6ab1a4b7-3546-4ff7-9aa3-a4f446a70837 | 1권.pdf | 3.12-34 제 3 편 설비 에너지계산 Preliminary measurements of the energy impact of infiltration in a test cell. Proceedings of the Fifth Annual Symposium on Improving Building Energy Efficiency in Hot and Humid Climates, pp. 308-317. 24. Etheridge, D.W., and J.A. Nolan. 1979. Ventilation measurements at model scale in a turbulent flow. Building and Environment 14(1):53. 25. Fisher, D.E., and C. Chantrasrisalai. 2006. Lighting heat gain distribution in buildings (RP-1282). ASHRAE Research Project, Final Report. 26. Foster, M.P., and M.J. Down. 1987. Ventilation of livestock buildings by natural convection. Journal of Agricultural Engineering Research 37:1. 27. Gordon, E.B., D.J. Horton, and F.A. Parvin. 1994. Development and application of a standard test meth- od for the performance of exhaust hoods with com- mercial cooking appliances. ASHRAE Transactions 100(2). 28. Grimsrud, D.T., M.H. Sherman, R.C. Diamond, P.E. Condon, and A.H.Rosenfeld. 1979. Infiltration-pres- surization correlations: Detailed measurements in a California house. ASHRAE Transactions 85(1):851. 29. Heiselberg, P. 2002. Principles of hybrid ventilation. Final Report, International Energy Agency Energy Conservation in Buildings and Community Systems, Annex 35. Hybrid Ventilation Centre, Aalborg University, Denmark. 30. Hosni, M.H., B.W. Jones, and H. Xu. 1999. Experimental results for heat gain and radiant/convective split from equipment in buildings. ASHRAE Transactions 105(2):527-539. 31. Judkoff, R., J.D. Balcomb, C.E. Handcock, G. Barker, and K. Subbarao. 1997. Side-by-side thermal tests of modular offices: A validation study of the STEM method. Report. National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. 32. Kiel, D.E., and D.J. Wilson. 1986. Gravity driven air- flows through open doors, 15.1. Proceedings of the 7th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Stratford-upon-Avon, U.K. 33. Klote, J.H., and J.A. Milke. 2002. Principles of smoke management. ASHRAE. 34. Kohonen, R., T. Ojanen, and M. Virtanen. 1987. Thermal coupling of leakage flows and heating load of buildings. Proceedings of the 8th IEA Air Infiltration and Ventilation Centre Conference, Uberlingen, Germany, pp. 10.1-10.22. 35. Kong, M., and J. Zhang. 2016. Life-cycle cost and benefit analysis of utilizing hoods for light-duty cooking appliances in commercial kitchens (RP-1631, part 2). Science and Technology for the Built Environment 22(6):866-882. 36. Kong, M., J. Zhang, B. Guo, and K. Han. 2016. Measurements of grease emission and heat gen- eration rates of electric countertop appliances (RP-1631, part 1). Science and Technology for the Built Environment 22(6):845-865. 37. Lecompte, J.G.N. 1987. The influence of natural con- vection in an insulated cavity on thermal perform- ance of a wall. In Insulation materials, testing, and applications. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 38. Liddament, M.W. 1988. The calculation of wind effect on ventilation. ASHRAE Transactions 94(2):1645-1660. 39. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992a. The measured en- ergy impact of infiltration under dynamic conditions. Proceedings of the 8th Symposium on Improving Building Systems in Hot and Humid Climates, Dallas. 40. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992b. The measured en- ergy impact of infiltration in a test cell. Proceedings of the 8th Symposium on Improving Building Systems in Hot and Humid Climates, Dallas. 41. Liu, M., and D.E. Claridge. 1992c. The energy impact of combined solar radiation/infiltration/conduction ef- fects in walls and attics. Proceedings of the Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, 5th ASHRAE/DOE/BTECC Conference, Clearwater Beach, FL. 42. Liu, M., and D.E. Claridge. 1995. Experimental meth- ods for identifying infiltration heat recovery in building. Proceedings of the Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, 6th ASHRAE /DOE/BTECC Conference, Clearwater Beach, FL. 43. Marn, W.L. 1962. Commercial gas kitchen ventilation studies. Research Bulletin 90(March). Gas Association Laboratories, Cleveland, OH. 34. Modera, M.P., D. Dickerhoff, R. Jansky, and B. Smith. 1991. Improving the energy efficiency of resi- dential air distribution systems in California. Report LBL-30866. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 45. NFRC. 2010f. Procedure for determining fenestration product air leakage. Technical Document 46. Nylund, P.O. 1980. Infiltration and ventilation. Report D22:1980. Swedish Council for Building Research, Stockholm. 47. Persily, A.K., and R.A. Grot. 1985a. The airtightness of office building envelopes. Proceedings of the | {}
5307693e-3ec1-437d-ad04-7e338fe48d08 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-35 ASHRAE/DOE/BTECC Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings III, Clearwater Beach, FL, p. 125. 48. PG&E. 2010-2016. Dishwashing machine performance reports: Applicationof ASTM F2474, standard test method for heat gain to space performance of com- mercial kitchen ventilation/appliance systems. PG&E Food Service Technology Center, San Ramon, CA. W W w.fishnick.com/ publications/appliancere- ports/dishmachines/. 49. Powell, F., M. Krarti, and A. Tuluca. 1989. Air movement influence on the effective thermal resist- ance of porous insulations: A literature survey. Journal of Thermal Insulation 12:239-251. 50. Shaw, C.Y., and W.C. Brown. 1982. Effect of a gas furnace chimney on the air leakage characteristic of a two-story detached house. Proceedings of the 3rd IEA Conference of the Air Infiltration Centre, London. 51. Sherman, M.H. 1991. Single-zone stack-dominated infiltration modeling .Proceedings of the 12th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Ottawa, ON, pp. 297-314. 52. Sinden, F.W. 1978b. Multi-chamber theory of air infiltration. Building and Environment 13:21-28. 53. Smith, V.A., R.T. Swierczyna, and C.N. Claar. 1995. Application and enhancement of the standard test method for the performance of commercial kitchen ventilation systems. ASHRAE Transactions 101(2). 54. Swierczyna, R., P. Sobiski, and D. Fisher. 2008. Revised heat gain and capture and containment ex- haust rates from typical commercial cooking appli- ances (RP-1362). ASHRAE Research Project, Final Report. 55. Swierczyna, R., P.A. Sobiski, and D.R. Fisher. 2009. Revised heat gain rates from typical commercial cooking appliances from RP-1362. ASHRAE Transactions 115(2):138-160. 56. Talbert, S.G., L.J. Canigan, and J.A. Eibling. 1973. An experimental study of ventilation requirements of commercial electric kitchens. ASHRAE Transactions 79(1):34. 57. Tamura, G.T., and A.G. Wilson. 1966. Pressure dif- ferences for a nine-story building as a result of chimney effect and ventilation system operation. ASHRAE Transactions 72(1):180. 58. Tamura, G.T., and A.G. Wilson. 1967a. Pressure differences caused by chimney effect in three high buildings. ASHRAE Transactions 73(2):II.1.1. 59. Tamura, G.T., and C.Y. Shaw. 1976b. Air leakage data for the design of elevator and stair shaft pres- surization system. ASHRAE Transactions 82(2):179. 60. Timusk, J., A.L. Seskus, and K. Linger. 1992. A sys- tems approach to extend the limit of envelope performance. Proceedings of the 6th ASHRAE/ DOE /BTECC Conference-Thermal Performance of Exterior Envelopes of Buildings, Clearwater Beach, FL. 61. Walker, I.S., and D.J. Wilson. 1994. Practical methods for improving estimates of natural ventilation rates. Proceedings of the 15th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Buxton, U.K., pp. 517-526. 62. Wilkins, C.K. 1998. Electronic equipment heat gains in buildings. ASHRAE Transactions 104(1B):1784-1789. 63. Wilson, D.J., and I.S. Walker. 1991. Wind shelter ef- fects on air infiltration for a row of houses. Proceedings of the 12th IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, Ottawa, ON, pp. 335-346. 64. Wilson, D.J., and I.S. Walker. 1992. Feasibility of passive ventilation by constant area vents to main- tain indoor air quality in houses. Proceedings of Indoor Air Quality "92, ASHRAE/ACGIH/AIHA Conference, San Francisco. 65. Wiren, B.G. 1984. Wind pressure distributions and ventilation losses for a single-family house as influ- enced by surrounding buildings--A wind tunnel study. Proceedings of the Air Infiltration Centre Wind Pressure Workshop, Brussels, pp. 75-101. 66. Wolf, S. 1996. A theory of the effects of convective air flow through fibrous thermal insulation. ASHRAE Transactions 72(1):III 2.1-III 2.9. 67. Yuill, G.K. 1996. Impact of high use automatic doors on infiltration. ASHRAE Research Project RP-763, Final Report. 68. Zhou, X., S.J. Lochhead, Z. Zhong, and C.V. Huynh. 2016. Low energy LEDlighting heat distribution in buildings. ASHRAE Research Project RP-1681, Final Report. | {}
6785cf47-3264-468f-977e-c0d1791dafff | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-1 제 13 장 부하계산 1. 주거용 건물의 부하계산 1.1 주거용 건물의 부하특성 1) 주거용 건물의 일반적 특징 주거용 건물은 부하계산과 장치 용량 설계의 측면에서 비 주거용 건물들과 대별될 수 있는 다음과 같은 특징이 있다. ① 주거용 건물에서 냉난방 부하는 외표면에 의한 열취득 및 열손실, 침기와 환기에 의한 부하가 대부분을 차지한다. 주 거용 건물에서 내부발열, 특히 인체와 조명에 의한 내부발열 은 비주거용 건물에 비해 작은 것이 일반적이다. ② 주거용 건물의 경우, 그 공간 이용 목적이 비주거용 건 물보다 다양하기 때문에, 온도의 불균형 및 변동에 대응하여 엄격하게 조절되지 않는다. ③ 주거용 건물은 대부분 단일 존 또는 3~4 개의 존으로 구성되고, 하나의 온도조절기로 여러 공간의 냉난방시스템이 제어된다. 냉난방시스템 용량은 24 시간 주기로 변동하는 부하 에 대응하지만, 해당 공간 이외 다른 공간의 부하에 영향을 주지는 않는다. 즉, 시간단위로 변화되는 건물 내 온도가 건물 내부의 열저장 효과 때문에, 최대부하에 미치는 영향은 크지 않다. ④ 주거용 건물의 덕트는 종종 천장 상부나 비공조 공간에 설치되기 때문에, 덕트의 누기와 열손실이 냉난방시스템의 용량 증가에 영향을 미칠 수 있으며, 그 정도는 건물마다 다 르다. ⑤ 대부분 주거용 건물에서 냉난방시스템은 냉방 5-18 kW, 난방 18-32 kW 정도이다. 부하는 외기조건의 영향을 크게 받을 수밖에 없고, 최대부하가 발생되는 외기 조건의 일 수는 며칠 안 되기 때문에, 냉난방시스템은 대부분 부분부하 로 운전된다. 특히, 과설계된 시스템은 다습지역의 제습에는 비효율적이다. ⑥ 주거용 건물의 냉방시스템은 실내 설정온도를 중심으로 제어되기 때문에, 과설계된 시스템은 짧은 주기의 반복적 ON/OFF 운전이 되어, 충분한 제습 기능을 발휘하지 못 하 게 된다. 2) 주거용 건물의 외피 구성과 부하특성 ① 단독주택은 4 방위의 외벽면과 지붕면, 바닥면으로 구성 되어 있다. 냉방시스템은 한 개의 온도조절기로 구성된 단일 시스템이다. 복층건물의 경우, 각 충마다 냉난방시스템을 구 분할 수도 있다. 주거용 건물에서 실 사이의 공기유동이 자유 롭기 때문에, 일반적으로 단일 환기방식을 적용한다. 즉, 주거 용 건물에서 냉난방부하와 환기부하가 실 구분 없이 함께 처 리되는 것이 비주거용 건물과 다른 점이며, 이를 고려한 부하 계산방법이 별도로 필요하게 된다. ② 공동주택에서 각 세대는 단독주택과 달리 외기에 접하 는 면수가 적다. 지붕면을 포함하는 최상층이더라도 최대 4 개 면만 외기에 접하게 된다. 각 세대는 냉난방시스템이 구분되 지만, 동일 조건의 단독주택보다 냉난방 부하는 작다. ③ 대부분의 주거용 건물이 단독주택과 공동주택에 해당된 다. 외기에 접하는 면이 많은 단독주택은 최대부하가 발생되 는 기간이 짧지 않다. 그러나 외기에 면한 창의 대부분이 동 측면 또는 서측면만 있다면, 냉방부하특성은 공동주택 내 세 대와 유사하게 된다. 또한, 동측면과 서측면이 모두 외기에 접 한 공동주택의 세대나, 동측면과 서측면이 모두 외기에 접하 지 않은 공동주택의 세대는 단독주택과 유사한 부하특성을 나 타낸다. 1.2 주거용 건물의 부하계산법 1) 일반사항 부하계산에서 다양한 주거 특성을 반영하는 것은 대단히 복잡하다. 시간에 따라 변화하는 열전달이 각 시간의 부하로 나타나기 때문이다. 이와 같은 열전달의 규모와 형식은 해당 건물의 형상과 외피면 상태에 따라 결정되며, 건물 고유의 부 하특성으로 나타나게 된다. 일반적으로, 시간단위의 부하분석 은 부하 변동특성을 확인하고, 최대값을 찾는 것이다. 이론적으로, 냉방과 난방을 위한 부하처리는 동일하기 때문 에, 공통사항에 대해서는 어느 한쪽에서만 정리되면 된다. 난방 부하계산은 단순화 방법이 가능하지만, 냉방부하계산은 다르다. 난방부하계산은 단순히 가장 불리한 조건, 즉 일사, 내부발 열, 축열이 없는 상태를 가정한다. 이러한 단순화 가정에 의 해, 난방부하계산은 UA△t 계산으로 정리될 수 있다. 여기서 설명하는 난방부하계산법은 그 동안 적용되었던 계산방법과 동일하지만, 세부사항에는 차이가 있다. 냉방부하계산은 미국냉동공조학회 (ASHRAE)의 연구 프 로젝트 RP-1199 이면서 ACCA (air-conditioning contrac- tors of America)의 지원을 받았던 연구결과 에 근거하여 2005 년에 대폭 개정된 방법에 따른다(Barnaby et al. 2004, 2005). 주거용 건물의 냉방부하계산에 대한 복잡성은 수십년 동안 제기되어 왔기에, 그 동안 부하계산방법은 수계산으로 가능한 CLTD/CLF 방식을 주로 사용했다. 왜냐하면, 단순화 되지 않은 부하계산방법은 활용되지 않을 것이고, 개략부하 계산은 아무도 선호하지 않기 때문이다. 간이부하계산법은 정밀한 계산모델과 경험적 데이터에 근 거하여 발전되었지만, 그 동안 간이부하계산법만 소개되었다. 요즘, 컴퓨터 사용이 일반화되었기 때문에 수치모델(equation- based procedures)을 이용하는 24 시간 계산법을 설명하는 것도 필요하다. 지난 30 년 동안 주거용 건물의 부하계산법으로 여러 문헌들 을 통해 소개되었지만, 대부분들이 난방부하는 UA△t 계산으 로, 냉방부하는 CLTD/CLF 방식에서 일부 변형된 것이었다. (1) ACCA : 냉방부하는 1950 년대 일리노이드 대학에서 측 정한 실험데이터로 정리된 반 경험적 열취득계수를 이용하여 | {}
b93c472d-356d-46da-a7c9-efd2341a4180 | 1권.pdf | 3.13-2 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 RLF 적용범위 ¦ 구 분 ¦ 적용범위 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위 치 날 짜 고 도 기 후 구 조 창면적 창 각도 재실형태 온도편차 분배손실 ¦ 북위 20° ~ 60° 7/21 2000 m 이하 고온다습 경량주거구조체, 목재/스틸골조 각 외피별 바닥면적의 50% 이하 전체외비 바닥면적의 30% 이하 수직 또는 수평 주거 1.7 K 일반적 ¦ RLF 계수는 해발 50 m 를 가정함 외기 일평균온도가 실내 설정온도보다 높은 것을 가정 덕트의 외기 직접손실 없음 ¦ 계산된다. 이 열취득 계수와 관련 개요 및 참고자료는 ASHRAE 핸드북(1985)에서 확인할 수 있다. (2) ASHRAE : ASHRAE 핸드북 기초편(1989-2001)은 ASHRAE 연구프로젝트 RP-342(McQuiston 1984)에 근 거한 개정된 방법을 제시하고 있다. 즉, 냉방계수(cooling factors)가 온도의 변동 효과 를 포함하는 전달함수모델을 이 용하여 재정리되었다. (3) F280 : CLTD/CLF 방식의 캐나다버전으로, ASHRAE RP-342 에 따른 냉방부하계산법을 사용한다. 난방부하계산은 지중열손실을 정밀하게 평가하는 방법을 포함한다. 모든 냉방부하계산법의 핵심은 경험적 데이터 또는 적합한 수치모델을 이용하여 온도 변동을 반영하는 것이다. 고정된 설정 조건에 근거하여 부하계산을 수행하는 비주거 건물의 방 식을 주거용 건물에서 채용하는 것은 과도하게 높은 냉방부하 를 산출하게 된다. 2) 주거용 건물의 열평형법(residential heat balance method) 주거용 건물의 냉방부하 특성을 정확하게 확인하기 위해, 24 시간의 부하계산이 필요하다. 열평형법은 실내 온도와 열류 에 대한 정밀한 시뮬레이션을 가능하게 한다. ASHRAE 연 구 프로젝트 RP-1199 는 주거용 건물의 부하계산에 HB 를 적용하였고, 이것이 주거용 건물의 열평형법(RHB)이다. RHB 법은 복잡한 계산 알고리즘을 이용하기 때문에 여기 서는 RHB 법의 기초적 개념에 한정하여 설명한다. HB 법에 대해서는 후술되는 2. 비주거용 건물의 부하계산에서 정리한 다. Pedersen(1998)과 Barnaby(2004, 2005) 등은 RHB 법 의 개선사항에 대해 정리하였다. RP-1199 는 ResHB 라고 하 는 RHB 법의 체계를 완성시켰다(Barnaby et al., 2004). 이 방법은 건물부하계산을 위한 ASHRAE 소프트웨어로 정리 되었으며(Pedersen et al. 2001) 다음과 같은 특징이 있다. ① 기본적 계산방법이 단일 존을 대상으로 한 것이지만, ResHB 는 복합시스템, 다중 존, 다중 실을 포함한 주거용 건 물을 분석할 수 있다. ② ResHB 는 온도 변화가 있는 공간의 냉방부하를 계산한 다. 즉, 이 방법은 설정온도 상의 허용 범위 내에서 온도 유지 에 필요한 현열부하를 계산한다. ③ ResHB 는 온도조절기가 있는 주공간의 냉방부하를 근 거로 부속공간의 냉방처리량을 계산할 수 있다. 다만, 연계성 이 없는 독립된 냉방부하특성을 갖는 부속공간은 냉방처리량 이 부정확할 수밖에 없다. ④ ResHB 는 주거용 건물의 특성에 적합한 기본 입력 값 을 제공한다. 참고로, ResHB 는 FORTRAN 으로 작성되어 있는 RHB 의 연구용 부하계산 프로그램이며, ASHRAE 가 그 권한을 갖고 있다. 3) 주거용 건물의 부하계수법(residential load factor method) 주거용 건물의 부하계수법(RLF)은 다양한 기후지역에 위 치한 샘플 건물에 대해, ResHB 분석에 근거하여 유도된 단 순부하계산법이다. 이 방법은 스프레드시트를 사용하여 계산 과정을 추적할 수 있다. 두 가지 활용이 예상된다. ① RLF 의 투명성과 단순성은 건물부하계산에 대한 입문 과정에서 사용하기에 적합하다. ② 상세한 분석이 어렵더라도 RLF 법은 활용 가능한 방법 이다. 예를 들어, RLF 법은 휴대장치에서 스프레드시트 형식 으로 활용할 수 있고, 냉방장치를 현장에서 교체할 때 용량산 정에 사용될 수 있다. 다만, RHB 법이 장치 선정과 분배시스템 설계 시에 필요한 실 구분 건물 부하계산을 수행하기에는 더 적합하다. RLF 법 은 ResHB 을 이용한 수천 건의 냉방부하 결과 에서 유도된 것 이다(Barnaby and Spitler 2005; Barnaby et al. 2004). 다양한 기후 조건과 여러 건물종류가 분석되었다. RLF 에 이 용되는 부하계수는 통계회귀기법으로 정리되었다. 그 활용범 위 내에서, RLF 로 산출된 냉방부하는 일반적으로 ResHB 에 의한 계산 값의 10% 이내 수준이다. RLF 법은 청천공 모델과 온도 특성의 개정, 부하계수와 기 타 상수에 대한 일부 수정이 이루어지는 등 2009 까지 보완되 었고, 2013 년, 2017 년에도 미세하지만 일부 수정이 추가되었 다. RLF 법은 표 1 에 정리된 범위 밖의 조건에는 적합하지 않다. RLF 법의 계산 순서는 2 단계가 포함된다. 첫째, 냉방과 난 방에 대한 부하계수(CFs, HFs)는 모든 구성요소의 종류에 따라 정리된다. 이 계수는 단순 곱셈에 의해 각 구성요소에 | {}
1bde0de1-c44b-4cc5-b341-b2e3d51e6860 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-3 적용된다. 특정 위치 및 대표적인 구조물의 경우, CFs 와 HFs 를 미리 계산하여 반복적으로 사용할 수 있다. RLF 는 기본적으로 개정전 자료에서 정리된 표의 특정 위 치에 대한 값을 조합할 수 있고, 또한 산출계산식을 제공한다. RLF 법은 현재 PC 스프레드시트 프로그램으로 구현되어 있 고, 이 프로그램에는 CF 와 HF 의 계산기능도 포함되어 있다. 1.3 부하계산 조건과 개념 1) 부하계산 개념 주거용 건물에 적용되는 냉난방시스템은 대표성 있는 최대부 하상태를 처리할 수 있도록 설계되어야 한다. 주거생활에서 특수 한 조건이 아닌 일반적 재실 조건이 가정되어야 하고, 간헐적으 로 사용되는 환기팬은 정지된 상태로 본다. 이와 같은 조건은 적 정한 냉방시스템 용량을 선정하기 위해 매우 중요한 사항이다. 또한, 설계자가 알고 있는 건축 기법, 지역적 상황과 유사 프로 젝트 경험은 주거용 건물의 부하계산 과정에서 반영되어야 한다. 시스템 교체의 경우, 기존 시스템의 성능에 대한 거주자의 의견 이 완성도 높은 설계를 위해 유용한 가이드가 될 수 있다. 시공 후 커미셔닝과 검증은 설계의 성능을 확보하기 위해 필요한 절차이다. 설계자도 시공 후, 문제를 명확히 확인하고 해결할 수 있는 가압시험 등 보완방안을 마련해야 한다. 주거용 건물의 부하계산은 불확실성에 대한 안전율을 고려 하여, 일반적 조건의 근사 값을 산출하는 것이다. 많은 건물의 특성이 설계단계에서 평가되지만, 실제는 시공 품질과 거주자 행태에 의해 결정되기 때문이다. 이와 같은 안전율 적용은 RHB 와 같이 기본원칙을 따르는 모든 부하계산법에 적용된 다. 하지만, 이 방법은 복합적인 효과 로 나타나기 때문에, 과 설계되는 결과 를 발생시킨다. 일반적으로, 안전율은 가능하다 면 중간 산출과 정의 요소에 반영하기보다 최종 계산부하에 반 영해야만 한다. 다만, 온도 변동은 현열냉방에 대한 고유 안전 율로 본다. 예를 들어, 20%의 용량이 부족하게 되면, 온도 편 차가 최대 1~2 도에 이른다. 2) 기본 계산식 일반적 부하처리 과정에는 공기이송 또는 공기누출 등을 통해 열이 전달되는 것을 포함한다. 현열, 잠열, 전열은 풍량 에 의해 이송된다. qs = C.QAt ql = GQDW It = GQAh 완 = qs +q (4) 여기서, (1) (2) (3) : 현열, 잠열, 전열 부하량, W qs, qi, It, Cs : 현열계수, 해수면의 경우 1.2 Ci : 잠열계수, 해수면의 경우 3 010 Ct : 전열계수, 해수면의 경우 1.2 ¦ Q ¦ : 공기량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △t ¦ : 온도차, K ¦ ¦ △ W ¦ : 절대습도차, kgw / kgda ¦ ¦ △h ¦ : 엔탈피차, kJ/kg ¦ 상기 식에서, Cs, 9, G 는 고도에 따라 값이 다르다. 해수 면 레벨의 값은 약 300 m 까지의 고도에 적용될 수 있다. 이 보다 높은 고도에 대한 계수의 계산식은 2 를 참조하기 바란다. 3) 설계조건 부하계산의 첫 단계는 실내 설계조건과 외기조건을 선정하 는 것이다. 실내 설계조건은 건물의 용도, 재실자 행태, 법규 등을 고 려하여, 설계 목적에 맞도록 설정한다. 실내 설계조건과 쾌적 성에 대한 상호관계에 대해 설비공학편람 제 1 권 기초의 11 장 과 ASHRAE Standard 55 을 참고하기 바란다. 일반적 실내 의 냉방 설계조건은 건구온도 26°C 와 상대습도 50%이고, 난 방 설계조건은 건구온도 20°C 와 상대습도 50%이다. 부하계 산을 위한 외기조건은 편람 제 1 권 기초의 12 장에 따르거나, 해당 법규기준에 따른다. 또한 냉방시스템 설계 시 외기 조건은 건구온도 상위 1% (TAC 1%)를 제외하여 설정하는 것이 일반적이다. 앞서 강 조했듯이, 주거용 건물에서 과설계된 냉방시스템은 잦은 ON/OFF 로 적정한 설계조건을 맞추지 못한다. 극도로 고온 의 상태는 정말 짧은 기간이다. 그러므로 극고온의 외기조건 에 대응하기 위해, 일반적 상태의 쾌적성을 확보하지 못하는 것은 바람직하지 않다. 부하계산은 또한 가장 고온인 기간에 건구온도의 일변화와 풍속조건을 필요로 한다. 풍속은 일반적으로 3.4 m/s 를 가정 하며, 좀 더 상세한 사항은 편람 제 1 권 기초 12 장을 참조하기 바란다. 북반구 중위도에 위치한 건물은 일반적으로 한여름인 7 월에 최대냉방부하가 발생된다. 이 때문에, RLF 법은 한여름 의 일사취득을 기본으로 한다. 저위도에 있는 건물이거나, 남 향인 주거용 건물의 경우, 최대냉방부하가 걸릴 수 있는 기간 의 부하계산을 수차례 수행하여, 최대 값을 확인하여야 한다. 다만, 지역적 부하특성을 이해하고 있는 경우라면, 최대냉방부 하가 발생하는 기간을 경험적으로 특정할 수 있을 것이다. 예 를 들어, 북반구 중위도에 위치한 남향의 주거용 건물일 경우, 태양고도가 낮아지는 가을 에 최대냉방부하가 걸릴 수도 있다. 난방시스템 설계 시 외기조건은 건구온도 99% (TAC 99%) 를 최대난방부하 발생조건으로 본다. 난방부하계산에서 일사 열취득과 고정 안전율을 내포하는 내부발열에 따른 열취득은 무시한다. 하지만, 설계자는 다음 2 가지 요소에 대해 추가적 으로 고려해야 한다. (1) 많은 지역에서, 외기온도가 99% 이하인 추운 기간이 며칠씩 지속될 수 있다. (2) 풍압은 침기를 결정하는 주요 요소이다. 기밀성능이 낮은 주거용 건물은 최저기온의 외기조건 보다 주위의 풍압 정도에 따라 최고난방부하가 발생할 수도 있다. 시스템 종류에 따라, 설계자는 외기온도 TAC 99.6%를 고 려하거나, 난방 설계온도로 평균 최소값을 사용해야 할 수도 | {}
168ba3c1-bd3a-4577-a53c-fbf9199b283a | 1권.pdf | 3.13-4 제 3 편 설비 에너지계산 있다. 다른 방법으로, 난방부하는 TAC 99% 조건으로 계산 하고, 시스템 선정에서 안전율을 적용할 수도 있다. 이렇게 추 가된 시스템 용량은 최저온도가 아닌 외기조건에서 예열부하에 대응할 수 있게 된다. 주거용 건물에는 주차장, 다락공간, 지하, 현관 등 비공조 공 간이 있다. 이러한 비공조공간의 온도 조건은 부하계산의 정확 도를 높이기 위해 필요하다. 하지만, 난방부하계산의 대부분 경 우, 비공조공간의 영향에 대해 보수적으로 평가하는 것이 더 적 합할 수 있다. 예를 들어, 공조공간에 인접한 주차장, 현관, 다락 공간 등은 단열이 반영되지 않았기 때문에, 난방설계조건에서 보수적으로 반영하는 것이 바람직하다. 다른 방법은, 비공조 공 간의 온도를 실내온도와 외기온도의 평균값으로 가정하는 것이 다. 비공조 공간의 온도에 대한 계산방법은 다음과 같다. CsQt。+ �AxUzt�+q t⌀= CQ+ �AxUx (5) 여기서, ¦ tb ¦ : 비공조 공간 온도, °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 비공조 공간 침기/환기 풍량, L/s ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ Ax ¦ : X 비공조 공간 면적, m2 ¦ ¦ Ux ¦ : x 비공조 공간 벽의 열관류율, W/m2·K ¦ ¦ tx ¦ : X 비공조 공간 벽의 외측 온도, °C ¦ ¦ q ¦ : 비공조 공간의 열취득(W), 일사, 배관/덕트 발열 ¦ 4) 건물의 기본정보 (1) 효율적으로 신뢰성 있는 부하계산을 수행하기 위해, 표 준방법을 이용하여 건물의 표면영역을 결정해야 한다. 창 영역 의 면적은 창면적비와 일치해야 한다. 또한 건물의 연면적은 벽과 바닥의 두께를 무시하고, 외측면 기준으로 정리하는 것이 바람직하다. 또한 바닥면적은 외벽의 경우 외측면을 기준으로, 내벽의 경우 중심선을 기준으로 산출해야 한다. 벽의 높이는 바닥면에서 바닥면까지의 높이를 기준으로 한다. 외측면 치수 를 사용할 때, 바닥 경계선과 벽의 모서리를 분리해서 산출하 지 않아도 된다. 또한, 주거용 건물의 시공에서 외측면 치수를 바닥면적으로 정의 하는 것이 표준적 방법이다. 그렇기 때문에, 외측면 치수로 면적을 확인하면, 바닥면적과 실면적의 합이 같 기 때문에, 건물 계획에 대한 빠른 검토를 가능하게 된다. 부하 계산의 편의 성으로 외측면 치수 사용을 권장하지만, 이 방법이 건물분야의 표준(예를 들어, ASTM Standard E631)에 사용 되는 정의 와 일치하지는 않는다. (2) 외벽 창, 천창, 문 등을 포함하는 창의 열관류율과 SHGC 값은 창틀을 포함한 전영역의 성능을 의미한다. 부하계산을 위 한 창 영역은 벽과 지붕에 있는 개구부의 대략 면적이기 때문 에, 창 영역의 투명도는 실제 설치된 유리보다 낮아지게 된다. 순표면적은 총 표면적에서 창 면적을 제외한 면적이다. (3) 건물의 체적은 바닥과 바닥사이의 높이에 바닥면적을 곱하여 계산된다. 이것은 건물 내 공기량을 보수적으로 산정하 는 방법이다. 왜냐하면, 벽과 바닥의 체적이 건물체적에 포함 되어 있기 때문이다. 물론 보다 정확한 계산이 가능하지만, 일 반적으로 사용되지는 않는다. (4) 시공 특성 창을 제외한 구조체의 열관류율은 다음과 같이 계산하거나, 제조사의 데이터를 활용할 수 있다. RT= R+ Rg + R。 U= 1/RT (6) 여기서, ¦ Ri ¦ : 내측면 열전달 저항, m2·K/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R。 ¦ : 외측면 열전달 저항, m2·K/W ¦ ¦ Rs ¦ : 구조체의 열전도 저항, m2·K/W ¦ ¦ RT ¦ : 총 열저항, m2·K/W ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/m2·K ¦ (7) 창은 창틀을 포함한 전체 구성요소에 대한 열관류율과 일 사 열취득 계수(SHGC)로 그 성능이 나타난다. 가능하다면 정격치를 사용해야 하고, NFRC, CSA 에 제시된 절차 또는 KSL 9107 에 따라 측정된 값에 의해 결정할 수 있다. 열관류율과 SHGC 의 정격치는 제품설명서, 제품 라벨, NFRC 2017 온라인 목록에서 확인될 수 있다. 창의 열관류율은 난방설 계조건에서 평가되지만, 냉방부하계산에도 사용된다. 주거용 건물에 적용되는 유리 종류는 투명단층유리, 투명복 층유리, 복층로이유리 등 상대적으로 다양하지는 않다. 단층유 리는 신축건물에 거의 적용되지 않지만, 오래된 건물에는 아 직 남아 있다. 3 중유리, 반사유리, 흡열유리(heat-absorbing glass)는 적용되는 경우가 많지는 않다. 아크릴 또는 유리재질 의 천장도 신축건물에 종종 적용된다. 다중 로이유리는 일사 열취득량의 조절이 필요한 경우 적용될 수 있다. 창 내부의 블라인드와 창 외부의 차양은 냉방부하계산 시 반영되어야 한 다. 표 2 는 일반적인 창 형식에 대한 열관류율과 SHGC 값을 나타낸다. 냉방부하계산은 외피면(벽, 바닥, 지붕, 문)과 창(창문, 천창), 침 기 및 환기, 재실에 따른 조건에 의한 열취득, 즉 현열냉방부하의 합 으로 결정된다. 냉방부하의 잠열 부분은 분리해서 평가된다. 건물구 조가 단일존 구성일 경우도, 장치 선정과 시스템 설계는 실별 계산 결과 에 근거하여 정리되어야 한다. 왜냐하면 분배시스템을 적절히 설계하기 위해, 각 실에 필요한 공조 풍량을 알아야 하기 때문이다. 1.4 냉방부하계산 적절한 냉방장치의 용량을 선정하기 위해, 각 존의 최대부하 가 필요하다. 단일 시스템이 설치된 단독주택의 최대부하는 모 든 실 부하의 합으로 볼 수 있다. 주택이 각 존별로 분리된 시 스템일 경우, 각 존의 최대부하가 필요하다. 주거용 건물이 하 나의 중앙냉방시스템으로 대응 된다면, 그 시스템 용량은 건물 전체의 최대부하에 의해 결정된다. 반면 분배 덕트와 같은 존 구성요소는 존의 최대부하로 크기가 선정된다. 공동주택에서, 각 세대에는 실부하의 합에 해당하는 존 부하 로 볼 수 있다. 개별시스템이 반영된 아파트에 대해, 각 세대의 최대부하는 개별시스템의 용량 선정의 기준이 된다. 각 세대에 | {}
9038cc39-7f17-4fe0-b965-3dfad8cf9241 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-5 표 2 일반적인 창의 열관류율과 SHGC ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ 창틀종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 개폐형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ 고정형 ¦ ¦ 유리종류 ¦ 유리 구성 ¦ 구 분 ¦ 유리중앙 ¦ 알루 미늄 ¦ 단열알루 미늄 ¦ 강회 PVC /알루미늄 ¦ 나무 /PVC ¦ 단열유리 섬유/PVC ¦ 알루미늄 ¦ 단열알루 미늄 ¦ 강화 PVC /알루미늄 ¦ 나무 /PVC ¦ 단열유리 섬유/PVC ¦ ¦ 투명 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 투명 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.86 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ 투명 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 5.83 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 투명 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.76 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.57 ¦ 0.69 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ 0.67 ¦ ¦ 투명 ¦ 3 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 투명 ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.68 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.62 ¦ 0.62 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 2 ¦ U ¦ 1.70 ¦ 3.83 ¦ 2.68 ¦ 2.33 ¦ 2.21 ¦ 1.89 ¦ 2.75 ¦ 2.36 ¦ 2.03 ¦ 2.01 ¦ 1.90 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.41 ¦ 0.37 ¦ 0.37 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.38 ¦ 0.38 ¦ 0.36 ¦ 0.36 ¦ 0.36 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 3 ¦ U ¦ 1.02 ¦ 3.22 ¦ 2.07 ¦ 1.76 ¦ 1.71 ¦ 1.45 ¦ 2.13 ¦ 1.76 ¦ 1.44 ¦ 1.40 ¦ 1.33 ¦ ¦ Low-e (저일사취득) ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.27 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 0.21 ¦ 0.21 ¦ 0.21 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 2 ¦ U ¦ 1.99 ¦ 4.05 ¦ 2.89 ¦ 2.52 ¦ 2.39 ¦ 2.07 ¦ 2.99 ¦ 2.60 ¦ 2.26 ¦ 2.24 ¦ 2.13 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.70 ¦ 0.62 ¦ 0.62 ¦ 0.52 ¦ 0.52 ¦ 0.52 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 3 ¦ U ¦ 1.42 ¦ 3.54 ¦ 2.36 ¦ 2.02 ¦ 1.97 ¦ 1.70 ¦ 2.47 ¦ 2.10 ¦ 1.77 ¦ 1.73 ¦ 1.66 ¦ ¦ Low-e (고일사취득) ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.62 ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.56 ¦ 0.56 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ ¦ 흡열 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 흡열 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.73 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.66 ¦ 0.66 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ ¦ 흡열 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 2.53 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 흡열 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.62 ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.46 ¦ 0.56 ¦ 0.56 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ ¦ 흡열 ¦ 3 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 흡열 ¦ 3 ¦ SHGC ¦ 0.34 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ ¦ 반사 ¦ 1 ¦ U ¦ 5.91 ¦ 7.24 ¦ 6.12 ¦ 5.14 ¦ 5.05 ¦ 4.61 ¦ 6.42 ¦ 6.07 ¦ 5.55 ¦ 5.55 ¦ 5.35 ¦ ¦ 반사 ¦ 1 ¦ SHGC ¦ 0.31 ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ 0.29 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ U ¦ 2.73 ¦ 4.62 ¦ 3.42 ¦ 3.00 ¦ 2.87 ¦ 2.53 ¦ 3.61 ¦ 3.22 ¦ 2.86 ¦ 2.84 ¦ 2.72 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ SHGC ¦ 0.29 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.22 ¦ 0.22 ¦ 0.22 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ U ¦ 1.76 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 2.25 ¦ 2.19 ¦ 1.91 ¦ 2.76 ¦ 2.39 ¦ 2.05 ¦ 2.01 ¦ 1.93 ¦ ¦ 반사 ¦ 2 ¦ 3 SHGC ¦ 0.34 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.26 ¦ 0.31 ¦ 0.31 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 0.30 ¦ 팬코일이 설치된 중앙식 냉방시스템 공동주택은 중앙식 냉방시 스템의 용량 선정을 위해, 건물전체에 대한 최대부하계산이 필 요하고, 각 세대의 부하는 각 아파트의 공기분배시스템과 팬코 일의 용량 선정을 위한 기준이 된다. 1) 외피면 열취득 벽, 바닥, 천장, 문을 통한 열 취득은 실내외 공기 온도차와 외표면 일사 열취득에 의한 것이다. 일반적 구조체의 열용량은 건물 내부의 열취득량을 저장하고, 지연시킨다. 이 효과 는 동시 부하 산출이 가능한 전산화된 RHB 법으로 확인될 수 있다. RLF 법은 다음과 같이 냉방부하를 계산한다. qopq = Ax CF opy CF = U(OF,At+OF,+ OF,DR) bdo (8) (9) 여기서 ¦ qopq ¦ : 외피면 냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 순표면적, m2 ¦ ¦ CF ¦ : 표면냉방계수, W/m2 ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/m2 · K ¦ ¦ △t ¦ : 냉방설계온도차, K ¦ ¦ OFt, ¦ OFb, OF, : 외피표면냉방계수 ¦ ¦ DR ¦ : 일냉방범위, K ¦ OF 에 해당하는 대표적 외피면 요소의 물리적 특성은 표 3 과 같다. OFt 는 1 보다 작고, 현관 등 비공조 공간의 효과 를 나타내 며, OF6 는 일사량을, OF,은 축열 효과 를 반영한다. CF 는 CF = U x CLTD 로 이해할 수 있고, 이 식은 주거용 건물의 부하계산 뿐만 아니라, 비주거용 건물의 부하계산법에서도 사용된다. 표 3 의 벽체 계수는 2 가지 측면에서 단순화된 것이다. 이 값 은 벽의 방위와 관계없는 것이며, 전체부하에 미치는 영향이 작 다. 왜냐하면, 주거용 건물은 일반적으로 외기에 접하는 면이 많기 때문이다. 또한 목구조 건물만 해당된다. 목구조의 값은 중량 구조체(벽돌)에 사용될 수 있지만, 이것으로 인해 냉방부 하에서 벽체 영향을 과도하게 볼 수 있다. 표 3 외피표면 냉방계수 ¦ 종 류 ¦ OFt ¦ OFb,K ¦ OF, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환기되는 다락에 인접한 천장/벽 ¦ 0.62 ¦ 14.3 aroof - 4.5 ¦ - 0.19 ¦ ¦ 천장/지붕 전체 ¦ 1 ¦ 38.3 aroof - 7.0 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 일사가 비치는 벽 또는 문 ¦ 1 ¦ 8.2 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 벽(나무프레임) 또는 문(음영) ¦ 1 ¦ 0 ¦ - 0.36 ¦ ¦ 외기에 접한 바닥 ¦ 1 ¦ 0 ¦ R 0.06 ¦ ¦ 뜬 바닥 ¦ 0.33 ¦ 0 ¦ - 0.28 ¦ aroof = 지붕의 일사흡수율 | {}
07a4e235-c486-43d6-9c83-4e568c05b784 | 1권.pdf | 3.13-6 제 3 편 설비 에너지계산 바닥은 냉방부하를 다소 저하시킨다. = Ax CF qopq slab CF = 1.9 - 1.4 hsrf slab 여기서, ¦ A ¦ : 바닥면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CFstab ¦ : 바닥냉방계수, W/ m2 ¦ ¦ hsrf ¦ : 유효 표면열전도율, W/ m2·K, 카페트 등 마감재 포함은 1/(Rcvr + 0.12) ¦ ¦ 1.9 ¦ : 상수, W/ m2 ¦ ¦ 1.4 ¦ : 계수, K ¦ 지중과 의 열전달은 정량화가 어렵기 때문에 일반적으로 무시 된다. 지중에 접한 외표면은 단열이 잘 되어 있는 것으로 가정 하고 부하계산이 수행된다. 전반적인 열전달은 없지만, 주간의 축열 효과 는 포함된다. 난방부하계산은 슬래브와 지하벽을 통한 열손실을 포함해야 한다. 이 부분에 대해, 난방부하계산에서 다 시 정리한다. 2) 일사 열취득 창 냉방부하는 다음과 같이 계산된다. afen = Ax CFfen CF fen = U(△t-0.46DR)+PXI xSHGC xIAC xFFs 여기서, ¦ afen ¦ : 창 냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 창틀포함 창면적, m2 ¦ ¦ CF fen ¦ : 표면냉방계수, W/m2 ¦ ¦ U ¦ : 창 열관류율, W/m2·K ¦ ¦ △t ¦ : 냉방설계온도차, K ¦ ¦ DR ¦ : 일냉방범위, K ¦ ¦ PXI ¦ : 최대일사량, 차양효과 포함, W/m2 ¦ ¦ SHGC ¦ : 일사 열취득 계수 ¦ ¦ IAC ¦ : 내부차광감쇠계수 ¦ ¦ FFs ¦ : 창 일사부하계수 ¦ RP-1199 회기식(Barnaby et al. 2004)은 일사량 유입이 주 간에 걸쳐 발생하더라도, 창 냉방부하와 창외표면의 최고 일사 유입량은 높은 상관성을 갖는다는 것을 확인하였다. PXI 의 산 출식은 다음과 같다. (13) (12) PXI= TxEt (차광 없음) (10) PXI= T2[E4+(1-Fakg)ED](차광 있음) (11) 여기서, ¦ PXI : 최대 일사량, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Et, Ed, ED : 최대 전일사량, 최대 확산일사량, 최대 직달 일사량, W/m2 ¦ ¦ Tx : 외부 부착물의 투과 율 ¦ ¦ Fshd : 차양, 핀, 장애물에 의한 창 차광 비율 ¦ 수평에서 30° 이하의 천창은 수평으로 본다. 이 이상의 경사 는 RLF 법에서 지원하지 않는다. 외부 블라인드는 일사 유입량을 크게 줄인다. 표 4 는 일반적 차양에 대한 투과 율을 나타낸다. 차양성능 Fshd 는 인접 구조 물에 의해 해당 창이 최대부하시간에 완전히 음영상태가 되 면 이를 1 로 본다. (15) 단순한 차양의 성능은 다음과 같이 평가할 수 있다. SLFx Doh - Xoh Fshd = min 1, max 0, h 여기서, (16) ¦ SLF ¦ : 음영선 계수(shade line factor), 표 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Doh ¦ : 차양 깊이, m ¦ ¦ Xoh ¦ : 창의 상부에서 차양까지 높이, m ¦ ¦ h ¦ : 창 높이, m ¦ 음영선 계수(shade line factor)는 차양의 깊이와 차양 끝 에서 직하로 떨어지는 그림자 높이의 비율이다. 즉, 음영선은 SLF 에 차양의 깊이를 곱한 값과 같다. 표 5 는 7 월 21 일에, 각 창에 일사 유입량이 많은 시간 동안 평균한 음영선계수를 나 타낸다. 더욱 복잡한 음영 조건 RHB 법으로 분석되어야 한다. 창의 일사부하계수 FFs 는 창의 노출에 따라 결정된다.(표 6) 이 값은 최대냉방부하에 대한 투과 일사량의 영향을 나타낸다. 표 4 외부부착 장치 (14) ¦ 구분 ¦ Tz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 없음 ¦ 1.0 ¦ ¦ 외부측 삽입 스크린 ¦ 0.64 ¦ ¦ 차양스크린 ¦ 제조사 SC 값, 0.4~0.6 ¦ 표 5 음영선 계수(SLFs) ¦ 노출면 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ 고도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출면 ¦ 20° ¦ 25° ¦ 30° ¦ 35° ¦ 40° ¦ 45° ¦ 50° ¦ 55° ¦ 60° ¦ ¦ 북 ¦ 2.8 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.7 ¦ 1 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 북동/북서 ¦ 1.4 ¦ ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ 1 .3 ¦ 1.3 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 동/서 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ¦ 남동/남서 ¦ 2.1 ¦ 1.8 ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ 남 ¦ 20 ¦ 14 ¦ 6.9 ¦ 4.7 ¦ 3.3 ¦ 2.7 ¦ 2.1 ¦ 1.7 ¦ 1.4 ¦ 차양 아래 음영길이 = SLF x Doh. ¦ 노출면 ¦ 단독주택 ¦ 공동주택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 북 ¦ 0.44 ¦ 0.27 ¦ ¦ 북동 ¦ 0.21 ¦ 0.43 ¦ ¦ 동 ¦ 0.31 ¦ 0.56 ¦ ¦ 남동 ¦ 0.37 ¦ 0.54 ¦ ¦ 남 ¦ 0.47 ¦ 0.53 ¦ ¦ 남서 ¦ 0.58 ¦ 0.61 ¦ ¦ 서 ¦ 0.56 ¦ 0.65 ¦ ¦ 북서 ¦ 0.46 ¦ 0.57 ¦ ¦ 수령 ¦ 0.58 ¦ 0.73 ¦ 표 6 일사부하계수 | {}
6b15d935-3c30-455e-af82-90052ed3cd21 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-7 표 7 내부감쇠계수(IAC) ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Drapes ¦ Drapes ¦ Drapes ¦ Roller Shades ¦ Roller Shades ¦ Roller Shades ¦ Blinds ¦ Blinds ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Open-Weave ¦ Closed-Weave ¦ Closed-Weave ¦ Opaque ¦ Opaque ¦ Translucent ¦ Blinds ¦ Blinds ¦ ¦ 유리 구성 ¦ 유리종류 ¦ 유리종류 ¦ Light ¦ Dark ¦ Light ¦ Dark ¦ White ¦ Light ¦ Medium ¦ White ¦ ¦ 1 ¦ Clear ¦ (1a) ¦ 0.64 ¦ 0.71 ¦ 0.45 ¦ 0.64 ¦ 0.34 ¦ 0.44 ¦ 0.74 ¦ 0.66 ¦ ¦ 1 ¦ Heat absorbing ¦ (1c) ¦ 0.68 ¦ 0.72 ¦ 0.5 ¦ 0.67 ¦ 0.4 ¦ 0.49 ¦ 0.76 ¦ 0.69 ¦ ¦ 2 ¦ Clear ¦ (5a) ¦ 0.72 ¦ 0.81 ¦ 0.57 ¦ 0.76 ¦ 0.48 ¦ 0.55 ¦ 0.82 ¦ 0.74 ¦ ¦ 2 ¦ Low-e high-solar ¦ (17c) ¦ 0.76 ¦ 0.86 ¦ 0.64 ¦ 0.82 ¦ 0.57 ¦ 0.62 ¦ 0.86 ¦ 0.79 ¦ ¦ 2 ¦ Low-e low-solar ¦ (25a) ¦ 0.79 ¦ 0.88 ¦ 0.68 ¦ 0.85 ¦ 0.6 ¦ 0.66 ¦ 0.88 ¦ 0.82 ¦ ¦ 2 ¦ Heat absorbing ¦ (5c) ¦ 0.73 ¦ 0.82 ¦ 0.59 ¦ 0.77 ¦ 0.51 ¦ 0.58 ¦ 0.83 ¦ 0.76 ¦ 또한, FFs 는 동측이 서측보다 낮은 것을 알 수 있다. 외피면적 이 작은 공동주택의 경우, 그 특징이 반영되어, FFs 값이 단독 주택보다 높다. 내부 차광장치는 일사유입량을 많이 줄이며, 주거용 건물에 서 흔히 사용된다. 조사에 따르면 창의 대부분이 차광장치가 달려있다고 한다. 예를 들어, James(1997)의 연구에 따르면, 368 개의 주택 중 80%에 내부 차광장치가 있었다고 한다. 그 러므로 특별한 상황을 제외하고, 주거용 건물의 냉방부하계산 에서 내부 차광장치는 반영되어야 한다. RLF 법에서, 내부감 쇠계수(IAC) 모델이 사용되고, 주거용 건물에 사용되는 내부 차광장치의 내부감쇠계수는 표 7 과 같다. 그 외 다른 구성에 대한 IAC 값은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15, Tables 14A ~14G 을 참조하기 바란다. 차광장치가 부분적으로 열려져 있는 것으로 보는 경우도 있다. 예를 들어, 커튼이 주광유입을 유도하기 위해, 일부가 열려 있기도 한다. 이때, IAC 의 계산식은 다음과 같다. IAC = 1 + Fel(IACcl - 1) 여기서, ¦ IAC ¦ : ¦ 일부 닫힘 ¦ 내부감쇠계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fet ¦ : 차광율 ¦ (0 ¦ ~ 1) ¦ ¦ IACce ¦ : 완전 ¦ 닫힘 ¦ 내부감쇠계수 ¦ (17) 3) 내부 열취득 최대현열부하와 최대잠열부하에 미치는 재실자, 조명, 기기 발열의 영향은 다음과 같이 산출될 수 있다. qig,s = 136+2.2Ac/+22N.c qig,l= 20+0.22Acf + 12Noc (18) 여기서, (19) ¦ qig,s ¦ : 내부발열에 의한 현열냉방부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qig,l ¦ : 내부발열에 의한 잠열냉방부하, W ¦ ¦ Ad ¦ : 건물의 공조면적, m2 ¦ ¦ Noc ¦ : 재실자 수(알 수 없을 경우, Nbr + 1) ¦ ¦ Nbr ¦ : 침실 수 + 1 ¦ 위 계산식은 Barnaby 과 Spitler(2005)에 의해 정리된 Building America (2004)에서, 오후 4 시 기준의 부하분석에 근거하여 유 도된 것이다. 예상된 발열은 미국 주택에 대한 일반적인 것이 다. 이와 달리, 최대냉방부하시간에 비정상의 조명밀도와 다 른 기기의 추가 사용이 되는 경우는 그 추가분을 감안해야 한 다. 간헐적으로 높은 재실밀도 또는 기타 내부 발열이 예상되 는 경우, 보조 냉방시스템 적용을 고려해야 한다. 실별 계산을 위해, 현열냉방부하(qig,s)는 전체 공조면적에 대해 산출해야 하며, 부엌과 거실도 구분하여 산출되어야 한다. 4) 침입외기 열취득 침입외기는 일반적으로 냉방부하와 난방부하의 주 요소이 다. 주거용 건물의 기밀성에 대한 상세한 사항은 편람 제 1 권 기초 제 11 장을 참고하기 바란다. 침입외기에 대한 상세 사항 에는 주거용 건물의 부하계산 시 침기량을 계산할 수 있는 단 순화 모델이 정리되어 있다. 침입외기는 개별 실과 개별 존이 아닌, 건물 전체를 대상으로 접근해야 한다. 자연 침기량은 환 기의 불균형 또는 덕트 누기의 원인으로 기계적 압력에 따라 변동된다. 이 효과 에 대해서는 (5) 환기 열취득에서 다시 정리 하겠다. 침입외기량은 공기량 Qi 또는 단위시간 환기회수(ACH)로 나타낸다. Q= ACH(V/3.6) 3.6Q ACH= V (20) 여기서, Qi : 침기량, L/s ACH : 환기회수, 회/h V : 건물체적, m2 (21) 침입외기량은 다음 두 가지 요인에 의해 결정된다. 건물유효 틈새면적(외피의 틈와 누기통로, 연도)과 천장, 벽, 바닥, 연도 간의 분배, 그리고 연돌효과, 부력, 바람에 의한 구동압력이다. 이 요인들에 대해 우선 구분하여 산출하고, 다음 계산식으로 통합한다. &= ALIDF (22) | {}
d9e4d044-c938-4db7-a366-803354d8c36a | 1권.pdf | 3.13-8 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, AL : 기준 압력차 4 Pa 에서 유량계수 CD = 1(cm2)을 가정한 건물유효틈새면적(연도 포함) IDF : 틈새 면적당 침기량, L/(s·cm2) 이 계산식은 유량계수 1, 압력차 4 Pa 조건의 건물유효틈새 면적을 사용하여 침기량을 산정한다(Sherman, Grimsrud, 1980). 건물유효틈새면적을 결정하기 위한 정확한 방법은 일반 적으로 블로어 도어 테스트라고 하는 압력테스트를 이용한 측 정뿐이다. 육안검사는 수많은 연구결과 를 통해, 적합하지 않음 이 확인되었다. 건물설계에서, 압력측정은 불가능하기 때문에, 틈새면적은 설 계의 목적에 맞게 가정되어야 한다. 틈새면적을 결정하기 위한 단순 계산법은 건물외피면적에 대한 평균 틈새면적을 가정하는 방법이다. AL = AesAul 여기서, ¦ Aes ¦ : 건물외피면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Aut ¦ : 단위면적당 틈새면적, cm2/m2 ¦ (23) 표 8 단위틈새면적 ¦ 구 조 ¦ 설 명 ¦ Aul, cm2/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고기밀 ¦ 기밀전무가 건설 감리된 추택 ¦ 0.7 ¦ ¦ 중고기밀 ¦ 주의 를 기울여 시공된 주택 ¦ 1.4 ¦ ¦ 중기밀 ¦ 일반적 ¦ 2.8 ¦ ¦ 중저기밀 ¦ 70 년대 주택 ¦ 5.6 ¦ ¦ 저기밀 ¦ 노후주택 ¦ 10.4 ¦ 단위면적당 틈색면적은 단위 표면적에 대한 틈새면적으로, 설계목적에 적합한 값을 표 8 에서 선택한다. 동절기 조건에서 냉 기는 쉽게 감지되므로 침기를 줄이기 위해 단계적 조절이 이루어 지고 있다. 그러므로 작은 틈새면적은 한랭지역에 유리하다. 틈새 면적은 표 8 에서 알 수 있듯이, 건축의 기밀성을 낮추면 각 단계 마다 두 배로 틈새면적이 증가된다는 것을 알아야 한다. 이 때문 에, 오래된 주택은 침입외기부하가 높은 것이 일반적이다. 계산식 (23)에서, 건물외피면적(Aes)은 외피면 압력경계가 되는 건물전체표면적이다. 이는 공조공간 또는 간접공조공간과 외기를 분리하는 상부 표면적을 말한다. 틈새면적당 침입외기량(IDF)은 단순계산법으로, Barnaby 와 Spitler (2005)가 설계조건에서 AIM-2 모델(Walker and Wilson 1990, 1998; Chapter 16' enhanced model)과 거의 일치하는 결과 를 얻을 수 있다. 계산식은 다음과 같다. L。+H�tl[I +I2(AL.fue/AL)] IDF = 1000 여기서, I⌀, 4, I2 = 계수이며, 다음과 같다 ¦ ¦ Cooling 3.4 m/s ¦ Heating 6.7 m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 25 ¦ 51 ¦ ¦ 4 ¦ 0.38 ¦ 0.35 ¦ ¦ I2 ¦ 0.12 ¦ 0.23 ¦ H : 건물 평균 연도높이, m(일반적으로 층별 2.5 m) △t : 실내외 온도차, K AL, flue : 4 Pa 압력차, 유량계수 CD= 1 조건의 연도유 효틈새면적(cm2), 난로, 급탕기, 벽난로, 또는 환 기장치가 정지상태로 댐퍼가 닫힌 조건의 모든 연도 건물의 연돌높이 H 는 바닥과 천장사이의 평균 높이차이다. 그러므로 뜬바닥 하부공간으로 환기되는 건물에서, 그 하부공간 높이는 포함되지 않는다. 지하 또는 지중에 매립된 건물에서 연 돌높이 H 는 지면위에서 천장높이의 평균값이다. 일반적으로, 지하와 지상공간 사이에는 많은 침기가 발생한다. 따라서 지면 위로 돌출된 지하실의 높이는 지하실이 완전히 공조되는지 아 닌지에 따라 높이 산정에 포함되어야 한다. 높이에 대한 적합한 조정방법으로, 높이 H 를 V/Acf (공조면 적)으로 계산할 수도 있다. 식 (24)은 전형적인 도시 근교의 주 거용 건물을 대상으로, 높이에 상관없이 AL, flue < AL/2 의 조건에서 바람차단 효과 를 산출하는 방법이다. 표 9 는 틈새면적 과 연도가 0 인 조건에서, 식 (24)에 의해 정리된 IDF 값을 나 타낸다. 표 9 일반적 IDF 값, L/(s · cn2) ¦ H,m ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ heating design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ cooling design temperature, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H,m ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 2.5 ¦ 0.1 ¦ 0.095 ¦ 0.086 ¦ 0.077 ¦ 0.069 ¦ 0.06 ¦ 0.031 ¦ 0.035 ¦ 0.04 ¦ ¦ 3 ¦ 0.11 ¦ 0.1 ¦ 0.093 ¦ 0.083 ¦ 0.072 ¦ 0.061 ¦ 0.032 ¦ 0.038 ¦ 0.043 ¦ ¦ 4 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.093 ¦ 0.079 ¦ 0.065 ¦ 0.034 ¦ 0.042 ¦ 0.049 ¦ ¦ 5 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.086 ¦ 0.069 ¦ 0.036 ¦ 0.046 ¦ 0.055 ¦ ¦ 6 ¦ 0.18 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.11 ¦ 0.093 ¦ 0.072 ¦ 0.039 ¦ 0.05 ¦ 0.061 ¦ ¦ 7 ¦ 0.2 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.075 ¦ 0.041 ¦ 0.051 ¦ 0.068 ¦ ¦ 8 ¦ 0.22 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.11 ¦ 0.079 ¦ 0.043 ¦ 0.058 ¦ 0.074 ¦ 시공 후 압력테스트는 설계단계의 침기량 설정이 실제와 같 은지 확인하기 위해 반드시 필요하다. 설계 값을 초과 하는 침기 량은 위치를 확인하고 보완해야 한다. 건물 전체의 침기는 실의 체적에 따라 실별로 구분되어져야 한다. 즉, 각 실은 건물 전체와 같은 환기회수를 갖기 때문이다. 실제, 침기는 풍압조건과 외기온도에 따라 실별로 다양하다. 이 러한 조건은 실별 침기량을 증가시키거나 감소시킬 수 있다. (24) 또한, 시스템은 혼합공기를 모든 실에 국부적 침기량 만큼 재 공급하게 된다. 따라서 대부분의 경우 실마다 침기량을 별도로 산정할 수 있는 방법이 없다. 다만, 낡거나, 다층 주택은 예외다. 경제적으로 바람직한 방법은 침기량을 줄이는 것이다. 수선이 | {}
12231a37-4db8-484b-8eb9-1aca59d2afb5 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-9 불가능 하다면, 난방부하계산의 목적을 위해, 외피면적 중에서 풍압이 강한 실과 저층에는 다르게 적용할 수 있다(노출계수를 사용한 조정). 단독주택에서 분리된 아파트 건물은 건물 전체가 분석되어 야 하고, 아파트 체적에 대한 환기량으로 정리되어야 한다. 형 식이 다른 다가구 건물에서 침기는 건물 전체 높이와 건물의 기밀 정도를 포함한 다양한 요소들에 의해 결정된다. 저층 건 물에 대한 침기량의 상한은 건물 전체를 평가하여 확인될 수 있다. 건물높이가 높아지면, 침기량이 과대하게 산출될 수 있 다. 이 경우, 환기(침기)분야 전문가의 도움이 필요할 수 있다. 5) 환기 열취득 (1) 환기에 의한 열취득 주거용 건물의 기밀성은 에너지 절약을 이유로, 지난 수십년 간 대폭 향상되었다. 자연 환기량은 실내 공기질을 유지할 만큼 충분하지 않다. ASHRAE Standard 62.2 에는 건물의 최소 환 기량에 대해 명시하고 있다. Qu = 0.15Acf + 3.5(Ltr + 1) 여기서, (25) Qu : 필요환기량, L/s Acf : 건물공조면적, m2 Lor : 침실 수, 1 이상 또한 ASHRAE Standard 62.2 는 작은 Qu 값을 얻을 수 있는 다른 계산법도 제시하고 있다. 건물 전체의 환기량은 규 정과 재실자의 요구가 복합되기 때문에, 좀 더 일반적인 값이 될 수 있다. 필요환기량 Qu 는 냉방부하계산과 난방부하계산 에 모두 적용된다. 열회수 장치는 기계적 환기시스템의 일부분이다. 이와 같은 장치는 HRVs 또는 ERVs 으로 불려지고, 주거용 건물의 분배 시스템과 통합된다. 이는 제 3 권 공기조화(방식과 장비)에 상 세히 정리되어 있다. 열회수 장치는 현열 혹은 전열(엔탈피) 로 급기와 배기 사이에서 열교환되는 것이다. ERV 와 HRV 장 치는 현열과 전열 효과 에 의해 구분된다. 부엌과 욕실의 배기팬은 ASHRAE Standard 62.2 에서 설 치하도록 하고 있으며, 일반적으로 적용되고 있다. 다만, 이와 같은 수동제어 간헐가동의 배기팬은 일반적으로 부하계산에 포 함시키지 않는다. 다만, 지속적으로 가동되는 환기장치는 부하 계산에 포함시킨다. 배기팬은 건물을 감압시키기 때문에, 침기 량을 증가시켜 부하를 가중시킬 수 있다. 연료보일러, 벽난로, 급탕기는 연소공기가 필요하다. 연소공 기원이 건물 내부일 경우, 침기량이 증가되고, 난방부하는 가중 된다. 이 가중된 부하를 배제시키려면, 공조공간 외부(주차장 등)에 장치를 설치하거나 실 내부에 대한 기밀성 있는 연소장치 를 사용하면 된다. 강제통풍식 기기의 경우, 연소공기는 30 kW 난방장치에 대한 약 12 L/s 또는 0.4 L/(s·kW)로 볼 수 있다. 기존 자연급기식 기기의 연소공기 요구량은 강제통풍식 기기의 2 배로 추정할 수 있다. 대부분의 경우, 연소공기량은 상대적으 로 적기 때문에 무시될 수 있다. 냉방부하계산에서, 난방기기 는 가동되고 있지 않은 것으로 가정되고, 급탕기를 제외한 모든 기기의 연소공기량은 무시된다. (2) 환기 및 침기의 결합 기계적 가압은 침기량을 조절한다. 이 효과 를 평가하기 위해, 전체 급기량과 배기량을 결정하고, 균형과 불균형 요소로 구분 한다. Qbal = min (Qsup, Qexh) (26) Qunbal = max (Qsup, Qexh) - Qbal ¦ Qbal ¦ : 균형상태 풍량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q sup ¦ : 전체 환기용 급기량, L/s ¦ ¦ Qexh ¦ : 전체 환기용 배기량, L/s, 연소공기 포함 ¦ ¦ Qunbal ¦ : 불균형 풍량, L/s ¦ (27) 불균형 상태의 덕트 누기는 추가적인 가압과 감압을 발생시킬 수 있다. 기류는 다음과 같이 침기와 결합될 수 있다(Palmiter and Bond 1991; Sherman 1992). Qui = max (Qunbal, Qi + 0.5 Qunbal) 여기서, (28) Qui : 침기/환기의 통합 유량(L/s), 균형요소 미포함 Qi : 자연상태 침기량(L/s) 환기 및 침기에 의한 냉방부하와 난방부하는 다음과 같이 계 산된다. qvi,s = C.[Qui+(1-es)Qual.hr +Qbal,oth ]�t (29) qui,l= G(Qui+ Qual,oth )△W qvi,t = Ct6[Qui+(1-81)Qual.hr + Qbal,oth]△h (30) qvi,l = Ivi⌀t -Ivi,s 여기서, (31) qui,s : 환기/침기 현열부하, W : HRV/ERV 현열효과 8 is Qbal,hr : HRV/ERV 를 통한 환기풍량, L/s, 균형상태 Qbal,oth: 다른 환기용 급기풍량, L/s, 균형상태 △t : 실내외 온도차, K △ W : 실내외 습도 비율 차 qui,t : 전체 환기/침기 부하, W : HRV/ERV 전체 효과 Et △h : 실내외 엔탈피 차이, kJ/kg qui,l : 환기/침기 잠열부하, W (32) 6) 잠열부하 잠열부하는 침기와 환기에 의한 외기, 인체, 요리 및 세탁, 욕 실 등의 수분발생원에 의한 것이다. 이들 요소는 다음과 같이 계산한다. 여기서, qi = Qvi,l+gig,l ¦ qi ¦ : ¦ 전체 잠열, ¦ W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qui,l ¦ : ¦ 환기/침기 ¦ 잠열, W ¦ ¦ qig,l ¦ : ¦ 내부발생 잠열, ¦ W ¦ (33) | {}
e04bb31f-2782-4534-9995-9041c07a7dba | 1권.pdf | 3.13-10 제 3 편 설비 에너지계산 추가로, 잠열은 회기(리턴)덕트의 누기와 불특정 요소에 의해서도 추가 발생될 수도 있다. 참고로, Lstiburek 과 and Carmody (1993)에 의해, 주택의 수분공급원에 대해 정리된 자료도 있다. 다만, 앞서 정리한 식 (19)으로, 일반적인 수분공급은 충분히 반 영된다고 생각해도 좋다. 왜냐하면, 공조시스템은 일반적으로 온 도에 의해 제어되기 때문에, 잠열부하는 공조시스템 운전의 부 가처리로 해결된다. 다만, 외기온도가 높지 않고 잠열발생이 높은 조건에서는 온 도만으로 냉방시스템을 제어하면, 그 가동시간이 적기 때문에, 잠열부하처리가 부족할 수 있다. 이러한 경우, 인버터제어 냉방 기기, 온습도 통합제어, 독립제습 등의 방법을 적용하여 대응하 는 것도 가능하다. 7) 공기분배 시스템 열취득 덕트 시스템의 누기와 열손실은 건물의 요구 부하를 초과 하 는 상당한 장치부하이다. 열손실 정도는 덕트 루트, 덕트의 표 면적, 주위 온도, 덕트 단열성능, 덕트 기밀성에 따라 달라진다. 이 열손실량은 시공 전 부하계산단계에서 정확히 결정되기 어 렵기 때문에, 가정 값으로 평가되어야 하고, 일반적으로 선정된 장치용량으로 충분히 처리 가능하다. 공조존내 덕트의 경우, 덕트 열손실로 보지 않는다. 이와 관련한 권장사항에 대해서는 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment 의 Chapter 10 을 참고하기 바란다. 적합한 자재와 시공기술은 덕트의 기밀성을 높이기 위해 수반되어야 할 필수사항이다. 대부분의 실링기술, 덕트 테잎 은 몇 년이 지나지 않아, 손상되는 것으로 확인되었다. 잘 시 공된 덕트 시스템은 급배기의 전체 덕트 계통에서 송풍기 풍 량의 5% 수준의 누기만 발생된다. 일반적인 덕트계통이 경 우, 11% 이상의 누기가 발생된다. 덕트 누기의 부하 영향 때 문에, 시공 이후 기밀성에 대한 검증은 반드시 필요하다. 덕트 손실은 ASHRAE Standard 152 에 제시된 모델들을 사용하여 평가될 수 있다(Francisco and Palmiter (1999), Palmiter and Francisco (1997) ). 덕트의 손실에 대한 허 용값은 다음과 같이 계산될 수 있다. Id = Fdiqbl 여기서, qd : 분배 손실, W Fdl : 덕트 손실/취득 계수 qbl : 건물전체 부하, W (34) 표 10 은 일반적인 덕트의 손실/취득 계수를 덕트 위치에 따 라 나타낸 것이다. 이 값은 수계산에 대한 지침으로 활용될 수 있으며, 덕트 누기를 줄여야 하는 필요성을 알 수 있게 한다. 표 10 의 냉방계수는 현열의 취득만을 나타낸다. 또한 덕트 기밀성은 많은 잠열취득을 초래할지도 모른다. ASHRAE Standard 152 참조하기 바란다. 1.5 난방부하계산 주거용 건물의 난방부하계산은 난방이 되는 실, 공간, 건물 을 대상으로 최대 열손실을 평가하는 것이다. 동시에 설계 외 기조건에서 설정온도를 유지하는 것이다. 특히, 주거용 건물 의 난방부하계산은 일사와 내부발열, 건물 축열을 무시하는 보수적인 가정을 사용한다. 즉, 이는 가장 열손실이 크고, 복 잡한 계산이 필요한 외피면에 대해, 단순히 정상상태 열손실 을 계산하는 것이 핵심이다. ¦ 덕트 위치 ¦ ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 단층 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ 2 층 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 위치 ¦ 급기/배기 누기율 ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 11% / 11% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ 5% / 5% ¦ ¦ 덕트 위치 ¦ 단열(m2·K)/W ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ R-0 ¦ R-0.7 ¦ R-1.4 ¦ ¦ 공조존 ¦ 공조존 ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ 누기 없음 (Fai = 0) ¦ ¦ 다락 ¦ C ¦ 1.26 ¦ 0.71 ¦ 0.63 ¦ 0.68 ¦ 0.33 ¦ 0.27 ¦ 1.02 ¦ 0.66 ¦ 0.6 ¦ 0.53 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ ¦ 다락 ¦ H/F ¦ 0.49 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ ¦ 다락 ¦ H/HP ¦ 0.56 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.34 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.49 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 0.28 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ ¦ 지하 ¦ C ¦ 0.12 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 0.07 ¦ 0.05 ¦ 0.04 ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ 0.09 ¦ 0.06 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ ¦ 지하 ¦ H/F ¦ 0.28 ¦ 0.18 ¦ 0.16 ¦ 0.19 ¦ 0.1 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 0.16 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ ¦ 지하 ¦ H/HP ¦ 0.23 ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ 0.2 ¦ 0.16 ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ C ¦ 0.16 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.1 ¦ 0.06 ¦ 0.05 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ 0.08 ¦ 0.06 ¦ 0.05 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ H/F ¦ 0.49 ¦ 0.29 ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.14 ¦ 0.12 ¦ ¦ 바닥하부 ¦ H/HP ¦ 0.56 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.34 ¦ 0.19 ¦ 0.16 ¦ 0.49 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 0.28 ¦ 0.17 ¦ 0.15 ¦ 표 10 일반적인 덕트 손실/취득 계수 위 값은 단순 가이드 값이다. 가정된 주변온도는 다음과 같다. 냉방(C): t0=35°C, tarttic=49°C, t⌀=20°C, terawl=22°C 난방/난로(H/F), 난방/열펌프(H/HP): to =0°C, tarttic=0°C, tb=18°C, tcrawi=0°C | {}
c7d6710b-8411-45c4-b7db-2d0e2631e250 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-11 1) 외피면 열손실 지상에 있는 모든 외피(벽, 문, 천장, 창, 바닥)의 열손실은 다음과 같이 계산된다. q = A X HF (35) HF = U�t (36) 여기서, HF : 난방부하계수, W/m2 천장은 다음 2 가지 구성이 일반적이다. (1) 천장/지붕 일체, 구성요소 통합 열관류율 (2) 자연 환기되는 다락공간에 접한 고단열 천장(벽)에 대해, 지붕을 제외한 고단열 천장에 대한 열관류율과 다락공간의 온 도는 설계외기온도와 같다. 다락공간의 복사 영향은 무시될 수 있다. 천장 또는 벽이 단열되지 않은 경우, 이후 기술될 (3) 비 공조/간헐운전 존의 열손실과 같이 부하계산을 할 수 있다. 지하와 지면에 닿는 외표면에 대한 난방부하계산과 관련하 여, 2.7 난방부하계산에 지하 벽 및 바닥, 지면 닿는 바닥을 통 한 열손실을 평가하기 위한 방법이 정리되어 있다. 이 방법은 주거용 건물에도 적합한 방법이다. 더 상세한 방법으로, Bahnfleth 와 Pedersen (1990)는 면적-외주부에 대한 비율 로 난방부하에 대한 영향 정도를 제시하였다. 추가적으로, 정확 성과 일반성에 대해, Beausoleil-Morrison, Mitalas (1997), CAN/ CSA Standard F280, HRAI (2014), Krarti Choi (1996)에 정리된 내용 등도 참고하기 바란다. 2) 침기 및 환기 열손실 침기 및 환기는 현열 열손실과 잠열 열손실 모두가 해당된다. 침기를 실내온도로 상승시키는 에너지는 현열부하이며, 공간의 수분 손실과 관련된 에너지는 잠열부하이다. 난방부하게산에서 침기 및 환기 열손실 계산방법은 냉방부하계산을 참조 바란다. 3) 비공조/간헐운전 존의 열손실 비공조존 또는 간헐운전 존의 열손실은 간벽온도차에 따른 난방계수를 사용하여 계산될 수 있다. HF = U(ti -to) 비공조공간의 공기온도 to 는 실내온도와 외기온도의 평균 값으로 가정하는 것이 일반적이다. 만약, 간벽표면에 단열이 적용되지 않았다면, 비공조공간의 온도는 전술된 2) 기본 계 산식에 따라 계산될 수 있다. 바닥하부공간과 지하는 바닥의 단열이 충분하지 않는 경우 가 많다. 이 바닥면은 지중과 열교환을 한다. 바닥하부공간은 연중 환기가 되는 것이 기본이다. 바닥하부공간의 주요 문제 는 단열 외벽과 바닥하부의 시공법이다. 식(5)는 HB 법에서 적절히 지중과 의 열교환을 포함하고 있으므로, 지하와 바닥하 부공간에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 지하벽을 포함하고 있을 때, 식 (5)에서 Ax = Abw , Ux = Uavg,bw, tz = tgr 으로 적 용될 수 있다. 비공조 공간에서 추가적으로 고려되어야 하는 것이 배관 또는 덕트의 열손실이다. 이는 비공조 공간의 열취득으로 포 함되어야 한다. (37) 또한, 바닥하부공간과 지하공간에서 환기량과 침기량을 결 정하는 것은 쉽지 않다. 특히, 바닥하부공간의 침기량은 환기 의 구성과 운영에 따라 폭 넓게 분포한다. 참고로, Latta, Boileau (1969)는 동절기에 단열이 없는 지하공간에서 0.67 회의 침기량을 확인하였다. Palmiter 와 Francisco(1996)은 8 개소의 바닥하부공간에 대한 침기량을 측정하여, 그 중간 값 으로 4.6 회를 제시하였다. 4) 가습부하 가습은 난방상태에서 실내의 쾌적성을 유지하기 위해 필요한 것이다. 설정 실내습도조건을 맞추기 위한 잠열부하는 해당 수 량의 증발열과 동등한 현열부하와 같다. 만약 가습에 필요한 증 발열이 재실 공간 또는 분배시스템의 열을 이용하게 된다면, 그 만큼 열 공급은 증가되어야 한다. 간헐적으로 난방하거나, 야간에 예열운전을 실행하는 경우, 실내공기, 건축 자재, 자재 구성 등의 온도를 높이기 위해서는 추가 열이 필요하다. 이것을 예열부하라고 하며, 예열부하는 구조체 열용량, 자재 구성, 가열이 되는 시간에 따라 그 크기 가 결정된다. 왜냐하면, 설계 외기온도는 일반적으로, 동절기 온도보다 낮기 때문에, 열용량을 초과 하는 대부분의 조건은 예열로 대응할 수 있다. 그러므로 많은 엔지니어는 불가피한 상황을 제외하고, 예열용량을 잡지 않는다. 5) 예열운전부하 만약 예열용량을 잡는 것이 필요하다면, 요구사항의 검토에 다음 지침을 이용할 수 있다. 건물 시뮬레이션 프로그램은 예 열시간과 장치용량을 예측할 수 있지만, 정밀 시뮬레이션 수 행은 거의 불가능하다. Armstrong 등(1992a, 1992b)은 셋 백 온도에서 설정온도 회복을 예측하는 모델을 개발했고, 교 회와 업무시설을 대상으로 검증을 수행했다. Nelson 과 MacArthur (1978)는 셋백 온도조절, 난로 용량, 정상운전 회복시간(예열시간) 사이의 관계를 검토했다. Hedrick 등 (1992)은 Nelson 과 MacArthur 결과 를 2 개의 실 험주택에 대해 비교했고, 2 시간의 예열시간을 위한 난로의 추가용량이 셋백 크기, 건물 매스, △t 에 의해, 20%에서 120% 범위인 것을 확인했다. 설계자는 셋백운전의 에너지 절약효과 와 장치용량 증대에 따른 에너지 낭비 사이의 절충이 있어야 한다는 것을 알아야 한다. Koenig(1978)은 다양한 장치용량 수준을 대상으로 연 구를 진행하여, 장치용량의 30% 증대가 거의 전체 난방기간 동안에 4 시간 미만의 예열시간만을 필요로 하게 되고, 이는 에너지 관점에서 최적에 가깝다는 것을 제시했다. 이 지침은 난로가 있는 주거용 건물에 적용된다. 추가로, 공기열원 열펌프에 대한 셋백운전은 적합하지 않을 수 있다(Bullock 1978). 또한 에너지 절약과 주간 설정온도 의 적절한 예열운전이 가능한 최적기동 알고리즘이 포함된 온 도조절장치는 보편적으로 적용되고 있고, 모든 장치에 적용이 고려되어야 한다. | {}
84ddd033-54cf-4787-bb93-0d103436ea4f | 1권.pdf | 3.13-12 제 3 편 설비 에너지계산 2. 비주거용 건물의 부하계산 냉난방부하 계산은 냉난방 및 공기조화 시스템 설계의 가 장 기본적인 정량적 근거가 된다. 즉, 냉난방부하는 배관과 덕 트, 디퓨저, 공기조화기, 보일러, 냉동기, 코일, 압축기, 송풍기 와 기타 실내 환경을 조절하는 시스템 요소들의 치수 결정에 근거가 되며, 에너지 소비량, 건물의 운전비용, 건물의 초기투 자비용, 건물 재실자의 행동과 생산성에도 영향을 줄 수 있다. 비주거용 건물의 부하계산에서는 냉방부하 계산의 공통적 요소인 일사 열취득에 대해 정리 한 후, 대표적인 냉 · 난방부 하 예측법인 열평형(HB, heat balance)법과 복사시계열 (RTS, radiation time series)법에 대해서 설명한다. 내부발 열, 침기 및 환기에 대한 설계 기준에 대해서는 제 12 장을 참 조하기 바란다. 2.1 부하계산법 변천 열평형법과 복사시계열법은 건물 공간의 냉방부하 평가를 위한 가장 최근의 방법들이다. 당연히 다른 부하계산법도 여 전히 사용될 수 있다. 이전 부하계산법은 열평형 원리의 단순 화된 방법들이었고, 이 방법들로 비정형이거나 특수한 상황에 대해 부하계산을 하기 위해서는 경험적 판단이 중요하였다. 사실, 어떤 부하계산법이든 다양한 외피에 대한 물리적 보정, 재실자와 사용의 조건, 기상조건과 같은 변수와 조건 등을 정 의하기 위해 사용된 가정들보다 명확하다고 할 수 없다. 따라 서, 부하계산 수행자의 경험은 절대 무시될 수 없다. HB 법과 RTS 법, 그 외 다른 방법들과 중요한 차이는 이전에 제한된 컴퓨터 성능 때문에 단순화시킬 수밖에 없었던 것에 비해, 새 롭게 직접 해법이 도입된 것이다. 예를 들어, 전달함수법(TFM)은 많은 계산단계를 필요로 한다. 이는 일간, 월간, 연간의 에너지사용을 강조한 에너지 분 석을 위해 정리된 원칙적 방법이다. 또한, 최대설계부하계산보 다 시간단위의 평균 냉방부하계산에 더욱 적합한 방법이다. 시간 평균의 상당온도차법(TETD/TA)은 1967 에 ASHRAE Handbook Fundamentals 을 통해, 처음 소개된 이후, 신뢰 성 높은 부하계산법으로 사용되어 왔다. 처음에는 수계산 방 법으로 정리되었으나, 컴퓨터 프로그램으로만 적합한 방법으로 판명되었다. 왜냐하면, 복사성분이 건물의 일반적 질량에 대한 시간단위의 평균값이어야 하므로, 이러한 시간단위 열취득 성분 의 구체적 변화를 계산하는 것이 필요하기 때문이다. 대상건물에 대한 열용량 특성의 경우, 사용자는 그 열용량 정도를 판단할 수 있는 정보가 거의 없고, 전적으로 주관에 의존되기 때문에, 상당온도차법은 항상 경험 많은 엔지니어가 필요하게 된다. 냉방부하온도차/냉방부하계수(CLTD/CLF) 는 2 단계 전달함수법과 상당온도차법을, 냉방부하에 대한 복 사 열취득의 중간변형 없이 바로 냉방부하에 반영하는 1 단계 기법으로 단순화를 시도한 것이다. 하나로 연결된 계수는 대 표적인 전도방정식(q = UA△t)에서 사용되는 냉방부하온도 차와 냉방부하계수이다. 이들은 보다 정밀한 냉방부하계산방 법으로 확인된다. CLTD/CLF 에 의한 부하계산 결과 는 단순 열취득 값이 아닌, 개략 냉방부하값이다. 이들 계수를 얻기 위 해 사용된 단순기법과 가정들 때문에, CLTD/CLF 법은 적용 가능한 건물의 종류와 조건이 한정되며, 그 외에 사용해서는 안 된다. 비록, TFM, TETD/TA, 그리고 CLTD/CLF 방법이 여 기에서 다루지는 않지만, 이들도 사용될 수 있는 방법임에 틀 림없다. 이러한 부하계산법들은 전세계 수많은 건물에서 많은 엔지니어들에 의해 활용되어 왔다. 실제, 냉방부하의 정확성 은 주로 정확한 정보의 가용성과 유용한 데이터를 분석해서 만든 가정에 근거한 설계자의 판단에 좌우된다. 이들 계수는 특별한 부하계산법을 선정하는 것 보다 프로젝트의 성공에 매우 큰 영향력을 갖는다. HB 와 RTS 의 강점은 순전히 주관적 입력정보에 대한 의 존도를 다소 줄이는 것이다. 예를 들어, TETD/TA 를 위한 적정한 시간 평균화 기간을 결정하는 것, 반올림된 TFM 결 과에 적정한 안전계수를 확인하는 것, 특수한 대상에 대해 CLTD/CLF 계수의 적용 여부를 결정하는 것 등이다. 다만, 실제 설계에서 가장 최신 기술을 사용하는 경우에도, 설계 엔 지니어 측의 판단이 필요하며, 이전 부하계산법을 적용할 때 와 마찬가지로 적절한 가정을 선택해야한다. 2.2 냉방부하 계산 원리 1) 부하계산의 기본 개념 비주거용 건물의 냉방부하는 외부의 기상조건에서 건물외 피, 내부발열, 침기 및 환기, 냉방시스템 등의 발열 및 누기 등을 통해, 열이 전도, 대류, 복사의 형태로 이동하는 상태에 서, 건물 내의 온습도가 설정조건을 초과 하지 않도록 상태유 지를 위한 단위시간의 냉방열량을 말한다. 냉방부하에 영향을 주는 건물의 요소는 다음과 같다. 외피 : 벽, 지붕, 창, 간벽, 천장, 바닥의 열관류율 창 : 창의 투과 율에 의한 일사유입량(단파장) 내부 : 조명, 인체, 기기의 발열 침기 및 환기 : 외기의 온습도 상태 시스템 : 덕트 누기, 펌프와 송풍기 에너지 냉방부하 계산에 영향을 미치는 변수들은 수 없이 많기 때 문에, 정확하게 정의 하기 어렵고 항상 복잡하게 서로 관계를 가지고 있다. 많은 냉방부하 요소는 24 시간 동안에 큰 폭으로 변화한다. 이러한 부하 요소의 주기적인 변화는 일치하지 않 기 때문에, 건물 또는 존의 최대냉방부하를 구하기 위하여 각 각의 부하 요소가 분석되어야 한다. 단일 존 시스템 (예, 각각 자체 온도조절이 가능한 몇 개의 독립적인 지역을 담당하는 하나의 시스템)은 개별시간에 각 존의 최대 냉방부하를 처리 해야 한다. 건물의 전체냉방부하 용량은 설계일 하루 동안 모 든 존 부하들의 시간대별 합계의 최댓값을 말한다. 난방기간이나 중간기의 하루 어느 시각에, 다른 존들은 냉 방을 필요로 하는 반면 난방을 필요로 하는 존들도 있을 수 있다. 공기조화 설계에서 시간에 따라 변하는 4 개의 관련된 열유동 개념은 구별되어야 한다. (1) 공간 열취득, (2) 공간 냉방부하, (3) 공간의 열제거율, (4) 냉각코일 부하. | {}
2188185f-cfc4-44d0-92f8-2161681ac6cc | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-13 (1) 공간 열취득 : 열취득의 순간변화율은 공간으로 열이 들어가거나 공간에서 열이 발생되는 비율이다. 열취득은 공간 으로 열이 들어오는 방식과 현열 또는 잠열 취득인지에 따라 분류된다. 입력 방식에는 투명한 표면을 통한 일사열, 외벽 및 지붕을 통한 열전도, 천장, 바닥 및 내벽을 통한 열전도, 거주 자, 전등 및 기기에 의해 공간에 생성되는 열, 환기, 침입 외기 를 통한 열전달, 그리고 기타 열취득이 있다. 현열은 전도, 대 류 및 복사에 의하여 공조된 공간에 직접적으로 전달된다. 잠 열 취득은 습기가 공간에 공급될 때 발생한다 (예, 거주자와 장비에 의해 방출되는 수증기). 일정한 습도비를 유지하기 위 해서는 수증기가 공간에 공급되는 비율과 같은 비율로 냉각장 치에서 응축되어 제거되어야 한다. 냉방장치를 선정할 때 현열 과 잠열 취득을 구별하는 것이 필요하다. 모든 냉방 장치는 특 정 운전조건에서 최대 현열용량과 최대 잠열용량을 갖는다. 복사에너지는 먼저 공간을 둘러싸는 표면(벽, 바닥, 및 천 장)과 공간에 있는 물체(가구 등)에 흡수된다. 표면과 물체의 온도가 주위온도보다 높아지면, 저장된 열의 일부가 대류에 의해 공기 중으로 전달된다. 표면과 물체의 축열 용량은 주어 진 복사입력에 대한 표면온도의 증가율을 결정하고, 열취득의 복사부분과 그에 대응하는 실내 냉방부하 부분과 의 관계를 결 정한다. 축열 효과 는 주어진 공간의 순간 열취득과 그 순간의 냉방부하를 구별하는데 매우 중요하다. 특정한 환경의 조합에 대한 실제적인 냉방부하를 계산하기 위해서 이 현상의 특성과 양을 예측하는 것은 오랫동안 설계엔지니어의 주요한 관심사 였다. (2) 공간 냉방부하 : 이것은 일정한 실내온도를 유지하기 위하여 공간에서 제거해야 하는 열량을 나타낸다. 어떤 주어 진 시간에 공간의 순간 열취득 합계는 그 시간의 공간 냉방부 하와 반드시 일치하지는 않는다. (3) 공간 열제거율 : 실내온도가 일정하게 유지되는 경우, 열이 공조된 공간에서 제거되는 비율은 실내 냉방부하와 동일 하다. 냉방장비의 간헐 운전과 함께, 제어시스템 특성은 실내 온도의 주기적인 변화를 동반한다. 그러므로, 제어시스템의 적절한 시뮬레이션은 실내 냉방부하값을 사용하는 것보다 고 정된 기간에 대해서 더욱 실제적인 에너지 제거값을 산출한 다. 그러나, 이 개념은 시간별 에너지 사용을 예측하기 위한 것으로, 장비 선정을 위한 최대 설계부하 계산에는 필요하지 않다. (4) 냉방코일 부하 : 1 개 또는 그 이상의 공조 공간에서 운 전 중인 냉방코일에서 제거되는 에너지의 비율은 코일이 담 당하는 모든 공간의 순간 공간 냉방부하(또는, 실온이 일정하 다고 가정할 경우 공간의 열제거율)와 다른 외부부하를 합한 것과 같다. 시스템 부하는 팬 열취득, 덕트 열취득, 그리고 환 기 조건을 만족시키기 위하여 냉각장비로 들어오는 외기의 열과 습기를 포함한다. 2) 부하계산 주의 사항 (1) 시간지연효과 벽, 바닥, 가구 등에 의해 흡수된 에너지는 시간지연이 있 은 후에야 공간 냉방부하로 작용하게 된다. 흡수된 에너지의 Chart Type: pie 조명을 켠 지점 조명을 픈 시점 시각 성과 놔자동차 열 item_01 100% 90% 10% 그림 1 냉방부하에서 조명의 축열 효과 일부는 열원이 꺼지거나 옮겨진 후에도 계속 재 복사되거나 남아있기도 한다(그림 1). 열원이 작동하는 시간과 열원으로 부터 흡수된 에너지의 양과 재 복사된 에너지의 양이 같아지 는 시간 사이에는 항상 상당한 시간지연이 있다. 어떤 공간에 서 요구되는 부하는 순간적인 열취득보다 훨씬 적을 수 있기 때문에 이러한 시간지연은 반드시 고려되어야 한다. 시간지연 효과 를 설명하는 것은 냉방부하 계산에서 어려운 과제이다. (2) 안전계수 모든 부하계산은 안전계수를 사용하지 않도록, 합리적이고 정확하게 이루어져야 한다. 부하계산 시 여러 단계에서 안전 계수를 사용하는 것은 비현실적이고 과도한 부하산정으로 이 어진다. 일반적인 빌딩 재료와 복합 재료 조합에 대한 열전달 계수의 변화, 빌딩을 건설하는 사람들의 상이한 개념과 기술, 빌딩이 실제로 운전되는 다양한 방식은 정확한 냉방부하 계산 을 불가능하게 하는 변수들 이다. 설계자가 이러한 요소들을 계산하기 위해 합리적인 절차를 사용한다 할지라도 계산법은 실제 부하에 근접한 추정값에 불과 하다. 종종 냉방부하는 조 절대상 공간의 모든 변수가 적절히 또는 완벽히 정의 되기 전 에 계산되어야 한다. 예로, 세부적인 분할이 필요하고 가구 및 조명 등의 배치가 사전에 확정되지 않은 미임대 상태의 공간 을 가진 층이 다수인 새 건물에 대한 냉방부하 추정을 들 수 있다. 빌딩이 입주된 후 거주자에 의한 잠재적인 변경사항도 고려되어야 한다. 열평형의 기초에 대한 완전한 이해를 포함 한 적절한 기술적 판단이 부하추정에는 요구된다. (3) 공조시스템의 용량선정 공조시스템의 정확한 설계와 크기를 결정하기 위해서는 조 절대상 공간의 냉방부하 계산 이상이 요구된다. 공조 시스템의 유형, 팬 에너지, 팬 위치, 덕트 열손실 및 취득, 덕트 누설, 열방출 조명시스템 및 공기순환 시스템의 유형, 이 모든 것이 시스템의 부하와 요소의 크기에 영향을 미친다. 적합한 시스 템 설계 및 크기 결정을 위해서는 시스템 성능이 습공기의 변 화과 정상에서 분석되어야 한다. 시스템 설계는 현열부하 또는 잠열부하에 의해서 조정되므로 두 가지 모두 고려되어야 한 다. 현열부하가 주도적인 공간인 경우에는 냉방 공급공기는 제습을 위한 여유 용량을 가지지만, 잠열부하가 주도적인 설 계공간에서는 충분한 제습용량을 가지지 못할 수도 있다. 부하계산은 주로 한 건물의 주어진 공간이나 존을 다룬다. 여러 공간의 그룹부하를 추정할 때는 조합된 존들은 다음 사 항을 고려해서 분석하여야 한다. ① 동시적으로 일어나는 효 과들, ② 주거, 조명, 혹은 다른 내부발열원에 의한 열취득 변 | {}
6ba42878-a7dd-442c-a0fe-3a805c5926be | 1권.pdf | 3.13-14 제 3 편 설비 에너지계산 화, ③ 환기 및 ④ 여타의 고유 환경. 단일 HVAC 시스템 이 상이 있는 대형 건물의 경우는, 동시부하와 다른 추가적인 변 화 역시 고려되어야 한다. 3) 필요자료 공간 냉방부하를 계산하기 위해서는 선택된 설계조건에서 다음과 같은 상세한 건물 설계정보와 기상자료가 필요하다. (1) 건물특성 : 일반적으로 건물구성 재료, 구성 부분의 크 기, 외피 색깔과 형태는 건물 평면도와 시방서에서 확인될 수 있다. (2) 건물형태 : 건물의 평면도나 시방서로부터 건물 위치, 방위와 외부의 음영 여부를 파악한다. 인접 건물에 의한 음영 은 배치도를 확인하러 현장을 방문함으로써 판단할 수 있지만 계산을 수행하기 전에 음영의 시간에 따른 연속성과 변화를 세심하게 고려하여야 한다. 또한, 바닥에서 반사되거나 인접 한 건물로부터의 반사에 의한 일사부하의 가능성을 간과 해서 는 안 된다. (3) 외기 설계조건 : 적절한 기상자료로 외기 설계조건을 선택한다. 기상자료는 지역 관측소나 기상대로부터 얻을 수 있 으며, 학회에서 제시하는 표준기상자료를 사용할 수도 있다. (4) 실내 설계조건 : 실내 건구온도, 실내 습구온도와 환기 량 같은 실내 설계조건을 선택하고 허용 가능한 범위와 제어 한계를 설정한다. (5) 실내 열취득과 운전 스케줄 : 조명, 재실자, 기기, 장비 등의 작동 스케줄을 결정하고, 내적 열부하로 작용하는 과정 을 결정한다. (6) 면적 : 건물 면적 계산에서는 일관된 방법을 사용해야 한다. 총 표면적은 벽 두께와 바닥 두께를 무시하고 건물의 외곽 치수로부터 총 표면적을 계산하는 것이 효율적이다. 바 닥 면적은 외벽의 외곽선과 칸막이의 중심선으로 계산하고 벽 체 높이는 바닥과 바닥의 높이로 한다. 외표면 크기에 의한 면적결정은 건물의 표준치수와 엄밀히 일치하지는 않으나 그 차이가 크지 않다. 창 면적 : 창 면적은 프레임을 포함한 벽체 와 지붕에 있는 전 창 면적이다. 순표면적 : 순표면적은 총 표 면적에서 창면적을 뺀 면적이다. 2.3 일사 열취득 양압이 형성되어 있는 공간에서, 외부기상 조건 중 냉방부 하에 가장 큰 영향을 주는 것은 일사이다. 노출된 투명한 유 리인 경우, 일사의 영향이 더욱 클 수밖에 없다. 일사의 강도 와 입사각을 계산하는 방법은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 14 를 참고바란다. 내 · 외부 차양장 치 유무와 다양한 유리 종류, 그리고 창문 형식을 통한 일사 열취득과 전도열전달의 계산에 대해서는 Chapter 15 를 참고 하기 바란다. 여기서는 공조공간의 냉방부하에 일사 열취득을 반영시키 기 위한 계산법에 대해 정리한다. 1) 직달일사, 확산일사, 전도 열취득 창의 열취득은 다음 식을 사용한다. 직달일사 열취득 氢 = AEL,SHGC(0)IAC(0,12) (38) 확산일사 열취득 Id = A(E.4+E.,)<SHGC>DIACD (39) 전도 열취득 qc = UA(Tout - TE) (40) 창의 총 열취득 Q = 6+%+% (41) 여기서, ¦ A ¦ : 창 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ED,Ed, E, : ¦ 직달일사, 확산일사, 지면에 반사된 확산일사 ¦ ¦ SHGC(0) : ¦ 입사각에 대한 직달일사 열취득 계수 ¦ ¦ D ¦ : 확산일사 열취득 계수 ¦ ¦ TE ¦ : 실내온도, °C ¦ ¦ Tout ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ U ¦ : 창문 전체 열관류율, W/m2 · K ¦ ¦ IAC(0,�) ¦ : 직달일사 열취득계수에 대한 내부차양감쇠계수, 내부차양이 없을 경우 1.0. IAC(0,�)는 종 ¦ ¦ ¦ 차양 류의 함수이며, 차양형상과 직달일사의 입사각 0 에 대한 함수이다. ¦ ¦ IACD ¦ : 확산일사 열취득계수에 ¦ 대한 실내 일사감쇄계수 만약, 창호 제조사의 SHGC 와 열관류율 자료가 있다면, 그 값 을 사용한다. 실내 차양 장치(블라인드, 커튼 등)가 있는 창문에 대해, 실내 일사감쇄계수 IAC(�,�)와 IACD 는 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15 의 표 14A 에서 표 14G 를 참고하기 바란다. SHGC 와 열관류율은 창틀을 포함한 전체 창면적을 기준 으로 작성된 값이고, 냉방부하 계산에서 창면적은 벽과 지붕 에 있는 유리창의 총면적을 의미한다. 2) 외부차양 지붕 차양, 수직차양, 건물의 돌출물 등에 의한 외부차양은 창의 음영면적과 일영면적을 시간단위로 별도 계산이 요구된 다. 내부 차양장치는 실내 음영 SHGC 에 반영된다. 음영과 일영 면적은 유리면의 음영선의 위치에 따라 달라진다. Sun (1968)은 음영패턴을 해석하는 알고리즘을 개발하였다. 그리 고, Mc Quiston 과 Spitler(1992)는 음영선 계산이 쉬운 그 래프 자료를 제공하였다. 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 15 의 식(34)와 식(37)과 같은 음영각 계산을 위한 식은 설계일 하루 동안, 외부 음영 요소로부터 해당 창에 맺히는 음영면적 을 결정하는데 사용된다. 따라서 창에 대한 열취득은 각 시간 에 대한 일영면적과 음영면적으로 구분하여 정리될 수 있다. 2.4 열평형법(heat balance method) 냉방부하 예측은 각 실 표면에 대해 전도, 대류, 복사 열평 형과 실내공기의 대류 열평형 계산을 포함한다. 열평형법은 열전달 과정의 변수를 사용하는 방법을 대신하여, 열전달 문제 를 직접 계산한다. 이 방법의 장점은 임의 변수를 포함하지 않 | {}
67db6a46-9187-46a0-813c-25d03c9ab1c6 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-15 으며 숨겨진 과정이 없다는 것이다. 열평형법(heat balance method)은 새로운 방법이 아니다. 이미 BLAST, TARP 의 에너지 해석에서 사용되었다. 열평형법은 ASHRAE RP-1117 연구에 의해 설치된 실험실의 상세 데이터를 입력하여, 부하 계산을 수행했을 때, 실측된 냉방부하와 아주 근사한 결과 를 얻을 수 있음이 확인되었다. 열평형법은 그림 2 과 같이, 하나의 공조존(thermal zone)으 로 구성된다. 공조존은 어떻게 설정온도가 제어될 것인가에 따라 열평형 특성이 정의 된다. 건물 전체 또는 바닥 전체에 걸쳐 순환공기가 잘 혼합된다면, 건물 전체 또는 바닥 전체는 하나의 공조존으로 볼 수 있다. 한편, 각 방이 다른 제어 방법 을 갖는다면, 각 방은 다른 공조존으로 구분되어야 할 수도 있다. 공조 조닝은 어떠한 존 배치도 충분히 통합/구분될 수 있도록 유연성을 가져야 하지만, 하나의 완성된 공조존은 열 평형 상태가 된다. ![image](/image/placeholder) ROOF AND SKYLIGHT SIDEWALL SIDEWALL BACK WALL AND WINDOW AND WINDOW AND WINDOW FLOOR 그림 2 일반적인 열평형존의 구성도 공조존은 4 면의 벽, 천장 또는 지붕, 바닥 그리고 열용량표 면(thermal mass surface)으로 되어 있다. 각 벽과 천장은 창문을 포함할 수 있다. 이는 12 개의 표면을 만들며 각 존에 그 표면이 없으면 면적이 0 이 된다. 일반적인 존에 대한 열평 형 과정은 24 시간 정상주기 조건으로 설정된다. 여기에서 변 수는 12 개 표면의 내 외부 온도와, HVAC 시스템 용량이 특 정된 조건에서 공기 온도를 일정하게 유지하기 위한 HVAC 시스템의 부하처리량이다. 이는 전체 25 x 24 = 600 의 변수 를 만든다. 이 변수들을 시간단위로 동시에 해결하려면, 2 회 반복 계산이 필요하다. 첫 번째 계산은 모든 표면에 대한 것 이고, 두 번째 계산은 1 일 24 시간에 대한 것이다. 이러한 계 산과 정은 자동적으로 표면복사와 다른 열류 형태의 비선형 조건을 조정하게 한다. 1) 가정 모든 계산법은 단순한 가정이 필요한 몇 가지 모델을 포함 하기 때문에, 근삿값을 산출한다. 가장 기본적인 가정은 공조존 에서 공기는 완전 혼합되어 있고, 온도는 균일하다는 것이다. 이와 같은 가정은 ASHRAE RP-664(Fisher, Pedersen 1997)을 통해, 광범위한 조건에서 검증되었다. 그 다음으로, 실 의 각 표면(벽, 창, 바닥 등)은 다음과 같은 특성을 가진다는 것이다. ① 균일한 표면온도 ② 균일한 장파장, 단파장 복사 ③ 확산복사표면 ④ 1 차원 열전도 이에 대한 계산식을 열평형모델이라 한다. 이 가정들은 일 상적인 것이지만 대단히 제한적인 것이며, 열평형모 델로부터 얻어질 수 있는 정보도 제한될 수밖에 없다. 2) 열평형 부하계산 요소 가정의 틀 속에 열평형(HB)은 다음의 4 가지 구분된 과정 으로 되어 있다. 외부면 열평형 ② 구체 열전도 과정 ③ 내부면 열평형 ④ 공기 열평형 그림 3 는 하나의 벽면에 대한 열평형 관계를 나타낸 것이다. 즉, 외부면, 구체, 내부면을 통한 열이동과, 침기, 환기, 배기에 의한 공기이동에 따른 열이동, 내부발열 등을 통한 열의 전체 합이 HVAC 시스템에 의한 열처리와 평형을 이루게 된다. ![image](/image/placeholder) 흡수된 의기대류 장파장 복사 입사일사 외부면 열평형 벽 전도 조명 내부구조체 단파장 복사 내부면 열평형 장파장 복사 상호 투과 일사 장짜장 복사 존 공기대류 교환 각 표면마다 계산 칠기, 환기, 배기 공기 열평형 내부장치대류 HVAC 시스템 공기 그림 3 공조존에서 열평형 개념 (1) 외벽면 열평형 각 표면의 외부면 열평형은 다음과 같다. 9"asol+9"LWR+9"come-q"ko =0 (42) 여기서, ¦ qasol ¦ : 흡수 직달 및 확산 일사, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ q LWR ¦ : 장파장 복사, W/m2 ¦ ¦ q conv ¦ : 대류 열전달, W/m2 ¦ ¦ qko ¦ : 열전도, W/m2 ¦ 모든 항들은 %。를 제외하고 순열유속(net flux)이 면을 향 할 때 양의 값을 가진다. 열전도 %는 외벽에서 내벽으로 열 이 이동되면 양의 값을 가진다. 단순화 모델에서 식(42)의 좌 측 3 개항은 상당외기온도를 사용한다. | {}
f3c03513-cba6-4192-81df-c1305c1b2db1 | 1권.pdf | 3.13-16 제 3 편 설비 에너지계산 (2) 벽체 열전도 벽체 열전도 과정은 다른 과정보다 더 많은 방법으로 정리 될 수 있다. 모델의 정리방법은 다음과 같다. ① 유한차분법 ② 유한요소법 ③ 변환법 ④ 시간급수법 이 과정은 부하계산에서 시간에 의존되는 부분이다. 그림 4 은 벽체의 내외부 표면온도, 외부면의 열전달, 내부면의 열전 달을 나타낸다. 이 4 요소는 시간 함수이다. 이에 대한 수식에 서, 입력 값(알고 있는 값)으로 온도를 사용하고, 출력 값(결 정된 값)으로 열유속을 사용한다. 일부 모델에서, 표면 열전달 계수는 내부와 외부의 공기온 도에서 표면온도를 구하는 벽체 요소의 한 부분으로 포함되 어 있다. 이 경우, 열전달계수가 감춰져 있어, 대류조건의 변 화에 따라 열전달계수가 바뀔 수 없고, 내부 장파장복사의 교 체가 안 되기 때문에, 바람직한 수식으로 볼 수 없다. 왜냐하 면, 요소의 양측에 열평형은 온도와 열유속 모두를 유도하기 때문에, 두 조건을 동시에 다루어야 한다. 벽체 열전도에 널리 사용되는 두 가지 전산해석방법은 유 한차분법과 전도전달함수이다. 열평형법에서는 계산시간의 단 축을 위해, 전도전달함수 식이 사용된다. Chart Title: 그림 4 벽체 열전도 개 Chart Type: line 오피 잌기 11 벽체 10.0 싯내측 10.0 밋 10.0 (3) 내부면 열평형 열평형법의 핵심은 공조존의 내부면을 포함한 내부면열평형 이다. 이 열평형은 모두 연결되어 있는 많은 열전달 요소를 포 함한다. 벽의 전도와 공기 대류뿐 아니라 장파복사와 단파복사 도 중요하다. 각 표면에 대한 내부면 열평형은 다음과 같다. d1wx+dsw+diws+du+400++40mm =0 여기서, q LWX : 장파복사, W/m2 ¦ qsw qLWS ¦ : 조명 : ¦ 단파복사, 장파복사, ¦ ¦ W/m2 ¦ 장치 qki : 전도, W/m2 q"sol : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 흡수일사, : 대류, W/m2 q conv ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이 항들에 대한 설명은 다음과 같다. ① 장파복사 내부 장파복사 열교환을 모델링하기 위한 가정은 다음 2 가 지이다. ㉠ 장파복사는 실내 공기를 완전히 투과 한다. ㉡ 실내 공기는 장파복사를 완전히 흡수한다. 대부분의 열평형 모델은 첫 번째 가정을 이용하여, 공기가 완전히 투명하고 실내 표면 사이의 장파 복사에 기여하지 않 는다고 취급한다. 두 번째 가정을 이용한 열평형 모델은 각 표면으로부터 실내 공기로 복사와 대류 열전달계수를 사용하 여 장파복사를 수식화하고, 실내 표면들 사이의 복사 열교환 을 생략하기 때문에 대단히 단순화될 수 있다. 다만, 첫 번째 가정을 이용하는 투명공기모델이 더 실제적이다. 실내의 가구 등은 복사와 대류 열교환을 하는 표면적을 증가 시키고, 실내 열용량을 증가시킨다. 따라서, 실내의 가구 등은 냉방부하의 응답시간에 영향을 줄 수밖에 없다. ② 조명의 단파복사 조명의 단파복사는 실 전체 표면에 도달된다고 가정한다. 열평형법은 이 가정을 활용하지만, 그 분배 함수가 변경되는 것도 가능하다. ③ 내부요소의 장파복사 일반적으로, 내부요소의 열은 복사와 대류의 복합현상을 통해 실내로 이동하는 것으로 정리된다. 특히, 장파복사는 실 의 전체 표면에 도달하는 것으로 본다. 하지만, 이 개념은 모 사되기 어렵고, 열평형법의 원리와 도 차이가 있다. 열평형법에서 장치 표면은 실내의 다른 장파복사 열원으로 취급되지만, 장치의 표면온도를 특정하기 어렵기 때문에, 장 치 등에 대한 장파복사 열교환을 무시하고, 대류와 복사의 분 리 개념을 사용한다. 표 11 과 표 12 는 많은 장치에 대한 복사 와 대류의 비율을 구분한 것이다. ④ 투과 일사 열취득 유리창 투과 일사는 일사열취득계수(SHGC, solar heat gain coefficient)를 이용하여 산출한다. SHGC 는 투과 된 단 파복사와 창에 흡수된 일사량이 내부 존으로 전달되는 장파 복사를 모두 포함한다. 열평형법에서는 창의 장파복사를 전도 성분에 추가시켜야 한다. 투과 일사는 실의 전체 표면에 도달한다. 일사의 실제 투광 위치를 계산할 수 있지만, 이는 전 표면을 같은 조건으로 가 정하는 실내부 모델과 모순되므로, 열평형법에서는 고려하지 않는다. (4) 일사 열취득 (43) 창을 통한 일사 열취득량은 창을 투과 한 일사량과 창 시스 템에 흡수된 일사량의 실 내부 장파복사량으로 구성된다. 창 투과 일사는 실 내부 표면에 직접 전달되며, 내부 표면 열평 형에 반영된다. 실의 열평형 모델은 이러한 열유속 결과 를 문 | {}
b73a218f-d149-4ec6-8404-f1adad499689 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-17 표 11A 데스크탑 PC 의 발열 ¦ 구 분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 83 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 8 ¦ NA ¦ 50 ¦ ¦ 3.5 GHz processor, 8 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 42 ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 16 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 66 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 16 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 52 ¦ ¦ 4.0 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 83 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 84 ¦ ¦ 3.7 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ 750 ¦ 116 ¦ ¦ ¦ NA ¦ 102 ¦ ¦ 3.5 GHz processor, 16 GB RAM, n = 3c ¦ 550 ¦ 144 ¦ ¦ ¦ NA ¦ 93 ¦ ¦ B 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 32 GB RAM, n = 8 ¦ NA ¦ 80 ¦ ¦ 3.6 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 78 ¦ ¦ 3.4 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 72 ¦ ¦ 3.4 GHz processor, 24 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 86 ¦ ¦ 3.50 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 26 ¦ ¦ 3.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 78 ¦ ¦ 3.20 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 61 ¦ ¦ 3.20 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 44 ¦ ¦ 2.93 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 151 ¦ ¦ 2.67 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 137 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 82 (26-151) ¦ 82 (26-151) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 90%, 복사 : 약 10% 표 11B 노트북 PC 의 발열 ¦ 구 · 분 ¦ 구 · 분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노 트 북 ¦ A 제조사 2.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 46 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ B 제조사 2.4 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 59 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 53 (46-59) ¦ 53 (46-59) ¦ ¦ 노 트 북 ¦ A 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.7 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 38 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 1.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 2 ¦ NA ¦ 45 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.0 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 50 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.6 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 51 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.4 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 40 ¦ ¦ 노 트 북 ¦ 2.6 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 35 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 2.7 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 59 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.0 GHz processor, 8 GB RAM, n = 3 ¦ NA ¦ 70 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 2.9 GHz processor, 32 GB RAM, n = 3 ¦ NA ¦ 58 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.0 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 128 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.7 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 63 ¦ ¦ 도 킹 ¦ 3.1 GHz processor, 32 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 89 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 61 (26-151) ¦ 61 (26-151) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 75%, 복사 : 약 25% 표 11C 테블릿 PC 의 발열 ¦ 구 분 ¦ 소비전력(W) ¦ 최대발열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.7 GHz processor, 4 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 42 ¦ ¦ 2.2 GHz processor, 16 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 40 ¦ ¦ 2.3 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 30 ¦ ¦ 2.5 GHz processor, 8 GB RAM, n = 1 ¦ NA ¦ 31 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 36 (31-42) ¦ 36 (31-42) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 표 11D 모니터 발열 ¦ 구분 ¦ 소비전 력(W) ¦ 최대발 열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 제조사 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 1397 mm LED flat screen, n = 1 (excluded from average because atypical size) ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 686 mm LED flat screen, n = 2 546 ¦ 40 ¦ 26 25 ¦ ¦ mm LED flat screen, n = 2 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ B 제조사 1270 mm 3D LED flat screen, n = 1 (excluded from average because atypical size) ¦ 94 ¦ 49 ¦ ¦ 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 864 mm LCD curved screen, n = 1 (excluded from average because atypical size and curved) ¦ 130 ¦ 48 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 3 ¦ 50 ¦ 17 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 38 ¦ 21 ¦ ¦ 584 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 38 ¦ 14 ¦ ¦ D 제조사 ¦ ¦ ¦ ¦ 610 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 42 ¦ 25 ¦ ¦ E 제조사 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 600 mm LED flat screen, n = 1 ¦ ¦ 17 ¦ ¦ 546 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 29 ¦ 22 ¦ ¦ F 제조사 546 mm LED flat screen, n = 1 ¦ 28 ¦ 24 ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 21 (14-26) ¦ 21 (14-26) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) n=동일 성능의 테스트 개수 대류 : 약 60%, 복사 : 약 40% 제없이 반영한다. 창에 흡수된 일사량은 장파복사를 통해서 실내부 표면들과 상호 열교환하고, 대류열전달에 의해서 실 내부의 공기와 열교환한다. 그렇기 때문에, 일사 열취득은 각 실내의 형상 및 복사 상태와 실 내외부의 대류열전달 특성에 의존된다. 일사열취득계수(SHGC)는 투과 일사량과 실 내부 장파복사의 합이다. SHGC 는 다음과 같이 정리된다. SHGC = ヶ十 � Nk�k k= 1 여기서, T : 창 투과 율 Ok : 창 시스템 k 레이어의 일사흡수율 n : 레이어 수 Nk : k 레이어에 흡수된 일사의 존 내부 장파복사 (44) | {}
7bfa0474-b757-4efd-9035-72f843bd5792 | 1권.pdf | 3.13-18 제 3 편 설비 에너지계산 표 12 프린터 발열 ¦ 기기 종류 ¦ 구분 ¦ 최대출 력매수 (분) ¦ 소비 전력 (W) ¦ 최대발열(W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 40 ¦ 1 010 ¦ 540 (대기 29 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 30 ¦ 1300 ¦ 303 (대기 116 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 대형오피스 ¦ 28 ¦ 1 500 ¦ 423 (대기 28 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 425 (303-540) ¦ 425 (303-540) ¦ 425 (303-540) ¦ ¦ 복합기 ¦ 다중이용, 중형오피스용 ¦ 35 ¦ 900 ¦ 732 (대기 18 W) ¦ ¦ 복합기 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 25 ¦ 470 ¦ 56 (대기 3 W) ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 55 ¦ 1000 ¦ 222 ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 45 ¦ 680 ¦ 61 ¦ ¦ 흑백프린터 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 142 (61-222) ¦ 142 (61-222) ¦ 142 (61-222) ¦ ¦ 칼라프린트 ¦ 탁상형, 중형오피스용 ¦ 40 ¦ 620 ¦ 120 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 14 ¦ 310 ¦ 89 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 24 ¦ 295 ¦ 67 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 탁상형, 소형오피스용 ¦ 26 ¦ 1000 ¦ 65 ¦ ¦ 레이저 프리트 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 74 (65-89) ¦ 74 (65-89) ¦ 74 (65-89) ¦ ¦ 플로터 ¦ 제조사(1) ¦ ¦ 1600 ¦ 571 ¦ ¦ 플로터 ¦ 제조사(2) ¦ ¦ 270 ¦ 173 ¦ ¦ 플로터 ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 372(173-571) ¦ 372(173-571) ¦ 372(173-571) ¦ ¦ 팩스 ¦ 중형 ¦ ¦ 1090 ¦ 92 ¦ ¦ 팩스 ¦ 소형 ¦ ¦ 600 ¦ 46 ¦ ¦ ¦ 15 분 최대 평균소비전력 범위 ¦ 69 (46-92) ¦ 69 (46-92) ¦ 69 (46-92) ¦ Source: Bach and Sarfraz (2017) 대류 : 약 70%, 복사 : 약 30% 유리창의 성능을 나타내는 수직 입사 SHGC 만으로는 부하 계산에서 일사 열취득을 계산할 수 없다. 부하계산에서 시간 단위 일사 열취득을 계산하기 위해서는 태양입사각의 함수가 필요하다. 그리고 입사각 조건에서의 SHGC 값과 확산 SHGC 값이 필요하다. 이 값들은 WINDOW 7.4.6 프로그램 (LBL 2015)으로 산출될 수 있다. WINDOW 프로그램은 유 리창의 상세한 광학 및 열 시뮬레이션이다. 표 13 은 단일투명 유리에 적용된 값을 나타낸다. 표 13 은 태양입사각 함수의 변수와 확산 값을 나타낸다. 변수들은 다음과 같이 정의 된다. 열취득 계산을 위해 사용되는 변수들은 Tsol, Abs 와 SHGC 이다. WINDOW7.4.6 프로그램에 가정된 대류조건에 대해, 실외 내부 장파복사는 다음과 같은 식으로 계산될 수 있다. Nkak = SHGC-� 이 값에 입사 일사량을 곱하면, 존 내부 장파복사량이 산출 된다. 존 부하에 대한 열평형 식에서, 이 열유속은 창문을 통 한 열전도량과 창 표면의 열평형에 포함된 것이 결합된 것이 다. 흡수된 일사량의 외부측 장파복사는 유리 외측면의 열평 형에 반영되며, 다음과 같다. (1-Nk)ak =ak -Nk�k =ak - (SHGC-ヶ) 만약, 단층유리가 아닌 복층유리 이상일 경우, 복합 흡수율 을 적용해야 한다. 실 내부 장파복사량은 실내와 외부의 열전달 계수에 따른 조건에서 결정되었기 때문에, WINDOW 7.4.6 의 SHGC 값은 다소 부정확할 수 있다. 하지만 WINDOW 프로그램은 사용 자가 선택한 실내와 외부의 열전달계수를 사용할 수 있다. 이 열전달계수 차에 따른 결과 는 일반적인 경우 오차가 크지 않 고, 단지 흡수율이 큰 유리에서 큰 오차가 나타난다. 일사 열취득 계산을 위해서는 WINDOW 7.4.6 으로 계산 된 일반적인 창문 특성을 사용하는 것이 합리적이다. 표 13 을 고려하면, 그 과정은 다음과 같다. ㉠ 창에 대한 입사각을 결정한다. ㉡ 그에 해당하는 SHGC 를 결정한다. ㉢ 식(44)를 이용하여 N*a*를 평가한다. ㉣ 투과 일사량을 얻기 위해서 Tsol 에 입사하는 일사량을 표 13 WINDOW 7.4.6 이용 단일투명유리 물성값 ¦ 변수 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 입사각 ¦ 수평면 확산일사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 변수 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 수평면 확산일사 ¦ ¦ Vtc ¦ 0.899 ¦ 0.899 ¦ 0.898 ¦ 0.896 ¦ 0.889 ¦ 0.87 ¦ 0.822 ¦ 0.705 ¦ 0.441 ¦ 0 ¦ 0.822 ¦ ¦ Rfu ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.085 ¦ 0.091 ¦ 0.109 ¦ 0.156 ¦ 0.272 ¦ 0.536 ¦ 1 ¦ 0.148 ¦ ¦ Rbu ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.083 ¦ 0.085 ¦ 0.091 ¦ 0.109 ¦ 0.156 ¦ 0.272 ¦ 0.536 ¦ 1 ¦ 0.148 ¦ ¦ Tsol ¦ 0.834 ¦ 0.833 ¦ 0.831 ¦ 0.827 ¦ 0.818 ¦ 0.797 ¦ 0.749 ¦ 0.637 ¦ 0.389 ¦ 0 ¦ 0.753 ¦ ¦ Rf ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.077 ¦ 0.082 ¦ 0.099 ¦ 0.143 ¦ 0.253 ¦ 0.506 ¦ 1 ¦ 0.136 ¦ ¦ Rb ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.075 ¦ 0.077 ¦ 0.082 ¦ 0.099 ¦ 0.143 ¦ 0.253 ¦ 0.506 ¦ 1 ¦ 0.136 ¦ ¦ Absl ¦ 0.091 ¦ 0.092 ¦ 0.094 ¦ 0.096 ¦ 0.1 ¦ 0.104 ¦ 0.108 ¦ 0.11 ¦ 0.105 ¦ 0 ¦ 0.101 ¦ ¦ SHGC ¦ 0.861 ¦ 0.86 ¦ 0.859 ¦ 0.855 ¦ 0.847 ¦ 0.827 ¦ 0.781 ¦ 0.669 ¦ 0.424 ¦ 0 ¦ 0.783 ¦ (45) ¦ Vtc ¦ : 가시스펙트럼의 투과 율 ¦ Rfu 와 Rbu : 전면과 후면의 가시반사율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tsol ¦ : 일사 투과 율 ¦ Rf 와 Ro : 전면과 후면의 일사반사율 ¦ ¦ Abs1 ¦ : 1 레이어에 대한 일사흡수율 ¦ SHGC : 유리창 중심에서의 일사 열취득 계수 ¦ (46) | {}
e2272f42-cf37-4ec4-a70b-0e9e840fd643 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-19 곱한다. ㉤ 흡수된 일사량 중에서 존 내부 장파복사를 얻기 위해 서 N*에 입사하는 일사량을 곱한다. ㉥ 확산일사에 대해, ㉡항에서 ㉤항을 반복한다. ㉦ 투과 된 일사량과 실 내부 장파복사량을 더한다. (5) 공기 열평형 냉방부하를 결정하는 열평형 식에서, 실의 공기 열용량은 무시되고, 공기의 열평형은 각 시간에 준정상 평형으로 본다. 공기 열평형에는 다음 4 가지 요소가 있다. aconv+ICE+IIV+9sys =0 (47) 여기서, : 표면 대류열전달, W qconv : 내부부하의 대류열전달, W qce : 침기 및 환기의 현열부하, W QIV : HVAC 시스템 열전달, W asys ① 실내 표면 대류 실내 표면 대류열전달 qconv 은 실내 표면 열평형에 의해 전 달되는 모든 대류열전달량에 대한 합이다. 이는 그 표면들의 대류열전달계수를 통해 공기로 전달된다. 내부부하의 대류열전달성분 QCE 은 직접적으로 공기 열평형 에 더해진다. 이것은 열평형법의 원리에 어긋난다. 왜냐하면, 내부발열 면은 일반적으로 대류에 의해 실내 공기와 열교환되 기 때문이다. 그러나 열평형법에서는 상세 과정이 생략되고 내부부하가 실내 공기에 직접 열을 전달하는 것으로 본다. 실내 공기에 대한 완전 혼합모델에서, 침기나 환기로 실내 공간에 직접적으로 유입되는 qiv 는 즉시 실내 공기와 혼합되 는 것으로 처리된다. 침기나 자연환기의 공기량은 특정하기 어렵다. 이는 실내외 온도차와 풍속의 영향을 받지만, 공기 열 평형에 직접 추가되는 것으로 본다. HVAC 시스템에 의해서 실내에 공급되는 공기 qsys 는 실 내 공기와 직접 혼합되는 것으로 본다. 상업용 HVAC 시스 템에 의한 환기는 대부분 외기를 공조공기와 혼합하여 공급한 다. 이 때문에, 환기부하는 공간의 직접부하로 보기 보다는 시 스템 부하에 포함된다. 3) 계산 알고리즘 (1) 전도 내부와 외부의 열평형이 연결되어 있기 때문에, 벽을 통한 열전도는 냉방부하의 시간지연에 관여하게 된다. 열평형법에 서 벽 전도는 전도전달함수(CTF)가 사용된다. 전도전달함수 는 전도열유속을 현 시점 및 지난 시점의 표면온도, 지난 시 점의 전도열유속에 대한 관계를 나타낸다. 내부 열유속에 대 한 일반적인 계산식은 다음과 같다. nz q⌀ki (t)= - Zo Tsi, ⌀ - �ZjTsi.0-j8 j-1 +YoYso,0 + 실시 YiTso,0-j8 + 2 ⌀4ki,0-j8 j=1 ⌀= 외부 열유속에 대한 식은 다음과 같다. (48) q"ko(t)= - YoTsi,0 】 YjTsi,0-j8 j-1 (49) +X0Yso,0 + �X1� + 2 ⌀34 ko,0 - j8 ¦ Xj ¦ : 외부 CTF, j = 0, ¦ 1, ··· nz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y J ¦ : 크로스 CTF, j = 0, 1, ¦ ... nz ¦ ¦ Zj ¦ : 내부 CTF, j = 0, 1, ¦ ... nz ¦ ¦ ⌀3 ¦ : 플럭스 CTF, j = 0, ¦ 1, ... nz ¦ ¦ 0 ¦ : 시간 ¦ ¦ ¦ Tsi ¦ : 내부면 온도, °C ¦ ¦ ¦ Tso ¦ : 외부면 온도, °C ¦ ¦ ¦ q ki ¦ : 내부면의 전도열유속, ¦ W/m2 ¦ ¦ q"ko ¦ : 외부면의 전도열유속, ¦ W/m2 ¦ 여기서, 각 항의 콤마 다음 하첨자는 시간단계 8 의 항으로 시간주 기를 나타낸다. 또한 위 식에서 첫 항은 열평형법에서 현재 온도를 구하기 위해, 다른 항들과 분리시킨 것이다. 내부 및 외부 열유속은 벽의 구조에 따라 결정되는 nz 와 nq 를 제한하고, CTF 를 계산하기 위해 사용되는 해석 법이 무 엇인가에 달려 있다. 만약 nq = 0 이면 CTF 는 일반적으로 응 답계수로 보지만, 이론적으로 nz 는 무한대이다. nz 와 nq 의 값 은 일반적으로 계산시간이 최소화되도록 설정된다. CTF 에 대한 상세한 설명은 Hittle 와 Pedersen(1981)의 자료를 통해 확인될 수 있다. (2) 열평형 방정식 실내 열평형에서 주요 변수는 24 시간 동안 12 개 내부면의 온도와 12 개 외부면의 온도이다. 하첨자 i 는 표면을, j 는 시간 을, CTF 의 경우는 순서를 나타낸다. 즉, 주요 변수들은 다음 과 같다. Tsow = 외부면온도,i=1,2,..,12;j=1,2,0,24 Tsi⌀ = 내부면온도,i=1,2,..,12;j=1,2,0,24 qsusj = 냉방부하,j=1,2,..,24 각 시간에 적용할 수 있는 12 개 방정식을 생성하기 위해, Tso 에 대한 식(42)과 식(49)을 결합하여 해를 구한다. nz � Tsokj-kZink - �⌀ink9�kou-k Tsou k=1 k=1 k=1 = Tsitj-kYink - (50) +qasoly +Trivi.o+Tohany)/(Zio -hooly) +9 lwr⌀ 여기서, T。 : 외부 공기온도 hco : q"conv = hoo(To-Tso) 에 따른 외부 대류열전달계수 Tsi : 내부면 온도, °C 전도열유속에 대한 현재 표면온도의 기여도가 표면온도에 관련된 다른 부분과 결합될 수 있기 때문에, 식(50)은 4,0 를 분리해야 하는 필요성을 나타낸다. 다음 12 개 방정식을 생성하기 위해, Tai 에 대한 식(43)과 식 | {}
5959ce71-d7c2-46a8-8352-f35e793b919e | 1권.pdf | 3.13-20 제 3 편 설비 에너지계산 (48)를 결합하여 해를 구한다. nz nz kYink - [] Tsiy-k⌀ink Tsin = (Tsiu Yi,o + � Tsow k= k= + [V ⌀ink9 kiss = + Tahei, +9"Lws k= 1 + q wwwx+q"sw+g"mr)/(2,0+han) 여기서, Ta : 존 공기온도 hei : q" conv = hei(Ta-Tsi) 에 따른 내부 대류열전달계수 식(50), 식(51)에서 현재 시간의 반대면 표면온도는 우측에 있다. 두 방정식은 연립으로 풀 수 있다. 이 방법은 다른 항을 업데이트하는 순서에 따라, 해법의 안정성 측면에서 차이가 발생될 수 있다. 나머지 식은 식 (47)의 공기 열평형으로 생성된다. qsys,= 12 Ahe(Tais- Ta)+9Ce+qiv 식 (52)에서, 대류열전달계수 항은 표면온도와 냉방부하 사이의 연계를 나타낸다. (3) HB 법의 반복적 해석 열평형법은 다음과 같이 2 중의 반복 루프에 따라 순차적으 로 계산된다. ① 24 시간, 모든 면의 표면온도, 면적, 상태를 초기화 한다. ② 모든 시간 및 표면에 대한 입사일사량과 투과 일사량 을 계산한다. ③ 24 시간, 모든 실내 표면에 대한 투과 일사량을 분리한다. ④ 24 시간 내부부하량을 계산한다. ⑤ 모든 시간, 내부부하의 장파복사, 단파복사, 대류를 분 리한다. ⑥ 모든 시간, 침기부하와 환기부하를 계산한다. ⑦ 24 시간, 12 개 존 표면에 대한 열평형을 반복 계산한다. ⑧ 결과 를 나타낸다. 일반적으로 표면에 대한 반복계산 회수는 4 회 또는 6 회 정 도면 충분히 수렴될 수 있다. 일 단위의 수렴여부는 실내와 외부 열전도량(�)의 차이에 근거해야 한다. 모든 실내와 외 부의 열유속 차이가 다른 열유속의 1% 이하가 되면 수렴된 것으로 본다. 4) 입력사항 기존 냉방부하 계산 방법들은 대표적인 예들을 미리 계산 하고, 다양한 관계변수를 가진 결과 들의 그룹화를 통해 계산 과정을 단순화하려 하였다. 이 방법은 계산에 필요한 정보의 양을 줄이는 일반적 방향이다. 반면, 열평형법은 사전 계산과 정이 없기 때문에, 열평형법의 계산과 정은 실 또는 존의 명확 한 모사가 요구된다. (1) 위치 정보 열평형법은 태양의 위치계산을 포함하기 때문에, 위도, 경 도, 표준시간대, 월, 일, 방위, 충고를 포함하는 위치정보가 요 (51) 구된다. 추가로, 이 방법의 장점인 유연성을 최대한 살리기 위 해서, 예를 들어, 다양한 외부 열전달계수, 풍속, 풍향, 지형조 도 등을 규정할 수 있다. (2) 벽 정보 벽은 외부와 내부의 열평형, 벽의 열전도와 같이, 3 가지 기 본 계산이 포함되어 있기 때문에, 존의 벽은 다음과 같은 상 당히 많은 변수를 포함한다. ① 태양 노출에 대한 대향각도 ② 경사각(수평으로 부터의 각도) ③ 면적 ④ 외부면의 일사흡수율 ⑤ 외부면의 장파복사율 ⑥ 내부면의 단파흡수율 ⑦ 내부면의 장파복사율 ⑧ 외부 경계온도 조건 ⑨ 외부 거칠기 ⑩ 벽체 구성 정보 (52) 이 변수 중 일부는 기본조건으로 설정될 수도 있고, 변경할 수도 있다. 또한 이 변수들은 실제 열전달과 정에 관계되기 때문 에, 열평형법의 가장 기본적 특성을 나타낸다. (3) 창문 정보 창문은 벽과 유사한 정보가 필요하지만, 일사부하를 결정짓 는 중요한 요소이기 때문에, 다음과 같은 추가적인 정보가 필 요하다. ① 면적 ② 일사 투과 율 ③ SHGC ④ 총 흡수율 ⑤ 외부면 장파복사율 ⑥ 내부면 장파복사율 ⑦ 열전도도 ⑧ 창틀 ⑨ 차양 폭 ⑩ 차양 깊이 (4) 지붕과 바닥 상세 지붕과 바닥의 표면은 벽과 같이 규정된다. 단, 지중접합면 경계조건이 바닥인 경우, 별도로 규정된다. (5) 내부 구조체 표면 상세 내부 구조체 표면은 실내에서 다른 표면들과 복사 열교환 을 하지만, 실내부의 대류경계조건에만 노출되어 있는 것으로 본다. 예를 들어, 공간내의 간이 간벽도 여기에 해당된다. 간 벽 구성은 벽의 구성 특성과 유사하게 층별로 규정되며, 이들 은 벽과 같은 열전도 특성에 의해, 열을 저장하고 방출한다. 일반적으로, 내부 구조체 표면은 벽, 지붕, 바닥, 창을 제외한 공간 내에서 공기와 접하는 모든 표면으로 규정되어야 한다. 부하계산에서, 열용량의 양면을 통해서 열교환이 이루어진다. (6) 내부열취득 상세 공간은 인체, 조명, 기기, 침기 등 여러 가지의 내부발열 요 소를 포함하고 있다. 침기열은 실 내부로 유입 즉시 공기의 열평형에 포함된다고 가정하여, 열취득 과정을 단순화 한다. | {}
ec5dd37e-5bdc-48d2-9029-9622d96dd1bc | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-21 그 외에 다른 변수는 다음과 같은 요소들이 규정되어야 한다. ① 현열취득 ② 잠열취득 ③ 단파복사 ④ 장파복사 ⑤ 대류로 공기에 유입되는 에너지 ⑥ 인체 대사량 ⑦ 회수공기에 직접 배출되는 조명 열취득 (7) 복사함수 열평형법의 일반적인 가정에는, 공간을 둘러싸고 있는 표 면들에 대해, 여러 내부발열체로부터 복사에너지가 분배되 는 것도 포함되어 있다. 이를 위해, 각 표면에서 흡수하는 총 복사에너지의 비율을 규정하는 분배함수가 필요하다. 이 분배함수가 요구하는 복사요소는 다음과 같다. ① 기기와 조명의 장파복사 ② 조명의 단파복사 ③ 창 투과 일사 (8) 기타 요구되는 정보 추가로, 열평형법에 필요한 정보는 다음과 같다. ① 열전달 계수/대류 모델 ② 태양상수 ③ 천공모델 열평형법에서 필요로 하는 입력정보는 방대하지만, 많은 변수는 대부분 기본 값으로 설정될 수 있다. 다만, 특수한 상 황을 계산하거나, 추가 정보가 있을 경우, 모든 변수들은 수 정될 수도 있다. 2.5 복사시계열법 복사시계열(RTS, radient time series)법은 열평형법에서 유 도된 냉방부하계산의 설계 수행을 위한 간이계산법이다. 이 방법은 전달함수법(TFM), 냉방부하온도차'냉방부하요소(CLTD/TA) 법, 총등가온도차/시간평균(TEFD/TA)법 등 열평형 법이 아 닌 다른 간이계산법을 효과 적으로 대체한다. 이 방법은 정밀하며, 반복 계산을 요구하지 않는 방법으로, 각 요소들이 냉방부하에 대한 기여도를 정량적으로 파악할 수 있다. 또한, 사용자에게 결과 의 상대 효과 를 보여주는 형 식으로, 다른 존 형식과 다른 구성에 대한 계수를 확인하고 비교할 수 있도록 한다. 이러한 RTS 법의 특성들은 냉방부하 계산 과정에서 공학적 판단을 용이하게 만든다. RTS 법은 최대부하계산에 적합하다. 이 방법은 기본적 가 정들 때문에, 연간에너지 시뮬레이션에 사용되어서는 안 된 다. RTS 법은 개념이 단순하기 때문에, 엑셀시트를 활용하면 간단히 계산을 수행할 수 있으나, 수계산으로 수행해야하기에 는 너무 많은 계산수행을 해야한다. 수계산에 적합한 냉방부 하 계산은 CLTD/CLF 법이다. 1) 가정 설계냉방부하는 정상-주기조건의 가정에 기초를 둔다. 정상 주기조건이란 최대냉방부하가 발생되는 1 일 동안의 기상, 인체, 열취득 조건이 그 전날의 조건들과 같고, 각 부하도 동일한 24 시간 주기를 가지고 반복되는 조건을 말한다. 따라서 특정 시 간에서 각 구성요소의 열취득은 24 시간 전의 열취득과 같고, 이는 48 시간 전의 열취득과 도 같다. 이 가정을 기초로 RTS 법 이 열평형법을 단순화한다. ![image](/image/placeholder) 각각의 창문의 매 시간별 투과 태양 열 취득 계산 각각의 외 표면의 매시간별 일사량 계산 각각의 창문의 모든 침투 열 취득 결정 매 시간별 발산 태양 열 취득 계산 열취득의 매 시간별 모든 각각의 외 표면의 벽/지붕 전도 시계열을 대류 부분의 총 합 매시간별 이용한 각각의 복사부분과 시간별 상당외 기온도 계산 외 표면의 매 시간별 전도 열 취득 계산 】 냉방 부하 각각의 창문의 대류부분으로 모든 복사 열 취득을 매 시간별 전도 열 취득 계산 복사 시계열로 변환 : 조명 열 취득 결정 분할 태양열이나 비 태양열 (전도, 조명, 사람, 장비) 결과 는 복사 열 취득으로 주거 열취득 결정 인한 시간별 냉방 부하이다. 장비 열 취득 결정 그림 5 복사시계열법의 개요도 | {}
a210abe3-c58c-48db-baff-a87768a5a608 | 1권.pdf | 3.13-22 제 3 편 설비 에너지계산 냉방부하계산은 건물의 열전달 과정에서, 고유한 2 개의 시간 지연 효과 를 포함하여야 한다. ① 중량구조체 외표면(벽, 지붕, 바닥)을 통한 전도 열취득 의 지연효과 ② 냉방부하에 대한 복사 열취득 변환의 지연효과 외벽 및 지붕은 실내외 사이의 공기온도 차에 의해 열을 전 도한다. 또한, 일사 에너지는 외표면에 도달한 후 흡수되고, 전 도에 의하여 건물내부로 전달된다. 벽이나 지붕의 열용량으로 인해, 건물 외부표면에 흡수된 열이 내부표면의 열취득으로 나 타나기까지 상당한 시간지연이 있다. 대부분의 열은 대류와 복사의 조합을 통해, 건물내부로 에너 지를 전달된다. 대류를 통한 열취득은 즉각적으로 냉방부하로 나타나지만, 복사성분은 내부 표면의 구조체와 마감재에 흡수 되고, 흡수 표면에서 대류에 의해 열전달이 된 후에 냉방부하 가 된다. 따라서 복사열 취득은 시간지연이 있은 후에 냉방부 하로 된다. 2) RTS 법의 개요 및 절차 (1) RTS 법의 개요 RTS 법의 계산개요는 그림 5 과 같다. RTS 에서 일사, 창문 을 통한 일사 열취득, 상당외기온도, 침입외기를 계산하는 방 법은, TFM 과 TETD/TA 등의 이전 단순화 부하계산방법들 과 같다. RTS 법이 이전 방법들과 다른 중요한 부분은 다음 과 같다. ① 전도열취득 계산 ② 모든 열취득을 복사성분과 전도성분으로 분리 ③ 복사 열취득의 냉방부하로의 변환 RTS 법은 시간대별 열취득량에 24 시간 시계열(time series) 를 곱해서, 전도 시간지연분과 복사 시간지연분의 영향을 계 산한다. 시계열을 곱하는 것은 사실상 열취득을 시간에 대해 분배하는 것이다. 복사시간요소(radiant time factor)와 전도 시간요소(conduction time factor)라고 불리는 시계열계수 (series coefficient)는 열평형법에 의해 유도된다. 복사시간 요소는 이전 복사열취득량(100%)에 대한 현재시간의 냉방부 하로 나타나는 비율을 말한다. 전도시간요소는 벽이나 지붕 외부 면의 이전 열취득량(100%)에 대한 현재시간의 냉방부하로 나타 나는 비율을 말한다. 즉, 복사 또는 전도에 대한 24 시간 지연효 과를 나타내는 시계열계수의 합은 100%가 되어야 한다. 이러한 시계열계수는 구성에 따른 시간지연 효과 의 차이를 쉽게 비교할 수 있도록 해준다. 건물의 모든 세부사항들이 결 정되지 않았을 때, 이 비교선택 기능은 설계단계에서 매우 유 용하다. 왜냐하면, 이 비교선택기능은 엔지니어가 판단하여 적용 가능한 선택사항들에 대해, 정량적 차이를 확인할 수 있 게 하고, 부하 평가에서 더욱 명확한 가정을 만들 수 있게 하 기 때문이다. 그림 6 은 열관류율이 유사하지만, 다른 구조를 갖는 3 가지 벽체에 대한 전도시계열(CTS, conduction time series) 값 을 나타낸다. 그림 7 은 구조가 비슷하나 단열의 두께가 다르 고 이로 인해 열관류율이 상당히 다른 벽체 3 개의 CTS 값을 ![image](/image/placeholder) 70 금속패널, 피복재, 60 R-11 유리솜단열재, 석고보드, U=0.074. 벽돌, 피복재, R-11 유리솜 50 단열재, 석고보드, U = 0.066 200 mm 고중량콘크리트, % 40 R-11 유리솜단열재, 석고보드 U= 0.076 CTF 30 20 10 0 1 4 10 13 16 19 22 시간 그림 6 중량벽체에서 조명의 전도시계열 값 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 item_01 0% 0% 10% 15% 20% 25% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 그림 7 단열벽체에 대한 전도시계열 값 ![image](/image/placeholder) 50 45 경량 40 중중량 % 35 고중량 30 RTF 25 20 15 10 5 0+ 1 2 3 4 5 6 7 8 시간 그림 8 구조체에 대한 조명의 복사시계열 값 나타내고 있다. 그림 8 은 경량구조에서 중량구조까지 다른 구 조를 갖는 실의 RTS 값을 나타낸다. (2) RTS 계산 절차 RTS 법으로 각 부하인자(조명, 인체, 벽체, 지붕, 창, 기기 등)에 대한 냉방부하 계산의 일반적인 절차는 다음과 같다. ① 설계일의 부하인자에 대해 24 시간 열취득량을 계산한 | {}
30b0cace-3370-476a-be77-655e0bc997dc | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-23 다. 전도의 경우, 먼저 전도시계열(CTS)을 적용해 전도시간 지연을 계산한다. ② 열취득을 복사와 대류 성분으로 구분한다. 복사와 대류 의 비율은 표 14 을 참조한다. ③ 냉방부하로 변환되는 시간지연을 반영하기 위해, 열취득 의 복사성분에 적당한 복사시계열(RTS)를 적용한다. ④ 대류성분과 시간지연이 반영된 복사성분을 합하여, 각 부하인자의 시간대 별 냉방부하를 계산한다. 표 14 내부발열의 복사/대류 비율 ¦ 발열종류 ¦ 발열종류 ¦ 복사 ¦ 대류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인체 ¦ 인체 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 기기 ¦ 일반 ¦ 0.1 to 0.8 ¦ 0.9 to 0.2 ¦ ¦ 기기 ¦ 송풍기 설치 사무실 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기기 ¦ 송풍기 미설치 사무실 ¦ 0.3 ¦ 0.7 ¦ ¦ 조명 ¦ 조명 ¦ 제 12 장 표 13 참조 ¦ 제 12 장 표 13 참조 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 벽, 바닥 ¦ 0.46 ¦ 0.54 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 지붕 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 전도 열 ¦ 창 ¦ > 0.5) 0.33 (SHGC ¦ 0.67 (SHGC > 0.5) ¦ ¦ 전도 열 ¦ 창 ¦ 0.46 (SHGC < 0.5) ¦ 0.54 (SHGC < 0.5) ¦ ¦ 일사 ¦ 내부차양 미설치 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 일사 ¦ 내부차양 설치 ¦ ASHRAE HOF Chapter 15 참조 ¦ ASHRAE HOF Chapter 15 참조 ¦ ¦ 침기 ¦ 침기 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 각 부하인자의 시간단위 냉방부하를 계산한 후, 모두 합계 하여 시간단위 냉방부하를 결정하고, 공조시스템을 설계하기 위한 최대부하를 선정한다. 최대부하가 발생하는 월을 결정하 기 위해, 냉방기간에 대해 시간단위 냉방부하 산출과 정을 반 복한다. 참고로, 남향에 창이 있는 공간의 경우, 최대냉방부하 가 여름이 아닌 겨울에 발생될 수도 있다. 2) 복사시계열 부하계산 알고리즘 (1) 냉방부하 계산 순간 냉방부하는 한 시점에서 열에너지가 실내 공기와 대 류 형태로 전달되는 에너지이다. 냉방부하 계산은 실 내부에 서, 내부표면, 가구, 칸막이, 다른 물체 사이의 복사 교환으로 복잡해진다. 대부분의 열취득원들은 대류와 복사를 통해 에너 지를 전달한다. 복사열전달은 쉽게 정량화되지 않는 복사과 정 으로 시간에 좌우된다. 복사열은 실 내부의 열용량들에 의해 흡수되고, 이후 대류에 의해 공간으로 방출된다. 이러한 과정 은 시간지연과 감쇠효과 를 일으킨다. 반면 대류는 열취득이 발생하는 즉시 냉방부하로 나타나는 것으로 가정된다. RTS 법은 표면온도와 복사비율에 근거하여 표면 간의 복 사열교환을 계산하지만, 인체, 조명, 기기, 장비를 포함한 내 부발열체의 복사 열교환에 대한 기여도를 결정하기 위해, 대 표적으로 추정된 복사/대류 비율에 따른다. 즉, RTS 법은 열 평형법과 같이 각 표면의 순간적인 대류/복사 열전달을 동시 에 계산하는 대신, 벽, 지붕의 전도열취득에 추정된 복사/대류 비율을 반영하는 방법으로, 열평형법을 더욱 간단하게 한다. 따라서 특정한 시간의 부하요소(전등, 인체, 벽, 지붕, 창, 기구 등)에 의한 냉방부하는 해당시간에 대류로 취득된 열과, 해당시간을 포함한 24 시간 동안 복사취득열 중, 시간지연을 통해 해당시간에 냉방부하로 나타난 열을 더한 것이다. RTS 는 시간단위로 취득된 복사열을 복사시계열계수, 복사 시간요소를 이용하여 시간지연 효과 를 반영한 시간단위 냉방 부하로 변환시킨다. 즉, 복사시간요소는 현재시간과 이전 23 시간의 열취득량으로 현재시간의 냉방부하를 계산하는데 사 용된다. 특정 실에 대한 복사시계열은 그 존의 복사에너지에 대한 시간 지연특성을 단일펄스로 나타낸 것이다. 복사시계열 은 각 시간에 실내 공기로 대류 전달되는 복사취득열의 비율 들이다. r0 는 현재시간에 복사열취득이 실내 공기로 대류 전 달되는 비율을 나타내고, �1 은 한 시간 전의 복사열취득이 현 재시간에 대류 전달되는 비율을 나타낸다. 즉, 복사시계열은 다음 식을 통해서, 현재시간에 냉방부하로 나타나는 복사취득 열량을 산출하게 한다. Qr,0 = rogr,⌀ +�1%,8-1 +r24,0-2+739,0-3 + ... +T2395,0-23 여기서, (52) 2,0 : 현재시간 복사성분 냉방부하, W 8,0 : 현재시간의 복사열취득, W qr,0-1 : n 시간 전의 복사열취득, W : 복사시간요소 To, �1, ... RTS 개발의 목적은 열평형법에 근거한 단순화 방법을 제 공하기 위한 것이다. 따라서 열평형법으로 직접 RTS 계수를 산출하는 것이 바람직하다. 이를 위해, 냉난방부하계산원리 (Pedersen et al. 1998)에 포함된 Hbfort 라는 열평형법 컴퓨 터프로그램이 개발되었다. RTS 법은 Spitler 등(1997)에 의 해 소개되었다. RTS 계수를 얻는 방법은 DOE2.1(Kerrisk, 1981), Sowell(1988a, 1988b)에서 사용된 가중계수를 얻는 과정과 유사하다. 이 두 가지 모두, 실 모델은 열취득과 함께 변동된다. DOE2.1 에 의한 산출부하는 부하특성을 맞추기 위 한 전달함수법 가중계수를 도출하기 위해 이용된다. 이 방법 들에서, 단위주기 열취득 특성은 24 시간에 대한 부하를 산출 하는데 이용된다. 만약 열취득 특성이 단위펄스라면, 산출부 하는 RTS 계수와 동등하다. 식(52)을 이용해서 계산된 현재시간의 복사냉방부하는 그 시간의 대류성분과 합산하여 총 냉방부하를 산출한다. 복사시 간요소는 열평형법에 의해 계산된다. 복사시계열계수는 개별 특정 존과 개별 특정 복사에너지에 대해 분배함수가정으로 산출된 이론적 값이다. 대부분의 설계 사례에서, RTS 의 변화 는 건축물의 전체 중량과 복사열을 취득하는 표면의 열적 반 응에 주로 의존된다. RTS 는 투과 일사 열취득에 대한 solar RTS 와 그 외 복사 열취득에 대한 nonsolar RTS 가 있다. solar RTS 는 바닥과 가구에 분배되는 복사에너지를 가정한 것이고, nonsolar RTS 는 내부표면 전체에 고르게 분배되는 복사에너지를 가정 한 것이다. nonsolar RTS 는 인체, 조명, 기구, 벽, 천장, 바 | {}
5652803e-391a-4e35-85a9-9f4c71902490 | 1권.pdf | 3.13-24 제 3 편 설비 에너지계산 닥으로부터의 복사열취득에 적용된다. 또한, 실내 차양장치(블 라인드, 커튼 등)가 설치된 창으로부터 직달일사 열취득 및 확 산일사 열취득이 있는 경우도 nonsolar RTS 가 적용된다. 이 러한 발열체들에 의한 복사는 균일하게 내부표면 전체에 분배 되는 것으로 가정된다. 일사의 효과 에 대해서는 Hittle(1999) 에 의해 정리되었다. 경량 및 중량 구조체의 대표적 nonsolar RTS 와 solar RTS 는 표 15 와 표 16 과 같다. 이 결과 들은 표 17 에 정리된 실 특 성으로, Hbfort 컴퓨터프로그램을 사용하여 계산된 값이다. 좀 더 정확한 RTS 값을 필요로 하거나, 일반적 실과 유사하지 않 는 곳의 RTS 값은 HB 법을 사용하여 계산한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-942 는 실의 종류와 다양한 입력사항에 대해 폭넓은 범위에서 HB 법과 RTS 법의 부하산 출결과 를 비교하였다. 일반적으로, RTS 법으로 계산된 전체 냉방부하는 HB 법으로 계산된 값과 동등하거나, 약간 높게 나 타났다. 이 프로젝트에서, 실의 다양한 변수들에 대해, 5 000 건 이상 계산이 수행되었다. 가장 우선되는 변수는 전체의 열 용량이었다, 5 000 건의 계산 결과 는 경량, 중중량, 고중량 구 조로 분류되었다. RTS 법 결과 와 HB 법 결과 사이에 가장 일 치하는 것은 경량과 중중량 구조체에 대해 산출된 결과 이다. 고중량 구조체의 경우, RTS 법의 최대냉방부하가 HB 법보다 크게 나타났다. 큰 오차는 상당히 높은 내부 복사부하가 있고, 창면적비가 크거나 외피 단열성능이 낮은 존에서도 나타났다. 이러한 오차발생의 이유는 HB 법과 RTS 법의 다음과 같은 계산차이 때문이다. 즉, HB 법은 내부요소의 복사부하가 외부 로 투과 되어, 해당공간의 냉방부하에 반영되지 않는 것을 예 측하는 반면, RTS 법은 외부로 에너지 전달이 계산되지 않기 때문에, 높은 냉방부하가 산출된다. ASHRAE 연구프로젝트 RP-1117 에서, 냉방부하가 측정 되는 두 시험실을 만들었다. 여기서 얻어진 결과 도 앞서 기술 한 시뮬레이션 결과 와 같았다. HB 법에 의한 계산은 시험실에 표 15 대표적인 Nonsolar RTS 계수 ¦ ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 경량 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ 내부존 경량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % Glass ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ ¦ ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ ¦ % Glass ¦ ¦ ¦ ¦ 맨바닥 0 ¦ 맨바닥 0 ¦ 맨바닥 0 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 0 ¦ ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ % Glass ¦ 10% 2 ¦ 50% ¦ 90% 1 0 0 ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% 0 0 0 0 ¦ 10% 0 1 0 ¦ 50% 0 ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% 90% 100 ¦ 100 ¦ 10% 20 ¦ 50% 90% ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 0 ¦ ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ Hour Radiant Time Factor, % 1 ¦ ¦ 0 ¦ 47 1 ¦ 50 ¦ 53 ¦ 41 ¦ 43 ¦ 46 0 ¦ 46 ¦ 49 0 ¦ 52 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 34 ¦ 38 ¦ 42 ¦ 22 ¦ 25 1 2 ¦ 28 2 ¦ 46 ¦ 40 ¦ 46 ¦ 31 1 ¦ 33 ¦ 21 2 ¦ ¦ 1 ¦ 19 100 ¦ 18 100 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 9 ¦ 9 100 ¦ 9 100 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 18 2 2 ¦ 17 ¦ 9 100 100 ¦ 9 ¦ ¦ 2 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 9 100 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 11 100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 6 2 ¦ 6 18 100 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 12 1 ¦ 10 ¦ 11 1 100 ¦ 6 0 100 ¦ 6 ¦ ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 0 ¦ 5 0 ¦ 8 0 21 ¦ 7 ¦ 7 0 100 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 6 16 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 5 0 0 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 1 ¦ 3 ¦ 6 1 ¦ 5 2 1 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 2 ¦ 5 2 ¦ 4 2 0 ¦ 4 ¦ 5 0 ¦ 3 ¦ 6 17 0 ¦ 4 2 ¦ 5 ¦ ¦ 5 19 ¦ 3 0 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 1 ¦ 3 1 0 ¦ 3 ¦ 2 0 0 0 ¦ 2 1 ¦ 2 0 ¦ 4 0 ¦ 4 ¦ 4 1 ¦ 4 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 2 2 ¦ 4 0 ¦ 3 0 ¦ 4 1 ¦ 2 ¦ 4 2 ¦ 4 ¦ 4 2 ¦ ¦ 6 ¦ 2 0 0 ¦ 2 2 ¦ 2 ¦ 3 0 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 0 ¦ 3 1 ¦ 3 0 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 2 2 ¦ 4 2 0 2 2 ¦ 4 2 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 2 0 ¦ 4 ¦ 3 2 ¦ 4 2 ¦ ¦ 7 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 1 0 ¦ 3 ¦ 3 1 ¦ 3 1 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 ¦ 3 1 ¦ 4 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 2 ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ 1 0 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 3 0 ¦ 2 1 ¦ 2 1 1 ¦ 3 2 100 ¦ 3 1 ¦ 3 1 1 ¦ 4 2 2 ¦ 3 2 0 ¦ 3 1 0 ¦ 0 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 3 0 ¦ 3 ¦ 4 2 ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 1 0 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 2 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 1 1 ¦ 3 ¦ ¦ 10 22 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 1 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 1 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 3 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 0 ¦ 3 ¦ 3 2 ¦ ¦ 11 ¦ 1 0 0 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ 3 ¦ 3 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 1 ¦ 3 2 ¦ ¦ 12 23 ¦ 1 1 0 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 1 2 3 0 ¦ 1 2 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 2 1 ¦ 3 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 0 0 2 0 ¦ 2 2 ¦ 3 0 ¦ ¦ 13 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 0 ¦ 1 2 ¦ 0 0 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 2 2 1 ¦ 1 3 2 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 2 0 ¦ 2 2 100 ¦ 3 3 100 ¦ 3 2 ¦ 2 2 2 2 ¦ 1 1 ¦ 1 0 1 2 2 0 ¦ 1 1 ¦ 1 ¦ 2 2 ¦ 3 3 100 ¦ ¦ 14 15 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 1 1 ¦ 0 0 ¦ 1 0 ¦ 0 0 ¦ 1 1 100 ¦ 1 1 100 100 ¦ 1 1 ¦ 1 1 1 ¦ 1 1 ¦ 1 2 1 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
8c731d84-22d6-4485-a58a-090dd7f274b7 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-25 표 16 대표적인 Solar RTS 계수 ¦ ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 경량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 중중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ 고중량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % Glass ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 카펫 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ 맨바닥 ¦ ¦ % Glass ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% 100 ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% 100 ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ 10% ¦ 50% ¦ 90% ¦ ¦ Hour ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ Radiant Time Factor, % ¦ ¦ 0 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 44 ¦ 45 0 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 55 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 51 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ ¦ 1 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 0 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ 2 ¦ 9 ¦ 9 100 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 100 ¦ 7 ¦ ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 6 ¦ 2· ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 0 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 10 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 0 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 0 1 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ 2 ¦ 3 2 ¦ 3 1 ¦ 3 ¦ ¦ 11 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 0 ¦ 2 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 2 1 ¦ ¦ 12 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 2 ¦ 2 0 ¦ 2 0 ¦ 2 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 2 2 ¦ 2 1 ¦ 2 1 ¦ ¦ 13 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 14 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 100 ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 100 ¦ 0 ¦ 0 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 23 ¦ 2 100 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 18 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 19 ¦ 0 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 0 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 ¦ 2 2 ¦ 2 2 ¦ 2 2 ¦ ¦ 21 22 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 100 ¦ 0 0 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 17 대표적 RTS 실 구성 정보 ¦ 시공 수준 ¦ 외벽 ¦ 지붕/천정 ¦ 칸막이 ¦ 바닥 ¦ 가구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경량 ¦ 강철 사이딩, 50 mm 보온재, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 100 mm 경량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고 공기층, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 100 mm 경량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ ¦ 중중량 ¦ 100 mm 외장 벽돌, 50 mm 보온재, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 100 mm 고중량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고, 공기층, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 100 mm 고중량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ ¦ 고중량 ¦ 100 mm 외장 벽돌, 200 mm 고중량 콘크리트 공기층, 50 mm 보온재, 19 mm 석고 ¦ 200 mm 고중량 콘크리트, 천정 공기층, 흡음 타일 ¦ 19 mm 석고, 200 mm 고중량 콘크리트 블록, 19 mm 석고 ¦ 흡음 타일, 천정 공기층, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 바닥면적의 50% 25 mm 목재 ¦ 서 측정된 냉방부하와 거의 일치하였다. RTS 는 창면적비가 크고, 단일투명유리, 콘크리트 바닥, 내부발열과 가구가 없는 상태의 시험실에서 측정된 냉방부하보다 크게 예측하였다. 베 네시안 블라인드, 카펫 바닥, 오피스 가구, 일반적 내부발열이 있는 일반적 조건의 실험에서, 측정값, HB 법 예측 값, RTS 법 예측 값이 모두 오차가 크지 않은 것으로 확인되었다. (2) 외표면 열취득 외벽을 통한 열취득은 창문과 같이 온도구배와 일사 요소 | {}
79f3441d-ea0c-4b32-ae8c-d1fc2eff4c93 | 1권.pdf | 3.13-26 제 3 편 설비 에너지계산 에 의해 산출된다. 외표면 열취득의 차이는 벽 또는 지붕 구 조체의 용량과 물성에 나타난다. 왜냐하면 벽 또는 지붕의 복 합적 구성이 내부표면으로 이동하는 열전도량을 결정하기 때 문이다. ① 상당외기온도 상당외기온도는 모든 복사의 변화가 없는 상태에서, 일사, 천공과 기타 외부환경과 의 복사에너지 교환, 외기와 의 대 류열전달을 모두 합한 것과 같은 열입력을 표면에 반영한 외기온도를 말한다. - 외부 일영표면의 열유속 일영표면의 열평형은 다음과 같이 표면 열유속 q/A 에 대해 나타낸다. 1/ = aEi+h。(to-t,)-e△R 여기서, ¦ a ¦ : 일사의 표면 흡수율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Et ¦ : 표면에 입사한 총 일사량, W/(m2 · K) ¦ ¦ h。 ¦ : 외표면 대류열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ ts ¦ : 표면온도, °C ¦ ¦ 8 ¦ : 표면 복사율 ¦ ¦ AR : ¦ 천공과 주변으로부터 표면에 입사된 장파복사량과 외기 온도에서 흑체 복사량의 차이, W/(m2 · K) ¦ 열전달율이 상당외기온도로 t。로 표시될 수 있다고 가정하 면 다음 식과 같이 된다. 9A = h。(t。-ts) 식(53)과 식(54)로부터 상당외기온도는 다음과 같이 나타 난다. 표 18 건축재의 일사 흡수율 (53) ¦ 표면 ¦ 흡수율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적벽돌 a ¦ 0.63 ¦ ¦ 페인트 ¦ ¦ ¦ 적색 b ¦ 0.63 ¦ ¦ 검정색, 무광 b ¦ 0.94 ¦ ¦ 사암 b ¦ 0.50 ¦ ¦ 흰색 아크릴 a ¦ 0.26 ¦ ¦ 판금, 아연도금 ¦ ¦ ¦ 부식전 a ¦ 0.65 ¦ ¦ 부식후 a ¦ 0.80 ¦ ¦ 쉽글 ¦ ¦ ¦ 회색 b ¦ 0.82 ¦ ¦ 갈색 b ¦ 0.91 ¦ ¦ 검정색 b ¦ 0.97 ¦ ¦ 흰색 b ¦ 0.75 ¦ ¦ 콘크리트 a.c ¦ 0.60 to 0.83 ¦ 주) a : Incropera anc DeWitt(1990). b: Parker et al. (2000). c:Miller (1971). (53) (54) aEt eAR te = t。 + h。 h。 천공으로부터 장파복사를 받는 수평면에 대해서 적절한 △R 은 약 63 W/(m2 · K)이므로, 8 = 1, h。 = 17 W/(m2 · K) 이면 장파복사의 수정항은 4 K 가 된다(Bliss, 1961). 수직면은 천공뿐만 아니라 주변 건물과 지면으로부터 장파 복사를 받기 때문에 정확한 △R 값은 결정되기 어렵다. 일사량 이 많을 때, 표면온도는 일반적으로 외기온도보다 높기 때문에, 해당 표면의 장파복사는 천공의 낮은 복사율을 보상하게 된다. 보통 수직면에 대해서는 eAR= 0 을 가정하는 것이 보통이다. 일반적으로, 상당외기온도는 수평면인 경우, &AR/h。 = 4, 수직면인 경우 &AR/h。= 0 으로 계산된다. 또한, 상당외기온도 계산에서 표면이 밝은 색깔일 때에는 a/h。 = 0.026 로 하고, 어두운 색깔일 때는 최고 0.052 값으로 한다. 다양한 재료의 일사흡수율은 표 18 과 같다. ② 전도시계열에 의한 전도 열취득 RTS 법에서, 외벽과 지붕을 통한 전도는 전도시계열 (CTS)값을 사용하여 계산된다. 벽과 지붕 등 외부의 전도 열량은 다음 전도식으로 정의 된다. qi,g- = UA(te,g-n-trc) (56) 여기서, ¦ qi,q-n ¦ : n 시간 전, 표면의 전도열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 표면의 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ A ¦ : 표면적, m2 ¦ ¦ te,q-n ¦ : n 시간 전의 상당외기온도, °C ¦ ¦ tre ¦ : 설정된 일정한 실내온도, °C ¦ 벽이나 지붕을 통한 전도열량은 현재시간과 직전 23 시간의 전도열량과 전도시계열을 사용하여 계산될 수 있다. qq = http://www.itheraphy-faol (57) 여기서, qq : 표면의 시간단위 전도열취득량, W : 현재시간의 열취득량, W Qing : n 시간 직전의 열취득량, W qi,g-n 8, 9, etc : 전도시계열계수 대표적인 벽과 지붕 형태에 대한 전도시계열계수는 표 19 과 표 20 과 같다. 이 표의 값들은 먼저 각 벽과 지붕의 전도전달함수를 계산 하여 얻어진 것이다. Spitler 와 Fisher(1999)에 의해 확인되 었던 것과 같이, 설계 부하계산에서 정상주기 열입력 조건으 로 가정한다면, 전도전달함수를 주기적인 응답계수로 계산될 수 있게 된다. 전도시계열로 만들기 위해, 대표적인 전체 벽 이나 지붕의 열관류율값으로 24 개의 주기적인 응답계수를 나 누면, 주기적 응답계수는 더욱 단순화된다. 전도시계열계수는 식(57)에서 사용될 수 있고, 다른 벽(지 붕) 간의 시간지연 특성을 비교하는 수단으로도 사용될 수 있 다. 표 19, 표 20 에 있는 벽과 지붕의 전도시계열계수 계산에 | {}
131349c7-4d60-43d8-bf36-e79330f3190c | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-27 표 19 벽전도시계열(CTS) ¦ ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 스팬드럴 유리, 스팬드럴 유리 금속 패널, 금속 패널, 석재, 석재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 금속 패널 금속 피복재, 피복재, R-.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 패널 25 석재, 피복재, R-3.9 R-1.9 유리솜 단열재, 유리솜 석고 보드 석고 보드 ¦ mm 단열재, ¦ 25 mm 석재, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.430 ¦ 0.245 ¦ 0.431 ¦ 0.246 ¦ 0.429 0.245 ¦ 0.418 ¦ 0.231 ¦ 0.416 ¦ 0.230 ¦ ¦ Total R ¦ 2.33 ¦ 4.08 ¦ 2.32 ¦ 4.07 2.33 ¦ 4.08 ¦ 2.39 ¦ 4.34 ¦ 2.40 ¦ 4.35 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 18.0 ¦ 3.4 ¦ 25.0 ¦ 5.4 ¦ 8.3 ¦ 1.4 ¦ 19.3 ¦ 5.6 6.5 ¦ 1.6 ¦ ¦ 1 ¦ 57.1 ¦ 35.9 ¦ 56.1 ¦ 40.9 ¦ 44.0 22.3 ¦ 57.5 ¦ 45.0 ¦ 41.1 ¦ 24.9 ¦ ¦ 2 ¦ 19.8 ¦ 36.8 ¦ 15.2 ¦ 33.8 ¦ 31.2 35.9 ¦ 18.7 ¦ 34.4 ¦ 32.7 ¦ 37.3 ¦ ¦ 3 ¦ 4.0 ¦ 15.9 ¦ 3.0 ¦ 13.4 ¦ 11.6 ¦ 23.2 3.7 ¦ 11.1 ¦ 13.3 ¦ 21.9 ¦ ¦ 4 ¦ 0.8 ¦ 5.5 ¦ 0.6 ¦ 4.5 ¦ 3.5 ¦ 10.7 0.7 ¦ 2.9 ¦ 4.5 ¦ 9.2 ¦ ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 0.1 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ 4.2 0.1 ¦ 0.7 ¦ 1.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 6 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.3 1.5 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ ¦ 7 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ ¦ 8 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F09 ¦ F09 ¦ F08 ¦ F08 F10 ¦ F10 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F10 ¦ F10 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 F04 ¦ F03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 I02 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ F04 ¦ I02 ¦ F04 ¦ I02 ¦ F04 I02 ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F04 ¦ G01 ¦ F04 I01 ¦ F04 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 사용된 건축재료 정보는 표 21 에 있다. 주기적인 응답계수(즉 CTS)를 사용하여 계산된 벽이나 지 붕의 열취득은, 설계냉방부하 계산에서 정상 주기적인 조건을 가정한 전도전달함수의 계산결과 와 동일하다. 전도전달함수에 서 주기적인 응답계수를 이용하여 계산하는 방법론은 원래 ASHRAE 연구과 제 RP-875 의 일부로 개발되었다(Spitler 와 Fisher 1999b, Spitler 등, 1997). 표 19 과 표 20 에 대표적 구 조체와 다른 벽/지붕에 대한 CTS 계수는 Iu 와 Fisher(2004) 와 같은 컴퓨터프로그램으로 계산될 수도 있다. 열교가 있는 벽과 지붕에 대한 CTS 계수는 이들을 등가벽체로 간주하는 Karambakkam 등의 방법을 이용하여 계산될 수 있다. 창문 과 내부발열이 있는 건물에서, 적절한 근사 값을 찾기 위해, 정 확도 수준을 고려할 경우, 전도열취득은 냉방부하에서 상대적 으로 작은 비율이다. 난방부하계산의 경우, 전도열손실은 더 큰 비율일 수 있다. 이러한 부하에 대한 기여도가 작은 사항은 간단한 컴퓨터 스프레드시트나 소프트웨어를 사용하는 것이 계산시간을 절약하는 방법이다. (3) 내표면 열취득 공조공간이 다른 온도로 유지되는 공간에 인접해 있을 때 에는, 물리적으로 구분되는 열전달이 고려되어야 한다. 이에 | {}
7d8878bb-86be-43d2-bd35-8584f8578ffa | 1권.pdf | 3.13-28 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 커튼월 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ 스터드벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 목재 사이딩, 목재 사이딩, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 12.5 mm 12.5 mm 목재 목재 ¦ 목재 사이딩, 목재 사이딩, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 12.5 mm 12.5 mm 목재 목재 ¦ 25 mm 25 mm 스타코, 스타코, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 25 mm 25 mm 스타코, 스타코, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, EIFS, R-0.9 R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, EIFS, R-0.9 R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-0.9 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-0.9 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 석고 보드 석고 보드 ¦ EIFS, R-0.9 EIFS, R-1.8 단열재 보드, 단열재 보드, 피복재, 피복재, 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 석고 보드 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.402 ¦ 0.226 ¦ 0.412 ¦ 0.229 ¦ 0.670 ¦ 0.422 ¦ 0.305 ¦ 0.191 ¦ 0.526 ¦ 0.360 ¦ ¦ Total R ¦ 2.49 ¦ 4.43 ¦ 2.43 ¦ 4.37 ¦ 1.49 ¦ 2.37 ¦ 3.28 ¦ 5.23 ¦ 1.90 ¦ 2.78 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 6.4 ¦ 1.5 ¦ 5.7 ¦ 1.3 ¦ 11.9 ¦ 6.0 ¦ 2.6 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ ¦ 1 ¦ 40.7 ¦ 24.3 ¦ 40.4 ¦ 23.8 ¦ 48.8 ¦ 40.7 ¦ 25.2 ¦ 11.9 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ 2 ¦ 32.4 ¦ 36.3 ¦ 33.6 ¦ 37.6 ¦ 26.3 ¦ 31.6 ¦ 30.7 ¦ 25.9 ¦ 5.8 ¦ 4.5 ¦ ¦ 3 ¦ 13.5 ¦ 21.9 ¦ 13.7 ¦ 22.5 ¦ 8.8 ¦ 13.2 ¦ 19.5 ¦ 22.9 ¦ 8.7 ¦ 7.3 ¦ ¦ 4 ¦ 4.7 ¦ 9.8 ¦ 4.6 ¦ 9.6 ¦ 2.8 ¦ 5.1 ¦ 10.6 ¦ 15.4 ¦ 9.3 ¦ 8.3 ¦ ¦ 5 ¦ 1.6 ¦ 3.9 ¦ 1.4 ¦ 3.5 ¦ 0.9 ¦ 2.0 ¦ 5.5 ¦ 9.5 ¦ 8.9 ¦ 8.2 ¦ ¦ 6 ¦ 0.5 ¦ 1.5 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 0.3 ¦ 0.8 ¦ 2.9 ¦ 5.7 ¦ 8.1 ¦ 7.7 ¦ ¦ 7 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 7.2 ¦ 7.0 ¦ ¦ 8 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 2.0 ¦ 6.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 5.7 ¦ 5.8 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 5.1 ¦ 5.3 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 4.5 ¦ 4.8 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 3.2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.5 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F11 ¦ F07 ¦ F07 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F06 ¦ F06 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F11 ¦ ¦ ¦ ¦ F06 ¦ F06 ¦ F06 ¦ ¦ ¦ F06 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G02 ¦ G02 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I03 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ F04 ¦ I01 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ G03 ¦ I04 ¦ I04 ¦ M03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ F04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ F02 ¦ M03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 대한 열전달량은 다음과 같다. q = UA(to-ti) 여기서, : 열전달량, W 9 U : 열관류율, W/(m2 · K) A : 구조체의 면적, m2 tb : 인접공간의 평균 실내온도, °C ti : 공조공간의 실내온도, °C (58) ts 와 ti 의 온도차는 인접공간의 특성에 따라 크게 다를 수 있다. 예를 들어서 주방이나 보일러실의 온도는 외부온도보다 8 K 에서 28 K 만큼 높을 수도 있다. 인접공간이 일반적인 건 축물이고, 발열원이 없고, 또한 공간에 많은 일사 열취득이 없 다는 것 외에는 아무 것도 모르는 경우, tb-ti 온도차는 외기 온도와 공조공간의 설계온도보다 3°C 낮은 온도와 의 차이로 간주될 수 있다. 혹은, 인접공간의 공기온도가 외부온도와 같 거나 그보다 높기도 한다. 환기나 공조가 없는 지하실 위에 있거나 지면과 직접 면해 있는 바닥에 대해, 현열전달의 경우, 열취득보다 열손실이 일 | {}
dbe1f1a8-eb95-4393-a8ad-1d019c814842 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-29 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 피복재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 피복재, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 피복재, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 200 mm 경량 CMU ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm 경량 CMU ¦ 벽돌, 200 mm 경량 CMU, R-1.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.573 ¦ 0.381 ¦ 0.376 ¦ 0.217 ¦ 0.283 ¦ 0.157 ¦ 0.583 ¦ 0.386 ¦ 0.347 ¦ ¦ Total R ¦ 1.75 ¦ 2.62 ¦ 2.66 ¦ 4.60 ¦ 3.54 ¦ 6.34 ¦ 1.75 ¦ 2.59 ¦ 2.88 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.6 ¦ ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 3.0 ¦ 4.1 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.5 ¦ ¦ 2 ¦ 13.9 ¦ 11.1 ¦ 13.3 ¦ 8.5 ¦ 6.8 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ ¦ 3 ¦ 16.7 ¦ 15.5 ¦ 16.6 ¦ 14.5 ¦ 11.7 ¦ 5.3 ¦ 5.5 ¦ 4.5 ¦ 3.3 ¦ ¦ 4 ¦ 14.9 ¦ 15.0 ¦ 14.8 ¦ 15.2 ¦ 13.3 ¦ 8.2 ¦ 7.6 ¦ 6.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 5 ¦ 12.0 ¦ 12.7 ¦ 11.8 ¦ 13.1 ¦ 12.7 ¦ 9.7 ¦ 8.7 ¦ 7.9 ¦ 6.2 ¦ ¦ 6 ¦ 9.2 ¦ 10.1 ¦ 9.2 ¦ 10.6 ¦ 11.1 ¦ 10.1 ¦ 9.0 ¦ 8.4 ¦ 6.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.0 ¦ 7.8 ¦ 7.1 ¦ 8.3 ¦ 9.2 ¦ 9.6 ¦ 8.7 ¦ 8.4 ¦ 7.1 ¦ ¦ 8 ¦ 5.3 ¦ 6.0 ¦ 5.4 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 8.2 ¦ 8.0 ¦ 7.0 ¦ ¦ 9 ¦ 4.0 ¦ 4.6 ¦ 4.2 ¦ 5.0 ¦ 5.9 ¦ 7.8 ¦ 7.4 ¦ 7.4 ¦ 6.7 ¦ ¦ 10 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 6.8 ¦ 6.6 ¦ 6.7 ¦ 6.3 ¦ ¦ 11 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.6 ¦ 5.8 ¦ 5.8 ¦ 6.0 ¦ 5.9 ¦ ¦ 12 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ ¦ 13 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 4.1 ¦ 4.3 ¦ 4.7 ¦ 5.0 ¦ ¦ 14 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 4.1 ¦ 4.5 ¦ ¦ 15 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 3.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 16 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 17 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ ¦ 18 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 3.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.7 ¦ ¦ 20 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 21 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 2.2 ¦ ¦ 22 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I01 ¦ G03 ¦ G03 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ M03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I04 ¦ ¦ ¦ G03 ¦ I01 ¦ I04 G01 ¦ I04 I04 ¦ G03 I04 ¦ I01 G03 ¦ M03 F02 ¦ M03 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ F04 G01 ¦ G03 F04 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ I04 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ G01 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 반적으로 크기 때문에, 냉방부하계산에서는 무시될 수도 있 다. 다만, 외기의 평균온도가 실내설정온도를 넘는 고온지역 은 예외이다. 고온지역은 지중과 실내의 온도차로 인한 현열 취득이 발생한다(Rock 2005). 대부분의 기후대에서, 다변하 는 온도와 지역적 지중 조건 때문에, 지중에 면한 슬래브와 지하층 바닥을 통한 수분유입이 크게 되고, 이 때문에 냉방 부하에서 잠열 비율이 높아진다. 되고 있는 RTS-SAREK 프로그램을 중심으로, 주요사항을 정리하면, 다음과 같다. (1) 건물의 설계개요 건물의 개요, 층별 규모 및 용도 등 설계 관리에 필요한 데 이터 입력이 필요하다. 3) 입력사항 (2) 부하계산 기준 직접 계산에 사용되는 표준 경도, 경도, 위도, 냉방 일, 청 정도, 지면반사율 등의 냉방 계산기준과, 내부 부하기준, 외기 온습도조건, 간벽 부하기준의 입력이 필요하다. 특히, 내부부 하 기준은 인체 부하기준, 작업형태, 조명 및 기기 부하기준과 RTS 법의 입력사항에 대해, 국내 설계단계에서 주로 이용 | {}
d161155c-d3ba-480c-b414-9f5af10cc807 | 1권.pdf | 3.13-30 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, 200 mm 경량 CMU, R-3.9 유리솜 단열재, 석고 보드 ¦ 벽돌, 단열재 보드, 고중량 CMU, 고중량 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm CMU, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 벽돌 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 벽돌 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-0.9 단열재 보드, 300 mm 고중량 콘크리트, 석고 보드 ¦ 벽돌, R-1.8 단열재 보드, 300 mm 고중량 콘크리트, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.207 ¦ 0.630 ¦ 0.406 ¦ 0.704 ¦ 0.436 ¦ 0.515 ¦ 0.355 ¦ 0.549 ¦ 0.355 ¦ ¦ Total R ¦ 4.83 ¦ 1.59 ¦ 2.46 ¦ 1.42 ¦ 2.30 ¦ 1.94 ¦ 2.82 ¦ 1.82 ¦ 2.82 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ ¦ 1 ¦ 1.8 ¦ 1.7 ¦ 1.9 ¦ 1.3 ¦ 1.2 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ ¦ 2 ¦ 1.8 ¦ 2.4 ¦ 2.3 ¦ 3.3 ¦ 2.8 ¦ 3.0 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 3 ¦ 2.7 ¦ 3.8 ¦ 3.4 ¦ 5.8 ¦ 5.0 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 4 ¦ 4.0 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 7.3 ¦ 6.6 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ ¦ 5 ¦ 5.4 ¦ 6.0 ¦ 5.5 ¦ 8.0 ¦ 7.5 ¦ 3.8 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ 6 ¦ 6.2 ¦ 6.5 ¦ 6.1 ¦ 8.2 ¦ 7.8 ¦ 4.2 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 7 ¦ 6.7 ¦ 6.6 ¦ 6.3 ¦ 7.9 ¦ 7.7 ¦ 4.6 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 8 ¦ 6.8 ¦ 6.6 ¦ 6.3 ¦ 7.5 ¦ 7.4 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 9 ¦ 6.6 ¦ 6.4 ¦ 6.2 ¦ 6.9 ¦ 6.9 ¦ 5.0 ¦ 4.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ ¦ 10 ¦ 6.4 ¦ 6.1 ¦ 6.0 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 5.1 ¦ 4.9 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 11 ¦ 6.0 ¦ 5.7 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ 5.8 ¦ 5.1 ¦ 5.0 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 12 ¦ 5.6 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ 5.0 ¦ 5.2 ¦ 5.1 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 4.5 ¦ ¦ 13 ¦ 5.2 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦ 4.4 ¦ 4.6 ¦ 5.0 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 4.5 ¦ ¦ 14 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.7 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 4.9 ¦ 4.8 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 15 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 4.7 ¦ 4.7 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 16 ¦ 4.0 ¦ 3.8 ¦ 4.0 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 17 ¦ 3.7 ¦ 3.5 ¦ 3.7 ¦ 2.5 ¦ 2.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 4.3 ¦ 4.3 ¦ ¦ 18 ¦ 3.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 19 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 1.9 ¦ 2.1 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ ¦ 20 ¦ 2.8 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ ¦ 21 ¦ 2.5 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ ¦ 22 ¦ 2.3 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 23 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 3.4 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ M01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ M03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M16 ¦ I01 ¦ ¦ ¦ I04 I04 ¦ M05 G01 ¦ I01 M05 ¦ M01 F02 ¦ I01 M01 ¦ M13 F04 ¦ I01 M13 ¦ F04 ¦ M16 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F04 ¦ G01 ¦ F04 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 복사비율을 결정하여야 한다. (3) 구조체 및 유리의 물성 외벽, 지붕, 간벽 등의 열관류율은 재료의 물성 값을 입력 하는 방법으로 입력될 수 있고, CTS 선택, 복사비율, 흡수율 이 설정이 필요하다. 유리는 K 값, AC(감쇠계수), 복사비율, SHGC 를 입력해야 한다. 4) 실 정보 실 정보의 기본 입력데이터로 실번호, 실명, 면적, 수량이 필요하고, 계산 적용 데이터로 실내 온습도 조건, 풍량 및 환 기 횟수로 구분한 침입외기 조건, 유리 및 외벽 등 구조체의 방위, 기울기, 면적, 그리고, 차양의 크기가 입력되어야 한다. 2.6 난방부하계산 1) 가정 상업용, 공공성, 산업용 난방시스템 설계를 위한 난방부하 계산법은 기본적으로 냉방부하계산법과 같다. 다만 다음 사항 들은 차이가 있다. ① 외기온도는 일반적으로 실내온도보다 낮다. | {}
19841b18-ef3a-45a3-9141-565b9710bd5b | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-31 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 조적벽 ¦ 조적벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 벽돌, 벽돌, 200 mm 200 mm 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 벽돌, 벽돌, 200 mm 200 mm 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 경량 CMU, 충진 단열재 충진 단열재 R-1.9 R-3.9 R-1.9 R-3.9 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ 25 mm 스타코, 25 mm 스타코, 200 mm 200 mm 고중량 CMU, 고중량 CMU, R-1.9 R-3.9 200 mm 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 경 량 CMU 석고 보드 석고 보드 충진 단열재 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 39 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 44 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 47 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.383 ¦ 0.217 ¦ 0.382 ¦ 0.219 0.335 ¦ 0.203 ¦ 0.412 ¦ 0.229 ¦ 1.058 ¦ ¦ Total R ¦ 2.61 ¦ 4.60 ¦ 2.62 4.56 ¦ 2.99 ¦ 4.93 ¦ 2.42 ¦ 4.37 ¦ 0.95 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 3.4 ¦ 3.5 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 0.8 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 1 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 4.6 ¦ 1.9 1.6 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 1.2 ¦ 10.4 ¦ ¦ 2 ¦ 3.3 ¦ 3.3 ¦ 13.3 ¦ 8.8 5.7 ¦ 3.4 ¦ 8.0 ¦ 5.1 ¦ 20.6 ¦ ¦ 3 ¦ 3.6 ¦ 3.5 ¦ 15.8 ¦ 13.9 ¦ 9.5 7.1 ¦ 11.6 ¦ 9.6 ¦ 19.5 ¦ ¦ 4 ¦ 4.0 ¦ 3.8 ¦ 14.0 ¦ 14.1 10.8 ¦ 9.4 ¦ 11.7 ¦ 11.3 ¦ 14.8 ¦ ¦ 5 ¦ 4.4 ¦ 4.2 ¦ 11.4 ¦ 12.3 10.3 ¦ 9.8 ¦ 10.5 ¦ 10.8 ¦ 10.5 ¦ ¦ 6 ¦ 4.7 ¦ 4.5 ¦ 9.0 ¦ 10.0 9.3 ¦ 9.3 ¦ 9.1 ¦ 9.6 ¦ 7.3 ¦ ¦ 7 ¦ 4.8 ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.1 ¦ 8.1 8.3 ¦ 7.7 ¦ 8.3 ¦ 5.0 ¦ ¦ 8 ¦ 4.9 ¦ 4.8 ¦ 5.5 ¦ 6.4 7.0 ¦ 7.4 ¦ 6.5 ¦ 7.1 ¦ 3.5 ¦ ¦ 9 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 4.3 ¦ 5.1 6.0 ¦ 6.5 ¦ 5.5 ¦ 6.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ 10 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 3.4 ¦ 4.1 5.1 ¦ 5.6 ¦ 4.6 ¦ 5.1 ¦ 1.6 ¦ ¦ 11 ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ 2.6 ¦ 3.2 4.4 ¦ 4.9 ¦ 3.9 ¦ 4.3 ¦ 1.1 ¦ ¦ 12 ¦ 4.7 ¦ 4.7 ¦ 2.0 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 3.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ 13 ¦ 4.6 ¦ 4.6 ¦ 1.6 ¦ 2.1 3.2 ¦ 3.7 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 14 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 1.3 ¦ 1.6 2.7 ¦ 3.2 ¦ 2.3 ¦ 2.7 ¦ 0.4 ¦ ¦ 15 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 1.0 1.3 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 16 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ 0.8 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 0.2 ¦ ¦ 17 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 0.6 0.8 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 0.1 ¦ ¦ 18 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 0.5 0.7 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ 19 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 0.4 0.5 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 0.1 ¦ ¦ 20 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ 0.3 0.4 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ 0.2 0.3 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 0.2 0.3 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 0.1 0.2 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M01 ¦ M01 ¦ M03 M03 ¦ M08 ¦ M08 ¦ F07 ¦ F07 ¦ M08 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F04 ¦ F04 ¦ I04 I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ M05 ¦ M05 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ M15 ¦ M15 ¦ G01 I04 ¦ G01 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I04 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ I04 ¦ I04 ¦ F02 G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ 0 F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ② 일사 열취득과 내부 열취득의 값은 포함하지 않는다. ③ 건물의 구조체나 가구에 대한 축열효과 는 무시한다. 벽과 지붕의 전도를 통한 열교현상의 영향은 냉방부하에서 보다 난방부하에서가 더 크다. 그러므로 난방부하계산에서는 열관류율 조건을 통해 열교현상을 고려해야한다는 것이 대단 히 중요한 사항이다. 열손실은 순간적인 것으로 간주되며, 열전달은 기본적으로 전도에 의한 것이고, 잠열은 습도를 유지하기 위해 필요한 열 량만을 보기 때문에, 외부환경에 손실되는 것만을 고려한다. 이러한 단순화 방법은 난방부하계산이 난방기간에 발생할 수 있는 가장 불리한 조건을 평가하는 것이기 때문에, 합리적 인 방법으로 생각된다. 여기서 가장 불리한 조건이란 다음과 같은 것들이다. ① 실내 설계조건과 외부 설계조건 ② 침입외기와 환기를 포함한다. ③ 야간 또는 흐린 날씨인 겨울의 주간으로 보고, 일사 효 과는 없다. ④ 인체, 조명, 기기는 주기적으로 발열이 나타나기 전에 상 쇄되는 효과 로 본다. | {}
e6dd18ec-19a6-4c36-9d2d-78ce34a7036f | 1권.pdf | 3.13-32 제 3 편 설비 에너지계산 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 200 mm 300 mm 경량 CMU 경량 CMU 충진 단열재, 충진 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 200 mm 300 mm 경량 CMU 경량 CMU 충진 단열재, 충진 단열재, 석고 보드 석고 보드 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ 100 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, R-1.8 R-3.5 R-0.9 R-1.8 R-1.9 R-3.9 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 경량 콘크리트 콘크리트 석고 ¦ mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 ¦ mm 100 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 경량 ¦ EIFS, R-0.9 단열재, 보드, 200 mm 200 콘크리트, 보드 ¦ EIFS, R-1.0 단열재, 보드, mm 경량 콘크리트, 석고 보드 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 53 54 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 57 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.835 ¦ 0.688 ¦ 0.675 ¦ 0.424 ¦ 0.417 ¦ 0.230 0.435 ¦ 0.247 ¦ 0.652 ¦ 0.412 ¦ ¦ Total R ¦ 1.20 ¦ 1.45 ¦ 1.48 ¦ 2.36 2.40 ¦ 4.34 ¦ 2.30 ¦ 4.05 ¦ 1.53 ¦ 2.41 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ % 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.7 0.9 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ ¦ 1 ¦ 3.6 ¦ 1.1 ¦ 10.4 ¦ 7.1 ¦ 8.4 ¦ 3.8 0.9 ¦ 0.8 ¦ 2.2 ¦ 2.4 ¦ ¦ 2 ¦ 11.8 ¦ 2.6 ¦ 19.7 ¦ 17.4 ¦ 18.2 ¦ 13.6 2.8 ¦ 1.6 ¦ 3.2 ¦ 3.1 ¦ ¦ 3 ¦ 15.5 ¦ 5.0 ¦ 18.1 ¦ 18.1 ¦ 17.9 ¦ 17.5 5.6 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 4.2 ¦ ¦ 4 ¦ 14.6 ¦ 7.1 ¦ 13.9 ¦ 14.6 ¦ 14.2 ¦ 15.6 7.7 ¦ 5.9 ¦ 5.7 ¦ 5.2 ¦ ¦ 5 ¦ 12.2 ¦ 8.3 ¦ 10.2 ¦ 11.1 ¦ 10.7 ¦ 12.3 8.7 ¦ 7.4 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ ¦ 6 ¦ 9.7 ¦ 8.5 ¦ 7.4 ¦ 8.2 ¦ 7.9 9.4 ¦ 8.9 ¦ 8.2 ¦ 6.3 ¦ 5.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.5 ¦ 8.3 ¦ 5.4 ¦ 6.1 ¦ 5.9 ¦ 7.0 8.6 ¦ 8.3 ¦ 6.2 ¦ 5.9 ¦ ¦ 8 ¦ 5.8 ¦ 7.7 ¦ 3.9 ¦ 4.5 ¦ 4.3 ¦ 5.3 8.0 ¦ 8.1 ¦ 6.0 ¦ 5.8 ¦ ¦ 9 ¦ 4.5 ¦ 7.0 ¦ 2.8 ¦ 3.3 ¦ 3.2 3.9 ¦ 7.3 ¦ 7.6 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ ¦ 10 ¦ 3.5 ¦ 6.3 ¦ 2.1 ¦ 2.5 ¦ 2.4 3.0 ¦ 6.5 ¦ 6.9 ¦ 5.4 ¦ 5.3 ¦ ¦ 11 ¦ 2.7 ¦ 5.6 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 1.7 2.2 ¦ 5.7 ¦ 6.3 ¦ 5.1 ¦ 5.1 ¦ ¦ 12 ¦ 2.0 ¦ 4.9 ¦ 1.1 ¦ 1.3 1.3 ¦ 1.6 ¦ 5.0 ¦ 5.6 ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ ¦ 13 ¦ 1.6 ¦ 4.3 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.9 1.2 ¦ 4.3 ¦ 4.9 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ ¦ 14 ¦ 1.2 ¦ 3.8 ¦ 0.6 ¦ 0.7 0.7 ¦ 0.9 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.3 ¦ ¦ 15 ¦ 0.9 ¦ 3.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 0.5 ¦ 0.7 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.1 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7 ¦ 2.9 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 0.5 ¦ 2.7 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.6 ¦ 2.5 ¦ 0.2 ¦ 0.3 0.3 ¦ 0.4 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ ¦ 18 ¦ 0.4 ¦ 2.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 0.2 ¦ 0.3 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ ¦ 19 ¦ 0.3 ¦ 1.9 ¦ 0.1 ¦ 0.2 0.2 ¦ 0.2 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ 20 ¦ 0.3 ¦ 1.7 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ ¦ 21 ¦ 0.2 ¦ 1.5 ¦ 0.1 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.1 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ ¦ 22 ¦ 0.1 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ 0.1 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 2.7 ¦ ¦ 23 ¦ 0.1 ¦ 1.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F04 ¦ F04 ¦ I01 ¦ I01 I04 ¦ I04 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I01 ¦ I01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ G01 ¦ G01 ¦ F04 ¦ I01 G01 ¦ I04 ¦ M11 ¦ I02 ¦ M13 ¦ I01 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ F02 ¦ F02 ¦ G01 ¦ F04 ¦ F02 G01 ¦ F02 ¦ M11 ¦ G01 ¦ M13 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ F02 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 일반적인 상업용 또는 상가용 공간에서 야간은 환기가 거 의 없는 셋백온도 상태로 재실자가 없고, 조명과 기기 등도 모두 꺼져 있기 때문에, 공간의 열손실은 주로 전도와 침입공 기에 의해 발생된다. 건물은 재실자가 발생되기 전에, 설계온도로 가열되어야 한 다. 건물에 재실자가 있는 동안, 조명, 기기, 인체의 발열은 벽 체를 통한 전도열손실을 상쇄할 수 있다. 이 때문에, 재실시간 에는 약간의 외주부 난방이 필요할 수는 있겠지만, 난방부하 의 주 원인은 침기와 환기에 의한 것일 것이다. 환기 난방부 하는 열회수장치를 이용하면, 경감시킬 수 있다. 이러한 경우 전도열손실, 예열부하, 환기부하는 건물 난방장치의 용량을 선정할 때 포함되지 않을 수도 있다. 즉, 각 부하와 상호작용 을 분석하여, 난방장치의 용량에 반영여부를 결정해야 한다. 2) 난방부하 계산 절차 (1) 외기온도, 풍향, 풍속 등 설계 외기조건을 확인하고 각 존 및 실별 실내온도 조건을 선정한다. (2) 설계 외기조건에 따른 주차장, 다락 등 인접한 비난방 공간의 온도를 산정한다. (3) 외벽, 유리창 등 외기에 면한 구조체와 내벽, 슬라브, | {}
b6393184-6707-4b5d-a203-156c3300cebe | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-33 표 19 벽전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ 프리캐스트 및 현장 콘크리트 블록벽 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ EIFS 마감재, EIFS 마감재, 200 mm 200 mm R-1.8 R-3.5 200 mm 200 mm 300 mm 300 mm 경량 콘크리트, 경량 콘크리트, 단열재, 보드, 단열재, 보드, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, R-11 R-22 200 mm 200 mm R-11 R-22 R-3.3 R-6.7 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 고중량 콘크리트, 고중량 콘크리트, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 300 mm 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 석고 보드 고중량 콘크리트 ¦ ¦ 벽체 번호 ¦ 58 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 63 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 66 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.068 ¦ 0.039 ¦ 0.082 ¦ 0.045 ¦ 0.076 ¦ 0.041 ¦ 0.047 ¦ 0.025 ¦ 0.549 ¦ ¦ Total R ¦ 14.7 ¦ 25.7 ¦ 12.1 ¦ 22.1 ¦ 13.1 ¦ 24.2 ¦ 21.4 ¦ 40.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 0 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 2.8 ¦ 2.9 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 2.5 ¦ 2.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ 1 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 3.0 ¦ 2.9 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 2 ¦ 3.2 ¦ 2.4 ¦ 4.2 ¦ 3.5 ¦ 5.5 ¦ 3.8 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 4.3 ¦ ¦ 3 ¦ 5.6 ¦ 4.3 ¦ 5.2 ¦ 4.5 ¦ 8.2 ¦ 6.9 ¦ 3.6 ¦ 2.8 ¦ 6.6 ¦ ¦ 4 ¦ 7.2 ¦ 6.2 ¦ 5.6 ¦ 5.2 ¦ 8.9 ¦ 8.4 ¦ 4.7 ¦ 3.5 ¦ 7.8 ¦ ¦ 5 ¦ 7.7 ¦ 7.2 ¦ 5.6 ¦ 5.5 ¦ 8.6 ¦ 8.6 ¦ 5.5 ¦ 4.3 ¦ 8.1 ¦ ¦ 6 ¦ 7.7 ¦ 7.4 ¦ 5.5 ¦ 5.5 ¦ 7.9 ¦ 8.1 ¦ 5.9 ¦ 5.1 ¦ 7.9 ¦ ¦ 7 ¦ 7.3 ¦ 7.3 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ 7.1 ¦ 7.4 ¦ 6.0 ¦ 5.5 ¦ 7.4 ¦ ¦ 8 ¦ 6.8 ¦ 6.9 ¦ 5.2 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ 6.7 ¦ 5.9 ¦ 5.8 ¦ 6.8 ¦ ¦ 9 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 5.0 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ 6.1 ¦ 5.7 ¦ 5.8 ¦ 6.2 ¦ ¦ 10 ¦ 5.6 ¦ 5.9 ¦ 4.8 ¦ 4.9 ¦ 5.1 ¦ 5.4 ¦ 5.5 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ ¦ 11 ¦ 5.1 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ 4.7 ¦ 4.6 ¦ 4.9 ¦ 5.2 ¦ 5.5 ¦ 5.0 ¦ ¦ 12 ¦ 4.7 ¦ 4.9 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 4.1 ¦ 4.4 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 4.5 ¦ ¦ 13 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 5.1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 14 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 4.1 ¦ 4.2 ¦ 3.3 ¦ 3.5 ¦ 4.4 ¦ 4.8 ¦ 3.6 ¦ ¦ 15 ¦ 3.5 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 4.1 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 4.6 ¦ 3.2 ¦ ¦ 16 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.9 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 3.6 ¦ 3.8 ¦ 2.3 ¦ 2.5 ¦ 3.5 ¦ 3.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 18 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 2.1 ¦ 2.3 ¦ 3.5 ¦ 3.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 19 ¦ 2.4 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ 3.5 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 2.0 ¦ ¦ 20 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 1.7 ¦ 1.8 ¦ 3.1 ¦ 3.4 ¦ 1.8 ¦ ¦ 21 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 22 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 3.1 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 1.5 ¦ ¦ 23 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 2.9 ¦ 3.0 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 1.3 100 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 F01 ¦ 100 F01 ¦ F01 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ ¦ ¦ F06 ¦ F06 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ M16 ¦ ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ M13 ¦ M13 ¦ ¦ ¦ M15 ¦ M15 ¦ M6 ¦ ¦ M16 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ I04 ¦ I04 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I04 ¦ I04 ¦ I05 ¦ I05 ¦ F02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M15 ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ G01 ¦ I05 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I04 ¦ ¦ I02 ¦ ¦ G01 ¦ F02 ¦ G01 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F02 0 ¦ G01 F02 ¦ G01 F02 ¦ M15 G01 ¦ F02 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F02 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 천장 등 비난방 공간과 인접한 구조체의 총열전달계수를 계 산한다. (4) 열손실 계산을 위해 외벽, 유리창 등 외기에 면한 구조 체와 내벽, 슬라브, 천장 등 비난방 공간과 인접한 구조체의 내측 면적을 산출한다. (5) 총열전달계수와 면적, 온도차를 곱하여, 구조체별 전도 에 의한 열손실을 계산한다. (6) 지하실 및 지면에 접하는 바닥을 통한 열손실을 계산한다. (7) 창문의 틈새나 출입문, 구조체를 통한 침입외기에 의한 부하를 계산한다. 주로 크랙의 형태, 폭, 외기풍속, 실내외 온 도차에 따라 달라진다. (8) 공조기를 통한 외기도입이 있을 경우 침입외기에 의한 부 하를 산정하는 방법과 동일하게 계산하며 공간의 배기 유무에 따 라 침입외기량을 조절하여 산정한다. (9) 전도에 의한 열손실, 침입외기 및 외기도입부하를 합산하여 난방부하를 산정한다. 간헐적으로 운전되거나 야간셋백(night time setback)이 적용될 경우 열원장비의 용량에 반영한다. 3) 난방부하계산 설계조건 난방부하계산을 위한 기본적인 설계조건은 제 12 장 기상 및 | {}
6c5d3e5b-4a60-4f3d-ae48-0880e3e04325 | 1권.pdf | 3.13-34 제 3 편 설비 에너지계산 표 20 지붕 전도시계열(CTS) ¦ ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 아스팔트 영글, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 금속 지붕, 목재 피복, R-3.3 R-6.7 R-3.3 R-6.7 금속 지붕, 금속 지붕, R-3.3 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, 유리솜 단열재, R-3.3 R-6.7 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 흡음 천정재 흡음 천정재 유리솜 단열재 유리솜 단열재 석고 보드 보드 석고 보드 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ 아스팔트 싱글, 또는 타일, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 석고 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.2485 ¦ 0.1355 ¦ 0.2265 ¦ 0.1287 ¦ 0.2547 ¦ 0.0242 ¦ 0.2348 ¦ 0.1313 ¦ 0.2388 ¦ ¦ Total R ¦ 4.02 ¦ 7.38 ¦ 4.42 ¦ 7.77 ¦ 3.93 ¦ 41.35 ¦ 4.26 ¦ 7.62 ¦ 4.19 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 6.4 ¦ 0.3 ¦ 10.1 ¦ 0.5 ¦ 26.6 ¦ 1.9 ¦ 0.9 ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 2 ¦ 44.2 ¦ 10.9 ¦ 55.6 ¦ 14.8 ¦ 61.0 ¦ 27.5 ¦ 16.5 ¦ 2.6 ¦ 16.6 ¦ ¦ 3 ¦ 32.7 ¦ 28.5 ¦ 27.3 ¦ 32.1 ¦ 11.2 ¦ 34.7 ¦ 30.1 ¦ 13.3 ¦ 32.8 ¦ ¦ 4 ¦ 11.6 ¦ 25.9 ¦ 5.7 ¦ 24.3 ¦ 1.1 ¦ 19.1 ¦ 23.5 ¦ 21.0 ¦ 25.0 ¦ ¦ 5 ¦ 3.6 ¦ 16.2 ¦ 1.0 ¦ 13.6 ¦ 0.1 ¦ 9.0 ¦ 14.0 ¦ 20.2 ¦ 13.6 ¦ ¦ 6 ¦ 1.1 ¦ 8.9 ¦ 0.2 ¦ 7.1 ¦ 0.0 ¦ 4.2 ¦ 7.5 ¦ 15.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 7 ¦ 0.3 ¦ 4.6 ¦ 0.0 ¦ 3.7 ¦ 0.0 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 10.6 ¦ 2.8 ¦ ¦ 8 ¦ 0.1 ¦ 2.3 ¦ 0.0 ¦ 1.9 ¦ 0.0 ¦ 0.9 ¦ 1.9 ¦ 6.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 1.2 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.9 ¦ 4.1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 2.5 ¦ 0.2 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.8 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F08 ¦ F12 ¦ F12 ¦ F14 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G05 ¦ G05 ¦ G05 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F03 ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ G01 ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ G01 ¦ F05 ¦ G01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F03 ¦ G01 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ F03 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 설계자료에 정리되어 있기 때문에, 여기서는 외기 및 실내 설 계조건을 설정하기 위한 주의 사항에 대해서 간략히 정리한다. (1) 외기설계조건 난방시스템의 용량을 가장 불리한 외기조건에서 발생하는 최대난방부하에 대응하도록 설계한다면, 매우 비경제적인 난 방시스템이 될 것이다. 과도한 난방용량 설계는 초기투자비 증가뿐만 아니라, 시스템의 운전효율도 낮아질 수 있기 때문 이다. 대부분의 경우, 짧은 기간 동안 발생하는 가장 불리한 기상조건에서, 난방시스템의 용량이 부족하여 실내온도가 설 계조건보다 약간 낮아지더라도 크게 문제되지는 않는다. 다 만, 산업공조나 특별한 조건이 요구되는 난방시스템의 경우는 주의 가 필요하다. 난방부하계산에서 외기설계조건을 산정하는데 다음 사항 들을 충분히 고려하여 설계자가 판단하도록 한다. | {}
049be109-d23d-4163-84b6-28e7773966ec | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-35 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 경사 지붕 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 목재 데크 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 슬래이트 또는 타일, 목재 쉼글, 목재 쉼글, 목재 피복, 목재 피복, 목재 피복, R-6.7 R-3.3 R-6.7 유리솜보온재, 유리솜 보온재, 유리솜 보온재, 석고 보드 석고 보드 석고 보드 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재,, 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 단열재 보드, 목재 데크, 목재 데크, 목재 데크 목재 데크 흡음 천정재 흡음 천정재 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.1325 ¦ 0.2300 ¦ 0.1298 ¦ 0.3944 ¦ 0.2333 ¦ 0.3306 ¦ 0.2094 ¦ 0.4539 ¦ 0.2528 ¦ ¦ Total R ¦ 7.54 ¦ 4.35 ¦ 7.70 ¦ 2.54 ¦ 4.29 ¦ 3.02 ¦ 4.78 ¦ 2.20 ¦ 3.96 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 0.0 ¦ 0.6 ¦ 0.0 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 18.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 11.6 ¦ 1.7 ¦ 6.9 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 60.0 ¦ 38.1 ¦ ¦ 3 ¦ 14.0 ¦ 24.2 ¦ 9.7 ¦ 17.2 ¦ 10.0 ¦ 7.8 ¦ 4.3 ¦ 18.4 ¦ 37.6 ¦ ¦ 4 ¦ 22.8 ¦ 22.1 ¦ 17.0 ¦ 17.7 ¦ 15.4 ¦ 10.1 ¦ 7.6 ¦ 3.0 ¦ 14.6 ¦ ¦ 5 ¦ 21.4 ¦ 15.6 ¦ 18.1 ¦ 14.3 ¦ 15.2 ¦ 9.8 ¦ 8.8 ¦ 0.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 6 ¦ 15.7 ¦ 10.0 ¦ 15.5 ¦ 10.9 ¦ 12.7 ¦ 8.8 ¦ 8.6 ¦ 0.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ 7 ¦ 10.1 ¦ 6.2 ¦ 11.9 ¦ 8.2 ¦ 10.1 ¦ 7.8 ¦ 8.0 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ ¦ 8 ¦ 6.0 ¦ 3.8 ¦ 8.5 ¦ 6.2 ¦ 7.9 ¦ 6.9 ¦ 7.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ 9 ¦ 3.4 ¦ 2.3 ¦ 5.9 ¦ 4.6 ¦ 6.1 ¦ 6.1 ¦ 6.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 10 ¦ 1.9 ¦ 1.4 ¦ 4.0 ¦ 3.5 ¦ 4.7 ¦ 5.4 ¦ 5.9 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 11 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 2.6 ¦ 2.6 ¦ 3.6 ¦ 4.8 ¦ 5.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 2.8 ¦ 4.2 ¦ 4.7 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 13 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 2.2 ¦ 3.7 ¦ 4.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 14 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.7 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 15 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.3 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.6 ¦ 1.0 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.6 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F14 ¦ F15 ¦ F15 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G05 ¦ G05 ¦ G05 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F05 ¦ F05 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ I02 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ I05 ¦ I05 ¦ G06 ¦ I02 ¦ G06 ¦ I02 ¦ F08 ¦ I02 ¦ ¦ ¦ I05 ¦ F05 ¦ I05 ¦ F03 ¦ G06 ¦ F05 ¦ G06 ¦ F03 ¦ F08 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ G01 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ G01 ¦ F03 ¦ G01 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ① 건물 구조와 단열 상태 ② 외부 풍속에 노출되는 정도 ③ 건물의 기밀성과 관련된 침기 및 환기 정도 ④ 유리창의 면적 ⑤ 건물의 사용시간대와 거주자의 재실특성, 비거주시간 동안의 실내 온도강하 정도와 시간 ⑥ 일교차와 최저 외기온도의 발생 빈도 ⑦ 보조난방기구의 유무와 사용연료의 경제성 설계 외기온도의 선정 시 설계자는 건물 구조체의 열용량, 내부발열량과 그 반영 여부, 난방기간 등을 고려하여야 한다. 풍속은 다음 두 가지 측면에서 고려된다. 풍속이 높으면 외 벽, 유리, 지붕 등의 외표면 열전달계수를 증가시켜 열관류율 이 커진다. 그리고 풍속이 증가하면 침입외기에 의한 부하가 증가한다. 침입외기에 의한 부하는 난방부하 중 큰 비중을 차 | {}
0d1f992f-6050-4f20-8097-92a2e521f6b3 | 1권.pdf | 3.13-36 제 3 편 설비 에너지계산 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 금속 데크 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-1.8 R-3.5 막, 피복재, 단열재 보드, 단열재 보드, R-2.6 금속 데크, 금속 데크, 단열재 보드, 흡음 천정재 흡음 천정재 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-5.3 R-4.4 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-5.3 R-4.4 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 50mm 콘크리트 50 mm 콘크리트 지붕 도장, 지붕 도장, 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 50mm 콘크리트 50 mm 콘크리트 지붕 도장, 지붕 도장, 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 금속 데크 금속 데크 ¦ 막, 피복재, 막, 피복재, R-2.6 R-5.3 단열재 보드, 단열재 보드, 100 mm 100 mm 경량 콘크리트 경량 콘크리트 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 27 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.3714 ¦ 0.1880 ¦ 0.3248 ¦ 0.1752 ¦ 0.2485 ¦ 0.2984 ¦ 0.1673 ¦ 0.3059 0.1696 ¦ ¦ Total R ¦ 2.69 ¦ 5.32 ¦ 3.08 ¦ 5.71 ¦ 4.02 3.35 ¦ 5.98 ¦ 3.27 ¦ 5.90 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 0.2 ¦ 8.6 ¦ 0.3 ¦ 6.4 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.6 0.8 ¦ ¦ 2 ¦ 40.0 ¦ 8.8 ¦ 52.5 ¦ 12.8 ¦ 44.2 ¦ 10.1 1.3 ¦ 2.2 ¦ 0.9 ¦ ¦ 3 ¦ 34.7 ¦ 26.6 ¦ 29.8 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ 21.9 8.1 ¦ 7.9 ¦ 2.5 ¦ ¦ 4 ¦ 13.8 ¦ 26.3 ¦ 7.3 ¦ 25.5 ¦ 11.6 ¦ 19.5 14.7 ¦ 11.2 ¦ 5.9 ¦ ¦ 5 ¦ 4.6 ¦ 17.3 ¦ 1.5 ¦ 14.7 ¦ 3.6 ¦ 14.2 15.8 ¦ 11.2 ¦ 8.6 ¦ ¦ 6 ¦ 1.4 ¦ 9.8 ¦ 0.3 ¦ 7.7 ¦ 1.1 ¦ 10.1 14.0 ¦ 10.0 ¦ 9.6 ¦ ¦ 7 ¦ 0.4 ¦ 5.2 ¦ 0.1 ¦ 3.9 ¦ 0.3 ¦ 7.1 11.4 ¦ 8.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ 8 ¦ 0.1 ¦ 2.7 ¦ 0.0 ¦ 2.0 ¦ 0.1 ¦ 5.0 8.8 ¦ 7.5 ¦ 8.7 ¦ ¦ 9 ¦ 0.0 ¦ 1.4 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.0 ¦ 3.5 6.7 ¦ 6.4 ¦ 7.8 ¦ ¦ 10 ¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ 0.5 ¦ 0.0 ¦ 2.5 5.0 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ ¦ 11 ¦ 0.0 ¦ 0.4 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 1.7 3.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ ¦ 12 ¦ 0.0 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 1.2 2.8 ¦ 4.0 ¦ 5.2 ¦ ¦ 13 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 0.9 ¦ 2.0 ¦ 3.4 ¦ 4.5 ¦ ¦ 14 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.6 ¦ 1.5 ¦ 2.9 ¦ 3.9 ¦ ¦ 15 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.4 ¦ 1.1 ¦ 2.5 ¦ 3.4 ¦ ¦ 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.3 ¦ 0.8 ¦ 2.2 ¦ 2.9 ¦ ¦ 17 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.6 ¦ 1,8 ¦ 2.5 ¦ ¦ 18 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.2 ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 2.2 ¦ ¦ 19 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.3 ¦ 1.4 ¦ 1.9 ¦ ¦ 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 21 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ 1.4 ¦ ¦ 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ ¦ 23 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ ¦ 24 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ 0.6 ¦ 0.9 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F14 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 F08 ¦ M17 ¦ M17 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 G03 ¦ F13 ¦ G03 ¦ G03 ¦ ¦ ¦ I02 ¦ I02 ¦ I03 ¦ I03 ¦ F05 I03 ¦ G03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ ¦ ¦ F08 ¦ I02 ¦ F08 ¦ I03 ¦ I05 F08 ¦ I03 ¦ M11 ¦ I03 ¦ ¦ ¦ F05 ¦ F08 ¦ F03 ¦ F08 ¦ G01 F03 ¦ I03 ¦ F03 ¦ M11 ¦ ¦ ¦ F16 ¦ F05 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 0 ¦ F08 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ F16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 지하므로 가능한 한 엄밀히 계산할 필요가 있다. 풍속에 의한 영향을 고려하여 이론적으로 정확한 난방부하 계산을 하기 위해서는 기상데이터를 세밀히 검토한 후 동시에 존재하는 최저외기온도와 풍속에 대한 복합조건을 몇 가지 선정한 다 음 이것을 기준으로 각각 난방부하 계산을 행하고 그 결과 를 비교하여 최대난방부하를 결정해야 한다. 그러나 특별한 경우 가 아니면 이렇게 복잡하게 계산하는 방법은 불필요하고, 특 히 설계자가 환기회수법에 의해 침외기기부하를 계산하는 때 에는 침기량의 산정이 개략적이기 때문에 풍속에 의한 변화 를 엄밀하게 고려하는 계산은 큰 의미가 없어지게 된다. 이상과 같이, 외기설계조건은 난방부하량 및 난방시스템 용량을 결정하는 중요한 요소이므로, 이에 대한 합리적 설정 은 단순하지 않다. 이 때문에, 국내 건축물을 대상으로 하는 부하계산에서는 외기설계조건을 건축물의 에너지절약설계기 | {}
38dda7fb-c5ca-4dee-b5b6-e36e2888a037 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-37 표 20 지붕 전도시계열(CTS) (계속) ¦ ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ 콘크리트 지붕 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 150 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 150 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 200 mm 경량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 150 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 150 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-2.6 단열재 보드, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 피복재, R-5.3 단열재 보드, 200 mm 고중량 콘크리트 ¦ 막, 150 mm 고중량 콘크리트, R-3.3 유리솜 단열재, 흡음 천정재 ¦ 막, 150 mm 고중량 콘크리트, R-3.3 유리솜 단열재, 흡음 천정재 ¦ ¦ 지붕 번호 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 0 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ ¦ U, W/(m2 · K) ¦ 0.2972 ¦ 0.1669 ¦ 0.2890 ¦ 0.1688 ¦ 0.3167 ¦ 0.1729 ¦ 0.3139 ¦ 0.1719 ¦ 0.2387 ¦ 0.1325 ¦ ¦ Total R ¦ 3.36 ¦ 5.99 ¦ 3.46 ¦ 5.92 ¦ 3.16 ¦ 5.79 ¦ 3.19 ¦ 5.82 ¦ 4.19 ¦ 7.54 ¦ ¦ 시간 ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ 전도 시간 요소, % ¦ ¦ 1 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ 2.8 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ 2.3 ¦ 1.4 ¦ 2.4 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 2.7 ¦ 2.3 ¦ 1.6 ¦ ¦ 3 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 1.5 ¦ 4.6 ¦ 2.7 ¦ 3.5 ¦ 2.8 ¦ 5.7 ¦ 2.6 ¦ ¦ 4 ¦ 6.0 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 2.6 ¦ 6.5 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ 3.4 ¦ 8.0 ¦ 4.8 ¦ ¦ 5 ¦ 7.5 ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 4.6 ¦ 7.0 ¦ 5.4 ¦ 5.7 ¦ 4.3 ¦ 8.2 ¦ 6.5 ¦ ¦ 6 ¦ 7.8 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ 6.4 ¦ 6.8 ¦ 6.2 ¦ 5.9 ¦ 5.0 ¦ 7.8 ¦ 7.3 ¦ ¦ 7 ¦ 7.6 ¦ 6.9 ¦ 6.1 ¦ 7.4 ¦ 6.5 ¦ 6.4 ¦ 5.9 ¦ 5.5 ¦ 7.2 ¦ 7.4 ¦ ¦ 8 ¦ 7.1 ¦ 7.0 ¦ 6.1 ¦ 7.8 ¦ 6.1 ¦ 6.3 ¦ 5.7 ¦ 5.6 ¦ 6.6 ¦ 7.1 ¦ ¦ 9 ¦ 6.5 ¦ 6.9 ¦ 6.0 ¦ 7.6 ¦ 5.7 ¦ 6.1 ¦ 5.5 ¦ 5.6 ¦ 6.0 ¦ 6.7 ¦ ¦ 10 ¦ 6.0 ¦ 6.5 ¦ 5.8 ¦ 7.2 ¦ 5.3 ¦ 5.8 ¦ 5.3 ¦ 5.5 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦ ¦ 11 ¦ 5.5 ¦ 6.1 ¦ 5.5 ¦ 6.7 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 5.0 ¦ 5.3 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ ¦ 12 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ 5.2 ¦ 6.1 ¦ 4.7 ¦ 5.2 ¦ 4.8 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 5.3 ¦ ¦ 13 ¦ 4.6 ¦ 5.2 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 4.4 ¦ 4.8 ¦ 4.6 ¦ 4.9 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ ¦ 14 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 4.7 ¦ 5.0 ¦ 4.1 ¦ 4.5 ¦ 4.4 ¦ 4.7 ¦ 3.8 ¦ 4.4 ¦ ¦ 15 ¦ 3.8 ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 3.8 ¦ 4.3 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ ¦ 16 ¦ 3.5 ¦ 4.1 0 ¦ 4.1 ¦ 4.0 ¦ 3.6 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ 4.3 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ ¦ 17 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.6 ¦ 3.4 ¦ 3.8 ¦ 3.8 ¦ 4.1 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ ¦ 18 ¦ 2.9 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 3.2 ¦ 3.1 ¦ 3.5 ¦ 3.6 ¦ 3.9 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ ¦ 19 ¦ 2.6 ¦ 3.1 ¦ 3.4 ¦ 2.9 ¦ 2.9 ¦ 3.3 ¦ 3.4 ¦ 3.7 ¦ 2.4 ¦ 2.8 ¦ ¦ 20 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 3.2 ¦ 2.6 0 ¦ 2.8 0 ¦ 3.1 ¦ 3.3 ¦ 3.6 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ ¦ 21 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.0 0 ¦ 2.3 0 ¦ 2.6 0 ¦ 2.9 0 ¦ 3.1 0 ¦ 3.4 0 ¦ 2.0 0 ¦ 2.4 0 ¦ ¦ 22 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 3.0 ¦ 3.2 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ ¦ 23 ¦ 1.8 0 ¦ 2.2 ¦ 2.7 ¦ 1.9 ¦ 2.3 0 ¦ 2.6 0 ¦ 2.8 ¦ 3.1 ¦ 1.7 ¦ 2.0 0 ¦ ¦ 24 ¦ 1.7 ¦ 2.0 ¦ 2.5 0 ¦ 1.7 0 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 0 ¦ 3.0 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ Total Percentage ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 실외부터 실내까지의 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ F01 ¦ ¦ 구성요소 ID ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ F13 ¦ ¦ (표 21 참조) ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ G03 ¦ M14 ¦ M14 ¦ ¦ ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ I03 ¦ F05 ¦ F05 ¦ ¦ ¦ M12 ¦ I03 ¦ M13 ¦ I03 ¦ M14 ¦ I03 ¦ M15 ¦ I03 ¦ I05 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F03 ¦ M13 ¦ F03 ¦ M14 ¦ F03 ¦ M15 ¦ F16 ¦ I05 ¦ ¦ ¦ F03 ¦ M12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F16 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ 0 ¦ F03 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ F03 0 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ F03 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 준에 따라 결정하여 이용한다. (2) 실내설계조건 실내설계조건의 결정은 건물의 용도, 재실특성, 법정기준 등을 고려하여야 한다. 국내의 경우 건축법, 공중위생 보건법, 에너지이용 합리화법, 건축물의 에너지절약설계기준 등을 참 조한다. 국외의 경우 ASHRAE Standards 55 등을 참조할 수 있다. 4) 난방부하 계산 (1) 외표면 열손실 외벽, 지붕, 창, 문, 바닥 등의 외기 조건에 노출된 외표면 의 열손실은 모두 다음 식으로 계산된다. q = AxHF (59) | {}
c948a7b8-2852-418a-9609-2b5ab9d913b0 | 1권.pdf | 3.13-38 제 3 편 설비 에너지계산 표 21 벽과 지붕의 구성요소에 대한 열성능 ¦ 구성요소 ID ¦ 구분 ¦ 두께, mm ¦ 열전도율, W/(m · K) 1.95 ¦ 밀도, kg/m3 ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 열전달저항 R, (m2 · K)/W ¦ R ¦ 중량, kg/m2 ¦ 열용량, kJ/(m2 · K) 307.62 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F01 ¦ 실외표면열전달저항 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ F02 ¦ 실내수직면열전달저항 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ F03 ¦ 실내수평면열전달저항 0.19 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦ F04 ¦ 중공층의 열전달저항 ¦ - ¦ - 0.53 ¦ - ¦ - ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ ¦ F05 ¦ 천장 공기층의 열전달저항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.18 ¦ 0.18 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ F06 ¦ EIFS 마감 ¦ 9.5 ¦ 0.72 ¦ 1 856 ¦ 0.84 ¦ ¦ 0.01 ¦ 17.7 ¦ 14.92 ¦ 6 ¦ ¦ F07 ¦ 25 mm 스타코 ¦ 25.4 ¦ 0.72 ¦ 1 856 ¦ 0.84 ¦ - ¦ 0.04 ¦ 47.2 ¦ 39.45 32.5 ¦ 6 ¦ ¦ F08 ¦ 금속표면 ¦ v0.8 ¦ 45.28 ¦ 7 824 ¦ 0.50 ¦ - ¦ 0.00 ¦ 6.0 ¦ 3.07 ¦ 7 ¦ ¦ F09 ¦ 불투명유리 ¦ 6.4 ¦ 0.99 ¦ 2528 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 16.1 ¦ 14.10 ¦ 8 ¦ ¦ F10 ¦ 25 mm 석재 ¦ 25.4 ¦ 3.17 ¦ 2560 ¦ 0.79 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 65.1 ¦ 51.71 ¦ 9 ¦ ¦ F11 ¦ 목재 사이딩 ¦ 12.7 ¦ 0.09 ¦ 592 ¦ 1.17 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 7.5 ¦ 8.79 ¦ 10 ¦ ¦ F12 ¦ 아스팔트윙글 ¦ 3.2 ¦ 0.04 ¦ 1 120 ¦ 1.26 ¦ - ¦ 0.08 ¦ 3.6 ¦ 4.50 ¦ ¦ ¦ F13 ¦ 조립식 지붕 ¦ 9.5 ¦ 0.16 ¦ 1 120 ¦ 1.46 ¦ - ¦ 0.06 ¦ 10.7 ¦ 15.74 ¦ ¦ ¦ F14 ¦ 슬레이트, 기와 ¦ 12.7 ¦ 1.59 ¦ 1 920 ¦ 1.26 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 24.4 ¦ 30.67 ¦ ¦ ¦ F15 ¦ 목재 쉼글 ¦ 6.4 ¦ 0.04 ¦ 592 ¦ 1.30 ¦ - ¦ 0.17 ¦ 3.8 ¦ 4.91 ¦ ¦ ¦ F16 ¦ 흡음 타일 ¦ 19.1 ¦ 0.06 ¦ 368 ¦ 0.59 ¦ - ¦ 0.31 ¦ 7.0 ¦ 4.09 ¦ 11 ¦ ¦ F17 ¦ 카페트 ¦ 12.7 ¦ 0.06 ¦ 288 203.5 ¦ 1.38 ¦ - ¦ 0.22 ¦ 3.7 ¦ 5.11 ¦ 12 ¦ ¦ F18 ¦ 테라조 ¦ 25.4 ¦ 1.80 ¦ 2560 ¦ 0.79 ¦ - ¦ 0.01 ¦ 65.1 ¦ 51.71 ¦ 13 ¦ ¦ G01 ¦ 16 mm 석고보드 ¦ 15.9 ¦ 0.16 ¦ 800 ¦ 1.09 ¦ - ¦ 0.10 ¦ 12.7 ¦ 13.90 ¦ ¦ ¦ G02 ¦ 16 mm 합판 ¦ 15.9 ¦ 0.12 ¦ 544 ¦ 1.21 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 8.6 ¦ 10.42 ¦ ¦ ¦ G03 ¦ 13 mm 섬유판 피복 ¦ 12.7 ¦ 0.07 ¦ 400 ¦ 1.30 ¦ - ¦ 0.19 ¦ 5.1' ¦ 6.54 ¦ 14 ¦ ¦ G04 ¦ 13 mm 목재 ¦ 12.7 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.08 ¦ 7.7 ¦ 12.67 ¦ 15 ¦ ¦ G05 ¦ 25 mm 목재 ¦ 25.4 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.17 ¦ 15.5 ¦ 25.35 ¦ 15 ¦ ¦ G06 ¦ 50 mm 목재 ¦ 50.8 207.19 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - ¦ 0.33 ¦ 30.9 ¦ 50.49 ¦ 15 0.84 ¦ ¦ G07 M13 ¦ 100 mm 목재 ¦ 101.6 ¦ 0.15 ¦ 608 ¦ 1.63 ¦ - - ¦ 0.66 0.38 ¦ 61.8 260.3 ¦ 100.97 218.10 ¦ 15 ¦ ¦ I01 ¦ 25 mm 단열판 ¦ 25.4 ¦ 0.03 ¦ 43 1 280 ¦ 1.21 ¦ - - ¦ 0.88 0.08 ¦ 1.1 341.6 ¦ 1.43 0.27 ¦ 16 ¦ ¦ I02 ¦ 50 mm 단열판 150 mm 중량 콘크리트 ¦ 50.8 152.4 ¦ 0.03 ¦ 43 2240 ¦ 1.21 0.90 ¦ - ¦ 1.76 ¦ 2.2 ¦ 2.66 ¦ 16 ¦ ¦ I03 ¦ 75 mm 단열판 200 mm 중량 콘크리트 ¦ 76.2 ¦ 0.03 ¦ 43 2240 ¦ 1.21 ¦ - - ¦ 2.64 0.10 ¦ 3.3 455.5 ¦ 4.09 410.23 ¦ 16 ¦ ¦ I04 M15 ¦ 89 mm 유리솜 단열재 ¦ 89.4 ¦ 0.05 ¦ 19 ¦ 0.96 0.90 ¦ - ¦ 1.94 ¦ 1.7 ¦ 1.64 ¦ 17 ¦ ¦ I05 M16 ¦ 154 mm 유리솜 단열재 300 ¦ 154.4 304.8 ¦ 0.05 1.95 ¦ 19 2240 ¦ 0.96 0.90 ¦ - - ¦ 3.34 0.16 ¦ 3.0 683.2 ¦ 2.86 M14 615.24 ¦ 17 ¦ ¦ I06 ¦ 244 mm 유리솜 단열재 ¦ 243.8 101.6 ¦ 0.05 ¦ 19 ¦ 0.96 ¦ - ¦ 5.28 ¦ 4.7 ¦ 4.50 ¦ 17 ¦ ¦ M01 ¦ 100 mm 벽돌 50 mm 경량 콘크리트 지붕 판 ¦ 152.4 ¦ 0.89 0.49 ¦ 1 920 ¦ 0.79 0.88 0.84 ¦ - - ¦ 0.11 0.31 ¦ 195.2 ¦ 155.34 ¦ 18 ¦ ¦ M02 M03 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 블록 200 mm 경량 콘크리트 블록 ¦ 203.2 ¦ 0.50 ¦ 512 464 640 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.41 ¦ 78.1 94.3 ¦ 68.68 82.99 ¦ 19 20 ¦ ¦ M04 ¦ 300 mm 경량 콘크리트 블록 ¦ 304.8 ¦ 0.71 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.43 ¦ 156.2 ¦ 137.36 ¦ 21 ¦ ¦ M05 ¦ 200 mm 콘크리트 블록 ¦ 203.2 ¦ 1.11 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.18 ¦ 162.7 ¦ 149.83 ¦ 22 ¦ ¦ M06 ¦ 300 mm 콘크리트 블록 ¦ 304.8 ¦ 1.40 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.22 ¦ 244.0 ¦ 224.84 ¦ 23 ¦ ¦ M07 ¦ ¦ 152.4 ¦ 0.29 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.53 ¦ 78.1 ¦ 68.68 ¦ 24 ¦ ¦ M08 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) ¦ ¦ 0.26 ¦ 464 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 0.78 ¦ 74.3 ¦ 82.99 ¦ 25 ¦ ¦ M09 ¦ 200 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) ¦ 203.2 304.8 ¦ 0.29 ¦ 512 ¦ 0.88 ¦ - ¦ 1.04 ¦ 156.2 ¦ 137.36 ¦ 26 ¦ ¦ M10 ¦ 300 mm 경량 콘크리트 블록 (충진) 200 mm 콘크리트 블록 (충진) ¦ 203.2 ¦ 0.72 ¦ 800 ¦ 0.92 ¦ - ¦ 0.28 ¦ 162.7 ¦ 149.83 ¦ 27 ¦ ¦ M11 M12 ¦ 100 mm 경량 콘크리트 ¦ 101.6 ¦ 0.53 0.53 1.95 ¦ 1280 1280 ¦ 0.84 0.84 ¦ - - ¦ 0.19 0.29 ¦ 130.1 195.2 ¦ 108.95 163.52 ¦ 28 ¦ ¦ M17 ¦ 150 mm 경량 콘크리트 200 mm 경량 콘크리트 mm 중량 콘크리트 ¦ 152.4 203.2 50.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HF = U△t 여기서, (60) 한다. 상부 비공조존(다락)의 내부온도는 설계 외기온도와 동 일한 것으로 가정한다. HF : 난방부하 계수, W/m2 천장의 골조가 겉으로 드러나 있는 천장이나 평평한 지붕 의 열관류율은 천장과 지붕을 하나의 구조체로 보고 계산한 다. 환기가 되는 상부 비공조존(다락 공간)에 인접한 천장이 나 벽체는 단열된 부분만 열관류율을 고려하고 지붕은 제외 (2) 지중 외표면 열손실 지중벽과 지중 바닥의 열손실은 단순히 1 차원 열전도에 의 해 계산할 수 없다. 지중 바닥에서의 등온선은 지표면과 평행 하게 나타나지 않고, 그림 9 와 같이 지표면과 벽체의 교차점 으로부터 방사형의 등온선으로 나타난다. 지중 열손실을 추정 하는 근사방법은 열유속 경로를 그림 9 와 같이 가정하고, 지 | {}
5f83b598-0d33-4c65-97ba-50ab1f020b63 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-39 표면에 대한 정상상태 열손실을 다음 식으로 산정한다. ![image](/image/placeholder) 열류선 방사형의 등온선 (지표면과 지하실 벽체의 교차점으로부터) 방사형의 등온선 (지표면과 지하실 벽체의 교차점으로부터) 그림 9 지중 열손실 HF = Uavg(ti-tgr) (61) 여기서, Uavg · K) : 지중면의 열관류율, W/(m2 ti : 지하공간의 공기온도, °C : 설계 지표면 온도, °C tgr 흙의 열용량 효과 때문에, 일반적으로 설계 외기온도는 설 계 지표면 온도 tgr 와 다르다. 연간 지표면 온도 변화는 지표 면의 종류, 지리적 위치에 따라 다르다. 최저 지표면 온도는 열손실을 산정하기에 적합하므로 다음과 같은 식을 사용한다. tgr = t -A 여기서, (62) t : 평균외기온도 또는 지하수 온도로 추정한 평균 gr 지표면 온도 A : 지표면 온도의 진폭 그림 10 는 평균 열관류율 Uavg 를 결정할 때 사용되는 지중 깊이 변수를 나타낸다. 21 과 %으로 구분되는 지중벽은 부분 적 단열이 적용될 수 있다. 이에 대한 평균 열관류율의 계산 은 다음과 같다. Chart Title: 그림 10 지를 zini 뼈스 X-Axis: 기초 Chart Type: line 그래서 프로젝트 item_01 0.01 0.01 item_02 0.08 0.08 item_03 0.01 0.01 item_04 0.03 0.03 2ksoil Uavg,bw �(22-21) (63) ![image](/image/placeholder) 2ksoilRother )-In( 21 + 2ksoilRother xin¦2 + � � 여기서, ¦ Uavg,bw ¦ : 평균 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ksoil ¦ : 흙의 열전도도, W/(m · K) ¦ ¦ Rother ¦ : 벽, 단열재, 내벽면 저항 등의 전체 열저항, (m2 · K)/W ¦ ¦ 21, Z2 ¦ : 벽면의 높이, m ¦ 흙의 열전도도 k 는 토양의 종류와 함수율에 따라 크게 변 한다. 흙의 열전도도가 1.4 W/(m · K)일 경우, 열저항 Rother 이 비단열 콘크리트 벽 0.259 (m2 · K)/W 일 경우를 포함하 여, 열저항과 벽면 높이의 차이에 대한 평균 열관류율 Uavg,bw 은 표 22 와 같다. 표 22 지중벽의 평균 열관류율 ¦ 깊이, m ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ 깊이에 따른 평균 열관류율(Uavg,bw), W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 깊이, m ¦ 단열 적용 ¦ R-0.88 ¦ R-1.76 ¦ R-2.64 ¦ ¦ 0.3 ¦ 2.468 ¦ 0.769 ¦ 0.458 ¦ O.326 ¦ ¦ 0.6 ¦ 1.898 ¦ 0.689 ¦ 0.427 ¦ O.316 ¦ ¦ 0.9 ¦ 1,571 ¦ 0.628 ¦ 0.401 ¦ O.296 ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.353 ¦ 0.579 ¦ 0.379 ¦ 0.283 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.195 ¦ 0.539 ¦ 0.360 ¦ O.272 ¦ ¦ 1.8 ¦ 1.075 ¦ 0.505 ¦ 0.343 ¦ O.262 ¦ ¦ 1.2 ¦ 0.980 ¦ 0.476 ¦ 0.328 ¦ O.252 ¦ ¦ 2.4 ¦ 0.902 ¦ 0.450 ¦ 0.315 ¦ 0.244 ¦ 흙의 열전도도 = 1.4 W/(m · K); 단열은 전체 깊이 대상. 다른 흙의 열전도 도 및 부분 단열의 경우는 식(64) 적용. 또한 지중 바닥면의 평균 열관류율은 다음 식으로 구한다. Uavg, bf 의 대표적인 값은 표 23 과 같다. 표 23 지하 바닥 평균 열관류율 ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ Uavg,bf, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ Wb (지하의 최단 폭), m ¦ ¦ Zf (지중 바닥면의 깊이), m ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 0.3 ¦ 0.370 ¦ 0.335 ¦ 0.307 ¦ 0.283 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.310 ¦ 0.283 ¦ 0.261 ¦ 0.242 ¦ ¦ 0.9 ¦ 0.271 ¦ 0.249 ¦ 0.230 ¦ 0.215 ¦ ¦ 1.2 ¦ 0.242 ¦ 0.224 ¦ 0.208 ¦ 0.195 ¦ ¦ 1.5 ¦ 0.220 ¦ 0.204 ¦ 0.190 ¦ 0.179 ¦ ¦ 1.8 ¦ 0.202 ¦ 0.188 ¦ 0.176 ¦ 0.166 ¦ ¦ 2.1 ¦ 0.187 ¦ 0.175 ¦ 0.164 ¦ 0.155 ¦ 흙의 열전도도 = 1.4 W/(m · K); 바닥은 단열되어있지 않음. 다른 흙의 열 전도도 및 단열의 경우는 식(64) 적용. 2ksoil Uaug,bf �w ksoilRother x1m( + 필+ ksoilRother -In( 필 + � � (64) | {}
1ec40784-9c2a-443c-a6c2-7792dff5b43e | 1권.pdf | 3.13-40 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, ¦ wo ¦ : ¦ 바닥의 ¦ 최저 ¦ 너비, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ %f ¦ : ¦ 바닥 깊이, ¦ m ¦ ¦ (3) 지면 열손실 지면과 접해 있는 콘크리트 슬라브 바닥은 바닥면 전체 보 다는 대부분 외주부 바닥면을 통하여 열손실이 발생한다. 즉, 바닥면적과 외주부의 비가 열손실을 산출하는 중요한 요소가 된다. 이는 콘크리트 바닥이 가열바닥(바닥복사난방과 같이 난방코일이 매립되어 있는 바닥)이거나 비가열 바닥이거나 모 두 동일하게 적용된다. 즉, 슬라브 바닥 외주부에 비례하여 열 손실이 발생하므로 열손실은 다음과 같은 식으로 구할 수 있 다. 표 24 는 외주부 단위길이 당 열손실 계수 값을 나타낸다. 표 24 바닥 슬라브의 열손실계수 ¦ 구성 ¦ 단열 ¦ Fp, W/(m·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 200 mm 블록벽, 벽돌 외장 ¦ 단열 미적용 ¦ 1.17 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.86 ¦ ¦ 100 mm 블록벽, 벽돌 외장 ¦ 단열 미적용 ¦ 1.45 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.85 ¦ ¦ 금속 스터드 벽, 스타코 ¦ 단열 미적용 ¦ 2.07 ¦ ¦ ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 0.92 ¦ ¦ 외기에 직접 면하는 덕트가 있는 ¦ 단열 미적용 ¦ 3.67 ¦ ¦ 콘크리트벽* ¦ R-0.95 (m2 · K)/W 가장자리에서 바닥까지 ¦ 1.24 ¦ 주) 난방기간의 난방 덕트의 평균온도는 43°C(실외 공기온도가 18°C 이하) Zf = 바닥 깊이 수준, m (그림 10) q = pHF HF = FpAt 여기서, q : 외주부를 통한 열손실, W Fp : 외주부 단위길이당 열손실 계수, W/(m · K), p : 바닥의 외주부 길이, m (65) (4) 간헐/비공조 존 인접면 열손실 비공조존 또는 간헐 공조존에 인접한 존의 열손실은 온도 (66) 차와 열관류율을 사용하여 다음과 같이 계산한다. HF = U(ti-to) 여기서, U : 간벽의 열관류율, W/(m2 · K) ti : 해당 공조존의 온도, °C to : 비공조존 또는 간헐 공조존의 온도, °C (67) (5) 외기 열손실 외기의 침입은 현열과 잠열 손실을 발생시키는 원인이 된 다. 침입외기의 온도를 상승시키기 위한 에너지는 현열이고, 실내의 설정습도를 유지하기 위한 에너지는 잠열이다. 외기 열손실을 계산하기 위해 필요한 침입 외기량은 유리 창의 섀시나 문, 건물의 벽체 등으로부터 침입하는 틈새바람 의 양으로, 외기풍향, 풍속, 개구부의 유형과 크기, 틈새의 폭 등에 따라 달라지며, 틈새법, 환기회수법, 면적법 등에 의해 구할 수 있다. Is = spep(ti-to) 여기서, ¦ Is ¦ : 현열부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 온도 t。에서 공기밀도, kg/m3 ¦ ¦ Cp ¦ : 공기 정압비열, kJ/(kg . K) ¦ ¦ Q ¦ : 외부공기 침입 외기량, L/s ¦ (68) 식(68)은 표준공기의 밀도와 비열 P = 1.20 kg/m2, Cp= 1.0 kJ/(kg · K)를 적용하면 다음과 같다. Is = 1.2Q(ti-t。) 잠열부하는 침입공기에 의한 잠열 손실량으로 다음 식으로 구한다. ql = QP(W- Wo)Dh 여기서, (69) ¦ ql ¦ : 가습에 필요한 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 침입외기량, L/s ¦ ¦ P ¦ : 온도 ti 에서 공기 밀도, kg/m2 ¦ ¦ W ¦ : 실내공기의 절대습도, kgw/kga ¦ ¦ W。 ¦ : 외부공기의 절대습도, kgw/kga ¦ ¦ Dh ¦ : 온도 t』에서 수증기 잠열, kJ/kg ¦ 수증기의 잠열과 공기밀도를 적용하면(D�= 2500 kJ/kg, P = 1.2 kg/m2) 식(70)은 다음과 같다. ql = 3 010Q(W- W。) 5) 기타 고려사항 (70) (1) 안전계수 건물에 냉방이 본격화되기 전에는 단열재 미설치, 넓은 창 면적 등으로 에너지 소모가 많았으며, 대개 10~20%의 배관 열손실과 10~20%의 예열(warm-up)부하가 반영되었다. 이러한 부분은 난방부하 계산과 정에서 무시되는 인체, 조명, 기기 등의 내부 발열량과 상응하므로 설계자에 의해 점차 반 영되지 않는 추세이다. 아울러 연속난방 등으로 예열부하가 중요하지 않거나, 내부발열이 큰 경우에는 오히려 난방시스템 용량을 줄이기도 한다. 간헐난방이거나 셋백운전이 적용될 경우에는 건물 내의 냉 각된 공기, 구조체를 가열하기 위한 예열부하가 필요하다. 예 열부하는 실내외 온도차, 허용 예열시간, 구조체의 열용량, 재 료의 종류에 따라 달라진다. 다만, 설계외기온도는 실제 운전 중의 외기온도보다 상당히 낮은 온도로 이미 안전계수를 가 지고 있으므로 간헐적으로 난방 되는 건물은 일반적으로 10 % 정도만 예열부하를 고려한다. (71) (2) 부하 여유율 설계자에 따라 다르나 경험적으로 난방부하 계산 시 주풍 | {}
11ac0f1a-c93e-4029-b348-227586ca78f1 | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-41 향에 노출된 건물외피에 면한 공간과 존에서는 15% 정도 열 손실량을 할증하는 경우가 있다. 또한, 고층건물일 경우 복사 열손실을 감안한 부하 여유율이 필요할 수 있다. 2.7 시스템의 냉난방 부하 열평형법과 복사시계열법은 건물 냉난방부하를 결정하는 데 사용되지만, 시스템 용량까지 산출되지는 않는다. 시스템 용량이 결정되기 위해서는, 부하량 산출과 함께, 시스템의 조 닝 및 종류, 환기량, 각 장치효율, 분배시스템의 열효율, 제어 방식 등이 모두 설정되어야 한다. 시스템의 냉난방부하가 건 물 냉난방부하에서 차이가 발생하게 되는 주요사항에 대해, 공조조닝, 공조시스템, 열원장치로 구분하여 설명한다. 1) 공조조닝과 부하 동일한 건물이라도, 존 구획(조닝)에 따라 시스템 부하의 특성이 달라진다. 외피면의 방위에 따라 일사열취득의 변동이 다르고, 각 실 용도 및 사용시간이 다르기 때문에, 조닝의 방 식에 따라 각 존의 부하특성은 차이가 있을 수밖에 없다. 즉, 각 실의 방위, 용도, 사용시간, 외주부와 내부, 창의 유무 등 부하특성이 다른 실을 구분하고, 이를 다시 합리적인 시스템 존으로 구획한다면, 시스템의 순간부하를 줄일 수 있게 된다. 이처럼 공조조닝은 건물의 시스템 부하를 줄이기 위한 기초적 접근방법이다. 2) 공조시스템 부하 공조기가 처리하는 부하는 각 존의 현열 및 잠열 부하 이 외에, 외기부하, 가습장치부하, 덕트계통 열부하가 있으며, 이 를 냉각 또는 가열하여 처리하는 코일부하가 있다. (1) 외기부하 일반적으로 공조공간은 산소도입과 악취제거를 목적으로 필요환기량을 유지하기 위해, 외기를 도입한다. 이때 도입되 는 외기의 상태를 실내설계조건으로 맞추기 위해 발생되는 부하가 외기부하이다. 외기부하는 도입되는 외기량에 대한 처 리 부하로, 환기부하 또는 침기부하 계산과 동일하다. 외기부 하는 전열교환기 등의 설치를 통해 경감시킬 수 있다. (2) 가습장치부하 가습장치부하는 공조기가 난방부하를 처리하는 과정에서 발생한다. 가습장치부하는 식(72), 식(73), 식(74)과 같이, 열 평형과 물질평형식에 따른 가습물질의 열수분비가 가습물질 의 엔탈피와 동일한 특성을 이용하여, 필요 가습량에 열수분 비를 곱하여 산출할 수 있다. 1.2Q(h2 -h1)= IhL 1.2Q(x2 -x1 ) =L (h2 h, ) u= =hL (x2 x1 여기서, U : 열수분비 h : 엔탈피 첨자 1, 2 : 가습장치 입구공기, 출구공기 L : 가습량 hL : 가습증기 또는 가습수의 엔탈피 (3) 덕트계통 열부하 ① 송풍기 발열 HVAC 시스템에 공기를 순환시키는 송풍기는 다음과 같은 이유로 시스템에 에너지를 전달한다. ㉠ 증가하는 동압과 정압은 운동/위치 에너지 상승 ㉡ 송풍기 비효율은 현열 발생 ㉢ 모터와 구동장치의 비효율은 현열 발생 공기유동과 정압을 생성하는데 드는 동력은 열역학 제 1 법칙으로부터 다음 식으로 산출될 수 있다. PA = 0.009804Vp (75) 여기서, ¦ PA ¦ : ¦ 공기동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ ¦ p ¦ : 압력, ¦ kPa ¦ ¦ 송풍기 효율은 50~70%이다. 이를 다음과 같이 반영하면 송풍기 동력을 구할 수 있다. PF = Pa⌀ne (76) 여기서, ¦ PF ¦ : 송풍기 ¦ 동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NF ¦ : 송풍기 ¦ 효율 ¦ ¦ 모터효율은 보통 80~95%이며, 벨트 구동인 경우 추가 손 실은 3%이다. 모터의 동력은 다음 식으로 계산할 수 있다. PM = (1+DL)PF/ENED 여기서, ¦ PM ¦ : 모터동력, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ED ¦ : 벨트구동 ¦ 효율 ¦ ¦ EM ¦ : 송풍기 ¦ 모터 효율 ¦ ¦ PF ¦ : 송풍기 ¦ 동력, kW ¦ ¦ DL ¦ : 구동손실율 ¦ ¦ 공기유동과 정압을 발생하기 위해 필요한 에너지의 대부분 은 건물과 HVAC 시스템에서 열로 전달된다. 일반적으로, 이 때 발생한 열은 모두 송풍기에서 발생한다고 가정한다. 다만, 송풍기 모터와 구동부의 위치에 따라 송풍기 발열이 공기유 동 내에 더해지기도 하고 그렇지 않을 수도 있다. 모터와 구 동부가 공기유동 외부에 있으면, 그 발열량은 다음 식으로 결 정된다. (77) (73) (72) qfs = PF qfr = (PM-PF) (74) 만약 모터가 공기유동 내에 있으면 다음 식으로 계산된다. qfs = PM (80) (78) (79) | {}
20fe1139-aeb6-43be-8ecb-19c659c5600b | 1권.pdf | 3.13-42 제 3 편 설비 에너지계산 qfr =0.0 (81) PF : 송풍기 동력, kW PM : 모터동력, kW : 공기유동 내 발열, kW qfs qfr : 모터와 구동부의 설치공간 발열, kW 여기서, 공급공기의 온도 상승은 식(82)에 의해서 결정된다. 변풍 량을 위한 변속모터에서의 발열은 제작사가 제공하는 각 속 도에서의 효율에 따라 발열량이 달라진다. 여기서, qs = 1.20(1.006+1.84W)Q.△t ¦ Is ¦ : 현열취득량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.006 ¦ : 건조공기의 비열, kJ/kg · K ¦ ¦ W ¦ : 절대습도, kgw/kgda ¦ ¦ 1.84 ¦ : 수증기의 비열, kJ/kg · K ¦ ② 덕트 열전달 시스템 용량 설계에서 덕트의 열전달에 대해 고려할 때, 다 음 조건에 유념하여야 한다. 덕트 표면의 열전달은 덕트 재료와 단열재를 통한 전도열전 달과 내부 표면과 외부 표면의 대류열전달, 덕트 표면의 복사 열전달을 모두 포함한다. 이때 열손실과 열취득은 덕트 경로, 단열 상태, 주위 환경에 따라 달라진다. 다만, 개략적으로, 덕 트의 열전달량을 실부하의 1~3%(평균 2%)로 보기도 한다. ㉠ 덕트를 통해 공기로 냉방 또는 난방이 되는 공간 내의 덕트의 경우, 냉난방부하에 영향을 주지 않지만, 냉방 시 급기 덕트의 결로 발생에 대한 주의 는 필요하다. ㉡ 비공조 공간 또는 외부를 통과 하는 덕트의 경우, 덕트 의 열전달은 시스템 부하에 반영되어야 한다. ㉢ 해당 덕트로 직접 공조되지는 않지만, 공조가 되고 있 는 공간을 통과 하는 덕트의 경우, 덕트의 열전달은 해당 공간 에 영향을 미친다. ㉣ 대규모의 덕트 시스템인 경우, 덕트의 열전달은 유효 한 급배기 온도차를 줄일 수 있고, 공기분배시스템의 말단에 공기량을 늘리기 위해, 공기분배 조절도 필요하다. ③ 덕트 누기 덕트 누기는 HVAC 시스템의 에너지 사용에 미치는 영향 이 작지 않다. 누기는 냉방용량 및 제습용량을 감소시키므로, 누기된 공기가 공조공간으로 직접 들어가지 않을 경우, 풍량 을 늘려 누기량을 보충해야한다. 또한 천장 환기플래넘에 급 기덕트의 공기가 누설되거나, 비공조 공간의 공기가 환기덕트 로 유입되는 것은 환기공기의 온도와 습도에 영향을 미칠 수 밖에 없다. HVAC 시스템에 대한 덕트 누기의 영향 정도를 파악하 여 대응하기 위해서는, 덕트 시스템의 누기량 결정이 필요하 나, 이는 다양한 덕트경로 및 설치방법 등에 따라 다르기 때 문에 쉽지 않다. 이에 대한 상세한 내용은 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals Chapter 21 을 참조 바란다. (82) (4) 코일부하 공조기 내부에 있는 냉각코일과 가열코일을 통해, 공조시스 템 전체의 냉방부하와 난방부하를 처리하게 되는데, 이때 코 일이 담당하는 부하를 코일부하라고 한다. 냉각코일부하는 식(83)와 같이, 실부하, 외기부하, 송풍기 발열, 덕트 열취득, 조명기구 트로퍼에 의한 제거열량, 재열부 하 등을 모두 합한 것이다. 트로퍼에 의해 조명부하의 일부가 제거될 경우, 환기온도가 상승되므로, 이 부분의 영향이 냉각 코일에서 처리하게 된다. QAC =1812011�120+12�10�� (83) 여기서, ¦ qAC ¦ : 공조기 ¦ 냉각코일부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qR ¦ : ¦ 실부하(현열, 잠열) ¦ ¦ qo ¦ : ¦ 외기부하(현열, 잠열) ¦ ¦ 4F ¦ : 송풍기 ¦ 발열 ¦ ¦ Id ¦ : 덕트 ¦ 열취득 ¦ ¦ qLT ¦ : 트로퍼 ¦ 제거열량 ¦ ¦ qRH ¦ : 재열부하 ¦ ¦ 난방코일부하는 식(84)과 같이, 실부하, 외기부하, 덕트 열 손실, 그리고 실부하에 포함된 가습장치부하가 해당되며, 송풍 기의 발열과 트로퍼 열취득은 일반적으로 포함시키지 않는다. qah = 19⌀ 29d (84) ¦ qAH ¦ : ¦ 공조기 난방코일부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qR ¦ : ¦ 실부하(현열, 잠열) ¦ ¦ qo ¦ : ¦ 외기부하(현열, 잠열) ¦ ¦ Id ¦ : 덕트 ¦ 열손실 ¦ 3) 열원부하 (1) 열원장치 용량 열원장치의 용량을 결정하는 열원부하는 공조기 부하에 배 관계통의 열손실(열취득) 부하, 펌프동력에 따른 부하가 더해 져서 결정된다. 열원부하의 산출은 식(85)와 같다. qC/B =IAC+2P+9PM+QSM+QX (85) : 열원부하 qC/B : 공조기 부하 QAC : 배관 열손실(열취득) qp : 펌프 발열 9PM : 시스템 기동 열부하 qsm : 가습증기 열부하 qx 열원기기의 용량은 식(85)의 해당 부하요인을 모두 더하여 산출하는 방식과, 설계자의 경험과 판단에 의해 공조기 부하 에 안전율을 곱하여 산출하는 방식이 있다. 안전율을 사용할 때 주의 할 점은 안전율이 각 항목에 반영되어 기기용량을 과 도하게 증대시키지 않도록 하는 것이다. | {}
cfaaa75f-1198-49b6-a8a4-25b1e3c0325a | 1권.pdf | 제 13 장 부하계산 3.13-43 (2) 배관계통의 부하 ① 배관 열전달 열원기기와 공조기를 연결하는 배관과 밸브류 등도 열손실 (열취득)이 발생된다. 기본적으로 냉온수 등의 열매온도와 배 관계통의 주위 공기의 온도차, 배관, 밸브, 단열재 등의 열관 류율, 표면적에 의해, 열손실량(열취득량)이 결정된다. 일반적 으로, 배관길이와 배관계통의 주위환경에 따라, 공조기 부하 에 대해, 냉수배관은 0~2% 정도, 온수배관은 2~7% 정도, 증기배관은 5~10% 정도를 가산하여 열원부하를 증대시키기 도 한다. ② 펌프 열취득 펌프의 모터동력은 열에너지로 변환되어 배관 내의 열매 (물)에 전달된다. 이 부하는 냉방의 경우, 열원부하를 증대시 키고, 난방의 경우, 열원부하를 경감시킨다. 일반적으로 공조 기부하의 2~4% 정도를 가산하여 열원부하를 증대시키기도 한다. ③ 시스템 기동 열부하 공조운전시간 중에는 배관계통 열전달량과 펌프의 열취득 량은 열원기기에 의해 보완되지만, 공조운전이 정지되면, 열 원기기, 공조기, 배관 등과 각각의 주위 공기와 온도차에 의한 열손실(열취득)이 발생하고, 각 부위별로 온도저하(상승)이 발생된다. 이렇게 공조운전이 정지되어 있는 시간에 발생된 손실(취득)열량이 시스템 기동 열부하가되며, 이는 익일 시스 템을 재가동할 때, 열원부하로 더해지게 된다. 기본적으로, 각 부위마다 온도차 열관류율 및 표면적 등으 로부터 열손실량(열취득량)을 시간별로 적산하면 된다. 또한, 공조운전 정지시간의 주위 평균기온과 냉온수 설계온도와 의 차를 각 부위의 온도차로 봐도 무방하다. 다만, 일사의 영향이 받거나, 외기와 접해있는 부분의 표면적이 넓은 경우, 단열 등 의 고려가 필수적일 것이다. 기기의 크기, 기동시간의 설정, 안전율의 정도 등에 대한 설계자 마다 판단기준이 다양하기 때문에, 다양한 개략 값을 사용하고 있다. 예를 들어, 공조기 부하에 대한 냉동기는 0~5% 정도, 온수보일러는 5~10% 정도, 증기보일러는 5~15% 정도를 가산하여 열원부하를 증 대시키기도 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2017, Fundamentals 2. ASHRAE. 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 3. ASHRAE. 2016. Ventilation and acceptable indoor air quality in low-rise residential buildings. ANSI/ ASHRAE Standard 62.2-2016. 4. ASHRAE. 2014. Method of test for determining the design and seasonal efficiencies of residential thermal distribution systems. ANSI/ASHRAE Standard 152 - 2014. 5. Armstrong, P.R., C.E. Hancock, and J.R. Seem. 1992a. Commercial building temperature recovery - Part 1: Design procedure based on a step response model (RP-491). ASHRAE Transactions 98(1):381-396. 6. Armstrong, P.R., C.E. Hancock, and J.R. Seem. 1992b. Commercial building temperature recovery -Part 2: Experiments to verify step response model (RP-491). ASHRAE Transactions 98(1):397-410. 7. Barnaby, C.S., J.D. Spitler, and D. Xiao. 2004. Updating the ASHRAE/ACCA residential heating and cooling load calculation procedures and data (RP-1199). ASHRAE Research Project, Final Report. 8. Barnaby, C.S., and J.D. Spitler. 2005. Development of the residential load factor method for heating and cooling load calculations. ASHRAE Transactions 111(1):291-307. 9. Barnaby, C.S., J.D. Spitler, and D. Xiao. 2005. The residential heat balance method for heating and cooling load calculations (RP-1199). ASHRAE Transactions 111(1):308-319. 10. Beausoleil-Morrison, L, and G. Mitalas. 1997. BASESIMP: A residentialfoundation heat-loss algorithm for in- corporating into whole-building energy-analysis programs. Proceedings of Building Simulation '97, Prague. 11. Bullock, C.E. 1978. Energy savings through thermo- stat setback with residential heat pumps. ASHRAE Transactions 84(2):352-363. 12. CSA Group. 2012. Determining the required capacity of residential space heating and cooling appliances. CAN/CSA Standard F280-12. CSA Group, Mississauga, ON, Canada. 13. Francisco, P.W., and L. Palmiter. 1999 (rev. 2003). Improvements to ASHRAE Standard 152P. Ecotope, Inc., Seattle, WA. 14. Hedrick, R.L., M.J. Witte, N.P. Leslie, and W.W. Bassett. 1992. Furnace sizing criteria for energy- effi- cient setback strategies. ASHRAE Transactions 98(1):1239-1246. 15. HRAI. 2014. Residential heat loss and gain calcu- lations: Student reference guide. Heating, Refrigerating and Air Conditioning Institute of Canada. Mississauga, ON. 16. Koenig, K. 1978. Gas furnace sizing requirements for residential heating using thermostat night setback. ASHRAE Transactions 84(2):335-351. 17. Krarti, M., and S. Choi 1996. Simplified method for foundation heat loss calculation. ASHRAE Transactions 102(1):140-152. 18. Latta, J.K., and G.G. Boileau. 1969. Heat losses from | {}
3d93221e-eecb-456a-876a-a4468e9e59e4 | 1권.pdf | 3.13-44 제 3 편 설비 에너지계산 house basements. Canadian Building 19(10):39. 19. Lstiburek, J.L., and J. Carmody. 1993. Moisture con- trol handbook. Van Nostrand Reinhold, New York. 20. McQuiston, F.C. 1984. A study and review of exist- ing data to develop a standard methodology for resi- dential heating and cooling load calculations (RP- 342). ASHRAE Transactions 90(2A):102-136. 21. Nelson, L.W., and J.W. MacArthur. 1978. Energy savings through thermostat setback. ASHRAE Transactions 84(2):319-334. 22. Palmiter, L., and T. Bond. 1991. Interaction of me- chanical systems and natural infiltration. Proceedings of the 12th AIVC Conference on Air Movement and Ventilation Control Within Buildings. Air Infiltration and Ventilation Centre, Coventry, U.K. 23. Palmiter, L., and P. Francisco. 1996. Modeled and measured infiltration: Phase III. A detailed case study of three homes. Electric Power Research Institute Report TR-106288. Palo Alto, CA. 24. Palmiter, L., and P. Francisco. 1997. Development of a practical method of estimating the thermal effi- ciency of residential forced-air distribution systems. Electric Power Research Institute Report TR-107744. Palo Alto, CA. 25. Pedersen, C.O., D.E. Fisher, J.D. Spitler, and R.J. Liesen. 1998. Cooling and heating load calculation principles. ASHRAE. 26. Pedersen, C.O., R.J. Liesen, R.K. Strand, D.E. Fisher, L. Dong, and P.G. Ellis. 2001. Toolkit for building load calculations. ASHRAE. 27. Sibel Ma�a Kalfa, 2015, Comparison of Methods Used in Calculated of Cooling Loads: The Case of Elementary School, Uludag University Engineering Faculty Journal, Volume 20, Issue 2, pp. 29-41 28. 空気調和衛生工�便覧 第14版, 2010, 1基礎 | {}
5ade9830-0496-4f0a-8c9f-a3a4fd32a046 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-1 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 방법 1. 검토사항 건물 내에서 일어나는 에너지 흐름의 실제 현상을 정확히 이해하고 규명하기 위해서 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 모델 링 기법이 널리 이용되고 있다. 시뮬레이션 모델링의 궁극적 인 목표는 실제 현상의 사실적 모사이며 이를 통해 에너지 성 능의 평가 및 예측이 가능해진다. 시뮬레이션 모델링의 수용 범위와 타당성은 적용되는 알고리즘과 입력변수에 의해 결정 되며, 분석 목적과 요구결과 에 따라 다양한 형태를 보인다. 그 러나 건물 내의 실제 에너지 흐름은 외부의 기후변화에 따라 전도, 대류, 복사의 모든 열물질전달 현상을 포함하여 복합적 으로 상호영향을 미치고 있는 동적 시스템으로 구성되기 때문 에 시뮬레이션을 실제 상황과 동일하게 모사하는 데는 많은 어려움과 한계가 따른다. 따라서 모든 시뮬레이션 모델링에는 수많은 가정 요소와 단순화 기법이 도입되고 있으며 이들의 도입 정도에 따라 해석능력과 범위가 결정되게 된다. 건물의 에너지소비 예측 및 시뮬레이션은 비정상 열전달을 계산하는 방법이 일반적이다. 시뮬레이션의 대상은 건물의 냉·난방 부하만을 대상으로 하는 경우와 HVAC 시스템까지 를 포함 할 수 있다. 전자를 건물 열 부하 시뮬레이션, 후자를 HVAC 시스템 에너지 시뮬레이션이라고 부른다. 에너지 시 뮬레이션의 목적은 ①연간 HVAC 시스템 에너지의 계산, ② 공조부하의 프로파일 및 특성 분석, ③실내 열 환경 평가 등 으로 구분할 수 있다. 전력, 가스, 지역열원 등의 연간 HVAC 시스템 에너지 소비량 예측은 건물의 열 성능을 포함한 HVAC 시스템의 효과 적인 에너지 사용의 평가 및 운전비용 의 예측을 위해 실시한다. 에너지 소비량의 산정에 있어서는 HVAC 시스템 시뮬레이션까지 할 필요가 있지만 건물 연간 건물 열부하에서 장비 효율을 가정하여 추정할 수도 있다. 시 뮬레이션에서 얻어지는 실내 환경의 요소에서 PMV(predicted mean vote) 및 ET(effective temperature) 등의 열 쾌적 지 표를 계산할 수 있기 때문에 실내 환경 평가를 함께 실시할 수 있다. HVAC 시스템의 에너지 요구량은 건물의 운영비용 에 직접적으로 영향을 미치며 간접적으로 환경에 영향을 준 다. 이 장에서는 두 가지 목적으로 에너지 예측 및 시뮬레이 션 방법에 대해 설명을 한다. 첫째, 건물 및 HVAC 시스템 설계와 관련된 설계 최적화 모델링(forward modeling)과 둘 째, 기존 건물의 에너지 사용량을 산출하여 기준모델 설정 및 개·보수 비용절감을 위한 예측제어 데이터 기반 모델링 (data-driven modeling)이다. 2. 에너지 시뮬레이션 일반사항 2.1 시뮬레이션 도구의 개발 현황 기 시작한 건물 에너지 해석 관련 프로그램들은 많은 변화를 거치며 일부는 현재까지도 핵심 프로그램으로 활용되는 등 다 양한 형태로 발전되어오고 있다. 이렇듯 다양한 종류의 시뮬 레이션 프로그램 기법들은 사용자의 목적과 용도에 따라 각각 장·단점과 고유한 특징들을 가지고 있으며, 건물의 에너지 성 능 평가를 위해 나름대로의 역할을 담당하고 있다. 건축물의 에너지 예측 및 시뮬레이션은 미국의 ASHRAE 에 의해 활발하게 연구가 진행되었고 이에 큰 영향을 준 것은 mitalas 와 stephenson 이 1967 년 제안한 열응답계수법(thermal response factor method)과 Kusada 이 열평형법(heat balance method)을 사용하여 1974 년 발표한 NBSLD(national bureau of standards load determination) 프로그램이었다. 1971 년 Lokmanhekim 에 의해 발표된 가중계수법(weighting factor method)을 사용하여 1980 년에 로렌스 버클리 국립 연구소 (LBNL)에서 DOE-2.1 를 개발하였다. 또한 1977 년 Kusuda 의 NBSLD 의 영향을 받은 Hittle 은 BLAST (building loads analysis and system thermodynamics) 프로그램을 발표했다. BLAST 는 UIUC (university of illinois at urbana champaign) 의 BSO(BLAST support office)에서 유지관리 되었고 iBLAST 로 발전되었다. 그 전에는 DOE-2 와 BLAST 모두 건물 열부하, 공조 시스템, 열원 시스템으로 분리되어 있었고 순차적으로 해석하는 것이었지만 iBLAST 은 건물요소와 시 스템을 통합하여 동시에 해석가능하게 되었다. 그 후 미국에 서는 1994 년부터 국방부(DOD)의 BLAST(iBLAST) 프로 그램, 에너지성(DOE)의 DOE-2 프로그램의 통합 논의 가 시작 되고 처음에는 energybase 라는 이름으로 발표되었다. 1999 년 부터 통합 테스트가 시작되었고 2001 년 에너지성에서 최종 EnergyPlus 라는 이름으로 발표되었다. 개발 모체는 UIUC, LBNL, USACERL(united sates army construction engineering research laboratory), US DOE 가 된다. energyplus 외에도 TRNSYS, eQUEST, DeST, ESP-r, TRACE 등 다양한 시뮬레이션 프로그램이 존재하지만, EnergyPlus 가 가장 대 표적이라고 할 수 있다. 이러한 시뮬레이션 프로그램에서 문제 가 되고 있는 점은 해석결과 에 대한 신뢰성 문제, 사용자 입력 방법이나 출력결과 분석이 어느 정도의 노력과 지식이 요구되는 지, 소스코드를 공개하면 누구나 모델을 변형 및 추가할 수 있는 가이다. 그러나 비공개시에는 IEA 의 BESTEST (building energy simulation TEST)와 같은 절차를 통해 신뢰성을 검증 할 수 있지만, 설계자가 소프트웨어를 직접 수정하는 것 이 매우 어렵고 프로그램의 저작권 문제 등 복잡한 사항이 존 재한다. BESTEST 는 다양한 종류의 테스트 사례를 계산하 고 그 결과 를 확인하면서 프로그램을 검정하는 방법이다. 일본에서는 HASP/ACLD 의 개정 및 확장·응용 도구로 MICRO-PEAK, HASP-L, 공조 시스템 시뮬레이션 프로그 램과 함께 HASP/ACLD/ACSS 등이 발표되었다. 또한 주 택용 시뮬레이션 프로그램으로 SMASH 도 공개되어 보급하 고 있다. 최근에는 건축과 공조·전기·위생 시스템의 평형 상 1970 년대 초부터 세계 각국의 여러 기관에서 본격 개발되 | {}
10560cdc-03ed-48d8-873d-85308173ab71 | 1권.pdf | 3.14-2 제 3 편 설비 에너지계산 태를 단위시간으로 실시간 해석하고 건축의 종합 에너지 소비 량을 구할 수 있는 시뮬레이션 도구로 BEST 가 개발되었다. 국내에서도 다수의 대학, 연구소, 기업 및 학회 등을 중심 으로 국내 건물의 특성에 맞는 부하해석 프로그램을 개발하거 나 외국의 프로그램들을 국내 실정에 맞도록 수정보완 하는 작업이 이루어져 왔다. 국내 실정에 맞는 에너지 평가용 건물 에너지해석 프로그램을 개발하기 위해 대한설비공학회에서 산업자원부로부터 연구비를 지원받아 2000 년에 개발이 완 료된 연간 에너지분석 프로그램이 BES(building energy simulation) 2000 이다. 그러나 BES 2000 은 저작권 및 향후 개발주체 등의 미해결로 아직 공개되고 있지 못한 실정이다. 이후, 국가적으로 2009 년 에너지 효율등급 인증규정이 고시 되었고 신축 공동주택과 업무용 건축물을 대상으로 시행되고 있다. 이를 위하여 건축물 에너지소비총량 프로그램인 ECO2 를 개발하였다. 이 프로그램은 건축물 에너지 절약설계기준의 의무사항과 EPI(energy performance index)항목을 정량화 하고, ISO 13790 과 DIN v 18599 규격에 따른 총량적 에너 지소요량과 1 차에너지 소요량을 산출할 수 있도록 개발된 프 로그램이다. Monthly method 를 기본 평가로직으로 적용하 고, 월별 평균 기상데이터를 바탕으로 건물의 에너지 요구량 을 산출하는 방법을 적용하고 있다. 이 프로그램은 건물형상, HVAC 시스템, 신재생에너지 시스템 등의 입력이 가능하며, 월별 평균 기상데이터를 이용하여 건물의 에너지요구량을 산 출한다. 그러나 인증평가의 목적으로 개발되었기 때문에 그 정밀성과 다양한 건물 해석에 대한 확장성이 어려운 한계를 갖고 있다. 이와 유사한 에너지 시뮬레이션 프로그램인 BESS (building energy simulation in seoul) 2011 년 서울시에 서 2030 그린 디자인 서울 건축물 설계기준에 대응하여 효율 적인 비용으로 정확한 건물에너지 평가를 할 수 있도록 개발 하였다. 2.2 시뮬레이션 모델과 방법 시뮬레이션의 수학적 모델 및 시스템의 동작은 ①입력변 수, ②시스템 구조와 매개변수, ③출력의 세 가지 요소로 구 성된다. 입력변수는 두 가지 유형으로 구분되며 실험자가 제 어할 수 있는 유형(예: 실내 취득, 자동 온도 조절기 설정 등) 과 제어가 불가능한 유형(예: 기후)이 있다. 시스템의 매개변 수 및 특성은 시스템 구성에 필요한 물리적인 요소(예: 열용 량 또는 설비요소의 기계적 특성)이다. 마지막으로 출력은 응 답 또는 종속변수로 입력변수에 대한 시스템의 반응에 의한 결과 이다. 에너지 사용은 주로 응답변수에 해당된다. 물리적 시스템에 적용되는 수학적 모델은 다른 두개의 구 성 요소가 주어지거나 설정이 되었을 때 시스템의 세 번째 구 성 요소를 결정하는 것과 관계가 있다. 모델링에는 사용 목적 또는 실험 목적에 따라 크게 두 방법으로 구분된다. 1) 인과 적(forward) 수행법 이러한 접근법의 목적은 알려진 입력변수에 따라 알려진 구조와 매개변수를 사용하여 지정된 모델의 출력변수를 예측 하는 것이다. 여기에는 시스템 거동에 영향을 주는 다양한 자 연적 현상뿐만 아니라 다양한 상호작용(예: 유효 열용량, 열물 질전달계수)에 대한 영향정도를 추정한다. 이 방법의 가장 큰 장점은 시스템의 거동을 예측하기 위해 물리적으로 구축될 필 요는 없다는 것이다. 따라서 인과 적 모델링 접근법은 기본설 계 및 분석단계에서 이상적이며 가장 많이 사용된다. 건물 에너지 예측에 대한 인과 적 모델링은 건물 시스템 또 는 구성요소의 물리적 정의 로 부터 시작된다. 예를 들면, 건물 형상, 지리적 위치, 물리적 특성(예: 외벽의 재료 및 두께), 사 용 기기종류 및 운영 스케쥴, HVAC 시스템 유형, 건물 운영 스케쥴, 열원장비 등을 지정한다. 이러한 건물의 최대 또는 평 균 에너지 사용량은 인과 적 모델 방법에 의해 예측되거나 시 뮬레이션 될 수 있다. 이 방법의 주요 장점은 보편적인 엔지 니어링 원칙을 기반으로 하여 설계 및 전문가단체에서도 폭넓 게 받아들여지고 있다. TRNSYS, DOE-2, EnergyPlus 및 ESP-r 과 같은 주요 시뮬레이션 코드는 인과 적 시뮬레이션 모델을 기반으로 한다. 그림 1 은 일반적인 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램의 분 석단계를 보여준다. 과거에는 각 단계별로 독립적으로 수행되 었다. 각 단계에서 연간분석 및 시간별 분석이 완료되면 그 결과 가 다음 단계로 전달된다. 그 후, 향상된 컴퓨팅 성능으로 현재의 연산코드는 일반적으로 각 시간별로 모든 단계를 연산 할 수 있기 때문에 부족한 열원용량에 의한 실내조건에 영향 을 주는 것까지 반영할 수 있게 되었다. 2) 데이터 기반 역방향(inverse) 수행법 이 경우 입력변수와 출력변수를 알고 있거나 측정하며, 최 종 목적은 해석대상 시스템의 수학적 정보를 결정하고 시스템 매개변수를 추정하는 것이다. 인과 적 수행법과 는 달리, 데이터 ![image](/image/placeholder) 기상 데이터 건물 정보 · 건구온도 · 습구온도(상대습도) · 건물 위치 · 운량/일사량 설계 정보 · 풍향/풍속 · 건설 정보 · 기압 부하 해석 · 공조 조닝 · 내부 부하 Load Analysis · 사용자 패턴 . 침기 등 시간당 존별 난방 및 냉방 피크 난방 및 부하 냉방 부하 시스템 정보 시스템 해석 · 시스템 종류 및 용량 System 급기(SA)/환기(RA) 송풍기 Analysis · 제어 및 운영 스케줄 · 외기(OA)도입량 시간별 시스템에 의한 장비부하 열원 정보 열원기기 종류 및 용량 열원해석 · 성능자료 및 데이터 Plant · 보조 장비 Analysis 부하 분배 · 사용 연료 연료 요구량 및 소비량 경제성 평가 경제성 분석 · 경제성 요소 Economic · 건물 운영기간 Analysis 초기 투자비 운영 관리비 LLCC 분석 (Life Cycle Cost) 그림 1 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램의 흐름도 | {}
6a03fda7-af0f-40af-aa5f-e0ece5024981 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-3 에 근거한 접근법은 시스템이 이미 구축되어 있고 실제 성능 데이터를 모델개발 및 검증에 사용할 수 있는 경우에 해당된 다. 여기에는 간섭(intrusive)과 비간섭(non-intrusive)의 두 가지 유형의 성능 데이터를 사용할 수 있다. 간섭 데이터는 보다 정확한 모델 구현을 위해 정상적인 시스템 운영에서 발 생하는 것 보다 광범위한 시스템의 성능범위에서 시스템 응답 을 유도하기 위해 미리 선정된 시스템 또는 계획된 시험조건 하에서 수집된다. 시스템 운영에 대한 제약으로 해당 시험을 수행 할 수 없는 경우, 정상운영 상태에서 얻어진 비간섭 데 이터로 모델을 구현해야 한다. 데이터 기반(역방향) 모델링을 사용하면 시스템 모델을 쉽게 구현할 수 있을 뿐 아니라 인과 적 모델 보다 미래의 시스템 성능 예측이 가능하다. 따라서 이러한 데이터 기반 접근법은 물리학, 생물학, 공학 및 경제성 분석과 같은 다양한 분야에서도 사용한다. 2.3 시뮬레이션 모델의 특성 1) 인과 적(forward) 모델 에너지 요구량을 예측하는 과정은 그 복잡도가 각각 다르 지만 공통적으로, 건물 열부하계산, (2 차 장비) 시스템 부하 및 (1 차 장비) 열원설비 에너지 요구량인 세 가지 공통 요소 가 있다. 여기에서 2 차 시스템은 난방, 냉방 또는 환기를 실내 로 분배하는 설비를 말하며, 1 차 시스템은 연료 또는 전기 에 너지를 난방 또는 냉방으로 공급하는 중앙 열원설비를 의미한 다. 에너지 요구량을 계산하는 첫 번째 단계는 열쾌적을 유지 하기 위해 실내에 공급하거나 제거해야하는 에너지양인 공간 의 열 부하를 결정하는 것이다. 가장 간단한 과정은 쾌적성을 유지하는 데 필요한 에너지가 외부 건구온도의 함수로만 가정 한다. 보다 상세한 방법은 습도, 일사, 내부 취득열, 건물 외벽 창의 열전달 및 침기에 대한 바람의 영향도 고려한다. 에너지 계산은 장비의 용량을 결정하는데 사용되는 난방 및 냉방부하 계산과 유사하지만 이들은 동일하지 않다. 에너지 계산은 최 대 사용량 및 최악의 기상조건이 아닌 평균 사용량 및 보편적 인 기상조건을 기반으로 한다. 현재 가장 정교한 연산방법은 1 년 중 다수의 일 또는 8 760 시간 연동하는 기상조건 및 운영 특성에 대한 시간별 프로파일을 기반으로 한다. 두 번째 단계는 건물의 열 부하를 2 차 장비의 시스템 부하 로 변환하는 것이다. 덕트와 배관의 손실/취득 또는 변풍량 시스템과 같은 공조 시스템의 복잡한 시간별 시뮬레이션을 간 단하게 추정할 수 있다. 이 단계는 2 차 시스템에 필요한 모든 형태의 에너지(예: 송풍기, 펌프를 구동시키는 전기 에너지, 온수 또는 냉수를 만드는 에너지) 계산을 포함해야 한다. 세 번째 단계는 이러한 건물의 열 부하와 2 차 시스템의 최 대 수요를 충족시키기 위해 1 차 열원설비에 필요한 연료와 에 너지량을 계산한다. 여기에는 장비효율 및 부분부하 특성을 고려한다. 또한 열원설비가 사용하는 전기, 가스 또는 석유와 같은 다양한 형태의 에너지를 검토해야한다. 법규나 표준을 준수하기 위한 해석이 필요한 경우, 건물을 경계로 공급되는 에너지와 이러한 에너지를 생산하는 형태에 따라서 1 차 에너 지로 변환해야하는 경우가 있다. 에너지 계산은 효율적인 평가와 비용적 효율성을 확립하기 위한 경제적 분석으로 이어진다. 따라서 정밀한 에너지 분석 은 에너지 사용량 및 최대 수요와 같은 중간 데이터를 제공하 므로 전력요금을 정확하게 산정할 수 있다. 에너지 계산의 일 부는 아니지만 대안평가의 건물 생애주기비용을 평가하기 위 해 장비의 초기투자비도 추정해야한다. 2) 데이터 기반 모델 데이터 기반 모델을 구현하기 위해서는 인과 적 모델과 는 다른 요구사항을 충족시켜야 한다. 데이터 기반 모델에는 성 능 데이터에 포함된 제한된 주기적 정보로 인해 비교적 적은 수의 매개변수만 포함할 수 있다. 예를 들어, 하루의 건물운영 은 상당히 반복성을 갖은 주기적 특성이 있다. 따라서 집합체 또는 거시적인 변수(예를 들어, 총 건물 열손실계수 및 시간 상수)를 나타내는 요소가 적은 보다 간단한 모델이다. 모델의 매개변수는 실제 건물성능에서 추론되므로 구축된 시스템 성 능을 정확하게 파악하여 특정 상황에서 향후 시스템 운영을 보다 정확하게 예측할 수 있다. 성능데이터 수집 및 모델구성 은 특정 상황에 맞게 적절히 조정되어야 하며 종종 높은 수준 의 사용자의 전문적 기술과 지식이 필요하다. 일반적으로 데 이터 기반 모델은 서로 다른 설계 및 운전(제어) 대안의 에너 지 영향을 평가할 때 인과 적 모델보다 유연성이 낮기 때문에 적합하지 않다. 데이터 기반 모델을 명확하게 이해하기 위해. 건물 전문가가 에너지 소비량 정보가 있는 기존 건물에 대해 고려해야 할 항목은 다음과 같다. ① 에너지 소비의 설계 예측치와 의 비교 방법 (비정상적인 기상, 의도하지 않은 건물운영, 부적절한 운전, 결함으로 인한 불일치 등) ② 실내 자동온도 설정, 환기량 또는 실내조명 수준의 변경 에 따른 에너지 소비량의 변화 ③ 건물 외피의 변경, 정풍량(CAV)에서 변풍량(VAV)방 식 등으로 공조 시스템의 변경 및 다양한 제어설정의 변경에 따른 에너지 절감량 ④ HVAC 장비의 오류감지, 제어 및 운전 최적화 방안 이러한 모든 항목은 데이터 기반 접근 방법으로 해결할 수 있다. 예를 들어, 건물 및 HVAC 시스템의 실제 설계 및 운 영 모드를 사용하여 설계단계에서 수행된 분석을 반복하는 등 의 인과 적 접근법을 사용할 수도 있지만 이는 많은 시간과 노 력이 집약적인 작업이고 재료와 장비는 실제와 다르게 수행될 경우가 발생한다. 인과 적 시뮬레이션 모델을 보정하는 것은 선택 사항이지만 문제가 되는 경우가 많다 3) 시뮬레이션 분석 방법 건물 에너지 소비량을 정확하게 계산하기 위해서는 연산을 위한 컴퓨터의 요구사양이 높아지고 설계자 또는 분석가가 필 요로 하는 높은 전문지식 때문에 비용이 증가하게 된다. 각각 의 구성요소 모델을 시스템 모델로 조합하고 기상데이터와 재 실 스케줄과 함께 연동하는 시뮬레이션 프로그램은 건물의 에 너지 사용량을 결정하기 위해 관련 전문가가 필요하다. 에너 지 소비패턴, 다양한 시스템 비교평가, 외피의 특성과 같은 건물 요소들의 효과 를 연구하기 위해 시스템 또는 전체 건물 | {}
e43479c5-3483-493b-b0ea-2052b9ac7084 | 1권.pdf | 3.14-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 건물 에너지 소비량 분석방법의 분류 ¦ 구분 ¦ 인과 적 (forward) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 데이터 기반 / 역방향 (data-driven / inverse ) ¦ 구성내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 인과 적 (forward) ¦ empirical or black-box ¦ calibrated simulation ¦ physical or gray-box ¦ 구성내용 ¦ ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ 정상상태 (steady-state methods) ¦ ¦ 단순 선형 회귀 분석 ¦ 一 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ 단일 종속매개변수, 단일 독립매개변수 (기울기와 y-절편) ¦ ¦ 다중 회귀 분석 ¦ - ¦ X ¦ - ¦ - ¦ 단일 종속매개변수, 다수 독립매개변수 ¦ ¦ 수정 도일법 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 기준온도 18.3°C 고정 ¦ ¦ 가변기준 도일밥 또는 3-P 변경점 모델 ¦ X ¦ X ¦ - ¦ x ¦ 가변 기준온도 ¦ ¦ 변경점 모델: 4-P, 5-P ¦ - ¦ X ¦ - ¦ x ¦ 일일/월간 유틸리티 사용요금 데이터 및 평균기온 사용 ¦ ¦ ASHRAE bin 법 및 데이터 기반 bin 법 ¦ X ¦ X ¦ - ¦ - ¦ (온도 bin 시간) x (해당 bin 부하) ¦ ¦ ASHRAE TC 4.7 수정 bin 법 ¦ X ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 냉방부하 요소가 추가된 수정 bin 법 ¦ ¦ 다단계 매개변수 식별 ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ X ¦ 일일 데이터 사용으로 대규모 건물의 총 열손실 및 환기량 결정 ¦ ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ 비정상/동적 (dynamic methods) ¦ ¦ 열 네트워크(thermal network) ¦ X ¦ - ¦ - ¦ X ¦ 등가 열 매개변수 사용 (데이터 구동법) ¦ ¦ 반응 계수 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 주기열 분석 (Frequency-domain analysis) ¦ X ¦ - ¦ X ¦ X ¦ 시계열로 변환 가능한 주기열 분석 ¦ ¦ ARMA 모델 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ autoregressive moving average (ARMA) model. ¦ ¦ PSTAR ¦ X ¦ - ¦ x ¦ X ¦ ARMA 와 Fourier 시리즈의 조합 / 시계열에서 부하포함 ¦ ¦ Modal 분석 ¦ X ¦ - ¦ - ¦ x ¦ 노드를 사용한 행렬 미분방정식으로 해석 ¦ ¦ 미분 방정식 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ 분석 선형 미분 방정식 ¦ ¦ Computer simulation: DOE-2, EnergyPlus, ESP-r ¦ X ¦ - ¦ x ¦ - ¦ 시스템 모델을 사용한 실시간(시간당) 시뮬레이션 프로그램 ¦ ¦ Transient simulation: TRNSYS, HVACSIM+ ¦ X ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 시간(hour)단위 이하의 실시간 시뮬레이션 프로그램 ¦ ¦ 인공신경망 ¦ - ¦ x ¦ - ¦ - ¦ 연결모델 ¦ ¦ 연산식 기반 ¦ x ¦ - ¦ - ¦ X ¦ ¦ 수준에서의 신속하게 분석 가능해야 한다. 이러한 목적으로 도일법 및 bin 법과 같은 간단한 방법을 사용할 수 있다. 표 1 은 건물 에너지 사용량을 분석하는 방법에 대한 분류를 보여 준다. 3. 시뮬레이션 구성요소 모델링 및 해석 3.1 건물 열부하 해석 1) 열부하 해석방법 건물에서 발생하는 현열부하의 계산은 모든 건물 에너지 시 뮬레이션에서 가장 핵심적인 단계이다. 부하계산에는 열평형법, CRTF (comprehensive room transfer function) 및 가중 계수법이 사용된다. 또한 열-네트워크 방법은 열평형과 CRTF 방법과 유사하지만 광범위하게 사용되는 방법은 아니다. 건물 의 현열부하는 실내공기의 열 흐름의 비율이다. 냉방부하라고 하는 이 물질량은 열취득과 다르며 공기를 통과 하여 다른 경계 면에 의해 흡수되는 복사요소를 포함한다. 건물의 현열부하는 전적으로 대류에 영향을 받는다. 실내에서 사용하는 기기, 조명 및 거주자로부터 발생하는 부하도 물체의 표면으로 부터의 대 류 또는 광원에서 방출되는 에너지의 복사요소를 흡수한 실내 의 에너지는 다시 대류에 의해 공기로 유입된다. 그러나 건물 부하의 일부가 대류 열전달 없이 복사 열전달에 의해 직접적으 로 상쇄되기 때문에 복사냉방과 난방시스템을 평가할 때 일부 조정을 해야 한다. 평형상태에서 건물의 현열부하는 공조장비 의 열 제거율과 동일해야한다. 이러한 비율의 불균형은 공기에 저장된 에너지를 변화시킨다. 그러나 통상적으로 공기 자체의 열량(열용량)은 분석에서 무시되므로 공기는 항상 열적으로 평 형상태에 있다고 가정한다. 이러한 가정 하에서 현열부하와 열 제거율의 크기가 동일하고 부호가 반대가 된다. 가중계수법, CRTF 및 열평형법은 전도열 전달함수를 사용하여 전달열량 과 손실량을 계산한다. 이들의 가장 큰 차이점은 열전달을 계 산하는 방법에 있다. 경험적 실험에 따르면, 제공된 모델계수가 분석중인 특정 건물에 대해 실내온도 편차가 일반적일 경우, 모든 방법이 비슷한 결과 를 보이는 것으로 나타났다. (열평형법) 현열부하를 계산하기 위한 열평형법은 열역학 제 1 법칙(에너지 보존)에서 발전되었다. 열평형법은 가중계수 법보다 가정이 적기 때문에 더 유연하고 물리적으로 정확하 다. 그러나 시뮬레이션 프로세스의 각 지점에서 더 많은 계산 이 요구되기 때문에 컴퓨터 연산 시간을 더 많이 필요하다. 밀폐된 공간에 대해 여러 세트의 에너지 평형방정식을 통해 미지의 표면과 공기의 온도를 동시에 계산한다. 결과 적으로, 열전달 과정의 선형성과 시불변 시스템(time-invariant) 특 성과 같은 방법을 사용할 때 요구되는 중요한 가정은 열평형 방법에서는 필요하지 않다. 또한, 열평형법은 한 영역에서 공 기온도가 균일하다고 가정한다. 열평형법의 가장 기본적인 가 정은 열적 구역(zone)에서 공기는 잘 혼합되어 있고 온도는 | {}
c1206810-cd0e-44ba-b508-5ff6af58c2ca | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-5 전 구역에서 균일하다는 것이다. 다음의 주요 가정 중 실내 표면(벽, 창, 바닥 등)은 균일한 표면 온도, 균일한 장파, 단파 복사, 확산 복사표면 및 1 차원 내부 열전도로 취급된다. 이러 한 가정을 통해 계산된 관계식을 열평형 모델이라고 한다. 가 정은 일반적이지만 매우 제한적이며 모델로부터 얻을 수 있는 정보의 한계를 갖는다. 열평형법의 계산과 정은 ①외측 표면 열평형, ②벽체 내 열전도 과정, ③내측 표면 열평형 및 ④공 기 열평형의 4 개의 과정으로 구성된다. (가중계수법) 시간의 열적 동특성 계산 방법은 전반적으로 열역학 방정식에 근거하고 있지만 열원과 같은 기계설비의 모 사가 취약하다는 단점이 있다. 실 간의 열전달을 계산하기 위 하여 가중계수법을 사용한다. 가중계수는 여러 재료의 조합으 로 만들어진 벽, 바닥 같은 구성체로 실 간의 열전달 정도를 결정하는데 사용된다. 이 방법의 경우 두 실 간의 온도 차이 에 근거하여 실질적인 열전달량을 결정하게 된다. 열전달 정 도는 건물재료의 열용량에 따른 시간지연효과 를 모사하기 위 하여 정적 열평형에 있는 두 실 간의 열전달 정도를 낮추거나 증가시키는 역할을 한다. 그러나 가중계수법은 열역학 방정식 에 근거한 것이 아니며, 짧은 시간간격 내에서는 시뮬레이션 결과 의 관측이 불가능하다. 이러한 한계 때문에 정밀한 결과 값을 도출하고자 하는 시뮬레이션 프로그램에 위의 방법을 반 영하는데 어려움이 있다. 2) 열부하 지연효과 비정상 계산에 의해 구현할 열부하 지연효과 는 벽체를 통 ![image](/image/placeholder) 지연의 작은 벽체 (zw/M) 200 블라인드 개방 일사열량 취득 (m/M) (알루미늄 3mm+중공층 +석고보드 12mm) 100 所有 照片 100 열 일사부하 지연이 큰 벽 열 직장인 (콘크리트 190mm) 직장인 0 상품 코리아 블라인드 닫힘 100 따라 표현 0 200 0 0 6 12 18 24 0 6 12 18 24 시간(h) 시간(h) a. 외벽 통과 열 취득 지연 b. 일사부하 지연 조명열 취득 (zui/M) 조명부하 (zw/M) 간헐 공조부하 20 200 品 品 간헐 공조에 의한 축열부하 열심한 의료 10 100 권위 也可 연속 공조부하 8 6 12 18 24 8 6 12 18 24 시간(h) 시간(h) C. 조명부하의 지연 (매립형 형광등) d. 간헐공조에 의한 축열부하 지연 그림 2 열부하 지연 현상의 예시 과하는 열의 지연, 침입 열이 실내공기에 대류 또는 복사될 때까지의 지연 및 실내온도 변동에 의한 축열 등이 있다. 그 림 2 에 그 예를 나타낸다. 그림 2a 는 열관류율은 동일하지만 열용량이 다른 2 종의 외벽 대해 하절기 통과 열 취득을 비교 한 사례이다. 실내온도는 일정하고 열 취득의 합계는 모두 동 일하지만 시간의 변동은 크게 차이가 있다. 그림 2b, C 는 열 취득에 대한 열부하 지연의 예이다. 실내온도가 일정하게 유 지되는 경우에 실내로 유입된 대류열과 복사열로 열 취득이 된다. 열 취득 중 대류성분은 공기에 의해 즉시 처리된다. 이 에 대해 복사성분은 물질에서 물질로 이동하여 흡수 및 축열 된 후 일부는 공기에 대류 방열되지만, 또한 물질에 복사열로 이동하거나 벽을 통과 하여 실외로 방출되는 것도 있다. 실내 온도가 일정한 경우에 이러한 복사열의 지연현상을 고려하여 산출한 대류열 방출을 열부하라고 열취득과 구별한다. 그림 b 에 표시된 일사취득에 대한 일사부하 지연은 블라인드가 설 치된 경우에 크다. 유리를 통과 한 복사열이 축열성능이 있는 실내의 건축요소에 흡수되기 때문이다. 블라인드를 닫은 경 우, 블라인드에 흡수된 일사열은 즉시 대류 방열되지 않고 열 부하 지연이 발생한다. 그림 2c 의 천장매립형 조명기구의 경 우, 열취득의 일부가 천장내로 방출하므로 열부하 지연은 크 다. 그림 2d 는 실내변동에 의한 축열부하의 예시이다. 연속난 방에서 야간에 난방을 중지하면 난방 정지에 따른 건물 구조 체와 가구류의 온도가 저하되어 다음날 난방개시 후 이들을 가열할 필요가 있다. 또한 예열을 위하여 일정 이상의 시간이 소요된다. 건물의 외피와 가구류의 야간 온도저하 분을 가열 하는데 필요한 열을 축열부하라고 연속공조시의 부하와 간헐 공조시의 부하의 차이로 정의 한다. 3) 부하계산 분류 건물모델은 비정상 열전달 계산을 하는 것이 일반적이다. 열전달 계산법은 복사열의 취급, 공간 분할과 공간의 상호처 리에 의한 부분 모델링하는 방법이 있다. ① 벽체의 비정상 열전달 응답계수법과 차분법이 많이 이 용되어왔다. 응답계수법은 공간분할이 필요하며 응답 계수를 사용하면 공조개시와 종료 등의 급격한 상태 변화에 대해서도 1 시간 간격의 계산도 충분하다고 할 수 있다. 차분법은 벽체 내 발열이나 경계조건과 계산 및 시간간격의 변화에 대처하기 쉬운 유연성이 특징이다. 그 밖의 순차적분법은 공간 분할이 필요 없고, 계산시간 간격조절에도 대응할 수 있다. 그러나 벽 체 열 응답 근의 수를 줄일 근사방법이 필요하다. ② 복사 및 대류 실내 열평형 상태에서 복사열전달과· 대류 열전달을 구별하는 경우와 복사·대류를 일괄 전체 열전달율로 이용하는 경우가 있다. 복사·대류를 구분하는 경우에는 실내 표면 및 실내공기의 열평형 상태를 기초로 한다. 실내표면 수 를 N 으로 하면 표면온도와 실내 공기온도를 미지수로 하는 (N+1)의 연립 방정식을 연산하여 온도를 구한다. 총 열전달 율을 이용하면 실내 표면온도와 관련이 없기 때문에 실내 표 면온도에 관한 방정식을 구하지 않아도 되는 장점이 있지만, 실내 표면온도와 공기온도가 거의 동일하다고 가정할 때 이외 로는 전달과 정을 단순화하고 있다는 점에 주의 해야 한다. 또 한 일반적으로 열 취득에 대한 열부하 가중계수 등을 이용하 | {}
96208c7e-6013-4150-8753-9853ad6753cd | 1권.pdf | 3.14-6 제 3 편 설비 에너지계산 여 물체 간 복사열 이동을 반복하면서 서서히 공기에 방열되 는 지연의 과정을 고려한다. 가중계수법의 이러한 과정은 식 (1)과 같다. oo In = �WnHGn-j j=0 (1) qn : n 시의 열 부하, W Wn : 가중치 계수 HGn : n 시의 열 취득, W 가중계수법은 연산속도와 컴퓨터저장 공간의 절약측면에서 실내표면 열 평형상태에 의한 방법보다 유리하다. 복사열전달 율과 대류열전달율이 실내면에 따라 변하지 않는다고 가정한 후 전달함수에서 벽체의 열 취득 응답을 열 부하 응답으로 변 환하는 방법도 제안되고 있다. ③ 공조구역 계산 대상구역 인접실의 실내온도를 지정하는 모델을 단실 모델, 인접실 온도도 미지수로 동시에 계산하는 방법을 다수실 모델이라고 부른다. 단실 모델은 사무소 건물 등 인접실도 공조구역으로 실내온도가 쉽게 추정할 수 있을 때 사용한다. 이에 반해 다수실 모델은 주택과 같이 실내온도 가 다른 여러 실로 구성되어 인접실 온도를 알 수 없는 건물 에 사용된다. 사무소 건물 등에서도 실내 존과 외주부 존 등 과 같은 실내를 수평영역 분할에 의한 외기온과 습도의 차이 의 영향을 고려해야하는 경우에는 다수실 모델이 이용된다. ④ 상하 온도 분포 일반적으로 건물 열부하 시뮬레이션에 서는 실내온도의 상하온도 분포는 고려하지 않고 실내온도가 균일하다는 전제를 가정하고 있다. 이러한 가정은 일반적으로 천장고가 낮은 공간에 대해서는 타당한 것으로 알려져 있지 만, 아트리움 및 중정과 같이 천장고가 높은 공간은 실내온도 의 상하 분포가 두드러질 경우, 열 부하에 영향을 줄 수 있다. 따라서 천장고가 높은 공간의 시뮬레이션을 할 경우에는 실온 의 상하 분포를 고려할 수 있는 방법이 필요하다. 실내기류의 수치해석에 의해 실내공기의 온도분포는 해석 할 수는 있지 만, 기류의 수치해석법에 의한 시뮬레이션은 월간, 연간 등 장 기간의 열 부하계산을 목적으로 하기 때문에 계산시 고려사항 으로 적당치 않다. 계산 대상실의 상하방향으로 계층을 분할 하고 분할한 계층 내에서의 공기온도를 균일하게 함으로써 상 하분포를 고려한 계산법이 제안되어왔다. 상하방향 레이어 분 할 모델에 벽면이나 창문면 등 실내 수직면에서의 대류 열전 달에 따른 상승기류 또는 하강기류에 의한 풍량을 고려하여 냉· 난방시에는 냉· 온풍 취출기류의 계산식과 함께 층간 유 입·유출 풍량을 반영하는 블록모델을 제안하고 실내 표면에서 의 대류, 복사열 전달 및 벽체내의 비정상 열전달 계산을 포 함한 전체 계산법이 제안되기도 하였다. 그림 3 은 상하온도 분포를 고려한 계산모델을 보여 주고 있다. 열부하 계산은 냉방과 난방 설정온도의 결정이 필요하지만 상하 분포를 고려하는 경우에는 분할한 계층중 하나의 공기온 도를 설정온도로 그 층의 실내온도가 설정된다. 동일한 공급 열 또는 제거열량을 열부하로 요구된다. 실내온도 설정 층 이 외의 층의 온도는 예상되는 추세이다. 그림 3 에서, 최하층을 설정온도로 하면 난방 시는 상부 1~4 층의 온도는 기준보다 Chart Type: bar 60 65 70 75 80 85 90 95 100 item_01 0.2Not specified 0.3Not specified 0.4Not specified 0.5Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 0.3Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 그림 3 상하 온도분포 계산 모델 고온이 되므로 실온이 균일한 경우 난방부하는 커진다. 또한 냉방 시에서는 설정층의 상부층 역시 고온이 되지만 난방 시 와는 반대로 실내온도가 균일할 경우보다 냉방부하는 작아진 다. 열 부하 계산에서 상하온도 분포를 고려함으로써 이런 대 규모 공간의 열 부하 특성의 검토가 가능하다 3.2 건물 열부하 구성요소 그림 4 는 간략화된 단실 모델의 계산법의 예시를 보여준 다. 실내온도에 영향을 미친 외기, 일사량, 인접실의 온도를 산정한다. 외벽면, 유리면은 한 개의 종류로 하고 바닥, 천장 의 재료도 동일하게 단일재료로 구성되었다. 인접실 온도는 주어지고 것으로 상하실의 실내온도는 대상실의 온도와 동일 하다. 비정상 열전달계산법은 응답계수법, 가중계수법으로 구 분된다. 1) 열취득 계산 대상 실의 열취득은 그림 4 에서와 같이, 외벽과 유리창의 통과 열취득 HGW, HGG 와 유리창 일사 취득 HGSR, 침기에 의한 열취득 HGINF 및 내벽 통과 열취득 HGIw 가 있다. 외 벽통과 열취득 HGW 는 외벽의 통과 응답계수 Yw,J 를 이용하 여 식(3)에 의해 구할 수 있다. Yw,J 는 그림 5 (a)에서와 같이, 상당외기온도차 △SAT 가 단위 크기의 이등변 삼각형 여진으로 주어 졌을 때의 통과 열 응답 시간 계열 값으로 나타낸 것이다. 유리창 통과 열 취득 HGG 는 열전달 지연을 무시할 수 있다. 인접실 온도 OA 가 기 존의 내벽 통과 열 취득 HGIw 은 외벽과 내벽의 통과 응답계 그림 4 건물모델의 열 취득 개념 ![image](/image/placeholder) ⌀rs HGw SAT HGSR HGm · ⌀rs ●�A ⌀o. HGG HGINF · 0RS | {}
fdfb2c8f-0930-48ce-a203-b9dfff02cbf9 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-7 ![image](/image/placeholder) △SAT 0°C 로 일정 외벽 통과 열 HGw (10) (11) ![image](/image/placeholder) 관류응답계수 △SAT HGw Yna Yw2 Ywa 1°C 1 시간스템 j j 1 0 1 2 (a) 이등변 삼각형 진폭에 대한 관류열응답 ![image](/image/placeholder) 때의 △SAT 에 기인하는 △SAT HGw 程 0 열 흐름 0 1 2 -1 0 1 2 6 72 시간스템 n (b) △SAT 변화에 대한 관류 열응답 예시 그림 5 외부온도에 의한 △SAT 와 외벽 관류열 응답 HGW 수를 이용하여 계산한다. 유리창 일사 취득 HGSR 의 계산법은 표준 일사취득 차폐계수를 곱해서 구하는 방법이다. 최근 유 리의 종류가 다양하고 또한 airflow window 처럼 창문에 공 기를 통과 시키는 것도 출현하여 표준 일사취득 차폐계수를 곱 하여 계산 방법의 적용에는 한계가 있는 경우가 증가했다. 따 라서 차폐계수가 아니라 일사 취득율과 투과 율을 창문에 따라 추정하고 이를 이용하여 일사취득을 계산하는 방법도 제시되 고 있다. ①총 실내 열 취득 HGSP,n HGSP,n = HGw,n + HGG,n + HGSR,n +HGINF,n + HGIW,n ②외벽통과 열 취득 HGw,n 00 HGw,n = Aw�Ywj·△SATn-j j=0 단, △SATn = SATn - ⌀rs ③유리창 통과 열 취득 HGGn (2) (3) (4) HGGn = AGiKc △0, O,n (5) 단, △�On =⌀on - ⌀rs (6) ④유리창 일사열 취득 HGSR,n HGSR,n = AGSCHGSRO⌀n (7) qG,n WFG5 HGGn-j 단, HGSROWn = ID9D(i) +Isgs (8) ⑤침기 열 취득 HGINF,n �WFSR.J� HGSRn-j HGINF,n = Cpp. Vine: A⌀ O,n ⑥내벽 통과 열 취득 HGIW,n X HGIW,n = AIW�YIWj����-j j=0 단, △� = 0 - ORS A,n A,n ¦ n ¦ : 시간단계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Aw ¦ : 외벽 면적 ¦ ¦ AG ¦ : 유리창 면적 ¦ ¦ Aiw ¦ : 내벽 면적 ¦ ¦ Yw,j, ¦ : 외벽 통과 응답계수 ¦ ¦ YIwj ¦ : 내벽 통과 응답계수 ¦ ¦ KG ¦ : 창문 열관류율 ¦ ¦ SATn ¦ : 상당외기온도 ¦ ¦ �o,n ¦ : 외기온도 ¦ ¦ �A.n ¦ : 인접실온도 ¦ ¦ ORS ¦ : 실내 설정온도 ¦ ¦ SC ¦ : 차폐 계수 ¦ ¦ HGSRO,n ¦ : 표준 일사열 취득 ¦ ¦ ID ¦ : 창문면 직달일사 ¦ ¦ Is ¦ : 창문면 확산일사 ¦ ¦ gD ¦ : 유리 직달일사의 일사열 취득율 ¦ ¦ gs ¦ : 유리 확산일사의 일사열 취득율 ¦ ¦ i ¦ : 일사 입사각 ¦ ¦ Cp ¦ : 공기 비열 ¦ ¦ p ¦ : 공기 밀도 ¦ ¦ VINF ¦ : 침기량 ¦ 2) 열부하 계산 식(12)에서 식(17)에 나타낸 바와 같이, 기본적으로 열 취 득에 가중치 계수를 곱하여 열부하를 구한다. 외벽, 유리, 외 벽 통과 열부하 계산을 위한 가중치 계수는 동일한 값을 이용 하여 건물 구조별로 선택할 수 있다. 유리창 일사부하 계산을 위한 가중치 계수는 건물 구조별 또는 블라인드의 개폐상태에 따라 다르다. 또한 내부발열 부하계산의 가중치 계수는 건물 구조별 또는 기구의 종류에 따라 구분된다. 총 건물 열부하 qSP,n +qGn + qSR,n + qINF,n qIW,n + qSP,n = qW,n ②외벽 통과 열부하 qW,n qW,n > WF w⌀i HGwn-j j=0 (12) ③유리창 통과 열부하 qG,n j=0 00 ④유리창 일사 열부하 qSR,n (13) qSR,n (9) j=0 (15) ⑤침기 열부하 qINF.n (14) | {}
be6c769b-328a-49ea-b001-dd8088dbc6dd | 1권.pdf | 3.14-8 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) qINF,n WFINF⌀ HGINF, j=0 ⑥내벽 통과 열부하 qIW,n 00 qIW.n WFIW⌀HGIW, j=0 WFwj : 외벽 통과 열부하 가중계수 WFGj : 유리창 통과 열부하 가중계수 WFSRj : 유리창 일사 열부하 가중계수 WFiwj : 내벽 통과 열 취득 가중계수 3) 온도변화에 의한 실내 흡수열량 계산 실내온도 OR 가 기준온도 ORS 에 따라 변동하면 주위 표면 과 실내가구의 표면에 흡수열이 생긴다. 또한 실내 공기 자체 도 흡수하여 가열된다. 실내 흡수열량 식은 식(18)에서 식 (30)과 같이 정리된다. 외벽, 내벽, 바닥, 천장, 가구 및 공기 의 흡수열량은 각각의 흡열응답계수를 이용하여 계산한다. ① 총 실내 흡수열량 qASP,n +qAG,n qAINF,n qAIW,n + + qASP,n = qAW,n + qAA,n +qAFLon qAFn + ②외벽 흡수열량 qAW,n OO = Aw�Zwj���m-j qAW,n j=0 단, △� = 0 R.n R.n - ⌀rs ③유리 흡수열량 qAG,n IAG,n = AcKg Kc �⌀Ron ④침기 유출열량 qAINF,n qAINF,n = Cpp. Vine A⌀ R,n ⑤내벽 흡수열량 qAIW,n 00 j=0 qAIW,n = Arw�Ziwj��0Rm-j (23) ⑥바닥/천장 흡수열량 qAFLn 00 = AFL�ZFL� △⌀Rn-j qAFL,n j=0 단, ZFLj = ZFL.j - YFLj ⑦가구 흡수열량 qAFn 00 qAFn �ZFj��Rn-j j=0 ⑧실내 공기 흡수열량 CO qAA,n �ZAj��Rn-j j=0 (19) (20) (16) oo (18) (17) 따라서 총 실내 흡수열량 qASP,n (21) 4) 공조열량, 온도변화 계산 qASP,n ZSP������� j=0 그러나 ZSPJ 의 j = 0 일 때, (24) WZspj = AwZwj+AcKo+Cpp-Vimp +AIWZIW5+AFL:ZFL; + ZFj+ ZAj 실내 열부하 qSP,n, 실내온도 변위에 의한 흡수열량 qASP,n 및 공기열량 QEX,n 을 이용하여 실내 열평형 상태를 유지한다. 식(31) 또는 식(32)와 같다. 이러한 열평형 상태를 바탕으로 (22) 공기 중의 공기열량(실내 제거열량), 비 공조시의 온도변화는 (25) j=≥1 일 때, (28) WZSPj = AwZwj+ArwZiwj + AFL'ZFL'S + ZFj + ZAj (26) ¦ OR.n ¦ : 실내온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Zw,J ¦ : 외벽 흡열응답계수 ¦ ¦ ZIwj ¦ : 내벽 흡열응답계수 ¦ ¦ AFL ¦ : 바닥 · 천장 면적 ¦ ¦ ZFLj' ¦ : 바닥 · 천장 수정 흡열응답계수 ¦ ¦ ZFLj ¦ : 바닥 · 천장 흡열응답계수 ¦ ¦ YFLj ¦ : 바닥 · 천장 관류응답계수 ¦ ¦ ZFJ ¦ : 가구 흡열응답계수 ¦ ¦ ZAJ ¦ : 공기 흡열응답계수 ¦ ¦ WZspj ¦ : 실내온도 변위에 대한 실내 제거열량 가중치 ¦ (29) 실내온도는 공조개시 기 때문에 응답계수는 시간에 따라 구분된다. 그림 6 은 흡열 반응의 개념을 보여준다. 곡선적인 반응에 대해 총 열량이 일 치하는 유사한 선형으로 대체 응답계수를 결정한다. 실내 전 체 흡열 반응 WZspj 은 실내온도 변위에 의한 실내 제거열량 가중계수로 불린다. (30) 직후나 정지 직후에 급격하게 변화하 계수 (27) ![image](/image/placeholder) ◁ 직각 삼각형 변위 이등변 삼각형 변위 関す AUR 1°C 1°C 실내궁도 - 1 0 1 0 1 시간스템 j 3 (흡열) 실제 응답 Mvb Zw.o Zw.o MYb 章や商店 2 3 근사 응답 독자 0 j j ZW,1 Zw.1 (방열) (a) 이등변 삼각형 진폭(변위) (b) 직각 삼각형 진폭(변위) 그림 6 삼각파 진폭에 대한 벽체의 흡수열 응답 | {}
7a63b4b2-f8cd-410f-9cac-aa52c42f6977 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-9 식(34), 식(35)과 같다. ①실내 열평형식 qSP,n - qASP,n +qEX,n =0 (31) 식(28)을 대입하여 변형하면 qSP,n - WZSP,O ��R,n - qST,n =0 (32) +qEX,n 00 단, qSP,n = � ZSP.� �� R��� j=0 (33) ②공조시 제거 열량 qEX,n 9EX,n = qSP,n + WZSP,0000R,n +qsT,n (34) ③비 공조시 실내온도 변위 △� R,n △� R,n = (qSP,n -9ST,0)/ WZSP,0 (35) QEX,n : 실내 제거열량 △�R,n : 실내온도 변위 3.3 2 차 시스템 구성요소 HVAC 시스템은 일반적으로 중앙 냉·난방 열원설비와 제 어 대상이 되는 공간 사이의 전체 건물 에너지 시스템의 모든 구성요소를 포함한다. 2 차 시스템은 일반적으로 공기조화장 비, 공기분배를 위한 덕트, 댐퍼, 송풍기, 냉·난방 및 습도조절 장치를 포함한다. 또한 중앙열원에서 생산한 냉수와 온수를 분배하는 배관, 밸브로 구성된다. 2 차 시스템 구성은 건물마 다 매우 상이하지만 일반적으로 열매체를 분배하는 구성요소 (예: 펌프/송풍기, 배관/덕트, 밸브/댐퍼, 헤더/챔버 및 부속 류)와 매체로 열을 전달하는 구성요소(예: 가열코일, 냉각·제 습 코일, 열교환기, 증발 냉각기, 증기분사기 등)를 포함한 HVAC 시스템으로 구성된다. 대다수의 2 차 시스템은 이러한 구성요소를 간단히 연결하여 전체 시스템을 구성함으로써 설 명될 수 있다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 에너지 예측은 모듈 시뮬레이션 요소를 사용하여 2 차 시스템의 모듈구성을 분석 한다. 2 차 시스템이 에너지를 소비하고 건물과 중앙열원 사이 에 에너지를 전송하는 경우, 개별 구성요소의 에너지 소비와 시스템 구성요소 사이에 전달되는 에너지를 규명하여 에너지 분석을 수행할 수 있다. 앞에서 언급 되었듯이, 2 차 시스템 구 성요소는 열매체 분배 구성요소와 열물질전달 구성요소의 두 범주로 구분된다. 1) 열매체 분배시스템 HVAC 시스템의 분배시스템 두 가지 요소에 의해 에너지 소비에 영향을 받는다. 첫째, 송풍기와 펌프의 구동은 열매체 가 이동하는 유량과 압력에 따라 전기 에너지가 직접 소비된 다. 덕트와 댐퍼 또는 배관과 밸브 및 시스템 제어 방법은 각 송풍기와 펌프의 기동/정지에 영향을 준다. 둘째, 열에너지는 ①배관 및 덕트를 통한 열전달 및 ②송풍기 및 펌프로의 전 기 입력에 의해 유체로 전달되거나 유체로 부터 전달되는 경 우가 많다. 따라서 시스템 구성요소의 분석은 직접적인 전기 Chart Type: bar 0 Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 1C 힐전수제어 (Variable Speed) 0 0.08 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 토츨댑퍼제어 (Outlet Dampers) 0 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.5 0.4 0.3 0.2 그림 7 송풍기 운전제어를 위한 부분부하 성능곡선 Chart Title: 송풍기 부분부하 전력량 (7 개월 누적 데이터) X-Axis: 부분부하음, Q/Q(m) Y-Axis: 전력입력 비율, W/W Chart Type: line Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 item_01 0.0W/W 0.0W/W 0.0W/W 0.0W/W 0.2W/W 0.3W/W 0.4W/W 0.5W/W 0.6W/W 0.7W/W 그림 8 ASHRAE RP-823 의 현장측정 데이터의 송풍기 부분부하 에너지 소비와 열에너지 전달을 모두 고려해야 한다. 건물의 송풍기 등 공기분배 시스템의 성능계산에는 전체 네트워크에 대한 상세한 압력 밸런스가 필요하다. 예를 들어, 공기분배 시 스템에서 송풍기를 통과 하는 풍량은 물리적 특성, 속도 및 송 풍기를 통한 압력차에 따라 다르다. 덕트를 통한 압력강하는 덕트설계, 댐퍼의 위치 및 송풍기를 통과 하는 풍량에 따라 달 라진다. 그리고 송풍기와 덕트 사이의 상호작용으로 일련의 비선형 대수함수가 결합된다. 분배 시스템의 상세한 분석에는 구성요소 간의 유량 및 압력 밸런스가 필요하지만 상업적으로 이용 가능한 거의 모든 에너지 시뮬레이션은 부분부하 성능곡 선과 의 상호 작용효과 를 이용한다. 따라서 탈설계 (off-design)의 조건에서의 분배 시스템을 통한 압력강하를 계산할 필요가 없다. 부분부하 곡선은 부분부하 유량과 설계 유량에 대한 부분부하율의 함수로 전원입력 비율로 나타난다. W Q PIR for Qfull Wfull PIR : 전력 입력률 (power input ratio) W : 부분부하 시 송풍기 모터 입력 전력, W Wfull : 설계 및 정격 송풍기 모터 입력 전력, W Q : 부분부하 시 송풍기 풍량, m2/h Qfull : 설계 및 정격 송풍기 풍량, m2/h (36) | {}
398b53d1-ea62-4f3a-9906-e12c48fe5abe | 1권.pdf | 3.14-10 제 3 편 설비 에너지계산 fpir : 회귀 함수, 일반적으로 다항식 또는 멱함수 부분부하 곡선의 정확한 형태는 유량제어가 정압 및 송풍 기 효율에 미치는 영향에 따라 달라지며 자세한 분석 또는 현 장 측정 데이터를 사용하여 계산할 수 있다. 그림 7 은 시뮬레 이션 프로그램에서 사용되는 세 가지 일반적인 송풍기 제어 방법을 나타낸다. 그림 8 은 모니터링 되는 송풍기의 부분부하 운전에 대한 유사 곡선의 예를 보여준다. 이 경우, 송풍기는 10 개의 별도 공조기에서 급기와 환기 송풍기의 가변 제어로 덕트내 설정한 정압을 유지한다. 송풍기 운전으로 이송되는 공기로 방출되는 열은 공기 온도를 증가시킨다. 송풍기의 축 동력은 일반적으로 공기 중에서 완전히 소멸되는 것으로 가정 한다. 모터는 공기저항에 의해 모터손실도 발생한다. 펌프의 경우는, 이러한 영향이 열전달 비율에 대한 수송력의 비율이 공기보다 물이 훨씬 작기 때문에 일반적으로 0 으로 가정한다. 다음 함수는 유체로 전달되는 열을 계산하기 위한 일반적인 모델을 제공한다. qfluid = [7m +(1+7m)fm,loss ] W ¦ qfluid ¦ : 유체로 전달되는 열, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ fm,loss ¦ : 유체의 이송에 전달된 모터의 열손실, 무차원 (송풍기: 덕트내 설치 = 1, 실외 설치 = 0) ¦ ¦ W ¦ : 송풍기 모터 입력 전력, W ¦ ¦ 几m ¦ : 모터효율 ¦ 2) 열물질전달 구성요소 HVAC 시스템은 열물질전달 요소로 구성되어 있다. (예: 증기 가열코일, 냉수공급 냉각 및 제습코일, 수냉식 열교환기, 공랭식 열교환기, 증발냉각기, 증기분사기) 이러한 구성요소 가 에너지를 직접 소비하지는 않지만 열 성능은 건물부하와 에너지를 직접 소비하는 1 차 시스템 (예: 냉동기, 보일러) 간 의 상호작용을 한다. 특히, 2 차 시스템의 장비성능은 1 차 시 스템 장비로의 입구 유체조건을 결정하며 장비의 에너지 효율 을 결정한다. 시스템 열물질전달 구성요소의 적합한 모델이 없으면 정확한 에너지 해석을 수행할 수 없다. 예를 들어, 냉 동기에 대한 부하는 일반적으로 실내의 현열부하 및 잠열부하 의 합계와 덕트, 플레넘, 송풍기, 펌프 및 배관의 모든 열 손 실/획득량으로 계산된다. 그러나 냉동기의 에너지 소비량은 부하뿐만 아니라 냉수의 환수온도와 유량에 따라 결정된다. 환수조건은 공기 및 수분배 시스템의 냉각코일 성능과 부분부 하 운전방법에 의해 결정된다. 냉각코일은 전형적으로 코일을 통과 하는 유량을 조절함으로써 공기온도를 일정하게 유지하 도록 제어할 수 있다. 이러한 시나리오에서 냉각코일 모델은 냉각코일의 설계특성과 입구공기의 온도, 습도, 기류 및 입구 냉수온도를 통하여 출구공기의 습도, 출구냉수온도 및 유량을 계산할 수 있어야 한다. 사실상 모든 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램에는 열물질전달 구성요소의 모델이 포함되며 필요하 다. 이 모델은 일반적으로 간단하다. 코일 설계자는 핀과 튜브 물리적 최적조합을 찾기 위해 핀 표면의 전도와 대류 열전달 및 응축에 대한 상세한 튜브별 해석이 필요하지만 에너지 분 (37) 석가는 연중 운전조건이 다양하기 때문에 유체의 출구상태 변 화를 결정하는데 더 많은 관심이 있다. 또한 장비에 대한 설 계 데이터가 제한적이므로 장비의 형상 및 세부 설계특성에 의존하는 매개변수가 거의 없는 모델이 필요하다. 에너지 계 산을 위한 열물질전달 구성요소 모델링의 일반적인 방법은 NTU(number of transfer units) 열교환기 모델을 기반으 로 한다. 특히, 유체의 출구조건과 장비의 설계 특성을 알고 있는 경우, 유체의 입구조건을 계산할 때 적합하다. 또한 이 모델은 열교환기의 특성을 설명하기 위해 단 하나의 매개변 수, 즉 제한된 설계 성능데이터로 부터 결정될 수 있는 총 전 달계수 UA 만 필요하다. 효율은 HVAC 시스템에서 다양한 현열교환기의 에너지 계산을 수행하는데 사용된다. 일반적인 핀-튜브 가열코일은 공기가 서로 혼합되지 않은 교류형 (cross-flow) 구성이 가장 적합하다. 공기-공기 열교환기는 교류형 또는 대향류형(counter-flow)로 구성될 수 있다. 물- 물 열교환기의 경우, 튜브-인-튜브 장비는 유체흐름의 방향 과 배플의 정도와 튜브 통과 횟수에 의존하는 웰앤튜브 열교 환기의 효율과 NTU 에 대한 상관관계에 따라 평행류형 (parallel-flow) 또는 대향류형으로 모델링할 수 있다. 특정 열교환기의 작동을 규명하기 위해서는 UA 를 결정한다. 이러 한 매개변수를 결정하는 세 가지 방법은 직접 계산, 현장측정 또는 제조사 데이터를 통한 분석이다. 열교환기의 재료, 형상 및 구조에 대한 자세한 정보가 제공되면 총 열전달계수를 계 산하는데 기본적인 유체역학 및 열전달 원리를 적용할 수 있 다. 그러나 에너지 계산에 가장 적합한 방법은 제조사의 성능 데이터를 사용하거나 설치된 장비의 성능을 측정하는 방법이 다. 열교환기의 설계 성능서에는 일반적으로 제조사에서 제공 하는 다양한 운전조건에서의 열전달율과 입구측 유량 및 온도 조건에서 제시된 운전조건이다. 효율 및 UA 는 주어진 열전달 율 및 유체의 입구조건으로 계산할 수 있다. 3) 냉각/제습 코일 공기 냉각/제습 코일 분석에는 복합적인 비선형 열물질전 달 상관관계가 필요하다. 이러한 관계는 냉각코일, 냉각탑, 에 어와 셔 및 증발 냉각기를 포함하여 열/수분전달이 있는 모든 HVAC 시스템의 기본 구성요소를 형성한다. 많은 이론서에 서 제시된 복잡한 열물질전달 이론이 냉각코일 설계에 종종 필요하지만 일반적으로 효율개념을 기반으로 한 간단한 모델 이 에너지 추정에 더 적합하다. 예를 들어 바이패스 팩터 (bypass factor)는 장치 노점온도 또는 코일표면온도와 출구 공기온도와 의 어프로치(approach)의 효율을 의미한다. 유효성-NTU 방법은 전형적인 현열 열교환기의 분석을 위 해 개발되어 적용되지만 열물질전달을 결합한 냉각/제습 코일 과 같은 다른 유형의 열교환기를 분석하는 데에도 사용 가능 하다. 이러한 상태변수(state variable), 용량 비율 및 엔탈피 교환기의 총 열교환계수를 선정한 유효성 개념은 열전달율과 유체의 출구상태의 계산에 사용된다. 현열 열교환기의 경우, 상태변수는 온도이고 용량은 유체의 유량(풍량)과 비열의 곱 이 되며 총 전달계수는 일반적으로 총 열전달계수가 된다. 냉 각/제습 코일의 상태변수는 습공기의 엔탈피가 되고 용량은 | {}
4d9696b7-6299-4b86-918d-b0f1defe7719 | 1권.pdf | X-Axis: 온도 (°C) Chart Type: line 함께 cool ting water item_01 10.3°C 10.8°C 0.4°C 0.2°C 그림 9 습공기 선도상의 냉각코일 프로세스 유량 단위를 가지며 총 열전달계수는 엔탈피 교환을 반영하도 록 수정된다. 유효성 모델은 주어진 공기와 물의 입구조건 세트에 대한 열물질전달이 열역학 최대값 범위에 의해 한정된다는 근거에 기반 한다. 그림 9 는 습공기선도에서 입구공기상태의 범위를 보여준다. 특히, 냉수 출구온도는 공기의 입구온도보다 높을 수 없으며, 공기의 출구온도 및 습도는 냉수 입구온도에서 포 화된 습공기 조건보다 낮을 수 없다. 그림 9 는 또한 냉각 코 일의 성능이 공기 출구온도와 습도를 확인하기 위한 두 가지 다른 효율성을 평가해야 함을 보여준다. 총 유효성을 사용하 여 출구공기 엔탈피와 가능한 최소값의 어프로치로 해석할 수 있다. 코일 바이패스 계수와 관련된 공기측 유효성은 출구공 기 온도와 유효 습식코일 표면온도에 대한 어프로치로 평가할 수 있다. 유효성 분석은 습공기와 냉수흐름에 공통 상태변수를 설정 하여 습식코일에 대해 수행된다. 냉수입구온도의 하한에 의해 영향을 받는 것과 같이, 공통 상태변수는 습공기의 엔탈피이 다. 즉, 모든 냉수 및 코일온도는 포화 습공기 엔탈피로 변환 된다. 냉수온도의 변화는 다음 식과 같이 정의 된 포화상태 비 열 Cp,sat 를 통한 포화 습공기 엔탈피의 변화로 유사하게 나타 낼 수 있다. △hl,sat Cp,sat Ahl 식(38)의 정의 를 사용하여, 기본 유효성 관계는 다음과 같 이 정의 할 수 있다. (38) q= Ca(ha,ent-ha,log)= Ci(hi,sat,lug -hi,sat,ent) q=eCmin(ho,end-hi,sot,ent) Ca = ma (mcp), C= Cp,sat 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-11 ¦ q ¦ : 공기에서 물로의 열전달, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유체 용량, kg/h ¦ ¦ ma ¦ : 건공기 풍량, kg/s ¦ ¦ ml ¦ : 유체 유량, kg/s ¦ ¦ Cp,l ¦ : 유체 비열, kJ/(kg·K) ¦ ¦ Cp,sat ¦ : 식(38)에 의해 정의 되는 포화 비열, kJ/(kg·K) ¦ ¦ ha ¦ : 습공기 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ hl,sat ¦ : 유체의 온도에서 포화 습공기 엔탈피, kJ/kg ¦ 식(40)의 냉각코일 유효성은 그림 3 의 습공기 엔탈피 비율 로 정의 된다. 현열교환기와 동일하게 유효성도 물리적 코일 특성의 함수이며 코일을 대향류형 열교환기로 모델링하여 얻 을 수 있다. 그러나 열전달 계산은 엔탈피를 기반으로 수행되 기 때문에 총 전달계수는 온도의 잠재력보다는 엔탈피 잠재력 기반으로 해석해야 한다. 엔탈피 기반 열전달계수 UAh 는 비 열에 의한 기존의 온도 기반 계수와 관련이 있다. (39) q= UA△t= UAh△h UA△t UA UAh = Ah Cp (44) 출구공기 온도를 설정하는 공기측 효율성 평가를 하기 위 해 유사한 분석을 수행할 수 있다. 총 엔탈피 기반 효율성은 냉수와 공기 사이의 총 열전달 계수를 기반으로 하지만 공기 측 유효성은 코일 표면과 공기 사이의 열전달계수를 기반으로 한다. 현열교환기의 경우와 마찬가지로 총 열전달계수 UA 는 코일 특성을 고려하여 직접 계산하거나 제조사의 성능 데이터 를 사용하여 결정할 수 있다. (45) 현열 열교환기는 단일 효율성으로 모델링되며 단일 매개변 수 UA 로 설명될 수 있지만 냉각/제습 습식코일에는 그림 3 에 표시된 두 가지 효율성을 설명하는 두 개의 매개변수가 필 요하다. 이 매개변수는 내부와 외부의 UA 이다. 하나는 냉수 와 배관 내표면 사이의 열전달을 나타내며, 다른 하나는 배관 외표면과 습공기 사이의 열전달을 나타낸다. UA 값은 단일 정 격조건에서 냉각코일의 현열과 잠열용량으로 결정된다. 유효 성-NTU 방법의 큰 장점은 구성요소가 하나의 측정점의 데 이터 또는 하나의 제조사의 설계계산으로 설정이 가능하다. 3.4 1 차 시스템 구성요소 (41) HVAC 시스템은 일반적으로 2 차 시스템을 통해 에너지를 소비하고 난방과 냉방열원을 건물에 공급한다. 1 차 시스템 장 비는 냉동기, 보일러, 냉각탑, 열병합 발전설비 및 대용량 열 저장 설비를 포함한다. 특히, 1 차 시스템은 일반적으로 건물 의 주요 에너지 소비장비를 포함함으로 건물 에너지 사용의 정확한 특성분석은 주요장비 에너지 소비의 정확한 모델링에 의존한다. (42) 1) 모델링 방법 Cmin = min(Ca) (40) (43) 1 차 시스템 장비의 에너지 소비특성은 일반적으로 설계조 건, 부하조건, 환경조건 및 장비제어 방법에 따라 달라진다. 예를 들어, 냉동기 성능은 기본 장비 설계요소(예: 열교환 표 | {}
8f22143c-3639-4cdc-b56c-f32bb84a1b9a | 1권.pdf | 3.14-12 제 3 편 설비 에너지계산 면형상, 압축기 설계 등), 응축기와 증발기의 온도, 유량 및 다양한 부하에 대한 운전조건에서 냉동기를 제어하는 방법 (예: 냉수 출구 설정 온도를 유지하기 위한 원심식 냉동기의 입구 가이드 베인 제어 등)에 영향을 받는다. 일반적으로 이 러한 변수는 지속적으로 변동하므로 매시간 계산해야 한다. ① 회귀식 모델 : 다양한 2 차 시스템 구성요소 (예: 열교환 기, 밸브 등)는 기본 공학적 원리로 쉽게 설명되지만 대부분 의 1 차 시스템 장비는 복잡한 특성 때문에 에너지 계산을 위 한 제 1 법칙 모델(first-principle models)인 인과 적 모델의 사용이 권장되지 않는다. 대신, 1 차 시스템 장비의 에너지소 비 특성은 제조사에서 제공하는 설계 데이터의 회귀분석에 의 해 개발된 간단한 함수를 사용하여 전통적으로 모델링을 하였 다. 제조사의 데이터는 대부분 전체부하 설계조건에서만 사용 할 수 있기 때문에 추가적으로 보정하여 전체부하 데이터를 부분부하 조건으로 수정해야 한다. P=PIRxLoad, PIR=PIRnamfi(tastio · · · )f2(PLR) Cavail=Cnomfa(taitw · · · ) Load PLR = 0 avail (46) (47) ¦ P ¦ : 장비 전력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIR ¦ : 에너지 입력비 ¦ ¦ PIRnom: ¦ 전부하 조건의 에너지 입력비 ¦ ¦ Load ¦ : 부하로 공급되는 전력, kW ¦ ¦ Cavail ¦ : 사용 가능한 장비용량, kW ¦ ¦ Cnom ¦ : 설계 장비용량, kW ¦ ¦ f1 ¦ : 탈설계 조건의 전부하 전력을 설계조건의 전부하 전력으로 연계하는 함수 ¦ ¦ f2 ¦ : 전부하 전력의 부분 함수, 부분부하와 전부하 전 력의 관계 ¦ ¦ f3 ¦ : 탈설계 조건에서 사용 가능한 용량을 설계용량과 연계하는 함수 ¦ ¦ ta, tb PLR ¦ : 전력에 영향을 미치는 다양한 운전온도 : 부분부하율, part-load ratio ¦ 회귀함수 및 보정함수는 지수, 푸리에 급수 등 대부분의 경 우 다양한 2 차, 3 차 다항식의 형식을 취한다. 적절한 기능의 선택은 장비의 특성에 달려 있다. 경우에 따라 에너지 소비량 은 데이터 지표에서 직접적인 보간법을 사용하여 계산되지만 종종 충분한 수준의 데이터 입력 과 컴퓨터 높은 메모리가 요 구된다. 에너지 시뮬레이션 프로그램에서 1 차 시스템 장비를 모델링하는 전형적인 방법은 장비의 전력소비에 대해 다음과 같은 수식으로 가정할 수 있다. 부분부하율은 주어진 탈설계 운전조건에서 사용 가능한 장비 용량에 대한 부하의 비율이 다. 전력과 동일하게, 사용 가능한 또는 전부하 용량은 운전조 건의 함수이다. 탈설계 f 과 f3 방정식의 특정 형태는 1 차 시스 템 장비의 특정 형식에 따라 다르다. 예를 들어, 화석연료를 사용하는 보일러의 경우, 전부하 용량과 전력(또는 연료 사 용)은 주변 온도에 대한 열 손실의 영향을 받을 수 있다. 그러 나 이러한 탈설계 함수는 일반적으로 대부분의 건물에너지 시 뮬레이션 프로그램에서 1 차와 2 차 시스템을 연결하는 요소로 간주된다. 냉동기의 경우, 용량과 전력 모두 응축기 및 증발기 온도에 영향을 받는다. 응축기와 증발기 온도는 종종 2 차 시 스템 유체의 관점에서 특성화 된다. 직팽식(공랭식) 냉동기의 경우, 운전온도는 일반적으로 증발기로 들어가는 공기의 습구 온도와 응축기로 들어가는 공기의 건구온도이다. 또한 수냉식 냉동기의 운전온도는 일반적으로 냉수출구온도와 냉각수입구 온도이다. 예를 들어, 루프탑 직팽식(DX) 패키지의 성능을 고려할 경우, 공인 정격성능은 일반적으로 35°C 의 외기온도 와 건구온도 26.7°C 및 습구온도 19.4°C 의 증발기 입구코일 조건으로 제공된다. 그러나 실외온도와 코일조건에 따라 성능 이 달라진다. 이러한 현상을 설명하기 위해 DOE-2.1E 시뮬 레이션 프로그램은 코일로 들어가는 실외 건구온도 및 습구온 도의 4 차 함수를 사용하여 탈설계 함수 f1 과 f3 을 정의 한다. f1(twb,ent,toa) = ao +a1twb,ent +a2twb,ent +aztoa +astoa +aztwb,enttoa f3(twb,ent,toa) =c0+C1twb,ent +C2twb,ent +C3toa +cstoa +C5twb,enttoa (48) (49) 식(48)과 식(49)의 상수는 표 2 에서 보여준다. 전부하 전력 부분함수 f2 는 부분부하 조건에서 장비효율의 변화를 나타내 며 부하와 용량을 맞추기 위해 사용된 제어방법에 크게 의존 한다. 그림 10 는 이러한 함수의 관계의 몇 가지 가능한 유형 을 보여준다. (이 곡선은 그림 7 의 송풍기 부분부하 곡선과 유사하다.) 곡선 ①은 부하와 관계없이 일정한 효율을 가진 표 2 탈설계 함수에 대한 상관계수 ¦ 함수 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f1 ¦ -1.063931 ¦ 0.0306584 ¦ 0.0001269 ¦ 0.0154213 ¦ 0.0000497 ¦ 0.0002096 ¦ ¦ f3 ¦ 0.8740302 ¦ 0.0011416 ¦ 0.0001711 ¦ -0.002957 ¦ 0.0000102 ¦ 0.0000592 ¦ 그림 10 부분부하 전력 곡선의 예시 X-Axis: 부분부하율 (PLR) Y-Axis: f2 = 언료사용량/설계(정격)연료사용량 Chart Type: line 0 PLR 5 PLR 10 PLR item_01 0.3 0.6 0.9 item_02 0.4 0.8 1.0 item_03 0.3 0.6 0.9 | {}
269c1d00-0ece-4c1c-9d8e-c485208359b0 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-13 장비에 해당된다. 곡선 ②는 운전범위의 중간의 부분부하에서 가장 효율적인 장비를 나타내며, 곡선 ③은 최대부하에서 가 장 효율적인 장비를 보여준다. 이러한 유형의 곡선은 보일러 와 냉동기 모두에 적용된다. ② 제 1 법칙 모델/first-principle models : 2 차 시스템 구 성요소와 동일하게 엔지니어링 제 1 원칙을 사용하여 1 차 시스 템 장비의 모델을 구현할 수 있다. 그리고 현장측정 및 제조 사의 데이터를 사용하여 미지의 모델 매개변수를 추출하는 모 델을 개발하는 연구가 진행되었다. 에너지 분석은 해당 시스템에 적합한 모델을 선택해야 한 다. 예를 들어, 보일러가 거의 일정한 효율로 운전된다면 복잡 한 보일러 모델은 적합하지 않다. 또한 회귀기반 모델은 사용 자가 제조사의 신뢰할 수 있는 현장측정 데이터를 보유하고 있을 때 적합하다. 그러나 제 1 법칙 물리적 모델은 일반적으로 순수 회귀 모델 보다 많은 장점이 있다. ① 물리적 모델은 사용 가능한 데이터 범위를 벗어나는 신 뢰 할 수 있는 추정값을 허용할 수 있다. ② 미지의 물리적 매개변수에 대한 값을 구하려면 회귀법 이 필요하다. 그러나 이러한 매개변수는 일반적으로 물리적 기본 매개변수를 추정하고 데이터 분석시의 오류를 진단하는 데 사용할 수 있다. 또한 현실적인 매개변수 값을 확인하고 잠재적 성능향상을 평가할 수 있다. ③ 미지의 매개변수의 수는 일반적으로 전형적인 회귀 모 형에서 알려지지 않은 계수의 수보다 훨씬 적다. 예를 들어, 표준 ARI 압축기 모델에는 용량, 전력 및 냉매 흐름의 회귀 에 대해 각각 30 개의 계수가 필요하다. 비교해 보면, 실제 압 축기 모델에는 4~5 개의 알 수 없는 매개 변수가 있을 수 있 다. 따라서 물리적 모델은 요구되는 측정 데이터가 더 적다. ④ 냉동기와 보일러의 부분부하 운전 데이터는 확보하기 매우 어렵다. 부분부하 보정은 때때로 희귀모델에서 가장 큰 불확실성을 나타내지만 연간 에너지 예측에 가장 큰 영향을 준다. 이와 는 반대로, 전부하 연산의 물리적 모델은 필요한 추가 데이터가 거의 없이 부분부하 연산을 직접 확장할 수 있다. 1 차 시스템의 HVAC 장비의 물리적 모델은 일반적으로 기본 공학적 해석을 기반으로 하며 많은 HVAC 이론서에 설 명이 되어 있지만 여기서 설명된 모델은 ASHRAE HVAC 1 Toolkit 의 개발내용을 기반으로 한다. 각 기본 구성요소의 구동은 열교환기 열전달 영역 또는 원심 압축기 임펠러 블레 이드 각도와 같은 제한된 수의 물리적 매개변수로 특징이 나 타난다. 이러한 매개변수는 측정자료와 제조사에서 제공된 데 이터와 비교하여 전체 성능의 회귀 적합도를 기초로 정의 되거 나 조정된다. 물리적 모델은 물리적 특성을 기반으로 하지만, 제조사 데이터의 회귀분석을 통해 얻은 데이터는 반드시 실제 측정 데이터와 동일하지 않다. 엄밀히 말하면, 매개변수는 전 체 시스템 성능의 오류를 최소화하기 위해 추정된 값을 갖는 회귀계수이다. 즉, 장비의 기초적인 모델의 오류는 매개변수 값의 과다 또는 과소 산출로 상쇄된다. 2) 보일러 모델 보일러 모델은 정상상태 성능모델에서 복잡한 동적 시뮬레 ![image](/image/placeholder) T. 연소가스 T fg.out 공기 연소실 연료 (CC) T fg.in T, T T HEX1 T w.out w.out w.in Te HEX2 연소가스/물 대기 열교환기 (가상의 흐름) 물/대기 공급수 열교환기 그림 11 보일러 정상 상태 모델링 이션 모델 및 이 두 가지 기법의 조합에 이르기까지 광범위하 다. 동적 모델은 장비의 비정상상태의 동작을 구현한다. 결과 적으로, 이러한 모델은 연소실 내부에서 발생하는 연소 과정 과 복잡한 에너지 교환을 정확하게 정의 해야 한다. 일반적으 로 이런 종류의 모델은 매우 상세하고 공식화하여 사용하는 것이 필요하다. 그러므로 동적 보일러 모델은 다양한 외부조 건에 따라 열 분배, 배출, 운전 및 제어에 대한 완벽하고 상세 한 방법론과 보다 복잡한 상황(예: 대형건물, 대형난방시스템, 열병합 발전 시스템의 대형보일러)에서만 고려되어야 한다. 보일러의 모든 주요 변수는 부하와 환경조건에 따라 달라 질 수 있지만 버너 가동과 정지시간 동안 정상상태 조건을 가 정하면 동적모델의 입력변수와 출력변수 사이의 관계가 훨씬 간단해 진다. 실제측정에 대한 모델평가는 정상상태 모델의 측정 정확도와 관련하여 비교적 긴 시간주기(예: 주간 또는 월간) 기간의 에너지 계산에 대해 충분한 정확도는 없을 수 있다. 그림 11 와 같이, 정상상태 모델링에서는 연속운전 중에 보일러를 하나의 단열 연소챔버와 두 개의 열교환기로 분리할 수 있다고 가정 한다. ① 연소실(CC): 입구에서 공기(아래첨자 a)와 연료(아래첨 자 f), 출구에서 연소가스(아래첨자 fg) ② 열교환기-1 (HEX1): 연소가스 배출구 및 공급수(아래 첨자 in) ③ 열교환기-2 (HEX2): 가열된 물(아래 첨자 out) 보일러 모델은 다음의 열전달 계수를 갖으며,세 가지 매개 변수로 다음과 같은 특징이 있다. ① UAge: 연소실의 배가스와 공기유체 간 열전달 ② UAgw: 연소가스와 HEX1 의 물유체 간 열전달 ③ UAwe: HEX2 의 물과 대기간 열전달 출구수 1 차 시스템 모델에 대한 주요 입력은 설정온도 (Tw,out)와 제어모델 및 부하특성 (즉, 입구수온 Tw.in 및 유량) 이다. 2 차 시스템 모델 입력에는 공기, 연료 및 대기온도 (Ta, Tf 및 Te)와 연료/공기 비율 f 가 포함된다. 최근의 보일러는 기밀성능이 우수하여 버너가 정지했을 때 연소실내에서 공기 순환이 거의 없다. 이 경우, 보일러는 단순한 물/대기 열교환 기(즉, HEX1 및 HEX2 가 결합 됨)로서 동작하고, 열 모델은 간단한 열교환기로 구성된다. ① 연소 챔버 모델 : 이 모델에 대한 수학적 정의 를 통해 연소가스/물 열교환기(HEX1) 입구의 연소가스량과 엔탈피 hfg.in/(J/kgfg)을 계산할 수 있다. 계산된 연소가스량은 반드 | {}
5470e441-0a22-4000-abf5-1e8499ba4a32 | 1권.pdf | 3.14-14 제 3 편 설비 에너지계산 시 지정된 연소가스/물 열전달 계수/면적과 관련된 것은 아니 다. 그러므로 다음의 경험적 관계식을 사용하여 이 계수의 값 을 연소가스량의 계산된 값으로 조정한다. 1 = 1+ fmf mfg hfgin1 hfg,in 1 1 + f 0.65 mfg (UAgw). calc = UAgw (mfg) rated hfg,inl : 가스/물 열교환기 입구의 연소 생성물 및 연소 가스 온도의 알려진 함수, J/kgfg hfg.in : 가스/물 열교환기 출구의 가스 엔탈피, J/kgs (mfg)rated : 가스/물 열교환 계수/면적 곱의 특정 값과 관 련된 연소가스량, kg/s ② 연도가스-물 열교환기 모델 : 첫 번째 단계는 HEX1 통해 열전달울 qgw 을 계산한다. qgw = �gw⌀fg( Tfg.in - Tw,in) Cfg = Cp⌀fgmfg = 배기 가스의 열 용량 유량 1-exp[-NTU(1-C)] = HEX1 효율 Egw 1- Cexp[-NTU(1-C)] 대향류형 열교환기의 경우, UAgw c=응 NTU= Cfg Cfg ≤ Cw 및 Cw = Cp,w HEX1 (Tjg,out)에서 나가는 연소가스의 온도는, Egw(Tfg,in - Tw.in)=(Tfg.in-Tjg.out) 다른 미지수도 계산할 필요가 있으며 HEX1 에서 열은 고 온의 배기가스에서 물로 옮겨진다. qgw = Cw(Tw,out-Tw,in) HEX1 을 떠나 HEX2 에 들어가는 물의 온도는 qgw Tw,out + Tw,in C w (56) (55) (53) (54) ③ 물-환경 열교환기 모델 : HEX2 에서, (57) Ew e (Tw,out- Te)= (Tw,out-Tw,out) (50) (51) (52) Ewe = 1 -exp(- UAwe/Cw) 그러고 HEX2 의 출구 수온은 Tw,out - Te Tw,out UAwe = Te + exp w 결과 적으로, HEX2 의 온수에서의 열 손실은 qwe = Cw(Tw,out-Tw,out) (58) 온수흐름에서 주어진 유용한 열은 qb = qgw - qwe (61) 마지막으로, 보일러 효율은 다음과 같이 주어진다. Ib クニ mjxFLHV 여기서 FLHV 는 연료의 저위발열량 값이다. 이 모델의 주요 출력은 다음과 같다. · 유효 보일러 출력: 설정점과 비교되는 출구수온 또는 해당 유효 전력 (즉, 가열된 물에 의한 순 열량 qb) · 에너지 소비량: 버너 연료유량 mf 또는 해당 효율 n (59) 2 차 시스템 모델 출력에는 다음이 포함된다. · 연도에서의 배기가스 온도, 비열 및 해당 엔탈피 흐름 · 보일러실의 열 손실 qwe (60) (62) 3-매개변수 모델은 오차가 1% 미만인 광범위한 운전조건 에서 가장 일반적인 연료를 사용하는 보일러의 시뮬레이션을 허용한다. 2-열교환기 모델은 서로 다른 부하조건과 수온에서 보일러의 거동을 구현할 만큼 충분한 유연성을 갖는다. 이 간 단한 모델은 버너의 연료량과 공기 풍량의 변화뿐만 아니라 물/대기의 손실에 대한 보일러의 민감도를 정확하게 예측하기 위해 필요하다. 3) 냉동기 모델 그림 12 은 증기압축 냉동기의 개념도를 보여준다. 구성요 소에는 2 개의 열교환기, 팽창밸브 및 모터와 변속기가 있는 압축기가 포함된다. 냉동기 구성요소는 냉매를 통해 서로 연 결된다. 에너지를 예측하기 위해 가상의 특성 값을 갖는 완벽 ![image](/image/placeholder) 냉각수 응축기 3 팽창 밸브 압축기 증발기 ① 냉수 그림 12 냉동기 모델의 요소구성 | {}
1776d83c-aaad-4a6d-b8cd-2f6873a919cd | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-15 한 유체를 냉매로 표현하기 위한 단순화를 한다. 즉, 냉매는 비압축성으로 모델링되며 증기특성은 비열과 같은 특성 매개 변수의 유효 평균값을 갖는 이상기체 법칙으로 설명된다. ① 응축기 및 증발기 모델링 : 응축기와 증발기는 모두 단 순한 단일 스트림 열교환기로 모델링 된다. 2 개의 열교환기는 각각 일정한 총 열전달계수를 갖는 것으로 가정된다. 또한, 냉 동기에 사용되는 모델의 냉매는 두개의 열교환기를 모두 등온 으로 가정함으로써 열교환기의 과열과 과냉영역을 효과 적으 로 무시한다. 특히, 등온냉매의 가정은 압축기의 방열로 인해 매우 높은 냉매온도를 나타내는 응축기의 경우 바람직하지 않 다. 따라서 열교환기에서 냉매와 물 사이의 평균 온도차는 상 당히 과소하게 평가된다. 그러나 이 체계적인 오차는 상응하 는 열전달계수를 상당히 과대평가함으로써 상쇄된다. ② 압축기 모델링 : 실제 압축기를 모델링하는 것은 압축 기 내의 많은 열-구조적 손실(예를 들어, 열손실, 마찰손실, 밸브레버 손실, 모터 및 변속기의 비효율 등)을 고려해야 한 다. 이러한 손실 중 일부는 압축기 내에서 모델링할 수 있지 만 에너지 계산을 위한 모델에서 설명하기에는 너무 복잡하거 나 알 수 없는 모델도 있다. 압축기 모델링에 사용된 일반적 인 방법은 그림 13 에서 설명된다. 이상적 내부 압축기와 알 수 없는 손실을 설명하기 위한 모터 전달요소라는 두 개의 별 개의 내부요소를 사용한다. 개략적으로, 모터전달 하위시스템 은 에너지 변환의 비효율을 나타낸다. 이러한 비효율의 손실 은 압축 전에 유체를 가열하는 것으로 가정한다. 수학적으로 다음의 선형관계로 모델링 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) T die P dia Win 이상적인 W 모터/변속기 (열-구조적 손실) 내부 압축기 손실 M,Tsuc.Pa suc 그림 13 압축기 일반적 개념도 W= Wo+(1+�)Wint (63) ¦ W ¦ : 밀폐형 또는 반 밀폐형 압축기의 전력 또는 개방 형 압축기의 축 동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Wio ¦ : 일정한 전기-기계적 손실 ¦ ¦ Wint ¦ : 이상적인 내부 압축기 전력 (압축기 유형에 따라 다름) ¦ ¦ a ¦ : 비례 전력 손실 계수 ¦ Wio 와 a 는 제조사에서 제공하는 데이터의 회귀분석을 통한 경험적 매개변수이다. 압축기의 유형에 따라 Wint 를 모델링하 는데 필요한 다른 매개변수도 고려해야 한다. ![image](/image/placeholder) 2s 3 2 P 강의 4 1 1a 엔탈피 h 압축기 모델 등-엔트로피 교축(throttling) 손실 압축기 밸브 1 la 2s 2 그림 14 왕복동 압축기 모델의 개념도 ③ 왕복동 압축기 모델링 : 일반 모델과 함께 사용되는 왕 복동식 압축기의 개념도는 그림 14 와 같다. 냉매는 상태-1 에 서 압축기로 들어가고 그림 13 에서 모터-변속기 모델의 열- 구조적 손실에 의해 상태-1a 로 가열된다. 냉매는 상태-2s 에 서 등-엔트로피로 압축되고, 상태-2s 에서 압축기 토출로 교 축(throttling)된다. 교축밸브는 흡입밸브와 토출밸브 양단의 압력강하로 인한 압축기 내 손실을 모델링하는 간단한 방법이 다. 정확한 모델에는 압축기 입구와 출구 모두에서의 압력손 실이 포함될 수 있지만 압축기 데이터의 분석은 단순 모델이 일반적인 왕복동식 압축기의 모델링에 보다 적합하다. 기본적 으로 다수의 압축기는 교축밸브 없이도 적절한 모델링이 가능 하다. 시스템을 통과 하는 냉매유량은 냉동기와 압축기 성능을 예 측하기 위해 필요하다. 일반적으로 체적유량은 압축기의 압력 차에 따라 달라진다. 압축기 냉매유량은 간극체적(clearance volume)의 증기 재 팽창으로 인한 압력비의 감소함수이다. 이 상 기체로 모델링된 냉매증기의 경우 체적유량은 다음과 같다. V= 1+ Cf- 이름 ¦ V ¦ : 체적유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vs ¦ : 체적유량(압축기의 물리적 변위) ¦ ¦ Cf ¦ : clearance factor = Vclearance/Vs ¦ ¦ Pex/Psuc ¦ : 실린더 압력비 ¦ ¦ 8 ¦ : 비열비 ¦ Vs 와 Cj 는 실제 왕복동식 압축기에 대한 데이터를 사용하 여 산출해야 한다. 모델은 전부하 운전에 적용되지만 식(64) 는 부분부하 조건에서도 유효하다. 그러나 내부 전력사용은 기동/정지 사이클, 실린더 언로딩, 가스의 바이패스 또는 모터 의 변속운전과 같은 용량제어의 특정 방법에 따라 부분부하 조건에서 다르다. 대부분의 경우, 단순한 물리적 모델을 구현 하여 이러한 방법을 설명할 수 있다. 추가적인 열-구조적 손 실도 모델링할 수 있지만 종종 추가 매개 변수가 필요하다. (64) | {}
c6ae7794-945f-4e7b-8930-b36a3a68b7af | 1권.pdf | 3.14-16 제 3 편 설비 에너지계산 예를 들어, 실린더 언로딩 효과 는 다음과 같은 관계로 모델링 할 수 있다. Nc Wint = Ws + 1 W Nc,FL pump ¦ Wint ¦ : 이상적인 내부 압축기 동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Nc ¦ : 사용 중인 실린더 수 ¦ ¦ Nc,FL ¦ : 전부하에서 사용 중인 실린더 수 ¦ ¦ Wpump ¦ : 모든 실린더가 언로드 될 때 압축기의 내부 동력 (펌프 동력) ¦ ¦ Ws ¦ : 등-엔트로피 전력 ¦ 가변 Wpump 은 왕복동식 압축기의 부분부하 상태의 특징과 부분부하 범위 전반에 걸쳐 일정한 것으로 가정된다. 요약하 면 6 가지 변수를 기반으로 전부하와 부분부하 운전 모두를 구 현 가능한 왕복동식 압축기의 현실적인 물리적 모델을 개발할 수 있다. 모터-변속기 모델 Wio 및 a 의 일정/비례 손실 항, 압축기 실린더의 스위프 체적유량 Vs, 실린더 간극 용적률 Cf, 가상 배기밸브 이동영역 Aex 및 무부하 압축기 Wpump 의 무부 하 펌프동력을 결정한다. 전체 냉동기는 응축기와 증발기의 총 열전달계수에 대한 두 개의 추가 매개변수로 모델링할 수 있다. ④ 기타 압축기 및 냉동기 모델링 : 모델링 관점에서 스크 류식 압축기의 열역학적 과정은 왕복동식 압축기와 유사하다. 물리적으로 스크류식 압축기는 냉매 증기의 초기 체적유량을 더 작은 공간으로 공급하여 더 높은 압력과 밀도로 이동시킨 다. 전부하와 부분부하 운전 모두를 다루는 가변 체적비의 트 윈 스크류식 압축기의 실제 모델은 다음 5 가지 변수를 기반으 로 구현할 수 있다. 이것은 식(65) 모터-변속기 모델의 ①상 수와 ②비례 손실 항, ③스크류 압축기의 부피유량, ④내부 누기면적 및 ⑤부분부하 운전시 전환된 유량에 대한 펌핑된 압력 차이다. 스크롤식 압축기 모델에는 과부하 및 압축되지 않은 손실을 결정하기 위한 고정된 체적비인 여섯 번째 매개 변수가 필요하다. 전체 냉동기는 응축기와 증발기의 총 열전 달계수에 대한 두 개의 추가 매개변수로 모델링할 수 있다. 식(63) 및 그림 7 과 함께 사용되는 원심식 압축기의 이상적인 내부 모델은 등-엔트로피 임펠러 및 등-엔트로피 디퓨저로 구성된 일중효율 압축기의 이상적인 분석을 기반으로 할 수 있다. 식(63)의 열-구조적 손실 매개변수 외에도, ①임펠러 선단의 속도, ②임펠러 배출구의 베인 경사 및 ③임펠러 배출 영역 등 세 가지 추가 매개변수만 필요하다. 흡수식 냉동기의 냉동사이클은 압축기 대신 흡수기가 있는 것을 제외하고는 증 기압축 사이클과 동일하다. 흡수기는 증기, 온수 또는 직화 발 전기, 용액 열교환기 및 펌프를 포함한다. 펌프를 제외한 모든 구성요소는 열교환기로 모델링할 수 있다. 4) 냉각탑 모델 냉각탑은 1 차 시스템으로 냉동기 응축기의 열을 배출하는 데 사용된다. 제어장치는 일반적으로 응축기로 들어가는 원하 는 수온을 유지하기 위해 송풍기와 펌프로 연동된다. 2 차 시 (65) 스템의 냉각코일과 제습코일과 같이 냉각탑 성능은 냉동기의 에너지 소비에 큰 영향을 미친다. 또한 송풍기는 전기 에너지 를 직접 소비한다. 기본적으로, 냉각탑은 직접적인 접촉을 통 한 열물질 열교환기이다. 에너지 계산을 위해 냉각탑 성능은 일반적으로 외부 습구온도, 냉각탑을 흐르는 물의 온도강하 (레인지) 및 출구수온과 공기 습구온도의 차이(어프로치)로 설명된다. 단순한 모델은 일정한 레인지와 어프로치를 가정하 지만 보다 정교한 모델은 출구수온을 외부 습구온도, 유량 및 기류와 연계시키기 위해 정격 성능 데이터를 사용한다. 단일 타워 정격지점에서 직접 추론 할 수 있는 단일 총 열전달계수 를 기반으로 하는 것과 같은 간단한 냉각탑 모델은 때때로 에 너지 계산에 적합하다. 5) 변속운전 증기압축 히트펌프 모델 패키지유닛은 제조사의 데이터에 근거로 경험적 함수로 가 장 많이 모델링되지만, 변속운전 히트펌프와 같은 고급 장비 를 모델링하고 평가하는 방법도 필요하다. 가변적인 냉매, 공 기계통과 수계통의 열전달 계수, 가변 압력강하와 하나 이상 의 넓은 속도범위에서 작동할 수 있는 단계별 압축기 구성과 변속 송풍기 및 펌프제어를 포함하여 히트펌프 모델이 구현 가능하다. 이러한 모델은 냉매, 이송유체의 유량, 응축기 과냉 조건 및 부하조건에 최적화된 기능으로 조정하는 설계를 포함 하여 새로운 장비 설계를 위한 성능맵을 생성할 수 있다. 이 러한 성능 맵은 다양한 조건과 부하에서 정확하게 성능을 나 타낸다. 3.5 시스템 모델링 통합방법 건물 에너지 예측을 위한 시뮬레이션 모델을 구현할 경우, ①모델링 구성요소 및 하위 시스템과 ②시스템 모델링 통합 방법의 두 가지 기본사항을 고려해야 한다. 구성요소와 부하 와 관계된 모델링 통합은 개별 구성요소를 계산하는 수식(함 수)세트를 수반한다. 전반적인 모델링 통합방법은 이러한 함 수식을 연산하는 단계와 절차이다. 결과 의 정확성과 해석을 위해 필요한 컴퓨터 성능은 모델링 방법에 따라 다르다. 전통 적으로 널리 사용되는 건물 에너지 프로그램에서, 시뮬레이션 은 해석시간의 매 시간마다 모든 공간을 대상으로 실행된다. (대부분의 모델은 1 시간 간격으로 해석을 하고 1 시간 이내에 발생하는 현상에 대한 정보는 제외된다.) 부하모델링 다음에 는 시뮬레이션의 매 시간마다 모든 2 차 시스템에 대한 모델을 한 번에 하나씩 실행한다. 마지막으로 1 차 시스템인 열원설비 의 시뮬레이션 모델이 전체 기간 동안 다시 실행된다. 이러한 ![image](/image/placeholder) 시스템제어 열원설비 연동 용량 연동 온수/ 비용 기상데이터 (2 차) (1 차) 경제성 부하 냉수 분석 시스템 열원 분석 모델 투입 (연간/ 공간 모델 필요 모델 모델 내부부하 부하 순환량 에너지 생애주기) 그림 15 시스템 모델링 통합방법 | {}
ef13754b-530a-4d80-9b82-1a2428ce65c8 | 1권.pdf | 절차는 그림 15 에서 설명된다. 실선은 한 모델에서 다른 모델 로 전달된 데이터를 나타내며 점선은 이전 모델로 전달된 하 나의 모델에 관한 정보(일반적으로 사용자가 제공함)를 말한 다. 예를 들어, 시스템 정보는 시스템 용량과 연계되는 실내온 도의 불연속 선형함수로 구성될 수 있다. 이러한 부하-시스템 -열원의 시퀀스 때문에 특정 현상의 정확한 모델링이 어렵다. 예를 들어, 부하계산을 위해 열평형법을 사용하고 시스템 시뮬레이션 모델의 일부 구성요소가 부하를 충족시키지 못 할 경우, 프로그램은 현재 부하를 기준으로 해석할 수 있다. 실제 로 실내온도는 부하가 장비용량과 일치할 때까지 재조정 되어 야 하지만 부하가 미리 계산되고 고정되어 있기 때문에 모델 링할 수 없다. 부하계산에 가중계수법을 사용하는 경우, 시스 템 시뮬레이션 수행 중에 부하가 계속 재조정되기 때문에 이 러한 문제는 부분적으로 해결된다. 그러나 가중계수법은 선형 의 수학식을 기반으로 하며 부하 프로그램을 실행하는 동안 사용된 폭넓은 실내온도의 변화는 오류를 유발할 수 있다. 1 차 시스템인 열원의 시뮬레이션에서도 비슷한 문제가 발 생한다. 예를 들어, 실제 건물에서는 중앙 열원시스템의 부하 변화가 크므로 공급 냉수온도도 변한다. 이러한 온도변화는 2 차 시스템 장비의 용량에 영향을 미친다. 실제 건물에서 중앙 열원시스템에 과부하가 걸리면 실내 공간의 온도가 상승하여 열원부하를 줄여야 한다. 그러나 대부분의 에너지 추정 프로 그램에서는 이러한 상황은 발생할 수 없다. 따라서 과부하 현 상만 알려주게 된다. 이것은 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열 원설비 모델의 분리와 관련된 불합리성의 한계이다. 이를 보 완하기 위한 시간 간격마다 모든 계산이 수행되는 대체 모델 링 방법이 가능하다. 여기서 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열 원설비 함수식은 각 시간 간격마다 동시에 해석된다. 이 방법 을 사용하면 충족되지 않은 부하 및 불균형이 발생할 수 없 다. 1 차 열원설비의 조건은 즉시 2 차 시스템과 부하모델에 반 영되어 건물 전체의 조건으로 즉각적인 재조정이 된다. 이 모 델링 방법의 결과 는 개선의 규모와 중요성이 경우에 따라 다 르지만 우수하다. 이러한 방법의 가장 큰 단점과 과거에 널리 사용되지 않은 이유는 계산을 위해 더 많은 컴퓨팅 재원이 필 요하다는 것이다. 그러나 현재 대부분의 컴퓨터는 적절한 시 간 내에 대체 모델링 방법을 사용하여 프로그램을 실행할 수 있다. 그리고 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열원설비 모델의 동시 해석 솔루션 구현이 가능한 프로그램이 개발되었다. 이 러한 프로그램 중 일부는 1 시간 이하 단위의 단계를 사용하여 건물부하, 2 차 시스템 및 1 차 열원설비를 시뮬레이션 할 수 있다. 그림 15 에서와 같이, 경제성 모델은 예상되는 소요 에 너지를 기반으로 에너지 비용(또는 투자비)을 계산한다. 따라 서 시뮬레이션 모델은 주어진 입력 기상데이터 및 내부 부하 에 대한 에너지 사용 및 비용을 계산한다. 각 시간(또는 다른 적절한 시간 간격)에서 본 모델을 적용함으로써(즉, 주어진 입력에 의한 출력을 결정), 시간별 에너지 소비량 및 비용이 결정될 수 있다. 이러한 결과 의 누계를 분석하면 월별 또는 연간 에너지 사용량과 비용의 산출이 가능하다. 상세 모델은 계산이 복잡하기 때문에 도일법, bin 법 및 상관관계법을 포함 한 단순화된 해석방법이 개발되었다. 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-17 1) 1 차/2 차 시스템 시뮬레이션 전통적으로, 대부분의 에너지 해석 프로그램은 다양한 시스 템(예를 들어, 변풍량 시스템, 터미널 재열 시스템, 멀티존 시 스템, 변유량(냉매) 시스템 등)을 구현하는 사전에 프로그램 된 모델을 포함한다. 이러한 체계의 각 시스템에 대한 함수식 은 순차적으로 연산될 수 있도록 정렬된다. 이것이 가능하지 않다면 동시에 연산되어야 하는 최소의 함수식은 적절한 분석 기법을 사용하여 해결해야 한다. 또한 시뮬레이션에서 개별 함수식은 제어 및 운전조건에 따라 매 시간마다 변화할 수 있 다. 예를 들어, 건식코일은 습식코일과 다른 함수식이 사용된 다. 이 방법의 가장 큰 단점은 상대적으로 유연성이 없다는 것이다. 시스템을 수정하기 위해 프로그램 소스코드를 수정하 고 다시 컴파일 해야 할 수도 있다. 시스템의 구성요소는 라 이브러리에서 사용할 수 있는 일련의 구성요소의 연결(예: 송 풍기, 코일, 펌프, 덕트, 배관, 댐퍼, 온도 조절기)로 구성된다. 사용자는 구성요소 간의 연결을 지정하고 프로그램은 각 구성 요소 사양 및 연결을 일련의 연립 방정식으로 해석한다. 구성 요소 기반 모델링의 발전은 함수식 기반 모델링으로 알려져 있다. 이 모델은 솔루션에 대해 미리 정해진 규칙을 따르지 않으며 사용자는 입력 변수와 출력 변수를 지정할 수 있다. 현재, 이 분야의 연구는 Modelica 객체 기반 모델링 언어의 사용을 중심으로 한다. 2) 시스템 제어 모델링 건물 제어 시스템은 위계적이다. 상위레벨의 총괄제어는 일 반적으로 하위레벨의 로컬제어에 대한 설정 값을 관리한다. 총괄제어에는 초기화 및 최적제어가 포함되며 에너지 소비에 큰 영향을 미친다. 하위 로컬제어 또한 에너지 성능에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 실내온도 비례제어는 에너지 사용과 쾌적성 사이의 균형을 이룬다. 제어 시스템과 장치의 오류도 에너지 소비에 영향을 줄 수 있다 (예: 밸브 및 댐퍼의 누기 로 인해 에너지 사용량이 크게 증가 할 수 있음). 보정된 모델 을 사용하여 실제 건물의 성능을 시뮬레이션 할 때 이러한 이 상적인 현상으로 부터의 이탈을 고려하는 것이 매우 중요하 다. 일부 총괄제어 기능의 모델링과 시뮬레이션은 전체 건물 시뮬레이션 프로그램에 의해 순차적으로 처리되고 있지만 이 동구간 제어기법과 같은 상위단계 제어는 그렇지 않다. 로컬 제어를 시뮬레이션하려면 보다 전문화된 구성요소 또는 함수 기반 모델링 환경이 필요하다. 최신 제어시스템, 특히 직접 디 지털 제어(DDC)는 일반적으로 통합변수를 사용하여 제어변 수를 설정 값으로 유도한다. 에너지 모델링 목적을 위해 시스 템 용량이 충분하지 않으면 제어변수(예를 들어, 급기온도)는 설정 값으로 취급 될 수 있다. 시뮬레이션은 설정 값을 충족 시키는데 필요한 용량이 사용 가능한 용량을 초과 하는지 여부 를 결정해야 한다. 이러한 경우는 사용 가능한 용량을 이용하 여 제어변수의 실제 값을 결정한다. 비례제어는 제어변수와 시스템 출력 간의 결과 관계를 사용하여 두 값을 결정할 수 있다. 예를 들어, 기존의 공기압축작용(pneumatic)에 의한 실내온도 제어기의 동작은 공간온도에 대한 난방 및 냉방공급 과 연계된 기능으로 나타낼 수 있다. 마찬가지로 급기온도 재 | {}
40c47e47-a03c-4a34-b405-c9aec5960fe4 | 1권.pdf | 3.14-18 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) 급기온도 센서 송풍기 S 밸브 외기(OA) 댐퍼 재열코일 예열코일 냉각코일 Zone-1 Zone-2 T 배기(EA) 그림 16 변풍량(VAV)시스템 및 존별 재열코일 구성 개념도 설정 제어는 실외 또는 공간의 온도와 코일 또는 송풍기 배출 온도 간의 관계로 모델링 할 수 있다. 정확한 2 차 시스템 모 델은 모든 제어가 적절히 표현되고 지배 함수식이 각 시뮬레 이션 시간 단계에서 만족되는지 확인해야 한다. 이로 인하여 상호작용 또는 초기 솔루션 지점의 수치사용이 필요하다. 공 간의 온도제어는 부하계산과 2 차 시스템 시뮬레이션 간의 상 호작용에 영향을 미친다. 현실적인 난방과 냉방이 필요하다. 이 범위 내에서 2 차 시스템은 제로 용량에서 작동하고 실제 공간온도는 그에 따라 모델링되어야 한다. 온도 조절기가 0 과 전체용량 사이에서 비례제어를 수행할 경우, 실내온도는 냉방 중에 부하에 비례하여 상승하고, 난방 중에 유사하게 떨어진 다. 난방과 냉방이 필요한 용량은 공급용량과 실내온도의 차 이에 비례하기 때문에 제어장치가 최대에 도달한 후에 실내온 도에 따라 변한다. 이러한 현상을 적절하게 모델링하지 않으 면 에너지 사용량을 과대평가할 수 있다. 3) 시스템 모델의 통합 2 차 시스템에 대한 에너지 계산에는 HVAC 구성장비의 연결하여 전체 시스템을 구성해야한다. 예를 들어, 변풍량 (VAV)시스템은 급기온도를 일정하게 유지하면서 풍량을 조 절하여 실내의 온도를 제어하는 단일 덕트 시스템이다. 각 구 역에 위치한 VAV 터미널 유닛은 부하요구 사항에 따라 각 구역에 도달하는 공기의 양을 조정한다. 외주부에 필요한 난 방을 공급하거나 부하가 작은 구역의 과냉을 막기 위해 재열 코일이 포함될 수 있다. 이러한 변풍량 시스템 시뮬레이션은 그림 16 과 같이 중앙 공조기와 각 구역에 재열코일이 있는 VAV 터미널 유닛으로 구성된다. 공조기는 송풍기, 냉각코일, 예열코일 및 외기 이코노마이저가 포함된다. 공조기에서 나가 는 급기는 고정된 설정온도로 제어된다. 각 존의 VAV 터미 널 유닛은 냉방부하를 제거하기 위해 풍량을 변경한다. 존별 냉방부하가 감소함에 따라 VAV 터미널 유닛은 장치가 최소 개도치에 도달할 때까지 존 풍량을 감소시킨다. 냉방부하가 계속 감소하면 재연코일이 활성화되어 존 부하를 조정한다. 장치에서 나가는 급기 풍량이 감소하면 송풍기의 전력소비도 감소한다. 인버터 등 변속장치는 급기 송풍기를 제어하는 데 사용된다. 시뮬레이션은 시스템 특성 및 공조조닝별 설계 요 구사항을 기반으로 한다. 각 존에 대한 입력은 현열부하, 설정 온도 및 최소 급기 풍량이 포함된다. 시스템 특성에는 급기 설정온도가 포함된다. (재열, 예열 및 냉각코일의 입구 냉·온 수 온도, 최소외기 풍량, 최소풍량 이코노마이저 설정온도/엔 탈피 등) 급기 경로를 따라 송풍기 입구 공기온도는 송풍기 출구 공기온도에서 시스템 설계 급기온도로 설정하여 계산된 다. 알려진 송풍기 입구 공기온도는 냉각코일과 예열코일 토 출 공기온도 설정온도로 사용된다. 환기 경로를 따라 이동하 면서, 냉각코일의 입구 공기온도는 이코노마이저 사이클 및 예열코일을 순차적으로 통과 함으로써 결정될 수 있다. 온도와 달리, 냉각코일 성능은 혼합공기의 습도비에 의존하기 때문에 시스템의 어느 지점에서 습도비를 명시적으로 결정할 수 없 다. 잠열부하는 실내의 습도와 급기의 습도 사이의 차이로 정 의된다. 그러나 급기의 습도비는 코일에 들어가는 습도비에 의존하며, 이것은 다시 환기의 습도비에 의존한다. 이 계산은 연립 방정식으로 풀거나 반복 수행하여야 한다. 냉각코일 토 출시 습도비에 대한 시험 값(예를 들어, 13°C, 90%)을 가정 하면, 시스템 전체의 다른 모든 지점에서의 습도비가 계산될 수 있다. 냉각코일 배출공기 습도비는 이전의 배출 습도비와 비교하고 냉각코일 배출공기 습도비의 값이 지정된 허용오차 내에서 안정될 때까지 반복을 반복한다. 변풍량 시스템의 시 뮬레이션을 위한 이러한 기본 알고리즘은 열평형 형태의 부하 계산과 함께 사용될 수 있다. 가중계수법의 경우 공조구역의 온도가 달라지도록 존을 수정해야하므로 존별 부하를 다시 조 정해야한다. 또한 조명, 보조히터 등 보다 현실적인 제어 프로 파일로 인해 재열온도와 냉각코일 제어범위, 존 습도범위, 외 기제어 (이코노마이저) 및 열회수 장치, 존 배기, 환기 송풍 기, 환기 경로의 열 취득에 대한 제한을 허용하도록 향상 된 다. 현재의 건물 에너지 프로그램은 이러한 옵션과 다른 기능 을 사용자 옵션으로 통합하고 다양한 유형의 시스템을 위한 알고리즘을 통합한다. | {}
2bfc7c21-dd11-4d3c-b694-6dad4adf15a9 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-19 4. 종합 시스템의 해석 4.1 전체 시스템의 구축방법과 연성 해석법 공조 시스템은 다양한 기기로 구성되어 그 연결관계에 있 어서 다양한 변수가 존재하기 때문에 전체 시스템의 장비구성 을 유형화하는 것이 어려울 수 있다. 따라서 공조 시뮬레이션 의 장비의 모델을 일정한 형식에 따라 모듈로 구성하고 모듈 간의 연결을 지정하는 방법에 따라 다양한 장비구성에 대응하 고 있다. 또한, 공조 시뮬레이션에서는 일정기간 동안 시스템 변수의 시간추이를 계산하는 것을 전제로 한다. 1) 해석방법의 분류 공조 시뮬레이션의 계산법은 모델링에 관한 다양한 접근 방법에 따라 크게 다르다. ①알고 있는 값(입력)으로 부터 미 지의 값(출력)을 계산하는 알고리즘으로 기술되는 인과 적 모 델링, ②입·출력을 구분 없이 방정식으로 기술하는 비 인과 적 모델링이 있다. 그림 17(a)의 ①인과 적 모델에서는 입력변수 와 출력변수가 미리 고정적으로 규정되어 있으며, 입력변수의 값이 모두 세팅되면 다양한 조합으로 해당 모듈의 출력변수를 계산하다. 조건문과 반복수행 등도 자유롭게 사용한다. 이러 한 모듈이 연결된 시스템의 경우 입력변수의 값이 확정된 모 듈을 먼저 계산하고 그 출력 노드에 연결된 모듈을 다음으로 계산하는 순차적 계산으로 전체 시스템을 해석한다. 그림 17(b)의 ②비 인과 적 모델에서 입력과 출력변수가 규정되어 있지 않고, 그 변수 사이의 함수로 묘사되어 있다. 변수 중 필 요한 수의 값이 주어지면 나머지 미지수가 결정된다. ![image](/image/placeholder) u」(입력) y1(출력) x1 Xg u2(입력) y2(출력) X2 y1=f1(u1.u2) f(x1,x2,x3,x,)=0 y2=f2(u1.u2) 인과 적 a. 모델의 예 b. 비인과 적 모델의 예 그림 17 두개의 모델링 방법에 의한 모듈구조 이러한 함수에 의해 모델이 설명되는 경우는 각 방정식을 통합한 시스템 전체의 연립 방정식을 계산하여 각 요소의 상 태를 해석할 수 있다. 해석방법을 설명하기 전에 해법의 선택 에 영향을 미치는 대수루프 (algebraic loop)의 개념의 설명 이 필요하다. 간략화를 위해 모듈의 모델이 입·출력 변수를 구 별하여 인과 적 모델에 의해 설명된다. 모듈에 대한 입력변수의 값을 변화시킨 경우에 동 시간 출력변수의 값이 변화하는 상 태를 직접적 피드백(direct feed through)이라고 한다. 대수 루프는 직접적 피드백 상태에 있는 모듈이 루프에 연결된 경 우에 발생한다. 예를 들어, 그림 18 의 열원-펌프-공조기 코일 의 세 가지 모듈로 구성된 냉수순환 시스템을 고려할 수 있다. 이 개념도에서 원으로 표시한 노드는 인접한 두 모듈의 변수 ![image](/image/placeholder) 냉각수출구 환기 온습도 수온/유량 수온/유량 풍량 공조기 열원 코일 급기 온습도 펌프 냉각수입구 수온/유량 / 풍량 그림 18 모듈연결로 구성된 냉수순환 시스템 ![image](/image/placeholder) ⑤ ③ ⑧ ⑥ 2. ④ ⑨ a. 루프를 포함하지 않는 경우 ![image](/image/placeholder) ⑤ ④ ⑧ ⑥ ① ⑦ ⑨ b. 대수루프 없이 루프를 포함하는 경우 그림 19 모듈의 연결개념과 순차계산의 계산순서 의 예 가 동일한 미지수인 것으로 모듈이 서로 연결되어 있음을 보 여주고 있다. 세 개의 모듈이 모두 정상모델에 의해 설명되는 경우, 공조기 코일의 계산에 필요한 입구수온은 동일 시각 펌 프와 열원의 거동에 따라, 결국 루프를 돌아 앞단의 계산을 위해 코일 자신의 출력 값에 의존한다. 이러한 루프의 존재는 각 모듈의 모델식을 연립 방정식을 풀 필요가 있다는 것을 의 미하며, 각 모듈을 순차적으로 계산하는 방법은 열량·물질 수 지가 충족되지 않을 가능성이 있다. 그림 18 의 경우 유량에 대해서도 마찬가지이다. 이러한 상태를 대수루프가 발생하고 있다고 한다. 루프 중 하나라도 직접 피드백 없는 모듈이 있 는 경우에는 대수루프는 발생하지 않은 것으로 판단된다. 2) 연속적인 해법에 의한 시스템 계산 주로 모듈이 인과 적 모델에 의해 설명되는 경우에 사용되 는 솔루션이며, 연산 엔진에 의해 각 모듈의 계산루틴을 순차 적으로 호출하여 계산을 진행한다. 그림 19 모듈의 연결 형태 는 선형, 분기형, 순환형 등을 고려할 수 있다. 선형 또는 분 | {}
3003579f-9546-4244-a40f-c9d145bd6d85 | 1권.pdf | 3.14-20 제 3 편 설비 에너지계산 기형처럼 루프를 포함하지 않는 경우, 가장 상위의 모듈에서 계산을 시작하고 입·출력을 나타내는 화살표의 방향에 따라 모듈의 계산 순서를 결정하게 된다. 또한 연결 개념도에 순환 형을 포함한 경우에도 대수루프가 발생하지 않은 경우, 즉 고 리를 구성하는 하나의 모듈에서 직접 피드백이 없는 경우에는 해당 모듈에서 계산을 시작해야 한다. 이것은 직접 피드백 되 지 않는 모듈의 경우, 그 입력 값을 적절하게 가정한 후 계산 을 시작하고 루프를 1 회 순환한 결과, 자신의 입력 값이 변화 해도 그 입력 변화에 대한 현재의 출력 값은 변화하지 않기 때 문이다. 대수루프가 발생하는 경우, 순차 대입법(successive substitution method)을 적용할 수 있다. 이는 순환형에 배치된 노드의 값이 수렴할 때까지 반복에 따라 2 회 순환 이상 연속계산을 반복하는 것이다. 또한 각 모 듈의 출력 값을 업데이트할 때 이전 반복 계산의 출력 값을 이용하여 변경량을 결정하는 방법도 사용된다. n 번째 반복 계 산에서 노드 k 값을 xk(n)하면 업데이트 식은 완화계수 r 을 이 용하여 다음과 같이 표현할 수 있다. ![image](/image/placeholder) g(x) -x g(x) x x 3CA 303 202 XT 그림 20 대수루프의 수렴 계산 ![image](/image/placeholder) ① 3. -x+u + 1/s X + (x) 적 분 2 C 게인 a, 선형 적분모듈을 이용하는 방법 (수치는 양의 해법의 계산순서를 나타냄) u x X x Xp 수치적분 유틸리티 b. 수치적분 유틸리티를 이용하는 방법 그림 21 선형 적분의 방법 (66) ェ(ⓝ+1) = 缘 +r(g(xm) - x(m)) 여기서, g(xm)는 노드 K 에 �(n)을 입력했을 때의 루프 1 회 순환 후 노드 k 값을 나타내는 그림 20 과 같다. 완화계수 1 의 경우는 간단한 순차 할당법에 해당하며, 0 과 1 사이의 완 화계수를 설정하여 안정적으로 수렴하는 것을 기대할 수 있 다. 또한 대수루프를 방지하는 방법으로 루프에 연결된 하나 의 모듈에 열(습도)용량을 갖게하는 방법이 있다. 그림 18 에 서 와 같이 열용량이 있는 배관모듈을 루프의 임의 의 위치에 추가하면 이 모듈은 직접 피드백이 없기 때문에 온도에 관해 서는 대수루프가 해소 된다. 그러나 유량은 해소되지 않는다. 이 경우에 유량이 주어진 조건이면 열용량을 가진 배관 모듈 에서 순차적으로 수렴계산을 할 필요가 없다. 그러나 동적 시 스템으로의 취급이 필요하며, 일반적으로 짧은 시간주기로 계 산을 수행할 필요가 있다. 대수루프롤 차단하는 다른 방법으 로 루프 중 하나의 부분에 지연기를 삽입하는 방법도 있다. 지연기는 전 단계의 입력 값을 현재단계로 출력하는 것으로, 이 경우에도 지연기가 직접 피드백이 아니므로 대수루프가 해 소된다. 3) 함수연산에 의한 시스템 계산 모듈의 모델이 함수로 기술되는 비인과 적 모델링의 경우에 는 모듈의 연결 관계를 반영한 시스템 전체의 연립 방정식을 연산하여 시스템 각 부분의 변수를 구해야 한다. 대수루프가 발생하는 경우에 적합한 솔루션이다. 시스템 전체의 방정식이 모두 선형일 경우에는 반복계산이 필요하지 않지만 습도 및 유량을 모두 미지수로 하는 것은 어렵고 유량을 주어진 계산 조건으로 취급하여 선형성을 유지하는 등의 방법이 가능하다. 시스템 전체의 방정식이 비선형되는 경우에는 일반 비선형 방 정식의 반복해법이 이용되지만 미지변수의 설정에 대해 다음 과 같은 방법이 필요하다. ①노드의 모든 값에 대해 미지변수 벡터에 대한 방정식을 세우는 방법과 ②노드의 부분에서 루 프를 차단하고, 절단 부분에서 노드의 값만을 미지수로 하는 방법이다. 전자에서 모듈 i 방정식은 f(x,t)=0 으로 표현된 다. 시스템 모듈에 대한 모델 식을 모은 방정식에 대해서도 마찬가지로 다음 형식으로 표현된다. f(x,t)=0 (67) 여기서 k 는 전체 모듈변수 X1, X2, 을 포함한 미지 변수 벡터이다. 변수의 연결관계 및 경계조건은 선형 연립방정식에 의해 표현된다. Xt : 모듈 i : 변수 벡터 t : 시간 Ax=b (68) 여기에서 계수행렬 A 는 모듈의 연결관계를 나타내는 요소 의 값으로 0 또는 ±1 의 값 중 하나가 된다. 상수벡터와 아래 | {}
aaa4b1f2-896d-4474-a015-3e057646a64f | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-21 의 경계조건을 나타낸다. 연결 관계와 경계조건을 포함한 전 체 시스템의 상태는 식(67), (68)을 연립하여 연산할 수 있다. ②루프를 절단하는 방법의 예에 의한 수렴 계산은 그림 20 에서 보여준다. 이 그림 x 에서 g(x)의 계산은 (2) 항에 기술 한 순서에 의한 해법을 이용할 수 있다. 또한, 상기 ①, ②의 어느 경우에도 비선형 방정식의 반복계산에서 야코비 행렬이 필요한 경우에는 수치적으로 계산하는 경우가 많다. 4) 동적 시스템의 계산 정적 시스템의 경우 현재 상태가 과거의 기록에 의존하지 않고 계산 단계마다 독립적으로 시스템 전체의 상태를 해석한 다. 이에 비해, 동적 시스템의 경우, 1 단계 이전의 상태를 참 조하여 현 단계의 상태를 계산한다. 이 때 모듈의 상태 추이 가 계산시간 간격의 이산적인 변화로 설명되는 경우와 시간을 독립변수로 한 미분 방정식으로 묘사되는 경우가 있다. 전자 의 경우 전체 시스템을 해석 후 모듈에 포함된 시간 업데이트 를 위한 계산절차를 각각 수행하여 모듈의 상태 값을 다음 시 간단계로 업데이트하면 된다. 후자의 경우, 상미분 방정식 (ordinary differential equation)의 수치해석 미분 방정식 군의 수치적분을 수행하여 상태 변수의 시간 추이를 계산할 수 있다. 수치적분은 다음과 같은 방법이 있다. ① 수치적분 모듈을 이용하는 방법 ② 각 모듈은 수치적분을 위한 유틸 루틴을 호출하여 모듈 에서 시간적분을 수행하거나 계산 엔진 측의 적분 루틴이 각 모듈의 미분계산 루틴을 호출하는 방법 예를 들어, 일차 지연요소는 x = x+u 여기에서 입력 u 에 대한 x 의 시간변화를 산출하는 경우를 고려한다. 위 ①의 방법에 의한 모듈의 연결 개념도는 그림 21 (a)에서 보여준다. 예를 들어, 양의 오일러 법에 의한 수치 적분의 경우, 통합 모듈 내부의 계산절차는 식 (70)으로 표현 된다. (69) x= xp + △t·xp (70) 여기서, 첨자 p 는 1 단계 이전 값을 나타낸다. 또한 �t 는 계 산 시간의 간격이다. 식(70)에 상당하는 수치적분 모듈은 현 재의 입력 값 ⌀에 의존하지 않는, 즉 직접 피드 백이 아니기 때문에 그림 21 에 표시된 순서대로 계산을 실행하면 반복 계 산이 필요하다 (대신 정확도 확보를 위해 계산 시간간격을 줄 일 필요가 있다). 또한 음의 해법에 의한 수치적분의 경우에 는 대수루프가 발생하기 때문에 해당 루프에 대한 방정식을 풀 필요가 있다. 한편, 식(69)를 상기 ②의 방법에 의해 수치 적분하는 경우의 개념도는 그림 21 (b)에서 보여준다. 수치적 분 유틸리티에 1 단계 이전 상태값 xp 와 미분값 �을 통과 하여 현 단계 상태 x 로 환원된다. 이 값을 다음 단계를 위해 기억 해 두고 다음 단계에서는 xp 로 재사용한다. 이 값을 다음단계 를 위해 기억한 다음 재이용한다. 수치적분을 필요로 하는 모 듈의 입력이 자신의 상미분 방정식의 종속변수에 의존할 수 있다. 예를 들어, 보일러 및 온수저장 탱크가 루프에 연결되어 있다면, 저탕조 입구수온, 즉 보일러 출구수온은 저탕조 출구 수온 (상미분 방정식의 종속 변수이며, 보일러 입구온도도 같 음)에 의해 변화할 가능성이 있다. 이러한 경우는 저탕조 입 구수온을 이전 단계의 값으로 고정하고 그 상태의 미분 값 x=f(t,xpup)를 계산하는 방법 외에 1 단계에서 루프 전체에 걸쳐 반복 계산하여 각 반복의 수치적분 결과 를 해당 모듈의 출력에 반영함으로써 자신의 입력 값을 업데이트하는 방법이 있다. 5) 모듈 간 전달되는 정보 노드를 통해 모듈로 전달되는 정보의 구체적 내용으로는 다음과 같은 종류가 있다. ① 온도, 습도 및 유량 ② 열량을 기초로 하는 계산열량 ③ 측정 데이터 제어신호 이러한 정보는 개별 스칼라 정보로 전달되는 경우와 정보 를 가진 개체로 일괄적으로 전달되는 경우가 있다. 예를 들어, 덕트에 의해 상호 연결된 모듈 사이에서 온도, 습도, 풍량의 특성 값과 동일 공기 개체로 전달하는 방법이 있다. 또한, 주 고받는 정보로서 방향을 가진 [흐름]의 특성을 갖는 것과 없 는 것으로 분류한다. [흐름]의 특성을 갖고 있는 요소에 대해 서는 노드에서 유출되는 [흐름]의 합계를 0 으로 하여 [흐름] 의 특성을 갖지 않는 요소에 대해서는 노드의 값을 동일하다 고 간주하는 것도 있다. 그림 22 의 예에서와 같이, 하나의 노 드에 세 개의 모듈이 연결되어 있으며 [흐름]의 특성을 가진 유량 m 내용은 m1+m2+m3=0 (71) [흐름]의 특성을 갖지 않는 온도 O 내용은 01 =02 =03 위의 방정식에 의해 모듈의 연결을 구현하고 있다. (72) 4.2 연성계산의 유의 점 및 응용 1) 제어의 실현 모듈제어를 실현하는 방법으로는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 노 드 01 02 1 2 mi mz 03 3 m3 그림 22 잠재력과 흐름을 구분하는 모듈 연결 | {}
56385526-6a49-4cf8-b9bf-62aeafd618ac | 1권.pdf | 3.14-22 제 3 편 설비 에너지계산 ① 피드백 제어를 재현하는 방법 ② 제약조건 하나로 방정식에 의해 제어하는 방법 ③ 장비모듈 내부의 제어를 통합하는 방법 ①은 실제 컨트롤을 모사한 제어 모듈을 사용하여 실제 시 스템과 같은 피드백 제어를 실현하려고하는 것이다. 제어 모 듈로 하여 PID 컨트롤러와 on-off 컨트롤러 등이 사용된다. 컨트롤러는 입력(설정에서 제어범위의 편차)과 출력 (조작범 위)를 구분하고 있기 때문에 인과 적 모델링을 기반으로 순차 적인 해법에 적합한 방법이다. ②는 제약 조건에 의한 제어의 실현이 아닌 인과 적 모델링을 기반으로 시스템 계산에 적용된 다. 예를 들면, 냉동기의 일정한 출구수온 제어에서, 0ch,o 를 냉동기 출구수온(변수), �set 을 설정수온(매개 변수)으로 하는 방정식을 통하여 제어가 이상적으로 실현된 경우에 시스템 변 수를 계산할 수 있다. ⌀ch,o = 0 set 또한 on-off 제어와 같이 시스템 변수 자신에 의해 모드가 변화하고 해석해야 할 방정식이 변화하는 경우에 대해서는, 아래(2)에서 설명한다. ③은 피드백 제어를 장치 모듈 내부에 내포시키는 것으로, 예를 들면, 변풍량 방식의 공급온도를 일정하게 제어할 경우, 원칙적으로는 PID 컨트롤러에서 유량제어를 할 지점을 출구 공기 온도를 설정 값에 근접하게 유지하기 위해 풍량을 역산 하는 루틴을 코일 모듈에 통합하는 경우가 해당 된다. 이것은 계산의 효율성 및 수렴 향상을 기대할 수 있지만, 제어 방식에 대해 별도의 장비 모듈을 만들 필요가 있고 모듈 의 재사용을 하는 모듈방식의 장점이 제한될 가능성이 있다. 여기에서는 위 ①의 피드백 제어에 의한 경우의 예로 정풍량 방식의 온도제어에 대해 고려한다. 모듈 방식에 의하지 않는 종래의 방법으로는 다음과 같이 실내온도 제어를 구현한다. ㉠ 실의 열수지식 보다 설정온도가 되도록 코일 목표 출구 공기온도를 산출한다. ㉡ 설정 온도·습도가 실현될 경우의 환기 온도·습도를 계 산하고 외기와 혼합한 후 코일 입구조건을 연산한다. ㉢ 코일입구 수온이 주어지면 코일 모델은 목표 출구공기 온도를 구현하는 같은 풍량을 산출한다. ![image](/image/placeholder) 실내온도 환수온도 /유량 온습도 /풍량 실내 PID 제어장치 온습도 공조기 /풍량 온습도 코일 유량 /풍량 코일 송풍기 입구수온 수온/유량 그림 23 피드백에 의한 온도제어의 예시 ㉣ 계산된 코일 출구온도와 습도를 바탕으로 실내의 열·수분의 수지식을 이용하여 다시 실내온도와 습도를 계 산한다. (73) 이에 대해 모듈접근에 의거한 피드백 제어에서는 그림 23 과 같이, 공조기 코일, 실내, PID 제어기는 모두 모듈로서 표 현된다. 각 모듈의 입·출력은 실제의 인과 관계에 대응되며, 예 를 들어 실 모델은 설정 실내온도에서 필요한 급기 온도를 요 구하는 것이 아니다. 급기풍량과 급기온도 및 습도를 입력조 건으로 결과 의 실내온도와 습도를 계산·출력한다. 그림 23 의 예시에서 제어량을 실내온도 조작범위를 유량과 같은 PID 제 어장치를 사용하여 실내온도를 제어하고 있다. 이처럼 모듈 구축 시에 일관되게 현실의 인과 관계에 따른 입·출력을 설정 하면 다양한 제어방식에 대해 동일한 모듈을 재사용하기가 쉬 워진다는 장점이 있다. 예를 들면, 기존의 제어방법에 의한 온 도제어 알고리즘을 PMV 제어로 변경하고자 하는 경우, PMV 산출을 위한 방정식을 통합 설정 PMV 값을 실현하기 위해 실내온도를 역산해야 하며 습도에 의해 생기는 실내 습 도변화를 별도로 고려하여야 한다. 이는 피드백 제어의 경우, 추세를 실내 온·습도 외에 PMV 도 함께 계산·출력 시키도록 실내 모델을 변경 하면 컨트롤러에 전달하는 제어량(그림 23 의 점선 부분)을 실내온도에서 PMV 값으로 변경하는 것만 으로 PMV 제어가 실현된다. 이 밖에 피드백 제어를 모사하 는 것으로, 실제의 변풍량 제어로직 및 대수제어 로직을 상세 하게 재현하는 것이 가능하고 제어 로직의 검토를 실시하기 용이하다는 장점도 있다. 그러나 피드백 제어는 일반적으로 계산시간 간격을 작게 잡을 필요가 있고, 또한 에너지 계산을 주목적으로 하는 경우에 있어서도 실내온도가 헌팅하지 않도 록 PID 변수를 조정해야하는 등의 문제도 있다. 2) 다른 변수 모드의 취급 모듈에 포함된 변수의 값은 출력 값이 이산적으로 변화하 고, 다른 알고리즘이나 방정식을 적용해야하는 경우가 있다. 다음은 몇 가지 예시가 있다. ① 제어 대상실 실내온도에 따라 난방·정지·냉방모드가 다 르다. ④ 펌프의 대수 제어 모듈에서 2 차측 유량(입력 값)에 의 해 펌프 대수(출력 값)가 변화한다. ② 코일 모듈에서 입구공기·물 상태에 따라 건식 코일과 습식 코일의 2 가지 모드가 발생하고 적용할 함수식이 다르다. ③ 저탕조 모듈에서 입구수온에 따라 내부수온(저탕조 모 듈의 내부 상태)이 상한 온도에 도달할 경우에는 열원에 정지 신호를 출력할 필요가 있다. 이러한 출력 값과 내부 상태의 이산적인 변화와 적용 방정 식을 변경할 경우, 시스템 연산의 수렴을 방해할 수 있다. 예 를 들어, 공조기와 실내로 구성된 공조시스템이 대수 루프를 이루고 있을 때, 순차적 할당법에 의해 해법을 구하여 건식코 일과 습식코일 모드를 1 회 반복 계산을 수행해도 수렴하지 않 을 수 있다. 비슷한 현상은 방정식에 의한 반복 계산으로 코 일입구 공기·물 상태에서 건식·습식코일의 판정을 적용하는 방정식으로 전환하더라도 일어날 수 있다. 이러한 현상에 대 | {}
4b47fbb6-45ba-407a-9232-91776b14b926 | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-23 한 대책으로서 가장 간단한 방법은 이전 시간 단계의 변수 값 에서 모드를 결정하여 반복 계산중에 고정하는 방법이 있지만 미리 결정한 모드의 설정 조건과 일치하지 않을 수 있다. 3) 계산의 효율화 모듈방식은 모듈의 재사용성을 높이기 위해 구성 기기를 세분화하여 모듈을 만드는 경향이 있다. 따라서 공조시스템이 복잡하면 시스템 전체를 연산하기 위한 계산된 부하가 과대하 게 될 가능성이 있다. 특히, 비 인과 적 모델링에 근거한 방법 으로는 방정식의 차수가 커지기 때문에 계산 시간과 메모리 용량의 문제가 표면화되기 쉽다. 방정식의 차수를 줄이기 위한 방안으로, ①시스템 변수와 내부 변수로 분류하여 시스템 변수만으로 이루어진 방정식, ②연속적인 해법을 병용하는 방법 등을 포함하고 있다. ①예 로서, EESLISM 프로그램의 해법이 있다. EESLISM 은 일 본의 공학원대학(�����)에서 1990 년부터 사용/개발하 고 있는 건축, 설비 모듈로 구성된 건축 열 환경 제어 시스템 의 범용 시뮬레이션으로 선형 방정식을 연립시켜 전체 시스템 을 해석하는 프로그램이지만 요소 기기의 출입구 온도와 습도 등의 시스템 변수와 실내에서 벽체 내부온도와 수조내의 수온 등 시스템 변수에서 계산된 내부변수로 분리하여 먼저 시스템 변수로만 구성된 차수의 방정식을 연산하고 다음에 구해진 시 스템 변수를 바탕으로 내부변수를 계산하는 알고리즘을 채용 하고 있다. ②의 예로서, SPARK 프로그램의 해법이 있다. SPARK 는 LBNL Simulation Research Group 에서 개발 한 사용자가 라이브러리의 방정식 모듈을 연결하여 복잡한 빌 딩 에너지 시스템의 모델을 구성할 수 있도록 한 프로그램이 다. 비 인과 적 모델링에 따라 (비선형)방정식에 의해 모델링 을 수행하지만, 개별 방정식에 대해 미리 처리가 가능한 소프 트웨어를 사용하여 모든 변수를 구하기 위한 함수를 해석한 다. 또한, 그래프 이론을 활용하고 최대한 연립 방정식을 풀지 않고 순차적 해법에 의해 계산을 진행하도록 하고 있다. 예제 로 다음 세 가지 방정식을 연산하는 것을 고려한다. es E1 : y=0 E2 : yz 3 (74) E3 : x +y=0 기초적 대수학 계산은 식(74)과 (76)에서 x 와 y 를 구하고, 식(75)에서 z 를 계산하지만, 동일한 것을 그래프 이론을 이용 하여 자동으로 한다. 먼저 방정식 E1, E2, E3 와 변수 x, y, z 를 대입하고 변수가 방정식에 포함되는지 판단하여 그래프 (그림 24 (a))에서 매칭 알고리즘을 사용하여 방정식과 변수의 대상 을 결정한다. 그림의 굵은 선은 양방향 연결 관계의 예이며, 각 변수는 해당 방정식으로 부터 계산되는 것을 나타내고 있다. (75) (76) y = E-1(x) = ex (77) z= E2 1(y) = 3 y ![image](/image/placeholder) E1 E1 E2 E3 y V3 E2 y (a) 그래프에 의한 방정식과 (b) 변수와 방정식의 의존 변수의 매칭 종속성 도출 그림 24 그래프 이론의 활용에 의한 계산순서의 결정 x= E3 1(z) =-y (79) 방정식에서 함수를 도출할 때 정보처리가 가능한 수치해석 소프트웨어를 사용하지만, 변수를 묻는 것과 함수가 요구되지 않는 경우, 또는 처음부터 입출력이 결정되는 모듈의 경우에는 해당 지점을 그림 24 (a)의 두 부분 그래프에서 제외한다. 그리고 그림 24 (b)에 나타낸 바와 같은 그래프를 이용하여 변수와 방정식의 상호 의존 종속성을 나타낸다. 위의 매칭 결 과를 반영하면, 점 y 는 방정식 E」과 연관되어 있으며, 방정식 E1 에서 y 가 필요한 것을 보여주고 있다. 각 지점은 다른 변수가 방 정식에 포함 되는지를 나타내고 있으며, 변수 x 는 방정식 E1 에 포함 된 것을 나타내고 있다. 이러한 비 순회 그래프 (acyclic graph)의 경우에는 화살표 방향에 따라 방정식을 연산하면 순차 적 계산만으로 전체 시스템이 분석되지만 루프를 포함하는 경우 에는, 강한 연결성분(strongly connected components)을 요 구하는 알고리즘은 어떤 점에 대해서도 어느 시점에서 도달할 수 있는 최대 부분 그래프를 추구한다 (그림 중 점선으로 둘러 싸인 범위). 이러한 부분의 그래프를 하나의 방정식 군으로 생 각하면 가장 상위의 방정식 군에서 순차적으로 풀어 가면 방정 식의 차수를 최소화 할 수 있다. 그림 24 (b)의 예에서는 먼저 Et 및 E3 로 이루어진 연립 방정식을 풀어 구해진 y 는 방정식 E2 를 이용하여 z 를 구한다. 또한 방정식을 연산할 때, 변수를 모두 미지수로 하는 것이 아니라 루프 부위에서 절단 지점의 변수(일반적으로 벡터)에 관한 방정식을 수치적으로 해석하도 록 하고 있다. 4) 압력·유량 밸런스 계산 기존의 에너지 시뮬레이션 프로그램 중 덕트와 배관계통의 압력·유량 밸런스를 해석하는 것은 적으며 일정한 제어조건과 부하조건을 만족하는 유량을 구현하고 실제 유량 보다 큰 경우 가 많다. 그러나 예를 들어, 말단 차압의 설정 값 변경에 따른 유량 부족의 발생빈도와 펌프 전력량의 변화 등 제어 매개 변 수에 대한 자세한 검토를 실시하고 싶은 경우 또는 부분부하 시의 소비전력에 대한 정확한 계산이 필요한 경우에는 덕트와 배관계통 전체의 압력·유량 밸런스 계산이 반드시 필요하다. 압 력·유량 밸런스 계산은 회로망 분석을 위한 절점의 압력 가정 방법 또는 유량 가정법을 사용할 수 있다. 이 계산은 모듈 방식 의 방정식 연산에 의한 방법에 적합하며 요소 기기마다 통과 유량 m 과 압력차 AP 와의 관계를 방정식으로 설명하고, 또한 (78) | {}
91ce3b73-b888-4628-8d71-c35fd4223ea8 | 1권.pdf | 3.14-24 제 3 편 설비 에너지계산 각 절점(압력 가정방법) 또는 각 루프(유량 가정방법)에 대해 Kirchhoff 의 법칙에 대응한 방정식을 적용하면 원칙적으로 압 력·유량 밸런스 계산이 가능하다. 또한, 덕트와 배관 시스템의 구성요소는 대부분이 저항이며, 그 압력 차이는 유량의 제곱에 비례한다. △P= k- m 이 m 이 따라서 저항들을 직· 병렬 합성하여 비례계수 값을 가진 하 나의 저항으로 대체함으로써 크게 연립 방정식의 차수를 줄일 수 있다. 4.3 데이터 구동 모델링 건물 및 관련 HVAC 설비의 에너지 사용량 추정을 위한 데이터 기반 해석방법은 세 가지 범주로 분류 할 수 있다. 이 러한 방법은 데이터 요구사항, 관련 모델을 개발하는 데 필요 한 시간과 노력, 사용자의 기술적 숙련도 및 제공되는 정교함 과 신뢰성에서 크게 차이가 발생한다. 1) 경험적 또는 「Black-Box」 접근법 이 방법을 사용하면 측정된 에너지 사용과 다양한 영향력 있 는 매개변수 (예: 기후변수, 건물재실정보)간에 단순 또는 다 변수 회귀모델이 식별된다. 회귀모델의 형태는 순수하게 통계 적이거나 통상적으로 건물의 에너지 사용에 대한 기본적인 엔 지니어링 공식을 기반으로 할 수 있다. 식별된 모델계수가 없 을 경우, 물리적인 의미가 할당될 수 없도록 되어있다. 이 방법 은 적절한 데이터가 이용 가능하다면 어떤 시간의 척도로 (월 별, 일별, 시간별 또는 보다 세부적으로) 사용될 수 있다. 표 1 에서 볼 수 있듯이, 단일 변량, 다 변수, 변경점, 푸리에 급수 및 인공 신경망(ANN)모델이 이 범주에 속한다. 모델식별은 비교적 간단하며 다양한 상황에서 사용될 수 있다. 따라서 경 험적 접근법은 가장 광범위하게 사용되는 데이터 접근 방식이 다. 모델링을 위해 최대 가능도와 2 단계 회귀법과 같은 보다 정교한 회귀기법을 사용할 수 있지만, 최소 제곱법 회귀가 가장 일반적이다. 순수한 통계적 접근법은 일반적으로 실제 건물 (조 명방식 변경, 정풍량에서 변풍량으로 변경 등과 같은 공조기 시 스템 보수)에서 단순하고 일반적인 에너지 절약 방법을 구현하 기 위한 수요관리(DSM) 프로그램 평가와 에너지 절감의 측정 및 검증(M&V)을 위한 프로젝트의 기본모델 개발을 위한 적 용에 적합하다. 필요한 성능 데이터가 있는 경우 펌프 및 송풍 기와 같은 모델링 장비와 냉동기 및 보일러와 같은 더욱 정교 한 장비에도 적합하다. 이 방법으로 장비 또는 시스템 결함을 찾거나 알 수 있지만 일반적으로 진단 및 온라인 제어에는 제 한적이다. 2) 「Calibrated Simulation」 접근법 이 접근법은 기존의 시뮬레이션 프로그램을 사용하고 측정 된 에너지 사용 데이터가 시뮬레이션 프로그램에 의해 예측된 데이터와 정확하게 일치하도록 프로그램에 대한 다양한 물리적 입력을 조정하거나 변경한다. 이를 구현하면 통계적 접근방식 보다 더 신뢰할 수 있는 예측을 할 수 있다. 전체 건물 에너지 (80) 사용량 평가는 가능하지만 M&V 및 개별 개보수에 의한 에너 지 절감량을 예측해야 하는 경우, 보정된 시뮬레이션을 사용해 야 한다. 실무자는 DOE-2 또는 EnergyPlus 와 같은 일반적 인 인과 적 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 성능 데이터를 보 정하는 경향이 있다. 1 시간 단위보다 세부적인 (분)시간단위로 모니터링 되는 에너지 데이터 (대부분의 빌딩 에너지 시뮬레이 션 프로그램에서 채택된 시간 단위와 가장 잘 호환됨)를 사용 하면 가장 정확한 보정모델을 구현할 수 있지만 일반적으로 분 석 전문가는 적은 데이터로 작업해야 한다. 튜닝은 월간 데이 터 또는 1 년의 몇 주간 또는 몇 달간에 불과 한 측정 데이터로 수행할 수 있지만 결과 데이터는 성능 데이터가 감소함에 따라 정확도가 떨어질 가능성이 매우 높다. 보정된 시뮬레이션의 주 요 문제점은 노동 집약적이고 시뮬레이션과 실제 건물운영 축 면에서 모두 높은 수준의 사용자 기술과 지식이 필요하며 시간 이 많이 소요된다는 점이다. 또한 시뮬레이션 보정을 수행하는 사람의 수준에 따라 달라진다. 현실적인 어려움으로 인해 교정 된 시뮬레이션 또는 실제 건물 성능을 정확하게 반영한 시뮬레 이션을 얻을 수 없기 때문에 다음과 같은 절차인 ①글로벌 프 로그램에서 사용하기 위한 기상 데이터의 수집 및 변환, ②모 델을 교정하는 데 사용되는 방법 선택, ③시뮬레이션을 위해 필요한 입력 매개변수를 수집하는 데 사용되는 방법 선택 등이 필요하다. 정확하게 보정된 모델은 많은 수의 입력 매개변수, 고도의 전문지식, 다중반복 및 상당한 컴퓨팅 시간이 필요하다. 일반적으로 건물은 외부 또는 외주부와 내부 또는 코어의 두 구역으로 나누어진다. 코어 존은 외피의 열 손실/획득으로부터 단열되어 있는 것으로 가정하고, 태양열 취득, 침기에 의한 열 손실/취득 및 지붕에서의 전도 취득/손실은 외주부 존의 부하 로 간주한다. 내부 부하 스케줄, 건축요소, HVAC 시스템 유 형 및 기후의 매개변수가 주어지면 HVAC 시스템 부하는 하 루 중 시간대와 간소화된 시스템 모델에서 필요한 만큼의 일별 시간으로 추정할 수 있다. 변화시킬 매개변수가 적기 때문에 보정이 훨씬 빠르다. 따라서 이러한 모델은 HVAC 시스템을 적절하게 모델링할 수 있기 때문에 건물의 범용 모델에 비해 큰 이점이 있다. ASHRAE 간소화 에너지 분석절차에 기초한 이 연구는 M&V 목적을 위한 기본모델 개발과 잠재적인 운영 상의 문제를 파악하고 최적화된 운영 매개변수로 인한 잠재적 에너지 절약을 예측하기 위한 진단 도구로서 이 방법의 적용 가능성을 보여준다. 3) 「Gray-Box」 접근법 이 접근법은 먼저 건물요소, HVAC 장비 또는 시스템의 구 조 및 구성을 나타내는 물리적 모델을 수식화한 다음, 통계분석 에 따라 특정키 및 집계된 물리적 매개변수와 특성을 나타내는 중요한 매개변수를 식별한다. 이를 위해서는 높은 수준의 사용 자 전문지식이 필요한데 이는 모델링 함수 및 이러한 매개 변 수를 추정하는 데 도움이 된다. 매개변수 추정을 위해 때때로 현장실험 프로토콜이 필요하다. 이 접근법은 특히 FDD (fault detection and diagnosis) 및 온라인 제어에 있어 큰 잠재력 을 가지고 있지만 건물 전체의 종합적인 에너지 사용 분석에 대한 적용 가능성은 제한적이다. | {}
5681cd8d-60a2-496e-bfc2-fffb8d78b29f | 1권.pdf | 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 빙밥 3.14-25 참 고 문 헌 1. ASHRAE. 2013. Chapter 19 of the 2013 ASHRAE Handbook-Fundamentals. 2. ASHRAE. 2016. Chapter 23 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 3. ASHRAE. 2010. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010. 4. Ayres, M.J., and E. Stamper. 1995. Historical devel- opment of building energy calculations. ASHRAE Transactions 101(1):47-55. 5. Beck, J.V., and K.J. Arnold, 1977. Parametric estima- tion in engineering and science. John Wiley & Sons, New York. 6. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, J. Lebrun, and C. Saavedra. 1994a. A toolkit for primary HVAC system energy calculation --Part 1: Boiler model. ASHRAE Transactions 100(2):759-773. 7. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, J. Lebrun, C. Saavedra, and K. Silva. 1994b. A toolkit for primary HVAC system energy calculation-Part 2: Reciprocating chill- er models. ASHRAE Transactions 100(2):774-786. 8. Bourdouxhe, J.P., M. Grodent, and C. Silva. 1994c. Cooling tower model developed in a toolkit for pri- mary HVAC system energy calculation --Part 1: Model description and validation using catalog data. Proceedings of the Fourth International Conference on System Simulation in Buildings. 9. Brandemuehl, M.J. 1993. HVAC2 toolkit: Algorithms and subroutines for secondary HVAC systems en- ergy calculations. ASHRAE. 10. Braun, J.E., S.A. Klein, and J.W. Mitchell. 1989. Effectiveness models for cooling towers and cooling coils. ASHRAE Transactions 95(2):164-174. 11. Clarke, J.A. 2001. Energy simulation in building de- sign, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Oxford. 12. Crawley, D.B., J.W. Hand, M. Kummert, and B.T. Griffith. 2005. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 13. Crawley, D.B., L.K. Lawrie, F.C. Winkelmann, W.F. Buhl, Y. Joe Huang, C.O. Pedersen, R.K. Strand, R.J. Liesen, D.E. Fisher, M.J. Witte, and J. Glazer. 2001. EnergyPlus: Creating a new-generation building en- ergy simulation program. Energy and Buildings 33(4):319-331. 14. Gordon, J.M., and K.C. Ng. 1994. Thermodynamic modeling of reciprocating chillers. Journal of Applied Physics 75(6):2769-2774. 15. Gordon, J.M., and K.C. Ng. 1995. Predictive and di- agnostic aspects of a universal thermodynamic model for chillers. International Journal of Heat and Mass Transfer 38(5):807-818. 16. Gordon, J.M., K.C. Ng, and H.T. Chua. 1995. Centrifugal chillers: Thermodynamic modeling and a case study. International Journal of Refrigeration 18(4):253-257. 17. Jiang, W., and T.A. Reddy. 2003. Re-evaluation of the Gordon-Ng performance models for water-cooled chillers. ASHRAE Transactions (109). 18. Klein, S.A., W.A. Beckman, and J.A. Duffie. 1994. TRNSYS: A transient simulation program. Engineering Experiment Station Report 38-14, University of Wisconsin-Madison. 19. Knebel, D.E. 1983. Simplified energy analysis using the modified bin method. ASHRAE. 20. Lebrun, J., J.-P. Bourdouxhe, and M. Grodent. 1999. HVAC 1 toolkit: A toolkit for primary HVAC system energy calculation. ASHRAE. 21. Mills, A.F. 1999. Heat transfer, 2nd ed. Prentice-Hall. 22. Park, C., D.R. Clark, and G.E. Kelly. 1985. An over- view of HVACSIM+, a dynamic building/HVAC con- trol systems simulation program. Proceedings of the First Building Energy Simulation Conference. 23. Rabl, A. 1988. Parameter estimation in buildings: Methods for dynamic analysis of measured energy use. Journal of Solar Energy Engineering 110:52-66. 24. Rabl, A., and A. Riahle. 1992. Energy signature mod- el for commercial buildings: Test with measured data and interpretation. Energy and Buildings 19:1 43-154. 25. Robert, J., Tsal, Herman, F., Behls and Rick Mangel. 1990. T-Method Duct Design, PartIII: Simulation, ASHRAE Transactions 96(2):3-31. 26. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin. 2006. TRANSSOLAR, CSTB, TESS: TRNSYS 16 Volume 7. 27. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin. 2006. TRANSSOLAR, CSTB, TESS, TRNS YS 16 Volume 8. 28. Taylor, R.D., C.O. Pedersen, and L. Lawrie. 1990. Simultaneous simulation of buildings and mechanical systems in heat balance based energy analysis programs. Proceedings of the Third International Conference on System Simulation in Buildings, Liege, Belgium. 29. Taylor, R.D., C.O. Pedersen, D. Fisher, R. Liesen, and L. Lawrie. 1991. Impact of simultaneous simulation of buildings and mechanical systems in heat balance | {}
1e7635c1-9a63-4448-8142-8eada845c56a | 1권.pdf | 3. 14-26 제 3 편 설비 에너지계산 based energy analysis programs on system response and control. Proceedings of Building Simulation "91. Sophia Antipolis, International Building Performance Simulation Association, Nice, France. 30. The Board of Trustees of the University of Illinois and The Regents of the University of California through the Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. 2006. EnergyPlus Engineering Reference. 31. The MathWorks. 2006. SimulinkR User's Guide, 9th printing. 32. Threlkeld, J.L. 1970. Thermal environmental en- gineering, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 33. TRNSYS. 2012. TRNSYS: A Transient System Simulation Program-Reference manual, Ch. 4. S.A. Klein, et al. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison, June 2012. 34. Wetter, M., W. Zuo, and T. S. Nouidui. 2011. Modeling of heat transfer in rooms in the Modelica ""buildings"" library. IBPSA: Proceedings of Building Simulation 2011, Sydney. 35. Zakula, T., N.T. Gayeski, P.R. Armstrong, and L.K. Norford. 2011. Variablespeed heat pump model for a wide range of cooling conditions and load. HVAC&R Research 17(5):670-691. 36. Zakula, T., N.T. Gayeski, P.R. Armstrong, and L.K. Norford. 2012. Optimal coordination of heat pump compressor and fan speeds and subcooling over a · wide range of loads and conditions. HV AC&R Research 18(5). 37. SHASE. 2010. 第14版 空�調和 · 衛生工�便覧, 1. 基 礎編, 第18章 空調システムシミュレーション (環境エ ネルギー評価) 38. 空調設備基準委員� 第2小委員倉負荷算法分科舍. 空� 調和・衛生工�, 46-3 (昭47). 39. 松尾陽ほか, 空調設備の動的熱負荷計算入門. (昭55). 日 本建築設備士協�. 40. 石野久�, 日本建築��大��術講演便概集、 (昭63) 179-180. 41. 郡公子, 石野久�, 日本建築��大��術講演梗概集. (昭63) 185-186. 42. 井上宇市, 石野久�ほか2名, 空�調和・衛生工� ��� 講演曾講演論文集. (平10) 737-740. 43. 石野久�ほか1名, 日本建築��大��術講演梗概集. (旺召62) 803-804. 44. 松尾陽, 日本建築���東支部 第41回 �術研究�表�. (昭45) 81-84. 45. 荒谷登, 鈴木憲三, 建築家のための熱環境解析入門. (平 5). 北海道大�図岩刊行� 46. 松尾陽, 空�調和・衛生工�. 59-4 (昭60) 513-514. 47. 郡公子, 石野久�, 日本建築��計書系論文報告集 600 (平18) 39-44. 48. 郡公子, 石野久�ほか2名, 空気調和・衛生工��大� � 術講演論文集. (平19) 369-372. 49. 宇田川光弘, 佐藤誠, EESLISMの特徴と利用法, 空� 調和・衛生工��シンポジウム 「熱負荷・空調ソフ ト ウェアの現�と��」 · (平16) 55-68. | {}
933dcfaa-3a6b-4218-b430-38d4a4897e85 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-1 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 1. 전산유체역학 본 절에서는 건물에서 공기흐름(airflow)과 오염물질 (contaminant) 농도 등의 해석 및 평가 방법 중의 하나인 전 산유체역학(computational fluid dynamics, CFD)에 대해 소개하고자 한다. 전산유체역학은 실내 공간에서 열·유체의 물리적인 현상을 정량적으로 예측하는데 활용되고 있는 평가 방법이다. 전산유 체역학에 의한 실내 온열환경 및 공기환경 등의 예측 및 평가 는 실험에 비하여 시간과 비용을 크게 절약할 수 있고 또한 실험으로 구현하기에는 제한적인 물리적 현상 등을 상대적으 로 쉽게 해석할 수 있으나, 열·유체 모델링, 경계 조건 및 수 럼 조건, solver 등에 의하여 평가 결과 가 상이할 수 있으므 로 적용을 위해서는 상당한 노력이 요구된다. 최근에는 컴퓨터 발달에 따른 모델링 방법 등의 고도화로 그 응용 분야가 넓어지고 있으며, 건축 환경 및 설비 분야에 서도 시스템의 선정 또는 적용 시 실내 환경에 미치는 영향 을 사전에 평가하고, 대안을 제안하기 위한 방법으로 활용되 고 있다. 1.1 기본 이론 1) 지배방정식 전산유체역학을 이용하여 실내에서 기류, 온도, 오염농도 등의 분포를 정량적으로 예측하기 위해서는 실내 공기의 거동 을 모사할 수 있는 지배방정식을 수치적으로 해석해야 한다. 지배방정식에는 실내 기류 흐름을 모사할 수 있는 연속 방 정식 및 운동량 방정식(Navier-stokes equation)과 열 이동 과 온도 분포를 모사하기 위한 에너지 방정식 및 물질 농도를 모사하기 위한 농도 방정식이 있다. 지배방정식들 중 운동량 방정식은 비선형성을 갖고 있으며, 이 외의 방정식들도 공간 좌표와 시간을 독립 변수로 하는 편미분방정식으로 수치 해석 을 통해 근사 해를 구하기 위해서는 이산화와 선형화 등의 방 법이 필요하다. (1) 연속방정식 일반적으로 유체의 밀도는 에너지, 온도 등에 관계되며 국 소 압력 구배는 유체 운동의 구동력(drving force)으로서 작 용한다. 유체 유동은 질량 보존, 즉 연속법칙에 의하여 제약을 받으며 제어 체적의 정미 유출입 질량이 내부 질량의 시간적 변화와 평형을 이루어야 하므로 다음식이 성립하게 된다. ddt a (pui) =0 at dxi (1) 여기서, t : 시간 P : 밀도 Xi : i 방향에서의 거리(m, i = 1, 2, 3) : i 방향에서의 속도(m/s) Ui (2) 운동량 방정식 뉴턴 유체에 있어서 제어체적에 대한 작용력의 평형으로부 터 운동량 방정식을 유도할 수 있으나, 전단 응력 및 수직 응 력 외에 압력 및 체적력이 작용하는 것이 일반적이기 때문에 그 형태는 매우 복잡하게 된다. 난류 유동에서 운동량 방정식 은 다음 식과 같이 표현된다. 음(put) + (puiuj)= 0 axj dui ouj ap + 사 + puiuj + PgiBAT dxi axj axj dxi (2) 여기서, ¦ p ¦ : 난류 ¦ 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 11 ¦ : ¦ 점성계수 ¦ ¦ 9 ¦ : ¦ 중력가속도 ¦ ¦ � ¦ : ¦ 체적팽창계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ T ¦ : ¦ 온도 ¦ 위의 식에서 좌변의 첫 번째 항은 시간에 대한 운동량의 변화를 나타내는 것으로 제어체적 내의 운동량의 증가량을 의 미하며 두 번째 항은 제어체적의 각 방향에 수직으로 유출되 는 운동량을 나타낸다. 이 식은 제어체적의 유출량과 유입량 의 차이, 즉 운동량의 유효 유출량을 제어체적으로 나눔으로 써 얻어진다. 우변의 첫 번째 항은 제어체적에 작용하는 압력 을 의미하며, 두 번째 항은 제어체적에 작용하는 점성력으로 제어체적의 표면에서 분자의 불규칙한 분자운동으로 인한 확 산을 나타낸다. 마지막 항은 중력 벡터와 체적 열팽창계수, 그 리고 온도차와 의 곱으로서 부씨네스크(Boussinesq) 근사에 근거하여 온도차에 의한 부력을 나타낸다. 그리고 우변의 두 번째 항에서 - puiuj 는 난류 유동에 의하여 발생하는 것으로 레이놀즈 응력이라 부르며 이를 해석하기 위하여 표준 k-e 난류 모델이 필요하다. 점성에 의한 응력이 속도의 변형률에 비례한다는 사실을 이용하여 레이놀즈 응력을 평균 속도의 변 형률에 비례한다고 가정하면 다음 식과 같다. dui duj �pk�ij =jnind Ht axj dxi (3) 여기서, Sij =1(i=j) | {}
b33d3910-b209-45ce-9b7b-e2c53257a7ab | 1권.pdf | 3.15-2 제 3 편 설비 에너지계산 Sij = 0(i≠j) Sij : 크로네커 델타(Kronecker delta) : 난류점성계수 �t k : 난류운동에너지 난류점성계수는 비례계수이며, 점도와 같은 물성치가 아닌 난류 운동의 유동에 따라 변화는 값이다. (3) 에너지 방정식 에너지 방정식은 열전달 현상과 온도 분포의 예측을 위해 서 사용되며, 제어 체적의 에너지 변화율은 제어 체적에 가해 진 일과 열의 변화율의 합과 같다는 열역학 제 1 법칙으로부터 도출할 수 있다. 실내의 온도분포 해석을 위한 에너지 방정식 은 다음 식과 같이 표현된다. 음(PI)+ (pujT) = Pr OT) pu'sT' dxj axj 여기서, Ht aT -pujT = Prt axj (4) Prt : 난류 프란틀수(Prandtl number) (4) 농도 방정식 농도 구배가 존재할 때 물질은 분자의 움직임에 의한 확산 속도를 갖으며 이 때 발생하는 물질의 단위 시간당, 단위 면 적당 이동하는 물질의 질량은 농도구배에 비례한다. 물질의 농도는 온도와 같이 스칼라 양으로 농도 방정식은 다음 식과 같이 표현된다. 음(PC)+ (pu;C)= Sc 승인 pu;C m dxj 8xj 여기서, Ht aC - pujC = Sct dxj Sct : 난류 슈미트수(Schmidt number) 2) 난류 모델 및 벽 법칙 실내 기류는 벽에 매우 근접한 부분을 제외하고는 난류라 고 할 수 있으며, 난류 해석을 위한 모델링 방법으로는 난류 모델, DNS 및 LES 방법 등이 사용되고 있다. (1) DNS(direct numerical simulation) DNS 방법은 Navier-Stokes 방정식을 어떠한 가정도 없 이 직접 계산함으로써 실내 공기의 난류 흐름을 예측하는 방 법이다. 이 방법으로 인한 난류의 예측 결과 는 수치적으로 매 우 정확하므로 DNS 에 의한 방법은 새로운 난류 예측 방법을 검증하는데 사용되며, 실험과 정에서 오차가 없는 실험 데이터 로 간주되기도 한다. 그러나 DNS 를 이용하기 위해서는 콜모 고르프(Kolmogorov)의 길이 스케일에 따라 결정되는 가장 작은 와류를 해석해야 하므로 해석 격자의 간격이 매우 조밀 해야 한다. 또한 시간 간격도 Kolmogorov 의 시간 스케일과 같아야 하므로 실제로 실내 공간의 난류 유동을 계산하기 위 해서는 어려운 점이 있다. 그러나 최근 컴퓨터의 발전으로 Reynolds 수가 적은 해석 사례가 증가하고 있다. (2) LES(large eddy simulation) LES 방법은 난류 유동을 와류 크기에 따라 큰 것과 작은 것으로 구분하고, 큰 와류가 난류 유동에 대부분의 영향을 미 치는 요소라 가정한 것이다. 즉, 큰 와류는 경계조건에 많은 영향을 받으므로 필터링 된 지배방정식을 이용하여 계산되어야 하지만 크기가 작은 와류는 경계조건에서 많은 영향을 받지 않 으므로 난류 모델을 이용하여 기류 흐름을 예측할 수 있다는 것이다. 또한 LES 방법은 크기가 작은 와류의 경우에는 난류 모델을 이용하므로 가장 작은 격자의 크기는 Kolmogorov 길 이 스케일 보다 훨씬 크게 설정할 수 있고, 시간 간격도 길게 할 수 있다. 그러나 여전히 정확한 난류 유동의 해석을 위해 서는 조밀한 격자 간격과 시간 간격이 요구되므로 시뮬레이션 하는데 상당한 시간이 요구된다. (3) 난류 모델 (5) 실내 기류의 해석을 위해서는 난류 유동의 시간 변화에 따 른 상세한 변이는 필요하지 않으므로, 난류 유동에 대한 시간 스케일보다 더 큰 시간 스케일에 대해서는 시간 평균화된 지 배 방정식을 이용하는 것이 가능하다. 이와 같은 시간 평균화 된 Navier-stokes 방정식에는 레이놀즈 항으로 알려진 두 개의 미지의 항, 즉 - puiuj 와 - puis 이 포함된다. 여기서 첫 번째 항은 레이놀즈 응력이고, 두 번째 항은 난류 확산항 이다. 대부분의 난류 모델들은 레이놀즈 응력과 난류 확산항 이 평균 속도 구배와 비례한다는 Boussinesq 의 가정을 이용 하며, 이는 다음 식과 같다. dui duj �pk�� Ti⌀= puinj= 써 + axj dxi aZ -puis = r axi 여기서, Ht : 난류 점성계수 I't : 난류 확산계수 일반적으로 레이놀즈 응력의 수송 방정식을 만족시키는 난 류형은 Boussinesq 의 가정을 적용하였는가의 여부에 따라 두 가지 모델 형태로 분류할 수 있다. 먼저 Boussinesq 의 가 정을 적용한 난류 모델을 난류 점성모델이라고 하며, 현재 공 학적으로 사용되고 있는 대부분의 모형은 이 유형에 속한다. 반면, 난류 점성에 대한 가정 없이 레이놀즈 응력 방정식을 성립시키는 유형의 모델을 레이놀즈 응력 방정식 모델이라고 (6) (7) | {}
a47a4f4d-344d-447d-82fc-3a58bbdea40c | 1권.pdf | (4) k-e 모델 한다. 난류 점성 모델에는 혼합거리 모델, 1-방정식 모델 및 2-방정식 모델로 다시 세분할 수 있다. 이 중에서 건물 내에 서의 기류, 온도 및 농도 분포 등의 예측을 위해서 가장 많이 사용되는 모델은 2-방정식 모델 중의 하나인 k-e 모델이다. k-e 난류 모델은 난류 점성계수를 난류 운동에너지와 난 류 운동에너지의 소산율로 표현하여 방정식이 비교적 간단하 며, 다음 식과 같이 표현된다. ak a 세상 dxj 음(pk) + (pusk) = �� dxj aT +m G - 있는 axj pe de 으 (puse) = /(�+ �pe dxj 응(pe) + dxj ex; (8) (9) giB aT -Calk +CalmG Prt axj 위의 식에서 사용된 모델 함수와 상수는 각각 다음과 같다. dui dui duj �t= Cupk2 G= dxj axj dxi C� = 0.09, Cel = 1.44, C€2 = 1.92, Pk = 1.0, Pe = 1.3 (5) 벽 법칙 벽 근처에서는 난류의 영향이 거의 무시되고 점성에 의한 전단력의 효과 가 매우 큰 점성 저층 영역과 난류에 의한 에너 지의 생성과 소산이 균형을 이루는 완전 난류 영역으로 나눌 수 있다. k-e 모델에서는 격자의 수와 수치해석에 필요한 시 간을 단축하기 위해서 첫 번째 격자를 완전 난류 영역에 배치 하고 벽 법칙을 적용한다. 이 때 점성 저층 영역과 완전 난류 영역 구분의 기준으로 y+ 값을 사용하는데 다음 식과 같다. 01/4k1/2 y = V 경계와 평행한 속도 성분과 경계에서의 열전달을 구하기 위한 벽 법칙은 y+의 값이 11.63 보다 작은 지역과 큰 지역에 서 다른 형태를 취하는데 벽면 전단 응력 Tw 과 표면으로부터 의 열전달 9s 를 구하는 식은 다음과 같이 표현된다. (10) y ≤ 11.63 인 경우 TI=VUP YP (11) qf (Tp Tj V PCp Pr YP 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-3 (12) kC1/4k1/2 등 = up ln(Ey+) y > 11.63 인 완전 난류 지역인 경우 If C1/4k1/2(Tp- Tf) Pcp �네(Ey+)+ f 이상 PT 위의 식에서, f(x) =9.24(⌀0.75 -1)[1+0.28exp(-0.007x)] 정확한 기류의 해석을 위해서 운동량 방정식 및 에너지 방 정식 이외 벽면 경계에서의 k 와 €에 대한 방정식에도 벽 법칙 이 경계 조건이 적용되어야 한다. 난류 운동에너지의 생성률 Sk 와 소산율 S.은 각 방정식의 생성항에서 다음 식과 같이 선 형으로 처리한다. Sk = Tfup C3/4k3/21/ P YP YP C3/4k3/2 1030 Se = 1030 kyp (13) 3) 이산화 방법 (14) 실내에서 기류, 온도 및 오염물질 농도 등의 분포를 정량적 으로 예측하기 위한 수치 시뮬레이션은 해석 대상 공간에서의 지배방정식을 유도하여 이것의 근사 해를 수치적으로 구하는 방법이다. 근사 해를 구하는 것은 일반적으로 편미분방정식에 기술되어 이러한 기초식을 계산 영역으로 넘어와 서 배치된 유 한의 커다란 격자 혹은 요소를 쓰는 근사적인 대수식계로서 표현되는 이산화의 해를 구하는 것을 의미한다. 이와 같은 이 산화에 의한 근사해법에는 유한차분법, 유한요소법, 경계요소 법이 대표적으로 있다. (15) (16) 실내 기류, 온도 및 오염물질 농도 등과 관련된 실내 환경 문제의 지배방정식을 모든 변수에 관하여 동일한 형태로 표현 하기 위해 종속변수를 ⌀로 하면 다음 식과 같다. (17) a(p⌀) (puso-resse)=S + at xe 여기서, 좌변의 제 1 항은 비정상항, 제 2 항은 대류 항, 제 3 항은 확산항이며, 우변의 항은 생성항을 나타낸다. 각각의 � 와 이에 대한 유효확산계수와 생성항을 요약하면 표 1 과 같으 며, 유효점성은 분자사이의 점성(molecular viscosity)과 난 류점성(turbulent viscosity)의 합으로 표현된다. (18) 그림 1 은 ⌀의 제어체적을 나타낸 것으로 ⌀은 점 P, E, W, N, S, T, B 등에서 정의 되어 지고, 점 e, W, n, s, t, b 는 직 접적으로 제어체적의 경계면에 위치하게 된다. | {}
67212a1b-42bb-4d0b-ab34-3132419081f8 | 1권.pdf | 3.15-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 1 일반형 지배방정식의 계수와 상수 ¦ 구분 ¦ / ¦ Leff ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연속방정식 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 운동량방정식 ¦ Ui ¦ He ¦ - aP/axi + mm + Ht)dui/ axi]+ gi(p - Po) ¦ ¦ 에너지방정식 ¦ T ¦ �/Pr+ �t/�t ¦ q ¦ ¦ 농도방정식 ¦ C ¦ �/Sc+ �t/�c ¦ S ¦ ¦ 난류 운동에너지 ¦ k ¦ �c/�k ¦ Pk+ Gk - pe ¦ ¦ 난류소산율 ¦ 6 ¦ �e/�e ¦ C1(Gk+ Pk)/E/k- C2pe2/k ¦ · Gk = Ht + Pk = He =�+�t aui auj gi Ht de dxj axi P �t dxi · C1 = 1.44, C2 = 1.92 · ⌀t = 0.9, �c = 1.0, �k = 1.0, ⌀e = 1.22 · Pr : Prandt number, Sc : Schmidt number Chart Type: line T Ax3 S X B item_01 1Not specified 1Not specified 2Not specified 3Not specified 4Not specified 그림 1 종속변수 ⌀의 제어체적 위의 일반형 미분방정식을 수치적으로 해석하기 위해서는 그림 1 과 같은 제어체적(control volume)을 이용한 이산화 과 정이 필요하다. 실내의 기류 흐름을 정상상태(steady state)로 가정하고, 제어체적 △x1, △x2, △x3 에 대해 다음 식과 같이 적분을 하면 이산화방정식을 얻을 수 있다. S'S a a⌀ uj⌀- Teff △x1△x2△x3 = 8 W dxj ex J.J.J.S.A..ZAT. 대류와 확산이 결합된 문제에 있어 확산은 물리량 ⌀의 모 든 방향에, 대류는 단지 유동 방향에만 영향을 미치므로 대류 항이 큰 경우 중심차분(central difference scheme)에 의해 이산화를 하면 수치계산에 불안정성이 발생하게 된다. 이와 같 은 문제점을 해결하기 위해서 상류 도식(upwind scheme), 지수 도식(exponential scheme), 하이브리드 도식(hybrid scheme) 및 멱승 도식(power-law sheme) 등의 이산화 방 법을 사용한다. 위의 식을 이산화하고, 이를 행렬식으로 나타 내면 다음과 같다. appp=as$s+awow+andw+as$s+ a7⌀t+ab⌀b+b (20) 여기서, aE= DeA(¦Peel) +max(- Fe,0) aw= DwA(¦Pewl) +max(Fw,0) aN= DnA(¦Penl) +max(- Fn'0) as= DsA(¦Pesl) +max(Fg,0) aT = DtA(Petl) +max(-Ft,0) aB = D&A(Ped) +max(F60) ap = p△V b= S€△ V+ap⌀p ap=astantantastaytagtab-Sp4 V 위의 식에서 생성항 S 는 다음 식과 같이 선형화가 된다. S= Sp⌀p+Sc (21) 또한, F, D 및 Pe 는 각각 대류의 세기를 나타내는 질량 유량, 확산 컨덕턴스 및 페크리트 수(Peclet number)를 나타 내며, 함수 AI(Pe)¦는 차분 방법에 따라 결정된다. 이를 요약 하면 표 2 와 같다. 표 2 차분방법에 따른 함수 Al(Pe)l ¦ 차분 방법 ¦ 함수 Al(Pe)l ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중심 도식(central scheme) ¦ 1 - 0.5¦Pel ¦ ¦ 상류 도식(upwind scheme) ¦ 1 ¦ ¦ 하이브리드 도식(hybrid scheme) ¦ max(0, 1 - 0.5[Pel) ¦ ¦ 멱승 도식(power-law scheme) ¦ max(0,(1 - 0.1¦Pel)5) ¦ ¦ 지수 도식(exponential scheme) ¦ [Pel/[exp(IPel) - 1] ¦ (19) 1.2 격자 생성(mesh) 전산유체역학을 이용하여 실내 기류, 온도 및 오염물질 농 도 등의 분포를 정량적으로 해석하기 위해서는 대상 영역을 유한한 숫자의 이산화 된, 즉 계산 격자(mesh)로 대체하여한 다. 이와 같은 계산 격자는 그것 자체가 전산유체역학의 최종 목표가 되지는 않지만 계산 격자의 종류나 질(quality)이 실내 | {}
062e6b59-46b8-4cc0-91a4-aab263306b13 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-5 기류, 온도 및 오염물질 농도 등의 해석해의 정확도, 수렴성, 계산 시간 등에 매우 많은 영향을 미치는 중요한 요소이다. 격자는 해석하고자 하는 대상 영역을 분할하는 다수의 점 (vortex)로 구성된 공간 도형으로 정의 되며, 그림 2 는 여러 가지 형태의 격자를 나타낸 것이다. 2 차원의 대상 영역에서는 삼각형이나 사각형 격자자 주로 사용되고, 3 차원의 대상 영역 에서는 사면체나 피라미드(pyramid), 프리즘(prism), 육면체 등의 체적(volume)형태의 격자가 사용된다. ![image](/image/placeholder) 7,8 5,6,7,8 5 5 6 1 3,4 1 2 2 2 point line surface tetrahedra pyramid prisrm hexahedra 그림 2 격자의 종류 1) 정렬 격자 생성(structured grid generation) 정렬 격자는 일반적으로 대수적 방법(algebraic method) 와 편미분방정식 맵핑 방법(partial differential equation mapping method)이 사용된다. 매우 복잡한 형상에 대해서 는 여러 개의 블록으로 나누고 각각의 블록에 격자를 생성하 는 방법을 사용한다. (1) 대수적 격자생성(algebraic grid generation) 대수적 격자생성 방법(algebraic grid generation method) 은 가장 간편하게 정렬 격자를 생성할 수 있는 방법이다. 격 자의 간격과 형상을 직접 제어할 수 있고 계산의 양이 적기 때문에 격자 생성시간이 가장 빠르고 3 차원으로의 확대가 용 이하다. 그림 3 은 대수적 격자 생성 방법 중 이차의 라그랑즈 (quadratic lagrange) 다항식을 이용하여 격자를 생성한 예 를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 6 5 y x 1 2 3 2 그림 3 quadrastic lagrange 다항식 이용 격자 생성 (2) 타원 격자 생성(elliptic grid generation) 타원의(elliptic) 격자 생성 방법은 노즐이나 익형 등의 내부 유동에 적합한 것으로 닫힌 영역의 모든 경계 상에 경계 조건을 주고 타원형 방정식의 경계 조건 문제를 풀어 격자를 형성하는 방법과 균일 유동 내에 있는 익형 주변의 유동과 같은 외부 유동에 적합한 방법이다. 또한 불연속이 영역 내부로 전파되 지 않고 찌그러짐이 비교적 적으며 격자계의 연속성 및 격자 간격의 조밀성을 향상시켜 해석의 결과 를 좋게 할 수 있다. 그림 4 는 라플라스(laplace) 방정식을 이용하여 2 차원 물 리적 영역(physical domain)을 계산 영역(computational domain)으로 변환하는 예를 나타낸 것이다. Chart Type: bar Physical domain Computational domain item_01 80 20 그림 4 물리적 영역과 계산 영역 2) 비정렬 격자 생성(unstructured grid generation) 정렬 격자계를 이용한 수치적 유동해석에 비하여 비정렬 격자계를 이용하면 복잡한 유동 형상에 대한 단일 격자 형성 이 용이하며, 복잡한 형상들에 대해 정렬 격자계에서 요구되 는 다중 격자 방법을 피할 수 있어 블록 경계면에서 발생할 수 있는 수치적 에러들을 제거할 수 있고 컴퓨터 코드 상의 단순화를 할 수 있다. 비정렬 격자계를 사용하면 유동 전반에 걸쳐 비틀림이 없는 질 좋은 격자를 형성할 수 있으며 정렬 격자계가 갖는 수치적 어려움을 제거할 수 있다. 또한 비정렬 격자계는 정렬 격자계와 달리 격자점들의 분포가 유동장 내에 서 불규칙적인 특성을 가지게 된다. 그러므로 격자계 내에 임 의의 격자점들을 추가하는 적응 격자에 대한 처리가 매우 자 연스럽게 이루어질 수 있고 그에 따른 수치적 해의 해상도를 높일 수 있다. (1) 삼각화(delaunay triangulation) 2 차원의 경우 한 평면위의 임의 의 세 점이 이루는 삼각형 의 외접원 안에는 다른 점이 존재해서는 안된다는 조건을 이 용하여 삼각형을 생성하는 방법이다. 즉 격자를 생성하고자 하는 도메인 영역 내에 지속적으로 새로운 점을 추가해 가면 서 삼각화에 대한 조건을 만족하지 않는 점은 삭제하고 조건 을 만족하는 점만 지속적으로 입력해 나가며 격자를 생성하는 알고리즘이다. (2) 보로노이 다이어그램(voronoi-diagram) 주어진 임의 의 점군이나 대상 물체에 대한 인접 정보를 나 타내는 형상학적 구조이다. 임의 의 점군들에 대해 기준점이 하나만 포함되도록 영역을 분할 하고자할 때 분할된 영역의 임의 의 점이 다른 영역의 기준점에서의 거리보다도 자신이 속 한 영역의 기준까지 거리가 제일 가깝게 되도록 평면 공간을 분할하는 방식이다. (3) 들로네 보노로이(delaunay-voronoi) 비정렬 격자 생성에 있어 가장 일반적인 방법으로 점들을 연결하여 삼각형 혹은 사면체 비정렬 격자를 생성하기 위해 | {}
9f928901-72d8-4315-9748-714540cc7da9 | 1권.pdf | 3.15-6 제 3 편 설비 에너지계산 Chart Type: pie a b c d item_01 60 20 20 10 그림 5 삼각화 격자 생성 예 ![image](/image/placeholder) 그림 6 voronoi diagram 격자 생성 예 격자점들을 입력하는 과정에 기반을 둔 방법이다. 들로네의 삼각 분할(delaunay triangulation)방법을 먼저 실행하여 삼 각형의 격자를 생성하고, 각각의 삼각형의 변을 따라가면서 그 삼각형 외접원의 중심과 변을 공유하는 삼각형의 외접원의 중심을 이으면 보로노이 다이어그램(vonoroi-diagram)을 얻을 수 있다. 이 경우 변이 다른 삼각형에 공유되지 않는 경 우에는 변의 중심에서 바깥쪽으로 수선을 따라 멀리 있는 점 을 잡고, 그 삼각형의 외접원의 중심과 선분을 그으면 블록 껍질(convex hull) 바깥 영역을 분할하게 된다. 3) 격자 검사(grid check) 격자의 질은 물리적 유동의 수치적 해석에 있어서 해를 얻 기까지의 시간과 해의 정확성에 매우 큰 영향을 미친다. 격자 의 질이 좋지 않을 경우 합리적인 해를 얻을 수 없으므로 격 자의 질은 좋은 해의 수렴에 있어 매우 중요하다. 그림 7 과 같이 격자의 노드 순서가 꼬이거나, 왼손 나사방향으로 된 경 우, 논플레이너(non-planar)가 지나칠 경우가 있다. 또 다른 예로는 종횡비(aspect ratio)가 지나치게 큰 경우, 체적이 음 인 경우, 사각형이 지나치게 찌그러진 경우 등이 있다. 이러한 관점에서 격자의 질의 평가는 고려하고 있는 대상 물체를 해 석하기 위한 이산화가 얼마나 적절히 수행되었는지 알 수 있 도록 해준다. 각각의 종류에 따라 여러 가지 격자 검사의 계 산 방법이 있다. (1) 격자의 질(quality) 격자의 등방성을 평가함으로써 격자의 질을 산정할 수 있 ![image](/image/placeholder) 6 6 8 8 5 8 5 6 3 2 3 3 1 4 2 twlsted left-handed warped 그림 7 부적절한 격자의 형상 다. 삼각형 및 사면체 격자에 대해 다음과 같이 각각 격자의 질을 정의 할 수 있으며, 이상적인 격자의 질의 값은 1 이다. A q=fa2+b2+c2 V2 q=f (A+B+C+D)3 (22) (23) ¦ A ¦ : 삼각형 격자의 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 사면체 격자의 체적, m2 ¦ ¦ f ¦ : normalizing coefficient ¦ ¦ a, b, ¦ c : 삼각형 격자의 한 변의 길이, m ¦ ¦ A, B, ¦ C, D : 사면체 격자의 한 변의 길이, m ¦ 여기서, (2) 비대칭도(skewness) 삼각형 격자와 사면체 격자에 대한 비대칭도(skewness)는 그림 8 에서 볼 수 있듯이 격자에 두 선분을 긋고 그 선분이 교차하면서 이루는 각 중에서 가장 큰 a 값을 적용한다. a 의 값이 90°에 가까울수록 질이 좋은 격자라 할 수 있다. (3) 종횡비(aspect ratio) 2 차원 삼각형 격자의 경우 다음 식과 같이 종횡비(aspect ratio)를 산정할 수 있다. V 3 hmaxPk Qic = 6 Sk 여기서, (24) a+b+c hmax = max(a,b,c), Pk 2 ![image](/image/placeholder) a a 그림 8 skewness 산정 방법 | {}
077e2881-de85-4a5f-8edc-cb0fb69a210b | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-7 Sk = VPk(Pk -a)(Pk -b)(pk-c) 3 차원의 사면체(그림 9) 격자의 경우 위의 식을 이용하면 다음 식과 같이 종횡비를 산정할 수 있다. V6 hmaxSk Qk = 12 Vk (25) 여기서, hmax =max(a,b,c,d,e,f), Sk = �S(Face,) Vk=�Skhk P=4a2b2d2 q=319+8-89-018+8-87-018+9-8? R= (8+8-8(d+d-f)(d+パーf) Chart Title: 그림 0 명훼 겨 자 Chart Type: line Red Blue Green item_01 23 33 21.5 item_02 0.3 23 20.8 item_03 0.3 23 2 사면체 격자 3 차원의 육면체 격장의 경우, 6 개의 사면체 격자로 나누고 각각에 대해 위의 식을 적용하여 산정하고 그 중 가장 큰 값 을 aspect ratio 로 적용한다. 4) 격자 연결성(grid connectivity) 격자의 연결성의 처리는 전산유체역학의 전처리 과정에서 매우 중요하다. 유동장에 대해 격자를 생성한 후 해석하기 위 해서는 반드시 격자들이 연결 상태에 대한 정보가 있어야 한 다. 이 각각의 격자에 대해 자신의 각 선분 2 차원 혹은 3 차원 면에 접해있는 이웃 격자들에 대한 정보, 즉 격자의 연결성에 대한 정보가 격자 연결성이다. 그림 10 은 3 개의 육면체 격자 로 이루어진 3 차원 단순 유동장을 나타낸 것으로 (a) 격자와 (b) 격자는 5, 6, 7, 8 번 격자점을 공유하고 있고, (b) 격자와 (c) 격자는 9, 10, 11, 12 번 격자점을 공유하고 있으므로 각각 이웃 격자들로 정의 할 수 있다. 1.3 경계 조건 전산유체역학에서 물리적 경계조건은 각각의 물리적 특성 을 표현할 수 있는 수치적 경계 조건의 집합으로 구성되어 있 다. 유동장을 비압축성으로 가정하였을 때 물리적 경계조건의 일반적인 분류는 다음과 같다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 15 item_01 4 5 6 7 1 8 9 10 11 16 17 18 19 20 그림 10 육면체의 격자 연결성 개요 1) 입구 경계조건(inlet boundary condition) 해석 대상영역의 입구(inlet)에서의 속도 경계조건은 일정 한 값으로 고정되고, 압력에 대한 경계 조건은 압력 구배가 0 이 되도록 설정한다. 또한 입구에서의 운동에너지와 에너지 소산율의 값은 일반적으로 난류 강도와 길이 스케일에 근거하 여 예측하며, 다음 식에 의해 산정할 수 있다. (26) C3/4k3/2 kin =를(IVin)2, Ein = 0.1d 여기서, I : 난류 강도, % d : 대표 길이, m 2) 출구 경계조건(outlet boundary condition) 출구의 위치가 기하학적 교란으로부터 멀리 떨어져 있다면 유동은 결국 유동 방향으로 아무런 변화가 없는 완전 발달 상 태에 도달한다. 일반적으로 출구의 위치는 이러한 완전 발달 영역에 위치하도록 한다. 출구(outlet)에서의 경계조건은 항 상 질량 보존을 만족할 수 있는 방향으로 설정되며 크게 두 가지 접근 방법으로 구분된다. 첫 번째 접근 방법은 경계면으로부터 첫 번째 셀에 위치한 값을 경계면에서의 속도 분포로 투영하는 방법이다. 이러한 방법은 질량 보존을 만족하게 하는 장점이 있으나, 경계면 반 대로 들어오는 역류(backflow)가 발생했을 때 불안정성을 일 으키는 단점이 있다. 이때 압력에 대한 경계조건은 압력 구배 가 0 이 되도록 설정한다. 두 번째 접근 방법은 압력 분포를 미리 정의 하는 것이다. 압력에 대한 고정 값 경계 조건을 적용한다. 이때 속도에 대 한 경계 조건은 속도 구배가 0 이 되도록 설정한다. 이러한 경 계 조건은 외부 유동이나 부력에 의한 유동, 다수의 출구를 가지는 유동 등에 적용된다. 3) 대칭 경계조건(symmetry boundary condition) 대칭 경계조건의 경우 모든 변수에 대한 법선 방향의 구배 가 0 이 되도록 설정한다. 이는 경계를 가로지르는 유동과 스 칼라 유속이 0 임을 의미한다. 4) 주기 경계조건(periodic boundary condition) 유동장이 반복되는 형태를 가지는 경우 적용한다. 출구 순 | {}
71ba50f5-7023-4468-9759-b1e93c9cd750 | 1권.pdf | 3.15-8 제 3 편 설비 에너지계산 환 경계를 통한 유출과 입구 순환 경계를 유입이 같아지도록 해야 한다. 5) 벽면 경계조건(no-slip boundary condition) 벽면에서의 속도는 벽 자신의 속도로 정의 한다. 벽면이 고 정된 경우 속도는 0 으로 설정하고, 벽면이 움직이는 경우 움 직이는 속도에 따라 정의 한다. 벽면을 통과 하는 플럭스(flux) 는 0 이 되어야 하며, 압력 구배도 0 이 되도록 설정한다. 난류 유동의 경우 난류 운동에너지는 벽면에서 0 이며 난류 운동에너지 소산율은 벽면에서 유한한 값을 갖는다. 2. 멀티 존 기류 및 오염물질 전달 모델링 멀티 존 또는 네트워크 모델은 개별 실 사이의 공기 흐름 (airflow), 오염물질 전달(contaminant transport), 열전달 (heat transfer) 등의 물리적인 현상을 수학적 모델을 이용하 여 나타내기 위한 방법으로, 다수의 열적 특성이 다른 실을 갖는 건물에서 외피와 개구부, 실내공간을 통한 공기유동 해 석에 적합한 모델이다. 본 절에서는 네트워크 방법을 이용한 공기유동 및 오염물 질 전달에 대한 시뮬레이션 모델링에 대해 소개하고자 한다. 2.1 건물의 공기유동 개요 건물에서 공기유동 경로(airflow path)는 건물 외피 표면 의 틈새 (crack), 창문, 문 등을 통한 침기(infiltration), 부력 및 풍압효과 등의 자연환기, 덕트 및 실내 환기를 위한 설비 등에 의해 발생한다. 1) 틈새 (crack)을 통한 공기유동 네트워크 모델을 이용한 공기유동에서는 건물 외피의 틈새 (crack), 닫힌 개구부 등을 통한 공기의 유입, 유출 특성을 고 려해야 한다. 이런 구성요소 간 압력차는 풍압, 온도 및 습도 환경 및 공조시스템(HVAC, heating, ventilation and air- conditioning)의 작동에 의해서 결정된다. 실제 공기의 특성 은 점성과 밀도에 영향을 받지만 이상기체(idea gas)라고 가 정하면 오직 온도와 압력에 의해서 결정되며, 고려해야 할 다 른 요소는 틈새의 형태이다. 이는 주로 틈새의 위치, 벽체의 재료 및 시공 품질 등에 의해 결정된다. 이런 사항들을 고려하여 압력차와 유동의 관계를 나타내는 경험식은 구성요소의 유형에 따라 먹함수(power-law)의 형 태로 표현되며, 다음 식과 같다. Q= C(△P)" 여기서, ¦ Q ¦ : 틈새를 통과 하는 체적 유량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △P ¦ : 틈새를 통한 압력차, Pa ¦ ¦ C ¦ : 공기유동 계수, m2/s·Pa ¦ n : 공기유동 지수, 일반적으로 0.5~0.6 틈새의 형태를 반영하는 공기유동 계수 C 와 공기유동 특성 을 나타내는 공기유동 지수 n 의 값은 송풍팬을 이용한 가압 실험 또는 기존의 자료에 의해 구할 수 있다. 대부분 건물의 구조체의 침기 자료는 이 형태의 식에 적용이 가능하다. 이론 적으로 공기유동 지수 n 은 0.5(완전발달 난류)에서 1.0(완전 발달 층류)이다. 일반적으로 틈새를 통하는 공기유동은 난류, 층류, 천이유동의 혼합이고 0.65~0.7 이 사용된다. 이 식은 편 리하게 건물의 개구부의 틈새를 통한 침기를 계산하는 상관관 계이며, 물리적 법칙을 나타내는 것이 아니다. 멱함수식은 덕 트와 파이프의 유동을 나타낼 때도 사용될 수 있다. 이런 모 든 비선형의 관계식은 뉴턴-랩슨(Newton-raphson) 근사를 이용하여 계산된다. 2) 개구부를 통한 공기유동 개구부 개방 시의 개구부를 통한 질량유량은 베르누이 방 정식으로부터 오리피스 방정식을 유도하여 다음 식과 같이 계 산할 수 있다. Q= CdA V2p△P (28) 여기서, Cd : 유출계수 A : 개구부 면적, m2 : 공기의 밀도, kg/m3 P 유출계수 Cd 는 개구부를 통한 유동의 국소적 수축과 마찰 에 의해 달라진다. 3) 큰 개구부를 통한 공기유동 큰 개구부의 경우 부력에 의해서 양방향 이상의 유동이 동 시에 발행할 수 있다. 그림 11 은 수직 개구부에서 발생할 수 있는 공기유동 현상의 개요를 나타낸 것이다. 공기의 밀도를 그림 11 과 같이 선형 높이의 함수로 가정하 면 다음 식과 같다. Pi(z) =Poi+biz 여기서, 압력차를 선형으로 가정하면 다음 식과 같다. Pt(z) =Pto+biz (29) 개구부를 기준으로 양쪽의 기준 압력을 개구부 최 하단으 로 가정하고 베르누이 방정식을 적용하면 임의 의 높이 %에서 의 압력차는 다음 식과 같다. (30) P1(z) -P2(%)=(P01 - P02) -pl(polz+b122/2) - (pozz+b222/2)]+(Pro+iz) (27) (31) 임의 의 높이 z 에서의 속도 v 는 베르누이 방정식으로부터 다음 식과 같다. | {}
9de2e43c-de53-42d5-bda2-d3318b56b6fc | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-9 ![image](/image/placeholder) Z H Pi(z)=pio+biz P=(z)=po2+bzz ZN2 Pt(z)=por+biz ZN1 Poz Pot Doa Pto 02 그림 11 수직 개구부에서 공기유동 개요 P1(z)- P2(z) v(z) = 2 P (32) 발생 가능한 두 가지 중성대의 위치는 속도가 0, 압력차가 0 이 되는 지점이고 위의 식을 이항하여 정리하면 다음과 같다. g(b1 -b2)22/2-[g(P01 -P02) -bt]z +(-P01+Po2+Pto) =0 이 식의 실근은 한 개, 두 깨 혹은 없을 수 있다. 실근이 없 을 경우는 한쪽 방향 유동으로 개구부를 통과 하는 질량 유량 은 다음 식과 같다. (33) pu(z) Wdz Q= Ca0 /** H =0 여기서, 0 : 면적 감소 계수 W : 개구부 너비, m 실근이 하나일 경우 양향방 유동이고 개구부를 통과 하는 질량유량은 다음 식과 같다. (34) Q0,z1 = Cd 0 S2-0 pv(z) Wdz - 0 H Qz1,H= Cd 0 [ pv(z) Wdz z=#1 두 실근은 삼방향 유동을 의미하고 개구부를 통과 하는 질 량유량은 다음 식과 같다. Q0,21 = Cd0 / pv(z) Wdz z=0 (35) z2 Qz1,z2 = Ca 0 pu(z) W dz z=41 (36) H Qx2 H= Ca⌀ pu(z) Wdz z = Zo (38) 4) 연돌현상에 의한 공기유동 (39) 연돌효과(stack effect)란 실내외 온도차로 인하여 건물 내 부력이 발생하여 공기유동이 수직 방향으로 이동하는 현상 이다. 여름철보다는 실내·외 온도차가 큰 겨울철에 심하게 발 생한다. 이는 겨울철의 경우 저층에서는 외부의 대기압이 실 내압보다 높기 때문에 외부로부터 실내로 공기가 유입되고 고 층부의 경우는 반대로 실내에서 외부로 공기가 유출된다. 즉, 건물 전체가 하나의 연돌과 같은 역학을 하게 되는 현상이다. 특히, 초공층 건물의 경우 건물의 높이가 매우 높기 때문에 연돌효과 가 상대적으로 크게 발생되어 건물 내에 다양한 문제 를 일으킨다. 예를 들어, 연돌효과 로 인하여 건물 내부로 유입 된 공기는 소음을 발생시키며, 화재 시 가스의 상승으로 상층 부에서부터 하층부로의 피해가 발생하게 된다. 건물 층고에 따른 압력차는 일반적으로 아래의 식과 같다. Ti-To △P= CPigAh To (40) 여기서, C : 건물 기밀성능 계수 △h : 해당 층과 중성대의 높이차, m Ti : 실내온도, K To : 실외온도, K 위이 식에 의하면 건물 내·외의 압력차는 중성대로부터의 높이와 건물 내·외의 온도차에 비례하는 것을 알 수 있다. 즉, 건물의 높이가 높아지거나 건물 내의 온도차가 증가하게 되면 그 만큼 건물 내의 압력차가 증대하여 연돌효과 가 증가하게 된다. C 는 건물에 따른 비례계수이며, 이론적으로 완전히 기 밀한 건물의 경우는 1, 완전히 개방된 건물의 경우 0 으로 가 정할 수 있다. 5) 풍압에 의한 공기유동 풍압효과(pressure effect)는 바람이 불면 건물 주위에 복 잡한 기류가 발생하며 건물 표면을 따라서 다양한 풍압의 분 포가 발생시킨다. 이를 풍압효과 라고 한다. 바람이 불어오는 방향의 건물면의 압력은 대기압보다 높고, 반대면은 대기압보 다 낮게 된다. 일반적으로 압력차는 풍속의 제곱에 비례하여 나타나며 다음 식과 같다. (37) P = CDP 을 여기서, (41) Cp : 풍압계수 v : 풍속, m/s 상기 식에서 P 는 바람에 의하여 건물표면에 작용하는 정 압증가분이고, CD 는 풍압계수로서 바람의 방향과 건물면의 위치에 따라 다르다. | {}
466ef98a-51ff-4ac5-bc59-a192cad2c177 | 1권.pdf | 3.15-10 제 3 편 설비 에너지계산 2.2 멀티 존의 공기유동 모델링 기본 이론 네트워크 모델은 실내 공기가 완전혼합이 되었다는 가정에 서 다수 실에서의 공기유동을 예측하는 모델이다. 네트워크 모델은 건물의 실이나 존을 각각의 노드로 간주고하고 건물 전체를 이러한 노드들로 구성된 격자시스템으로 가정하며, 두 개의 노드 간의 연결은 주어진 저항을 갖는 공기유동 경로 (airflow path)로 표현한다. ![image](/image/placeholder) 환기 팬 창문 문 창문 창문 문 그림 12 네트워크 모델링 개요 그림 12 두 개의 공간을 갖는 건물을 네트워크 모델에 의 해 나타낸 것으로 네트워크 모델링은 질량 평형 방정식에 기 초를 두고 있다. 1) 네트워크 모델의 공기유동 지배방정식 네트워크 모델에서의 공기유동 지배방정식은 각 유동경로 사이의 압력차와 그에 따른 개구부를 통한 공기유동을 고려하 여 산정할 수 있다. 임의 의 두 노드 사이의 공기유동은 각 침 기 경로에 대한 k 와 n 값을 알고 있다고 하면 공기유동 지배 방정식은 다음과 같다. 요 = kiAi (△Pi)TLi (42) 여기서, ki : i 번째 공기유동 경로의 유동 계수, m2/s·Pa Ai : i 번째 공기유동 경로의 침기 면적, m2 △P : i 번째 공기유동 경로의 노드 간 압력차, Pa : i 번째 공기유동 경로의 유동 지수 ni Qi : i 번째 공기유동 경로의 체적 유량, m2/s (1) 직렬로 연결된 공기유동 경로에 대한 지배방정식 그림 13 은 직렬로 연결된 공기유동 경로의 예를 나타낸 것 으로 지배방정식은 다음과 같다. △Pt = △P1 + △P2 Q=k1(△P1)+l=k2(△P2)까 2 (43) ![image](/image/placeholder) P P2 P n n2 Q Q 1 k1 2 kg 4p1 4p2 △pt 그림 13 직렬로 연결된 공기유동 경로 예 (44) 상기의 식을 정리하면 다음 식과 같다. △Pt= (Q/k1)1/n1+ (Q/k2)1/n2 상기 식의 k1, k2, n1, n2 의 값이 주어지면 직렬로 연결된 두 개의 공기유동 경로를 통한 체적유량 Q 는 상기의 식을 반 복 계산함으로써 산정할 수 있다. (45) (2) 병렬로 연결된 공기유동 경로에 대한 지배방정식 ![image](/image/placeholder) n1 Q1 k1 P1 P2 Q 1 1 n2 k2 △p 그림 14 병렬로 연결된 공기유동 경로 예 그림 14 는 병렬로 연결된 공기유동 경로의 예를 나타낸 것 으로 지배방정식은 다음과 같다. Qt= Q+ Q2 Q= k1 (△P)"l Q2= k2 (△P)"2 상기의 식을 정리하면 다음 식과 같다. Qt= k1 (AP)"1+k2(AP)"2 (46) 상기 식의 k1, k2, n1, n2 의 값이 주어지면 병렬로 연결된 두 개의 공기유동 경로를 통한 총 체적유량 있는 상기의 식 을 반복 계산함으로써 산정할 수 있다. (3) 1 개 노드에서 교차되는 공기유동에 대한 지배방정식 임의 의 존을 그림 15 와 같은 1 개의 노드에서 교차되는 공 기유동 네트워크로 나타낼 수 있다. 노드에 연결된 공기유동 (47) (48) (49) | {}
912d622c-49c0-44d8-b3e7-9f4e5610f230 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-11 의 경로가 j 개일 경우(그림 15 의 경우는 3 개) 존에서의 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) P3 외부노드 5 n3 지붕 P1 n 1 ng P2 k, 4 k2 외부노드 벽 내부노드 벽 외부노드 그림 15 1 개 노드에셔 교차되는 공기유동 예 �PiQ=0 (50) 여기서, Qi : i 번째 공기유동 경로의 체적유량, m2/s Pi : i 번째 공기유동 경로의 공기밀도, kg/m3 상기 식을 멱법칙을 적용하여 정리하면 다음과 같다. �P(P-P)"= 0 여기서, (51) P : 존의 내부압력 Pi < P 일 경우 상기 식이 음수가 되기 때문에 상기 식을 다음과 같이 나타낼 수도 있다. Pi- PA =아 �pkiP-Pl P- 공기유동 방향에 대한 부호는 존으로의 침기일 때 (+)이고, 존에서의 누기일 때(-)이다. 각 공기유동 경로에 대하여 ki, ni 및 P 를 알면 내부압력 P 는 상기의 식을 반복 계산함으로 써 산정할 수 있고, 각 누기 경로에 대한 있는 멱함수를 이용 하여 산정할 수 있으며, 존에 대한 총 침기량은 다음과 같다. (52) Qt = �� (53) 1 개 존에서의 질량 보존 지배방정식을 이용한 총 침기량 산정 방법과 동일한 방법으로 몇 개의 존을 통한 침기량을 산 정하면 총 jm 개의 공기유동 경로를 갖는 m 번째 존에 대한 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. �PimQim= 0 상기 식에 멱법칙을 적용하고, Pi < P 일 경우 상기 식이 음수가 되지 않도록 다시 정리하면 다음 식과 같다. Pim - Pm = 아 �PinKim¦Pim - Pm⌀i ¦Pi - Pml (54) 여기서, (55) Ki⌀ : m 번째 존의 i 번째 공기유동 경로의 유동 계수 nim : m 번째 존의 i 번째 공기유동 경로의 유동 지수 Pim : m 번째 존과 i 번째 공기유동 경로를 통해 연결된 존의 압력 Pm : m 번째 존의 내부 압력 각 존에 대해 상기 식을 적용하면 전체 q 개의 존에 대한 질량 보존 지배방정식은 다음과 같다. Pim - Pm =아 E⌀ok P - Pm¦ nim Pim - Pm] (56) 2.3 멀티 존 오염물질 전달 모델링 기본 이론 실내의 오염물질 방출 모델은 주어진 실내의 환경조건에서 시간의 경과 에 따른 다양한 오염물질의 방출 속도를 예측하는 데 사용된다. 오염물질 방출 모델은 챔버 실험을 통해 확보한 방출속도의 분석, 실험 기간 이후의 방출속도의 추정 및 건축 자재 등에 의한 실내 오염물질 농도 예측 등에 활용된다. 실 내에서 발생한 오염물질의 전달 과정을 평가하기 위해서는 경 험 모델과 물질전달 모델 등이 일반적으로 이용되고 있다. 1) 경험 모델(empirical model) 경험 모델은 챔버에서의 오염물질 방출량 측정 데이터의 통계적 분석을 통해 이를 표현하기 위한 단순한 수식으로 나 타낸 것이다. 일반적으로 널리 알려진 일차 감쇄 모델 (first-order decay model)이며, 다음 식과 같다. R(t) = R⌀e- kt 여기서, R(t) : 시간에 따른 방출속도, mg/m2·h Ro : 초기 방출속도, mg/m2·h k : 1 차 감소 계수, 1/h 일차 감쇄 모델의 부정확성을 보완하고, 다양한 오염물질의 방출 특성을 통계적으로 유사하게 표현하기 위해 계수를 추가 한 다중 감쇄 모델(multi-compartment decay model) 등 도 있으나 경험 모델은 경험 상수의 물리적 의미가 없고, 챔 (57) | {}
e7d80636-f082-4bfa-97a6-4d29fb087af3 | 1권.pdf | 3.15-12 제 3 편 설비 에너지계산 버 실험의 데이터를 표현하기 위한 것이므로 방출에 영향을 미치는 내부인자와 외부인자가 한 번에 평가된다. 또한 챔버 실험의 환경 조건과 는 다른 실제 건물에서의 방출 데이터를 예측하는 것은 불가능하다. 2) 물질전달 모델(mass transfer model) 물질전달 모델은 자재 내부 및 공기유동 영역의 압력, 농 도, 온도에 따른 확산 등 물질전달 이론에 준하여 개발되었으 며, 픽스 법칙(Fick's law)가 자재 내부의 오염물질 확산을 설명하기 위하여 주고 사용된다. 물질전달 과정은 재료 내부 의 오염물질 확산 과정과 재료 표면과 인접 공기와 의 상호작 용으로 인한 표면 물질전달과 정으로 구분되어야 한다. 일반적 으로 재료의 물리적, 화학적 특성은 재료 내부의 오염물질 확 산을 지배하는 확산 계수의 결정에 영향을 미친다. 실내에서 오염물질의 전달 과정은 방출과 정의 모델링 범위 에 따라 자재표면의 증발과 정을 지배적으로 고려한 모델과 자 재 내부의 확산과 정까지 포함하는 모델 등으로 구분되며, 경 험 모델과 달리 초기 농도, 확산 계수, 대류 물질전달 계수 등 의 물리적 인자들을 사용하기 때문에 실제 건물의 오염물질 전달 모델에 적합하다. 2.4 멀티 존 모델링의 보정 시뮬레이션을 이용하여 건물의 실내 공기유동 및 오염물질 전달 현상에 대해 예측할 경우 예측하고자 하는 결과 를 나타 내고자 다양한 가정과 입력 조건들이 필요하며, 이러한 입력 조건들은 주관적인 판단에 의해 수립되고 설정된다. 그러므로 시뮬레이션의 결과 는 실제 건물에서 일어나는 현상과 상당한 오차가 발생할 수 있으므로 적절한 변수들을 합리적으로 선정 하여 입력해야 한다. 멀티존 네트워크 모델을 이용하여 예측할 경우, 같은 재료 의 건물일지라도 구조 및 작업자에 따라 건물의 지어진 특성 뿐만 아니라 초기 설계된 공조시스템과 실제 건물에서 공조시 스템이 운영되는 것이 다르기 때문에 실제 건물에서의 현상과 시뮬레이션 변수 내 결과 의 차이가 발생하게 된다. 이처럼 건물을 구성하는 시뮬레이션 변수들을 실제 건물이 나 환경의 특성을 고려하지 않고 입력할 경우 시뮬레이션 결 과의 유효성은 감소할 수 있다. 따라서 시뮬레이션 입력 변수 는 실제 건물에서 발생하는 여러 현상을 비슷하게 모사하기 위한 보정 작업을 필요로 한다. 모델 보정은 모델의 예측값과 측정값의 차이를 줄이기 위해 모델 입력 변수 또는 모델 매개 변수(parameter)를 합리적인 방법을 이용하여 조정(tuning) 하는 과정으로 다음과 같이 크게 3 가지로 구분된다. 1) 시행 착오법(trial and error) 시행 착오법은 모델의 계산 결과 가 실제 건물에서의 측정 데이터와 유사해질 때까지 반복적으로 입력 변수의 값을 조정 하면서 모델을 수정하는 방법이다. 모델 보정 과정 및 품질이 주관적 판단 및 경험, 전문적 지식에 의존적으로 경험과 지식 이 부족하면 보정된 모델의 신뢰성이 떨어질 수 있다. 또한 모델의 입력 변수 개수가 많아지면 모델 보정 과정을 통해 변 경해야 할 변수의 종류와 범위가 기하급수적으로 늘어나게 되 어 시행 착오법은 상당한 시간이 요구되며, 모델 보정에 대한 논리가 부족하여 보정 결과 에 대한 신뢰성을 떨어뜨리는 원인 이 될 수 있다. 2) 확정적 접근(deterministic approach) 확정적 접근은 최적화 기법과 같은 수학적 방법을 이용하 여 입력 변수를 추정하는 보정 방법이다. 이 방법은 모델의 예측값과 측정값의 차이를 목적함수로 정하고, 목적함수를 최 소화하는 입력 변수 집합을 탐색하는 수학적 최적화 기법을 이용하므로 모델 보정은 체계적으로 수행되고 불확실 변수는 수학적 알고리즘에 의해 사용자가 설정한 상한 값과 하한 값 사이에서 자동으로 추정된다. 이 방법은 목적함수를 최소화하 는 단 하나의 입력 변수 집합을 구하는 결정적 접근으로, 입 력 변수에 내재된 확률적 특성을 고려하지 못하므로 모델의 입력 변수 중 확률적 특성이 강한 변수가 결과 에 상당한 영향 을 미치는 경우 보정 결과 에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다. 3) 확률적 접근(stochastic approach) 확률적 보정 방법은 베이지안 추론(bayesian inference) 기법이 적용된다. 베이지안 추론은 모델의 예측 값과 측정 값 사이의 불일치를 최소화하는 입력 변수의 확률분포를 추정하 는 방법이다. 최적의 해로 여겨지는 단일 변수 집합을 구하는 확정적 보정 기법과 달리 확률적 보정은 모델의 불확실성을 고려하여 가능한 해의 집합을 구한다. 확률적 보정 방법은 시 뮬레이션 모델 보정 분야에서 가장 진보된 모델 보정 기법으 로 적용 사례가 증가하고 있다. 입력 변수 또는 매개 변수들의 보정 절차는 대상 건물의 현상과 최대한 비슷해질 수 있도록 변수들의 값을 조정 또는 수정하는 것으로 모델 보정은 일반적으로 다음의 과정으로 진 행된다. ① 입력 또는 매개 변수 선정과 불확실성 정량화 ② 입력 또는 매개 변수의 민감도 분석 및 변수 선별 ③ 선별된 변수들의 범위 내(최소~최대)에서 모델 보정 ④ 모델 보정 결과 의 검증 2.5 멀티 존 모델링의 검증 그림 16 은 멀티 존 모델링의 검증을 위한 하나의 존으로 구 성된 단순한 건물 모델을 나타낸 것이다. 건물 모델은 높이가 다른 두 개의 개구부, 내부 열원 및 축열체(thermal mass)로 구성되어 있다. 건물 모델에서와 같이 실외 온도는 주기적으 로 변화하므로 개구부를 통과 하는 연돌 현상에 의한 유량 또 한 실외 온도에 따라 변화하게 된다. 그림 16 의 모델에 대한 검증은 시뮬레이션과 이론 해석의 결과 비교에 의해 수행되었다. 축열체에 대한 에너지 방정식과 개구부를 통과 하는 유량에 대한 이론 해석 결과 는 다음 식에 의해 산정된다. aTi w MCM +pCplql(Ti- To) = E a(wt) (58) | {}
00bcc31e-2c2b-487b-bfac-f20ee408cb78 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-13 ![image](/image/placeholder) T, T h q 그림 16 두 개의 개구부를 갖는 단순 건물 모델 2� 3 sin(wt)+C lqlq 0 (59) C 17 Ti(wt) = 1 + 2gh(CdA*)2 (60) To = To+△Tosin(wt) =300+8sin 2/4 (61) 여기서, : 체적 유량, m2/s q T : 실내 온도, °C To : 실외 온도, °C To : 실외 평균 온도, °C △TO : 실외 온도 변화 진폭, °C w : 실외 온도 변화 주기, 1/h M : 축열체 중량, kg CM : 축열체 비열, J/kg·°C Cp : 공기 비열, J/kg·°C P : 공기 밀도, kg/m2 a : 부력에 따른 공기 변수, m2/s 0 : 실외 온도 변화에 따른 공기 변수, m2/s t : 시간, h g : 중력 가속도, m2/s h : 두 개구부의 사이의 거리, m Ca : 배출 계수 * 유효 개구부 면적, m2 A : 그림 17 의 결과 에 의하면 연돌 현상에 의해 개구부를 통과 하는 유량은 실외 온도와 동일한 24 시간 주기로 변화하는 것 으로 나타났으며, 실내 온도는 축열체에 의해서 일정하게 유 지되는 것을 알 수 있다. 온도차 To - T 가 최대일 때 체적 유량 q 가 최대가 되는 것으로 나타났으며, 시뮬레이션과 이론 해석의 결과 가 거의 유사한 것을 알 수 있다. 그림 18 은 멀티 존 모델링의 검증을 위한 두 개의 존으로 구성된 건물 모델을 나타낸 것으로 공기 유동 요소에 대한 개 요는 다음과 같다. ① 체적 : 100 m2(A 및 B 공간) X-Axis: Time, h Y-Axis: Temperature, °C Chart Type: line 0 6 12 18 24 30 36 42 48 item_01 26.0m2/s 28.0m2/s 34.0m2/s 34.0m2/s 28.0m2/s 24.0m2/s 26.0m2/s 24.0m2/s 1.0m2/s - q_analytical ロ q_contam+trnsys 그림 17 모델 검증 결과(실내온도 및 유량) ② 틈새 면적 : 0.01 m2 (중간벽, B 공간 지붕 및 벽) ③ 중간벽과 B 공간 벽 개구부 위치 : 1.5 m ④ 지붕 개구부 위치 : 100 m 그림 18 의 건물 모델은 송풍기를 통해 공급된 공기가 A 와 B 공간 사이의 중간벽에 있는 틈새를 통하여 B 공간의 지붕 과 벽의 틈새를 통하여 외기로 배출되는 공기 유동을 나타낸 것이다. 모델의 검증은 A 공간에 차압 50 Pa 을 유지 하기 위 한 송풍량에 대한 시뮬레이션과 이론 해석 결과 비교에 의해 수행되었다. 누설등가면적과 A 공간에 일정 차압을 유지하기 위한 송 풍량은 다음 식에 의해 산정된다. $${\frac{1}{A_{T}^{2}}}={\frac{1}{A_{1}^{2}}}+{\frac{1}{A_{2}^{2}}}$$ Q=1.29 CATVP 여기서, (62) AT : 누설등가면적, m2 A1 : 공간 A 와 B 사이의 누설 면적, m2 A2 : 공간 B 의 누설 면적, m2 (63) ![image](/image/placeholder) 지붕 0 A B 중간벽 송풍팬 벽 그림 18 두 개의 존을 갖는 건물 모델 | {}
8e3ca7ad-1ae6-4415-95f9-8444c3782985 | 1권.pdf | 3.15-14 제 3 편 설비 에너지계산 ¦ Q ¦ : ¦ 송풍량, ¦ m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : ¦ 유량 ¦ 계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ : ¦ 차압, ¦ Pa ¦ 그림 19 와 그림 20 은 위에서 산정한 값을 Contamw 프로 그램에 입력하여 시뮬레이션을 수행한 결과 를 나타낸 것으로 A 공간의 압력은 50.0208 Pa 로 이론 해석 결과 와 유사한 것 을 알 수 있다. 3. 건축 환경 시뮬레이션 건축 환경 공학은 인간의 욕구에서 비롯된 더욱 안전하고 쾌적한 생활공간의 확보를 위한 자연 환경의 이용과 제어를 위한 모든 기술을 말하는 것으로, 건축 계획의 기초가 되는 분야라고 할 수 있다. 건축의 환경 조절 방법은 건축적 방법 을 통한 조절과 설비적 방법을 통한 조절로 분류할 수 있으 며, 건축 환경 공학은 전자의 환경 조절 방법을 말한다. 현재, 컴퓨터를 이용한 건축 환경 시뮬레이션은 신뢰성과 사용성이 크게 증대되어 건물의 실내 환경 예측과 환경 계획 평가 등의 정량적 분석에 의한 정확하고 풍부한 건축 설계 자 ![image](/image/placeholder) · 그림 19 contamw 시뮬레이션 결과 (풍량 -녹색 막대그래프, 차압-분홍색 막대그래프) ![image](/image/placeholder) 50 0001 1 10661 ⌀T 요 10~115 4 15:09509 0 41 0549500 4 JL1816 -1 6MP 4 YOAR 000 H21143 1142231 地 10946561 Mov · 0 05210w2 shin 50 0208 Pr 100012 의 B 1001 1022 1740kw00 0 그림 20 contamw 시뮬레이션 결과(풍량, 차압) 료를 제공할 수 있어 건축 환경 계획에서의 사용 및 중요성이 증대되고 있다. 3. 1 일조환경 평가 건물에서 일조 및 일영의 평가는 태양과 대상 건물의 관계 를 분석하는 것으로 태양의 위치에 대한 기본적인 이해가 필 요하고, 대상 건물이 위치하는 지역 및 향 등을 고려한 해석 이 요구된다. 1) 일조와 거주환경 태양광선은 지구상에 존재하는 에너지의 근원으로서 건물 의 실내 환경 및 인간의 건강이나 심리에도 많은 영향을 미친 다. 태양광선은 대기를 통과 할 때 산란과 흡수에 의해 그 에 너지의 일부를 잃게 되지만 대부분은 직접 지상에 도달한다. 태양광선은 그림 21 에서와 같이 파장에 따라 자외선(infrared radiation), 가시광선(visible radiation), 적외선(ultraviolet radiation) 등으로 분류된다. 자외선은 화학적 작용이 강하여 화학선, 가시광선은 눈으로 느껴지는 빛으로서 주간의 밝기는 이 파장역의 방사로 인한 것이다. 적외선은 열작용이 강하여 열선이라고도 하나 위의 자외선, 가시광선도 지상에서는 열에 너지로 변환되어 건물 실내의 열환경을 형성하게 된다. 거주 환경에 대한 일조의 효과 는 앞에서 언급한 화학적 효 과, 광 효과 및 열적 효과 와 같은 태양광선 자체가 가진 직접 적인 효과 와 일조가 확보됨으로써 얻어지는 간접적인 효과 가 있다. (1) 직접적 효과 빛이 잘 들어오는 건물은 매우 쾌적하며, 건강함을 느끼게 한다. 일조에 의한 보건 위생적 효과 는 그림 21 과 같은 태양 광선 분광분포에서 파장이 짧은 자외선의 영향 때문이라고 말 할 수 있다. 지구표면에 도달하는 자외선 중에는 파장이 290 ~320 nm 범위의 자외선은 비타민 D 의 생성작용, 세포의 발 육 촉진, 혈액 중에 백혈구, 혈색소, 칼슘, 인, 철분 등을 증가 시키며 인간의 보건과 건강에 큰 역할을 하고 있다. 하루 중 자외선 양이 많아지는 것은 대체로 오전 10 에서 오후 2 시까 지의 사이이며 11~12 시경에 최고로 된다. 자외선의 양은 그림 22 에서와 같이 태양의 고도가 높은 정 오에 가까울수록 많아지는 것인데 이것은 대기에 의한 자외선 의 흡수량이 대기의 통과 거리가 짧을 수록 적어지기 때문이 다. 자외선양의 월별 변화를 분석하면 역시 태양고도가 높은 하계에 많고 태양고도가 낮은 동계에 적다. (2) 간접적 효과 거주지역에서 태양고도가 가장 낮은 동짓날 일조의 확보는 건물 전면으로부터의 일정거리 확보를 의미하게 된다. 그러므 로 충분한 빛이 실내로 들어와 밝기가 확보되고 통풍이 원활 하며 침기도 다소 방지할 수 있다. 또한 인접건물 거주자에 의한 프라이버시 침해의 염려가 적고 일조를 위한 인동거리가 확보됨으로써 양호한 거주환경 이 만들어 진다. 그러므로 거주환경의 평가에 있어서 일조시 간을 종합지표로 고려할 수 있다. 또한 고층건물에 의한 일조 권 침해 문제는 일조권에 의한 직접적 효과 보다는 간접적 효 | {}
f19a94cc-a02f-4e27-9527-abb32dc58792 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-15 Chart Type: line 0.3 0.6 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 item_01 0.2kW/m2 1.5kW/m2 1.0kW/m2 0.5kW/m2 0.0kW/m2 0.05kW/m2 0.02kW/m2 그림 21 태양광선 분광분포 ![image](/image/placeholder) 정 자전축 오 대기권 da a 오전 8 시 S'EZ 지구 a : 태양고도 d12 : 12 시 대기권 통과 거리 dg : 8 시 대기권 통과 거리 그림 22 태양광선 대기권 통과 거리 과에 중점을 두어 거주지역의 전반적인 환경을 보호하는데 더 큰 의미가 있다. (3) 일조시간 일조시간은 건물 등 장애물까지도 고려하여 맑은 날씨일 때 실제로 일조를 기대할 수 있는 시간이며, 창문 앞의 장애 물에 의한 일조의 저해를 예측하거나 측정하기가 간편하므로 거주 환경의 평가 지표로 사용되고 있고, 보통 1 일이나 한 달 동안에 비친 시간수로 나타낸다. 일조시간의 길이는 벽면의 방위에 따라 상당한 차이가 있 고, 동일 벽면에서도 날씨에 의해 변화가 발생할 수 있다. 그러므로 1 일 중 담천인 경우에 건물 외벽이 직사일광을 받는 시간수를 그 외벽의 가조시간(건물 앞 등에 장애물이 전 혀 없다고 가정하였을 때 햇빛이 비칠 수 있는 시간)이라 하 여 일조시간의 기준으로 한다. 건물에서 일조의 평가는 일조시간 또는 일조율(일조시간과 가조시간의 비, %)에 의해 평가된다. 2) 일조환경의 기본 이론 (1) 태양위치 태양위치는 일사가 오는 방향을 의미하므로 그림 23 과 같 이 태양 고도각과 방위각에 의해 표시된다. 태양 고도각 (altitude, h)은 태양과 수평면이 이루는 각도를 말하며, 태양 방위각(azimuth, A)은 태양을 수평면에 투영한 위치가 정남 쪽과 이루는 수평각을 말한다. 태양 고도각과 방위각은 다음의 수식에 의해 정확히 계산 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) sun ray 2 altitude N W 8 horizontal projection of sun ray azimuyh E S 그림 23 태양 고도각과 방위각 태양 적위 계산 태양 적위(declination, 6)는 지구의 중심과 태양의 중심을 잇는 선이 지구의 적도와 이루는 각도이며 다음 식에 의해 산 정할 수 있다. 360(n+284) 8= 24.45.sin 365 (64) 여기서, n : 1 월 1 일을 기준으로 한 계산 대상일의 일수 (예, 1 월 1 일은 1, 12 월 21 일은 355) 태양 고도각 계산 태양 고도각은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. h= sin74(sin�-sin⌀+cosd·cos⌀-cost) 여기서, ⌀ : 대지의 위도, 。 8 : 태양의 적위, 。 t : 시각, 。 (예, 1 시간은 15°, 24 시간은 360°) (65) 태양 방위각 계산 태양 방위각은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 1 cosd·sint A= sin cosh (2) 태양 위치도 태양 위치도는 천구면 상에 태양 궤적을 수평면에 사영한 것으로 위치별로 그려져 있어 임의 의 시각의 태양 고도각과 방위각을 구할 수 있다. 이를 이용하여 건물에서 일조의 영향, 차양 및 루버의 효과 등을 검토할 수 있다. (66) 사영도가 그려지는 면은 천구의 중심을 지나는 수평면 또 | {}
fab35332-83bb-416e-8310-fa7a9e8bea17 | 1권.pdf | 3.15-16 제 3 편 설비 에너지계산 는 수직면인 경우가 많다. 또한 사영 형식에는 정사영, 등입체 각 사영, 등거리 사영, 극사영 등이 사용되며, 각각의 특징이 있는 태양 위치도를 만든다. 그림 24 는 등거리 사영 방식에 의한 태양 위치도를 나타낸 것이다. ① 정사영 정사영 방식은 사영된 도형의 면적이 입사각 투사율에 비 례하여 채광 계산에 편리한 특성이 있으며, 중심거리 r 은 다 음 식에 의해 산정할 수 있다. r= Rcosh ② 등입체각 사영 등입체각 사영 방식은 사영면에 상관없이 사영도의 면적이 변화지 않는 특징이 있어 시환경(���) 평가에 편리하며, 거리 r 은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 7= R sin(cos h2 -sin 을) (67) ③ 등거리 사영 등거리 사영 방식은 태양 고도를 길이에 비례시킨 것으로 태양 고도를 용이하게 선정할 수 있는 특징이 있고, 중심거리 r 은 다음 식에 의해 산정할 수 있다. h r= R 1 - 90° (68) (69) ![image](/image/placeholder) Z 천정 방위각 A 의 방위원 P S 사영면 a N 135° 120° 7 120° 5 20° 20 40° 40° 6 60° 60° 100° 4 13121 E 80% 80 100° 동지 8 =-23. 27° =0 80° W 10-9 80° 춘추분 8 -15 60° =-23.27 동지 8 60° 40° 40° 20 20° S b 그림 24 태양위치도(등거리 사영) (3) 일영곡선 일영곡선은 수평면 상에 수직으로 세운 막대의 그림자 선 단이 평면상에 그리는 궤적으로 일영곡선을 사용하여 건물에 의한 일영의 상황이나 창문에 의한 실내의 일조 범위를 산정 할 수 있다. 그림 25 에서 수평면 T1 에 던져지는 막대의 끝 P 의 그림자 P1 의 궤적이 일영곡선이다. 단위 길이 막대의 수평면 상의 위 치 01 을 원점으로 하여 서쪽 방향에 x 축을 잡고, 남쪽 방향에 y 축을 잡으면 점 P1 의 좌표는 다음 식으로 나타낼 수 있다. x = cota·sin⌀ y= cota.cos⌀ (70) ![image](/image/placeholder) N T2 O2 w 수평면 E P2 h A 일사곡선 S N 수평면 h w 일영곡선 그늘길이(cot h) E A T1 S (71) 그림 25 단위 길이 막대 일영곡선 따라서 각 시각의 고도각, 방위각을 계산하고, 그것을 위의 식에 대입하여 각 시각의 점 P1 의 위치를 구하면 일영곡선을 그릴 수 있다. 그림 26 은 북위 35°에 있어서의 수평면 일영곡선을 나타낸 것이며, 이 그림은 스케일 1 의 막대 끝의 일영곡선을 나타내 고 있다. ![image](/image/placeholder) 10 12 11 13 동지(8=-23*27°) 16- 10* 9 10 14 15 8=-15") 60. 60' 춘추분(8=0*)= 17 W +90* 90* E 60+ (8=15") 40°50 70 30° 하지(8=23'27') 20' 15 0 2 -18- 3) 일조환경의 평가 방법 그림 26 수평면 일영곡선 건물에서 일조환경의 분석을 정확히 하기 위해서는 태양과 평가 대상 건물의 일조환경에 영향을 미치는 주변 건물, 일조 시간 분석 대상 건물을 포함한 주변 현황 등을 고려할 수 있 | {}
21d5ae8e-a3c2-49b7-bc9c-f4cfbdeb44b7 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-17 어야 하며, 이를 위해서는 일조환경을 정량적으로 검토할 수 있는 평가 방법이 적용되어야 한다. (1) 일영도와 일영 시간도 일영도는 태양 쾌적에 따라 대상 건물이 지면 또는 검토해 야 할 면에서 일정 거리에 떨어진 수평면에서 만들어지는 각 시각의 해당 그림자의 형상을 그린 그림으로 대상 건물에 의 한 하루 동안의 일영 변동 사항이나 일영이 그 주변에 미치는 범위 등을 분석할 수 있다. 그림 27 은 북위 35 도에서 동지날의 일영 곡선을 이용하여 대상 건물의 일영도를 그리는 방법을 나타낸 사례이다. ![image](/image/placeholder) 8 시 R 1 시간 일영선 2 시간 일영선 N 동지 9 K1 P1 10K 14 13 Li R1 R2 E W 10m 그림 27 일영 시간도 이용 분석 사례 일영 시간도을 이용한 평가 방법은 일영이 발생하는 시간 에 대해서는 어느 정도의 경향을 예측할 수 있으나, 일영 발 생 시간에 대한 정량적인 평가는 할 수 없는 한계가 있다. 따라서 일반적으로 어느 장소의 일영에 주의 할 것인지와 평가시 이용한 방위, 그림자의 배율 및 방향이 타당한지에 대 한 보조적인 평가 방법에 사용된다. (2) 등시간 일영도 등시간 일영선은 그림 28 에서와 같이 대상 건물에 의한 일 영 시간의 같은 값을 갖는 지점을 연결한 곡선으로 일영 시간 이 직접 표현되어 있으므로 그대로 일영 규제의 적법 여부를 확인 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 3 �=35.41°동지 d-40 WxDxH-20x10x30 그림 28 등시간 일영도 이용 분석 사례 각각의 등시간선이 각각의 측정선 내에 있으면 일영 규제 를 해결할 수 있으나, 어떤 방법으로 등시간선을 작성하여도 등시간선의 위치나 시간에 오차가 발생하므로 이를 이용한 일 조 평가 시 고려해야 한다. (3) 일조도표 일조도표(또는 일조차트)는 일조에 관한 검토를 용이하게 하기 위해 대상일을 동지날로 정하고 수평 사영면의 높이를 바꾸어 다수의 일사 곡선을 하나의 그림 위에 그린 것이다. 일조도표는 그림 29 에서와 같이 대상 건물이 특정 검토 지점 에 미치는 일조상의 영향을 평가하는데 매우 유용한 방법이다. ![image](/image/placeholder) W E W E 14 시 10 분 11 시 35 분 15 시 20 분 12 시 30 분 13 시 2 3 시 40 분 20 H=20m 20m H=20m H= 20m S S 그림 29 일조도표 이용 분석 사례 일조환경의 평가 방법으로는 일조시간 분석, 일영 분석, 일 조도표 분석을 포함하여 월드램, 반천공도, 전천공도, 벽면시 각 일영도, 동영상 일영 분석 등에 의한 방법 등이 있다. 4) 일조환경 시뮬레이션 도구 건물의 일조환경 평가를 위한 시뮬레이션 도구에는 Ecotect, Daysim, Sanalyst 등 여러 가지가 있다. (1) Ecotect Ecotect 은 친환경 설계 및 환경 분석 도구로서, 건물의 초 기 설계단계부터 최종 평가까지 다양한 분야의 건축 환경을 평가 및 분석한다. Ecotect 를 이용하여 신속하고 간단하게 일 조환경 평가 및 분석, 태양의 위치 및 움직임에 따른 일영의 분석, 태양의 시간별 위치 및 연중 궤적 분석 등이 가능하다. ![image](/image/placeholder) **** 그림 30 Ecotect 이용 시뮬레이션 사례 또한, 기존의 태양궤적도로는 분석이 어려운 태양의 위치를 해당 모델과 함께 연중 태양궤적을 3D 로 나타내어 일조 환경 을 분석할 수 있으며, 단지 계획이나 주변 건물의 영향을 파 악하고자 할 때 매우 유용한 도구이다. 그림 30 은 Ecotect 시 뮬레이션의 예를 나타낸 것이다. | {}
72f5375f-8368-45e3-ab5c-53b660ef964a | 1권.pdf | 3.15-18 제 3 편 설비 에너지계산 (2) Daysim Daysim 은 건물의 일조 및 일사량, 에너지 사용에 따른 환 경부하를 정량적으로 평가 및 분석할 수 있는 도구로서, 다양 한 설계 대안에 대한 시뮬레이션 분석을 통해 성능을 예측하 고 최적의 설계 방안을 도출하는데 유용한 도구이다. Daysim 은 단일 도구가 아닌 일조의 계산 엔진 형태를 하 고 있으며, Sketch up, Rhino, Ecotect 등에서 플러그인으 로 설치하여 사용할 수 있다. 그림 31 은 Daysim 시뮬레이션 의 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) GSDAYSIM 30 Elto Site Building Eviding Mode Sensor Foone Fie Sendar Feint File 4_20.pts.rotated.prs : Sender Units Change Seneors View PaintFile OGP View Fie! MA_DGP Select View File Shading be Please specify the shading decive iype Stark Shading device (included in building geometry) Nate: Scone material and geometry Bes art stored in he project talder under "n EstMaterials View Point panorama(SW) Updwie 그림 31 Daysim 이용 시뮬레이션 사례 (3) Sanalyst Sanalyst 는 국내 및 해외에서 개발된 일조 분석 도구의 장 점 및 단점을 비교하여 건축환경 분석 기법을 과학적으로 체 계화하여 국내에서 개발한 도구이며, 현장조사 및 시뮬레인 션 결과 의 비교 평가를 통해 정밀성이 검증된 도구이다. ![image](/image/placeholder) of 반납 m.l 그림 32 Sanalyst 이용 시뮬레이션 사례 Sanalyst 는 3 차원 일조도표를 이용한 분석, 월드램 차트를 이용한 분석, 측정점에 대한 분석, 측정 영역에 대한 분석 등 다야안 형태의 분석 방법을 제공하고 있다. 또한 특정 날짜, 시간, 방위, 위도 및 경도에 의해 정의 된 태양 위치로부터의 일조 분석 데이터를 산정하고 저장할 수 있다. Sanalyst 는 건물의 일조환경 분석을 다양한 환경에서 독 립적으로 실시할 수 있으며 이를 건물의 설계 및 평가 단계에 서 종합적으로 활용할 수 있다. 그림 32 는 Sanalyst 시뮬레 이션의 예를 나타낸 것이다. 3.2 빛 환경 평가 건물에서의 빛 환경에 대한 평가는 정량적인 방법과 정성 적인 방법으로 분류될 수 있다. 정량적인 평가는 건물 실내 공간 내의 물리적인 특성으로 조도 분포 등에 대한 분석으로, 정성적인 평가는 공간 내의 거주자들이 느끼는 주관적인 특성 으로 휘도 분포 등에 대한 분석을 통해 평가가 가능하다. 이 와 같은 특성들은 건물 창문이나 천창을 통하여 실내 로 들어 오는 자연광과 형광램프 및 LED 조명 등을 사용하여 실내에 빛을 공급하는 인공 광원의 양과 질에 따른 영향을 받으므로 주광조명과 인공조명의 효과 를 평가하는 것이 필요하다. 1) 빛의 측정 빛은 에너지의 한 형태이며 에너지의 표준 단위로 측정될 수 있다. 그러나, 실내 공간 내 거주자의 환경에 미치는 빛의 영향은 눈의 민감도에 따라 상이하다. 표준 관측자의 시각에서 빛을 정량적으로 다루기 위해서는 광원으로부터 나오는 빛 또는 임의 면이 받는 빛의 밝기를 측 정한 양(측광량, luminous quantity)과 그 단위가 필요하다. (1) 입체각(solid angle) 빛은 3 차원의 모든 방향으로 방사될 수 있으므로 그림 33 과 같이 한 점의 주위 공간을 입체각으로 나누어서 측정하는 방법이 필요하다. 한 점과 임의 의 면이 이루는 입체각은(�) 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 4�r2 w= .2 T ![image](/image/placeholder) Area=r2 I steradian 그림 33 입체각 (72) (2) 광속(luminous flux) 전자기파가 갖은 단위 시간당의 에너지량을 방사속(radiant flux)이라 하며, 광속은 방사속을 표준 비시감도 사용하여 다 음 식과 같이 평가한 것으로 단위 시간당의 빛의 양, 측광량 의 기본 단위이며, 단위로는 루멘(Im)을 사용한다. 780 F= 680 / ⌀(�) V(�) yp 380 여기서, (73) | {}
dabfdb29-872a-4dfc-a23a-8df4579c4531 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-19 ⌀(�) : 단위 파장의 방사속, W/N V(�) : CIE 표준 비시감도, CIE, 국제 조명 위원회 680 : 명소시 최대 시감도, lm/W (3) 광도(luminous intensity) 광도는 광원 또는 조명된 면이 특정한 방향을 빛을 방사하 는 힘으로서 서로 다른 광원을 비교하거나 그 세기를 측정하 기 위해 사용하며, 단위로는 칸델라(cd)를 사용한다. 일반적 으로 광도는 다음 식과 같이 광속과 상관관계를 갖는다. dF I= dw (74) 여기서, F : 광원으로부터 방사된 광속, lm w : 광속을 포함하는 입체각, steradian (4) 조도(illumination) 조도는 단위면적당의 광속 밀도, 즉 밝고 어두운 정도를 나 타내는 지표로서 조명 설계 시 조명의 양을 나타내는 기준으 로 이용되며, 단위로는 lux 를 사용한다. 조도는 다음의 식에 의해 산정할 수 있다. dF E= dS (75) 여기서, S : 수조면의 면적, m2 (5) 휘도(luminance) 휘도는 일정한 면적을 갖는 광원 또는 반사면의 밝기를 나 타내는 양의 지표로서 단위 면적의 광원 또는 반사면이 거주 자에게 어느 정도 밝은 느낌을 줄 수 있는가를 나타내는 기준 으로 이용되며, 단위로는 nit 를 사용한다. 휘도는 다음의 식에 의해 산정할 수 있다. dI⌀ L= dS cos� (76) 여기서, I� : �방향의 광도, cd S : �방향의 가시면적, m2 2) 빛 환경의 평가 방법 건물의 실내에서 주광조명과 인공조명에 의한 빛 환경을 정량적으로 분석하고 평가하기 위해서는 기본 이론들을 이해 하고 있어야 하며, 이를 시뮬레이션을 통해 구현하는데 필요 한 알고리즘 등에 대한 기본적인 이해가 필요하다. (1) 기본이론 임의 의 평면 S 에 광속 F 의 광선이 법선을 기준으로 0° 기 울기로 입사할 때 그 평면의 조도는 다음 식과 같다. F E= cose S (77) 평면과 각 0 만큼 기울어진 광선이 입사할 때 광선을 받는 면의 조도는 cose 배 이며, 이러한 법칙을 코사인 법칙(cosine law of illumination)이라 한다. 이 수식을 이용하여 그림 34 에서와 같이 공간 내 점광원에 의한 임의 의 점에 영향을 주는 조도, 법선면 조도, 수평면 조도, 수직면 조도 등을 구할 수 있으며 다음 식에 의해 산정할 수 있다. 그림 34 점광원의 직접 조도 Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 7 item_01 0Not specified 10Not specified 20Not specified 30Not specified 15Not specified 10Not specified 5Not specified 5Not specified I⌀ En - (78) P2 Eh = En cos� Eu = En sin� cos� (79) 여기서, ¦ En ¦ : 법선면 ¦ 조도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Eh ¦ : 수평면 ¦ 조도 ¦ ¦ Ev ¦ : 수직면 ¦ 조도 ¦ (80) 점광원은 광원을 이상화한 것으로서, 실제는 존재하지 않는 다. 그러나 광원으로부터 광원 크기의 5 배에서 10 배 이상 떨 어진 수조점의 직접 조도는 광원을 점광원으로 생각하고 산정 하더라도 오차는 극히 작으므로 이와 같은 경우의 실용 계산 에서는 광원을 점광원으로 간주해도 무방하다. 그림 35 에서와 같이 선광원의 경우, 직접 조도는 다음의 식 에 의해 산정될 수 있다. HL 1 H LP + Eh = Io tan 2P P L2+D2+H2 그림 36 에서와 같이 면광원의 경우, 직접 조도는 다음의 식 에 의해 산정될 수 있다. (81) HL 1 HP tan - 1 LP + Eh = Io L2+D2+H2 2P2 (2) 알고리즘 (82) 실내 공간에서 자연채광 및 인공광원에 의한 빛의 다양한 물리적 거동 정확히 예측하고 평가하기 위한 알고리 즘들은 크 게 광선 추적법(ray tracing)과 광속 전달법(radiosity)으로 구분된다. | {}
2808d714-54b2-400c-a516-ce7c1fdedb47 | 1권.pdf | 3.15-20 제 3 편 설비 에너지계산 ![image](/image/placeholder) 선광원 0 0 H P En D 0 그림 35 선광원의 직접 조도 ![image](/image/placeholder) 면광원 0 H P En D 0 그림 36 면광원의 직접 조도 ① 광선 추적법(ray tracing) 광선 추적법은 실내 전체의 조도수준을 예측하기 위해 최 초로 개발된 알고리즘 중의 하나이다. 이 방법의 특징은 실제 로 실내에 수십억개의 광자가 존재할지라도 해석에 고려되는 광자는 순순히 재실자의 눈에 도달하는 광자만으로 제한하며 알고리즘은 스크린의 각 픽셀에서 3 차원 공간방향 즉, 역방향 으로 광선을 추적한다. 따라서 스크린 부분에 해당하는 이미 지는 재생을 위해 필요한 정보만 계산하면 되는 것이다. 그림 37 은 광선 추적법의 개념을 나타낸 것이다. 광선 추적법을 이용한 평가방법은 다음과 같다. ㉠ 시점 위치에서 모니터의 픽셀을 통해 임의 표면과 교차 하는 점까지 역방향으로 광선을 추적한다. ㉡ 해석 모델에는 각 표면에 도달하는 광량 대신 반사율을 정의 한다. 총 조도수준을 결정하기 위해 교차점으로부터 공간 내의 각 광원까지 광선을 추적한다. ㉢ 교차표면이 광택면이나 투명할 경우 알고리즘은 고려중 인 표면을 통해 또는 안쪽면에서 보여지는 것을 결정해야 한 다. 다른 표면과 교차할 때까지 반사된 방향, 투명체의 경우는 ![image](/image/placeholder) 그림 37 광선 추적법(ray tracing) 개념 투과 된 방향으로 앞의 계산과 정을 반복한다. 이어지는 교차점 의 색이 계산되고 이 값이 원래의 점에 반영된다. ㉣ 두번째 표차표면도 반사 또는 투명 표면인 경우 광선 추적법은 미리 설정된 반복계산 한계치까지 다시 반복한다. 광선 추적법은 다양한 범위의 조명효과 를 모사할 수 있기 때문에 다목적인 알고리즘이며, 직사광이나 음영, 거울과 같 은 경면반사, 투명재료를 통한 굴절 등에 대해 전체 조도 특 성을 정확히 평가할 수 있다. 그러나 광선 추적법의 주요 단 점은 방대한 계산량이 요구되기 때문에 일반적인 수준의 기하 학적 형상에도 계산 시간이 많이 소요된다는 것과 전체 조도 요인 중 매우 중요한 요소의 하나인 확산광의 반사효과 를 고 려할 수 없다는 점이다. 광선 추적법은 광원으로부터 직접 도달하는 빛에 대해서는 정확하게 평가할 수 있다. 그러나 실제 공간에서는 직접 도달 하는 성분 이외에 반사를 통해 간접적으로 도달하는 광자도 상당량 존재하므로 평가결과 가 실제 현상과 는 상이할 수 있 다. 그림 37 에서 탁자의 이미지를 광선 추적법을 이용하여 분 석할 경우 탁자의 밑 부분은 광원으로부터 직접적인 빛을 받 지 않기 때문에 검게 나타난다. 그러나 실제 공간에서는 주변 의 벽이나 바닥으로부터 반사광이 도달하기 때문에 탁자 밑이 완전히 검은색으로 표현되지 않는다. 광선 추적법에서는 이러한 간접광을 주변광으로 표현한다. 즉 실제적인 간접광의 물리적 상관관계를 무시하고 전 공간에 대해 균일한 상수 값으로 특정 값을 단순히 더해줌으로서 이 효과 를 보상한다. 따라서 실제 조도환경과 차이를 보일 수 있 으며 특히 건물의 실내 공간과 같이 대부분이 확산 표면으로 구성되는 경우에는 이러한 현상이 더욱 뚜렷해진다. 광속 전달법은 공간 내 각 점의 강도(intensity)를 정량적 으로 분석하는데 유용하며, 이를 위해 공간 내 각 표면을 보 다 작은 그물 형태의 미소 표면으로 분할한다. 분할 후 각 미 소 표면에서 다른 모든 미소 표면으로의 광량을 계산하고 최 종적으로 각 미세 표면의 radiosity 값을 저장하는 것이다. ② 광속 전달법(radiosity) 일단 공간 내 빛의 분표가 계산되면 관측점을 변화시켜도 신속히 각 면의 조도분포를 계산할 수 있다. 광선 추적법 알 고리즘은 시점 의존적인 방식이라 관측점을 변화시킬 때마다 | {}
c9dfcff7-fbb7-4d46-9e72-9a140888b04b | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-21 계산을 다시 수행해야 한다. 그러나 광속 전달법 알고리즘은 공간 전체에 대한 조도분포를 미리 계산하기 때문에 관측점 변화에도 재계산이 필요 없는 시점 독립적인 방식이다. 기존의 광속 전달법은 우선 모든 미세 표면 간의 조도분포 가 완전히 계산되어야 실내의 조도분포 이미지를 보여줄 수 있었다. 그러나 알고리즘 개선을 통해 미세 표면의 조도분포 계산과 정 중에도 이미지를 보여줄 수 있어 정밀도 및 시각적 인 질의 개선 과정을 확인할 수 있게 되었다. 그림 38 은 광속 전달법의 개념을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 38 광속 전달법(radiosity) 개념 광속 전달법을 이용한 조도계산 방법은 다음과 같다. ㉠ 각 표면을 일단 비교적 큰 그물형태의 미세 표면으로 분할한다. 분할된 임의 의 초기 미세 표면이 인접 미세 표면과 빛의 강도차가 클 경우 자동으로 좀 더 작은 면적으로 세분될 수 있다. ㉡ 각 광원으로부터 공간 내 모든 표면에 빛을 분포시킨다. 이 계산과 정에서 임의 표면은 다른 표면을 가릴 수 있으며 이 경우 그림자가 투사되게 된다. ㉢ 표면 재료의 특성에 따라 특정 미세 표면에 도달하는 에너지의 일부는 흡수되고 나머지는 주변으로 반산된다. 광속 전달법에서는 모든 표면을 이상적인 확산 반사 표면으로 가정 한다. 따라서 표면 반사는 모든 방향으로 균일하게 반사된다 고 가정한다. ㉣ 일단 광원으로부터 직접 도달하는 에너지를 분포시킨 후 광속 전달법에서는 모든 표면을 검사하여 어느 표면이 가장 많 은 빛을 반사시키는가를 결정한다. 가장 많은 빛을 반사시키 는 미세 표면이 결정되면, 이 표면을 주변의 모든 표면으로 반사 에너지를 방출하는 면광원으로 간주한다. ㉤ 이와 같은 과정은 공간 내에서 대부분의 에너지가 흡수 될 때까지 또는 설정된 수렴 한계치까지 반복 계산한다. 수렴 상태에 도달하기 위해 요구되는 반복수는 공간 형상 의 복잡성에 따라 변화된다. 반복은 가장 큰 에너지를 방출하 는 미세 표면을 우선적으로 선별하여 계산하므로 radiosity 해의 수렴속도는 계산 초기에 훨씬 빨리 접근한다. 계산의 끝 으로 갈수록 분배되어질 잔여 에너지량은 작아지게 되며 각 반복마다 계산 값의 변화도 적어진다. 따라서 최종적인 수렴 결과 를 얻기 위해서는 방대한 양의 계산이 필요할지라도 상기 와 같은 알고리즘을 통해 계산 초기에도 상당 수준의 정밀도 를 가진 계산 값을 얻을 수 있는 것이다. 광선 추적법과 광속 전달법을 둘 다 실제와 같은 효과 를 표현하기 위한 해결책을 제공해 주지 못하나 상호 보완적으로 사용되어 좋은 결과 도출에 영향을 미친다. 표 3 은 광선 추적 법과 광속 전달법의 특징을 요약한 것이다. 3) 빛 환경 시뮬레이션 도구 실내 빛 환경에 대한 시뮬레이션의 목적은 크게 두 분류로 서, 하나는 공간의 조명을 계획함에 있어 시공 전 조명 및 환 경에 대한 여러 가지 요소들을 분석 및 예측하기 위한 방법과 두 번째는 시공 후의 결과 를 예측하여 상대방에게 미리 보여 주기 위한 목적으로 사용된다. (1) Lightscape Lightscape 는 다양한 입출력 기능과 비트맵 파일을 이용 한 재질의 사실적 표현이 가능하며, 인공광원 및 자연채광에 의한 빛 환경의 정량적, 정성적 평가를 동시에 할 수 있는 시 뮬레이션 도구로서, 사실적인 빛 환경을 생성하기 위하여 광 선 추적법과 광속 전달법 두 개의 전반조명 알고리즘을 이용 한다. Lightscape 를 이용한 빛 환경의 성능평가 방법은 가상 색 상(pseudo-coloring) 기술을 사용하여 환경에 조도 및 휘도 등의 분포를 가시화 하여 확인 할 수 있으며, 조명 통계분석 은 모델 표면의 한 점을 선택할 때 마다 표면 위의 점에 관한 통계정보가 표시되어 진다. 통계 정보는 위치점, 측정평균값, 최대 및 최소 수치를 표기하며, 선택된 면의 조도 및 휘도 값 을 일정 간격으로 표시할 수 있다. 그림 39 는 Lightscape 도 구를 이용한 실내 공간의 조도분포 분석 사례이다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 Lightscape 이용 조도분포 분석 사례 (2) Radiance radiance 시뮬레이션 도구는 빛 환경의 조도 및 휘도의 정 량적 분석 등에 많이 이용되고 있다. Radiance 는 빛의 거동을 물리적으로 시뮬레이션한 결과 로 부터 조도 및 휘도 등의 분포를 계산하고 가시화하여 주므로 빛 환경의 정량적, 정성적 평가가 모두 가능한 특징이 있다. 그림 40 은 Radiance 프로그램을 사용하여 실내의 빛 환경을 | {}
2ba75e66-26c8-4a38-bda8-9808909e26b4 | 1권.pdf | 3.15-22 제 3 편 설비 에너지계산 정량적으로 평가하고 가시화한 사례이다. ![image](/image/placeholder) Lux 4000 2000 1000 500. 0 250 125 0 62 5 · LESO 31 2: 그림 40 Radiance 이용 조도분포 분석 사례 Radiance 시뮬레이션 도구의 Photon map 알고리즘은 광자 배분과 광자 수집의 2 단계 광선추적(two-pass ray tracing) 방식으로 기존 광선 추적환경에 직접 통합된 광선 추적방식 임에도 불구하고 확산상호반사를 재현할 수 있는 특징이 있 다. 건물에서 일조 및 일영의 평가는 태양과 대상 건물의 관 계를 분석하는 것으로 태양의 위치에 대한 기본적인 이해가 필요하고, 대상 건물이 위치하는 지역 및 향 등을 고려한 해 석이 요구된다. 3.3 음 환경 평가(소음·진동) 건축음향의 목적은 음의 전달과 음의 차단으로 구분할 수 있다. 음의 전달은 음에 대한 매력을 즐길 수 있도록 하기 위 한 음압의 분포와 에너지 밀도, 그리고 적절한 잔향의 값을 갖도록 조절하는 일이며, 음의 차단은 불필요한 소음·진동을 적절한 방법을 통하여 배제하는 것이다. 본 절에서는 실내의 쾌적한 환경 조성을 저해하는 소음·진동의 해석을 위한 기본 이론 및 평가 방법에 대해 소개하고자 한다. 1) 소음·진동 기본 이론 소음과 진동은 사람이 원하지 않는 것이라는데 공통점이 있으며, 무형적인 에너지이기 때문에 이를 명확히 정의 하여 관리와 규제의 대상으로 삼기에는 어려운 점이 있다. 소음이란 사람이 원하지 않는 소리로서 사람에게 불쾌한 감정을 주거나 음성·음악 등의 전달을 방해하는 혹은 심할 경 우 귀에 고통 및 상해 등을 주는 바람직하지 못한 소리 등의 총칭이라 정의 한다. 진동이란 물체가 시간이 흐름에 따라 하나의 점을 중심으 로 반복적으로 왔다 갔다 하면서 움직이는 상태 혹은 어떤 물 리적인 값이 일정 값을 기준으로 상하 요동을 보이는 상태를 의미한다. (1) 음의 발생 음을 발생시키는 발음원에는 충격, 타격, 마찰 등의 힘에 의해 물체의 진동으로 발생되는 기계적인 원인과 압축가스가 분출될 때의 음 또는 폭발음과 같은 경우의 유체 와류현상 및 압력변동 등에 의한 유체역학적인 원인 등이 있다. (2) 음의 전파 음이 전파되기 위해서는 음을 전달할 수 있는 매질의 존재 가 불가피하며, 매질이 탄성이여야 한다. 음의 전파는 매질 하나하나의 입자가 스프링처럼 탄성으로 튕겨진 하나의 입자는 튕겨진 다음에 재차 고유한 힘에 의하 여 원래 위치를 지나치는 단진동 현상이 되풀이되어 이루어진 다. 이런 매질의 존재에 의해 탄성파로 전파하게 되어 진행방 향과 매질 입자의 단진동 방향이 같은 선상에서 이루어지기 때문에 종파라고 한다. 즉 공기 중에서 물체가 진동하면 그 주변의 공기 입자가 순간적으로 압축되어 밀(�) 하게 되고 탄성에 소(�)하게 되어 연속적으로 압력변동의 형태가 되어 그림 41 과 같은 모형으로 공기 중으로 퍼져 나간다. Chart Title: 평균 입자취지 Chart Type: line 띨( 온) 소(逍) 파장소 끙행 대기압 item_01 0.01 년 0.05 년 0.2 년 0.3 년 그림 41 공기 중의 소음 전달 모형 (3) 음의 전파 이론 음의 전파이론을 파동방정식으로 표현하면 그림 42 처럼 음 파가 x 방향을 진행하고 그 진행방향에 수직으로 단위 면적이 놓여 있다고 가정하여 설명할 수 있다. Chart Type: line A B C item_01 8 2 2 그림 42 미소체적 x 방향으로 작용하는 음파 x 점(AB 면)의 음압을 P, x+△x(CD 면) 점의 음압을 P+△ P 라 하면, AB 면에서는 힘 P 가 작용하고 CD 면에서는 -x 방향으로 P+△P=P+(aP+ax)· △x 의 힘이 작용되어 x 방향 으로 작용하는 순수한 힘이 된다. 이로 인해 AB 면에 §만큼 의 변위가 일어났다면 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. | {}
b0149ff0-f772-414a-85fb-12f6aaba7e42 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-23 aP 이응용 ax (83) 또한 음압 P 가 작용하여 체적 V 가 dV 만큼 수축될 때 힘 P 과 수축율의 관계 K 에 dV/V=��/��의 관계식 -dV/V 을 대입하면, P=- K 트가 되고, 이를 상기의 식에 대입하여 ax 정리하면 다음 식과 같다. a2� K 82� at2 P ax2 (84) 또한, 그림 42 에서의 입자속도는 시간변화에 대한 입자변 화 값으로 다음 식과 같다. ag ag ax v= = at ax at ax 음파가 전하는 속도, 즉 음속 C= 라 하면 상기 식은 at 다음 식과 같이 정리된다. (85) ag 05 = C at ax a2g O282E = at2 ax 2 (86) 위와 같이 매질 입자의 변위를 진동가속도로 표현하면 식 (84) 또는 식 (87)으로 되고 속도 및 음압을 이들 식과 같은 형태로 표현하는데 이를 파동방정식이라 한다. (87) 한편 음속 C 는 식 (84)과 식 (87)의 관계에 의해 C2= Kp C= 틈이 되고, 밀도, 비열비, 압력, 온도와 팽창계수의 관 계로 다음 식과 같다. C= Vb· P/pox 1+at (88) (4) 진동의 전달 이론 따라서 음속은 절대온도의 평방근에 비례함을 알 수 있고, 습도 및 기압에도 영향을 받는다. 정현적 가진에 의해 발생한 진동의 가장 단순한 형태는 그 림 43 의 조화 진동(harmonic vibration) 파형으로 나타낼 수 있다. 진동 변위 x 와 진동수 f 는 각각 다음 식과 같다. x= xosin(wt-⌀) (89) f= w/2� (90) w 는 강제 각진동수 rad/s 로 되고, 2� rad 는 360°로서 한 cycle 을 의미한다. 즉, 진동수 f 는 진동 주기 T 의 역수로 다 음 식과 같다. - 1 f= 1/T=w/2� S 그림 43 및 상기 식은 변위 및 시간에 대해 나타낸 것이며, 단위 시간으로 1 차, 2 차 미분하여 속도 및 가속도치를 구할 수 있다. Chart Type: line τ = 2x τ = 6 τ = 8 τ = 10 τ = 12 τ = 14 τ = 16 τ = 18 τ = 20 τ = 22 τ = 24 τ = 26 τ = 28 τ = 29 τ = 30 τ = 31 τ = 32 τ = 33 τ = 34 τ = 35 τ = 36 τ τ = 37 τ = 38 τ = 39 τ = 40 τ = 41 τ = 42 τ = 43 τ = 44 τ = 45 τ = 46 τ = 47 τ = 48 τ = 49 τ = 50 τ = 51 τ = 52 τ = 53 τ = 54 τ = 55 τ = 56 τ = 57 τ = 58 τ = 59 τ = 60 τ = 61 τ = 62 τ = 63 τ = 64 τ = 65 τ = 66 τ = 69 item_01 0 item_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그림 43 조화진동의 파형 x= xosin (wt-⌀) (91) x (v) = dx/ dt = wxocos(wt-⌀) (92) X(A) = d2x/dt2 = w2xosin(wt-⌀) 상기의 식에서 위상각을 무시하고 sin 함수로 나타내면 다 음 식과 같다. (93) x = xosinwt (94) x (v) = wxocoswt = wxosin(wt+�/2) X(A)=oxysinat=oFsin(ut+m) (95) 상기 식의 변위, 속도, 가속도의 벡터 표시와 위상은 그림 44 와 같다. (96) (97) Chart Type: line 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 7 to 8 8 to 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17 17 to 18 18 to 19 20 21 to 22 22 23 to 24 25 26 to 27 28 item_01 item_01 0.3 0.3Not specified 0.4Not specified 0.5Not specified 0.6Not specified 0.7Not specified 0.8Not specified 0.9Not specified 0.9Not specified 1.0Not specified 1.0Not specified 1.1Not specified 1.2Not specified 1.3Not specified 1.5Not specified 1.7Not specified 1.2Not specified 1.3Not specified 1.4Not specified 1.5Not specified 1.6Not specified 1.7Not specified 1.8Not specified 1.9Not specified 2.0Not specified 2.1Not specified 2.2Not specified 2.3Not specified 그림 44 조화진동의 벡터 표시 및 변위, 속도, 가속도의 위상도 2) 소음·진동 평가 방법 (1) 소음평가지표 | {}
9751d063-b490-4dc4-8956-380fdd4c2b07 | 1권.pdf | 3.15-24 제 3 편 설비 에너지계산 소음이 미치는 영향의 크기는 물리적인 요인(소음의 강도, 주파수 특성, 정상·충격 등의 시간 특성 등) 외에 생리, 심리 적 요인에 의해서도 좌우되고, 평가는 개개의 경우에 따라 고 려되어야 하며, 목적에 따라 여러 가지 평가 방법이 있다. ① PNL(perceived noise level) 음의 "시끄러움"을 지각 소음 레벨로서 정의 한 것으로서, 단위에 의한 감각 곡선 그림 45 로부터 구한 레벨을 PNL, 또 는 PNdB 라고 한다. 이것은 라우드니스에서 라우드니스 레벨 을 구하는 방법에 따른 것이다. ![image](/image/placeholder) 150 노이즈니스(noy) 000 140 500 130 250 120 200 150 110 125 100 80 100 60 B 50 90 40 歴史 20 15 80 �� 70 7.5 10 5 3 60 2 50 1 40 30 3 옥타브밴드 노。 즈 20 2 4 6 102 2 4 6 102 2 4 6 102 2 주파수, Hz 그림 45 PNL 곡선 ② NC(noise criterion curve) 곡선 NC 곡선은 소음의 회화 방해 레벨(SIP, speech interface level)을 근거로 하여 Beranek 가 제안한 것으로서, 정상 소 음을 옥타브 분석한 값을 그림 46 에 플롯하여 그 NC 값의 최대치에 의해 평가하기 위한 것이며 그것을 완화한 것을 NCA 곡선이라고 한다. ③ NR(noise rating curve) 곡선 NR 곡선은 NC 곡선을 근거로 하여 ISO 로 보다 일반화한 평가 방법으로 정수 소음의 평가 또는 소음 대책의 목적 등에 사용 된다. 그림 47 은 NR 곡선을 나타낸 것이다. ④ Leq 음의 "성가심"을 등가 소음 레벨로서 다음 식과 같이 정의 한 것으로 측정 시간 내의 에너지 적분치의 시간 평균을 나타 낸다. L(t) Leg =1010g10=/10 10 1/N �10��) (98) dt 늑 10log10 Chart Type: bar 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz item_01 80dB 75dB 70dB 65dB 60dB 66dB 50dB 45dB 그림 46 NC 곡선 X-Axis: 옥타브랜드 중심 주파수, Hz Y-Axis: 1/1 옥타브랜드 레벨, dB Chart Type: line 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 3k Hz 4k Hz 8k Hz item_01 120dB 120dB 110dB 100dB 90dB 85dB 80dB 75dB 70dB 65dB 그림 47 NR 곡선 L(t) : 시각 t 의 소음 레벨 (dB) N : 측정 시간 내의 샘플링 수 Li : 샘플링 시간 △t 마다의 소음 레벨 (dB) ⑤ Lnp 변동하는 소음의 변동 방법을 고려한 평가 방법이며, 소음 의 변동을 나타내는 표준 편차 �를 구하여 다음 식과 같이 정의 한 것이다. Lnp = Leq +2.56� 늑 Leg +(L10 - Lgo) 여기서, 여기서, (99) L10 : 80% 범위의 상한치 L90 : 80% 범위의 하한치 | {}
65f395c3-3a95-4794-a83d-343be56ac4e9 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-25 ⑥ Ldn Leq 의 사고 방식을 근거로 하여 야간의 소음 레벨에 10dB 를 가산하여 24 시간의 평균을 잡고, 그것을 주야 소음 레벨로 하여 다음 식과 같이 정의 한 것이다. Ld Ln+10 1 10 10 Ldn = 10log10 24 15x 10 +9x10 (100) 여기서, Ld : 주간(07 시 ~22 시)의 등가 소음 레벨 Ln : 야간(22 시 ~07 시)의 등가 소음 레벨 ⑦ WECPNL(weighted equivalent continuous PNL) 항공기 소음의 평가에 쓰이는 것으로서, 간헐적으로 날아오 는 항공기 1 대마다의 PNL 을 측정하여 제트기 등의 금속적 순음 성분이나 계속 시간의 장단에 의한 성가심에의 영향을 고려하여 EPNL(effective PNL)을 구하고, 나아가 1 일에 비 행하는 대수에 대해 주간, 저녁, 야간에 따라 1 대당 1, 3, 10 의 평가치를 정하여 그것을 1 일의 비행 횟수로 하여 성가심을 평가하는 방법이다. (2) 소음 진동 해석 기법 소음 진동 예측 기술은 경험적인 방법에 의한 여러 예측 식에서부터 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 방법에 이르기까지 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 특히 컴퓨터 시뮬레이션은 예측 방법에 따라 경계요소법(BEM, boundary element method), 유한요소법(FEM, finite element method) 및 기 하음향학(geometical acoustics)에 따라 해석하는 등 다양한 방법이 사용되고 있다. ① 경계요소법 경계요소법은 임의 형상을 갖는 음장 경계면의 경계 조건 (음압, 입자속도, 임피던스)으로부터 음장 내의 임의 의 점에서 음압, 음향, 음향 방사파워, 인텐시티(intensity) 등을 계산하 는 수치해석 방법이라 할 수 있다. 경계요소법의 장점은 경계 만을 분할함으로써 요소분할 등의 데이터 준비 작업을 대폭 줄일 수 있다는 것이다. 그러나 수치형태가 비대칭이므로 메 모리 차지가 많고, 해석 시간이 유한요소법에 비해 느리며, 모 드 해석이 어려운 단점이 있다. 경계요소법의 해석방법은 다음과 같다. 즉, 경계에서의 음 압 및 표면속도 또는 임피던스 중 두 개의 물리량을 이용하여 계산을 직접법(direct method) 또는 병치법(collocation method)으로 불리는 방법과 표면을 가상적인 음원의 분포로 나타내어 음압 및 속도의 차이를 매개로 하여 계산을 수행하는 간접법(indirect method) 또는 변분법(variational method) 으로 나누어진다. 이때 간접법은 음압과 속도의 차이를 경계 조건으로 하기 때문에 내부 및 외부 음장의 구분이 없는 반면 에 직접법은 음압 및 속도를 경계조건으로 하기 때문에 내부 및 외부의 음장 구분이 필요하게 된다. 여기서, 어떤 경계 표 면의 바깥쪽 영역으로 방사되는 소음에 관심이 있을 때에는 외부문제라고 하고, 정의 된 경계면으로부터 둘러싼 내부 음장 을 해석하는 경우를 내부문제라고 하며, 각 경우에 공통적으 로 경계표면에 대한 계산이 선행되어야 한다. 한편, 경계표면 과 음장 사이에 상호 영향을 주는 경우에는 유체 매질과 구조 의 특성을 모두 배려하여 상호 간섭에 의한 효과 를 고려해야 하며, 이를 연성 문제(coupled problems)라 한다. ② 유한요소법 유한요소법의 개념은 해석하고자 하는 대상을 유한 요소로 분할하여 각 요소를 해석한 후 그것들을 취합하여 해석 대상 전체의 근사 값을 찾고자 하는 것이다. 즉, 해석 대상이 되는 영역을 직선 혹은 곡선으로 구성된 유한개의 작은 면적 또는 체적으로 분해한 후 연결된 격자 부분의 음장 변수들로 격자 내부의 음장 변수를 연속적으로 표현하여 물리량을 계산하는 방법이다. ③ 기하음향학 소리가 음선을 따라 진행한다고 가정하여 해석하는 기하음 향학은 소리의 파동효과 를 무시하여 간섭회절, 굴절 등의 해 석이 어려우므로 저주파에서의 적용이 어려운 반면, 해석 모 델이 크거나 고주파에서의 해석과 같이 요소수가 많이 필요하 게 되는 경우에는 해석 시간의 증가와 메모리의 부족으로 인 해 경계요소법이나 유한요소법으로는 불가능하므로 기하음향 학을 이용하게 된다. 기하음향학에서 사용하는 일반적인 해석법은 음선법 (sound beam method)으로 이것은 계산에 효율적인 음선 추적법을 채택하여 음파의 방사 특성을 반영하여 하나의 처리 과정으로 만든 것으로, 음선의 형태에 따라 원뿔 음선법과 삼 각뿔 음선법으로 분류된다. 원뿔 음선법(conical beam)은 음 원을 꼭지점으로 하는 원뿔을 무수히 방출하여 음원을 찾는 방법으로 중첩 영역이 생겨 원뿔면에 비중함수를 고려해야 하 는 단점이 있다. 이에 반해 삼각뿔 음선법(triangle beam)은 원뿔 대신 밑면이 삼각형이 피라미드를 사용하는 것으로 중첩 영역이 생기지 않아서 비중 함수를 적용할 필요가 없는 장점 이 있다. 그러나 삼각뿔 음선법은 원뿔 음선법에 비해 더 정 확한 결과 를 내지만 수렴속도가 느린 단점이 있다. ④ 경험식에 의한 예측 경험식에 의한 소음 예측은 적용이 쉽고 간편하다. 표 3 에 서와 같이 쿨링 타워의 음향 파워를 직접 측정하지 않고 예측 하기 위하여 사용될 수 있다. 일반적인 형태인 경우 각 주파 수별 특성까지도 예측이 가능하다. 또한 표 4 와 같이 덕트의 길이별 삽입 손실량도 경험식에 의하여 제시되고 있다. 이러 한 경험식은 활용적인 측면에서는 시간과 인력을 아낄 수 있 지만 정확도 측면에서는 여러 가지 변수를 고려하여 최종 소 음치를 산정하여야 한다. 3) 소음 진동 시뮬레이션 도구 건축물의 고도화 및 사용자의 소음에 대한 인식 변화로 인 하여 각 소음원에 대한 정의 및 사전 예측 기술이 중요해지고 있다. 시뮬레이션 도구를 활용한 소음 진동의 예측보다는 실 제와 같은 상황에서의 소음원, 전달 경로 및 최종 수음점에서 의 측정이 가장 정확한 결과 를 나타낼 수 있으나, 시간 및 경 제성을 고려할 때 또는 실제 상황을 구현할 수 없을 때에는 소음 진동 시뮬레이션 도구를 활용하여 사전 예측 및 평가 등 | {}
85980a64-0eaa-4112-9937-308ab1a5a2ec | 1권.pdf | 3.15-26 제 3 편 설비 에너지계산 표 3 쿨링 타워의 음향 레벨, dB (Miller, 1980) ¦ 주파수 (Hz) ¦ propeller type ¦ centrifugal type ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주파수 (Hz) ¦ Lw=95+10log(fan hp)-Corr ¦ Lw=85+10log(fan hp)-Corr ¦ ¦ 31 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 63 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 8 ¦ ¦ 250 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ 500 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ 1 000 ¦ 15 ¦ 13 ¦ ¦ 2 000 ¦ 18 ¦ 12 ¦ ¦ 4 000 ¦ 21 ¦ 18 ¦ ¦ 8 000 ¦ 29 ¦ 25 ¦ 표 4 덕트의 길이별 삽입 손실량 ¦ Hz ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Loss (dB/m) ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 이 가능하고, 대안 등에 대한 검토가 가능하다. (1) 실 내부 소음의 예측 설비 장치가 설치된 기계실 내부의 소음도를 예측하기 위 해서는 각 설비들의 음향 파워 레벨을 알고 있어야 하며 실내 마감 재료의 흡음률도 알고 있어야 한다. 실내 소음 예측에 사용되는 방법은 대부분 기하 음향을 활 용한 음선 추적법을 많이 사용하고 있으며, 그림 48 의 사례에 서와 같이 ODEON, Ray noise, EASE 등 다양한 시뮬레이 션 도구들이 활용되고 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 48 시뮬레이션 도구 이용 실 내부 소음의 해석 사례 (좌) ODEON, (중) Ray noise, (우) EASE (2) 실에서 인접실로의 소음 전달 예측 설비 장치에서 발생하는 소음이 인접실로 전달되는 것을 예측하기 위해서는 먼저 인접실과 면해 있는 바닥, 벽 또는 천장의 단면 구성을 알고 있어야 한다. 이 단면 구성에 따라 각 단면이 가지고 있는 주파수별 차음 특성을 입력해야 해석 하게 된다. 일반적으로 벽의 음파 투과 는 세 가지 방법으로 투과 한다. 첫 번째로 벽에 틈이나 작은 구멍을 통과 하는 것이 고, 두 번째로 벽 재료 속으로 일단 음파가 들어가서 반대측 의 공기 중으로 방사되는 것이며, 세 번째는 벽을 일체로 진 동시켜서 반대 측에서 소리가 발생되는 것이다. 실제 첫 번째 와 두 번째에 의해 투과 되는 것을 별도로 보면, 세 번째의 판 진동에 의한 투과 가 가자 큰 문제가 된다. 따라서 차음에는 물론 음을 흡수하여 열에너지로 바꾸는 흡음도 중요하지만 차 음 구조체 자체에서의 음의 반사 및 구조체의 간극 및 진동 절연 조건 등도 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 이러한 차음에 대하여 예측을 하기 위해서 단면 구성은 알고 있으나 차음 성능을 알지 못할 경우 차음 성능을 예측하여 사용한다. 그림 49 는 단면 구성에 대한 차음 성능을 제시할 수 있는 시 뮬레이션 도구로써 Insul, Bastian, SonArchitect 등이 있으며, 차음 성능 자체를 예측하는 것은 Insul 이 가능하나, Bastian 과 SonArchitect 는 다층간의 차음에 대한 해석이 가능한 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 그림 49 시뮬레이션 도구 이용 소음 전달 해석 사례 (좌) Insul, (중) Bastian, (우) SonArchitect (3) 실의 진동 및 진동에 의한 소음 방사 예측 실에서의 설비류가 발생시키는 진동은 진동 자체로도 인체 에 영향을 줄 수 있으나, 대부분의 경우 진동이 구조체를 진 동시켜 구조체가 소음을 방사하는 형태로 나타난다. 이러한 경우 소음에 대한 예측은 먼저 건축물을 모델링한 후 진동원 이 되는 설비의 진동을 입력하여 인접 실의 벽체, 천장, 바닥 등의 진동을 예측한 후 이러한 면의 진동이 내부 음장을 가진 시킨 후의 소음도를 예측하게 된다. 이 때 진동원이 가지고 있는 정확한 주파수별 가진 특성 또는 시간에 따른 진동 특성 을 알고 있어야 예측이 가능하다. 일반적으로 유한요소법을 사용하여 모델링 한 후 예측하나, 경우에 따라서는 통계적 에너지 해석법을 사용하기도 한다. 유한 요소법을 이용한 진동 예측 방법에는 Siemens NX, ANSYS, ABAQUS 및 COMSOL 등이 사용되며, 이러한 진동이 음장 으로 영향을 준 후의 소음도를 예측하는 시뮬레이션 도구로는 Virtual LAB Acoustics 및 COMSOL 등이 사용된다. 그림 50 은 시뮬레이션 도구를 이용하여 진동 및 진동에 의한 소음 방사를 해석한 사례이다. ![image](/image/placeholder) 그림 50 시뮬레이션 도구 이용 진동에 의한 방사 해석 사례 (좌) Siemens NX, (중) Virtual LAB Acoustics, (우) ANSYS | {}
dd41aac0-f21c-4fe9-8af9-65d40a5f6941 | 1권.pdf | 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 3.15-27 참 고 문 헌 1. 명현국, 1999, 전산열유체공학, 문운당, pp.338-372. 2. 조강래 외 2, 1999, 유체역학, Korea McGraw-Hill, pp.279-303. 3. 서승직 외 1, 2001, 건축환경공학, 일진사, pp.110-150. 4. 이정재 외 9, 2004, 건축환경공학, 시그마프레스(주), pp.126-142 5. 이장훈, 2011, JAVA 를 이용한 웹 환경에서의 전산유체역 학 활용을 위한 전, 후처리기 구축, pp.3-14. 6. 김용경, 2003, 에어베리어형 페리미터레스 공조시스템의 개 발 및 평가, pp.31-45. 7. 차지형, 2005, 멀티존 네트워크 모델을 이용한 주거용 건물 의 환기량 분석, pp.3-13. 8. 김지현 외 1, 2011, 빛환경 시뮬레이션의 첨단 기법, 한국친 환경설비학회 추계학술발표대회 논문집, pp.181-186. 9. 이병권, 2016, 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 설비 소음진동 해석, KARSE, 설비/공조·냉동·위생, pp.34-40. | {}
67be72c5-e180-4faa-a853-e2223f5aa36e | 1권.pdf | 설비 일반 제 4 편 | {}
e10e03d4-a1f5-4303-a4b4-ba36f14abed0 | 1권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 ¦ 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 ¦ 책임위원 ¦ 이현진 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 16 장 ¦ 김선하 ¦ ¦ ¦ 제 17 장 ¦ 김선하 ¦ ¦ ¦ 제 18 장 황동곤 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 19 장 한화택 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 20 장 한화택 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 21 장 전준용 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 22 장 김영호 ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ ¦ | {}
fecb1f4d-3794-485d-a61b-1eb58b039e68 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-1 제 16 장 덕트설계 1. 송풍계통 1.1 개요 상업용건물, 거주용건물 및 공장의 덕트설계에서는 공간 이 용성, 공간에서의 기류분포성, 소음수준, 공기분배시스템, 공기 의 누기, 덕트의 열취득 및 열손실, 밸런싱, 화재시 방화 및 제연, 초기투자비 및 유지관리비등이 반드시 고려되야 한다. 덕트설계시 발생되는 결함은 추후에 예기치 못한 비정상 운전과 유지관리비 상승의 문제를 초래한다. 덕트 시스템의 설계 결함은 취출구에서의 비정상 공기유동을 일으켜 거주 영역에서의 불쾌감, 생산성 저하와 심지어 작업자의 인체 건 강에도 악영향을 일으킨다. 덕트에서의 적정 소음수준 유지를 못할 경우 재실자등에게 불쾌감을 일으키기도 한다. 1.2 베르누이 방정식 베르누이방정식은 비마찰 유체유동에서 유체입자를 대상 으로 운동량 변화율에 대한 힘 평형식을 적용하여 정리된 식 으로 정상 유동에 대한 이 관계식은 아래와 같다. 2+50 +gz=일정 (1) 여기서, U : 국부 유선속도, m/s P : 절대압력, Pa(N/m2) P : 밀도, kg/m3 g : 중력 가속도, m/s2 z : 고도, m 대상 시스템에서 유체의 밀도가 일정한 비압축성 유체의 경우 상기 식(1)은 아래 식(2)로 간략화 된다. 블+승+gz=일정 식(2)는 관내를 흐르는 정상유동, 덕트 내 마찰이 없는 이 상적 유동이라는 가정하에서 유도되었지만, 실제 덕트를 통한 유동 해석에도 적용 가능하다. 유동영역 1 과 유동영역 2 사이 유체 마찰 관계식은 압력 단위로 식(3)으로 정의 된다. (2) P1VI P2V2 +P1+gp1z1 2 +P2+9P222+△P1,1-2 2 (3) 여기서, ¦ V ¦ : 평균풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Pt.1-2 ¦ : 유동영역 1 과 2 사이 마찰과 동압 손실에 기인한 전체압력손실, Pa(N/m2) ¦ 식(3)에서 실험적으로 결정된 손실계수들은 유선을 가로지 르는 동압 v2/2 산정 시 오차를 고려하기 때문에, 평균 유속 V 가 유선 속도 0 로 대체 사용된다. 식(3)의 좌변에 Pz1 을 가 감, 우변에 P:1 을 가감하면 식(4)를 얻을 수 있다. AVI +P1+(Pz1-Pz)+9P121 2 P2V2 +P2+(Pc2-Pz)+80gz2+△PL1 2 여기서, Pz1 : 고도 21 에서의 대기압, Pa(N/m2) Pz2 : 고도 22 에서의 대기압, Pa(N/m2) (4) 일정 고도 21 과 22 에서의 대기압 P21 과 Pz2 는 동일 고도의 대기압 Pa 로 아래 식(5)와 (6)의 형태로 정의 된다. Pz1 = Pa -Pagz1 Pz2 = Pa -Pagz2 (5) (6) 식(5)와 식(6)을 식(4)에 대입 하면 영역 1 과 영역 2 사이 전압 강하식으로 표현된다. 영역 1 과 영역 2 사이 열교환기가 존재치 않으므로, 온도가 일정하고 공기의 밀도는 영역 1 과 영 역 2 에서 일정한 것으로 가정한다. 영역 1 과 영역 2 에 열교환 기가 존재할 경우, 공기의 온도는 입출구 온도의 산술평균온 도가 사용된다. 고도 z1 과 22 에서의 밀도는 동일하고 P1-P=1 과 P2-Pz2 는 계기 압력이므로 전체압력 강하식은 아래 식 (7a), (7b), (7c)과 같다. PV2 PV 를 △Pt,1-2 = ⌀Ps.1 + -[Ps.2+ +g(pa -p)(z2-z1) 2 2 △Pt,1-2 = △Pt+△Pse 여기서, △Pt = △Pt,1-2- △Pse (7a) ¦ Ps,1 ¦ : 고도 21 에서의 계기정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ps,2 ¦ : 고도 22 에서의 계기정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ V1 ¦ : 지점 1 에서의 평균속도, m/s ¦ ¦ V2 ¦ : 지점 2 에서의 평균속도, m/s ¦ ¦ Pa ¦ : 외기 공기의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ P ¦ : 덕트내 공기와 가스의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ APs e ¦ 열중력효과, Pa(N/m2) : ¦ ¦ △Pt ¦ : 지점 1 과 지점 2 에서 전압변화, Pa(N/m2) ¦ ¦ APt,1 2 ¦ 지점 1 과 지점 2 에서 마찰손실과 동압손실에 : 의한 전압손실, Pa(N/m2) ¦ (7b) (7c) | {}
c3cb75e5-1fe7-477c-b197-c9283154c9bf | 1권.pdf | 4.16-2 제 4 편 설비 일반 1.3 압력과 수두 수두와 압력은 종종 교차하여 사용되지만, 수두는 유동에 의하여 발생되는 유체 기둥의 높이를, 압력은 단위 면적당 작 용하는 힘으로 정의 된다. 유체의 경우 유동유체의 수두를 측 정하는 것이 편하지만 가스 또는 공기와 같은 기체의 경우 액 주로 압력을 표시하는 것이 관례이다. 1) 정압(static pressure) 여기서, P/pg : 정수두, [-] P : 정압, Pa(N/m2) 2) 동압(velocity pressure) 여기서 V2/2g 는 속도수두를, pV2/2 는 동압을 나타낸다. 속 도수두는 유체의 밀도에 독립적이나 동압은 그렇지 않다. PU =pV2/2 여기서, PU : 동압, Pa(N/m2) V : 유체 평균유속, m/s 밀도가 1.204 kg/m2 인 표준 공기에 대해서 식 (8)은 다음과 같이 쓸 수 있다. PU =0.602V2 속도는 식(10)으로 산정된다. V=Q/A 여기서 Q : 풍량, L/s A : 덕트 단면적, m2 3) 전압(total pressure) 전압은 정압과 동압의 합으로 식(11)로 정의 된다. Pt = Ps + Pv = P⌀+ pV2 여기서 Pt : 전압, Pa(N/m2) Ps : 정압, Pa(N/m2) 4) 압력측정(pressure measurement) 액주식 압력계인 마노미터는 부분진공 및 저압 측정용으 로 적당하며, 대기압을 고려한 덕트시스템에서 정압, 동압 및 전압은 액주식 압력계에 연결된 피토관을 통하여 측정할 수 있다. 1.4 송풍계통의 구성 송풍계통의 설계는 필요한 공기량(열 · 수분 등 운반 성분 을 포함한다)을 목적장소로 가장 경제적인 방법으로 운반하는 것과 실내환경의 유지, 즉 설비스페이스의 유효이용, 거주공간 (8) (9) (10) ![image](/image/placeholder) 덕트 VD 취출구 흡입구 1 1 취출구 RA SA 환기팬 EA MVD FD FD 급기팬 OA MVD 에어필터 냉각코일 가열코일 가습기 MVC : 전동풍량조절댐퍼 VD : 풍량조절댐퍼 FD : 방화댐퍼 그림 1 송풍계통의 구성 의 기류분포, 온도분포, 진동 · 소음레벨 · 송풍공기의 위생성 등 시스템 요건과 설계요소 등을 고려하여 유지관리가 용이하 도록 계획하여야 한다. 1) 송풍계통의 구성 송풍계통은 공기 또는 공기를 매체로 하여 열 · 수분 · 가스 및 분진 등을 운반하는 경로이며 그림 1 과 같이 송풍기 · 덕 트 · 풍량조절 댐퍼 · 취출구 · 흡입구 · 실내공기 배출구 및 외 기흡입구 등으로 구성된다. 일반 공조에서는, 공기를 실내 재순환시키고 있으므로, 실 내도 공기경로의 일부이고, 넓은 의미의 해석으로는 이것도 송풍계통의 일부에 포함될 수 있으나 타 경로에 비해 유속이 매우 늦고, 성질을 달리하므로, 여기서는 공기경로로서 취급 치 않기로 한다. (11) 1.5 송풍계통의 설계 1) 필요송풍량의 결정 를 기본으로 하여 식(12)에서 구해진다. 설계단계에서 필요송풍량 결정은 공조용과 일반 환기용으로 목적에 따라 구분하여 산출방식을 정할 수 있다. (1) 공조설비 필요송풍량 건물내의 각실(또는 각 부분)의 사용기간중의 최대열부하 3600g 9 Q II = 3.0 Cpp(tr -ts) (tr-ts) (12) | {}
43953ce7-7729-4fcc-a696-9d156b79d885 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-3 여기서, Q : 송풍량, m2/h : 현열취득량, W q Cp : 공기의 정압비열 1.006 kJ/(kg-K) P : 공기의 밀도, 1.2 kg/m3 t, : 실내 공기의 건구온도, °C ts : 취출구 송풍 건구온도, °C 이 계산방법은 코일특성(통과 풍속, 냉온수 온도조건)과 무 관하게 결정하기 때문에 미리 실내의 온습도 상태를 예상하 여 취출온도를 자유롭게 결정할 수 있다. 코일 바이패스 펙터(by-pass factor)를 고려할 경우에는 다음 식에 의해 산출된다. 3600g Q= = 3.0 (1-BF)(t,-tat) Cp(1-BF)(t, -tat) (13) 여기서, BF : 코일 바이패스펙터 tat : 장치노점온도, °C 여기서 취출구 온도차(t,-t,, tr-tat)을 크게 하면 송풍량 요가 적어져, 송풍계통의 설비는 소형이 되지만 실내 기류분포가 불균 일해져서 공기오염의 원인이 된다. 냉방 시에 코일 바이패스펙터를 고려하지 않을 경우 At = 10~15°C 정도, 고려할 경우 △t = 9~10°C 정도이고, 취출 공기 온도가 실내공기의 노점온도 이하로 되면, 취출기구(디퓨 져, 그릴, 레지스터 등)에 결로를 일으키는 경우가 있다. 또한 난방 시에는 공기부력에 의한 굴뚝현상 및 기류분포 등을 고려하여 5~15°C 정도가 적당하지만 △t 가 적은편이 실내상하 온도차가 적어진다. (2) 환기설비 필요송풍량(환기량) 실내공기 오염의 주요원인은 실내 설비물에 의한 환경으로 서 유해가스, 냄새, 분진 등의 발생과 재실자에 의한 환경 즉 산소량의 감소 및 CO2 의 증가, 의복 또는 구두 등에 의한 먼 지 유입, 세균 등의 감염 등을 예로 들 수 있다. 공조에서의 환기는 오염공기를 외부로 배출하는데 있으며 환기설비에 있 어서의 환기량은 실내에서 발생하는 가스나 먼지 등을 실내 에서 허용되는 농도이하로 희석하는 의미로서 식(14)로 구할 수 있으며 오염공기의 분류 및 제거방법은 표 1, 표 2 에 나타 낸다. M Q = C-C。 여기서, (14) Q : 필요환기량, m2/h M : 실내에서 발생하는 가스 또는 분진의 발생량, mL/h C : 실내에서 허용되는 가스 또는 분진의 농도, mL/m3 C。 : 송풍공기의 가스 또는 분진의 농도, mL/m3 표 1 오염공기의 분류 ¦ 오염공기 ¦ 고체 액체 ¦ 분진 ¦ 일반분진 세균 방사성분먼지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오염공기 ¦ 기체 ¦ 유해가스 ¦ 일반유해가스 냄새 방사성가스 ¦ 표 2 오염물질의 제거방법 ¦ 구 분 ¦ 제거방법 ¦ 제거방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 공기정화에 사용하는 방법 ¦ 기타 제거방법 ¦ ¦ 가스 ¦ 흡착법 · 흡수법 ¦ 산화법 (직접연소법 · 접촉산화법) ¦ ¦ 분진 ¦ 중력침강법 · 원심식세정분리법 · 여과 집진법 · 정전침착법 ¦ 관성분리법 ¦ ¦ 세균류 ¦ 여과 법 · 자외선살균법 ¦ 가열살균법 · 소각법 · 오존 살균법 · 약제살균법 ¦ 2) 조닝 (zoning) 동일계통에 열부하 변동이 현저하게 다른 경향을 갖는 부 분이 포함되지 않는 편이 온습도제어를 보다 정확하게 할 수 있으므로, 쾌적한 실내환경을 만들기 위해, 부하변동이 유사 한 부분끼리 모아서 몇 개의 공조구역으로 나눈다. 이것을 조 닝이라하며 건물전체를 통해서 항상 일정한 실온을 유지하는 것이 조닝의 목적이라 할 수 있다. 일반적으로 일사부하의 시간적 차이에서 방위별 조닝에 의 한 외부존(perimeter zone), 일사부하의 영향이 적은 내부존 (interior zone)이 각각 독립존이 되지만, 건물규모나 인접건 물에 의한 일사의 차폐 등의 관계로 더욱 세분화하는 경우와 역으로 통합하는 경우가 있다. 이와 같이 외부존과 내부존을 따로 하는 조닝방법을 페리미터방식이라고 하며, 외부존의 깊 이는 외벽중심선으로부터 3~4 m 까지 설정한다. 또한, 사용 시간대가 다른 부분(예를 들면 일반사무실과 식당, 상점 등) 이나 온습도 조건이 다른 부분(전산실, 병원의 각 부분 등) 등 과 같이 사용시간대별, 용도별 및 층별 조닝도 검토하여 설계 에 적용한다. 3) 송풍경로 송풍기와 각 취출구 또는 흡입구를 연결하는 덕트 경로는 다음과 같은 요소를 고려하여 결정한다. ① 건축에 지장이 없는 범위에서 송풍기로부터 취출구 또 는 흡입구까지를 최단거리가 되도록 연결한다. 건물규모가 큰 경우는 각층 공조실 또는 2~3 층 단위의 공조실을 설치하여 덕트 길이를 최소화하거나 계통별로 송풍할 수 있도록 설계 계획하는 것이 바람직하다. ② 덕트의 굴곡이나 변형 등 저항증가의 요소는 되도록 적 게하여 송풍동력의 증가를 방지하고 유지관리가 저렴하도록 계획한다. | {}
356eb820-02c8-4d37-bdad-810aec53558b | 1권.pdf | 4.16-4 제 4 편 설비 일반 ③ 고온다습한 지역 내에는 덕트통과 를 피하여 열손실 또 는 덕트재료의 부식 등을 방지한다. ④ 천장내부 환기통로 방식(ceiling return plenun type) 의 송풍경로는 공기순환 과정에서 오염공기와 혼합 또는 열 손실의 우려가 있는 실 또는 계통에는 부적합하므로 주의 를 요한다. ⑤ 외기흡입구와 실내공기 배출구 사이에는 일정한 거리 (최소 6 m 이상) 또는 상호 방향을 다르게 설치하여 오염공 기의 재유입이 되지 않도록 계획한다. ⑥ 유해가스 또는 심한 냄새를 동반한 배기계통(정화조 · 화장실 · 주방 또는 실험실 배기 등)은 배풍기를 건물의 최상 층에 설치하여 덕트내의 기류가 강제 흡출 되도록 하여 기류 누기 등을 방지하고 특히 저기압 일 때 냄새 등이 주변에 확 산되지 않도록 한다. 4) 취출구 · 흡입구의 위치 거주공간의 쾌적환경을 위해서는 일정한 온습도 및 균일한 기류분포 유지와 기타 실내환경 등이 요구되며 기류는 취출 구와 흡입구의 위치에 따라 다음 3 가지의 특성이 있다. (1) 완전혼합식 공기흐름 종래의 취출 방식이며 천장 또는 벽면취출의 자유분류로서 실내공기와 의 혼합이 잘 이루어지고, 온도 및 오염물질 · 가 스농도가 균일화된다. (2) 층류 클린룸 등에 사용되며, 천장 또는 벽면에서 저속충류로 취 출하여 다소의 실내공기와 의 혼합이 있으며, 하류의 온도 및 오염물질 · 가스 등의 농도가 높아진다. (3) 복합식 공기흐름 바닥취출구로부터 취출되는 공기흐름에서는 바닥에 수직 자유분류 및 취출방향을 축으로 한 선회류에 의한 거주역의 실내공기와 의 혼합이 발생되며, 발열체(인체 · 기기류)에 의 한 자연대류에 의하여 천장(천장흡입구)면에서 온도 및 오염 물질 · 가스농도가 높아진다. 이상과 같이 취출구 및 흡입구의 위치는 실내공기 분포에 가 장 큰 영향을 미치므로 다음과 같은 점을 고려하여 선정한다. ① 실내에 공기가 균등하게 순환할 것. 취출기구를 평면적으로 넓게 분산시키고 안목이 깊은 부분 등에 대해서도 도달거리가 큰 취출구를 사용한다. 또한, 흡입구를 기류가 흐르기 힘든 곳에 배치하는 등, 실 내에 정체구역(stagnant zone)이 발생되지 않도록 한다. ② 취출기류에 의해 인체에 콜드 드래프트를 느끼게 하지 말 것. 일반적으로 취출구는 천장하면 또는 천장부근의 벽면에 설 치되나 취출기류가 직접 거주공간에 유입하게 되면, 온도분포 가 나빠질 뿐만 아니라, 그 부분에 불쾌한 기류를 느끼게 한 다. 취출기류는 상부공간에서는 충분히 실내공기와 혼합된 다 음 거주역에 도달시키는 것이 바람직하다. 천장이 낮고 상부 공간이 작은 경우에는 유인비가 큰 기구를 선정한다. 대향하 는 취출구로부터의 취출기류가 상부공간에서 부딪치는 경우 는 그 상부에 드래프트가 발생하므로 기구의 배치 및 도달거 리를 적정하게 한다. ③ 취출기류가 흡입구에 단락되지 않을 것. 취출기류의 도달위치에 흡입구를 배치하게 되면 취출기류 가 충분하게 실내에 확산되지 못한 상태에서 흡입되어 버릴 수가 있으므로 도달거리 보다 더 먼거리에 흡입구를 설치하 도록 한다. ④ 부하에 의해 발생되는 기류를 거주역에 유입되지 않도 록 할 것. 부하 때문에 발생되는 온도차가 큰 기류가 거주공간에 유 입하게 되면, 온도분포가 나빠지므로, 이전에 흡입구로 회수 하거나, 취출기류에 의해 상쇄해 버리도록 하는 것이 바람직 하다. 5) 덕트치수 덕트의 경로 및 각 취출구의 송풍량이 결정되면, 덕트를 통 과하는 풍량이 구해진다. 덕트치수 내부 통과 풍속을 적당히 선정하면 소요 단면적에 의해 결정할 수 있다. 덕트치수의 결 정에는, 풍속을 기준으로 하는 것과 압력손실을 기준으로 하 는것이 있으며 최저풍속이 제어되는 경우를 제외하고, 일반적 으로 압력손실을 기준으로 해서 계산한다. 덕트치수 결정에 있어서는 다음사항에 유의 한다. (1) 동일 풍량의 경우, 가장 표면적이 작은 것은 원형 단면 이고 다음 정방형 단면이다. (2) 건축적인 사유로 장방형으로 하는 경우에도 가로세로 비(aspect ratio) 4 이하로 하는 것이 바람직하다. (3) 덕트의 굴곡은 R/d= 1.5~2.0 정도의 크기로 한다. (4) 덕트의 확대부 각도는 20° 이하, 축소부는 60° 이하가 바람직하다. (5) 덕트내 풍속을 크게하면, 덕트치수는 작게 할 수 있으 나 통풍저항이 증가하기 때문에 송풍기 필요압력이 증대하 고, 소음발생도 크게 되므로 소음기 등의 설비가 필요하게 된다. 일반적으로 주덕트의 풍속이 15 m/s 이하를 저속덕트, 그 이상의 것을 고속덕트라 부르고 있으나 엄밀한 한계는 없다. 6) 공조기 공조기는 송풍기 · 에어필터 · 냉온수코일 · 가습기, 공기혼 합박스 등으로 구성되며 송풍량, 송풍공기의 온습도 등에 의 해 각각 기기의 능력이 결정된다. 송풍기 전압력은 송풍계통 의 필요전압력[공조기 흡입측압력손실+공급측압력손실]에 다 소의 여유(약 5~10%)를 고려해서 결정한다. 2. 실내공기분포 2.1 취출 및 흡입기류의 일반성질 1) 취출기류의 궤도 및 종류 취출구에서의 취출기류 중 주위의 공기를 유인 혼합하면 | {}
07c414a4-0cd6-47ca-8212-26d79f976811 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-5 서 유량은 증가되고 속도와 온도차를 감소시키는 것을 난류 분류라 하며, 취출공기에 대하여 공간이 충분히 넓고 주변 벽 체의 영향이 없을 때를 자유분류라 한다. 또한 주벽이나 장애 물이 있을 때를 제한분류, 주위공기와 온도차가 없을 때를 등 온분류, 온도차가 존재할 때를 비등온분류라 한다. 축류원형개구로부터의 취출기류는 원추모양으로 퍼진다. 장방형 또는 격자상의 개구로부터 취출구에 약간 떨어진 위치 부터는 원추모양으로 전개된다. 장방형 취출구의 가로세로비 가 극히 큰 것, 또는 연속슬롯 등은 평면의 양측으로 전개하고 축류슬롯에 의한 취출기류는 원추면의 양측으로 전개한다. 이상의 원추의 축, 평면, 원추면을 취출기류의 궤도 또는 궤 도면이라 한다. 아래 그림 2 에 축류, 슬롯형(slot), 복류취출구 형태를 나타낸다. 2) 취출기류의 4 역 축류취출기류에 있어 그 중심속도 V 또는, 취출구로부터 거리 X 와의 관계에 따라, 취출구로부터 순차적으로 그림 3 과 같이 네 부분으로 나누어진다. (제 1 역) V2=V 이고 일정치, 노즐 또는 오리피스모양의 취 출구에 대하여 취출구경의 약 2~6 배의 범위이며 취출구 정 수 K'는 그 길이를 구경으로 나타낸 개략치를 표시한 것이다. 덕트말단에서는 V = 1.2 평가 된다. (제 2 역) V2x1/VX 의 영역에서 노즐 취출구나 아스펙트비가 ![image](/image/placeholder) 점원 축류 취출구 축대칭분류 a. 축류 취출구 선원 연속슬롯형 취출구 평면분류 b. 슬롯형 취출구 방사상분류 환원 복류취출구 C. 복류 취출구 그림 2 취출구의 종류 Chart Type: line X/A0 X 역 V2=V K2-2 역 X=3 역 V2·OC1/X 제 4 역 V=0.25 m/s item_01 0.2Dimensionless 0.9Dimensionless 0.2Dimensionless 0.9Dimensionless 0.4Dimensionless 0.2Dimensionless 0.0Dimensionless 0.05Dimensionless 그림 3 취출기류의 4 역(ASHRAE, 1997) ![image](/image/placeholder) aD D 2 차공기 유인 제 3 구역 제 1 구역 제 2 구역 제 4 구역 V = 일정 Vx1 WX I/oc1 / X V<0.25 m/s = V 확산작용 그림 4 등온 취출기류의 속도분포 작은 장방형 취출구에서는 제 1 역과 제 3 역 사이의 천이역으로 존재 하며 X 는 취출구경의 8 배 정도이며 천이 구역이라고도 한다. (제 3 역) VX1/X 영역, 축류 및 복류 취출구에서 역학적 상사가 나타나는 부분으로, 취출구의 형상, 면적, 초기속도, 공간 크기등에 따르며, 취출구경의 25~1 000 배 범위까지 도 달한다. (제 4 역) V z <0.25 m/s 의 영역에서 취출기류가 주벽의 영향으 로 급격하게 감쇠하며, 일반적인 실내 안정기류와 잘 구분되지 않 는다. 3) 취출구의 유효직경과 유효폭 노즐형 취출구와 덕트개방단 등의 경우를 제외하고 취출구 에 그릴 등이 부착되어 있는 경우에는 실제 개구면적이 감소한 다. 일반 취출구에서의 축류(��)현상을 그림 5 에 나타낸다. 취출기류의 특성은, 축류부분의 면적과 풍속을 기준으로 식 (15), 식(16)이 된다. A。 = =D2=cfAc (15) | {}
07d716b6-19b4-438b-b25f-90237fe8a168 | 1권.pdf | 4.16-6 제 4 편 설비 일반 V。 = 8:40 (16) 여기서, ¦ A。 ¦ : 취출구 유효면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ac ¦ : 취출구 내부 면적, m2 ¦ ¦ D。 ¦ : 취출구 유효(상당)직경, m ¦ ¦ f ¦ : 자유면적비(실개구부면적/내부면적) ¦ ¦ C ¦ : 축류계수 ¦ ¦ V。 ¦ : 취출구 축류부의 평균 유속, m/s ¦ ¦ Q ¦ : 취출유량(1 차 공기량), m3/s ¦ 취출구의 형태에 따라 축류계수 c 의 값은 0.6~1.0 이 된다. 에어챔버의 경우 자유개구부(f= 1)에 대해서 장방형 개구일 때 유효직경 또는, 원형개구부일 때 상당직경을 D。 = V(4/�)cA。 ![image](/image/placeholder) 축류역 제 1 역 제 2 역 제 3 역 V 가상취출원 Vo Vo Vx a 오리피스 X 그림 5 취출기류의 축류와 확산 ![image](/image/placeholder) 2000 200 장방형개구부의 100 できる 유효직경 250 1000 700 20 500 9 400 mili 200 장대형개구의 300 5 ▷ 장변, 150 200 125 상당직경 아스펙트비 장방형개구부의 100 100 강 70 8 원형개구부의 축류가아닌 50 25 30 20 10 10 20 30 405060 70100 200 300 400 500 700 1000 장방형 개구부의 단면 또는 원형 오리피스 직경, mm 그림 6 장방형 개구부의 유효직경과 원형개구부의 상당직경 로 하며, 주변길이 또는 직경의 관계를 그림 6 에 나타낸다. 평면분류와 복사분류에 있어서도 동일한 모양이 되며 취출 구 축류부의 폭을 H。, 평균유속을 V。로 나타낸다. 4) 취출구 정수 K 의 값 축류취출기류의 제 3 역에 따른 중심축 속도 V2 는 실용적으로 식(17)과 같이 된다. Vie = K Do VA。 = K X X (17) 여기서, K, K' : 취출구 정수(K' = KV4/�) 이 취출구 정수 K 는 취출구의 형태에 따라 달라지며 취출 구의 레이놀드수( V。D。/v,v 동점도)가 105 이상이면 대개 일 정해진다. 아스펙트비(aspect ratio) m 이 큰 장방형 취출구에서는 제 2 역이 길어져서 제 2 역에서는 근사적으로 식(18)로 나타낸다. K VA。 Viv. = VmX (18) 연속슬롯에 의한 취출기류는 제 3 역이 없고 그 단면최대속 도는 제 2 역에 상당하며 식(19)과 같이 표시된다. 식(17), 식(18)를 도시하면 그림 7 과 같이 된다. 표 3 표준 취출구정수 K, K' 값(ASHRAE, 1997) ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ K ¦ K ¦ K' ¦ K' ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ 취출구 풍속, m/s ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ 2.5 ¦ 10 ¦ 2.5 ¦ 10 ¦ ¦ 취출구의 종류 ¦ 취출구의 종류 ¦ ~5.0 ¦ ~50 ¦ ~5.0 ¦ ~50 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 원형 또는 정방형 ¦ 5.0 ¦ 6.2 ¦ 5.7 ¦ 7.0 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 장방형 가로세로비 ¦ 4.3 ¦ 5.3 ¦ 4.9 ¦ 6.0 ¦ ¦ 자유개구 ¦ 큰것(<40), 복류형* ¦ - ¦ - ¦ 3.9 ¦ 4.8 ¦ ¦ 격자형 취출구 ¦ 자유면적 40% 이상 ¦ 4.1 ¦ 5.0 ¦ 4.7 ¦ 5.7 ¦ ¦ 다공판 취출구 ¦ 자유면적 3~ 5% ¦ 2.7 ¦ 3.3 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 다공판 취출구 ¦ 자유면적 10~20% ¦ 3.5 ¦ 4.3 ¦ 4.0 ¦ 4.9 ¦ 주) X/H 대신에 X/ VA 를 사용하면 H 는 슬롯의 높이 또는 폭이다. 연속 슬롯에 의한 취출기류는 제 3 역이 되고, 단면최대속도 V 의 감쇠는 제 2 역에 상당하며, 식(19)에 표시한다. K 의 값 은 4.0 정도이다. Vie = VKHO 복류 취출구의 기류 단면최대속도 V,은 그림 8 과 같은 기 본형에 대해 식(20)으로 표시된다. K(H,/R,)cos�{K(H,/R,,cos9+1} V2.V。 = K (R/ R。)(R/R/R。) -1} (19) (20) | {}
f918d2b7-a616-4c7f-9aec-ca0194f38ea6 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-7 ![image](/image/placeholder) 2 덕트 개방단 제 1 역 노즐 1 0.7 연속슬롯 K'=7, 횡축비 X/H。 수 공유 0.5 장방형취출기류의 0.4 제 2 역(K2=7) 0.3 \/A 0.2 6 TS9L 제 3 역 0.1 0.07 0.05 0.04 벽의 영향을 받는 V < 0.75 m/s 일때의 제 4 역의 감쇠의 예 0.03 0.02 1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100 200 300 X/VA。(축류) X/V�。(연속 슬롯 복류) 그림 7 중심축 속도의 감쇄(ASHRAE, 1997) ![image](/image/placeholder) R He 0 V。 R。 。 VR 그림 8 복류(�流) 취출구의 기본형 다만, 경사각도 0 가 45° 이상이 되면 원추모양으로 취출한 기류가 즉시 중심축에 모여들어 축류가 된다. 0° ≤ 0 ≤ 45°, K 는 4.0 정도가 된다. 식(20)의 분자는 취 출구의 형태에 따라 정수가 되며, R 》 �의 범위에서는 VR oc 1/R 가 되며, 축류 취출구와 동일한 모양으로 거리에 반비 례하여 감쇠한다. 5) 취출기류의 확산 각 a 단순개구에서 취출기류의 확산된 각 �는 대략 22~24°까 지이며 베인(vane)부착 취출구의 경우 베인 열림각이 60°일 때는 약 45°, 90°일 때는 약 60°가 된다. 원형 오리피스일 때는 식(21)으로 유도한다. 1.2 tan a 2 - K 6) 단면 속도분포와 유인비 축대칭 분류의 제 3 역에서 단면 속도분포는 식(22)에서 보 듯 조종형(���)의 정규분포곡선 에서 더욱 근접해진다. V = e-a(r/x)2 Vx V : 중심축에서의 거리 r 에 대한 속도 분포의 확대정도가 정해진 정수 a 이다. a 는 취출구에서의 운동량이 각 단면에도 보존되어진다고 가정하여 a = 2K2 로 계산 한다. 따라서 식(17)을 이용하여 식(23)을 구한다. 2. = Vix V = K Doe-2(Kr/X)2 단면에 의한 풍량 있는, 위의 식 r 에 의해 0 부터�까지 적분 하여 구한다. 식(24)에서 표시된다. (23) 8.8% = 2- V V = 2KDDX (24) 여기서, Q = 품 D?V 취출풍량 있는 주위의 실내공기 용를 자기흐름 속에 유인 하여 점차 풍량이 증가해서 혼합되어진다. 이 때 Q/O 를 유인비라 하고, 취출기류의 확산성을 표현하는 지표가 된다. 표 4 와 같이 연속 슬롯형과 복류취출구에 대한 단면 속도 분포와 유인비를 산출할 수 있다. 7) 도달거리와 확산폭 취출기류의 세력범위는 엄밀히 한정되어지지는 않지만 일 반적으로 말단의 중심속도가 0.25 m/s 가 되는 범위를 말하 며, 그림 9 에 취출구에서의 도달거리와 확산폭을 나타낸다. 종말속도에 대해서는 0.5 m/s ~1.0 m/s 등의 값이 사용되 어지며 식(17), 식(23)로 산정하든가 실험으로 정한다. Chart Type: line Black Gray item_01 0.25m/s 든속도선 0.25m/s 든속도선 그림 9 도달거리와 확산폭(A. Kosetel) 8) 기류의 중복 그림 10 과 같이 2 개의 취출구가 V1, V2 로 취출될 때 중복 되는 부분의 속도 V 는 그다지 크지 않지만, 운동량이 가산된 식(25)로 표시된다. 다공판형 취출구 근방에서처럼 중복되어 (21) (22) ![image](/image/placeholder) 취출구 1 취출구 2 그림 10 기류의 중복 | {}
f2d409f5-655d-41f3-b505-fcb595212ea6 | 1권.pdf | 4.16-8 제 4 편 설비 일반 지는 유속분포를 식(25)와 같이 산출할 수 있으며 동일한 기 류 속도가 중복된다면 속도는 V2 배가된다. V= v Vi+V (25) 9) 벽면을 따라 흐르는 기류 벽면 또는 천장면에 접근하여 취출된 기류는 그 면에 흡입 되듯이 평면을 따라서 흐른다(코안다 효과 : coanda effect). 이 때의 기류는 한쪽으로만 확산하기 때문에 자유분류일 때 에 비해 속도의 감쇠가 적게되고, 도달거리는 길게된다. 기류는 그림 11 처럼 벽면에 접하는 분류는 점선으로 표시 되는 것 보다 2 배의 운동량을 가진 자유분류의 반절 정도의 흐름으로 된다. 단면 최대속도는 벽면 또는 천장면에 가장 가까운곳에서 생기도, 면이 아닌 장소의 경우에는 V2 배가 된다. ![image](/image/placeholder) 벽면 그림 11 벽면을 따라 흐르는 기류 10) 비등온 취출기류 등온취출의 경우는 그 궤도가 직선적이고 기류는 그 주위 로 전개된다. 그러나 비등온 기류의 경우는 주위 공기와 의 온 도차 때문에 부력에 의해 기류는 그림 12 와 같이 상승 또는 하강한다(하강냉풍, 상승온풍). 상향취출의 경우 온도차 분포는 속도분포와 비슷하지만 속 도보다 확산성이 크기 때문에 취출구 정수 K 대신에 0.83 K 가 이용된다. 이러한 관계는 질량 · 운동량 · 열량 보존법칙 등에 의하여 계산한다. 부력과 관성력의 비를 대표하는 아르키메데스수의(A, =gg�t。 D。/V2)를 파라메타로서 표시한다. 표 4 에는 궤도의 만곡이 비교적 적은 근사식을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) y Atz V Atz 그림 12 비등온 취출기류 11) 선회 취출기류 선회 취출기류는 축대칭분류와 방사형분류의 중간적인 형 태이며, 기류의 성질과 형태는 선회 취출기류의 확산각도에 의해 변화한다. 선회 취출기류는 원형취출구와 다격자 취출구면 및 그 근 처의 취출구면 원심에 대하여, 방사형태로 설치된 기류변향베 인과 취출슬롯 모양 개구부의 취출면에 대한 경사각도에 의 해 각각 분류 회전되어져 선회기류를 형성한다. 취출기류의 확산각도는 기류변향 베인 등의 경사각도에 의 해 변화한다. 이 변화 폭은 축대칭분류(확산각도 20~90°)부 터 방사형 분류까지 변화한다. 일반적으로는 확산각도 60° 정도의 기류폭에서 확산형 축 대칭분류에 의해서 기류변향 베인 등의 경사 각도를 설정하 며, 임의 도달거리 위치에서 유인비를 크게 하여 축방향 도달 거리를 단축화하는 목적으로 이용한다(그림 13 참조). 선회 취출기류의 분류특성은 나선형 구조에서 크게 변화한다. ![image](/image/placeholder) 그림 13 선회 취출기류(확산각도 60°) 12) 흡입기류 흡입기류는 취출기류처럼 강한 방향성이 없고, 그림 14 와 같이 균일한 퍼텐셜 흐름이 된다. ![image](/image/placeholder) V V。 그림 14 흡입기류의 유선과 등속도선 (2 차원적 퍼텐셜 흐름) | {}
b23e016c-6d99-4318-bf3f-155ae3806d81 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-9 표 4 취출기류의 계산식(A. Koestel 외) (일본건축학회) ¦ 형상 ¦ 취출기류의 종류 ¦ 중심축의 속도 · 온도차 · 궤도 ¦ 단면속도 · 유인풍량비(등온) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 축 류 취 출 구 ¦ D。 V ¦ 1/3 x V V. = K 을 1 土 1.9 Ark D。 △t= D 위 1 ± 1.9 21 1/3 Ar X = 0.83K K D。 △t。 ¦ V exp(-2(��)' = V Qz 2V。 = 름음. = Qo K = 5 ~ 6 ¦ ¦ 축 류 취 출 구 ¦ V。 D。 V X ◀ ¦ V"Vo = KDX △t= Dx = 0.83K △t。 Y D. = 土 0.42 AK 음) ¦ ¦ ¦ 슬 롯 형 취 출 구 ¦ ho V ¦ Ar X 13/2) 1/3 VK H。 V"Vo = KH� 1 土 1.6 △tx H。 Ar X -3/2) 1/3 = V 0.83K ±1.6 X VK H。 △t。 ¦ V exp{- 플(K 꽃)2} V = 8. = V2 V⌀ = 2K X 2 K 늑 4 ¦ ¦ 슬 롯 형 취 출 구 ¦ V H。 V X ¦ V V = V KHO Atz H。 0.83K = V X △t。 5/2 Ar X YH。 = ±0.42 VK H。 ¦ ¦ ¦ 복 류 취 출 구 ¦ 0 <45 ° H。 V。 TO Ro VR R ¦ 1.2. K(H,/R_)cos9(K(H,/R,)cos9+1) (R/R。)(R/R0))-1 △tR 0.83.K(H,/R,)cos(K)E)/R,)cos8+1) △t。 (R/R。)(R/R。))-1 Y Arcos0 R 3 H。 VKcos0(Kcos0+(R。)H。) H。cos0 = ±0.26 ¦ Y V V = exp¦-플(N(EL/R,(cos0+1)000008 R- R。 2(R/R。)(R/R。 -1) K 8.9. = 赠 K(H./R,)cos9(K(H,R,)cos9+1) K 녹 4 ¦ X : 취출(취출구)점에서 거리, m R : 복류취출구 중심으로부터의 거리, m r : 중심축으로부터의 거리, m y : 중심면으로부터의 거리, m Y : 궤도의 하강 또는 상승거리,m D。 : 취출구 유효직경, m H。 : 취출구 유효폭, m R。 : 복류취출구 직경, m V。 : 취출구 유속, m/s V : X 에 대한 최대 유속, m/s t : 취출공기 온도, °C : 기류 온도, °C t s ¦ VR ¦ : R 에 대한 최대 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 단면상의 T 또는 y 의 유속, m/s ¦ ¦ △t。 ¦ : 취출구 온도차, (to -ts)°C ¦ ¦ △tz ¦ : X 에 대한 최대온도차, °C ¦ ¦ △t R ¦ R 에 대한 최대온도차, °C : ¦ ¦ Qx/ Q。 ¦ : 유인풍량비 ¦ ¦ K ¦ : 취출구 정수 ¦ ¦ ¦ : 아르키메데스수(= g��t。D。/V。) ¦ ¦ ¦ 슬롯과 복류에서는 D。 대신에 H。 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도(9.8), m/s2 ¦ ¦ 3 ¦ : 기체열팽창율( 늑 1/300), °C-1 ¦ 주) (±)의 기호는 냉방시 하향 및 난방시 상향일 때(+), 냉방시 상향 및 난방시 하향일 때는(-). | {}
42313f85-3552-44fa-9783-381a55578397 | 1권.pdf | 4.16-10 제 4 편 설비 일반 따라서 기류는 중심으로 향하는 구면(��)모양 분포가 되 고 벽면에 개구하고 있을 때는 반원모양으로 전개된다. 벽면에 부착한 흡입구일 때는 그 근처에서의 흡입구 유효면적에 큰 영 향을 미친다. 중심축속도 V 또는 식(26)에 근사하며 흡입구에서의 거리 X 에서 급속히 감쇠한다. Xx 1 X。 0.75{10(X/VA。)+1} (26) 흡입구면에서 3D。 이상 떨어져 있을 때 등속 도면은 반원 모양이 되며, V2/V。는 점원(��) 흡입구에서 A。/(2mX2)이고 선원(��) 흡입구에서는 H。/(�X)로 표현된다. 2.2 취출기류와 실내공기분포 1) 공조시의 실내기류 사무소 건물 등 일반적인 공조공간 내에는 다음과 같은 기 류 영역의 특징을 지닌다. (1) 1 차 공기영역 취출구 부근의 유속이 높은 영역에서는(예를 들면 0.75 m/s 이상) 실의 형상과 온도차의 영향이 크며, 취출구 고유 의 형태와 블레이드(blade)의 위치 등에 의해 영역이 정해진 다. 취출구와 덕트와 의 접속방법이 적절하지 않으면 편류가 발생되어 부분적으로 속도가 과대해져서 소음발생이나 거주 역에 대한 드래프트 문제가 생긴다. (2) 취출기류영역(분류영역) 취출기류 제 3 역은 주변의 비교적 유속이 높은 영역에서 실 온과 의 온도차가 있다. 냉풍은 강하하고 온풍은 상승한다. 또 기류의 중심부분은 길어진다. 인접하는 취출기류가 중첩되면 기류는 급강하하여 속도는 빨라지며 거주역에 침입하여 불쾌 한 콜드드래프트가 된다. ![image](/image/placeholder) 22 26 15° 3.0 0 3.0 0 3.0 m/s m/s m/s (a) (b) (c) 그림 15 덕트 굴곡부에서의 취출기류 (3) 자연대류영역 취출기류영역에서는 강제대류로서, 유속은 비교적 느려진 다. (예를 들면 0.1 m/s 정도), 특히 난방시의 창면과 외벽으 로부터 하강하는 냉기류는 콜드드래프트와 상하온도차의 원 인이 된다. 난방시의 천장부근과 냉방시의 바닥면 부근에서는 자연대류에 의한 온도성층이 발생하여 체류역이 생기기 쉽다. 인체 · 조명 · 발열기기 등의 주위에는 상승기류가 발생한다. (4) 흡입기류영역 풍속이 빠른 흡입구의 근처에서는 실내기류분포의 영향은 적지만, 흡입구의 위치가 온도분포와 오염공기질의 농도분포 등에 큰 영향을 주므로 오염발생원의 근처와 체류역에 흡입구 를 설치하는 것이 바람직하다. (5) 체류영역 기류가 체류하는 유속이 낮은 영역에서는 온도성층 부분이 발생하기 쉽고 취출구와 흡입구가 단락되며, 취출풍량이 적어 지는 경우가 생긴다. (6) 일반실내 기류역(정온영역) 상기 이외의 실내의 대부분의 영역에서 기류속도는 낮으며 (예를 들면 0.15 m/s 이하) 전체적으로는 분류역에 유인된 방 향으로 흐른다. 거주역내의 기류 · 온습도 · 공기청정도 등이 적 절히 유지되어야 한다. 2) 각종 취출방식에 의한 실내 기류 취출구의 특성과 설치위치에 의해 실내기류가 크게 지배된 다. 아래에는 대표적 취출방식에 대해 냉방 시와 난방시의 실 내기류 특징을 나타낸다. (1) 측벽상부에서 수평 취출 그림 16a 는 측벽 상부로부터 수평 취출하는 그릴형, 노즐형 의 예이며, 냉방 시는 취출기류가 부하면까지 충분히 도달하 면 부하에 의한 기류가 소멸되어 거주공간은 좋은 온도분포 가 된다. 단, 취출기류가 약한 경우 겨울철에 부하면에서 생 긴 저온기류가 바닥면을 따라 흡입구로 흐르므로, 바닥 부근 에 저온층이 생기기 쉽다. 부력효과 는 취출구에 아르키메데스 수에 의존하므로 온도 차 △t。에 비례하고, 풍속 V 의 2 승에 반비례한다. (2) 바닥에서 상향취출 그림 16b 는 내벽측의 바닥부터 상향 취출한 경우이며, 냉방 시는 내벽측에 콜드드래프트, 외벽측에는 체류가 발생되기 쉽 다. 난방시도 위의 (a)의 경우와 같이 콜드드래프트와 상하온 도차가 발생되기 쉽다. 이 방식은 그림 16b 는 반대로 외벽측으 로 부터 취출하는 경우이며 좋은 공기분포가 얻어진다. 다만 난방 시는 바닥면 부근에 체류역이 생성되기 쉽다. 팬코일 유니 트를 창대 높이에서 상향취출 할 경우와 거의 동일하다. (3) 천장에서 수평취출 그림 16c 는 아네모형 · 판형 · 슬롯형 등의 취출구에서 천장 면에 따라 수평 취출하는 방식이다. 냉방 시는 좋은 온도분포 를 얻기 쉽고, 특히 아네모형 취출구는 유인비가 커서 확산성 이 좋고 거주역에서 콜드드래프트가 발생하기 어렵다. 난방 시는 중앙부에 체류역이 형성되어 바닥면과 의 사이에 큰 상하 온도차를 일으키며, 창면으로부터 콜드드래프트 현상을 방지 하지 못한다. 이 때문에 난방 시에는 슬롯을 조절하여 하향으 로 취출하도록 고려한다. (4) 천장에서 하향취출 그림 16d 는 냉방 시에는 분류역이 바닥면 상부에 넓은 체 류역이 생긴다. 보통의 실에서는 심한 콜드드래프트가 발생되 므로 채택되지 않지만, 천장이 높은 대공간과 국부적인 공조 가 필요한 경우는 잘 채택된다. 난방 시는 거주역에서 유속이 높은 부분이 생기지만 온도분포는 일정하게 되기 쉽다. 취출 기류가 바닥면에 도달되지 않아 하부가 체류역이 되며 상하 온도차가 크다. | {}
9b16f81b-b7ad-4b52-9d75-cfe90e9074d3 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-11 ![image](/image/placeholder) 냉방 난방 냉 방 난 방 1 차 공기구역 출기류 종합병원 월 일반실내기류유역 24 체류역 25 20 26272352930 28:20213426 a. 측벽상부로부터 수평취출 a. 천장형 팬코일 유니트에 의한 수평취출 26 28 器脂膜 b. 바닥으로부터 상향취출 b. 상치형 팬코일 유니트에 의한 상향취출 28 29 和 제품 19 18 242628 1518202224 c. 천장으로부터 수평취출 C. 아네모형 취출구(수평취출구) 29 20 21 242628 1320222426 d. 베인형 취출구(냉방수평, 난방하향취출) d. 천장으로부터 하향취출 ㉒ 20 18 ⑩ e 천장전면취출(개구비 2%) e. 측벽하부로부터 수평취출 그림 16 실내공기의 흐름 (5) 측벽하부에서 수평취출 그림 16e 는 냉방 시는 바닥면에 분류역이 퍼져, 상부에 체 류역이 발생되어 격렬한 콜드드래프트 현상이 있어 일반적 으로는 사용하지 않는다. 난방 시는 분류역이 바닥면을 따라 대향벽 근처까지 내려가므로 상하온도차를 적게하는 것이 가능하다. 이 때문에 난방전용의 팬코일 등이 자주 이용되며 거주역에 온도차가 큰 부분으로 기류 방향이 흐르도록 고려 한다. 3) 각종 취출방식에 의한 온도분포의 실측 예 그림 17 은 1 면에 창이 있는 외벽을 갖는 각각의 실에 대하여 각종 취출방식의 실내온도분포를 나타낸다. (1) 천장설치형 팬코일유니트에 의한 수평취출 그림 17a 천장 매달림형에서는 부하면에 대응한 위치가 취 주) 실용적 : 4.5x4x2.6 = 46.8 m2 창면적 : 4.155x1.2 = 4.98 m2 송풍량 : 약 600 m'/h 그림 17 각종의 취출방식에 의한 온도분포실측 예 출기류에 의해 부하면을 덮는데 가장 적합하다. 냉방의 경우 그림 17a 는 부하에 의한 상승기류가 충돌하기 때문에 상층부 에 불안전한 부분이 생기나 취출기류가 강하면 부하기류를 충 분히 해소할 수 있다. 그러나 기류속도가 강하거나 취출구 온 도차가 큰 경우에는 취출기류가 직접거주공간에 유입하는 경 우가 있다. 난방(그림 16 참조)의 경우에는 취출기류가 충분히 퍼져서 부하면을 덮을 수 있고, 또한 부하에 생긴 기류와 취출기류 방향이 같기 때문에, 기류의 순환이 좋고 기류분포가 좋다. (2) 바닥설치형 팬코일유니트에 의한 상향취출 그림 17b 는 냉방운전의 실측예를 나타낸다. 일사에 의해 생 긴 열기류가 상층부에 흐르는데, 그것과 같은 방향으로 저온 | {}
c3183859-e8ba-4fde-b9f0-0394a4f2727b | 1권.pdf | 4.16-12 제 4 편 설비 일반 의 취출기류가 흐르므로, 부하가 효과 적으로 상살되어 거주역 온도분포는 대단히 좋다. 그러나 냉방의 경우는 취출구 길이가 유리창폭 보다 적으 므로 취출기류가 닿지 않는 유리면으로부터 저온기류가 바닥 으로 흘러서 거주역 상하에 온도차가 생기며 특히 발아래 0.5 m 이하의 사이에서 3~4°C 의 온도차가 생긴다. 이럴 때는 취출구의 길이를 크게 하며 유리창 폭과 같은 정도로 하면 방 지할 수 있다. 또 취출구 설치장소가 다른 경우에도 취출기류 가 부하면를 효과 적으로 덮을 수 있으면 좋지만 그렇지 않을 때에는 온도분포는 나빠진다. (3) 아네모형 취출구(수평취출) 그림 17c 는 그림 16c 의 천장 수평취출 방식에 대응한다. 냉 방 시는 천장면을 따라 취출기류가 양호하게 확산되어 하강 되기 때문에 거주역의 온도분포는 대단히 좋다. 난방 시는 취 출기류가 천장을 따라 실중앙부의 상하에 큰 온도성층을 만 들어 상하온도차를 생성한다. (4) 베인형 취출구(냉방수형, 난방하향취출) 그림 17d 냉방 시는 수평취출에서 아네모형 취출구와 같이 좋은 온도분포가 된다. 난방 시는 베인을 조절하여 하향 취출 되므로서 그림 16d 에 대응한다. 온도분포는 비상시에는 좋지 않지만 거주역에서 0.7 m/s 정도의 풍속에서 높은 부분이 생 긴다. 실의 사용하는 쪽을 검토하여 적절한 설치장소를 선택 한다. (5) 통기천장판 취출구 천장전면을 취출구(개구부 2%)로 하는 경우의 실내공기분 포는 냉방 시는 부하에 의한 상승기류 때문에 상층부에 온도 가 높은 부분도 있으나, 거주역에서는 평면적으로도 상하방향 에도 거의 온도차가 없는 좋은 분포가 된다. 또한 기류속도도 천장하면 0.1 m 부근보다 아랫쪽에서는 0.1~0.2 m/s 의 하 향기류이고 재실자에 대한 드래프트의 우려도 없다. 난방 시(그림 17e 참조)에는 천장부근에 큰 온도구배가 생 기고, 다시 완만한 온도구배가 있고, 바닥부근에서 다시 급한 온도구배가 생기고 있다. 이것은 취출기류(세공으로부터의 취 출속도는 0.7 m/s 정도)에 의한 부하기류의 교반이 없기 때 문이며, 이때는 창면하부에 흡입구를 배치하여 부하에 의한 저온기류의 배출 등의 대책이 필요하다. 결론적으로 통기천장에 의한 취출방법은 부하가비교적 균 등하게 분포되고 있는 실내존의 냉방에 적합하지만, 기타의 경우는 다른 취출방법을 병용하는 것이 좋다. 2.3 취출기류에 대한 설계지침 특수한 공간에 대한 설계 시는 실내공기분포 및 온도분포 등을 상세히 파악하기 위해 모형실험 또는 수치예측(시뮬레 이션) 등을 행하는 경우가 있으나 일반적인 경우는 취출구 특 성(확산범위, 압력손실, 발생소음 등 제조자의 작성 데이터) 를 근거로 취출기류가 거주역에 콜드드래프트가 발생되지 않 도록 하는 것이 중요하므로, 경험적 판단에 따라 취출방식 · 취출구배치 · 취출형식 · 열부하에 적합한 풍량과 온도차 등 을 선정한다. 이하는 몇 개의 설계시 고려사항에 대해서 설명 한다. 취출구 갯수 n 0.4K 음≤nz ≤1.3K 는 (27) W ≤1.3KW 0.4K h ⌀nw 냉방 시 취출구 직경 Doc' m KQ 1 8. 5 h n △tpc Kh 용 Doc ≥ n > 2.1 K2Qc 1/3 1-2.1 h n (28) 난방 시 취출구 직경 Doh, m Qh 2)1/3 Doh =6.6K nH Atoh (29) 여기서, Q : 실발열부하, W At。 : 취출구 온도차, °C(c 는 냉방, h 는 난방) 1) 자유분류의 확산범위를 기초로 한 설계 고려사항 그림 18 에 의해 천장부착 하향 축류취출구를 배치할 때는 취출 기류를 자유분류로 간주하여 다음의 ①~④에 의해 취출구 개수 n 과 직경 D。에 대한 관련조건이 ①~③에 의해 구해진다. ① 거주역 상부의 취출기류가 중요하게 된다. ② 기류중심부분의 풍속이 취출구 중심축 위의 풍속 보다 크지 않아야 한다. ③ 냉방시는 거주역 상부의 풍속이 0.5 m/s 이하가 되도 ![image](/image/placeholder) 7 개 개 ○ ○ ○ ○ [V] ○ ○ ○ 평면도 자수구분야 1.5~1.8m 단면도 그림 18 천장 하향축류 취출방식의 설계적용 | {}
63d1ebf6-5976-4c86-9845-a46bbf73107d | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-13 록 한다. ④ 난방시는 분류가 바닥면까지 도달하도록 한다. 거주역내의 양상을 감안할 때 ①의 조건을 완화시키면 취 출구의 개수를 줄이는 것이 가능하다. 또한 다수의 분류가 비교적 근접할 때의 경우 취출기류는 덕트 내에서의 분류와 유사하며, 자유분류에 비해 도달거리는 짧지 않다. 이상과 같은 설계 고려사항을 타 취출방식에도 검토 적용할 수 있도 록 한다. 2) 유효드래프트 온도와 공기확산 성능지표(ADPI) ASHRAE 에서는 드래프트의 지표로서 다음에 표시하는 유효드래프트 온도(EDT, effective draft temperature)를 정의 하고 있다. 0 = (tz-tc)-8(V� - 0.15) 여기서, 0 : 유효드래프트 온도, °C tェ : 국소기온, °C tc : 평균기온, °C V : 국소풍속, m/s (30) 각점에서 이상의 조건을 구하고 전체 점수에 대한 쾌적구역의 측정점수의 비율은 공기확산 성능지표(ADPI, air diffuse performance index)로 정의 한다. 표 5 에 냉방시에 대한 각종 취출방식과 ADPI 의 관계를 나 타낸다. ASHRAE 에서는 각종 취출방식에 관해서 다수의 실 험에서, 냉방 시 ADPI 가 최대가 되는 취출기류의 도달거리 를 표 5 에 나타내며, 취출기류의 도달거리가 정해질 때의 공 기분포의 상태가 ADPI 에서 평가된다. 다만, ADPI 는 온도차 와 풍속에서 볼 때의 평가지표이다. 온도의 절대값 및 습도 · 방사 · 착의 · 작업상태 등을 포함한 쾌적성 평가가 되지 않 는 점에 주의 할 필요가 있다. 이 EDT 가 -1.5°C 부터 1.0°C 범위에 있고 풍속이 0.35 m/s 이내 일 때는 거주자(성인)의 대부분은 쾌적하다. 실내의 ![image](/image/placeholder) 0.4 V = 0.35 ADPI 의 0.3 쾌적구역 V,m/s 0.2 -1.7 녹음금논 0.1 0 =1.1 0 = (5 to) -8(V-0.15) 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 드래프트 °C 온도차(t-tv), 그림 19 EDT 와 ADPI 표 5 공기분포 성능지표 (ADPI)에 의한 도달거리 T 의 선택(ASHRAE, 1997) ¦ 취출방식 ¦ 실부하, W/m2 ¦ ADPI 가 최대가 되는 도달거리 T0.25/L ¦ 최대 ADPI, % ¦ 허용 ADPI, % ¦ 도달거리의 범위 T0.25/L ¦ 기준길이(L)을 정하는 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽설치 격자형 그릴 (high side wall grilles) ¦ 250 190 125 65 ¦ 1.8 1.8 1.6 1.5 ¦ 68 72 78 85 ¦ - 70 70 80 ¦ - 1.5~2.2 1.2~2.3 1.0~1.9 ¦ 대면의 벽까지의 거리 ¦ ¦ 천장원형 디퓨져 (circular ceiling diffuser) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.8 0.8 0.8 0.8 ¦ 76 83 88 93 ¦ 70 80 80 90 ¦ 0.7~1.3 0.7~1.2 0.5~1.5 0.7~1.3 ¦ 근접벽 또는 교차하는 분류까지의 거리 ¦ ¦ 창대 취출 격자형, 고정깃 (sill grille, straight vane) ¦ 250 190 125 65 ¦ 1.7 1.7 1.3 1.9 ¦ 61 72 86 95 ¦ 60 70 80 90 ¦ 1.5~1.7 1.4~1.7 1.2~1.8 0.8~1.3 ¦ 취출방향실의 길이 ¦ ¦ 창대 취출 격자형, 가변깃 (sill grille, straight vane) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.7 0.7 0.7 0.7 ¦ 94 94 94 94 ¦ 90 80 ¦ 0.8~1.5 0.6~1.7 - ¦ 취출방향실의 길이 ¦ ¦ 천장슬롯형 디퓨져* (ceiling slot diffuser) (To.5/L) ¦ 250 190 125 65 ¦ 0.3" 0.3" 0.3* 0.3* ¦ 85 88 91 92 ¦ 80 80 80 80 ¦ 0.3~0.7 0.3~0.8 0.3~1.1 0.3~1.5 ¦ 벽까지 또는 2 개의 취출구간의 중심까지 ¦ ¦ 등기구 트로퍼 디퓨져 (light troffer diffuser) ¦ 190 125 65 ¦ 2.5 1.0 1.0 ¦ 86 92 95 ¦ 80 90 90 ¦ < 3.8 < 3.0 < 4.5 ¦ 2 개의 취출구의 중심까지의 거리와 천장부터 거주역 상한까지 ¦ ¦ 다공판형 디퓨져 (perforated-face ceiling diffuser) ¦ 35~160 ¦ 2.0 ¦ 96 ¦ 90 80 ¦ 1.4~2.7 1.0~3.4 ¦ 벽까지 또는 2 개의 취출구의 중심까지의 거리 ¦ 주) ※ 표시는 말단속도 0.5 m/s 에 대한 도달거리이다. | {}
377f6c38-6c27-452d-baad-a5f7f866906a | 1권.pdf | 4.16-14 제 4 편 설비 일반 3) 천장면을 따르는 기류에 의한 냉방방식 그림 20 에서 슬로트형 취출구의 천장면을 따라 흐르는 기 류에 대한 냉방방식을 나타낸다. 이러한 취출구에서 냉기류가 부력에 의해 천장면부터 이탈 하는 위치 Xmax, m 를 실험에 기초하여 식(31)에 나타낸다. X max = 0.925 Ar-2/3 H。K 여기서, ¦ H。 ¦ : 슬롯형 취출구 유효높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 취출구 정수 ¦ ¦ A ¦ : 아르키메데스수(g8�t,D,V2, g : 중력가속도) ¦ 작용온도차를 최소로하여 천장을 따라 냉풍이 흐를 때, 대 향벽의 위치 L, m(또는 정면에 일치하도록 설치한 취출구와 의 경계) 이전에서 이탈할 때(즉, L = Xmax )를 보여준다. 따 라서 식(32), 식(33)에 의한 조건을 만족할 수 있도록 H。, V。 △T。를 산정한다. L(0.86g)2/3 VH。 V。 = 0.032 61 K 9 △t。 = CPPH。V。 여기서, ¦ q ¦ : 슬롯의 단위길이당 열부하, W/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 공기정압비열, kJ/(kg-K) ¦ ¦ P ¦ : 공기밀도, kg/m2 ¦ 또, 변풍량 방식의 경우 부분부하 시에 대한 검토에서 슬롯 의 높이에 비례하도록 조절하면, 이탈위치가 일정하여져 서늘 한 양이 최소로 되는 것을 보여준다. ![image](/image/placeholder) Xmaz °H V。 △t。 가족하는 정온역 △tk 분류역 그림 20 천장면을 따르는 기류에 의한 냉방 방식 4) 변풍량방식의 취출기류 설계 유의 사항 부하감소에 따라 송풍량이 감소하는 변풍량방식에 있어서 취출기류는 주된 거주공간에서의 냉기강하에 의해 콜드드래 프트 및 기류정체의 문제를 일으키는 경우가 있다. 변풍량 방식에서 사용하는 취출구의 선정과 적용에서는 취 출구 기류특성과 거주공간에서 취출기류의 영향을 신중하게 생각할 필요가 있다. 일반적으로는 큰 유인비를 가진 취출구를 사용하는 것이 (31) (32) 바람직하다. 최소 · 최대풍량시 취출기류는 실내의 기류동향 에 대해 특히, 최소풍량시의 영향에 대하여 충분한 검토가 필 요하다. 천장면을 따라 얇은 기류막을 형성하는 코안다효과 (Coanda effect)의 강한기류는 거주공간의 기류강하를 저지 시켜 취출기류의 형태를 변풍량 제어폭 범위 내에 유지시켜 효과 적이다. (33) 변풍량 방식의 취출기류 설계상의 요점은 ① 비교적 짧은 도달거리와 확산 반경을 가진 취출구를 사 용한다. ② 각각의 취출구는 비교적 소풍량 취출용으로 선정한다. 소풍량 취출구는 도달거리 변화의 절대차가 최소화 된다. ③ 최소풍량시의 취출풍속은 2.5 m/s 정도로 한다. ④ ADPI 의 개념을 기초로 취출구를 선정한다. 5) 바닥취출 및 퍼스널 공조용 취출기류 설계상의 유의 사항 (1) 거주역 공조에 사용되는 취출기류 ① 바닥 취출기류는 거주역내의 바닥면에서 공급되기 때문 에, 취출기류역(분류역)이 거주 범위이므로 채용하는 취출구 의 기류특성을 충분히 검토하여 배치를 결정할 필요가 있다. ② 거주역 레벨(바닥위 1.5 m 이내)까지를 처리하기 때문 에 공조시의 바닥 취출기류의 축방향 도달거리는 1.5 m~2.0 m 정도가 필요하다. 또한 바닥 취출기류의 과대한 도달거리 는 부력에 의한 거주역에 취출기류 재침입을 초래하여 콜드 드래프트의 원인이 된다. 또, 과소한 도달거리는 거주역레벨 이하에서 온도성층을 초래하게 된다. ③ 부력의 영향이 적도록 취출온도차는 가능한 적게 한다. 일반적으로는 6°C 정도의 온도차가 사용된다. ④ 이상은 주로 인테리어존의 유의 사항이지만 페리미터존 에 있어서 외벽부 열부하의 처리에 대한 상 · 하향 취출방식 등이 인테리어존 측의 바닥 취출기류와 간섭하지 않는 운전 조건 등을 충분히 검토하여 선정해야 한다. (2) 퍼스널 공조용 취출구 공조대상과 어떤 거주자에 대한 개개의 쾌적수준을 주위의 거주역 온열환경 조건에 부가 달성할 필요가 있다. 또, 퍼스 ![image](/image/placeholder) FL 바닥취출구 그림 21 바닥취출 및 퍼스널 공조시스템 | {}
0765558a-1b44-494b-af1b-98a1d6d24595 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-15 널 공조방식의 배경에는 재래의 거주역 공조에서는 대응할 수 없는 거주역 환경내의 실내기류분포상의 장애물(예를 들 면, 낮은 칸막이) 및 사무기기의 고밀도 배치 등이 일반화되 기 때문이다. 여기에 대응하는 퍼스널 공조 취출기류의 설계에 있어서는, 장해물 공간내의 기류정체역으로 하지 말고, 국소발열기기에 의한 부하열기류를 주거역에 재침입하지 않도록 배려하는 것 과, 대상 거주자의 창의 적인 온열환경조건 요구에 대하여 기 류잔류 풍속 등을 제어할 수 있도록 한다. 일반적으로는 바닥 · 천장면에 배치된 취출구에서의 취출기 류는 지향성을 가진 축대칭 기류에 따라 또, 퍼스널 가구의 면에 배치된, 취출구에서의 기류에 따른 경우가 있다. 풍량 · 취출방 향 등에 대한 제어기구가 필수조건이 되며, 취출구는 대상거주 자의 근처(1 m 내외) 통로지역에 배치하도록 한다. 6) 퍼스널 공조설계 예(기류전환 다공 취출 공조방식) IB 화에 따른 OA 화의 진전이나 조직 변경 등에 대한 유연한 ![image](/image/placeholder) → 난방시의 기류 기류전환장치 공조기 복사이용다공천장 介 냉방시의 기류 공조 덕트 불필요에 의한 코스트 절감 ← ⇒ ← → ← → ← ⇒ ← ⇒ ← ⇒ ← 2222 2222222 222 기류의 완만한 기류분포 복사이용에 의한 에너지 절약 두한족열의 균일한 온도분포 쾌적환경 2222 [*] → 介 ← → ← → ← → ◇ → ← → 배선, 공조용으로 다공 카펫부 간이 이중바닥 페리 카운터 이중바닥의 유효이용 취출공기 소다공 ![image](/image/placeholder) 소나무 취출공기 천장패턴 카펫 조명 이증바딕 a. 기류전환 다공 취출 공조 개념 ![image](/image/placeholder) 3 기류전환 댐퍼 수 11 11 공조기 N 상 천장 们 N N N 健 ↑↓ 健 ↑ 0 실내 N N N N ↑↓ 健 ↑↓ 이중바닥 b. 기류방향 전환 댐퍼 그림 22 기류전환 다공 취출방식 대응, 재실자의 건강을 양호하게 유지하기 위한 쾌적한 온열환 경, 청정 공기질의 실현 등이 요구된다. 새로운 업무공간의 공 조시스템은 천장면 및 카페트의 전면에 작은 구멍이 뚫린 이중 바닥으로 하고 공조기와 기류 방향전환을 위한 댐퍼 및 이를 접속하는 덕트로 구성되어 있다. 이중바닥 내와 천장 내부는 공조용 공기반송 공간으로 사용한다. 이와 같은 구성에 의해 기존의 공조방식에 비해 다음과 같은 장점이 있다. ① 공조의 기류방향을 냉방 시는 천장에서 하향, 난방 시 는 바닥에서 상향으로 취출하여 두한족열(����)을 실현 할 수 있다. 이 기류의 방향 전환은 그림 22b 와 같은 댐퍼 구 조에 의한다. 또 공조용 공기의 취출 흡입은 이중바닥과 천장 전면에 뚫린 다공으로 한다. ② 취출을 바닥이나 천장 전면에서 실시하기 위해 기존의 덕트 방식보다 취출면적이 크기 때문에 실내 전체에 완만한 기류가 형성되어 드래프트가 발생되지 않는다. ③ 취출을 바닥이나 천장 전면에서 실시하기 때문에 실내 모서리나 칸막이 하부 등에 대한 공기 체류를 방지할 수 있 어, 위생적으로 우수한 환기를 할 수 있다. ④ 바닥, 천장 표면에서 방사효과 를 이용하기 때문에 쾌적 성을 유지하면서 에너지 절약이 가능하다. 또 난방 시에 바닥면에서의 따뜻한 방사열, 냉방 시에는 천 장면에서의 찬 방사열을 느끼기 때문에 종래 천장에서 공조 하는 시스템과 같은 난방 시 머리의 불쾌한 온기나 발밑의 냉 기가 없어진다. ⑤ 천장 내부에는 덕트가 필요 없고 시공이 용이하며, 또 이중바닥 내부에는 각종 배선용 공간으로도 사용할 수 있어, 안전성, 배선의 플렉시빌리티가 우수하다. 2.4 실내기류분포의 예측 일반적인 실에 대해서는 취출기류의 특성을 기준으로 이론 과 경험에 의해 설계를 하여도 거주역에 큰 공조장애가 발생 되지 않는 설계가 가능하다. 그러나, 거주역의 기류 · 온습도 · 대류 · 공기청정도 등의 열 · 공기환경 등을 정확하게 예측 · 평가 · 제어할 필요가 있는 경우, 또는 집회장과 공장의 대공간 등은 설계사례가 적고 자료가 불충분하므로 공조 시스템을 선정하는 경우는 실험실 실험 · 모 형실험 · 수치예측 등의 검토가 필요하다. 1) 실험실 실험 실험실 실험은 신뢰성이 높아 취출구 및 각종 공조기기 등 의 최초 설계개발 과정에서 인공기후실 등을 사용한 실험실 실험에 의해 검토가 진행되어가고 있다. 준공후의 실측 데이 터와 병행하여 이러한 실험실 실험의 자료를 계속적으로 축 적 · 정비하는 것이 가장 중요하다. 2) 모형실험 모형실험은 실험실 실험에서 곤란한 대공간의 공기분포에 대해 쉽게 적용이 가능하며, 대류 · 공기청정도 · 열류 · 압력 손실 측정과 흐름의 가시화 등에 의해 열 · 공기환경을 정확 하게 파악하는 것이 가능하다. 모형실험에서는 반드시 상사법 | {}
1dc4f86d-945f-4029-8a1b-b6c3b07fcdce | 1권.pdf | 4.16-16 제 4 편 설비 일반 칙이 필요하며 공조실내의 비등온 강제대류에 관해서는 기하 학적상사와 달리 레이놀드 수 · 아르키메데스 수 · 판그래이 수의 일치 및 경계에 따라 복사와 대류에 의해 열류분포의 상 사가 필요로 한다. 그러나 실제로는 이 조건을 만족하는 것은 많지 않지만 예를 들면 유체로서 공기를 사용하고 축척 1/10 의 실내모형을 이용하면, 레이놀드수의 일치에서 풍속은 10 배, 아르키메데스수의 일치에서 온도차는 1 000 배가 된다면 실험은 불가능하다. 실용적으로는 실내기류가 충분히 발달한 난류장으로 볼 때 난류확산에 대한 분자확산을 무시한 아르 키메데스 수만을 일치시키면 좋다고 생각하는 경우가 많다. 경계조건과 자연대류 등에 대해서도 완화한 실용적인 상사법 칙이 연구되어진다. 모형실험 계획과 결과 의 해석에 대해서도 상사법칙에 관해서 이해와 검토가 필요하다. 3) 수치예측 실내기류분포의 수치예측은 예측대상 공간을 유한체적 온 도 요소에 의해 격자 분할하여 기류의 속도, 압력, 온도 등 변 수를 질량 · 운동량 · 에너지 보존법칙과 상태방정식을 적용 하여 지배 방정식을 유도하고 컴퓨터에 의해 수치적 해석을 구한다. 최근에는 실용적으로 많이 이용되고 있으나 난류의 정식화 와 경계조건에 따라 가설과 근사가 포함되고, 방대한 계산량과 수치계산, 격자분할 및 계산방법에 의해 각종 오차가 있으므로 이론과 실험적 예측을 적절히 조화시켜 판단하여야 한다. 3. 덕트 압력손실 3.1 덕트내의 기류 1) 기본사항 (1) 동압과 정압 덕트내의 공기가 주위에 미치는 압력(공기조화에서는 대기 압하의 취급이므로, 압력은 대기압과 의 차이인 계기 압력이 며, 절대압력을 뜻하지 않는다)을 정압 P 이라 한다. 공기의 흐름이 없고 덕트의 일단이 대기에 개방되고 있을 때는 정압이 0 이다. 공기의 흐름이 있을 때는, 흐름방향에 속 도에 의해 생기는 압력을 동압 또는 속도압 P"이라 한다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) (C) (d) 정지 기류 0 �P P (정압) (동압) (전압) 그림 23 덕트내의 압력변화 정압과 동압의 합계를 전압(P,)이라 한다. 이 관계를 그림 23 에 도시한다. 동압 Pv 는 식(34)로써 표시된다. v2 PU = P 2 =0.6v2 (34) 여기서, v : 풍속, m/s : 중력가속도 = 9.8 m/s2 : 공기의 밀도 늑 1.20 kg/m2 PU : 동압, Pa(N/m2) (2) 온도 · 압력에 의한 풍속의 수정 그림 24 의 단면 ①과 단면 ②의 덕트내에서 온도나 압력이 현저하게 다를 때는, 각각의 온도 °C 및 압력 Pa 을(t1, P1), (t1, P1)라 하면 다음 식(35)이 성립된다. 273.15+t2 101357+P V2 =v1 x 273.15+t1 101357+P2 (35) 일반 공조에서는 온도차(t1-tz)가 10°C 이하, 압력차(P1_P2) 는 1 000 Pa 이하의 상태이므로 이 정도의 변화에서는 보정할 필요가 없다. (3) 덕트내 기류의 압력변화 일정 덕트단면적에 대해서 덕트내에서의 전압과 정압 손실 은 동일하다. 덕트단면적이 확장되는 영역에서는 동압 및 전 압이 감소하나 정압은 증가한다. 이 영역에서의 정압 증가를 정압회복이라 하며 덕트단면적이 축소되는 영역에서 동압은 유동 방향으로 증가하나 절대전압과 정압은 감소한다. 그림 24 는 급기 및 환기 덕트가 있으며, 팬이 설치된 송풍 기 덕트시스템내에서 유동방향으로의 전압 및 정압과 동압변 화를 나타내고 있으며, 대기압기준 덕트 길이 유동방향으로의 전압과 정압 및 동압 기울기를 나타내고 있다. 출구 영역에서 전압손실은 덕트부속류의 형상과 유동특성 에 따라 달라진다. 출구 손실계수 C。 값은 "1"이상 또는 "1" 보다 작거나 같은 값을 가진다. 다양한 계수에 대한 전압 및 정압선 기울기를 그림 24 에서 확인 할 수 있다. "1"이하인 손 실 계수에 대해서 출구상류에서의 정압은 대기압이하가 되며 출구방향 부속류의 상류정압은 상류전압에서 상류동압을 빼 면된다. 영역 1 에서 전압손실은 입구의 덕트형상에 의존한다. 입구 에서 전압은 대기압인 상류 전압과 부속류에 의하여 발생된 손실사이의 차이와 같아진다. 게이지 압력으로 대기압은 "0" 이므로 하류 의 다양한 덕트 직경에 대해서 정압은 대기압 이 하인 "-" 즉 부압으로 된다. 그 정압값은 부압인 전압과 항상 양압인 동압의 합으로 된다. 공기유동에 대한 시스템저항은 그림 24 에서와 같이, 전압 구배로 확인가능하다. 영역 3 과 영역 4 사이 에서는, 송풍기의 압력손실을 포함하고 있다. 팬 전압이 알려져 있는 경우, 팬 선정을 위한 팬정압요구량은 아래 식(36)에 의하여 산정된다. Ps = Pt - Pv,⌀ 여기서, (36) | {}
e6f3be3f-e3cc-4d95-ac89-61ae60a82e92 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-17 Ps : 팬 정압, Pa(N/m2) Pt : 팬 전압, Pa(N/m2) Po.o 동압, Pa(N/m2) : 팬 출구 3.2 덕트의 압력 손실 1) 유체 저항 덕트시스템에서의 손실은 비가역손실로서 대부분 덕트 내 공기의 기계적 에너지가 관마찰등에 의한 열손실에너지로 전 환된다. 이러한 손실은 마찰손실과 동적손실로 구분된다. (1) 마찰손실 덕트시스템내 마찰손실은 유체 점성특성에 의하여 층류유 동에서는 해당 유체인 유체분자사이의 운동량변환이지만, 난 류유동에서는 인접 유체층간의 상대적 속도차이에 의하여 발 생하게 된다. 이러한 마찰 손실은 덕트시스템 전영역 길이에 서 발생된다. (2) 다르시, 콜브록방정식 덕트내 유체유동에서, 마찰 손실은 다르시식에 의하여 아 래와 같이 계산된다. △Pf = 1000f LD PV2 (37) Chart Type: line 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 그림 25 Moody 선도 APf : 압력강하, Pa(N/m2) f : 마찰계수, 무차원수(무디선도, 그림 25 참조) L : 덕트길이, m Dh : 덕트내경, mm p : 평균온도에 근거한 공기 밀도, kg/m3 V : 평균 풍속, m/s 여기서, 레이놀즈수가 2 000 이하인 충류유동 영역에서는 마찰계수 ![image](/image/placeholder) 입구 공기유동 출구 flow Pv Pt 정압 (Ps) 전압(Pt) 출구 대기압 P 손실 계수 전압(Pt) C。>1 정압 Pt (Ps) 출구 동압(Pv) 대기압 손실 계수 P Pv C。<1 Pv Pt 출구 손실 대기압 계수 C。=1 그림 24 덕트내 기류의 압력 변화 | {}
1967557c-c45f-47c2-92c9-fac3fa708a96 | 1권.pdf | 4.16-18 제 4 편 설비 일반 가 레이놀즈수만의 함수이나, 완전 발달된 난류유동에서 마찰 계수는 레이놀즈수, 덕트표면조도, 연결부재와 같은 내부돌기 부등의 변수에 의하여 산정된다. 수력학적 매끄러움과 완전거침과 의 경계사이 마찰계수는 조도와 레이놀즈수에 따라 다르다(Colebrook 1938-39). 이 러한 과도적으로 거친 영역인 난류영역에서 마찰계수는 콜브 록방정식에 의하여 계산된다. 콜브록의 천이선도는 층류와 완 전 난류흐름에 점근적으로 합쳐진다. 콜브록방정식은 마찰계 수 f 에 대해 음함수의 형태를 취하므로 마찰계수의 산정은 시행착오법을 사용한다(Behls 1971). 2.51 V=-210g[ 3.7 Dh + ReVf 여기서, 8 : 덕트재질의 절대조도 계수, mm Re : 레이놀즈수 레이놀즈수는 아래식으로 계산된다. (38) Dh V Re= 1000レ (39) 여기서, レ : 동점성계수, m2/s 표준 공기 및 온도 4~38°C 사이 Re 수는 아래와 같이 산 정된다. Re=66.4Dh V (40) (3) 조도계수 표 6 의 3 열의 절대조도 값이 식(35)에 사용되며, 절대조도 의 정밀도를 높이기 위하여 표 6 의 2 열의 절대조도값을 사용 한다. ① 플렉시블덕트 또는 압축플렉시블덕트는 식(38)을 사용 하고 그림 26 을 이용한다(Abushakra 2004, Culp 2011). ② 플레시블 덕트는 제조공정, 덕트재질, 시험방법(전체덕 트에 걸친 압축). 비균일성 내부라이닝, 설치방법, 인발공법, 취출방법 등에 따라서 압력손실값이 ±15~25% 까지의 편차 를 보인다. ③ 플렉시블 덕트에 대한 압력강하 수정계수(PDCF)는 중 간조도 범위에서 g=0.9 mm 정도이다. PDCF =1+0.58Kce-0.00496.D [LFE- 다 Ke 100 LFE 여기서, ¦ PDCF ¦ : 압력강하 수정인자(pressure drop correction factor) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Kc ¦ : 플렉시블덕트 압축비, % ¦ ¦ D ¦ : 플렉시블덕트 직경, mm ¦ ¦ L ¦ : 덕트 총길이, m ¦ ¦ LFE ¦ : 완전 확장된 덕트길이, m ¦ Chart Type: bar 0 10 20 30 item_01 0.4% 5.2% 7.5% 10% item_02 0.4% 0.3% 0.8% None% item_03 1.9% 2.3% 0.5% 0.27% item_04 None% 4.4% 0.7% 1% item_05 1% 1.8% 4.6% 2% item_06 None% 2% 4% 8% (Abushaakra 2004: Culp 2011) 그림 26 신축 덕트의 압력강하 보정계수 ![image](/image/placeholder) 구조체 플렉시블덕트 최대길이 2 m 현가 티엘보 찌그러트림 없는 플렉시블 덕트 강파덕트 인발밴드 스너그 내구성 최소 1D 길이-3D 앨보 지지대 천정 디퓨져 주) 디퓨져 상부의 직관덕트 길이가 3D 이내일 경우 평형 그리드를 설치한다. (41) a. 플렉시블 덕트와 디퓨져의 연결법 ![image](/image/placeholder) 최대 D/8 오프셋 b. 사각형 덕트헤더 연결법 (42) 그림 27 디퓨져 설치법 상업용 시설에서 플랙시블덕트는 디퓨져 및 터미널유니트 의 상부에 강판제덕트와 의 연결용으로 사용하며 소음트랩의 기능도 있다. 디퓨져 설치는 그림 27 을 참고한다. 그림 27b 에 서 보듯이 소음발생을 최소화 하기 위하여 최대 D/8 까지 오 프셋시공을 하도록 한다. 완전 팽창시 최대 2 m 까지 가능하며 반경방향으로 압축됨 이 없도록 설치되어야 하다. (4) 온도보정계수 공기온도의 차이에 위에서는 무시해도 좋지만, 크게 다를 때는 다음 식으로 보 정한다. 의한 압력손실의 차이는 일반 공기범 | {}
63433563-467b-40bc-83c3-520f0a7719bd | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-19 표 6 덕트조도계수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 형상과 재질 ¦ 절대조도 3, mm ¦ 절대조도 3, mm ¦ ¦ 덕트 형상과 재질 ¦ 범위 ¦ 조도 범위 ¦ ¦ 인발 튜브(Madison 1946) ¦ 0.00046 ¦ 매끄러움 0.00046 ¦ ¦ PVC 플라스틱 관(Swim 1982) ¦ 0.00046~0.046 ¦ 중간 정도 매끄러움 0.046 ¦ ¦ 상업용 강판 또는 단철판(Moody 1944) ¦ 0.046 ¦ ¦ ¦ 알루미늄, 원형, 세로이음, 크림프 미끄럼 조인트, 0.91 m 공간(Hutchinson 1953) ¦ 0.037~0.061 ¦ ¦ ¦ 마찰선도 ¦ ¦ ¦ ¦ 아연도금강, 원형, 세로이음, 가변 조인트(Vanstone, Drawband, 용접. Beaded 커플링), 1.22 m 조인트 공간(Griggs 외. 1987) ¦ 0.049~0.098 ¦ 평균 0.09 ¦ ¦ 아연도강판, 나선형이음, 3.05 m 조인트 공간(Jones 1979) ¦ 0.061~0.12 ¦ ¦ ¦ 아연도강관, 1, 2, 3 리버 나선형 이음, Beaded 커플링, 3.66 m 조인트 공간(Griggs 외. 1987) ¦ 0.08~0.116 ¦ ¦ ¦ 아연도강판, 장방형, 가변형 조인트(Vanstone, drawband, 용접, Beaded 커플링), 1.22 m 공간 a (Griggs and Khodabakhsh-Sharifabad 1992) ¦ 0.082~0.15 ¦ ¦ ¦ Wright 마찰선도: ¦ ¦ ¦ ¦ 아연도강판, 원형, 세로이음, 0.76 m 조인트 공간, 상대조도 g=0.15 mm ¦ 유보 Wright 의 마찰선도 개발건 참조(1945) ¦ 유보 Wright 의 마찰선도 개발건 참조(1945) ¦ ¦ 플렉시블덕트, 완전 확장형(Abushakra 외.2004; Culp 2011) ¦ 0.09~0.9 ¦ 중간 정도 거침 0.9 ¦ ¦ 아연도강판, 나선형, 파형 b, Beaded 슬립 커플링, 3.05 m 공간(Kulkarni 의. 2009) ¦ 0.54~0.91 ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트, 잠정적인강성체 ¦ - ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트 라이너, 공기접촉면 재질(Swim 1978) ¦ 1.52 ¦ ¦ ¦ 유리섬유덕트 라이너, 공기 접촉면 스프레이 코팅 (Swim 1978) ¦ 4.57 ¦ 거침 3.0 ¦ ¦ 플렉시블덕트, 확장형, 금속형 ¦ 1.2~2.1 ¦ ¦ ¦ 콘크리트덕트(Moody 1944) ¦ 0.30~3.0 ¦ ¦ △P。 = KAP 여기서, △P。 : 실제의 압력손실, Pa(N/m2) △P : 표준상태의 압력손실, Pa(N/m2) K : 압력손실보정계수(그림 28 참조) (43) 2) 덕트의 마찰손실선도 273.15+20 K = 273.15+ta 그림 29 의 마찰손실선도는 식(37) 다르시의 식과 식(38)의 콜브룩식을 이용하여 선도화 한 것으로, 여기서 절대조도는 0.09 mm, 공기는 표준공기로 밀도는 1.024 kg/m3 기준이다. 이 선도는 표 7 의 "평균"으로 분류되어 있는 덕트재질, 공 법을 기초로 하고 있으며, 온도범위는 20°C 기준 ±15 K, 고 도 500 m, 덕트내압은 대기압을 감안하여 -5 kPa 에서 +5 kPa 범위를 조건으로 한다. 표준대기상태의 마찰선도에 비하 여 온도, 고도, 덕트압력 등의 변화에 따른 개별적 마찰손실 변화값은 ±5% 범위이내이다. Chart Type: bar -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 item_01 1.1 1.05 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.7 0.65 0.6 0.65 표 7 조도의 크기 (단위 : mm) ¦ 종류 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철판덕트 ¦ 0.15~0.20 ¦ ¦ 벽돌재덕트 ¦ 3.0~5.0 ¦ ¦ 목재덕트 ¦ 0.2~1.0 ¦ ¦ 콘크리트덕트 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 플렉시블덕트 ¦ 0.6~0.8 ¦ 그림 28 온도 보정계수 Griggs 의 조도계수는 재질표면, 조인트공간과 조인트종류 에 의하여 영향을 받음이 확인되었고, 마찰선도는 Griggs 등 연 구에 근거하여 1985 년도에 0.15 mm 의 절대조도에서 0.09 mm | {}
142c743f-b501-48a9-bd1f-ae25b4ee9088 | 1권.pdf | ![image](/image/placeholder) 100 속도 m/s 90 80 0 50 70 60 20 50 08 18 20 45 16 100 40 14 125 35 12 10 160 200 10 9 250 5 8 300 마찰손실, 00 6 500 Pa/m 2 5 009 4 0 0001 3.0 2.5 2.0 0.5 000 1.8 1.6 1.4 0.2 1.2 0.1 20000 50 000 100 000 200 000 20 50 100 200 500 1 000 2000 5000 10000 (72) (180) (360) (720) (1 800) (3600) (7 200) (18000) (36000) (72000) (180 000) (360 000) (720 000) 유량 L/S, m2/h 그림 29 원형 덕트의 마찰손실 선도 4.16-20 제 4 편 설비 일반 | {}
94dbdb4a-0757-45b4-90b4-b06eff64f770 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-21 조도로 바뀌었다. Wright 의 마찰 선도는 1946 년도에서 1981 년도에 걸쳐 출 간된 Handbook 에서 확인할 수 있다. 이 선도는 절대조도값 6 = 0.15 mm 에 근거하였으며 조인트 공간은 760 mm 를 기 준으로 하였다. 1985 년도에는 조인트공간의 증가를 이유로 마찰선도의 조도는 e=0.09 mm 로 바뀌었다. 선도사이의 직 관덕트 압력손실의 상대효과 에 대해서는 그림 29 를 참고한다. 유속 10 m/s, 덕트 직경 250 mm, 유량 4914 L/s 인 경우에, 마찰저항은 5%~6% 정도까지 감소한다. 3) 비원형 덕트(noncircular ducts) 모멘텀 해석을 통하여 평균벽체 전단응력으로 임의 형상의 길이 방향 단면적을 지니는 완전 난류유동에서의 단위길이당 압력강하와 의 관계식을 만들 수 있다. 이 해석을 통하여 수력 직경(hydraulic diameter)을 다음 식(44)으로부터 이끌어 낼 수 있다. Dh =4A/P 여기서, (44) Dh : 수력직경, mm A : 덕트면적, mm2 P : 단면 원주길이, mm 수력직경은 비원형덕트를 원형 덕트형상으로 변환하는데 사용되지만, 비원형덕트 유로내 층류유동의 정해는 몇 가지의 불일치성을 발생시킨다. 난류유동에 대해서는 어떠한 정해도 확인할 수 없다. 난류유동의 제한된 범위에서의 시험을 통하 여 어떤 덕트가 원주길이에 대한 동일 단면적비를 지닐 경우, 유체저항은 동일 평균속도에 대하여 덕트의 등가길이와 같다. 동일한 수력직경을 가지는 원형, 사각 및 장방형덕트를 대상 으로 시행된 시험으로부터 Huebscher(1948)는 각각의 개별 덕트는 동일 평균속도하에서 동일한 유동저항값을 가짐을 확 인하였다. Griggs 와 Khodabakhsh-Sharifabad(1992)의 실험을 통 하여 특히, 실제 실험 불확실성이 수용되어질 때, 시험용 장 방형 덕트 데이터는 HVAC 시스템의 적용 유량범위내에서 식(35)를 활용함으로써 수력직경과 함께 상관식으로 나타낼 수 있음을 확인하였다. 이러한 시험을 통하여 수력직경을 활 용 비원형덕트 데이터를 연계화 할 수 있다. 4) 장방형 덕트(rectangular ducts) Huebscher (1948)는 장방형덕트와 원형덕트 사이의 관계 식을 개발하여 동일유량, 동일저항, 동일길이 기준 등가덕트 크기를 결정하는데 활용하였다. 이 관계식은 식(45)이며 표 8 에 근거한다. 1.30(ab)0.625 De = (a+b)0.250 여기서, (45) De : 동일길이, 동일유체저항, 동일유량에 대한 장방형 덕트의 원형등가길이, mm 그림 30 조도범위에 따른 압력손실 Chart Title: 직경 250 mm X-Axis: 풍쇽, m/s Y-Axis: 마찰손실, Pa/m Chart Type: line (10) 압축형 플렉시를 덕트 (4) 플렉시블 덕트 것도 중간조도 평균조도 매꼬러운 덕트 조도 item_01 10m/s 4m/s 35m/s 18m/s 10m/s 5m/s a : 덕트 장변길이, mm b : 덕트 단변길이, mm 등가 원형덕트 직경 산정용으로 표 8 를 활용한다. 압력 손 실 평가용으로 식(37)과 식(38)를 활용한다. 5) 오벌(oval) 덕트 오벌덕트 크기를 원형덕트 크기로 변환하기 위하여 표 9 를 활용한다. 표 9 에는 헤이트와 디아즈(1975)에 의하여 개발된 다음 식(46)을 사용하여 동일한 공기유량, 동일저항, 동일길 이에 대한 오벌덕트에 대한 원형덕트 등가직경을 나타내고 있다. 오벌덕트에 대한 마찰손실 계산은 역시 식(37), 식(38)를 사용한다. 1.55AR0.625 De p0.250 여기서, AR 은 오발 덕트의 단면적으로 다음과 같이 정의 된다. (46) AR= (�a2/4)+a(A-a) 원주길이 P 는 식(48)으로 산정된다. (47) P=�a+2(A-a) 여기서, P : 오벌덕트의 원주길이, mm A : 오벌덕트의 주축길이, mm a : 오벌덕트의 보조축길이, mm (48) 3.3 덕트의 국부압력손실 1) 국부손실계수 덕트의 곡관부나 단면 변화부에는 압력 손실이 있다. 이와 같은 직관부 이외의 압력손실은 식(49)로 표시된다. v2 △PT = 2P=SP (49) | {}
894597a8-ed02-4de5-b998-5f74646f4dd0 | 1권.pdf | 4. 16-22 제 4 편 설비 일반 표 8 4 각(rectangular) 덕트의 상당직경 ¦ 4 각 덕트 치수 ¦ 100 125 150 175 200 ¦ 100 125 150 175 200 ¦ 225 250 275 300 350 ¦ 400 450 500 550 600 ¦ 650 700 750 800 900 ¦ ¦ 4 각 1 덕트 000 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 109 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 125 ¦ 122 137 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 133 150 164 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 175 ¦ 143 161 177 191 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 175 ¦ ¦ 200 ¦ 152 172 189 204 219 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 225 ¦ 161 181 200 216 232 ¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦ 250 ¦ 169 190 210 228 244 ¦ ¦ 259 273 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 275 ¦ 176 199 220 238 256 ¦ 272 ¦ 287 301 ¦ ¦ ¦ ¦ 275 ¦ ¦ 300 ¦ 183 207 229 248 266 ¦ 283 299 314 328 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 350 ¦ 195 222 245 267 286 ¦ ¦ 305 322 339 354 383 ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ 400 ¦ 207 235 260 283 305 ¦ ¦ 325 343 361 378 409 ¦ 437 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 450 ¦ 217 247 274 299 321 ¦ ¦ 343 363 382 400 433 ¦ 464 492 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ 500 ¦ 227 258 287 313 337 ¦ ¦ 360 381 401 420 455 ¦ 488 518 547 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 550 ¦ 236 269 299 326 352 ¦ ¦ 375 398 419 439 477 ¦ 511 543 573 601 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ ¦ 600 ¦ 245 279 310 339 365 ¦ ¦ 390 414 436 457 496 ¦ 533 567 598 628 656 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 650 ¦ 253 289 321 351 378 ¦ ¦ 404 429 452 474 515 ¦ 553 589 622 653 683 ¦ 711 ¦ ¦ 650 ¦ ¦ 700 ¦ 261 298 331 362 391 ¦ ¦ 418 443 467 490 533 ¦ 573 610 644 677 708 ¦ 737 765 ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 750 ¦ 268 306 341 373 402 ¦ ¦ 430 457 482 506 550 ¦ 592 630 666 700 732 ¦ 763 792 820 ¦ ¦ 750 ¦ ¦ 800 ¦ 275 314 350 383 414 ¦ ¦ 442 470 496 520 567 465 ¦ 609 649 687 722 755 ¦ 787 818 847 875 833 866 897 927 984 ¦ ¦ 800 900 ¦ ¦ 900 ¦ 289 330 367 402 435 ¦ 454 ¦ 494 522 548 597 486 517 546 574 626 ¦ 643 686 726 763 799 674 719 762 802 840 ¦ 876 911 944 976 1 037 1 093 ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ 1 000 ¦ 301 344 384 420 ¦ 437 473 ¦ 506 538 569 598 652 ¦ 703 751 795 838 878 ¦ 1 086 1 146 ¦ ¦ 1 100 ¦ ¦ 1 100 ¦ 313 358 399 370 413 453 ¦ ¦ 525 558 590 620 677 ¦ 731 780 827 872 914 ¦ 916 953 988 1 022 954 993 1 030 1 066 1 133 1 196 ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ 1 200 ¦ 324 334 ¦ 490 ¦ ¦ 757 ¦ 107 1 177 244 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 300 400 ¦ 382 426 468 ¦ 506 522 ¦ 543 577 610 642 701 559 595 629 662 724 ¦ 808 857 904 948 781 835 886 934 980 ¦ 990 1 031 1 069 1 1 107 1 146 1 220 1 289 ¦ ¦ 1 300 1 400 ¦ ¦ 1 1 500 ¦ 344 394 439 482 ¦ 536 ¦ 575 612 648 681 745 ¦ 805 860 913 963 1 011 ¦ 1 024 1 066 1 1 057 1 100 1 143 1 183 1 260 1 332 ¦ ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 600 ¦ 353 404 452 495 ¦ 551 ¦ 591 629 665 700 766 ¦ 827 885 939 991 1 041 ¦ 1 088 1 133 1 177 1 219 1 298 1 373 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 700 ¦ 362 415 463 508 ¦ ¦ 605 644 682 718 785 ¦ 849 908 964 1 018 1 069 ¦ 1 118 1 164 1 209 1 253 1 335 1 413 ¦ ¦ 1 600 ¦ ¦ 1 800 ¦ 371 425 475 379 ¦ 521 564 533 577 ¦ 619 660 698 735 804 ¦ 869 930 1 ¦ 1 146 1 195 1 241 1 286 1371 1 ¦ ¦ 1 700 1 800 ¦ ¦ ¦ 434 485 ¦ ¦ 633 674 713 751 823 ¦ 988 043 1 096 ¦ ¦ 451 488 ¦ 1 900 ¦ ¦ 1 900 ¦ 387 444 496 ¦ 544 590 ¦ ¦ 889 952 1 012 1 068 1 122 ¦ 1 174 1 224 1 271 1 318 1 405 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 000 ¦ 395 453 506 ¦ 555 602 ¦ 646 688 728 767 840 ¦ 905 973 1 034 1 092 1 147 ¦ 1 200 1 252 1 301 1 348 1 438 1 226 1 279 1 329 1 378 1 470 ¦ 1 523 1 558 ¦ 2000 ¦ ¦ 2100 2200 ¦ 402 461 516 410 470 525 ¦ 566 614 577 625 ¦ 659 702 743 782 857 671 715 757 797 874 ¦ 927 993 1 055 1 115 1 172 1 ¦ 195 1 251 1 305 1 356 1 406 1 501 ¦ 1 591 ¦ 2100 2200 ¦ ¦ 2300 ¦ 417 478 534 ¦ 587 636 ¦ 683 728 771 812 890 ¦ 945 1 013 1 076 137 1 963 1 031 1 097 1 159 1 218 ¦ 1 275 1 330 1 383 1 434 1 ¦ 532 1 623 ¦ 2300 ¦ ¦ 2 400 ¦ 424 486 543 ¦ 597 647 ¦ 695 740 784 826 905 ¦ 980 1 050 1 116 1 180 1 ¦ 241 1 299 1 355 1 409 1 461 1 ¦ 561 1 ¦ 655 2400 ¦ ¦ ¦ 552 ¦ ¦ 706 753 797 840 920 ¦ 068 136 1 200 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 430 494 437 560 ¦ 606 658 668 ¦ 717 764 810 853 935 ¦ 996 1 1 501 ¦ 262 1 322 379 1 434 1 488 1589 1 1 ¦ 1 1 ¦ 685 2500 2600 ¦ ¦ 2600 2700 ¦ 443 509 569 ¦ 616 ¦ ¦ 1 012 1 085 1 154 1 220 1 ¦ 283 1 344 1 402 459 1 513 1 1 538 1 ¦ 617 715 644 1 ¦ ¦ ¦ 2800 ¦ 516 ¦ 625 678 ¦ 728 776 822 866 950 ¦ 1 028 1 102 1 173 1 240 1 ¦ 304 366 1 425 1 483 ¦ ¦ 744 2700 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ 577 634 688 ¦ 738 787 834 879 964 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
487fa7ed-a7a2-45e9-8024-4d535ee0a4a2 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-23 표 8 4 각(rectangular) 덕트의 상당직경 (계속) ¦ 4 각 덕트 치수 ¦ 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 ¦ 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 ¦ 2 100 2200 2300 2 400 2500 ¦ 2 600 2700 ¦ 4 각 2800 2900 3000 덕트 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2900 3000 ¦ 1 202 1 256 1 312 1 306 1 365 1 421 1 354 1 416 1 475 1 530 1 400 1 464 1 526 1 584 1 640 1 444 1 511 1 574 1 635 1693 1 486 1 555 1 621 1 684 1 745 1 527 1 598 1 667 1 732 1 794 1 566 1 640 1 710 1 778 1 842 1 604 1 680 1 753 1 822 1 889 1 640 1 719 1 793 1 865 1 933 1 676 1 756 1 833 1 906 1 977 1 710 1 793 1 871 1 947 2019 1 744 1 828 1 909 1 986 2060 1 776 1 862 1 945 2 024 2 100 1 980 015 2 097 2177 961 2 048 2133 2214 1 992 2 081 2167 2250 1 927 2022 2 113 2 201 2285 ¦ 1 749 1 803 1 858 1 854 1 912 1 968 1 904 1 964 2 021 2 077 1 952 2 014 2 073 2 131 2186 1 999 2 063 2124 2 183 2 240 2 044 2 110 2173 2 233 2 292 2088 2 155 2220 2 283 2 343 2131 2200 2266 2330 2 393 2173 2 243 2311 2377 2 441 2329 2 406 2 480 2 552 2621 2366 2 444 2520 2593 2 664 ¦ 2296 2350 2 405 2402 2 459 2514 2 453 2511 2 568 2 624 2502 2562 ¦ 2896 2949 3 001 3 058 3115 3 170 3 051 3110 3168 3 224 3279 ¦ 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2100 2200 2300 2 400 2500 2900 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2213 2 285 2355 2 422 2 487 2253 2327 2398 2 466 2533 2292 2367 2439 2510 2578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 808 1 896 1 839 1 929 2 1 869 1 1 898 ¦ 2 061 2 139 ¦ 2 621 2 678 2733 2551 2 612 2 672 2 730 2787 2598 2 661 2 722 2 782 2840 2644 2 708 2 771 2 832 2891 2689 2 755 2 819 2 881 2941 2733 2800 2 865 2 929 2 991 ¦ 2842 2951 3006 3 061 ¦ 2600 2800 ¦ ¦ 2600 2700 2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ ¦ 사각 덕트 치수 ¦ 1100 1 200 1 300 1 400 1 500 ¦ 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 ¦ 2100 2200 2300 2400 2500 ¦ 2600 2700 2800 2900 3000 ¦ 사각 덕트 치수 ¦ 표 9 오발(oval) 덕트의 상당직경 ¦ 원형덕트의 직경, mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 단변(b), mm ¦ 원형덕트의 지름, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트의 직경, mm ¦ 70 100 ¦ 125 150 ¦ 175 ¦ ¦ 200 250 ¦ 275 300 ¦ 325 350 ¦ ¦ 375 400 450 500 ¦ ¦ 550 600 ¦ ¦ ¦ ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ 장변(a), mm 1 645 1 515 1 705 1170 ¦ ¦ 125 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 125 ¦ ¦ 140 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 265 180 ¦ 140 ¦ ¦ 160 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 360 235 190 ¦ 160 ¦ ¦ 180 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 475 300 235 200 ¦ 180 ¦ ¦ 200 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 380 290 245 215 ¦ 200 ¦ ¦ 224 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 490 375 305 - 240 385 ¦ 224 ¦ ¦ 250 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ 475 325 290 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 280 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ 485 410 360 285 635 525 ¦ ¦ 280 ¦ ¦ 315 355 ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ - 460 345 325 840 - ¦ ¦ 315 ¦ ¦ 400 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ 580 - 425 395 375 1 115 ¦ ¦ 355 400 ¦ ¦ 450 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ 760 - 530 490 460 435 1 490 ¦ ¦ 450 ¦ ¦ 500 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ 995 - 675 570 535 505 1275 - 845 700 655 615 580 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 560 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ 1 680 1 085 - 890 820 765 720 810 ¦ ¦ 560 ¦ ¦ 630 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ 1 425 - 1 150 1050 970 905 1025 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ 710 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 505 1370 ¦ 1 065 ¦ 710 ¦ ¦ 800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ 1 260 1 165 1315 1800 ¦ ¦ 800 ¦ ¦ 900 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 2165 1 985 2170 1 500 ¦ 1 350 ¦ 900 ¦ ¦ 1000 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1895 ¦ 1 690 ¦ 1000 ¦ ¦ 1 120 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2455 ¦ 2170 1 950 ¦ 1 120 ¦ ¦ 1 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2795 2495 ¦ 1 250 ¦ | {}
39407444-ae97-477e-8638-a62499c29f93 | 1권.pdf | 4.16-24 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ H/W ¦ R/D R/W ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.90 ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 0.75 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 원형단면 원호벤드 ¦ 호 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 원형단면 직각벤드 ¦ 호 ¦ v2 △PT = 5 29 ¦ ¦ ¦ 1.30 ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.98 ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 1.0 ¦ 0.42 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 원형단면 마디이음 (3 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 AP, = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.38 ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ 1.5 ¦ 0.28 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 원형단면 마디이음 (4 피이스) ¦ 호 R ¦ v2 △PT = 5 2° ¦ 2.0 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 원형단면 마디이음 (5 피이스) ¦ 16 R ¦ ひ2 △PT = S2P ¦ 2.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 0.5 ¦ 1.25 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 0.75 ¦ 0.60 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 1.0 ¦ 0.37 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.25 ¦ 1.5 ¦ 0.19 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 1.10 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 0.50 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 0.28 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 0.5 ¦ 1.5 ¦ 0.13 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.00 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 0.75 ¦ 0.41 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.22 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 1.0 ¦ 1.5 ¦ 0.09 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 0.5 ¦ 0.96 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 0.75 ¦ 0.37 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 1.0 ¦ 0.19 ¦ ¦ 6 ¦ 장방형단면 원호벤드 ¦ *M+ R ¦ U2 △PT =S2P ¦ 40 ¦ 1.5 ¦ 0.07 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 0.25 ¦ ¦ 1.25 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 0.5 ¦ ¦ 1.47 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 1.0 ¦ ¦ 1.50 ¦ ¦ 7 ¦ 장방형단면 직각벤드 ¦ *M* ¦ = 20 び2 APT ¦ 4.0 ¦ ¦ 1.38 ¦ | {}
b1e9a884-acff-4147-9537-fa98d2bd4df3 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-25 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ H/W ¦ R/D R/W ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.90 ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 0.75 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 1.0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 장방형단면 원호벤드 (2 매 베인) ¦ ※ R ¦ U2 APT = 2P ¦ 1.5 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 장방형단면 직각벤드 (소형 베인) ¦ ※ ¦ = P ひ2 APT 2 ¦ ¦ ¦ 0.35 ¦ ¦ 10 ¦ 장방형단면 직각벤드 (소형성형 베인) ¦ ※ ¦ = 29 U2 APT ¦ ¦ ¦ 0.10 ¦ ¦ 11 ¦ 장방형단면 직각벤드 (대형 1 매 베인) ¦ ※ ¦ ひ2 = P APT 2 ¦ ¦ ¦ 0.56 ¦ ¦ 12 ¦ 장방형단면 직각벤드 (대형 2 매 베인) ¦ 호 H ¦ = 29 ひ2 APT ¦ ¦ ¦ 0.44 ¦ 주) 1) 2 매 베인의 위치. 2) 2 매 베인의 위치 R/W = 0.5. 3) 2 매 베인의 위치 R/W = 0.5, R/W = 0.5. ¦ R/W ¦ R」/W ¦ R2/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ ¦ 0.75 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 1.0 ¦ 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→2 ¦ ¦ 0.9 ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 1→3 ¦ ¦ 1.12 ¦ 1.20 ¦ 1.33 ¦ 1.54 ¦ 1.80 ¦ 2.16 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ A2/A1 =1 ¦ 0.50 ¦ 0.40 ¦ 0.30 ¦ 0.18 ¦ 0.04 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 2→ 1 ¦ =0.33 A2/A1 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 0.77 ¦ 0.50 ¦ 0.30 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.20 ¦ 0.56 ¦ 0.85 ¦ 1.13 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =0.66 ¦ 0 ¦ 0.33 ¦ 0.68 ¦ 1.03 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.32 ¦ 0 ¦ 0.34 ¦ 0.70 ¦ 1.04 ¦ 1.72 ¦ ¦ 13 ¦ T 자판 ¦ 1 3 ¦ ひ2 APT = 5 20 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =0.25 ¦ 0.42 ¦ 0.18 ¦ 0.21 ¦ 0.48 ¦ 0.88 ¦ 1.48 ¦ | {}
5a2bfead-ae3c-4bca-8322-603f3842a6cc | 1권.pdf | 4.16-26 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ ¦ 0.09 ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ A2/A1 = 0.5 ¦ 0.92 ¦ 0.81 ¦ 0.806 ¦ 0.65 ¦ 0.693 ¦ ¦ 14 ¦ 코니컬 분기관 ¦ 1 2 3 ¦ △PT = P 2 ¦ 1→3 ¦ A2/A1 = 0.122 ¦ 0.706 ¦ 0.623 ¦ 0.62 ¦ 0.50 ¦ 0.534 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ 0.05~0.06 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.513 ¦ 0.368 ¦ 0.323 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.594 ¦ 0.504 ¦ 0.48 ¦ 0.51 ¦ 0.605 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 1→3 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ ¦ ¦ 0.506 ¦ 0.57 ¦ 0.677 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ -0.17 ¦ 0.06 ¦ 0.19 ¦ 0.17 ¦ 0.04 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.05 ¦ -0.70 ¦ -0.20 ¦ -0.10 ¦ 0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 2→1 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ -5.70 ¦ -2.90 ¦ -1.10 ¦ -0.10 ¦ 0 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0 ¦ 0.22 ¦ 0.37 ¦ 0.37 ¦ 0.20 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.36 ¦ -0.10 ¦ 0.15 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ ¦ 15 ¦ Y 자관 (45° 분기) ¦ 2 45 ¦ U 2 △PT P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.122 ¦ -0.56 ¦ -0.32 ¦ -0.05 ¦ 0.24 ¦ 0.55 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.082 ¦ 0.214 ¦ 0.398 ¦ 0.634 ¦ 0.920 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.022 ¦ 0.048 ¦ 0.082 ¦ 0.121 ¦ 0.164 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.010 ¦ 0.022 ¦ 0.034 ¦ 0.048 ¦ 0.065 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→2 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =1 v2/v1 ¦ 0.769 0.2 ¦ 0.594 0.4 ¦ 0.524 0.6 ¦ 0.577 0.8 ¦ 0.720 1.0 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ 0.223 ¦ 0.318 ¦ 0.284 ¦ 0.122 ¦ 0.168 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 =0.33 ¦ 0.081 ¦ 0.131 ¦ 0.157 ¦ 0.153 ¦ 0.119 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 1→3 2→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.042 ¦ 0.070 ¦ 0.085 ¦ 0.090 ¦ 0.081 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ ¦ 0.56 ¦ 0.85 ¦ 1.13 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 0.20 ¦ ¦ 0.68 ¦ 1.03 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ ¦ 0 ¦ 0.33 ¦ ¦ ¦ 1.39 ¦ ¦ 16 ¦ Y 자관 (60° 분기) ¦ 60 ¦ ひ2 △PT = P 2 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 0.32 ¦ 0 ¦ 0.34 ¦ 0.70 ¦ 1.04 ¦ ¦ 17 ¦ 크로스관 (십자관) ¦ 3 1 2 ¦ び2 APT = P 2 ¦ 2→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 크로스관 (십자관) ¦ 3 1 2 ¦ び2 APT = P 2 ¦ 1→3 ¦ ¦ 1.12 ¦ 1.25 ¦ 1.75 ¦ 16 ¦ ¦ | {}
d2603fba-be86-49ec-8dd4-546a3a082d52 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-27 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 흐름 방향 ¦ 상태 ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ 손실계수, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ v2/v1 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ 0.80 ¦ 0.50 ¦ 1.0 ¦ 6.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ 코니컬 크로스관 ¦ ¦ び2 AP = 2° ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ 1.03 ¦ 1.12 ¦ 1.40 ¦ 1.70 ¦ 2.08 ¦ 2.25 ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 각형덕트 직각원형 접속 ¦ 1 2 3 ¦ ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 각형덕트 직각코니컬 원형접속 ¦ 1 2 3 ¦ び2 △PT 2P ¦ 1→3 ¦ ¦ ¦ 0.83 ¦ 0.90 ¦ 1.0 ¦ 1.14 ¦ 1.35 ¦ ¦ 20 ¦ 각형덕트 직각코니컬 원형접속 ¦ 1 2 3 ¦ び2 △PT 2P ¦ 1→3 ¦ ¦ 0.77 ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ ¦ 21 ¦ 각형덕트 45° 원형 덕트 ¦ 1 2 45 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ ¦ 0.94 ¦ 1.17 ¦ ¦ 21 ¦ 각형덕트 45° 원형 덕트 ¦ 1 2 45 3 ¦ ¦ 1→3 ¦ 1.12 데이터 없음 ¦ 0.852 ¦ 0.732 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 각형덕트 45° 원형 데이퍼접속 ¦ 1 2 45 ¦ ¦ 1→3 ¦ v3/v1 ¦ 0.375 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 0.594 ¦ 1.50 ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ ¦ 1→2 1→3 ¦ v2/v1 ¦ 0.983 0.2 ¦ 0.70 0.4 ¦ 0.535 0.6 ¦ 0.53 0.8 ¦ 1.0 ¦ 0.676 ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 =1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.154 ¦ 0.360 ¦ 0.618 ¦ 0.927 ¦ 1,288 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.046 ¦ 0.097 ¦ 0.154 ¦ 0.217 ¦ 0.288 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.022 ¦ 0.046 ¦ 0.086 ¦ 0.097 ¦ 0.125 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ v3/v1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ A3A1 =1 ¦ 1→2 1→3 ¦ 0.687 ¦ 0.473 ¦ 0.358 ¦ 0.344 ¦ 0.427 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ v2/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ A2/A1 =1 ¦ 0.180 ¦ 0.201 ¦ 0.062 ¦ -0.237 ¦ -0.695 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ A2/A1 = 0.33 ¦ 0.067 ¦ 0.095 ¦ 0.084 ¦ 0.034 ¦ -0.057 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 2→1 び2 △PT = S2P ¦ = 0.166 A2/A1 ¦ 0.034 ¦ 0.051 ¦ 0.050 ¦ 0.030 ¦ -0.006 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ v3/v1 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 =1 ¦ -0423 ¦ -0.011 ¦ -0.035 ¦ -0.316 ¦ -0.230 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.33 ¦ -0.763 ¦ -0.493 ¦ -0.189 ¦ -0.149 ¦ -0.520 ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ Y 자관 (30° 분기) ¦ 30 ¦ 3→1 ¦ A3/A1 = 0.166 ¦ -0.859 ¦ -0.657 ¦ -0.394 ¦ -0.070 ¦ -0.316 ¦ ¦ ¦ 주) No. 3 13~23 표중의 화살표는 흐름방향을 표시한다(아래 그림 참조). ¦ 분 기 ¦ 합 류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ⑧ 1→ 2 ⓑ 1 → 3 ¦ 2→1 ⓑ 3 1 ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ⓐ ¦ ⓐ ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ | {}
3fc48648-3957-40e1-b662-8fb47dc07ab6 | 1권.pdf | 4. 16-28 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상 태 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ 손실계수, 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 24 ¦ 급확대 (원형 장방형) ¦ び A1 ¦ v2 △PT = P 2 ¦ A2/A1 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 2.5 ¦ 2 1.66 ¦ 1.43 ¦ 1.25 ¦ 1.11 ¦ ¦ 24 ¦ 급확대 (원형 장방형) ¦ び A1 ¦ v2 △PT = P 2 ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ 0.81 ¦ 0.64 ¦ 0.49 ¦ 0.36 ¦ 0.25 0.16 ¦ 0.09 ¦ 0.04 ¦ 0.01 ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ A2/ A1 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2.5 ¦ 1.66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ 5 ¦ 340 ¦ 80 ¦ 23 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (원형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ A2A1 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 1.66 ¦ 1.43 ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 급축소 (원형) ¦ U A1 ¦ v2 △PT = 2P ¦ 5 ¦ 48.0 ¦ 12.0 ¦ 4.7 ¦ 2.3 ¦ 1.3 ¦ 0.72 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 5° ¦ ¦ 10° ¦ 20° ¦ 30° ¦ 40° ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2.5 ¦ 0.14 ¦ 0.24 ¦ ¦ 0.38 ¦ 0.50 ¦ 0.61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2 ¦ 0.13 ¦ 0.21 ¦ ¦ 0.34 ¦ 0.44 ¦ 0.55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.66 ¦ 0.11 ¦ 0.18 ¦ ¦ 0.29 ¦ 0.38 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.43 ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.14 ¦ 0.23 ¦ 0.30 ¦ 0.37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (장방형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.25 ¦ 0.06 ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.16 ¦ 0.21 ¦ 0.26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 5° ¦ ¦ 10° ¦ 15° ¦ 20° ¦ 25° ¦ 30° ¦ ¦ 35° ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 4 ¦ 0.08 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.35 ¦ 0.46 ¦ ¦ 0.57 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2.5 ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ 0.22 ¦ 0.30 ¦ ¦ 0.37 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 2 ¦ 0.04 ¦ ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.21 ¦ ¦ 0.26 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.66 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.13 ¦ ¦ 0.16 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.43 ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ ¦ 0.03 ¦ 0.04 ¦ 0.06 ¦ 0.07 ¦ ¦ 0.09 ¦ ¦ 26 ¦ 점확대 (원형) ¦ U A1 ¦ ひ2 △P, = P 2 ¦ 1.25 ¦ 0.006 ¦ 0.007 ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.04 ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ A2/ A1 ¦ 8 = 30° ¦ ¦ 45° ¦ 60° ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.4 ¦ 0.13 ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.5 ¦ 0.08 ¦ ¦ 0.16 ¦ 0.28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.6 ¦ 0.06 ¦ ¦ 0.11 ¦ 0.19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.7 ¦ 0.04 ¦ ¦ 0.08 ¦ 0.14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 점축소 (장방형) ¦ U A1 ¦ び2 APT = 5 P 2 ¦ 0.8 ¦ 0.03 ¦ ¦ 0.06 ¦ 0.11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28 30 31 ¦ 변형 ¦ a 2a 2a ¦ v2 APT = P 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 1.66 ¦ 14°, 5 = 0.15 8 < 1.25 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ 5 ¦ 47.8 ¦ ¦ 7.80 ¦ 1.80 ¦ 0.29 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 관내 오리피스 ¦ U 4. 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ E/D ¦ 0.10 ¦ ¦ 0.25 ¦ 2.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ 5 E/D ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 덕트의 파이프 관통 덕트의 평절 관통 ¦ U ⌀TED U ○ ① ¦ v2 △P, = 2P ひ2 △PT = P 2 ¦ 5 ¦ 0.10 0.7 ¦ ¦ 0.25 1.4 ¦ 0.50 4.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
a0567c82-d51c-4ba0-8844-826061f2ea1f | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-29 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 ¦ 덕트내의 커버부관통 ¦ V MED ¦ APT = 5 20 び2 ¦ E/D ¦ 0.10 ¦ 0.25 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 덕트내의 커버부관통 ¦ V MED ¦ APT = 5 20 び2 ¦ 5 ¦ 0.07 ¦ 0.23 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 직통관(1 → 2) v2 APT = p 2 ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ v2/v1 <1.0 일 때는 대개 무시할 수 있다. v2/v1 <1.0 일 때는 �=0.45-1.24x0.9x2 \1/4 V3 a X x V1 b ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ x ¦ 0.25 ¦ 0.5 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ S B ¦ 0.3 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.65 ¦ ¦ 33 ¦ 장방형덕트의 분기 ¦ ひ �U2 A2 V3 A⌀T ¦ 분기관 v2 APT = 5 2° ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ /4 V3 i 단 3C = x V1 ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ v2/v1 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ A2/ A1 ¦ -1.2 ¦ -0.3 ¦ 0.35 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ 0.67 ¦ -1.7 ¦ -0.9 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 직통관(1 →3) 23 △PT = 5 29 ¦ 0.60 ¦ -2.1 ¦ -1.3 ¦ -0.8 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 합류관(2 →3) 03 APT = 5 P 2 ¦ v2/v1 ¦ 0. ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 34 ¦ 장방형덕트의 합류 ¦ A3 A1 V3 V1 A2 수 ひ ¦ 합류관(2 →3) 03 APT = 5 P 2 ¦ 5 B ¦ -1.2 ¦ -0.90 ¦ -0.5 ¦ 0.1 ¦ 0.55 ¦ 1.4 ¦ ¦ 35 ¦ 연속벤드 (장방형덕트) ¦ (a) (b) (c) ¦ び2 △P, = 5 2 p ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ a) 1 개의 벤드저항의 1.5 배 b) 1 개의 벤드저항의 2.0 배 c) 1 개의 벤드저항의 2.4 배 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ 손실계수 5 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 700 600 500 400 300 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ 1.1 1.2 1.2 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ 1.2 1.4 1.7 ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 직각엘보 ¦ 12 □□ V 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ び2 △PT = p 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 치수 D, mm ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ 0.7 0.7 0.7 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ 700 600 500 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ 300 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 외각엘보 ¦ P R H 내장 글라스울 붙임 면포피복 ¦ △PT = 5 2 P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
f7fea09d-6952-407c-b89e-62b32877317e | 1권.pdf | 4.16-30 제 4 편 설비 일반 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ ¦ v2 △PT = S2P ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ 글라스울 두께 25 mm axb = 20x17.5 cm ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ L = 0.9 m ¦ L = 0.9 m ¦ L = 0.9 m ¦ 2.21 ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 흡음셸 ¦ L = 18 m ¦ L = 18 m ¦ L = 18 m ¦ 3.03 ¦ ¦ ¦ ¦ 39 ¦ 관출구 ¦ U ¦ ひ2 APT = 29 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 40 ¦ 관출구 ¦ U ¦ v2 △PT P 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 7.76 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ 41 ¦ 관출구 (오리피스부) ¦ V 14 ¦ v2 △PT = p 2 ¦ A2/A1 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 10° ¦ 0.64 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 20° ¦ 0.72 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 30° ¦ 0.79 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.43 ¦ 40° ¦ 0.86 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.55 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.64 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.74 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.83 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.48 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.58 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.70 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° 10° ¦ 0.79 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.40 0.53 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.65 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.76 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 10° ¦ 0.34 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 20° ¦ 0.48 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 30° ¦ 0.62 ¦ ¦ 42 ¦ 관출구 (점확대) ¦ 14 U 0 ¦ v2 APT =S 을 P ¦ A2/A1 ¦ 1.67 2 2.5 ¦ 40° ¦ 0.73 ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ ¦ 0.2 ¦ 30.0~41.0 ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.4 ¦ 6.0~8.6 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 2.3~3.7 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 취출구 (다공판) ¦ 0 ¦ ひ2 APT = 2P ¦ 3.3 자유면적비 ¦ 0.9 ¦ 1.0~1.5 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ 관입구 ¦ V ¦ v2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.5 ¦ | {}
d60ce3de-2e9a-4be1-9e4f-e2b723b17d18 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-31 표 10 국부손실계수 (계속) ¦ No. ¦ 명칭 ¦ 그림 ¦ 계산식 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 상태 ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ 손실계수 S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 45 ¦ 관입부 (단관부) ¦ U ¦ v2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ ¦ 46 ¦ 관입부 (플랜지부) ¦ 휜 ID ¦ = 5 20 び2 △PT ¦ t ¦ ¦ D/20 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ ¦ 46 ¦ 관입부 (플랜지부) ¦ 휜 ID ¦ = 5 20 び2 △PT ¦ t ¦ t > D ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ ¦ ¦ 47 ¦ 관입부 (벨마우스부) ¦ U A1 ¦ び2 APT = S2P ¦ ¦ ¦ ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 9.61 ¦ 9.61 ¦ 9.61 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.08 ¦ 3.08 ¦ 3.08 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.17 ¦ 1.17 ¦ 1.17 ¦ ¦ 48 ¦ 관입구 (오리피스부) ¦ 4 ¦ △PT = 2P v2 ¦ A2/A1 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.48 ¦ 0.48 ¦ 0.48 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 20° ¦ 20° ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 40° ¦ 40° ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 60° ¦ 60° ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 90° ¦ 90° ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ 49 ¦ 관입구 (원형 후드부) ¦ 0 U ¦ ひ2 △PT = 28 ¦ 0 ¦ 120° ¦ 120° ¦ 0.20 ¦ 0.20 ¦ 0.20 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 20° ¦ 20° ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 40° ¦ 40° ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 60° ¦ 60° ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 90° ¦ 90° ¦ 0.19 ¦ 0.19 ¦ 0.19 ¦ ¦ 50 ¦ 관입구 (장방형 후드부) ¦ U ¦ び2 APT = 5 29 ¦ 0 ¦ 120° ¦ 120° ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ 0.27 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 35.0 ¦ 35.0 ¦ 35.0 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 7.6 ¦ 7.6 ¦ 7.6 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 51 ¦ 흡입구 (다공판) ¦ U ¦ △PT = 29 ¦ 자유면적비 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ ¦ 52 ¦ 흡입구 (목제루우버) ¦ �� ¦ △P, = S2P び2 ¦ A2/ A1 자유면적비 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 0.27 mm ¦ 0.27 ¦ 0.66 ¦ 0.72 ¦ ¦ 172 ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 간격 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 1.67 mm 2.08 ¦ 3.57 ¦ 5.0 ¦ 1.56 11.1 ¦ 16.7 ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 개구비 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 70% 76 ¦ 67 ¦ 74 ¦ 72 ¦ 81 ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 철망 ¦ 5 ¦ 철사지름 び2 APT = S2P v = 구멍을 통과 하는 풍속 ¦ 0.80 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 0.50 ¦ ¦ | {}
c673d149-1989-4854-bb15-c949c670934c | 1권.pdf | 4.16-32 제 4 편 설비 일반 여기서, ¦ S ¦ : 국부압력 손실계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 풍속, m/s ¦ ¦ PU ¦ : 동압, Pa(N/m2) ¦ ¦ △PT ¦ : 국부의 전압손실, Pa(N/m2) ¦ 5 와 �는 다음의 관계가 있다. S=5+1- 음 여기서, ¦ 5g ¦ : 국부정압 ¦ 손실계수 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V1 ¦ : 국부상류측 ¦ 풍속, ¦ m/s ¦ ¦ V2 ¦ : 국부하류측 ¦ 풍속, ¦ m/s ¦ 국부손실계수 5 의 값을 표 10 에 표시한다. 단 ひ는 합류부를 제외한 국부상류측의 풍속이다. (50) 2) 상당길이 곡관부분 등의 마찰손실을 표시하는 방법으로서 이것과 같 표 11 평행의 댐퍼의 마찰계수 ¦ 날개 수 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ 개폐각도, 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 날개 수 ¦ 10。 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ 1 ¦ 3 = 0.3 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 60 ¦ 100 ¦ 1500 ¦ ¦ 2 ¦ 0.4 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 350 ¦ ¦ 3 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 2.0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 160 ¦ ¦ 4 ¦ 0.25 ¦ 0.8 ¦ 2.0 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 100 ¦ ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 0.6 ¦ 1.8 ¦ 3.5 ¦ 7 ¦ 13 ¦ 28 ¦ 80 ¦ 표 12 에어필터의 저항 ¦ 종 류 ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ 저항, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종 류 ¦ v = 1.0 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 글라스울 80 ,um ¦ AP = 58 ¦ 98 ¦ 176 ¦ 245 ¦ 333 ¦ ¦ 200 �� ¦ 6.9 ¦ 17.6 ¦ 29.4 ¦ 47.0 ¦ 68.6 ¦ ¦ 커퍼울 ¦ 2.0 ¦ 2.9 ¦ 5.9 ¦ 8.1 ¦ 11.1 ¦ ¦ 비닐필터 FK107 ¦ 6.9 ¦ 12.7 ¦ 21.6 ¦ 29.4 ¦ 42.1 ¦ ¦ 전기집진기(소형) ¦ 11.8 ¦ 19.6 ¦ 31.4 ¦ 41.2 ¦ 56.8 ¦ 주) v : 면풍속, m/s. 표 13 플레이트 핀코일의 저항의 예, Pa ¦ ¦ 열수 ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ 풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.0 ¦ 열수 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.4 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ △P。 ¦ 2 ¦ △P⌀ =7.7 ¦ 12.5 ¦ 19.9 ¦ 31.9 ¦ 45.8 ¦ 61.7 ¦ 78.2 ¦ ¦ △P。 ¦ 3 ¦ 10.2 ¦ 18.1 ¦ 32.1 ¦ 49.6 ¦ 67.4 ¦ 89.6 ¦ 115.6 ¦ ¦ △P。 ¦ 4 ¦ 14.7 ¦ 22.6 ¦ 39.8 ¦ 62.2 ¦ 87.6 ¦ 117.6 ¦ 151.9 ¦ ¦ △P。 ¦ 5 ¦ 17.9 ¦ 29.9 ¦ 52.2 ¦ 80.2 ¦ 112.7 ¦ 148.0 ¦ 186.2 ¦ ¦ △P。 ¦ 6 ¦ 22.0 ¦ 37.3 ¦ 64.2 ¦ 97.1 ¦ 134.3 ¦ 178.4 ¦ 227.4 ¦ ¦ △P。 ¦ 8 ¦ 27.2 ¦ 47.5 ¦ 83.1 ¦ 127.4 ¦ 178.4 ¦ 236.2 ¦ 299.0 ¦ ¦ Kw ¦ ¦ Kw = 1.43 ¦ 1.37 ¦ 1.32 ¦ 1.28 ¦ 1.25 ¦ 1.24 ¦ 1.23 ¦ ¦ KT ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ 출입구 평균 공기온도 ¦ °C ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ ¦ KT ¦ KT ¦ KT ¦ KT ¦ 0.93 ¦ 0.97 ¦ 1.00 ¦ 1.03 ¦ 1.07 ¦ 주) 저항 △PT, Pa = △P⌀x Kwx kヶ .(Kw 는 습윤면에 의한 할증). ¦ 덕트분류 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 저속방식 ¦ 고속방식 ¦ 고속방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트분류 ¦ 권장풍속, m/s ¦ 권장풍속, m/s ¦ 권장풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 최대풍속, m/s ¦ 권장 ¦ 최대 ¦ ¦ 덕트분류 ¦ 주택 ¦ 공공건물 ¦ 공장 ¦ 주택 ¦ 공공건물 ¦ 공장 ¦ 임대빌딩 ¦ 임대빌딩 ¦ ¦ * 공기도입구 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 6.0 ¦ 3.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ 팬 흡입구 ¦ 3.5 ¦ 4.0 ¦ 50 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ 7.0 ¦ 8.5 ¦ 16.5 ¦ ¦ 팬 출구 ¦ 5~8 ¦ 6.5~10 ¦ 8~12 ¦ 8.5 ¦ 7.5~11 ¦ 8.5~14 ¦ 12.5 ¦ 25 ¦ ¦ 주 덕트 ¦ 3.4~4..5 ¦ 5~6.5 ¦ 6~9 ¦ 4~6 ¦ 5.5~8 ¦ 6.5~11 ¦ 12.5 ¦ 30 ¦ ¦ 분기 덕트 ¦ 3.0 ¦ 3~4.5 ¦ 4~5 ¦ 3.5~5 ¦ 4~6.5 ¦ 5~9 ¦ 10 ¦ 22.5 ¦ ¦ 분기수직 덕트 ¦ 2.5 ¦ 3~3.5 ¦ 4 ¦ 3.25~4 ¦ 4~6 ¦ 5~8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 등 필터 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ ¦ * 코일 ¦ 2.25 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ 3.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ * 에어와 셔 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 리턴덕트 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.0 ¦ 5.0~6.0 ¦ 6.0 ¦ - ¦ - ¦ 표 14 덕트 내의 풍속 주) * 표는 전면적 풍속, 기타는 자유면적(프리 에어리어) 풍속, ASHRAE handbook. | {}
bbd1f2bc-6540-441d-9ffa-b0d71d2fbd48 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-33 표 15 덕트의 저항계산표(예제) ¦ 덕트구간 ¦ Q, m2/h ¦ 형상 ¦ d, mm ¦ axb, mm ¦ V, m/s ¦ pv, Pa ¦ 3 ¦ 入, Pa/m ¦ L, m ¦ AP, Pa ¦ �AP, Pa ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Z-A ¦ 6000 ¦ ¦ 460 ¦ 600x300 ¦ 10 ¦ 60.07 ¦ ¦ 2.25 ¦ 20 ¦ 45.1 ¦ 45.1 ¦ ¦ ¦ A ¦ 6000 ¦ � ¦ " ¦ # ¦ " ¦ " ¦ 0.09 ¦ ¦ ¦ 5.4 ¦ 50.5 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 6000 ¦ ¦ M ¦ # ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 10 ¦ 22.5 ¦ 73.0 ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 4000 ¦ ¦ 390 ¦ 400x300 ¦ 9 ¦ 48.61 ¦ ¦ " ¦ N ¦ 22.5 ¦ 95.6 ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 2000 ¦ ¦ 310 ¦ 340x240 ¦ 7.7 ¦ 35.57 ¦ ¦ " ¦ " ¦ 22.5 ¦ 118.1 ¦ ¦ ¦ D ¦ 1000 ¦ � ¦ 235 ¦ 200x240 ¦ 6.5 ¦ 25.38 ¦ 0.09 ¦ ¦ ¦ 22.5 ¦ 120.3 ¦ ¦ ¦ D-G ¦ 1000 ¦ ¦ 235 ¦ ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 5 ¦ 11.8 ¦ 132.1 ¦ ¦ ¦ 취출구 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 181.1 ¦ ¦ 송풍덕트저항 합계 �AP = 181.1 Pa ¦ P 흡입구 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ 7.74 ¦ ¦ ¦ ¦ 23.52 ¦ 23.52 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P 축소 ¦ " ¦ ¦ ¦ A0/A=0.4 �=60°C 400x300 ¦ " ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 3.34 ¦ 26.5 ¦ ¦ ¦ P-N ¦ " ¦ ¦ 390 ¦ A0/A=0.4 �=60°C 400x300 ¦ 9 ¦ 48.61 ¦ ¦ 2.25 ¦ 3 ¦ 6.76 ¦ 33.7 ¦ ¦ ¦ N ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ IF ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 4.41 ¦ 38.1 ¦ ¦ ¦ N-M ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 20 ¦ 45.1 ¦ 83.2 ¦ ¦ ¦ M ¦ " ¦ � ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 4.41 ¦ 97.4 ¦ ¦ ¦ M-L ¦ " ¦ ¦ " ¦ " ¦ " ¦ " ¦ ¦ 2.25 ¦ 1 ¦ 2.25 ¦ 89.9 ¦ ¦ 은 압력손실을 갖는 동일지름의 직관덕트 길이(lg)로 표현할 경우도 있다. 이 1%을 국부마찰의 상당길이라고 부른다. APT = 5 블 p= 짐을 (51) le = 듯 d 또는 led = 듯 3) 댐퍼 · 공조기의 압력손실 풍량조정 또는 유량폐쇄를 위하여 덕트중간에 설치되는 댐 퍼에는 평행익형과 대향익형이 있으나 표 11 은 평행익형 댐 퍼의 마찰계수이다. 공조기 등은 유로의 확대, 변형 외에 에 어필터, 냉각 및 가열 코일 등이 있어 통풍 마찰손실이 있게 된다. 이들은 기내저항이라 하며 카탈로그 등에서 표시되어 있는 것도 있다. 에어필터 및 코일의 압력손실의 예를 표 12 와 13 에 표시한다. 3.4 덕트의 압력손실계산 1) 덕트 내의 풍속 덕트에는 급기덕트와 환기덕트가 있다. 급기덕트는 덕트스 페이스를 충분히 취할 수 없는 경우에 풍량을 빠르게 하면 덕 트스페이스가 적게 되어 유리한 반면 소음발생이나 소비동력 의 증가 등 불리한 점이 생기므로 이 양자와 사용하는 건물종 류를 감안하여 결정해야 한다. 표 14 에 일반적으로 쓰이고 있 는 덕트 내 풍속을 표시한다. 또한 환기덕트는 일반적으로 저 속덕트 방식을 쓰는 것이 보통이다. 2) 덕트의 계산 예 덕트의 계산법에는 정압손실을 산정하는 정압기준방법과 전압손실을 산정하는 전압기준의 방법이 있으며, 양자가 모두 쓰이고 있으나, 정압 기준의 방법은 풍속이 크게 되면, 정압 의 재취득이 무시될 수 없게 되므로 계산이 복잡해진다. (1) 등속법 | {}
339d3ccb-b933-4380-8c64-8235683c17ba | 1권.pdf | 4.16-34 제 4 편 설비 일반 덕트내의 풍속을 일정하게 하여 계산하는 방법이며, 배기덕 트 또는 공기 분체 등을 수송하는 경우에 사용된다. 압력손실 이 구간마다 다르게 되므로 계산이 번거롭다. 표 16 은 분체가 침적되지 않는 최저 권장속도를 표시한 것이다. (2) 등마찰법 이 방법은 모든 덕트계의 단위 길이 당 마찰손실을 일정하 게 하는 방법이며, 송풍기의 정압계산이 간단하고, 덕트 말단 으로 갈수록 풍속이 느려지므로 소음처리가 비교적 용이하다. 경로길이가 대략 같은 경우는, 그대로 치수를 결정해도 되 지만, 길이가 다른 경우는 길이가 짧은 분기측 덕트에 풍량 조절용 댐퍼를 설치하거나 덕트치수를 적게 하여 마찰을 증 가시켜주어 가능한 경로마찰을 같게 한다. [예제 1] 그림 31 과 같은 공장용덕트의 치수 및 송풍기의 필요압력을 구한다. 다만 각 취출구의 취출풍량은 1 000 m2/h 로 하고 그때의 필요 전압을 49 Pa, 흡입구의 면풍속을 3.6 m/s, 전면은 60%개구의 다공 철판 마감, 공조기의 내부저항 을 294 Pa 로 한다. [풀이] 공장용덕트 풍속은 표 14 를 써서 선정하게 되며, 여 기서 v = 10 m/s 을 채용하면 총 풍량을 6000 m2/h 가 흐를 때의 치수는 덕트 마찰선도에서 지름 460 mm 가 얻어지며, 이때의 단위 길이당 마찰손실은 2.25 Pa/m 가 된다. 이후의 각 덕트는 단위 길이당 마찰을 2.25 Pa/m 로 하여 각 부분 을 통과 하는 풍량에 의해 마찰선도를 써서 표 15 와 같이 구 해진다. 각 구간의 풍량에서 원형덕트의 지름이 구해지고, 또한 원 형-장방형덕트의 환산표에 의해 적당한 장방형 덕트의 치수 를 결정한다. [결과] 송풍측 덕트의 필요전압 = 181.1 Pa 단, 이 방법은 덕트 경로의 길이에 비례하여 저항이 증가하 므로 각 취출구까지의 환기측 덕트의 필요전압 = 89.87 Pa 공조기내부의 필요전압 = 294 Pa 송풍기의 필요전압 = 564.97 Pa 송풍기의 토출속도가 10 m/s 라면, 이때의 동압은 60.0 Pa 이므로 송풍기 정압은 564.97-60.0 = 504.9 Pa 이 되지만, 일 반적으로 필터의 오염 등에 의한 저항증가 등을 감안하여 5~10%의 여유를 잡아서 송풍기압력을 결정한다. 다음은 송풍기출구에서 가장 긴 경로의 취출구 G 까지의 마찰손실과 거기서 송풍기에 가까운 취출구 F 및 E 까지의 마찰손실을 비교해 본다. Z-G 까지의 경로 중 Z-B 는 공통이 므로 B 점 이후의 압력손실을 비교한다. 표 15 에서, B → C→ D→ G = 22.5 + 22.5 + 2.25 + 11.8 + 49 = 108.05Pa, B → E = APB (B 부의 분기손실) + (B → E 의 직관 마찰손실) + (E 의 취출전압) = APB + 11.8 + 49 = APB + 60.8Pa, B → F = (B→ C 의 직관마찰) + APC(C 부의 분기손실) + (C-F 의 직 관 마찰손실) + F 의 취출전압 = 22.5 + △PC + 11.8 + 49 = △ PC + 83.3Pa, APB 는 분기덕트의 치수 240 x 200 mm 와 그 림 32 에 의해, ![image](/image/placeholder) ◀5mm/+5m -10 G 10 F D G 10 m E C F A 취출구(1 000m2/h) E 20 m N P 흡입구(4 000 m2/h) Z 20 m 외기도입구(2 000 m2/h) ←10m 그림 31 덕트계통 예제 ![image](/image/placeholder) ① X = 0.5 ... SB = 0.2 ② V X=0.75 ... SB = 0.3 X = 1.0 ··· SB = 0.4 ③ a↑ 67 그림 32 분자관의 압력손실 1/4 200 1/4 6.5 X = v3x 응 = x =0.62 10 240 U1 CB=0.25(그래프를 그려서 중간점을 읽는다). pv2 △PB = Sbx = 0.25 x 60.0 = 15.0 Pa 2 B →E = 15.0+60.8 = 75.8 Pa v2 (①→③의 분류저항) △Pb = SBxP2 1/4 X = v2x (응 V1 마찬가지로 B→ F = 12.7 + 83.3 = 96.0 Pa 가 되며, 어느 경우나 취출구 B→ G 보다 마찰손실이 적게 되어, 그대로 둔 다면 E, F 의 취출구에 설계치보다 많은 풍량이 취출되게 된 다. 이것을 수정하기 위해서는 분기덕트의 치수를 적게 하고 풍속을 크게 하여, 저항을 증가시켜 압력의 밸런스를 취해본 다. 분기덕트의 풍속 V3 = 10 m/s 로 하면, △PB = 44.1 Pa (앞서 언급한 계산방법에 의한다.) 분기직관 덕트저항 = 6.87x5 = 34.3 Pa (U = 10 m/s, Q = 1 000 m2/h 에서 단위길이 손실은 6.86 Pa/m 가 된다.) 취출구 저항 = 49 Pa 합계 127.4 Pa 가 되어 과대하다. | {}
8d661f5a-153e-4f62-bc4a-eec7a9a22852 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-35 이 때, U3 = 9 m/s 로 하면, △PB = 34.3 Pa 분기직관 덕트저항 = 5.1x5 = 25.5 Pa 취출구 저항 = 49 Pa 합계 108.8 Pa 가 되어 대략 취출구 G 까지와 같게 되었다. 마찬가지로 F 에 대해 검토한다. U3= 7.0 m/s 로 하면, △Pc = 21.6 Pa 분기직관 덕트저항 = 2.64x5 = 13.2 Pa 취출구저항 = 49 Pa B → C 간의 직관 덕트저항 = 22.5 Pa 합계 106.3Pa 가 되어 대략 각 취출구의 밸런스가 취해졌 다. 따라서 분기덕트 B-E 및 C-F 의 치수는 각각의 풍속을 만족하는 치수를 선정하면 된다. 표 16 분체이송덕트 권장속도 a. 작업별 ¦ 작업 ¦ 후드의 형식, 풍속 ¦ 반송풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 블라스팅 연마 ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 자동차차고 ¦ 테일파이프와 국소 후드 ¦ 10 ¦ ¦ 주방용레인지 ¦ 천장 후드 전면개구부 풍속 0.5 m/s ¦ 7.5~9 ¦ ¦ 글라인더 ¦ 표준후드 ¦ 18 ¦ ¦ 암석천공(건식) ¦ ¦ 18 ¦ ¦ 체질 ¦ 후드 개구부에 통하는 흡입속도 0.8~1.0 m/s ¦ 18 ¦ ¦ 분무도장 ¦ 후드, 후드 단면에서의 풍속 0.50m/s ¦ 7.5~10 ¦ b. 반송물질별 ¦ 반송물질 ¦ 반송풍속, 명 m/s ¦ 반송물질 ¦ 반송풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모래 ¦ 35 ¦ 양모 ¦ 25 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 35 ¦ 목면 ¦ 22.5 ¦ ¦ 적철광 ¦ 32.5 ¦ 미분탄 ¦ 20 ¦ ¦ 소금 ¦ 27.5 ¦ 톱밥 ¦ 15 ¦ ¦ 소맥 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ 4. 덕트설계 4.1 덕트 설계시 고려 사항 1) 실 공간압력 실 공간압력은 팬설치 위치와 덕트시스템 배열에 의하여 결정된다. 예를 들면, 급기팬은 실 공간압력을 증가시키나 배 기팬은 실 공간의 압력을 감소시키다. 만약, 급-배기 팬이 덕 트시스템 내 동시 설치되어 있는 경우 실 공간내의 압력은 급 배기팬의 상대적 용량에 의하여 결정된다. 만약 급기팬 용량 이 배기팬용량 보다 클 경우 실 공간의 압력은 양압으로 "+" 값, 반대로 배기팬 용량이 급기팬 용량 보다 클 경우 실 공간 의 압력은 음압으로 "_" 값을 유지하게 된다. 외부바람에 의한 시스템의 압력변화는 유입공기와 배기그 릴의 위치 선택을 통하여 제거 또는 최소화 할 수 있다. 2) 방화 및 제연 덕트시스템은 방화지점에서 타지점으로 연기, 고온가스 및 소화설비가 화염을 이송하며, 덕트시스템내 화재확산 가능성 이 있으므로 공기조화 및 환기시스템 설계 시에는 포함되어 야 한다. 일반적으로, 화재안전코드는 국제기구표준을 따라야 한다. NFPA standard 90A 는 덕트, 연결부재, 부속품, 플래넘, 복 도, 공기 입출구, 신선외기 인입구, 공기필터, 송풍기, 전기 배 선 및 설비, 냉난방 시설, 외벽관통부에 대한 방화를 포함하 는 건축물 구조, 제연을 포함하는 자동 제어등에 대한 화재안 전 요구사항들을 취급한다. 화재안전 코드들은 Factory Mutual 또는 UL(Underwriters Laboratories)과 같은 국 가공인연구소의 시험과 라벨링 시행 표준을 따른다. UL 에서 출간되는 Building Materials Directory 는 방 화댐퍼 및 제연댐퍼를 다루고 있으며, 이러한 댐퍼는 UL Standards 555 와 555S 의 시험 요구사항들을 충족하여야한 다. Building Materials Directory 에는 개별댐퍼와 각 댐퍼 조립품에 대한 최대허용 크기를 다루고 있다. 방화댐퍼(fire damper)는 1.5 시간~3 시간내 화재 테스트 를 받는다. 제연댐퍼(smoke damper)는 온도강하(외기온 또 는 최소 120 도)테스트와 250 Pa 과 1 000 Pa 압력차에서의 누기시험에 따라 차등화 된다. 제연댐퍼는 최대풍량 조건하에서 시험된다. UL 에서는 매 년 화재방재위원회에 의하여 바닥, 지붕, 천장방화댐퍼가 있 는 경우 또는 없는 경우의 년간 Fire Resistance Directory 에서 천장조립품에 대한 방재 데이터를 목록화 하여 발표하 고 있다. 3) 덕트단열 주거용 저층건물을 제외한 모든 신축건물에서 HVAC 공조 덕트와 플래넘은 ASHRAE standard 90.1 에 따라 열적으로 단열되어야 한다. 신축 주거용 저층건물에 대한 덕트 단열은 ASHRAE standard 90.2 에 따라야 하며, 기존건축물은 ASHRAE standard 100 의 요구사항을 따라야 한다. 상기 표준에서의 단열두께는 최소 요구 값이며, 경제성과 열성능을 고려하여 보다 높은 수준의 단열이 필요하다. 추가 단열과 결로방지용 단열은 수증기 전달 및 표면응축을 최소화 하기 위하여 요구된다. 덕트를 통한 열취득과 열손실은 급기 량, 급기 온도 및 냉온수 코일의 용량 계산시 고려해야한다. 4.2 덕트 설비의 누기 1) 덕트 밀봉 모든 덕트설비와 플래넘 연결조인트, 덕트 연결부, 덕트 관 | {}
da4307fe-ae6e-4c57-817b-4b9a5573160c | 1권.pdf | 4.16-36 제 4 편 설비 일반 통부들은 밀봉되어져야 한다. 회전축의 개구부는 부싱 밀봉 또는 누기를 최소화 해야하고 축회전 간섭을 일으키지 않으 면서 열팽창 방지가 되도록 밀봉되어야 한다. 스파이럴 록이음(lock seam)부문은 밀봉할 필요가 없다. 터미널유니트, 재열코일, 점검구, 소음기 제어댐퍼, 밸런싱댐 퍼, 제연댐퍼 및 방화댐퍼와 같은 덕트 연결형 유니트는 설계 표준 및 코드들에 의하여 설정된 누기허용기준을 충족할 수 있도록 설계한다. 방화댐퍼, 제연 및 풍량제어 댐퍼들에 대한 밀봉은 필요치 않다. 그러나 설계치는 저누기 덕트 연결형 유닛을 설계해야 한다. 2) 누기시험 범위 급기(VAV 박스의 일차공기 인입댐퍼의 급기상류 및 하 류), 환기 및 배기덕트 시스템은 준공 후, 운전조건하에서 누 기시험을 한다. 이것은 덕트의 설계 허용 누기값을 얻기 위하여, 덕트 시공 숙련도와 저누기 유닛의 사용등을 입증할 수 있는 누기 시험 이 이루어져야 한다. 공조덕트시스템은 운전조건하에서 공조덕트 누기시험을 받아야 한다. 덕트 연결형 유닛에서 누기는 제조업체가 제공 하는 누기시험 데이터와 표준 시방에 따라야 한다. AHU 누 기도 표준검인증 누기시험을 받아야 한다. 3) 누기 허용 기준 실공간 공조부하와 송풍기 동력에 미치는 누기의 영향을 고려하여 설계자는 공조시스템 최대부하 운전조건에서 각 송 풍기 풍량에 따라 허용누기량 퍼센트(%) 비율로 추가해야 한 다. AHU 관련 누기량 10%, 덕트연결유니트들에 대한 누기 량 1%, 덕트자체시스템 누기량 3%를 감안하여 설계송풍의 5%를 덕트 최대 누기 권장량으로 한다. 단, 실외부로부터 직접적으로 급기덕트나 환기덕트에 들어 오거나 나가는 누기량, 실내부에서 배기덕트로 빨려 들어오는 누기량은 설계풍량의 2% 이내로 한다. 식 (52)은 덕트공사에서 누기조건을 충족시키는 누기시험 에 대한 식이다. Qleak.frac (Qfan/Asystem ) CL,sections = 10△Psection 여기서, ¦ CL.sedions ¦ : 덕트표면적 10 m2 당, 압력 Pa0.65 당 유량 L/s, 테스트구간 누기등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Qfan ¦ : 운전중 송풍기의 최대풍량, L/s ¦ ¦ Qleak,frac ¦ : 운전중인 송풍기 최대 풍량에 대한 덕트시스템 누기율, % ¦ ¦ Asystem △P section ¦ : 전체 덕트표면적, m2 : 운전중 최대 송풍기 풍량에 대한 테스트 구간의 정압차, Pa(N/m2) ¦ 누기 등급은 부분누기량과 설계풍량비에 따라 달라지며, 압 력차 0.65 제곱승에 비례하여 변하는 것을 식(49)을 통하여 알수있다. 일예로, 덕트누기량 3%시에, 덕트단위표면적 10 m2 당 Qfan/Asystem = 10 L/s,△Psection = 750Pa 에 대해 요구되는 누기 등급은 덕트표면적 10 m2 당, Pa0-65 당, 풍량 0.04 L/s 로 산 정되어진다. 대신 △Psection = 125 Pa 로 6 배 적은 경우의 필요 누기등급은 약 3 배 증가한다. 식(52)에 의하여 결정된 누기등급에 연계된, 시험구간에 대한 최대허용누기량은 식(53)로 표현된다. A section △Psection =CL.section 10 Geak,sections (53) 여기서, Qleak,section : 테스트 구간 누기량, L/s A : 테스트 구간 덕트 표면적, m2 system 식(52)와 식(53)은 덕트공사중 테스트구간의 최대 허용 누 )과 구간 덕트 표면적의 기량으로 누기량, 송풍량(Qfan /Asystem 함수 관계 식(54)으로 정의 된다. Qleak,frac](Qfan/Asystem )Asection Geak,sections 100 (54) 따라서, 덕트시공중 누기시험에 대해서 덕트영역에 대한 최대허용누기량은 식(52) 또는 식(53)로 구할 수 있다. 4) 덕트 연결형 유니트의 누기 덕트 연결형 유니트의 누기는 기기 제조업체 공급시방서와 누기인증데이터에 따른다. 덕트연결형 유니트에 대한 권장 누 기량과 시방은 다음과 같다. (1) 터미널 유니트(terminal units.) 유니트 케이싱의 세로이음매, 케이싱인입면, 입구칼라 (collars)는 밀봉재로 밀봉한다. 케이싱의 댐퍼축 관통 부분 도 밀봉해야한다. 점검문을 제외한 케이싱누기량은 2.49 Pa 정압차에서 2.1 L/s 이상을 넘어서는 안된다. 누기시험은 승 인된 시험실에서 수행되어야 한다. 터미널 유닛의 점검문 누기량는 2.49 Pa 정압차에서 2.1 L/s 이내로 유지되어야 한다. (2) 전기재열코일 (52) 개스킷부 플랜지형 전기재열코일의 누기량은 2.49 Pa 정 압차에서 0.24 L/s 이내로 유지한다. 누기 시험은 승인된 시험 실에서 수행한다. (3) 온수재열코일 단열플래넘 또는 캐이싱내에 개스킷부 플랜지형 온수재열 코일은 모든 이음매와 공급 및 환수배관의 케이싱 관통부는 밀봉해야한다. 코일 케이싱누기량은 2.49 Pa 정압차에서 0.24 L/s 이내로 유지하며, 누기 시험은 승인된 시험실에서 수행한다. (4) 점검문 프레임을 제외한 점검문누기량는 2.49 kPa 정압차에서 0.24 L/s 이내로 유지되어야 한다. (5) 소음기 인라인덕트설치형 소음기 케이싱은 제작공장에서 밀봉되 어져야 하며, 플래넘속에 설치되는 소음기는 밀봉되지 않지만 플래넘 자체는 밀봉해야 한다. | {}
0af28681-7f2a-4d9b-b67b-b411e6fd8c13 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-37 (6) 방화댐퍼 및 제연댐퍼 이들 댐퍼들은 제조회사의 UL 승인규정에 따라 설치되어 야 하며, 방화댐퍼는 UL 승인 슬리브와 함께 공급되어야 한 다. 슬리브 이음매는 연속적으로 용접되거나 밀봉되어야 하 며, 횡형 조인트는 UL 승인의 플랜지 타입 덕트 슬리브로 연 결하고 밀봉해야 한다. (7) 밸런싱댐퍼 밸런싱댐퍼 케이싱이음매는 연속적으로 용접되거나 밀봉 되어야 하며, 케이싱 관통축은 밀봉해야 한다. (8) 제어댐퍼 제어댐퍼는 덕트설치형으로 시공되어야 하며, 덕트를 관통 하는 축은 밀봉해야 한다. 4.3 덕트기구의 설계풍속 표 17 에는 덕트시스템의 빌트인 타입의 HVAC 덕트유니 트들의 구성 요소들의 면풍속을 나타내고 있다. 표 17 덕트기구의 권장설계풍속 ¦ 덕트기구 ¦ 면풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 터미널유니트 ¦ 입구 최대풍속, 10.2 최소동압, 5 Pa ¦ ¦ 루버 a ¦ 루버 a ¦ ¦ 인입루버 3300 L/s 이상 3300 L/s 이하 배기루버 2400 L/s 이상 ¦ 2 그림 33 참고 2.5 그림 33 참고 ¦ ¦ 2400 L/s 이하 필터 b ¦ 2400 L/s 이하 필터 b ¦ ¦ 충돌포집비스코스필터 ¦ 덕트속도 ¦ ¦ 평판형(저 효율) 주름형미디어(중간 효율) ¦ 평판형(저 효율) 주름형미디어(중간 효율) ¦ ¦ 패널 필터 건조 확장표면형 ¦ 1~4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HEPA 필터 재생미디어 필터 유동커튼형 충돌포집비스코스타입 ¦ 3.8 까지 1.3~2.6 2.5 ¦ ¦ 가열코일 c ¦ 가열코일 c ¦ ¦ 증기용 및 온수용 코일 전기코일 오픈와 이어(open wire) 타입 핀튜브(fin tube) 타입 ¦ 2.5~5 최소 1~최대 8 제조사 데이터 참고 제조사 데이터 참고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제습코일 d ¦ 2~3 ¦ ¦ 에어워셔� ¦ 에어워셔� ¦ ¦ 스프레이형 셀형 고속 스프레이형 ¦ 제조사 데이터 참고 제조사 데이터 참고 6~9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a : 본문에서 제시된 가정 범위를 기초로함. b : 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 29 장 참조 c : 동 27 장 참조 d : 동 29 장 참조 e : 동 41 장 참조 ¦ a : 본문에서 제시된 가정 범위를 기초로함. b : 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. 29 장 참조 c : 동 27 장 참조 d : 동 29 장 참조 e : 동 41 장 참조 ¦ Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 신입 0.4m3/s 0.5m3/s 1.26m3/s 2.71m3/s 3.39m3/s 4.44m3/s 세기 0.3m3/s 0.93m3/s 1.38m3/s 2.6m3/s 3.44m3/s 4.13m3/s ¦ 그림의 매개 변수 ¦ 인입루버 ¦ 배기루버 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소자유면적(1 220 mm2 테스트 단면적 %) ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 물침투, mL(m2 0.25 h) ¦ 무시(0.3 이하), ¦ 불용 ¦ ¦ 최대정압강하, Pa ¦ 35 ¦ 60 ¦ 그림 33 루버 선정기준 인입루버와 배기루버의 예비 선정을 위한 설계기준은 그림 33 을 사용한다. 루버 풍속 3300 L/s 이상의 인입유량에 대해 서는 루버 개구부면적은 풍속 2 m/s 를 기준으로 한다. 배기루 버의 경우, 루버풍량 2 400 L/s 이상일 경우 면풍속은 2.5 m/s 를 기준으로 한다. 상대적으로 소풍량 루버에 대해서는 그림 33 을 참고한다. 이러한 면적기준은 개별 루버프레임을 포함하여 산정된 것 이다. 루버사이즈 1.5 m2 이상의 경우에는 자유면적비가 45% 이 상이며, 1.5 m2 이하 루버에 대해서 자유 면적비가 45% 이하 로한다. 만약 특정한 루버사이즈 데이터가 없는 경우라도 루 버면적이 0.4 m2 이하여서는 안된다. 만약 먼지나 오물등이 유입루버의 스크린에 모여지거나, 루버가 인접 보행자 통행이 있는 장소에 위치 한다면 루버 면속도는 0.5 m/s 를 초과 하지 않도록 한다. 루버의 날개형상, 날개각도와 간격등은 루버 자유면적비와 성능에 큰 영향을 미치므로 유의 해야 한다. 루버시험은 벽체에 설치된 크기 1 220 mm 사각 루버에서 수행한다. 수밀시험은 바람이 없는 날 강우량 100 mm/h 조건 에서 루버의 주변길이당 0.05 L/s 수량을 낙하시켜 시험한다. 또한 루버들은 13 m/s 또는 20 m/s 외부풍속을 받고있는 루 버표면에 강우량 76 mm/h 의 조건에서도 시험을 행한다. 4.4 덕트형상의 선정 1) 공간 제약이 없는 경우 원형덕트는 적절한 덕트 설치공간에서의 여유가 확보될때 장방형 또는 오벌덕트보다 선호되고있다. | {}
2fe267a1-7135-4bce-af26-5266bf387e44 | 1권.pdf | 4.16-38 제 4 편 설비 일반 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 저압 1.26 2.16 3.3 3.4 3.38 4.18 4.63 5.18 5.9 5.8 ±125 Pa 2.44 2.98 2.56 2.72 2.9 3.93 3.86 4.42 5.23 6.05 ±500 Pa 1 1.39 2.7 2.32 3.9 3.93 4.86 5.05 6.37 6.04 정규직 1 1.69 1.72 1.81 2.88 2.11 3.69 1.87 1.74 1.56 출전) SMACNA 의 덕트 시공 표준(2005). 행거 및 보강재는 포함(스크랩은 비포함) 그림 34 원형 스파이럴덕트 대비 장방형덕트의 상대질량 원형덕트는 장방형 덕트에 비해 자중 즉 무게 측면에서 유 리하다. 그림 34 는 장방형덕트의 등가직경이 원형덕트 직경과 동일 할 경우, 덕트 내 전압이 ±125 Pa - 2500 Pa 영역에서 의 원형덕트 대비 장방형덕트의 상대적 무게를 나타내고 있다. 상기의 등가직경은 같은 풍량과 동일 길이에 대해 흐름에 동 일 저항을 발생시키는 장방형 덕트의 등가직경으로 정의 된다. 원형덕트 원주길이는 장방형덕트의 둘레 길이 보다 짧다. 장방형덕트 아스펙트비가 2- 4 인 경우 길이는 대략 30 - 50% 증가한다. 상기 증가치는 단열증가와 추가 열손실을 고 려한 단열두께를 포함한 것이다. 원형덕트는 저주파수대 소음에 대해서도 우수한 특성을 가지고 있다. 2) 공간 제약이 있는 경우 덕트배치시 특히, 천장높이, 공간, 장애물의 문제가있다. 덕 트를 통하여 이송되는 송풍량에 따라 원형덕트, 장방형덕트 또는 오벌덕트 중에서 선택한다. 표 18 과 그림 35 는 0.65 Pa/m, 2 Pa/m 및 5 Pa/m 마찰 값을 지니는 세 가지 설계 경우를 나타낸다. 이러한 마찰저항 값은 그림 28 마찰선도의 음영면적으로 그려진 추천 값 범위 를 나타낸다. 마찰저항값 2 Pa/m 은 중간수준값이다. 표 18 에서는 대략 200 mm 식 증가하는 범위로 400 mm 에 서 1100 mm 까지 여섯가지 경우의 천장 공간을 포함하고 있다. 단열과 보강용도를 고려한 공간은 50 mm 이다. 장방형 과 오벌덕트의 아스펙트비는 2:1 이다. 그림 35 를 통하여 장방형덕트와 오벌덕트에 필요 공간에 적합한 두 평형 원형덕트와 세가지 덕트타입별 풍량 수용성 을 보여주고 있다. 900 mm 플레넘과 마찰율 2 Pa/m 에 대해 각각 직경 800 mm 원형덕트, 800 x 1 600 mm 오벌덕트, 800 x 1 600 mm 의 장방형덕트에 대한 값들이다). 주축은 가변적이며, 아스펙트비 2 정도의 덕트를 통과 하는 최대풍량은 6360 L/s, 6360 L/s~16 300 L/s 와 6360 L/s ~14500 L/s 세 종류이다. 두 원형덕트의 풍량은 12 720 L/s 이다. 장방형덕트의 최대풍량 초과 시에는 덕트배치를 다 시해야한다. Chart Title: 징방형(아스르비 2:1) Chart Type: bar 400 500 600 700 800 900 1000 1100 은행 2000L/s 4000L/s 6000L/s 9000L/s 11000L/s 24000L/s 20000L/s 29000L/s 오덕트(아스폐트비 2:1) 3000L/s 5000L/s 6000L/s 7000L/s 8000L/s 9000L/s 15000L/s 25000L/s A 설계기준 : 0.65 Pa/m, 최대풍속 12.7 m/s S/T 상무병원, ![image](/image/placeholder) 30000 25 000 장방형(아스펙트비 2:1) 20 000 오벌덕트(아스펙트비 2:1) 15 000 2 원형 10 000 원형 5000 0 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 덕트용 최대 천장공간, mm B 설계기준 : 2 Pa/m, 최대풍속 12.7 m/s L/S 경우만 Chart Title: 잣발생(아스트비 2:1) Chart Type: bar 400 500 600 700 800 900 1000 1100 요청 0mm 3000mm 6000mm 9000mm 11000mm 15000mm 18000mm 21000mm 오덕트(아스트비 2:1) 0mm 1000mm 3000mm 6000mm 10000mm 12000mm 20000mm 29000mm C 설계기준 : 5 Pa/m, 최대풍속 15.2m/s 그림 35 유효천정 공간과 원형, 오벌, 장방형덕트의 최대풍량 장방형 및 오벌덕트 선정시 아래 사항을 고려한다. 오벌덕트의 시공표준은 단지 2 500 Pa 양압에 대해서만 존재하기 때문에 장방형덕트는 송풍량 수송 측면에서 장점을 가닌다. 즉, 장방형덕트는 양압 125 Pa 에서 시작하여 7 단계 압력 등급을 가진다. 모든 장방형덕트 압력 등급은 양압과 부 압들이 있다. 오벌덕트에서의 저주파소음은 큰게 문제가 없으며 장방형 덕트에 비교해서 아주 양호하다. 동일한 크기의 오벌덕트 대 신 장방형덕트를 사용하면, 아스펙트비 1~4 정도에 따라 원 주길이는 대략 7%~ 17% 정도 늘어나며, 이러한 증가는 표 면적 증가를 가져오게된다. 장방형 덕트의 길이는 1200, 1 | {}
5147812b-4c55-4ab2-8f72-cea487830abb | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-39 500 또는 1 800 mm 가 있으며, 스파이럴 원형덕트와 오벌덕 트는 좀더 긴 길이도 가능하다. 4.5 덕트 설계법 1) 등마찰법 등마찰법이란 덕트단위 길이당 일정 압력손실이 발생되도 록 덕트 크기를 선정하는 방법이다. 그림 29 에서와 같이 마찰 선도의 음영 영역은 덕트시스템 에서 풍속과 마찰손실의 적정범위를 나타낸다. 반면에, 고에 너지 비용과 낮은 덕트 공사비의 경우에는 낮은 마찰손실율 설계가 보다 경제적이다. 에너지 비용이 낮고 덕트 공사비가 높을 경우에는 높은 마찰손실율 설계가 보다 경제적이다. 초기 덕트 사이즈 선정후에 모든 덕트 구간별 전압손실을 계산하며, 그뒤 각 연결지점에서의 압력손실의 평형을 유지하 기 위하여 덕트사이즈를 재조정하도록 한다. 2) 정압재취득법 급기덕트에서는 일반적으로 덕트 내 풍속은 주덕트에서 취 출구로 이동함에 따라 분기부를 지나면서 차츰 줄어든다. 베 르누이 정리에 의해 풍속(동압)이 감소되면 그 동압의 차이만 큼 정압이 상승되기 때문에 이 정압 상승분을 다음 덕트구간 의 압력손실에 이용하면 덕트의 각 분기부에서의 정압이 거 의 같아지고 토출풍량이 균형을 이루게 된다. 이와 같이 분기 후의 정압상승분을 분기덕트의 압력손실로 이용하는 방법을 정압재취득법(static regain method)이라 한다. 이 때 정압 상승분은 다음과 같다. pv2 을 PR = (Pd1 -Pd2) = 2 고전적인 정압재취득법은 다음식을 이용하여 덕트의 각 분 기에서 정압이 거의 같아지고 토출 풍량이 균형을 유지하도 록 한다. (55) pu 를 PU 를 △P = k 2 2 이 식에서 k 는 정압재취득계수라 하고 덕트 단면내의 풍속 분포가 일정하면 이론적으로는 1 이지만 실험에 의하면 0.5~ 0.95 정도가 된다고 알려져 있다. 정압재취득계수인 k 값은 분 기부에서 풍량의 분기량과 압력손실을 정확히 알 수 없기 때 문에 확실치 않다. 예전의 정압재취득법은 k 값을 예측하기가 곤란하여 현재는 사용되지 않는다. (56) 3) T-method 덕트 설계법 (1) T-method 의 개요 덕트 시스템 최적화의 목적은 덕트 시스템 생애 비용을 최 소화할 수 있도록 덕트 치수를 결정하고 팬을 선정하는 것이 다. T-method 는 Tsal 등(12)에 의해 제안되었으며, 초기 덕 트 설치비 및 팬 운전비를 포함하고 덕트 시스템 생애비용을 목적함수로 하여 이 목적함수를 최소화하는 최적화 기법이다. 이 방법은 반복법에 의해 계산을 수행하나 간단하며, 압력평 형을 수행하면서 동시에 각 덕트 구간의 최적 마찰손실을 계 산할 수 있다. 또한 이 방법은 매우 효율적으로 수렴하기 때 문에 수회의 반복계산으로도 매우 정확한 해를 얻을 수 있다. 그리고 덕트의 형상이나 재질에 제한을 받지 않고 급기 덕트 뿐만 아니라 환기 덕트에 대한 해석도 가능하다. 그러나 이 방법은 반복 수치계산을 수행하여야 하므로 컴퓨 터에 의한 계산이 필수적이어서 건설 현장에서 간편하게 사용 하기가 어려운 단점이 있다. 또한 최적화 과정에서 소음에 대 한 비용이 고려되지 않았기 때문에 이 방법에 의해 계산된 대 로 덕트의 크기를 줄일 경우 소음이 발생할 수도 있으며, 흡음 장치를 설치하였을 경우에는 최적화에서 벗어날 수도 있다. (2) 덕트 최적화시 고려해야 할 제한 조건 ① 키르히호프 제 1 법칙 덕트 내 각 분기점에서 유입되는 유량과 유출되는 유량은 동일하다. ② 압력평형 유입구와 유출구를 잇는 가능한 모든 경로에서 압력강하량 은 송풍기에 의한 압력상승과 같다. ③ 공칭 치수 원형덕트의 지름이나 사각덕트의 높이와 폭은 근사한 공칭 치수로 반올림된다. 덕트의 공칭치수는 덕트 제작자가 정한 단위 표준 값의 배수로 증가되며 이 방식은 각 국가규격에 따 라 다르다. 일반적으로는 500 mm 까지는 25 mm 단위로 증 가시키고, 500 mm 이상일 경우는 50mm 단위로 공칭치수 를 증가시킨다. ④ 풍속 제한 소음이 발생하지 않도록 최대 풍속을 제한하거나, 분체입 자를 수송하기 위해 최소 풍속에 제한을 둔다. ⑤ 미리 선정된 덕트치수 덕트의 지름이나 폭, 높이 등이 미리 결정될 수도 있다. ⑥ 건축 공간 제한에 따른 크기 제한 건축 공간상의 제한 때문에 덕트의 크기가 제한될 수 있다. ⑦ 장비 중앙식 공기조화기와 덕트 내에 설치되는 기기는 기성품이 선정되므로, 계산된 용량과 실제로 설치되는 용량 사이에는 다소 차이가 있을 수 있다. (3) 덕트 시스템 비용 덕트 시스템을 설치하고 계속 사용하기 위한 비용은 취득 비와 유지관리비로 이루어진다. 취득비는 덕트와 장비 설치비 와 같은 초기 투자비, 재산세 및 보험료 등으로 구성되며 유 지관리비에는 에너지 사용비, 보수관리비, 운전을 위한 인건 비 등이 포함된다. 그러나 덕트 시스템 최적화의 목적은 덕트 크기 및 팬 압력의 변화에 따른 덕트 시스템의 비용을 비교하 는 것이므로 상기에 기술한 요인들이 상수화된다. 그러므로 최 적화에 영향을 미치는 변수로 초기 덕트설치비, 단위 에너지비 용, 팬 운전시간, 감가상각기간, 물가상승률 및 금리만을 고려 하였고 감가상각기간은 덕트 시스템의 내용연수와 동일하다. 4) 단순 T-method 시뮬레이션 T-method 시뮬레이션(7)은 기존의 등마찰법 등으로 덕트가 | {}
64375f3f-c2e4-4c39-ab56-03d234683ee6 | 1권.pdf | 4.16-40 제 4 편 설비 일반 설계되고 팬이 선정된 후, 다음의 세 가지 원리를 이용하여 덕트시 스템의 각 구간에서의 유량과 압력강하를 예측하는 방법이다. (1) 덕트 내의 각 분기점에서 유입유량과 유출유량은 같다. (2) 덕트 내의 각 경로에서 압력강하의 합은 팬에 의한 압 력상승과 같다. (3) 팬으로부터의 유량과 정압상승은 팬 성능곡선을 따라 결정되며, 이 곡선과 덕트시스템 저항곡선이 일치되는 상태점 에서 팬이 운전된다. 단순 T-method 시뮬레이션은 1 차원 Darcy-Weisbach 방 정식에 저항개념의 덕트 구간 특성계수를 도입하여 전체 시스 템 압축 및 팽창과 정을 반복 계산함으로서 행렬을 풀지 않고 각 덕트 구간의 유량 및 압력강하를 예측하는 방법이다. 이 방 법은 행렬을 풀지 않으므로 상당히 많은 덕트 구간을 가진 덕 트시스템도 짧은 시간에 계산할 수 있고 수렴성 또한 뛰어나다. 단순 T-method 의 순서는 크게 나누어 아래와 같이 구분되어 최종적으로 각 덕트 내에 흐르는 유량과 압력강하량을 구한다. ① 개별 덕트 구간의 특성계수계산 ② 시스템 압축(system condensing) ③ 전체시스템의 유량 및 압력강하량 결정 ④ 시스템 전개(system expansion) ⑤ 개별 덕트 구간의 압력강하 결정 ⑥ 수렴판정 5) 확장 T-method 시뮬레이션 최근 에너지 절약을 위하여 많이 사용되고 있는 VAV(vari- able air volume) 공조방식에서 압력손실을 최소화하기 위하여 환상식 덕트시스템이 주로 사용된다. 여기서 환상식 덕트시스템 이란 덕트시스템 내에 폐회로를 형성하는 덕트 구간 즉 환상주 덕트가 존재하는 경우를 일컫는다. 이러한 환상식 덕트시스템은 덕트시스템 내의 환상주덕트 상에서 공기의 유동방향이 정해지 지 않기 때문에 단순 T-method 시뮬레이션 이론을 적용하여 각 덕트 구간의 풍량 및 압력강하량을 예측하기는 불가능하다. 최근 국내에서 이러한 환상덕트가 포함된 덕트시스템에 적 용 가능한 확장 T-method(extended T-method) 이론(8)이 제안되었다. 4.6 밸런싱 댐퍼 1) 정풍량시스템 밸런싱 댐퍼는 자기평형법(self-balancing method)에 의 하여 설계된 덕트시스템을 포함하여 정풍량시스템 전체에 설 치되어야 한다. 자가평형설계법은 각 연결지점에서 압력균형 을 유지하기 위한 등마찰법으로 재 선정된 덕트사이즈 처럼 합리적이고 우수한 밸런싱 시스템을 제공하다. 그러나, 덕트 부속류 손실계수 값 데이터의 정확성 한계 때문에, 또한 이용 할 수있는 부품류에 대한 유효한 데이터가 부족하므로 밸런 싱 댐퍼를 설치해야한다. 2) 변풍량시스템 전체 설계부하에 조화시킨 변풍량시스템은 부분부하 조건 에서는 단일 최상경로(critical path)가 존재치 않으므로 균 형이 맞지 않게 된다. 최상경로는 건물부하가 변하기 때문에 동적이며 연속적으 로 변한다. 일반적으로, 밸런싱 댐퍼는 자기평형법에 의하여 설계된 덕트시스템에서는 필요로하지 않는다. 왜냐하면 VAV 가 부속류 또는 부분부하에 의한 덕트시스템의 압력변화에 따 른 부정확성을 보상해주기 때문이다. 그러나, 밸런싱 댐퍼는 자기평형법이 아닌 등마찰계수법을 사용한 덕트시스템 설계 시에는 꼭 필요하다. 어떠한 방식으로 설계된 시스템이던지 간에 밸런싱 댐퍼는 VAV 박스 상류측에 설치해서는 않된다. 어떤 설계 방법에서든, VAV 터미널유니트는 상류에서 VAV 유니트에서 정의 된 압력보다 더 큰 정압을 가지게되어, 거주역 공간에 소음전달 우려가 있다. 기류 상류의 정압은 VAV 박스가 쉽게 제어 될 수 있도록 최소값이 유지되어야 한다. 단일 AHU 에서 여러층으로 공조 공급시에 입상덕트 분기점에서는 큰 정압차가 발생하므로 각 층마다 수동 댐퍼를 설치한다. 이것은 TAB 시공계약자가 시 공 후 현장조정이 가능하도록 각 층별 분기점에 설치한다. 대안으로 이러한 분기 댐퍼들은 VAV 유니트의 하류 정압 조정이 동적으로 제어 가능하도록 해야 한다. 동시에 최저정 압 설정점까지 AHU 를 운전할 수 있도록 한다. VAV 유니트 댐퍼가 거의 개방 조건에서 운전되는 경우에 는 VAV 유니트의 하류 소음기는 꼭 필요하지는 않다. 이 영 역에서의 소음기는 주의 깊은 소음분석 후에 설치되어야 한다. 소음기 설치로 인하여 AHU 가 설계풍량에서 보다 높은 속도 와 전압으로 운전해야되기 때문이다. 4.7 덕트 설계절차 공조시스템을 위한 덕트설계의 일반절차는 아래와 같다. ① 기계실과 팬룸 위치를 정한다. ② 개별실 공간에 대한 공기분배시스템을 설계한다. 혼합 공조시스템은 거주 공간에서 공조공기의 열성충화를 발생시키지 않는다. 열배출 환기시스템과 같은 완전 열성충화 시스템은 거주 공 간에서 공기혼합을 일으키지 않는다. 바닥취출공조시스템과 같은 부분혼합 공조시스템은 거주역에 제한된 혼합공기를 공급하게 된다. 테스크주변공조, 스포트 냉방시스템의 예처럼, 개별 공조공기 분배 시스템은 열쾌적성과 공정제어용으로 국부 공조시스템 에 적합하다. ③ 원형, 장방형, 오벌등 덕트 형상을 선정한다. 덕트 형상 선정에 대한 가이드라인으로 아래의 설계 고려사항을 참고 한다. ④ 덕트 배치도를 작성한다. ㉠ 덕내 부속류를 최소화 하고, 밀폐형커플부속류는 되도 록 피한다. 이유로는 해당 부속류에 대한 손실계수값이 거의 없기 때문이다. ㉡ 소음 민감구역을 구별한다. 소음 민감 구역에는 주덕 트와 터미널 유니트등의 설치는 피하고, 만약 대안이 없을 경 우 유속을 낮추거나 소음기를 설치한다. ⑤ 덕트시스템을 존영역별로 나누고, 각 영역별 번호를 부 | {}
ea6921df-b9d0-45d7-a80a-51d83b33b7f2 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-41 여한다. 덕트시스템에서 풍량, 덕트크기, 덕트형상이 바뀌는 지점에 서는 덕트시스템이 분기되어져야 한다. 급기, 환기, 배기에 필 요한 덕트기구를 선정한다. ⑥ 존별 부하에 따라 각 덕트시스템 경로별, 영역별 송풍 량을 선정한다. ⑦ 적절한 설계기법을 활용하여 송풍기에서 말단 디퓨져까 지 등가경로 저항이 되도록 설계하고, 개략적 덕트시스템 밸 런싱 값을 얻기 위하여 구간별 덕트사이즈의 재계산을 포함 하여 덕트사이즈와 덕트전체저항을 계산한다. ⑧ 상세 덕트배치도를 설계한다. 공간제약이 있을 때에는 다중원형덕트시스템 사용을 검토한다. ⑨ 확인 검토사항. ㉠ 덕트경로: 덕트경로와 부속류들의 저항값이 설계 원안 과 큰 차이가 날때는 덕트 압력강하를 재계산한다. ㉡ 불쾌감 유발 소음수준에 대해서는 설계안을 분석하고, 필요시 단열덕트, 이중덕트, 소음기등을 설치한다. 설계한다. 주요 사항 변경 시 압력 강하손실을 재계산한다. ㉢ 송풍기 모터 동력을 산정한다. 송풍기 동력이 제시된 한계값 초과 시에는 덕트시스템을 재설계하도록 한다. ㉣ 송풍기에서 디퓨져 출구까지 각가의 개별적 덕트 경로 에서 발생되는 압력강하로 인하여 밸런싱이 필요하다면 구간 별 덕트사이즈를 재설계한다. ⑩ 송풍기 선정시에는 송풍량의 5% 정도의 덕트시스템누 기량을 포함시켜야 한다. 4.8 산업용 배기덕트 수증기, 가스, 연기 배출을 위한 배기덕트시스템은 등마찰 법에 의하여 설계한다. 입자 수송 덕트시스템은 등속법을 이 용하여 적합한 풍속으로 설계한다. 오염물질 이송 속도에 대 해서는 ASHRAE 가이드를 따른다. 산업 배기시스템 설계 시, 두 종류의 압력균형이 고려되어 야 한다. 전자는 댐퍼나 블라스트 게이트와 같은 유량균형법 을 사용하여 각 후드로 가는 설계 풍량을 구하는 설계 방법이 다. 후자는 덕트크기의 변화, 상이한 부속류선정, 풍량 증가등 의 방법으로 덕트 시스템 구간 영역에 적정저항을 설치하여 시스템 균형을 유지시키는 방법이다. 이와 같은 자가균형설계 법은 특별히, 연마재와 같은 거친 물질을 수송하는 덕트시스 템에 적합하다. 잠재적 폭발성 물질이나 방사성 물질 수송 시, 사전밸런싱 시스템의 설계적용은 강제적 법규사항이다. 이유로는 오염물 질이 밸런싱설비에 축척되어지기 때문이다. 풍량을 증가시켜 덕트시스템 균형을 잡기 위하여 식(57)을 적용한다. 이것은 모든 덕트가 동일 직경을 가지며 주덕트 및 분기 티 손실계수 를 포함해서 부속류 손실계수가 일정하다는 것을 가정한 식 이다. Q = Qd(Ph/Pe)0.5 여기서, 용 : P 을 Ph 로 증가시키기 위한 풍량, L/s (57) Qd : 저 저항덕트의 전체풍량, L/s Ph : 고 저항덕트의 절대압력손실, Pa(N/m2) Pi : 저 저항덕트의 절대압력손실, Pa(N/m2) 입자수송 덕트시스템에서는 가능하다면 중심선 반경길이 (r) 대 직경길이(D)의 비 r/D 가 1.5 이상인 값을 가지는 앨보 를 사용하도록 한다. 만약 r/D 가 1.5 이하이면, 먼지처리 덕 트시스템등에서는 마모로 인하여 앨보의 내구년수를 축소해 야한다. 특별히, 직경이 큰 앨보의 경우 앨보는 7 개 이상으로 구성한다. 먼지 처리용 덕트시스템에서는 에너지손실과 마모 손실을 최소화 할 수 있도록 30° 유입각의 레듀셔 부속류가 바람직하다. 5. 덕트 구조와 시공 5.1 덕트재료 1) 재래공법에 의한 덕트 (1) 덕트의 판재료 ① 아연도금강판 덕트용으로 가장 많이 쓰이고 있는 재료로서, KS D 3506 (용융아연도금강판)에 규정되는 1 종 및 2 종의 아연도강판이 쓰인다. 또한 내부에 흐르는 공기에 부식성가스가 포함되는 경우에는 아연도금한 것이나 수지코팅한 강판도 쓰인다. 원형 덕트는 아연도금강판을 원통모양으로 말아서 만드는데 최근 에는 공장제품으로서 만들어지고 있는 스파이럴 덕트가 많이 쓰이고 있다. 스파이럴 덕트는 보강된 강판으로 원통모양으로 만들어진 것보다 내압성이 있고 고속덕트에 적합하다. ② 알루미늄판 알루미늄판도 아연도금강판과 같이 덕트재료로서 쓸 수 있 지만 인성이 적으므로 내압이 큰 덕트의 이음법에는 맞지 않 는다. 통모양으로 만들어진 얇은 알루미늄 덕트를 주름통 모 양으로 가공해서, 플렉시블 덕트로 쓰고 있는 것도 있다. ③ 유리섬유 일반적으로 단열재로서 사용하는 글라스울보다 고밀도(50 kg/m2 정도)의 판상의 것을 조립해서 사용한다. 그러나 내압에 의해 변형되기 쉬우므로 고속덕트나 저속덕트라도 내압이 큰 주관과 평평한 덕트에는 맞지 않지만 대단히 흡음성이 좋은 재료이므로 말단의 가는 덕트에 사용하면 송풍기소음 등의 소음효과 가 현저하다. 단, 외피가 알루미늄박(80 �m 정도)이므 로 투과 소음에 대한 주의 를 요한다. ④ 염화비닐판 부식가스 등을 함유하는 배기에 사용된다. 일반적으로 4~ ⑤ 콘크리트 5 mm 두께의 경질염화비닐판 또는 유리섬유로 보강한 염화 비닐판의 네 모퉁이를 염화비닐 용접해서 통상으로 조립한다. 가연성이므로 일반공조덕트에는 사용할 수 없다. 건축구체일면을 이용해서 다른 면에 콘크리트 블록을 쌓거 나 파이프 샤프트 등의 스페이스를 덕트에 이용하기도 한다. 그러나 기밀성에 있어 완전을 기하기 어렵고 또 덕트로서의 | {}
b407ddbd-e5c6-4f59-9630-86f10968548b | 1권.pdf | 4.16-42 제 4 편 설비 일반 열용량의 문제도 있어 대개 외기의 도입덕트나 배기덕트로 쓰이는 정도이다. (2) 보조재료 강판재 덕트의 보조재료에 대해서는 건축설비공사 표준시 방서[기계부문]에 규정이 있다. ① 강재 KS D 3503(일반구조용압연강재)에서 규정하는 2 종 이상 으로서 그 형상, 치수 및 중량은 KS D 3051(열간압연봉강 및 코일봉강의 모양치수 및 무게와 그 허용차)에 기재된 것으 로 한다. ② 리벳 동리벳을 표준으로 한다. ③ 볼트 · 너트 KS B 1002(육각볼트) 및 KS B 1012(육각너트)에 규정 하는 것 ④ 태핑나사 ⑤ 플랜지용패킹 원칙적으로 KS L 5301(석면사)를 사용한 두께 3 mm 이 상의 석면테이프로 한다. 또는 KSL 5311(석면판)에 의한 두 께 3 mm 이상의 석면판으로 한다. 단, 원형의 덕트에는 지름 6 mm 의 석면패킹 끈을 사용해도 된다. (3) 치수 ① 장방형덕트의 치수 표 18 원형덕트의 표준치수 (단위 : mm) ¦ ¦ 강관 ¦ 주철관 ¦ STS 관 ¦ 동관 ¦ ¦ PVC 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 125 ¦ 200 ¦ 275 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ ¦ 75 ¦ 150 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 700 ¦ 1000 ¦ ¦ 100 ¦ 175 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 500 ¦ 800 ¦ 1 200 ¦ 표 19 원형덕트의 볼트 수 ¦ 원형덕트의 지름, mm ¦ 원형플랜지의 볼트 수, 본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이상 150 이하 ¦ 6 ¦ ¦ 175 이상 225 이하 ¦ 8 ¦ ¦ 225 이상 350 이하 ¦ 12 ¦ ¦ 400 이상 500 이하 ¦ 16 ¦ ¦ 600 ¦ 20 ¦ ¦ 700 ¦ 24 ¦ ¦ 800 ¦ 28 ¦ ¦ 900 이상 1 000 이하 ¦ 32 ¦ ¦ 1 200 ¦ 40 ¦ 덕트의 치수는, 설계자의 의도 및 현장의 시공사정에 따라 임의 로 선택할 수 있지만 현장작업의 효율 및 부속품의 생산, C. 플랜지 이음쇄 ![image](/image/placeholder) 플랜지의 호칭지수 = 덕트호칭치수 +5 9/9 a x 100 호랑ネク+5A 100 -100 V a V 100 SO �風向 a a 100 100 100 100 a 플랜지 덕트호칭치수+ 50 < a < 100 = 덕트 플랜지의 호칭지수 + 5 + A6/5 덕트의 호칭치수 + 5 + A6/5 = 덕트호칭치수 + 5 a. 장방형덕트 b. 원형덕트 t 삽입이음관의 원형덕트 태핑나사 호칭치수 A 3/5 A 원형덕트의 호칭치수 B 강판꺾음길이 5 이상 삽입이음관 끼움길이 d. 이움의 구조 및 호칭치수 그림 36 이음의 구조 및 호칭치수 | {}
1360b17a-aa6a-4052-8eb3-b4ee74c51a4f | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-43 표 20 원형덕트의 이음관 삽입길이 및 태핑나사의 수 (단위 : mm) ¦ 호칭치수 ¦ 판의 표준두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 200 이하 ¦ 0.5 ¦ ¦ 200 초과 600 이하 ¦ 0.6 ¦ ¦ 600 초과 800 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 800 초과 1000 이하 ¦ 1.0 ¦ 표 21 덕트의 치수허용차 ¦ 호칭치수, mm ¦ 삽입길이, mm ¦ 태핑나사의 수, 본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 이하 ¦ 60 이상 ¦ 3 ¦ ¦ 125 초과 300 이하 ¦ 80 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 300 초과 400 이하 ¦ 100 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 400 초과 700 이하 ¦ 100 이상 ¦ 6 ¦ ¦ 700 초과 900 이하 ¦ 100 이상 ¦ 8 ¦ ¦ 900 초과 1 000 이하 ¦ 100 이상 ¦ 8 ¦ ¦ 1 000 을 넘는 것 ¦ 150 이상 ¦ 12 ¦ 재고 등을 생각할 때 기준치수가 있는 것이 바람직하며, 종횡 비가 4 이하를 표준화하고 있다. ![image](/image/placeholder) 10~16 외측 내측 b. 그루브드심 Chart Type: bar Black Gray item_01 16Not specified 16Not specified ② 원형덕트의 치수 원형덕트의 치수는 표 18 에 표시하는 것을 표준치수로 하고 있다. ③ 이음의 치수 장방형덕트의 이음은 산형강의 플랜지를 덕트에 리벳으로 붙여 볼트로 접속한다. 원형덕트는 상기플랜지에 의한 것 외 에 삽입이음이 쓰인다. 플랜지이음은 덕트 상호간뿐만 아니라 부속품(댐퍼, 루버, 소음기 등)과의 접합에도 상호성을 유지 하기 위해 내부의 치수를 그림 36 과 같이 정하고 있다. 즉, 플 랜지의 안치수를 덕트의 호칭수 +5 mm 로 하고 볼트의 구멍 위치는 산형강 높이의 3/4 의 위치, 볼트의 피치는 100 mm 로 하고 단수는 양단의 피치로 등분한다. 원형플랜지에서는 볼트사이의 호 길이가 100 mm 이하가 ![image](/image/placeholder) 외측 7~10 내측 c. 그루브드심 ![image](/image/placeholder) 16 외측 내측 d. 버튼펀치스냅심 ![image](/image/placeholder) 외측 7~10 외측 7~10 내측 내측 e. 그루브드심 f. 그루브드심 그림 37 덕트의 이음매 구조 되도록, 덕트의 호칭치수에 의해 표 19 과 같이 볼트 개수를 정하고 있다. 삽입이음을 끌 때의 삽입길이 및 태핑나사 수는 표 20 에 의한다. ④ 치수의 허용차 덕트 및 이음의 호칭치수에 대한 치수허용차는 표 21 에 의 한다. 철판의 조립에는 그림 37 과 같이 피츠버그심, 버튼펀치 스냅심, 그루브드심이 쓰인다. 장방형덕트의 시임은 보통, 네 모퉁이에 있는데 덕트치수와 사용강판의 크기에 따라서 L 형, □형, U 형과 같이 강판의 절곡가공에 의한 곳은 이 음매가 2 개소 또는 1 개소인 경우도 있다. 표 22 저속용 덕트의 판 두께 ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 직관 ¦ 이음쇠 ¦ 판두께 ¦ ¦ 450 이하 450 초과 750 이하 750 초과 1 500 이하 1500 초과 2250 이하 2250 초과 ¦ 450 이하 450 초과 750 이하 750 초과 1 000 이하 1000 이하 ¦ - 200 이하 200 초과 600 이하 600 초과 800 이하 800 초과 ¦ 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 ¦ (단위 : mm) | {}
92ebfa2b-5f08-4b0a-b4d0-dd6c4db3ab39 | 1권.pdf | 4.16-44 제 4 편 설비 일반 표 23 고속용 덕트의 판 두께 (단위 : mm) ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 원형덕트의 지름 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형덕트의 장변 ¦ 직관 ¦ 이음쇠 ¦ 판두께 ¦ ¦ 450 이하 450 초과 1 200 이하 1200 초과 2250 이하 ¦ 600 초과 800 이하 800 초과 1 000 이하 ¦ 450 이하 450 초과 ¦ 0.8 1.0 1.2 ¦ 표 24 스파이럴 덕트의 판 두께 (단위 : mm) 표 25 스파이럴덕트의 심 피치 ¦ 덕트의 장변 또는 지름 ¦ 덕트의 장변 또는 지름 ¦ 500 이하 ¦ 500 초과 2200 미만 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 덕트 ¦ +2 ¦ +2 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 덕트 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 플랜지 이음 ¦ +2 ¦ +2 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 플랜지 이음 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 삽입 이음 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 삽입 이음 ¦ +2 ¦ -3 ¦ ¦ 호칭치수 ¦ 심피치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 이하 1 000 이하 ¦ 100 이하 150 이하 ¦ 표 26 덕트의 이음쇠 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지고정용 리벳 ¦ 플랜지고정용 리벳 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ 나사호칭지름 ¦ 볼트공의 간격 ¦ 볼트공지름 ¦ ¦ 0.5 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M6 ¦ 100 ¦ 7.7 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M6 ¦ 100 ¦ 7.7 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 X 30 x 3 ¦ 2700 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 x 5 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 6.5 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 9.7 ¦ 표 27 장방형덕트의 보강(횡방향) (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 형강 ¦ 덕트보강용 스탠딩심 ¦ 덕트보강용 스탠딩심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 형강용 리벳 ¦ 형강용 리벳 ¦ 보통 스탠딩 심의 높이 ¦ 스탠딩심의 간격 ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ 보통 스탠딩 심의 높이 ¦ 스탠딩심의 간격 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 1200 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 900 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 x 3 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 40 ¦ 900 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 900 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ 40 ¦ 900 ¦ 표 28 원형덕트의 보강 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 고정용 리벳 ¦ 고정용 리벳 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 최대간격 ¦ 호칭지름 ¦ 리벳공의 간격 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 2400 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 1800 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 1200 ¦ 4.5 ¦ 100 ¦ | {}
21585904-e536-40eb-9b25-3beaf3a46017 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-45 표 29 장방형덕트의 달쇠 및 지지철물 (단위 : mm) ¦ 판두께 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 지지철물 ¦ 지지철물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판두께 ¦ 형강의 호칭치수 A x B x t ¦ 봉강 ¦ 최대간격 ¦ 형강의 호칭치수 A x B X t ¦ 최대간격 ¦ ¦ 0.5 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 0.6 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 25 x 25 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 0.8 ¦ 30 x 30 X 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 30 x 30 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 40 x 40 x 3 ¦ 3600 ¦ ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 X 5 ¦ 9 ¦ 3000 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ 3600 ¦ (4) 덕트의 판두께 덕트에 쓰이는 아연도금강판 두께를 덕트치수와 저속덕트, 고속덕트에 대해서 표 22 와 표 23 에 표시한다. 원형덕트에는 최근 스파이럴 덕트의 사용 예가 많은데 이에 대한 KS 규격 이 제정되어있지 않기 때문에 건축설비공사 표준시방서(기계 부문)의 값을 표 24 와 표 25 에 표시한다. (5) 이음 덕트에 사용되는 철판두께에 대한 플랜지강재 및 볼트의 치수를 표 26 에 표시한다. (6) 보강 통풍에 의한 진동이나 변형방지를 위해 덕트는 적당한 보 강이 필요하다. 보강용 강재 및 간격을 표 27 과 표 28 에 표시 한다. 또한 장방형덕트에서 풍속이 큰 것, 맥동류가 있는 것, 또는 보온을 하지 않는 것에는 이밖에 평면에 대해 다이아몬 표 30 원형덕트의 달쇠 지지철물 (단위 : mm) ¦ 덕트지름 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 달쇠 ¦ 지지철물 ¦ 지지철물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트지름 ¦ 평강 ¦ 봉강 ¦ 최대 간격 ¦ 봉강 ¦ 최대 간격 ¦ ¦ 1500 이하 ¦ 25x3 ¦ ⌀9 ¦ 3000 ¦ ⌀9 ¦ 3600 ¦ ¦ 1500 초과 ¦ 30x3 ¦ ⌀9 ¦ 3000 ¦ ⌀9 ¦ 3600 ¦ 드 브레이크 또는 300 mm 정도의 간격으로 보강리브를 부 가하는 것이 좋다. 철판이 0.6 mm 이하인 덕트에서는 스탠 딩심 보강으로 해도 좋지만 동일단면에 사변의 보강이 겹치 지 않도록 한다. (7) 덕트의 지지 표 29 및 표 30 과 같이 강재로써 지지한다. 2) SMACNA 공법 SMACNA 공법은 미국의 덕트시공자 협회에서 채용되고 있는 저속덕트용 공법이며, 재래공법에 비해 이음의 형상이 기계가공에 적합하고 작업능률이 좋다. 또한 장변 2 100 mm 이하의 덕트에서는 그다지 형강을 쓰지 않으므로 자중이 적 어지고 지지방법도 간단해 진다. 재래공법에 비해 공기저항은 차이가 없고 공기의 누출은 SMACNA 공법쪽이 다소 많지만 실용상 지장이 없는 정도이며 이음매에 실(seal)제를 도포함 으로써 상당히 줄일 수 있다. (1) 덕트의 구조 덕트의 판두께, 이음 및 보강수치를 표 31 에 든다. 덕트의 이음매는, 장변 2 250 mm 이하인 덕트에서는 버튼펀치스냅심 을 표준으로 하고 그 이상의 덕트는 피츠버그심을 쓴다. 장변이 적은 덕트에는 네변 모두 이음매가 없이 철판을 꺾어 구부린 구조(1 피스 덕트, 2 피스 덕트)로 해도 된다. 이음은 S 슬립과 D 슬립의 조합, 바 슬립과 D 슬립의 조합, 보강바 슬립과 D 슬립 표 31 SMACNA 덕트 공법 ¦ 장방형 덕트의 장변, mm ¦ 철판 표준 두께, mm ¦ 이음매의 종류 ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음쇠의 종류, 철판두께 또는 형강치수, mm ¦ 이음 간격 (최대), m ¦ 보강재 치수, mm 이음간 보강간격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장방형 덕트의 장변, mm ¦ 철판 표준 두께, mm ¦ 이음매의 종류 ¦ S 슬립 D 슬립 ¦ 바슬립 D 슬립 ¦ 보강 슬립 D 슬립 ¦ 포켓 로크 ¦ 플랜지 이음쇠 ¦ 이음 간격 (최대), m ¦ 보강재 치수, mm 이음간 보강간격, mm ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.50 ¦ 버튼펀치 스냅심 (피츠버그심) ¦ -0.60 ¦ - ¦ - ¦ (0.60) ¦ (25 x 25x3) ¦ 1.8 ¦ - ¦ ¦ 460~750 ¦ 0.60 ¦ 동상 ¦ - ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.8 ¦ (25x 25x3) ¦ 1.8 ¦ 스탠딩시임 또는 보강판 ¦ ¦ 760~1000 ¦ 0.80 ¦ " ¦ - ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.8 ¦ (30x30x3) ¦ 1.8 ¦ 스탠딩시임 또는 보강판 ¦ ¦ 10900~1500 ¦ 0.80 ¦ " ¦ - ¦ 0.8 ¦ 0.80 x 30 x 30 x 3 ¦ 0.8 ¦ (30x30x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ ¦ 1510~2250 ¦ 1.0 ¦ " ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (40x 40x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ ¦ 2260 이상 ¦ 1.2 ¦ 피츠버그심 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (40 x 40x3) ¦ 1.8 ¦ 형강(30 x 30 x 30) 간격 0.9 ¦ | {}
d1dda4f8-8a1d-465b-abd4-a4ad5a11b730 | 1권.pdf | 4.16-46 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) D 스립 실러 실러 (D 슬립의 꺾어접기 부분) 비슬립 실러 실러 실러 (포켓로크의 모서리 겹친 부분) 포켓로크 그림 38 이음부의 실러 의 조합, 포켓로크 및 플랜지이음을 표준으로 한다. 표 31 의 '괄호' 내의 것은 다음과 같은 경우에 쓴다. ① 장변 1 500 mm 이하의 덕트라도 플랜지이음은 덕트를 떼어내게 될 가능성이 있는 경우나 긴 덕트에서 뒤틀림을 방 지하는 경우 등 적당한 개소에 쓰인다. ② 장변 450 mm 이하의 덕트라도 긴 덕트에서 뒤틀림을 방지하는 경우에는 포켓로크를 쓰기도 한다. 단변이 450 mm 이상의 덕트에서는 D 슬립은 쓰이지 않는다. 이 때문에 장변, 단변 모두 460~1 500 mm 의 덕트에서는 포켓로크 또는 플 랜지이음을 쓴다. 이음부의 밀봉은 주관 최대정압이 196 Pa 을 넘는 것 또한 그 이하이라도 그 계통의 덕트길이의 합계가 100 m 를 넘는 것에 대해서는 그림 38 과 같은 실제를 도포하 는 것이 좋다. SMACNA 공법에 의한 덕트조립 예를 그림 39 에 표시한다. (2) 덕트의 지지 SMACNA 공법에 의한 덕트는 재래공법의 것보다 경량이 ![image](/image/placeholder) 연부 S 슬립 드라이브슬립 25 mm 바슬립 25 mm 포켓로크 피츠버스 버튼펀치 25x25x3 보강앵글 시임 스냅시임 P Z 또는 N C 또는 E 또는 K 단부전곡 강판 24 번 450 이하에는 시임 30 000 °C A 알루미늄 판 0.6mm 두께 C 또는 E 또는 K Z 또는 N 그림 39 SMACNA 덕트의 조립 예 므로, 장변 1 000 mm 이하의 것은 평강 또는 철판을 D 슬립, S 슬립의 형상으로 접어 구부려 덕트측면에 철판비스로 붙여 서 덕트를 매다는 경우도 있다. 장변 1 010 mm 이상의 것, 또는 변길이가 적은 것이라도 몰탈 마무리 등으로 중량이 커 지는 것은 재래공법과 마찬가지로 하변을 형강으로 받쳐서 봉강으로 매다는 방법으로 시공한다. 3) 댐퍼 (1) 방화댐퍼 방화댐퍼는 화재 발생 시에 덕트를 통해서 화재가 다른 곳 ![image](/image/placeholder) 방화벽 가용편 (퓨즈) 점검구 150x200 (최소치수) 슬리이브 덕트 최소 75 mm 최소 75 mm a. 수평덕트 ![image](/image/placeholder) 평형추 기류 호호 가용편(퓨즈) b. 수직덕트 ![image](/image/placeholder) 점검구 스토퍼 가용편 기류 평형추 슬라이브 원형덕트 덕트 c. 원형덕트 그림 40 매날개의 방화댐퍼(예) d. 닫힌위치 | {}
8791573d-6c75-4c48-b3d9-ed945d6ae292 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-47 으로 연소하는 것을 방지하기 위해 쓰이는 것으로, 덕트 내 기류온도가 72°C 정도 이상이 되면 날개를 받치고 있는 가용 편(퓨즈)이 녹아서 날개가 떨어져서 자동적으로 덕트를 폐쇄 하는 역할을 한다. 케이싱 및 날개는 두께 1.5 mm 이상의 철 판으로 만들어야 한다. 또한 퓨즈는 외부로부터 쉽게 교체할 수 있는 구조이어야 한다. 방화댐퍼는 그림 40 과 같은 하나의 날개인 것과 복수의 날개를 갖는 것이 있다. 이밖에 댐퍼부분 의 구조는 거의 같은데, 날개의 폐쇄작동을 연감지기로부터의 신호에 의해 동작하는 연감지기연동방식의 방화댐퍼가 있다. (2) 풍량조절댐퍼 풍량조절댐퍼(볼륨댐퍼, VD 라고도 불리운다)는 덕트계의 ![image](/image/placeholder) 구동축 구동축 a. 평행익댐퍼 b. 대향익댐퍼 c. 스플릿댐퍼 그림 41 풍량조절댐퍼(예) ![image](/image/placeholder) 지침 댐퍼샤프트 눈금 판 개 폐 0 너비너트 손집치 핸들 a. 가이드 식 b. 웜기어식 그림 42 댐퍼조작기(예) ![image](/image/placeholder) 1.75~2D 1.25~1.5D 그림 43 베인이 없는 엘보 마찰손실이 고르지 않음에 대한 미조정 또는 풍량을 바꿀 필 요가 있을 때나 일부분을 폐지할 경우 등에 사용된다. 형상은 그림 41 과 같이 (a)평행익댐퍼, (b)대향익 댐퍼, (c) 스플릿댐퍼 등이 있다. (c)는 분기부의 풍량조정에 쓰이고 있 다. 댐퍼의 가동날개는 보통 두께 1.2 mm 이상의 철판으로 만들어지며, 공기류에 의한 진동이나 소음발생이 적고, 공기 저항이 적은 것이 좋다. 댐퍼의 조작에는 그림 42 와 같은 수 동의 것과 공기압과 전동에 의한 자동조작의 것이 있다. 4) 기타 (1) 가요덕트 덕트와 취출구나 소음박스 등, 위치조정을 위해 다소 이동 할 가능성이 있는 것의 접속에 쓰인다. 이것도 불연재료의 인정을 받은 재료로 만들어지고 충분한 횡성과 단열성이 요 구된다. 일반적으로 피아노선으로 보강된 글라스울이 쓰이고 있다. (2) 가요이음(캔버스 이음) 송풍기 등과 같은 진동하는 기기와 덕트를 접선하는 경우, 진동의 절연을 위해서 가요이음이 쓰인다. 그 재료로는 불연 재인 석면포가 많이 쓰이고 있다. 5.2 덕트시공 1) 굴곡 · 분기 덕트의 굴곡부는 그림 43 과 같이 일반적으로 장방형덕트는 R/W = 1.25~1.5, 원형덕트에서는 R/D = 1.5~2.0 정도의 X-Axis: R_ cm Y-Axis: R_2 cm Chart Type: line 12.5 cm 20 cm 30 cm 50 cm 80 cm 125 cm item_01 7.5cm 10cm 15cm 25cm 40cm 100cm 그림 44 베인이 있는 엘보의 베인 위치를 구하는 선도 ![image](/image/placeholder) 그림 45 베인이 있는 직각벤드 | {}
d06a5268-cd8b-487f-9e62-f5ca2b84f14a | 1권.pdf | 4.16-48 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 고판(덕트와 동일두께) MIN 83 ··· 38 mm 베인 기류 기류 25x25x3 부착철물 6 mm 베인에 56 mm 25x25x3 부착철물 25 mm 용접 25 R 50 25 mm 56 mm R 베인에 용접 25 mm 25 mm C 56 mm 56 mm 그림 46 베인이 있는 각형의 엘보 ![image](/image/placeholder) 2 층 베인 2 층 베인 P* 현지 L 최소 기류 U 300 mm 조절용 로드 최소 300 mm 조절용 로드 기류 스플릿 댐퍼 기류 기류 a. b. 기류 L 최소 300 mm 기류 경사는 1/7 이하로 할 것 조절용 로드 공기의 흐름이 반대인 경우는 경사를 1/4 까지 허용된다. C. 스플릿 댐페 기류 기류 L 최소 300 咖 L 최소 직선 로드 기류 300 직선 -( 로드 d. 그림 47 분기덕트를 취하는 방법 곡률로 만들어진다. 현장에서의 시공형편 때문에 부득이 작은 곡률로 구부려야 할 때는 통풍저항을 줄이기 위해 가이드베인을 설치한다. 그림 44 는 2~3 매의 가이드베인 설치위치 결정방법이다. 또 곡률 반경 0 으로서 직각으로 구부릴 때는 그림 45 및 그림 46 처럼 작은 가이드 베인을 다수 설치한다. 가이드베인은 철판을 원호상으로 구부린 것과 익형으로 성 형한 것이 있는데 판형베인으로 정방형덕트에 대한 실험에서 는 덕트폭을 W, 베인의 곡률반경을 r, 베인피치를 p 로 할 때 r/W = 0.2~0.3 으로 하고 P/rxW = 0.4~0.5 로 취하면 대략 의 최저치에 가까운 것이 얻어진다. 최근에는 익형베인을 성 형하는 기계가 도입되어 용이하게 익형성형베인이 만들어지 므로 그림 46 과 같은 것도 쓰이고 있다. 것을 그림 47 에 표시한다. 장방형덕트 분기의 대략적인 그림 중 D1, D2 는 덕트폭을 각 분기에 흐르는 풍량비로 분 할하면 된다. 분기부에 설치한 스플릿 댐퍼는 분할치수를 풍 량비로 배분했을 때 분기이후에 생기는 덕트 저항치의 불균 형에 대한 조정용이고 그 밖에 풍량 밸런스를 취할 수 있는 적당한 방법이 있으면 설치하지 않아도 된다. 또한 분기의 경 우, 형상이 적정치 않으면 공기의 흐름에 소용돌이가 생겨서 소음 · 저항이 증가하게 된다. 그림 48 에 그 좋고 나쁨을 나타낸다. 또한 굴곡부보다 하류 에 취출구를 설치하는 경우에는 그림 49 와 같은 거리를 두지 않으면 적정한 취출기류를 얻을 수 없다. ![image](/image/placeholder) a. 불량 b. 불량 ![image](/image/placeholder) ○ ○ 200 C. 불량 ![image](/image/placeholder) ⑥ d. 불량 ![image](/image/placeholder) W2 W W W e. 양호 f. 양호 ![image](/image/placeholder) W g. 양호 h. 양호 그림 48 올바른 덕트분기방법 | {}
67a17c75-879b-438c-aba4-cce4523bfb23 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-49 ![image](/image/placeholder) ↓ → w w 4W 2 ![image](/image/placeholder) a. . c. A>B T 및 d. e. 그림 49 굴곡부 하류 취출구의 설치 위치 ![image](/image/placeholder) 15° 30° 그림 50 덕트의 확대, 축소 코일 최대 45° 최대 30° 기류 30 45° 평면 a. 30°를 넘는 각도 코일 분류관 최대 45° 기류 45° 평면 b. 그림 51 덕트와 코일의 접속 ① 1 개의 굴곡부하류에 취출구가 있는 경우 베인이 없는 굴곡의 경우 A ≥ 8 W 베인이 있는 굴곡의 경우 A = 4~8 W 베인이 있는 직각굴곡의 경우 A≤4 W ② 굴곡부가 접근하는 경우 이 경우도 A 치수는 ①과 같게 한다. ③ 2 개가 접근한 45° 굴곡부의 경우 A > B 이고 또한 A ≥ 8W 가 되도록 A, B 치수를 결정한다. 2) 덕트의 확대, 축소 덕트를 변형할 경우는 압력손실을 적게 하기 위해 가능한 한 완만하게 한다. 그림 50 과 같이 확대 부는 15° 이하, 축소 부는 30° 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한 덕트도중에 필 터나 코일 등이 장치되는 경우는 보통 그림 50 과 같이 완만한 변형을 할 수 없을 때가 많은데 이때도 그림 51(a)에서처럼 상류측 30° 이내, 하류측 45° 이내가 되어야하며, 만일 시공상 불가능한 경우에는 코일의 앞에 방사상의 분류판을 설치하는 것이 바람직하다. 3) 송풍기와 덕트의 접속 송풍기에 가까운 덕트의 극단적인 변형은 송풍기의 성능상 바람직하지 않다. 그림 52 의 (a)와 (b)에 송풍기의 흡입측 및 토출측에 있어서 접속덕트의 양호한 상태와 불량한 상태를 나타낸다. 4) 덕트내의 장애물 덕트의 주행도중에 장애물이 있어 부득이 관통하는 경우에 는 그림 53 과 같이 압력손실의 증가를 최소한도로 억제한다. 만일 이와 같은 조치에 의해 부분의 유효단면적이 80% 이하 로 되는 경우에는, 단면적이 같아지도록 넓혀줄 필요가 있다. 5) 덕트의 보온 · 보냉 ① 인조 광물섬유 보온재(KS L 9102) ② 탄화코르크판 ③ 발포폴리스티렌(KS M 3808) 덕트의 표면에서 열손실은 공조설비의 열이 비경 제가 될 뿐만 아니라, 냉방의 경우 주위공기의 노점온도 보다 낮은 온 도의 공기가 흐르게 될 때도 있어 덕트표면이 결로되면 주위 를 오손하는 결과 가 된다. 덕트표면을 단열재로 덮고, 그 표 면온도가 주위공기의 노점이하가 되지 않게 하면 일단 결로 현상은 방지할 수 있다. 그러나 단열재가 연속된 다공질의 것일 때는 주위공기로부 터 수분이 침투하여 단열재가 물을 함유하게 되면 단열성 을 잃게 된다. 따라서 보냉재는 그 표면온도가 주위공기의 노점온도이상이 될 만큼의 두께를 가짐과 동시에 시공에 있어서는 수분이 단열재를 통해서 침입하지 않도록 표면에 방수층을 설치하지 않으면 안 된다. 덕트의 단열에 일반적 으로 쓰이고 있는 재료는 등이 있는데, ②, ③은 주로 저온덕트에 쓰인다. 시공 방법은 ① 그림 54 와 같이 덕트 표면에 동제 대갈못(또는 강제대갈 | {}
e02499e1-bff1-453a-b8c6-dd7681f08f3c | 1권.pdf | 4.16-50 제 4 편 설비 일반 못)을 땜납, 접착제 또는 스폿용접 등으로 붙여놓고, 거기에 소정 두께의 단열판을 붙인 다음, 모퉁이와 이음매에 크래프 트지를 발라서 봉하고 표면에 면포를 감아 도장마감을 한다. ② ①의 면포대신에 아스팔트지를 감고, 그 위에 아연판을 싸서 마감한다. ![image](/image/placeholder) 0>7° 0 가 7°를 넘을 때 직관풍도를 설치할 때 불량 양호 국부저항이 크게 될때 국부저항이 적어지도록 불량 벨마우스 등을 설치한 때 양호 직각벤드가 흡입구 가까이 직각벤드 부에 베인을 있을 때 설치한다 불량 양호 ←D→ ← D→ ←D→ ↖ D> 임펠러직격이 될때 양호 a. ![image](/image/placeholder) R≥ 1.5 D 이상 (D 는 임펠러직경) 불량 양호 ![image](/image/placeholder) 댐퍼 댐퍼 불량 양호 ![image](/image/placeholder) 0≥15° 불량 양호 그림 52 송풍기 흡입측 및 토츨측의 접속덕트 b. 덕트외측에 적당한 간격으로 각목틀을 짜고, 덕트표면 을 대갈못으로 붙여서 단열판을 댄 다음 아스팔트지를 감고, 표면은 치장판으로 마감한다. ④ ③의 치장판을 대신하여 메탈라스를 감은 다음 모르타 르나 플라스터로 마감한다. ⑤ 덕트표면에 대갈못을 심고, 알루미늄박을 댄 롤상의 글 라스울을 감아 붙이고 이음매를 마찬가지로 알루미늄박으로 봉한 후 철망으로 눌러서 단단히 조인다. 이상과 같은 방법 중에서 천장속 등의 은폐부분은 주로 ⑤ 의 방법이 채택되고, 실내에 노출되는 덕트에는 ②, ③, ④의 방법이 채택되고 있다. 단열재의 필요두께는 덕트내 공기온도, 주위공기의 온도 및 습도에 따라 달라지나(제 1 권 제 3 편 제 5 장 단열재료의 항 참조), 일반적인 공조덕트에서는 유리섬유단열재(밀도 12~16 kg/m2)는 25~30 mm, 환기덕트에서는 15~18 mm 정도가 쓰이고 있다. ![image](/image/placeholder) 6 층 xD= L(최소) 기류 기류 4L→ 6L a. b. 기류 기류 불량 양호 ······ ········ 3D 장해물 c. d. 그림 53 덕트 내의 장애물 ![image](/image/placeholder) 와셔 틈매꿈용 그래프트지 동제대갈못 면호 암면보온판 덕트면 ![image](/image/placeholder) 모르타르 약 25 mm 두께 메탈라스 암면보온판 또는 글라스울 관 25 mm 두께 나무를 방수지 아스팔트 그림 54 덕트의 단열시공 | {}
d368eb31-37a4-4f95-85e1-579ee620ac55 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-51 5.3 덕트 기밀시험 덕트계통의 기밀상태는 덕트의 제작, 조립 및 시공방법에 따라서 크게 달라지므로, 덕트시공시 사전 설계시방서 또는 발주자가 요구하는 기밀등급에 맞도록 철저한 준비를 해야 한다. 이는 덕트의 누기시험이 덕트를 현장에 설치한 후 실시 하게 되므로, 시험에 불합격 시에는 개선에 따른 상당한 인력 과 기간이 소요되므로 예상치 못한 비용이 들어갈 수 있기 때 문이다. 일반적으로 덕트의 누기는 모든 접합부위에서 발생한다. 특 히 후렌지이음, 분기이음부분 및 후렌지와 심의 교차 부분에서 많이 발생하고, 피츠버그심 등 길이 방향의 이음매에서는 대략 총 누기량의 10~15% 정도가 되는 것으로 조사되어 있다. 덕트의 누기량은 덕트 내부의 압력, 덕트의 표면적 및 접합 부위의 과소에 따라서 달라지나 덕트 내부의 압력이 음압(-) 일 때와 양압(+)일 때 누기량은 큰 차이가 없는 것으로 나타 난다. 누기등급 및 누기율에 대하여 KASER B 0016(15)(한국설 비기술협회규격, 공조용 덕트 누기 시험방법)에서는 덕트 시 스템별 허용 누기량과 단위 표면적당 허용 누기량, L/(s · m2)을 적용하고 있다. 이것은 SMACNA (16) 및 DW-143(17) 에서 규정하는 바와 동일하다. 만약 동일한 송풍일지라도 덕 트의 길이에 따라서 덕트의 표면적이 달라지기 때문에 누기 등급을 결정할 때는 덕트의 길이가 포함되는 단위 표면적당 송풍량을 고려하여야 하며 그렇지 않고는 합리적인 누기율을 적용할 수 없게 된다. 적절한 누기등급의 결정은 덕트의 압력 등급, 덕트 표면적당 풍량뿐만 아니라 덕트의 사용목적에 따 라서 크게 달라진다. 즉, 클린룸, 생산공정, 제습공정 및 제약 회사 등에서는 엄격한 기밀이 요구된다. KARSE B 0016 규격에서는 허용 누기량을 누기율에 의 한 기준과 누기등급에 의한 기준으로 분류하며, 특별한 경우 를 제외하고는 이 두 가지 기준을 동시에 만족시켜야 한다고 권장한다. 누기율에 의한 기준은 덕트시스템의 용도에 따라 누기율 (%) R 을 결정하고, 아래의 식(58)을 이용하여 시스템 전체 허용누기량 QLs 를 구한 뒤, 이 값에 전체 표면적 As 에 대한 시험 덕트 구간 표면적 At 의 비율을 곱하여 시험 덕트 구간 의 허용누기량 Qu 을 결정하는 방법이다. 일반적인 시스템 허 용 누기율을 표 32 에 나타내었다. 표 32 시스템 누기율 ¦ 시스템 누기율 ¦ 권장 적용대상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5% 초과 10% 미만 ¦ 비공조 공간 환기 ¦ ¦ 5% 이하 ¦ 각층 공조방식의 CAV 시스템, 제연덕트 ¦ ¦ 3% 이하 ¦ VAV 시스템, 주방배기, 정화조 배기, 화장실 배기 ¦ ¦ 1% 이하 ¦ 특수용도(수술실, 청정실 등) ¦ 1000 Q&R QLs = 3600x100 QLt = QLs x R x At As (58) (59) 여기서, ¦ QLs ¦ : 시스템 ¦ 전체누기량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QLt ¦ : 시험구간 누기량, ¦ L/s ¦ ¦ Qs ¦ : 시스템 풍량, ¦ m2/h ¦ ¦ R ¦ : 누기률, % ¦ ¦ ¦ As ¦ : 시스템 덕트 단면적, ¦ m2 ¦ ¦ A, ¦ : 시험구간 덕트 ¦ 단면적, m2 ¦ 누기등급에 의한 기준은 덕트 사용 용도에 따라 등급별 표 면적당 허용누기량 일을 결정하고, 이 값에 시험 덕트 구간 표면적을 곱하여 시험 덕트 구간의 누기량 Qu 를 결정하는 방법이다. QLt = QLxAt, m2 누기등급별 허용누기량을 표 33 에 나타내었다. 일반적인 공조용 덕트의 경우 A 등급을 사용하고 변풍량 또는 정풍량 유닛 시스템의 경우 B 등급을 사용한다. C 와 D 등급은 고속덕 트의 경우에 적용된다. (60) 여기서, QL : 표면적당 허용누기량, L/s 또한 덕트 누기 시험 시 시험압력 P2 은 시방서 상에 명기 되어 있거나 설계자 또는 감독관에 의해 결정되는 것을 원칙 으로 하며, 그렇지 않은 경우 다음과 같은 방법으로 시험압력 을 정한다. 또한 사용 용도상 덕트 내부가 음압(-)인 경우에 도 시험은 양압(+)으로 한다. Pf+Pd Pa Pt = 2 표 33 누기등급별 허용누기량 (61) ¦ 시험압력, Pa ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ 덕트표면적당 최대 허용누기량, L/(S · m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험압력, Pa ¦ A 급 ¦ B 급 ¦ C 급 ¦ D 급 이하 ¦ ¦ 100 ¦ 0.40 ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 0.63 ¦ 0.31 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 0.82 ¦ 0.41 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 0.98 ¦ 0.49 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 1.14 ¦ 0.57 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 0.64 ¦ 0.32 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 0.71 ¦ 0.35 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ 0.77 ¦ 0.39 ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ 0.83 ¦ 0.42 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 0.89 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 0.53 ¦ 0.26 ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ 0.65 ¦ 0.33 ¦ ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.38 ¦ ¦ 권장적용 (기외정압기준) ¦ 500 Pa 이하 ¦ 750 Pa 이하 ¦ 1 500 Pa 이하 ¦ 1 501 Pa 이상 ¦ | {}
ae40c8e0-b63b-4252-8379-88efb59a1236 | 1권.pdf | 4.16-52 제 4 편 설비 일반 위 식에서 Pt 및 Pd 는 송풍기 토출압력과 덕트말단부 압력 이다. 단, 시험압력은 250 Pa 이상으로 하고, 변풍량(VAV)시 스템에서는 특성상 덕트 내부 압력이 예상외로 높아 질 수 있 으므로, 500 Pa 이상으로 시험하여야 한다. 보다 상세한 덕트 누기 시험방법과 장치에 대해서는 KARSE B 0016(15) 규격 및 참고문헌 (16,17)을 참조한다. 6. 송풍기 선정 6.1 송풍기 압력 공기유동에 대하여 저항을 가지는 덕트시스템의 압력손실 은 식(62)와 같이 표시한다. Stv2p APT = EIR' +� +��pj 2 (62) 여기서, lR' : 직관덕트의 압력손실, Pa(N/m2) △PT : 덕트시스템의 전압손실, Pa(N/m2) △Pj : 기기(코일, 댐퍼 등)의 전압손실, Pa(N/m2) 송풍기의 카다로그에 있는 성능곡선은 입구, 출구측에 장 애물이 없고, 직관인 경우에 실험한 것으로 입구, 토출측의 형 상은 고려하지 않았다. 송풍기의 전압, 정압은 식(63), 식(64)에 의해 계산한다. PTF = △PT +SEF1+SEF。 - PSE PSF = PFT - Puf 여기서, ¦ △PT ¦ : 정압재취득량, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PFT ¦ : 송풍기의 전압, Pa(N/m2) ¦ ¦ SEF ¦ : 입구측 시스템으로 인한 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ SEF。 ¦ : 출구측 시스템으로 인한 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ PSE ¦ : 연돌효과 로 발생하는 압력차, Pa(N/m2) ¦ ¦ PSF ¦ : 송풍기의 정압, Pa(N/m2) ¦ ¦ PUF ¦ : 송풍기 토출구에서의 동압, Pa(N/m2) ¦ 송풍기 출구측에서는 그림 55 와 같이 속도구배가 균일하지 않으므로 정압의 재취득이 100%가 된 이후에 부속기기, 덕 트 등을 설치하는 것이 바람직하다. 덕트의 유효길이는 식(65), 식(66)로 계산된다. v> 13 m/s 의 경우, v。VA。 le 4500 v。 <13 m/s 의 경우, VA。 le 3500 여기서, le : 균일유동류로 회복하기까지의 거리, m vo : 덕트내 풍속, m/s A。 : 덕트 단면적, mm2 또한 송풍기 입구측의 불균일한 유동도 송풍기의 성능에 상당히 나쁜 영향을 준다. 따라서 송풍기 입구로 균일한 유동 이 유입되도록 입구측에 충분한 직관부를 연결하는 것이 바 람직하다. ![image](/image/placeholder) 송풍면적 차단판 팬 토출구 면적 토출덕트 25% 50% 75% 원심팬 100% 유효덕트 길이 축류팬 그림 55 팬 토출구에서 공기속도구배 (63) 6.2 송풍기의 송풍량 (64) 송풍기의 송풍량은 식(64)으로 계산한다. QF = Q+Qc 여기서, (67) QF : 송풍기의 송풍량, m2/h Q : 설계상의 송풍량, m2/h : 공기 누기량(Q 의 0~5%), m2/h c 6.3 송풍기와 덕트 연결 실제로 시공했던 상태에서의 송풍기의 성능은 공장시험시 보다 낮은 성능을 나타낸다. 이러한 차이는 덕트 시스템의 설 계시와 달라진다. 송풍기 출구, 입구측의 연결상태가 불량하 여 발생하는 와류가 주원인이 된다. 또한, 임펠러의 선회가 정상이 아닌 경우에는 압력의 증가, 풍량의 감소를 일으킨다. 6.4 덕트 시스템 영향 (65) (66) 예전에는 현장에서 측정된 팬 성능이 팬 제작자가 제시한 수치보다 낮게 나타나는 것이 단순히 팬 제작상의 문제로 여 겨졌다. 그러나 이러한 팬 성능의 감소는 덕트시스템 영향 (duct system effect)에 의해 나타나는 현상으로써 공조덕트 계통에서 요구되는 설계치를 확보하기 위해서는 이를 반드시 고려하여야 한다. | {}
0c7dd78f-63a8-4b8b-941b-1b1d694ccf3d | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-53 표 34 토출구의 덕트시스템 영향곡선 ¦ ¦ 덕트 없음 ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 ¦ 덕트 없음 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 정압재취득율, % ¦ 0 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ 송풍면적 토출구 면적 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ K 값 ¦ ¦ 0.4 ¦ P ¦ R-S ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ P ¦ R-S ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ W-X ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ S ¦ U ¦ W-X ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ T-U ¦ V-W ¦ X ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ V-W ¦ W-X ¦ - ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ 1) 덕트시스템 영향인자 덕트시스템 영향이란 팬과 연결된 덕트의 상호작용으로 인 해 팬 성능이 감소되는 현상을 말한다. 덕트시스템 영향에 의 해 야기된 팬 성능 감소량을 덕트시스템 영향인자(system effect factor)라고 한다. 따라서 덕트시스템 영향인자는 감소 된 팬의 성능을 예측하거나 덕트 설계 시 팬정압 산정에 사용 된다. 일반적으로 덕트시스템 영향인자는 많은 연구로부터 얻 어진 근사치이며, 몇몇 팬 제작자의 연구와 엔지니어의 경험 을 바탕으로 한 수치가 발표되었다. 서로 다른 종류의 팬, 그 리고 같은 종류라 할지라도 제작자가 다른 경우에는 반드시 같은 수치가 적용되는 것이 아니기 때문에 덕트시스템 영향인 자를 적용할 때에는 실질적인 경험에 비추어 판단할 필요가 있다. 그림 56 은 덕트시스템 영향에 의해 야기된 팬 및 시스템 성능의 부족현상을 설명하고 있다. 덕트시스템의 압력손실이 정확하게 계산되고 나면, 설계자는 팬을 선정함에 있어 시스 템 곡선 A 상의 ①에서 운전되도록 팬의 사양을 결정할 것 이다. 이러한 팬 선정방법에는 팬과 덕트의 연결부에 의한 팬 성능의 오차, 즉 덕트시스템 영향을 고려하지 않았다. 이것을 보상하려면, 먼저 계산된 덕트계통의 압력손실에 덕트시스템 영향인자를 더하여 새로운 시스템곡선을 결정한다. 이 경우 덕트시스템 영향이 포함된 "가상" 시스템 곡선 B 와 팬 성능 곡선 사이의 교점인 ④에서 팬이 운전된다. 그러나 실제 시스 템 풍량은 ①에서 ④의 차이만큼 부족하게 나타난다. 따라서 설계풍량을 만족시키려면 ②에서 시스템이 운전되도록 새로 운 성능곡선을 가지는 팬이 선정되어야 한다. 일반적으로 이 러한 팬 성능곡선은 팬의 회전수를 증가함으로써 얻어지며 높은 축동력이 필요하게 된다. 현장에서 덕트시스템 영향이 보상된 실제의 공조시스템 상 태를 측정하면 풍량과 정압은 ①에 있게 된다. 왜냐하면 그 점 이 실제로 시스템의 운전점이기 때문이다. 가상 시스템 곡선은 단지 성능감소의 팬을 보상하여 선정할 때만 필요한 것이지 시스템이 가상 시스템 곡선 상에서 운전되는 것은 아니다. 덕트시스템 영향은 풍속과 도 관계가 있다. 그 이유는 그림 56 에서 보이는 바와 같이 ①과 ②의 압력 차이가 ③과 ④의 차이보다 크기 때문이다. ![image](/image/placeholder) 곡선 B: 시스템 영향이 반영된 가상곡선 곡선 A: 시스템영향을 무시한 덕트시스템의 H 압력손실곡선 설계 풍량에서의 강의 시스템 영향 손실치 고려한 3 시스템 영향을 고려한 실제풍량에서의 해양을 강력강의 손실치 팬 성능곡선 시스템 영향 AV間 풍량부족치 팬 카다로그의 성능곡선 설계풍량 Q 그림 56 덕트시스템 영향이 무시되었을 때의 시스템 성능부족 덕트시스템 영향인자는 덕트계통의 배치에 따라 팬 성능에 만 영향을 준다. 이외의 덕트 및 모든 부속품의 압력손실은 공조덕트 계통의 압력손실의 한 부분으로 계산되므로 "시스 템곡선 A"의 한 부분이다. 2) 팬 토출구에서의 덕트시스템 영향 차단판(cutoff plate)이 있는 원심형 팬에서의 토출공기는 덕트와 연결되는 팬 토출구의 면적(outlet area)보다 작은 크 기의 송풍면적(blast area)을 통과 하면서 속도가 증가된다 (그림 55 참조). 이러한 토출구 면적과 송풍면적의 차이를 송 풍면적비(blast area ratio)라고 하고, 이것은 송풍면적을 토 출구면적으로 나눈 값으로 정해진다. 팬 토출구에 토출구보다 큰 덕트가 연결되었다면, 송풍구 | {}
060b8e0a-e666-4f77-91c0-abb35ec00b0d | 1권.pdf | 4.16-54 제 4 편 설비 일반 역에서 높은 풍속의 일부는 정압으로 변환되어 정압 재취득 이 이루어진다. 이것은 토출구와 연결된 덕트내의 풍속이 토 출구에서 보다 낮기 때문이다. 원심형 팬의 토출측에서 나타나는 덕트시스템 영향곡선을 표 34 에 나타내었다. 표 34 에는 유효덕트 길이에 따른 정압재 취득율을 나타내었고, 송풍면적비와 유효덕트 길이에 따른 덕 트시스템 영향곡선을 나타내었다. 또한 그림 57 에는 풍속과 압력손실에 따른 덕트시스템 영향곡선을 도시하였다. 예를 들 어 송풍면적비가 0.5 이고, 유효덕트 길이가 25%인 경우 덕트 시스템 영향은 표 34 로부터 그림 57 의 U 곡선상에 존재하게 된다. 토출풍속이 20 m/s 라고하면 덕트시스템 영향인자는 100 Pa 이다. 그림 58 과 표 35 에는 각각 팬 토출구에 엘보피팅 (elbow fitting)이 설치되는 위치와 그에 따른 덕트시스템 영 향(편흡입 단날개, single width single inlet)에 대한 덕트시스 템 영향곡선을 보여준다. 양흡입 양날개(double width double inlet)의 경우에 대하여서는 표 35 의 A, B, C 와 D 의 위치에 대하여 각각 1.00, 1.25, 1.00, 그리고 0.85 를 곱함으로써 얻 어질 수 있다. 만약 유효덕트 길이보다 짧은거리에 엘보가 설 치된다면 덕트시스템 영향을 구하기 위한 계산이 필요하다. 표 35 에 따르면 덕트시스템 영향은 송풍면적비, 유효덕트 길 이, 그리고 팬 토출구와 연결되는 엘보의 위치에 따라 결정된 다. 만일 팬 토출구와 엘보의 거리가 유효덕트 길이보다 짧다 면, 압력손실이 증가하고 덕트 내의 불규칙한 공기흐름으로 인해 엘보가 가까이 있는 하류의 가지덕트(branch duct)에 는 송풍량을 설계치대로 전달할 수 없게 된다. 3) 팬 흡입구에서의 덕트시스템 영향 루프벤틸레이터(roof ventilator)의 성능 시험은 대부분 현 장여건과 비슷한 조건하에서 실시되기 때문에 덕트시스템 영 Pa 압력손실, Chart Title: B X-Axis: 품속. m/s Y-Axis: DSLR Chart Type: line 2.5 3 3.5 44.55 4.5 5.5 6.5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 item_01 500Not explicitly visible 750Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 1000Not explicitly visible 500Not explicitly visible 그림 57 풍속과 압력손실에 따른 덕트시스템 영향곡선 향은 큰 문제가 되지 않는다. 그러나 공조용 원심형 또는 축류형 팬인 경우에는 대부분 성능검사가 흡입측에 덕트연결부가 없거나 또는 덕트가 있다 하더라도 장애물이 없는 조건하에서 실시되기 때문에 문제가 발생한다. 예를 들어 팬입구에 엘보가 설치되면 그림 59a 와 같이 팬 임펠러측으로 난류와 불균등 유동(uneven flow)을 일으킨다. 또한 현장에서 팬 설치공간의 부족으로 인하여 그림 59b 와 같 이 팬 흡입측에 바로 흡입덕트를 설치한다. 이러한 흡입 상태 에서의 풍량 및 압력손실은 표로 만들기는 불가능하다. 왜냐하면 성능감소의 정도는 덕트의 폭이나 깊이에 영향 을 받으므로 수많은 변형에 전부 대응하기란 곤란하기 때문 이다. 따라서 이러한 흡입구의 연결은 가능한 피해야만 한다. ![image](/image/placeholder) 위치 C 위치 D 위치 B 유효길이, % 흡입구 위치 A 그림 58 팬 토출구의 엘보 위치 ![image](/image/placeholder) 덕트길이 a. 원형 밸브 b. 사각 밸브 c. 흡입 박스 그림 59 팬 흡입구에서의 불균일 유동 | {}
50ef7cba-d5d0-4b26-8f73-b98d7bcfe3ce | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-55 표 35 토출 덕트에 엘보가 연결된 경우의 덕트시스템 영향곡선 ¦ 송풍면적 ¦ 토출엘보위치 ¦ 덕트 없음 ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ 유효덕트 길이, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토출구면적 ¦ 토출엘보위치 ¦ 덕트 없음 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ 0.4 ¦ A ¦ N ¦ 0 ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ B ¦ N ¦ M-N ¦ 0 ¦ R ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ C ¦ L-M ¦ M ¦ N ¦ Q ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.4 ¦ D ¦ L-M ¦ M ¦ N ¦ Q ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ A ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ B ¦ N-O ¦ O-P ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ C ¦ M-N ¦ N-O ¦ O-P ¦ R-S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.5 ¦ D ¦ M-N ¦ N-O ¦ O-P ¦ R-S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ A ¦ Q ¦ Q-P ¦ R-S ¦ U ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ B ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ C ¦ N-O ¦ O-P ¦ P-Q ¦ S ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.6 ¦ D ¦ 0 ¦ P ¦ Q-R ¦ S-T ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ A ¦ S-T ¦ T ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ B ¦ R-S ¦ s ¦ T ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ C ¦ Q-R ¦ R ¦ S ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.7 ¦ D ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ A ¦ S ¦ S-T ¦ T-U ¦ V-W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ B ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ C ¦ Q ¦ Q-R ¦ R-S ¦ U ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.8 ¦ D ¦ Q-R ¦ R ¦ s ¦ U-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ A ¦ S-T ¦ T ¦ U ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ B ¦ R-S ¦ S ¦ T ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ C ¦ R ¦ R-S ¦ S-T ¦ V-V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 0.9 ¦ D ¦ R-S ¦ S ¦ T ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ A ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ B ¦ S-T ¦ T ¦ TUTT ¦ W ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ C ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ v ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ ¦ 1.0 ¦ D ¦ R-S ¦ S ¦ ¦ V ¦ 덕트 연결 영향 없음 ¦ 그림 58)과 같이 설치된 흡입 덕트는 45% 정도의 높은 성능 손실을 가져온다. 그림 59c 와 같이 공장에서 설계된 흡입 연 결부는 팬 흡입측에서 덕트시스템 영향을 상당히 감소시킬 수 있다. 한편 축류형 팬의 경우, 흡입 측에 설치된 엘보는 덕 트시스템 영향뿐만 아니라 팬 작동을 불안정하게 하여 팬에 치명적인 손상을 입힐 수도 있다. 따라서 축류형 팬의 흡입 엘보는 팬 흡입구로부터 최소한 덕트 직경의 3 배 이상 떨어 진 곳에 설치한다. 표 36 에는 팬 흡입구에 설치된 엘보위치와 그에 따른 덕트 시스템 영향곡선을 나타내었다. 표 36 에 따르면 팬 흡입구와 표 36 팬 흡입구에 설치된 엘보에 의한 덕트시스템 영향곡선 ¦ ¦ R/H ¦ 덕트길이 ¦ 덕트길이 ¦ 덕트길이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트없음 ¦ R/H ¦ 2D ¦ 5D ¦ ¦ ¦ ←H→ H 덕트길이 ④ 정사각엘보(터닝베인없음) ¦ 0.50 0.75 1.00 2.00 ¦ 0 P R S ¦ Q R S-T T-U ¦ S S-T U-V V ¦ ¦ D 덕트길이 - 정사각엘보(긴 터닝베인 3 개) ¦ 0.50 1.00 2.00 ¦ s T v ¦ T-U U-V V-W ¦ v W W-X ¦ | {}
2cf3b1c8-d181-46dd-a0f0-61fcaab71241 | 1권.pdf | 4.16-56 제 4 편 설비 일반 엘보의 거리가 길고 덕트의 곡률반경대 수력학적 지름의 비 가 크고 엘보에 가이드베인이 설치되어있을 때 덕트시스템 영향이 작아짐을 알 수 있다. 이러한 개선책은 팬 흡입구에 가능한 균등한 공기가 유입되게 하고 그로 인하여 공기의 유 동이 시험 시와 가까운 상태가 되도록 한다. 6.5 송풍기 선정 송풍기의 풍량, 압력은 시공시의 변경을 고려하여 일반적 인 설계보다 5~10% 증가시킨다. 송풍기는 각각의 특성이 다 르기 때문에 공장실험 후 송풍기의 성능곡선을 확인하고 송 풍기에 연결된 덕트 시스템을 고려하여 운전점을 결정한다. 필요압력이 송풍기 1 대로 얻을 수 있는 최대압력보다 큰 송풍기가 필요하거나 시스템 저항이 높은 경우에는 2 대 이상 의 송풍기를 직렬운전하고 설치 공간 문제로 대형송풍기의 설치가 불가능하고 분해할 필요가 있는 경우, 송풍기의 고장 시 풍량을 확보하고자 할 경우, 광범위한 풍량제어가 필요한 경우에는 병렬운전을 한다. 6.6 TAB 고려 사항 송풍기시스템영향은 송풍기 선정과 정에서 시스템 저항특 성과 연결해서 적용되어져야 하며, 또한 설계치 또는 송풍기 성능데이터와 직접적비교가 가능한 TAB 결과 가 선정에 적 용되어져야 한다. 송풍기 입구 회전와 류와 송풍기 입출구의 부적절한 연결로 인하여 발생되는 시스템 성능에 대한 영향 은 직접적으로 측정될 수가 없다. 부적절한 송풍기 입구 유동 패턴은 원심송풍기 임펠러휠 또는 축류송풍기 휠로터 임펠러 가 송풍기 성능에 영향을 미치며, 송풍기 출구에서의 시스템 영향은 송풍기 출구 덕트설비내 유동의 불안정성과 난류 유 동을 초래하게 된다. 송풍기 입출구에서의 정압은 덕트시스템에서는 직접적으 로 측정이 가능하나, 대부분의 시스템에서 송풍기 전압 또는 정압산정 시 사용되는 정압은 송풍기 입출구에서 직접적으로 측정 불가능하나 송풍기 출구 하류와 송풍기 입구로 부터 상 대적으로 단거리의 위치점에서는 측정이 가능하다. 현장 측정으로 부터 송풍기 전압측정을 위해서 식(68)을 사용하며, 여기서 APz- 는 송풍기 입출구 영역사이 산정되어 지는 전압손실의 총합을 나타낸다. 단면 3 은 송풍량을 평가하기 위해서 사용된다. 필요시에는 식(36)을 활용하여 알고있는 송풍기 전압으로 부터 송풍기 정압을 계산한다. 측정 위치와 계산절차에 대해서 AMCA publication 203 (AMCA 2011b)를 참고하도록 한다. Pt = (p.5+pa5)+△P2-5+FSE2 +(Ps,4 +pu4)+△p4-1 +FSE1 + FSE ,sw 여기서, Pt : 송풍기 전압, Pa(N/m2) Ps : 송풍기 정압, Pa(N/m2) PU : 송풍기 동압, Pa(N/m2) (68) FSE : 송풍기 시스템 효과, Pa(N/m2) △P� 강 x,y 사이의 전압손실, Pa(N/m2) : 면 하첨자 설명 1 : 송풍기 입구 2 : 송풍기 출구 3 : 송풍량 측정면 4 : 송풍기 상류의 정압측정면 5 : 송풍기 하류의 정압측정면 SW : 와류(swirl) 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람, 1991 2. 日本 共助衛生 便覧, 2014 3. ASHRAE FUNDAMENTALS, 1997 4. 김효경 역, 공기조화, 동명사 5. 김진현편 저, 건축기계설비 기술사, 보문당 6. 설비기술, 도서출판 한미, 1995 7. Hartnett J. P., Koh J. C. Y., and Mccomas S. T., 1962, "A comparison of predicted and measured friction factors for turbulent flow through rectangular ducts, " Trans. ASME, Journal of Heat Transfer, Vol. 84, pp. 82-88. 8. Jones, 0. C., 1976, "An improvement in the calcula- tion of turbulent friction in rectangular ducts, " Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, Vol. 98, pp. 173-181. 9. Obot, N. T., 1988, "Determination of incompressible flow friction in smooth circular and noncircular pass- ages : A generalized approach including validation of the nearly century old hydraulic diameter concept, Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, Vol. 110, pp. 431-440. 10. Griggs, E. I. and Khodabakhsh-Sharifabad, F., 1992, "Flow characteristics in rectangular ducts," ASHRAE Transaction, Vol. 98, No. 1, pp. 116-127. 11. Heyt, J. W. and Diaz, M. J., 1975, "Pressure drop in flat-oval spiral air duct," ASHRAE Transaction, Vol. 81, No. 2, pp. 221-232. 12. Tsal, R. J., Behls, H. F., and Mangel, R. 1988, "T-method duct design Part I : Optimization theory, " ASHRAE Transactions, Vol. 94, No. 2, pp. 90-111. 13. Tsal, R. J., Behls, H. F., and Mangel, R., 1990, "T-method duct design Part III : Simulation," AS- HRAE Transactions, Vol. 96, No. 2, pp. 3-31. 14. 이승철, 문종선, 이재헌, 1998, "확장 T-method 에 의한 환 상 덕트시스템 해석," 공기조화 · 냉동공학회논문집 제 10 권, | {}
4e7a3eae-f91d-4385-9f1f-9108f68a64f0 | 1권.pdf | 제 16 장 덕트설계 4.16-57 제 4 호, pp. 389-397. 15. 한국설비기술협회, 1999, KARSE B 0016-1999. 16. SMACNA, 1985, HVAC Air Duct Leakage Test Manual. 17. HVAC, 1983, DW-143 Duct Work Leakage Testing. 18. KSB-6311, 송풍기의 시험 및 검사방법. 19. AMCA, FAN APPLICATION MANUAL. 20. SMACNA, 1990, HVAC Systems Duct Design, 3rd Ed. 21. ASHRAE, 1988 HANDBOOK-EQUIPMENT. 22. ASHRAE, 1997 Handbook-Fundamentals. 23. ASHRAE, 2013 Handbook-Fundamentals. 24. ASHRAE JOURNAL-NOV, 1992. 25. TRANE, Fans and their application in air conditioning. 26. Behls, H.F. 1971. Computerized calculation of duct friction. Building Science Series 39, p. 363. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. | {}
a11746f3-ef35-4644-8bb2-4ebba6fc9e5f | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-1 제 17 장 배관설계 1. 개요 1.1 일반사항 배관설비를 목적에 따라 분류하면 열 이송과 물질 이송용 으로 나눌 수 있으며, 또한 배관내를 흐르는 유체의 종류로는 물, 냉수, 냉각수, 냉매, 증기, 공기, 오일, 연료등이 있다. 본 장에서는 일반적인 수배관 설비만을 다루고 냉수, 냉각 수, 온수, 증기, 냉매, 공기배관등은 제 4 권 공기조화에서 취급 하며, 급수, 급탕, 오배수, 통기 배관등은 제 5 권 위생, 소방 및 환경에서 다루기로 한다. 본 장에서는 여러가지 유체흐름에 있어서의 배관관경 산정 을 위한 다양한 선도와 표들이 제공된다. 유체시스템 설계시 에, 배관관경 산정과 유체의 유량, 압력사이에는 분명하고 밀 접한 관계가 있다. 이둘은 동일 공식과 설계방법을 사용하기 때문에 가끔은 혼란스럽기도 하지만, 이둘은 분명히 분리하여 다루어야 한다. 또한 본장에서는 배관내부의 유체흐름을 나타 내는 방정식 외에도 특정 유체 설계를 위하여 설계용 선도와 표들을 사용한다. 필요 유량을 송출하기 위한 배관시스템이 선정되었을 때 펌프토출압력을 산정하기 위하여 좀더 정밀한 계산법을 사용하여 배관시스템을 분석 검토해야 한다. 다양한 수배관시스템을 위한 정밀한 마찰손실 계산에는 컴퓨터 프로 그램이 유용하게 사용된다. 1.2 배관의 압력강하 1) 다르시-바이스바흐(Darcy-Weishach) 식 뉴우튼 유체의 완전발달영역의 유체마찰에 의한 압력강하는 다르시-바이스바흐식에 의하여 아래와 같이 표현된다. △P= f(둠)(말) 여기서, (1) △P : 압력강하(단위하중당의 마찰손실), Pa(N/m2) f : 마찰계수(레이놀즈 수, 상대조도의 함수) L : 직관길이, m D : 관 내경, m P : 유체밀도, kg/m3 V : 평균속도, m/s 압력강하의 식(1)은 pxg 를 나누어 다음과 같이 수두(head) 의 형태로 표현된다. △h = 스 pg = f( 등)(등) (2) 여기서, ¦ △h ¦ : 수두손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도 ¦ 마찰계수 f 는 파이프 조도와 파이프 내경 및 레이놀즈수의 함수이다. 레이놀즈수는 식(3)으로 정의 된다. DVp Re= 사 (3) 여기서, ¦ Re ¦ : 레이놀즈수, ¦ 무차원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 ¦ : 파이프 절대조도, ¦ m ¦ ¦ u ¦ : 유체 동점성계수, ¦ Pa.s ¦ 마찰계수 (f)는 레이놀즈수와 상대조도의 함수로 무디선도 에서 확인할 수 있다. 보통의 난류유동에서는 거친 관과 매끄 러운 관의 마찰계수 값은 Colebrook 방정식을 사용하여 산 정한다. 2e 18.7 V V=1.74-210g[*] D ReVf 매끄러운 관의 경우, 상대조도 e/D 가 "0"으로 근사하는 경 18.7 우, V=1.74-210g[ ReVf 완전거칠은 파이프의 경우, 상대 조도 e/D 와 Re 수가 큰 값일 경우 V=1.74-210g[ 2 등]의 형 태로 단순화된다. 식(4)에서 마찰계수는 좌우변에 표시되며 반복법에 의하여 산정되어진다. (4) 2) 하젠-윌리암(Hanzen-Williams) 식 배관내부 압력강하 산정용으로 다르시-바이스바흐식 대안 으로 하젠-윌리암스 방정식이 사용된다. △P=6819L(등)1852(등)1.167(pg) (5) (6) △h=6.819L(등)1882(등) 1.167 여기서, C : 조도 계수 플라스틱관과 동관에서의 조도계수는 150, 신품강관은 140, 매우거친관 또는 부식강관의 경우에는 100 까지 떨어진다. 3) 밸브 및 배관 부속류 손실 밸브 및 배관부속류는 배관 그 자체에서 발생하는 압력손 실보다 더 큰 압력손실을 일으킨다. 밸브 및 배관부속류에서 의 압력강하(마찰손실)은 식(7)과 같다. V2 △P=Kp( V2 -) 또는 △h= K( 2g (7) | {}
a2412136-ba81-4c87-9240-3ea7157c339a | 1권.pdf | 4.17-2 제 4 편 설비 일반 표 1 K 계수 : 나사형 배관부속류 ¦ 관경 ¦ 90° 앨보 ¦ 90° 장앨보 ¦ 45° 앨보 ¦ 리턴 밴드 ¦ 티 관 ¦ 티 분기 ¦ 글로브 밸브 ¦ 게이트 밸브 ¦ 앵글 밸브 ¦ 스윙 체크 밸브 ¦ 벨마우 스형 입구 ¦ 사각형 입구 ¦ 돌출 입구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 2.5 ¦ - ¦ 0.38 ¦ 2.5 ¦ 0.90 ¦ 2.7 ¦ 20 ¦ 0.40 ¦ ¦ 8.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 15 ¦ 2.1 ¦ - ¦ 0.37 ¦ 2.1 ¦ 0.90 ¦ 2.4 ¦ 14 ¦ 0.33 ¦ ¦ 5.5 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 20 ¦ 1.7 ¦ 0.92 ¦ 0.35 ¦ 1.7 ¦ 0.90 ¦ 2.1 ¦ 10 ¦ 0.28 ¦ 6.1 ¦ 3.7 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 25 ¦ 1.5 ¦ 0.78 ¦ 0.34 ¦ 1.5 ¦ 0.90 ¦ 1.8 ¦ 9 ¦ 0.24 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 32 ¦ 1.3 ¦ 0.65 ¦ 0.33 ¦ 1.3 ¦ 0.90 ¦ 1.7 ¦ 8.5 ¦ 0.22 ¦ 3.6 ¦ 2.7 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 40 ¦ 1.2 ¦ 0.54 ¦ 0.32 ¦ 1.2 ¦ 0.90 ¦ 1.6 ¦ 8 ¦ 0.19 ¦ 2.9 ¦ 2.5 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 50 ¦ 1.0 ¦ 0.42 ¦ 0.31 ¦ 1.0 ¦ 0.90 ¦ 1.4 ¦ 7 ¦ 0.17 ¦ 2.1 ¦ 2.3 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 65 ¦ 0.85 ¦ 0.35 ¦ 0.30 ¦ 0.85 ¦ 0.90 i ¦ 1.3 ¦ 6.5 ¦ 0.16 ¦ 1.6 ¦ 2.2 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 80 ¦ 0.80 ¦ 0.31 ¦ 0.29 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ 1.2 ¦ 6 ¦ 0.14 ¦ 1.3 ¦ 2.1 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 100 ¦ 0.70 ¦ 0.24 ¦ 0.28 ¦ 0.70 ¦ 0.90 ¦ 1.1 ¦ 5.7 ¦ 0.12 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 0.05 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). 표 2 K 계수 : 플랜지형 용접배관 부속류 ¦ 관경 ¦ 90° 앨보 ¦ 90° 장앨보 ¦ 45° 장앨보 ¦ 리턴밴드 일반 ¦ 리턴 밴드 장반경 ¦ 티 직관 ¦ 티 분기 ¦ 글로브 밸브 ¦ 게이트 밸브 ¦ 앵글밸브 ¦ 스윙체크 밸브 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 0.43 ¦ 0.41 ¦ 0.22 ¦ 0.43 ¦ 0.43 ¦ 0.26 ¦ 1.0 ¦ 13 ¦ ¦ 4.8 ¦ 2.0 ¦ ¦ 32 ¦ 0.41 ¦ 0.37 ¦ 0.22 ¦ 0.41 ¦ 0.38 ¦ 0.25 ¦ 0.95 ¦ 12 ¦ - ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ ¦ 40 ¦ 0.40 ¦ 0.35 ¦ 0.21 ¦ 0.40 ¦ 0.35 ¦ 0.23 ¦ 0.90 ¦ 10 ¦ - ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 50 ¦ 0.38 ¦ 0.30 ¦ 0.20 ¦ 0.38 ¦ 0.30 ¦ 0.20 ¦ 0.84 ¦ 9 ¦ 0.34 ¦ 2.5 ¦ 2.0 ¦ ¦ 65 ¦ 0.35 ¦ 0.28 ¦ 0.19 ¦ 0.35 ¦ 0.27 ¦ 0.18 ¦ 0.79 ¦ 8 ¦ 0.27 ¦ 2.3 ¦ 2.0 ¦ ¦ 80 ¦ 0.34 ¦ 0.25 ¦ 0.18 ¦ 0.34 ¦ 0.25 ¦ 0.17 ¦ 0.76 ¦ 7 ¦ 0.22 ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ ¦ 100 ¦ 0.31 ¦ 0.22 ¦ 0.18 ¦ 0.31 ¦ 0.22 ¦ 0.15 ¦ 0.70 ¦ 6.5 ¦ 0.16 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 150 ¦ 0.29 ¦ 0.18 ¦ 0.17 ¦ 0.29 ¦ 0.18 ¦ 0.12 ¦ 0.62 ¦ 6 ¦ 0.10 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 200 ¦ 0.27 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ 0.27 ¦ 0.15 ¦ 0.10 ¦ 0.58 ¦ 5.7 ¦ 0.08 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 250 ¦ 0.25 ¦ 0.14 ¦ 0.16 ¦ 0.25 ¦ 0.14 ¦ 0.09 ¦ 0.53 ¦ 5.7 ¦ 0.06 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ 300 ¦ 0.24 ¦ 0.13 ¦ 0.16 ¦ 0.24 ¦ 0.13 ¦ 0.08 ¦ 0.50 ¦ 5.7 ¦ 0.05 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). 표 3 K 계수의 근사변화 범위 ¦ 90° 앨보 ¦ 일반나사형 ¦ ±20% 50 mm 이상 ±40% 50 mm 이하 ¦ 티 ¦ 나사형, 직관 또는 분기관 ±25% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 일반나사형 ¦ ±20% 50 mm 이상 ±40% 50 mm 이하 ¦ 플랜지형, 직관 또는 분기관 ¦ ±35% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경나사형 ±25% 일반플랜지형 ¦ 글로브밸브 ±35% ¦ 나사형 ¦ ±25% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경나사형 ±25% 일반플랜지형 ¦ 글로브밸브 ±35% ¦ 플랜지형 ¦ ±25% ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 장반경플랜지형 ¦ ±30% 게이트밸브 ±10% ¦ 나사형 ¦ ±25% ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 일반 나사형 ¦ ±30% 게이트밸브 ±10% ¦ 플랜지형 ¦ ±50% ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 장반경 나사형 ¦ ±10% 앵글밸브 ¦ 나사형 ¦ ±20% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 일반나사형 ¦ ±25% ¦ 플랜지형 ¦ ±50% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 일반플랜지형 ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 나사형 ¦ ±50% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 장반경플랜지형 ±30% ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 플랜지형 ¦ ±200% ¦ ¦ 180° 리턴밴드 ¦ 장반경플랜지형 ±30% ¦ ±35% 체크밸브 ¦ 플랜지형 ¦ -80% ¦ 출처) Engineering Data Book (Hydraulic Institute 1990). | {}
b2482747-0448-4f0d-b376-2efae33ff894 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-3 여기서, K : 기하학적 형상 및 크기 의존 손실인자 (표 1~4) 참조 [예제 1] 수온 15°C, 유속 1 m/s 상태에서 배관경 25 mm, 90° 나사 형앨보의 압력강하를 계산하라. [풀이] : 표 1 로부터 배관경 25 mm, 90° 나사형 앨보에 대한 손실계수 K 값은 1.5 이다. 따라서, V2 12 △P = Kp( ) = 1.5 x 1 000 x 750 Pa 2 2 밸브에 대한 손실계수값은 특정 압력강하 조건에서 Av 라는 또하나의 다른 차원계수 값으로 표현된다. Q= A⌀VA P (8) 여기서, Q : 체적유량, m2/s Av : 밸브손실계수, m2/s (△P = 1 Pa) 표 4 엘보, 리듀서, 확관부속에 대한 K 값 ¦ 부속류 ¦ 과거자료 a ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ASHRAE 연구 b,c ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부속류 ¦ 과거자료 a ¦ 1.2 m/s ¦ 2.4 m/s ¦ 3.6 m/s ¦ ¦ 50 mm 단반경 앨보(R/D=1) 나사형 ¦ 0.60 ~1.0(1.0)d ¦ 0.60 ¦ 0.68 ¦ 0.736 ¦ ¦ 100 mm 단반경 앨보(R/D=1) 용접형 ¦ 0.30~0.34 ¦ 0.37 ¦ 0.34 ¦ 0.33 ¦ ¦ 25 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ ~1.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.50~0.70 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.22~0.33(0.22)@ ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.23 ¦ ¦ 150 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.25 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.24 ¦ ¦ 200 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.2~0.26 ¦ 0.22 ¦ 0.2 ¦ 0.19 ¦ ¦ 250 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.17 ¦ 0.21 ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ ¦ 300 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ 0.17 ¦ ¦ 400 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ ¦ 500 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.09 ¦ 0.12 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ 600 mm 장반경 앨보(R/D=1.5) 용접형 ¦ 0.07 ¦ 0.098 ¦ 0.089 ¦ 0.089 ¦ ¦ 레듀셔 (50 X 40 mm) 나사형 ¦ - ¦ 0.53 ¦ 0.28 ¦ 0.2 ¦ ¦ (100 x 80 mm) 용접형 ¦ 0.22 ¦ 0.23 ¦ 0.14 ¦ 0.1 ¦ ¦ (150 x 100 mm) 용접형 ¦ ¦ 0.62 ¦ 0.54 ¦ 0.53 ¦ ¦ (200 x 150 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.31 ¦ 0.28 ¦ 0.26 ¦ ¦ (250 x 200 mm) 용접형 ¦ 一 ¦ 0.16 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ ¦ (300 x 250 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ ¦ (400 x 300 mm) 용접형 ¦ ¦ 0.17 ¦ 0.16 ¦ 0.17 ¦ ¦ (500 x 400 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ ¦ (600 x 500 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.053 ¦ 0.053 ¦ 0.055 ¦ ¦ 확관부속(40 x 50 mm) 나사형 ¦ - ¦ 0.16 ¦ 0.13 ¦ 0.02 ¦ ¦ (100 x 80 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ (150 X 100 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ 0.29 ¦ ¦ (200 x 150 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.15 ¦ 0.12 ¦ 0.11 ¦ ¦ (250 X 200 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ 0.08 ¦ ¦ (300 x 250 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ ¦ (400 X 300 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.073 ¦ 0.076 ¦ 0.073 ¦ ¦ (500 x 400 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.024 ¦ 0.021 ¦ 0.022 ¦ ¦ (600 x 500 mm) 용접형 ¦ - ¦ 0.020 ¦ 0.023 ¦ 0.020 ¦ 출처) Rahmeyer (2003a). a : Crane (1988), Freeman (1941), and Hydraulic Institute (1990)에 의한 출간된 과거데이터. b : Rahmeyer (1999a, 2002a). C : Ding et al. (2005) | {}
68e42e5a-abc7-465e-9eb7-c7e668e09ce3 | 1권.pdf | 4.17-4 제 4 편 설비 일반 표 5 티부속의 시험 데이터값 ¦ ¦ ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ASHRAE research b,c 과거자료 2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.2 m/s ¦ 2.4 m/s ¦ 3.6 m/s ¦ ¦ ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 1.20 ~ 1.80(1.4)d ¦ 0.93 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 100% 직관(관통) 0.50 ~ 0.90(0.90)d ¦ 0.19 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 mm 나사형티, 100% 분기 ¦ 100% 혼합 - ¦ 1.19 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.70 ~ 1.02(0.70)d ¦ - ¦ 0.57 ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.15 ~ 0.34(0.15)d ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ ¦ 100 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.49 ¦ -- ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.56 ¦ - ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.12 ¦ - ¦ ¦ 150 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.88 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ ¦ - ¦ 0.53 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.08 ¦ - ¦ ¦ 200 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ - ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.52 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ - ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ ¦ 250 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 ¦ mai ¦ 0.77 ¦ - ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.52 ¦ 0.7 ¦ 0.63 ¦ 0.62 ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.09 ¦ 0.062 ¦ 0.091 ¦ 0.096 ¦ ¦ 300 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ 0.88 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.47 ¦ 0.54 ¦ 0.55 ¦ 0.54 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 0.07 ¦ 0.032 ¦ 0.028 ¦ 0.028 ¦ ¦ 400 mm 용접형티, 100% 분기 100% 직관(관통) ¦ 100% 혼합 - ¦ 0.74 ¦ 0.74 ¦ 0.76 ¦ a : Crane (1988), Freeman (1941), and Hydraulic Institute (1990)에 의한 출간된 과거데이터. b : Rahmeyer (1999b, 2002b). C : Ding et al. (2005) d : ASHRAE Handbook-Fundamentals(1993)에 의한 출간된 데이터 표 6 손실계수 K 값과 등가손실길이 L 에 대한 시험데이터 ¦ 스케쥴 # 80 PVC 관 부속류 ¦ K 값 ¦ 등가길이 L,m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주입식 몰드형 앨보, 50 mm ¦ 0.91~1.00 ¦ 2.6~2.8 ¦ ¦ 100 mm ¦ 0.86~0.91 ¦ 5.6~5.9 ¦ ¦ 150 mm ¦ 0.76~0.91 ¦ 8.0~9.5 ¦ ¦ 200 mm ¦ 0.68~0.87 ¦ 10.0~12.8 ¦ ¦ 200 mm 제작형앨보, 형태 I , 요소계 ¦ 0.40~0.42 ¦ 5.9~6.2 ¦ ¦ 형태 II, 미터계 ¦ 0.073~0.76 ¦ 10.8~11.2 ¦ ¦ 150 x 100 mm 주입식 몰드형 리듀서 ¦ 0.12~0.59 ¦ 1.2~6.2 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.49~0.59 ¦ 5.2~6.2 ¦ ¦ 200 X 150 mm 주입식 몰드형 리듀서 ¦ 0.13~0.63 ¦ 1.9~9.3 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.48~0.68 ¦ 7.1~10. ¦ ¦ 점진 리듀서형 ¦ 0.21 ¦ 3.1 ¦ ¦ 200 x 150 mm 주입식 몰드형 익스펜션 ¦ 0.069~1.19 ¦ 0.46~7.7 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.069~1.14 ¦ 0.46~7.4 ¦ ¦ 150 X 200 mm 주입식 몰드형 익스펜션 ¦ 0.95~0.96 ¦ 10.0~10.1 ¦ ¦ 부싱형 ¦ 0.94~0.95 ¦ 9.9~10.0 ¦ ¦ 점진 리듀서형 ¦ 0.99 ¦ 10.4 ¦ | {}
e2ea0bf0-3166-4d54-9473-7ae50cde1b5f | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-5 △P : 압력강하, Pa(N/m2) P : 수온 120°C 이하일 경우 물의 밀도 약 1 000 kg/m3 [예제 2] 허용 압력강하 35 kPa 조건에서, 손실계수 Av = 0.00024 값 을 가지는 밸브를 통한 체적유량을 계산하라. [풀이] : Q=4,V 스 8=000024/05000/100=00DAm/x=14=14L/s 대체공식들은 표 8 과 그림 7 의 직관등가길이로 부속류 손 실을 표현한다. 식(7)과 표 1, 표 2 에서의 데이터 값들은 부속류에서 생기 는 유동박리는 K 값이 레이놀즈수에 독립변수로 작용한다는 것을 가정하였다. 실제로 대부분 배관 부속류의 K 값은 레이 놀즈수에 따라 변화한다. 50 mm 나사용 부속류와 100, 300, 400, 500 및 600 mm 용 접용 강판부속류에 대한 시험을 Rahmeyer 가 시행하였으며 그 결과 치는 표 4 와 표 5 에 나타나있다. 배관티 부속에 대한 100% 분기유량과 100% 혼합 유량에 대한 K 값도 제시하고 있다. 또한 제조업체별 부속류의 형상 변화와 표면 결함에 의하여 발생되는 K 값의 변화도 조사하 였다. 4) 다중 부속류 손실계수 전형적인 부속류 손실계수 산정은 각각의 부속류들이 분 리되어 있고 서로간 상호작용이 없다는 가정하에 평가되어진 다. Rahmeyer(2002)은 공간을 변화시키면서 2 개내지 3 개의 부속조합으로 50 mm 및 100 mm 나사형 엘보에 대한 손실계 수 값을 테스트하였다. 그림 1 은 부속류의 시험형태를 나타내고 있으며, 그림 2 와 표 7 PVC 티의 손실계수 K 값 ¦ 분기티 ¦ 분기티 ¦ 분기티 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 스케쥴 # 80 PVC 관 부속류 ¦ K1-2 ¦ K1-3 ¦ ¦ 50 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.13~0.26 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0~0.12 ¦ 0.74~1.02 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.98~1.39 ¦ ¦ 100 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.07~0.22 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.03~0.13 ¦ 0.74~0.82 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.97~1.12 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.01~0.14 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.06~0.11 ¦ 0.70~0.84 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.95~1.15 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.21~0.22 ¦ ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ 1.29~1.40 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.74~1.88 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.04~0.07 ¦ 0.64~0.75 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.85~0.96 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 분기티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.09~0.16 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 0.08~0.13 ¦ 1.07~1.16 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.40~1.62 ¦ ¦ 혼합티 ¦ 혼합티 ¦ 혼합티 ¦ ¦ PVC 관 부속류 ¦ K1-2 ¦ K3-2 ¦ ¦ 50 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.12~0.25 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.22~1.19 ¦ 0.89~1.88 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.89~1.54 ¦ ¦ 100 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.07~0.18 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.19~1.88 ¦ 0.98~1.88 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.88~1.02 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.06~0.14 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.26~1.80 ¦ 1.02~1.60 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.90~1.07 ¦ ¦ 150 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.19~0.21 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 2.94~3.32 ¦ 2.57~3.17 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.72~1.98 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.04~0.09 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 1.10~1.60 ¦ 0.96~1.32 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 0.81~0.93 ¦ ¦ 200 mm 주입식 몰드형 혼합티, 100% 직관 흐름 ¦ 0.13~0.70 ¦ - ¦ ¦ 50/50% 흐름 ¦ 2.36~10.62 ¦ 2.02~2.67 ¦ ¦ 100% 분기 흐름 ¦ - ¦ 1.34~1.53 ¦ | {}
c00f92a2-854b-4c4b-bb79-3760f58e1e3a | 1권.pdf | 4.17-6 제 4 편 설비 일반 그림 3 은 비밀폐형 커플의 K 값의 비를 보여주고 있다. 즉, 따 로 분리된 부속과 조합된 부속류에 대한 손실계수 K 값에 대 한 비를 말한다. 그림 1 은 부속류의 시험형태를 나타내고 있으며, 그림 2 와 그림 3 은 비밀폐형 커플의 K 값의 비를 보여주고 있다. 즉, 따 로 분리된 부속과 조합된 부속류에 대한 손실계수 K 값에 대 한 비를 말한다. 가장 주요한 결론으로는 부속류사이 상호작용은 손실계수 값을 줄일 수 있다는 것이다. 또한, 조합형 부속은 분명한 영 ![image](/image/placeholder) Z U 비틀림 스윙 평면내 2 앨보 평면내 2 앨보 평면 외부로의 2 앨보 평면외부로 3 앨보 그림 1 밀폐커플형 부속류 시험형태 Chart Title: 가단철제 나사형 단반경 엘보 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 Z 형 0.909 0.851 0.911 0.911 0.906 U 형 0.898 0.852 0.944 0.956 0.956 비틀림형 0.874 0.811 0.925 0.993 0.903 스웡형 0.898 0.873 0.9105 0.994 0.929 그림 2 50 mm 엘보에 대한 밀폐커플형상의 영향선도 Chart Title: 밀폐 커형 가단철제 나사형 단반경 일보 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 Z 형 0.69 0.925 0.969 0.98 0.99 U 형 0.875 0.85 0.958 0.958 0.958 회진행 0.825 0.911 0.925 0.993 0.993 스웡형 0.715 0.896 0.958 0.994 0.993 그림 3 100 mm 엘보에 대한 밀폐커플형상의 영향선도 향이 있으나, 나사형 50 mm 엘보와 용접형 100 mm 엘보에 대해서는 그 영향이 동일하지 않다. 5) 압력 손실계산 가장 일반적인 설계 압력손실 계산방법은 전체유량에 대 한 배관경과 유효 또는 허용 압력강하를 산정한다. 각각의 부속류 손실 값은 관경을 알고 있어야 하므로 부속 류의 세부손실 영향을 계산하기 전에 배관경이 먼저 선정되 어져야한다. 자주사용되고 있는 경험어림법으로 계산할 때 부속류손실 값은 설계직관간 길이의 50%~100% 정도를 추정하여 가산 한다. 이러한 기초위에 배관경이 정해진 후 정확한 각 부속의 손실영향 값이 계산될 수 있다. 2. 수배관 2.1 유량 Stewart and Dona (1987)는 수배관에서의 유량 한계에 대 한 연구 문서를 발표하였다. 소음, 부식, 설치공사비, 유지관 리비등 모든 것이 수배관 사스템에서의 최대 및 최소속도선 정에 영향을 미친다. 만약, 수배관직경이 너무작을 시 소음수준, 부식수준 및 양 수비용이 등이 문제 될 수 있으며, 반대로, 수배관직경이 너 무클 경우 공사비 부담이 커질수 있다. 따라서, 유속 증가에 따른 초기공사비를 줄일 수 있도록 관경을 산정한다. 수배관내에서는 다양한 유속 및 압력강하의 제한 값들이 사용되어지며, 관경 50 mm 이하에서는 유속 1.2 m/s 로 제한 표 8 용도별 유속 ¦ 용도 ¦ 속도, m/s ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반용도 ¦ 1.2~3.0 ¦ a,b,c ¦ ¦ 상수도 ¦ 0.9~2.1 ¦ a,b ¦ ¦ ¦ 0.6~1.5 ¦ C ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ 1.8~4.6 ¦ a,c ¦ ¦ 펌프 흡입 및 드레인 배관 ¦ 1.2~2.1 ¦ a,b ¦ a Crane co.(1976). b Carirer(1960). C Grinnell(1951). 표 9 부식 최소화를 고려한 최대유속 ¦ 년간 운전 기간, h/yr ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1500 ¦ 4.6 ¦ ¦ 2000 ¦ 4.4 ¦ ¦ 3000 ¦ 4.0 ¦ ¦ 4000 ¦ 3.7 ¦ ¦ 6000 ¦ 3.0 ¦ 출처) Carrier(1960) | {}
977d3c6f-0c7b-4009-b016-e255e1c6830b | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-7 하고 50 mm 이상 일 경우에는 압력강하가 400 Pa/m 이내로 제한된다. 또 다른 유속지침은 표 8 에 용도별 유속과 표 9 에 년간 운전시간별 최대유속을 나타내고 있다. 이러한 유속 한계값들은 경제적인 공사비 또는 배관 및 밸 브에 대한 소음, 부식, 수격방지등의 설계에 유용하다. Carrier (1960)는 어떤 경우에도 수배관 시스템에서 최대 유속을 4.6 m/s 이내로 할 것을 추천하고 있다. 2.2 배관소음 배관내에서 유속에 따른 소음의 원인은 난류현상, 공동현 상, 유입공기의 방출, 수격현상등에 기인한다. 관내 유동관련 발생소음의 조사연구에서 Ball and Webster (1976), Marseille(1965), Rogers(1953, 1954, 1956)등의 연 구를 통하여 유속 3~5 m/s 범위가 주거 및 상업용 건물에 서의 적정 허용소음 수준을 유지할 수 있다는 것을 발표하였 다. 실험을 통하여 유속에 대한 소음수준에서의 상당한 변화 가 있음을 확인하였다. 일반적으로, 장배관 및 다수의 밸브와 부속류등을 포함하는 수배관의 경우에는 소음이 좀더 크게 발생하게 된다. 수배관내 물흐름에 의하여 발생된 소음은 공동현상 또는 배관 내부로의 유입공기에 따라 급격하게 증가한다. 일반적으 로, 유동방향의 변경에 따른 높은 유속과 배관단면적 감소에 따른 급격한 압력강하의 복합 요인에 의하여 공동현상이 발 생하게 된다. Ball and Webster (1976)는 최대유속 13 m/s 까지는 공동현상이 두 개의 엘보가 있는 직관에서는 발생하 지 않는다는 것을 확인하였다. 그리고 냉수 배관에서는 유속 6.5 m/s 까지는 공동현상이 발생하지 않았다. 공동현상은 유 속 1.5 m/s 일 때 오리피스 단면적비가 1:8 (즉, 오리피스 유동 면적이 배관 단면적의 1/8)이면 발생하고 유속 3 m/s 일때에는 오리피스 면적비가 1 : 4 이면 발생하였다(Rogers 1954). 제어밸브에서 발생되는 수력학적 소음의 예측 데이터들이 있으며, 국제자동제어협회에서는 소음수준을 낮추기 위한 제 어밸브 개발을 하기위하여 소음예측 관계식을 개발하였다. 제 어 밸브에서 발생되는 수력학적 소음 예측을 위한 관계식은 다음과 같다. SL =10 logA, +20 log△P - 30 logt+76.6 여기서, (9) ¦ SL ¦ : ¦ 소음 수준, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AU ¦ : 밸브계수, ¦ m3/(s.Pa)0.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ △P ¦ : 밸브 ¦ 압력강하, Pa(N/m2) ¦ ¦ t ¦ : 하류의 ¦ 배관 두께, mm ¦ 수배관내 유입공기는 대체적으로 수압보다 높은 분압을 가 지고 있다. 공동현상을 피할 수 있는 소유량의 경우에도 유입 공기의 방출로 인한 소음이 발생될수도 있다. 배관시스템의 외부로 유입공기를 배출시키거나 제거하기 위한 모든 노력이 따라야한다. 2.3 부식 배관시스템에서의 부식은 거품, 모래 또는 배관 표면에 부 딪치는 고형물등에 의하여 발생된다. 일반적으로, 3 m/s 이 하 유속에서는 공동현상 발생하지 않는한, 부식은 그리 심각 하지 않다. 고형물이 고속으로 유체내로 유입될경우 부식은 급격하게 발생하게 되며, 특히 수배관 밴드부에서의 부식이 더 심하게 된다. 그러므로 모래나 기타 고형물이 존재하는 경 우, 또는 슬러리 이송배관시스템에서는 높은 유속으로 설계해 서는 않된다. 2.4 수배관의 노화 시간경과 에 따라 배관내표면이 점점 거칠어지게 되며, 일 정 수압상태에서 유효 유량은 감소하게된다. 그러나, 과도한 허용 수명을 고려한 배관설계는 배관경 과대산정을 초래하게 된다. 노화로 인한 유량감소는 배관내 물의 종류, 배관재질, 수온과 개방형 및 밀폐형 시스템의 형태등에 따라 다르며, 아 래 사항들을 포함한다. 수배관 벽내의 생물학적 유기물등의 성장 또는 퇴적토에 의한 슬라임에 의한 유량감소 등은 주로 염소처리가 안된 원 수 시스템에서 주로 발생하게 된다. 석회질 염분에 의한 케이크화는 칼슘염분을 함유한 경수에 서 주로 발생하며 수온을 상승시키기도 한다. 배관 내벽면에 붙는 수산화제일철과 수산화제이철에 의한 물때는 연수용 금속배관에서 부식을 일으킨다. 부식에는 산소 가 필요하므로 개방형 수배관시스템에서는 많은 부식이 발생 하게 된다. 노화에 따른 유량감소에 대한 배려는 특정한 유량비율로 다루어진다. Dawson 과 Bowman(1933)은 신축배관에서 는 15%정도의 마찰손실율을 감안하였다. 이것은 8% 유량감소 와 맞먹는다. HDR 설계지침 (1981)에서는 밀폐형 배관시스 템에서 15~20%, 개방형 배관시스템에 75~90%까지 마찰 손실값이 증가하였다. Carrier (1960)는 개방형과 밀폐형수 배관에 대한 마찰계수 값을 약 1.75 배 정도로 고려하고 있다. Obrecht 와 Pourbaix (1967)는 음용수 배관시스템에 있어 서, 각기 이종금속 배관간의 잠재적 부식 가능성을 보고하였 고 강관이 가장 심하게, 그 다음 아연도 강관, 납관, 동관, 황 동관 순으로 부식된다는 결론을 내렸다. Freeman (1941)과 Hunter (1941)는 상기와 동일한 부식 경향을 보고하였다. 4 년간 온냉수를 사용한 후의 동관에서는 25~65%의 유량 손실이 발생하였으며, 노화된 수산화 제일 철강관은 40%~80% 까지의 유량손실을 보여주었다. Smith(1983)는 비코팅 주철관에 대해서 1.55 배, 강관에 대해 서 1.08 배와 시멘트 및 콘크리트 배관에 대해서 1.06 배 까지 설계유량의 가산을 권장하고 있다. 플라스틱배관협회(1971)에서는 플라스틱 배관에서는 부식 문제가 없는 것을 확인하였으며, 유럽이나 미국에서도 플라스 틱 배관의 유량은 30 년 사용 후에도 본질적으로 동일하다는 결론을 내렸다. | {}
6622a68a-4f8e-4059-b5bd-30f3054df2d1 | 1권.pdf | 4.17-8 제 4 편 설비 일반 광범위한 수배관의 노화를 고려한 유량산정에서는, 하젠- 윌리엄 실험식을 유용하게 사용하고있다. 그러나 하젠-월리 엄 조도계수들은 그들이 실험에서 사용했던 특정한 배관경, 유속, 물의 점성등에 대해서만 유효하다. 그러므로 조도계수 Cs 값이 다른 직경, 유속, 물의 점성도등에 확장 적용시 에는 배관유량의 약 50% 까지도 차이가 날수도 있음을 고려해야 한다.(Sanks 1978; Williams and Hazen 1933). 2.5 수격현상 밸브가 갑작스럽게 닫힐때 처럼, 물 뿐만 아니라 모든 유 동유체가 갑작스럽게 정지되면, 큰 압력 변화가 발생하게된 다. 비록 배관의 탄성, 유동시간에 대한 자세한 분석이 필요 하지만, 강관배관의 급격한 폐쇄에 따른 계산식은 간단하다. 이러한 수격현상에 대한 압력강하식은 △Ph = PC&V (10) 여기서, ¦ △Ph ¦ : 수격에 의한 압력상승, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체밀도, kg/m3 ¦ ¦ C's ¦ : 유체내 음속, m/s ¦ ¦ V ¦ : 유속, m/s ¦ 배관의 탄성 영향이 있지만, 물에 대한 음속은 1439 m/s 이다. [예제 3] 문제 : 유속 3 m/s 의 물이 순간적으로 멈출 때 최대 압력 상 승 값은 얼마인가? [풀이] : △Ph = PC⌀V=1 000x 1 439 x 3 = 4.32 MPa 2.6 기타 배관재료 및 고려사항 이장에서 다루지 않는 유체, 다른 종류의 배관재에 대해서 는, 제조업체의 압력강하 선도를 참고한다. 무디선도 또는 콜 브룩 공식과 함께 다르시-바이스바허 공식은 압력강하 선도 또는 표에 대한 대안으로 사용되기도 한다. 수배관 설계시 잠재적으로 매우 중요한 물리적, 화학적 사 항들을 고려한다. 즉 배관과 부속류 설계, 배관재질, 연결법등 과 수배관의 운전압력, 수온등도 적합하여야 하며, 유체에 의 한 화학적 부식등에 대해서도 적정한 내성을 가지도록 설계 한다. 3. 순환수 배관 3.1 일반사항 무디선도의 마찰계수 값을 찾는 다르시-바이스바흐식이나, 하젠-윌리암식 또는 콜브룩식은 냉온수 배관에서의 압력강하 산정에 사용될 수 있다. 그러나, 이러한 식으로부터 얻어진 선도로 그림 4, 그림 5, 그림 6 과 같은 선도 특정배관과 표준 관경에 대한 압력강하산정을 쉽게 할 수 있다. 또한, 압력강 하표는 Crane Co. (1976)와 Hydraulic Institute (1990)에 서도 찾아볼수 있다. 그림 4, 그림 5, 그림 6 의 선도에서 레이놀즈수들은 모두 난 류유동역에서 찾아볼 수 있으며, 소구경 배관이나 저속 흐름 에서의 레이놀즈수는 층류영역으로 나타나며, 이 층류역에서 콜브룩 마찰계수 값은 더 이상 유효하지않다. 물에 대한 대부분의 표와 선도는 수온 15°C 기준으로 한 특성치로 계산되어있으므로 온수에 대해서는 약간의 오차가 있겠지만 별문제는 없다. 즉, 온수에 비해 냉수의 압력강하 값은 약간 크게나타난다. 90°C 온수의 압력강하 산정시 15°C 기준선도를 사용해도 20% 오차 범위 이내이다. 3.2 압력강하선도의 사용범위 1) 일반적 설계범위 냉온수 배관시스템 설계시 관마찰손실의 일반적 사용범위는 배관 단위길이당 100 ~ 400 Pa/m 범위이다. 250 Pa/m 은 대부분 배관시스템에서 설계되어지는 압력강하의 평균값이다. 특정한 전제조건에서는 좀더 넓은 범위의 압력강하 값이 설계 에 적용되어질 수 있다. 2) 배관소음 밀폐루프형 냉온수 배관시스템에서는 특정한 압력강하는 한계값 이내에서 관경설계가 이루어진다. 즉, 관경 50 mm 이하에서는 유속 1.2 m/s 이하로 하고, 관경 50 mm 이상에 서는 압력강하 400 Pa/m 이내로 설계한다. 1.2 m/s 를 초과 하는 유속도 큰 배관경에는 적용될수 있으나 배관소음 문제에 대해서는 아직도 결론 짓지 못한 부문이 있다. 3) 유속소음 배관내 유속에 의한 발생소음은 물 자체에 의하여 발생되는 것이 아니라 자유공기, 급격한 압력강하, 난류 또는 이러한 것 들의 중복에 기인한다. 또한 플러싱에 의한 증기화현상, 공동현 상이 원인이 되기도 한다. 따라서, 내부 공기와 난류에 대한 적 절한 사전조치가 취해진 경우에는 높은 수속의 배관경 설계도 가능하다. 3.3 공기분리 온냉수 배관시스템내 공기는 유동소음을 일으키고, 배관재에 해로운 산소의 발생, 때로는 배관계에 유동장애를 일으키기도 한다. 개방형 배관시스템에서는 공기와 물의 간섭현상에 의해 공기가 유입되며, 밀폐형 시스템에서는 팽창조에서 유입된다. 때로는 보충수 내부에 용해된 공기상태로 유입되기도 한다. 대부분의 온냉수 배관시스템은 유입공기 배출을 위해 공기 분리 장치를 사용한다. 물속에 있는 공기용해도는 압력에 따 라 증가하며 온도에 따라서는 감소한다. 그러므로, 배관내 물 로 부터의 공기배출은 가장 낮은 압력과 가장 높은 온도 조건 | {}
ff565d6f-cf15-4b9d-b8d5-286a71d8955c | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-9 Chart Type: line 0.03 0.02 0.06 0.08 0. 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 체적유량, L/s 그림 4 상업용강관의 마찰손실계수(SCH#40) Chart Type: line 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4 19.6 19.8 20.0 20.2 20.4 20.6 20.8 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 13.7 체적유량, L/s 그림 5 동관의 마찰손실계수(K,L,M 형) Chart Type: line 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 체적유량, L/s 그림 6 플라스틱관의 마찰손실계수(SCH#80) | {}
c1398456-11d5-4fc8-80eb-b48cf860a4e1 | 1권.pdf | 4.17-10 제 4 편 설비 일반 에서 이루어져야 한다. 에어벤트가 없을 경우, 공기는 물속에 유입되므로 0.5~0.6 m/s 이상의 유속 또는 50 mm 이하 관경에서는 기수분리장 치를 설치해야하고, 최소유속 0.6 m/s 가 권장된다. 관경 50 mm 이상에서는 압력강하 75 Pa 에 연동하는 최소 유속값이 추천된다. 최소유속의 유지는 특히 고층건물의 상층부에서는 매우 중요하다. 왜냐하면 고층부에서는 압력강하로 인하여 공 기가 분리되기 때문이다. 지하층에 설치된 공기분리장치로 유 도되는 하강 환수주관에는 상대적으로 높은 유속이 요구되어 진다. [예제 4] 문제 : 1.25 L/s 유량에 합당한 관경을 구하라. [풀이] : 그림 4 에서 유량 1.25 L/s 를 일반적인 설계 압력강하 100~400 P/a 범위내에서 관경을 읽어서 40 mm 를 선정한 다. 이때 유속은 1 m/s 이고, 압력손실은 300 Pa/m 가 된다. 3.4 밸브와 부속류의 압력강하 1) 밸브 및 부속류의 등가길이 밸브 및 부속류는 엘보등가값으로 표기되며, 표 10 에는 90° 앨보의 등가길이가 제시되어있다. 표 11 에는 강관 및 동관에 대한 밸브와 부속류에 대한 앨보 등가 길이가 표기되어있다. [예제 5] 문제 : 유속 1.33 m/s 에서, 100 mm 개방형 게이트밸브에 대한 배관 등가길이를 산정하라. [풀이] : 표 10 으로부터, 1.33 m/s 유속에서 100 mm 엘보는 3.2 m 의 배관 등가길이를 가지고 있다. 표 11 에서 게이트밸 브는 0.5 엘보 등가값이다. 실제 등가길이는(압력강하값 산정 표 10 90° 앨보의 등가길이(m) ¦ 유속, m/s ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ 관경, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속, m/s ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 0.33 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ ¦ 0.67 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.2 ¦ 5.3 ¦ 6.3 ¦ 7.6 ¦ ¦ 1 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.5 ¦ 3.1 ¦ 3.8 ¦ 4.5 ¦ 5.6 ¦ 6.8 ¦ 8 ¦ ¦ 1.33 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3.2 ¦ 4 ¦ 4.6 ¦ 5.8 ¦ 7.1 ¦ 8.4 ¦ ¦ 1.67 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ 2.6 ¦ 3.4 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ 6 ¦ 7.4 ¦ 8.8 ¦ ¦ 2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ 2.7 ¦ 3.5 ¦ 4.3 ¦ 5 ¦ 6.2 ¦ 7.6 ¦ 9 ¦ ¦ 2.35 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.2 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 4.4 ¦ 5.1 ¦ 6.4 ¦ 7.8 ¦ 9.2 ¦ ¦ 2.67 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 4.5 ¦ 5.2 ¦ 6.5 ¦ 8 ¦ 9.4 ¦ ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.7 ¦ 4.5 ¦ 5.3 ¦ 6.7 ¦ 8.1 ¦ 9.6 ¦ ¦ 3.33 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 3.8 ¦ 4.6 ¦ 5.4 ¦ 6.8 ¦ 8.2 ¦ 9.8 ¦ 표 11 강관 및 동관용 앨보 등가길이(m) ¦ 부속류 ¦ 강관 ¦ 동관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 앨보 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 45° 앨보 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 90° 앨보, 장반경 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 90° 앨보, 용접형 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 레듀셔 커플링 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 개방형 리턴밴드 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 라디에이터용 앵글밸브 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 라디에이터 또는 컨벡터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 보일러 또는 히터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 개방형 게이트밸브 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 개방형 글로브 밸브 ¦ 12.0 ¦ 17.0 ¦ 출처) Giesecke (1926) and Giesecke and Badgett (1931, 1932a). | {}
195d07b2-7bab-4839-bf79-d4232f48b4a3 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-11 을 위하여 배관길이에 더해진다). 3.2 x 0.5 로 100 mm 배관 의 1.6 m 길이가 된다. 2) 티부속의 압력강하 티 부속을 통한 압력강하는 분기관의 흐름에 따라 변한다. 그림 7 은 동일한 입출구 관경을 가진 관경 25 mm 티 부속에 대한 압력강하와 유동패턴을 나타내고 있다. Idelchik (1986) 는 나사형 티부속에 대한 데이터를 제공하고 있다. 또 다른 연구자들도 상이한 형태로 티 손실 데이터를 제공 하고 있으며, 다양한 소스로 부터의 결과 값이 조율되기 힘들 때도 간혹 있다. 티부속 손실에서의 추정 상한값, 즉 압력손 실 또는 손실수두계수 1.0 은 입출구 유동에서 가정할 수 있는 값이다. 예를 들면, △P=10Vg/2+10pV2/2 와 같다. [예제 6] 문제 : 유입 총유량 1 L/s (유속 1.79 m/s)으로 측면 분기 유량 25%, 나머지 75%의 유동의 경우에, 관경 25 mm 나사 형 티에 대한 압력 및 수두손실을 계산하라. Chart Type: bar (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 100% 75% 50% 25% 15% 10% 5% 3% 2% 1% 0.15% 그림 7 유량별 티 부속의 등가엘보값(Giesecke and Badgett 1931, 1932b) 주) 1) 선도는 직관 티부속에 대한값이다.(즉, 티부속 A,B,C 관경은 동일하다) 2) 해당 티부속의 압력손실 값은 그림 10 에서 티 부속의 등가엘보 해당 선 도를 선택하므로써 산정되어지며, 해당 분기유량을 산정하고, 분기유량 해 당 동일 엘보 발생 압력손실의 등가앨보를 곱한다. 3) 티부속 출구 관경이 줄어들 경우, 선도에서와 같이 등가엘보 적용이 불가 하다. 그러므로, 특정 분기유량에 대한 최대 압력손실 값은 티 부속류에서 발생되는 최대 유량에서 등가앨보 값 2 롤 초과 할 수 없다. 4) 상부의 선도는 4 개 티부속에 대한 평균값으로 4 개 티부속에 대한 선도이다. [풀이] : 그림 7 하부의 곡선으로부터 해당유량의 등가 앨보 값은 0.15 앨보이다. 직통유량은 0.75 L/s(1.34 m/s)이며, 수 두손실 및 압력강하는 출구유량에 근거한다. 표 10 은 1.33 m/s 유속에서 25 mm 앨보의 등가길이로 0.8 m 를 알 수 있 다. 그림 4 를 활용하여 유량 0.75 L/s 에서, 관경 25 mm 배관 에서 압력강하는 900 Pa/m 이다. 따라서, △P=0.15x0.8x 900=108Pa = 0.108 kPa 압력강하 △h = 0.15 x 0.8x 900/(1 000x9.8) =0.0110 m 손실수두 그림 7 상부의 곡선으로부터 25% 분기유량에 대한 등가앨 보 값은 13 앨보이다. 분기유량은 0.75 L/s(0.45 m/s). 수두 손실 및 압력강하는 출구유량에 근거한다. 표 10 은 0.45 m/s 관경 25 mm 앨보의 등가길이는 0.75 m 이다. 그림 4 를 활용 하여 유량 0.25 L/s, 관경 25 mm 배관에서의 압력강하는 130 Pa/m 이다. 따라서, △P= 13x 0.75 x 130 = 1 268 Pa = 1.268 kPa 압력강하 △h = 13 x 0.75 x 130/(1 000x9.8) =0.129 m 손실수두 4. 온냉수배관 4. 1 일반사항 공조설비에서 수배관이라 하면, 냉수, 온수, 냉온수 그리고 냉각수 등의 배관을 말한다. 열원기기와 각 공조기기를 연결 하는 열이송계로서 수배관 방식에는 여러 가지 방식이 있으 나 운전상황, 부하상황 등에 따라 최적의 경제성을 고려하여 결정하지 않으면 안된다. 따라서 이들 수배관시스템의 설계에 있어서는 그림 8 와 같 은 일정한 순서에 따라 요구되는 제반기능을 충분히 해석하 여 이에 맞추어 각 부분의 설계를 진행할 필요가 있다. 특히 공조배관설비의 설계시 고려하지 않으면 안 될 사항 으로는 첫째, 개방순환회로에서는 배관내의 스케일 및 공기는 배관저항을 증가시킬 뿐만 아니라 열전달장애 및 부식의 원 인이 되므로 철저한 수질관리는 물론 스케일 발생 및 배관 내 공기유입을 가능한 한 적게 한다. 둘째, 배관의 총길이가 길 경우는 설비비와 동력비가 증가하게 되므로 되도록 총연장길 이는 짧을 수록 좋다. 4.2 제어방식 각종 공조기기(부하측의 AHU, FCU. 방열기 등)의 출력제 어 방식으로는 송수량을 일정하게 하고 수온을 변화시키는 정유 량방식(constant water volmue system)과 부하에 따라 수온 은 일정하게 하고 수량을 변화시키는 변유량방식(variable water volmue system)이 있다. 1) 정유량방식 정유량방식은 열원기기의 출구 온도를 변화시키는 방법(계 | {}
d027038f-50b3-434c-bdb0-d16a5fd105ef | 1권.pdf | 4.17-12 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 시 작 건축평면, 층수, 높이 열원장치의 형식 공조방식의 결정 파이프샤프트 위치 관로구성 수질, 환경, 열매상태, 내압 배관재료의 선정 제어 밸브의 형식 부속품의 선택과 취부위치 ▼ 접합방식의 결정 이송량, 형태 관경의 결정 제어 밸브 등의 구성 ▶↓ 부속품의 구경결정 나쁘다 건축마감관계 좋다 행거, 서포트 등의 방법위치 단열 시방 열팽창 신축량 자 중 신축 이유 공력, 굽힘, 처짐 판 정 판 정 나쁘다 좋다 나쁘다 기기, 제어밸브의 저항 관로의 저항 판 정 나쁘다 좋다 펌프의 선정 ▼ 수격현상 ↓ 내압분포 ↓ 나쁘다 판 정 좋다 각종응력 나쁘다 재료강도 좋다 경제성 나쁘다 판 정 좋다 제 도 끝 그림 8 공조배관 설비의 설계 순서 | {}
483db03b-e3e5-49dd-bedb-58a514245664 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-13 절별로 설정온도 변경)과 그림 9 과 같이 열원기기의 출구온도 는 일정하게 하고 2 차 펌프에 의하여 물의 공급 온도를 제어 하는 방식이 있다. 이러한 방식은 전 시스템 또는 각 존마다 제어할 수 있으나 각 공조기기별 제어는 부적합하다. 이러한 방식들에 의한 부하기기의 출력변화는 공조기기 코일에서는 입출구의 대수평균 온도차에 의해, 방열기에서는 입출구 평균 온도의 변화에 의해 각각 변화한다고 생각해야 되며 변유량방 식의 경우보다도 그 제어의 폭이 크다. 그 밖에 그림 9 (c)와 같이 배관계 전체는 정유량 방식이지만 3 방향 밸브를 이용하 여 공조 부하기기의 유량을 변화시키는 방식으로 계통별은 물 론 기기별 제어도 가능하여 현재까지 많이 사용되고 있다. 2) 변유량방식 변유량방식은 그림 10 과 같이 펌프의 대수제어 방식, 펌프 의 회전수 제어방식 그리고 각 기기별로 제어가 가능한 2 방 향 밸브 방식 등이 있으며, 이 방식은 이송펌프의 동력비를 ![image](/image/placeholder) S R (a) 열원온도제어 S R (b) 송수온도제어 S R (c) 2 방 밸브제어 S 송수측 R 환수측 펌프 공조기기(냉온수코일 등) 그림 9 정유량방식 ![image](/image/placeholder) S R (a) 펌프 대수제어 S R (b) 펌프 회전수 제어 S R (c) 2 방 밸브제어 그림 10 변유량방식 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 수욘강하 0% 20% 55% 62% 90% 60% 70% 77% 73% 75% 77% 10^C 시 0% 10% 20% 30% 44% 56% 82% 90% 94% 100% 100% 그림 11 수량 · 수온변화에 대한 성능곡선 절감할 수가 있어 최근에는 많이 사용되고 있다. 다만, 2 방향 밸브 방식인 경우에는 펌프의 회전수 제어방식이나 대수제어 방식을 병용하여야 한다. 또한, 최근의 대형 프로젝트에서는 중앙에 열원 플랜트를 설치하여 존별로 대수제어방식과 회전 수 제어방식을 병용하는 경우도 있다. 이와 같이 부하기기에 흐르는 유량을 변화시키는 방법으 로, 공조코일에서는 전열계수 변화와 그에 따른 출입구 대수 평균온도차 변화의 상승효과 를 나타내며 방열기기에서는 주 로 출입구 평균수온 변화로 나타낸다. 공조코일의 성능은 수 온변화에 대하여 거의 비례적으로 변화된다고 생각되지만 수 량의 변화에 대하여는 그림 11 (b)와 같이 수량감소 초기에 성 능의 저하는 적다. 4.3 배관방식 분류 1) 배관방식 순환배관에서 물의 순환경로가 대기에 개방되지 않는 밀폐순 환회로 방식(closed circuit)과 축열수조, 개방형 냉각수 배관 방식과 같이 배관계의 일부가 수조 등으로 개방되어 대기와 물 이 접촉하는 개방순환회로 방식(open circuit)이 있다. 밀폐순환방식은 냉온수 배관에 적용되어지며, 개방회로방 식은 냉각수방식이나 수축열 또는 빙축열 방식의 1 차측 배관 에 적용되는 경우가 일반적이다. 밀폐순환회로 방식에는 수온에 따른 물의 팽창과 수축을 흡수할 수 있도록 하기 위하여 팽창탱크를 설치할 필요가 있 다. 냉온수 배관의 회로방식으로 밀폐회로 . 개방회로 중 어느 것을 선정하는 것이 적합할지는 부하상태, 사용방법, 경제성(설 비비, 운전비) 등을 종합적으로 검토하여 선정할 필요가 있다. 일반적으로 개방회로 방식은 밀폐회로 방식에 비해 다음과 같은 문제점이 있다. ① 펌프양정에는 순환에 따른 마찰손실 외에 자연수두의 양정이 더해지기 때문에 펌프동력이 커진다. ② 순환수가 공기에 접해 있기 때문에 수중 용존산소량이 많아져 배관의 부식을 일으키기 쉬우므로 수처리가 필요하다. | {}
996e65d5-d209-4433-87ef-2886bc2465d1 | 1권.pdf | 4.17-14 제 4 편 설비 일반 표 12 밀폐회로방식의 분류와 특성 ¦ ¦ 분류 ¦ 특징 ¦ 대수제어(병렬의 방식) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정 유 량 ¦ 단식펌프방식 ① R (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 가장 간단한 방법이나 부하계 각 존간의 저항 밸런스의 정확도가 문제가 될 수 있다. 2) 최대 저항존에서 펌프양정이 결정되기 때 문에 일반적으로 펌프동력은 크게된다. 3) 냉열원과 온열원의 저항이 현저하게 차이 가 있는 경우 여름과 겨울의 별개 펌프를 사용하거나 대수제어를 실시하면 동력비 를 절감할 수 있다. ¦ 1) 순환 수량을 일정하게 유지할 경우, 송수 온도는 대수 제어에 따라 개별적으로 변화 된다. 2) 대수제어에 따라 순환수량도 감소시키는 경우에는 송수온도를 일정하게 유지시킬 수 있다. ¦ ¦ 정 유 량 ¦ 복식펌프방식 증 ▲ R 공통헤더 B R1 R2 B (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 각계통의 유량이 안정, 확보가능한다. 2) 동력비의 절감이 가능하다. 3) 단식펌프방식에 비해 관내압력을 낮게 할 수 있기 때문에 대규모시스템에 적합하다. ¦ 공급, 환수 헤더를 공통헤더로 하면, 대수제 어 시에 열원펌프를 정지시켜도, 무하계의 순환수량을 거의 일정하게 유지시킬 수가 있 지만, 송수온도는 변화된다. ¦ ¦ 변 유 량 ¦ 단식펌프방식 시차계 x 시차계 x R (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 열원계에 바이패스를 설치함으로서 부하 계의 유량변화에 연관되지 않고 열원계 에는 일정한 유량을 확보할 수 있다. 2) 기타, 정유량 단식펌프방식과 마찬가지의 특성을 갖는다. ¦ 경우, 열원계의 바이패 대수제어를 실시할 스는 각 열원 기기별로 설치하는 것이 바람 직하다. ¦ ¦ 변 유 량 ¦ 복식펌프방식 시차계 X 시차계 ① � V ④ ▲ � R B (a) 단일열원 (b) 대수제어(병렬) ¦ 1) 부하계에 2 방밸브제어 또는 시차계통이 있을 경우 외에 각 존별로 펌프의 회전수 제어 대수제어 또는 환수 바이패스에 따 라 송수온도제어 등을 적용할 수 있다. 2) 공급, 환수 헤더를 공통 헤더로 하면 부하 계의 순환수량 변화에도 불구하고 열원계 의 순환수량을 일정하게 유지시킬 수 있다. 3) 기타, 정유량 복식펌프방식과 동일한 특 성이 있다. ¦ 공통 헤더방식일 경우 부하계의 유량이 열 원계의 유량보다 작은 경우뿐만 아니라 많 은 경우에도 열원계의 유량을 일정하게 유 지할 수 있다. ¦ | {}
58af3614-669a-4f9f-9648-3a7287aeb2c9 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-15 ③ 수조 등의 개방부에서 순환수가 오염될 우려가 있다. 2) 밀폐순환회로 방식 밀폐순환회로 방식은 어떠한 부하상태에서도 다음의 조건 을 만족시킬 수 있도록 계획되어져야 한다. ① 열원기기의 운전 중에는 시스템의 원활한 운전을 위하 여 급격하고 예측할 수 없을 정도의 수량 변동이 일어나지 않도록 한다. ② 2 방 밸브제어에 의한 변유량 방식에서는 펌프의 체절운 전이 일어나지 않도록 한다. 이 조건을 만족시키는 열원계통과 부하계통의 배관방식을 분류하면 정유량방식과 변유량방식이 있다. 표 12 는 밀폐회로방식에 있어서 기본적인 패턴과 그 특성 에 대해 비교한 것으로, 단식펌프방식은 비교적 중규모의 간 단한 시스템의 경우에 이용되며, 대규모의 빌딩의 경우에는 복식펌프시스템이 채용된다. 표 12 의 각 방식에서는 열원기기 가 2 대 이상으로 병렬회로의 경우에 대해서 정리했으나, 이것 을 2 대 설치하는 방법도 있다. 직렬회로의 경우에 각 방식에 서는 각각 열원계의 1 회로와 같으나 경부하시 대수제어에 의 해서도 부하계의 공급수온을 일정하게 유지할 수 있지만, 펌 프의 양정은 증가한다. 3) 개방순환회로 방식 공조배관설비에서 개방순환회로 방식은 주로 냉각수배관 설비와 축열조 배관설비에서 채택하고 있다. 이중 냉각수 배관설비에 대하여는 다음 제 4 절에서 자세히 언급하기로 하 고 본 절에서는 축열공조 배관설비에 대하여 간단히 언급하 기로 한다. 축열공조 시스템은 부하계통의 소요부하와 열원계통의 출 력이 서로 다를 경우 축열조에 출입하는 물의 온도차와 수량 차로 바꾸는 배관방식을 채용한다. 그림 12 는 일반적인 배관 방식이다. 축열시스템의 배관방식은 축열시스템의 선정 이유에 따라 결 정되지만 일반적으로 최대부하감소(peak-cut)가 목적인 경우 에는 열원계통에 다음과 같은 사항을 고려한다. ① 항상 고부하(고효율)운전을 한다. ② 냉수인 경우 입출구 온도는 되도록 경제적인 온도범위 내에서 낮은 온도로 한다. ③ 온수인 경우 입출구 온도는 되도록이면 경제적인 온도 범위 내에서 높은 온도로 한다. ④ 냉수출구온도는 항상 설계치 가까이로 유지할 것. 또한 열원기기가 복수일 경우, 직렬배치와 병렬배치가 있다. 직렬배치의 경우 축열조의 입출구 온도차를 크게 할 수 있 고 펌프의 동력도 절감할 수 있다. 병렬배치의 경우, 제어가 단순하고 중간기 등 부하가 장기 간 감소되어 열원기기의 일부를 정지시킬 수가 있다. 그러나 원칙적으로 동시 운전하는 것으로 한다. 일반적으로 열원방식 의 경우에는 직렬방식이 병렬방식보다 유리하다. 부하계통의 배관방식에는 시스템 전체의 효율을 높이기 위 하여 다음과 같은 사항이 요망된다. ① 펌프의 동력을 줄이기 위하여 출입구 온도차는 가능한 크게 한다. ② 회수온도는 가능한 높게 한다. ③ 부하계통의 용량제어는 2 방향 밸브 제어방식으로 하여 야 한다. ④ 변유량 방식인 경우 동력비 절감을 위하여 펌프는 대수 제어를 하여야 한다. 송수온도제어에 의한 정유량 방식을 채택하는 경우가 있지 만, 일반적으로 변유량 방식이 유리하다. 개방순환회로 방식 의 환수방식은 자연낙하식과 만유식이 있다. 자연낙하식은 낙차가 비교적 적을 때 사용하고, 낙차가 클 경우에는 그림 13 (b)의 만유식을 사용한다. 만유식은 환수관 하부에 압력유지밸브(sustain valve)를 설치하여 관내의 압력 을 항상 일정하게 유지하고 펌프가 정지하였을 경우에도 관내 의 물이 낙하되는 것을 방지하여 공기가 유입되는 것을 방지한다. 4.4 수온과 수량의 결정 1) 수온의 결정 공조설비의 수배관 시스템에서 이용되는 수온은 0°C 에서 ![image](/image/placeholder) △ X□ 축열조 그림 12 개방순환 회로방식 ![image](/image/placeholder) 배큘브레이커 자동공기 빼기밸브 냉온수코일 냉온수코일 펌프 펌프 知 압력유지밸브 축열수조 축열수조 (a) (b) 그림 13 환수방식 | {}
73a9b480-4e8f-45b1-8de3-79af7a9d20e6 | 1권.pdf | 4.17-16 제 4 편 설비 일반 200°C 이상의 온도까지 넓은 범위가 이용되고 있다. 용도에 따라 분류하면 다음과 같다. ① 냉각수 : 압축식 냉동기의 응축기 또는 흡수식냉동기의 응축기와 흡수기의 냉각 등에 주로 사용되는 것으로 상수, 우 물물, 하천수 등을 이용한 냉각탑의 순환수로서 온도는 일반 적으로 20~40°C 정도이고 열병합발전설비 또는 토탈에너지 시스템의 냉각수는 온도가 90°C 정도까지 올라간다. 또한 히 트펌프에서 열원수로 사용될 경우는 보다 넓은 범위에서 사 용된다. ② 온수 : 증기난방과 함께 널리 사용되는 난방방식으로 공조설비의 경우 40~50°C, 복사난방의 경우 40~60°C, 또는 직접난방의 경우 80°C 까지도 사용된다. ③ 고온수 : 지역난방에 주로 많이 사용되는 방식으로서 시스템을 대기압 이상으로 가압하여 물의 온도를 100°C 이상 으로 유지시켜 사용하는 것으로서 120~180°C 의 범위까지 사 용된다. ④ 냉수 : 일반적으로 냉방에 사용되는 온도는 4~10°C 정 도가 가장 많이 사용되나 브라인을 사용하는 경우에는 보다 낮은 온도에서도 사용이 가능하다. 수배관 시스템의 공급온 도 및 환수온도는 그 용도와 열원기기의 종류에 따라 결정되 지만, 공조기기의 설치장소, 형식 그리고 공조방식을 고려하 여 설정할 필요가 있다(표 13 참조). 2) 수 량 순환수량은 배관지름 결정의 요소가 되는데 일반적으로 다음 식에 의하여 산정한다. q Q= pcAt 9 Q'= 70△t 여기서, Q : 순환수량, m2/s Q' : 순환수량, L/min : 주어진 부하열량, W q At : 출입구 온도차, °C C : 물의 비열, 4.186 kJ/(kg-K) : 물의 밀도, 1000 kg/m3 P 여기에서 c 와 p 값은 일반적으로 전 배관계의 평균온도에 대한 값이 사용되지만 동력순환방식의 난방설비의 경우에는 그렇지 않다. 위 식에서 순환수량은 이송열량에 따라 결정되 어지는 것을 알 수 있는데, 이 이송열량은 부하에 따라 주어 지므로 임의 의 변수가 아니다. 따라서 순환유량은 각 공조기기의 입출구 온도차에 따라 결정되나, 이 온도차는 공조기기의 종류 및 형식에 따라 제약 을 받게 되므로 임의 선정폭은 적다. 다시 말해서 공조코일과 같은 전열형부하의 경우 전열계수는 가장 경제적인 유속을 기준으로 하고, 또한 방열기와 같은 복사형부하는 그 방열특 성에 적합한 출입구 온도차의 범위에서 결정된다. 그러나 순 환되는 유량은 설비의 초기투자비와 설비 운전비의 많은 부 분을 차지하므로 위의 조건 중에서 선정하더라도 신중하게 검토하여 결정할 필요가 있다. 표 13 은 일반적으로 많이 사용되고 있는 온도차를 나타낸다. 4.5 압력유지계획 배관계통 내 일정 압력의 유지는 대단히 중요한 사항으로 그 필요성은 다음과 같다. ① 수온에 대한 최저압력 이상으로 전 배관계통을 유지하 지 않을 경우, 비등이나 국부적인 플레시 현상에 의하여 수격 현상이나 펌프의 캐비테이션이 발생된다. ② 운전중인 배관계통 내의 압력이 대기압 이하로 진공상 태가 되는 경우, 배관내로 공기가 흡입될 수도 있고 또한 배 관내에서 발생된 공기의 배출의 발생 원인이 된다. (11) ③ 운전압력에 의하여 필요한 위치까지 2 차 펌프 없이 유체 를 이송하고자 할 경우, 적정한 이송과 반송압력이 필요하다. ④ 운전압력에 의하여 배관계통 내 각 부분의 압력이 상승 하므로 공조부하기기, 열원기기 및 기타 계통 내 각종기기의 운전압력이 상승하므로 필요 이상의 초기투자비 및 운전비를 상승시킬 염려가 있다. ⑤ 수온상승에 의한 체적팽창도 역시 각 부분의 기기에 운 전압력상승과 마찬가지로 영향을 미칠 수가 있다. 위와 같은 이유로 인하여 배관계통 설계시 최대허용압력과 최소유지압 력의 설정은 신중하게 검토할 필요가 있다. 일반적으로 팽창 탱크를 이용하여 압력을 유지하고 있다. 표 13 공급온도 및 온도차 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 공급수온, °C ¦ 온도차, °C ¦ 제한사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ 일반 ¦ 5~8 ¦ 5~10 ¦ 공조코일 내에 유속은 1 m/s 이상 2 m/s 이하로 유지 ¦ ¦ 냉수 ¦ 유인방식의 2 차 코일 ¦ 10~13 ¦ 2~3 ¦ 공조코일 내에 유속은 1 m/s 이상 2 m/s 이하로 유지 ¦ ¦ 온수 ¦ 직접난방 ¦ 80 ¦ 7~15 ¦ ¦ ¦ 온수 ¦ 복사난방 ¦ 40~60 ¦ 6~15 ¦ 판넬 표면온도 ¦ ¦ 온수 ¦ 공조 ¦ 40~50 ¦ 3~10 ¦ ¦ ¦ 고온수 ¦ 일반 ¦ 120~180 ¦ 40~80 ¦ 배관계의 내압, 실내기기의 사용상태, 보일러 환수온도, 2 차측 증기발생의 경우 ¦ ¦ 고온수 ¦ 특수 ¦ 180~230 ¦ 60~120 ¦ 배관계의 내압, 실내기기의 사용상태, 보일러 환수온도, 2 차측 증기발생의 경우 ¦ | {}
b1b57320-bd6b-4a0f-8a5d-e9111be787d8 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-17 1) 팽창탱크 팽창탱크의 용량을 결정하기 위해서는 배관계 전체의 보유 수량과 물의 온도변화에 수반하는 체적의 변화율 및 온수의 최고운전온도를 알아야 한다. 표 14 는 온도기준의 물의 비체 적이며, 또한 표 15 는 배관용 탄소강강관(가스관)의 1 m 당 내용적을 표시한 것이다. 팽창탱크의 필요용량은, 개방형의 경우와 밀폐형의 경우는 전혀 다르게 된다. 탱크의 용량은 각각 다음요령으로 결정한다. (1) 개방형팽창탱크의 용량 탱크의 용량은 다음 순서에 의하여 결정한다. ① 배관전체의 보유수량을 결정한다(표 15 를 사용한다). ② 코일 · 열교환기 등, 기기의 보유수량을 결정한다(기기 메이커의 자료에 의한다). ③ 온수의 최저온도, 최고운전온도를 기준으로 하여 각각 비체적의 차를 구한다(표 14 를 사용한다). ④ 이 비체적인 차에, 위의 보유수량 합계를 곱하면, 물의 팽창량이 구해진다. 탱크를 설계할 때는, 탱크의 표준수위로부터 오버플로 수 위까지의 용량이, 위에서 구한 정미팽창량보다 크게 되도록 탱크치수를 결정한다. (2) 밀폐형 팽창탱크의 용량 난방용의 온수온도는 일반적으로 70°C 정도 이하이므로, 팽창탱크의 용량은 다음 식으로 구한다. Ve V Pa Pa Pmin max P (12) 여기서, 표 14 물의 비체적(온도기준) ¦ 온도, °C ¦ 비체적, L/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ 1.0000 ¦ ¦ 10 ¦ 1.0004 ¦ ¦ 20 ¦ 1.001 8 ¦ ¦ 30 ¦ 1.0044 ¦ ¦ 40 ¦ 1.0079 ¦ ¦ 50 ¦ 1.0121 ¦ ¦ 60 ¦ 1.0171 ¦ ¦ 70 ¦ 1.0240 ¦ ¦ 80 ¦ 1.0290 ¦ ¦ 90 ¦ 1.0359 ¦ ¦ 100 ¦ 1.0435 ¦ ¦ 120 ¦ 1.0603 ¦ ¦ 140 ¦ 1.0798 ¦ ¦ 160 ¦ 1.1021 ¦ ¦ 180 ¦ 1.1275 ¦ ¦ 200 ¦ 1.1565 ¦ ¦ 220 ¦ 1.1900 ¦ ¦ 240 ¦ 1.229 1 ¦ ¦ 260 ¦ 1.2755 ¦ ¦ V ¦ : 밀폐형 팽창탱크의 용량, L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ve ¦ : 물의 팽창량, L ¦ ¦ Pa ¦ : 물을 넣기 전에 압력, 보통의 경우에는 대기압, Pa 절대압력 ¦ ¦ Pmin ¦ : 탱크의 최소필요압력이며, 배관의 최고부위부분을 정압으로 유지하기 위한 탱크압력, Pa 절대압력 ¦ ¦ P max ¦ : 탱크의 최대운전압력이며, 장치의 운전 중에 기기 에 걸리는 수압이 허용 압력이상이 되지 않게 하 기 위한 탱크압력, Pa 절대압력 ¦ 실제의 탱크용량은 위의 식에서 구한 정미용량에 10 에서 20%의 용량을 더한다. 다음은 개방형과 밀폐형 팽창탱크 용량을 비교한 것이다. [예제 7] 그림 14 과 같은 온수난방장치에서 온수의 최고운전온도가 50°C 일 때, 개방형 팽창탱크와 밀폐형 팽창탱크의 용량을 각 각 계산하는 경우의 예(단, 배관지름은 DN 200 이고, 총 길이 120 m 로 하고, 보일러 · 펌프 · 코일의 합계 보유수량은 1200 L 로 한다. 또한 보일러의 허용압력 2 kg/cm2 로 한다). ① 개방형팽창탱크 용량 장치의 전 수량은 표 15 배관용탄소강강관(가스관)의 내용적 ¦ 관의 호칭지름 ¦ 관의 호칭지름 ¦ 안지름, mm ¦ 내용적, L/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 안지름, mm ¦ 내용적, L/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 6.5 ¦ 0.0332 ¦ ¦ 8 ¦ 1/4 ¦ 9.2 ¦ 0.0665 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 12.7 ¦ 0.1267 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 16.1 ¦ 0.2036 ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 21.6 ¦ 0.366 4 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 27.6 ¦ 0.5983 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 35.7 ¦ 1.001 0 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 41.6 ¦ 1.359 2 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 52.9 ¦ 2.1979 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 67.9 ¦ 3.621 0 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 80.7 ¦ 5.1149 ¦ ¦ 90 ¦ 3 1/2 ¦ 93.2 ¦ 6.822 1 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 105.3 ¦ 8.7085 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 130.8 ¦ 13.437 4 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 155.2 ¦ 18.9179 ¦ ¦ 175 ¦ 7 ¦ 180.1 ¦ 25.4752 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 204.7 ¦ 32.9098 ¦ ¦ 225 ¦ 9 ¦ 229.4 ¦ 41.3309 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 254.2 ¦ 50.751 0 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 304.7 ¦ 72.9181 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 339.8 ¦ 90.6854 ¦ | {}
15594619-489c-4ab2-a264-efcf9e683229 | 1권.pdf | 4.17-18 제 4 편 설비 일반 ¦ 배관 ¦ 8.71x120 = 1 045 L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기류 ¦ 1 200 L ¦ ¦ 합계 ¦ 2 245 L ¦ 온수의 팽창량은 물의 최저온도를 4°C 로 하면 표 14 에 의하여 2245 x (1.0121-1) 늑 27.2 L 팽창탱크의 용량으로 50% 여유를 취하여 27.2 L x 1.5 = 42 L ![image](/image/placeholder) 개방형 팽창탱크 공조기 10 m 밀폐형 팽창탱크 4 m 온수 보일러 그림 14 팽창탱크의 계산 ② 밀폐형 팽창탱크의 용량 ¦ Ve Pa ¦ : 물의 팽창량 27.2 L : 대기압 10 mAqabs ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pmin ¦ : 팽창탱크에서 배관의 최고위치부분까지의 높이 (10 m)에, 에어벤트를 할 수 있게 하기 위한 정압 (2 m 정도)을 가산한 것. ¦ 따라서, Pmin : (10+2)+10 = 22 mAqabs P. : 보일러의 최고사용압력(20 mAq)에서 보일러에서 max 팽창탱크까지의 높이(4 mAq)를 차인한 것, 따라서, P. = (20-4) + 10 = 26 mAqabs max 이들을 식(12)에 대입하면, 27.2 27.2 27.2 V 늑 388L 10 10 0.455-0.385 0.07 22 26 팽창탱크의 용량으로는 15% 여유를 취하여 388 L x 1.15 늑 447 L 2) 팽창탱크의 위치와 최저압력 유지 팽창탱크의 설치위치에 따라 압력의 변화를 가져 온다. ① 순환펌프가 열원기기의 출구측에 있고 팽창탱크를 열 원기기의 입구측 최상단에 접속할 때 그림 15 에서 보는 바와 같이 펌프가 가동 중에는 D 점에서는 펌프가 정지압력 보다 낮아 안전관으로 넘칠 염려가 없고 안전관이나 팽창탱크를 최상부의 공조기기보다 높게 설치하면 배관계통은 안전하게 운전된다. 계통내의 적당한 압력을 유지하므로 가장 권장할 수 있는 배관방식이다. ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 안전관 운전시 A 정지시 i 기점 AH 미 AHU· a AHU AHU 입력 D E F B C 순환펌프 A B CDEF GHIJ A 기점 그림 15 압력분포도 열원기기 출구측에 팽창탱크 접속과 순환펌프를 설치 할 때 배관계통 내부가 ①의 방식보다는 다소 높은 압력으로 유지되나 부압 부분이 없어 공기의 유입은 없으나 팽창탱크 의 위치는 관계통 내부의 공기빼기(A.V)에 필요한 압력이상 으로 높게 설치한다(그림 16). ![image](/image/placeholder) 운전시 정지시 AHU AHU Pa AHU AHU 입력 E F C 순환펌프 B A B CDEF GHIJ A 그림 16 압력분포도 ③ 순환펌프는 열원기기의 입구에 설치하고 팽창탱크는 열원기기의 입구측 최상부에서 접속할 때 그림 17 에서 보는 바와 같이 펌프가동 시 F 점의 압력은 펌프가 정지했을 때의 압력보다 배관의 마찰손실수두만큼 높게 된다. 따라서 팽창 탱크의 수조보다 오버플로의 높이를 매우 높은 위치에 설치 하지 않으면 계속 오버플로가 되는 현상이 발생한다. ![image](/image/placeholder) 운전시 -·-정지시 h A 기점 H pa AHU AHU P AHU AHU 강의 D F G B ① B C E 순환 펌프 A 기점 BCDEF GHIJ A 그림 17 압력분포도 | {}
73cc4d11-26e4-4a37-899d-9dbb5eae2cf3 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-19 ④ 순환펌프는 열원기기 입구측에 설치하고 팽창탱크는 열원기기 출구측에 접속할 경우 그림 18 에서 보는 바와 같이 배관계통의 일부 압력이 부압으로 되어 물의 흐름을 방해하 므로 이를 해결하기 위하여 팽창탱크의 위치를 배관계통 최 상단보다 높은 위치에 설치하여 부압이 발생되지 않도록 하 여야 한다. ![image](/image/placeholder) 운전시 팽창탱크 --- 정지시 A Th AHU AEU ha 사과 AHU "라 F 기점 J-A 사이는 공기빼기 B B 불가능 EF 대기압 A BCD GHIJ A 그림 18 압력분포도 존 펌프 등이 직렬로 설치되어 있는 경우 2 차 계통의 압력 상태는 단일펌프방식과 같은 방식으로 1 차 계통의 팽창탱크 의 접속점을 기준으로 하여 구한 2 차 계통과 1 차 계통의 압 력상태를 기준하여 구할 수 있다. 3) 온수온도와 최저압력 유지 배관계통의 최소압력 유지는 저온수 난방계통에서는 보통 개방식 팽창탱크를 사용할 경우 배관계의 최고부 보다 1 m 이상 높게 설치하며 고온수 난방계통에서는 각종 가압방식에 의해 조건이 가장 나쁜 곳의 포화압력보다 0.1~0.2 MPa 정도 높게 가압하며 그 가압치는 사용온도가 높을 수록 크게 한다. 4.6 기수분리기 물속에는 용존 공기가 항상 존재하며 이것이 수배관계통 에서 여러 가지 문제를 일으킨다. 수배관 계통에서 발생되는 순환장애, 부식, 전열성능저하 등은 대부분 기포에 의한 것으 로 이를 제거하기 위한 것이 기수분리기이다. 그림 19 는 온도에 따른 용존 공기량을 나타낸 선도이다. 물안의 공기량 X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 뮬에서의 꿍기체적, (0°C) OhPa Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 item_01 0.025 0.022 0.017 0.015 0.011 0.01 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 그림 19 온도에 따른 용존공기량 선도 1) 종류 기수분리기는 기수분리방식, 접속되는 관의 호칭지름에 따 라 각각 다음의 표 16, 표 17 와 같이 구분한다. 2) 구조 ① 기수분리기는 그림 20 과 같이 본체, 입 · 출구 노즐, 에 어벤트 연결구, 배수관 연결구, 명판 등을 갖추어야 하며, 분 리된 기포가 다시 순환수의 흐름에 휩쓸려가지 않도록 공기 표 16 기수분리방식에 따른 구분 ¦ 종류 ¦ 개요 ¦ 도시 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감속식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 0.5 m/s 정도 이하로 감소시킴으로써 부 유공기가 더 이상 순환수를 따라 이동하 지 못하고 부력에 의해 공기분리기의 상 부로 떠올라 에어벤트를 통해 배출되도록 하는 방식 ¦ ¦ ¦ 와류식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 감소시킴과 동시에 입 · 출구 노즐을 공기 분리기 몸체의 접선방향으로 설치하여 순 환수가 와류를 형성하며 흐르게 함으로 써, 부유공기가 공기분리기의 중심으로 모여 성장하면서 부력에 의해 상부로 떠 올라 에어벤트를 통해 배출할 수 있으며 하부로 이물질도 배출할 수 있는 방식 ¦ ¦ ¦ 충전식 ¦ 순환수의 유로 단면적을 증가시켜 유속을 감소시킴과 동시에 공기분리기 내부에 충 전물을 채워 둠으로써 그 주위에 뿌유공 기가 쉽게 달라붙어 기포가 성장하면서 부 력에 의해 상부로 떠올라 에어벤트를 통해 배출되도록 하는 방식 ¦ ¦ ¦ 복합식 ¦ 위에서 설명한 감속식, 와류식, 충전식 등 의 원리를 여러 개 복잡시킨 방식 ¦ ¦ 표 17 접속되는 관의 호칭지름에 따른 구분 ¦ 공기분리기의 호칭크기, DN ¦ 접속되는 관의 호칭지름, DN ¦ 기수분리기의 호칭크기, DN ¦ 접속되는 관의 호칭지름, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 250 ¦ 250 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 300 ¦ 30 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 400 ¦ 40 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 600 ¦ 600 ¦ | {}
6696bb3d-0451-4794-a7f7-b1e4829625e2 | 1권.pdf | 4.17-20 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) ② ④ 번호 명칭 1 본 체 2 입구 노즐 3 출구 노즐 4 통기관 연결구 ⑥ ⑤ ③ 5 배수관 연결구 감속식 6 명 판 7 충전재 ⑥ ② ⑦ ③ 와류식 충전식 ![image](/image/placeholder) 터미널유닛 팽창탱크 공기분리기 냉열원 장치 순환펌프 공기분리기 터미널유닛 팽창탱크 온열원 장치 슈화펌프 그림 20 구조도 가 체류할 수 있는 공간을 두어야 한다. ② 기수분리기는 필요에 따라 스트레이너를 내장시킬 수 있다. ③ 기수분리기의 설계 및 제작에 관한 사항은 압력용기의 설계 및 제작기준을 준용한다. 3) 성능 공기제거율 : 기수분리기에 설계유량이 흐를 때 공기제 거율은 40% 이상이어야 한다. 압력손실 : 기수분리기에 설계유량이 흐를 때 압력손실 은 50 kPa 이내 이어야 한다. 단, 스트레이너가 내장된 경우에는 스트레이너를 제외한 상태에서 측정한 값을 기준으로 한다. 4) 설치방법 (1) 적용범위 : 이 부속서는 냉·난방용 무동력 공기분리기 의 설치방법에 대하여 규정한다. (2) 설치방법 : 설치방법은 다음과 같다 ① 주배관에서의 설치방법 주배관에 설치할 경우 그림 21 와 같이 공기방울이 가장 잘 형성되는 배관 상승부 최상단에 설치하거나, 온열원의 출구 또는 냉동기 등의 냉수입구에 설치한다. 또한, 펌프의 공동현 상을 일으키는 공기방울을 제거하기 위해 펌프 흡입측 배관 에 설치한다. ② 바이패스배관에서의 설치방법 설치할 경우 터미널유닛 또는 펌프의 전후 바이패스배관에 단을 잇는 바이패스배관에 그림 22 와같이 설치한다. <비고> 공기분리기의 상부에는 공기배출기를 별도 부착해야 한다. 그림 21 관에서의 설치방법 ![image](/image/placeholder) 터미널 유니트 팽창탱크 공기분리기 열원장치 순환펌프 공기분리기 터미널 유니트 팽창탱크 열원장치 순환펌프 그림 22 바이패스배관에서의 설치방법 | {}
69c21ad9-9be1-4d01-8088-352952d86efc | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-21 4.7 배관계의 유량분배 펌프의 설치방식에 의한 배관방식을 결정한 후 건물에 적 합한 실제 배관 루트(piping arrangement)를 계획하게 되면 각 부하계통의 배관길이나 부하기기의 통수저항의 차이로 인 하여 동일 존 내에서도 저항의 언밸런스가 생기는 부분이 있 다. 그러나 이러한 언밸런스에서 파생되는 문제점은 유량의 변화 그 자체가 아니라 결과 적으로 기기의 능력의 변화로 나 타나기 때문에 저항의 언밸런스의 허용치와 대책은 기기의 능력변화의 허용한도를 기준하여 결정할 필요가 있다. 그림 11 에서 보는 바와 같이 공조코일에서는 유속의 설계치가 적 당하다면 운전 시 실제속도의 거의 50% 가까이 저하해도 기 기능력저하 영향은 10% 정도이므로 코일열수 등에 여유가 있을 때는 어느 정도의 유량감소는 능력상 장애를 주지 않는 경우가 많다. 그러나 이 이상의 유량감소가 일어날 경우에는 저항밸런스방법을 사용하여야 할 필요가 있다. 1) 역환수(reverse return) 방식 이 방식은 동일 계통안에서 각 기기를 통과 하는 배관의 길 이를 같게 하는 배관방식으로, 각 경로의 배관압력손실은 같 게 할 수 있지만 각 부하기기의 저항치 불균형은 해소할 수 없으므로 팬코일 유니트나 방열기와 같이 동일기종이 넓은 지역에 다수 설치되었을 경우에는 알맞은 방식이나 환수배관 이 이중으로 되어 설계비 및 배관 스페이스가 커지는 단점이 있다. 이와 같은 단점을 보완하기 위하여 주관만을 역환수하 는 방식도 있다. 그림 23 은 역환수방식을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 열원 그림 23 역환수 방식 2) 밸브에 의한 방식 일반적으로, 밸브에 의한 방식은 개폐의 조절이 용이하고, 이론적으로 배관저항 및 부하기기 사이의 저항밸런스를 조절 할 수 있지만, 그 외의 목적에 있어 개폐도의 설정 및 유지가 곤란하고 소음발생의 문제도 있다. 정유량 밸브를 이용하면, 설비비의 증가와 저항의 증가에 대한 문제점은 있으나 언밸런스가 있어도 용이하게 유량을 소정의 값으로 유지할 수 있다. 보통 자동조절 정유량 밸브를 많이 사용하는데 1 차측과 2 차측의 일정범위에 있다면 어느 정도의 변동이 있다하여도 고무 또는 스프링 등의 탄성을 이 용하여 오리피스 크기를 조절하여 항상 일정한 유량을 유지 할 수 있으나 소음이 발생할 수도 있다. 특히 이 경우에는 수 질의 관리를 완벽하게 하여야 한다. 3) 관지름 또는 오리피스에 의한 방법 관지름에 의한 방식은 비교적 간단하지만 유속증가에 의 한 소음과 침식으로 인한 제한이 있고, 또한 큰 저항을 가진 공조기기가 인접해 있을 경우에는 곤란하므로 이 방법을 사 용하여 저항밸런스를 조정하는 것은 바람직하지 않다. 4) 부스터 펌프(booster pump)에 의한 방법 그림 24 에서 보는 바와 같이 주로 계통사이의 밸런스 조절 에 적당한 방법으로서, 이 부스터 펌프는 그 계통의 단순운전 또는 바이패스에 의한 송수온도 조절용 이외에 열원계통 운 전압력 상승을 방지하기 위하여 사용한다. ![image](/image/placeholder) X5 열원 그림 24 부스터 펌프방식 5. 관경 산정법 5.1 직관의 압력손실 유체가 배관내부에 충만된 상태에서 흐를 경우, 마찰에 의 한 압력손실은 다음과 같다. 여기서, △p= 등을 △p : 압력강하(단위하중당의 마찰손실), Pa(N/m2) f : 마찰계수(레이놀즈 수, 상대조도의 함수) L : 직관길이, m D : 관 내경, m p : 유체밀도, kg/m3 V : 평균속도, m/s (13) | {}
ff6e4ceb-1c1f-45ec-93b9-990bfefefead | 1권.pdf | 4.17-22 제 4 편 설비 일반 관의 마찰계수는 레이놀즈수와 관내면의 거칠기 그리고 관지름에 의하여 결정된다. 또한 무디(Moody)선도에 의하여 결정할 수도 있다. 공업용수배관에서는 중력식 온수난방과 같이 유속이 느린 특수한 경우를 제외하고는 거의 난류의 상태로 흐르므로 이 경우는 무디(Moody)가 제안한 다음 근사법을 사용한다. f = 0.005 5[1+{20000(e/d)+(10*/Re)}1/3] 여기서, f : 마찰계수 E : 관내부 벽의 등가 거칠기, m d : 관의 안지름, m Re : 레이놀즈 수 이 식은 Re = 4x103~107 이고 e/d 가 0.01 이하에서 5% 이내의 오차범위에 들어가므로 실제 사용하여도 문제가 없다. 이밖에 상온의 수배관은 다음의 윌리엄스-하젠(Williams and Hazen)의 실제식이 사용된다. Ap= 104.598C-1.85d-4.87Q1.85L 여기서, △p : 관의 압력손실, Pa(N/m2) C : 속도계수 d : 관 안지름, m Q : 관내유량, m2/s L : 관 길이, m 속도계수 C 는 관의 종류 및 오염정도에 따라 달라지고 관 벽의 표면정도가 매끈하면 커진다. 일반적으로 오래된 강관은 C = 100, 새 강관이면 C = 130 정도이다. 그러나 상온의 물 표 18 관종에 따른 등가 거칠기 (14) ¦ 관의 종류 ¦ 등가거칠기, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반관(동관 및 유리관) ¦ 0.001 5 ¦ ¦ ¦ 염화비닐관, 포리에틸렌관 ¦ 0.005 ¦ ¦ ¦ 강 관 ¦ 0.045~0.15 ¦ ¦ ¦ 아연도금 강관 ¦ 0.15 ¦ ¦ ¦ 녹쓴 강관 ¦ 0.5~1.0 ¦ ¦ ¦ 녹이 많이 쓴 강관 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 표 19 유량선도 참고사항 ¦ 관 의 종 류 ¦ 등가거칠기, 피 ¦ 수온, °C ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관용 탄소강관 ¦ 0.15 ¦ 20, 80 ¦ ¦ ¦ 일반배관용 스테인리스강관 ¦ 0.005 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 경질염화비닐 라이닝강관 ¦ 0.005 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 고압배관용 탄소강관(sch40) ¦ 0.1 ¦ 200 ¦ ¦ (15) 이외에서는 이 식을 사용할 수 없으므로 공조배관에서 널리 사용되기는 어렵다. 따라서 일반적으로 그림 25~그림 27 을 이용하여 배관종류에 따른 유량을 계산한다. 5.2 국부저항 배관의 이음쇠 및 밸브의 국부압력손실은 다음 식과 같다. ひ2 △pr = S2P (16) 여기서, ¦ 지름, DN ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지름, DN ¦ 0.33 ¦ 0.67 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.67 ¦ 2.00 ¦ 2.35 ¦ 2.67 ¦ 3.00 ¦ 3.33 ¦ ¦ 15 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 20 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ 25 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ ¦ 32 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ ¦ 40 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.8 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 50 ¦ 1.4 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.7 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ 1.9 ¦ ¦ 65 ¦ 1.6 ¦ 1.8 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 2.1 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ 2.3 ¦ 2.3 ¦ 2.4 ¦ ¦ 80 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.6 ¦ 2.7 ¦ 2.8 ¦ 2.8 ¦ 2.9 ¦ 2.9 ¦ ¦ 100 ¦ 2.6 ¦ 2.9 ¦ 3.1 ¦ 3.2 ¦ 3.4 ¦ 3.4 ¦ 3.6 ¦ 3.6 ¦ 3.7 ¦ 3.8 ¦ ¦ 125 ¦ 3.2 ¦ 3.6 ¦ 3.8 ¦ 4.0 ¦ 4.1 ¦ 4.3 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ ¦ 150 ¦ 3.7 ¦ 4.2 ¦ 4.5 ¦ 4.6 ¦ 4.8 ¦ 5.0 ¦ 5.1 ¦ 5.2 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ ¦ 200 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 5.6 ¦ 5.8 ¦ 6.0 ¦ 6.2 ¦ 6.4 ¦ 6.5 ¦ 6.7 ¦ 6.8 ¦ ¦ 250 ¦ 5.7 ¦ 6.3 ¦ 6.8 ¦ 7.1 ¦ 7.4 ¦ 7.6 ¦ 7.8 ¦ 8.0 ¦ 8.1 ¦ 8.2 ¦ ¦ 300 ¦ 6.8 ¦ 7.6 ¦ 8.0 ¦ 8.4 ¦ 8.8 ¦ 9.0 ¦ 9.2 ¦ 9.4 ¦ 9.6 ¦ 9.8 ¦ 표 20 90° 엘보의 직관상당길이 | {}
ed13eec1-fe1a-41b3-9e52-54cdf680d7af | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-23 L/min 유량, ![image](/image/placeholder) 10000 7 5 3 2 125 1000 7 5 3 2 100 7 5 3 2 15 10 7 5 3 10 2 3 5 7 100 2 3 5 71000 2 3 5 7 10000 마찰손실, Pa/m 1 2 3 5 7 10 2 3 5 7100 2 3 5 7 1 000 Aq/m 수온 20°C 수온 80°C 그림 25 배관용 탄소강관의 유량선도 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 그림 26 경질염화 라이닝강관 유량선도 L/min 유량, ![image](/image/placeholder) 10000 7 200 5 2 3 % 2 5 1000 7 5 영 3 1 2 60 40 100 7 5 3 2 13Su 10 7 5 3 10 2 3 5 7 100 2 3 5 71000 2 3 5 7 10000 마찰손실, Pa/m 1 2 3 5 7 10 2 3 5 7 100 2 3 5 7 1000 INTI Aq/m (수온 20°C) 그림 27a 일반배관용 스테인리스 강관의 유량선도 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 5 7 10 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 그림 27b 압력배관용 탄소강관(KS D 3562, sch 40)의 유량선도 | {}
e8306a66-e87e-4b31-9e93-ebefbef25e79 | 1권.pdf | 4.17-24 제 4 편 설비 일반 △p, : 국부압력손실, Pa(N/m2) 5 : 국부저항계수 U : 유속, m/s P : 유체의 밀도, kg/m3 보통 국부저항은 같은 값의 압력손실을 가진 동일지름의 직관의 길이로 표시하는 경우가 많은데 이것을 국부저항의 상당관길이라고 한다. Le= KD 여기서, ¦ Le ¦ : ¦ 상당길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수 ¦ ¦ 표 21 T 이음쇠의 엘보 상당수 ¦ 분기종류 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ 유량비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분기종류 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ ¦ A-> →B ⓐ ▶ ⓑ ↑ Ⓒ Ⓒ ⓐ▶ ⓑ ⓐ→ ▶ⓑ ▼ ↑ C Ⓒ ¦ 21 ¦ 5.5 ¦ 3.0 ¦ 2.1 ¦ ¦ ⓐ→ →B ↑ ¦ 12 ¦ 3.3 ¦ 1.7 ¦ 1.2 ¦ ¦ C A ▶ ⓑ C ¦ - ¦ 1.4 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ (17) 주) 유량비율은 전유량에 대한 ○표의 유량비율을 표시 표 22 기타 기기 및 부속품의 엘보 상당수 ¦ 품명 ¦ 엘보 상당수 ¦ 엘보 상당수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 품명 ¦ 강관 ¦ 동관 ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 45° 엘보 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 90° 엘보(long radious) ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 90° 용접관 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 축소관 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 방열기용 앵글밸브 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 라디에이터, 컨벡터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 보일러, 히터 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 게이트밸브 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 글로브밸브 ¦ 12.0 ¦ 17.0 ¦ K : 손실계수 D : 관의 안지름, m 90° 엘보이음쇠의 직관 상당길이 L。는 표 20 과 같다. 또한 표 21 과 표 22 는 티밸브류의 90° 엘보로 환산한 값이다. 이 표 를 이용하여 90° 엘보의 국부저항으로 환산한 후 표 20 에서 다시 직관의 상당관길이로 환산할 수 있다. 공조배관설비에서 배관의 총연장의 압력손실을 약산할 경 우에는 다음 식에 의하여 계산한다. H,=RL(1+k) 여기서, (18) Hp : 배관의 압력손실, Pa(N/m2) R : 배관 단위길이당 마찰손실, Pa/m L : 배관의 최장길이, m k : 국부저항의 비율 위 식에서 볼 때 k 값, 즉 국부저항의 상당길이 합계와 직 관 압력손실 합계의 비율은 원거리배관과 단순경로의 경우에 는 k = 0.2~0.5, 일반 건물의 공조배관에서는 k = 0.5~1.0, 주 택과 같이 소규모 건물의 경우에는 k = 1.0~1.5 정도이다. 그 러나 압력손실을 정확하게 계산하여야 할 필요가 있을 경우 에는 위에서 언급한 대로 계산하여야 한다. 5.3 관경 결정법 관지름의 결정은 단위길이당 마찰손실을 일정하게 하고 관지 름을 결정하는 등마찰법이 사용된다. 일반적으로 공조배관의 단 위길이당 마찰손실은 100~1 000 Pa/m 가 많이 사용되고 있다. 관지름 결정시 관내의 유속에 대하여는 소음 및 부식방지 표 23 배관의 침식방식 최대유속 ¦ 연간운전시간 ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1500 ¦ 3.6 ¦ ¦ 2000 ¦ 3.45 ¦ ¦ 3000 ¦ 3.3 ¦ ¦ 4000 ¦ 3.0 ¦ ¦ 6000 ¦ 2.7 ¦ ¦ 8000 ¦ 2.4 ¦ ![image](/image/placeholder) 자력식 2 방향 밸브 단좌밸브 단좌밸브 비례식 2 방향 밸브 자동제어 복좌밸브 밸브 타력식 단좌밸브 4 방향 밸브 2 위치식 전자밸브 복좌밸브 | {}
e6b84f3e-5bd9-4b4d-98ba-31c376cb9eed | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-25 로 인하여 일정범위 안에서 한정한다. 관내 소음방지책으로는 관지름이 DN 150 이하에서 유속은 1.2 m/s 이하, 그 이상의 관지름에서는 마찰손실을 500 Pa/m 이하로 한다. 또한, 관의 부식도 유속과 관련이 있는 데 유속이 빠르면 관부식의 진행 이 빨라질 염려가 있다. 표 22 는 공조배관에서 유속으로 인한 침식을 적게 하기 위한 권장 허용최대유속이다. 또한 표 23 은 일반적으로 권장하고 있는 유속이다. 보통 실내배관의 유속은 관지름이 DN 150 이상일 경우 2.0 m/s 이하로 한다. 또한 고온수에서는 유속을 0.5 m/s 이 하로 하면 관내에서 상부와 하부의 온도가 다르게 되어 열팽 창에 의한 굽힘이 발생될 수 있으므로 일반적으로 평균유속 을 1.5 m/s 정도로 권장하고 있다. 이상에서 언급한 관의 마찰계수와 관내유속의 결정은 설비 비와 동력비의 경제성과 에너지절감을 고려하여 결정할 필요 가 있다. 그러기 위하여 펌프의 양정은 일정한 한도 내에서 제어하고 배관의 길이가 길고 연간 운전시간이 길 경우에는 관내유속과 마찰계수를 가능한 작게 하여야 한다. 표 24 권장 유속 ¦ 배관계통 구분 ¦ 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 토출측 ¦ 2.4~3.6 ¦ ¦ 펌프의 흡입측 ¦ 1.2~2.1 ¦ ¦ 헤더 ¦ 0.9(공급관은 1.5~3) ¦ ¦ 입상관 ¦ 0.9~3 ¦ ¦ 일반장치 ¦ 1.5~3 ¦ ¦ 냉각수 ¦ 0.9~2.4 ¦ 5.4 자동제어 밸브의 선정 1) 자동제어 밸브의 종류 자동제어 밸브에는 밸브조작용의 에너지를 제어대상이 되 는 유체로 부터 얻는 자력식 조정밸브와 전기나 압축공기 등 을 동력원으로 하는 타력식 제어 밸브가 있다. 타력식 제어밸 브는 조절밸브라고도 한다. 2 위치식 제어용의 대표적인 것으로 전자밸브가 있다. 2 위치 제어용 밸브에서는 일반적으로 1 차측과 2 차측의 압 력차의 20% 정도를 밸브의 압력강하로 이용한다. 전자밸브 와 단좌 2 방향 밸브에서는 전폐시에 소량의 누설을 허용하므 로 가습제어 등에 사용하는 경우에는 완전 밀폐형의 밸브를 선정해야 한다. 비례제어용 2 방향 밸브에는 단좌 밸브와 복좌 밸브가 있으 며, 단좌밸브는 물계통 및 비교적 작은 지름에 사용하고 차압 이 그다지 크지 않은 증기용으로 사용된다. 복좌 밸브는 대유 량, 차압이 큰 증기의 경우에 비교적 작은 토크로 구동하는데 사용된다. 고압 증기와 고온수에 이용하는 것은 밸브 본체, 트림 등은 내열성이 높은 재료를 사용한다. 2) 압력강하 비례제어 밸브의 제어성능은 밸브 전후의 압력차를 크게 하는 것이 좋으며 1 차측과 2 차측의 전압력 차의 50~80% 정 도를 밸브의 압력강하로 하는 것이 바람직하다. 최저로는 25% 정도가 되도록 한다. 다만 밸브 전후의 압력비가 입구의 절대압력의 약 50% 이 상이 되면 밸브 통과 속도가 임계속도에 도달하여 최 대 유량 이 되고 그 이상 압력차를 크게 하여도 유량이 증가하지 않 는 것에 주의 하여야 한다. 3) 밸브 지름의 선정 ① 물 배관용 조절밸브 조절밸브의 선정은 C(constant value)값을 사용하는데 제조회사의 카탈로그에 제시된 C 값으로 선정한다. 입 값이란 밸브 전후의 압력차가 1psi(6.8947 kPa)일때 60°F(15.5°C)의 맑은 물이 흐르는 유량을 US gallon/min 으 로 표시한 값을 말한다. 위의 Cv 값을 SI 단위로 표시한 식은 다음과 같다. 11.56Q 0.7Q C⌀= V △p VAp (19) 여기서, Q : 최대 유량, m2/h Q' : 최대 유량, L/min △p : 밸브전후의 압력 강하, kPa 독일 등 미터법을 사용하는 국가에서는 KT 값을 사용하는 데 K0 값은 밸브 전후의 압력차가 1 kgf/cm2(98.0665 kPa)일 때 5~30°C 의 물이 흐르는 유량을 m2/h 로 표시한 값을 말한다. 이것을 SI 단위로 표시한 식은 다음과 같다. 9.9Q Kv = V△p (20) 여기서, Q : 완전개방시의 유량, m2/h △p : 밸브 전후의 압력 강화, kPa 식(19)과 식(20)을 비교하면 KW 와 Cv 간에는 다음과 같은 관계가 있다. 업 = 1.167K 또한, 유체가 물이 아니고 약품 등 다른 물질이 혼합되어 밀도가 다를 경우는 다음 식으로 계산한다. 0.365QVP C. = VAp (21) 0.313QVP K0 = VAp 여기서, Q : 유체의 최대 유량, m2/h : 유체의 밀도, kg/m3 P △p : 밸브 전후의 압력차, kPa (22) (23) | {}
b1a6c318-1101-4e7e-9abf-60ea0f585bc9 | 1권.pdf | 4.17-26 제 4 편 설비 일반 제어밸브의 지름은 C 값의 계산에 의한 값보다 지름이 큰 밸브를 선정하면 제어성능이 떨어지므로 가급적 작은 지름을 선정하는 것이 좋다. 이 경우에는 밸브 전후의 압력차를 다시 계산할 필요가 있다. 또한 고온수용의 경우는 밸브 출구측의 압력이 온수의 포화압력보다 높아야 하며 이를 확인할 필요 가 있다. ② 증기용 조절 밸브 포화 증기용 비례제어 밸브의 업 값은 다음 식으로 구한다. (24) 0.36 WVV C = △p 여기서, 밸브의 전후의 압력차 △p 는 (P1 -p2)의 50~80 %정도로 하며 (P1 -p2)는 p1 의 1/2 을 초과 하지 않도록 한다. 밸브 지름의 선정에 는 Co 값의 계산치보다 작은 지름의 것을 선정하는 것이 좋다. W : 증기유량, kg/h V : 밸브 입구 증기의 비체적, m2/kg △p : 밸브 전후의 압력 강하, kPa 6. 펌프의 선정 6.1 펌프의 소요양정 및 축동력 1) 펌프의 소요양정 배관설비에서 펌프를 사용하여 물을 이송할 때 펌프의 소 요양정은 다음 식과 같다. hp+ha+hm +ha H = Hs+ pg 여기서, H : 펌프의 전양정, m Hs : 실양정, m hp : 직관부분의 압력손실, Pa(N/m2) ha : 배관의 국부압력손실, Pa(N/m2) hm 기기류의 압력손실, Pa(N/m2) : ha : 토출압력, Pa(N/m2) : 유체의 밀도, kg/m3 P : 중력가속도, 9.8 m/s2 g 실양정은 정수두로서, 펌프를 정지했을 때 배관설비 내에 서 수면의 높이와 펌프 운전 시 최대 수면의 높이의 차이를 말한다. 따라서 밀폐배관계통의 배관 내 수면은 펌프의 운전 여부와 관계없이 일정하므로 실양정 H 는 0 이 된다. 또 일반 적으로 토출압력은 무시하지만 냉각탑과 가습장치에서 부분 압력이 필요할 경우에는 그 필요한 압력을 양정에 가산하여 야 한다. 또한 실양정은 토출실양정과 흡입실양정으로 나눌 수 있다. 펌프보다 낮은 곳에서 양수를 할 경우에는 흡입실양 정이 필요한 데 이것은 대기압에 의하여 한도가 있다. 다음 식에 의하여 실제흡입 양정을 약산으로 구한다. Ha-hv -ht Hss pg (26) 여기서, Hss : 펌프의 최대 흡입양정, m Ha : 수면상의 대기압, Pa(N/m2) he : 수온에서의 포화증기압력, Pa(N/m2) ht : 흡입관의 전저항, Pa(N/m2) 이 식에서 보면 수온이 상승하면 ho 가 커지게 되어 펌프가 흡입할 수 있는 실양정은 적어진다. 실제로 수온이 80°C 정도 가 되면 펌프보다 낮은 곳에서는 양수를 할 수 없다. 2) 펌프의 축동력 펌프의 유량과 양정이 계산되면 축동력은 다음과 같이 계 산한다. ① 펌프의 유량이 Q, m2/s 이고 배관시스템 전체의 압력손 실이 △P, Pa 일 때 Q△p Lp = 7p (27) 여기서, ¦ Lp ¦ : 펌프의 축동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 펌프의 유량, m2/s ¦ ¦ △p ¦ : 배관 시스템 전체의 압력손실, Pa(N/m2) ¦ ¦ 17p ¦ : 펌프의 효율, % ¦ (25) ② 펌프의 유량이 Q', L/min 이고 배관시스템 전체의 압력 손실이 수주 H, m 일 때 Q'pgH 0.163Q'H Lp 17p 7p 여기서, (28) ¦ Lp ¦ : ¦ 펌프의 ¦ 축동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q' ¦ : ¦ 펌프의 ¦ 유량, L/min ¦ ¦ H ¦ : ¦ 펌프의 전양정, ¦ m ¦ ¦ p ¦ : ¦ 물의 밀도, ¦ 1000 kg/m3 ¦ ¦ g ¦ : ¦ 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 모터를 선정 할 때는 위의 축동력(Lv)에 안전계수를 곱하 여 모터 용량을 결정한다. 6.2 펌프의 특성곡선과 운전점 일반적으로 펌프를 표준형에서 선정을 하는 경우가 많으므로 설계값에 꼭 맞는 펌프를 선정하기란 쉽지 않고, 설계값과 배관저 항에 따라 실제유량도 설계 값과 는 다르게 나타나는 경우가 많다. 이 실제유량은 펌프의 성능곡선과 만나는 점으로 나타난 다. 이 저항곡선은 배관설비의 저항이며 유량의 제곱에 비례 하므로 실양정이 되는 점을 지나게 된다. 펌프유량이 변하면 | {}
975f39ac-44e0-4681-b8c1-1688f37ac8c8 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-27 펌프의 양정은 양정곡선을 따라 변한다. 그림 28 에서 유량 8 이 흐를 경우 배관설비의 저항 H1 을 안다고 하면 임펠러의 회전수를 변경하여 임의 의 유량 요가 흐를 때 배관설비의 저 항 또는 밀폐배관의 경우에는 다음 식과 같이 된다. H2 = (Q/Q)2xH (29) Chart Title: 그림 29 펌프의 직률운전 특성 Chart Type: bar A B S H I 펌프 A 펌프 B 오피 QA 왁 item_01 4 2 3 3 2 3 2 2 1 1 X-Axis: 유량 Chart Type: line QB QA QB 펌프 "A" H S item_01 10 20 20 20 item_02 10 10 10 10 item_03 10 10 10 10 그림 30 펌프의 병렬운전 특성 6.3 펌프의 연합운전 공조배관설비에서 성능이 같은 펌프를 직렬 또는 병렬로 설치하기도 하고 성능이 다른 펌프를 직렬 또는 병렬로 설치 하여 사용하기도 한다. 특성이 다른 두 대의 펌프를 직렬로 접속시켜 설치했을 경 우 특성곡선은 그림 29 와 같다. Chart Type: line 일부 믿페회로 운영 쉘양정 윳량 운전점 10 8 1 3 2 지방곡선 1 2 1 1 1 뷴프양정 1 3 1 8 1 그림 28 펌프의 운전특성 직렬운전의 종합특성은 각 펌프의 동일유량에서 양정이 증 가된다. 다음으로 특성이 다른 2 대의 펌프를 병렬운전 했을 때의 특성은 그림 30 에서 나타난 바와 같이 종합특성은 각 펌프의 동일양정에서 유량이 증가된다. 이러한 종합특성에 대하여 배관설비의 저항곡선이 R 이라 면 1 대의 펌프를 운전했을 때의 유량과 양정이 각각 QA, HA 및 QB, HB 인 것이 직렬운전 또는 병렬운전을 하면 Q, H 로 변화된다. 6.4 배관설비저항의 합성 1) 저항이 각각 다른 관로의 직렬송수 밀폐배관계통에서 관로 A 의 저항을 RA, 관로 B 의 저항을 RB 로 하고 이것을 직렬로 접속 시키면 이때 배관계의 합성저 항은 동일유량에서의 양정을 더해진 것으로 되어 저항곡선은 R 로 바뀐다. 이 새로운 저항곡선과 펌프의 특성곡선이 교차 되는 점이 운전점으로 된다. 이를 이용하고 있는 것이 펌프의 토출측 밸브에 의한 유량조정이다. (그림 31(a)) 2) 각기 다른 저항을 가진 관로 병렬송수 그림 31(b)에서 보는 바와 같이 관로 A 의 저항을 RA, 관로 B 의 저항을 RB 라 하고 이것을 병렬로 설치하게 되면 이 배 관설비의 합성저항은 동일양정에서 양측의 유량을 더한 것으 로 되어 곡선 R 로 된다. 이 곡선 R 과 펌프의 특성곡선이 교 차되는 점 S 가 운전점이 된다. 이점에서 좌측으로 평행선을 그으면 곡선 RA, RB 와 만나는 점 QA, QB 가 각 관로의 유량 이 된다. 3) 정수두와 저항이 다른 관로의 송수 그림 32 에서 보면 높이 가 각각 HA, HB 인 두 배관계통에 병렬로 송수할 경우 관로의 저항을 각각 RA, RB 로 하면 이 배관설비의 합성저항은 RA, RB 를 가로방향으로 더한 곡선 R 이 되고, 이 곡선과 펌프의 특성곡선이 교차되는 점 S 가 운전점이 된다. 이때 H-S 선이 RA, RB 가 만나는 점 QA, QB 가 각 배관계통의 유량이다. | {}
9bc98e6a-7bb6-4801-b2c4-849b98fb78a8 | 1권.pdf | 4.17-28 제 4 편 설비 일반 X-Axis: 유량 Chart Type: line A B R H S item_01 0 1 2 3 7 item_02 0 1 0 1 0 item_03 0 0 1 0 0 item_04 0 0 1 0 0 Chart Type: bar QA QB Q item_01 0 6 0 item_02 0 1 0 item_03 0 3 1 QA 0 7 0 그림 31 직렬과 병렬 송수시 합성저항 ![image](/image/placeholder) HA B ↑ HB RA RB R H HA HB 0 QA QB Q 유량 그림 32 병렬 송수시 합성저항 7. 수격현상의 방지법 7.1 개 요 배관 내에서 만수된 상태로 흐르던 물을 속도를 갑자기 변 화시키면 압력변화가 일어난다. 이와 같은 현상을 수격현상 (water hammer)이라고 하는데 이 현상은 물의 비압축성에 의하여 일어나는 관성력에 의한 것이다. 예를 들면 운전 중인 펌프가 갑자기 정지되면 토출관내 물은 관성에 의하여 순간 적으로 토출 방향쪽으로 계속 흐르게 된다. 따라서 토출관내 의 물이 다시 반대방향으로 역류하기 시작하여 이번에는 반 대로 펌프의 토출측의 압력이 상승하게 된다. 이러한 일정한 주기를 가진 압력의 상승과 저하의 맥동은 시간이 지남에 따 라 그 진동과 충격파는 감쇄된다. 이 수격현상에 의한 압력의 상승은 정수두의 2~6 배 정도까지 상승되며 배관설비에 충격 을 주어 배관계통의 소음발생과 배관접속부위의 누수의 원인 이 된다. 건물이 대형화되고 특히 초고층화되면서 배관설비의 펌프 의 용량과 양정이 더욱 커짐에 따라 이와 같은 수격현상의 발 생 가능성은 점점 커지고 있다. 또한, 이 수격현상은 밸브의 급격한 개폐 및 펌프의 급격한 정지 이외에도 펌프를 급격히 가동시킬 때에도 일어날 수 있 다. 특히, 공조설비는 밸브를 전부 열어 놓은 상태로 가동하 는 경우가 많으므로 토출관의 길이가 긴 배관계통에서 이와 같은 수격현상이 일어날 가능성이 많다. 흐르는 유체를 갑자기 정지시키거나 밸브를 급격히 닫을 때 충격압력은 다음과 같다. APh = PC⌀V (30) 여기서, ¦ △Ph ¦ : 수격에 의한 압력상승, Pa(N/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ C8 ¦ : 유체 내 음의 속도 =1.439 m/s ¦ ¦ V ¦ : 유체의 속도, m/s ¦ 예를 들면 배관 내 물의 속도가 3 m/s 일 때 순간적으로 정 지시키면 APh = 1000 x 1 439 x 3 = 4.32 MPa 각종 실험 결과 수격현상에 의한 수격압은 다음과 같은 관 계가 있다. ① 유량이 크고 관내의 유속이 빠를 경우 수격압은 크게 된다. ② 일반적인 첵밸브(swing type check valve)는 설치하지 않는 것이 수격압이 적다. ③ 압력파의 전달속도가 빠를 수록 수격압은 크다. ④ 밸브의 개폐속도가 문제이고, 완폐첵밸브에서 역류되는 물을 보조밸브를 통하여 어떻게 빠지게 하는 타이밍이 문제 이며, 강제급폐쇄 밸브에서는 너무 급하게 닫히면 제 1 단계 의 압력강하가 크게 되므로 알맞은 빠르기로서 역류가 많지 않은 정도에서 닫히게 할 필요가 있다. | {}
d059f21e-69a4-4fd2-918d-4bb1deb312aa | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-29 ⑤ 관로의 말단이 개방되어 있어 정수압이 걸리지 않는 경 우에는 수격압은 발생되지 않지만 일반적으로 부압에 대한 대책이 필요하다. ⑥ 어떠한 첵밸브를 사용하더라도 배관 내에 공기가 있으 면 큰 파장의 서징현상이 일어나고 그 진폭은 초기의 송수압 보다도 큰 경우가 있다. 7.2 수격현상의 방지책 수격현상의 방지책은 일반적으로 공기실이 있는 워터해머 흡수기나 급격히 닫히는 첵밸브를 설치하는 방법 등이 있다. 다음은 수격현상을 방지할 수 있는 일반적인 방법 중에서 공 조배관설비에서 선택할 수 있는 사항이다. ① 관성력을 적게 하기 위하여 관내 유속을 낮게 한다. ② 펌프에 플라이휠(flywheel)을 설치하여 펌프가 정지되 어도 급격히 중지되지 않도록 한다. ③ 서지탱크 또는 워터해머 흡수기를 설치하여 압력의 완 충작용을 할 수 있도록 한다. ④ 자동수압 조절밸브를 설치하여 압력을 조절한다. 8. 배관의 지지설계 배관의 지지설계는 설비자체의 자중을 지지할 뿐만 아니 라 관의 신축과 진동 등에 대하여도 충분히 대응하여 설계하 여야 하고, 이에 따라 지지방법과 위치 등을 결정한다. 배관설비의 지지에 필요한 조건은 다음과 같다. ① 배관, 관내유체, 부속장치 및 단열피복재 등의 전체중량 을 지지할 수 있어야 한다. ② 온도의 변화에 따른 배관의 신축에 대하여 충분히 고려 한다. ③ 수격현상 및 외부로부터의 진동과 힘에 대하여 견고하 여야 한다. ④ 배관설비의 진동과 소음을 외부로 전달하지 말아야 한다. ⑤ 배관의 하중과 응력에 의한 힘이 기기나 건물에 나쁜 영향을 끼치면 안 된다. ⑥ 배관시공 시 필요한 배관구배를 용이하게 조정 할 수 있 어야 한다. 위의 조건에 따른 배관지지 장치는 표 25 에서 선정할 수 있다. 8.1 지지장치 공조배관의 지지장치는 화학플랜트, 발전플랜트의 배관설 비 지지장치보다 다소 덜 엄격하게 다루어지고 있지만, 이 지 지장치의 결함으로 인하여 발생되는 사고는 설비전체에 큰 영향을 주므로 신중히 다루어야 한다. 1) 지지장치의 종류 배관의 지지장치를 분류하면 위 표 25 과 같다. ① 배관설비의 중량을 지지하는 것을 목적으로 하는 장치 이며 행거(hanger)와 서포트(support)라 한다. ② 배관설비의 열팽창에 의한 자유로운 움직임을 구속하던 가 제한하기 위한 장치이며 리스트레인트(restraint)라 한다. ③ 배관설비의 열팽창이나 중량 이외의 힘, 예를 들면 전 도, 지진, 수격현상에 의한 충격 그리고 안전밸브 토출시 반 력에 의한 힘 등을 제한하기 위한 장치이며 브레이스(brace) 라 한다. 2) 행거의 변동율 행거에는 그 특성에 따라 리지드행거, 스프링행거 그리고 콘스탄트행거로 나눠지지만 그 특성으로서 중요한 것은 배관 의 수직변위 전후에서의 지지력의 변화이고 이것을 하중변동 율(variation)이라고 하며 다음 식과 같다. Ww- Wcx100, % V= Ww 표 25 배관의 지지 (31) ¦ 대분류 ¦ 대분류 ¦ 소분류 ¦ 소분류 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 용도 ¦ 명칭 ¦ 용도 ¦ 비고 ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 리지드 행거 ¦ 수직방향 변위가 없을 때 사용 ¦ ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 스프링 행거 ¦ 변위가 적은 개소에 사용 ¦ ¦ ¦ ① 서포트 또는 행거 ¦ 배관설비하중을 지지하는 장치로 위 에서 거는 것을 행거, 밑에서 받치는 것을 서포트라 한다. ¦ 콘스턴트 행거 ¦ 변위가 큰 곳에 사용 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 앵커 ¦ 배관계의 일부를 완전히 고정하는 장치 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 스톱 ¦ 회전은 가능하지만 직선운동을 구속하는 장치 ¦ ¦ ¦ ② 리스트레인트 ¦ 열팽창에 의한 움직임을 구속하거나 제한하는 장치 ¦ 가이드 ¦ 파이프가 그 축주위를 회전하는 것을 방 지하는 장치 ¦ ¦ ¦ ③ 브레이스 ¦ 열팽창과 중력 이외의 힘에 의하여 배 관이 움직이는 것을 제한하는 장치 ¦ 방진기 ¦ 진동을 방지하거나 감쇄시키는 장치 ¦ 리스트레인트 식, 스프링식, 유압식 ¦ ¦ ③ 브레이스 ¦ 열팽창과 중력 이외의 힘에 의하여 배 관이 움직이는 것을 제한하는 장치 ¦ 완충기 ¦ 지진, 수격현상 등에 의한 충격완화장치 ¦ 리지드 식 스프링식, 유압식 ¦ | {}
fd0090ce-9f0a-4dc6-872d-ab267d7d482b | 1권.pdf | 4.17-30 제 4 편 설비 일반 여기서, ¦ V ¦ : 하중변동율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ww ¦ : 운전하중 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Wc ¦ : 무부하하중 ¦ 일반적으로 많이 사용되고 있는 하중변동율은 20~25%이다. 3) 콘스탄트행거(constant hanger) 콘스탄트행거는 지정된 트래벌 범위안에서 배관의 Y 방향 의 이동에 대하여 항상 일정한 하중으로 배관을 지지할 수 있 다. 일반적으로 많이 사용되고 있는 것은 코일 스프링식과 카 운터웨이트식이다. 그림 33 은 콘스탄트행거의 외형도이다. 코 일스프링식 콘스탄트행거의 지지하중은 15~40 000 kg, 이동 거리 50~400 mm 정도의 것이 많이 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 800 RO 하중조절볼트 로크판 F · ○ L K⌀ D + E 트레엘인디케이더 -H 트레엘인덱스플레이트 □ R⌀ (a) ![image](/image/placeholder) (b) 그림 33 콘스탄트행거의 외형도 4) 스프링행거(spring hanger) 스프링행거는 가변스프링행거(variable spring hanger)라 고 하며 거의 수직이동에 대하여 지지하중이 변화하는 행거 이다. 지지하중이 35~14 000 kg, 이동거리 0~120 mm 정도 의 것이 많이 사용된다. 그림 34 는 스프링행거를 나타내는 그 림이다. 5) 리지드행거(rigid hanger) 리지드행거는 그 지지점 주위의 상황에 따라 여러 가지 형 식의 것이 있다. 리지드행거의 안전율은 원칙적으로 5 이상 이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) R⌀ Q G F F B B 4-d⌀ W C⌀ F⌀ C⌀ G⌀ 그림 34 스프링행거 6) 방진기 공조배관설비의 배관이나 기기에서 발생하는 진동 원인은 다음과 같은 것이 있다. ① 유체의 불규칙적인 흐름이나 유체가 곡관부위를 지나 갈 때 운동량 변화에 의한 주기적인 외력에 의한 것 ② 펌프, 터빈, 콤프레서와 같은 회전 또는 왕복운동기계의 불균형에 의한 기계적 진동 ③ 옥외배관일 경우에는 풍압에 의한 것 ④ 수격현상에 의한 것 ⑤ 지진에 의한 것 등의 원인에 의하여 상당한 진동과 충격이 발생할 수도 있다. 이들 외력에 의한 강제진동수가 배관계의 고유진동수에 가 까울 경우 공진현상(resonance)이 일어날 수 있으므로 여 러 가지 방법을 사용하여 이것을 방지하여야 한다. 방진의 방식으로는 리스트레인트나 리지드식, 스프링식 그 리고 유압식의 것이 있다. 8.2 고정점의 반력 1) 밀폐회로의 고정점 밀폐배관회로의 정하중은 구간 c-d 가 바르게 지지되었다 고 보면 다음 식과 같이 된다. 여기서, Fe = (Gp)ed+(Gw)cd (32) Fe : c 점에서 걸리는 하중, N (Gp)ed : c~d 구간의 배관과 부속장치의 하중, N (Gw)od : c~d 구간의 배관내 물의 하중, N 같은 방법으로, FB1 = (Gp)da FB2 = (Gp)bc FA1+FA2= (Gp)ab+(Gw)dabe 다만, B1, B2 에 대하여는 배관계를 강체라고 생각하고, 하 중분산을 고려하여 지지할 수 있다. (FAL+FAs)+(FetFBg)=(Gplanc +(Gw)dabc (33) (34) (35) | {}
81541d07-6770-4c4f-b3a7-86450f47e4f3 | 1권.pdf | 제 17 장 배관설계 4.17-31 ![image](/image/placeholder) d C △ D B1 B2 a A1 A2 그림 35 밀폐회로의 고정점 표 26 최대 지지거리(span) ¦ DN, mm ¦ 수배관, m ¦ 중기, 가스, 공기배관, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 3.6 ¦ 4.6 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 5.8 ¦ 7.3 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 7.0 ¦ 9.1 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 8.2 ¦ 10.6 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 9.1 ¦ 11.9 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 9.8 ¦ 12.8 ¦ ¦ 주) 1) 수평배관에 한한다. 2) 배관중의 플랜지와 밸브 등은 고려치 않음. 3) 최대굽힘응력은 1030 N/cm2, 최대처짐은 2.54 mm 기준함. 2) 신축이음(expansion joint)의 고정 신축이음의 직관부 고정점은 위에서 언급한 정하중 이외에 관내에 흐르는 유체의 저항에 대한 반력 FR 및 신축이음을 압축하는데 필요한 힘 Fk⌀ 신축이음의 내압 P 에 의하여 발생 되는 힘 Fp 와 같은 세 방향의 추력이 작용한다. 이 중의 FR 은 극히 적은 값이므로 무시할 수 있으므로 직관부 고정점에 작용하는 운전 중에 가산되어져야 할 힘 Fm 은, (36) Fm = Fp+ Fk Fp= AeP FK = K8 여기서, Ae : 신축이음의 유효면적, m2 P : 신축이음내의 유체압력, Pa(N/m2) K : 신축이음의 스프링 상수, N/m 8 : 신축이음의 신축량, m Fm 은 운전 중에 축방향으로 작용하는 추력이지만 운전전 에 배관계의 수압시험을 했을 경우에도 고정점에서는 반력이 작용한다. 이 때의 힘을 F'm 라 하면, 이 경우에는 위 식에서 관의 팽 창이 없으므로 8 = 0 이 되므로 Fm = AeP' 여기서, P' : 수압시험 압력, Pa(N/m2) 따라서, 신축이음 직관부 고정점의 축방향 추력은 위의 식 Fm, F'm 중 큰 쪽으로 계산한다. 신축이음은 설치 시에 관의 신축에 의한 힘이 신축이음의 중심축에 바르게 작용하도록 가이드를 설치할 필요가 있다. 그렇게 하지 않으면 관의 좌굴하중이 일어날 뿐만 아니라 신 축이음의 작동불량도 발생된다. 관의 좌굴하중( W)은 Wk = �2nEI/L2 (37) 여기서, ¦ Wk ¦ : 관의 좌굴하중, N ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ n ¦ : 관말의 조건에 의한 계수 ¦ ¦ E ¦ : 탄성계수(Young's Modulus), Pa(N/m2) ¦ ¦ I ¦ : 관의 단면 2 차모멘트, m4 ¦ ¦ L ¦ : 가이드 설치간격, m ¦ 일반 수평관에서 양단 고정일 때 n = 1 을 적용하면 관의 좌굴하중이 발생하지 않기 위한 배관 가이드의 최대간격은 다음 식에 의하여 구한다. Lmax = (�2EI/FB)1/2 여기서, (38) ¦ Lmax ¦ : 가이드의 최대간격, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FB ¦ : 관에 작용하는 압축력, N ¦ ¦ FB ¦ : Fm -PAp=P(Ae-Ay)+8K ¦ ¦ AP ¦ : 탄성계수(Young's Modulus), Pa(N/m2) ¦ 1. ASHRAE Handbook Fundamental(2013). 2. 空�調和 · 衛生工� 便覧 제 14�, 日本 2014. 3. 공조위생 기술 데이터북, (일본)설비기술연구회, 1993. 4. 공기조화·냉동위생공학회편람, 2011 5. 냉·난방용 무동력 공기분리기, SPS-KARSE B O039-201 (2004), 한국설비기술협회. 6. 오존파괴물질에 대한 몬트리올 의정서, 유엔환경 계획기구 (UNEP) 오존사무국(ISBN 92-807-1888-6, 2000 년). 7. Stewart, W.E., and C.L. Dona. 1987. Water flow rate limitations. ASHRAE Transactions 93(2): 811-825. 참 고 문 헌 | {}
6eff9d2a-7f7a-4d0b-864a-c80576b1c378 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-1 제 18 장 약어 및 심벌 본장에서는 기계설비에서 사용되는 약어 및 심벌에 대한 정 보를 정리한다. 약어는 설계도서에서 사용되는 단어 및 그림 에 대한 축약된 형태로 표기된 약식 표현을 의미한다. 약어는 "=" "/"와 같은 수학적인 표현을 나타낼 때 사용하지 않으며, , 문서상에서 표기시간과 공간을 줄이는 용도로만 사용한다. 배관, 덕트, 조인트 및 부속품에 대한 그래픽 심벌은 설계도 서와 다이어그램으로 사용될 수 있다. 범례와 색상을 이용하 여 배관을 구분하면 안정성이 대폭 향상되고 오류발생 가능성 이 줄어든다. 본장에서 기술하는 약어 및 심벌은 모두 권장사항이며 강제 적인 규약을 갖지는 않는다. 다만, 일반적으로 사용되는 기호 및 심벌의 표기이므로 준수하여 병기할 경우 도서 파악과 검 토과 정에서 편리하게 사용될 수 있다. 1. 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어표기 표 1 은 문자표기, 설계도서, 컴퓨터 프로그래밍 과정에서 일 반적으로 사용할 수 있는 약어(심벌)의 표기법을 나타낸다. 추 가적인 약어와 심벌은 2 와 6 을 참조하기 바란다. HVAC&R 의 컴퓨터 프로그래밍을 위한 약어는 ASHRAE Technical Committee 1.5 에서 제시한 기준을 준용한다. 다음 의 약어표기는 변수, 서브루틴, 서브프로그램과 함수에서 표기 법을 정의 한다. 공통적인 약어의 사용은 컴퓨터 프로그램을 명 확하게 정의 하고 공유하는데 편의 성을 제공한다. 약어가 상대적으로 긴 몇몇의 표기법은 사용과 정에서 편의 에 따라 줄여서 사용할 수 있다. 예로 벽의 면적을 나타내는 WALLAREA 과 같은 약어가 너무 길어서 변수로 정의 할 수 없는 경우 WALLA 이나 WAREA 와 같이 줄여서 사용가능 하다. 최근의 대부분의 컴퓨터 프로그램 및 언어들은 문자수의 제한을 두지 않지만 아직도 특정 컨트롤러들에서는 이러한 제 약이 존재한다. 프로그래밍에 앞서 각주에 이러한 약어의 설 명을 공유하는 것이 도움이 된다. 약어의 사용은 수식과 변수 의 표기에서 명확하고 가독성을 높이는 좋은 방법이다. 표 1 에서 같은 약어가 때로는 서로 다른 용어를 나타내기 도 한다. 이러한 상황에서는 두 용어가 동시에 사용되지 않는 경우 자유롭게 선택적으로 약어를 사용할 수 있다. 두 용어가 동시에 사용된 경우 접두사나 접미사를 통해서 용어를 정의 해 서 사용한다. 2. 글자 심벌 글자심벌은 물리적인 양과 측정단위를 포함하는 심벌이다, 전력량과 같이 양을 나타내는 심벌은 이텔릭체로 표기한다. mm 와 같이 단위를 나타내는 심벌은 로마체로 표기 한다. 글 자심벌에서 영문과 그리스 알파벳의 사용은 가능한 제한한다. 양적인 표현의 경우 수학적인 표현을 단순화하는데 사용될 수 있다. 양적인 기호 a 와 b 에서 곱셈은 ab 로 나눗셈은 a/b 또는 ab-1 와 같이 표기할 수 있다. 그러나 오표기를 방지하고 정확성을 향상시키기 위해 하나의 () 로 표기하는 것을 피해 야 한다. 예로 a/b/c 로 표기하기 보다는 (a/b)/c, a/(b/c)와 같이 표기해야 한다. 하첨자와 상첨자, 콤마로 구분되는 문자들은 반드시 정자로 표기해야하며, 중첩된 하첨자 또는 상첨자로 표기하지 않는다. 첨자로 수정된 심벌은 제곱을 추가하기 전에 괄호로 묶어야 한 다. 또한 심벌은 '(prime), +(plus), *(asterisk)'와 같은 기호 를 추가적으로 사용할 수 있다. 심벌 표기의 일반적인 규칙에 대한 상세한 정보는 아래의 기준을 참조한다. 글자심벌은 일반적으로 다음의 규정을 따른다. ¦ Y10.3M ¦ Letter Symbols for Mechanics and Time- Related Phenomena ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y10.4-82 ¦ Letter Symbols for Heat and Thermodynamics ¦ 기타 심벌은 하단의 리스트와 다른 의미를 갖지 않는 범위에 서 작업자의 의도대로 사용한다. 3. 첨자 첨자는 적절한 심벌에 붙여서 사용한다. 몇몇의 첨자는 다 양한 상태, 관측점, 경로 등의 정보를 나타내며 조합으로 사용 할 수 있다. 첨자는 프로세스 상에서 연속적으로 유지되는 물 질의 상태를 나타내기도 한다. | {}
3490f1aa-40f0-4fe1-9248-a03b9aa0aec5 | 1권.pdf | 4.18-2 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥마감선 (above finished ¦ - ¦ AFF ¦ - ¦ 섭씨 (Celsius) ¦ °C ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ floor) 절대값 (absolute) ¦ abs ¦ ABS ¦ ABS ¦ 심심 (center to center) ¦ C to C ¦ C TO C ¦ - ¦ ¦ 어큐뮬레이터 (accumulat(e, -or)) ¦ acc ¦ ACCUM ¦ ACCUM ¦ 회로 (circuit) ¦ ckt ¦ CKT ¦ CKT ¦ ¦ 공기조화 (air condition(-ing, -ed)) ¦ - ¦ AIR COND ¦ - ¦ 시계방향 (clockwise) ¦ CW ¦ CW ¦ - ¦ ¦ 공기조화 유니트 (air-conditioning unit(s)) ¦ - ¦ ACU ¦ ACU ¦ 계수 (coefficient) ¦ coeff. ¦ COEF ¦ COEF ¦ ¦ 공기조화기 unit) ¦ - ¦ AHU ¦ AHU ¦ 밸브유량계수 valve flow) ¦ Cv ¦ CV ¦ CV ¦ ¦ (air-handling 공기동력 (air horsepower) ¦ ahp ¦ AHP ¦ AHP ¦ (coefficient, 코일 (coil) ¦ - ¦ - ¦ COIL ¦ ¦ 교차 (alteration) ¦ altm ¦ ALTRN ¦ - ¦ 압축기 (compressor) ¦ cpsr ¦ CMPR ¦ CMPR ¦ ¦ 교류 ¦ ac ¦ AC ¦ AC ¦ 응축기, 응축 ¦ cond ¦ COND ¦ COND ¦ ¦ (alternating current) 고도 (altitude) ¦ alt ¦ ALT ¦ ALT ¦ (condens(-er, -ing, -ation)) 전도 (conductance) ¦ - ¦ - ¦ C ¦ ¦ 주위환경 (ambient) ¦ amb ¦ AMB ¦ AMB ¦ 전도율 (conductivity) ¦ cndct ¦ CNDCT ¦ K ¦ ¦ 미국 전선 규격 (American wire gage) ¦ AWG ¦ AWG ¦ - ¦ 도체 (conductors, number of 3) ¦ 3/c ¦ 3/c ¦ - ¦ ¦ 전류(암페어) (ampere (amp, amps)) ¦ amp ¦ AMP ¦ AMP ¦ 접촉계수 (contact factor) ¦ - ¦ - ¦ CF ¦ ¦ 각도 ¦ - ¦ - ¦ ANG ¦ 냉방부하 ¦ clg load ¦ CLG LOAD ¦ CLOAD ¦ ¦ (angle) 입사각 (angle of incidence) ¦ - ¦ - ¦ ANGI ¦ (cooling load) 반시계방향 (counterclockwise) ¦ CCW ¦ CCW ¦ - ¦ ¦ 장치노점온도 (apparatus dew point) ¦ adp ¦ ADP ¦ ADP ¦ 세제곱센티미터 (cubic centimetre) ¦ cm2 ¦ CC ¦ CC ¦ ¦ 근삿값 (approximate) ¦ approx. ¦ APPROX ¦ - ¦ 세제곱미터 (cubic metre) ¦ m2 ¦ CU M ¦ CU M ¦ ¦ 면적 (area) ¦ - ¦ - ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기압 (atmosphere) ¦ atm ¦ ATM ¦ tim ¦ 데시벨 (decibel) ¦ dB ¦ DB ¦ DB ¦ ¦ 평균 (average) ¦ avg ¦ AVG ¦ AVG ¦ 도 (degree) ¦ deg. 또는 0 ¦ DEG 또는 0 ¦ DEG ¦ ¦ 방위각 (azimuth) ¦ az ¦ AZ ¦ AZ ¦ 밀도 (density) ¦ dens ¦ DENS ¦ RHO ¦ ¦ 태양방위각 (azimuth, solar) ¦ - ¦ - ¦ SAZ ¦ 깊이 or deep) ¦ dp ¦ DP ¦ DPTH ¦ ¦ 벽체방위각 (azimuth, wall) ¦ - ¦ - ¦ WAZ ¦ (depth 노점온도 (dew-point temperature) 지름 ¦ dpt ¦ DPT ¦ DPT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (diameter) ¦ dia ¦ DIA ¦ DIA ¦ ¦ 기압계 (barometer(-tric)) ¦ baro ¦ BARO ¦ - ¦ 안지름 (diameter, inside) ¦ ID ¦ ID ¦ ID ¦ ¦ 자재목록표 (bill of material) ¦ b/m ¦ BOM ¦ - ¦ 바깥지름 (diameter, outside) ¦ OD ¦ OD ¦ OD ¦ ¦ 비등점 (boiling point) ¦ bp ¦ BP ¦ BP ¦ 차 (difference or delta) ¦ diff., △ ¦ DIFF ¦ D, DELTA ¦ ¦ 브라운&샤프 전선규격 (Brown & Sharpe wire gage) ¦ B&S ¦ B&S ¦ - ¦ 산란복사 (diffuse radiation) ¦ - ¦ - ¦ DFRAD ¦ | {}
4f5d6e57-ba2f-4d69-ba43-db2d09123d45 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-3 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ dc ¦ DC ¦ DC ¦ 외부 막계수 ¦ - ¦ - ¦ FO, HO ¦ ¦ (direct current) 직접복사 (direct radiation) ¦ dir radn ¦ DIR RADN ¦ DIRAD ¦ (film coefficient, outside) 풍량 (flow rate, air) ¦ - ¦ - ¦ QAR, QAIR ¦ ¦ 건조 (dry) ¦ - ¦ - ¦ DRY ¦ 유체유량 (flow rate, fluid) ¦ - ¦ - ¦ QFL ¦ ¦ 건구온도 (dry-bulb temperature) ¦ dbt ¦ DBT ¦ DB, DBT ¦ 가스유량 (flow rate, gas) ¦ - ¦ - ¦ QGA, QGAS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 빙점 (freezing point) ¦ fp ¦ FP ¦ FP ¦ ¦ 유효도 (effectiveness) ¦ - ¦ - ¦ EFT ¦ 주파수 (frequency) ¦ Hz ¦ HZ ¦ - ¦ ¦ 유효온도 (effective temperature) ¦ ET* ¦ ET* ¦ ET ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 효율 (efficiency) ¦ eff ¦ EFF ¦ EFF ¦ 게이지, 계기 (gage or gauge) ¦ ga ¦ GA ¦ GA, GAGE ¦ ¦ 핀효율 (efficiency, fin) ¦ - ¦ - ¦ FEFF ¦ 그람 (gram) ¦ g ¦ g ¦ G ¦ ¦ 표면효율 (efficiency, surface) ¦ - ¦ - ¦ SEFF ¦ 중력상수 (gravitational constant) ¦ G ¦ G ¦ G ¦ ¦ 기전력 (electromotive force) ¦ emf ¦ EMF ¦ - ¦ 최대온도차 (greatest temp difference) ¦ GTD ¦ GTD ¦ GTD ¦ ¦ 고도 (elevation) ¦ elev. ¦ EL ¦ ELEV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 입구 (entering) ¦ entr ¦ ENT ¦ ENT ¦ 열 (heat) ¦ - ¦ - ¦ HT ¦ ¦ 입구 수온 (entering water temperature) ¦ EWT ¦ EWT ¦ EWT ¦ 히터 (heater) ¦ ¦ ■ ¦ HTR ¦ ¦ 입구 공기온도 (entering air temperature) ¦ EAT ¦ EAT ¦ EAT ¦ 취득열 (heat gain) ¦ HG ¦ HG ¦ HG, HEATG ¦ ¦ 엔탈피 (enthalpy) ¦ - ¦ - ¦ H ¦ 잠열취득 (heat gain, latent) ¦ LHG ¦ LHG ¦ HGL ¦ ¦ 엔트로피 (entropy) ¦ - ¦ - ¦ s ¦ 현열취득 (heat gain, sensible) ¦ SHG ¦ SHG ¦ HGS ¦ ¦ 상당방열면적 (equivalent direct radiation) ¦ edr ¦ EDR ¦ - ¦ 열손실 (heat loss) ¦ - ¦ - ¦ HI, HEATL ¦ ¦ 증발, 증발기 (evaporat(-e, -ing, -ed, -or)) ¦ evap ¦ EVAP ¦ EVAP ¦ 열전달 (heat transfer) ¦ - ¦ - ¦ Q ¦ ¦ 팽창 (expansion) ¦ exp ¦ EXP ¦ XPAN ¦ 열전달계수 (heat transfer coefficient) 높이 ¦ U ¦ U ¦ U ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (height) ¦ hgt ¦ HGT ¦ HGT, HT ¦ ¦ 정면면적, 전면적 (face area) ¦ fa ¦ FA ¦ FA ¦ 고압증기 (high-pressure steam) ¦ hps ¦ HPS ¦ HPS ¦ ¦ 대면 (face to face) ¦ f to f ¦ F to F ¦ - ¦ 고온수 (high-temperature hot water) ¦ hthw ¦ HTHW ¦ HTHW ¦ ¦ 면풍속 (face velocity) ¦ fvel ¦ FVEL ¦ FV ¦ 시간 (hour(s)) ¦ h ¦ HR ¦ HR ¦ ¦ 보정계수 (factor, correction) ¦ - ¦ ¦ CFAC, CFACT ¦ 상대습도 (humidity, relative) ¦ rh ¦ RH ¦ RH ¦ ¦ 마찰계수 (factor, friction) ¦ - ¦ - ¦ FFACT, FF ¦ 습도비 (humidity ratio) ¦ W ¦ W ¦ W ¦ ¦ 송풍기 (fan) ¦ 1 ¦ - ¦ FAN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 내부 막계수 (film coefficient, inside) ¦ - ¦ - ¦ FI, HI ¦ 입사각 (incident angle) ¦ ¦ - ¦ INANG ¦ 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) | {}
208e222f-712e-4f7a-b4a5-de2008dabb89 | 1권.pdf | 4. 18-4 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지시 kW (indicated kilowatt) ¦ IkW ¦ IkW ¦ - ¦ 마하수 (Mach number) ¦ Mach ¦ MACH ¦ - ¦ ¦ 국제배관 규격 ¦ IPS ¦ IPS ¦ 1 ¦ 질 량유량 (mass flow rate) ¦ mfr ¦ MFR ¦ MFR ¦ ¦ (international pipe std) 강관사이즈 (iron pipe size) ¦ ips ¦ IPS ¦ - ¦ 최대 (maximum) ¦ max. ¦ MAX ¦ MAX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평균유효온도 ¦ MET ¦ MET ¦ MET ¦ ¦ 줄 (joule) ¦ J ¦ J ¦ J ¦ (mean effective temp) 평균온도차 (mean temp. difference) ¦ MTD ¦ MTD ¦ MTD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 중압증기 (medium-pressure steam) ¦ mps ¦ MPS ¦ MPS ¦ ¦ 캘빈온도 (kelvin) ¦ K ¦ K ¦ K ¦ 중온수 (medium-temp. hot water) ¦ mthw ¦ MTHW ¦ MTHW ¦ ¦ 킬로그램 (kilograms) ¦ kg ¦ kg ¦ KG ¦ 수은 (mercury) ¦ Hg ¦ Hg ¦ Hg ¦ ¦ 킬로줄 (kilojoules) ¦ kJ ¦ kJ ¦ KJ ¦ 미터 (metre) ¦ m ¦ m ¦ M ¦ ¦ 시속 (kilometres per hour) ¦ km/h ¦ km/h ¦ KPH ¦ 초속 second) (metres per ¦ m/s ¦ m/s ¦ M/S ¦ ¦ 킬로파스칼 (kilopascals) ¦ kPa ¦ kPa ¦ KPA ¦ 밀리미터속도 ¦ mL/s ¦ mL/s ¦ MLPS ¦ ¦ 킬로와 트 ¦ kW ¦ kW ¦ KW ¦ (millilitres per second) 최소 ¦ min. ¦ MIN ¦ MIN ¦ ¦ (kilowatt) 킬로와 트시 (kilowatt hour) ¦ kWh ¦ kWH ¦ KWH ¦ (minimum) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소음기준 ¦ NC ¦ NC ¦ - ¦ ¦ 잠열 (latent heat) ¦ LH ¦ LH ¦ LH, LHEAT ¦ (noise criteria) 상시열림 ¦ n 0 ¦ N 0 ¦ - ¦ ¦ 최소평균온도차 (least mean temp. difference) ¦ LMTD ¦ LMTD ¦ LMTD ¦ (normally open) 상시닫힘 ¦ n C ¦ N C ¦ - ¦ ¦ 최소온도차 (least temp. difference) ¦ LTD ¦ LTD ¦ LTD ¦ (normally closed) 해당사항없음 (not ¦ na ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 출구공기온도 (leaving air temperature) ¦ lat ¦ LAT ¦ LAT ¦ applicable) 비계약사항 (not ¦ n i c ¦ N I C ¦ - ¦ ¦ 출구수온 (leaving water temperature) ¦ lwt ¦ LWT ¦ LWT ¦ in contract) 비례가 아님 ¦ - ¦ N T S ¦ - ¦ ¦ 길이 (length) ¦ LG ¦ LG ¦ LG, L ¦ (not to scale) 숫자 ¦ no. ¦ NO ¦ N, NO ¦ ¦ 액체 (liquid) ¦ liq ¦ LIQ ¦ LIQ ¦ (number) 회로수 ¦ - ¦ - ¦ NC ¦ ¦ 부하분할(하이브리드)공조시스템 (load-sharing (hybrid) HVAC system) ¦ LSHVAC ¦ LSHVAC ¦ LSHVAC ¦ (number of circuits) 튜브수 (number of tubes) ¦ - ¦ - ¦ NT ¦ ¦ 리터 ¦ L ¦ L ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (litre) 초당리터유속 (litres per second) ¦ L/s ¦ L/s ¦ LPS ¦ 외기 (outside air) ¦ oa ¦ OA ¦ OA ¦ ¦ 자연로그 ¦ ln ¦ Ln ¦ LN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (logarithm (natural)) 10 로그 to base ¦ log ¦ LOG ¦ LOG ¦ 피피엠 (parts per million) ¦ ppm ¦ PPM ¦ PPM ¦ ¦ (logarithm 10) 저압증기 (low-pressure steam) ¦ lps ¦ LPS ¦ LPS ¦ 파스칼 (pascal) ¦ Pa ¦ Pa ¦ PA ¦ ¦ 저온수 (low-temp. hot water) ¦ lthw ¦ LTHW ¦ LTHW ¦ 파스칼 절대압력 (Pa (absolute)) ¦ Pa (abs) ¦ Pa A ¦ PAA ¦ | {}
21ee4215-c307-4871-bfa4-7cbc76df5e69 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-5 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지압력 (Pa (gage)) ¦ Pa (gage) ¦ Pa G ¦ PaG ¦ 안전계수 (safety factor) ¦ sf ¦ SF ¦ SF ¦ ¦ 퍼센트 (percent) ¦ % ¦ % ¦ PCT ¦ 포화도 (saturation) ¦ sat. ¦ SAT ¦ SAT ¦ ¦ 상(전력) (phase (electrical)) ¦ ph ¦ PH ¦ - ¦ 점도 (saybolt seconds furol) ¦ ssf ¦ SSF ¦ SSF ¦ ¦ 배관 (pipe) ¦ - ¦ - ¦ PIPE ¦ 점도 (saybolt seconds universal) ¦ ssu ¦ SSU ¦ SSU ¦ ¦ 압력 (pressure) ¦ - ¦ PRESS ¦ PRESS, P ¦ 해수면 (sea level) ¦ sl ¦ SL ¦ SE ¦ ¦ 기압 (pressure, barometric) ¦ baro pr ¦ BARO PR ¦ BP ¦ 초 (second) ¦ S ¦ S ¦ SEC ¦ ¦ 임계압 (pressure, critical) ¦ - ¦ - ¦ CRIP ¦ 현열 (sensible heat) ¦ SH ¦ SH ¦ SH ¦ ¦ 동압 (pressure, dynamic(velocity)) ¦ vp ¦ VP ¦ VP ¦ 현열취득 (sensible heat gain) ¦ SHG ¦ SHG ¦ SHG ¦ ¦ 압력강하 (pressure drop or difference) ¦ PD ¦ PD ¦ PD, DELTP ¦ 현열비 (sensible heat ratio) ¦ SHR ¦ SHR ¦ SHR ¦ ¦ 정압 (pressure, static) ¦ sp ¦ SP ¦ SP ¦ 차폐계수 (shading coefficient) ¦ - ¦ ¦ SC ¦ ¦ 증기압 (pressure, vapor) ¦ vap pr ¦ VAP PR ¦ VAP ¦ 태양 (solar) ¦ - ¦ - ¦ SOL ¦ ¦ 1 차측 (primary) ¦ pri ¦ PRI ¦ PRIM ¦ 사양 (specification) ¦ spec ¦ SPEC ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비열 (specific heat) ¦ sp ht ¦ SP HT ¦ C ¦ ¦ 호도(라디안) (radian) ¦ - ¦ - ¦ RAD ¦ 정압비열 (sp ht at pressure) ¦ cp ¦ cp ¦ CP ¦ ¦ 복사, 방열기 (radiat(-e, -or)) ¦ - ¦ RAD ¦ - ¦ constant 정적비열 (sp ht at constant volume) ¦ CV ¦ CV ¦ CV ¦ ¦ 복사패널 (radiant panel) ¦ RP ¦ RP ¦ RP ¦ 비체적 (specific volume) ¦ sp vol ¦ SP VOL ¦ V, CVOL ¦ ¦ 복사 (radiation) ¦ - ¦ RADN ¦ RAD ¦ 제곱 (square) ¦ sq. ¦ SQ ¦ SQ ¦ ¦ 반경 (radius) ¦ - ¦ - ¦ R ¦ 표준 (standard) ¦ std ¦ STD ¦ STD ¦ ¦ 수신기 (receiver) ¦ rcvr ¦ RCVR ¦ REC ¦ 표준시 자오선 (standard time meridian) ¦ 14 ¦ - ¦ STM ¦ ¦ 재순환 (recirculate) ¦ recirc. ¦ RECIRC ¦ RCIR, RECIR ¦ 정압 (static pressure) ¦ SP ¦ SP ¦ SP ¦ ¦ 냉매 (refrigerant(12, 22, etc.)) ¦ R-12, R-22 ¦ R-12, R-22 ¦ R12, R22 ¦ 흡입 (suction) ¦ suct. ¦ SUCT ¦ SUCT, SUC ¦ ¦ 상대습도 (relative humidity) ¦ rh ¦ RH ¦ RH ¦ 여름, 요약, 합계 (summ(-er, -ary, -ation)) ¦ - ¦ - ¦ SUM ¦ ¦ 저항, 저항력, 레지스터 (resist(-ance, -ivity, -or)) ¦ res ¦ RES ¦ RES, OHMS ¦ 공급 (supply) ¦ sply ¦ SPLY ¦ SUP, SPLY ¦ ¦ 순환공기 (return air) ¦ ra ¦ RA ¦ RA ¦ 공급공기 (supply air) ¦ sa ¦ SA ¦ SA ¦ ¦ 회전수 (revolutions) ¦ rev ¦ REV ¦ REV ¦ 표면 (surface) ¦ - ¦ - ¦ SUR, S ¦ ¦ 분당회전수 (revolutions per minute) ¦ rpm ¦ RPM ¦ RPM ¦ 건조표면 (surface, dry) ¦ - ¦ - ¦ SURD ¦ ¦ 초당회전수 (revolutions per second) ¦ rps ¦ RPS ¦ RPS ¦ 습표면 (surface, wet) ¦ - ¦ - ¦ SURW ¦ ¦ 조도(거칠기) (roughness) ¦ rgh ¦ RGH ¦ RGH, E ¦ 시스템 (system) ¦ - ¦ - ¦ SYS ¦ | {}
9ed2eb81-8253-438c-8fa6-509c3d10bea3 | 1권.pdf | 4. 18-6 제 4 편 설비 일반 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) 표 1 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 약어(계속) ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ 용어 ¦ 문자표기 ¦ 설계도서 ¦ 프로그래밍 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표, 목록 (tabulat(-e, -ion)) ¦ tab ¦ TAB ¦ TAB ¦ 점도 (viscosity) ¦ visc ¦ VISC ¦ MU, VISC ¦ ¦ 티 (tee) ¦ - ¦ - ¦ TEE ¦ 전압 (volt) ¦ v ¦ V ¦ E, VOLTS ¦ ¦ 온도 (temperature) ¦ temp. ¦ TEMP ¦ T, TEMP ¦ 피상전력 (volt ampere) ¦ VA ¦ VA ¦ VA ¦ ¦ 온도차 (temperature difference) ¦ TD, △t ¦ TD ¦ TD, TDIF ¦ 체적 (volume) ¦ vol. ¦ VOL ¦ VOL ¦ ¦ 입구온도 (temperature entering) ¦ TE ¦ TE ¦ TE, TENT ¦ 체적유량 (volumetric flow rate) ¦ - ¦ - ¦ VFR ¦ ¦ 출구온도 (temperature leaving) ¦ TL ¦ TL ¦ TL, TLEA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열전도율 (thermal conductivity) ¦ k ¦ K ¦ K ¦ 벽 (wall) ¦ - ¦ - ¦ W, WAL ¦ ¦ 열팽창계수 (thermal expansion coeff) ¦ - ¦ - ¦ TXPC ¦ 물 (water) ¦ - ¦ - ¦ WTR ¦ ¦ 열저항 (thermal resistance) ¦ R ¦ R ¦ RES, R ¦ 와트 (watt) ¦ W ¦ W ¦ WAT, W ¦ ¦ 열전대 (thermocouple) ¦ tc ¦ TC ¦ TC, TCPL ¦ 습구 (wet bulb) ¦ wb ¦ WB ¦ WB ¦ ¦ 온도조절장치 (thermostat) ¦ T STAT ¦ T STAT ¦ T STAT ¦ 습구온도 (wet-bulb temperature) ¦ wbt ¦ WBT ¦ WBT ¦ ¦ 두께 (thick(-ness)) ¦ thkns ¦ THKNS ¦ THK ¦ 폭 (width) ¦ - ¦ M ¦ WI ¦ ¦ 전체 (total) ¦ - ¦ - ¦ TOT ¦ 바람 (wind) ¦ - ¦ - ¦ WD ¦ ¦ 총열량 (total heat) ¦ tot ht ¦ TOT HT ¦ - ¦ 풍향 (wind direction) ¦ wdir ¦ WDIR ¦ WDIR ¦ ¦ 투과 율 (transmissivity) ¦ - ¦ - ¦ TAU ¦ 풍압 (wind pressure) ¦ wpr ¦ WPR ¦ WP, WPRES ¦ ¦ 열관류율 (U-factor) ¦ -- ¦ - ¦ U ¦ 년 (year) ¦ yr ¦ YR ¦ YR ¦ ¦ 단위 (unit) ¦ - ¦ - ¦ UNIT ¦ 존 (zone) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진공 (vacuum) ¦ vac ¦ ¦ VAC ¦ ¦ Z ¦ Z ¦ Z, ZN ¦ ¦ 밸브 (valve) ¦ V ¦ VAC V ¦ VLV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 방습 (vapor proof) ¦ vap prf ¦ VAP PRF ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 변수 ¦ var ¦ VAR ¦ VAR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (variable) 변풍량 (variable air volume) ¦ VAV ¦ VAV ¦ VAV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 속도 (velocity) ¦ vel. ¦ VEL ¦ VEL, v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍속 (velocity, wind) ¦ W vel. ¦ W VEL ¦ W VEL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 환기 (ventilation, vent) ¦ vent ¦ VENT ¦ VENT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수직 (vertical) ¦ vert. ¦ VERT ¦ VERT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
00a48787-30bc-463f-88ab-3fa36047fa80 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-7 표 2 문자심벌 표 2 문자심벌(계속) ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 단위 ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ 음속 ¦ m/s ¦ q ¦ 열전달률 ¦ W ¦ ¦ A ¦ 면적 ¦ m2 ¦ Q ¦ 총열전달량 ¦ kJ ¦ ¦ b ¦ 폭 또는 너비 ¦ m ¦ Q ¦ 체적유량 ¦ L/s ¦ ¦ B ¦ 기압 ¦ kPa ¦ r ¦ 반지름 ¦ m ¦ ¦ C ¦ 농도 ¦ kg/m2 ¦ r, R ¦ 열저항 ¦ (m2·K)/W ¦ ¦ C ¦ 비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ R ¦ 기체상수 ¦ J/(kg·K) ¦ ¦ cp ¦ 정압비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ S ¦ 비엔트로피 ¦ kJ/(kg·K) ¦ ¦ CU ¦ 정적비열 ¦ kJ/(kg·K) ¦ S ¦ 총엔트로피 ¦ kJ/K ¦ ¦ C ¦ 계수 ¦ - ¦ t ¦ 온도 ¦ °C ¦ ¦ C ¦ 유체용량률 ¦ W/K ¦ △tm, △Tm ¦ 평균온도차 ¦ K ¦ ¦ C ¦ 열전도도 ¦ W/(m2·K) ¦ T ¦ 절대온도 ¦ K ¦ ¦ CL ¦ 손실계수 ¦ ¦ u ¦ 비내부에너지 ¦ kJ/kg ¦ ¦ CP ¦ 성적계수 ¦ - ¦ U ¦ 총내부에너지 ¦ kJ ¦ ¦ d ¦ 미분 표시 첨두어 ¦ - ¦ U ¦ 총괄열전달계수 ¦ W/(m2·K) ¦ ¦ d, D ¦ 지름 ¦ m ¦ U ¦ 비체적 ¦ m2/kg ¦ ¦ De, Dh ¦ 상당 또는 수력직경 ¦ m ¦ V ¦ 체적 ¦ m2 ¦ ¦ Du ¦ 물질확산계수 ¦ mm2/s ¦ V ¦ 선속도 ¦ - ¦ ¦ e ¦ 자연대수의 밑수 ¦ - ¦ w ¦ 질량유량 ¦ - ¦ ¦ E ¦ 에너지 ¦ kJ ¦ W ¦ 무게 ¦ - ¦ ¦ E ¦ 전위 ¦ V ¦ W ¦ 습공기의 습도비(건공기 기준) ¦ g/kg ¦ ¦ f ¦ 필름열전도율 (h 대신) ¦ W/(m2·K) ¦ W ¦ 일 ¦ - ¦ ¦ f ¦ 주파수 ¦ Hz ¦ Ws ¦ 습공기의 포화상태 습도비(건공기 기준) ¦ g/kg ¦ ¦ fF ¦ Darcy-Weisbach 식의 마찰계수 ¦ - ¦ X ¦ 몰분율 ¦ - ¦ ¦ fD ¦ Fanning 식의 마찰계수 ¦ - ¦ X ¦ 질, 증기의 질량분률 ¦ - ¦ ¦ F ¦ 힘 ¦ N ¦ x,y,z ¦ 각 축의 거리 ¦ m ¦ ¦ Fu ¦ 형상계수 ¦ - ¦ Z ¦ 성능지수 ¦ - ¦ ¦ g ¦ 중력가속도 ¦ m/s2 ¦ a ¦ 절대 제백계수 ¦ V/K ¦ ¦ G ¦ 질량속도 ¦ kg/(s·m2) ¦ a ¦ 흡수율(복사) ¦ - ¦ ¦ h ¦ 열전달계수 ¦ W/(m2·K) ¦ a ¦ 선형열팽창계수 ¦ 1/K ¦ ¦ h ¦ 수두 ¦ m ¦ a ¦ 열확산율 ¦ - ¦ ¦ h ¦ 비엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ � ¦ 체적열팽창계수 ¦ 1/K ¦ ¦ ha ¦ 건조공기엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ % k ¦ 비열비, cp/cv ¦ - ¦ ¦ hD ¦ 질량전이계수 ¦ m/s ¦ 7 ¦ 비중량 ¦ N/m2 ¦ ¦ hs ¦ 포화공기엔탈피 ¦ kJ/kg ¦ △ ¦ 두 값의 차 ¦ ¦ ¦ H ¦ 총엔탈피 ¦ kJ ¦ 6 ¦ 방사율 ¦ - ¦ ¦ I ¦ 전류 ¦ A ¦ 0 ¦ 시간 ¦ S, h ¦ ¦ k ¦ 열전도율 ¦ W/(m·K) ¦ 7 ¦ 효율, 유효도 ¦ - ¦ ¦ k, 7 ¦ 비열비 ¦ - ¦ 入 ¦ 파장 ¦ nm ¦ ¦ K ¦ 비례상수 ¦ - ¦ 11 ¦ 포화도 ¦ - ¦ ¦ KD ¦ 물질전달계수 ¦ kg/(h·m2) ¦ m ¦ 동점성계수 ¦ mPa·s ¦ ¦ 1, L ¦ 길이 ¦ m ¦ v ¦ 동점도 ¦ m2/s ¦ ¦ Lp ¦ 읍압 ¦ dB ¦ p ¦ 밀도 ¦ kg/m2 ¦ ¦ ¦ 음향출력 ¦ dB ¦ p ¦ 반사율 ¦ - ¦ ¦ Lw m, M ¦ ¦ kg ¦ p ¦ ¦ 오 · m ¦ ¦ ¦ 질량 ¦ ¦ ¦ 체적 저항률 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W/(m2·K4) ¦ ¦ M ¦ 분자량 숫자 ¦ kg/kg mol - ¦ � o ¦ Stefan-Boltzmann 상수 표면장력 ¦ N/m ¦ ¦ n, N N ¦ 회전율 ¦ kPa ¦ T ¦ 응력 ¦ N/m2 ¦ ¦ p, P Pa ¦ 압력 건조공기의 분압 ¦ kPa kPa ¦ T T ¦ 시간 투과 율 ¦ s - ¦ ¦ Ps ¦ 포화공기의 분압 ¦ kPa ¦ ⌀ ¦ 상대습도 ¦ - ¦ ¦ Pw ¦ 포화공기의 증기압 ¦ kPa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ 출력 ¦ kW ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
e7d0e920-cd21-42b0-8f73-be91de651632 | 1권.pdf | 4.18-8 제 4 편 설비 일반 표 3 무차원수 표 5 첨자 ¦ 심벌 ¦ 설명 ¦ 수식표기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fo ¦ 푸리에 수 ¦ xT/L2 ¦ ¦ Gr ¦ 그라스호프 수 ¦ L3p2�g(△t)/�2 ¦ ¦ Gz ¦ 그레에쯔 수 ¦ wcp/kL ¦ ¦ jD ¦ 콜번 물질전달계수 ¦ Sh/ReSc1/3 ¦ ¦ jH ¦ 콜번 열전달계수 ¦ N/RePr1/3 ¦ ¦ Le ¦ 루이스 수 ¦ a/Dv ¦ ¦ M ¦ 마하 수 ¦ V/a ¦ ¦ Nu ¦ 뉴셀트 수 ¦ hD/k ¦ ¦ Pe ¦ 페클렛 수 ¦ GDcp/k ¦ ¦ Pr ¦ 프란틀 수 ¦ cpu/k ¦ ¦ Re ¦ 레이놀드 수 ¦ pVD/� ¦ ¦ Sc ¦ 슈미트 수 ¦ u/pDu ¦ ¦ Sh ¦ 셔우드 수 ¦ hDL/Dv ¦ ¦ St ¦ 스탄톤 수 ¦ h/ Gcp ¦ ¦ Str ¦ 스트로우홀 수 ¦ fd/V ¦ 표 4 수학기호 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 같음 ¦ = ¦ ¦ 같지 않음 ¦ 关 ¦ ¦ 대략 같음 ¦ = ¦ ¦ ~보다 큼 ¦ > ¦ ¦ ~보다 작음 ¦ < ¦ ¦ ~보다 크거나 같음 ¦ ≥ ¦ ¦ ~보다 작거나 같음 ¦ ≤ ¦ ¦ 더하기 ¦ + ¦ ¦ 빼기 ¦ - ¦ ¦ 플러스 또는 마이너스 ¦ 土 ¦ ¦ a 에 b 를 곱함 ¦ ab, a·b, axb ¦ ¦ a 를 b 로 나눔 ¦ 응, a/b, ab-1 ¦ ¦ 원주율 ¦ � ¦ ¦ a 의 n 제곱 ¦ an ¦ ¦ a 의 제곱근 ¦ Va, �0.5 ¦ ¦ 무한대 ¦ ○○ ¦ ¦ 백분율 ¦ % ¦ ¦ 합 ¦ � ¦ ¦ 자연로그 ¦ In ¦ ¦ 상용로그 ¦ log ¦ ¦ 표기 ¦ 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a,b, ... ¦ 물질의 다른 상, 상태, 조건에 대한 표기 ¦ ¦ a ¦ 공기 ¦ ¦ a ¦ 주위, 주변 ¦ ¦ 6 ¦ 기압 ¦ ¦ C ¦ 임계상태 또는 임계치 ¦ ¦ C ¦ 대류 ¦ ¦ db ¦ 건구 ¦ ¦ dp ¦ 이슬점 ¦ ¦ e ¦ 자연로그의 밑수 ¦ ¦ f ¦ 포화액 ¦ ¦ f ¦ 필름 ¦ ¦ fg ¦ 증발 또는 응축 ¦ ¦ F ¦ 마찰 ¦ ¦ g ¦ 포화증기 ¦ ¦ h ¦ 증발에서의 상변화 ¦ ¦ H ¦ 수증기 ¦ ¦ 2 ¦ 포화고체 ¦ ¦ i ¦ 내부 ¦ ¦ if ¦ 용해에서의 상변화 ¦ ¦ ig ¦ 승화에서의 상변화 ¦ ¦ k ¦ 운동 ¦ ¦ L ¦ 잠열 ¦ ¦ m ¦ 평균 ¦ ¦ M ¦ 몰 기준 ¦ ¦ p ¦ 정압 ¦ ¦ p ¦ 포텐셜 ¦ ¦ r ¦ 냉매 ¦ ¦ r ¦ 복사 ¦ ¦ 8 ¦ 포화상태 습공기 ¦ ¦ S ¦ 현열 ¦ ¦ S ¦ 등엔트로피 조건 ¦ ¦ S ¦ 정압 ¦ ¦ S ¦ 표면 ¦ ¦ t ¦ 전압 ¦ ¦ T ¦ 등온조건 또는 프로세스 ¦ ¦ v ¦ 정적조건 또는 프로세스 ¦ ¦ U ¦ 증기 ¦ ¦ U ¦ 동압 ¦ ¦ w ¦ 벽 ¦ ¦ w ¦ 물 ¦ ¦ wb ¦ 습구 ¦ ¦ 0 ¦ 내부 또는 표준조건 ¦ ¦ 1,2, ... ¦ 프로세스 또는 다른 시간상의 각 지점 ¦ | {}
79dbc944-c383-4e86-b113-073f6ab83ea1 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-9 표 6 도서표기 심벌 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [배관] ¦ ¦ ¦ 난방 ¦ ¦ ¦ 고압 증기관 ¦ HPS ¦ ¦ 중압 증기관 ¦ MPS ¦ ¦ 저압 증기관 ¦ LPS ¦ ¦ 고압 증기 응축수관 ¦ HPC ¦ ¦ 중압 증기 응축수관 ¦ MPC ¦ ¦ 저압 중기 응축수관 ¦ LPC ¦ ¦ 보일러 블로다운관 ¦ BBD ¦ ¦ 펌핑 응축수관 ¦ PC ¦ ¦ 진공펌프 배수관 ¦ VPD ¦ ¦ 보급수관 ¦ MU ¦ ¦ 공기배출(에어밴트)관 ¦ ATV ¦ ¦ 연료 공급관 ¦ FO(NAME) ¦ ¦ 저온수 급탕공급관 ¦ HWS ¦ ¦ 중온수 급탕공급관 ¦ MTWS ¦ ¦ 고온수 급탕공급관 ¦ HTWS ¦ ¦ 저온수 환수관 ¦ HWR ¦ ¦ 중온수 환수관 ¦ MTWR ¦ ¦ 고온수 환수관 ¦ HTWR ¦ ¦ 압축 공기관 ¦ A(NAME) ¦ ¦ 진공(공기)관 ¦ VAC ¦ ¦ 기존배관 ¦ (NAME)E ¦ ¦ 철거예정배관 ¦ ** (NAME) ** ¦ 공기조화 및 냉동 ¦ 냉매 배출 ¦ RD ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 흡입 ¦ RS ¦ ¦ 브라인 공급 ¦ B ¦ ¦ 브라인 환수 ¦ BR ¦ 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 공급관 ¦ CWS ¦ ¦ 냉각수 환수관 ¦ CWR ¦ ¦ 냉수 공급관 ¦ CHWS ¦ ¦ 냉수 환수관 ¦ CHWR ¦ ¦ 급수 라인 FILL ¦ ¦ ¦ 가습 라인 H ¦ ¦ ¦ 배수관 ¦ D ¦ ¦ 냉/온수 공급관 ¦ H/C s ¦ ¦ 냉/온수 환수관 ¦ H/C R ¦ ¦ 액냉매관 ¦ RL ¦ ¦ 히트펌프 급수관 HPWS ¦ ¦ ¦ 히프펌프 환수관 ¦ HPWR ¦ ¦ 기타배관 ¦ ¦ ¦ 오수 ¦ S ¦ ¦ 배수 ¦ D ¦ ¦ 우수 ¦ RD ¦ ¦ 응축수 배수관(바닥아래) ¦ CD ¦ ¦ 통기관 ¦ ¦ ¦ 냉수관(급수) ¦ ¦ ¦ 온수관(급탕) ¦ ¦ ¦ 온수 환수관(환탕) .. ¦ ¦ ¦ 가스관 G G ¦ ¦ ¦ 산성 폐수관 AW ¦ ¦ ¦ 음용수관 DCW ¦ ¦ ¦ 화학약품 공급배관 (NAME) ¦ ¦ ¦ 바닥배수관 ¦ ○。 ¦ ¦ 깔때기배수관, 오픈 Y ¦ ¦ | {}
f1981a0f-3696-42b7-bc1a-bdc95177ab23 | 1권.pdf | 4.18-10 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [화재안전 장치] ¦ ¦ ¦ 신호감지기 ¦ ¦ ¦ 열 ¦ ① ¦ ¦ 연기 ¦ ¦ ¦ 가스 ¦ ○ ¦ ¦ 불꽃 ¦ ㉦ ¦ ¦ [복사패널] ¦ ¦ 수난방 가열체 전기 가열체 천정복사 패널 ¦ 내장형 ¦ 7877877 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천장형 ¦ ¦ ¦ 표면실장형 ¦ JILE 。 。 ¦ ¦ 걸이형 ¦ 2000 ¦ 바닥복사 패널 ¦ 슬래브 일체형 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥 상부형 ¦ ¦ ¦ 바닥 하부형 ¦ ¦ ¦ 바닥상부 슬래브형 ¦ ¦ ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [코일] ¦ [코일] ¦ ¦ 냉방 코일 ¦ ○ ¦ ¦ 난방 코일 ¦ + ¦ ¦ 전기 코일 ¦ 5 ¦ ¦ 가습 코일 ¦ ¦ [밸브] 엑츄에이터 선택형 ¦ 에어라인 밸브 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 볼 밸브 ¦ V ¦ ¦ 버터플라이 밸브 ¦ 上「T ¦ ¦ 다이어프램 밸브 ¦ X ¦ ¦ 게이트 밸브 ¦ x ¦ ¦ 게이트앵글 밸브 ¦ ¦ ¦ 글로브 밸브 ¦ D81 ¦ ¦ 글로브앵글 밸브 ¦ V ¦ ¦ 플러그 밸브 ¦ ーモー ¦ ¦ 3 방향 밸브 ¦ - ¦ 벽체복사 패널 ![image](/image/placeholder) 1 내장형 표면실장형 장식형 엑츄에이터 외부 스탬 & 요크형 (Outside stem & yoke) 레버 기어 무 우 | {}
b6c5e594-817a-4833-9d84-0e312986445d | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4. 18-11 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기식 ¦ ¦ ¦ 모터 ¦ M ¦ ¦ 솔레노이드 ¦ S ¦ ¦ 공압식 ¦ ¦ ¦ 모터 ¦ ¦ ¦ 다이어프램 ¦ 수 ¦ ¦ 특수용 밸브 ¦ ¦ ¦ 스윙게이트 체크밸브 ¦ ¦ ¦ 스프링 체크밸브 ¦ ¦ ¦ 전기-공압 제어 밸브 EP ¦ ¦ ¦ 공압-전기 제어 밸브 PE ¦ ¦ ¦ 호스 엔드 드레인 밸브 ¦ ¦ ¦ 락쉴드(lock shield) 밸브 ¦ X ¦ ¦ 니들(needle) 밸브 ¦ ¦ ¦ 감압조절(pressure-red ¦ ¦ ¦ ucing regulator) 밸브 ¦ ¦ ¦ 급속 열림 밸브 (quick-opening) ¦ ¦ ¦ 급속 닫힘 밸브 (quick-closing) ¦ ¦ ¦ 안전 또는 릴리프 밸브 (safety or relief) ¦ ¦ ¦ 솔레노이드(solenoid) 밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 사각머리 콕 밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (square-head cock) 비분류 밸브 V-1 ¦ ¦ [이음] ![image](/image/placeholder) 플랜지식 나사식 벨트 및 스피것 ![image](/image/placeholder) 용접식 납땜식 솔벤트 시멘트 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 심벌 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 이음부속 ¦ ¦ 부싱 ¦ ¦ 캡 ¦ ¦ 크로스 ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ ¦ 45° 엘보 ¦ ¦ 전면 엘보 ¦ ¦ 후면 엘보 ¦ ¦ 바닥지지 엘보 ¦ ¦ 부착관 ¦ ¦ 동심형 리듀서 ¦ ¦ 상부편심형 리듀서 FOB ¦ ¦ 하부편심형 리듀서 FOT ¦ ¦ 티 ¦ ¦ 보는 전면 티 ¦ ¦ 보는 후면 티 ¦ ¦ 나사식 유니언 ¦ ¦ 플랜지식 유니언 ¦ ¦ 부속자재류 ¦ ¦ 자동 통기구 ¦ ¦ 수동 통기구 ¦ ¦ 공기분리기 ¦ ¦ 파이프 가이드 ¦ ¦ 중간 앵커 ¦ ¦ 볼 조인트 ¦ ¦ 익스팬션 조인트 단식(밸로우즈형) 복식(밸로우즈형) 슬림형(밸로우즈형) ¦ | {}
a51646b0-e947-42d9-90da-1e55f9110914 | 1권.pdf | 4.18-12 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 익스팬션 루프 ¦ ¦ ¦ 플렉시블 이음 ¦ ¦ ¦ 플랜지형 오리피스타입 유량계 ¦ ¦ ¦ 벤투리타입 유량계 ¦ VFM-1 ¦ ¦ 플로 스위치 구 FS ¦ ¦ ¦ 행거 로드 H ¦ ¦ ¦ 행거 스프링 H ¦ ¦ ¦ 액체 열교환기 ¦ ¦ ¦ 열교환 표면 (지시형) ¦ RAD-1 ¦ ¦ 배관 피치, 상향(R) R 하향(D) ¦ ¦ ¦ 압력계 및 콕 ♀ ¦ ¦ ¦ 압력조절 스위치 �PS ¦ ¦ ¦ 펌프 (지시용) ¦ CW-1 ¦ ¦ 펌프 흡입 디퓨져 ¦ ¦ ¦ 플랜지형 스폴 배관 ¦ PSD ¦ ¦ 스트레이너(여과 기) ¦ ¦ ¦ 블로오프 스트레이너 ¦ ¦ ¦ 듀플렉스 스트레이너 ¦ ¦ ¦ 탱크 (지시용) ¦ ¦ ¦ FO 온도계 ¦ ¦ ¦ 온도계 삽입 홈 ¦ ¦ ¦ 온도조절기(서모스탯) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기 트랩, 지시형 유닛히터, 지시형 UH ¦ ¦ 구분 심벌 [송풍장치 및 부품] 송풍기(팬, 지시형) 원심식 프로펠러 지붕환기, 급기 X 지붕환기, 배기 지붕환기, 루버 베인 축류 덕트 유동 방향 덕트사이즈, 첫치수가 비주얼 공급 덕트단면 리턴 덕트단면 배기 덕트단면 덕트 기울기, 상승(R) 하강(D) 점검구, 수직 또는 수평 거위목 모양 또는 플러싱용 갓(카울) 덕트 라이닝 신축이음(플렉시블 SRV-1 커넥션) ERV-1 □ 플렉시블 덕트 ![image](/image/placeholder) 300 x 500 500 300 500 300 500 300 R AD 250/250 FC 240 � | {}
a6277733-c185-409e-8c52-e42991b4cadb | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-13 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소음기 ¦ ¦ ¦ 소음기 ¦ SA ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ TAG n ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ ¦ ¦ 혼합 터미널유닛 ¦ FLOW ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ TAG n ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ FLOW ¦ ¦ 변풍량 터미널유닛 ¦ ¦ ¦ 치수 변이 ¦ ¦ ¦ 치수 변이 ¦ 500/250 380/200 ¦ ¦ 치수 변이 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ ¦ 회전 베인 연기감지기 ¦ ¦ 댐퍼 역류방지 댐퍼 BDD 방화 댐퍼 F.D 수동풍량조절 댐퍼 V.D 전동풍량조절댐퍼 그릴, 레지스터, 디퓨져 ![image](/image/placeholder) 측벽 입(출)구, 500/300 (배기)취출구, 레지스터, 300 그릴 측벽 취출구, 레지스터, 그릴 TAG SIZE FLOW 사각 4 방향 급기 취출구 TAG SIZE FLOW 루버와 스크린 1000/900 L 300 그릴 또는 루버 전환 FREE TAG AREA TG FLOW 표 6 도서표기 심벌(계속) 구분 심벌 도어그릴 또는 루버 FREE AREA TAG 언더컷 도어 DG FLOW 사각 천정 디퓨져 원형 취출구 선형 취출구 조명 갓 취출구 [냉동] 압축기 TAG h UC ![image](/image/placeholder) CD 150 500/300 150 FLOW M.V.D 원심식 ![image](/image/placeholder) TAG SIZE FLOW ↓ TAG SIZE FLOW TAG SIZE FLOW 왕복동식 로터리식 로터리 스크류식 응축기 공랭식 00. 증발식 수냉식 ![image](/image/placeholder) | {}
4ed46be7-b9e1-45ad-9386-2566d0692e96 | 1권.pdf | 4. 18-14 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축유닛 ¦ ¦ ¦ 공랭식 ¦ RS→ ▶RL ¦ ¦ 수냉식 ¦ S RL 0 W ¦ ¦ 증발기-응축기 (캐스케이드 시스템) ¦ L.S.→ COND. H.S. EVAP. ¦ 냉각탑 냉각탑 분무 수조 ![image](/image/placeholder) 증발기 ¦ 핀형 코일 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 강제 대류 ¦ ¦ 만액 냉각장치 ¦ ¦ 플레이트 코일 ¦ ¦ 배관 코일 ¦ 액체식 냉동기 직접 팽창식 액침 냉각유닛 폐쇄형 탱크 ![image](/image/placeholder) RS RL ↑RS ↑RL 개방형 탱크 ![image](/image/placeholder) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동유닛 흡수식 왕복동식 ¦ 원심식 로터리 스크류식 ¦ [제어부] 냉매 제어 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 모세관 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 팽창밸브, 수동 � ¦ ¦ 팽창밸브, 자동 ¦ ¦ 팽창밸브, 자동온도조절 ** ¦ ¦ 고압측 플로트 밸브 또는 액 배수 밸브 ¦ ¦ 저압측 플로트 밸브 ¦ ¦ 열 벌브 ¦ ¦ 솔레노이드 밸브 S ¦ ¦ 흡입 정압밸브 ¦ ¦ 온도조절, 교축 증발기 압력 조절밸브 ¦ ¦ 온도조절, 스냅작동 증발압력 조절밸브 ¦ ¦ 교축형 증발기측 증발기압력 조절밸브 ES ¦ | {}
2c1d35d2-c051-4077-bfbc-90b14b7b61de | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-15 표 6 도서표기 심벌(계속) 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력제한 교축형 압축 기측 압축기 흡입밸브 ¦ CS ¦ ¦ 열흡입 밸브 (thermosuction valve) ¦ 열흡입 밸브 (thermosuction valve) ¦ ¦ 스냅작동 밸브 (snap-action valve) ¦ ¦ ¦ 냉매 절환밸브 ¦ ¦ 온도 또는 온도-작동 전기 또는 유량 제어 자립형 온도조절장치 원격 온도조절장치 온도 센서 감압 조절기 압력 조절장치 냉각수 조절밸브 ![image](/image/placeholder) T T 기타장치 ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유분리기 ¦ ¦ ¦ 투시경 ¦ ¦ ¦ 가용성 플러그 ¦ ¦ ¦ 파열판 ¦ ¦ ¦ 고압, 수평 리시버 ¦ ¦ ¦ 고압, 수직 리시버 ¦ ¦ ¦ 저압 리시버 ¦ ¦ ¦ 중간 냉각기 ¦ ¦ ¦ 중간 냉각기/과열 제지기 ¦ ¦ ¦ 에너지 회수장치 ¦ ¦ 냉매필터 스트레이너 필터와 드라이어 스케일 트랩 드라이어 방진재 열교환기 ![image](/image/placeholder) 이중 번들 응축기 공기 대 공기 에너지회수장치 로터리 휠 코일 루프 히트 파이프 고정 플레이트 ![image](/image/placeholder) | {}
cacff679-f78f-4fb2-896a-e918fbf1515b | 1권.pdf | 4.18-16 제 4 편 설비 일반 표 6 도서표기 심벌(계속) ¦ 구분 ¦ 심벌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직교류 플레이트 핀 ¦ H ¦ ¦ [열원] ¦ ¦ ¦ 전기식 모터 ¦ 10/M-1 ¦ ¦ 엔진 (연료 표시) ¦ 8 ¦ ¦ 가스 터빈 ¦ V ¦ ¦ 스팀 터빈 콘덴싱 스팀터빈 ¦ ○ S ¦ [전자 기기] ¦ 모터 제어 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 휴즈없는 단로기 ¦ ¦ 퓨즈 있는 단료기 ¦ ¦ 시계 ¦ ¦ 자동 필터패널 ¦ ¦ 조명 패널 ¦ ¦ 전력 패널 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) MC DS DSF AFP LP PP 표 7 위험물질 분류 및 지정색 ¦ 분류 ¦ 지정색 ¦ 범례표기 색 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원천적 위험 물질 ¦ 원천적 위험 물질 ¦ 원천적 위험 물질 ¦ ¦ 가연성 또는 폭발성 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 화학적 활성 또는 독성 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 극한 고온 또는 고압 ¦ 노란색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 방사선 ¦ 보라색 ¦ 노란색 ¦ ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ 원천적 저위험성 물질 ¦ ¦ 액체 또는 액체 혼합물 ¦ 녹색 ¦ 검정색 ¦ ¦ 가스 또는 가스상 혼합물 ¦ 파란색 ¦ 흰색 ¦ ¦ 소화성 물질 ¦ 소화성 물질 ¦ 소화성 물질 ¦ ¦ 물, 폼, CO2, 할론 등 ¦ 빨간색 ¦ 흰색 ¦ 4. 배관시스템표기 배관설계도서에서 배관재질의 표현은 안전을 위해서 혼란을 미연에 방지할 수 있고, 중복되지 않도록 구분할 필요가 있다. 일차적으로 재료에 부여되는 문자 범례를 통해서 식별되고 추 가적으로 색을 통해서 위험성을 구분할 수 있도록 한다. 배관 및 제어부 심벌은 플랜트분야 국제표기를 사용하였으 므로 설비설계분야와 다를 수 있다. 1) 정의 배관시스템은 배관의 종류, 연결부위, 밸브, 배관 피복을 포함한다. 지지물, 브래킷, 액세서리 등은 포함하지 않는다. 배관은 가스, 액체, 혼합액체 또는 미세한 입자 더스트 등을 수송하는 관으로 정의 할 수 있다. 원천적 위험 물질은 다음 4 가지로 분류할 수 있다. ① 쉽게 점화되는 인화성 또는 폭발성 물질 ② 부식성 또는 독성이 있거나 유독가스를 생성하는 화학 적으로 활성 또는 독성 물질 배관으로부터 배출되었을 때 극한 고온 또는 고압에서 급격한 폭발로 상해, 재산피해를 일으키는 물질 ④ 방사선을 방출하는 방사능 물질 원천적 저위험성 물질은 본래 위험성이 없는 물질과 작업자 들이 운반시 노출되어도 거의 대기압 및 온도 이며 위험성이 거의 없는 모든 물질을 포함한다. 소화물질은 스프링클러 시스템과 다른 배관 소방 설비 또 는 방재 설비를 포함해서 분류한다. 이것은 물(소방용), 케미 컬 폼, CO2, 할론과 같은 물질을 포함한다. 2) 인식 방법 (1) 범례 범례는 일차적이고 명쾌한 내용의 인식방법이다. 배관시스 템의 정확한 인식은 표 1 과 표 2 의 표기법을 이용한 범례 표 시와 약어 사용한 것이며, 흐름의 방향은 화살표를 이용한다. 범례의 사용은 내용을 정확히 식별과 온도, 압력과 다른 위험 인자를 확인할 수 있도록 한다. 범례는 간결하고 유익하고 특정적이며 단순해야 한다. 밸 브, 방향의 변경 인접 위치, 브랜치, 배관이 벽이나 바닥을 통 과하는 지점 등에 가깝게 표기하여야 하고, 명확한 정보를 제 ![image](/image/placeholder) LEGEND LEGEND LEGEND L EG ND B 그림 1 배관 범례표기 샘플 | {}
49059f3a-4fa4-4415-85c4-f6daf6d29267 | 1권.pdf | 제 18 장 약어 및 심벌 4.18-17 공하기 위해 필요한 만큼 충분히 사용한다. 식별을 위해 스텐 실, 테이프, 마커 등을 사용할 수도 있다. (그림 1 참조) 특정 배관시스템에서 식별 마커의 표시 수와 위치는 설계자의 판단 에 따른다. (2) 색 표 7 에 표기된 바와 같이 내용의 특성을 식별할 수 있도록 색을 사용한다. 색은 물리적 의미에 따라 배관에 연속적으로 사용되고 범례와 조합해서 사용되어야 한다. 색은 전체 또는 간헐 표식으로 사용될 수 있다. (3) 가독성 배관 표식은 시각적으로 쉽게 인식될 수 있어야 한다. 배관 이 시야보다 높은 곳에 위치하면 배관의 중심 수평 아래에 표 식 한다. (그림 1 참조) (4) 글자 형태와 크기 범례와 색채는 최대 대비를 갖도록 한다. 가지는 타입을 사 용한다.(표 7 참조) 표 8 은 추천하는 범례글자의 크기를 나타 낸다. 표준글자 크기는 13 mm 또는 그 이상 크기의 글씨를 추천한다. 20 mm 이하 지름의 배관과 밸브, 부속품에 대해서 는 영구적인 식별 태그를 사용한다. (5) 비정상 또는 극단적인 상황 배관 구성상 접근이 제한적이거나 또는 극도로 복잡한 공 간에 위치한 경우 별도의 식별 방법이 필요할 수 있다. 이러 한 경우 위험을 명확히 인식할 수 있도록 색구분과 범례 가이 드라인을 제시하여야 한다. 표 8 범례글자 크기 ¦ 배관 외경 mm ¦ 범례의 표기길이(A) mm ¦ 글자높이(B) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ 20~32 ¦ 200 ¦ 13 ¦ ¦ 40~50 ¦ 200 ¦ 20 ¦ ¦ 65~150 ¦ 300 ¦ 32 ¦ ¦ 200~250 ¦ 600 ¦ 65 ¦ ¦ 250 이상 ¦ 800 ¦ 90 ¦ 참 고 문 헌 1. Graphic symbols for heating, ventilating, air-conclitioning, and refrigeration systems. ANSI/ASHRAE Standard 134, 2005. 2. Scheme for the identification of piping systems. ANSI / ASME Standard A13.1, 2015. 3. Graphic symbols for heating, ventilating and air conditioning. Standard Y32.2.4-1949. 1988. 4. Standard letter symbols for units of measurement. Standard 260.1, 2004. 5. Letter symbols and abbreviations for quantities used in acoustics. Standard 260.4-1996. 1996. 6. Safety colors. Standard Z535.1-2006. 2006. 7. Standard for fire safety and emergency symbols, Standard 170. 2012. | {}
a256ae6c-1435-46c3-92c9-c8374ef30ee0 | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-1 제 19 장 공학표기 및 단위 1. 단 위 1.1 차원과 단위 공학에서 다루는 물리량은 모두 차원을 갖는다. 차원은 길 이, 시간, 질량 등과 같이 상호 독립적인 기본차원과 이들 기 본차원을 조합하여 유도할 수 있는 유도차원으로 구분된다. 기본차원과 유도차원의 관계는 자연법칙 또는 정의 에 의하여 결정되며, 기본차원의 수는 가능한 한 최소로 하고, 또 정의 나 측정이 용이한 양으로 정한다. 단위는 각 차원의 양을 측정하는 기준이다. 기본차원의 단 위를 기본단위라고 하고, 유도차원의 단위를 유도단위라 한 다. 각각의 물리량은 하나의 차원을 갖지만 여러 가지 다른 단위로 표현될 수 있다. 미터, 피트, 해리, 척 등은 모두 길이 라는 차원을 표현하는 단위이다. 물리량의 크기를 나타낼 때 에는 항상 단위를 포함하여야 한다. 물리량은 같은 차원을 갖는 양끼리만 서로 비교할 수 있다. 따라서 차원이 서로 다른 두 개의 물리량을 가감할 수 없으 며, 또 물리적 방정식의 각 항은 서로 동일한 차원을 가져야 한다. 1.2 단위계 우리나라의 계량단위는 국제표준단위계(SI 단위계)를 채택 하고 있으며, 국가표준기본법(2017 년 3 월 21 일 개정)과 계량 에 관한 법률(2014 년 5 월 28 일 전부개정)에 규정되어 있다. 여기서 7 개의 기본단위를 정의 하고 있으며, 기타의 유도단위 는 이 기본단위들을 조합하여 정의 한다. 계량에 관한 법률 제 4 조에서는 비법정 단위를 계량 또는 광고에 사용할 수 없도록 규정(위반시 100 만원 이하의 과태료 부과)하고 있어서, 국제 단위계의 강제시행 의도를 분명히 하고 있다. 1) 기본단위 위의 법률 제 10 조에서는 국제미터협약에서 정한 바와 같이 길이, 질량, 시간, 온도, 광도, 전류 및 물질량의 7 개의 기본단 위를 정의 하고 있다(표 1). 2) 유도단위 유도단위는 기본단위의 조합으로 유도되는 단위이다. 위의 7 가지 기본단위를 조합하면 모든 유도단위를 만들어낼 수 있 다. 예를 들면 속력은 단위시간 동안에 움직인 거리(길이)이 므로 그 단위는 길이 단위인 미터를 시간 단위인 초로 나눈 m/s 로 된다. 흔히 쓰이는 유도단위 중에는 고유명칭을 가진 것들도 있다(표 2). 특히 최근 개정에서는 기존에 보조단위로 취급하던 평면각(라디안)과 입체각(스테라디안)을 유도단위로 분류하였다. 또 섭씨도를 SI 단위의 유도단위로 분류하였다. 표 3 은 계량에 관한 법률시행령 제 3 조에서 국제단위계와 함 께 사용이 허용된 보조단위를 보여준다. 표 1 기본단위(법 제 10 조) ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이 ¦ 미터 ¦ m ¦ ¦ 질량 ¦ 킬로그램 ¦ kg ¦ ¦ 시간 ¦ 초 ¦ S ¦ ¦ 온도 ¦ 켈빈 ¦ K ¦ ¦ 광도 ¦ 칸델라 ¦ cd ¦ ¦ 전류 ¦ 암페어 ¦ A ¦ ¦ 물질량 ¦ 몰 ¦ mol ¦ 표 2 고유명칭과 기호를 갖는 SI 단위(유도단위) ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위기호 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평면각 ¦ 라디안 ¦ rad ¦ -1 m · m ¦ ¦ 입체각 ¦ 스테라디안 ¦ sr ¦ 2 -2 m · m ¦ ¦ 힘, 역량 ¦ 뉴턴 ¦ N ¦ kg m/s2 ¦ ¦ 압력, 응력 ¦ 파스칼 ¦ Pa ¦ N/m2 ¦ ¦ 에너지, 일, 열량 ¦ 줄 ¦ J ¦ N· m ¦ ¦ 일율, 전력, 복사선속 ¦ 와트 ¦ w ¦ J/s ¦ ¦ 진동수, 주파수 ¦ 헤르츠 ¦ 比 ¦ S ¦ ¦ 전하량, 전기량 ¦ 쿨롬 ¦ CV ¦ A · S ¦ ¦ 전위차, 기전력 ¦ 볼트 ¦ ¦ J/C W/A ¦ ¦ 전기저항 ¦ 음 ¦ 요 ¦ V/A ¦ ¦ 전기전도도 ¦ 지멘스 ¦ S ¦ � -1 ¦ ¦ 전기용량, 캐퍼시턴스 ¦ 패럿 ¦ F ¦ C/V ¦ ¦ 인덕턴스 ¦ 헨리 ¦ H ¦ Wb/A ¦ ¦ 자기선속 ¦ 웨버 ¦ Wb ¦ V · S ¦ ¦ 자기선속밀도 ¦ 테슬라 ¦ T ¦ Wb,/m2 ¦ ¦ 섭씨온도 ¦ 섭씨도 ¦ °C ¦ K - 273.15 ¦ ¦ 광선속 ¦ 루멘 ¦ lm ¦ cd · sr ¦ ¦ 조명도 ¦ 럭스 ¦ lx ¦ lm/m 2 ¦ ¦ 방사능 ¦ 베크렐 ¦ Bq ¦ S ¦ ¦ 흡수선량, 비에너지, 커마 ¦ 그레이 ¦ Gy ¦ J/kg ¦ ¦ 선량당량 ¦ 시버트 ¦ Sv ¦ J/kg ¦ 3) SI 단위 표기법 단위기호의 표기에 관한 일반 원칙은 국제적으로 공통이며 다음과 같은 방법에 따른다. ① 단위기호는 본문의 서체에 관계없이 로만체(직 립체)를 사용한다. 일반적으로 단위기호는 모두 소문자로 표기하지만 단위명칭이 고유명사에서 유래된 것이면 첫 글자는 대문자로 한다. [단위기호] m, kg, S, K, Pa 등 [단위명칭] meter, second, Kelvin, Hertz 등 ② 단위기호는 복수의 경우에도 변하지 않으며, 마침표 등 다른 기호나 다른 문자를 첨가하지 않는다. 다만 문장의 끝에 구두법 상으로 오는 마침표는 예외이다. | {}
90fff98e-bc77-4d2f-85bd-708b95459401 | 1권.pdf | 4.19-2 제 4 편 설비 일반 [보기] kg 이며, Kg 이 아님 5 s 이며, 5 sec. 나 5 sec 또는 5 secs 가 아님 ③ 단위기호는 앞의 수치와 사이에 한 칸 띄어쓴다. 다만 평면각의 도, 분, 초의 기호화 수치는 띄어쓰지 않는다. [보기] 35 mm 이며, 35mm 가 아님 32 °C 가 원칙이나, 32°C 도 허용됨 25°, 25°23' , 25°23'27" 등은 옳음 ④ 백분율(%)는 SI 단위는 아니지만 단위기호로 사용할 때 수치와 한 칸 띄어쓴다. 또한 반드시 기호(%)를 사용하며 명 칭 "percent" 또는 "퍼센트"를 사용하면 안된다. 그러나 본 편람에서는 국내통상 적용되는 사항에 따라 °C, %는 불여서 적용하였다. [보기] 25 % 가 원칙이나, 25% 도 허용됨. 25 percent 가 아님. 표 3 국제단위계와 함께 사용이 허용된 단위 ¦ 양 ¦ 단위의 명칭 ¦ 단위 기호 ¦ 정의(환산율) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질량 ¦ 톤 ¦ t ¦ 103 kg ¦ ¦ 질량 ¦ 그램 ¦ g ¦ 10~3 kg ¦ ¦ 시간 ¦ 분 ¦ min ¦ 60 S ¦ ¦ 시간 ¦ 시간 ¦ h ¦ 3600 S ¦ ¦ 시간 ¦ 일 ¦ d ¦ 86400 S ¦ ¦ 평면각 ¦ 도 ¦ 0 ¦ �/180 rad ¦ ¦ 평면각 ¦ 분 ¦ , ¦ 1/60° ¦ ¦ 평면각 ¦ 초 ¦ " ¦ 1/60' ¦ ¦ 부피, 체적 ¦ 리터 ¦ 1, L ¦ 10~3 m3 ¦ ¦ 준위 소음레벨 ¦ 네퍼 ¦ Np ¦ 1(Np) = 1 ¦ ¦ 준위 소음레벨 ¦ 벨 ¦ B ¦ (1/2) In 10(Np) ¦ 주) 리터는 인명에서 유래된 것이 아니기 때문에 단위기호는 1 (소문자 엘)로 써야 원칙이나 숫자 1 과 혼동을 피하기 위하 여 L(엘의 대문자)의 사용을 허용하고 있다. 이 편람에서는 L 을 사용한다. 4) SI 단위기호의 대수학 SI 단위기호를 표기하는 대수학적 표현은 국제적으로 다음 과 같이 표준화되어 있다. ① 두 개 이상의 단위의 곱으로 표시되는 유도단위는 가운 뎃점을 찍거나 한 칸을 띄어 쓴다. 단 단위기호와 접두어와 혼동이 있는 경우에는 유의 한다. [보기] N · m 또는 Nm 또는 m · N 단 mN 은 밀리뉴턴인 경우에만 사용함 ② 두 개의 단위의 나누기로 표시되는 유도단위를 나타내 기 위하여 빗금, 횡선 또는 음의 지수를 사용한다. [보기] m/s 또는 m · s-1 ③ 빗금은 곱하기 기호나 나누기 기호와 같은 줄에 사용할 수 없다. 빗금 다음에 두 개 이상의 단위가 올 때는 반드시 괄호로 표시하여 모호함을 없애준다. 복잡한 경우에는 혼돈을 피하기 위해 지수나 괄호를 사용한다. [보기] m/s2 또는 m · s -2 이며, m/s/s 가 아님 ④ 단위기호와 단위명칭을 한 식에 혼합하여 사용하지 않 는다. [보기] joules per kilogram 또는 J/kg 또는 J . kg-1 이며, joules/kilogram 또는 joules/kg 이 아님 5) SI 접두어 사용규칙 SI 단위를 표기할 때 그 크기가 너무 크거나 너무 작으면 표 4 에 주어진 것과 같은 10 의 멱수배를 나타내는 접두어를 단위 앞에 붙여 사용한다. 예를 들면 12000 N = 12 kN(킬로 뉴턴) 0.003 m = 3 mm(밀리미터) 라고 쓸 수 있다. 접두어는 뒤에 붙는 단위기호와 합쳐지면 서 새로운 복합단위를 구성하는 것으로 생각한다. 즉 이다. 다만 두 개의 접두어를 연속해서 겹쳐 사용하는 것은 허용되지 않는다. 즉 10~9 m 는 1 nm(나노미터)로 써야 하 며, 1 �mm(마이크로 밀리미터) 또는 1 m�m(밀리 마이크로 미터)로는 쓸 수 없다. 질량은 기본단위로 kg(킬로그램)을 사용하며, 이때 kg 에 접두어를 붙이지 않고 g(그램) 앞에 접두어를 붙인다. 즉 103 kg 은 1 Mg(메가 그램)으로 쓰며, 1 kkg 으로는 쓰지 않는다. 1 kg/cm3 = 1 kg/(10~2 m)3 = 106 kg/m3 표 4 10 의 멱수배를 나타내는 접두어 ¦ 양 ¦ 머리말 ¦ 기호 ¦ 양 ¦ 머리말 ¦ 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1024 ¦ 요타 ¦ Y ¦ 10-1 ¦ 데시 ¦ d ¦ ¦ 1021 ¦ 제타 ¦ Z ¦ 10~2 ¦ 센티 ¦ 「C ¦ ¦ 1018 ¦ 엑사 ¦ E ¦ 10~3 ¦ 밀리 ¦ ⌀m ¦ ¦ 1015 ¦ 페타 ¦ P ¦ 10~6 ¦ 마이크로 ¦ 10⌀ ¦ ¦ 1012 ¦ 테라 ¦ T ¦ 10~9 ¦ 나노 ¦ ⌀n ¦ ¦ 109 ¦ 기가 ¦ G- ¦ 10-12 ¦ 피코 ¦ ⌀p ¦ ¦ 106 ¦ 메가 ¦ M ¦ 10-15 ¦ 펨토 ¦ ⌀f ¦ ¦ 103 ¦ 킬로 ¦ k ¦ 10-18 ¦ 아토 ¦ ⌀a ¦ ¦ 102 ¦ 헥토 ¦ h⌀ ¦ 10-21 ¦ 젭토 ¦ ⌀2 ¦ ¦ 101 ¦ 데카 ¦ ⌀da ... ¦ 10-24 ¦ 욕토 ¦ y ¦ 1.3 단위환산 SI 단위만을 사용하는 경우에는 그 크기에 따라 10 의 멱수 배만 표시하면 쉽게 단위를 환산할 수 있다. 그러나 단위가 각각 독립적으로 발달되어 왔기 때문에 분야에 따라 독특한 단위를 사용하는 경우가 있어서 단위의 환산이 필요하다. 예 | {}
e3cac66f-2dad-4911-b0aa-d87db498042f | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-3 를 들면 같은 에너지의 차원인 일의 단위로 kgf · m 를 사용 하거나 열량의 단위로 kcal(킬로칼로리)를 사용하는 경우에는 서로의 크기 관계를 사용하여 환산하여 사용한다 1 kcal = 4 186.8 J 1 kgf · m = 9.806 65 J 1 kcal = (4 186.8/9.806 65) kgf · m = 426.935 kgf · m 그러므로 이다. 위의 양변을 1 kcal 로 나누어서 얻어지는 426.935 kg f · m/kcal 는 무차원의 수 1 과 같다고 생각할 수 있다. 이 값 은 보통 열의 일당량이라고 부른다. 표 5 는 설비분야에서 많 이 사용되는 단위에 대한 환산표이다. 표 5 단위환산표 1) 길이 ¦ m ¦ mm ¦ in(인치) ¦ ft(피트) ¦ yd(야드) ¦ 尺(자) ¦ 間(간) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 39.3701 ¦ 3.28084 ¦ 1.09361 ¦ 3.3 ¦ 0.55 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 0.0393701 ¦ 3,280 84x10~3 ¦ 1.09361x10~3 ¦ 0.0033 ¦ 5.5x10~4 ¦ ¦ 0.0254 ¦ 25.4 ¦ 1 ¦ 0.0833333 ¦ 0.027 7778 ¦ 0.08382 ¦ 0.013 97 ¦ ¦ 0.3048 ¦ 304.8 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 0.333333 ¦ 1.00584 ¦ 0.167 64 ¦ ¦ 0.9144 ¦ 914.4 ¦ 36 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 3.01752 ¦ 0.50292 ¦ ¦ 0.303030 ¦ 303.030 ¦ 11.9303 ¦ 0.994194 ¦ 0.331398 ¦ 1 ¦ 0.1666667 ¦ ¦ 1.81818 ¦ 1818.18 ¦ 71.5820 ¦ 5.96516 ¦ 1,98839 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2) 넓이 ¦ 2 m ¦ cm2 ¦ in2 ¦ ft2 ¦ yd2 ¦ 제곱척 ¦ �(평) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 10000 ¦ 1.55000x103 ¦ 10.7639 ¦ 1.19599 ¦ 10.89 ¦ 0.302 5 ¦ ¦ 0.0001 ¦ 1 ¦ 0.155000 ¦ 1.07639x10~3 ¦ 1.19599x10~4 ¦ 1,089x10~3 ¦ 3.025x10~5 ¦ ¦ 6.451 6x10m4 ¦ 6.4516 ¦ 1 ¦ 6.944 44x10~3 ¦ 7.71605x10~4 ¦ 7.02579x10~3 ¦ 1.951 61x10mm ¦ ¦ 0.0929030 ¦ 929.0304 ¦ 144 ¦ 1 ¦ 0.111111 ¦ 1.01171 ¦ 0.0281032 ¦ ¦ 0.836127 ¦ 8361.27 ¦ 1296 ¦ 9 ¦ 1 ¦ 9.10543 ¦ 0.252929 ¦ ¦ 0.091 827 4 ¦ 918.274 ¦ 142.333 ¦ 0.988422 ¦ 0.109825 ¦ 1 ¦ 0.0277778 ¦ ¦ 3.30579 ¦ 33057.9 ¦ 5123.98 ¦ 35.5832 ¦ 3.95369 ¦ 36 ¦ 1 ¦ 2 224.174 평. 주) 1 a = 100 m2, 1 ha = 100 a, 1 acre = 4 840 yd2 = 4 046.856 422 4 m = 1 3) 부피(체적) ¦ m3 ¦ 1, L(리터) ¦ in3 ¦ ft3 ¦ yd3 ¦ 세제곱척 ¦ 升(되) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 6.10237x104 ¦ 35.3147 ¦ 1.30795 ¦ 35.937 0 ¦ 554.583 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 61.0237 ¦ 0.0353147 ¦ 1.30795x10~3 ¦ 0.035937 ¦ 0.554583 ¦ ¦ 1.638 71x10-5 ¦ 0.0163871 ¦ 1 ¦ 5.78704x10~4 ¦ 2.14335x105 ¦ 5.88902x10~4 ¦ 9.08799x10~3 ¦ ¦ 0.0283168 ¦ 28.3168 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ 0.0370370 ¦ 1.01762 ¦ 15.704 1 ¦ ¦ 0.764555 ¦ 764.555 ¦ 46656 ¦ 27 ¦ 1 ¦ 27.4758 ¦ 424.009 ¦ ¦ 0.0278265 ¦ 27.8265 ¦ 1698.08 ¦ 0.982683 ¦ 0.0363957 ¦ 1 ¦ 15.432 1 ¦ ¦ 1.803 16x10~3 ¦ 1.80316 ¦ 110.035 ¦ 0.0636778 ¦ 2.358 44x10~3 ¦ 0.0648 ¦ 1 ¦ 주) 1L = 1 dm3, 1 石 = 100 升 = 0.180 315 552 16 m3, 1 石(목재) = 10 세제곱 尺 = 0.278 264 741 m 3 | {}
ccfcc751-4a6c-4f53-a740-6bf07fea90df | 1권.pdf | 4.19-4 제 4 편 설비 일반 4) 액체의 체적 ¦ m2 ¦ L(리터) ¦ gal(UK) ¦ gal(US) ¦ 카(되) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1000 ¦ 219.969 ¦ 264.172 ¦ 554.583 ¦ ¦ 0.001 ¦ 1 ¦ 0.219969 ¦ 0.264172 ¦ 0.554583 ¦ ¦ 4,546 09x10:3 ¦ 4,546 09 ¦ 1 ¦ 1.20095 ¦ 2.521 18 ¦ ¦ 3,785 41x10:3 ¦ 3,78541 ¦ 8.32675x10~4 ¦ 1 ¦ 2.09933 ¦ ¦ 1.803 16x10~3 ¦ 1.803 16 ¦ 0.396639 ¦ 0.476343 ¦ 1 ¦ 5) 질량 ¦ kg ¦ t(톤 : SI) ¦ t(미국 톤) ¦ t(영국 톤) ¦ lb(파운드) ¦ oz(온스) ¦ �(관) ¦ 斤(근) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 1.10231x10~3 ¦ 9.842 07x10ml ¦ 2.20462 ¦ 35.2740 ¦ 0.266667 ¦ 1.66667 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1.10231 ¦ 0.984207 ¦ 2204.62 ¦ 35274.0 ¦ 266.667 ¦ 1666.67 ¦ ¦ 907.185 ¦ 0.907 185 ¦ 1 ¦ 0.892857 ¦ 2000 ¦ 32000 ¦ 241.916 ¦ 1511.97 ¦ ¦ 1016.05 ¦ 1.01605 ¦ 1.12000 ¦ 1 ¦ 2240 ¦ 35840 ¦ 270.946 ¦ 1693.41 ¦ ¦ 0.453592 ¦ 4.53592x10~4 ¦ 0.0005 ¦ 4,464 29x10~4 ¦ 1 ¦ 16 ¦ 0.120958 ¦ 0.755987 ¦ ¦ 0.0283495 ¦ 2.834 95x10~5 ¦ 3.125x10~5 ¦ 2,790 18x10~5 ¦ 0.0625 ¦ 1 ¦ 7.55987x10~3 ¦ 0.0472492 ¦ ¦ 3.75 ¦ 3.75x10~3 ¦ 4.13367x10~3 ¦ 3,690 77x10:3 ¦ 8.26733 ¦ 132.277 ¦ 1 ¦ 6.25 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.0006 ¦ 6.61387x10~4 ¦ 5.90524x10~4 ¦ 1.32277 ¦ 21.1644 ¦ 0.16 ¦ 1 ¦ 주) 1) 1 lb(SI) = 0.45359237 kg, 1 lb(미국) = 0.453 592 4277 kg, 1 lb(영국) = 0.453 592338 kg. 2) 1 t(SI) = 1000 kg, 1 t(미국) = 2000 lb(미국), 1 t(영국) = 2240 lb(영국). 6) 힘 ¦ N ¦ kgf ¦ Ibf ¦ poundal ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101 972 ¦ 0.224809 ¦ 7.233 01 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 2.204 62 ¦ 70.931 6 ¦ ¦ 4.448 22 ¦ 0.453592 ¦ 1 ¦ 32.1740 ¦ ¦ 0.138255 ¦ 0.0140981 ¦ 0.031081 0 ¦ 1 ¦ 7) 밀도 ¦ kg/m3 ¦ kg/L ¦ t(SI)/m2 ¦ lb/ft3 ¦ lb/in3 ¦ t(미국)/ft3 ¦ t(영국)/ft3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ 0.0624280 ¦ 3.612 73x10-5 ¦ 3.121 40x10-5 ¦ 2,78696x10~5 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 62.4280 ¦ 0.036 1273 ¦ 0.031 2140 ¦ 0.027 8696 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 62.428 0 ¦ 0.036 1273 ¦ 0.031 2140 ¦ 0.027 8696 ¦ ¦ 16.0185 ¦ 0.0160185 ¦ 0.0160185 ¦ 1 ¦ 5,787 04x10~4 ¦ 5.0x10mg ¦ 4.464 29x10-4 ¦ ¦ 27 679.9 ¦ 27.6799 ¦ 27.6799 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ 0.864 ¦ 0.771 429 ¦ ¦ 32036.9 ¦ 32.0369 ¦ 32.0369 ¦ 2000 ¦ 1.157 41 ¦ 1 ¦ 0.892857 ¦ ¦ 35881.4 ¦ 35.881 4 ¦ 35.881 4 ¦ 2240 ¦ 1.29630 ¦ 1.12 ¦ 1 ¦ 8) 비중량 ¦ N/m2 ¦ kgf/m2 ¦ kgf/L ¦ lbf/ft3 ¦ lbf/in3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101 972 ¦ 1.01972x10~4 ¦ 6.365 88x10 3 ¦ 3.683 96x10 6 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 0.062 428 0 ¦ 3.612 73x10 -5 ¦ ¦ 9806.65 ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 62.4280 ¦ 0.0361273 ¦ ¦ 157.087 ¦ 16.0185 ¦ 0.0160185 ¦ 1 ¦ 5,787 04x10 4 ¦ ¦ 2.71447x105 ¦ 2,767 99x104 ¦ 27.6799 ¦ 1728 ¦ 1 ¦ | {}
d49464f1-6adb-4fb0-b33a-162ef1a4b8bb | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-5 9) 속력, 속도 ¦ m/s ¦ km/h ¦ ft/s ¦ ft/min ¦ mile/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 3.6 ¦ 3,280 84 ¦ 196.850 ¦ 2,236 94 ¦ ¦ 0.277 778 ¦ 1 ¦ 0.911 344 ¦ 54.6807 ¦ 0.621 371 ¦ ¦ 0.3048 ¦ 1.09728 ¦ 1 ¦ 60 ¦ 0.681 818 ¦ ¦ 0.00508 ¦ 0.018288 ¦ 0.0166667 ¦ 1 ¦ 0.0113636 ¦ ¦ 0.447 04 ¦ 1.60934 ¦ 1.46667 ¦ 88 ¦ 1 ¦ 10) 압력 ¦ Pa ¦ kgf/cm2 ¦ Ibf/in2 ¦ atm ¦ mmHg ¦ mAq ¦ inHg ¦ ftAq ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1.01972x10~5 ¦ 1,45038x10~4 ¦ 9.86923x10�� 6 ¦ 7.50062x10~3 ¦ 1.019 72x10-4 ¦ 2.95300x10� 4 ¦ 3.34553x10 ¦ ¦ 98066.5 ¦ 1 ¦ 14.2233 ¦ 0.967 841 ¦ 735.559 ¦ 10 ¦ 28.9590 ¦ 32.8084 ¦ ¦ 6894.76 ¦ 0.0703070 ¦ 1 ¦ 0.0680460 ¦ 51.7149 ¦ 0.703 070 ¦ 2.03602 ¦ 2.30666 ¦ ¦ 1.01325x105 ¦ 1.03323 ¦ 14.6959 ¦ 1 ¦ 760 ¦ 10.3345 ¦ 29.921 3 ¦ 33.8985 ¦ ¦ 133.322 ¦ 1.35951x10~3 ¦ 0.0193368 ¦ 1.315 79x10~3 ¦ 1 ¦ 0.0135951 ¦ 0.0393701 ¦ 0.044 6033 ¦ ¦ 9806.65 ¦ 0.1 ¦ 1.42233 ¦ 0.0967841 ¦ 73.5559 ¦ 1 ¦ 2.89590 ¦ 3,280 84 ¦ ¦ 3386.39 ¦ 0.034 531 6 ¦ 0.491 154 ¦ 0.033421 1 ¦ 25.4 ¦ 0.345 316 ¦ 1 ¦ 1.13292 ¦ ¦ 2989.07 ¦ 0.03048 ¦ 0.433528 ¦ 0.029 4998 ¦ 22.4198 ¦ 0.3048 ¦ 0.882671 ¦ 1 ¦ 11) 열, 에너지 및 일 ¦ J ¦ kgf . m ¦ lbf・ft ¦ kWh ¦ PSh ¦ HPh ¦ kcal ¦ Btu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101972 ¦ 0.737562 ¦ 2,777 78x10�� ¦ 3.77673x10~7 ¦ 3.72506x10-7 ¦ 2,388 46x10~4 ¦ 9.47817x10~4 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 7.23301 ¦ 2.72407x10~6 ¦ 3.70370x10~6 ¦ 3.65304x10~6 ¦ 2,342 28x10~3 ¦ 9.29491x10~3 ¦ ¦ 1.35582 ¦ 0.138255 ¦ 1 ¦ 3.76616x107 ¦ 5.12055x10~7 ¦ 5.05051x10TM 7 ¦ 3.23832x10~4 ¦ 1.28507x10~3 ¦ ¦ 3.6x106 ¦ 3.670 98x105 ¦ 2.65522x106 ¦ 1 ¦ 1.35962 ¦ 1.341 02 ¦ 859.845 ¦ 3412.14 ¦ ¦ 2.647 80x106 ¦ 2.7x105 ¦ 1.95291x106 ¦ 0.735499 ¦ 1 ¦ 0.986320 ¦ 632.415 ¦ 2509.63 ¦ ¦ 2.68452x106 ¦ 2,737 45x105 ¦ 1.98x106 ¦ 0.745700 ¦ 1.01387 ¦ 1 ¦ 641.186 ¦ 2544.43 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 426.935 ¦ 3088.03 ¦ 1,163x10-3 ¦ 1,581 24x10-3 ¦ 1.55961x10-3 ¦ 1 ¦ 3.96832 ¦ ¦ 1055.06 ¦ 107.586 ¦ 778.169 ¦ 2,93071x10� 4 ¦ 3,98466x10~4 ¦ 3,930 15x10~4 ¦ 0.251 996 ¦ 1 ¦ 주) 1 PS = 75 kgf · m/s, 1 HP = 550 ft · Ibf/s, 1 Btu/lb = 2326 J/kg, 1 Btu = 1 055.055 8526 J. 12) 동력 ¦ W ¦ kW ¦ HP(영마력) ¦ PS(불마력) ¦ kgf · m/s ¦ lbf · ft/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.001 ¦ 1.341 02x10~3 ¦ 1.35962x10�� 3 ¦ 0.101 972 ¦ 0.737 562 ¦ ¦ 1000 ¦ 1 ¦ 1,341 02 ¦ 1.35962 ¦ 101.972 ¦ 737.562 ¦ ¦ 745,700 ¦ 0.745 700 ¦ 1 ¦ 1.01387 ¦ 76.0402 ¦ 550 ¦ ¦ 735.499 ¦ 0.735 499 ¦ 0.986320 ¦ 1 ¦ 75 ¦ 542.476 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 9.80665x10~3 ¦ 0.0131509 ¦ 0.0133333 ¦ 1 ¦ 7.233 01 ¦ ¦ 1.35582 ¦ 1.35582x10~3 ¦ 1.81818x10m3 ¦ 1.84340x10-3 ¦ 0.138255 ¦ 1 ¦ 주) 1 PS(SI) = 75 kgf · m/s = 735.498 75 W, 1 PS(한국) = 735.5 W, 1 HP(SI) = 550 ft · lbf/s = 745.699 872 W, 1 HP(한국) = 746 W. | {}
0774f2ae-3500-4bc2-a4bc-3cf4c1d31b75 | 1권.pdf | 4.19-6 제 4 편 설비 일반 13) 열전도율 ¦ W/(m · K) ¦ kcal/(m · S · °C) ¦ kcal/(m · h · °C) ¦ Btu/(ft · h · °F) ¦ Btu/(in · h · °F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 2.38846x10-4 ¦ 0.859845 ¦ 0.577789 ¦ 0.0481491 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 2419.09 ¦ 201,591 ¦ ¦ 1.163 ¦ 2.77778x10~4 ¦ 1 ¦ 0.671 969 ¦ 0.055 997 4 ¦ ¦ 1,73073 ¦ 4.133 79x10-4 ¦ 1.488 16 ¦ 1 ¦ 0.0833333 ¦ ¦ 20.7688 ¦ 4,960 55x10~3 ¦ 17.8580 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 14) 열전달계수, 열통과 율 ¦ W/(m2 · K) ¦ kcal/(m2 · S · °C) ¦ kcal/(m2 · h · °C) ¦ Btu/(ft2 · h · °F) ¦ Btu/(in2 · h · °F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 2,38846x10-4 ¦ 0.859845 ¦ 0.176110 ¦ 1.22299x10~3 ¦ ¦ 4186.8 ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 737.338 ¦ 5.12040 ¦ ¦ 1.163 ¦ 2.77778x10-4 ¦ 1 ¦ 0.204816 ¦ 1.42233x10-3 ¦ ¦ 5.67826 ¦ 1.35623x10m3 ¦ 4.88243 ¦ 1 ¦ 6,944 44x10-3 ¦ ¦ 817.670 ¦ 0.195297 ¦ 703.070 ¦ 144 ¦ 1 ¦ 15) 열유속 ¦ W/m2 ¦ kcal/(m2 · h) ¦ Btu/(ft2 · h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.859845 ¦ 0.316998 ¦ ¦ 1.163 ¦ 1 ¦ 0.368669 ¦ ¦ 3.15459 ¦ 2.71246 ¦ 1 ¦ 17) 동점성계수 · 확산계수 ¦ m2/s ¦ m2/h ¦ cm2/s ¦ ft2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 3600 ¦ 1.0x104 ¦ 10.7639 ¦ ¦ 2,777 78x10-4 ¦ 1 ¦ 2.77778 ¦ 2,98998x10~3 ¦ ¦ 1.0x10~4 ¦ 0.36 ¦ 1 ¦ 1,07639x10~3 ¦ ¦ 0.09290304 ¦ 334.451 ¦ 929.0304 ¦ 1 ¦ 18) 온도의 단위환산 온도의 단위로 미터단위계에서는 K(켈빈)과 °C(섭씨도)가 사용되며, 영국단위계에서는 R(랭킨도)과 °F(화씨도)가 사용 되고 있다. K 와 R 은 절대온도의 단위이며, °C 와 °F 는 상용은 도의 단위이다. 절대온도 단위 K 와 R 사이에 또는 tR = (t/1.8) K x K = (1.8x) R 의 관계를 갖는다. 또 상용온도 C 와 °F 사이에서는 t°F = (t- 32)/1.8°C 16) 점성계수 ¦ Pa ·S ¦ kgf · s/m2 ¦ kg/(m · h) ¦ g/(cm · s) = P ¦ lbf · s/ft2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.101972 ¦ 3600 ¦ 10 ¦ 0.0208854 ¦ ¦ 9.80665 ¦ 1 ¦ 35303.9 ¦ 98.0665 ¦ 0.204816 ¦ ¦ 2,777 78x10~4 ¦ 2.83255x10-5 ¦ 1 ¦ 2,777 78x10-3 ¦ 5.801 51x10-6 ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.0101972 ¦ 360 ¦ 1 ¦ 2.08854x10m3 ¦ ¦ 47.8803 ¦ 4.88243 ¦ 1.72369x105 ¦ 478.803 ¦ 1 ¦ 또는 xC = (32+1.8x) °F 의 관계를 갖는다. 즉 15°C = [32 + (1.8 x 15)] °F = 59°F 이다. 또 77°F = (77- 32)/1.8°C = 25°C 가 된다. 절대온도 K 와 °C 사이에는 t°C = (t+ 273.15) K 의 관계를 갖는다. 즉 15°C = 288.15 K 이다. 온도차에 대한 환산율은 1 K 의 온도차와 1°C 의 온도차가 같고, 1 R 의 온도차와 1°F 의 온도차와 같다. 또 1°C 의 온도차 는 1.8°F 의 온도차와 같다. 단위환산에서 °F 의 온도단위가 분 모에 오는 경우에는 1.8 을 곱해서 °C 또는 K 로 환산하면 된 다. 예를 들면 열전달계수가 1 Btu/(ft2 · h · °F)를 W/(m2 · | {}
6996dd72-dd68-49b1-8fb4-1ab6a6e755c7 | 1권.pdf | 제 19 장 공학표기 및 단위 4.19-7 K)의 단위로 환산하려면 표 6 물리상수 1 Btu = 1 055.06 J 1 ft = 0.304 8 m 1 h = 3 600 s 1°F 의 온도차이 = (5/9) K 의 온도차이 1 J/s = 1 W 이므로 1 Btu/(ft2 · h · °F) = 1055.06 J/[0.3048 m2 x 3600 s x (5/9) K] = 5.67829 W/(m2 · K) 19) 분률 ¦ 기호 ¦ 크기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % ¦ 100 분의 1 ¦ 백분율, 퍼센트로 읽음 ¦ ¦ % ¦ 1 000 분의 1 ¦ 천분율, 퍼어밀로 읽음 ¦ ¦ ppm ¦ 100 만 분의 1 ¦ parts per million 의 약어 ¦ ¦ pphm ¦ 1 억 분의 1 ¦ parts per hundred million 의 약어 ¦ ¦ ppb ¦ 10 억 분의 1 ¦ parts per billion 의 약어 ¦ 20) 특수단위 공조분야에서 특별히 사용되는 단위 중에서 대사량의 단위 로 met 와 착의 량의 단위로 clo 가 사용되고 있다. (1) met(metabolism : 대사량) 인체활동시의 대사를 표시하는 단위이며 1 met 는 열적으 로 쾌적한 상태에서 의자에 앉아 안정을 취하고 있을 때의 대 사량으로 1 met = 58.2 W/m2 이다. (2) clo(clothing : 착의 량) clo 란 의복의 열저항 측정치를 나타낸 것으로 1 clo 의 보 온력이란 온도 21.2°C, 습도 50% 이하, 기류 0.1 m/s 의 실 내에서 의자에 앉아 안정하고 있는 성인남자가 쾌적하면서 평균피부온도가 33°C 로 유지할 수 있는 착의 의 보온력을 말 한다. (3) PPD(predicted percentage of dissatisfied: 예상불만율) 주어진 환경에 노출된 사람들 중에서 온열 환경적인 측면 에서 불만족하게 느끼는 사람들의 비율을 말한다. 2. 물리상수 및 물성치 2.1 물리상수 표 6 은 물리상수의 예를 보여준다. 물리상수는 대부분 차원을 가지므로 수치 값은 사용되는 단위에 따라 달라진다. ¦ 명칭 ¦ 기호 ¦ 크기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 만유인력상수 ¦ G ¦ 6,673x10-11 N · m2/kg2 ¦ ¦ 물의 삼중점 ¦ Tp ¦ 273.16 K ¦ ¦ 볼츠만 상수 ¦ K ¦ 1,380 6503x10-23 J/K ¦ ¦ 스테판 · 볼츠만 상수 ¦ 0 ¦ 5.670 400x10-8 W/(m2 · K4) ¦ ¦ 아보가드로 상수 ¦ No ¦ 6.022 141 99x1023 분자/mol ¦ ¦ 원자의 질량 ¦ me ¦ 1.660 538 73x10-27 kg ¦ ¦ 이상기체의 표준체적 ¦ Vm, 0 ¦ 22.41383x10-3 m3/mol ¦ ¦ 일반기체상수 ¦ R ¦ 8.314 472 J/(mol · K) ¦ ¦ 진공 중에서의 빛의 속도 ¦ C ¦ 2,997 92458x108 m/s ¦ ¦ 표준대기압 ¦ atm ¦ 101 325 Pa ¦ ¦ 표준중력가속도 ¦ go ¦ 9.806 65 m/s2 ¦ ¦ 프랑크 상수 ¦ h ¦ 6.626 068 76x10-34 J · S ¦ 2.2 재료의 물성치 1) 고체의 물성치 주요 금속과 비금속고체의 열적 성질은 제 4 장 열 및 물질 전달에 주어져 있다. 기타 고체의 각종 물성치는 http:// www.matweb.com 에서 구할 수 있다. 2) 액체의 물성치 물을 비롯한 각종 포화액체와 기름의 물성치가 제 4 장 열 및 물질전달에 있다. 또한 물의 밀도와 점성계수 등 유체역학 적 성질은 제 3 장 유체역학 및 유체기계에서 찾아볼 수 있다. 3) 기체의 물성치 공기와 수증기를 포함하는 기체의 물성치가 제 4 장 열 및 물질전달에 주어져 있다. 또 포화상태의 물과 수증기의 열역 학적 성질(수증기표)이 제 1 장 열역학 및 냉동사이클에 있다. 3. 무차원수 물리적인 양 중에는 차원이 없는 양도 존재한다. 이 경우, 크 기는 단위와 는 관계가 없다. 평면각의 단위인 라디안이 원호의 길이를 원의 반지름으로 나눈 값으로 계산하므로 무차원으로 생각한다. 입체각도 마찬가지이다. 물리상수 중에서 오일러의 수와 원주율은 무차원이다. 무차원의 예로서 열효율, 물질의 비 중 등을 들 수 있다. 열효율의 경우에는 백분율로 나타내는 것이 보통이다. 표 7 은 공기조화 · 냉동공학 분야와 관련된 열전달 및 유체역학 분야에서 사용되는 무차원수이다. | {}
a59108db-7e3e-4d9a-aca4-73b1836e6d82 | 1권.pdf | 4.19-8 제 4 편 설비 일반 표 7 무차원수 ¦ 명칭 ¦ 기호 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Euler number 오일러 수 ¦ Eu ¦ △P Eu = PV2 ¦ ¦ Fourier number 푸리에 수 ¦ Fo ¦ kt at = = Fo CppL2 L2 ¦ ¦ Froude number 프루드 수 ¦ Fr ¦ V Fr = VLg ¦ ¦ Grashof number 그라쇼프 수 ¦ Gr ¦ L�g�3 � Gr = V ¦ ¦ Knudsen number 누센 수 ¦ Kn ¦ 入 Kn = L ¦ ¦ Lewis number 루이스 수 ¦ Le ¦ k 음 Le = PCPD ¦ ¦ Mach number 마하 수 ¦ Ma ¦ V Ma = c ¦ ¦ Nusselt number 누셀 수 ¦ Nu ¦ hL N= k ¦ ¦ Peclet number 페클레 수 ¦ Pe ¦ PC, VL VL Pe = = k a ¦ ¦ Rayleigh number 레일리 수 ¦ Ra ¦ LapC⌀g.300 L3g600 Ra = = �k va ¦ ¦ Reynolds number 레이놀즈 수 ¦ Re ¦ pVL VL Re = = 사 V ¦ ¦ Schmidt number 슈미트 수 ¦ Sc ¦ 14 VD Sc = pD ¦ ¦ Stanton number 스탠톤 수 ¦ St ¦ h St = PVC, ¦ ¦ Strouhal number 스트루할 수 ¦ Sr ¦ 뜸 Sr = ¦ ¦ Weber number 웨버 수 ¦ We ¦ pV2L We = 0 ¦ 표 7 에서 부호는 다음 량을 나타낸다. ¦ C ¦ : 음속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 정압비열 ¦ ¦ D ¦ : 확산계수 ¦ ¦ f ¦ : 주파수 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도 ¦ ¦ h ¦ : 대류열전달률 ¦ ¦ k ¦ : 열전도율 ¦ ¦ L ¦ : 특성길이 ¦ ¦ △P ¦ : 압력차 ¦ ¦ t ¦ : 시간 ¦ ¦ V ¦ : 속도 ¦ ¦ a ¦ : 열확산계수 ¦ ¦ B ¦ : 열팽창계수 ¦ ¦ ん ¦ : 평균분자운동거리 ¦ ¦ p ¦ : 밀도 ¦ ¦ 0 ¦ : 표면장력 ¦ ¦ △0 ¦ : 온도차 ¦ 참 고 문 헌 1. 국가표준기본법(2017 년 3 월 21 일 개정). 2. 계량에 관한 법률(2014 년 5 월 28 일 전부개정). 3. 계량에 관한 법률 시행령(2014 년 12 월 30 일 전부개정). 4. ISO/R31/0, 1992, General introduction to ISO 31 : general principles concerning quantities, units and symbols 5. ISO 1 000, 1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units, 1992. 6. 조성환, 2003, 새로운 단위제도, 청문각. 7. 대한화학회, 2008 화학술어집, 제 5 판 개정판. 8. NIST, 2015, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. | {}
7141fcbf-5636-47ee-8944-61e5bb9cbd91 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-1 제 20 장 측정법 1. 용 어 정확한 측정을 위해서는 측정 장비나 측정방법 등에 의하 여 발생하는 오차에 관하여 올바르게 이해해야 한다. 측정 오 차는 측정결과 에서 참값을 뺀 값으로 정의 되며, 일반적으로 측정에는 여러 가지 불완전한 요소가 있으므로 측정결과 에는 오차가 수반되기 마련이다. 오차는 우연오차와 계통오차로 분류 된다. 우연오차는 영향을 미치는 변수들이 시간적, 공간적으로 예측할 수 없게 변동함으로써 발생한다. 불확실한 한계를 나타 내는 의미의 통계적인 용어로서 우연오차라 한다. 우연오차는 보정할 수는 없으나 관측 횟수를 늘림으로써 줄일 수 있다. 반 면, 계통오차는 감도변환, 영점 보정 및 알고 있는 비선형성과 같은 결과 에 따라 발생한, 비교적 일정하게 편향된 경향을 보이 는 오차이다. 계통오차도 우연오차와 마찬가지로 제거할 수는 없지만 줄일 수는 있다. 만일 계통오차가 알 수 있는 변수의 효 과로부터 생긴다면, 그 효과 는 어느 정도 정량화될 수 있으며, 이를 보상하기 위하여 보정값이나 보정인자를 적용할 수 있다. 측정결과 의 불확도는 측정량의 값을 정확하게 알 수 없다 는 사실을 반영하고 있다. 측정결과 는 이미 알고 있는 계통효 과를 적절하게 보정한다 해도 역시 추정값에 불과 하다. 따라 서 엄밀하게는 불확도란 추정된 오차를 의미하지만, 종종 오 차와 동일한 의미로서 사용되고 있다. 오차, 정확도, 정밀도, 불확도 등 여러 가지 용어들에 대하여 일반적으로 받아들여지 고 있는 정의 는 다음과 같다. ① 드리프트(drift) : 일정한 환경조건하에서 측정량 이외 의 영향에 의해서 계측기 표시가 느슨해지면서 발생하는 지속 적인 어긋남 현상을 말한다. ② 바이어스(bias) : 참값으로부터 벗어난 정도, 즉 측정값 의 모평균에서 참값을 뺀 값에 해당한다. ③ 불확도(uncertainty) : 측정값 또는 계산값이 참값으로부 터 벗어나는 정도를 말하며, 일반적으로 오차한계를 사용하여 표 시한다. ④ 정밀도(precision) : 측정값들 사이의 편차가 적은 정도 를 말한다. 정확도와 정밀도가 혼용되는 경우가 있으나, 엄밀 하게는 전자는 측정값의 오차가 작은 정도를 나타내고, 후자 는 측정값의 산포도가 작은 정도를 나타낸다. ⑤ 감도(sensitivity) : 어떤 계측기가 측정량의 변화를 느 끼는 정도. 감도계수, 진동계수, 감도한계 등을 사용하여 나타 낸다. ⑥ 계통오차(systematic error) : 측정결과 에 치우침을 주 는 원인에 의해 생기는 오차를 말한다. ⑦ 교정(calibration) : 표준기나 표준시료 등을 사용해 계측기가 나타내는 값과 그 참값과 의 관계를 구하는 것을 말한다. ⑧ 교정곡선(calibration curve) : 계측기의 출력을 바르 게 보정하기 위하여 기준과 비교해서 나온 측정 결과 를 나타 낸 선도를 말한다. ⑨ 밴드폭(band width) : 주어진 장치가 규정된 한계 이 내로 작동하도록 설계된 주파수이다. ⑩ 범위(range) : 변하는 양의 최대치와 최소치의 차를 말 한다. ⑪ 변환기(transducer) : 입력신호를 다른 형태의 출력신호로 변환하는 장치. 예를 들면 마이크로폰, 축음기의 픽업(pickup), 확성기, 기압계, 광전관, 자동차 경적, 벨, 수중음 변환기 등이 있다. ⑫ 분해능(resolution) : 계기의 판독 눈금에서 결정될 수 있는 측정값의 변화의 최소값을 말한다. 분해능은 흔히 정밀 도와 같은 차수이거나 더 작다. ⑬ 비선형성(non-linearity) : 어떤 변수에 대하여 비례 또 는 반비례 이외의 관계를 갖는 정도를 말한다. ⑭ 선형성(linearity) : 입력신호와 출력신호가 직 선관계를 보이는 경향을 말한다. ⑮신뢰성(reliability) : 계측기 또는 그 요소가 규정 조건 의 범위 내에서 규정의 기능과 성능을 유지하는 시간적 안정 성을 나타내는 성질 또는 정도를 말한다. ⑯ 안정성(stability) : 계측기 또는 그 요소의 특성이 시간 의 경과 또는 영향력의 변화에 대하여 어느 정도 변화되지 않 는지의 정도를 말한다. ⑰ 영점변동(zero shift) : 측정을 행하지 않을 때의 영점 표시로부터 지침의 이동거리를 말한다. ⑱ 오차(error) : 어떤 양을 측정하는 경우에 그 참값을 구 하기는 불가능하며, 반드시 측정값과 참값 사이에 발생하게 되는 차이를 말한다. ⑲ 정확도(accuracy) : 측정값과 참값의 차로서 오차를 포 함하지 않는 정도를 말한다. 20 이력오차(hysteresis error) : 측정 경로에 의하여 생기 는 동일 측정량에 대한 지시값의 차를 말한다. ㉑ 진폭(amplitude) : 기준값으로부터 변화되는 양의 크기를 말 한다. ㉒ 판독오차(reading error) : 계기 표시눈금에서 어떤 숫 자를 읽을 때 도입되는 오차를 일컫는다. ㉓ 편차(deviation) : 측정값으로부터 모평균을 뺀 값을 말 한다. ㉔ 평균(average) : 측정값을 모두 합하여 그 합한 수로 나눈 값. 즉, 측정값의 산술평균을 말한다. 또한, 측정값의 모 집단에 대한 평균값을 모평균이라 하고, 측정값의 시료에 대 한 평균치를 표본평균 또는 실험평균이라고 한다. ㉕ 표준편차(standard deviation) : 데이터 개개의 값과 평균으로부터의 편차 제곱의 평균치의 제곱근으로 표시된다. 표준편차의 제곱을 분산(variance)이라 한다. ㉖ 확률오차(random error) : 반복되지 않으며 확률에 의 해서 발생하는 통계적 오차를 말한다. | {}
0d86385b-e04e-4e5b-84f0-e126e94fd38e | 1권.pdf | 4.20-2 제 4 편 설비 일반 2. 오차분석 2.1 오차원 여러 가지 물리적인 값을 측정하고 그 값을 구하는 데는 그 측정기구 또는 측정법에 따라 야기되는 불확도를 결정할 필요가 있다. 보통 그 불확도는 순차적으로 결정된다. 시험 또는 검사를 시작할 때는 먼저 그 검사에 대한 검사 표를 만들고 가능하면 모든 오차원을 표기해야 하며, 표 1 의 검사표의 각각의 사항을 검토해야 한다. 측정오차는 여러 가지 범주로 나누어질 수 있다. 예를 들면 계기에 의한 오차, 간섭 에 의한 오차 및 측정자의 숙련도에 의한 오차 등이 있다. 표 1 측정오차의 분류 ¦ 오차의 분류 ¦ 검사사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계기선정 ¦ 측정범위, 감도, 스케일 크기, 스케일 정도 등 ¦ ¦ 계기상태 ¦ 영점조정, 마찰, 오염상태, 히스테리시스, 마모 등 ¦ ¦ 계기교정 ¦ 사용전후의 교정, 교정상태에서의 정도, 선형성, 재현성, 영점조정 등 ¦ ¦ 환경 ¦ 온도, 열전달 또는 복사, 습도, 공기유동, 대기압, 진동, 누설, 접지 또는 합선, 소음 등 ¦ ¦ 관측 ¦ 변위, 우발관측오차, 평균치의 부정확한 평가, 비동시 관측, 부정확한 보간법, 단위변환의 부정확 등 ¦ ¦ 계측계획 ¦ 비평형상태, 부적절한 변동 억제, 샘플 선택의 부적절성, 잘못된 계획, 비정상상태 등 ¦ 측정계기에 의한 오차는 측정계기의 품질결함, 근본설계 결 함, 부적합한 선정, 유지보수 불량, 검교정 불량 등에 기인한 다. 또한 측정계기에 의한 오차는 교정, 이력현상, 선형성, 영 점변동, 감도변화 등으로부터의 불확도를 포함한다. 특히 영점 오차는 본질적이지는 않지만 계기에서 상당한 문제점이 되기 도 한다. 그 원인으로 계기부품들의 가열 등이 있을 수 있다. 일반적으로 계기의 정밀도가 크면 클수록 그 오차로 인한 영향도 크다. 간섭에 의한 오차는 저주파수 신호 또는 입력 등에 부과 되 는 불의 의 교환에 의해 발생된다. 계기가 적절히 선정되고 검 교정되어 있다 하더라도 측정값을 읽을 때의 오차는 여전히 남아 있다. 측정값의 판정은 반복 측정에 의해 그 값이 평균값 의 0.5% 이상 영향을 미치지 않도록 해야 한다. 정적이 아닌 지시계, 측정값의 검출오차, 부정확한 보간(interpolation)계 산 및 단위 변환시의 부정확 등이 측정자에 의한 오차들이다. 2.2 오차의 평가 오차에 대한 평가는 만족할 만한 교정하에서는 정밀 오차 를 줄이는 것에 비해 훨씬 간단하다. 정밀오차를 완전히 교정 하는 것은 거의 불가능하다고 알려져 있다. 이러한 이유 때문 에 실험에 있어서의 오차의 연구는 통계와 확률을 이해할 필 요가 있다. 계통오차를 계산하고 측정 결과 를 평가한 다음 불확도와 확률오차를 고려해야 한다. 이러한 오차는 그 크기와 방향을 알 수 없고, 그 원인이 일정하지 않다. 예를 들면 히스테리시 스, 마찰, 소음 등이 있다. 평균편차, 표준편차, 추산오차 등으 로 불리고 있는 불확도는 한 숫자로서 대표되지 않는 측정결 과의 임의 구성요소라고 할 수 있다. 잔존하는 중요한 오차를 평가하는 작업은 제한된 입력의 고정값에 대해 독립적으로 반복 관찰한 출력을 얻음으로써 접 근될 수 있다. 이러한 방법으로 가장 좋은 값 및 편차 등을 결정하는 확률곡선을 구한다. 통계학적인 해결을 위해서 수많은 샘플이 필요하다. 즉, 측 정값의 정밀도는 측정횟수 및 측정값의 많은 반복에 따라 개 선될 수 있다. 그러나 통계학적 해석기법을 이용함으로써 거 의 같은 정밀도의 결과 치를 보다 적은 횟수의 반복 측정으로 구할 수 있다. 따라서 예를 들어 서너 개의 영향을 미치는 변 수가 있을 때 통계학적 시험법은 보다 적은 반복회수로 많은 반복회수를 필요로 하는 소정의 정보를 얻을 수 있다. 이러한 통계학적 해석은 보다 적은 데이터로부터 보다 많 은 반복회수에 대한 가장 확률적인 값을 구하여 불확도의 확 률적 한계를 찾아내게 된다. 여러 가지 형태의 오차, 불확도 등은 이미 앞절에서 기술하였다. 이러한 오차나 불확도를 분 석하는 체계적 방법은 여러 가지가 있다. 여기서 사용하는 방 법은 산술평균으로부터의 편차를 측정하여 정규분포 곡선을 이용 분석하는 방법이다(그림 1). 이 경우 평균값 또는 산술평 균은 실제의 대표값으로 된다. 오차의 분석은 첫째로 이 정규 분포곡선의 특성과 이상곡선에 대한 변형을 조사함으로써 시 작된다. 산술평균은 통계학에서 가장 중요하고 널리 사용되는 값이다. 왜냐하면, 그 값은 모집단(���)의 전형적인 값을 나타내기 때문이다. 모집단은 검토되는 항목에 대한 모든 데이터 즉, 계기 측정값, 실험결과, 곡선상의 점 등을 말한다. 표본은 이 모집단으 로부터 추출한다. 즉, 성공적으로 측정되었다고 생각되는 상당 수의 데이터를 말한다. 보통 이 작은 표본으로부터 전체 모집단을 분석해 낸다. 산 술평균(일반적으로 평균이라고도 한다)은 다음과 같은 수학적 의미를 가지고 있다. x1 +x2+ ··· +㉚ 1 5 = x = xi 72 = n 산술평균은 수학적으로 x 값을 대표하는 하나의 대표값이라 고 할 수 있다. x 가 x 의 대표값이라 하면 데이터의 편차 제곱 의 합이 최소(최소제곱합의 법칙)가 된다. 표준편차는 평균치로부터의 차이값을 나타낸다. 표준편차 �는 전체집단의 평균값으로부터 개개의 오차의 제곱평균의 제곱근(root mean square : rms)과 동일하다. 이것은 ⌀= V Ed /n 으로 나타난다. 여기서 �는 표준편차, dm 은 집단의 평균으로부터의 개개의 오차, 그리고 n 은 집단 에서의 측정회수다. 일반적으로 표본의 분산은 그다지 중요하 지 않으나 분산의 표본평가를 구하는 것은 매우 중요하다. (1) | {}
e25f79ce-3538-4599-986b-4e3911bfb0e8 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-3 모집단 분산의 표본평가는 다음 식과 같이 표현된다. (xi -x)2 S2 n-1 (2) 표준편차 �는 분산의 제곱근과 같다. X-Axis: 면적의 Chart Type: line -3 σ -2 σ -1 σ 0 1 σ 2 σ 3 σ item_01 0% 0% 68.3% 95.5% 0% 0% 0% 그림 1 정규분포 곡선 0 = S2 (3) v 표본에서의 값의 분포 또는 전체집단에서의 분포는 어느 정도 예상되는 임의 의 확률분포와 비교될 수 있다. 여기에는 여러 가지 확률분포 곡선들이 있으나 가장 유용한 것은 정규 오차함수 즉, 가우스 확률곡선이다. 이것이 그림 1 의 종 모양 곡선으로서 3 개의 측정값 즉 평균, 모드, 중간수가 주어진다. 평균은 산술평균, 모드는 가장 잦은 발생빈도의 값, 중간수는 중앙치를 의미한다. 평균값으로부터 편차가 결정되고 평균편차 와 표준편차가 계산되면 분포곡선은 해당표에 의해 결정된다. 예를 들면 모든 측정값의 68.26%는 평균의 ±� 범위 내에 놓여 야 한다. 또한, 99.73%는 ±3� 내에 있어야 한다. 3. 온도측정 온도측정의 중요성은 잘 인식되어 있어도 정밀한 온도측정 의 어려움에 대해서는 의외로 간과 하는 경우가 많다. 그것은 공장, 사업소 등에서 수많은 온도계가 사용되고 있고, 그 온도 계가 보여주는 눈금을 읽으면 정확한 온도측정이 가능하다고 생각하고 있으나, 길이나 질량의 측정과 달리 온도측정은 검출 기의 위치나 장비에 따라서 정밀도는 크게 달라진다. 따라서 온도측정에는 기초적인 지식과 이해가 필요하다고 생각된다. 온도측정에 있어서는 여러 가지 검토사항을 파악한 후 그 목적에 적합한 온도계를 선택해서 가장 적절한 방법으로 측정 해야 한다. 또 정확한 온도측정을 위해서는 온도계를 필요한 정밀도로 교정하고, 올바르게 사용하는 것이 필요하다. 온도 측정방법은 사용방식에 따라서 접촉방식과 비접촉방식으로 나뉘며, 온도계의 종류는 표 2 와 같다. 3.1 유리막대 온도계 온도변화에 수반하는 액체의 체적변화를 이용하는 것이며, 액체는 체적팽창 계수가 크고, 온도변화에 직선적인 것이 요 망된다. 수은은 열팽창계수가 거의 일정하고 유리관을 적시지 않으므로 정밀도가 높다. 에틸알코올은 표면장력이 작고 팽창 계수는 수은보다 크지만 수분을 함유하기 쉽고 또한 유리관을 적시는 등의 단점이 있다. 표 2 각종 온도계의 종류와 범위 ¦ 온도계의 종류 ¦ 온도계의 종류 ¦ 사용가능온도, °C ¦ 사용가능온도, °C ¦ 상용온도, °C ¦ 상용온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도계의 종류 ¦ 온도계의 종류 ¦ 하 한 ¦ 상 한 ¦ 하 한 ¦ 상 한 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ 유리막대 온도계 · 수은 온도계 ¦ -55 ¦ 650 ¦ -35 ¦ 350 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 유기액체 온도계 ¦ ~100 ¦ 200 ¦ -100 ¦ 100 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ 바이메탈 온도계 압력 온도계 ¦ -50 ¦ 500 ¦ -20 ¦ 300 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 액체팽창식압력온도계 ¦ -40 ¦ 500 ¦ -40 ¦ 400 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 증기압식압력온도계 저항 온도계 ¦ -20 ¦ 200 ¦ 40 ¦ 180 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 백금저항 온도계 ¦ -200 ¦ 500 ¦ -180 ¦ 500 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 니켈저항 온도계 ¦ 50 ¦ 150 ¦ -50 ¦ 120 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 동저항 온도계 ¦ 0 ¦ 120 ¦ 0 ¦ 120 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · 서미스터 온도계 열전 온도계 ¦ -50 ¦ 300 ¦ -50 ¦ 200 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · PR 열전온도계(S 타입) ¦ 0 ¦ 1600 ¦ 200 ¦ 1400 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · CA 열전온도계(K 타입) ¦ -200 ¦ 1200 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · IC 열전온도계(J 타입) ¦ -200 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 600 ¦ ¦ 접 촉 방 식 ¦ · CC 열전온도계(T 타입) ¦ -200 ¦ 350 ¦ -180 ¦ 300 ¦ ¦ 비접촉 방식 ¦ 광 온도계 ¦ 700 ¦ 2000 ¦ 900 ¦ 2000 ¦ ¦ 비접촉 방식 ¦ 복사 온도계 ¦ 50 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ 2000 ¦ 유리막대 온도계는 감온구(���)와 모세관으로 이루어져 있다. 감온구는 클수록 감도가 좋지만 응답시간이 길고, 모세관 은 가늘수록 감도가 좋으나 수은 등 액체의 상승시 저항이 발생 할 우려가 있다. 온도 측정상 기본적인 사항은 다음과 같다. ① 측정대상 및 온도범위에 적합하고 인증기준에 따라 검증된 온도계를 선정한다. ② 지시눈금은 눈금면에 대하여 수직으로 바라보고 읽는다. ③ 눈금이 완전히 안정될 때까지 기다려 온도를 읽는다. 온 도계의 응답시간은 교반되는 수온조에서 약 2~10 초에 불과 하 며, 정지된 대기 중에서는 그 50 배까지 이른다. ④ 측정시 감온액 전부 또는 침선(��)이 있으면 구부(� 部)로부터 침선까지를 측정대상의 온도와 동일하게 유지할 필 요가 있다. 노출부의 보정(�t)은 다음 식에 의한다. At = na(t-te) 여기서, (4) | {}
3b5002ae-1b20-4c93-858d-3ea05701d574 | 1권.pdf | 4.20-4 제 4 편 설비 일반 t : 온도계의 눈금 n : 노출부의 눈금 수 te : 노출부의 평균온도 a : 관속에서의 액의 겉보기 팽창률 3.2 열전대 두 개의 다른 금속선으로 접점을 만들었을 때 두 접점 온 도가 다르면 둘 사이에 기전력이 발생한다. 열전대는 이런 제 벡(Seebeck)효과 를 이용해 온도를 측정하기 위한 한 쌍의 금 속선이다. 백금온도계에 비하여 덜 정밀하지만 사용이 편리하 고 저렴하여 0~1 000°C 사이의 온도측정에 활발히 사용되고 있다. 흔히 사용되는 열전대의 종류 및 온도범위가 표 3 에 나 타나있다. 온도차에 따른 발생 기전력은 열전대 종류에 따라 다르며, 온도 구간에 따라 기울기가 반드시 일정하다고는 할 수 없으므로 보정식을 요한다. 열전대는 기본적으로 양접점의 온도차를 측정하는 것이므로 다른 접점의 온도를 측정하기 위해서는 한쪽 기준 접점의 온도 를 알아야 한다. 기준접점의 온도로 물의 빙점을 이용하거나 저 항온도계의 측정값을 이용한다. 또는 기준접점에 대한 자동 온 도보상 회로를 이용한다. 열전대는 하나의 도선 중간에 다른 재질의 금속이 연결되더 라도 새로 연결된 두 접점의 온도차가 없으면 원래 기전력에 영향을 주지 않으므로 (중간 금속의 법칙) 거리가 먼 경우 열전 대를 저가의 보상도선으로 대체할 수 있다. 또 열전대의 기전력 은 양 접점의 온도차에만 의존하므로 중간에 온도가 불균일해 도 기전력에는 영향을 미치지 않는다. (중간 온도의 법칙) 그림 2 는 열전대의 다양한 결선 방법을 보인다. 열전대를 활용하여, 그림 3 과 같이 금속선을 번갈아가며 직 렬로 여러 번 연결하면 두 온도의 차이로 발생하는 기전력을 그만큼 증폭시킬 수 있다. 이것을 열전대(thermopile)이라 한 다. 작은 온도차를 정밀하게 측정하고자 할 때 종종 이용된다. 또 열전대 여러 개를 기준접점은 공유한 상태에서 병렬로 연결 하면 여러 온도의 평균값을 측정할 수 있다. 이 경우 각 열전대 의 전기저항이 동일하여야 한다. ![image](/image/placeholder) + 열전대+측 열전대-측 (1) 결선 A 계측기 보상도선+측 측정점 보상도선-측 기준접점 구리선 + 계측기 (2) 결선 B 측정점 기준접점 + (3) 결선 C 계측기 측정점 보상접점 (4) 결선 D 계측기 측정점 보상접점 그림 2 열전대 결선 방법 열전대는 온도범위와 정밀도 그리고 부식과 사용연한 등을 고 려하여 선정한다. T 타입은 350°C, J 타입은 750°C, K 타입과 N 타입은 1 250°C 까지 가능하며, 귀금속을 활용한 열전대는 더 높은 온도범위까지 사용이 가능하다. 사용온도의 범위에 맞는 절연 피복의 종류를 선정하는 것도 매우 중요하다. 열전대 피 복으로 범용의 테플론부터 고온용 유리섬유나 세라믹 등 여러 가지 재질이 있다. 3.3 저항온도계(RTD) 금속선의 전기저항이 온도에 따라 변화하는 성질을 이용한 측정방법으로 열전대와 는 달리 기준접점이 필요 없으며 측정 소자의 평균온도가 측정된다. 소자로서는 안정된 백금선이 많 이 쓰이며 상온 부근에서 저온(-200~500°C)의 정밀측정에 표 3 열전대의 종류와 온도범위 ¦ 열전대 종류 ¦ 온도, °C ¦ 온도 범위 (°C) ¦ 0 °C 기준접점의 허용치 a ¦ 0 °C 기준접점의 허용치 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열전대 종류 ¦ 온도, °C ¦ 온도 범위 (°C) ¦ 표준 TC (큰 쪽) ¦ 특수 TC (큰 쪽) ¦ ¦ T J E K N R S B ¦ 구리 대 콘스탄탄 철 대 콘스탄탄 니켈/10% 크롬 대 콘스탄탄 니켈/10% 크롬 대 5% 알루미늄, 실리콘 니켈/14% 크롬, 1.5% 실리콘 대 니켈/4.5% 실리콘, 0.1% 마그네슘 백금/(13% 로듐) 대 백금 백금/10% 로듐 대 백금 백금/30% 로듐 대 백금/6% 로듐 ¦ 0~350 0~750 0~900 0~1250 0~1250 0~1 450 0~1 450 870~1 700 ¦ ±1 K 또는 ±0.75% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±1.7 K 또는 ±0.5% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±2.2 K 또는 ±0.75% ±1.5 K 또는 ±0.25% ±1.5 K 또는 ±0.25% ±0.5% ¦ ±0.5 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±1 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±1.1 K 또는 ±0.4% ±0.6 K 또는 ±0.1% ±0.6 K 또는 ±0.1% ±0.25% ¦ 출처) ASTM 표준 E230 a 이 표에 제시된 허용치는 표준열전대와 특수열전대에 대하여 0.25~3 mm 직경의 신품 열전대에 적용된다. | {}
4c631ee7-1061-4c20-be3b-75b115e05ce3 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-5 ![image](/image/placeholder) 온접점 냉접점 그림 3 열전퇴 적합하고, 0.000 01 °C 의 온도차도 측정할 수 있다. 0°C 에서 100 요의 저항을 갖도록 만든 백금선 온도계를 특별히 PT100 요이라 한다. 측정범위가 150°C 이내면 백금에 비하여 값싼 니켈도 쓰인다. 또한 동(�)도 사용 가능하다. 직경이 가 는 백금선을 쓰면 응답이 빠른 온도 측정이 가능하다. 정밀한 온도측정이 요구되는 경우에는 연장도선에 의한 추가저항을 보정하기 위해 3 선식이나 4 선식 저항측정방법을 이용한다. 3.4 서미스터 망간이나 코발트, 니켈 등의 산화물 분말을 혼합하여 여러 가지 형태로 소결한 것을 서미스터(thermistor)라 한다. 열에 민감한 저항체라는 뜻이며, 온도 변화에 따라서 전기저항치가 크게 변화하기 때문에 온도측정 감도가 좋다. 저항온도계수가 음(-)인 것이 많이 쓰이며, 저항값이 크기 때문에 도선저항에 의한 오차를 무시할 수 있다. 그러나 RTD 에 비하여 온도측 정 범위가 좁고 선형성이 떨어진다. 또 개별적인 서미스터에 대하여 교정작업을 하는 것이 중요하다. 3. 5 압력 온도계 밀폐 용기내의 기체나 액체의 압력이 온도에 따라 변화하 는 원리를 이용한 온도계다. 압력은 부르돈관이나 기타 탄성 체를 이용하여 측정한다. 액체 충만식, 포화증기압식, 기체 이 용방식 등 3 종류가 있다. 액체로는 수은이나 유기용제가 이용 되며 액체의 종류에 따라서 온도범위가 다르다. 포화증기압식 은 1 종류 액체가 포화증기압 상태로 유지되어야 하므로 측정 가능한 범위가 좁지만 정밀한 온도차를 측정할 수 있다. 기체온도계는 이상기체방정식에 의하여 일정한 체적에서 압력변화를 검출하거나 일정 압력하에서 체적변화를 검출하 여 온도를 측정한다. 이 경우 고온에서는 금속침투를 무시할 수 없다. 사용법은 어느 것이나 간편하지는 않지만, 헬륨이나 수소 등을 이용하여 열역학적 온도를 측정할 수 있다. 이때는 실존기체와 이상기체와 의 편차 보상이 중요하다. 3.6 바이메탈 온도계 열팽창률이 다른 두 종류의 금속판을 접착시키면 온도 변화 에 따라 휘어지는 곡률이 변화하므로, 이를 이용하여 간단한 온도측정을 할 수 있다. 금속판으로 조성이 다른 니켈강이 주 로 쓰인다. 또한, 금을 가운데 두고 은과 백금을 양쪽에 붙이 는 등, 3 종류의 금속으로 만든 것도 있다. 바이메탈은 전기접 점을 붙여 온도조절용으로 사용되기도 하고, 액체충만식 압력 온도계에서 부르돈관 자유단에 붙여서 주위온도의 오차보정 용으로 사용되기도 한다. 3. 7 서모컬러 온도에 따라 변색하는 물질을 작은 캡슐에 넣은 것으로 시 온도료(����) 또는 측온도료(����)라고 한다. 온도 를 측정하고자 하는 물체 표면에 발라서 색상의 변화를 시각 적으로 관측한다. 30~500°C 의 넓은 범위에 걸쳐 각종 변색 점을 가지고 있어서 전기기구의 과열방지나 전동기의 소손방 지를 위한 온도 지시 목적으로 사용된다. 가열로 변색된 것이 원색을 돌아오는 가역적인 것과 되돌아오지 않는 비가역적인 것이 있다. 색변화에는 다소의 시간이 소요되며, 그 정밀도는 5°C 정도로 정밀하지는 않다. 30 초 이하의 단시간의 변색으 로는 실제온도보다 낮은 온도가 나타나는 경향이 있다. 프라 이팬, 컵, 욕조 등 팬시 생활용품에도 많이 활용되는데, 최근 선보인 맥주병에 색깔이 변하는 라벨을 붙여 일반인들에게도 잘 알려졌다. 3.8 복사고온계 흑체(��)의 복사강도에 관계하는 것은 온도뿐이므로 복사 강도를 측정함으로써 그 물체의 온도를 알 수 있다. 흑체가 아닌 일반 물체에 대해서는 유효 복사율을 보정할 필요가 있다. 물체에서 나오는 광선중 적색광만을 통하는 필터에 의해 특정의 파장(일반적으로 0.65 �m)의 광을 사용할 경우, 또는 특정의 파장뿐만 아니라 물체로부터의 복사의 전부 또는 어떤 파장구간을 사용하는 경우가 있다. 이들의 검출에는 반도체나 광전관에 의한 방법 또는 열로서 흡수시켜 측정하는 방법 등 이 있다. 3.9 광고온계 광고온계는 가시광선에 의한 휘도(단위 투영면적 당의 광 도)를 측정하여 온도를 추정하는 방식이다. 피측정물체의 상 을 그림 4 와 같이 렌즈에 의해 전구 필라멘트의 위치에 생기 도록 하고 그 휘도와 전구 필라멘트의 휘도를 비교하여 서로 일치하도록 전구 전류를 조절한다. 비교시 양쪽 상이 모두 0.65 �m 부근의 빛만 통과 하도록 여 과함으로써 특정파장 0.65 �에서 비교되도록 한다. 전구필라 멘트의 가열은 그림 4 와 같은 전류계식과 그림 5 와 같은 브릿 지식이 있다. 전류계식은 전구를 통하는 전류를 전류계로 검 출하고 브릿지식은 전구의 가열에 의한 저항변화를 브릿지의 불평형 전류로 검출한다. 광고온계도 복사온도계와 같이 혹체 로서 온도를 측정하므로 대상 물체의 측온에는 복사율에 따른 보정을 요한다. | {}
582aed36-1365-406b-a029-38304b26f656 | 1권.pdf | 4.20-6 제 4 편 설비 일반 3. 10 온도 측정상 주의 사항 온도 측정은 측정대상 물체와 온도계가 열평형이 되는 것 을 전제로 한다. 온도계가 피측정물에 주는 영향이 무시할 정 도로 작아야 하고, 또한 변동하는 온도장에 있어서는 충분히 빠른 응답이 요구되므로 온도계의 열용량이 작은 것이 좋다. 온도계를 물체에 접촉시켜 측정할 때는 온도측정부와 물체의 접촉부의 열저항이 충분히 작아야 한다. 표면온도의 측정은 물체 내의 온도분포를 측정하여 그것으로 표면온도를 환산하 는 방법이 취해진다. 복사에 의한 측정에서는 측정대상 물체 에서 떨어져 접촉하지 않은 상태에서 측정되므로 주변 환경이 나 장치의 온도에 영향을 받기 쉽다. ![image](/image/placeholder) 대안렌즈 전구 대물렌즈 적색글라스 회색글라스 전류계 그림 4 광고온계(전류계식) ![image](/image/placeholder) 눈금판 지침 영구자석 대물렌즈 접안렌즈 적색필터 회색필터 가변저항 광고온계전구 가동코일 그림 5 광고온계(브릿지식) 4. 온열쾌적도 측정 냉난방 공조시스템이 제공하는 실내온열환경을 평가하기 위해서 인체의 온열감각인 온열쾌적도를 정의 할 필요가 있다. 온열쾌적도에 영향을 미치는 요소로는 인체 활동량이나 착의 량과 같은 개인적 변수와 공기의 온도, 습도 기류속도, 평균복 사온도와 같은 물리적 변수가 있다. 4.1 활동량과 착의 량 인체 활동량은 met(metabolic rate)라는 단위로 표시한 다. 1 met 는 열적으로 쾌적한 상태에서 의자에 앉아 안정을 취하고 있을 때의 활동량으로서 58.2 W/m2 에 해당한다. 활 동량은 인체에서 배출되는 이산화탄소량이나 소비되는 산소 량으로 추정할 수 있고 인체활동에 관한 도표를 통해서도 구 할 수 있다. 상세한 것은 1 권 11 장 열적쾌적성과 IAQ 를 참조 한다. 또 착의 량은 의복의 단열성을 의미하며 단위로는 clo 를 쓴 다. 1 clo 는 온도 21°C 상대습도 50%, 기류속도 0.5 m/s 이 하의 실내로 인체 표면에서 방출되는 방열량이 1 met 일 때 피부표면에서 의복표면까지의 열저항값을 나타낸다. 겨울철 두꺼운 신사복이 1.0 clo, 여름철 얇은 신사복이 약 0.6 clo 이 다. 정확한 clo 값은 열적 마네킹(thermal mannequin)에 의 해서 측정할 수 있고, 도표를 통해 각 의복 종류에 따른 clo 값 을 모두 합산하여 산출할 수도 있다. 4.2 물리적 변수 1) 기온 공기의 온도를 측정하기 위해서는 앞서 설명한 온도 센서 중 어떤 것을 써도 무방하지만, 복사에 의한 영향을 줄이는 것이 중요하다. 가급적 작은 크기의 센서를 사용하는 것이 대 류 열전달계수를 상대적으로 크게 하여 복사 영향을 줄일 수 있다. 작은 센서는 기온변화에 따른 응답속도가 빠른 장점도 있다. 또는 센서 주위에 원통형 복사차단막을 설치하여 직접 적인 복사 열전달을 차단하고 기류가 활발하게 센서 주위를 이동할 수 있도록. 한다. 복사차단막은 알루미늄과 같이 표면 방사율이 적은 표면으로 하고 차단막 사이 센서 주위에 인위 적으로 기류를 불어넣기도 한다. 2) 기류속도 재실공간내의 기류속도는 보통 0.5 m/s 이하로 작지만 온 열감각에 큰 영향을 미친다. 기류속도는 빠르게 변동하므로 보통 3 분 이상 평균한 평균 속도를 측정한다. 1 Hz 이하 낮 은 주파수의 섭동속도는 드래프트에 의한 불쾌적성을 증가시 킨다. 드래프트는 기온, 평균기류속도 그리고 난류의 함수이 다. 섭동속도는 일정 기간(3 분) 동안 측정한 속도의 표준편차 나 난류강도(표준편차/평균 기류속도)로부터 구한다. 속도 방 향은 수시로 바뀌며 저속에서는 그 방향을 가늠하기 어려워서 반응시간이 빠른 무방향성(omni-directional) 속도센서를 사 용하는 것을 권한다. 유동가시화를 위한 연기를 발생시켜 기 류방향을 알아내는 방법도 사용한다. 3) 습도 수증기압은 보통 재실공간에서 균일하다고 생각할 수 있으 므로 절대 습도는 실내 한 지점에서 측정하는 것으로 충분하 다. 본장 9 절의 다양한 습도측정 방법이 가능하다. 쾌적하거 나 불쾌적한 주변 온도상태에서 습도의 열적 영향은 그리 크 지 않기 때문에 정밀한 습도측정은 그리 요구되지 않는다. | {}
055c8582-9fd6-4b02-b083-885ea2ded23a | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-7 4) 평균복사온도 평균복사온도(mean radiant temperature)는 복사에 의해 인체와 열을 교환하는 주위 표면의 평균 온도를 의미한다. 실 내 기온이 같아도 겨울철 차가운 창문 근처에서 춥게 느끼며 여름철 뜨거운 천장 근처에서 덥게 느끼는 것은 표면 온도에 따른 복사의 영향 때문이다. 평균복사온도는 재실자가 불균일 한 온도의 벽면으로 둘러싸인 실내 공간에 있을 때 교환하는 복사열과 동일한 열량을 교환하는 가상의 흑체 벽면의 온도로 정의 되며, 각 표면의 온도와 상응하는 형상계수로부터 계산된 다. 또는 6 개의 벽면으로부터 측정된 평면복사온도를 면적인 자로 가중하여 구하기도 한다. 여기서 평면복사온도(plane radiant temperature)는 한 쪽 벽면으로부터의 복사량을 나 타내며 정미 복사계나 반사판 복사계를 써서 측정한다. 평균복사온도의 직접 측정을 위해 보통 단순한 형태의 흑 구온도계(black globe thermometer)를 사용한다. 흑구온도 계는 그림 6 과 같이 표면이 검게 칠해진 직경이 150 mm 인 빈 구(�)로서 내부 중심부에 온도계가 설치되어 있다. 흑구 가 측정하는 온도는 주변의 복사와 대류에 의해서 흑구로 출 입하는 열량이 평형상태에 도달한 온도이다. 평균복사온도는 다음 식으로 계산된다. 1.10x108 V0.6 1/4 t,= (tg+273)4+ (t -ta) - 273 eD0.4 (5) 여기서 tg 는 흑구온도(°C), ta 는 공기온도(°C), Va 는 기류속도 (m/s)이다. 또 D 는 흑구의 직경(m), 8 는 방사율 (흑구는 0.95)이다. 이 식에 따르면 흑구 주위의 공기 온도와 속도를 알아야 한다. 흑구온도계는 구형이지만 평균복사온도는 인체 형상과 관 련하여 결정된다. 앉아있는 사람은 흑구온도계와 근사하지만, 서있는 사람은 바닥과 천장으로부터의 복사가 과대평가된다. 또 흑구는 단파장의 복사(태양광)에 의한 영향이 과도하게 반 영되는 경향이 있다. 보통 구리로 속빈 구를 만들지만 반응속 도를 높이기 위해 얇은 플라스틱과 같이 가벼운 재질로 만들 기도 한다. ![image](/image/placeholder) 유리막대 온도계 코르크 마개 얇은 구리판 그림 6 흑구온도계 4.3 온열쾌적도의 계산 그림 7 과 같이 위 6 개 요소들이 고려된 예상온열감반응 (predicted mean vote PMV) 지수에 바탕을 둔 심리적 · 신 체적 상태를 나타내는 7 점 스케일에 의해서 온도 불쾌도를 구 하는 방법이 제시되어 있다 (Fanger, 1981). 이에 의해서 예 상불만율(predicted percentage of dissatisfied : PPD) 지 수를 산출함으로써 주어진 환경에 대하여 너무 춥거나 덥다고 느끼는 사람들의 불만족율을 추정할 수 있다. 온열쾌적도 측정 은 작업 및 건강에 관한 연구를 비롯하여 주택, 공장 자동차, 비행기, 선박 등의 냉난방 공조시스템에 대한 연구에 이용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 센서 0 2 PMV ○ ○ ○기온 착의 량 。 기류속도 o 수증기압 �활동도 。 평균복사온도 설정변수 측정변수 그림 7 온열쾌적도 측정장치 (Madsen, 1976) Chart Type: line Cold Cool Slightly Cool Neural Slightly Warm Warm Hot item_01 100% 80% 20% 10% 20% 50% 100% 그림 8 PPD-PMV 다이어그램 5. 압력 측정 5. 1 절대압력 측정 절대압력을 측정하는 기기는 표 4 와 같다. 1) 저압측정 3~650 Pa(25~5000 �mHg) 범위의 진공상태 절대압력 은 맥클리오드 게이지, 피라니 게이지, 열전대 또는 전기방전 게이지로서 측정할 수 있다. 맥클리오드 게이지의 정확도는 상당히 높으나 직접 읽을 수 없고 압축을 하는 동안 응축이 일어나는 증기를 포함하고 있는 경우에는 부적합하다. 피라니 와 열전대 게이지는 압력을 측정하기 위하여 가스의 열전도도 를 측정한다. 방전게이지는 스크린에 부딪쳐서 전기적으로 충 | {}
5b5b7e64-f7cb-4420-bad0-20f2fccdfac7 | 1권.pdf | 4.20-8 제 4 편 설비 일반 표 4 절대압력 측정기 ¦ No. ¦ 측정기기 ¦ 적용 ¦ 범위 ¦ 정확도 ¦ 한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 맥클리오드 게이지 (McLeod gage) ¦ 아주 낮은 절대압력 ¦ 0~0.338 kPa ¦ 2~5% ¦ 증기가 응축되는 경우에는 직접 읽을 수 없다. ¦ ¦ 2 ¦ 피라니 게이지 (Pirani gage) ¦ " ¦ " ¦ " ¦ 사용되는 가스조성이 되어야 한다. ¦ ¦ 3 ¦ 열전대 진공게이지 (thermocouple vacuum gage) ¦ " ¦ , ¦ " ¦ " ¦ ¦ 4 ¦ 절대압력계 (absolute pressure manometer) ¦ 비교적 낮은 절대압력 ¦ 0~101 kPa 또는 그 이상 ¦ 2.5 Pa ¦ 휴대하기 힘들다. ¦ ¦ 5 ¦ 다이어프램 게이지 (diaphragm gage) ¦ " ¦ 0.01 ~2.7 kPa ¦ 7 Pa ¦ 직접 읽을 수 있다. ¦ ¦ 6 ¦ 기압계(barometer) (수온압력계형) ¦ 대기압력 ¦ - ¦ 0.25~2.5 Pa ¦ 측정이 용이하지 않아 2 번의 측정이 요구된다. ¦ ¦ 7 ¦ 차압 마노미터와 기압계 ¦ 비교적 낮은 절대압력 ¦ 0~200 kPa 또는 그 이상 ¦ 2.5 Pa ¦ # ¦ ¦ 8 ¦ 증발액체온도 ¦ 냉동기에서 냉매 배출시 사용 ¦ 액체 ¦ 1% ¦ 액체가 계속 공급되어야 한다. ¦ ¦ 9 ¦ 압력신호변환기 ¦ 빠른 압력변화에 응답 및 원거리 눈금 측정 ¦ 0.34~350000 kPa ¦ 0.10~0.5% ¦ 전기증폭 판독기가 필요하다. ¦ 전된 미립자의 방전을 이용하여 압력을 측정한다. 2) 기압계 기압계는 절대 대기압을 측정하기 위해서 사용된다. 가장 간단한 기압계는 수은으로 채워지고 길이는 760 mm 보다 약 간 긴 유리관이다. 컵의 수은주 표면에서부터 관내의 수은주 높이가 관내의 수은주 이상의 공간에 있는 수은 증기의 미세한 압력을 제외한 현존의 대기압이다. 보통 이 압력은 무시할 수 있으며, 버니어 스케일을 가진 정교한 수압계가 이용된다. 정밀한 작업을 위하여 수은과 스케일의 열팽창에 대한 보 정이 있어야 한다. 계기는 보통 0°C 수은과 17°C 스케일 온 도에 대하여 교정(��)되어 있다. 대기압의 높이로부터 차감 할 보정치 C 는 다음 식으로 구해진다. t(s-m) C = (h+k) (1+mt) 여기서, C : 차감할 보정치, mmHg h : 측정 높이, mmHg k : 수은주 통의 높이, mmHg 8 : 눈금이 매겨져 있는 재료에 대한 팽창계수 (일반적으로 황동의 경우 = 18.4 x 10 - 6 mm/(mm °C)) m : 수은에 대한 팽창계수(181.8 x 10-6 mm/(mm °C)) t : 기압계의 온도, °C 해수면에서의 표준대기압은 101.325 kPa(760 mmHg)이다. 보통 대기압은 3 m 고도증가에 약 0.03 kPa(0.254 mmHg)가 감소하기 때문에 기압계의 고도가 측정기기의 고도가 아니라면 (6) 보정을 하는 것이 중요하다. 대부분의 경우에 대기압은 가까운 기상대에서 얻을 수 있 다. 이 값이 해수면 압력인지 기상대에서 측정한 압력인지 확 인할 필요가 있다. 5.2 차압 측정 차압을 측정하는 기기는 표 5 와 같다. 1) 액주압력계 액주압력계는 부분적인 진공이나 저압을 측정하기 위한 간 단한 장비이다. 이것은 다른 계기들의 교정을 위한 표준으로 서 종종 사용된다. mmAq 와 mmHg 가 압력측정의 단위로서 일반적으로 사용되고 있다. 압력계는 일부가 액체로 채워진 U 자형의 유리관으로 되어 있으며 그 액체기둥 높이의 차가 측정될 압력차에 비례한다. 다른 압력 단위로 환산하여 사용 할 수 있으며, 이때 표준중력 가속도 9.806 65 m/s2 에 근거를 두고 있다. 1 표준대기압 = 101.325 kPa = 760 mmHg(0°C) = 10 334.5 mmAq(20°C) 압력계 관은 화학적으로 세척되어야 하고 표면장력으로 요 철(��) 렌즈의 영향을 주지 않아야 한다. 대략의 측정을 위 해서는 4.76 mm, 정밀한 측정을 위해서는 12.7 mm 의 구멍 지름이 추천된다. 물 보다 밀도가 낮은 액체는 저압의 측정을 위하여 사용되고 액체의 밀도에 의한 보정이 필요하다. 미세한 압력차를 측정하기 위하여 U 게이지를 기울여 눈금 을 확대한다. 보통 드래프트 게이지(draft gage)나 경사 압력 계라고 불리는 이러한 형태의 게이지에서 한쪽은 작은 구멍을 가진 관이 사용되고 다른 쪽은 단면이 넓은 액체통(well)으로 | {}
bba1cc53-15df-4f85-8b85-62fb2260bbbb | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-9 표 5 차압측정기 ¦ No. ¦ 측정기기 ¦ 적용 ¦ 범위 ¦ 정확도 ¦ 한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 미세압력계 (micromanometer) ¦ 매우 낮은 압력차 ¦ 0~1 500 Pa ¦ 0.12~0.25 Pa ¦ 휴대할 수 없다. 일정한 압력사용이 아니면 쉽지 않다. ¦ ¦ 2 ¦ 드래프트 게이지 (draft gage) ¦ 비교적 낮은 압력차 ¦ 0~2500 Pa ¦ 1.25~12.5 Pa ¦ 평평하게 해야 한다. ¦ ¦ 3 ¦ 압력계 (manometer) ¦ 중간 정도의 압력차 ¦ 0~25000 Pa ¦ 1.3 mmAq ¦ 액체밀도를 보정한 곳에서 사용해야 한다. ¦ ¦ 4 ¦ swinging vane 형 게이지 ¦ 비교적 낮은 압력차 ¦ 0~125 Pa 0~5000 Pa ¦ 5% ¦ 대기압에서 많이 사용된다. ¦ ¦ 5 ¦ 부르돈관 (Bourdon-tube) ¦ 중압에서 고압의 차압 ¦ 전 범위 ¦ 0.05~5% ¦ 압력충돌이나 진동에서 손상을 받기 쉽다. ¦ ¦ 6 ¦ 압력신호 변환기 (pressure transducers) ¦ 빠른 압력변화에 응답 및 원거리 눈금 측정 ¦ 0.3~350000 kPa ¦ 0.1~0.5% ¦ 전기증폭 판독기가 필요하다. ¦ 대치된다. 드래프트 게이지의 정밀도는 관의 경사에 의존하므 로 게이지의 밑부분은 정확하게 수평이 유지되어야 한다. 2) 압력게이지 게이지압력은 보통 측정된 압력과 대기압과 의 차를 지시한 다. 부르돈관이 일반적으로 가장 많이 사용되는 압력게이지 다. 이것은 거의 완벽한 원을 형성하도록 굽어져 있는 타원형 단면을 가진 금속관이다. 한쪽 끝은 봉해져 있고 다른 끝은 압력이 측정되는 용기에 연결되어 있다(압력이 감소하면 관은 구부러지고, 증가하면 관은 펴진다). 봉해진 끝의 작은 움직임 은 간단한 장치에 의해 바늘에 전달되어 눈금이 매겨진 판 위 에서 움직인다. 범위가 140 kPa 이상일 경우에는 보통 사중량계(dead weight tester)에 의해서 교정된다. 140 kPa 이하 압력 게이지는 보통 액주 압력계(manometer)에 의해서 교정된다. 5.3 변동압력 측정 급속하게 변화하는 압력의 측정은 어떤 시스템의 동적 성능 에 관한 연구에서 중요하다. 앞에서 서술한 절대압과 차압의 측 정을 위한 계기들은 응답이 늦기 때문에 급속한 압력측정에는 사용될 수 없다. 복잡하고 가격이 비싸더라도 압력 신호변환기 시스템이 동압측정과 장기간의 정압을 기록하기에 적합하다. 압력신호 변환기는 유체압력을 감지하기 위해서 매우 얇은 금속막을 이용한다. 막의 처짐을 감지하는 방법에 따라 여러 종류의 압력신호 변환기가 있다. 즉 스트레인 게이지, 압전소 자, 전위차계, 정전용량과 자기식이 있다. 이 중에서 스트레인 게이지와 압전소자가 가장 널리 사용 되고 있다. 압력신호 변환기는 변동하는 압력 변화 주파수를 충실히 추종할 수 있는 구조를 가져야 한다. 또한, 압력변동 주파수가 변환기의 고유 주파수 대역에서 멀리 떨어져 공진에 의하여 금속판이 파열되거나 손상되지 않도록 하여야 한다. 2 차 시스템의 특성을 갖는 압력신호 변환기는 압력의 변동에 따른 오버슈트를 감안하여 측정하고자 하는 압력 범위보다 충 분히 큰 것을 사용하여야 한다. 6. 유속측정 6.1 피토관에 의한 측정 관로를 흐르는 비중량 �의 비압축성 유체의 임의 의 점에서 정압을 p, 전압을 Po, 유속을 u 라 하면 Po = 무+ 129 u2 7 (7) U = V2gH (8) H = 즉(20-p)= 지시수두 (9) 압축성 유체에 대해서는 정압비열과 정적비열의 비를 k 로 할 때 식(7) 대신 다음 식이 성립된다. 가 되므로 측면에 측정 구멍을 내고 축 중심에 전압측정 구멍 을 내서 피토관 양단을 압력계에 연결하고 그 차압을 읽어 유 속을 구할 수 있다. 피토관(d = 5~20 mm)의 구조는 그림 9, 그림 10 과 같다. k Po 1 u2 + k p = k-1 Yo 2g k-1 Y 여기서, 음속 C = Vkgp/y , 마하수 M= u/c 로 주어지므로 k- 1 Po = p(1+ M2)k/k-1 (11) 2 (10) M 《 1 이면, Po=p+ �u2(1+M)+ ... = p+ 2gu2 의 관계가 성립한다. (12) 상온 상압의 공기에 대해 마하수 조정항은 U < 60 m/s 일 때 1%의 오차를 갖는다. 이를 무시하면 식(12)는 식(7)과 같 다. 피토관 계수 5 를 써서 표현하면 다음과 같다. Y u2 Po -p = 2g (13) | {}
b8ebc16a-ca67-46b8-a8ed-9f6ad77dae4f | 1권.pdf | 4.20-10 제 4 편 설비 일반 그림 9, 그림 10 과 같은 피토관에서는 5 = 1 이 넓은 범위의 레이놀즈수에 대하여 성립된다. 또한 피토관은 흐름 방향에 조금 경사지더라도 정확하게 측정해야 하며, 약 10°까지의 경 사는 그 영향이 적으나 정압에 대한 영향은 전압에 대한 영향 에 비하여 크다. Chart Type: bar 1/2 d 6 d 8 d item_01 0.5 1.0 1.5 그림 9 L 형 피토 정압관 ![image](/image/placeholder) d=1/2d 6d 8d→ 정압측정공 비관 1 mm ⌀ 1/2d 전압측정공 (원관) 그림 10 T 형 피토 정압관 ![image](/image/placeholder) 0 마노미터 0 그림 11 원통형 피토관 그림 11 과 같이 원통에 두 개의 구멍을 뚫은 피토관을 사용 하면 양자의 압력차가 없을 때의 두 구멍 사이 각도의 이등분 방향으로 흐름 방향이 검출된다. 3 차원 흐름에 대하여서는 네 개 또는 다섯 개의 구멍을 가진 피토관도 사용된다. 6.2 열선에 의한 측정 전기로 가열되는 가는 선의 온도는 입력 전력과 주위 유체 에 의해 뺏기는 열의 평형점으로 정해지고 그 후자의 값은 비 가열시의 온도를 �라 하면, (a+bu")(T- T。)(n= 0.45 ~ 0.50) 으로 된다. 여기서 열선의 열용량을 WH, 전류를 I, 저항을 R, 비가열시의 저항을 R", 온도계수를 a 로 하면 다음 식이 성립 된다. dT WH = 12R-(a+bu")(T-To) dt (14) (R-R") = a(T-To) R (15) 정상 유속에 대해서는 다음 식에 의해 전류 I, 유속 u, 저 항 R 의 관계가 주어진다. R-R al2R R a+bu" (16) 일반적으로 낮은 유속에서는 열선에 의한 자연대류가 오차 로 된다. 열선은 브릿지로 조합해서 사용하는 경우에 낮은 임 피던스의 전원에 의한 브릿지 공급전압 일정방식, 높은 임피 던스 전원을 사용하는 공급전압 일정방식 및 열선온도 일정방 식 등이 있다. 정전압형은 저유속 영역에서의 감도는 좋지만, 유속이 커짐에 따라 감도가 떨어진다. 정전류형은 유속변동에 대한 저항 변화의 시간상수가 다음 식으로 주어진다. a+bu" WH/aR* = If aR (17) 브릿지 출력전압을 브릿지 회로에 피드백하여 열선의 저항, 즉 온도를 일정하게 하면 응답의 시간상수가 작아지고, 주파 수 특성이 개선된다. 통상적인 열선은 백금 또는 텅스텐선이 사용된다. 같은 사용조건에서는 열선의 열용량이 작을 때 응 답속도가 빨라 수 ,um 직경의 세선을 사용하기도 한다. 열선으로 풍향을 측정하기 위해서는 서로 경사진 두 개의 열선을 사용하여 양쪽의 온도가 같게 되는 방향으로 풍향을 구한다. 열선에 각도 0 로 비스듬히 닿는 풍속에 대해서는 0 = 90° 부근을 제외하고 열선에 수직한 속도 성분 u · cose 에 응 답한다. 따라서 주흐름 uo 방향에 각각 0, (�-�)경사진 열선을 사용하여 열선을 포함한 평면내의 속도 변동 성분(u', v')의 측 정이 가능해진다. 백금박막도 열선과 동일하게 유속측정에 사용된다. 열선 및 열막의 유속계는 기체류 및 액체류에 모두 적용되나, 물속에서는 물의 전기전도도에 의한 오차가 생긴다. 일반적으로 액중에서는 작은 기포들이나, 미세한 고형물 등의 영향도 문제가 된다. 6.3 회전날개차에 의한 측정 회전날개차에 의한 유속 측정계는 가벼운 회전날개를 기록계 와 연결해서 측정하는 시간 동안 지나간 유체의 거리를 그대로 | {}
4e4a8b22-478f-472c-9421-1a9dd270eba4 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-11 읽어 측정하는 계기이다. 작동 유체에 따라서 다양한 크기의 회 전날개가 있다. 저속 측정에 있어서는 계기의 구조에 따른 마찰 력에 의한 오차가 무시될 수 없다. 따라서 풍속 1 m/s 이하에서 는 감도가 좋지 않다. 날개차의 회전수(n)는 유체저항 및 회전마찰이 없는 이상 적인 경우에는 유체의 유속( V )에 비례하나 실제에는 다음 식에 근사해진다. V = An+B (18) A, B 는 정수로서, 검정에 의해 구해진다. 흐름이 날개차의 축과 �만큼 경사진 경우에는, 지시치의 cos⌀배의 값이 실제의 유속에 해당한다. 6.4 컵 풍속계 컵형의 풍속계는 기상 측정용으로 대단히 널리 사용되고 있다. 컵 풍속계는 수직 축에 반경 방향으로 설치된 서너 개 의 반구형 컵으로 구성되어 있다. 또한, 어느 방향에서의 바람 도 컵과 그 축을 회전시킨다. 이것을 외부에 있는 기록계 또 는 지시계 등을 사용하여 기록 또는 지시할 수 있다. 6.5 레이저도플러 유속계 광원과 관측자가 상대운동을 하고 있을 때, 도플러효과 에 의한 빛의 주파수 변화가 관측된다. 즉, 빛을 유체중의 미소산 란 입자(tracer)에 쬐어 산란광의 도플러 주파수 변화를 관측 하면 유속을 구할 수 있다. 광학계의 예를 2 빔 모드법(two-beam mode method)에 의해 그림 12(a)에 나타낸다. 광원에서 빛을 2 방향으로 분리하 여 한쪽은 측정대상으로 보내고, 다른 한쪽을 참조광으로 사용 하여 양측으로부터 들어온 빛을 중첩하여 신호를 측정한다. 2 개의 빛이 중첩되는 샘플링 영역의 입자의 속도를 v 라고 하면, 주파수 변화 △f 와의 사이에는 다음과 같은 식이 성립한다. 2n¦v¦sin(0/2) △f = A (19) 여기서, ¦ n ¦ : 유체의 ¦ 굴절률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 入 ¦ : 빛의 ¦ 파장 ¦ ![image](/image/placeholder) 반사경 레이저 레이저 X 증배판 광원 반투명 거울 렌즈 레이저 핀홀 a. 2 빔 모드법 ![image](/image/placeholder) 반사경 레이저 입자 레이저 중배관 광원 반투명 거울 렌즈 레이저 핀홀 력 출 시간 b. 광전자증배관 출력 그림 12 레이저도플러 유속계 입자의 속도가 유속과 같다면, 유속과 주파수 변화는 비례관 계가 있다. 샘플링 영역 내에서 산란입자가 1 개 있다면, 광전자 표 6 풍속 측정방식 비교 ¦ 측정방식 ¦ 응용 ¦ 범위 (m/s) ¦ 정밀도 ¦ 제한조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피토관 열선(열막) 풍속계 ¦ 덕트 풍속측정 표준 a. 저속 기류, 방향성, 무방향성 b. 변동 속도, 난류 측정 실내, 덕트, 중간속도, 방향성 기상 측정용 풍속 측정장치의 교정 대형장비: 기상측정 소형장비: 실내,덕트 기류측정 ¦ 0.9~50 미세압력계 <50 드래프트 게이지 >50 압력계 0.05~50 0.5~15 60 까지 0.005~30 0.005~30 ¦ 2~5% 2~10% 2~5% 2~5% ¦ 속도는 압력차의 제곱근에 비례하기 때문에 저속에서 오차 큼, 풍속방향으로 정렬 필요 빈번한 정밀교정 필요, 일부는 상당히 고가임, 자기발열로 인한 자연대류 영향 시간적 속도변경과 공간적 속도 불균일로 인한 오차 발생, 파손 용이, 난류강도의 영향, 주기적 교정 필요 저속에서 정밀도 나쁨 (<2.5 m/s) 고가 실험실 용으로 사용 복잡함, 입자주입 필요, 투명창 필요 3 차원 속도성분 측정가능, 고가임. ¦ ¦ 회전날개 풍속계 컵 풍속계 레이저도플러 유속계 초음파 풍속계 ¦ ¦ ¦ 1~3% 1~2% ¦ ¦ ¦ 입자영상 유속계 연발생 및 입자주입 ¦ 실내, 급기구 주위 2D 속도분포 실내 저속 기류, 방향성 ¦ 0.005~30 0.025~0.25 ¦ 10% 10~20 % ¦ 고가 실험실 용으로 사용 복잡함, 입자주입 필요, 투명창 필요 정성적인 유동가시화에 적합 ¦ | {}
a142d81d-7f58-44e2-8575-8d4ee60a9190 | 1권.pdf | 4.20-12 제 4 편 설비 일반 증폭관의 출력은 그림 12(b)와 같으며 이것을 신호처리하여 유속 을 구하게 된다. 신호처리에는 분광분석계, 상관기, 주파수 트래 커 및 주파수 카운터를 사용하는 등 여러 가지 방법이 있다. 유체 중의 산란입자로서는 밀도가 유체와 거의 같으며 크 기는 0.3~10 �m 의 구형입자가 바람직하다. 기체에는 다이옥 틸 프탈레이트(dioctyl phthalate)의 에어로졸, 물에는 우유 또는 스틸렌라텍스 등이 사용된다. 이 방법은 비접촉 국소 유 속을 측정할 수 있는 장점이 있으나 측정장비가 고가인 단점 이 있다. 6.6 유동가시화에 의한 유속측정 유체 중의 입자는 유체의 흐름 속도에 따라 이동하므로, 거 리 1 떨어진 두 점 사이를 통과 하는 시간 T 를 측정하면, 유속 은 l/T 로 주어진다. 염수나 동위원소 등 트레이서에 의한 유속 측정에는 상관 함수에서 대표치를 정하는 방법이 있다. 어떤 량 X 가 점 1 에서 측정된 값이 X1(t), 하류로 1 만큼 떨어진 점 2 에서 측정된 값이 X2(t)일 때, 식(20)의 상호상관함수 ⌀(T) 가 T = Tm 에서 최대값을 보이면 l/Tm 이 바로 대표 유속이 된 다. 이러한 방법으로 사전에 그 값을 구해 두면 정상류뿐만 아니라, 비정상류에 대해서도 유효하다. ⌀(T) = lim1/ X1(t-r)·X2(T)dT 이밖에 유동을 가시화하기 위한 다양한 방법이 사용된다. 백 금선 전극으로 물을 전기분해하는 수소기포 방법, 염료나 형광 물질을 주입하여 가시화하는 방법, 빛의 굴절률을 이용하는 광 학적 방법 등 다양하다. 공기의 경우 연발생장치로 스모크를 발 생시키는 방법, 기류 중에 송화가루나 알루미늄 가루 등 작은 입자를 주입하는 방법, 또 비눗방울을 주입하되 방울내에 헬륨 가스를 넣어 중성중력을 유지하는 방법 등이 쓰인다. 이런 유동 가시화 방법은 전체 단면에 대해서 정성적인 유체 흐름을 이해 하는데 적합하다. 최근 고해상도 카메라의 발달로 유동가시화 입자들의 영상분석을 통해서 정량적인 유속분포를 측정하는 입 자영상유속계(particle image velocimetry)도 개발되어 있다. 입자영상에 의한 유속측정방법은 속도벡터의 재현성이 우수하 고 3 차원, 비정상 유동장의 유동속도를 계측할 수 있는 장점이 있다. 표 6 은 여러 가지 유속 측정방법 중 풍속 측정방법을 비 교해서 보여주고 있다. 7. 유량측정 7.1 벤투리, 노즐 및 오리피스 유량계 그림 13 은 벤투리관(venturi tube), 그림 14 는 유동노즐 그 리고 그림 15 는 오리피스(orifice)에 의한 유량측정장치를 각 각 나타낸다. 그림 15 에서 오리피스에 사용되는 압력측정 구 멍의 위치를 나타내고 있다. 비압축성유체, 균일한 속도분포, 비마찰유동이라 가정하고 고도변화를 무시할 때 벤투리와 노즐에 대한 질량유량 계산식 은 다음과 같이 된다. 2p(p1 -P2 m = PV1A1=PV2A2= A2 1 - BA (21) (20) ![image](/image/placeholder) P 압력구배 P1 P2 21° 5~7 I '1 12 ![image](/image/placeholder) 0.03 d 10 d 3 tl 45 노즐출구 t2 t2 B<0.5 그림 13 전형적인 벤투리 관(Herschel 형) ¦ 3<0.5 ¦ 3<0.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T1 = d ¦ T1 =1/2D ¦ ¦ T2 = 2/3d ¦ =2/2(D-d) T2 ¦ ¦ L1 = 0.6d ¦ L1 =0.6d 또는 Li ≤1/3D ¦ ¦ 3.2 mm St ≤ 12.7 mm ¦ 2t ≤ D- (d+3.2 mm) ¦ ¦ 3.2 mm 《 t2 《 0.15D ¦ 3.2 mm 《t2 《0.15D ¦ 그림 14 유동 노즐 ![image](/image/placeholder) P1 P2 D DD2 工 0.2 0.74 D1 工 0.3 0.71 D1 0.4 0.66 D1 0.5 0.60 D1 0.6 0.53 D1 0.7 0.45 D 0.8 0.36 D1 그림 15 수축부에 압력구멍이 있는 오리피스(sharp edge) | {}
50576fdb-9d73-42f5-bc11-85a04d442204 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-13 여기서, 하첨자 1 및 2 는 각각 입구와 목을 나타내며 m : 질량유량, kg/s V : 유속, m/s A : 단면적, m2 g : 중력가속도, 9.80665 m/s2 P : 유체의 밀도, kg/m2 p : 절대압력, kPa B : D2/D1(벤투리), d/D(노즐) 이다. 유체는 마찰이 있기 때문에 마찰에 의한 손실을 고려하기 위해 보정인자 C 를 포함시켜야 하고, 유체의 온도가 높다면 열팽창을 고려하기 위해 추가적인 보정인자가 포함되어야 한 다. 온도보정은 260°C 에서 1% 이하가 되기 때문에 보통 무 시한다. 따라서 식(21)은 Chart Title: 기계가공형 (50 min) D 250 mm X-Axis: Re Chart Type: line Red 100 mm Blue 1200 mm item_01 200 1200 그림 16 벤투리 관의 C 값(Herschel 형) Chart Type: line Red Cyan Purple Black Blue item_01 50000% 10000% 20000% 50000% 10000% 그림 17 노즐에 대한 C 값 2p(p1 -P2) m = CA2 1 - B4 (22) 그리고 2gh」 Q = m/p= CA2 1 - ⌀4 (23) 여기서, Q : 유량, m2/s hf : 압력수두 차, m 마찰인자 C 는 기하학적형상과 레이놀드수의 함수이 다. 그림 16 은 벤투리관에 대한 C 의 값을 나타낸다. 그림 17 은 노즐에 대한 C 값을 나타낸다. 이때 오리피스의 유량 방정식은 오리피스를 통한 제트류는 오리피스판에서 하류방향으로 조금 떨어진 수축부(vena contracta)에서 최소면적 으로 축 소된다. 축소계수, 에너지 손실계수와 접근인자는 기하학적형 상과 레이놀즈수의 함수인 상수 K 에 조합될 수 있다. m = KA2 V2p(p1 -P2) Q = KA2 V2gh, (24) 여기서, (25) K 값은 그림 18~그림 20 에 나타나 있고, 벤투리관, 오리피 스와 노즐의 설치에 있어서 상류와 하류의 조건에 주의 할 필 요가 있다. 만약 이 조건에 맞지 않으면 유체의 흐름을 직선 화시키는 베인을 설치하는 등의 방법을 통하여 조건에 맞출 수 있다. A2 : 오리피스 면적, m2 P1 -P2 : 압력측정공에서 측정한 압력강하, Pa 가스유량이 측정되거나 압력강하가 초기압력의 몇 퍼센트 정도이면 압축성 효과 에 대해 고려할 필요가 있다. 벤투리나 노즐의 경우에 압축성이고 단열적이고 마찰이 없는 흐름을 생각하자. 흐름은 등엔트로피 과정이기 때문에 p 와 p 의 관계는 p/pk = 상수이다. Chart Type: line D2/D D3 D4 D5 D6 D7 item_01 0.68 0.66 0.64 0.61 0.65 0.39 그림 18 오리피스(square-edge), 수축부 압력구멍에 대한 K 값 | {}
a9faed25-db15-49d6-ba53-ac8c844072e7 | 1권.pdf | 4.20-14 제 4 편 설비 일반 Chart Type: line 10^4 2 3 5 10^5 10^6 10^7 item_01 0.8Kelvin (K) 0.75Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.69Kelvin (K) 0.71Kelvin (K) 0.65Kelvin (K) 0.6Kelvin (K) 그림 19 오리피스(square-edge), 플랜지 압력구멍에 대한 K 값 Chart Type: line 10^4 10^5 10^6 10^7 item_01 0.68Kelvin (K) 0.62Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.66Kelvin (K) item_02 0.61Kelvin (K) 0.68Kelvin (K) 0.65Kelvin (K) 0.59Kelvin (K) 그림 20 오리피스(square-edge), 반경 압력구멍에 대한 K 값 압축성 유체에 대해서 식(10)을 이용하고 균일한 속도현상 과 고도변화 무시를 가정할 때 유량방정식은 식(26)과 같이 된다. 인자 C 는 비압축성 유체의 흐름의 값과 동일하고 이 식 은 벤투리와 노즐에 대해서 적용이 가능하다. 그러나 오리피 스에 대해서는 등엔트로피 흐름으로부터의 편향이 심해서 이 식을 사용할 수 없다. [26/(k-1)[ng(oy/r)/40x(1-(p/p/pr)k-1000] W = CA21 1 (B4)(p2/p1)(k-1)/k (26) 식(24)에 경험적인 압축성인자 Y 를 곱해서 유량을 구한다. P1 -P2 Y= 1-(0.41+0.356) kp1 여기서, (27) B : 그림 15 에서 나타낸 D2/D1 의 값 : 입구 절대압력, Pa P1 P2 : 오리피스 방출압력, Pa 따라서 오리피스를 통하여 흐르는 압축성가스의 질량유량 은 다음 식과 같다. m= KYA2V2P1(P1 -P2) 7.2 위어에 의한 측정 유로폭 B, m 인 수로(폭 b, m)에서 사각위어(그림 21)를 흐 르는 유량 오, m2/min 는 Q = K1b ん3/2 그림 22 의 전폭위어의 경우에는 (29) Q = K2 B ん3/2 위어폭 b 가 h, m 에 비례하는 직각 삼각위어(그림 23)에서 는 다음과 같이 된다. (30) Q = K2h5/2 여기서, 물에 대한 유량계수 K1, K2, K3 는 수로 저면부터 위어 하부까지의 길이를 D 로 하면 D, B, h 등의 함수로 다 음과 같이 구해진다. ① 사각위어에서는 (31) (B-b)h B¦D 0.177 +14.2% -25.7V DB +2.04V K1= 107.1+ h ![image](/image/placeholder) B 6 D 그림 21 사각위어 ② 전폭위에서는 0.177 음)(1+e) K2 = 107.1+ + 14.2 h E = {0.55(D-1) (D>1) (D<1) } 그림 22 전폭위어 ![image](/image/placeholder) B D ③ 직각 삼각위어에서는 0.24 12 hB -0.09) 이다. K3= 81.2+ + 8.4+ h VD (28) | {}
5313d57e-1d4c-4eb5-aaad-e4a43adf045c | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-15 ![image](/image/placeholder) B 90° B S 90° D S 를 h 로 수정 바람 그림 23 직각삼각위어 7.3 로타미터(면적가변형 유량계) 높은 정밀도가 요구되나 환경이 좋지 않은 곳에 영구적인 설치를 위해서는 로타미터를 사용하는 것이 만족스럽다. 이것 의 주용도는 지름이 작은 파이프에서 액체나 가스의 유량을 측정하는 것이다. 지름이 150 mm 이상인 덕트나 파이프 내 의 액체유량을 측정용 로타미터는 상당히 고가다. 일반적인 형태의 로타미터는 그림 24 에서 보듯이 투명하고 테이퍼진 관내에서 수직으로 자유롭게 이동할 수 있는 플로트 (float)로 구성된다. 주어진 유량에서 플로트가 관 내에서 일 정한 위치에 떠있을 때 관표면에 표시된 눈금을 읽는다. 플로 트는 관벽과 플로트 사이에 형성된 환형공간에 떠 있는 플로 트 자체의 무게와 유체의 유동에 의한 항력이 균형을 이룬다. 플로트를 지지해야 하는 부력, Vj(pf-p)g 은 플로트의 단면 적에 작용하는 압력차 Af. △p 와 같다. 여기서 Pf, Af, V」는 각각 플로트의 밀도, 플로트 단면적 그리고 플로트 체적이다. 따라서 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. △p Vi(pf-p)g - 0 Afp (32) 식(24)으로부터 질량유량은 다음 식과 같다. 7.4 터빈 유량계 터빈 유량계는 터빈 회전자의 회전수를 통해 체적유량을 측정하는 계기이다. 터빈의 회전속도는 유속에 비례하고 결국 유체의 체적유량에 비례한다. 로타의 회전속도는 외부에 고정 되어 있는 픽오프(pick off) 장치에서 감지된다. 자성 픽오프는 영구자석과 코일로 되어 터빈 회전자 날개 가 영구자석의 자장을 통과 할 때 자석둘레에 감겨있는 선에 교류전압을 발생시킨다. 유량에 비례하는 주파수를 갖는 사인 파동이 발생한다. 터빈 유량계의 출력주파수가 유량에 비례하기 때문에 터빈 유량계로부터의 각 펄스는 계기를 통해 지나간 유체의 체적과 같다. 결국, 이 펄스를 합한 것이 전체 체적유량이 된다. 적산 은 터빈 유량계에 사용하도록 특별히 고안된 전기적 회전계수 기에 의해 행해진다. 터빈 유량계는 계기 상부와 하부에 직관이 있는 위치에 설 치되어야 하고 입구와 출구관의 길이는 각각 적어도 관지름의 10 배와 5 배가 되어야 한다. 불화탄소 냉매를 측정할 때는 계기의 베어링 형태와 냉매 의 오일 함유량에 주의 를 해야 한다. 이러한 곳에서는 표준 구형베어링 보다 슬리브형이 유리하다. 냉매내의 오일 양은 교정주기나 베어링 수명에 큰 영향을 끼친다. 액화불화 탄소냉매를 측정할 때는 액체가 증기로 기화되지 않게 조심해야 한다. 액체가 증기로 되면 상당한 체적 증가를 야기하여 잘못된 측정값을 읽게 되고 회전자의 속도가 증가하 여 베어링에 심각한 손실을 입히거나 파손을 일으키게 된다. 그러므로 계기 하류방향에 적당한 배압을 유지하여 액체가 증 기로 기화되는 것을 방지해야 한다. ![image](/image/placeholder) 500工 450+ 400里 기준눈금 플로트 250主 200里 150主 100里 테이퍼진투명관 50垂 0王 (33) Chart Title: 그림 25 전자유량계 Chart Type: bar 전극 40 m= KA2V29V/(pj-p)p/A; 그림 24 로타미터의 개략도 7.5 용적식 유량계 전체 액체나 가스 체적유량을 측정하기 위해 여러 형태의 용적식 유량계가 이용된다. 측정될 액체를 점차적으로 일정한 크기의 용기로 흘려보내 용기에 가득 채워졌을 때 액체가 계 기로부터 방출되도록 충분히 회전시킨다. 유량은 용기의 수, 용기의 크기와 회전자의 회전속도를 곱한 것과 같다. 대부분 의 이런 유량계는 전체유량을 나타내기 위해 교정된 기계적인 기록표시기를 가지고 있다. | {}
02fe75c3-c375-45fd-b416-92cb742a107f | 1권.pdf | 4.20-16 제 4 편 설비 일반 7.6 전자 유량계 그림 25 와 같이 B 의 자계를 가로질러서 도전성의 유체가 내경 d 의 부도체의 관내를 유량 Q 로서 흐를 때 자계 및 흐름 에 수직방향으로 기전력 E 가 발생한다. 4BQ E = x10-4 �.d2 기전력은 약하므로 자계가 강해야 한다. 보통 전해현상의 우려가 없고, 신호증폭이 용이한 교류자계가 쓰인다. 출력은 유량에 대하여 직선적이지만, 유체의 필요 도전도는 20~50 �S/cm 정밀도이다. 혼입물을 수반하는 흐름에서도 강자성체 의 혼입이 아니라면 영향이 크지 않다. 전기적 현상을 이용하 고 있기 때문에 응답이 빠르고 비정상류의 측정에도 사용된다. 7.7 칼만 보텍스 유량계 유체 중에 있는 물체의 후류영역 양쪽에서 와류가 번갈아 방출되면서 물체에 음양의 양력이 번갈아 작용하는 현상이 있다. 이와 같은 이른바 칼만보텍스 현상에는 레이놀즈수 Re 가 1 00 0~100 000 의 범위에서 그림 26 와 같이 스트루할 수(Strouhal number)가 거의 일정(Sr = 0.2)한 성질이 있다. ud fd 단, Re= , Sr = V u 여기서, U : 유속 d : 직경 V : 동점성계수 f : 양력의 반복진동수 따라서 이 범위에서는 양력의 반복진동수를 측정하여 유속 을 구할 수 있다. 측정법으로는 원주의 후류에서 와류를 측정 하는 방법, 그림 27(a)와 같이, 압력차에 의해 생기는 도체 내 의 흐름을 열선으로 측정하는 방법, 그림 27(b)와 같이 다이어 프램으로 측정하는 등 여러 가지 방법이 있다. 이 측정법의 특징으로는 출력, 즉 주파수는 유속에 비례하고 압력, 온도, 점성 등의 영향이 적다는 점, 기체, 액체 어느 것에나 쓸 수 있다는 점, 또 대구경, 대유량의 기체 유량측정이 가능하고 압 력손실이 매우 적다는 점 등을 들 수 있다. 그러나 저속의 미 세한 관내의 흐름에 대해서는 레이놀즈수가 작아지고, 유속에 따라 스트루할 수가 크게 변한다는 점에서 적용이 곤란하다. (34) Chart Type: bar 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 Strouhal 0.0 0.2 0.21 0.2 0.21 0.2 0.21 0.9 0.08 Relf 0.0 0.08 0.0 0.14 0.21 0.22 0.21 0.15 0.0 Etkin, Korbacher and Keefe 0.0 0.05 0.08 0.0 0.21 0.22 0.21 0.19 0.2 그림 26 레이놀즈 수에 따른 스트루할 수 변화 포토 유체의 운동 흐름 챔버 (35) 벽 열선 ![image](/image/placeholder) 다이어프램 (a) (b) 그림 27 칼만보텍스 반복진동수 검출법 7.8 초음파 유량계 두 세트의 초음파 발신기와 수신기를 그림 28 과 같이 유속 U 의 흐름에 따라, 거리 1 만큼 떨어지게 설치하고 두 세트의 음파 도달시간의 차 ��를 측정한다. 음속을 C 라 하면 표 7 유량 측정방식 비교 ¦ 측정방식 ¦ 응용 ¦ 범위 (m/s) ¦ 정밀도 ¦ 제한조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오리피스 노즐 벤투리 ¦ 배관, 덕트 유량, 모든 유체 배관, 덕트 유량, 모든 유체 배관, 덕트 유량, 모든 유체 ¦ Reynolds 수 >5000 Reynolds 수 >5000 Reynolds 수 >5000 ¦ 1~5% 0.5~2% 0.5~2% ¦ 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 설치조건에 따라 유량계수와 정확도 달라짐 ¦ ¦ 로타미터 터빈 유량계 용적식 유량계 ¦ 액체, 기체 액체, 기체 비교적 적은 유량, 높은 압력손실 ¦ 모든 범위 모든 범위 500 L/s 이하 ¦ 0.5~5% 0.25~2% 0.1~2% ¦ 측정 유체 별로 교정 요함 전자식 출력 대부분의 경우 측정유체에 따라 교정요함 ¦ ¦ 전자 유량계 ¦ 전도성 액체, 슬러리, 비접촉식, 기계적 가동부 없음 ¦ 0.006~600 L/s ¦ 1% ¦ 유체 전도도가 5 �S/cm 이상이어야 함 대직경의 경우 검출부 제작 및 설치비용 고가 고형물 충돌에 의한 노이즈 발생 및 마모 정류기 ¦ ¦ 칼만 보텍스 유량계 초음파 유량계 ¦ 액체, 기체, 기계적 가동부 없음, 펄스주파수 출력 적산 용이 초음파 투과 가능 액체, 기체, 비접촉식, 기계적 가동부 없음 ¦ Reynolds 수 >104 유속 0.2 m/s 이상 ¦ 1% 2% ¦ 설치 권장 배관 재질에 따라 사용 여부, 부유물질(SS)이 있어야 함 내부 스케일에 의해 정밀도 감소 ¦ | {}
a212e096-ea34-4be9-8096-6fa110d3a0a1 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-17 1 1 AT= C-U C+U (36) 의 관계가 있으므로 유속 U 가 구해진다. 관로단면적을 A 라 하면 유량 Q= AU 를 구할 수 있다. C2AT UC 《 1 에서는 U= 이므로 Q 는 다음 식과 같다. 21 AC⌀AT 21 시간차 △T 는 초음파의 주파수를 f 라고 할 때, 위상차 △⌀ = f△�의 관계가 있다. 수신기와 발신기를 잇는 방향이 흐름 방향과 각도 0 를 이루고 있을 때는 U 대신에 Ucose 를 쓴다. (37) ![image](/image/placeholder) 수신기 발신기 발신기 수신기 그림 28 초음파유량계 7.9 질량유량의 측정 유체의 밀도는 온도와 압력에 따라 변화하므로, 온도나 압력 이 크게 변화하는 흐름에서는 질량유량을 측정할 필요가 있다. 질량유량계에는 직접 질량유량계와, 체적 유량계에 밀도 측정 장치를 조합시킨 간접 질량유량계가 있다. 직접형에는 열식, 차 압식, 각운동량식, 익차식 등 많은 종류가 있다. 차압식으로는 오리피스와 정유량 펌프를 조합시킨 시몬드(Simmonds) 질량 유량계가 있다. 또 코리올리의 힘을 측정하는 리리(Li-Lee)의 질량유량계도 알려져 있다. 그림 29 의 구조도에서 보듯이, 유입구에서 들어간 유체는 토크 관를 지나서 직각방향으로 굽어져 유출구로 흘러나간다. 이때, 토크 관에 작용하는 코리올리스 힘에 의한 토크를 토션 각도 검출기로 측정해, 토크에 비례하는 질량유량을 구한다. 각운동량 방식에서는 그림 30 의 G.E. 유량계가 있다. 날개 바퀴를 정속으로 회전시켜, 거기서 나오는 유체에 일정한 각 속도를 주고 이것을 터빈날개로 완전히 없애는데 필요한 토크 를 측정하면 질량유량을 구할 수 있다. 7.10 속도분포 이용 유량 측정 관내의 유속이 단면적에 걸쳐, 일정하다고 간주할 수 없을 때에는 관단면적 A 를 n 등분하여 각 구분의 유속 U 을 구하 고 아래 식으로 유량을 구한다. Q = ��� ![image](/image/placeholder) 편위각검출기 구동모터 슬림형 회전씰 회전쌀 지시계 토크 튜브 그림 29 리리 질량유량계 ![image](/image/placeholder) 유로 외벽 임페러 지시계 터빈 격기판 토크검출 정속모터 유체의 통로 스프링 그림 30 G.E. 유량계 주로 덕트계통의 풍량측정에 사용하며, 덕트 크기에 따라서 측정점의 개수를 달리 한다. 동일면적 분할법에서는 관 직경 이 230 mm 이하는 12 점, 300 mm 이상은 20 점으로 하고 중간은 16 점으로 정하고 있다. 그림 31 은 300 mm 이상인 경 우 측정점 위치를 보인다. 장방향인 경우에는 최소 16 점이며 64 점을 넘지 않도록 하고 있다. 그림 32 는 600 x 500 mm 직 사각형 단면의 측정점 위치를 보인다. 측정점에서의 판독된 동압을 풍속으로 환산하고 이를 산술평균하여 풍량을 산정한 다. 보다 정확한 풍량측정을 위해 대수 선형분할법도 제시되 어 있다(대한설비공학회, 2011). Chart Type: line D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 그림 31 원형 덕트 측정점 (38) | {}
3e418a37-633f-4275-89e2-44a09cd41bb8 | 1권.pdf | 4.20-18 제 4 편 설비 일반 Chart Type: line L0 L L2 L3 L4 L5 item_01 1Not specified 1Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 그림 32 사각덕트 측정점 7.11 후드형 풍량계 후드형 풍량계는 HVAC 시스템의 말단에 위치한 덕트기구 에서 풍량을 측정하기 위한 장비이다. 불균일한 풍속에 대하 여 여러 지점의 풍속을 평균하는 번거로움을 없애고 비교적 정확한 풍량을 측정할 수 있다. 손잡이가 달려 있어서 후드를 원하는 위치에 갖다 대거나 이동하기 편리하다. 플라스틱이나 금속제 틀 주위를 천으로 둘러싼 후드가 취출구나 흡입구를 감싸며 여기를 통과 하는 공기를 빠져나가지 못하게 포획하여 아래 쪽에 위치한 감지부로 안내한다. 감지부는 작은 관들이 사각 격자 형태로 배열되어 있으며 격자 상에 여러 개의 풍속 센서가 설치되어 있다. 센서는 격자를 가로지르는 풍속을 동 시에 측정하며 평균값을 유량지시계에 표시한다. 풍속 센서로 는 회전차 풍속계, 열풍속계, 전자식 마이크로 액주계 등이 흔 히 사용된다. 후드형 풍량계는 모두 터미널을 통과 하는 유동을 어느 정 도 방해하면서 공기분배 시스템에 다소의 배압을 발생시키므 로 측정상 오차를 발생시킬 수 있다. 대부분의 경우, 장비오차 이내이거나 무시할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 현장 사 용전, 덕트내 속도분포 측정 작업을 통해서 구한 풍량과 비교 하여 풍량 보정계수를 적용해야 한다. 7.12 환기횟수에 의한 풍량 측정 풍압과 온도차에 의해 발생하는 건물의 자연환기량은 실내 공간에 추적가스를 주입하고 시간에 따른 농도감소를 측정함 으로써 측정할 수 있다. 이 방법은 실내 공기는 완전혼합되어 농도가 균일하다는 가정하에서 가능하다. 추적가스로는 화학적으로 안정하며 무해한 것으로서, 일반 대기 중에 존재하지 않는 것을 사용한다. 주로 육불화황(SF6), 헬륨, 프레온 가스 등이 사용된다. 미량의 추적가스를 방이나 건물 안에 넣고 철저히 실내공기와 혼합시킨 후 시간 경과 에 따른 추적가스의 농도감소를 측정하면 이론상 다음 식과 같이 지수적으로 감소한다. 이를 로그 그래프에 그렸을 때 나타나 는 직선의 기울기(-Q/V)로부터 환기량을 계산한다. C= Coe-et/v 여기서, (39) Co : 초기 추적가스 농도, % C : 시간 t 후 추적가스 농도, % V : 방이나 건물의 체적, m2 Q : 환기량, m2/s t : 시간, S 8. 회전속도 측정 8.1 회전속도계 회전속도계 또는 직독식 rpm 카운터는 기계식 또는 전기 식 계측기로부터 축구동 방식과 전자펄스 카운터 등 다양하 다. 일반적으로 연구실과 현장에서 모터, 엔진 및 터빈의 회전 속도 점검에 사용한다. 1) 원심식 회전속도계 원심식 회전속도계는 다이얼면에 순간 속도를 직접 계기에 가리킨다. 다이얼면에서 회전축속도를 전달하기 위한 기구는 보통 승용차의 속도계나 정숙한 증기기관에서의 플라이휠 조 절기와 비슷하다. 측정은 축회전 속도의 측정에 의하며 측정 시 축 끝은 접시머리로 접해야 한다. 2) 크로노미터 크로노미터 회전속도계는 정밀 스톱워치와 계기 회전 카운 터가 하나로 결합된 계기다. 계기 끝이 회전축에 위치하고 스 톱워치 버튼은 카운터 작용과 동시에 스톱워치를 누르게 된 다. 스톱워치는 그것이 비록 회전축에 접촉하더라도 증가하는 계기회전 정지는 6 초 간격으로 정확하다. 실제의 각 계기축의 회전은 다이얼면에서 10 회전을 가리킨 다. 따라서 측정값은 rpm 으로 직접 읽는다. 접시머리끝을 가 진 어떤 축의 속도측정에도 가능하며 축 끝은 접촉할 수 있는 접시머리여야 한다. 3) 전기 회전속도계 전기 회전속도계는 보통 작으며 발전기의 짧은 접촉기구에 의해 연결되고 회전발전기 및 손잡이로 구성된다. 이 계기는 직접적으로 rpm 을 교정하고, 원심식 회전속도계와 비슷하며, 정확도는 전 눈금 범위의 약 1%이다. 8.2 스트로보스코프 이 계기는 고속으로 점멸하는 전기불빛을 발생시키며, 전기적 으로 불빛의 점멸 주파수를 조절할 수 있도록 되어 있다. 회전기 계의 주파수가 불빛의 주파수와 동일하게 맞추어졌을 때 기계는 회전하지 않고 정지한 것처럼 보일 것이다. 이것은 매우 정확하고, 사용할 때 기계에 접촉할 필요가 없 다. 회전장비에 계기가 직접 접촉할 때의 회전속도 측정은 부 정확하게 된다. | {}
d77df357-2c6a-4477-a397-086ebb189a01 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-19 8.3 교류 속도 발전기 속도발전기는 회전자와 고정자로 구성된다. 회전자는 영구 자석으로 장치의 의해 회전한다. 고정자는 권선으로 되어 있 고, 중심에 회전자를 위한 구멍이 있다. 동심도는 그리 중요하 지는 않다. 출력은 회전신호당 단사이클이고, 전압은 회전자 속도의 1 차 함수관계이다. 1 회전 당 10 사이클을 발생시키는 다극배치 때문에 20 rpm 보다 낮은 속도의 측정도 가능하다. 속도발전기의 출력은 정류되어 DC 전압계에 연결된다. 9. 습도 측정 9.1 기본사항 습도는 온도와 함께 온열환경을 결정하는 매우 중요한 요 소이다. 특히 최근 공기조화 기술의 진보에 따라서 단적인 기 상현상으로서가 아니고, 인공적으로 온도 및 습도를 만들어 내어 인간의 쾌적함은 물론 산업에 적당한 환경을 제공하고 있다. 주거는 기본이고, 농업, 양조, 식품의 저장가공, 전자 특 히 최근의 첨단산업의 일부인 초 LSI 등의 반도체 생산공정 에 있어서 클린룸 내의 온도, 습도 및 먼지 관리, 문화재의 보 존, 섬유공업 등이 추가되고 있다. 따라서 우리들의 생활 및 산업이 습도의 영향을 크게 받는 것은 말할 필요가 없다. 습 도는 절대습도, 상대습도, 습구온도, 노점온도 등 다양한 방법 으로 표시한다. 9.2 건습구 온도계 두 개의 온도센서로 구성된 습도계의 종류인 건습구 온도 계가 있다. 두 개의 정밀급 건구온도계와 습구온도계를 조합 시켜 태엽 또는 전동 팬에 의해서 2.5~5 m/s 정도의 바람을 통풍하는 것으로 아스만 건습구 온도계가 대표적인 것이다. 적정하게 사용하면 정확한 습도측정이 가능하지만 유지관리 에 주의 해야 한다. 아스만 방식은 건구 · 습구의 온도차에서 상대습도를 구하는 것이므로 습구의 취급이 나쁘고 또는 보급 수 등이 더러우면 정확한 습구를 구할 수 없다. 아스만에 의한 습도측정의 계산식은 습구온도에서 그 기체 의 수증기압을 구하는 Sprung 의 공식을 기초로 다음과 같이 나타낸다. - 습구가 결빙되지 않았을 때 , Po p = Ps 0.5 (t-t') 100 658.1 (40) - 습구가 결빙되어 있을 때 , Po p = Ps - 0.44 (t-t') 100 658.1 (41) 여기서, t : 건구온도, °C t' : 습구온도, °C p : t °C 에 있어서 수증기분압, Pa Ps : t' °C 에 있어서 포화수증기압, Pa Po : 대기압, Pa 9.3 노점습도계 1) 냉각식 노점계 냉각식 노점계는 기체를 직접 냉각하여 포화상태를 만들어 내고, 노점에서 이론적으로 습도를 구하는 것으로 절대 측정 법이다, 공업적으로 잘 이용되고 있는 것으로는 이슬의 검출 을 광학적으로 실시하는 광전(光�)노점계가 있다. 일반적으로 금속거울면상의 이슬에 광원에서 빛을 받아, 이 슬이 증감되었을 때의 반사광의 증감을 광전소자로 검출해 이 것을 증폭시켜 거울면의 냉각방법(또는 가열방법)을 조절하는 구조로, 이때의 거울면의 온도를 노점으로서 구한다. 냉각방법으로서는 한제(��)냉동기가 이용되었으나 최근 에는 전자냉동이 사용된다. 한제냉동기 등의 경우는 별도로 가 열방법이 있다. 빛의 검출에는 광전관, 반도체 광전소자, 온도 의 검출에는 열전대, 측온저항체, 서미스터가 사용된다. 그림 33 은 장치의 일례이고, 스테인리스 거울면을 반도체 광면소자 로 조사 검출해 전자냉각장치를 조절한다. 온도는 서 미스터로 측정하고 있다. 이 장치는 노점범위 -40°C ~95°C 에서 약 ±0.5°C 의 정밀도 가 얻어진다. 냉각식 노점계에는 이외에도 적외선의 반사를 이용한 것, a 선의 흡수나 B 선의 산란을 이용한 복사선식 등 도 있다. ![image](/image/placeholder) 광원 모터 ※ 교정회로부 증폭기 광원브릿지 증폭기 입구 전도체 DC 115V 서미스터출력 전자냉동 AC 전원장치 출구 열류 그림 33 냉각식 노점계의 원리 2) 염화리튬 노점계 염류인 포화용액의 수증기압은 온도만의 함수로서 온도의 상승과 더불어 증가한다. 용액의 수증기압이 주변기체의 수증 기압과 같게 될 때까지 용액의 온도를 높여, 그 온도에서 주 변기체의 수증기압에 따라서 노점이 구해진다. 염화리튬을 사 용한 노점계는 이 종류의 대표적인 것이다. 그림 34 는 물 및 염화리튬 포화수용액의 수증기압을 나타 | {}
a54867ad-8649-4e62-bf51-b1da0bfb7a4e | 1권.pdf | 4.20-20 제 4 편 설비 일반 낸 것이다. 측정기체가 그림 A 점을 통해서 수평으로 잇는 선 과 물의 수증기압 곡선과 의 교점을 W, 염화리튬의 그것과 의 교점을 L 로 하면, 점 W 에 상당하는 온도가 노점을 나타낸다. 한편, 점 A 의 온도에서는 염화리튬수용액의 수증기압은 주 변기체의 수증기압보다 매우 낮으나, 이것을 뜨겁게 하여 점 L 까지 유지하면 이점의 온도와 노점온도는 일정한 관계가 있 다는 것을 알아서 점 L 의 온도를 측정하여 노점의 직독이 가 능하다. 점 L 에서 염화리튬 포화수용액과 주변기체와 의 수증 기압의 평형에는 염화리튬 포화수용액의 도전율이 이 점을 경 계로 크게 변화하는 것을 이용하고 있다. 수용가획, Chart Type: line -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 item_01 0.0 1 0.3 0.0 0.3 50 75 375 500 item_02 0.13 0.95 0.01 0.02 0.03 0.0 0.95 1.1 1.25 그림 34 물 및 염화리튬 포화수용액의 수증기압 대표적인 감지부(dewcell)로는 얇은 금속관내에 측온저항 체를 넣어서 금속관 외부를 절연시킨 후에 2 개의 가는 선을 평행하게 말아서 그 위에 염화리튬 수용액을 바른다. 이것을 교류전원에 연결하면 염화리튬을 통해서 전류가 흐르나, 그 수증기압이 주변기체의 수증기압보다 작으면 용액 중에 고체 염이 존재하지 않기 때문에 도전율이 크고, 전류에 의한 주울 (Joule) 열로 용액의 온도가 상승한다. 그림의 L 점을 지나서 온도가 상승하면 수증기압의 관계가 역전되고, 용액 중에 고 체염이 석출되며, 도전율이 상당히 작아지게 된다. 그러면 전 류가 줄어들고, 이렇게 자동적으로 L 점이 유지되게 조정하고 있다. 감지부의 작동범위는 주변온도 -40°C ~120°C, 노점온도 -40°C ~6°C, 상대습도로서는 약 20~100%이다. 염화리튬용 액이 오염되면 노점온도에서 ±5°C, 상대습도에서 2~3% 정 도의 정밀도가 얻어진다. 9.4 전기식 습도계 전기식 습도계는 주변기체의 습도에 따라서 전기저항이나 전기용량 등 전기적 특성이 변화하는 세라믹이나 고분자 물질 을 이용하여 상대습도를 측정한다. 여기에는 전해질에 의한 것, 전기절연재료의 표면저항에 의한 것, 탄소막 등 팽윤성 물 질에 의한 것, 반도체 박막에 의한 것 등의 종류가 있다. 전해질에 의한 습도계는 전해질 수용액의 농도가 상대습도 의 함수인 것을 이용, 흡습에 의한 농도변화를 전기저항이나 전기용량의 변화로서 검출해 습도를 구한다. 이것의 장점으로 서는 상대습도를 바로 나타낼 수 있고, 기체의 조건(온 · 습 도)을 변화시키지 않고 측정할 수 있으며, 연속기록, 원격측정 및 자동제어가 가능하다. 단점으로서는 온도계수가 크므로 보 정을 요하고, 한 종류의 감습부로 측정되는 습도범위가 크지 않고, 호환성과 내구성이 다른 것과 비교해서 뒤떨어진다. 9.5 모발 습도계 모발, 동물질의 피막, 식물의 섬유 등은 흡습성을 갖고 있 어서, 습도의 증가에 따라서 길이가 늘어나는 특성이 있다. 이 들 중 모발은 옛날부터 습도측정에 실용화되어 현재까지 사용 되고 있다. 습도 10% 이상에서 늘어나는 정밀도는 상대습도 의 대수에 거의 비례한다. 모발은 보통 이력특성이 있으나, 압 연과 화학처리를 실시하면 신축 특성과 이력특성이 개선된다. 모발습도계는 자동조절에도 잘 사용되나, 요즈음은 나일론 막을 사용한 무지시형 조절기가 많이 이용되고 공기조절장치 등에 이용되고 있다. 장점으로는 상대습도를 바로 나타낼 수 있고, 구조가 간단하며 값이 저렴하다. 기체의 조건(온 · 습도) 표 8 습도계 비교 ¦ 습도계 종류 ¦ 센서 유형 ¦ 작동 방식 ¦ 측정 범위 ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건습구 온도계 냉각식 노점계 염상 가열식 노점계 모발 습도계 던모어 습도계 고분자막 습도계 이온교환수지 습도계 중력식 습도계 ¦ 증발 냉각 노점 수증기압 기계식 전기식 전기식 전기식 혼합비 직접 측정 ¦ 습구온도의 측정 광학적 이슬맺힘 검출 염 용액 증기압 강하 치수의 변화 전기저항의 변화 전기용량/저항의 변화 전기용량/저항의 변화 샘플가스와 건가스 비교 ¦ 0~80°C -75~95°C DP -30~70°C DP 5~100% RH 7~98% RH 10~100% RH 10~100% RH (-40~95°C) 120~20 000 ppm 혼합비 ¦ 측정, 표준 측정, 제어, 기상 측정, 제어, 기상 측정, 제어 측정, 제어 측정, 제어 측정, 제어 1 차 표준, 연구 ¦ ±3~7% RH ±0.2~2 K ±1.5 K ±5% RH ±1.5% RH ±2~3% RH ±5% RH ±0.13% 측정값 ¦ | {}
92210996-7916-4886-bc6a-fa3380278d33 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-21 을 변화시키지 않고 측정할 수 있고, 연속기록 및 자동제어가 가능하다. 단점으로서는 정밀도가 나쁘고 고장 나기 쉬우며, 저온에서는 시간지연이 크고 원격측정이 불가능하다. 10. 실내공기질 측정 실내공기 중에 포함되어 있는 오염물질의 농도를 정확히 측정하는 것은 재실자에게 무해하고 안전한 환경을 제공하기 위해서 매우 중요하다. 여기서는 실내공기질관리법에 제시된 가스상 오염물질과 입자상 오염물질에 대하여 공정시험기준 을 중심으로 각종 측정법을 소개한다. 10. 1 가스상 오염물질 1) 이산화탄소 (CO2) 실내공기질 공정시험기준에 따르면 비분산적외선(non- disperse infrared) 분석법을 실내공기 중의 이산화탄소 농도 측정을 위한 주 시험방법으로 제시하고 있다. 적외선 분석법은 가스 종류에 따라서 특정 파장의 적외선을 선택적으로 흡수하 는 특성을 이용한 것으로 이산화탄소의 경우 4.2 um 부근에서 흡수밴드를 갖는다. 적외선 센서는 프리즘에 적외선을 분산시 키는 분산형과 광원에서 적외선을 그대로 인도하는 비분산형이 있다. 비분산적외선(NDIR) 센서는 실내공기질 측정에 널리 이 용될 뿐 아니라 평형상태의 추적가스 실험이나 동적인 환기적 합성 연구에 적합하다. 실내공기용 NDIR 장비는 0-5000 ppm 범위에서 교정할 때 150 ppm 정도의 정확도를 가지며, 이보다 좁은 범위에서 교정하면 50 ppm 까지 정확도를 높일 수 있다. 기체밀도는 압력에 따라서 변화하므로 다른 센서 처럼 압력에 비례하는 출력값을 낸다. 따라서 측정시의 대기압이 교정시 압 력과 다르면 오차를 유발할 수 있다. 또 일부 NDIR 센서는 공 기유동에 노출되었을 때 유속에 따른 냉각효과 에 민감하기 때 문에 센서를 설치할 위치를 선정하거나 휴대용으로 공조기 성 능을 평가할 때 고려해야 한다. 기타 CO2 농도 측정방법으로 전 류식 전기화학 방식, 광음향방식, 전위차식 전기화학적 방식법, 검지관법 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 확산에 의한 가스 샘플링 가스투과 막 적외선 감지기 ~ 적외선 광원 SM 펄스 파형 분광 필터 파동 가이드 (광학 초점 엘리먼트와 긴 파장 샘플 챔버) 그림 35 비분산적외선 이산화탄소 센서 탄소와 마찬가지로 비분산 적외선법을 주로 이용한다. 측정범 위는 0-100 ppm 로 한다. 입자상 물질, 수증기, 이산화탄소 등 간섭물질의 영향을 줄이기 위해서 입구에 여과 지나 스크러 버를 사용한다. 입자상 물질은 시료 배관이나 분석부에 축적 되어 무시할 수 없는 영향을 미칠 수 있으며, 수증기는 주요 한 방해요소로서 실리카겔과 같은 건조제를 통과 시 킴으로써 영향을 최소화할 수 있다. 그밖에 전기화학식 센서법(electrochemical sensor method) 이 부 시험방법으로 제시되어 있다. 전기화학식 방법은 일산 화탄소 분자의 전기적 산화환원 반응시에 발생하는 전자의 양 을 감지하여 일산화탄소의 농도를 연속 자동 측정하는 방법이 다. 측정범위는 0-200 ppm 이다. 간섭성분은 밀폐된 기류에 많이 존재하는데, 여기에는 입자상 물질, 수증기, 이산화황, 질소산화물, 이산화탄소, 수소 및 탄화수소류가 있다. 의심되 는 물질의 영향을 막기 위해서는 각 물질에 해당하는 스크러 버를 사용한다. 3) 휘발성유기화합물 (VOC) 실내 및 건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물(volatile organic compounds, VOCs)의 주 시험방법으로 고체흡착 열탈착법을 사용한다. 고체 흡착관을 이용하여 시료를 채취하 고 열탈착 전처리한 후 기체크로마토그래프-질 량분석계 (GC-MS/FID)로 분석하여 공기 중 농도를 측정하는 방법이 다. 샘플을 채취하는 기타 방법으로 캐니스터를 이용한 방법 과 고체흡착 용매추출법 등이 있다. 기체크로마토그래프(gas chromatograph, GC)는 이동상(mobile phase)으로 기체를 사용하여 혼합물의 여러 성분을 분리하는 크로마토그래피이 다. 질량분석기(mass spectrometer, MS)는 주로 모세관 또 는 분리기로 기체(또는 액체) 크로마토그래프와 결합하여 사 용하며 크로마토그래프로부터 유입된 시료의 분자를 전자 흐 름으로 충격하여 이온화하고 각 이온의 세기를 질량/전하수의 순서로 나열한 질량 스펙트럼을 측정하는 장치이다. 또 불꽃 이온화 검출기(flame ioization detertor, FID)는 수소불꽃 에 의해 화합물의 골격 탄소를 이온화해서 성분을 검출하는 크로마토그래프용 검출기이다. 실내공기질 관리대상 물질은 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일 렌, 1,4-디클로로벤젠, 스티렌 등 6 종이다. MS 로 분석할 경우, 질량분석 총이온 크로마토그램과 화합물의 유지시간 을 이용하여 시료에서 개별적인 VOC 를 검출한다. FID 를 이용하여 분석하는 경우에는 각 단일물질을 분석하여 확인 하였을 경우에만 개별적인 VOC 의 정량분석이 가능하다. 총휘발성유기화합물(total volatile organic compounds, TVOC)은 크로마토그램에서 헥산에서 헥사데칸까지의 범 위에서 검출되는 모든 휘발성유기화합물을 의미하며 표준 물질 분석시 헥산, 톨루엔, 헥사데칸이 반드시 포함되어야 한다. 4) 폼알테하이드 (HCHO) 2) 일산화탄소 (CO) 실내공기 중에 존재하는 일산화탄소의 농도측정은 이산화 실내 및 건축자재에서 방출되는 폼알데하이드 농도를 측정 하기 위한 주 시험방법으로 2,4DNPH 유도체화 HPLC 분석 | {}
41e0a328-9b08-40ac-9114-6775fa100884 | 1권.pdf | 4.20-22 제 4 편 설비 일반 법을 사용한다. 이 방법은 2,4-다이나이트로페닐하이드라진 (Dinitrophenylhydrazine, DNPH)으로 코팅된 실리카겔을 포함하고 있는 카트리지를 이용하여 공기 중의 폼알데하이드 를 채취하고 자외선 흡수법에 의한 고성능액체크로마토그래 피(high performance liquid chromatography, HPLC)에 의해 분석하여 농도를 측정하는 방법이다. 고성능액체크로마 토그래프는 컬럼에 충전물질을 사용하고 펌프로 가압한 용액 이 컬럼으로 흐르게 되어 있는 장치를 사용하는 액체크로마토 그래프로서 기체크로마토그래프(GC)에 적용하기 곤란한 비 등점이 높은 물질, 고분자 화합물, 열에 불안정한 물질, 극성 이 강한 물질들을 고정상과 이동상 사이의 물리화학적인 반응 성의 차이를 이용해 분리하여 분석하는데 이용한다. 오존은 카트리지내의 DNPH 및 유도체와 반응하여 방해물 질로 작용하기 때문에 간섭작용을 최소화하기 위해 카트리 지 앞부분에 오존 스크러버를 직렬로 연결하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 5) 이산화질소 (NO2) 실내공기 중의 이산화질소 농도는 화학발광법(chemi- luminescence method)를 주 시험방법으로 측정한다. 이 방 법은 일산화질소와 오존의 반응으로 생긴 이산화질소로부터 발생하는 발광현상을 이용하여 공기 중 농도를 연속자동 측정 하는 방법이다. 입자상 물질이나 암모니아, 아민, 질산, 질산 과산화아세틸, 질산염 등은 이산화질소를 측정하는데 간섭물 질로 작용할 수 있다. 간섭이 의심되는 물질의 영향을 줄이기 위해 각 물질에 해당하는 여과 지 및 스크러버를 사용한다. 기타 이산화질소와 일산화질소 등 질소산화물의 농도를 측 정하는 방법으로 흡수발색액을 이용한 흡광광도법이 있다. 6) 오존 (03) 실내공기 중의 오존 농도는 자외선 광도법 (ultraviolet photometer)을 이용하여 측정한다. 측정범위는 약 0-1 ppm 이다. 자외선 광도법은 특정 파장의 자외선(254 nm)을 흡수 하는 오존의 특성을 이용하여 실내공기 중 오존의 농도를 연 속 자동 측정하는 방법이다. 입자상 물질, 질소산화물, 이산화 황, 톨루엔, 습도는 공기 중 오존농도를 측정하는데 간섭물질 로 작용할 수 있다. 기타의 오존 농도 측정방법으로 시료 공 기 중의 오존이 에틸렌과 반응할 때 생기는 발광도가 오존농 도에 비례관계를 이용한 화학발광법이 이용된다. 7) 라돈 (Rn) 실내공기 중의 라돈(Rn-222) 농도의 장기측정은 알파비적 검출법(alpha track detection method)를 주 시험방법으로 이용한다. 라돈 및 라돈붕괴생성물이 방출하는 알파입자가 고 체형태의 검출소자(필름)에 입사될 때 생성된 손상을 충분한 기간 동안 축적한 후 화학적 처리를 통하여 손상의 흔적을 현 미경으로 확대하여 흔적의 개수를 계수하여 공기 중 라돈의 평균방사능 농도를 측정하는 방법이다. 검출소자는 측정 중 라돈 이외의 환경적 요인에 의한 영향을 최소화하기 위해 적 절한 용기 내에 장착하여 사용한다. 과거 방사능 단위로 큐리 (Ci)를 사용하였으나 현재는 베크렐(Bq)를 사용한다. 1 베크 렐은 1 초 동안에 하나의 방사성 핵종이 붕괴되어 다른 핵종으 로 바뀌는 것을 의미한다. 1 pCi/L 는 37 Bq/m3 에 해당한다. 단기적인 연속 라돈측정기에는 섬광셀(scintillation cell), 이온화상자(ionization chamber), 실리콘검출기 (silicon detector)의 세 가지 검출방식이 이용된다. 섬광셀 방식은 여과 지를 거친 후, 자연확산 또는 동력펌프를 통해 셀 내로 유입된 라돈과 셀 내부에서 생성된 라돈붕괴 생성물에서 방출되는 a 입자에 ZnS(Ag)가 반응하여 나온 섬광을 광증 배관으로 증폭하여 계수한다. 이온화상자 방식은 여과 지를 거친 후, 자연확산 또는 동력펌프를 통해 이온화상자 내로 유입된 라돈과 이온화상자 내부에서 생성된 라돈붕괴생성 물에서 방출되는 a 입자가 고전기장에서 만든 이온화의 전 기적 신호를 계수한다. 또 실리콘검출기 방식은 여과 지를 통하여 측정용기로 유입된 공기 중 라돈 및 라돈붕괴생성 물이 붕괴할 때 방출하는 알파입자를 실리콘 반도체 검출 기를 이용하여 계수한다. 8) 기타 측정법 가스검지관(gas detector tube)은 유리관 속에 특정 가스 와 반응하는 검지제(���)를 충전한 관이다. 관의 한쪽을 통해 내부로 시료 가스를 빨아들여지면 검지제가 반응하여 색 이 변한다. 유해가스의 농도는 변색된 길이로 인지하는 경우 와 변색의 정도에 따라 인지하는 경우가 있다. 정확도가 높지 않고 연속적인 측정이 어려우나 사용이 간편하므로 현장에서 유해가스 간이측정용으로 활용되고 있다. 이산화탄소, 일산화 탄소, 폼알데히드, 톨루엔, 이산화질소, 암모니아, 염소 등 다 양한 가스에 대해 다양한 측정 범위의 검지관이 있다. ![image](/image/placeholder) 변색층 검지체 시료공기의 흐름 L ←△L L2 L++L2 M:지시농도값의 평균값 M= 삶 S0.20 L2-L1 Lg:최고 지시농도 2 L,:최저 지시농도 △L= 그림 36 검지관 10.2 입자상 오염물질 1) 미세먼지의 측정 ① 중량법(gravimetric method) : 공기 중에 포함된 미세먼지(PM10)의 질량을 직접 측정하는 방법으로 실내공기 질 공정시험기준의 주 시험방법이다. 시료 공기를 1-30 L/min 의 유량으로 여과 지에 통과 시켜 채취 전후의 여과 지 중량의 차이로부터 공기 중 미세먼지(PM10) 농도를 측정한 다. 흡인펌프에 의해 들어온 시료공기 중에서 10 �m 이상의 입자는 입경 분리장치에 의해 제거되고 10 �m 보다 작은 입 자는 공기의 흐름에 따라 여과 지를 통과 하며 축적된다. 입경 분리장치에는 원심력에 의한 사이클론 방식, 중력에 의한 중 력침강 방식, 그리고 관성을 이용한 관성충돌 방식 등이 있다. | {}
765e61dc-840f-40a5-8049-d32f42cd5904 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-23 ② 베타선흡수법(�-ray absorption method) : 여과 된 먼지 양에 따라서 베타선의 흡수량이 바뀌는 원리를 이용하여 연속적으로 미세먼지 농도를 측정하는 방법으로 공정시험기 준의 부시험방법으로 사용된다. 입경분리장치를 통해서 원하 는 크기의 미세먼지를 흡인하여 테이프 형태의 여과 지에 채취 하고 여기에 베타선을 통과 시키며 투과 된 베타선의 량을 측정 한다. 새로운 테이프 여과 지 면이 측정부분으로 이동하면 연 속적으로 베타선의 투과 량을 측정하여 미세먼지 농도를 계산 하고 기록한다. ③ 광투과 법(light transmission method) : 실내공기 중의 입자상 물질을 일정시간(1 시간)이상 여과 지 위에 포집한 후 파장 400 nm 정도의 빛을 조사해서 빛의 두 파장을 측정 하고 그 값으로부터 공기 중 입자상 물질의 농도를 구하는 방 법이다. 이 방법에 의한 포집입자의 입경은 0.1~10 �m 의 범 위이며 입자상 물질의 입경, 반사량 등의 물리적 성질이 동일 하면 빛의 투과 량은 질량 농도에 비례하게 된다. 광투과 법의 측정장치는 유량계측정부, 공기흡인부, 여과 지 교정부, 시간조 절부, 시료채취부, 광투과 량 측정광원부로 구성된다. ④ 광산란법(light scattering method) : 검출기에 있 는 흡인장치에 의하여 공기가 광학적 미로를 통과 할 때 직각 으로 2 회 굴절하여 외부광과 큰 입자들이 제거되어 암실 내를 통과 한다. 암실내의 빛(beam)은 수광부와 직각으로 서로 바 뀌면서 감응 용적을 구성하게 된다. 입자상물질이 감응 용적 내를 통과 할 때 개개의 입자상 물질에 의하여 직각 방향의 산 란광이 슬릿(slit)을 통과 하여 광전자의 증배관으로 입사되어 광전류로 전환된다. 광전류와 시간을 곱한 값이 일정한 수치 에 달할 때 1 펄스(pulse) 발생하는 광전류 적분회로를 이용하 여 산란광에 비례한 펄스로 전환된다. 따라서 단위 시간 내에 펄스를 계수함으로써 입자상 물질의 상대 질량농도를 측정할 수 있다. 2) 석면의 측정 실내공기중 석면농도를 측정하기 위한 방법으로 위상차현 미경법(phase-contrast microscope)을 주 시험방법으로 하 고 판독이 불가능한 경우에는 주사전자현미경법(SEM)을 이 용한다. 일반 광학현미경으로는 석면을 분명하게 식별하기 어 렵기 때문에 위상차현미경을 이용하여 굴절률이나 두께가 부 분적으로 다른 무색투명한 물체의 각 부분 투과 광 사이에 생 기는 위상차를 화상면에서 명암의 차로 바꾸어 석면을 식별할 수 있도록 한다. 길이가 5 �m 이상이고 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 섬유를 현미경 시야에서 계수하여 공기 체적당 포 함된 석면섬유의 개수(개/mL)로 환산하여 표시한다. 3) 총부유세균의 측정 실내공기 중에 존재하는 미생물 입자 중 총부유세균의 수 를 측정하는 방법에는 충돌법, 세정법, 여과 법 등이 있다. 충 돌법은 실내공기를 부유세균 측정장비(bio air sampler)로 일정량 흡입하여 장비 내에 미리 준비된 배지에 충돌시켜 공 기 중의 부유세균을 채취하는 방법이다. 부유세균이 흡착된 배지를 배양기에서 배양하여 증식된 균 집락수를 세어 포집한 공기의 단위 체적당 균수(CFU/m3)로 산출한다. 세정법은 흡 입된 공기를 완충액에 통과 시키면서 부유세균을 채취한 후 완 충액을 전량 여과 지에 거르는 방법이고, 여과 법은 흡입된 공 기를 여과 지에 직접 통과 시키면서 부유세균을 채취하는 방법 으로 모두 배지 위에서 증식된 균 집락수를 세어 단위 공기체 적 당 균수(CFU/m3)를 산출한다. 11. 소음 및 진동 측정 공기조화 및 냉난방 장치에 있어서 소음 및 진동에 대한 측정, 분석 및 조정이 점차적으로 중요시되고 있다. 11.1 소음측정 건강한 사람의 귀로 들을 수 있는 최소 음의 강도는 1 000 Hz 의 음에서 Io = 10-12 W/m2 이며, 음압은 po = 2 x 10-5 Pa 이다. 인간의 감각은 큰 자극에는 둔하므로, 편의 상 음의 강도의 레벨 IL 은 IL = 10 log10(I/Io) dB 로 표시하고, 음압 p 의 레벨 SPL(sound pressure level)은 SPL = 20 10g10 (p/po) dB 로 평가하고 있다. 표 9 미세먼지 농도 측정법 ¦ ¦ 측정방법 ¦ 농도표시 ¦ 설 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 중량법 (gravimetric method) ¦ �g/m 3 ¦ 미세먼지를 여과 지에 채취하여 채취 전후의 여과 지 중량 차이로부터 공기 중 의 질량 농도를 측정하는 방법. 실내공기질 공정시험방법의 주시험방법. ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 베타선 흡수법 (�-ray absorption method) ¦ 3 �g/m ¦ 미세먼지가 채취된 여과 지에 베타선을 투과 시켜 흡수되는 베타선의 정도로부 터 질량 농도를 연속적으로 측정하는 방법. 실내공기질 공정시험방법의 부시 험방법. ¦ ¦ 포집 측정법 ¦ 광투과 법 (light transmission method) ¦ 3 �g/m ¦ 일정시간동안 여과 지 위에 미세먼지를 포집한 후, 빛(400 nm 정도)을 조사해 서 빛의 두 파장을 비교측정하고 그로부터 공기 중의 질량 농도를 구하는 방법. ¦ ¦ 부유 측정법 ¦ 광산란법 (light scattering method) ¦ 3 �g/m 또는 개/m 3 ¦ 흡인된 공기가 광학적 미로를 통과 할 때 빛을 조사하면 공기 중에 포함되어 있는 미세먼지에 의하여 빛이 산란되는데, 산란광의 강도로부터 질 량을 측정 하거나 산란광 펄스로부터 개수를 측정하는 방법. ¦ | {}
5b5c66a0-caa9-40ec-ae5b-5658e78d42d4 | 1권.pdf | 4.20-24 제 4 편 설비 일반 이 데시벨 스케일은 귀로 들을 수 있는 최소한계인 20 �Pa 을 기준 음압으로 사용하여 0 dB 로 정의 하고 있다. 1 dB 은 우리가 귀로 구분할 수 있는 가장 적은 변화량이며, 6 dB 의 증가는 음압의 2 배에 해당하지만 10 dB 증가시마다 2 배의 크기로 들리게 된다. 그림 37 에는 우리들에게 친숙한 여러 가 지 음압이 dB 과 Pa 스케일로 나와 있다. 또한, 청각은 음의 주파수에 의하여 감도가 달라지므로 기준으로서 1 kHz 에서 의 L dB 의 음과 비교하여 같은 크기로 들리는 음의 레벨을 L 폰(phon)이라 한다. 귀의 감도에 가까운 특성이 되도록 청 각 보정곡선을 정하여 사용하고 있다(1 편 5 장 참조). 소음 측 정기에서 쓰이는 청각보정은 IEC 의 규격에서는 보통소음계로 측정된 값을 L dB(A), L dB(B), L dB(C)와 같이 보정회로 를 지정한 dB 로 표시한다. 소음을 평가하기 위해서 알아야 할 가장 중요한 두 가지 특성 은 음의 크기와 주파수이다. 따라서 음 측정을 위한 장비의 선정 도 이러한 관점에서 고려되어야 할 것이다. 일반적으로 소음 레 벨만을 측정할 경우에는 음을 마이크로폰에 의해 전기신호로 변환하여, 청각보정회로를 경유한 출력으로 소음 레벨을 지시 하는 지시소음계(sound level meter)만으로도 충분하나, 주파 수 분석을 위해서는 필터(filter)를 추가해야 할 것이다. 필터의 종류로는 한 옥타브, 1/3 옥타브 및 일정비율 대역통과 필터 (constant percentage band pass filter) 등이 있다. 그러나 최근에 마이크로 프로세스의 발달로 음의 강도를 실시간으로 직접 측정하는 것이 가능하게 되었고, 음의 측정 에 있어서 새로운 장을 열었다. 음의 강도(intensity)는 벡터 (vector)량이므로 음의 강도 측정을 통하여 소음원의 위치파 악과 구별 및 입사각에 따른 재료의 음향 흡수에 대한 연구가 가능하다. 더욱이 소음원을 둘러싸는 표면에 대하여 인텐시티 벡터를 적분함으로써 종래의 무향실과 같은 특별한 환경이 아 닌 일반적인 암소음의 존재 아래에서도 쉽게 음원의 음향파워 를 결정할 수 있게 되었다. 음향측정위치, 측정회수 및 최고치, 평균치(RMS) 등의 측정 법에 관해서는 설계기준이나 KS, DIN, IS, AMCA, ARI, ASHRAE, ISO 및 IBC 등 국가 또는 국제표준에 따르면 된다. 11.2 진동측정 일반적으로 기계적인 진동은 기준 위치에 대한 물체의 규 칙적인 반복운동이다. 이 운동은 변위, 속도 및 가속도의 3 가 지 용어로 특정 지을 수 있다. 이 세 가지 변수는 수학적으로 다음과 같은 관계를 가지고 있다. 가속도 속도 = 2�f 가속도 변위 = (2mf)2 따라서 진동의 주파수를 안다면 단지 하나의 변수만 측정하 여도 나머지 두 변수를 결정할 수가 있다. 어떤 측정을 위한 변수의 선택은 진동의 성질과 측정의 목적에 따라 결정되어야 할 것이다. 변위는 보통 기계의 불균형 및 구조물 등과 같은 저주파 진동에 적절한 반면에 가속도는 충격 및 고주파 진동 측정에 더 적절하다. 또한, 속도는 기계의 상태점검, 예방 유지 및 회전부분의 소음원 확인을 위한 진동 측정에 더 적절하다. 진동 측정을 위한 장비는 소음 측정장비와 유사하나 큰 차이 가 나는 부분은 신호 변환기이다. 가장 광범위하게 쓰이는 진동 신호 변환기는 압전 가속도계(piezoelectric accelerometer) 이다. 이 가속도계는 진동체의 진동 가속도에 비례하는 전기 출력을 내는 전기 역학적 변환기이다. ![image](/image/placeholder) �Pa dB 140 통증한계 100000000 130 129 10000000 110 90 1000000 80 70 100000 60 50 10000 40 30 1000 20 20 100 10 20 0 청음 최소한계 그림 37 데시벨(dB)에 대한 음압레벨(uPa) (42) (43) 진동 측정을 위한 장비들로는 진동지시계, 필터, 기록계, 교 정장비, 가속도계 전치증폭기 및 실시간 주파수 분석기 등 다 양한 기기들이 개발, 상품화되어 있으나 경제성 및 필요에 맞 게 적절히 조합하여 선택하여야 할 것이다. 12. 전기량 측정 12. 1 전압 1) 직류 지시계기로부터 직접 읽을 수도 있으나 정밀한 측정에는 | {}
c2a590b2-5fd7-4c99-b4d2-29090b98ae84 | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-25 전위차계가 사용된다. 그림 38 에서 검류계를 사용하여 표준전 압 Es 와 가변저항이 평형되는 점을 알아내어 전류 I 를 설정 하고 그때의 가변저항치를 �이라 한다. 검류계의 접속을 표 준전지로부터 측정대상 Ez 로 바꾸어 전류 I 상태에서 평형이 되는 저항 모가 정해지면 다음 식으로 �가 주어진다. R2 E⌀= IR2= E R1 직류표준 전압발생기와 검류계를 조합시킨 차동전압계도 있다. (44) ![image](/image/placeholder) 가변저항 Es 전류계 Ez 그림 38 전위차계 2) 교류 교류전압에 대해서는 실효치, 평균치, 파고치를 구별할 필요 가 있다. 파형을 브라운관 오실로스코프로 또는 11 Hz 정도 이 하의 주파수에는 펜부착 오실로스코프로 읽는 것도 가능하다. 지시계기로서 상용주파수에는 가동철편형이 이용된다. 미 소전압에 대해서는 선택증폭기의 이용, 고전압에 대해서는 계 기용 변압기나 저항분압기를 이용해서 111 v 정도로 낮추어 서 계측하는 것도 행해진다. 12.2 전류 1) 직류 전압과 유사하게 가동코일형 등의 지시계기가 사용된다. 1 uA, 0.5 uA 급의 미소전류용의 것도 있다. 정밀한 측정에는 표준 저항에서의 전압강하를 직류전위차계로 측정하는 것도 행해진다. 수천 암페어까지의 대전류에 대해서는 분류기를 이용해서 전압강 하를 밀리볼트로 측정하는 방법도 있다. 저항이 불분명하여 개방 이 불가능한 회로에서는 직류변류기가 사용된다. 그림 39 에서 저항 R 을 변화시킬 때의 전류가 각각 4, I2, 전압이 E1, �라면 도체전류 I 는 다음 식에 의해서 구해진다. E211 -Eil2 I= E2-E ![image](/image/placeholder) 전류 I E 전류계 R 그림 39 도체전류의 측정 (45) 2) 교류 지시계기로서는 가동철편형, 전류력계(����)형 등이 이용 된다. 가동철편형은 전류력계형에 비해서 정밀도는 다소 떨어지지 만 널리 사용되고 있다. 미소전류는 변류기를 이용해서 측정한다. 대전류를 직접 측정하기에는 전류력계형이 적절하다. 개방형변류 기(그림 40)에 의해 선로전류를 측정하는 것이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 자속 이차코일 철심 절연물 정류형계기에 접속 그림 40 개방형 변류기 12.3 전력량 1) 직류 지시전력계로서는 전류력계형 · 유도형 등이 있다. 전압과 전류를 측정해서 그 곱을 연산해서 구할 수도 있다. 2) 교류 전력 P 는 다음 식으로 주어진다. P = E* I X 역률 여기서, E", I : 전압, 전류의 실효치 (46) 전압계 또는 전류계밖에 없는 경우에는 다음 식으로 구할 수 있다. 삼전압에 의해(그림 41) 1 P= · (Ⓔ웅-Ⓔ)-Ⓔ) 2R (47) | {}
99bab2ac-2d67-40ab-a3d6-0afee8c9c1e0 | 1권.pdf | 4.20-26 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) R E3 E 부하 그림 41 삼전압계법 삼전류에 의해(그림 42) P = R2 (평-⑫-㉰) (48) ![image](/image/placeholder) I2 부하 R 그림 42 삼전류계법 n 선식의 다상전력은 (n-1)개 단상전력계의 대수합과 같다 (Blondel 의 법칙)는 원리로부터 구해진다. 가동코일을 동일가 동축에 부착한 삼상전력계를 사용하여 1 개의 지침으로 삼상 전력이 구해진다. 12.4 전기저항 1 � 이하를 저저항, 1~106 오을 중저항, 106 요 이상을 고 저항이라 부른다. 여기서는 우선 10-5~107 �의 저항측정에 대해서 기술한다. (1) 피측정물 양단의 전위차 E, 흐르는 전류 I 로 부터 저항 R 은 음의 법칙에 의해 R = E/I 로 주어진다. (2) 구하는 저항 R 에 표준저항 R3 를 직렬로 연결해서 동 일전류를 흘려 단자전압 Ez, E,를 전위차계로 측정하면 다음 식과 같은 관계가 성립된다. Ex R⌀ = R。 Es 3) 휘스톤브릿지(그림 43)에 있어서 Rv 를 조절해서 검류계 의 지시를 0 으로 함으로써 다음 식이 주어진다. RA R = Rv RB ![image](/image/placeholder) RN RA Rv RB 그림 43 휘스톤브리지 고저항의 경우에는 검출기에 고입력 임피던스를 이용한다. 절연저항계는 5 000 M� 이상의 대략적인 절연저항을 구하는 것에 이용된다. 피뢰침, 철탑 등의 전기기기의 접지저항 R 은 그림 44 에서 평형이 되는 �에 대해서 Ex = nIR 가 성립되므 로 접지저항 R.는 다음 식에 의해서 구해진다. Ex R⌀= = nR I (51) ![image](/image/placeholder) n/I nI I R⌀ E P E2 R2 그림 44 접지저항 고입력 임피던스 증폭기를 이용해서 Ex 를 측정하고 접지저 항 R2 를 환산하는 것도 가능하다. 용액의 저항은 농도와 관계하므로 미리 액체의 농도와 비 도전율의 관계를 구해 놓으면 용액농도를 저항측정에 의해 구할 수 있다. 저항측정에는 전극에서 성극작용을 피하여 교 류를 이용하는 용액의 전해질 전도율을 측정하는 방법 등이 있다. 12. 5 역률과 위상 (49) 유효전력 P, 피상전력 Ps, 전압과 전류의 위상차각 ⌀에 대 해서 다음 식으로 주어진다. P 역률 cos⌀ (50) (52) 단상에서는 부하에 걸리는 전압이 E, 흐르는 전류가 1 일 | {}
f62bc438-88c2-4144-aebb-372d18342e9b | 1권.pdf | 제 20 장 측정법 4.20-27 때 피상전력은 EI 로 주어진다. 단상의 경우 삼전압계법 · 삼전류계법에 의해 다음 식으로 부터 구해진다(그림 41, 그림 42 참조). E3- Ei-E cos⌀ = 2E1E2 (53) �-�-� 21112 (54) 전류력계형이나 가동철편형의 역률계가 있다. 또한, 역률계 는 cos⌀를 위상계는 ⌀를 표시한다. 12. 6 주파수 표준주파수의 전류와 측정대상의 전류가 나타내는 전류의 변동으로부터 정수비의 주파수에 대해서 구할 수 있다. 피측 정주파수와 표준주파수가 근접하여 있으면 양자를 혼합, 검파 할 때의 주파수의 차이로부터 구해진다. 또한 측정파를 펄스 정형하여 카운터로 세는 방법도 있다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 1 권 기초. 2. 대한설비공학회, 2015, 설비표준용어집. 3. ASHRAE, 2013, ASHRAE Handbook Fundamentals, 2013, Chapter 36, pp. 1-37. 4. 日本空�調和 · 衛生工��, 2010 空�調和 · 衛生工� 便覧, 1卷 基礎篇, pp. 213-255. 5. 日本冷凍協�, 2006, 冷凍空調便覧, 1卷 基礎篇. 6. 日本機械��, 2006 機械工�便覧, 基礎篇, A5 熱工�. 7. 기술표준원, 2005, 측정결과 의 불확도 추정 및 표현을 위한 지침, KS A 3000. 8. 한화택, 2002, 기계계측, 구미서관. 9. Fanger, P. O., 1982, Thermal Comfort, Robert E. Krieger, Malabar, FL. 10. Madsen, T. L., 1976, Thermal comfort measurements, ASHRAE Trans. 82(1) 11. 대한설비공학회, 2011, 덕트풍량 측정 방법, SAREK 표준 A101-2011 12. ASTM, 2015, Standard specification and temperature- electromotive force (emf) tables for standardized thermocouples, American Standard Testing and Materials, ASTM-STD E230. 13. 환경부 생활환경과, 2016, 실내공기질관리법, 법률 제 13601 호. 14. 환경부 생활환경과, 2016, 실내공기질관리법 시행규칙, 환경 부령 제 681 호. 15. 환경부, 2014, 실내공기질 공정시험기준, 환경부 고시 제 2017-11 호. | {}
cdd38ede-57cd-422f-a267-3c6ebd473ee5 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-1 제 21 장 규격, 기준 및 표준 여기에 열거한 규정 및 표준은 해당 조직에서 게시한 활용, 방법 또는 표준을 나타낸다. 공조장비의 시험방법, 등급, 성능 요구 사항 및 한도를 결정하는데 있어서 실무 기술자에게 유 용한 참고 자료가 될 수 있을 것이다. ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual s ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Methods of Testing Air Terminal Units 단말 공기 유닛의 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 130-2008 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Non-Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance 무 덕트 방식 에어컨 및 열펌프-성능 시험 및 평가 ¦ ISO ¦ ISO 5151:2010 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Ducted Air-Conditioners and Air-to-Air Heat Pumps-Testing and Rating for Performance 덕트 연결형 에어컨 및 공기 대 공기 열펌프 - 성능 시험 및 평가 ¦ ISO ¦ ISO 13253:2011 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Guidelines for Roof Mounted Outdoor Air-Conditioner Installations 지붕 설치 옥외 에어컨 설치 지침 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1997 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 덕트 없는 에어컨과 열펌프 - 성능시험 및 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5151 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 덕트 있는 공기조화기 및 열펌프 - 성능시험 및 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13253 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 팬 코일 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6377 ¦ ¦ 공기조화기기 ¦ 팬 컨벡터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 6314 ¦ ¦ 중앙식 ¦ Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps 중앙식 분리형 시스템 및 단일 패키지형 에어컨 및 열펌프 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C656-05 (R2010) ¦ ¦ 중앙식 ¦ Performance Standard for Rating Large and Single Packaged Air Conditioners and Heat Pumps 대형 및 단일 패키지형 에어컨 및 열펌프 평가 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C746-06 (R2012) ¦ ¦ 중앙식 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired, Heat Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식, 열 작동형 에어컨 및 열펌프 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.1-1996 /CGA 2.91-M96 (R2012) ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired Work Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances (Internal Combustion) 가스 연소식 직접 구동형 에어컨 및 열펌프 기기 (내부 연소) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.2-1996 /CGA 2.92-M96 (R2002) ¦ ¦ 가스식 ¦ Performance Testing and Rating of Gas-Fired Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식 공기 에어컨 및 열펌프 기기의 성능 시험 및 평가 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.4-1996 /CGA 2.94-M96 (R2002) ¦ ¦ 패키지형 ¦ Packaged Terminal Air-Conditioners and Heat Pumps 패키지형 단말 공기 에어컨 및 열펌프 ¦ AHRI/CSA ¦ AHRI 310/380-04/CSA C744-04 (R2009) ¦ ¦ 단일실 ¦ Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM RAC-1-R2008 ¦ ¦ 단일실 ¦ Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 및 패키지형 단말 에어컨 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 16-1983 (RA09) ¦ | {}
02db55ea-4adb-4c8d-b686-2ac31173f3c0 | 1권.pdf | 4.21-2 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Room Air Conditioner and Packaged Terminal Air Conditioner Heating Capacity 단일실 공기 에어컨 및 패키지 단말 에어컨 난방 용량 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 58-1986 (RA09) ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners 팬코일 유닛 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 79-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 평가 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C368.1-M90 (R2012) ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners 단일실 공기 에어컨 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 117-1970 (R2012) ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners (2007) 단일실 공기 에어컨 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 484 ¦ ¦ 개별식 ¦ Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment 단일 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 210/240-2008 ¦ ¦ ¦ Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 270-2008 ¦ ¦ ¦ Application of Sound Rating Levels of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 수준의 적용 ¦ AHRI ¦ AHRI 275-2010 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 상업용 및 산업용 단일 에어컨 및 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 340/360-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 전기 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 37-2009 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Heat-Operated Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 열 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 40-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps 단일 에어컨 및 열펌프 장비 부분부하 효율 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 116-2010 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 전산 장비 및 데이터 가공실 단일 공기조화기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 127-2012 ¦ ¦ ¦ Method of Rating Unitary Spot Air Conditioners 단일 국소용 공기조화기기 평가 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 128-2011 ¦ ¦ ¦ 멀티 에어컨디셔너 및 히트펌프 성능시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO15042 ¦ ¦ ¦ 에어컨디셔너 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9306 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-40 부 : 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-40 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-88 부: 난방장치, 환기장치 또는 에어컨디셔너 시스템 등에 사용되는 가습기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-88 ¦ ¦ ¦ 자동차용 재제조 에어컨 컴프레서 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 4004 ¦ ¦ ¦ 항온항습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0001-0163 ¦ ¦ ¦ 항온항습기 성능 시험방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0002-0164 ¦ ¦ 선박 ¦ Specification for Mechanically Refrigerated Shipboard Air Conditioner 기계 냉방 선박형 공기조화 기기 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F1433-97 (2010) ¦ ¦ ¦ 거주구용 공기조화 냉난방장비 선상시험 절차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS V 0951 ¦ ¦ ¦ 선박 거주구의 공기조화 및 통풍 - 설계조건 및 계산기준 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO7547 ¦ ¦ ¦ 선박 식품창고의 공기조화 및 통풍 - 설계 조건과 기본 계산 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO9099 ¦ ¦ 부속품 ¦ Flashing and Stand Combination for Air Conditioning Units (Unit Curb) 공기조화 기기용 굽도리널과 대의 조합 (장치 둘레테) ¦ IAPMO ¦ IAPMO PS 120-2004 ¦ | {}
3100d8cc-4061-466c-bc47-22eee6edb991 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-3 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 공기조화 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Heat Pump Systems: Principles and Applications, 2nd ed. 열펌프 시스템: 원리 및 응용, 2 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual H ¦ ¦ ¦ Residential Load Calculation, 8th ed. 주거용 부하 계산, 8 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual J ¦ ¦ ¦ Commercial Load Calculation, 4th ed. 상업용 부하 계산, 4 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual N ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ ¦ Environmental Systems Technology, 2nd ed. (1999) 환경 시스템 기술, 2 판 (1999) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ ¦ Standard of Purity for Use in Mobile Air-Conditioning Systems 이동용 공기 조화 설비 사용에 대한 청결 기준 ¦ SAE ¦ SAE J1991-2011 ¦ ¦ ¦ HVAC Systems Applications, 2nd ed. 공기조화 설비 응용 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2010 ¦ ¦ ¦ HVAC Systems-Duct Design, 4th ed. 공기조화 설비-덕트 설계 4 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2006 ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 항공기 ¦ Air Conditioning of Aircraft Cargo 비 행기 화물의 공기조화 ¦ SAE ¦ SAE AIR806B-1997 (R2011) ¦ ¦ ¦ Aircraft Fuel Weight Penalty Due to Air Conditioning 공기조화로 인한 비행기 연료 무게 벌칙 ¦ SAE ¦ SAE AIR1168/8-2011 ¦ ¦ ¦ Air Conditioning Systems for Subsonic Airplanes 음속보다 느린 비행기의 공기조화 설비 ¦ SAE ¦ SAE ARP85E-1991 (R2007) ¦ ¦ ¦ Environmental Control Systems Terminology 환경 제어 설비 기술 ¦ SAE ¦ SAE ARP147E-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Testing of Airplane Installed Environmental Control Systems (ECS) 환경제어 설비 (ECS)가 시설된 비행기의 시험 ¦ SAE ¦ SAE ARP217D-1999 (R2011) ¦ ¦ ¦ Guide for Qualification Testing of Aircraft Air Valves 비행기 공기 밸브 시험 자격 지침 ¦ SAE ¦ SAE ARP986C-1997 (R2008) ¦ ¦ ¦ Control of Excess Humidity in Avionics Cooling 항공전자장치 냉방 시 과다한 습도 제어 ¦ SAE ¦ SAE ARP987-2010 ¦ ¦ ¦ Engine Bleed Air Systems for Aircraft 비행기의 엔진 유출공기 시스템 ¦ SAE ¦ SAE ARP1796-2007 ¦ ¦ ¦ Aircraft Ground Air Conditioning Service Connection 비행기용 지상 공기조화 공급 장치의 연결 ¦ SAE ¦ SAE AS4262A-1997 (R2005) ¦ ¦ ¦ Air Cycle Air Conditioning Systems for Military Air Vehicles 군사용 항공기의 공기 사이클을 이용한 공기조화 시스템 ¦ SAE ¦ SAE AS4073-2000 ¦ ¦ 자동차 ¦ Refrigerant 12 Automotive Air-Conditioning Hose 자동차 공기조화용 R-12 냉매 호스 ¦ SAE ¦ SAE J51-2004 ¦ ¦ ¦ Design Guidelines for Air Conditioning Systems for Off-Road Operator Enclosures 비포장 도로 운전석용 공기조화설비 설계 지침 ¦ SAE ¦ SAE J169-1985 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measuring Power Consumption of Air Conditioning and Brake Compressors for Trucks and Buses 트럭과 버스용 공기조화 및 브레이크 압축기의 동력 소비량 측정 시험 방법 ¦ SAE ¦ SAE J1340-2011 ¦ | {}
b88da384-3812-429e-89b3-89cc64f78de1 | 1권.pdf | 4.21-4 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Information Relating to Duty Cycles and Average Power Requirements of Truck and Bus Engine Accessories 트럭과 버스 엔진 부속품의 가동 주기 및 평균 동력 필요 사항에 대한 정보 ¦ SAE ¦ SAE J1343-2000 ¦ ¦ Rating Air-Conditioner Evaporator Air Delivery and Cooling Capacities 공기조화기 증발기 소요 공기량 및 냉방 용량 등급 ¦ SAE ¦ SAE J1487-2004 ¦ ¦ ¦ Recovery and Recycle Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems 이동식 자동차 공기조화설비의 폐열회수 및 재생 장비 ¦ SAE ¦ SAE J1990-2011 ¦ ¦ ¦ R134a Refrigerant Automotive Air-Conditioning Hose 자동차 공기조화용 R-134a 냉매 호스 ¦ SAE ¦ SAE J2064-2011 ¦ ¦ ¦ Service Hose for Automotive Air Conditioning 자동차 공기조화용 서비스 호스 ¦ SAE ¦ SAE J2196-2011 ¦ ¦ ¦ 선박 ¦ Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 선박용 기계 냉각 및 공기조화 설치 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 26-2010 ¦ ¦ 선박 ¦ Practice for Mechanical Symbols, Shipboard Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) 기계 기호, 선박 난방, 환기 및 공기조화 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM F856-97 (2008) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Laboratory Methods of Testing Air Curtains for Aerodynamic Performance 공기역학적 성능에 대한 에어커턴의 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 220-05 ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Air Terminals 공기 터미널 ¦ AHRI ¦ AHRI 881-2011 ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement 풍량 측정에 대한 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.2-1987 (RA92) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets 공기 취출구 및 흡입구 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA11) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Residential Mechanical Ventilating Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ 에어 커턴 ¦ Air Curtains for Entranceways in Food and Food Service Establishments 음식 및 음식 공급시설의 출입구에 대한 에어 커턴 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 37-2009 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings, 1st ed. 주거용 및 소규모 상업용 건물의 공기 분배 기초 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual T ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets 공기 취출구 및 흡입구 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA11) ¦ ¦ 공기 분포 ¦ Method of Testing for Room Air Diffusion 실의 공기 분포 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 113-2009 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ 공기 디퓨져 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6386 ¦ ¦ 공기 분포 ¦ 공기취입 취출구의 성능 시험 방법 ¦ KAESE ¦ SPS-KARSE B 0008-0170 ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Air Cleaners -Portable 공기 청정기 一 이동식 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM AC-1-2006 ¦ ¦ 공기 여과 ¦ Residential Air Filter Equipment 주거용 공기 여과 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI681-2009 ¦ | {}
8057cd7f-beff-4545-993d-a95e283a98b0 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-5 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Air Filter Equipment 상업용 및 공업용 공기 여과 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 850-2004 ¦ ¦ Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 일반 환기용 공기 청정 기기에 대한 입자 규격별 제거 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 52.2-2012 ¦ ¦ ¦ Code on Nuclear Air and Gas Treatment 원자력 공기 및 가스 처리에 대한 규정 ¦ ASME ¦ ASME AG-1-2009 ¦ ¦ ¦ Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components 원자력 발전소 공기 청정기 및 구성품 ¦ ASME ¦ ASME N509-2002 ¦ ¦ ¦ Testing of Nuclear Air-Treatment Systems 원자력 공기 처리 설비의 시험 ¦ ASME ¦ ASME N510-2007 ¦ ¦ ¦ Specification for Filter Units, Air Conditioning: Viscous-Impingement and Dry Types, Replaceable 여과 유닛, 공기조화의 사양: 점착 충돌식 및 건식, 교체형 ¦ ASTM ¦ ASTM F1040-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Air Cleaning Performance of a High-Efficiency Particulate Air Filter System 고효율 분진 공기여과 설비의 공기청정 성능시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F1471-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Filters Used in Air or Nitrogen Systems 공기 또는 질소 시스템에 사용되는 여과 기 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F1791-00 (2006) ¦ ¦ ¦ Method for Sodium Flame Test for Air Filters 공기 여과 기의 나트륨 화염시험 방법 ¦ BSI ¦ BS 3928:1969 ¦ ¦ ¦ Particulate Air Filters for General Ventilation: Determination of Filtration Performance 일반 환기의 분진 공기 여과 기:여과 성능 확정 ¦ BSI ¦ BS EN 779:2002 ¦ ¦ ¦ Electrostatic Air Cleaners (2011) 정전기식 공기 청정기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 867 ¦ ¦ ¦ High-Efficiency, Particulate, Air Filter Units (2009) 고성능, 분진, 공기여과 장치 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 586 ¦ ¦ ¦ Air Filter Units (2004) 공기 여과 장치 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 900 ¦ ¦ ¦ Exhaust Hoods for Commercial Cooking Equipment (1995) 상업용 조리 기구용 배기 후드 ¦ UL ¦ UL 710 ¦ ¦ ¦ Grease Filters for Exhaust Ducts (2010) 배기 덕트의 유지분 여과 기 (2010) ¦ UL ¦ UL 1046 ¦ ¦ ¦ 환기용 공기 필터 유니트 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6141 ¦ ¦ ¦ 공기 청정기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9314 ¦ ¦ ¦ 공기 청정기 에어 필터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9325 ¦ ¦ ¦ 공기의 질 - 세정형 필터 매질의 여과 특성에 대한 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO11057 ¦ ¦ ¦ 공기의 질 - 시간-평균 배출량 및 배출계수의 산정 - 일반적 접근 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO11771 ¦ ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Central Station Air-Handling Units 중앙식 공기조화기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 430-2009 ¦ ¦ 공기조화기 ¦ Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 재순환이 없는 가스 직접 연소식 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2003/CSA 3.7-2003 ¦ ¦ 누기 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 누기 ¦ Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 독립 주거시설의 공기 치환 비율 산정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 136-1993 (RA06) ¦ | {}
4dcfd8d7-edb6-4595-bc05-eb0ff9be43fa | 1권.pdf | 4.21-6 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Change in a Single Zone by Means of a Tracer Gas Dilution 가스 희석 추적 방법을 사용한 단일 존 공기 치환율 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E741-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization 송풍기 가압에 의한 공기 누설비 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E779-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed Exterior Window and Doors 설치된 외피 창문 및 문을 통한 공기 누설 측정에 대한 현장 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E783-02 (2010) ¦ ¦ ¦ Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air Barrier Systems 건물 외피 및 공기 차단 시스템에서의 공기누설에 대한 현장 탐지 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E1186-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure and Temperature Differences Across the Specimen 시험 대상물에 대한 지정된 압력 및 온도차에서 외부 창문, 커턴월 및 문을 통한 공기 누설량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1424-91 (2008) ¦ ¦ ¦ Test Methods for Determining Airtightness of Buildings Using an Orifice Blower Door 오리피스 송풍기 문을 사용한 건물의 공기 기밀도 산정 시험방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1827-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Determining the Effects of Temperature Cycling on Fenestration Products 외파 제품들에 대한 온도 변화의 영향 결정 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E2264-05 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Flow Through the Face and Sides of Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen 시험 대상물에 대하여 지정된 압력차 조건에서의 외부 창문, 커턴월 및 문의 전면 및 측면을 통한 공기 풍량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2319-04 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies 공기 차단 집합체의 누기량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2357-11 ¦ ¦ ¦ 공조용 덕트 누기 시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0016-0178 ¦ ¦ 보일러 ¦ Packaged Boiler Engineering Manual (1999) 패키지형 보일러 설계 지침서 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 100 ¦ ¦ ¦ Selected Codes and Standards of the Boiler Industry (2001) 보일러 산업에서 선정된 규정 및 표준 ¦ ABMA ¦ ABMA 103 ¦ ¦ ¦ Operation and Maintenance Safety Manual (1995) 운전 및 유지관리 안전 지침서 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 106 ¦ ¦ ¦ Fluidized Bed Combustion Guidelines (1995) 유동층 연소 지침 ¦ ABMA ¦ ABMA 200 ¦ ¦ ¦ Guide to Clean and Efficient Operation of Coal Stoker-Fired Boilers (2002) 급탄 연소 보일러의 청결하고 효율적인 운전 안내 ¦ ABMA ¦ ABMA 203 ¦ ¦ ¦ Guideline for Performance Evaluation of Heat Recovery Steam Generating Equipment (1995) 폐열 회수 증기 발생 장비의 성능 평가 지침 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 300 ¦ ¦ ¦ Guidelines for Industrial Boiler Performance Improvement (1999) 산업용 보일러 성능 향상 지침 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 302 ¦ ¦ ¦ Measurement of Sound from Steam Generators (1995) 증기 발생기 소음 측정 (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 304 ¦ ¦ ¦ Guideline for Gas and Oil Emission Factors for Industrial, Commercial, and Institutional Boilers (1997) 산업용, 상업용 및 공공시설용 보일러의 가스 및 기름 방출 계수에 대한 지침 (1997) ¦ ABMA ¦ ABMA 305 ¦ | {}
099b8e42-51c9-4820-bccd-9c59b7733e02 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-7 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Combustion Control Guidelines for Single Burner Firetube and Watertube Industrial/Commercial/Institutional Boilers (1999) 산업용/상업용/공공용의 연관식 및 수관식 단일 버너 보일러의 연소 제어 지침 (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 307 ¦ ¦ ¦ Combustion Control Guidelines for Multiple-Burner Boilers (2001) 다수 버너 보일러의 연소 제어 지침 (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 308 ¦ ¦ ¦ Boiler Water Quality Requirements and Associated Steam Quality for Industrial/Commercial and Institutional Boilers (2005) 산업용/상업용 및 공공용 보일러의 수질 요구사항 및 관련 증기 품질 (2005) ¦ ABMA ¦ ABMA 402 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 주거용 중앙식 난방로 및 보일러의 연간 연료 사용 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 103-2007 ¦ ¦ ¦ Boiler and Pressure Vessel Code- Section I: Power Boilers; Section IV: Heating Boilers 보일러 및 압력 용기 규정-1 장: 동력 보일러; 4 장: 난방 보일러 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ ¦ Fired Steam Generators 직화식 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4-2008 ¦ ¦ ¦ Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code 보일러, 압력 용기 및 압력 배관 규정 ¦ CSA ¦ CSA B51-09 ¦ ¦ ¦ Testing Standard for Commercial Boilers, 2nd ed. (2007) 상업용 보일러의 시험 표준 (2007) ¦ HYDI ¦ HYDI BTS-2007 ¦ ¦ ¦ Rating Procedure for Heating Boilers, 6th ed. (2005) 난방 보일러 평가 절차, 6 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너 보일러에서의 노 폭발/내부파열 방지 ¦ NFPA ¦ ANSI /NFPA 8502-99 ¦ ¦ ¦ Heating, Water Supply, and Power Boilers -Electric (2004) 난방, 급탕 및 동력 보일러-전기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 834 ¦ ¦ ¦ Boiler and Combustion Systems Hazards Code 보일러 및 연소 설비 위험 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 85-11 ¦ ¦ ¦ 온수 보일러용 온도 제한기 및 온도 조절기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6156 ¦ ¦ ¦ 주철 보일러의 구조 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6202 ¦ ¦ ¦ 육상용 증기 보일러의 최고 사용 압력 및 과열 중기 온도 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6203 ¦ ¦ ¦ 육용 수관 증기 보일러의 정격 용량 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6204 ¦ ¦ ¦ 육상용 보일러의 열 정산 방식 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6205 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수 및 보일러 수의 수질 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6209 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수 및 보일러수의 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6224 ¦ ¦ ¦ 동력 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6753 ¦ ¦ ¦ 가열 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6754 ¦ ¦ ¦ 목재 펠릿 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8901 ¦ ¦ ¦ 목재 펠릿 보일러 설치 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8902 ¦ ¦ ¦ 소형 난방용 보일러의 펠릿 연소장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8903 ¦ ¦ ¦ 가정용 축열식 전기보일러 및 저탕식 전기 온수기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 9805 ¦ ¦ 가스 또는 기름 ¦ Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot Water Boilers 가스 연소식 저압 증기 및 온수 보일러 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.13-2010/CSA 4.9-2010 ¦ ¦ ¦ Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers 자동 연소 보일러의 제어 및 안전장치 ¦ ASME ¦ ASME CSD-1-2009 ¦ | {}
82f0d3be-1585-4ac8-9d4f-f08c802bca22 | 1권.pdf | 4.21-8 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Boilers 산업용 및 상업용 가스 연소식 패키지 보일러 ¦ CSA ¦ CAN 1-3.1-77 (R2011) ¦ ¦ Oil-Burning Equipment: Steam and Hot-Water Boilers 기름 연소 장비: 증기 및 온수 보일러 ¦ CSA ¦ B140.7-2005 (R2010) ¦ ¦ ¦ Single Burner Boiler Operations 단일 버너 보일러 운전 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 8501-97 ¦ ¦ ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너 보일러에서의 노 폭발/내부파열 방지 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 8502-99 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Boiler Assemblies (1995) 기름 연소 보일러 집합체 (1995) ¦ UL ¦ UL 726 ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ Standards and Typical Specifications for Tray Type Deaerators, 9th ed. (2011) 접시형 탈기기 표준 및 일반적인 사양 9 판 ¦ HEI ¦ HEI 2954 ¦ ¦ ¦ 기름 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8017 ¦ ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8109 ¦ ¦ ¦ 콘덴싱 가스 온수 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8127 ¦ ¦ ¦ 가스 온수보일러의 연간 효율 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8137 ¦ ¦ ¦ 가정용 가스보일러 주택난방시스템의 난방 효율 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8141 ¦ ¦ ¦ 가스 온수 보일러 전기소비량 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8910 ¦ ¦ ¦ 용어 ¦ Ultimate Boiler Industry Lexicon: Handbook of Power Utility and Boiler Terms and Phrases, 6th ed. (2001) 최종 보일러 산업 사전: 동력 유틸리티 및 보일러 조건 및 관용어 핸드북 6 판 (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 101 ¦ ¦ 용어 ¦ 화력 발전 용어(보일러 및 부속장치) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 0064 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ ASTM Standards Used in Building Codes 건물 규정에 사용된 ASTM 표준 ¦ ASTM ¦ ASTM ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Practice for Conducting Visual Assessments for Lead Hazards in Buildings 건물의 납 위험에 대한 육안 평가 시행 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2255-04 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Standard Practice for Periodic Inspection of Building Facades for Unsafe Conditions 건물 외피의 안전하지 못한 상태에 대한 정기점검 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2270-05 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Standard Practice for Building Enclosure Commissioning 건물 외피 커미셔닝에 대한 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2813-12 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Structural Welding Code-Steel 구조물 용접 규정 - 철재 ¦ AWS ¦ AWS D1.1M/D1.1:2010 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ BOCA National Building Code, 14th ed. (1999) BOCA 내셔날 건물 규정, 14 판 (1999) ¦ BOCA ¦ BNBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ Uniform Building Code, vol. 1, 2, and 3 (1997) 유니폼 건물 규정, 1, 2 및 3 권 (1997) ¦ ICBO ¦ UBC V1, V2, V3 ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Building Code� (2012) 인터내셔널 건물 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Code Council Performance Code� (2012) 인터내셔널 규정 협의 회 업무 수행 규정 (2012) ¦ ICC ¦ ICC PC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Existing Building Code� (2012) 인터내셔널 기존 건물 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IEBC ¦ ¦ 건물 규정 ¦ International Energy Conservation Code� (2012) 인터내셔널 에너지 절약 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IECC ¦ | {}
51c24be0-3b66-4f47-9675-c71783c15644 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-9 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ International Property Maintenance Code� (2012) 인터내셔널 자산 관리 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPMC ¦ ¦ International Residential Code� (2009) 인터내셔널 주거용 건물 규정 (2009) ¦ ICC ¦ IRC ¦ ¦ ¦ Directory of Building Codes and Regulations, State and City Volumes (annual) 건물 규정 및 규칙 일람표, 주 및 시에 해당 (연간) ¦ NCSBCS ¦ NCSBCS (전자 파일만 가능) ¦ ¦ ¦ Building Construction and Safety Code 건물 시공 및 안전 규정 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 5000-2012 ¦ ¦ ¦ National Building Code of Canada (2010) 캐나다 국립 건물 규정 (2010) ¦ NRCC ¦ NRCC ¦ ¦ ¦ Standard Building Code (1999) 스탠다드 건물 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ ¦ 기계 ¦ Safety Code for Elevators and Escalators 엘리베이터 및 에스컬레이터 안전 규정 ¦ ASME ¦ ASME A17.1-2010 ¦ ¦ 기계 ¦ Natural Gas and Propane Installation Code 천연가스 및 프로판 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B149.1-10 ¦ ¦ 기계 ¦ Propane Storage and Handling Code 프로판 저장 및 취급 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B149.2-10 ¦ ¦ 기계 ¦ Uniform Mechanical Code (2012) 유니폼 기계 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ 기계 ¦ International Mechanical Code� (2012) 인터내셔널 기계 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ 기계 ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ 기계 ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ 버너 ¦ Domestic Gas Conversion Burners 가정용 가스 전환 버너 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.17-1998/CSA 2.7-M98 (R2009) ¦ ¦ 버너 ¦ Installation of Domestic Gas Conversion Burners 가정용 가스 전환 버너 설치 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.8-1994 (R2O10) ¦ ¦ 버너 ¦ Installation Code for Oil Burning Equipment 기름 연소 장비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B139-09 ¦ ¦ 버너 ¦ Oil-Burning Equipment: General Requirements 기름 연소 장비: 일반 요건 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B140.0-03 (R2008) ¦ ¦ 버너 ¦ Vapourizing-Type Oil Burners 증발식 기름 버너 ¦ CSA ¦ B140.1-1966 (R2011) ¦ ¦ 버너 ¦ Atomizing-Type Oil Burners 분무형 기름 버너 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B140.2.1-10 ¦ ¦ 버너 ¦ Pressure Atomizing Oil Burner Nozzles 가압 분무형 기름 버너 노즐 ¦ CSA ¦ B140.2.2-1971 (R2011) ¦ ¦ 버너 ¦ Oil Burners (2003) 기름 버너 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 296 ¦ ¦ 버너 ¦ Waste Oil-Burning Air-Heating Appliances (1995) 폐유 연소형 공기 난방 장치 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 296A ¦ ¦ 버너 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 버너 ¦ Commercial/Industrial Gas and/or Oil-Burning Assemblies with Emission Reduction Equipment (2006) 오염물질 배출 저감 장치 부착 상업용/산업용 가스 및 기름 연소 장치 (2006) ¦ UL ¦ UL 2096 ¦ ¦ 버너 ¦ 가스 버너 및 가스 연소기의 안전 및 제어 장치 - 특별 요구사항 - 제 3 부: 공기식 가스/공기 비례제어장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO23551-3 ¦ | {}
eb8ad88a-17ab-41fa-8493-1c5855c61fd6 | 1권.pdf | 4.21-10 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 냉동기 ¦ Absorption Water Chilling and Water Heating Packages 흡수식 냉온수기 패키지 ¦ AHRI ¦ AHRI 560-2000 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Water Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle 증기 압축 사이클을 사용한 물 냉각 패키지 ¦ AHRI ¦ AHRI 551/591-2011 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Method of Testing Liquid-Chilling Packages 액체 냉각 패키지 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 30-1995 ¦ ¦ 냉동기 ¦ Performance Standard for Rating Packaged Water Chillers 일체형 냉동기 평가를 위한 성능 표준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C743-09 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 원심 냉동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6270 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6271 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 직화식 흡수식 냉 난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8207 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 소형가스흡수식 냉난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8208 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-89 부: 내장형 또는 원격 냉각 압축기를 가진 상업용 냉동기기의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-89 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 냉 · 난방용 기계식 냉동시스템 - 안전 요구 조건 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5149 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 저온수 흡수 냉동기 ¦ KARSE ¦ KARSE B 0053 ¦ ¦ 연돌 ¦ Specification for Clay Flue Liners 토관 연도의 라이닝 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C315-07 (2011) ¦ ¦ 연돌 ¦ Specification for Industrial Chimney Lining Brick 산업용 굴뚝의 벽돌 라이닝 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C980-10 ¦ ¦ 연돌 ¦ Practice for Installing Clay Flue Lining 토관 연도의 라이닝 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1283-11 ¦ ¦ 연돌 ¦ Guide for Design and Construction of Brick Liners for Industrial Chimneys 산업용 굴뚝의 벽돌 라이너 설계 및 시공에 대한 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1298-95 (2007) ¦ ¦ 연돌 ¦ Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Chimney Liners with Coal-Fired Units 석탄 연소 장치의 유리섬유 보강 합성 수지 (FRP) 굴뚝 라이너 설계, 조립 및 설치 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D5364-08 ¦ ¦ 연돌 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances 굴뚝, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 장치 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 211-2013 ¦ ¦ 연돌 ¦ Medium Heat Appliance Factory-Built Chimneys (2010) 중온용 공장 제작 굴뚝 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 959 ¦ ¦ 연돌 ¦ Factory-Built Chimneys for Residential Type and Building Heating Appliance (2010) 주거용 및 건물 난방 기기용 공장 제작 굴뚝 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 103 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Cleaning and Maintaining Controlled Areas and Clean Rooms 제어구역 및 클린룸 청소 및 관리 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2042-09 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Design and Construction of Aerospace Cleanrooms and Contamination Controlled Areas 항공 우주 클린룸 및 오염 제어 구역 설계 및 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2217-12 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Tests of Cleanroom Materials 클린룸 자재 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2312-11 ¦ ¦ 크린룸 ¦ Practice for Aerospace Cleanrooms and Associated Controlled Environments- Cleanroom Operations 항공 우주 클린룸 및 관련 제어 환경-클린룸 운전 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2352-04 (2010) ¦ ¦ 크린룸 ¦ Test Method for Sizing and Counting Airborne Particulate Contamination in Clean Rooms and Other Dust-Controlled Areas ¦ ASTM ¦ ASTM F25-09 ¦ | {}
50976481-1db5-4e22-82cf-70b428511a0b | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-11 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Designed for Electronic and Similar Applications 전자 또는 이와 유사한 용도로 설계된 클린룸 및 기타 분진 제어 구역에서의 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격 산정 및 수량 집계 시험 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 2nd ed. (1996) 클린룸 인증 시험에 대한 절차 표준, 2 판 (1996) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 클린룸 및 관련된 제어환경-제 1 부: 공기청정도 등급 분류 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14644-1 ¦ ¦ ¦ 클린룸 및 관련 제어 환경 - 제 8 부: 화학물질 농도에 따른 공기 청정도의 등급 분류 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14644-8 ¦ ¦ ¦ 코일 ¦ Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils 강제 순환식 공기 냉각 및 공기 난방 코일 ¦ AHRI ¦ AHRI 410-2001 ¦ ¦ 코일 ¦ Methods of Testing Forced Circulation Air Cooling and Air Heating Coils 강제 순환식 공기 냉각 및 공기 난방 코일 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 33-2000 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Threshold Limit Values for Physical Agents (updated annually) 신체에 영향을 미치는 물질의 임계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design (1997) 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 (1997) ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 재실자를 위한 열적 환경 조건 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 55-2010 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Classification for Serviceability of an Office Facility for Thermal Environment and Indoor Air Conditions 열적 환경 및 실내 공기 조건에 대한 사무 시설의 편의 성 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM E2320-04 (2012) ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Hot Environments-Estimation of the Heat Stress on Working Man, Based on the WBGT Index (Wet Bulb Globe Temperature) 고온 환경-WBGT (습구온도) 지수를 기반으로 한 작업자에 대한 열응력 예측 ¦ ISO ¦ ISO 7243:1989 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment-Analytical Determination and Interpretation of Thermal Comfort Using Calculation of the PMV and PPD Indices and Local Thermal Comfort Criteria 열 환경에 대한 인간 공학-PMV 및 PPD 지수 및 지역별 열 쾌적성 기준 값을 이용한 분석적 산정 및 열 쾌적성 해석 ¦ ISO ¦ ISO 7730:2005 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment - Determination of Metabolic Rate 열 환경에 대한 인간 공학-신진대사율 산정 ¦ ISO ¦ ISO 8996:2004 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ Ergonomics of the Thermal Environment-Estimation of the Thermal Insulation and Water Vapour Resistance of a Clothing Ensemble 열 환경에 대한 인간 공학-의복 착용 전체에 대한 단열 및 투습 저항의 산정 ¦ ISO ¦ ISO 9920:2007 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 열환경의 인간 공학-피복 조합의 단열과 증발 저항의 추정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 5556 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 저온 환경의 평가-필요 피복 단열의 결정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 5557 ¦ ¦ 쾌적 조건 ¦ 의복 - 생리적효과 - 서멀마네킹에 의한 단열성 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS K ISO15831 ¦ ¦ 커미셔닝 ¦ The Commissioning Process 커미셔닝 절차 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 0-2005 ¦ | {}
914242bd-501b-493d-a111-e865045995b7 | 1권.pdf | 4.21-12 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ HVAC&R Technical Requirements for the Commissioning Process 커미셔닝 절차에서의 공조 냉동에 대한 기술적인 요구 사항 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 1.1-2007 ¦ ¦ Standard Practice for Building Enclosure Commissioning 건물 외피 커미셔닝의 일반적인 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2813-12 ¦ ¦ ¦ 압축기 ¦ Displacement Compressors, Vacuum Pumps and Blowers 용적식 압축기, 진공펌프 및 송풍기 ¦ ASTM ¦ ASME PTC 9-1970 (RA97) ¦ ¦ 압축기 ¦ Performance Test Code on Compressors and Exhausters 압축기 및 배출기의 성능 시험 규정 ¦ ASTM ¦ ASME PTC 10-1997 (RA03) ¦ ¦ 압축기 ¦ Compressed Air and Gas Handbook, 6th ed. (2003) 압축 공기 및 압축 가스 편람, 6 판 (2003) ¦ CAGI ¦ CAGI ¦ ¦ 압축기 ¦ 로타리식 냉매 압축기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6329 ¦ ¦ 압축기 ¦ 스크롤식 냉매압축기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6858 ¦ ¦ 냉매 ¦ Positive Displacement Condensing Units 용적식 응축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI 520-2004 ¦ ¦ 냉매 ¦ Positive Displacement Refrigerant Compressors and Compressor Units 용적식 냉매 압축기 및 압축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI 540-2004 ¦ ¦ 냉매 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ 15-2010 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ 냉매 ¦ Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 용적식 냉매 압축기 및 응축 유닛 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ¦ ¦ 냉매 ¦ Testing of Refrigerant Compressors 냉매 압축기의 시험 ¦ ISO ¦ ISO 917:1989 ¦ ¦ 냉매 ¦ Refrigerant Compressors - Presentation of Performance Data 냉매 압축기-성능 자료 표시 ¦ ISO ¦ ISO 9309:1989 ¦ ¦ 냉매 ¦ Hermetic Refrigerant Motor-Compressors (1996) 밀폐식 냉매 전동기형 압축기 (1996) ¦ UL/CSA ¦ UL 984/C22.2 No.140.2-96 (R2011) ¦ ¦ 냉매 ¦ 자동차 공기조화 시스템의 냉매 누설량 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS R 1168 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners 전산기기 및 자료 가공실 단일 공기조화기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 127-2012 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 건물 에너지 분석 전산 프로그램 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 140-2007 ¦ ¦ 컴퓨터 ¦ Fire Protection of Information Technology Equipment ¦ NFPA ¦ NFPA 75-2013 ¦ ¦ 응축기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 응축기 ¦ Water-Cooled Refrigerant Condensers, Remote Type 수냉식 냉매 응축기, 원격형 ¦ AHRI ¦ AHRI 450-2007 ¦ ¦ 응축기 ¦ Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍식 공랭식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI 460-2005 ¦ ¦ 응축기 ¦ Remote Mechanical Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI 491-2011 ¦ ¦ 응축기 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ 15-2010 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ 응축기 ¦ Method of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 공랭식 냉매 응축기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 20-1997 (RA06) ¦ ¦ 응축기 ¦ Methods of Testing for Rating Water-Cooled Refrigerant Condensers 수냉식 냉매 응축기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 22-2007 ¦ | {}
c97cfbce-02a2-4421-940f-539e050dfcf0 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-13 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Methods of Laboratory Testing Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기에 대한 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 64-2011 ¦ ¦ Steam Surface Condensers 증기 표면 옹축기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 12.2-2010 ¦ ¦ ¦ Standards for Steam Surface Condensers, 10th ed. (2006) 층기 표면 응축기에 대한 기준, 10 판 (2006) ¦ HEI ¦ HEI 2629 ¦ ¦ ¦ Standards for Direct Contact Barometric and Low Level Condensers, 8th ed. (2010) 직접 접촉식 대기압 이하 응축기의 기준 8 판 (2010) ¦ HEI ¦ HEI 2634 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning Condensing Units 상업용 및 산업용 단일 공기 조화 응축 유닛 ¦ AHRI ¦ AHRI366-2009 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units 용적식 냉매 압축기와 응축 유닛의 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ 대형 콘덴싱 유닛 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0020-0182 ¦ ¦ 응축 유닛 ¦ 소형 공랭식 콘덴싱 유닛 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0014-0176 ¦ ¦ 용기 ¦ Series 1 Freight Containers - Classifications, Dimensions, and Ratings 계열 1 화물 컨테이너-분류, 치수 및 등급 ¦ ISO ¦ ISO 668:1995 ¦ ¦ 용기 ¦ Series 1 Freight Containers- Specifications and Testing; Part 2: Thermal Containers 계열 1 화물 컨테이너-사양 및 시험: 2 부 ¦ ISO ¦ ISO 1496-2:2008 ¦ ¦ 용기 ¦ Animal Environment in Cargo Compartments 화물칸의 동물 환경 ¦ SAE ¦ SAE AIR1600A-1997 (R2011) ¦ ¦ 제어 ¦ Temperature Control Systems (2002) 온도 제어 설비 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch. 12 ¦ ¦ 제어 ¦ BACnetTM- Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks BACnetTM - 빌딩 자동화 및 제어 네트워크 용 데이터 통신 프로토콜 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 135-2012 ¦ ¦ 제어 ¦ Method of Test for Conformance to BACnet� BACnet�에의 부합 여부 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 135.1-2009 ¦ ¦ 제어 ¦ Temperature-Indicating and Regulating Equipment 온도-표시 및 조절 장치 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 24-93 (R2008) ¦ ¦ 제어 ¦ Performance Requirements for Thermostats Used with Individual Room Electric Space Heating Devices 개별 실내 공간 전기난방 장치에 사용되는 온도 조절기의 성능 요구 사항 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C828-13 ¦ ¦ 제어 ¦ Solid-State Controls for Appliances (2003) 창치용 솔리드 스테이트 제어 ¦ UL ¦ UL 244A ¦ ¦ 제어 ¦ Limit Controls (1994) 제한 제어 (1994) ¦ UL ¦ ANSI/UL 353 ¦ ¦ 제어 ¦ Primary Safety Controls for Gas- and Oil-Fired Appliances (1994) 가스 및 기름 연소 기기 1 차 안전 제어 ¦ UL ¦ ANSI/UL 372 ¦ | {}
6ab939f1-c010-4f14-910e-04cfaf5d7d58 | 1권.pdf | 4.21-14 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Temperature-Indicating and -Regulating Equipment (2007) 온도 지시 및 조절 기기 (2007) ¦ UL ¦ UL 873 ¦ ¦ Tests for Safety-Related Controls Employing Solid-State Devices (2004) 소리드 스테이트 기기 사용에 대한 안전 관련 제어 시험 ¦ UL ¦ UL 991 ¦ ¦ ¦ Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use; Part 1: General Requirements (2009) 가정용 및 이와 유사한 용도의 자동 전기 제어; 1 부: 일반 요구 사항 (2009) ¦ UL ¦ UL 60730-1 ¦ ¦ ¦ Process Control Equipment (2012) 공정 제어 장치 (2012) ¦ UL ¦ UL 61010C-1 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 4 부: 실내 환기 시스템 프로파일 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-4 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 8 부: 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-8 ¦ ¦ ¦ 스마트홈 기기제어 프로토콜 - 제 12 부: 시스템 에어컨 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS X 4506-12 ¦ ¦ ¦ 온수 보일러용 온도 제한기 및 온도 조절기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6156 ¦ ¦ ¦ 난방용 자동온도조절 시스템 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6612 ¦ ¦ ¦ 난방용 자동온도조절 멀티 시스템 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6613 ¦ ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Guidelines for Boiler Control Systems (Gas/Oil Fired Boilers) (1998) 보일러 제어설비 지침 (가스/기름 연소 보일러) (1998) ¦ ABMA ¦ ABMA 301 ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Guideline for the Integration of Boilers and Automated Control Systems in Heating Applications (1998) 난방기기에서의 보일러와 자동제어설비의 통합 지침 ¦ ABMA ¦ ABMA 306 ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems: General Requirements 산업용 제어 및 설비: 일반적인 요구사항 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1-2000 (R2008) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Preventive Maintenance of Industrial Control and Systems Equipment 산업용 제어 및 설비 장비의 예방 유지관리 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1.3-1986 (R2009) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems, Controllers, Contactors, and Overload Relays Rated Not More than 2000 Volts AC or 750 Volts DC 2,000 V 교류 또는 750 V 직류 이하에서 산업용 제어 및 설비 제어기, 접촉기 및 과부하 릴레이 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 2-2000 (R2004) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control and Systems: Instructions for the Handling, Installation, Operation and Maintenance of Motor Control Centers Rated Not More than 600 Volts 산업용 제어 및 설비: 600 V 이하용 MCC 취급, 설치, 운전 및 유지관리 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 2.3-1995 (R2008) ¦ ¦ 상업용 및 산업용 ¦ Industrial Control Equipment (2007) 산업용 제어 장비 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 508 ¦ ¦ 주거용 ¦ Operated Gas Valves for Appliances, Appliance Connector Manually Valves and Hose End Valves 기기, 기기 연결밸브 및 호스 말단 밸브용 수동 가스밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.15-2009/CSA 9.1-2009 ¦ ¦ 주거용 ¦ Gas Appliance Pressure Regulators 가스기기 압력조절기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.18-2007/CSA 6.3-2007 (R2012) ¦ ¦ 주거용 ¦ Automatic Gas Ignition Systems and Components 자동 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.20-2007/C22.2 No. 199-2007 (R2012) ¦ ¦ 주거용 ¦ Gas Appliance Thermostats 가스기기 온도조절기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.23-2010 ¦ ¦ 주거용 ¦ Manually-Operated Piezo-Electric Spark Gas Ignition Systems and Components 수동 압전 불꽃 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.77-2005/CSA 6.23-2005 (R2011) ¦ ¦ 주거용 ¦ Manually Operated Electric Gas Ignition Systems and Components 수동 전기 가스 점화설비 및 구성품 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.92-01/CSA 6.29-2001 (R2012) ¦ | {}
f8c94420-c22c-47f8-a710-6a49e8116472 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-15 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Electrical Wall-Mounted Room Thermostats 주거용 제어-전기식 벽부형 실내 온도조절기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 3-2008 ¦ ¦ Residential Controls - Surface Type Controls for Electric Storage Water Heaters 주거용 제어-전기 저탕식 온수가열기의 외부 부착형 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 5-1989 (R2008) ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Temperature Limit Controls for Electric Baseboard Heaters 주거용 제어-전기식 벽체 하단 가열기 온도 한계 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 10-2009 ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Hot-Water Immersion Controls 주거용 제어-온수 담금 제어 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 12-1985 (R2008) ¦ ¦ ¦ Line-Voltage Integrally Mounted Thermostats for Electric Heaters 전기 가열기의 사용전압용 내장 온도조절기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 13-1979 (R2008) ¦ ¦ ¦ Residential Controls-Class 2 Transformers 주거용 제어-Class 2 변압기 ¦ NEMA ¦ NEMA DC 20-1992 (R2009) ¦ ¦ ¦ Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Controls 소리드 스테이트 제어의 응용, 설치 및 유지관리 안전 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1.1-1984 (R2009) ¦ ¦ ¦ Electrical Quick-Connect Terminals (2009) 전기 급속 연결 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 310 ¦ ¦ ¦ 냉각기 ¦ Refrigeration Equipment 냉각 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 냉각기 ¦ Unit Coolers for Refrigeration 냉각 장비의 단위 냉각기 ¦ AHRI ¦ AHRI 420-2008 ¦ ¦ 냉각기 ¦ Refrigeration Unit Coolers (2011) 냉각 단위 냉각기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 412 ¦ ¦ 공기 ¦ Methods of Testing Forced Convection and Natural Convection Air Coolers for Refrigeration 강제 대류 및 자연 대류형 공기 냉각기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 25-2001 (RA06) ¦ ¦ 음용수 ¦ Methods of Testing for Rating Drinking-Water Coolers with Self-Contained Mechanical Refrigeration 기계식 냉각기 내장형 음수기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 18-2008 ¦ ¦ 음용수 ¦ Drinking-Water Coolers (2008) 음수기 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 399 ¦ ¦ 음용수 ¦ Drinking Water System Components - Health Effects 음용수 설비의 구성품-보건에 미치는 영향 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 61-2011 ¦ ¦ 증발식 ¦ Method of Testing Direct Evaporative Air Coolers 직접 증발식 공기 냉각기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 133-2008 ¦ ¦ 증발식 ¦ Method of Test for Rating Indirect Evaporative Coolers 간접 증발식 냉각기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 143-2007 ¦ ¦ 식음료 ¦ Milking Machine Installations - Vocabulary 우유 공급기 설치 - 용어집 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASAE AD3918:2007 ¦ ¦ 식음료 ¦ Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages 병, 깡통 및 기타 밀봉된 음료용 자판기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.1-2010 ¦ ¦ 식음료 ¦ Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 사전 혼합 및 사후 혼합 음료 공급장비 평가 시험방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.2-2003 (RA11) ¦ ¦ 식음료 ¦ Manual Food and Beverage Dispensing Equipment 수동 식음료 공급장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 18-2009 ¦ ¦ 식음료 ¦ Commercial Bulk Milk Dispensing Equipment 상업용 비포장 우유 공급장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 20-2007 ¦ | {}
ee09dbbc-f0cb-40ff-a7ee-50ac6248e6f8 | 1권.pdf | 4.21-16 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Refrigerated Vending Machines (2011) 냉각 자판기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 541 ¦ ¦ 액체 ¦ Refrigerant-Cooled Liquid Coolers, Remote Type 냉매 냉각형 액체 냉각기, 원격형 ¦ AHRI ¦ AHRI 480-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Liquid Coolers 액체 냉각기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 24-2013 ¦ ¦ ¦ Liquid Cooling Systems 액체 냉각 설비 ¦ SAE ¦ SAE AIR1811A -1997 (R2010) ¦ ¦ 냉각탑 ¦ Cooling Tower Testing (2002) 냉각탑 시험 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 13 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Atmospheric Water Cooling Equipment 대기에 의한 물 냉각 장비 ¦ ASME ¦ ASME PTC 23-2003 ¦ ¦ ¦ Water-Cooling Towers 물 냉각탑 ¦ NFPA ¦ NFPA 214-2011 ¦ ¦ ¦ Acceptance Test Code for Water Cooling Towers 물 냉각탑의 허용 시험 규정 ¦ CTI ¦ CTI ATC-105 (00) ¦ ¦ ¦ Code for Measurement of Sound from Water Cooling Towers (2005) 물 냉각탑으로부터의 소음 측정 규정 (2005) ¦ CTI ¦ CTI ATC-128 (05) ¦ ¦ ¦ Acceptance Test Code for Spray Cooling Systems (1985) 물 분무 냉각설비의 허용 시험 규정 ¦ CTI ¦ CTI ATC-133 (85) ¦ ¦ ¦ Nomenclature for Industrial Water Cooling Towers (1997) 산업용 물 냉각탑의 전문용어 (1997) ¦ CTI ¦ CTI BUL-109 (97) ¦ ¦ ¦ Recommended Practice for Airflow Testing of Cooling Towers (1994) 냉각탑의 공기흐름 시험 추천 방법 (1994) ¦ CTI ¦ CTI PFM-143 (94) ¦ ¦ ¦ Fiberglass-Reinforced Plastic Panels (2002) 유리섬유 보강 합성수지 판넬 (2002) ¦ CTI ¦ CTI STD-131 (09) ¦ ¦ ¦ Certification of Water Cooling Tower Thermal Performance (R2004) 물 냉각탑 열적 성능 인증 (R2004) ¦ CTI ¦ CTI STD-201 (11) ¦ ¦ ¦ 기계 통풍식 냉각탑 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0003-0165 ¦ ¦ ¦ 기계 통풍식 냉각탑 성능 시험방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0004-0166 ¦ ¦ 곡물 건조 ¦ Density, Specific Gravity, and Mass-Moisture Relationships of Grain for Storage 밀도, 비중 및 중량-곡물저장 중 습기 관련성 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE D241.4-1992 (R2008) ¦ ¦ ¦ Thermal Properties of Grain and Grain Products 곡물 및 곡물 가공품의 열적 특성 ¦ ASABE ¦ ASABE D243.4-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Relationships of Plant-Based Agricultural Products 공장형 농산물의 습기 관련성 ¦ ASABE ¦ ASABE D245.6-2007 ¦ ¦ ¦ Dielectric Properties of Grain and Seed 곡물과 씨앗의 절연 특성 ¦ ASABE ¦ ASABE D293.3-2010 ¦ ¦ ¦ Construction and Rating of Equipment for Drying Farm Crops 농작물 건조 장비의 시공 및 평가 ¦ ASABE ¦ ASABE S248.3-1976 (R2010) ¦ ¦ ¦ Cubes, Pellets, and Crumbles-Definitions and Methods for Determining Density, Durability, and Moisture Content 입방체, 덩어리, 가루-밀도, 내구성 및 습기 함유량을 결정하는 방법 및 정의 ¦ ASABE ¦ ASABE S269.4-1991 (R2007) ¦ ¦ ¦ Resistance to Airflow of Grains, Seeds, Other Agricultural Products, and Perforated Metal Sheets 곡물, 씨앗 및 기타 농산물 및 다송 금속판의 공기 저항 ¦ ASABE ¦ ASABE D272.3-1996 (R2007) ¦ | {}
b34cb3a1-f7a1-4553-b5d1-2866764da90a | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-17 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Shelled Corn Storage Time for 0.5% Dry Matter Loss 0.5% 건조 손실을 감안한 껍질을 깐 옥수수 저장 기간 ¦ ASABE ¦ ASABE D535-2005 (R2010) ¦ ¦ Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds 습기 측정-알곡 및 씨앗 ¦ ASABE ¦ ASABE S352.2-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement-Meat and Meat Products 습기 측정-육류 및 육류 가공품 ¦ ASABE ¦ ASABE S353-1972 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement-Forages 습기 측정 - 마초 ¦ ASABE ¦ ↓ ASABE S358.2-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement- Peanuts 습기 측정 - 땅콩 ¦ ASABE ¦ ASABE S410.1-2010 ¦ ¦ ¦ Thin-Layer Drying of Agricultural Crops 농작물을 얇게 펼친 건조 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S448.1-2001 (R2006) ¦ ¦ ¦ Moisture Measurement- Tobacco 습기 측정 - 담배 ¦ ASABE ¦ ASABE S487-1987 (R2008) ¦ ¦ ¦ Thin-Layer Drying of Agricultural Crops 농작물을 얇게 펼친 건조 ¦ ASABE ¦ ASABE S488-1990 (R2010) ¦ ¦ ¦ Temperature Sensor Locations for Seed-Cotton Drying Systems 씨 빼지 않은 목화 건조설비에서의 온도 감지기 위치 ¦ ASABE ¦ ASABE 530.1-2007 ¦ ¦ ¦ 제습기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 제습기 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers 제습기 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM DH-1-2008 ¦ ¦ 제습기 ¦ Method of Testing for Rating Desiccant Dehumidifiers Utilizing Heat for the Regeneration Process 냉각 과정에서 열을 적용한 흡착식 제습기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 139-2007 ¦ ¦ 제습기 ¦ Moisture Separator Reheaters 습기 분리기 재열기 ¦ ASME ¦ PTC 12.4-1992 (RA04) ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers 제습기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 92-1971 (R2008) ¦ ¦ 제습기 ¦ Performance of Dehumidifiers 제습기 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C749-07 (R2012) ¦ ¦ 제습기 ¦ Dehumidifiers (2009) 제습기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 474 ¦ ¦ 제습기 ¦ 냉각 제습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0024-0186 ¦ ¦ 흡착제 ¦ Method of Testing Desiccants for Refrigerant Drying 냉매 건조에서의 흡착제 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 35-2010 ¦ ¦ 건조기 ¦ Liquid-Line Driers 액관 건조기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI711-2009 ¦ ¦ 건조기 ¦ Method of Testing Liquid Line Refrigerant Driers 액관 냉매 건조기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 63.1-1995 (RA01) ¦ ¦ 건조기 ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Hose, Air Duct, Flexible Nonmetallic, Aircraft 호스, 공거 덕트, 프렉시블 비금속, 비행기 ¦ SAE ¦ SAE AS1501C-1994 (R2004) ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Ducted Electric Heat Guide for Air Handling Systems, 2nd ed. 공기조화설비의 덕트 연결형 전기 난방 지침, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1994 ¦ ¦ 덕트 및 부속 ¦ Factory-Made Air Ducts and Air Connectors (2005) 공장 제작 공기 덕트 및 공기 연결구 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181 ¦ | {}
9fa5f918-dfa7-49a1-bf36-9303e8c1daad | 1권.pdf | 4.21-18 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 제작 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 제작 ¦ Preferred Metric Sizes for Flat, Round, Square, Rectangular, and Hexagonal Metal Products 평면, 곡면, 정사각형, 직사각형 및 육각형 금속 제품의 추천 미터 단위 규격 ¦ ASME ¦ ASME B32.100-2005 ¦ ¦ 제작 ¦ Sheet Metal Welding Code 박판 용접 규정 ¦ AWS ¦ AWS D9.1M/D9.1:2006 ¦ ¦ 제작 ¦ Fibrous Glass Duct Construction Standards, 5th ed. 유리섬유 덕트 시공 표준, 5 판 ¦ NAIMA ¦ NAIMA AH116 ¦ ¦ 제작 ¦ Residential Fibrous Glass Duct Construction Standards, 3rd ed. 주거용 유리섬유 덕트 시공 표준, 3 판 ¦ NAIMA ¦ NAIMA AH119 ¦ ¦ 제작 ¦ Thermoplastic Duct (PVC) Construction Manual, 2nd ed. 열가소성 덕트 (PVC) 시공 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1995 ¦ ¦ 제작 ¦ Accepted Industry Practices for Sheet Metal Lagging, 1st ed. 박판 피복 마감의 일반적으로 통용되는 방법 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ 제작 ¦ Fibrous Glass Duct Construction Standards, 7th ed. 유리섬유 덕트 시공 표준, 7 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2003 ¦ ¦ 제작 ¦ Rectangular Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 각형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2007 ¦ ¦ 산업용 ¦ Round Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 원형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1999 ¦ ¦ 산업용 ¦ Rectangular Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. 각형 산업용 덕트 시공 표준, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2007 ¦ ¦ 설치 ¦ Flexible Duct Performance and Installation Standards, 5th ed. 프렉시블 덕트 성능 및 설치 표준, 5 판 ¦ ADC ¦ ADC-91 ¦ ¦ 설치 ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ 설치 ¦ Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems 온풍 난방 및 공기조화 시스템의 시공 ¦ NFPA ¦ NFPA 90B-2012 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip 압연 스테인레스 및 내열 강판, 박판 및 띠철의 일반 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A480/A480M-12 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, General Requirements for 판, 탄소, 구조 및 고강도, 저 합금, 열간 가공 및 냉간 가공한 철에 대한 일반적인 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A568/A568M-11b ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dipped Process 용융 도금 공정에 의한 아연 도금 또는 아연-철 합금 코팅 (Galvanneald) 강판 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A653/A653M-11 ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process 용읍 도금 공정에 의한 금속 도포 강판에 대한 일반적인 요구 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A924/A924M-10a ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable 냉간 가공, 탄소, 구조, 고강도 저합금, 용액에 의한 경도 강화 및 열 가공 경도 강화에 의하여 가공성 향상된 고강도 저합금 강판 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A1008/A1008M-12a ¦ ¦ 재료 사양 ¦ Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength ¦ ASTM ¦ ASTM A1011/A1011M-12b ¦ | {}
b0dd3da9-411a-46b8-91fe-2bbe12c29347 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-19 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 열간 가공, 탄소, 구조, 고강도 저합금, 가공성 향상된 고강도 저합금 및 초고강도 저합금 강판 사양 ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Measuring Flatness Characteristics of Coated Sheet Products 도금 판 제품의 평탄 특성 측정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM A1030/A1030M-11 ¦ ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Installation Techniques for Perimeter Heating and Cooling, 11th ed. 외주부 난방 및 냉방 설치 기술, 11 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual 4 ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Residential Duct Systems 주거용 덕트 설비 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual D ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings, 1st ed. 주거용 및 소형 상업용 건물 공기 분배 기초, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual T ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 주거용 열 분배 시스템의 설계 및 계절 효율 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 152-2004 ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Closure Systems for Use with Rigid Air Ducts (2013) 단단한 공기 덕트에 사용되는 밀폐 시스템 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181A ¦ ¦ 시스템 설계 ¦ Closure Systems for Use with Flexible Air Ducts and Air Connectors (2013) 프렉시블 공기 덕트 및 공기 연결구에 사용되는 밀폐 시스템 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 181B ¦ ¦ 시험 ¦ Duct Leakage Testing (2002) 덕트 누기 시험 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 5 ¦ ¦ 시험 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 시험 ¦ Flexible Air Duct Test Code 프렉시블 공기 덕트 시험 규정 ¦ ADC ¦ ADC FD-72-R1 ¦ ¦ 시험 ¦ Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers 덕트 내부 보온재 및 공장 제작 소음기의 흡음 및 공기 흐름 성능 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E477-06a ¦ ¦ 시험 ¦ Method of Testing to Determine Flow Resistance of HVAC Ducts and Fittings 공조 덕트 및 부속의 흐름 저항 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 120-2008 ¦ ¦ 시험 ¦ Method of Testing HVAC Air Ducts and Fittings 공조 덕트 및 부속 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/SMACNA 126-2008 ¦ ¦ 시험 ¦ HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2nd ed. 공조 덕트 누기 시험 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2012 ¦ ¦ 시험 ¦ HVAC Duct Systems Inspection Guide, 3rd ed. 공조 덕트 설비 검사 지침, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2006 ¦ ¦ 전기 ¦ Electrical Power Systems and Equipment-Voltage Ratings 전기 동력 설비 및 장비-전압 등급 ¦ ANSI ¦ ANSI C84.1-2011 ¦ ¦ 전기 ¦ Test Method for Bond Strength of Electrical Insulating Varnishes by the Helical Coil Test 나선형 코일 시험에 의한 전기 절연 도포의 접합 강도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2519-07 (2012) ¦ ¦ 전기 ¦ Standard Specification for Shelter, Electrical Equipment, Lightweight 저부하 전기 장비 차폐의 일반 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM E2377-10 ¦ ¦ 전기 ¦ Canadian Electrical Code, Part I (22nd ed.), Safety Standard for Electrical Installations 캐나다 전기 규정, 1 편 (22 판), 전기 시공의 안전 표준 ¦ CSA ¦ CSA C22.1-12 ¦ | {}
eefcda17-b69a-4b1d-ab0a-2eb7aa2ff5e3 | 1권.pdf | 4.21-20 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Part II-General Requirements 2 편-일반 요구 사항 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 0-10 ¦ ¦ ICC Electrical Code, Administrative Provisions (2006) ICC 전기 규정, 행정 명령 (2006) ¦ ICC ¦ ICCEC ¦ ¦ ¦ Low Voltage Cartridge Fuses 저 전압 카트리지 퓨즈 ¦ NEMA ¦ NEMA FU 1-2002 (R2007) ¦ ¦ ¦ Industrial Control and Systems: Terminal Blocks 산업용 제어 및 시스템: 단자대 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 4-2005 ¦ ¦ ¦ Industrial Control and Systems: Enclosures 산업용 제어 및 시스템: 외함 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA ICS 6-1993 (R2006) ¦ ¦ ¦ Application Guide for Ground Fault Protective Devices for Equipment 장비의 지락 방지 기기 적용 지침 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA PB 2.2-1999 (R2009) ¦ ¦ ¦ General Color Requirements for Wiring Devices 배선 기기의 일반적인 색상 요구 사항 ¦ NEMA ¦ NEMA WD 1-1999 (R2010) ¦ ¦ ¦ Dimensions for Wiring Devices 배선 기기의 치수 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA WD 6-2002 (R2008) ¦ ¦ ¦ National Electrical Code� 내셔날 전기 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 70-2011 ¦ ¦ ¦ National Fire Alarm Code 내셔날 화재 경보 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 72-2013 ¦ ¦ ¦ Compatibility of Electrical Connectors and Wiring 전기 연결 단자 및 배선 적합성 ¦ SAE ¦ SAE AIR1329-2008 ¦ ¦ ¦ Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches, and Circuit-Breaker Enclosures 성형 차단기, 성형 스위치 및 차단기 외함 ¦ UL ¦ ANSI/UL 489-2013 ¦ ¦ ¦ 에너지 ¦ Air-Conditioning and Refrigerating Equipment Nameplate Voltages 공기조화 및 냉동 장비 명판 전압 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 110-2012 ¦ ¦ 에너지 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물 이외의 건물 에너지 표준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2010 ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy-Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물의 에너지 효율적 설계 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 90.2-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Energy Conservation in Existing Buildings 기존건물에서의 에너지 절감 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/IES 100-2006 ¦ ¦ 에너지 ¦ Methods of Measuring, Expressing, and Comparing Building Energy Performance 건물 에너지 성능의 측정, 표현 및 비교 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 105-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs 건물 에너지 분석 전산 프로그램의 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 140-2007 ¦ ¦ 에너지 ¦ Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems 주거용 열 분배 설비의 설계 및 계절 효율 결정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 152-2004 ¦ ¦ 에너지 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 에너지 ¦ Fuel Cell Power Systems Performance 연료전지 설비 성능 ¦ ASME ¦ PTC 50-2002 ¦ ¦ 에너지 ¦ International Energy Conservation Code� (2012) 인터내셔널 에너지 절감 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IECC ¦ | {}
51d8be3f-0b98-4629-a3f3-6f976b954744 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-21 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 건축 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ ¦ Uniform Solar Energy Code (2012) 유니폼 태양 에너지 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-Cage Polyphase Induction Motors 고정 주파수 중형 교류 다람쥐 쳇바퀴 형 다상 유도 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 10-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Single-Phase Motors 단상 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 11-1977 (R2007) ¦ ¦ ¦ HVAC Systems-Commissioning Manual, 1st ed. 공조 설비-커미셔닝 편람, 초판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1994 ¦ ¦ ¦ Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. 건물 시스템 분석 및 개보수 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ ¦ Energy Systems Analysis and Management, 2nd ed. 에너지 시스템 분석 및 관리, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ ¦ Energy Management Equipment (2007) 에너지 관리 장비 (2007) ¦ UL ¦ UL 916 ¦ ¦ 배기 설비 ¦ Fan Systems: Supply/Returm/Relief/Exhaust (2002) 송풍 설비: 급기/회기/배출/배기 (2002) ¦ AABC ¦ National Standards, Ch 10 ¦ ¦ ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems 국소 배기 환기설비의 설계 및 운전에 관한 기초 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.2-2006 ¦ ¦ ¦ Safety Code for Design, Construction, and Ventilation of Spray Finishing Operations 분무 마감 운전의 설계, 시공 및 환기에 대한 안전 규정 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.3-2007 ¦ ¦ ¦ Laboratory Ventilation 실험실 환기 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.5-2003 ¦ ¦ ¦ Recirculation of Air from Industrial Process Exhaust Systems 산업 공정 배기 설비의 공기 재순환 ¦ AIHA ¦ ANSI/AIHA Z9.7-2007 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods 실험실 품 후드의 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 110-1995 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Performance Test Code on Compressors and Exhausters 압축기 및 배출기의 성능 시험 규정 ¦ ASME ¦ PTC 10-1997 (RA03) ¦ ¦ ¦ Flue and Exhaust Gas Analyses 연도 및 배기 가스 분석 ¦ ASME ¦ PTC 19.10-1981 ¦ ¦ ¦ Mechanical Flue-Gas Exhausters 기계식 연도 가스 배출기 ¦ CSA ¦ CAN B255-M81 (R2005) ¦ ¦ ¦ Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids 증기, 가스, 연무 및 불연 입자상 고체를 함유한 공기 이송 배기 설비 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 91-2010 ¦ ¦ ¦ Draft Equipment (2006) 통풍 장비 (2006) ¦ UL ¦ UL 378 ¦ | {}
0a4c48ea-baf7-445a-997f-354169ebb95b | 1권.pdf | 4.21-22 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 팽창변 ¦ Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창변 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 750-2007 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Capacity of Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창변의 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 17-2008 ¦ ¦ 팬코일 유닛 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Room Fan-Coils 실내 팬코일 ¦ AHRI ¦ AHRI 440-2008 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners 팬코일 공기조화기 평가를 위한 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 79-2002 (RA06) ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 팬 코일 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6377 ¦ ¦ 송풍기 ¦ Residential Duct Systems 주거용 덕트 설비 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual D ¦ ¦ ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Standards Handbook 표준 편람 ¦ AMCA ¦ AMCA 99-10 ¦ ¦ ¦ Air Systems 공기 시스템 ¦ AMCA ¦ AMCA 200-95 (R2011) ¦ ¦ ¦ Fans and Systems 송풍기 및 시스템 ¦ AMCA ¦ AMCA 201-02 (R2011) ¦ ¦ ¦ Troubleshooting 고장 수리 ¦ AMCA ¦ AMCA 202-98 (R2011) ¦ ¦ ¦ Field Performance Measurement of Fan Systems 송풍 시스템의 현장 성능 측정 ¦ AMCA ¦ AMCA 203-90 (R2011) ¦ ¦ ¦ Balance Quality and Vibration Levels for Fans 송풍기의 균형 품질 및 진동 수준 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 204-05 ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Air Circulator Fans for Rating and Certification 공기 순환 송풍기 평가 및 인증을 위한 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 230-12 ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing Positive Pressure Ventilators for Rating 양압 환기기의 평가를 위한 실험실 시험 방법 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 240-06 ¦ ¦ ¦ Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans 잔향실을 이용한 송풍기의 소음 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 300-08 ¦ ¦ ¦ Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data 실험실 시험 자료를 사용한 송풍기 소음도 산정 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 301-90 ¦ ¦ ¦ Application of Sone Ratings for Non-Ducted Air Moving Devices 덕트 미 연결형 공기 이송 장치에 대한 소리 크기 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 302-73 (R2008) ¦ ¦ ¦ Application of Sound Power Level Ratings for Fans 송풍기의 음향 출력 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 303-79 (R2008) ¦ | {}
b3a41172-2f69-4287-834c-6327e55a0853 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-23 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Recommended Safety Practices for Users and Installers of Industrial and Commercial Fans 산업용 및 상업용 송풍기의 사용자 및 시공자를 위한 추천 안전 방안 ¦ AMCA ¦ AMCA 410-96 ¦ ¦ Industrial Process/Power Generation Fans: Site Performance Test Standard 산업 공정 / 발전용 송풍기: 현장 성능 시험 표준 ¦ AMCA ¦ AMCA 803-02 (R2008) ¦ ¦ ¦ Mechanical Balance of Fans and Blowers 송풍기 및 브로우어의 기계적 균형 ¦ AHRI ¦ AHRI Guideline G-2011 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Measurement of Airborne Noise Emitted and Structure-Borne Vibration Induced by Small Air-Moving Devices-Part 1: Airborne Noise Measurement 음향-소형 공기 이송 장치 방출 공기 소음 및 구조체 생성 진동의 측정-1 부: 공기 소음 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11-2011Part 1/ISO 10302:2011 ¦ ¦ ¦ Part 2: Structure-Borne Vibration 2 부: 구조체 생성 진동 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11-2003/Part 2 (R2008) ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Fans for Certified Aerodynamic Performance Rating 인증된 공기 유체적 성능 평가를 위한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE/ AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 51-2007 ANSI/AMCA 210-07 ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct 덕트에서의 음향 출력 등급 결정 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE/ AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 68-1997 ANSI/AMCA 330-97 ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 제연 설비에서 배기 연기를 사용한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 149-2013 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Fans 송풍기 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 11-2008 ¦ ¦ ¦ Fans and Ventilators 송풍기 및 환기기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 113-12 ¦ ¦ ¦ Energy Performance of Ceiling Fans 천장 팬의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C814-10 ¦ ¦ ¦ Residential Mechanical Ventilating Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ ¦ Electric Fans (1999) 전기 팬 (1999) ¦ UL ¦ ANSI/UL 507 ¦ ¦ ¦ Power Ventilators (2004) 동력 환기기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 705 ¦ ¦ ¦ 송풍기 · 압축기 용어 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 0062 ¦ ¦ ¦ 송풍기의 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6311 ¦ ¦ ¦ 전향익 송풍기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6326 ¦ ¦ ¦ 산업용송풍기-제트송풍기의 성능실험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13350 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 운전조건에 따른 성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5802 ¦ ¦ ¦ 관류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0023-O185 ¦ ¦ ¦ 송풍기 성능 인증 기준 ¦ KARSE ¦ KARSE B 0057 ¦ ¦ ¦ 익형 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0005-O167 ¦ ¦ ¦ 축류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0006-O168 ¦ ¦ ¦ 축류송풍기 에너지 효율등급 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0052-1938 ¦ ¦ ¦ 축류형 사류 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0025-O187 ¦ ¦ ¦ 후향익 송풍기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0018-O180 ¦ ¦ | {}
e0487770-3882-4ead-93b3-2e81c8363c27 | 1권.pdf | 4.21-24 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 창호 ¦ Practice for Calculation of Photometric Transmittance and Reflectance of Materials to Solar Radiation 일사 복사에 대한 물질의 측광 투과 및 반사 계산 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E971-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Solar Photometric Transmittance of Sheet Materials Using Sunlight 태양광을 이용한 박판 재질의 일사 측광 투과 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E972-96 (2007) ¦ ¦ ¦ Test Method for Solar Transmittance (Terrestrial) of Sheet Materials Using Sunlight 태양광을 이용한 박판 재질의 일사 투과 (지상) 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1084-86 (2009) ¦ ¦ ¦ Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings 건물에서의 유리의 부하 저항 결정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1300-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Installation of Exterior Windows, Doors and Skylights 외부 창호, 문 및 천장 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2112-07 ¦ ¦ ¦ Test Method for Insulating Glass Unit Performance 단열 유리체 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2188-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Testing Resistance to Fogging Insulating Glass Units 우유빛 단열 유리체의 시험 저항을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2189-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Insulating Glass Unit Performance and Evaluation 단열 유리체의 성능 및 평가 시방 ¦ ASTM ¦ ASTM E2190-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Assessing the Durability of Absorptive Electrochemical Coatings within Sealed Insulating Glass Units 밀봉된 단열 유리체 내의 흡수식 전자화학적 코팅의 내구성 평가 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E2354-10 ¦ ¦ ¦ Tables for Reference Solar Spectral Irradiance: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface 태양광 분광 조사 참조 표: 정상적인 직접 투사 및 37° 기울인 구 표면에의 투사 ¦ ASTM ¦ ASTM G173-03 (2012) ¦ ¦ ¦ Windows 창문 ¦ CSA ¦ CSA A440-00 (R2005) ¦ ¦ ¦ Fenestration Energy Performance 창호 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CSA A440.2-09 ¦ ¦ ¦ Window, Door, and Skylight Installation 창문, 문 및 천창 설치 ¦ CSA ¦ CSA A440.4-07 ¦ ¦ ¦ 단열 - 건물 기밀성 측정 - 팬 가압법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L ISO9972 ¦ ¦ ¦ 창호의 단열성 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2278 ¦ ¦ 냉매 여과 건조기 ¦ Flow-Capacity Rating of Suction-Line Filters and Suction-Line Filter-Driers 흡입관 여과 기 및 흡입관 여과 건조기의 유량 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 730-2005 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Liquid Line Filter-Drier Filtration Capability 액관 여과 건조기 여과 능력 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 63.2-1996 (RA10) ¦ ¦ ¦ Method of Testing Flow Capacity of Suction Line Filters and Filter-Driers 흡입관 여과 기 및 여과 건조기 유량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 78-1985 (RA07) ¦ ¦ 난로 ¦ Factory-Built Fireplaces (2011) 공장 제작 벽난로 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 127 ¦ ¦ ¦ Fireplace Stoves (2011) 벽난로 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 737 ¦ ¦ 소방 ¦ Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 건물 사용 자재의 표면 연소 특성 시험 방법 ¦ ASTM/NFP A ¦ ASTM E84-12 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Fire Test of Building Construction and Materials 건물 시공 및 재료의 연소 시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E119-12 ¦ | {}
7e20e863-de23-44d6-9e40-be86b47a8d8b | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-25 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Room Fire Test of Wall and Ceiling Materials and Assemblies 벽 및 천장재료 및 조립품의 실내 연소시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2257-08 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using Intermediate-Scale Multi-Story Test Apparatus 중간 규모 다층 시험 기구를 사용한 외주부 방화벽의 화재 저항 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2307-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Laboratory Monitors 실험실 감시 장치에 대한 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E2335-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Fire Resistance Grease Duct Enclosure Systems 유지분 함유 덕트 외피 시스템의 화재 저항 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2336-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Practice for Specimen Preparation and Mounting of Paper or Vinyl Wall Coverings to Assess Surface Burning Characteristics 표면 연소 특성 평가를 위한 종이 또는 비닐 벽지의 시편 준비 및 장착 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2404-12 ¦ ¦ ¦ BOCA National Fire Prevention Code, 11th ed. (1999) BOCA 내셔날 방화 규정, 11 판 (1999) ¦ BOCA ¦ BNFPC ¦ ¦ ¦ Uniform Fire Code 유니폼 화재 규정 ¦ IFCI ¦ UPC 1997 ¦ ¦ ¦ International Fire Code� (2012) 인터내셔날 화재 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFC ¦ ¦ ¦ International Mechanical Code� (2012) 인터내셔널 기계 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ ¦ International Urban-Wildland Interface Code� (2012) 인터내셔널 도시 황무지 상호 작용 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IUWIC ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests - Elements of Building Construction; Part 1: Gen. Requirements 화재 저항 시험-건물 시공 요소; 1 부: 일반 요구 사항 ¦ ISO ¦ ISO 834-1:1999 ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests-Door and Shutter Assemblies 화재 저항 시험-문 및 셔터 조립품 ¦ ISO ¦ ISO 3008:2007 ¦ ¦ ¦ Reaction to Fire Tests-Ignitability of Building Products Using a Radiant Heat Source 화재 시험에 대한 반응-복사 열원을 사용한 건물 자재의 착화성 ¦ ISO ¦ ISO 5657:1997 ¦ ¦ ¦ Fire Containment-Elements of Building Construction -Part 1: Ventilation Ducts 화재 봉쇄-건물 시공 요소-1 부: 환기 덕트 ¦ ISO ¦ ISO 6944-1:2008 ¦ ¦ ¦ Fire Service Annunciator and Interface 화재 경보 및 전달 수단 ¦ NEMA ¦ NEMA SB 30-2005 ¦ ¦ ¦ Fire Protection Handbook (2008) 방화 편람 (2008) ¦ NFPA ¦ NFPA ¦ ¦ ¦ National Fire Codes (issued annually) 내셔널 화재 규정 (연간 발행) ¦ NFPA ¦ NFPA ¦ ¦ ¦ Fire Protection Guide to Hazardous Materials 위험물에 대한 방화 지침 ¦ NFPA ¦ NFPA HAZ-2010 ¦ ¦ ¦ Fire Code 화재 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 1-2012 ¦ ¦ ¦ Installation of Sprinkler Systems 스프링클러 설비 시공 ¦ NFPA ¦ NFPA 13-2013 ¦ ¦ ¦ Flammable and Combustible Liquids Code 인화성 및 가연성 액체에 대한 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 30-2012 ¦ ¦ ¦ Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 화학 약품을 사용하는 실험실의 방화 ¦ NFPA ¦ NFPA 45-2011 ¦ | {}
5f4dcace-0b7a-49ef-a4d0-4eba705172af | 1권.pdf | 4.21-26 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ National Fire Alarm Code 내셔널 화재 경보 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 72-2013 ¦ ¦ Fire Doors and Other Opening Protectives 방화 문 및 기타 개구부 보호 ¦ NFPA ¦ NFPA 80-2013 ¦ ¦ ¦ Health Care Facilities 의료 시설 ¦ NFPA ¦ NFPA 99-2012 ¦ ¦ ¦ Life Safety Code 인명 안전 규정 ¦ NFPA ¦ NFPA 101-2012 ¦ ¦ ¦ Methods of Fire Tests of Door Assemblies 문 조립체의 화재 시험 방법 ¦ NFPA ¦ NFPA 252-2012 ¦ ¦ ¦ Fire, Smoke and Radiation Damper Installation Guide for HVAC Systems, 5th ed. 공조 설비에서의 화재, 연기 및 복사 댐퍼 설치 지침 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Door Assemblies (2008) 문 조립체의 화재 시험 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 10B ¦ ¦ ¦ Heat Responsive Links for Fire-Protection Service (2010) 방화 서비스에서의 열 반응 연결고리 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 33 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Building Construction and Materials (2011) 건물 시공 및 자재 화재 시험 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 263 ¦ ¦ ¦ Fire Dampers (2006) 방화 댐퍼 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Through-Penetration Firestops (2003) 관통부 방화 충전재 화재 시험 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1479 ¦ ¦ ¦ 제연 ¦ Commissioning Smoke Management Systems 제연설비의 커미셔닝 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 5-1994 (RA01) ¦ ¦ 제연 ¦ Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems 제연설비에서의 배기 연기를 사용한 송풍기 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 149-2000 (RA09) ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences 차단 벽과 압력 차를 적용한 제연설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 92A-2009 ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces 상점가, 아트리움 및 대공간에서의 제연설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 92B-2009 ¦ ¦ 제연 ¦ Ceiling Dampers (2006) 천장 댐퍼 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555C ¦ ¦ 제연 ¦ Smoke Dampers (1999) 제연 댐퍼 (1999) ¦ UL ¦ ANSI/UL 555S ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers, and Wine Chillers 가정용 냉장고, 냉장/냉동고, 냉동고 및 포도주 냉각기의 에너지 성능 및 용량 ¦ CSA ¦ C300-12 ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Energy Performance of Food Service Refrigerators and Freezers 식품용 냉장고 및 냉동고 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C827-10 ¦ ¦ 냉장/냉동고 ¦ Refrigeration Equipment 냉장장비 ¦ CSA ¦ No. 120-13 CAN/CSA-C22.2 ¦ ¦ 상업용 ¦ Dispensing Freezers 분배기용 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 6-2009 ¦ ¦ 상업용 ¦ Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 7-2009 ¦ ¦ 상업용 ¦ Commercial Refrigerators and Freezers (2010) 상업용 냉장고 및 냉동고 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 471 ¦ ¦ 상업용 ¦ Ice Makers (2009) 제빙기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 563 ¦ | {}
d8bbc92d-3023-4d8f-b0d9-09c2aa448804 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-27 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ice Cream Makers (2010) 아이스크림 제조기 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 621 ¦ ¦ 소형 제빙기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0040-0202 ¦ ¦ ¦ 소형 제빙기 성능시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0041-0203 ¦ ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers 냉장고, 냉장/냉동고 및 냉동고 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HRF-1-2008 ¦ ¦ 가정용 ¦ Household Refrigerators and Freezers (1993) 가정용 냉장고 및 냉동기 (1993) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 250/C22.2 No. 63-93 (R2008) ¦ ¦ 연료 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 연료 ¦ International Gas Fuel Code (2006) 인터내셔널 가스 연료 규정 (2006) ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NPFA 54-2006 ¦ ¦ 연료 ¦ Reporting of Fuel Properties when Testing Diesel Engines with Alternative Fuels Derived from Plant Oils and Animal Fats 경유 엔진을 식물성 기름 및 동물성 지방에서 추출한 대체 연료로 시험했을 때의 연료 특성 보고 ¦ ASABE ¦ ASABE EP552.1-2009 ¦ ¦ 연료 ¦ Coal Pulverizers 석탄 분쇄기 ¦ ASME ¦ PTC 4.2 1969 (RA03) ¦ ¦ 연료 ¦ Classification of Coals by Rank 석탄의 등급별 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM D388-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Fuel Oils 연료 기름의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D396-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Diesel Fuel Oils 경유 연료의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D975-12 ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Gas Turbine Fuel Oils 가스 터빈용 연료 기름 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D2880-03 (2010) ¦ ¦ 연료 ¦ Specification for Kerosene 등유 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D3699-08 ¦ ¦ 연료 ¦ Practice for Receipt, Storage and Handling of Fuels 연료의 수령, 보관 및 취급 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D4418-00 (201 1) ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature 저온에서의 사용 엔진 기름의 항복 응력 및 상당 점도 결정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6896-03 (2007) ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Total Sulfur in Naphthas, Distillates, Reformulated Gasolines, Diesels, Biodiesels, and Motor Fuels by Oxidative Combustion and Electrochemical Detection 산화 연소 및 전자화학적 감지를 통한 납사, 증류액, 재가공된 휘발유, 경유, 식물유를 사용한 대체 경유 및 원동기 연료의 전체 황 함유량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6920-07 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Determination of Homogeneity and Miscibility in Automotive Engine Oils 자동차 엔진 오일의 균질성 및 혼화성 결정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6922-11 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Measurement of Hindered Phenolic and Aromatic Amine Antioxidant Content in Non-Zinc Turbine Oils by Linear Sweep Voltammetry 선형 스윕 전압계에 의하여 무아연 터빈 기름에 있는 장애가 있는 페놀 및 향료성 아민 산화 방지제 성분 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6971-09 ¦ ¦ 연료 ¦ Practice for Enumeration of Viable Bacteria and Fungi in Liquid Fuels-Filtration and Culture Procedures 액체 연료에서 성장 가능한 세균과 균류 숫자 세는 방법-여과 및 배양 절차 ¦ ASTM ¦ ASTM D6974-09 ¦ ¦ 연료 ¦ Test Method for Evaluation of Automotive Engine Oils in the Sequence IIIF, Spark-Ignition Engine 순서 IIIF 불꽃 점화 엔진에서 자동차 엔진 오일 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6984-12 ¦ | {}
bd1eec04-8528-45db-b162-45800d96ebc0 | 1권.pdf | 4.21-28 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber 일정 체적실에서 연소 시 경유 착화 지연 및 파생 세탄 수 (DCN)을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6890-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbon, Motor Fuels, and Oils by Online Gas Chromatography with Flame Photometric Detection 화염 감지에 의한 온라인 가스 색층 분석에 의한 경질 탄화수소, 구동기 연료 및 기름의 총 황을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7041-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry 단색 파장 산란 X 선에 의한 휘발유와 경유 연료에 함유된 황 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7044-04 (2010) ¦ ¦ ¦ New Draft Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP) Flash Point Tester 변형 연속 닫힘 컵 (MCCCFP) 인화점 시험기에 의한 인화점 시험 방법에 대한 신규 표준 초안 ¦ ASTM ¦ ASTM D7094-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Viscosity-Temperature Relationship of Used and Soot-Containing Engine Oils at Low Temperatures 저온에서의 사용한 엔진 오일과 그을 음 있는 엔진 오일 사이의 점도-온도 연관성을 결정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7110-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) 유도성으로 연결된 플라스마 원자 방출 분광법 (ICP-AES)에 의한 중간 수준 정제 연료의 추적 요소를 결정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7111-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Stability and Compatibility of Heavy Fuel Oils and Crude Oils by Heavy Fuel Oil Stability Analyzer (Optical Detection) 중유 안정성 분석기 (광학적 감지)에 의한 중유와 원유의 안정성 및 융화성을 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7112-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Intrinsic Stability of Asphaltene-Containing Residues, Heavy Fuel Oils, and Crude Oils (n-Heptane Phase Separation; Optical Detection) 아스팔틴 함유 잔류물, 중유 및 원유의 고유 안정성 결정 시험 방법 (n-헵탄 상 분리: 광학적 감지) ¦ ASTM ¦ ASTM D7157-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Hydrogen Content of Middle Distillate Petroleum Products by Low-Resolution Pulsed Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 저 분해 파동에 의한 핵 자기 공명 분광기를 사용한 중간 수준 정제 석유 제품의 수소 함유량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7171-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Gas-Fired Central Furnaces 가스 연소 중앙식 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.47-2012/CSA 2.3-2012 ¦ ¦ ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces 산업용 및 상업용 가스 연소 패키지형 난방로 ¦ CSA ¦ CGA 3.2-1976 (R2009) ¦ ¦ ¦ Uniform Mechanical Code (2012) 유니폼 기계 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ Chapter 13 ¦ | {}
45c922fe-16f0-4e4a-8ee3-1f6ff86c64ed | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-29 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Uniform Plumbing Code (2012) 유니폼 위생 규정 (2012) ¦ IAPMO ¦ Chapter 12 ¦ ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ 난방로 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 난방로 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ 난방로 ¦ Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers 주거용 중앙식 난방로 및 보일러의 연간 연료 이용 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 103-2007 ¦ ¦ 난방로 ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 다수 버너형 보일러의 노 폭발/파열 방지 ¦ NFPA ¦ NFPA 8502-99 ¦ ¦ 난방로 ¦ Residential Gas Detectors (2000) 주거용 가스 감지기 (2000) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1484 ¦ ¦ 난방로 ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ 난방로 ¦ Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms (2008) 단독 및 여러 개소의 일산화탄소 경보 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2034 ¦ ¦ 가스 ¦ National Gas Fuel Code (2006) 내셔날 가스 연료 규정 (2006) ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ 가스 ¦ Gas-Fired Central Furnaces 가스 연소식 중앙식 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.47-2012/CSA 2.3-2012 ¦ ¦ 가스 ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ 가스 ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces 산업용 및 상업용 가스 연소 패키지형 난방로 ¦ CSA ¦ CGA 3.2-1976 (R2009) ¦ ¦ 가스 ¦ International Fuel Gas Code� (2012) 인터내셔널 연료 가스 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ 가스 ¦ Standard Gas Code (1999) 스탠다드 가스 규정 (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ 가스 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용-산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 기름 ¦ Specification for Fuel Oils 연료 기름의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D396-12 ¦ ¦ 기름 ¦ Specification for Diesel Fuel Oils 경유의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D975-12 ¦ ¦ 기름 ¦ Test Method for Smoke Density in Flue Gases from Burning Distillate Fuels 연소되고 있는 정제유에서의 연도 가스 연기 밀도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2156-09 ¦ ¦ 기름 ¦ Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) 액화 석유가스 (LPG)의 증발 압력 기준 시험 방법 (팽창법) ¦ ASTM ¦ ASTM D6897-09 ¦ | {}
e174e889-a077-4b1e-92ca-10ec0fa30544 | 1권.pdf | 4.21-30 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Oil Burning Stoves and Water Heaters 기름 연소 난로 및 온수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.3-1962 (R2011) ¦ ¦ Oil-Fired Warm Air Furnaces 기름 연소 온풍 난방로 ¦ CSA ¦ B140.4-04 (R2009) ¦ ¦ ¦ Installation of Oil-Burning Equipment 기름 연소 장비의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 31-2011 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Central Furnaces (2006) 기름 연소 중앙식 난방로 (2006) ¦ UL ¦ UL 727 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Floor Furnaces (2003) 기름 연소 바닥형 난방로 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 729 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Wall Furnaces (2003) 기름 연소 벽부형 난방로 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 730 ¦ ¦ ¦ 기름 온풍 난방기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8019 ¦ ¦ ¦ 고체연료 ¦ Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment 고체연료 연소 기기 및 장비의 설치 규정 ¦ CSA ¦ CSA B365-10 ¦ ¦ 고체연료 ¦ Solid-Fuel-Fired Central Heating Appliances 고체연료 연소형 중앙식 난방 기기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B366.1-11 ¦ ¦ 고체연료 ¦ Solid-Fuel and Combination-Fuel Central and Supplementary Furnaces (2010) 고체연료 및 복합 연료 중앙식 및 보조 난방로 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 391 ¦ ¦ 녹색 건축물 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 녹색 건축물 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 가열기 ¦ Gas-Fired High-Intensity Infrared Heaters 가스 연소식 고강도 적외선 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.19-2009/CSA 2.35-2009 ¦ ¦ 가열기 ¦ Gas-Fired Low-Intensity Infrared Heaters 가스 연소식 저강도 적외선 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.20-2008/CSA 2.34-2008 ¦ ¦ 가열기 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가열기 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가열기 ¦ Thermal Performance Testing of Solar Ambient Air Heaters 태양열 이용 주변 공기 가열기의 열 성능 시험 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S423-1991 (R2007) ¦ ¦ 가열기 ¦ Air Heaters 공기 가열기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4.3-1968 (RA91) ¦ ¦ 가열기 ¦ Guide for Construction of Solid Fuel Burning Masonry Heaters 고체연료 연소 벽돌식 가열기의 시공 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E1602-03 (2010)e1 ¦ ¦ 가열기 ¦ Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 비순환식 가스 직접 연소형 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2003/CSA 3.7-2003 ¦ ¦ 가열기 ¦ Electric Duct Heaters 전기 덕트 난방기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 155-M1986 (R2009) ¦ ¦ 가열기 ¦ Portable Kerosene-Fired Heaters 이동형 등유 연소식 가열기 ¦ CSA ¦ CAN3-B140.9.3-M86 (R2011) ¦ ¦ 가열기 ¦ Standards for Closed Feedwater Heaters, 8th ed. (2009) 밀폐식 보급수 가열기 표준, 8 판 (2009) ¦ HEI ¦ HEI 2622 ¦ ¦ 가열기 ¦ Electric Heating Appliances (2005) 전기 난방 기기 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 499 ¦ | {}
659366af-06be-4226-aa5f-5507125c72ad | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-31 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Electric Oil Heaters (2003) 전기 기름 가열기 (2003) ¦ UL ¦ ANSI/UL 574 ¦ ¦ Oil-Fired Air Heaters and Direct-Fired Heaters (1993) 기름 연소형 공기 가열기 및 직화식 가열기 (1993) ¦ UL ¦ UL 733 ¦ ¦ ¦ Electric Dry Bath Heaters (2009) 전기식 건식 욕실 난방기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 875 ¦ ¦ ¦ Oil-Burning Stoves (1993) 기름 연소 난로 (1993) ¦ UL ¦ ANSI/UL 896 ¦ ¦ ¦ 엔진 ¦ Electric Engine Preheaters and Battery Warmers for Diesel Engines 경유 엔진에서 전기 엔진 예열기 및 밧데리 온열기 ¦ SAE ¦ SAE J1310-2011 ¦ ¦ 엔진 ¦ Selection and Application Guidelines for Diesel, Gasoline, and Propane Fired Liquid Cooled Engine Pre-Heaters 경유, 휘발유 및 프로판 연소형 액체 냉각 엔진 예열기의 선정 및 적용 지침 ¦ SAE ¦ SAE J1350-2011 ¦ ¦ 엔진 ¦ Fuel Warmer-Diesel Engines 연료 온열기-경유 엔진 ¦ SAE ¦ SAE J1422-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Installation of Electric Infrared Brooding Equipment 전기식 적외선 부화 장비 설치 ¦ ASABE ¦ ASABE EP258.3-1988 (R2009) ¦ ¦ 비주거용 ¦ Gas-Fired Construction Heaters 가스 연소형 공사용 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.7-2011/CSA 2.14-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters 재순환 가스 직접 연소식 산업용 공기 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.18-2012 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Portable Industrial Oil-Fired Heaters 이동형 산업용 기름 연소 난방기 ¦ CSA ¦ B140.8-1967 (R2011) ¦ ¦ 비주거용 ¦ Fuel-Fired Heaters- Air Heating - for Construction and Industrial Machinery 연료 연소형 난방기-공사용 및 산업 기계용 공기 가열 ¦ SAE ¦ SAE J1024-2011 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ 비주거용 ¦ Electric Heaters for Use in Hazardous (Classified) Locations (2006) 위험지역으로 분류된 지역에서 사용하는 전기 난방기 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 823 ¦ ¦ 수영장 ¦ Methods of Testing and Rating Pool Heaters 수영장수 가열기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 146-2011 ¦ ¦ 수영장 ¦ Gas-Fired Pool Heaters 가스 연소식 수영장수 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.56-2006/CS.A 4.7-2006 ¦ ¦ 수영장 ¦ Oil-Fired Service Water Heaters and Swimming Pool Heaters 기름 연소식 급탕 가열기 및 수영장수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.12-03 (R2008) ¦ ¦ 주거실 ¦ Specification for Room Heaters, Pellet Fuel-Burning Type 실내 난방기의 사양, 펠릿 연료 연소형 ¦ ASTM ¦ ASTM E1509-12 ¦ ¦ 주거실 ¦ Gas-Fired Room Heaters, Vol. II, Unvented Room Heaters 가스 연소식 실내 가열기, II 권, 연도 없는 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.11.2-2011 ¦ ¦ 주거실 ¦ Gas-Fired Unvented Catalytic Room Heaters for Use with Liquefied Petroleum (LP) Gases 액화 석유 가스를 사용하는 가스 연소식 연도 없는 촉매형 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.76-1994 (R2006) ¦ ¦ 주거실 ¦ Vented Gas-Fired Space Heating Appliances 연도 있는 가스 연소형 공간 난방 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 ¦ ¦ 주거실 ¦ Vented Gas Fireplace Heaters 연도 있는 가스식 난로 가열기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.88-2009/CS.A 2.33-2009 ¦ ¦ 주거실 ¦ Unvented Kerosene-Fired Room Heaters and Portable Heaters (1993) 연도 없는 등유 연소형 실내 난방기 및 이동식 난방기 (1993) ¦ UL ¦ UL 647 ¦ ¦ 주거실 ¦ Movable and Wall- or Ceiling-Hung Electric Room Heaters (2000) 이동식 벽부형 또는 천장 부착형 전기식 실내 난방기 (2000) ¦ UL ¦ UL 1278 ¦ | {}
eec98cae-61e4-488b-afd4-42bb6cd6238f | 1권.pdf | 4.21-32 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Fixed and Location-Dedicated Electric Room Heaters (2013) 고정식 및 위치 지정형 전기 실내 난방기 (2013) ¦ UL ¦ UL 2021 ¦ ¦ Solid Fuel-Type Room Heaters (2011) 고체 연료형 실내 난방기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1482 ¦ ¦ ¦ 운송설비 ¦ Heater, Airplane, Engine Exhaust Gas to Air Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 엔진 배기가스 이용 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE ARP86-2011 ¦ ¦ 운송설비 ¦ Heater, Aircraft Internal Combustion Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 내부연소 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE AS8040A-1996 (R2008) ¦ ¦ 운송설비 ¦ Motor Vehicle Heater Test Procedure 자동차 난방기 시험 절차 ¦ SAE ¦ SAE J638-2011 ¦ ¦ 개별식 ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces 가스 유닛 난방기, 가스 패키지 난방기, 가스 유틸리티 가열기 및 가스 연소식 덕트 난방로 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2009 /CSA-2.6-2009 ¦ ¦ 개별식 ¦ Oil-Fired Unit Heaters (1995) 기름 연소형 유닛 난방기 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 731 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers 원격형 강제 통풍 증발식 냉매 응축기 ¦ AHRI ¦ AHRI491-2011 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Method of Testing Air-to-Air Heat/Energy Exchangers 공기대 공기 열 에너지 교환기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 84-2013 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code - Section VIII, Division 1: Pressure Vessels 보일러 및 압력용기 규정-VIII 절, 1 항: 압력 용기 ¦ ASME ¦ ASME BPVC-2012 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Single Phase Heat Exchangers 단일 상 열 교환기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 12.5-2000 (RA05) ¦ ¦ 열교환기 ¦ Air Cooled Heat Exchangers 공랭식 열 교환기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 30-1991 (RA05) ¦ ¦ 열교환기 ¦ Laboratory Methods of Test for Rating the Performance of Heat/Energy-Recovery Ventilators 열 에너지 회수형 환기기의 성능 평가 실험실 시험 방법 ¦ CSA ¦ C439-09 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Standards for Power Plant Heat Exchangers, 4th ed. (2004) 발전소 열 교환기 표준, 4 판 (2004) ¦ HEI ¦ HEI 2623 ¦ ¦ 열교환기 ¦ Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association, 9th ed. (2007) 관형 열 교환기 제작사 협회 기준, 9 판 (2007) ¦ TEMA ¦ TEMA ¦ ¦ 열교환기 ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 난방용 열교환기 및 급탕 가열기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0015-0177 ¦ ¦ 난방 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 난방 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 난방 ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ 난방 ¦ Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses 난방, 환기 및 냉방되는 온실 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP406.4-2003 (R2008) ¦ ¦ 난방 ¦ Heater Elements 가열기 요소 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 72-10 ¦ ¦ 난방 ¦ Determining the Required Capacity of Residential Space Heating and Cooling Appliances 주거 공간의 난방 및 냉방 기기 소요 용량 결정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-F280-12 ¦ | {}
6968c33c-b99f-4512-9031-ab30ba206695 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-33 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Heat Loss Calculation Guide (2001) 열 손실 계산 지침 (2001) ¦ HYDI ¦ HYDI H-22 ¦ ¦ ¦ Residential Hydronic Heating Installation Design Guide 주거용 온수 난방 시공 설계 지침 ¦ HYDI ¦ IBR Guide ¦ ¦ ¦ Radiant Floor Heating (1995) 바닥 복사 난방 (1995) ¦ HYDI ¦ HYDI 004 ¦ ¦ ¦ Advanced Installation Guide (Commercial) for Hot Water Heating Systems (2001) 온수 난방 설비의 진보된 시공 지침 (상업용) (2001) ¦ HYDI ¦ HYDI 250 ¦ ¦ ¦ Environmental Systems Technology, 2nd ed. (1999) 환경 시스템 기술, 2 판 (1999) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Pulverized Fuel Systems 미립자화 연료 설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 8503-97 ¦ ¦ ¦ Aircraft Electrical Heating Systems 비 행기용 전기 난방 설비 ¦ SAE ¦ SAE AIR860B-2011 ¦ ¦ ¦ Heating Value of Fuels 연료의 발열량 ¦ SAE ¦ SAE J1498A-2011 ¦ ¦ ¦ Performance Test for Air-Conditioned, Heated, and Ventilated Off-Road Self-Propelled Work Machines 공조, 난방 및 환기가 이루어지는 비포장도로 자동 추진 작업기계의 성능 시험 ¦ SAE ¦ SAE J1503-2004 ¦ ¦ ¦ HV AC Systems Applications, 2nd ed. 공기조화 설비 응용 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2010 ¦ ¦ ¦ Electric Baseboard Heating Equipment (2009) 전기식 벽체 하단 가열 장비 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1042 ¦ ¦ ¦ Electric Duct Heaters (2009) 전기식 덕트 난방기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1996 ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 온수 난방용 바닥 패널 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8025 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-96 부 : 방 난방용 면상 발열체의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-96 ¦ ¦ ¦ 저 전압 전기설비 - 제 7 - 753 부: 특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항 LLB 바닥과 천장의 난방시스템 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60364-7-753 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 축열식 실내 난방기의 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60531 ¦ ¦ ¦ 가정용 전기 직접가열식 실내용 난방기 - 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60675 ¦ ¦ 열펌프 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ ¦ Geothermal Heat Pump Training Certification Program 지열 열펌프 교육 인증 프로그램 ¦ ACCA ¦ ACCA Training Manual ¦ ¦ ¦ Heat Pumps Systems, Principles and Applications, 2nd ed. 열펌프 시스템, 원리 및 응용, 2 판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual H ¦ ¦ ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. 주거용 장비 선정, 2 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual S ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Water-Source Heat Pumps 물 열원 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 320-98 ¦ ¦ ¦ Ground Water-Source Heat Pumps 지하수원 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 325-98 ¦ | {}
7c3ca1e5-70a0-4f4c-a6cd-e2572df8ab1d | 1권.pdf | 4.21-34 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ground Source Closed-Loop Heat Pumps 지열 밀폐형 루프 열펌프 ¦ AHRI ¦ AHRI 330-98 ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 상업용 및 산업용 단일 에어컨 및 열펌프 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 340/360-2007 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment 전기 구동형 단일 에어컨 및 열펌프 장비 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 37-2009 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air-Conditioners and Heat Pumps 단일 냉방기 및 열펌프의 계절 효율 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 116-2010 ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps 분리형 시스템 및 단일 패키지 중앙식 냉방기 및 열펌프 성능 포준 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C656-05 (R2010) ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Source Heat Pumps and Air Conditioners 공기열원 열펌프 및 공기 냉방기의 시공 ¦ CSA ¦ C273.5-11 ¦ ¦ ¦ Performance of Direct-Expansion (DX) Ground-Source Heat Pumps 직접 팽창식 지열원 열펌프 성능 ¦ CSA ¦ C748-94 (R2009) ¦ ¦ ¦ Water-Source Heat Pumps-Testing and Rating for Performance, Part 1: Water-to-Air and Brine-to-Air Heat Pumps 수열원 열펌프-성능 시험 및 평가 1 부: 물대 공기 및 브라인대 공기 열펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C13256-1-01 (R2011) ¦ ¦ ¦ Part 2: Water-to-Water and Brine-to-Water Heat Pumps 2 부: 물대 물 및 브라인대 물 열펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C13256-2-01 (R2010) ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment (2011) 난방 및 냉방 장비 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ 가정용 공기열원 열펌프 보일러 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6410 ¦ ¦ ¦ 지열 열펌프 시스템-지중 열전도율 측정 시험방법 - 제 1 부 : 수직 밀폐형과 에너지 파일형 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8291-1 ¦ ¦ ¦ 물-물 지열원 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8292 ¦ ¦ ¦ 물-공기 지열원 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8293 ¦ ¦ ¦ 물-공기 지열원 멀티형 열펌프 유닛 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8294 ¦ ¦ ¦ 수열원 열펌프 - 성능 시험 및 평가 - 제 1 부: 물-공기와 브라인-공기 열펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13256-1 ¦ ¦ ¦ 물을 열원으로 이용한 열펌프의 성능시험 평가- 제 2 부: 물대 물, 염수 대 물 열펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13256-2 ¦ ¦ 가스식 ¦ Gas-Fired, Heat Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식, 열 작동형 냉방기 및 열펌프 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.1-1996 /CGA 2.91-M96(R2012) ¦ ¦ ¦ Gas-Fired, Work Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances (Internal Combustion) 가스 연소식, 일 작동형 냉방기 및 열펌프 기기 (내부 연소) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.2-1996 /CGA 2.92-M96(R2002) ¦ ¦ ¦ Performance Testing and Rating of Gas-Fired Air Conditioning and Heat Pump Appliances 가스 연소식 공기 에어컨 및 열펌프 기기의 성능 시험 및 평가 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.4-1996 /CGA 2.94-M96(R2002) ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 냉 난방기기 일반요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8051 ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 비덕트형 냉 난방기기 정격성능 및 운전성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8052 ¦ ¦ ¦ 가스히트펌프 - 덕트형 냉 난방기기 정격성능 및 운전성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8053 ¦ ¦ 폐열 회수 ¦ Gas Turbine Heat Recovery Steam Generators 가스 터빈 폐열 회수 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 4.4-2008 · ¦ ¦ ¦ Water Heaters, Hot Water Supply Boilers, and Heat Recovery Equipment ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 5-2009 ¦ | {}
75d9577f-9fe2-4b37-8aed-e94ef3868355 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-35 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 온수 가열기, 온수 공급 보일러 및 폐열 회수 장비 ¦ ¦ ¦ ¦ 전열 환기시스템(구. 열회수형 환기장치) ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0030-0192 ¦ ¦ ¦ 현열전열 회수 열교환기 ¦ KARSE ¦ KARSE 0051 ¦ ¦ ¦ 고효율 건물 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 고효율 건물 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 가습기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 가습기 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 가습기 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 가습기 ¦ Humidifiers 가습기 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HU-1-2006 (R2011) ¦ ¦ 가습기 ¦ Central System Humidifiers for Residential Applications 주거용 중앙식 가습기 ¦ AHRI ¦ AHRI 610-2004 ¦ ¦ 가습기 ¦ Self-Contained Humidifiers for Residential Applications 주거용 자체 내장형 가습기 ¦ AHRI ¦ AHRI 620-2004 ¦ ¦ 가습기 ¦ Commercial and Industrial Humidifiers 상업용 및 산업용 가습기 ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 640-2005 ¦ ¦ 가습기 ¦ Humidifiers (2011) 가습기 (2011) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 998/C22.2 No. 104-11 ¦ ¦ 가습기 ¦ 기화식 가습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0028-0190 ¦ ¦ 가습기 ¦ 실내용 가습기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0050-6335 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Performance Rating of Automatic Commercial Ice Makers 자동 상업용 제빙기 성능 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 811-2012 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Ice Storage Bins 얼음 저장고 ¦ AHRI ¦ AHRI 821-2012 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Methods of Testing Automatic Ice Makers 자동 제빙기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 29-2009 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Refrigeration Equipment 냉각 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Energy Performance of Automatic Ice makers and Ice Storage Bins 자동 제빙기 및 얼엄 저장고의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C742-08 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Automatic Ice Making Equipment 자동 제빙 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 12-2009 ¦ ¦ 제빙기 ¦ Ice Makers (2009) 제빙기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 563 ¦ ¦ 소각기 ¦ Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment 소각기 및 폐기물 및 섬유제품 취급 설비 및 장비 ¦ NFPA ¦ NFPA 82-2009 ¦ ¦ 소각기 ¦ Residential Incinerators (2006) 주거용 소각기 (2006) ¦ UL ¦ UL 791 ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design (Residential) (1997) 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 (주거용) (1997) ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ 실내공기 환경 ¦ Bioaerosols: Assessment and Control (1999) 생화학적 연무: 평가 및 제어 (1999) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ | {}
1aea308f-d74e-4087-ae52-14d631f9fd70 | 1권.pdf | 4.21-36 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 허용 실내 공기질을 위한 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.1-2010 ¦ ¦ ¦ Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings 저층 주거용 건물의 환기 및 허용 공기 질 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.2-2010 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Volatile Organic Chemicals in Atmospheres (Canister Sampling Methodology) 대기 중 휘발성 유기화합물 산정 시험 방법 (통 견본 법) ¦ ASTM ¦ ASTM D5466-01 (2007) ¦ ¦ ¦ Guide for Using Probability Sampling Methods in Studies of Indoor Air Quality in Buildings 건물 내 실내 공기질 연구에서 확률적 견본법 적용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D5791-95 (2012) ¦ ¦ ¦ Guide for Using Indoor Carbon Dioxide Concentrations to Evaluate Indoor Air Quality and Ventilation 실내 공기질 및 환기 평가를 위한 실내 이산화탄소 농도 적용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6245-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Placement and Use of Diffusion Controlled Passive Monitors for Gaseous Pollutants in Indoor Air 실내 공기 중 가스상 오염물질의 확산 제어 능동적인 감시 적용 및 사용 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6306-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Metals and Metalloids Airborne Particulate Matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emissions Spectrometry (ICP-AES) 유도성으로 연결된 플라스마 원자 방출 분광법 (ICP-AES)에 의한 금속 및 반금속의 공기 중 입자상 물질을 산정하기 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7035-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Metal Removal Fluid Aerosol in Workplace Atmospheres 작업장 대기 중 금속 제거용 액체 연무 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7049-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Practice for Emission Cells for the Determination of Volatile Organic Emissions from Materials/Products 재료 및 제품으로부터의 휘발성 유기화합물 방출 산정을 위한 방출 셀 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7143-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Collection of Surface Dust by Micro- Vacuum Sampling for Subsequent Metals Determination 후속 금속 산정을 위한 마이크로 진공 견본 추출에 의한 표면 먼지 수집 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7144-05a (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Beryllium in the Workplace Using Field-Based Extraction and Optical Fluorescence Detection 현장 기반의 추출 및 광학적 형광 탐지를 사용한 작업장에서의 베릴륨 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7202-11 ¦ ¦ ¦ Practice for Referencing Suprathreshold Odor Intensity 임계값 초과 악취 농도 참고 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E544-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Specifying and Evaluating Performance of a Single Family Attached and Detached Dwelling -Indoor Air Quality 단독 가구 첨가 및 분리 주거시설의 성능 사양 작성 및 평가 지침-실내 공기질 ¦ ASTM ¦ ASTM E2267-04 (2013) ¦ ¦ ¦ Classification for Serviceability of an Office Facility for Thermal Environment and Indoor Air Conditions 열적 환경 및 실내 공기 조건에 대한 사무시설의 실용성 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM E2320-04 (2012) ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Ambient Air-Determination of Mass Concentration of Nitrogen Dioxide-Modified Griess-Saltzman Method 주변 공기의 이산화 질소 질량 농도 산정-수정 Griess-Saltzman 법 ¦ ISO ¦ ISO 6768:1998 ¦ ¦ ¦ Air Quality-Exchange of Data-Part 1: General Data Format 공기 질-자료 교환-1 부: 일반적인 자료 형식 ¦ ISO ¦ ISO 7168-1:1999 ¦ | {}
49c75eb1-585b-47fe-9b50-c71c59a9d78d | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-37 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Part 2: Condensed Data Format 2 부: 요약 자료 형식 ¦ ISO ¦ ISO 7168-2:1999 ¦ ¦ ¦ Environmental Tobacco Smoke- Estimation of Its Contribution to Respirable Suspended Particles - Determination of Particulate Matter by Ultraviolet Absorptance and by Fluorescence 담배 연기의 환경적 요소-호흡 가능한 부유 분진에 미치는 영향 추정-자회선 흡수법 및 형광법에 의한 입자상 물질 산정 ¦ ISO ¦ ISO 15593:2001 ¦ ¦ ¦ Indoor Air-Part 3: Determination of Formaldehyde and Other Carbonyl Compounds in Indoor Air and Test Chamber Air- Active Sampling Method 실내 공기-3 부: 실내 공기 및 시험실 공기의 포름알데히드 및 기타 카르보닐기 혼합물 산정-능동적 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16000-3:2011 ¦ ¦ ¦ Workplace Air Quality-Sampling and Analysis of Volatile Organic Compounds by Solvent Desorption/Gas Chromatography-Part 1: Pumped Sampling Method 작업장 공기질-용제 발수/가스 색층 분석에 의한 휘발성 유기 화합물의 견본 추출 및 분석-1 부: 가압식 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16200-1:2001 ¦ ¦ ¦ Part 2: Diffusive Sampling Method 2 부: 확산식 견본 추출법 ¦ ISO ¦ ISO 16200-2:2000 ¦ ¦ ¦ Workplace Air Quality-Determination of Total Organic Isocyanate Groups in Air Using 1-(2-Methoxyphenyl) Piperazine and Liquid Chromatography 작업장 공기질 - 1-(2-Methoxyphenyl) 피페라진 및 액체 색충분석을 사용한 공기 중 전체 유기성 아이소시안산염 계열 물질 산정 방법 ¦ ISO ¦ ISO 16702:2007 ¦ ¦ ¦ Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment 일산화탄소 감지 및 경보 장비 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 720-2012 ¦ ¦ ¦ Indoor Air Quality-A Systems Approach, 3rd ed. 실내 공기 질-시스템적인 접근, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1998 ¦ ¦ ¦ IAQ Guidelines for Occupied Buildings Under Construction, 2nd ed. 공사 중 재실자가 있는 건물의 실내 공기질 관리 지침 ¦ SMACNA ¦ ANSI/SMACNA 008-2007 ¦ ¦ ¦ Single and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms (2008) 단독 및 여러 개소의 일산화탄소 경보 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2034 ¦ ¦ ¦ 실내 환기량 측정방법(이산화탄소법) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2603 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 1 부: 시료채취방법의 일반적 관점 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-1 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 10 부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 - 방출 시험 셀법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-10 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 11 부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 - 시료채취, 보관 및 시험편 제작 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-11 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 17 부: 곰팡이 검출 및 계수 - 배양을 이용한 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-17 ¦ ¦ ¦ 실내 공기 - 제 25 부: 건축자재에서 방출되는 반 휘발성 유기 화합물의 측정 - 마이크로 챔버법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO16000-25 ¦ ¦ 비행기 ¦ Guide for Selecting Instruments and Methods for Measuring Air Quality in Aircraft Cabins 비행기 객실 공기질 측정 계기 선정 및 측정 방법 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D6399-10 ¦ ¦ ¦ Guide for Deriving Acceptable Levels of Airborne Chemical Contaminants in Aircraft Cabins Based on Health and Comfort Considerations 건강 및 쾌적성을 고려한 비행기 객실 내 공기 중 화학적 오염물질의 허용 수준 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM D7034-11 ¦ ¦ 단열 ¦ Guidelines for Use of Thermal Insulation in Agricultural Buildings 농업용 건물의 단열 사용 지침 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S401.2-1993 (R2008) ¦ ¦ ¦ Terminology Relating to Thermal Insulating Materials 단열재와 관련된 전문용어 ¦ ASTM ¦ ASTM C168-10 ¦ | {}
c86a8713-1052-4f9e-9f7f-20c5a807e2db | 1권.pdf | 4.21-38 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 보호 열판 장치를 사용한 정상 상태의 열 유동 측정 및 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C177-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe Insulations 배관 단열의 정상 상태에서의 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C335-10e1 ¦ ¦ ¦ Practice for Fabrication of Thermal Insulating Fitting Covers for NPS Piping and Vessel Lagging NPS 배관 부속 덮개 및 용기 피복 단열 시공 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C450-08 ¦ ¦ ¦ Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 열 전달량 측정 계기를 사용한 정상 상태 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C518-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Preformed Flexible Elastometric Cellular Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form 판형 및 원형 성형 가요 탄성 다공질 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C534/C534M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellular Glass Thermal Insulation 다공질 유리 단열 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C552-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation 단단한 다공질 폴리스틸렌 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C578-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Inner and Outer Diameters of Thermal Insulation for Nominal Sizes of Pipe and Tubing 정상 규격의 배관 및 튜브용 단열재의 내부 지름 및 외부 지름 규격 ¦ ASTM ¦ ASTM C585-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation 외장 없는 단단한 다공질 Polyisocyanurate 성형 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C591-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and Spherical Systems by Use of Computer Programs 전산 프로그램을 이용한 단열된 평판, 원형 및 구형 시스템의 열 취득, 열손실 및 표면 온도 추정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C680-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Adhesives for Duct Thermal Insulation 덕트 단열재의 접착제 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C916-85 (2007) ¦ ¦ ¦ Classification of Potential Health and Safety Concerns Associated with Thermal Insulation Materials and Accessories 단열재와 부속품과 관련된 잠재적 보건 및 안전 위험 요구 분류 ¦ ASTM ¦ ASTM C930-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Thermographic Inspection of Insulation Installations in Envelope Cavities of Frame Buildings 프레임이 있는 건물의 외피 공극에 설치되는 단열재의 서모그래픽 검사 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1060-11a ¦ ¦ ¦ Specification for Fibrous Glass Duct Lining Insulation (Thermal and Sound Absorbing Material) 유리섬유 덕트 내부 보온재 사양 (단열 및 흡음재) ¦ ASTM ¦ ASTM C1071-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Faced or Unfaced Rigid Cellular Phenolic Thermal Insulation 외장이 있는 또는 없는 단단한 다공성 페놀수지 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1126-12a ¦ ¦ ¦ Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus 고온 상자 장치를 이용한 건축재료 및 외피 조립체의 열적 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1363-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Perpendicularly Oriented Mineral Fiber Roll and Sheet Thermal Insulation for Pipes and Tanks 배관 및 탱크의 광물섬유 두루마리 및 판형 단열의 직각 방향 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1393-11 ¦ ¦ ¦ Guide for Measuring and Estimating Quantities of Insulated Piping and Components 단열된 배관 및 부속품의 수량 측정 및 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1409-12 ¦ | {}
87d942e6-e636-4bf7-8f6e-fa414b57ed29 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-39 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellular Melamine Thermal and Sound-Absorbing Insulation 다공성 멜라민 열 및 흡음 보온재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1410-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Selecting Jacketing Materials for Thermal Insulation 단열 외장재 선정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1423-98 (201 1) ¦ ¦ ¦ Specification for Preformed Flexible Cellular Polyolefin Thermal Insulation in Sheet and Tubular Form 판형 및 원형의 성형 가요성 다공질 폴리올레핀 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1427-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Polyimide Flexible Cellular Thermal and Sound Absorbing Insulation 폴리이미드 가요성 다공질 열 및 흡음 단열 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1482-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Cellulosic Fiber Stabilized Thermal Insulation 안정화 된 셀룰로오스 섬유 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1497-12 ¦ ¦ ¦ Test Method for Characterizing the Effect of Exposure to Environmental Cycling on Thermal Performance of Insulation Products 단열재의 열 특성이 주기적으로 변동되는 주변 환경에 노출되는 효과 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1512-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Flexible Polymeric Foam Sheet Insulation Used as a Thermal and Sound Absorbing Liner for Duct Systems 덕트 설비의 열 및 흡음용 내부 단열재로 사용되는 가요성 폴리메릭 다공성 판형 단열재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1534-12 ¦ ¦ ¦ Standard Guide for Development of Standard Data Records for Computerization of Thermal Transmission Test Data for Thermal Insulation 단열재에 대한 전산화된 열전달 시험 자료의 표준 자료 기록 개발에 대한 기준 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1558-12 ¦ ¦ ¦ Guide for Determining Blown Density of Pneumatically Applied Loose Fill Mineral Fiber Thermal Insulation 공기가 들어있는 느슨한 채움의 광물섬유 단열재의 부풀림 밀도 산정 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM C1574-04 (2013) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Moisture Content of Inorganic Insulation Materials by Weight 무기질 단열재의 중량식 습기 함유량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1616-09 ¦ ¦ ¦ Classification for Rating Sound Insulation 흡음 단열재의 등급 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM E413-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Drainage Efficiency of Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) Clad Wall Assemblies 외 단열 마감 시스템 (EIFS) 금속 피복형 벽 집합체의 배수 효율 산정을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2273-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Practice for Use of Test Methods E96/E96M for Determining the Water Vapor Transmission (WVT) of Exterior Insulation and Finish Systems 외 단열 및 마감 시스템의 투습량 산정을 위한 E96/E96M 시험 방법 사용 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM E2321-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Thermal Insulation - Vocabulary 단열 - 용어 ¦ ISO ¦ ISO 9229:2007 ¦ ¦ ¦ National Commercial and Industrial Insulation Standards, 7th ed. 내셔널 상업용 및 산업용 단열 기준, 7 판 ¦ MICA ¦ MICA ¦ ¦ ¦ Accepted Industry Practices for Sheet Metal Lagging, 1st ed. 박판 금속 피복의 통용되는 방법 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ 유리섬유 단열재의 단열 성능 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2300 ¦ ¦ ¦ 과립상 단열재의 밀도 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2371 ¦ ¦ ¦ 공장제작형 단열 피복 배관의 열 성능 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2823 ¦ | {}
0d1df99c-a9f5-49ef-afd0-52a9a13b614c | 1권.pdf | 4.21-40 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 적외선 촬영법에 의한 건축물 단열성능 평가방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2829 ¦ ¦ 폴리에스테르 흡음 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 5660 ¦ ¦ ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 9102 ¦ ¦ ¦ 미네랄울 판상 단열재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 9106 ¦ ¦ ¦ 발포 폴리에틸렌 보온재 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3862 ¦ ¦ ¦ 단열 - 원통형 단열재의 정상상태 열전달 특성 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L ISO8497 ¦ ¦ ¦ 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 ¦ ¦ KS M 3808 ¦ ¦ ¦ 경질 폴리우레탄 폼 단열재 ¦ ¦ KS M 3809 ¦ ¦ ¦ 셀룰로오스 폼 단열재 ¦ ¦ KS M 3880 ¦ ¦ ¦ 고무 발포 단열재 ¦ ¦ KS M 6962 ¦ ¦ ¦ 고무 발포 단열재 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0043-1273 ¦ ¦ ¦ 루버 ¦ Laboratory Methods of Testing Dampers for Rating 실험실 댐퍼 등급 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 500-D-07 ¦ ¦ 루버 ¦ Laboratory Methods of Testing Louvers for Rating 실험실 루바 등급 시험 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 500-L-12 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Methods of Testing the Floc Point of Refrigeration Grade Oils 냉매 등급 윤활유의 응고점 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 86-2013 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Pour Point of Petroleum Products 석유 제품의 유동점 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D97-12 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Classification of Industrial Fluid Lubricants by Viscosity System 점도 시스템에 의한 산업용 액체 윤활유의 구분 ¦ ASTM ¦ ASTM D2422-97 (2007) ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Relative Molecular Weight (Relative Molecular Mass) of Hydrocarbons by Thermoelectric Measurement of Vapor Pressure 증기 압의 열전기 측정에 의한 탄화수소의 상대 분자량 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2503-92 (2012) ¦ ¦ 윤활유 ¦ Test Method for Determination of Moderately High Temperature Piston Deposits by Thermo-Oxidation Engine Oil Simulation Test-TEOST MHT 열-산화 엔진 기름 시뮬레이션 시험에 의한 중고온 피스톤 침전 산정 시험 방법-TEOST MHT ¦ ASTM ¦ ASTM D7097-09 ¦ ¦ 윤활유 ¦ Petroleum Products-Corrosiveness to Copper- Copper Strip Test 석유 제품-구리 띠 시험에 의한 구리에 대한 부식성 ¦ ISO ¦ ISO 2160:1998 ¦ ¦ 측정 ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 측정 ¦ Engineering Analysis of Experimental Data 실험 자료의 기술적 분석 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 2-2010 ¦ ¦ 측정 ¦ Standard Method for Measurement of Proportion of Lubricant in Liquid Refrigerant 액체 냉매에서 윤활유 비율 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.4-1996 (RA06) ¦ ¦ 측정 ¦ Standard Method for Measurement of Moist Air Properties 습공기 물성에 대한 표준 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.6-1994 (RA06) ¦ ¦ 측정 ¦ Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials 재료의 일사 광학적 특성 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 74-1988 ¦ ¦ 측정 ¦ Methods of Measuring, Expressing, and Comparing Building Energy Performance 건물 에너지 성능의 측정, 표현 및 비교 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 105-2007 ¦ ¦ 측정 ¦ Method for Establishing Installation Effects on Flowmeters 유량계의 설치 효과 입증 방법 ¦ ASME ¦ ASME MFC-10M-2000 ¦ | {}
fb5c47b9-bb6d-4aed-bbec-2fae28a6d8e3 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-41 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Uncertainty 불확실성 시험 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.1-2005 ¦ ¦ Measurement of Industrial Sound 산업용 소음 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 36-2004 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials 재료의 투습 시험 방법 ¦ ASME ¦ ASTM E96/E96M-12 ¦ ¦ ¦ Specification and Temperature-Electromotive Force (EMF) Tables for Standardized Thermocouples 표준 열전대의 온도에 따른 기전력 도표 및 사양 ¦ ASME ¦ ASTM E230/E230M-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub-Micrometre and Larger Particles 10 마이크론 미만 및 이상 규격의 입자를 검출할 수 있는 장비를 사용하여 먼지 제어 구역 및 클린룸에서 공기 중 부유 입자상 오염물질 규격의 연속 산정 및 수량 집계 방법 ¦ ASME ¦ ASTM F50-12 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Instruments for Measuring Physical Quantities 열 환경에 대한 인간공학 - 물리적 수치 측정용 장비 ¦ ISO ¦ ISO 7726:1998 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Determination of Metabolic Rate 열 환경에 대한 인간공학 - 신진대사율 산정 ¦ ISO ¦ ISO 8996:2004 ¦ ¦ ¦ Ergonomics of the Thermal Environment- Estimation of the Thermal Insulation and Water Vapour Resistance of a Clothing Ensemble 열 환경에 대한 인간공학-작용 의복 전체에 대한 단열성 및 투습 저항 추산 ¦ ISO ¦ ISO 9920:2007 ¦ ¦ ¦ 공기 조화 · 환기 설비의 풍량 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2807 ¦ ¦ ¦ 공기 전달음 차단 성능 현장 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2809 ¦ ¦ ¦ 건물 및 건물부재의 공기전달음 차단성능 평가방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2862 ¦ ¦ ¦ 건축물 소형 부속 설비의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 2867 ¦ ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Standard Methods of Measurement of Flow of Liquids in Pipes Using Orifice Flowmeters 배관에서 오리피스형 유량계를 사용한 액체 유량 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.8-1989 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Calorimeter Test Methods for Mass Flow Measurements of Volatile Refrigerants 폭발성 냉매의 질량 유량 측정을 위한 열량계 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.9-2011 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Flow Measurement 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.5-2004 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Glossary of Terms Used in the Measurement of Fluid Flow in Pipes 배관에서의 유체 유량 측정에 사용되는 용어 설명 ¦ ASME ¦ ASME MFC-1M-2003 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement Uncertainty for Fluid Flow in Closed Conduits 밀폐 회로에서의 유량 측정의 불확실성 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-2M-1983 (RA01) ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Fluid Flow in Pipes Using Orifice, Nozzle, and Venturi 오리피스, 노즐 및 벤투리관을 사용한 배관 내 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-3M-2004 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Fluid Flow in Pipes Using Vortex Flowmeters 와류 유량계를 사용한 배관 내 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-6M-1998 (RA05) ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Fluid Flow in Closed Conduits: Connections for Pressure Signal Transmissions Between Primary and Secondary Devices 밀폐 회로에서의 유량: 1 차측 및 2 차측 기기 사이의 압력 신호 전달 연결 ¦ ASME ¦ ASME MFC-8M-2001 ¦ ¦ 액체 유량 ¦ Measurement of Liquid Flow in Closed Conduits by Weighing Method 계량 방법에 의한 밀폐 회로에서의 액체 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-9M-1988 (RA01) ¦ | {}
256a5b78-a4f3-41b1-bcac-7d4291e4cc74 | 1권.pdf | 4.21-42 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow Using Small Bore Precision Orifice Meters 소구경 정밀 오리피스 계량기를 사용한. 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-14M-2003 ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow in Closed Conduits by Means of Electromagnetic Flowmeters 전자기식 유량계 방식에 의한 밀폐회로 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-16M-2007 ¦ ¦ ¦ Measurement of Fluid Flow Using Variable Area Meters 가변 면적 유량계를 사용한 유량 측정 ¦ ASME ¦ ASME MFC-18M-2001 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Moisture Content of Inorganic Insulation Materials by Weight 무기질 단열재의 무게에 의한 수분 함유량 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1616-07 (2012) ¦ ¦ ¦ Test Method for Indicating Wear Characteristics of Petroleum Hydraulic Fluids in a High Pressure Constant Volume Vane Pump 고압 정유량 베인 펌프에서 석유 화학 유압유의 노후도 표시 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D6973-08e1 ¦ ¦ ¦ Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) Stabinger 점도계에 의한 액체의 동 점성계수 및 밀도 시험 방법 (그리고 동 점성계수 계산) ¦ ASTM ¦ ASTM D7042-12e1 ¦ ¦ ¦ Test Method for Indicating Wear Characteristics of Non-Petroleum and Petroleum Hydraulic Fluids in a Constant Volume Vane Pump 고압 정유량 베인 펌프에서 비 석유화학 유체 및 석유화학 유압유의 노후도 표시 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7043-12 ¦ ¦ ¦ Practice for Calculating Viscosity of a Blend of Petroleum Products 혼합 석유화학 제품에 대한 점도 계산 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7152-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Same-Different Test 동일-상이함 시험에 대한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2139-05 (2011) ¦ ¦ ¦ Practice for Field Use of Pyranometers, Pyrheliometers, and UV Radiometers Pyranometers, Pyrheliometers 및 자외선 복사계의 현장 사용 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM G183-05 (2010) ¦ ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement 실험실에서의 풍량 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.2-1987 (RA92) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Method of Test for Measurement of Flow of Gas 가스 유량 측정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.7-1984 (RA06) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Measurement of Gas Flow by Turbine Meters 터빈형 계량기에 의한 가스 유량 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-4M-1986 (RA03) ¦ ¦ 가스 유량 ¦ Measurement of Gas Flow by Means of Critical Flow Venturi Nozzles 임계 유량 벤투리 노즐에 의한 가스 유량 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME MFC-7M-1987 (RA01) ¦ ¦ 압력 ¦ Standard Method for Pressure Measurement 압력 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.3-1989 ¦ ¦ 압력 ¦ Pressure Gauges and Gauge Attachments 압력계 및 압력계 부속물 ¦ ASME ¦ ASME B40.100-2005 ¦ ¦ 압력 ¦ Pressure Measurement 압력 측정 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME PTC 19.2-2010 ¦ ¦ 온도 ¦ Standard Method for Temperature Measurement 온도 측정 표준 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.1-2013 ¦ ¦ 온도 ¦ Thermometers, Direct Reading and Remote Reading 온도계, 직독식 및 원격 판독식 ¦ ASME ¦ ASME B40.200-2008 ¦ ¦ 온도 ¦ Temperature Measurement 온도 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 19.3-1974 (RA04) ¦ ¦ 온도 ¦ Total Temperature Measuring Instruments (Turbine Powered Subsonic Aircraft) 전체 온도 측정 장치 (터빈 구동 음속 이하의 비행기) ¦ SAE ¦ SAE AS793A-2001 (R2008) ¦ | {}
245d6ebc-d6e2-435b-bb16-426bc2a795e3 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-43 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 열 ¦ Method of Testing Thermal Energy Meters for Liquid Streams in HVAC Systems 공조설비에서 액체 흐름에 대한 열 에너지 측정기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 125-1 992 (RA11) ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 보호 열판 장치를 사용한 정상 상태의 열 유동 측정 및 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C177-10 ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus 열전달량 측정 계기를 사용한 정상 상태 열 흐름 측정 열전달 특성 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C518-10 ¦ ¦ 열 ¦ Practice for In-Situ Measurement of Heat Flux and Temperature on Building Envelope Components 건물 외피 구성품에서의 열 흐름 및 온도의 현장 실측 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1046-95 (2007) ¦ ¦ 열 ¦ Practice for Determining Thermal Resistance of Building Envelope Components from In-Situ Data 현장 실측 자료를 사용한 건물 외피 구성품에서의 열 저항 산정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1155-95 (2007) ¦ ¦ 열 ¦ Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus 고온 상자 장치를 이용한 건축재료 및 외피 조립체의 열적 성능 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C1363-11 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Residential Load Calculation, 8th ed. 주거용 부하 계산, 8 판 ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA Manual J ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicle Cooking Gas Appliances 휴양 차량 조리용 가스기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.57-2010 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Oil-Fired Warm Air Heating Appliances for Mobile Housing and Recreational Vehicles 이동식 주택 및 휴양 차량의 기름 연소식 온풍 난방 장치 ¦ CSA ¦ B140.10-06 (R2011) ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Homes 공장 제작 주택 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-Z240 MH Series-09 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicles 휴양 차량 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-Z240 RV Series-08 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Gas Supply Connectors for Manufactured Homes 공장 제작 주택의 가스 공급 연결구 ¦ IAPMO ¦ IAPMO TS 9-2003 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Fuel Supply: Manufactured/Mobile Home Parks & Recreational Vehicle Parks 연료 공급: 공장 제작/이동식 주택 주차장 및 휴양 차량 주차장 ¦ IAPMO ¦ Chapter 13, Part II ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Housing Construction and Safety Standards 공장 제작 주택 시공 및 안전 기준 ¦ ICC/ANSI ¦ HUD 24 CFR Part 3280 (2008) ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Manufactured Housing 공장 제작 주택 ¦ NFPA ¦ NFPA 501-2013 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Recreational Vehicles 휴양 차량 ¦ NFPA ¦ NFPA 1192-2011 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Plumbing System Components for Recreational Vehicles 휴양 차량의 위생설비 구성품 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 24-2010 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Low Voltage Lighting Fixtures for Use in Recreational Vehicles (2005) 휴양 차량에 사용되는 저 전압 전등 (2005) ¦ UL ¦ ANSI/UL 234 ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Liquid Fuel-Burning Heating Appliances for Manufactured Homes and Recreational Vehicles (2009) 공장 제작 주택 및 휴양 차량의 액체 연료 연소 난방 기기 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 307A ¦ ¦ Mobile Homes and Recreation al v ehicles 이동식 주택 및 휴양 차량 ¦ Gas-Burning Heating Appliances for Manufactured Homes and Recreational Vehicles (2006) 공장 제작 주택 및 휴양 챠량의 가스 연소 난방 기기 (2006) ¦ UL ¦ UL 307B ¦ | {}
d1848ab6-d4f4-4231-9c28-e48da1ee57b1 | 1권.pdf | 4.21-44 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ 전동기 및 발전기 ¦ Installation and Maintenance of Farm Standby Electric Power 농장용 예비 전력 설치 및 관리 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP364.3-2006 ¦ ¦ ¦ Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components 원자력 발전소 공기 정화기 및 구성품 ¦ ASME ¦ ASME N509-2002 ¦ ¦ ¦ Testing of Nuclear Air Treatment Systems 원자력 공기 처리 설비 시험 ¦ ASME ¦ ASME N510-2007 ¦ ¦ ¦ Fired Steam Generators 연소식 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4-2008 ¦ ¦ ¦ Gas Turbine Heat Recovery Steam Generators 가스 터빈 폐열 회수 증기 발생기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 4.4-2008 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Film-Insulated Magnet Wire 필름 절연 자석 전선 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D1676-03 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluation of Engine Oils in a High Speed, Single-Cylinder Diesel Engine-Caterpillar 1R Test Procedure 고속, 단일 실린더 경유 엔진의 엔진 윤활유 평가 시험 방법 - Caterpillar 1R 시험 절차 ¦ ASTM ¦ ASTM D6923-10a ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluation of Diesel Engine Oils in the T-11 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine T-11 배기 가스 재순환 경유 엔진의 경유 엔진 윤활유 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7156-11 ¦ ¦ ¦ Test Methods, Marking Requirements, and Energy Efficiency Levels for Three-Phase Induction Motors 3 상 유도 전동기의 시험 방법, 표기 사항 및 에너지 효율 등급 ¦ CSA ¦ CSA C390-10 ¦ ¦ ¦ Motors and Generators 전동기 및 발전기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 100-04 (R2009) ¦ ¦ ¦ Emergency Electrical Power Supply for Buildings 건물용 비상 전력 공급 ¦ CSA ¦ CSA C282-09 ¦ ¦ ¦ Energy Efficiency Test Methods for Small Motors 소형 전동기의 에너지 효율 시험 방법 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C747-09 ¦ ¦ ¦ Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators 다상 유도 전동기 및 발전기 표준 시험 방법 ¦ IEEE ¦ IEEE 112-1996 ¦ ¦ ¦ Motors and Generators 전동기 및 발전기 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 1-2011 ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-Cage Polyphase Industrial Motors 고정 주파수 중형 교류 다람쥐 쳇바퀴 형 다상 유도 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 10-2001 (R2007) ¦ ¦ ¦ Energy Management Guide for Selection and Use of Single-Phase Motors 단상 전동기 선정 및 사용에 대한 에너지 관리 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 11-2011 ¦ ¦ ¦ Magnet Wire 자석 전선 ¦ NEMA ¦ NEMA MW 1000-2003 ¦ ¦ ¦ Motion/Position Control Motors, Controls, and Feedback Devices 동작/위치 제어 전동기, 제어 및 피드백 기기 ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 16-2001 ¦ ¦ ¦ Rotating Electrical Machines-General Requirements (2012) 회전형 전기 기계-일반 요구 사항 (2012) ¦ UL ¦ UL 1004-1 ¦ ¦ ¦ Electric Motors and Generators for Use in Hazardous (Classified) Locations (2011) 위험하다고 분류된 위치에 사용되는 전동기 및 발전기 ¦ UL ¦ ANSI/UL 674 ¦ ¦ ¦ Overheating Protection for Motors (1997) 전동기 과열 방지 (1997) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2111 ¦ ¦ ¦ 일반용 저압 3 상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4202 ¦ | {}
da96cad3-0677-47c6-865c-115b296f7da2 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-45 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반용 고압 3 상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4203 ¦ ¦ ¦ 일반용 단상 유도 전동기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4204 ¦ ¦ ¦ 유도 전동기의 기동 계급 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C 4205 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 자동 전기제어장치 - 제 2-2 부: 전동기 과열보호장치의 개별요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60730-2-2 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 자동전기 제어장치 - 제 2-4 부: 밀폐형 및 반폐형 압축기용 전동기 과열 보호장치의 개별요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60730-2-4 ¦ ¦ 운전 및 유지관리 ¦ Preparation of Operating and Maintenance Documentation for Building Systems 건물 시스템에서의 운전 및 유지관리 서류 준비 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 4-2008 ¦ ¦ ¦ International Property Maintenance Code� (2012) 인터내셔널 자산 유지관리 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPMC ¦ ¦ 배관 및 부속 ¦ Scheme for the Identification of Piping Systems 배관 설비의 식별 개념 ¦ ASME ¦ ASME A13.1-2007 ¦ ¦ ¦ Pipe Threads, General Purpose (Inch) 배관 나사, 일반용 (인치) ¦ ASME ¦ ANSI/ASME B1.20.1-1983 (RA01) ¦ ¦ ¦ Wrought Copper and Copper Alloy Braze-Joint Pressure Fittings 정련된 구리 및 구리 합금 브레이징 연결 압력 부속 ¦ ASME ¦ ASME B16.50-2001 ¦ ¦ ¦ Power Piping 동력 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.1-2010 ¦ ¦ ¦ Process Piping 공정 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.3-2010 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Piping and Heat Transfer Components 냉매 배관 및 열 전달 구성품 ¦ ASME ¦ ASME B31.5-2010 ¦ ¦ ¦ Building Services Piping 건물용 배관 ¦ ASME ¦ ASME B31.9-2011 ¦ ¦ ¦ Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings 유리섬유 (유리섬유 보강 열경화성 수지) 배관 및 부속의 정수두 또는 압력 설계 기준을 구하는 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2992-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Welding of Austenitic Stainless Steel Tube and Piping Systems in Sanitary Applications 위생 설비에서 오스네나이트 계열 스테인리스 강 튜브 및 배관 설비의 용접 사양 ¦ AWS ¦ AWS D18.1:2009 ¦ ¦ ¦ Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association, 9th ed. 팽창 연결구 제조사 협회 기준, 9 판 ¦ EJMA ¦ EJMA ¦ ¦ ¦ Pipe Hangers and Supports-Materials, Design and Manufacture 배관 행거 및 지지대-재질, 설계 및 제조사 ¦ MSS ¦ MSS SP-58-2009 ¦ ¦ ¦ Pipe Hangers and Supports-Selection and Application 배관 행거 및지지-선정 및 적용 ¦ MSS ¦ ANSI/MSS SP-69-20O3 ¦ ¦ ¦ General Welding Guidelines (2009) 일반 용접 지침 (2009) ¦ NCPWB ¦ NCPWB ¦ ¦ ¦ National Fuel Gas Code 내셔날 연료 가스 규정 ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Tube Fittings - General Specifications 냉매 배관 부속-일반 사양 ¦ SAE ¦ SAE J513-1999 ¦ ¦ ¦ Seismic Restraint Manual-Guidelines for Mechanical Systems, 3rd ed. 내진 편람-기계 설비를 위한 지침, 3 판 ¦ SMACNA ¦ ANSI/SMACNA 001-2008 ¦ ¦ ¦ Tube Fittings for Flammable and Combustible Fluids, Refrigeration Service, and Marine Use (1997) 가연성 액체, 냉매용 및 선박용 배관 부속 (1997) ¦ UL ¦ ANSI/UL 109 ¦ | {}
3ad3bc46-977d-46bd-9179-8342cd0518a1 | 1권.pdf | 4.21-46 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 배관계의 식별 표시 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS A 0503 ¦ ¦ ¦ 강관용 플렉시블 그루브 조인트 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1507 ¦ ¦ ¦ 나사식 강관제 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1533 ¦ ¦ ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 프레스식 관 이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1547 ¦ ¦ ¦ 강관코팅두께의 비파괴 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0281 ¦ ¦ ¦ 강관코팅재의 수분침투 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0282 ¦ ¦ ¦ 강관 코팅재의 내마모시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0284 ¦ ¦ ¦ 내마모성 용접 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3333 ¦ ¦ ¦ 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3507 ¦ ¦ ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3562 ¦ ¦ ¦ 보일러 및 열 교환기용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3563 ¦ ¦ ¦ 고압 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3564 ¦ ¦ ¦ 상수도용 도복장강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3565 ¦ ¦ ¦ 저온 배관용 탄소 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3569 ¦ ¦ ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3576 ¦ ¦ ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ ¦ 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3588 ¦ ¦ ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3589 ¦ ¦ ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3595 ¦ ¦ ¦ 분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3607 ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3619 ¦ ¦ ¦ 연료가스 배관용 탄소강관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 3631 ¦ ¦ ¦ 구리 합금제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1510 ¦ ¦ ¦ 구리 합금 납땜 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1544 ¦ ¦ ¦ 경납땜 용제의 시험방법 - 15 부 : 구리부식 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9455-15 ¦ ¦ ¦ 이음매 없는 구리 및 구리합금 관 구리 및 구리합금 관 이음쇠 ¦ 국가기술표준원 국가기술표준원 ¦ KS D 5301 KS D 5578 ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 복합 압력 알루미늄 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 9202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 2373 ¦ ¦ 합성수지 ¦ for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe, Specification Schedules 40 and 80 ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 합성수지 관 사양, 스케줄 40 및 80 ¦ ASTM ASTM ¦ ASTM D1527-99 (2005) ASTM D1785-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120 PVC (Poly Vinyl Choride) 합성수지 관 사양, 스케줄 49, 80 및 120 Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products 열 가소성 배관재의 수두압 설계 기준 또는 열 가소성 배관 제품의 압력 설계 기준 취득을 위한 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D2837-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Perfluoroalkoxy (PFA)-Fluoropolymer Tubing PFA (Perfluoroalkoxy_불화 폴리머 배관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D6867-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Polyethylene Stay in Place Form System for End Walls for Drainage Pipe 배수관의 관말 벽의 폴리에틸렌 밀림방지 폼 시스템 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D7082-04 (2010) ¦ | {}
868d9fc1-0ed1-4cdf-8e46-9b09422b7ea0 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-47 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Specification for Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80 CPVC (Chlorinated Poly Vinyl Chloride) 합성수지 관의 사양, 스케쥴 40 및 80 ¦ ASTM ¦ ASTM F441/F441M-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Crosslinked Polyethylene/Aluminum/ Crosslinked Polyethylene Tubing OD Controlled SDR9 SDR9 의 바깥지름 기준 가교 폴리에틸렌/알루미늄/가교 폴리에틸렌 관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2262-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Polyethylene (PE) Pipe to Chlorinated Water 염소 처리수에 대한 폴리에틸렌 관의 산화 저항 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2263-07 (2011 ) ¦ ¦ ¦ Specification for 12 to 60 in. [300 to 1 500 mm] Annular Corrugated Profile-Wall Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Gravity-Flow Storm Sewer and Subsurface Drainage Applications 중력식 배수 우수관 및 지하 매설 배수에 대한 지름 300~1 500 mm 환형 주름 폴리에틸렌 관 및 부속의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2306/F2306M-13 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Chemical Compatibility of Substances in Contact with Thermoplastic Pipe and Fittings Materials 열가소성 합성수지 관 및 부속 재료와 접촉하는 물질의 화학적 친화성 판단 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2331-11 ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Thermoplastic Pipe Wall Stiffness 열가소성 합성수지 관 벽의 경직도 판단 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM F2433-05 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Steel Reinforced Polyethylene (PE) Corrugated Pipe 강철 보강 폴리에틸렌 주름관의 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM F2435-12 ¦ ¦ ¦ Electrical Polyvinyl Chloride (PVC) Tubing and Conduit 전기에 사용하는 PVC 튜브 및 전선관 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 2-2003 ¦ ¦ ¦ PVC Plastic Utilities Duct for Underground Installation 지하 설치용 PVC 합성수지 전선용 덕트 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 6 and 8-2003 ¦ ¦ ¦ Smooth Wall Coilable Polyethylene Electrical Plastic Duct 매끄러운 벽을 가진 감을 수 있는 폴리에틸렌 합성수지 전기 덕트 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 7-2005 ¦ ¦ ¦ Fittings for PVC Plastic Utilities Duct for Underground Installation 지하 설치용 PVC 합성수지 전기 덕트 부속 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 9-2004 ¦ ¦ ¦ Electrical Nonmetallic Tubing (ENT) 전기 비금속 튜브 ¦ NEMA ¦ NEMA TC 13-2005 ¦ ¦ ¦ Plastics Piping System Components and Related Materials 합성수지 배관 시스템 구성품 및 관련 재료 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 14-2010a ¦ ¦ ¦ Rubber Gasketed Fittings (2008) 고무 가스켓을 사용하는 부속 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 213 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 폴리염화비닐관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3401 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3402 ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3404 ¦ ¦ ¦ 배수용 경질 폴리염화비닐 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3410 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 염소화 폴리염화비닐(PVC-C) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3414 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 염소화 폴리염화비 닐(PVC-C) 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3415 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-염소화 폴리염화비닐(PVC-C)-제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15877-1 ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 관이음쇠 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1546 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계 - 가교화 폴리에틸렌(PE-X) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3357 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-가교화 폴리에틸렌(PE-X)-제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15875-1 ¦ ¦ ¦ 냉 · 온수 설비용 플라스틱 배관계-가교화 폴리에틸렌(PE-X)-제 3 부: 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M ISO15875-3 ¦ | {}
5940775b-9b0f-4028-aebf-f9b47d262375 | 1권.pdf | 4.21-48 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반용 폴리에틸렌관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3407 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE) - 제 1 부: 일반사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-1 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE)-제 2 부: 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-2 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 폴리에틸렌(PE)-제 3 부: 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3408-3 ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3514 ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌관의 이음관-조합형 전기 융착 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3515 ¦ ¦ ¦ 수도용 내충격성 ABS 이음관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3368 ¦ ¦ ¦ 수도용 플라스틱 배관계 - 불포화 폴리에스테르 수지 유리섬유강화 플라스틱(GRP) - 압력 및 비압력 배관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3370 ¦ ¦ ¦ 수도용 경질 염화 비닐관용 접착제 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS M 3409 ¦ ¦ 금속 ¦ Welded and Seamless Wrought Steel Pipe 용접형 및 이음매 없는 정제 강관 ¦ ASME ¦ ASME B36.10M-2004 ¦ ¦ ¦ Stainless Steel Pipe 스테인리스 강관 ¦ ASME ¦ ASME B36.19M-2004 ¦ ¦ ¦ Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless 관 사양-흑강관 및 용융아연도금 백강관, 용접형 및 이음매 없는 관 ¦ ASTM ¦ ASTM A53/53M-12 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service 고온용 이음매 없는 탄소강관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A106/A106M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Steel Line Pipe, Black, Furnace-Butt-Welded 직관 사양, 흑강관 노에서의 맞대기 용접 강관 ¦ ASTM ¦ ASTM A1037/A1037M-05 (2012) ¦ ¦ ¦ Specification for Composite Corrugated Steel Pipe for Sewers and Drains 오수 및 배수용 복합 주름 강관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM A1042/A1042M-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Pipe, Standard Sizes 이음매 없는 동관 사양, 일반 규격 ¦ ASTM ¦ ASTM B42-10 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Tube 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B75/B75M-11 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Water Tube 물용 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B88-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service 공기조화 및 냉동 분야의 이음매 없는 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B280-08 ¦ ¦ ¦ Specification for Hand-Drawn Copper Capillary Tube for Restrictor Applications 제한 용도로 사용하는 수동 인발 구리 모세관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B360-09 ¦ ¦ ¦ Specification for Welded Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Service 공기조화 및 냉동 분야의 용접 제작 동관 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM B640-12a ¦ ¦ ¦ Specification for Copper-Beryllium Seamless Tube UNS Nos. C17500 and C17510 구리-베릴리움 이음매 없는 튜브 사양-NS Nos. C17500 and C17510 ¦ ASTM ¦ ASTM B937-04 (2010) ¦ ¦ ¦ Test Method for Rapid Determination of Corrosiveness to Copper from Petroleum Products Using a Disposable Copper Foil Strip 1 회용 구리 박판 띠를 사용한 석유화학 제품으로부터 구리에 대한 부식성을 간단히 결정하는 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D7095-04 (2009) ¦ ¦ ¦ Thickness Design of Ductile-Iron Pipe 가단 주철관의 두께 설계 ¦ AWWA ¦ ANSI/A WWA C150/A21.50-02 ¦ ¦ ¦ Fittings, Cast Metal Boxes, and Conduit Bodies for Conduit and ¦ NEMA ¦ NEMA FB 1-2007 ¦ | {}
32abc6f6-337a-4012-bd49-ebfe562ff605 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-49 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Cable Assemblies 전선관 및 케이블 조립체의 부속, 주조 금속 상자 및 전선관 몸체 ¦ ¦ ¦ ¦ Polyvinyl-Chloride (PVC) Externally Coated Galvanized Rigid Steel Conduit and Intermediate Metal Conduit PVC 외부 코팅된 아연도금 강재 전선관 및 중간 연결용 금속 전선관 ¦ NEMA ¦ NEMA RN 1-2005 ¦ ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 4307 ¦ ¦ ¦ 덕타일 주철관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 4311 ¦ ¦ ¦ 위생 ¦ Backwater Valves 역지 변 ¦ ASME ¦ ASME A112.14.1-2003 ¦ ¦ 위생 ¦ Plumbing Supply Fittings 위생 급수 부속 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.1-2005 ¦ ¦ 위생 ¦ Plumbing Waste Fittings 위생 배수 부속 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.2-2011 ¦ ¦ 위생 ¦ Performance Requirements for Backflow Protection Devices and Systems in Plumbing Fixture Fittings 위생기구 부속에서의 역류 방지 기기 및 시스템의 성능 요구 사항 ¦ ASME ¦ ASME A112.18.3-2002 ¦ ¦ 위생 ¦ Uniform Plumbing Code (2012) (with IAPMO Installation Standards) 유니폼 위생 규정 (2012) (IAPMO 시공 기준 포함) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ 위생 ¦ International Plumbing Code� (2012) 인터내셔널 위생 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPC ¦ ¦ 위생 ¦ International Private Sewage Disposal Code� (2012) 인터내셔널 개인용 오수 배출 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IPSDC ¦ ¦ 위생 ¦ 2009 National Standard Plumbing Code (NSPC) 2009 내셔널 스탠다드 위생 규정 (NSPC) ¦ PHCC ¦ NSPC 2009 ¦ ¦ 위생 ¦ 2009 National Standard Plumbing Code- Illustrated 2009 내셔널 스탠다드 위생 규정 - 삽화 ¦ PHCC ¦ PHCC 2009 ¦ ¦ 위생 ¦ Standard Plumbing Code (1997) 스탠다드 위생 규정 (1997) ¦ SBCCI ¦ SPC ¦ ¦ 위생 ¦ 위생도기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS L 1551 ¦ ¦ 위생 ¦ 위생도기 부속 쇠붙이 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 1534 ¦ ¦ 위생 ¦ 선박 및 해양구조물의 배수시스템 - 제 4 부: 위생수 배수, 하수처치관 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS v ISO15749-4 ¦ ¦ 펌프 ¦ Centrifugal Pumps 원심 펌프 ¦ ASME ¦ ASME PTC 8.2-1990 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 수평형 편흡입 원심펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.1-2001 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Vertical-in-Line Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 수직형 인라인 원심펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.2-2003 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Sealless Horizontal End Suction Metallic Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 밀봉 없는 수평형 편흡입 금속 원심 펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.3-2003 ¦ ¦ 펌프 ¦ Specification for Thermoplastic and Thermoset Polymer Material Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process 화학 공정용 열 가소성 수지 및 열 경화성 폴리머 물질 이송용 수평형 편흡입 원심 펌프 사양 ¦ ASME ¦ ASME B73.5M-1995 (RA01) ¦ ¦ 펌프 ¦ Liquid Pumps 액체용 펌프 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 108-01 (R2010) ¦ ¦ 펌프 ¦ Energy Efficiency Test Methods for Small Pumps 소형 펌프의 에너지 효율 시험 방법 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C820-02 (R:2012) ¦ | {}
afa8beba-3d8c-4c0c-8efc-1e6b06f2955d | 1권.pdf | 4.21-50 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Liquid Ring Vacuum Pumps, 4th ed. (2011) 액체 반지형 진공펌프 성능 기준, 4 판 (2011) ¦ HEI ¦ HEI 2854 ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pumps for Nomenclature and Definitions 원심형 로토다이나믹 펌프의 명칭 및 정의 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.1-1.2 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pump Applications 원심 펌프의 적용 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.3 (2009) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal) Pumps for Manuals Describing Installation, Operation and Maintenance 원심형 로토다이나믹 펌프의 설치, 운전 및 유지관리를 설명한 편람 ¦ HI ¦ ANSI/HI 1.4 (2010) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Nomenclature 수직형 로토다이나믹펌프 용어 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.1-2.2 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Application 수직형 로토다이나믹 펌프 적용 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.3 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Vertical) Operations 수직형 로토다이나믹펌프 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 2.4 (2008) ¦ ¦ ¦ Rotary Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 로타리 펌프의 명칭, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 3.1-3.5 (2008) ¦ ¦ ¦ Sealless, Magnetically Driven Rotary Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, Operation, and Test 밀봉 없는 자석 구동 로타리 펌프의 명칭, 정의, 적용, 운전 및 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 4.1-4.6 (2010) ¦ ¦ ¦ Sealless Rotodynamic Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, Operation, and Test 밀봉 없는 로토다이나믹 펌프의 명칭, 정의, 적용, 운전 및 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 5.1-5.6 (2010) ¦ ¦ ¦ Reciprocating Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 왕복동식 펌프의 명칭, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 6.1-6.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Direct Acting (Steam) Pumps for Nomenclature, Definitions, Application, and Operation 증기 직접 구동형 펌프의 용어, 정의, 적용 및 운전 ¦ HI ¦ ANSI/HI 8.1-8.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Pumps-General Guidelines for Types, Definitions, Application, Sound Measurement and Decontamination 펌프-유형, 정의, 적용, 소음 측정 및 오염 제거에 대한 일반적인 지침 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.1-9.5 (2000) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic Pumps for Assessment of Allowable Nozzle Loads 로토다이나믹 펌프의 허용 노즐 부하 평가 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.2 (2011) ¦ ¦ ¦ Centrifugal and Vertical Pumps for Allowable Operating Region 허용 운전 영역에서의 원심식 및 수직형 펌프 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.3 (1997) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic Pumps for Vibration Measurements and Allowable Values 로토다이나믹 펌프의 진동 측정 및 허용 값 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.4 (2009) ¦ ¦ ¦ Rotodynamic (Centrifugal and Vertical) Pumps Guideline for Condition Monitoring 원심식 및 수직형 로토다이나믹 펌프의 상태 관제 지침 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.6.5 (2009) ¦ ¦ ¦ Pump Intake Design 펌프 흡입 설계 ¦ HI ¦ ANSI/HI 9.8 (1998) ¦ ¦ ¦ Engineering Data Book, 2nd ed. 설계 자료집, 2 판 ¦ HI ¦ HI (1990) ¦ ¦ ¦ Equipment for Swimming Pools, Spas, Hot Tubs and Other Recreational Water Facilities 수영장, 스파, 온탕 및 기타 휴양용 물 시설 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 50-2011 ¦ ¦ ¦ Pumps for Oil-Burning Appliances (2008) 기름 연소 기기용 펌프 (2008) ¦ UL ¦ UL 343 ¦ | {}
4cfda69d-c52c-40d9-9363-4ba5fb2b9bb2 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-51 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Motor-Operated Water Pumps (2010) 전동기 구동형 물 펌프 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 778 ¦ ¦ ¦ Swimming Pool Pumps, Filters, and Chlorinators (2008) 수영장 펌프, 여과 기 및 염소 처리기 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1081 ¦ ¦ ¦ 보일러 급수용 원심 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6304 ¦ ¦ ¦ 보일러용 온수순환 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8206 ¦ ¦ ¦ 원심 펌프, 사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6301 ¦ ¦ ¦ 펌프 토출량 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6302 ¦ ¦ ¦ 자흡식 원심 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6305 ¦ ¦ ¦ 기름용 원심 펌프의 시험 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6306 ¦ ¦ ¦ 기어펌프 및 나사펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6307 ¦ ¦ ¦ 왕복 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6308 ¦ ¦ ¦ 복수 펌프의 시험 및 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6309 ¦ ¦ ¦ 기름 밀봉식 회전 진공펌프 성능 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6314 ¦ ¦ ¦ 기름회전 진공펌프 도달 진공도 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6314-1 ¦ ¦ ¦ 양쪽 흡입 벌루트 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6318 ¦ ¦ ¦ 깊은 우물용 수중 모터 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6320 ¦ ¦ ¦ 배수용 수중 모터 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6321 ¦ ¦ ¦ 소형 벌루트 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 7501 ¦ ¦ ¦ 기름 연소 기기용 주유 펌프 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 8008 ¦ ¦ ¦ 원심, 사류 및 축류펌프 - 수력성능 시험규격 - 정밀 등급 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO5198 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-41 부: 전기 펌프의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-41 ¦ ¦ ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-51 부: 급탕 및 급수용 거치형 순환 펌프의 개별 요구사항 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60335-2-51 ¦ ¦ 방열기 ¦ Testing and Rating Standard for Baseboard Radiation, 8th ed. (2005) 창측 바닥 복사에 대한 시험 및 평가 기준, 8 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ Testing and Rating Standard for Finned Tube (Commercial) Radiation, 6th ed. (2005) 상업용 핀 튜브 복사의 시험 및 평가 기준, 6 판 (2005) ¦ HYDI ¦ IBR ¦ ¦ ¦ 팬 컨벡터 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS F 6314 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6391 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 트랩 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6403 ¦ ¦ ¦ 난방용 강판 방열기 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6404 ¦ ¦ ¦ 난방용 방열기 부속품 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6405 ¦ ¦ ¦ 난방용 주철 방열기 및 난방용 강판 방열기의 성능 시험 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6416 ¦ ¦ 수액기 ¦ Refrigerant Liquid Receivers 냉매 수액기 ¦ AHRI ¦ AHRI 495-2005 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ 냉매 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Specifications for Fluorocarbon Refrigerants 불화 탄소계 냉매 사양 ¦ AHRI ¦ AHRI 700-2012 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Recovery/Recycling Equipment 냉매 회수/재생 장비 ¦ AHRI ¦ AHRI 740-98 ¦ | {}
1a9ed92e-3f9d-40f6-90c4-b8c9d0a047f3 | 1권.pdf | 4.21-52 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Information Recommended for Product Development and Standards 제품 개발 및 기준 작성에 추천되는 냉매 정보 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 6-2008 ¦ ¦ Method of Testing Flow Capacity of Refrigerant Capillary Tubes 냉매 모세관의 흐름 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 28-1996 (RA10) ¦ ¦ ¦ Designation and Safety Classification of Refrigerants 냉매 지정 및 안전 등급 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 34-2010 ¦ ¦ ¦ Sealed Glass Tube Method to Test the Chemical Stability of Materials for Use Within Refrigerant Systems 냉매 시스템 내에 사용하는 재료의 화학적 안정성 시험을 위한 밀봉 유리관 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 97-2007 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Oil Description 냉동용 윤활유의 특성 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 99-2006 ¦ ¦ ¦ Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 냉동 및 공기조화 장비 및 시스템으로부터의 할로겐 화합물 냉매 방출 감소 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 147-2002 ¦ ¦ ¦ Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration 전위차 측정 방법에 의한 석유화학 제품의 산성도 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM D664-11a ¦ ¦ ¦ Test Method for Concentration Limits of Flammability of Chemical (V apors and Gases) 화학 약품의 인화 농도 한계 시험 방법 (증기 및 가스) ¦ ASTM ¦ ASTM E681-09 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components for Use in Electrical Equipment 전기 장비의 사용되는 냉매 보유 구성품 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 140.3-09 ¦ ¦ ¦ Refrigerants-Designation System 냉매-지정 시스템 ¦ ISO ¦ ISO 817:2005 ¦ ¦ ¦ Procedure Retrofitting CFC-12 (R-12) Mobile Air-Conditioning Systems to HFC-134a (R-134a) CFC-12 (R-12)를 사용하는 차량용 냉방 설비를 HFC-134a (R-134a)로 개조하는 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1661A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of CFC-12 (R-12) CFC-12 (R-12)를 포함하고 있는 장치의 추천 보수 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1989A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of CFC-12 (R-12) CFC-12 (R-12)를 포함하고 있는 장치의 추천 보수 절차 ¦ SAE ¦ SAE J2099A-2011 ¦ ¦ ¦ HFC-134a (R-134a) Service Hose Fittings and R-1234yf (HFO-1234yf) for Automotive Air-Conditioning Service Equipment 자동차 공기조화 공급 장비용 HFC-134a (R-134a) 공급 호스 부속 및 R-1234yf (HFO-1234yf) ¦ SAE ¦ SAE J2197-1997 ¦ ¦ ¦ CFC-12 (R-12) Refrigerant Recovery Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems 자동차 공기조화 설비의 CFC-12 (R-12) 냉매 회수 장비 ¦ SAE ¦ SAE J2209A-2011 ¦ ¦ ¦ Recommended Service Procedure for the Containment of HFC-134a HFC-134a 를 보유하고 있는 장치의 보수 추천 절차 ¦ SAE ¦ SAE J2211A-2011 ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical (2009) 전기 사용하지 않는 냉매 함유 구성품 및 부품들 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 207 ¦ ¦ ¦ Refrigerant Recovery/Recycling Equipment (2011) 냉매 회수/재생 장비 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1963 ¦ ¦ ¦ Refrigerants (2006) 냉매 (2006) ¦ UL ¦ ANSI/UL 2182 ¦ ¦ | {}
d34eabfb-fe9b-4b2d-93f3-010023fd4988 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-53 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 유기 냉매 一 번호 부여 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO817 ¦ ¦ 회수 재생 냉매(R-12, R-22, R134a) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 3004 ¦ ¦ ¦ 자동차 공기조화 시스템의 냉매 누설량 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS R 1168 ¦ ¦ ¦ 냉동 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 15-2010 ¦ ¦ 냉동 ¦ Mechanical Refrigeration Code 기계 냉동 규정 ¦ CSA ¦ B52-05 (R2009) ¦ ¦ 냉동 ¦ Refrigeration Equipment 냉동 장비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 120-13 ¦ ¦ 냉동 ¦ Equipment, Design and Installation of Ammonia Mechanical Refrigerating Systems 암모니아 기계 냉동 설비의 장비, 설계 및 시공 ¦ IIAR ¦ ANSI/IIAR 2-2008 ¦ ¦ 냉동 ¦ Refrigerated Medical Equipment (1993) 냉동 의료 장비 (1993) ¦ UL ¦ ANSI/UL 416 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Ejectors 배출기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 24-1976 (RA82) ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Safety Standard for Refrigeration Systems 냉동 설비의 안전 기준 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 15-2010 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Designation and Safety Classification of Refrigerants 냉매의 지정 및 안전 등급 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 34-2010 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Reducing the Release of Halogenated Refrigerants from Refrigerating and Air-Conditioning Equipment and Systems 냉동 및 공기조화 장비 및 시스템으로부터의 할로겐 화합물 냉매 방출 감소 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 147-2002 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Testing of Refrigerating Systems 냉동 설비의 시험 ¦ ISO ¦ ISO 916-1968 ¦ ¦ 냉동설비 ¦ Standards for Steam Jet Vacuum Systems, 6th ed. (2007) 증기 분사 진공 시스템 기준, 6 판 (2007) ¦ HEI ¦ HEI 2866-1 ¦ ¦ 운송용 ¦ Mechanical Transport Refrigeration Units 냉동 기기의 기계 운송 ¦ AHRI ¦ AHRI 1111-2013 ¦ ¦ 운송용 ¦ Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Aboard Ship 기계 냉동 및 공기 조화 시공, 선박용 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 26-2010 ¦ ¦ 운송용 ¦ General Requirements for Application of Vapor Cycle Refrigeration Systems for Aircraft 비행기용 증기 사이클 냉동 설비의 적용에 대한 일반적인 요구 사항 ¦ SAE ¦ SAE ARP731C-2003 (R2010) ¦ ¦ 운송용 ¦ Safety Standard for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compression Systems 자동차용 냉매 증기 압축 시스템의 안전 기준 ¦ SAE ¦ SAE J639A-2011 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 72-2005 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Energy Performance Standard for Commercial Refrigerated Display Cabinets and Merchandise 상업용 냉장 전시 캐비넷 및 판매대의 에너지 성능 기준 ¦ CSA ¦ C657-12 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Energy Performance of Food Service Refrigerators and Freezers 식품용 냉장고 및 냉동고의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ C827-10 ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Gas Food Service Equipment 가스식 식품용 장비 ¦ CSA ¦ ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8A-2006 (R2011) ¦ ¦ 냉장고 상업용 ¦ Mobile Food Carts 이동식 식품 운반대 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 59-2011 ¦ | {}
08630c29-7825-42c9-8641-429d44ba65bb | 1권.pdf | 4.21-54 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Food Equipment 식품 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 2-2010 ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers 상업용 냉장고 및 냉동고 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 7-2009 ¦ ¦ ¦ Refrigeration Unit Coolers (2011) 냉장 유닛 냉각기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 412 ¦ ¦ ¦ Refrigerating Units (2011) 냉장 기기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 427 ¦ ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers (2010) 상업용 냉장고 및 냉동고 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 471 ¦ ¦ ¦ 냉동용 유닛 쿨러 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0019-0181 ¦ ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators, Refrigerator-Freezers and Freezers 냉장고, 냉장/냉동고 및 냉동고 ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HRF-1-2008 ¦ ¦ 가정용 ¦ Refrigerators Using Gas Fuel 가스 연료 사용 냉장고 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.19-2002/ CSA1.4-2002 (R2011) ¦ ¦ 가정용 ¦ Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers, and Wine Chillers 가정용 냉장고, 냉장/냉동고, 냉동고 및 포도주 냉각기의 에너지 성능 및 용량 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C300-12 ¦ ¦ 가정용 ¦ Household Refrigerators and Freezers (1993) 가정용 냉장고 및 냉동고 (1993) ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 250/C22.2 No. 63-93 (R2008) ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Residential Duct Diagnostics and Repair (2003) 주거용 덕트 진단 및 보수 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Good HVAC Practices for Residential and Commercial Buildings (2003) 주거용 및 상업용 건물의 모범 공조 사례 (2003) ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. 건물 시스템 분석 및 개보수 편람, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ 개보수 건물 ¦ Procedure for Retrofitting CFC-12 (R-12) Mobile Air Conditioning Systems to HFC-134a (R-134a) CFC-12 (R-12)를 사용하는 이동용 공기조화 시스템을 HFC-134a (R-134a)으로 개보수하는 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1661A-2011 ¦ ¦ 지붕형 배기 송풍기 ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 설비 설계 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ 지붕형 배기 송풍기 ¦ Power Ventilators (2004) 동력 환기기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 705 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Thermal Performance Testing of Solar Ambient Air Heaters 태양열 이용 주변 공기 가열기의 열 성능 시험 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE S423-1991 (R2007) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Testing and Reporting Solar Cooker Performance 태양열 조리기 성능의 시험 및 보고 ¦ ASABE ¦ ASABE S580-2003 (R2008) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials 재료의 일사 광학적 특성 측정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE 74-1988 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors 태양열 집열기의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 93-2010 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Domestic Water Heating Systems 태양열 급탕 가열 설비의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 95-1987 ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Unglazed Flat-Plate Liquid-Type Solar Collectors 유리를 끼우지 않은 평판 액체형 태양열 집열기의 열 특성 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 96-1980 (RA89) ¦ ¦ 태양열 장치 ¦ Practice for Installation and Service of Solar Space Heating Systems for One and Two Family Dwellings ¦ ASTM ¦ ASTM E683-91 (2007) ¦ | {}
638bd72c-0c26-4d34-add1-1dd38f437ac3 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-55 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 1 가구 및 2 가구 주택용 태양열 이용 공간 가열 시스템 시공 및 보수 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Evaluating Thermal Insulation Materials for Use in Solar Collectors 태양열 집열기에 사용되는 단열재 평가 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E861-94 (2007) ¦ ¦ ¦ Practice for Installation and Service of Solar Domestic Water Heating Systems for One and Two Family Dwellings 1 가구 및 2 가구 주택용 태양열 급탕 가열 시스템 시공 및 보수 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1056-85 (2007) ¦ ¦ ¦ Reference Solar Spectral Irradiance at the Ground at Different Receiving Conditions-Part 1: Direct Normal and Hemispherical Solar Irradiance for Air Mass 1.5 다양한 수신 조건에서 지면에 대한 태양광 분광 조사에 대한 참조-1 부: 공기 매스 1.5 에 대한 정상 상태 및 반구형 일사 조사에 대한 지침 ¦ ISO ¦ ISO 9845-1:1992 ¦ ¦ ¦ Solar Collectors 태양열 집광기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F378 Series-11 ¦ ¦ ¦ Packaged Solar Domestic Hot Water Systems (Liquid to Liquid Heat Transfer) 패키지형 태양열 급탕 가열설비 (액체 대 액체 열 전달) ¦ CSA ¦ CAN/CSA F379 Series-09 ¦ ¦ ¦ Installation Code for Solar Domestic Hot Water Systems 태양열 급탕 가열 설비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F383-08 ¦ ¦ ¦ Solar Heating-Domestic Water Heating Systems-Part 2: Outdoor Test Methods for System Performance Characterization and Yearly Performance Prediction of Solar-Only Systems 태양열-급탕 가열 설비-1 부: 태양열 단독 설비의 시스템 성능 특성 및 연간 성능 예측 옥외 시험 방법 ¦ ISO ¦ ISO 9459-2:1995 ¦ ¦ ¦ Test Methods for Solar Collectors -Part 1: Thermal Performance of Glazed Liquid Heating Collectors Including Pressure Drop 태양열 집열기의 시험 방법-1 부: 유리 부착형 액체 집열기의 압력 강하 및 열 성능 ¦ ISO ¦ ISO 9806-1:1994 ¦ ¦ ¦ Part 2: Qualification Test Procedures 2 부: 시험 절차 자격 ¦ ISO ¦ ISO 9806-2:1995 ¦ ¦ ¦ Part 3: Thermal Performance of Unglazed Liquid Heating Collectors (Sensible Heat Transfer Only) Including Pressure Drop 3 부: 유리 미부착 액체 가열 집열기 (현열 전달만) 열 특성 및 압력 강하 ¦ ISO ¦ ISO 9806-3:1995 ¦ ¦ ¦ Solar Water Heaters-Elastomeric Materials for Absorbers, Connecting Pipes and Fittings-Method of Assessment 태양열 물 가열기-흡열부, 연결 배관 및 부속의 탄성중합체 - 평가 방법 ¦ ISO ¦ ISO 9808:1990 ¦ ¦ ¦ Solar Energy -Calibration of a Pyranometer Using a Pyrheliometer 태양 에너지-태양열 측정기를 사용한 일사량계 보정 ¦ ISO ¦ ISO 9846:1993 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕 시스템 - 제 1 부:실내시험방법을 이용한 성능평가절차 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-1 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕시스템 - 제 2 부:태양열 단독시스템의 성능특성 및 성능예측에 대한 실외 시험방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-2 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수급탕 시스템 - 제 4 부:구성 부품 시험 및 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 시스템 성능 특성 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-4 ¦ ¦ ¦ 태양열 난방 - 주택용 태양열 온수 급탕 시스템 - 제 5 부: 전체 시스템 시험 및 컴퓨터 모의 시험을 통한 시스템 성능 특성 평가 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9459-5 ¦ ¦ ¦ 태양 에너지 - 상이한 흡수 조건하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 - 제 1 부 : 공기 질량이 1.5 일때 법선면 직달 일사와 반구 전 태양 일사 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO9845-1 ¦ ¦ Solenoid Valves 전자변 ¦ Solenoid Valves for Use with Volatile Refrigerants 폭발성 냉매에 사용되는 전자변 ¦ AHRI ¦ AHRI 760-2007 ¦ ¦ Solenoid Valves 전자변 ¦ Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 158.1-2012 ¦ | {}
534e85d0-640d-4c5c-9ccc-a430d848ead8 | 1권.pdf | 4.21-56 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 냉매 전자변 용량 시험 방법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Electrically Operated Valves (2008) 전기 구동 밸브 (2008) ¦ UL ¦ UL 429 ¦ ¦ 소음 측정 ¦ Threshold Limit Values for Physical Agents (updated annually) 신체에 영향을 미치는 물질의 임계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Specification for Sound Level Meters 소음계 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.4-1983 (R2006) ¦ ¦ ¦ Specification for Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and Digital Filters 옥타브 밴드와 분할 옥타브 밴드의 아날로그 및 디지털 필터 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.11-2004 (R2009) ¦ ¦ ¦ Microphones, Part 1: Specifications for Laboratory Standard Microphones 송화기, 1 부: 실험실 표준 송화기 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.15-1997/Part 1 (R2011) ¦ ¦ ¦ Part 2: Primary Method for Pressure Calibration of Laboratory Standard Microphones by the Reciprocity Technique 2 부: 상호 교환 기술에 의한 실험실 표준 송화기의 압력 보정 1 차 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S1.15-2005/Part 2 (R2010) ¦ ¦ ¦ Specification for Acoustical Calibrators 음향 보정기의 사양 ¦ ASA ¦ ANSI S1.40-06a ¦ ¦ ¦ Measurement of Industrial Sound 산업 소음 측정 ¦ ASME ¦ ASME PTC 36-2004 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers 덕트 내부 보온재 및 공장 제작 소음기의 흡음 및 공기 흐름 성능 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E477-06a ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Decay Rates for Use in Sound Insulation Test Methods 차음 시험법을 사용한 감쇄율 산정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E2235-04 (2012) ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음 및 진동 측정 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 공조용 덕트 소음기 시험 방법 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0017-0179 ¦ ¦ 송풍기 ¦ Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans 송풍기의 소음 시험을 위한 잔향실 시험 ¦ AMCA ¦ AMCA 300-08 ¦ ¦ ¦ Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data 실험실 시험 자료에 의한 송풍기 소음 평가 계산 방법 ¦ AMCA ¦ AMCA 301-90 ¦ ¦ ¦ Application of Sone Ratings for Non-Ducted Air Moving Devices 덕트 미 연결형 공기 이송 장치에 대한 소리 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 302-73 (R2008) ¦ ¦ ¦ Application of Sound Power Level Ratings for Fans 송풍기의 음향 출력 등급 적용 ¦ AMCA ¦ AMCA 303-79 (R2008) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Measurement of Airborne Noise Emitted and Structure-Borne Vibration Induced by Small Air-Moving Devices-Part 1: Airborne Noise Measurement 음향-소형 공기 이송 장치 방출 공기 소음 및 구조체 생성 진동의 측정-1 부: 공기 소음 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11/1-2011/ISO 10302:2011 ¦ ¦ ¦ Part 2: Structure-Borne Vibration 2 부: 구조체 생성 진동 ¦ ASA ¦ ANSI S12.11/2-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Laboratory Method of Testing to Determine the Sound Power in a Duct 덕트에서의 음향 출력 등급 결정 실험실 시험 방법 ¦ ASHRAE, AMCA ¦ ANSI/ASHRAE 68-1997/ AMCA 330-97 ¦ ¦ ¦ 송풍기 · 압축기의 소음 레벨 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6361 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 1 부 : ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-1 ¦ | {}
f8166db3-c1eb-428f-a75a-808ce3d2dc77 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-57 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 일반적 개요 ¦ ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 2 부 : 잔향실 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-2 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 3 부 : 둘러싸는 면 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-3 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 표준 시험 조건에서의 송풍기 음향 파워 레벨 결정 - 제 4 부 : 음향 강도 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13347-4 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 품질 및 진동 수준의 균형을 위한 시방서 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO14694 ¦ ¦ ¦ 산업용 송풍기 - 송풍기 진동의 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO14695 ¦ ¦ ¦ 음향 - 팬에 의해 덕트 내부로 방사되는 음향 파워의 측정 - 덕트 내 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO5136 ¦ ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 270-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Application of Sound Rating Levels of Outdoor Unitary Equipment 옥외 단일 장비 소음 평가 수준의 적용 ¦ AHRI ¦ AHRI 275-2010 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating and Sound Transmission Loss of Packaged Terminal Equipment 패키지형 단말 장비의 소음 평가 및 소음 전달 손실 ¦ AHRI ¦ AHRI 300-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Non-Ducted Indoor Air-Conditioning Equipment 덕트 미 연결형 공기조화 장비에 대한 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 350-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장치의 음향 출력 등급 - 제 1 부: 덕트 없는 실외 장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13261-1 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 에어컨 및 공기 열원 열펌프 장치의 음향 출력 등급 - 제 2 부: 덕트 없는 실내 장치 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO13261-2 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Rating of Large Air-Cooled Outdoor Refrigerating and Air-Conditioning Equipment 대형 공랭식 옥외 냉동장비 및 공조장비의 소음 평가 ¦ AHRI ¦ AHRI 370-2011 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Method of Rating Sound and Vibration of Refrigerant Compressors 냉매 압축기의 소음 및 진동 평가 방법 ¦ AHRI ¦ AHRI 530-2011 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Method of Measuring Machinery Sound Within an Equipment Space 장비실 내부 기계 소음 측정 방법 ¦ AHRI ¦ AHRI 575-2008 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Statistical Methods for Determining and Verifying Stated Noise Emission Values of Machinery and Equipment 기계 및 장비의 규정된 소음 배출 값을 결정하고 입증하는 통계학적인 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.3-1985 (R2011) ¦ ¦ 기타 장비 ¦ Sound Level Prediction for Installed Rotating Electrical Machines 설치된 회전 전기 기계의 소음도 예측 ¦ NEMA ¦ NEMA MG 3-1974 (R2006) ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 펌프의 소음 레벨 측정 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6360 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법 - 제 2 부: 전기 축열식 난방기의 소음 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS C IEC60704-2-5 ¦ ¦ 기타 장비 ¦ 음향 - 잔향실 내에서 공기 단말장치, 공기 단말 유니트, 댐퍼 및 밸브의 소음에 대한 음향 파워 레벨 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO5135 ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Preferred Frequencies, Frequency Levels, and Band Numbers for Acoustical Measurements 음향 측정에 대한 선호되는 주파수, 주파수 수준 및 주파수 대 ¦ ASA ¦ ANSI S1.6-1984 (R2011) ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Reference Quantities for Acoustical Levels 음향 수준의 참고 수치 ¦ ASA ¦ ANSI S1.8-1989 (R2011) ¦ ¦ 기술 사항 ¦ Measurement of Sound Pressure Levels in Air 공기에서의 소음 압력 수준 측정 ¦ ASA ¦ ANSI S1.13-2005 (R2010) ¦ | {}
05f45ca9-66fa-4ed0-926d-60c205ba8c76 | 1권.pdf | 4.21-58 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Procedure for the Computation of Loudness of Steady Sound 정적 소음의 시끄러운 정도 계산 절차 ¦ ASA ¦ ANSI S3.4-2007 ¦ ¦ Criteria for Evaluating Room Noise 실내 소음 평가 기준 ¦ ASA ¦ ANSI S12.2-2008 ¦ ¦ ¦ Methods for Determining the Insertion Loss of Outdoor Noise Barriers 옥외 소음 차단벽의 삽입물에 의한 소음 감쇄 산정 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.8-1998 (R2008) ¦ ¦ ¦ Engineering Method for the Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Intensity 음향 출력 등급에 의한 소음원의 소리 강도 수준 산정 기술적인 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.12-1992 (R2007) ¦ ¦ ¦ Procedures for Outdoor Measurement of Sound Pressure Level 소음 압력 수준에 대한 옥외 측정 절차 ¦ ASA ¦ ANSI S12.18-1994 (R2007) ¦ ¦ ¦ Methods for Measurement of Sound Emitted by Machinery and Equipment at Workstations and Other Specified Positions 사무실 개인 작업 공간 및 기타 특정 위치에서의 기계 및 장비에 의한 소음 방출 측정 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.43-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Methods for Calculation of Sound Emitted by Machinery and Equipment at Workstations and Other Specified Positions from Sound Power Level 음향 출력 등급에 의한 사무실 개인 작업 공간 및 기타 특정 위치에서의 기계 및 장비에 의한 소음 방출 계산 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.44-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure-Precision Method for Reverberation Test Rooms 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-잔향실에 의한 정밀 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.51-2010/ISO 3741:2010 ¦ ¦ ¦ Acoustics- Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Engineering Methods for Small, Movable Sources in Reverberant Fields-Part 1: Comparison Method for Hard-Walled Test Rooms 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-잔향 영역에서의 소형 이동식 소음원 설계 방법-1 부: 단단한 벽체로 구성된 시험실에서의 비교 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.53/Part 1-2010/ISO 3743-1:2010 ¦ ¦ ¦ Part 2: Methods for Special Reverberation Test Rooms 2 부: 특수한 잔향실에서의 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.53/Part 2-1999 (R2004)/ ISO 3743-2:1994 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Engineering Methods for an Essentially Free Field over a Reflecting Plane 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-반사 판 너머 본래 자유 지역에서의 설계 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.54-2010/ISO 3744:2010 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- Survey Method Using an Enveloping Measurement Surface over a Reflecting Plane 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 및 소리 에너지 수준 산정-반사 판 너머 측정 표면을 감싸는 방법을 사용한 실사 방법 ¦ ASA ¦ ANSI S12.56-2010/ISO 3746:2010 ¦ ¦ ¦ Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials by the Impedance Tube Method 임피던스 관 방법에 의한 흡음재의 임피던스 및 흡수 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C384-04 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method 잔향실 방법에 의한 흡음 및 흡음율 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C423-09a ¦ ¦ ¦ Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation Between Rooms in Buildings 건물 내 실 간의 공기 생성 흡음 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E336-11 ¦ ¦ | {}
bba9622b-09f1-4efa-ad6b-26e2140125f6 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-59 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Test Method for Impedance and Absorption of Acoustical Materials Using a Tube, Two Microphones and a Digital Frequency Analysis System 관, 2 대의 송화기 및 디지털 주파수 분석 시스템을 이용한 흡음재의 임피던스 및 흡음 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1050-12 ¦ ¦ Test Method for Evaluating Masking Sound in Open Offices Using A-Weighted and One-Third Octave Band Sound Pressure Levels A 가중 및 1/3 옥타브 밴드 소리 압력 수준을 사용한 개방 공간에서의 차음 평가 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1573-09 ¦ ¦ ¦ Test Method for Measurement of Sound in Residential Spaces 주거용 공간에서의 소리 측정 시험 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM E1574-98 (2006) ¦ ¦ ¦ Acoustics-Method for Calculating Loudness Level 음향-시끄러운 정도 계산 방법 ¦ ISO ¦ ISO 532:1975 ¦ ¦ ¦ Acoustics-Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Intensity; Part 1: Measurement at Discrete Points 음향-음향 출력 등급을 이용한 소음원의 소리 강도 수준 산정; 1 부: 분산 지점에서의 측정 ¦ ISO ¦ ISO 9614-1:1993 ¦ ¦ ¦ Part 2: Measurement by Scanning 2 부: 스캐닝에 의한 측정 ¦ ISO ¦ ISO 9614-2:1996 ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음과 진동 측정을 위한 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 기계적 진동 - 비회전부의 측정에 의한 기계진동의 평가 - 제 7 부: 산업용 회전동역학 펌프, 회전축에 대한 측정 포함 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B ISO10816-7 ¦ ¦ ¦ 용어 ¦ Acoustical Terminology 음향과 관련된 용어 ¦ ASA ¦ ANSI S1.1-1994 (R20O4) ¦ ¦ 용어 ¦ Terminology Relating to Building and Environmental Acoustics 건물과 환경 음향과 관련된 용어 ¦ ASTM ¦ ASTM C634-11 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Methods of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 공간 난방 및 물 난방 통합 기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 124-2007 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Gas-Fired Room Heaters, Vol. II, Unvented Room Heaters 가스 연소식 실내 가열기, II 권, 연도 없는 실내 난방기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.11.2-2011 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Vented Gas-Fired Space Heating Appliances 연도 있는 가스 연소형 공간 난방 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.86-2008/CSA 2.32-2008 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Movable and Wall- or Ceiling-Hung Electric Room Heaters (2000) 이동식 벽 또는 천장 부착형 전기 실내 난방기 (2000) ¦ UL ¦ UL 1278 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ Fixed and Location-Dedicated Electric Room Heaters (2013) 고정식 및 위치 지정형 전기 실내 난방기 (2013) ¦ UL ¦ UL 2021 ¦ ¦ 공간 난방기 ¦ 용기내장형 난방기용 용기(재충전용) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6878 ¦ ¦ 친환경 ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 저층 주기 건물 이외의 고성능 녹색 건물의 설계 표준 ¦ ASHRAE/ USGBC ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2011 ¦ ¦ 친환경 ¦ International Green Construction CodeTM (2012) 인터내셔널 녹색 시공 규정 (2012) ¦ ICC ¦ IGCC ¦ ¦ 기호 ¦ Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning, and Refrigerating Systems 난방, 환기, 공기조화 및 냉방 설비의 도식 기호 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 134-2005 ¦ ¦ 기호 ¦ Graphical Symbols for Plumbing Fixtures for Diagrams Used in Architecture and Building Construction 건축 및 건물 시공에 사용되는 계통도에서의 위생기구 도식 기호 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME Y32.4-1977 (RA04) ¦ | {}
7e5de657-4f43-4446-b19c-d169efa9229f | 1권.pdf | 4.21-60 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Symbols for Mechanical and Acoustical Elements as Used in Schematic Diagrams 흐름도에서 사용되어 온 기계 및 음향 요소의 기호 ¦ ASME ¦ ANSI/ASME Y32.18-1972 (RA03) ¦ ¦ Practice for Mechanical Symbols, Shipboard Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) 기계 기호, 선박용 난방, 환기 및 공기조화 사례 ¦ ASTM ¦ ASTM F856-97 (2008) ¦ ¦ ¦ Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination 용접, 경납땜 및 비파괴 시험의 일반적인 기호 ¦ AWS ¦ AWS A2.4:2012 ¦ ¦ ¦ Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams 전기 및 전자 계통도의 도식 기호 ¦ IEEE ¦ ANSI/CSA/IEEE 315-1975 (R1993) ¦ ¦ ¦ Standard for Logic Circuit Diagrams 논리 회로도의 기준 ¦ IEEE ¦ IEEE 991-1986 (R1994) ¦ ¦ ¦ Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System 국제 표준 단위 (SI)의 사용: 현대화된 미터 시스템 ¦ IEEE/ASTM ¦ IEEE/ASTM-SI10-05 (2010) ¦ ¦ ¦ Abbreviations and Acronyms for Use on Drawings and Related Documents 도면과 관련 서류에 사용되는 약어 ¦ ASME ¦ ASME Y14.38-2007 ¦ ¦ ¦ Engineering Drawing Practices 설계 도면 사례 ¦ ASME ¦ ASME Y14.100-2004 ¦ ¦ ¦ American National Standard for Safety Colors 안전 색상에 대한 미국 내셔널 표준 ¦ NEMA ¦ ANSI/NEMA Z535.1-2011 ¦ ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Electrical Quick-Connect Terminals (2009) 전기 급속 연결 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 310 ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Wire Connectors (2013) 전선 연결구 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486A-486B ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Splicing Wire Connectors (2013) 꼬아 잇기 전선 연결구 (2013) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486C ¦ ¦ 연결, 배선 ¦ Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminum and/or Copper Conductors (2009) 알루미늄 및/또는 구리 전도체를 사용한 장비 결선 단자 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 486E ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ AABC National Standards for Total System Balance (2002) 전체 시스템 균형을 위한 AABC 내셔널 기준 (2002) ¦ AABC ¦ AABC ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Industrial Process/Power Generation Fans: Site Performance Test Standard 산업용 공정/발전용 송풍기: 현장 성능 시험 기준 ¦ AMCA ¦ AMCA 803-02 (R2008) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Guidelines for Measuring and Reporting Environmental Parameters for Plant Experiments in Growth Chambers 생육실에서의 식물 실험에 대한 환경적 요소 측정 및 보고 지침 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP411.4-2002 (R2007) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ HV AC&R Technical Requirements for the Commissioning Process 커미셔닝 과정에서의 HVAC&R 기술 요구 사항 ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 1.1-2007 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 건물 HVAC 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 111-2008 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Practices for Measuring, Testing, Adjusting, and Balancing Shipboard HVAC&R Systems 선박용 HV AC&R 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 151-2010 ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Rotary Pump Tests 로타리 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 3.6 (M110) (2010) ¦ ¦ 시험 및 바란싱 ¦ Air-Operated Pump Tests 공기 구동 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 10.6 (2010) ¦ | {}
5b29cf03-3e5f-483f-ba10-1ad1e1e659c0 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-61 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Pumps- General Guidelines for Types, Definitions, Application, Sound Measurement and Decontamination 펌프-형식, 정의, 적용, 소음 측정 및 오염 제거에 대한 일반적인 지침 ¦ HI ¦ HI 9.1-9.5 (2000) ¦ ¦ Rotodynamic Submersible Pump Tests 로타리 동적 수중 펌프 시험 ¦ HI ¦ ANSI/HI 11.6 (M126) (2012) ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 2nd ed. (1996) 청정실의 인가 시험을 위한 절차 기준 2 판 (1996) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for TAB Environmental Systems, 7th ed. (2005) TAB 환경 시스템의 절차 기준, 7 판 (2005) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ HVAC Systems Testing, Adjusting and Balancing, 3rd ed. HVAC 시스템 시험, 조정 및 균형, 3 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ 축열 ¦ Thermal Energy Storage: A Guide for Commercial HVAC Contractors 축열: 상업적인 HVAC 시공자를 위한 지침 ¦ ACCA ¦ ACCA ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Active Latent-Heat Storage Devices Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 능동형 잠열 저장 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.1-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Thermal Storage Devices with Electrical Input and Thermal Output Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 전기 입력과 열 출력 축열 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.2-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing Active Sensible Thermal Energy Devices Based on Thermal Performance 열 성능을 기반으로 한 능동형 현열 저장 기기 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 94.3-2010 ¦ ¦ 축열 ¦ Measurement, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC Systems 건물 HVAC 설비의 측정, 시험, 조정 및 균형 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 111-2008 ¦ ¦ 축열 ¦ Method of Testing the Performance of Cool Storage Systems 축냉 설비의 성능 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 150-2000 (RA04) ¦ ¦ 축열 ¦ 공기 조화용 빙축열 유닛 - 시험 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS B 6717 ¦ ¦ 축열 ¦ 빙축열 시스템 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0027-○189 ¦ ¦ 변압기 ¦ Minimum Efficiency Values for Liquid-Filled Distribution Transformers 습식 분배 변압기의 최소 효율 값 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.1-13 ¦ ¦ 변압기 ¦ Minimum Efficiency Values for Dry-Type Transformers 건식 변압기의 최소 효율 값 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.2-12 ¦ ¦ 변압기 ¦ Maximum Losses For Power Transformers 동력 변압기의 최대 손실 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C802.3-01 (R2012) ¦ ¦ 변압기 ¦ Guide for Determining Energy Efficiency of Distribution Transformers 분배 변압기의 에너지 효율 산정 지침 ¦ NEMA ¦ NEMA TP-1-2002 ¦ ¦ 터빈 ¦ Steam Turbines 증기 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 6-2004 ¦ ¦ 터빈 ¦ Steam Turbines in Combined Cycle 복합 사이클에서의 증기 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 6.2-2011 ¦ ¦ 터빈 ¦ Hydraulic Turbines and Pump-Turbines 물 터빈 및 펌프 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 18-2011 ¦ ¦ 터빈 ¦ Gas Turbines 가스 터빈 ¦ ASME ¦ ASME PTC 22-2005 ¦ ¦ 터빈 ¦ Wind Turbines ¦ ASME ¦ ASME PTC 42-1988 (RA04) ¦ | {}
d7c3b86e-d30a-402d-b080-7fb3f19ee51c | 1권.pdf | 4.21-62 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 풍력 터빈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Stainless Steel Bars for Compressor and Turbine Airfoils 압축기 및 터빈 유선형 날개의 스테인리스 강봉 시방 ¦ ASTM ¦ ASTM A1028-03 (2009) ¦ ¦ ¦ Specification for Gas Turbine Fuel Oils 가스 터빈 연료 기름 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM D2880-03 (2010) ¦ ¦ ¦ Steam Turbines for Mechanical Drive Service 기계식 구동력을 제공하는 증기 터빈 ¦ NEMA ¦ NEMA SM 23-1991 (R2002) ¦ ¦ ¦ Land Based Steam Turbine Generator Sets, 0 to 33 000 kW 지상 설치형 증기 터빈 발전기 셋, 0~33,000 kW ¦ NEMA ¦ NEMA SM 24-1991 (R2002) ¦ ¦ 밸브 ¦ Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves 밸브의 면과 면 사이 및 말단과 말단 사이의 치수 ¦ ASME ¦ ASME B16.10-2009 ¦ ¦ ¦ v alves-Flanged, Threaded, and Welding End 밸브-프렌지형, 나사형 및 용접형 ¦ ASME ¦ ASME B16.34-2009 ¦ ¦ ¦ Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Aboveground Piping Systems up to 5 psi 지상에서 34.5 kPa 이하의 압력으로 사용되는 수동 금속제 가스 밸브 ¦ ASME ¦ ASME B16.44-2002 ¦ ¦ ¦ Pressure Relief Devices 압력 배출 기기 ¦ ASME ¦ ASME PTC 25-2008 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing Capacity of Refrigerant Solenoid Valves 냉매 전자변의 용량 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 158.1-2012 ¦ ¦ ¦ Relief Valves for Hot Water Supply 온수 공급에서의 안전변 (Relief 밸브) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.22-1999/CSA 4.4-1999 (R2008) ¦ ¦ ¦ Control Valve Capacity Test Procedures 제어 밸브 용량 시험 절차 ¦ ISA ¦ ANSI/ISA-S75.02.01-2008 ¦ ¦ ¦ Metal Valves for Use in Flanged Pipe Systems-Face-to-Face and Centre-to-Face Dimensions 프랜지 배관 시스템에 사용하는 금속 밸브-면과 면 사이 및 말단과 말단 사이의 치수 ¦ ISO ¦ ISO 5752:1982 ¦ ¦ ¦ Safety Valves for Protection Against Excessive Pressure, Part 1: Safety Valves 과압 방지영 안전변, 1 부: 안전변 (Safety 밸브) ¦ ISO ¦ ISO 4126-1:2004/Cor 1:2007 ¦ ¦ ¦ Oxygen System Fill/Check Valve 산소설비 충진 역지변 ¦ SAE ¦ SAE AS1225A-1997 (R2007) ¦ ¦ ¦ Flow Control Valves for Anhydrous Ammonia and LP-Gas (2009) 무수 암모니아 및 액화 석유가스용 유량 제어 밸브 (2009) ¦ UL ¦ ANSI/UL 125 ¦ ¦ ¦ Safety Relief Valves for Anhydrous Ammonia and LP-Gas (2007) 무수 암모니아 및 액화 석유가스용 안전변 (Safety Relief 밸브) (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 132 ¦ ¦ ¦ LP-Gas Regulators (2012) 액화 석유가스 압력 조정기 (2012) ¦ UL ¦ ANSI/UL 144 ¦ ¦ ¦ Electrically Operated Valves (2008) 전기 구동 밸브 (2008) ¦ UL ¦ UL 429 ¦ ¦ ¦ Valves for Flammable Fluids (2007) 인화성 유체용 밸브 (2007) ¦ UL ¦ ANSI/UL 842 ¦ ¦ 가스 ¦ Manually Operated Metallic Gas Valves for Use in Gas Piping Systems up to 125 psig (Sizes NPS 1/2 through 2) 최대 압력 0.86 MPa 의 가스 배관 시스템에 사용되는 수동 조작 금속 가스 밸브 (15 mm ~ 50 mm) ¦ ASME ¦ ASME B16.33-2002 ¦ ¦ ¦ Large Metallic Valves for Gas Distribution (Manually Operated, ¦ ASME ¦ ANSI/ASME B16.38-2007 ¦ | {}
c86ff54e-e628-4013-8762-588562631567 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-63 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ NPS-2 1/2 to 12, 125 psig Maximum) 가스 분배용 대형 금속 밸브 (수동 조작, 65 mm ~ 300 mm, 최대 0.86 MPa) ¦ ¦ ¦ ¦ Manually Operated Thermoplastic Gas Shutoffs and Valves in Gas Distribution Systems 가스 분배 시스템에서의 수동 조작 열 가소성 가스 차단 및 밸브 ¦ ASME ¦ ASME B16.40-2008 ¦ ¦ ¦ Manually Operated Gas Valves for Appliances, Appliance Connection Valves, and Hose End Valves 기구용 수동 조작 가스 밸브, 기구 연결 밸브 및 호스 말단 밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.15-2009/CGA 9.1-2009 ¦ ¦ ¦ Automatic Valves for Gas Appliances 가스 기구용 자동 밸브 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.21-2012/CGA 6.5-2012 ¦ ¦ ¦ Combination Gas Controls for Gas Appliances 가스 기구용 복합 가스 제어 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.78-2010/CGA 6.20-2010 ¦ ¦ ¦ Convenience Gas Outlets and Optional Enclosures 편의 용 가스 출구 및 선택 사항인 외함 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.90-2001/CSA 6.24-2001 (R2011) ¦ ¦ ¦ 냉매 ¦ Thermostatic Refrigerant Expansion Valves 열적 냉매 팽창 밸브 ¦ AHRI ¦ AHRI 750-2007 ¦ ¦ 냉매 ¦ Solenoid Valves for Use with Volatile Refrigerants 폭발성 냉매에 사용되는 전자변 ¦ AHRI ¦ AHRI 760-2007 ¦ ¦ 냉매 ¦ Refrigerant Pressure Regulating Valves 냉매 압력 조정 밸브 ¦ AHRI ¦ AHRI 770-2007 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Practice for Selection of Water Vapor Retarders for Thermal Insulation 단열재에서의 투습 지연재 선정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C755-10 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Practice for Determining the Properties of Jacketing Materials for Thermal Insulation 단열재 피복재의 물성 결정 방법 ¦ ASTM ¦ ASTM C921-10 ¦ ¦ 투습 지연재 ¦ Specification for Flexible, Low Permeance Vapor Retarders for Thermal Insulation 단열재의 유연한 증기 저 침투재 사양 ¦ ASTM ¦ ASTM C1136-12 ¦ ¦ 자판기 ¦ Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages 병, 깡통 및 기타 밀봉된 음료용 자판기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.1-2010 ¦ ¦ 자판기 ¦ Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment 사전 혼합 및 사후 혼합 음료 공급장비 평가 시험방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 32.2-2003 (RA11) ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines 자판기 ¦ CSA ¦ C22.2 No. 128-95 (R2O09) ¦ ¦ 자판기 ¦ Energy Performance of Vending Machines 자판기의 에너지 성능 ¦ CSA ¦ CAN/CSA C804-09 ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines for Food and Beverages 식음료용 자판기 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 25-2009 ¦ ¦ 자판기 ¦ Refrigerated Vending Machines (2011) 냉각 자판기 (2011) ¦ UL ¦ ANSI/UL 541 ¦ ¦ 자판기 ¦ Vending Machines (2012) 자판기 (2012) ¦ UL ¦ ANSI/UL 751 ¦ ¦ 연도 댐퍼 ¦ Automatic Vent Damper Devices for Use with Gas-Fired Appliances 가스 연소 기구에 사용되는 자동 연도 댐퍼 기기 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.66-1996 (R2001)/CSA 6.14-M96 ¦ ¦ 연도 댐퍼 ¦ Vent or Chimney Connector Dampers for Oil-Fired Appliances (2008) 기름 연소 기구에 사용되는 연도 또는 연돌 연결 댐퍼 (2008) ¦ UL ¦ ANSI/UL 17 ¦ ¦ 환기 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ | {}
a4c79da4-24d2-4333-b978-557ab6521174 | 1권.pdf | 4.21-64 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design, 1st ed. 상업용 저압, 저속 덕트 시스템 설계 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual Q ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design 설계에 반영되어야 할 쾌적성, 공기질 및 효율 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS ¦ ¦ ¦ Guide for Testing Ventilation Systems (1991) 환기 설비의 시험 지침 (1991) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 27th ed. (2010) 산업 환기: 추천 방식 편람, 27 판 (2010) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ Design of Ventilation Systems for Poultry and Livestock Shelters 가금류 및 가축 축사용 환기 설비 설계 ¦ ASABE ¦ ASABE EP270.5-1986 (R2008) ¦ ¦ ¦ Design Values for Emergency Ventilation and Care of Livestock and Poultry 가축 및 가금류의 비상 환기 및 돌봄을 위한 설계 값 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP282.2-1993 (R2009) ¦ ¦ ¦ Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses 난방, 환기 및 냉방 온실 ¦ ASABE ¦ ANSI/ASABE EP406.4-2003 (R2008) ¦ ¦ ¦ Guidelines for Selection of Energy Efficient Agricultural Ventilation Fans 에너지 효율적인 농업용 환기 팬 선징 지침 ¦ ASABE ¦ ASABE EP566.1-2008 ¦ ¦ ¦ Uniform Terminology for Livestock Production Facilities 가금류 생산 시설의 표준 용어 ¦ ASABE ¦ ASABE S501-1990 (R2011) ¦ ¦ ¦ Agricultural Ventilation Constant Speed Fan Test Standard 농업용 환기, 정속 송풍기 시험 기준 ¦ ASABE ¦ ASABE S565-2005 (R2011) ¦ ¦ ¦ Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 허용 실내 공기질을 위한 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.1-2010 ¦ ¦ ¦ Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings 저충 주거용 건물의 환기 및 허용 공기 질 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.2-2010 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Room Air Diffusion 실내 공기 확산 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 113-2013 ¦ ¦ ¦ Measuring Air Change Effectiveness 공기 순환 효율 측정 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 129-1997 (RA02) ¦ ¦ ¦ Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings 독립 주거시설의 공기 치환 비율 산정 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 136-1993 (RA06) ¦ ¦ ¦ Ventilation for Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 154-2011 ¦ ¦ ¦ Residential Mechanical Ventilation Systems 주거용 기계 환기 설비 ¦ CSA ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2010) ¦ ¦ ¦ Parking Structures 주차 구조물 ¦ NFPA ¦ NFPA 88A-2011 ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 공기조화 및 환기 시스템의 설치 ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2012 ¦ ¦ ¦ Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations 상업용 조리 작업의 환기 제어 및 소방 ¦ NFPA ¦ NFPA 96-2011 ¦ ¦ ¦ Food Equipment 식품용 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 2-2010 ¦ ¦ ¦ Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification 생물학적 안전용기: 설계, 시공, 성능 및 현장 인중 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 49-2011 ¦ | {}
318c8ebc-6624-45e6-bfa1-dd7b1f4d7ce2 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-65 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Aerothermodynamic Systems Engineering and Design 계산 및 설계에서의 공기 열역학적 시스템 ¦ SAE ¦ SAE AIR1168/3-1989 (R2011) ¦ ¦ Heater, Airplane, Engine Exhaust Gas to Air Heat Exchanger Type 난방기, 비행기 엔진 배기가스 이용 열 교환 형 ¦ SAE ¦ SAE ARP86-2011 ¦ ¦ ¦ Test Procedure for Battery Flame Retardant Venting Systems 전지의 화염 저지 통기 시스템 시험 절차 ¦ SAE ¦ SAE J1495-2005 ¦ ¦ ¦ 연도 ¦ Commercial Application, Systems, and Equipment, 1st ed. 상업용 응용, 시스템 및 장비, 초판 ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS ¦ ¦ 연도 ¦ Draft Hoods 통풍 후드 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.12-1990 (R2000) ¦ ¦ 연도 ¦ National Fuel Gas Code 내셔널 연료 가스 규정 ¦ AGA/NFPA ¦ ANSI Z223.1/NFPA 54-2012 ¦ ¦ 연도 ¦ Explosion Prevention Systems 폭발 방지 설비 ¦ NFPA ¦ NFPA 69-08 ¦ ¦ 연도 ¦ Smoke and Heat Venting 연기 및 열 배출 ¦ NFPA ¦ NFPA 204-2012 ¦ ¦ 연도 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents and Solid Fuel-Burning Appliances 연돌, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 기기 ¦ NFPA ¦ NFPA 211-2013 ¦ ¦ 연도 ¦ Guide for Free Standing Steel Stack Construction, 2nd ed. 자체 지지형 강제 굴뚝 시공 지침, 2 판 ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ 연도 ¦ Draft Equipment (2006) 통풍 장비 (2006) ¦ UL ¦ UL 378 ¦ ¦ 연도 ¦ Gas Vents (2010) 가스 통기 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 441 ¦ ¦ 연도 ¦ Type L Low-Temperature Venting Systems (2010) L 형-온도 배출 시스템 (2010) ¦ UL ¦ ANSI/UL 641 ¦ ¦ 연도 ¦ 연도가스의 오염물질 측정방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I 2200 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정 오염원 방출 - 연도 가스 내 PM10/PM2.5 질량 농도 측정 - 가상 임팩터를 이용한 고농도 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO13271 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정 오염원-연도내의 가스 유량 측정(자동화법) ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO14164 ¦ ¦ 연도 ¦ 고정오염원 방출 - 연도가스 내 PM10/PM2.5 질량 농도 측정 - 임팩터를 이용한 저농도 측정 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS I ISO23210 ¦ ¦ 연도 ¦ 조립식 스테인리스 연도 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0042-0204 ¦ ¦ 진동 ¦ Balance Quality and Vibration Levels for Fans 송풍기의 균형 품질 및 진동 수준 ¦ AMCA ¦ ANSI/AMCA 204-05 ¦ ¦ 진동 ¦ Techniques of Machinery Vibration Measurement 기계 진동 측정 기술 ¦ ASA ¦ ANSI S2.17-1980 (R2004) ¦ ¦ 진동 ¦ Mechanical Vibration and Shock-Resilient Mounting Systems-Part 1: Technical Information to Be Exchanged for the Application of Isolation Systems 기계 진동 및 충격-탄성체지지 시스템-1 부: 방진 설비 적용에 대한 교체에 대한 기술 정보 ¦ ASA ¦ ISO 2017-1:2005 ¦ ¦ 진동 ¦ Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration - Part 2: Vibration in Buildings (1 Hz to 80 Hz) 인간의 몸 전체 진동에 대한 노출도 평가-2 부: 건물에서의 진동 (1 Hz 에서~80 Hz) ¦ ISO ¦ ISO 2631-2:2003 ¦ ¦ 진동 ¦ Guidelines for the Evaluation of the Response of Occupants of Fixed Structures, Especially Buildings and Off-Shore Structures, to Low-Frequency Horizontal Motion (0.063 to 1 Hz) ¦ ISO ¦ ISO 6897:1984 ¦ | {}
0d8b66da-7a63-4a5d-b6c4-c8ebc952c68e | 1권.pdf | 4.21-66 제 4 편 설비 일반 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ 고정 구조체, 특히 건물과 외부 구조물의 저 주파수 수평 운동(0.063 ~ 1 Hz)에 의한 재실자의 반응 평가 지침 ¦ ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for Measurement and Assessment of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음과 진동 측정 및 평가 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ Procedural Standards for the Measurement of Sound and Vibration, 2nd ed. (2006) 소음 및 진동 측정 절차 기준, 2 판 (2006) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Desuperheater/Water Heaters 압축기 폐열회수기/온수 가열기 ¦ AHRI ¦ AHRI 470-2006 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Safety for Electrically Heated Livestock Waterers 전기 가열 가축 급수기의 안전 ¦ ASABE ¦ ASAE EP342.3-2010 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Domestic Water Heating Systems 태양열 급탕 가열 설비의 열 성능 산정 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 95-1987 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Method of Testing for Rating Commercial Gas, Electric, and Oil Service Water Heating Equipment 상업용 가스, 전기 및 기름 사용 온수 가열 장비의 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 118.1-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Method of Testing for Rating Residential Water Heaters 가정용 온수 가열기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 118.2-2006 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing for Rating Combination Space-Heating and Water-Heating Appliances 공간 난방 및 물 난방 통합 기기 평가 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 124-2007 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Methods of Testing for Efficiency of Space-Conditioning/Water-Heating Appliances That Include a Desuperheater Water Heater 압축기 폐열 회수식 온수 가열기를 포함한 공간 공조 및 온수 가열 장비 효율 시험 방법 ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 137-2013 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code-Section IV: Heating Boilers 보일러 및 압력 용기 규정-4 장: 난방 보일러 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Section VI: Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers 6 장: 난방 보일러 취급 및 운전에 대한 권장 규칙 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Gas Water Heaters - Vol. I: Storage Water Heaters with Input Ratings of 75,000 Btu per Hour or Less 가스 온수 가열기-1 권: ¦ CSA ¦ ANSI Z21.10.1-2009/CSA 4.1-2009 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Vol. III: Storage Water Heaters with Input Ratings Above 75,000 Btu per Hour, Circulating and Instantaneous 3 권: 22 kW 이상 입력 용량의 저탕식 온수 가열기, 순환 및 순간 사용 ¦ CSA ¦ ANSI Z21.10.3-2011/CSA 4.3-2011 ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Oil Burning Stoves and Water Heaters 기름 연소 난로 및 온수 가열기 ¦ CSA ¦ B140.3-1962 (R2011) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Oil-Fired Service Water Heaters and Swimming Pool Heaters 기름 연소 온수 가열기 및 수영장 수조 가열기 ¦ CSA ¦ B140.12-03 (R2008) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Construction and Test of Electric Storage-Tank Water Heaters 전기식 저탕조형 온수 가열기 시공 및 시험 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-C22.2 No. 110-94 (R2009) ¦ ¦ 온수가열기 ¦ Performance of Electric Storage Tank Water Heaters for Domestic Hot Water Service 가정용 급탕 공급용 전기식 저탕조형 급탕 가열기 성능 ¦ CSA ¦ CSA C191-13 ¦ | {}
782a86fb-9c7e-4fda-a451-7161f8689e47 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-67 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ 여러 단체 및 기관에서 발간한 규정 및 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주제 ¦ 명칭 ¦ 발간자 ¦ 참고 자료 ¦ ¦ ¦ Energy Efficiency of Electric Storage Tank Water Heaters and Heat Pump Water Heaters 전기식 저탕조 온수 가열기 및 열펌프식 온수 가열기의 에너지 효율 ¦ CSA ¦ CSA C745-03 (R2009) ¦ ¦ One Time Use Water Heater Emergency Shut-Off 1 회용 온수 가열기 비상 차단 ¦ IAPMO ¦ IGC 175-2003 ¦ ¦ ¦ Water Heaters, Hot Water Supply Boilers, and Heat Recovery Equipment 온수 가열기, 온구 공급 보일러 및 폐열 회수 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 5-2009 ¦ ¦ ¦ Household Electric Storage Tank Water Heaters (2004) 가정용 전기 저탕조식 온수 가열기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 174 ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Storage Tank Water Heaters (1995) 기름 연소 저탕조식 온수 가열기 (1995) ¦ UL ¦ ANSI/UL 732 ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) 상업용 및 산업용 가스 난방 장비 (2011) ¦ UL ¦ UL 795 ¦ ¦ ¦ Electric Booster and Commercial Storage Tank Water Heaters (2004) 전기 승온기 및 상업용 저탕조식 온수 가열기 (2004) ¦ UL ¦ ANSI/UL 1453 ¦ ¦ ¦ 난방용 열교환기 및 급탕 가열기 ¦ KARSE ¦ SPS-KARSE B 0015-0177 ¦ ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Boiler and Pressure Vessel Code- Section IX: Welding and Brazing Qualifications 보일러 및 압력 용기 규정-9 장: 용접 및 경납땜 자격 ¦ ASME ¦ BPVC-2012 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Structural Welding Code-Steel 구조물 용접 규정-강 ¦ AWS ¦ A WS D1.1M/D1.1:2010 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ Specification for Welding of Austenitic Stainless Steel Tube and Piping Systems in Sanitary Applications 위생 설비에서 오스네나이트 계열 스테인리스 강 튜브 및 배관 설비의 용접 사양 ¦ AWS ¦ AWS D18.1:2009 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 강관의 초음파 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0250 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 강관의 와류 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0251 ¦ ¦ 용접 및 브레이징 ¦ 아크 용접 강관의 초음파 탐상 검사 방법 ¦ 국가기술표준원 ¦ KS D 0252 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) 화학 물질의 한계 값 (연간 갱신) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Specification for Room Heaters, Pellet Fuel Burning Type 실내 난방기의 사양, 펠릿 연료 연소형 ¦ ASTM ¦ ASTM E1509-12 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Guide for Construction of Solid Fuel Burning Masonry Heaters 고체연료 연소 벽돌식 가열기의 시공 지침 ¦ ASTM ¦ ASTM E1602-03 (2010)e1 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment 고체 연료 연소 기기 및 장비 설치 규정 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B365-10 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Solid-Fuel-Fired Central Heating Appliances 고체 연료 연소 중앙식 가열 기기 ¦ CSA ¦ CAN/CSA-B366.1-11 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances 굴뚝, 벽난로, 연도 및 고체 연료 연소 장치 ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 211-2013 ¦ ¦ 목재 연소기기 ¦ Commercial Cooking, Rethermalization and Powered Hot Food Holding and Transport Equipment 상업용 조리, 재가열 및 전기 공급형 따뜻한 음식 저장 및 운반 장비 ¦ NSF ¦ NSF/ANSI 4-2009 ¦ | {}
7986a82a-948d-4792-9639-2191a9288d8c | 1권.pdf | 4.21-68 제 4 편 설비 일반 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ AABC ¦ Associated Air Balance Council ¦ 1518 K Street NW, Suite 503 Washington, D.C. 20005 ¦ http://www.aabc.com ¦ ¦ ABMA ¦ American Boiler Manufacturers Association ¦ 8221 Old Courthouse Road, Suite 207 Vienna, VA 22182 ¦ http://www.abma.com ¦ ¦ ACCA ¦ Air Conditioning Contractors of America ¦ 2800 Shirlington Road, Suite 300 Arlington, VA 22206 ¦ http://www.acca.org ¦ ¦ ACGIH ¦ American Conference of Governmental Industrial Hygienists ¦ 1330 Kemper Meadow Drive Cincinnati, OH 45240 ¦ http://www.acgih.org ¦ ¦ ADC ¦ Air Diffusion Council ¦ 1901 N Roselle Road, Suite 800 Schaumburg, IL 60195 ¦ http://www.flexibleduct.org ¦ ¦ AGA ¦ American Gas Association ¦ 400 N. Capitol Street NW, Suite 450 Washington, D.C. 20001 ¦ http://www.aga.org ¦ ¦ AHAM ¦ Association of Home Appliance Manufacturers ¦ 1111 19th Street NW, Suite 402 Washington, D.C. 20036 ¦ http://www.aham.org ¦ ¦ AIHA ¦ American Industrial Hygiene Association ¦ 2700 Prosperity Avenue, Suite 250 Fairfax, VA 22031 ¦ http://www.aiha.org ¦ ¦ AMCA ¦ Air Movement and Control Association International ¦ 30 West University Drive Arlington Heights, IL 60004-1893 ¦ http://www.amca.org ¦ ¦ ANSI ¦ American National Standards Institute ¦ 1819 L Street NW, 6th Floor Washington, D.C. 20036 ¦ http://www.ansi.org ¦ ¦ AHRI ¦ Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute ¦ 2111 Wilson Boulevard, Suite 500 Arlington, VA 22201 ¦ http://www.ahrinet.org ¦ ¦ ASA ¦ Acoustical Society of America ¦ 2 Huntington Quadrangle, Suite 1NO1 Melville, NY 14747-4502 ¦ http://www.acousticalsociety.o rg ¦ ¦ ASABE ¦ American Society of Agricultural and Biological Engineers ¦ 2950 Niles Road St. Joseph, MI 49085-9659 ¦ http://www.asabe.org ¦ ¦ ASHRAE ¦ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ¦ 1791 Tullie Circle, NE Atlanta, GA 30329 ¦ http://www.ashrae.org ¦ ¦ ASME ¦ American Society of Mechanical Engineers ¦ 3 Park Avenue New York, NY 10016-5990 ¦ http://www.asme.org ¦ ¦ ASTM ¦ ASTM International ¦ 100 Barr Harbor Drive West Conshohocken, PA 19428-295 ¦ http://www.astm.org ¦ ¦ AWS ¦ American Welding Society ¦ 550 NW LeJeune Road Miami, FL 33126 ¦ http://www.aws.org ¦ ¦ AWWA ¦ American Water Works Association ¦ 6666 W. Quincy Avenue Denver, CO 80235 ¦ http://www.awwa.org ¦ ¦ BOCA ¦ Building Officials and Code Administrators International ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ BSI ¦ British Standards Institution ¦ 389 Chiswick High Road London W4 4AL, UK ¦ http://www.bsi-global.com ¦ ¦ CAGI ¦ Compressed Air and Gas Institute ¦ 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2851 ¦ http://www.cagi.org ¦ ¦ CSA ¦ Canadian Standards Association International ¦ 5060 Spectrum Way, Suite 100 Mississauga, ON L4W 5N6, Canada ¦ http://www.csa.ca ¦ ¦ CTI ¦ Cooling Technology Institute ¦ P.O. Box 73383 Houston, TX 77273-3383 ¦ http://www.cti.org ¦ ¦ EJMA ¦ Expansion Joint Manufacturers Association ¦ 25 North Broadway Tarrytown, NY 10591 ¦ http://www.ejma.org ¦ ¦ HEI ¦ Heat Exchange Institute ¦ 1300 Sumner Avenue Cleveland, OH 44115-2815 ¦ http://www.heatexchange.org ¦ | {}
df8eed94-994b-485e-ab5c-c15aacec39a7 | 1권.pdf | 제 21 장 규격, 기준 및 표준 4-21-69 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ HI ¦ Hydraulic Institute ¦ 6 Campus Drive, First Floor North Parsippany, NJ 07054-4406 ¦ http://www.pumps.org ¦ ¦ HYDI ¦ Hydronics Institute Division of GAMA ¦ (see AHRI) ¦ ¦ ¦ IAPMO ¦ International Association of Plumbing and Mechanical Officials ¦ 5001 E. Philadelphia Street Ontario, CA 91761-2816 ¦ http://www.iapmo.org ¦ ¦ ICBO ¦ International Conference of Building Officials ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ ICC ¦ International Code Council ¦ 500 New Jersey Ave NW, 6th Floor, Washington, D.C. 20001 ¦ http://www.iccsafe.org ¦ ¦ IEEE ¦ Institute of Electrical and Electronics Engineers ¦ 45 Hoes Lane Piscataway, NJ 08854-4141 ¦ http://www.ieee.org ¦ ¦ IES ¦ Illuminating Engineering Society ¦ 120 Wall Street, Floor 17 New York, NY 10005-4001 ¦ http://www.iesna.org ¦ ¦ IFCI ¦ International Fire Code Institute ¦ (see ICC) ¦ ¦ ¦ IIAR ¦ International Institute of Ammonia Refrigeration ¦ 1001 N. Fairfax St, Suite 503 Alexandria, VA 22314 ¦ http://www.iiar.org ¦ ¦ ISA ¦ The Instrumentation, Systems, and Automation Society ¦ 67 Alexander Drive, P.O. Box 12777 Research Triangle Park, NC 27709 ¦ http://www.isa.org ¦ ¦ ISO ¦ International Organization for Standardization ¦ 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56 CH-1211 Geneva 20, Switzerland ¦ http://www.iso.org ¦ ¦ KARSE ¦ Korean Association of Air Conditioning Refrigerating and Sanitary Engineers ¦ 서울시 동작구 사당동 1044-34 건축회관 2 층 ¦ http://www.karse.or.kr ¦ ¦ KATS ¦ 국가기술표준원 ¦ 충북 음성군 맹동면 이수로 93 ¦ http://www.kats.go.kr ¦ ¦ MCAA ¦ Mechanical Contractors Association of America ¦ 1385 Piccard Drive Rockville, MD 20850 ¦ http://www.mcaa.org ¦ ¦ MICA ¦ Midwest Insulation Contractors Association ¦ 16712 Elm Circle Omaha, NE 68130 ¦ http://www.micainsulation.org ¦ ¦ MSS ¦ Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry ¦ 127 Park Street NE Vienna, VA 22180-4602 ¦ http://www.mss-hq.com ¦ ¦ NAIMA ¦ North American Insulation Manufacturers Association ¦ 44 Canal Center Plaza, Suite 310 Alexandria, VA 22314 ¦ http://www.naima.org ¦ ¦ NCPWB ¦ National Certified Pipe Welding Bureau ¦ 1385 Piccard Drive Rockville, MD 20850-4340 ¦ http://www.mcaa.org/n cpwb ¦ ¦ NCSBCS ¦ National Conference of States on Building Codes and Standards ¦ 505 Huntmar Park Drive, Suite 210 Herndon, VA 20170 ¦ http://www.ncsbcs.org ¦ ¦ NEBB ¦ National Environmental Balancing Bureau ¦ 8575 Grovemont Circle Gaithersburg, MD 20877 ¦ http://www.nebb.org ¦ ¦ NEMA ¦ Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers ¦ 1300 North 17th Street, Suite 1752 Rosslyn, VA 22209 ¦ http://www.nema.org ¦ ¦ NFPA ¦ National Fire Protection Association ¦ 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02169-7471 ¦ http://www.nfpa.org ¦ ¦ NRCC ¦ National Research Council of Canada, Institute for Research in Construction ¦ 1200 Montreal Road, Bldg M-58 Ottawa, ON K1A 0R6, Canada ¦ http://www.nrc-cnrc.ca ¦ ¦ NSF ¦ NSF International ¦ P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48113-0140 ¦ http://www.nsf.org ¦ ¦ PHCC ¦ Plumbing-Heating-Cooling Contractors Association ¦ 180 S. Washington Street, P.O. Box 6808, Falls Church, VA 22046 ¦ http://www.phccweb.org ¦ ¦ SAE ¦ Society of Automotive Engineers International ¦ 400 Commonwealth Drive Warrendale, PA 15096-0001 ¦ http://www.sae.org ¦ | {}
b15e2a4e-573f-4dd1-a3ac-a4ad70d71867 | 1권.pdf | 4.21-70 제 4 편 설비 일반 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ 관련 기관 및 단체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약어 ¦ 기관 및 단체 ¦ 주소 ¦ 홈 페이지 ¦ ¦ SAREK ¦ The Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea ¦ 서울 강남구 테헤란로 7 길 22(역삼동 635-4) 과학기술회관 신관 902 호 ¦ http://www.sarek.or.kr ¦ ¦ SBCCI ¦ Southern Building Code Congress International ¦ ICC 참조 ¦ ¦ ¦ SMACNA ¦ Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association ¦ 4201 Lafayette Center Drive Chantilly, VA 20151-1209 ¦ http://www.smacna.org ¦ ¦ TEMA ¦ Tubular Exchanger Manufacturers Association ¦ 25 North Broadway Tarrytown, NY 10591 ¦ http://www.tema.org ¦ ¦ UL ¦ Underwriters Laboratories ¦ 333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062-2096 ¦ http://www.ul.com ¦ ¦ USGBC ¦ U.S. Green Building Council ¦ 2101 L Street NW, Suite 500 Washington, D.C. 20037 ¦ http://www.usgbc.org ¦ | {}
10f491c9-1a10-466b-bbd9-4be1ddd0315b | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-1 제 22 장 건축기계설비의 역사 1. 문명의 발달과 기계설비 1.1 과학사 개요 1) 선사시대 (1) 지식의 전승 선사시대의 지식은 구전(��)으로 세대 간에 전승되었다. 고고학적 증거로부터 문자가 사용되기 이전 사회(preliterate societies)로부터 이미 농경 지식이 생겨났음을 알 수 있다. 식량 생산을 획기적으로 늘려준 농업의 발전과 더불어 문자가 등장하게 된다. 문자의 개발은 세대 간의 지식 전승이 훨씬 정확하게 이루어지게 만들었으며, 이로 인해 지식의 수명 또 한 연장됨으로서 문명의 발전에도 기여하였다. (2) 최초의 과학자 고대 그리스 시대에서 자연세계를 탐구하는 일은 달력 제작 이나 질병 치료와 같이 구체적인 목적을 가지고 행하여졌다. 그리고 이러한 연구는 '자연철학자(natural philosophy)'들에 의해 시작되었다. 고대 사회에서 처음으로 과학자(scientists) 라 불린 사람들이 바로 자연철학자로 자처하던 사람들이며, 그들은 전문 의료기술이나 전통의 술을 따르는 의료인들로 인 식되었다. (3) 탈레스의 과학적 설명 소크라테스 이전 철학자들은 그리스 신화속의 '인간들이 살 고 있는 질서정연한 우주가 어떻게 형성 되었는가' 라는 의문 에 대한 답을 찾으려 노력하였다. '과학의 아버지'로 불리는 탈레스(Thales, BC 640-546)는 자연현상에 대하여 신들이 만들었다는 등의 초자연적 힘을 내세우지 않고 "모든 것은 물 이다"라는 과학적인 설명을 제시하였다. 2) 고대 (1) 백과 사전 AD 77 년 플리니우스(Gaius Plinius Secundus, AD 23-79, 로마)는 최초의 백과 사전을 저술하였다. (2) 인도 수학의 기원 고대 인더스 문명기의 인도 사람들은 벽돌을 4:2:1 의 비율 로 구웠는데, 이 비율은 구조의 안정성을 최대화 한 형태로 여기고 있다 (3) 중국의 십진법 고대 중국에서는 십진법 체계를 이용하여 계산을 하였다. BC 1 년경의 구장산술(����)에는 음수와 분수 개념이 실 려 있으며, 연립방정식을 풀고 피타고라스의 정리에 대한 내 용도 담고 있다. 3 차방정식의 일반해를 구하는 방식은 당(唐, AD 618-907)대에 나타났다. 3) 중세의 과학혁명 (1) 고대 저서의 라틴어 번역판 등장 유럽 지성세계의 부활은 12 세기 중세 대학의 출현과 함께 시작되었다. 그리스어와 아랍어의 과학 문서들을 접하게 되었 으며, 13 세기 초엽 저명한 고대 지식인들의 많은 저서들이 라 틴어로 번역되어 나왔다. 이를 통해 과학 지식을 얻을 수 있 었다. (2) 중세과 학의 시작 과학자 뒤엠(Pierre Duhem, 1861-1916, 프)은 "1277 년 의 파리주교 '스테픈 템피어(Stephen Tempier, 1210-1279) 의 선언 1)을 계기로 중세 과학이 시작되었다. 그 이전까지는 그 누구도 현대적인 과학을 시작하지 아니했다."고 피 력 했다. (3) 과학 혁명 인쇄술의 개발은 유럽 사회 전만에 엄청난 영향을 미쳤다. 서적과 문자의 보급으로 수많은 사람들이 학습 할 수 있었으 며, 그 결과 새로운 아이디어의 출현이 더 빠르게 되었다. 이 전에 진리로 여기던 명제들에 대해 질문을 던지는 것이 일상 화되자, 새로운 진실을 찾기 위한 연구가 폭발적으로 일어나 게 되어, 과학 혁명이라 불리는 과학의 비약적 발전 시기가 도래하였다. 학자들은 과학혁명의 시작을 1543 년으로 본다. 그 해에 코페르 니쿠스가 '천구의 회전에 관하여(De revolution-ibus orbium coelestium)'를 출간하여 우주의 중심이 태양 임을 선언한 것을 근거로하기 때문이다. 그리고 뉴턴이 '자연철학의 수학적 원리( Philosophi� Naturalis Principia Mathematica)'를 출간한 1687 년을 끝으로 잡는다. 4) 17 세기 이후 (1) 계몽주의 의 발판 17 세기는 현대과 학으로의 전환기가 된 18 세기 계몽주의 의 기초가 마련된 시기였다. 뉴턴, 데카르트, 파스칼의 업적으로 오늘날의 수학, 물리학, 기술의 기초가 형성되었으며, 후속 과 학자인 프랭클린, 오일러, 로모노소프, 달랑베르의 연구 성과 들은 디드로가 저술한 백과 전서 2)에서 주요 사항으로 서술되 었다. (2) 현대과 학의 기초 마련 이와 같은 진보는 과학과 기술 분야의 발전에 기여 했을 뿐 만 아니라 철학, 종교학(과학과 종교의 관계), 정치학 등의 발 전에도 영향을 미쳤다. 이러한 과학적 진보는 결과 적 으로 근 세 과학 혁명으로 대표되는 유럽의 르네상스로 발전하였으며, 1) Condemnation of 1277. 기독교 세계관과 대치됨으로서 Aristotelian 텍스트의 세부 사항과 관련된 219 개의 철학과 신학적 이론에 대해 이단적 이므로 가르치는 것을 금지시킨 것은 잘못된 것이라고 비판 한 것. 이것은 기독교인한테는 구속력이 없었지만 파리 대학의 학자 들에게는 지침이었다. 자료) 참고문헌 1. 2) 프랑스어로 Encyclopedie, 18 세기 프랑스의 백과 전서파에 의해 만들 어진 백과 사전. 드니디드로(Denis Diderot, 1713. 10. 5 ~ 1784. 7. 31)가 참여하면서 단순한 지식 전달서가 아니라 전통적인 관념과 종 교적 질서에 대한 옹호자들을 무찌르기 위한 무기로 변화하게 된다. | {}
b437849b-49db-4412-998d-e38130b80cb6 | 1권.pdf | 4.22-2 제 4 편 설비 일반 현대 과학의 기초가 마련되었다. (3) 지성인들의 대규모 등장 19 세기는 그동안의 발전해온 과학을 재조명하였다. 생물학 분야(다윈의 진화론)와 물리학(전자기학), 수학(기하학), 화학 (유기화학)의 새로운 분야 개척이 이 시기에 이루어졌다. 실 증주의 운동이 시작되면서 1840~1890 년대 지성인들의 대규 모 등장을 이끌었다. 1.2 기계설비사 개요 1) 요약 모든 과학 기술 분야가 그렇듯이 기계설비의 각 분야 위생, 난방, 냉동냉장, 공조기술 또한 본격적으로는 비슷한 시기인 19 세기 중반에 시작되어 20 세기 중반에 완성된 것이다. 인간은 에너지원을 섭취해야 하고, 그런 다음에는 폐기물을 배출해야 하므로 급배수위생설비가 필요할 수밖에 없었고, 얼 어 죽거나 더워 죽지 않으려니 난·냉방이나 공기조화가 필요 했다. 분야별로 출발점이 앞서는 분야부터 그 발전과 정을 요약하 면 다음과 같다. 2) 급배수 위생 사람은 태어나면서부터 의, 식, 주가 필요하다. 이 필요성으 로부터 기술이 출발했다. 기계설비는 중요성으로 따진다면 주 의 범주에 가깝게 보이지만 의, 식과 도 관련이 깊다. 정도의 차이 일뿐 모두에 연관되는 산업이며, 아무리 첨단산업이 발 달하고, 새로운 산업이 생겨난다 해도 기본적으로 존재할 수 밖에 없는 분야이다. 고대인의 폐기물 즉 분뇨는 자연에 동화되어 분해되었고, 물은 자연정화가 이루어졌다. 그러나 점차 인구가 늘어나 그 양이 증가하자 어느 때부터인가 자연동화가 불가능하게 되었 다. 강물이나 호수의 물을 그대로 먹을 수 없음을 알게 되면 서, 즉 환경오염이 문제가 되자 사람들은 정수와 폐수처리를 고민하게 되었고, 이것이 구체화되어 상하수도를 만들어냈다. 3) 난방 자연적으로 만들어진 토굴이나 동굴 또는 수혈(��)을 주 거지로 하던 원시의 사람들은 채광이 편리한 곳을 찾게 된다. 그래서 움막과 같이 직접 만든 공간으로 이전하여 살게 되고 모닥불을 사용하여 추위를 이겼다. 동시에 동식물을 식품과 생활용품으로 만들어 사용했다. 좀 더 발전하여 화덕을 설치 하여 취사겸 채난(��)은 물론 야간에는 조명으로도 겸용할 줄 알게 되고, 돌을 불에 달구어 열을 갖게 만든 다음 보온의 도구로 사용하였다. 인구가 늘어나 자연적인 방법만으로는 해 결이 어려워지면서 인위적으로 열을 만들어 공급하는 방법을 고안하여 사용하게 되면서 적극적인 형태로서의 난방(��) 이 이루어 졌다. 4) 냉동 냉장 겨울철의 얼음이나 눈을 생활에 이용한 것은 시대에 구분 없이 공통적으로 인류가 해온 일이다. 초기의 냉동은 얼음을 만드는 것이 주였다. 그러다가 점차적으로 사냥한 먹이 감을 부패되지 않게 오랜 동안 보관하기 위한 방법으로, 얼음이 될 때까지의 극한의 온도가 아닌 주위의 온도 보다 낮은 온도를 유지하는 것이 중요한 용도가 되었다. 이러한 기술이 발달하 여 냉장고나 냉동 창고가 되었다. 5) 공조 난방과 마찬가지로 추울 때에 더운 환경을 만들기 위하여 불을 피우고 그 주변에서 추위를 피했다. 더운 것이던 찬 것 이던 일단은 공기를 사용한다는 점에서 난방과 차별화 된다. 그러나 공기조화의 원 뜻은 기계력을 이용하여 강제적으로 공 기를 뒤섞었다는 것이다. 우물물처럼 낮은 온도의 유체를 실내로 끌어들여 흐르게 함으로서 실내 온도를 낮추어 시원하게 하는 것이 최초의 냉 방이었다. 좀 더 발전하여 바람을 더 멀리 보내고 더 차가운 유체를 만들어 내려는 욕구가 생겼다. 이러한 욕구를 충족시 키기 위하여 송풍기와 냉동기가 만들어짐으로서 공조기술은 완성되었다. 2. 기계설비 기술별 발전사 2.1 급배수 위생설비 2.1.1 고대와 중세 1) 고대의 급배수위생설비 선사시대 3)를 제외하고 고대, 중세, 현대는 프러밍 히스토 리 4)의 기준에 따라 로마의 멸망(AD395)까지를 고대, ww I 발발 전까지를 중세, 그 이후를 현대로 구분한다. 위생설비의 핵심인 급배수설비는 모든 기술분야 중 가장 긴 역사와 전통을 가지고 있다. 문명의 발상지 유적에서 발견된 우 물, 지하수로, 하수로, 욕실, 변소 등의 유물들을 통하여 고대 사회에서도 급배수설비는 중요하게 다루어졌다는 사실을 잘 알 수 있다. 문명이 서로 비슷한 시기에 발상 되었듯이 화장실 특히 물 을 사용하여 배설물을 처리하는 방식은 고대 도시 어디에서나 사용되었던 것으로 확인 된다. 어느 지역이 먼저인지를 따진 다는 것은 의미가 없다. 원시적인 형태의 수세식 화장실은 강 이나 호수 등 수원으로부터 물을 끌어들여 트렌치로 흐르게 만들고 그 위에 쪼그리고 앉거나, 걸터앉아 사용하는 두 가지 방식 중의 하나이다. 전자가 squatting toilets(��)이고 후 자가 sitting toilet(座式)으로 그림 1 은 그 예이다. 또한 물과 같이 흘려보내면 습식 화장실(wet toilet), 용기에 받아 모아두는 형태이면 건식 화장실(dry toilet)로 구분된다. 2) 중세의 비위생적 환경으로 인한 재앙 중세 유럽의 대도시는 대단히 비위생적이었다. 실내 화장실 3) 구~신석기, 청동기, 철기시대까지 4) 참고문헌 2. | {}
704d5d6a-b132-477b-b335-20e9448bfdbf | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-3 ![image](/image/placeholder) Mechanism for flushing Woodenseat Gypsum walls Waterchanneisfor flushing LATRINE AT KNOSSOS ▲ Drain Crete C.17005C 그림 1 고대 실내 화장실의 예 은 변기통(chamber pots) 위에 변좌가 있고 은폐를 위해 목 재로 만든 장롱(��)이나 벽장(��) 안에 두었다. 배설물이 담긴 변기통을 들고 집 밖 멀리까지 가서 버리고 오곤 했지 만, 점차 그 거리가 짧아져 가까운 해자(��, moat)에 버리 거나 드디어는 습관적으로 건물 주위나 도로에 쏟아 버렸다. 그 결과 도시와 하천의 물은 오염되고, 하류에 사는 사람들 은 오염된 하천수를 사용함으로써 자주 발생하는 페스트나 콜 레라 같은 전염병에 걸려 수많은 사람이 죽었다. 14 세기 중반에는 전 유럽을 휩쓸었던 전염병(흑사병)으로 당시 유럽 인구의 1/3 에 해당하는 2 500 만 여명이 사망하였 다. 19 세기(1854~1866)에는 세계적으로 콜레라가 7 차례 발 생하였으며, 세계 인구의 20%가 사망한 것으로 되어 있다. 그 중 유럽을 휩쓸었던 콜레라는 오염된 테임즈강물에서 비롯 된 것으로, 1854 년 한 해에만 영국인 2 만 명이 사망하였다. 1885 년 로베르트 코프 5)가 콜레라균을 발견함으로써 세계적 인 전염병이 진정되긴 하였지만, 불결한 환경, 특히 물의 오염 이 인간 세상에 얼마나 심각한 영향을 미치는지를 확인하게 되어 결국 급배수 위생설비를 과학화하지 않으면 안 된다는 사실을 깨닫게 되었다. 그리고 처음으로 산업의 혁명을 일으 킨 영국으로부터 급배수설비의 현대화가 시작되었다. 2.1.2 상수도와 급수급탕 1) 급배수위생설비 암흑시대의 종료 고대 로마의 멸망 후 1000 년 간의 급배수위생설비의 암흑 시대 6)를 깨고. 1582 년 런던에 상수도가 건설되었다. 당시 유 럽은 급격한 인구 증가로 인해 도시의 경우에는 상수도가 절 실했던 시대여서, 테임즈강 물을 그대로 배관을 통해 시내로 가압 송수하여 사용 하였다. 이런 사업을 위하여 1619 년 수도 회사가 설립되고, 런던 시내에 본격적으로 급수관 부설이 시 작 되었다. 2) 모래여과 법의 적용 5) Heinrich Hermann Robert Koch(1843.12.11~1910.5.27, �) 의사, 미 생물학자. 세균학의 아버지. 탄저균(1877 년), 결핵균(1882 년), 콜레라 균(1885 년) 등을 발견하였다. 6) 참고문헌 2. (1) 완속모래 여과 법 1804 년 영국에서는 수질확보를 위한 정수방법으로 완속모 래 여과 법이 채용되었다. 당시는 산업 혁명의 영향으로 생산 활동이 증대되고 산업화가 촉진되어 도시에 인구가 집중되었 기 때문에, 하천의 오염이 심각해서 콜레라 등 각종 수인성 전염병이 창궐했다. 이러한 상황에서 위생적인 상수도 생산을 목적으로 시작된 일 이지만, 당시만 해도 염소를 투입하여 살 균하는 방법은 알지 못했다. (2) 수도국 설치 1830 년 미국 뉴욕에 수도국이 설립되고 시가지에 최초의 상수도관이 매설되었다. 1870 년대 초 미국에 최초로 온수보일러가 출현하고, 단독 주택을 포함한 소규모 건축물에 급수가 공급됨으로서 온수보 일러를 설치하면 주방이나 욕실에 급수와 함께 급탕 사용이 가능하게 되었다. 규모가 큰 건물들에서는 저탕탱크를 두어 상시 급탕도 가능해졌다 (3) 급속모래여과 법 1884 년에는 미국이 급속 모래여과 법을 도입하여 완속 모래 여과 법으로는 불가능했던 세균 제거가 가능하게 되었다. 황산 철을 사용하는 응집법이 개발 되면서 적용되기 시작한 것으 로, 약품을 투입해서 이물질이 물과 섞여 크게 뭉치게 한 후 침전시켜 여과 시킨 다음 염소로 소독하는 방식이다. 이 방식 은 현재에도 세계 각국에서 사용되고 있다. (4) 상수도의 완비 음용수 수질기준을 갖출 수 있게 되고, 또한 19 세기 후반에 들어 관련 기술 즉 개량된 주철관과 펌프 등의 기자재가 생산 됨으로서 1884 년 인류 최초로 영국 런던에 완벽한 상수도가 갖추어짐으로서 오늘과 동일한 상수도가 완성되었다. 그리고 이 기술은 즉시 유럽과 미국 등 세계 각국에 전파 되었다. 3) 배관재 (1) 철관 1454 년 독일에서 최초로 철관(iron pipe)이 생산되었다. 철의 용해에 필요한 고온을 얻을 수 있는 방법을 터득하고, 철을 녹여 부어 중공봉(���)을 만들어 낸 것이다. 그러나 관이음쇠는 달랐다. 수부(�部, hub)나 스피곳(��, spigot) 이 개발되기 전 이었기 때문이다. (2) 주철관 1562 년경 독일에서 분수에 물을 공급하는 용도로 최초의 주철관이 사용되었다. 1664 년에는 프랑스에서 최초로 정척의 주철관이 생산 되었 다. 베르사이유궁으로 물을 끌어오기 위하여 주철관을 필요로 했기 때문이다. 그리고 1738 년에는 주철관 생산을 위해 사용 하던 숯 대신 코크스를 개발했다. 이로 인해 주철관 생산이 용이해지면서 생산량도 늘어나자 여러 도시에서 물 공급관으 로 사용이 확대 되었다. (3) 주철관 이음쇠 개발. 영국에 주철관이 소개된 것은 1746 년으로 뒤늦었지만, 1785 년 종구(鐘口, bell mouse)와 스피곳이 달린 관음쇠를 개발하였다. 주철관이 세상에 나타난지 220 여 년 만의 일로 | {}
cbb47ee4-06b7-4ba7-99e5-0fa6d0ee6af1 | 1권.pdf | 4.22-4 제 4 편 설비 일반 서, 주철관의 완성을 뜻하는 것이다. 이 이음쇠는 오늘날까지 도 널리 사용되고 있다. 초기의 주철관 연결방법은 철판제 밴드를 감고 맞대기 용 접하거나, 플랜지, 납 가스켓과 볼트너트를 사용하여 조임하 는 것으로, 공사하기에는 불편이 많았다. 이러한 상황에서 오 늘날과 유사한 주철관 이음쇠가 개발되었다는 것은 배관 공사 분야의 엄청난 진보를 뜻하는 것이다. 상하수도 등의 기반시 설을 갖추기가 편리해짐으로서 도시의 성장에 크게 기여하는 결과 가 되었다. 먹는 물은 물론, 목욕물과 같이 위생용수가 공 급되어 생활에 편리한 시설이 갖추어 진 도시의 제한된 지역 으로 인구가 집중되는 현상이 나타났다. (4) 미국에서의 주철관 사용. 1800 년대초로부터, 영국에서 수입된 것이 사용되었다. 수 량이 제한적이라, 북동부 지역의 대도시 급수공급에 국한되었 다. 1819 년 뉴저지에서 숯을 사용하는 로를 갖춘 공장이 가동 되면서 자체 생산이 시작되었다. 거의 동시에 웨스트포인트와 뉴욕에서도 소량의 주철관을 생산했다. 용광로로부터 직접 NPS 16 의 주관이 주조되고, 이는 필라델피아의 기존의 급수 공급 주관(목관, pine log pipe) 대체용으로 사용되었다. (5) 주철관 규격 제정. 1817 년에 들어 영국에서 최초의 주철관 규격(BS 78)이 제 정되었다. 1850 년에는 미국에서 개량된 주철관 주조법이 나 왔다. 그동안 독점적으로 사용(1853 년까지)되 오던 방법은 수 평사형 주조법이었다. 그러나 1854 년부터는 수직주조법을 적 용하여 12 피트(3.7 m)의 고압용 주철관과 이음쇠를 생산하게 되었다. 이로 인해 미국 내 동부해안 도시지역에 상수도 공급 이 급격히 확대되었다. 2.1.3 하수도 1) 최초의 하수도 (1) 하수도의 시작 16 세기초 런던에 건설된 하수도가 최초이다. 종말처리장이 없이 오수와 배수를 그대로 하천으로 흘려보내는 정도라 하천 의 오염은 심할 수 밖에 없었다. (2) 약품 침전처리장 건설 19 세기말에 약품침전처리장이 건설되기 시작하여 20 세기 초에 완성(1882 ~ 1934) 되었다. 뒤이어 1936 년 활성오니법(�����)을 적용한 오수 처 리장이 건설되었다. 2) 상수와 하수의 구분 행정적으로 상수와 하수분야를 나누어 관장하기 시작한 것 은 미국에 보건국이 설치된 이후이다. 1794~1797 년 뉴욕, 필 라델피아, 발티모아 등 대서양 해안의 인구 밀집 지역에 수인성 전염병이 번졌다. 이는 비위생적인 오수 처리와 안전한 음용수 공급의 부족에 의한 결과 였다. 이를 개선하기 위해 필라델피아 (1794)와 보스톤(1797 년)에 보건국(boards of health)이 설 립되었다. 이때까지도 음용수를 만들 때 세균처리는 할 줄 몰랐 다. 물에 염소를 투여하는 것만으로도 살균된다는 간단한 사실 을 알게 된 것은 수년 후의 일이다. 3) 건물내부에 오배수관 설치 (1) 화장실 개발의 촉진 1845~1850 년 미국은 건물 내부에 오배수관 설치가 허용 되어 위생기구 설치가 가능해 졌으며, 화장실의 개발이 촉진 되는 계기가 되었다. 그 전에는 건물 내부에는 오배수 배관을 둘 수가 없었다. 그래서 뉴욕 시내 극소수의 주택, 즉 동파 방지가 가능하도록 주택에 난방이나 보온을 할 수 있는 상류층에서나 위생기구가 설치되었을 뿐이다. 그 외 건물에는 외부에 우수배관 만을 두었을 뿐이었다. 또 설치된 위생기구도 주방에는 목제나 얇은 철판제의 싱크, 세탁 실에는 목제대야, 철판제 욕조나 변기를 갖춘 특별히 만든 목욕 실 정도였고, 트랩 같은 것은 생각하지도 못했던 시기였다. (2) 미국식 화장실의 발전 1845~ 1860 년은 미국식 실내 화장실이 자리를 잡았다. 위 생기구들이 조잡한 실정이었지만 건물에는 급배수설비를 갖 추어가는 시대였다. 위생기구를 어디에 설치하느냐는 중요하 지 않았다. 싱크와 빨랫대야는 부엌과 1 층에 두고, 세면기와 욕조는 여러 층 여기저기에 설치했다. 따라서 기구별로 각각의 배수관을 두어야 했다. 변기는 그림 2 와 같이 긴 호퍼(long hopper) 형태를 취했다. 이는 냄새는 물론 다른 물 사용기구 와 인접 설치됨에 따른 보건위생상의 문제를 고려하여 거리를 두기 위한 것이다. 변기는 별도로 구획된 방(toilet room)이 나 건물 밖에 설치하였다. 그리고 트랩이나 배수관은 동결방 지가 유리한 지층에 설치하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 수부가 긴변기(Long hopper water closets, 미) (3) 음용수의 오염방지의 필요성 인식 초기의 배관방식은 역류(backflow)나 크로스커넥션(cross connection)에 대한 고려가 미미하거나 전혀 없었다. 그래서 물의 오염으로 인한 피해를 경험하게 된다. 1850 년대 이후 사 람들은 건물에 적용할 수 있는 급배수위생설비에 관한 기술기 준의 필요성을 인식한다. 즉 건물의 급수설비는 음용, 조리용 과 목욕 등 위생용으로 사용하기에 적합해야 하고, 배수설비 는 변기 세척수 등의 오배수를 안전하게 처리할 수 있어야 한 다는 것을 깨닫게 되었던 것이다. 기존의 많은 주거용 건물들이 확장이나 증축공사로 지층이 아닌 위층에도 화장실(bath room)을 갖추게 된다. 화장실에 는 세면기, 욕조와 수세식 변기가 갖추어졌고, 더불어 난방시 | {}
afef8a4b-2f62-4510-8776-dc85a10f4d4a | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-5 설이 설치되었다. 그러면서 화장실과 주거 공간 사이에 문을 추가함으로써 악취와 하수도 냄새를 차단하도록 하였다. (4) 변기설치 의무화 1848 년 영국은 공중보건법으로 신규주택에는 어떤 종류이던 변기 설치를 의무화했고, 미국은 공중보건법(National Public Health Act)과 급배수위생설비 코드 7)를 제정하였다. 1860 년대 들어 미국 동부해안 도시에 급배수 위생설비를 갖춘 다가구주택이 건설되기 시작했고. 1870 년대 초 집밖에 있던 화장실(out house)은 점차 줄어들고, 수세식 변기를 실 내 또는 실외 화장실에 설치하고 오수관은 건물 배수주관에 직접 연결하는 방식의 적용이 확대되었다. (5) 통기이론의 확립 1874~1875 년은 미국에서 통기이론이 확립된 해다. 1874 년 최초로 통기이론이 발표되었다. 배수관에서 사이편이나 역 압의 작용으로 트랩의 봉수가 손실됨으로써 악취나 하수가스 냄새가 실내로 들어오는 것이다. 이를 방지할 수 있는 방법을 알지 못했던 시대에 획기적인 발전이었다. 배수관에서의 공기 압과 기구트랩 출구에서의 압력을 같게 만드는 것인데, 이는 통기관을 설치함으로써 가능하다는 것을 밝힌 것이다. 이 통 기이론은 급격히 전파되어 급배수설비에 적용되었다. 가장 중 요한 발전은 옥내에 냄새나지 않는 급배수설비를 갖추게 되었 다는 것이었다. 1875 년에는 통기관을 갖춘 배수시스템의 상세, 즉 통기관 의 설치법, 시험결과 보고서, 사용결과 에 대한 경험 등이 소개 되어 미국 전역에 전파되었다. 주택은 물론 대형건물에도 내 부 공기를 오염시키지 않는 오배수설비 설계가 가능하게 되었 다. 난점이 사라짐으로써 옥내에 급배수 위생설비 설치는 가 속되었다. 수년 후는 집단주택에 주거단위별로 부엌싱크가 설 치되고, 단독주택 등 개인 소유의 주택에는 변기와 주방싱크 외에 세탁대, 욕조 세면기를 편리한 위치에 설치하여 사용하 게 되었다. 이로써 1880 년부터 집단주택의 건물 밖에 두었던 뒷간이나 학교의 뒷간은 사라지게 되었다. 2.1.4 수세식 변기 1) 화장실의 구분 (1) 용어를 기준으로 한 구분 화장실은 과거에 우리가 뒷간 측간 잿간 작은집 등으로 불 렀던 말이고, 영어권에서의 lavatory 는 라틴어의 "lavare"에 서 온 것으로 의미는 "씻다(wash)"이고, wash room, rest room, comfort room 등으로도 사용된다. 또 toilet 은 프랑 스어 "toilette"에서 유래하며 작은천(�, little cloth)의 의미 이다. 따라서 toilet 이나 lavatory 는 변기로도 화장실로도 지 칭되는 용어이다. 사용 형태로도 전술(2.1 의 1) 참조)한 바와 같이, 준식과 좌식, 습식과 건식화장실로 구분된다. 설치장소에 따라서는 옥외와 옥내 시스템으로 변화되면서 오늘날의 수세식변기가 되기까지는 긴 시간이 소요되었다. 7) Plumbing Code-1870, 이것은 1923 년 제정된 Plumbing Code(별명 Hoover Code)에 흡수되었다. (2) 고급문화였던 실내 화장실 실내에 화장실을 두는 것은 고대로부터 중세를 거쳐 현대 에 이르는 동안, 즉 1920 년대 중반까지는 일부 특수 계층에서 만 가능했던 일로 일반 대중은 감히 사용이 불가했던 소위 고 급의 상류문화였다. 급배수위생설비 발전에 기여한 것 중 빼놓을 수 없는 것이 변기인데, 그 중 수세식 변기는 인류의 대 발명품 중 하나에 속하는 기구로 분류된다. 2) 수세식변기-발명품들 (1) 최초의 수세식변기 1569 년 하링톤 8)이 발명한 변기는 인류 최초의 수세식 변 기(flushing toilet)로 불리며, 정식 명칭은 water closet 이 다. "수세식 변기의 시작 9)" 으로 불린다. 수세식 변기를 water closet 이라 하고, 약자로 WC 를 쓰는 기원이 되었다. 그림 3 에서처럼 물탱크와 밸브(flush valve)로 구성되며 저장된 물이 일시에 흘러내림에 따라 배설물이 처리되는 시스 템이라 사용 시 소음이 매우 큰 것이 단점이었다. 그러나 두 가지 요소는 현대의 변기에서도 그대로 사용되고 있다. 실용화로 이어지지는 못했지만 산업혁명과 관련기술 발전의 시작으로 기록된 사건이 되었으며, 다른 발명가들이 수세식 변 기 고안을 시도하기 200 여 년 전의 일이다. ![image](/image/placeholder) The sterne A D 인③ x 그림 3 하링톤의 수세식변기 Ajax 후세에 하링톤은 수세식 변기의 아버지(father of the water closet)라고 불리게 된다. (2) S-트랩이 사용된 변기 1775 년 커밍 10)의 특허로, 200 여 년 전의 하링톤 발명품을 보완하여 보울 하부에 S-트랩을 추가한 것인데, 수세식 변기 에 대한 영국 최초의 특허일 뿐만 아니라, 위생설비 기술이 도약하는 결정적 계기가 된 발명품이다. 그의 트랩 원리는 현 대의 변기에도 그대로 사용된다. (3) 실용적인 변기 1778 년 조셉 브라마 11)의 특허로, 커밍의 변기가 동결되는 경향이 있다는 단점을 보완한 것으로, 보울의 유출부를 힌지 8) John Harrington(1560.8.4~1612.11.20, 英), 작가. 발명가. 9) The true roots of the modern dry flush toilet. 10) Alexander Cumming 또는 Alexander Cummings(1733~1814.3.8., 스코틀랜드), 시계 제작, 발명가. 11) Joseph Bramah(1748.4.13~1814.12.09, 英) 발명가, 자물쇠 제조 기 술자. 유압프레스를 발명. 유압공학의 두 아버지 중 한 사람. | {}
1327318c-f3c1-4dfe-b9d6-4a8f118b2fd7 | 1권.pdf | 4.22-6 제 4 편 설비 일반 달린 날개 판(hinged flap)으로 막은 것이다. "최초의 실용적 인 수세식 변기(The first practical flush toilet)", "가장 만 족스러운 변기(A most satisfactory water closet)" 등으로 불렸다. 그 후 100 여 년 간 수세식 변기 발명가들의 척도 (bench-mark)가 되었다. (4) 공용 변기 1852 년 조지 제닝 12)의 특허로 팬(pan)과 트랩이 일체형이 고 밸브, 드레인, 트랩 등이 개선된 구조의 수세식 변기(flush- out closet)이다. 이 변기로 그는 최초의 공중용 수세식 변기 발명자(the first public flush toilets inventer)가 되었다. (5) 수세식 변기 혁명 1885 년 트와 이포드 13)는 최초로 일체형 도기제 수세식 변 기를 제조해 냈다. 그는, 금속과 목재를 혼합하며 만든 변기가 일반적이었던 시대에 도기제 일체형 변기를 만들어 냄으로서 수세식 변기 제조분야의 혁명으로 기록될 뿐만 아니라, 욕실의 역사를 바 꾼 사건으로 "19 세기 말에 들어 욕실의 역사가 바뀌었다"는 기록이 생겼다. 도기제 변기 출현의 의미는 대량생산이 가능해졌다는 것이 다. 도시화와 산업 성장이 급격하게 이루어진 19 세기 중반에 들어 수세식 변기는 사용이 광범위해짐으로써 무궁한 판로가 열린 발명품이 되었다. 영국에서 이와 같이 대중적으로 수세식 화장실을 갖추는 일이 가능해 질 수 있었던 것은 건강과 위생상의 이유로 상하 수도 설비를 세계에서 제일먼저 갖춘 국가였기 때문이다. (6) 변기의 상품화 1880 년대 토마스 크래퍼 14)는 변기를 주로 하는 위생기구를 상품화하여 세계시장에 유통시켰다. 현대의 변기와 유사하다고 인정되는 최초의 수세식 변기가 그에 의해서 개발되었다. 1880 년대에 세계 최초의 목욕탕, 화장실과 싱크 쇼룸을 소 유하고 있었는데 이것은 1966 년까지 유지되었다. 이처럼 수세식 변기는 하링톤 이후 4 세기, 300 여 년간의 개선과 보완을 반복하여 완성된 것이다. 현대의 수세식 변기는 보울에 물을 잡아둠으로써 냄새를 막아주는 봉수 트랩의 형태에 따라 S, U, J, P 등 4 가지로 보 편화 되었다. 그러나 이것이 완성은 아니다. 이후에도 변기는 계속 진화할 것이다. 최종적으로는 물 소비량을 획기적으로 줄이거나 아예 물을 사용하지 않으면서 냄새를 완벽하게 흡수 하는 형태로 진화될 것이다. 2.1.5 기술의 완성 1) 중세와 현대에 걸친 100 년간의 노력 위생설비분야는 연관되는 기술이 비슷한 시기인 19 세기 중 반부터 독자적인 연구와 개발을 시작하였지만 상호 보완적인 관계를 유지하면서 20 세기 중반에 들어서야 기술을 확립하게 된다. 12) Josiah George Jennings(1810.11.10.~1882.4.17, 英) Sanitary engineer and plumber. 13) Thomas William Twyford(1489~1921, 영). 도기 제조업자. 14) Thomas Crapper(1836.9.28~1910.1.27, 영) 배관공. 그것은 건물의 옥내 급배수위생설비가 가능하도록 상수도 (1884), 하수도(1875)가 완성된 것이고, 주철관(1854) 같은 배관재료와 변기(1880s)와 같은 위생 기구들이 발명되고 규 격화되어 양산이 가능해 졌기 때문이다. 그리고 이 분야의 많은 기술이 주로 영국에 의하여 주도 되었으며, 상수도나 위생기구의 경우는 시작과 끝을 맺었다. 2) 기술기준의 완성-NPC 미국에서는 벤트이론(1875)을 정립하여 옥내 오배수관의 설치를 가능하게 함으로서 냄새 없는 실내 화장실을 만들었으 며, 1910 년 이후에 들어, 이를 바탕으로, 현대적 배수시스템 을 확보하고, 변기 등 위생기구를 표준화하여 양산이 가능케 되자 비로서 일반 대중의 주택에도 화장실과 주방이 실내에 자리를 잡을 수 있게 되었다. 즉 상류사회의 고급문화가 대중 문화로 변화된 것이다. 1955 년 급배수위생설비 기술을 집대성한 소프트웨어-ASA A40.8(National Plumbing Code, NPC)가 제정됨으로써 위 생설비기술은 완성되었다. 2.2 난방기술 2.2.1 불을 이용하는 난방 1) 바닥을 덥히는 인위적인 난방 인류가 불을 알게 되면서부터 난방의 기술은 시작된다. 항 (�)은 열을 올려서 말린다는 뜻의 글자로, 신석기 시대 중국 쑹화강 유역에서 비롯된 난방방식이다. 라틴어의 하이퍼코스 툼(Hypocaustum)은 밑에서 불을 땐다는 의미로 고대 로마 시대 주택의 난방으로 사용되던 방식이다. 모두 고구려시대 북 부지방에서 시작하여 남쪽으로 전파된 우리의 구들장온돌과 비교된다. 이처럼 지역에 관계없이 비슷한 시기에 유사한 방식 이 적용되었다. 이는 조류나 동물과 달리 사람은 주로 바닥에 누워 잠을 자는 습관 때문에 바닥이 따듯해야 했기 때문이다. 즉 인류 최초의 인위적인 난방은 바닥을 덥히는 방식 이었다. 2) 온풍남방 (1) 원시적인 온풍난방 나무나 동물의 배설물 등을 태워서 얻은 열로 실내를 따뜻 하게 하여 추위를 막는 방식, 소위 온풍난방이다. 기술이나 재 료가 발달하지 않았던 시대에서도 자연의 돌과 흙을 이용하여 만든 화덕, 벽돌을 쌓아 만든 온풍 통로는 열원이요 덕트였다. 땔감과 같이 열원을 낮은 층이나 지하에 두고 열원 주위를 돌로 쌓아 공간을 만들고 그 안에서 땔감을 연소시키면 주위 의 공기가 덥혀지고 가벼워져서 위로 올라가게 된다. 이러한 성질을 이용한 난방방식은 다층의 건물을 지어서 사용한 시대 에는 흔한 일이었다. 중세 유럽의 성이나 사원, 수도원 같은 곳들이 이러한 방식을 취한 대표적인 예이다. 이처럼 원시나 고대의 인류도 태양만을 의존한 것이 아니 라, 인위적이며 적극적으로 추위를 이길 수 있는 방식을 적용 하였다. 본격적으로 난방이라고 할 수 있는, 즉 과학과 기술이 가미된 난방은 중세에 들어 인력이 아니라 동력을 사용하는 | {}
3c888aa8-3a0a-4e43-b276-a57fa2387b21 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-7 기계를 만들기 시작하면서부터이다. (2) 기술이 가미된 온풍난방 윌리엄스트럿 15)은 1793 년 더비(Derby)시에 중앙온풍난방 방식을 적용한 제분소를 설계했다. 열원으로 중앙에 온풍로 (hot air furnace)를 두는 방식인데, 이는 이미 100 여 년 전 에 에블린(John Evelyn, 1620-1706)에 의해서 제안된 것이 었지만, 스트럿은 대형의 난로를 중앙에 두고, 여기에 대형 공 기 유입구를 통해서 외기를 끌어들여 가열하고, 덥혀진 공기 를 중앙의 대형 덕트를 통해서 건물 각부로 공급되는 새로운 시스템을 개발하였다. 그리고 1807 년 왕실용 병원건축에 또 다른 저명한 엔지니어 실베스터(Charles Sylvester)와 협력 하여 그의 새로운 온풍난방방식을 확대 적용하였다. 그리고 그는 유수한 저널에 자신의 새로운 난방방식을 발표했다. 그 시스템은 매우 영향력이 크게 되었으며, 미들랜드의 새로운 제분 공장 등에 광범위하게 사용되면서 보완되었다. 1810 년 대에는 하원의 난방방식으로까지 적용되었다. 그리고 이 시스 템은 나머지 세기 동안 작은 건물에 적용하는 난방방식의 표 준으로 남게 되었다 16). 2.2.2 증기난방 1) 최초의 증기난방 (1) 온실을 위한 증기난방 영국의 휴 플렛 17)은 원예 및 농업실험을 위해서 정원을 유 지하고, 1594 년에 온실 난방을 위해 증기식의 중앙난방 시스 템을 고안해 냈다. 당시로서는 대단한 아이디어 이었지만 18 세기까지는 적용이 되지 않았다. 또 코크(Cake)는 중앙에 증 기 생성장치를 두고 이로부터 집 전체로 증기를 운반하는 파 이프 시스템을 고안 했지만, 이 또한 아이디어로만 존재했을 뿐이고, 실제로 건물에 증기난방 시스템을 설치한 것은 제임 스 와트 18)가 처음 이었다 19). (2) 실질적인 증기난방의 시작 제임스 와트는 증기기관 자체를 발명한 것이 아니라, 기존 의 증기기관의 단점을 대폭으로 개선 보완하여 '와트식 증기기 관' 즉 "화력기관에서 증기와 연료의 소모를 줄이는 방법'을 발명한 것이다. 그는 이것으로 1769 년 특허를 받았다. 와트 생 전의 증기 용도는 광산의 지하수를 퍼내는 펌프를 운전하는데 사용하는 것이 주였다. 사후인 1825 년에 광산에서 먼 곳까지 광물을 운반하기 위해 증기기관을 사용한 철도운송이 도입되 었고, 이로부터 부수적으로 난방에 증기를 이용하게 되었다. 기록으로는 와트의 동업자였던 매튜 볼튼 20)의 증기난방을 꼽는다. 그는 1789 년 자기 집에 증기보일러를 설치하고 발생 된 증기를 열매체로 하는 난방시설을 설치했는데 이것이 최초 의 증기난방 사례가 되었다. 15) William Strutt(1756-1830, 영) 토목기사 겸 건축가 16) 참고문헌 3. Hot air. 17) Hugh Plot(1552-1608, 영) 발명가, 농업가 및 작가 18) James Watt(1736.1.19-1819.8.25. 스코트랜드) 발명가 19) 참고문헌 4. Steam 20) Matthew Boulton(1728.9.3.-1809.8.17, 영) 2) 증기난방 방식의 확장 (1) 영국 영국에서 증기난방의 확장은 기술혁신으로 인해 사회적 경 제적으로 큰 변혁이 있었던 산업혁명(18 세기 중반-19 세기 초 반)기에 많은 제조 공장이 건설되면서 부터이다. 공장들 중에 는 방직공장의 비중이 컸으므로 섬유산업분야 특히, 면사공장 이 주도적인 역할을 했다. 지역적으로는 스코트랜드이다. 1799 년 스노드그라스 21)는 스페이스강변에 있던 한 면사공장 의 난방시스템으로 증기를 이용하는 방식을 채택하였다. 열원 으로 증기 보일러를 두고 공장 각부에 설치된 방열기까지를 배관으로 연결하여 증기를 공급하는 방식이었다. 이 공장의 시설이 준공된 이후 주변의 타 공장에서도 증기난방방식을 앞 다투어 적용하게 되었다. (2) 독일 농업이 주요 산업이었던 독일에서는 원예 및 농업 실험을 위해 많은 온실들이 있었고, 추운 계절에 나무나 꽃과 식물들 이 얼어죽지 않도록 실온을 유지하는 것은 매우 중요한 일이 었다. 그래서 증기 난방방식을 적용한 대상은 건물이 아니라 온실이었다. 1816 년 온실에 증기난방을 적용한 것을 시초로 하여 1842 년에는 학교건물에 증기난방 설비를 적용하는 등 점차 영역이 넓어져서 주택이나 일반 건축물로 확대 되었다. 2.2.3 온수난방 1) 온수난방의 발전 (1) 최초의 온수난방장치 초기의 온수난방시스템은 러시아 피터대제의 쌍페테르부르 크의 여름궁전(1710-1714)에 적용된 중앙식온수난방 이었다. 조금 뒤인 1716 년에는 스웨덴의 한 기술자가 이 방법을 온실 난방에 적용하였다. 1777 년 본네망 22)은 이 기술을 프랑스에 소개하고, 보일러를 사용하여 부화장(���)에 열을 공급하 는 실질적인 온수난방장치를 구축했다. 구성은 열원인 온수 가열기와 부화장 안에 배열된 방열기 간을 동관으로 직접 연 결하여 온수를 공급 하였다. 방열기도 동관으로 만들어진 것 이고, 보일러 상부에는 개방식 팽창탱크를 둔 중력 순환식의 온수난방 시스템이다. 이를 최초의 기술적인 온수난방장치라 고 한다. 1816 년 이 고안은 다른 기술자에 의하여 보완된 후 영국으 로 전파되었다. 런던의 찰스 후드(Charles Hood, 1805- 1889, 영)는 1837 년 온수난방에 관한 최초의 기술서로 엔지 어링 핸드북 23)을 집필했다. 이 책은 이후 50 년 동안 개정 보 완 되면서 발간되었다. 21) Neil Snodgrass(1718.9.8-1782. 스코트랜드) Account of the Method and Advantage of heating Apartments and Manufactories by Steam. Apparatus for heating Rooms by Steam 등의 저술이 있다. 22) Jean Simon Bonnemain(1743-1830, 프), 건축가. 온수난방의 선구자 로 알려짐 23) A practical treatise on warming buildings by hot water; on ventilation. | {}
17fe2b17-75a1-4b29-8761-2469fbd40a99 | 1권.pdf | 4.22-8 제 4 편 설비 일반 (2) 열사이편 원리를 이용한 중력 순환 초기의 모든 온수난방 시스템은 열사이편 원리를 이용한 순환방식을 취하고 있었기 때문에 "중력" 시스템으로 불렸다. 펌프를 시용하여 순환을 촉진하려는 시도가 있었지만, 당시의 펌프는 조잡한 수준이었기 때문에 순환 펌프를 사용하는 아이 디어는 20 세기 초반까지는 실무에 적용되지 못했다. (3) 앤지어 퍼킨스 24)의 개선 초기의 온수난방 시스템은 순환이 잘되면서 열도 유지되도 록 해야 했기 때문에 구경이 매우 큰 파이프를 사용했다. 퍼 킨스는 구경이 크면 관수용량이 커서 시스템상의 결점이 된다 는 것을 알았다. 이러한 문제를 해결하는 방법으로 구경은 작 게 하고 대신 두께를 두껍게 만든 소구경의 철관를 사용하는 고온수 난방시스템을 개발했다. 그리고 1831 년 온수난방방식 (hot-water system of heating)이라는 제목으로 특허를 받 았다. 2) 방열기를 사용한 온수난방 증기용과 온수용 방열기중 어떤 것이 먼저 나왔나? 1837 년 조셉 나슨 25)이 특허를 받은 것은 온수방열기였다. 한참 후에 주철제가 나오게 된다. 그는 잉글랜드로 건너가 "온수난방방식(1831)"의 특허권자 퍼킨스와 제휴하여, 방열기 를 결합한 온수난방시스템을 만들었다. 시스템은 NPS 3/4 관을 사용하는 폐회로로, 열원인 보일러는 커플링만을 사용하 여 긴관을 굽혀 만든 코일을 통안에 넣는 형태(box-coil type, 오늘날의 사형(��) 코일)를 사용하였다. 방열기도 이 와 유사한 형태의 코일을 사용했지만 관이음쇠나 밸브는 사용 되지 않았다. 즉 초기의 방열기는 파이프 코일 이었다. 온수 난방시스템의 정부(��)에 팽창탱크를 두었지만 안 전밸브는 사용되지 않았다. 이 때의 온수난방에는 순환펌프가 없고 자연수환력만을 이용했기 때문에 저항이 큰 경우는 더 큰 규격의 관을 사용해야 한다는 것을 깨닫게 되었다. 또한 안전밸브가 없어 온수난방 시스템의 운전에는 위험이 따른다 는 것을 확인하고, 그 대책으로 3 방-밸브를 사용하였다. 즉 방열기 입구와 출구측 양쪽에 3 방-밸브를 두어 필요에 따라 온수가 방열기를 통과 하지 않도록 돌리거나(divert) 혼합 (mixing)이 가능하게 함으로써 문제를 해결 했다. 3) 미국의 온수난방과 증기난방 (1) 조셉 나슨의 증기난방 조셉 나슨은 영국 퍼킨스의 온수난방시스템을 미국에 도입 한 인물이다. 1841 년 미국으로 돌아와 제조회사를 설립하고 이때부터 밀폐식 온수난방시스템을 매사추세츠 주에서부터 설치하기 시작했다. 워싱턴 DC 의 백악관과 국회의 사당을 포함 한 수많은 대형건물에 증기난방설비 공사를 시행했다. 사용된 모든 배관재는 영국으로부터 수입된 것이었다. 1942 년에는 고온고압의 고온수 난방시스템을 도입했으나 거의 사용되지 않다가 1880 년대 이후에 유명해졌다. 증기가 주로 사용되었기 때문이다. 24) Angier March Perkins(1799.8.21.-1881.4.22., 미) 25) Joseph Nason( 1815-1872, 미), Nason Manufacturing Company 미국에서의 증기난방은 모두 나슨으로부터 시작된 것이다. 그는 1862 년 수직 주철제 파이프를 사용한 방열기 시스템을 개발하고, 이를 증기방열기로 특허를 받았을 뿐만 아니라 난 방 공사에 필요한 피팅과 밸브 등을 개발했다. 그는 주철관 이음쇠, 가단주철제 관이음쇠, 테이퍼 조인트, 나사나 플랜지 접합식 밸브, 앵글밸브, 콕 등 다수의 품목으로 특허 받았다. (2) 스테판 골드의 주거용 증기난방 주거용 건물에 대한 증기난방 시스템의 초기 개척자 중 하 나는 1840 년대 후반에 증기에 관한 여러 가지 실험을 하여 기 술적 경험을 쌓아왔던 코네티컷의 난로 제조업체 스테판 골드 (Stephen Gold) 였다. 당시는 증기 시스템을 주거용 건물에 사용하는 것은 지나치게 복잡할 뿐만 아니라 안전하지도 않다 고 여겼다. 골드는 이러한 문제를 해결할 수 있도록 개선하고 1854 년에는 "개선된 주택의 증기난방(Improvement in warming houses by steam)"으로 미국 특허를 받았다. 그리 고 그의 특허는 그 후 최소한 50 여 년간 제조되고 판매 되었다. 골드의 보일러는 연철로 만들어졌으며 자동의 온도 조절기 와 급수 밸브를 사용하는 것이 특징이었다. 시스템은 저압에 서 작동하며 단관(one pipe)식 배관방식이었다. 사용된 방열 기는 흡입 밸브와 수동 에어벤트가 부착되는 것이 특징이다. 이 시스템은 1854 년 이후 별도로 설립된 회사에서 제조되어 최소한 50 여 년간 판매 되었다. (3) 본격적인 증기난방 26) 실내 온도를 높이는 진정한 의미의 증기난방이 가능해 진 것은 남북 전쟁이 끝난 이후부터 이다. 많은 제조업체들이 다 양한 디자인의 보일러 및 방열기를 만들기 시작했다. 그러면 서 실내에 설치되는 방열기 또한 온풍로나 스토브처럼 많은 사람들이 난방을 겸한 예술작품으로도 간주하였다. 19 세기의 증기난방 시스템은 저압으로 작동하며 단관식과 복관식이 겸용되었으며 증기 공급원으로는 보일러 또는 증기 엔진이 사용되었다. (4) 진공환수 시스템 건축물이 점점 더 대형화하고 복잡해짐에 따라, 초기의 증 기 시스템으로는 효과 적인 증기 공급과 응축수 회수가 어렵다 는 것을 인식하게 되었다. 이러한 문제는 1890 년대에 "진공환수 증기난방시스템(vacuum return steam heating system)"이 개발됨으로서 극복되었다. 이 시스템은 응축수 회수관을 진공으로 유지하여 시스템 전체 의 증기를 끌어 들이는 원리로써 관의 크기에는 상관이 없었 다. 이 진공환수증기난방 시스템은 곧 대형 건물에 적합한 난 방 시스템이 되었다. WW1 발발 전까지는 그 외에도 여러 가지 증기난방시스 템에 관한 특허들이 사용되었다. 그러나 증기난방은 복잡성, 소음 및 폭발에 대한 두려움에 대한 인식으로 인해 주택의 난 방용으로는 절대적으로 인기를 얻지 못했다. 주택 및 소규모 상업용 건물의 난방은 결국 온수난방방식이 되었다. 26) 참고문헌 5. | {}
847cec92-384f-48dd-8fb4-f8db728185af | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-9 2.2.4 고온수 난방 1) 영국의 고온수 난방 (1) 앤지어퍼킨스의 고온수 난방 1831 년 온수난방방식으로 특허를 받은 퍼킨스가 난방기술 자로 사업을 시작하여 상업적 성공을 거둘 수 있었던 것은 같은 분야의 전문가인 그의 아버지(Jacob Perkins, 1834 년 제빙장치 즉 가장 오래된 냉동기 특허를 받음. 2.3.3 의 3) 제 빙장치로서의 실용적 냉동기 참조)와 같이 일하면서 배우고 얻은 경험이 많았기 때문이다. 그는 아버지가 시행했던 물의 압축실험에 대한 아이디어 중 일부를 응용한 것이다. 그는 잉여 소총열을 연결하여 만든 작은 구경의 파이프를 가열하고 그 내부로 물을 흐르게하여 400°F(204°C)의 고온수를 만들어 냈다. 그의 연구결과 는 난 방설비 분야에서 뿐만 아니라 순수 기계분야에도 큰 도움이 되었다. 그가 특허를 얻은 좌우나사이음쇠(union) 같은 경우 는 두 개의 파이프를 결합해도, 그 결합된 부분이 파이프 자 체로 견딜 수 있는 압력과 동일한 압력에 견딜 수 있는 간단 하고 효과 적인 방법이 되었으며, 이들은 유압 배관 작업에 필 수적인 요소가 되었다. (2) 최초의 고온수 난방시스템 앤지어 퍼킨스는 벽돌이나 철판제로 만든 로(�, furnace) 내부에 작은 구경의 파이프를 여러 겹으로 감아서 만든 가열 코일을 설치하였다. 그리고 가열코일 내부로 물을 통과 시켜 만들어진 고온수를 실내에 설치된 파이프 코일이나 베이스보 드히터로 순환시켜 공간이나 실내를 난방 하는 방식이었다. 시스템의 공급 온도와 압력은 400°F(204°C), 200 psi(1 400 kPa)였다. 고온수를 고압으로 밀어 NPS 1 파이프 내부로 순 환된다. 관과 관의 연결은 고압에 견딜 수 있도록 나사식으로 하였다. 그의 시스템 계통을 보여주는 것이 그림 4 이다. 가열코일은 4000 psi(28 MPa)의 압력시험을 거친 파이 프로 만들어 졌으므로 기존의 보통 보일러처럼 파이프가 새빨 갛게 과열되어 온수가 갑자기 증기로 변하여 터질 염려가 없 는 최고의 보일러라고 확신했다. 그러나 시스템의 실제 운전에서는 종종 550°F(280°C)와 1 100 psi(7 600 kPa)로 설계보다 훨씬 높은 고온 고압의 상 태가 되었다. 여러 번의 화재와 폭발사고를 경험한 다음, 앤지 어퍼킨스는 온도제어 장치를 설치하여 저온 및 저압에서 작동 되도록 시스템을 수정했다. 이 시스템은 중력 순환식으로 대영박물관(1835 년) 맨체스 터 보험사(1841)을 비롯한 다수의 건물에 적용되었으며, 유럽 의 다른 국가들에도 전파되었다. (3) 간접가열의 필요성 그렇지만 물을 가열하는 코일이 완전하게 화염에 닿지 않게 하지 않는 한 폭발되지 않거나 마모되지 않는 보일러는 없다. 이러한 깨달음은 오늘날의 '간접가열 시스템(indirect heating)' 의 초기형태였다. 1850 년대까지 영국에서는 앤지어퍼킨스 시스템이 매우 인 기가 있었지만 그 이후는 시들해졌다. 1890 년대 이후 까지도 사용되었음을 볼 때 초기에 발견된 문제들이 많이 극복 되었 을 것이다. ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 코일(노 내에 설치) 공기빼기밸브 보급수구 그림 4 앤지어 퍼킨스의 온수 난방시스템(1831) 1920 년대에 들어와 전후의 건설 붐을 타면서 고온수난방 시스템은 다시 인기가 있는 난방방식으로 부활 되었다. 2) WWI 이후의 고온수 난방 1900 년대 초부터 유럽에서는 고온수(high temperature hot water, HTHW)시스템이 주거용이나 상업용건물의 난 방에 사용되었다. 특히 독일에서는 180°C 의 온수를 만들 수 있는 고온수 장 치(1920 년)가 출현되고, 증기가압 방법에 대한 특허(1928 년) 가 나왔으며 1925 년경에는 강제순환식 고온수 난방시스템이 보급됨으로서 1930 년까지 250 개소 이상에 적용되었다. 기술과 기자재가 발전함에 따라 미국도 고온수시스템을 받 아 들였다. 미국에서의 난방은 1940 년까지 증기 사용방법이 주종을 이루었기 때문에 고온수시스템에 대한 반응이 빨라, 대량의 열에너지를 공급해야 하는 학교 캠퍼스 등에 적용되었 다. 고온수 시스템은 증기처럼 유지보수 등의 번거로움이 없 기 때문이다. 미국의 고온수시스템은 일반적으로 350°F (180°C) 이상의 공급온도로 운전된다. 공급 압력은 작동온도의 포화압력보다 대략 25 psi(170 kPa) 높게 설정된다. 물이 증기로 변하지 않도록 하고 펌프에서의 캐비테이션을 방지하기 위해서는 시 스템의 압력이 중요하기 때문이다. 증기시스템에 대한 고온수시스템의 최대 장점은 공급과 환 수 온도차(△t)가 크고, 연료 절약이 가능한 것이다. △t 가 크 기 때문에 더 많은 열에너지 저장이 가능하다. 캠퍼스와 같이 넓은 지역에서의 부하 변동에 잘 적응 할 수 있으며 보일러의 연소속도를 지속적으로 유지 할 수 있다. 또한 폐회로의 순환 시스템이라 보일러의 블로우다운이 불필요하며 보급수량도 적고, 소구경 배관과 작은 규모의 장비사용이 가능하다. 1) 보일러 형태의 변화 (1) 가열방식 기준의 형태 병화 2.2.5 보일러의 발달 | {}
92ddf788-144a-4182-9c53-908ba97e09eb | 1권.pdf | 4.22-10 제 4 편 설비 일반 보일러의 최초의 형태는 뚜껑이 없는 통(�)에 물을 담고 하부에 불을 지펴 물을 덥히는 것이었다. 대기압 하에서는 100°C 이상의 물을 얻을 수 가 없음을 알게 되면서 밀폐된 용기를 사용하여 가압함으로써 원하는 고온의 물을 얻을 수 있게 되었다. 그리고 압력을 더 높이면 온수는 증기로 변화되는 것을 알 면서 이제는 어떻게 하면 떠 짧은 시간에 더 많은 열에너지를 갖는 온수나 증기를 만들 수 있을 것인가를 고민하게 되었다. 그래서 보일러의 형태는 최초의 개방된 용기로부터 출발하여 밀폐된 통(�, drum)-불이 타는 공간(��)과 물이 담긴 공간 (水室)이 구분되는 노통(��)-수실 내부를 관통하여 화염이 통과 하도록 연관을 추가한 노통연관(��) 식으로, 증기의 경우 는 수관(��) 연관(��)식 등으로 발전을 거듭하였다. (2) 열교환 방식 기준의 구분 보일러는 저온의 물체인 물과 고온의 물체인 화염간의 열 교환이다. 따라서 효율적으로 물을 가열하거나 증기로 만들기 위해서는 고, 저온 물체간의 접촉면적 즉 전열면적이 중요한 요소가 된다. 당연히 전열면적이 크면 좋지만 경제성이 뒤따 르게 되므로, 화염이 전열면적을 통과 하는 회수를 늘리는 방 법이 사용되는 것이다. 2) 연관(��)보일러 1844 년 토목기사 겸 구조와 조선 기술자였던 윌리엄 페어 베른 27)이 란카샤(Lancashire)보일러라는 이름의 연관(��) 보일러를 개발 했다. 열교환기의 기본적인 원리로 작동하는 보일러이다. 그림 5 와 같이 기본적으로 쉘 앤드 튜브형 열교 환기로, 고온의 화염은 튜브내로, 저온의 물은 튜브 밖으로 흘 러 열교관이 이루어지며, 화염과 물은 자연 순환방식으로 위 와 아래로 흐르는 구조이다. 페어베른은 보일러의 강도를 시험하면서 시린더 반경방향 응력(hoop stress)이 길이방향 응력(longitudinal stress)의 2 배이며, 정확한 값은 벽두께와 내부 압력에만 의존 한다는 것 을 증명하였다. 또한 보일러 폭발을 포함하여 구조물의 고장에 대한 체계적인 조사를 수행한 최초의 기술자 중 한 명이다. 그 는 금속판에 초기 결함으로 인한 균열이 성장하여 파손이 발생 할 수 있음을 보여 주었다. 오늘날의 피로파괴(fatigue)이다. 그의 연구는 왕립학회 회보에 실렸으며 시린더 즉, 증기보일러 와 원형 파이프가 파손되는 원인분석에 큰 도움이 되었다. 3) 수관보일러 1867 년 B&W28)는 비폭발성 보일러(non-explosive boiler)로 특허를 받았다. 원리는 그림 6 에서와 같이 물이 채 워진 튜브와 끓는 물을 사용하여 훨씬 안전하게 고압증기를 발생시키는 방법으로, 기존의 연관보일러 보다 훨씬 열효율을 27) William Fairbairm(1789.2.19.-1874.3.18. 스코트랜드). Lancashire 는 잉글랜드 북서부의 주 명칭으로, 산업형명 기간에는 주요 상업 및 산업지역이었다. 28) Babcock & Wilcox Company(1867 년 설립. 미국 로드 아일랜드). 특허를 받은 수관보일러를 제조하고 판매하기 위하여 Steven Wilcox(1830.2.12.- 1893.11.27, 미국 로드아일랜드, 발명가)와 George Herman Babcox 이 합작으로 설립한 회사. ![image](/image/placeholder) 안전밸브 증기밸브 화실 앞문 ± 증기실 연관 보일러 유 드럼 Asphit 측면 화실 1 블로오프 화실 측문 바닥 중앙 화실 연도 밸브 연관 바닥 중앙 화실의 측면 화실 1 화염 통로 연도 바닥 중앙 화실 측면 화실 1 연돌 Lancashire Boler 그림 5 란카샤 보일러의 구조 높인 것이다. B&W 의 혁신을 불러일으킨 작업으로는 1881 년 세계 최초 로 공공사업(utility)용으로 보일러를 제작 설치 하였으며, 1902 년 뉴욕시 최초의 지하철 가동에 필요한 동력 생산을 위 한 증기보일러 제작, 1918 년 최초의 미분탄 발전소용 보일러 제작 등 현재에 이르기까지 세계의 증기산업 분야에 기여한 바가 크다. ![image](/image/placeholder) SV APP MSV D PG ↓ 증기 WLI FV BP BP WT 수 FD G D = 드럼 PG = 압력계 DTH = 하부헤더 ST = 과열기 튜브 WT = 수관 SV = 안전밸브 BP = 버플플레이트 MSV = 메인밸브 D = 문 APP = 물빠짐 방지관 G = 화상(��) L = 하부 전기배선함 FD = 연관 U = 상부 전기배선함 MC = 찌꺼기 수집기 FV = 급수밸브 WLI = 수위검지기 그림 6 바브콕 보일러 4) 주철제 보일러와 방열기 (1) 주철제 보일러 주철제 섹셔날 보일러는 1850 년경에 출현했다. 1896 년 독 일의 Ing Joseph Strebe 은 "O 형 조립부와 열매체가 통과 하 는 도관을 가진 조립식 주철제 보일러"로 특허를 받았다. 이 것은 난방기술의 혁명을 가져온 발명으로 기록되며, 그는 주 철보일러 대량생산의 선구자가 되었다. | {}
d25c57c6-2519-4704-955f-0e8d6a2417b8 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-11 (2) 라디에이터 최초의 방열기는 조셉 나슨과 로버트 브릭스(Robert Briggs) 가 상하의 주철 헤더에 연철 튜브를 수직으로 나사 조립한 새로운 디자인으로 특허를 받은 1863 년으로 거슬러 올라간다. 튜브는 개당 정확히 1ft2(0.093m2) 표면적을 갖도록 표준화하였다. 넬슨 번디(Nelson Bundy)는 1874 년에 최초의 현대 것과 유사한 주철제 방열기를 발명했고, 1880 년대까지 섹셔날 주 철제 방열기가 인기를 얻었다. (3) 보일러와 방열기 제조업의 통합 보일러와 방열기 제조사 간의 경쟁은 격렬해지고, 파산과 합 병이 빈번했다. 그래서 19 세기 후반 협의 기구(Business Trust) 가 생겨났고, 경쟁 상황을 신속하게 개선했다. 1891 년에 유수 한 보일러 및 방열기 제조업체를 통합한 American Radiator Company 가 설립되었다. 이 회사가 만든 보일러와 방열기는 표준이 되었고 미국에 설치된 제품은 모두 이 회사 제품이며, 현재에도 미국의 표준으로 존재한다. 2.3 냉동과 냉장 기술 2.3.1 자연을 이용한 냉동 고대로부터 19 세기 초까지 인류가 냉열을 이용하는 목적은 음식을 보관하거나 시원하게 만드는 것이었다. 잡은 동물을 동굴 속이나 얼음 위에 보관하면 오랫동안 부패되지 않는다는 것을 알았기 때문이다. 즉 주위에 존재하는 물, 공기, 얼음의 물리적 성질을 이용하여 식품을 냉각시킨 행위가 바로 냉동기 술의 시초이다. (1) 얼음과 눈의 이용 선사시대, BC 1000 년 경 중국에는 겨울에 얼음을 채취하 여 흙과 풀잎으로 싸서 땅속에 보관 하였다. 비슷한 시기 로 마에서는 눈을 땅속이나 지하공간에 모아놓고 나뭇잎이나 짚 으로 덮어 녹지 않도록 보관했다. 더운 계절에 활용하려는 목 적이었다. 자연빙이나 눈을 이용한 기초적인 냉동인 것이다. (2) 냉각작용의 활용 고대 이집트에서는 물을 증발시키면 냉각 효과 가 있다는 원리를 알아내고, 이를 술을 차게 만드는데 활용하였다. 14 세 기까지의 냉동기술은 이처럼 고대의 자연을 이용한 냉동법이 그대로 사용된 정도이고, 15 세기 이후 인위적 냉동기술이 나 타났다. 2.3.2 인공 냉동과 냉동기술의 상업적 이용 1) 최초의 과학적인 냉각방법 (1) 인공적 냉동효과 연구 1600 년대 프랑스에서는 질산나트륨(NaNO2) 이나 질산칼 륨(KNO3)을 용해하여 냉각하는 방법을 사용하였다. 즉 과학적으로 냉동효과 를 낼 수 있는 방법을 연구하기 시 작했던 것이다. (2) 식품 저장에 냉동 기술의 응용 1626 년 배콘(Francis Bacon)은 닭고기를 눈 속에 묻어두 는 방법을 사용했다. 2) 현미경 발견과 냉동산업의 발전 1683 년 네델란드 레이벤후크(Anton van Leeuwenhoek) 의 현미경 발견은 식품냉동 산업이 도약하는 계기가 되었다. 물방울 속에 수백만 개의 미생물이 존재하며, 이 미생물은 따 뜻하고 습한 환경에서 증식이 매우 빠르게 이루어진다는 사실 이 현미경을 통하여 밝혀졌다. 식품의 부패원인이 미생물의 증식에 있다는 사실을 깨닫게 된 것이다. 그래서 저온의 상태 로 식품을 보관하면 오랫동안 신선도를 유지할 수 있음을 알 게 되었고, 본격적으로 냉동을 식품의 저장 수단으로 사용하 게 되었다. 3) 얼음의 제조와 판매 냉동기술을 상업에 이용한 것은 프레드릭 튜더 29)로, 1826 년~1892 년 얼음을 먼 곳으로까지 운송하면서 얻은 경험을 토대로 하여 최초로 얼음을 제조하여 판매하였다. 또한 그는 단열재와 얼음 창고에 대한 연구결과 를 적용하 여 운송기간 중의 얼음의 손실을 획기적으로 낮추었다. 단열 재로는 나무부스러기나 톱밥, 쌀겨를 사용했고, 여러 지역에 얼음 창고를 둠으로서 원거리 유통을 가능하게 하였다. 4) 인조빙을 이용한 냉동 (1) 기계를 이용한 냉동 대부분의 공업시설에서 사용되던 자연빙은 1900 년을 기점 으로 빠르게 인조빙으로 전환되었다. 19 세기 초 기계를 이용 한 냉동이 산업에 적용되기 시작하고, 19 세기 중반에 들어서 는 식육가공업, 정육점, 양조업 분야로부터 인조빙 사용이 본 격화 되었지만, 대규모 상업적 목적의 냉동은 주로 겨울에 채 취하여 보관해온 자연빙을 이용하는 방법이었다. 그러므로 사 실상 세기말까지는 자연빙이 냉동기술의 핵심이었다. 19 세기 후반에 들어서서야 비로써 냉동기를 사용하여 얼음 을 생산하게 되었다. 공업용이나 가정용을 불문하고 어름의 용도가 폭발적으로 증가하였기 때문이다. 그러므로 냉동기술 을 활용하여 얼음을 생산해 낼 수 있는 방법이 절대적으로 필 요했다. 그러나 당시는 기계장치로 얼음을 생산하는 냉동에 대해서는 적극적이지 못했다. (2) 냉동기의 특허 18 세기 말로부터 19 세기 초에 냉동기에 관련하여 여러 가 지 특허가 출현했다. 그러나 이러한 신기술들은 바로 실무에 적용되지 못하고 대부분은 20 세기에 들어와 실용화 되었다. 2.3.3 냉동기의 발달 1) 최초의 냉동기 (1) 최초의 인공냉동 1748 년 글래스고(Glasgow) 대학의 기술 발표회장에서 영 국의 윌리엄 컬린(William Cullen)이 휘발성 액체인 에텔르 를 끓여 진공상태로 만드는 것을 과학적으로 시현(��)한 것이 최초이다. 그는 1755 년 펌프를 이용한 기계식 냉동기를 29) Frederic Tudor(1783.9.4-1864.2.6. 미). Tudor Ice Company 를 설립 하여 얼음 제조, 판매. | {}
fb32137e-7e6f-4f6b-af7c-532718e2325f | 1권.pdf | 4.22-12 제 4 편 설비 일반 개발하여 기계를 이용한 제빙을 시도 하였으나 속도가 느리 고, 수동으로 운전되어야 했을 뿐만 아니라 외형이 지나치게 크다는 등으로 실용화로 이어지지는 못했다. (2) 냉동기에 관한 특허 1790 년 영국인 해리스(Tomas Harris)와 롱(John Long) 이 영국으로부터 받은 특허가 최초라고 한다. 그러나 이러한 기술이나 특허는 당대에서는 실용화로 이어지지 못했다. 2) 흡수식 냉동기 (1) 최초의 흡수식 냉동기 제작 1810 년 스코트랜드의 레스리(John Leslie)는 최초로 흡수 식 냉동기를 제작하였다. (2) 암모니아를 사용하는 흡수식 냉동기 1859 년 프랑스인 카레 30)는 그림 7 과 같은 원리의 암모니아 를 이용한 연속식 흡수식 냉동기를 개발하여 1860 년 미국으 로부터 특허를 받았다. 까레는 공기를 사용하는 증기압축기와 달리 팽창이 빠른 암모니아를 사용함으로서 물보다 훨씬 낮은 온도에서 액화되 고 더 많은 열을 흡수 할 수 있었다. ![image](/image/placeholder) 수작동식 압축기 수냉식 응축기 증발기 팽창밸브 그림 7 까레의 얼음제조장치 그의 냉동기는 식품저장, 운송, 얼음제조 등의 산업분야에 널리 사용되었지만, 시설의 규모가 거대하고 시스템이 복잡하 여 관리유지 비용이 크고, 또한 암모니아 자체의 독성으로 주 거용 건물에서의 사용은 제한되었다. 그러나 이 방식은 그 후 현재까지도 가장 널리 사용되는 냉각 방법이 되었으며, 현대적인 냉동 기술의 기초가 되었다. 거기에 1920 년대에 들어와 서는 수많은 합성 냉매가 개발됨 으로써 유독성 위험과 암모니아 누출 냄새에 대해 우려 할 필 요가 없어지게 되었다. 3) 제빙장치로서의 실용적 냉동기 1834 년 미국인 제이콥 퍼킨스 31)가 "얼음을 제조하는 장치와 방법 그리고 냉각유체(apparatus and means for producing ice and in cooling fluids)"라는 명칭으로 영국으로부터 취득한 30) Ferdinand Carre(1824.3.11-1900.1.11, 프). PE. 냉동기발명가 31) Jacob Perkins(1766.7.9-1849.7.3. 미). 기계공학자, 물리학자, 발명가로 미국특허 21 개와 영국특허 19 개를 보유했다. 압력을 이용하여 바다의 깊이를 잴 수 있는 측심기(���, bathometer 또는 piezometer)도 발명 했다. 특허이다. 그림 8 과 같은 증기압축식 냉동사이클(vaporcom- pression refrigeration cycle)을 이용한 얼음 제조기계였다. 냉매로는 에테르를 사용하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 증기압축식 냉동사이클을 이용한 얼음제조기 (Jacob Perkins, 1834) 압축식 냉동기로서의 최초 특허였음에도 불구하고 이 제빙 장치의 원리 또한 당대에서는 실용화되지 못했다. 20 여년 후인 1859 년 제이콥 퍼킨스는 자신의 과거 특허의 원리를 개량하여 스팀엔진으로 구동하는 냉동기를 완성하였다. 19 세기 말까지의 얼음 제조기계의 형태는 증기 원동기로 구동되는 압축기가 주였다. 압축기 회전수는 최고 50 rpm 정 도의 수준이었다. 그리고 제이콥 퍼킨스는 그의 공적이 인정 되어 냉동기의 아버지로 알려지게 되었다. 4) 그 외의 기술 (1) 밀폐식 냉동사이클 1805 년 에반스 32)에 의해 에테르를 사용한 밀폐식 냉동사 이클이 제안 되었다. 증기 동력 펌프를 이용하여 진공을 만들 고 에테르를 증발시킴으로서 제빙하는 원리였다. (2) 웰엔튜브형 브라인 칠러 1856 년 제임스 해리슨(James Harrison)이 영국으로부터 셀엔튜브형 브라인 칠러에 대한 특허를 받았다. (3) 탄산가스 압축식냉동기 1866 년 미국인 로이와 영국인 윈드 하우젠이 탄산가스 압 축식냉동기를 개발하였다. (4) 다중효과 압축기, 2 단압축기 1905 년 미국의 부어히(Gradner T. Voorhees)가 취득한 다중효과 압축기(Multiple effect compress)는 1 개의 압축 기로 압력이 다른 2 대의 증발기로부터 냉매가스를 흡입하여 압축하는 원리이다. 최초의 현대식 2 단압축기는 1915 년 개발 되었다. (5) 회전식 압축기와 증기분사장치의 실용화 ww I 종전 후 비로서 회전식 압축기와 증기 분사장치가 실용화 되었다. 이로 인해서 정유공업에서도 냉동기술을 활용 할 수있게 되었으며, 저온냉동에서는 2 단 압축식과 3 단 압축 식 냉동기의 실용성에 대한 연구가 시작되었다. 32) Oliver Evans(1755.9.13.-1819.4.15, 미) | {}
c7efc5c2-343d-4b10-84fc-60cc7ae94ae2 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-13 5) 암모니아 압축식 냉동장치 (1) 얼음 생산에 냉동기계 사용 19 세기 중반 이후 얼음의 수요는 공업용과 가정용으로 크 게 증가하였지만, 반면에 기계적인 냉동에 관한 관심은 크지 않았다. 그러나 1876 년 독일의 마이딩거(H. Meidinger)가 암모니아 압축식 냉동장치를 개발함으로서, 1890 년대 초부터 는 증기분사식 냉동장치와 기계식냉동장치의 보급과 함께 흡 수식 냉동장치를 사용할 수 있게 되었다. 베르네(De La Vergne)사에서 220 톤 용량의 냉동기를 제 작한 것도 이 시기다. (2) 대용량 냉동기 1914 년 냉방능력이 90 000 톤인 암모니아 압축방식의 냉동 장치가 미국 정육공장에 설치되었다. 6) 터보 냉동기-냉동기술의 완성 (1) 할로겐화 탄화수소계 냉매 개발 1921 년 캐리어 33)에의 해 할로겐화 탄화수소계 냉매가 개발 되었다. 그리고 refrigerant 의 첫 글자를 따서 R-11, R-12 로 번호를 붙였다. (2) 터보냉동기 1922 년 캐리어에 의해 터보냉동기가 제품으로 완성되었다. 1904 년에 발명한 공기세정기의 원리를 쉽게 활용할 수 있도 록 선도화(습공기선도, 1911)하는 등의 업적에 터보 냉동기가 추가됨으로서 현대적인 냉동과 공조기술이 완성되었다. 이로 부터 본격적인 냉동의 역사가 시작되었다. 2.3.4 의학 분야의 냉동기술 적용 1) 압축공기식 냉동장치 1805 년 미국의 올리버 에반스(Oliver Evans)는 액체 대신 수증기를 사용하는 냉동기를 설계했지만 제작되지는 않았다. 그 러나 미국의 제이콥 퍼킨스가 1834 년 영국으로 부터 실험용 휘 발성 액체를 사용하는 폐쇄 사이클 압축기 (그림 9 참조)를 개발 한 것은 에반스의 냉동 개념을 사용한 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 캐리어 터보냉동기(1922) 33) 주기 43) Willis Carrier 참조 2) 고리의 제빙기 특허 (1) 의학분야에 냉동기술을 접목시킨 최초의 사례 1851 년 미국인 고리 34)의 특허를 들 수 있다. 그는 인공빙, 냉동 및 공조 발명에 관한 초기의 개척자로 불린다. 의사이면 서 냉동기를 설계했기 때문이다. 당시는 나쁜 공기가 질병을 일으키는 원인이라는 것이 널 리 퍼진 가설 이었으므로, 이에 근거하여 행정당국에 늪지대 의 배수와 병실의 냉각을 촉구하기도 했다. (2) 얼음을 활용한 황열환자 치유 고리의 연구과 제 중에는 열대성질병 연구가 포함되어 있었 다. 그는 연구를 통하여 더운 계절에서 추운 계절로 바뀌면 자연적으로 열병이 없어진다는 사실을 확인했다. 이러한 자연 적인 원리를 통하여 황열(��)환자에게는 주변의 온도를 낮 게 유지해 주는 것이 가장 좋은 치유 방법임을 알게되었다. 그래서 병실의 온도를 낮게 유지할 수 있는 방법을 연구하게 된다. 처음에는 병실 천정에 대야를 매달고 거기에 얼음을 담아 두는 방법을 사용하였다. 그러나 얼음의 조달이 불편하고 비 용과 시간도 많이 소요되었기 때문이 이러한 문제점들을 해결 하기 위하여 인공적으로 얼음을 만들 수 있는 방법을 연구하 게 된다. (3) 고안의 내용 그가 고안한 시스템은 그림 10 과 같이 공기압축기, 압축공 기냉각기, 압축공기 팽창기, 팽창공기가 통과 하는 얼음제조기 등으로 구성되는데, 두 대의 2 중동작(double acting)펌프를 사용하여 공기를 먼저 응축시킨 다음 정화시킨다. 압축공기는 순환되는 냉각수 통에 잠겨져 있는 코일 내부를 통과 한 후 다 시 홀딩탱크 안으로 보내지고 물을 뿌려 응축시키다. 그리고 압축공기는 더 낮은 압력의 브라인 탱크로 들어간다. 이 공기 에 의해 부라인은 26°F(-3.3°C) 또는 그 이하의 온도로 냉각 된다. 냉각된 부라인에 잠긴 오일이 코팅된 벽돌 크기의 금속 용기에 물방울을 똑똑 떨어뜨리면 얼음이 만들어지게 된다. 그리고 냉각된 공기는 개구를 통하여 대기에 방출된다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 병원설비로 사용된 고리의 제빙장치(1851) 그의 기본원리는 현대식 냉동 및 냉방의 기초가 되었으며, '가스의 급속팽창에 의한 냉각'이라는 이름으로 가장 자주 사 용되는 기술 중의 하나이다. 34) John Gorrie(1803.10.3.-1855.6.29., 미) 과학자, 의사, 발명가. 1850 년 은 영국, 1851 년은 미국으로부터 특허를 받음. 자료) 참고문헌 6. | {}
95ca1d74-aa52-41a5-beff-fb78d575f1a9 | 1권.pdf | 4.22-14 제 4 편 설비 일반 이 냉동장치는 황열병 환자들의 병실에 사용된 이후 선박 이나 산업설비로의 활용도 시도 되었지만 넓게 실용화 되지는 못하였다. (4) 유사한 냉동기 1861 년 영국인 알렉산더 커크도 고리와 같은 냉동기를 제 작하였다. 2.3.5 냉동 공업의 발전 (1) 냉동영역의 확장과 냉동기 성능의 향상 20 세기 초에 들어서면서 냉동공업은 미국을 중심으로 급속 하게 발전한다. 대표적인 경우가 아이스크림 제조의 공업화이 며, 인공 스케이트장, 피혁 저장, 음료수 냉각, 제과 공장 등의 식품산업에서 뿐만 아니라 직물, 사진 등의 생산 공정에도 냉 동기술이 응용되기 시작했다. 뉴욕 증권거래소 건물의 냉방을 위하여 450 톤의 냉동기장 치가 설치된 것도 이때(1904, 공조편 참조)이고, 독일에서도 유사한 장치가 극장 등에 설치되었다. 1910 년 경에는 냉동기 성능도 향상되어 압축기의 회전속도 가 300 rpm 수준에 이르렀다. 1915 년에는 최초로 2 단 압축기가 출현 하였다. ww I 종 전 후에는 회전식압축기가 실용화 되었으며, 정유공업 분야에 서도 냉동기술을 이용하기 시작하였다. (2) 달라진 환경의 영향 그동안 값이 싼 인조빙이 널리 사용되었지만 수질의 오염 으로 깨끗한 얼음의 조달이 어려워졌다. 반면에 암모니아를 사용하는 압축식 냉동기술은 발전을 거듭하면서 축산물 저장 과 얼음 제조업으로부터 냉동기 사용이 확대되었다. (3) 전기 발달의 영향 초기의 압축식 냉동기는 증기기관으로 구동되었다. 증기기 관이라는 것은 거대한 동력 발생장치였음으로, 가정용 냉장고 와 같은 소형에는 사용할 수 가 없었다. 그러나 전기가 발달하 면서 전동기가 발명되자 압축기 구동이 간편해지게 되고 따라 서 가정용과 같은 소형의 냉장고에도 사용할 수 있게 되었다. (4) 밀폐형 압축기 개발 1924 년 미국의 GE 에 의해서 이루어졌다. 그동안 주로 사 용되던 냉매는 독성을 갖는 암모니아였기 때문에 누설이 방지 되는 밀폐식 압축기의 출현은 현재와 같은 가정용 냉장고의 발명으로 이어졌다. (5) 새로운 냉매의 개발 ① 탄화수소계 냉매 개발 1920 년대 미국에서의 CH 계 냉매의 개발은 지대한 파급효 과를 가져왔다. 왜냐하면 그 동안 널리 사용되던 암모니아는 가스일 때 연소가 용이하여 화재의 위험성이 있고 또한 독성 으로 인한 인명피해의 위험성이 있었다. 즉 이러한 위험성을 감수하면서 사용 할 수 밖에 없었다. 그러나 CH 계 냉매는 그 러한 위험성으로부터 자유로울 수 있다는 장정이 있었기 때문 이다. ② CFC 계 냉매의 개발 1922 년 공기조화이론을 정립한 윌리스 캐리어는 탄화수소 계 냉매인 디클로에틸렌을 사용한 터보냉동기를 개발함으로 서 대형건물의 냉방이 용이하게 되었다. (6) 리튬브로마이드를 사용하는 흡수식 냉동기 대형건물에 사용되는 흡수식 냉동기는 물을 냉매로 리튬브 로마이드를 흡수제로 사용하는 것이다. 1940 년 미국의 서밸 (Servel)사에서 15 톤~35 톤급을 개발했고, 1945 년에는 캐리 어사에서 100 톤 ~ 700 톤급이 생산되었다. 2.4 공조설비 2.4.1 초기의 공조 (1) 냉방의 추가 공조라는 개념은 일단은 특정의 공간에 더운 바람이던 찬 바람이던 공기가 유입되는 것이다. 난방이 특정 공간 내의 온 도를 높이는 의미임에 대하여 더운 바람이 들어오면 난방이 되는 것이고 찬바람이 들어오면 냉방이 되는 것이다. 그러므 로 공조의 시작은 난방만 가능하던 공간에 냉방이 추가되는 것이다. 추운 공간에 화로를 놓듯이 더운 공간에 얼음을 놓아 두는 방법은 가장 간단한 공조기술이다. 조금 더 나아가면 자연이 아닌 인공적으로 기구나 기계를 이용하는 방법으로 발전하게 되고 온도뿐만이 아니라 습도와 기류까지를 조정할 수 있게 되면 진정한 공조기술이 되는 것 이다. 그리고 오늘날의 공조는 인간에게 쾌적한 환경을 제공하는 소위 보건용 공조를 우선으로 하고 있지만, 발전 과정은 제조 공장에서의 생산 효율을 높이기 위한 목적의 산업용 공조로부 터 시작된 것이다. (2) 물을 이용한 냉방 1890 년 뉴욕의 한 공장에서 난방용으로 설치한 온풍기의 내부 코일에 증기 대신 우울 물을 보내서 실내를 시원하게 했 다는 일을 두고 냉방의 시작이라고 하지만, 이러한 일은 다른 나라 다른 지역에서도 사람의 두뇌로서는 흔히 할 수 있는 일 이었다. (3) 얼음을 이용한 냉방 1889 년 카네기홀 35)에 적용한 그림 11 과 같은 얼음블록 냉 방(ice block cooling)은 바로 얼음을 냉방에 적용한 대표적 인 모델이다. 냉방이 필요한 계절에는 증기난방기의 외기 도입구 주변에 얼음 벽돌을 쌓아서 흡입되는 공기의 온도를 낮춰 실내로 공 급하는 냉방방식이다. 난방의 경우는 얼음벽이 없는 공기 취입구에 연결된 2 대의 7 ft (2 m)크기의 송풍기 36)를 통하여 신선공기를 취입한다. 이것을 NPS 1-1/4 파이프를 배열하여 만든 전열면적 6 600 ft2 (610 m2)인 히터로 보내져 가열된다. 그리고 신선하며 따 35) Carnegie Hall(Andrew Carnegie 설립, 1891 년 5 월 1 일에 개장). 1894 년 까지는 뉴욕 뮤직홀로 불렸다. 메인 콘서트홀은 3000 석이 있는 공간이고, 그 아래층에는 1200 석 규모의 독주회 홀이 있다. 설 계자는 William B Tuthill 로, 음향학상 우수 건물로 칭송되며, 1986 대규모 개보수 공사가 시작되면서 냉방시설이 추가 되었다. 36) Sturtevant blowers. 송풍기 산업의 아버지라 불리는 Benjamin Franklin Sturtevant(1833-1890, 미)가 개발한 송풍기 | {}
3c24923c-4314-4546-ade2-ac881185c5ea | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-15 ![image](/image/placeholder) * A 2M x4 창장 CTION ATR-R. SECTION AT-Z.2. 그림 11 카네기홀 공기 취입구 주변의 냉방용 얼음벽 상세 뜻한 공기는 천정 안이나 가까운 벽에 만들어진 수 많은 구멍 을 통해 뮤직홀로 분사되어 난방이 되도록 하였다. 이 아이디어는 알프레드울프 37)가 고안하고 설계한 것으로, 그 후 다른 극장과 고등학교 등에도 적용 되었다. 1907 년 이후는 물에 얼음 넣어서 만든 냉수를 이용하는 방 법으로 발전하고, 규모가 큰 건물의 냉방에는 얼음벽이 설치 된 시설을 별도로 두고 여기에 물을 뿌려서 만들어진 냉수를 에어와 셔에 분무시켜서 공기를 냉각시키는 방법을 사용하였 다. 이러한 얼음 사용 냉방은 비싼 재료비와 부피가 크고 무 거운 얼음의 반입과 쌓기작업 등의 어려움으로 점점 사라지 고, 냉동기를 사용하는 오늘날과 같은 냉방방식으로 변화 되 었다. 2.4.2 기계를 이용한 냉방 1) 알프레드 울프의 선도적인 역할 (1) 열손실량 계산법 개발과 공기필터 사용 기계 즉 냉동기를 사용하는 냉방이 일반화 된 것은 1910 년 이후이지만, 이 분야의 선도적인 역할을 한 기술자는 전술한 알프레드 울프이다. (2) 유지관리의 중요성 강조 그는 항상 "시스템의 운영 및 유지보수 비용이 초기 투자 비용 보다 더 중요하게 고려되어야 한다"는 것을 강조하였다. (3) 설계자 윤리의 실천 그는 사후관리까지를 고려해야 하는 설계자의 견해가 받아 들여지지 않을 때에는 아무리 큰 프로젝트라 할지라도 정중하 고 단호하게 수임을 거절했다. 그는 엄격한 도덕규범을 따르 고 사업윤리를 실천한 모범적인 인물이다. (4) 열손실량 계산법을 개발 현재의 U-값이라고 불리는 개념을 사용하는 독일 방법으 로부터 열손실량 계산법을 개발했고, 사람과 가스, 전기조명 등으로부터 발생하는 내부열(internal heat gains)도 냉방부 하에 가산해야 한다는 것을 밝혀냈다. 또한 그는 에어컨에 최초로 공기 필터를 사용한 선구자이다. 37) Alfred R Wolf(1859.3.16-1909, 미), 엔지니어. 대형 건물의 난방과 환기에 대한 관심이 많았다. 자료) 참고문헌 7. (5) 열병합발전 난방방식 적용 그는 또한 최신의 설계용 정보를 믿고 사용했다. 1890 년대 는 전기가 널리 보급되고 사용된 시기지만 대형건물의 난방에 는 전기를 사용하는 것보다 증기엔진구동 발전기를 사용하는 열병합발전(co-generation)이 더 경제적이었다. 증기구동식 팬을 DC 전기 팬으로의 전환을 지원했으며, 공압식 자동온도 조절장치의 사용을 선호했다. 그는 전술한 카네기 뮤직홀의 얼음블록 냉방(1889)과 1902 년의 코넬 의과 대학의 냉방(1902)을 포함한 다수의 프로젝트 에 자기의 냉방시스템을 적용하였다. 2) 뉴욕 증권거래소의 보건용 공조(1901~1903) (1) 거대공간에 대한 공조 계획 1902 년 알프레드 울프는 조지포스트 38)가 설계한 뉴욕 증 권거래소 39)의 설계를 맡는다. 그가 이 설계를 맞기까지에는 우여곡절 있다. 이미 1901 년 포스트로부터 공조설비를 2 주 내에 완성시켜 달라는 요청을 받은적이 있었지만 거절했기 때 문이다. 이유는 건축가의 계획이 너무 복잡해서 공조설비 설계 에 1 년은 걸려야 한다는 것이었다 40). 그랬던 그가 설계를 맡 게 된것은, 당시 증권거래소와 같은 거대공간에 대한 공조계획 을 수립할 수 있는 유일한 기술자였기 때문이고, 거기에 공조 설비 엔지니어로서의 그의 주장이 받아들여졌기 때문이다. 그래서 뉴욕에서 가장 큰 내부 공간을 갖는 객장(��, trading floor)의 공조설계가 가능해진 것이다. 공조 대상 공 간의 규모는 수용인원 1 500 명, 천정의 높이는 72 피트(22 m)이고, 천정에는 등이 매달리며 벽 전체가 유리로 된 한 개 의 크고 긴 방(a block long room)의 형태였다. 울프의 계획은 자동온도 조절장치를 사용하는 방식으로 난 방 및 환기시스템을 구성하는 것이었다. 그러나 환기만으로는 온도나 습도를 제어할 수 없다는 결론에 도달했다. 어떤 형태 로든 인공적으로 공기를 냉각시켜야만 했다. 울프는 전에 같 이 일했던 전문 냉동기술자 토렌스(Henry Torrance Jr.)와 협력하여 기계 냉각시스템을 추가했다. (2) 발전기의 엔진으로부터 배기된 증기의 활용 발전기의 엔진으로부터 배기된 증기는 난방 외에, 더 중요 한 용도로는 물-암모니아 흡수식 부라인 칠러용 동력과, 객장 용 공조설비의 냉각/제습 코일로 펌핑되는 냉각용 부라인의 온도 제어용으로 사용된 것이다. 이 건물의 난방시스템에는 공압 제어시스템이 적용되었다. 38) George Browne Post(1837.12.15-1913.11.28, 미) 1870 년대 초반 "skyscraper"의 기원과 개발에 기여한 건축가로 승객용 승강기가 설 치된 최초의 임대용 오피스 빌딩(Equitable Life Assurance Building, 뉴욕) 설계자. 뉴욕 증권거래소는 그의 설계 중 가장 잘 알려진 건 물이다. 39) New York Stock Exchange, 1903.4.22. 개장. 40) 명분상으로는 무리한 요구에 응하지 않은 그의 도덕적 규범을 따른 것이다. 그러나 거절의 이면을 보면, 설비설계 수수료를 건축가가 받은 보수의 몇 %로 정할 것이 아니라 별도의 계약으로 할 것을 협상한 것으로 보아, 불합리성을 주장하고 요구가 받아들여지지 않 자 설계를 거절한 것이었다. 낮은 보수로 설비설계를 의뢰하던 관 습을 거부한 것인데 그 후 포스트가 어떻게 느꼈는지는 알려지지 않았다. | {}
108be4fe-aa5b-4524-a200-443a1c065b90 | 1권.pdf | 4.22-16 제 4 편 설비 일반 (3) 에어 컨디셔닝의 조건 울프는 그가 계획하는 공조설비는 객장의 온도를 85°F(2 9°C)에서 75°F(24°C)로, 상대습도는 85%에서 75%로 조절 되며, 420 t (1 477 kW)의 냉동기 용량이 필요하다고 밝혔 다. 그리고 그는 온도를 낮추는 것보다 습도조절을 더 중요하 다고 주장했다. (4) 장비 개요 공조시스템은 8 대의 원심송풍기와 3 대의 프로펠러 송풍기 를 사용하며, 모두 DC 모터로 구동되어 환기회수 5 회/h 또는 100% 외기기준의 용량 200 000 CFM(5 700 CMM)이다. 공 급 공기는 "cheese cloth" 필터를 통과 하고 겨울철에는 스팀코 일 물 팬 (steam coil water pans) 으로 가습되고 스팀 가열 코일에 의해 공기온도가 조절된다. 배기량은 224 000 CFM(6 340 CMM) 이었다. 1901 년 이전에는 쾌적용 즉 보건용 공조시스템을 설계한 예가 없었다. 따라서 울프가 토렌스의 협력을 받아 제안한 냉 동용량 450 톤(1 582 kW)의 암모니아 흡수식 부라인 칠러 3 대를 사용하는 제안은 당시로써는 매우 거대한 규모였다. 객장의 냉방부하만은 300 톤(1 055 kW) 이었지만, 150 톤 을 추가하여 극히 일부는 건물 내의 음용수 냉각에 사용하고 대부분은 지하 공간에 설치된 기계 및 보일러로부터 발생하는 열을 제거하는 용도로 사용하고자 했다. 그리고 응축기에 사 용된 배수는 옥상의 시스턴탱크에 저장하여 변기 세척수로 사 용한다는 것이었다. 이러한 계획은 최종적으로 냉동기의 용량을 300 톤으로 줄 여서 객장만을 감당하게 하는 것으로 조정되었다. 냉동기는 Carbondale Machine Company41)의 제작품이 사용되었다. (5) 사후 평가 울프가 설계한 뉴욕 증권거래소의 공조시스템은 현대화된 장비로 개수되기 전까지 20 년 동안 성공적으로 운전되었다. 관련자들은 이 건물에 설치된 시스템이 1902 년의 Carrier's Sackett-Wilhelms 플랜트보다 더 과학적으로 설계된 최초 의 공조설비라고 주장한다. 왜냐하면 Carrier's Sackett- Wilhelms 플랜트는 준공 후 몇 년 만에 철거됨으로서 완전 히 성공한 시스템이라고 볼 수 없었기 때문이다. 울프는 그 이후에도 다수의 프로젝트에 참여했다. 뉴욕 지 역난방 공급의 선구자인 New York Steam Company 의 발 전소 설계 및 설치 컨설팅 엔지니어로, Siegel-Cooper 백화 점, Hotel Astoria, St Luke's Hospital, 뉴욕 생명 보험 빌 딩 및 수도권 생활을 포함하는 수많은 건물과 유틸리 시설을 설계하였다. (6) "에어컨"이라는 용어 출현 울프를 이은 기술자가 스튜어트 워렌 크레이머 42)이다. 그 가 공조분야에 공헌한 최대의 업적은 가습기 및 면화 방적공 41) 1882 년 영국 Pontifex 의 특허를 사들여 이를 개량하여 냉동기를 만 들던 회사. 42) Stuart Warren Cramer(1868.3.31.-1940.7.2)미. 기사, 건축가. 150 개 의 면화 공장을 계획하는 책임을 맡았고, 발전소를 포함한 다양한 시설의 섬유기계 및 장비 제조업체의 대행사 겸 관리자였으며, 에 어컨디셔닝 사업자였다. 그는 미국을 비롯하여 국제 특허가 60 여 개를 가지고 있었다. 장의 회전효율을 향상시킨 장치와 같은 혁신적인 발명을 포함 하여, 최초로 "에어컨"이라는 용어를 사용한 것이다. 원래의 목적은 원사의 파손을 줄이기 위해 방적설비 마다 에어컨을 설치한 것인데, 이것이 근로자들에게도 쾌적한 환경 을 제공하는 부가적인 이득을 얻게 된 것이다. 이러한 경험으로 에어컨을 더 넓은 용도로 개발하려는 시 도가 있게 되면서 실제 냉동기를 제조하는 일에 종사하던 월 리스 캐리어 43)가 더 유명하게 되었다. 1918 년 크레이머는 에어컨 사업을 매각하고 공조분야에서의 활동을 종결하였다. 2.4.3 산업용 공조 /공조산업에 미친 캐리어의 영향 1) 최초의 산업용 실험실 설립 1901 년 기계 제조회사 버팔로 포지(Buffalo Forge Company) 의 엔지니어 직으로 실무를 시작한 캐리어는 기계공학의 합리 적인 이론에 기초를 두고 일하기로 결심한다. 왜냐하면 당시 는 경험을 위주로 하는 설계풍토였다. 기술자들은 기계가 작 동하는 원리를 제대로 이해하지 못한 상태에서 설계를 했기 때문에 과대한 안전율을 가산하였다. 그 결과 만들어진 기계 들은 아주 비효율적일 수 밖에 없었다. 그래서 그는 회사가 수주하여 제작할 제품의 기능을 뒷받 침하는 원리를 연구하기 위해 회사 내에 세계 최초의 산업용 실험실을 설립하게 된다. 그리하여 회사에 소속된 설계자들은 자기가 설계할 제품에 대한 확실한 이해를 거침으로서 더 좋 고 안전하며 효율적인 제품을 설계 할 수 있게 되었다. 2) 산업시설에 대한 최초의 공조시스템 (1) 인쇄 공장의 습도문제 해결 에어컨디션이라는 용어가 만들어지기 5 년 전인 1902 년 젊 은 기술자 캐리어기 담당한 첫 업무는 뉴욕 브루크린에 있는 사케트 빌헬름(Sackett & Wilhelm) 석판인쇄회사의 에어컨 디셔닝 시스템을 개발하는 것이었다. 현장 답사결과 그 공장이 직면하고 있는 문제는 열이 아니 라 습기임을 알아냈다. 인쇄공장의 용지는 공기 중에 포함된 습기의 양에 따라 수축 또는 팽창한다. 그러므로 공장 내 습 기를 제거하면 문제가 해결 될 것임을 간파한 그는 공기를 일 정한 온도로 냉각시키고 공기의 습도를 감소시킬 수 있는, 그 공장에 적합한 시스템으로서 습도조절장치를 추가한 공기조 화기를 구상하고 이를 구체화한 설계도를 완성했다. 설계대로 제작한 공조기가 그림 12 이다. 이 장비 설치로 공 장의 문제는 해결되었다. 이 설계는 결과 적으로는 최초의 현대식 산업공조시스템 44) 이 되었다. (2) 공기조화장치의 기준 43) Willis Carrier(1876.11.26.-1950.10.10., 미) 기계공학자, 1901 년 Cornell 대학을 졸업하고 Buffalo Forge Company 에 입사, 1915 년 Carrier Engineering Company(후에 Carrier Corporation) 설립. 에 어컨 분야에서 50 년 이상에 걸처 80 여 건의 특허보유. 에어컨디션 닝의 아버지로 불림. 지료) 참고문헌 8. 44) 참고문헌 8. | {}
460f89ca-cff8-4e9f-822e-1cd3094a3421 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-17 ![image](/image/placeholder) 사진자료) www.williscarrier.com 그림 12 사케트 빌헬름 공장에 설치된 공조시스템(1902) 당시는 공기조화 장치로 인정받기 위해서는 ①온도제어 ② 습도조절 ③제어공기의 순환과 환기 ④공기정화 기능 등 네 가지 기본기능을 갖춰야 했다. 캐리어의 설계는 바로 이 네 가지 조건을 모두 갖춘 최초 의 시스템이었던 것이다. (3) 일본으로 전파된 기술 1921 년 일본은 버팔로 포지로부터 이 시스템을 수입하여 후지방적공장에 설치하였다. 2.4.4 제습기술의 실현 1) 공기 세정기 발명 습도가 있는 공장의 문제를 해결하면서 캐리어는 공기의 물리적 특성에 대한 관심을 가지게 된다. 공기 조화 및 냉동 분야에 대한 캐리어의 첫 번째 공헌은 1904 년 공기에 물을 뿌려 제습 할 수 있다는 것을 발견한 것이다. 이 원리를 발전 시킨 것이 1911 년의 습공기선도이다. 캐리어는 안개가 낀 기차역 플랫폼에서 열차를 기다리는 동안이 이 원리를 터득했다. 안개는 공기 중의 응축된 수증기 이상 이라는 것 즉 공기 중에 포함될 수 있는 수증기량은 공 기의 온도에 따라 변화 될 수 있음을 깨달았던 것이다. 2) 공기 처리장치 (1) 최초의 특허 1906 년 캐리어는 오랜 기간에 걸친 정밀시험과 현장시험을 마친 최초의 스프레이형 공조장비인 공기 처리장치로 미국 특허를 받는다. 이 특허의 원리는 공기를 가습 또는 제습하고, 물을 가열하거나 냉각 시킬 수 있도록 설계되었다. 이는 전술 한 공기조화장치의 4 가지 기본기능 중 ①과 ②에 해당하는 것이다. (2) 노점 강하법칙 1906 년 캐리어는 "일정한 노점 강하는 실질적으로 일정한 상대습도를 제공한다"는 것을 발견 했다. 이것은 후에 에어컨 전문가들 사이에서 "일정한 노점 강하 법칙"이 되었으며, 특 허(1907 년 5 월 17 일)를 받은 공조장치에 대한 자동제어 시스 템((automatic control system) 설계의 기본이 되었다. 3) 습공기선도 (1) 기계공학회에서의 강연 미국 기계공학회(ASME)는 캐리어에게 1911 년 12 월의 연 례 학술대회에서 에어 컨디셔닝에 관한 강연을 요청 한다. 젊 은 기술자로서 캐리어에게는 큰 명예였다. 그의 강연은 바로 오늘날 우리가 사용하는 상대습도, 절대습도, 노점온도, 건구 온도, 습구온도, 현열량, 잠열량, 난방부하와 단열포화온도 등 의 개념을 포함하는 공기조화의 이론식 이었다. 그는 이 개념 들을 연결함으로서 요구사항을 정확하게 만족시킬 수 있는 에 어 컨디셔닝 시스템의 설계가 가능함을 피력하였다. (2) 습공기선도의 대헌장 강연회에 발표된 내용은 에어 컨디션에 관한한 기존의 어떠 한 논문이나 기술보다도 중요한 것이었다. 그가 발표한 자료는 "Rational Psychrometric Formulas"라는 제목으로 출판 되었으며, 공조분야 학계에서는 이를 "습공기선도의 대헌장 45) (Magna Carta of Psychrometrics)" 이라고 평가했다. 이로써 높은 온습도의 공기를, 원하는 낮은 온습도의 공기 로 변환 시킬 수 있는 효율적인 에어컨디셔닝 시스템의 설계가 가능하게 되었으며, 공조산업이 만들어지는 기초가 되었다. 4) Carrier Engineering Company46)의 설립과 업적 (1) 에어컨디셔닝 사업의 전담과 에어컨발명 캐리어와 그의 동료 중 여섯 명은 1915 년 근무하던 버팔로 포지의 자회사격의 Carrier Engineering Company 를 설립 하고 에어컨디셔닝 사업을 전담한다. 창립자를 중심으로 모아 진 소규모 자본으로 시작된 이 회사는 단기간에 크게 번창했 고, 1930 년대의 공황기에도 회사가 만들어 판매한 에어컨디 션은 시대적인 발명품이 되었다. (2) 원심 압축기 캐리어와 그의 직원들은 에어컨에 사용하기 위한 최초의 원 심 압축기를 설계 했다. 원심 압축기는 전작보다 훨씬 작았으며 훨씬 안전하고 효율적이었다. 그는 경량의 핀코일 (finned coils)을 함께 사용하여 1940 년대와 1950 년대에 유비쿼터스화 된 휴대용 에어컨디셔너를 설계 할 수 있었다. 모든 사람들이 이용할 수 있는 에어컨이 만들어진 것이다. (3) 캐리어의 공적활동 캐리어는 또한 냉동산업의 개척자이기도 했다. 업적이 인정 되어 1927 년 미국 냉동공회의 회장이 되었고, 1931 년에는 미 국 난방 및 환기기술자협회 회장도 역임했다. (4) 캐리어가 이룩한 업적의 평가 천재 기술자 캐리어가 공조분야에 남긴 수많은 업적은 1949 년 영국의 뉴코멘 학회 47)에서 그에게 수여한 명예 즉 "에어 컨디셔닝의 아버지(father of air conditioning)"로 종 결 된다. 45) 大憲章(Magna Carta) 1215.6.15. 국왕이 할 수 있는 일과 할 수 없 는 일을 문서화하여 전제 군주의 절대 권력에 제동을 걸기 시작한 문서. 영국 존왕이 서명. 즉 이와 같이 엄청난 변화를 가져온 사건 의 의미. 46) 그 후 Carrier Corporation 으로 변경되고, 미국 최대의 제조 회사 중 하나가 되었다. 자료) 참고문헌 4. 47) Newcomen Society 는 공학 및 기술의 역사를 홍보하고 기념하는 국제학회. 1920 년에 런던에서 설립되었으며, 증기엔진의 초기 개발 과 관련된 발명가 중 한 명이며 "산업 혁명의 아버지"로 널리 알려 진 "토마스 뉴컴(The Newcomen)"의 이름을 딴 것. | {}
f1b4ba19-348d-441b-a9aa-3cb011a16a4b | 1권.pdf | 4.22-18 제 4 편 설비 일반 더 이상의 어떠한 칭호도 붙일 필요가 없다. 그는 1973 년에 은퇴하고, 전 세계의 다른 지역에 에어컨디셔닝의 중요성과 이 점을 전파하는 것으로 일생을 마쳤다. 2.4.5 에어컨의 발달 (1) 완전한 에어 컨디셔닝 시스템 ① 에어컨디셔닝 에어컨디셔닝 즉 공기조화란 좁은 의미로는 냉방만을 말하 며, 넓은 의미로의 공기조화가 냉난방과 환기까지를 포함하는 것이다. 병원 건물로서는 최초로 1908 년 보스톤의 한 병원 48)에 현 대식 공기조화 장치가 설치되었다. 1928 년 사무실건물 최초로 택사스의 밀란 49)에 공기조화장 치가 설치되었다. (2) 현대 에어컨의 면모 그동안 냉매 및 압축기의 무수한 변화와 개발이 이루어 졌 지만, 1921 년 캐리어에 의해 할로겐화 탄화수소계 냉매 [2.3.3 의 6) 참조]가 개발되면서 현재와 같은 에어컨의 면모 를 갖추게 되었다. 2.4.6 자동차 공조 (1) 지능형 공조 자동차 공조는 건물의 공조에 비하여 아주 좁은 공간을 대 상으로 한다. 냉· 난방과 환기를 포함하여 내부 환경을 쾌적하 게 만드는 기술임은 동일하다. 그러나 건축물의 공조는 고정 적인 조건에서의 사용이지만, 자동차의 공조는 항상 움직이는 조건에서의 사용이다. 자동차 자체가 동적인 용도이기 때문에 외기 조건이 전혀 다른 지역으로도 이동할 수 있다. 그래서 자동차의 공조는 지 능형 공조시스템(climatronic) 이라고도 한다. (2) 최초의 자동차 에어컨 역사상 최초의 에어컨은 자연빙을 활용한 것이고, 과학적으 로는 1902 년 윌리스 캐리어가 에어컨을 전기 작동방식으로 발전시킨 것이다. 자동차용 에어컨으로는 1939 년 캐리어의 기술을 활용하여 GM 에서 최초의 차량 내부에 에어컨을 설치한 캐딜락을 선보 인 것이다. (3) R22 냉매 에어컨 1953 년 크라이슬러가 R22 냉매를 사용하며 차량 트렁크에 설치 가능한 에어컨을 개발했다. (4) 오늘날의 자동차 공조 현대의 자동차 공조기술은 잠김방지 제동장치(anti-lock braking system, ABS), 공기역학기술(aerodynamics)과 디젤엔진 기술보다도 더 혁신적인 자동차 기술로 평가되기도 한다. 그러나 환경에 대한 규제가 갈수록 심해지고, 신규 수요 48) 떠다니는 병원(Floating Hospital for Children) 1894 년 설립된 의학 적으로 취약한 뉴욕 지역 사회에 의료 서비스를 제공하는 비영리 기관. 49) Milam, Texas 의 San Antonio. 가 감소되고 있으며, 거기에 고객의 높은 기대 수준을 충족시 켜야 하는 등의 문제에 직면하고 있다. 3. 국내 기계설비 기술의 발전 3.1 선조들의 지혜 1) 우리민족의 정서와 기계설비 우리민족은 전통적으로 손재주가 좋아 살림에 필요한 기구를 잘 만들었고, 색상에 대한 감각이 뛰어나 옷감에 물을 들여 사용 하였으며, 가무에 능했을 뿐만 아니라 과학적 재능이 뛰어났다. 그래서 다른 문명에서는 찾아보기 어려운 물건들이 많다. 2) 유물에 나타난 설비기술 (1) 유기(��)의 사용 황동 즉 동과 아연의 합금이 로마에서는 BC20 년 화폐로 만들어져 사용되었지만, 동시대인 우리의 삼국시대에는 제기 (祭器)를 만드는데 사용되었다. 그 명맥이 이어져 놋그릇, 놋 요강, 놋대야 등 생활용품으로 만들어져 오늘날까지 사용되고 있다. 황동은 살균력을 갖는 금속이기 때문에. 이러한 특성을 일상생활에 활용함으로서 청결한 삶을 살 수 가 있었고 그래 서 수명 또한 길었다. 음용수를 공급하는 배관재로, 의료용으 로, 음료 등 식품산업의 기구로 동이 사용되는 것도 같은 맥 락이다. (2) 구들장 돌을 불에 달구어 열을 갖게 만든 다음 그것을 보온의 도구 로 사용한 것, 특히 우리 선조들의 구들장은 현대의 주택난방 기술의 근간이 되었다. (3) 석빙고 여러 지역에 현존하는 석빙고(���)는 냉동기술의 표본 이다. 이것은 얼음을 보관해두는 단순한 창고가 아니다. 겨울 철에 생산된 얼음을 기간이 긴 더운 계절 동안에 계속하여 사 용하기 위해서는 얼음을 녹지않고 오래 보관할 수 있는 온 갖 지혜가 필요했다. 거기에는 배수(��), 환기, 보온 등의 기 술, 즉 물리 화학과 열, 유체 등 고등기술이 망라된 고차적인 창고시스템이다. (4) 석굴암 선조들의 공조기술에 대한 지혜를 보여주는 대표적인 사례 이다. 석불사(���), 석굴(��), 조가사(���), 석굴암 (石窟庵)50) 등 여러 이름으로 불렸던 이 유물은 자연환기 만 으로 완벽한 온습도 제어를 실현했던, 현대의 공조기술을 무 색하게 만든 세계 유일의 작품이었다. 3.2 위생설비 3.2.1 개항과 외국 문물의 접촉(1876~1910) 1) 수세식 화장실 50) AD751~774(통일신라) | {}
80b6a170-0c5e-456b-aa8e-f991def34ede | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-19 (1) 선진 문물의 접촉 조선 말기 부산항의 개항(1876)으로부터 대한제국(1897. 10 - 1910. 8)기는 외국인들이 국내에 들어오는 것이 편리해지면 서 동시에 강대국들이 미개한 조선이란 나라로부터의 이권을 얻기 위한 발판 마련에 총력을 기울이던 시대이다. 그래서 각 국은 나름대로 무엇인가를 보여 줄 필요가 있었다. 가시적인 효과 가 큰 것으로 건물을 신축하는 것을 통하여 자기들의 앞 선 기술을 선보이고자 했다. 야욕을 감춘 그들을 통하여 어찌 됐던 선진 문물을 접하는 기회를 얻는다. 그들은 거주할 주택이나 사무실 건물을 건설하기 시작했고 거기에 급배수설비가 갖추어져 주방과 위생적인 실내 화장실 을 갖춘다. 이 시대에 고가탱크를 설치하여 샤워가 가능하고 수세식 변기를 사용할 수 있음을 보여주는 여러 형태의 건물 이 있었다. (2) 대불(��)호텔의 수세식 화장실 1883 년 1 월 1 일자로 인천항이 개항되고, 그해 4 월 일본인이 제 물포에 건설한 서양식과 일본식 객실을 갖춘 3 층 벽돌조 건물로, 침대 방에는 좌식변기(sitting toilet), 다다미 방에는 준식(��, 쪼그려 앉는), 변기(squatting toilet)를 설치되었다. (3) 수세식 변기를 사용한 서양식 건물 1884 년 조선에 진출한 최초의 외국계 무역회사 51)가 제물 포에 단층의 사무실 건물과 주재원의 숙소로 사용할 560 m2 (170 여 평)의 2 층 건물을 지었다. 숙소건물은 외관이나 구조 가 한옥(��)과 다를 뿐만 아니라 사용에도 편리하여 많은 관심을 받았다. 건물에 설치된 위생기구나 주방기구들은 영국 의 크래퍼상사(Crapper & Company)로부터 수입된 제품들 을 사용했던 것으로 보인다. 수세식 변기가 설치된 최초의 주 거용 건물로 알려져 있으며, 한국 전쟁 중에 소실되었다 (4) 고가탱크를 사용한 건물 1890 년에 건설된 러시아 공사관은 옥탑을 높게 만들고 거 기에 고가탱크를 두어 온 냉수를 함께 사용할 수 있는 급수설 비를 설치하였다. 1897 년의 프랑스 공사관 역시 고가탱크를 사용했는데, 심정호 펌프를 사용하여 우물물을 고가탱크로 송 수하고, 하향식 배관으로 주방과 욕실에 급수되는 방식이 사 용되었다. (5) 남녀용이 구분된 수세식 화장실 1898 년 준공된 종현(현, 명동)성당은 남녀용으로 구분하여 화장실이 설치되고, 수세식 변기는 물론 세면기가 여러 개씩 설치된 최초의 건물이었다. (6) 종합적인 급배수 위생설비를 갖춘 건물 1902 년 준공된 세브란스는 현대식 종합병원 일뿐만 아니라 종합적으로 급배수 위생설비를 갖춘 최초의 건물이다. 2) 완전한 욕실을 갖춘 건물 1910 년에 준공된 덕수궁 내 석조전은 왕의 집무실 겸 침실 을 갖춘 3 층짜리 왕궁이다. 영국인에 의한 설계와 시공이 이 루어졌고 영국산 자재가 사용되었다 52). 51) Meyer 商事(독). 한국명칭 世昌洋行. 52) 기본설계는 J.R. Harding, 내부 설계는 Lovell 담당, Crittall & Co.가 창호, 조명, 난방, 위생기구 설치, Messrs Mapls & Co.가 가구와 ![image](/image/placeholder) 있습니다. 그림 13 완전한 욕실의 효시 (1910. 석조전. Crapper 사 제품) 욕실에는 그림 13 과 같이 수세식 변기, 냉온수를 사용하는 샤워 딸린 욕조, 세면기가 설치된 최초의 완전한 욕실 53)이 갖 춰진 건물이 되었다. 욕실의 디자인이나 사용된 기구는 영국 의 크래퍼 상사(2.1.4 2)의 (6) 참조)에 의한 것이다. 이후 이 건물을 서구의 근대문물이 도입되고 실용화된 것을 보여주는 진열장이라고도 불렸다. 3) 상수도 (1) 수도사업 특허권부여 1903. 12 미국 상수도 기술자 54)에게 부여된 것으로, 그들 은 뚝섬에 급속모래여과 법 55)의 정수장을 건설하여 일일 12 500 m2 의 상수도 생산능력을 갖춘다. 그리고 1908 년 9 월 1 일 부터 경성의 4 대문안과 용산일대에 급수공급을 개시하였다. 영국의 런던에 최초로 완전한 상수도가 설치된 이후 24 년만 의 일이었다. 이로써 조선 백성의 주택이나 건물에도 수세식 변기를 설 치할 수 있게 되었고, 배관을 통한 급수급탕과 오수배수가 가 능하게 되었다. (2) 사용된 기자재 ![image](/image/placeholder) 그림 14 배수관 부설 (1905) 상수도용으로 사용된 관은 DN 1 000~50 의 주철관이며 미국으로부터 수입된 것이고, 인도(��)를 따라 그 하부에 집기, 내부 공사 수행. 53) 변기, 샤워 딸린 욕조(또는 욕조 없는 샤워)와 세면기를 갖춘 화장실. 54) H. Collbran. H. R. Bostwick. 55) 1884 년 미국에서 개발된 정수방법. | {}
128f2f6e-fd31-4334-a2de-c2c00a2aea6b | 1권.pdf | 4.22-20 제 4 편 설비 일반 매설되었다(그림 14 참조). (3) 덕수궁 내 전용 상수도 설치 일본인 사업가와 왕실간의 계약에 의한 것이며, 시공은 조 선인 권동수가 담당하였고 주철관 등 배관재와 소요 기자재는 일본에서 들어왔다. 이로써 덕수궁에 출입하던 물장수(물지게 꾼)는 없어졌다. 3.2.2 일제 강점기(1910-1945) 1) 음용수 사용실태 한민족 최대의 수치로 기록되는 한일합방조약이 체결된 것 은 1910 년 8 월 22 일이고, 이 해의 서울시 인구는 238 499 명, 가구수는 52 697 호였다. 당시의 한성의 급수설비 수준은 표 1 에서와 같이 1908 년 9 월 1 일 이후부터 상수도가 보급되었는 데도 불구하고 우물을 사용하는 가구가 많았고, 음용수 다운 수질의 물을 먹기가 어려웠다. 그 외에도 강물을 이용했던 가 구는 8 000 여 호였다. 당시 인구 기준으로 보면 절반을 넘는 가구가 우물이나 지하수를 사용했고, 이와 같은 현상은 1960 년대까지 지속되었다. 표 1 경성의 음용수 사용실태(1912 년) ¦ 구분 ¦ 전체 수량 ¦ 음용수 적합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 우물 수 ¦ 9241 ¦ 1 091 (12.0%) ¦ ¦ 사용 가구 수 ¦ 30000 ¦ 13000 (42.5%) ¦ 자료) 조선의 상수도(서울시), 1912. 2) 일본 기술로 지어진 건물들 (1) 급탕 전용 열원 철도호텔(1913.3-1914.9, 현 조선호텔)은 일본의 기술을 보여준 첫 번째 호텔이지만 설계는 독일인 56)이, 시공은 일본 건설회사(���)가 담당했다. 온수난방용 열원과 별도로 급 탕전용 열원을 두고 고가탱크방식의 급수시스템을 적용하였 으며, 객실별로 위생기구가 설치되는 완벽한 화장실(욕실)이 갖추어졌다. (2) 급탕, 난방 겸용 열원 조선은행 본점(1907-1912, 현 화폐박물관)은 2 625 평 규 모의 철근콘크리트 구조에 석조로 마감된 건물로 연관(��) 식 증기보일러를 난방 급탕 겸용 열원으로 사용하였다. 급탕은 셀앤튜브형 저탕탱크로 열교환기용 튜브의 내부로 는 증기가 통과 되도록 하고 외부에는 냉수가 접촉하여 60°C 급탕이 저장되도록 하였다. (3) 조선총독부 청사(1915-1926) 당시 동양 최대의 근대식 건축물로, 설계는 철도호텔을 담 당했던 독일인 맡았는데 설계 도중에 사망함으로써 일본 기술 자가 계승하였다. 열원은 수관식 증기보일러이고, 역시 증기- 물 열교환기로 온수를 생산하여 화장실과 주방 등의 물 사용 처에 공급하였다. 56) Georg de Lalande(독, 1872~1914). 원래의 건물은 1958 년 화재로 소 실되고, 현재의 조선호텔은 3 번째로 다시 그 자리에 지어진 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 시스턴 소변기(1926) (4) 한성부 청사(1925-1926, 서울시 청사). 지하 1 층, 지상 3 층의 석조 건축으로 처음으로 일본인이 설 계한 관청건물이다. 최초로 일본제 대변기(squatting type) 와 그림 15 와 같이 1 개의 탱크에 여러 개의 소변기 연결되는 시스턴(cistern) 소변기를 설치하였다. (5) 저축은행 본점(1935, 현 제일은행) 동관이 급수급탕 배관재로 사용된 건물이다. 특히 건물 외 부에 노출 설치된 우수 홈통으로도 배수용 동관(DWV)이 사 용되었다. 3) 일본인을 통한 설비기술 일제 강점기에 일본으로부터 설비기술을 전수(��)했다는 기록은 찾을 수가 없다. 일본인들은 의도적으로 한국인에게 기 술이 전해지는 것을 꺼려했으며, 모든 기술업무에 한국인 기술 자가 배재되었고, 오로지 잡부의 형태로만 활용하였다는 사실 은 구전으로 잘 알려져 있다. 그러나 보고 배울 수는 있었다. 여러 사람이 담당하던 작업 분야별 내용을 기억해 두었다가, 일을 마치고 한곳에 모여 도면 화 하는 일을 반복함으로서 도면을 만들었고 시공하는 법을 익 혔다. 3.2.3 대한민국 수립이후~현재(1945~) 1) 대한민국 수립과 건설 주무관청으로 부흘부 신설 1945.8.15 WWII 종전과 일본이 패망하자 대한민국이 수 립(1948)되고, 경성은 서울로, 다시 서울특별시로 변경되었다. 1955. 2. 17 부흥부(復興部, 현 국토교통부)가 신설되고 전후 복구사업을 주관하게 된다. 국내의 건설 사업은 물론 미국이 나 UN 원조기관과 재건계획을 수립 시행하였다. 1955 년 5 월 부터는 서울시내 무허가 건물 철거를 시작하고, 배관재, 밸브 류 등 설비기자재 수입을 허가함으로써 수입대리점이나 무역 상들이 생기기 시작하였다. 2) 최초의 정부청사 건물(USOM 빌딩, 1965-1961) (1) 최초의 턴키공사 서울 세종로, 조선시대의 육조(六�)대로 57)의 의정부(�� 府)와 이조(��)가 위치하던 중간지점의 쌍둥이 건물(USO | {}
3ee494f8-a7a2-4150-b738-5363f4755d1a | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-21 M58) 빌딩, 1965-1961)은 최초의 턴키(turn key)공사로 미 군정청의 주관하에 미국의 기술로 건설되었으며, 기자재가 전 부 미국이나 지정하는 국가에서 들어왔다. (2) 설비기술 습득의 기회 이 공사에 참여하여 경험을 쌓은 우리 기술자들이 그 후에 건설되는 건물의 위생 · 냉난방 공사에 단독으로 참여하였다. 이는 위생 및 냉난방설비가 완벽한 시스템으로 구축된 오피스 빌딩의 모델이 되었음을 뜻한다. 3) 원조로 건립된 서울시립병원(현 국립의 료원) 1957 년 스칸디나비아 4 개국의 원조로 건립된 병원으로, 대 규모 의료시설을 갖추었으며 기자재는 현물로 원조된 것이다. 급배수 배관과 온수난방 배관재로는 동관이 사용되었는데, 원 조품에 동관과 배관용 기자재가 포함되었기 때문이다. 이로써 대한민국 수립 후 동관이 사용된 최초의 건물이 되었다. 4) 한국 기술자들에 의한 중앙청(구 조선총독부) 복구 1958 년의 이 공사는 설비분야 설계와 시공이 순전히 한국 기술자들 59)에 의하여 이루어졌다. USOM 빌딩 공사에서 경 험을 쌓은 기술자들이 있었기 때문이다. 사용된 기자재는 대 부분이 미국산이었고, 극소수의 국산 자재가 사용되었지만 그 나마 준공 후 성능 불량 등의 문제로 어려움을 겪었다. 이 시 기에 국산품의 변기와 세면기 등의 위생도기가 나왔다. 5) 단지 형태의 마포 아파트 건설 (1) 고가탱크 방식의 급수시설 1962 년 조선주택영단(朝鮮住宅��)이 대한주택공사(이 하 주공)가 되면서 최초로 추진된 단지형태 아파트 건설사업 으로 6 층 건물, 6 개동 450 호(9 평형 342, 12 평형 72, 15 평형 36)이다. 단지의 지하에 상수도를 받는 저수탱크와 아파트 동 별 옥상에 고가탱크를 두고, 가압펌프로 송수한 후 하향식 배 관으로 급수하였다. (2) 사형코일 열교환기를 사용한 급탕 급탕은 연탄아궁이에 강관을 감아서 만든 코일(��) 열교 환기를 통해 가열된 온수를 사용하도록 하여 사철 온수로의 샤워가 가능하였다. (3) 실내 수세식 화장실을 갖춘 최초 아파트단지 화장실은 수세식 60)으로 일본에서 수입된 하이탱크형 화변 기(和便器, �式)를 설치하였고, 극소수 가구에 시험목적으 로 양변기(���, 座式)를 설치하였다 61). 57) 이 외에도 ��대로, �街로도 불렸고, 일제 강점기는 광화문통, 총 독부 광장 등으로, 미군정시대에는 군정청광장으로 불리다가 지금 의 世宗路가 되었다. 58) 주한미군 원조사절단(United States Operations Mission) 59) 한규승, 이홍남 등 60) 서울시는 상수도 부족을 이유로 수세식 화장실 설치를 반대하고, 지상에 공용 화장실 설치를 주장하였다. 61) 이때부터 스쿼팅 타입(squatting type, �式) 변기를 일본식 변기란 의미에서 화변기(���), 시팅 타입(sitting type, 座式) 변기를 서 양식 변기란 의미에서 양변기(���)로 불렀으나 공식적인 기준은 아니다. 현재 동양식, 서양식대변기로 용어가 통일되었다. (4) 평면산화식 정화조 오수는 평면산화식 정화조를 거치면서 일차 정화된 후 배 수되도록 하였다. 이는 정화조 설치의 모델이 되어 이후에 건설되는 아파트단지는 모두 동일한 방식의 정화조가 설치 되었다. 6) 화장실 문화의 변화 (1) 국산품 변기 설치 1965 년의 화곡동 국민주택은 주택공사의 132 000 m2 (40 000 여 평)에 달하는 대규모 주택단지 조성계획 중 1 차 사업 으로 건립된 12, 15, 17 평형 단독 주택 289 호이다. 단지 내에 지하 저수탱크를 두고 급수만 공급되고 난방과 급탕의 열원은 연탄보일러를 사용하였다. 가구별 수세식 화장실을 두었는데 최초로 국산품 변기(화 변기)와 서양식 욕조가 설치되었다. 준공을 위한 통수시험에 서 대부분의 변기가 누설되었다. 모양을 카피하면 성능도 같 이 따라오는 것이 아님을 경험한 첫 사례가 되었으며, 국산품 변기의 신뢰성이 확보된 것은 한참 후의 일이었다. (2) 초기 수세식 화장실 1975 년까지도 농어촌지역에는 재래식 변기(뒷간), 아파트 에는 화변기로 대표되는 준식(��)변기가 사용되던 수세식 화장실의 초기였다. (3) 좌식변기 사용의 공식화 1976 년부터 주공이 건설하는 모든 아파트의 변기를 좌식 (座式)으로 전환하였다. 이는 국산 변기의 성능상의 발전 즉 신뢰성이 확보되고, 거기에 공급능력을 갖게 되었음을 뜻하는 것으로, 화곡동 국민주택의 경험 이후 10 년이 경과 한 후이다. (4) 준식변기의 효용성 주택용 이외의 경우, 특히 다중이용의 공용 화장실의 경우 에는 아직도 준식변기의 유용성이 더 높다. (5) 정화조 형태의 변화 화장실 같은 실내의 환경 대비 건물 밖의 현황을 보면 1976 년 처음으로 화학폭기식(���) 정화조가 시공됨으로 써 그간의 평면산화식 정화조와 의 효율성 비교가 가능하게 되 었다. 3.2.4 문제 해결을 통한 기술의 진보 1) 1960 년대의 급수 가압시스템 (1) 3 일분 급수량 저장 이 시기의 건설 분야 주 시장은 아파트 건설이었다. 아파트 의 난방은 대부분 연탄 아궁이를 사용하고, 외국인 용으로 건 설된 소수의 아파트에 중앙난방방식을 적용했을 뿐이다. 그러므로 급배수 위생설비가 큰 비중을 차지하였다. 지하 저수탱크와 2 시간 사용분의 고가탱크방식이 주종이었다. 지하 저수탱크는 5 인 가족기준으로 1 인 1 일 200 L 사용 기 준의 3 일분을 저장해야 했기 때문에 지하 저수탱크의 크기를 줄이기 위하여 필요 수량의 80%는 지하 저수탱크에 나머지 20%는 고가탱크에 저장하는 방법이 일반적으로 적용되었다. (2) 지하 저수탱크의 구조 장방형으로 강도를 고려하여 중간에 격벽(��)을 두었다. | {}
be8cf519-6bec-4e3c-abe4-6f036ca264c9 | 1권.pdf | 4.22-22 제 4 편 설비 일반 2 개의 장방형 탱크가 나란히 배치된 것과 같은 형태였다. 상 수도 유입관과 펌프의 흡입관은 각각 다른 쪽에 설치되어 탱 크 내의 유동이 층류상태가 되도록 하였다. (3) 수위조절 방식 상수도 유입관에는 볼탭을 설치하여 수위를 조절하게 하였 으며, 물넘침(over flow) 현상이 발생할 우려가 많아 물넘침 관 설치를 매우 중요시 했다. 특히 물넘침관은 탱크 외부로 자연유하가 되도록 경사를 주어야 했기 때문에 지하저수 탱크 위치는 단지 배치 상에서 중요한 고려 대상이었다. (4) 지상 가압 펌프실 가압펌프는 지하 저수탱크 상부에 노출된 펌프실 내에 설 치했다. 이는 펌프의 부식을 방지함으로써 수명을 연장하기 위함이었다. 그러나 펌프의 흡입구보다 수면이 밑에 있었기 때문에 펌프가 정지되었다가 재가동될 때는 문제가 많았다. 풋밸브(foot valve)가 정밀하지 못하여, 흡입관 수직부의 탱 크 수면 상부에는 물이 빠져버렸기 때문에 펌프 재가동 시에 는 공회전 되었다. 그래서 관리자가 직접 펌프실에 가서 수동 으로 흡입관에 마중물(priming water)을 채운 후 펌프를 가 동시키는 경우가 많았다. 2) 펌프실 지하화에 따른 경험 (1970~1980 년대) (1) 가압펌프실의 지하화 아파트나 상업용 건물 등의 급수방식이 유일하게 고가탱크 방식 일색인 상황에서 펌프의 프라이밍 문제는 1970 년대 중 반에 들어 펌프실을 지하 저수탱크 내부로 이동시킴으로써 어 느 정도 해결 되었다. 펌프가 물탱크의 바닥과 동일한 선상에 놓이고 수위가 흡 입구보다 항상 위에 있게 되어 흡입양정이 불필요했다. (2) 서징과 워터해머 문제점의 대두 프라이밍 문제는 해결되었으나, 저수탱크의 물 넘침관을 펌 프실 쪽으로 빼냄에 따라 펌프실 침수에 대한 위험이 상존하 게 되었다. 또한 서징(serging) 현상이 심했고, 워터해머로 인한 첵밸브의 파손이 많았다. 물 넘침관을 펌프실 쪽으로 빼낸 것은, 저수 탱크로부터 넘 친 물을 집수정의 배수펌프로 배수하겠다는 것이다. 이럴 경 우 비상 시에 대비하여 배수펌프의 용량이 커져야 했다. 그러 나 배수펌프의 용량을 크게 할 수가 없었으므로, 펌프실이 물 에 잠길 수 있다는 불안감이 상존했다. 신뢰성이 있는 볼탭이나 밸브를 사용하면 간단하게 해결될 문제였으며, 서징과 워터해머는 유체유동에서 항상 발생하는 현상이므로, 이에 대한 대책이 수립되지 못했다는 것은 당시 의 미약했던 설계수준을 말해주는 것이다. (3) 가압펌프 주로 원심펌프를 사용하였으나 성능이 좋지 않아 높은 곳 으로 송수하기 위해서는 다단 터빈펌프가 주로 사용되었다. 그러나 대부분이 산고(��) 특성을 갖는 펌프였기 때문에 서징의 발생이 심했고, 아파트의 층수가 높아질수록 워터해머 는 심해질 수밖에 없었지만 당연한 현상으로 알고 근본적인 대책은 시행되지 못했다. 또한 펌프 토출측의 한 개소에만 첵밸브를 설치했기 때문 에 펌프가 정지될 때 입상관내 물기둥의 역류에너지를 한 개 의 첵밸브가 감당해야 했다. 단연히 첵밸브의 파손이 잦았다. 그래서 아파트 단지의 펌프실에는 깨진 첵밸브가 수북하게 쌓 여있는 관경을 목격하기가 쉬웠다. (4) 펌프직송방식 적용 1977 년 주공이 건설하는 아파트에 처음으로 펌프직송방식 이 적용되었다. 고가탱크 일변도의 급수공급방식에서 펌프직 송방식(booster pump system)의 적용은 설계의 폭이 넓어 지는 효과 도 된다. 도입된 배경은 당시 해당 지역의 층고 제 한 규정을 피하기 위해서 고가탱크를 없애기로 했기 때문이 다. 그러나 급수공급방식은 고가탱크방식이라는 고정 관념을 깨드리는 계기가 되었다. (5) 부스터펌프 국산화 1988 년 이후는 부스터펌프조 국산화가 이루어 졌고 소형의 상업용 건물에 적용되기 시작하여 점차 대형 건축물로 확대되 었다. 펌프와 제어기기에 대한 신뢰성이 높아지면서 아파트단 지에도 부스터펌프 적용이 증가하게 되었다. 3) 펌프직송방식 (1990 년 이후) (1) 서징문제의 해결 펌프의 서징현상은 하강(��) 특성을 갖는 펌프를 사용하 면서 점차 줄어들었다. (2) 아파트단지의 펌프직송방식 적용 1990 년대에 들어 아파트 단지에도 펌프직송방식이 적용되 었지만, 이 역시 설계개선이나 아파트의 LCC 상의 이점 등이 고려되기 보다는 고가탱크방식에 비하여 초기투자비가 적어 시행자나 시공자의 이익에 부합했기 때문이었다. (3) 펌프직송방식을 적용한 아파트단지에서의 문제점 펌프직송방식을 적용한 아파트단지에서는 고가탱크방식 적 용 시에 경험하지 못한 또 다른 문제점들, 이를 테면 상층부 가구의 수도 요금이 하층부의 수배~수십 배로 부과 된다든지, 수도꼭지를 열었는데 즉시 물이 토출되지 않는다든지, 하층부 에 고수압이 그대로 작용한다든지, 특히 고층부에서 수도꼭지 를 열면 공기가 빨려 들어간다는 등의 사례가 많았다. 결과 적으로 설계가 완전하지 못해서 발생한 것이다. 수도 요금이 문제는 계량기의 공회전에 의한 것으로, 상층부 배관 에 부압이 작용했기 때문이고, 이는 배관에는 항상 대기압보 다 높은 압력이 작용해야 한다는 기본이 지켜지지 않은 것이 다. 저층부에 높은 압력이 그대로 작용하는 것은 감압이 제대 로 이루어지지 않았던 것으로, 사용된 기자재의 성능상의 문 제였다. 4) 배관재료와 배관방식 (1) 배관재료 1962 년 단지 아파트가 건설된 이후, 아파트 건설은 대부분 이 이와 유사한 형태를 갖추게 되었다. 1960 년대의 배관은 급수와 오배수 용도 위주였고, 급수관 으로는 강관이, 오배수 용도로는 주철관이 사용되었다. 1975 년 이후에는 오배수관에 PVC 관이 사용되기 시작하였 으나 이음쇠가 다양하지 못하여 사용상의 불편이 많았는데 이 러한 문제는 1980 년대 중반에 들어서야 어느 정도 해소되었다. 주철관도 오배수 용도로의 기득권을 지키려는 노력의 일환 | {}
e3b3132c-5213-4ef9-b63c-8b1c98894430 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-23 으로 연납이음(lead joint) 위주에서 미케니컬 조인트 등의 기계적 접합이 가능한 제품들을 생산해냈다. (2) 급탕배관에서의 녹물 급탕의 경우는 1980 년대에 들어 중앙난방, 지역난방 등이 보 편화됨으로써 급탕배관이 추가되었지만, 주로 사용되던 강관이 부식에 약하여 수명이 짧고, 아연도 강관이라 해도 탈아연(�� 鉛) 현상으로 녹물이 나오는 등의 불편을 겪어야 했다. 이러한 현상에 대한 불만을 참고 살 수 밖에 없었던 상황 에서 녹물도 안 나오고 위생적이며 내식성이 강하여 수명이 영구적임을 강점으로 부각시키며 동관이 출현하여 급수급탕 배관재로의 자리를 잡아갔고, 국가적으로도 내식성 배관재 사 용을 권장하는 시책 62)을 펴 나갔다. 급탕용으로는 서양의 전철을 밟는 듯 동관이 주로 사용되 다가 1990 년대 이후에는 배관재 생산이 더욱 다양해짐으로써 금속관으로써는 동관이, 비금속관으로써는 PVC 계열의 배관 재가 함께 사용되고 있다. (3) 급수급탕 배관방식 1960 년대의 배관은 펌프실로부터 각 가구까지 연결되는 급 수배관이 유일한 원거리 배관으로, 펌프실로부터 건물 지하까 지의 주철관은 연납이음하여 매설하는 것이고, 건물 내부에 설치되는 급수횡주관은 강관을 사용하고 건물지하 피트에 설 치되었는데, 피트라는 것이 1 m 남짓한 높이에 불과 해서 보 가 지나는 부분에는 60 cm 정도밖에 되지 않아 배관시공도 검사하기도 매우 어려웠다. (4) 연납이음방식의 적용 연납이음이란 주철관의 소켓(hub, bell mouse, ��)에 삽입구(spigot)를 조립한 다음 접합부 길이의 1/3(급수관의 경우)~2/3(배수관)에 마(yarn, �)를 원형으로 꼬아 감고 코킹 정으로 턱까지 밀어 넣고 끌에 납을 주입해서 접합하는 것이다. 마를 넣음으로써 물이 납에 직접 접촉하지 않게 함은 물론 접합부에 유연성(flexibility)이 부여된다. 입상관과 실내 배관재는 강관이 전부였다. 당시의 강관은 흑관이 주였고 일부 아연도 강관이 생산되었지만 도금기술이 좋지 않아 2~3 년 후에는 녹물이 나오는 경우가 많았다. (5) 보온재 보온재가 열악하던 시절이라 급수 횡주관과 입상관은 매트 (mat, blanket)로 된 석면 보온재를 잘라서 감고 테이핑 후 은박지로 마감하는 정도였고, 1965 년 이전에는 새끼줄을 배 관에 감아주기도 했다. 가구 내 급수관은 화장실과 주방 벽에 보온 없이 노출 시공하였다. 대부분 동계에 입주 시기가 몰려 공가에는 동파사고가 빈번했다. (6) 급수 횡주관 설치 위치의 변화 급수 횡주관을 좁은 지하피트에 배관하는 불편함과 동파로 부터 관을 보호한다는 등의 취지로 1970 년대에 들어서는 급 수 횡주관을 최고층(주로 5 층) 가구의 천정 속 배관으로 변경 하였는데, 동파사고는 많이 줄어든 반면 횡주관의 보수를 위 62) 국무총리훈령 194 호(1984.3.2.) "공공부문 발주공사 배관재 설비의 경제성 제고에 관한 훈령"(동관 등 내식성 자재사용 의무화 조치). 국무총리지지 제 2 호(1984.3.2.) "건축 등의 배관설비 경제성 제고에 관한 지시" 해 방문하면 잠긴 가구가 많아 들어갈 수가 없어 제때 누설사 고 등의 처리가 불가능한 경우가 생겼으며, 특히 바로 위에 고가탱크가 있는 가구에서는 소음이 심해서 살 수가 없다는 등의 민원이 많았다. 그래서 이 방법은 수년 후 사용이 중지 되고, 대신 급수 횡주관을 옥상에 설치하고 하향식으로 급수 하는 방법으로 변경되었다. (7) 급수 횡주관의 보온 급수관은 옥상 지붕 바닥에 별도의 트렌치를 만들고 강관 을 내부에 넣고 빈 공간에는 왕겨를 가득 채운 후 콘크리트 제 덮개로 덮는 형태였다. 관의 보온은 암면이나 석면을 사용 할 경우 습기가 차면 잘 건조되지 않을 것을 감안하여 대신 새끼줄을 감는 식이었다. 그러나 동계에 접어들자 눈비 등이 트렌치 내부로 스며들어 횡주관이 동파되어 급수가 중단되는 등의 대형사고가 많이 발생하였다. 그러나 이러한 아파트 건설의 초기 문제들은 1980 년 들어 아파트의 지하를 방공 대피소로 겸용하는 시책에 의해서 피트 형태가 3~4 m 높이의 지하층 형태로 바뀌면서 모든 횡주관 이 지하층 천정배관으로 바뀌면서 해소되었다. 5) 오배수관 배관방식 1960 년대의 오배수관은 주철관을 횡주관과 입상관으로 사 용하고, 급수 배관과 마찬가지로 횡주관은 지하피트에, 가구 별 배수관은 아래층 가구의 천정 배관의 형태였다. 그러므로 배수관에 문제가 생기면 아래층 집에 들어가서 위층 배관의 보수작업을 해야 했다. 1960~1970 년대는 그런대로 이웃 상호간의 이해를 통하여 문제해결이 가능했지만, 점차 이러한 미덕은 사라져 아래층 집에서 위층 집의 배관을 수리하는 것이 어려워지게 되었다. 결국 1980 년대에 들어서는 한 가구의 배관은 그 가구 내에 설치되도록 하는 방법으로 변경되었다. 그후 아파트의 경우 공용 배관이외 전용 배관은 모두 그 가구가 속한 층에 배관하 는 방법이 일반화되었다. 6) 새로운 기자재의 도입 아파트 건설은 이미 국내 건설산업을 주도하는 위치에 선 지 오래다. 건설이라는 단어를 붙인 회사치고 아파트 건설에 관여하지 않은 업체가 없다. 그래서 아파트의 급배수위생설비 분야에 사용되지 않던 자재나 시스템이 적용되면 그대로 상업 용 건물이나 다른 용도의 건물에도 파급되었다. 아파트 건설 에 있어서도 제조분야처럼 대량생산이 가능해진 1980 년대 이 후 새로 도입된 기자재들이 어떤 경로를 거쳐 오늘날에 이르 렀으며, 공과(��)는 무엇인가를 살펴보자. (1) 워터해머 흡수기 아파트가 5 층에서 10 층, 20 층을 거쳐 40 층까지의 고층화를 치닫는 과정에서 가장 염려되는 분야는 바로 물을 최고층까지 보내는 일이었다. 당연히 수압이 높아져야 하고 고층과 저층 간에 큰 압력차가 발생하게 되었다. 바로 건물의 고층화 과정 에서 워터해머 문제는 짚고 넘어가야만 했다. 국내에서 이 분야의 실질적인 자료를 접한 것은 (사)공기 조화냉동공학회(현 대한설비공학회, 이하 학회) 하계특별강연 회(1991. 8. 17)에서 발표된 "Water Hammer Arrester 규 | {}
05188301-e1b7-4d53-b5b3-1d37341e1b0d | 1권.pdf | 4.22-24 제 4 편 설비 일반 격해설 63)"이다. 그 후 1992. 4. 3 학회 위생부문위원회는 "워 터해머 방지기술"을 주제로 한 강연회를 개최하여, 워터해머의 발생원인과 제영향(홍성은), 워터해머에 의한 사고 및 처리방안 (박종섭), Regulations for water hammer arresters in the USA(Mike Meagher), 급수급탕배관에서의 워터해머 방지기 술 64)(金永浩), 가압급수시스템의 펌프 Surge Dampener 의 설계와 응용(강신형외) 등 실무에 적용할 수 있는 구체적인 내용들을 소개하였다. 1996 년이 워터해머를 주제한 위생부문 강연회를 비롯하여, 이후에도 꾸준히 실험을 토대로 한 연구논문, 기술보고서 등 많은 정보가 소개되어 설계나 시공에 지장이 없게 되었다. 그 리고 2000 년에는 한국설비기술협회에 의해서 워터해머 흡수 기 규격 65)이 제정되었고, 2005 년 개정된 건축기계설비 설계 기준에 워터해머 흡수에 관한 규정이 포함되었으며, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기계설비공사 표준시방서, 설비 공학편람이 동시에 개정되면서 용어의 통일 원칙에 의거 수격 방지기, 워터해머 방지기 등으로 사용되던 명칭은 영어의 명 칭에 부합하는 워터해머 흡수기로 통일이 이루어졌다. (2) 아파트의 층별 감압밸브 설치 감압밸브는 새로운 품목이 아니다. 증기난방에서는 필수적 으로 사용되는 것이지만, 아파트의 난방방식이 온수난방으로 바뀌고, 더구나 고층화 추세가 빨라지면서 수압이 높아질 수 밖에 없는 상황이 되니 상대적으로 하층부에는 과대한 수압이 작용하게 됨으로써 물용 감압밸브의 사용이 불가피해졌다. 1995 년 9 월 29 일 설비공학회 위생부문 강연회에서 아파트 의 고층화에 따른 수압의 문제점을 검토하고 적정수압 유지를 위한 방법이 제시되었다. 주제별로는 설비시설에서의 적정수 압 유지의 필요성(���), 건축물에서의 수압 조절기법(송지 수), 고가탱크식 급수배관망에서 층별 공급수량 예측(이재헌), 감압밸브의 구조와 적용 특성(박상원, 金永浩), 63 빌딩의 위 생시스템(이흥규), 국내 초고층 건물에서의 급수급탕 설계사 례(이송원)등 실무 위주의 내용과 함께 공식적으로 물용 감압 밸브가 소개되었다. 2000. 5. 18 위생 강연회에서는 구체적인 기술 66)과 고수압 작용에 따른 연구결과 67)가 발표되었다. 이후로도 발표된 기술 보고나 연구내용들은 꾸준히 이어져 68) 물 사용 환경을 개선 하는데 필요한 기술이 정립되자 건설업계 최초로 주공이 2005 년부터 층별 감압방식을 도입하게 되었다. 그리고 2005 년 개정된 건축기계설비 설계기준에 감압에 대 한 규정이 포함되고, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기 계설비공사 표준시방서, 설비공학편람에 설계와 시공에 관한 63) 1990 년 金永浩(C&T Corp.)가 미국의 관련전시회 참관 중에 입수한 "워터해머 흡수기" 자료 중 ASSE 규격에 대한 부분을 정리한 내 용. 64) 참고문헌 9. 65) KARSE B 0021 워터해머흡수기. 66) 참고문헌 10. 67) 참고문헌 11. 68) 급수배관의 압력분포와 감압방법(2001. 5. 안교철), 감압밸브 종류별 적용특성(2001. 5. 金永浩), 고층건물에서의 적정 수압과 유량(2007. 11. 金永浩) 내용이 추가됨으로써 일단락되었다. (3) 역류방지밸브 1995 년 ASA A40.8 로 제정 공고된 NPC 는 음용수의 오 염방지를 기본으로 하고 있고, 이를 위해서는 반드시 사용해 야 하는 것이 역류방지밸브이다. 그러나, 자연발생적으로 NPC 가 국내 급배수 위생설비의 기본이었음에도 불구하고 2000 년대 이전의 50 여 년간은 역류 방지밸브를 전혀 고려하지 않았다. 이러한 상황에서 2001. 5. 15 설비공학회 위생강연회에서 역류(��, backflow) 방지에 대한 미국의 사례 69)를 다룬 것은, 급수급탕 배관계통에서의 역류방지를 공론화 하는 계기 가 되었다. 그 후부터 위생부문위원회를 중심으로 본격적인 역류방지 대책이 논의 되었으며, 다수의 전문기술자료들이 발 표되었다. 급수관로에서의 역류발생원인과 방지대책 70), 초고 층 건물에서의 필수적 고려사항-음용수 계통의 오염방지 71) 등은 실무적용이 가능한 전문적인 자료들이었다. 그리고 이러 한 논의 들이 집약되어 Code 에 추가되었다. 2005 년 개정된 건축기계설비 설계기준에 음용수 오염방지 대책으로써 배관계통에서의 역류방지에 대한 규정이 포함되 고, 2010 년 건축기계설비 설계기준, 건축기계설비공사 표준시 방서, 설비공학편람 72)에 역류방지기구의 설계와 시공에 상세 한 내용이 추가되었다. (4) 진공방지밸브 NPC 를 기준으로 할 때 국내에서는 아직 적용되지 않은 밸 브가 많다. 사용하지 않아도 되기 때문이 아니라, 몰라서도 그 렇고 또 새로운 것에 대한 저항감이 커서도 그렇다. 그 결과 국민의 입장에서 보면 물을 사용하기는 하지만 최적의 서비스 는 받지 못하고 있다는 것이 된다. 그 중 하나가 진공방지밸브(��防止, vacuum relief valve, VRV)이다. 급탕탱크처럼 밀폐된 용기)에 저장된 유 체를 배출(drain)하거나 펌핑 할 때, 내부가 진공이 되어 탱 크가 쭈그러(implosion)들거나 파괴되는 사고가 발생할 수 있다. 이는 압력이 높아져서 폭발하는 경우의 반대현상이다. 이러한 사고의 예방을 위해 밀폐용기나 급수급탕 냉난방 입상 관 같은 수직배관에 설치해 주어야 하는 밸브기 진공방지밸브 이다. 진공브레이커(vacuum breaker)라고 쓰기도 한다. 이 밸브는 진공발생시 탱크나 배관 계통에 자동으로 공기 를 보급하여 진공으로 인한 피해를 방지하는 기구다. 반듯이 에어릴리프밸브와 짝을 이루어 사용되어야 한다. 이는 배관계 통에는 공기가 배출되어야 할 때도, 반대로 공기가 주입되어 야 할 때도 있기 때문이다. 공장 등의 제조산업 분야, 특히 외국설계를 받아들인 곳에 서는 이전부터 필수적으로 사용되던 기구였으나, 건설산업 분 야에는 2010 년 설계기준 73)에 용도와 설치 위치가 명기됨으로 69) 참고문헌 12. 70) 설비저널 제 30 권 제 3 호 2001 년 3 월호, pp43-51 71) 설비. 설비기술협회 2005 년 1 월호, pp42-48 72) 참고문헌 13. pp. 1.3-28~1.3-30. 73) 참고문헌 14. 제 2 편 위생설비. p. 319, p. 388, 참고문헌 15. p 252, p | {}
68b0f395-2735-44ca-be21-cb1ce2b8985a | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-25 써 설치의 필요성이 알려졌다. (5) 동결(�結)방지밸브 4 계절이 뚜렷하고, 특히 동계의 기온이 낮은 지역은 겨울만 지속되는 지역에 비하여 노출된 장비나 배관계통에서의 동파 로 인한 손실이 매우 크다. 우리나라도 그러한 범주에 속하지 만, 동결방지 대책의 주류는 정적(��)인 방법, 즉 보온에 의존하는 것이 전부이다. 이러한 상황에서 2007 년 11 월 서구의 발전된 국가들의 동 적(動的) 방법, 즉 동결되지 않도록 유체를 유동시키는 원리 의 동결방지기법 74)이 소개되었는데, 그동안 『물이 계속 흐를 수 있다면 얼지 않는다』는 잘못된 인식은 『물은 흐르더라도 0°C 가 되면 언다』는 것으로 관념을 바꿔야 한다는 지적과 함 께 자동으로 외기 온도의 변화에 맞춰 작동하는 동결방지밸브 (freeze protection valve, FPV)가 다루어졌다. 그 후에도 여러 편의 전문 기술자료와 동결방지밸브에 대 한 실무서 75)가 발표되는 등으로 설계나 시공법이 밝혀졌다. 따라서 옥상이나 건물 외부에 노출 시공되어야 하는 쿨링시스 템 등 동계에는 운휴(��)되어 동파문제가 더 민감할 수밖 에 없는 공조산업분야 제조업체들이 반기는 품목이 되었다. 2010 년에는 Code 즉 건축기계설비 설계기준, 건축기계설 비공사 표준시방서에 동결방지밸브가 추가되었고, 설비공학 편람 76)에도 동결방지에 대한 내용이 추가 되었다. 6) 코드의 확립 (1) 개요 전 세계 위생분야의 대표적인 코드가 1955 년 제정한 ASA A40.8(National Plumbing Code, NPC)이고, 이것이 한국 전쟁 종전 후 미군을 통하여 자연스럽게 전수되어 국내 급배 수 위생설비의 기본이 되었다는 것은 전술한 바 있다. 일본에서는 1960 년대 초 HASS 206 을 만들어 냈는데, 사 실은 NPC 를 번역한 다음 일부의 내용을 수정한 것이었다. 이러한 내용을 정확히 파악하지 못했던 우리나라에서는 영어 보다는 읽기도 이해하기도 쉬운 HASS 를 NPC 와 혼용함으 로써 적잖은 오류를 범했다. 대표적인 경우가 가구급수부하단위(water supply fixture unit, WSFU)를 적용하는데 있어서의 오류이다. 두 규격 모 두 같은 용어를 사용했기 때문에(HASS 는 NPC 를 기본으로 했으므로 당연히 같은 용어 사용) 그 값도 같은 것으로 착각 했다는 점이다. NPC 에서는 건물의 형태 77)별로 각각 다른 값이 적용되는 반면, HASS 에서는 건물을 임의 이용과 집중이용 형태로만 구분하고 가구급수부하단위는 단일값을 사용했기 때문에 NPC 자료와 HASS 자료를 혼용해서는 안 되는 것이었다. 1 FU78)의 유량이 14 LPM 이라는 것은 HASS 기준일 때일 뿐 604. 74) 참고문헌 16. pp. 503~509. 75) 참고문헌 17. pp. 61~70. 76) 참고문헌 13. pp. 1.3-30~1.3-32. 77) 단독주택, 아파트 등 집합주택, 상업용 건물, 다중이용시설 등 4 가 지로 구분 이고, 우리의 기준인 NPC 에서의 1 FU 의 유량은 고정된 값 이 아니다. 또 한 가지는 설계유량을 계산하는 방법이다. NPC 는 동시 사용유량을, HASS 는 순시최대유량을 기준으로 한다. 서로 분명히 다른 유량계산방법인데도 불구하고 데이터를 혼용하 는 치명적인 오류를 범했다. 이러한 사실은 설비공학회 위생부문위원회의 오랜 조사와 비교연구를 통하여 밝혀졌으며, 체계를 바로 잡기 위한 노력 을 지속하면서, 정부에 건의 한 내용이 받아들여져 건설분야 최초로 "건축기계설비 설계기준"을 제정할 수 있게 됨으로써 50 여 년간의 오류를 바로잡을 수 있게 되었다. (2) 시방서 1980 년 건축공사 표준시방서(기계부문)의 발간은 국가 주 도로 만들어진 최초 코드의 탄생을 뜻한다. 1978 년에 착수하 여 3 년 만에 완성되었다. 국가가 드디어 건설분야의 소프트 웨어 개발에도 관심을 가질만한 형편이 되었음을 보여준 것 이다. 그 후 3 차 개정 시 건축기계설비공사 표준시방서로 명칭이 변경되었고 2010 년판이 최신판이다. (3) 급배수 위생설비 기술기준 1999 년에 제정된 급배수 위생설비 기술기준은 시방서 성격 이 아닌 설계의 원칙을 제시하는 건설분야 최초의 Code 이다. 정부의 위임을 받은 설비공학회 주관으로, 10 여 년의 준비 및 작업 기간을 거쳐 완성되었다. 해당 분야의 전반적인 내용이 담긴 것은 물론이고, 그 동안 달리 표기되던 것을 포함하여 기준이 없이 사용되던 150 여 개 용어가 정의 되고, 역류방지 기준이 명시되었다. 그러나 여 러 부분에서 참고로 했던 NPC 와 HASS 206 의 데이터가 상 충되는 등의 문제점이 발견되어 수정보완이 필요하였다. 그러나 2002 년에 건축기계설비 설계기준이 제정되면서 위 생설비기술기준의 내용은 여기에 흡수되었다. (4) 설계기준 2002 년 제정된 건축기계설비 설계기준은 NPC 와 같은 코 드를 만든다는 목표로 정부의 지원을 받아 착수된 사업이었 다. 그러나 국가제정 코드이면서 설계코드를 모델로 한 것이 아니라, 단체제정 코드(UPC)이면서 시공코드를 모델로 채택 하는 우를 범했다. 그래서 2005 년 개정판에서는 NPC 를 기준으로 변경하고, HASS 와 상충되는 부분은 우리 국민의 물 사용 습관에 부합 되는 NPC 기준으로의 보완되었다. 특히, 공공의 수질을 보호하고 급수장치 내에서의 수질오염 을 방지하여 시설물을 안전하게 사용하게 한다는 역류방지의 목적을 명확히 하였으며, 역류방지에 대한 세부적인 기준이 추가되었다. 이로써 급배수 위생설비를 올바르게 설계하고 시공할 수 있는 기준이 바로 서게 되었지만 아직은 완전한 수준에 도달 된 것이 아니므로 지속적인 보완이 이루어져야 할 것이다. 2010 년 제 3 차 개정을 거쳤다. 78) 정확히는 WSFU 라고 써야 한다. | {}
76235c37-4813-4dab-8dd9-cd872afdffc5 | 1권.pdf | 4.22-26 제 4 편 설비 일반 3.3 난방 3.3.1 외국 문물로 접한 기계적 난방(1876~1945) 1) 소규모 건물의 난방 (1) 손탁호텔 증기난방(1902 년) 독일인이 지었다는 건물로 증기난방시설을 갖추었다. 열원 은 석탄연소용 주철제 증기보일러를, 실내에는 주철제방열기 를 설치하여 난방 하였다. 1 층에는 커피숍이 있어서 외교관들 의 사교장으로 많이 활용되었다. (2) WMCA 회관(1908 년) 증기난방시설을 갖추었다. 열원은 석탄연소용 영국산 주철 제 섹셔날보일러를, 실내에는 주철제방열기를 설치하였다. 수 년 후 체육관 증축 시에는 유연탄을 연료로 하는 케와 니보일 러가 사용되었다. (3) 서구 문물이 도입되고 실용화된 석조전(1900-1910) 증기난방이 적용된 오피스 건물로, 설계와 시공 모두 영국 기술로 이루어졌다. 설비공사는 Crittall & Co.와 Messrs Mapls & Co.가 담당하였다. 사용된 자재 또한 영국의 크래 퍼 상사가 공급하였다(3.2.1(2) 참조) 2) 호텔과 공공기관 등에 적용된 난방방식 (1) 철도호텔(1913.3-1914.9, 현 조선호텔) 조선말기 국내에 건설된 호텔다운 호텔로, 조선철도국이 직 영하였다. 독일 기술자 79)의 설계로 일본의 건설회사 시미즈구 미(���)가 시공하였다. 온수난방용 열원과 별도로 급탕전 용 열원을 두었다. (2) 조선은행 본점(1907-1912, 현 화폐박물관) 2 625 평 규모의 철근콘크리트 구조에 석조로 마감된 건물 로, 통상적으로 케와 니보일러 80)라고 불렀던 연관(��)식 증 기보일러(2.5 ton/h)를 난방 급탕 겸용 열원으로 사용하였다. 응축수 펌프로는 워싱톤 펌프를 사용하였는데 이 역시 제조업 체의 이름을 부른 것으로 내용은 왕복동식 펌프이다. 그림 16 에서처럼 피스톤의 왕복에 따라 한쪽은 흡입, 다른 한쪽은 토 출되는 펌프로, 당시 원심펌프로는 100°C 에 가까운 물을 보 일러로 가압 송수하기가 어려웠기 때문에 주로 이런 형태의 펌프가 사용되었다. (3) 조선총독부 청사(1915-1926) 이 건물도 철도호텔 설계를 담당했던 독일 설계자가 맡았 는데 도중에 사망함으로서 조수로 같이 일하던 일본 기술자가 계승하여 완성시켰다. 증기난방방식이 적용되었으며, 열원은 다구마 보일러 81)로 불렸던 일본제 수관식 증기보일러를 사용 하였다. 최초로 국산 2 주형 주철제 방열기가 설치되었다. (4) 저축은행 본점(1935, 현 제일은행) 난방 배관재로 동관 82)을 사용한 최초의 건물이다. 79) Georg de Lalande(독, 1872~1914) 80) 제조업체의 이름을 따서 Kewanee(미국의 보일러 회사) 보일러라고 도 불렀다. 81) 제조업체의 이름을 따서 다구마(��) 보일러라고도 불렀다. ![image](/image/placeholder) 피스톤 3 토출첵 → 밸브 캠 흡입첵 헤드 밸브 씰 그림 16 워싱톤 펌프(왕복동식 응축수 펌프) 3.3.2 대한민국 수립 이후 제 2 공화국(1945~1961)기간 1) 온수난방방식의 서울시립병원(1957-1958, 국립의 료원) 외국 기술자의 설계와 시공으로 완성되었으며, 대규모 의료 시설을 갖추었다. 사용된 기자재는 현물로 원조된 것이다. 노 통연관식 보일러에 유류연소용 버너가 사용됐고, 강판제 방열 기에 공급 환수가 별개로 이루어지는 2 관식 온수난방방식이 적용되었다. 온수난방 배관재로 동관과 강판제 방열기에 2 관식 배관법 을 적용한 최초의 건물이었다. 2) 중앙청(구 조선총독부) 복구(1958) 설계와 시공이 한국 기술자들에 의하여 이루어졌다. 일본산 장비(��보일러)는 미국산(케와 니 보일러) 장비로 대체되고, 일부 국산 기자재도 사용되었다. 대부분의 건물들이 수관이나 연관식의 보일러를 사용하던 시기였을 때, 국산의 노통연관식(�����) 보일러가 출현 하였다. 기존 수관, 연관식 보일러의 단점을 보완하고, 열효율 도 높아졌다는 장점이 내세워졌다. 특히 안전성면에서의 장점 이 부각되어 이후 건설공사에서는 이 형태의 보일러가 인기를 끌게 되었다. 3) 신도시건설-여의 도 시범아파트(1971) (1) 최초의 신도시 건설 여의 도 공군비행장을 이전시킨 다음 서울시는 윤중제(�� 堤, 7 533 m)를 구축하여 80 여 만 평의 대지를 조성하였다. 공공건물과 민간 상업용 건물은 물론 아파트 단지를 배치하여 직장과 주택이 가까이에 있는(����) 종합적인 신도시 건 설계획 추진을 위한 첫 단계였다. (2) 최초의 외주용역 발주처가 직접 설계를 하지 않고 전문 업체에 외주용역 처 리한 최초의 사업이었다. 계획과 설계 감리는 발주처(서울시)에서, 설계는 전운 용역 업체가 담당하였으며, 분야별 기술자문을 두었다. (3) 지역난방 난방 계획은 단일의 열공급원(power plant)을 사용하며, 모든 건물을 공동구(���)로 연결하여 난방, 가스, 전기, 통 신 등을 공급하는 것이었다. 아파트 단지나 주요 대형 건물에 는 전용의 중간기계실을 두고 여기에 열교환기를 설치하여 난 82) 이와 같은 경험을 토대로 종로 2 가에 신축한 제일은행 본점건물에 동관을 사용하였다. | {}
71821a61-1819-4b1e-bfa9-ae89ffbd0bec | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-27 방과 급탕을 공급하도록 하였다. 그러나 이러한 계획은 통신, 가스, 소방, 전기 등을 관장하 는 부처간 또는 회사간의 협력이 이루어지지 않아 무산되고 말았다. 결국은 사업분야별 각자의 길로 간 대표적인 사례를 남겼다. 그래서 여의 도 시범아파트는 시범을 보이지 못하고 전용의 보일러실을 두는 보통의 중앙집중식 난방아파트 단지 가 되고 말았다. 당시 발주처의 기계설비 담당자는 "공동구라는 꿈은 전용 구(���)로 끝났다"는 회한의 글을 남겼다 83)· 그러나 이와 같은 사례는 여기에서 끝난 것이 아니고 주공 이 주관하여 개발한 과천 신도시 건설사업(1979~ 1984)에도 그대로 재현되었다. 그리고 우리나라에서 부처간의 협력을 이 끌어 낸다는 일이 얼마나 어려운가를 재확인 시킨 사례가 되 었다. 4) 외국인 전용 아파트의 난방 (1) 최초의 11 층 고층 힐탑아파트(1967.3-1968.10) 주공이 건설한 용산구 한남동의 이 아파트는 당시 선진 기 술을 전수받기 위해 정부와 기업이 합동으로 초청한 외국인들 의 숙소로 건설된 것이다. 단기 체류자들은 호텔을 이용했지 만, 장기 체류가 불가피한 대사관 직원과 상사 주재원들은 전 용의 주택을 제공하는 것이 경제적이었기 때문에 정부는 외국 인 전용 주택을 건설해야 했다. 이러한 상황에서 지하 1 층 지 상 11 층의 62~108 m2(19~33 평) 120 가구 규모로 건설된 첫 외인인아파트 이자 국내 첫 고층아파트였다. 최초로 엘리 베이터와 가구별 자동식 전화가 설치되었다. 난방방식 적용에 있어서는, 고층건물에 대한 경험이 없었던 때였다. 보일러를 지하층에, 증기공급헤더는 옥상(12 층)에 배 치하는 방법이 시도되었다. 보일러로부터의 헤더까지의 1 차측 은 고압증기, 2 차측은 헤더 이후에서 감압된 저압증기를 공급 하는, 증기감압방식을 적용한 저압증기 난방방식이 적용되었 다. 그러나 기존 아파트의 증기난방 적용상의 문제 즉, 환수관 의 부식과 트랩 기능상의 과대 열손실에 대한 문제는 해결되 지 못했다. (2) 온수난방 방식의 남산외인 아파트(1971-1972) 정부의 외인아파트 건설계획에 의한 첫 사업으로 주공에 의해 건설된 것이다. ① 국산 고압보일러 사용 92.5~115.7 m2(28~35 평), 16, 17 층 규모의 2 개동으로 된 이 아파트는 중앙에 수관식 증기보일러를, 각동용 중간 기 계실에는 증기-물 열교환기를 설치하였다. 1 차측은 보일러로 부터 열교환기까지의 고압증기 구간, 2 차측은 열교환기로부터 각 가구 강판제 방열기까지의 저온수 구간으로 구분된다. 사 용된 보일러와 방열기는 국산품이었다. ② 가구별로 실내온도 조절기 부착 가구별로 실내온도 조절이 가능하도록 온도 조절밸브 (room thermostat)를 설치했다. 수입제품으로 고가였기 때 문에 이후 공사에 확대 적용되지는 못했다. 그러나 이 아파트 83) 이홍남. 공동구 설비의 회고. 공기조화 냉동공학 제 25 권 제 3 호 (1996). pp. 225~232. 의 난방시스템은 이후 주공이 건설한 많은 아파트에 그대로 적용되었다. ③ 환경보존을 위해 철거된 최초 아파트 비상시 대피하기 위해 옥상 헬리포트 시설을 설치 한 첫 아 파트이기도 하다. 그러나 남산을 가로막는다는 이유로 1994 년 11 월 20 일 발파공법을 적용하여 철거됐다. 3.3.3 주거용 건물과 아파트의 난방 1) 한국전쟁 종전 이후 (1) 구공탄 출현(1951) 해방 후 일본인들의 철수에 따라 그들이 운영하던 제조업 등을 직접 인수하거나 불하(� 下)받아 제품을 생산하였다. 그 러나 한국전쟁으로 인하여 그러한 시설도 파괴되고 말았다. 1951 년 부산으로 피난민들이 모여들어 인구가 폭발적으로 증가되자, 주택 부족은 물론 연료난이 심각해지면서 수작업에 의한 구공탄(���)이 나오게 되었다. (2) 임산연료의 대체수단 서울 수복 이후 서울 등의 대도시에 인구가 밀집되자, 주거 문제는 최대의 당면 과제였다. 또한 주요 도시에 임산(��) 연료의 반입 금지로 구공탄은 나무를 대체하는 연료였으며, 유연탄도 무연탄으로 대체하는 정책이 시행되었다. (3) 최초의 연탄 온돌난방 1956 년 전후 복구 사업의 일환으로 종로구 행촌동에 시범 사업으로 건설한 연립주택 52 호 이다, 복층(2 층)형으로 층당 면적은 7 평(23 m2)이며 1 층에만 연탄아궁이가 있어 난방이 되는 구조였다. (4) 연탄아궁이와 블록식 구들 1970 년대에 들어 아파트에 연탄아궁이와 블록식 구들을 사 용하는 온돌난방이 적용되었다. 연탄가스로 인한 사고예방을 위하여 굴뚝의 정(�)부에는 연탄가스 배출기라는 명칭의 배 기 팬을 달았다. 이러한 방식은 1980 년대에 들어와 서도 다른 방식의 난방과 병용되었다. 2) 조선주택영단 시절(1941-1962) (1) 개량온돌의 사용 주공의 전신인 대한주택영단은 기존의 전통적인 온돌을 아 파트에도 적용하기 위하여 많은 연구와 실험을 거쳤다. 그리 고 개량온돌을 개발했다. 개량 온돌이란 시멘트로 건축용의 블록처럼 만들어진 고래(화염이 흐르는 통로)를 겸하는 구들 장이다. 이름을 온돌석(���)이라 하였다. 이것을 블럭 쌓듯이 방바닥에 맞춰서 깔면 온돌이 되는 것이다. 전통 온돌처럼 자 연석으로 된 구들장을 다량으로 구하기 어려웠기 때문이다. 1959 년 최초로 서울 불광동의 국민주택에 이 온돌석이 사 용되었다. 1962 년 주공으로 바뀐 이후에도 온돌석은 여러 형태로 개 량되어 최종적으로 주공식 온돌석으로 완성되었다. (2) 외국인용 주택에 적용된 난방방식 이 시절에 건설된 많은 건물들에도 다양한 난방방식들이 적용되었다. 특이점은 사용된 기자재가 전부 외산 이었다는 | {}
11dc7c7b-3bb0-4004-be9c-b91637ad45d4 | 1권.pdf | 4.22-28 제 4 편 설비 일반 것이다. ① 이태원 외국인 아파트 1(단독주택, 1957) 중앙 집중식 증기난방방식을 적용하였으며 육군공병대가 시공했다. 일본산 케와 니 보일러를 사용했으며 응축수관의 부 식과 증기트랩의 성능상의 문제로 열손실이 많았다. 연료비 부담이 가중되자 중앙집중식 증기 보일러 사용이 중단되고 가 구별 온수보일러로 개체 되었다. ② 한남동 외국인 아파트(A) 중앙집중식 증기난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시공 했다. ③ 한남동 외국인 아파트(B) 중앙집중식 저온수난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시 공했다. ④ 이태원 외국인 아파트 2(단독주택) 개별식 온풍난방방식을 적용하였으며 육군공병대가 시공 했다. ⑤ 한남외국인 단독주택 개별식 무연탄 난방방식을 적용하였으며 중앙산업이 시공 했다. 3) 열원별 개별난방 방식의 변천 (1) 연탄보일러가 사용된 마포아파트(1962) 국가의 주택건설정책을 전담하는 기구로 1962 년 대한주택 공사가 설립되고, 첫 사업으로 건설된 것이 단지형태의 마포 아파트이다. 1962 년부터 시작된 제 1 차 경제개발 5 개년계획의 일환이었다. 6 층 건물 6 개동 450 호(9 평형 342, 12 평형 72, 15 평형 36) 규모다. 난방은 연탄보일러를 열원으로 하고, 각 방에 설치된 방열 기까지 온수가 중력으로 순환되는 방식이다. 난방 주관은 천 정배관이며 이로부터 각 방열기까지 하향식으로 온수가 공급 되고, 환수관은 바닥배관으로 보일러에 직접연결 되었다. 12 월에 분양과 입주 84)가 동시에 이루어졌으나 연탄가스에 대한 불안감 등으로 분양률이 저조하여 대부분이 공가였다. 배관이 동파되는 등의 사고를 겪었다. 입주하여 직접 사용해 보면서 불안감은 해소되었고, 이후 연탄보일러에 대한 인식도 높아져 일반 가정에서도 사용되는 계기가 되었다. 이 단지는 30 년 후인 1991 년 재개발됨으로써 최초의 아파 트단지 이면서 또한 최초의 재개발아파트가 되었다. (2) 기름보일러 난방 연탄아궁이나 연탄보일러는 사용 시 상존하는 위험 요소와 연탄의 운반과 저장 등 여러 가지 기술적인 문제점을 안고 있 었다. 이러한 상황에서 기름보일러는 연탄보일러의 단점이 보 완되는 장점이 있었지만, 소득수준에 비하여 높은 비용이 요 구되었다. 따라서 일부 계층으로부터 기름보일러의 사용이 증 가되기는 하였지만 완전한 대체가 이루어지는 데는 오랜 기간 이 요구 되었다. 1970 년 말부터 기름보일러를 채택하는 아파트단지가 늘어 나면서 기름보일러 산업이 급신장하면서 연탄보일러를 대체 84) 준공 후 분양이므로 분양을 받으면 즉시 입주가 가능했으나 분양률 은 10% 미만이었다. 하게 된다. 아파트의 경우에는 가구별로 소형의 유류탱크를 두거나, 단 지별로 유류저장고를 두고 가구에는 계량기를 설치하고 유류 공급 배관을 통하여 각 수요처로 펌핑하는 방법이 적용되었다. 연탄보일러에는 없었던 실온기준 보일러 작동을 콘트롤하는 기능이 추가됨으로서 사용이 더욱 간편하고 편리하게 되었다. (3) 가스보일러 난방 ① 석유파동은 1 차(1973 년 10 월 6 일부터 시작)와 2 차 (1978 년 12 월부터)로 2 회에 걸쳐 일어났다. 산유국들이 석유 를 무기화함으로서 6 년 동안 원유 1 배럴당 가격이 3.2 $→ 3.65 $→5.12 $→11.65 $→20 $로 치솟았다. 그 결과 불황 과 인플레이션을 만연시켜 세계 경제를 곤경에 빠트렸다. 이 런 상황을 겪으면서 정부는 에너지 다각화 정책을 추진하게 된다. 1986 년 10 월부터 LNG 가 수입되고, 발전과 도시가스용 으로 공급되면서 주택의 취사와 난방용으로도 확대되었다. ② 수입자유화. 1980 년대 초반부터는 수입자유화가 이루어 져 다수의 업체가 유럽산 가스보일러를 수입하여 판매했다. 이로써 연탄보일러를 대체했던 기름보일러도 서서히 가스보 일러로 대체되었다. LNG 는 유류보다 쌌고, 유럽산 가스보일 러는 기름보일러 보다 품질도 우위에 있었기 때문이다. ③ 가스보일러의 국산화. 수입제품을 모델로 국산화가 이 루어졌다. 아파트의 난방방식이 중앙집중식에서 개별보일러 방식 의주로 변화되는 결과 로 이어졌지만, 이는 국산화 된 가 스보일러의 성능이나 기능이 뛰어나서가 아니라 건설사업자 의 이익에 맞아 떨어졌기 때문이다. 즉 중앙집중식 난방보다 는 개별보일러 난방의 비용이 훨씬 적게 들었기 때문이었지 만, 명분상으로는 입주자의 편의, 난방 연료비 절감 등을 내세 웠다. ④ 가스보일러에 사용 시의 문제점에 대하여 간과 되는 부 분. 국내 법규는 LNG 나 LPG 를 연료로 사용하는 기구나 가 스보일러 등을 실내에 설치하는 것에 매우 관대하다. 선진국 들의 경우는 4 층 이하의 주택이나 건물에서만 허용되며, 5 층 이상의 건물이나 주택에는 연소 기구를 둘 수 없다. 가장 중요한 이유는 거주자의 생명보호에 있다. 즉 모든 연 료가 연소되기 위해서는 산소를 필요로 하고 연소되면 탄산가 스를 배출한다. 탄화수소계열의 연료 즉 도시가스의 주성분인 메탄(CH4)과 프로판(C3Hg), 부탄(C4H10)이 연소될 때를 보 자. 각 1 몰이 연소하기 위해서는, 메탄 프로판 부탄의 경우 각 각 2 몰, 5 몰, 6.5 몰의 산소가 필요하다. 그리고 연소 후에는 또한 각각 1 몰, 3 몰, 4 몰의 탄산가스를 발생시키게 된다. 그러 므로 사람에게는 매우 불리한 실내 환경이 조성될 수가 있다. 특히 유아나 신생아가 있는 경우라면 더욱더 유의 해야 하지 만, 이러한 문제는 간과 되고 있다. ⑤ 난방 급탕 겸용보일러 용량산정 기준 난방 급탕 겸용보일러 용량산정 기준이 정식으로 코드와 편람에 추가되었다. 건물, 특히 아파트와 같은 공동주택의 난 방방식이 변화되면서 급탕도 변화가 불가피하다. 원칙적으로 집집마다에 난방열원을 두는 소위 개별난방을 적용하는 경우 라 해도 급탕열원은 별도로 설치해야 한다. 그러나 난방 급탕 겸용으로, 그것도 두 가지 용도에 충족되지 못하는 부족한 용 량으로 열원을 설치함으로써 난방부하가 큰 동계에는 급탕사 | {}
29c40a72-daa7-4854-bea4-fe4bea0749a5 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-29 용이 불편하다. 이러한 폐단을 바로 잡기 위해 2010 년 12 월 개정출간된 설계기준 85)에 "급탕용과 난방용을 겸용으로 설치 할 경우"에 대한 기준이 제시됨으로써 적정 용량으로 열원을 선정할 수 있게 되었다. 4) 중앙집중식 증기난방 국제적인 기술발전이 그렇듯이 국내에 도입된 난방방식도 증기난방방식이 처음이다. 외국의 문물을 통해서 보아만 오다 가, 그들의 작업현장에 직접 참여하여 보고 배워서 기술을 익 혔다. 그리고 그 기술로 드디어 직접 설계와 시공을 할 수 있 게 되었다. 생산된 고압의 증기를 감압하여 저압증기로 만들어 방열부에 직접 보내는 방법, 1 차측은 고압증기로 2 차측은 저온수로 하는 증기-물 교환방식 등이 주로 사용된 증기 난방방식이었다. 그러나 오랫동안의 경험을 통하여 얻은 결론은, 증기난방의 성패는 응축수 처리에 있고, 열손실을 줄여 효율적인 난방이 되기 위해서는 증기트랩이나 감압밸브와 같은 기구들의 성능 이 보장되지 않으면 안 된다는 것이었다. 유체역학적으로 증기난방은 2 상유(二相流)의 유동이다. 즉 액체와 기체가 같이 유동하는 것이므로 단상류에 해당하는 온 수난방에 비하면 당연히 복잡하다. 응축수 처리가 용이 하려 면 건설부지 자체에 경사가 있어야한다. 구릉지에 적합한 방 법이다. 평지에서의 적용은 비효율적이다. 또한 성능이 보장 되는 기자재는 기술 없이는 불가능하다. 이러한 문제점으로 아파트와 같은 주거용 건물에서 증기난 방은 급격하게 온수난방으로 대체될 수밖에 없었다. 5) 중앙집중식 중온수난방 (1) 온수난방의 장점과 그 구분 온수난방의 가장 큰 장점은 펌프를 사용하여 강제순환 시 킴으로 증기난방에서와 같이 경사에 영향 받지 않는다는 것이 다. 그리고 온수난방은 공급수의 온도를 기준으로 저온수 중 온수 고온수로 구분되지만, 100°C 이상으로의 액체상태를 유 지하기 위해서는 작용압력이 높아야 한다. 그러므로 시스템을 구성하는 요소들도 당연히 온도와 압력에 합당하여야 한다. 국내에 적용된 저온수 난방은 증기-물 열교환 방식에 의해 2 차측에 적용된 것도 포함되지만, 일반적으로 저온수란 개별난 방에서처럼 열원으로부터 저온수가 생산되고 이것이 그대로 방열부에 보내져 난방하는 의미이다. 즉 옥내 난방은 1 차측의 조건에 상관없이 항상 저온수(보통 80°C/65°C)로 공급되기 때문이다. 1 치측의 경우 중온수는 120°C/80°C, 고온수는 190°C/13 0°C 조건이 적용되었는데, 이는 재료로써의 강(�, steel)에 대한 부식 즉 고온부식(110°C 부근)과 저온부식(70°C 부근) 을 최대한 피하기 위한 조건이었다. (2) 한강맨션과 한강외국인아파트(1970) 신기술 도입 당시의 중온수난방은 경험도 없었고 주요 기 자재는 외산을 사용해야 했으므로, 증기난방방식에 비하여 초 기투자비가 훨씬 증가되었다. 그럼에도 불고하고 주공이 이 85) 참고문헌 14. 제 2 편/제 4 장, p. 395. ![image](/image/placeholder) 그림 17 모노플로티 방식 적용을 감행한 것은, 국가적 차원에서의 신기술 도입의 목적이 컷다. 최초의 중온수난방을 적용한 이 아파트는 하이 드로상사 86)의 설계와 감리 용역으로 이루어진 것이다. 보일러로부터 각 동까지의 난방공급관은 2 중관 직접매설 공법을 적용했다. 보일러를 비롯한 주요 기자재는 일본제가 사용되었지만, 최초의 시도였던 지접매설 공법은 보호관의 부식으로 이중관 내부로 물이 침수되어 보온재가 젖고 겨울 에는 동파가 심하게 되었다. 결국 최초의 시도였던 지접매설 공법은 수년 만에 공동구 배관으로 대체되었다. 초기투자비 를 줄일 수 있고, 2 중관의 제작과 시공을 정밀하게 하면 수 명도 공동구 배관 못지않을 것이라는 기대는 수 년 만에 깨 어졌다. 당시의 기술로는 무리였다. 초기투자비 감소가 잘못 하면 막대한 유지관리비 지출로 이어질 수 있다는 사례를 남 겼다. 이후 주공에는 매설공법이 더 이상 적용되지 않았다. 보일러로부터 120°C 의 중온수가 직접 공급되는 방식이었기 때문에, 실내에는 카바가 있는 콤백터를 사용했고, 단관식 배관 법(1-pipe system)을 적용하였다. 국내 최초로 적용된 단관식 배관법은 콘벡터 입출구에 그림 17 과 같은 관이음쇠(venturi tee 또는 moflow tee)를 사용하는 방법이다. 이것은 1831 년 퍼킨스의 "온수난방방식 특허"[2.2.3 의 2)참조]의한 3 방-밸브 87) 와 유사한 기능을 갖게 만든 것으로, 모노플로(monoflow)시스 템이라고도 불렸다. 인위적으로 저항이 크게 작용하도록 하여 유량을 제어하는 도구로 사용한 것인데, 저항 값을 조절할 수가 없는 단순한 형태이다. 방열기 입구측의 티는 바이-패스 되는 유량을 줄이 고 방열기로 많은 양이 흐르도록 하며, 반대로 환수측 티에서 는 바이패스 된 공급수와 방열기를 거쳐 나온 환수가 혼합되 어 뒤쪽 방열기에 공급되므로, 여러 개의 방열기가 연속되는 긴 배관에서의 적용은 간단하지 않은 방법이다. 뒤로 갈수록 공급수와 환수의 혼합 온도는 낮아지기 때문 에 당연히 방열량도 작아지게 된다. 그립 18 에서와 같이 저양정의 시스템과 고양정이 요구되는 시스템에서의 배치도 다르다. 유체역학적으로 분류와 합류, 상당장 등의 원리가 잘 적용되지 않고서는 성공하기 어려운 방식이다. 단관식은 그 후에도 주공이 건설한 여러 아파트단지에 적 용되었다. 그러나 그 기능이나 효과 가 검증되었기 때문이 아 86) 일본 히타지(��)조선의 자회사로 일본 삿뽀로(��)시의 지역난방 과 그 외 지역의 중온수난방 공사 경험을 가진 회사. 87) 방열기 입구와 출구측 양쪽에 3 방-밸브를 두어 필요에 따라 온수 가 방열기를 통과 하지 않도록 돌리거나(devert) 혼합(mixing)이 가 능하게 함. | {}
3d0b11d2-bdfe-4cac-b91c-8206c2b6a5fd | 1권.pdf | 4.22-30 제 4 편 설비 일반 ![image](/image/placeholder) 방열기로 방열기로부터 공급수 공급수 최소 이격거리 (0.3m) a. 저양정, 저유량의 경우 ![image](/image/placeholder) 방열기로 방열기로부터 공급수 공급수 최소 이격거리 (0.3m) b. 고양정, 고유량의 경우 그림 18 모노플로티의 적용예 니라, 계통에 흐르는 유량의 여유가 커서 모노플티를 사용하 는 단관식의 문제점이 은폐되었다는 것을 감지하지 못했다. 중온수난방 적용 결과 이단지의 단위 면적당의 연료 소모 량이 증기난방(힐탑아파트) 대비 경제적이라는 평가가 나왔지 만 상대적인 자료 일뿐 조건을 일치시킨 절대적인 비교 자료 는 아니다. 따라서 증기난방대비 중온수난방의 연료소모가 작 다는 결론으로는 받아들여지지 않았다. (3) 반포 2, 3 단지 아파트(1977) 주공이 시행한 이 공사는 순수 국내 기술로 설계되고, 국산 기자재가 사용된 실질적으로는 최초의 중온수난방 설비이다. 중앙의 보일러실에서 중간기계실 열교환기까지의 1 치측의 공 급환수 온도는 120°C/80°C 이고 물-물 열교환 방식으로 2 차 측은 공급과 환수온도가 80°C/65°C 였다. 중간 기계실마다 3 방 컨트롤 밸브를 두어 120°C 의 중온수 와 65°C 의 저온수가 혼합되어 80°C 의 공급수가 만들어지도록 하였다. 이는 전술 한 저온부식이 발생하는 온도를 피하기 위한 것이다. 팽창탱 크는 질소가압방식이 적용되었으며, 이후 주공이 시행하는 중 앙집중식 난방아파트는 중온수난방이 적용되었다. (4) 도곡동 고층아파트(1979) 이 아파트 단지는 그간의 중온수난방과 는 다른 시도가 있 었다. 과거의 경험상 미심쩍던 부분에 대한 보완을 통하여 비 교 평가가 가능하다는 의미가 있다. ① 혼합방식과 팽창탱크 압력 유지 이전의 3 방-밸브에서 2 방-밸브로, 팽창탱크의 압력유지 방 식은 질소가압식에서 공기가압식로 바뀌었다. ② 옥내 난방방식 강판제 방열기에 의한 대류난방 위주에서, 거실과 화장실만 방열기에 의한 대류난방으로 하고, 방은 온수온돌을 사용하는 복사난방 방식으로 하였다. 공급환수온도도 70°C/60°C 로 낮 추어 졌다. ③ 외기보상 기능 추가 이 단지에서 처음으로 적용된 외기보상기능은 계절별 외기 온도에 따라 1 차측 난방공급수 온도를 조절하는 것이다. 겨울 철의 공급수 온도보다 봄가을 의 공급수 온도가 낮아지게 되므 로, 실내로 공급되는 2 차측 온도도 역시 낮아지게 된다. ④ 단관식을 복관식으로 대체 방열기 배관은 이전의 단관식에서 복관식으로 대체되었다. 이는 거실과 화장실을 제외한 부분이 온수온돌을 사용하는 복 사난방방식으로 변화됨에 따른 조치이기도 했지만, 종전의 단 관식 배관법의 단점을 기술적으로 보완하지 못했다는 의미도 된다. 결과 적으로 시스템을 단순화시켜 초기투자비를 줄이고, 운전방식도 간단하게 만든 것이다. 이후 주공의 중앙집중식아 파트에는 이방법이 표준으로 적용되었다. 6) 중앙집중식 고온수난방 (1) 반포 1 단지 아파트(1971-1974) 3 년여에 걸쳐 시행된 이 사업은 22 평(73 m2)~42 평(139 m2) 의 중층 3 789 호가 들어선 대단지다. 당시는 영국이나 미국 등 난방에 관한 선진국에서도 대규모의 지역난방에 170°C 이상 의 고압증기나 고온수를 적용한 사례가 흔하지는 않았다. 그 럼에도 불구하고 증기난방과 중온난방에 대한 연천한 경험뿐 인 국내 기술로 고온수 난방에 도전한 것은 일종의 모험이었 다. 그래서 설계와 시공에 대한 감리만큼은 경험을 보유한 일 본의 전문업체 88)에 의뢰했다. 국내 연관 산업분야에 활기를 불어넣는 계기가 되었을 뿐만 아니라 아파트 건설의 붐을 조 성하는 계기가 되었다. 시스템은 중앙에 보일러를, 각동의 지하에 중간기계실을 두 고 여기에 열교환기를 설치하였다. 온도 조건은 1 차측은 19 0°C 로 공급되어 110°C 로 환수되며, 2 차측은 물-물 열교환을 통하여 95°C 로 실내에 설치된 강판제 방열기로 공급되어 방 열한 후 80°C 로 환수되는 시스템이었다. 1 차측 배관이 장거리 이므로 관마찰 저항을 고려하여 push-pull 시스템 즉 순환펌프를 보일러 전 후 양쪽에 두는 방식이 적용되었다. 190°C 의 고온수을 열교환기로 밀어 넣어 주는 펌프를 시스템 순환펌프, 열교환 후 낮아진 110°C 를 다 시 보일러로 끌어당기는 펌프를 보일러 순환펌프라고 칭했다. 또한 190°C 의 고온을 유지하기 위해서는 16 MPa 이상의 고 압이 유지해야 했으므로, 밀폐식 팽창탱크 내 압력을 일정하 게 유지하기 위하여 질소 가압방식이 적용되었고, 연료는 C 중유였다. 주요장비로 보일러는 3.6 Gcal/h 용량의 수관식 4 기로, 2 기는 가와 사키(川崎)중공업에서, 2 기는 대한보일러에서 제작 한 것이고, 버너 등 다른 기자재는 일본제품이 사용되었다. 이 단지의 운영 경험으로 보일러와 고온수 배관재 등 강제(��) 의 고온부식에 대한 인식이 새로워졌고, 고온부식의 온도조건 을 피하는 방법으로 공급수와 환수를 적당히 혼합(mixing)하 는 방식이 나오게 되었다. (2) 동일한 방식의 확대적용 반포 1 단지 고온수 난방시스템의 설계와 시공 그리고 보일러 등 기자재 제작 경험은 주공의 잠실 5 단지 고층아파트(1976~ 1978, 3 930 가구 단지)와 둔촌단지(1979-1980, 5 930 가구 단 88) 高砂熱�工業(주) | {}
5138fbaa-ce37-4828-8e47-f0eee0ce7c51 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-31 지)에 그대로 적용되었다. 설계와 시공은 물론 보일러를 비롯 한 주요 기자재가 국산으로 사용되었으며, 자동제어기기 중 일부만 외산을 사용했다. (3) 민영아파트로의 전파 주공 이외에도 대한종합건설, 한양주택, 라이프주택, 우성 주택 등에서도 반포 1 단 아파트에 적용한 고온수 난방시스템 과 유사한 시스템을 적용하여 무지개, 장미, 압구정, 서초 아 파트 등의 단지를 건설하였다. 이로써 우리나라는 증기난방으로부터 중온수, 고온수 난방 에 이르기까지 모든 난방방식의 기술을 보유하게 되었다. 7) 지역난방 기존의 발전소의 폐열이나 신규로 건설되는 열병합 발전소 의 폐열을 이용하여 넓은 지역에 난방용 온수를 공급하는 방 식이다. 열을 공급받는 건물이나 단지에는 열원 없이 물-물 열교환기만을 설치하여 저온수를 옥내에 공급하는 것이다. 최초의 지역난방은 정부의 시범사업으로 서울시가 시행한 목동 지역난방으로, 열병합발전소의 폐열과 쓰레기 소각로에 서 생산된 열을 이용하여 1985 년 11 월부터 목동과 신정동의 2 만 여 가구에 공급한 것이다. 1987.11 에는 한국지역난방(주)에서 서울화력(당인리)발전 소의 배열을 활용하여 여의 도, 동부이촌동과 반포지역의 4 만 여 가구에 난방용 온수를 공급한 것인데. 여의 도로는 DN 700, 이촌과 반포로는 DN 800 의 주관으로 동계에는 115°C, 하계에는 65°C 온수가 공급되도록 하였다. 이때부터를 지역 난방이 본격화 되었다. 1990 년대 초에는 분당, 일산, 평촌, 산본과 중동 등 5 개 신 도시에 지역난방 시설이 건설되었고, 1991 년 집단에너지 사 업법이 제정됨에 따라 1992 년 한국지역난방공사가 설립되면 서 지역난방이 자리를 잡게 되었다. 그 후 대구(1995), 부산(1996), 청주(1997) 등의 지역으로 확대되었으며, 현재는 전국화 되었다. 3.3.4 난방 기자재 1) 보일러의 국산화 (1) 외국인 건물들에서 사용된 보일러(1876~1945) 손탁호텔(1902)의 주철제 보일러, YMCA 회관(1908)의 주 철제 섹셔널 보일러, 철도호텔(1914)의 온수보일러, 조선은행 (1920)의 케와 니 보일러(연관식), 조선총동부 건물의 다구마 보일러(수관식) 등은 연료로 석탄을 사용하였으므로 주로 주 첼제 였다. (2) 국산 주철제 보일러 1598 년 임산연료 금지로 난방연료가 무연탄으로 전환되면 서 연탄아궁이와 함께 주철제보일러, 주철제방열기, 주철제 펌프 등이 생산되기 시작했다. 생산업체들이 모여 있던 곳이 용산구 원효로 일대다. 1951 년 최초로 횡형 원통보일러(한국보일러 공업사)가 생 산되었다. 이것이 연관식 보일러의 시초라고 한다. 1959 년 대한수관식보일러 제작소는 특허품 연탄전용 수관 식 보일러를 개발해 내는 등, 한국보일러산업과 함께 초창기 국내 보일러산업의 주도적인 역할을 하였다. (3) 연탄보일러 1962 년 주공의 마포아파트 건설과 더불어 신생보일러에서 연탄보일러를 개발하였다. 이후 수많은 업체가 설립되어 연탄 연소용 보일러를 생산 보급하였다. 1964 년 무연탄 사용 전용도시가 확대되고 산업용은 물론 가정용으로도 무연탄 수요가 증가하여 수요 공급 상의 불균형 이 발생되자, 이틈을 타서 기름보일러가 나오기 시작했고 1970 년대 들어서는 기름보일러가 연탄보일러를 밀어내고 주 택난방의 주류가 되었다. (4) 노통보일러 1968 년 주공의 힐탑 고층아파트에 외산의 강판제 기름연소 용 노통보일러 89)가 설치되면서 국내 제조업체에서도 이런 류 의 보일에 대한 관심을 가지고 연구를 시작하게 되었다 (5) 산업용 보일러 1970 년대에 들어 대도시에 대형건물이 들어서고, 대단위 아파트단지 개발이 붐을 이루면서 C 중류를 연료로 하는 노통 연관식 중온수 보일러와 수관식 고온수 보일러 등의 수요가 폭발하게 되고 여러 제조업체에서 외국 업체와 의 제휴나 협력 을 통하여 국산화를 서둘렀다. 대표적인 경우를 보면 한신보일러는 가와 사키중공업과 제 휴하여 산업용 고압 보일러를, 대한 보일러공업은 독일 바브 콕과 의 합작으로 수관식 고온수 보일러를 생산하는 등으로 선 진국과 의 기술격차를 줄여나갔다. 2) 신기술의 적용 (1) 난방온도 조절밸브의 설치 2 차례의 오일쇼크를 겪으면서 그동안 석유 위주의 에너지 정책 전환의 필요성을 인식하게 되고, 1978 년 동력자원부가 신설되어 에너지정책에 관한 업무가 일원화 되었다. 건설분야에서도 주택과 건물에서의 난방에너지 절약방안이 모색되었다. 주공 등 공공기관에 의하여 외국의 실태 및 현황이 조사되고 그 결과 를 토대로 아파트에 적산열량계와 난방온도 조절밸브 사용이 제안 되었다. 이를 구체화하기 위하여 관계법 규가 개정 90)되어 「공동주택에는 세대별 난방열량을 측정할 수 있는 계기를 설치하여야한다」 고 규정함으로서 1979.10.20.부 터 시행에 들어갔다. 그리고 이 기준은 국내 현실적인 문제를 해결한다는 명분 하에 여러 차례 보완 되었다. 즉 「중앙집중 난방방식의 공동주택에는 세대별 난방열량을 측정할 수 있는 계기 또는 난방온도 조절장치를 설치하여야 한다」 (1 차 개정, 1980.7.20), 「중앙집중식 난방방식의 공동 주택의 각 세대에는 세대별 난방열량을 측정하는 계기를 설치 하거나 난방 온도를 조절하는 장치를 설치하여야 한다. 다만 건설부 장관은 에너지 소비절약을 위하여 난방열량을 측정하 89) 일본 ��의 MP 보일러 90) ①주택건설 기준에 관한 규칙 제 12 조. 건설부령 제 221 호 (1979.4.21.) ②에너지이용합리화법에 의한 「공동 주택의 적산열량계설치시공지침」 (1979.10.4.) 자료)참고문헌 18, 19. | {}
eeca9b4e-9958-45e6-86c3-d1fce77ad1d8 | 1권.pdf | 4.22-32 제 4 편 설비 일반 · 는 계기와 난방온도를 조절하는 장치를 함께 설치하게 하거나 기타 필요한 설비를 하게 할 수 있다」 (2 차 개정, 1985. 6. 22), 「에너지이용 합리화법에 집단에너지 공급지역 안에 건 설하는 공동주택의 각 세대 또는 중앙집중 난방방식으로 건설 되는 공동주택에는 난방열량을 측정하는 계기와 난방온도를 조절하는 장치를 함께 설치하여야 한다」 (3 차 개정, 1989. 7. 27.) 등으로, 석유에 의존하던 시절 에너지 절감을 위하여 많 은 노력을 기울였다. 그러나 당시는 적산열량계나 난방온도조절밸브(thermo- static radiater valve, TRV)를 수입하여 사용할 수밖에 없 었다. 당연히 기술자료 또한 전무했다. 이에 설비공학회는 1991. 4. 26. 난방온도 조절밸브를 주제로 한 강연회를 개최하 여, TRV 사용규정 및 설치 효과(백춘기), TRV 의 작동원리 와 설치방법(���), 서머스타트의 원리와 서머스타트에 의 한 고층아파트의 최적 난방열공급시스템 해석(최영돈), The inspection testing and Control method at factory for thermostatic valv(Roland Martin) 등의 논문과 기술보고 를 통하여 설계와 시공 자료 보급에 앞장섰고, 그 후 지속적 으로 실무적인 자료들이 발표되었다. (2) 밸런싱밸브 사용을 통한 고층아파트의 난방 불균형 문제 해결 이 역시 주거분문에서의 에너지 절약방안으로 도입된 기술 이다. 당시 중앙집중 난방방식을 적용한 아파트에서는 고층으 로 갈수록 난방이 불량 해지는 경우가 많았다. 원인을 근본적으로 해결 한다는 차원에서 관계법이 제정되 었다. 「중앙집중 난방방식으로 공동 주택을 건설 하는 경우에 는 난방열이 각 세대에 균등하게 공급될 수 있도록 난방구획 을 구분하되, 4 층~10 층 이하 건축물의 경우에는 2 개소 이상, 10 층을 초과 하는 건축물의 경우에는 10 층을 초과 하는 5 개 층 마다 1 개소를 더한 수 이상으로 난방구획을 구분하여야 하며, 각 난방구획 마다 따로 난방용 배관을 하여야 한다」 (주택건 설기준에 관한 규칙 12 조, 1985. 6. 27.)는 것이다. 법규의 이러한 조항은 사실상 해당분야의 설계능력이 무시 된 결과 다. 따라서 설비공학회를 위주로, 난방불균형 문제가 발생 한 것은 설계가 미숙한 일부 현장에 국한하는 것이며, 기술적으로 충분히 해결할 수 있다는 것을 인식 시킴으로서 규정은 다음과 같은 단서 조항이 추가 되었다. 「연구기관 또 는 학술단체의 조사 또는 시험에 의하여 난방열을 각 세대에 균등하게 공급할 수 있다고 인정 되는 사실 또는 설비를 설치 한 경우에는 그러하지 아니 하다」 이러한 과정으로 국내 난방배관에 밸런싱밸브가 설치 되게 되었다. 층수에 관계없이 입상관에서 각 세대로 분기되는 지점 에 각기 다른 저항 값을 갖도록 미리 조정된 밸런싱밸브를 설 치하면 난방 불균형 문제는 해결되는 것이다. 그러나 당시는 밸런싱밸브는 물론 난방계통에서의 밸런싱에 다한 기술정보가 없었다. 이에 설비공학회는 1993.5. 7 워터밸런싱기술을 주제 로 한 강연회를 개최하여, 법규상의 배관설비 규정에 관한 문 제점 및 대책-아파트 난방배관 방식 중심으로(장인상), 워터밸 렁싱의 이론적 해석(최영돈), 밸런싱밸브의 형태별 구조와 적 용특성(���), 워터밸런싱 사례(김천룡), 정유량 밸런싱밸 브와 가변유량 밸런싱밸브를 적용한 아파트 난방실험(이재헌), Balancing heating systems-Design and operation (Gerard Pollet/ 박성규) 등의 발표로 난방 밸런싱 기술보 급 91)이 개시되었고, 그 후 실무 자료들이 다수 발표되면서 난 방배관에 밸런싱밸브 사용은 일반화 되었다. 3.4 냉동과 냉장 3.4.1 개항 이후~일제 강점기(1976~1945) 1) 19 세기 이전 모든 문명이 그렇듯이, 우리나라도 선사시대부터 냉동이 사 용된 것은 사실이다. 부여시대의 장례문화로 사체에 얼음을 채워두는 것이나, 신라시대에는 여름에 왕실과 귀족들이 사용 할 수 있도록 얼음을 저장했다든가, 빙고를 관리하는 빙고전 (���)이 설치되었다는 기록 등으로 보아 얼음을 중요하게 사용하였다는 것을 알 수 있다. 현존하는 석빙고는 얼음을 이용했다는 단순한 사실만이 아 니라 건설된 형태를 통해서 얼마나 전문적인 기술이 적용되었 는지를 알 수 있을 뿐만 아니라, 선조들의 기술수준에 감탄하 지 않을 수 없다. 그러나 기계적인 방법으로서의 냉동기술을 적용한 예는 찾을 수 없다. 2) 현대적인 냉동 냉장설비 도입 (1) 최초의 제빙공장 국내에 최초의 제빙공장은 1906~1910 사이 부산에 설립 된 부산수산조합(후에 대한수산주식회사로 병경)의 대한제 빙 92)으로, 시설은 동결 40 톤, 냉장 1 500 톤과 제빙 108 톤의 생산규모였다. 그 후 부산수산회사가 설립되었다 93). 그 뒤를 이어 마산, 충무, 원산 등의 항구도시에도 1920 년을 전후하여 제빙공장 이 들어섰다. 1923 년에는 군산에 갈석제빙회사가 설립되어 군산지역 수 요의 얼음 공급을 담당하게 되었다. (2) 초기의 냉동기 1925 년경의 수산물 운반용으로의 얼음 소비량은 년간 약 100 000 톤 정도였다. 생산지는 부산, 마산, 통영, 목포, 군산, 인천, 원산, 청진 등이었다. 제빙에 사용된 냉동기는 수직 2 기 통 왕복동식 암모니아 냉동기 였다. 그러나 인조빙 생산량으 로는 수요를 감당할 수가 없어서 부족분은 천연빙을 사용할 수밖에 없었다. 1921 년 조선천연빙회사가 설립되고, 년간 15 000 톤의 얼음 을 채취하여 중국행 수산물 운반용으로 사용하였다. 천연빙에 대한 경제성이 알려져 1923 년에는 전국에 123 개의 저빙고가 설치되어 100 000 톤 규모의 저빙능력을 갖게 되었다. 그러나 91) 참고문헌 20, 21. 92) 사무실 철거시 천정의 상량(��)에 기록된 내용. 하세가와 (長谷 川)철공소 설계로 미쓰쿠미가 시공하여 1931 년 준공 하였다. 93) 1932 년 8 월 2 일자 동아일보 | {}
ca3fac98-0529-4736-b434-7000d097793d | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-33 녹아버리는 양이 반을 넘었다. 1927 년경의 얼음 소비량은 150 000 톤으로 증가하였으며, 그중 30 000 톤 정도가 음료 등 의 냉각용 등으로 사용되었다. 수산물 냉동공장은 군산, 부산, 청진, 서울 등 4 개 지역이었다. 서울의 경우는 어류뿐만 아니 라 일반 식품도 냉동저장 하였다. 1928 년 일본인이 군산에 냉장고를 건설하였다. 당시 최대 의 시설로 냉장고 600 평, 1 회 냉장능력 1 300 톤 이었다. (3) 대단위 제빙공장 1928 년 군산에 1 일 생산량이 100 톤인 대규모 공장이 설립 되었다. 비슷한 시기에 해안 도시에는 다수의 소규모 제빙공 장들이 고기잡이배에서 사용할 얼음을 생산 공급하였다. 1932 년 8 월 기준으로 제빙 냉동고를 가진 지역이 전국 25 개소가 되었다. 이는 멀리가지 않고도 어선에 사용할 얼음을 구하기 쉬워졌다는 것이며, 잡은 생선을 부패시켜 버리는 일 이 줄어 들었다는 것이다. 이 시기 대형 공장들로는 부산의 대한제빙(1935), 200 톤 규 모의 부산수산 냉동, 진흥수산 등이 있었는데 그러한 공장들이 보유한 설비들은 냉동, 냉장 시설이기 보다는 제빙기였다. (4) 우리나라 냉동기계산업의 시작 1933 년경부터 우리나라 어업이 본격화 되면서 얼음의 수요 가 증가되었다. 서해안에서 잡은 생선을 일본으로 수출하는데 얼음의 부족으로 부패되는 일이 빈번했다. 이에 부산을 중심 으로 냉동 공장을 건설하게 되는데, 이것이 순수한 우리나라 냉동기계산업의 시작이었다. 이때 사용된 냉동기가 암모니아 저속 왕복동식압축기이다. 제빙, 냉동과 냉동창고 용으로 개 발된 것이다. 3.4.2 해방 이후(1945~) 1) 1960 년대 이전 (1) 대한수산 1930 년대 이전부터 생산활동을 해오던 하야시가네(�� 根)수산은 1943 년까지 제빙기로 암모니아 왕복동식 냉동기를 사용하였다. 후에 대한수산을 설립하고 여기에 탱크형 증발 기 94)를 사용한 강제순환식 브라인 제빙장치를 설치하였다. 동 결에는 직접팽창식 시스템의 35 톤 용량이었다. 사용된 2 대의 입축기는 미국의 요크제품이었다. 1948 년 한국인이 인수하여 운영하였다. (2) 부산수산과 동원수산 1940 년경 가동된 풍양냉동과 신흥냉동의 명칭이 바뀐 것이 다. 부산수산의 전신 풍양냉동은 동결 60 톤, 냉장 500 톤과 제 빙 120 톤의 규모였다. 한국전쟁기에는 미군의 보급창으로 도 사용되었다. 동원수산의 전신 신흥냉동은 최초로 고속 다기통 압축기를 이용한 최신식 냉동공장 이었으나 삼호물산에 인수된 뒤에는 생산이 중단되었다. (3) 1946~1960 의 얼음 수요 기간 중의 얼음의 수요는 20 만톤(1946)에서 21 만톤(1960) (3) 한국냉장 94) 헤링본 코일증발기(Herringbone type evaporator)라고도 부르며, 주 로 암모니아용으로 사용된다. 정도로, 년 평균 20 만톤 규모였다. 제빙업체는 32 개사가 운영 되다가 전쟁으로 피해를 입어 없어지기도 하고 또 신규공장이 건설되는 등으로 48 개사가 있었다. 그중 18 개 공장은 보관 창 고 용도였다. (4) 국내 냉동시설로 등록된 업체 최초는 충남물산(대전)이고, 이어서 삼우(울산, 1951), 대 한제빙(부산, 1960), 금양제빙(1962) 그리고 1960 년대 초에 는 부산제빙, 동원제빙, 신흥냉동, 문창수산 등이 냉동 공장으 로 등록하였다. (5) 사용된 압축기 동원제빙, 문창수산, 보성실업 등이 설립되어 제빙위주의 설비를 갖추었다. 이 시기에 사용된 압축기는 고속 다기통 왕 복동식 압축기, 회전속도는 700~200 rpm 정도였다. 급속 냉동을 위해 2 단압축식 냉동기가 사용되기 시작하였다. (6) 장비제작회사 사용된 냉동기는 대부분 일본제였고 특히 하세가와(�� 川)와 마에가와(��)제작소 기종이 많았다. (7) 설계기술 수준 1960 년대 이전의 냉동설비에 대한 설계기술은 경험에 의존 하는 수준으로, 냉매 배관도만으로 공장을 건설하였으며, 단 열재로는 왕겨와 톱밥 등을 사용하였다. 2) 1961~1970 (1) 문창수산 1960 년대 문창수산의 냉동 공장이 설립된 이후, 이 분야에 많은 변화가 뒤 따르게 되었다. 단열재로 인공발포제가 사용 되고 냉동설비도 고속 다기통이 적용되었다. 이러한 변화는 수요가 급격하게 팽창함에 따른 것이다. (2) 수산청 발족 1966 년 3 월 수산청이 발족 된 이후 공장 신설에 대한 지원 은 냉동공업 발전의 촉매가 되었다. 그래서 1960 년대 후반에 는 여수, 목포, 군산, 동해, 속초, 영일군, 제주 한림, 보령, 후 포 등 전국에 냉동공장이 설립되었다. 따라서 1960 년 대 이후 냉동기 수요는 급격하게 증가 되었다. 3) 1971~1980 (1) 가동되던 공장과 주요 용도 1970 년대에 가동되던 냉동창고들은 대부분 일제 강점기로 부터 운영되던 곳들이고, 일부분이 1960 년대에 신설된 공장 이었다. 주로 얼음을 생산하였으며, 일부 수산물을 단순 가공 하여 수출하는 용도를 제외하고는 국내에 유통되었다. (2) 어선의 개량과 동력화의 영향 1970 년대에는 대일 청구권자금과 한일 어업협력자금이 지 원되면서 어선의 개량과 동력화가 이루어졌으며, 동시에 일본 으로부터 중고선 도입이 활발해져서 어획량이 크게 증가되었 다. 따라서 냉장능력도 38 000 톤 규모(1970)에서 220 000 톤 (1980) 규모로 10 년간 5.8 배로 증가하였다. 1968 년에 시작된 제 2 차 경제개발 5 개년 계획으로 농수산 물유통공사는 1971 년 서울 노량진에 한국냉장을 건설했다 95). 당시 국내 최대 규모였으며, 뒤이어 부산, 목포, 묵호에도 이 | {}
33ea1266-16f4-4af4-b938-eb71f54d20e3 | 1권.pdf | 4.22-34 제 4 편 설비 일반 와 유사한 대형 냉동 창고가 건설되었다. (4) 부산 고려냉장 수산물유통공사의 지원으로 1976 년 부산 장림동에 영업용 냉동창고를 건설했다. 국내 최초의 10 000 톤급 규모였다. (5) 원양 업체와 대형 선망업체 들의 창고업 진출 1970 년데 중반에는 대림수산, 진영수산, 동성산업, 오양수 산, 고려 원양어업 등 대기업들이 냉동 냉장업에 진출하여 자 가용 대형 창고들을 건설하여 운영하였다. (6) 압축기 생산 1970 년대 스크루압축기가 사용되기 전까지는 고속 다기통 압축기가가 주류였다. 대형 냉동산업용 압축기 기술은 산업용 냉동기 전문업체로 국내 시장 최대 점유율을 가진 (주)한국마 이콤(1975 설립, 일본의 마에가와 제작소와 기술제휴)의 주도 로 이루어졌다. 1970 년대부터 도입된 냉동공장이 대형화 하는 추세에 따라 냉동기도 대용량이 필요하게 되었다. 따라서 스크루 압축기 사용이 불가피한 상황이었다. 그러나 이 기종은 고가의 설비 비가 요구될 뿐만 아니라 소음이 크고 냉동유 소모가 많다는 등의 단점이 있었다. 국내에서 생산되는 고속다기통냉동기는 수입품과 의 경쟁에서 열세였고, 경원세기에서 생산되던 스크 루 냉동기도 1980 년대 초까지만 생산되었을 뿐이다. 1980 년대에 들어 수입 수산물이 증가되면서 냉동 냉장 시 설 또한 증가되고 대형화 된다. 이에 따라 스크루냉동기 사용 도 증가되었다. 그러면서 냉각방식도 변화되기 시작하였다. (7) 대형냉장고 1970~80 년대 부산등지에 건설된 대형냉장고에는 마에가 와 제작소의 스크루 냉동기와 최신 설비기술이 도입 적용된 것이다. 이후 냉동기 수요가 증가하자 1980 년 한국마이콤이 압축기를 국내 제작하였으나, 1990 년대 후반에 들어와 시장 이 축소되자 국내 생산은 중단되고 일본 또는 멕시코 산 압축 기를 수입하여 사용하게 되었다. 4) 1981~1990 (1) 냉동 냉장업계의 호황기 1980 년대는 업계가 호황을 맞는다. 물동량 증가 대비 냉동 창고의 부족으로 신규 냉동창고의 건설이 증가되었으며, 수도 권과 부산지역에서는 동결과 제빙 중심에서 대형 냉동 창고업 으로 영업이 확대 되었다. (2) 10 000 톤급 이상의 대형 냉동공장 1980 년대 중반, 심진냉장, 경진수산, 해원냉장, 동원수산 부산공장 등 1 만톤급 이상의 대형 공장들이 본격적으로 가동 되었다. 원양어획물 반입량의 증가와 함께 정부지원으로 노후 어선 대체사업과 신조선 건조사업이 추진되었다. 그 결과 어업생산량은 280 만톤(1981)에서 330 만톤(1990) 으로 늘었고, 냉동 보관 물량이 늘면서 냉장규모 또한 26 만톤 (1981)규모에서 86 만톤(1990) 규모로 3 배 이상 증가되었다. 95) 2014.7.10.~2015.8 43 년만에 기존 창고가 헐리고 현대화된 냉동냉장 시설로 건설되었다. 5) 1991 이후 (1) 1991 ~2000 1990 년대에 들어 수도권에 대형 냉장고가 건설되면서 냉동 냉장 산업은 냉장규모 기준 1991 년 97 만 5 천톤 규모에서 1992 년 1 백만톤을 넘기고 매년 확장되어 2000 년에는 155 만 톤 규모로 1.6 배 성장 했다. 또한 많은 냉동 창고들이 자가용 에서 영업용으로 전환되고, 수입물량이 증가함에 따라 보세장 치장도 많이 늘어났다. (2) 2001 이후 신규로 건설되는 냉동공장은 주로 2 만톤급 이상이었다. 부 산지역을 중심으로 3 만 2 천톤(고려수산 제 2 공장, 2000), 2 만 5 천톤(유림냉장, 2001), 3 만 1 천톤(냉장인터불고 2 공장, 2007), 5 만 6 천톤(동영콜드프라자 2 공장, 2007) 규모의 공장들이 들 어섰다. 이로써 2002 년의 전국 냉장능력은 679 개 업체에서 175 만톤, 2013 년에는 7801 개 업체에 280 만톤에 이르게 되었다. 3.4.3 냉동기술의 진보 1) 유닛쿨러 방식의 적용 1980 년대부터는 냉각방식으로 주로 사용되던 핀코일 방식 은 유닛쿨러 방식으로 대체되어 갔다. 이는 냉동의 목적의 변 화를 의미한다. 즉 초기 냉동의 목적은 제빙이었다. 그러나 점 차 식품, 이를 테면 생선같은 것들을 얼리고, 얼린식품을 저장 하는 냉장고업 즉 물류업의 용도가 증가함으로서 냉동의 영역 이 확대된 것이다. 또한 유닛쿨러는 천정코일방식 대비 초기투자비와 운전 경 비가 적게 소요될 뿐만 아니라, 온도상승, 수증기압 차에 따른 승화현상이 적다. 그러므로 장기간 보관이 필요한 물품이나, 중량 변화가 없어야 하는 고가품 등을 저장해 두는 것에 적합 하다. 2) 냉동효율 향상을 위한 노력 기술적으로 냉동효율의 향상을 위한 연구와 노력이 시작되 었다. 그 예로, 액 펌프를 사용하는 강제순환 방식이나, 2 단 압축방식이 적용되기 시작한 것이다. 이러한 방식은 부산의 성보실업이 최초로 상업용 냉장고에 적용하였다. 그 후 액펌 프를 사용한 2 단 압축식이 냉동공장을 중심으로 폭 넓게 퍼져 나갔다. 3) 냉각 코일의 발전 1980 년대부터는 냉동 냉장설비 기술의 발전이 본격화 된다. 1960 년대 이전의 초기 냉동방식은, 강관 DN 50 의 3 단 코 일을 천정에 설치하는 방식 즉, 천정코일식이 전부였다. 1980 년대 이후의 천정코일은 강관 DN 50 의 2 단으로, 1990 년대에 들어와 서는 강관 DN 40 의 2 단으로, 최근에는 DN 50 의 1 단으로, 배관재료는 알미늄핀 코일을 사용하였다. 냉각코일은 유닛쿨러 방식 대비 초기 투자비가 높고, 송풍기 를 사용하지 않음으로 제상이 불가하다는 등의 단점이 있다. 그 러나 기술과 재료의 발전으로 이러한 단점들은 보완 될 것이다. 코일 배관에 있어서도 헤더를 사용하거나, 관을 직접 굽힘 에 따른 단면 축소 현상 방지를 위하여 U 밴드를 사용하는 등 | {}
ff875e73-3f26-4db9-a1af-b899b173beb7 | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-35 으로 압력손실을 줄여가고 있다. 4) 프레온 직접 팽창식 쿨러 1980 년대 말부터 프레온 직접 팽창식 쿨러 사용이 보편화 되었다. 이는 암모니어와 달리 동관에 영향이 없어 유닛쿨러 의 냉매로 주로 사용되었고 시스템도 간단하기 때문이었다. 5) 암모니어 건식 유닛쿨러 시스템 암모니아는 냉동유에 용하되지 않으므로 증발기로 유입된 오일의 분리를 위해 만액실이나 반 만액식 유닛쿨러가 많이 사용되었다. 거기에 전자식의 팽창밸브 적용으로 제어범위가 넓어졌고 체적 유량이 적은 냉매 제어 또한 가능하며, 낮은 과열도에서 도 안정적 이었기 때문이다. 1990 년대 중반부터는 동관 대신 알미늄핀 코일을 사용하는 시스템이 대규모 냉장고에 적용되기 시작했는데, 이는 용해되 는 합성유가 개발되었기 때문이다. 한편 동관에 비해 저렴한 알미늄 코일을 사용함으로서 제 조원가는 줄어들었지만, 배관의 주재료인 강관과 알미늄관의 접합에 있어서는 가스나 전기을 사용하는 일반적인 용접방법 적용이 불가능하기 때문에, 특수 용접법인 폭발식 용접이음쇠 를 사용해야 했다. 그래서 이 방식 또한 플랜지 접합 방식으 로 전환되고 있다. 6) 팽창밸브 1960 년대까지 주로 사용되던 수동 평창밸브는 전자식으로 대체되고, 1980 년데 이후는 암모니아 냉동장치를 제외하고는 거의 사용 되지 않는다. 프레온을 사용하는 냉동장치에는 감온통을 이용하는 자동 팽창밸브 사용이 일반적이다. 이는 냉매로서의 프레온은 제어 가 쉽기 때문이다. 그러나 제어범위가 좁고 반응속도가 느려 과열도가 필요 하다는 단점이 있다. 그럼에도 불구하고 화학 공정에만 주로 사용 하던 전자식 팽창밸브는 1990 년대 중반 부터는 일반 냉장고 공사에도 적용되기 시작하였다. 전자산업 의 발달로 센서 등 제어기기의 가격 경쟁력이 높아졌기 때문 이다. 7) 초저온 이원 냉동시스템 (1) 원양어업 발달의 영향 1950~ 1960 년대의 원양어업은 수출의 중요한 부분이었다. 1970 년부터는 참치잡이 독항선이 원양어업의 성장을 견인했 다. 참치를 그대로 수출하던 방식에서 가공하여 수출 하는 방 식으로 발전됨으로서 초저온 냉장고의 수요가 나타나기 시작 하였다. (2) 자가용 초저온 창고 1980 년부터 원양어업 업체들의 자가용 초저온 창고가 건설 되었다. 처음에는 ~ 45°C 이하의 보관 조건에서 장시간 고품 질을 유지하기 위하여 - 60°C 유지를 설계조건으로 하고 있 다. 초저온 냉장고는 암모니아 보다 프레온을 사용하는 경우 가 많지만 암모니아 액 강제순환방식도 사용된다. (3) 이원냉동의 시작 1990 년경부터는 수요처의 보관 식품에 대한 품질향상을 위 하여 - 55°C 이하에서의 보관을 요구하게 되면서 이원 냉동 의 필요성이 대두 되었으며, 1990 년대 후반에 들어와 적용되 기 시작하였다. 그 이후는 초저온 냉장고는 이원냉동이 주류 가 되었다. (4) 냉매 냉매로는 고온측과 저온측으로 구분하여 R-22/R-23, R- 40a/R-23, NH3/R-23 등이 사용되며, 저온냉매인 R-13 은 소형 냉동장치에 사용되었으나, 2000 년부터는 환경 오염물질 로 규정되어 신설되는 설비에는 사용할 수 없게 되었다. 2 원 냉동장치의 고온측 냉매인 R-22 도 마찬 가지다. 8) 동결방식 초기의 완만동결(slow-freezing) 방식은 고속압축과 접촉 식 급속동결(contact-freezing)의 방식으로 발전되었다. 냉장설비는 천정배관에 의한 정지공기 상태의 시설에서 1970 년대 이후에는 공기순환식 냉동시설 즉 유닛쿨러를 사용 하게 되어 동결속도가 빨라지게 되었다. 9) 단열재 1930 년대 이전의 단열재로는 천연재료로 왕겨, 톱 밥, 코르 크 등이 사용되었지만 1960 년 이후는 인공재료로서 스티로폼 등이 사용되고, 1980 년대 이후는 우레탄폼, 스프레이폼 등의 사용으로 단열성능이 향상됨으로서 냉각부하 감소로 인한 운 전경비의 절감 그리고 내부 유효 공간도 넓어지는 효과 를 얻 을 수 있었다. 3.5 공조 3.5.1 개항으로부터 일제 강점기(1976~1945) (1) 개항~ 대한제국(1876-1910) 1876 년 개항과 더불어 외국인들이 들어와 주택이나 건물을 지었지만 사용된 공조설비는 없다. 그들 역시 당시는 위생과 난방설비를 갖추는 것이 최고의 수준이었다. (2) 일제강점기의 공공기관 건물의 공조(1910~1945) 최초의 전공기방식 공조를 적용한 건물은 저축은행본점 (1935, 현 제일은행)이다. 여름에는 냉풍을 공급하여 냉방을 하고, 겨울에는 온풍을 공급하여 난방을 하는 방식이다. 냉열원으로는 증기분사식 냉동기를 사용하고, 전관을 3 부 분으로 구획하여 각 구획을 담당하도록 공조기 3 대를 두었다. 환기 덕트는 기둥의 내부와 엘리베이터 실 후면, 그리고 계단 실 사이에 설치했다. 3.5.2 해방 후(1945~ 1961) 1) USOM 과 최초의 정부 종합청사(1955-1961) 서울 세종로에 건설된 쌍둥이 건물로 불리는 USOM 청사 는 미 군정청의 주관하에 미국의 기술로 건설된 건물로 1 개 동은 대한민국 최초의 청사(현, 역사박물관)로, 나머지 1 개동 은 USOM(현, 미 대사관)의 청사로 사용 되었다. 건설사업 | {}
b87416ca-6f21-4155-b3fd-2bb9fddc301b | 1권.pdf | 4.22-36 제 4 편 설비 일반 자체가 완성인도방식(turn key)이었으므로 기자재가 전부 미 국이나 지정하는 국가에서 들어 왔다. 최초의 전관공조 건물로 설계와 시공 모두 미국의 P&E 와 Vinnel 이 담당하였다. 설계와 감리에 관여한 한국인으로는 건축기사로 일한 이용재(���, 1897-1974)였다. 주도는 미 국이었지만, 한국인 기술자와 인부들을 활용하여 공사를 시행 했기 때문에 사실상 그가 업무를 주도한 셈이 된다. 공사 후 그는 미 군정청의 건축서장으로 근무 하였다. 이 공사는 설비분야 기술발전에 큰 영향을 끼쳤다. 선진기 술을 직접 체험하는 계기기 되었으며, 이 현장에서 경험을 쌓 은 기술자 들은 그 후에 건설되는 건물의 난방공사에 단독으 로 참여하였다. 난방설비가 완벽한 오피스 빌딩의 모델이 되었다. 2) 중앙청(구 조선총독부)복구(1959) 전쟁 중에 외부는 극히 일부만 파손되었지만 내부는 완전 히 소실된 상태였다. 다른 공사와 함께 전공기방식의 공조 설 비도 한국인 가술자들에 의한 설계와 시공으로 완성되었다. 3.5.3 경제개발계획 수립이후(1962~ ) 1) 공조설비를 갖춘 최초의 복합 건물-워커힐 1962 년 제 1 차 경제개발 5 개년 계획이 착수되고 경제여건 이 활황을 맞게 됨으로서 시울시내에 많은 건물들이 건설되기 시작하였다. 당시는 주한 미군이나 외교관들이 휴가를 얻으면 대부분 일본으로 갔다. 그들이 국내에서 휴가를 보낼만한 시설이 없 었던 것이 이유다. 이러한 상황에서 그들이 국내에서 휴가를 즐길 수 있도록 할 수 있다면 외국에서 소비하던 달러도 국내 에서 사용하게 될 것이다. 그러므로 우선은 그들에게 적합한 시설을 갖추어야 할 필요가 있었다. 그래서 광나루 산마루에 위락시설을 갖춘 리조트를 계획하게 되었다. 그리고 한국전 쟁 당시 미 8 군 사령관이었던 워커%)장군을 기린다는 뜻으로 그의 이름을 따서 워커힐이라 하였다. 워커힐은 연예장, 카시노, 힐탑바와 식당을 갖춘 본관건물과 호텔 3 개동, 소규모 모텔, 옥외수영장, 사격장, 리크레이션 센터 를 갖추었다. 하늘에서 내려다보면 배치형태가 W 자이다. 설계는 현대설비 연구소(김효경, 위용호, 배승환)가 담당 하였다. 주 건물에는 2 중덕트 방식, 호텔은 팬코일 유닛, 모텔 과 힐탑바 등에는 패키지형 공조기를 설치했다. 우리 기술로 공조설비가 설계되고 시공된 최초의 복합건물이 되었다. 2) 공조냉동 기술자에 대한 월남 특수 1964 년 한국군의 월남전 파견은 전투병력 이외에도 군대시 설에 사용되는 에어컨이나 냉장고 냉동기 등 가전제품의 설 치, 시공 유지관리를 위한 기술요원도 필요했다. 이에 따라 냉 동 공조 기술자에 대한 수요가 급격하게 늘게 되자, 인력양성 을 위한 냉동공조기술을 가르치는 학원들이 서울의 종로 일 대에 우후죽순처럼 생겨났다. 96) Walton Harris Walker(1889.12.3.-1950.12.23.) 이러한 시대적 요구에 부응하여 현 기술협회의 전신인 한 국냉동 공조기술개발협회가 설립되고, 고압가스 냉동기계 기 능사 자격시험 업무를 대행하였다. 그리고 자격증을 취득한 많은 기술자들이 기술요원으로 취업할 수 있게 되었다. 3) 새로운 방식의 공조시스템 적용 (1) 물-공기식 공조방식 우리나라는 겨울이 길고 외기온도도 낮다. 그래서 겨울철 건물의 외부와 접한 창가에는 사람에게 불쾌한 냉감을 주는 기류 즉 콜드드래프트 현상이 발생하게 된다. 따라서 전공기 방식으로는 이러한 문제를 해결할 수가 없 어 실내의 쾌적조건을 만족 시킬 수 없었다. 그래서 창문 하 부에는 방열기나 팬코일유닛 등을 설치하는 물-공기 방식의 공조설비로 콜드드래프트 문제를 해결해 왔다. 그래서 우리나 라의 공조설비는 물-공기 방식이 주류였던 것이다. (2) 에어워셔방식 1968 년 대구의 내외 방직공장의 산업용 공조시스템으로 처 음 적용되었다. (3) 유인유닛 방식 1968 년 뉴서울 호텔, 서울시 교육위원회 건물, 감사원 청사 와 1969 년 국회의 사당에 유인유닛 방식의 공조시스템이 적용 되었다. 그러나 팬코일 유닛은 개별적 운전이 가능한데 반하 여 유인유닛은 개별운전이 불가하고, 유닛자체의 공기정화 능 력도 낮다는 등의 불만요소가 불거져서 이 방식 적용을 기피 하는 현상이 나타났다. (4) 건물의 공조공간을 내 외부로 구획 1970 년대에 들어 기존의 공조방식 적용상의 문제점을 보완 하는 차원에서, 대형건물의 경우에는 공조 공간을 내부와 외부 로 구획하고, 구획별로 다른 방법 즉 내부는 공기식, 외부는 팬코일 유닛을 적용하는 방식이 도입되었다. 가든타워(1970), 한국외환은행본점(1973), 대우센터빌딩(1974), 동방생명빌딩 (1974), 정부제 2 종합청사(1977)등 많은 건물에 이 방식이 적 용되었다. (5) 가변풍량(VAV) 공조방식 1973 년 석유파동 이후 국제적으로도 에너지절약이 가능한 공조시스템으로 가변풍량 공조방식이 유행하게 되었다. 이러 한 유행이 국내에도 전파되어 1977 년 최초로 대한화재보험 빌딩에 가변풍량 공조방식이 적용되었다. 이후 이 방식을 적 용하는 건물들이 늘어나게 되었다. (6) 공조설비 변화 국내 공조설비는 사실상 1970 년대 이후부터 가능해진 설비 이다. 1960 년 이전의 공조란 전공기방식의 냉난방을 말하는 것이고, 가변풍량 공조방식(1970 년대 중반) 등의 중앙 공조 에서 비용도 줄면서 설치와 운전이 편리한 개별유닛방식 (2000 년대)으로 이어졌다. 4) 크린룸 (1) 초창기 1970 년대 크린룸 적용의 초장기에는 AHU 를 사용하여 해 당 실 전체를 대상으로 하는, 청정도가 그리 높지않은 방식이 적용되었다. | {}
0b028d02-f775-4cd8-b1af-bba7e36b4cdc | 1권.pdf | 제 22 장 건축기계설비의 역사 4.22-37 (2) 핵심 공간 대상의 크린룸 그 후 1980 년대 중반에 들어서는 중요한 부분 죽 핵심 지 역의 최소 공간만을 고청정도로 유지하는 「크린터널 모듈」 방식이 개발되었다. (3) 오픈베이(open bay)방식 1988 년경부터 반도체 업체의 대규모 VLSI(초고밀도 집적 회로) 생산 공장에 대한 크린룸 수요가 발생하였다. 여기서는 영역별로 청정도를 달리하거나, 필요시 청정도를 변화 시킬 수 있는 방식이 요구되었다. 1~4 메가디램 반도체 공장의 경우에는 연구실 구역과 생산 구역 간을 판막(��)으로 구획하는 오픈베이 방식이 적용되 었다. 1990 년도 초반에는 팬필터유닛(FFU)이 개발됨으로서 설치 위치 변경 등에 대한 가변성이 좋아지고, 그간의 송풍기나 부대 시설이 차지하는 공간을 대폭적으로 줄일 수 있게 되었다. (4) 청정(��) 공기 실험실 청정공기에 대한 인식이 높아지면서 1974 년 KIST 반도체 연구실에 최초의 클라스 10 000 급의 청정공기 실험실이 들 어섰다. 범양냉방과 에어테크노로지(일)에 의해 제작된 장비 가 사용되었다. 바이오 크린룸은 1975 년 서울대학병원 수술실에 클라스 1 000 급이, 1977 년에는 한국전자기술연구소에 클라스 100 급의 산업용 크린룸이 시공되었다. 5) 빙축열 (1) 피크전력 상승억제 대책 빙축열은 피크전력 상승 억제를 위한 대책의 일환으로 1989 년 말 심야전력 이용제도가 시행됨에 따라 적용된 기술 이다. 원리는 전력 수요에 대한 여유가 많은 심야(23:00~ 09:00)의 전력으로 냉동기를 가동하여 얼음을 만들고, 이를 축열탱크에 저장하였다가 전력소비가 많은 주간의 냉방으로 사용하는 방법이다. 에너지를 경제적으로 사용할 수 있다는 측면에서 추진된 기술이다. 1990 년 하계에 한국전력의 한 지 점 건물에 설치한 빙축열시스템을 시험적으로 운영해 효과 를 확인한 다음 1991 년부터 보급이 본격화 되었다. (2) 빙축열 시스템 다수의 업체가 각각 고유한 이름을 붙인 빙축열 시스템 제조 에 참여 하였는데, 금성사의 EVAPCO, 경원세기의 FAFCO, 범양냉방의 BAC, 중앙개발의 Icceball, 동홍전기의 Icelens, 신성엔지니어링의 CALMAC 등이며, 이앤아이는 국산화시킨 아이스 볼로 시장에 진출하였다. 그러니 시간이 경과 함에 따른 빙축열시스템의 성능저하 등의 문제점들이 부각되고, 전력사정 도 나아지자 축열 시스템에 대한 관심도 줄어들게 되었다. (3) 중앙 집중냉방 1972 년 2 월 관계규정 97)의 개정으로 건축물의 중앙집중식 냉방설비는 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 충당할 수 있는 용량의 축냉식 또는 가스를 이용하는 방식을 적용해야 했다. 따라서 빙축열방식이나 가스직화식 흡수식냉온수기 채택이 늘어 나게 되었다. 97) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 6) TAB 기술의 도입과 발전 (1) 기술도입 초기 1960 년대의 공기조화기술 도입 초기에는 갖추어 진 시스템 의 효율이 설계의 도 대비 어느 정도의 수준인가는 확인조차 하지 못했다. 그저 선진국처럼 건물에 공조설비를 갖추었다는 사실 자체만으로 뿌듯해했던 시기다. (2) TAB 의 필요성 인식 1970 년대 후반에 들어 해외 건설공사에 참여해본 경험으로 TAB(testing, adjusting and balancing, 시험조정 평가)의 필요성을 깨닫게 되고, 장차 시행에 대비한 준비에 들어간다. (3) 최초의 TAB 1980 년대에 들어와 서 해외 현장에서의 TAB 기술을 접해 본 기술자들이 늘어나면서, 이들이 주축이 되어 처음으로 원 자력 발전설비에 대한 TAB 가 실행되었다. (4) 본격적인 활도 설계업체에서도 공조설비에서 뿐만 아니라 모든 설비시설 에 대한 TAB 가 필요하다는 사실을 인식하게 되었다. 1986 년 우원설비는 TAB 전담부서를 설치하여 기술보급 98)과 함 께 TAB 용역 업무를 개시하였다. 이후 다수의 설계업체들이 TAB 전담부서를 조직하여 용 역업무를 수행하고 있으며, 모든 건설공사는 준공 전 TAB 를 거쳐 시스템의 효율이 합당한지의 여부를 평가하는 일이 일반 화 되었다. (5) 관련 기술기준 1988 년 설비공학회 제정의 「공기조화설비의 시험 조정 평가 기술기준」이 있고, 그 외 관련단체들이 만들어 낸 「표준품셈」, 「 TAB 시행 전 첵크리스트」, 「TAB 수행 지침서」 등이 있다. 3.5.4 국산 공조장비의 발전 1) 냉동기 (1) 1960 년대의 공조장비 생산업체 홍진산업, 천양사, 경원기계, 범양냉방공업, 동홍전기 등의 업체들이 외국 유수의 제작사들과 기술제휴 등을 통하여 외국 산 일색이었던 장비류 시장에서 국산화를 추진하였다. (2) 흡수식 냉동기 1966 년 홍진산업이 기차제조사(KSK, 일)의 기술을 도입 하여 최초로 국산 흡수식 냉동기를 제작하였다. (3) 터보 냉동기 1971 년 현대양행이 최초로 제작하였는데, 설계는 크라이슬 러 에어템프(Chrysler Air-temp, 미)에서 담당하였다. (4) 지열히트펌프 히트펌프는 전기식(EHP)과 가스엔진식(GHP) 으로 나누어 지며, 국내에 도입된 것은 2000 년이지만 2005 년부터 GHP 가 생산 되었다. 초기에는 80 kW 의 단일용량이었지만 지속적인 발전으로 10~50 kW 의 다양한 제품들이 생산되고 있다. (5) 냉동기 효율의 향상 터보 냉동기는 2000 년대 초반까지 R123 을 주 냉매로 사용 하면서 COP 5.0~5.5 수준이었다. 그 후 발전을 거듭하여 현 98) 공기조화설비의 TAB 기술 | {}
53eafa2c-a178-44d0-b484-039a66c252e1 | 1권.pdf | 4.22-38 제 4 편 설비 일반 재는 6.0 이상으로 향상되었다. 용적형 냉동기는 2000 년대 초반까지 주로 왕복동압축기를 사용하던 중소형 수냉식 냉동기로 COP 는 3.5~3.9 정도가 일반적인 수준 이었다. 그러나 2000 년대 이후에는 스크류압 축기 적용이 일반화되고 건식 증발기 설계기술이 향상됨으로 서 수냉식 공조용의 경우는 COP 4.0~4.2 수준의 제품들이 일반화 되었다. 흡수식 냉동기는 냉온수 유닛 기준으로 1990 년대에는 COP 1.0, 2000 년대에는 COP 1.2 와 1.32 제품이 생산되고 있 으며, COP 1.2 인 제품이 주류를 이루고 있다. 최근에는 COP 1.35 의 고효율 제품들이 출시되는 등 냉동기의 효율이 향상되 고 있다. 2) 에어컨 (1) 외국산 수입 판매 1960 년대 범양상선이 일본의 다이킨 에어컨을 수입하여 판 매하였다. 1960 년대말 경원기계공업은 미군시설에서 사용하 던 중고품들을 수리하여 판매하였다. (2) 부품수입 1970 년대 금성에서 일본 업체와 의 기술제휴를 통하여 부품 과 완제품을 동시에 수입하여 판매하였다. (3) 합작회사 출현 1970 년말~1980 년초에는 미국의 캐리어와 한국의 대우가 합작하여 대우캐리를 설립하고 국내 생산을 시작하였다. 1980 년대 들어서는 삼성이 일본 업체와 의 기술제휴로 에어 컨 사업을 시작하였다. (4) 수냉식에서 공랭식으로의 전환 1980 년대에 들어 금성 삼성 대우 등 대기업들이 독점하던 에어컨 시장에 경원세기, 범양냉방 등 전문 중소기업이 가세 하면서 주류를 이루던 수냉식 에어컨 시장이 공랭식 에어컨 시장으로 변화되었다. (5) 벽걸이형에서 천정형으로의 전환 1991 년 벽걸이형 에어컨이 생산된데 이어 1998 년에는 천 정형 에어컨이 생산되었다. 3) 공조 장비의 완성 이로써 에어컨디셔닝의 아버지 윌리스 캐리어가 1950 년대 에 유비쿼터스화 한 휴대용 에어컨디셔너를 설계하여 모든 사 람들이 이용할 수 있는 에어컨을 만들어 낸지 50 여 년 만에 우리나라 공조장비도 완성단계에 도달되었다. 참고 문헌 Science. Wikipedia 1. The Histoy of 2. The history of plumbing, Plumbing Engineer March/ 2001, April/2001, May/2001, June/2001. 3. Central Heating/Modern central heating systems. Hot air. Wikipedea 4. Patrick Mitchell (2008). Central Heating, Installation, Maintenance and Repair. WritersPrintShop. p. 5. From Wikipedia, Central Heating, 5. An Early History Of Comfort Heating. http://www.achnnews.com/articles/87035 6. Gorrie & His Ice Machine. Euring Brian Roberts, CIBSE Heritage Group 7. Alfred Wolff Air Conditioning Pioneer. Brian Roberts, CIBSE Heritage Group 8. Willis Carrier Biography. http://www.madehow.com/in wentorics/71/Willis-Camier.bmm/foz24g23d.IBN 9. 金永浩, 급수급탕배관에서의 수격압 방지기술 "공기조화 냉 동공학 제 21 권 제 6 호(1992, pp. 451 ~464) 10. 金永浩, 급수배관계통에서 발생하는 이상압력 조절기법. 2000 위생부분강연회,(사)공기조화 냉동공학회 11. 이용화, 유지오, 박효석, 김영호, 급수관로에서 발생되는 수 격압력 특성과 발생압력제어. 2000 위생부분강연회,(사)공 기조화 냉동공학회 12. 역류방지에 대한 외국의 사례/ Leonard G. White, 오재홍. 2001 위생부분학술강연회,(사)설비공학회 13. 설비공학회, 설비공학편람 제 3 판. 제 4 권 위생 소방 환경 14. 국토해양부. 건축기계설비 설계기준 2010. 15. 설비공학회. 설비표준용어집.2015. 16. 金永浩, 노출된 배관 및 장비의 동결방지 기법(The dynamic of freeze), 대한설비공학회 2007 동계학술발표대회 논문집. 17. 金永浩, 동결방지밸브의 종류별원리와 적용 특성, 설비 제 32 권 제 5 호 Vol. 32 No. 5, 2015. 18. 설비공학회, 공장부문 강연회집. 주제: 난방온도조절밸브, 1991.4.26. 19. 金永浩, 난방온도조절밸브(3 판). 1994.8.25., pp20-21 20. 설비공학회, 93 위생부문강연회-주제: 워터 밸런싱 기술, 1993.5.7. 21. 金永浩, 난방시스템의 밸런싱, 1994.8.재판 | {}
271230c1-53a2-42eb-8005-632f3f14de2b | 1권.pdf | 0 C 찾 아 보 기 ○ C | {}
cea93b1c-ed13-4a1a-8a45-2196ef61d82a | 1권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 7 ¦ ¦ 경계층 ¦ 1.3-6 ¦ 과학의 아버지 4.22-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 경제성 평가 ¦ 2.10-1 과학혁명 ¦ 4.22-1 ¦ ¦ 가구급수부하단위 ¦ 4.22-25 ¦ 경제성 ¦ 2.8-2 관로요소의 마찰손실 ¦ 1.3-10 ¦ ¦ 가변 제어 ¦ 1.6-3 ¦ 경질발포플라스틱 단열재 2.9-6 ¦ 관형 축류송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ ¦ 가변 피제어장치 ¦ 1.6-3 ¦ 경질우레탄폼 단열재 2.9-7 ¦ 광도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 가속도계 ¦ 1.5-17 ¦ 경험 모델 ¦ 3.15-11 광막반사 ¦ 2.8-26 ¦ ¦ 가습부하 ¦ 3.13-11 ¦ 계전기 1.6-14 ¦ 광선 추적법 ¦ 3.15-20 ¦ ¦ 가습장치부하 ¦ 3.13-41 ¦ 고속 푸리에 변환 (FFT) 1.5-17 ¦ 광속 전달법 ¦ 3.15-20 ¦ ¦ 가용에너지 ¦ 1.1-3 ¦ 고온수 난방 4.22-9, 4.22-30 ¦ 광속 ¦ 3.15-18 ¦ ¦ 가조시간 ¦ 3.15-15 ¦ 고온수시스템 4.22-9 ¦ 교축 범위 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 가중계수법 ¦ 3.14-1, 3.14-5 ¦ 고유진동수 1.5-14 ¦ 교토의 정서 ¦ 2.8-22 ¦ ¦ 가청주파수 ¦ 1.5-2 ¦ 고체전달음 1.5-6 ¦ 구공탄 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ 간선의 전압강하 ¦ 2.9-24 ¦ 고형폐기물 2.8-22 ¦ 구동력 ¦ 3.12-15 ¦ ¦ 간섭 ¦ 1.5-2 ¦ 고효율 변압기 2.9-24 ¦ 구면파 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 감각레벨 ¦ 1.5-9 ¦ 고효율 송풍기 ¦ 2.9-13 구조전달음 ¦ 1.5-5, 1.5-19 ¦ ¦ 감각보정회로 ¦ 1.5-18 ¦ 고효율 펌프 ¦ 2.9-13 국부압력손실 ¦ 4.16-21 ¦ ¦ 감압밸브 ¦ 4.22-24 ¦ 고효율에너지기자재 2.9-11, 2.9-13 ¦ 국소불쾌감 ¦ 3.11-6 ¦ ¦ 강수량 ¦ 3.12-7 ¦ 고효율조명기기 2.9-24 ¦ 국제표준단위계 ¦ 4.19-1 ¦ ¦ 강제대류 ¦ 1.4-16 ¦ 곡선 3.15-24 ¦ 굴뚝효과 ¦ 2,7-7, 2.9-9 ¦ ¦ 개구부 효율성 ¦ 3.12-17 ¦ 공기 대온도차 방식 2.9-13 ¦ 굴절 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 개량온돌 ¦ 4.22-27 ¦ 공기 압축 냉동 1.1-14 ¦ 굽힘진동 ¦ 1.5-17 ¦ ¦ 개방시스템 ¦ 1.1-1 ¦ 공기선도 1.2-3 ¦ 규정양정(normal head) ¦ 1.3-29 ¦ ¦ 개별난방 ¦ 4.22-28 ¦ 공기유동 경로 3.15-8 ¦ 규정유량 ¦ 1.3-29 ¦ ¦ 개질기 (refomer) ¦ 2.8-15 ¦ 공기전달음 1.5-5, 1.5-6 ¦ 그라스울 단열재 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 거대공간 ¦ 4.22-15 ¦ 공기조화 계획 1.2-14 ¦ 그린빌딩 ¦ 2.8-20 ¦ ¦ 건도 ¦ 1.1-1 ¦ 공기조화 설계 1.2-12 ¦ 극한 건구온도 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ 건물 가압 ¦ 3.12-14 ¦ 공기조화 1.2-11 ¦ 극한 습구온도 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ 건물유효틈새면적 ¦ 3.13-8 ¦ 공기확산 성능지표 4.16-13 ¦ 글로브 밸브 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 건축기계설비 설계기준 ¦ 4.22-25 ¦ 공기환경 3.15-1 ¦ 글리콜(부동액) ¦ 2.8-22 ¦ ¦ 건축음향 ¦ 3.15-22 ¦ 공압 밸브 구동기 1.6-7 ¦ 급배수위생설비 코드 ¦ 4.22-5 ¦ ¦ 검출기 ¦ 1.6-1 ¦ 공정 1.6-1 ¦ 급속개방 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 격자 검사(grid check) ¦ 3.15-6 ¦ 공조설비 1.2-11 ¦ 급속동결 ¦ 4.22-35 ¦ ¦ 격자(mesh) ¦ 3.15-4 ¦ 공조시스템 부하 3.13-41 ¦ 급속모래여과 법 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ 경계 조건 ¦ 3.15-1, 3.15-7 ¦ 공조조닝 3.13-41 ¦ 기간공조 ¦ 1.2-14 ¦ ¦ 경계층 두께 ¦ 1.3-6 ¦ 공진 1.5-14 ¦ 기계식냉동기 ¦ 4.22-11 ¦ ¦ 경계층 방정식 ¦ 1.3-7 ¦ 과정 1.1-1 ¦ 기계임피던스(mechanical ¦ ¦ | {}
fb9975ea-21c3-404c-9812-b5d4c49254ea | 1권.pdf | 4 제 1 권 기 초 ¦ impedance) 기기 기밀성 등급 기상자료 기수분리기 기어 펌프 기체공동 기포펌프 ¦ 1.5-13 3.12-26 2.9-9 3.12-1 4.17-19 1.3-25 1.3-22 ¦ 냉방부하온도차/냉방부하계수 (CLTD/CLF) 냉수 대온도차 방식 네트워크 모델 넬슨 번디 넷-제로에너지 건물(NZEB) ¦ 3.13-12 2.9-13 ¦ 도서표기 심벌 동결방지밸브 ¦ 4.18-9 4.22-25 1.6-15 1.1-5 3.12-25 3.12-6 3.12-7 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이방향 응력(longitudinal ¦ ¦ 노점온도 노통보일러 ¦ 3.15-8 4.22-11 2.8-20 1.2-2 ¦ 동력 계전기 동력 사이클 동력 동시발생 건구온도 동시발생 온도 동시발생 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-31 ¦ ¦ 3.12-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-25 ¦ ¦ 2.8-20 ¦ 동시사용유량 ¦ 4.22-25 ¦ ¦ ¦ stress) ¦ 4.22-10 ¦ 녹색건축물조성법 농도 방정식 ¦ 3.15-1 ¦ 동점성계수 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 누기 ¦ 3.12-12, 3.12-19 ¦ 동특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.12-19 ¦ 드래프트 ¦ 1.5-18 ¦ ¦ ¦ ¦ � ¦ 누출 뉴코멘 ¦ 4.22-17 ¦ ¦ 3.11-7 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 나사펌프 ¦ 1.3-25 ¦ 학회 ¦ 1.5-8 ¦ 등가소음레벨 LAeqT 등가음압레벨 Leq ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 능동형 소음기 ¦ ¦ ¦ 1.5-9 ¦ ¦ ¦ 나이트 퍼지(night purge) ¦ 2.9-17 ¦ ¦ ¦ 등마찰법 ¦ 4.16-39 ¦ ¦ ¦ 난류 슈미트수 ¦ 3.15-2 ¦ C ¦ ¦ 등비율 밸브 ¦ 1.6-7 ¦ ¦ ¦ 난류 프란틀수 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ ¦ 등비율 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ ¦ 난류 ¦ 1.3-6 ¦ 다단 흡수냉동 사이클 ¦ 1.1-13 ¦ 등엔트로피 유동 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ ¦ 난류강도 ¦ 1.3-6 ¦ 다단압축냉동 ¦ 1.1-12 ¦ 등청감 곡선 ¦ 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 난류점성계수 도일수 ¦ 3.15-2 ¦ 다르시, 콜브록방정식 ¦ 4.16-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 난방 ¦ 3.12-8 ¦ 다르시-바이스바흐식 ¦ 4.17-1 ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ 난방온도 조절밸브 ¦ 4.22-31 ¦ 다익 (multiblade) 댐퍼 ¦ 1.6-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 날개의 받음각 (angle attack) 내단열 ¦ of 1.3-42 ¦ 다익 송풍기 단열 단위환산 ¦ 1.3-40 2.9-6 ¦ 라이프사이클 평가 란카샤(Lancashire)보일러 랜덤 ¦ 2.10-1 4.22-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8-25, 2.9-7 ¦ ¦ 4.19-2 ¦ 소음 ¦ 1.5-11 ¦ ¦ ¦ 내부감쇠계수(IAC) 내부발열 ¦ 3.13-7 ¦ 단파복사 ¦ 3.13-16 ¦ 랭킨 사이클 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.13-1 ¦ 대기전력 자동 차단장치 대류열전달 ¦ ¦ 레이놀즈 응력 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 2.9-24 ¦ 레이놀즈수 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ ¦ 내부수익률법 ¦ ¦ 대사량 ¦ 1.4-14 ¦ 레이벤후크 ¦ 1.3-6, 4.17-1 4.22-11 ¦ ¦ ¦ 내부열 냉각거울 습도센서 ¦ 3.12-22 1.6-12 ¦ 대상소음 ¦ 3.11-2 ¦ 로베르트 코프 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도시수 ¦ 3.12-7 ¦ 대수루프 ¦ 1.5-9 3.14-19 ¦ 로이유리 ¦ 2.9-8 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도일수 ¦ 3.12-7 ¦ 대수적 격자생성 방법 ¦ 3.15-5 ¦ 루멘(Im) ¦ 3.15-18 ¦ ¦ ¦ 냉난방 부하 ¦ 3.13-41 ¦ 대역레벨 대온도차 ¦ 1.5-2 ¦ 마찰손실 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ ¦ 냉난방 도일 ¦ 2.8-11 ¦ 시스템 ¦ 2.9-13 ¦ 막의 진동 ¦ 1.5-17 ¦ ¦ ¦ 냉동 사이클 ¦ 1.1-11 ¦ 대체냉매 ¦ 2.8-22 ¦ 일사량 맑은날 ¦ 3.12-7 ¦ ¦ ¦ 냉동공업 ¦ 4.22-14 ¦ 개발 ¦ 4.22-34 ¦ 매튜 볼튼 ¦ 4.22-7 ¦ ¦ ¦ 냉동기의 아버지 ¦ 4.22-12 ¦ 대형냉장고 덕트 계수 ¦ 3.13-10 ¦ 메탄 ¦ 2.8-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실/취득 ¦ 3.13-42 ¦ 멱함수(power-law) ¦ ¦ ¦ ¦ 냉방 도일수 냉방계수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.14-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 열전달 데이터 ¦ ¦ ¦ 1.5-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.12-8 3.13-5 ¦ 기반 모델 ¦ ¦ 면적가중 평균 투과 율 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.15-8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
97d10d72-8e1a-4a46-b814-d138d494b3ab | 1권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 모노플로 ¦ 4.22-29 ¦ 배경소음 ¦ 1.5-9 ¦ 부하특성 3.13-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모델 보정 ¦ 3.15-12 ¦ 배관 열전달 3.13-43 ¦ 부흥부 ¦ 4.22-20 ¦ ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 2.8-22 ¦ 배출계수 3.12-17 ¦ 불감대 온도조절기 ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 무디선도 ¦ 4.17-1 ¦ 배출권 거래 2.8-3 ¦ 불감시간 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 무스프링 공압 밸브 ¦ 구동기 1.6-7 ¦ 백색잡음 1.5-11 ¦ 불확도 ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 무차원 매개변수 ¦ 1.3-16, 1.3-18 ¦ 밸런싱밸브 4.22-32 ¦ 브레이톤 사이클 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 무차원 펌프 매개변수 ¦ 1.3-29 ¦ 버터플라이 밸브 1.6-6 ¦ 비공비 혼합물 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ 무차원수 ¦ 4.18-8, 4.19-7 ¦ 법선면 직달 일사조도 3.12-9 ¦ 비드법 보온판 ¦ 2.9-6 ¦ ¦ 무차원화 ¦ 1.3-17 ¦ 베르누이(Bernoulli)방정식 ¦ 비례 제어 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 무향실 ¦ 1.5-10 ¦ 1.3-5, 1.3-7, 4.16-1 ¦ 비례-적분-미분 (PID) 제어 ¦ 1.6-4 ¦ ¦ 문자심벌 ¦ 4.18-7 ¦ 베이지안 추론 3.15-12 ¦ 비례적분제어 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 물 밸브 ¦ 1.6-7 ¦ 베인 펌프 1.3-25 ¦ 비리얼(virial) 상태식 ¦ 1.1-4 ¦ ¦ 물리상수 ¦ 4.19-7 ¦ 베인형 축류송풍기 1.3-40 ¦ 비속도 1.3-28, ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 물맞이 장치 ¦ 1.3-26 ¦ 벽 법칙 3.15-3 변기 ¦ 비습도 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 물질전달 모델 ¦ 3.15-12 ¦ 혁명 4.22-6 변기 ¦ 비압축성 Navier-Stokes ¦ ¦ ¦ 물질전달 ¦ 1.4-27 ¦ 4.22-19 ¦ 방정식 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 미네랄울 단열재 ¦ 2.9-7 ¦ 변위 계측기 1.5-17 ¦ 비압축성 유동해석 ¦ 1.3-17 ¦ ¦ 민감도 분석 ¦ 2.10-13 ¦ 변유량(VWV) 2.9-17 ¦ 비정렬 격자계 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 밀도 ¦ 1.3-1 ¦ 변유량방식 4.17-12 ¦ 비정상상태의 유동해석 ¦ 1.3-19 ¦ ¦ 밀폐시스템 ¦ 1.1-2 ¦ 변풍량(VAV) 2.9-17 ¦ 비중 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 변풍량시스템 4.16-40 ¦ 비중량 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬운전 1.3-31, 1.3-46 ¦ 비틀림진동 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ � ¦ ¦ 보일러 4.22-9 ¦ 빙고전 ¦ 4.22-32 ¦ ¦ 바브콕 보일러 ¦ 4.22-10 ¦ 복사시간요소(radiant time factor) 3.13-22 ¦ 빙축열 시스템 ¦ 2.9-19, 4.22-37 ¦ ¦ 바이오매스 ¦ 2.8-17 ¦ 복사시계열(RTS, radient time ¦ ¦ ¦ ¦ 바이오에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-17 ¦ series)법 3.13-12, 3.13-21 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 人 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 바이패스 펙터 ¦ 4.16-3 ¦ 복사열전달 1.4-19 복사함수 ¦ 3.13-21 ¦ ¦ ¦ 반경류 송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ 본네망 ¦ 사류송풍기 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 반경방향 응력(hoop stress) ¦ 4.22-10 ¦ 4.22-7 볼밸브 ¦ 사이클 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 반도체형 계전기 ¦ 1.6-15 ¦ 1.6-6 봉의 진동 ¦ 산고(��) 특성 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 반무향실 ¦ 1.5-10 ¦ 1.5-16 부동제어 ¦ 산란적외선 방식 산업공조시스템 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ 반사 ¦ 1.5-2 ¦ 1.6-4 부씨네스크(Boussinesq) ¦ ¦ 4.22-16 ¦ ¦ 반사형 소음기 ¦ 1.5-8 ¦ 3.15-1 ¦ 삼방방향전환밸브 삼방혼합밸브 ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 방사 음향 출력 ¦ 1.5-19 ¦ 부차 손실수두 1.3-10 부차손실 ¦ ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 방사손실계수 ¦ 1.5-20 ¦ 1.3-10 ¦ 삽입손실 ¦ 1.5-6 ¦ ¦ 방사효율 ¦ 1.5-20 ¦ 부패원인 4.22-11 ¦ 상당온도차법(TETD/TA) ¦ 3.13-12 ¦ ¦ 방음벽 ¦ 1.5-8 ¦ 부하 여유율 3.13-40 ¦ 상당외기온도 ¦ 3.13-15 ¦ ¦ 방풍실 ¦ 2.9-9 ¦ 부하계산 3.13-1 ¦ 상대습도 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 방화댐퍼 ¦ 4.16-46 ¦ 부하계산법 3.13-1 ¦ 상변화 열전달 ¦ 1.4-24 ¦ | {}
8fc57c06-3d50-48ff-84bd-7631cd192605 | 1권.pdf | 6 제 1 권 기 초 ¦ 상사법칙 ¦ 1.3-17, 1.3-29, 1.4-1 ¦ 송풍기 발열 ¦ 3.13-41 ¦ 스펙트럼레벨 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상사성 ¦ 1.4-24, 1.4-29 ¦ 송풍기 법칙 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기 프로그램 ¦ 1.2-10 ¦ ¦ 상수도의 완비 ¦ 4.22-3 ¦ 송풍기 성능곡선 ¦ 1.3-43 ¦ 습공기 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 상태 ¦ 1.1-1 ¦ 송풍기 성능곡선상 ¦ 1.3-42 ¦ 습공기선도 1.2-3, ¦ 4.22-13, 4.22-17 ¦ ¦ 상태량 ¦ 1.1-1 ¦ 송풍기 압력 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기선도의 대헌장 ¦ 4.22-17 ¦ ¦ 상태식 ¦ 1.1-4 ¦ 송풍기 운전 및 서징 ¦ 1.3-42 ¦ 습공기의 단열혼합 ¦ 1.2-7 ¦ ¦ 생애주기(LCC)분석 ¦ 2.8-19 ¦ 송풍기 효율 ¦ 1.3-41 ¦ 습공기표 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 서미스터 ¦ 1.6-11, 4.20-5 ¦ 송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ 습구온도 ¦ 1.2-2, 3.12-6 ¦ ¦ 서지전압 억제기 ¦ 1.6-16 ¦ 송풍기의 구조 ¦ 1.3-46 ¦ 습도 측정 ¦ 4.20-19 ¦ ¦ 서징(serging) 현상 ¦ 4.22-22 ¦ 송풍기의 설치, 운전 및 보수 ¦ 1.3-47 ¦ 습도비 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ 서징 ¦ 1.3-42 ¦ 수가습 ¦ 1.2-8 ¦ 시간지연 계전기 ¦ 1.6-15 ¦ ¦ 서징현상 ¦ 1.3-34 ¦ 수격현상(water hammer) ¦ ¦ 시간지연효과 ¦ 3.13-13 ¦ ¦ 서징현상의 방지책 ¦ 1.3-34 ¦ 1.3-33, ¦ 4.17-28 ¦ 시뮬레이션 모델링 ¦ 3.14-1 ¦ ¦ 석빙고 ¦ 4.22-32 ¦ 수격현상의 방지대책 ¦ 1.3-34 ¦ 시벡(Seebeck) 효과 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 석유 ¦ 2.8-5 ¦ 수관보일러 ¦ 4.22-10 ¦ 시변 2 위치 제어 ¦ 1.6-4 ¦ ¦ 석유파동 ¦ 4.22-28 ¦ 수두(head) ¦ 1.3-5, 1.3-8, 4.16-2 ¦ 시상수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수력 ¦ 2.8-18 ¦ 시스템 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 석탄(중질잔사유)가스화 ¦ 2.8-17 ¦ 수력직경 ¦ 1.3-9 ¦ 시행 착오법 ¦ 1.1-1 3.15-12 ¦ ¦ 석탄 ¦ 2.8-1, 2.8-4, 2.8-5 ¦ 수렴 ¦ 3.15-1 ¦ 신·재생 에너지 ¦ 2.9-23 ¦ ¦ 석탄가스화 ¦ 2.8-1 ¦ 조건 ¦ 4.22-5 ¦ 신도시건설 ¦ 4.22-26 ¦ ¦ 석탄가스화 · 액화 ¦ 2.8-17 ¦ 수세식 변기의 시작 ¦ 4.22-5 ¦ 신뢰도 ¦ 2.8-3 ¦ ¦ 석탄액화 ¦ 2.8-17 ¦ 수세식 변기의 아버지 수소 ¦ 2.8-16 ¦ 신뢰성 ¦ 2.8-2 ¦ ¦ 선광원 ¦ 3.15-19 ¦ 수소에너지 ¦ 2.8-1 ¦ 신재생에너지 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 선회실속(rotating stall) ¦ 1.3-42 1.6-1 ¦ 수열 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 2.8-11 ¦ ¦ 설정값 ¦ ¦ 수요측관리 ¦ 2.8-3 ¦ 신 · 재생에너지이용 의무화 ¦ ¦ ¦ 성능계수(COP) ¦ 1.1-9 ¦ 수증기 가습 ¦ ¦ 실내공기질 측정 ¦ 4.20-21 3.11-8 ¦ ¦ 성능계수 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ 1.2-8 ¦ 실내온열환경기준 실효치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수증기 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 성능곡선 ¦ ¦ ¦ 4.22-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 세척장비 시스템 ¦ 1.3-41 3.12-30 ¦ 수직주조법 수직축 풍력시스템(VAWT) ¦ 2.8-14 ¦ O ¦ ¦ ¦ 소규모 집단에너지 (community energy CES) ¦ system, 2.9-19 2.8-1, 2.8-18 ¦ 수차(turbine) 수축열 시스템 ¦ 2.8-18 2.9-19 ¦ 아산화질소(N20) 아스펙트비 ¦ 2.8-23 4.16-6 ¦ ¦ 소수력 ¦ ¦ 수평축 풍력시스템(HAWT) ¦ 2.8-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 소음 ¦ 3.15-22 ¦ 수학기호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.18-8 ¦ 아이소 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 소음기 소음측정 ¦ 1.5-8 4.20-23 ¦ 순시최대유량 스노드그라스 스택(stack) 골드 ¦ 4.22-25 ¦ 핑크 안전계수 ¦ 3.13-40 ¦ ¦ 소프트코팅 ¦ 2.9-8 ¦ ¦ 4.22-7 2.8-15 ¦ 알프레드울프 ¦ 4.22-15 4.20-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 스테판 ¦ 4.22-8 ¦ 압력 측정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.9-19 ¦ 스테픈 템피어의 선언 ¦ ¦ 압력독립밸브 ¦ ¦ ¦ 시스템 ¦ ¦ ¦ ¦ 압력종속밸브 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 소형열병합발전 (co-generation system) ¦ 2.9-20 ¦ 스튜어트 워렌 크레이머 ¦ 4.22-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소형열병합발전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.6-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실계수 1.3-12, 1.3-13, 1.3-14, 1.3-15 스팀밸브 1.6-7 압축비 | {}
38c54a80-4879-405b-a96c-661c6d22930f | 1권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 압축성인자 1.1-5 ¦ 연탄보일러 ¦ 4.22-28, 4.22-31 ¦ 오일러(Euler)의 운동방정식 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압출법 보온판 2.9-7 ¦ 연합운전 ¦ 1.3-46 ¦ 오존파괴지수 ¦ 2.7-12 ¦ ¦ 압출폴리스틸렌 단열재 2.9-7 ¦ 열 변환장치 ¦ 2.8-2 ¦ 오차분석 ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 액체폐기물 2.8-22 ¦ 열·유체 모델링 ¦ 3.15-1 ¦ 오프셋 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 앤지어 퍼킨스 4.22-8 ¦ 열경제성 벡터도 ¦ 2.9-5 ¦ 오픈베이 ¦ 4.22-37 ¦ ¦ 야간셋백(night time setback) 3.13-33 ¦ 열관류율 ¦ 2.9-8 ¦ 온도차발전 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 약어 4.18-6 ¦ 열관류율 ¦ 3.13-4 ¦ 온도측정 ¦ 4.20-3 ¦ ¦ 양변기 4.22-21 ¦ 열교 차단재 ¦ 2.9-8 ¦ 온돌석 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ 얼음블록 냉방 4.22-14 ¦ 열병합발전 ¦ 4.22-15 ¦ 온수방열기 ¦ 4.22-8 ¦ ¦ 에너지 매장량 2.8-4 ¦ 열부하 지연효과 ¦ 3.14-5 ¦ 온습도 조건 ¦ 3.12-10 ¦ ¦ 에너지 및 환경 디자인 리더십 ¦ 열성능 ¦ 3.13-38 ¦ 온실가스 ¦ 2.8-6 ¦ ¦ (LEED) 2.8-20 ¦ 열스트레스 지표 ¦ 3.11-8 ¦ 온열쾌적도 ¦ 4.20-6 ¦ ¦ 에너지 방정식 1.3-5, 3.15-1 ¦ 열역학 제 1 법칙 ¦ 1.1-1 ¦ 온열환경 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ 에너지 생산량 2.8-4 ¦ 열역학 제 2 법칙 ¦ 1.1-2 ¦ 온열환경요소 ¦ 3.11-2 ¦ ¦ 에너지 성능지표상(EPI) 2.9-9 ¦ 열원부하 ¦ 3.13-42 ¦ 와류의 특성 주파수 ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 에너지 절약 방법 2.9-2 ¦ 열음향 냉동 ¦ 1.1-15 ¦ 완만동결 ¦ 4.22-35 ¦ ¦ 에너지소비효율 등급 2.9-12 ¦ 열응답계수법 ¦ 3.14-1 ¦ 완성인도방식 ¦ 4.22-36 ¦ ¦ 에너지원 2.8-1 ¦ 열적쾌적감 ¦ 3.11-2 ¦ 완속모래 여과 법 ¦ 4.22-3 ¦ ¦ 에너지자원 가용성 2.8-20 ¦ 열전 냉동 ¦ ¦ 왕복식 ¦ 1.3-24 ¦ ¦ 에너지절약 설계기준 ¦ ¦ 1.1-15 ¦ 펌프 ¦ ¦ ¦ 2.9-6 에어 컨디셔닝의 아버지 4.22-17 ¦ 열전대 열전도 ¦ 4.20-4 3.13-16 ¦ 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC) ¦ 2.9-16 ¦ ¦ 에어워셔 4.22-36 ¦ 열전도율 ¦ ¦ 외기부하 ¦ 3.13-41 ¦ ¦ 에어커튼 3.12-21 ¦ 열제거율 ¦ 2.9-8 3.13-13 ¦ 외단열 ¦ 2.9-7 ¦ ¦ 에어컨 4.22-16, 4.22-38 ¦ 열취득 ¦ ¦ 외부차양 ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 1.1-4 ¦ 계수(SHGC) ¦ 3.13-4 ¦ ¦ 3.12-32 ¦ ¦ 엑서지 핸드북 ¦ 열평형(HB, heat balance)법 ¦ 3.13-12 ¦ 외피단열효과 ¦ ¦ ¦ 엔지어링 4.22-7 엔탈피제어 ¦ 열평형 2.9-16 ¦ 3.11-1 ¦ 용량식 습도계 용적형 펌프 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ ¦ 열평형 법 (heat balance 1.1-1, 1.1-2 method) ¦ ¦ 운동량 방정식(Navier-stokes ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 엔트로피 ¦ 4.22-4 열평형법(RHB) ¦ 3.13-14 ¦ equation) 워커힐 ¦ 1.3-4, 3.15-1 4.22-36 ¦ ¦ 역류 ¦ ¦ 3.13-2 ¦ ¦ 4.22-23 ¦ ¦ 역류방지밸브 4.22-24 역환수(reverse return)방식 4.17-20 ¦ 열평형 법 3.13-2, 열풍속계수 ¦ 3.14-1, 3.14-4 3.12-16 ¦ 워터해머 흡수기 워터해머 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 연간공조 1.2-14 ¦ 영구진동 (폐쇄 루프) ¦ 기법 1.6-16 ¦ 원격벌브형 ¦ 1.6-11 ¦ ¦ 연관(��)보일러 ¦ 예비율 ¦ 2.8-3 ¦ 원심 펌프 ¦ 1.3-23 ¦ ¦ 4.22-10 연납이음 4.22-23 ¦ 예상불만을 ¦ 4.20-7 ¦ 원심송풍기 ¦ 1.3-40 ¦ ¦ 연돌효과(stack effect) 3.15-9 ¦ 예상불만족도 ¦ 3.11-4 ¦ 원유 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 연돌효과 3.12-13, 3.12-18 ¦ 예상온열감반응 ¦ 3.11-4, 4.20-7 ¦ 위험물질 ¦ 4.18-16 ¦ ¦ 연료전지 ¦ 예열(warm-up)부하 ¦ 3.13-40 ¦ 윌리엄 페어베른 ¦ 4.22-10 ¦ ¦ ¦ 예열운전부하 ¦ 3.13-11 ¦ 유동 소음 ¦ 1.3-22 ¦ ¦ 연소(산화) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8-1, 2.8-15 2.8-1 연속방정식 1.3-3, 3.15-1 ¦ 오염방지 ¦ 4.22-24 ¦ 유동박리 ¦ 1.3-7 ¦ | {}
faf502e0-6396-4a8d-8fc7-5b4a3877a6af | 1권.pdf | 8 제 1 권 기 초 ¦ 유량측정 ¦ 4.20-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속측정 ¦ 4.20-9 ¦ ¦ 유용도 ¦ 1.1-3 ¦ ¦ 유용에너지 ¦ 1.1-3 ¦ ¦ 유체기계 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ 유체의 압축율 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 유체의 체적탄성계수 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 유효드래프트 온도 ¦ 4.16-13 ¦ ¦ 유효흡입수두(NPSHaw) ¦ 1.3-32 ¦ ¦ 음속 ¦ 1.3-20, 3.15-23 ¦ ¦ 음압 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 음압레벨(sound pressure ¦ level) 1.5-3 ¦ ¦ 음영선 계수(SLFs) ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 음의 강도 ¦ 1.5-2, 1.5-9 ¦ ¦ 음의 누설 현상 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 음장(��) ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 음질평가지수(QAI) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ 음향 세기 벡터 ¦ 1.5-20 ¦ ¦ 음향레벨미터 ¦ 1.5-9 ¦ ¦ 의료장비 ¦ 3.12-27 ¦ ¦ 이산화 ¦ 3.15-4 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 2.8-3, 2.8-23 ¦ ¦ 이산화황(SO2) ¦ 2.8-3 ¦ ¦ 이송공기 ¦ 3.12-12 ¦ ¦ 이용부 ¦ 2.8-13 ¦ ¦ 이중벽 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 인과 적(forward) 모델 ¦ 3.14-3 ¦ ¦ 인체 ¦ 3.12-22 ¦ ¦ 인클로저(enclosure) ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 일괄소등 스위치 ¦ 2.9-24 ¦ ¦ 일사 흡수율 ¦ 3.13-26 ¦ ¦ 일사감쇄계수 IAC(0,S2) ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 일사량 ¦ 3.12-5 ¦ ¦ 일사부하계수 FFs ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 일사부하계수 ¦ 3.13-6 ¦ ¦ 일영 곡선 ¦ 3.15-16, 3.15-17 ¦ ¦ 일영도 ¦ 3.15-17 ¦ ¦ 일조 ¦ 3.15-14 ¦ ¦ 일조시간 ¦ 3.15-15 ¦ ¦ 일조율 ¦ 3.15-15 ¦ 전력변환기(inverter) ¦ 2.8-15 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자속도 ¦ 1.5-1 ¦ 전력변환장치 ¦ 2.8-12 ¦ ¦ 입체각 ¦ 3.15-18 ¦ 전산유체역학(computational fluid dynamics, CFD) ¦ 3.15-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-41 ¦ ¦ ¦ � ¦ 전압효율 전열교환기 ¦ 2.9-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 전일사량 ¦ 3.12-7 ¦ ¦ 자기 냉동 ¦ 1.1-15 ¦ 절대습도 ¦ 1.2-1 ¦ ¦ ¦ 4.22-18 ¦ 점광원 ¦ ¦ ¦ 자동차 공조 자연감쇠 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 3.15-19 ¦ ¦ ¦ 1.4-15 ¦ 점성 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ 자연대류 ¦ ¦ 점성계수 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ 자연철학자 ¦ 4.22-1 3.12-16 ¦ 정렬 격자 정상상태 오차 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 자연환기 자연환기구 ¦ 3.12-16 ¦ 정압재취득법 ¦ 1.6-2 4.16-39 ¦ ¦ ¦ 2.8-2 ¦ 정압효율 ¦ ¦ ¦ 자원이용비율 ¦ ¦ ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 자흡식 펌프 ¦ 1.3-24 ¦ 정유량방식 ¦ 4.17-11 ¦ ¦ 작동기 작업자 인터페이스 ¦ 1.6-1 ¦ 정재파 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 작용온도 ¦ 1.6-13 3.11-3 ¦ 정풍량시스템 제 2 법칙 ¦ 4.16-40 1.1-1 ¦ ¦ 잔존연수 ¦ 2.8-5 ¦ 제 1 종 환기 ¦ 2.7-6 ¦ ¦ 잔향시간 ¦ 1.5-3 ¦ 제 2 종 환기 ¦ 2.7-6 ¦ ¦ 잔향실 ¦ 1.5-10 ¦ 제 3 종 환기 ¦ 2,7-6 ¦ ¦ 잠열부하 ¦ 3.13-9 ¦ 제로에너지 하우스 ¦ 2.9-1 ¦ ¦ 장파복사 ¦ 3.13-16 ¦ 제빙공장 ¦ 4.22-33 ¦ ¦ 저항온도계 ¦ 1.6-11, 4.20-4 ¦ 제어 루프 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ 적응제어 ¦ 1.6-4 ¦ 제어 매개체 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 전기 계전기 ¦ 1.6-14 ¦ 제어기 불감대 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 전기 ¦ 2.8-6 ¦ 제어장치 ¦ 2.8-13 ¦ ¦ 전기량 측정 ¦ 4.20-24 ¦ 제어체적 ¦ 3.15-4 ¦ ¦ 전기에너지 ¦ 2.8-1 ¦ 제이콥 퍼킨스 ¦ 4.22-12 ¦ ¦ ¦ 1.5-14 ¦ 조도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 전달률 ¦ 1.6-2 ¦ 조력발전 ¦ 2.8-19 ¦ ¦ 전달함수 이득 ¦ ¦ 조명 ¦ ¦ ¦ 전달함수법(TFM) ¦ 3.13-12 ¦ 조명점등율 ¦ 3.12-22 3.12-22 ¦ ¦ 전도시간요소(conduction factor) ¦ time 3.13-22 ¦ ¦ ¦ ¦ 전도시계열(CTS, conduction ¦ ¦ 조명특수허용계수 조선은행 ¦ 3.12-22 4.22-26 ¦ ¦ time series) 전도열전달 ¦ 3.13-22 1.4-1 ¦ 조선주택영단 ¦ 4.22-27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.22-26 ¦ ¦ 전도전달함수(CTF) ¦ 3.13-19 ¦ 조선총독부 조셉 나슨 ¦ 4.22-8 ¦ ¦ 전동기 사용을 전동기의 부하율 ¦ 3.12-25 3.12-25 ¦ 조셉 브라마 ¦ 4.22-5 ¦ | {}
0a26b0dd-65a4-4a50-a2b3-66062b8fdc2a | 1권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 조정 (tuning) 조지 제닝 종진동 좌식변기 좌우나사이음쇠 주광조명 주선정선도(master chart) 주철보일러 주파수 가변 구동기 주파수(진동수) 주파수비 ¦ 1.6-16 4.22-6 1.5-16 4.22-19 4.22-9 2.8-25 selector 1.3-28 4.22-10 1.6-16 1.5-1 1.5-14 4.22-19 3.12-15 1.1-11 2.8-18 1.5-4 1.3-46 4.22-8 ¦ 질식(choked) 질식유량 집열부 � 차단비 차단양정 차양장치 차음 차음도 NR 차음벽(barrier) 차폐계수(shading cofficient. ¦ 1.3-21 1.3-22 2.8-13 1.1-10 1.3-29 2.9-9 1.5-6 1.5-8 2.8-21 2.9-9 ¦ 카네기홀 칸델라(cd) 캐리어 캐비테이션 코인시던스 코일부하 크로스커넥션 E 터보냉동기 터보형 펌프 투과 손실 ¦ � 4.22-14 3.15-19 4.22-13 1.3-22, 1.3-32 1.5-7 3.13-42 4.22-4 4.22-13 1.3-22 4.22-20 4.22-6 2.8-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준식 중성대 중앙관제장치 증기 동력 사이클 증기 압축 냉동 증분제어 지구온난화지수 지배방정식 지속가능성 지속성 지역계획 지역난방 지열 지중온도 지향계수 지향성 직달일사 직렬운전 진공환수 진동 진동가속도 진동수 진동절연장치 진동측정 진행파 질량법칙 질소산화물(NOx) ¦ 2.7-13 1.1-10 1.6-5 2.7-12 3.15-1 2.8-19 2.8-2 2.7-17 4.22-31 2.8-1, 3.12-6 1.5-4 3.13-14 1.3-30, 3.15-22 3.15-23 3.15-23 1.5-15 4.20-24 1.5-1 1.5-7 2.8-3 ¦ SC) 착의 량 창틀계수 천연가스 철도호텔 첨자 청력손실 초기투자비법 총조명출력(와트수) 최난월 최대 수요전력 제어설비 최대 열손실 최한월 축류 펌프 축류송풍기 축열부 축전지 측로전달 층류 침기 도일수 침기 침기율 침입공기 침입외기 침입외기량(IDF) 침입외기율 ¦ 2.9-22 4.20-6 2.8-1, 2.8-4, 2.8-5 4.22-26 4.18-8 1.5-9 2.10-6 3.12-22 3.12-6 2.9-24 3.13-10 3.12-6 1.3-23 1.3-40 2.8-13 2.8-12 1.5-5 1.3-5 3.12-33 3.13-9 3.12-20 2.7-6 3.12-12, 3.12-31 3.13-7, 3.13-8 3.12-19 ¦ 타원의(elliptic) 격자 탄소배출 태양 고도각 태양 방위각 태양 적위 태양광 태양광선 태양열 태양열취득율(SHGC) 태양위치 태양전지 송풍기 터보 턴키공사 토마스 크래퍼 토지이용 통기량 통기이론 통합자원계획(IRP) 투과 율(차폐계수) 투과 율 투습 투자 이익률법 ¦ 생성 방법 3.15-5 2.8-6 3.15-15 3.15-15 3.15-15 2.8-1, 2.8-12 3.15-14 2.8-1, 2.8-13 2.9-9, 2.9-22 3.15-15 2.8-12 1.3-40 2.9-9 4.22-5 2.8-3 1.5-6 2.8-25 1.5-6 3.12-32 2.10-6 ¦ | {}
6875724f-6139-44df-b78f-9ce215c30e86 | 1권.pdf | 10 제 1 권 기 초 · + . ¦ 트와 이포드 ¦ 4.22-6 ¦ 평균복사온도 ¦ 3.11-3, 4.20-7 ¦ 합성음 ¦ 1.5-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 틈새바람 ¦ 2.8-25, 3.12-12 ¦ 평균분산속도 ¦ 1.5-20 ¦ 항온항습실 ¦ 3.12-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 평면파 ¦ 1.5-1 ¦ 해양에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-18 ¦ ¦ ¦ ¦ 평행 블레이드 ¦ 1.6-8 ¦ 헤링본 코일증발기 ¦ 4.22-33 ¦ ¦ II ¦ ¦ 폐기물에너지 ¦ 2.8-1, 2.8-17 ¦ 현열비 ¦ 1.2-9 ¦ ¦ 파력발전 ¦ ¦ 포화공기 ¦ 1.2-1 ¦ 현의 진동 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ ¦ 2.8-19 ¦ 포화도 ¦ 1.2-1 ¦ 화변기 ¦ 4.22-21 ¦ ¦ 파워레벨(power level) ¦ 1.5-3 ¦ 표준공기 ¦ 3.12-32 ¦ 화석에너지 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 파장 ¦ 1.5-1 ¦ 표준기상자료 ¦ 3.12-9 ¦ 화석연료 ¦ 2.8-1 ¦ ¦ 판의 횡진동 ¦ 1.5-17 ¦ 표준편차 ¦ 4.20-2 ¦ 화장실 ¦ 4.22-4 ¦ ¦ 패시브 하우스 ¦ 2.9-1 ¦ 풋밸브 ¦ 4.22-22 ¦ 확산 수평 일사조도 ¦ 3.12-9 ¦ ¦ 패시브디자인 ¦ 2.8-21 ¦ 풍냉지수 ¦ 3.11-9 ¦ 확산 ¦ 1.4-27 ¦ ¦ 팬필터유닛 ¦ 4.22-37 ¦ 풍력 ¦ 2.8-1, 2.8-14 ¦ 확산일사 ¦ 3.13-14 ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 4.22-35 ¦ 풍압 ¦ 3.12-13 ¦ 확정적 접근 ¦ 3.15-12 ¦ ¦ 팽창탱크 ¦ 4.17-16 ¦ 풍압효과 ¦ 3.15-9 ¦ 환경경제성 벡터도 ¦ 2.9-5 ¦ ¦ 퍼지 로직 (fuzzy logic) ¦ 1.6-4 ¦ 풍향 및 풍속 ¦ 3.12-6 ¦ 환기 ¦ 3.12-12 ¦ ¦ 퍼지섹터(purge sector) ¦ 2.9-10 ¦ 프레드릭 튜더 ¦ 4.22-11 ¦ 환기회수(ACH) ¦ 3.13-7 ¦ ¦ 펄스 가변 제어 ¦ 1.6-14 ¦ 송풍기 프로펠러 ¦ 1.3-40 ¦ 활동량 ¦ 4.20-6 ¦ ¦ 펌웨어 ¦ 1.6-13 ¦ 플래시 챔버 ¦ 1.1-12 ¦ 활성오니법 ¦ 4.22-4 ¦ ¦ 펌프 구조 ¦ 1.3-23 ¦ 플루오르카본(CFC 계)가스 ¦ 2.8-23 ¦ 황열(��)환자 ¦ 4.22-13 ¦ ¦ 펌프 열취득 ¦ 3.13-43 ¦ 피드백 제어 ¦ 1.6-1 ¦ 회귀기간 ¦ 3.12-8 ¦ ¦ 펌프 운전점 ¦ 1.3-30 ¦ 피로파괴 ¦ 4.22-10 ¦ 회수기간법 ¦ 2.10-6 ¦ ¦ 펌프 ¦ 1.3-22 ¦ 피제어 변수 ¦ 1.6-1 ¦ 회전수제어(inverter) ¦ 2.9-14 ¦ ¦ 펌프성능선도 ¦ 1.3-28 ¦ 피제어 장치 ¦ 1.6-1 ¦ 회전식 펌프 ¦ 1.3-25 ¦ ¦ 펌프의 부속품 ¦ 1.3-26 ¦ 피크전력제어 ¦ 2.9-12 ¦ 회절 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 펌프의 선정 ¦ 1.3-26 ¦ 픽스 법칙 ¦ 3.15-12 ¦ 횡류송풍기 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 펌프의 설치 ¦ 1.3-34 ¦ 필요유효흡입수두(NPSHm) ¦ 1.3-32 ¦ 후드 ¦ 3.12-26 ¦ ¦ 펌프의 소요양정 ¦ 4.17-26 ¦ 필요환기량 ¦ 3.13-9 ¦ 휘도 ¦ 3.15-19 ¦ ¦ 펌프의 연합 운전 ¦ 1.3-30 ¦ 핑크잡음 ¦ 1.5-11 ¦ 흑구온도계 ¦ 4.20-7 ¦ ¦ 펌프의 운전 ¦ 1.3-35 ¦ ¦ ¦ 흠음형 소음기 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 펌프의 유지 관리 ¦ 1.3-36 ¦ � ¦ ¦ 흡수식 냉동 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ 펌프의 축동력 ¦ 4.17-26 ¦ ¦ ¦ 흡음 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 펌프의 특성곡선 ¦ 1.3-29 ¦ 하드코팅 ¦ 2.9-8 ¦ 흡음률 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 펌프의 특성곡선과 운전점 ¦ 4.17-26 ¦ 하링톤 ¦ ¦ 흡입수두(NPSH) ¦ 1.3-32 ¦ ¦ 펌프의 효율(n) ¦ 1.3-30 ¦ 하수열 이용 heat pump 시스템 ¦ 4.22-5 2.9-13 ¦ 히트펌프(heat pump) ¦ 2.9-11 ¦ ¦ 펌프직송방식 ¦ 4.22-22 ¦ ¦ 3.12-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 펠티에(Peltier) 효과 ¦ ¦ 하이브리드 환기 ¦ 4.17-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1-15 ¦ 하젠-윌리암스 방정식 ¦ 1.5-8 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 평가진동레벨 ¦ 1.5-19 ¦ 한계주파수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평균 일일 온도 범위 ¦ 3.12-7 ¦ 할인율 ¦ 2.10-9 ¦ 1 자유도 ¦ 1.5-13 ¦ | {}
81224155-94bb-4bb3-8856-2c8fa8a2332b | 1권.pdf | 찾아보기 11 1 차지연 1.6-2 cool tube system 2.9-20 2 2 위치 (two-position) 피제어 ¦ 장치 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 위치 동작 ¦ 1.6-3 ¦ ¦ 2 자유도 ¦ 1.5-15 ¦ ¦ 2 중 효용 냉동 사이클 ¦ 1.1-14 ¦ 3 3 방-밸브 4.22-8 A ¦ AC(감쇠계수) ¦ 3.13-30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ active house ¦ 2.9-1 ¦ ¦ ASHRAE 기상자료 ¦ 3.12-6 ¦ ¦ ASHRAE ¦ 1.5-13 ¦ B ¦ Beattie-Bridgeman ¦ 상태식 1.1-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BEMS(building energy ¦ ¦ ¦ management system) ¦ 2.9-23 ¦ ¦ BEMS ¦ 2.9-3 ¦ ¦ Benedict-Webb-Rubin 상태식 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ BIM ¦ 2.7-14 ¦ ¦ black-box ¦ 3.14-24 ¦ CRTF 3.14-4 D Darcy-Weisbach 공식 1.3-8 data-driven modeling 3.14-1 dB(A) 1.5-11 DDC 1.6-5 Diesel 사이클 1.1-9 DNS(direct numerical simulation) 3.15-2 Chart Type: bar IAQ John Gorrie k-e 난류 모델 item_01 2.7 4.22 3.15 EHP(electric heat pump) 2.9-12 ETS 2.7-12 E F G ¦ Fanno 유동 ¦ 1.3-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ forward modeling ¦ 3.14-1 ¦ GHP(gas engine heat pump) 2.9-12 Gray-Box 3.14-24 H ¦ L10 ¦ 1.5-18 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LA ¦ 1.5-11 ¦ ¦ LCA ¦ 2.10-1 ¦ ¦ LCC(라이프사이클 코스트) 분석 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ LCCO2 ¦ 2.9-4 ¦ ¦ Ldn ¦ 3.15-25 ¦ ¦ Lea ¦ 3.15-24 ¦ ¦ LES(large eddy simulation) ¦ 3.15-2 ¦ ¦ Lnp ¦ 3.15-24 ¦ ¦ Lorenz 냉동사이클 ¦ 1.1-12 ¦ ¦ lux ¦ 3.15-19 ¦ Hagen-Poiseuille 법칙 1.3-9 ¦ moflow tee ¦ 4.22-29 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Moody 선도 ¦ 1.3-9 ¦ M N ¦ C ¦ ¦ HASS 4.22-25 HVAC ¦ ¦ National Plumbing Code ¦ 4.22-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ calibrated simulation ¦ 3.14-24 ¦ Helmholtz 공명흡음기 ¦ 1.5-5 1.2-11 ¦ NC(noise criteria) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ Carnot 사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ ¦ NC ¦ 3.15-24 ¦ ¦ clo ¦ 3.11-2 ¦ ¦ ¦ Newton 의 점성법칙 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ CLTD/CLF ¦ 3.13-1 ¦ ¦ ¦ nit ¦ 3.15-19 ¦ ¦ Colebrook 방정식 ¦ 4.17-1 ¦ I ¦ ¦ NPC ¦ 4.22-6, 4.22-24 ¦ | {}
d9ee503c-91e8-46cc-8d0e-dbc7a7672caa | 1권.pdf | 12 제 1 권 기 초 ¦ NPSH(net positive suction ¦ NPSH(net positive suction ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ head, 흡입 수두 ¦ 1.3-28 ¦ ¦ NR ¦ 3.15-24 ¦ ¦ NTU ¦ 3.14-10 ¦ 0 TFM 3.13-12 U USOM 빌딩 4.22-20 Otto 사이클 1.1-9 P VOCs 2.7-12 ¦ PNL ¦ 3.15-24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN 접합 ¦ 2.8-12 ¦ ¦ PsyChart-SAREK ¦ 1.2-10 ¦ R ¦ Rayleigh 유동 ¦ 1.3-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RC Mark II 법 ¦ 1.5-12 ¦ ¦ RC(room criteria) ¦ 1.5-12 ¦ ¦ ResHB ¦ 3.13-2 ¦ ¦ RHB ¦ 3.13-3 ¦ ¦ RHB 법 ¦ 3.13-2 ¦ ¦ RLF 법 ¦ 3.13-2 ¦ ![image](/image/placeholder) V VAV 2.9-6 VWV 2.9-6 ![image](/image/placeholder) W WBGT 3.11-8 Z zero energy house 2.9-2 S ¦ SHGC ¦ 3.13-4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sitting toilet ¦ 4.22-2 ¦ ¦ SMACNA 공법 ¦ 4.16-45 ¦ ¦ solver ¦ 3.15-1 ¦ ¦ SPDT ¦ 1.6-13 ¦ ¦ squatting toilets ¦ 4.22-2 ¦ T ¦ TAC ¦ 3.13-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TETD/TA ¦ 3.13-12 ¦ | {}
0afa7800-3233-4c5d-996c-620c1c016ecf | 1권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 ¦ 장 : 박종일 사 : 정재동 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 ¦ 원 : 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 1 권 기초 / 정가 70,000 원 ¦ 1989 년 8 월 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 ¦ 일 초판 발행 제 2 판 발행 ¦ 판 권 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 18 일 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 일 제 1 쇄 발행 ¦ 소 유 ¦ ¦ 2018 년 ¦ 8 월 ¦ ¦ ¦ 발 ¦ ¦ ¦ ¦ 행 처 : 사단법인 서울특별시 ¦ 대한설비공학회 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) (02) 568-7853 ¦ ¦ ¦ : (02) ¦ 전화 554-8571~2, : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 IS B N ¦ 팩스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (주) 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 978-89-98049-06-5 94540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-05-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 94540 (세트) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
f2218bbc-fb4d-427b-910f-74c0722abb88 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의·회신사례집 2024. 11. KEA 대한전기협회 KOREA ELECTRIC ASSOCIATION | {}
34bfed3d-d11e-446b-93df-07b489b0cbb9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 발 간 사 대한전기협회는 전기사업법에 의한 전기설비기술기준에 대하여 조사, 연구, 심의, 제 · 개정검토 업무를 산업통상자원부로부터 위탁받아 수행 하고 있습니다. 「2024 년 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의 · 회신 사례집」 은 2022.01 부터 2024.10 까지 우리협회 홈페이지 게시판을 통해 질의 · 회신한 내용 중 주요 사례를 모은 것으로 전기설비기술 기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 대한 이해를 높여 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 하였습니다. 질의 에 대한 회신 내용은 당시 고시, 공고된 기술기준 및 한국전기설비규정을 근거로 작성되었음을 참고 하시기 바랍니다. 아울러, 본 질문 · 회신 사례집은 우리협회 홈페이지(http://www.kea.kr) 『전기상담실 / 질문과 답변 게시판』 에 게시하여 정보를 공유할 수 있도록 하였습니다. 이 사례집이 전기설비기술기준과 한국전기설비규정(KEC)의 올바른 적용과 이해로 전기안전 확보에 기여되기를 바라며, 이 사례집에 대한 문의 사항 및 의견이 있을 경우에는 우리협회 전기상담실(02-2223-3711)로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다. 2024. 11 사단법인 대한전기협회 | {}
f76bd039-283a-442f-ae32-2d220b188ea1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 1 이 이미지는 문서의 목차를 나타내는 제목으로, '목차'라는 단어가 중앙에 크게 배치되어 있습니다. 배경은 간단한 디자인으로, 상단과 하단에 장식적인 요소가 추가되어 있어 시각적으로 돋보입니다. 이 이미지는 문서의 구조를 명확히 하고, 독자가 내용을 쉽게 탐색할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. I ■ 자주하는 질의 (FAQ) - 9 1. KEC 시행일 및 경과 조치에 대하여 11 2. KEC 이후 내선규정과 판단기준 폐지여부 12 3. KEC 와 다른 경우의 전선색상 기준 13 4. KEC 접지저항 값에 대하여 14 5. KEC 212.4.1 협조식 용어설명 15 6. 이중천장 내 합성수지관 사용금지 관련 16 7. 수용가 설비에서의 전압강하 기준점 18 8. 앞면판이 탈락되지 않는 주택용 분전반 구조 19 9. 핸드북의 케이블 곡률반경 해설 관련 20 10. 지하주차장 전기차 충전시설 설치위치 21 11. KEC 개정의 견 제출 방법 22 II ■ 질의 · 회신 사례 .... 25 1. 제 1 장 공통사항 (100 ~ 170) ○ 기술기준, 판단기준, 내선규정, KEC 차이점 29 ○ KEC 감전에 대한 보호에 대하여 31 ○ 태양광 발전소 설계 및 시공이 발전사업허가 발급일 기준에 따라 KEC 미적용이 가능한지? · 32 | {}
bf40c9ef-8013-43e8-b524-c7212988c2fb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 2 ○ 물류자동화 설비 제어용 제어반(판넬) 내부 케이블 색상 문의 ·········· 34 ○ KEC 전선의 색상식별 문의 (모음) 36 - 상 표기방법이 의무화된 것인지 여부 - 특 . 고압 설비의 색상기준 - MOF, PT, CT 전선의 색상기준 - 직류전선의 색상기준 - 자체적인 기준을 적용하는 것이 가능한지 여부 - 3 상 배선에서 분기되는 단상 배선의 색상기준 - KS C IEC 60445 의 색상을 임의 적용할 경우 ○ 케이블 선심 색상 문의 ............ 39 ○ MOF 에 연결되는 케이블 규정 ........ 40 ○ KEC 121.2 의 전선의 식별기준에 대한 문의 ... ..... 41 ○ 방식용 정류기 내부 케이블에 관한 질의 건 ......... 43 ○ Cable 상(Phase)별 색 표시 기준 문의 .................. 45 ○ 기능접지에 관한 문의 46 ○ HIV 전선 문의 ························ 48 ○ KEC 접지설비 규정 문의 ....... ········ 49 ○ 보호도체(PE) 중간에 분기접속 가능 여부 ······················· ············ 50 ○ 누설전류 기준 관련하여 ....... ····· 51 ○ 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 '안전전기연결' 라벨 설치 문의 ...... 52 ○ 접지공사 실시 ············ 53 ○ KEC 142.3.2 보호도체 문의 ........ ................................................... 54 ○ 152.3 접지극 시스템에 관해 문의 합니다. ............. ·········· 55 ○ 수뢰부시스템 시공에 관한 질문입니다. ··············· ........... 57 ○ 피뢰침 길이 (또는 높이) 문의 ................................................ 58 ○ SPD 차단기 설치 여부 ? ................................ 59 2. 제 2 장 저압 전기설비 (200 ~ 240) ○ KEC 203.4.2 (IT 계통) 내용 질문 63 ○ 누전차단기 관련 질의 를 드립니다. ......... 64 | {}
5cb3f920-9238-4e02-b6a4-86c34f75d593 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 3 ○ KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의 ................................................... 65 ○ KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 재질의 ........................................ 67 ○ 지락차단장치 관련 기술문의 ············· 69 ○ 화장실 등 (물 사용하는 곳) 에 대한 시설기준 ··················· .......... 71 ○ 누전차단기의 시설관련 문의 ············· ············ 72 ○ 누전차단기 정격 감도전류 선정 ················ ............. 74 ○ KEC 211.2.3 고장보호의 요구사항 관련 질문입니다 .... ......... 75 ○ KEC 211.7.2 전기판넬 분전함 IP 등급 관련 문의 드립니다. ······················ 77 ○ 감전보호에 관하여 문의 드립니다. ....... 78 ○ 케이블 사이즈 선정 관련하여 질의 드립니다. 80 ○ 전동기 보호용 과전류 보호장치의 시설에 관한 질의 ··············· ....... 81 ○ 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기 시설규정 질의 ............. 82 ○ KEC 212.5 단락전류에 대한 보호 ········ 84 ○ 과전류 보호에 관한 문의 ······················ ·········· 87 ○ 2 중 천장내 콘센트 설치 관련 문의 건 .................... ········· 89 ○ 케이블 사용 관련 문의 ··············· ········· 90 ○ 단상 3kW 이상 단독 부하 문의 ................................................... ············· 91 ○ 중성선 굵기 관련 .............................. ············· 92 ○ 트레이 내 동상다수 포설시 특수배치 관련 --------------------------------------------------- 94 ○ Actuator 의 전원케이블, 제어케이블 간 이격 관련 문의 ............................. 95 ○ KEC 232.3.2 병렬접속 방법에 대한 문의 ················ 96 ○ 동일한 배선설비 내 동일한 전압밴드 회로의 수납가능 문의 .................... 97 ○ KEC 전압강하 적용 문의 ····························· 98 ○ 232.3.9 수용가설비에서의 전압강하 관련 질문 ................................................... 99 ○ LED 경관조명 전압강하 ........ --------------------------------------------------- 100 ○ 232.3.9 전압강하 관련 질의 입니다. ....................................... ·················· 101 ○ KEC 전압강하 계산식 배선방식 계수 ··················································· 102 ○ 전압강하 적용 기준 관련 질의 ................................................... ···················· 103 ○ KECG - 1702A 관련 문의 - ·········· 104 ○ 복수회선에 대한 케이블 허용전류 문의 - 106 ○ 트렌치 및 트레이에 케이블 포설시 적용해야 할 것들 문의 ······················ 107 | {}
2f4a4aa5-e947-4cc5-9fdf-c160b9aab694 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 4 ○ 케이블트레이 공사방법 허용전류 문의 .... 109 ○ 케이블 허용전류의 집합 저감계수 적용 방법 ······· 112 ○ 벽매입 CD 관이 이중천장으로 연결되는 경우 문의 ..... ······ 114 ○ 콘크리트 내 합성수지관 공사 관련 115 ○ 2 중 천장 내 합성수지관 사용금지 관련 문의 (모음) ......... ..... 116 - 이중천장 내 2 종 금속제 가요전선관 사용 여부 - 불연성 텍스 이중천장 내 CD 관 사용 여부 - 경량 벽체 내 제 1 종 금속제 가요전선관 사용 여부 ○ 화재확산을 최소화하기 위한 적용방법 문의 (모음) 118 - 관통부 밀폐 제외조건 - 통신케이블의 적용기준 ○ KEC 전선관 굵기 선정방법 문의 (모음) 120 - 내선규정의 전선관 굵기 산정과 KEC 전선관 굵기 산정 - 내부 전선에 접지선도 포함되는지 여부 ○ 천장 및 은폐장소에 비닐피복 1, 2 종 가요전선관 사용 문의 .... ······ 121 ○ 금속제 가요전선관공사 문의 ...... 123 ○ 2 종 금속제 가요전선관 접지 문의 ....................... 125 ○ 수직트레이 전면 이격거리 관련 ····· 127 ○ 전기공사 전선배관 및 전선굵기 문의 ....... ········· 129 ○ 케이블트레이와 덕트의 케이블 포설관련 문의 드립니다. ....... ············ 131 ○ Ladder Type Cable Tray 수직시공 시 기술기준 문의 의 건 ······················ 132 ○ 전동기 제어반용 제어케이블 설치방법 문의 ....... ········· 133 ○ 케이블트레이 단심케이블 삼각포설 시 트레이 규격 ............. ······ 134 ○ 케이블트레이와 덕트 문의 ······· 136 ○ 케이블 비고정 배선공사 상세내용에 대해 질의 드립니다. ················ .......... 137 ○ CV 케이블 공사 관련 문의 ······ 139 ○ 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에 해설내용의 곡률반경 규정 ................... 140 ○ 이중천장내 난연케이블(F-CV, FR-CV)공사 가능여부 문의 건 ··················· 141 ○ 한국전기설비규정(KEC) 1 종 가요전선관 시설방법 문의 143 ○ 분전반 탈락구조 관련 한국전기설비규정 개정 문의 ······················ 144 ○ KEC 꽂음 접속기 관련 ....... ..... 146 | {}
50874ddc-0f5b-4828-a213-ac6352e14738 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 5 ○ KEC 소세력 회로 관련 문의 148 ○ EPS 실 내 분전반 마감 문의 149 ○ 케이블 복수회로 저감계수 질문 (KS C IEC 60364-5-52) ······· 150 ○ 전력제어 케이블 기준 문의 151 ○ HFIX 절연전선을 보호도체로 사용시 배관없이 시공가능 여부 ··············· 153 ○ 이중천장내 금속 가요전선관 사용기준 확인요청 155 ○ Cable Tray 내에서 중성선 연결 156 ○ KEC 핸드북 표 A230-1.b 관련 157 ○ 가로등 공사의 KEC 전압강하 기준 문의 드립니다. 159 ○ 저압 전력케이블 복수회로 집합에 대한 감소계수 161 ○ 메인차단기 ~ 부하측차단기 결선시 필히 부스바 시공여부 164 ○ 전선관 사이즈 선정기준 165 ○ 한국전기설비규정 231.6 옥내전로의 대지전압의 제한 167 ○ KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설 질의 의 건 169 ○ 방화구획 관통에 대한 기술 질의 171 ○ 공급선로 무부하 연결시 전압유지와 전동기 기동을 위한 공급전압 유지 연관성 173 ○ 케이블 트레이 안전율 1.5 174 ○ 전기실 케이블 트렌치내 특고압케이블과 저압케이블 혼촉관련 175 ○ 400V 이하 전동기 접속부분에는 어떤 종류의 금속제 가요전선관을 적용하여야 하는지요 176 ○ 방화구획 관통부 불연성 물질로 채워야 하는 이유 문의 의 건 ················· 177 ○ 다심케이블 펀칭형 트레이 사용기준 확인 178 ○ 주차장 케이블 트렌치 공사 문의 ·················· 180 ○ 저압/고압 동일 트레이 수용시 영향 ·················· ..... 182 ○ 전기차 충전장치 시설 궁금 사항이 있습니다. ·········· 184 ○ 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비의 접근 .............. ···················· 186 ○ 분전반 상부 케이블 인접부분 개구부 마감 여부 문의 사항 ········ 187 ○ KECG1702-2019 5.1.15 간선 Type-F2 에 대한 과전류보호 설계방법의 허용전류 188 ○ 내화구조를 관통하는 전선관 내부밀폐 관련 문의 191 | {}
fc54817b-6c9a-4798-9670-4cd54029323e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 6 ○ 금속제 가요전선관 공사관련 질의 ........................................... 193 ○ 수용가설비에서의 전압강하 문의 드립니다. ··················································· 195 ○ 전기차 충전시설 설치위치 관련 문의 드립니다. ....... ················ 196 ○ KEC 241.17.5 전기차 충전시설 지하 3 층 이내 설치 관련 .......................... 197 ○ 화재확산 방지에 대한 기준 문의 ····· ················ 199 3. 제 3 장 고압 · 특고압 전기설비 (300 ~ 360) ○ KEC 311.4 아크고장에 대한 보호관련 적용기준 확인 요청 ...................... 203 ○ 절연유 유출방지 시설에 관한 관련 질문 - 204 ○ 공통접지 시스템에 대한 질의 ........................................... 205 ○ 고압설비의 중성점 접지 굵기 문의 ................................................... 206 ○ 콤바인 덕트 케이블 문의 .......................... ................................................... 207 ○ 154kV 선로 아래 공장지붕의 태양광판넬 접근 문의 ................................... 208 ○ 지중전선로 일반관로식 문의 ........................................... 210 ○ 전기설비기술기준 지중전선로 ......................................... 211 ○ 지상 특고압케이블 덕트사용 질의 ................................................ ···················· 212 ○ 고압 옥내배선 공사 방법 ······················· ··········· 213 ○ 특고압과 저압 케이블트레이 간 이격거리 문의 .................. ············· 214 ○ 발전소 등의 울타리, 담 등의 시설 ...... ·········· 215 ○ 변압기 상태 감시 시스템 문의 ......................................... .......... 217 ○ 발전기 운전반 벽면 이격거리 조건 문의 ........ ········· 219 ○ 하이브리드 특고압 수배전반의 울타리시설 필요여부 문의 ······················· 220 ○ 송전탑과 공장설비 이격거리 ········ 222 ○ 전기실 수배전반 이격거리 ···························· ········· 223 ○ 절연유 누설 방지설비 적용에 대하여 ·················· ········ 224 ○ 태양광 발전소 울타리 이격거리 문의 ............... ········· 226 ○ 154kV 변전소 울타리 설치 관련 ········· 227 ○ 154kV 변전소 울타리 설치관련 질의 .................. ········· 228 ○ 큐비클과 변압기 이격거리 ··················································· 229 ○ 지중전선관의 노출 배관 ......... ··················································· 230 | {}
dcd4b2b3-c7c4-4722-b7b8-44b2eced0858 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 목차 7 ○ 소화설비 전원 공급용 고압케이블 내화배선에 관한 질의 ...... ... 231 4. 제 4 장 전기철도설비 (400 ~ 460) 판단기준의 "직류 및 교류 전자차선과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차" 조항이 KEC 에 없는 이유 ··········· ·· 235 5. 제 5 장 분산형전원설비 (500 ~ 540) ○ 역전력 계전기 관련 문의 ············ 239 ○ 분산형전원 계통 연계용 보호장치의 시설 ········· 240 ○ 510 전기저장장치 환기시설에 관한 문의 ······· 241 ○ 데이터센터 UPS 에서 사용되는 리튬계 이차전지 시설규정 ········· 242 ○ 한국전기설비규정(KEC)의 소화장치에 관한 규정 문의 ········· 243 ○ 리튬이온 배터리 설치 관련하여 다음과 같이 질의 드립니다. ···· 244 ······· 6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG) ○ KECG 1702 과전류보호 지침서의 전압계수 적용 문의 ..... ············· 247 ○ KECG 1703 접지설계 기술지침서의 전압계수 적용 문의 ........ ·············· 248 ○ KECG 9102 SPD 등급별 보호도체 굵기 문의 ······· 249 ○ 전기판넬(GIS, 수배전반 등) 내진설계 관련입니다. ........... ........ 250 ○ KEC 핸드북 부록 230-2 허용전류 관련 문의 ........ ......... 252 7. 기타사례 ○ 용어 질의 · 회신 사례 257 | {}
dfd653b3-d9a1-4f8e-a65c-4235a960b63f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 9 이 이미지는 "자주하는 질문(FAQ)"이라는 제목을 강조하기 위해 디자인된 그래픽입니다. 제목은 굵은 글씨로 중앙에 위치하고 있으며, 상하에 검은색과 회색의 줄무늬가 있는 테두리로 둘러싸여 있습니다. 이 디자인은 시각적으로 주목을 끌며, FAQ 섹션의 시작을 알리는 역할을 합니다. 1. KEC 시행일 및 경과 조치에 대하여 2. KEC 이후 내선규정과 판단기준 폐지여부 3. KEC 와 다른 경우의 전선색상 기준 4. KEC 접지저항 값에 대하여 5. KEC 212.4.1 협조식 용어설명 6. 이중천장 내 합성수지관 사용금지 관련 7. 수용가 설비에서의 전압강하 기준점 8. 앞면판이 탈락되지 않는 주택용 분전반 구조 9. 핸드북의 케이블 곡률반경 해설 관련 10. 지하주차장 전기차 충전시설 설치위치 관련 11. KEC 개정의 견 제출 방법 | {}
f38ae737-d590-48d4-8199-73a16f204d85 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 11 이 표는 한국전기설비규정(KEC)의 시행일과 관련된 경과 조치에 대한 정보를 제공합니다. KEC 의 시행일은 2021 년 1 월 1 일이며, 산업계의 적응기간을 고려하여 기존 판단기준의 폐지 시점이 1 년 유예되었습니다. 이 표는 KEC 와 기존 판단기준의 병행 적용에 대한 내용을 정리하고 있습니다. 설 명 「한국전기설비규정」(KEC)의 시행일은 2021 년 1 월 1 일인데, 정부가 산업계의 적응기간을 고려해 현행 판단기준 폐지 시점을 1 년 유예하고 2021 년도는 판단 기준과 KEC 를 병행 적용하되, 서로 혼용할 수 없도록 고시(산업통상자원부 제 2020-227 호, 2020 년 12 월 31 일) 하였습니다. □ 따라서 "2021 년 12 월 31 일 까지 적법한 절차를 걸쳐 이미 시설되어 있거나 전 기공사계획 인가(신고)를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조 제 4 항의 규정에 의한 자가 이 공고 시행 전에 사업승인을 얻은 것 또는 건축법 제 11 조 (건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승 인, 건축허가/ 신고를 받은 것에 대하여는 종전의 판단기준"에 따를 수 있습니 다. | {}
304f6014-2694-485d-8c16-cd6e3c266676 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 12 이 표는 KEC(한국전기설비규정) 적용 이후 내선규정과 판단기준의 폐지 여부에 대한 정보를 제공합니다. 표는 KEC 적용 시점 이후의 규정 변화와 관련된 내용을 정리하여, 독자가 규정의 현재 상태와 관련된 질문에 대한 답변을 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 설 명 □ 전기사업법 제 67 조에 따라 「전기설비기술기준」이 제정되었으며, 현장에 시공된 전기설비의 적합성을 판단해주는 기준이 「전기설비기술기준의 판단기준」 입니다 (전기설비기술기준 제 4 조). □ 또한 「전기설비기술기준의 판단기준」은 우리나라에 전기가 도입되던 시절에 선진국 등의 기준을 우리나라 실정에 맞게 도입하여 운영하고 있었으며, 「내선규정」은 판단기준에 근거한 우리 협회의 단체 표준입니다. □ 아울러 최근 국제표준과 다르게 운영되던 불필요한 규제와 불명확성을 해소하고 국제표준과 의 부합화를 위하여 「한국전기설비규정」(Korea Electro-technical Code, KEC)이 제정되었으며, KEC 는 현행 「전기설비기술기준의 판단기준」을 대체하는 규정으로서 시행일은 2021 년 1 월 1 일입니다. □ 따라서, KEC 적용 시점 이후로 기존의 판단기준과 내선규정은 제개정이 이루 어지지 않았으며, 판단기준 2023 년 7 월 11 일로 폐지 공고되었습니다. | {}
b02f5b0e-10df-48fa-bdee-e9034773eb77 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 13 이 표는 KEC(한국전기규정)와 다른 전선 색상 기준을 비교하여 제시합니다. 각 전선의 색상과 그에 해당하는 용도를 나열하여 전선 선택 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 이 표는 전선 색상에 대한 명확한 기준을 제공하여 전기 작업의 안전성을 높이는 데 기여합니다. 설 명 KEC 121.2 는 전선의 식별방법을 명시하고 있는데, 3 항에서 "1 항 및 2 항을 제 외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445 에 적합하여야 한다."고 제시하므로 KEC 122 에 적합한 전선이 KEC 121.2 의 1 항 및 2 항에 적합하지 않을 경우에는 전 선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있습니다. (2021 년 이전에 생산된 재고전선도 이 방법에 따라 색상식별 가능) □ 즉, KS 규격에 의하여 피복이 검정색으로 생산되는 케이블류와 피복이 없는 부 스바 등은 피복이나 절연체의 색상을 KEC 에 맞출 수 없으므로 종단 접속부에 서 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있으며 기타 색상기준은 KS C IEC 60445 를 참고하시기 바랍니다. 전선식별 변경 전후 - 증설 및 신설 적용 예시 이 이미지는 3 상 회로의 연결 방법과 색상 코드를 설명하는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 기존 회로의 배선이 나타나 있으며, 오른쪽에는 새로운 배선 방식과 색상 코드가 비교되어 있습니다. 각 상(L1, L2, L3)과 중성선(N)의 연결이 명확하게 표시되어 있으며, 색상 코드에 따라 각 선의 역할이 구분됩니다. 이 이미지는 전기 배선 작업 시 올바른 연결을 돕기 위해 설계되었습니다. | {}
26fd5a9f-45c5-44a0-9649-419a88d52a6c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 14 이 표는 KEC 접지저항 값에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)을 정리한 것입니다. 표에는 접지저항의 기준, 적용 범위, 측정 방법 및 관련 규정에 대한 정보가 포함되어 있으며, 접지설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 지침을 제공합니다. 설 명 현행 「전기설비기술기준의 판단기준」 제 18 조는 접지의 종류를 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종, 특별 제 3 종 접지공사로 구분하고 동 기준 제 19 조에 따라 시설하여야 하 며, 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 동 기준 제 33 조에 따라 접지공사를 시행하여야 한다고 명시하고 있습니다. □ 그러나 국제 표준인 IEC 는 계절적으로 변하는 접지저항 값보다는 안전을 위한 접촉전압으로 관리하는 것이 합리적이라는 개념으로 계통 고장 시 인체의 감 전에 대한 안전보호가 주 목적입니다. □ 따라서, KEC 시행 이후에도 현재와 같이 단독접지, 공통접지, 통합접지를 시 공하는 것은 가능하나(KEC 141) 그 접지저항 값을 별도로 규정하지 않으므로 KEC 140 항의 접지시스템 및 KEC 210 항의 안전을 위한 보호 원칙을 준수하여 야 합니다. □ 이와 같은 업무처리 순서 및 계산 방법 등은 시중의 기술서적이나 관련 교육 을 이용하시기 바라며, 우리 협회에서도 관련 업무에 도움을 주고자 「감전 및 과전류보호 설계기술지침 」(KECG 1702-2019) 및 예시가 수록된 「감전 및 과전 류보호 설계기술지침 부록」(KECG 1702A-2020), 「접지설계에 관한 기술지침」 (KECG 1703-2019), 「등전위본딩에 관한 기술지침」(KECG 9103-2020), 「저압전 기설비의 SPD 설치에 관한 기술지침」(KECG 9102-2015) 등을 발행하였으니 참 고하시기 바랍니다. | {}
4b59b62c-2630-4467-ad12-0424c07d4118 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 15 이 표는 KEC 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조를 나타내는 관계식에 사용되는 계수에 대한 설명을 제공합니다. 각 항목은 회로의 설계전류, 케이블의 허용전류, 보호장치의 정격전류, 보호장치의 규약동작전류에 대한 정의 와 중요성을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 설계 및 안전 기준을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다. 설 명 KEC 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조를 나타내는 관계식에 사용 하는 계수를 아래와 같이 알리오니 적용에 착오가 없으시기 바랍니다(감전 및 과전류보호 기술지침 참조). 1. 회로의 설계전류(IB) 분기회로인 경우에는 부하의 효율과 역률 및 부하율이 고려된 최대부하전류 (고조파발생부하인 경우에는 고조파전류에 의한 선전류 증가분이 고려되어야 하며, 간선의 경우에는 추가로 수용률, 부하불평형률, 장래 부하증가에 대한 여유 등이 고려되어야 함) 2. 케이블의 허용전류(Iz) 도체가 정상상태에서 절연물 종류에 따른 최고사용온도를 초과 하지 않는 범위 내에서 도체에 연속적으로 흘릴 수 있는 최대전류 3. 보호장치의 정격전류(In) 대기중에 노출된 상태에서 규정된 온도상승한도를 초과 하지 않는 한도 이내에 서 연속하여 최대로 흘릴 수 있는 전류값 (보호장치 정격전류의 표준값은 KS C IEC 60059 에서 정하고 있으며, 정격전류 를 조정할 수 있게 설계 및 제작된 경우에는 조정된 전류값) 4. 보호장치의 규약동작전류(I2) 보호장치가 규약시간 이내에 유효한 동작을 보장하는 전류 (제조사가 기술사양서에 공시하여 제공하거나, 제품 표준에 제시됨) | {}
15143b11-4954-4b88-ac50-65115155e6df | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 16 이 표는 이중천장 내에서 사용이 금지된 합성수지제 전선관의 종류와 관련된 정보를 제공합니다. 이 표는 특정 전선관의 규격과 사용 조건을 명시하여, 안전한 전선관 사용을 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전선관의 종류와 그에 따른 사용 제한을 명확히 하여, 건축 및 전기 설비 시 준수해야 할 규정을 안내합니다. 설 명 2021 년 7 월 1 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의하여 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화 필요에 따라 화재에 취약한 합성수지관 등 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정되었고 주요내용은 아래와 같으며 2022 년 1 월 1 일부터 시행하되, 시행일 현재 적법한 절차에 따라 이미 시설되어 있 거나 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승 인)에 따라 사업승인, 건축허가 · 신고를 받은 것에 대하여는 종전의 기준을 따 를 수 있습니다. ① 합성수지관 등 화재 취약 배선공사 방법의 이중천장 내 시설금지 (KEC 232.11.1 의 5) ② 콤바인 덕트관(합성수지관)을 옥내 전개된 장소 이외에 시설할 경우에는 불연성 마감재 내부에 시설하거나 콤바인 덕트관을 전용의 불연성 금속관 또는 덕트에 넣어 시설하여야 함 (KEC 232.11.3 의 6) □ 또한, 이중천장 내(반자 속 포함) 공사금지 대상이 되는 합성수지제 전선관의 종 류는 아래와 같습니다. ① KS C 8431 경질 폴리염화비닐 전선관 ② KS C 8454 합성 수지제 휩(가요) 전선관 ③ KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관 □ 아울러 "금속제 가요전선관 및 부속품" 의 규격은 KEC 표 232.12-1 을 참고하 시되, 금속제 가요전선관공사에 사용하는 전선관은 2 종 금속제 가요전선관이 어야 합니다. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 1 종 금속제 가요전선관(습 기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한 | {}
3184d46a-5f4e-4735-a254-e5a185058193 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 17 다)을 사용할 수 있음을 참고하시기 바랍니다(KEC 232.13.1). 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 이 표는 금속제 가요 전선관 및 부속품에 대한 규정과 기준을 요약하여 제시합니다. 각 종류의 가요 전선관에 대한 성능, 규정, 허용치 등을 설명하며, KS C 8422 및 KS C 8459 기준에 따른 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관의 안전성과 적합성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. □ 참고로 본 기준은 전기설비의 시설기준으로서 신호용 및 제어용 통신선은 본 기준을 적용하여야 하나, 정보통신용 통신선(인터넷 선 등)은 정보통신설비 시 설기준을 다루는 기관에 문의 하시기 바랍니다. (2022 년 01 월 07 일 추가설명함) | {}
e480ee18-ea13-4365-bca6-3448aa75f834 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 18 이 표는 수용기 설비에서의 전압강하 기준점을 제시합니다. 전압강하의 허용 기준을 다양한 조건에 따라 나열하고 있으며, 각 조건에 따른 전압강하의 최대 허용치를 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전압강하의 기준점을 제시하며, 다양한 전압 조건에서의 전압강하 값을 나타냅니다. 각 전압 조건에 따른 전압강하의 허용 범위와 기준을 명확히 하여 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. □ 수용가 설비에서의 전압강하 기준 (KEC 표 232.3-1) 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하 이 표는 설비의 유형에 따라 전압강하의 기준을 제시하고 있습니다. 두 가지 유형(A: 저압으로 수전하는 경우, B: 고압 이상으로 수전하는 경우)에 대한 조명과 기타 전압강하 비율을 나타내며, 각 유형에 따른 전압강하의 허용 범위를 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준을 이해하고 적용하는 데 중요한 정보를 제공합니다. □ 전압강하의 기준점 (KEC 핸드북 p.280) ○ 저압으로 수전하는 경우 : 계량기 2 차측 단자부터 해당부하 까지 ○ 고압이상으로 수전하는 경우 : 변압기 2 차측 단자부터 해당부하 까지 이 이미지는 전압 강하를 측정하는 두 가지 경우를 보여주는 다이어그램입니다. 왼쪽은 저압으로 수전하는 경우를 나타내며, 오른쪽은 고압 이상으로 수전하는 경우를 나타냅니다. 각 경우에 대해 조명과 기타 전압 강하 비율이 명시되어 있으며, 저압의 경우 조명 3%, 기타 5%, 고압의 경우 조명 6%, 기타 8%로 표시되어 있습니다. 이 다이어그램은 전압 강하의 기준점을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 그림 H232.3-14 최대 전압강하 | {}
fdee5e58-01c3-4ec1-94f6-8c44c01c4b5d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 19 이 표는 주택용 분전반의 구조에 대한 정보를 제공하며, 특히 앞면판이 탈락되지 않도록 설계된 분전반의 특징과 구성 요소를 설명합니다. 이 표는 주택 전기 시스템의 안전성과 효율성을 높이기 위한 기술적 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 2024 년 동안 네 개의 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카)의 분기별 판매 성과 데이터를 제공합니다. 각 분기별로 백만 달러 단위의 판매 수치를 표시하며, 각 지역과 분기별 총합도 포함되어 있습니다. 이 표는 지역별 성과 비교와 계절적 트렌드 식별을 가능하게 합니다. □ 2023 년 12 월 14 일 산업통상자원부 공고 제 2023-875 호에 의하여 주택용 분전반은 앞 면판이 탈락되지 않는 구조일 것으로 개정 되었습니다. (KEC 232.84 의 "다") □ 본 개정 취지는 주택용 분전반 개방 시 앞면판 탈락으로 인한 안전사고를 예방하기 위한 것으로, 앞면판이 분전반 본체로부터 완전히 분리되지 않은 상태로 개방할 수 있는 구조의 것을 사용하도록 규정한 것입니다. □ KEC 232.84 에서 주택용분전반의 구조는 KS C 8326 의 '7' 에 의하도록 규정하고 있으며, 위 표준의 '7.7' 의 a)에서는 통상의 사용상태에서 커버가 벗겨질 우려가 없도록 1) 끼워맞춤 구조, 2) 수동조작에 의해 개방할 수 있는 로크구조, 3) 나사고 정, 4) 그 밖의 위와 동등이상의 효과 가 있는 구조일 것을 규정하고 있음을 참고하 시기 바랍니다. | {}
867ba9ae-11ab-4f20-8c41-64d8c824654f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 20 이 표는 핸드북에서 제시된 케이블의 곡률반경에 대한 해설을 포함하고 있습니다. 케이블의 종류와 그에 따른 곡률반경의 기준을 명시하여, 케이블 설치 시 준수해야 할 사항을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 케이블의 안전성과 성능을 보장하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 이 표는 2024 년 동안 네 개의 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카)의 분기별 판매 실적 데이터를 제공합니다. 각 분기별로 백만 달러 단위의 판매 수치를 보여주며, 각 지역과 분기별 총합도 포함되어 있습니다. 이 표는 지역별 성과 비교와 계절적 트렌드 식별을 가능하게 합니다. 케이블 설치시 곡률 반경은 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC 핸드북의 p.375 에서 제시하고 있는데 위의 설명대로 반드시 지켜야하는 의무사항은 아 닙니다. 그러나, 곡률반경이 지나치게 적을 경우 과열 등 우려가 있으므로 핸 드북에서 제시한 곡률반경을 참고하시기 바라며, 구체적인 적정 곡률반경은 케이블 제조사에 문의 하여 안전하게 시공하시기 바랍니다. KEC 핸드북은 KEC 의 이해를 돕고 현장 적용의 편리성을 제공하기 위해 우리 협회에서 발간한 지침서입니다. 따라서, 핸드북의 해설내용은 의무사항이 아닌 권고사항입니다. □ KEC 에서는 케이블 곡률반경을 규정하고 있지 아니하므로 KEC 핸드북의 내용 및 케이블 제조사에 문의 하여 설치하시면 될 것으로 사료됩니다. | {}
1ae0d211-ed66-4f14-ad32-4c477f3d0538 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I 자주하는 질의(FAQ) 21 이 표는 지하주차장 내 전기차 충전시설의 설치 위치에 대한 정보를 제공합니다. 각 충전시설의 위치와 관련된 세부사항을 나열하여 전기차 사용자들이 충전소를 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 이 표는 전기차 충전 인프라의 접근성을 높이고, 주차장 이용자들에게 유용한 정보를 제공합니다. 이 표는 자주하는 질의(FAQ)에 대한 정보를 정리한 것입니다. 각 질문과 그에 대한 간단한 설명이 포함되어 있으며, 사용자가 자주 묻는 질문들을 쉽게 찾아볼 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 표는 고객 지원 및 정보 제공을 위한 중요한 자료로 활용됩니다. □ KEC 241.71.5 의 2 의 "나" 에서는 전기차 충전장치를 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 (주차구획이 없는 층은 제외 한다)에 설치하도록 규정하고 있습니다. □ 그러나 평지가 아닌 경사가 있는 지대에 설치된 아파트의 경우는 예를 들어 지 하 4 층으로 표기는 되어 있지만 출입위치에 따라 그 지하 4 층이 사실상 지상 1 층 과 같은 표고의 지표면일 수 있습니다. □ 따라서, 위에서 예시한 건물처럼 지하 4 층으로 표기는 되어 있지만 사실상 지 상 3 층 이내일 경우는 원활한 소방 작업이 가능하므로 해당 층에 전기자동차 충 전장치 설치가 가능할 것으로 사료됩니다. | {}
75a653ce-07e7-4508-955f-226d67e295be | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I . 자주하는 질의(FAQ) 22 이 표는 한국전기설비규정(KEC)의 개정의 견 제출 방법에 대한 정보를 제공합니다. KEC 에 대한 제안 및 개정 의견을 제출하는 절차와 방법을 안내하며, 홈페이지를 통해 확인할 수 있는 FAQ 의 15 번째 항목에 해당합니다. 이 표는 KEC 규정의 투명성과 참여를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 설 명 한국전기설비규정(KEC)은 누구나 수시로 제 · 개정 의견을 제출할 수 있으므로 아 래와 같은 절차와 방법에 따르시기 바랍니다. □ 의견제출 : 상시 접수 □ 제출방법 : 개정안, 개정필요성 /배경, 기술적 근거, 산업계 수용성 등 양식에 따라 작성하여 공문 제출(양식은 다음 페이지 또는 홈페이지 참조) □ 제출처 : kec@kea.kr ※ 제 ·개정되는 규정, 행사, 교육 등 KEC 전반에 대한 상세사항은 전기설비기술 기준 홈페이지(kec.kea.kr)를 통해 상시 확인이 가능합니다. | {}
9d0b1106-3fb0-4940-b309-97392cb06b88 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | I · 자주하는 질의(FAQ) 23 전기설비기술기준 및 KEC 제·개정 제출의 견서 이 표는 전기설비기술기준(KEC)의 현행 상태와 제·개정 제안 및 그 근거를 정리한 것입니다. 각 항목은 현재의 기술 기준, 제안된 개정 내용, 그리고 개정의 필요성을 설명하는 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비 관련 규정의 개선 필요성을 평가하고, 제안된 변경 사항의 정당성을 이해하는 데 도움을 줍니다. ※ 제 · 개정사유는 구체적으로 작성하고, 사유에 대한 상세한 근거 또는 사례 (외국규정 또는 국제표준 등)를 제시하여 주시기 바랍니다. ※ 제출된 의견서는 규제 해당여부 등에 따라 사무국(전기협회)에서 추가적인 자 료를 요청할 수 있습니다. - 제출방법 : 각 구분에 따라 의견서 작성 후, 공문으로 제출(kea@kea.kr) - 문의 처 : 02-2223-3672(기술기준처) | {}
95bf1acf-47d6-4283-b466-8b64f6640efc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 25 이 이미지는 "질의 및 회신 사례"라는 제목이 적힌 디자인 요소로, 문서의 특정 섹션을 강조하기 위해 사용됩니다. 제목은 두 번째 섹션을 나타내며, 질의 와 회신에 관한 내용을 다룰 것임을 암시합니다. 배경은 검은색과 흰색의 스트라이프 패턴으로 구성되어 있어 시각적으로 주목을 끌며, 제목은 중앙에 배치되어 있습니다. 1. 제 1 장 공통사항 2. 제 2 장 저압 전기설비 3. 제 3 장 고압 · 특고압 전기설비 4. 제 4 장 전기철도설비 5. 제 5 장 분산형전원설비 6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG) 7. 기타사례 | {}
f3159b08-cf4b-4230-9a12-de91583b3963 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 27 제 1 장 이 이미지는 문서의 첫 번째 장인 '제 1 장 공동사항'의 제목을 나타내는 디자인 요소입니다. 제목은 굵은 글씨로 '제 1 장 공동사항'이라고 적혀 있으며, 괄호 안에는 페이지 번호 범위인 '(100 ~ 170)'이 포함되어 있습니다. 제목 주변에는 선과 점으로 구성된 장식적인 요소가 있어 시각적으로 강조되고 있습니다. | {}
9f9d45ae-373b-45ae-87f1-41c6388e6005 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 29 이 표는 기술기준, 판단기준, 내선규정 및 KEC(한국전기규정) 간의 차이점을 비교하여 제시합니다. 각 기준의 특성과 차별점을 명확히 하여 독자가 각 기준의 적용 및 이해를 돕기 위한 목적으로 작성되었습니다. 관련조항 : KEC (문의 : 2021. 07. 07.) 질 의 ○ 전기설비기술기준과 전기설비기술기준의 판단기준 그리고 내선규정이 있는데, 이것들은 무슨 차이가 있나요? ○ 여기서 kec 로 개정되었다고 되있는데 저 3 개 전부 kec 로 통합이 되었다는 의미 인가요? 옛 내선규정에 있는 용어설명이나 (ex 단락전류 : 정상운전상태에서 전위차가 있는 충전된 도체사이에 임피던스가 0 인 고장에 기인한 전류) 그런 것들을 전 체적으로 보고 싶은데 그냥 kec 핸드북만 참고해도 괜찮나요? | {}
682c7241-ceae-451b-9d87-5d253414048e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 30 회 신 □ 전기사업법 제 67 조에 따라 제정된 기술기준, 판단기준, KEC 의 관계는 아래 그 림과 같은데, 이에 대한 설명은 본 사례집의 FAQ 를 확인하시기 바랍니다. 또 한 내선규정은 '의무사항', '권고사항', '장려사항' 으로 구성된 우리 협회의 단체 표준으로서 자세한 설명은 본 사례집의 FAQ 1 번을 참고하시기 바랍니다. 아울러 내선규정에 설명된 용어는 KEC 와 일치하는 경우도 있지만, 상이한 경 우도 있어 KEC 에 사용하는 용어의 설명은 KEC 또는 KEC 핸드북을 참고하심 이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. 이 이미지는 전기사업법 제 67 조와 전기설비기술기준 제 4 조 간의 관계를 나타내는 다이어그램입니다. 상단에는 전기사업법과 관련된 조항들이 나열되어 있으며, 중앙에는 전기설비기술기준이 위치하고 있습니다. 하단에는 전기설비기술기준의 판단기준과 한국전기설비규정(KEC)으로의 연결이 명시되어 있습니다. 이 구조는 전기 관련 법규와 기술 기준 간의 상호작용을 시각적으로 설명하고 있습니다. | {}
01cd1ed0-8b69-4c49-96b9-422ad49a673a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 31 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 규정한 감전 보호에 대한 내용을 다루고 있습니다. 감전 및 과전류 보호 설계 방법에 대한 기술 지침을 참고하여, 허용 접촉 전압 및 보호 장치의 차단 시간에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 안전 설계 및 관련 규정 준수에 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 113.2 (문의 : 2022.11.29) 질 의 ○ KEC 에서 규정하고 있는 "113.2 감전에 대한 보호" 중 "나. 인축의 몸에 흐르 는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한"에 대한 질의 입니다. 이 지문에서 말하는 위험하지 않는 값이란 정확히 어떤 값을 말하나요? ○ 현재 KEC 규정에서는 그 값을 특정해 주지 않고 있기 때문에 감전 및 화재가 발생함으로써 생기는 책임은 사업주와 시공업체, 안전관리 담당자에게 돌아갈 수 밖 에 없는 구조인 것 같습니다. 하여, 이 위험하지 않는 값을 어떻게 판단 하여 설계해야만 그 책임으로부터 보호받을 수 있는지 궁금합니다. 회 신 □ KEC113.2 의 '1' 은 전기설비의 정상적인 운전 중 인축이 전기설비의 충전부에 직접 접촉되는 것을 방지하여 감전에 의한 위험성을 방지하고자 하는 기본보 호에 대한 규정이며 인축에 전류가 흐르는 것을 방지하거나 또는 전류가 흐르 더라도 위험하지 않는 값 이하로 해야 한다는 의미입니다. □ 여기서 '위험하지 않은 값' 은 인체의 상황이나 주변의 절연상태 등에 따라 달라질 수 있으므로 그 값을 특정하고 있지 않으며, 일반적으로 접촉전압을 50 V 이하로 제한하면 인체가 충전부에 접촉해도 통전전류가 30 mA 이하로 되 어 안전하다고 할 수 있습니다. (KEC 핸드북 p.12 ~ 13) □ 기타 상황별 허용접촉전압이나 보호장치의 차단시간별 허용접촉전압에 대한 상세한 내용은 우리협회에서 발간한 「감전 및 과전류보호 설계방법에 대한 기술지침(KECG1702-2019」 의 p.11 ~ 13 부분이나 관련 국가표준인 KS C IEC 60479-1, KS C IEC 61200-413 등을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
0d1bfc93-45be-41ca-9766-e3e9daf8f33d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 32 이 표는 태양광 발전소의 설계 및 시공이 발전사업 허가 기준에 따라 KEC(한국전기규정) 미적용이 가능한지를 분석한 내용을 담고 있습니다. 각 항목은 태양광 발전소의 설계와 시공에 대한 규정 및 조건을 나열하고, KEC 의 적용 여부를 명시하여 관련 법규와 기준을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC (회신 : 2022.12.19) 질 의 ○ 전남 광양시 쪽에 약 2.5MW 정도에 지붕태양광 발전소 현장 착공예정 입니다. 해당 현장은 현재 사전기술검토(전기안전공사) 까지 완료하였습니다. 그리고 이 어서 공사계획신고 바로 진행 예정이고 내년 상반기에 준공예정입니다. ○ 사전기술검토 결과 에 따라 사전기술검토서를 발급받았고 아래와 같은 답변을 받 았습니다. - "발전사업허가는 2021 년에 허가가 떨어져서 KEC 규정을 적용하지 않았으나, 전기안전공사에서 지침이 내려온 사항으로 올해 마무리가 되는 공사는 KEC 규정을 기준으로 시공해야 하고, 무엇보다, 올해 전기도면과 설계가 바뀌었으 니, KEC 규정을 적용하는 것이 맞다는 전기안전공사의 의견입니다. ○ 올해 전기도면 설계가 변경 된다는 내용은 당초에 KEC 규정으로 설계를 진행했 다가 다시 전기설비판단기준으로 재설계 했다는 내용입니다. ○ 위 내용대로 라면 발전사업허가가 작년에 발급된다고 하더라도 KEC 규정을 적용 하는게 맞을 까요? 아니면 전기설비 판단기준을 적용해서 설계 및 시공할 수 있 는 건가요? | {}
338bb2b9-6c95-4dc8-92b6-c6a0168b7862 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 33 회 신 □ 산업통상자원부 공고 제 2020-738 호(2020 년 12 월 31 일) 부칙 제 2 조(경과 조치)에 서는, "KEC 공고의 시행 당시 이미 시설되어 있거나 전기공사계획 인가(신고) 를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항의 규정에 의한 자가 이 공고 시행 전에 사업승인을 얻은 것 또는 ~ (이하 생략) ~ 에 대하여는 종전 의 판단기준에 따를 수 있다." 고 명시하고, 그 적용 시점을 1 년 유예하였습니 다.(이는 '전기설비기술기준의 판단기준(이하 판단기준) 폐지 시점을 1 년 유예 하고, 2021 년 판단기준과 KEC 를 병행 적용하되, 서로 혼용하여 적용하지 못하 도록한 내용입니다.) □ 귀하께서 말씀하신 '발전사업허가'의 의미를 명확하게 알 수는 없으나, 만약, 귀하께서 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항의 규정에 의한 자로서, 시행일 ('22.01.01) 이전에 사업승인을 받은 경우라면 판단기준에 따를 수 있음을 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
a7d99035-d54b-4b36-952e-607efda8a959 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 34 이 표는 물류자동화 설비 제어반(판넬) 내부의 케이블 색상에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 제어반의 전선 색상 기준에 대한 정보와 관련된 질문 및 답변을 포함하고 있으며, KEC 의 전기설비 기준에 따라 색상 규정이 어떻게 적용되는지를 설명합니다. 이 표는 전선 색상 식별의 중요성과 안전사고 예방을 위한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 (문의 : 2022.05.14) 질 의 KEC 색상 식별 기준에 관해 문의 드립니다. 문의 드리는 제어반은 물류자동화 설비를 제어하기 위한 제어반이며, 전기설비(시설) 를 위한 제어반(판넬)은 아닙니다. 당사에서 공급하는 물류자동화 설비(기기)와 함께 공급되는 제어용 제어반(판넬)입니다. 1. AC220V CABLE 색상 문의 건 1 차측의 경우 R-N(흑-청), S-N(갈-청), T-N(회-청) 적용(AC220V 사용을 위해 차단 기 적용됨) 문의 : 차단기 2 차측은 FAN, 콘센트 등 제어반 내부에 사용되는 부분으로 케이블 식별을 위해 적색으로 적용시 KEC 121.2 전선의 식별 규정에 문제가 없는지 확인 요청드립니다. 2. DC24V CABLE 색상 문의 건 KEC 121.2 전선의 식별에 별도 기준은 없음 KS C IEC 60445 DC 도체의 경우 색상 식별 기준은 없음 문의 : 해당 제어반 내부 DC24V 케이블 식별을 위해 청색으로 적용시 KEC 121.2 또는 KS C IEC 60445 규정에 문제가 없는지 확인 요청드립니다. 회 신 □ KEC 는 전기설비의 시설기준으로서 전기제품 내부의 전선색상 기준은 해당 제 품의 제조규격에 따라야 합니다. 따라서 귀하의 제어반이 제품인 경우에는 제 조규격에 따르시기 바라며, 귀하께서 질의 하신 차단기 2 차측이 배선에 연결되 어 제어반 내부 전원 공급용 단상회로인 경우에는 모상의 색상을 따르는 방법 과 L1 색상 기준을 적용하는 방법 중에서 향후 전선의 식별 착오에 의한 안전 사고 발생을 예방하기 위한 방법을 적용하시기 바랍니다(질의 1). | {}
fed2888b-b4aa-44d8-a57a-484f45f649b2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 35 □ 또한, KEC 121.2 의 색상기준은 KS C IEC 60445 에 근거한 색상기준으로서 현재 는 DC 도체의 색상기준이 없으나 최근 IEC 60445 는 (+) 적색, (-) 흰색으로 개 정된 바, 우리나라 국가표준인 KS C IEC 60445 의 IEC 60445 국제표준 부합화 를 고려하여 귀하의 직류배선 색상을 선제적으로 대웅하실 경우에는 (+) 적색, (-) 흰색으로 선정하시길 권장합니다(질의 2). □ 아울러 귀하의 전선이 재고전선이거나 KEC 121.2 에 명시하는 전선의 색상과 상이할 경우에는 전선의 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있음을 알려드리며 우리 협회 FAQ 18 번 게시물을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
5e1e876d-5e38-462e-84af-e61573064a6f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 36 이 표는 KEC 전선의 색상 식별에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 각 전선의 색상 코드와 해당 전선의 용도 및 관련 정보를 포함하고 있어, 전선의 색상 식별에 대한 명확한 이해를 돕습니다. 이 표는 전선의 안전한 사용과 관련된 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 질 의 1. 기존 사용되었던 삼상 표시 문자는 R, S, T / A, B, C / L1, L2, L3 등으로 사용되고 있었으나 KEC 는 L1, L2, L3, N, 보호도체로 표기하였습니다. 2021 년 이후 상별표시는 L1, L2, L3 로 표기 하여야 하는지요? ('18.12.28) 2. 특고압 or 고압 설비의 경우에도 해당 기준 적용하나요? ('20.07.22) 3. 기존 전기설비(케이블 및 BUS)를 신설 전기설비의 색상과 동일하게 해야 할 경우 기존 전기설비 말단에 상구분 테이프를 적용해도 되나요? ('20.10.15) 4. MOF, PT, CT 전선의 색상 식별기준을 적용하나요? 5. 저압 직류 가공전선로에 대하여 기존 판단기준과 같이 양극-적색/음극-백색/중 성선-청색으로 규정되어있는데, 이는 가공전선로 외에 일반 직류회로에도 적용 되는 것인지 궁금합니다. 6. 우리 공장은 70 년대부터 공장을 신설 및 합리화를 진행하여 대규모설비가 많으 며 현재도 공장신설 또는 정기적인 합리화공사를 계속하고 있습니다. 따라서 전기 케이블은 자체적인 색상 기준을 적용하고 있는데, 현재 사용 중인 색상 과 KEC 에 따른 변경된 색상이 혼재 될 경우 전기정비 부서 및 이후 추진되 는 합리화 공사시 안전에 심각한 문제를 야기될 수 있으므로 현재의 케이블 색상유지 또는 공장 자체적인 기준을 마련하여 적용하여도 되는지요? 7. 3 상 4 선으로 입선되는 건물에서 각 상에서 전등회로가 구성될 때, 단상 배선의 색상을 전부 갈색으로 적용하여야 하나요? | {}
31283c2b-4c91-4341-8afd-61349ab15b5c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 37 8. 전선의 식별 규정에 따른 색상은 케이블의 선심에 대한 색상 기준이며, 케이블 의 외부 외피색상에 대한 기준은 별도로 제한하지 않는지요? 그러면 KS C IEC 60445 의 '6. 색상에 따른 식별'에 따라 "블랙, 브라운, 레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 블루, 바이올렛, 그레이, 화이트, 핑크, 청록색" 중에서 이용해도 관련 규정에 문제없는지요? (예: 전원용-블랙, 제어용-브라운, 통신용-블루, 소방용-레드 등) 회 신 2021.01.01 시행예정인 한국전기설비규정(KEC)의 121.2 항은 전선식별에서 상별 표시를 L1, L2, L3 등으로 명시하고 있는데, 이는 상표기를 L1, L2, L3 로 의무 화한 것은 아니나 국제표준에 부합하는 표기방법이므로 향후 모든 상별 표기 는 본 원칙에 따라야 하는 것이 타당할 것입니다. 다만, 기존에 통용되던 표기 방법(A, B, C 또는 R, S, T 등)에 대해서는 일정기간 병행 사용하는 등의 사회 적 합의 기간이 필요할 것으로 사료됩니다(질의 1). □ 저압 및 고압 + 특고압 전기설비 전체가 KEC 적용 대상이므로 특고압 or 고압 설비도 KEC 에 적합하게 적용되어야 합니다(질의 2). □ 2021 년 1 월 1 일 이후에 신설 또는 증설되는 전기설비는 KEC 기준에 따라 색 상구분을 시행하여야 하나, 증설 시 기존 적용 색상과 상이한 경우, KS 규격 에 의하여 피복이 검정색으로 생산되는 케이블류(기존 규격에 따라 적법하게 생산된 재고품 포함)와 피복이 없는 부스바 등은 종단 접속부에서 색상이 반 영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 식별 표시하 여 착오로 인한 오결선 등을 예방해야 합니다(질의 3). □ KEC 의 전선 색상 기준은 전기용품이나 제어회로 등을 제외한 전기설비의 배 선에 대한 기준으로서 MOF 2 차측의 전력량계 계량을 위한 신호용 전선은 전 기사업자인 한전의 지침에 따름이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 4). | {}
89839790-a3dd-454e-a5e5-72645d7827ef | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 38 KEC 121.2 의 식별기준은 KS C IEC 60445 에 의한 색상기준으로서 현재는 DC 도체의 색상기준이 없으나 최근에 IEC 60445 는 "(+) Red, (-) White"로 개 정된 바, 우리나라 표준인 KS C IEC 60445 도 IEC 60445 에 따라 개정이 될 경 우 KEC 도 이에 따라 개정 예정임을 알려드립니다(질의 5). □ KEC 는 국제표준과 의 부합화를 위하되, 현행 국내 산업계와 규정 등과 의 조화 도 고려하여 제정된 의무규정일 뿐 아니라 일부 전선은 색상과 관련한 제조기 준이 KEC 기준에 맞추어 생산될 예정이므로 귀하의 전기설비가 KEC 기준이 적용되어야 하는 경우에는 KEC 기준에 따라야 할 것으로 사료됩니다(질의 6). □ KEC 121.2 는 단상 및 직류배선의 색상기준을 다루고 있지 않습니다. 또한 전 선의 식별방법을 설명하는 KS C IEC 60445 의 표 A.1 의 비고에 L2, L3 의 색상 은 "한개 이상의 위상이 포함된 시스템에만 필요하다."고 명시하고 있으므로 귀하의 단상회로 색상기준은 모상의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따 르는 방법 중에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 7). □ KEC 121.2 에 명시하는 전선의 색상기준은 KS C IEC 60445 를 인용한 것이나, KEC 가 인용하지 않은 KS 표준의 준수여부는 귀하의 자율적인 사항입니다. 다만, 전선의 외피 색상이 KEC 121.2 과 다른 경우(나도체, 재고품, 일부 단심 케이블 등)에는 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴 드, 색 테이프 등의 방법으로 표시하되, KEC 는 전기설비의 시설기준으로서 제 어 및 통신선 등의 색상은 KEC 적용대상이 아님을 참고하시기 바랍니다(질의 8). 끝. | {}
a40b41e1-7ce1-4a00-8047-ef21241f1a6b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 39 이 표는 케이블 선심 색상 규정에 대한 문의 와 관련된 내용을 정리한 것입니다. KEC 121.2 에 따른 전선의 식별 규정과 단상 및 2 심 케이블의 색상 기준에 대한 질문과 답변을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 색상 규정의 이해를 돕고, 안전성을 확보하기 위한 선택 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 121.2 질 의 케이블 색상 규정 관련하여 문의 드립니다. KEC 는 케이블 선심 색상을 L1, L2, L3, N 순으로 갈, 흑, 회, 청 으로 정의 하고 있 습니다. 1. 단상일 때에는 어떤 규정을 적용하나요? (자연색으로 알고 있습니다.) 2. 2 심 케이블일 경우, 갈/흑 으로 해야하는지 갈/청 으로 해야 하는지요? 회 신 □ 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 KEC 전선의 식 별기준에서 단상회로와 2 심 케이블의 색상기준에 대하여 문의 하여 아래와 같 이 회신합니다. □ 저압 및 고압 · 특고압 전기설비 전체가 KEC 적용 대상이므로 특고압 or 고압 설비도 KEC 에 적합하게 적용되어야 합니다(질의 2). KEC 121.2 는 전선의 식별에 대하여 명시하고 있으나 현재 단상회로의 색상기 준을 규정하지 않을 뿐 아니라 KS C IEC 60445 에 따른 2 심 케이블의 선심 색 상 기준에도 색상 구분이 없습니다. 따라서 귀하의 단상회로 색상기준은 모상 의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따르는 방법 중에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타 당할 것으로 사료되므로 본 게시판 7067 번 답변내용을 참고하시기 바랍니다. | {}
f7d3f30b-8878-4d80-8ca3-2da2aadc0ec8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 40 이 표는 MOF(다중 광섬유)와 관련된 케이블 규정을 요약하여 제시합니다. 표에는 케이블의 종류와 그에 따른 규정이 나열되어 있으며, MOF 설치 시 준수해야 할 기준을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전력 사용량 측정 및 전력 공급자와 의 협의 에 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.11.14.) 질 의 ○ MOF 판넬 케이블 색상관련 문의 드립니다. Q&A 게시판에 MOF 케이블관련 색상 글을 찾아보니, 한전에 지침에 따름이 타당 하다고 전에 답변을 하신 것을 보았습니다. ○ 그러면 한전이 아닌, 다른 곳으로부터 전력을 공급받는다면 케이블 색상은 전력 받는 곳의 규정을 따르면 되는 것인가요? 아니면 KEC 규정 색인 갈흑회청을 따 르면 되는 것인가요? 회 신 □ 전선의 상별 색상 식별은 기본적으로 KEC 표 121.2-1 를 원칙으로 하고 있으나 전압과 전류를 구분하고 있지 않으며, 이 외의 경우는 KEC121.2 의 '3' 에 의 하여 KS C IEC 60445 에 적합하도록 규정하고 있습니다. □ 따라서, MOF 케이블의 식별의 경우에는 전압 케이블과 전류 케이블 구분 등 다수 케이블의 식별이 필요한 것으로 사료되는 바, KS C IEC 60445 를 참고하 시어 시설하시되 MOF 는 전력사용량을 측정하기 위한 설비이므로 전력공급자와 협의 하시어 시설하시기 바랍니다. 끝. | {}
4d18f1dd-9f5d-4c32-8b0f-14300392e0fb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 41 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 121.2 에 따른 전선의 식별기준에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 표는 전선의 식별기준이 어디에서 규정되었는지를 명확히 하고, 관련 조항에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.11.22.) 질 의 ○ 당사에서 생산하는 제품은 태양광접속함으로 KS C 8567 의 인증을 취득한 제품 입니다. 그러나 당사의 제품을 태양광발전 현장에 설치함에 있어 현장 관리자가 전선의 식별기준에 근거하여 태양광접속함 내부의 전선을 'KEC 121.2 의 전선의 식별기준'에 따라 제작납품하여야 한다고 전달받았습니다. ○ 본 협회 FAQ 게시판 18 번에 의하면 'KEC 는 전기설비의 기준으로 제품이나 기기 의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않는다'라고 되어 있습니다. 그리 고 당사의 제품은 KS C 8567 에 따라 제작되어 인증을 취득한 제품으로, 상기 내 용을 적용할 경우 KEC 의 식별기준을 따르지 않아도 된다고 판단됩니다. ○ 아래의 표는 한국전기설비규정에서 규정한 것인데, 우측 그림의 식별기준은 어 디에서 규정한 것인지도 궁금합니다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 한국전기설비규정(KEC)에서 규정한 전선의 식별 색상에 대한 정보를 제공합니다. 전선 구분에 따라 각 전선의 색상을 명시하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 중요한 기준입니다. 표는 전선의 종류와 해당 색상을 명확히 구분하여 전기 작업 시 올바른 식별을 돕습니다. | {}
18e5c9bf-85bf-49b2-a789-9abc16113b8f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 42 회 신 □ KEC 는 전기설비의 시설기준으로 냉장고, 변압기 등과 같은 제품이나 기기의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않으나(대한전기협회 홈페이지 FAQ 18), 기본적으로 모든 전로 및 전기설비에는 안전운전과 유지보수 관리의 혼란을 예방하기 위해 기기단자, 도체단자 및 전선 등의 식별을 적용하여 구 분하는 것이 바람직합니다. 식별의 방법으로는 색상, 문자 등이 있으나 귀하께 서 색상에 의한 식별에 의할 경우에는 KEC 121.2 의 3 에 의거하여 KS C IEC 60445 에 적합한 DC 도체 식별 색상을 적용하는 것이 타당합니다. □ 아울러 태양광 접속함의 경우는 AC 분전반 등과 같이 전기공급 또는 전기사 용의 용도가 유사한 것으로 사료되므로 전선의 식별을 적용하는 것이 타당하 나, 귀하의 설비가 상기 정하고 있는 색상과 다른 경우에는 KEC 121.2 의 2 에 의거하여 도색, 밴드, 색 테이프 등 활용하는 방법이나 문자에 의한 식별을 추 가적으로 적용함이 적정할 것으로 사료됩니다. □ 마지막으로 귀하께서 질의 한 내용 중 우측의 표는 최근 개정(2022.10.11.)된 'KS C IEC 60445 부속서 A' 의 DC 도체 식별방법을 인용한 것으로 사료되므 로 해당 KS 를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
cfa85938-d73c-4c94-89bc-286c3ce7a7df | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 43 이 표는 방식용 정류기 내부 케이블에 대한 질문을 정리한 것입니다. 표는 질문의 제목과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 각 질문이 다루고 있는 특정 주제나 문제를 명확히 합니다. 이 표는 정류기 설계 및 설치와 관련된 기술적 사항을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2022.12.14.) 질 의 KEC 규정에 의거하여 전선의 색상구분이 되어야한다고 하는데 방식용 정류기도 해당되는지 문의 드립니다. 참고로 방식용 정류기는 AC 3 상 또는 단상을 입력받아 각종 제어부로 구성됩니 다. 상별 구분이 되어야 하는 L1,L2,L3 와 N 의 경우 케이블 색상이 변경되어야 하는지 말단 케이블 밴드에만 구별이 되어야 하는디 모호하게 언급이 되어 있습 니다. 또한 제어 케이블의 경우 KEC 적용과 상관없는 것으로 압니다만 맞는 것 인지 확인 부탁드립니다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 전선 구분에 따른 KEC(한국전기규정) 식별 색상을 나타냅니다. 각 전선 구분(L1, L2, L3, N)에 대해 해당하는 색상이 명시되어 있으며, 접지/보호 도체(PE)의 색상도 포함되어 있습니다. 이 표는 전선의 식별 및 안전성을 위한 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전선의 식별을 위한 색상 코드를 제시합니다. KEC 규정에 따라 전선 구분에 따른 색상을 명시하고 있으며, 각 전선 구분에 대한 색상 정보를 제공합니다. 이 표는 전선의 안전한 식별과 설치를 위한 중요한 기준을 제공합니다. 121.2 전선의 식별 1. 전선의 색상은 표 121.2-1 에 따른다. 표 121.2-1 전선식별 이 표는 전선의 색상 식별 기준을 제시합니다. 각 전선의 문자 코드(L1, L2, L3, N)와 해당 색상을 나열하여 전선의 식별을 용이하게 합니다. 이 표는 전선 설치 및 유지보수 시 색상에 따른 안전한 식별을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 2. 색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체 등은 전선 종단부에 색상이 반영구적 으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시해야 한다. 3. 제 1 및 제 2 를 제외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445(인간과 기계 간 인터페이스, 표시 식별 의 기본 및 안전원칙 - 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 적합하여야 한다. | {}
09ae773a-d593-4301-88c2-8b7c97262f36 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 44 회 신 □ 기본적으로 모든 전로 및 전기설비에는 안전운전과 유지보수 관리의 혼란을 예방하기 위해 기기단자, 도체단자 및 전선 등의 식별을 적용하여 구분하는 것이 바람직합니다. 식별의 방법으로는 색상, 문자 등이 있으나 KEC121.2 의 '1' '2' 를 제외한 전선의 식별은 KEC 121.2 의 '3' 에 의거하여 KS C , IEC 60445 에 적합한 색상을 적용하는 것이 타당합니다. □ 냉장고, 변압기 등과 같은 제품이나 기기의 내부배선에는 전선의 식별기준을 적용하지 않으므로(대한전기협회 홈페이지 FAQ 18) 귀하 정류기의 내부의 경 우에는 KEC121.2 에 의한 전선의 식별을 적용하지 않아도 될 것으로 사료되나 나, □ 귀하께서 질의 하신 바와 같이 AC 3 상 또는 단상을 입력받아 상별 구분이 필 요한 경우에는 KEC121.2 에 의한 전선의 식별이 적용되어야 합니다. 그 적용방 법은 특정하여 규정하고 있지 않으므로 선택적으로 적용함이 타당할 것으로 판단되며, 제어케이블에 대하여는 KEC 에서 규정하고 있지 않음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
2c1f7666-9269-4f7b-9a1b-b0d364c531a6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 45 이 표는 전선의 색상 식별 기준에 대한 정보를 제공합니다. KEC 121.2 와 KS C IEC 60445 의 전선 색상 규정을 비교하여 각 상(Phase)에 대한 색상 지정 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 전선 식별의 일관성을 유지하고, 전기설비 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2023.01.02.) 질 의 전기설비규정 KEC 121.2 (2021 년 7 월 1 일 최신발행본 기준)에 의해 R:갈 / S:검 / T:회 로 명시되어 있습니다. 국가표준인 KS C IEC-60445 는 R:검 / S:갈 / T:회 로 명시 되어 있습니다. 참고로, 국가표준 KS C IEC-60445 는 2011 년 12 월 30 일 개정본 이후로 R:검 / S:갈 / T:회 로 명시되어 있습니다. 국가표준은 IEC-60445 최신본(2021)과 동일함을 확 인 하였습니다. 전기설비규정을 수정해야 혼선이 없을 듯한데, 확인 부탁드립니 다. 회 신 □ 귀하께서 질의 하신 KS C IEC 60445 의 AC 시스템의 전선의 식별은 L1, L2 및 L3 에 대하여 색상을 지정하여 정하고 있지 않으며, 검정 또는 갈색 또는 회색 중에 선택적으로 적용하도록 정하고 있습니다. KS C IEC 60445 의 검정, 갈색 및 회색의 순서는 알파벳 순서이며, 회전에 대한 위상 또는 방향을 권장하지 않습니다. 자세한 사항은 KS C IEC 60445 의 6.2.3 'AC 시스템의 선로 도체 , 및 부속서 A 를 참고하시기 바랍니다. 반면, KEC 표 121.2-1(전선 식별)에 의거한 전선의 색상 식별 기준은 IEC 60445 의 권장 색상에 기반하여 국내 일원화된 전선의 색상 식별 적용을 위해 L1, L2 및 L3 에 대하여 각각 갈색, 흑색 및 회색으로 지정하여 규정한 것임을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
fcad4fc8-5e41-49b0-b030-90f75ac632d5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 46 이 표는 기능 접지에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 문의 내용은 기능 접지의 명칭 및 구분, 그리고 도체 색깔 규정에 대한 질문으로 구성되어 있습니다. 이 표는 기능 접지에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 및 표준에 대한 정보를 제공하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 121.2 (회신 : 2023.01.13.) 질 의 ○ 질의 1 : 기능 접지의 명칭, 구분 등 해외 자료 등을 검색해보면, 기능 접지(Functional Grounding)이라는 용어 등을 찾아 볼 수 있는데, 국내 자료에서는 찾기가 쉽지 않은 것 같습니다. 국내에서는 따로 구분하지 않는 것인지, 혹시 구분한다면 관련 표준 규정 번호, 간략한 정의 등 확인 부탁드리고 싶습니다. ○ 질의 2 : 기능 접지의 도체 색깔 규정 KS C IEC60204-1 의 13.2.2 보호 접지 도체의 식별/보호 본딩 도체에 의거하면, 『초록색-노란색 두 가지 혼합색을 도체의 전체에 사용해야 한다. 이 색상 식별 은 보호 접지 도체/보호 본딩 도체에 대하여 엄격히 제안한다 』 라고 표기되어 있는 것을 확인하였습니다. 이와 관련하여 2-1) 기능 접지에 대한 색깔이 표기된 규정이 있다면, 안내 부탁 드립니다. 2-2) 국내에서 기능 접지와 보호 접지를 따로 구분한다면, 『이 색상 식별은 보 호 접지 도체/보호 본딩 도체에 대하여 엄격히 제안한다 』 라는 구절을 기 능 접지는 검정색 등 다른 색깔을 사용하여도 문제가 없다고 봐도 괜찮을 지 확인 부탁드립니다. 2-3) 국내에서 기능 접지와 보호 접지를 따로 구분하지 않는다면, 보호 접지의 규정을 따라 초록색-녹색으로 사용하면 될 지 확인 부탁드립니다. | {}
85dfa0df-8613-4ef6-bbc4-90d8643df07b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 47 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 핸드북 p.74 에 의하여 기능접지란 전기적 안전의 목적(보호 접지) 이외에 계통설비 또는 기기의 한점 또는 여러점을 접지하는 것으로 주로 전기자기 장애의 경감조치를 위한 접지방식을 말합니다. (질문 1) □ KEC 121.2 의 1 에서는 전선의 식별 색상을 규정하고 있으나 기능 접지 도체에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않습니다. 이에 KEC 121.2 의 3 에 의거하여 KS C IEC 60445 에 적합하여야 하며, KS C IEC 60445 에 따라 기능성 접지 도체는 분홍색으로 정하고 있습니다. 자세한 사항은 KS C IEC 60445 의 부속서 A 를 참 고하시기 바랍니다. (질문 2-1, 2-2) □ 아울러 KS C IEC 60364-4-44 의 444.5.5 및 KS C IEC 60445 부속서 A 에 따라 보호도체에 사용되는 녹색-노란색은 기능성 접지 도체에 사용되어서는 안됩니 다. (질문 2-3). 끝. | {}
81ef9621-9384-42fc-bb74-f67c08212bde | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 48 이 표는 HIV 전선에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 HIV 전선과 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변이 포함되어 있으며, HIV 전선의 특성과 사용에 대한 정보가 제공됩니다. 이 표는 HIV 전선에 대한 이해를 돕고, 관련된 정보에 대한 명확한 답변을 제시하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 122.1 (회신 : 2023.06.14.) 질 의 ○ 450/750V 비닐절연전선 이 HIV 전선이라고 불리는 게 맞나요? (질의 1) ○ 전등, 전열, 일반동력 배선에 사용해도 되는 건가요? (질의 2) ○ 옛날 없어진 게 IV 전선인가요? (질의 3) 회 신 □ 450/750 비닐절연전선은 일반적으로 IV 전선이라 불리우며, HIV 전선은 과거 KS C 3328 표준에 의하여 생산되어 사용하던 제품이나 , 09.10.27 표준이 폐 지됨에 따라 현재는 생산이 중지된 제품입니다. (대한전기협회 홈페이지 FAQ 14 번 참조) (질의 1, 3). □ KEC122.1 에서는 저압 절연전선은 KS 에 적합한 것 으로서 450/750V 비닐절연 전선 · 450/750V 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선 · 450/750V 저독성 난연 가 교폴리올레핀절연전선 · 450/750V 고무절연전선을 사용하도록 규정하고 있으므 로 귀하의 전선이 위에 해당 한다면 전등, 전열, 일반동력 배선에 사용이 가능 할 것으로 사료되오니 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
55f88398-48c8-434f-b136-4c0009d723d7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 49 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 접지저항 값에 대한 규정을 설명하는 내용을 담고 있습니다. 접지저항 값은 인체 감전 보호와 전기설비의 기계적 요구를 충족해야 하며, 안전전압 기준을 유지하기 위한 접지저항 값의 중요성을 강조합니다. 이 표는 KEC 142.1.2 의 규정과 KEC 핸드북의 내용을 요약하여 제공하고 있습니다. 관련조항 : KEC 142.1 (문의 : 2024.07.30.) 질 의 접지 및 피뢰침 설비공사에 관해 궁금한 것이 있어 문의 드립니다. kec 기술기준 적용 전에는 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종, 특별 제 3 종 등으로 분류가 되어 서 각 종별 접지저항 값이 있었는데 변경 이후엔 접지저항 값이 어떻게 되었는 지를 몰라 문의 드립니다. ○ 사옥 건축중 시방서 작성중 접지저항 값에 대한 어려움이 있어 문의 남겨 드립 니다. 추가로 근거가 되는 kec 규정과 항목을 함께 기재해 주시면 감사하겠습니 다. 회 신 KEC 에서는 접지저항치에 대한 기준을 일률적으로 규정하고 있지 않습니다. 다만, KEC 142.1.2 의 2 의 "나" 에서 접지저항 값은 인체 감전보호를 위한 값 과 전기설비의 기계적 요구에 의한 값을 만족하여야 한다고 규정하고 있습니 다. □ 또한, KEC 핸드북 p.94 에서는 인체 감전보호를 위한 안전전압 교류 50V 이하 를 유지하기 위한 접지저항 값을 충족하여야 하며, 이러한 접지저항 값은 어 떠한 예측 가능한 대지 환경의 변화(부식, 건조 또는 동결)에 의해 영향을 받 지 않도록 해야 한다고 설명하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
3ece3d1d-1860-4ab2-afaa-158dbb4e9fd5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 50 이 표는 보호도체(PE)의 중간에 분기접속이 가능한지 여부에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 분기접속의 가능성을 명시하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 평가하는 데 중요한 요소입니다. 이 표는 전기 설비의 설계 및 설치 시 고려해야 할 사항을 명확히 하는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (문의 : 2023.12.15.) 질 의 안녕하세요. 그림 H142.1.1-1 기초 접지극, 보호도체 및 보호본딩도체에 관한 접지설비의 예 참조하여 질문 드립니다. 접지단자함에서 배전반(분전반)으로 연결되는 보호도체(PE) 도중에 다른 노출 도전부 등에 보호도체 연결을 위한 분기접속을 해도 되는지? 회 신 □ 보호도체를 다른 보호도체와 분기접속하면 안되는 규정은 없습니다. 다만, 접 속하였을 경우 KEC142.3.2 의 '1' 에 의한 단면적이 충족되어야 하며, '3' 에 의한 전기적 연속성이 유지되어야 함을 참고하시기 바랍니다. 아울러, 전선의 접속과 관련된 자세한 내용은 KEC 123 부분을 참고하시기 바 랍니다. (대한전기협회 Q&A 9562 참조). 끝. | {}
9be28ae9-1a36-450c-aaca-48a96c6d6e8a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 51 이 표는 누설전류 기준에 대한 정보를 제공하며, 관련된 기술 기준 및 규정에 대한 내용을 포함하고 있습니다. 표는 누설전류의 측정 기준과 관련된 다양한 항목들을 정리하여, 전기 안전 및 설비의 적합성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : 기술기준 27 조 (KEC 132) (회신 : 2023.01.30.) 질 의 ○ 전기설비기술기준 제 27 조 3 항 저압전선로중 절연부분의 전선과 대지사이 및 전선의 심선 상호간의 절연저항 은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000 을 넘지 않도록 하여야 한다. ○ 배전반(380V 3 상 4 선식)에서 측정할 경우, 1. 위 기술기준에서 최대 공급전류라 함은 측정하고자 하는 회로의 메인 차단기 용량 기준인가요? 아니면 측정 당시 흐르는 전류 기준인가요? 2. 만약 메인 차단기 용량 기준이라면 이유는 무엇 때문인가요? 3. 또한, 3 상 4 선식이라면 1/2000 에 *3 을 한 값이 누설전류 최대 허용값인가요? 회 신 □ 전기설비기술기준 제 27 조 3 항의 '최대공급전류' 는 해당회로의 전력부하가 최 대로 가동되었을 때 회로에 흐르는 최대사용가능전류를 의미합니다. (질문 1, 질문 2) □ 위의 최대공급전류는 전선 1 조에 해당하는 것으로 만약 3 상을 일괄하여 대지와 의 사이에 사용전압을 가하였을 경우 누설전류의 허용값은 최대공급전류 x(1/2000)x3 이 됩니다 (전기설비기술기준 해설서 p.39 참조). (질문 3). 끝. | {}
a3e8d7fd-40f2-47e9-832c-47274f58e6b4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 52 이 표는 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 "안전 전기 연결" 라벨을 설치하는 것에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표는 설치 대상과 관련된 규정 및 요구 사항을 명확히 하여, 안전한 전기 연결을 보장하기 위한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (회신 : 2023.03.30.) 이 표는 KEC 142.3.1 에 명시된 접지극의 모든 접지도체 연결지점에 대한 "안전 전기 연결" 라벨 설치 지침을 요약한 것입니다. 각 항목은 라벨 설치의 필요성과 위치, 재질에 대한 요구사항을 포함하고 있으며, 안전성을 확보하기 위한 기준을 제시합니다. ○ 아래 KEC 관련 문의 입니다. 접지극의 모든 접지도체 연결지점은 땅속에 라벨을 설치하라는 것인지? 아니면 어떻게 어떤 재질로 설치하라는 것인지? (142.3.1 접지도체) 3. 접지도체를 접지극이나 접지의 다른 수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하 고, 전기적, 기계적으로 적합하여야 하며, 부식에 대해 적절하게 보호되어야 한다. 또한, 다음과 같은 지점에는 "안전 전기 연결" 라벨이 영구적으로 고 정되도록 시설하여야 한다. 가. 접지극의 모든 접지도체 연결지점 회 신 □ KEC 142.3.1 의 '3' 에 따르면 "안전 전기 연결" 라벨의 시설대상에 대하여 규정하고 있으며 이는 안전을 위해 접지도체와 접지극의 매입되는 위치를 명 확히 표시하여 접지도체가 손상되거나 분리되지 못하도록 경고하는 의미입니 다(KEC 핸드북 p.67 참조). □ 따라서 "안전 전기 연결" 라벨은 142.3.1 의 '3' 의 '가' ~ '다' 를 준용하 여 현장에서 접지도체의 위치 정보를 파악할 수 있는 위치에 시설되어야 하 며, 또한 내구성 있는 재질을 사용하여 영구적으로 고정될 수 있도록 시설하 여야 합니다. 끝. | {}
80dad865-63f7-42bd-b0c3-e66de3a02ade | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 53 이 표는 접지공사 실시와 관련된 정보를 요약하여 제공합니다. 표의 제목은 '접지공사 실시'이며, 이 표는 접지공사에 대한 기준 및 절차를 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 중요한 정보를 담고 있습니다. 관련조항 : KEC 142.1 (회신 : 2023.05.31.) 질 의 저희가 관리하고 있는 유량계가 정기점검에서 접지 저항이 초과 해 접지 공사를 실시하려고 합니다. 3 종 접지 공사를 실시해야 하는데 개정된 KEC 에 따르면 접지 방식이 달라진 걸 로 알고 있습니다. ○ 기존 3 종접지를 했으면 3 종 접지 공사를 실시하면 되는걸까요? 아니면 개정된 기준으로 공사를 실시해야 할까요? 회 신 □ 2022 년 1 월 1 일 이후에 시설한 전기설비에 대하여는 KEC 를 적용하여야 하지만 그 이전에 시설한 설비는 기존의 판단기준을 적용할 수 있습니다 □ 귀하의 설비가 판단기준에 의해 시설 된 경우 접지만 별도로 KEC 에 의해 시 공한다면 전기계통의 보호협조 등에 문제가 발생할 수도 있으므로 판단기준에 따라 3 종 접지공사로 시공하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다. | {}
af316681-dd20-40d5-a987-bcf97c9ebe81 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 54 이 표는 KEC 142.3.2 에 따른 보호도체의 굵기 선정에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 보호도체의 굵기를 계산하는 방법과 관련된 두 가지 질의 와 그에 대한 회신이 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 보호도체의 적절한 선정 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 142.3 (회신 : 2023.07.18.) 질 의 KEC 142.3.2 나. S= 루트 (I2 * t) / k 식에서 I 는 지락고장전류를 말하는 것일까요? ○ "KEC 142.3.2 나" 계산식을 활용하여 트레이 접지모선을 120sq 로 선정하였습 니다. 개별 부하 중에 선도체가 300sq 라 보호도체를 150sq 를 사용한 부하가 있 습니다. 이때 트레이 접지 모선의 굵기가 더 작은데 상관없을 까요? 회 신 □ KEC 142.3.2 의 '1' '나' 의 계산식에서 전류 "I" 는 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류의 실효값(A)을 의미하며 이때 고장전류는 선로에 고장 이 발생시 흐르는 전류를 의미하나 지락전류 또는 단락전류중 어느것을 의미 하는지 규정하고 있지 않습니다. 다만, 보호도체는 지락고장시에 고장전류의 귀환회로를 만들어 감전을 방지하기 위해 사용하는 도체로써 보호도체의 단면 적은 주로 도체의 열적 내량과 관계하며 지락조건하에서 절연체의 최종 허용 온도를 초과 하지 않도록 함에 따라 통상 예상 지락 고장전류로 적용하심이 타 당할 것으로 판단됩니다 (질의 1). □ KEC 142.3.2 의 '1' 에 의하여 보호도체의 굵기는 '나' 의 식에 따라 계산하 거나 또는 표 142.3-1 에 따라 선정할 수 있습니다. 따라서, 트레이 접지모선은 계산식의 결과 로 120sq 로 선정하고 개별부하 보호도체는 표 142.3-1 에 의해 150sq 를 선정하여 사용해도 문제는 없을 것으로 판단됩니다 (질의 2). | {}
42129d09-69b1-48db-b415-e679147ffc3d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 55 이 표는 KEC 152.3 에 따른 접지극 시스템에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주제는 접지극 시스템의 규정 및 관련 사항에 대한 질문을 포함하고 있으며, 이 표는 해당 규정에 대한 이해를 돕고 관련 문의 를 정리하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 152.3 (회신 : 2023.07.31.) 질 의 ○ 다름이 아니라 152.3 접지극시스템의 3. 라)에서 철근콘크리트 기초 내부의 상호 접속된 철근 또는 금속제 지하구조물 등 자연적 구성부재는 접지극으로 사용할 수 있다. 라고 되어 있는데 철근콘크리트를 접지메시와 접지선으로 구조체 접지 를 안 한 상태에서도 자연적 구성부재로 볼 수 있나요? ○ 가설분전반의 접지를 구조체 접지가 안 되어 있는 철근콘크리트를 자연적 구성 부재로 보고 접지선으로 이용해도 되는지요? 가설분전반은 보통 몇 종 접지를 해야 하나요? 예전에는 3 종 접지로(부하에 따라 다르지만 보통) 보는 것으로 알 고 100 옴 이하여야 한다고 알고 있는데 맞나요? ○ 판단기준 제 18 조 표 18-2 완화규정도 자동으로 전로를 차단하는 장치를 설치한 경우가 현재 KEC 에도 있나요? 그리고 가설분전반에도 적용이 되는 지요? | {}
c4f28db6-da4d-4816-862d-8ad31637d141 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 56 회 신 □ 피뢰시스템의 자연적 구성부재는 피뢰의 목적으로 특별히 설치하지는 않았으 나 추가로 피뢰시스템으로 사용될 수 있거나 피뢰시스템의 하나 이상의 기능 을 제공하는 도전성 구성부재를 의미합니다. 건축물의 기초에 사용되는 콘크 리트는 전도성을 띠며 일반적으로 토양과 넓은 접촉면을 갖게 됨에 따라 특수 한 열절연 또는 토양으로부터 격리된 경우를 제외하고 콘크리트에 완전히 매 입된 금속전극은 접지극으로 사용됨을 알려드리며, KEC 핸드북(p.108)에 방수 층을 가진 건축물의 기초접지극 시공방법에 대한 예시가 있으니 참고하시기 바랍니다. (질의 1). □ 귀하 현장의 철근콘크리트에 대해 우리협회에서 잘 알 수 없으니 그 철근콘크 리트를 접지선으로 이용해도 되는지에 대해서는 자세한 답변이 어렵습니다. 다만, 접지도체의 선정 또는 접지도체와 접지극의 접속 등 접지도체에 대한 내용은 KEC 142.3.1 에서 자세히 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 또한, 전기설비의 접지저항치는 KEC 핸드북(p.56)에 의해 인체 감전보호를 위한 안 전전압(교류 50V) 이하를 유지하기 위한 접지저항값을 충족하여야 합니다. (질 의 2). □ 아울러, 2022.1.1 이후에 시설하는 전기설비는 KEC 를 적용하여야 하고 판단기 준은 폐지되었음을 알려드리며, KEC 에는 판단기준 표 18-2 와 관련된 규정이 없 습니다. (질의 3). 끝. | {}
e0216d26-e741-40c8-b791-2d12d16319f1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 57 이 표는 수리부시스템 시장에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표의 내용은 수리부시스템의 정의, 적용 분야, 시장 동향 및 관련 기술에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이 시스템의 중요성과 시장 내 위치를 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 152.1 (회신 : 2023.08.07.) 질 의 ○ IEC 62305-3 의 E.5.2.2.1 보호각법에 따르면 "보호각법은 기하학적인 한계가 있 으며, 표 2 에 정의 한 대로 H 가 회전구체의 반지름 r 보다 큰 경우는 적용할 수 없 다. 라고 명시되어 있습니다. 또한 IEC62305-3 의 5.2.2 의 그림 1, 비고 2 에는 "H 는 보호대상 지역 기준 평면으로 부터의 높이이다. 라고 명시되어 있습니다. ○ 예를 들어 건물의 총 높이가 63m(지면~옥상층-60m, 옥상층~옥탑층-3m)의 건물 이고 피뢰 4 등급을 적용 하였을 때, 회전구체의 반지름은 60m 이며 옥상층 및 옥 탑층에 수평도체 시공 및 측뢰를 시공하여 건물에 대한 보호를 하고 옥탑층에 위성 및 공청안테나를 시공하게 된다면, 안테나를 보호대상으로 하여 기준평면 이 옥탑층이 되므로 보호각법을 적용하여 옥탑층에 안테나 보호용 피뢰침 1 개를 설치하는 것이 맞는지 궁금합니다. 회 신 □ KEC 152.1 의 '2' 의 '가' 에 따라 수뢰부시스템은 "보호각법, 회전구체법, 메시법 중 하나 또는 조합된 방법으로 배치하여야 한다" 라고 규정하고 있습 니다. 보호각법의 경우 측뢰에 대한 기하학적 한계로 인해 건축물 등의 지상 고가 60m 이하일 때 적용 가능하나, 귀하께서 문의 하신 안테나는 보호공간에 서의 돌출된 설비로써 직격뢰로부터의 보호용으로 사료되는 바, □ 회전구체법 등을 통한 건축물 · 구조물의 보호대책이 확보된 경우 돌출된 안테 나를 보호하기 위한 별도의 보호각법을 적용하는 것은 가능할 것으로 판단됩 니다. 다만, 현장 수뢰부시스템의 적합성 여부는 귀하 현장을 잘 아는 전문가 와 협의 하시기 바라며, 참고로, KS C IEC 62305-3 의 그림 E.32 에서 TV 안테나 가 설치된 가옥의 피뢰에 대한 예시가 있으니 이를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
bac70609-0d83-478e-908a-c920d553f0e7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 58 이 표는 피뢰침의 길이 또는 높이에 대한 문의 를 다루고 있으며, 피뢰침의 길이가 보호 범위에 미치는 영향을 설명합니다. 피뢰침의 길이가 길어질수록 보호 범위가 넓어지는 점을 강조하며, 적절한 피뢰침 선택에 대한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 152.1 (회신 : 2024.01.17.) 질 의 ○ 안녕하세요. KEC 와 KS C IEC 62305-1~4(피뢰설비)를 보다가 의문점이 있어서 문 의 드립니다. 회전구체법이나 보호각법을 이용해서 피뢰침을 설치 할 때 피뢰침 (돌침) 길이(또는 높이)에 대한 내용이 없습니다. 따라서, 피뢰침(돌침) 길이(또는 높이)는 어디를 참고해야 하는지 문의 드립니다. ○ 아니면, 피뢰등급에 적당하고 시중에서 구매가능한 피뢰침을 구매해서 설치하면 되는지요? 아시는 바와 같이 피뢰침 길이가 길면 길수록 보호범위가 넓어지게 되는데 그러면 무조건 피뢰침 길이가 긴 것을 사용하는게 유리한건가요? 회 신 □ KEC 에서는 피뢰침의 높이를 규정하고 있지 않습니다. 다만, KEC 151.3 에 의해 피뢰대상물의 특성에 따라 KS C IEC 62305-1 의 8.2, 62305-2, 62305-3 의 4.1 에 의한 피뢰레벨을 선정하고, 62305-3 의 그림 1 에 따라 등급별 보호각을 참고하 여 피뢰침의 높이를 정하여야 할 것으로 판단됩니다(질의 1). □ 수뢰부시스템의 재료는 KEC 152.1 의 1 의 '나' 에 의해 KS C IEC 62305-3 의 "표 6" 에 따르도록 하고 있으므로 이를 만족하는 피뢰침을 적용하시기 바랍 니다(질의 2). □ 피뢰침의 높이가 높아지면 같은 보호각이라도 보호범위가 넓어지지만 보호대 상 설비의 여건상 피뢰침의 높이가 높아지면 다른 안전상의 문제도 있을 수 있으므로 이를 종합적으로 고려해야 할 것으로 사료되니 귀하의 현장여건에 맞게 높이를 결정하시기 바랍니다(질의 3). 끝. | {}
5a1dbcff-239c-435a-b2a5-3ea139fceeb5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 59 이 표는 SPD(서지 보호 장치) 차단기의 설치 여부에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표는 SPD 차단기의 설치 필요성과 관련된 규정 및 기준을 명시하고 있으며, KS C IEC 61643-11 의 조항을 인용하여 SPD 의 설치 요건을 설명합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 153.1 (회신 : 2023.10.10.) 질 의 분전반내에 SPD 전단에 차단기가 설치되어 있습니다. SPD 용 차단기 규격은 어떻게 선정하는지? SPD 용 차단기를 설치하여야 하는 규 정이 있는지? 알고 싶습니다. 회 신 □ 귀하께서 문의 하신 SPD 용 차단기는 SPD(서지보호장치)가 고장날 때, 계통에서 SPD 를 차단(disconnect)하는 장치로서 SPD 차단기(SPD disconnector) 또는 SPD 분리기로 사료되는 바, 한국전기설비규정(KEC) 153.1.4(서지보호장치 시설) 의 거 서지보호장치(SPD) 선정 시 KS C IEC 61643-12(저전압 서지보호장치-제 12 부:저전압 배전 계통에 접속한 서지보호 장치-선정 및 적용 지침)와 60364-5-53(건축전기설비-제 5-53 부/전기 기기의 선정 및 시공)을 따르도록 규 정하고 있으며 □ 또한 KS C IEC 61643-11(저압 서지보호장치-제 11 부:저압전력 계통의 저압 서 지보호장치-요구사항 및 시험방법)에 의한 제품을 사용하도록 규정하고 있음 을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러, KS C IEC 61643-11 의 7.2.5.1 에서는 SPD 는 분리기(내부 또는 외부, 또 는 내·외부 모두가 될 수 있음.)가 있어야 하며, 다만, TN 시스템의 N-PE 접속 간 그리고/또는 TT 시스템 전용 시스템의 N-PE 접속 간에 연결되는 SPD 의 분 리기는 생략할 수 있고, 동작은 상태표시기와 연동하여 표시되어야 함을 명시 하고 있으니 해당 표준을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
b3c8fe64-dab0-4e06-8e9d-3c2115632ebc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 61 2. 제 2 장 저압 전기설비 (200 ~ 240) 제 2 장 | {}
3c94cce3-897a-475e-a73a-acaa49c4ef0d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 63 이 표는 KEC 203.4.2 에 대한 질문과 관련된 내용을 담고 있습니다. IT 계통의 정의 와 인위적인 중성점에 대한 설명이 포함되어 있으며, 전력계통의 접지 방식과 단선 지락고장 검출을 위한 접지 콘덴서의 사용에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 IT 계통의 이해를 돕고 관련 규정의 해석을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 203.4 (회신 : 2023.02.23.) 질 의 ○ 다음은 KEC 203.4 IT 계통 내용입니다 1. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접 속시킨다. 전기설비의 노출도전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속시킨다. 배전계통에서 추가접지가 가능하다. 2. 계통은 충분히 높은 임피던스를 통하여 접지할 수 있다. 이 접속은 중성점, 인위적 중성점, 선도체 등에서 할 수 있다. 중성선은 배선할 수도 있고, 배선 하지 않을 수도 있다 ○ 위의 2. 내용 중 "인위적인 중성점"은 구체적으로 어떤것을 의미하는지요? 회 신 □ 계통접지 방식에서 IT 계통이란 전력계통(변압기)은 대지로부터 절연시키거나 또는 높은 임피던스를 통해 대지에 접속시키고, 설비의 노출도전부를 전원계 통의 접지극과 는 전기적으로 독립된 접지극의 보호도체에 의해 접지하는 방식 을 말합니다. (KEC 핸드북 p.141 참조) 또한 "인위적인 중성점" 은 내선규정 5200-3 의 1 의 ⑤항의 가의 (1) [해설]에 따르면 IT 계통에 있어 단선 지락고장의 검출을 확실하게 하기 위하여 접지 콘덴서(충분히 높은 임피던스)를 각 상에 삽입하고 그 일단을 접속하여 대지에 접지하는 경우가 있으며 이 점을 "인위적인 중성점" 이라고 명시하고 있습니 다. | {}
64742f7b-4e8b-4840-b38e-4622f998e19c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 64 이 표는 누전차단기에 대한 질문 목록을 제시합니다. 각 질문은 누전차단기의 설치, 사용, 규정 및 안전성에 관한 내용을 포함하고 있으며, 관련 조항과 함께 제공됩니다. 이 표는 누전차단기와 관련된 규정 및 안전 기준을 이해하는 데 도움을 주기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 234.5 (문의 : 2024.08.14.) 질 의 KEC 234.5 콘센트의 시설 1. 라. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인 체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. ○ 위 규정에서 화장실 등이라는 표현이 있어 옥외에 시설하는 경우에도 적용이 되 는지요? 예를 들어 옥외에 설치한 콘센트를 이용 중 예상치 못한 소나기 등에 의해 온몸이 젖은 상태로 급하게 콘센트에서 전원을 뽑던 중 감전 사고가 나는 경우가 생길 수 있는데 이런 경우 15mA 적용이 적합한지요? (질의 1) ○ KEC 에는 옥외 누전차단기 정격감도전류에 대한 별도의 명확한 규정을 못 찾 아, 혹 위와 같은 예상치 못한 상황에 대비해 옥외 콘센트 시설로 타 법규에서 라도 규정된 것이 있는지요 ? (질의 2) 회 신 KEC 234.5 의 1 "라" 는 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 상시 물에 젖어 있는 상태에서 전기를 사용하는 경우에 대한 규정입니다. 따 라서, 옥외와 같이 일시적으로 소나기 등에 의해 물에 젖을 가능성이 있는 장 소에는 해당하지 않는 것으로 사료됩니다. 그러나, 안전 상 낮은 감도전류의 누전차단기가 필요한 장소라고 판단되는 경우 정격감도전류 15mA 의 누전차단 기를 시설할 수 있습니다. (질의 1). □ KEC 211.2.4 의 1 에 의해 누전차단기의 정격동작전류 및 동작시간 등은 211.2.6 의 3 등과 같이 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구하는 조건에 따라야 합니 다. 핸드북 p.419 표 H234.9-1 에서 장소별 누전차단기 제품표준에 대해 예시하 고 있으니 참고하여 현장에 맞게 누전차단기를 선정하시기 바랍니다. (질의 2). | {}
2ef4fe1d-f169-402b-996f-639821fbdc83 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 65 이 표는 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책에 관한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항, 회신 날짜, 문의 내용 및 답변이 포함되어 있으며, 각 항목은 보호대책의 세부 사항과 관련된 정보를 제공합니다. 이 표는 KEC 의 전원 자동차단에 대한 이해를 돕고, 관련된 정책 및 절차를 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2022. 12.21.) 질 의 ○ KEC 211 항의 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의 드립니다. 211.2.4 의 2 항 [저압용 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장 치, 비접지 저압전로, 322.5 의 6 에 의한 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보 에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 경우, 그 전로에 서 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 제 1 에서 규정하는 장치를 시설하지 않을 수 있다.] ○ 위의 제외 조항은 추가적인 누전차단기설치에 대한 것인지, 211.2.1 1 항의 고장 보호에 대한 자동차단에 대한 것인지 문의 드립니다. ○ 이전 전기설비기술기준 제 41 조 지락차단장치 등의 시설에서는 4 번항목에 지락차 단장치 대신 경보장치로 대신 할 수 있는 내용이 있었으나 KEC 211 항에서는 경 보장치로 대신 할 수 있는 내용이 211.2.4 항 누전차단기의 시설에 포함되어 있어 고장보호에 대한 자동차단장치인 지락차단장치를 경보장치로 대신 할 수 있는 항목이 없는 것인지 문의 드립니다. | {}
de3ee7de-a746-4c14-9bb0-1ca7a45ec239 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 66 회 신 □ 전원의 자동차단에 의한 감전보호방식에는 기본보호와 고장보호 방식이 있으 며 추가로 누전차단기에 의한 방식을 적용할 수 있습니다. 귀하께서 질의 한 고장보호에 대한 자동차단은 누전차단기, 과전류보호장치 등의 적용을 통해 이루어질 수 있고 또한 고장시의 자동차단 요건을 만족하지 못하였을 경우 등 에는 누전차단기에 의한 추가적인 보호로도 적용이 가능하며, 누전차단기에 의한 자동차단은 KEC211.2.4 를 참조하여 적용합니다. □ KEC211.2.4 는 이때의 누전차단기 시설에 관한 내용이며 KEC211.2.4 의 '2' 에 서 "제 1 에서 규정하는 ~ 의 제 1 은 KEC211.2.4 의 '1' 을 의미하는 것으로 상 " 기 2 의 방식과 같은 경우에 따라 시설되는 누전차단기에 대한 예외 규정입니다. 따라서 귀하께서 질의 한 장치가 지락이 발생하였을 경우에 이를 차단하는 기 능이 있고 동작전류가 KEC211.2.6 의 3 의 "나" 의 요구조건에 적합하고 최대 차단시간은 KEC211.2.3 의 3 의 요구조건을 만족하는 경우에는 KEC211.2.4 의 '2' 에 따른 예외규정을 적용할 수 있을 것으로 사료됩니다. 아울러 고장시의 자동차단 등 감전에 대한 보호대책은 계통방식에 따른 조건 을 검토하되 시설환경에 따라 시설조건이 달라질 수 있으므로 현장을 잘 알 수 있는 전문가 또는 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
b61dea67-6a14-4034-924b-30292d4c7008 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 67 이 표는 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책에 관한 재질의 내용을 담고 있습니다. 표의 제목은 해당 주제에 대한 질문을 명확히 하고 있으며, 문서 내에서 이 주제가 어떻게 다루어지는지를 나타냅니다. 이 표는 KEC 관련 규정이나 지침에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.01.10.) 질 의 ○ 이전의 KEC 전원 자동차단에 대한 보호대책 관련 문의(QNA 8746 번)에 대해 재 질의 드립니다. ○ 답변하신바와 같이 KEC211.2.4 의 '2' 에서의 경보장치로 대신할 수있는 예외조항이 추가적인 누전차단기에 대한 것이라면 KEC211.2.3 에 3 항의 고장시 자동차단에 대한 지락차단장치는 경보장치로 대신할 수 있는 조항이 없는 것인지요? ○ 이전 질의 에서 언급한 바와 같이 전기설비기술기준에서는 41 조 4 번항목에 지락 차단장치대신 경보장치로 대신할 수 있는 내용이 있었습니다. KEC 로 개정되면 서 지락차단장치에 대신 경보장치로 대신할 수 있는 내용은 없는 것인지 모든 보호장치는 고장시 자동차단기능의 지락차단장치를 시설해야 하는지 질의 드립 니다. | {}
82a499c6-c700-4383-a7d0-b54209f649f0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 68 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 211.2.4 의 '2' 는 전기설비기술기준의 판단기준 제 41 조 4 항과 규정의 내용이나 목적이 같으나, 해당 규정의 제목은 KEC 의 국 제표준(IEC) 부합화 과정에서 적절한 국내 용어의 선택을 고려하여 '지락차단 장치 에서 '누전차단기' 로 변경된 것입니다. □ KEC 211.2.4 의 '2' 예외조항은 추가적인 보호로 시설되는 누전차단기만을 위한 규정이 아니며, 자동차단에 의한 보호대책으로 지락차단장치를 적용하는 경우에도 211.2.4 의 '2' 에 따른 예외조항을 적용할 수 있을 것으로 판단됩니 다. 다만, 기존 질의 에 대한 답변 내용과 같이 누전차단기에 의한 보호대책 적 용에 요구되는 KEC 211.2.3 의 차단시간이나 KEC 211.2.6 의 동작전류 등을 만 족하여야 합니다. □ 또한, KEC 211.2.4 의 '2' 예외조항은 공공의 안전 확보를 우선시하는 경우에 한하여 경보장치를 설치한 조건에서 보호장치를 생략할 수 있도록 규정한 것 입니다. 경보장치 만을 설치하였다고 하여 보호장치를 생략할 수 있는 것은 아님을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 고장보호를 위해 자동차단기능의 지락차단장치를 모두 시설해야하는 것은 아니며, 기존 질의 에 대한 답변 내용과 같이 계통방식 등 시설환경을 고 려하여 보호장치가 선정되어야 합니다. 끝. | {}
9d4a554f-8193-4e85-b2de-6a98d639ea93 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 69 이 표는 지락차단장치와 관련된 기술적 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정 기술적 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 지락차단장치의 설치 및 적용에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 이 표는 기술자 및 관련 전문가들이 지락차단장치의 사용에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.03.15.) 질 의 ○ 현재 소방용인버터판넬을 사용중이고 내부에 배선용차단기를 사용 중인데, 전기안전공사측에서 누전차단기로 재설치하라는 지적사항이 있어 문의 남깁니다. 전기설비기술기준의 판단기준(41 조)을 참고하여 말씀드리면 ○ (질의 1) 소방용 인버터 판넬이 설치는 기계실 소방용 제연 FAN 옆에 설치하여 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳으로 판단해서 지락차단장치를 설치하지 않아도 되는지? ○ (질의 2) 소방용인버터판넬에 회로상 메인배전반->소방용인버터판넬->소방용제연 FAN(유도전동기)로 하여 시공이 되면 아래 예외조항 7 호 기계기구가 유도전동기 의 2 차측 전로에 접속되는 것일 경우 부분에 소방용제연인버터판넬이 포함되서 지락차단장치를 설치하지 않아도 되는지? | {}
70f5ab81-16a9-4fde-afeb-0b2b31f52097 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 70 회 신 □ 먼저 2022 년 1 월 1 일 이후 시설되는 전기설비는 한국전기설비규정(KEC)을 적용 하여야 함을 알려드립니다. □ KEC211.2.4 의 '1' '가' 에서 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50V 를 초과 하 는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 누전차단기를 설치하도록 하고 있습니다. 귀하의 소방용 인버터 판넬이 평소 일반인뿐 아니라 소방점검인력도 접촉하지 않는 위치에 설치 되었다면 누전차단기 설치대상이 아니나, 우리협회에서는 귀하의 현장이나 설비의 용도 등에 대하여 자세히 알 수 없으므로 누전차단기를 설치 해야 하는지는 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC211.2.4 의 '1' '가' '(7)' 에 의하여 기계기구가 유도전동기의 2 차측전 로에 시설된 경우는 누전차단기 설치대상이 아니나 질문내용에는 소방용인버 터 판넬이 유도전동기의 전원측(1 차측)에 설치된 것으로 보여 누전차단기 설치 대상인 것으로 사료되니 자세한 사항은 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍 니다. (질문 2). □ 아울러, KEC211.2.4 의 '2' 에서는 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우 려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 경우 그 전로에서 지락이 생겼 을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 누전차단기를 시설하지 않을 수 있도록 규정하고 있으니 귀하의 설비가 이에 해당하는지 확 인하시기 바랍니다. 끝. | {}
5f8df102-4115-4a04-b050-3bece22621a9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 71 이 표는 화장실과 같은 물을 사용하는 장소에 대한 전기 설비 기준을 제시합니다. 특히, 고감도 감전 보호용 누전 차단기의 사용과 관련된 규정을 다루며, 전열기구에 부착된 ELB 의 사용 여부에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 안전을 보장하기 위한 필수적인 기준을 명확히 하여, 관련 시설의 안전성을 높이는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.05.19) 질 의 ○ 물을 사용하는 곳에 고감도 차단기 설치하는 것에 대하여 질의 드립니다. 현장 설계가 화장실 등의 분전반 회로에 고감도 차단기 (감도전류 15mA)를 설치 하고, 화장실 등의 설치하는 전열 기구도 ELB 차단기가 붙은 기구가 설치 하도록 설계되어 있습니다. ○ 분전반 회로에 고감도 차단기(감동전류 15mA)를 설치할 경우, 전열 기구는 일반 차단기를 달아도 법적으로 문제가 없는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ 한국전기설비규정(KEC)234.5 의 '라' '(1)' 에서는 욕조나 샤워시설이 있는 욕 실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 의 적용을 받는 고감도 감전보호용 누전 차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 전류동작형)로 보호된 전로에 접속된 콘센트를 시설하도록 하고 있으나, 화장실 등에서 설치하는 전 열기구에 부착된 ELB 를 고감도형으로 사용해야 하는지 여부는 KEC 에서 규정 하고 있지 않습니다. □ 따라서, 귀하 화장실의 배선이 위의 고감도 누전차단기로 접속된 회로이며 그 누전차단기와 전열기 ELB 간 보호협조 검토결과 감전에 대한 보호가 가능하 다면 일반 ELB 가 부착된 전열기도 사용가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
1358f8a9-40b6-4f58-ad4c-3f2f95a0e037 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 72 이 표는 누전차단기와 관련된 시설 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정한 주제나 문제를 다루고 있으며, 누전차단기의 설치, 유지보수, 성능 등에 대한 질문이 포함되어 있습니다. 이 표는 누전차단기와 관련된 기술적 요구사항 및 고객의 우려를 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 211.2 (회신 : 2023.05.23) 질 의 당사는 글로벌 데이터센터 설계를 진행하고 있으며 저압 전기 시스템은 - 건물용 전기설비: 22.9kV/380-220V(TN-S system) - 데이터센터 서버용 전기설비: 22.9kV/415-240V(TN-S system) "KEC 211.2.4-1.다" 항에 사용전압 400V 초과 전로에는 누전차단기를 설치하도 록 규정하고 있습니다. 그러나 "KEC 211.2.4-2 항" 의 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구 (해설: 계속적인 전력공급이 요구 되는 화학공장, 시멘트공장, 철강공장 등의 연속공정설비 또는 이에 준하는 곳) 에 전기를 공급하는 전로의 경우, 그 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 누전차단기를 시설하지 않을 수 있다. ○ 질의 내용 1. 데이터센터 서버용 공급전압은 단상 240V 입니다. 위 3 항에 적용대상 인지 ? 2. 데이터센터 서버장치(일반인 출입제한 구역)도 연속공정에 해당되는지 ? | {}
53ae586e-5abd-4f04-b66f-b07e2014d393 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 73 회 신 □ KEC211.2.4 의 '1' '다' 는 '가' 에서 설명하는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 전기를 공급하는 전로가 아니라도 사용전압이 400V 를 초과 하면 누 전차단기를 시설하여야 한다는 의미입니다. 따라서, 질의 내용의 서버용 전기설 비 사용전압이 단상 240V 라면 KEC211.2.4 의 '1' '다' 에서 설명하는 400V 초과 의 저압전로에 해당하지 않지만 '가' 의 금속제 외함을 가지는 사용전압 이 50V 를 초과 하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳 에 전기를 공급하는 전로일 경우는 누전차단기를 시설하여야 하므로 귀하의 설비에 해당하는지 판단하시어 적용하시기 바랍니다. (질의 1) □ 귀하의 서버장치가 322.5 의 '6' 의 연속공정설비에 해당하는지 여부는 우리협 회에서 판단하기 어렵습니다. 다만, 그 서버장치가 계속적인 전력공급이 필수 적인 설비라면 KEC211.2.4 의 '2' 를 적용할 수 있을 것으로 사료되나 자세한 누전차단기 시설여부는 발주처나 전기안전 점검기관과 협의 하여 처리하심이 타당하다고 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
d69ce606-fa24-48f6-a11f-b5ae49f770ae | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 74 이 표는 누전차단기의 정격 감도전류 설정에 대한 정보를 제공합니다. 누전차단기는 전기 설비에서 누전으로 인한 감전 및 화재를 방지하기 위해 사용되며, 이 표는 누전차단기의 정격 감도전류를 설정하는 방법과 관련된 기준을 설명합니다. 특히, 인체 감전 보호를 위한 정격 감도전류의 권장 기준을 포함하고 있습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (문의 : 2023.07.07.) 질 의 ○ 누전차단기 정격감도전류 설정 관련하여 문의 드립니다. - 누전차단기 용량 400A - 정격입력 380V(3 상 4 선식), 328A 위와 같은 상황일 때 통산 누설전류가 40mA 정도 흐릅니다. 이때 누전차단기 정격감도전류 설정을 어떻게 해야하나요? 정격감도전류 계산방법이 있는지도 궁 금합니다. 회 신 누전차단기는 누전에 의한 감전이나 회재 등을 예방하기 위한 장치로서 정격 동작전류, 정격 동작시간 등은 일괄적으로 정해진 것이 아닌 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구되는 특성이나 누전차단기의 설치 목적에 따라 달라질 수 있 습니다. □ 누전차단기를 사용하여 고장보호를 하는 경우에는 KEC 211.2.6 의 3 의 "나" 조건에 의거하여 누전차단기의 정격 동작전류를 계산할 수 있습니다. 다만, KS 에 의거하여 인체감전보호용 누전차단기의 경우 인체의 고유저항과 통전전류 등 을 고려하여 정격감도전류를 30 mA 이하로 정하고 있음을 참고하시기 바랍니 다. 끝. | {}
2152015e-99b3-40d6-a540-a56be0486320 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 75 이 표는 KEC 211.2.3 고장보호의 요구사항에 대한 질문을 정리한 것입니다. 이 표는 특정 요구사항에 대한 문의 와 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 전기 설비의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 기준을 명확히 하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 211.2 (문의 : 2024.05.16.) 질 의 (211.2.3 고장보호의 요구사항) 3. 고장시의 자동차단 다. TN 계통에서 배전회로(간선)와 "나"의 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시 간을 허용한다. ○ 위 2 가지 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시간을 허용한다는 건 알겠습니다. 제가 드리는 질문은 "나"의 경우는 표 211.2-1 에 차단 허용시간이 나와 있지만, 배전회로(간선)의 경우는 허용 시간이 따로 나온 것이 없습니다. ○ 211 감전에 대한 보호는 배전회로(간선)의 경우 따로 정한 것이 없는지요. 그래서 배전회로(간선)는 211 은 해당사항이 없고, 212 과전류에 대한 보호만 하 면 되는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC 211.2 는 감전예방 대책중 전기회로의 고장시 감전예방을 위한 "전원의 자동차단방식" 에 대한 규정입니다. 위의 방식에서 211.2.3 의 3 "다" , "라" 에 의해 TN 계통 및 TT 계통의 배전(회로)의 고장시 자동 차단시간은 "나" 의 경 우를 제외하고는 각각 5 초이하 및 1 초 이하의 차단시간을 허용하고 있습니다. □ 따라서, 전기회로 고장시 위 조항에서 정한 시간 이내로 차단할 수 있는 방식 이라면 감전보호를 위한 "전원의 자동차단방식" 의 규정을 만족하는 것으로 볼 수 있습니다. | {}
9d717abd-91e7-4822-b9ff-2b9259f5e708 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 76 □ 또한, 211.2.3 의 4 에 의해 감전 보호대책으로 "전원의 자동차단 방식" 에 추 가하여 211.2.4 에 따른 누전차단기를 설치 할 수 있으며, 누전차단기의 동작시 간은 KSC 4621 의 3 에서 용도별로 정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 아울 러, 212 는 감전 보호방식이 아닌 과전류 보호방식에 대한 규정임을 알려드립 니다. 끝. | {}
6028599b-23e5-4a12-b8e4-72ce2d5b59a1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 77 이 표는 KEC211.7.2 에 따른 전기패널 분전함의 IP 등급에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 전기패널의 외함 설치 기준과 충전부의 보호 등급(IP2X)에 대한 정보가 포함되어 있으며, 감전 예방을 위한 보호 대책을 설명합니다. 이 표는 전기 안전 규정의 이해를 돕고, 관련 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 211.7 (문의 : 2023.06.23.) 질 의 ○ KEC 211.7.2 전기판넬 분전함 IP 등급 관련 문의 드립니다. 해당 규정에는 격벽 또는 외함으로 IP2X 보호등급으로 되어있다고 되어있는데 외함이 IP 등급 이상으로 되어있어도 내부 충전부가 별도로 IP2X 가 별도로 되어 있어야 하는지 문의 드립니다. ○ 외함이 만족하는 경우이면 규정에 문제없는 것인지 내부도 해당인지 문의 드립 니다. 감사합니다. 회 신 □ KEC211.7.2 에서는 감전에 대한 보호방법의 하나로 충전부에 대한 절연격벽 또는 외함의 설치기준을 규정하고 있습니다. 여기서, 외함이란 외부의 영향으 로부터 내장된 기기를 보호하고, 내부의 위험 충전부에 접근을 방지하도록 한 것으로 인체가 충전부에 의도하지 않는 접촉을 방지하는 보호대책입니다(KEC 핸드북 p.162 참조). □ 따라서, 충전부의 접촉에 의한 감전을 예방하기 위한 대책으로 외함을 설치하 는 경우에는 충전부는 IP2X 의 보호등급을 갖춘 외함의 내부에 설치하여야 한 다는 의미임을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
9c818add-a474-4162-8851-c04af1cb263b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 78 이 표는 감전 보호와 관련된 문의 사항을 다루고 있습니다. 제목은 '감전 보호에 관한 문의'로, 특정 보호 장치나 시스템에 대한 질문을 제기하는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 감전 보호의 중요성과 관련된 기술적 질문을 명확히 전달하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 211 (문의 : 2022.03.16.) 질 의 KEC 211 감전에 대한 보호 사항중 고장보호에 관하여 전원에의 한 자동차단 항목 중 추가적인 보호시 '보조보호등전위본 딩' 혹은'누전차단기를 각 접지계통별 조건들에 맞춰 인정하고있습니다. 여기서 '누전차단기'에 관하여 질의 드립니다. 1. 본문에는 감전보호의 추가수단 목적으로 누전차단기만을 인정하는데요(보조보호등전 위본딩은 차치함) 누전차단기대신 EOCR 의 지락기능이 내장된 제품을 사용하면 안되는지요? 즉 MCCB 가 감전보호로 적절치 않을 때 누전차단기를 추가 혹은 교체(과전류보호기능 이 있을 시) 하여야 하는데 이때 고감도의 EOCR+ZCT 를 이용해 감전보호를 수행하는 것입니다. (많이 적용하는 사례로 알고있습니다만, KEC 에 명확히 누전차단기 로만 명기되어있어 여줍니다.) 불가능하다면 그 사유가 차단시간때문인지 아니면 감도전류때문인지, 혹은 어떤 사 유때문인지 여줍니다. 참고로 최신 EOCR 들을 보면, 감도전류 30mA(인체보호 누전차단기와 동일) 동작시간 0.05sec(KEC 기준 모두 만족)까지도 설정할 수 있습니다. 2. 만약 위의 1 번이 안된다면 EOCR 이 아닌 디지털계전기의 보호계전요소인 50/51G 요 소의 안되는것으로 판단됩니다. 그런데 만약 1 번이 가능하다면 EOCR 이 아닌 디지털계전기의 50/51G 요소도 가능한것 인지 여줍니다. 감사합니다. | {}
d92da298-4be6-4261-8307-84cb32e04a32 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 79 회 신 □ KEC 에서 감전보호는 계통방식에 따른 조건을 검토하되 전원의 자동차단을 위한 보호장치가 조건에 적합하지 못할 경우에는 추가적인 보호방법으로서 누 전차단기를 설치하고, 동시접근 가능한 고정기기의 노출도전부와 계통회도전 부가 존재하는 경우에는 보조 보호등전위본딩을 시설하도록 하고 있습니다. □ 질문내용의 (EOCR+ZCT)가 회로의 누전을 검출하여 차단하는 기능이 있는 경 우 누전차단기와 같이 추가적인 보호로 갈음할 수 있을 것으로 판단되나, 시 설위치 등에 따라 감전에 대한 보호범위가 다를 수 있으며 누전차단기는 안전 인증 또는 KS 인증을 취득하므로 EOCR 또한 시험성적 및 인증이 필요할 것으 로 사료됩니다. □ 또한, 동작전류(또는 감도전류)는 KEC211.2.6 의 3 의 "나" 의 요구조건에 적합 하여야 하며 최대 차단시간은 KEC 211.2.3 의 3 에 적합하여야 함을 참고하시기 바랍니다. □ 51G 요소가 있는 디지털계전기와 차단기로 조합된 보호장치도 상기 (EOCR+ZCT)과 동일하게 적용하시면 될 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
251691de-4efc-4606-96b2-64be637be1a6 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 80 이 표는 케이블 사이즈 선정에 관한 질의 를 다루고 있으며, KEC 212.4 조항에 따른 과부하 전류 보호 및 고압 케이블 사이즈 선정에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 이 표는 케이블 사이즈 선정 시 고려해야 할 요소들을 정리하여, 관련 규정과 지침을 명확히 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 212.4 (문의 : 2022.08.02.) 질 의 ○ KEC 전문을 보면 케이블 사이즈 선정 시, 212.4 과부하전류에 대한 보호, 식 212.4-1 / 212.4-2 를 만족하도록 설계하도록 되어 있습니다. 해당 내용이 ACB /VCB 를 사용 하는 경우에도 동일하게 적용 되는지 문의 드립니다. ○ KEC 가이드 북을 보면 용량 / 부하 타입별로 케이블 사이즈 선정에 절차에 대 한 지침이 있는데, 해당 내용은 모두 저압에 해당 되는 내용입니다. 고압 케이 블의 사이즈 선정시에도 이와 같은 지침이 별도로 있는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC212.4.1(도체와 과부하 보호장치 사이의 협조)는 도체에 설계전류 이상의 과부하전류가 흘렀을 때 도체의 온도상승으로 인한 열적손상이 일어나기 전에 보호장치가 과부하전류를 차단하기 위한 요건입니다. 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조는 도체와 보호장치의 안전보호를 위한 일반적인 사항으로 보호장 치의 종류를 특정하거나 구분하지는 않습니다. 아울러 케이블의 사이즈 선정 시에는 허용전류, 단락전류, 단시간 허용전류 등이 고려되어야 함을 참고하시 기 바랍니다 (질의 1). □ 귀하께서 질의 하신 바와 같이 회로의 용량, 부하의 종류나 케이블의 종류, 배 선방법 등에 따라 케이블 사이즈는 달라질 수 있으며, 고압 케이블 사이즈 선 정과 관련된 지침서는 우리 협회에서 별도로 발간하지 않음을 참고하시기 바 랍니다 (질의 2). 끝. | {}
68845d4e-de28-4047-bf17-d3e67fa4e5b1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 81 이 표는 전동기 보호용 과전류 보호장치의 시설에 대한 질문을 다루고 있습니다. 표의 내용은 전동기 보호장치의 기동 방식과 관련된 전류 제한 배율에 대한 정보를 포함하고 있으며, 소프트 스타터와 인버터의 정격 전류에 따른 배율을 제시합니다. 이 표는 전동기 보호장치의 선택 및 적용에 대한 실무적 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 212.6 (KECG 1702) (회신 : 2022.11.28.) 질 의 동기 차단기의 대한 기준에 대해서 문의 드립니다. KECG 1702 130p 를보면 기동돌입전류를 산정시 고려할 항목 이라고있는데 각 계수 값들이 나옵니다 · 여기서 전전압 기동배율 및 전류제한 배율 *KECG 1702 상 기동방식의 대한 전류제한배율 소프트스타터 : 정격전류의 3.0 3.5 4.0 5.0 인버터: 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 ○ 기동 배율 및 전류제한 배율은 현장마다 다르겠지만 실무 에서 선정을 어떻게 하는지, 기동배율 및 전류제한 배율은 어떤 데이터를 보고 실무에서 판단해서 적용해야 되는지 궁금합니다. 회 신 □ 전동기회로의 기동시 돌입전류에 의하여 보호장치가 오동작 하지 않도록 KECG1702 <그림 3-20> 에서 예시한 것 처럼 보호장치의 동작특성을 고려하여 산정하여야 합니다. □ 따라서, 스프트 스타터 및 인버터 기동방식의 경우 Ii = Im x 入 ( Ii : 기동돌 입전류, Im : 전동기정격전류, 入 : 전류제한배율 )로 계산된 돌입전류가 보호 장치의 오동작을 유발하지 않도록 入 를 선정해야 하므로 귀하 현장의 전동기 보호장치의 특성에 따라 달리 적용해야 함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
85858336-5f00-4624-98d9-aed04a5495f7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 82 이 표는 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기 시설에 대한 규정과 질의 내용을 정리한 것입니다. 표는 관련 규정의 제목과 질의 내용을 포함하고 있으며, 저압 전로의 안전성과 규정 준수에 대한 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 212.6 (회신 : 2023.06.27.) 질 의 ○ 시가설전기 현장을 다녀보니 전주에 계량기함이 부착 되어있고 계량기 바로 아래에 차단기가 부착되어 있고, 그 차단기 2 차측 -> 가설분전반 메인 차단기 로 전기가 공급되고 있는 상황입니다. ○ 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기의 시설에 212.6.2 의 규정을 보면 사용전압 이 400V 이하인 옥내 전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이 15m 이하의 전 로에서 전기의 공급을 받는 것은 제 1 의 규정에 의하지 않을 수 있다.라고 명 시되어 있습니다. ○ 질의 내용 1. 15m 를 초과 하는 전로에서는 무조건 개폐기를 시설 해야 하는 건가요? 2. 15m 의 기준은 어떤 이유로 인해 규정된 건가요? 기술적인 이유가 궁금합니다. | {}
04eefb55-188b-4c89-8f72-832d12532941 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 83 회 신 □ KEC212.6.2 의 '1' 에서는 저압 옥내전로에는 인입구에 가까운 곳에 개폐기를 각극에 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. 그러나 '2' 와 '3' 에서는 각각 400V 이하인 옥내전로로 다른 옥내전로(정격 16A 이하인 고전류차단기 또는 16A 초과 20A 이하인 배선차단기로 보호되고 있는 것에 한함)에 접속하 는 길이 15m 이하의 전로에서 전기를 공급받는 경우와 저압옥내전로에 접속 하는 전원측 전로에 인입구 가까운 곳에 전용의 개폐기를 시설하는 경우는 예 외적으로 인입구 개폐기를 시설하지 않을 수 있습니다. 따라서 15m 를 넘는다 하여 반드시 개폐기를 시설하는 것은 아니니 212.6.2 의 '3' 을 참고하시기 바 랍니다. (질의 1) □ KEC212.6.2 의 '2' 에서 15 m 의 의미는 일반적으로 해당 전로에 보호장치가 없더라도 다른 전로의 보호장치에 의해 보호가 가능하거나 또는 전압강하가 크지 않아 정상운영에 큰 지장이 없는 길이로서 이는 기술적인 계산의 결과 보 다는 현장의 경험치에 의한 것으로 추정됨을 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
3db9e5b1-c024-441c-a2b1-3c655ddfcb15 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 84 이 표는 KEC 212.5 에 따른 단락전류 보호 기준을 제시합니다. 단락전류에 의한 도체의 온도 상승을 고려하여 도체의 단면적을 결정하는 기준을 설명하며, 전선의 최소 단면적 요구 사항을 명시합니다. 이 표는 전기 설계 및 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 212.5 (문의 : 2022.07.28.) 질 의 수고많습니다. KEC212.5.5 도체의 단면적 선정기준 중 단락고장전류에 의한 도체의 온도상승을 고려 한 단면적 결정에 대한 문의 입니다. 아래 내용은 설계중 최소단락전류값이 높은 경우 분전반 내 분기 부하(일반 전등, 전 열)의 전선이 4mm2 혹은 6mm2 이상을 사용해야하는 경우가 발생하여 질의 드립니다. 1. 한전변압기를 통해 저압으로 수전받는 수용가는 한전 측 변압기의 정보 부족으로 인하여 (식 212.5-1)의 I:유효단락전류값 결정시, 최대단락전류에 해당하는 차단기의 정격차단용량을 기준으로만 선정하여도 무방한가요? 핸드북 P180 의 212.5.1 에 예상단락전류의 결정은 해설과 같이 KS C IEC 60909 의 적 용범위에 따라 저압 3 상 교류계통과, 고압 3 상 교류계통에 적용합니다. 2. 그러면 저압 단상인입 수용가는 도체의 단면적 선정기준 중 단락고장전류에 의한 부분은 고려하지 않아도 되는것인가요? 3. 더하여 저압 3 상 인입수용가의 단상 분기 분전반의 부하(일반 전등, 전열)는 도체 선 정시 단락고장전류에 의한 부분은 고려해야 하나요? KEC212.5.5 / 표 212.5-1 도체에 대한 K 값계수 / 해설 1)다음 사항에 대한 다른 K 값 은 검토 중이다. / - 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 4. 위의 내용에 해당하는 일반 전등, 전열 통상 HFIX 2.5mm2 와 4mm2 의 에 'XLPO-가 교폴리올레핀' 해당하는 도체의 K 값은 계수를 얼마로 적용 해야 하나요? 4 가지 사 항에 대한 답변 부탁드립니다. | {}
fdb906e4-9eb2-4f24-9c35-323109fbfeea | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 85 회 신 1. 유효단락전류(I)의 결정 저압으로 수전받는 수용가의 유효단락전류(I)를 결정하기 위해서는 ① 전원측 전력회사 변압기의 임피던스, ② 전력회사 저압 배전선의 임피던스, ③ 수용가 구내선로의 임피던스의 자료를 알아야 산출할 수 있습니다. 전원측 변압기의 임 피던스와 배전선의 임피던스는 전력회사에 요청하여야 하고, 구내선로의 임피던 스는 접속된 부하에 적합한 배선의 단면적을 결정하면 산출할 수 있습니다. 단, 전력회사로부터 변압기의 임피던스와 배전선의 임피던스를 받을 수 없는 경우 에는 KS C IEC 60725 의 표 2 ~ 표 7 의 값을 이용하여 계산할 수도 있지만 개략 적인 값으로 실제 적용하는 경우에는 설계여유를 충분히 고려하여야 합니다. 따 라서 차단기의 정격차단용량을 기준으로 유효단락전류(I)를 결정할 수 없습니다. 2. 저압 단상회로의 단락고장전류의 계산 단락고장전류의 계산은 KS C IEC 60909-0 의 표준에 정하는 바에 따라 계산하 여야 합니다. 적용범위는 주파수 60Hz 또는 50Hz 의 저압 3 상계통, 고압 3 상계 통에 적용합니다. 고장의 종류는 3 상 단락고장, 선간단락고장, 1 선지락고장, 2 선 지락고장에 대하여 계산식이 주어지고 있으므로 고장종류에 따른 계산식을 적 용합니다. 따라서 저압 단상회로의 경우에는 선간단락전류 계산식으로 계산하여 야 합니다. 3. 저압 3 상회로에서 단상 분기회로의 접속시 고장전류의 계산 단상 분기회로에 흐르는 고장전류의 계산은 외부회로 임피던스(전력회사 변압 기 임피던스 및 배전선로 임피던스)와 내부회로 임피던스(수용가 구내 간선의 임피던스 및 분기회로 임피던스)를 고려하여 계산하여야 합니다. 계산식은 KS C IEC 60909-0 를 참조하여 계산하여야 합니다. | {}
6fd6ca42-a48b-4a46-b4b3-1f96f7020524 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 86 4. HFIX 2.5mm2 와 4mm2 도체의 K 값 1) KEC 표 212.5-1(도체에 대한 K 의 값)에 따르면 가는도체(특히 단면적이 10mm2 미만)의 경우에 현재 K 값이 검토 중이므로 그 값을 알 수 없지만, 도 체의 단면적을 결정하기 위하여 KS C IEC 60364-5-54 의 부속서 A 에서 계산 한 K 값에 추가로 안전율을 고려하여 적용하는 것이 바람직합니다. 2) K 값의 계산은 KS C IEC 60364-5-54 의 부속서 A 에서 요구하는 조건에 따라 계산하여 적용하여야 하지만 절연재료인 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연체 (HFIX)의 단락온도한계가 KS C IEC 60724 에 정의 되지 않고 있으므로 그 값이 정의 될 때까지 안전측면을 고려하여 표 1(절연 재료에 대한 온도 한계)의 가장 낮은 온도를 적용할 것을 권장합니다. 끝. | {}
000b3e00-e840-40ac-bfef-cdff2d3272dc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 87 이 표는 과전류 보호와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 과전류 보호의 중요성과 관련된 질문들을 다루고 있습니다. 이 표는 과전류 보호에 대한 이해를 돕고, 관련 질문에 대한 명확한 답변을 제공하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 212.4 (문의 : 2024.1.17.) 질 의 ○ 질문 1) [212.4.4 병렬 도체의 과부하 보호 하나의 보호 장치가 여러 개의 병렬 도체를 보호할 경우, 병렬 도체는 분기 회로, 분리, 개폐 장치를 사용할 수 없 다.] 에서 병렬 도체의 의미가 무엇인지 단순히 병렬 회로 만을 의미하는 것 인 가요? ○ 질문 2) 같은 항목 에서 분기 회로, 분리, 개폐 장치를 사용할 수 없다면 퓨즈는 사용 가능한 것 입니까? 이렇게 되면 각각 의 병렬 도체를 보호 하는 것으로 분 기가 가능한 것인지 ○ 질문 3) [212.5.3 단락 보호 장치의 생략 -가. 발전기, 변압기, 정류기, 축전지와 보호 장치가 설치된 제어반을 연결하는 도체 ]에서 전류 제어가 되는 기기가 생략 가능한 경우에 포함이 되는 것 인가요? ○ 질문 4-1) [212.5.4 병렬 도체의 단락 보호 -나. 병렬 도체가 2 가닥인 경우 단락 보호 장치를 각 병렬 도체의 전원 측에 설 치해야 한다. -다. 병렬 도체가 3 가닥 이상인 경우 단락 보호 장치는 각 병렬 도체의 전원 측 과 부하 측에 설치해야 한다] 2 개의 병렬 선에서 3 가닥 이상으로 분기 된다면 어떤 식으로 보호해야 하는지? ○ 질문 4-2) 위와 같은 상황에서 양방향 회로일 경우 3 가닥 이상에서 2 가닥으로 들어갈 경우의 보호 방법은 어떻게 해야 하나요? | {}
10bd897a-08cb-4bf1-a5cd-fbb87c622fe4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 88 회 신 □ KEC 212.4.4 의 "병렬도체" 란 전선의 허용전류가 부족하여 두 개 이상의 전 선을 병렬로 사용하는 경우의 도체를 의미합니다 (질문 1). □ KEC123 의 '6' '라' 에 의해 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치 할 수 없습니다 (질문 2). □ KEC212.5.3 에서는 단락보호장치의 생략이 가능한 조건으로 단락위험이 최소화 할 수 있는 방법과 가연성 물질 근처에 설치하지 않는 조건 모두를 충족한 경 우로 '가' ~ '다' 에 해당하는 회로를 제시하고 있습니다. 그러나, 질문 내 용의 "전류제어가 되는 기기" 에 대해 우리협회에서 자세히 알 수 없어 위의 단락보호장치의 생략이 가능한 경우에 해당하는지 판단하기 어려우니 발주처 또는 전문가 등과 협의 하시기 바랍니다 (질문 3). □ 질문 4-1 및 4-2 의 의미에 대하여 자세히 알 수 없으나 병렬전선에서 분기접 속하여 회로를 구성했을 경우에 보호방법에 대한 내용으로 판단됩니다. 병렬 도체는 구성하는 각 도체의 전류가 균등하게 분담되어야 하는 등의 조건을 갖 추어야 하므로 다른 분기회로와 접속할 수 없으니 (KEC 핸드북 p.180 참조) 참 고하시기 바랍니다 (질문 4-1, 4-2). | {}
90057492-26b2-4e6f-b142-49d73ba459e0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 89 이 표는 이중천장(반자) 내부에 콘센트를 설치하는 것에 대한 전기설비규정(KEC)과 관련된 문의 내용을 담고 있습니다. 문의 날짜와 관련 조항을 포함하여, 이중천장 내부에 콘센트를 설치할 수 있는지에 대한 규정의 가능성을 검토하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 231.2.3 (문의 : 2022. 08. 19.) 질 의 이중천장(반자) 외부에 부착되는 기기의 전원플러그를 통한 전원 공급을 위해서 이중천 장(반자) 내부에 콘센트 설치가 전기설비규정(KEC)상 가능한지 문의 드립니다. 회 신 □ 전기설비기술기준 및 KEC 는 이중천장 내에 콘센트 시설 가능 여부를 별도로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, KEC 231.2.3(접근용이성)에서 '배선을 포함한 모든 전기설비는 운전, 검 사 및 유지보수가 쉽고, 접속부에 접근이 용이하도록 설치하여야 한다. 이러한 설비는 외함 또는 구획 내에 기기를 설치함으로써 심각하게 손상되지 않도록 한다. , 와 234.5(콘센트의 시설)에 규정하고 있음을 참고하시어 발주처 및 전기 안전을 검사하는 기관과 협의 후 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
9824acbe-843b-49ea-889d-6756fdfb0e3f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 90 이 표는 케이블 사용에 대한 문의 사항을 다루고 있습니다. 주로 전원 공급 방식의 변경에 따른 케이블 사양의 적합성에 대한 질문과 답변을 포함하고 있으며, 전원 케이블의 종류와 필요 사양에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 231.3 (문의 : 2022. 02. 21.) 질 의 당초 부하(3 상 4 선식)에 전원 공급하는 전원 케이블이 4C 4mm2 입니다. 부하가 단상 2 선식으로 변경되었고, 이 부하에 필요한 전원 케이블이 3C 4mm2 입니다. 이 경우 기존 간선(4C 4mm2) 중 세가닥만 이용 가능한가요? 회 신 KEC 231.3(저압옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기) 및 KS C IEC 60364-5-52 의 521.7(하나의 다심케이블 속의 복수회로) 기준에 따라 4C 케이블 에 3C 만 이용하여 회로를 구성하는 것이 가능한 것으로 사료됩니다. □ 참고로 회로를 구성하는 전선의 색상은 KEC 표 121.2-1 에 따라야 하는데, 단 상회로의 색상은 모상의 색상을 따르는 방법과 L1 색상기준에 따르는 방법 중 에서 현장의 안전성 확보(작업자의 혼란 예방 등)를 위한 취지에 적합하도록 선택하여 적용함이 타당할 것이며, 기존 4C 케이블의 색상이 귀하가 구성하는 단상회로의 색상기준과 다를 경우에는 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유 지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시할 수 있음을 알려드 립니다. 끝. | {}
5b90ff70-c2bd-48e8-93e4-a9aeee08dfac | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 91 이 표는 단상 3kW 이상의 부하 설치에 대한 규정과 관련된 문의 내용을 요약하고 있습니다. 주로 전용 개폐기 및 과전류 차단기 설치의 필요성과 3kW 부하 2 개를 하나의 차단기에 접속할 수 없는지에 대한 판단을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 231.6 (문의 : 2024.06.24.) 질 의 3kW 이상 부하는 단독(차단기 1 개당 부하 1 개 사용)으로 사용해야 되는지 질문 드립니다. 3kW 이상 부하(초저온 냉동고)를 설치하려고 합니다. 부하 설치 시 차단기 1 개 당 부하를 1 개만 연결해야 하는지 문의 드립니다. 또한, 30A 의 차단기의 3kW 의 부하를 2 개를 사용해도 되는지도 같이 문의 드립 니다. 바쁘신데 감사합니다.. 회 신 한국전기설비규정(KEC) 231.6 의 2 "바" 에서는 정격소비전력 3kW 이상의 전기 기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기 를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 전용콘센트를 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. □ 따라서, 귀하께서 3kW 이상의 부하를 설치하고자 한다면 위 규정에 따라 전용 의 개폐기 및 과전류차단기를 설치하여야 하며, 3kW 의 부하 2 개를 하나의 차 단기에 접속하면 안될 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
2e0730dd-8bc1-4a48-ab3c-239993f081bd | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 92 이 표는 중선선 굵기에 대한 정보를 제공하며, 관련된 규정이나 기준을 명시하고 있습니다. 표는 중선선의 굵기와 관련된 다양한 측면을 정리하여, 해당 주제에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 구성되었습니다. 관련조항 : KEC 231.3 (문의 : 2022. 06. 24.) 질 의 중선선 굵기 관련하여 질의 드립니다. KEC 231.3 저압 옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 231.3.2 중성선의 단면적 3. 다상 회로의 각 선도체 단면적이 구리선 16sq 또는 알루미늄선 25sq 를 초과 하는 경우 다음조건을 충족한다면 그중성선의 단면적을 선도체보다 작게 해도 된다. 가. 통상적인..... 나. 중성선는.... 다. 중성선의 단면적은 구리선 16sq, 알루미늄선 25sq 이상이다. 동력용 MCC 3 상 4 선식이며 거의 모든 부하가 모터 부하이며 3 상 380V 로 사용하 고 일부 조작전원 및 단상 모터 2 개 정도입니다. 주차단기 MCCB 4P 800AF/800AT 이며 이중 단상부하는 6A 수준입니다. 구리선 16sq 이상으로만 적용해도 되는지요? ○ 위와 같은 경우 중선선 단면적을 어떻게 기준으로 산정해야 하는지 정확히 알 고 싶습니다. 현장에서 각 제조사 제어반을 보면 단상 조작전원(MC 조작, 제어 반 FAN, 전등), SMPS(1 차 AC220V-2 차측 DC 24V 5A) 등 아주 작은 용량인데 N 상 단자가 설치 되어 1 차측 전원이 무조건 3 상 4 선으로 공급하게 되어 있습니 다. ○ 이런 경우 주차단기 용량이 매우 큰 경우 중성선을 선도체 굵기와 동일하게 시 공하려하면 240sq-2 가닥으로 포설해야 하는데 6A 의 단상전원 공급을 위해 큰 240sq-2 가닥 케이블을 연결하는 것이 맞는지 여부에 대해 정확히 알고 싶습니 다. 상세한 답변 부탁드립니다. | {}
7ad41c3e-e003-4a72-b042-38ba0afc6309 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 93 회 신 □ 귀하께서는 KEC 231.3 에 명시한 중성선의 굵기 기준에 대하여 문의 하였으나 귀하 설비에 대한 중성선의 굵기는 전문가와 협의 하시기 바랍니다. □ 다만, 중성선은 선도체 단면적 이상이어야 하는데, KEC 232.3.2 의 3 에 명시한 '가' , '나' , '다' 조건을 동시에 만족하는 경우에는 선도체 단면적보다 작게 하여도 된다는 의미이며, 중성선의 굵기를 구하는 기준에 대한 설명은 KEC 핸드북(p.246-247)을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 삼상 기기의 상별 부하가 평형을 이루는 등 정상적인 운전 상태에서는 중성선에 전류가 거의 흐르지 않지만, 기기 고장이나 사고발생 등으로 부하 불평형이 발생할 경우에는 중성선에 큰 고장전류가 흐르게 되므로 중성선의 굵기는 선도체 굵기 이상으로 선정함이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
20732bc6-a2f4-4c88-82dd-01b35f14044a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 94 이 표는 트레이 내 동상다수 포설 시의 특수 배치에 대한 정보를 제공합니다. 표는 동상다수의 배치 방법과 관련된 규정 및 지침을 정리하여, 전기 설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 관련 전문가들이 동상다수 포설 시 참고할 수 있는 중요한 자료입니다. 관련조항 : KEC 232.3.2 (회신 : 2024.03.12.) 질 의 ○ 트레이에서는 단층 포설 또는 삼각포설 후 2D 를 이격하게 되어있는걸로 알고 있습니다. ○ 그렇다면 특수배치의 방법 중 그림 H232.3-3,4,10 는 적용이 불가능 한건가요? (1.의 조건을 만족하지 못하므로) 아니면 동상다조포설에 한하여 특수배치 적용 시 예외적용이 가능한건가요?! 회 신 KEC 232.3.2 에 의해 전선을 병렬접속 할 때는 병렬도체 사이에 부하전류가 균 등하게 배분될 수 있도록 조치를 취해야 합니다. KEC 핸드북의 그림 H232.3-2 ~ 10 은 단면적이 구리 50mm2 알루미늄 70m2 를 초과 하는 비트위스트 단심케이 블 형태 등의 절연전선을 병렬접속 하고자 할 때 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 하는 특수배치의 예를 표시한 그림으로, 병렬접속 하는 경우에는 적용 가능한 배치입니다. □ 다만, 위와 규정과 별개로 단심케이블을 케이블트레이에 삼각포설 하는 경우는 KEC 232.41.1 의 7 "가" 에서 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름의 2 배 이상으로 하도록 규정하는데, 이는 KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B" 의 표 B.52.21 를 인용한 사항입니다. □ 추가로, KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B" 의 표 B.52.21 에서 제시되지 않 은 저감계수는 KEC 232.5.2 의 '2' 에 의해 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 IEC 60287 기반의 허용전류 계 산 프로그램을 사용하여 결정할 수 있으므로, 구체적인 계산 방법은 관련 전 문가와 상의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
f47385fc-033b-4279-bbe6-4e50b0089893 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 95 이 표는 전동식 Valve Actuator 의 전원케이블과 제어케이블 간의 이격에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주제는 케이블을 같은 케이블 트레이 내에 이격 없이 포설할 수 있는지에 대한 질문으로, 전기적 안전성과 성능에 대한 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2024.04.04.) 질 의 전동식 Valve Actuator 의 전원케이블, 제어케이블 이격 관련 문의 드립니다. 아래 3 개의 케이블을 같은 케이블 트레이 내에 이격 없이 포설할 수 있나요? 1) 전동식 Valve Actuator 공급 전원 케이블 : 220V AC 2) 전동식 Valve Actuator 제어 케이블 : 4~20mA 3) Instrument 루프 케이블 : 24V DC 회 신 □ 한국전기설비규정(KEC)232.3.7 의 1 에서는 KS C IEC 60449 에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다고 규정하 고 있으나, 위 조항 "가" ~ "바" 의 경우에는 동일 장소에 수납할 수 있으므 로 귀하의 케이블중 전원케이블이 어디에 해당하는지 확인하여 적용하시기 바 랍니다. 아울러, 232.3.7 의 2 "마" 에서 저압 옥내배선을 케이블트레이공사에 의하는 경우에는 약전류전선 또는 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설하여야 하고, 또한 232.3.7 의 2 "바" 에서 저압옥내배선을 케이블트레이 공사에 의해 시설할 경우 (1) ~ (5)의 경우를 제외하고는 전선과 약전류전선을 동일한 트레 이에 시설할 수 없다고 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
bdc3095f-5d59-44ed-929b-1da1d979de4b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 96 이 표는 KEC 232.3.2 에 따른 병렬접속 방법에 대한 문의 내용을 요약하고 있습니다. 병렬로 접속된 도체 간의 부하전류 분배와 관련된 규정 및 조건을 명시하고 있으며, 전기안전관리법에 따른 의무사항도 포함되어 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.2 (회신 : 2024.07.04.) 이 표는 KEC 232.3.2 에 따라 두 개 이상의 선도체 또는 PEN 도체를 병렬로 접속할 때의 규정을 요약한 것입니다. 병렬 도체 간의 부하전류 분배가 균등하게 이루어져야 하며, 이를 충족하기 위한 조건들을 나열하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 필수적인 지침을 제공합니다. ○ KEC 232.3.2 병렬접속 방법에 대한 문의 드립니다. 케이블의 용량 문제로 한상 에 3~4 가닥을 병렬로 접속하는 경우 KEC 규정에는 다조포설(R.S,T,T,S.R 등)을 하라고 규정하고 있습니다. ○ 해당 규정에 대하여 다조포설을 하지 않고 동일상끼리 묶어서 접속 (RRR, SSS, TTT 등)을 한 경우 사용전 검사시 검사에 대한 문제가 있는지 문의 드립니다. (안 전공사의 검사시 해당 다조포설이 의무사항인지, 권고사항인지요?) 회 신 □ KEC 232.3.2 의 1 에 의해 두 개 이상의 선도체 또는 PEN 도체를 계통에 병렬 로 접속하는 경우는 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 조치를 취해야 하는데 병렬 도체가 같은 재질, 같은 단면적, 같은 길이, 전체 길이에 분기회로가 없고 "가" , "나" 또는 "다" 와 같을 경우 이 조치사항을 충족하는 것으로 볼 수 있습니다. □ 따라서, 귀하께서 병렬 도체를 사용하고자 한다면 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 같은 재질, 같은 단면적, 같은 길이의 도체를 사용하고 분기회로가 없도록 해야 하며 그 도체가 위 조항 "다" 에 해당 한다면 특수배치(KEC 핸 드북 p.305 ~ 306 그림 참조)를 적용해야 합니다. 그러나, "가" 또는 "나" 에 해당 한다면 특수 배치를 적용 할 필요는 없을 것으로 사료됩니다. □ 아울러, KEC 는 전기안전관리법에 의해 전기설비에 적용되어야 할 의무사항임을 알려드리며 귀하의 전기설비가 사용전 검사시 문제가 있는지는 한국전기안전공 사에 별도로 문의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
4d6f8c1d-ffa6-4aaa-a871-2bb916dda8db | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 97 이 표는 동일한 배선설비 내에서 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로의 케이블 수납 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 전압밴드 I 은 교류 50V 이내 및 직류 120V 이내의 회로를 포함하며, 이 표는 해당 회로들이 동일한 배선설비에 수납될 수 있는지에 대한 규정을 명확히 합니다. 이 표는 KEC 232.3.7 규정에 따른 전기 설비의 안전성을 보장하기 위한 중요한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.7 (회신 : 2024.09.25.) 질 의 ○ "KEC 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비와 의 접근" 에서 "KS C IEC 60449(건축 전기설비의 전압 밴드)에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 다음의 경우를 제외하고는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다. " 는 부분에 대한 문 의를 드립니다. ○ 동일한 배선설비(케이블 트레이, 케이블덕트 또는 관로)에 아래의 동일한 전압 밴드 회로의 케이블을 수납이 가능한지요? 1) 신호용 절연케이블(공칭전압 : 직류 30V 이내) 2) 제어용 절연케이블(공칭전압 : 교류 30V 이내) 3) 통신 케이블(시리얼, 이더넷)(공칭전압 : 직류 15V 이내) 4) 광섬유 케이블(통신용)(레이저 이용 통신, 무전압) ○ 전압밴드 I 에 해당하는 교류 50V 이내 및 직류 120V 이내의 회로의 케이블은 동일한 배선 설비내에 수납하여도 되며 "KEC 232.3.7 배선설비와 다른 공급설 비와 의 접근"의 "1. 다른 전기 공급설비의 접근"에서 가~바의 경우는 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로의 케이블을 동일한 배선 설비에 수납이 가능하다고 이해하 면 되는지요? 회 신 □ KEC 232.3.7 의 1 에 의해 전압밴드 I 과 전압밴드 II 의 회로는 "가" ~ "바" 를 제외하고는 동일한 배선설비에 수납하지 않아야 합니다. 따라서, 귀하께서 질 의에 예시한 케이블은 모두 전압밴드 I 에 해당하므로 동일한 배선설비에 수납 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 또한, 서로 다른 밴드의 회로라도 위 조항에 의해 232.3.7 의 1 "가" ~ "바" 에 해당한다면 동일 배선설비에 수납할 수 있습 니다. 끝. | {}
61422a1f-ecc1-436d-bba4-ed4232daa23c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 98 이 표는 KEC 규정에 따른 전압강하 적용에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 전압강하의 기준과 관련된 수치, 규정, 그리고 특정 조건에서의 전압강하 허용 범위를 설명하고 있습니다. 이 표는 전압강하에 대한 이해를 돕고, 관련 규정을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2022. 03. 10.) 질 의 KEC 변경사항 관련하여 전압강하 기준 문의 드립니다 저압반에서 입주사 측으로 분전반 공사 작업이며 44kW 용량이기 때문에 100A 차단기 설치하여 35sq/4c 시공 할려고 합니다. ○ 케이블 거리는 320m 입니다 KEC 규정 저압으로 수전하는경우 기타 5% 적용 시 220V x 5% = 11V = 320M 계산시 10.87V 나옵니다 하지만 배선설비가 100m 가 넘는 부분의 전압강하는 미터당 0.005% 증가 할 수 있으나 이 때 증가분은 0.5%를 넘기지 말아야 한다 기준일 때 220 x 5.5% = 12.1V 를 넘지 말아야하는 건지 문의 드립니다. 회 신 귀하의 현장이 저압으로 수전받는 경우로서 기타설비의 전압강하는 5% 이하여 야 합니다. □ 다만, 비고의 설명에 따라 "100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야" 하므로 귀하의 케이 블 거리 320m 중 100m 를 넘는 220m 의 전압강하는 m 당 0.005%를 증가하여 1.1%까지 증가할 수 있으나 0.5%를 넘지 않아야 하므로 귀하 현장의 케이블이 100m 를 넘는 구간의 전압강하 기준은 5.5%를 적용하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
267b8063-c914-4613-9882-6f00ed51e405 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 99 이 표는 KEC 232.3.9 에 따른 수용가설비에서의 전압강하 기준에 대한 질문을 다루고 있습니다. 전압강하의 기준점과 관련된 내용을 명확히 하여, 계량기 1 차측 단자까지의 전압강하 기준이 어떻게 설정되는지를 설명하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준에 대한 이해를 돕고, 설계 시 고려해야 할 사항을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.04.11.) 질 의 전압강하의 기준점 (KEC 핸드북 p.280) - 저압으로 수전하는 경우 : 계량기 2 차측 단자부터 해당 부하 까지 - 고압으로 수전하는 경우 : 변압기 2 차측 단자부터 해당 부하 까지 ○ 그러면 계량기 1 차측 단자 까지의 전압강하에 대한 기준은 어떻게 되는지 궁금합 니다. 예를 들어 표 232.3-1 과 같이 계량기 1 차측 단자 까지의 전압강하 %가 정 해져 있는 것인지, 설계시 고려하지 않아도 되는 부분인지 궁금합니다. 회 신 □ 저압수전의 경우 계량기 2 차부터의 전압강하 기준은 KEC 232.3.9 에서 규정하 고 있으나 계량기 1 차측 단자까지의 전압강하 기준은 KEC 에서 별도로 규정하 고 있지 않습니다. 저압수전의 경우 일반적으로 계량기 까지의 전원측 설비는 한전 등 전기공급자 소유이므로 해당설비의 전압강하 기준치도 「전기사업 법」 제 18 조에 의해 전기공급자가 준수해야 하는 품질기준으로 사료됩니다. 끝. | {}
08f5143c-2cb9-447d-94cb-8d7dfc0b72f1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 100 이 표는 LED 경관조명에 대한 전압강하 정보를 제공합니다. 전압강하는 조명기기에서 전원 공급 장치(SMPS)까지의 전압 손실을 나타내며, KEC 232.3.9 규정에 따라 3% 이하로 유지해야 함을 강조합니다. 이 표는 전압강하의 중요성을 이해하고, 조명 설계 시 준수해야 할 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.02.05.) 질 의 ○ LED 경관조명과 관련하여 KEC 규정 상 전압강하에 관해 문의 드립니다. 저압배선시 조명 3% 이내로 규정이 되어있는바, 계량기 2 차측 AC 회선부터 조명기 구 말단 부하까지 전압강하가 적용되는지 문의 드립니다. LED 조명기구 특성 상 DC 입력이 필요하여 반드시 SMPS 를 사용하여 변압하게 됩니다. ○ KEC 에서 규정하는 전압강하율은 1) 계량기 2 차측 ~ 부하차단기 ~ SMPS 1 차측 AC 배선선로까지만 해당 2) 계량기 2 차측 ~ 부하차단기 ~ SMPS ~ LED 조명 부하측(DC) 최종 말단까지 해당 되는지 질의 드립니다. 회 신 KEC 232.3.9 에 따라, 귀하의 SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터(조명기기)에 해당된다면 계량기 2 차측부터 SMPS 까지 전압강하를 3% 이하로 적용하시기 바 랍니다. 끝. | {}
513df77f-dbb5-4a78-8a52-a87f37771b8d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 101 이 표는 KEC 232.3.9 에 따른 전압강하와 관련된 질문을 다루고 있습니다. 전압강하의 기준과 관련된 정보가 포함되어 있으며, 저압수전의 경우 계량기 2 차측을 기준으로 해야 한다는 점을 강조하고 있습니다. 또한, SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터에 해당할 경우 전압강하를 3% 이하로 유지해야 한다는 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.07.08) 질 의 항공장애표시등은 LED 등으로 현재 대부분의 현장에 분전반 - 항공장애표시등 용 분전반 - SMPS - 항공장애 표시등과 같은 구조로 동작하도록 구성되어 있 습니다. ○ 질의 내용은 1. KEC 232.3.9 의 전압강하를 적용해야 하는가? 2. 적용 시 3%를 적용하는가? 혹은 5%를 적용하는가? 3. 적용 시 전압강하의 기준점은 어디인가? 예) 분전반 - 항공장애표시등용 분전반 / 항공장애표시등용 분전반 - SMPS / SMPS - 항공장애표시등 회 신 □ 질의 내용의 LED 항공장애표시등이 전기사업법 제 2 조 16 에 해당하는 전기설비 라면 KEC 를 적용해야 합니다. LED 항공장애표시등의 경우 조명설비로 볼 수 있으므로 전압강하 기준은 KEC 의 표 232.3-1 에 의해 조명설비의 기준인 3%이 하를 적용해야 할 것으로 사료됩니다 (질의 1, 2). □ 전압강하는 KEC 핸드북 p.318 의 그림 H232.3-14 에 의해 저압수전의 경우 계량 기 2 차측을 기준으로 해야 합니다. 또한 귀하의 SMPS 가 LED 모듈 전원공급용 컨버터(조명기기)에 해당한다면 계량기 2 차측부터 SMPS 까지의 전압강하를 3% 이하로 적용하시기 바랍니다 (홈페이지/질문과 답변 9669 참조) (질의 2, 3). 끝. | {}
3c78244f-f40e-4c67-a7e3-327c118257e3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 102 이 표는 KEC 전압강하 계산식에서 배선방식 계수에 대한 정보를 제공합니다. 전압강하 산정식의 적용 방법과 관련된 세부사항을 설명하며, 전선과 중성선 간의 전압을 기준으로 한 계산 방식과 전선 간의 전압 적용 시의 조정 방법을 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 계산의 정확성을 높이기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (회신 : 2023.11.03) 질 의 KEC 전압강하 계산식중 배선방식 계수에 대해 문의 드립니다. 전압강하 계산식 중 b(배선방식의 대한 계수)는 3 상일때는 1, 단상일 때는 2 를 사 용여 계산하게 되는데, 간략계산식을 보면 3 상 3 선식과 3 상 4 선식간에 루트 3 의 차 이가 납니다. ○ 전압강하 계산식 중 b 도 3 상 3 선식, 3 상 4 선식 구분하여 3 상 3 선식에는 배선방식 계수를 루트 3 을 사용하여 계산하면 되는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 핸드북 p.279 의 전압강하 산정식은 IEC 603645-5-52 '부속서 G' 를 인 용한 사항입니다. '부속서 G' 의 삼상 전압강하의 기준은 전선과 중성선 간 의 전압을 가정한 것임에 따라, 전선과 전선 간의 전압으로 적용하는 경우에 는 계산된 전압강하에 V3 을 곱하시기 바랍니다. 끝. | {}
eb8c77ab-2b5d-4525-b466-48e30d9e211a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 103 이 표는 전압강하 적용 기준에 대한 질문을 정리한 것입니다. 표에는 질문의 제목과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 전압강하의 정의 와 적용 방법에 대한 구체적인 사항을 다루고 있습니다. 이 표는 KEC 핸드북의 내용을 바탕으로 전압강하 계산의 기준과 관련된 정보를 제공하여 사용자들이 보다 정확한 계산을 할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (문의 : 2024.02.27.) 질 의 KEC 핸드북 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하의 해설 (2)를 따르면 "옥내배선 등 비교적 전선의 길이가 짧을 때" 리액턴스를 무시한 방식으로 정의 된 전압강하 를 적용하도록 규정하고 있습니다. ○ 비교적 전선의 길이가 짧다는 기준은 별도로 규정하는 바가 있는지 여부에 대해 질의 드립니다. 회 신 KEC 핸드북의 p.280 의 "비교적 전선의 길이가 짧고" 에서 짧은 전선의 구체 적 길이 기준은 핸드북에서 정하고 있지 않습니다. 다만, 핸드북 p.280 에서 는 옥내배선 등과 같이 전선의 길이가 짧고 굵기가 가는 경우에서 표피효과 나 근접효과 또는 리액턴스분을 무시해도 지장이 없을 경우에 적용가능한 간편 계산식을 참고용으로 제시하고 있습니다. □ 또한, KEC 핸드북은 규정이 아닌 KEC 의 원활한 현장적용과 사용자의 편의 를 위한 참고용입니다. 따라서, 귀하의 옥내배선 현장이 좀 더 정확한 방법으로 전압강하를 계산하여야 한다면 핸드북 p.280 의 표가 아닌 표피효과 나 근접효 과 또는 리액턴스분 등을 반영한 다른 방식의 전압강하 계산식을 적용할 수 있음을 알려드립니다. 끝. | {}
187e5b67-bfe4-45c0-94cb-b02cfa770c20 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 104 이 표는 KECG-1702A 와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, KEC 핸드북 및 관련 규정에 대한 질문과 답변이 포함되어 있습니다. 이 표는 KECG-1702A 의 적용 및 해석에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.03.28.) 질 의 ○ (질의 1) KECG-1702A 의 예제들 중에 간선은 3 상 4 선식, 부하는 단상인 예제들 이 있습니다. 이 경우 단락전류 계산식에 합성임피던스의 간선 케이블의 임피던 스를 2 배 적용하는 이유가 궁금합니다. 3 상 4 선식이면 1 배, 단상이면 2 배로 알고 있는데 간선도 부하기준으로 해야하는지요? ○ (질의 2) KECG-1702 의 공사방법중에 금속제 후렉시블을 사용하는 경우는 공사 방법 A~F 중 어디에 해당하는지요? 예를 들어 전기판넬 ~ Local 까지는 트레이, 트 레이에서 ~ 펌프 단자함까지 후렉시블 사용한 경우입니다. 노출된 전선관 기준 으로 보면 될지 궁금합니다. ○ (질의 3) KEC 핸드북 175page 에 부하의 불평형에 따른 선전류 증가계수가 나와 있습니다. 불평형 %에 따른 증가계수는 어디서 확인할 수 있는지 궁급합니다. 회 신 □ KECG-1702A 의 분기회로에 대한 과전류보호의 예제에서 간선은 3 상 4 선식 380V 이고 부하는 단상 2 선식 220V 일 경우 고장전류 계산시 임피던스에 2 배를 적용하는 이유는 단상회로에서는 단락고장 발생시 왕복회로 임피던스가 고려 되어야 하기 때문입니다. 또한, 해당 단상회로의 간선도 고장전류의 귀로가 되 므로 2 배를 적용해야 합니다 (질의 1). □ KEC 핸드북 부록의 표 A230-1-1 에 의하면 트레이 공사의 경우 트레이의 형태 에 따라 C, E 또는 F 의 공사방법이 적용될 수 있으며, 금속제 가요전선관의 경우 공사방법에 따라 적용 방법이 다를 수 있으므로 해당 표를 참고하여 귀 하의 현장에 맞는 공사방법을 적용하시기 바랍니다. 아울러, KEC 232.5.5 에 의 | {}
c744d972-e55d-4045-b37a-f76a6e45c74b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 105 해 배선경로 중의 일부에서 다른부분과 방열조건이 다른경우는 가장 나쁜 조 건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 함을 알려드리니 참고하시기 바 랍니다. (단, 배선이 0.35m 이하인 벽을 관통하는 장소에서만 방열조건이 다른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있습니다) (질의 2). □ KEC 핸드북 p.175 의 수식에서 부하의 불평형에 따른 선전류 증가계수 (k)는 3 상 회로에 단상 부하가 접속되어 생기는 불평형 전류 등을 보정하긴 위한 계 수로 평균전류와 최대전류의 비를 의미합니다. 따라서 3 상 평균전류를 선전류 중 최대값으로 나누어 계산함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
81183c2e-d2e6-4489-8cd6-e444a00147c2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 106 이 표는 복수회선에 대한 케이블의 허용전류와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 태양광 스트링 케이블의 허용전류와 관련된 기준을 설명하며, 특정 조건 하에서의 전류 흐름에 대한 규정을 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.03.28.) 질 의 케이블 허용전류에 대하여 아래와 같이 질의 드립니다. 복수회로에 대한 저감계수에 대하여 KEC 232.5.3 복수회로 포설된 그룹 3 항에는 '사용조건을 알고 있는 경우, 1 가닥의 케이블 또는 절연전선이 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 경우는 해당 케이블 또는 절연전선을 무시하고 그 그룹의 나머지에 대하여 감소계수를 적용할 수 있다. 로 명시되어 있습니다. ○ 태양광 스트링 케이블 6mm2 허용전류(B1 기준) : 54A 일 경우이고 태양광 모듈의 최 대동작전류가 16.2A 이하일 경우 덕트에 다중회선을 포설 시 모든 회선이 허용전 류의 30%이하로 복수회로에 대한 저감계수는 고려하지 않아도 되는지 문의 드립 니다. 회 신 KEC232.5.3 의 3 은 케이블 또는 절연전선의 상시 흐르는 전류를 알고 있는 경 우, 상시 흐르는 부하전류가 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 케이블 또 는 절연전선을 제외하고, 나머지 케이블 또는 절연전선 그룹에 대하여 감소계 수를 다시 계산하여 적용 가능함을 의미하며, 여기서 그룹이란 유사한 허용전 류를 갖는 단일 회로 또는 2 개 이상의 회로 묶음을 말합니다. □ 귀하의 현장에 대해 자세히 알 수 없으나, 덕트 내 모든 회선에 흐르는 전류가 케이블 허용전류의 30% 이하를 유지한다면 KS C IEC 60364-5-52 "부속서 B" 표 B.52.17 ~ 표 B.52.21 의 그룹 저감계수를 적용하지 않을 수 있음을 알 려드립니다. 끝. | {}
040166ee-3310-41b7-a4f9-bed482357841 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 107 이 표는 저압 케이블 설치 시 트렌치와 케이블 트레이를 혼용하는 방법에 대한 규정과 보정 계수 적용 여부를 설명합니다. KEC 232.5 에 따른 전선의 허용전류와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 특정 설치 조건에서의 전선 배선 경로와 방열 조건에 대한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2024.07.30.) 질 의 트렌치 및 트레이에 변압기 2 차 측에서 저압반 1 차 측 3 상 4 선 저압 케이블을 설치하려고 합니다. 1. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 단일 설치 시 KEC 핸드북 P1013 표 A230-1-3 g 의 공사 방법 32, 33, 34 항목의 보정 계수를 적용하려고 합니다. 이것이 가능한지 궁금합니다. 2. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 삼각 설치 시 KEC 핸드북 P1013 표 A230-1-3 g 의 공사 방법 32, 33, 34 항목의 보정 계수를 적용하려고 합니다. 해당 표에서는 삼각 설치 시 2D(케이블 외경)만큼의 간격을 두라고 되 어 있는데, 간격 없이 설치가 가능한지, 그리고 이 경우 어떤 보정 계수를 적용 하는 것이 적절한지 알고 싶습니다. 3. 저압 단심 케이블을 병렬로 다중 설치하는 상황에서 삼각 설치 시 KEC 핸드북 P305 그림 H232.3-5 3 상 2 회선 병렬 단심 케이블의 특수 배치-삼각 배치 예시 상황에서 보정 계수를 반영해야 하는지 알고 싶습니다.. 회 신 □ 귀하의 케이블 설치방법에 대해 자세히 알 수 없으나 트렌치 및 케이블트레이 를 혼용하여 저압케이블을 설치하려 하는 것으로 보입니다. 전선의 허용전류 는 KEC232.5.2 에 의해 KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 A" 의 공사방법을 참 조하여 "부속서 B" 의 보정계수를 적용하여 결정하여야 합니다. 아울러, 귀하 의 경우처럼 트렌치와 케이블트레이를 혼용할 때는 232.5.5 에 의해 배선 경로 중의 일부에서 다른 부분과 방열조건이 다른 경우에 해당하므로 가장 나쁜 조 건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 합니다. | {}
41073c7a-cb54-48de-a090-889c52974012 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 108 □ 귀하께서 트렌치 및 케이블트레이를 혼용하여 케이블을 설치하고자 한다면 공 사방법은 KEC 핸드북 p.992 에서 트렌치에 해당하는 B1 또는 B2 를 기준으로 할 수 있고, 이때의 보정계수는 p.1008 의 '기중이나 벽면에 묶거나 매설 또는 수납' 부분을 적용해야 할 것으로 사료되니 참고하시기 바랍니다. (질의 1). □ 핸드북 표 A230-1-3. g 의 '래더, 브래킷, 클리트 기타' 에 해당하는 보정계수 는 삼각배열시 묶음단위의 간격이 2De 이상일 경우입니다. 질의 처럼 간격 없이 설치하는 경우에 대하여는 KEC 또는 KS C IEC 에서 보정계수를 제시하고 있지 않습니다. 따라서, 간격없이 케이블을 삼각배열로 설치하는 것은 가능하나 이 경우의 케이블 허용전류는 KEC 232.5.2 의 2 에 의해 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정할 수 있습니다 (질의 2). □ 핸드북 p.305 의 그림은 전선의 병렬접속에 대한 예시이므로 보정계수의 적용 여부와 는 무관합니다. 따라서 병렬접속의 경우라도 위에서 설명드린 바와 같 은 방법으로 보정계수를 적용하여 허용전류를 결정하여야 합니다 (질의 1.3). 끝. | {}
bc258351-c46b-47fa-b3b3-7a29636e963c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 109 이 표는 케이블트레이의 공사 방법에 따른 허용전류에 대한 정보를 제공합니다. 각 공사 방법에 따라 허용되는 전류의 수치를 나열하고 있으며, 이는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 전기 엔지니어와 설계자들이 적절한 케이블트레이를 선택하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 232.5 (문의 : 2022. 04. 26.) 질 의 1. 표 A.52-17(복수회로 또는 다심케이블 복수의 집합에 대한 감소계수) 감소계수 적용해석 : 1 개의 케이블트레이에 단심과 다심케이블을 단층으로 복합하 여 시설하였을 경우 2. 표 A.52-20(케이블 집합에 대한 보정계수 다심, 케이블 트레이 일 경우) 감소계수 적용해석 : 1~3 개의 사다리형 케이블트레이에 오로지 다심케이블만 단층 으로 시설하였을 경우 3. 표 A.52-21(케이블 집합에 대한 보정계수 단심, 케이블 트레이 일 경우) 감소계수 적용해석 : 1~3 개의 사다리형 케이블트레이에 오로지 단심케이블만 단층 으로 시설하였을 경우 4. 1 번 질의 에서 케이블트레이를 수직간격 300mm 미만으로 2~3 단 트레이를 시설하였 을 경우 감소계수는? 5. 4 번 질의 에서 케이블트레이를 수직간격 300mm 이상 간격으로 2~3 단 트레이를 시 설하였을 경우 감소계수는 없는지? 6. 케이블트레이 공사방법 감소계수는 1 번 2 번 3 번 질의 중 해당하는 1 개의 항목만 적 용하면 되는지? 7. 사다리형 케이블트레이에 커버를 씌우게 될 경우 표 A.52-17 에서 1 항 또는 2 항중에 무엇으로 적용을 시켜야하는지? 8. 케이블덕트형은 표 A.52-17 에서 1 항 또는 2 항중에 무엇으로 적용을 시켜야하는지? 9. 표 A.52-17 비고 1. 내용해석 : 같은회로든 다른회로든 케이블 굵기(동일한전류)가 시설되었을 경우에만 적용을 하는지? 아니면 서로 다른 케이블 굵기면 감소계수를 미적용 해도 무방한지? | {}
ad171e9c-5950-4d12-93b5-d7dae17450cf | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 110 회 신 KEC 232.5 의 허용전류 산출 및 감소계수는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B(허 용전류)를 인용한 것으로서 모든 경우의 수에 대한 계수를 제공하는 것은 불 가능하기 때문에 IEC 에서 제공하는 각종 자료는 일반적인 경우 또는 그림이나 해설에서 설명하는 방법에 대하여만 적용이 가능함을 알려드립니다. □ 따라서 본 표에 없는 감소계수 또는 일반적이지 않은 경우의 허용전류의 산출 은 KEC 232.5.2 의 2 에 명시하는 바와 같이 "KS C IEC 60287(전기 케이블-전 류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산" 을 통해 결정하여야 함을 참고하시기 바랍니다. 다만, IEC 제공하는 자료를 이용하여 허용전류를 산출코자 할 경우에는 전기안전을 위하여 최악조건을 적용함이 타당한 것으로 사료됩니다. □ 이에 귀하의 문의 에 대해 아래와 같이 회신합니다. ○ KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.17 은 케이블이 접촉되는 회로 또는 다심케이블 에 대한 저감 계수로, 접촉되는 단심케이블 2 개 또는 3 개의 그룹 및 다심케 이블에 적용 가능할 것으로 사료됩니다. 아울러, 표 B.52.17 의 계수는 동일하 게 부하가 걸리는 동일 집합에 속한 케이블에 적용할수 있도록 규정함을 참 고하시기 바라며,(질의 1) 표 B.52.20 는 기중 개방의 다심케이블 집합에, B.52.21 는 기중 개방의 단심케이블 집합에 적용될 수 있습니다. (질의 2, 3). ○ IEC 에서 제공하는 그림과 다르게 시공하는 경우의 감소계수는 상기 3 번 답변 과 같이 직접 계산하여 산출하시기 바라며, 허용전류 산출을 위한 보정계수 는 주위온도, 토양의 열 저항률, 복수회로 저감계수 등이 있음을 참고하시기 바랍니다. (질의 4, 5, 6). ○ 또한, 본체부와 개폐할 수 있는 커버가 있는 케이블트레이공사는 케이블트렁 킹시스템으로 적용하며(KEC 핸드북 p.261 참조) 그때의 공사방법은 KEC 표 232.2-2 에 표기된 번호와 같고 'A1, B1, B2' 등이 될 것으로 사료되는 바, 구 체적인 설명과 적용조건은 KEC 핸드북(p.957~963) 부록 표 A230-1-1 를 참고 하시되 시설조건에 따른 적용계수의 적용여부는 해당 보정계수표의 비고 내 용을 활용하시기 바랍니다. (질의 7). | {}
0910e781-1484-4c5a-ab72-6dfb5814e229 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 111 ○ 귀하의 케이블덕트형의 허용전류 산출은 상기 답변과 같이 KEC 표 232.2-2 의 공사방법을 결정한 후 그에 적합한 계수를 적용하심이 타당할 것으로 사료됩 니다(질의 8). ○ KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.17 의 비고 1 은 동일하게 부하가 걸리는 동일 집 합에 속한 케이블에만 적용 가능한 것으로 설명하고 있으며, 동일하게 부하가 걸리지 않는 집합 간의 감소계수는 상기 답변 3 에 따라 직접 계산하심이 타당 할 것으로 사료됩니다(질의 9). 끝. | {}
35566306-95e1-4e23-bc8e-aefbb253a06f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 112 이 표는 IEC 60364-5-52:2009 규격에 따른 케이블 허용전류의 집합 저감계수 적용 방법을 설명합니다. 표에는 다양한 설치 방법에 따른 저감계수와 그 적용 기준이 나열되어 있으며, 각 설치 방법에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5.2 (회신 : 2023.11.07) 질 의 ○ 문의 사항 1. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.1 - 허용전류 표의 기초가 되는 참조 설치 방법이 나와 있습니다. 설치방법 G 타입에서 집합저감계수 표기가 되어있지 않습니다. 설치방법 G 타입에서 집합저감계수 적용하지 않아도 되는 건가요? 적용되어야 한다 면 어떤기준을 따라야 하나요? ○ 문의 사항 2. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.21 - 기중 개방의 단심케이블의 참고허용전 류로 적용되는 복수의 다심케이블의 집합에 대한 저감 계수 - 표 B.52.8 ~ 표 B.52.13 의 설치방법 F 의 내용에는 설치방법 G 타입이 아님으로 적용 안 되는 것 같 은데 맞나요? ○ 문의 사항 3. IEC 60364-5-52:2009 의 규격에 표 B.52.21 - 기중 개방의 단심케이블의 참고허용전 류로 적용되는 복수의 다심케이블의 집합에 대한 저감 계수 - 표 B.52.8 ~ 표 B.52.13 의 설치방법 F 에서 레더 수 가 3 이상, 3 상회로수가 3 이상 일때 적용은 어떻 게 하나요? | {}
540ebcb9-1288-4ccb-8a32-676c0c103b13 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 113 회 신 □ KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.1 에서 공사방법 G(자유 공기 중 단심케이블 간의 간격이 해당 케이블의 지름 이상 이격된 경우)에 해당하는 집합저감계수 는 표시가 되어있지 않으므로, 귀하의 전선 설치방법이 공사방법 G 에 해당한 다면 전선 집합에 따른 저감계수는 적용하지 않아도 될 것으로 사료됩니다. (문의 사항 1) □ 표 B.52.21 은 B.52.8 ~ 52.13 의 공사방법 F 에 해당하는 저감계수 이므로 공사방 법이 G 일 경우에는 해당되지 않습니다. (문의 사항 2) □ 표 B.52.21 에서는 래더수 및 회로수가 3 을 초과 할 경우의 저감계수에 대해 제시 하고 있지 않습니다. 따라서, 이 경우는 한국전기설비규정(KEC) 232.5.2 의 '2' 에 따라 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 허용전류를 결정할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. (문의 사항 3). 끝. | {}
a7e420f9-167d-40b1-9f09-4d82c6f1ae94 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 114 이 표는 벽매입 CD 관이 이중천장으로 연결되는 경우에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 의 주제와 관련된 정보가 포함되어 있으며, CD 관의 설치 가능성 및 관련 규정에 대한 해석이 담겨 있습니다. 이 표는 전기안전 검사와 관련된 사항을 명확히 하고, 시공 방법에 대한 지침을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.11 (문의 : 2022. 01. 14.) 질 의 KEC 에 따르면 CD 관 적용은 매입 배관 공사에 적용 가능하며, 노출 및 이중 천정 내 에는 설치를 못하는 것으로 되어 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 경우 아래와 같이 매입에서 노출로 연장되는 구간에 대한 CD 관의 공사가 가능한지 문의 드립니다. 1. 벽매입 CD 전선관이 상부로 연결되어 이중 천정으로 인출되어 Cable Tray 로 연결 되는데 약 1m 에서 1.5m 정도 이중 천정내에 노출됩니다.이런 경우 이중 천정내 CD 전선관이 노출배관 되어도 허용되는지요? 2. 바닥 매입 CD 전선관을 아래층 이중 천정으로 약 1m 정도 내려서 이중천정 내부 의 BOX 로 연결되는 경우도 허용되는지요? 회 신 산업부 공고 제 2021-509 호(2021 년 07 월 1 일)의 화재확산방지 대책에 따라 ① 이중천장(반자 속포함) 내에는 합성수지관 공사가 불가하며(KEC 232.11.1), ② CD 관을 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시 설하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설하여야 합니다(KEC 232.11.3 의 6). 따라서 전개된 장소의 노출공사는 본 개정과 무관함을 참고하시되, 벽에 매립 하는 CD 관이 이중천장 등으로 인출될 때에는 박스 등을 이용하여 공사방법을 변경시켜야 할 것으로 사료되나 귀하의 문의 와 같이 현장 상황에 따라 시공하 는 경우의 적합성 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것 으로 사료됩니다. 끝. | {}
32acfafc-c356-420f-8781-04f647c97dcc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 115 이 표는 콘크리트 내 합성수지관 공사와 관련된 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 주로 합성수지관과 박스의 사용에 대한 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 콘크리트에 매립되는 전선관과 박스의 적합성에 대한 판단을 제시합니다. 이 표는 건설 및 전기 공사에서의 안전성과 규정 준수를 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.11 (문의 : 2023.11.27) 질 의 이중천정 내 콘트리트 배관 공사시 콘크리트에 매립되는 전선관은 합성수지관 (CD 전선관)을 사용하고 박스는 합성수지제박스를 사용하는데 이때, 콘크리트에 묻혀져있는 박스를 덮는 커버는 합성수지제 박스커버를 사용해도 되나요? 회 신 KEC 232.11.1 의 5 에 따라 합성수지관공사는 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시 설할 수 없는데, 본 조항의 개정 취지는 합성수지관공사 시 이중천장 내 불연 성 소재 사용 의무화는 화재에 취약한 합성수지관 등을 이중천장 및 벽체 내 시설하지 않도록 하기 위함입니다. □ 따라서, 합성수지관공사 시 콘크리트 매입되었다 하더라도 합성수지제 박스 커 버가 이중천장에 노출되는 것은 바람직하지 않을 것으로 판단됨을 알려드립니 다. 끝. | {}
f0657d71-4c0b-4647-80a4-2bdd8ddc96d8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 116 이 표는 2 중 천장 내 합성수지관 사용금지에 대한 다양한 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 는 특정 주제와 관련된 질문 및 답변을 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 합성수지관 사용에 대한 규정과 해석을 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.2 질 의 1. 21' 7/1 개정된 내용 중 2 중 천정 내 콤바인드 등의 PVC 합성수지 전선관 사 용규제 관련 궁금한 점이 있어 문의 드립니다. 해당사항은 19 년 11 월 개정된 판 단기준 180 조, 183 조 은폐장소의 전기화재 위험에 대한 내용이 KEC 에 반영된 것으로 이해하고 있습니다. ○ 건물의 빈 공간 접근가능, 접근불가 장소 모두에 대해 화재위험이 있는 합성 수지관 공사가 금지라고 이해하면 되는지요? ○ 2 중 천장내 적용 가능한 전선관 공사는 232.13.1 의 시설조건 4 항의 2 종 금속 제 가요전선관을 적용하면 되는지요? ('21.07.09) 2. KEC 232.11.3 에 콤바인 덕트관(CD)[난연성 CD 관 포함]은 불연성 마감재 내부에 는 시설이 가능 하다고 명시 되어 있습니다. 텍스가 불연 소재이면 이중천장 내에 시설 가능한지요? ('21.09.03) 3. 2 중천장내 합성수지관 공사의 금지와 관련하여 경량벽체 내에는 PF 전선관이나 제 1 종 금속제가요전선관으로 시공이 가능한지요? ('21.07.20) | {}
c12817dc-92b2-4b8a-b279-edd4a6c84450 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 117 회 신 2021 년 07 월 01 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호로 KEC 의 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정된 KEC 232.2 의 표 232.2-2 는 건물의 빈공간에 전선 관 시스템이 가능하나(공사번호 41, 42) 비고의 내용과 같이 "이중천장(반자 속 포함) 내에는 합성수지관 공사를 시설할 수 없다."는 내용이므로 본 조항은 접 근 가능, 접근 불가 모두에 해당됨을 알려드립니다. □ 아울러 KEC 232.10 에 명시하는 바와 같이 전선관 시스템의 종류는 합성수지 관 공사(KEC 232.11), 금속관 공사(KEC 232.12), 금속제 가요전선관 공사(KEC 232.13)이므로 본 개정 내용은 상기 답변과 같이 건물의 빈 공간(이중천장, 반 자 속 등)에서 합성수지관 공사를 금지하는 것임을 참고하시되(질의 1-1) 사용 가능한 금속제 가요전선관은 질의 3-2 에 대한 답변을 참고하시기 바랍니다(질 의 1-2). □ KEC 232.10 합성수지관 공사는 "이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없 다."고 명시하고 있으므로 합성수지관의 일종인 CD 관은 천장의 텍스 소재에 관계없이 이중천장(반자 속 포함)에는 시설할 수 없음을 알려드립니다(질의 2). □ 본 개정은 화재확산방지를 위하여 은폐된 장소에는 합성수지관 공사를 금지하 는 내용으로서 은폐된 장소에는 불연성 재질의 (난연성 합성수지관 불가) 전선 관 등을 사용하여야 합니다. 또한 난연성 외피를 갖춘 PF 전선관은 합성수지관 의 일종으로서 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없습니다(질의 3-1). □ 다만, KEC 232.13.1 의 '4'에 따라 제 1 종 금속제 가요전선관은 "전개된 장소 또 는 점검할 수 있는 은폐된 장소"에 사용이 가능하므로 귀하의 경량벽체가 점 검이 가능한 구조일 경우에는 사용이 가능할 것으로 사료되는 바, 본 조항을 참고하시기 바랍니다(질의 3-2). 끝. | {}
25e3ceba-8a47-41f5-ae81-1b1986d90d96 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 118 이 표는 화재확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 적용방법에 대한 문의 를 정리한 것입니다. 표는 관련 조항과 함께 화재 안전을 위한 구체적인 적용 방법을 제시하고 있으며, 각 방법의 중요성과 적용 시 고려해야 할 사항들을 포함하고 있습니다. 이 표는 화재 안전 관리 및 설계에 있어 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.3 질 의 1. KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 적용방법 에 대해 질의 드립니다. ('21. 03. 28) ○ 배선설비 관통 부위 내화충전 시공개소 질의 '건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 14 조(방화구획의 설치기준)' 과 KEC 의 '232.24 케이블트렌치 공사', '232.31 금속덕트공사', '232.41 케이블트 레이 공사'에서는 배선설비가 방화구획을 관통하는 경우에 개구부를 밀폐를 하도록 규정하고 있습니다. KEC 232.3.6 에서 건축구조물을 관통하는 경우 건 축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 개구부를 밀폐하도록 하고 있는데, 해당 규정에서 정한 시공부위는 방화구획을 관통하는 경우인지요? ○ 배선설비 관통부위 내부 밀폐 시공개소 질의 KEC 에서는 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비의 내부를 밀폐하도록 규정하고 있으며, KECG 1701-2019 (p.20)에서는 방화구획으로 구 분된 건축구조물을 관통하는 경우에 전선관 내부를 밀폐하도록 하고 있습니 다. 해당 규정에서 정한 내화성능이 규정된 건축구조부재는 방화구획을 관통 하는 경우로 해석하면 되는지요? ○ 배선설비 관통부 내부 밀폐 제외조건의 해석 질의 KEC 핸드북(p.272)의 [비고]에서는 최대 내부 단면적이 710mm2 이하인 전선관은 내부 밀폐를 하지 않아도 되는 것으로 설명하고 있는데, KEC 핸드북(p.272)의 본문과 IEC 60364-5-52 527.2.3 에서는 전선관의 최대 내부 단면적이 710mm2 이 하더라도 IP33 조건을 만족해야 내부 밀폐를 제외할 수 있는 것으로 해석이 됩니다. 최대 내부 단면적이 710mm2 이하인 전선관의 내부 밀폐 제외조건의 해 석방법과 IP33 조건의 확인방법(시험성적서에 의한 확인 여부)을 문의 합니다. 2. KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선 설비의 선정과 공사와 관련 하여 ('20. 06. 19) ○ 통신케이블(광케이블, LAN 케이블)도 난연 특성을 만족해야 하는지요? ○ 통신케이블의 경우, 전력케이블과 같이 포설되지 않고, 별도 통신케이블용 트 레이에 포설 시에도 난연 특성을 만족해야 하는지요? | {}
e7329ba1-eb01-4154-824f-b2130d64bdc0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 119 회 신 □ KEC 232.3.6 는 화재의 확산을 최소화하기 위하여 배선설비는 적절한 재료를 선정하고 기준에 따라 공사하여야 함을 규정하고 있는데, 배선설비가 통과 한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 밀폐하여야 하나, KEC 232.24 · 232.31 및 232.41 과 같이'방화구획'을 관통하는 경우에는 불연성 물질로 충전하여야 할 것으로 사료됩니다(질의 1-1). □ 아울러 귀하가 문의 한 KECG 1701-2019 는 KEC 내용을 설명한 것으로서 질의 1 에 대한 답변 내용을 참고하시되, 우리 협회가 발행한 KECG 시리즈는 KEC 의 의무사항과 우리 협회의 권고 · 권장사항과 참고사항이 수록된 기술지침서 로서 KEC 와 기술지침서의 내용이 상충되는 경우에는 KEC 를 우선 적용하시기 바랍니다(질의 1-2). □ 또한 KEC 232.3.6 2 의'다'는 "자소성이 있는 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관, 케이블트렁킹 및 케이블덕팅시스템"이 IP33 시험에 합격한 경우에는 KEC 232.3.6 2 의'가'와 '나'에 명시한 내부 밀폐를 하지 않아도 된다는 내용으 로서 IP33 시험 합격여부는 해당 제품의 시험성적서로 확인이 가능할 것으로 사료됩니다(질의 1-3). 다만, 핸드북(p.272)에 명시한 바와 같이 다른 이유에 대 하여 여전히 밀폐를 요구할 수도 있으므로 다른 법령과 상충되는 경우에는 해 당 법령을 관리하는 기관에 문의 하시기 바랍니다. 아울러 귀하의 통신케이블이 배선설비의 역할과 기능을 수행한다면 KS C IEC 60332-1-2 에 적합한 케이블 및 자소성(���)으로 인정받은 제품을 사용하여 야 할 것입니다. 즉, 전력보안통신설비로서의 통신케이블은 KEC 360 에 따르 되, 배선설비 또는 전력보안 용도가 아닌 단순 정보통신용 통신케이블 시설기 준은 정보통신 관련 기관에, 화재안전 관련은 소방관련 기관에 문의 하심이 타 당할 것으로 사료됩니다(질의 2). □ 참고로 '배선(��)'이란 전기사용 장소에 고정하여 시설하는 전선(기계기구내 에 그 일부분으로 시설된 전선 등은 제외)을 의미함을 알려드립니다. 끝. | {}
39628cad-17f0-48c3-aec3-e854eb362e13 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 120 이 표는 KEC 전선관의 굵기 선정 방법에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 전선관의 굵기를 결정하는 기준과 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 전선관의 효율적인 사용을 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전선관 설치 및 사용에 있어 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.10 질 의 1. 내선규정 제 2225-5 후강전선관의 굵기 선정방법에 있던 내용을 KEC 어디에서 확인이 가능한가요? ('21.06.17) 2. KEC 핸드북(P301, 306, 313 등) '케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 합성수 지관, 금속관, 가요전선관 등 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 하는 것 이 바람직하다.'고 설명되어 있습니다. 케이블 또는 절연도체의 내부단면적 계 산할 때 GV 접지선은 제외 인가요? 아니면 포함해서 계산해야 될까요? ('21.09.10) 회 신 □ 내선규정에서 소개하는 전선관 굵기 선정은 「전기설비기술기준의 판단기준」에 근거한 기준으로서 IEC 를 근거로 제정된 KEC 와는 기준이 상이한 바, KEC 에 서는 본 내용이 인용되지 않았으므로 KEC 적용에 착오가 없으시기 바랍니다 (질의 1). □ 참고로 KS C IEC/TS 61200-52(전기설비의 선정 및 설치-배선)의 521.6 에 명시 된 "케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 전선관 단면적의 1/3 을 초과 할 수 없다."는 지침에 따라 KEC 는 "케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 합성수 지관, 금속관, 가요전선관 등 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 하는 것 이 바람직하다"고 설명하고 있으므로 KEC 핸드북(p.301, 306, 313 등)을 참고 하시기 바랍니다. □ 아울러 내선규정 2225-5 와 KEC 핸드북에 명시된 전선관의 굵기 선정은 전선 관에 전선을 삽입하는 등 작업의 효율성을 위한 기준이므로 전선관 내에 설치 하는 모든 전선을 기준으로 산정함이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2). 끝. | {}
b67f8d79-5e12-4335-99fb-69947d774e6f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 121 이 표는 천장 및 은폐된 장소에서 비닐피복 1,2 종 가요전선관의 사용에 대한 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 이 표는 관련 법령 및 규정의 변경 사항을 명확히 하여, 안전한 전선관 사용을 위한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 232.11(문의 : 2022.06.16) 질 의 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화로 2021.07.01 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의해 합성수지관 시설 할 수 없다고 개정된 것으로 압니다. 질문 1. 천장 및 은폐 된 장소에 비닐피복 1,2 종 가요전선관의 사용 가능여부는 어떻게 되는지요? 2. 천장 및 은폐 된 장소에 사다리형, 메쉬형, 펀칭형 케이블트레이에 케이블을 배선 할 경우 불연성 소재로 마감이 안되는데 이런 경우에는 어떻게 되는지요? 회 신 2021 년 7 월 1 일 산업통상자원부 공고 제 2021-509 호에 의하여 천장 및 은폐된 장소에 불연성 소재 사용 의무화 및 화재에 취약한 합성수지관 등 이중천장 및 벽체 내 시설기준이 개정되었는데, 주요내용은 아래와 같습니다. ① 이중천장(반자 속 포함) 내 합성수지관 시설금지(KEC 232.11.1 의 5) ② CD 관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설 하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것.(KEC 232.11.3 의 6) □ KEC 232.13 의 금속제 가요전선관공사는 본 개정대상에 포함되지 않으므로 KEC 기준에 따름이 타당할 것으로 사료되며, 이에 KEC 232.13.1 에 따라 금속 제 가요전선관공사에 사용하는 전선관은 2 종 금속제 가요전선관이어야 합니 다. 다만, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압 이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하 | {}
3c11078f-8a33-4108-bde2-c777070b1f1b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 122 는 부분에 사용하는 것에 한한다)에는 1 종 금속제 가요전선관(습기가 많은 장 소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한다)을 사용할 수 있습니다(질의 1). □ 아울러 KEC 232.41.1(케이블트레이공사)의 1 에서 "전선은 연피케이블, 알루미 늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의 "가" (1)(가)의 시험방법에 의한 시 험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(��)방지 조치 를 하여야 한다) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하 도록" 규정하고 있는데, 이에 따라 절연전선 사용 시 상기 2 번 답변을 참고 하시기 바랍니다(질의 2). 끝. | {}
202eb4b6-fac7-48f5-9fe5-ff763c103c87 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 123 이 표는 금속제 가요전선관에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 문의 자는 후렉시블 GW, WF, SF, SW 와 같은 자재의 사용 가능 환경에 대해 질문하였으며, 협회는 KEC 232.13 에 따라 금속제 가요전선관의 규격을 안내하고 있습니다. 이 표는 후렉시블 자재의 사용 가능 차이점과 관련된 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.13 (문의 : 2022. 04. 21.) 질 의 후렉시블 GW, WF, SF, SW 등 사용할 수 있는 환경이나 사용가능한 전선이 따 로 있는건가요 ? 후렉시블의 사용가능 차이점을 알고 싶습니다. 회 신 □ 귀하께서는 후렉시블 GW, WF, SF, SW 등 사용할 수 있는 환경 등에 대하여 문의 하였으나 우리 협회는 "후렉시블 GW, WF, SF, SW" 등의 자재를 잘 알 수 없으므로 귀하의 자재가 금속제 가요전선관이라는 전제 하에 아래와 같이 회신합니다. □ 금속제 가요전선관공사는 KEC 232.13 에 명시하고 있으므로 본문을 참고하시기 바라며 1 종 금속제 가요전선관과 2 종 금속제 가요전선관의 규격은 KEC 표 232.12-1 과 같습니다. 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 이 표는 금속제 가요전선관의 1 종 및 2 종 규격과 성능에 대한 정보를 제공합니다. 각 종류의 전선관에 대한 KS C 8422 및 KS C 8459 규격을 기반으로 하여, 성능, 안전성, 허용치 등의 세부사항을 비교합니다. 이 표는 전선관의 선택 및 사용에 있어 중요한 기준을 제시합니다. | {}
7f11a74b-4425-48f3-ba46-769b4fb12904 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 124 □ 아울러 금속제 가요전선관공사는 2 종 금속제 가요전선관을 사용하여야 하나, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다)에는 1 종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있으며, 1 종 금속제 가요전선관의 길이가 4m 를 넘는 경우에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연 동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제 가요 전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속하여야 함을 알려드립니다. □ 또한, 1 종 금속제 가요전선관공사 또는 2 종 금속제 가요전선관 공사 시 습기가 많은 장소 혹은 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 가요전선관을 사용하여야 함 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
e27fd7f9-c0d9-438d-a42b-9de82df3d643 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 125 이 표는 2 종 금속체 가요전선관의 접지에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 접지 방법, 관련 규정, 그리고 접지 시 고려해야 할 사항들이 포함되어 있습니다. 이 표는 전선관의 안전한 설치와 운영을 위한 지침을 제공하며, 관련 규정 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.13 (문의 : 2022. 04. 22.) 질 의 ○ 금속제 가요 전선관의 1 종의 경우, 4m 미만의 길이에서는 접지 공사가 예외가 되며, 2.5sqmm 이상의 나연동선을 사용하여 전체 길이에 걸쳐 접지할 것을 요 구하고 있습니다. ○ 다만, 2 종 금속제 가요 전선관의 경우 211 항 및 140 항에 따라 접지 공사를 수행 하라고 언급되어 있으나, 해당 조항을 확인해 보아도 가요 전선관 접지에 관한 구체적인 요구사항을 찾을 수 없습니다. ○ 제 2 종 금속제 가요 전선관의 접지 관련해서는 그 기준이 명확하지 않은 것 같 습니다. 1. 제 2 종 금속제 가요 전선관도 제 1 종 금속제 가요 전선관과 동일한 기준으로 접지하면 되는 것인지 문의 드립니다. 2. 그게 아니라면 211 항 및 140 항에 언급된 가요 전선관 접지 관련 조항을 확인 하여 주시면 감사하겠습니다. 232.13.3 가요 전선관 및 부속품의 시설의 4 항/5 항. 4. 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸 쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 가요전선관공사는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. | {}
14809718-cfbb-4e99-af42-b6efb6716780 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 126 회 신 □ KEC 232.13 은 금속제 가요전선관공사기준에 대하여 명시하고 있으며, 1 종 금 속제 가요전선관은 금속관에 비해서 전기저항이 크며, 또한 굴곡 등에 의한 전기저항의 변화도 심하고 누전 등이 생길 때에 접지효과 를 감소시키거나 과 열될 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위해 가요전선관의 바깥면 또는 안쪽 면에 나동선을 첨가 또는 삽입해서 이것과 전기적으로 접속을 하는 것을 정하 고 있는데(KEC 핸드북 p.315 설명 참조), □ 이는 금속제 가요전선관의 전기적 연속성을 위한 본딩방법을 규정한 것으로서 1 종 및 2 종 금속제 가요전선관의 접지는 KEC 232.13.3 의 5 에 명시한 바와 같 이 KEC 211 과 140 에 준하여 접지시스템을 시설하라는 의미입니다(질의 1). □ 아울러 KEC 211 및 140 항에 준하여 접지공사를 하라는 것은 감전에 대한 보 호대책과 접지시스템의 시설, 감전보호용 등전위본딩 기준 등에 의한 전반적 인 검토 결과 에 따라 차단기, 보호도체, 접지도체 및 접지극을 선정하고 시설 하라는 의미로서 그에 대한 설명은 인터넷 또는 시중의 전문서적 등을 활용하 거나 전문가와 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2). □ 참고로 우리 협회도 접지시스템 설계 지원을 위하여 "접지시스템 설계방법에 관한 기술지침" (KECG 1703)을 발행하였으니 널리 활용하시기 바랍니다. 끝. | {}
b6674fac-648b-4027-a426-cc3584755d17 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 127 이 표는 수직 트레이의 전면 이격거리에 대한 규정을 제시하고 있습니다. 이격거리는 전면과 벽면 간의 최소 거리와 관련된 조건을 명시하고 있으며, 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 제공합니다. 이 표는 전기설비 규정 준수를 위한 중요한 정보를 담고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.15 (문의 : 2022. 08. 23.) 질 의 이 이미지는 전기 배선이 설치된 공간을 보여줍니다. 왼쪽에는 금속 케이블 트레이가 쌓여 있으며, 오른쪽에는 전기 패널이 부착되어 있습니다. 전기 패널은 두 개의 개폐 장치가 있는 모습으로, 배선이 정리되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이 이미지는 전기 설비 규정에 따른 설치 조건을 시각적으로 나타내며, 케이블 트레이와 전기 패널 간의 간격 및 배선 정리에 대한 중요성을 강조합니다. 한국전기설비규정 KEC 가 도입되면서 새로 생긴 내용중 232.15 케이블트레이배선 232.15.1 시설 조건 6. 수평 트레이 시설 조건에서 트레이 옆면과 벽면의 간격은 20mm 이상, 트레이간의 수직 간격은 300mm 이상 으로 명기되어있는데, 1. 수직 트레이도 이격거리가 필요한지, 2. 수직 트레이 앞에 원격검침단자함 등을 시설하여도 무방한지, 3. 무방하다면 별도로 고려되어야 할 사항이 없는지, 확인 요청드립니다. | {}
dff5a4c4-6c45-4ea6-9645-8a3adc23dc06 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 128 회 신 □ 수직 트레이에 다심 및 단심케이블 포설 시 벽면과 케이블 간 이격거리는 한 국전기설비규정(이하 'KEC' ) 232.41.1 의 8 의 '나' 및 232.41.1 의 9 의 '나' 에 따라 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여야 함을 참고하시기 바랍니다. (질문 1). □ 아울러, 수직트레이 앞에 원격검침단자 등을 설치하는 경우에 대하여 전기설비 기술기준 및 KEC 에 따로 명시하고 있지는 않으나, KEC 232.41.2 의 1 및 2 에서 케이블 트레이의 안전율, 강도 등 규정함을 참고하시어 발주처 및 전기안전을 검사하는 기관과 협의 후 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 2). 끝. | {}
ccb62be9-930f-4f34-ac8c-245d9f4962a5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 129 이 표는 전기공사에서 전선배관 및 전선굵기에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 전선의 종류, 배관 방식, 그리고 관련된 기술 기준에 대한 정보를 포함하고 있으며, 전기공사 담당자가 전선 설치 시 고려해야 할 사항들을 명확히 제시합니다. 이 표는 전기안전 및 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.31 (문의 : 2022. 08. 01.) 질 의 대학교 전기공사 담당자입니다. 변경된 기술기준 관련되어 문의 드립니다. 1. 석고보드 천장 매입배관 전등회로 레이스웨이 및 플렉시블 금속관 사용 가능여부 (스틸 배관만 사용가능한지) 2. 벽체 석고보드내 매입 전열회로 cd 관 사용 가능여부 3. 전열회로 누전차단기 용량 20A 전선굵기 2.5sq 케이블 사용가능한지 4sq 로 사용하 여하는지 4. 메인분전반 14sq 1c 3 상 4 선식 배선용 차단기 허용 가능 용량 현재 50A 사용중인데 60A 또는 75A 변경 가능한지 문의 드립니다. 회 신 「전기설비기술기준」은 레이스웨이의 시설기준을 다루고 있지 않으나, KEC 232.31.3 에 따라 레이스웨이는 금속덕트에 준하여 적용이 가능할 것으로 사료 됩니다. □ 또한 금속덕트는 KEC 핸드북 표 H232.31-1(p.321)과 같이 점검이 가능한 건조 한 은폐장소에 시설이 가능하나, 우리 협회는 귀하 현장을 잘 알 수 없으므로 귀하 현장에 레이스웨이 설치 가능 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 아울러, 금속제가요전선관은 KEC 232.13.1 의 4 에 따라 시설하시기 바라며, 기타 배선공사방법에 따른 시설장소 및 해설 은 KEC 핸드북(pp.259-348)을 참고하시기 바랍니다. (질의 1). | {}
ea10db6d-1da9-4572-8e33-b0dfd5cfe10f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 130 KEC 232.11.3 의 6 은 은폐된 장소에 불연성 소재 사용을 의무화한 것으로서 "CD 관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시 설하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣 어 시설" 하도록 명시하고 있는데, '불연성 마감재 내부' 의 개정 취지는 콘 크리트에 매입하여 시설하는 경우 이외에 불연성(불연재료)로 마감된 건축물 벽체 내부에도 CD 관 시설이 가능하도록 허용한 사항임을 참고하시기 바랍니 다. 아울러, 우리 협회는 귀하의 석고보드를 잘 알 수 없으므로 귀하의 시공방 법의 '불연성 마감재' 적합 여부는 전기안전을 검사하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질의 2). □ 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류 선정은 귀하께서 질의 하신 바와 같이 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류만으로는 가능여부를 판단하기가 어려움 을 알려드립니다. 전선의 단면적과 보호장치의 정격전류의 선정을 위해서는 회로의 설계전류 및 고장전류, 보호협조, 허용전압강하율 등이 고려되어야 하 므로 귀하의 현장을 잘 알 수 있는 전문가와 협의 하시기 바라며, 또한 아래의 기술계산프로그램을 참고하시기 바랍니다. (질의 3, 4). | {}
fa957347-bafb-4382-b0f8-fd3736e9a9f2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 131 이 표는 케이블트레이와 덕트에 케이블을 포설하는 것에 대한 규정 및 지침을 요약한 것입니다. 표에는 관련 조항, 문의 내용, 회신 내용이 포함되어 있으며, 각 항목은 케이블 포설 시 준수해야 할 규정을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전기설비 규정에 대한 이해를 돕고, 케이블 포설 시의 안전 및 효율성을 높이는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 232.31 (문의 : 2024.02.23.) 질 의 케이블트레이(사다리형)에는 케이블을 1 단 포설하는 것으로 알고 있습니다. 혹시 금속덕트 공사에도 1 단 포설 개념이 적용되는 것인가요? 기술집에는 내부 단면적의 20% 이하일것으로 나와 있습니다. ○ 케이블트레이(사다리형)에 케이블을 1 단 포설할시 케이블당 지름 계산을 어떻게 적용하는지요? (ex 단심 6sq 는 0.52cm(절연피복 단면적포함) 적용) 회 신 □ 금속덕트내에 시설시에는 1 단 포설을 해야하는 규정은 없습니다. 다만, 한국전 기설비규정(KEC) 232.31.1 의 2 에 의해 금속덕트에 넣은 전선의 단면적(질연피 복의 단면적을 포함)의 합계는 덕트 내부 단면적의 20% (전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%) 이하로 해야 합니다 (질의 1). □ 케이블의 지름을 계산하는 식은 KEC 에서 별도로 규정하고 있지 않습니다. 케 이블의 지름은 도체 또는 절연체의 성분이나 두께 등에 따라 달라 질 수 있으 므로 해당 케이블의 사양을 확인하여 적용하시기 바랍니다 (질의 2). 끝. | {}
53ce320a-e46a-4ba4-b117-3144f9fc75cf | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 132 이 표는 사다리형 케이블 트레이의 수직 시공에 대한 기술 기준과 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 수직 시공 시 고려해야 할 사항과 관련 규정이 포함되어 있으며, 케이블 중량으로 인한 압력 문제와 관련 전문가와 의 협의 필요성에 대한 정보가 담겨 있습니다. 이 표는 전기설비 기술 기준 및 한국전기설비규정(KEC)과의 연관성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.40 (문의 : 2023.11.13.) 질 의 ○ 100m 높이의 유류 Tank 가 있습니다. 꼭대기에 이것 저것 전기 부하가 있어서, 사다리형 Tray 로 Cable 포설을 해야 합 니다. 지상에서부터 꼭대기까지 100m 로 쭈욱 올려도 문제 없는 것인지, ○ 아니면 30m 올라가다가 수평으로 3m 정도 시공하고 다시 30m 올라가다가 3m 수평으로 시공하는 식으로 수직하중을 분산시켜야 하는지 연구/조사된 명확한 계 산 근거/기준이 있는지 궁금합니다. 회 신 □ 「전기설비기술기준」 및 「한국전기설비규정(KEC)」 에는 케이블트레이 수직시공 시 제한높이에 대한 규정은 없습니다. 다만, 100m 정도의 높이를 수직시공 한다 면 케이블 중량으로 인해 특정부분에 지나친 압력이 작용할 수도 있으니 이점 감안하여 시공하여야 할 것으로 사료되니 발주처나 관련 전문가와 추가로 협의 하여 처리하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 기타 케이블트레이 시공방법에 대 하여는 KEC 232.40 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
280d00ae-fcb8-4388-bd71-d6c6ca9d3aa3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 133 이 표는 전동기 제어반에 사용되는 제어케이블의 설치 방법에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 전동기 제어반의 전원 공급 방식과 관련된 규정 및 설치 지침을 설명하며, KEC 규정에 따른 설치 기준을 제시합니다. 이 표는 전동기 제어반의 안전하고 효율적인 설치를 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC232.41 (회신일 23.10.06) 질 의 전동기 제어반을 현장조작반(On/Off PB 설치)으로 조작하고자 합니다. 당 현장은 전동기 제어반 내 별도 변압기 사용하여 110VAC 적용 예정입니다. 1. 현장조작반으로 가는 제어회로 컨트롤 케이블(0.6/1kV FW-CVV-SB 사용)을 사다 리형 트레이에 포설할 경우,KEC 232,40 케이블트레이시스템에 따라 케이블을 단 층 포설해야하는지 여부 2. 현장조작반으로 가는 조작용 컨트롤 케이블(0.6/1kV FW-CVV-SB 사용)을 금속덕 트 트레이에 포설할 경우, KEC 232.31.1 금속덕트공사 시설조건의 2 항의 '제어회 로 등의 배선만을 넣는 경우'로 판단하여 단면적 50%까지 사용할 수 있는지 여부 아니면 20%까지만 사용해야하는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC 는 제어용 케이블을 제어용도로 사용하는 경우에 대해 단층 포설 여부를 구체적으로 규정하지 않습니다. 다만, 제어용 케이블이라 하더라도 AC 110V 를 이용하여 전기를 공급하기 위한 회로라면 이 회로의 케이블을 트레이를 이용 해 설치시 KEC 232.41.1 의 '6' , '7' 에 의하여 단층으로 포설함이 타당할 것 으로 사료됨을 알려드립니다. (질의 1) □ KEC 에서는 '제어회로' 에 대해 정의 하고 있지 않으나 일반적으로 자동제어회 로 · 원방조작회로 · 원방감시장치의 신호회로 및 기타 이와 유사한 전기회로를 의미하므로, 귀하의 회로가 이에 해당한다면 금속덕트내 제어회로만 시설시 전 선의 단면적 합계는 KEC 232.31.1 의 '2' 에 의해 덕트 내부 단면적의 50% 이 하가 되도록 시설하면 될 것으로 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
19e4c343-b6ef-4001-ac37-654274d94745 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 134 이 표는 케이블트레이에 단심케이블을 삼각포설할 때 필요한 트레이의 규격을 제시합니다. 각 규격은 케이블의 직경과 관련된 트레이의 크기 및 형태를 명시하고 있으며, 이는 고압 옥외 배전공사에서의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준으로 활용됩니다. 관련조항 : KEC232.41 (회신일 24.08.23) 질 의 케이블 트레이 관로를 고압 옥외 배전공사에 적용하고자 합니다. 기준 1) KEC 232.2 배전설비 공사의 종류 2 에 케이블트레이 시스템 (노출표면에 부착) - 30,31,32,34 공사방법 기준 2) KEC 232.41 케이블트레이공사 7 에 가. (수평트레이 삼각포설) 을 참고하여 적용 하고자 합니다. ○ 그림과 같이 지름 37.6mm 인 케이블 3 가닥 삼각포설 반영시 하부 2 가닥 케이블 지름합계 75.2mm 적용하여 케이블트레이 규격 100mm 선정시 벽에서 트레이외측 20mm 여유 공간 적용 기준은 있으나 케이블 트레이에 케이블 설치시 굴곡개소, 케이블 설치 경간이 긴 경우 시공 고려하여 환경에 따라 좌우측 여유공간이 필 요하다고 판단되어 트레이 내측 여유 공간 확보가 필요한지 질의 합니다. 추가로 트레이내 케이블 포설시 벽에서 20mm 간격을 두는 사유가 벽과 붙어서 그 런 것인지 질의 합니다. 이 이미지는 22.9kV FR-CNCO-W 동심중성선 케이블이 케이블 트레이에 포설되는 방식을 보여주는 다이어그램입니다. 다이어그램에는 케이블의 외경(37.6mm)과 케이블 트레이의 내부 폭(100mm)이 명시되어 있으며, 케이블이 트레이 내에서 어떻게 배치되는지를 나타내고 있습니다. L1, L2, L3 로 표시된 세 개의 케이블이 서로 가까이 배치되어 있는 모습이 강조되어 있습니다. | {}
c48c120c-32ac-49fa-bacd-41229ba0c4d9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 135 회 신 □ KEC 232.41.1 은 저압 전선로를 케이블트레이에 시공시 시설기준입니다. 특고압 케이블을 케이블 트레이에 포설시는 KEC342.4 의 1 "다" 에 의해 342.1 의 1 "라" 에 준하여 시설해야 합니다. 342.1 의 1 " 라" 에 의하면 케이블트레이 공 사에 의한 특고압 옥내배선은 232.41.1 의 3, 4, 5 및 232.41.2(7, 8 을 제외)의 규 정에 준하여 시설하도록 하고 있는데, 위 조항 에서는 특고압 케이블트레이의 좌우측 여유공간에 대해 규정하고 있지 않습니다. (질의 1). □ KEC 232.41.1 의 6, 7 에서는 저압 케이블트레이 시공시 벽면과 의 이격거리를 20mm 이상으로 유지하도록 하고 있는데 이는 KS C IEC 60364-5-52 에서 인용한 내용으로 이 표준의 표 B.52.17 에서 제시한 케이블의 허용전류에 적용하는 저 감 계수의 케이블설치 조건으로 사료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
c1070a59-5204-4b5d-80c4-fe69b0923622 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 136 이 표는 케이블트레이와 금속 덕트의 시공 가능성 및 규정에 대한 내용을 요약하고 있습니다. 케이블트레이는 옥외 시공이 가능하지만 금속 덕트는 옥외 시공이 불가능하다는 점을 강조하며, 케이블트레이에 커버를 씌우는 것이 금속 덕트로 간주되지 않는다는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 관련 규정과 기준을 명확히 하여 독자가 이해할 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.41 (문의 : 2022. 07. 12.) 질 의 케이블 트레이는 옥외 시공이 가능하고 금속 덕트는 옥외 시공이 불가능한데 케이블 트레이에 커버를 씌울 경우 금속 덕트가 되는 거 아닌가요? ○ 그럼 케이블 트레이는 뚜껑을 씌울 경우 옥외에 설치 불가능인 건가요? 회 신 케이블트레이 및 그 부속재의 표준은 KS C 8464(케이블 트레이) 또는 KEPIC ECD 3100 을 준용하여야 하며(KEC 232.41.2 의 12), 금속덕트는 폭이 40 mm 이 상, 두께가 1.2 mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지는 금속 제의 것으로서 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금 또는 이 와 동등 이상의 효과 를 가지는 도장을 한 것이어야 하는 등(KEC 232.31.2) 케 이블트레이에 뚜껑을 씌웠다고 하여 금속덕트가 되는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ade5483c-8341-43ae-b6db-f3f5cdafd1f8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 137 이 표는 케이블 비고정 배선공사에 대한 질의 내용을 담고 있습니다. 주거시설 이중천장 내에서의 배선공사와 관련된 비고정공사의 개념을 명확히 하기 위한 질문이 포함되어 있으며, 이로 인해 관련 규정이나 지침에 대한 이해를 돕고자 합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (문의 : 2024.02.20.) 질 의 주거시설 이중천장내 CV 케이블을 통한 배선공사를 계획중인데, 비고정공사라는 개념이 명확하게 정의 가 되어있지 않아 질의 드립니다. 위의 공사를 진행 하는 경우 비 고정 배선 공사의 개념이 ① 천장의 목상 혹은 철물로 되어있고 구조적으로 안전한 달대에 케이블을 날려서 비 고정시공해도 되는지 ? ② 이중천장내 트레이를 시공한 뒤 그 위에 비 고정시공을 해야 하는 건지 ? ③ 이중천장내 케이블 몰드를 시공한 뒤 그 위에 비 고정시공을 해야 하는 건지 ? 이 이미지는 배선설비 공사의 종류와 관련된 정보를 제공하는 표와 시공 예시를 포함하고 있습니다. 표에는 다양한 시설 상태에 따른 케이블 배선의 기준과 시공 방법이 나열되어 있으며, 특정 시설 상태에 대한 비고정 배선의 개념이 강조되어 있습니다. 또한, 시공 예시로는 전선관과 관련된 제품 이미지가 포함되어 있어 실제 적용 사례를 보여줍니다. | {}
4729a885-1a1d-43b7-a486-f5f0708a5ddc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 138 회 신 □ KEC 표 232.2-1 에 의해 케이블시공은 애자공사를 제외한 모든 시공방법이 가능 합니다. 그러나, 귀하께서 이중천장 내에 비 고정으로 케이블을 시공하는 것으 로 보이는데 단심케이블은 고정하지 않고 시설하여 전류를 흘릴 경우 케이블 에 자계가 발생하여 주위에 영향을 미칠 우려가 있을 수 있으므로 (KEC 핸드 북 p.262 참조) 이점을 감안하여 시공하시기 바랍니다 (질의 ①). □ 위 표에 의해 케이블은 케이블트레이 내에 시설은 가능합니다. 케이블 트레이 의 시설방법은 KEC232.41.1 을 참고하시기 바랍니다 (질의 ②). □ 케이블 몰드에 대하여 KEC 에서 규정하고 있지 않아 이와 관련하여는 정확한 답변이 어렵습니다. 다만, 위 표에 의해 케이블 시공은 애자공사를 제외한 모 든 시공방법이 가능함을 알려드립니다 (질의 ③). 끝. | {}
f23966b5-4c5f-4385-ad19-7b23824bbbb2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 139 이 표는 CV 케이블 공사와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 각 문의 의 제목과 내용을 포함하고 있으며, 공사 진행 중 발생할 수 있는 다양한 질문과 그에 대한 답변을 제공합니다. 이 표는 공사 관계자들이 자주 묻는 질문을 한눈에 확인할 수 있도록 도와 줍니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 07. 15.) 질 의 ○ CV 케이블 단독으로 옥외사용이 가능하다고 알고 있습니다. 옥내 천정 속에도 단독 사용이 가능한지와 가능하다면 그 근거는 어디에 있는지 알고 싶습니다. 한국전기설비규정 232.51 케이블공사에는 이에 대한 상세한 언급이 없어서 문의 드립니다. 회 신 KEC 232.51 케이블공사는 이중천장 내 단독으로 케이블을 사용하지 못하도록 규정하고 있지는 않으나, KEC 232.51.1 의 2 에 따라 귀하의 옥내 천정 속의 케 이블이 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우에는 적당한 방호 장치를 시설하여야 함을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 케이블공사 가능 장소, 방호 장치 예시 등은 KEC 핸드북 pp.336-338 해설을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
495eb70f-e6d1-4f2d-b79d-1d7df1893425 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 140 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에서 제시하는 곡률반경에 대한 규정을 요약한 것입니다. 곡률반경은 케이블 설치 시 중요한 요소로, 과열 등의 문제를 방지하기 위해 적정 곡률반경을 유지해야 함을 강조합니다. 이 표는 규정의 중요성을 알리고, 케이블 제조사와 의 상담을 통해 안전한 시공을 권장하는 내용을 포함하고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 07. 15.) 질 의 ○ 한국전기설비규정(KEC) 핸드북에 KEC 232.51.1 시설조건 3 항의 해설에 보면 곡 률반경(알루미늄 피복 또는 연피 외경의 12 배, 그외 5 배)은 KEC 규정으로 보고 지켜야 되는건지? (질의 1) ○ 핸드북에 해설내용은 규정인지 참고인지? (질의 2) ○ 핸드북에 해설내용도 규정으로 보고 지켜야 하는 건지? (질의 3) ○ KEC 에서 곡률반경 규정이 없다면 어느 규정으로 설치해야 되는 건지? (질의 4) 회 신 케이블 설치시 곡률 반경은 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC 핸드북의 p.375 에서 제시하고 있는데 위의 설명대로 반드시 지켜야하는 의무사항은 아 닙니다. 그러나, 곡률반경이 지나치게 적을 경우 과열 등 우려가 있으므로 핸 드북에서 제시한 곡률반경을 참고하시기 바라며, 구체적인 적정 곡률반경은 케이블 제조사에 문의 하여 안전하게 시공하시기 바랍니다. (질의 1). KEC 핸드북은 KEC 의 이해를 돕고 현장 적용의 편리성을 제공하기 위해 우리 협회에서 발간한 지침서입니다. 따라서, 핸드북의 해설내용은 의무사항이 아닌 권고사항임을 알려 드립니다. (질의 2, 3). □ KEC 에서는 케이블 곡률반경을 규정하고 있지 아니하므로 KEC 핸드북의 내용 및 케이블 제조사에 문의 하여 설치하시면 될 것으로 사료됩니다. (질의 4). 끝. | {}
c9aaa4cf-a2bb-4de2-8929-da7d797d7f61 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 141 이 표는 이중천장 내 난연케이블(F-CV, FR-CV)의 사용 가능 여부에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 난연케이블의 종류와 관련된 규정 및 적용 가능성을 명시하고 있으며, 전선의 규격과 관련된 KEC 규정을 기반으로 한 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 사용에 대한 명확한 지침을 제공하여, 관련 규정 준수를 돕는 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 09.06.) 질 의 최근 KEC 규정으로 인해 이중천장 내 난연 CD 관의 사용이 불가한 것으로 알고 있습 니다. 이에 문의 를 드립니다. 1. 이중천장 내 가요전선관 사용 시 2 종 가요전선관을 사용해야 하는 것으로 알고 있습니다. 하지만 점검구가 있는 경우에는 1 종 가요전선관을 이용한 배관 작업이 가능한 것으로 알고 있는데, 이 경우 점검구 사이즈에 대한 기준이 있는지요? 2. 이중천정 내부에서 천장 슬라브 매입박스에서 전등과 같은 전기기구와 의 연결용 으로 1 종 또는 2 종 가요전선관을 사용하지 않고 직접 난연케이블(F-CV, TRF-CV)를 사용할 경우 기준에 부합하는지요? 3. 위 2 번 관련하여 난연케이블 대신에 최근 사용이 증가되고 있는 ACF 케이블(가요 성알루미늄피케이블)의 경우에는 사용이 가능한지요? 두서없는 글 끝까지 읽어 주셔서 감사드립니다. 답변 부탁드립니다. 회 신 □ 점검구의 정의 는 크기, 형태, 위치 등 현장상황에 따라 판단이 달라지므로 전 기안전을 검사하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 1). □ 이중천장 내 한국전기설비규정(이하 KEC) 232.51 에 따른 케이블공사가 가능합 니다. 다만, KEC 232.51.1 의 1 의 규정에 따라 전선은 케이블 및 캡타이어 케이 블일 것을 규정하고 있으므로, 귀하의 케이블 규격이 KEC 122.3(캡타이어케이 블) 및 KEC 122.4(저압케이블)에 해당되는지 확인하시어 적용하시기 바랍니다. | {}
d5b8e97a-6081-4ea3-b6d0-cc3c15415dfd | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 142 아울러 귀하의 현장이 KEC 232.51.1 의 2 에 따라 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우에는 케이블에 적당한 방호 장치가 필요 할 수 있음을 참고하시되 우리협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로 방호 장치 필요 여부는 전기안전을 검사하는 기관에 문의 하시기 바랍니다. (질문 2). □ KS C 3993(알루미늄 인터록 금속 외장 전력 케이블)에 의거한 가요성 알루미 늄피케이블은 KEC 122.4(저압케이블) 내 KS 에 적합한 금속외장케이블에 해당 되므로 현장 적용에 참고하시고, 자세한 사항은 우리협회 홈페이지-전기상담 실-FAQ 28 번 글을 확인하시기 바랍니다. (질문 3). | {}
25c68f63-4177-4e4d-8cb0-980f47152dca | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 143 이 표는 한국전기설비규정(KEC) 1 종 가요전선관의 설치 방법에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 문의 날짜가 포함되어 있으며, 전선관 설치에 대한 규정 및 지침을 명확히 하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 관련조항 : KEC 232.51 (문의 : 2022. 04.17.) 질 의 ○ 문의 1) 1 종 가요전선관은 점검 불가능 한 장소는 설치가 금지되어 있습니다. 해설서를 보면 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노 출시공이 가능하므로 이규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다 라고 합니다. 현재 저희는 점검 불가능한 장소에 케이블을 설치하고 케이블 보 호 목적으로 1 종 가요전선관을 추가 설치하고 있습니다. 위 시공방법이 법규 위 반인지 문의 드립니다. ○ 문의 2) 1 종 가요전선관은 접지시공을 하도록 규정하고 있습니다. 현재 저희는 절연전선이 아닌 케이블을 사용하여 배선하고 케이블을 한 번 더 보호하기 위해 1 종 가요전선관을 추가 설치하고 있습니다. 이런 경우 1 종 가요 전선관에 접지를 해야 하는지? 접지를 하지 않은 경우 법규위반인지 문의 드립 니다. 회 신 KEC 표 232.2-1 에 의해 케이블은 전선관시스템에 의해 공사가 가능하며, 232.51.1 의 2 에 의해 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 포설하는 케이블에는 적당한 방호장치를 해야 합니다. 따라서, 질의 내용대로 케이블 보호목적으로 1 종 가요전선관 내에 케이블을 설치하는 것은 법규 위반이 아닙니다. (질의 1). □ KEC232.51.1 의 4 에 의해 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분은 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하도록 하고 있어, 귀하의 설비가 232.51.1 의 4 "가" , "나" 에 해당하지 않는다면 케이블 보호용 1 종 금속제 가요전선관은 접지를 해야 할 것으로 판단됩니다. (질의 2). 끝. | {}
3ba7bb1c-9f59-409c-91a7-a71a3aeab338 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 144 이 표는 분전반의 탈락구조에 대한 한국전기설비규정의 개정 사항을 다루고 있습니다. 주로 분전반의 앞면판 구조와 관련된 규정의 해석 및 적용에 대한 질의 와 답변을 포함하고 있으며, 제조업체의 일반적인 제품 구조와 의 비교를 통해 규정의 명확성을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.84 (회신 : 2024.01.03.) 질 의 2023 년 12 월 14 일 개정내용 중 질의 사항입니다. 232.84 항의 "주택용 분전반은 노출된 장소에 시설하며, 구조는 ks C 8326 에 의한 것으로 앞면판은 탈락되지 않는 구조일 것"에서 탈락되지 않는 구조의 설명은 탈착되는 구조를 의미하는 것인가요? (앞면판의 도어 탈착방식?) 통상 제조업체에서는 앞면판(커버+도어)로 명시함. 현재 일반적으로 판매되는 분전반 앞면판은 매입함에 고정되고, 앞면판의 부품 인 도어는 성형상 돌기로 고정되어 회전 on/off 되는 방식입니다. 이 표는 KEC 232.84 에 따른 주택용 분전반의 설치 기준과 구조에 대한 내용을 정리한 것입니다. 주택용 분전반은 노출된 장소에 설치되어야 하며, KS C 8326 에 따른 구조적 요구사항을 충족해야 합니다. 표는 분전반의 앞면판 구조와 탈락되지 않는 구조의 의미를 명확히 하고 있습니다. 이 이미지는 주택용 분전반의 내부 구조를 보여줍니다. 분전반의 앞면판이 열려 있는 상태로, 내부에는 여러 개의 스위치와 제어 장치가 배치되어 있습니다. 앞면판은 탈락되지 않는 구조로 설계되어 있으며, 이는 안전성과 기능성을 고려한 것입니다. 이 구조는 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하면서도, 불필요한 탈착을 방지하는 역할을 합니다. | {}
8df5b956-6a5f-4e4f-bb1b-b9b62848de2d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 145 회 신 □ KEC 232.84 의 "다" 개정 취지는 주택용 분전반 개방 시 앞면판 탈락으로 인 한 사고를 예방하기 위한 것으로 앞면판이 분전반으로부터 분리되지 않은 상태 로 개방할 수 있는 구조의 것을 사용하도록 규정한 것입니다. □ 아울러, KEC 232.84 에서 주택용분전반의 구조는 KS C 8326 의 '7' 에 의하도 록 규정하고 있으며, 위 표준의 '7.7' 의 a)에서는 통상의 사용상태에서 커버 가 벗겨질 우려가 없도록 1) 끼워맞춤 구조, 2) 수동조작에 의해 개방할 수 있 는 로크구조, 3) 나사고정, 4) 그 밖의 위와 동등이상의 효과 가 있는 구조일 것 을 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ace85f63-534f-428f-b452-59e2c45b8782 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 146 이 표는 KEC(한국전기규정)에서 규정하는 꽂음 접속기와 관련된 조항을 요약한 것입니다. 234.4 및 234.5 항목에 대한 내용을 포함하고 있으며, 저압 이동전선과 옥내배선 간의 접속에 필요한 기구와 인증 요건에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 관련 규정의 이해를 돕고, 적합한 제품 선택에 필요한 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 234.4 (문의 : 2022. 08. 29.) 질 의 업무에 노고 많으십니다. KEC 사항에서 "꽂음 접속기"에 대해 234.4 및 234.5 항목에서 언급하고 있습니다. 234.5 항목의 꽂음 접속기의 경우 KS C 8305 배선용 꽂음 접속기로 명확하게 규정되 어 있습니다. ○ (질의 1) 234.4.1 의 나에서 저압 이동전선과 옥내배선과 의 접속에서 "꽂음 접속기 기타 이 와 유사한 기구를 사용하여야 한다. " 라고 규정되어 있습니다. 234.4.1 에서 요구하 는 꽂음 접속기와 234.5 에서 요구하는 꽂음 접속기는 상이한 것인가요? ○ (질의 2) 구체적으로 "꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구"는 어떠한 것이 있으며, 준수해 야 하는 인증이 별도 있는지요? (EX: 일반적인 전선의 컨넥터도 인정이 되는 것인지? KS C IEC XXX 인증 또는 KC 인증품만 사용하면 되는지) 234.4 코드 또는 캡타이어케이블의 접속 234.4.1 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 나. 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기 타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가용선에 조가하여 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 234.5 콘센트의 시설 1. 콘센트의 정격전압은 사용전압과 동등 이상의 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적 합한 제품을 사용하고 다음에 의하여 시설하여야 한다. | {}
a8d9ca5b-be08-4b8d-96d0-82913bf1afb0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 147 회 신 □ KEC 234.4.1 의 '나' 는 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하도록 규정하나, 구 체적인 꽂음 접속기의 규격과 준수해야하는 인증 여부를 정하고 있지 않습니 다. □ 다만, KEC 핸드북(p.375) 해설 본문에서 "단면적이 0.5 m2 이상 16 mm2 이하이고 KS C IEC 60228(절연케이블용 도체)의 요구사항을 충족하며 접속된 전선의 총 단면적이 35 mm2 를 초과 하지 않는 둘 이상의 경질/가요성 구리 전선을 연결하 는 트위스트형 접속장치(TOCD)를 사용한다. 또한, KS C IEC 60228 에 적합한 경질 또는 유연성 전선 연결 장치용 나사형 및 꽂음형 전선커넥터에 적용되는 KS C IEC 60999-1-A.1999(접속기구-동선용-나사형 및 꽂음형 전선 커넥터의 안전요구사항 - 제 1 부 : 0.2 m2 에서 35 m2 의 전선커넥터)와 동등이상의 성능과 규격에 적합한 제품을 사용 한다. " 와 같이 설명하고 있음을 참고하시기 바랍 니다. □ 아울러 꽂음 접속기 관련 국가표준으로 KS C IEC 60999-1-A, KS C IEC 60998 시리즈, KS C 8305 등 규격이 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
5cb8f9db-5c54-4301-b9d6-dfafe5a10afc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 148 이 표는 KEC 241.14.3 조항에 따른 소세력 회로의 배선에 대한 문의 와 회신 내용을 정리한 것입니다. 표에는 소세력 회로의 전선 사용에 대한 규정과 예외 사항이 포함되어 있으며, 전선의 종류와 사용 조건에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 이 표는 전기 설비 및 배선 규정에 대한 이해를 돕고, 관련 법규 준수를 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 241.14.3 (문의 : 2023.10.06.) 질 의 KEC 241.14.3 소세력회로의 배선 1 의 "나" 단서에 따르면 ○ 질문 1, "나" 단서에 나오는 코드 배선을 소세력회로 구성된 곳에 고정배선으로 사용가능한지 여부와 ○ 질문 2, "나" 단서 최대사용전압이 30 V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 문구는 30V 이하에서는 코드,캡타이어 케이블 이외에도 피복선(절연전선등)을 사용하면 된다로 이해하면 되는지 아니면 코드, 캡타이어 케이블은 사용이 불가한 걸로 해석하는지 문의 드립니다. 회 신 □ KEC241.14.3 의 '1' '나' 에 의해 소세력회로의 전선을 조영재에 붙여 시설 하는 경우 전선은 코드 · 켑타이어케이블 또는 케이블을 사용하여야 합니다. (질문 1) □ 다만, 절연전선이나 통신용 케이블로서 241.14.4 의 규정에 적합한 전선을 사용 하는 경우 또는 건조한 조영재에 시설하는 최대사용전압이 30V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 코드 · 켑타이어케이블 또는 케이 블을 사용하지 않아도 됩니다. (질문 2). 끝. | {}
ae3e5aca-68ce-4309-95d7-e20511ba029f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 149 이 표는 EPS 실 내 분전반의 마감에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 사항과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 분전반의 안전성과 밀폐 처리에 대한 중요성을 강조하고 있습니다. 이 표는 전기기계기구의 안전 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 사용됩니다. 관련조항 : KEC 242.2 (문의 : 2022. 08. 11.) 질 의 이 이미지는 전기 분전반의 내부 구조를 보여줍니다. 왼쪽 부분에는 여러 개의 전선이 분전반의 개구부를 통해 들어오는 모습이 보이며, 오른쪽 부분에는 전선이 연결된 전기 계량기와 다른 전기 기구들이 배치되어 있습니다. 이 사진은 전기 설비의 안전성과 밀폐 처리의 필요성을 강조하는 데 중요한 역할을 합니다. 전기 분전반 마감기준 관련하여 문의 드립니다. EPS 실 내에 있는 전기 분전반의 개구부를 밀실하게 마감해야 하는지, 문의 드립 니다. 수직입상부에 관한 층간 방화의 경우는 밀실하게 마감한 상태이고, 첨부된 사진 파일처럼 분전반에 케이블/전선의 인입 또는 인출을 위한 개구부도 밀실하게 마 감을 해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 □ 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(이하 KEC)에서는 옥내 분전반의 케이 블이나 전선 인입인출을 위한 개구부 밀폐처리에 대한 별도로 규정하지 않음 을 알려드립니다. □ 다만, 분전반 개구부에 틈이 있다면 조수류(���) 등이 침입하여 전기고장을 일으켜 정전 또는 화재로 이어지는 일이 있을 수 있으므로 밀폐처리 하여야 할 것으로 판단됩니다. 또한 KEC 242.2 에서 242.5 까지 해당하는 위험장소는 전기기계기구에 전선을 인입하는 경우 밀폐요건을 규정하고 있음을 참고하시 기 바랍니다. 끝. | {}
c64c9a1f-6240-4929-956f-efdaea7a97b5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 150 이 표는 케이블 복수회로의 저감계수에 대한 질문을 다루고 있으며, KS C IEC 60364-5-52 규정에 따른 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 높이기 위한 저감계수의 적용 방법과 관련된 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.5 (회신 : 2022.11.11.) 질 의 KS C IEC 60364-5-52 의 복수회로 집합 저감계수에 대한 질의 드립니다. 래더 트레이 내 단심 케이블 수평 포설 기준으로 현재 표 B 52.21 에는 3 회로 까 지만 계수가 표현되어 있습니다. 4 회로 이상 단심케이블이 래더 트레이에 포설될 경우 3 회로 저감 계수 기준으 로 적용해도 될지 문의 드립니다. 회 신 □ 귀하가 제시한 '표 B.52.21' 은 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 에 수록된 복수의 단심케이블에 대한 저감계수인데, 본 자료는 표준에 명시된 방법에 따 라 시공하였을 때 제시된 저감계수를 적용하라는 것으로서 표준과 다르게 시 공할 경우에는 KS C IEC 60287 시리즈에 따라 직접 저감계수를 산출하여 적 용하여야 함을 참고하시고 □ 귀하께서 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 규정과 다르게 시설 하고자 하는 경우에는 전기안전을 검사하는 기관과 추가 협의 하시기 바랍니 다. 끝. | {}
b22f7c5f-1023-44ab-87d6-c9f9f7701d94 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 151 이 표는 전력제어 케이블에 대한 기준 및 문의 내용을 요약한 것입니다. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정에 따른 제어케이블의 정의 와 사용에 대한 일반적인 설명을 포함하고 있으며, FR CVV-SB 케이블의 적합성에 대한 답변을 제공합니다. 이 표는 전력 제어 시스템에서의 케이블 사용에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 242.14 (회신 : 2022.11.25.) 질 의 SCADA &RTU SYSTEM 에서 VCB 및 ACB ON/OFF 제어를 위해 FR CVV-SB 를 사용하고 있습니다. 사용전압은 DC 24V 이며 약전류 전선 및 소세력 회로에 해 당되는 제어케이블로 보고 네트워크 케이블과 혼용하여 트레이 사용이 가능한 지 문의 드립니다. 1. 상기 용도의 FR CVV-SB 의 경우 제어케이블로 볼 수 있나요? 참고 : 일전에 정류기반 DC 110V 회로(PILOT LAMP, AUX RELAY, 차단기 MOTOR CHARGING 용)의 경우는 일반적으로 조작배선으로 불리우며, 전기배 선으로 답변을 받은 적이 있습니다.(전기안전공사 답변) 2. 네트워크 케이블과 동일한 트레이 사용이 가능한가요? (전선관 미사용) 3. 소세력 회로가 약전류 전선의 일부인지, 별개의 의미인지 ? 회 신 제어케이블에 대하여는 전기설비기술기준(이하 기술기준)이나 한국전기설비규 정(이하 KEC)에서 따로 규정하고 있지 않아 귀하의 FR CVV-SB 케이블이 제 어케이블에 해당하는지는 우리협회에서 답변 드리기는 어렵습니다. 다만, 일반 적으로 제어케이블이란 계전기 또는 이와 유사한 기구를 통하여 다른 회로를 제어하는데 사용하는 케이블을 의미하는 것으로 사료됩니다.(질의 1). | {}
d9b1ff28-0ba1-450a-aaf8-018a532889b8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 152 □ 네트워크 케이블과 제어케이블을 동일 트레이에 사용이 가능한지 역시 기술기 준이나 KEC 에서 규정하고 있지 않으나 KEC241.14.3 의 '4' 의 '사' 에 소세력 회로의 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블이 접근하거나 교차하는 경우의 배선방법에 대하여 규정하고 있으므로 이를 참고하시기 바라며 자세한 내용은 전기안전 점검기관과 협의 하시기 바랍니다. (질문 2). □ KEC 핸드북 241.14.1 에 소세력회로란 최대사용전압이 60V 이하이며 전원용변압 기의 1 차측 전로의 대지전압이 300V 이하이고 또한 최대사용전류 및 단락전류 가 최대사용전압에 따라 KEC 표 241.14-1 의 값 이하의 조건을 가진 것 중에서 약전류회로를 제외한 것으로 규정하고 있으므로 소세력회로와 약전류회로는 별개의 개념으로 사료됩니다. (질문 3). 끝. | {}
ad90cc3e-4f8d-49f5-ae13-b2457ad54367 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 153 이 표는 HFIX 절연전선을 보호케이블로 사용할 때 배관 없이 시공할 수 있는지에 대한 정보를 제공합니다. 표에는 다양한 조건과 관련된 규정 및 허용 여부가 나열되어 있으며, 각 조건에 따른 시공 가능 여부를 명확히 제시하고 있습니다. 이 표는 전선 시공 시 안전성과 규정 준수를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.2 (회신 : 2022.12.07.) 질 의 ○ HFIX 절연전선을 보호도체로 사용시 배관없이 케이블 트레이에 시공이 가능한 지 문의 드립니다. 우선 232.2 배선설비 공사의 종류를 보면 절연전선 자체로는 케이블트레이 시스템 공사는 불가합니다. ○ 하지만 232.2-1 표 하단 b 항목을 보시면 보호 도체 또는 보호 본딩도체로 사용 하는 절연전선은 적절하다면 어떠한 절연 방법이든 사용할 수 있고 전선관시스 템, 트렁킹시스템 또는 덕팅 시스템에 배치하지 않아도 된다 하고 명기되어 있 는데 이문구의 뜻이 절연전선을 보호도체로 사용할 경우 케이블트레이 시스템 공사에 배관 없이 써도 되는 것인지 문의 드립니다. ○ 그리고 여기서 적절하다는 의미는 어떤 조건인지도 알고 싶습니다. 회 신 □ 먼저, KEC 는 KEC 표 232.2-1 b 항목의 '적절하다면' 에 대하여 구체적으로 제시되어 있지 않습니다. 다만, KEC 232.2 의 1 에서 '사용하는 전선 또는 케 이블의 종류에 따른 배선설비의 설치방법(버스바트렁킹 시스템 및 파워트랙시 스템은 제외)은 표 232.2-1 에 따르며, 232.4 의 외부적인 영향을 고려하여야 한 다. , 규정하고 있고 □ KEC 핸드북(p.261)은 '절연전선은 도체에 대한 전기적 절연이 기초절연만 한 것이므로 외적영향을 직접 기초절연이 받을 우려가 있다. 따라서 전선을 외적 영향으로부터 보호할 수 있는 방법 이외에는 허용하지 않는다. , 제시함에 따 라, 절연전선이 KEC 232.4 에 따른 외부영향(주위온도, 외부 열원, 물의 존재, 침입고형물의 존재, 충력, 진동 등)에 대해 보호되고 KEC 122.1 에 따른 규격을 만족한다면, 적절한 절연 방법이 사용되었다 판단 가능할 것으로 사료됩니다. | {}
9e3a6dd4-fbba-47cf-a1d6-d9aa3d9e3468 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 154 □ 아울러, KEC 표 232.2-1 의 b 항목은 '절연전선을 보호도체 또는 보호본딩도체 로 사용하는 경우에는 전선관시스템, 트렁킹시스템 또는 덕팅시스템에 배치하지 않고 적절한 어떠한 절연방법이든 사용할 수 있다. , 는 의미로, 위와 답변과 같 이 적절한 어떠한 절연방법이 사용된 절연전선(보호도체)은 금속관 혹은 합성수 지관 등 전선관에 넣지 않고 케이블트레이에 포설이 가능할 것으로 사료됩니다. □ 다만, 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로, 적절한 절연 여부는 현장 적합성 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 추가 협의 하심이 타당할 것으로 사 료됩니다. 끝. | {}
abcef823-681d-470f-ab66-1273efdee734 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 155 이 표는 이중천장 내에서 금속 가요전선관의 사용 기준에 대한 요청을 정리한 것입니다. 이 표는 전선관의 사용에 대한 규정 및 기준을 명확히 하여 전기 안전성을 확보하고자 하는 목적을 가지고 있습니다. 이 표는 관련 규정 및 지침을 이해하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2022.12.13.) 질 의 1. 이중천장내 전기용 사다리형 케이블트레이에 배관재를 사용하지 않고 TFR CV 2.5mm*3C 전기케이블을 포설해도 되는 것인지요? 만약 케이블트레이에 TFR CV 2.5mm*3C 전기케이블을 직접 포설할 수 없다면 금속가요전선관을 사용하 면 되는지요? 2. VCTF 0.75mm X 6C 제어용케이블을 전기용 사다리형 케이블트레이에 포설하 는 경우 금속가용전선관을 사용하여 공사하면 되는 것인지요? 회 신 □ 우리협회는 귀하의 TFR-CV 케이블이나 VCTF 제어용 케이블에 대하여 알지 못하므로 구체적인 답변이 어려움을 양해하여 주시기 바랍니다. □ 한국전기설비규정(이하 KEC) 232.41.1 의 1 에서 케이블트레이공사에 '연피케이 블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의 "가" (1)(가)의 시험방법 에 의한 시험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(��) 방지 조치를 하여야 한다)' 사용을 규정하고 있는데, 이에 따라 귀하의 케이 블이 KEC 122.3, 122.4, 231.3.1 에 적합한지 여부를 확인하시어 적용하시기 바 랍니다. □ 또한, KEC 핸드북(pp.330 ~ 336)에서 케이블트레이공사 시설 장소에 대하여 은 폐 장소(점검가능 및 불가능한 장소)에 시설 가능하도록 설명함을 참고하시기 바랍니다. 아울러, KEC 는 제어용케이블을 전기용 사다리형 케이블트레이 포설 기준을 구체적으로 규정하고 있지 않으므로, 해당 사항은 전기안전 점검기관 과 추가로 협의 하심이 타당하다고 사료됩니다. 끝. | {}
41aaf73b-e53a-4b2c-ab8b-b4a0593af404 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 156 이 표는 케이블 트레이 내에서 중성선 연결에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 관련 조항과 규정의 세부 사항이 포함되어 있으며, 전선 접속 시 준수해야 할 조건과 방열 조건에 대한 지침이 명시되어 있습니다. 이 표는 전기 설비 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2022.12.26.) 질 의 Cable Tray 내에 포설된 중성선은 트레이 내에서 연결접속이 가능한지요??? (예; 1 층,2 층,3 층 중성선을 한가닥으로 입상포설시 트레이내애서 연결접속해 계 속 입상 시공해도 되는지) 배선경로중 설치조건의 변화는 얼마이하 길이까지 무시할수 있는지요??? 회 신 □ 한국설비규정(이하 KEC) 232.41.1 의 '3' 에서 "케이블트레이 내에서 전선을 접속하는 경우에는 접속부분이 사람이 접근할 수 있도록 하고 또한 그 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하며 그 부분을 절연처리 하여야 한다" 고 규 정하고 있으므로 케이블트레이 내 전선의 접속이 가능합니다. 아울러, 전선 상 호간의 접속 관련 규정은 KEC 123, 232.3.3, 232.4.8 등이 있음을 알려드립니 다. (질의 1). □ 배선경로중 설치조건의 변화는 KEC 232.5.5 에서 '배선경로 중의 일부에서 다 른 부분과 방열조건이 다른 경우 배선경로 중 가장 나쁜 조건의 부분을 기준 으로 허용전류를 결정하여야 한다(단, 배선이 0.35 m 이하인 벽을 관통하는 장 소에서만 방열조건이 다른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있다). 와 같이 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
999076ff-c504-4c5d-bfa0-8d9d646c8720 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 157 이 표는 KEC 핸드북의 부록 A230-1-b 와 관련된 내용을 다루고 있습니다. 표의 목적은 인접 케이블 간의 수평 간격에 대한 규정을 명확히 하고, 그 간격이 외경의 2 배를 초과 할 경우 감소계수를 적용할 필요가 없다는 점을 강조하는 것입니다. 이 정보는 전선 설치 및 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.01.04.) 질 의 표제와 같이 KEC 핸드북 부록 표 A230-1-3.b 의 비고 2 『인접 케이블간의 수 평 간격이 그 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다.』 관련 문의 드립니다. 비고 2 항 중 『인접 케이블』 의 정확한 의미가 각 상에 대한 기준인지? 또는 회 로수 기준인지? 궁금합니다. ○ 예로 3 상 전원의 2 회로(단심케이블-외경 10mm)일 경우, 1. 동일 회로의 케이블 3 개는 붙여서 설치 후 다른 회로의 케이블 3 개와 10mm 초과 이격 설치시, 복수회로 감소계수 미적용 가능여부 2. 모든 회로에 대한 케이블 6 개가 각각 10mm 초과 이격 설치시, 복수회로 감소 계수 미적용이 가능여부 | {}
3fc5d314-34c4-4052-bd22-86e0d315c7e0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 158 회 신 KEC 핸드북 부록 표 A230-1-3 의 'b' 는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 표 B.52.17 을 준용한 것으로, 여기서 [비고 2]는 케이블이 단일층으로 상호 접촉 하여 시설되는 경우 "인접 케이블간의 수평 간격이 그 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다." 고 제시하고 있는데, 이는 아래 그림 에서 "a>2b" 인 경우에는 감소계수를 적용하지 않아도 된다는 의미임을 참 고하시기 바랍니다.(질문 1) 이 이미지는 다심케이블의 수평 간격을 설명하는 간단한 도식입니다. 왼쪽에는 두 개의 다심케이블이 서로 접촉하고 있는 모습이 그려져 있으며, 각 케이블의 외경을 나타내는 'a'와 'b'라는 레이블이 붙어 있습니다. 이 그림은 케이블 간의 수평 간격이 외경의 2 배를 초과 할 경우 감소계수를 적용할 필요가 없다는 내용을 시각적으로 설명하고 있습니다. □ 이에 따라, 단일층으로 2 개의 3 상 회로(단심케이블)가 포설된 경우, 각 회로 간의 수평 간격이 단심케이블 외경의 2 배를 초과 하여 이격 시 [비고 2] 적용이 가능할 것으로 사료됨을 알려드립니다.(질문 2) 끝. | {}
26ef03f4-89d7-4c7b-a81b-135272541696 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 159 이 표는 가로등 공사와 관련된 KEC(한국전기규정) 전압강하 기준에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, KEC 규정에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.01.06.) 질 의 ○ Q&A 게시판 6625 번 ([KEC] 한국전기설비규정 전압강하 관련 문의 #가로등# 터널등#전압강하#옥외전기) 당초(2020.08.11)에는 "KEC 표 232.3-1 의 조명설비 전압강하는 옥내설비를 의미하므로 귀하의 가로등이 저압으로 수전하는 옥외 설비라면 '기타설비' 로 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다. 에서 ○ 2022.10.06 정정답변으로 "KEC 232 는 옥내 또는 옥외 설비에 적용을 한정하지 않으며, 가로등은 KEC 234 절의 규정을 적용해야 하므로 KEC 표 232.3-1 의 '조명설비' 로 적용해야 할 것으로 사료됩니다."로 변경되었습니다. (질문 1) 대한전기협회 Q&A 게시판 6625 번의 정정답변의 가로등 전압강하에 대 하여 옥내 또는 옥외 설비에 적용을 한정하지 않는 근거가 어떻게 되나요? (질문 2) "조명설비"전압강하율 3%는 과거내선규정 전압강하율 6%의 2 배로, 과 거내선규정 6%일때에도 전압강하로 인한 문제가 없었는데, KEC 전압강하의 " 조명설비"로 적용할 경우 배선규격이 2 배로 늘어 경제성저하 및 예산낭비문제 가 발생됩니다. 가로등 전압강하율을 현장여건에 맞게 "기타설비"로 적용할 수 있는지요? (질문 3) KEC 는 KSC IEC 60364 의 내용을 근간으로 제정되었으며, 실제로 KEC 의 전압강하표는 KSC IEC 60364 의 전압강하표가 그대로 반영되어 있습니다. 그런데, KSC IEC 60364 는 "공공 전력계통의 일부분인 공공도로의 가로등설비" 에는 적용하지 않는다로 되어있어, 공공도로의 가로등설비에 대한 IEC 규정에 대하여 산업통상자원부에 질의 한 결 과로 답변(첨부화일)받은 KS C 7658 (LED 가로등 및 보안등 기구)에는 LED 가로등의 성능요구사항 중 점등특성이 정격전압의 92%와 106%에서 점등되어 야 한다고 되어있습니다. 또한, KS C 7658 (LED 가로등 및 보안등 기구) 해설서에는 2009 년 제정당시 | {}
850e9810-5d61-48cf-a504-35b15d3a80e5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 160 취지가 기존의 백열램프,형광램프 및 기타 방전램프와 달리 요구사항이 확립 되어있지않은 LED 가로등기구에 대한 확립목적이라고 되어있습니다. LED 가로등의 경우에는 전압강하율을 8%에 대한 성능이 만족함으로, KEC 전압강하 기준을 적용할때 LED 가로등의 경우에는 조명설비가 아닌 기 타설비로 적용할 수 있는지요? 회 신 □ 우리협회 홈페이지 Q&A 의 No.8574 에서 가로등의 전압강하 기준은 옥내 또는 옥외로 구분하여 적용하지 않는다는 내용으로 답변한 바 있으며, 이는 한국전 기설비규정(KEC) 232.3.9 에서 조명설비를 옥내 또는 옥외로 구분하여 규정하 는 문구가 없음을 의미하는 답변입니다. (질문 1) 2022. 1. 1 이후에 시설하는 전기설비는 내선규정이 아닌 KEC 를 적용하여야 하며 KEC 에 문구가 없는 내용을 임의 로 해석하여 적용하기는 어렵습니다. 귀 하께서 KEC 의 내용중 가로등의 전압강하 기준 등 개정이 필요하다고 판단되 는 부분이 있다면 우리협회 홈페이지 FAQ 15 번을 참고하시어 언제든지 개정 의견을 제출하여 주시기 바랍니다. (질문 2) □ KS C 7658 의 관련 내용은 LED 가로등이 점등되어야 할 정격전압 대비 전압 의 비율 범위로 제품 규격이고, KEC 표 232.3-1 는 수용가 내 조명설비나 기 타 전기기기의 시설 시 적절한 전기 공급을 위한 시설기준입니다. 따라서, KS C 7658 의 내용중 가로등이 정격전압의 92% ~ 106%에서 점등되어야 한다고 되어 있는 것은 LED 가로등의 제조상 요구사항이므로, 시설기준인 KEC 전압 강하 기준은 별도의 기준으로 적용하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 3) 끝. | {}
0a55a548-e5c1-4d2c-b278-b2ce764803ca | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 161 이 표는 저압 전력케이블의 복수회로 집합에 대한 감소계수를 제시합니다. 각 케이블의 조합에 따른 감소계수를 통해 전력 시스템의 효율성을 평가하고, 케이블 간의 상호작용을 고려하여 적절한 전류 허용치를 결정하는 데 도움을 줍니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 필수적인 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.01) 질 의 □ KEC 표 A230-1 -3.b 복수회로 또는 다심케이블 복수의 집함에 대한 감소계수 표 A230-1-3 보정 계수(계 속) b. 복수회로 또는 다심 케이블 복수의 집합에 대한 감소계 수 (표 230-1-2.a 표 230-1-2.1 의 허용전류를 적용) 이 표는 복수회로 또는 다심케이블의 집합에 대한 감소계수를 나타냅니다. 각 행은 특정 케이블 유형에 대한 감소계수를 보여주며, 열은 케이블의 수에 따른 감소계수 값을 제공합니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 케이블의 허용 전류를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 계수는 같은 부하의 동일 힙합에 속한 케이블에 적용할 수 있다. 비고 2】 인접 케이블간의 수필 간경이 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다. 【비고 3】 다음에 같은 계수가 적용된다. 단심 케이블 2 개 또는 [ 3 개 - 다심케이를 【비고 4】 하나의 계통이 2 심과 3 심 케이블로 구성된 경우, 전체 케이블 수는 회로 수와 같은 것으로 간주하고, 그 보정 계수는 2 심 케이블에는 2 개 부하도체의 표를, 3 심 케이블에는 3 개 부하도체의 표를 적용한다. [ 비고 5】 집합이 n 개 단심 케이블로 구성된 경우, 2 개 부하도체의 n/2 회로 또는 3 개 무하도체의 n/3 회로로 간주해도 좋다. 【비고 6】 이 표에 나타낸 값은 허용전류의 표 230-1-2.a 표 230-1-2.1 에 제시된 도체의 크기와 공사 형태 범위에 대 한 평균값이다. 보정계수의 정확도는 ±5% 오차 범위 내에 있다. 【비고 7】 특수 공사와 이 표에 나타내지 않은 다른 공사방법인 경우, 특수한 경우에 대비해 계산한 계수를 사용하는 것 이 바람직하며 표 230-1-3.f ~ 표 230-1-3.g 플 참조한다. □ KEC 표 A230-1-3.g 복수의 단심케이블의 집합에 대한 보정계수 (기중 단심케이블) 표 A230-1-3 보정계수(계속) g. 단심 케이블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감소계수(비고 2) (기중 개방의 다심케이블 해당 정격에 적용) (표 A230-1-2.g ~ 표 A230-1-2.1 의 공사방법 F) 이 이미지는 KEC 핸드북의 표 A230-1-2.g 와 A230-1-2.1 에 나타난 복수회로 및 다심 케이블의 집합에 대한 보정계수를 보여줍니다. 표에는 다양한 설치 방법과 관련된 감소계수 값이 나열되어 있으며, 각 케이블의 조합에 따른 허용전류와 보정계수의 관계를 설명합니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 케이블의 안전성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 주하여야 한다. | {}
f805f6c3-edab-40d0-8c46-9eaf14e08370 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 162 개정된 KEC 핸드북 복수회로의 집합에 대한 감소계수 적용에 대하여 질의 드 립니다. 우리 PROJECT 의 전력간선용 저압 XLPE CABLE 과 래더형 트레이 포 설환경은 다음과 같습니다. 이 이미지는 전력간선용 저압 XLPE 케이블의 배치도를 보여줍니다. 배치도에는 케이블의 이격 거리와 트레이의 설치 환경이 명시되어 있으며, 각 케이블의 사양과 설치 방법이 상세히 설명되어 있습니다. 특히, 1De 이격과 300mm 이격 설치 방식이 강조되어 있어, 복수회로 집합에 대한 감소계수 적용에 대한 이해를 돕습니다. 위와 같이 전력간선 CABLE 간 1De 이격과 트레이 300mm 이격설치의 경우 적 용하여야 할 감소계수는 표 A230-1-3. b.복수회로 집합에 대한 감소계수 인지, 표 A230-1-3. g.단심 케이 블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감소계수 인지, 아니면 표 A230-1-3.b 와 표 A230-1-3.g 두가지 모두 적용인지를 질의 드립니다. | {}
96af0530-a7b1-4ef5-9aec-718fef1619b1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 163 회 신 □ KEC 핸드북 표 A230-1-3.b 는 케이블이 밀착설치된 경우의 복수회로 또는 다심 케이블에 적용되는 저감계수이며, 문의 하신 A230-1-3.g 는 단심 케이블이고 삼 각포설된 복수회로 집합에 대한 저감계수로 수직 트레이 수가 3 개 이하, 트레 이 1 개당 3 회로 까지 만을 제시하고 있습니다. □ 질문내용의 그림에 있는 케이블의 배치는 단심케이블로 트레이당 10 회로에 각 회로간 이격거리가 1De 이며 트레이수가 6 개로 보여지므로 위의 표 b 또는 g 의 어느 것에도 해당되지 않는 경우라고 사료됩니다. □ 따라서, 귀하의 현장과 같이 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B(표 B.52.17, B.52.20, B.52.21 등), KEC 핸드북 부록에 제시되지 않은 경우의 허용전류 산 출은 KEC 232.5.2 의 '2' 에 명시하는 바와 같이 "KS C IEC 60287(전기 케이 블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산" 을 통해 결정하여야 함을 알려드립니다. 끝. | {}
c84f1472-bd58-479b-870b-8b43f652f6a3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 164 이 표는 전기설비 규정에 따라 메인차단기와 부하측차단기 간의 결선 시 부스바 사용 여부에 대한 정보를 제공합니다. 표는 부스바 사용의 필요성과 관련된 규정 및 권장 사항을 요약하여, 전기설비 시공 시 참고할 수 있는 중요한 지침을 제시합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.07) 질 의 ○ 다름이 아니라 공사 시 분전반 내 메인차단기~부하측차단기를 결선하려고 합 니다. 1. 부하측 차단기 수는 2 개 이상이며 부스바로 필히 시공해야 하는지 ? 2. 만약 케이블 결선 시 케이블 곡률이 어느 정도까지 허용이 되나요? (법적으로 정해진 바가 없다면 직관적으로 판단하면 되는지도 궁금합니다.) 회 신 한국전기설비규정(이하 KEC)은 분전반 내에 부스바 사용 의무에 대하여 규정 하고 있지 않으며 회로의 부하특성이나 전선의 용량, 길이 등을 고려하여 현 장의 여건에 맞게 시공하시면 될 것으로 사료됩니다. (질문 1) □ KEC 에서는 케이블 허용곡률에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 않습니다. 다 만, KEC 핸드북(pp.336-338)에서 케이블 시설 시 주의 사항으로 곡률반경의 경 우 '알루미늄 피복 또는 연피를 갖는 케이블의 굴곡부의 내측 반경은 마무리 외경의 12 배 이상, 연피를 갖지 않는 케이블의 경우는 5 배 이상' 으로 하는 것이 바람직하다고 제시하고 있음을 참고하시고, 구체적인 케이블의 허용곡률 에 대하여는 해당 케이블의 제조회사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됨을 알려드립니다. (질문 2). 끝. | {}
c9368ac4-f29c-46fb-859c-385ba23e44f7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 165 이 표는 전선관 사이즈 선정 기준에 대한 정보를 제공합니다. 전선관의 크기를 결정하기 위한 다양한 기준과 규정을 나열하고 있으며, 전선관의 용도와 설치 환경에 따라 적절한 사이즈를 선택하는 데 필요한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관 설치 시 안전성과 효율성을 보장하기 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2023.02.10.) 질 의 전선관 사이즈 선정관련 문의 입니다. 기존에는 NEC Handbook Chapter 9, Table 1 에 따라 아래와 같이 전선관 사이 즈를 산정했습니다. - 케이블 1 가닥 : 53%(전선관 점유율) - 케이블 2 가닥 : 31%(전선관 점유율) - 케이블 2 가닥 초과 : 40%(전선관 점유율) 2022 년 1 월부터 KS IEC 61200-52 및 KEC 가 개정됨에 따라 "전선의 절연체 및 피복을 포함한 단면적이 관 내부 단면적의 1/3 이하가 되도록 한다. 라고 명시 되어 있습니다. 이에, 아래와 같이 문의 합니다. 1. 기존 NEC Code 에 따라 인입해도 문제없이 Pulling 을 할 수 있는데도 불구하고 개정된 KS IEC 61200-52 및 KEC 를 따라야 하는지? 아울러, 본 규정이 강제 규 정이고 위반 시 어떤 문제가 발생 하는지? 2. 발열로 인한 신호 손실 우려가 없는 계측용, 신호용 전선관에도 개정된 KS IEC 61200-52 및 KEC 를 따라야 하는지? 이상입니다. | {}
f468ff12-c1da-4adc-9013-ea0417ffca59 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 166 회 신 □ KEC 핸드북 p.301 등에 의해서 케이블 또는 내부단면적이 전선관 단면적의 1/3 을 초과 하지 않도록 제시하는 사항은 KS C IEC/TR 61200-52 를 인용한 것 으로 전선관 속에 시설된 회로의 설치 또는 교체를 쉽게하기 위한 권고사항 으로, 강제사항이 아님을 알려드립니다. (질문 1) □ 아울러, 전기안전관리법 제 9 조 및 동법 시행규칙 제 6 조 등에 따라 전기설비는 「전기설비기술기준(이하 기술기준)」 에 적합하여야 하며, 그 적합성 여부는 기술기준 제 4 조에 의해 「한국전기설비규정(이하 KEC)」 를 충족할 경우 적합 한 것으로 하고 있습니다. 따라서, 전기설비 시설시 KEC 를 적용하여야 하고 위반시에는 사용전 검사 등 각종 검사시 불합격 될 수 있으며 전기안전관리법 제 7 장 등에 의해 재재를 받을 수도 있습니다. (질문 1) □ KEC 에서는 계측용 · 신호용 전선의 전선관 단면적 산정에 대한 사항을 별도 로 규정하고 있지않아 정확하게 답변드리기 어려움을 알려드리며, KEC 이외의 정보통신설비에 대한 사항은 정보통신설비 관련 시설기준을 다루는 기관에 문 의하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 2) 끝. | {}
74fecbe0-efb9-4f45-8ff7-b5102899691e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 167 이 표는 한국전기설비기준 231.6 에 따른 옥내전로에서 대지전압을 제한하기 위한 규정을 제시합니다. 전기기계기구의 정격 소비 전력이 3kW 이상인 경우, 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 설치해야 하며, 적정 용량의 전용 콘센트를 시설해야 한다는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 명확히 하고 있습니다. 관련조항 : KEC 231.6 (회신 : 2023.02.17.) 질 의 바. 정격 소비 전력 3kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에 는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 적정 용량의 전용콘센트를 시설하여야 한다. 1. 직접 접속하는 경우 [123.1 나. 접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것.] 에 따라 접속부분이 있는 경우 접속함을 꼭 써야하는지요? 절연테이프로 접 속부분 보강해도 되는지 ? 2. 적정 용량의 전용콘센트란? 단독콘센트 1 구를 의미하는건지요? 아니면 전용콘 센트라도 2 구이상도 포함인지? * | {}
d196e4a8-2bef-4bc5-b031-46e9df609d4a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 168 회 신 한국전기설비규정(이하 KEC) 123 의 1 '나' 은 나전선 상호 또는 나전선과 절 연전선 또는 나전선과 캡타이어 케이블을 접속하는 경우에 해당되는 규정입 니다. 앞의 경우에 해당한다면 접속부분은 접속관과 같은 기구를 사용하여야 합니다. 다만, 가공전선 상호, 전차선 상호 또는 광산의 갱도 안에서의 접속 등 기술상 곤란한 경우에는 적용하지 아니할 수 있음을 참고하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC 231.6 의 '2' '바' 에서 "적정용량의 전용콘센트" 의 의미는 정격소비전 력 3kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로를 옥내배선과 직접 접속 할 수 없을 경우는 콘센트에 의한 접속을 할 수 있지만 이때의 콘센트는 부하에 맞는 적정용량이어야 하며 그 부하만 접속하는 전용의 콘센트이어야 함을 의미하는 것으로 사료됩니다. 즉, 2 구 이상의 콘센트도 적정용량이라면 사용할 수 있지만 1 구 이외의 부분에는 다른부하를 접속할 수 없도록 조치해 야 할 것으로 사료되나 2 구 이상의 콘센트 사용가능 여부는 전기안전 점검기 관과 추가로 협의 하시기 바랍니다. (질문 2). 끝. | {}
903baeb7-c912-4916-bacd-9aea1daf0ab4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 169 이 표는 KEC 232.13.3 에 대한 가요전선관 및 부속품의 시설에 관한 질의 를 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항, 질의 내용, 그리고 회신 날짜가 포함되어 있으며, 이 정보를 통해 해당 규정에 대한 이해를 돕고, 관련된 질의 사항을 명확히 할 수 있습니다. 관련조항 : KEC 232.13 (회신 : 2023.03.02.) 질 의 현재 [KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설] 중 4. 항에 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸 쳐 삽입 또는 첨가 하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 라는 내용이 있는데요. ○ 2022 년 1 월부터 KS IEC 61200-52 및 KEC 가 개정됨에 따라 "전선의 절연체 및 피복을 포함한 단면적이 관 내부 단면적의 1/3 이하가 되도록 한다. : 라고 명시 되어 있습니다. 이에, 아래와 같이 문의 합니다. ○ 이 조항에 있는 내용에 대한 해석 중 어떤 것이 맞는지 판단 부탁드립니다. 가요전선관 + 컨넥터 + 절연부싱으로 완전하게 기계적으로 접속하였을 때 1. 4m 초과 되는 1 종 금속제 가요전선관(FLEXIBLE)은 강제전선관에 비해서 전기 저항이 커서 누전 발생 시 접지효과 를 감소시키거나 과열될 우려가 있으므로 나동선 2.5mm2 를 삽입 후 '가요전선관 양 끝단과 나동선 간에만' 완전하게 접속 하면 된다. (끝단-나동선-끝단) 2. 가요전선관 양 끝단과 나동선 간 완전하게 접속 후 나동선을 연접 인출하여 CABLE TRAY 나 CABLE DUCT, RACEWAY, 외함 등과 연결하여 전기적 연속 성이 되어야 한다. (CABLE DUCT-끝단-나동선-끝단-RACEWAY) | {}
3e1654e8-0f62-4a5e-b7f7-ab900b6825e4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 170 회 신 □ KEC 232.13.3 의 '1' 에 의하여 가요전선관의 관 상호 간 및 관과 박스 기타 의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며, '4' 에 의하여 관의 길이가 4m 를 초과 하는 1 종 금속제 가요전선관에는 별도로 단면 적 2.5mm2 이상의 나연동선을 전체길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 나연동선과 1 종 금속제가요전선관 양쪽 끝에서 전기적으로 완전히 접속하여야 합니다. 이 는 1 종 금속제 가요전선관이 금속관에 비해 전기저항이 크므로 접지효과 를 감소시키커나 과열의 우려가 있는 것을 감안한 것으로 사료됨을 알려드립니 다. (KEC 핸드북 p.315 참조) 아울러, KEC 는 구체적으로 다른 전선관이나 다른 케이블덕팅시스템 또는 다 른 케이블트렁킹시스템 간에 전기적 연속성을 갖도록 규정하고 있지 않으므 로, 금속덕트 및 레이스웨이는 232.31.3 의 규정에 따라 덕트 상호 간은 견고 하고 또한 전기적으로 완전하게 접속하며, 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하시기 바랍니다. 끝. | {}
81eb8728-9016-49e9-a2c9-90e6f7695161 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 171 이 표는 방화구획 관통에 대한 기술적인 질의 를 정리한 것입니다. 방화구획의 설계 및 시공에 관련된 다양한 질문과 그에 대한 답변을 포함하고 있으며, 방화구획의 안전성과 관련된 기술적 사항을 명확히 하고자 합니다. 이 표는 방화구획 관통에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 및 기준을 준수하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.03.09.) 질 의 KEC 232.3. 6 배선설비 관통부 밀봉 3. ~710 MM2 이하인 전선관은 밀봉을 안해도 된다.... 1. 전선관 직경 28 MM 까지는 예외, 그 이상은 하라는 의미 인가요? 2. 전선관이 계속 연장되는 관일 경우 내부 밀봉 하는 방법은 어떻게 시공하는 건가요? 방화구획에서 관통 하자마자 마감되는 전선관은 밀봉이 가능하지만 계속 연장되는 전선관은 어떻게 하라는 건지 모르겠습니다. 3. 예외 조항은 없나요? 방수 및 방진 합격일 때라는 용어가 어렵네요. 4. 내부는 자소성 케이블의 필수 여부 와 자소성 기준은 어떻게 되나요? 5. 전선곤 및 덕트, 트레이 등등 재질 제한 기준은 어떻게 되나요? 6. 방화구획 관통후 지지대 재질 기준과 방확구획으로부터 이격 거리 기준은 어 떻게 되나요? 7. 방화구획 관통전, 후 마감 방법이 전선관일때 아이캡은 전선관 직경 어디까 지 허용되고 허용범위 밖의 크기의 전선관은 어떻게 해야 되나요? 관통 전 후 전선관의 마감 방법도 궁금합니다. 8. 방화구획 관통 전, 후 각 자재 (덕트,전선관,트레이 등등) 시공방법을 알고 싶 습니다. 내화충진하는 방법과 지지대 재질, 방확구획으로부터 이격 거리(지지 대), 관통하는 각 자재 허용 기준 등 | {}
c0096314-4f1a-4e63-b81b-fea80dd1ea2a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 172 회 신 □ KEC 232.3.6 의 '2' '다' 에 최대 내부단면적이 710mm2 이하인 전선관 등이 제시한 조건에 만족할 경우 내부적으로 밀폐하지 안하도 된다고 규정하고 있 으므로 내부단면적이 710m2 를 초과 할 경우는 내부적으로 밀폐하여야 합니다. (질문 1) □ 방수 및 방진 합격은 KEC 232.3.6 의 '2' '다' '(1)' 또는 '(2)' 에서 규정 하는 바와 같이, IP33 에 관한 KS C IEC 60529 의 시험에 합격한 경우를 말합니 다. (질문 3) □ KEC 232.3.6 의 '1' 는 화재의 확산위험을 최소화하기 위한 배선설비의 선정 과 공사 방법을 규정한 것으로 '가' ~ 마' 조건은 모두 충족하여야 합니 다. 아울러, 자소성 충족 여부는 KEC 232.3.6 의 '1' 의 '나 ~ 라' 에서 규정하는 바와 같이 KS C IEC 60332-1-2, KS C IEC 61537 등 국가표준의 화 염 전파를 저지하는 유사 요구사항이 적용된 제품인지를 확인하심이 적절할 것으로 사료되며, 자세한 사항은 해당 표준을 관리하는 기관 또는 해당 케이 블, 전선관 및 트레이 등 제작사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. (질 문 4) □ 전선관 및 덕트 , 트레이 등의 재질 등 규격은 KEC 232.10(전선관시스템), 232.30(케이블덕팅시스템), 232.40(케이블트레이시스템)에서 규정하고 있으니 참고하시기 바랍니다. (질문 5) □ 귀하께서 질의 하신 '질문 2' '질문 6' ~ '질문 8' 은 KEC 에서 구체적으 , 로 규정하지 않는 사항으로, 답변드리기 어려운점 양해하여 주시기 바랍니다. (질문 2, 6, 7, 8). 끝. | {}
ac8675e5-96e0-42f9-ac11-cb8f4f99c12a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 173 이 표는 공급선로가 무부하로 연결될 때 전압 유지와 전동기 기동 간의 관계를 분석한 데이터입니다. 전압 유지가 전동기 기동에 미치는 영향을 평가하기 위해 다양한 전압 조건에서의 전동기 작동 가능성을 제시하고 있습니다. 이 표는 전압 유지의 중요성을 강조하며, 전동기 성능에 대한 이해를 돕기 위해 설계되었습니다. 관련조항 : KEC 232.3.9 (회신 : 2023.11.20.) 질 의 ○ 한전 특고 수전을 통해 배전반을 거쳐 중간 전원반을 거쳐 말단 부하 전원반까 지의 전원공급이 352V 측정되었으며, 최종말단 전원반의 일부 부하 운전중 최종 수중펌프를 기동 75KW 를 기동하려 하였으나. 기동이 되지않은 것은 전압이 이 전압강하로 낮아 운전을 할 수 없을 것으로 판단하고 있습니다. ○ 구내설비는 KEC 기준의 전압강하 말단부하 운전중 8% 기준을 충적하도록 설계되 어야 할 것으로 판단되나. 전기사업법 380V 에 -오차범위(352V)를 말단전원공급반 에서 측정된것이 정상적이라고 판단되는 것인지요. ○ 아니면 최종 수중펌프부하에서 측정한 값이 352V 가 측정되었다면 만족하는 것 으로 판단하면 되는 것인지 궁금합니다. 회 신 KEC 232.3.9 에 의해 고압 이상으로 수전받는 경우 전압강하 허용치는 8% 이하 로 규정하고 있으며, 이는 변압기 2 차측을 기준점으로 했을 경우의 전압강하 율 입니다 (KEC 핸드북 p.280 참조). 따라서, 귀하의 수전설비 변압기 2 차측 전압을 확인하시고 그 전압을 기준으로 했을 때 기기 설치점의 전압강하율이 허용치 이내라면 KEC 기준에는 만족하는 것으로 사료됩니다. □ 다만, 전동기가 작동되지 않는 것이 전압의 문제인지는 전동기의 특성에 따라 다를 수 있으므로 우리협회에서 판단하기 어려우니, 전동기 제조업체에 문의 하시기 바랍니다. 아울러, 귀하의 설비가 KEC 에 따른 전압강하율에는 적합하 나, 수전전압이 낮아서 발생하는 경우는 한국전력공사와 협의 하심이 타당할 것으로 판단됨을 알려드립니다. 끝. | {}
7e8b37f5-8db6-4c69-8628-5af312b844b7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 174 이 표는 케이블 트레이의 안전율에 대한 정보를 제공합니다. 안전율 1.5 는 케이블 트레이가 하중을 지탱하는 데 필요한 최소한의 강도를 나타내며, 이는 전선 및 케이블의 안전한 설치와 운영을 보장하기 위한 기준입니다. 이 표는 관련 규정과 안전 기준을 준수하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.03.22.) 질 의 ○ 케이블 트레이 안전율 1.5 의 해석에 대해 질문 드립니다. ○ 예를 들어, 트레이 + 케이블 하중이 100kg/m 인데 안전율 1.5 를 적용하여 150kg/m 로 계산하는 식의 하중에 대한 안전율로 적용하면 되는 것인지요? - KEC 232.41.2 (케이블트레이의 선정) 1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. 회 신 KEC 232.41.2 의 1 은 '수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것 이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. , 고 규정하고 있는데, 이는 케이블트레이가 모든 전선을 지지할 수 있어하는 최소한의 안전 요건입니다. 케이블트레이의 하중 관련 규격은 KEC 232.41.2 의 12 에 따른 KS C 8464(케이블 트레이) '8.3 정하중 시험을 참고하시고, 케이블 하중을 지지할 수 있는 케이블트레이의 강도에 대한 사항은 케이블트레이 제 조사에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 아울러, 포설된 전선 및 케이블트레이 하중을 지탱하는 케이블트레이 지지대 관련하여 KEC 232.41.2 의 2 에서 '지지대는 트레이 자체 하중과 포설된 케이 블 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 규정함을 참고하시어, 트레이 제조사 또는 기계구조 전문가와 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
bb8f63e7-ae6e-44d4-a906-0eebbb357072 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 175 이 표는 전기실 내에서 특고압케이블과 저압케이블 간의 혼촉 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 표는 각 케이블의 특성과 안전 기준을 비교하여, 혼촉 방지를 위한 적절한 설치 방법과 요구 사항을 제시합니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 높이기 위한 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.04.) 질 의 ○ 케이블 트렌치 내에 특고압과 저압케이블이 혼촉되어 조치를 해야하는 상황입 니다. 전기설비 판단기준 193 조의 2(케이블 트렌치 공사)에 의하면 케이블 트렌 치 내의 사용 전선 및 시설방법은 제 194 조를 준용한다고 써 있으며, ○ 194 조(케이블 트레이 공사)에 의하면 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블 은 동일 케이블 트레이 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속 외장 케이블인 경우에는 그렇지 아니하다 라 고 명시가 되어 있는데 이 경우 견고한 불연성의 격벽의 종류가 궁금해 질문 드립니다. 회 신 □ 먼저 2022.1.1 이후에 시설되는 전기설비는 판단기준을 적용하지 않고 한국전 기설비규정(KEC)를 적용하여야 함을 알려드립니다. □ KEC232.41.1 의 '5' 에서는 저압케이블과 고압 또는 특고압케이블은 동일 케 이블트레이 안에 포설하여서는 아니된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하 는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다 라고 규정되어 있는데 여기서 "견고한 불연성" 의 정의 에 대하여는 KEC 에서 별도로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, 여기서 견고하다는 의미는 트레이내 고압이나 특고압케이블이 고장시 그 힘에 의한 움직임으로 인해 저압케이블과 접촉하지 않도록 하는 정도의 견고함 을 의미하는 것으로 사료되며, 불연성의 의미와 해당 재료 등은 건축법시행령 제 2 조 등을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ccb6db75-a9a3-46a3-ad79-9dfbb679f082 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 176 이 표는 400V 이하의 전동기 접속부분에 사용해야 하는 금속제 가요전선관의 종류를 제시합니다. 전동기 접속부분의 가요성이 필요한 경우에 적합한 전선관의 규정과 조건을 명시하고 있으며, 전선관의 사용 가능 여부에 대한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.04.) 질 의 ○ 아래의 1 종 금속제가요전선관 적용 조건에서 사용전압 400V 초과 인 전동기 접속 부분(가요성 필요) 경우에 사용하도록 되어 있는데, 사용전압 400V 이하인 전 동기 접속부분(가요성 필요) 은 어떤 금속제 가요전선관을 사용하여야 하는지? 232.13 금속제 가요전선관공사 32.13.1 시설조건 4. 가요전선관은 2 종 금속제 가요전선관일 것. 다만, 전개된 장소이거나 점검 할 수 있는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전 동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 1 종 가요전선관(습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한다)을 사용할 수 있다. 회 신 □ KEC232.13.1 의 '4' 에서는 전개된 장소이거나 점검할 수 있는 은폐된 장소 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우 는 1 종 금속제 가요전선관을 사용할 수 있으나, 예외적으로 옥내배선의 사용 전압이 400V 초과 인 경우는 전동기에 접속하는 부분으로 가요성을 필요로하 는 부분에 한해서 1 종 금속제 가요전선관을 사용하도록 제한하고 있습니다. □ 따라서, 질의 내용의 400V 이하의 전동기 접속부분은 위의 제한범위에 속하지 않으므로, 전개된 장소이거나 점검할 수 있는 은폐된 장소 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우 1 종 금속제 가요전선 관을 사용할 수 있을 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
81eb5029-226b-442e-b6d0-8f5d0b061139 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 177 이 표는 방화구획의 관통부를 불연성 물질로 채워야 하는 이유에 대한 내용을 정리한 것입니다. 화재 발생 시 관통부를 통해 화재가 확산되는 것을 방지하기 위한 규정과 관련된 내용을 포함하고 있으며, 국제표준 IEC 60364-5-52 의 인용을 통해 관통부의 밀봉 방법에 대한 규정을 설명합니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.11.23.) 질 의 ○ KEC 232.41.2 케이블트레이의 선정 11) 에서, 케이블트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연 성의 물질로 충전하여야 한다. 라고 언급돼있는데, ○ 무슨 안좋은 일이 발생했기에, 관통부를 꼭 불연성 물질로 채워야만 하는 것인지 궁금합니다. 난연성으로 채우면 안 되나요? 그리고 발생했던 안좋은 일이 일어날 가능성이 없으면, 얼마든지 유연하게 다른 대비책으로 예방할 수 있을 것인데, 유 연한 사고를 저해하는 문구는 아닌지 생각해볼 여지가 없는 것인지도 궁금합니 다. 회 신 □ 케이블트레이가 방화구획의 벽 등을 관통시 관통부를 불연성의 물질로 충진하 도로 하는 것은 화재 발생시 트레이 관통부를 통해 화재가 확산되는 것을 방 지하기 위함입니다. 귀하의 의견대로 관통부를 난연성으로 채울 때 화재확산 을 막을 수 없을 수도 있으므로 규정에 따라 불연성의 물질로 충진하여야 합 니다. □ 아울러, 국제표준 IEC 60364-5-52 "527.2 배선설비 관통부의 밀봉" 을 인용한 KEC 232.3.6 의 2 의 규정에서에서 화재에 대한 안정성 저해 최소화를 위한 관통 부의 밀봉 방법을 규정하고 있으므로 이를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
6315d29f-a012-4a76-ba5b-2b8d808d9f3a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 178 이 표는 다심케이블을 펀칭형 트레이에 사용할 때의 기준을 확인하기 위한 정보를 제공합니다. 표에는 다심케이블의 전압, 전류, 그리고 사용 가능한 트레이의 종류에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 필요한 기준을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 231.3 (회신 : 2023.04.07.) 질 의 전원선은 아니고 제어회로로 사용하는 다심케이블 신호선(DC24V 미만 , 4~20mA)인데 펀칭형 트레이에 사용 할겁니다. 이때 저압옥내배선 사용전선 규정(231.3.1)을 해석 했을 때 1. 나. 항목에 0.75mm2 이상인 다심 케이블을 쓰게 되면 별도 차단장치를 시설 필요여부 문의 드립니다. ※ 규정(231.3.1) 0.75mm2 이상인 다심 케이블 또는 다심 캡타이어케이블을 사용하고 또한 과 전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설하는 경우 2. 여기서 차단장치 시설은 다심 캡타이어케이블을 사용했을 때만 인지? 3. 만약에 차단장치가 필요할 경우 회로별 1:1 차단장치를 시설해야 될까요? | {}
0dfbdd2e-3771-4244-b984-a35ada9b446d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 179 회 신 □ KEC231.3.1 의 '1' 에서 저압 옥내배선의 전선은 단면적은 2.5mm2 이상의 연동 선 또는 동등이상의 강도 및 굵기의 것을 쓰도록 규정하고 있습니다. 다만, '2' '나' 에 의하여 제어회로 등의 배선에 단면적 0.75mm2 이상인 다심케이블 또는 다심 캡타이어 케이블을 사용하고 과전류 차단장치를 시설했을 경우는 위의 '1' 규정을 따르지 않을 수 있습니다. □ 따라서, 귀하가 사용하려는 옥내배선 전선이 0.75mm2 이상 2.5mm2 미만 굵기의 다 심케이블 이라면 과전류 차단장치를 시설해야 할 것으로 사료됩니다. (문의 1) □ KEC231.3.1 의 '2' '나' 는 0.75mm2 이상인 다심케이블 또는 다심 켑타이어 케이 블을 사용하고, 동시에 과전류 차단장치를 사용할 때 위의 '1' 을 적용하지 않을 수 있습니다. (문의 2). □ KEC 에서 제어회로에 대해 차단장치를 회로별로 구성하도록 구체적으로 규정하 지 않고, 또한 우리협회는 귀하의 현장에 대해 잘 알 수 없으므로 구체적인 답 변이 어려움을 알려드립니다. 다만, KEC 231.3.1 의 조항 취지 등 자세한 해설은 KEC 핸드북 pp.245~246 를 참고하시기 바라며, 추가로 과전류 차단장치의 자세 한 시설방법에 대하여는 KEC212 부분을 참고하시기 바랍니다. (문의 3). 끝. | {}
776969d7-492b-4799-8c7a-e707fe322d98 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 180 이 표는 주차장 케이블 트렌치 공사에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주차장 내에서의 케이블 설치 및 관련 공사에 대한 세부 사항을 정리하여, 관련자들이 이해하고 참고할 수 있도록 구성되었습니다. 이 표는 공사 진행에 필요한 정보와 문의 사항을 명확히 전달하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 232.24 (회신 : 2023.04.14.) 질 의 KEC 규정 232.4 케이블트렌치공사에 라. 케이블트렌치의 뚜껑은 바닥 마감면과 평평하게 설치하고 장비의 하중 또 는 통행 하중 등 충격에 의하여 변형되거나 파손되지 않도록 할 것이라고 명시 되어있습니다. 케이블트렌치 공사방법을 이용하여 첨부 그림과 같이 옥내 전기차충전소 구축 공사를 진행하려고 합니다. 그림과 같이 옥내주차장의 주차면 내부 또는 주차 면에 인접하여 트렌치 공사의 시설이 가능한지 문의 드립니다. KEC 규정에 맞도록 평평하게 설치하고, 장비의 하중이나 통행 하중에 충분히 버틸 수 있도록 케이블트렌치 덮개를 시공할 경우, 시공이 가능한 것인지 아니면 장비의 하중이나 통행하중이 존재 할 경우 시공하면 안되는 것인지 문 의 드립니다. 1. 주차면 안쪽, 스토퍼 뒤쪽 트렌치 공사 2. 이 이미지는 전기차(EV) 주차면과 관련된 트렌치 공사의 도면을 보여줍니다. 상단에는 전기차 주차면이 배치되어 있으며, 각 주차면에는 'EV 전기자동차'라는 레이블이 붙어 있습니다. 하단에는 주차면 뒤쪽의 트렌치 공사에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 도면의 오른쪽에는 바닥면과 케이블 트렌치의 위치가 표시되어 있어, 공사 계획의 시각적 이해를 돕습니다. | {}
454d87b1-073c-4aa4-a4ac-3c3b93971a71 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 181 회 신 □ KEC232.24 의 '1' 에서 케이블트렌치는 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만 든 도랑 및 부속설비를 말하며 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장소 에만 적용하도록 규정하고 있습니다. □ 그러나, 귀하의 주차장이 옥내주차장이라도 수전설비나 발전설비 설치장소가 아니며 또한 옥외 주차장과 유사하게 자동차와 일반인이 자유롭게 통행하는 장소이므로 전기안전의 상시 확보가 곤란할 수 있습니다. 따라서, 귀하의 옥내 주차장에 케이블트렌치공사 적용은 어려울 것으로 보이니 참고하시기 바랍니 다. 끝. | {}
1bad09ef-270a-4058-8a1c-1e72c43adaf3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 182 이 표는 저압 및 고압 케이블이 동일한 케이블 트레이에 설치될 때 발생할 수 있는 영향을 분석합니다. 표는 고압 케이블과 저압 케이블의 전자유도 및 상호 간섭에 대한 정보를 제공하며, 안전 규정 및 설치 지침에 대한 이해를 돕습니다. 관련조항 : KEC 232.41 (회신 : 2023.04.14.) 질 의 # 공동관로 구성도 이 이미지는 공동관로의 구성도를 나타내며, 전력 신호와 관련된 케이블 트레이 시스템의 설계를 보여줍니다. 그림에는 격벽이 설치된 케이블 트레이와 함께 고압 및 저압 케이블의 배치가 명시되어 있습니다. 각 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있으며, 케이블의 종류와 배치 방식이 시각적으로 표현되어 있습니다. 이 구성도는 전기설비 규정에 따른 안전한 케이블 설치 방법을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 동일공사구간 내 6,600V 고압케이블과 저압(650v,220v), 통신케이블이 지나가게 설계되어있어 발주처의 지시에 의하여 고압 AC 6,600V 케이블과 저압 AC 650V,220V F-CV 35mm2 x 2c, 신호통신 케이블 JF F/S 0.9x 15P 을 밀폐형 트레이(W200xH100x2.3t 철제) 내에 격벽(H100)을 하고 구분하여 동시 수용하여 시공하라는 지시가 있습니다. ○ 이때 고압에 의한 저압 및 통신케이블에의 전자유도등에 의한 영향이 없을 지 질의 드립니다. (한국전기설비규정 232.40 케이블 트레이 시스템) 5. 저압 케이블 과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 안에 포설하 여서는 아니된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경유에는 그러하지 아니한다. 라고 되어 있읍니다. 참고로 철도현 장에는 적용사례가 없는 것으로 알고 있읍니다. 끝. | {}
dcc2246b-1e13-47ff-825e-96bda5cc07ef | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 183 회 신 □ 고압케이블 및 저압케이블과 통신케이블을 격벽이 설치되어 있는 동일트레이 안에 포설시 전자유도에 의한 영향 등에 대하여는 한국전기설비규정(KEC)에서 구체적으로 규정하고 있지 않으며, 고압케이블에 의한 저압 및 통신케이블에 미치는 영향 등은 공학적 계산 또는 실증에 의해 알 수 있는 부분이므로 우리 협회에서 답변드리기 어렵습니다. □ 다만, KEC232.3.7 의 '1' '라' 에 의하여 케이블이 격벽을 써서 물리적으로 분리되는 케이블트레이 시스템에 설치되는 경우는 KS C IEC 60449 의 전압밴 드 I 과 전압밴드 II 회로는 동일한 배선설비 중에 수납할 수 있도록 하고 있으 니 참고하시기 바랍니다. □ 또한, KEC232.41.1 의 '5' 에 의하여 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우에 는 저압케이블과 고압 또는 특고압 케이블을 동일 트레이 안에 포설할 수 있 다 규정하는데, 이는 저압과 고압 또는 특고압 케이블 사이에 견고한 불연성 의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속 외장 케이블인 경우 이외는 사고의 확산 을 방지하기 위한 것임을 참고하시길 바라며, 귀하의 설비가 위 조항에 해당 하는지 판단하시어 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
911a6084-56a8-43fd-a28d-a11e25194044 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 184 이 표는 전기차 충전장치 시설의 공급 현황을 나타냅니다. 표에는 충전장치의 종류, 설치 위치, 설치 수량 및 관련 정보가 포함되어 있으며, 전기차 충전 인프라의 현황을 파악하고, 향후 발전 방향을 모색하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2023.04.17.) 질 의 241.17.3 전기자동차 충전장치 시설 1. 전가자동차의 충전장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 2. 케이블 인출부가 옥내용은 지면으로부터 0.45m 이상 1.2m 이내 / 옥외용은 지 면으로부터 0.6m 이상 위치할 것 3. 핸드북 사항을 보면 [케이블 인출부]에 대한 설명 사진에 "그림 H241.17-8 케이블의 보관 및 거치"를 보여주고 있는데, ○ 질문 1. 옥외형을 옥내에 시설가능한지? (반대로 옥내용을 옥외에 설치가능하지에 대 한 사항도 궁금합니다.) 2-1. 질문 1 사항이 가능(옥외형이 옥내 설치시)하다면 옥외용을 옥내에 시설하는 경우 케이블 인출부는 옥내형 기준을 따라야하나요?? 옥외형 기준을 따라 야하는지 하나요? 2-2. 케이블 인출부 옥내용 0.45m 이상 1.2m 이내로 제한하는 이유는 무엇인지 3. 케이블 인출부란 거치대를 말하는건가요? 아니면 충전장치와 케이블 사이 플 러그를 말하는건가요? | {}
566475c0-d87c-4759-a629-b43e51e634cb | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 185 회 신 □ 한국전기설비규정(이하 KEC)는 옥내형 전기자동차 충전장치의 옥외 사용 가능 여부를 구체적으로 규정하지 않으나, KEC 241.17.3 의 '1' '다' 규정에 따 라 옥외에 설치 시 강우 · 강설에 대하여 충분한 방수 보호등급(IPX4 이상)을 갖는 것을 사용하시기 바라며, 자세한 사항은 개별 제품의 사양을 참고하시기 바랍니다. (질문 1) □ KEC 241.17.3 의 '1' '자' 는 충전장치의 설치장소를 구분한 것으로, 옥내에 설치시 충전케이블 인출부는 지면으로부터 0.45m 이상 1.2m 이내에 설치하며, 옥외에 설치시 지면으로부터 0.6m 이상에 위치 하여야 합니다. (질문 2-1) □ 충전장치의 충전 케이블 인출부의 높이 규정은 옥내와 옥외의 설치환경(예 : 침수 우려, 공간의 크기 등) 차이를 고려한 것으로 미국의 화재안전기준 (NFPA) 등 규정을 준용한 규정임을 알려드립니다. (질문 2-2) □ KEC 241.17.3 의 '1' 자' 에서 케이블 인출부란 충전장치와 케이블이 연결 되는 부분을 의미하며, 충전 케이블을 거치할 수 있는 거치대 또는 수납공간 의 높이는 KEC 241.17.3 의 '1' '아' 에서 별도 규정함을 참고하시기 바랍니 다. (질문 3). 끝. | {}
7387a073-b5ef-4515-85ab-fe8508bf778c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 186 이 표는 KEC 232.3.7 조항에 따른 배선설비와 다른 공급설비 간의 접근에 대한 내용을 정리한 것입니다. 주로 저압 옥내배선과 관련된 다양한 공사 유형에 대한 규정을 포함하고 있으며, 약전류전선과 광섬유 케이블의 포함 여부에 대한 질의 와 회신을 다루고 있습니다. 이 표는 전선 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 전기설비를 위한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.04.17.) 질 의 232.3.7 바. 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사·합성수지관 공사·금속관 공사금속몰드 공사가 요전선관 공사·금속덕트 공사·버스덕트 공사·플로어 덕트 공사·케이블트레이 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 전선과 약전류전선을 동일한 관·몰드·덕트·케이블 트레이나 이들의 박스 기타의 부속품 또는 풀 박스 안에 시설하여서는 아니 된다. 1. 위 "바"에서 "약전류전선"에 광섬유 케이블도 포함되는 건가요? (5) 저압 옥내배선을 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류전선이 제어회로 등의 약전류전선이고 또한 약전류전선을 금속관 또는 합성수지관에 넣어 케이블 트레이에 시설할 때 2. 위 "(5)"에서 "약전류전선"에 광섬유 케이블이 포함되는 건가요? 회 신 □ 「전기설비기술기준(기술기준)」 의 제 3 조제 1 항은 "약전류전선" 이란 약전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체 또는 절연물로 피복한 전기도체를 다시 보호 피복한 전기도체, "광섬유케이블" 이란 광신호 의 전송에 사용하는 보호 피복으로 보호한 전송매체라 구분 정의 하며, 동기준 제 7 조에서 '약전류전선 등(약전류전선 및 광섬유 케이블을 말한다. 이하 같 다)' 고 규정하고 있습니다. □ 이에 따라, 귀하께서 질의 하신 조항에는 "광섬유케이블" 이 포함되지 않음을 알려드립니다. 끝. | {}
da091c44-8ddd-4073-80b7-ea1082c8e2cc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 187 이 표는 분전반 상부 케이블 인접부의 개구부 막음 조치에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 회신 내용이 포함되어 있으며, 전기설비기술기준에 따른 설치 기준과 위험 최소화 방안이 설명되어 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 지침을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 232.4 (회신 : 2023.05.03.) 질 의 분전반 상부 케이블 인입 개구부 막음 조치 여부에 대해 문의 드립니다. 첨부사진과 같이 분전반 상부 케이블트레이를 통한 케이블 인입 구간 이물질 등이 투입될 수 있으니 개구부를 막아야하는지요?? 관련 내용은 전기설비기술기준, kec 에서는 보이지 않네요. 해당 내용 답변 부탁드립니다. 이 이미지는 분전반 상부의 케이블 인입 개구부를 보여주고 있으며, 개구부 주변에 이물질이 유입될 수 있는 위험성을 강조하고 있습니다. 빨간 원으로 표시된 부분은 개구부의 위치를 명확히 나타내며, 이로 인해 전기설비의 안전성을 확보하기 위해 개구부를 막아야 할 필요성을 시사합니다. 회 신 옥내에 시설하는 분전반의 개구부를 마감처리 해야 하는지에 대하여는 「전기 설비기술기준」 이나 「한국전기설비규정(KEC)」 에서 구체적으로 규정하고 있지 않습니다. □ 다만, KEC232.4.3 의 '1' 및 232.4.4 의 '1' 에서 배선설비는 물이나 고형물의 침입으로 인해 일어날 수 있는 위험을 최소화 할 수 있도록 설치해야 하며 설 치 후 개벌 장소에 알맞은 IP 보호 등급에 적합하여야 한다고 규정하고 있으므 로 이를 참고하여 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
7d366c7a-e555-4505-9635-97895a4d8b2c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 188 이 표는 KECG 1702-2019 의 5.1.15 조항에 따라 간선 Type-F2 에 대한 과전류 보호 설계 방법의 허용전류를 제시합니다. 표에는 다양한 조건에서의 허용전류 값이 나열되어 있으며, 이는 전기 설계 및 안전 기준을 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KECG (회신 : 2023.05.10.) 질 의 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침(KECG 1702-2019) 예시중 "5.1.15 간선 Type-F2 에 대한 과전류보호 설계방법" 에서의 도체 허용전류 계산에 관한 질문입니다. 1, 허용전류 계산조건 - 간선의 전기방식 : 3 상 4 선 380V, 도체의 종류 : 0.6/1kV TFR-CV - 심선의 수 : 1Core, 공사방법 : F2, 평면배열, 주위온도 : 40 도 - 복수회로로 포설된 그룹의 회선수 : 3 - 복수회로 감소계수 적용 배치방법 : F2-4 - 간선의 병렬도체 수 : 2 2. KECG 1702-2019 에서의 허용전류 계산 - 300sq/1C x 8 - 보정계수 : 주위온도 0.91(40 도), 복수회로 0.82(3 회선), 병렬도체 0.88(2 도체) - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 x 2 X 0.91 X 0.82 x 0.88 = 967A 3. 예시 전제 조건중 "복수회로로 포설된 그룹의 회선수 : 3 " 모든 회선이 병렬 도체 방식인지? 나머지 2 개의 회선은 병렬도체 방식이 아닌지? 가 명확하지 않 습니다. 질의 조건은 3 개회선 모두 2 개의 병렬도체로 포설 하는 조건으로 질의 하겠습니다. ○ 질문 1. 아래와 같이 적용 시 적합 여부 1) 케이블트레이에 포설되는 3 회선 (모두 2 병렬도체) 이므로, 동일 케이블트레이의 복수회로는 6 회로로 보아 허용전류 보정계수는 0.73 적용 - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 x 2 x 0.91 X 0.73 = 978A 2) 만약 3 회선중 나머지 2 개의 부하도체가 병렬도체 "1" 인 경우는 동일 케이블트 레이의 복수회로는 4 회로로 보아 허용전류 보정계수는 0.77 적용 - 300sq/1C x 8 허용전류 = 736 X 2 X 0.91 X 0.77 = 1,031A | {}
eafee2d9-67cf-43ba-b41c-6f36bd83e481 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 189 ○ 질문 2. KECG 1702-2019 예시에서 적용한 병렬도체 보정계수 적용에 대한 기준 은 어느 조항을 참조 하여야 하는지요? 표 A230-1-3 보정계수(계속) g. 단심 케이블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감 소계수(비고 2) (기중 개방의 다심케이블 해당 정격에 적용) (표 A230-1-2.g ~ 표 A230-1-2.1 의 공사방법 F) 비고 6. 상(phase)당 병렬도체 m 개로 구성된 회로인 경우, 저감 계수를 결정하기 위해서는 이 회로를 m 개 회로로 간주하여야 한다. -> 여기서 :m 개 회로로 간주" 는 로 동일 케이블 트레이에 포설되는 전체 회로수 에 계산에 포함이 아닌지? | {}
34fde9c4-fa55-4e18-9294-dca27e387d7c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 190 회 신 □ 귀하께서 트레이에 포설되는 3 회선, 2 병렬도체 케이블의 허용전류 산출을 위한 보정계수 적용시 이 회로를 6 회선, 1 병렬도체로 보아 6 회선에 해당하는 보정 계수만 적용해도 되는지 질의 하였으나, KECG1702-2019 의 p.178 에서는 회선수 와 병렬도체에 따른 보정계수를 동일한 표(표 5-36)에서 인용하여 적용하였다 하더라도 회선수와 병렬회로수에 해당하는 보정계수를 각각 적용하여 예시하 고 있으므로 각각 적용함이 타당할 것으로 사료됩니다. (질문 1 - 1) □ 3 회선중 1 회선만 병렬도체수 2 이고 나머지 2 회선은 병렬도체수 1 인 경우의 허용전류 보정계수 적용방법에 대하여는 KECG 에서 예시하고 있지 않아 우리 협회에서 정확한 답변을 드리기 어렵습니다. 따라서, 이경우는 KEC232.5.2 의 '2' 에 의하여 KS C IEC 60287 시리즈에서 규정한 방법이나 시험 또는 방법 이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정하여야 함을 알려드립 니다. (질문 1 - 2) □ KECG1702-2019 에서 예시에 적용한 보정계수표는 KS C IEC 60364-5-52 에서 인용한 자료입니다. (질문 2) □ 아울러, 우리협회에서 발간한 「감전 및 과전류 보호 설계방법에 관한 기술지침 (KECG-2019)」 은 의무사항이 아닌 권고사항입니다. 따라서, 전선의 허용전류 를 산정함에 있어 위 지침에 예시되지 않은 사항은 답변 3 항에 언급된 방법을 통하여 KEC232.5.1 에서 규정한 절연물의 허용온도를 초과 하지 않는 전류값으 로 적용할 수 있으므로, 자세한 적용방법은 발주처 또는 관련 전문가와 상의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
9480700a-98f9-4738-8c2a-60cde195a57f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 191 이 표는 내화구조를 관통하는 전선관의 내부 밀폐와 관련된 규정 및 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 전선관의 종류와 그에 따른 밀폐 요건이 나열되어 있으며, 현장에서의 적용 사례와 규정의 차이를 비교하여 설명합니다. 이 표는 전선관 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하고, 현장 적용의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.08.11.) 질 의 KEC 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배전설비의 선정과 공사 2. 배선설비 관통부의 밀봉 나 항목 : 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비는 제 1 에서 요 구한 외부의 밀 폐와 마찬가지로 관통 전에 각 부의 내화등급이 되도 록 내부도 밀폐하여야 한다. 다. 항목 : 관련 제품 표준에서 자소성으로 분류되고 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관은 다음과 같은 경우라면 내부적으로 밀폐하지 않아도 된다. ○ 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 전선관 내부 밀폐 관련 문의 1) 전선관 내부단면적 710mm2 을 기준으로 밀폐여부를 규정한 정확한 기준을 문의 드립니다. 1-1) 동일한 재질의 전선관도 내부단면적 크기로만 밀폐여부를 규정하고 있는 데, 화재의 확산 조건을 �)내부 케이블 수량 또는 �)내부 공간의 크기로 보는 것인가요? 1-2) 전선관 내부의 단면적이 710mm2 이하일때 밀폐 예외 요건이 있듯 이, 710mm2 이상이어도 화재의 확산방지 조건(예 : □ 또는 �)의 기준을 만족하면 전선관 내부 밀폐를 예외할 수 있는 규정이 있어야 한다고 생각 합니다. ○ 실제 현장에서 많이 사용하는 강제전선관을 비교하면 28C(28.3mm)와 36C(36.9mm) 내경사이즈의 차이는 1cm 가 채 되지 않습니다. 그러나 KEC 규정 에 따르면 28C 는 밀폐를 하지 않을 수 있고, 36C 이상은 밀폐를 해야 합니다. 저희 현장에서 해당 사례(36C)가 다수 있습니다. | {}
662720ca-c846-42e7-9a55-a336f19dc7d2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 192 회 신 □ KEC232.3.6 의 '2' 에서는 배선설비가 내화성능이 규정된 건축부재를 관통하 는 경우 배선설비의 외부 및 내부를 관통전의 각 부재 내화등급이 되도록 밀 봉해야 한다고 규정하고 있습니다. 다만, 최대 내부단면적이 710mm2 이하인 전 선관, 케이블트렁킹 및 덕팅 시스템에 대하여 밀봉을 하지 않아도 되는 경우 를 규정하고 있으나, 이 또한 KS C IEC 60529 의 방진 및 방수보호등급에 맞는 시험에 합격한 경우만 적용하는 등 그 예외 규정을 제한하고 있습니다. □ 귀하께서 710m2 를 초과 하는 전선관 내부가 화재의 확산방지 조건의 기준을 만 족하면 내부를 밀봉하지 않아도 되는지 질의 하였으나 위의 예외 조건에 맞지 않으므로 관통전의 내화등급이 되도록 전선관 내부는 밀봉을 하여야 할 것으 로 사료됩니다. 아울러, 귀하께서 KEC 의 내용중 개정이 필요하다고 판단하시 는 부분이 있다면 우리협회 홈페이지 FAQ 15 번을 참고하여 개정의 견을 제출 해 주시기 바랍니다. 끝. | {}
d8e7cc7d-8e8f-4c0a-9934-aa76d6a8a5aa | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 193 이 표는 금속제 가요전선관에 대한 공사 관련 질의 를 정리한 것입니다. 각 질의 는 특정한 질문과 그에 대한 답변으로 구성되어 있으며, 공사 진행 시 필요한 정보와 지침을 제공합니다. 이 표는 공사 관계자들이 금속제 가요전선관의 사용 및 설치에 대한 명확한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 232.13 (회신 : 2023.08.25.) 질 의 ○ 금속제 가요전선관 공사 관련 질의 입니다. 1. KEC 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설에서 4 항에 1 종 금속제 가요전선관 에 삽입 또는 첨가선 설치에서 4m 이하인 경우 제외 규정이 있는 데 이것이 접 지공사 포함해서 제외규정인지? 2. KEC232.12.3 금속관 및 부속품의 시설 4 항에는 사용전압 400V 이하인 경우 금속 관 길이에 따른 접지공사 제외규정이 있는 데 금속제 가요전선관 공사에는 무 슨 이유로 접지공사 제외 규정이 없는 것인지? 3. KEC 시행 전에는 판단기준 186 에는 사용전압 400V 미만인 경우 관의 길이가 4m 이하인 경우 접지 제외 규정 있었는데 없어진 이유가 있는지? 4. 금속제 가요전선관 접지선 접속은 접지클램프를 사용해도 되는지? 아니면 다 른 방법이 있는지? | {}
ac4d54e3-0f06-4465-aad4-b1a40b75c73d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 194 회 신 □ KEC232.13.3 의 '4' 에 의해 4m 이하의 가요전선관은 그 양쪽을 나연동선을 이 용하여 접속할 필요는 없습니다. 그러나, '5' 에 의해 가요전선관 공사는 길 이에 관계없이 211 과 140 에 따라 접지공사를 시행해야 합니다. (질의 1) □ 금속관과 달리 금속제 가요전선관은 접지에 대한 예외규정이 KEC 에는 없습니 다. 이는 금속제 가요전선관의 경우 금속관에 비해 전기저항이 크며 또한 굴 곡 등에 의한 전기저항의 변화도 심하므로, 누전 등 발생시 과열 또는 감전 등의 우려가 있어 길이에 관계없이 접지를 해야 하는 것으로 사료됩니다. (KEC 핸드북 p.315 참조). (질의 2, 3) □ 금속제 가요전선관 접지시 접지클램프를 사용해도 되는지는 KEC 에서 규정하 고 있지 않습니다. 다만, KEC1423.1 의 '3' 에서 접지도체를 접지극이나 접지 의 다른수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하고, 전기적 · 기계적으로 적합하 여야 하며 부식에 대해 적절히 보호되어야 한다고 규정하고 있으니 참고하시 기 바랍니다. (질의 4). 끝. | {}
60f06082-7acf-42a0-a602-c64290c80ff5 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 195 이 표는 수용가설비에서의 전압강하 기준에 대한 내용을 정리한 것입니다. 전압강하의 기준을 기존 Panel 과 신규 Panel 간의 전압강하를 비교하여 제시하고 있으며, 각 경우에 따른 전압강하의 허용 범위를 명시하고 있습니다. 이 표는 전압강하 기준을 이해하고 적용하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 232.3 (회신 : 2023.10.13.) 질 의 KEC 핸드북 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하 문의 드립니다. 현재 신규 건물 신축으로 기존 건물 전기 Panel 에서 전원공급을 해야 하는 상 황입니다. (저압수전(A) 및 기타부하(5%)로 적용) ○ 아래 Casel 과 같이 별도 적용해도 되는지 아니면, Case2 와 같이 전체로 적용해 야 하는지 문의 드립니다. Casel 1) 기존 Panel 인입구부터 신규 Panel 인입구까지 전압강하 : 5% 2) 신규 Panel 인입구부터 신규 부하까지 전압강하 : 5% Case2 1) 기존 Panel 인입구부터 신규 부하까지 전압강하 : 5% 회 신 □ KEC232.3.9 에 따라 저압 수전의 경우 수용가설비의 전압강하는 조명은 3% 이 하, 기타는 5% 이하로 규정하고 있으며, 이는 계량기 2 차측 단자로 부터의 전 압강하를 의미 합니다 (KEC 핸드북 p.280 참조). 따라서, 질의 내용의 부하에 대한 전압강하 기준치는 기존 Panel 이나 신규 Panel 으로 부터의 전압강하가 아닌 계량기 2 차측 단자로 부터의 전압강하치를 적용하여야 함을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
ff98560c-b058-4eb0-9e35-170b1425ed39 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 196 이 표는 전기차 충전시설 설치에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 문의 의 주제는 전기차 충전시설을 설치할 수 있는 위치와 관련된 사항으로, 특정 규정에 따라 설치 가능 여부를 판단하는 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기차 충전시설 설치에 대한 규정과 지침을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2024.05.28.) 질 의 KEC 241.71.5 충전장치 등의 방호장치 시설 2 항의 나. 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 (주차구획이 없는 층은 제외 한다)에 설치할 것. 에 대하여 해당 공동주택의 경우 평지가 아닌 경사가 있는 아파트로 꼭대기에 위치한 동의 출입구로 진입할 경우, 지하 1 층부터 지하 4 층까지 주차장이 있지만 아파트 정문에서 진입할 경우, 지하 4 층 주차장으로 표기되어있는 주차장이 실제 로는 지상 1 층 주차장으로 위로 올라갈수록 지하 3 층, 지하 2 층, 지하 1 층으로 표기 된 아파트입니다. ○ 지하 4 층 주차장이 실제로는 정문을 통과 하여 바로 출입이 가능한 지상 1 층 주차 장이기 때문에 화재 진압에 전혀 지장이 없을 것으로 판단됩니다. 해당 층에 전 기차 충전시설 설치가 가능한지 문의 드립니다. 회 신 KEC 241.17.5 의 2 의 "나" 에 따라 자주식 지하주차장에 전기자동차 충전장치를 설치할 경우 원활한 화재진압을 위해 지하주차장 3 층 이내에만 설치할 수 있 습니다. 그러나, 귀하의 건물처럼 정문을 통해 같은 층(지하 4 층)에 원활한 소 방 작업이 가능하면, 질의 하신 해당 층에 전기자동차 충전장치 설치가 가능할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
517da008-cc9c-40d2-9b86-bf70e0e8ba7d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 197 이 표는 KEC 241.17.5 에 따른 전기차 충전시설의 설치 기준에 대한 정보를 제공합니다. 특히, 지하 3 층 이내에 설치할 수 있는 전기차 충전시설의 요건과 관련된 내용을 다루고 있습니다. 이 표는 전기차 충전시설의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 규정 및 지침을 명확히 하여, 관련 업계와 공공기관이 준수해야 할 기준을 제시합니다. 관련조항 : KEC 241.17 (회신 : 2024.06.25.) 질 의 ○ 질의 1) 본 건물은 공동주택으로 건축법 상 지하 6 층까지 주차장으로 계획되어 있습니다. 하지만 부지 내 경사가 심하게 있는 구조로서 공동주택 내 주차장 주 출입구는 지하 4 층으로 되어있지만 실질적인 지상 1 층으로 볼 수 있습니다. 하지 만 일부동은 지하 2 층 주차장에서 차량 진입이 가능하도록 동선이 계획 되어 있 습니다. 이때 전기차 충전시설 설치 층은 지하 3 층 이내 설치 기준에 따라 1. 지하 4 층 주차장 주출입구를 기준으로 지하 4 층~지하 6 층까지 전기차 충전시설 설 치 기준인지? 2. 지하 2 층 주차장 출입구를 기준으로 지하 2 층~지하 4 층까지 전기차 충전시설 설치 기준인지? 3. 지하 1 층을 기준으로 지하 1 층~지하 3 층 이내 설치 기준인지? ○ 질의 2) KEC 규정 241.17.5 적용 시행은 2024 년 1 월 1 일 부로 시행하는것으로 알 고 있습니다. 시행 기준은 사업승인 또는 인허가 접수 시점인지, 득 시점인지 문 의 드립니다. 2023 년에 건축 심의 가 완료와 는 별도로 적용하여야 하는지 문의 드립니다. 문의 사항에 대한 답변 부탁드립니다. 회 신 □ 귀하 공동주택의 구조에 대하여 자세히 알 수 없으나 질의 내용으로 볼 때 일 부 동은 지하 4 층이 지면과 같은 높이의 차량 출입구이고, 일부 동은 지하 2 층 이 지면과 같은 높이의 차량 출입구인 것으로 사료됩니다. | {}
88308604-0a87-4c3f-9990-36ffe7469bb8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 198 □ KEC 241.17.5 의 2 "다" 에서는 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내 에 충전장치를 설치하는 것으로 규정하고 있으나, 귀하 건물의 경우는 위 조 항의 취지로 볼 때 지하 4 층 및 지하 2 층을 각각 지상 1 층으로 보고 충전장치 의 설치를 하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. □ 따라서, 지하 4 층이 차량 출입구인 건물은 지하 6 층 주차장까지, 지하 2 층이 차량 출입구인 건물은 지하 5 층 주차장까지 충전장치를 설치할 수 있을 것으 로 판단됩니다 (질의 1). □ 산업통상자원부 공고 제 2023-839 호(2023.11.24.)의 부칙 제 2 조(경과 조치)에 의하 면 위 공고 시행전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대하여는 종전의 기준을 따를 수 있다고 하고 있 으므로 귀하의 건물이 어디에 해당하는지 확인하시기 바랍니다. (질의 2). 끝. | {}
3edb16ad-db7b-440f-b3e5-6f8a1687b3fe | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 199 이 표는 화재확산 방지와 관련된 기준에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 주로 화재안전성능과 관련된 규정 및 기준에 대한 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, NFPC 607 과 UL 9540A 기준의 관계를 설명합니다. 이 표는 화재안전성능을 보장하기 위한 규정의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 245.3 (회신 : 2024.08.13.) 질 의 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 (2) 512.1.5 의 "다" (3), (4), "라" , "사" 와 512.1.6( "나" 는 제외한다)에 따른다. 다만, 화재확산 방지에 대한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 512.1.6 의 "다" 이차전지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 한다. 위 규정에서 '화재확산 방지에 대한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 랙과 랙 사이의 이격은 예외로 한다. '고 명시되어 있는데 소방청에 서 고시한 전기저장시설의 화재안전성능기준(NFPC 607)이 본 기준에 적합한지 확인 요청 드립니다. ○ 적합한 경우, NFPC607 에 의거한 시험성적서 제출 시, 랙과 랙 사이의 이격 예 외 적용 가능한지 확인 요청 드립니다. 회 신 □ KEC 에서는 화재확산방지를 위해 적용하기 위한 UL 9540A 와 동등 이상의 기 준을 별도로 규정하고 있지는 않습니다. □ 다만, NFPC 607[소방청 고시 제 2024-21 호]은 전기저장시설에 설치하는 소방시 설 등의 성능기준을 규정하는 목적으로 화재안전성능에 따라 화재확산 등을 방지하기 위해 제정된 고시로서, 이는 UL 9540A 와 동등 이상의 기준으로 판단 됩니다. 끝. | {}
b154c236-11fc-496b-9b56-79e11db8fcf7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 201 이 이미지는 문서의 제 3 장 제목을 나타내는 디자인 요소로, '고압·특고압 전기설비'라는 주제를 강조하고 있습니다. 제목은 굵은 글씨로 명확하게 표시되어 있으며, 페이지 번호 '(300 ~ 360)'가 포함되어 있어 해당 장의 범위를 나타냅니다. 배경은 깔끔하고 단순하여 제목이 돋보이도록 구성되어 있습니다. | {}
70039ad6-9255-4dc4-be68-33f5ba6c33c7 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 203 이 표는 KEC 311.4 에 따른 아크고장 보호 적용 기준에 대한 요청 사항을 정리한 것입니다. 전기설비의 아크고장으로부터 운전자를 보호하기 위한 규정의 의무성과 적용 필요성을 다루고 있으며, 관련 법적 규정과 KEC 핸드북의 내용을 요약하여 제공합니다. 이 표는 전기안전 관리 및 설비 기준 준수의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 311.4 (문의 : 2023.05.10.) 질 의 ○ 아래의 아크 고장에 대한 보호 적용 기준에 대해 문의 드립니다. - (KEC 311.4 아크고장에 대한 보호) 전기설비는 운전중에 발생되는 아크 고장으로 부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해야 한다. - (KEC 핸드북 2021 311.4) (4) 개방형 기기 대신에 내부 아크고장 내압시험이 확인된 기기를 사용하여야 ○ 상기 요건의 고려시 22.9KV, 6.6KV 배전반의 경우 내아크 성능이 확인된 (시험 으로 검증된 ) 기기만 적용 가능한 것으로 해석 됩니다. 상기 요건이 법적규정 으로 강제 사항인지 여부 확인 부탁드리며 신규 설비의 경우 모두 상기 요건에 대해 적용 필요한지 검토 후 답변 부탁드립니다. 회 신 □ KEC 311.4 에서는 전기설비는 운전중에 발생되는 아크고장으로부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해야 하도록 규정하고 있으며, 한국전기설비규정(KEC) 는 전기안전관리법 제 9 조 등에 의해 전기설비는 「전기설비기술기준(기술기 준)」 에 적합하여야 하며 기술기준 제 4 조에 의해 「한국전기설비규정(KEC)」 를 충족하는 설비를 기술기준에 적합한 것으로 판단하고 있으므로 KEC 의 내용은 의무적으로 준수해야 하는 규정입니다. □ 또한, KEC 핸드북 p. 547 에서는 개방형 기기 대신에 내부 아크고장 내압시험 이 확인된 기기를 사용해야 한다고 하고 있으나, KEC 에서는 고압·특고압 전기 설비에 대한 규정으로서 해당 내용이 다소 선언적으로 규정하고 있으므로 KEC 핸드북을 통해 하나의 방안을 상세히 제시하여 권고하는 사항임을 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
74eb5e74-22da-496b-8cae-62feb1dab64e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 204 이 표는 절연유 유출방지 시설에 대한 조항과 관련된 질문을 정리한 것입니다. 표의 제목은 '절연유 유출방지 시설에 관한 조항 관련 질문'이며, 이 표는 특정 규정이나 지침에 대한 문의 사항을 명확히 하고, 관련된 정보를 제공하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 311.7 (문의 : 2024.01.17.) 질 의 ○ Q1. 전기설비기술기준 제 20 조에서 100kV 이상으로 국한하였는데, KEC 311.7 에 서는 전압이나 조건을 명시하지 않았습니다. KEC 311.7 에서 설명하는 대상기 기에 대해서도 100kV 이상 변압기만 적용하는 것인지? 아니면 모두인지? ○ Q1 의 여부에 관계 없이 누출방지시설 설치대상 설비라면, KEC 311.7 에서 제시 하는 내용보다 상세하고 구체적인 누출방지시설의 구조, 방식이 제시되거나 규정된 내용이 있는지? 회 신 □ 기술기준 제 20 조 제 1 항에서 "사용전압 100kV 이상의 중성점 직접접지식 전로 에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다." 고 규정함에 따라 KEC 311.7 에서 규정 하는 절연유 누설에 대한 보호방법 관련 내용은 기술기준에서 규정하는 바와 같이 "사용전압 100kV 이상인 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기" 의 경우에 해당됨을 알려드립니다. (Q&A 8695 참조) (Q1) □ 절연유 누출방지시설의 상세한 내용은 KEC 핸드북 p.550 ~ 551 부분을 참고하 시기 바랍니다 (Q2). 끝 | {}
c015e32e-f911-4d89-b224-b340e8e6fa3b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 205 이 표는 공통접지 시스템에 대한 질의 와 그에 대한 회신 내용을 정리한 것입니다. 질의 는 LA 접지의 기준에 대한 질문이며, 회신은 접지 저항 값에 대한 규정 준수 여부를 설명하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전 기준을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 321.1 (문의 : 2024.09.03.) 질 의 ○ 공통 접지시스템에 대하여 질의 드립니다. - 발전소 인입구의 LA 접지, 특고압 접지, 저압 접지를 공통으로 하여 공통접지시 스템을 구성 - 해당 공통접지 시스템을 KS C IEC 61936-1 또는 IEEE Std 80 표준을 활용하여, 접지계산프로그램을 활용하여 접촉전압 및 보폭전압이 안전하도록 설계 - 설계 접지기준 값이 10 옴 초과 위와 같이 공통접지 시스템을 구성하였을 때 LA 접지의 10 옴 이하 기준에 의하 여, 10 옴 이하가 되도록 하여야 하는지 아니면 접촉전압 및 보폭전압이 안전하 도록 설계하였기 때문에 10 옴 기준을 적용하지 않아도 되는지요 ? 회 신 KEC 321.1 의 1 에 의해 고압 또는 특고압 기기는 접촉전압 및 보폭전압의 허용 값 이내의 요건을 만족하도록 시설해야 하며, 341.14 에 의해 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10� 이하로 하여야 합니다. □ 따라서, 발전소의 LA 와 특고압 및 저압 전기설비를 공통으로 접지하고 위 321.1 의 규정에 의해 접촉전압과 보폭전압이 허용 값 이내로 설계되었다 하더 라도 피뢰기의 접지저항 값은 10� 이하로 하여야 할 것으로 판단됩니다. 끝. | {}
e830b2a2-1909-492e-af10-66fbdaec1157 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 206 이 표는 고압설비의 중성점 접지에 필요한 도체의 굵기에 대한 정보를 제공합니다. 저압과 고압 전로에 대한 접지 도체의 최소 단면적을 명시하고 있으며, KEC 322.5 및 KEC 142.3.1 의 관련 조항을 인용하여 규정을 설명합니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수를 위한 중요한 참고 자료입니다. 관련조항 : KEC 322.5 (회신 : 2022.03.21.) 질 의 KEC 322.5 전로의 중성점접지에서 굵기 16 스퀘어 (저압인 경우 6 스퀘어) 입 니다. 특고압은 16 적용이 맞는듯한데 고압인 경우 적용은 몇 스퀘어가 최소인 지 문의 드립니다. 회 신 KEC 322.5 의 1. '나' 는 "저압 전로의 중성점에 시설하는 접지도체는 공칭단 면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하 지 않는 금속선을 사용" 하라고 명시하고 있으며, KEC 142.3.1 의 6. '나' 는 "7 kV 이하인 고압전로의 중성점 접지용 접지도체와 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공선로의 중성점 접지용 접지도체는 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다." 고 명시하고 있음을 참고하시기 바랍 니다. 끝. | {}
ed63508f-ebc3-4546-929c-e08c5c485f1b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 207 이 표는 콤바인 덕트 케이블에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 표의 제목은 '콤바인 덕트 케이블 문의'로, 이 문서에서 다루고 있는 특정 기술적 질문이나 요청을 나타냅니다. 이 표는 관련 조항이나 규정에 대한 문의 를 명확히 하고, 독자가 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2024. 09. 10.) 질 의 ○ KEC(한국전기설비규정) 334. 1 에서 1. 4 호 나 항목에 명시된 콤바인덕트 케이블 이라는게 콤바인덕트 전선관을 의미 하는 것인지? 2. 일반적으로 사용되는 CD-P 관(합성수지제 전선관) 내 전선을 시설 하여 시공할 경우 4 번 항목으로 해석 될 수 있는지? 3. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 CD-P 관 내 전선(F-CV 케 이블)을 시설 하여 시공 할 경우 KEC 규정에는 문제가 없는 것인지? 회 신 □ KEC 334.1 의 4 "나" 에서의 "콤바인덕트 케이블" 은 케이블의 일종으로 콤바 인덕트관에 넣은 케이블을 의미하는 것이 아닌 케이블의 강도를 높이기 위해 콤바인덕트로 개장(��)한 케이블을 의미 합니다. (질의 1). □ KEC 334.1 의 4 "가" ~ " 사" 는 케이블을 직접매설식에 의해 시설하는 경우라도 견고한 트로프 기타 방호물에 넣지 않아도 되는 경우입니다. 따라서, 질의 내용 대로 케이블을 합성수지관에 넣어 지중에 매설하면 이는 직접매설식이 아닌 관 로식 이므로 위 조항에 해당하지 않습니다. (질의 2). □ KEC 334.1 의 2 "가" 에 의해 관로식에 의해 지중전선로를 시설하는 경우 매설 깊이를 1.0 m 이상으로 하되, 매설 깊이를 충족하지 못하는 장소에서는 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 관을 사용해야 하며 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 관은 KS C 3140 의 4.2 부분을 참고하시기 바랍니다. (질의 3). 끝 | {}
6383455b-cbec-4fe0-aac1-76c391cf0e29 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 208 이 표는 154kV 선로 아래에 설치된 공장 지붕의 태양광 패널 접근에 대한 문의 사항을 정리한 것입니다. 태양광 패널의 설치 위치와 관련된 전기적 안전성 및 접근 가능성에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 태양광 패널 설치 시 고려해야 할 전기적 요건과 안전 규정을 명확히 하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 333.23 (문의 : 2022. 02. 14.) 질 의 KEC 333.23 3 항은 "사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선이 건조물(242.2.1 및 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다" 는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있는 부분의 상부조영재가 불 연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 것에 한한다)과 제 2 차 접근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에 는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다." 라고 되어있습니다. ○ 상황은 154kV 한전선로 아래 공장이 있는데, 공장 지붕 위에 태양광 발전판넬 을 설치하려는 상황입니다. 1. 이때 태양광판넬을 상부조영재로 볼수 있는지 2. 태양광 발전판넬을 상부조영재로 본다면 위 조항을 적용해야할 것 같은데, 태 양광이 난연성의 건축재료 나 불연성재료가 아니라면 건축 제한을 할 수 있 는지 궁금합니다. 회 신 KEC 333.23 의 3 은 "사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선 이 건조물(242.2.1 및 242.2.2·242.3 또는 242.4 에서 규정하는 장소가 있는 건물 및 242.5.1 의 1 에 규정하는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있 는 부분의 상부조영재가 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건 조된 것에 한한다)과 제 2 차 접근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여 야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된 다." 고 명시하고 있습니다. | {}
6562f6a5-444f-4876-87f2-c417313a61b3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 209 □ 이를 해석하면, 242.2.1(폭연성 분진 위험장소), 242.2.2(가연성 분진 위험장소), 242.3(가연성 가스 등의 위험장소) 또는 242.4(위험물이 등이 존재하는 장소)의 지역의 건조물과 242.5.1 의 1 에 규정하는 건조물(화약류 저장소)은 154 kV 선 로와 제 2 차 접근상태로 시설이 불가하며, 상부조영재가 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 건조물이 154 kV 선로와 제 2 차 접근상태인 경우에는 KEC 333.23 의 3 에 따라 시설하라는 의미입니다. □ 아울러, '조영물(���)이란 건축물, 광고탑 등 토지에 정착하는 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽을 가지는 시설물' 을 의미하고 '조영재(���)란 조영 물을 구성하는 부분' 을 뜻하므로(내선규정 용어의 정의) 귀하 공장지붕의 태 양광발전 판넬은 조영재에 해당하는 것으로 사료됩니다(질의 1). □ 따라서 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으므로 귀하의 태양광발전 판 넬이 ① 난연성(또는 불연성)인지 여부, ② 해당 건조물이 시설된 장소가 '폭 연성 분진 위험장소' 또는 '가연성 분진 위험장소' 또는 '가연성 가스 등의 위험장소' 또는 '위험물이 등이 존재하는 장소' 인지 여부, ③ 해당 건조물이 '화약류 저장소' 인지 여부, ④ 해당 건조물과 154 kV 와의 접근상 태 등을 확인하시어 건축제한 여부를 판단하심이 타당할 것으로 사료됩니다 (질의 2). □ 끝으로 태양광발전 판넬이 난연성(또는 불연성)인지 여부는 제품의 시험성적서 를 확인하시거나 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하시기 바라며, "제 2 차 접 근상태" 란 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공 전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 상태를 의미하는데, KEC 핸드북 그림 H332.11-2(p.623)을 참고하시어 한전과 협의 하시 기 바랍니다. 끝. | {}
fd7f4aab-3dfd-4875-9635-0926ac596582 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 210 이 표는 지중전선로에 대한 일반관로식 문의 내용을 담고 있습니다. 주로 KEC 핸드북과 관련된 기준 및 지침을 설명하며, 관로식 시설의 안전성과 견고성에 대한 요구사항을 명시하고 있습니다. 이 표는 전력용 케이블의 지중 매설 시공방법에 대한 참고자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2022. 09. 09.) 질 의 KEC 해설서 334.1 의 1 에서(그림.H.334.1-2) 설명하고 있는 일반 관로식에 관한 문의 입니다. 중량물의 압력이 우려되는 곳이라서 1 미터 깊이의 일반관로식을 적용하고자 합니다. 해설서에는 관재만 설치하는 것을 일반관로식이라고 규정 하고 있고 관재는 PE, PVC, 강관 등이라고 규정하고 있습니다. ○ 위 내용을 종합적으로 보았을 때, 중량물의 압력이 있는 곳에 PVC 로 1 미터 깊 이에 시설 하여도 중량물의 압력에 견디는 관로식이 적용되었다고 볼 수 있는 것인가요? ○ PVC, ELP 등을 적용한 일반 관로식으로 시설할 경우 상부에 별도 보호판은 필 요가 없는 것인가요?(직매가 아니기 때문에) 아니라면, 일반관로식에서 어떤 관 재를 적용해야 하는지 규정에 맞는 답변 부탁드립니다. 회 신 KEC 334.1 에 따라 지중 전선로는 케이블을 사용하고 관로식, 암거식(���) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 합니다. 아울러 KEC 핸드북(p.720) 설 명과 같이 관로식에는 매설깊이가 부족하거나 외상고장 예방 등을 목적으로 콘크리트로 보강하는 관로식(그림 H334.1-1)과 관재만 설치하는 일반관로식(그 림 H334.1-2) 등이 있으며, 두 가지 모두 PE 파형관, PVC 직관, 강관 등을 사용 하고 있습니다. □ 아울러 관로식에 의해 시설하는 경우 KEC 핸드북(P.722)에서 설명하는 바와 같이 관은 그 시설상태에서 관에 가해지는 차량 기타의 중량물의 압력에 견디 는 것을 사용할 필요가 있으며, 견고하여 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것은 KS C 3140(전력용 케이블의 지중 매설 시공방법)의 "4.2 관로" 를 참고 하시되, 기타 시설기준은 기준에 명시된 내용에 따르시기 바랍니다. 끝. | {}
d78200d3-0daf-4068-93e8-467aae01e964 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 211 이 표는 전기설비기술기준에 따른 지중전선로의 설치 기준을 제시합니다. 표에는 지중전선로의 기술적 요구사항과 관련된 세부사항이 포함되어 있으며, 전선의 종류, 설치 깊이, 그리고 중량물의 압력에 대한 저항력 등을 다룹니다. 이 표는 전기설비의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 기준을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 334.1 (문의 : 2024.08.29.) 질 의 「한국전기설비규정」 223 (지중전선로)에 따르면 지중전선로는 334.1 에 준하여 시설하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규정 334. 1 (지중전선로의 시설)에서 지 중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중 량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0m 이상으로 하고 또한 지중 전선 을 견고한 트로프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. ○ 지중 전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있으나 매설 깊이를 충족하지 못한 장소에 ELP(파상형 경질 폴리에 틸렌 전선관) 시공만으로 전기설비기술기준에 적합한지 여부에 대하여 질의 합니 다. 회 신 KEC 334.1 의 2 "가" 에 의하면 관로식에 의해 지중전선로를 시설하는 경우에 는 매설깊이를 1.0m 이상으로 하되, 매설깊이를 충족하지 못한 장소에는 견고 하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용하도록 규정하고 있습니다. □ 여기서 "중량물의 압력에 견디는 것" 은 KS C 3140 의 4.2 부분을 참고하시기 바라며 (KEC 핸드북 p.746), 질의 내용의 ELP 관이 이에 해당하는지 판단하시기 바랍니다 끝. | {}
3e7aa0dd-82d2-41fa-a599-5d86b433d30a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 212 이 표는 지상에 특고압케이블을 설치할 때의 덕트 사용에 대한 규정과 질의 를 정리한 것입니다. KEC 335.5 규정에 따라 전선로의 설치 요건을 명시하고 있으며, 덕트 사용의 적합성에 대한 질의 와 회신 내용을 포함하고 있습니다. 이 표는 규정 준수 여부를 판단하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 335.5 (회신일 : 2023.11.16.) 질 의 ○ 지상에 덕트를 사용하여 특고압케이블 시공 시 KEC 규정에 맞지 않는 시공법일 까요?? KEC 335.5 지상에 시설하는 전선로 2. 의 나.전선이 케이블인 경우에는 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 철 근 콘크리트제의 견고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며 개거 또는 트라프에는 취급자이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치할 것. ○ 이 규정에 의하면 사람이 취급할 수 있는 곳에는 이 규정에 따라야 하는것으로 보이며, 사람이 일체 취급할 수 없는 곳에는 가능 할 것으로 보이는데 질의 한 부분과 더불어 제가 해석한 부분이 맞는 부분인지 확인 부탁드립니다. 회 신 □ 특고압케이블을 지상에 설치시는 KEC 335.5 '4' 에 의해 '2' 의 '나' 를 따 르도록 하고 있습니다. 여기서, 전선이 케이블인 경우에 철근 콘크리트제의 견 고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며, 개거 또는 트라프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜 껑을 설치하도록 하고 있으며 사람의 취급여부에 따른 예외를 두고 있지 않습 니다. □ 따라서, 특고압케이블 지상 설치시 덕트에 설치하는 것은 불가할 것으로 판단 됩니다. 끝. | {}
45baf23a-a73e-4224-8141-f1b244f97fa2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 213 이 표는 고압 옥내배선의 공사 방법에 대한 정보를 제공합니다. 고압 옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 중 하나에 의해 시공되어야 하며, 각 방법의 적용 조건과 시공 방법에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 표는 고압 모터에 연결된 전선의 종류에 따라 적절한 시공 방법을 선택하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 341.1 (회신 : 2024.06.04.) 질 의 KEC 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 고압옥내 배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사 중에 하나에 의하여 시설 할 것 ○ 질문 1)금속관 공사, 금속제 가요전선관 공사, 합성수지관공사, 금속덕트공사 등 으로 공사를 하면 안되는 건가요? 이유가 있나요? ○ 질문 2)플랜트 현장에서 옥내에 고압 모터가 설치 되어 있을 때 금속관공사 + 금속제 가요전선관공사로 연결하는데 규정에 맞지 않는 건가요? ○ 질문 3)고압옥내배선은 애자사용공사, 케이블공사, 케이블트레이공사로 반드 시 해야 하나요? 회 신 KEC 342.1 의 1 "나" 에 의해 고압 옥내배선을 절연전선으로 시공할 경우는 애 자사용공사로 시공해야 합니다. 케이블로 시공할 경우는 위 조항 "다" 에 의 해 관 등의 방호장치를 시설할 수 있으므로 케이블을 금속관, 금속제가요전선 관, 합성수지관 또는 금속덕트에 넣어서 시설할 수 있습니다. 이 경우 방호장 치의 금속제 부분은 140 에 의한 접지공사를 하여야 합니다. (질의 1, 3). □ 고압모터에 연결되어 있는 전선이 절연전선일 경우는 애자사용공사로 시공해 야 하지만 케이블일 경우는 위 설명대로 금속관공사, 금속제 가요전선관공사 모두 시공이 가능합니다. 자세한 시공방법은 KEC 핸드북의 관련부분을 참고하 시기 바랍니다. (질의 2). | {}
742cf9fd-c41e-4fd2-9aa3-1ca8f40b1ce4 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 214 이 표는 특고압(22KV)과 저압(380V) 전력 케이블 트레이 간의 이격거리 규정을 요약한 것입니다. KEC 342.4 에 따른 이격거리 기준을 명시하고 있으며, 고압과 저압 케이블의 설치 시 주의 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기설비 설치 시 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 342.4 (회신 : 2022. 01. 04.) 질 의 전력 케이블 트레이 중 22KV 와 380 V 트레이를 설치할 때, 상위단 22KV 하 위단 380V 전력 케이블 트레이를 설치시 이격 거리를 문의 합니다. 380V 트레 이 (WITH COVER 2.6T PL) 설치할 경우입니다. 회 신 □ 특고압 옥내 전기설비는 KEC 342.4(특고압 옥내 전기설비의 시설)에 따라 시 공하여야 하는데, 특고압 옥내배선이 저압 옥내전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 60cm 이상을 이격시켜야 합니다. 다만 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설할 경우에는 그러하지 아니함을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러 KEC 232.41 에 따라 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케 이블 트레이 안에 포설하여서는 아니 되나, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 동일 케이블 트레이에 함께 포설하는 것이 가능함을 알려드립니다. 끝. | {}
d7d76135-d4b6-4eed-9878-b2e57ea57f20 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 215 이 표는 발전소와 관련된 울타리 및 담의 시설에 대한 규정을 요약한 것입니다. 표에는 울타리 및 담의 설치 기준과 관련된 조항이 나열되어 있으며, 각 조항의 세부 내용이 포함되어 있습니다. 이 표는 발전소의 안전성과 관련된 규정을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2022. 09.22.) 이 표는 KEC 351.1 규정에 따른 발전소의 금속제 울타리 및 담과 고압 또는 특고압 가공전선의 교차 시 필요한 전기적 안전 조치에 대한 내용을 정리한 것입니다. 각 항목은 규정의 세부 사항을 설명하며, 접지공사 및 전기적 접속의 필요성을 강조합니다. ○ 과거 풍력발전소는 22.9KV 가공전선로를 통해 한전변전소에 송전하는 경우가 대 부분입니다. 제가 근무하는 풍력발전소의 경우 4 년전 준공된 2.3MW 설비로 22.9KV 배전성로와 154KV 한전연계선로가 100% 지중케이블로 구성되어 있는데 풍력기의 울타리가 일부는 접지시설이 있고 일부는 접지시설이 없는 경우가 있 습니다. ○ 전기설비규정중 350 발전소, 변전소, 개패소 등의 전기설비 351.1 발전기 등의 울타리. 담 등의 시설 4 항 규정에는 고압 또는 특고압 가공지선(전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외)과 울타리가 교차하는 경우에 울타리에 접지공사를 하여 야 한다는 규정이 있는데 100% 지중케이블이 설치된 풍력발전기 울타리의 경우 접지시설이 되어야 하는지요. ○ 규정상으로 보면 지중화되어 지중케이블로 되어있고 풍력기에 피뢰시설이 설치 되어 있어 351.1 의 1, 2, 3 항에서 규정한 울타리에 출입금지 표시, 출입구 자물 쇠 장치만 있으면 될것으로 판단되는데 답변 부탁합니다. 회 신 □ 현행 KEC 351.1 의 '4' 는 "발전소 등의 금속제 울타리 · 담 등이 고압 또는 특 고압 가공전선(케이블제외)과 교차하는 경우 금속제의 울타리 · 담 등에는 교차 점과 좌, 우 45 m 이내 개소에 접지공사를 하여야합니다. 또한 울타리 · 담 등 에 문 등이 있는 경우는 접지공사를 하거나 울타리 · 담 등과 전기적으로 접속 하여야 한다. " 라고 규정하고 있습니다. | {}
70417ae0-6726-4481-a987-35499736484d | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 216 □ 우리협회는 귀하의 현장상황을 자세히 알수는 없으나, 귀하의 현장이 지중전선 로이며 울타리 · 담 등에 사람이 직접 접촉하는 출입문 등이 존재하지 않는다면 위 규정의 조건에 해당되지 않을 것으로 보입니다. 다만, 사람이 직접 접촉할 수 있는 출입문 등이 존재하는 울타리 · 담 등으로 시설되어 있다면 접지공사 를 하거나 전기적으로 접속하여야 하므로 설계자 등의 관련 전문가 또는 검사 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
a31c9a68-8680-4357-a16a-7293481e8a71 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 217 이 표는 변압기 상태 감시 시스템에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 정보가 포함되어 있으며, 변압기 상태 감시 시스템의 중요성과 관련된 질문들을 다루고 있습니다. 이 표는 변압기 상태 감시 시스템의 설치 및 운영에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 351.6 (회신 : 2024.01.17.) 질 의 23.11.21 한국전기설비규정 KEC 의 개정에 따라 351.6 감시 및 계측장치 등에 공동주택과 준주택(오피스텔)에 설치하는 고압 이상의 변압기는 다음 항목을 상시 계측하고, 그 계측값을 관리사무소 등에 전송할 수 있는 상태감시 시스템을 시설 하여야 한다. 라는 항목이 신설되어 질문 드리고자 합니다. 1. 해당 항목이 신축건물에 설치하는 변압기에만 해당하는지 아니면 기존 건물에서 변압기 1 대를 바꿀때도 적용이 되는 항목인지 궁금합니다. 2. 상태감시 시스템의 설치 주체는 변압기 제조사가 되는지 아니면 관리사무소에서 주체가 되어 시스템을 설치하는지 3. 상태감시시스템이 관리사무소에서만 볼수 있으면 되는지 아니면 인터넷으로 핸 드폰 등에서도 감시가 가능하여야 한지 회 신 산업통상자원부 공고 제 2023-839 호(23.11.21)의 부칙에 의해 KEC 351.6 의 '6' 은 2025 년 1 월 1 일부터 시행하므로 2025 년 1 월 1 일부터 공동주택 및 준주택 에 신설되는 고압이상의 변압기에는 계측장치를 시설하여야 합니다. 또한, 신 설 규정은 변압기 상태감시시스템은 과부하 또는 변압기고장에 따른 화재 또 는 정전사태를 예방하기 위한 것이므로 신설되거나 교체하는 경우 모두 적용 하여야 합니다. (질의 1). □ 상태감시시스템의 설치주체는 일반적으로 설계 및 분양 등 입주 전에는 발주 처 및 시공사 등에게 있으며 입주 이후는 입주민(소유주)에게 있기에 상황에 | {}
f0a99f91-5023-46e4-96c8-0c8689600c03 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 218 따라 다를 수 있습니다. 아울러 변압기 제조사의 경우 상태감시시스템의 설치 주체에 해당되지는 않지만 변압기의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 센서 등의 설비를 설계 시 반영이 필요할 것으로 사료됩니다. (질의 2) □ 본 규정에서 상태감시시스템의 계측값을 핸드폰 등에서 원격으로 감시해야 하 는 의무규정은 없으나 감시장소를 '관리사무소 등' 으로 규정함에 따라 야간 에 관리사무소에 직원이 상주하지 않을 경우는 경비실 등 상주직원이 확인할 수 있는 조치를 취함이 바람직합니다. 끝. | {}
607df35d-538c-482e-9c14-e504b15239e3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 219 이 표는 발전기 운전반과 벽면 간의 이격거리 조건에 대한 문의 를 다루고 있습니다. 표는 관련 조항과 회신 내용을 요약하여, 발전기 운전반이 특정 기준에 부합하는지 여부를 판단하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 발전기 운전반의 안전성과 관련된 규정 준수 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.7 (회신 : 2022. 01. 18.) 질 의 발전기 운전반에 대하여 벽면과 운전반 패드가 붙어 있는데 수전실 장비 이격 거리 조건에 해당하나요 ? 회 신 □ 「전기설비기술기준」 제 21 조제②항 및 「한국전기설비규정」 351.7 의 2 에서 "발 전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 없도록 방호에 필요한 공간을 확보하여야 한다." 고 명시하고 있으며 이는 의무기준 입니다. □ 따라서 우리 협회는 귀하의 현장을 잘 알 수 없으나 귀하의 발전기 운전반이 상기 기준에 해당된다면 취급자에게 필요한 공간을 확보하여야 하므로 전문가 와 협의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝. | {}
057d7689-f923-4753-84d4-cbd4723938d0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 220 이 표는 하이브리드 특고압 수배전반에 대한 울타리 시설의 필요 여부에 대한 문의 내용을 담고 있습니다. 이 표는 특정 전기 설비에 대한 안전 기준과 관련된 질문을 정리하여, 해당 설비가 울타리 시설의 대상인지 여부를 판단하기 위한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (문의 : 2022. 05.17.) 질 의 ○ 당사의 하이브리드특고압수배전반는 특고압부(변압기, 개폐기(ASS), 피뢰기, 휴 즈, 절연 절체스위치, MOF 등)를 각각 모듈화하고, 외함 내부 격벽으로 절연유 에 함침하고, 인입부는 고무절연(접속재)으로 도전부를 완전 밀폐함으로써 안전 성을 강화하고 감전사고 요인을 없애고, 설치면적을 최소화 하였습니다. ○ 콤팩트 설계된 설비로 전기차 충전기의 전력망 연계용, 자가용 수배전반용 등으 로 활용될 수 있도록 최적화된 설비이며, 한전의 지상변압기(패드변압기), 민수 용 변압기 등을 대체할 수 있는 설비로 판단됩니다. ○ 한국전기설비규정 351.1 항의 1 의 가항에서 "울타리 · 담 등을 시설할 것" 으로 규정하고 있습니다. 1. 동 설비가 한국전기설비기준 351.1 항의 1 의 가항에 따른 울타리 · 담 등을 시설 해야 하는 대상 설비인가요? 2. 현재 한전이 22.9 kV 지중배전선로용으로 설치한 지상변압기(패드변압기)는 울 타리를 설치하지 않습니다. 어떤 기준에 의해 울타리를 설치하지 않는지요? 회 신 귀하께서는 수전 설비를 하나의 외함 내에 일체화하여 22.9 kV 지중배전선로 용으로 제작한 기기의 외부에 울타리를 시설하여야 하는지 등에 대하여 문의 하였으나 우리 협회는 귀하의 제품을 잘 알 수 없으므로 울타리 시설대상에 해당하는지 여부는 전기안전을 검사하는 기관과 협의 하심이 타당할 것으로 사 료됩니다. | {}
3be78fb9-5736-4371-8acf-a53b95f13d8a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 221 □ 아울러 모든 특고압용 기계기구는 KEC 341.4 에 명시한 조건에서만 시설이 가 능한데, 이에 따라 특고압용 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접 촉할 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있음을 참고하시기 바랍니다. □ 또한 KEC 351.1 의 1 에 따라 고압 또는 특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳(수변전설비 등)에는 울타 리 · 담 등을 시설하여야 하는데, 귀하의 설비가 수변전설비에 해당될 경우에 는 울타리 또는 담을 시설하여야 하므로 귀하의 설비가 이에 해당한다면 울타 리를 시설함이 타당할 것이며(질의 1), 한전의 지중배전선로용 지상변압기는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 해당되지 않는 설비로 사료됩니 다(질의 2). □ 참고로 "발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳" 의 「변전소에 준하는 장소」 란 함은 자가용 전기시설물 시설자의 구내 등에서 고압 또는 특고압의 전기를 수전하여 변성하는 변전실이나 수전실을 가리키며(KEC 핸드북 p.256 참조), 귀하의 수변전설비를 KEC 351.1 의 5 에 명시한 바와 같이 "공장 등의 구내(구내 경계 전반에 울타리, 담 등을 시설하고, 일반인이 들어가지 않게 시 설한 것에 한한다)에 있어서 옥외 또는 옥내에 고압 또는 특고압의 기계기구 및 모선 등을 시설하는 '위험' 경고 표지를 하고 341.4 및 341.8 규정에 준 하여 시설하는 경우" 에는 울타리를 시설하지 않아도 됨을 알려드리며, KEC 의 개정을 요청할 경우에는 우리 협회 FAQ 게시판 15 번 내용에 따라 의견을 제 출하시기 바랍니다. 끝. | {}
abc5c972-0a26-461f-8a2f-7af6e1797c88 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 222 이 표는 송전탑과 공장 설비 간의 법적 이격거리를 규정하는 내용을 담고 있습니다. 이격거리는 한국전기설비규정(KEC) 333.23 에 따라 설정되며, 송전탑의 종류와 공장 설비의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 이 표는 이격거리의 중요성을 강조하고, 관련 규정을 준수할 필요성을 나타냅니다. 관련조항 : KEC 333.23 (회신 : 2022. 11.07.) 질 의 송전탑 인근에 공장 설비 신축시 법적 이격거리가 있는지요?? 회 신 □ 질의 하신 송전탑 및 공장 설비의 종류에 대하여 우리협회는 잘 알 수 없으나 이는 한국전기설비규정(이하 KEC) 333.23 에서 규정하는 특고압 가공전선과 건 조물의 이격거리와 관련된 것으로 사료됩니다. 이와 관련하여 KEC 333.23 의 규정 을 준수하여 시설하시고 자세한 내용은 KEC 핸드북(p.687~689)을 참조하시되 현장상황에 따른 구체적인 사항은 검사기관과 협의 하시기 바랍니다. 끝. | {}
35b2d41e-80ba-42f2-9588-99e80cfb4836 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 223 이 표는 전기실 내 수배전반의 이격거리를 나타내며, 다양한 전압 등급에 따른 최소 이격거리를 정리하고 있습니다. 이 표는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 기준을 제시하며, 수전설비의 배전반과 관련된 규정을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 (회신 : 2022. 11.11.) 질 의 ○ KEC 핸드북 부록 340-2 를 보면 수변전설비의 배전반 등 최소이격거리가 나옵 니다. 여기서 표 A340-2-1 은 수전설비의 배전반 등의 최소유지거리이며, 그림 A340-2-1 은 큐비클의 이격거리 등 입니다. ○ 두 기준이 서로 상이한데, 예를 어 표를 기준으로 확인 시 에는 특고압 배전반 의 뒷면 또는 점검면은 0.8m 이격이지만, 그림을 기준으로 확인시에는 DD 를 적 용하여 1.2m 이상 이격을 해야합니다. 1. 둘 중 어느 것을 적용해야 하는지 ? 2. 서로 다른 기준이라면 여기서 말하는 큐비클이라는게 정확히 무엇을 의미하는 지 입니다. 회 신 KEC 핸드북 부록의 표 A340-2-1 은 KEC 핸드북 부록 340-2 의 "1" 에서 확인 할 수 있듯이 변압기, 배전반 등 수전설비 주요부분이 유지하여야 할 이격거 리를 설명하며, 그림 A340-2-1 은 KEC 핸드북 부록 340-2 의 "2" 와 같이 고압 또는 특고압 수전설비가 큐비클인 경우에 금속함 주위와 이격거리 또는 다른 조영물이나 다른 시설물과 의 이격거리를 설명하고 있습니다. (질문 1) □ 또한, KEC 에서는 큐비클에 대한 정확한 정의 는 규정하고 있지 않으나 일반 적으로 배전반·보안개폐장치 등을 집합체로 금속제의 함 내에 넣은 단위폐쇄형 의 수전장치를 의미하는 것으로 사료되오니 참고하시기 바랍니다.(질문 2) 끝. | {}
f0f9b7fc-bb19-450c-894d-4407c2637bf9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 224 이 표는 절연유 누설 방지설비의 적용 기준에 대한 내용을 담고 있습니다. 표는 절연유 누설 방지설비의 적용 조건과 관련된 규정을 정리하여, 전압 및 용량에 관계없이 절연유 유출 방지 설비를 설치해야 하는 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 KEC 311.7 규정의 변경 사항을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 311.7 (회신 : 2022. 12.01.) 질 의 ○ Oil Tr 설치와 관련하여 예전에는 판단기준 및 내선규정에 100KV 이상인 경우 집유조를 설치토록 하였으나, 현재 변경된 KEC 311.7 절연유 누설에 대한 보호 에서는 전압 및 용량에 관계없이 1 항~3 항에 의거 절연유 유출방지 설비를 하도 록 규정되어 있으며, ○ KEC 핸드북에서는 1 항의 환경보호를 위하여 1000 리터 이상 절연유를 함유하는 전기기기는 집유조 설치토록 명시 되었으며, 2 항 옥내설비, 3 항 옥외설비에 대 해서는 집유탱크가 없을 경우 유출 방지턱을 설치토록 명시 되어 있습니다. ○ 하지만 전기설비기술기준 제 20 조 절연유 1 항에서는 100KV 이상의 중성점 직접 접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지 하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추도록 되어 있습니다. ○ 상기와 같이 KEC 규정에는 전압과 용량이 명시되어 있지 않은데 전기설비기술 기준에는 100KV 이상이라는 전압이 명시되어 있어 어떤 규정을 따라야 하는지? | {}
a8650889-8b94-475b-93aa-b71ba44c6bf2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 225 회 신 □ 기술기준 제 20 조 제 1 항에서 "사용전압 100kV 이상의 중성점 직접접지식 전로 에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다. " 고 규정함에 따라 KEC 311.7 에서 규정 하는 절연유 누설에 대한 보호방법에 대한 내용은 기술기준에서 규정하는 바 와 같이 "사용전압 100kV 이상인 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압 기" 의 경우에 해당됨을 알려드리며, 세부적인 내용은 KEC 311.7 및 핸드북 p.550 ~ 551 에 있는 내용을 참고하시기 바랍니다. □ 아울러, 우리협회는 귀하의 질의 내용과 관련하여 현행 기술기준과 KEC 규정에 따른 현장혼란 예방을 위하여 해당 조항을 검토할 예정임을 알려드립니다. 끝. | {}
9b52c9ff-1a29-4e84-af26-dceb2c5d7d1c | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 226 이 표는 태양광 발전소의 울타리와 충전부 간의 이격거리와 관련된 문의 사항을 다루고 있습니다. KEC 351.1 규정에 따라 울타리와 충전부 간의 거리(d1+d2) 및 충전부와 울타리 간의 거리(d2)에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 태양광 발전소 설계 시 안전 기준을 준수하기 위한 참고 자료로 활용됩니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.01.30.) 질 의 현재 설계를 하고 있는 태양광 발전소의 Concept 은 다음과 같습니다. - 전체 용량 5MW - 옥외 전기실 전압 : 22.9kV - 태양광 모듈 직렬군 전압 : 1100V 위 경우 직렬군 개방전압이 이미 고압이기에 울타리를 필요로는 하고 있습니 다. 옥외 전기실은 당연히 설치를 하구요. 다만, 태양광 모듈을 둘러싼 울타리 이격거리 관련해 혼선이 있어서 문의 드리고자 합니다. 울타리와 태양광 모듈 의 충전부까지의 직선거리를 얼마로 두어야 할지 문의 드립니다. 회 신 □ 문의 하신 내용은 아래 그림을 참고하시어 시설하시기 바라며, KEC 표 351.1-1 은 충전부분과 울타리 · 담 등과 의 거리에 울타리 · 담 등과 의 높이를 합계한 거리(d1+d2)를 의미하고 KEC 핸드북 H351.1-1 은 충전부와 울타리 · 담 등 과의 거리(d2)를 의미하는 것으로 사료됩니다. 이 도식은 태양광 발전소에서 울타리와 충전부 간의 거리 규정을 설명합니다. 왼쪽 그림은 울타리의 높이(d1)와 충전부까지의 거리(d2)를 나타내며, 오른쪽 그림은 충전부와 울타리 간의 거리(d2)와 관련된 추가적인 측정값(d')을 보여줍니다. 이 도식은 KEC 351.1 규정에 따라 안전한 설치를 위한 기준을 제시하고 있습니다. □ 자세한 내용은 우리협회에서 발간한 「발 · 변전설비의 시설 및 유지관리에 관 한 기술지침(KECG 7701-2021)」 을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
a3c5a4ed-f953-4fb4-9ed2-a679b6b1a4e1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 227 이 표는 154kV 변전소의 울타리 설치에 대한 규정과 관련된 정보를 제공합니다. 변전소의 설계 및 설치에 따른 규정 준수 여부를 확인하기 위한 내용을 담고 있으며, 변압기와 기타 설비의 설치 위치에 따른 울타리 높이 기준을 명시하고 있습니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.04.10.) 질 의 154kV 변전소를 새롭게 신설 예정입니다 설계상 변압기는 옥외용으로 옥외에 설치 되어지며 이외의 모든 설비 시설은 (GIS 포함) 실내에 설치 예정입니다. 이 경우 KEC 규정에 따라 팬스를 6m 단수로 설치해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 351.1 의 "1" 에서는 고압 또는 특고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설 하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 따라 구내에 취급자 이 외의 사람이 들어가지 아니하도록 울타리 · 담 등을 시설하도록 규정하고 있습 니다 □ 아울러 KEC 351.1 의 "2" 에 따라 울타리 · 담 등의 높이는 2m 이상으로, 울타 리 · 담 등과 하단사이의 간격은 0.15m 이하로 하며 울타리 · 담 등의 높이와 울 타리 · 담 등으로부터 충전부까지의 거리의 합계는 표 351.1-1 과 같이 시설하시 기 바라며 울타리 · 담 등과 충전부와 의 최소 이격거리는 KEC 핸드북 표 H351.1-1(p.774)을 참조하시기 바랍니다. 끝. | {}
08a53c91-25b6-4cf6-b79d-efd27ea7d5ac | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 228 이 표는 154kV 변전소의 울타리 설치 기준에 대한 질의 를 다루고 있습니다. KEC 351.1 규정에 따라 울타리 설치 높이와 관련된 내용을 포함하고 있으며, 변압기 주변의 울타리 높이와 설치 요건에 대한 해석을 제공합니다. 이 표는 변전소 안전 기준을 이해하고 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 351.1 (회신 : 2023.12.05.) 질 의 ○ KEC 351.1 발전소 등의 울타리.담 등의 시설 기준에 따르면 154kV 옥외형 변압 기의 울타리 설치 높이를 2M 로 이해 됩니다. 그리고 구내에 취급자 이외의 사람 이 들어가지 않도록 시설하여야 한다고 되어 있습니다. ○ 다음과 같은 조건에서 변압기용 울타리를 2M 기준 조건으로 설치가 필요한지 검토 바랍니다. 1. 기반 시설 단지의 외부 울타리의 높이가 2M 이상으로 설치 되어 있음 2. 기반 시설 단지내의 별도 개방형 부지에 154kV 옥외형 변압기 설치 (울타리 높이 2m 미달) 3. 기반 시설 내에는 취급자 이외의 다양한 사람들이 근무 중 회 신 □ 귀하의 현장에 대해 우리협회에서 자세히 알 수는 없으나, 질의 내용으로 볼 때 단지내에 154kV 옥외형 변압기가 설치되어 있고 단지 경계에 2m 이상의 울타 리가 설치되어 있으나 변압기 주변에는 2m 미만의 울타리가 설치되어 있으며 단지내에는 일반인도 근무중인 현장으로 사료됩니다. □ 귀하의 현장이 위와 같을 경우는 KEC 351.1 의 '1' 의 특고압용 기계기구를 설치하는 장소에 해당할 것으로 판단되므로 154kV 변압기 주위에 351.1 의 '2' 에 따라 울타리 · 담 등을 시설하여야 할 것으로 판단되니 참고하시기 바 랍니다. 끝. | {}
71e429b8-8d12-4a41-b3bc-77e714b1845e | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 229 이 표는 큐비클과 변압기 간의 이격거리에 대한 규정을 제시합니다. 변압기 용량에 따른 이격거리의 변화와 관련된 정보를 포함하고 있으며, KEC 351.7 규정에 따른 안전 기준을 반영하고 있습니다. 이 표는 변압기 교체 시 기존 큐비클 사용 가능 여부를 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 관련조항 : KEC 351.7 (회신 : 2023.12.08.) 질 의 현재 850kva 변압기를 교환 예정입니다. 현재는 ABB 변압기를 사용중인데 같은 용량이라도 설계칫수가 커져서 큐피클과 의 이격거리가 250mm 에서 150mm 로 된다고 하는데 기존 큐피클을 계속 사용할 수 있을 까요? 큐피클과 변압기 이격거리 규정이 있나요? 회 신 변압기와 큐비클간 이격거리는 「전기설비기술기준」 이나 「한국전기설비규정 (KEC)」 에서 별도로 규정하고 있지 않으나 KEC 311.2 에서 전기설비는 충전부 에 접촉하는 것을 방지하도록 설치해야 하도록 규정하고 있음을 알려드립니 다. 아울러 KEC 351.7 에서 고압 및 특고압용 기구를 배전반에 시설할 경우 취급자 에게 위험이 미치지 아니하도록 방호장치 또는 통로를 시설하도록 규정하고 있으며 이와 관련하여 KEC 핸드북 p.1015 에서는 수변전설비의 보수점검에 필 요한 공간 및 방화상 유효한 공간을 유지하기 위한 최소유지거리 등에 대하여 권고사항을 제시하고 있으니 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
c3a14c5c-05f7-42dc-82a8-4f5420a00ad1 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 230 이 표는 자동전선관의 노출 배관에 대한 정보를 제공합니다. 전선관의 설치 방법, 규정 및 안전 기준을 포함하여, 지상에 설치할 때의 요구 사항과 관련된 내용을 다룹니다. 이 표는 전선관 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 전기 설비를 유지하는 데 기여합니다. 관련조항 : KEC 335.5 (회신 : 2023.06.14.) 질 의 산 입구에서 산 정상까지 설치되는 모노레일 경로(편도 1.6kM)에 모노레일 전 원반 간선은 지중전선관 175mm 로(전선은 F-CV 185sqmm/1C 8core) 매설하는 것으로 설계되었고, 경관조명 간선은 PE 전선관 70mm (전선은 F-CV 70sqmm/4C)로 매설하는 것으로 설계되어 있습니다. ○ 그런데 산악이다 보니 포크레인으로 굴착이 불가능합니다. 이런 경우에 지중 전선관과 PE 전선관을 매설하지 않고 모노레일 구조물 따라서 지중 전선관으로 땅에 노출로 포설할 수 있는지 답변 부탁드립니다. 회 신 한국전기설비규정(KEC) 335.5 의 '2' 에서 전선로를 지상에 설치할 경우 전선 은 케이블 또는 캡타이어 케이블이어야 하고 철근 콘크리트제의 견고한 개거 또는 트라프에 넣어야 하며 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치하도록 규정하고 있습니 다 □ 위 규정에 따라 지상에 설치하는 전선로를 PE 전선관에 설치하는 것은 불가할 것으로 판단되며 자세한 시설규정은 KEC 335.5 를 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
884f7e52-f8b6-47c2-aa8f-9d2c432b519f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 231 이 표는 소화설비와 관련된 고압케이블의 내화배선 기준에 대한 질의 를 정리한 것입니다. 표에는 관련 조항과 회신 내용이 포함되어 있으며, KEC 324 및 KEC 232.51.1 의 규정에 대한 해석과 적용 가능성을 설명하고 있습니다. 이 표는 소방설비 설치 기준과 고압 케이블 공사 방법 간의 관계를 명확히 하여, 관련 법규 준수 여부를 판단하는 데 도움을 줍니다. 관련조항 : KEC 342.1 (회신 : 2023.07.26.) 질 의 현 KEC 324 에 의하면 고압 케이블의 경우 케이블/애자/트레이 공사만 허용 됩 니다. 하지만 소방설비 설치 기준 (화재안전기술기준 NFTP)의 내화배선 공사 기 준을 보면 6/10kv TFR-CV 케이블을 배선용 샤프트, 덕트 설치 시 내화배선으로 인정하고 있습니다. ○ KEC 에서 고압케이블에서 덕트공사를 제한하는 것과 상충되고 있습니다. 제가 일하고 있는 현장에서 고압 케이블을 이용하여 소방 전원을 공급하고 있습 니다. 이 경우 어느 기준을 우선으로 어떻게 적용해야 하는지 문의 드립니다. 회 신 KEC 342.1 의 '1' 의 '가' 에서는 고압 옥내배선의 시설방법으로 애자사용공 사, 케이블공사 및 케이블트레이공사 중 하나의 방법으로 시설하도록 하고 있 으며, 동규정 '다' 에서는 232.51.1 의 '1' 및 '2' 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 140 에 의한 접지공사를 하여야 함을 규정하고 있습니다. □ 질의 내용의 화재안전기술기준에서 요구하는 전선관, 덕트 등의 시설은 KEC 232.51.1 의 '2' 는 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있 는 곳에 포설하는 케이블에는 적당한 방호장치를 하도록 규정하는 내용과 동 일한 목적으로 보여지고 KEC 표 232.2-1 또한 케이블은 모든 공사방법에서 사용이 가능함을 명시하고 있기에 문의 하신 해당공사방법으로의 시설은 가능 함을 알려드립니다. 끝. | {}
bf59ed13-0a14-4774-93ca-1c5571797a11 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 233 4. 제 4 장 전기철도설비 (400 ~ 460) 제 4 장 | {}
dd59e952-0b2b-4607-8db3-6b7fd163f17b | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 235 이 표는 전기설비기술기준에서 "직류 및 교류 전차선과 약전류 전선의 접근 또는 교차"에 대한 조항이 한국전기설비규정(KEC)에 포함되지 않은 이유를 설명합니다. 이 표는 관련 조항의 부재와 그에 따른 기술적 기준을 명확히 하여, 전기설비의 안전성과 규정 준수에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 400 (회신 : 2021. 08. 04.) 질 의 ○ 전기설비기술기순의 판단기준에 있는 제 257 조, 제 269 조가 한국전기설비규정 (KEC)에 해당되는 조항이 어떤 것인지 문의 드립니다 - 제 257 조(가공 직류 전차선과 약전류 전선등의 혼촉에 의한 위험방지) - 제 269 조(전차선 등과 약전류 전선 등의 접근 또는 교차) 회 신 □ KEC 는 IEC 국제표준에 의한 기준으로서 판단기준과 상충하지 않는 내용은 KEC 에 반영하고 있으나. IEC 국제표준에서 다루는 분야는 판단기준의 내용이 KEC 로 대체됨에 따라 직류 또는 교류전기철도 관련 기준은 KEC 4 장 전기철 도설비로 통합되었습니다. □ 따라서 전차선로의 충전부와 건조물 또는 차량과 의 절연이격 기준 등은 KEC 431 을 참고하시되, 귀하가 문의 한 '가공전차선과 약전류전선과 의 접근 · 교차 이격거리'는 관련 전기철도를 건설 또는 관리하는 기관에 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. 끝 | {}
5f0f68da-850f-4ac5-ab21-9b1acd2579cc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 237 이 이미지는 문서의 제 5 장 제목을 나타내는 헤더 디자인입니다. "제 5 장 분산형 전원설비"라는 텍스트가 중앙에 크게 표시되어 있으며, 페이지 번호 "(500 ~ 540)"가 하단에 위치해 있습니다. 배경은 간단한 선으로 구성되어 있어 깔끔하고 전문적인 느낌을 줍니다. 이 제목은 분산형 전원설비에 대한 내용을 다루는 장의 시작을 알리는 역할을 합니다. 제 5 장 | {}
3d9c5720-a0d7-4460-902f-d508b2b1b671 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 239 이 표는 역전력 계전기와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표에는 문의 제목과 관련된 세부 정보가 포함되어 있으며, 역전력 계전기의 설치 및 적용 조건에 대한 규정을 명확히 하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성과 규정 준수를 위한 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 503.2 (회신 : 2023.02. 10.) 질 의 한 건물에 연료전지 30kW 태양광 80kW 가 설치 되어있다고 가정하면 역전력 계전기를 각각 설치 해야 되나요? 태양광발전 설비만 설치해야 되나요? 한 건물에 연료전지 30kW 태양광 30kW 가 설치 되어있다고 가정하면(합쳐서 60kW) 역전력 계전기를 각각 설치 해야 되나요? 최 상단에만 설치하면 되나 요? ○ 원래 각각의 설비기준 50kW 초과 가 안되면 설치안해도 되는것이 아닌가요? 기 준이 애매해서 여줍니다. 회 신 KEC 503.2.4(계통 연계용 보호장치의 시설)의 '3'에서는 단순 병렬운전 분산형 전원설비의 경우에 역전력 계전기를 설치하도록 규정하고 있습니다. 단, '동일 전기사용장소'에서 전기를 생산하는 합계 용량이 50 kW 이하의 소규모 분산형 전원(단, 해당 구내계통 내의 수전계약전력이 분산형전원 용량을 초과 하는 경 우에 한한다)으로서 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경 우에는, 역전력 계전기 설치를 생략할 수 있도록 규정하고 있습니다. □ 여기서, '동일 전기사용장소'는 일반적으로 계통과 의 연계점을 기준으로 구분 하므로, 계통과 의 연계점 이하에 시설되어 있는 분산형전원설비의 전체 용량 을 합산하여 역전력 계전기를 적용여부를 확인해야 합니다. 다만, 시설 현장 및 수용가 계약 조건 등에 따라, 동일 전기사용장소에 대한 기준점이 상이할 수 있으니, 해당 전기사용장소의 조건 등을 확인하시어, 적용하시기 바랍니다. 끝. | {}
356f3a58-a426-498d-9210-06c0133f06f8 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 240 이 표는 분산형전원 계통 연계용 보호장치의 시설에 대한 정보를 제공합니다. 표에는 보호장치의 기능, 설치 요건, 관련 규정 및 안전 기준이 포함되어 있으며, 각 항목은 전력 시스템의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 필수 요소로 설명됩니다. 이 표는 KEC 503.2.4 조항에 따른 단독운전방지기능의 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 503.2 (회신 : 2024.03.18.) 질 의 KEC 분산형전원 계통연계용 보호장치의 시설(KEC 503.2.4)의 3 항에서 제 1 의 다 항에 의한 단독운전방지기능 이란 용어가 나오는데 단독운전방지기능에 대 해 예를 들어 설명해 주시면 감사하겠습니다. 회 신 KEC503.2.4 의 3 에서 "단독운전방지기능" 이란 전력계통과 그 전력계통에 접 속된 분산형전원중 하나만 운전되는 경우를 방지하는 기능을 의미합니다. KEC 핸드북 p.865 의 그림 H503.2-1 에서 그림으로 사례를 설명하고 있으니 참고하 시기 바랍니다. 끝. | {}
b86a7c72-ab4e-43cf-9268-875e2792a4ae | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 241 이 표는 510 전기저장장치의 환기시설에 대한 문의 내용을 요약한 것입니다. 표에는 문의 의 주제와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 전기저장장치의 안전성과 관련된 환기시설의 필요성에 대한 논의 가 포함되어 있습니다. 이 표는 전기저장장치의 설계 및 운영에 있어 환기시설의 중요성을 강조합니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2023.05.03.) 질 의 512.1.3-1 급속배기장치와 512.1.5-라 의 환기시설이 동일한 설비를 뜻하는 것인 지 궁금합니다. ○ 동일하다면 512.1.5-라 조항과 같이 근거를 제시한다면 생략이 가능한지요? 회 신 □ 512.1.5 의 '라'는 이차전지에서 발생 가능한 폭발성 가스의 축적 방지를 위한 환기시설에 관한 조항입니다. 또한, 512.1.3 의 '1'은 제조사가 제시한 기준 이상 의 가연성가스 농도 및 내부압력 발생 시, 내부압력 감압 등을 위해 이차전지 실 내부에 설치되는 급속배기장치에 관한 조항입니다. □ 따라서, 급속배기장치는 512.1.5 의 '라'와 같이 환기시설을 생략할 수 있는 제 조사의 근거(인화성 또는 유독성 가스가 축적되지 않는 근거)가 제시되어도, 이차전지실 내부압력 감압 등을 위해 설치되어야 하는 장치이오니. 이를 참고 하시기 바랍니다. 끝. | {}
bfca5412-c0a8-480b-9853-eeaaa560bb4f | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 242 이 표는 데이터센터에서 UPS(무정전 전원 장치)에 사용되는 리튬이온 이차전지의 설치 규정을 정리한 것입니다. 각 항목은 이차전지의 설치 장소, 높이, 깊이, 그리고 관련 규정에 대한 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 이차전지 설치 시 준수해야 할 규정을 명확히 하여 안전한 설치를 보장하는 데 목적이 있습니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.04.25.) 질 의 UPS 에 적용되는 이차전지 설치와 관련하여 ○ 1) "512.1.5 전용건물에 시설하는 경우", , 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하 는 경우"에 대한 부분이 애매합니다. 전용건물과 전용건물 이외의 장소를 어떻게 구분하나요? "건축물 내 UPS 를 이차전지 포함 설치를 계획" 시 전용건물 이 외의 장소로 봐도 되는지 ? ○ 2) 전용건물 이외의 장소에 이차전지를 설치 시 512.1. 5 전용건물에 시설하는 경우 "나"항목 전기저장장치 시설 장소는 지표면을 기준으로 높이 22m 이내로 하고 해당 장소의 출구가 있는 바닥면을 기준으로 깊이 9m 이내로 하여야 한 다. 위 내용을 준수해야 하는지? 회 신 □ KEC 512.1.5 에서는 전용건물에 리튬계 · 나트륨계 이차전지를 시설할 경우 그 시설기준에 대해 규정하고 있습니다. 여기서, 전용건물이란 일반인이 출입하는 건물에서 분리된 별도의 건물로 이차전지만을 설치할 목적으로 건축된 건물을 의미 합니다 (질의 1). □ KEC 245.3(특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설) "마" 이차전지를 전 용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 다음과 같이 시설하여야 한다. 라고 규정되어 있으며 (2)를 보시면 512.1.5 의 "다" (3), (4), "라" , 사" 와 " 512.1.6( "나" 는 제외한다)를 따르도록 명시되어 있습니다. 따라서 무정전전원 장치의 이차전지를 전용건물 이외의 장소의 시설할 경우 KEC 245.3 "마" 를 참고하시기 바랍니다.(질의 2). 끝. | {}
fe93971f-22f3-484c-a9d1-1673bd866783 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II . 질의·회신 사례 243 이 표는 한국전기설비규정(KEC)과 관련된 소화장치의 규정에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 소화장치의 설치 기준과 관련된 질문과 그에 대한 회신을 포함하고 있으며, 전기저장시설의 화재안전성능기준(NFPC 607)과의 연관성을 다루고 있습니다. 이 표는 소화장치의 적합성 및 설치 가능성에 대한 명확한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.07.22.) 질 의 ○ KEC 245 무정전전원장치 (245.3.1.나) 이차전지의 열폭주 및 폭발방지를 위한 대책은 512.1.3 에 따른다. (512.1.3.3) 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화 장치를 시설하여야 한다. (510) 전기저장장치 (512.1.3.3) 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화 장치를 시설하여야 한다. ○ 여기서 소화장치는 전기저장시설의 화재안전성능기준 (NFPC 607)에 따른 소화장 치가 맞는지 문의 합니다. 만약 맞다면 데이터센터 내부 무정전전원장치는 배터 리 전용건물 이외의 시설에 해당되는데 여기서 설치되는 소화장치로 NFPC 607 의 제 7 조에 명시한 배터리용 소화장치를 설치할 수 있는지요 ? 회 신 □ KEC 512.1.3 의 3 에서는 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구 조이거나 소화장치를 시설하여야 한다고 규정하고 있습니다. 여기서 "화재확산 을 방지할 수 있는 구조이거나 소화장치" 란 예를 들어, 랙 또는 모듈 내부에 수관을 삽입한 구조로서 화재 발생 시 랙 또는 모듈 내부로 직접 물을 분사할 수 있는 시스템을 갖춘 것, 랙 또는 모듈 내부에 소화약제 분사를 위한 소화장 치를 설치한 것 등이 해당됩니다. □ 즉, 외부 소화설비와 는 별도로 화재 발생 시 확산을 방지하기 위한 목적으로 이 차전지 랙 또는 모듈에 설치되는 소화시스템을 의미합니다. 끝. | {}
e96a7bf8-3c5a-4fbf-9e3b-69c8cadfd931 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 244 이 표는 리튬이온 배터리 설치와 관련된 질문을 정리한 것입니다. 질문의 내용은 배터리 설치 시 고려해야 할 안전 거리와 관련된 규정에 대한 것입니다. 이 표는 리튬이온 배터리 설치 시 안전성을 확보하기 위한 기준을 명확히 하고, 관련 규정의 해석을 돕기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KEC 512.1 (회신 : 2024.05.28.) 질 의 KEC 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 라. 이차전지실은 건물 내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5m 이상 이격 하고 각 실의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터 3m 이상 이격하여 야 한다. ○ 이차전지실에서 다른 시설과 이격시 위에서 언급한 장비(수전설비,가연물질)외 다른장비(예:분전반, 공조기, 펌프, 덕트 등 기타 등등) 또한 1.5m 이상 이격하여 설치해야 하는지요? (질의 1) ○ 이차전지실에서 각 실의 출입구나 피난계단등과 3m 이격설치 해야 한다고 되어있 는데 각실의 용도중 TPS, EPS, PS 등 기계전기용 샤프트도 포함이 되는지? 빠른 답변 부탁드립니다. (질의 2) 회 신 □ KEC 512.1.6 의 "라" 에서는 전용건물 이외의 장소에 전기저장장치를 시설하 는 경우 이차전지실은 건물내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5m 이상 이격하도록 규정하고 있습니다. 이는 이차전지실 화재 발생시 추가적인 화재 확산을 방지하기 위한 사항입니다. (질의 1). □ 또한, KEC 512.1.6 의 "라" 의 이차전지실은 출입구나 피난계단 등 이와 유사 한 장소로부터 3m 이상 이격하도록 하고 있습니다. 여기서 출입구나 피난계단 등은 이차전지실 화재 등 재난 발생시 사람이 대피하는 이동경로를 확보하기 위한 사항으로 질의 하신 기계전기용 샤프트는 이에 해당하지 않을 것으로 사 료됩니다. (질의 2). 끝. | {}
0e9d890e-b4ff-4683-855b-acbc9541bab9 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 245 이 이미지는 "6. KEC 핸드북 및 기술지침서(KECG)"라는 제목이 적힌 텍스트 박스를 보여줍니다. 제목은 문서의 특정 섹션을 나타내며, KEC 핸드북과 관련된 기술적 지침을 다룰 것으로 보입니다. 텍스트는 굵은 글씨로 강조되어 있으며, 배경은 단순하고 깔끔하여 가독성이 높습니다. 기술지침서 핸드북 및 | {}
44a12f69-9743-4e75-aa9f-2bc64c653f79 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 247 이 표는 KECG 1702 과전류보호 지침서에 대한 전압계수 적용에 관한 문의 내용을 담고 있습니다. 이 지침서는 감전 및 과전류 보호 설계 기술에 대한 기준을 제시하며, 최대 및 최소 단락전류 값을 구하기 위해 IEC 표준에서 제공하는 전압계수를 사용하는 방법을 설명합니다. 이 표는 지침서의 적용 가능성과 다른 학술적 이론에 따른 결과 의 일관성을 강조합니다. 관련조항 : KECG 1702 (문의 : 2021. 01. 07.) 질 의 금번 발간된 과전류 보호 지침 예시 도서에 여러 Case 에 대한 과부하/단락보 호 계산이 되어있는데, 단락전류 계산을 옴법에 의해 최대/최소 단락전류를 구 하고 있는 것 같습니다. ○ 관련하여 기존에 사용하던 %Z 및 IEEE 에 의한 단락전류 계산은 적용하면 안 되고 이 방법만 사용해야하는 것인지 문의 드립니다. 회 신 □ 우리 협회가 발행한 기술지침서의 예시는 IEC 기준을 적용하는 사례를 소개한 것으로서 KECG 1702(감전 및 과전류보호 설계기술지침)는 예시 풀이에서 최 대 / 최소 단락전류 값을 찾기 위해 IEC 표준에서 제공하는 최대/최소 전압계 수를 적용하여 그 값을 구하고 있는데, 귀하가 다른 학술적 이론에 의해 최대 / 최소 단락전류 값을 구할 수 있다면 결과 는 오차 범위 내에서 동일할 것으로 사료되는 바, 동일한 시설 조건에서 최대/ 최소 단락전류의 값은 본 지침서의 방법이 아니더라도 다른 여러 가지 방법을 이용하여 산출하는 것이 가능할 것 으로 사료됩니다. 끝. | {}
ca213caa-7aed-4a13-828d-6321dfe0c1e2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 248 이 표는 KECG 1703 접지설계 기술지침서에 따른 전압계수의 적용에 대한 문의 내용을 정리한 것입니다. 표에는 전압계수의 적용 기준과 관련된 세부 사항이 포함되어 있으며, 각 항목에 대한 설명과 적용 예시가 나열되어 있습니다. 이 표는 접지설계 시 전압계수의 중요성을 강조하고, 기술적 기준을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 관련조항 : KECG 1703 (문의 : 2021. 03. 04.) 질 의 접지시스템 설계방법에 관한 기술지침 61 페이지에서 TN 계통의 지락전류 계산 시 전압 U0 에 전압계수 C 를 곱해야 하는 것 아닌지요? ○ 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침의 TN-S 계통 고장전류 계산과 달라서 문의 드립니다. 회 신 □ 귀하가 질의 한 전압계수는 KS C IEC 60909-0 의 2 단락전류 계산에서 "국가 표준이 없는 경우, 전압계수를 선택하는 것이 적합한 것처럼 보인다."고 명시 함에 따라 KECG 1702 감전 및 과전류보호 설계방법에 관한 기술지침서는 고 장전류 계산 시 최대와 최소단락전류 계산용 전압계수를 적용하였으나 □ KECG 1703 접지시스템 설계방법 기술지침서는 보수적인 설계를 위한 저자의 판단으로 '지락전류' 계산식에는 적용하지 않았음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
98bbe803-5fc7-4226-a2a9-cb4b70f05a69 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 249 이 표는 KECG 9102 에 따른 SPD(서지 보호 장치) 등급별 보호도체의 최소 단면적을 제시합니다. 각 등급에 따라 요구되는 보호도체의 굵기를 명시하여, 전기 설비의 안전성을 확보하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 설비의 설계 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 기준을 제공합니다. 관련조항 : KECG 9102 (문의 : 2019. 10. 01.) 질 의 SPD II 등급인 경우 보호도체의 굵기는 어떻게 되는지요? 회 신 □ 보호도체(PE, Protective Conductor)란 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공 되는 도체로서 귀하가 질의 하신 SPD 보호도체가 어느 구간의 도체를 의미하 는지 알 수 없으나 KEC 에서 접지시스템의 시설은 KEC 140 에 따르되 보호도 체의 최소단면적은 KEC 142.3.2 및 KS C IEC 60364-5-54 의 방법에 따라 산정 하여야 합니다. 다만, 우리 협회가 발행한 "저압 전기설비의 SPD 설치에 관한 기술지침 "(KECG 9102)에 따르면 상도체에서 SPD 까지, 또는 SPD 에서 주 접지단자 또 는 보호도체까지를 'SPD 접속도체'라 칭하며, II 등급 SPD 접속도체 최소단면 적은 구리재질로서 6mm2 으로 명시하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 끝. | {}
4f4c3d52-5902-4b4b-a16a-eab0ff6d1f12 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 250 이 표는 전기판넬(GIS, 수배전반 등)의 내진설계와 관련된 정보를 제공합니다. 내진설계의 중요성과 관련된 규정 및 지침을 요약하여, 전기설비의 안전성을 높이기 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전기판넬의 내진설계에 대한 이해를 돕고, 관련 규정 준수를 위한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 관련조항 : KECG 9701 (회신 : 2023.06.26.) 질 의 최근 내진설계가 강화되고 있어 건축전기정착부 내진설계 및 시공지침에는 정 착 및 고정을 위한 "설비정착부" 에 대하여 내진설계에 관한 내용이 있습니 다. ○ 그러나 각종 전기설비 자체에 대하여도 내진설계를 의무적으로 하여야 하는지 궁금하며, 이전 소각시설에는 전기 기자재에는 내진설계를 미적용하였으며 참 고로 본 시설은 BIO SRF 발전소입니다.. 반영여부에 따라 많은 차이점이 발생 하므로 이렇게 질의 하게 되었습니다. ○ 위의 각종 전기설비라 함은 수배전반, 분전반, 비상발전기, 무정전전원장치, 조 명등기구 등입니다. ○ 질의 사항은 1. 건축물 공사시 각종 전기판넬(GIS,수배전반 등) 자체에 대한 내진설계가 필수인 지 궁금합니다. 2. 각종 전기판넬(GIS,수배전반 등) 자체가 위와 같이 내진설계가 의무사항일 경우 관련법령이 무엇인지 궁금합니다. | {}
772b9c9d-c363-4e93-9322-1d1ffbf084c0 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 251 회 신 □ 전기설비기술기준 제 21 조 제 5 항에 따라 고압 또는 특고압의 전기기계기구 · 모 선 등을 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 전기설비는 지진 등에 안전한 구조이어야 합니다. 여기서 "발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳 "이라 함은 고압 또는 특고압의 전기슬 수전하여 변성하는 변전실이나 수전실을 가리킵니다. 따라서 이 곳에 시설하는 전기설 비는 내진설계가 필요합니다. □ 또한, KEC 351.1 의 6 에서는 기술기준 제 21 조 제 5 항에 따라 내진설계를 하는 경우에는 KECG 9701(건축전기설비 정착부 내진설계 및 시공지침)을 참고할 수 있도록 규정하고 있으며 이 지침은 건축물 내진설계기준, 콘크리트구조설 계기준 및 강구조설계기준(국토부)에 따른 전기설비 정착부의 내진설계에 대한 정보를 제공하기 위한 것입니다. □ 다만, 이 지침서에서는 전기설비의 정착부에 대한 내진설계 방법을 제공하고 있으므로 전기설비 자체의 내진설계 등에 대해서는 참조기준인 건축물 내진설 계기준(KDS 41 17 00)을 참조하시는 것이 타당할 것으로 사료됩니다. 보다 자 세한 사항은 해당기준을 관리하는 국가건설기준센터에 문의 하시기 바랍니다. (질의 1, 2). 끝. | {}
28980dfd-e53f-494f-a44b-b9dfeba521d3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 252 이 표는 KEC 핸드북 부록 230-2 에 대한 허용전류와 관련된 문의 사항을 정리한 것입니다. 표는 특정 전선의 허용전류를 기준으로 하여, 다양한 조건과 환경에서의 적용 가능성을 설명하고 있습니다. 이 표는 전기 설계 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 관련조항 : KEC 핸드북 230-2 (문의 : 2019. 10. 01.) 질 의 KEC 핸드북 부록 230-2 초에 보시면 표 230-2-1 에 대해 보정계수를 적용 및 환산하여 제시한 값으로 안내되어 있는데, 230-1 에서 표 230-1-2 도 보정계수 가 적용된건지 궁금합니다. 현재 진행중인 사업에서 f-cv 35sq 4c x1 로 인입공사를 진행하게 되어있어 차 단기 용량 및 케이블 허용전류 등을 확인하고 있습니다. 표 230-2-1, 230-1-2 중 3 개부하 도체인 d 의 표를 참고하는 것이 맞는지 궁금합니다. ○ 부록 230 에 보면 230-1, 230-2 로 나뉘어져 표준과 국내환경에 대해 나누어 설 명이 되어 있는데, 두개를 어느 것을 따를 지는 현장여건 등에 따라 판단해도 무방한지 궁금합니다. | {}
132f8e41-6628-4557-9a18-c5e49cdccce2 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 253 회 신 KEC 핸드북 부록 230-1 은 IEC 에서 제공하는 기중 30°C, 지중 20°C 기준 자료 이며, 부록 230-2 는 국내 환경의 최악조건을 적용하여 기중 40°C, 지중 30°C 기준의 보정계수를 적용한 값입니다(질의 1). □ 아울러 저압 전선의 허용전류는 공사방법과 전선의 절연체, 주위온도, 인접한 다른 회로의 수 등에 따라 달라지므로 아래의 순서대로 적용하시기 바랍니다 (질의 2). ① 귀하 현장의 공사방법을 표 A230-1-1 에서 찾는다. ② 표 A230-1-2 에서 ①의 공사방법, 절연체 종류, 도체의 종류, 전선의 굵기에 따 른 허용전류 값을 찾는다. ③ 주위온도가 기준(기중 30°C, 지중 20°C)과 다를 경우 표 A230-1-0 의 주위온도 보정계수를 적용한다. ④ 표 A230-1-3 의 복수의 집합에 대한 보정계수를 적용한다. □ 또한 허용전류는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 에 따르는데, 주위온도는 "해 당 케이블 또는 절연전선이 무부하일 때 주위 매체의 온도"이므로(KEC 232.5.2) 귀하 현장의 주위온도가 "기중 30°C, 지중 20°C"가 아니라면 표 A230-1-0 의 보정계수를 적용하여야 하며, 이 때 국내환경의 최악조건으로 부록 230 의 230-2 를 적용할 수 있다는 의미입니다. 다만 귀하가 현장의 주위온도를 공사감리자 또는 전기안전검사자 등이 확인 . 검증가능한 객관적인 자료를 제 공할 수 있다면 최악조건이 아닌 귀하 현장에 적합한 주위온도 보정계수를 적 용하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다(질의 3). 끝. | {}
46116d70-00f5-44a8-9102-50add83689d3 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II 질의·회신 사례 255 이 이미지는 문서의 '기타 사례' 섹션을 나타내는 제목을 포함하고 있습니다. 제목은 굵은 글씨로 "7. 기타사례"라고 적혀 있으며, 배경은 간단한 선으로 구성되어 있습니다. 이 디자인은 섹션의 구분을 명확히 하고, 독자가 문서의 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 기타사례 | {}
6f4e0f25-6e8d-4ec1-8cb7-fb161b37af9a | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 257 이 표는 특정 용어에 대한 질의 와 그에 대한 회신 사례를 정리한 것입니다. 각 사례는 용어의 정의 와 관련된 질문 및 그에 대한 공식적인 답변을 포함하고 있어, 용어의 이해를 돕고 관련된 정보의 명확성을 제공합니다. 부 하 ○ 「전기설비기술기준」 이나 「내선규정」 등에서는 '부하' 에 대한 정의 를 다루고 있지 않으나 전기회로의 '부하(��)' 는 통상적으로 전력을 소비하는 전기기 계 · 기구를 의미하며 변압기에서 '전원측' 과 '부하측' 이라는 용어는 서로 상대적인 개념으로 사용되는 바, 귀하의 변압기 1 차측에 전원이 연결되었고 변성된 전압이 2 차측으로 출력되는 경우라면 2 차측에 연결되어 전력을 소비하 는 모든 전기설비가 '부하' 가 될 것이므로 '부하' 는 현장의 결선 . 계통도 에 따라 판단하여야 할 것으로 사료됩니다. ○ 아울러 내선규정 1300-6 의 18 항은 "분기회로(分岐回路)란 간선에서 분기하여 분기과 전류차단기를 거쳐서 부하에 이르는 사이의 배선을 말한다. " 라고 정의 하듯이 '부하' 의 개념을 사용하고 있음을 참고하시기 바랍니다. 가섭선 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 제 2 조제 13 호는 "가섭선(���)이란 지지물에 가설되는 모든 선류를 말한다. : 고 정의 하고 있으나, ○ 기술서적이나 자료 등에서 표현하는 의미는 저자 또는 용어 사용자에게 문의 하심이 타당할 것으로 사료됩니다. | {}
16a98dc5-86e4-4140-a29d-d9661ab2d849 | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | II. 질의·회신 사례 258 점검 가능한 은폐장소 ○ 내선규정 1300-9(용어)에서는 "점검 가능한 은폐(��)장소란 점검구가 있는 천장 안이나 벽장 또는 다락같은 장소" 를 말하며 "점검할 수 없는 은폐장소 란 점검구가 없는 천정 안, 마루 밑, 벽 내, 콘크리트바닥 내, 지중 등과 같은 장소" 를 의미한다고 명시하고 있습니다. 표준전압 「전기설비기술기준」, 「전기설비기술기준의 판단기준」 및 「내선규정」 등에서 명 시하는 '표준전압' 이란 「전기사업법 시행규칙」 제 18 조 및 별표 3 에서 규정하 는 110 V, 220 V, 380 V 를 의미하며 각종 전압에 대한 정의 는 KS C 0501(표준 전압)을 참고하시기 바랍니다. 옥 내 ○ 옥내 , 란 건축물의 관점에서 검토되어야 할 것이며, 「전기설비기술기준」에서 는 '옥내배선' , '옥내전로 , '옥내전선로 , '옥내 등' 처럼 전기설비의 , 시설 상황을 명시하고 있으므로 각 상황에 맞는 용어의 정의 는 「전기설비기술 기준의 판단기준」 제 2 조(정의) 및 내선규정 제 1300 절(용어)과 「2016 판단기준 해설서」 그림 151-2(p.441) 등을 참고하시기 바랍니다. 전기 1 차측 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 및 「내선규정」 에서는 '1 차' 또는 '2 차' 에 대한 정의 를 다루고 있지 않으나, 내선규정 등에서는 통상적으로 변압기의 전 원측을 '1 차' , 부하측을 '2 차' 로 표현하고 있음을 알려드립니다. 끝 | {}
0024fc48-40be-4f43-bf8e-36ecad9ffecc | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 년 전기설비기술기준 및 KEC 질의 · 회신사례집 2002 년 10 월 초판발행 2003 년 10 월 2 판 발행 2004 년 10 월 3 판 발행 2005 년 9 월 4 판 발행 2007 년 10 월 5 판 발행 2008 년 11 월 6 판 발행 2009 년 11 월 7 판 발행 2010 년 11 월 8 판 발행 2011 년 11 월 9 판 발행 2012 년 11 월 10 판 발행 2013 년 12 월 11 판 발행 2014 년 11 월 12 판 발행 2015 년 11 월 13 판 발행 2016 년 11 월 14 판 발행 2017 년 11 월 15 판 발행 2018 년 11 월 16 판 발행 2019 년 11 월 17 판 발행 2020 년 11 월 18 판 발행 2021 년 11 월 19 판 발행 2022 년 11 월 20 판 발행 2023 년 11 월 21 판 발행 2024 년 11 월 22 판 발행 편 저 : 사단법인 대한전기협회 발 행 일 : 2024.11. 발 행 처 : 대한전기협회 서울 송파구 중대로 113(가락본동 79-2) 전화 : 02-2223-3675, 3711 FAX : 02-2223-3719 URL : www.kea.kr | {}
28c6ef12-1370-41cf-a28d-9f771fe509fa | 대한전기협회-2024질의회신사례집.pdf | 2024 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC) 질의·회신사례집 | {}
ffe2a8ba-a7aa-47c7-bb37-b3c209fd4a35 | 의사결정&과제관리 List_HVAC_M15X.xlsx | ¦ · FAB Maximizing_ C/R ¦ ¦ --- ¦ ¦ · FAB Maximizing_UT ¦ ¦ · 구조/평단면 ¦ ¦ · 단지배치 ¦ ¦ · Layout 변경 ¦ ¦ · 법규 검토 ¦ ¦ · 기타 ¦ · 설계 Requirement 및 반영요청 (발주처 ▶ SK 에코플랜트) (OR) 의사결정 필요사항 (SK 에코플랜트 발주처) M15X 의사결정 + 과제관리 Sheet_ DRAM ¦ No ¦ 기존/ 신규 ¦ Item 구분 ¦ 공종 ¦ 건물명 ¦ 요청구분 ¦ 제목 ¦ 내용 ¦ 검토진행 현황 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 79 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ Ph-4 통합 Stack 검토 ¦ ACID 계열(TMS 부착) Stack 관련 개별 Stack→ 통합 Stack 적용검토 ¦ A. Ph-4 ACID 계열만 통합 Stack 검토 B.통합 Stack 으로 진행 시 Ph-3 SCR. Stack 으로 인해 Ph-4 통합 Stack 은 일직선으로 진행 불가 ¦ ¦ 80 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ Ph-4 OAC 배치 검토 ¦ Photo + General 통합 적용 검토 ¦ A. Photo + General 통합 시 비교검토 진행(풍량 비율 / 면적 / 금액) · 통합 시 약 12 억 비용 절감 검토 B. 용인 Y-PJT 통합으로 의사결정 완료 ¦ ¦ 81 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ 인산룸 FCU 적용 검토 ¦ CCSS 인산룸 온도 이슈검토 ¦ A. FAC / CUB 인산룸 FCU(발열기준) 1 대 적용 중 B. 이천 PJT CCSS 온도관련 지속 이슈됨에 따라 IPA,인산룸 온도스펙 guarantee 검토 방안 필요 C. M15X 인산룸은 민감한 온도 이슈로 인해 1+1 설계 반영 ¦ ¦ 83 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 의사결정 필요 ¦ PCW 밀폐형 전환 검토 ¦ PCW 개방형 20°C 밀폐형 전환 검토 ¦ A. Ph-4 PCW 밀폐형 전환은 미 진행 Ph-4 System 은 기 PJT 설계 적용방안으로 적용 B. Ph-3 에 적용했던 변경 System 검토는 Ph-3 에만 적용할 것 ¦ ¦ 84 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 의사결정 필요 ¦ PCW 개병형 System 최적화 검토 ¦ PCW PUMP 배치 관련 유량別 배치현황 검토 Stand-by 및 Capa-up 적용 장비배치 검토 ¦ A.Stand-by 및 Capa-up 적용은 ALT-1(1 안)으로 적용할 것 - [부분별 적용] ¦ ¦ 85 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ PFC DUCT Drain 연결 검토 ¦ PFC DUCT DRAIN 전용 폐수 라인으로 연결 검토 ¦ A. 바닥 LEVEL 구성 검토(Trench 확장필요) B. PFC SCR 장비 Drain 연결 검토 의사결정 : PFC 장비 Drain 말단부에 Check V/V 적용 후 연결 ¦ ¦ 86 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ AMCs Rm 반영 검토 ¦ AMCS RM 구축 검토 ¦ A. 기 PJT 반영 현황 검토 B. M15X PJT Ph-2 기준으로 설계 반영 완료 의사결정 : 현재 기준으로 설계 반영 ¦ ¦ 87 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ H2D/HG Fan 연결부 재질 변경 검토(Gal'v→STS) ¦ Fan 연결부 시공성 고려한 재질 변경 검토 ¦ A.기존 PJT Fan 연결부 현황 검토 B.재질 변경 시 Cost 비교 검토 C.B. Gal'v→STS 변경 시 비용 소폭 상승하나 시공성(제작 및 품질저하 등) 고려 재질 변경필요 ¦ ¦ 88 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ PCW Tank 수량 검토 ¦ PCW Tank 수량 최적화 검토 ¦ A.Tank 수량別 장단점 및 투자비 검토 B.Tank 수량에 따른 Pump 그룹 검토 C.의사결정 : Tank 수량은 2 대로 진행 ¦ ¦ 89 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정 필요 ¦ 보일러 연도 Drain 배관 Size 검토 ¦ 보일러 연도 Drain 배관 Size 최적화 검토 ¦ A.. 수직연도 Drain Nozzle Size 구매사양서상 150A B. Ph-1 : 100A / Ph-2 : 150A C.Ph-3 Drain header 의 경우 100A 로 설계 및 시공중으로 150A→100A 변경제안 ¦ ¦ 93 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ VOC STACK 높이 검토 ¦ F03 VOC SCR Stack 높이에 따른 VOC STACK 높이 검토 필요 ¦ A. Ph-3 기준 Roof top 바닥에서 2m 정도 높이까지 설치 / Ph-4 는 약 6m 높이 연장하는 방안으로 설계반영(Ph2 동일기준) B. F03 VOC 상부에 SCR.가 설치됨에 따라 유지보수 Walkway 와 높이가 같아지므로 안전 이슈 감안하여 높이 변경 필요 ¦ ¦ 94 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 의사결정필요 ¦ CUB De-carbonator 처리방안 검토 ¦ UPW 전처리 탈기(De-Carbonator) 습공기 Vent 처리방안 검토 ¦ A. 700A PVC 관 5F 좌측 외벽관통 후 외부로 Vent 방안검토 B. 별도 보온은 적용하지 않고, 햇빛에 의한 산화방지로 외부 케이싱만 적용 검토 C. 동절기 동결 이슈관련 바닥에 Trench 형성 ¦ ¦ 요약 ¦ 건수 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총건수 ¦ 94 ¦ 100% ¦ ¦ 완 료 ¦ 94 ¦ 100% ¦ ¦ 진 행 ¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦ 미해결 ¦ 0 ¦ 0% ¦ ▶ 의사결정 & 설계반영 모두 완료에 따른 종결 ▶ 의사결정은 완료. 이에 따라 설계반영 진행중 ▶ 의사결정 & 설계반영 모두 미 완료에 따른 지연/미해결 중 ¦ 관련자료 (E-mail, 도면 등) ¦ 요청자 (해당팀) ¦ ¦ 수신자 (해당팀) ¦ 등록일 ¦ 목표일 ¦ 검토/의사결정 완료일 ¦ 설계반영/변경 현황 ¦ TER 반영유무 ¦ VE 반영유무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비 ¦ 3/1/2025 ¦ 3/6/2025 ¦ 3/6/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비 ¦ 3/14/2025 ¦ 3/21/2025 ¦ 3/14/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비 ¦ 3/14/2025 ¦ 3/21/2025 ¦ 3/14/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/14/2025 ¦ 3/27/2025 ¦ 3/27/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ PPT,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/14/2025 ¦ 3/27/2025 ¦ 3/27/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/24/2025 ¦ 4/3/2025 ¦ 4/3/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 4/8/2025 ¦ 4/10/2025 ¦ 4/10/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 4/2/2025 ¦ 4/10/2025 ¦ 4/18/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 4/2/2025 ¦ 4/10/2025 ¦ 4/18/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 도면,EMAIL ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 4/16/2025 ¦ 4/18/2025 ¦ 4/28/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ CAB ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 4/14/2025 ¦ 4/14/2025 ¦ 4/14/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ E-mail / CAD ¦ 구교현 프로 (설비) ¦ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 11/13/2024 ¦ 5/29/2025 ¦ 5/29/2025 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ "S 열 / T 열" 작성 사항 (기 수행 PJT TER/VE 적용 유무 검토) ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ○ ● 설계 Requirement 및 반영요청 (발주처 (OR) ● 의사결정 필요사항 (SK 에코플랜트 발주 ¦ No ¦ 기존/ 신규 ¦ Item 구분 ¦ 공종 ¦ 건물명 ¦ 요청구분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 42 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 43 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 44 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 45 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 46 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 47 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 48 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 49 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 50 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 51 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 52 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 53 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 54 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 55 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 56 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 57 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ 자원순환 ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 58 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 59 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 60 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 61 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사경정필요 ¦ ¦ 62 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 63 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 64 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 65 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 66 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 67 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 68 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ ¦ 69 ¦ 기존 (Hold) ¦ 기타 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ SK 에코플랜트) 두처) ¦ 제목 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Photo, EUV 용 설비 겸용 (OAC, PCW, Scrubber.) ¦ ¦ Bay 형 Scrubber 적용 유무 확인 ¦ ¦ Stack 상부 고드름 방지 대책 ¦ ¦ VOCLNG 절감 방안 ¦ ¦ VOC RTO 듀얼화 적용 검토 ¦ ¦ WSR ¦ ¦ Scrubber Packing 개선 ¦ ¦ OAC Module ¦ ¦ OACPre-H/C用PUMP 삭제 ¦ ¦ SUB FAB 온도 개선 ¦ ¦ FCU 듀얼팬적용 ¦ ¦ 전기실 RA Duct 보온 삭제 ¦ ¦ FM 인증 FRP 사용 ¦ ¦ 13°C.PCWTankSupply/Return.통합사용 ¦ ¦ 초기대응 SCR. 설치여부 ¦ ¦ 보일러실 구축여부 및 용량 검토 ¦ ¦ M.F.D 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ ¦ F04 ROOF SLOPE 우수 배관 적용 기준 ¦ ¦ 1 차 Sctuoba·베가 Main Header)(TRA)(Rover Tr ¦ ¦ M15X Alkali SCR. Drain 성상 및 재질 의사결정 확인서 ¦ ¦ C/R 부속실(CMP,Foup RM) Exhaust Duct Drain - ¦ ¦ AHU 송풍기타입 의사결정서 ¦ ¦ M15X-Ph-3ACID(MID)SUBDUCT 최소 Size 검토 ¦ ¦ PGSRM 가스성상별배기계통분리 ¦ ¦ M15X Ph-1,2 지역 관통배관 Route 검토 ¦ ¦ M15X CUB 냉각탑 배치 최적화 및 기초 Type 검토 ¦ ¦ M15XF03/F04Roof 전기실 공조시스템의 사결정 확인 ¦ ¦ M15X Ph-3 ROOF 장비배수 처리방안 의사결정서 ¦ ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 유사 공정 설비 시스템 통합을 통한 System 개선 검토 ¦ ¦ 생산장비 1 차 SCR. 삭제를 통한 Bay 형 SCR 적용 검토 ¦ ¦ Stack 상부 고드름 발생으로 인한 안전 이슈 최소화 검토 ¦ ¦ 보조연료(LNG)를 공급 TO-BE : RTO 전단에 가스투입장치로 인입가스 ¦ ¦ VOC RTO 듀얼화 반영으로 인한 운영 개선 사항 검토 ¦ ¦ 배수 불량발생 -TO-BE U-TRAP 설치하여 봉수높이 확보로 ¦ ¦ Scrubber 신규 Packing 적용에 따른 수량 축소 및 운영 개선 검토 ¦ ¦ OAC Module 화 검토를 통한 공기 단축 및 현장투입 인력 최소화 검토 ¦ ¦ -OACPreH/C 용 Pump 삭제 → 부동액사용(프로필 ¦ ¦ Sub Fab 内 고발열 구간 온도 개선 검토 SHE 경영위원회 온도적용 기준 영향성 검토 ¦ ¦ TO-BE:FCU 1 대에 2FAN 조합으로 개별 운전이 가능하도록 구성(1 대 FAN 고장시 50% 부하 운전가능 보온재 적용에 따른 결로 이슈 검토하여 전기실 内 R.A Duct 보온재 미 적용 검토 ¦ ¦ 내부 및 주변 스프링클러 설치 필요 -TO-BE : FM 인증이 된 FRP 사용시,스프링클러 ¦ ¦ EUVPCW 사용량 증가 대응 ¦ ¦ SEC 스팀 공급 및 Ph-1,2 여유율 감안한 보일러실 구축 여부 검토 ¦ ¦ MFD 설치 법규 반영에 따른 영향성 검토(설계+시공) ¦ ¦ --- ¦ ¦ F04 ROOF SLOPE(외부, 내부측) 적용 시우수배관 「 ¦ ¦ 1 차 Scrubber 배기 MainHeader (FRP) 관련 Pow ¦ ¦ M15X Alkali SCR. Drain 성상 및 재질 결정 필요 ¦ ¦ C/R 상부 덕트설치 및 Drain 배관 연결 & 노출덕트 및 ¦ ¦ AHU Fan Type 비교 검토를 통한 최적화 검토 ¦ ¦ ACID(MID)SUBDUCT 최소 Size 적용 관련검토 ¦ ¦ SubDuct4 계통(독성, 독성/가연성,가연성, 불활성) ¦ ¦ M15X UPW AREA 지역 Route 및 2 층 & 4 층 분산 Route 검토 ¦ ¦ 냉각탑 3 열 배치 최적화 및 기초 Type 개선 검토 ¦ ¦ Roof 전기실 PAC,FCU 장비 설치 의사결정 필요 ¦ ¦ 통합법 변경으로 Roof 장비배수 처리 방안 검토 ¦ M15X 의사결정 + 과제관리 Sheet_DRAM + EUV ¦ 검토진행 현황 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PHOTO/EUV 통합 System 적용 검토 F03 CMP VOC 통합 검토 ¦ ¦ 5CMM / 10CMM 두가지 Type 으로 공간확보 진행 검토 Bay 형 Scr' 설치 후 유지보수 공간(상부) 단면 검토 ¦ ¦ SCR. Stack 상세 설계 시 말단부 형상 변경하여 반영 검토 예정 [용인 의사결정 완료] ¦ ¦ VOC RTO 듀얼화 배치 Type 상세 검토(면적 및 위치) [용인 의사결정 : Y-PJT 는 Single Type 으로 설계 진행] ¦ ¦ Scrubber 신규 Packing 적용 검토(수량 및 면적,운영효율성) ¦ ¦ Dram+EUV Matrix 기준 OAC Module Type 배치 검토 Built Up Type VS Module Type 비교 검토 ¦ ¦ 틸렌글리콜) ¦ ¦ M15X PJT : Local Area 28 도 반영으로 온도 기준 변경 건설 단계 최소화 설치 반영(30%) ¦ ¦ 전기실 RA DUCT 보온재 미적용 방안을 통한 투자비 및 공기단축 검토 [용인 의사결정 완료] ¦ ¦ A. Ph1,2 스팀 여유용량 검토 및 Ph3,4 보일러 설치 최소화 검토 B. 보일러 설치 수량은 39ton/h 1+1 으로 설치 진행 할것 C. 설치 위치는 자원순환센터 or CUB 추가 검토 中 ¦ ¦ �o 。 2 세 □ 0 , oo 大 흥미과 의 L'O 。 □ VII 대해민, 2 세 협의 후 develop 예정 의사결정 : 생산장비 배기는 S.P 적용 / EMER 및 공조, 일반배기는 MFD 적용후 추후 법규 해석에 따라 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 내질생기, 마감) 상단으로 우수 입상 배관 route 고려 ¦ ¦ der Trap 설치기준 의사결정 필요 ¦ ¦ 의사결정 : 옥상 ALK.SCR 폐수는 CIF 로 반영 할 것(UT 배관 Inform 접수) ¦ ¦ DrainPort 설치여부 검토 ¦ ¦ 주요장비 선정 완료 후 장비別Data 접수 후배치상세검토 ¦ ¦ DuctSize500A 적용시골곡부형성,450A 적용하여직관화검트 ¦ ¦ 분리설치 ¦ ¦ M15X 용수배관 최적 Route 검토 ¦ ¦ 냉각탑 기초 Type 변경(Wall→Colum) 변경 및 Pipe Rack 개선 검토 [용인 의사결정 완료] ¦ ¦ 통합법 반영으로 인한 HVAC 폐수처리방안 검토 ¦ ¦ 관련자료 (E-mail, 도면 등) ¦ ¦ --- ¦ ¦ PPT ¦ ¦ CAD ¦ ¦ PPT ¦ ¦ CAD / PPT ¦ ¦ PPT ¦ ¦ CAD / PPT ¦ ¦ CAD / PPT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PPT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PPT ¦ | {}
be201a05-aa3a-4601-a8aa-9e113aa35594 | 의사결정&과제관리 List_HVAC_M15X.xlsx | ¦ E-MAIL 송부 ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ ¦ PPT ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ ¦ E-MAIL 송부 ¦ ¦ 요약 총 건수 완 료 진 행 미해결 6/10/2024 ¦ 요청자 (해당팀) ¦ ¦ 수신자 (해당팀) ¦ 등록일 ¦ 목표일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/21/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/7/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 5/23/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 5/22/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 9/25/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 5/23/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 9/30/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/23/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 5/22/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 5/8/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 8/23/2024 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/21/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/7/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/21/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/23/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 7/19/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 7/19/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/7/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 11/30/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/28/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/7/2024 ¦ ¦ 구교현프로 (설비) ¦ ▶ ¦ 윤찬웅 TL (건설설비) ¦ 3/27/2024 ¦ 6/21/2024 ¦ ¦ 건수 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 28 ¦ 100% ¦ ¦ 28 ¦ 100% ¦ ¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦ 0 ¦ 0% ¦ ▶ ▶ 의사결정 & 설계반영 모두 완료에 따른 종결 의사결정은 완료. 이에 따라 설계반영 진행중 의사결정 & 설계반영 모두 미 완료에 따른 지연/미해결 ▶ ¦ 검토/의사결정 완료일 ¦ 설계반영/변경 현황 ¦ TER 반영유무 ¦ VE 반영유무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6/24/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6/21/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6/26/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 7/1/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 7/25/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 7/10/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 10/2/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 10/8/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6/28/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 8/13/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6/21/2024 ¦ 완료 ¦ M15 Ph-2 PJT TER 사항 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ M16 Ph-1 TER 사항 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 12/20/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6/20/2024 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 완료 완료 ¦ ¦ ¦ 결중 ¦ "S 열 / T 열" 작성 사항 (기 수행 PJT TER/VE 적용 유무 검토) ¦ ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
16343e3d-2b9a-48c8-a791-1f89a6033f90 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60227-1 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 1 부: 일반 요구사항 KS C IEC 60227-1 :2007 산 업 표 준 심 의 회 2014 년 6 월 15 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f0f0663a-d7ec-4498-8a0c-dd989c2ccc95 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS CIEC 60227-1:2007 심 의 : 전력기기 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 홍 순 찬 단국대학교 교 수 (위 원) 김 재 철 숭실대학교 교 수 서 호 선 케이알 지식재산법률사무소 대 표 심 대 섭 J&J 시스템기술연구소 기술연구소장 이 주 철 대한전기협회 처 장 전 기 중 한국전기안전공사 부 장 박 현 주 한전전력연구원 책 임 연 구 원 안 상 필 한국전기연구원 실 장 (간 사) 조 춘 강 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 연 구 관 원안작성협력 : 한국전기안전공사 전기안전연구원 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 강 형 구 한국교통대학교 교 수 (위 원) 최 상 봉 조선대학교 교 수 박 기 범 한국산업기술시험원 선 임 연 구 원 최 봉 남 한국전선공업협동조합 본 부 장 조 진 호 한국화학융합시험연구원 책 임 연 구 원 서 주 미 LS 전선 책 임 연 구 원 김 상 환 넥상스 차 장 최 영 철 대원전선 팀 장 김 기 범 가온전선 부 장 김 홍 수 대한전선 팀 장 오 광 훈 한국기계전기전자시험연구원 책 임 연 구 원 신 성 수 대한전기협회 실 장 김 영 석 한국전기안전공사 전기안전연구원 책 임 연 구 원 (간 사) 강 자 윤 한국전기안전공사 전기안전연구원 선 임 연 구 원 표준열람 : e 나라 표준인증(http://www.standard.go.kr) ¦ 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 제 정 : 2002 년 10 월 9 일 심 의 : 산업표준심의 회 전력기기 기술심의 회 원안작성협력 : 한국전기안전공사 전기안전연구원 ¦ 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 개 정 : 2014 년 6 월 15 일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라 표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
d72b5039-8366-44ac-8e03-29a9af08cc40 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 목 차 머 리 말 ....................................... ii 개 ........................................... III 1 일반사항 ................................. 1 1.1 적용범위 ........................ 1 1.2 인용표준 ........................ 1 2 용어와 정의 ·············· - 2.1 절연체 및 외피 재료에 관한 정말합니다. 그 2.2 시험에 관한 정의 ............. 2.3 정격전압 ........................... 3 표시 .... --- 3.1 제조자 표시 및 케이블 11⌀ 3.2 내구성 .............................. 3.3 독해성 .............................. 4 선심의 식별 ............................... 4.1 색에 의한 선심의 식별 ---- 4.2 숫자에 의한 선심의 식별 --- 5 케이블 구조의 일반 요건 ......... 5.1 도체 ............................... 5.2 절연물 ............................. 6 5.3 충전물 .......................... 9 5.4 압출 내부피복 ············· 10 5.5 외피 .......... 10 5.6 완성 케이블의 시험 ----- 14 6 케이블의 사용 지침 ............. 16 부속서 ........................................... 17 KSCIEC 60227-1:2007 해 1000 18 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및무단배포를 금합니다. | {}
dcd3f19e-6114-416e-959c-db8cf8c401d0 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS CIEC 60227-1:2007 머 리 말 이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의 회의 심의 를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS C IEC 60227-1:2007(2008 년 발행)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO · IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO · IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 국가기술표준원장 및 산업 표준심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원 공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a0fa13e3-1433-4557-bea5-320a59200d28 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 개 요 이 표준은 한국산업표준(KS)의 체제를 국제표준(IS)의 체제와 일치시키기 위하여 2007 년 제 3 판으로 발행된 IEC 60227 - 1, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements 를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성 한 한국산업표준이다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
52c6a2c6-18b8-4277-a747-de097410a0f6 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
474dc0d2-e76d-41e2-87b9-9571c05cbc08 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60227-1:2007 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 1 부: 일반 요구사항 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements 1 일반사항 1.1 적용범위 이 표준은 공칭전압 교류 450/750 V 이하의 전기설비 등에 사용하는 것으로, 정격전압 U。/U 가 450/750 V 이하인 폴리염화비닐(이하 염화비닐) 수지를 주성분으로 하는 절연체 및 절연체와 외피를 가진 배선용 케이블 및 유연성 케이블에 대하여 규정한다. 비고 어떤 종류의 유연성 케이블에는 "코드"라는 용어를 사용한다. 개별 케이블에 대해서는 KS C IEC 60227 - 3, KS C IEC 60227 - 4 등에 규정되어 있다. 이들 케이블의 기호는 부속서 A 에 나타낸다. 제 1 부, 제 3 부, 제 4 부 등에서 규정하는 시험방법은 KS C IEC 60227 - 2, IEC 60332- 1-2, KS C IEC 60811 의 관련 부에 의한다. 1.2 인용표준 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만 을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. KS C IEC 60173, 유연성 케이블 및 코드의 선심 색상 KS C IEC 60227-2, 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 2 부: 시험방법 KS C IEC 60227-3, 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 3 부: 배선용 비닐 절연 전선 KS C IEC 60227-4, 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 4 부: 배선용 비닐 시스 케이블 KS C IEC 60227-5, 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제 5 부: 유연성 비닐 케이블 (코드) KS C IEC 60228, 절연 케이블용 도체 KS C IEC 60332-1-2, 화재 조건에서 전기/광섬유 케이블 시험 - 제 1-2 부: 단심 절연 전선 또는 케 이블 수직 불꽃 전파 시험 - 1 kW 혼합 불꽃 시험 절차 KS C IEC 60811-1-1, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 - 제 1 부: 시험방법 총 칙 - 제 1 절: 두께 및 완성품 바깥지름 측정 - 기계적인 특성 시험 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
46600542-293e-4ae9-8ebf-7e662c764612 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 KS C IEC 60811 - 1-2, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 - 제 1 부: 시험방법 총 칙 - 제 2 절: 열 노화 시험방법 KS C IEC 60811-1-4, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 - 제 1 부: 시험방법 총 칙 - 제 4 절: 저온 시험방법 KS C IEC 60811-3-1, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 - 제 3 부: 합성수지 화 합물의 시험방법 - 제 1 절: 가열 변형 시험 - 내크래킹 시험 KS C IEC 60811-3-2, 전기 케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법 - 제 3 부: 합성수지 화 합물의 시험방법 - 제 2 절: 질량 손실 시험 및 열 안정성 시험 IEC 62440, Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V - Guide to use 2 용어와 정의 이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의 를 적용한다. 2.1 절연체 및 외피 재료에 관한 정의 2.1.1 염화비닐 혼합물 (Polyvinyl chloride compound, PVC) 특성 구성분이 가소성 염화비닐 또는 그것의 혼성중합체의 하나로서 적절히 선정 배합하여 처리된 물질의 합성체이다. 염화비닐과 그 중합체로 구성되는 혼합물에도 동일한 용어를 적용한다. 2.1.2 혼합물 종류 (Type of compound) 혼합물 분류는 개별시험에 따라서 결정되기 때문에 그 특성에 의해서 분류한다. 혼합물의 명칭은 혼 합물의 성분이나 배합과 는 직접적인 관계가 없다. 2.2 시험에 관한 정의 2.2.1 형식 시험(기호 T) [Type tests(symbol T)] 이 표준에서 다루는 한 종류의 케이블을 일반 상업용으로 공급하기 전에 의도된 용도에 적합한 성능 적 특성을 만족하는지를 입증하기 위해 실시하는 시험이다. 이 시험은 한 번 실시한 다음에는 성능 과 특성에 변화를 줄 수 있는 케이블 재료의 변경 또는 설계상의 변경이 있지 않는 한 반복할 필요 가 없다. 2.2.2 표본 시험(기호 S) [Sample tests(symbol S)] 완성품 케이블의 시료 또는 완성품 케이블에서 채취한 구성 부품에 대해 실시하는 것으로, 제품이 설계표준에 일치하는가를 확인하기 위한 시험이다. 2.3 정격전압 케이블의 정격전압은 케이블을 설계하고 전기적 시험을 규정하는 기준전압이다. 정격전압은 볼트로 표시한 2 개의 값 U。/U 의 조합으로 표현한다. U。는 임의 의 절연도체와 "접지"(케이블의 금속 피복 또는 주위의 매체) 사이의 전압의 실효치이다. 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
42e3a089-51ee-42de-8d9a-fa56d0f3bf78 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 U 는 다심 케이블 또는 단심 케이블 계통에서의, 어느 두 상 도체 간의 전압의 실효치이다. 교류계통에서 케이블의 정격전압은 그 케이블의 사용이 의도된 계통의 공칭전압 이상이어야 한다. 이 조건은 U。와 U 에 모두 적용된다. 직류계통에서 그 계통의 공칭전압은 케이블 정격전압의 1.5 배 이하이어야 한다. 비고 계통의 운전전압은 그 계통의 공칭전압을 영구적으로 10 % 초과 할 수도 있다. 케이블의 정격전압이 계통의 공칭전압 이상일 경우, 케이블은 그 계통의 공칭전압보다 10% 높은 운전 전압으로 사용해도 된다. 3 표시 3.1 제조자 표시 및 케이블 식별 케이블에는 제조자 표시를 하여야 한다. 이는 연속적인 식별표기나 제조자명 또는 상표의 반복 표기 로 할 수 있다. 도체의 최고 온도가 70°C 이상인 케이블은 그것을 나타내는 기호 또는 도체의 최고 온도를 표시하 여야 한다. 표시는 절연체 또는 외피 표면에 인쇄 혹은 요철(��) 각인 중 선택하여 표시할 수 있다. 3.1.1 표기의 연속성 각각의 명시된 표기는 연속적이어야 하며, 표기의 끝과 다음 표기 시작점과 의 간격이 아래에 열거하 는 거리를 초과 하지 않아야 한다. 케이블 외피 표면에 표기하는 경우에는 550 mm 275 mm 마다 표기하는 경우에는 a) 외피가 없는 절연체 위에 b) 외피가 있는 케이블의 절연체 위에 c) 외피가 있는 케이블 내의 테이프 위에 3.2 내구성 인쇄된 표기는 내구성이 있어야 한다. 이 요구사항에 대한 적합성은 KS C IEC 60227 - 2 의 1.8 에 나타내는 시험으로 확인한다. 3.3 독해성 모든 표시는 잘 읽혀야 한다. 연속 식별표기의 색은 쉽게 식별할 수 있거나, 또는 필요에 따라 석유나 적당한 용제로 깨끗이 하면 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 4 선심의 식별 3 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
4450cd5d-dc0f-4880-b6aa-3df265fa6055 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 각 선심에 대한 식별은 다음과 같아야 한다. - 5 심 이하인 케이블은 색에 의한다. 4.1 참조 - 5 심을 초과 하는 케이블은 숫자에 의한다. 4.2 참조 비고 색상 체계, 특히 비 유연성 다심 케이블에 대한 색상 체계는 고려 중이다. 4.1 색에 의한 선심의 식별 4.1.1 일반 요건 케이블의 선심은 착색된 절연체 또는 다른 적당한 방법에 의해 식별되어야 한다. 케이블의 각 선심은 녹색-노란색의 조합으로 식별되는 선심을 제외하고는 한 가지 색만 사용하여야 한다. 조합해서 사용하는 경우를 제외하고는 녹색과 노란색은 어떤 다심 케이블에서도 사용해서는 안 된다. 비고 빨간색과 흰색은 가급적 피해야 한다. 4.1.2 색상의 구분 유연성 케이블 및 단심 케이블에 권장하는 색상의 구분은 다음과 같다. ¦ - 단심 케이블: ¦ 권장 색 구분 없음. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 2 심 케이블: ¦ 권장 색 구분 없음. ¦ ¦ ¦ 녹색-노란색, 청색, 갈색 ¦ ¦ - 3 심 케이블: ¦ 또는 갈색, 흑색, 회색 ¦ ¦ - 4 심 케이블: ¦ 녹색-노란색, 갈색, 흑색, 회색 또는 청색, 갈색, 흑색, 회색 ¦ ¦ - 5 심 케이블: ¦ 녹색-노란색, 청색, 갈색, 흑색, 회색 또는 청색, 갈색, 흑색, 회색, 흑색 ¦ 색은 명료하게 식별할 수 있고 내구성이 있어야 한다. 내구성은 KS C IEC 60227 - 2 의 1.8 의 시험으로 확인하여야 한다. 4.1.3 녹색-노란색의 색상 조합 녹색-노란색의 색상 분포는 다음의 조건에 적합하여야 한다(이 조건은 KS C IEC 60173 에 의한다). 선심의 매 15 mm 길이에서 두 가지 색 중 하나의 색이 선심 표면적의 30 % 이상, 70 % 이하를 덮고 다른 하나의 색이 나머지 부분을 덮어야 한다. 비고 녹색-노란색 및 청색의 사용에 관한 정보 녹색과 노란색은 위에서 규정한 것처럼 조합되었을 때는 접지선 혹은 유사한 보호용으로만 사 용하도록 식별하는 방법이며, 청색은 중성점에 접속되도록 식별하는 방법으로 이해되고 있다. 그러나 중성선이 없는 경우에는 청색은 접지 또는 보호도체를 제외한 어떤 심선으로도 사용 가능하다. 4.2 숫자에 의한 선심의 식별 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
4ad4221d-93cc-4b54-a47a-6eadd28ec7f5 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 4.2.1 일반 요건 선심의 절연체는 녹색-노란색 선심이 포함될 경우에 녹색-노란색 선심 이외에는 동일한 색이어야 하며, 순차적으로 번호를 매겨야 한다. 녹색-노란색 선심이 있을 경우에 그 선심은 4.1.3 의 요건에 맞아야 하고, 또 바깥층에 배열하여야 한다. 부호는 내부층 쪽에서부터 숫자 1 에서 시작하여 배열하도록 한다. 숫자는 선심 표면에 아라비아 숫자로 인쇄한다. 모든 숫자는 같은 색으로 하고 절연체의 색과 대비 하여 잘 드러나는 색으로 한다. 숫자는 잘 읽혀야 한다. 4.2.2 권장 표식 배열 숫자는 선심을 따라 일정한 간격으로 반복하고 연속되는 숫자를 서로 반전시킨다. 번호가 하나의 숫자일 때는 숫자 밑에 하이픈(-)을 둔다. 번호가 2 개의 숫자로 구성될 때는 숫자 밑에 하나의 숫자를 더 두고 아래 단위 숫자 밑에 하이픈을 둔다. 연속된 숫자와 숫자와 의 간격 d 는 50mm 이하이어야 한다. 표식은 그림 1 과 같이 배열한다. ![image](/image/placeholder) d d 2 I I 2 2 I 그림 1 - 숫자 표식의 배열 4.2.3 내구성 인쇄된 숫자는 내구성이 있어야 한다. 이 요건의 적합성은 KS C IEC 60227 - 2 의 1.8 의 시험으로 확 인한다. 5 케이블 구조의 일반 요건 5.1 도체 5.1.1 재료 도체는 금사코드(tinsel cords)의 소선을 제외하고는 연동이어야 한다. 금사코드의 소선은 동합금을 사용할 수 있다. 소선은 도금을 할 수도 있고 안 할 수도 있다. 5.1.2 구조 금사코드를 제외한 유연성 도체 소선의 최대 직경 및 비 유연성 도체의 최소 소선의 수는 KS C IEC 60228 에 의한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 5 | {}
9ed86660-30b9-4f3c-9924-4dabeb749d96 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 각종 케이블에 대한 도체의 등급은 개별 표준(KS C IEC 60227 - 3, KS C IEC 60227 - 4 등)에 주어져 있다. 고정 배선용 케이블의 도체는 원형 단선, 원형 연선 또는 원형 압축도체이어야 한다. 금사코드의 각 도체는 다수의 연선 또는 연선의 조합으로서 꼬임선이어야 하며, 각 연선은 하나 또는 그 이상의 동 또는 동합금의 평형 소선으로 면, 폴리아미드 또는 유사한 재료의 실에 나선 모양으로 감은 것이어야 한다. 5.1.3 구조의 확인 KS C IEC 60228 의 요건을 포함하여 5.1.1 및 5.1.2 요건에의 적합 여부는 검사와 측정으로 확인하여 야 한다. 5.1.4 전기 저항 금사코드 이외의 케이블에 대해 20 °C 에서 각 도체 저항은 도체의 등급별로 주어진 KS C IEC 60228 의 요건에 적합하여야 한다. 적합 여부는 KS C IEC 60227 - 2 의 2.1 에 주어진 시험에 의하여 확인한다. 5.2 절연물 5.2.1 재료 절연물은 개별 표준(KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227 - 4 등)에서 각 케이블에 대해 규정하는 다음의 염화비닐 혼합물이어야 한다. 고정 배선용 케이블의 경우, PVC/C 형 유연성 케이블의 경우, PVC/D 형 기기 내 배선용 내열 케이블의 경우, PVC/E 형 이러한 혼합물에 대한 시험 요건은 표 1 에 명시되어 있다. 위의 어느 한 혼합물로 절연되고 개별 표준(KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227 - 4 등)에서 다루어지는 케이블의 최고 사용 온도는 그 개별 표준에 주어져 있다. 5.2.2 도체에 적용 절연체는 도체 위에 밀착하도록 적용되어야 한다. 그러나 금사코드 이외의 케이블일 경우에는 절연체 그 자체나 도체에, 또는 주석 도금이 되었을 경우에는 그 주석 도금에 손상을 주지 않고 분리할 수 있어야 한다. 적합성은 검사와 실제 시험으로 확인하여야 한다. 5.2.3 두께 절연체 두께의 평균치는 케이블의 종류와 도체의 굵기에 따라 개별 표준(KS C IEC 60227 -3, KS C IEC 60227 - 4 등)에서 규정하는 수치 이상이어야 한다. 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
e0dfb13b-ec98-418a-8f44-ffa21ba71611 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 그러나 두께가 어느 곳에서든지 명기된 값보다 작을 때에는 따로 규정되어 있지 않는 한 그 차이가 "0.1 mm+규정치의 10 %"를 초과 해서는 안 된다. 적합 여부는 KS C IEC 60227 - 2 의 1.9 에 규정하는 시험으로 확인하여야 한다. 5.2.4 노화 전후의 기계적 특성 절연체는 보통 사용되는 온도 범위에서 충분한 기계적 강도와 탄성을 갖고 있어야 한다. 적합성은 표 1 에서 규정하는 시험으로 확인하여야 한다. 적용할 시험방법 및 시험 결과 의 요건은 표 1 에서 규정한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
8802d395-8e2d-4be7-b193-43f7d27ada54 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 표 1 - 염화비닐(PVC) 절연체의 비 전기적 시험 요건 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ PVC/C ¦ 혼합물 종류 PVC/D ¦ PVC/E ¦ 시험방법 및 KS C IEC ¦ 적용조항 조항 ¦ ¦ 1 ¦ 파단 시 인장강도 및 신장 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-1 ¦ 9.1 ¦ ¦ 1.1 ¦ 노화 전 특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.1 ¦ 인장강도: - 중앙값, 최소 ¦ N/mm2 ¦ 12.5 ¦ 10.0 ¦ 15.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.2 ¦ 파단 시 신장: - 중앙값, 최소 ¦ % ¦ 125 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ 공기오븐에서 노화 후 특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-2 및 60811-1-1 ¦ 8.1.3.1 및 9.1 ¦ ¦ 1.2.1 ¦ 가열 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 80±2 7x24 ¦ 80±2 7x24 ¦ 135±2 10x24 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.2 ¦ 인장강도: - 중앙값, 최소 - 변화율 a, 최대 ¦ N/mm2 % ¦ 12.5 ±20 ¦ 10.0 ±20 ¦ 15.0 ±25 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.3 ¦ 파단 시 신장: - 중앙값, 최소 - 변화율 a, 최대 ¦ % % ¦ 125 ±20 ¦ 150 ±20 ¦ 150 ±25 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 질량 손실 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-2 ¦ 8.1 ¦ ¦ 2.1 ¦ 가열 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 80±2 7x24 ¦ 80±2 7x24 ¦ 115±2 10x24 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ 최대 질량 손실값, 최대 ¦ mg/cm2 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ 적합성 시험 b ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1 ¦ 가열 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 80±2 7x24 ¦ 80±2 7x24 ¦ 100±2 10x24 ¦ 60811-1-2 ¦ 8.1.4 ¦ ¦ 3.2 ¦ 가열 후 기계적 특성 시험 결과 ¦ ¦ 1.2.2 및 1.2.3 과 동일 ¦ 1.2.2 및 1.2.3 과 동일 ¦ 1.2.2 및 1.2.3 과 동일 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 열 충격 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-1 ¦ 9.1 ¦ ¦ 4.1 ¦ 시험 조건: - 온도 / 처리 시간 ¦ °C h ¦ 150±2 1 ¦ 150±2 1 ¦ 150±2 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 4.2 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ ¦ ¦ a 변화율:(가열 후의 중앙값-가열 전의 중앙값)÷가열 전의 중앙값을 백분율로 표시한 것. b 적용 가능 시 5.3.1 참조 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
55b8e286-780d-4feb-857a-10f5e56370c4 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 표 1 - 염화비닐(PVC) 절연체의 비 전기적 시험 요건(계속) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ PVC/C ¦ 혼합물 종류 PVC/D ¦ PVC/E ¦ 시험방법 및 KS C IEC ¦ 적용조항 조항 ¦ ¦ 5 ¦ 고온 가압 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-1 ¦ 8.1 ¦ ¦ 5.1 ¦ 시험 조건: - 날에 가하는 힘 - 가압 하에서 가열 시간 - 온도 ¦ °C ¦ KS C IEC 60811-3-1 의 KS C IEC 60811-3-1 의 80±2 70±2 ¦ KS C IEC 60811-3-1 의 KS C IEC 60811-3-1 의 80±2 70±2 ¦ 8.1.4 참조 8.1.5 참조 90±2 ¦ ¦ ¦ ¦ 5.2 ¦ 시험 결과: - 침투 깊이 중앙값, 최대 ¦ % ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 저온 굽힘 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.1 ¦ ¦ 6.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온 유지 시간 ¦ °C ¦ - 15±2 KS C IEC 1-4 의 8.1.4 및 8.1.5 참조 ¦ - 15±2 60811 - ¦ - 15±2 ¦ ¦ ¦ ¦ 6.2 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 저온 신장 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.3 ¦ ¦ 7.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온 유지 시간 ¦ °C ¦ - 15±2 KS C IEC 60811 - 1-4 의 8.3.4 및 8.3.5 참조 ¦ - 15±2 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 7.2 ¦ 시험 결과: - 파단 없는 신장, 최소 ¦ % ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 저온 충격 시험 b ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.5 ¦ ¦ 8.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온 유지 시간 - 망치의 질량 ¦ °C ¦ - 15±2 KS C IEC 60811-1-4 의 8.5.5 KS C IEC 60811-1-4 의 8.5.4 참조 ¦ -15±2 참조 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8.2 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ KS C IEC 60811-1-4 의 8.5.6 참조 ¦ KS C IEC 60811-1-4 의 8.5.6 참조 ¦ KS C IEC 60811-1-4 의 8.5.6 참조 ¦ ¦ ¦ ¦ 9. ¦ 열 안정성 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-2 ¦ 9. ¦ ¦ 9.1 ¦ 시험 조건: - 온도 ¦ °C ¦ - ¦ - ¦ 200±0.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 9.2 ¦ 시험 결과: - 열 안정 시간 평균치, 최소 조건에 따라, 국가별 표준에서 ¦ min ¦ - ¦ - 요구할 ¦ 180 ¦ ¦ ¦ ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ a 기후 낮은 시험온도를 수 있다. ¦ ¦ b ¦ 개별 표준에 규정된 경우에 적용한다(KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227 -4 등). ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 5.3 충전물 5.3.1 재료 개별 표준(KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227 - 4 등)에서 규정하지 않는 한 충전물은 다음의 어느 하나 또는 조합으로 구성되어야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 9 | {}
0abba4bf-460e-4663-bf60-1be5ed6ef675 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 - 비 가황 고무 또는 합성수지 혼합물 - 천연섬유 또는 합성섬유 - 종이 충전물로 비 가황 고무를 사용하였을 경우, 그 성분과 절연체 그리고 외피 또는 그 어느 것과 의 사 이에 유해한 상호작용이 있어서는 안 된다. 이들 요건에 대한 적합성은 KS C IEC 60811 - 1-2 의 8.1.4 에서 규정하는 시험으로 확인하여야 한다. 5.3.2 적용 케이블의 각 종류마다 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4, KS C IEC 60227 - 5 등)에서는 케이블이 충전물 을 포함하는지, 압출 내부피복 또는 외피가 하나의 충전물로 구성되도록 선심 사이를 메워도 되는지 를 규정한다. 충전물은 각 선심 간의 틈새를 메워 사실상 원형이 되도록 형성한다. 충전물은 선심과 점착되어서는 안 된다. 선심과 충전물은 필름 또는 테이프 등으로 하나로 뭉칠 수 있다. 5.4 압출 내부피복 5.4.1 재료 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4 등)에서 규정하지 않는 한 압출 내부피복은 비 가황 고무 또는 가소성 합성수지에 기초한 혼합물이어야 한다. 압출 내부피복은 비 가황 고무를 사용하였을 경우, 그 성분과 절연물 그리고 외피 또는 그 어느 것 과의 사이에도 유해한 상호작용이 있어서는 안 된다. 이 요구사항에 대한 적합 여부는 KS C IEC 60811 - 1-2 의 8.1.4 에서 규정하는 시험으로 확인하여야 한다. 5.4.2 적용 압출 내부피복은 선심을 둘러싸며 선심 상호 간의 공간을 메울 수도 있다. 압출 내부피복은 선심과 점착되면 안 된다. 케이블의 각 종류마다 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4 등)에서는 케이블이 압출 내부피복을 포함하는 지의 여부 또는 외피가 재료가 선심 사이에 침투하여 충전물로 구성될 수 있는지를 규정하고 있다. 5.4.3 두께 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4 등)에서 규정하지 않는 한 압출 내부피복에 대해서는 측정하지 않는다. 5.5 외피 5.5.1 재료 외피는 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4 등)에서 각 케이블에 대해 규정하는 다음의 염화비닐 혼합물이 어야 한다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
444879e3-79fe-46f9-bf2e-fa2eeead47a9 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 - 고정 배선용 케이블의 경우, PVC/ST4 - 유연성 케이블의 경우, PVC/ST5 - 내유성 유연 케이블의 경우, PVC/ST9 - 90 °C 용 염화비닐 혼합물 외피 케이블의 경우, PVC/ST10 이들 혼합물에 대한 시험 요건은 표 2 에 규정되어 있다. 5.5.2 적용 외피는 단층으로 압출한 것이어야 한다. a) 단심 케이블일 경우에는 선심 위에 b) 다심 케이블일 경우에는 선심과 충전물의 조합 위에, 또는 압출 내부피복을 가진 것은 그 위에 외피는 선심과 점착되면 안 된다. 외피 밑에 분리용으로 필름 또는 테이프 등을 감을 수 있다. 어떤 경우에는, KS C IEC 60227- 4 에 규정된 바와 같이 외피가 선심 사이의 공간에 스며들어 충전물 로서 형성될 수도 있다(5.4.2 참조). 5.5.3 두께 외피 두께의 평균치는 케이블의 종류 및 선심 구성에 따라 개별 표준(KS C IEC 60227 - 4 등)에 나타 낸 수치 이상이어야 한다. 그러나 두께가 어느 곳에서든지 명기된 값보다 작을 때에는 따로 규정되어 있지 않는 한 그 차이가 "0.1 mm+규정치의 15 %"를 초과 해서는 안 된다. 외피 두께의 최소치는 KS C IEC 60227 - 2 의 1.10 에 명시된 시험으로 확인하여야 한다. 5.5.4 노화 전후의 기계적 특성 외피는 통상적으로 사용되는 온도 범위에서 충분한 기계적 강도 및 탄성을 가지고 있어야 한다. 적합 여부는 표 2 에서 규정하는 시험으로 확인하여야 한다. 적용할 시험방법 및 판정은 표 2 에서 규정한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 11 | {}
ae44e909-1911-46b6-add1-73b7455ad413 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 표 2 - 염화비닐(PVC) 외피의 비 전기적 시험 요건 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 시험방법 및 적용조항 ¦ 시험방법 및 적용조항 ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ PVC/ ST4 ¦ PVC/ ST5 ¦ PVC/ ST9 ¦ PVC/ ST10 ¦ KS C IEC ¦ 조항 ¦ ¦ 1 ¦ 파단 시 인장강도 및 신장률 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-1 ¦ 9.2 ¦ ¦ 1.1 ¦ 노화 전의 특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.1 ¦ 인장강도: - 중앙값, 최소 ¦ N/mm2 ¦ 12.5 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1.2 ¦ 파단 시 신장: - 중앙값, 최소 ¦ % ¦ 125 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ 공기오븐 내에서 노화 후의 특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-2 ¦ 8.1 ¦ ¦ 1.2.1 ¦ 가열 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 80±2 7x24 ¦ 80±2 7x24 ¦ 80±2 7x24 ¦ 135±2 10x24 ¦ 60811-1-1 ¦ 9.2 ¦ ¦ 1.2.2 ¦ 인장강도: - 중앙값, 최소 - 변화율 a 최대 ¦ N/mm2 % ¦ 12.5 ±20 ¦ 10.0 ±20 ¦ 10.0 ±20 ¦ 10.0 ±25 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2.3 ¦ 파단 시 신장: - 중앙값, 최소 - 변화율 a, 최대 ¦ % % ¦ 125 ±20 ¦ 150 ±20 ¦ 150 ±20 ¦ 150 ±25 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 질량 손실 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-2 ¦ 8.2 ¦ ¦ 2.1 ¦ 노화 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 115±2 10x24 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ 질량 손실값, 최대 ¦ mg/cm2 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 적합성 시험 b ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-2 ¦ 8.1.4 ¦ ¦ 3.1 ¦ 노화 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 1.2.1 에 따름 ¦ 100±2 10x24 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ 노화 후 기계적 특성 시험 결과 ¦ ¦ 1.2.2 및 1.2.3 에 따름 ¦ 1.2.2 및 1.2.3 에 따름 ¦ 1.2.2 및 1.2.3 에 따름 ¦ 1.2.2 및 1.2.3 에 따름 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 열 충격 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-1 ¦ 9.2 ¦ ¦ 4.1 ¦ 시험 조건: - 온도 - 처리 시간 ¦ °C h ¦ 150±2 1 ¦ 150±2 1 ¦ 150±2 1 ¦ 150±2 1 ¦ ¦ ¦ 4.2 시험 결과 크랙이 없을 것 ¦ a ¦ 변화율: (가열 후의 중앙값-가열 전의 중앙값)÷가열 전의 중앙값을 백분율로 표시한 것. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ 개별 표준에 요구된 경우에만 적용 가능. 5.3.1 참조 ¦ 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
49f5a02f-e602-4db8-9018-ae8356a8c14c | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 표 2 - 염화비닐(PVC) 외피의 비 전기적 시험 요건(계속) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 혼합물 종류 ¦ 시험방법 및 적용 조항 ¦ 시험방법 및 적용 조항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PVC/ ST4 ¦ PVC/ ST5 ¦ PVC/ ST9 ¦ PVC/ ST10 ¦ KS C IEC ¦ 조항 ¦ ¦ 5 ¦ 가열 변형 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-3-1 ¦ 8.2 ¦ ¦ 5.1 5.2 ¦ 시험 조건: - 날에 가하는 힘 - 가압 하에서 가열 시간 - 온도 시험 결과: 감소율의 중앙값, 최대 ¦ h °C % ¦ 80±2 ¦ 70±2 50 ¦ 70±2 ¦ 90±2 50 ¦ 60811-3-1 60811-3-1 ¦ 8.2.4 8.2.5 ¦ ¦ 6 ¦ - 저온 굽힘 시험 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.2 ¦ ¦ 6.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온으로 유지하는 시간 ¦ °C h ¦ -15±2 ¦ -15±2 ¦ -15±2 ¦ -15±2 ¦ 60811-1-4 ¦ 8.2.3 ¦ ¦ 6.2 ¦ 시험 결과: ¦ ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ 크랙이 없을 것 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 저온 신장 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.4 ¦ ¦ 7.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온 유지 시간 ¦ °C h ¦ -15±2 ¦ - 15±2 ¦ -15±2 ¦ -15±2 ¦ 60811-1-4 ¦ 8.4.4, 8.4.5 ¦ ¦ 7.2 ¦ 시험 결과: - 파단 없는 신장, 최소 ¦ % ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 저온 충격 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.5 ¦ ¦ 8.1 ¦ 시험 조건: - 온도 a - 저온 유지 시간 - 망치의 질량 ¦ °C h ¦ -15±2 ¦ - 15±2 ¦ -15±2 ¦ -15±2 ¦ 60811-1-4 60811-1-4 ¦ 8.5.5 8.5.4 ¦ ¦ 8.2 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-1-4 ¦ 8.5.6 ¦ ¦ 9 ¦ 광유 침전 후의 기계적 특성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60811-2-1 ¦ 10. ¦ ¦ 9.1 ¦ 시험 조건: - 기름의 온도 - 침전 시간 ¦ °C h ¦ ¦ - ¦ 90±2 24 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 9.1.1 ¦ 인장강도: - 변화율 b, 최대 ¦ % ¦ - ¦ - ¦ ±30 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 9.1.2 ¦ 파단 시 신장률 b: - 최대 변화율 ¦ % ¦ - ¦ - ¦ ±30 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 200 °C 에서 최소 열 안정성 ¦ min ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 180 ¦ 60811-3-2 ¦ 9. a ¦ ¦ ¦ 기후조건에 따라, 국가별 표준에서 낮은 시험온도를 요구할 수도 있다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ 변화율은 노화 후의 중앙값과 노화시험 이전의 중앙값의 차이이며 퍼센트로 표현한다. ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 13 | {}
8cb786e8-c26f-427c-8957-8f3fdf316d4c | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 5.6 완성 케이블의 시험 5.6.1 전기적 특성 케이블은 적절한 절연내력과 절연저항을 가져야 한다. 적합 여부는 표 3 에 규정하는 시험으로 확인한다. 시험방법 및 요구 결과 는 표 3 에서 규정한다. 표 3 - 염화비닐 절연 전선의 전기적 시험 요건 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 450/750 V ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참조 번호 ¦ 시험 ¦ 단위 ¦ 케이블 정격전압 300/300 V 300/500 V ¦ 케이블 정격전압 300/300 V 300/500 V ¦ 케이블 정격전압 300/300 V 300/500 V ¦ 시험방법 및 적용 조항 KS C IEC ¦ 시험방법 및 적용 조항 KS C IEC ¦ ¦ 1 ¦ 도체의 저항 측정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60227-2 ¦ 조항 2.1 ¦ ¦ 1.1 ¦ 측정 결과, 최대치 ¦ ¦ KS C IEC 60228 및 개별 표준 참조 (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ KS C IEC 60228 및 개별 표준 참조 (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ KS C IEC 60228 및 개별 표준 참조 (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 완성품의 내전압 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60227-2 ¦ 2.2 ¦ ¦ 2.1 ¦ 시험 조건: - 최소 시료 길이 - 최소 침수 시간 - 수온 ¦ m h °C ¦ 10 1 20±5 ¦ 10 1 20±5 ¦ 10 1 20±5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ 인가 전압(교류) ¦ V ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3 ¦ 전압 인가 시간, 최소 ¦ min ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.4 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 선심의 내전압 시험 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60227-2 ¦ 2.3 ¦ ¦ 3.1 ¦ 시험 조건: - 최소 시료 길이 - 최소 침수 시간 - 수온 ¦ m h °C ¦ 5 1 20±5 ¦ 5 1 20±5 ¦ 5 1 20±5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ 절연체의 규정 두께별 인가 전압(교류): - 0.6 mm 이하 - 0.6 mm 초과 ¦ V V ¦ 1 500 2000 ¦ 1 500 2000 ¦ - 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.3 ¦ 전압 인가 시간, 최소 ¦ min ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.4 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ 절연파괴가 없을 것 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 절연저항의 측정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60227-2 ¦ 2.4 ¦ ¦ 4.1 ¦ 시험 조건: - 시료 길이 - 참조 번호 2. 또는 3.의 내전압 시험과 동일 - 최소 침수 시간 - 수온 ¦ m h ¦ 5 2 개별 ¦ 5 2 표준의 표 참조 ¦ 5 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 4.2 ¦ 시험 결과 ¦ ¦ (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ (KS C IEC 60227-3, KS C IEC 60227-4 등) ¦ ¦ ¦ 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
088d963e-4d0b-4b7f-a328-78aca12a6299 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 5.6.2 케이블의 치수 케이블의 평균 치수는 개별 표준(KS CIEC 60227 - 3, KS C IEC 60227 - 4 등)의 표에서 규정하는 범위 이내이어야 한다. 외피가 있는 동일 단면적인 원형 케이블의 외경의 두 값의 차이는 평균 외경에 대한 상한치의 15 % 이내이어야 한다. 적합 여부는 KS C IEC 60227 - 2 의 1.11 에서 규정하는 시험으로 확인한다. 5.6.3 유연성 케이블의 기계적 강도 유연성 케이블은 보통 사용 상태에서 생기는 굽힘 및 다른 기계적 응력을 견뎌야 한다. 개별 표준(KS C IEC 60227 -5 등)에서 규정할 경우, 적합성은 KS C IEC 60227 - 2 의 3.에서 규정하는 시험으로써 확인한다. 5.6.3.1 유연성 케이블 굽힘 시험 KS C IEC 60227 - 2 의 3.1 참조 앞뒤로 15 000 회 굽힘, 즉 30 000 회의 한 방향 굽힘 시험 도중에 전류가 끊어지거나 도체 간에 단락 이 일어나서는 안 된다. 이 시험 후 케이블은 KS C IEC 60227 - 2 의 2.2 에서 규정하는 내전압 시험에 견뎌야 한다. 5.6.3.2 금사 코드의 굽힘 시험 KS C IEC 60227 - 2 의 3.2 참조 전후 60 000 회 굽힘, 즉 120 000 회의 한 방향 굽힘 시험 도중에 전류가 끊기면 안 된다. 시험 후 시료는 KS C IEC 60227- 2 의 2.2 에서 규정하는 내전압 시험에 견뎌야 한다. 단, 전압은 1 500 V 로 일괄 접속한 도체와 물과 의 사이에서만 인가한다. 5.6.3.3 금사 코드의 충격 인장강도 시험 KS C IEC 60227 - 2 의 3.3 참조 시험 중에 전류가 끊기면 안 된다. 5.6.3.4 선심의 분리 시험 KS C IEC 60227 - 2 의 3.4 참조 선심을 분리할 때의 힘은 3 N 에서 30 N 사이이어야 한다. 5.6.4 난연성 모든 케이블은 KS C IEC 60332-1-2 에 규정하는 시험에 적합하여야 한다. 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
929fe27d-cffd-4bf4-91fd-09716ecb5eb5 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 6 케이블의 사용 지침 IEC 62440 참조 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f3d5c7f0-9a54-4200-8671-473ab6ec790b | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 부속서 A (규정) 기호의 지정 이 표준에 포함되는 케이블의 형식은 이 표준의 참조 번호 앞의 두 개의 숫자로 지정한다. 첫 번째 숫자는 케이블의 기본적인 분류를 나타내고 두 번째 숫자는 기본적인 분류 중의 개별 형식 을 나타낸다. 분류 및 형식은 다음과 같다. 0. 무 외피형 고정배선용 케이블 01. 일반용 비 유연성 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC 01) 02. 일반용 유연성 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC 02) 05. 기기 내 배선용 70 °C 단선 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC 05) 06. 기기 내 배선용 70 °C 유연성 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC 06) 07. 기기 내 배선용 90 °C 단선 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC07) 08. 기기 내 배선용 90 °C 유연성 도체의 무 외피 단심 케이블 (60227 KS C IEC 08) 1. 외피형 고정배선용 케이블 10. 경질(light) 염화비닐 외피 케이블 (60227 KSC IEC 10) 4. 경책무용(light duty) 무 외피형 유연성 케이블 41. 평형 금사코드 (60227 KS C IEC 41) 42. 평형 무 외피 코드 (60227 KS C IEC 42) 43. 실내장식 체인용 코드 (60227 KS C IEC 43) 5. 일반책무용(normal duty) 외피형 유연성 케이블 52. 경질(light) 염화비닐 외피 코드 (60227 KS C IEC 52) 53. 일반용(ordinary) 염화비닐 외피 코드 (60227 KS C IEC 53) 7. 특별책무용(special duty) 외피형 유연성 케이블 71c. 원형 염화비닐 외피 엘리베이터 케이블 및 유연성 접속용 케이블 (60227 KS C IEC 71c) 71f. 평형 염화비닐 외피 인양기용 케이블 및 유연 접속용 케이블 (60227 KS C IEC 71f) 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 17 | {}
d0b4f207-8750-4452-8cd9-dc462b65dbf6 | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 KS C IEC 60227-1:2007 해 설 이 해설은 본체 및 부속서에 규정 · 기재한 사항 및 이것에 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 1 개요 1.1 개정의 취지 이번 개정판은 IEC 60227 - 1:2007, 3.0 판을 번역하여 작성한 것으로서, 2.0 판인 KS C IEC 60227- 1: 2006 을 취소하고 대체함과 동시에 기술적 수정이 이루어진 것을 반영한 것이다. 2 금회(2008 년) 개정내용 2.1 주요 변경 내용 이번 개정판은 IEC 60446, 인간-기계 인터페이스, 마킹과 식별자를 위한 안전 원리 - 색이나 수에 의한 도체의 식별자(Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification Identification of conductors by colours or alphanumerics)에서 색에 의한 선심의 식별 규정이 개정됨에 따라 이를 반영한 것이다. 3 용어 이번 개정판에서는 "시스"를 "외피"로, "판독성"을 "독해성"으로, "절연체"를 "절연물"로 순화하였다. 그리고 5.4 Extruded inner covering 이 "개재물"로 번역된 것은 "압출 내부피복"으로 원문과 문맥에 맞게 변경하였다. 4 신구 비교표 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2002 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2002 ¦ KS C IEC 60227 - 1:2007 ¦ KS C IEC 60227 - 1:2007 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ 1. ¦ 총칙 ¦ 1. ¦ 일반사항 ¦ ¦ 1.1 ¦ 적용범위 ¦ 1.1 ¦ 적용범위 ¦ ¦ 1.2 ¦ 인용규격 ¦ 1.2 ¦ 인용표준 ¦ ¦ 2. ¦ 정의 ¦ 2. ¦ 용어와 정의 ¦ ¦ 2.1 ¦ 절연체 및 시스 재료에 관한 정의 ¦ 2.1 ¦ 절연체 및 외피 재료에 관한 정의 ¦ ¦ 2.2 ¦ 시험에 관한 정의 ¦ 2.2 ¦ 시험에 관한 정의 ¦ ¦ 2.3 ¦ 정격전압 ¦ 2.3 ¦ 정격전압 ¦ ¦ 3. ¦ 표시 ¦ 3. ¦ 표시 ¦ ¦ 3.1 ¦ 제조자 식별 및 케이블표시 ¦ 3.1 ¦ 제조자 표시 및 케이블 식별 ¦ ¦ 3.2 ¦ 내구성 ¦ 3.2 ¦ 내구성 ¦ ¦ 3.3 ¦ 판독성 ¦ 3.3 ¦ 독해성 ¦ ¦ 4. ¦ 선심식별 ¦ 4. ¦ 선심의 식별 ¦ ¦ 4.1 ¦ 색에 의한 선심 식별 ¦ 4.1 ¦ 색에 의한 선심의 식별 ¦ 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
89f562e8-3add-439c-a460-b92677586e2f | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2002 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2002 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2007 ¦ KS c IEC 60227 - 1:2007 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ 4.2 ¦ 숫자에 의한 선심 식별 ¦ 4.2 ¦ 숫자에 의한 선심의 식별 ¦ ¦ 5. ¦ 케이블 구조에 관한 일반적 요구사항 ¦ 5. ¦ 케이블 구조의 일반 요건 ¦ ¦ 5.1 ¦ 도체 ¦ 5.1 ¦ 도체 ¦ ¦ 5.2 ¦ 절연체 ¦ 5.2 ¦ 절연물 ¦ ¦ 5.3 ¦ 충전물 ¦ 5.3 ¦ 충전물 ¦ ¦ 5.4 ¦ 개재물 ¦ 5.4 ¦ 압출 내부피복 ¦ ¦ 5.5 ¦ 시스 ¦ 5.5 ¦ 외피 ¦ ¦ 5.6 ¦ 완성품 케이블 시험 ¦ 5.6 ¦ 완성 케이블의 시험 ¦ ¦ 6. ¦ 케이블 사용 지침 ¦ 6. ¦ 케이블의 사용 지침 ¦ ¦ 부속서 A 기호 ¦ 부속서 A 기호 ¦ 부속서 A(규정) 기호의 지정 ¦ 부속서 A(규정) 기호의 지정 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 19 | {}
55b5f9e8-c1f3-44cd-9790-8abaaca6829e | KSCIEC60227-1_2024확인_KR | KS C IEC 60227-1:2007 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements ICS 29.060.20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c4ae5ed4-8952-4ff8-b20b-a4e1909b9ad2 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22 KSKSKSKS KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 저 전압 서지 보호장치 - 제 22 부: 통신망 보호용 - 선정 및 적용지침 KS C IEC 61643-22:2004 (2022 확인) 산 업 표 준 심 의 회 2007 년 11 월 30 일 제정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
186f5489-8bc7-400d-acea-c45126f68512 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS CIEC 61643-22:2004 심 의 : 전력기기 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 홍 순 찬 단국대학교 교 수 (위 원) 김 재 철 숭실대학교 교 수 서 호 선 KR 지식재산법률사무소 대 표 심 대 섭 (주)정인시스템 기 술 연 구 소 장 이 주 철 (주)건일이엔지 연 구 소 장 전 기 중 (주)피디엔에스 전 무 박 현 주 한국전력공사 전력연구원 책 임 연 구 원 안 상 필 한국전기연구원 실 장 채 경 수 한국스마트의 료기기산업진흥재단 연 구 위 원 (간 사) 김 성 희 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 주 무 관 원안작성협력 : 서지피뢰기 전문위원회 성 명 근 무 처 직 위 (대표전문위원) 손 석 금 오산대학교 교 수장장장 (위 원) 강 무 성 인곡엔지니어링 부 허 재 완 한국전기안전공사 부 박 춘 현 (주)에이치엠 부 유 덕 선 한국오토와 전기(주) 이 사 구 위 원장 이 기 홍 한국토지주택공사 토지주택연구원 연팀책 임 연 구 원 신최 성 수 대한전기협회 길 한국기계전기전자시험연구원 고 병 찬 한국전기안전공사 지 사 장무 이 정 희 제룡전기(주) 상팀차 장 홍 장 수 비츠로이엠 장 박 철 배 한국전력공사 엄 주 홍 한국전력공사 전력연구원 책 임 연 구 원 이 영 준 (주)성진테크윈연구소 이 사 (간 사) 김 용 성 한국전기연구원 팀 장 (간 사) 이 유 기 한국전기연구원 선 임 기 술 원 표준열람 : e 나라표준인증(http://www.standard.go.kr) 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 : 2007 년 11 월 30 일 확 인 : 2022 년 7 월 29 일 심 의 : 산업표준심의 회 전력기기 기술심의 회 원안작성협력 : 서지피뢰기 전문위원회 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
b49543bb-8c8f-4c8d-92a6-7141774744b4 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 목 차 머 리 말 ........................... ii 1 적용범위 ........................... 1 1 인용표준 ........................ 1 2 용어와 정의 1 ······················ 3 기술 설명 ...................... 2 3.1 전압제 한소자.. ··········· 2 3.2 전류제 한소자 ·················· - 2 4 KS C IEC 61643-21 에 따른 SPD 선정과 적절한 시험에 대한 파라미터.................................. 3 4.1 조절환경과 비조절환경 ........................................... 3 4.2 정상계통운전에 영향을 미치는 SPD 파라미터 ................................................... 4 5 위험성 관리 ················ 4 5.1 위험성 분석 ·············· 5 5.2 위험성 확인 ············· 5 5.3 위험성 취급 ・・・・・・・・・・・・・ 5 6 SPD 의 적용 ··················· 6 6.1 일반사항. ·················· 6 6.2 결합메커니즘 ···························· ···························· 6 6.3 서지보호장치 (SPD)의 적용, 선정 및 설치 ··················································· 9 7 다중인입설비 서지보호장치 ----- 15 8 SPD/ITE 의 협조 ・・・・・・・・・・・・・・ 15 부속서 16 부속서 .................................. 20 부속서 C .............................. 25 부속서 D .............................. 29 부속서 E.................................. 32 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
df3c57a9-3f04-4144-a38e-d00f8d2f2de3 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 머 리 말 이 표준은 2004 년 제 1 판으로 발행된 IEC 61643- 22, Low-voltage surge protective devices- Part 22 : Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles 를 기초로, 기술적인 내용 및 표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 이 표준은 저작권법에서 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 기술표준원장 및 산업표준 심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
02a345d3-5484-49ca-b538-0c57104220fe | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | 한국산업표준 KS C IEC 61643-22:2004 (2022 확인) 저 전압 서지 보호장치 - 제 22 부: 통신망 보호용 - 선정 및 적용지침 Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks Selection and application principles 1 적용범위 이 표준에서는 공칭계통전압이 교류 1 000 Vrms 와 직류 1 500 V 까지 사용하는 통신망과 신호망에 접 속되는 SPD 의 선정, 동작, 위치 및 협조에 대한 원칙에 대하여 기술한다. 이 표준은 또한 동일한 외함에 있는 신호선 및 전력선에 대한 보호를 통합하는 SPD 를 다룬다. 2 인용표준 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만 을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. KS C IEC 61000-4-5 : 2003, 전기 자기 적합성(EMC)- 제 4 부 : 시험 및 측정 기술- 제 5 절 : 서지 내 성 시험 KS C IEC 61312-1 : 2003, 뇌 전자파 임펄스 보호 - 제 1 부 : 일반원칙 KS C IEC 61643- 1 : 2007, 저 전압 배전계통의 서지 보호장치 - 제 1 부 : 성능, 요건 및 시험방법 KS C IEC 61643-21 : 2007, 저 전압 서지 보호장치 - 제 21 부 : 통신 및 신호망에 연결된 서지 보호장치 - 성능 요건과 시험방법 IEC 61312 - 2 : 1999, 뇌 전자파 임펄스 보호(LEMP)- 제 2 부 : 구조물의 차폐, 구조물 내부에서 본딩 및 접지 ITU- T K.31 : 1993, 가입자 건물 내부 통신설비의 본딩 배치와 접지 3 용어와 정의 이 표준에서 사용하는 주된 용어의 정의 는 다음에 따른다. 3.1 내력 손상 없이 과전압 또는 과전류에 견딜 수 있는 SPD 또는 정보기술장비(ITE)의 능력 비고 이 정의 는 KS C IEC 61663- 2[1]에서 발췌하였고, 이 적용을 위해 개정되었다. 장비는 과전압/ 과전류가 인가되는 동안에 일부 기능이 상실될 수 있지만, 과전압/과전류가 인가된 이후에는 바르게 동작한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
c6a3813b-702e-4d8d-8447-9fbd7c3a7bd1 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 3.2 다중설비 서지보호장치 서지가 인가되는 동안 설비 사이에 기준본딩을 제공하는 단일 외함 내에서 전원, 통신, 신호와 같은 둘 이상의 설비를 보호하는 서지보호장치 4 기술 설명 아래의 사항은 여러 가지 서지보호부품기술의 간단한 설명이다. 보다 세부적인 사항은 부속서 A 와 B 에 기술되어 있다. 4.1 전압제한소자 이들 병렬접속 SPD 부품은 소정의 전압을 초과 하는 과전압에 대하여 전류를 전류(��)시키기 위한 저임피던스 경로를 제공하여 과전압을 제한하는 비선형 소자이다. 이 전압 Uc1 은 정상 상태에서 최대 피크계통전압보다 높은 전압으로 선택한다. 최대계통운전전압에서 SPD 의 누설전류가 정상계통운전 에 장해를 주면 안 된다. 제품의 조립에는 여러 개의 부품이 사용된다. 전압제한서지보호부품을 직렬로 접속하면 전압보호레 벨은 높아진다. 부품을 병렬로 접속하면 제품의 서지전류용량은 증가한다. 그러나 병렬부품 사이의 전류 분배가 확실하게 일어나도록 주의 가 필요하다. 예를 들면 금속산화물 바리스터와 같은 일부 기술은 정극성과 부극성 전압에 대해 고유의 대칭적인 전압- 전류 특성을 가지고 있다. 그러한 소자를 대칭 양방향소자로 분류한다. 기본적으로 동일한 형 상이지만 상당히 다른 특성값을 가지는 정극성과 부극성 전류- 전압 특성을 갖는 소자는 비대칭 양 방향소자로 분류한다. PN 접합 반도체와 같은 다른 기술은 정극성과 부극성 전압에 대하여 본래부터 다른 전압-전류 특 성을 가지고 있다. 4.1.1 클램핑형 이들 SPD 부품은 연속적인 전압- 전류 특성을 갖는다. 일반적으로, 이것은 보호되는 장비가 임펄스전 압의 지속시간의 대부분 기간 동안 SPD 의 동작개시전압레벨 이상의 전압에 노출되는 것을 의미한다. 결국, SPD 부품은 그 과전압의 지속시간 동안 상당한 에너지를 흡수한다. 4.1.2 스위칭형 이들 SPD 부품은 불연속적인 전류- 전압 특성을 갖는다. 설계된 전압에서 그들은 저전압 상태로 전 환된다. 이런 저전압상태에서 흡수에너지는 특정한 보호레벨에서 전압을 "클램프"하는 다른 SPD 의 흡수 에너지와 비교하면 작다. 이 스위칭동작의 결과 때문에 보호되는 장비는 매우 짧은 시간 동안 정상계통전압 이상의 전압에 노출된다. 만약 계통의 운전전압과 전류가 스위칭형 소자의 복원특성을 초과 하면 이런 소자는 도통상태를 유지한다. 적절한 SPD 선정과 회로설계는 SPD 가 정상계통전압과 전류하에서 높은 저항 상태로 복귀하도록 한다. 4.2 전류제한소자 과전류를 제한하기 위하여 보호기는 보호하고자 하는 부하에 흐르는 전류를 감소시키거나 중단시 켜야 한다. 이는 차단, 감소, 전환의 3 가지 방법으로 가능하다. 과전류 보호를 위해 사용되는 기술의 대다수는 열적으로 활성화되고, 비교적 느린 응답동작시간을 가진다. 과전류 보호기가 동작할 때까지 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9c4607ae-d246-43ff-908c-fcb3f6e7b0a3 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부하 및 SPD 는 그 서지에 견딜 수 있어야 한다. 4.2.1 전류차단형 이러한 소자는 서지전류가 SPD 또는 ITE 에 흐르는 회로통로를 개방한다(그림 B.1 참조). 전류가 흐 르는 회로의 갑작스런 개방은, 특히 전류가 피크에 도달하면 항상 아크를 일으키게 된다. 안전에 대 한 위험을 예방하기 위해서 이런 아크는 제어되어야 한다. 차단 후에 운전의 복귀를 위한 유지관리 를 필요로 한다. 전류차단장치의 한 예가 퓨즈이다. 4.2.2 전류감소형 이러한 소자는 부하에 큰 직렬저항을 효과 적으로 삽입함으로써 전류흐름을 감소하게 한다. 이 기능 으로 사용되는 전류감소형의 예는 자체가열 정온도계수(PTC)의 서미스터다. 과전류는 PTC 서미스 터의 저항열을 발생시키며, 서미스터의 온도를 동작개시온도(전형적으로 120°C)를 초과 하게 한다. 결 국, 이것은 서미스터의 저항을 수 옴에서 수백 킬로옴으로 변화시키며, 그 때문에 전류가 감소한다. 고저항으로 변화 후에 낮은 전류는 PTC 서미스터 온도를 유지하고, PTC 서미스터는 고저항 상태로 있 게 된다. 예를 들면 200V a.c.과전압에서 5mA 인 경우, 그 온도를 유지하기 위해서 전형적으로 약 1 W 의 서미스터 열방산이 필요하다. 만약 계통의 운전전압과 전류가 PTC 재설정 특성을 초과 하지 않으면, PTC 서미스터는 냉각되고 서지가 없어진 후에 저저항으로 되돌아간다. 4.2.3 전류전환형 이러한 장치의 설치지점은 네트워크의 양단을 효과 적으로 단락시키는 위치로 한다(그림 B.3 참조). 이 소자의 활성화는 전압제한형의 온도상승 또는 부하전류검출에 의해 일어난다. 비록 부하가 보호 되더라도 네트워크에 공급되는 서지전류는 같거나 더 커진다. 동작 후의 설비의 복원을 위해 유지관 리가 필요하다. 5 KS C IEC 61643 - 21 에 따른 SPD 선정과 적절한 시험에 대한 파라미터 이 절에서는 SPD 의 파라미터와 이들 파라미터의 SPD 의 동작에 대한 관련성 그리고 SPD 가 접속된 네트워크의 정상적인 동작에 대하여 검토한다. 이들 파라미터의 값은 SPD 사이의 비교를 위한 기초 로 사용될 수 있고, 또한 신호시스템 및 전원계통에 대한 SPD 의 선정에 관한 지침을 제공할 수 있 다. 이러한 파라미터값은 SPD 제조자나 공급자로부터 얻어 이용할 수 있다. 그 파라미터값을 확인하 거나 공급자에 의해 값이 제공되지 않은 값을 얻기 위해서는 KS C IEC 61643- 21 에 기술된 시험과 방법을 따라야 한다. 5.1 조절환경과 비조절환경 SPD 파라미터는 의도하는 환경에 적합해야 한다. 5.1.1 조절환경 온도범위 : -5~40 °C 습도범위 : 10~80 % RH 기압범위 : 80~106 kPa 조절환경은 구조물 또는 다른 기반시설의 관리환경 중의 하나이다. 이 조절환경은 매우 적은 자연적 으로 가열 또는 냉각되는 장소이지만, 자연환경의 극한상태에 대하여 보호된다. 3 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c458b0e3-16a5-46cf-9509-e1d67388472e | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 5.1.2 비조절환경 온도범위 : -40~70 °C 습도범위 : 5~96 % RH 기압범위 : 80~106 kPa 5.2 정상계통운전에 영향을 미치는 SPD 파라미터 통신시스템과 신호시스템의 보호에 사용되는 전압제한 SPD 또는 전압제한과 전류제한 두 가지 기능 모두를 갖는 SPD 의 동작에 대한 기본 특성은 다음과 같다. - 최대 연속동작전압 Uc - 전압보호레벨 Up - 임펄스 재설정 - 절연저항(누설전류) - 정격전류 SPD 는 특정적용요건에 따라야 한다. 일부 SPD 파라미터는 네트워크의 전달특성에 영향을 줄 수 있 다. 이들 파라미터는 다음과 같다. - 정전용량 - 직렬저항 - 삽입손실 - 반사손실 - 종평형 - 근단 누화(NEXT) 그러므로 SPD 는 KS C IEC 61643 - 21 로부터 선정된 시험을 이용하여 시험할 필요가 있다. 부속서 D 는 이러한 시스템에 SPD 를 적용할 때 고려해야 할 전달특성 일부와 정보기술에 대한 정보를 제공 한다. 6 위험성 관리 정보기술시스템을 위한 보호대책(예 : SPD 를 이용한 보호)의 필요성은 과전압과 과전류를 고려하는 위험성 관리를 기본으로 한다. 정보기술시스템의 모든 부품의 평가는 전체 네트워크의 만족스러운 협조보호를 얻어야 한다. 이것은 고객과 계통운영자에 대한 사용중단의 영향, 시스템(예 : 병원, 교통 신호제어)의 중요성, 특별한 장소에서 전자계 환경(손상확률), 수리비용을 고려한다. 보호대책을 마련하기 위한 결정은 다음의 사항을 기초로 평가해야 한다. - 구조물 외부와 내부 네트워크에 대한 손상의 위험성 - 손상의 허용위험성 구조물과 구조물 내부의 네트워크에 대하여 고객은 이들 두 값을 분석해야 한다. 구조물 외부 네트 워크에 대하여 네트워크 운영자는 두 값을 분석해야 한다. 위험성 성분의 가중치에 따라 운영자 네 트워크와 개인 네트워크 사이의 상호접속점(그림 1 "NT" - 지점 참조)에서 서로 다른 보호결과 를 가져 올 수 있기 때문에 다음의 표 1 은 보호대책을 관리하는 책임의 일반적인 개요를 나타낸다. 표 1 - 보호대책을 관리하는 책임 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e162f784-5df1-4e0c-85a7-81a30992445e | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 ¦ 정보기술시스템 ¦ 책임자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조물 내부의 시설 ; 개인 네트워크 ¦ 고객 ¦ ¦ 구조물 외부의 시설 ; 운영자 네트워크 ¦ 네트워크 운영자 ¦ ¦ 운영자 네트워크와 개인 네트워크 사이 상호접속(NT) ¦ 네트워크 운영자 또는 고객 ¦ ¦ 정보기술장비 ITE ¦ 고객(비고 참조) ¦ ¦ 위험성 평가를 기초로 한 추가 보호대책 ¦ 고객 ¦ ¦ 비고 통신장비의 내력요건은 KS C IEC 61663-2[1]에서 언급된 것처럼 ITU-T 시리즈에 주어진다. 이들 요건은 시장요구에 따라 ITE 제조자에 의해 충족된다. ¦ 비고 통신장비의 내력요건은 KS C IEC 61663-2[1]에서 언급된 것처럼 ITU-T 시리즈에 주어진다. 이들 요건은 시장요구에 따라 ITE 제조자에 의해 충족된다. ¦ 6.1 위험성 분석 위험성 분석에는 다음의 전자계 현상을 고려한다. - 전원선 유도 - 뇌방전 - 대지전위상승 - 전원선 접촉 6.2 위험성 확인 위험성 확인에는 다음과 같은 경제적인 면을 고려한다. - 비용(적절하게 보호되지 않은 장비의 높은 수리비 대 적절하게 보호된 장비의 무보수 비용, 전자 계 현상에 의한 손상의 발생 확률) - 적용 목적 - 설비에서 보호대책 - 사용의 연속성 - 장비보수의 용이성(접근하기 어려운 장소에 설치된 장비, 예 : 높은 산) 6.3 위험성 취급 위험성 취급은 통신망 전체, 즉 전송장비 또는 단말기기를 포함하여 공공 및 개인 네트워크의 모든 유형에 대한 손상의 감소를 고려한다. SPD 의 설치는 네트워크 운영자, 네트워크 기관 및 시스템 제 조자에 의해 주어진 요건 및/또는 제한에 따를 수 있다(그림 1 참조). 위험성 관리에 관한 더 많은 정 보는 부속서 E 를 참조한다. 5 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
53dd09b1-6a07-460f-9ad0-89be8289995b | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 ![image](/image/placeholder) SPD/S ITE SPD/S E SPD/S SPD/S ITE 신호 네트워크 SPD/S/N TTE S SPD/N SPD/N E SPD/N SPD/S/N NT SPD/S/N TTE 운영자 네트워크 운영자 또는 개인 네트워크 개인 네트워크 통신망 ¦ SPD/N ¦ 네트워크 운영자/기관에 의해 주어진 SPD 요건/제한 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SPD/S ¦ 제조자에 의해 주어질 수 있는 SPD 요건/제한 ¦ ¦ SPD/S/N ¦ 시스템 제조자 및 네트워크 운영자/기관에 의해 주어질 수 있는 SPD 요건/제한 ¦ ¦ S ¦ 스위칭센터 ¦ ¦ E ¦ 장비(예 : 다중통신장치) ¦ ¦ NT ¦ 네트워크단말 ¦ ¦ ITE ¦ 정보기술장비 또는 공정제어 ¦ ¦ TTE ¦ 통신단말기기 ¦ 그림 1 - 통신망 및 신호망에 SPD 의 설치 7 SPD 의 적용 7.1 일반사항 통신 및 신호 네트워크에 SPD 의 적용을 고려할 때 예상되는 과전압원과 과전류원 그리고 이들 과 전압원과 과전류원의 에너지가 네트워크와 어떻게 결합되는지를 결정하는 것이 중요하다. 네트워크 에 결합되는 에너지의 양을 줄이는 방법을 그림 2 에 나타내었다. 7.2 결합메커니즘 통신 및 신호네트워크에 대한 위협으로 제기되는 과도현상의 주요 원인은 낙뢰와 전력계통에 기인된 다. 결합의 수단은 전력계통과 의 직접접촉과 직격뢰에 따른 용량성, 유도성 및 방사성 결합은 물론 전력계통과 의 직접접촉과 직격뢰 등이 있다. 4 번째 결합메커니즘은 또한 전력계통과 의 직접접촉과 직 격뢰에 의한 두 원인에서 올 수 있는 대지전위상승으로 이루어진다. 보호대책은 보호되는 시스템과 협조되어야 한다. 건물에서 보호대책이 필요한 어느 장소든지, 등전위 본딩 바를 설치해야 한다. 더 중요한 대책은 장비에서 건물 EBB 까지 모든 본딩접속의 임피던스를 최소로 하는 것이다. 만약 사용되면, 케이블의 금속차폐물은 연속적이어야 한다. 즉, 케이블의 전체 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
32e9a7c6-9597-4a36-9cbb-78cb8719d120 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 길이에 걸쳐 모든 접속부, 재생기 등의 양단에 접속되어야 한다. 또한 케이블의 차폐물은 케이블의 말단에서 가능하면 직접 또는 SPD(부식을 피하기 위하여)를 통하여 EBB 에 접속되어야 한다. 또 다 른 대책은 과도과 전압과 과전류를 시스템이 견딜 수 있는 레벨로 줄이도록 적당한 SPD 를 갖춘 인입 설비를 설치하는 것이다. SPD 는 구조물 내부, 예를 들면 모든 인입설비가 인입되는 건물이나 캐비 닛의 공통 인입구에 가능한 한 가깝게 위치되어야 한다. 보호되는 장비와 케이블 인입장소 사이에 어느 정도의 거리가 요구되면, 장비본딩도체임피던스와 SPD 본딩도체임피던스를 최소로 하는 것에 주의 해야 한다. 그림 2 는 뇌격과 교류 전원으로부터의 에너지가 노출된 장비가 설치된 구조물에 결합되는 방법의 설 명이다. 직격뢰는 표 2 에 나타낸 바와 같이 보다 큰 용량인 SPD 의 필요성을 가져오기는 하지만, 직 격뢰는 또한 드물게 나타남을 주의 하는 것이 좋다. 위험성 관리를 다루는 6.에 제시된 정보는 그림과 표를 이해하는 지침이 된다. 간단히 나타내기 위해 그림은 직격뢰가 단일 도체를 통하여 하향으로 진행하는 것에 대한 설명이다. 실제로, 피뢰시스템에는 많은 인하도선이 있으며, 직격뢰 전류는 그 들에 분배된다. 이런 전류 분배의 결과 로, 유도성 결합메커니즘에 의한 서지전압의 크기는 상당히 줄 어든다. 그림 2 는 설치된 기기는 물론 피뢰시스템(수뢰부, 본딩망과 접지시스템 포함), 인입설비[전화선 또는 다른 통신선(h)과 전원선(g)]를 구비한 전형적인 구조물을 나타낸 것이며, 단일점 피뢰본딩(d)에 통합 된다. 이러한 바람직한 배치는 건물의 인입구에 있는 한 개의 공통접지점(주 EBB)에 본딩된 모든 인 입설비를 나타낸다. 이 공통접지점은 피뢰시스템 인하도선에 접속된 단일점이며, 전원선의 요구에 따 라 개별접지를 갖는다. 모든 건물시스템에 대하여 등전위환경을 얻기 위하여 건물에 인입되는 모든 인입설비는 이 접지점에 접속하는 것이 좋다. 그림은 또한 건물 장비 또는 근처(각 층 EBB)에 국소 등전위본딩배치를 나타낸다. 이 배치에서 케이블 입구에서 공통접지기준점에 의해 각 층, 기기실 그 리고 장비랙에서도 등전위환경이 만들어진다. 그 영역으로 들어가는 모든 인입설비는 (서지보호장 치를 통하거나 직접) 공통접지기준점에 접지된다. 이 국소등전위본딩점은 주 건물본딩점에 접속된 단 일점이고 별도로 접지하지 않는다. 표 2 는 과도과 전압원과 결합메커니즘(예 : 직격뢰 저항결합) 사이의 관계를 나타낸다. 전압과 전류 파 형 및 시험범주는 KS C IEC 61643- 21 의 표 3 에서 선정한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
1d16568a-b205-43d9-9ba9-324830152769 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 ![image](/image/placeholder) (S1) 0 (f) ITE (g) (d)] (1)(2) 2 (3)(4) (S4) S2) (d) (3) (S3) )) (e3) (e2) (e1) (d) 등전위본딩 바(EBB) (e1) 건물 접지 (e2) 피뢰시스템 접지 (e3) 케이블 차폐물 접지 (f) 정보기술/통신 단자 (g) 전원공급 단자 (h) 정보기술/통신선로 또는 네트워크 (p) 접지극 (S1) 조형물 직격뢰 (S2) 건물 근처 뇌격 (S3) 통신선/전원선 직격뢰 (S4) 통신선/전원선 근처 뇌격 (1)...(5) 결합메커니즘, 표 2 참조 그림 2 - 결합메커니즘 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
598b0ee3-7855-44df-9f38-c92ccf9a4d0b | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 표 2 - 결합메커니즘 ¦ 과도과 전압원 ¦ 구조물 직격뢰 (S1) ¦ 구조물 직격뢰 (S1) ¦ 구조물 근처 뇌격 (S2) ¦ 선로 직격뢰 (S3) ¦ 선로 근처 뇌격 (S4)b ¦ AC 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 결합 ¦ 저항성 (1) ¦ 유도성 (2) ¦ 유도성 a (2) ¦ 저항성 (1,5) ¦ 유도성 (3) ¦ 저항성 (4) ¦ ¦ 전압파형(us) ¦ - ¦ 1.2/50 ¦ 1.2/50 ¦ - ¦ 10/700 ¦ 50/60 Hz ¦ ¦ 전류파형(us) ¦ 10/350 ¦ 8/20 ¦ 8/20 ¦ 10/350d, 10/250 ¦ 5/300 ¦ - ¦ ¦ 바람직한 시험범주° ¦ D1 ¦ C2 ¦ C2 ¦ D1, D2 ¦ B2 ¦ A2 ¦ 비고 (1)~(5)는 그림 2 의 결합메커니즘 참조 a 또한 전원계통에 인접한 개폐조작의 용량성/유도성 결합에 대하여 적용한다. b 거리의 증가에 따른 전자계의 현저한 감소로 인해 원방 뇌격에 의한 결합효과 의 영향은 무시 해도 된다. C KS C IEC 61643- 21 의 표 3 참조 d 모의 직격뢰 시험임펄스는 IEC/TC81 에 의해 피크 전류값과 총 전하량으로 기술되어 있다. 이런 파라미터를 얻을 수 있는 전형적인 파형은 2 중 지수함수형 임펄스로, 이 예에서는 10/350 us 를 사용한다. 7.3 서지보호장치(SPD)의 적용, 선정 및 설치 7.3.1 SPD 에 대한 적용요건 SPD 는 KS C IEC 61643- 21 과 보호대상시스템에 적용하는 시방을 따라야 한다. 일반전원공급계통에 SPD 의 적용에 대하여, 다른 또는 추가요건이 적용되며, 다음 항에 기술하지는 않는다. 다음의 항에서는 구조물 내부의 정보기술시스템에 SPD 의 적용에 대하여 다룬다. 7.3.1.1 뇌격의 영향을 줄이기 위한 SPD 의 선정 서지를 제한하는 동작은 SPD 에 의해 에너지를 흡수하거나 반사시키게 된다. SPD 는 피크펄스전류와 파형[예 : 5kA(8/20�s)]의 세부사항을 포함하여 KS C IEC 61643 - 21 의 표 3 에 따라 제조자에 의해 명 시되어야 한다. 보호대책을 결정할 때, 다양한 보호장소(그림 3 참조) 각각에 대한 보호요건을 고려해야 한다. 보호기 는 구역경계(피뢰구역의 관리를 위해서 KS C IEC 61312-1 을 참조한다.)에서 종속배열로 적용하는 것이 좋다. 실제 LPS 가 존재할 때 구역개념이 특별히 관련된다. 예를 들면, 건물의 입구에 위치한, 첫 번째 피뢰레벨(j, m)은 파괴에 대응하여 설비를 보호하는 역할을 한다. 이 보호는 이러한 위협에 대비하여 설계하고 평가하는 것이 좋다. 이 보호기의 출력은 후속하위보호기에 대한 입력이 되는 서 지에너지를 감소시킨다. 후속 피뢰레벨(k, I 와 n, o)은 후속하위보호기나 장비에 대하여 허용될 수 있 는 서지레벨로 대폭 감소된다(또한 7.3.1.2 참조). 그림 3 은 IEC 61312 와 ITU-TK.31 에 따른 방사상 배열의 예이다. 9 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
803bd0f3-898b-440b-8039-9c99a21cdcc8 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 과전압/과전류의 위협레벨과 SPD 의 특성에 따라 단일 SPD 가 건물 내부 장비의 보호에 사용될 수 있다. 몇 가지 피뢰레벨이 하나의 SPD 에서 조합보호회로에 의해 결정될 수 있다. 장비위치에 따라 단일 SPD 가 건물 내부의 여러 구역을 보호하는 데 사용할 수 있다. 종속 SPD 가 있을 때, 9.의 협조조건을 고려하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) (/B) LPZ0A LPZ1 LPZ2 LPZ3 LPZ0B (f) ITE(g) 증 (o) (k) (d) (n) IPC (j) (d) (m (h) SU 0,5/B 수 (p) (g) 0,5/B ¦ (d) ¦ 피뢰구역(LPZ) 경계의 등전위본딩 바(EBB) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (f) ¦ 정보기술/통신기기단자 ¦ ¦ (g) ¦ 전원단자/선로 ¦ ¦ (h) ¦ 정보기술/통신선로 또는 네트워크 ¦ ¦ /PC ¦ 뇌격전류의 부분 서지전류 ¦ ¦ /B ¦ 여러 가지 결합경로를 거쳐서 건물 내부에 뇌격전류 IPC 의 일부를 흐르게 하는 KS C IEC 61312-1 에 따른 직격 뇌격전류 ¦ ¦ (j,k, 1) ¦ 표 3 에 따른 SPD(또한 KS C IEC 61643- 21 의 표 3 참조) ¦ ¦ (m, n, o) ¦ KS C IEC 61643- 1 의 시험레벨 1, II 와 III 에 따른 SPD ¦ ¦ (p) ¦ 접지 도체 ¦ ¦ LPZ 0A ...3 ¦ KS C IEC 61312 - 1 에 따른 피뢰구역 0A...3 ¦ 그림 3 - 피뢰개념의 구성 예 7.3.1.2 과도과 전압을 줄이기 위한 SPD 의 선정 SPD 는 표 3 의 보호레벨과 7.3.1.1 의 보호구역의 종속에 따라서 선정하는 것이 좋다(협조에 대하여는 9. 참조). 이런 목적을 위하여, 보호장치는 SPD 에 대한 제한전압표시 Up 가 후단 SPD 또는 ITE 가 견 딜 수 있는 전압값보다 낮아지도록 선정한다(그림 4 참조). 표 3 에서 피뢰구역에 대한 선정은 구역 경계 LPZ0/LPZ1 에서 총 뇌격전류 /B 의 일부분이 SPD(j) (부분 뇌격전류 /pc)를 통하여 정보기술시스템과 저항성으로 결합된다고 가정한다. 그 결과 로 정보기 술시스템으로 전파되는 뇌전압 파형은 SPD 동작과 시스템배선에 의해서 변형된다. 만약 SPD(j)의 보 호레벨이 장비 내력레벨보다 높으면, 그때 SPD(j)와 협조하는 적절한 보호레벨을 갖는 추가 SPD 를 설치한다. 다른 방법으로는 SPD(j)를 적절한 보호레벨을 갖는 SPD 로 교체한다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
97ae92c9-0636-4868-9e56-3b01d1fe8a27 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 뇌격의 전자계 영향으로 유도 또는 기설치된 제한설비(SPD)의 통과 과도과 전압에 의해 유도되는 서지 전류는 뇌격전류파형 8/20 으로 나타난다. 정보기술/통신 선로 가까이, 그러나 이런 선로에 접속된 ITE 로부터 멀리 떨어진 장소에 친 뇌격에 의 한 전압은 10/700 로 나타난다(KS C IEC 61643- 21 의 표 9 참조). 표 3 - KS C IEC 61312-1 과 KS C IEC 61000-4-5 에 따른 구역(경계)에 사용하기 위한 SPD 정격의 선정에 대한 도움 ¦ 피뢰 구역 KS C IEC 61312-1 ¦ 피뢰 구역 KS C IEC 61312-1 ¦ LPZ 0/1 ¦ LPZ 1/2 ¦ LPZ 2/3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서지값의 범위 ¦ 10/350 10/250 ¦ 0.5~2.5kA ¦ - ¦ - ¦ ¦ 서지값의 범위 ¦ 1.2/50 8/20 ¦ - ¦ 0.5~10 kV 0.25~5 kA ¦ 0.5~1 kV 0.25~0.5 kA ¦ ¦ 서지값의 범위 ¦ 10/700 5/300 ¦ 4kV 100 A ¦ 0.5~4 kV 25~100 A ¦ - ¦ ¦ SPD 에 대한 요건 (KS CIEC 61643-21, 표 3 에서의 범주) ¦ SPD(j) ¦ D1, D2 B2 ¦ - ¦ 건물 외부에 대한 저항성 접속이 없음. ¦ ¦ SPD 에 대한 요건 (KS CIEC 61643-21, 표 3 에서의 범주) ¦ SPD(k) ¦ - ¦ C2/B2 ¦ - ¦ ¦ SPD 에 대한 요건 (KS CIEC 61643-21, 표 3 에서의 범주) ¦ SPD(I) ¦ - ¦ ¦ C1 ¦ SPD (j, K,I), 그림 2 참조 비고 LPZ 2/3 하부에 표시된 서지값의 범위는 전형적인 최소내력요건을 포함하고, 시장수요에 따라 장비에 설치한다. ![image](/image/placeholder) Uln1 SPD 1 Up1 UIn2 SPD 2 Up2 Uln3 SPD 3 Up3 Uin ITE ITE 구역 구역 구역 0/1 1/2 2/3 6-5 포트 (k) (I) (f) (j) 그림 4 - 구역(그림 2)에 따른 구성 예 일반적으로 장비보호를 이루기 위해서 필요한 SPD 의 수는 SPD 가 설치되는 LPZ 경계의 수에 따라 결정한다. 장비보호는 또한 7.3.1.1 에서 다룬 것처럼 조합 보호회로를 사용하는 단일 SPD 를 이용함 으로써 달성될 수 있다. 9.에 따라 종속보호장치(i)에서 SPD 3(1)까지의 협조조건을 고려하는 것이 바람직하다. 7.3.1.3 저주파 서지전압을 제한하는 SPD 의 선정 통신선로가 전원선 고장에 의한 과전압에 노출되는 경우, 국소접지전위에 대한 선로의 전압은 선로 도체와 접지단자 사이에 SPD 의 접속으로 제한된다. 보호장치의 절연파괴전압과 접지에 접속하는 보호기 선의 임피던스를 고려하여 단말기기의 절연강도를 선정하는 것이 좋다. 적정한 요건은 제품 군(product family)/제품표준, 즉 ITU-T 권고 K.20, K.21 과 K.45 [2, 3, 4]에서 선정한다. 상용주파수 서지 에 대한 통신선로의 보호는 전압제한 SPD 또는 스위칭 SPD 의 적용에 의해 이루어질 수 있다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 11 | {}
d3871c76-889b-4ebc-96c7-b03c6007ae56 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 7.3.1.4 보호대상 시스템에 대한 SPD 의 전압제한 적합성 SPD 의 차동 및 공통모드 제한전압시방이 시스템의 보호요건과 부합되는지 확인하는 것은 중요하다 (그림 5 참조). 시스템 적합성을 이루기 위해서, 제조자는 SPD 에 관련된 시방(5.2 참조)을 제공해야 한다. ![image](/image/placeholder) SPD (I) ITE X1 Y1 SPD (0) (g) X1 (h) (2) UP(D)) (f) X2 Y2 ↓ (1) (1) (1) IUP(C) X2 (q) (d) (p) (c) 일반적으로 SPD 내의 공통모드, 전압제한 서지전압소자에 속하는 SPD 의 공동접속 (d) 등전위본딩 바(EBB) (f) 정보기술/통신단자 (g) 전원공급단자 (h) 정보기술/통신선 또는 네트워크 (I) 표 3 에 따른 SPD(KS C IEC 61643 - 21 의 표 3 참조) (o) KS C IEC 61643- 21(p)를 따른 전원선용 SPD (p) 접지도체 (q) 필요한 접속(가능한 한 짧게) UP(C) 보호레벨로 제한된 공통모드전압 UP(D) 보호레벨로 제한된 차동모드전압 X1, X2 SPD 의 단자. 제한소자(1, 2)가 이 사이에 배치되며 보호되지 않은 쪽이 여기에 접속된다. Y1, Y2 보호되는 쪽 SPD 의 단자 (1) 공통모드전압을 제한하는 IEC 61643- 300 시리즈([22],[23],[24],[25]에 따른 서지전압 보호소자 (2) 차동모드전압을 제한하는 IEC 61643- 300 시리즈([22],[23],[24],[25]에 따른 서지전압 보호소자 그림 5 - ITE 의 공급전압입력(g)과 데이터(f)의 공통모드전압과 차동모드전압에 대한 보호대책의 예 7.3.2 SPD 설치배선에 대한 고려사항 접속선/접속에서 선로전압강하가 최소가 되도록 설치하는 것이 좋다. Up 에 대한 낮은 보호레벨과 더불어 다음의 대책은 잘못된 배선(결합, 폐회로, 케이블 인덕턴스)에 의 해 전압을 제한하는 과정 동안에 추가적인 전압상승을 피하기 위한 기본적인 규칙이며, 따라서 효과 적인 전압제한효과 가 이루어진다. 효과 적인 제한전압효과 는 다음과 같이 하여 얻게 된다. - SPD 를 가능한 한 기기에 근접시켜 설치한다(7.3.2.2 참조). 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c96f1f3a-9eb2-48b5-b86f-9f5323cfd0df | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 - 접속선의 길이를 짧게 하고, SPD 의 단자 X1 과 X2 와 보호가 적용되는 위치 사이에서 불필요한 구 부러짐을 최소로 한다(그림 6 참조). 그림 7 에 상응하는 배치가 최적이다. 7.3.2.1 2 단자 SPD 그림 6 과 7 은 2 단자 SPD 를 설치하기 위한 두 가지 가능한 방법을 나타낸다. 두 번째 설치방법은 보 호기 접속선 길이의 2 차적 영향이 나타나지 않는다. ¦ ¦ IPC ULE L1 X1 Up SPD UP(f) = Up + UL1 + UL2 X2 UL2 L2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L1, L2 UL1, UL2 ¦ 접속선의 도체인덕턴스 지정된 인덕턴스 "L"에서 총 도체길이 또는 길이 단위에 관련된 서지전류 /pc 의 di/dt 에 의해 유도된 정상모드전압 ¦ ¦ X1, X2 ¦ SPD 의 단자. 제한소자(그림 5 의 1, 2 참조)가 이 사이에 배치되며 보호되지 않은 쪽이 여 기에 접속된다. ¦ ¦ /PC ¦ 뇌격전류의 부분 서지전류 ¦ ¦ Up(f) ¦ 보호장치와 보호될 장비 사이를 접속하는 도체를 따라 생기는 전압강하와 보호레벨 Up 의 결과 로 나타나는 ITE 의 입력단(f) 전압(유효 보호레벨). SPD 가 동작하기 전에 UL1 과 UL2 는 0 V 이고, 스위칭형 SPD 에 대해서 Up 는 SPD 가 동작할 때 잔류전압이 되는 점을 주의 하는 것이 좋다. ¦ ¦ Up ¦ SPD 의 출력단 전압(보호레벨) 그림 6 - 접속선 인덕턴스에 의해 발생된 보호레벨 Up 에 대한 전압 UL1 과 UL2 의 영향 ¦ ![image](/image/placeholder) /PC X1 SPD UP(1) = Up X2 ¦ X1, X2 ¦ SPD 의 단자. 제한소자(그림 5 참조)는 그 사이에 SPD 의 보호되지 않은 쪽에 대하여 배치된 다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ /PC ¦ 뇌격전류의 부분 서지전류 ¦ ¦ UP(f) ¦ 보호장치와 보호될 장비 사이의 접속선과 보호레벨에 기인하는 보호될 장비의 입력단(f)에 나타나는 전압(유효 보호레벨) ¦ ¦ Up ¦ SPD 의 출력단 전압(보호레벨) ¦ 그림 7 - 접속선을 공통점에 접속함으로써 보호장치로부터 전압 UL1 과 UL2 의 제거 13 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
da3ffe36-7b29-4024-8f6f-a315215967c1 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 7.3.2.2 3, 5 또는 다단자 SPD 효과 적인 전압제한결과 는 보호장치와 ITE 사이의 다양한 조건을 고려해야 하는 시스템에 대한 상세 한 관찰이 필요하다. ![image](/image/placeholder) X SPD (I) Y (f) ITE (c) (q) (p1) (p2) (d) (p) (c) 일반적으로 SPD 내의 공통모드, 전압제한 서지전압요소에 속하는 SPD 의 공동접속 (d) 등전위본딩 바(EBB) (f) 정보기술/통신단자 (I) 표 3 에 따른 SPD(KS C IEC 61643 - 21 의 표 3 참조) (p) 접지도체 (p1, p2) 접지도체(가능한 한 짧게), 원방에서 전원을 공급받는 ITE 에 대하여 (p2)는 없을 수도 있다. (q) 필요한 접속(가능한 한 짧게) X, Y SPD 의 단자. SPD 의 보호되지 않는 단자에 대하여 제한소자(그림 5 의 1, 2 참조)는 그 사이 에 배치된다. 그림 8 - 보호레벨에 대한 간섭 영향을 최소로 하는 ITE 에 3, 5 또는 다단자 SPD 의 필요한 설치 조건 추가 대책 - 보호되지 않는 단자의 케이블과 함께 보호되는 단자의 케이블을 배선하지 않아야 한다. - 접지도체(p)와 함께 보호되는 단자의 케이블을 배선하지 않아야 한다. - 보호하고자 하는 ITE 에 SPD 의 보호되는 쪽의 접속은 가능한 한 짧게 하거나 차폐해야 한다. 7.3.2.3 건물 내측의 시스템에 대한 뇌유도과 전압의 영향 뇌유도과 전압은 건물 내측에 나타날 수 있고, 7.2 에 기술된 메커니즘으로 내부시스템에 결합될 수 있다. 이러한 과전압은 일반적으로 공통모드이지만 차동모드로 나타나기도 한다. 이들 과전압에 의해 절연파괴 그리고/또는 ITE 소자 고장이 발생할 수 있다. 이러한 영향을 제한하기 위해서 SPD 를 그림 5 에 따라 설치하는 것이 바람직하다. 채택할 수 있는 다른 대책이 다음과 같다. - 공통모드전압을 감소시키기 위한 SPD 와 ITE 사이의 등전위본딩(q)(그림 8 참조) - 차동모드전압을 감소시키기 위한 꼬인 쌍의 선로를 사용 - 공통모드전압을 감소시키기 위한 차폐선의 사용 - 다양한 폐회로 구조에 대한 계산 기초에 대하여는 IEC 61312 - 2 의 부속서 B 참조 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1050c733-59e3-4f3c-bbd4-92fe072ef43b | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 8 다중인입설비 서지보호장치 이들 보호장치는 기기에 대한 서지전압을 제한하는 적어도 두 개의 다른 인입설비에 대해 하나의 외 함에 넣은 보호회로의 조합으로 구성되며, 다른 인입설비 사이의 등전위본딩을 제공한다. 조합형 보 호장치의 서지전압보호회로는 전원회로용에 대해서는 KS C IEC 61643- 1 의 요건을 충족해야 하고, 통신/신호회로용에 대해서는 KS C IEC 61643-21 의 요건을 충족해야 한다. 그런 보호장치에 대한 구체적인 시험은 검토 중이다. 9 SPD/ITE 의 협조 과전압상태 동안 두 종속 SPD 또는 단일 SPD 와 보호하고자 하는 ITE 가 협조를 이루는 것을 확인 하기 위해서 SPD 1 의 출력보호레벨은 모두 알려지고 정격조건에 대한 SPD 2 또는 ITE 의 입력 내력 레벨을 넘어서는 안 된다. 만약 Up < UIN 과 /p</IN(그림 9)의 기준을 만족하면 두 종속 SPD 의 협조는 이루어진다. 만약 이런 협 조조건이 이루어지지 않는다면, 협조는 측정에 의해 결정되어야 하는 감결합요소를 통해 이루어진다. ![image](/image/placeholder) lp1 /IN1 /IN2 /p2 /INITE ITE SPD 1 SPD2 2 등 UP1 LN UP2 UNITE ¦ UIN2 ; UINITE ¦ 내력 검증을 위해 사용된 발전기의 개방회로전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ /IN2 ; /INITE ¦ 내력 검증을 위해 사용된 발전기의 단락전류 ¦ ¦ Up ¦ 전압보호레벨 ¦ ¦ /p ¦ 통과 전류(let-through current) ¦ 그림 9 - 두 SPD 의 협조 SPD 가 최소한 하나의 비선형 전압제한형 소자를 포함하고 있기 때문에 보호개방회로 출력전압은 시 험용 발전기의 인가(개방회로) 과전압의 왜곡된 버전으로 된다. 이것은 "블랙박스(blackbox)" SPD 협 조에 관한 일반적인 설명은 불가능하다는 것이다. 제조자가 추천하는 SPD 를 사용하는 것이 가장 안 전하다. 제조자는 시험에 의해 협조가 어떻게 이루어지고 결정되는지를 평가할 수 있다. ITE 와 SPD 의 협조를 위해서 ITE 제조자의 요구사항/정보/시험보고서가 필요하다. 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a8bb38c3-50f7-4768-aca4-8aa927047026 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부속서 A (참고) 전압제한소자 A.1 전압클램핑소자 이들 병렬접속형 클램핑 SPD 구성요소는 전류를 전환시키기 위해 저임피던스 경로를 제공하여 주 어진 전압을 초과 하는 과전압을 제한하는 비선형 소자이다. ![image](/image/placeholder) 전원 임피던스 임펄스 입사전압 서지전류 클램핑 SPD 또는 ITE 서지 전압 栏 V 전문제적 극표 SPD 그림 A.1 - 전압클램핑소자에 대한 회로 A.1.1 금속산화물 바리스터(MOV) 금속산화물 바리스터(Metal Oxide Varistor : MOV)는 금속 산화물로 만든 비선형 저항이다. 전압제한 범위의 대부분에 걸쳐 MOV 의 전압은 전류의 증가와 더불어 비선형적으로 증가한다. 가장 높은 전류 레벨에서는 재료체적(material bulk)저항이 지배적이며, 실질적으로 선형 특성을 나타낸다. MOV 소자는 약 5V 나 그 이상의 전압 Uc 에 이용할 수 있으며, 보통 약 ±10 %의 허용오차를 가진다. 높은 임펄스전류 조건하에서 MOV 의 제한전압은 상당히 증가할 수 있다. 이것은 종속 SPD 의 협조에 도움이 될 수 있지만, 하위 장비가 높은 전압 레벨에 노출될 수도 있다. MOV 는 응답시간이 짧으므로 빠르게 상승하는 과도전압을 제한하기에 적합하다. MOV 는 또한 높은 열용량을 가지며, 많은 에너지를 흡수할 수 있다. 정격임펄스전류에 많이 노출되거나 소자의 정격을 초과 하는 임펄스전류에 몇 번 노출되면 MOV 의 성능은 저하한다. 이러한 성능저하는 Uc 가 감소되는 것으로 나타나고, 이들 소자의 적용에 고려해야 한다. MOV 소자는 높은 정전용량을 갖는다. 이 특성 때문에 일부 고주파수 적용에 있어 사용이 제한된다. A.1.2 실리콘 반도체 이 SPD 소자는 단층 또는 다층 PN 접합으로 이루어진다. 일반적으로 이들 SPD 소자는 비교적 낮은 에너지 처리용량을 가지고 온도에 민감하다. 그것은 빠른 전압제한특성이 요구되는 경우에 사용되고, 1V 나 그 이상의 전압제한값을 제공할 수 있다. 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b5206a60-145d-4bcb-b14e-6373b35de265 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 A.1.2.1 순바이어스 PN 접합 순바이어스 PN 접합은 약 0.5 V 의 순방향 전압(V4)을 갖는다. 전압제한 범위의 대부분에 걸쳐서 다이 오드 전류는 인가전압의 증가에 따라 급격히 증가한다. 대전류 조건에서 순방향 전압(Vf)은 10V 또는 그 이상으로 증가한다. 빠르게 상승하는 인가전압의 조건에서 다이오드는 약간의 전압오버슈트를 나타낸다. 이 오버슈트(순 방향 회복전압 Vfrm)는 대전류 순방향 전압보다 더 높아질 수 있다. 순바이어스 극성에서 다이오드는 비교적 큰 커패시턴스를 갖는다. 이 커패시턴스는 신호레벨과 DC 바이어스 레벨에 의존한다. 만약 다 이오드가 역바이어스로 사용되면 커패시턴스는 감소한다. 동작전압을 높이기 위해 직렬로 접속된 이들 소자의 조립은 직렬접속 때문에 또한 커패시턴스가 상당히 감소한다. A.1.2.2 사태파괴소자(ABD) 사태파괴소자(Avalanche Breakdown Device : ABD)는 한계전압(threshold voltage) 또는 파괴전압이 약 7V 이상의 범위인 역바이어스 PN 접합소자이다. 대부분의 동작전류범위에 걸쳐 전형적인 ABD 단자전 압은 전류에 따라 거의 변하지 않는다. ABD 는 응답시간이 짧으므로 빠르게 상승하는 과도전압을 제한하기에 적합하다. ABD 의 정전용량은 절연파괴전압에 역비례하고, 또한 신호전압이든 직류운전전압이든 인가전압에 역비례한다. 단일접합 ABD 는 단방향성이다. 양방향성 소자를 만들기 위해서 두 개의 ABD 를 역직렬로 접속한다. 어느 극성에서든 이 소자는 순바이어스 다이오드와 직렬로 접속된 ABD 처럼 동작한다. 이들 두 소자 는 칩형태로 단일 PNP 또는 NPN 구조로 통합할 수 있다. A.1.2.3 제너다이오드(Zener diode) 제너파괴메커니즘으로 동작하는 역바이어스 PN 접합은 약 2.5~5.0 V 의 절연파괴전압을 갖는다. ABD 와는 다르게 제너소자의 단자전압은 전류에 따라 상당히 증가한다. 이러한 증가는 절연파괴전압의 두 배만큼 높아질 수도 있다. A.1.2.4 관통다이오드 관통다이오드(punch-through diode)는 NPN 또는 PNP 구조이며, 두 PN 접합의 공간전하 영역 사이의 도전성을 얻기 위해 인가전압의 증가에 따라 중심영역 공핍층이 넓어지는 것을 이용한다. 1 V 정도의 낮은 절연파괴전압이 가능하다. 관통다이오드는 저전압, 작은 정전용량으로 제너다이오드의 대체물로 사용되고 있다. A.1.2.5 폴드백다이오드 폴드백다이오드(foldback diode)는 다시 들어가는(re-entrant) 또는 "젖혀지는(foldback)" 전압제한특성이 발생하도록 트랜지스터작용을 이용한 NPN 또는 PNP 구조이다. 한 번 절연파괴전압에 도달하면 단자 전압은 전류의 증가에 따라 절연파괴전압의 약 60 %까지 급격히 떨어진다. 더 큰 전류에서 소자의 전압은 증가한다. 동일한 절연파괴전압을 갖는 ABD 와 비교하면 폴드백다이오드의 제한전압이 낮다. 폴드백의 정도는 절연파괴전압에 의존하며, 10V 소자에 대한 폴드백의 양은 매우 작다. A.2 전압스위칭소자 17 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e2b69625-185e-4422-ac04-dd829bf43faf | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 이러한 병렬접속형 스위칭 SPD 소자는 전류를 전환시키기 위해서 저임피던스 경로를 제공함으로써 주어진 전압을 초과 하는 과전압을 제한하는 비선형 요소이다. ![image](/image/placeholder) 전원 임피던스 임펄스 입사전압 서지전류 스위칭 서지 栏 V 진행적인 극표 SPD SPD 또는 ITE 전압 그림 A.2 - 전압스위칭소자에 대한 회로 A.2.1 가스방전관(GDT) 가스방전관은 1 mm 이하 정도의 갭으로 분리된 둘 이상의 금속전극으로 구성되며, 세라믹 또는 유 리관에 장착한다. 대기압보다 높거나 낮은 압력으로 불활성 혼합가스를 내부에 채운다. 갭 양단의 서 서히 상승하는 전압이 주로 갭간격, 가스압력과 혼합가스에 결정되는 어느 값에 도달할 때 이온화 과정이 시작된다. 이 과정은 전형적으로 30V 이하의 값으로 떨어지는 소자 양단의 잔류전압으로 전 극 사이에서 아크의 형성을 빠르게 가져온다. 이런 과정이 발생하는 전압을 소자의 불꽃방전전압으 로 정의 한다. 만약 인가전압(예 : 과도전압)이 빠르게 상승하면, 이온화/아크 형성과 정에 걸리는 시간은 앞절에서 절연파괴에 필요한 값을 넘는 과도전압으로 된다. 이 전압을 임펄스절연파괴전압으로 정의 하고, 일 반적으로 인가전압(과도전압) 상승률의 양함수이다. 가스방전관의 스위칭작용과 튼튼한 구조 때문에 전류통전용량은 다른 SPD 소자를 능가한다. 가스관 의 많은 유형은 피크 10kA, 8/20 서지와 같이 큰 서지전류를 쉽게 흘릴 수 있다. 가스방전관(Gas Discharge Tube : GDT)은 일반적으로 2pF 이하의 매우 낮은 정전용량을 갖는 구조 이다. 이것은 많은 고주파수회로 응용에 가스방전관을 이용할 수 있도록 한다. GDT(가스방전관)이 동작할 때, 민감한 전자기기에 영향을 줄 수 있는 고주파 방사를 발생시킬 수 있 다. 그러므로 GDT 회로는 전자기기로부터 어느 정도 떨어진 거리에 설치하는 것이 바람직하다. 이 거 리는 전자기기의 민감도와 얼마나 잘 차폐되었는지에 의존한다. 이러한 영향을 피하기 위한 또 다른 방법은 차폐된 외함에 GDT 를 설치하는 것이다. A.2.2 공극 이 SPD 소자는 동작에 있어서 가스방전관과 유사하다. 차이는 구조이며, 이름이 의미하는 것과 같이 공극을 분리하는 가스가 대기라는 사실이다. 공극은 0.1 mm 정도로 훨씬 좁고, 금속전극 대신에 탄 소전극으로 되어 있다. 주위공기로부터의 먼지와 습기 및 아크 과정으로 발생한 흑연 먼지가 이 소자의 수명을 빠르게 단축시키도록 결합된다. 또한 먼지 입자는 가변저항이 되는 갭을 교락시킬 수 있으며, 통신선로에 잡음을 일으키게 된다. 대기압의 공기가 가스절연물로 사용되므로 이 소자의 실제 최저절연파괴전압은 전형적으로 350 V 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f6100c7d-c7b3-4475-8738-8768b612e83b | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 이다. 이에 비하여 가스방전관의 최저절연파괴전압은 약 70 V 이다. 그러나 갭 간격이 짧으므로 임펄 스 비 또는 절연파괴전압에 대한 임펄스절연파괴의 비는 가스방전관보다 공극이 더 작다. 수백만 개 의 이런 소자가 오늘날 사용되고 있으며, 여전히 상당한 양이 생산되고 있다. A.2.3 사이리스터 서지억제기(TSS)- 고정 전압형(self-gating) 고정 전압 사이리스터 서지억제기(Thyristor Surge Suppressor : TSS)는 한계전압을 설정하기 위해서 내부 NP 접합의 절연파괴전압을 이용한다(A.1.2.2, A.1.2.3, A.1.2.5 참조). 이 전압은 TSS 제조과 정 동 안에 설정된다. 정해진 절연파괴전류 이상에서 NPNP 구조는 재생되고 저전압 조건으로 전환된다. 절 연파괴전압의 피크값을 절연파괴전압(VBO))이라 한다. 차단된 TSS 에 대하여 보호되는 시스템에 의 해 공급되는 전류는 보통 수백 mA 로서 TSS 보지(holding)전류보다 낮아야 한다. 모든 TSS 파라미터 는 온도에 민감하고 이 기술을 이용한 SPD 를 적용할 때 고려하는 것이 바람직하다. 양방향 TSS 소자는 대칭 또는 비대칭이 될 수 있다. 단방향 TSS 소자는 오로지 한 극성에서만 개폐 된다. 다른 극성에서, 만약 다이오드(PN 접합)가 병렬로 통합되었다면 TSS 는 전류흐름을 차단하거나 큰 전류를 도통시킨다. 이러한 단방향의 유형은 어떤 적용에 대하여는 이득이 된다. TSS 의 다층 PN 접합은 보통 전체 정전용량을 수십 pF-수백 pF 로 감소시킨다. 모든 PN 접합소자와 마찬가지로, 정전용량은 직류바이어스와 신호의 크기에 의존한다. 절연파괴전압은 전류상승에 의존 한다. 느린 상승률의 절연파괴전압의 결정에는 상용주파수 전압을 사용한다. 빠른 상승률에 대한 임 펄스절연파괴전압은 10~20 % 더 높아질 수 있다. TSS 가 동작할 때, 민감한 전자기기에 영향을 끼치는 고주파 진동이 일어난다. 이러한 보호의 유형을 적용할 때 인접한 전자기기와 의 결합이 최소가 되도록 주의 하는 것이 좋다. A.2.4 사이리스터 서지억제기(TSS)-게이트형(gated type) 전압제어 TSS 는 NPNP 구조의 중앙 P 또는 N 영역에 게이트접속을 이용한다. 외부기준(reference)에 게이트를 접속하는 것은 TSS 한계전압(threshold)을 비슷한 값으로 설정한다. 이러한 유형의 TSS 는 과전압을 외부기준값에 근접하도록 제한하는 것이 바람직한 경우에 이용된다. 외부기준은 전자기기 의 전원전압일 수 있다. P-게이트형은 음의 전압보호에 사용되고 N- 게이트형은 양의 전압보호에 사용된다. 양방향과 단방향 소자로 이용될 수 있다. 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
05ce86fb-718f-417b-9efa-acde1078da62 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부속서 B (참고) 전류제한소자 B.1 전류차단소자 이 소자는 회로전류를 정상적으로 통전시키는 직렬요소이다. 과전류조건에서 이 소자는 회로를 개방 하여 전류의 흐름을 차단한다. 이들 소자는 통상 기능을 회복할 수가 없다. ![image](/image/placeholder) 전원 전류제한 임피던스 차단 서지전류 차단 SPD 또는 ITE 서지 栏 전류 V 극표 SPD 서지전류 그림 B.1 - 차단소자에 대한 회로 B.1.1 용단저항기 이 소자는 과전류에 의한 용단기능을 결합한 선형 저항기이다. 용해기능은 저항기 기술에 직접 결합 되나 성분과 결합된 별도 요소로 작용한다. B.1.1.1 후막 저항기 이 소자는 세라믹기판 위에 저항성 통로를 증착하여 만든다. 저항값의 정확한 조절을 위해 레이저 다듬질이 사용된다. 어떤 경우에는 기판의 한 면에 평형선로에 적용하기 위해 정합된 두 전력용저항 기를 만들고, 반대 면에 다른 시스템 적용을 위한 저항의 배열을 만들기도 한다. 후막 저항기의 배치와 열용량은 저항이 임펄스에너지에 민감하지 않다는 것을 의미한다. 이러한 소 자는 주로 장시간 교류 과전류 조건하에서 전류차단에 이용된다. 그것은 때때로 펄스 흡수저항기라 고도 한다. 교류 과전류 조건하에서 발생된 열은 세라믹기관에서 심한 열적 경도를 일으킨다. 만약 이 열적 경 도가 과도하게 되면 기판이 틈이 생기거나 부서지며, 전류흐름을 차단하는 저항성 통로가 끊기게 된다. 어느 경우에는 장기간 용단전류특성을 줄이기 위해 직렬로 납과 주석의 합금인 열퓨즈링크가 추가 된다. B.1.1.2 용단권선저항기 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5c27c43f-459c-4626-88c8-48c82d8d36b9 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 이 소자는 종종 무유도 권선으로 된 권선저항기이며, 퓨즈나 납땜할 수 있는 스프링 또는 링크와 통 합된다. B.1.2 퓨즈 퓨즈는 과전류에 대해 전기회로를 보호하기 위한 자동식 차단요소이다. 전류흐름은 전류가 흐르는 퓨즈선의 용해로 차단된다. 퓨즈의 용단은 과도전압을 발생시키기도 한다. B.1.3 열형 퓨즈 이 소자는 때때로 열형 차단소자로 알려져 있다. 이들은 주위온도상승으로 인해 전류를 차단함으 로써 과부하에 대한 보호를 제공하며, 비복귀형과 복귀형이 있다. B.2 전류저감소자 이 소자는 회로전류를 정상적으로 통전시키는 직렬요소이다. 과전류조건에서 소자의 저항을 증가시 켜 전류흐름을 저감시킨다. ![image](/image/placeholder) 전원 전류제한 임피던스 서지전류 차단 저감 SPD 또는 ITE 전류 서지 栏 극표 SPD 서지전류 그림 B.2 - 전류저감소자에 대한 회로 정온도계수서미스터(PTC)는 일반적으로 전류를 저감시키는 소자로 이용된다. 만약 본체 온도가 특정 트립온도(전형적으로 130 °C) 이상으로 증가하면 PTC 는 10 의 수제곱 배로 저항이 증가하는 저항성 요소이다. 기준온도(통상 25 °C)로 냉각되면 트립 전의 저항과 비슷한 값으로 감소한다. PTC 는 보통 직접 가열방식으로 이용된다. PTC 를 통과 하여 흐르는 회로전류는 소자를 가열시키고 온도를 상승시 킨다. 임펄스전류에 의한 가열은 보통 너무 작아서 PTC 트립을 일으킬 수 없다. 전류가 클수록 트립 되기까지의 시간(PTC 응답시간)은 짧아진다. 트립되었을 때 높은 PTC 저항은 회로전류를 작은 값으 로 저감시킨다. 만약 전원이 매우 높은 전압으로 되면 PTC 는 고전압 저전류 트립조건을 지속한다. 교란 전압이 소멸되면, PTC 는 냉각되고 저저항으로 되돌아간다. PTC 소자는 손상되지 않는 최대 (트 립되지 않는) 돌입전류와 (트립되는) 전압에 대한 정격으로 하며, 이 값을 넘으면 손상될 수 있다. B.2.1 고분자 PTC(정온도계수 저항기) 이들 PTC 는 전형적으로 통상 흑연성분인 도전성 재료와 고분자를 혼합하여 만든다. 이들은 보통 0.01~10.0 �의 저항으로 이용할 수 있다. 트립되지 않는 저항값은 온도가 상승해도 거의 일정하다. 트립과 냉각 후에 저항은 처음 값보다 10~20 % 더 커진다. 트립 후에 PTC 저항 변동의 편차는 시 스템 선로평형값을 변동시킨다. 그러한 변동은 최소 평형요건에 대하여 평가하는 것이 바람직하다. 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
df160642-dd8f-49ab-a688-9d26b45e17b7 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 고분자 PTC 는 세라믹 PTC 보다 열용량이 낮다. 이것은 고분자 PTC 가 트립시간이 더 짧다는 것을 의미한다. B.2.2 세라믹 PTC 이 PTC 는 전형적으로 강유전성 반도체 재료로 만들어지고 10~50 �의 저항에 이용할 수 있다. 트립 되지 않는 온도범위 대부분에 걸쳐서 저항은 온도가 증가함에 따라 약간 감소한다. 트립과 냉각 후 에 저항은 처음 값과 근접하게 되돌아오며, 평형선로 적용에 적합하도록 정합세라믹 PTC 로 된다. 임펄스조건하에서 세라믹 PTC 실효저항은 전압레벨의 증가에 따라 전류가 흐르지 않을 때 값의 70 %까지 감소한다. B.2.3 전자식 전류제한기 이 직렬접속 전자소자는 한계전류(threshold current)까지의 전류레벨에 대하여는 작은 저항이며, 한계 전류 이후에는 고저항 상태로 전이된다. 일부 측면에서 이들 제한기는 PTC 서미스터와 유사한 동작 을 하지만 하나의 전자회로이며, 몇 가지 성능차이를 가지고 있다. - 고저항 조건으로 유지하기 위해 전원이 필요 없고, 보호되는 ITE 는 효과 적으로 분리된다. - 온도상승보다는 오히려 과전류에 의해 직접 활성화되므로 응답시간은 sm 시간이고, 전류감소는 임펄스와 교류서지 두 조건에서 모두 발생한다. - 소자특성은 다중 서지에 의해 영향을 받지 않는다. - 빠른 응답시간은 임펄스와 교류서지 조건하에서 종속 SPD 사이 및 SPD 와 ITE 사이의 자동적인 협조를 보장한다. 더욱이, 대지전위상승 서지의 전파가 차단된다. 주요 소자 파라미터는 정상상태에서의 저항, 문턱전류, 응답시간과 고저항 조건에서 최대 내전압을 포함한다. B.3 전류전환소자 전환은 부하 양단의 단락으로 효과 적으로 일어난다. 동작은 소자의 온도상승 또는 부하전류검출로 인해 일어난다. Chart Type: line 전환 SPD 또는 ITE 저저렴류 item_01 77.53 년 61.1 년 100.64 년 item_02 61.1 년 80.7 년 100.94 년 item_03 41.9 년 25.6 년 28.9 년 item_04 30.7 년 95.0 년 89.9 년 그림 B.3 - 전류전환소자에 대한 회로 B.3.1 가열코일 가열코일(heat coil)은 보호되는 선로에 직렬로 놓인 열적으로 활성화되는 기계적 소자이다. 이 적용에 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b1e1e66d-8075-4223-a972-d08e15fde96c | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 서 가열코일의 기능은 전류를 접지로 전환시키는 것이다. 그렇게 하여 보호하고자 하는 기기를 통 해 전류가 흐르는 것을 막는다. 보통 가열코일은 땜납에 의해 비동작지점에 유지된 접지접촉을 이 용하여 구성된다. 일반적으로 저항선의 코일과 스프링인 열원은 땜납이 녹을 때 대지로 접지접촉이 되도록 한다. 열원은 저항선 코일을 통해 흐르는 원하지 않는 선 전류이다. 통신용 가열코일의 저항은 보통 4.0� 이고 21�과 0.4� 또한 이용된다. 접촉배열은 가열코일접촉이 한번 닫히면 전류가 직접 대지로 흐르 고 코일을 우회하게 한다. 가열코일은 보통 1 번 동작하는 소자이다. 가열코일을 포함한 SPD 의 교체 이외에는 가열코일의 선로 의 동작상태로 복구하는 방법이 없다. 가열코일은 수동으로 다시 설치할 수 있도록 되어 있으며 SPD 의 교체는 필요하지 않다. 이들의 적용은 일반적으로 50 Hz 또는 60 Hz 전원계통으로부터 유도 전류가 빈번한 장소로 제한된다. 또한 과전류에 의해 회로를 개방하는 전류차단 가열코일로 구성하는 것도 가능하다. B.3.2 전류동작형 게이트 사이리스터 전류동작형 TSS 는 NPNP 구조의 중앙 P 또는 N 영역으로 만들어진 게이트접속을 갖는다. 게이트와 게이트의 인접보호단자는 게이트를 통해 회로전류가 흐르도록 하는 회로와 직렬로 접속된다. 스위 칭과 이로 인한 전류전환은 회로전류가 게이트 전류 트리거값을 넘을 때 발생한다. 게이트와 인접 보호단자 사이의 전위차는 트리거 전류값에서 약 0.6 V 이다. 실제로, 게이트 전류 트리거값은 정상회로 전류보다 작다. 미리 트리거되는 것을 피하기 위해서 개폐 하는 회로전류는 게이트와 특정 주 단자에 접속된 저저항(보통 1~10�)을 통해 일부 전류를 우회시 킴으로써 증가시킬 수 있다. 전류동작형 TSS 소자는 전류의 단일 극성 또는 양극성에 대하여 개폐할 수 있다. P 게이트 TSS 는 정 게이트 전류에 의해서만 개폐될 수 있고, N 게이트 TSS 는 오직 부게이트 전류에 의해 개폐될 수 있다. P 게이트와 N 게이트가 결합된 TSS 는 양극성 게이트 전류를 모두 개폐한다. 전류동작형 TSS 는 고속 전류전환이 바람직한 경우에 이용된다. 한번 전류 트리거 레벨이 넘으면 전 류 전환은 수�s 안에 일어난다. 과전류보호는 교류 과전류는 물론 뇌임펄스에 대해서도 이루어진다. 이 고속 전류전환은 항상 후속 부하와 자동적으로 보호협조를 이룬다. 이들 전류동작형 TSS 는 정전 압 TSS 기능을 가지고 있고, 과전압과 과전류 보호를 결합하는 기능을 가진다. B.3.3 용융형 개폐기 이들 개폐기는 전압제한소자(보통 GDT)에 설치된 열적으로 활성화되는 기계적 소자이다. 용융형 개 폐기는 전형적으로 리셋되지 않는 소자이다. 용융플라스틱절연체, 용융땜납펠릿(pellet), 단로소자의 세 가지 공통의 활성화 기술이 있다. - 플라스틱용융을 기반으로 하는 개폐기는 전압제한소자의 금속 도체로부터 스프링 접점을 분리하 는 플라스틱 절연체를 갖는 스프링으로 구성된다. 플라스틱이 용융될 때 스프링은 두 도체와 접 촉하고 전압제한소자는 단락된다. - 땜납 펠릿용융을 기반으로 하는 개폐기는 땜납 펠릿에 의해 접지도체로부터 선로 도체를 분리하 는 스프링 메커니즘으로 구성된다. 열적 과부하 조건인 경우 땜납 펠릿은 용융되어 전압제한소 자를 단락시킨다. 23 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a16fac58-0385-4199-99a3-b872f59414c9 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 - 단로기는 전형적으로 납땜 접속에 의해 개방 위치에 유지되는 스프링 조립을 이용하며, 스위칭 온도에 이르렀을 때 전압제한소자를 단락시킨다. 땜납이 용융될 때 개폐기가 개방되어 전압제한 기를 단락시킨다. 용융은 지속되는 전류흐름에 노출될 때 전압제한소자의 열적 과부하 조건의 온도상승을 가져온다. 개폐기가 동작할 때 개폐기는 전압제한소자를 일반적으로 대지에 단락시키고, 이미 전압제한소자를 통해 흐르는 서지전류를 도통시킨다. 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
df05bbd4-8a19-42bc-8d8f-0af96cc7bd6e | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부속서 C (참고) 위험성 관리 C.1 뇌방전에 의한 위험성 C.1.1 위험성 평가 낙뢰로 인해 발생할 수 있는 손상의 위험성 평가는 해당 장소와 관련된 다음의 양적 평가로 구성 된다. - 뇌격밀도 - 대지저항률 - 설비의 특성(매설, 가공, 차폐 또는 비차폐 케이블) - 보호되는 기기의 내력 이 평가의 결과 는 보호대책(예 : SPD)이 필요한지 필요하지 않은지를 결정한다. 대책이 필요하다면 이들 대책의 선정은 초기비용과 유지관리비용은 물론 얻은 정보를 기초로 한다. 더 많은 정보와 계산 방법은 참고문헌에 기술되어 있다. C.1.2 위험성 분석 위험성 분석의 목적은 뇌격으로 인한 손상의 예상위험성(Rp)을 손상의 허용위험성(Ra)과 같거나 작은 값으로 감소시키는 것이다. 그러나 만약 Rp> Ra 이면, Rp 를 줄이기 위해서 보호대책이 필요하다. 손상의 위험성은 통신선과 신호선(예 : 절연파괴) 및 접속된 기기에 발생되는 것이다. - Rpi : 통신선 및 신호선에 대한 간접 뇌격 영향의 위험성이며, 낙뢰밀도, 선로의 길이, 절연재료, 대지저항률과 차폐효과 등에 의존한다. - Rps : 통신선 및 신호선의 종단이거나 통과 하는 구조물에 친 직격뢰의 위험성이며, 구조물에 칠 것으로 예상되는 직격뢰의 연평균 횟수와 직격뢰 전류의 피크값 및 직격뢰의 발생확률에 의존 한다. - Rpd 와 Rpa : 지중케이블 또는 가공케이블에 친 직격뢰에 대한 위험성으로 낙뢰밀도, 설치조건, 환경적 요인, 선로의 길이, 대지저항률, 케이블의 차폐 효과 등에 의존한다. 손상의 예상위험성 Ra 는 연간 손상의 추정 예상빈도와 사용자에 대한 설비의 예상정지시간의 합이다. Rp = Rpi+Rps+Rpd+Rpa C.1.3 위험성 평가 위험성 평가는 절연물의 관통 또는 도체의 용융과 같은 케이블에 손상의 위험성 그리고/또는 케이블 에 접속된 기기에 대한 허용 한계 이하로 설비의 차단 또는 성능저하를 일으키는 손상의 위험성을 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 25 | {}
defa60e2-225b-4af8-bf8a-7bc7f92a1b26 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 다룬다. C.1.3.1 위험성 판정기준 케이블과 접속된 기기는 최소 내력특성을 위험성 판정기준으로 가정해야 한다. - 어느 두 금속도체 사이의 최소 케이블내력은 다음과 같은 것으로 가정한다. · 종이절연 케이블에 대해서는 1.5kV · 단자 블록을 포함하는 플라스틱절연 케이블에 대해서는 5kV - 통신선 또는 신호선의 끝에 접속되거나 또는 이들 선로에 설치된 기기는 다음의 최소 임펄스 공 통모드 과전압에 견디는 것으로 예상된다. · 통신센터 말단에 있는 기기에 대하여는 ITU-T 권고 K.20 에 의해 요구되는 바와 같이 1 kV, 10/700 us · 가입자의 빌딩 말단 또는 선로에 설치된 기기에 대하여는 ITU-T 권고 K.21 과 K.45 에 의해 요 구되는 바와 같이 1.5kV, 10/700 sm - 모든 다른 경우(신호네트워크)에는 적용할 수 있는 제품 또는 일반 EMC 표준을 사용해야 한다. C.1.3.2 평가 절차 보호에 대한 필요성을 평가하기 위하여 수행되어야 할 절차를 그림 C.1 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 아니요 추가적인 보호 장치 설치, 기기가 최소 내력을 가지고 있는가? 9. 참조 예 예 선로가 들어가는 구조물에 도시 지역의 선로인가? 직격뢰의 위험이 있는가? 아니요 아니요 예 인입설비의 정지 시간을 선로가 낙뢰에 대하여 인입설비의 정지 시간을 구할 수 있는가? 보호되었다. 구할 수 있는가? 아니요 아니요 예 KS C IEC 61663-2 에 의해 KS C IEC 61663-2 에 의해 예 제안된 값을 이용한다. 제안된 값을 이용한다. Rpi ; Rps ; Rpa : Rpd 평가 Rps 평가 Rp<Ra 아니요 예 보호 대책 설비 선로가 낙뢰에 대하여 (KS C IEC 61663-2 참조) 보호되었다. 그림 C.1 - 위험성 평가 절차 C.1.4 위험성 취급 통신선 또는 신호선에 대해서, 조합될 수 있는 다음의 보호대책을 고려한다. 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9393f212-1aea-4aef-9a62-860c83c833d5 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 - 서지보호장치(SPD)의 이용 - 여러 가지 선로 구획의 설비 요인을 향상시키기 위해서 가공케이블 대신에 지중케이블의 설치 - 선로의 차폐 계수를 향상시키기 위한 차폐. 비차폐 케이블 대신에 차폐케이블을 선정하고, 차폐 계수가 줄어든 케이블을 교체한다. - 케이블 내력의 증강, 예를 들면 종이절연 도체케이블 대신에 플라스틱 절연도체케이블의 선택, SPD 의 사용과 조합 - 예비선로 위에서 언급된 보호 대책의 이용은 다음의 절연체와 기기에 대한 손상의 위험성을 감소시킨다. - 케이블 절연체 - 통신선 또는 신호선에 접속된 기기 여러 가지 선로 구획의 케이블 유형과 설치 조건을 바꿀 수 없을 때 SPD 의 이용은 기기를 보호하기 위하여 이용할 수 있는 유일한 방법이다. C.2 전원선 고장에 의한 위험성 전원선 계통(전원 및 견인계통)의 고장으로 인한 통신 및 신호망에서 과전압의 위험성은 다음의 요 인에 의존한다. - 통신선 또는 신호선에서 전원선까지의 거리 - 대지저항률 - 전원계통의 전압레벨과 유형 전원계통의 지락고장은 전원선을 따라 흐르는 큰 불균형 전류를 흐르게 하며, 병행경로인 인접 통신 선 또는 신호선에 과전압을 유도시킨다. 과전압은 수 kV 까지 상승하고 전원선에 사용된 고장제거시 스템에 따라 200~1 000 ms(경우에 따라서는 더 긴)의 지속시간을 갖는다. 전원선 고장으로 인한 과 전압에 대한 계산 방법은 KS C IEC 61643- 12 의 부속서 E 에 기술되어 있다. C.2.1 교류 전력계통 표 C.1 의 두 조건이 만족될 때, 교류 가공전력계통에서 고장 상태에 대한 정확한 계산은 필요하지 않다. 표 C.1 - 교류 가공전력계통 ¦ 환경 ¦ 대지저항률 �m ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시골 ¦ ≤3 000 ¦ > 3 000 ¦ ¦ 시골 ¦ > 3 000 ¦ > 10 000 ¦ ¦ 도시 ¦ ≤3 000 ¦ > 300 ¦ ¦ 도시 ¦ >3 000 ¦ > 1 000 ¦ 표 C.2 의 두 조건이 만족될 때, 교류 지중케이블에서 고장 상태에 대한 정확한 계산은 필요하지 않다. 27 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b9512c03-edc7-4844-8499-a25df31f5031 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 표 C.2 - 교류 지중케이블 ¦ 환경 ¦ 대지저항률 �m ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시골 ¦ ≤3 000 ¦ >10 ¦ ¦ 시골 ¦ > 3 000 ¦ >100 ¦ ¦ 도시 ¦ n.a. ¦ >1 ¦ C.2.2 직류 전력계통 표 C.3 의 두 조건이 만족될 때, 직류 가공전력계통에서 고장 상태에 대한 정확한 계산은 필요하지 않다. 표 C.3 - 직류 가공전력계통 ¦ 환경 ¦ 대지저항률 �m ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시골 ¦ ≤ 3 000 ¦ > 400 ¦ ¦ 시골 ¦ > 3 000 ¦ > 700 ¦ ¦ 도시 ¦ ≤3 000 ¦ > 40 ¦ ¦ 도시 ¦ > 3 000 ¦ > 70 ¦ 표 C.4 의 두 조건이 만족될 때, 직류 지중케이블에서 고장 상태에 대한 정확한 계산은 필요하지 않다. 표 C.4 - 직류 지중케이블 ¦ 환경 ¦ 대지저항률 �m ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시골 ¦ ≤ 3 000 ¦ > 10 ¦ ¦ 시골 ¦ > 3000 ¦ > 100 ¦ ¦ 도시 ¦ n.a. ¦ > 1 ¦ C.3 대지전위상승 검토 중이다. 28 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
98bb1dab-dd57-4109-bfe3-f027e19db3f2 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부속서 D (참고) IT 계통에 관련된 전달특성 부속서 D 는 SPD 를 선정할 때 고려되어야 하는 IT 계통 전달특성에 관한 자료를 제공한다. 적용에 따라 SPD 는 KS C IEC 61643- 21 의 관련시험을 이용하여 시험할 수 있다. SPD 의 설치는 네트워크 운영자, 네트워크 관계자 및 계통 제조자에 의하여 제시된 추가요건 그리고/또는 제한에 따른다. D.1 통신계통 29 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
503e39e8-8c4b-4f06-8fcd-de6327f6181c | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 표 D.1 - 접근망에서 통신계통에 대한 전달특성 ¦ 시스템 ¦ 비트율 kBit/s ¦ 대역폭 kHz ¦ 채널 ¦ 표준표준 ¦ Z � ¦ kHz 에서 최대 허용 감쇠 dB ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아날로그 ¦ - ¦ (0.025)0.3 - 3.4(16) ¦ - ¦ ETSI ETS 300 001[5] TBR 21[6], TBR 38[7] ¦ ZL (합성) ¦ 다양 ¦ ¦ ¦ PCM11 ¦ 784 ¦ 0→600 ¦ 11x64 kbit/s + 1x64 kbit/s 신호 ¦ ETSI TS 101 135[8] ¦ 135 ¦ 31/150 ¦ ¦ ¦ ISDN PMXA ¦ 2 048 ¦ 0- ~ 5 000 ¦ 30x64 kbit/s ¦ ¦ 130 ¦ 40/1 000 ¦ 이 전송시스템에 대하여 유효한 국제표준은 없다. ITU- T G.703[9]은 가입자 가옥에 대한 시방이다. (6 dB@1 MHz) ¦ ¦ ISDN-BA ¦ 160 ¦ 0 - ~ 120 ¦ 2x64 kbit/s + 1x 16 kbit/s ¦ ITU-T G.961[10] ETSI TS 102 080 부속서 B[11] ¦ 150 ¦ 32/40 ¦ EURO-ISDN ISDN-BA 와 "Euro- ISDN" 사이의 물리적 층에 관한 차이는 없다. 그러나 2 층과 3 층에서 프로토콜의 차이는 있다. ¦ ¦ PCM2A, PCM4 ¦ 160 192 ¦ 120 ~80 ¦ PCM4 : 4x32 kbit/s PCM2 : 2x64 kbit/s ¦ ITU-T G.961[10] ETSI TS 102 080, 부속서 B 부속서 A[11] ¦ 150 135 ¦ 32/40 36/40 ¦ 두 시스템은 ETSI 102 080 부속서 A 와 부속서 B[11]에 따라 2B1Q 와 4B3T 선로 코드를 이용할 수 있다. ¦ ¦ SDSL ¦ 192- 2 312 ¦ 다양, ~ 800 까지 ¦ 다양 ¦ ETSI TS 101 524[12] ¦ 135 ¦ 다양 ¦ ¦ ¦ HDSL ¦ 784, 1 568 또는 2 312 ¦ 0→1 000 ¦ 12 - 32x 64 kbit/s ¦ ETSI TS 101 135[8] ¦ 135 ¦ 31. 27 또는 22/150 ¦ ¦ ¦ ADSL ¦ 32 - 8 192 ¦ 138- 1 104 ¦ 다양 ¦ ETSI TS 101 388[13] ; ITU-T G.922.1 부속서 B[14] ¦ 100 ¦ 다양 ¦ ¦ ¦ VDSL ¦ 2- ~ 30 000 ¦ 138 (1 104) - 12 000 ¦ 다양 ¦ ETSI TS 101 270 - 1[15] ; ETSI TS 101 270- 2[16] ¦ 135 ¦ 다양 ¦ ¦ 30 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c5023395-0167-4489-b69d-d03846f36d87 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 D.2 신호방식, 측정 및 제어시스템 표 D.2 - 가입자 가옥에서 IT 계통의 전달특성 ¦ 시스템 ¦ 비트율 Mbit/s ¦ 레벨 ¦ NEXTa dB ¦ 표준표준 ¦ Z � ¦ kHz 에서 최대 허용 감쇠 dB ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gigabit ethernet(1 000 Base T) ¦ 1 000 ¦ D(5e) ¦ 30.1@100 MHz ¦ EN 50173 - 1[17] ¦ 100 ¦ 24 @ 100 MHz ¦ 최대 길이 100 m ACRa [dB] 6.1 @ 100 MHz ¦ ¦ Ethernet(100 Base T) ¦ 100 ¦ D(5) ¦ 27.1@100 MHz ¦ ISO/IEC 8802 - 5[18] ¦ 100 ¦ 24 @ 100 MHz ¦ 최대 길이 100 m ¦ ¦ ATM ¦ 155 ¦ D(5) ¦ 27.1@100 MHz ¦ EN 50173-[17] ¦ 100 ¦ 24 @ 100 MHz ¦ 최대 길이 100 m ¦ ¦ Token ring ¦ 16 ¦ C(3) ¦ 19.3@16 MHz ¦ ISO/IEC 8802 - 5[18] EN 50173 - 1[17] ¦ 150 ¦ 14.9 @ 16 MHz ¦ 최대 길이 100/150 m ¦ ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ a 채널성능 ¦ EN 50173 에 설명된 보다 상세한 전달파라미터는 다음과 같다. 반환손실, PSNEXT, PSACR, ELFEXT 와 PSELFEXT7.2.2, 측정과 제어 D.3 케이블 TV 시스템 표 D.3 - 케이블 TV 시스템의 전달특성 ¦ 시스템 ¦ 대역폭 MHz ¦ 반사감쇠량 dB f > 50 MHz ¦ 시스템 출구 (가입자)에서 50 MHz 에서 최소 반환 손실 dB ¦ 표준 ¦ Z � ¦ 450 MHz 에서 최대 허용감쇠 dB/100 m (케이블 유형에 의존) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광대역 TV 네트워크 ¦ 47~450 ¦ 24 dB - 1 dB/옥타브 이하에서 26 dB - 1 dB/ 옥타브까지 (케이블 유형에 의존) ¦ 20 dB - 1.5 dB/ 옥타브 이하 ¦ 국가표준 (DE) ¦ 75 ¦ 2.9 dB 4.1 dB 6.2 dB 12.2 dB ¦ 시스템 출력단자에서 최소 47~최대 77 dB 의 전송신호 레벨 ¦ ¦ 광대역 TV 네트워크 ¦ 47~862 ¦ 24 dB - 1 dB/옥타브 이하에서 26 dB - 1 dB/ 옥타브까지 (케이블 유형에 의존) ¦ 결정 중 ¦ 국가표준 EN 50083 - 1[19] ¦ 75 ¦ 2.9 dB 4.1 dB 6.2 dB 12.2 dB ¦ 시스템 출력단자에서 최소 47~최대 77 dB 의 전송신호 레벨 ¦ 31 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1c25a60a-74ed-40e8-aecb-fa2f91b32dd1 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 부속서 E (참고) SPD/ITE 의 협조 9.에서 설명된 요인은 "블랙박스" SPD 협조에 일반화된 접근법으로 나타내는 것을 불가능하게 한다. 이용자의 입장에서 가장 안전한 접근법은 제조자가 권하는 적절한 SPD 를 입수하는 것이다. SPD 회 로를 알고 있는 제조자는 협조가 이루어져 있는지 또는 시험에 의뢰해야 하는지를 예측할 수 있다. 만약 사용자가 SPD 회로를 안다면 또한 협조가 이루어져 있는지를 예측할 수 있다. 일반화된 분 석에 관련된 매우 많은 구조가 있으므로 그러한 예측은 여기에서 다루지 않는다. "블랙박스" SPD 협조의 다음 분석은 보존적이고 최적이 아닌 설계를 초래하는 선형적인 가정을 기 본으로 한다. SPD 의 전기적 파라미터는 제조자나 시험으로부터 이용할 수 있는 것으로 가정한다. 어 느 유형의 SPD 는 공통모드와 차동모드 두 조건 모두에 대한 시험을 요구하게 되며, 다음과 같은 3 가지 단계가 있다. - SPD2 에 대한 입력단자 내전압과 전류파형을 결정한다. - SPD1 에 대한 출력보호전압과 전류파형을 결정한다. - SPD1 과 SPD2 의 값을 비교한다. 보호 개방회로 출력전압 Up 에 대한 시험 절차는 KS C IEC 61643- 21 의 5.2.1.3 에 기술되어 있다. KS C IEC 61643- 21 의 앞으로의 개정은 보호 단락회로 출력전류 /p 에 대한 시험절차를 기술할 것이다. E.1 UIN 과 IN 의 결정 SPD1 과 SPD2 사이의 협조는 KS C IEC 61643 - 21 을 사용하여 이룰 수 있다. 만약 UIN ITE 와 /IN ITE 가 ITE 제조자 또는 관련 ITE 제품표준으로부터 이용될 수 있다면 SPD2 와 ITE 사이의 협조는 가능하다. ITE 는 정격조건 하에서 SPD2 에 의해 발생한 보호 레벨 UP2 와 /p2 에 견디는 것으로 가정한다. ITE 임피던스는 보호조건 하에서 상당히 변동한다. 그래서 SPD2 출력단자에 대한 부하의 극한값은 개방회로와 단락회로 조건하에서 고려되어야 한다. SPD2 가 그의 정격임펄스값으로 시험될 때, 내전압, 전류 파형은 SPD2 의 입력 단자에서 발생된다. 각 정격조건에 대한 두 개의 파형 형태가 있다. 하나는 개방회로 출력에 대한 파형이고, 또 다른 하 나는 단락회로 출력 파형이다. 협조검증과 정을 그림 E.1 에 나타내었다. E.2 SPD1 에 대한 출력 보호전압과 전류파형의 결정 SPD1 의 목적은 시스템의 내력을 증대시키는 것이며, 더 높은 전압레벨이지만 SPD2 와 동일한 시험 에 대한 정격으로 될 것이다. SPD1 이 그의 정격임펄스값으로 시험될 때, 전압과 전류 보호파형은 SPD1 의 출력 단자에서 발생된다. 각 정격조건에 대한 두 세트의 파형이 있다. 하나는 개방회로 출력 에 대한 파형이고, 또 다른 하나는 단락회로 출력 파형이다. 정격조건에서 생성된 보호레벨이 발생 할 수 있는 최대값인지를 확인하기 위해서 낮은 전압시험레벨에서 SPD1 을 점검하는 것이 바람직 하다. 32 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8f8e09e3-898d-4d38-bd6c-0e23f11353d6 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 ![image](/image/placeholder) 제조자로부터 이용할 수 있는 협조 조건 아니요 UIN 과 /IN 은 제조자에 의해 제공된다. 아니요 예 예 UIN 과 /IN 의 결정 KS C IEC 61643-21 에 의해 결정되는 SPD1 의 Up 와 /p Up < UIN 및 /또는 lp</IN 인 아니요 SPD 의 선정 또는 /p 및/ 또는 Up < UIN 및 /p < /IN ? Up 를 /IN 보다 작은 값으로 감소 시키기 위한 직렬감결합소자의 추가 예 예 협조달성 그림 E.1 - 협조검증과 정 과전압상태 동안 두 종속 SPD 가 협조되었는지를 보증하기 위해서는 알려져 있는 모든 조건과 정격 조건에 대하여 SPD1 로부터의 출력보호레벨이 SPD2 의 입력내력레벨을 넘어서는 안 된다(그림 E.1 참조). E.3 SPD1 과 SPD2 값의 비교 협조는 모든 다음의 조건이 만족될 때 이루어진다. - Up < Uln - /p < /In - Up 파형은 Uln 파형에 의해 둘러싸인다. - /p 파형은 /In 파형에 의해 둘러싸인다. 만약 보호파형이 상응하는 내력파형에 둘러싸여 있다면 그때 시간협조가 이루어진다. 이 피크레벨 과 시간에서 협조가 이루어진다. 그러나 일부 소자는 변화율에 민감하고(예를 들면 TSS 는 di/dt 정격 을 가진다.), 협조는 결과 적으로 실패될 수 있다. 이 세부적인 레벨은 이 표준의 범위에 벗어난다. E.4 시험에 의한 협조의 검증의 필요성 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 33 | {}
451734c0-0985-43c1-8d52-81a167e637b0 | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 다음 조건의 어느 것이든 SPD1 과 SPD2 의 조합을 시험으로 확인할 필요가 있다. - Up > Uln - /p > /In - Up 파형이 Uln 파형보다 더 긴 경우 - /p 파형이 /In 파형보다 더 긴 경우 만약 협조조건이 제조자에 의해 제시된다면 시험에 의한 검증은 필요하지 않다(그림 E.1 참조). 34 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ceb5cfe9-5ebb-4348-b31b-03ff7d9f627d | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
144fbc9c-e304-4428-bc23-2ee055cc724b | KSCIEC61643-22_2022확인_KR | KS C IEC 61643-22:2004 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles ICS 29.240 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 36 | {}
da12eab0-7cf2-455c-b23c-6ff6339f5bd8 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 도장·방청 및 부식 공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c58f8e37-4d28-42f2-871c-557e5dfaf48b | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ KS 표준 폐지·통합에 따른 최신 KS 표준명 변경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f01d776e-a811-4f3a-8258-5d402fe4a05e | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 기기, 덕트, 배관, 지지철물, 보온용 피복 및 금속제 재료 등의 방청(��), 방식(��) 과 마감 도장에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 도장면의 정리작업 (2) 도장의 종별 (3) 방청(��) 및 방식(��) (4) 도장시공 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 배관공사(공조, PCW, H-VAC, NG PIPING) 1.2.3 덕트공사(GALV, STS, STS COATING, FRP, FM PVC) 1.2.4 위생공사(급수급탕, 오배수통기, 위생기구) 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS D 5101 구리 및 구리합금봉 KS D 0201 용융 아연 도금 시험방법 KS D 0229 용융 알루미늄 도금 시험방법 KS D 8302 니켈 및 니켈 크로뮴 도금 KS D 8304 전기 아연 도금 KS D 8308 용융 아연 도금 KS D 8309 용융 알루미늄 도금 KS M 2611 공업용 휘발유 KS M 5304 염화비닐 수지 바니시 KS M 5305 염화비닐 수지 에나멜 KS M 6010 수성도료 KS M 6020 유성도료 KS M 6030 방청도료 KS M 6040 래커도료 KS M 6050 바니쉬 KS M 6060 도료용 희석제 KS M ISO 150 도료와 바니시용 천연 아마인유, 정제 아마인유, 아마 보일유 - 품질표준과 시험방법 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cbff5220-af06-460a-be9f-cd263932e835 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.2 국토교통부 건축공사 표준시방서 KCS 41 47 00 도장공사 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.5.2 가연성 도료는 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다. 반입한 도료 및 사용중인 도료는 현장 내에서 발주 담당자가 승인하는 창고에 보관하고 그 주변에서의 화기 사용을 금한다. 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 도장은 원칙적으로 조합된 도료를 그대로 사용한다. 단, 바탕면의 상태, 흡수성, 온습도 조건 등에 따라서 도장에 알맞도록 조정할 수 있다. 2.1.2 도장 공정의 방치 시간은 도료의 종류, 기후조건에 따라서 적절하게 정하여 시공한다. 2.1.3 도장 재료는 한국산업표준의 제정이 있는 것에 대하여는 KS 표시품으로서 상표 등의 표시가 있는 것을 공사 현장에 반입한다. 2.1.4 마감의 색 배합은 견본 또는 도장 견본책을 제시하여 발주 담당자의 승인을 받는다. 2.1.5 상수(上水)에 접하거나 접촉할 수 있는 기기, 탱크 및 관류 등에 사용하는 방청, 방식 및 도장 용 재료는 수질에 악영향을 미치지 않으며 보건위생상 무해한 것으로 한다. 2.1.6 도장부분은 오염되거나 손상되지 않도록 하고 필요에 따라 적절한 보호조치를 한다. 2.2 도장재료 2.2.1 도장재료는 다음 표에 따른다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
84376cae-d0bb-49fe-9e86-9d17f54fa103 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 번 호 ¦ 명 칭 ¦ 종 별 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ KS M 6030 ¦ 방청 도료 ¦ 1 종 2 종 ¦ 철재부 ¦ 옥내·외 철제부의 연(�)계 방청 도료 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 ¦ 래카 에나멜 도장의 초벌칠용 ¦ ¦ 방 청 도 료 ¦ - ¦ 아스팔트 도료 ¦ ¦ 특수장소 ¦ 방수성, 방식성이 있고, 매설관 등에 사용한다. ¦ ¦ 조 합 도 료 ¦ KS M 6020 ¦ 유성 도료 ¦ 1 급 ¦ 철재부 목재부 ¦ 내부, 옥외의 재벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 합 성 수 지 에나멜 도 료 ¦ KS M 6010 ¦ 수성 도료 ¦ ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 광택없는 마감, 초벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 합 성 수 지 에나멜 도 료 ¦ KS M 6010 ¦ 수성 도료 ¦ ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 광택있는 마감, 초벌칠, 정벌칠용 ¦ ¦ 래 커 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 목재부 ¦ 건조성, 정벌칠, 분무, 마감용 ¦ ¦ 래 커 도 료 ¦ KS M 6040 ¦ 래커 도료 ¦ ¦ 철재부 목재부 ¦ 래카 에나멜 도장의 재벌칠용 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5304 ¦ 염화비닐 수지 바니시 ¦ ¦ 철재부, 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 투명하게 정벌칠 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5305 ¦ 염화비닐 수지 에나멜 ¦ 1 종 ¦ 옥내철재부, 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 재벌칠, 정벌칠 ¦ ¦ 염화비닐 수지도료 ¦ KS M 5305 ¦ 염화비닐 수지 에나멜 ¦ 2 종 ¦ 옥외철재부 ¦ 내산, 내알칼리, 내약품 및 내수성이 있고, 재벌칠, 정벌칠 ¦ ¦ 알루미늄 도 료 ¦ KS M 6020 ¦ 유성 도료 ¦ 3 종 ¦ 철재부 ¦ 옥내, 옥외의 일반도료, 내열성 있음 ¦ ¦ 금속 전처리 도료 ¦ KS M 6030 ¦ 방청 도료 ¦ 1 총 ¦ 금속면 화학처리 ¦ 도장전의 전처리 도료 ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 아크릴 수지 도료 메라민 수지 도료 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 수용성 도 료 ¦ - ¦ 에폭시, 메라민 수지 도료 알키드 수지 도로 ¦ - ¦ 철재부 ¦ 용제의 함유율은 10%이하로 한다. ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ ¦ 분 체 도 료 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 철재부 ¦ 일반용 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e0086844-b379-40c5-870d-a7fe792ee796 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일유 ¦ KS M ISO 150 ¦ 도료와 바니시용 천연 아마인유,정제아마인유, 아마보일유 품질규격과 시험방법 ¦ 도료와 바니시용 천연 아마인유,정제아마인유, 아마보일유 품질규격과 시험방법 ¦ 일반 페인트 엷게 하는 용도 ¦ 외부 엷게 하는 액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오일퍼티 ¦ - ¦ 오일 퍼티 ¦ ¦ ¦ 철재부의 구멍 메꿈 ¦ ¦ 합성수지 에멜션 퍼티 ¦ KS M 6010 ¦ 수성도료 ¦ 내수성 ¦ 콘크리트, 모르타르, 플라스터 ¦ 구멍 메꿈용으로 옥내에서 사용 ¦ * KS A 5101-1 시험용체-제 1 부 : 금속망체 * KS A 5101-2 시험용체-제 2 부 : 금속판체 * KS A 5101-3 시험용체-제 3 부 : 전기도금체 ¦ 재료명 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 규 격 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료명 ¦ 번 호 ¦ 명 칭 ¦ 종 별 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ 미네랄 스프리트 ¦ KS M 2611 ¦ 공업용 휘발유 ¦ ¦ 일반도료를 엷게 하는 액 ¦ 유성 도료용을 조정 시키는 것 ¦ ¦ 내열도료 ¦ 상온 건조에 의한 300°C 온도에서 변질, 변색하지 않는 도료 ¦ 상온 건조에 의한 300°C 온도에서 변질, 변색하지 않는 도료 ¦ ¦ 특수장소, 내열성을 필요로하는 금속부 ¦ ¦ ¦ 규소수지 알루미늄 가루봉공제 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 철재부 ¦ 알루미늄 용사를 바탕으로 하는 경우의 보호 피복용 ¦ 2.2.2 배관공사 및 SUPPORT 철골 도장 재료 규격 (1) 재료 규격 페인트는 다음 규정에 각각 합격한 것으로 한다. ① 조합 페인트 (강재용) -. KS M 6030 방청도료 1 종 알키드프라이머 -. KS M 6060 도료용 희석제 2 종 조합 페인트용 ② 바니쉬 -. KS M 6050 바니쉬 -. KS M 6060 도로용 희석제 ③ 투명 락카 -. KS M 6040 래커도료 -. KS M 6060 도로용 희석제 ④ 에폭시 페인트 에폭시 수지와 폴리 아마이드 수지 및 안료를 배합한 2 액형 자연 건조형 도료로서 완전 건 조 시 까지 출입을 제한하여야 한다. ⑤ 아크릴 우레탄 아크릴 수지와 아소시아네아트를 주성분으로 난황변형 2 액형 우레탄 수지계 도료로서 완전 건조 시 까지 출입을 제한하여야 한다. ⑥ 기타 재료 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
40cba05a-c957-404c-8177-984091863a30 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 본 시방에 기술되지 않더라도 공사 수행에 필요한 모든 기타 재료는 미리 발주 담당자와 협의 하여 승인을 받아야 한다. 3. 시공 3.1 도장면 정리작업 3.1.1 철재면 (1) 철재면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 정 ¦ 1 종 A* (화학피막처리) ¦ 1 종 B* (블라스트) ¦ 2 종** (동력, 수작업) ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ 오염, 부착물제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거 ¦ ¦ ¦ 기름(油)제거 ¦ 녹제거가 블라스트의 경우에는 용제 분무, 녹제거가 산 세척의 경우에는 약알칼리성액가열 후 뜨거운물 또는 트리클로로에틸렌으로 세척 ¦ 녹제거가 블라스트의 경우에는 용제 분무, 녹제거가 산 세척의 경우에는 약알칼리성액가열 후 뜨거운물 또는 트리클로로에틸렌으로 세척 ¦ 용제분무 ¦ ¦ ¦ 녹 떨어내기 ¦ 산세척에 의해 검은 산성피막, 녹을 제거 ¦ 블라스트에 의해 검은산성 피막, 녹을 제거 ¦ 디스크샌더, 와이어호일 등의 동력공구를 사용하여 스크레이퍼, 와이어브러시 및 연마지 등의 수공구를 병행하여 녹을 제거. ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ ¦ 화학피막처리 ¦ 인산염화학 피막처리 후, 물세척한 다음 건조 ¦ ¦ - ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ * 1 종 A*, 1 종 B* : 각종 반(�)류, 보일러 및 온풍난방기(외장강판), 냉동기(외장강판), 공기조화기, 송출구, 흡입구 및 팬튜브(Fan Tube) 방열기, 기타 이와 유사한 것 * 2 종 ** : 상기 이외의 것 3.1.2 비철 금속면 (1) 아연 도금면, 동 합금면, 및 경 금속면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 종 별 ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 정 ¦ 1 종 A* (화학피막처리) ¦ 1 종 B* ( 에칭프라 이미 ¦ 2 종** (탈지 (�脂)) ¦ 방 치 시 간 ¦ ¦ 오염, 부착물 제거 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ 오염, 부착물을 스크레이퍼, 와이어브러시 등으로 제거, 청소를 한다 ¦ ¦ ¦ 유지(油脂)제거 ¦ 약알칼리성액가열 후 더운 물세척 또는 트리클로로 에틸렌으로 세척 ¦ 용제분무 ¦ 용제분무 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9719c21e-4913-46f9-8673-c639ef4ca03c | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화학피막처리 ¦ 인산염화학 피막처리 후, 물세척한 다음 건조 ¦ ¦ ¦ 즉시 다음 공정을 시작한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 표면처리 아연강판의 경우는 화학피막처리를 생략할 수 있다. 3.1.3 비철 금속면 (1) 플라스터면의 바탕준비는 다음 표에 따른다. ¦ 공 정 ¦ 재 료, 기 타 ¦ 처 리 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건 조 ¦ ¦ 바탕을 충분히 건조시킨다. ¦ ¦ 오염 및 부착물 제거 ¦ ¦ 바탕이 상하지 않도록 제거 ¦ ¦ 요철부 메우기 ¦ 시멘트계 바탕조정도료 · 합성수지 에멀션퍼티 ¦ 균열부, 요철부를 메운다. ¦ ¦ 연 마 지 ¦ 연마지 #100 ~ 180 ¦ 요철부를 메운 자리 등이 건조된 후 표면을 매끈하게 연마한다. ¦ * 합성수지 에멀션퍼티는 외부 및 물기 있는 부분 등에 사용하여서는 안된다. 3.1.4 유리직물 및 면포면(보온표면) 바탕을 충분히 건조시키고 오물 및 부착물 등을 솔 및 걸레 등으로 제거한다. 3.1.5 재질별 도장 기준 (1) 재질에 따른 도장은 다음 표에 따른다. ¦ 재 질 ¦ AREA ¦ 도 장 ¦ 이 미 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백강관 (SPP, KS D 3507, GALV.) ¦ 옥내 ¦ 광명단 도색 * FAB 내부 용접부 : 은색아연도금 보습제 ¦ ¦ ¦ 백강관 (SPP, KS D 3507, GALV.) ¦ 옥외 ¦ 1 차 : Wash Primer 2 차 : Enamel Paint ¦ ¦ ¦ 흑강관 (SPP, KS D 3507) ¦ 옥내 / 옥외 ¦ 광명단 도색 * FAB 내부 용접부 : 광명단 도색 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9519b013-e24d-4feb-b8a8-89f5d9cb9fb9 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 (KS D 3576) ¦ 옥내 / 옥외 ¦ SUS COAT ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIPE RACK ¦ 옥내(C/R 포함) ¦ 1 차 : Short Blast 2 차:상도 3 차:소부건조 2 차 : 하도 3 차 : 상도 4 차 : 소부건조 ¦ ¦ ¦ PIPE RACK ¦ 옥외 ¦ 1 차 : Short Blast 2 차 : 하도 3 차 : 자연건조 4 차 : 상도 ¦ ¦ * 조합페인트의 색상은 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 건조막 두께는 다음 기준에 따른다 도막 두께는 건축 시방 "12 A14010 도장공사" 3.6 페인트 계획서 기준에 따른다. 단, 기타 장비 및 배관의 도막 두께는 Vendor Standard 기준 또는 발주처와 협의 하여 적용 할 수 있다. 3.2 방청(��) 및 방식(��) 3.2.1 전처리 방청 및 방식처리를 시행하는 금속표면은 산세척(酸��), 쇼트 블라스트 등에 의한 전처리를 한다. 전처리 후 즉시 다음 공정을 이행한다. 3.2.2 도금 (1) 용융아연도금 KS D 8308 에 따르며, 품질은 2 종 35 이상으로 한다. 시험 및 검사는 KS D 0201 에 따라 행한다. 3.2.3 라이닝 (1) 에폭시수지라이닝 ① 시공은 바탕을 깨끗이 한 후 라이닝재를 도포하고 가열하여 완전히 경화시킨다. 가열이 어 려운 모양 및 크기의 것은 상온에서 경화한다. 시험 및 검사는 내열시험, 두께시험 및 핀홀검사 등으로 한다. 3.2.4 분체도장에 의한 방청 및 방식 (1) 방청 및 방식을 목적으로 특히 두꺼운 도막을 입혀야 하는 분체도장은 나일론 수지 염화비닐 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
261e887f-9fdd-42b3-b630-88b6cbd21153 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 수지 및 본절 '도장재료의 분체도료'에 의하며, 그 도장 방법 및 시험방법 등은 전문업자의 표 준에 의하여 행한다. 단, 화학처리는 탈산 후 적어도 인산철 또는 인산아연 처리로 한다. (2) 분체 도료는 인체에 유해한 성분이 섞여 있지 않아야 한다. 3.3 도장 시공 3.3.1 도장 범위 각종 기기부재 중에서 다음 부분을 제외하고 전체 도장을 한다. (1) 매설되는 것(방식도장은 제외) (2) 아연도금 이외의 도장 마감면 (3) 아연도금 및 수지 코팅한 것으로서 은폐되는 부분 3.3.2 도장 방법 (1) 솔 도장은 도장에 적합한 솔을 사용하고, 솔의 방향은 올바르게 한쪽방향으로 칠한다. (2) 분무도장은 도장용 스프레이 건을 사용하고 캔의 종류, 구경 및 공기압은 사용한 도료의 성질 에 따라 적절한 것을 선택하고 얼룩이 없도록 정확한 방법으로 칠한다. (3) 롤러브러시 도장은 롤러브러시를 사용하고 모퉁이 및 구석 등은 솔 또는 전용롤러를 사용하 여 면이 균일하게 되도록 칠한다. 연마지는 면의 상태에 의해 생략할 수 있다. (4) 에어레스 분무도장은 압축기로부터 도료에 압력을 넣어 분무한다. (5) 열처리도장은 열처리 건조로, 분무용 압축기 및 분무용 부스 등의 설비가 갖춰진 공장에서 도 장하고 열처리한다. (6) 분체도장은 열처리로, 분체도장부스 및 정전도장기 회수장치 등의 설비가 갖춰진 분체도장 공 장에서 도장하고 열처리한다. (7) 옥외배관용 흑관(SPP. KS D 3507)은 반입 즉시(부식발생 전) 방청도장(흑색 바니시)을 사용하여 초벌칠 (건조 도막 두께 12�m 이상)하여야 하며, 배관완료 후 용접부위 등 도장이 손상된 부분은 방청도장(정벌칠)을 실시하여야 한다. (8) 바닥 PLATE, SUPPORT 고정용 볼트는 부식방지를 위해 에폭시 방청도장 후 아크릴우레탄 도 장으로 마감한다. 도장색은 마감색과 동일한 색상으로 한다. (9) 볼트 절단면은 날카로운 부분을 정리한 후 징크프라이머 도장을 한다. (10) 공사현장 용접부의 도장 ① 공사현장 용접을 시행하는 부분 양측 약 100mm 범위는 수압시험이 완료될 때 까지는 도장을 해서는 안된다. 단, 용접 후 수압시험 시기까지 장시간이 소요되어 녹발생이 예상 되는 부위에 대해서는 발주자와 협의 후 즉시 방청 도장을 진행 한다. 수압시험을 진행하지 않는 용접 부위는 용접 후 즉시 방청 도장을 진행 한다. 배관 용접부위 도장 : 100mm(모든 배관 크기에 동일 적용) 용접부 도장 진행 순서 : -. 용접부 브러싱 및 이물질 제거 → 좌,우측 테이핑 후 도장 진행 → 도장 완료 후 테이프 제거 ![image](/image/placeholder) → ![image](/image/placeholder) → ② 공사현장 용접을 시행하는 부분에서 심한 녹이 발생할 우려가 있는 부분은 적절한 방청처리 를 한다. ③ 옥외배관(옥상 등)은 에폭시 +아크릴우레탄으로 도장한다. (11) 보온 등으로 가려져 있는 배관재, 구조물, 장비, 탱크 등의 볼트·너트는 부식방지를 위해 에폭 시 방청 페인팅을 한다. (12) 부식발생 위험지역 및 기타지역을 점검하여 부식이 발생하는 모든 자재, 장비, 구조물에는 페 인팅 등 부식방지 조치를 취해야 한다. (13) 가스폭발위험장소 또는 분진폭발위험장소에 자동소화설비가 없거나 장애물로 인해 소화가 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5f5dd67e-5669-4fa5-9071-66480d5cb2b7 | HV-A00-000160 도장·방청 및 부식 공사.doc | ¦ HV-A00-00160 도장·방청 및 부식공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 9 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 곤란한 구역의 지지대(위험물 저장·취급용기의 지지대(30cm 이하 제외)는 지상으로부터 끝까 지, 배관·전선관 등의 지지대는 지상으로부터 1 단(1 단의 높이가 6m 를 초과 하는 경우 6m)까지 1 시간 이상 내화페인트로 마감하여야 한다. 3.3.3 도장 보수 (1) 도장 보수는 다음과 같은 경우에 시행한다. ① 도장막이 건조하기 전에 천우의 급변 등 기타에 의하여 도장면이 고르지 못하고 뜬 것. ② 심한 오물이 부착되었다고 인정될 때. ③ 도장 후 2~3 일 내에 도장막이 변색, 금간 것, 떨어진 것, 수축, 부풀음 등이 도장막에 이 상이 발생하였을 때. 3.3.4 도장 시공의 유의 사항 (1) 색의 얼룩, 칠의 떨어 짐, 몰림, 검품 및 솔자국 등의 결점이 없도록 전체 면을 균일하게 칠한 다. (2) 도장부분의 주변을 오염 및 손상되지 않도록 주의 하고 필요에 따라 적절한 보호조치를 한다. (3) 도장장소의 온습도 및 환기 등 도장의 건조조건에 주의 하고 도료의 종류와 건조조건에 따라 적합하게 정한다. (4) 도장을 하는 환경은 환기를 잘하여 용제에 의한 중독을 방지한다. (5) 도장 시에는 화기 및 전기스파크에 인한 인화에 주의 하고 화재 및 폭발 등의 발생을 방지 한 다. (6) 도장장소의 기온이 5°C 이하, 습도가 85% 이상 또는 환기가 충분하지 않고 결로가 있는 등 도료의 건조에 적당치 못한 장소에서는 원칙적으로 칠을 하지않아야 한다. 부득이 칠을 할 경 우는 가온(加�) 및 환기 등의 보양을 행한다. (7) 외부 도장은 강우의 우려가 있는 장소 및 강풍 시에는 원칙적으로 작업을 하지 않아야 한다. 3.4 검사 3.4.1 검사 각 공종별 도장면의 상태, 도장재료 및 도장방법 등에 대한 검사를 실시한다. - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
01dc7504-c965-480f-be17-b2fc522b0eae | KSCIEC60364-4-43_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60364-4-43 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 저압 전기설비 - 제 4-43 부: 안전을 위한 보호 - 과전류에 대한 보호 KS C IEC 60364-4-43:2008 산 업 표 준 심 의 회 2022 년 5 월 18 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f523d562-6cba-4c4a-ae81-5fdee60c08d8 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS CIEC 60364-4-43:2008 심 의 : 전력기기 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 홍 순 찬 단국대학교 교 수 (위 원) 김 재 철 숭실대학교 교 수 서 호 선 케이알 지식재산법률사무소 대 표 심 대 섭 J&I 시스템기술연구소 소 장 이 주 철 (주)건일이엔지 연 구 소 장 전 기 중 (주)피디엔에스 전 무 박 현 주 한국전력공사 책 임 안 상 필 한국전기연구원 실 장 (간 사) 서 순 규 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 공 업 사 무 관 원안작성 협력기관 : 저압전기설비 전문위원회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 김 재 철 숭실대학교 교 수 (위 원) 민 찬 식 한국폴리텍대학(성남캠퍼스) 교 수 김 진 만 (주)한길이앤씨 소 장 송 인 권 슈나이더일렉트릭코리아 팀 장 주 강 필 SK 에코플랜트 프 로 안 준 호 서울대학교 전력연구소 책 임 김 영 석 한국전기안전공사 전기안전연구원 책 임 정 종 욱 CJ 이엔지 대 표 이 주 철 (주)건일이엔지 연 구 소 장 박 원 석 ABB 코리아 수 석 팀 장 신 성 수 대한전기협회 팀 장 (간 사) 이 준 선 대한전기협회 과 장 표준열람 : e 나라표준인증(http://www.standart.go.kr) 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 : 2002 년 8 월 31 일 개 정 : 2022 년 5 월 18 일 심 의 : 산업표준심의 회 전력기기 기술심의 회 원안작성협력 : 대한전기협회 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
820fe73b-6517-4c22-8a86-49942d541f93 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 목 차 머 리 말 ............................. III 개 요 ............................... iv 43 과전류에 대한 보호 ...... 1 430.1 적용범위 ........... 1 430.2 인용표준 ........... 1 ............. 430.3 일반요건 431 회로의 특성에 따른 요건 ········ 2 431.1 선도체의 보호. 431.2 중성선의 보호. 431.3 중성선의 단로 및 재폐로 .............. 432 보호장치의 특성 ················· 3 432.1 과부하전류와 단락전류 보호장치 ........................) 432.2 과부하전류만을 보호하는 장치 ..................... 432.3 단락전류만을 보호하는 장치 .................. 432.4 보호장치의 특성 ··_ 433 과부하전류에 대한 보호 ⌀= = = = 433.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조 ................................. 433.2 과부하 보호장치의 설치 위치 ..................... 433.3 과부하 보호장치의 생략 ............ 433.4 병렬도체의 과부하 보호 .............. 7 434 단락전류에 대한 보호 .... 7 434.1 예상 단락전류의 결정 ............ 7 434.2 단락 보호장치의 - 7 434.3 단락 보호장치의 생략 ............ 8 434.4 병렬도체의 단락 보호 --------- 434.5 단락 보호장치의 특성 ------------ 9 435 과부하 및 단락 보호의 협조. ・・・・・・・・・・・・・・・ 11 435.1 한 개의 장치를 이용한 보호 ........................ 11 435.2 개별 장치를 이용한 보호 ··················· 11 436 전원 특성에 따른 과전류 제한 -------------- 11 부속서 A (참고) 병렬도체의 과전류 -------------- 12 A.1 서문 ········_ 12 A.2 병렬도체의 과부하 보호 ........ 12 A.3 병렬도체의 단락 보호. ······_ 15 부속서 B(참고) 433.1 의 조건 1 및 --------------- 17 부속서 C(참고) 과부하 보호장치의 위치 또는 생략 ........................................ 18 C.1 일반사항. ................................................... 18 C.2 과부하 보호장치가 분기회로의 전원 측에 설치될 필요가 없는 경우................................. 18 C.3 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 경우 ................................................... 19 -i- 2 07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 하며 불법 복사및 무단배포를 | {}
7baff78a-2927-4839-94fa-f9072b5597de | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 부속서 D (참고) 단락 보호장치의 위치 또는 생략 ········ .................................... 21 D.1 일반사항. ······· ................................. 21 D.2 단락 보호장치가 분기회로의 전원 측에 설치될 필요가 없는 경우 ....................................... 21 D.3 단락 보호장치를 생략할 수 있는 경우. ・・・・・・・・・・・・・ ............................. 22 부속서 E (참고) 특정 국가에 해당되는 *정----------------- 24 참고문헌 ........................... ··············· 26 KS CIEC 60364-4-43:2008 해 설 ・・・・・・・・・・・・ 27 -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
566ae751-8944-4180-8381-f081dfcfa312 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 머 리 말 이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의 회의 심의 를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS C IEC 60364-4-43:2008(2012 년 발행)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다. 이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
07420672-565d-44af-88d9-eadb831af7db | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 개 요 이 표준은 2008 년 제 3 판으로 발행된 IEC 60364-4-43, Low-voltage electrical installations Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent 를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성 을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. - iv - 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
341cade2-f98a-4568-8048-d0808905b8d5 | KSCIEC60364-4-43_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60364-4-43:2008 저압 전기설비 - 제 4-43 부: 안전을 위한 보호 - 과전류에 대한 보호 Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent 43 과전류에 대한 보호 430.1 적용범위 이 표준은 과전류의 영향으로부터 회로도체의 보호요건을 제공한다. 이 표준은 과부하(433 절 참조) 및 단락(434 절 참조) 발생 시 자동전원차단을 위한 하나 또는 그 이상 의 장치들이 어떻게 회로도체를 보호하는지를 설명한다. 다만, 436 절에 따라 과전류가 제한되거나 433.3(과부하 보호장치의 생략) 또는 434.3(단락 보호장치의 생략)에 규정된 조건들이 충족되는 경우 는 제외한다. 또한 과부하와 단락 보호 협조도 포함한다(435 절 참조). 비고 1 433 절에 따라 과부하에 대해 보호된 충전도체는 과부하 전류와 유사한 크기의 과전류를 일 으킬 수 있는 고장에 대해서도 보호되는 것으로 간주한다. 비고 2 이 표준의 요건들은 외부 영향을 고려하지 않는다. 비고 3 이 표준에 따른 도체의 보호가 도체에 접속된 기기를 반드시 보호하는 것은 아니다. 비고 4 플러그 및 소켓으로 고정 설비에 기기를 연결하는 유연성 전선은 이 표준의 적용범위가 아니 며, 따라서 과전류에 대한 보호가 반드시 이루어지지는 않는다. 비고 5 단로는 이 표준에서 격리를 의미하지 않는다. 430.2 인용표준 다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인 용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함) 을 적용한다. KS C IEC 60269-2, 저전압 퓨즈 - 제 2 부: 전문가용 퓨즈의 추가 요구사항(산업용) - 퓨즈 A~K 의 표 준화된 시스템의 예 KS C IEC 60269-3, 저전압 퓨즈 - 제 3 부: 비전문가용 퓨즈의 추가 요구사항(가정용 및 유사 용도) 퓨즈 A~K 의 표준화된 시스템의 예 KS C IEC 60269-4, 저전압 퓨즈 - 제 4 부: 반도체 소자의 보호용 퓨즈 링크의 추가 요구사항 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
cc9057b7-2eb1-47ac-b898-1c3ddf19a7d1 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 KS C IEC - 제 4-41 부: 위한 보호 - 감전에 대한 보호 60364-4-41, 저압 전기설비 안전을 KS C IEC 60439-2, 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제 2 부: 부스바 트렁킹 시스템의 개별 요 구사항 KS C IEC 60724, 정격 전압 1 kV 및 3kV 전기 케이블의 단락 온도 한계 KS C IEC 60898(모든 부), 주택용 및 이와 유사한 설비에 사용되는 과전류 보호용 차단기 KS C IEC 60947-2, 저압 개폐장치 및 제어장치 - 제 2 부: 차단기 KS C IEC 60947-6-2, 저전압 개폐장치 및 제어장치- 제 6-2 부: 다기능 기기- 제어 및 보호 개폐장치 (또는 기기) KS C IEC 61009(모든 부), 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기(RCBO) IEC 60364-5-52:2001, Electrical Installations of buildings - Part 5-52 : Selection and erection of electrical equipment - Writing systems 비고 IEC 60364-5-52:2001 에 대응하는 KS 는 2004 년도에 고시된 KS C IEC 60364-5-52 이다. IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch- disconnectors and fuse-combination units IEC 61534(all parts), Powertrack systems 430.3 일반요건 과전류가 그 도체의 절연, 접속부, 단자부 또는 도체를 감싸는 물질에 해로운 열적 및 기계적 영향으 로 인해 위험을 일으키기 전에 과전류를 차단하는 보호장치를 설치해야 한다. 431 회로의 특성에 따른 요건 431.1 선도체의 보호 431.1.1 431.1.2 의 규정을 적용하는 경우를 제외하고 모든 선도체에 대하여 과전류 검출기를 설치해 야 한다. 검출기는 과전류가 검출된 도체를 단로해야 하나 다른 충전도체를 단로할 필요는 없다. 3 상전동기 등과 같이 단상 차단이 위험을 야기할 수 있는 경우, 적절한 보호조치를 취하여야 한다. 431.1.2 TT 또는 TN 계통에서 중성선이 배선되지 않고 선도체 간에 전원이 공급되는 회로의 경우, 다음 조건을 동시에 충족한다면 과전류 검출기를 선도체 하나에는 설치하지 않아도 무방하다. a) 동일 회로 또는 전원 측에서 부하불평형 감지하고 모든 선도체를 차단하기 위한 보호장치를 갖춘 경우 b) a)에서 규정한 보호장치의 부하 측에 위치한 회로의 인위적 중성점으로부터 중성선을 배선하지 않는 경우 431.2 중성선의 보호 431.2.1 TT 또는 TN 계통 중성선의 단면적이 최소한 선도체의 단면적과 같고, 그 중성선의 전류가 선도체의 전류보다 크지 않 을 것으로 예상될 경우, 중성선에는 과전류검출기 또는 중성선을 차단하는 장치를 설치할 필요가 없다. 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
605786e4-8183-4d27-a451-d58f0f70df34 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 중성선의 단면적이 선도체의 단면적보다 작은 경우, 중성선에는 그 단면적에 적합한 과전류검출기를 설치할 필요가 있다. 이 과전류검출로 선도체를 차단해야 하지만, 중성선을 차단할 필요는 없다. 두 가지의 경우, 모두 단락전류로부터 중성선이 보호되어야 한다. 비고 이러한 보호는 선도체의 과전류 보호장치에 의해 이루어질 수도 있다. 이 경우 중성선에 대한 과전류 보호를 할 필요나 단로장치를 설치할 필요가 없다. 중성선의 전류가 선도체의 전류를 초과 할 것으로 예상되는 경우는 431.2.3 을 참조한다. 단로를 제외한 중성선에 관한 요건은 PEN 도체에도 적용된다. 431.2.2 IT 계통 중성선이 배선되는 경우에는 일반적으로 각 회로의 중성선에 과전류검출기를 설치해야 할 필요가 있 다. 이 경우, 과전류검출장치는 중성선을 포함한 해당 회로의 모든 충전도체를 차단해야 한다. 이 조 치는 다음의 경우에는 필요하지 않다. · 설비의 전력 공급점 등과 같이 전원 측에 설치된 보호장치에 의해 특정 중성선이 효과 적으로 과전 류에 대해 보호되는 경우 정격감도전류가 해당 중성선 허용전류의 0.2 배를 넘지 않는 누전차단기로 특정 회로를 보호하는 경우. 이 누전차단기는 중성선을 포함한 회로의 모든 충전 도체를 차단해야 한다. 이 장치는 모든 극은 충분한 차단 능력을 가져야 한다. 비고 IT 계통에서는 중성선으로 배전하지 말 것을 강력히 권장한다. 431.2.3 고조파 전류 다상 회로의 중성선에서 전류가 그 도체의 허용전류를 초과 할 것으로 예상되는 선 전류의 고조파가 존재한다면 중성선에 과부하검출기를 설치해야 한다. 이 과부하검출은 중성선에 흐르는 전류의 특성 에 적절해야 하며, 과부하가 발생한다면 선도체를 단로시켜야 하나, 반드시 중성선을 단로할 필요는 없다. 중성선을 단로하는 경우는 431.3 의 요건을 적용한다. 비고 중성선 보호에 대한 추가적인 요건은 IEC 60364-5-52 를 참조한다. 431.3 중성선의 단로 및 재폐로 중성선을 단로할 필요가 있는 경우에 단로 및 재폐로는 중성선이 선도체보다 먼저 차단되어서는 안 되고, 또 중성선이 선도체와 동시에 또는 그 이전에 재폐로 되도록 해야 한다. 432 보호장치의 특성 보호장치는 432.1 432.3 에 제시된 적절한 형식이어야 한다. 432.1 과부하전류와 단락전류 보호장치 434.5.1 에 명기된 사항을 제외하고 과부하 및 단락전류 모두를 보호하는 장치는 그 보호장치의 설치 점에서 차단기의 경우는 예상되는 단락전류를 포함한 모든 과전류를 차단 및 투입할 수 있는 능력을 3 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3c3f2765-6d7b-43a7-a82d-f59fea505e16 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 가져야 한다. 이러한 보호장치로 다음과 같은 것을 사용할 수 있다. · 과부하 및 단락차단 기능이 있는 차단기 · 퓨즈와 조합된 차단기 · gG 특성의 퓨즈링크를 갖는 퓨즈 비고 1 퓨즈는 완전한 보호장치를 형성하는 전 부품으로 구성된다. 비고 2 433.1 및 434.5 의 요건을 충족할 경우는 다른 보호장치도 사용할 수 있다(보호장치의 사용을 배제하지 않는다). 432.2 과부하전류만을 보호하는 장치 이 보호장치는 433 절의 요건을 충족해야 하며, 그 차단용량은 보호장치 설치 점에서의 예상 단락전 류보다 작게 할 수 있다. 비고 1 이 보호장치는 일반적으로 반한시형이다. 비고 2 aM 형 퓨즈는 과부하를 보호하지 않는다. 432.3 단락전류만을 보호하는 장치 단락전류 전용 보호장치는 과부하 보호를 다른 방법으로 하는 경우나, 433 절에서 과부하 보호의 생략 을 허용하는 경우에 설치할 수 있다. 이 보호장치는 예상 단락전류 이하의 단락전류를 차단할 수 있 어야 하며, 차단기의 경우는 이 단락전류를 투입할 수 있는 능력을 가져야 한다. 이 보호장치는 434 절 의 요건을 충족하여야 한다. 이러한 보호장치로 다음과 같은 것을 사용할 수 있다. · 단락전류차단 기능만을 갖는 차단기 · gM, aM 형 퓨즈링크를 갖는 퓨즈 432.4 보호장치의 특성 과전류 보호장치의 동작특성은 KS C IEC 60898, KS C IEC 60947-2, KS C IEC 60947-6-2, KS C IEC 61009, KS C IEC 60269-2, KS C IEC 60269-3, KS C IEC 60269-4 또는 IEC 60947-3 등에 규정된 요건 에 따라야 한다. 비고 다른 보호장치의 시간/전류 특성이 이 절에서 규정하는 것과 동일한 보호 수준을 갖추고 있다 면, 그 보호장치를 사용할 수 있다. 433 과부하전류에 대한 보호 433.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조 과부하에 대해 케이블을 보호하는 장치의 동작특성은 다음의 2 가지 조건을 충족하여야 한다. ZI≤InSIZ (1) 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
fcfe6ab0-714a-4e2c-a1c8-c19948720807 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 I2≤ 1.45 x Iz (2) 여기에서 IB : 회로의 설계전류 Iz : 케이블의 연속 허용전류(523 절 참조) In : 보호장치의 정격 전류 I2 : 보호장치가 규약시간 이내에 유효하게 동작하는 것을 보증하는 전류 비고 1 조정 가능한 보호장치의 경우, 정격 전류 In 은 선정된 전류 설정 값이다. 보호장치의 유효한 동작을 보증하는 전류 12 는 제조자로부터 제공되거나 제품 표준에 제시되어야 한다. 이 절에 따른 보호는, 예를 들어 12 미만의 과전류의 발생이 계속되는 경우 등에서는 완전한 보호를 보증하지 않는다. 이러한 경우는 더 큰 단면적의 케이블을 선정해야 한다. 비고 2 /B 는 선도체를 흐르는 설계전류이거나 또는 높은 수준의 제 3 고조파가 존재하는 경우, 중성선 을 흐르는 지속적으로 흐르는 전류이다. - 비고 3 보호장치가 규약시간 이내에 유효하게 동작하는 것을 보장하는 전류는 제품 표준에 따라 It 또는 /로 칭할 수도 있다. It 또는 If 모두 In 의 배수이며, 값 및 지수의 정확한 표현에 유의 해 야 한다. 비고 4 433.1 의 조건 (1) 및 (2)의 설명에 대해서는 부속서 B 를 참조한다. 비고 5 회로의 설계전류 /B 는 보정계수가 적용된 후의 실제 전류 /a 로 간주될 수 있다. 311 절을 참조 한다. 433.2 과부하 보호장치의 설치 위치 433.2.1 도체의 단면적, 특성, 설치방법 또는 구성의 변경으로 도체의 허용전류 값이 줄어드는 곳에 는 과부하 보호를 보증하는 장치를 설치해야 한다. 다만, 433.2.2 및 433.3 의 규정을 적용하는 경우는 제외한다. 433.2.2 도체의 과부하 보호장치는 변경(전선 단면적, 특성, 설치 또는 구성방법)이 있는 점과 보호장 치의 설치 점 사이의 배선 부분에 분기회로나 콘센트회로가 접속되어 있지 않고, 다음의 두 가지 조 건 중 최소 하나를 충족하는 경우에는 변경이 있는 배선에 설치할 수 있다. a) 434 절에 명시된 요건에 따라 단락 보호가 되어 있는 경우 b) 길이가 3m 를 넘지 않고 단락위험이 최소가 되도록 시설하며, 또한 화재의 위험 또는 인체에 대 한 위험성을 최소화하도록 설치된 경우(434.2.1 참조) 비고 a)에 따른 설치는 그림 C.1 을 참조하고, b)에 따른 설치는 그림 C.2 를 참조한다. 433.3 과부하 보호장치의 생략 이 절에 기술된 규정은 화재 또는 폭발 위험이 있는 장소에 설치되는 설비 또는 특수설비 및 특수장 소 요건을 별도로 규정하는 경우에 적용해서는 안 된다. 5 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
70033ac4-45e4-4223-b205-bd0e3b704153 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 433.3.1 일반사항 다음의 경우에는 과부하 보호장치를 설치할 필요가 없다. a) 전원 측에 설치된 보호장치에 의해 과부하에 대해 유효하게 보호되는 단면적, 특성, 설치 또는 구 성방법이 변경된 부하 측 도체 b) 434 절의 요건에 따라 단락 보호되며, 도중에 분기회로와 콘센트가 없는 과부하전류를 전달하지 않는 도체 c) 전기공급사업자가 과부하 보호장치를 제공하고, 이 보호장치가 설비의 시작점과 추가적인 과부하 보호가 제공되는 설비의 주 분기점 사이의 설비에 대한 보호를 할 수 있다는 것에 동의 할 경우의 설비 시작점 d) 통신회로, 제어회로, 신호회로 및 이와 유사한 설비 비고 a), b) 및 d)에 의한 설치에 대해서는 그림 C.3 을 참조한다. 433.3.2 IT 계통에서의 과부하 보호장치 설치 위치 또는 생략 433.3.2.1 과부하 보호장치의 설치위치 또는 생략을 규정한 433.2.2 및 433.3.1 은 IT 계통에는 적 용하지 않는다. 다만, 과부하에 대해 보호가 되지 않은 각 회로가 다음과 같은 방법 중 하나에 의해 보호될 경우는 제외한다. a) KS C IEC 60364-4-41 의 412 절에 명기된 보호수단의 사용 b) 2 차 고장 시 즉각적으로 작동하는 누전차단기로 각 회로를 보호 c) 지속적으로 감시되는 계통의 경우, 다음 중 하나의 기능을 구비한 절연 감시 장치의 사용 · 최초 고장이 발생한 경우, 회로를 단로하는 기능 · 고장을 지시하는 신호를 제공하는 기능. 이 고장은 운전 요건에 따라, 그리고 2 차 고장에 의한 위험을 인식하여 제거되어야 한다. 비고 KS C IEC 615579 에 따른 절연고장 위치 감지장치를 설치할 것을 추천한다. 이러한 장치를 적 용하면 정전 없이 절연 고장을 감지하고 위치를 찾을 수 있다. 433.3.2.2 중성선이 없는 IT 계통에서, 각 회로에 누전차단기가 설치된 경우에는 선도체 중 하나에 서 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 433.3.3 안전상의 이유로 과부하 보호장치의 생략이 고려되어야 하는 경우 예상치 못한 회로의 개방이 위험 또는 손상을 초래할 수 있는 전류사용 기기에 전원을 공급하는 회 로에 대해서는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 이러한 경우는 다음과 같다. · 회전기계의 여자회로 · 인양자석(lifting magnet)의 전원공급회로 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b86b7cdd-e855-422a-a44b-84e8c1a21d9b | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 · 변류기의 2 차 회로 · 소방기구의 전원회로 · 안전 서비스(주거침입경보, 가스누출경보 등) 장치의 전원회로 비고 이러한 경우, 과부하 경보장치의 설치를 검토해 볼 필요가 있다. 433.4 병렬도체의 과부하 보호 하나의 보호장치가 여러 개의 병렬도체를 보호할 경우, 병렬도체에 분기회로나 분리 또는 개폐장치 를 사용할 수 없다. 이 절은 환상 회로를 사용할 경우에도 적용한다. 433.4.1 병렬도체 간 전류의 균등 분담 하나의 보호장치가 전류를 균등하게 분담하는 병렬도체를 보호할 경우, 433.1 에서 사용되는 lz 값은 여러 도체의 허용전류의 합이 된다. IEC 60364-5-52:2001 의 523.7 a)의 첫 번째 요건을 충족하는 경우에는 전류분담이 균등한 것으로 간 주한다. 433.4.2 도체 간 전류의 불균등 분담 상마다 단일 도체의 사용이 불가능하고 병렬도체의 전류가 불균등할 경우에는 각 도체의 과부하 보 호를 위한 설계전류 및 요건을 개별적으로 고려하여야 한다. 비고 병렬도체의 전류는 전류차가 각 도체의 설계전류 값의 10 %를 초과 할 경우 불균등한 것으로 간주한다. A.2 에 지침이 기술되어 있다. 434 단락전류에 대한 보호 이 표준은 동일회로 내의 도체 간 단락의 경우만을 고려한다. 434.1 예상 단락전류의 결정 설비의 모든 관련 지점에서의 예상 단락전류를 결정해야 한다. 이는 계산 또는 측정에 의하여 수행 할 수 있다. 비고 전원 공급지점에서의 예상 단락전류는 전기공급 사업자로부터 구할 수도 있다. 434.2 단락 보호장치의 설치위치 전선의 단면적이 줄어들거나 도체의 허용전류의 변동을 초래하는 다른 변경이 있는 곳에는 단락 보 호장치를 설치해야 한다. 다만, 434.2.1, 434.2.2 또는 434.3 을 적용하는 경우는 제외한다. 434.2.1 화재 또는 폭발의 위험이 있는 지역에 위치하는 설비와 어떤 지역에 대한 특수 규정이 다른 조건을 명시하는 경우에는 다음에 기술된 여러 가지의 경우를 적용하지 않는다. 다음 조건하에서, 434.2 에서 규정하는 지점 이외에 단락 보호장치를 설치하는 것이 가능하다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
307569cd-b0cc-4649-996a-615eef6a5095 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 전선 단면적이 줄어들거나 다른 변경이 있는 곳과 보호장치 사이의 도체 부분에는 분기회로 및 콘센 트가 없어야 하며, 이 도체 부분은 a) 그 길이는 3m 를 넘지 않아야 하고 b) 단락위험을 최소화할 수 있는 방법으로 설치되어야 하며 비고 1 예를 들면, 이 조건은 외부 영향에 대해 배선보호를 강화함으로써 달성할 수도 있다. 비고 2 그림 D.1 을 참조한다. c) 가연성 물질 근처에 설치하지 않아야 한다. 434.2.2 전선 단면적이 줄어들거나 다른 변경이 이루어진 전원 측에 보호장치를 설치할 수 있는데, 434.5.2 에 따라 부하 측 배선에 대해 단락 보호를 할 수 있는 동작특성을 가져야 한다. 비고 434.2.2 의 요건은 부속서 D 에 나타난 방법에 의해 충족될 수도 있다. 434.3 단락 보호장치의 생략 다음의 2 가지 조건을 모두 충족하는 경우에는 아래의 a) ~ d) 적용에 대해 단락 보호장치의 설치를 생략할 수 있다. · 단락위험을 최소화할 수 있는 방법으로 배선한다[434.2.1 의 b) 참조]. · 가연성 물질 근처에 배선하지 않는다. 단락 보호장치는 다음의 경우에는 설치하지 않는다. a) 보호장치가 설치된 제어반에 발전기, 변압기, 정류기, 축전지를 연결하는 도체 b) 433.3.3 에서 인용된 것처럼 전원차단이 설비의 운전에 위험을 초래할 수 있는 회로 c) 특정 측정회로 d) 전기공급사업자가 하나 이상의 단락 보호장치를 설치하고, 이 보호장치가 설비의 시작점과 추가 적인 과부하 보호가 제공되는 설비의 주 분기점 사이의 설비에 대한 보호를 할 수 있다는 것에 동의 할 경우의 설비 시작점 434.4 병렬도체의 단락 보호 보호장치의 동작 특성이 하나의 병렬도체 중 가장 동작하기 어려운 지점에서 발생한 고장에 대해 효 과적인 동작을 보장하는 경우, 1 개의 보호장치를 이용해 병렬도체를 단락의 영향으로부터 보호할 수 있다. 병렬도체들 사이의 단락전류 분담을 고려하여야 한다. 고장전류는 병렬도체의 양단으로부터 공 급될 수 있다. 하나의 보호장치 동작이 단락 보호에 효과 적이지 못한 경우에는 다음 중 하나 이상의 조치를 취해야 한다. a) 배선은 기계적인 손상 보호와 같은 방법으로 병렬도체에서의 단락위험을 최소화할 수 있는 방법 으로 수행하고, 화재 위험성 또는 인체에 대한 위험을 최소화할 수 있는 방법으로 전선을 설치하 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2007dff5-61be-4855-ab91-34f10aec60fe | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 여야 한다. b) 병렬도체가 2 개인 경우, 단락 보호장치를 각 병렬도체의 전원 측에 설치해야 한다. c) 병렬도체가 3 개 이상인 경우, 단락 보호장치를 각 병렬도체의 전원 측과 부하 측에 설치해야 한 다. A.3 에 지침이 기술되어 있다. - 434.5 단락 보호장치의 특성 각 단락 보호장치는 434.5.1 의 요건에 적합해야 한다. 434.5.1 차단용량은 해당 설치지점에서의 최대 예상 단락전류보다 작아서는 안 된다. 다만, 다음 사 항이 적용되는 경우는 예외이다. 필요한 차단용량을 갖는 다른 보호장치가 전원 측에 설치된 경우 낮은 차단용량이 허용된다. 이 경 우에 두 장치를 통과 하는 에너지가 부하 측 장치와 이 보호장치로 보호를 받는 도체가 손상을 입지 않고 견뎌낼 수 있는 에너지를 초과 하지 않도록 양쪽 보호장치의 특성이 협조되도록 해야 한다. 비고 경우에 따라 부하 측 장치에 대해서는 동적 응력이나 아크 에너지와 같은 기타 특성을 고려할 필요가 있다. 보호협조가 필요한 특성에 관한 자세한 사항은 장치 제조자로부터 제공받을 수 있다. 434.5.2 케이블 및 절연전선에 대해 회로의 임의 의 지점에서 발생한 단락에 의해 야기된 모든 전류 는 도체의 절연 허용 제한온도를 초과 하기 전에 차단해야 한다. 전류의 비대칭 부분이 중요시되는 0.1 초 미만의 보호장치 동작시간 그리고 전류제한장치의 경우, K2S2 는 보호장치의 제조자가 제시하는 통과 에너지(rt)의 값보다 커야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 9 | {}
fd9e3994-e7e8-4ec7-b0c5-2b549f385f70 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 표 43A - 도체에 대한 k 값 ¦ 구분 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ PVC 열가소성 ¦ PVC 열가소성 ¦ PVC 열가소성 90 °C ¦ PVC 열가소성 90 °C ¦ EPR/XLPE 열경화성 ¦ 고무 60 °C 열경화성 ¦ 무기재료 ¦ 무기재료 ¦ ¦ 구분 ¦ PVC 열가소성 ¦ PVC 열가소성 ¦ PVC 열가소성 90 °C ¦ PVC 열가소성 90 °C ¦ EPR/XLPE 열경화성 ¦ 고무 60 °C 열경화성 ¦ PVC 시스 ¦ 피복 없음 시스 없음 ¦ ¦ 도체 단면적 (mm2) ¦ ≤300 ¦ > 300 ¦ ≤300 ¦ > 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 초기온도 (°C) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 105 ¦ ¦ 최종온도 (°C) ¦ 160 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 140 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 160 ¦ 250 ¦ ¦ 도체재료 : 구리 알루미늄 구리도체의 납땜 접속부 ¦ 115 76 115 ¦ 103 68 - ¦ 100 66 ¦ 86 57 ¦ 143 94 - ¦ 141 93 - ¦ 115 - ¦ 135- 115 a - ¦ ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 비고 1 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. 가는 도체(특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 비고 2 단락 보호장치의 정격 전류는 케이블의 허용전류보다 커도 된다. 비고 3 위의 계수는 KS C IEC 60724 에 근거한다. 비고 4 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54 의 부속서 A 를 참조한다. a 이 값은 접촉에 노출된 비외장 케이블에 적용되어야 한다. ¦ 단락지속시간이 5 초 이하인 경우, 통상 사용조건에서 주어진 단락전류가 도체의 절연재 온도를 최고 허용온도에서부터 제한온도까지 도달시키는 시간 t 는 다음 공식을 통해 계산할 수 있다. t=(kxS/I)2 여기에서 (3) t : 지속시간(초) S : 단면적(mm2) I : 유효 단락전류(A, r.m.s.) k : 도체 재료의 저항률, 온도계수 및 열 용량, 그리고 해당 초기 온도와 최종 온도를 고려 한 계수로서, 일반 도체 절연재의 경우 선 도체에 대한 k 값은 표 43A 에 제시되었다. 434.5.3 KS C IEC 604392 를 충족하는 부스바트렁킹 시스템 및 IEC 61534 시리즈를 충족하는 파워 트랙(powertrack)의 경우는 다음의 요건 중 하나를 적용해야 한다. 부스바트렁킹 또는 파워트랙 시스템의 정격단시간내전류(/cw) 및 정격첨두내전류는 각각 예상 단락 전류(r.m.s.) 및 예상단락첨두전류보다 작지 않아야 한다. 부스바트렁킹 또는 파워트랙 시스템에 대 해 /cw 가 규정되는 최대 시간은 보호장치의 최대 동작시간 이상이어야 한다. 특정 보호장치와 연관된 부스바트렁킹 또는 파워트랙 시스템의 조건부 정격 단락전류는 예상 단락 전류보다 작지 않아야 한다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
788362c7-e4d4-4543-8d9e-39513de9cf80 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 435 과부하 및 단락 보호의 협조 435.1 한 개의 장치를 이용한 보호 과부하 및 단락전류 보호장치는 433 절 및 434 절의 관련 요건을 만족해야 한다. 435.2 개별 장치를 이용한 보호 433 절과 434 절의 요건을 과부하 보호장치와 단락 보호장치에 각각 적용한다. 단락 보호장치의 통과 에너지가 과부하 보호장치에 손상을 주지 않고 견딜 수 있는 값을 초과 하지 않 도록 보호장치의 특성을 협조시켜야 한다. 비고 이 요건은 KS C IEC 6094741 에 규정된 보호협조의 형식을 배제하지 않는다. 436 전원 특성에 따른 과전류 제한 도체의 허용전류를 초과 하는 전류를 공급할 수 없는 전원으로부터 공급받는 도체의 경우, 과부하 및 단락에 대해 보호된 것으로 간주한다(예를 들면, 특정 벨 변압기, 용접 변압기 및 열전기 발전장치). 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8f7b21f2-ce03-4894-b2fc-ee5657556c84 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 부속서 A (참고) 병렬도체의 과전류 보호 A.1 서문 병렬로 접속한 도체의 과전류 보호는 모든 병렬도체에 적절한 보호를 제공해야 한다. 실제로 단면적, 도체 재료 및 길이가 같고 동일 전류가 흐르도록 배치한 2 개의 도체의 경우, 과전류 보호에 대한 요 건이 간단하다. 더 복잡한 도체 배치의 경우, 도체와 다수의 고장전류 경로 사이의 불균등한 전류 분 담을 상세하게 검토하는 것이 필요하다. 이 부속서에는 이에 필요한 고려사항에 대한 지침을 제시하 고 있다. 비고 병렬도체 간의 전류계산에 대한 더 상세 방법은 KS C IEC 60287-1-3 에 나타나 있다. A.2 병렬도체의 과부하 보호 다심 케이블의 병렬도체를 포함한 회로에서 과부하가 발생한 경우, 각 도체의 전류는 동일한 비율로 증가한다. 이 전류가 병렬도체 사이에 균등하게 분담될 경우에는 1 개의 보호장치를 도체 전체의 보 호에 사용할 수가 있다. 병렬도체의 허용전류(lz)는 적절한 그룹 및 기타 요소가 적용된 상태에서 각 도체의 허용전류의 합이다. 병렬 케이블 간의 전류분담은 케이블 임피던스의 함수이다. 단면적이 큰 단심 케이블에서 임피던스 의 리액턴스분은 저항분보다 크고, 전류분담에 중요한 영향을 미친다. 리액턴스분은 각 케이블의 상 대적인 물리적 배치에 영향을 받는다. 가령, 회로가 1 상당 동일한 길이, 구조 및 단면적을 갖는 2 개 의 큰 단면적의 케이블로 구성되고 역효과 를 내는 위치에 병렬로 배치되었다면(즉, 동상의 케이블을 서로 묶음) 전류분담은 50 %/50 %가 아니라 70 %/30 %로 될 수 있다. 병렬도체 간의 임피던스 차가 불균등 전류분담을 일으키는 경우, 예를 들어 그 차가 10 %를 초과 할 때에는 각 도체의 설계전류와 과부하 보호에 대한 요건을 개별적으로 고려하여야 한다. 각 도체의 설계전류는 총 부하와 각 도체의 임피던스로부터 계산할 수 있다. m 개의 병렬도체에서 도체 k 의 설계전류 IBk 는 다음 식으로 구한다. IB IBk Zk Zk Zk Zk Zk Zk + +・・・+ + + +・・・+ Z1 Z2 Zk-1 Zk Zk+1 Zm (A.1) 여기에서 ¦ IB ¦ : 회로의 설계전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IBk ¦ : 도체 k 의 설계전류 ¦ ¦ Zk ¦ : 도체 k 의 임피던스 ¦ ¦ Z1 및 Zm ¦ : 도체 1 및 도체 m 의 임피던스 ¦ 120 mm2 이하인 병렬도체의 경우, 도체 k 에 대한 설계전류 /Bk 는 다음 식으로 구한다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2fc210ef-29ab-4897-8c68-d7c61ac70e6e | KSCIEC60364-4-43_KR | KS CIEC 60364-4-43:2008 Sk IBk = IB S1 +S2 +···+Sm (A.2) 여기에서 Sk : 도체 k 의 단면적 S1...Sm : 도체의 단면적 단심 케이블의 경우, 임피던스는 금속외장 또는 비금속외장과 같은 케이블의 설계뿐만 아니라, 케이 블의 상대적인 배치의 함수이다. 임피던스 계산방법은 KS C IEC 60287-1-3 에 나타나 있다. 병렬 케이 블 간의 전류분담은 측정을 통해 확인할 것이 권장된다. 설계전류 IBk 는 다음과 같이 433.1 의 식(1)에서 /B 에 대입하여 사용한다. IBk<In≤Izk (A.3) 433.1 의 식(1) 및 식(2)에서 12 에 대해 사용된 값은 다음 2 가지 중 하나이다. · 과부하 보호장치가 각 도체에 설치되어 있다면(그림 A.1 참조) 각 도체의 연속허용전류 Izk, 따라서 IBk≤Ink≤Izk (A.4) 또는, · 1 개의 과부하 보호장치가 병렬도체에 설치되어 있다면(그림 A.2 참조) 모든 도체의 허용전류의 합 �/zk, 따라서 IB<In≤SIzk (A.5) 여기에서 Ink : 도체 k 에 대한 보호장치의 공칭전류 Izk : 도체 k 의 연속 허용전류 In : 보호장치의 정격 전류 EIzk : m 개의 병렬도체의 연속 허용전류의 합 비고 부스바시스템에 관한 정보는 제조자 또는 KS C IEC 604392 로부터 입수해야 한다. 13 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b035b3bf-0615-4ff9-be36-1a94e79cdf1a | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 Chart Type: line 부하 측 lBK Ink Izk item_01 2.22 3.22 item_02 1.82 1.54 item_03 1.84 1.59 item_04 1.12 1.28 item_05 1.39 1.54 item_06 1.09 1.39 그림 A.1 과부하 보호장치가 m 개의 병렬도체 각각에 설치되어 있는 회로 Chart Type: bar 부하 측 Elzek = lz + lz2 +... + lzm item_01 122 123 그림 A.2 - 1 개의 과부하 보호장치가 m 개의 병렬도체를 보호하는 회로 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
508da8c5-5269-42f2-be75-eca668f50dda | KSCIEC60364-4-43_KR | KS CIEC 60364-4-43:2008 A.3 병렬도체의 단락 보호 도체가 병렬로 접속되어 있는 경우, 병렬구간 내에서의 단락영향은 보호장치의 배치에 고려되어야 한다. 병렬 배치된 각 도체는 단일 보호장치를 사용할 경우, 효과 적으로 보호되지 못할 수도 있으므로 다 른 보호 방식을 고려해야 한다. 이러한 것에는 도체마다 개별 보호장치 설치, 병렬도체의 전원 측과 부하 측에 보호장치 설치, 그리고 전원 측에 연계 보호장치 설치 등과 같은 방식이 있다. 특정 보호 방식의 적용은 발생 가능한 고장 조건에 따라 결정한다. 도체가 병렬로 접속되어 있는 경우, 다수의 고장전류 경로가 형성되어 고장 개소의 일단이 계속 가 압 될 수도 있다. 이러한 문제는 각 병렬도체의 전원 측과 부하 측에 단락 보호장치를 설치하여 해 결할 수 있다. 이러한 상황을 그림 A.3 및 그림 A.4 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 전원 측 전원 측 as bs CS as bs X X 1 2 3 2 3 al bl cl al bl cl 부하 측 부하 측 그림 A.3 - 고장 발생 시 전류 흐름 그림 A.4 - 보호장치 cs 동작 후 전류 흐름 그림 A.3 은 병렬로 접속하고 있는 도체 3 의 x 점에서 고장이 발생한 경우, 도체 1, 2 및 3 에 고장전류 가 흐르는 것을 나타내고 있다. 보호장치 CS 및 cl 을 통해서 흐르는 고장전류의 크기와 고장전류의 비율은 고장의 위치에 따라 다를 것이다. 이 예에서는 고장전류의 대부분이 보호장치 cs 를 통해 흐 른다고 가정한다. 그림 A.4 는 일단 cs 가 동작하면 전류는 도체 1 및 2 를 경유해서 고장점 x 로 계속 해서 흐른다는 것을 나타내고 있다. 도체 1 및 2 는 병렬로 접속되어 있으므로, 보호장치 as 와 bs 를 통과 하는 분기된 전류는 보호장치를 요구시간 이내에 동작시키기에 충분하지 않을 수도 있다. 이와 같은 경우는 보호장치 cl 이 필요하다. cl 을 통해서 흐르는 전류는 cs 를 동작시키는 전류보다 작을 것 이다. 고장이 cl 에 충분히 근접하여 발생한 경우에는 cl 이 최초로 동작하게 된다. 도체 1 또는 2 에 고 장이 발생한 경우에도 동일한 상황이 발생하며, 보호장치 al 과 bl 이 요구될 것이다. 양 측에 보호장치를 설치하는 방법은 전원 측에만 보호장치를 설치하는 방법에 비해 2 가지 측면에서 불리하다. 첫 번째로, x 점에서 발생한 고장이 cs 와 cl 의 동작에 의해 제거되는 경우에 회로는 도체 1 및 2 를 통해 전원 공급되는 부하로 계속 운전될 것이다. 따라서 고장 및 이어서 발생하는 도체 1 및 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3ed3b425-787e-4ddf-9577-87ef88c9fae2 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 2 의 과부하가 감지되지 않을 수도 있다. 두 번째로, x 점에서의 고장은 고장점의 한 쪽이 가압된 채로 감지되지 않으면서 cl 측의 개방 회로를 소손시킬 수도 있다. 6 개의 보호장치에 대한 하나의 대안으로 전원 측에 연계된 보호장치를 설치할 수 있다. 그림 A.5 를 참조한다. 이 방식은 고장 조건에서 회로의 계속 운전을 방지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전원 측 as bs -- CS 부하 측 그림 A.5 - 연계 보호장치의 설명 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c7cd63e1-d5ea-4cce-811c-af5050ee5741 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 IB<In≤Iz I2≤ 1.45 x Iz 부속서 B (참고) 433.1 의 조건 1 및 2 (B.1) (B.2) Chart Type: line 졍격전류 또는 전류 설정값 In 통신 동작전류 lz 설계전류 lz 허용전류 lz 0.3A 0.0A 0.0A 0.9A 셜계전류 lz 0.0A 0.0A 0.0A 0.0A 그림 B.1 433.1 의 조건 1 및 2 에 대한 설명 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 17 | {}
1da500f5-6cd4-411e-a245-9922a41351d0 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 부속서 C (참고) 과부하 보호장치의 위치 또는 생략 C.1 일반사항 과부하 보호장치 및 단락 보호장치가 각 회로에 설치되어야 한다. 일반적으로 이러한 보호장치는 각 회로의 전원 측에 설치할 필요가 있다. 경우에 따라서는 과부하 보호장치 또는 단락 보호장치들 중 하나는 다른 보호장치가 동작상태를 유 지할 경우, 이 일반요건을 따르지 않아도 된다. C.2 과부하 보호장치가 분기회로의 전원 측에 설치될 필요가 없는 경우 a) 433.2.2 a) 및 그림 C.1 과 관련하여, 과부하 보호장치 P2 는 분기회로(B)의 보호장치인 P2 의 전원 측에 다른 접속 또는 콘센트가 없고 433.2.2 a)의 요건에 따라 분기회로의 이 부분에 대한 단락 보호가 이루어질 경우, P2 는 분기회로의 시작점(O)으로부터 이동할 수 있다. ![image](/image/placeholder) A S1 O P1 S2 B P2 그림 C.1 - 분기회로(B)의 시작점에 설치되지 않은 과부하 보호장치(P2)[433.2.2a) 참조] 과부하 보호장치는 배선 계통을 보호해야 한다. 전기사용 기기만은 과부하를 일으킬 수 있으므로 분기회로에 대한 단락 보호가 이루어질 때에는 과부하 보호장치는 분기하는 회로의 경로를 따라 어느 곳에라도 이동할 수 있다. b) 433.2.2 b) 및 그림 C.2 와 관련하여, 과부하 보호장치 P2 는 분기회로(B)의 보호장치인 P2 의 전원 측에 다른 접속 또는 콘센트가 없고 433.2.2 b)의 요건에 따라 분기회로의 길이가 3m 를 초과 하지 않고 이 부분에 대한 단락, 화재의 위험 및 인체에 대한 위험이 최소화될 경우, 분기회로(B)의 시 작점(O)으로부터 3m 까지 이동할 수 있다. 3m 의 분기회로에 대해 단락 보호를 생략하는 것이 허용되나 안전을 위해 주의 가 요구된다. 433.2.2 b)를 참조한다. 또한 전원 측 회로의 단락 보호장치 P2 의 설치 점까지의 분기회로에 대한 단락 보호를 제공하는 것이 가능할 수도 있다(부속서 D 참조). 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
500130ac-aa5b-4255-bbed-2f41564f1d58 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 ![image](/image/placeholder) A S1 O P1 ≤3m S2 B P2 그림 C.2 - 분기회로(B)의 분기점에서 3m 이내에 설치된 과부하 보호장치(P2)[433.2.2b) 참조] C.3 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 경우 a) 433.3.1 및 그림 C.3 과 관련하여, 분기회로 보호장치의 전원 측에 다른 접속 또는 콘센트가 없고 다음의 조건 중 하나를 충족할 경우, 과부하 보호를 생략할 수 있다. · 분기회로 S2 가 P1 에 의하여 과부하 보호되는 경우[433.3.1 a) 참조] · 분기회로 S3 가 과부하 될 가능성이 적은 경우[433.3.1 b) 참조] · 분기회로 S4 가 통신, 제어, 신호 및 이와 유사한 회로의 경우[433.3.1 d) 참조] ![image](/image/placeholder) A S1 02 0 3 P1 S2 S3 S4 Ba B2 B3 P 2 P 3 P 비고 P2, P3 및 P4 는 각각 분기회로 S2, S3 및 S4 에 대한 단락 보호장치이다. 그림 C.3 - 과부하 보호장치가 생략될 수 있는 경우에 대한 설명[433.3.1 a), b) 및 d) 참조] b) 433.3.2.1 및 그림 C.4 와 관련하여, IT 계통에만 적용되는 C.2 및 C.3 a)의 추가적인 요건이 433.3.2.1 에 의해 요구된다. 분기회로 보호장치 P2 의 전원 측에 다른 접속 또는 콘센트가 없고 다 음의 조건 중 하나를 충족할 경우 과부하 보호를 생략할 수 있다. · 분기회로 S2 가 KS C IEC 60364441 의 412 절에 기술된 보호 방법을 갖추고 있고 class II 기기 로 구성되어 있을 경우 · 분기회로 S3 이 2 차 고장 발생 시 즉시 동작하는 RCD 에 의해 보호될 경우 · 분기회로 S4 가 1 차 고장 발생 시 회로를 단로시키거나 고장의 존재를 알리는 경보를 제공하는 절연감시장치를 구비한 경우 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
dfc0d24d-608a-484d-8313-0a91ec77b0f3 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 ![image](/image/placeholder) A S1 02 03 04 P1 S2 S3 S4 B2 B3 B4 P2 P3 비고 P2, P3 및 P4 는 각각 분기회로 S2, S3 및 S4 에 대한 단락 보호장치이다. 그림 C.4 - IT 계통에서 과부하 보호장치가 생략될 수 있는 경우에 대한 설명 IT 계통에서는 다른 회로에 영향을 미치는 2 가지의 별도 고장의 발생 가능성을 고려할 필요가 있다. 대부분의 경우, 2 가지의 별도 고장은 결과 적으로 단락 상태로 발전한다. 그러나 관련 양방 회로의 고 장 임피던스, 길이 및 단면적 등은 모를 수도 있다. 결과 적으로 2 개의 절연 고장의 발생은 최소 하나 의 보호장치를 과부하 상태로 이르게 할 수도 있다. 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
29a9302f-7f53-45f1-98ef-882024ceaea8 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 부속서 D (참고) 단락 보호장치의 위치 또는 생략 D.1 일반사항 과부하 보호장치 및 단락 보호장치가 각 회로에 설치되어야 한다. 일반적으로 이러한 보호장치는 각 회로의 전원 측에 설치할 필요가 있다. 경우에 따라서는 과부하 보호장치 또는 단락 보호장치들 중 하나는 다른 보호장치가 동작상태를 유 지할 경우 이 일반요건을 따르지 않아도 된다. D.2 단락 보호장치가 분기회로의 전원 측에 설치될 필요가 없는 경우 a) 434.2.1 및 그림 D.1 과 관련하여, 단락 보호장치 P2 는 분기회로의 전원 측에 다른 접속 또는 콘센 트가 없고 434.2.1 의 요건에 따라 이 부분에 대한 단락, 화재의 위험 및 인체에 대한 위험이 최소 화될 경우, 분기회로(S2)의 시작점(O)으로부터 3m 까지 이동할 수 있다. ![image](/image/placeholder) A S1 P1 ≤3m S2 S2≤S1 B P2 비고 s = 도체의 단면적 그림 D.1 - 분기회로 단락 보호장치(P2)의 제한된 위치변경(434.2.1 참조) 분기회로에서 3m 까지의 도체는 단락 보호가 이루어지지 않으나, 전원 측 회로의 단락 보호장치 가 P2 가 설치된 지점까지의 분기회로에 대한 단락 보호를 계속 제공할 수도 있다. b) 434.2.2 및 그림 D.2 와 관련하여, 434.2.2 에 따라 분기회로의 시작점과 이 분기회로의 단락 보호장 치 사이의 최대 길이가 "삼각법"에 의해 제시되는 규격을 준수할 경우, 단락 보호장치 P2 는 분기 회로(B) 시작점(○)의 전원 측에 설치될 수도 있다. A 에 위치한 보호장치 P1 에 의해 단락 보호되며 ○에서 분기되는 단면적 S2 도체의 최대 길이는 삼각형 BON 에서 길이 ON 으로 주어진다. 이 절은 단락 보호만 제공되는 경우에 적용될 수도 있다. 과부하 보호는 이 예에서 고려되지 않 는다(C.3 참조). 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 21 | {}
8182962f-40c3-41ac-970d-6adc32b4074e | KSCIEC60364-4-43_KR | KS CIEC 60364-4-43:2008 ![image](/image/placeholder) A O B P1 S1 S2 실 S2 N P M 2 S2 P 2 L1 A B S1 N M ¦ AB : A 에 ¦ 위치한 ¦ 보호장치 P1 에 ¦ 의해 단락 보호되는 ¦ ¦ 단면적 S1 인 ¦ 도체의 ¦ ¦ 최대 길이 L1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AM : A 에 ¦ 위치한 ¦ ¦ 보호장치 ¦ P1 에 의해 ¦ 단락 보호되는 ¦ 단면적 S2 인 ¦ 도체의 ¦ 최대 길이 L2 ¦ 그림 D.2 - 분기회로의 시작점 전원 측에 설치되는 단락 보호장치(P2)(434.2.2 참조) 이러한 최대 길이는 보호장치 P1 을 동작시킬 수 있는 최소 단락전류에 해당하는 길이이다. 길이 AB 까지 분기회로 S1 을 보호하는 이 보호장치는 분기회로 S2 도 보호한다. P1 에 의해 보호되는 분기회로 S2 의 최대 길이는 분기회로 S2 가 S1 에 접속되는 위치에 따라 다르다. 분기회로 S2 의 길이는 삼각형에 의하여 결정되는 값을 초과 할 수 없다. 이 경우, 보호장치 P2 는 분기 회로 S2 를 따라 N 위치까지 이동할 수 있다. 비고 1 이 방법은 서로 다른 단면적을 가진 3 개가 연속적으로 배열된 도체의 경우에도 적용할 수 있다. 비고 2 S2 에 대하여 절연 특성 상 배선 길이가 다를 경우에는 이 방법은 다음과 같이 길이를 계산하 여 적용할 수 있다. AB=L2 S1/S2 S2 에 대하여 절연 특성에 관계없이 배선 길이가 동일할 경우에는 이 방법은 다음과 같이 길 이를 계산하여 적용할 수 있다. AB=L1 D.3 단락 보호장치를 생략할 수 있는 경우 434.3 및 그림 D.3 과 관련하여, 434.3 의 요건에 따라 단락, 화재의 위험 및 인체에 대한 위험이 최소 화되었을 경우에는 변압기 또는 측정 회로 등과 같은 적용에 대해서는 단락 보호장치를 생략할 수 있다. 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
293d881e-3ac1-402c-9860-fc099fa1fa15 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 ![image](/image/placeholder) A S1 P1 S2 그림 D.3 - 특정 경우에 대해 단락 보호장치가 생략될 수 있는 경우(434.3 참조) 변류기를 사용하는 측정회로는 개방되지 않도록 유의 해야 한다. 그렇지 않을 경우, 과전압이 발생할 것이다. 어떤 경우, 예를 들면 자석 크레인과 같은 경우 단락 보호는 생략할 수도 있다(434.3 참조). 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 23 | {}
37cbd747-6493-430a-973a-a66f9d8cd719 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 부속서 E (참고) 특정 국가에 해당되는 사항 ¦ 국가 ¦ 해당 항목 ¦ 특성 (IEC 지침에 따른 영구적 또는 덜 영구적) ¦ 사유 (국가에서 제시 한 의견에 대한 상세 사유) ¦ 의견 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미국 ¦ 431.1.2 ¦ ¦ ¦ 미국에서는 모든 상에 대해 과전류 보호가 이루어져야 한다. ¦ ¦ 미국 ¦ 431.2.3 ¦ ¦ ¦ 미국에서는 다음이 적용된다. 아주 많은 수 량 또는 아주 큰 규격의 비선형 부하가 있 을 것으로 예측되는 경우, 중성선은 고조파 영향에 의한 예상 최대 전류를 수용할 수 있도록 대체 선정할 수도 있다. ¦ ¦ 미국 ¦ 433.1 ¦ ¦ ¦ 미국에서는 보호장치의 동작전류가 도체의 허용전류와 동일하다. ¦ ¦ 영국 ¦ 433.1 ¦ ¦ ¦ 영국에서는 콘센트가 환형 회로를 통하여 전력을 공급받을 수 있다. 이 환형 회로는 KS C IEC 60269, KS C IEC 60898, KS C IEC 60947-2 또는 KS CIEC 610091 을 만족하는 32 A 의 보호장치에 의해 보호되며, 최소 단 면적이 2.5mm2 인 상전선과 중성선을 가진 구리 도체로 배선된다. 다만, 최소 단면적이 1.5 mm2 이며 관련 IEC 표준을 충족하는 2 심 MI 케이블은 예외로 한다. 이러한 환형 회로 는, 케이블의 허용전류(k)가 20A 이상이고 사용 조건에서 환형 회로의 어느 부분에서 도 부하전류가 케이블 허용전류(lz)를 장기간 초과 할 가능성이 희박할 경우에는 433.1 의 요건을 만족하는 것으로 간주한다. ¦ ¦ 영국 ¦ 433.1 ¦ 영국에서는 32 A 의 보호장치에 의해 보호되 는 환형회로를 통하여 콘센트가 전력을 공 급받을 수 있다. ¦ ¦ ¦ ¦ 아일랜드 ¦ 433.1 ¦ ¦ ¦ 아일랜드에서는 콘센트가 환형 회로를 통하 여 전력을 공급받을 수 있다. 이 환형 회로 는 KS C IEC 60269, KS C IEC 60898, KS C IEC 60947-2 또는 KS C IEC 610091 을 만족 하는 32 A 의 보호장치에 의해 보호되며, 최 소 단면적이 2.5 mm2 인 상전선과 중성선을 가진 구리 도체로 배선된다. 다만, 최소 단 면적이 1.5mm2 이며 관련 IEC 표준을 충족 하는 2 심 MI 케이블은 예외로 한다. ¦ 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5ac735d8-2afd-491e-a34d-a81e8567f160 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 ¦ 국가 ¦ 해당 항목 ¦ 특성 (IEC 지침에 따른 영구적 또는 덜 영구적) ¦ 사유 (국가에서 제시한 의견에 대한 상세 사유) ¦ 의견 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아일랜드 ¦ 433.1 (계속) ¦ ¦ ¦ 이러한 환형 회로는, 케이블의 허용전류 (1z)가 20A 이상이고 사용 조건에서 환형 회로의 어느 부분에서도 부하전류가 케이 블 허용전류(lz)를 장기간 초과 할 가능성 이 희박할 경우에는 433.1 의 요건을 만족 하는 것으로 간주한다. 아일랜드에서는 32 A 의 보호장치에 의해 보호되는 환형회로를 통하여 콘센트가 전 력을 공급받을 수 있다. ¦ ¦ 아일랜드 ¦ 433.3.1 ¦ ¦ ¦ 아일랜드에서는 c)항을 적용하지 않는다. ¦ ¦ 아일랜드 ¦ 434.3 ¦ ¦ ¦ 아일랜드에서는 434.3 d)항을 적용하지 않는다. ¦ ¦ 독일 ¦ 433.2.2 ¦ ¦ ¦ 독일에서는 부속서 D 를 적용할 수 없다. ¦ ¦ 독일 ¦ 433.3.1 ¦ ¦ ¦ 독일에서는 다음의 경우에도 과부하 보호 장치를 설치할 필요가 없다. e) 회로의 과부하가 위험을 초래하지 않 는 지상에 위치하는 케이블 또는 가공 선을 포함하는 배전 회로 독일에서는 부속서 C 를 적용할 수 없다. ¦ ¦ 독일 ¦ 433.3.2.1 b) ¦ ¦ ¦ 독일에서 항목 b)는 다음과 같다. b) 2 차 고장에 즉시 동작하는 자신의 RCD 에 의해 단일 전류를 사용하는 각 기기가 보호되는 경우 ¦ ¦ 독일 ¦ 433.3.2.1 c) ¦ ¦ ¦ 독일에서 항목 c)는 다음과 같다. c) 다음 중 하나의 절연감시장치의 사용 · 1 차 고장이 발생했을 때 회로를 단 로시키는 장치, 또는 고장의 존재를 지시하는 신호를 제 공하는 장치. 이 고장은 동작 요건 에 따라 2 차 고장의 위험을 인식하 여 제거되어야 한다. ¦ ¦ 독일 ¦ 434.2.1 ¦ ¦ ¦ 독일에서 비고 1 은 다음과 같다. 비고 1 예를 들면, 이 조건은 외부 영향 에 대해 배선보호를 강화함으로 써 달성할 수도 있다. 이러한 외 부 영향은 원래 단락 및 지락 보 호설비를 강화시키게 한다. ¦ ¦ 독일 ¦ 434.3 ¦ ¦ ¦ 독일에서는 지상에 위치하는 케이블 또는 가공선을 포함하는 배전 회로에 대해 단 락 보호장치를 생략하는 것이 허용된다. ¦ ¦ 독일 ¦ 부속서 C ¦ ¦ ¦ 독일에서는 부속서 C 를 적용할 수 없다. ¦ ¦ 독일 ¦ 부속서 D ¦ ¦ ¦ 독일에서는 부속서 D 를 적용할 수 없다. ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 25 | {}
4c538e0c-6a52-4000-a819-59f6d4f99873 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 참고문헌 [1] KS C IEC 60269-1, 저전압 퓨즈 제 1 부: 일반 요구사항 [2] KS C IEC 60287-1-3, 전기 케이블 - 정격 전류의 계산 - 제 1-3 부: 정격 전류식(100 % 부하율) 과 손실 계산 - 병렬 단심 케이블 상호간의 전류 분담 및 순환 전류 손실의 계산 [3] IEC 60364-5-54:2002, Electrical installations of buildings Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment Earthing arrangement, protective conductors and protective bonding conductors 비고 IEC 60364-5-54:2002 에 대응하는 KS 는 2005 년도에 고시된 KS C IEC 60364-5-54 이다 [4] KS C IEC 60439-2, 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제 2 부: 부스바트렁킹 시스템의 개별 요구사항 [5] KS C IEC 60947-1, 저압 개폐장치 및 제어장치 - 제 1 부: 일반 규정 [6] KS C IEC 60947-4-1, 저전압 개폐장치 및 제어장치 - 제 4-1 부: 접촉기 및 모터기동기 - 전자식 접촉기 및 모터기동기 [7] KS C IEC 61557-9, 교류 1 000 V 및 1 500 V 볼트 이하 저압 배전 계통의 전기 안전 보호 수단 의 시험, 측정 또는 감시용 장비 제 9 부: IT 계통에서 절연고장 위치탐지를 위한 장비 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
cfa48e48-d904-4c59-991e-f7af9cab34f3 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 KS C IEC 60364-4-43:2008 해 설 이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 1 개정취지 이 표준은 2008 년 제 3 판으로 발행된 IEC 60364443, Low-voltage electrical installations Part 4-43: Protection for safety Protection against overcurrent 를 기초로, 기술적인 내용 및 대응국제표준의 구 성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 2 개정경위 2.1 2001 년 제 2 판으로 발행된 IEC 60364-4-43, Electrical installations of buildings Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent 의 기술적인 내용을 변경하지 않고 번역하여 한 국산업표준으로 개정하였다. 2.2 2008 년 제 3 판으로 발행된 IEC 60364-4-43, Low-voltage electrical installations Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent 의 기술적인 내용 및 대응국제표준의 구성을 변 경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 3 적용범위 이 표준은 과전류의 영향으로부터 회로도체의 보호요건을 제공한다. 4 개정내용 4.1 변경된 IEC 내용을 고려하여 KS 를 개정하였으며, 상세사항은 다음의 4.2 및 4.3 과 같다. 4.2 용어 표준화 ¦ 원문 ¦ KS C IEC 60364-4-43:2001 ¦ KS C IEC 60364-4-43:2008 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ coordination ¦ 조정 ¦ 협조 ¦ ¦ prospective short current ¦ 예측단락전류 ¦ 예상단락전류 ¦ ¦ low voltage ¦ 저전압 ¦ 저압 ¦ 4.3 KS c IEC 60364-4-43:2001 과 KS C IEC 60364443:2008 의 비교표 27 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
9184196e-e895-4eb8-8a30-bbc0c7ce949a | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 ¦ 조항 ¦ KS C IEC 60364-4-43:2001 ¦ KS C IEC 60364443:2008 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제목 ¦ 건축 전기 설비 -제 4 부 : 안전 보호 -제 43 장 : 과전류 보호 ¦ 저압전기설비 제 4-43 부: 안전을 위한 보호-과전류에 대한 보호 ¦ 개정 ¦ ¦ 공통사항 ¦ 상전선(phase conductor) ¦ 선도체 (line conductor) ¦ 개정 ¦ ¦ 431.2 ¦ 중성선의 보호-431.2(473.3.2) 고조파 전류 조건에 따른 요건 없음. ¦ 중성선의 보호 -431.2 고조파 전류에 따른 보호요건 추가 ¦ 추가 ¦ ¦ 433.3.3 (473.1.4) ¦ 안전상의 이유로 과부하 보호장치의 생략이 권장되는 경우 ¦ 안전상의 이유로 과부하 보호장치의 생략이 권장되는 경우 · 소방기구의 전원회로 · 안전 서비스(주거침입경보, 가스 누출경보 등) 장치의 전원회로 ¦ 추가 ¦ ¦ 434.3(473.2.3) ¦ 단락 보호장치의 생략 ¦ 단락 보호장치의 생략 d) 전기공급사업자가 하나 이상의 단락 보호장치를 설치하고, 이 보호장치가 설비의 시작점과 추 가적인 과부하 보호가 제공되는 설비의 주 분기점 사이의 설비에 대한 보호를 할 수 있다는 것에 동의 할 경우의 설비 시작점 ¦ 추가 ¦ ¦ 표 43A ¦ 도체에 대한 k 값 도체절연형식에서 열가소성 PVC 를 초기온도 70 °C 의 경우에 대해서만 k 값을 제시 ¦ 도체에 대한 k 값 도체절연형식에서 열가소성 PVC 를 초기온도 70 °C 와 90 °C 로 구분하여 k 값을 제시 ¦ 내용 개정 ¦ ¦ 434.5.3 ¦ ¦ 부스바트렁킹 시스템 및 파워트랙 시스템에 대한 단락 보호 요건 추가 ¦ 추가 ¦ ¦ 부속서 B ¦ ¦ 케이블 과부하 보호장치의 동작특성 요건에 대한 설명 ¦ 추가 ¦ ¦ 부속서 C ¦ ¦ 과부하 보호장치의 위치 또는 생략 할 수 있는 경우에 대한 설명 ¦ 추가 ¦ ¦ 부속서 D ¦ ¦ 단락 보호장치의 위치 또는 생략할 수 있는 경우에 대한 설명 ¦ 추가 ¦ ¦ 부속서 E ¦ ¦ 타 국가와 관련된 의견 목록 ¦ 추가 ¦ 5 기타 이 표준은 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법)에 따라 작성하였다. 28 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6a6d33dd-ccef-4790-ae07-384d60a7ddce | KSCIEC60364-4-43_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bfc1bed6-311f-4f8e-9163-485809edf058 | KSCIEC60364-4-43_KR | KS C IEC 60364-4-43:2008 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS Low-voltage electrical installations Part 4-43: Protection for safety Protection against overcurrent ICS 29.120.50; 91.140.50 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8dbc6c54-49cf-4685-b1a3-5cddfd4b09d4 | 의사결정&과제관리 List_HVAC_M16 Ph2.xlsx | Chart Type: line Red Green Blue item_01 50USD 30USD 20USD ■ M16 Ph-2 의사결정 + 과제관리 Sheet ¦ 요약 ¦ 건수 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총건수 ¦ 14 ¦ 100% ¦ ¦ 완 료 ¦ 14 ¦ 의사결성& 설계반병 100% 물독자를 생활물품격이에 ¦ ¦ 진 행 ¦ 0 ¦ 0% 따라 설계바역 지해주 ¦ ¦ 지 연 ¦ 0 ¦ 0% 모두 미완료에 따른 지연/ ¦ 8/1/2025 ¦ 기존/ No 신규 ¦ Item 구분 ¦ 공종 ¦ 건물명 ¦ 요청구분 제목 ¦ ¦ 내용 ¦ 검토진행 현황 ¦ 관련자료 (E-mail, 도면 등) ¦ 요청자 (해당팀) ¦ 수신자 (해당팀) ¦ 등록일 ¦ 목표일 ¦ 검토/의사결정 완료일 ¦ 설계반영/변경 ¦ TER 현황 ¦ 반영유무 VE 반영유무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ 8F Acid Middle Scrubber 배치 검토 ¦ 현 layout 기준 8F Acid middle scrubber 증설 가능 여유 공간 없음 PFC Scrubber 삭제된 풍량이, 현재 장비 선정 계산에 포함되었는지 여부 확인 ¦ 남, 북 부하분산 안 의사결정 완료 ¦ [M16 Ph-2] 의사결정 확인서_ 8F Acid Middle Scrubber 배치 검토 ¦ 양지훈프로 (설비) ¦ ▶ (건설설비) 양지훈프로 ¦ 유한성 TL 2021.06.21 ¦ 2021.06.25 ¦ ¦ 2021.06.25 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ Scrubber 2 단 배치 검토 ¦ Future 배기량 증설대응하기 위하여 옥상층 2 단 배치 계획 검토건 ¦ 구조반영 가능 전체범위 (ALT3) 진행 Pedestal 만 반영하는 것으로 의사결정완료 ¦ N/A ¦ (설비) ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.06.21 ¦ ¦ 2021.06.25 ¦ 2021.06.25 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ RF SCR 유지보수용 배기덕트 설치여부 ¦ Ph-1 11F SCR RM 에 유지보수용 배기덕트 설치하였으나, 건설설비 및 운영팀 협의 하여 미적용으로 의사결정 완료.(문명 상 불필요) ¦ Ph-2 RF 는 미적용 의사결정완료 ¦ N/A ¦ 양지훈프로 (설비) ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.07.07 ¦ ¦ 2021.07.15 ¦ 2021.07.15 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 설비 ¦ FAB,CUB ¦ 의사결정필요 ¦ 기수분리기 압력인증관련 논의 ¦ Ph-1 압력용기인증과 관련된 이슈사항으로 Ph-2 발주 예정인 기수분리기 인증제품 적용여부 검토건 ¦ PH-2 에는 압력인증된기수분리기로 적용 ¦ N/A ¦ (설비) ¦ 양지훈프로 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.07.07 ¦ ¦ 2021.08.30 ¦ 2021.08.30 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ WSS System 검토 및 의사결정 ¦ 펌프양정 증가로 인한 Valve 및 Fitting 교체 (10K → 20K) 작업 필요. 추가로, WSS Distributor 의 재질이 PVC 임. Vendor 의 Tie-in 압력 요청 및 2.5kg/cm2 로 감압이 필요한 상황임. ¦ Valve 및 Fitting 교체하고, 1 단 감압밸브 적용하는 것으로 의사결정완료 검토 ¦ [M16 PH-1] OAC 전단, WSS 배관 감압밸브 적용 건 ¦ 양지훈프로 (설비) ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.07.15 ¦ ¦ 2021.08.30 ¦ 2021.08.30 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ 잔여 Dry Scrubber 통합처리 방안 ¦ 옥상층 SCR. 설치공간 부족에 따라 Unit Capa.가 적은 Dry Scrubber 은 통합하여 처리하고 Space 활용하는 방안 검토 ¦ F03 으로 통합하여 Scrubber 설치하는 것으로 의사결정 완료 단, Ceiling 상부 Duct 설치구간 이동동선 및높이 최대한 확보 필요 ¦ N/A ¦ 양지훈프로 (설비) ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.07.15 ¦ ¦ 2021.07.30 ¦ 2021.07.30 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 10 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ Ph-1 Ph-2 Stack 높이 검토 ¦ TMS 설치를 위한 Scrubber Stack 높이 검토한 결과, 기시공된 Ph-1 stack 과 Ph-2 stack 의높이 & 변경이 필요함. ¦ 2021.08.25 발추처 comment 반영한 2 차 검토안 송부 2. 2021.08.31 3 차 M16 SCR. Stack 및 TMS Stack 높이 검토안송부 3. 2021.09.08 4 차 M16 SCR. Stack 및 TMS Stack 높이 검토안 송부 4. 2021.09.17 Ph-1 Stack 11m, Ph-2 Stack 14.4m 적용하는 것으로 의사결정 완료 ¦ RE: M16 Ph-2 Stack 높이 검토안송부 ¦ 김희철프로 (설비) ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.07.20 ¦ ¦ 2021.08.30 ¦ 21.09.17 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 설비 ¦ CUB ¦ 설계 Requirement 반영요청 ¦ 및 신냉매 냉동기저온 1 대적용 요청 ¦ R-123 냉매 사용 단종 대응을 위하여 M16 Ph-2 신냉매 냉동기저온 1 대 적용 요청 ¦ 신냉매 저온 냉동기 1 대 적용으로 의사결정 완료(상세설계 반영 중) ¦ FW: 공문(TAC-제 2021-0722-1 호) 송부건 1. ¦ 유한성 TL (건설설비) ¦ 양지훈프로 ▶ (설비) ¦ 2021.07.29 ¦ ¦ 2021.07.29 ¦ 2021.07.29 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ 협의 하였으나 VMB 이후 Scrubber NaOH VMB(11F) 를 Roof 에 설치하는 건 ¦ Ph-1 때, Ph-2 NaOH VMB 를 11F 에 설치하는 것으로 Vendor Scope 의 배관 및 열선공사 시공성으로 RF 설치를 검토함 ¦ VMB Roof 설치 방안으로 유관부서와 재 협의 후 의사결정 2. VMB 동파방지 방안이 없어 11F 설치로 의사결정 완료 설계공정회의_210909 (설비) ( Scrubber 현장설명회 시 배관 및 열선 반영함) ¦ RE: [정기 화상회의] M16 Ph-2 설비/소방주간 ¦ 양지훈프로 ¦ 유한성 TL ▶ (건설설비) ¦ 2021.08.13 ¦ ¦ 2021.08.13 ¦ 2021.08.13 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ Ph-2 10F F03, 04 OAC FA Route 검토 건 ¦ 미설치안/ 건축 최소 마감안) Ph-2 10 층 MR 및 복도공간 협소로 인한 FA Duct Route (F03 CMP & F04 Photo 용) 를 Truss Duct 구조내에 구성 or Roof Gutter 구간 옥외로 구성하는 방안 검토함 ¦ Alt-1-2 진행하는 것으로 의사결정 완료 (Truss 내 스프링클러, 전기시설 1. 이천안전 최종 협의 필요 (by 건설설비팀 & 소방설계) 책임감리 이천 소방서 협의 후 확정 가능 조건 ¦ 양지훈프로 N/A (설비) ¦ ▶ ¦ 유한성 TL (건설설비) ¦ 2021.08.26 2. ¦ 2021.09.09 ¦ ¦ 2021.09.09 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 금회 ¦ ¦ FAB ¦ 의사결정필요 ¦ 11 층 Gutter 구간 EUV Capa. Duct 선시공 검토 요청 ¦ Gutter 구간에 Ph-2 Duct 설치하면서 추후 EUV capa-up duct 설치 및반입이어려울것을 ¦ 예상 것으로 의사결정 완료 시공성고려하여반영 ¦ 양지훈프로 (설비) ¦ ¦ 유한성 TL ¦ 14 2021.08.26 ¦ 2021.09.09 ¦ 2021.09.09 ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설비 설비 ¦ ¦ ¦ Up 2. ¦ 건 N/A 력설치후 공간협소로 인한 안전사고 발생이 우려 (공사도 현실적으로 어려움) VOC Duct Vortex 로 인한 진동소음 발생으로 ¦ 금회 선시공하는 Rack 구간 내 max. duct size 로 반영하여 향후 증설 연결부위치는 Ph-2 설계 도서 CFD Ph-1 시영향성에대해 CFD 후 ¦ 추후 작성 후 해석 진행 Point 메일 Ph-2] CFD 결과 공유건 ¦ ▶ ▶ ¦ (건설설비) 양지훈프로 ¦ ¦ 1. ¦ 2021.12.22 ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 대비. CFD ¦ ¦ FAB ¦ 의사결정필요 VOC Vortex 관련 ¦ CFD 해석 건 Scope 확인건 ¦ 설치 시 Ph-2 VOC Duct 설계 해석진행 필요 DDH 설치 ¦ 유한성 TL 해석 Vortex 발생 우려 확인 (건설설비) 설계개선후 CFD 해석 ¦ : [M16 VOC 설계 개선안 반영한 해석 ¦ ▶ ¦ (설비) 유한성 TL (건설설비) ¦ 2021.11.08 110 2021.12.28 -설계적 ¦ 109 2021.12.31 3. 의사결정필요 2022.01.15 ¦ ¦ 2022.01.03 ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ 다시진행/문제없음확인 Ph-1 ¦ 설비 ¦ FAB ¦ Ph-1 DDH 배수판 설치 ¦ ¦ 배수판 Scope 확인 필요 발주처에서 당시 건축 Scope 으로 의사결정 받은 ¦ 양지훈프로 원안과 같이 건축에서 진행 하는 것으로 의사결정 완료 (설비) ¦ N/A ¦ ▶ ¦ 유한성 TL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ph-1 계단 or ¦ 설비 ¦ FAB ¦ Ph-2 DCC 점검 계단 Concept 및 Scope 확인 ¦ 건 ¦ 건축 Scope 확인 필요 것으로 사다리 설치 Concept 결정 ¦ 사항 대응과 비용 관련은 당팀(건축)에서 정리하고 시공,관리는 건설설비(설비 Part)에서 진행하는 설비 or 양지훈프로 내부적으로는 협의 메일 DCC 점검문& 점검계단 Inform 필요 (설비) ¦ : [M16] Ph-2 10F 송부 ¦ 건 ¦ (건설설비) ¦ 112 2021.11.17 계단 51 개소 /사다리 4 개소로설치하기로 혐의 ¦ 의사결정필요 2022.01.14 ¦ 2022.01.12 ¦ ¦ 완료 ¦ ¦ ¦ | {}
e1827087-64c5-4df2-abff-10c3bd7d33fb | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM 플랜지체결공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8e608099-2f94-456f-b0af-6d53d627b646 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 1 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 각종 덕트, 배관공사의 FLANGE 체결에 대한 일반적이며 상세한 체결 및 검사에 대한 표준 및 기준으로 덕트/배관제작 및 설치 공사에 적용하며, 공장조립 및 현장조립 모두 에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.4 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 주요내용 (1) 일반사항 (2) 재료 (3) FLANGE 체결 기준 (4) FLANGE 체결 검사 1.3 관련 시방 1.3.1 일반공통사항 1.3.2 배관공사(공조, PCW, H-VAC, NG PIPING) 1.3.3 덕트공사(GALV, STS, STS COATING, FRP, FM PVC) 1.3.4 위생공사(급수급탕, 오배수통기, 위생기구) 1.4 참조 표준 : SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
29d2fd12-cd92-4a3c-9ba0-6faab387246c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 2 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.4.1 한국산업표준 ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1010 ¦ 마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은 너트 ¦ ¦ KS B 1037 ¦ 스터드 볼트 ¦ ¦ KS B 1324 ¦ 스프링 와셔 ¦ ¦ KS B 1326 ¦ 평와 셔 ¦ ¦ KS B 1426 ¦ 강제 관 플랜지 통칙 ¦ ¦ KS B 1501 ¦ 철강제 관 플랜지의 압력 단계 ¦ ¦ KS B 1503 ¦ 강제 용접식 관 플랜지 ¦ ¦ KS B 1511 ¦ 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 ¦ ¦ KS B 1519 ¦ 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 ¦ ¦ KS B 2819 ¦ 구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트 ¦ ¦ KS M 3352 ¦ 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 ¦ ¦ KS M 6613 ¦ 수도용 고무 ¦ ¦ KS M 6614 ¦ 공업용 고무패킹재료 ¦ 1.4.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 - . Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) · Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service - Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping ASME PPC-1_2013 TABLE 2 EN 13555, EN 1591-1 TA Luft 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) 납품실적증명서 (유효기관 확인) hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c6959091-be5a-41a9-9c33-99f9444e96f7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 3 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출) 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관하며, 어쩔 수 없이 옥외에서 보관할 경우에는 차광 막 등으로 덮어 서 직사광선으로부터 보호한다. 1.6.2 개스킷(Gasket)은 이물질에 의한 오염이나 손상이 발생하지 않도록 한다. 1.6.3 보관운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 손상되어서는 안되며 적재, 보관 시 주변 하 중으로 변형이 발생하지 않도록 종류별로 구분하여 보관한다. 1.6.4 운반, 저장 및 취급기간동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품 이 손상되지 않도록 보호한다. 2. 재료 본 시방서에 명기되어있지 않을 경우에는 KS 제품 또는 그 동등품 이상이어야 한다. 2.1 일반사항 2.1.1 플랜지(Flange) 및 개스킷(Gasket) (1) 플랜지 및 개스킷의 재료는 아래와 같이 적용한다. ¦ LINE (FLUID) ¦ METERIAL ¦ METERIAL ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE (FLUID) ¦ PIPE ¦ FLANGE ¦ MATERIAL ¦ TH'K ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a5c0cdc1-0ebb-46e4-835c-bf8852807b10 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 4 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R) 온수(HWS/R) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ SS400(GALV.), KS B 1503, SO ¦ NON-ASBESTOS or PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38 , KS D 3562 ¦ SS400, KS B 1503, SO ¦ SPIRAL WOUND (Graphite Filler/CS Outerring) ¦ 3.2mm ¦ ¦ 공정냉각수(PCWS/R), 급수·급탕 ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ STSF304, KS B 1506, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SPPG, KS D 3631 분말식 PE 피복강관, KS D 3589 ¦ SS400, KS B 1503, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ PE, PVC, STS304 ¦ PE,PVC, STS304 ¦ PTFE, EPDM ¦ ¦ 2.1.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 아래와 같이 적용한다. ¦ LINE(FLUID) ¦ MATERIAL ¦ MATERIAL ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE(FLUID) ¦ BOLT / NUT/ WASHER ¦ PIPE ¦ REMARKS ¦ ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R) 온수(HWS/R) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ ¦ ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38, KS D 3562 ¦ ¦ ¦ 공정냉각수(PCWS/R), 급수·급탕 ¦ STS304B (A320-B8) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPPG, KS D 3631, 압출식 폴리에틸렌피복강관, KS D 3589 ¦ ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ STS304 ¦ PE,PVC,STS304 ¦ ¦ (2) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d22e1bb6-efd9-428d-a93a-249b892e09db | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 5 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 볼트 및 너트는 KS B 1002(6 각 볼트), KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트)의 제품으로 한다. (4) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 및 풀림방지와 셔 제품으로 한다. (회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부 - 풀림방지 WASHER 적용 할 것) (5) ANCHOR 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (6) 고장력볼트 · 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010 (마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트), TS 볼트 · 너트는 KS B 2819(구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 3.1.1 조립 작업 절차 (1) 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. (2) 플랜지 접속은 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. (3) 플랜지를 가 조립 후 볼트 구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립하다. (4) 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대 방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. 단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다. (5) 같은 플랜지에 체결되는 볼트는 모두 같은 방향으로 체결되어야 한다. 단, 간섭으로 시공이 어려울 경우 간섭이 발생한 플랜지에 있는 볼트는 모두 반대방향으로 체결한다.. (6) 플랜지는 중심 또는 플랜지면의 수직도, 수평도 등 정렬 상태를 확인하고 플랜지를 정렬하여 연결한다. (7) 체결 시 과도한 힘(Torque)을 가야여 플랜지, 볼트, 너트, 개스킷(Gasket)이 손상되지 않도록 한다. (8) 작업 완료 후 플랜지의 간격이 일정하게 유지되었는 지를 확인하고 플랜지, 볼트, 너트의 손 상 여부 및 플랜지 사이 개스킷(Gasket)의 접촉 상태를 최종 확인한다. (9) 모든 작업과 확인 절차가 완료되면 I-Marking 하고 작업 실명제 스티커를 부착한다. 150mm 이하는 20mm 로, 150mm 이상은 25mm 로 한다. 3.1.2 볼트 조이기 (1) 나사산은 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결볼트 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9e723f7b-28df-4538-9a85-6e3e1b682e94 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 6 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트수에 따라 적용되는 체결 순서에 맞추어 항상 마주보는 대각선 방향으로 체결을 실시한 다. 아래의 그림과 같이 1~4 번 대각 체결 후 1 번의 오른쪽을 5 번으로 하고 5~8 번 대착 체결 후 5 번의 오른쪽을 9 번으로 하고 9~12 번 대각 체결을 하는 방식으로 반복 체결한다. ![image](/image/placeholder) 1 1 5 8 3 4 3 4 2 7 6 2 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 1 1 1 3 7 11 10 9 4 8 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 15 1 5 9 13 12 16 11 7 11 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 19 1 5 9 13 12 16 17 14 10 3.2 플랜지 체결 절차 3.2.1 플랜지 체결 절차 ¦ 구분 ¦ 절차 ¦ 세부내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-1 ¦ 체결 기능 교육 및 인증 ¦ -. Bolt 체결 기준 교육 -. 기능공 인증 Test ¦ ¦ STEP-2 ¦ Bolt/Nut/Washer/Flange/Gasket 입고 검사 ¦ 입고되는 Bolt/Nut/Flange/Gasket 의 자재 검사 ¦ ¦ STEP-3 ¦ Bolt 체결 방향 : Bolt 머리 기준 -. 수직 : 아래쪽 → 위쪽 一, 수평 : 유체 흐름 반대 방향 ¦ -. Bolt 풀림 육안 확인을 위함 -. Bolt 체결 방향 a) 수직에서는 Bolt 머리 부분이 아래에서 위쪽을 향하도록 함. 아래에서 위쪽 시공이 어려운 곳 발생 시 간섭부만 위에서 아래가 향하도록 함. b) 수평에서는 Bolt 머리가 유체 흐름의 반대방향에 위치하도록 함 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ab9182a6-81f3-4445-90a1-2a506234d2bd | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 7 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ FLOW c) Blind Flange 체결 시 Bolt 머리가 Blind Flange 방향에 위치하도록 함. 단, Valve 류 등의 간섭부는 간섭부위만 반대 방향으로 체결 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-4 ¦ Flange / Alignment / Gasket 점검 ¦ 、 Flange 표면 녹 발생 및 도장 확인 一, Flange Gasket 홈 표면에 육안 결함 여부 확인 -- Gasket 의 육안 결함 여부 一, Flange 정렬상태 확인 ¦ ¦ STEP-5 ¦ Bolt 예비체결 STS Carbon : 50% 1 회 PVC, FRP : 30% 1 회, 70% 1 회 ¦ 、 Bolt 체결 순서는 항상 마주보는 대각선 방향으로 번갈아 가면서 Bolt 체결. STS, Carbon 은 최종 체결값(N.m)의 50%로 1 회 조임. - PVC, FRP 는 최종 체결값(N.n)의 30%, 70% 2 회 조임. ¦ ¦ STEP-6 ¦ Bolt 의 본 체결 - 최종 체결값(N.m)의 100% ¦ 100% 1 회 대각선 방향 체결 후 100% 1 회 시계방향 체결 확인. 、 체결값(N.m)의 100% 조임 상태 확인. ¦ ¦ SETP-7 ¦ Flange 체결사 자체 확인 ¦ 一, 본 체결 시 체결 상태 자체 확인. ¦ ¦ STEP-8 ¦ 본 체결 후 2 차 체결 및 I-Marking 실시 ¦ -, 본 체결 4 시간 후 2 차 체결 실시. ¦ ¦ STEP-9 ¦ 검측수행 기 · 수압 Test 전 검사 완료 ¦ -, 시공사 : 100% (Flange 개소당 Bolt 1 Point) -. 감리사 및 발주 담당자 : 10% : 체결 후 1 주일 이내 검사 실시 ¦ * 체결 시 반드시 Nut 전체를 조이는 것으로 함. 3.2.2 I-MARKING 기준 (1) 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부) 등 진동이 있는 곳에는 I-MARKING 을 한다. (2) Bolt 끝단 머리부터 Flange Body 까지 I-Marking 을 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2bd084af-c60b-432c-b2f2-788fa410f85c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 8 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 400A_DCWS BOLT. 400A.DCWS + [駅] VAL FLEXIBLE(T.P.C) FLANGE FLEXIBL P.C) 하세야. NUT. I-Marking+ DCC CHILLED WATER CIRC. PUMP EXHAUST FAN 3.3 Bolt, Nut, Washer 사용 기준 3.3.1 Bolt, Nut, Washer 는 아래 표의 기준으로 사용한다. ¦ 구분 ¦ 적용볼트 ¦ 적용볼트 ¦ BOLT ¦ NUT ¦ PLATE WASHER ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ 육각 BOLT ¦ 일반배관 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ STUD BOLT ¦ ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ ¦ SUPPORT ¦ ANCHOR BOLT ¦ 기초설치 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ ¦ ¦ SUPPORT ¦ TS BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 너트측만 와셔사용 ¦ ¦ SUPPORT ¦ 고장력 BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ 3.3.2 Gasket, Bolt, Nut, Washer 의 사양을 확인하고 Washer 는 아래와 같이 사용한다. (1) 일반배관의 육각볼트·너트에는 볼트 머리부에 평와 셔 1 개, 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (2) 일반배관의 스터드볼트·너트에는 양쪽 너트부에 평와 셔 각각 1 개식 설치 (3) SUPORT ANCHOR 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (4) TS 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (5) 고장력 볼트에는 너트 및 볼트 머리쪽에 각각 평와 셔 1 개씩 설치 (6) 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부)에는 SPRING WASHER 등의 풀림방지 WASHER 설치. 3.4 플랜지 체결 검사 3.4.1 검사 계획 작업이 완료되면 시공사에서는 플랜지 체결검사를 기 · 수압 Test 전에 실시한다. 3.4.2 검사 빈도 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0a643d65-dee9-4381-92be-7ba8051287f7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 M16_Ph-2 시방서-플랜지체결공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00170 Rev. 0 Page 9 of 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 시공사 : 100% (플랜지 전체 육안검사) (2) 건설사업관리기술인 : 10% 육안 검사 3.4.3 검사 기준 (1) 검사 기준은 최소, 최대값 범위내에 있어야 합격하며, 기준 범위를 벗어날 시에는 불합격 처 리 함. (2) 불합격 처리 후 재 체결 1 회 실시 및 1 일 후 재 검사 실시. (3) 재 검사 시 불합격 될 때에는 Gasket, Bolt, Nut 의 상태를 확인하여 필요한 부속은 교체하여 재조임값으로 체결 후 검사 수행. - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f77ad151-670f-4c1d-b0fe-2c186b86b9d8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - NG PIPING(도시가스 배관) - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f11dbf33-d917-403e-97d7-88962d89d0f5 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 1 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 저압 및 중압으로 도시가스(Natural Gas) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및 '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. (7) 도시가스사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 도시가스의 공급 및 사용할 때 사용시설의 시설 기준 및 기술기준을 정한 동법령 관련 고시, 동법령 관련 조례, 가스 사업자의 규정 및 기타 관 계법규를 준수하여 시행한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 관계법령과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 관계법령을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.3 플랜지체결공사 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
20de9493-d6cf-45c3-877d-33f44bef21c0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 2 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 0222 ¦ 관용 테이퍼 나사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1503 ¦ 강제 용접식 관 플랜지 ¦ ¦ KS B 1531 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1533 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1543 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS B 50031 ¦ 가 스 미 터 제 2 부 : 다이어프램식 가스미터 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3563 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3564 ¦ 고압 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3572 ¦ 보일러 · 열교환기용 합금강 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3577 ¦ 보일러 · 열교환기용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3589 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3607 ¦ 분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3631 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 5301 ¦ 이음매 없는 구리 및 구리합금관 ¦ ¦ KS D 5539 ¦ 이음매 없는 니켈 동합금관 ¦ ¦ KS B 5578 ¦ 구리 및 구리 합금 관이음쇠 ¦ ¦ KS M 3514 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE)관 ¦ ¦ KS M 3515 ¦ 가스용 폴리에틸렌 이음관-조합형 전기 융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5312 ¦ 조합 페인트 ¦ ¦ KS M ISO8085-1 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 1 부: 소켓 융착 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-2 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 2 부: 스피곳 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-3 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 3 부: 전기융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5318 ¦ 조합 페인트 목재 프라이머 백색 및 담색(외부용) ¦ ¦ KS M 5711 ¦ 조합 페인트 무광 흰색 및 담색(내부용) ¦ ¦ KGS FU551 ¦ 도시가스 사용시설의 시설, 기술, 검사 기준 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
dea47b71-09df-4b67-8e48-e3e332e1feb8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 3 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 - Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service Chapter IX- High Pressure Piping Chapter X- High Purity Piping 1.4 용어의 정의 이 시방서에서 사용되는 주된 용어는 다음과 같이 정의 한다. 1.4.1 고압 고압이라 함은 1.0MPa 이상의 압력(게이지 압력을 말한다.)을 말한다. 다만, 액화상태의 액화가스의 경우에는 이를 고압으로 본다. 1.4.2 중압 중압이라 함은 0.1MPa 이상, 1.0MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물 질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.3 저압 저압이라 함은 0.1MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.4 액화가스 액화가스라 함은 상용의 온도 또는 35°C 의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 것을 말한다. 1.4.5 도시가스사업자 도시가스사업자라 함은 도시가스 사업의 허가를 받은 가스 도매사업자 및 일반 도시가스 사업자 를 말한다. 1.4.6 가스 도매 사업 가스 도매 사업이라 함은 일반 도시가스 사업자외의 자가 일반 도시가스 사업자 또는 산업자원 부령이 정하는 대량 수요자에게 천연 가스(액화한 것을 포함한다)를 공급하는 사업을 말한다. 1.4.7 일반 도시가스 사업 일반 도시가스 사업이라 함은 가스를 제조하거나 가스 도매 사업자로부터 천연 가스를 공급받아 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0c7147e3-a188-4679-a34f-07a768a51d2e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 4 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 일반의 수요에 따라 배관으로 수요자에게 공급하는 사업을 말한다. 1.4.8 가스 공급시설 가스 공급시설이라 함은 가스의 제조, 공급을 위한 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.4.9 가스 사용시설 가스 사용시설이라 함은 가스 공급시설외의 가스 사용자의 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 시공관리 1.6.1 작업 시 준수사항 (1) 시공에 앞서 당해공사와 관련한 서류 및 도면을 충분히 검토하여 주변의 공공시설물에 대해 일체의 손상이 없도록 사전조사를 하고, 손상이 발생될 경우에는 즉시 보수 또는 변상하는 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f3fc6a25-e642-41bf-996c-1083f6be8f9e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 5 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 등 공사진행에 차질이 없도록 한다. (2) 공사관계자는 복장을 단정히 하고, 제반규정을 준수하며 작업에 임한다. 1.6.2 작업현장 관리 (1) 시공자는 공사 착공일로부터 준공일 까지 공사현장을 항상 정리·정돈하여야 하며, 갑작스런 기상변화에 따른 불의 의 사고나 재난에 대처할 수 있도록 조치를 강구한다. (2) 타 매설물과 근접하여 공사를 하는 경우에는 필요에 따라 타 매설물 관리자의 입회를 요청 한다. (3) 공사 중에는 소음 및 진동방지에 노력하고 특히, 먼지 등 분진이 발생되지 않도록 한다. (4) 자재는 파손의 위험이 없는 장소에 보관하며 변질되지 않도록 한다. (5) 공사현장에는 일반인의 출입을 통제하여 풍기문란, 비위생적 행위, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 최선을 다한다. (6) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조 하여 분쟁을 일으키지 않는다. 1.6.3 공사시행 기본절차 (1) 시공자는 설계도서가 파손 또는 손상되지 않도록 철저히 관리하며 보안을 유지한다. (2) 배관재료 및 공구는 본 시방에서 지정된 것 또는 관련규정에서 규정하는 것을 사용한다. (3) 공사의 시공은 기술검토서, 설계도서 및 본 시방서에 의함을 원칙으로 하되 이에 명시되지 않는 사항이라도 현장여건상 필요시에는 감리자 및 발주 담당자와 협의 후 지시에 따라 시공 한다. (4) 설계도서 및 시방서에 명시된 모든 구조물의 치수는 정확히 표시하여야 하며 설계도서에 미 비된 사항은 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자의 지시에 따른다. (5) 설계도서의 내용과 공사현장이 상이할 경우 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자와 협의 후 시공한다. (6) 시공자는 공사시행에 있어 교통에 지장을 주거나 민원을 일으키지 않도록 주의 한다. 1.6.4 공사재해 및 사고방지 (1) 일반사항 ① 호우, 홍수, 태풍 등 기상변화에 따른 피해를 최소화할 수 있도록 대비하여 조치한다. ② 밸브박스, 정압기실 내에는 산소, LPG, 기타 가연성물질 등을 방치하여서는 안된다. ③ 공사 중의 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기한다. ④ 정압기실 및 계량기실 안에서 Future 가 분기될 경우에는 추후 공사분은 각실 안에서 용접 접합이 아닌 Flange 등으로 한다. (2) 중독방지 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
497e8571-e502-4f07-aa57-5c765951525b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 6 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 가스배관의 절단공사, 연결공사, 천공공사, 이설공사 등 가스의 누설이 우려되는 공사의 작업 을 할 때는 다음 사항에 따른다. ① 작업은 2 인 이상이 실시하도록 한다. ② 가스누설이 예상되는 작업에는 송풍식 호스 마스크를 착용하며, 실내인 경우에는 강제환기를 실시한다. ③ 가연성 가스감지기 등으로 누설유무를 수시 확인하며, 작업현장에 소화기를 비치하여야 한다. (3) 폭발의 방지 가스누설의 우려가 있는 공사 및 가스배관 부근에서 공사를 하는 경우는 다음사항에 따른다. ① 공사 개시 전 및 공사 중에 가연성 가스감지기 등으로 가스농도를 수시 측정하여 가연성 가 스가 존재하지 않음을 확인하고 작업하여야 한다. ② 작업장에는 항상 소화기를 비치하여야 한다. (4) 그 외의 사고 방지 ① 전기 재해 : 각종기기, 배선, 조명으로부터 감전에 의한 재해를 방지한다. ② 추락·낙하물에 의한 재해 : 사다리, 밧줄 등을 이용한 작업 시 추락·낙하물에 의한 재해를 방 지한다. ③ 건설기계 차량 등에 의한 재해 : 안전표시판, 경계책, 위험표지 등의 설치로 방지한다. ④ 굴착부위 내에서 작업 시 흙의 무너짐으로 인한 매몰사고를 방지하기 위한 조치를 한다. ⑤ 현장작업자는 안전모, 안전화, 지정작업복을 착용하고 작업에 임한다. 1.7 품질보증 1.7.1 융착공의 자격 가스용 폴리에틸렌관의 융착작업은 「도시가스사업법」 제 30 조에 의한 양성교육과 정을 이수한 자 가 시공하여야 한다. 1.7.2 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 시공자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
00740204-5447-450c-bb30-637abecf9d10 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 7 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. 검사 -. BEAD -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에 게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.7.3 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안 된다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할수 있다. 1.8 운반, 저장 및 취급 1.8.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.8.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.8.3 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관 및 부속기기의 표면에 더러운 것이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 한다. 1.9 가스 관련 인·허가 사항 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a5747aaa-1bac-411e-86ac-aa9f360e9ea1 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 8 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.9.1 도시가스 배관공사와 가스공급에 필요한 인·허가, 한국가스안전공사의 검사 및 시공감리 등 제반 업무(「도시가스사업법」 제 11 조 시설공사 계획의 승인 등, 제 11 조 시공감리 등, 「액화석유 가스의 안전 및 사업관리법」 제 18 조 안전성 확인 및 완성검사)는 시공자가 이행하여야 하며, 인·허가 완료 즉시 원본 또는 사본을 발주 담당자에게 제출하여야 한다. 1.9.2 인·허가, 각종 검사 및 감리자 등에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다. 다만, 기술검토, 도시 가스 감리자 및 도시가스 검사(중간검사, 완성검사) 수수료는 실비 정산한다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.1.1 배관 (1) 관, 관이음쇠 및 밸브에 사용하는 재료는 당해 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 상 응 하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 하되, 산업통상자원부 고시에 적합한 것으로 한다. (2) 지하 매몰 배관의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 동등 이상의 성 능을 가진 것으로 하며, 이음부에는 동등 이상의 성능을 갖도록 부식방지 조치를 한다. (3) 사용 압력이 392kPa 이하인 배관으로서 지하에 매몰하여 설치하는 경우에는 가스용 폴리에 틸렌관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용할 수 있다. 2.1.2 기 기 가스 공급 및 사용시설에 설치되는 배관이나, 각종 기기류는 당행 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 적합한 제품으로서 KS 표시 허가 제품이나 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 제품을 사용한다. 2.2 배관재료 2.2.1 일반사항 배관의 재료는 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품으로서, 도시가스사업 법 시행규칙 및 동법 관련 고시에 따른다. 2.2.2 배관의 재료 등 (1) 가스배관의 재료는 다음 각 호에 적합한 것으로 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c8c7d4fd-e6d8-49ea-909d-e3de41a8128a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 9 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ① 배관내의 가스유동이 원활한 것일 것. ② 내부의 가스압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견디는 강도를 가지는 것일 것. ③ 토양, 지하수 등에 대하여 내식성을 가지는 것일 것. ④ 배관의 접합이 용이하고 가스의 누출을 방지할 수 있는 것일 것. ⑤ 절단, 가공이 용이할 것. (2) 배관재료 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 관 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출 저압부 ¦ ¦ 강 관 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 강관바깥면에 압출식폴리에틸렌을 피복한 강관 / 매몰 중압부 ¦ 2.2.3 관 이음쇠 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ KS B 1531 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ KS B 1533 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ KS B 1543 ¦ KS D 3696 (용접용스테인리스강 선재) ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 용접식 플랜지 ¦ KS B 1503 ¦ ¦ 2.2.4 배관 부속품 배관 부속품은 KS 표시 허가 제품이거나 한국가스안전공사, 국가공인기관의 검사품 또는 가스 사 업자의 규정에 합격한 것으로 한다. (1) 패킹 (2) 방식재료 ① 방식용 PE 테이프 ② 마스틱 테이프 ③ 열수축튜브, 열수축시트, 열수축테이프 (3) 배관 지지물 배관의 구경에 적당하고 충분한 지지 강도를 가진 것으로 사용 강재는 KS D 3503 의 것으로 한다. 배관을 매달거나 고정하는 쇠붙이는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 제품으로 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b674ea0b-a5d3-441e-93d3-35721671cb12 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 10 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 하고 배관의 신축, 흔들림, 하중 등에 견딜 수 있는 것으로서 사용하기 편리한 구조로 된 가 단주철 또는 강판제의 압연 제품으로 하며 아연도금이나 도장을 한다. 2.2.5 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 배관경보다 2 단계 높은 관경으로 하고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506 (용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 가스계량기 (1) 공인기관의 형식 인증을 받은 제품을 사용해야 한다. (2) 가스계량기는 케이스 외면에 가스의 흐름 방향을 쉽게 알 수 있게 표시를 해야 한다. (3) 가스계량기는 역회전을 방지하는 구조로 한다. (4) 가스계량기는 당해 LNG 사용에 적합한 것으로 한다. 2.4 가스 누설 자동 차단 장치 가스누설 자동차단장치는 검지부, 차단부, 제어부로 구성된 것으로서 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품으로 한다. 2.5 가스 누설 경보기 가스 누설 경보기는 국가공인기관의 검사를 필한 제품이고, 소방법에 의한 검사 합격품으로 가스농도가 폭발한계의 1/4 이하에서 작동하고 폭발한계의 1/200 이하에서 작동하지 아니하는 것으로 다음 기능을 가진 것으로 한다. (1) 가스의 누설을 검지하여 자동적으로 경보를 울려야 한다. (2) 미리 설정된 가스 농도에서 자동적으로 경보를 올려야 한다. (3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스 농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책 을 강구함에 따라 경보가 정지되어야 한다. (4) 담배연기 등의 잡가스에 경보를 울리지 않아야 한다. (5) 검지부는 누설한 가스가 체류하기 쉬운 장소로 연소기 상단 천정에서 30 cm 이내에 설치하고 경보부는 중앙감시실 등 안전관리자가 상주하는 곳에 설치한다. (6) 검지부의 설치 금지장소는 아래와 같다. ① 출입구의 부근등 외부의 기류가 유동하는 곳 ② 환기구등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5 m 이내 ③ 연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 장소 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e2d3d4c5-44a0-4045-be4b-a923569e3511 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 11 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.6 정압기 및 부속장치 (1) 정압기 주위는 볼밸브를 사용하고 용접 및 플랜지 접합(나사부분 제외)으로 시공한다. (2) 방산관 설치는 아래와 같다. ① 지면에서 3 m 이상 높이 ② 방산관 상단부에 창문, 환기구, 화기, 전선 등이 없을 것 ③ 방산관 구경: 50 A 이상 ④ 최상단부, 빗물 침입 방지구조 ⑤ 건물외벽과 최소 50 m 이격 거리유지 및 고정 ⑥ 방산밸브 이후 배관, 분리 가능토록 플랜지 또는 유니온 사용 (3) 정압기 부속설비로 가스차단장치는 정압기 입출구 배관에 볼밸브를 설치한다. (4) 정압기 출구 배관에는 압력스위치를 설치하여 가스압력이 최고 사용압력이상으로 상승할 경 우 안전관리자가 상주하는 중앙감시반에 이를 통보할 수 있는 경보 장치를 설치한다. (5) 정압기는 예비정압기를 설치한다. (6) 압력기록장치로 정압기 입출구측에 압력계 및 자기압력기록계를 설치한다. (7) 정압기 입구측에 수분 및 불순물을 제거할 수 있도록 필터를 설치하여 정압기 작동에 이상이 없도록 한다. (8) 필터 청소 시에도 가스공급이 가능하도록 바이패스를 설치한다. (9) 가스누설검지 통보설비는 정압기실에 가스검지부를 설치하고, 수신부에는 안전관리자가 상주 하는 곳에 경보가 울리도록 하며, 관련규정에 적합하게 설치한다. (10)되도록 지상에 별도의 정압실을 만들어 자연급기, 자연배기토록 한다. (11)정압기실 내에 설치하는 전기설비는 방폭구조로 한다. (12)배관에는 가스의 종류, 가스흐름방향 및 압력표시를 하고, 차단밸브에는 차단방향을 표시하며 바이패스용 밸브에는 위험표시와 시건장치를 설치한다. 2.7 부식방지장치 2.7.1 지하매설관의 용접부 (1) 200A 이상은 수축튜브를 사용하거나(neocover #750) 동등 이상 제품으로 하고 200 A 미만은 열수축 방식 테이프를 사용한다. (2) 설치장소 ① 매설관의 용접 접속부분 ② PLP, PE 강관중 피복이 손상된 부분 ③ 엘보, 티 등 피복이 손상된 부분 ④ 기타 특히 부식의 염려가 있는 곳 (3) 마감은 적색 비닐테이프로 2 회 이상 도복한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant SK | {}
ba8685ee-6761-42a6-8fea-806305bbd39a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 12 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.7.2 전기적 방식조치 (1) 옥외 인입 맨홀의 지하 차단밸브 앞에서, 건물 내 인입관의 첫번째 플랜지는 50 A 이상으로 한다. (2) 마그네슘 양극(Mg anode)설치 ① 중압관의 전 배관 ② 저압관의 150A 이상 입상밸브 전단 (3) 마감처리는 점핑 방지용 PE 테이프로 2 회 도복한다. (4) OS 형 절연계수 설치는 테프론 또는 엔지니어링 플라스틱으로 한다. 2.8 밸브 (1) 플랜지식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. (2) 나사식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 도시가스 설비공사는 도시가스 사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 동법령 관련 고시, 동법령 관련 조례 및 가스 사업자의 규정에 의한다. 3.2 가스계량기의 부착 (1) 가스계량기는 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)와 2m 이상의 우회거리를 유지하는 곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하되 직사광선 또는 빗물을 받을 우려 가 있는 곳에 설치하는 경우에는 격납상자 안에 설치한다. (2) 가스계량기(30m2/h 미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직· (3) 수평으로 설치하고 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정시켜야 한다. 다만, 격납상자내에 설치 경우에는 설치높이를 제한하지 않는다. (4) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와 의 거리는 60cm 이상, 굴뚝(단열 조치를 하지 아니 한 경우에 한한다) · 전기점멸기 및 전기접속기와 의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. 3.3 가스누설 자동 차단장치의 설치 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
500f6419-75ed-4bc2-9959-6beed1ad1ba7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 13 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 검지부는 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. 그러나 공 기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 바닥 면으로부터 검지부 상단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. (2) 차단부는 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부 배관에 설치한다. (3) 제어부는 가스 사용실의 연소기 주위의 조작하기 쉬운 위치에 설치한다. 3.4 가스누설 경보기의 설치 (1) 경보기의 검지부는 가스가 누설되기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로, 누설된 가스 가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. (2) 경보기의 검지부 설치위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정한 다. (3) 경보기 설치위치는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있고, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 장소로 한다. 3.5 밸브 및 콕의 설치 (1) 밸브는 조작이 용이하고 일상 작업에 장애가 되지 않는 장소에 설치한다. (2) 콕은 연소기구로부터 화염, 복사열을 받지 않는 위치에 설치한다. (3) 연소기에 호스 등을 접속하는 경우의 호스 길이는 3m 이내로 하되 호스는 T 형으로 연결하지 않는다. (4) 과류차단 안전기구가 부착된 휴즈콕을 설치할 때는 가스의 흐름 방향에 맞게 설치한다. 3.6 배관 3.6.1 일반사항 (1) 배관은 시공에 앞서 다른 설비의 배관 및 기기와 의 관련 사항을 상세히 검토하고, 배관의 기 울기와 최소간격 등을 고려하여 정확히 위치를 결정한 후 시행한다. (2) 콘크리트 바닥 및 벽체를 관통하는 배관 부분에는 콘크리트를 부어넣기 전에 충분한 강도를 지닌 관 슬리브를 설치한다.또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). (3) 입상관은 환기가 양호하고 화기 사용장소가 아닌 곳에 설치하며, 수직관의 밸브는 분리가 가 능한 것으로 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치한다. (4) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식 방지 피복을 한다. (5) 건축물 내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. 다만, 스테인리스 강관, 금속제 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관이나 가스용 플렉시블 호스를 이음매(용접이음매를 제외한다) SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
be0dcf7e-e3f8-4119-a820-616d0a29a53f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 14 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 없이 설치하는 경우에는 매설할 수 있다. (6) 배관은 천정 및 공동구 등 환기가 잘되지 않는 장소에는 설치하지 않는다. 다만, 스테인리스 강과 동관(보호관으로 보호조치한 경우에 한한다), 가스용 금속 플렉시블 호스(못 박음 등에 의하여 배관의 손상우려가 있는 부분은 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호 조치 하는 경 우에 한한다)를 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 천정, 벽, 바닥에 설치 할 수 있다. (7) 배관의 이음부와 전기 계량기, 전기 개폐기, 전기 점멸기, 전기 접속기, 절연 조치를 아니한 전선 및 굴뚝 등과 의 이격 거리는 관련 법규에 따른다. ① 전기 계량기 및 전기 개폐기 : 60cm 이상 ② 전기 점멸기 및 전기 접속기 등 : 15cm 이상 ③ 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다. 다만, 밀폐 형 강제급배기식 보일러(FF 식 보일러)의 2 중 구조의 배기통은 '단열조치가 된 굴뚝'으로 보 아 제외 한다.) : 15cm 이상 ④ 절연 조치한 전선 : : 10cm 이상 (8) 지하 매몰 배관으로 폴리에틸렌피복강관을 사용할 경우에는 이음부에 부식방지 조치를 한다. (9) 배관에 나쁜 영향을 미칠 정도의 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축을 흡수할 수 있 는 조치를 한다. (10)전기적 부식의 우려가 있는 장소에 설치하는 배관에는 전기적 부식을 방지하기 위한 조치를 한다. (11)배관과 다른 시설물과 의 사이에는 그 배관의 보수, 관리에 필요한 간격이 확보 되어야 한다. (12)지상 배관 중 건축물 외벽에 노출된 배관은 건축물과 동일색상으로 하고, 바닥으로 1m 높이 에 폭 3cm 의 황색띠를 2 중으로 표시해야 하며, 지워지거나 훼손되지 않은 도료, 스티커, 테이 프 등을 사용해야 한다. (13)내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (14)지하에서 지상으로 노출되는 배관은 입상배관의 지상 50cm 까지 폴리에틸렌피복강관으로 시공 한다. (15) 정압기 및 대구경관 등의 설치 후 지반의 침하가 발생하지 않도록 설치 전에 지반 다짐 및 필요 시 기초 보강을 하도록 한다. 3.6.2 배관의 접합 (1) 배관은 그 단면이 변형되지 않도록 관 축심에 대해 직각으로 절단하고, 절단 부분은 리이머 또는 연삭 다듬질을 한다. (2) 배관은 접합하기 전에 그 내부를 점검하고 이물질이 없는지 확인한 후 쇳가루, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
69170d44-18ca-4e0b-9498-c4e0a48b2101 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 15 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 배관의 접합은 용접 시공하는 것을 원칙으로 하며, 용접 접합은 도시가스 공급 및 사용시설 의 시설기준 및 기술기준을 정한 관련 고시, 기타 가스 사업자의 기술 기준에서 정한 방법 으로 한다. (4) 용접 접합을 실시하기가 매우 곤란할 경우에는 기계적 접합 또는 나사 접합으로 할 수 있으 며, 나사 접합 방법은 KS B 0222 에 의한다. (5) 배관의 시공을 일시 중지하는 등의 경우에는 관내에 이물질이 들어가지 않도록 배관 끝을 플러그 또는 캡 등으로 완전히 밀폐하여 보호 조치한다. (6) 패킹은 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 밀착시키고 볼트를 균등하게 조인다. (7) 배관 장치에 접속되는 기기, 저장탱크 그 밖의 설비가 부식의 영향을 받을 우려가 있는 경 우에는 당해 설비와 배관 사이를 절연시킨다. (8) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 90° 이상 엇갈리게 접합한다. 3.6.3 강관의 절단 (1) 강관의 절단은 관절단기(Pipe Cutter)에 의한 기계절단을 원칙으로 한다. (2) 피복강관 절단 시 절단부 중심 양쪽으로 각각 10cm 씩 사전에 수작업으로 피복을 제거하여야 한다. (3) 가스절단의 경우에는 산화물이 제거될 때까지 그라인더로 절단면을 깨끗하게 사상하여야 한 다. (4) 공급 중인 가스관의 절단은 밸브차단, 스토파(Stopper)설치, 기타의 방법으로 가스 차단 후 배관내부의 가스를 질소 또는 불활성 가스로 치환 후에 시행하여 인화·폭발 등의 사고를 미 연에 방지한다. 3.6.4 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. ② 플랜지 접속부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 플랜지를 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능 한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
25bfdf36-b7d7-4d39-9488-f6758b8f1810 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 16 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이 를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체 결하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.6.5 노출배관 공사 (1) 배관의 설치 ① 건축물내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. ② 배관은 천정, 공동구 등 환기가 잘 되지 아니하는 장소에 설치하지 아니한다. 단, 내식성 재 료인 스테인리스강관을 이음매 없이 설치할 경우에는 천정, D/S 등 환기불량 장소에 설치 할 수 있다. 배관의 이음부(용접이음부를 제외한다)와 전기 계량기 및 전기 개폐기와 의 거리는 60cm 이상 , 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다.), 전기 점멸기 및 전기 접속기와 의 거리는 30 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. (2) 배관의 표시 ① 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름방향을 다음과 같이 표시한다. ![image](/image/placeholder) 도시가스 40Kpa → ② 지상배관은 워시프라이머(Wash Primer)도장 후 황색으로 도색하고, 지하매설 배관은 최고 사 ③ 용 압력이 저압이므로 배관 색상을 황색으로 한다. 다만, 지상배관 중 건축물의 내·외벽에 노 출된 것으로서 다음 방법에 의한여 황색 띠로 가스배관임을 표시한 경우에는 그러하지 아니 하다. : 표시는 도료, 스티커, 테이프 등으로 지워지지 아니하거나, 훼손되지 아니하도록 한다. - 바닥(2 층 이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1m 의 높이에 폭 3cm 의 띠를 2 중으로 표시한다. (3) 배관의 지지 배관지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며 간격 및 개 소는 도면에 명시되어 있지 않으면 다음 표를 따른다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
884c4193-a4b7-48a7-8995-d8749f8ce850 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 17 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 적 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 강관 ¦ 층별 2 개소 지지 (바닥지지 + 중간지점) ¦ 6M 이상 적용 ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 강관 관경 20A 이하 25A ~ 40A 50A ~ 80A 100A ~ 150A 200A 이상 ¦ 기체(나관기준) 2.0M 2.5M 4.0M 5.0M 6.0M ¦ ¦ * 공통 파이프렉 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며, 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인 후 시공하여야 한다. 배관의 Support, Bracket, Hanger 등을 설치하여 지지한다. Support 및 U-Bolt 와 접촉부위는 고무 또는 P.E Tape 으로 다음 그림과 같이 절연조치를 한다. Chart Type: pie U-BOLT GAS PIPE BOLT/NUT 절연조차 item_01 0% 0% 0% 0% 감기) ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) U-BOLT BRACKET BOLT/NUT 료 4 [배관의 고정 상세도] 건축물의 벽 및 바닥을 관통하는 부분의 배관에는 아래와 같이 보호관 및 부식방지 피복을 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bc761967-a752-4885-9a1f-03f366728511 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 18 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) 절연조치 SLEEV (P.E TAPE 감기) MIN. 5mm VAL. MIN. 5mm [벽 및 바닥의 관통부 배관 설치 상세도] (4) 배관 입상의 지지보강 배관 SHAFT 등과 같이 수평 배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.6.6 매설 배관 (1) 매설심도 배관(사업소 내의 배관은 별도 정하는 기준에 의한다.)을 지하에 매설하는 경우에 배관의 외 면과 지면 또는 노면 사이에는 다음 기준에 의한 거리를 유지하고, 동 배관이 특별 고압 지 중 전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 「전기설비 기술기준에 관한 규칙」에 따라 1m 이상 이격한다. ① 공동주택의 부지및 사용시설에서의 부지내에서는 0.6m 이상 ② 차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로에서는 1.2m 이상 ③ 차량이 통행하는 폭 4m 이상 8m 미만의 도로에서는 1.0m 이상 ④ '①, ②, ③'에 해당하지 아니하는 곳에서는 0.8m 이상 ⑤ 지하구조물, 암반 및 그 밖의 특수한 사정으로 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관은 산 업통상자원부 장관이 정하는 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조 치를 하되 보호관 또는 보호판 외관은 지면과 0.3m 이상 깊이를 유지하도록 한다. (2) 매설하는 배관의 외경에 10cm 를 더한 폭 이상의 보호포를 배관의 상단으로부터 40cm 이상 떨 어진 직상부에 설치한다. (3) 배관이 매립되는 부위는 바닥다짐을 한 후 관하단 10cm, 관상단 30cm 이상까지 배관보호를 위한 모래부설을 하여 파손을 방지하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7611e568-3757-40e0-a963-02bcf6ee9464 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 19 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 도로 매설배관은 지면에서 배관의 매설위치를 확인할 수 있도록 배관길이 50m 마다 1 개 이 상 라인마크를 설치하되 주요 분기점, 구부러진 지점 및 그 주위 50m 이내에 설치한다. (5) 배관을 매설할 때에는 부식 및 변형을 방지할 수 있는 충분한 조치를 취하여야 한다. 되메우 기 전 피복부 손상여부를 확인하고 피복부가 손상된 배관은 사용하여서는 안된다. (6) 주 관로 배관이 구조물 등으로 인하여 우회가 불가피할 경우는 루프(LOOP) 배관으로 시공한 다. (7) 매설배관의 설치 시 배관의 기울기는 도로 등의 기울기를 따르고, 평탄한 경우 1/500 ~ 1/1,000 정도의 구배로 시공하되 도시가스 배관의 경우는 주밸브가 있는 곳으로 하향 구배로 시공하여 시공 중에 유입된 수분을 밸브주위의 퇴수 밸브로 제거할 수 있도록 낮게 시공하여 야 한다. (8) 지하 매설 시 타 매설관 과의 이격 거리는 평행 시 30 cm 이상, 교차 시 15 cm 이상으로 한 다. 3.7 강관 용접작업 3.7.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.7.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면 에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.7.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.7.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a16d2cf9-a296-4020-9ec7-fb3e76e2041d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 20 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11)어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12)용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13)우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14)용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15)케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16)시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17)용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18)배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 배관내 청소를 실시한다. (19)배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21)특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22)배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23)모재 온도가 영하 10 도씨 이하일때는 용접 부위를 상온이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24)보관용 용접 홀더는 PVC 케이스를 사용 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
789e746e-9356-4e2e-8a7d-cc1761a50c70 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 21 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.7.6 용접공사의 종류 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00121, Section 3.3.6' 참조 3.7.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) 내면에 흘러처짐(관두께별) ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ~ ¦ 13mm : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ~ ¦ 25mm : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 : 5.0mm ¦ 이하 ¦ UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 두께 ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 3.0mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ~ 13mm ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ~ 25mm ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 : 5.0mm ¦ 이하 ¦ (2) 용접부위의 검사는 KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설, 기술, 검사, 정밀안전진단 기준 2.5.5.1 에 의거하여 비파괴시험을 시행한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
05d5d05e-11f8-4cad-9b8f-4765d8e1b9bf | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 22 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.8 밸브박스 설치 (1) 바닥은 20cm 이상 잡석 다짐하고 콘크리트로 타설해야 한다. (2) 방수 슬리브는 지수판 부착용으로 설치한다. (3) 밸브 개폐가 용이하도록 밸브를 설치하여야 한다. (4) 규정된 크기의 밸브박스 설치가 어려울 경우 매몰형 밸브로 시공할 수 있다. (5) 밸브와 밸브박스 하단과 의 거리는 100mm 이상 유지하여야 한다. (6) 밸브 전후에 필히 절연 스페이셔를 설치하고 절연 볼트/너트를 체결하여야 한다. (7) 퍼지 밸브는 주 밸브의 전·후에 설치한다. (8) 밸브박스 바닥에 물고임 홈통을 설치해야 한다. (9) 절연효과 및 밸브의 부식 방지를 위하여 밸브 핸들과 퍼지구의 플러그를 제외하고는 전 부분 을 코팅한다. 3.9 배관 크리닝 배관크리닝은 에어크리닝으로 실시한다. 3.9.1 작업 시 주의 사항 (1) 에어크리닝 작업 중에는 공기 주입구측과 분출구측 사이에 서로 긴밀한 연락을 유지한다. (2) 분출구측에는 흙먼지의 비산이 없도록 방호조치를 취하고, 작업 중에는 사람의 접근을 금 한다. (휀스 및 커버 설치) 3.10 시험 및 검사 3.10.1 제품의 시험 및 검사 가스 공급 및 사용시설에 설치하는 제품은 그 기능과 구조가 당해 도시가스 사용에 적합한 것으 로서 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 것이어야 한다. 3.10.2 현장시험 및 검사 관계법규, 관련 고시 및 가스 사업자의 정해진 기술 기준에 준하여 시험 및 검사를 한다. (1) 기밀시험 ① 기밀시험은 원칙적으로 공기 또는 위험성이 없는 기체에 의하여 실시한다. ② 기밀시험은 당해설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. ③ 배관은 최고 사용 압력의 1.1 배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험을 실시하며 도 장하기 전에 시행한다. ④ 기밀시험압력에서 누출 등이 없어야 한다. ⑤ 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적 절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
29531760-fa35-472f-bd7e-45d376c5f96a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 23 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ⑥ 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. 시험에 관한 기밀 유지 시산은 저압에 있어서는 피시험 부분의 용적에 따라 다음 표에 따른 다. ¦ 종 류 ¦ 최고사용압력 ¦ 피시험부분의 체적 ( V : m2 ) ¦ 기 밀 유 지 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수은주 게이지 ¦ 294kPa 미만 ¦ 1 미만 ¦ 2 분 ¦ ¦ 수은주 게이지 ¦ 294kPa 미만 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 10 분 ¦ ¦ 수은주 게이지 ¦ 294kPa 미만 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ V 분 (다만, 120 분을 초과 할 경우에는 120 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 미만 ¦ 1 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 5 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 0.5 X V 분 (다만, 60 분을 초과 할 경우에는 60 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 미만 ¦ 24 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 240 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 24 X V 분 (다만, 1,440 분을 초과 할 경우에는 1,440 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 미만 ¦ 48 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 480 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 48 X V 분 (다만, 2,880 분을 초과 할 경우에는 2,880 분으로 할 수 있다) ¦ (2) 점화시험 점화시험은 가스계량기 설치 후 관내의 공기 및 불활성 가스를 완전히 제거한 후 시행하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
04d50bfc-04d0-4bb7-bc71-129033e1682c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 24 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.10.3 배관 봉인 모든 시험이 완료된 후 입주 전 밸브를 임의 로 열지 못하도록 밸브를 잠근 후 봉인하여 안전관 리를 하여야 한다. - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
699fd5e7-e025-4fb1-9449-9a2ec19bd556 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 M16_Ph-2_시방서-NG_PIPING_도시가스_배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00123 Rev. 0 Page 25 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100A 이하 ¦ * Sleeve 제작 : 강관 (KS D3507) * 상부 보양 : PVC 배관 캡 * 내부 보강 : 미적용 ¦ ¦ ¦ 10mm ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ⌀H ⌀H ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cf6b8ae3-b494-4e55-8d4d-2b9a974be5a3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - PCW 배관공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2ab292b6-8079-4c97-ba0f-f5ba073090a7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 1 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공정냉각수(PCW : Process Cooling Water) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e014c87b-5a12-4381-84e3-20178d69a093 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 2 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ KS B 0052 KS B 0106 KS B 0222 KS B 0816 KS B 0845 KS B 0885 KS B 0888 KS B 0896 KS B 1506 KS B 1519 KS B 1543 KS B 2308 KS B 2361 KS B 2373 KS B 2813 KS B 5302 KS B 5305 KS C 9602 KS C 9605 KS C 9607 KS D 0237 KS D 3507 KS D 3515 KS D 3562 KS D 3576 KS D 3564 KS D 3583 KS D 3588 KS D 3696 KS D 7004 KS D 7006 ¦ 용접 기호 용접 용어 관용 테이퍼 나사 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 수동용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 배관 용접부의 비파괴 시험방법 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 스테인리스 강제 용접식 플랜지 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 맞대기 용접식 관 이음쇠 볼 밸브 주강 플랜지형 밸브 물용 자동 공기 배출 밸브 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 유리제 온도계(전체 담금) 부르동관 압력계 교류 아크 용접기 정류기식 직류 아크 용접기 용접봉 홀더 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 일반 배관용 탄소 강관 용접 구조용 압연 강재 압력 배관용 탄소 강관 고압 배관용 탄소 강관 배관용 스테인리스 강관 배관용 아크 용접 탄소강 강관 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 용접용 스테인리스강 선재 연강용 피복 아크 용접봉 고장력 강용 피복 아크 용접봉 방진 고무용 고무 재료 ¦ KS M 6617 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. hynix ecoplant | {}
937285e7-ae8a-4e5f-82fb-9f4680481c28 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 3 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service · Chapter IX- High Pressure Piping Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품 실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. (2) 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함)반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인 을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에 게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9d8662ab-e6e3-4835-ae7d-d90c3481af9c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 4 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에 는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 영상 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작 부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
292ca3d3-ef7d-4c10-bb97-730eb871eb96 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 5 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.7 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ ¦ 공정 냉각수 (PCWS/R) ¦ 공정 냉각수 (PCWS/R) ¦ 공정 냉각수 (PCWS/R) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 300A ¦ 300A above ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304 TPY, KS D 3588, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S 350A ~ 450A : 5.0T 500A ~ 550A : 5.5T 600A : 6.5T 650A ~ 900A : 8.0T 1,000A : 9.5T 1, 100A ~ 1,400A : 12.0T ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/SS304 Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/SS304 Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/SS304 Outerring), FF, 3.2THK ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4631053a-4011-4e82-a4fb-2cfb886f0c8d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 6 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ GATE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, KS B 2308 SCR'D, STS 304 ¦ ¦ ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304,SW, BC. LIFT ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, STSF304/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ Note 1 ) By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butteryfly Valve & Flange Pressure Rating 20K 이상 적용. 2) Pump Dsch. 부터 Supply Header 2 차측 V/V 및 Flange 까지 Pressure Rating 20K 이상 적용. 3) PCW 배관의 Butterfly Valve : Keystone Valve 규격의 동등품 이상 적용. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5a167375-9ad7-49bd-8ccc-baafec161b7d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 7 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) LG LG #I wis GX 준 X 10 YDID PCWR 20K 面 20 PCWR 核 CHR. 10K 약국 빠가빠져보 10K 10 일 FLU 10K WHCal 20K 10K 호주 th⌀ smod 20K SHO 투 101 주 20K CHS PCWS PCWS 求 [그림] 20K 적용구간 개념도 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 슬리브의 재료는 배관재료와 동일 재료로 하는 것을 원칙으로 하되 적용이 어려울 시 발주담 당자와 협의 후 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00121' M15 Ph-2 시방서 '공조배관공사'의 기준에 따른다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 ¦ 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
11cf0aea-e858-451d-b414-f4f59f250e78 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 8 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 3696(용접용 스테인리스강 선재)으로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담장자의 승인을 받아야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9a230395-4ead-4e8d-a07a-fad1bd82383f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 9 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. 설치 전에 시공상세도면으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e59fd7dd-f226-4a64-902e-f97694eb154b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 10 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5215(수은 충만 압력지시 온도계) 또는 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[전체담금]) 또는 KS B 5315(유리제 이중관 온도 계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10). 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3117f5af-bf02-477f-910a-0cd55fa6989c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 11 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 300 300 300 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판)를 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
67e8fd1b-00f6-4726-af2f-fabc9b07b5f3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 12 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10)수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기 차기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11)진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12)증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13)배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격 하여야 한다. (14)상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15)배관 접합 시 각 배관의 seam 은 90° 이상 엇갈리게 접합한다. (16)압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다. (17)Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
805fe289-9f35-49bd-a995-2b66b3c12571 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 13 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착 시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) 볼트 조이기 (2) ① 플랜지체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 "I" 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 150A(6") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. (3) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (4) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a0c44d0f-4f0d-4684-963c-daa1d4536c8d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 14 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 소량의 충진제를 균등하게 얇게 바르는 것은 허용되나, 굳은 페인트 및 퍼 티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연유니온, 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면 에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7b9f74c4-97aa-4f13-ad2f-6ffa9bb82de9 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 15 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 시행하여야 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11)어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12)용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13)우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14)용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15)케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16)시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17)용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18)배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한다. SK SK hynix ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a33b611e-3d09-4fd5-b828-7df18e6a64f8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 16 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21)특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22)배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23)모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24)보관용 용접 홀더는 PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 스테인리스 강관 용접 ① TIG Manual Welding ~ 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 용접재료는 KS D 3696(용접용 스테인리스강선재) 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접 한다. 1. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. - PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fd799b4c-dbd4-44a6-8a3c-afc4f9232089 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 17 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) . 고압배관 ¦ 15A ~ 125A ¦ : 0.5mm ¦ 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150A ~ 250A ¦ : 1.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 300A ~ 600A ¦ : 1.5mm ¦ 이하 ¦ ¦ 650A ~ 900A ¦ : 2.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 1,000A ~ 1,350A ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 1,400A ~ 2,000A ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ 내면에 흘러처짐(관두께별) ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ¦ ~ 13mm : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ~ ¦ 25mm : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 : 5.0mm ¦ 이하 ¦ UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 두께 ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ¦ ~ 13mm ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ¦ ~ 25mm ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 ¦ : 5.0mm ¦ 이하 ¦ 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT,U-BEND 및 HANGER ROD 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ~ 15A ~ 100A : M9 125A ~ 600A : M12 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
30c50a02-0a64-4c3c-9af4-26cad4dce589 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 18 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ RE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 FLANGE 까지 보온한다. (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반 영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다 * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것. (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하 여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
831ca4d3-d780-4cdf-9260-779d66940574 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 19 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 100 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다. Chart Type: line Min. 50 Min. 25 NEOPLENE PAD 20t item_01 50Trillions (Trunnan) 25Trillions (Trunnan) 20Trillions (Trunnan) 그림] PLATE, 제작도 * MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
25664e7f-b630-4ead-9c70-859103a7ee40 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 20 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 20K 밸브/플랜지 ST'L PLATE � FLANGE PLATE TRUNNION 등 0 NEOPRENE PAD BASE PLATE SETTING BOLT MIN. 10⌀ 음 RUBBER PAD [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b6d143bb-2a9c-4e98-9e35-155ac9e7e388 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 21 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE (1) 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 -수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
45186f69-5e72-4731-89c8-255aba1c80f7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 22 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L Chart Type: line O.D B A item_01 5 3 2 ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d8baab6a-9950-4f0c-b84d-1dbee1fa5862 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 23 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) ![image](/image/placeholder) WELDING SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] ![image](/image/placeholder) FIXED PLATE SEALANT WELDING SEALANT SEALANT 콘크리트 ANCHOR MIN. 50 VAL. MIN. 50 L [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e38f170e-0041-4498-950d-66ddf3d60df9 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 24 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50⌀ ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75� ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9529eecc-f4b7-4ddc-9dcf-e2ee0e37a29e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 25 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 내압 TEST TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. -, 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한다. 기밀 TEST - 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 일반사항 -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 VALVE 또 는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. 一, TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. (3) TEST 준비 안전한 TEST 를 위해 할 일 -, 열팽창에 대해 고려 할 것. - TEST 지역을 구획 할 것. -- Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0690b375-aced-47b9-bcce-8510911a621e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 26 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다. TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인할 것. SUPPORT 및 HANGER 、 운전시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한 다. ⑥ VENT - 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. 압력계 - 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -, TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. - 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정 하여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. -. 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. - 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시 수를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -, CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. - LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. - TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. - TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3da94478-f7fa-48da-bfa9-1ec2fbbe0b7d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 27 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - 기압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. - 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kgcm2 중 적은 값으로 SETTING 된 RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c6df9132-27d1-4d91-a945-4cba11132151 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 28 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100A 이하 ¦ * Sleeve 제작 : 강관 (KS D3507) * 상부 보양 : PVC 배관 캡 * 내부 보강 : 미적용 ¦ ¦ ¦ 이상 괴정지점 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 규 격 미적용 ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 규 격 미적용 ¦ 상부 보강 (A) ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 규 격 미적용 ¦ 상부 보강 (A) ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 규 격 미적용 ¦ 상부 보강 (A) ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 규 격 미적용 ¦ 상부 보강 (A) ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 125A 물 250A ¦ 미적용 ¦ 이적을 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ [상부 보강 예시] 300A M SSDA ¦ 156 - 200 ¦ 3 줄 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 철근 10mm 400A - 850A ¦ 156 - 200 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ ¦ 156 - 200 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ ¦ 구경 시 적정배치 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H ¦ 900A M 1500A B ¦ 구경 시 적정배치 ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b97c5a9e-ca32-4a6d-8af5-d720c7aa3d59 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 29 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 해법 상품명 Gt 단속옮김 (다프행정) 배관과 SHOE 의 �김한 단속출입으로 실시하며 출판길이는 30mm 이탈, 올립관리한 50mm 이하로 하되 * L1 은 부제폭+ 100 이상 SHOE 땡꿀 부위 옮김은 바깥쪽 름이 명도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t X L1 ¦ ●접 STEEL PLATE R PLATE (BT) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL PLATE 혈 수 가이드 6t ⑥ 단속종합 (다르엘괴) 御 배관과 SHOE 의 동일은 단속종법으로 실시하며 충법길비는 30mm 떠날, 충법관리한 50mm 삐하로 하되 SHOE 일곤 부위 출입한 바깥쪽 종이 명도록 한다. * L1 촌 부가목+100 극살 PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L1 ¦ PLATE 9t STEEL PLATE (9T) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE GL: 단속용법 (다프홍집) STEEL PLATE 9t 종접 □ 배관과 SHDE 의 충잡은 단속중입으로 김치하며 올집길이는 30mm 떠달, 출입관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 열곱 부위 銀 바깥쪽 쯤이 명도록 한다. L1 촌 부제목+100 이창 의 PLATE 상) 6t X L1 300 rv 550A � 월 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 秋 STEEL PLATE 9t 해법 PLATE ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 단속용법 (다프콜리) STEEL PLATE 12t 캘리 비 배관과 SHOE 의 � 단속중입으로 집시하며 흥법길비는 30mm 파장, 흥법관객관 50mm 피해도 하되 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t 창업 具 8 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
28d1adf2-4e89-420e-8460-0f29b9515052 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 30 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 월드(9mm) 드네오프린 20t (CUB,FAB 피하대 해당) ·니오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EP 9t(그외) STEEL PLATE 3.24, (원(그의) 6L 액 타 * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE 円 삶) 3.2t X L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 완벽집 학적,20t) 山 낼수세관만하되 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ BAND 3.21 THE SUBICUB,FAB 지하에 해당) 널트(9mm) 네오프렌 20t {CUB,FAB 피하에 해당) EPON �(그의) EPDM 91(그역) STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 9t 확 기회 허 上 # 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE Bt ·福 (손박점착시,201) 보존재 냉수배경단해당 PLATE (91) 12 ¦ ¦ ¦ -STEEL BAND 3.2t THE YOURLYCURLFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPDM 9t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하태 해당) EPDM 9t(그외) STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE gt ¦ STEEL PLATE 9 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t 3. TCUB,FAB 지하에 하유) 않을 네토프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPON 알고외 EPQM 9(구역) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하데 해당) EPOW 20t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL PLATE 찰 STEEL PLATE 91 EPDW 20t(그외) 수 가이드 6t · · L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 帮) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE it STEEL PLATE 就 발포 보은제 출진 용접 (복수배관만해당) 보존재(은복점지원,20t) (냉수비권안액 PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ -STEEL BAND 3.2t CCUB,FAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 맑(그역) 설트(9mm) EPON 9t(그외) 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 허용) EPDM 20t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 매일) STEEL PLATE 8L STEEL PLATE 12t EPDM 20t(그외) 4 가비드 6L ¦ 출입 입문제 PLATE � STEEL PLATE 121 발모 용법 (실수세관민해당) 보온제(은색전학적,20t) MAH 괴재미 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b16d2810-2329-42fe-8796-523c1ff5832f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 31 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ ¦ 800A ¦ 네포프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그의 STEEL BAND 9t 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL BAND 9t EPCM 20t(그의) N16 B STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 내호프런 20t (CUB,FAB 이하헤 해당) EPCM 20t(그외) STEEL PLATE 12t ① CUIDE 12t NCK ⌀OR WORKING PLATE (12T) * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. ¦ ① 용법 STEPLATED24 STEEL PLATE 12t 웅전 (복주배관민원금) (선택일약식,40t) (냉수비관민해당) 盗 nce prementall PLATE (12T) ¦ ¦ 900A ¦ 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)↘ STEEL BAND 9t EPOM 20t(그의 STEEL BAND 9t- ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 별 STEEL PLATE 12ト STEEL PLATE 12t 너오프렌 20t (CUB,FAB 정규범」 12t- EPON 201(그외) IF □ GUIDE 12t ¦ 종합 STED PLATE 121- 중인 STEEL PLATE 12t : (보수배관민해당) 용접 보존재(안내집학식,40) (냉수배관단해당) ¦ ¦ 1,000A ¦ 네호프렌 20t (CUBFAB 지하해 해당) STEEL BAND 9t EPON 201(그외) STEEL BAND � 세오프맨 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 1 과 료 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 해당) 网 EPCM 20t(그외) [*] GUIDE 12t STEEL PLATE 12t- ind⌀arker and PLATE (12T) · L2 는 부패 사이즈 의창열 것. ¦ ① STEL 보관시행 121- STEEL PLATE 12t (넣수배간단해당) 제조 보존재(손백점식 4,401) ら (생쥐배관한해당) NOLOGRAISE PLATE (12T) ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant SK | {}
31e0e8f0-5ddd-4c62-9b05-24c1510d8c46 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 32 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 첨부-2 ¦ ¦ 공종명 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 3 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 3 ¦ ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL BAND � EPDM 20t(그외 STEEL BAND 9t ·내오프렌 20t (CUB,FAB/ 지하여 해당) EPDM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 1,100A 네오프렌 20t 피하레 해당) EPDM 20103GUB,FAB STEEL PLATE 12t □ GUIDE 12t BACK - PLATE (12T) * L2 는 부패 시미즈 이상의 것. ¦ 용접 STEEL PLATE 12L 발모 보존재 촉진 STEEL PLATE 121 (실수배관민해당)용접 보존재(완벽김지식,40%) (냉수배관안해당) MOXINAGOVIAN FRE 120 ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오프벤 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20t(그역) STEEL BAND 91- STEEL BAND 네오프린 20t (CUB,FAB/피하에 해당) EPOM 20t(그의 M16 + 용접 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t P 노래시티 12t- STEEL PLATE 12L (냉수세관만해당) � 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하데 해당) EPIPM 20t(그외) STEEL PLATE 12I- 900 57 ta AUDE 1 가 보안에 (한박전화식,40t) ¦ ¦ 1,300A ¦ 네호프린 20t CUB,FAB 피하해 해당) EPDM 20t(그외) STEEL BAND 91- 내오므린 20t (CUB.FAB/ 「지하에 해당) STEEL BAND t EPDM 20t(그역) M16 졸업 STEEL PLATE 1 차 STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 12t 발포 보존재 충전 STEEL PLATE 121 (냉수배관단해당)용접- 내용조례 2200K CUBUFABS 지하에 해당) STEEL PLATE 12t ■ CUIDE 12t 보훈제(은바법칙칙,40t) (내수비평안해당) BACK ⌀ATE SOIN 12 200 BACK ⌀ MANSION12:2000 · L2 는 부지 사이즈 이상열 것, 미 ATE (12T) PLATE (12T) ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
7da59e81-b08c-44ff-8f22-60777c5cfefa | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 33 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 첨부-2 공종명 공조배관공사 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 4 내호프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당)- EPON 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 9t ·내오브랜 20t (CUB/FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 종별 1,500A STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 필포 보완해 홍진 STEEL PLATE 12t 남주 배관민해당 내오므렌 20t (CUB,FAB 지하예 해당) 접 EPOW 20t(그외) STEEL PLATE 12t GUIDE 12t 보존재(완익흡학식,40t 11% 1 월 (보수배관민해당) PHOKORDOM:134201 MC - U+ HAIT AI·LAI 네호프렌 20t 지하해 해당) EPCM 20tQLg/CUB,FAB STEEL BAND STEEL BAND 9t 네오프린 2Dt (CUB,FAB 피하헤 해당) EPDM 20t(그의) M16 1,600A STEEL PLATE 12t. STERPLATE 12 일간 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12 (봉수배관민해당) 네포프렌 20t (CUB,FAI 네오프렌 2010 년 지하에 해당) EPOM STEEL PLATE 12t 전기 20t(그외 Libu 보존재(연락접파티,40t) GLIDE 12t (영수배관안마당) RACK BRINK ROOK B⌀AND inge offiction cr⌀ed - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
44ceb799-a11c-4230-bd50-0a2430da741d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 34 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 월드(9mm) 니호프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) "네오프면 20t (CUB,FAB 피하대 해당) EPDM 9t(그외) STEEL PLATE 3.24 외국인) 록 의료급여 GL · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 똥집 (완벽잡학적,200) 냉수비관만해당 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 THE CUBJAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 917x⌀(cub,fab 피하에 해당) EPON 맑(그외) 네오프렌 20t EPDM STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 9t 외출 기북드 6 ■ * 12 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE ⌀t 相 보존재 (완벽점착시,201) 배감안해요) 택 PLATE (9T) 12 ¦ ¦ ¦ -5TEEL BAND 3.2t TELLYCUBLFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 9t(그외) ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 9t(그외 STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE gt ¦ STEEL PLATE 9 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ ·STEEL BAND 3.2t 3. (CUB,FAB 지하에 해당) 있으나 以 네포프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9(구역) EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 20t(그외) 네오프원 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE な STEEL PLATE 91 EPOW 20t(그외) 가이드 Gt - 수 납 · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t. x L2 ¦ STEEL PLATE Bt STEEL PLATE 9t 발포 보존재 출판 (복수배관만해당) 옮김 보존재(은비빔지식,20t) (M 수비권련해당) PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 또는 CCUB,FAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 맑(그의) 월트(9mm) EPDM 9t(그외) 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPCM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12t EPDM 20t(그외 가벼드 6L ¦ 옮김 입원료 PLATE Bt STEEL PLATE 12L 발모 용접 (봉수배관민해당) 보온제(은바리 학적,20t) MAH 리메디) ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2f29217a-7b81-4c79-85fb-905aa6c88fe8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 35 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 볼트(9mm) EPOM 9(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 9t(그외) STEEL PLATE 3.2t- -STEEL PLATE 6t 수 가이드 6t 록 ⑧ 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t X L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ STS PLATE 3.2t 절연볼트(9mm) 용접 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당', STEEL PLATE 3.2t- EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 6t to 의 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.2t STELBAND 37CUB,FAB 지하에 해당) 불트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 9t(그외) EPDM 91(그외 STEEL PLATE 4.5t STELPLATE 9t 6t 응집 ¦ STS PLATE 3.2t 똥집 PLATEGYOUB,FAB 피하에 해당) 절연볼트(9mm) 네오프렌 20t STEEL PLATE 4.5t EPOM STEEL 용접 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3af1b5a6-6e99-4444-a6c2-9473dfcfda83 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 36 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CW, IW,NPW,PCW, CD,WSS) SHOE ¦ 시수,정수 등(CW, IW,NPW,PCW, CD,WSS) SHOE ¦ 시수,정수 등(CW, IW,NPW,PCW, CD,WSS) SHOE ¦ ¦ 관경(A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 월드(9mm) 니호프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) '네오프린 20t (CUB,FAB 끼하대 해당) STEEL PLATE 3.2kg 일(금의) EPPM 9t(그외) 북 상태영상 a * L2 는 부재 사이즈 이상열 귓. PLATE 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 재(준비잡학적,200) 수비관안하되 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 널트(9mm) SIEEL BAND 3.21 THE CUBJI FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t {CUB,FAB 피하에 해당) EPON �(그외) EPCM 9(그역) STEEL PLATE 4.5t SIEEL PLATE St 기회드 6 ■ * 12 는 부패 사이즈 이상열 것 PLATE (9T) 상) 4.5t X L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE ⌀t ●집 보존재 [완벽점착시,201) 배경안에요. PLATE (9T) 12 ¦ ¦ ¦ -STEEL BAND 3.2t WWW.YOUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPDM 9t(그외) ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE gt ¦ STEEL PLATE R ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t TCUBFAB 지하에 하유) 네포프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 명(구역) EPON ��의 내오프렌 20t CUB,FAB 피하의 해당) EPDW 20t( 그외 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL PLATE 6t STEEL PLATE 91 EPDW 20t(그외) 수 가이드 6t · * L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 하 STEEL PLATE 就 발포 보은제 출진 (영수배관만해당) 콩집 보존재(은백김지식,20t) (냉수비권만해당) PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ 3 7CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 20t 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 맑(그의) 설트(9mm) EPON 9t(그외) 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 허용) EPDM 20t(그외) 네오프렌 20t 피하의 해당) STEEL PLATE 81 2010t s/SUBJFAB STEEL PLATE 12t EPDM 가비드 6L ¦ 출입 진단체 PLATE Bt. STEEL PLATE 121 발모 용법 (봉수배관민해당) 보훈제(은백점막식 .20t) MAH 리메디) ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f4d447c5-19e4-466e-9382-718f5858cb3a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 37 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-3 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 ¦ 구분 ¦ Rubber Flexible joint ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) ¦ TPC (Tied Pump Conector) ¦ FJT (Flexible Hose pump Connector) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ ● Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) ⌀g 48 ①인장 상단부는 인장부와 압축부를 �압축 설치 값으로 맞추고 너트를 DETAIL 고정한다. い - 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 (편심 x) (편각 a) SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e5fedf00-92d7-4fcf-8988-2493996c0e30 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 38 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-3 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ ● SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) PIPING 육각너트 COUNTER FLANGE 절대로 풀지 마십시오. TIE ROD HOLDER 육각너트 저대균 표 TI 마시시오 배관죽의 직진도가 맞지 않은 싱 를 설치할 경우에는 펌프 콘넥터 수명이 감소 ![image](/image/placeholder) 0 & 0 � (이 Flange Bolt Hose 를 정확히 및 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수 ![image](/image/placeholder) Q ○ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) PIPING COUNTERFLANGE 풀림방지너트 셋트클립 플리스틱 별 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) ![image](/image/placeholder) 플랑방지네트 절대로 품지마십시오. II 제품설치전,후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 Flange Bolt Hose 를 정확히 및 Flexible 에 비틀림이 발생하여 ![image](/image/placeholder) ① �균尼膜 Q 0 S 0 SK hynix ![image](/image/placeholder) 0 S 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
3eabb3f6-0752-4cdd-8fdf-0e70c2145047 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 M16_Ph-2_시방서-PCW배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00122 Rev. 0 Page 39 of 39 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-4 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기압 Test(kgf/cm2) ¦ 기압 Test(kgf/cm2) ¦ ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력(kgf/cm2) ¦ 시간(hr) ¦ 압력 ¦ ¦ 설비 ¦ 냉수 ¦ CHWS/R ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 냉각수 ¦ CWS/R ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ ¦ CW(L) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 급수 ¦ CW(H) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 급탕 ¦ DHWS/R ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 공정냉각수 ¦ PCWS/R(13°C) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 공정냉각수 ¦ PCWS/R(20°C) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 증기 ¦ SS/SR(6kgf/cm2) ¦ 9 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 증기 ¦ SS/SR(2kgf/cm2) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 공업용수 ¦ IW/UPW 보급수 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 재활용수 ¦ NPW(L) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 설비 ¦ 재활용수 ¦ NPW(H) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 단, TEST 압력이 10kg/cm2 를 넘어 가야 하는 경우에는 발주 담당자의 승인을 받아서 실시 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
342e94e1-737d-417d-921a-ea9868dd9b41 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 오·배수, 통기 배관공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e32399c5-bb3b-4f65-bcd8-9c222e377839 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 1 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 오수(S), 배수(D), 통기(V) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, 1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a8595da9-6b00-4670-9916-41400f93ecf0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 2 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1532 ¦ 나사식 배수관 이음쇠 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1543 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS M 3404 ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ ¦ KS M 3410 ¦ 배수용 경질 염화비닐 이음관 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e00543e4-631e-429b-8d18-2c091a79e108 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 3 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 오수(S), 배수(D) ¦ 통기(V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 30A ~ 300A ¦ 30A ~ 300A ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3d938cf7-1ab2-4d9e-8836-ad1b57c21775 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 4 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIPE ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. (오배수 배관 재질 : 125A 이하 저소음관 (수평 / 수직 PIPE), 150A 이상 나사식 부속 적용을 위한 고강도 PVC 적용 (수직 PIPE)) ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FITTINGS ¦ PVC VG1, KS M 3410, DRF ¦ DTS ¦ ¦ FLANGE ¦ PVC ¦ PVC ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, EPDM, FF ¦ 본드접합(GASKET 미사용) ¦ 2.2.2 부위 별 적용 기준 상세 ![image](/image/placeholder) � I SAN DRANG NEW 시스템화장실 리 8 8 11 또 1 2 3 7 7 10 4 「 � 自 凸 5 「 ↓ 팩 9 自 T 遇 画 9 ↑ 12 6 13 13 2 DRAIN 0 1 SAN ¦ 번호 ¦ 크기 [mm] ¦ PVC 부속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 1 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 2 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 2 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 3 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ ¦ 4 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 5 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 6 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ ¦ 7 ¦ 150~300 ¦ Y.T (고강도 이음관) ¦ ¦ 7 ¦ 35~125 ¦ Y.T (저소음/방음) ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2286ffbb-0aa5-415b-bf22-5d4ceca2dd9f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 5 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8 ¦ 150~300 ¦ 소켓 (고강도 이음관) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8 ¦ 35~125 ¦ 소켓 (저소음/방음) ¦ ¦ 9 ¦ 35~125 ¦ Y.T (DRF) ¦ ¦ 10 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 11 ¦ 30~125 ¦ 소켓 (VG1) ¦ ¦ 12 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 13 ¦ 75~300 ¦ 섹스티아밴드 (주물) ¦ ¦ 13 ¦ 최하단에 적용 ¦ 최하단에 적용 ¦ 2.2.2 트랩 (1) 일반사항 ① 봉수깊이는 50~100mm 로 한다. ② 가동부분의 조립체 또는 칸막이에 의한 트랩을 형성하는 구조가 아닌 것으로 한다. ③ 뚜껑 있는 트랩은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류측으로부터 하수가스가 실내에 침입하지 않는 구조로 한다. ④ 트랩은 물 등이 체류하는 구조이므로 내식성이 있는 재료로 제작하여야 한다. ⑤ 트랩의 지름은 아래의 표에 의한다. ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 ¦ 75 ¦ 청소 싱크 ¦ 65 ¦ ¦ 소변기 세면기 ¦ 40 32 ¦ 조리 싱크 - ¦ 40 ¦ (2) 바닥배수트랩 거름판은 강도가 충분하고 온수에 의하여 외형이 변형되지 않는 제품으로 한다. (3) U 트랩 KS B 1532(나사식 배수관 이음쇠)의 U 트랩에 적합한 것으로 한다. (4) 드럼트랩 재료는 도기제 또는 불침투성의 내식재료로 내경은 배수관경의 2.5 배 이상을 표준으로 하고, 스트레이너를 설치하는 경우는 그 개구 유효면적은 유입관의 단면적 이상으로 한다. (5) 통기구 통기관 말단 관지름의 단면적보다 큰 유효면을 갖는 것으로 이 규격에 준한 알루미늄다이케 스트제 등으로 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a1cf7147-ca41-4771-94f4-c43f07159787 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 6 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 가스켓 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 캡 조임 접합 ¦ DRF ¦ FITTING 일체형 (CAP + RUBBER RING) ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 볼트/너트를 사용한다 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
675695ad-6270-4647-a4e8-4a13613417f2 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 7 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 설계에서 명기한 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트),KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 화장실 벽속에 매립되는 급수, 급탕 배관은 발포폴리에틸렌 보온재 5t 이상으로 보온하며 수 직관에는 수격 방지용 완충 배관을 300mm 이상 한다. (10) 변기와 소변기 하부에 연결되는 PVC 배관은 VG2 를 사용 한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c4f91c5e-575f-46df-ac49-045913b20032 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 8 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. (4) SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리토록 한다. (첨부-1 기준 적용) 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (3) 오.배수 배관은 유체흐름 방향으로 하향기울기로 시공하며, 역기울기 등 순환을 저해 할 우려 가 없도록 시공하여야 한다. 3.2 배관의 설치 3.2.1 일반 배수관 (1) 기구와 배수관은 누수, 누기되지 않도록 접속한다. (2) 배수지관 등이 합류하는 경우는 반드시 45° 이내의 예각으로 하고 수평에 가까운 구배로 합 류시킨다. (3) 배수관에는 이중트랩을 사용하지 않는다. (4) 배수횡주관 또는 횡지관에는 T 형 이음쇠, ST 형 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지 않는다. (5) 배수계통 배관의 중간에는 유니온 또는 관 플랜지를 사용하지 않는다. (6) 배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접을 하지 않는다. (7) 배수횡주관은 요철이 없이 시공하고 구배는 다음 표에 의한다. ¦ 관경 [mm] ¦ 최소 구배 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 65 이하 ¦ 1/50 ¦ ¦ 75, 100 ¦ 1/100 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9d5b218a-e39e-49f6-9c46-cfad4e405b59 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 9 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 ¦ 1/150 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 이상 ¦ 1/200 ¦ 3.2.2 통기배관 (1) 일반사항 ① 통기입상관은 우수입상관으로 사용해서는 안된다. ② 통기입상관의 상부는 그 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위에서 150mm 이상 높은 위치에서 신정통기관에 연결한다. ③ 통기입상관의 하부는 가장 낮은 위치의 배수횡지관보다 낮은 위치에서 45° Y 형관을 사용하 용하여 배수입상관에 연결한다. ④ 외벽면을 관통하는 통기관의 말단은 통기관의 기능을 저해하지 않는 효율적인 구조로 하지 않으면 안된다. ⑤ 든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하 될 수 있도록 하고 역구배 되지 않도록 배수관에 연결한다. ⑥ 수평 주 배수관에서 뽑아 낸 통기관은 수평 주 배수관의 중심선 상부에서 수직되지 않는 것 은 45° 이내의 각도에서 분기하고 근처의 고정할 장소에 세워 올린 후 그 배수계통의 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위로부터 150mm 이상 높이에서 횡주하거나 또는 통기 지 관에 연결한다. (2) 개별통기 ① 대변기나 기타 이와 유사한 기구류를 제외하고 통기관은 트랩웨어보다 높은 위치에서 분기 한다. ② 개별통기관은 트랩웨어에서 관경의 2 배 이상 떨어진 지점에서 분기한다. (3) 루프통기 ① 배수수평주관의 최상류 기구배수관이 접속한 직후의 하류측 위치에서 분기한다. ② 루프 통기관은 통기 수직관 또는 신정 통기관에 연결하거나 단독으로 대기에 개구한다. (4) 결합통기 결합통기 하단은 그 층에서 나오는 배수지관이 배수입상관에 접속하는 곳의 아래로부터 Y 형관을 사용하여 입상관에서 분기한다. 또, 그 상단은 그 층의 바닥면서 1m 이상 위쪽에서 Y 형관을 사용하여 통기 입상에 연결한다. 3.2.3 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3cfbd5d9-5ac6-4699-b481-df7915e6a2d6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 10 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다 3.3 관의 접합 3.3.1 동종관의 접합 (1) PVC VG1 ① DRF(CAP + RUBBER RING) CAP 내부의 RUBBER RING 이 밀리지 않도록 주의 하고, CAP 을 견고하게 조여 누수가 되지않 도록 한다. 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 소량의 충전제를 균등하게 얇게 바른는 것은 허용되나, 굳은 페인트 및 퍼 티 등을 사용해서는 안된다. DTS (본드 접합) a. 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한 다. b. 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. C. 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
031d959c-408f-4583-bb6d-8feaab5f99fc | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 11 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1/16"~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. d. 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으 므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기 들을 모두 제거하여야 한다. e. 삽입 깊이 체크 -, 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길 이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는지 확인한다. -. 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간 격을 파이프 외면에 표시한다. - 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다. ![image](/image/placeholder) 파이프 소켓 50mm 50mm f. 접착제 도포 -. 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하 며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. -. 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접 합 표면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한다. -. 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. g. 조립 ~ 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b9c3b97d-0e1d-4980-a5f1-14412f209149 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 12 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. -. 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. -. 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ~ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지 되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. -. 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포 되었음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. -. 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.3.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BEND,U-BOLT 및 HANGER ROD 규격 、 15A ~ 100A : M9 、 125A ~ 600A : M12 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5fa2cf5f-8018-4649-8340-0c12d4f80553 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 13 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 경질염화비닐관 (PVC VG1) ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 16A 이하 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ 25A ~ 40A ¦ 1,000 ¦ ¦ ¦ ¦ 50A ¦ 1,200 ¦ ¦ ¦ ¦ 65A ~ 125A ¦ 1,500 ¦ ¦ ¦ ¦ 150A 이상 ¦ 2,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것. 3.5 청소구의 설치 3.5.1 일반사항 (1) 청소구는 청소가 용이한 위치에 설치하고 그 주위에 있는 벽, 바닥 및 대들보 등이 청소에 지장을 주는 장소에서는 원칙적으로 구경 65mm 이하의 관에 대해서는 300mm 이상, 구경 75mm 이상의 관에 대해서는 450mm 이상의 공간을 청소구의 주위에 둔다. (2) 은폐배관에 손상을 주지 않고 용이하게 떼어놓을 수 있는 기구트랩과 내부설치형 트랩에 내 장된 기구청소를 해야하는 기구 배수관에 90° 구부러진 곳이 1 개뿐인 경우에 한해서 그 청소 구들에 상당하는 것으로 인정해도 괜찮다. (3) 청소구는 다음의 개소에 설치한다. ① 배수 횡지관 및 배수 횡주관의 기점 ② 긴횡주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm 이하인 경우는 15m 이내, 100mm 를 넘는 경우 30m 이내 ③ 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 변경한 개소 ④ 배수입상관의 최상부 및 최하부 또는 그 부근 ⑤ 배수횡주관과 대지 배수관의 접속개소에 가까운 곳 ⑥ 상기 이외의 필요하다고 판단되는 개소 (4) 지중매설관에 설치하는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 지반면 또는 그 이상까 지 연장해서 설치한다. (5) 은폐배관의 청소구는 벽 또는 바닥마감면과 동일면까지 연장하여 설치한다. 또한 청소구위를 모르타르, 석고, 반죽석회, 그 밖의 재료로 덮어서는 안된다. 부득이 청소구를 은폐하는 경우 에는 그 청소구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나 그 청소구에 용이하게 접근할 수 있는 위치에 점검구를 설치한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9d4e5889-e0ee-4837-86dc-17b223a0ebb8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 14 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 배수입상관의 최하부에 충분한 공간이 없는 경우 또는 배수입상관의 최하부 근처에 설치 할 수 없는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 근처의 벽면의 외부까지 연장 설치한다. (7) 모든 청소구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 열 수 있도록 설치한다. (8) 청소구의 뚜껑은 누수되지 않도록 조인다. (9) 청소구의 뚜껑은 공사시공 중 손상을 받지 않게 하고 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호 한다. 3.5.2 방수가 있는 경우 (1) 콘크리트 타설 후 청소구 본체의 방수층 받이테가 콘트리트 마감 이하에 있도록 수평으로 설 치하고 본체와 콘크리트의 틈새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. (2) 방수공사 완료 후 방수층 받이테의 물빼기용 작은 구멍이 막히지 않도록 학인한다. (3) 경량콘크리트 타설 후 청소구 바닥 마감면과 수평이 되도록 조정한다. 3.5.3 방수가 없는 경우 콘크리트 타설 후 청소구 윗면이 마감면과 수평이 되게 본체를 설치한 후 본체와 콘크리트의 틈 새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. 3.6 바닥배수 트랩의 설치 (1) 바닥배수구는 보수관리가 용이한 위치에 설치한다. (2) 바닥배수 트랩은 제한적으로 설치하도록 하며, 봉수가 증발할 위험성이 있는 경우에는 보급수 장치를 설치한다. 또한 보급수 장치를 설치하는 급수배관에는 역류방지기를 설치한다. 3.7 통기구의 설치 (1) 적설지역 이외에서 지붕을 관통하는 통기관은 지붕면으로부터 150mm 이상 높이 올려서 대 기 중에 방출한다. 적설지역의 지붕을 관통하는 통기관은 지붕에서 최고 적설 높이 이상으로 높이 올려서 대기 중에 방출한다. (2) 지붕을 정원, 운동장, 세탁건조장 등으로 사용하는 경우의 통기관은 옥탑까지 연장하거나 옥 상바닥으로부터 수직으로 2m 이상 높여서 대기에 방출한다. (3) 통기구가 본 건물 및 인접 건물의 출입구, 창, 급배기구, 환기구 등의 부근에 있는 경우에는 그 개구부 상단으로부터 600mm 이상 높여서 설치하며 개구부 내로 통기 기류가 들어오지 않는 위치이어야 한다. 또 개구부 상단으로부터 600mm 이상을 수직으로 높이지 못할 경우에 는 개구부에서 수평으로 3m 이상 떨어지도록 설치한다. (4) 외벽면을 관통하여 연장하는 통기관의 통기구는 하향으로 설치한다. (5) 통기구는 건물 돌출 부분의 하부에 설치하지 아니한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2a81d935-1766-49f6-903f-577f7403136e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 15 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 통기구가 동결에 의해서 막힐 염려가 있는 경우는 통기구의 지름을 75mm 이상으로 하고 그 통기구의 지름을 늘리는 경우는 지붕 또는 외벽의 끝면으로부터 300mm 이상 거리를 두어 건물 내부에서 관지름이 확대되도록 한다. (7) 통기구, 넘침구 등에는 스테인리스망을 설치하여 이물질 및 곤충 등이 들어가지 못하도록 한 다. 3.8 시험(TEST) 및 검사 3.7.1 건물 내 배수통기계통의 시험 (1) 만수시험 시험대상부분의 최고 개구부를 제외한 기구와 의 연결부를 모두 밀폐하고 개방부까지 물을 만 수시켜 배관에서의 누수를 검사한다. (2) 통수시험 각 기구의 사용 상태에 맞는 수량으로 배수하고 계통의 이상 유무를 검사한다. 3.9 배관 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f724a3c2-7438-4b9a-ad27-0506978bb369 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 16 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100A 이하 ¦ * Sleeve 제작 : 강관 (KS D3507) * 상부 보양 : PVC 배관 캡 * 내부 보강 : 미적용 ¦ ¦ ¦ 철근 10mm 이상 괴정지점 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 이상 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) 미적용 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 규 격 125A 물 미적용 250A ¦ 상부 보강 (A) ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 300A M SSDA ¦ 미적용 200 ¦ 이적을 3 줄 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 300A M SSDA ¦ 미적용 200 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 300A M SSDA ¦ 미적용 200 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 400A - 850A 900A M 1500A B ¦ 156 - 구경 시 적정배치 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ⌀H ⌀H [상부 보강 예시] ¦ 400A - 850A 900A M 1500A B ¦ 156 - 구경 시 적정배치 ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cbbbbb54-7448-4437-821d-24efa903eea7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 M16_Ph-2 시방서-오·배수, 통기 배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00142 Rev. 0 Page 17 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-4 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기압 ¦ 기압 ¦ ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력(kgf/cm2) ¦ 시간(hr) ¦ 압력 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 냉수 ¦ CHS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 냉각수 ¦ CWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 급탕 ¦ DHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 공정냉각수 ¦ PCWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ DCC 냉수 ¦ DCWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 공조배관 ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 공조배관 ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ ー ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8600168f-0e54-4919-a434-d75ec91762ef | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - HOUSE VACUUM PIPING - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9e82efa7-d8d8-4eb6-9615-44d8984dc1db | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ H-VAC 배관 재질 수행 실적 기준으로 변경 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
42362108-38d4-467a-a67e-a0bdc4947ebb | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 H-VAC(HOUSE VACUUM) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "건축설비공사 표준 시방서(기계부문)"에 따른다. (4) 이 시방서에 특병한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 공조배관공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 다음 표준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본 다. 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 0052 ¦ 용접 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 0106 ¦ 용접 용어 ¦ ¦ KS B 0222 ¦ 관용 테이퍼 나사 ¦ ¦ KS B 0816 ¦ 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 ¦ ¦ KS B 0845 ¦ 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 ¦ ¦ KS B 0888 ¦ 배관 용접부의 비파괴 시험방법 ¦ ¦ KS B 0896 ¦ 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 ¦ ¦ KS B 1501 ¦ 철강제 관 플랜지의 압력 단계 ¦ ¦ KS B 1502 ¦ 관 플랜지의 치수 허용차 ¦ ¦ KS B 1503 ¦ 강제 용접식 관 플랜지 ¦ ¦ KS B 1511 ¦ 철강제 관 플랜지의 기본 치수 ¦ ¦ KS B 1519 ¦ 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 ¦ ¦ KS B 1531 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1533 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1536 ¦ 벨로스형 신축관 이음 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8d12e334-1566-4a0c-967a-590304779e3a | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ KS B 1541 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 1543 배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 2333 수도용 버터플라이 밸브 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B 5305 부르동관 압력계 KS C 3321 용접용 케이블 KS C 9602 교류 아크 용접기 KS C 9605 정류기식 직류 아크 용접기 KS C 9607 용접봉 홀더 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping - . Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주용 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e5ad25fc-5581-4678-b199-ebdf5b279642 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰한다. (5) 시공자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -, BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다 (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 이하일 겨웅에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된다. 단, 날씨 등의 영 향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하자 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 분 류 HOUSE VACUUM PIPING(H-VAC) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d87a0eb8-5769-4da2-952e-a1bb8b3d1515 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 100A 이하 ¦ 125A 이상 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TKA, KS D 3536, ERW, PE, SCH5S ¦ STS304 TP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, SCH5S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+ PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+ PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ 2.2.3 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS D 7140(연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b323c6b1-c53f-4736-b61c-bdf0f2e0e67b | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접 TACK+ 열수축 튜브 접합 ¦ 용접봉 + 열수축튜 브 ¦ 스테인리스 강관의 TACK(TIG 용접) : KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 열수축 튜브 : TACK 용접부 위에 열수측 튜브를 Heating Gun 으로 가열 시공한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접축불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두꼐 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
474b1409-ea52-4fb7-bfc7-21c2fa641c9d | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 고나경을 축속시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하 여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 한다. (6) 모든 배관공사는 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유공간을 두고 배관하여야 한다. (7) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위로 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치, 체인티입 등을 발주 담당 자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결 정한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c4c8b758-8f80-449d-915d-170bdfd399ba | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사 상 특히 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (BEVELING 에 대한 규격은 ANSI B31.3 최신판에 따른다.) (7) 방화구획 관통부분은 방화용 실란트로 완전 밀폐하여야 한다. (8) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가필할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (9) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (10) 배관의 SEAM 이 상부로 향하게 설치하여야 한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접한하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 미락시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b131209a-8a78-4d44-941e-ac7d6f06ce8d | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트를 완전히 체결한 후에는 T 마킹('HV-A00-000170 플랜지체결공사' 참조) 을 표기한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (3) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속치 부스러기 및 먼지를 깨끗이 청소한다. (2) 배관작업을 끝마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으 로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. TACK 기준 ¦ 관 경 ¦ TACK POINT ¦ TACK 길이 ¦ TAPE 규격 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50A ~ 100A ¦ 4 개소 ¦ ¦ 50 mm ¦ ¦ 열수축 튜브 접합 -. 배관 관경에 따라 TACK Point 를 실시한다. -. 관경에 맞는 열수축 튜브를 용접부 배관에 겹치게 하여 Heating Gun 으로 가열 시공한다. -, 열수축 튜브가 배관에 밀착 되어야 하며 열수축 튜브 내면의 접착부가 튜브 밖으로 밀려 나올정도로 가열 시공한다. H-VAC IN-LET Valve 주위 배관 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0237fd6b-91a2-49ea-b1a4-ddeb16c5ea38 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 9 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) IN-LET V/V (FLOOR TYPE) 열수축 튜브 TACK IN-LET V/V (WALL TYPE) FLOOR TYPE WALL TYPE 3.3 용접 공사 3.3.1 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.2 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.2.3 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접 시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (3) H-VAC 배관에서는 TIG 용접을 시행하여야 한다. (4) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (5) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (6) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (7) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (8) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 한다. (9) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (10) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (11) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (12) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (13) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한 한다. (14) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (15) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
30ae1e77-df16-4a97-81c7-81c21488d048 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 10 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (16) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (17) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (18) 80A 이하 Sub Line : TACK + 열수축 튜브 80A 이상 Main Line : All 용접(TIG) 3.2.4 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 -. 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전 시키면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용 접부를 완전하게 갈아내 후 본 용접을 행한다. -. 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거치하여 가 용접을 최소한으로 한다. -. 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치 는 용접 후의 검사 용접 덧살 높이 규정으로 한다. -. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균 등하게 되도록 용접순선에 유의 하여야 한다. -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층 까지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다 듬질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. -. 임시로 가 용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선 행하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. -. 용접 후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -. 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소 가 용접한 후 본 용접을 행한다. TIG Manual Welding -, 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내·외면을 불화성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 맞대기 용접으로 하여야 한다. (단, 발주 담당자의 승인을 득하여 GAP 을 벌려 용접할 수 있다.) -. 용접재료는 KS D 7140 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. - PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 · 및 순도를 협의 하여 사용한다. 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협 의하여 사용한다. 3.2.5 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 -. 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
eedbcb33-350c-460e-a7d3-ed91607ad595 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 11 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) h t 고압배관 ¦ 15A ~ ¦ 125A : 0.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150A ~ ¦ 250A : 1.0mm 이하 ¦ ¦ 300A ~ ¦ 600A : 1.5mm 이하 ¦ ¦ 650A ~ ¦ 900A : 2.0mm 이하 ¦ ¦ 1,000A ¦ ~ 1,350A : 3.0mm 이하 ¦ ¦ 1,400A ¦ ~ 2,000A : 4.0mm 이하 ¦ 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과: 5.0mm 이하 UNDERCUTTING : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING RREINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 (2) 용접부위의 검사는 발주 담당자가 필요하다고 인정될 경우에는 비파괴검사를 행할 수도 있다. 비파괴검사는 기계실, SHAFT 구간에서 랜덤 RT(방사선투과 검사, Radiographic Test) 5%, 전구간 PT(액체침투탐상검사, Penetration Test) 100% 시행한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는 대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
eaa3f129-8641-4f05-bfb4-6b403057e28a | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 12 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한 밴드형 파이프 행거고 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0d9d0957-69d6-4c32-aac5-257c7156c8c2 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 13 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 옥외 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여견을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배 (2) 방진의 선정은 전문 제작업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설 치하여야 한다. 3.5 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
73c2442f-e8c3-4ae2-aac5-a126c9555009 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 14 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 3.5.1 배관 매입형 (수조 등 - SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L Chart Type: line B O.D item_01 3Not specified 2Not specified ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 x 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 x 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 x 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.5.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
72986ea5-89d8-456c-8954-9c5652a9777a | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 15 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6 배관 부식방지 3.6.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위부식방지를 위해 절연플랜지 사용 등 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충부한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4aff5b7a-cc07-4705-bde2-79aa36018592 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 16 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차는 50mm 이하로 한다. 3.8 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cdcfe058-3ddb-49c3-9371-15d2805be199 | HV-A00-000124 HOUSE VACUUM PIPING.doc | ¦ HV-A00-00124 H-VAC 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 17 of 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a6f5d657-4f22-424a-965e-d92daf1747ec | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx |  | {}
5e4d0889-4971-4280-87c5-ac42abee9cc4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 건설 표준 BEDD 개정이력 ¦ 차수 ¦ 유형 ¦ 주요 내용 ¦ 개정사유 ¦ 위치 ¦ Rev No. ¦ 개정일 ¦ 요청자 ¦ 작성자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 개정 ¦ 건설 표준 BEDD 개정 ¦ BEDD 양식통일 , 비대화 개선 중복사항 삭제 등 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 22.07.11 ¦ ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 2 ¦ 신설 ¦ ' 휴게시설 설치 · 관리기준' 내용 추가 ¦ 22.8.18 산안법 시행규칙 별표 21 의 2 개정 ¦ IV-4 ¦ 00 ¦ 22.10.28 ¦ SHE 문재진 ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 3 ¦ 신설 ¦ ' 건설표준 BEDD 개정이력' 내용 추가 ¦ BEDD 개정 이력관리를 위한 장표추가 ¦ ¦ 00 ¦ 23.01.04 ¦ ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 4 ¦ 신설 삭제 ¦ 'Drain 설계 Matrix 적용기준', 'UT 별 Tapping Grouping 기준' 추가 ¦ Drain 및 Tapping 관련 기준혼재에 따른 표준화 ¦ IV-1,2 ¦ ¦ 23.04.01 ¦ ¦ 건설설계 김동철 ¦ ¦ 5 ¦ 개정 ¦ M16 EUV PJT 내용 Update ¦ M16 EUV PJT 진행시 공통내용 Update ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.04.24 ¦ - ¦ 건설설계 김 근 ¦ ¦ 6 ¦ 개정 ¦ Sub FAB Room Spec 장표 추가 (25p) ¦ Sub FAB 룸 환경조건 준수를 위한 장표 추가 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.09.15 ¦ - ¦ 건설설비 유한성 ¦ ¦ 7 ¦ 개정 ¦ Hess 기준 최신화 ¦ Hess 기준 최신화 ¦ 전체 ¦ 00 ¦ 23.12.06 ¦ ¦ 건설설계 / 사업관리 김근 ¦ | {}
0300ad55-8a6b-4ba2-be28-404bd0bd0731 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | M15X PROJECT ¦ Content S ¦ I ¦ 목적 및 추진 방향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Content S ¦ ¦ C/R Operation Specification II-1. 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB II-2. Fab Line 의 AMCs 관리 기준 ¦ ¦ Content S ¦ ¦ Room Special Specification III-1. Room Special Specification : FAB 동 C/R III-2. Room Special Specification : FAB 동 Non C/R ¦ ¦ Content S ¦ IV ¦ 설계 기초 자료 IV-1. 배기 폐수 / 폐액 구성 방안 IV-2. 공종별 배관 기준 IV-3. AMC 대응 기준 IV-4. Safety System 기준 Safety 설계기준 / 소방설비 Spec / 유해위험기계기구 / 방폭설비 설계기준 IV-5. 보험사 기준 ¦ ¦ Content S ¦ V ¦ 공종별 주요 설계 검토 요청 사항 (Requirement) ¦ | {}
b0d46664-5cff-4e38-bca8-323544f3c349 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | I. 목적 및 추진 방향 | {}
714bb4e0-5d8e-4e3d-9bef-c350fb786486 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | I. 목적 및 추진방향 FAB 신설을 위한 건설 Project 의 기본 설계 및 상세 설계를 실시하는데 필요한 기술적인 요구사항과 정확한 사양을 제공하기 위함 ⓞ Fab 의 Clean Room 과 부속 Room 의 최적 설계를 위한 Basic 설계의 기반 자료 제공을 목적으로 함 We Do Technology I SK hynix Page 5 of 92 | {}
143fe41b-0a61-41ee-8f1c-a308c83cfd48 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II. C/R Operation Specification | {}
05c6b4c9-6d2d-4799-a24f-d6428b8f1800 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ WORK AREA ¦ 1/M ¦ <90 ¦ <100 ¦ EA/FT3(>0.5 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ RETICLE ROOM ¦ 1/M ¦ <1 ¦ <10 ¦ EA/FT3(>0.1 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ PHOTO ¦ 1/M ¦ 23±1.5 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 23±2 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ PHOTO/DIFF/Cu ¦ 1/M ¦ 43±5 ¦ 43±10 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 43±10 ¦ 43±15 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ 정전기 ¦ CLEAN ROOM ¦ 1/Y ¦ ±70 ¦ ±100 ¦ VOLTS ¦ STATIC METER ¦ ¦ Control Item ¦ Position ¦ Control Limit Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment/Tool ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진동 (Vibration) ¦ General zone Photo zone ¦ 동강성 : 7E7 N/m, 진동 : VC-B 동강성 : 2.7E8 N/m, 진동 : VC-C ¦ �m ¦ 격자보 상부 기준 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 자기장 (Magnetic Field) ¦ All Area @ 요구 장비 Install 위치 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 ¦ mG ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 조도 (Illumination) ¦ White Yellow ¦ 700 500 ¦ Lux ¦ 생산장비 100% Set Up 기준 ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 소음 (Noise) ¦ dB(A) ¦ <80 ¦ dBA ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 풍속 (Air Velocity) ¦ ULPA 하단 (30 cm) ¦ ≥ 0.35 ¦ m/s ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ¦ 차압 (Differential Pressure) ¦ 고 청정도 → 저 청정도 ¦ Positive (>0.1) ¦ mmAq ¦ ¦ 건설 (System) Spec 에 규정 (EUV Fab 진동조건 별도 ) ¦ ※ 진동 , 자기장 , 조도 , 소음 , 풍속 , 차압 spec 은 해당 PJT 의 제조기술 담당자 확인할 것 We Do Technology I SK hynix Page 7 of 92 | {}
a68159f3-7767-4a33-85aa-295608e21b85 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ UPW ¦ PARTICLE ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <3 ¦ <10 ¦ EA/ ml (>0.05 �m ) ¦ DI PARTICLE COUNTER ¦ ¦ UPW ¦ BACTERIA ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/Q ¦ <2 ¦ <5 ¦ COL/1000 ml ¦ BACTERIA INCUBATOR ¦ ¦ UPW ¦ TOC ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <5 ¦ PPB ¦ TOC ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ DO ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <10 ¦ PPB ¦ DO ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ SILICA ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ <2 ¦ <5 ¦ PPB ¦ SILICA ANALYZER ¦ ¦ UPW ¦ RESISTIVITY ¦ SUPPLY ¦ SUPPLY ¦ 1/D ¦ >18.2 ¦ >17.0 ¦ MQ ¦ RES. METER ¦ ¦ UPW ¦ RESISTIVITY ¦ RETURN ¦ RETURN ¦ 1/D ¦ >18.0 ¦ >16.0 ¦ M 요 ¦ RES. METER ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ NORMAL ¦ 1/D ¦ 24±1 ¦ 24±2 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ PHOTO ¦ 1/D ¦ 23±0.5 ¦ 23±1 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ HOT UPW (1) ¦ 1/D ¦ 68±5 ¦ 68±10 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ TEMPERATURE ¦ SUPPLY ¦ HOT UPW (2) ¦ 1/D ¦ 73±5 ¦ 73±10 ¦ °C ¦ TEMP GAUGE ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ METAL (24 Kinds) ¦ 1/Q ¦ <0.01 ¦ <0.05 ¦ PPB ¦ ICP-MS ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ ANION/CATION (7 Kinds) ¦ 1/Q ¦ <0.05 ¦ <0.10 ¦ PPB ¦ ION CHROMATOGRAPHY ¦ ¦ UPW ¦ IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ AI ¦ ¦ <500 ¦ <1000 ¦ ¦ ICP-MS ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Fe ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Cu ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000(13°C) <2000(OTHER S) ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Zn ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Ni ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ ¦ 1/2W ¦ ¦ ¦ PPB ¦ ¦ ¦ PCW ¦ METAL IMPURITY ¦ SUPPLY ¦ Cr ¦ 1/2W ¦ <500 ¦ <1000 ¦ PPB ¦ ¦ ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ ※ UPW TEMPERATIONEINPURITA IMM 공급 UPPLY 는 CONTREASHAGO2220.5). SPEC LIMIT(22±1) UPW METAL(24 Mo, ¦ <1000 ¦ <2000 ¦ PPB ¦ ICG ¦ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ ※ 종 ) : NA Mg, AI, K, Ca, Cr, Mn, Fe,SCApply Cu, Zn, Cd, Ba, Ti, Sn, W, Li, Zr, In, Hf, Teg. 5Ge8.0 ※ ¦ 5.0~8.5 ¦ pH ¦ pH METER ¦ UPWION(7 종):F,CI,NO2,NO3,S04,PO4,NH4 ※ HOT UPW 의 Temperature 관련 기준은 HOT UPW(1) : 68°C, HOT UPW(2) : 73°C 으로 적용한다 We Do Technology I SK hynix Page 8 of 92 | {}
921e24a2-3ce0-4110-bb68-e82bc2526df4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : 300MM FAB [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BULK GAS ¦ PARTICLE (Supply) ¦ PN2,PO2,PH2,PAr,PHe,PCO2 ¦ 1/D ¦ <5 ¦ <10 ¦ EA/≥0.1 �m ¦ PARTICLE COUNTER ¦ ¦ BULK GAS ¦ PARTICLE (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <10 ¦ <20 ¦ EA/≥0.1 �m ¦ PARTICLE COUNTER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ PN2,PO2,PH2,PAr,PHe,PCO2 ¦ 1/D ¦ <7 ¦ <10 ¦ PPB ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <0.5 ¦ <1 ¦ PPM ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ H2O (Supply) ¦ CDA ¦ 1/D ¦ <0.73(-78°C) ¦ <2.57(-70°C) ¦ PPM(Dew point) ¦ H2O ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ 02 (Supply) ¦ PN2,PH2,PAr,PHe ¦ 1/D ¦ <7 ¦ <10 ¦ PPB ¦ O2 ANALYZER ¦ ¦ BULK GAS ¦ 02 (Supply) ¦ GN2 ¦ 1/D ¦ <0.5 ¦ <1 ¦ PPM ¦ O2 ANALYZER ¦ ※ BULK GAS : PCO2, PO2, CDA 의 Impurity 는 H2O 만 적용한다 We Do Technology I SK hynix Page 9 of 92 | {}
7c24cc0e-79cf-43b7-92c0-6dcd945313cb | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | II-1. C/R Operation Specification 환경 및 UTILITY 관리 SPEC : Reticle Room [FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC] : HFBI- S0014_R91_2022.03.03 참조 ¦ Control Group ¦ Control Item ¦ Position ¦ Frequency/Sampling ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Unit/Size ¦ Equipment /Tool ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ PARTICLE ¦ RETICLE ROOM ¦ 1/M ¦ <1 ¦ <10 ¦ EA/FT3(>0.1 �m ) ¦ AIR PARTICLE COUNTER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ PHOTO ¦ 1/M ¦ 23±1.5 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ TEMPERATURE ¦ OTHERS ¦ 1/M ¦ 23±2 ¦ 23±3 ¦ °C ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ HUMIDITY ¦ PHOTO/DIFF/Cu ¦ 1/M ¦ 43±5 ¦ 43±10 ¦ %RH ¦ TEMP/HUMIDITY METER ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ NH3 ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 2 ¦ 4 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ Total Acid (F, Cl, NOx, SOx) ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 4 ¦ 8 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ ¦ CLEAN AREA ¦ Organic Acid ¦ Stocker 포함 대표 Room ¦ 1/M ¦ 15 ¦ 30 ¦ ng/L ¦ Scanner 와 동일 기준 적용 N2 Purge Box 는 별도 관리 ¦ L 선사 DUV 상비 내무 AMCs 관리 SPEC] : HFPO- 2010 0 A 0 참조 ¦ 장비구분 ¦ 평가 위치 ¦ 평가 항목 ¦ 단위 ¦ Control Limit 농도 (ng/L) ¦ Spec Limit 농도 (ng/L) ¦ 평가 주기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ NH3 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TotalAcid ¦ ng/L(Air) 기준으로 ¦ 용 ¦ F,CI,NOx, SOx ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ Organic Acid ¦ 내부 장비 필요 ¦ 30 ¦ CH3CO2,HCO2 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ Condensable Organic ¦ 25 삭제 ¦ 50 ¦ MW 120 or B.P 140°C 이상 ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TVOC (*)IPA 포함시기준 ¦ ppbv ¦ 100 (200) ¦ 200 (400) ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ ¦ Scanner ¦ ACC 단 Main Filter Inlet/Outlet ¦ TMS (*)ArF 1mm 이상 ¦ ppbv ¦ 0.5 (0.3) ¦ 1.0 (0.75) ¦ 1 화/ 분가 ¦ ¦ * Reticle Room 은 Scanner 와 동일 기준 적용 We Do Technology I SK hynix Page 10 of 92 | {}
5bd5d86b-2e84-4b26-9019-d8a582ab17af | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 11-2. C/R Operation Specification □ Fab Line 의 AMCs 관리 기준 [ 전사 Fab Line 의 AMCs 관리 기준 ] : HFBA-S0694_R13_2019.04.23 참조 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ 단위 ¦ 기준 @Off-line 평가 ¦ 기준 @Off-line 평가 ¦ 기준 @On-line 평가 ¦ 기준 @On-line 평가 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AMCs 관리 성분 ¦ AMCs 관리 성분 ¦ 단위 ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ Control Limit ¦ Spec Limit ¦ 비고 ¦ ¦ F ¦ F ¦ ng/L(Air) ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ CI ¦ CI ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ Others ¦ ng/L(Air) ¦ 10.0 ¦ 40.0 ¦ 10.0 ¦ 40.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ CMP ¦ ng/L(Air) ¦ 25.0 ¦ 50.0 ¦ 25.0 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ NH3 ¦ Photo ¦ ng/L(Air) ¦ 2.0 ¦ 10.0 ¦ 2.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ 03 ¦ 03 ¦ ppbv ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ ¦ B ¦ B ¦ ng/L(Air) ¦ 0.2 ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ P ¦ P ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ CH3COO ¦ CH3COO ¦ ng/L(Air) ¦ 10.0 ¦ 100.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ HCOO ¦ HCOO ¦ ng/L(Air) ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ NO2 ¦ NO2 ¦ ng/L(Air) ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ 5.0 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ NO3 ¦ NO3 ¦ ng/L(Air) ¦ 0.3 ¦ 3.0 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ SO4 ¦ SO4 ¦ ng/L(Air) ¦ 0.7 ¦ 7.0 ¦ 1.0 ¦ 7.0 ¦ ¦ ¦ Br ¦ Br ¦ ng/L(Air) ¦ 0.1 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ CI 과 동일 기준 적용 ¦ ¦ TMS ¦ TMS ¦ ppbv ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ - ¦ - ¦ Photo ArF Imm Bay 限 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 11 of 92 | {}
5211adac-fe69-4b8c-85fc-4fc460b3157b | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III. Room Special Specification | {}
fa194f38-ed17-4b05-806f-7b9db5c16615 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R (General) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · 90 ea/ft3 0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700(White) lux / 500(Yellow) lux ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · 동강성 : 7E7 N/m / 진동 : VC-B ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ( 플래늄 바닥 해당 ) ■ 위험물 벽 · 기둥 . 바닥 보 서까리 . 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 / 누설된 액체의 유출을 방지하기 위한 조치 ( 플래늄 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 비당에 구강병 적절한 트렌치 Room 유지에 적합한 재료사용 . 내화 벽체 사용 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 , ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · System Ceiling ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 생산장비 높이 + 고려 산정 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · Steel Door 타입 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 ■ 60 분 + 방화문 ·60 분 방화문 ( 화재로 인한 연기 / 불꽃 / 열 등을 감지하여 자동으로 폐쇄되는 구조 ) / 수 있는 17 조에 따른 비상구 설치 ¦ 시창 , SILL, 방화 방호여부 고려하여 선정 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 , ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 수시로 열 자동폐쇄식 + 산안규칙 ■ SEMI 기준에 적합한 배출 설비 ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ 마'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 산안규칙 271 조에 따른 안전거리 확보 ( 운전원 상주 공간과 최소 20m 이상 이격 요망 ) ■ R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) ■ 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 ■ 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 ¦ 위험물 취급 해당 면적시 위험물안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 Page 13 of 92 ¦ We | {}
143a0739-8879-4dd7-91ca-b30f17dc6a92 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R (General)_2 ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ 구분 ¦ Line ¦ Plenum, Sub Fab 2 면 도장 부착 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표식 ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ Size(mm) ¦ 주 기둥 1000 X 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ ¦ 재질 ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ 색상 ¦ 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ 글씨체 ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ 부착 위치 ¦ 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ 높이 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 설계 고려 사항 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 ![image](/image/placeholder) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 가스각지기 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NESS) NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 We Do Technology I SK hynix Page 14 of 92 | {}
cb95f4f5-a722-4cd0-b195-2e63a8518e32 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R (Photo) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · 90 ea/ft3_ 0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±1.5°C / 43±5% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700(White) lux / 500(Yellow) lux ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · 동강성 : 2.7E8 N/m / 진동 : VC-C ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ( 플래늄 바닥 해당 ) . 위험물 벽 기둥 - 바닥 보 서까리 - 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 / 누설된 액체의 유출을 방지하기 위한 조치 (플래늄 바닥에 구간별 적절한 트렌치 반영) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 · 내화 벽체 사용 ■ 산안규칙 255 조에 따른 불연성 재료 사용 ¦ , 나'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ . 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 다'목 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · System Ceiling ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 , 나'목 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 생산장비 높이 + 고려 산정 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · Steel Door 타입 ( 위험물 기준 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 ) ¦ 시창 , SILL, 방화 , 방호여부 고려하여 선정 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ . ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ ■출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) . ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 . R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) ■ 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 ¦ 위험물 취급 해당 면적시 위험물안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 Page 15 of 92 ¦ We | {}
38c9f828-3c26-4110-9737-8ad24c5c189b | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R (Photo)_2 ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 . 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ Line 표식 ¦ Plenum, Sub Fab 2 면 도장 부착 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 주 기둥 1000 X 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 색상 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 부착 위치 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 높이 ¦ ¦ ¦ 구분 Size(mm) 재질 글씨체 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백제감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백제감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 We Do Page 16 of 92 | {}
d60aa565-1f6b-45bf-8517-369cbd8cb620 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 ( 일반 Smock Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 10,000 ea/ft3@0.5 �m * Locker Rm : < 100,000 ea/ft3@0.5�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% R.H ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 · 내화 벽체 사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 3,000mm ( 바닥 ↔ Ceiling) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 남 / 여 /Vendor 3 개 구역 구성 (Vendor Smock Room 별도 구성 가능 ) ¦ 출입문은 Auto Door 적용 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 배기 구조 : FFU+Wall Return (Louver) 방식 ( 공조방식은 추후 결정 ) · 환기 회수는 목표 청정도에 대응 가능하도록 선정 · 신발장 , Under Wear Locker, Smock Hanger, 방진화장 ¦ 공조방식은 추후 결정 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · 바닥 Drain 반영 ( 벽체 Drain 은 안됨 ) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Clean 마감 처리 / H-Vacuum 라인 구성 ( 청소용 ) · Smock Room 은 Clean Room 과 동일한 자재와 HVAC 등을 선정해야 한다 · Smock Room 에는 C/R 규정에 적합한 Smock, Boots 류 , Locker 를 놓을 수 있는 적절한 공간이 있도록 설계를 해야 한다 · Smock Room 의 입실 인원수는 교대근무자수 , 방문객수 , 업체인원수에 의해 결정되며 추후 발주처에 의해 제공되는 인원수에 의거 결정되도록 한다 · Smock 에 배치되는 모든 비품은 매입형으로 Interior 를 함께 시행한다 · 옷장에 배기팬을 설치하여 외곽 배기 가능토록 할 것 · ¦ 옷장 배기팬은 건설 Scope 아님 제조 요청에 의한 신발장 / 옷장 배기 연결은 가능 ( 연결 주체에 대한 내용은 상세 협의 필요함 ) Page17 of ¦ We Do Technology I SK hynix 92 | {}
9bd8001a-a6ed-47c1-acda-92b63d58d76f | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Reticle Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 1 ea/ft3@0.1 �m (Photo Zone 내부에 구획 , EUV FAB 내 Reticle Room 은 별도 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 23±1.5°C / 43±5% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux (Yellow Zone / LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 Yellow Partition & LED 등기구 설치 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 벽체 Yellow 투명 아크릴 Partition ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 18 of 92 | {}
7be85584-9af8-4f77-96d2-e73efd6cea61 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Parts Clean Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 90 ea/ft3@0.1�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 장비 반입용 화물 엘리베이터 부근에 배치 · Parts CLN Room ↔ C/R 간 연결통로 확보 필요 · Eye-Body Shower ( 이천안전 반영 요청 시 설치 ) · SLAB 위 H=100 Dike 설치 필요 ( 소화용수 / Chemical 확산 방지용 ) · CLEAN 화장실 설치 / AIR LOCK 설치 Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ Parts 세정 장비설치 Area ¦ We Do Technology I SK hynix Page 19 of 92 | {}
7fade8c1-69a7-4a3f-9fb4-5de5f24376c1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (FOUP Cleaning Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 90 ea/ft3@0.1�m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Wafer 창고 인접 배치 · Wafer 창고 부근에 물류 이동용 화물엘리베이터 배치 필요 · Foup CLN Room ↔ C/R 간 연결통로 2 개소 필요 · Wafer 창고 ↔ Foup CLN Rm 간 Pass Box 및 Air Shower 설치 검토 ( 별도 협의 ) · SLAB 위 H=100 Dike 설치 필요 ( 소화용수 / Chemical 확산 방지용 ) Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ 자동반송장치 (AMHS) Rail 설치 검토 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 20 of 92 | {}
fab620bb-918c-4de8-8aa3-c0df3247ba72 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Wafer 창고 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 1,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 23±2°C / 43±10% ( 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ ■ 700 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ( 협의 필요 ) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · - ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · - ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 21 of 92 | {}
b791ce02-bace-4728-b0d1-cb9cd635b9c3 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (CMP Slurry Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 100,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ ■ 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 3,800mm 이상 ¦ 바닥 A/F 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 장비 반입용 화물 엘리베이터 부근에 배치 ■ Slurry Room ↔ C/R 간 연결통로 및 Air Shower 설치 필요 · Access Floor Post 높이는 C/R 과 동일하다 · Room 내부에서 진입 가능한 화장실 구축 검토 ( 별도 협의 ) · Eye-Body Shower ( 이천안전 반영 요청 시 설치 ) Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid Type) ¦ CMP Slurry 공급 장치설치 Area ¦ We Do Technology I SK hynix Page 22 of 92 | {}
586586e2-f7d7-4a44-9e74-ebcddce06945 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (ROS Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 10,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±2°C / 43±10% ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI- S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 필요시 A/F 설치 (A/F Height : 600mm) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Cleanliness 1~10 Clean Room 유지에 적합한 재료사용 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 위치 : 통합 Smock Room 주변 · C/R 과의 연결 통로 필요 (ROS ↔ C/R 간 Air Tunnel 설치 필요 ) · Smock 과 동일 건축 마감 / 공조 조건 / Room 내 발열 부하 제어 검토 필요 (PC 사용수량 많음 ) / 필요시 항온 항습기 설치 ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 23 of 92 | {}
55a200d0-5605-438e-ad01-b3b881d467f3 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R 부속룸 ( 화학 분석실 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 1,000 ea/ft3@0.5�m 전체 / 10 ea/ft3@0.5 �m 일부지역 ( 해당 기준은 유관 부서 확인 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 23±3°C / 43±10% ( 협의 필요 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux ( 일부지역 700Lux) (LED 등기구 설치 ) ( 필요시 Yellow Zone 구획 ) ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · - ¦ [ FAB 환경 및 UTILITY 관리 SPEC ] : HFBI-S0014_R2_2023.03.27 참조 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 보 · 서까리 · 계단 내화구조 · 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · SGP & 흡음자재 ( 필요시 시창 설치 ) · 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ . 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 2,700mm ~ 3,000mm(A/F 미포함 ) 사무실 (단 천정고 확정 시에는 유관 부서와 의 협의 가 필요 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 위험물 기준 갑종 또는 을종 방화문 및 구조 등 참조 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ 필요시 A/F 설치 (A/F 높이 : 600mm 이상 ) 위험물안전관리법 출입구 입법예고 내용 주지 수시로 열수 있는 자동폐쇠식의 60 분 + 방화문 설치 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Door 는 시창 설치 / 출입구 Auto Door ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · 하중 : 1 ton / m2 · 미진동 제어 필요 (VC-B Grade) -> ~3Hz_0.4ump 이하 , 3~10Hz_0.2ump 이하 , 10Hz_0.2ump 이하 · C/R 구성 : 일반 Mould Bar / FFU & ULPA Filter 설치 ( 일부지역 Chemical Filter 설치 ) / 매입용 형광등 설치 / Smock Room 구성 및 Air Shower 설치 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 취급설비와 1:1 접지 시공할 것 ( 검토필요 ) · 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 · 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 · 위험물 취급면적에 해당시 조명설비에 있어서는 산안법 기준에 준하며 , 가연성 가스 등이 체류 할 우려가 있는 장소의 조명은 방폭 등 설치할것 (다만 산안법기준에 의거 방폭 등 설치시 폭팔범위 산정 하여 방폭 범위 산정 ) · 기타 기준 내용은 위험물을 취급 시 위험물안전관리법 시행규칙에 따른 기준을 준수 할 것 · 사고대비물질 (A 분류 ) 취급시 송기마스크 적용을 위한 Air Port 구성 . 접지접속선의 단면적은 5.5 mm2 이상으로 설치 ( 단선 제외 , 인화성물질 취급 시설의 접지저항치 총합이 100 �( 피뢰설비 설치 시설은 10 �) 을 초과 하는 경우 ) ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) 24 92 ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 Page of ¦ We Do Technology I SK hynix (단 , 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) | {}
6257eec6-a8dd-42bc-acd8-e9d4aa4600d4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 ) □ C/R 부속룸 (PR 보관룸 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · - ¦ Cleanliness 및 온 / 습도 조건은 FAB 내 Clean Room 과 동일하게 구성한다 ( 협의 필요 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 필요 시 Access Floor 를 설치한다 · ( 무공 Access Floor 설치 필요 ) · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 · 보 . 서까리 · 계단 내화구조 · 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ ■ SGP & 흡음자재 ( 필요시 시창 설치 ) ■ 위험물 벽 기둥 · 바닥 · 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 3,600mm 이상 확보 ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 필요 시 PR Room 과 C/R 간 연결 통로를 구성하고 연결통로 Door 는 Auto Door( 턱이 없는 Type) 를 설치한다 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ Cabinet 배기와 비상배기는 계통 구분할 것 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Type) ¦ 설계 고려 사항 Type) ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · 설치 위치는 Clean Room 의 Photo Zone 에 인접한 곳에 배치한다 . ( 설치 위치 및 수량은 유관 부서 확인 필요 ) · 물질 누출시 Clean Room 으로 확산되지 않도록 Trench 또는 Dike 등을 설치하고 Leak 센서를 설치한다 . ( 협의 필요 ) · 유해화학물질 함유 PR 보관시 보관창고는 유해화학물질 창고 , 기준을 따름 · Photo Zone 하부에 PR Room 구성 시에는 모든 사항에 대해 유관부서와 협의 해야한다 · PR 보관용 냉장 시스템 사용 수량이 많으므로 Room 내 발열 부하 제어 검토가 필요하다 ■ 위험물 저장소로 지정 될 경우에는 관련 법규 및 인허가 사항을 고려하여 설계 해야 한다 Chemical Filter 설치 (NH3 + Acid ¦ 유관부서 설계 요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 25 of 92 | {}
8e3c744e-145e-4e9a-89ac-cbe536f6fa6a | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Clean Elevator) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ · < 1,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 100 ~150 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · - ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · Elevator Hole 내부 발생 Particle 대책 수립 · C/R VS Elevator Shaft 기류 상관관계 검토 ¦ 필요시 전실 구성 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 26 of 92 | {}
0b7ac38e-eb33-4d5c-9910-226c0204c8d1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-1. Room Special Specification : C/R □ C/R 부속룸 (Clean 계단 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 준 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 청정도 ¦ < 10,000 ea/ft3@0.5 �m ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 100 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 진동조건 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ . Clean 계단 상부 출입문은 Air Lock Type 으로 시공 안전난간 - 높이 1m 이상 계단 작업면 발판 사다리 , 통로등에 안전난간을 설치하는 경우 세부기준에 맞는 구조로 설치 한다 안전난간 설치기준 용 ) 상부난간 1. 상부난간 : 1) 지름 2.7cm 이상 금속제 파이프 또는 그 이상의 강도의 재료 사용 ② 2) 100Kg 이상 견디는 구조로 할 것 중간난간 3) 상부지지대는 2m 이하로 설치 2. 난간높이 : 90cm 이상 - 120cm 이하 세로난간 3. 중간난간 : 1) 중간에 설치하고 60cm 이하로 설치 2) 120cm 이상시 2 단이상 균등하게 발끝짝이 3) 중간난간 없이 세로 난간만 설치시 간격은 18cm 이내로 할것 4) 발끝막이 : 1) 높이 10cm 이상 유지 바닥면 2) 틈새는 1cm 이하로 설치 중요 : 1) 바닥면에서 작업을 해야할 가능성이 있는 공간에서는 발끝막이를 설치 해야함 2) 난간이 끝나는 지점과 벽 또는 구조물과 의 거리가 20cm 이상시 안전난간 설치 ¦ C/R 공조 이용 ( 필요시 전실 구성 ) NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 Page 27of 92 ¦ We Do Technology I SK hynix | {}
5b725331-234e-4585-b400-960211c43ec7 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ . 28°C 이하 25°C 이하 ( 전 Area 상시 유지 ) ¦ 이하 M16 PH2 BM 25°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ . 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) [ 기계실 (Gas Room) Room 조건과 동일 적용 ] ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ . 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ . Concrete 마감 ( Partition 구획 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ ■ Concrete 마감 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ . 생산장비 및 배관 직관화 고려 산정 @ ≥ 5.7m , EUV ≥ 6.4 m( 격자보 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 사내 건설 표준 BEDD 기준 ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ . Sub Duct 말단 압력 - 100mmH20 이하 (Scr' Exhaust - 80mmH2O 이하 필요 ) . 1:1 기준 Exhaust Port 설계 (Scrubber 1 대 기준 최소 5 개 이상 ) ■ Sub Duct 설치 높이 바닥에서 최소 3m 이상 높이 설치 (Duct 하단 기준 ) ¦ ¦ ¦ NPW ¦ NPW ¦ . 공급 압력 5kg/cm2( 대당 10LPM) 이상 공급 , 수질 pH 6.5~8 외 항목 첨부 참조 ¦ 재이용수 사용 검토 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ Spare Port 및 Spare Sub Line 확보 및 각 Port Tapping Valve 설치 . HF & CIF Line 분리 가능한 Sub Line 각각 설치 ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ House Vacuum ¦ . 12m 간격 기둥별 설치 ( 압력 -108mmH20 이하 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 전기 ¦ 전기 ¦ · 전기 전원 콘센트 12m 간격 기둥별 설치 (220V, 2 구 설치 ) ¦ FAB 부속룸 P&S 표준화 안 ( 용인캠퍼스 Sub fab 설계반영 요청사 항 ) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ . 고위험 공정 ( 예 : Zr 공정 ) 지역 구역 분할 안전 휀스 설치 ■ Shop 장 & Resin 창고 구역 분할 안전 휀스 설치 ■ 청주 P&S 작성 Req 성 요청사항은 미반영함 . ( 아래 ) 부속룸 (SUS Fab 동일층 설치 ) 현장 사무실 528m2 (160 평 ), 창고 335m2(101.51 평 ) ¦ 샤워실 위치 확인 ¦ ¦ Do Technology I SK hynix ¦ Do Technology I SK hynix ¦ Do Technology I SK hynix ¦ 8 of 92 ¦ We | {}
0d131267-ce52-4a0c-858f-6f69d2521572 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB)_2 ■ Line_ 통로 - Line 의 경우 : 주통로 A/F 3 구간 ( 약 1.8m), 보조통로 A/F 2 구간 ( 약 1.2m) 의 폭 - 통로의 부분에 통로표시 ( 도색 또는 구획선 ) 을 하고 비상대피로에는 별도의 구획 표시 / 부착 - 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다 - 통로의 바닥면에는 배관 등의 장애물이 없도록 하여야 한다 ■ 단 , 불가피한 경우 건널다리를 설치한다 ■ 기둥열 위치 표식 ¦ 구분 ¦ Line ¦ Plenum, Sub Fab ¦ 2 면 도장 부착 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표식 ¦ 층 + 좌표 ¦ 층 + 좌표 ¦ ¦ ¦ Size(mm) ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 x 240 ¦ 주 기둥 1000 x 600/보조 기둥 400 X 240 ¦ ¦ ¦ 재질 ¦ 포맥스 ¦ 페인트 도장/포맥스 ¦ ¦ ¦ 색상 ¦ 바탕 힌색 / 글자 적색 ¦ 띠 : 적색 / 글자 : 파란색 ¦ ¦ ¦ 글씨체 ¦ 맑은 고딕 ¦ 맑은 고딕 ¦ ¦ ¦ 부착 위치 ¦ 기둥 4 면 ¦ 기둥 2 면(남편, 북편) ¦ ¦ ¦ 높이 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 바닥면 ~ 표식물 최하단 2,500mm 이상 ※ Pipe Rack 등 간섭시 건설건축 높이 기준안 공유 ¦ 설계 고려 사항 수직사다리 ( 고정식 ) 형태별 유형이 상이하여 상세 내용은 NFSS_Facility Safety Standard 참조 NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ■ 회전부 방호덮개 설치 기준 - 회전부 있는 장비 / 설비에는 노출되지 않는 구조이거나 방호커버 설치 - 커버 재료는 철재 , 플라스틱 , Mesh 망등 쉽게 파손 , 훼손되지 않는 재질로 선정 해야함 - 회전부와 커버의 틈새 (Minmum Safety Gap) 는 8mm 이하로하여 신체 일부가 들어가지 않도록 한다 가스감지기 액체감지기 경보설비 ■ 안전장치 ( 강독형 , 액체 n,T 경보 File Type Wire Type 경광,경보 フ 지기 ^"체금 NFSS) ==== We Do Technology I SK hynix Page 29 of 92 | {}
7426fc54-d473-44d2-adf9-8891304c9081 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (SUB FAB)_3 ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 안전대 부착시설 - 로프 인장 강도 2,340kg 이상을 견딜 수 있는 구조의 안전대 전용 고리를 설치 - 기둥 : 바닥면부터 4m 이상 지점 수직 설치 / 보 : 3m 간격으로 수평 설치 I-Bolt 매린시 사용 주 탁라 위험이 적으 복트 매릭 및 링 타입구조로 설치 한 건 구분 고소 작업자용 안전대 부착 설비 관련사진 ¦ Type ¦ 콘크리트 매립형 l-Bolt 회전 링 Type ¦ M16 Ph1,2 ¦ Future Fab ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구역 ¦ Plenum, Pump R/M ¦ ¦ ¦ ¦ 재질 및 Size ¦ 1) 재질 : 스틸, 철 2) Bolt Size : 1- /1/2" 이상 3) 하중 : 2.3T 이상[산안법] ¦ ¦ ¦ ¦ 설치기준 ¦ 가로 3m 간격 / 세로 바닥에서 4m 지점에 Bolt 를 체결할 수 있는 Hole 제작 ¦ 고정형 ¦ 회전형 ¦ 설계 고려 사항 ![image](/image/placeholder) 보 수평간격 : 3m 기둥 기둥 수직 : 4m Future Fab : Bolt 체결 Hole 제작 → 건축건설 / l-Bit 체결 → 고소작업주체 ■ 충돌부 마감 기준 NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_ 1 - 작업자가 이동을 위한 통로 로부터 높이 2m 이내에는 장애물이 없도록 해야한다 . 단 , 부득이하게 2m 이내 장애물 설치가 불가피한 경우 근로자 부상 위험 방지 조치를 할 것 · 기준 재료 를 설치하고 충돌 위험 표식을 부착해야 한다 Support 방호 조치를 하기 어려운 시설물 (형광등) 은 충돌주의 표식 부착으로 대체 할 것 Edge Cap ¦ 전기 Tray ¦ 끝단 돌출이 없도록 할 것 ¦ 말단부 End Cap 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Duct ¦ 끝단 돌출이 없도록 할 것 ¦ 우레탄, 발포 PE, 고강도 스펀지, 고무 등 ¦ ¦ H-Beam ¦ 모서리 돌출이 없도록 할 것 ¦ 우레탄, 발포 PE, 고강도 스펀지, 고무 등 ¦ ![image](/image/placeholder) [ 전산볼트 ] [ Support] [ 전기 Tray ] [Duct, ![image](/image/placeholder) Tray ] [ H-Beam ] We Do Technology I SK hynix Page 30 of 92 | {}
df383fe1-7e59-4dab-a68d-54e4b255f622 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R Non-C/R (SUB FAB) 4 ■ 충전부 방호 조치 - 외함 : 분칠도료 철제 또는 아크릴 사용 / 전기위험 표식 부착 ( 전압 부하에 따른 경고표식 ) - 외함 시건 조치 권고 ( 고전압 판넬은 필수 [ 전기실등 ]) - 쉽게 부서지지 않는 재료 사용 , 금속 외함에는 접지 설치 - MCCB 인입 : 1,2 차측 입 / 출력 충전부 및 전선 노출시 덮개 설치 ( 절연효과 가 있는 덮개 , 방호망 ) - Bus Bar : Bus Bar 1,2 차 입 / 출력 충전부 보호용 덮개 설치 - ELCB : 1,2 차 입 / 출력측 충전부 노출시 덮개 설치 Key Point : 1) 충전부 ( 단자대 ) 가 노출시 덮개 설치 ( 단자대 묻힘형으로 비 노출 Type 시 예외 ) 설계 고려 사항 ![image](/image/placeholder) 외함 널 내부 충전부덮개 2 ·남·법 전기위험 표식부착 ▲ 위 험 MCCB 전기 위험 내 메일지원 차단시에도 � 전원이 살아 있음. 3 대구선교실 (배전반 전원을 차단할것) 허가된 자외 접근금지 ELCB ELCB = 시건조치 Bus Bar ■ 기계실 출입구 <br><p id='190' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> - 출입구의 너비는 2.3m 이상 , 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 용량(kg) 강호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) ¦ 넓이(W) ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) 강호 ¦ ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 1,170 ¦ 1,500 ¦ ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 540 ¦ 175/85 ¦ 2,000 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 ¦ 내화성능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 구분 ¦ 비상등 알람/경보 ¦ 설치위치 ¦ 설치주체 ¦ 사진 (예시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내용 ¦ 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 ¦ Door 내/외부 상단 ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ 내용 ¦ 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 ¦ 이동 동선 근접 Door ¦ 건설전기 ¦ ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 SK hynix We Do Technology I Page 31 of 92 | {}
c6a2f5f8-02d3-4094-8343-ad0027cd6aa3 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 첨부 ■ NPW 수질 Spec 1 차 Scrubber 공급수 (NPW) 수질 요구 ( 案 ) Scrubber NPW 수질 관련 BP 사 Spec 과 현 공급 현황 최적화 기준 수립 1 순위 ( 붉은색 항목 ) : 영향도 上 필수사항 2 순위 ( 파란색 항목 ) : 영향도 中 필수사항 3 순위 ( 검은색 항목 ) : 선택사항 5 개 항목 ¦ No. ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 영향성 ¦ 영향성 ¦ 영향성 ¦ 요구 案 ¦ UPW ¦ PLASMA ¦ PLASMA ¦ PLASMA ¦ BURN ¦ BURN ¦ HEAT ¦ HEAT ¦ HEAT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 부식 ¦ 스케일 ¦ 처리 효율 ¦ 요구 案 ¦ UPW ¦ CSK ¦ 영진 ¦ UNISEM ¦ GST ¦ PTC ¦ KANKEN ¦ KPC ¦ MAT ¦ ¦ 1 ¦ 수온 ¦ °C ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ≤20 ¦ - ¦ - ¦ <20 ¦ 20~24 ¦ <20 ¦ 18~25 ¦ <30 ¦ - ¦ 미접수 ¦ ¦ 2 ¦ pH ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 6.5~7.5 ¦ - ¦ 6.5~8.5 ¦ 6.5~7.5 ¦ 6.5~8.5 ¦ · ¦ 6~9 ¦ 6~8 ¦ - ¦ 6.5~8.5 ¦ ¦ 3 ¦ 경도 (Hardness) ¦ ng CaCO3/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <10 ¦ - ¦ - ¦ <150 ¦ <150 ¦ , ¦ - ¦ <60 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 4 ¦ COD( 화학적 산소 요구량 ) ¦ ng/l ¦ . ¦ - ¦ 0 ¦ <5 ¦ - ¦ <2 ¦ <5 ¦ - ¦ · ¦ · ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 5 ¦ TOC( 총 유기탄소량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ <4 ¦ <2 ¦ <2 ¦ ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 6 ¦ SS( 부유물질 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ <1 ¦ - ¦ <1 ¦ ¦ <5 ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ <25 ¦ ¦ 7 ¦ DO( 용존 산소량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ <5 ¦ <1 ¦ < 7.5 ¦ ¦ <5 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 8 ¦ T-P( 총 인 ) ¦ ng/l ¦ ¦ O ¦ 0 ¦ <2,000 ¦ - ¦ <0.01 ¦ ¦ <0.03 ¦ n ¦ · ¦ - ¦ · ¦ - ¦ ¦ 9 ¦ T-N( 총 질소 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦ <2,000 ¦ - ¦ <0.2 ¦ ¦ <0.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ Ca( 칼슘 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <2.54 ¦ - ¦ ¦ 11 ¦ Mg( 마그네슘 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ · ¦ - ¦ - ¦ <0.6 ¦ - ¦ ¦ 12 ¦ K( 칼륨 ) ¦ ng/l ¦ ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <0.9 ¦ - ¦ ¦ 13 ¦ Na( 나트륨 ) ¦ ng/l ¦ · ¦ 0 ¦ · ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ ¦ · ¦ · ¦ · ¦ - ¦ <2.97 ¦ - ¦ ¦ 14 ¦ 탁도 ¦ NTU ¦ 0 ¦ 0 ¦ V ¦ <5 ¦ - ¦ - ¦ <5 ¦ <20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 15 ¦ Conductivity( 전기 전도도 ) ¦ us /cm ¦ 0 ¦ 0 ¦ 、 ¦ <500 ¦ 、 ¦ - ¦ ¦ <800 ¦ - ¦ <500 ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 16 ¦ 염소이온 ¦ ng Cl-/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ <200 ¦ <250 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 17 ¦ SiO2 ¦ ng SiO2/l ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ <2,000 ¦ <2 ¦ - ¦ <50 ¦ <50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 18 ¦ BOD( 생물할적 산소 요구량 ) ¦ ng/l ¦ - ¦ - ¦ · ¦ <4 ¦ - ¦ - ¦ <5 ¦ <4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ . ¦ - ¦ ¦ 19 ¦ 황산이온 ¦ ng SO4-/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ ¦ <200 ¦ · ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ Fe( 철 ) ¦ ng /l ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ <1,000 ¦ <0.01 ¦ - ¦ <1 ¦ <1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 21 ¦ 암모늄 ¦ ng NH4+/l ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ <2,000 ¦ <0.05 ¦ - ¦ ¦ <1 ¦ · ¦ - ¦ - ¦ - ¦ · ¦ ¦ 22 ¦ MPN( 대장균 지수 ) ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ <1000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ <1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 23 ¦ 최대 Particle Size ¦ �m ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ 50 ¦ > 0.05*3EA ¦ - ¦ ¦ <100 ¦ <50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ . ¦ We Do Technology I SK hynix Page 32 of 92 | {}
7f862c12-fb6a-4727-9369-048170747496 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Air Lock) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · - ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 5,200mm ( 협의 필요 ) ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · - ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Door : 3,600(W) * 3,600(H)_ 견시창 필수 ( 별도 협의 ) · Air Lock 내 / 외부 통신용 인터폰을 설치 검토 ( 별도 협의 ) 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ CDA & H-Vac 필요 Photo 장비 반입용 고압 CDA 설치 ( 필요시 ) ¦ We Do Technology I SK hynix Page 33 of 92 | {}
ddab9929-05a2-47df-b0d0-9abafe414082 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 )/ □ Non-C/R ( 통합 분석센터 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±3°C / < 80% R.H 변경 온 / 습도 : 21±2°C (19 ~ 23°C), Stability : 0.5°C / 45±5% ( < 60% ) - ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 대전 타일 , 필요 시 Access Floor 를 설치한다 . ( 무공 Access Floor 설치 필요 ) ■ 위험물 벽 . 기둥 - 바닥 . 보 . 서까리 . 계단 내화구조 ■ 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야 함- ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ ■ SGP 판넬 후 흡음제 설치 필요 ■ 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ SGP 판넬 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 : 3,200mm(Tem Room : 일부 지역 TEM 룸 3,600mm) / 4,000mm ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) Main 출입구 ¦ 장비 반입구 : 3000(W)*2700(H) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ : 2,200(W) * 2,500(H)Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750(W) * 2,000(H)SteelSingle Door ■ Cabinet I Acid (Wet Station Door open 작업 시 풍속 0.4 m/sec 이상 유지 필요 ) ■ 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 (시행규칙 29 조) ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Chemical Drain 처리 방안 협의 필요 / Drain Tank 바닥층 하부 Hole 구성 ( 1,500 X 1,500 X 1500 ) ¦ 최대한 자연 Drain 가능한 설계 반영 필요 ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 · TEM 장비 등 민감한 장비의 설치 제원과 온습도 / 진동 Spec 은 유관부서 확인이 필요 : 온 · 습도 센서 장착 및 모니터링 System 구축 필요 · 전기 / 자장제거 - DC Component : 0.5mG, 5min or less / AC Component : less than 1mG peak to peak between 10 Hz and 1kHz - 무동력 UPS 설치 , 분석 실 바닥 / 천장 위의 전기선 Tray 우회 배치 자장간섭지역 캔슬러 설치 · 분석센터내 분석장비의 조도에 영향을 줄수 있는 장비 Room 별 / 위치별 조도 조절 기능 , 별도 협의 필요 · SIMS 룸 단독 접지 또는 접지 1 곳 · 특수 Gas 중앙공급 필요 : SF6, CF4, PHe , PO2, PN2, PAr, P-VAC · UPS 시 부서자비용 고급 별도 부리 ¦ Page 34 of ¦ We Do 92 | {}
092d15dc-bd57-4ae6-a550-a1bfa8b5f327 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 전산실 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±2°C / 45±10% ( 항온항습기 설치 + 공조기 사용 검토 , 공조기 Back up 설치 , 항온항습기는 누전차단기 및 실외기 소음차단 , 발열개선 설계 반영할것 ) 전산기기 발열을 고려한 HVAC 설계 (공조풍량 : 전 구역 A/F 하부 토출 풍량 1.5m 이상 ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ 확보) · 500 lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ Sprinkler 작동 대응 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750(W) * 2,000(H) Steel Single Door ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 방호문 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 일반배기 : Gas Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 방호벽 구조 : 고압 가스 안전관리법 참조 -. 방폭설비 설치 기준 : IEC 60079 참조 ( 또는 KOSHA GUIDE 참조 ) · 소음 : < 55dB · 진동조건 : X/Y : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz , Z : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz - 변경 ( 분석실 - 1Hz ~ 8Hz 0.5um 필요 ) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) ¦ ¦ ¦ Technology¦ SK hynix ¦ Technology¦ SK hynix ¦ - 내화성능 · 갑종 방화문 (비차열 1 시간 이상 확보), 을종 방화문 (비차열 30 분 이상확보) ¦ Page35 of ¦ We Do 92 | {}
aeec8b53-80b9-47ca-8bf0-f47251f471dd | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R 위험물 내용 반영 ( 위험물 취급 지역 확정 시 반영 □ Non-C/R (PR 보관 Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · - ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · - ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ . 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 . 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야 함 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ ■ 위험물 벽 * 기둥 바닥 보 * 서까리 계단 내화구조 ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 유리 ¦ ■ 위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ( 망입유리 또는 방화유리 ) ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, 2 항 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 3,600mm 이상 확보 ¦ 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 구간별 적절한 Trench 반영 필요 ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ . 구간별 적절한 Dike 반영 필요 ( 작업상 Dike 설치 불가 시 Trench 설치 ) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . C/R (General) 과 동일한 Spec. 적용 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 비상배기 시스템 설치 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며, 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조) ¦ Cabinet 배기와 비상배기는 계통 구분할것 유관부서 협의 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) C/R(General) 과 동일한 기준 적용 FAB 내 Clean Room 과 PR Room 사이 물류 이동 동선을 확보해야 한다 (Clean Room E/V/ Air Shower/ Pass Box/ Air Lock 등 ) · Photo Zone 하부에 PR Room 구성 시에는 모든 사항에 대해 유관부서와 협의 해야한다 . PR 보관용 냉장 시스템 사용 수량이 많으므로 Room 내 발열 부하 제어 검토가 필요하다 · 위험물 저장소로 지정 될 경우에는 관련 법규 및 인허가 사항을 고려하여 설계 해야 한다 ( 위험물취급소 및 저장소기준 ) 유해화학물질 함유 PR 보관시 보관창고는 유해화학물질 창고 I 기준을 따름 ¦ 유관부서 설계요청 상세자료 접수 필요 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 36 of 92 | {}
d5e1f257-399a-426e-94b1-2fa7632b3943 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 개발 Infra 불량분석실 (Nano Prober ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 21±2°C (19 ~ 23°C), Stability : 0.5°C / 45±5% ( < 60% ) ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ 분석내 통합 , 장치 Room 별 조도 별도조절 기능필요 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · Conductive Tile ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · Steel Comb ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · Steel Comb ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 천정고 3,000mm ↑ ¦ 천정고 확정 시에는 유관 부서와 의 협의 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · - ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 、 ¦ ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · Chemical Drain 처리 방안 협의 필요 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ · 소음 : < 50dB 이하 · 진동 : X/Y : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz , Z : 7.2[um/s] rms for f > 25Hz · 전기 / 자장제거 - DC Component : 0.5mG / 5min or less / AC Component : less than 1mG peak to peak between 10 Hz and 1kHz - 무동력 UPS 설치 , 분석실 바닥 / 천장 위의 전기선 Tray 우회 배치 / 자장간섭지역 캔슬러 설치 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 37 of 92 | {}
43fe1d8b-2ab0-4464-8d07-e29a072404db | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 네트워크 장비실 (N/W IDF/TPS Room)) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 23±2°C / 45±10 % ( 건물 공조 수준으로 운영 가능함 ), 외부 온도에 대한 차폐 환경 설계 반영 ¦ ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 500 Lux (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 바닥 Epoxy Painting 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ ■ IDF 네트워크 장비실은 4 면 Cage 형태로 구성 및 면진 설게 반영 필요 ( 시스템 Rack 전도 방지 등 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ . 상부마감 불필요 천정 SGP, SCP 판넬 마감 필요 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 장비실 높이는 최소 2.4m 필요 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 주 출입구 : 슬라이딩 도어 ( 가로 1,500mm, 높이 2,200mm) or 비상구 ( 미닫이 )-( 가로 1,000mm, 높이 2,000mm) ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 출입구 오픈형 Pull ��p� 도어 ( 가로 940mm, 높이 2,120mm) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ¦ ■ 전기 : Rack 당 2Line 220V, 30A 2 구 2Line ( 샤시급 설치 시 Rack 당 4Line) 설치 (UPS 전원 , 분전반 이중화 접지함 구성 ) ■ 보안 : 장비실 CCTV, 카드키 시건 필요 . 통신 Tray : 해당 층의 통신 Tray 와 연결 구성 필요 ( 데이터센터 /Main 장비실↔ Fab 인입 Tray 연결 , Plenum↔C/R 상 / 하부 Tray 연결 , 위↔아래 층간 Tray 연결 , 상부 Tray 에서 시스템 Rack 까지 통신 Tray 연결 , 시스템 Rack 간 Tray 연결 ) ■ 소방 : IDF 내 전용 소화 시설 구성 또는 불가할 경우 소화기 비치 필요 · 건물 별 필요사항 1. FAB 동 ( 최소 10 坪 , 네트워크 통신 거리 <1 차 배선 70m, 2 차 배선 20m 기준 > 에 따른 필요수량 추후 검토 ) 1) 1 층 Sub FAB 영역 � 네트워크 장비실 : Scrubber, Pump 모니터링 등 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 2) 2 층 Air Plenum 内 네트워크 장비실 : FAB 内 생산장비 / 반송 /PC 등 전산기기 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 (Clean Room � 설치 시 ) 네트워크 장비실 : FAB 内 생산장비 / 반송 /PC 등 전산기기 네트워크 연결 용 장비 설치 구간 3) 상부 FFU � 네트워크 장비 설치 공간 및 이동 동선 확보 필요 ( 기존 FFU 와 동일 적용 ) 4) 기타 통합분석실 , 자동화 / 통합운영실 등 밀집 지역 별도 네트워크 장비실 필요 5) IDF Room Cage 및 상부 Tray 연결 구성 필요 2. Office 동 (Main 장비실 최소 15 坪 및 TPS 内 최소 7 坪 , 네트워크 통신 거리에 따른 필요 수량 추후 검토 ) 1) 건물 Main 네트워크 장비실 : 각 층의 네트워크 집선 및 데이터센터 연동 구간 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Page 38 ¦ We Do of 92 | {}
e48cf30a-2458-453e-ac06-49f922eb02e4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Flammable Gas Rooms) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ■ 산안규칙제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ IEC 60079 / KOSHA Guide 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 , 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ■ 불연재료 ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7-2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ¦ 담당자 협의 후 Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) ~ Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Main Door 출입구 벽면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 ( 방폭 ) 방호문 설치 방호벽 출입문 (KGS Code 참조 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 , 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 확산방지설비 , 중화 . 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode 참조) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ · Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 · Gas Detector Cable 및 Room 소화설비는 방폭제품 적용 ¦ Page 39 of ¦ We Do 92 | {}
6d09707e-e1c3-4f7f-b882-4ed602f29ec1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Flammable Gas Rooms)_2 ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 전동 리프트카 1,718 전동 파레트카 1,568 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 구분 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 705 1,170 1,500 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 건설전기 NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 거니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비상등 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 40 of 92 | {}
74ad764a-000b-4d9e-aeeb-db7fe51e2dd0 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Toxic / Inert Gas Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 구조 수성페인트 마감 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ 담당자 협의 후 Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) ~ Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door / 비상 대피 : 750 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Main Door 출입구 벽면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 ¦ Room 출입문 : Auto Door Lock 설치 방호문 설치 방호벽 출입문 (KGS Code 참조 ) ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 , 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 , 확산방지설비 , 중화 . 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode 참조 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix ¦ Technology I SK hynix ¦ · Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 ■ 화학물질관리법 의거 내화구조 적용 ■ Gas RM 공통 적용사항은 III-1 공종별 설계 주요 검토 항목 참고 ■ 고압가스 저장시설의 결우 보호시설과 의 거리 사업소 경계와 의 거리 준수 필요 ¦ Page 41 of ¦ We Do 92 | {}
a4a01995-ef10-4d0e-835e-c2d5830cbb21 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Toxic / Inert Gas Room)_2 ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 리프트카 전동 파레트카 전체 면적 확인창 설치시 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 이상 확보 을종 출입구 주변 인지시 경/광등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ 길이(L) 넓이(W) 높이(H) 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ 전동 1,718 705 1,170 1,500 1,568 540 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 방화문 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 건설전기 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) 내용 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 가지기 애체가지 보니 서비 朴丁 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 2,000 구분 비상등 알람/경보 설치주체 사진 (예시) 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 42 of 92 | {}
93052aef-867e-469f-9517-4d4ec1cc4155 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (BSGS Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ 방폭형의 경우 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) 난연 에폭시 라이닝 ( 코팅 강도 강화 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ■ 산안규칙제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 , 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ■ 불연재료 ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 가연성가스 및 산소의 가스설비실 또는 저장설비실의 경우 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 5.9m 이상 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room � 상부 Utility 설치 높이 2.7 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ■ 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ( 가연성 RM 해당 ) ¦ Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) .. Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) / 비상 대피 : 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door -. 지게차 Room 출입구 : 1,800(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) 、 Y-Cylinder 하역장 반입구 : 3,800(W) * 3,100(H) Steel 양개 Door · Door 측면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ■ 방호벽 출입문 방호벽 출입문의 가로 길이는 1800mm 이내로 하여야 하나 방호벽 출입문 인증품 설치 시 면제 가능 ¦ ¦ ¦ Exhaust Technology I Drainx ¦ Exhaust Technology I Drainx ¦ : 미양배기 제 cludine 티류세상구설치에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 외부에 동작 Switch 설치 ( 가스의 밀도 성상 등을 고려하여 적정한 높이에 설치 필요 ) & 가스감지기 연동 필요 ■ 독성 고압가스의 경우 제독설비 、 확산방지설비 , 중화 · 이송설비 설치하여야 하며 비상배기를 통해 제독설비 연결 필요 ■ 고압가스 실린더 캐비닛 상시배기 연결 서브덕트의 경우 가스간 반응성 고려하여 서브덕트 분리 필요 ¦ Room 비상 배기 설치 급 / 배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 독성 고압가스 관련 (KGS Code 참조 ) 반응성 고려 서브덕트 분리 (KGSCode.참조 43 of ¦ We Do 92 | {}
bce5ebdc-0586-4235-accc-0f09d8c7c5fb | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (BSGS Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 단위(mm) ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 길이(L) 넓이(W) ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 전동 리프트카 ¦ 전동 리프트카 ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 705 ¦ 705 ¦ 용량(kg) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 전동 파레트카 ¦ 전동 파레트카 ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 1,568 ¦ 1,170 540 ¦ 1,170 540 ¦ 1,170 540 ¦ 1,500 2,000 사진 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 175/85 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ 전체 면적 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 확인창 설치시 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 (예시) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ 내용 ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 건설전기 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) 경보설비 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ 가스감지기 액체감지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 44 of 92 | {}
6f9b6f07-4c64-4115-b01c-fd469adea1bf | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Mixer Room) ( 신규페이지 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C ±2 / 45±15% ¦ 온도 기준 수정 (Gas RM 압력 변동 관련 ) ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ 방폭형의 경우 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭 마감 ( 방폭용 에폭시 ) ■ Cylinder Cart 운반 / Gas 공급장치 고정 등의 사유로 바닥 편평도 유지 필요 ( 복도 포함 ) ¦ 해당 시 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방호벽 & 방폭 구조 수성페인트 마감 ( 방폭의 경우 해당 시 ) ¦ 고압가스 안전관리기준 통합 고시집 및 가스안전공사 지침 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 유효고 6.3m 이상 ¦ UT 구성에 따라 유효고 변동 가능 ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · Room 内 상부 Utility 설치 높이 2.9m 이상 유지 필요 ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 아연도 그레이팅 / THK3 FRP 라이닝 ( 내산성 ) = L*240(W)*200(D) ¦ Trench 적용 時 기준 적용 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 출입문 ( 문턱 없는 Type 적용 필요 ) -. Main 출입구 : 2,200(W) * 2,500(H) Steel 양개 Door ( 방호문 ) / 비상 대피 : 1,100(W) * 2,000(H) Steel Single Door ■ Door 측면은 지게차나 중량물 충돌로 인한 파손 방지를 위하여 Steel 보호 ¦ ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 외부에 동작 Switch 설치 ¦ Room 비상 배기 설치 급 /배기는 가능한 타공종 RM 과 분리하여 시공 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Gas Room 하부층 소음관련 사무실 배치 불가하므로 Room Layout 배치 시 고려 要 · 화학물질관리법 의거 내화구조 적용 ■ Gas RM 공통 적용사항은 III-1 공종별 설계 주요 검토 항목 참고 RoomMain 출입구는 Mixing Tank 반입시 주변 간섭물 (소화전 기둥 등)이없도록 배치할 것 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 45 of 92 | {}
148a5ad0-0c69-45f4-8605-6f0a076cb3f4 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Process Vacuum Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 士 15% ¦ 상시 급기 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 대구경 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될수 있도록 구성 ( 장비 이동동선상 하중 고려 필요 ) · 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) · Trench Drain 폐수 연결 ■ Trench 내부 물 고임 현상 발생하지 않도록 단차 설계 구성 ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 ■ 장비 반, 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 일반배기 :H-VACBlower 토출구에 연결설치 필요 ■ 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 · 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ■ Separator Tank 배기 Duct 는 외기로 Vent 될 수 있도록 구성 ( 동절기 외부 결빙 방지 조치 포함 ) -. 강제 배기 구성 필요 공조 Exhaust System 연결 지양 ¦ P-VACWaterTankDuct 는 옥외로 연결 필요 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ Room 내부 Vent 시 산소 농도 저하 방지 목적 ■ 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될 수 있도록 구성 + 장비 이동동선상 하중 고려 필요 +Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ Technolog 설계¦고려·사항 ¦ Technolog 설계¦고려·사항 ¦ . H-VAC 분진통청소 PM 및 P-VACWaterTank 밀폐작업을 위한 AirLineMask 배관구축 · Pump 정비 용 Hoist Rack 설치 및 건물 바닥 진동 발생 방지를 위한 Vacuum Pump Foundation 설치 ■ Room 内 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ 소음 지동 박새 가능한 Room 으로 이근 휴게식 도담이발 설치 불가 ¦ 미포함 46 of 92 Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility ¦ We Do | {}
295072cc-cdff-4156-91fb-313cb64b40c8 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Process Vacuum Room) _2 ¦ ¦ ■ Trench ¦ 3 종 동력운반구 제원 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 1,500 ¦ 높이(H) 2,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전동 리프트카 전동 파레트카 ¦ 1,718 1,568 ¦ ¦ ¦ 705 540 ¦ ¦ 1,170 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치시 구분 비상등 출입구 주변 내용 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 알람/경보 ¦ ¦ 갑종 : 비차열 1 시간 이상 확보 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 내화성능 방화문 : 비차열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치 / 내화성능의 설치된 방화문의 내화성능과 설치시 가로 or 세로 ( 30cm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ ¦ ¦ 사진 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치주체 ¦ ¦ (예시) ¦ ¦ ¦ 확인창은 동일해야함 - 확인창 최소 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 기계실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ■ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2m 이상 - 확인창 설치시 - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 Y 방폭형 액세 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 , 애체감지 설비 山日 기존 +L SS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인지시 경/광등 Standard ¦ NFSS_Facility Safety 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 47 of 92 | {}
45f86e72-2510-4eb2-b783-3fcd1f659c50 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (House Vacuum Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 공조 & 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 상부 작업 & 대구경 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될수있도록 구성 ( 장비 이동동선상하증 고려필요 ■ 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ¦ 누수 시 Drain 가능한 Trench 구성 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 . 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 일반배기 :H-VACBlower 토출구에 연결설치 필요 ■ 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기(상시배기) 구성 필요 (공기 순환 고려하여 설계) ¦ ) 상시 급기 배기 필수 (Duct 구성 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될 수 있도록 구성 ( 장비이동동선상하중 고려필요 ) · Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ ■ H-VAC 분진통청소 PM 및 P-VACWaterTank 밀폐작업을 위한 AirLineMask 배관 구축 · Pump 정비 용 Hoist Rack 설치 · H-VAC 분진통 청소 PM 작업을 위한 Air Line Mask 배관 구축 . 건물 바닥 진동 발생 방지를 위한 Vacuum Pump Foundation 설치 . 소음 , 진동 발생 가능한 Room 으로 인근 휴게실 , 도담이방 설치 불가 . Room � 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ Room 기본 Utility : 소방 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(50A), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 설치 되 人 이드로 반영 요저 작업 자비 사용 요 저위 Panol 서치 그가 표 Basket DM 요 MS 그 大 전지 Dan ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 Page 48 of 92 ¦ We Do | {}
84402c3f-5f06-44d8-bc84-9a0dcca964fc | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (House Vacuum Room) _2 ¦ ¦ ■ Trench ¦ 3 종 동력운반구 제원 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용량(kg) 1,500 ¦ 높이(H) 2,000 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) . 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전동 리프트카 전동 파레트카 ¦ 1,718 1,568 ¦ ¦ ¦ 705 540 ¦ ¦ 1,170 175/85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 확인창 설치시 구분 출입구 주변 내용 ¦ ¦ ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) 비상등 알람/경보 ¦ ¦ 내화성능 갑종 : 비차열 1 시간 이상 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 방화문 확보 : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 - 설치시 가로 or 세로 ( 30cm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치위치 Door 내/외부 상단 사람 및 중량물 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ ¦ ¦ 사진 (예시) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설치주체 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동일해야함 확인창 최소 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 기계실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건설전기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ■ 출입구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ 액체감지기 경보설비 일반형 Y 방폭형 액세 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 , 애체감지 설비 山日 기존 +L SS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인지시 경/광등 ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 49 of 92 | {}
310ae02a-cdef-4e86-85c0-d9314cb5e9e6 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Purifier Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C ± 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 급기 , 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 (LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 에폭시 마감 , H2 관련 Area 전도성 에폭시 처리 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 , H2 Gas 사용 Area 관련 폭발 위험 등급에 따른 시공 ( 콘크리트 벽체 두께 검토 ) ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출 배관 등 감안하여 6.5m 이상-천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ Gas Plant 에서 연결되는 대구경 Main 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ ■ 바닥 Trench 구성통해 Drain 될수 있도록 구성 ( 장비이동동선상하증 고려필요 ) ■ 바닥 Trench 구성 (Trench Cover 는 Epoxy 도색과 무소음 Type 의 Steel Grill( 촘촘한 Grating) 덮개 설치 필요 ) ■ Trench 내부 물 고임 현상 발생하지 않도록 단차 설계 구성 ¦ 누수 시 Drain 가능한 Trench 구성 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 법적기준을 충족하여 - 장비 반입 가능하도록 설계 ■ 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 2EA 확보 필요 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ . 일반배가 :Room 内 Leak 등을 고려하여 Air 순환이 충분히 될 수 있도록 설계 · 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(AirTight) 설치, Room 내 · 외부에 동작 Switch 설치 ■ Trench Drain 폐수 연결 ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ 설계 고려 사항 Technology I SK hynix ¦ . Purifier Room 설치 층 고려 시 지하층 설치 지양 : 동 , 하절기 기압 차에 의한 환기량 저하 발생 ( 하절기 내부 공기가 하부로 정체 되는 현상 ) : Leak 발생 시 Gas 정체되는 현상 발생으로 안전 Risk 있으며 환기에 대한 부분은 설계 시 상세 검토 필요 · 비상상황을 감안한 운영 근무자 이동 동선 최소화 될 수 있도록 위치 선정 필요 ( 운영실과 거리 최소화 ) . H2 사용 Area H2 Leak Detector, 산소농도계 및 불꽃감지기 설치 & Monitoring 구축 . Room 기본 Utility : 소방 , 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(50A), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 Page 50 of 92 ¦ We Do | {}
fe5bbe1b-96c9-4310-a54b-4704366107c5 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (Purifier Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 3 종 동력운반구 제원 ¦ 길이(L) ¦ 단위(mm) 넓이(W) ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 전동 리프트카 ¦ 1,718 ¦ 705 ¦ 1,170 ¦ 1,500 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 전동 파레트카 ¦ 1,568 ¦ 540 ¦ 175/85 ¦ 2,000 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 확인창 설치시 ¦ 전체 면적 가로 or 세로 (최소 30cm 이상) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 액체감지기 Point 경보설비 세부기준 참조 (NFSS) Wire Type 경광,경보 File ¦ 내용 ¦ 구분 비상등 알람/경보 설치위치 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door NFSS_Facility Safety Standard 080-G100_1 ¦ 참조 ¦ 내화성능 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 설치주체 사진 (예시) 건설전기 ¦ ¦ We Do Technology I SK hynix Page 1 of 92 | {}
419a6eca-1008-49a1-8bd3-c5ff85c668e1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (H2 Room) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 22°C 土 2°C / 45% 土 15% ¦ 상시 급기 , 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ( 방폭형 LED 등기구 설치 ) ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 방폭용 에폭시 마감 , H2 관련 Area 전도성 에폭시 처리 ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ IEC 60079 / KOSHA Guide 참조 ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 & 방폭 구조 H2 관련 폭발 위험 등급에 따른 시공 ( 콘크리트 벽체 두께 검토 ) ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ ■ 산안규칙 제 255 조에 따른 불연성 재료 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 인입 & 토출배관등 감안하여 6.5m 이상천정고 7M ■ BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ Gas Plant 에서 연결되는 대구경 Main 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ . 바닥 Trench 구성 통해 Drain 될 수 있도록 구성 (장비이동동선상하증 고려 필요 ) ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ ■ 법적기준을 충족하여 - 장비반입 가능하도록설계 ■ 장비 반 출입이 가능한 양계 Door 최소 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 1EA 확보 필요 ■ 산안규칙 제 17 조에 따른 비상구 설치 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ ■ 일반배기 :Room 内 Leak 등을 고려하여 Air 순환이 충분히 될 수 있도록 설계 . 강제배기 :H2Gas 가 감지될 경우 외부로 강제 배기될 수 있도록 설계 . 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 . 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 ( 공기 순환 고려하여 설계 ) ■ 비상배기 : Cabinet Exhaust Duct 에 Room 비상배기 Damper(Air Tight) 설치 , Room 내 · 외부 동작 Switch 설치 ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) Room 폭발위험지역 등급 2 종 기준 적용 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ . H2 Gas 특성을 고려하여 모든 Exhaust 흡입구를 천정 20cm(±5cm) 로 설치 ¦ ¦ ¦ Technology I SK hynix 설계 고려 사항 ¦ Technology I SK hynix 설계 고려 사항 ¦ · 천정에 단차가 있어 H2 가 정체될 수 있는 구간마다 상시 배기 Duct 가 구성되어야 함 (to. 중화설비 Cabinet Exhaust) ■ H2 Leak Detector, 산소 농도계 불꽃 감지기 , 온도 습도계 설치 및 Monitoring 필요 · Support 부위 내화 페인트 적용 필요 ( 법적 기준 준수 ) · 장비 및 Header/Filter/Support 등 외함 접지 실시 ■ H2 Room 설치 층 고려 시 지하층 설치 지양 도 하절기 기안 차에 이하 화기량 저하 발생 하절기 내부 고기가 하블로 전체 되는 혀사 ¦ 산업안전보건법 , PSM, 고압가스안전관리법 기준에 Page 2 of 92 부합하도록 구축 필요 ¦ We Do | {}
cffa9169-accc-4c3d-9c6c-a0f3eadbe47e | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (H2 Room) _2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단위(mm) 1,170 ¦ 175/85 ¦ 높이(H) ¦ 용량(kg) 1,500 2,000 (예시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 종 동력운반구 제원 넓이(W) ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ 길이(L) 전동 리프트카 1,718 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ 705 전동 파레트카 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ 540 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) 출입문 확인창 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ 전체 면적 내화성능 확인창 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 건설전기 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ 구분 사진 Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 내용 인지시 경/광등 동작 조건 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ ■ 안전장치 ( 가스 , 액체 , 경보 ) ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ 액체감지기 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ 가스감지기 경보설비 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ 일반형 방폭형 Point Type File Type Wire Type 경광,경보 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 3 of 92 | {}
9bc2f075-dd36-4eee-973c-4aa99818a9b1 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R ■ Non-C/R (LN2 Pump Room) ( 신규페이지 ) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ ■ 22°C 土 2°C / 45% 士 15% ¦ 상시 공조 & 배기 System 으로 구성 ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 300 Lux 이상 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ ■ 에폭시 마감 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 방화벽 구조 ¦ ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ . ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ ■ 천정고 7M · BOP 기준 최소 4M 이상 ¦ 상부 작업 & 배관 Route 고려하여 천정고 설계 필요 ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · ¦ ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · - ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ . 장비 반 출입이 가능한 Door 1EA, 측면 인원 이동용 비상구 Door 최소 1EA 확보 ¦ 바닥 문턱 없이 시공 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 상시급기 : Purifier Room 공급용 OAC 덕트 인입부는 외기 영향이 적은 곳으로 설치 필요 ■ 일반배기 ( 상시배기 ) 구성 필요 (공기 순환 고려하여 설계 ) ¦ 상시 급기 , 배기 필수 (Duct 구성 ) ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ■ ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ 하절기 Room 온도 상향 방지를 위한 상시 공조 & 배기 System 구성 · Oil Fume Vent 용 System 설치 반영 : 강제 배기 구축 · Room 内 온습도계 설치 및 산소농도계를 감지 반경을 고려하여 구성 필요 (Monitoring 연동 포함 ) ■ Room 기본 Utility : 소방 , 전기 ( 비상전원 포함 ), CDA(1/2"), 용접용 GN2(1/2"), H-VAC Wall V/V 반경 12M 내 설치 될 수 있도록 반영 , 용접 & 작업 장비 사용 용 전원 Panel 설치 접지 Panel 설치 ¦ Room 기본 Utility 는 장비 관련 Utility 미 포함 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 4 of 92 | {}
08be6426-a69b-4d1c-b233-b4dabe91b023 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS Slurry Room) ※ 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 / 습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 Lux (RM 설계 기준에 맞게 적용 할 것 / Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ) ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기, 소화 , 누출감지기, 비상구 조명 Etc) ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 ■위험물 벽 · 기둥 · 바닥 . 보 서까리 계단 내화구조 ■위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 경사 집유설비를 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 벽체 ¦ 사용 적당한 및 최저부 두어야함 · 유성 에나멜 / 위험물 벽 * 기둥 · 바닥 - 보 . 서까리 계단 내화구조 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 유리 ¦ ■위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마감 ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 - ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 단 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ ( 강산성 FRPLining +Cover+ Exhaust 설치 (PumpOul Dual 설치 : 폐수 1 폐액 1)) · 관련 법령 ( 산안법 / 화관법 / 유방계 / 위험물 ) 기준 설계 할 것 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 , EA) 설계 할 것 ■비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) (단 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) ■환기설비 ( 급 / 배기 공조 ) : 바닥면적 1 시간당 1 m2 당 18 m3 이상 환기 (단 , 비상배기가 상시 가동될 경우 제외 가능 ) ■위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 (국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 HMI 설치 및 비상배기는 가스감지기 연동 필요 화관법 환기설비 기준 신설에 따른 상시 가동 필요 ¦ ¦ Technology I SK Drainx ¦ Technology I SK Drainx ¦ 국소방식으로 하여야 하며 , 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ¦ Page 5 of 92 ¦ We Do | {}
5f0683e8-47ac-4446-a613-d9e0e76f68e7 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS Slurry Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 길이(L) 전동 리프트카 전동 파레트카 확인창 설치시 구분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 넓이(W) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 용량(kg) 높이(H) 1,718 705 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 1,170 1,500 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 540 175/85 전체 면적 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 2,000 내화성능 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) 을종 방화문 : 비차열 30 분 이상 확보 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 (예시) Door 내/외부 상단 주변 사람 및 중량물 건설전기 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 경/광등 동작 조건 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ ■ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 가스감지기 백체감지기 oint 경보설비 세부기준 참조� (NFSS) 경광,경보 ¦ 출입구 내용 인지시 이동 동선 근접 Door NFSS_ Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 6 of 92 | {}
395dbb0a-6c74-493a-a342-d9de90877dc6 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room) □ * 기본 설계 : 유해화학물질 취급설비 (Tank) 와 벽과 의 거리 및 설비 상호간에는 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 0.5m 이상의 간격을 유지할 것 ※ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% · 보관 물질에 따라 상태 변화 온도를 검토하고, 해당온도 이상 유지할 수 있는 별도 공조 설비를 검토할 것 ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ · 400 Lux · * 유기 RM 전기설비 ALL 방폭형으로 설치 & 방폭 전등은 산업안전공단 검정품 설치 ex)LED 등기구 설치 /콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기 , 소화 , 누출감지기 , 비상구 조명 etc) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) · 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 . 위험물 벽 기둥 - 바닥 · 보 서까리 계단 내화구조 . 위험물안전관리법에 따라 바닥은 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16. 2 항 し 가 ~ 라'목 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 유리 천정 ¦ ■ 유성의 에 나 나가 말에서 2 내화주엔 및 부합에 건설 수 있는 방폭 적용 ■위험물 벽 기둥 바다 보 서까리 계단 내화구조 ■위험물 취급시 위험물안전관리법 기준에 따른다 ■유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ■유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16. 2 항 し 가 ~ 라'목 ) ¦ ¦ 천정고 TRENCH DIKE ¦ 천정고 TRENCH DIKE ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining+ 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 · 관련 법령 ※報告示した時で行われると考えられる。 観光拠点 계절 /Pump Out 단 Dual 설치 : 폐수 1 폐액 1)) ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 2 항 , 다'목 위험물 안전관리법 시행규칙 별표 16, , ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ 따른 비살로 설치 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · 신한규칙 대기환경보전법 / · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 , EA) 설계 할 것 . 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 ( 국제기준에 적합한 공조설비로 설치할 경우 배출설비 인정 ) 국소방식으로 하여야 하며 , 전역방식일경우 위험물관리법에 따른 기준을 조건 충족 ( 시행규칙 29 조 ) ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 바닥면적 1 m2 당 18 m2 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) (단 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능) ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 화관법 환기설비 기준 신설에 따른 상시 가동 필요 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ · 윤기규칙 제 25 번호에서 안전거리대학 전시훈련된장 재질을 사용하지않을 것 RM 상주 �쇄배기가 상시 가동될 경우제외가능) 따른 ¦ 위험물 해당시 소화설비기준은 소방설비 기준 내용에 적용 ¦ ¦ 설계 고려 사항 Do Technology ¦ 설계 고려 사항 Do Technology ¦ 공간과 최소 이상 확보 ■ · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · 인화점 60°C 이하인 경우 , 유기 RM 으로 구분 ( 위험물이 있을 경우 방폭 적용 ) · Tank Lorry 충진 시 , 여러대가 동시에 충진 가능하도록 최대한 건물과 수직방향으로 배차 설계 공급실 � 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 etc R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) 위험물 취급면적 해당시 전기설비를 설치할 경우 전기설비는 [ 전기사업법 ] 에 의한 전기설비기준기준에 의한다 . 위험물 취급 시 지하층이 없도록 하여야 한다 유기 위험물 취급면적에 해당시 조명설비에 있어서는 산안법 기준에 준하며 가연성 가스 등이 체류 할 우려가 잇는 장소의 조명은 방폭 등 I SK hynix 설치할 것 ( 다만 산안법기준에 의거 방폭 등 설치시 폭발 범위 산정 하여 방폭 범위 산정 ¦ 기본 설계는 유해화학물질 취급설비 (Tank) 와 벽과 의 거리 및 설비 상호간에는 0.5m 이상의 간격을 유지할 것 ( 인화성 ) Chemical 이나 Teflon 배관으로 유기 · 설계되는 System 은 무기류 Concept 적용하나 세부 Concept 은 약액 특성에 맞게 검토 / 반영 ex) 산류가 포함된 약액 : ACT-935, RAM, WRC, ATOTN-0210, ATODN-0210 · 유기 : CO2 소화설비 구축 할 것 ( 소방법 ) : CO2 위험(스테리어:사소방법에 준하게 ) . 위험불안전관리법에 따른 건축물의 구조 외 Page / of 92 ) 설비 ( 취급탱크 / 설비 ) 기준도 준용한다 ¦ We | {}
ef96b429-ba80-4138-b0b8-950c0b11d705 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room)_2 ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 단위(mm) 3 종 동력운반구 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 용량(kg) 길이(L) 넓이(W) 높이(H) ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 전동 리프트카 1,718 705 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 1,170 1,500 전동 파레트카 1,568 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 540 175/85 2,000 전체 면적 내화성능 확인창 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 설치시 가로 or 세로 갑종 방화문 : 비차열 1 시간 이상 확보 (최소 30cm 이상) : 비차열 30 분 이상 확보 을종 방화문 ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ 구분 비상등 알람/경보 설치위치 설치주체 사진 (예시) Door 내/외부 상단 출입구 주변 사람 및 중량물 인지시 경/광등 동작 조건 내용 건설전기 이동 동선 근접 Door ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ ¦ ¦ 설계 고려 사항 ¦ Trench - Trench Mesh 틈새 간격은 2cm 를 초과 하지 않을 것 . - Trench � 배관 매립 시 해당 매설 배관 상부로 부터 3cm 이상 여유 공간 확보 - 고 중량물 (100kg 이상 ) 이동 구간에는 고강도 Trench Cover 를 필수 설치한다 ( 잦은 이동으로 인한 Trench 훼손 방지 ( 훼손 시 전도 사고 위험 )) ■ 출입문 확인창 - 주 출입구는 외부 보행자 확인이 가능한 확인창 설치 / 내화성능의 확인창은 설치된 방화문의 내화성능과 동일해야함 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) ■ 기계실 출입구 - 출입구의 너비는 2.3m 이상 높이는 2m 이상 설치 할 것 - 방화문의 경우 내화성능의 확인창을 설치 할 것 - 확인창 설치시 가로 or 세로 ( 최소 30cm 이상 ) - 내화 성능 : 갑종 방화문 ( 비차열 1 시간 이상 확보 ), 을종 방화문 ( 비차열 30 분 이상 확보 ) 가스감지기 액체감지기 경보설비 일반형 ハー ( 액세 , Point Type File Type Wire Type 경광,경보 방폭형 , 액체감지기 경보설비 세부 기준 참조 (NFSS) ¦ NFSS_Facility Safety Standard 참조 080-G100_1 가스감지기 ¦ We Do Technology I SK hynix Page 8 of 92 | {}
cd243067-8aa1-4043-b490-fa34ac56322f | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | 111-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 탱크로리 충진구역 ) * 세부 RM 내부 항목은 Tank Lorry 가 건물 내부에 설치될 경우를 말함 (Ex) M16) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온/습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C ¦ ¦ 환 경 ¦ 조도 ¦ * 유기 RM 전기설비 ALL 방폭형으로 설치 & 방폭 전등은 산업안전공단 검정품 설치 · 400 Lux Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ¦ 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ( 비상배기 소화, 누출감지기, 비상구 조명 etc) ¦ ¦ 마 감 ¦ 바닥 ¦ · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) 층간 Chemical/Water 누출 시 영향 최소화를 위해 방수 필수 적용 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 벽체 ¦ · 유성 에나멜 내화구조 및 부압에 견딜 수 있는 방폭 적용 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 마 감 ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ 천정고 ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 - ¦ ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 _Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 (강신성 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ FRPLining + Cover + Exhaust 설치 (Pump Out 단 Dual 설치 폐수 1 폐액 1)) · 관련 법령 ( 산안법 / 화관법 / 유방계 / 위험물 ) 기준 설계 할 것 ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 시행규칙 28,29 조에 준한 설계 반영 할 것 · RM � 음압 유지 하도록 RM/ 장비 /전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 EA) 설계 할 것 ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 ¦ ¦ Drain ¦ Drain ¦ ¦ ¦ ¦ Technolog 설계 고려 사항 ¦ Technolog 설계 고려 사항 ¦ · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · Tank Lorry 충진 시 , 여러대가 동시에 충진 가능하도록 최대한 건물과 수직방향으로 배차 설계 · 공급실 � 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) Trench ¦ ACQC 임시보관소 계열 별 구성 할 것 (Pond, Trench_ Max 10ton 저장가능 Pond) 충진 작업자용 Booth 설치 ( 냉 / 난방 /Drain 가능 ) Page 9 of 92 ¦ We Do | {}
65c93a2c-1f1e-49b0-8a3c-4b264de92483 | 240618_PJT BEDD_M15X_DRAM,EUV.pptx | III-2. Room Special Specification : Non-C/R □ Non-C/R ( 원자재 ( 공병포함 ) 암시보관소 ) ※ 파란색은 위험물 해당시 적용 필요 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 항 목 ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환 경 ¦ 온 /습도 ¦ · 온도 : 25±3°C (Spec Limit) / 45±10% · ¦ 온도 Control Limit : 25±2.5°C 안전설비는 비상전원 (UPS) 반영 ¦ ¦ 마 감 ¦ 조도 바닥 벽체 ¦ 400 Lux (RM 설계 기준에 맞게 적용 한다 / Ex)LED 등기구 설치 / 콘센트 ( 상용전원 ), 접지 단자함 설치 ) · 내산 Epoxy ( 걸레받이 포함 ) · 위험물 벽 · 기둥 · 바닥 · 보 서까리 · 계단 내화구조 . 災害時間に関するものである。 위험물이 스며들지 못하는 재질로 사용 적당한 경사 및 최저부 집유설비를 두어야함. 에나멜 내화구조 및 부압에 견딜 수 있는 방폭 적용 · · 위험물 벽 기둥 바닥 보 서까리 계단 내화구조 ¦ (비상배기, 소화 누출감지기 비상구 조명 etc) 유기 RM 은 무정전 Type 으로 설계 / 시공 DRUM 이동구간 Steel Plate (5T 이상 ) 구성 ( 미끄럼방지 기능 포함 , 접지 Cable 반영 ) ¦ ¦ ¦ 천정 ¦ · 유성 에나멜 산안법 / 화관법 시행규칙 21 조 별표 5 기준 폭발위험이 없는 물질로 마감할 것 ¦ 시행규칙 별표 16.2 항('가 ~ 라'목 ) 위험물 안전관리법 전실 /Air 설치 할 것 ¦ ¦ ¦ 천정고 ¦ · 유효층고 , Support/ 배관을 제외하고 장비 반입이 가능하도록 설계 반영할 것 장비 Type 별 높이 감안할 것 ¦ RM Curtain ¦ ¦ TRENCH ¦ TRENCH ¦ · Trench : Unit/Dike 내부 Drain 시 Cover 가능한 Capa 로 Trench 용량 산정할 것 Drain 배관 부피 감안 ( 강산성 FRP 3t Lining + 방수 & Epoxy 도색 ) · Sump : 각 약액 계열별 (Acid/Alkali/ORG) Trench & Sump 구성 Drain Line 도 개별 구성 ¦ 아연도금 Steel 중하중 Grating Trench Cover 적용 Sump � Slope & 스몰포켓 적용으로 건식유지 ¦ ¦ DIKE ¦ DIKE ¦ · 관련 남성서관련검사회관찰(주)가족발급여기관리가능력을 (Pump Out 단 Dual 설치 폐수 1 폐액 1)) ¦ ¦ ¦ 출입구 ¦ 출입구 ¦ · 각 RM 별 Main 출입구 / 비상대피 2 Point 설치 산안법 / 위험물 기준 , 갑종 또는 을종방화문 및 구조 등 참조 · 유효층고 Support/ 배관을 제외하고 장비반입이 가능하도록 Door Size 설계 할 것 시행규칙 설계 반영 할 ¦ 출입구 턱 및 Auto Door Lock 설치 ¦ ¦ Exhaust ¦ Exhaust ¦ · 산안법 / 대기환경보전법 31 조 / 위험물 28,29 조에 준한 것 · RM 内 음압 유지 하도록 RM/ 장비 / 전열기 배기 & 열량 반영하여 급기 (FA), 배기 ( 일반 / 성상 EA) 설계 할 것 ¦ 국소 / 전역방식 적용 RM 외부에 비상배기 제어 Switch 설치 ¦ ¦ Drain 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ Drain 설계 고려 사항 Do Technology I SK hynix ¦ · - ■ ( 위험물법 / 산안법 관련 ) 전체 Non-C/R (CCSS 유기 + 무기 Room) 과 동일한 기준 적용 · 산업안전보건법 / 화학물질관리법 / 유해위험방지계획서 / 위험물 안전관리법 기준 RM/ 장비 설계 반영할 것 · 인화점 60°C 이하인 경우 , 유기 RM 으로 구분 ( 위험물이 있을 경우 방폭 적용 ) · 공급실 内 출입구와 가까운 구역에 운영 근무자실 구성 할 것 ( 누출 시 대피 용이하도록 동선 구성 ) · RM � 감시 Camera 및 Monitor 설치 (Chemical 운영실에서 Monitoring 가능하게 구성 ) · 구획된 모든 Chemical RM 에 Eye & Body Shower 및 ALMS 설치 (Type 은 운영 협의 ) 할 것 · R/M 내부 접지 단자함 설치하여 TANK 와 1:1 접지 시공할 것 ( 접지종별 : 제 3 종접지 100 이하 ) ■ 고압가스 대상시설 여부 확인 필요 ■ 위험물안전관리법에 따라 위험물을 저장하는 저장창고 ( 임시보관소 ) 저장을 전용으로 독립된 건축물로 하여야 한다 ■ 위험물을 취급 시 위험물안전관리법 시행규칙 (28.2 조 ) 에 따른 기준을 준수 할 것 ■ 비상배기 : ① 국소방식 : 1 시간 당 Room 용적의 20 배 이상 배출 ② 전역방식 : 1 시간당 바닥면적 1 m2 당 18 m3 이상 배출 (HMI 및 가스감지기 연동 필요 ) ( 단 , 국소방식 (Cabinet Exhaust) 배기량을 포함하여 적용가능 ) ■ 환기설비 ( 급 / 배기 공조 ) : 바닥면적 1 시간당 1 m2 당 18 m3 이상 환기 ( 단 , 비상배기가 상시 가동될 경우 제외 가능 ) ■ 유해화학물질 함유 자재 보관시 자재창고는 . 유해화학물질 창고 、 기준을 따름 ¦ 위험물 해당시 소화설비기준은 소방설비 기준 내용에 적용 Page 10 of 92 ¦ We | {}
8aef996b-1e55-4aad-946a-0b4b759aaaa5 | KSCIEC60364-4-41_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60364 -4-41 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 저압 전기설비 -제 4-41 부 ■ 안전을 위한 보호-감전에 대한 보호 KS C IEC 60364 - 4-41:2017 산 업 표 준 심 의 회 2020 년 12 월 29 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
fb116b80-6990-46dd-a48a-f534eb7f232a | KSCIEC60364-4-41_KR | KS CIEC 60364-4-41:2017 심 의 : 전기응용 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 신 판 석 홍익대학교 교 수 (위 원) 권 오 화 KIC TECH 대 표 김 갑 일 명지대학교 교 수 김 재 희 한국산업기술시험원 수 석 박 효 성 한국화학융합시험연구원 연 구 위 원 박 현 주 한전 전력연구원 책 임 서 호 선 케이알 지식재산법률사무소 대 표 이 주 철 대한전기협회 처 장 임 영 민 전자부품연구원 수 석 장 우 진 서울과 학기술대학교 교 수 조 두 희 한국전자통신연구원 책 임 (간 사) 김 원 석 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 연 구 관 원안작성 협력기관 : 저압전기설비 전문위원회 성 명 근 무 처 직 위 (대표전문위원) 김 재 철 숭실대학교 교 수 (위 원) 이 주 철 대한전기협회 처 장 김 세 동 두원공과 대학교 교 수 이 창 열 한국전력공사 처 장 신 석 하 (주)엘엠솔루텍 부 사 장 정 우 성 (주)동서엔지니어링 상 무 송 인 권 슈나이더일렉트릭코리아 부 장 김 영 석 한국전기안전공사 전기안전연구원 책 임 연 구 원 이 기 홍 한국토지주택공사토지주택연구원 수 석 연 구 원 박 원 석 ABB 코리아 부 장 신 효 섭 (주)더힐코리아 회 장 이 강 수 (주)옴니엘피에스 상 무 주 문 노 한국전기연구원 책 임 연 구 원 안 준 호 한국전기산업연구원 실 장 신 성 수 대한전기협회 팀 장 류 기 환 대한전기협회 과 장 표준열람 : e 나라 표준인증(http://www.standard.go.kr) ¦ 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 제 정 : ¦ 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2002 년 08 월 31 일 심 의 : 산업표준심의 회 전기응용 기술심의 회 원안작성협력 : 저압전기설비 전문위원회 ¦ 개 정 : 2020 년 12 월 29 일 ¦ 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라 표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
56046626-3902-4175-bd3c-4b18d27831f6 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS CIEC 60364-4-41:2017 목 차 머 리 말 ............................... 개 요 ............................... iv 410 개요. ............................. 1 410.1 적용범위 .............. 1 410.2 인용표준 .............. 1 410.3 일반 2.................... 411 보호 대책 : 전원의 자동 2000000000000 411.1 일반사항 ..... 411.2 기본보호의 요건 411.3 고장보호의 요건 411.4 TN 계통 ............... 6 411.5 TT 계통 ............. 7 411.6 IT 계통. .............. 8 411.7 기능적 특별기간에 PEN = = ========= 10 412 보호 대책 : 이중절연 또는 강화절연 ...................... 11 412.1 일반사항 ........................ 11 412.2 기본보호와 고장보호를 위한 요건 ............................. 11 413 보호 대책 : 전기적 = = = = =⌀ 13 413.1 일반사항 - 13 14 413.2 기본보호를 위한 - 413.3 고장보호를 위한 ⌀= = = = 14 414 보호 대책 : SELV 와 PELV 에 의한 특별저전압 ......................................... 14 414.1 일반사항 ........................... 14 414.2 기본보호와 고장보호에 관한 요건 .............................. 15 414.3 SELV 와 PELV 용 전원 ...................... 15 414.4 SELV 와 PELV 회로에 대한 ㉞.................. 16 415 추가적 보호. ········ 17 415.1 추가적 보호 : 뉴전재단계(PO24-44- 17 415.2 추가적 보호 : 보조 보호공간주부장- 17 부속서 A.. .. ............. 19 A.1 충전부에 관한 기본질문제를 사용되는 19 A.2 격벽 또는 111111111 19 부속서 B .......................... 21 B.1 목적 .................. 21 B.2 [V]________________________ 21 B.3 촉수가능범위 밖에 서_ _ _ _ ___ 21 부속서 C ··· 23 C.1 비도전성 장소.. ・・・・・・・・ ........................... 23 C.2 비접지 국부 등전위본딩에 의한 보호 ................................... 24 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및무단배포를 금합니다. | {}
37ff103f-7132-4745-b04a-f705506d2655 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 C.3 두 가지 품목 이상의 전류사용 기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 ·························· 24 부속서 D ................................ ................................................ 26 부속서 E .............................. 27 참고문헌 - - 32 -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c375640d-f4af-4a56-a9b4-d0b4c773b430 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 머 리 말 이 표준은 저작권법에서 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 기술표준원장 및 산업표준 심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0dcf3f51-8a1d-4c36-b457-6f401f35aa4a | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 개 요 이 표준은 2017 년 제 5.1 판으로 발행된 IEC 60364 - 4-41, Low-voltage electrical installations - Part 4- 41 : Protection for safety - Protection against electric shock 를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. - iv- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4f8cd7ce-1958-418e-a278-d94817f46481 | KSCIEC60364-4-41_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60364-4-41:2017 저압 전기설비 -제 4-41 부 : 안전을 위한 보호-감전에 대한 보호 Low-voltage electrical installations - Part 4-41 : Protection for safety - Protection against electric shock 410 개요 KS C IEC 60364- 4-41 은 전기설비에 적용하는 감전에 대한 보호를 다루고 있다. 이는 사람과 가축 의 보호에 적용하는 기본적인 안전 표준인 KS C IEC 61140 에 기초한다. KS C IEC 61140 은 전기설비 와 기기 또는 설비와 기기 간의 협조에 공통적인 기본원칙과 요건을 제공하기 위한 것이다. KS C IEC 61140 에 따른 감전에 대한 기본규칙은 위험한 충전부에는 접근할 수 없어야 하며, 접근 가 능한 도전부는 정상상태 또는 단일고장상태에서 위험 전압이 가해져서는 안 된다. KS C IEC 61140 의 4.2 에 의하면 정상상태에서의 보호는 기본보호 설비에 의해서 그리고 단일 고장상 태에서의 보호는 고장보호 설비에 의한다. 대안으로 정상상태와 단일 고장상태 모두에 대한 증강된 보호설비로 감전에 대한 보호가 제공될 수 있다. 이 표준은 감전에 대한 보호를 위한 그룹안전간행물(GSP)의 지위를 갖는다. IEC 60364(2001)의 제 4 판에는 정상상태에서의 보호(현재는 기본보호라 지칭함.)는 직접접촉에 대한 보호로 언급되었고 고장상태에서의 보호(현재는 고장보호라 지칭함.)는 간접접촉에 대한 보호로 언급되었다. 410.1 적용범위 KS C IEC 60364 의 제 4-41 부는 사람과 가축의 기본보호(직접접촉에 대한 보호)와 고장보호(간접접촉 에 대한 보호)를 포함하는 감전에 대한 보호에 관한 필수 요건을 규정하고 있다. 또한 외부영향들과 관련하여 이들 요건의 적용과 협조에 대하여 다루고 있다. 특정 경우에 있어서의 추가적인 보호의 적용을 위한 요건도 주어져 있다. 410.2 인용표준 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만 을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. KS C IEC 60364- 5-52, 저압 전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치 - 배선 설비 KS C IEC 60364- 5-54, 건축 전기설비 제 5-54 부 : 전기기기의 선정 및 시공- 접지배치, 보호도체 1 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
27de4b54-398e-4bc9-a3ec-b73c1ec663b2 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 및 보호본딩도체 KS C IEC 60364 - 6, 저압 전기설비- 제 6 부 : 검증 KS C IEC 60439- 1, 저전압 개폐 장치 및 제어 장치 부품- 제 1 부 : 형식 시험 및 부분 형식 시험 부 속품 KS C IEC 60449, 건축 전기설비의 전압 밴드 KS C IEC 60614(모든 부), 전기설비용 전선관-개별 표준 KS C IEC 61084(모든 부), 전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트 시스템 KS C IEC 61140, 감전 보호-설비 및 기기의 공통 사항 KS C IEC 61386(모든 부), 전기설비용 전선관 시스템 KS C IEC 61439(모든 부), 저압 배전반 및 제어반 KS C IEC 61558-2-6, 전력용 변압기, 전원 공급 장치 및 유사 기기의 안전 - 제 2 부 : 범용 절연 변압 기의 개별 요구사항 IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications KS C IEC 62477-1 전력전자 변환기기 및 시스템의 안전 요구사항- 제 1 부 : 일반 410.3 일반 요건 410.3.1 이 표준에서 별도의 언급이 없는 한 다음의 전압 규정에 따른다. 교류전압은 실효값(r.m.s)으로 한다. 직류는 무(free)맥동으로 한다. 무맥동이란 맥동성분이 10 %(실효값) 이하의 직류성분으로 정의 한다. 410.3.2 보호 대책은 다음과 같이 구성하여야 한다. 기본보호 규정과 고장보호의 독립 규정을 적절하게 조합, 또는 기본보호와 고장보호 둘을 겸하는 증강된 보호 규정 추가적인 보호는 외부영향의 어떤 조건하에서 그리고 어떤 특수한 장소(KS C IEC 60364 - 7 참조)에 서의 보호 대책의 일부로 규정된다. 비고 1 특수한 경우의 적용을 위해 이 개념을 따르지 않는 보호 대책이 허용된다(410.3.5, 410.3.6 참조). 비고 2 증강된 보호 대책의 예는 강화절연이다. 410.3.3 설비의 각 부분에서 하나 또는 그 이상의 보호 대책은 외부영향의 조건을 고려하여 적용 되어야 한다. 다음의 보호 대책은 일반적으로 허용된다. 전원의 자동 차단(411.) 이중 또는 강화절연(412.) 한 품목의 전류사용기기(current using equipment)에 전기를 공급하기 위한 전기적 분리(413.) SELV 와 PELV 에 의한 특별저전압(414.) 설비에 적용되는 보호 대책은 기기의 선정과 설치에 고려되어야 한다. 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ee0204af-b401-4374-ad76-2eb94a15e808 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 특수설비는 410.3.4 에서 410.3.9 를 참조한다. 비고 전기 설비에서 가장 일반적으로 사용되는 보호 대책은 전원의 자동차단이다. 410.3.4 특수설비 또는 특수장소에서의 보호 대책은 KS C IEC 60364 - 7 에 상응하는 보호 대책이 적용되어야 한다. 410.3.5 부속서 B, 즉 장애물 사용과 촉수가능범위(arm's reach) 밖으로의 설치에서 명시한 보호 대 책은 다음 사람이 접근 가능한 설비에서만 사용되어야 한다. 숙련자 또는 기능자, 또는 숙련자 또는 기능자의 감독하에 있는 사람 410.3.6 부속서 C 에 규정된 보호 대책은 다음과 같다. 즉, 비도전성 장소 비접지 국부등전위본딩 한 품목 이상의 전류사용기기에 공급하기 위한 전기적 분리 승인되지 않은 변경이 발생되지 않도록 숙련자 또는 기능자의 감독하에 설치될 때에만 적용될 수 있다. 410.3.7 만일 보호 규정의 어떤 조건을 충족시킬 수 없다면, 보조설비를 적용하여 동등한 안전 수 준이 달성되도록 하여야 한다. 비고 이 규정의 적용 예는 411.7 에 주어져 있다. 410.3.8 동일한 설비, 설비의 일부 또는 기기 안에 적용된 다른 보호 대책은 한 가지 보호 대책의 고장이 다른 보호 대책에 악영향을 줄 수 있으므로 서로 간에 영향을 주지 않도록 하여야 한다. 410.3.9 고장보호(간접접촉에 대한 보호)에 관한 규정은 다음 기기에서는 생략될 수 있다. - 건물에 부착되고 촉수가능범위 밖에 있는 가공선 애자의 금속 지지물 - 가공선의 철근강화콘크리트주로서 그 철근에 접근할 수 없는 것. - 크기가 작거나(약 50 mmx50 mm) 또는 그들 배치가 손에 쥘 수 없는 또는 인체의 일부가 접촉할 수 없는 노출도전부로서 보호도체의 접속이 어렵거나 접속의 신뢰성이 없는 경우 비고 1 이 규정의 적용 예는 볼트, 리벳, 명판 그리고 케이블 클립 등이 있다. 비고 2 미국에서는 모든 노출도전부는 보호도체에 접속된다. - 412 에 따라서 기기를 보호하는 금속관 또는 다른 금속제 외함 411 보호 대책 : 전원의 자동 차단 411.1 일반사항 보호 대책으로서의 전원의 자동 차단은 - 기본보호는 부속서 A 에 따라서 충전부의 기본절연 또는 격벽이나 외함에 의해 제공되고, 3 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
716000be-d05f-4f60-987a-4ff316cc4d81 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 - 고장보호는 411.3~411.6 에 따른 고장일 경우 보호등전위본딩 및 자동차단에 의해 제공된다. 비고 1 이러한 보호 대책이 적용되는 곳에는 2 종기기 또한 사용될 수 있다. 명시된 경우 추가적인 보호는 415.1 에 따라서 정격작동잔류전류가 30 mA 이하인 누전차단기(RCD)에 의해 제공된다. 비고 2 누전전류감시장치(RCMs)는 보호장치는 아니나 전기설비의 잔류전류를 감시하는 데 사용된다. 잔류전류의 설정값이 초과 될 때 누전전류감시장치(RCMs)는 음향 또는 음향과 시각적인 신호를 발 생시킨다. 411.2 기본보호의 요건 모든 전기기기는 부속서 A 또는 적절한 경우 부속서 B 에 기술된 기본보호(직접접촉에 대한 보호)에 관한 규정 중 하나를 따라야 한다. 411.3 고장보호의 요건 411.3.1 보호접지와 보호등전위본딩 411.3.1.1 보호접지 노출도전부는 411.4~ 411.6 에 명시된 계통접지의 방식별로 규정된 조건하에서 보호도체에 접속되어 야 한다. 동시에 접근 가능한 노출도전부는 개별, 그룹별 또는 집합적으로 같은 계통접지에 접속되어야 한다. 보호접지에 관한 도체는 KS C IEC 60364-5-54 에 따른다. 각 회로는 해당 접지단자에 접속된 보호도체를 이용해야 한다. 411.3.1.2 보호등전위본딩 각 건물에서 위험한 전위차가 발생하기 쉽고 전기설비의 일부를 형성하지 않는 인입 금속체는 보호 본딩 도체로 주 접지단자에 접속하여야 한다. 이러한 금속체의 예는 다음과 같다 : - 가스, 수도, 지역난방 등을 건물에 공급하는 관; - 구조물의 계통외 도전부; - 접근 가능한 구조용 강화 콘크리트 보강재 건물 외부로부터 인입된 도전부는 건축물 안으로 들어가는 지점과 가능한 한 가깝게 접속해야 한다. 건물로 인입되는 금속관 중 인입구에 절연부를 시설한 것은 보호등전위본딩에 접속할 필요는 없다. 비고 KS C IEC 60364-5-54:2014 의 542.4.1 에서는 주 접지단자에 접속되어야 하는 다른 연결에 대한 목록을 열거한다. 411.3.2 고장시의 자동차단 411.3.2.1 보호장치는 선도체와 노출도전부, 또는 선도체와 회로 또는 기기의 보호도체 사이의 임 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
92231906-bd47-464c-bba1-80c16b94da04 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 피던스가 무시할 정도로 되는 고장의 경우 411.3.2.2, 411.3.2.3 또는 411.3.2.4 에 규정된 차단시간 내 에서 회로의 선도체 또는 설비로의 전원을 자동으로 차단해야 한다. 이 장치들은 최소한 선도체(들)의 분리를 위해 적합한 것이어야 한다. 비고 IT 계통의 경우 1 차 고장 발생 시 반드시 자동차단해야 하는 것은 아니다.(411.6.1 참조) 다른 선로 도체에서 2 차 고장이 발생하는 경우의 차단 요건은 411.6.3.2 를 참조한다. 411.3.2.2 표 41.1 에 명시된 최대 차단시간은 아래 정격전류를 이하의 분기회로에 적용된다. - 하나 이상의 콘센트가 있는 63 A 분기회로 그리고 - 고정식 전기기기만 전원을 공급하는 32 A 분기회로 표 41.1 - 최대 차단시간 ¦ 계통 ¦ 50 V ¦ 50 V ¦ 120 V ¦ 120 V ¦ 230 V ¦ 230 V ¦ U。>400 V S ¦ U。>400 V S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ ¦ TN ¦ 0.8 ¦ a ¦ 0.4 ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ TT ¦ 0.3 ¦ a ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.07 ¦ 0.2 ¦ 0.04 ¦ 0.1 ¦ ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외 도전부와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대 차단시간이 사용될 수 있다. U。 는 교류 및 직류의 상-대지 공칭전압 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 비고 누전차단기에 의한 차단은 411.4.4, 411.5.3, 그리고 411.6.4b) 참조 a 차단은 감전에 대한 보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다 ¦ 411.3.2.3 TN 계통에서 배전회로와 411.3.2.2 에 포함되지 않는 회로는 5 초 이하의 차단시간이 허용 된다. 411.3.2.4 TT 계통에서 배전회로와 411.3.2.2 에 포함되지 않는 회로는 1 초 이하의 차단시간이 허용 된다. 411.3.2.5 과전류보호장치가 411.3.2 에 따라 전력공급을 중단할 수 없거나 이 목적을 위한 누전차 단기의 설치가 적절하지 않은 경우 부속서 D 를 참조한다. 그러나 감전보호 이외의 이유로도 차단은 요구될 수 있다. 411.3.2.6 411.3.2.1 에 따른 자동차단이 411.3.2.2, 411.3.2.3, 또는 411.3.2.4 에 의해 요구되는 시간 에 적절하게 이루어질 수 없을 경우, 415.2 에 따라 보조 보호등전위본딩이 설치되어야 한다. 411.3.3 콘센트 및 옥외용 이동형 기기의 전원에 대한 부가 요구 사항 다음 항목에 대해서는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기에 의한 추가적인 보호가 이루어져 야 한다. - 일반인이 사용하기 쉽고 범용으로 사용되도록 개발된 정격전류 32A 이하인 교류 콘센트 그리고 - 정격전류 32A 이하의 옥외용 교류 이동형 기기 이 절은 1 차 고장 시 고장전류가 15 mA 를 초과 하지 않는 IT 계통에는 적용하지 않는다. 비고 직류 계통에 대한 부가적 보호 방법에 대해서는 현재 고려 중에 있다. 5 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3c9e1385-d504-4ff8-80e3-9a3d77589636 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 411.3.4 TN 및 TT 계통의 조명기구에 대한 추가 요구사항 단독주택에서는 조명장치에 전력을 공급하는 분기회로에 정격감도전류가 30 mA 를 초과 하지 않는 누 전차단기에 의한 추가적인 보호가 이루어져야 한다. 411.4 TN 계통 411.4.1 TN 계통에서 설비 접지의 건전성은 PEN 또는 PE 도체의 신뢰성 있고 효율적인 대지로의 접속에 달려있다. 접지가 공공 계통 또는 다른 전원 계통으로부터 제공되는 경우 그 설비의 외부 측 에 필요한 조건의 준수는 공급망 운영자의 책임이다. 비고 조건에 포함되는 예는 다음과 같다. - PEN 은 많은 곳에서 대지에 접속되고 PEN 도체의 단선으로부터 발생하는 위험을 최소화되도록 설 치한다. RB/RE≤50/(Uo-50) 여기에서 RB : 병렬 접지극 전체의 접지 저항(�) RE : 1 선 지락이 발생할 수 있으며 보호도체와 접속되어 있지 않는 계통외도전부의 대지 와의 접촉저항의 최소값(�) U。 : 공칭 대지전압(실효값)(V) 411.4.2 전원공급 계통의 중성점 또는 중점은 접지되어야 한다. 중성점 또는 중점이 이용될 수 없 거나 접근할 수 없다면 선 도체 중의 하나가 접지되어야 한다. 설비의 노출도전부는 보호도체에 의해서 설비의 주 접지단자에 접속되어야 하고 설비의 주 접지단자 는 전원공급 계통의 접지 점에 접속되어야 한다. 다른 유효한 접지점이 있다면, 보호도체는 가능한 한 이러한 접지점에 접속하는 것을 권장한다. 추가 지점에서의 접지는 고장시 보호도체의 전위가 가능한 대지전위에 근접하도록 하기 위해 필요할 수 도 있다. 다중 접지된 PEN 도체의 중성선 분류 전류를 고려하여 보호도체(PE 및 PEN)는 건물이나 구내에 인 입되는 위치에 접지하는 것이 권고된다. 411.4.3 고정설비에서는 하나의 도체가 KS C IEC 60364 - 5-54 의 543.4 의 요건을 충족하는 경우 보호도체와 중성도체(PEN 도체)를 겸하여 사용될 수 있다. PEN 도체에는 어떠한 개폐장치나 단로장 치도 삽입되지 않아야 한다. 비고 1 스위스에서는 PEN 도체에 일체화된 단로장치를 갖춘 건물의 주 과전류보호장치는 전원공급 계통과 건물 내 설비 사이의 상호접속 역할을 한다. 비고 2 노르웨이에서는 주 배전반 후단에서 PEN 도체 사용은 허용되지 않는다. 411.4.4 보호장치의 특성(411.4.5 참조)과 회로 임피던스는 다음 요건을 충족해야 한다. Zsxla≤U。 여기에서 Zs : 다음과 같이 구성된 고장루프 임피던스(�) 전원, 고장점까지의 선도체, 그리고 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9b83a9a3-b524-4750-9308-4d709b30c3ef | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 고장점과 전원 사이의 보호도체 la : 411.3.2.2 또는 411.3.2.3 에서 제시된 시간 내에 차단장치가 자동 작동하는 전류(A). 누 전차단기(RCD)의 경우 411.3.2.2 또는 411.3.2.3 에 제시된 시간 내에 차단하는 잔류작 동전류(A) U。 : 교류 또는 직류의 공칭 대지전압(V) 비고 TN 계통에서는 잔류고장전류가 51△n 에 비해 매우 크다. 그러므로 선택 및 시간지연형을 포함하는 KS C IEC 61008-1, KS C IEC 61009-1 또는 KS C IEC 62423 에 따른 누전차단기가 시설되는 곳에서는 테이블 41.1 에 따른 분리 시간을 충족한다. 시간지연 기능이 표 41.1 의 요구사항을 충족하는 경우, KS C IEC 60947-2 에 따른 잔류전류 차단기능을 제공하는 차단기(CBR) 및 MRCD 를 사용할 수 있다. 411.4.5 TN 계통에서 다음의 보호장치는 고장보호(간접접촉에 대한 보호)에 사용될 수 있다. 과전류보호장치 누전차단기(RCD) 비고 1 RCD 가 고장보호에 사용될 때 회로는 또한 KS C IEC 60364 - 4-43 에 따른 과전류보호장치 에 의해 보호되어야 한다. 누전차단기(RCD)는 TN-C 계통에 사용되어서는 안 된다. 비고 2 RCD 간의 고장구분이 필요한 경우 KS C IEC 60364-5-53 의 535.3 참조 411.5 TT 계통 411.5.1 동일한 보호장치에 의해 집합적으로 보호되는 모든 노출도전부는 이들의 모든 부분이 보호 도체에 의해 공통 접지극에 접속되어야 한다. 복수의 보호장치가 직렬로 사용될 경우, 이러한 요건은 각 장치로 보호되는 모든 노출도전부에 개별적으로 적용한다. 전원공급 계통의 중성점 또는 중점은 접지되어야 한다. 중성점 또는 중점이 이용될 수 없거나 접근 할 수 없다면 선 도체 중의 하나가 접지되어야 한다. 비고 네덜란드에서는 접지극의 저항은 166 �을 초과 하지 않는 범위에서 가능한 한 낮게 해야 한다. 411.5.2 일반적으로 TT 계통에서 누전차단기(RCD)는 고장보호에 사용되어야 한다. 대안으로 Zs(411.5.4 참조) 값이 적절히 낮고 영구적이며 신뢰성이 보장되는 경우, 고장보호에 대해 과전류보호 장치가 사용될 수 있다. 비고 1 RCD 가 고장보호에 사용될 때 회로는 또한 KS C IEC 60364 - 4-43 에 따른 과전류보호장치 에 의해 보호되어야 한다. 비고 2 고장전압으로 작동되는 보호장치의 사용은 이 표준에서 다루지 않는다. 비고 3 네덜란드에서는 411.5.3 의 규정을 준수한 하나 이상의 전기설비에 사용되는 접지 계통은 다 음의 경우에도 유효하다. - 접지 계통 도체의 어느 한곳의 단선 - 누전차단기(RCD)의 고장 411.5.3 잔류전류전원장치(RCD)가 고장보호에 사용될 때는 다음 조건이 충족되어야 한다. i) 411.3.2.2 또는 411.3.2.4 에서 요구되는 차단시간 ii) RAXIAn≤50 V 여기에서 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
51a7a56b-7955-4444-a005-db819fab8d4a | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 ¦ RA ¦ : 노출도전부의 보호도체와 접지극 저항의 합(�) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IAn ¦ : 누전차단기(RCD)의 정격작동잔류전류(A) ¦ 비고 1 이 경우 고장보호는 고장 임피던스를 무시할 수 없는 경우에도 이루어진다. 비고 2 누전차단기(RCD) 간의 고장구분이 필요한 경우 KS C IEC 60364 - 5-53 의 535.3 참조 비고 3 RA 를 모를 경우 Zs 로 대체될 수 있다. 비고 4 표 41.1 에 따른 차단시간은 RCD 의 정격작동잔류전류보다 훨씬 더 큰(일반적으로 5/An) 예상 잔류고장전류에 의한 것이다. 411.5.4 과전류보호장치가 사용될 때는 다음의 조건이 충족되어야 한다. Zsxla≤U。 여기에서 Zs : 다음을 포함하는 고장루프 임피던스(�) 전원 고장점까지의 선도체 노출도전부의 보호도체 접지도체 설비의 접지전극 전원의 접지전극 la : 411.3.2.2 또는 411.3.2.4 에 제시된 시간 내에 차단장치가 자동 작동하는 전류(A) U。 : 교류 또는 직류의 공칭 대지전압(V) 411.6 IT 계통 411.6.1 IT 계통에서 충전부는 대지로부터 절연되거나 충분히 높은 임피던스를 통하여 대지와 접속되 어야 한다. 이 접속은 계통의 중성점, 계통의 중점 또는 인위적인 중성점에서 실시할 수 있다. 후자 의 경우 계통주파수에서 대지까지의 임피던스가 충분히 높은 경우에는 대지에 직접 접속할 수 있다. 중 성점과 중점이 없는 경우에는 선도체 중의 하나를 높은 임피던스를 통해 대지에 접속할 수 있다. 노출도전부 또는 대지로 단일 고장이 발생한 경우에는 고장전류가 작아서 411.6.2 의 조건을 충족시 키는 경우에는 411.3.2 에 따른 자동차단은 절대적 요건은 아니다. 그러나 두 곳에서의 동시에 고장이 발생할 경우에 동시 접근이 가능한 노출도전부에 접촉된 사람에게 유해한 병태생리학적인 영향의 위 험을 피할 수 있는 조치를 취해야 한다. 비고 1 과전압을 감소시키거나 전압 동요를 감쇄시키기 위해 임피던스나 인위적인 중성점으로 접지 하는 것이 필요할 수 있으며, 이들의 특성은 설비의 요건에 적절하여야 한다. 비고 2 노르웨이에서는 더 많은 설비가 동일 배전망에 갈바닉 접속(galvanic connection)이 예견되는 경우, 공공 IT 배전망에 갈바닉 접속된 IT 설비의 분기회로는 선도체와 노출도전부 또는 회로 나 기기의 보호도체 사이의 임피던스가 무시할 정도의 고장에 대해 TN 계통에서 규정된 시 간 내에(표 41.1 참조)차단될 필요가 있다. 411.6.2 노출 도전부는 개별, 그룹별 또는 집합적으로 접지되어야 한다. 또한 다음 조건이 충족되어야 한다. - 교류 계통에서는 다음 접촉전압 제한조건을 충족하여야 한다. RAxId≤50 V 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e7dfd30f-bbf8-4655-a9c7-f9490020e706 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 여기에서, RA : 접지극과 노출도전부에 접속된 보호도체 저항의 합 /d : 하나의 선도체와 노출도전부 사이에서 무시할 수 있는 임피던스로 1 차 고장이 발생했을 때 의 고장전류(A). ld 는 전기설비의 누설전류와 총 접지임피던스를 고려한 값 비고 직류 계통에서는 전류 /d 가 무시할 수 있을 정도로 낮기 때문에 접촉전압 제한을 고려하지 않는 다. 411.6.3 IT 계통에서는 다음의 감시장치와 보호장치가 사용될 수 있다. 절연감시장치(IMD) 누전전류감시장치 (RCM) 절연고장점검출장치(IFLS) 과전류보호장치 누전차단기(RCDs) 비고 1 누전차단기(RCD)가 사용되는 경우 1 차 고장 시 용량성 누설전류로 인한 RCD 의 트립은 배제 할 수 없다. 비고 2 다른 선도체에 의해 전력을 공급 받는 1 종 전기기기의 기기 내 다른 부분에서 고장 발생 시, 각각의 품목이 누전차단기로 보호되는 경우에만 누전차단기가 동작할 수 있다. 고장보호기 능을 제공하는 과전류보호 계전기의 사용도 적절하다. 411.6.3.1 IT 계통이 고장 발생 시에도 분리되지 않도록 설계된 경우, 1 차 고장의 발생은 다음 중 하나로 표시되어야 한다: - 절연고장검출장치(IFLS)와 조합하여 운영되는 절연감시장치(IMD) 또는 - 감지가 가능할 정도로 충분한 잔류전류 발생 시, 잔류전류감시장치(RCM) 비고 잔류전류감시장치(RCM)은 대칭절연고장을 감지할 수 없다. 이 장치는 고장이 지속되는 동안 계속해서 청각 및/또는 시각 신호를 보내야 한다. 이런 신호는 계전 기 접점 출력, 전자 개폐기 출력 또는 통신 프로토콜을 통해 개시될 수 있다. 청각 및/또는 시각 경보 시스템은 적절한 장소에 시설되어서 책임자가 인지할 수 있도록 해야 한다. 청각과 시각 신호 모두를 갖추고 있는 경우 청각 신호는 정지시켜도 좋다. 1 차 고장은 가능한 한 단시간 내에 제거할 것을 권장한다. 또한 KS C IEC 61557-9 에 따른 절연고장점검출장치(IFLS)는 활선부분부터 노출도전부, 접지 또는 그 밖의 기준점까지에 대한 1 차 고장 위치를 제공할 수 있다. 411.6.4 1 차 고장이 발생한 후 다른 충전도체에서 2 차 고장이 발생하는 경우 전원자동차단 조건은 다음과 같다. a) 노출도전부가 같은 접지 계통에 집합적으로 접지된 보호도체와 상호 접속된 경우에는 TN 계 통과 유사한 조건을 적용하며, 교류 계통에서 중성선이 배선되지 않고 직류 계통에서 중점선 이 배선되지 않는 경우에는 다음의 조건을 충족해야 한다. 9 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7a59e0d3-ae59-4148-bf52-b77bee2fa808 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 2/a Zs≤U 또는 중성선과 중점선이 각각 배선된 경우에는 다음 조건을 충족해야 한다. 21aZ's≤Uo 여기에서 U。 : 선도체와 중성선 또는 선도체와 중점선 사이의 교류 또는 직류 공칭전압(V) U : 선간 공칭전압(V) Zs : 회로의 선도체와 보호도체를 포함하는 고장루프 임피던스(�) Z's : 회로의 중성선과 보호도체를 포함하는 고장루프 임피던스(�) la : TN 계통에 대한 411.3.2.2 또는 411.3.2.3 에서 요구하는 시간 내에 보호장치를 작동시 키는 전류(A) 비고 1 TN 계통에서 411.3.2.2 의 표 41.1 에 제시된 시간은 배선 또는 배선되지 않은 중성선 나 중점선이 있는 IT 계통에 적용이 가능하다. 비고 2 공식에서 계수 2 는 복수의 고장이 다른 회로에서 동시에 발생한 경우를 고려한 것이 다. 비고 3 고장루프 임피던스는 최악의 경우가 고려되어야 한다. 예를 들어 전원의 선도체에서 의 고장과 동시에 회로의 전류사용기기의 중성선에서의 또 다른 고장이 고려된다. b) 노출도전부가 그룹별 또는 개별로 접지되어 있는 경우 다음의 조건을 적용한다. RAxId≤50 V 여기에서 RA : 접지극과 노출도전부 보호도체 저항의 합 ld : 411.3.2.2 의 표 41.1 의 TT 계통에 주어진 시간 또는 411.3.2.4 에 주어진 시간 내에 차 단장치를 자동 작동시키는 전류 비고 4 표 41.1 에서 TT 계통에 요구되는 차단시간을 만족하는 누전차단기(RCD)에 의해서 b)의 요건을 충족하게 되는 경우에는 적용하는 RCD 의 정격작동잔류전류 IAn 보다 훨씬 높은 (일반적으로 5 IAn) 잔류전류가 요구될 수 있다. 411.7 기능적 특별저전압(FELV) 411.7.1 일반사항 기능상의 이유로 교류 50 V, 직류 120 V 이하인 공칭전압을 사용하지만, SELV 또는 PELV 에 관한 414.의 모든 요건이 충족되지 않고 SELV 와 PELV 가 필요치 않은 경우에는 기본보호 및 고장보호의 보장을 위해 411.7.2 및 411.7.3 에 규정된 보완조항에 따라야 한다. 이러한 조건의 조합이 FELV 로 알려져 있다. 비고 이러한 조건은 예를 들어 더 높은 전압의 회로에 대해 충분히 절연되어 있지 않은 기기(변압 기, 계전기, 원격제어스위치, 접촉기 등)를 포함하는 경우에 발생한다. 411.7.2 기본보호의 요건 기본보호는 다음 중 어느 하나로 제공된다. - 전원의 1 차 회로의 공칭전압에 상응하는 A.1 에 의한 기본절연 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7460d672-b543-4f10-b874-6409e7246ec2 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS CIEC 60364 -4-41:2017 - A.2 에 의한 격벽 또는 외함 411.7.3 고장보호의 요건 1 차 회로가 411.3 에서 411.6 에 명시된 전원의 자동차단에 의한 보호가 될 경우 FELV 회로 기기의 노출도전부는 전원의 1 차 회로의 보호도체에 접속되어야 한다. 411.7.4 전원 FELV 계통의 전원은 최소한의 단순 권선 분리형 변압기이거나 414.3 에 따라야 한다. 비고 FELV 계통이 단권변압기, 전위차계, 반도체 장치 등과 같이 최소한의 단순 분리가 되지 않은 기기에 의해 더 높은 전압계통으로부터 공급되는 경우 그 출력회로는 입력회로의 연장으로 간주되고 입력회로에 적용되는 보호방법에 의해 보호되어야 한다. 411.7.5 플러그와 콘센트 FELV 계통용 플러그와 콘센트는 다음 모든 요건에 부합하여야 한다. - 플러그를 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. - 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. - 콘센트는 보호도체에 접속하여야 한다. 412 보호 대책 : 이중절연 또는 강화절연 412.1 일반사항 412.1.1 이중절연 또는 강화절연은 다음과 같은 보호 대책이다. - 기본보호는 기본절연에 의해서, 고장보호는 보완절연에 의해서 제공된다. - 기본 및 고장보호는 충전부와 접근 가능한 부분의 강화절연에 의해 제공된다. 비고 이 보호 대책은 기본절연의 고장으로 인해 전기기기의 접근 가능한 부분에 위험 전압이 발생하 는 것을 방지하기 위한 것이다. 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호대책은 KS C IEC 60364 의 제 7 부에 해당하는 몇 가지 제한 이 외에는 모든 상황에 적용할 수 있다. 412.1.2 이 보호대책을 유일한 대책(설비 전체 또는 회로 전체가 이중절연 또는 강화절연 기기만으로 구성)으로 적용하려고 하는 경우에는 보호대책의 효과 를 저해하는 변화가 발생하지 않도록 하기 위해 효과 적인 보호대책(예를 들면, 적당한 감시)이 있다는 것이 입증되어야 한다. 그러므로 이 보호대책은 접지접점을 갖고 있는 콘센트를 포함하는 어떤 회로에도 적용할 수 없다. 412.2 기본보호와 고장보호를 위한 요건 412.2.1 전기기기 이중 또는 강화절연을 사용하는 보호 대책이 설비의 일부분 또는 전체 설비에 사용될 경우, 전기기 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
058d1b77-ad9a-472a-a26a-5324f0af7006 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 기는 다음 항 중 하나를 준수하여야 한다. - 412.2.1.1 또는 - 412.2.1.2 와 412.2.2 또는 - 412.2.1.3 과 412.2.2 412.2.1.1 전기기기는 관련 표준에 따라 형식시험을 필하고 관련표준이 표시된 다음과 같은 종류의 것이어야 한다. - 이중 또는 강화절연을 갖는 전기기기(2 종기기) - 2 종기기와 동등하게 관련 제품표준에서 공시된 전기기기로 전체 절연이 된 전기기기의 조립품과 같은 것(KE C IEC 61439 시리즈 참조). 비고 이 기기는 기호 ▣로 식별한다. IEC 60417 - 5172:2003-02 참조 412.2.1.2 412.2.1.1 의 요건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고 412.2.2.1 에서 412.2.2.3 까 지의 요건을 충족하기 위해서는 기본 절연만을 가진 전기기기는 그 기기의 설치과 정에서 보완절연을 하여야 한다. 비고 외함의 내 · 외부의 잘 보이는 위치에 기호를 표시할 것. IEC 60417 - 5019:2006-08 과 IEC 80416-3:2002, 7 항 참조 412.2.1.3 412.2.1.1 의 요건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고 412.2.2.2 와 412.2.2.3 의 요 건을 충족하기 위해서는 절연되지 않은 충전부를 가진 전기기기는 그 기기의 설치과 정에서 강화절연 을 하여야 한다. 이러한 절연은 그 구조의 특성상 이중절연의 적용이 어려운 경우에만 인정된다. 외함의 내 · 외부의 잘 보이는 위치에 ① 기호를 표시할 것. IEC 60417 - 5019 : 2006-08 과 IEC 80 416-03: 2002, 7 항 참조 412.2.2 외함 412.2.2.1 모든 도전부가 기본절연만으로 충전부로부터 분리되어 작동되도록 되어 있는 전기기기는 최소한 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 의 절연 외함 안에 수용되어 있어야 한다. 412.2.2.2 다음과 같은 요건을 적용한다. - 전위가 전도될 우려가 있는 도전부가 절연 외함을 통과 해서는 안 된다. - 절연 외함은 설치 및 유지보수를 하는 동안 제거될 필요가 있거나 제거될 수도 있는 절연재로 된 나사 또는 다른 고정수단을 포함해서는 안 되며, 이들은 외함의 절연성을 손상시킬 수 있는 금속제 의 나사 또는 다른 고정수단으로 대체될 수 있는 것이어서는 안 된다. 기계적 접속부 또는 연결부(예 : 붙박이 기기의 조작핸들)가 절연 외함을 관통해야 하는 경우에는 고 장시 감전에 대한 보호의 기능이 손상되지 않는 구조여야 한다. 412.2.2.3 절연 외함의 덮개나 문을 공구 또는 열쇠를 사용하지 않고도 열 수 있다면, 덮개나 문이 열렸을 때 접근 가능한 전체 도전부는 사람이 무심코 접촉되는 것을 방지하기 위해 절연 격벽(보호 등급 IPXXB 또는 IP2X 이상을 제공하는)의 뒷부분에 배치하여야 한다. 이러한 절연 격벽은 공구 또 는 열쇠를 사용해서만 제거할 수 있어야 한다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e88be0fe-4781-4ad2-a1e5-23a67f34c168 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 412.2.2.4 절연 외함으로 둘러싸인 도전부를 보호도체에 접속해서는 안 된다. 그러나 외함 내 다른 품목의 전기기기의 전원회로가 외함을 관통하며 이 기기의 사용을 위해 필요한 경우 보호도체의 외 한 관통 접속을 위한 시설이 가능하다. 외함 내에서 이들 도체 및 단자는 모두 충전부로 간주하여 절연하고 단자들은 PE 단자라고 표시해 야 한다. 412.2.2.5 외함은 이와 같은 방법으로 보호되는 기기의 작동에 악영향을 미쳐서는 안 된다. 412.2.3 설치 412.2.3.1 412.2.1 에 제시된 기기의 설치(고정, 도체의 접속 등)는 기기 표준서에 따라 보호기능이 손상되지 않는 방법으로 시설되어야 한다. 412.2.3.2 412.1.2 가 적용되는 경우를 제외하고, 2 종기기에 공급하는 회로는 각 배선점과 부속품까 지 배선되어 단말 접속되는 회로 보호도체를 가져야 한다. 비고 이 요건은 사용자가 2 종기기를 1 종기기로 대체하는 것에 대한 고려를 한 것이다. 412.2.4 배선 계통 412.2.4.1 KS C IEC 60364- 5-52 에 따라 설치된 배선 계통이 아래 요건 충족 시 412.2 의 요건을 충족한 것으로 본다. a) 정격 절연 전압이 계통 공칭전압 이상이며 최소한 300-500V 이고, IEC 61084 시리즈에 부응하 는 전기적 절연특성을 갖는 트렁크, 덕트내, 또는 IEC 61386 시리즈에 부응하는 전기적 절연특 성을 갖는 관로 내에 시설된 도체, 또는 b) 이중절연에 의해 제공되는 것과 동일하게 보호의 신뢰성을 갖고 전기적, 열적, 기계적 및 환경 적 응력에 견디는 적합한 케이블 비고 1 이러한 배선 계통은 IEC 60417 - 5172:2003-02 □ 기호나 IEC 60417 - 5019:2006- 08 또는 IEC 80416-3:2002, 7 항의 기호로 식별하도록 하지 않는다. 비고 2 이탈리아에서는 공칭전압 690 V 이하의 전기계통에서 KS C IEC 60364- 5-52 에 따라 설치 된 배선설비가 다음의 케이블 또는 절연된 도체가 사용된 경우 412.2 의 요건을 충족한 것을 간주된 다. - 계통의 공칭전압보다 한 단계 높은 정격전압을 갖는 비금속 외피케이블 - 관련 표준에 적합한 절연전선관 또는 절연 트렁킹에 설치된 절연도체 - 금속외피를 가진 케이블로서 도체와 금속외피 사이 그리고 그 금속외피와 외부표면 사이에 그 전 기계통의 공칭전압에 적절한 절연을 가진 경우 413 보호 대책 : 전기적 분리 413.2 일반사항 413.1.1 전기적 분리는 다음과 같은 보호 대책이다. - 기본보호는 충전부의 기본절연 또는 부속서 A 에 따른 외함과 격벽에 의해 제공되며, 13 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bf696e3e-2525-435e-97bf-0aff2c4aafb4 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 - 고장보호는 분리된 회로를 다른 회로와 대지로부터 단순히 분리함으로써 제공된다. 413.1.2 413.1.3 에서 허용된 것을 제외하고, 이 보호 대책은 단순 분리된 하나의 비접지 전원으로부 터 한 품목의 전류사용기기에 공급되는 전원으로 제한된다. 비고 이 보호 대책이 사용되는 경우 제품표준에 의한 기본절연의 충족 여부를 보장하는 것이 특히 중요하다. 413.1.3 한 품목 이상의 전류사용기기가 단순 분리된 비접지 전원으로부터 전력을 공급받을 경우 C.3 의 요건을 충족하여야 한다. 413.3 기본보호를 위한 요건 모든 전기기기는 부속서 A 의 기본보호 조항 중 하나 또는 412.의 보호 대책에 따라야 한다. 413.4 고장보호를 위한 요건 413.3.1 전기적 분리에 의한 보호는 413.3.2 ~ 413.3.6 에 따라 보장되어야 한다. 413.3.2 분리된 회로는 최소한 단순 분리된 전원을 통하여 공급되어야 하며, 분리된 회로의 전압은 500 V 이하여야 한다. 413.3.3 분리된 회로의 충전부는 어떤 곳에서도 다른 회로, 대지 또는 보호도체에 접속되어서는 안 된다. 전기적 분리를 보장하기 위해서는 회로 간에 기본절연이 이루어지도록 배치하여야 한다. 413.3.4 유연성 케이블과 코드는 기계적 손상을 받기 쉬운 전체 길이를 육안으로 볼 수 있어야 한다. 413.3.5 분리된 회로들에 대해서는 분리된 배선 계통의 사용이 권장된다. 만일 분리된 회로와 다른 회로가 동일 배선 계통 내에 있으면 금속외피가 없는 다심케이블, 절연전선관 내의 절연전선, 절연덕 팅 또는 절연트렁킹에 의한 배선이 되어야 하며 다음 조건을 만족하여야 한다. - 정격전압은 최고 공칭전압 이상, 그리고, - 각 회로는 과전류에 대해 보호되어야 한다. 413.3.6 분리된 회로의 노출도전부는 다른 회로의 보호도체, 노출도전부 또는 대지에 접속되어서는 안 된다. 비고 분리된 회로의 노출도전부가 고의 로 또는 우연히 다른 회로의 노출도전부에 접촉할 우려가 있 는 경우 감전에 대한 보호는 단지 전기적 분리에 의한 보호에 의존되지 않으며 다른 회로의 노출도 전부에 대한 보호설비에 의존하게 된다. 414 보호 대책 : SELV 와 PELV 에 의한 특별저전압 414.1 일반사항 414.1.1 특별저전압에 의한 보호는 서로 다른 두 특별저전압 계통에 의한 보호 대책이다. 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d1090d57-af41-4447-a0be-5265a79ae746 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 - SELV 또는 - PELV 이들 보호 대책은 요건은 - SELV 또는 PELV 계통의 전압한계는 전압밴드 I 의 상한 교류 50 V, 직류 120 V(KS C IEC 60449 참 조) - SELV 와 PELV 회로를 제외한 모든 회로로부터 SELV 또는 PELV 계통의 보호 분리, 그리고 SELV 또는 PELV 계통과 다른 SELV 또는 PELV 계통 간의 기본절연, 그리고 - SELV 계통만을 대해서는 SELV 계통과 대지 간의 기본절연 414.1.2 414.에 따른 SELV 또는 PELV 의 사용은 모든 상황에서의 보호 대책으로 간주된다. 비고 특별한 경우 KS C IEC 60364 - 7 시리즈는 특별저전압의 값을 교류 50 V, 직류 120 V 보다 낮 은 값으로도 제한한다. 414.2 기본보호와 고장보호에 관한 요건 다음의 경우 기본보호와 고장보호가 제공되는 것으로 간주된다. - 전압밴드 I 의 상한을 초과 하지 않는 공칭전압일 때 - 414.3 에 제시된 전원 중 하나에서 공급될 때 - 414.4 의 조건의 충족될 때 비고 1 만약 특별저전압 계통이 더 높은 전압의 계통으로부터 그 계통과 특별저전압 계통 사이에 최 소한 단순 분리를 제공하는 기기에 의해 공급되지만 414.3 의 SELV 와 PELV 전원에 관한 요 건을 충족시키지 못하는 경우에는 FELV 에 관한 요건이 적용될 수 있다(411.7 참조). 비고 2 반도체 컨버터(KS C IEC 60146-2 참조)에 의해 발생되는 ELV 회로용 직류전압은 정류 스 택에 공급하기 위한 내부 교류전압회로를 필요로 한다. 이 내부 교류전압은 물리적인 원인으 로 인하여 직류전압을 초과 한다. 이 절에서는 내부 교류를 보다 높은 전압회로로 고려하지 않는다. 내부회로와 외부의 보다 높은 전압회로 사이에는 보호 분리가 필요하다. 비고 3 축전지가 있는 직류 계통에서는 축전지의 종류에 따라 축전지 충전 및 부동전압이 축전지의 공칭전압을 초과 한다. 이 경우에는 이 절에서 명시된 것 외에 어떠한 보호 규정도 필요하지 않다. 충전전압은 KS C IEC 61201:2013 의 표 1 에 제시된 환경조건에 따른 적절한 최대값이 교류 75 V 또는 직류 150 V 이하여야 한다. 414.3 SELV 와 PELV 용 전원 SELV 와 PELV 계통에는 다음의 전원이 사용될 수 있다. 414.3.1 KS C IEC 61558- 2-6 에 적합한 안전절연변압기 414.3.2 414.3.1 에서 명시된 안전절연변압기 및 이와 동등한 안전등급인 전류원(예를 들어 동등한 절연 권선을 가진 전동 발전기) 414.3.3 전기화학적 전원(예를 들어 축전지) 또는 보다 높은 전압 회로와 독립된 전원(예를 들에 디 젤-구동 발전기) 414.3.4 내부고장이 발생한 경우에도 출력단자의 전압이 414.1.1 에 규정된 값을 초과 하지 않도록 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b3ec7336-e3af-4eed-aa76-877b97b0e44e | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 규정된 적절한 표준에 따른 전자장치. 다만 출력단자 전압의 충전부에 접촉되거나 충전부와 노출도 전부 사이에 고장이 발생되었을 때 출력단자 전압이 규정된 값 이하로 즉시 감소되는 것이 보장될 경우 출력단자 전압은 더 높아도 무방하다. 비고 1 이러한 장치의 예로 절연시험기기와 절연감시장치가 있다. 비고 2 출력단자에 더 높은 전압이 존재하는 경우, 출력단자의 전압을 내부저항이 3 000 � 이상의 전압계로 측정하여 414.1.1 에서 규정한 한계 값 이내에 있다면 이 절에 적합한 것으로 추정 할 수 있다. 414.3.5 저압으로 공급되는 이동용 전원, 예를 들어 안전절연변압기, 전동발전기는 이중 또는 강화 절연의 사용에 의한 보호요건에 따라서 선정 또는 설치되어야 한다(412. 참조). 414.4 SELV 와 PELV 회로에 대한 요건 414.4.1 SELV 와 PELV 회로는 다음을 포함하여야 한다. - 충전부와 다른 SELV 또는 PELV 회로 사이의 기본절연, 그리고 - 이중절연 또는 강화절연 또는 최고전압에 대한 기본절연과 보호차폐에 의한 SELV 또는 PELV 이 외의 회로들의 충전부로부터 보호분리 SELV 회로는 충전부와 대지 사이에 기본절연이 되어야 한다. PELV 회로 및/또는 PELV 회로에 의해 공급되는 기기의 노출도전부는 접지되어야 한다. 비고 1 특히, 보호분리는 계전기, 접촉기, 보조개폐기 그리고 FELV 회로 또는 더 높은 전압회로의 일부와 같은 전기기기의 충전부 사이에 필요하다. 비고 2 PELV 회로의 접지는 대지 또는 전원 자체 내의 접지된 보호도체와 접속함으로써 가능하다. 414.4.2 최소한 기본절연이 된 다른 회로의 충전부로부터 SELV 와 PELV 회로 배선 계통의 보호분 리는 다음의 방법 중 하나에 의해서 이루어질 수 있다. - SELV 와 PELV 회로의 도체들은 기본절연에 더하여 비금속외피 또는 절연외함으로 감싸야 한다. - SELV 와 PELV 회로의 도체들은 전압밴드 I 보다 높은 전압 회로의 도체들로부터 접지된 금속외피 또는 접지된 금속 차폐물에 의해 분리되어야 한다. - SELV 와 PELV 회로의 도체들이 사용 최고전압에 대해 절연된 경우 전압밴드 I 보다 높은 전압의 다 른 회로도체들과 함께 다심케이블 또는 다른 도체그룹에 수용될 수 있다. - 다른 회로의 배선 계통은 412.2.4.1 에 따른다. - 물리적인 분리 414.4.3 SELV 및 PELV 계통의 플러그와 콘센트는 다음 요건에 따라야 한다. - 플러그를 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. - 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. - SELV 계통에서 플러그 및 콘센트는 보호도체에 접촉이 없어야 한다. 414.4.4 SELV 회로의 노출도전부는 대지 또는 다른 회로의 노출도전부나 보호도체에 접속해서는 안 된다. 비고 SELV 회로의 노출도전부가 우연히 또는 고의 로 다른 회로의 노출도전부에 접촉할 우려가 있는 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
310c5988-09b0-41b6-a20d-43547eccce51 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 경우 감전에 대한 보호는 SELV 에 의한 보호에만 의존되지 않으며 다른 회로의 노출도전부에 대한 보호설비에 의존하게 된다. 414.4.5 만약 공칭 전압이 교류 25V 또는 직류 60 V 를 초과 하거나 기기가 잠겨 있다면, 기본보호 는 SELV 와 PELV 회로에 대해 다음의 사항이 제공되어야 한다. - A.1 에 따른 절연, 또는 - A.2 에 따른 격벽 또는 외함 기본보호는 보통의 건조상태에서 일반적으로 다음의 경우에는 불필요하다. - SELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않을 경우 - PELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않고 노출도전부 및/또는 충전 부가 보호도체에 의해서 주 접지단자에서 접속된 경우 다른 모든 경우에 기본보호는 SELV 또는 PELV 계통의 공칭전압이 교류 12V 또는 직류 30 V 를 초 과하지 않는 경우에는 요구되지 않는다. 415 추가적 보호 비고 추가적 보호는 외부영향의 특정 조건에서와 어떤 특수장소에서의 보호 대책으로 규정될 수 있 다(KS C IEC 60364 의 제 7 부 참조). 415.1 추가적 보호 : 누전차단기(RCDs) 415.1.1 기본보호를 위한 설비 및/또는 고장보호를 위한 설비의 고장 또는 사용자의 부주의 에 의한 설비의 고장이 발생한 경우 정격작동잔류전류 30 mA 이하인 RCD 의 사용은 교류 계통에서 추가적 보호로 인정된다. 비고 헝가리에서는 정격작동잔류전류 100 mA 이하인 RCD 는 옥외에 설치된 설비에 추가적 보호로 사용될 수 있다. 415.1.2 이러한 누전차단기의 사용은 오직 하나의 보호 대책으로는 인정되지 않으며 411.에서 414. 까지에 규정된 보호 대책 중 하나를 적용할 필요성을 면제하는 것은 아니다. 415.2 추가적 보호 : 보조 보호등전위본딩 비고 1 보조 보호등전위본딩은 고장보호에 대한 추가적인 보호로 간주된다. 비고 2 보조 보호본딩의 사용이 화재, 기기의 열적 응력에 대한 보호 등 그 밖의 이유로 인한 전원 차단의 필요성을 배제하지는 않는다. 비고 3 보조 보호본딩은 설비 전체, 설비의 일부, 기기의 한 품목 또는 하나의 장소에 필요할 수 있다. 비고 4 특수장소(KS C IEC 60364 의 관련 제 7 부 참조) 또는 다른 이유로 추가적인 요건이 필요할 수 있다. 415.2.1 보조 보호등전위본딩은 고정기기의 동시 접근 가능한 모든 노출도전부와 접속이 가능한 경 우 강화콘크리트구조의 주 금속보강재를 포함하여 계통외도전부를 포함하여야 한다. 등전위본딩 계 통은 콘센트를 포함하는 모든 기기의 보호도체에 접속되어야 한다. 415.2.2 동시에 접근 가능한 노출도전부와 계통외도전부 사이의 저항 R 은 다음의 조건을 충족시켜야 17 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6b3ee155-ae55-41a2-83a0-e9c773c6b39f | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 한다. 50V 교류 계통에서 R< la 120V 직류 계통에서 R< la 여기에서 la : 보호장치의 작동전류 A 이다. 누전차단기의 경우, IAn 과전류 장치의 경우, 5 초 작동전류 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
32857f23-a21e-4b93-b718-725396e52530 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS CIEC 60364 - 4-41:2017 부속서 A (규정) 기본보호에 관한 규정 비고 기본적인 보호에 관한 규정은 통상적인 조건하에서 보호를 제공하고 선택된 보호 대책의 일부 로서 명시된 경우에 적용된다. A.1 충전부에 관한 기본절연 비고 절연은 충전부에 접촉을 방지하기 위함이다. 충전부는 파괴하지 않으면 제거될 수 없는 절연물로 완전히 보호되어야 한다. 기기에 대한 절연은 그 기기에 관한 표준을 준수하여야 한다. A. 2 격벽 또는 외함 비고 격벽 또는 외함은 인체의 접촉을 방지하기 위함이다. A.2.1 램프홀더 및 퓨즈와 같은 부품의 교체 동안 발생할 수 있는 큰 개구부 또는 기기의 관련 요 건에 따른 적절한 기능에 필요한 큰 개구부를 제외하고 충전부는 최소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급 의 외함의 내부 또는 격벽의 뒤쪽에 있어야 한다. - 사람과 가축이 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위해 충분한 예방책을 취해야 한다. - 사람들이 개구부를 통해 충전부에 접촉할 수 있음을 알고 있는 것과 의도적으로 접촉하지 않도록 하는 것에 대해 가능한 확실히 하여야 한다. - 개구부는 적절한 기능과 부품교환을 위한 요건에 맞는 한 가능한 한 작아야 한다. A.2.2 쉽게 접근 가능한 격벽 또는 외함의 상부 수평면의 보호등급은 최소한 IPXXD 또는 IP4X 등 급이어야 한다. A.2.3 격벽 및 외함은 완전히 고정하고 필요한 보호등급을 유지하기 위해 충분한 안정성과 내구성 을 가져야 하며, 알고 있는 정상 사용조건에서 관련된 외부영향을 고려하여 충전부로부터 충분히 격 리되어야 한다. A.2.4 격벽의 제거 또는 외함을 열거나, 외함의 일부를 제거할 필요가 있을 때는 다음과 같은 경 우에만 가능하여야 한다. - 열쇠 또는 공구를 사용하거나, - 보호를 제공하는 외함이나 격벽에 대한 충전부의 전원 차단 후 격벽이나 외함을 교체 또는 다시 닫은 후에만 전원복구가 가능하도록 하거나, - 최소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급을 가진 중간 격벽에 의해 충전부와 의 접촉을 방지하는 경우 열 쇠 또는 공구의 사용에 의해서만 중간 격벽을 제거 가능하도록 한다. A.2.5 격벽의 뒤쪽에 또는 외함의 안에서 개폐기가 개로된 후에도 위험한 충전상태가 유지되는 품 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8282c25a-ac8e-47d8-a4f1-c152f384ffcd | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 목의 기기(커패시터 등)가 설치된다면 경고 표지가 필요하다. 아크 소호, 계전기의 지연 응동 등을 위 해 사용되는 것과 같은 소용량의 커패시터들은 위험한 것으로 고려되지 않는다. 비고 정전기의 충전에 의한 전압이 전원공급이 차단된 후 5 초 이내에 직류 120 V 이하로 떨어진다면 무의 식적 접촉은 위험한 것으로 고려되지 않는다. 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
66e21448-aaeb-419b-8f80-9ae5fd599ff3 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 부속서 B (규정) 장애물 및 촉수가능범위 밖에 배치 B.1 목적 장애물을 두거나 촉수가능범위(Arm's reach) 밖에 배치하는 보호 대책은 기본보호만을 제공한다. 이 방법은 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되고 고장보호가 있거나 없는 설비에 적용된다. 부속서 B 의 기본 보호 설비의 감독 조건은 410.3.5 에서 주어진 보호 대책의 일부로서 적용될 수 있다. B.2 장애물 비고 장애물은 충전부에 무의 식적인 접촉을 방지하기 위함이지만 장애물의 회피방법을 숙고한 고의 적 접촉을 방지하는 것은 아니다. B.2.1 장애물은 다음에 대한 보호를 하여야 한다. - 충전부에 인체가 무의 식적으로 접근하는 것이나, - 정상적인 사용 상태에서 충전된 기기를 조작하는 동안 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것. B.2.2 장애물은 열쇠 또는 공구를 사용하지 않고 제거될 수 있지만 비 고의 적인 제거를 방지하기 위 해 견고하게 고정되어야 한다. B.3 촉수가능범위 밖에 배치 비고 촉수가능범위 밖에 배치하는 방법에 의한 보호는 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하 기 위함이다. B.3.1 전위가 다른 동시에 접근 가능한 부분은 촉수가능범위 안에 있으면 안 된다. 비고 두 부분 간의 거리가 2.5 m 이하인 경우(그림 B.1 참조)에는 동시 접근이 가능한 것으로 본다. B.3.2 정상적인 설치 장소가 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 미만의 장애물(예 : 난간, 금속망)에 의해 수 평방향으로 제한되는 경우 촉수가능범위는 그 장애물로부터 연장된다. 머리 위 방향의 촉수가능범위 는 표면 S 로부터 2.5 m 로 하고 보호등급 IPXXB 미만의 장애물이 중간에 있어도 이것을 고려하지 않 는다. B.3.3 일반적으로 부피가 크거나 긴 도전성 물체를 취급하는 장소에서는 B.3.1 과 B.3.2 에서 요구되는 거리는 이들 물체와 관련 치수를 고려하여 증가시켜야 한다. 비고 촉수가능범위의 값은 보조기구(예를 들어 공구나 사다리) 없이 맨손의 직접적인 접촉에 적용한 다. 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
96d7e49d-a9c3-4337-81e0-b2e774e5a862 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 단위 : m ![image](/image/placeholder) R 2.50 0.75 S .25 R 촉수가능범위 한계 25 S 촉수가능범위 한계 S 사람이 점유할 수 있는 표면 그림 B.1 - 촉수가능범위 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f732f273-6cfb-4027-a3d8-a69f51304de3 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 부속서 C (규정) 숙련자 또는 기능자의 통제 또는 감독하에 있는 설비에만 적용 가능한 보호 대책 비고 부속서 C 의 고장보호 설비(직접접촉에 대한 보호)의 감독 조건은 410.3.6 에서 주어진 보호 대책 의 일부로서 적용될 수 있다. C.1 비도전성 장소 비고 1 이 보호 대책은 충전부의 기본절연 고장으로 인해 서로 다른 전위로 될 수 있는 부분들에 대 한 동시접촉을 방지하기 위함이다. 비고 2 스웨덴에서는 비도전성 장소에 의한 보호 대책으로 허용되지 않는다. C.1.1 모든 전기기기는 부속서 A 에 기술된 기본보호 규정 중 하나에 따라야 한다. C.1.2 다음의 노출도전부들은 보통의 조건하에서 사람이 동시에 접촉되지 않도록 배치되어야 한다. - 두 개의 노출도전부 또는 - 노출도전부와 어떤 계통외도전부 다만, 이 부분들이 충전부의 기본절연의 고장에 따라 서로 다른 전위로 되기 쉬운 경우 C.1.3 비도전성 장소에는 보호도체가 없어야 한다. C.1.4 절연성 바닥과 벽이 있는 장소로 다음에 배치들 중 하나 또는 그 이상이 적용되면 C.1.2 를 충 족한다. a) 노출도전부와 계통외도전부 및 노출도전부 간의 상대 간격 이 간격은 두 부분 사이의 거리가 2.5m 이상이면 충분하다. 이 거리는 촉수가능범위 바깥쪽은 1.25 m 로 감소될 수 있다. b) 노출도전성 부분과 계통외도전부 사이에 유효한 장애물의 삽입 이러한 장애물은 넘어 올라야 하는 거리가 위의 a)에 규정된 값까지 연장된다면 충분히 유효하다. c) 계통외도전부의 절연 또는 절연 배치 절연은 충분한 기계적 강도와 2 000 V 이상의 시험전압에 견딜 수 있어야 한다. 누설전류는 통상 적인 사용상태에서 1 mA 를 초과 하지 말 것. C.1.5 KS C IEC 60364- 6 에 규정된 조건으로 매 측정점에서의 절연성 바닥과 벽의 저항은 다음 값 이상이어야 한다. - 설비의 공칭전압이 500 V 이하인 경우 50 k�, 또는 - 설비의 공칭전압이 500 V 를 초과 하는 경우 100 kQ 비고 어떤 점에서의 저항이 규정된 값 이하이면 바닥과 벽은 감전보호 목적의 계통외도전부로 간주 된다. 23 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
33224917-d1d7-4458-81ac-dfd37488966b | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 C.1. 6 배치는 영구적으로 되어야 하고, 그 배치가 유효성을 잃을 가능성이 없어야 한다. 이동용 또는 휴대용기기의 사용이 예견되는 곳에서의 보호도 보장되어야 한다. 비고 1 전기설비가 효과 적인 감독하에 있지 않고 훗날에 추가로 반입될 수 있는 도전부(예를 들면, 이동용 또는 휴대용 1 종기기나 금속 수도배관과 같은 계통외도전부)에 의해 C.1.6 의 준수가 무효화 되는 위험에 노출되는 것에 주의 하여야 한다. 비고 2 바닥과 벽의 절연물이 습기에 의해서 영향을 받지 않도록 확실히 하는 것이 필수적이다. C.1.7 계통외도전부에 의해 관련 장소의 외부로 전위가 나타나지 않도록 확실히 하는 예방책을 취해 야 한다. C. 2 비접지 국부 등전위본딩에 의한 보호 비고 비접지 국부 등전위본딩은 위험한 접촉전압이 나타나는 것을 방지하기 위함이다. C.2.1 모든 전기기기는 부속서 A 에 기술된 기초보호(직접접촉에 대한 보호)를 위한 규정들 중 하나를 준수하여야 한다. C.2.2 등전위본딩용 도체는 동시에 접근이 가능한 모든 노출도전부 및 계통외도전부와 상호 접속하 여야 한다. C.2.3 국부 등전위본딩계통은 노출도전성 부분 또는 계통외도전부를 통해 대지와 직접 전기적으로 접촉되지 않아야 한다. 비고 이 요건이 충족되지 않는 경우 전원의 자동차단에 의한 보호를 적용할 수 있다(411. 참조). C.2.4 특히 대지로부터 절연된 도전성 바닥이 비접지 등전위본딩계통에 접속된 곳에서는 등전위 장 소에 들어가는 사람이 위험한 전위차에 노출되지 않도록 하기 위한 주의 조치가 취해져야 한다. C. 3 두 가지 품목 이상의 전류사용 기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 비고 개별회로의 전기적 분리는 회로의 기본절연의 고장으로 인해 충전될 수 있는 노출도전부에 접 촉을 통한 감전전류를 방지하기 위함이다. C.3.1 모든 전기기기는 부속서 A 에 기술된 기본보호를 위한 규정 중 하나를 준수하여야 한다. C.3.2 두 가지 품목 이상의 장비에 전원을 공급하기 위한 전기적 분리에 의한 보호는 413.의 413.1.2 를 제외한 모든 요건과 다음의 요건들을 준수함으로써 보장되어야 한다. C3.3 분리된 회로가 손상 및 절연고장으로부터 보호될 수 있도록 주의 조치가 취해져야 한다. C.3.4 분리된 회로의 노출도전부들은 절연된 비접지 등전위본딩도체에 의해 함께 접속되어야 한다. 이러한 도체는 보호도체, 다른 회로의 노출도전부 또는 어떠한 계통외도전부에도 접속되어서는 안 된다. 비고 413.3.6 의 비고 참조 C.3.5 모든 콘센트는 보호용 접속점이 있어야 하며 이 보호용 접속점은 C.3.4 에 따라 시설된 등전위 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
410ba48e-a730-4a32-848a-2a5276b0cdda | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 본딩계통에 연결되어야 한다. C.3.6 이중 또는 강화절연된 기기에 공급하는 경우를 제외하고, 모든 유연성 케이블은 C.3.4 에 따라 등전위본딩용 도체로 사용하기 위한 보호도체를 갖추어야 한다. C.3.7 2 개의 노출도전부에 영향을 미치는 2 개의 고장이 발생하고 이들이 극성이 다른 도체에 의해 전원이 공급되는 경우 보호장치에 의해 표 41.1 에 제시된 시간 내에 전원이 확실히 차단되도록 하여 야 한다. C.3.8 배선 계통의 길이(m)와 회로의 공칭전압의 곱은 100 000 을 초과 하지 않고 배선 계통의 길이 는 500 m 를 초과 하지 않는 것이 권장된다. 25 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1c0a77c8-9acf-452d-a7a4-d41ab9cc0c0d | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 부속서 D (규정) 411.3.2 에 따른 자동차단이 불가능한 경우 실행 규정 D.1 다음과 같이 자동차단이 불가능한 경우 ◆ 단락전류가 제한된 값을 갖는 전자 장비가 시설된 곳 또는 ◆ 분리까지 소요되는 시간을 보호장비가 충족시키지 못 하는 경우 다음 사항을 적용한다. D.2 공칭 전압 Uo 가 교류 50 V 또는 직류 120 V 를 초과 하는 전력전자변환기를 자동차단이 불가한 곳에 시설하는 경우 전원의 출력 전압을 전압선과 보호도체 또는 대지간의 고장발생시 411.3.2.2, 411.3.2.3 또는 411.3.2.4 에서 주어진 시간 내에 교류 50 V 또는 직류 120 V 이하로 낮추어야 한다(KS C IEC 62477-1 참조). 전력변환장치는 제조자가 설비의 최초 및 주기적인 적절한 점검 방법을 제공하는 것 이어야 한다. D.3 D.1 을 적용되는 곳을 제외하고, 411.3.2.2, 411.3.2.3 또는 411.3.2.4 에서 요구하는 시간내에 자동 차단이 이루어지지 않을 때에는 415.2 에 따라 추가적인 보호등전위본딩을 시행해야 하며, 동시에 접 촉이 가능한 도전부간의 전위차는 교류 50 V 또는 직류 120 V 를 초과 하지 않아야 한다. 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1fbe3664-181b-49b0-93cd-1b9b85466c59 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 부속서 E (참고) 특정 국가에 관한 유관 규정 목록 ¦ 국가 ¦ 조항번호 ¦ 특성(영구 또는 잠정적 영구) ¦ 원칙(해당국 요구 정당성) ¦ 주요내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IE ¦ 410.3 ¦ ¦ ¦ 아일랜드, 보호대책인 "저압측 감압을 통한 보호" (120V 교류 중앙접지방식)은 특정의 작업 장소에서는 법적 요구 사항 ¦ ¦ BE ¦ 411.3.2.2 ¦ ¦ ¦ 벨기에, 최대차단시간 적용 불가: 벨기에 "배선규칙"이 정한 안전도곡선에 따름 ¦ ¦ NL ¦ 411.3.2.2 ¦ ¦ ¦ 네덜란드, 표 41.1 의 최대차단시간은 32A 를 초과 하지 않는 회로와 소켓아웃렛의 모든 회로에 적용 ¦ ¦ GB ¦ 411.3.3 ¦ ¦ ¦ 영국, 아래 회로에는 누전차단기를 통한 부 가의 보호장치가 제공되어야 한다. 1) 정격 20A 이하 소켓아웃렛 2) 정격 32A 이하 옥외 이동장비 ¦ ¦ IE ¦ 411.3.3 ¦ ¦ ¦ 아일랜드, 정격 32A 까지 범용의 소켓아웃 렛에는 부가의 보호 제공 ¦ ¦ BE ¦ 411.3.3 ¦ ¦ ¦ 벨기에, 일반인 감시 하에 사용되는 모든 설비는 300mA 를 초과 하지 않는 누전차단 기로 보호되어야 하며, 욕실, 세탁기, 접시 닦이 등의 회로는 잔류동작전류 30mA 를 초과 하지 않는 누전차단기로 반드시 추가로 보호해야 한다. 상기 내용은 접지저항이 30 요 미만의 설비에 대하여 유효하다. 접지 저항이 30 요 초과 100 요 미만의 경우 잔류 동작전류가 100 mA 를 초과 하지 않는 부가 의 누전차단기가 제공되어야 하며, 접지저 항이 100 요을 초과 하는 것은 허용되지 않 는다. ¦ ¦ NO ¦ 411.3.3 ¦ ¦ ¦ 노르웨이, 모든 산업체와 상가는 종업원을 교육하고 자격을 부여하는 것이 법으로 규 정되어 있다. 일반인에게 허용된 장소를 제 외하고는 소켓아웃렛을 사용하는 것은 일반 적인 것으로 받아들여지지 않고 있다. 가정 ¦ 27 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0d8fceda-c541-4dd0-89c5-fa2b51f2d7c1 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 과 BA2 지역에 시설된 소켓아웃렛은 범용 을 기준으로 하여 시설된 것이다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BE ¦ 411.3.4 ¦ ¦ ¦ 벨기에, 본 조항은 적용하지 않는다. ¦ ¦ DE ¦ 411.4.1 ¦ ¦ ¦ 독일, DSO 가 본 표준에서 규정한 조건들을 반드시 만족 하도록 하고 있다. ¦ ¦ DE ¦ ¦ ¦ ¦ 독일, 모든 신규 빌딩은 기초부에 DIN 18014 에서 정한 접지봉을 시설 ¦ ¦ AT ¦ ¦ ¦ ¦ 오스트리아, TN 시스템 모든 설비는 접지봉 시설. 오스트리아 기초부 접지봉은 OVE/ONORM E 8014 에 맞추어 시설 ¦ ¦ CH ¦ ¦ ¦ ¦ 스위스, 기초부 접지봉은 SNR 464113 에 맞추어 시설 ¦ ¦ IT ¦ 411.5.2 ¦ ¦ ¦ 이탈리아, TT 시스템에서는 고장보호로 누 전차단기만을 이용 ¦ ¦ AT ¦ 411.3.2.2 ¦ 영구 ¦ 장기간 실증적 경 험과 연구결과 ¦ 오스트리아, TT 시스템에서 상-대지간 전 압 U。가 230V 를 초과 하는 것은 허용되지 않음. 따라서, 4 라인 6-10 항은 적용 불가 ¦ ¦ AT ¦ 411.3.3 과 411.3.4 ¦ 영구 ¦ 미국과 유럽의 다 수 국가에서의 장 기간 실증적 경험 과 현지조사 결과 ¦ 오스트리아, 411.3.3 과 411.3.4 는 유효하지 않음 ¦ ¦ IT ¦ 412.2.4.1 ¦ ¦ ¦ 이탈리아, 공칭전압 690V 이하의 전력시스 템에서 IEC 60364-5-52 에 따른 배선 시스 템은, 아래의 케이블 또는 절연도체를 사용 시 412.2 항을 충족해야 함 · 시스템의 공칭전압보다 한 단계 높은 정 격전압의 비금속 시쓰 케이블; 또는 · 관련 규정에 부응하는 절연트렁킹 또는 절연 도관에 시설된 절연 도체: 또는 · 도체사이에 금속시쓰, 시쓰와 외피 사이 에 전력계통의 공칭전압에 적합한 절연체를 갖는 케이블 ¦ ¦ AT, DE, CH ¦ 413.1.3 ¦ ¦ ¦ 오스트리아, 독일, 스위스에서는 대안의 방 법으로서 아래 사항을 적용 413.2 와 413.3 을 충족하고 아래 조건을 만 족하면, 단독 비접지식 전원이 2 개 이상의 설비를 공급하는 것을 허용 ¦ 28 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0faffff6-d33f-4b01-9366-cc306e539964 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 ¦ ¦ ¦ ¦ a) C3.3, C3.6 및 C3.8 충족 b) 전원은 단독 발전기 또는 IEC 61558-2- 4 에 따른 절연변압기. 모터구동 발전기는 동등의 안전성 확보 필요 c) 분리된 회로의 노출도전성 부분은 접지 가 필요치 않은 절연된 등전위 도체로 접 속. 이를 위해 녹황 표시가 된 사용중 케이 블도체부와 소켓아웃렛의 접점활용. d) 절연감시장치(IMD)를 시설. 절연된 등전 위본딩도체와 활선부분 간 절연저항이 100 요/V(공칭전압)이하인 경우 설비가 시 설된 회로는 IEC 60364-5-53: 2001, 536 에 따른 절연에 적합한 개폐장치를 이용, 실행 가능한 최단시간내 자동차단되어야함. 절연 감시장치(IMD)는 IEC 61557-8 를 만족하고 응답시간은 IEC 61557-8 에 따라 확인되어 야 한다. 실행 가능한 최단시간은 시스템 누설 캐패 시턴스와 절연감시장치의 측정원칙에 따라 결정된다. e) 설비 시설장소가 도전성 환경이고 접촉 가능한 외부 도전체가 있는 경우 설비의 노출성 도전부분을 상호 접속하는 것을 권 고한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CH ¦ 413.1.3 ¦ ¦ 스위스, 대안의 방법으로 아래 사항을 적용 한다. 413.2 와 413.3 을 만족하면서 아래의 조건들을 충족시, 비접지식 전원으로 2 개 이상의 설비가 접속된 개소에 전력을 공급 하는 것은 허용된다. a) C3.3, C3.6 및 C3.8 충족 b) 전원은 단독 발전기 또는 IEC 61558-2- 4 에 따른 절연변압기. 모터구동 발전기는 동등의 안전성 확보 c) 분리된 회로의 노출도전성 부분은 접지 가 필요치 않은 절연된 등전위 도체로 접 속. 이를 위해 녹황 표시가 된 사용중 케이 블도체부와 소켓아웃렛의 접점활용. d) 절연감시장치(IMD)를 시설. 절연된 등전 위본딩도체와 활선부분 간 절연저항이 100 요 /V(공칭전압)이하인 경우 설비가 시 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 29 | {}
969972f6-aa31-4d0c-926e-dea79c27e9ef | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설된 회로는 IEC 60364-5-53: 2001, 536 에 따른 절연에 적합한 개폐장치를 이용, 실행 가능한 최단시간내 자동차단되어야함. 절연 감시장치(IMD)는 IEC 61557-8 를 만족하고 응답시간은 IEC 61557-8 에 따라 확인되어 야 한다. 실행 가능한 최단시간은 시스템 누설 캐패 시턴스와 절연감시장치의 측정원칙에 따라 결정된다. e) 설비 시설장소가 도전성 환경이고 접촉 가능한 외부 도전체가 있는 경우 설비의 노출성 도전부분을 상호 접속하는 것을 권 고한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AT ¦ 415, 415.1 과 415.1.1 ¦ 영구 ¦ 미국과 유럽의 다 수 국가에서의 장 기간 실증적 경험 과 현지조사 결과 ¦ 오스트리아, 문구를 다음과 같이 변경한다: 415 부가적 보호 부가적 보호가 요구될 수도 있음. 외부 영향의 특정조건과 특정지역에 대한 보호대책과 함께 부가 보호가 요구 될 수 도 있다.(IEC 60364 Part 7 참조) 415.1 부가적 보호: 교류시스템에는 누전차 단기 시설 415.1.1 TT 그리고 TN 시스템에서는 아래 의 장소에 잔류동작전류가 30mA 를 초과 하 지 않는 누전차단기 시설 - 정격전류가 20A 를 초과 하지 않는 소켓아 웃렛을 시설한 회로 - 정격이 32A 를 초과 하지 않는 옥외용 이 동장비용 회로 아래의 경우는 예외로 한다: - 범용의 목적으로 제작되지 않았고 일반 의 접근이 용이치 않은 특정의 고정된 설 비의 접속에 사용되는 단독 소켓아웃렛의 회로, 사용되는 소켓아웃렛은 분명하게 표 시되어야 하며 내구성이 있어야 한다. -유지보수를 위한 것으로, 범용 목적으로 제작되지 않았고 일반의 접근이 용이치 않 은 특정의 고정된 설비의 접속에 사용되는 소켓아웃렛이 시설된 산업용 또는 상업용 ¦ 30 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
97b07192-20c1-42be-87f2-5497023126ce | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 - 4-41:2017 ¦ ¦ ¦ ¦ 설비의 회로 이들 소켓아웃렛은 분명하게 표시되어야 하 며, 내구성이 있어야 한다. 비고: 정격잔류동작 전류가 30mA 를 초과 하지 않는 누전차단기는, 기본적인 보호조 항(직접접촉에 대한 보호) 그리고/또는 고 장보호(간접접촉에 대한 보호) 또는 사용자 부주의 에 의한 사고 보호 조항을 충족하지 못하는 경우, 교류 시스템의 부가적 보호장 치로 인정된다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 31 | {}
489d455e-dfd5-4504-9030-d80a5c4e7035 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364 -4-41:2017 참고문헌 KS C IEC 60146-2, 반도체 컨버터- 제 2 부 : 자려식 반도체 컨버터 KS C IEC 60364-4-43 저압전기설비- 제 4-43 부 : 안전을 위한 보호- 과전류에 대한 보호 KS C IEC 60364- 5-53:2005, 건축 전기설비 - 제 5-53 부 : 전기기기의 선정 및 시공-절연, 개폐 및 제어 KS C IEC 60364- 7(모든 부), 저압전기설비 - 제 7 부 : 특수설비 또는 특수장소의 요구사항 IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment (http://www.graphical-symbols.info/equipment) KS C IEC 60529, 외곽의 방진 및 방수 보호 등급(IP 코드) KS C IEC 60664(모든 부), 저압기기의 절연협조 KS C IEC 60947-2, 저압 개폐장치 및 제어장치 - 제 2 부 : 차단기 KS C IEC 61008-1, 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류보호장치가 없는 누전차단기(RCCB)- 제 1 부 : 일반 요구사항 KS C IEC 61009- 1, 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류보호장치를 가진 누전차단기(RCBO)- 제 1 부 : 일반 요구사항 KS C IEC 61201:2013, 특별저전압(ELV)-한계값 KS C IEC 61557-8, 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전계통의 전기적 안전성 - 보호 수단 의 시험, 측정 또는 감시용 장치 - 제 8 부 : IT 계통의 절연 감시장치 KS C IEC 61557- 9, 교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 저압 배전계통의 전기적 안전성 - 보호 수단 의 시험, 측정 또는 감시용 장치 - 제 9 부 : IT 계통에서 절연고장 위치에 대한 장치 KS C IEC 61558-2-4, 최대공급전압 1100V 용 변압기, 리액터, 전원장치 및 유사기기의 안전 - 제 2-4 부: 절연변압기와 통합전원장치의 개별 요구사항 및 시험 IEC 62020, Electrical accessories- Residual current monitors for household and similar uses(RCMs) KS C IEC 62423, 가정용 및 이와 유사한 용도의 과전류보호 겸용/비겸용 B 형 누전차단기 KS C IEC 80416-3, 설비사용상의 그래픽기호용 기본 원리 - 제 3 부:그래픽기호의 적용을 위한 지침 32 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
17dbbda2-6239-4e96-9a49-40fa470b4691 | KSCIEC60364-4-41_KR | KS C IEC 60364-4-41:2017 KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS ¦ Low-voltage ¦ electrical installations - ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Part 4-41 : ¦ Protection for safety - ¦ ¦ Protection ¦ against electric shock ¦ ¦ ICS 13.260 91.140.50 ¦ ¦ ; 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2b407269-9f9e-4d08-a909-216f76c3d72e | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - GALV. 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8a29c738-a2c9-4abf-9fce-657e5ca56a2d | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
563185c0-c9dd-455b-9e92-a0426748a70c | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공기조화 및 환기용 덕트(아연도금강판 덕트) 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및 '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단, 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다 (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 (3) 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (4) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3. 플랜지체결공사 1.2.4 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 1101 ¦ 냉간 성형 리벳 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO 1771 ¦ 이중관 일반용 온도계 ¦ ¦ KS D 3051 ¦ 열간 압연 봉강 및 코일 봉강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3052 ¦ 열간 압연 평강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3500 ¦ 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 ¦ ¦ KS D 3501 ¦ 열간 압연 연강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3770 ¦ 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6701 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ ¦ KS L 9102 ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0165fcd8-0622-4da2-83d9-e95c58d540a1 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 공기조화 및 환기용 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 비흡습성 재료를 사용하며, 도면 및 본 시 방서에 표기하지 않은 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 사용한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ff0c636f-e808-4c37-b057-28d3fc8bbb69 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2 덕트재료 2.2.1 아연도금 강판 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 리벳 아연도금 강판제 덕트의 경우 KS B 1101(냉간 성형 리벳)에 의한 아연도금한 강리벳을 표준으로 한다. 2.3.3 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 스테인리스강제의 제품 으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.4 플랜지용 개스킷(Gasket) NEOPRENE 계통의 난연성 테이프로서 기계식 덕트 플랜지 접합용으로 제작된 것이어야 한다. ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NEOPRENE SPONGE ¦ 내후성, 내약품성, 특히 SEAL 이 필요한 계통에 사용한다. 사용 온도 : -20 ~ 100°C ¦ ¦ PTFE (PolyTetraFluorEthylene) ¦ 내약품성이 뛰어나며, 높은 온도(325°C 에서 안정)에서 특성이 변화하지 않는다. 불연성으로 내후성도 좋고, 비점착성으로 마모계수도 작으며 무독성이다. ¦ 2.3.5 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Angle 또는 Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝난부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.3.6 밀봉재 합성고무, 기타의 재료로 하고 덕트와 잘 접착하며 내구성이 있는 비 초산계로 한다. 2.4 덕트용 부속품 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2e906d76-1de3-4e02-badc-c41d6ce38ec2 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.1 일반사항 덕트 기기류는 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선정, 설치하여야 한다. 2.4.2 외기 흡입루버 (O.A Louver) (1) 두께 0.6mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대), KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강 대) 또는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠)로 하며, 충분히 보강을 하여야 한 다. (2) 루버의 유효면적은 40% 이상을 원칙으로 하고, 빗물의 침입을 방지하는 구조로 한다. 2.4.3 배기루버 (E.A Louver) 외기 흡입루버와 같은 구조로 한다. 2.4.4 토출구, 흡입구 소음발생이 적고, 토출기능 및 흡입기능이 확실하고 토출구·흡입구 뒷면의 댐퍼 및 셔터는 두께 0.5mm 이상의 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대) 또는 두께 1.0mm 이상의 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠) 혹은 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재)으로 한다. 풍속 에 의한 떨림 및 소음발생이 적고 쉽게 풍량을 조절할 수 있는 구조로 하며 각종 형태에 대한 사양은 다음과 같다. (1) 아네모디퓨저는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠) 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)로 제작하며, 댐퍼 및 정류기를 부착하여 충분한 유인성능을 갖는 것으로 한다. 외부 콘(Cone)의 판두께는 목의 직경이 250mm 미만의 것은 0.6mm(알루미늄제는 0.8mm) 이상, 250mm 이상의 것은 0.8mm(알루미늄제는 1.0mm) 이상으로 한다 (2) 유니버셜형의 본체 프레임 및 가동날개는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠), KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재), 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)로 본체의 두께는 1.0mm 이상, 설치용 개스킷은 5mm 이상의 스폰지 고무 또는 펠트로 한다. 날개 는 조정이 쉬운 구조로 하며, 토출구에 사용하는 셔터는 양쪽개방으로 한다. (3) 슬릿형의 본체 프레임 및 슬릿은 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금 판 및 띠), KS D 6759 ( 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출강재), 또는 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)에 따르고 본 체 프레임의 두께는 1.2mm 이상, 설치용 개스킷은 5mm 이상의 스폰지 고무 또는 펠트로 한다. (4) 펀칭메탈형의 유효면적은 단면적의 40% 이상이 되도록 하고, 전면판은 두께 0.8mm 이상의 강 판 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대)를 펀칭 가공한 것으로 한다. (5) 경질 폴리염화비닐제 및 스테인리스제 토출구·흡입구는 별도의 제작사양에 따른다. 2.4.5 풍량조절댐퍼 (V.D : Volume Damper) (1) 댐퍼의 안내깃은 두께 1.2mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)으로 제작하며, 기능이 확실하고 진동 및 소음이 적으며 개방 시 공기흐름에 대한 저항이 적은 것으로 한다. (2) 댐퍼 케이싱은 강판 또는 아연도금강판 재질로서 연결덕트보다 한 단계 이상 더 두꺼운 것으로 한다. (3) 장방형 덕트 댐퍼의 안내깃은 원칙적으로 덕트의 높이 200mm 이내 마다 1 매로 하며, 날개는 서로 15mm 정도 겹치게 한다. (4) 댐퍼축은 원칙적으로 아연도금 봉강, 베어링은 황동제 등 녹이 슬지 않는 재질을 사용하여 케이싱에 설치한다. (5) 원형덕트의 댐퍼는 단익으로 하고 기타의 것은 정방형 덕트에 준 한다. (6) 댐퍼의 조작용 개폐지시기를 설치한다. (수동 및 자동) (7) 댐퍼의 면적 1.2m2 를 넘을 경우 분할한다. 2.4.6 방화댐퍼 (F.D : Fire Damper) (1) 날개 및 틀재료는 1.6mm 이상의 KS D 3501(열간압연 연강판 및 강대) 또는 강판으로 하며, 열 에 의한 변형으로 기능에 지장을 받지 않도록 날개의 외주와 케이싱 내면과 의 틈은 일정하게 하고, 댐퍼 및 베어링은 '2.4.5'에 준하는 것으로 한다. (2) 온도 감지식 온도를 감지하여 자동적으로 폐쇄하는 구조로서 온도휴즈를 사용하는 것은 점검과 교체가 용 이한 구조로 한다. 온도휴즈는 72°C 를 표준으로 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5acea732-94f9-4759-a215-6af33061ab85 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.7 방화겸용 풍량조절댐퍼 (F.V.D : Fire Volume Damper) 방화 및 풍량조절용 댐퍼로서 '2.4.5' 및 '2.4.6'에 적합한 구조의 것은 겸용하여 사용 할 수 있다. 2.4.8 피스톤 릴리스 댐퍼 (P.R.D : Piston Release Damper) (1) 케이싱, 가동날개 및 피스톤 릴리서(Releaser)로 구성되며 피스톤 릴리서에 의해 자동적으로 폐쇄되는 구조로서, 개방 시에 공기유동 저항이 적고 방화기능이 확실해야 한다. (2) 케이싱, 가동날개의 판두께, 댐퍼축 및 베어링 재질 등은 '2.4.6'에 준한다. (3) 피스톤 릴리서는 소화용 가스에 의해 유효하게 구동되는 구조로, 재질은 황동제 또는 스테인 리스 강제로 하며 복구조작은 특별한 경우에 한해 수동식으로 한다. 2.4.9 정풍량 조정장치 및 가변풍량 조정장치 내식성이 높은 재료로 제작하며 1 차측의 압력변동에 영향을 받지 않고 소정의 풍량으로 확실하 게 조정할 수 있는 에너지절약형의 취급이 용이한 구조로 한다. 2.4.10 플렉시블 덕트 (Flexible Duct) (1) 난연재료로 하고 충분한 유연성과 내압강도를 갖고 있어야 하며, 냉난방에 사용하는 경우에 는 열전도율이 낮아야 한다. (2) 플렉시블 덕트는 AL.제품으로 그 사이에 철사로 보강된 것이어야 한다. (3) 보온된 플렉시블 덕트를 사용할 경우는 보온 두께가 25mm, 비중이 16kg/m2 인 유리솜(KS L 9102 인조 광물섬유 단열재)이며, 베이퍼 베리어(Vapor Barrior)로 커버된 것을 사용한다. 2.4.11 플렉시블 조인트 (Flexible Joint) (1) 플렉시블 조인트에 사용되는 재료는 원칙적으로 글래스 크로스(Glass Cloth)로 한다, (2) 편면(片面) 및 양면에 알루미늄 박 및 네오프랜으로 가공한 것으로 내열, 방염성능이 우수한 것으로 한다. (3) 양단의 플랜지 간격은 150~200mm 를 표준으로 한다. 2.4.12 점검구 및 청소구 (Access Door) (1) 개폐가 용이하며 폐쇄시에 공기누설이 적은 구조로 한다. (2) 점검구는 덕트와 같은 판두께의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대) 또는 KS D 3512 (냉간 압연 강판 및 강대)를 사용한다. (3) 공조용 공기가 통과 하는 곳은 단열재를 충진하며 설치개소는 방화댐퍼 1 개소 마다 설치하며, 발주 담당자가 필요하다고 인정하는 부분에 설치한다. (4) 점검구 사이즈는 500X500 을 기본으로 하며, 설치 불가의 경우 발주 담당자와 협의 한다. (5) 규격 가로 또는 세로 600mm 이상 : 500x500 점검구 적용 가로 또는 세로 500mm 이하 : 덕트 SIZE 보다 100mm 작은 규격으로 적용 2.4.13 소음기 (Sound Attenuator) (1) 지정된 감음(減音) 성능을 유지하며 기류에 대해 악영향을 주지 않고 자기 발생음과 소음기 본체로부터의 투과 음이 저해요인으로 되지 않는 구조로 한다. (2) 흡음을 위하여 소음기 내부에 사용되는 흡음재는 불연성 또는 난연성으로 흡습성이 적고 부 패 또는 곰팡이가 발생하지 않으며, 소재의 먼지가 기류중으로 날리거나 떨어지지 않는 것으 으로 한다. (3) 케이싱 또는 보강틀은 두께 0.5mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)로 하며, 견 고한 구조로 한다. (4) 기기저항은 15m/s 에서 80Pa 이하로 한다. 2.4.14 풍량측정구 (Test Hole) 알루미늄합금, 아연합금제 또는 스테인리스 제품으로 한다. 3. 시공 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
eb2c451e-9fbc-4e40-904f-a55c9a73b038 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1 일반사항 공기 조화 및 환기용 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고, 또 공기의 저항 및 누설이 적 으며 기류에 의해 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족시키도록 해야 한다. 3.1.1 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원형 덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. 단, 현장여건 상 덕트폭의 1/2 이상 불가능할 경우 발주 담당 자와 협의 한다. 3.1.2 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확 대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. 3.1.3 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. 3.1.4 방화구획의 관통부처리 (1) 방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 관통부에는 방화댐퍼를 부착하지만 구획에 설치되지 않는 경우의 방화구획과 댐퍼 사이의 덕트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다. 3.1.5 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 일반사항 (1) 각형 덕트 변의 이음은 PITTSBURGH LOCK SEAM 또는 LOCK GROOVED SEAM 으로 한다. 공기 흐름의 직각 방향의 이음은 내부 그루브씸으로 하고 동일면에서 피치가 900mm 이상 일 때는 측면 이음과 의 간격을 300mm 이상 떨어지지 않으면 안된다. 그리고 흐름 방향의 이음을 표준규격 철판으로 할 수 없을 때에는 내부 그루브씸으로 하여 사용하여야 한다. (2) HEPA 나 중성능 필터 등을 사용하는 공조 계통이 고정압이 되는 경우 공조기, 챔버류의 점검 구의 강도와 기밀성 확보에 주의 해야 한다. 또 개구부에 대해서는 운전 중에도 개폐가 가능한 방향으로 한다. 3.2.2 배기덕트 공사 (1) 배기덕트는 정압이 높아 운전경비가 많이 소요되므로 덕트계통에 정압이 최소로 유지될 수 있는 구조로 제작·설치하여야 한다. (2) 덕트에 LEAK 발생 시 소음, 진동, 압력저하 현상이 발생되므로 LEAK 를 최소화 하여야 한다. (3) 덕트 내·외의 압력차에 의한 변형이나 떨림이 없도록 보강을 하여야 한다. (4) 배기덕트는 정압이 높아 덕트 계통별로 적용되는 정압에 따라 덕트의 판두께와 보강방법을 달리하여야 한다. (PLENUM 내 덕트 및 옥상 노출덕트는 고속덕트 기준을 적용한다.) 3.2.3 덕트 호칭과 압력범위 (1) 고속덕트 적용 ¦ 구 분 ¦ FAB ¦ SUB C/R, CCSS, SMOCK ¦ 입상 ¦ 옥상노출 ¦ 외조기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F.A DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ 고속 ¦ ANGLE FLANGE ¦ ¦ PROCESS EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ANGLE FLANGE ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
319d99ce-5b18-40c6-a926-e4e6feaf80ab | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ T.D.C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 덕트 압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위 ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 상용압력 [Pa] ¦ 제한압력 [Pa] ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ 저 압 덕 트 ¦ +500 이하 - 500 이하 ¦ +1,000 이하 - 750 이하 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 고압 1 덕트 ¦ +500 ~ +1,000 이하 -500 ~ -1,000 이하 ¦ +,1500 이하 - 1,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 고압 2 덕트 ¦ +1,000 ~ +2,500 이하 -1,000 ~ -2,000 이하 ¦ +3,000 이하 -2,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ 상용압력 : 정상운전 상태에서 덕트내의 최대정압 ② 제한압력 : 덕트내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한압력을 말한다. 제한압력 이내이면 덕트의 안전강도와 공기누설량 등은 유지되고 있는 것으로 한다. 3.2.4 덕트의 판두께 (1) 장방형 덕트 장방형 덕트는 앵글플랜지 공법 및 코너볼트공법으로 하고, 덕트의 판두께는 아래의 표를 따 른다. 이형덕트의 경우에는 그 최대치수로 한다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저압덕트 [mm] ¦ 고압 1, 2 덕트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 450 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 451 ~ 750 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 450 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 2,251 이상 ¦ 1,201 이상 ¦ 1.2 ¦ ① 코너볼트 공법은 공판플랜지 공법(共板工法) 및 슬라이드 온 플랜지(Slide On Flange) 공법을 말한다. ② 공판공법의 덕트는 단면의 종횡비를 1:4 이하로 한다. 1:4 의 비를 넘을 때에는 충분한 강도를 갖는 보강재로 보강한다. (2) 스파이럴덕트 직관은 아연도금철판 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)을 스파이럴 형태로 기계제작한 것으로 호칭치수는 안지름을 표시하며 그 판의 두께는 아래의 표를 따른다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저압덕트 [mm] ¦ 고압 1, 2 덕트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4d5e1118-24f4-49a5-8102-7a1acd956386 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 450 이하 ¦ 200 이하 ¦ 0.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 451 ~ 750 ¦ 201 ~ 600 ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 751 ~ 1,000 ¦ 601 ~ 800 ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 1,001 이상 ¦ 801 ~ 1,000 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ - ¦ 1,001 이상 ¦ 1.2 ¦ 3.2.5 덕트의 이음매 (1) 장방형 덕트 ① 덕트 모서리에 이음매는 1 개소 이상으로 하며, 피츠버그 보턴 펀치스냅 또는 더블 코너 이음 으로 한다. ② 분기덕트의 접속은 아래의 그림과 같이 한다. 분기덕트의 변이 긴 경우에는 형강을 사용한다. ![image](/image/placeholder) 형강 리벳 또는 리벳 또는 JI 테이핑나사 테이핑나사 주덕트 주덕트 분기덕트 분기덕트 1 (2) 스파이럴 덕트 접음의 폭은 4.8mm 이상으로 하고, 그 피치는 아래의 표에 의한다. ¦ 덕트의 안지름 치수 [mm] ¦ 이음 피치 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 101 ~ 1,000 ¦ 150 이하 ¦ 3.2.6 덕트의 접속 (1) 공판플랜지 공법(제살접기 공법) 덕트의 접속 공판플랜지 공법은 코너피스와 코너볼트, 공판으로 절곡 가능한 공판플랜지, 플랜지 누름클립, 개스킷을 사용하여 접속하며, 아래의 표에 의한다. ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 접 합 플 랜 지 ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 공판플랜지 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 코너 최소 치수 ¦ 플랜지 누름클립 최소치수 ¦ 플랜지 누름클립 최소치수 ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ A [mm ] ¦ B [mm ] ¦ t 덕트판두께 [mm] ¦ t 덕트판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 접합 볼트의 호칭 경 ¦ 판두께 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ 플랜지 최대간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ A [mm ] ¦ B [mm ] ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 접합 볼트의 호칭 경 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ 표준 ¦ 저압 ¦ 고압 1, 2 ¦ ¦ 450 이하 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 2,86 0 ¦ ¦ 451 ~ 750 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.6 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0be1ea91-649c-4c30-a68c-c4b0311ee176 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 751 ~ 1,200 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.8 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,201 ~1,500 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 2,86 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ 1,501 ~2,250 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ ¦ 2,251 이상 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ M9 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 1,43 0 ¦ 주) 볼트 이외에 플랜지 누름 볼트 이외에 플랜지 누름클립 등으로 플랜지를 연결한다. 클램프 등으로 보강해도 무방하다. 클립의 폭은 150mm 이상, 판두께는 0.8mm 이상으로 한다. ③ 클립은 덕트 모서리로부터 150mm 이내, 클립간격은 150mm 이내에 설치한다. ④ 플랜지의 접합은 폭이 30mm 인 플랜지용 개스킷을 표준으로 한다. ⑤ 공판플랜지는 덕트의 끝을 접어서 성형한 것으로 덕트의 판두께와 동일한 판두께로 한다. 높이(A)는 ![image](/image/placeholder) 폭 ③ 플랜지의 ⑤ 30mm 이상, 폭(B)는 ④ 이상으로다. ⑥ 높 ① 이 ① 볼트(코너부위 4 개소) ② 너트(코너부위 4 개소) ③ 공판 플랜지 ⑥ ④ 코너피스 누름 ③ ⑤ 플랜지 클립 ⑥ 개스킷 (a) 구성도 (b) 플랜지 단면도 플랜지의 10mm [공판플랜지 공법 덕트의 구성] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
daef8b91-4aa8-43ff-8b22-567fac2655e4 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 앵글플랜지 공법 덕트 접속 앵글플랜지 공법 덕트의 접속은 아래의 표에 의한다. ▷ 저속덕트 ◁ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 호칭 지름 [mm] ¦ 간격 [mm] ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 코너부 [mm] ¦ 중앙부 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 1,501 ~2,200 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ▷ 고속덕트 △ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 와셔형육각직결피스 ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 볼트의 간격 (와셔형너트) ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 호칭 지름 [mm] ¦ 간격 [mm] ¦ 볼트의 호칭 경 ¦ 코너부 [mm] ¦ 중앙부 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 1,501 ~2,400 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ¦ 2,401 이상 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ 8 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1,510±10 ¦ ① 플랜지는 형강을 사용하고, 네모퉁이를 외면 용접하며, 플랜지 접촉면이 평편하게 되도록 조립하여 구멍뚫기 작업을 한다. (단 보강용 플랜지는 외면 볼트체결 한다) ② 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지되도 록 체결한다. ③ 덕트 절곡부의 접는 길이는 5mm 이상으로 하고 네모퉁이는 밀봉을 한다. ④ 리벳 이외에 전기 점용접으로 해도 무방하며, 간격은 100mm 이내로 한다. 앵글 플랜지 덕트 HOLE 타공 예시 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
268e8543-cdb6-484f-a847-a4284d601fbb | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75,100 100.100 75 100 100 100 ¦ 50100.100.100 10010050 100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 단위 DUCT ¦ 50 단위 DUCT ¦ (3) 스파이럴 덕트의 접속 ① 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워넣고 강제(��) 테이핑나사로 접합하며 알루미늄 접착테이프로 감던가 또는 접합용 플랜지를 사용하여 마감한다. 또, 고압덕트의 경 우는 접속부에 밀봉을 한다. 커플링은 아연도금철판 KS D 3506 (용융 아연도금 강판 및 강대)으로 한다. ③ 이음매의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75 초과 600 이하 ¦ -1.5 초과 -2.5 이하 ¦ ¦ 600 초과 1,000 이하 ¦ -2.0 초과 -4.0 이하 ¦ ④ 이음매의 판두께는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 0.6 ¦ ¦ 300 초과 700 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 700 초과 1,000 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 1,000 초과 1,250 이하 ¦ 1.2 ¦ ⑤ 이음매의 끼움길이는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 최 소 길 이 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 300 초과 800 이하 ¦ 50 이상 ¦ ¦ 00 초과 1,250 이하 ¦ 100 이상 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4ead901e-685c-43ca-946d-e51f618fa0f7 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 테이프 감은 폭 밀봉재 (고압덕트) [스파이럴 덕트 끼워넣기 이음 접합] (4) 볼트 조이기 ① 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ② 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ③ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. ④ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 ⑤ 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.7 장방형덕트의 밀봉 덕트의 밀봉은 내부정압의 압력과 사용하는 이음매에 따라 필요한 등급의 밀봉을 한다. (1) 덕트의 밀봉등급과 밀봉이 필요한 장소는 아래의 표와 같다. ¦ 밀 봉 등 급 ¦ 밀봉의 필요장소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N 밀봉 ¦ - 덕트접합 플랜지부의 덕트굽힘 네모퉁이부 - 코너장착물과 플랜지부 ¦ ¦ A 밀봉 ¦ - 종방향의 이음부 ¦ ¦ B 밀봉 ¦ - 덕트의 접합부 ¦ ¦ C 밀봉 ¦ - 덕트이음부 전체 - 덕트관통부 (볼트, 리벳 등 모두 포함) ¦ * 스파이럴덕트의 록 이음(Lock Seam)은 밀봉조건으로부터 제외 한다. ![image](/image/placeholder) 밀봉재 내부밀봉 외부밀봉 밀봉재 앵글 플랜지 공법 (모서리부) 종방향의 이음매 부분 N- 밀봉 코너 볼트공법 덕트 A- 밀봉 [밀봉방식] (2) 용도 및 덕트압력 구분에 의한 이음과 밀봉등급의 조합은 아래의 표와 같다. ¦ 저 압 덕 트 ¦ 고압 1 덕트 ¦ 고압 2 덕트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보턴펀치 이음은 N 밀봉 ¦ 보턴펀치 이음은 N+A 밀봉 ¦ 보턴펀치 이음은 N+A 밀봉 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
7818e14b-17e5-460a-bcee-bb981083135b | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 피츠버그 이음은 N 밀봉 ¦ 피츠버그 이음은 N 밀봉 정압 1,000Pa 를 넘는 공판덕트에서 보턴펀치 이음은 N+A+B 밀봉 피츠버그 이음은 N+B ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 고압 1 덕트 및 고압 2 덕트의 덕트분기 접속부는 밀봉을 한다. (아래의 그림 참조) * 챔버 및 케이싱의 모퉁이 부분 등 누설의 염려가 있는 장소는 밀봉을 한다. ![image](/image/placeholder) 밀봉재 밀봉재 형강 리벳 또는 리벳 또는 J 테이핑나사 테이핑나사 주덕트 주덕트 분기덕트 분기덕트 [고압덕트 접속부의 밀봉] (3) H2D Duct 누기 최소화를 위한 접합 부위(플랜지)는 내열실리콘 마감을 한다. (M16 잔여 EUV 구간 Project 해당) 3.2.8 개스킷의 설치 (1) 개스킷은 덕트에 다루기가 쉽고 시공성이 확실한 것, 내부 공기 중에 함유된 약품류에 침식되 지 않는 것으로 NEOPRENE 고무 등을 일반적으로 사용하고, 유기성 덕트에는 PTFE 개스킷을 사용한다. (2) 캐스켓의 두께는 3~5mm 정도로, 개스킷의 경도에 따라서 부드러운 것은 5mm, 굳은 것은 3mm 와 같이 변화있게 사용하여 시공 불균등으로 인한 틈을 방지하여야 한다. 특히 코너 부분에 서 개스킷의 맞대기부의 틈새가 생기기 쉬우므로 시공 시 주의 하여야 한다. (3) 덕트의 분기 접속부와 접속방법은 플랜지를 사용하여 볼트로 연결하여야 한다. 또, 분기 접속 부의 SEAL 은 필히 행하여야 한다. (4) 기기 주위나 벽, 바닥 관통부와 덕트는 방진을 위해 CANVAS 이음을 사용한다. 재료는 GLASS FIBER FABRIC 양면에 PVC 코팅한 방염성능의 제품을 사용한다. (5) 신축이음부를 통과 하는 덕트 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있도 록 플렉시블 이음의 장치를 한다. (6) 플렉시블 덕트의 길이는 2.0m 이내로 한다. 3.2.9 덕트의 보강 장방형 덕트의 보강기준은 아래의 표에 따른다. (1) 공판 플랜지 덕트(SA, RA, EMER. 배기) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�) 보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ 공판플랜지 ¦ ¦ ¦ 451 ~ 700 ¦ 0.6 ¦ ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ ¦ ¦ 701 ~ 750 ¦ 0.6 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
920609ac-8ee3-484a-924d-f4b27471c4c9 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 751 ~ 1,000 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,001 ~ 1,300 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ - ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 1,301 ~ 1,500 ¦ 0.8 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ ¦ 2,251 이상 ¦ 1.2 ¦ V 보강바 ¦ TIE ROD X 1 개소 ¦ 공판플랜지 ¦ 715 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) ![image](/image/placeholder) A B D C ¦ DIMENSIO N ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DIMENSIO N ¦ 65mm ¦ 31mm ¦ 41mm ¦ 1.0mm ¦ ¦ MATERIAL ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ 1) HOT - DIP GALVANIZED 2) ZINC COATING 350g/m2 (0.433mm) 3) KS-3520 ¦ (2) ANGLE FLANGE 덕트 (FA, PROCESS EXHAUST) 보강 (FA, Process Exhaust Sub Dcut 1,000mm 미만의 경우 TDC Duct 를 적용하며 제작 제작 기준은 2-1 참조) ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 0.8 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.0 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 40 x 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,400 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,401 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) (2-1) Process Exhaust Sub Dcut 1,000mm 미만 TDC Duct 제작 기준 [Hook-up 연결 Duct] - ORG, CABINET, HEAT GEN 덕트 해당 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ Process Exhaust TDC 제작 기준 ¦ Process Exhaust TDC 제작 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보강방식 ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7b745592-3715-4f8e-ab01-8a3b955db5f9 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450 이하 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 451 ~ 700 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 701 ~ 750 ¦ 1.0 ¦ V 보강바 ¦ ¦ 751 ~ 999 ¦ 1.2 ¦ V 보강바 ¦ * CR 내부 평면도 Chart Type: bar (Hook-up 연결 Sub Duct) (장변 1,000mm 미만 TDC Duct) (Sub Header): Angle Flange (Header 및 입상) (Flange) item_01 1000 1000 400 200 100 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
44fd0db5-92c3-417e-99ef-9546ff9030e1 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Type: bar D.S. Floor Level item_01 10 90 (3) ROOF 덕트(FA, SA, RA, PROCESS & EMER. EXHAUST) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 450 이하 ¦ 1.2 ¦ 50 x 50 X 6t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 451 ~ 1,200 ¦ 1.2 ¦ 50 x 50 x 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,400 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 2,401 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD x2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 찌그러짐 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A GAL'V PIPE (내부 전산볼트 12⌀) 3.2.10 노출 덕트의 도장 Clean Room 노출 덕트 도색 : 아이보리색 분체 도장을 한다. (분체 도장 색상은 발주처의 승인을 득한다.) ![image](/image/placeholder) 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 수평지지 행거 및 덕트 지지 재료는 아래의 표에 의하며 방진이 필요한 경우에는 방진재를 사용 한다. (1) 장방형 덕트 행거 및 지지 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
771429aa-9745-49f6-9c94-70cc8c6ee46b | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,200 이하 ¦ L 형강 40 X 40 X 3T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,201 ~ 1,500 ¦ L 형강 50 x 50 x 4T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,500 ¦ L 형강 50 X 50 X 6T ¦ M9 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,501 이상 ¦ c 형강 75 X 40 X 5T x 7T ¦ M9 ¦ 3.000 ¦ Chart Title: 10M 이하이중에서 적용 Chart Type: line 봇전략 이용약관 사가 item_01 쉰 Not explicitly visible 연구원 Not explicitly visible 항공 Not explicitly visible item_02 0.01Not explicitly visible 0.01Not explicitly visible 0.01Not explicitly visible item_03 0.02Not explicitly visible 0.03Not explicitly visible 0.03Not explicitly visible item_04 0.03Not explicitly visible 0.04Not explicitly visible 0.05Not explicitly visible [덕트 지지 방법] * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ① 수평지지 철물의 길이는 덕트 폭(보온이 있을 경우 보온포함) 보다 50mm 크게 한다. ② 환봉의 길이가 2,400mm 이상 되어 흔들림이 있는 경우는 덕트 상부에 L 형강을 설치하여 흔 들림을 방지한다. ③ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. OAC 실의 F.A MAIN HEADER 지지용 환봉은 M16 을 적용한다. ⑤ 행거볼트 끝난부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. ⑥ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다 ![image](/image/placeholder) 환봉+ 형강 환봉+ (a) 매닮 방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
ec0fd8f3-7c5c-441a-8280-46b899eed715 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 형강 덕트 형강 [행거 및 지지철물의 설치] 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 스파이럴 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 ¦ 행 거 ¦ 지 지 체 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 평강치수 [mm] ¦ 환봉 ¦ 형강치수 [mm] ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,250 이하 ¦ 30 X 3T ¦ M10 ¦ L 형강 30 X 30 X 3T ¦ 3,000 ¦ (3) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한 다. (4) 덕트 장변 1000mm 기준 최소 2 개 방진 PAD 를 상부 또는 상/하부(이중행거)에 설치한다. 장변 500mm 초과 시 마다 1 개 방진 PAD 를 하부에 추가 설치 한다. (5) 방진 패드는 등 간격으로 설치하며, 방진 패드 너비는 덕트 서포트 양쪽 폭 방향으로 10mm 이상 나오도록 설치한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8ff969c6-82c2-47a0-b32f-b75e820f46c8 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 회의 실이나 교육실등 소음에 민감한 AREA 의 덕트는 SPRING 행거 지지 및 소음 FLEXIBLE DUCT 를 설치해야 한다. 3.3.2 덕트용 부속품의 설치 (1) 외기흡입 및 배기루버 (O.A & E.A Louver) ① 루버는 건물에 견고하게 부착하며, 건축본체와 의 사이는 밀봉하여 기밀을 유지시킨다. 또, 루버와 덕트의 접합부는 접합플랜지 등으로 견고하게 공기의 누설이 없도록 설치한다. ② 스테인리스 망을 설치하고, 탈착이 용이해야 하며, 필요한 경우에는 댐퍼 등을 설치한다. 또한, 옥상 등에 설치 되는 일반급배기휀 및 연결 덕트 등에서 외부의 이물질 유입등을 방지토록 스테인리스 망을 설치한다. ③ 외부에 접하여 빗물이 침투 될 수 있는 루버의 챔버에는 배수배관 및 밸브를 설치하여야 한다. (2) 토출구, 흡입구 토출구, 흡입구는 부착용 개스킷을 사용하여 기밀이 유지되도록 설치하고 외관이 건축마감재 와 조화 될 수 있어야 한다. (3) 풍량조절댐퍼 (V.D : Volume Damper) 기밀이 유지되고 조정이 용이하게 이루어질 수 있도록 설치한다. 천정이나 샤프트 내에 댐퍼 를 설치하는 경우에는 점검구를 설치하여 점검이 가능하도록 한다. (4) 방화댐퍼 (F.D : Fire Damper, MFD : Motorized Fire Damper) KS F 2815 (배연설비의 검사표준)에 준하여 설치한다. 바람직하지 듯한 설치 방법의 보기 바람직한 설치 방법의 보기 ![image](/image/placeholder) 구조체에 견고하게 설치한다. u 중도의 나하에 탑대 모르타르 견뎌 금 탑대 등도 풍도 등도 등도 15mm 이 상의 일반 방화 대거 몸체 끝에서 담아 냉 방화 구획 방화 대거 참고 그림 2 방화 댐퍼의 설치 방법 [방화 댐퍼의 설치 방법(KS F 2815 기준)] (5) 방화겸용 풍량조절댐퍼 (F.V.D : Fire Volume Damper) 방화댐퍼 설치에 준한다. (6) 플렉시블 덕트 (Flexible Duct) ① 기밀을 유지하고 유효면적에 영향을 미치지 않도록 설치한다. ② 플렉시블 덕트의 길이는 최대 2.0m 이내로 시공하고, 기류의 흐름이 원활히 이루어 지도록 시공한다. (7) 플렉시블 조인트 (Flexible Joint) ① 진동 발생 장비와 덕트의 접속부분에 사용하는 플렉시블 조인트는 그 양단의 플랜지 간격 을 약 150~200mm 로 하고, 한국공업규격에 따른 PVC 가 코팅된 KS L 2508 (유리 직물)로 직 조 된 2 중겹 CANVAS 로 하여 사용처에 충분한 강도를 갖는 것으로 한다. ② 방화 구조체에서는 GLASS FIBER FABRIC 양면에 PVC 코팅한 방염성능의 제품을 사용한다. (8) 점검구 (Access Door) 개폐가 용이하고 개폐시 공기누설이 없도록 설치한다. 또한 덕트의 접속부분도 개스킷 등을 사용하여 견고하게 설치한다. (9) 풍량측정구 (Test Hole) 덕트 내의 풍량, 풍속, 정압 및 온습도 측정을 위해 덕트의 정중앙 등에 10mm 크기 정도의 Test Hole 을 덕트의 장변과 단변에 설치하여야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d133610f-72f4-43c1-8c10-e86dc258b480 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제 작하고 FM PVC, PE, STS 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ - ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 지 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 삽입 깊이 + 50mm SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fc2ba710-2995-4def-8dff-e3d4d6576958 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로, 육안검사만 수행한다. 3.4.4 입상덕트의 설치 (1) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) ② 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. ④ D/S 의 경우는 Channel Support 와 원형덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 원형덕트 사이는 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 방화 마감 후, GAL` V(0.8t)로 적용한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
add452c2-66ae-4940-9cc1-f828bb451bf3 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) ② 0.8t GAL'V 이상 원형 클램프 (PL6Tx 904L /RUBBER PAD 3T) 1 CHANNEL (100x50x5tx7t) 원형덕트 입상 설치 상세도 (2) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. ③ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 사각덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 사각덕트 사이는 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 방화 마감 후, GAL V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 0.8t GAL V 이상 CH ANNEL (1 00x50x5tx7t) CH ANNEL(1 00x50x5t) BOLTING(M8) 100mm 간격 사각덕트 입상 설치 상세도 3.5 부식방지 3.5.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.5.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
552170c1-57c2-492b-b287-5098aca71b07 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.5.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.5.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.5.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.6 시공 허용오차 3.6.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.7 검사 1200 mm 3.7.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.7.2 분기부 및 플랜지 누름 클립 체결 간격 3.7.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.7.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.7.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.7.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.7.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.7.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.7.9 덕트 보양 상태 3.7.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.7.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.7.12 외부 D/S 구간은 옥외쪽으로 덕트경사(단차 : 100mm)를 두어 외부 빗물 유입의 근본적 차단 3.8 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.9 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY)' 참조 3.10 안정적 VOC System 구축 1) Header 양 끝단에서 Duct 분기후, Header Duct 장변길이 이상 확보. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1200 mm ¦ ¦ 1200 mm ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
36d0e220-a0fe-4a6b-bc06-65e1044bb871 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 575m 1200m mm VOC FAN ¦ 1200mm 1200mm VOC FAN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 2) Header 분기되는 Duct 한쪽으로 편중되지 않게 균등배치 할 것. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VOC VOC VOC VOC VOC FAN FAN FAN FAN FAN 1.7 0.7 1.7 0.8 1.2 1.0 ¦ VOC VOC VOC VOC VOC FAN FAN FAN FAN FAN 1.7 1.7 1.1 1 1.1 ¦ 3) VOC FAN Inlet Duct 는 원형으로 시공. ¦ Worst Case ¦ Best Case ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Header 사각 Duct VOC FAN ¦ Header 원형 Duct VOC FAN ¦ 1) 공간 협소등 Route 불합리 부분은 발주처 협의 하에 CFD 해석 검토 할 수 있음. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d6b9b599-8bdf-4db5-a137-148f894e1084 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - End of Document - 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ - ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6cccfb79-4b74-4ae1-b8a9-2234cf27b1ac | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3815498c-4d80-4386-8f97-6e9083a183b5 | HV-A00-000131 GALV. 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00131 GALV. 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 33 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ House Vacuum ¦ 쿠션 ¦ TEFLON ¦ FF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) RIEE WRISE NE GUING ![image](/image/placeholder) TEFLON (Top Seal) VITON EFLON EPDM ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) NEOPRENE TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON 쿠션 (C-4404) Wound (경질) ![image](/image/placeholder) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
79cdd588-746a-4b09-b84c-25d4bd8c8299 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 동파방지 열선 공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
435713f0-b2be-4df9-8f3b-68f8cde7dced | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2c25b783-e0c0-4820-8369-0af7d494f36d | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 1 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 배관류의 동파방지 열선 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 를 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 배관공사(공조, PCW) 1.2.3 위생공사(급수급탕, 오배수통기) 1.2.4 보온공사 1.3 제출물 1.3.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.3.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.3.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.4 공사 책임 1.4.1 본 공사는 PIPE 동파방지 SYSTEM 설치에 수반되는 제반 전기자재에 대하여 납품 및 시공을 빠짐없이 시행하여야 한다. 1.4.2 본 공사는 시방서, 설계도서 및 계약 내역서에 준하여 시공한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0d7b59c8-677b-4910-a4b1-7822553782b8 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 2 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.5 공사 범위 파이프의 균일한 온도유지, 점도유지, 동파방지에 필요한 HEATING CABLE 포설, CONTROL PANEL 설치 및 시운전을 공사범위로 한다. 1.6 적용 규격 1.6.1 발열선은 연속 병렬 저항체로서 온도 변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율온도 제어형 정온전선(Self Temperature Regulating Heat Cable)이어야 한다. 1.6.2 발열선은 UL, FM, EX 표시 시스템 인증 제품 또는 동등 이상의 시스템 인증제품을 사용하여야 한다. 1.7 공사 기자재 관리 1.7.1 시공 담당자는 시공상 필요한 시설자재 및 소요자재는 시공 담당자 부담으로 보관 관리하여야 한다. 1.7.2 시공 담당자 품질담당자는 본 공사에 투입되는 자재는 사용전 건설사업관리기술인에게 검사를 받아야 한다. 1.8 시공 담당자는 다음 사항을 보고하여야 한다. 1.8.1 계약자는 다음 사항을 보고하여야 한다. (1) HEATING CABLE 절연저항 측정표 -. 포설 후 -. 운전 전 (2) 기타 중요하다고 인정되는 사항 2. 시공 2.1 설치 기준 (1) 파이프라인의 구조 및 파이프 크기를 점검한다. (2) 보온재의 두께 및 재질을 점검한다. (3) HEATER 의 설치전 HEATER CABLE (열선) 절연 TEST 을 실시한다. (4) HEATER 의 분전함에 설계도면의 길이 및 위치를 명기한다. (5) 밸브등과 같이 상대적으로 열손실이 큰 지점에서는 HEATER 를 겹쳐서 감아 시공한다. (6) HEATER 의 밴딩은 알루미늄 테이프나 유리천 테이프를 파이프 종류에 따라 선택하고 일정한 간격마다 사용하여 파이프에 HEATER 를 확실하게 고정시킨다. (7) HEATER 의 종단은 현장에서 단말 키트로 완전 방수되도록 시설한다. (8) HEATER 설치시 현장여건에 따라 SPLICE 자재를 사용한다. (9) HEATER 의 손상 부분이 있을 때에는 SPLICE 자재를 사용하여 현장에서 보수처리한 후 절연 TEST 실시하여 설치한다. (10) HEATER 의 종류(주석도금 구리편조선이 있는 경우)에 따라 회로별로 접지를 설치한다. (11) 분전반은 내부에서 IV 전선, 터미널 블럭, 리드 와이어, 히터 순으로 연결이 이루어 지도록 충분한 공간을 두어 제작한다. (12) 분전반은 HEATER 가 손상 되었거나 화재가 발생하는 것을 막기 위해서 반드시 누전차단기를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
48123d43-a702-49a4-ad92-6d0a7fe4347e | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 3 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 설치해야 한다. (13) 소방배관의 경우 적색소방판넬(하이닉스 시방기준)을 사용하며 각 회로마다 SENSOR , END LAMP KIT 2 차측 전기공사를 진행하여 판넬에서 확인 가능하도록 하여야한다. (14) 분전반은 일반 열선 판넬이 아닌 이천 SK 하이닉스 시방에 맞는 초절전 스마트 열선판넬을 사용한다. (15) 밸브타입 써머 스타트인 경우 밸브타입 써머 스타트를 적당한 온도에 고정시킨 후 써머스타 트의 단자를 직접 이용하거나 또는 적합한 접촉기를 사용하여 조절한다. (16) 주변온도 감지 써머 스타트인 경우 주변온도를 감지하는 장치를 적당한 온도에 고정시킨 후 설치한다. (17) 배관관경 100 C 이하는 5BTV2-CR/CT 1 라인설치 배관관경 125 ⌀ 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8TV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 150 C 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 200 C 이상은 5BTV2-CR/CT 2 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 돌려감기설치 배관관경 300 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 2 라인설치 배관관경 350 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 배관관경 400 C 이상은 5BTV2-CR/CT 4 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 2.2 제외 공사 2.2.1 전원 인입공사 (MAIN CONTROL PANEL 1 차) 2.2.2 보온 공사 3. 사양 3.1 개 요 본 사양서는 파이프의 동파 방지, 균일한 온도유지의 역할을 수행하기 위한 설계, 시험에 대한 모든 사항을 포함한다. 3.2 설계 사양 3.2.1 HEATER 의 사용전압은 220V AC 사용 가능하여야 한다. 3.2.2 HEATER ELEMENT 는 POLYMER 와 CARBON 의 복합체로 주위 온도에 따라 출력이 증감하는 HEATER 로 온도 조절 장치없이 자동 온도조절이 되어야 한다. 3.2.3 열원 자체가 NICKEL-COATED COPPER WIRE 재료로써 현장에서 임의 로 잘라도 길이에 구애 없이 설치 가능하여야 한다. 3.2.4 HEATER ELEMENT 는 OVERLAPPING 되어도 국부적인 과열이 없어야 한다. 3.2.5 HEATER 는 기계적 전기적으로 승인되어야 한다. 3.2.6 HEATER 의 설치는 설계(도면)에 의한 온도, 파이프의 크기 및 보온재의 종류에 의해 설치되어야 한다. 3.2.7 MAIN CONTROL PANEL (1) MAIN CONTROL PANEL 에는 AUTO/MANUAL S/W, M/S, ELB, MCCB, TIC 를 사용한다. (2) 온도를 감지할수 있는 SENSOR 는 감지가 용이한 위치를 선정하여 설치한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
45e3f7de-2d7b-4ba0-ad40-4ec87cc6a7e0 | HV-A00-000151 동파방지 열선 공사.doc | ¦ HV-A00-00151 동파방지 열선 공사 ¦ 반도체 공사 표준시방서 (설비) -동파방지 열선 공사 ¦ Rev. 0 Page 4 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.8 TEST HEATING CABLE 의 절연저항은 500V DC MEGGER 로 20M� 이상의 절연을 가져야 한다. - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
39ab0158-79ad-4748-867d-78b7b4ba90c4 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 보온공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4e8aaecd-5fbf-4453-a82c-a7d0855bf279 | HV-A00-000150 보온공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f937449b-2082-44a7-aabf-2bb7927efafe | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 기기, 덕트 및 배관류의 결로방지, 동파방지, 보온 및 보냉공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 공조배관공사 1.2.3 PCW 배관공사 1.2.4 GALV 덕트공사 1.2.5 급수.급탕배관공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS D 0201 용융 아연 도금 시험방법 KS D 0229 용융 알루미늄 도금 시험방법 KS D 3506 용융 아연 도금 강판 및 강대 KS D 3520 도장 용융 아연 도금 강판 및 강대 KS D 3552 철선 KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠 KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄 합금 박 KS D 8302 니켈 및 니켈크로뮴 도금 KS D 8304 전기 아연도금 KS D 8308 용융 아연도금 KS D 8309 용융 알루미늄도금 KS F 2803 보온,보랭 공사의 시공 표준 KS F 4552 메탈라스 KS F 4714 발수성 펄라이트 보온재 KS F 4901 아스팔트 펠트 KS F 4902 아스팔트 루핑 KS L 2508 유리직물 KS L 9102 인조 광물 섬유 단열재 KS M 3808 발포 폴리스티렌(PS) 단열재 KS M 3809 경질 폴리우레탄폼 단열재 KS M 3862 발포 폴리에틸렌 보온재 KS M 6962 고무발포 단열재 KS T 1035 아스팔트 크라프트 방습지 KS T 1057 포장용 폴리염화비닐 점착 테이프 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7ec2efea-4368-474a-ae12-cad211372009 | HV-A00-000150 보온공사.doc | HV-A00-00150 SPECIFICATION FOR Rev. 0 보온공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 13 KS T 1060 방식용 폴리염화비닐 점착 테이프 KS T 1093 포장용 폴리에틸렌 필름 KS L 9016 보온재의 열 전도율 측정방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인 에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.5.2 운반, 저장 및 취급기간 보온재 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.5.3 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 2. 재료 본 시방서에 명기되어있지 않을 경우에는 KS 제품 또는 그 동등품 이상이어야 한다. 2.1 보온재료 2.1.1 보온재 ¦ 종류 ¦ 재 료 명 ¦ 규 격 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보 온 재 ¦ 유리면 보온재 ¦ KS L 9102 인조광물 섬유 단열재에 규정하는 보온판, 펠트, 보온통, 보온대 및 블랭킷으로서, 보온판 및 보온대는 48k 이상로 한다. ¦ ¦ ¦ 보 온 재 ¦ 고무발포 보온재 ¦ KS M 6962 고무발포 단열재 ¦ ¦ 2.1.2 옥외 노출 덕트의 CASING 재질 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f1acabab-af74-404c-8387-812c0b17141f | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 두 께 ¦ 도막두께 (�m) ¦ 도막두께 (�m) ¦ 비 고 (원자재 규격) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 두 께 ¦ 내측 ¦ 외측 ¦ 비 고 (원자재 규격) ¦ ¦ POLYESTER 수지 칼라강판(PGS) ¦ 0.45t 이상 ¦ SERVICE : 4~10 ¦ PRIMER : 5~8 FINISH : 15~20 ¦ 아연도금강판 (KS D 3520) ¦ * 동등 이상의 칼라강판으로 외측(PRIMER+FINISH 도장) 부분이 노출되도록 사용 할 것. 2.1.3 외장재 및 보조재 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 재 료 명 ¦ 규 격 및 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 칼라아연철판 ¦ KS D 3520(도장 용융 아연도금 강판 및 강대)에 의한 것으로서 판 두께는 0.45mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 알루미늄판 ¦ KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조)에 의한 것으로서 판 두께는 0.6mm 0.8mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 금속판 ¦ 스테인리스강판 ¦ KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)에 의한 것으로서 판 두께는 0.2mm 로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 외장용 테이프 ¦ 매직테이프 ¦ 두께 0.15mm 이상의 난연 2 급 이상 제품으로 한다. ¦ ¦ 외 장 재 ¦ 알루미늄 가공시트 ¦ 알루미늄 박판 ¦ KS D 6705(알루미늄 및 알루미늄 합금 박)에 따른 두께 0.007mm 알루미늄 박에 그라프트지를 맞붙인 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ KS F 4902(아스팔트루핑)에 규정하는 아스팔트루핑으로서 단위무게 1,500g/m2 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 아스팔트 펠트 ¦ KSF 4901(아스팔 펠트)에 규정하는 아스팔트펠트로서 단위무게 650g/m2 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 방습 · 방수재 ¦ 폴리에틸렌필름 ¦ KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 따른 두께 0.05mm 의 것으로 하고, 관 등에 사용하는 경우는 적당한 폭으로 재단하고 테이프모양을 한 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 정형재 ¦ 정형용 원지 ¦ 판지 잡종 370g/m2 이상의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 정형재 ¦ 난연원지 ¦ 무가소성 염화비닐수지를 사용한 비닐원지로 500g/m2 이상으로 한다 ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 부착재 ¦ 알루미늄박팍 (은박)점착테이프 ¦ 알루미늄박판의 면에 점착테이프를 도포하고, 박리지가 부착되어져 있고 점착강도를 완전하에 유지된 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 부착재 ¦ 비닐점착테이프 ¦ KS T 1057(포장용 폴리 염화비닐 점착 테이프)에 의한 0.2mm 의 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 보온 핀 ¦ 스폿 용접용의 동 도금 또는 동제 보온 핀 및 절연관자금 (Excu- tcheon Plate)이 부착된 동 보온 핀으로 한다. 다만, 공조덕트 및 제연덕트에 사용하는 경우에는 강판제 관자금에 못이 부착된 접착용 보온 핀으로 하여도 된다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 메탈라스 ¦ KS F 4552(메탈라스)에 의한 호칭망눈 21~28 26~32 의 것으로, 사용철선은 지름이 0.4mm 이상 0.4~0.8mm 의 아연도금이 되어진 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 코너비드 ¦ KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)에 의한 0.4mm 이상의 아연철판을 가공한 것으로 한다. 경량형강의 경우에는 방식처리가 되어진 것으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 보강재 ¦ 아연 철선 ¦ KS D 3552(철선)에 의한 아연도금 철선으로서 굵기는 0.6mm 이상으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 알루미늄 BAND ¦ 배관경 900A 이하 : 0.5t X 19mm 배관경 900A 이상 : 0.6t X 32mm ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 평 BAND ¦ KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)에 따라 제작한것으로서 어느 쪽이든 두께 0.15mm 이상으로 한다. ¦ ¦ 보 조 재 ¦ 기 타 ¦ 밀봉재 ¦ 클로로프렌 고무계 밀봉재 또는 실리콘 밀봉재로 한다. ¦ 2.1.4 보온재료의 화재안전성능 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c034d53f-90ad-4c44-a017-2fe7d2361da9 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 무기질 보온재를 제외한 유기질 보온재는 화재안전을 위하여 다음 표에 준하는 난연성능을 확보 한 보온재를 용도에 부합되도록 선택하여 사용하여야 한다. ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 기 준 ¦ 기 준 ¦ 기 준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 난연 1 급 ¦ 난연 2 급 (자기소화성) ¦ 가연성 ¦ ¦ KSMISO4589-2 ¦ 산소지수 (L.O.I) ¦ ≥32 ¦ ≥28 ¦ <28 ¦ ¦ KSMISO5659-2 ¦ 소화점 임계 열류량 CFE(kW/m2) ¦ ≥20 ¦ ≥10 ¦ <10 ¦ ¦ 시험방법 ¦ 시험항목 ¦ 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS M ISO 9772 ¦ 발포 플라스틱 一 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정 ¦ 등급 HF-1 ¦ ¦ KS M ISO 4589-2 ¦ 플라스틱 - 산소 지수에 의한 연소 거동의 측정 - 제 2 부 : 상온 시험법 ¦ 산소지수(L.O.I) ≥28 ¦ ¦ KS F 2844 ¦ 건축재료의 화염 전파 시험방법 ¦ CFE (kW/m2) ≥10 ¦ * HF-1 등급 : 불꽃을 가한 후 연소 시간, 개별 연소 시간, 적하에 의한 탈지면의 발화, 개별 연소 길이를 측정한 종합 지수 * 산소지수(Limited Oxygen Index) : 연소가 지속되기 위하여 필요한 최소한의 산소농도 * 소화점 임계 열류량(Critical Flux at Extinguishment) : 연소 시 화염이 더 이상 진행되지 아니하는 지점에서의 단위면적이 시간당 받는 열량 * 시험 방법 KS M ISO 9772 와 KS F 2844 는 두 가지 중 한 가지를 충족시키는 것으로 한다. * 상기 기준으로 시험하기 어려운 외장 또는 마감 재료의 연소성 및 화염전파 시험은 KS M 9773 또는 이에 준하는 기준에 따른다. 3. 시공 3.1 보온공사 시공 3.1.1 공통사항 (1) 건축물의 방화구획, 방화벽, 기타 법규로 지정된 칸막이 또는 벽 등을 관통하는 배관, 덕트 등의 틈새부분에 대해서는 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 건축법, 소방법 등의 법규상 불연공법이 요구 되어지는 곳은 불연재 또는 불연재에 준하는 내화성능이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 피복 시공한다. (3) 보온재의 이음부분은 틈새가 없도록 시공하고 겹침부위의 이음선이 동일선상에 있지 않도록 한다. (4) 배관의 철선감기는 대(�) 모양재일 때는 50mm 피치 이하의 나선감기로 조이고, 통 모양재일 때는 1 본에 대해 2 개소 이상 감아 조인다. 원형덕트의 철선감기는 150mm 피치 이하의 나선으 로 감아 조인다. (5) 아스팔트펠트와 정형용 원지의 겹쳐 감는 폭은 30mm 이상으로 한다. (6) 외장용 테이프류의 겹쳐 감는 폭은 15mm 이상으로 하고, 입상관일 때는 아래에서 위쪽으로 감아 올라간다. 단, 폴리에틸렌 필름의 경우는 1/2 겹침 감기를 한다. 수평배관인 경우에는 900mm 간격으로 수직배관은 600mm 간격으로 알루미늄 밴드를 감아서 외장용 테이프가 풀리지 않도록 한다. (7) 금속판 등을 감아 마무리 하는 경우 관, 원형덕트의 직관부, 장방형덕트 및 각형 탱크류는 시 임(Seam) 이음으로 하고, 관 및 원형덕트의 굽힘부는 형태에 맞게 제작 도는 공장가공에 의 한 성형품으로 한다. 이음매는 삽입이음으로 하되 탱크류는 필요에 따라 겹침부위에 피스로 고정할 수 있다. 옥외 및 옥내 다습한 곳의 이음매는 밀봉재로 마감한다. (8) 보온핀의 부착 수는 장방형 덕트의 경우는 300mm 간격에 밑면 및 측면은 2 개, 윗면은 1 개로 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
10cfc897-099d-458d-973d-097323d7afdb | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한다. 흡음재 내장의 경우는 1m2 당 20 30 개 정도로 하고 모양에 따라 필요한 곳에 보온핀을 부착하여야 한다. (9) 원칙적으로 덕트의 강판틀은 덕트의 네 모퉁이 및 종·횡 방향에 450mm X 900mm 이하의 격자 모양으로 설치한다. 또, 공기조화기나 탱크류에서는 900mm X 900mm 이하의 격자모양으로 할 수 있다. (10) 옥내 노출배관의 바닥 관통부는 보온재의 보호를 위하여 바닥에서 150mm 높이까지 아연철판 또는 스테인리스 밴드 등으로 피복한다. (11) 냉수 및 냉온수 배관의 지지부는 보온두께와 같은 합성수지제 등의 지지대로 설치하고, 그 위에 행거밴드 또는 U-볼트로 고정하여 보온재를 넣은 다음 외장재로 마감한다. 행거 또는 U-볼트로 지지되는 부위는 아연도철판 0.4mm 이상의 지지판을 보온재 외부와 행거/U-볼트 사이에 반원형으로 길이 200mm 이상 지지하여 보온재를 보호한다. 호칭 지름 50mm 이하의 관은 보온재 외부에 행거로 지지할 수 있다. 부득이 배관을 보온재 내부에서 지지하는 경우는 보온표면보다 150mm 의 높이까지 결로방지를 위해 두께 19mm 20mm 로 지지부를 피복한다. (12) 배관을 SHOE 에 설치하는 경우에는 SHOE 까지 보온재를 시공하여 결로나 동파가 발생하지 않도록 시공한다. (13) 옥내노출관의 보온 변형부분과 분기굴곡부 등에는 밴드로 고정한다. 밴드 폭은 보온외경 150mm 미만은 20mm 로, 150mm 이상은 25mm 로 한다. (14) 보온을 필요로 하는 기기의 문 및 점검구 등은 개폐에 지장이 없고 보온 효과 가 감소하지 않도록 시공한다. (15) 보온을 필요로 하는 덕트 등의 지지대, 벽체부착 BRACKET 의 지지부 및 지지하는 곳에 대하 여도 보온한다. (16) 밸브 및 플랜지의 보온시공은 배관 시공에 준하고, 노출 주철밸브류의 외장재는 공사시방서에 따른다. (17) 배관보온용으로 보온통의 사용이 곤란한 곳은 동질의 보온대 및 보온판 등을 사용한다. (18) 외기조건 등이 특수하여 보온통의 두께가 기성제품의 시방에 맞지 않을 때에는 보온통 위에 동질의 보온판 및 보온대를 감던가 또는 보온통을 이중으로 겹쳐 시공한다. (19) 냉수 배관에는 결로 방지를 위해 속비닐을 감는다. (20) 냉수 입상배관에 방진을 설치하는 경우에는 결로가 발생하지 않도록 방진 주위를 보온한다. 3.1.2 시공요령 (1) 배관에 대하여는 보온통 사용을 원칙으로 하며 아연도금철선 및 STEEL BAND 를 사용하여 보 온통 1 조에 대하여 2 개소씩 확실하게 조여 배관과 밀착 설치한다. (2) 보온통으로 나오지 않는 대구경 배관은 성형 BOARD 를 사용한다. (3) 곡관부의 보온 및 보냉은 성형 보온통을 사용하거나, 곡관부에 맞춰 절단하여 성형하며 보온 및 보냉재의 틈새는 동질의 보온재로 충진 시킬 것. (4) 외장판의 조여 붙임은 원칙적으로 STEEL BAND 로 할 것. (5) 열팽창 및 수축에 의하여 틈이 생기는 것을 방지할 수 있는 방법을 고려 할 것. (6) STEAM TRACIN 관의 보온은 주관과 TRACE 관을 합친 SIZE 에 맞는 보온통으로 사용 할 것. (7) 플랜지 및 밸브 본체 COVER 등 수리를 위하여 해체가 필요한 곳은 해체 가능한 구조로 하고 , GLASS WOOL 등으로 충진 할 것. 해체 가능한 분할식 COVER 는 정첩 및 나사 조임 형태로 한다. (8) 빗물이 새지 않도록 고려하여 외장판금의 종방향의 이음을 서로 물림으로 하고, 원주방향 이 음의 겹침은 50mm 이상으로 한다. (9) 외장판은 미끌어지지 않도록 STEEL BAND 로 조여 붙임과 동시에 STEEL BAND 에 'Z' CLIP 을 설 치 할 것. (10) 냉수 배관 보온 시 밸브 개도율이 확인 가능하도록 할 것. (11) 기타 필요한 경우에는 발주 담당자의 지시에 따른다. 3.1.3 배관 유체별 보온 기준 ¦ 구 분 ¦ 보온 · 보냉 재질 및 두께 ¦ 보온 · 보냉 재질 및 두께 ¦ 외장판 재질 ¦ 외장판 재질 ¦ 열선 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 옥내 ¦ 옥외 ¦ 옥내 ¦ 옥외 ¦ 열선 ¦ 비 고 ¦ ¦ 냉수 ¦ 25A 이하: 고무발포보온재 ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3e3bc5ad-8107-4d22-bfce-72405bd02369 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20- R) ¦ 19t 32A~150A: 고무발포보온재 25t 200A 이상: 고무발포보온재 40t 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상: 고무발포보온재 35t ¦ 15A~32A: 고무발포보온재 35t 40A~100A: 고무발포보온재 45t 125A 이상: 고무발포보온재 65t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수(CW-S/R) (균압관/샌드필터) ¦ N/A ¦ 고무발포보온재 25t ¦ N/A ¦ 칼라아연철판 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 80A 이하: GLASS WOOL 40t 100A 이상: GLASSWOOL 50t 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t 80A 이하: ¦ GLASS WOOL 100t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 증기응축수 (SR(1K,2K, 3K, 6K)) ¦ GLASS WOOL 40t 100A 이상: GLASS WOOL 50t 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t ¦ GLASS WOOL 100t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ DCC 냉수관 (DCW-S/R) ¦ 25A 이하: 고무발포보온재 19t 32A~150A: 고무발포보온재 25t 200A 이상: ¦ N/A ¦ 매직테이프 ¦ N/A ¦ X ¦ * FAB : 비보온 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
b5ccf4b1-2a64-4bf9-adb1-3cf743903762 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 고무발포보온재 40t * FAB : 비보온 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상 고무발포보온재 35t * FAB : 비보온 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수(HWS/R) ¦ 40A 이하: 고무발포보온재 25t 50A~125A: 고무발포보온재 32t 150A 이상: 고무발포보온재 40t 40A 이하 : 고무발포보온재 20t 50A~125A : 고무발포보온재 35t 150A 이상 : 고무발포보온재 45t ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18-S, PCW20-S,PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 고무발포보온재 19t 15A~25A: 고무발포보온재 20t 32A 이상: 고무발포보온재 35t ¦ 고무발포보온재 25t 15A~32A: 고무발포보온재 35t 40A~100A: 고무발포보온재 45t 125A 이상: 고무발포보온재 65t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ ¦ 급수(IW, CTW, NPW) ¦ 80A 이하: 고무발포보온재 19t 100A 이상: 고무발포보온재 25t 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ 고무발포보온재 25t 15~25A: 고무발포보온재 20t 32~300A: 고무발포보온재 35t 350A 이상: 고무발포보온재 45t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ ¦ 냉각탑 보급수 열선시공 ¦ ¦ 급탕·환탕(CTW- HOTS/R) ¦ 40A 이하: 고무발포보온재 25t 50A~125A: 고무발포보온재 32t 150A 이상: 고무발포보온재 40t ¦ 고무발포보온재 50t ¦ 매직테이프 ¦ 칼라아연철판 ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d6a79614-96f2-4f2d-9fb9-e54729976840 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 40A 이하 : 고무발포보온재 20t 50A~125A : 고무발포보온재 35t 150A 이상 : 고무발포보온재 45t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ WSS/R ¦ 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ RD ¦ 회색 고무발포보온재 13T 80A 이하 : 회색 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 회색 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD ¦ 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD (OAC 및 AHU R/M 내부) ¦ 회색 고무발포보온재 19T 80A 이하 : 회색 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 회색 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ CD (DCC) ¦ 고무발포보온재 19T *FAB: 비보온 80A 이하 고무발포보온재 20t 100A 이상 : 고무발포보온재 35t ¦ X ¦ 회색 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ * FAB : 비보온 ¦ ¦ STV ¦ 80A 이하 GLASS WOOL 40T 100A 이상 ¦ X ¦ 매직테이프 ¦ X ¦ X ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4642dcfd-ae4c-478a-bc9b-7aa54f748b53 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ GLASS WOOL 50T 25A 이하: GLASS WOOL 40t 32A~65A: GLASS WOOL 50t 80A~300A: GLASS WOOL 80t 300A 초과: GLASS WOOL 100t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 온도와 습도가 높은 실의 보온두께는 실의 조건, 배관 내 유체 온도 및 보온재의 열전도율 등을 고려하여 결로가 발생하지 않는 두께 이상으로 계산하여 선정토록 한다. *C/R, AirPlenum 의 배관 등에 보온 설치시 PPA 탄성커버로 마감 한다. * 고무발포단열재 (KS M 6962, 1 종) - 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 사용온도 범위 : -184°C ~ 105°C * GLASS WOOL (KS L 9102, 그라스울) 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 또는 "나" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 (보온재 등급 "가"), 0.042W/mK 이하 (보온재 등급 "나") 사용온도 범위 : 평균온도 20°C (0.035W/mK), 평균온도 70°C (0.042W/mK) 3.2 덕트의 보온 시공 3.2.1 장방형 덕트의 보온 시공 장방형 덕트의 보온 시공 순서는 다음 표에 따른다. ¦ 사 용 구 분 ¦ 재 료 및 시 공 순 서 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내 덕 트 (유 리 솜) ¦ 1) 보온핀 2) 보온재 3) 은박 테이프 4) 외장재 5) 밴드 ¦ 소방 입상 덕트 ¦ ¦ 옥내 덕 트 (고 무발 포) ¦ 1) 보온재 2) 접착 테이프 ¦ ¦ ¦ 옥외 덕 트 (고 무 발 포) ¦ 1) 보온재 2) 접착 테이프 3) 케이싱 마감 ¦ ¦ 3.2.2 덕트의 보온(고무발포보온재) 시공 (1) 접착제 → 보온재 → 접착테이프 순으로 시공한다. (2) 플랜지 부분(보강 포함)은 플랜지 부분 보온재의 중복 너비를 200mm 이상으로 내부에 알맞게 들어가 있도록 시공한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a64aa179-3f46-4c39-a0d3-30f7e3501bc2 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.3 덕트 보온 기준 * ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 보온 재질 및 두께 ¦ 외장판 재질 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HVAC ¦ S.A / R.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ ¦ ¦ HVAC ¦ F.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ C/R 내부 : 비보온 SUB FAB 내부 : 보온 ¦ ¦ HVAC ¦ O.A ¦ 고무발포보온재 13t 고무발포보온재 20t (FLANGE : 9t) ¦ N/A ¦ ¦ ¦ HVAC ¦ E.A ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ACID ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ALKALI ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ORGANIC ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ HEAT/GEN. ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ DRY ¦ N/A ¦ N/A ¦ 옥외 덕트재질 : FRP ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ CABINET ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GLAV. ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ 국소배기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ 옥외 덕트재질 : FM PVC ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ ACID (MAC) ¦ STS 적용시 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : FRP, STS ¦ ¦ 한함) 노폴티드에 강능) EXHAUST PROCESS ¦ EMERGENCY ¦ 고무발포보온재 40t (FLANGE : 9t) ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 덕트재질 : GALV. ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ DRAIN 배관 ¦ 고무발포보온재 25t ¦ 칼라아연철판 ¦ 옥외 ¦ STS 와 STS Coating Duct 보온은 동일 하게 적용 * 고무발포단열재 (KS M 6962, 1 종) 국가건설기준 보온공사(KCS 31 20 05) 기준, 보온재 등급 "가" 열전도율 범위 : 0.035W/mK 이하 사용온도 범위 : -184°C ~ 105°C 3.2.4 FLEXIBLE 덕트 (1) 공조덕트(SA, RA) : 흡음보온 FLEXIBLE HOSE DUCT (2) 일반배기(화장실 배기등) : 일반 FLEXIBLE HOSE DUCT SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
8886c79c-a8a6-4570-b03b-0ec78ca06795 | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3 Personal Protection Insulation 적용 3.3.1 적용 대상 : 배관 및 장비(Valve, Trap 등 연결부 등 포함)의 운전온도가 60°C 접근 가능한 곳 3.3.2 온도 기준 : 표면온도 60°C 이상 관련 기준 : : KS-A-ISO-13732-1 : 2006 (열 환경의 인간공학 - 표면과 접촉하는 사람의 반응에 대한 평가 방법-제 1 부: 뜨거운 표면) SK hynix SHE Hardware Common Spec Book - 장비 구매에 대한 안전 기준 3.3.3 적용 범위 : 바닥, 플랫폼, 계단 및 사다리 등 또는 접근 가능한 곳으로부터 높이 2.1m, 폭 0.4m 이내에 존재하는 설비 ( 인동선, 작업/점검 등을 위한 접근가능한 곳 일체 포함, 단 이상 온도/비상 상황까지는 고려 X, 기능상 문제가 없는 범위 내에서 설치할 것 관련 기준 : OSHA 1910.261(k)(11) 3.3.4 Valve , Flange 보온 Detail CASING SILICON SEAI INSULATION INSULATION CASING CASING INSULATION INSULATION INSULATION INSULATION WIRE CASING CASING CASING CASING INSULATION ![image](/image/placeholder) "A SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d35c25d9-d29d-4758-bc4f-b59b2a48dc2d | HV-A00-000150 보온공사.doc | ¦ HV-A00-00150 보온공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 DETAIL "A" ¦ ¦ --- ¦ 3.4 시험 및 검사 3.4.1 공사를 착수하기 전에 그 공사에 사용된 보온재가 한국산업표준인증 제품인지를 확인한다. 3.4.2 시공면에 STINGER(針)를 찔러 그 두께를 검사한다. 단, 시공 전에 보온재 두께에 대해서 확 인을 득한 경우는 시공 후 두께 검사를 생략할 수 있다. 3.4.3 매직테이프의 겹침부위 및 색상, 방습재, 등을 검사한다. 3.4.4 보온재의 연결부위 기밀상태를 검사한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
727728be-2c68-4299-9c09-0520d06d1838 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 2024 한국전기설비규정 핸드북 CC Korea Electro-technical Code KEA 대한전기협회 KOREA ELECTRIC ASSOCIATION ....1�8� † > > "," 0 이 8... <"p | {}
f53e25c6-8e33-4242-8da6-f4ae262bdc36 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
3e5bcdfa-bb58-4d54-88cf-bc5fd39e5507 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 머 리 말 한국전기설비규정(Korea Electro-technical Code, 이하 KEC)은 전기설비의 안전을 향 상시키고 우리나라 전기산업의 발전 및 국제 경쟁력 확보를 위해 국제표준을 기초로 하여 개발한 것으로서 기존의 전기설비기술기준의 판단기준을 대체하기 위하여 2018 년 3 월 9 일에 제정 공고(제 2018-103 호)되었으며 2021 년부터 전면 시행되고 있습니다. 우리협회는 모든 전기설비의 설계, 시공, 감리, 검사 및 유지관리에 적용되는 KEC 의 이 해를 돕고 현장에서 적용에 편리성을 제공하기 위하여 2021 년에 한국전기설비규정 핸 드북'을 발간하였습니다. 핸드북은 KEC 의 조항 별로 규정하는 내용의 목적 및 제정 취 지에 대한 해설과 이해를 돕는 그림을 추가하였으며 필요한 경우에는 적용 가능한 방법의 예시 등을 제시하고 있습니다. 본 2 판은 전기설비기술기준(산업통상자원부 고시 제 2023-197 호)의 해설 내용을 추가하였 으며, 2023 년까지 제·개정된 KEC(산업통상자원부 공고 제 2023-875 호)을 반영하여 규정 및 해설 내용을 개정 하였습니다. 본 핸드북이 전기분야 관계자들에게 도움이 되길 바라며, 내용 중 보완 및 추가할 부 분에 대하여 귀중한 의견을 주시면 차후 개정판에 적극 반영하여 더 나은 핸드북이 발 간되도록 하겠습니다. 끝으로, 핸드북의 제·개정 작업에 참여해 주신 한국전기기술기준위원회 위원과 관계기관· 학계·단체 및 업계의 전문가 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 2024. 3. 사단법인 대한전기 협회 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't' ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a85a3af5-ed1b-49f0-aee0-b2258ca936af | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
dd38b0f6-c107-49b8-8d24-d5adad4b78bd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 전기설비기술기준 제 1 장 총 칙 제 1 조 목적 등 .............................. ··················································· 3 제 2 조 안전 원칙 ..... 3 제 3 조 정의 ····················· 3 제 4 조 적합성 판단 ······· ··················································· 9 제 2 장 전기공급설비 및 전기사용설비 제 5 조 전로의 절연 ................................................... ····················· 11 제 6 조 전기설비의 접지 ······························ 11 제 6 조의 2 전기설비의 피뢰 ······· 12 제 7 조 전선 등의 단선 방지 ................................................... ····················· ····················· 12 제 8 조 전선의 접속 ······················· ············ ·················· 13 제 9 조 전기기계기구의 열적강도 ········ 13 제 10 조 고압 또는 특고압 전기기계기구의 시설 ········· ・・・・・・・・・ 13 제 11 조 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 13 제 12 조 특고압전로 등과 결합하는 변압기 등의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 제 13 조 과전류에 대한 보호 ....... 14 제 14 조 지락에 대한 보호 ······················ ··········· 14 제 15 조 공급지장의 방지 ························· ····················· 15 제 16 조 고주파 이용설비에 대한 장해 방지 ・・・・・・・・ ......... 15 제 17 조 유도장해 방지 ······ 15 제 18 조 통신장해 방지 ············ 16 제 19 조 지구자기관측소 등에 대한 장해 방지 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 16 제 20 조 절연유 ...... 16 제 21 조 발전소 등의 시설 ········ 17 제 21 조의 2 발전소 등의 부지 시설조건 ······················ ・・・・・・・・・ ········· 17 제 22 조 발전기 등의 보호 장치 ・・・・・・・・・ 18 제 23 조 발전기 등의 기계적 강도 ······ 18 제 24 조 발전소 등의 상시감시 ············· 19 제 25 조 수소냉각식 발전기 등의 시설 ······················· ············· 19 제 26 조 전선로 등의 시설 ·········· 20 제 27 조 전선로의 전선 및 절연성능 ··························· 20 제 28 조 가공전선로 지지물의 승탑 및 승주 방지 ···························· 20 전기설비기술기준 I I 1�8� t 0⌀¦ ... 8... " <"p t⌀ ... 》4托 .0 ,⌀I fi 计"t | {}
b321de68-fa67-4368-821a-a6f36c95e266 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 제 29 조 가공전선 등의 높이 ··························· 21 제 30 조 가공전선 및 지지물의 시설 ····· ・・・・・・・・・・ 21 제 31 조 전선의 혼촉 방지 ・・・・・・・ 21 제 32 조 특고압 가공전선과 동일 지지물에 시설하는 가공전선 등의 시설 ・・・・・・・・ 21 제 33 조 지지물 강도 ..... 22 제 34 조 고압 및 특고압 전로의 피뢰기 시설 22 제 35 조 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 23 제 36 조 특고압 가공전선과 건조물 등의 접근 또는 교차 23 제 37 조 전선과 다른 전선 및 시설물 등의 접근 또는 교차 24 제 38 조 지중전선로의 시설 25 제 39 조 이웃 연결 인입선의 시설 ・・・・・・・・・ 25 제 40 조 옥내전선로 등의 시설 ・・・・・・・・・・ 25 제 41 조 가스절연기기 등의 시설 ······· 26 제 42 조 가압장치의 시설 26 제 43 조 전력보안 통신설비의 시설 ・・・・・・・・・ 26 제 43 조의 2 전기설비의 사이버안전 확보 ······ 27 제 44 조 시가지의 특고압 전선로에 전선 참가하는 전력보안통신선의 시설 ······ 27 제 45 조 무선통신용 안테나 등의 지지물 강도 ······· 27 제 46 조 전차선로의 시설 ·········· 27 제 47 조 가공 절연귀선 등의 시설 ・・・・・・ 28 제 48 조 전기부식작용에 의한 장해 방지 ・・・・・・・・ 28 제 49 조 전압 불평형에 의한 장해 방지 ·········· ··········· 28 제 50 조 배선의 시설 ······· 29 제 51 조 배선의 사용전선 ······ 29 제 52 조 저압전로의 절연성능 ······· 30 제 53 조 전기기계기구의 시설 ・・・・・・・・・ 31 제 53 조의 2 전기자동차 전원설비의 시설 .... 31 제 53 조의 3 전기저장장치의 시설 31 제 54 조 무선설비에 대한 장해 방지 ......... 32 제 55 조 배선과 다른 배선 및 시설물과 의 접근 또는 교차 ・・・・・・・・ 32 제 56 조 저압간선 등의 과전류에 대한 보호 ····· 32 제 57 조 일반 공중 출입 장소의 전기설비의 지락에 대한 보호 ..... 33 제 58 조 고압 이동전선 및 접촉전선에 대한 보호 ・・・・・・・・・ 33 제 59 조 다중 이용 시설의 전기설비 시설 ······· 33 제 60 조 먼지가 많은 장소 34 제 61 조 가연성 가스 등이 있는 장소 34 제 62 조 부식성 가스 등이 있는 장소 ········ ············ 34 제 63 조 화약류 저장소 34 II 1�8� t 0⌀1 ... 8... " <"p t⌀ ... 》4托 .0 ,⌀I fi 计"t | {}
ce01b5ee-03b1-4b89-9a43-364ce0ed8ab0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 제 64 조 특수장소의 특고압 전기설비 35 제 65 조 특수장소의 접촉전선 35 제 66 조 전기울타리의 시설 35 제 67 조 전격살충기, 엑스선 발생장치의 시설 36 제 68 조 파이프라인 등에 전열장치의 시설 36 제 69 조 전기욕기, 은(銀) 이온 살균장치의 시설 36 제 70 조 전기부식방지설비의 시설 36 제 71 조 특고압 전기집진 응용장치 등의 시설 37 제 72 조 비상용 예비전원의 시설 37 lec O 0 L 전기설비기술기준 I ...1�8� + 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e730dd22-62e2-4e17-abf5-773cfc00d33a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 한국전기설비규정 제 1 장 공통사항 (100 총칙) 101 목적 43 102 적용범위 ................................................... ·············· 43 (110 일반사항) 111 통칙 .......................44 111.1 적용 범위 ................................................... ....................................... 44 112 용어 정의 ··················································· --------------------44 113 안전을 위한 보호 ................................................... --------------------------------------------------- 51 113.1 일반 사항 ........................................... ··················· ························· 51 113.2 감전에 대한 보호 ······························· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ··················································· 51 113.3 열 영향에 대한 보호 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................................. ····························· 52 113.4 과전류에 대한 보호 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 52 113.5 고장전류에 대한 보호 ..... ········································ 53 113.6 전압외란 및 전자기 장애에 대한 대책 ······················ 53 113.7 전원공급 중단에 대한 보호 .................................... 54 (120) 전선 121 전선의 선정 및 식별 ------ 55 121.1 전선 일반 요구사항 및 선정 - 55 121.2 전선의 식별 ···························· 56 122 전선의 종류 ·························· 58 122.1 절연전선 ····························· 58 122.2 코드 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 122.3 캡타이어케이블 ························ ···················· 59 122.4 저압케이블 ・・・・・・・ ······························· ··························· 60 122.5 고압 및 특고압케이블 ........................................ ················· ....................................... 61 122.6 나전선 등 ---- 63 123 전선의 접속 ---------------------------- 66 IV I 1�8� t 이 8... " <"p t" 》4托 .0 ,⌀I fi 计"t | {}
28ec97e3-0647-42c1-9315-8c9b17c9f202 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents (130 전로의 절연) 131 전로의 절연 원칙 ---------------- 70 132 전로의 절연저항 및 절연내력 ········· ................................................... 71 133 회전기 및 정류기의 절연내력 ··········· ··························· 77 134 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력 ···················· 78 135 변압기 전로의 절연내력 ··················································· 78 136 기구 등의 전로의 절연내력 ------------------------- 85 (140 접지시스템) 141 접지시스템의 구분 및 종류 ············· 90 142 접지시스템의 시설 ··················································· ··················· 92 142.1 접지시스템의 구성요소 및 요구사항 ................................................... ························ 92 142.2 접지극의 시설 및 접지저항 ・・・・・・・・・・・ ······························· 94 142.3 접지도체·보호도체 ········ ・・・・・・・・・・・ ................. 102 142.4 전기수용가 접지 ··················································· ·················· 114 142.5 변압기 중성점 접지 ................................................... ······················· ··················· 115 142.6 공통접지 및 통합접지 ··········· 115 142.7 기계기구의 철대 및 외함의 접지 ······· ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 116 143 감전보호용 등전위본딩 ··························· ··················································· 118 143.1 보호등전위본딩의 적용 ・・・・・・・・・・・・・ ......................................... 118 143.2 등전위본딩 시설 .................................... 118 143.3 등전위본딩 도체 ............................. 121 (150 피뢰시스템) 151 피뢰시스템의 적용범위 및 구성 ------------------- 123 151.1 적용범위 .............. 123 151.2 피뢰시스템의 구성 ··········· ··················································· ····················· 123 151.3 피뢰시스템 등급선정 ........... 123 152 외부피뢰시스템 ······ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ····················· 125 152.1 수뢰부시스템 -------------------- ................................................... 125 152.2 인하도선시스템 ························· .................. 134 152.3 접지극시스템 ································ ............. 142 152.4 부품 및 접속 ·················· 148 152.5 옥외에 시설된 전기설비의 피뢰시스템 ................................. ····················· 150 153 내부피뢰시스템 ··········· 150 153.1 전기전자설비 보호 ······ 150 153.2 피뢰등전위본딩 ................................................... 162 한국전기설비규정 I V 1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 ...⌀ , I fi 计"t | {}
d6f244b2-38c6-47cc-833d-456f4f56c003 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 제 2 장 저압 전기설비 (200 통칙) 201 적용범위 ··················································· -------------- 171 202 배전방식 ···························· 171 202.1 교류 회로 · 171 202.2 직류 회로 171 203 계통접지의 방식 ·························· ・・・・・・・・・・・・・・・ 172 203.1 계통접지 구성 ························ ............ ·· 172 203.2 TN 계통 174 203.3 TT 계통 ············ 178 203.4 IT 계통 ······························ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179 203.5 직류계통 ..................... 180 (210 안전을 위한 보호) 211 감전에 대한 보호 ··················································· 185 211.1 보호대책의 일반 요구사항 - 185 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책 ························· ........................................ 187 211.3 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호 · ・・・・・・・・・・・・ 196 211.4 전기적 분리에 의한 보호 ········ 199 211.5 SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호 ・・・・・・・・・・・ 200 211.6 추가적 보호 ・・・・・・・・・・・・ ················ 203 211.7 기본보호 방법 ··········· 204 211.8 장애물 및 접촉범위 밖에 배치 ············· 205 211.9 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책 .................................. 207 212 과전류에 대한 보호 ····················· 211 212.1 일반사항 ........... 211 212.2 회로의 특성에 따른 요구사항 ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212 212.3 보호장치의 종류 및 특성 ··················································· ···················· 214 212.4 과부하전류에 대한 보호 ................................ .............. 217 212.5 단락전류에 대한 보호 ・・・・・・・・・・・・ 222 212.6 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단장치의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・ 230 212.7 과부하 및 단락 보호의 협조 ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 235 212.8 전원 특성을 이용한 과전류 제한 .......... 235 213 과전압에 대한 보호 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ····················· 236 213.1 고압계통의 지락고장으로 인한 저압설비 보호 .................................... 236 213.2 낙뢰 또는 개폐에 따른 과전압 보호 · 237 VI I 1⌀8` t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
f615257d-1038-47f5-b60f-05c7127c3565 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 214 열 영향에 대한 보호 ··················································· ···················· 238 214.1 적용범위 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 238 214.2 화재 및 화상방지에 대한 보호 ··················································· ......................................... 239 214.3 과열에 대한 보호 ························ 241 (220 전선로) 221 구내·옥측·옥상·옥내 전선로의 시설 ········· ······· ········ 243 221.1 구내인입선 243 221.2 옥측전선로 ········································ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ··············· ..... 247 221.3 옥상전선로 ··················································· ····························· ・・・・・・・・・・・・ 251 221.4 옥내전선로 ·········· .................. 253 221.5 지상전선로 ················· 253 222 저압가공전선로 ・・・・・・・・・・・・・・・ ··························· 253 222.1 목주의 강도 계산 ................................................ ...................................... 253 222.2 지지선의 시설 ・・・・・・・・・・・ 253 222.3 가공약전류전선로의 유도장해 방지 · ·············· ··········· 253 222.4 가공케이블의 시설 ・・・・・・・・ ............... 253 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253 222.6 저압 가공전선의 안전율 ··········· 254 222.7 저압 가공전선의 높이 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 254 222.8 저압 가공전선로의 지지물의 강도 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ·················· 256 222.9 저고압 가공전선 등의 병행설치 ・・・・・・・・・・・・ 256 222.10 저압 보안공사 ············ 257 222.11 저압 가공전선과 건조물의 접근 ············ 258 222.12 저압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 258 222.13 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 ........... 258 222.14 저압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 ・・・・・・・・・・・・・・・ 258 222.15 저압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 ・・・・・・・・・・・・ ··············· ·················· 258 222.16 저압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 ················· 258 222.17 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 ........... 258 222.18 저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 ············ 259 222.19 저압 가공전선과 식물의 간격 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261 222.20 저압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 ・・・・・・・・・・・・ 263 222.21 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 ・・・・・・・・・・・・ 263 222.22 농사용 저압 가공전선로의 시설 ········ ·················· 263 222.23 구내에 시설하는 저압 가공전선로 ・・・・・・・・・・・・・・・ 264 222.24 저압 직류 가공전선로 ................................... 265 한국전기설비규정 I VII .1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p t⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
6b3692a1-e9d0-405c-b2d7-cf1259e6a526 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 223 지중전선로 - 266 223.1 지중전선로의 시설 .......... 266 223.2 지중함의 시설 ······························ ····················· 266 223.3 케이블 가압장치의 시설 ・・・・・・・・ ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 266 223.4 지중전선의 피복금속체(被覆金��)의 접지 ··························· ··············· 266 223.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(誘導障害防止) 266 223.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 ··················· 266 223.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 266 224 특수장소의 전선로 267 224.1 터널 안 전선로의 시설 ······ 267 224.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 ・・・・・・・・・・・・・・ ············· 267 224.3 수상전선로의 시설 ··················· 267 224.4 물밑전선로의 시설 ····················· 267 224.5 지상에 시설하는 전선로 · ································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ··························· 267 224.6 다리에 시설하는 전선로 ..... ················ ........................................... 267 224.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 ............... 267 224.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 ・・・・・・・・・・・・・ ............. 267 224.9 옥내에 시설하는 전선로 --------------------------------------------------- 267 224.10 임시 전선로의 시설 ...... -------- 267 (230 배선 및 조명설비 등) ......................................... 268 231 일반사항 ······· 231.1 공통사항 ........................................ 268 231.2 운전조건 및 외부영향 ······················· ······························ 269 231.3 저압옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 285 231.4. 나전선의 사용제한 ............... 287 231.5 고주파 전류에 의한 장해의 방지 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 287 231.6 옥내전로의 대지 전압의 제한 ................................................... ····················· 294 232 배선설비 ····················· 298 232.1 적용범위 ............ 298 232.2 배선설비 공사의 종류 ......................................... ················· 298 232.3 배선설비 적용 시 고려사항 ························· 303 232.4 배선설비의 선정과 설치에 고려해야할 외부영향 ········ ··········· 319 232.5 허용전류 ··············· 334 232.10 전선관시스템 ··················································· ·················· 337 232.11 합성수지관공사 ············· 337 232.12 금속관공사 ------------------- 344 VIII I 1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
24b9c62d-0190-4769-ae94-e4fabeadcf4b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 232.13 금속제 가요전선관공사 --- 349 232.20 케이블트렁킹시스템 ....... 353 232.21 합성수지몰드공사 ·········· 353 232.22 금속몰드공사 ·················· 355 232.23 금속트렁킹공사 .............. 356 232.24 케이블트렌치공사 ...................... ......................................... 356 232.30 케이블덕팅시스템 ························ ························ 358 232.31 금속덕트공사 ----- 358 232.32 플로어덕트공사 ................................................... 362 232.33 셀룰러덕트공사 ···················· ...... 364 232.40 케이블트레이시스템 ............................... 367 ··············· 232.41 케이블트레이공사 ......................................... ····················· 367 232.51 케이블공사 ................................................ ......................................... ·························· 373 232.56 애자공사 ··················································· ................................ 380 232.60 버스바트렁킹시스템 -------------------------------- ................................................... 382 232.61 버스덕트공사 ··················································· ··················································· 382 232.70 파워트랙시스템 ··················································· -------------------------------- 385 232.71 라이팅덕트공사 ················ -------------- 385 232.81 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 배선 ..... ··················································· 387 232.82 작업선 등의 실내배선 ····························· ......................................... 395 232.84 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설 ...................................... 395 232.85 옥내에서의 전열 장치의 시설 · ······················ 396 232.86 옥내에 시설하는 전력량계 등의 시설 ······················· 397 233 전기기기 ・・・・・・・ ··· ························· 397 234 조명설비 ······ ············· 397 234.1 등기구의 시설 ············· ···· 397 234.2 코드의 사용 ..... ························ ················ 406 234.3 코드 및 이동전선 ---- 406 234.4 코드 또는 캡타이어 케이블의 접속 ················ 409 234.5 콘센트의 시설 ..................... 411 234.6 점멸기의 시설 - 414 234.8 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선 ··················································· ................................................... 416 234.9 옥외등 ····························· 417 234.10 전주외등 ....... 421 234.11 1 kV 이하 방전등 ........ 424 234.12 네온방전등 ··········· 430 234.14 수중조명등 ····················· 436 234.15 교통신호등 ...................... 443 한국전기설비규정 I IX 1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
403f457d-00a2-42ba-892e-561d3df03a92 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 235 옥측·옥외설비 -----------------------446 235.1 옥측 또는 옥외에 배·분전반 및 배선기구 등의 시설 ··················································· 446 235.2 옥측 또는 옥외에 전열장치의 시설 ······················ 447 235.3 옥측 또는 옥외의 먼지가 많은 장소 등의 시설 ...................................... 448 235.4 옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설 ................... 448 235.5 옥측 또는 옥외의 방전등 공사 ................................................... 450 235.7 옥측 또는 옥외에 시설하는 전력량계 등의 시설 ··················································· 452 (240 특수설비) 241 특수시설 ········· ・・・・・・・・・・ ····· ・・・・・・・・・ ··············453 241.1 전기울타리 ................................... ··················· 453 241.2 전기욕기 ........... ------------------------- ······················ 456 241.3 은(銀)이온(ion) 살균장치 ············ ···························· 457 241.4 전극식 온천온수기(温泉昇�器) .................................... ........................................ 459 241.5 전기온상 등 ······················ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 461 241.6 엑스선 발생장치 ............................ ・・・・・・・・・・・ ············ ··············· 464 241.7 전격살충기 -------------------------------- ··············· ·················· 468 241.8 놀이용 전차 ................................. ············ ··················· 469 241.9 전기 집진장치(�� 集�装置) 등 .............. 471 241.10 아크 용접기 ・・・・・・・・・・・・・ ·················· 475 241.11 파이프라인 등의 전열장치 ·· ···························· ............................ 476 241.12 도로 등의 전열장치 ·················· 482 241.13 비행장 등화(��)배선 ············· ················· 488 241.14 소세력 회로(小勢力回路) ··············· ·················· 489 241.15 임시시설 ・・・・・・・・・・・・・・・ ····················· 493 241.16 전기부식방지 시설 ················ 494 241.17 전기자동차 전원설비 ························· ···················· 498 242 특수장소 ------ 508 242.1 방전등 공사의 시설 제한 ························· ····················· 508 242.2 먼지 위험장소 ................. 508 242.3 가연성 가스 등의 위험장소 ························ ·················· 519 242.4 위험물 등이 존재하는 장소 ·························· ····················· 528 242.5 화약류 저장소 등의 위험장소 ・・・・・・・・・・・・・・ 530 242.6 전시회, 쇼 및 공연장의 전기설비 ······························· ················ 531 242.7 터널, 갱도 기타 이와 유사한 장소 ············· ···························· 535 242.8 이동식 숙박차량 정박지, 야영지 및 이와 유사한 장소 ··················································· 538 242.9 마리나 및 이와 유사한 장소 -------------------------------- 542 X 1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
017ebff6-a710-44b5-bc6c-2df6c003746c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 242.10 의료장소 ···· 548 242.11 엘리베이터·소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 안의 저압 옥내배선 등의 시설 ・・・・・・・ 557 243 저압 옥내 직류전기설비 ········· 557 243.1 저압 옥내 직류전기설비 ····················· ・・・・・・・・・・・・・・・ 557 244 비상용 예비전원설비 ········· ········· 561 244.1 일반 요구사항 561 244.2 시설기준 ··········· 562 245 무정전전원장치 ··························· 564 245.1 적용범위 564 245.2 설비의 안전 요구사항 ・・・・・・・・・・ 564 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 ......................................... ・・・・・・・ 565 제 3 장 고압·특고압 전기설비 (300 통칙) 301 적용범위 ................................. ------------------------ 569 302 기본원칙 ---------------------- ··················································· 569 302.1 일반사항 .......... 569 302.2 전기적 요구사항 ········· ......... 569 302.3 기계적 요구사항 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 570 302.4 기후 및 환경조건 ······················· 571 302.5 특별요구사항 .................................. 571 (310 안전을 위한 보호) 311 안전보호 ................................................... 572 311.1 절연수준의 선정 ------------------------ 572 311.2 직접 접촉에 대한 보호 ................................................... ................................ 572 311.3 간접 접촉에 대한 보호 ··········· ........... 573 311.4 아크고장에 대한 보호 ........ ········· 574 311.5 직격뢰에 대한 보호 · ··················· ··············· 575 311.6 화재에 대한 보호 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 577 311.7 절연유 누설에 대한 보호 ...... ······· 577 311.8 SF6 의 누설에 대한 보호 ................................. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 579 311.9 식별 및 표시 ----------- 580 한국전기설비규정 I xi .1�8� t 이 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e734b02c-8861-4c0d-aa4e-fa46da539982 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents (320 접지설비) - 581 321 고압·특고압 접지계통 ················ 321.1 일반사항 ................................................... 581 321.2 접지시스템 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 583 322 혼촉에 의한 위험방지시설 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 587 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설 587 322.2 혼촉방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등 591 322.3 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설 592 322.4 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지 ··············· ・・・・・・・・・・・・・・ 593 322.5 전로의 중성점의 접지 593 (330 전선로) 331 전선로 일반 및 구내·옥측·옥상전선로 ··················· 596 331.1 전파장해의 방지 ······················ 596 331.2 가공전선 및 지지물의 시설 ・・・・・・・・・ ····························· 597 331.3 가공전선의 분기 ................. 597 331.4 가공전선로 지지물의 철탑오름 및 전주오름 방지 ・・・・・・・・・・・ 598 331.5 옥외 H 형 지지물의 주상설비 시설 ············· 599 331.6 풍압하중의 종별과 적용 ············· ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 599 331.7 가공전선로 지지물의 기초의 안전율 .......... 605 331.8 철주 또는 철탑의 구성 등 ········· 610 331.9 철근 콘크리트주의 구성 등 ············ 617 331.10 목주의 강도 계산 ········ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 620 331.11 지지선의 시설 ........... 624 331.12 구내인입선 ・・・・・・・ ............ 627 331.13 옥측전선로 ··············· ·················· 629 331.14 옥상전선로 .......... 632 332 가공전선로 -------------- ・・・・・・・・・・・・・・・・ 633 332.1 가공 약전류전선로의 유도장해 방지 ・・・・・・・・・・・・ 633 332.2 가공케이블의 시설 ··············· 634 332.3 고압 가공전선의 굵기 및 종류 ........... 636 332.4 고압 가공전선의 안전율 ············· 637 332.5 고압 가공전선의 높이 ················ 638 332.6 고압 가공전선로의 가공지선 ・・・・・・・・・・・・ 640 332.7 고압 가공전선로의 지지물의 강도 ·········· 640 332.8 고압 가공전선 등의 병행설치 ・・・・・・・・・・・・・・・ 641 332.9 고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한 ............................. ------------------------- 643 XII .1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
420b4077-872a-4772-9019-150de1687c17 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 332.10 고압 보안공사 .... ・・・・・・・・ 645 332.11 고압 가공전선과 건조물의 접근 ..... 646 332.12 고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 653 332.13 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 ········ 655 332.14 고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 ..... 658 332.15 고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 659 332.16 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 662 332.17 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 664 332.18 고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 665 332.19 고압 가공전선과 식물의 간격 665 332.20 고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 ・・・・・・・・ 666 332.21 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 ········ 666 333 특고압 가공전선로 ········· 669 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 669 333.2 유도장해의 방지 ········ 673 333.3 특고압 가공케이블의 시설 ······ 675 333.4 특고압 가공전선의 굵기 및 종류 ..... 675 333.5 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 ······· 676 333.6 특고압 가공전선의 안전율 ・・・・・・・・・ 678 333.7 특고압 가공전선의 높이 ····· 678 333.8 특고압 가공전선로의 가공지선 680 333.9 특고압 가공전선로의 애자장치 등 ........ 681 333.10 특고압 가공전선로의 목주 시설 ······ 683 333.11 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 ······ 685 333.12 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 ····· 685 333.13 상시 상정하중 ・・・・・・・・ 686 333.14 이상 시 상정하중 ..... 691 333.15 고압 가공전선로의 철탑의 착설시 강도 등 ······ 692 333.16 특고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물 시설 ........ 695 333.17 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 ....... 696 333.18 특고압 가공전선과 저고압 전차선의 병행설치 ..... 699 333.19 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 699 333.20 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설 ......... 700 333.21 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ········ 701 333.22 특고압 보안공사 ······ 703 333.23 특고압 가공전선과 건조물의 접근 ..... 710 333.24 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 ······ ··········· 713 333.25 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 ・・・・・・・・・・・・・ 717 .1�8� t 0⌀1 ... 8... " <"p 't⌀ ... 》4托 .0 ,⌀I fi 计"t 한국전기설비규정 I XIII | {}
212a47ca-3834-48df-ad09-ce8d0bec219e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 333.26 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 ........ 719 333.27 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 726 333.28 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 727 333.29 특고압 가공전선로의 지지선의 시설 728 333.30 특고압 가공전선과 식물의 간격 731 333.31 특고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 731 333.32 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 732 333.40 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 741 334 지중전선로 742 334.1 지중전선로의 시설 742 334.2 지중함의 시설 ······ 749 334.3 케이블 가압장치의 시설 ・・・・・・・・ 750 334.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 753 334.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(誘導障害防止) 753 334.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 ....... 754 334.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 755 335 특수 장소의 전선로 ······ 756 335.1 터널 안 전선로의 시설 ····· 756 335.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 ......... 758 335.3 수상전선로의 시설 758 335.4 물밑전선로의 시설 760 335.5 지상에 시설하는 전선로 ······· 762 335.6 다리에 시설하는 전선로 764 335.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 765 335.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 766 335.9 옥내에 시설하는 전선로 ・・・・・・・・・ 766 335.10 임시 전선로의 시설 768 (340 기계·기구 시설 및 옥내배선) 341 기계 및 기구 ·· ·········· 771 341.1 특고압용 변압기의 시설 장소 771 341.2 특고압 배전용 변압기의 시설 771 341.3 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 772 341.4 특고압용 기계기구의 시설 773 341.5 고주파 이용 전기설비의 장해방지 775 341.6 전기기계기구의 열적 강도 .... ···· 776 341.7 아크를 발생하는 기구의 시설 777 xiv I 1�8� t 0⌀1 ... 8... "<"p 1 t" ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
a27ed3a0-a072-425a-ab44-ba49d6fac502 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 341.8 고압용 기계기구의 시설 ········ 777 341.9 개폐기의 시설 778 341.10 고압 및 특고압 전로 중의 과전류차단기의 시설 ···· 779 341.11 과전류차단기의 시설 제한 ..... ・・・・・・・・・・ 780 341.12 지락차단장치 등의 시설 ..... 781 341.13 피뢰기의 시설 782 341.14 피뢰기의 접지 783 341.15 압축공기계통 787 341.16 절연가스 취급설비 788 342 고압·특고압 옥내 설비의 시설 ········· 789 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 ·········· .......... 789 342.2 옥내 고압용 이동전선의 시설 .............. 791 342.3 옥내에 시설하는 고압접촉전선 공사 ・・・・・・・・・・ 792 342.4 특고압 옥내 전기설비의 시설 ・・・・・・・・・・・・・ ·························· 794 (350 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비) 351 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비 ·························· 796 351.1 발전소 등의 울타리·담 등의 시설 .... ................................................... 796 351.2 특고압전로의 상 및 접속 상태의 표시 ....... 798 351.3 발전기 등의 보호장치 ・・・・・・・・ 799 351.4 특고압용 변압기의 보호장치 ············· ・・・・・・・・・・・・・・ 800 351.5 조상설비의 보호장치 ········ 801 351.6 감시 및 계측장치 등 ········ 802 351.7 배전반의 시설 ········ 804 351.8 상주 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설 ....... ・・・・・・・・・・・・・ 804 351.9 상주 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 807 351.10 수소냉각식 발전기 등의 시설 ................................................ 808 (360 전력보안통신설비) 361 전력보안통신설비 일반사항 ......................................... 810 361.1 목적 .................. 810 361.2 적용범위 ······ 810 362 전력보안통신설비의 시설 ・・・・・・・・ 811 362.1 전력보안통신설비의 시설 요구사항 ········· 811 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 간격 ··························· ······························ 816 362.3 조가선 시설기준 ................................................... 820 .1�8� t 0⌀¦ ... 8... " < "p t⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t 한국전기설비규정 I XV | {}
a8904471-8a0c-45bd-909b-f3d3904a5673 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 362.4 전력유도의 방지 ·········· 821 362.5 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선의 시가지 인입 제한 ・・・・・・・ 821 362.6 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 첨가 통신선의 시설에 관한 특례 ······ 825 362.7 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 825 362.8 통신기기류 시설 ....... 826 362.9 전원공급기의 시설 826 362.10 전력보안통신설비의 보안장치 827 362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 828 362.12 가공통신 인입선 시설 828 363 지중통신선로 설비 829 363.1 지중통신선로설비 시설 ・・・・・・・・ 829 363.2 맨홀 및 전력구내 통신기기의 시설 ........ 830 364 무선용 안테나 ・・・・・・・ 831 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설 ····· 831 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한 ........ 832 365 통신설비의 식별 ·········· 832 365.1 통신설비의 식별표시 · .................................... 832 제 4 장 전기철도설비 (400 통칙) 401 전기철도의 일반사항 ······· 835 401.1 목적 ・・・・・・・・・ 835 401.2 적용범위 .... 835 402 전기철도의 용어 정의 ·········· 835 (410 전기철도의 전기방식) 411 전기방식의 일반사항 ······ 837 411.1 전력수급조건 ・・・・・・・・ 837 411.2 전차선로의 전압 ··················································· 839 (420 전기철도의 변전방식) 421 변전방식의 일반사항 ····· 841 421.1 변전소 등의 구성 ..... 841 xvi I 1�8� t 0·1 ... 8... " < "p 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b4dd0495-bd82-4e46-8f41-895176e010db | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 421.2 변전소 등의 계획 ···· ···· 842 421.3 변전소의 용량 843 421.4 변전소의 설비 ------------------- 843 (430 전기철도의 전차선로) 431 전차선로의 일반사항 - 845 431.1 전차선 전선 설치 방식 845 431.2 전차선로의 충전부와 건조물 간의 절연이격 848 431.3 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격 ········ 850 431.4 급전선로 ····· 850 431.5 귀선로 ・・・・・・・・・・・・・ 852 431.6 전차선 및 급전선의 높이 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 852 431.7 전차선의 기울기 .......... 853 431.8 전차선의 편위 ····· 854 431.9 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중 ・・・・・・・ 856 431.10 전차선로 설비의 안전율 ············ 857 431.11 전차선 등과 식물사이의 간격 ······· 857 435 전기철도의 원격감시제어설비 ········ 857 435.1 원격감시제어시스템(SCADA) ····················· 857 435.2 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치 ··················· 858 (440 전기철도의 전기철도차량 설비) 441 전기철도차량 설비의 일반사항 ······················ 859 441.1 절연구간 ······················ 859 441.2 팬터그래프 형상 ....... ........ 861 441.3 전차선과 팬터그래프간 상호작용 ..... 862 441.4 전기철도차량의 역률 ・・・・・・・・ 862 441.5 회생제동 ..................... 863 441.6 전기철도차량 전기설비의 전기위험방지를 위한 보호대책 ..................... 865 (450 전기철도의 설비를 위한 보호) 451 설비보호의 일반사항 ··················································· 866 451.1 보호협조 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 866 451.2 절연협조 ...... 867 451.3 피뢰기 설치장소 ・・・・・・・・・・・・・・ 868 451.4 피뢰기의 선정 ................................................... 868 한국전기설비규정 I XVII 1⌀8` t 0⌀1 ... 8... "<"p 't⌀ ... 》4托 .0 , I fi 计"t | {}
91a42146-a07b-4a34-b5bf-dc1c4ce20565 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents (460 전기철도의 안전을 위한 보호) 461 전기안전의 일반사항 ··························· 869 461.1 감전에 대한 보호조치 ............... 869 461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호 ・・・・・・・・・ 870 461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법 ······· .......... 872 461.4 전기 부식 방지 874 461.5 누설전류 간섭에 대한 방지 875 461.6 전자파 장해의 방지 ··················································· ············ 877 461.7 통신상의 유도 장해방지 시설 - 878 제 5 장 분산형전원설비 (500 통칙) 501 일반사항 ....................................... ........................................ 881 501.1 목적 ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 881 501.2 적용범위 · ....... ........ 881 501.3 안전원칙 ··················· ········ 881 502 용어의 정의 ・・・・・・・・・・ 882 503 분산형전원 계통 연계설비의 시설 ··············· 882 503.1 계통 연계의 범위 ・・・・・・・・・ 882 503.2 시설기준 ························ 883 (510 전기저장장치) 511 공통사항 ······················· 888 511.1 일반사항 ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 888 511.2 전기저장장치의 시설 ············ 890 512 이차전지 용량 및 종류에 따른 시설 ・・・・・・・・ 894 512.1 리튬계·나트륨계 이차전지의 시설 ....... 894 512.2 납계 ·니켈계·바나듐계 이차전지의 시설 ・・・・・・・・・・・ 899 512.3 흐름전지의 시설 ........ 899 513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 901 513.1 이동형 전기저장장치 ............................ 901 XVIII 1�8� t 이 · . 8... " < "p 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
11158dbb-605d-447b-ab39-3c4fcd234c2a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents (520 태양광발전설비) 521 일반사항 ---------------- 903 521.1 설치장소의 요구사항 ....... 903 521.2 설비의 안전 요구사항 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 905 521.3 옥내전로의 대지전압 제한 ............................ ······························· 906 522 태양광설비의 시설 ····· ・・・・・・・・・・・・・ ········907 522.1 간선의 시설기준 907 522.2 태양광설비의 시설기준 ························· 908 522.3 제어 및 보호장치 등 ························· 911 (530 풍력발전설비) 531 일반사항 ···················· 915 531.1 나셀 등의 접근 시설 · .................................... ............... 915 531.2 항공장애 표시등 시설 ................................................... .................................... 916 531.3 화재방호설비 시설 ······················ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 917 532 풍력설비의 시설 ·················· 918 532.1 간선의 시설기준 ............ 918 532.2 풍력설비의 시설기준 ····················· - 919 532.3 제어 및 보호장치 등 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................................................... 923 (540 연료전지설비) 541 일반사항 ................................................... 930 541.1 설치장소의 안전 요구사항 ..................... 930 541.2 연료전지 발전실의 가스 누설 대책 .................................... ··················· 930 542 연료전지설비의 시설 ------ ······················· 931 542.1 시설기준 ............................ 931 542.2 제어 및 보호장치 등 --- 937 부 록 부록 120 ···················· - 943 120-1 저압 절연전선 .......................... -------------------------- 943 120-2 고압 절연전선 ............................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 945 120-3 코드 ..... 946 120-4 캡타이어 케이블 .......... 947 한국전기설비규정 I XIX 1�8� t 0⌀¦ . 8... " <"p 't⌀ ... 》4托 .0 ,⌀I fi 计"t | {}
474771e5-8db2-4297-aeae-9afa2fb2701c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Contents 120-5 저압케이블 ....................................... 948 120-6 고압 및 특고압케이블 ・・・・・・・・・ 951 120-7 나전선 등 ....... 952 부록 210 ························· 957 210-1 감전 및 과전류보호의 설계예시 표 ..... 957 부록 230 ·· 987 230-1 허용전류 987 230-2 허용전류 국내환경 적용 예시 ············ ············· 1014 230-3 부하의 상정(想定) 1027 부록 340 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1029 340-1 특고압 기계기구의 배열 및 결선 ·· 1029 부록 350 ········ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 1038 350-1 수변전설비의 배전반 등 최소 간격 ········· 1038 XX .1�8� + 0⌀¦ 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL .0 ,⌀I fi 计"t | {}
1a7724eb-8a5e-43b6-8bf2-8a9042076b46 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 .1"8` † > >"-- 이 ... 8... '<"p . ! 't'' --- 》4ttL 0. ,,I fi it"t = | {}
e61a611f-660a-4d3f-b017-31b2605691f9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
e46a941d-1ca8-46df-ae01-a0bdf88f03d1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 총 칙 제 1 장 제 1 장 총 칙 제 1 조(목적 등) 이 고시는 「전기사업법」 제 67 조 및 같은 법 시행령 제 43 조에 따라 발전·송전·변전 배전 또는 전기사용을 위하여 시설하는 기계·기구·암·수료·저수지·전선료·보안통신선료 그 밖의 시설물의 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 규정함을 목적으로 한다. 이 조는 전기사업법 제 67 조(기술기준)에 근거한 규정으로 산업통상자원부장관은 전기설비의 안전관리를 위하여 필요한 기술기준을 정하여 고시하도록 하고 있으며, 전기사업법 시행령 제 43 조(기술기준의 제정)에 서 기술기준의 제정범위를 제시하고 있는데, 그 내용을 보면 사람이나 다른 물체에 위해 또는 손상을 주 지 않도록 제정하고 또한 내구력의 부족 또는 기기 오작동에 의하여 전기공급에 지장을 주지 않도록 함은 물론 다른 전기설비나 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장해를 주지 않도록 하고, 특히 에너 지의 효율적인 이용 및 신기술·신공법의 개발·활용 등에 지장을 주지 않도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있다. 이 조는 발전, 송전, 변전, 배전 또는 전기사용을 위하여 시설하는 기계·기구, 댐, 저수지, 전선로, 보안통 신선로 그 밖의 시설물 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 규정함을 목적으로 하고 있다. 제 2 조(안전 원칙) ① 전기설비는 감전, 화재 및 그 밖에 사람에게 위해(危害)를 주거나 물건에 손상 을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. ② 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설하여야 한다. ③ 전기설비는 다른 전기설비, 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적 장해를 주지 않도록 시 설하여야 한다. 이 조는 안전원칙에 관련된 규정으로 전기설비를 감전, 화재 및 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 손상을 줄 우려가 없도록 시설하도록 하며, 사용목적에 적절하고 안전하게 작동함은 물론 혹시 일어나는 전기설 비의 손상으로 전기공급에 지장을 주지 않도록 하는 것과 전기설비는 다른 전기설비나 그 밖의 물건에 전 기적, 자기적으로 장해를 주지 않도록 시설하여야 한다는 규정이다. 즉, 전기사업법 시행령 제 43 조에 따른 규정이다. 여기에서 전기설비 라 함은 전기사업법 제 2 조제 16 호 규정이다. 제 3 조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의 는 다음 각 호와 같다. 1. 발전소"란 발전가·행등기·연료선거·제발전자·해당에너지발장설비·전기가정정치 그 밖의 기계기구 [비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기 를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전, 전기저장 장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다. 2. "변전소"란 변전소의 밖으로부터 전송받은 전기를 변전소 안에 시설한 변압기 ·전동발전기· 회전변류기·정류기 그 밖의 기계기구에 의하여 변성하는 곳으로서 변성한 전기를 다시 변전 소 밖으로 전송하는 곳을 말한다. 3. "개폐소"란 개폐소 안에 시설한 개폐기 및 기타 장치에 의하여 전로를 개폐하는 곳으로서 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 31 | {}
eb20650f-9721-48e9-8c5b-e22319e11a0d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 발전소 · 변전소 및 수용장소 이외의 곳을 말한다. 4. "급전소"란 전력계통의 운용에 관한 지시 및 급전조작을 하는 곳을 말한다. 5. "전선"이란 강전류 전기의 전송에 사용하는 전기 도체, 절연물로 피복한 전기 도체 또는 절연 물로 피복한 전기 도체를 다시 보호 피복한 전기 도체를 말한다. 6. "전로"란 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있는 곳을 말한다. 7. "전선로"란 발전소·변전소·개폐소, 이에 준하는 곳, 전기사용장소 상호간의 전선(전차선을 제외한다) 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 말한다. 8. "전기기계기구"란 전로를 구성하는 기계기구를 말한다. 9. "이웃 연결 인입선"이란 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장 소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다. 여기에서 "인입선"이란 가공인입선[가공전선로의 지지 물로부터 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용장소의 붙임점에 이르는 가공전선(가공전선로의 전선 을 말한다. 이하 같다)을 말한다] 및 수용장소의 조영물(토지에 정착한 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽이 있는 시설물을 말한다. 이하 같다)의 옆면 등에 시설하는 전선으로서 그 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 말한다. 10. "전차선"이란 전차의 집전장치와 접촉하여 동력을 공급하기 위한 전선을 말한다. 11. "전차선로"란 전차선 및 이를 지지하는 시설물을 말한다. 12. "배선"이란 전기사용 장소에 시설하는 전선(전기기계기구 내의 전선 및 전선로의 전선을 제외한다)을 말한다. 13. "약전류전선"이란 약전류 전기의 전송에 사용하는 전기 도체, 절연물로 피복한 전기 도체 또 는 절연물로 피복한 전기 도체를 다시 보호 피복한 전기 도체를 말한다. 14. "약전류전선로"란 약전류전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물(조영물의 옥내 또는 옥측에 시설하 는 것을 제외한다)을 말한다. 15. "광섬유케이블"이란 광신호의 전송에 사용하는 보호 피복으로 보호한 전송매체를 말한다. 16. "광섬유케이블선로"란 광섬유케이블 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물(조영물의 옥내 또는 옥측에 시설하는 것을 제외한다)을 말한다. 17. "지지물"이란 목주 철주· 철근 콘크리트주 및 철탑과 이와 유사한 시설물로서 전선·약전류전 선 또는 광섬유케이블을 지지하는 것을 주된 목적으로 하는 것을 말한다. 18. "무효 전력 보상 설비"란 무효전력을 조정하는 전기기계기구를 말한다. 19. "전력보안 통신설비"란 전력의 수급에 필요한 급전·운전·보수 등의 업무에 사용되는 전화 및 원격지에 있는 설비의 감시·제어·계측·계통보호를 위해 전기적·광학적으로 신호를 송·수신하는 제 장치·전송로 설비 및 전원 설비 등을 말한다. 20. 전기철도"란 전기를 공급받아 열차를 운행하여 여객이나 화물을 운송하는 철도를 말한다. 21. 극저주파 전자계(Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields : ELF EMF) 라 함은 0 Hz 를 제외한 300 Hz 이하의 전계와 자계를 말한다. 22. "수로"란 취수설비, 침사지, 도수로, 헤드탱크, 서지탱크, 수압관로 및 방수로를 말한다. 23. "설계홍수위(flood water level : FWL)"란 설계홍수량이 저수지로 유입될 경우에 여수로 방류량과 저 수지내의 저류효과 를 고려하여 상승할 수 있는 가장 높은 수위를 말한다. 일반적으로 설계홍 수량은 빈도별 홍수유량을 기준으로 산정한다. 24. "최고수위(maximum water level : MWL)"란 가능최대홍수량이 저수지로 유입될 경우에 여수로 방 류량과 저수지내의 저류효과 를 고려하여 상승할 수 있는 가장 높은 수위를 말한다. 최고수위는 설계 홍수위와 같거나, 빈도홍수를 설계홍수량으로 채택한 댐의 경우는 설계홍수위보다 높다. 14 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
819e3055-41a0-4f8e-88c3-9e9c8be3c61a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 총 칙 제 1 장 25. "가능최대홍수량(probable maximum flood : PMF)"이란 가능최대강수량(probable maximum precipitation : PMP)으로 인한 홍수량을 말하며, 유역에서의 가능최대 강수량 이란 주어진 지속시간 동안 어느 특정 위치에 주어진 유역면적에 대하여 연중 어느 지정된 기간에 물리적으로 발생할 수 있는 이론적 최대 강수량을 말한다. 26. "황산화물제거, 질소산화물제거설비"란 연소시 발생하는 공기 배출가스 중 황화합물과 질소화합물의 농도를 저감하는 설비로서 보일러, 압력용기 및 배관의 부속설비에 포함한다. 27. "해양에너지발전설비"란 조력, 조류, 파력, 해수 온도차 등으로 해양의 조수, 해류, 파도, 온도차 등을 변환시켜 전력을 생산하는 설비를 말한다. 28. "전기저장장치"란 전기를 저장하고 공급하는 시스템을 말한다. 29. "스털링엔진"이란 실린더 내부의 밀봉된 작동유체의 가열·냉각 등의 온도변화에 따른 체적변 화에 의한 운동에너지를 이용하는 외연기관을 말한다. 30. "직류전계(DC Electric Fields)"란 0Hz 인 직류전로와 공간전하에 의해 형성되는 정전계 (Static Electric Fields)를 말한다. 31. "직류자계(DC Magnetic Fields)"란 0Hz 인 직류전로에서 형성되는 정자계(Static Magnetic Fields)를 말한다. 32. "소수력발전설비"란 물의 위치에너지 및 운동에너지를 변환시켜 전력을 생산하는 설비로 시 설용량 5,000kW 이하를 말한다. 전압을 구분하는 저압, 고압 및 특고압은 다음 각 호의 것을 말한다. 1. 저압 : 직류는 1.5 kV 이하, 교류는 1kV 이하인 것. 2. 고압 : 직류는 1.5 kV 를, 교류는 1 kV 를 초과 하고, 7 kV 이하인 것. 3. 특고압 : 7 kV 를 초과 하는 것. ③ 특고압의 다선식 전로(중성선을 가지는 것에 한한다)의 중성선과 다른 1 선을 전기적으로 접속하여 시설 하는 전기설비의 사용전압 또는 최대 사용전압은 그 다선식 전로의 사용전압 또는 최대 사용전압을 말 한다. 제①항은 이 기준에서 사용되는 용어의 정의 를 규정한 것이다. "발전소"란 발전기 및 원동기, 연료전지, 태양전지, 전기저장장치 등이 시설되어 있는 장소, 즉 발전 설비의 건물이 있는 구내를 가리키는 용어이다. 전기의 생산은 다른 에너지원을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 전기저장장치 등을 이용하여 전기를 저장 후 공급하는 것을 포함한다. 단, 비상용 예비 전원을 얻을 목적으로 시설하는 빌딩, 영화관, 방송전파중계소 등의 예비전원실이나 전기용품안 전관리법의 적용을 받는 휴대용 발전기가 설치되는 곳 또는 비상용 예비전원으로만 사용하는 전 기저장장치가 시설된 장소는 발전소로 취급하지 않는다. "변전소"란 변전소의 밖으로부터 전송받은 전기를 변성하여 변전소 밖으로 송전하는 장소를 가리키는 용어이 다. 따라서 주상변압기의 시설장소, 공장 등의 수전설비 등은 이 고시에서 정의 하는 변전소에 포함되지 않는다. 또한, 변전소 안이란 울타리, 담 등에 의해 구분되어지고 어느 정도 이상의 크기를 가지는 지역으 로 시설 관계자 이외의 자가 자유롭게 출입할 수 없는 곳 또는 이것에 준하는 곳(예를 들면 뜰이 없는 건조물의 내부)을 말한다. 전기사업법 시행규칙 제 2 조제 1 호에서 정의 된 변전소는 변전소의 밖으 로부터 전압 50 kV 이상의 전기를 전송받아 이를 변성하여 변전소 밖으로 전송할 것을 목적으로 설치하는 변압기 그 밖의 전기설비의 총합체를 말하고 있으므로 약간의 차이가 있다. "개폐소"란 전선로의 분기개소 또는 전선로의 도중에 시설되고 구내에 개폐기 또는 차단기를 설치하 여 전로를 개폐하는 곳을 가리키는 용어이다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 51 | {}
dec107fd-3e27-4b31-859d-0469e921e4be | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 "수용장소"란 전기사용장소(전기를 사용하기 위한 전기설비를 시설한 건물)를 포함하는 구내 전체를 말한다. ![image](/image/placeholder) 배전선로 MM MM 배전선로 수용장소 전기사용장소 사용장소 Code nica 그림 A3-1 전기사용장소와 수용장소 "급전소"란 전력계통을 구성하는 발·변전소, 송배전선로 등의 전력시설을 경제적 또는 합리적으로 종 합운용하기 위해 지령, 즉, 발·변전소의 운전, 주파수 및 전압 조정, 전력수급의 조정, 송전계통 의 변경, 계통사고때의 복구 조작 등의 지시를 행하는 곳이다. "전선"이란 강전류 전기의 전송에 사용하는 것만을 가리키는 용어이다. 강전류 전기란 약전류 전기에 대응하는 용어이고 약전류 전기(전신, 전화 등의 사용에 공급되는 저전압 미소전류를 말한다) 이 외의 것을 말한다. "전로"란 전기가 통하고 있는 회로의 전부 또는 일부를 가리키는 용어로서 전기가 통하고 있는 도체, 즉 전기가 통하는 길이라는 의미로서 전자기학적 관점에서 표현한 용어이다. 전로의 의미를 명확 히 하기 위하여 정의 를 고시에 추가하였다. "전선로"란 발전소, 변전소, 개폐소, 전기사용장소 등 전기적인 단위를 이루는 장소 사이를 연결하는 전선과 이것을 지지하거나 수용하는 시설물(애자, 지선 등을 포함)을 가리키는 용어이다. 인입선 은 전선로에 포함되지만 배선은 포함하지 않는다. "전기기계기구"란 전로를 구성함으로서 전로의 일부가 되는 기계기구를 총칭한 것으로 전기기계기구의 의미를 명확히 하기 위하여 정의 를 고시에 추가하였다. "이웃 연결 인입선"이란 인입선 중 하나의 수용장소의 인입선으로부터 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 가리키는 용어이다. 여기에서 "인입선"이 란 가공전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 않고 수용장소의 설치점에 이르는 전선 및 수용장소의 조영물 측면 등에 시설하는 전선으로서 해당 수용가의 인입구에 이르는 전선을 총 칭한 것이다. 16 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8fd7b3d7-2fe0-4d2b-be0b-db1475678ec4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 총 칙 제 1 장 ![image](/image/placeholder) 인입구 가공인입선 인입선중 옥측부분 인입선 연접 인입선 그림 A3-2 인입선과 연접(이웃 연결) 인입선 de ch "전차선"이란 퓨겔 또는 팬터그라프(Pantograph)가 접촉하는 가공전선, 지하철도에 사용되는 제 3 레 일(Third rail), 모노레일용 등의 접촉전선 및 강색철도의 차량에 전기(동력용이 아님)를 공급하 는 접촉전선을 가리키는 용어이다. "전차선로"란 전차선 및 그 전차선을 지지하는 시설물을 통칭하는 용어이다. "배선"이란 전기사용장소에 시설하는 전선을 가리키는 용어이다. 배선에는 전기기계기구내의 전선 및 전선로의 전선은 포함하지 않는다. "약전류 전선"이란 약전류 전기의 전송에 사용하는 전선을 말하며, 전신선, 전화선 이외의 것은 다음 과 같은 것이 있다. (1) 인터폰, 확성기 등 음성의 전송회로 (2) 고주파 또는 펄스에 의한 신호의 전송회로 (3) 최대 사용전압이 15 V 이하이고, 최대사용전류가 5 A 를 넘지 않는 전기회로 (4) 전압의 최대값이 60 V 이하인 직류전기회로에서 KEC 241.14 에서 규정하는 소세력 회로에 준한 것. "약전류 전선로"란 약전류 전선을 지지하거나 수용하는 시설물을 통칭한다. "광섬유 케이블"이란 광신호의 전송에 사용하는 전송매체로서 보호피복으로 보호한 것이다. 광섬유 케 이블은 절연물이며 전자유도 및 정전유도 장애가 없고 통신장애도 없는 것이기 때문에 약전류 전선과 는 별도로 정의 하고 있다. "광섬유 케이블선로"란 광섬유 케이블을 지지하거나 수용하는 시설물을 통칭한다. "지지물"이란 목주, 철주, 철근 콘크리트주, 철탑 및 이들과 유사한 시설물로서 전선 또는 약전류 전 선 등을 지지하는 것을 주된 목적으로 하는 것을 가리키는 용어이다. 지선, 지주 및 전선으로부 터 이격하기 위하여 건조물에 부착하는 인입선 취부금구 등은 지지물에 포함하지 않는다. "무효 전력 보상 설비"란 무효전력을 조정하는 전기기계기구를 가리키는 용어이며, 전력용 콘덴서, 분 로 리액터, 조상기가 여기에 해당한다. "극저주파 전자계"란 0 Hz 를 제외한 300 Hz 이하의 전계와 자계를 말하며 일반적으로 전자파는 전 력설비에서 발생되는 극저주파 전자계(Extremely low Frequency Electric and Magnetic Fields)와 이동통신설비에서 발생하는 라디오주파수 전자파(Radio Frequency Electromagnetic Fields)로 크게 구분할 수 있다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 71 | {}
6406c511-85b2-4b4e-925a-fe1c75a9797f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 "황산화물제거, 질소산화물제거설비"란 연소시 배출되는 가스 중 황화합물과 질소화합물의 농도를 저감 하는 설비이다. 황화합물은 대부분이 SO2 의 형태로서 이를 억제하기 위한 방법으로 연소전 처리 방법인 석탄정제법, 연소 중 탈황방법인 석회석 등을 이용한 유동층연소방법, 연소 후 처리방법 인 배연탈황법 등이 상용화되어 있다. 그리고 질소화합물은 황보다는 미량 오염물이며, 방지 대 책으로는 연소과 정에서 NOx 생성을 억제하는 저 NOx 연소기술 및 연소 후 배기가스에서 NOx 를 제거하는 탈질기술이 사용되고 있다. "해양에너지발전설비"란 해양의 조수·파도·해류 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 로서 전기를 생산하는 방식은 조력·조류·파력발전 등이 있으며 조력발전은 조석간만의 차를 동 력원으로 해수면의 상승하강운동을 이용하여 전기를 생산하는 기술이며 조류발전은 해수의 유동 에 의한 운동에너지를 이용하여 전기를 생산하는 기술이고 파력발전은 연안 또는 심해의 파랑에 너지를 이용하여 전기를 생산한다. "전기저장장치"란 물리적, 화학적, 열적, 전기적, 전기화학적인 방법 등으로 전력계통 또는 신재생 발 전원 등으로부터 전기를 저장하고 전력계통 또는 부하에 전기를 공급하는 장치를 말하며 이차전 지, 압축공기, 플라이휠 등이 있다. "스털링엔진"이란 외연기관에 속하며 가장 이상적인 열역학 사이클인 카르노사이클과 동등한 효율의 스털링사이클을 기반으로 한다. 스털링사이클은 등온팽창, 등적냉각, 등온압축, 등적가열의 4 개 과정을 통해 에너지를 얻는다. 자동차에 쓰이는 가솔린엔진, 디젤엔진 등이 속한 내연기관은 연 료와 공기 등의 산화제를 연소실 내부에서 연소시켜 에너지는 얻는 기관인 반면 외연기관은 보 일러 등과 같은 외부장치에서 연료를 연소시켜 매체가 되는 증기나 가스에 열에너지를 공급하고 이를 작동 유체로 열에너지를 기계적 에너지로 변환하는 터빈이나 왕복운동기관등으로 사용된다. "직류전계"란 직류전로에 인가된 직류전압과 코로나 방전에 의해 발생된 공간전하에 의한 전계의 합 으로 나타나는 정전계(Static Electric Fields)를 말한다. "직류자계"란 직류전로에 흐르는 직류전류에 의해 형성되는 정자계(Static Magnetic Fields)를 말한 다. 정자계는 자석의 N 극과 S 극 간에 작용하는 공간이며, 지구도 하나의 커다란 자석이기 때문 에 우리가 사는 주변에서도 정자계(지자계)가 존재한다. "소수력발전설비"란 하천이나 저수지의 낙차를 이용하여 위치에너지로 수차의 회전력을 발생시키고, 수차와 직결되어 있는 발전기로 전기에너지를 생산하는 방식으로 전력을 생산하는 설비로, 시설 용량 5,000kW 이하의 수력발전을 말한다. 제②항은 시설에 대한 규제로서 전압의 고저에 따라 당연히 차이가 발생하게 되는데 이 규제의 단계로서 전압을 3 종류로 구분한 것이다. 이러한 한계가 되는 전압값은 위험의 정도와 실용성, 필요성의 양면에서 고려한 것으로 반드시 이론적으로 도출된 값은 아니다. 과거에는 저압의 한도를 직류에 관해서는 일반인과 직접 접촉면이 있는 시가전차의 전압을, 교류에 관해서는 일반수용가에게 공급하는 전압을 대상으로 각각 750 V 와 600 V 로 정하였다. 이는 우리나라 에 전력 공급이 개시된 이래로 이어져 온 범위로서 일본, 미국 등 100 v 수준의 단상전원 공급전압을 사용하는 외국의 규정에 있어서도 600 v 이하의 전압으로 구분하여 규제하고 있는 것 등을 고려하여 저압한도를 600 V 이하로 정하게 된 것이다. 우리나라가 전력 공급을 개시한 이래 오랜 기간 동안 전 등은 교류 100 V, 동력은 교류 200 V 로 공급해 왔으나 부하증가에 대처하고 전압강하 개선 등 양질의 전기를 공급하기 위하여 미국의 기술용역기관인 EBASCO 사의 용역결과 보고서에 따라 2 차 배전전압에 대한 검토가 시작되었다. 한국전력은 1964 년 대한전기학회, 한국전기공사협회 등 관련기관의 의견 수 렴 및 시험지역을 선정하여 220 V 시험공급을 시작하였으며, 1967 년에는 당시 상공부(상공시책자문위 원회)산하에 배전방식(전압)개선분과 위원회가 발족하여 승압에 따른 안전대책과 함께 외국의 사례 등을 고려한 승압전압에 대한 연구결과 를 종합심의 하고 그 결과 를 상공부가 1971 년 5 월, 신규 집단 수용가 및 18 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > | {}
20853203-fa94-448d-93e4-f63d59fd3645 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 총 칙 제 1 장 농어촌 전화촉진법에 의한 농어촌 수용가를 220/380 V 로 공급할 것을 승인하였다. 이에 따라 신규 농 어촌 수용가 및 도시지역에서 변대를 신설하여 공급하는 수용가에게는 220/380 V 로 공급하고 근접 농 촌 지역은 소규모로 승압을 시행하며 기설 동력수용가는 신증설시 380 V 로 승압 공급 하도록 하였다. 농어촌 신규 수용가 및 도시의 신규 집단수용가에 대해서는 1973 년부터 220/380 V 공급이 활발하게 진행되었으며, 기존 수용가의 승압은 일부 수요밀집지역을 제외하고 많은 어려움 끝에 1999 년에 완료 되었다. 번화가의 상가 등 수요밀집지역의 기존 3 상 200 v 수용가에 대해서는 1995 년 한국전력공사 서울 중부지점과 제주지사의 시범승압을 거쳐 1996 년부터 2005 년까지 시행하는 380 v 동력승압계획을 수립하고 추진하여 전국에 전압을 220/380 V 로 승압 완료했다. 또한 480 V, 450 V 또는 440 V 를 산 업설비내의 전압으로 채택해 왔다. 수용가 배전전압 승압이 완료된 이후까지도 저압의 한계는 전기 산 업계에 고착화되어 있었으나 2007 년경부터 추진된 저압 범위의 국제표준 부합화 연구를 시작으로 다양 한 국내 산업계의 협력과 노력을 통해 2018 년에 이르러 「전기사업법 시행규칙」에서 정한 전압범위의 개정이 고시되었다. 2021 년 1 월부터 시행되는 개정 고시의 골자는 저압의 한계값을 과거 교류 600 V, 직류 750 V 에서 각각 1,000 V, 1,500 V 로 확대하는 것이다. 이를 통해 WTO/TBT 협정 이행의 무에 따 른 잠재적 부담을 경감할 수 있으며, 그간 국내·외 저압 구분의 기준이 달라 수출/수입 전기제품에 적 용되는 이중적인 시험 ·인증이 해소되는 등의 효과 를 기대할 수 있게 되었다. 고압은 배전간선, 전용부지 안의 전기철도, 대공장 등의 전동기용 옥내 배선 등에 사용되는 전압이지만 그 전압의 한도는 주로 배전간선을 대상으로 하여 정해져 왔다. 우리나라의 배전전압은 1917 년 경성전기 주식회사가 3.5 kV 를 채택한 이래 표준으로 3.3 kV 를 적용하여 6.25 동란 후 까지 이어져왔으나 전후 복 구로 전력수요가 증가함에 따라 전압강하와 과다한 전력손실 방지를 위한 설비보강이 필요하게 되었다. 그 해결방안으로 1957 년부터 기존의 3.3 kV 설비를 중성선 다중접지방식의 3 상 4 선식의 5.7 kV 로 승압을 시작하여 확대적용 하였으나, 이 배전방식은 통신선 유도장해와 배전선보호에서의 문제점이 제기되어 다 시 6.6 kV 비접지방식으로 전환되어 고압의 한도를 7 kV 로 하여 현재에 이르렀다. 직류의 한도에 관해서 는 이 정도의 전압에 특별히 문제가 되는 것도 없기 때문에 교류와 동일하게 정해졌다. 특고압은 주로 발변전소, 송전선로 등에서 사용되어 왔지만 1965 년경부터 6.6 kV 비접지 배전계통을 3 상 4 선식의 11.4 kV 배전계통으로 전환하는 방안과 22 kV 송전선을 3 상 4 선식의 22.9 kV 로 배전선화 하는 방안이 거의 동시에 검토가 시작되고 지역적으로 구분하여 시범적용 되었으나 11.4 kV 는 부적합한 것으 로 판명되어 1969 년부터는 6.6 kV 계통의 22.9 kV 로의 승압이 본격적으로 추진되기 시작하였으며, 이후 우리나라의 배전전압이 22.9 kV 로 적용되면서부터 배전에서도 사용할 수 있는 것이 되었다. 제③항은 3 상 4 선식 전로에서의 단상부분과 3 상부분에 관한 취급에 대해서 규정하고 있다. 3 상 4 선식의 배 전전압으로 13.2/22.9 kV 가 채택되고 있는데 이 경우 선간전압을 토대로 해서 3 상 부분은 22.9 kV 로, 단 상 부분은 13.2 kV 로 취급하는 것은 불합리하기 때문에 단상부분도 3 상부분과 같은 취급을 한다는 취지 이며, 따라서 본 항에서는 이와 같이 취급한다는 것을 명문화하고 있는 것이다. 제 4 조(적합성 판단) 이 고시에서 규정하는 안전에 필요한 성능과 기술적 요건은 다음 각 호의 기준을 충족 할 경우 이 고시에 적합한 것으로 판단한다. 1. 대한전기협회에 설치된 한국전기기술기준위원회(이하 이조에서 "기준위원회"라 한다)에서 채택하 여 산업통상자원부장관의 승인을 받은 "한국전기설비규정" 2. 기준위원회에서 이 고시의 제정 취지로 보아 안전 확보에 필요한 충분한 기술적 근거가 있다고 인정되어 산업통상자원부장관의 승인을 받은 경우 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 91 | {}
92453fae-a430-4274-954a-189463a3aec5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 이 조는 종전의 전기설비기술기준 제 4 조(예외조치)와 제 5 조(인가사항)가 삭제되면서 신설된 조항으로 기술의 진보 에 따라 기술기준을 탄력적으로 운용하기 위해 적합성판단 제도를 도입한 조항이다. WTO/TBT 협정 등 국제적인 흐름에 능동적으로 대처하고 신기술, 신공법 등을 신속하게 반영하는 등 기 술기준을 탄력적으로 운용하기 위하여 법규로서의 기술기준은 필수적인 안전성능 만을 규정하고 그 필수 적인 안전성능을 판단하기 위한 구체적인 세부기준의 하나로서 "한국전기설비규정"을 제시하는 것으로 하였다. 또한, 한국전기설비규정에 규정되지 않은 사항이라도 충분한 기술적 근거가 있다고 한국전기기술기준위 원회에서 인정하여 산업통상자원부장관의 승인을 얻은 경우에도 이 고시에 적합한 것으로 하였다. 이렇 게 함으로서 기술의 진보에 따른 신기술, 신공법 및 민간규격을 신속하게 반영할 수 있고 기자재의 선택 폭의 확대 등으로 경제성을 향상시킬 수 있도록 한 것이다. 제 1 호는 이 고시에서 규정하는 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 대한전기협회에 설치된 "한국전기기 술기준위원회"에서 채택하여 산업통상자원부장관의 승인을 얻은 "한국전기설비규정"을 별도의 적합성판 단 절차 없이 바로 적용하여도 되도록 규정한 것이다. 제 2 호는 그 외의 국제표준 및 민간규격이나 표준을 적극 활용 할 수 있도록 하여 현장의 다양한 설비 환 경에 따라 신기술·신공법은 물론 국제적인 부분까지 폭넓게 적용할 수 있도록 한 규정으로 대한전기협회 내에 별도의 "적합성평가위원회"를 설치하고 그 곳에서 적합성 여부를 판단하여 산업통상자원부장관 승 인을 득한 후 적용할 수 있도록 한 탄력적인 규정이라 하겠다. Electro Korea <br><p id='225' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> L I 10 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
bc143620-394b-4adc-864b-f646d48cebce | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 2 장 전기공급설비 및 전기사용설비 제 5 조(전로의 절연) ① 전로는 다음 각 호의 경우 이외에는 대지로부터 절연시켜야 하며, 그 절연성능은 제 27 조제 3 항 및 제 52 조에 따른 절연저항 외에도 사고 시에 예상되는 이상전압을 고려하여 절연파 괴에 의한 위험의 우려가 없는 것이어야 한다. 1. 구조상 부득이한 경우로서 통상 예견되는 사용형태로 보아 위험이 없는 경우 2. 혼촉에 의한 고전압의 침입 등의 이상이 발생하였을 때 위험을 방지하기 위한 접지 접속점 그 밖의 안 전에 필요한 조치를 하는 경우 변성기 안의 권선과 그 변성기 안의 다른 권선 사이의 절연성능은 사고 시에 예상되는 이상전압을 고려 하여 절연파괴에 의한 위험의 우려가 없는 것이어야 한다. 전로는 충분히 절연되지 않으면 누설전류에 의한 화재 및 감전 위험이 생기는 등 여러 가지의 장애가 생 기기 때문에 원칙적으로 그 사용 전압에 따라 충분히 절연하여야 한다는 것을 규정하고 있다. 다만, 그 구조가 어쩔 수 없는 경우로서 위험의 우려가 없거나 이상이 발생한 때에 접지 등의 위험회피 조치가 강 구되어 있는 경우는 예외로 규정하고 있다. 또한, 저압 전선로 또는 저압전로의 절연성능은 제 27 조제③ 항 및 제 52 조에 규정되어 있기 때문에 중복 규제를 피하기 위한 것이다. 제①항은 상기의 절연원칙 외에도 고압 및 특고압 전로의 절연성능평가방법에 대해서 규정하고 있다. 제②항은 변성기내의 코일 간의 절연성능의 평가방법에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 132, 133, 134, 135, 136, 221.1.1, 222.4, 222.5, 222.19, 224.5, 224.9, 231.5, 234.14, 235.5, 241.8, 241.4, 241.16, 241.6, 331.12.2, 332.3, 332.19, 341.2, 362.1 의 3 의"나", 451.2, 461.4, 461.5 이다. 제 6 조(전기설비의 접지) ① 전기설비(제 3 장 발전용 화력설비, 제 4 장 발전용 수력설비 및 제 6 장 발전용 풍 력설비에 의한 전기설비를 제외한다. 이하 이장에서 같다)의 필요한 곳에는 이상 시 전위상승, 고전압의 침입 등에 의한 감전, 화재 그 밖에 사람에 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 접지 를 하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 전로에 관계되는 부분에 대해서는 제 5 조제 1 항의 규정에서 정하는 바에 따라 이를 시행하여야한다. 전기설비를 접지하는 경우에는 전류가 안전하고 확실하게 대지로 흐를 수 있도록 하여야한다. 제①항은 지락전류의 발생에 의한 전위상승, 혼촉에 의하여 저압 전로에 고전압의 침입 또한 절연이 파괴 된 전기기기의 접촉 등에 의한 인체에 위해(��) 및 물건의 손상을 방지하기 위하여 접지 등의 조치를 할 것을 규정하고 있다. 전로(통상의 상태에서 전기가 통하고 있는 곳을 말한다)는 이 고시 제 5 조제①항 에서 원칙적으로 대지로부터 절연해야 하는 것으로 하고 있으나 동항 단서조항에 의해 접지 등의 조치할 수 있도록 규정하고 있다. 제②항은 제①항에 규정하는 접지를 하는 경우는 접지저항 및 접지선의 강도 등의 접지방법을 감안 할 필요가 있 어 전류를 안전하고도 확실하게 대지에 흘려보낼 수 있도록 시설하는 것을 원칙으로 규정하고 있다. 관련 KEC 는 140, 142.2 의 7, 142.4.1, 142.4.2, 142.7, 222.5, 222.15, 222.21, 231.5, 232.11, 232.12, 232.13, 232.22, 232.31, 232.32, 232.33, 232.41, 232.51, 232.61, 232.71, 232.81, 234.11, 234.12, 234.14, 234.15, 241.2, 241.3, 241.4, 241.5, 241.6, 241.9, 241.10, 241.11, 241.12, 242.6, 242.10, 322.1, 322.2, 322.3, 322.4, 322.5, 331.13.1, 332.1, 332.2, 332.3, 332.15, 332.21, 333.3, 333.9, 333.19, 333.20, 333.24, 333.26, 334.4, 341.14, 342.1, 342.3, 342.4, 431.5 이다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 11 I | {}
bc9d4ae4-a6fb-49c4-8c44-28ac1ad97491 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 6 조의 2(전기설비의 피뢰) ① 뇌방전으로 인한 과전압으로부터 전기설비의 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없도록 피뢰설비를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 통합접지방식에 의한 접지공사가 가능하도록 개정됨에 따라 내부 피뢰설비(등전위본딩, SPD 설치 등)의 시 설기준 제정을 위한 근거를 마련한 것으로 배전계통으로부터 전달되는 뇌방전으로 인한 과도 과전압에 대한 전기설비의 보호를 목적으로 한다. 뇌방전으로 인한 과전압 보호에 대한 요구사항을 준수한다면 설비 내 기기에 발생하는 개폐과 전압은 이보 다 낮기 때문에 개폐과 전압에 대한 보호도 동시에 만족할 수 있다. 설비의 전력공급점에 나타날 수 있는 과전압, 예상 연간 뇌우 일수와 서지보호장치의 위치 및 특성 등을 고려 하면 전원공급의 지속성에 대한 안전레벨 뿐 만 아니라 과전압 스트레스로 인하여 발생할 수 있는 사고확 률을 사람 및 재산상의 허용 안전수준으로 감소시킬 수 있다. 과도 과전압은 배전계통의 종류(지중선 또는 가공 선) 및 설비의 전력공급점 위쪽의 서지보호장치의 유무와 전원계통의 전압레벨에 따라 결정된다. ※ KS C IEC 60364-4-44 에 따른 임펄스내전압(과전압 범주)의 분류 443.2.1 임펄스내전압(과전압 범주)의 분류 목적 주전원으로부터 직접 충전된 기기를 분류하기 위해 임펄스내전압(과전압 범주)이 이용된다. 공칭전압 에 따라 선정된 기기의 임펄스내전압은 전원공급의 연속성과 허용 가능한 고장 위험과 관련된 기기의 상이한 유용성 수준을 구별하기 위해 제공된다. 분류된 임펄스내전압에 따라 기기를 선정함으로써 설 비 전체에 대해 절연협조를 수행하면 고장의 위험을 허용 가능한 수준으로 낮출 수 있다. 443.2.2 기기의 임펄스내전압과 과전압 범주와 의 관계 과전압 범주 IV 에 속하는 임펄스내전압을 갖는 기기는 설비 전력공급점(예를 들면, 주배전계통 의 상방향), 또는 그 근접한 곳에서 사용하기에 적당하다. 범주 IV 의 기기는 요구되는 높은 신 뢰수준을 제공하는 매우 높은 임펄스 내용량을 갖는다. 과전압 범주 III 에 속하는 임펄스내전압을 갖는 기기는 주배전반을 포함한 고정설비의 말단에서 사용하기 위한 것으로 높은 수준의 유용성을 제공한다. 과전압 범주 II 에 속하는 임펄스내전압을 갖는 기기는 고정 전기설비에 접속하기에 적합하며 전류-사용기기에 대해 통상적으로 요구되는 보통 수준의 유용성을 제공한다. 과전압 범주 I 에 속하는 임펄스내전압을 갖는 기기는 과도과 전압을 특정수준까지 제한하기 위 해 기기의 외부에 보호수단을 적용하는 건물의 고정설비에만 사용하기에 적합하다. 과전압 범 주 I 에 속하는 임펄스내전압을 갖는 기기는 공공 전원계통에 직접 접속해서는 안된다. 제 7 조(전선 등의 단선 방지) 전선, 지지선, 가공지선(����), 약전류전선 등(약전류전선 및 광섬유 케이블을 말한다. 이하 같다) 그 밖에 전기설비의 안전을 위하여 시설하는 선은 통상 사용상태에서 단선 의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전선, 지지선 등의 단선방지에 관한 규정으로 통상의 사용상태(전선인 경우 실제로 사용되는 상태에서 통 상 예상 되는 하중이나 온도)에서 단선될 우려가 없도록 시설할 것을 규정하고 있으며, 날아오는 물건이나 크레인 접촉 등에 의한 사고는 고려하고 있지 않다. 관련 KEC 는 121.1, 122.1~122.6, 123, 142.2, 142.3.1~142.3.2, 142.4.1, 221.1.1~221.1.2, 221.2~221.3, 222.2, 222.4~222.6, 222.9~222.10, 222.15, 222.22, 222.23, 224.1, 224.6, 322.1, 331.11, 331.12.1~331.12.2, 332.2~332.4, 332.6, 332.8~332.10, 332.15, 333.1, 333.3~333.4, 333.6, 333.8, 333.17, 333.19, 333.21~333.22, 333.24, 333.26, 335.1, 335.6, 362.1, 511.1.1, 521.2, 522.1.1, 522.2.1, 522.3.1 이다. I 12 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
237f17b1-d884-4379-bcc6-28cdc1e735bd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 8 조(전선의 접속) 전선은 접속부분에서 전기저항이 증가되지 않도록 접속하고 절연성능의 저하(나 전선을 제외한다) 및 통상 사용상태에서 단선의 우려가 없도록 하여야 한다. 전선을 접속하는 경우의 원칙을 규정하고 있다. 즉, 전선은 전류를 완전하게 통할 수 있게 하는 것이 첫째 요건 이기 때문에 전선의 성능을 저하시키지 않도록 접속할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 123, 224.3, 331.3, 333.22, 335.3, 511.2.1, 521.2, 522.1.1, 522.2.1, 522.3.1 이다. 제 9 조(전기기계기구의 열적강도) 전로에 시설하는 전기기계기구는 통상 사용상태에서 그 전기기계기 구에 발생하는 열에 견디는 것이어야 한다. 전기기계기구에 발생한 열에 의해 전기기계기구의 절연물이나 외함 등 기계기구를 이루고 있는 재료가 손 echn 상을 받거나 화재의 원인이 되지 않도록 할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 341.6 이다. 제 10 조(고압 또는 특고압 전기기계기구의 시설) ① 고압 또는 특고압의 전기기계기구는 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 접촉에 의한 위험의 우려가 없는 경 우에는 그러하지 아니하다. 고압 또는 특고압의 개폐기 ·차단기 ·피뢰기 그 밖에 이와 유사한 기구로서 동작할 때에 아크가 생기는 것은 화재의 우려가 없도록 목제(��)의 벽 또는 천정 기타 가연성 구조물 등으로부터 이격하여 시설하여야 한다. 다만, 내화성 재료 등으로 양자 사이를 격리한 경우에는 그러하지 아니하다. 제①항은 취급자 이외의 사람이 고압 또는 특고압의 전기기계기구에 접촉하는 것은 위험하기 때문에 쉽게 접촉 할 우려가 없도록 시설할 것을 규정하고 있다. 또 단서에서 접촉에 의한 위험의 우려가 없는 경우란 기계기구 의 온도상승 등에 의해 일반인에게 위험의 우려가 없도록 시설하는 것을 말한다. 제②항은 아크를 발생하는 기구의 시설제한 규정으로 가연성 물질에 불이 옮겨 붙지 않도록 시설할 것을 정하고 있다. 관련 KEC 는 341.1, 341.2, 341.4, 341.7, 341.8 이다. 제 11 조(특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설) 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에 시설할 수 있다. 1. 발전소 등 공중(公衆)이 출입하지 않는 장소에 시설하는 경우 2. 혼촉 방지 조치가 되어 있는 등 위험의 우려가 없는 경우 3. 특고압측의 권선과 저압측의 권선이 혼촉하였을 경우 자동적으로 전로가 차단되는 장치의 시설 그 밖의 적절한 안전조치가 되어 있는 경우 저압과 특고압을 직접 결합하는 것은 사고 시에 저압전로에 특고압이 침입 할 우려가 있기 때문에 시설이 가능 한 경우를 규정하고 있다. 관련 KEC 는 341.3 이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 13¦ | {}
6745a395-b497-4895-b643-9db4eecf923f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 12 조(특고압전로 등과 결합하는 변압기 등의 시설) ① 고압 또는 특고압을 저압으로 변성하는 변압기의 저 압측 전로에는 고압 또는 특고압의 침입에 의한 저압측 전기설비의 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없도 록 그 변압기의 적절한 곳에 접지를 시설하여야 한다. 다만, 시설방법 또는 구조상 부득이한 경 우로서 변압기에서 떨어진 곳에 접지를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 취함으로써 저압측 전 기설비의 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 특고압을 고압으로 변성하는 변압기의 고압측 전로에는 특고압의 침입에 의한 고압측 전기설비의 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없도록 접지를 시설한 방전장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 제①항은 저압전로는 변압기 내부고장 또는 전선의 단선 등의 사고 발생시 고압 또는 특고압전로와 의 혼 촉을 일으켜 고압 또는 특고압 전기가 저압전로에 침입하여 위험하게 될 우려가 있기 때문에 이 경우의 보호 방법을 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것으로는 저압전로에 접지를 하는 것과 감전 또는 누전에 의한 전기 발화 등의 우려가 있는 광산이나 조선소 등에서 이를 방지하기 위해 혼촉방지판부 변압기를 사용하여 저 압전로를 비접지로 하는 것 등이 있다. 제②항은 고압전로는 변압기의 내부고장시의 특고압전로와 의 혼촉 및 특고압측에 생긴 이상전압이 변압기를 통해 고압측으로 침입하여 위험하게 되는 경우가 있기 때문에 이 경우의 보호 방법을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 322.1, 322.2, 322.3, 322.4, 341.2 이다. 제 13 조(과전류에 대한 보호) 전로의 필요한 곳에는 과전류에 의한 과열손상으로부터 전선 및 전기기계기구 를 보호하고 화재의 발생을 방지할 수 있도록 과전류로부터 보호하는 차단 장치를 시설하여야 한다. 과전류로부터 전선 및 전기기계기구를 보호함과 동시에 과전류에 기인하는 화재를 방지하기 위하여 필요한 개소 에 과전류차단기(전로에 과전류가 발생하였을 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 말한다)를 시설 할 것을 규정하고 있다. 과전류차단기란 저압에서는 퓨즈, 배선용차단기 등이 있고 고압 및 특고압으로는 각각 퓨즈, 차단기가 이에 해당된다. 고압 및 특고압의 전선이나 기계 기구는 전로의 단락 등에 의해 전선이나 기계의 파괴가 발생되면 큰 화 재를 초래하는 원인이 되기도 하고 또 전기사업용의 기기나 전선의 파괴에 의해 공급 지장이 야기될 수도 있기 때문에 이를 예방 및 보호하기 위해 과전류차단기를 시설하도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 212.6.3~212.6.5, 222.22, 224.3, 232.18.6, 234.7.3, 333.1, 333.22, 335.3, 341.11~341.12, 511.2.1, 521.2, 522.1.1, 522.2.1, 522.3.1 이다. 제 14 조(지락에 대한 보호) 전로에는 지락이 생겼을 경우 전선 또는 전기기계기구의 손상, 감전 또는 화재의 우려가 없도록 지락으로부터 보호하는 차단기를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 전기기계기구를 건조한 장소에 시설하는 등 지락에 의한 위험의 우려가 없는 경우에는 그러 하지 아니하다. 전로의 지락사고에 의한 위험방지의 관점에서 전로에 안전장치를 시설할 것을 규정하고 있다. 고압 또는 특고 압은 전력공급에 지장을 주지 않도록 하는 관점도 포함된 것이다. "그 밖의 적절한 조치"를 인정하고 있는 것은 지락이 생겼을 때 전기의 정지가 공공의 안전 확보에 지장 을 일으킬 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 것에는 지락차단기 대신에 지락경보, 상시절연감시장 치 등의 조치가 가능하도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 224.3, 224.5, 241.15, 333.1, 333.22, 335.3, 335.5, 341.13 이다. I 14 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
dd1565c7-5d62-452f-8c98-395a1f1772e8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 15 조(공급지장의 방지) ① 고압 또는 특고압의 전기설비는 그 손상으로 인하여 전기사업자의 원활한 전 기공급에 지장을 주지 아니하도록 시설하여야 한다. 전기사용자에게 전기를 공급하는 사업용의 고압 또는 특고압의 전기설비는 그 전기설비의 손상 으로 전기의 원활한 공급에 지장이 생기지 않도록 시설하여야 한다. 전기사업법 시행령 제 43 조제 2 호에 의한 기술기준으로서 지켜야 하는 기본원칙에 관한 것으로서 이 조항에 직접 관련되는 한국전기설비규정(KEC)는 없으나, 한국전기설비규정(KEC)에 의한 기준으로 시설한 설비는 이 조에 적합한 것 으로 판단할 수 있다. 예를 들면 계통과 의 연결 지점에 계통으로부터 설비를 자동으로 분리할 수 있는 적절한 보 호장치를 갖추고 계통의 보호장치와 적절한 보호협조를 이루도록 시설한 고압 또는 특고압의 설비는 이 조에 적합 한 것으로 판단할 수 있다. 또한, 원활한 공급의 지장이란 광범위한 정전발생 등에 의한 전기 공급지장이 사회적 으로 중대한 영향을 미치게 할 우려가 있는 경우를 말한다. nica 제 16 조(고주파 이용설비에 대한 장해 방지) 고주파 이용설비(전로를 고주파전류의 전송로로서 이용하는 것 만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)는 다른 고주파 이용설비의 te 계속적이고 중대한 장해를 줄 우 려가 없도록 시설하여야 한다. ○ Electro 고주파 이용설비를 무질서하게 설치하는 것은 서로 발신되는 의해 그 기능에 장해를 미칠 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위한 규정이다. 관련 KEC 는 341.5 이다. 제 17 조(유도장해 방지) ① 교류 특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 지표상 1 m 에서 전계가 3.5 kV/m 이하, 자계가 83.3 �T 이하가 되도록 시설하고, 직류 특고압 가공전선로에 서 발생하는 직류전계는 지표면에서 25 kV/m 이하, 직류자계는 지표상 1 m 에서 400,000 �T 이하가 되도록 시설하는 등 상시 정전유도(����) 및 전자유도(����) 작용에 의하여 사람에게 위험 을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 논밭, 산림 그 밖에 사람의 왕래가 적은 곳에서 사 람에 위험을 줄 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 특고압의 가공전선로는 전자유도작용이 약전류전선로(전력보안 통신설비는 제외한다)를 통하여 사람에 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전력보안 통신설비는 가공전선로로부터의 정전유도작용 또는 전자유도작용에 의하여 사람에 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 제①항은 사람에 대하여 특고압 가공전선의 정전유도 및 전자유도에 의한 전격을 방지함과 동시에 불쾌감을 주지 않도록 송전선하에서의 전계강도와 자계강도의 허용한계를 규정하고 그 이하가 되도록 시설할 것을 규정하고 있다. 또한, 국제 비전리 방사선 방호위원회(ICNIRP)가 세계보건기구의 환경보건기준에 근거하여 작성한 가이드라인은 "교류 60Hz 자계에서 일반인 83.3 �T, 직업인 416.7 �T(1998 년)" 이고 "직류자계에서 일반 인 400,000 �T, 직업인 2 T(2009 년)"를 초과 하지 않도록 발표하여 그 기준을 국내에 도입한 것이다. 이 기 준을 국내에 적용한 것은 교류 전계강도는 1988 년, 자계강도는 2004 년, 직류전계 및 자계강도는 2020 년 이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 15¦ | {}
f1468949-610c-4d57-8300-e7360ca09cd7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 ※ 직류 송전선로에서의 지표면 직류전계는 기상조건(온습도, 바람, 비, 눈, 서리 등)과 도체 표면에서의 코로나 방전 발생원의 수와 형태에 따라서 영향을 받기 때문에 동일한 측정 조건이어도 측정값의 분산이 크게 나타난다. 따라서 측정된 직류전계를 평가하기 위한 대표값은 일반적으로 "Exceedance levels"또는 "L-levels"의 통계값을 이용한다. 예를 들어 측정 기간 동안 측정된 직류전계값 25 kV/m 가 L5 값이라는 것 은 측정기간 동안의 5%에 해당하는 시간에만 25 kV/m 값보다 큰 장해량이 발생하고 95% 해당하는 시간에 는 25 kV/m 보다 작게 발생한다는 것이다. 즉, 전체 측정시간의 5%에 해당하는 시간에만 L5 값보다 큰 값이 측정된다는 의미이다. 국내 직류 송전선로에서의 직류전계 "제한값 25 kV/m 이하"는 이러한 가혹한 환경 조건인 L5 를 적용했을 때의 수치이다. 제 18 조(통신장해 방지) ① 전선로 또는 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 중대한 장해를 주는 전 파를 발생할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전선로 또는 전차선로는 약전류전선로에 유도작용으로 인하여 통신상의 장해를 주지 않도록 시설하여 야 한다. 다만, 약전류전선로 관리자의 승낙을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 제①항은 전선로 등이 무선설비의 기능에 장해를 주는 것에 대해 방지할 것을 규정하며 장해 원인을 전파에 의한 것으로 하고 장해는 "계속적이고 또한 중대한"것을 대상으로 한다. 제②항은 전선로 등으로부터 약전류 전선로에 유도작용에 의해 통신상의 장해가 미치는 것을 원칙적으로 방지 할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 331.1, 222.3, 332.1, 222.21, 332.21, 333.2, 223.5, 334.5, 461.6, 461.7 이다. 제 19 조(지구자기관측소 등에 대한 장해 방지) 직류의 전선로, 전차선로 및 귀선은 지구자기관측소 또는 지 구전기관측소에 대하여 관측상의 장해를 주지 않도록 시설하여야 한다. 직류전선로 등에서 나오는 자력선 또는 누설전류에 의해 지구자기 또는 지구전기의 관측소에 대해 장해를 미치 게 하지 않도록 그 관측소와 직류전선로 등과 의 거리를 충분히 하거나 혹은 다른 적당한 장해방지조치(차 폐장치 등)를 강구할 것을 규정하고 있다. 국내의 경우 전파연구소 등에서 측정하고 있다. 제 20 조(절연유) ① 사용전압이 100 kV 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳 에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위한 설비를 갖추어야 한다. 폴리 염화비페닐을 함유한 절연유를 사용한 전기기계기구는 전로에 시설하여서는 아니 된다. 제①항은 폐기물관리법에 의해 절연유를 적절히 처리하기 위한 요건으로서 절연유의 구외 유출 및 지하 침투로 인한 토양 및 지하수 오염을 방지하기 위함이다. 제②항의 폴리염화비페닐은 1970 년대 중반 이후 생명체에 해롭다는 사실이 밝혀지면서 생산과 이용이 제 한되었다. 선진국에선 70 년대에 제조와 사용이 금지되었으며, 1983 년 이후에는 국내 수입도 금지되어 있 다. 본 항은 유해화학물질관리법의 요건 등 관련법에 따라 사람의 건강이나 환경에 심각한 위해를 미칠 우려가 있다고 인정된 유독성 물질의 사용을 금지하기 위함이다. 관련 KEC 는 311.7 이다. I 16 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3652307c-6835-460f-a28c-13663a66429f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 21 조(발전소 등의 시설) ① 고압 또는 특고압의 전기기계기구·모선 등을 시설하는 발전소·변전소 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 위험표시를 하고 취급자 이외의 사람이 쉽게 구내에 출입할 우려가 없도 록 적절한 조치를 하여야 한다. ② 발전소 ·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 없도록 방호에 필요한 공간을 확보하여야 한다. ③ 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 감시 및 조작을 안전하고 확실하게 하기 위하여 필요한 조명 설비를 하여야 한다. ④ 고압 또는 특고압의 전기기계기구·모선 등을 시설하는 발전소· 변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳은 침수의 우려가 없도록 방호장치 등 적절한 시설이 갖추어진 곳이어야 한다. ⑤ 고압 또는 특고압의 전기기계기구·모선 등을 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 전기설비는 자중, 적재하중, 적설 또는 풍압 및 지진 그 밖의 진동과 충격에 대하여 안전 한 구조이어야 한다. 제①항은 고압 또는 특고압의 기기, 모선 등을 옥외에 시설하는 발·변전소 등에는 토지의 상황에 의해 사 람이 출입할 수 없는 곳을 제외하고 구내에 취급자 이외의 자가 출입하지 않도록 하는 조치를 할 것을 규정하 고 있다. 제②항은 취급자에 대한 위험방지를 위하여 배전반의 시설방법을 정한 것으로서 배전반에 취부되어 있는 기계기 구의 점검, 감시를 할 때 취급자가 통행할 수 있고 또 그 때에 위험이 미치지 않도록 적절한 넓이를 가진 통로 등의 공간을 확보하도록 규정하고 있다. 제③항은 발· 변전소 등에서 안전은 물론 전력공급의 안정적 확보를 위하여 충분한 조명시설을 하여 기기의 운전 조작을 원활히 할 수 있도록 한 규정이다. 제④항 및 제⑤항은 자연재해대책법의 시행에 따라 발 · 변전소 등의 전기설비가 침수되지 않도록 조치할 것과 태풍, 지진 등에 견딜 것을 선언적으로 규정한 것이다. 관련 KEC 는 351.1, 351.2, 351.6, 351.7, 331.5 이다. 제 21 조의 2(발전소 등의 부지 시설조건) 전기설비의 부지(��)의 안정성 확보 및 설비 보호를 위하여 발전소·변전소·개폐소를 산지에 시설할 경우에는 풍수해, 산사태, 낙석 등으로부터 안전을 확보할 수 있도록 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 1. 부지조성을 위해 산지를 전용할 경우에는 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도가 25 도 이하여야 하 산지전용면적중 산지전용으로 발생되는 절·성토 경사면의 면적이 100 분의 50 을 초과 해서는 아니 며, 된다. 2. 산지전용 후 발생하는 절토 ·성토한면의 수직높이는 15 m 이하로 한다. 다만, 345 kV 급 이상 변전소 또는 전기사업용전기설비인 발전소로서 불가피하게 절·성토면 수직높이가 15 m 초과 되는 장대 비탈면이 발생할 경우에는 절·성토면의 안정성에 대한 전문용역기관(토질 및 기초와 구조분야 전문기술사를 보유한 엔지니어링 활동주체로 등록된 업체)의 검토 결과 에 따라 용수, 배수, 법면보호 및 낙석방지 등 안전대책을 수립한 후 시행하여야 한다. 3. 산지전용 후 발생하는 절토면 최하단부에서 발전 및 변전설비까지의 최소이격거리는 보안울타리, 외 곽도로, 수림대 등을 포함하여 6 m 이상이 되어야 한다. 다만, 옥내변전소와 옹벽, 낙석방지망 등 안전대책을 수립한 시설의 경우에는 예외로 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 17¦ | {}
ff7dcdd1-d4c9-41c1-8684-408618d009f8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 전기설비는 부지의 안정성 확보 및 설비 보호를 위하여 발전소· 변전소·개폐소를 산지에 시설할 경우 풍수해, 산사 태, 낙석 등으로부터 안전을 확보할 수 있도록 하는 시설기준으로서 산지관리법에서 인정하고 있는 예외 사항에 따른 것이다. 제 22 조(발전기 등의 보호 장치) ① 발전기, 연료전지 또는 상용전원으로 사용하는 축전지에는 그 전 기기계기구를 현저하게 손상할 우려가 있거나 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 있는 이상(異常)이 그 전기기계기구에 생겼을 경우(원자력 발전소에 시설하는 비상용 예비 발전기에 있어서는 비상용 노심 냉각장치가 작동한 경우를 제외한다)에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. ② 특고압의 변압기 또는 조상설비에는 그 전기기계기구를 현저하게 손상할 우려가 있거나 전기사업에 관련 된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 있는 이상(��)이 그 전기기계기구에 생겼을 경우에 자동적으 로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 이 조는 발전소와 변전소, 개폐소 및 이들에 준하는 장소에 설치하는 전기기계기구의 현저한 손상방지 또 는 그에 따른 공급 지장의 방지를 위하여 지켜야 할 시설조건을 규정한 것이다. 제①항은 발전기, 연료전지 또는 상용전원으로서 사용하는 축전지에 사고가 생긴 경우에 발전기 등을 자동 적으로 전로에서 차단할 것을 규정하고 있다. 제②항은 특고압의 변압기 또는 조상설비에 사고가 생긴 경우에 자동적으로 전로에서 차단할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 351.3, 351.4, 351.5 이다. ecti 제 23 조(발전기 등의 기계적 강도) ① 발전기 변압기·무효 전력 보상 장치·계기용변성기·모선 및 이를 지 지하는 애자는 단락전류에 의하여 생기는 기계적 충격에 견디는 것이어야 한다. ② 수차 또는 풍차에 접속하는 발전기의 회전하는 부분은 부하를 차단한 경우에 일어나는 속도에 대하여, 증기터빈, 가스터빈 또는 내연기관에 접속하는 발전기의 회전하는 부분은 비상 조속장 치 및 그 밖의 비상 정지장치가 동작하여 도달하는 속도에 대하여 견디는 것이어야 한다. 증기터빈에 접속하는 발전기의 진동에 대한 기계적 강도는 제 82 조제 2 항을 준용한다. 제①항은 발전기, 변압기, 무효 전력 보상 장치, 모선 및 그 지지애자 등은 전로의 단락시에 돌발전류의 전자력에 의한 기계적 충격을 받기 때문에 이 경우의 기계적 강도에 관한 원칙을 강조하고 있는 것이다. 이러 한 기기 등은 단락 전류에 의한 전자력을 충분히 고려하여 설계하고 시공되는 것이 요구된다. 단락전류에 의 한 기계적 충격의 산출은 과도전류를 포함하는 최대 순시치를 고려하는 등 각 기기의 경우에 대해서 상 세한 계산을 해야 한다. 또한, 단락강도에 관한 시험을 하는 것을 의무화 한 것은 아니지만(전기사용기계기구의 내전압 시험이나 압력 용기의 내압시험에 관해서도 마찬가지다) 단락에 의해 전기기기 등에 파손을 일으킨 경우 그 파손사고가 설계, 시공이 제대로 이루어지지 않아 일어난 것으로 확인되면 본 조의 규정에 위반되는 것이므로 설계, 시공시 충분히 유의 해야 한다. 제②항은 발전기의 회전부분에 대한 기계적 강도를 정한 것으로 당연히 이와 같은 것을 고려하여 설계하 고 시공되어야 하는 것을 요구하고 있다. 수차발전기의 경우는 가이드 베인(Guide vane)의 폐쇄속도 여하에 따라 부하를 차단하는 경우의 속도는 다르지만 전부하를 차단한 경우의 조속기의 동작을 고려하고 그때 도달하는 속도에 견딜 필요가 있다. 또, 풍력 I 18 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fac067d1-552d-4ba6-84da-4c41c22fb80b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 발전기의 속도제어장치는 일반적으로 입력을 자유롭게 제어할 수 있는 방식이 아니기 때문에 수력발전기와 마찬 가지로 해당 풍력발전기가 부하차단 후 통상 달할 수 있는 최대회전속도에서도 견딜 필요가 있다. 터빈이나 내연기관에는 일반적으로는 비상조속장치가 시설되기 때문에 회전부분의 기계적 강도가 이 비상조속장 치가 동작하는 속도에 견디는 것이면 충분하다. 제③항은 터빈발전기의 축 또는 베어링의 진동에 대한 발전기의 기계적 강도를 정한 것으로 그 진동 한계 는 발전기를 구동하는 증기터빈에 요구되는 것과 같게 되어 있다. 제 24 조(발전소 등의 상시감시) ① 다음 각 호의 발전소는 발전소의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가 진 사람이 그 발전소에서 상시 감시할 수 있는 시설을 하여야 한다. 1. 이상이 생겼을 경우에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 이상상태에 따른 제어가 필요한 발전소 2. 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 주지 않도록 이상을 조기에 발견할 필요가 있는 발전소 ② 제 1 항의 발전소 이외의 발전소 또는 변전소(이에 준하는 장소로서 50 kV 를 초과 하는 특고압의 전기를 변성하기 위한 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)로서 발전소 또는 변전소의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 사람이 그 구내에서 상시감시하지 않는 발전소 또는 변전소(비상용 예비전원은 제외한다)는 이상이 생겼을 경우에 안전하고 또한 확실하게 정지할 수 있는 조치를 하여야 한다. 제①항은 항시 감시를 하여야 하는 발전소는 이상 상태에 따른 제어가 필요하게 되는 발전소 또는 이상을 조기 에 발견할 필요가 있는 발전소라고 규정하고 있다. 제②항은 제①항에 규정된 발전소 이외의 발전소 및 변전소에 대하여 일정 조건부로 감시를 하도록 하고 이상 이 생긴 경우에는 안전하게 정지 가능해야 한다는 것을 규정하고 있다. re 관련 KEC 는 351.8, 351.9 이다. Q 제 25 조(수소냉각식 발전기 등의 시설) 수소냉각식의 발전기 혹은 조상설비 또는 이에 부속하는 수소 냉각장치는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 1. 구조는 수소의 누설 또는 공기의 혼입 우려가 없는 것일 것. 2. 발전기, 조상설비, 수소를 통하는 관, 밸브 등은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디 는 강도를 갖는 것일 것. 3. 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설을 정지시키거나 또는 누설된 수소를 안전하게 외부 로 방출할 수 있는 것일 것. 4. 발전기 또는 조상설비 안으로 수소의 도입 및 발전기 또는 조상설비 밖으로 수소의 방출이 안 전하게 될 수 있는 것일 것. 5. 이상을 조기에 검지하여 경보하는 기능이 있을 것. 수소냉각식의 대용량 터빈발전기나 동기조상기는 수소가 공기와 혼합될 경우 폭발 위험이 있기 때문에 이 를 방지하기 위한 시설방법에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 351.10 이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 19¦ | {}
b112e28e-7d06-45e6-8184-92f76538f689 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 26 조(전선로 등의 시설) 전선로 및 전차선로는 시설장소의 환경 및 전압에 따라 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전기사업법 제 67 조(기술기준) 및 동법 시행령 제 43 조(기술기준의 제정)에 의하여 전선로 또는 전차선로에서의 시설 장소, 시설형태 및 전압의 차이에 따라 기술기준으로서 지켜야할 안전에 필요한 원칙을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 221.1~221.3, 222.20, 234.13, 331.13.1, 332.20, 333.1, 333.6, 333.9, 333.27, 333.31 333.32, 335.1, 335.3~335.7, 362.2, 362.6, 522.2 이다. 제 27 조(전선로의 전선 및 절연성능) ① 저압 가공전선(중성선 다중접지식에서 중성선으로 사용하는 전 선을 제외한다) 또는 고압 가공전선은 감전의 우려가 없도록 사용전압에 따른 절연성능을 갖는 절연전선 또는 케이블을 사용하여야 한다. 다만 해협 횡단·하천 횡단·산악지 등 통상 예견되는 사용 형태로 보아 감전의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 지중전선(지중전선로의 전선을 말한다. 이하 같다)은 감전의 우려가 없도록 사용전압에 따른 절 연성능을 갖는 케이블을 사용하여야 한다. ③ 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 1/2,000 을 넘지 않도록 하여야한다. 제①항은 저고압 가공전선이 일반가옥 등에 접근하여 시설되는 경우에 건설작업자, 일반 대중 등이 실수하여 전선에 접촉함으로서 발생하는 감전 사고를 방지하기 위하여 절연전선 등을 사용해야 한다는 것을 규정하고 있다. 또한, 단서는 해협횡단·하천횡단·산악지 등 일반인이 쉽게 출입할 우려가 없어 감전 우려가 없는 경우 나 전선의 사용을 상정하고 있다. 제②항은 지중전선에 케이블을 사용하여야 한다는 것을 규정하고 있다. 제③항은 제 5 조제①항에 규정된 내용 중 저압전선로에 관한 절연성능을 규정하고 있다. 이것은 저압전선로는 전압 이 낮기 때문에 절연파괴라고 하는 것 보다는 통상 다른 물건과 의 접촉이라든지 연면누전과 같은 누설전 류가 문제가 되므로 이 값을 전선로의 최대사용가능전류를 기준으로 고려하여 그 1/2,000 을 한도로 한 것이다. 이 값은 전선 1 조에 해당하는 것이기 때문에 단상 2 선식의 경우에는 전선을 일괄하여 대지와 의 사이에 사용전 압을 가했을 경우 누설전류 허용값은 다음과 같다. 단상 2 선식의 경우 : 최대사용가능전류 x (1/2000) x 2 단상 3 선식의 경우 : 최대사용가능전류 x (1/2000) x 3 삼상 3 선식의 경우 : 최대사용가능전류 x (1/2000) x 3 또, 저압의 가공케이블공사에 의한 경우나 인입용 비닐 절연전선을 사용하는 경우는 실제 절연저항 시험은 곤란 하지만 시험을 한 경우에는 전선 상호간도 이 값을 초과 하지 않도록 할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 121.1, 122.1, 122.3~122.4 이다. 제 28 조(가공전선로 지지물의 승탑 및 승주 방지) 가공전선로의 지지물에는 감전예방을 위해 취급자 이 외의 사람이 쉽게 올라갈 수 없도록 적절한 조치를 하여야 한다. 가공전선로의 지지물에는 일반인이 올라가 충전부에 접촉해서 감전·추락하는 사고를 방지하기 위한 조치를 할 것 을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 331.4 이다. I20 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cbe3de9f-6a73-4904-abd6-c00ecbc3885c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 29 조(가공전선 등의 높이) ① 가공전선, 가공전력보안통신선 및 가공전차선은 접촉 또는 유도 작용에 의 한 감전의 우려가 없고 교통에 지장을 줄 우려가 없는 높이에 시설하여야 한다. 지선은 교통에 지장을 줄 우려가 없는 높이에 시설하여야 한다. 제①항은 가공전선, 가공전력보안통신선 및 가공전차선이 사람 또는 조영물에 대하여 위험이나 교통에 지 장을 주지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 제②항은 지선이 교통에 지장이 없도록 시설할 것을 규정하고 있다. d 관련 KEC 는 222.1, 222.7, 222.12, 222.22, 222.23, 331.11, 331.12, 332.5, 332.12, 333.7, 333.32, 362.2 이다. 제 30 조(가공전선 및 지지물의 시설) ① 가공전선로의 지지물은 기 설치된 가공전선로의 전선, 가공약 전류전선로의 약전류전선 또는 가공광섬유케이블선로의 광섬유케이블 사이를 관통하여 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기 설치자의 승낙을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. ② 가공전선은 기 설치된 가공전선로, 전차선로, 가공약전류전선로 또는 가공광섬유 케이블선로의 지지물을 사이에 두고 시설하여서는 아니 된다. 다만, 동일 지지물에 시설하는 경우 또는 기 설치자의 승낙 을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 가공전선로를 시설하는 경우 뒤섞임에 의한 위험방지 및 전선로의 합리적 시설에 대해서 규정하고 있다. Ctr 관련 KEC 는 331.2 이다. 8 제 31 조(전선의 혼촉 방지) 전선로의 전선, 전력보안 통신선 또는 전차선 등은 다른 전선이나 약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우 또는 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다른 전선 또는 약 전류전선 등을 손상시킬 우려가 없고 접촉, 단선 등에 의해 생기는 혼촉에 의한 감전 또는 화재의 우 려가 없도록 시설하여야 한다. 전선로의 전선, 전력보안통신선 또는 전차선 등이 다른 전선등과 접근·교차하는 경우 또는 동일 지지물에 시설 하는 경우의 시설 방법에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 221.2, 221.3, 222.9, 222.12~222.17, 222.21, 222.23, 224.9, 331.12.2, 331.13.1, 331.14, 332.8, 332.12~332.17, 332.21, 333.17~333.19, 333.22, 333.26, 333.27, 333.29, 333.32, 335.2, 335.9, 362.2, 362.11 이다. 제 32 조(특고압 가공전선과 동일 지지물에 시설하는 가공전선 등의 시설) ① 특고압 가공전선과 저압 가 공전선, 고압 가공전선 또는 전차선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 이상 시 고전압의 침입에 의해 저압측 또는 고압측의 전기설비에 장해를 주지 않도록 접지를 하고 그 밖에 적절한 조치를 하여 야 한다. 2 특고압 가공전선로의 전선의 위쪽에서 그 지지물에 저압의 전기기계기구를 시설하는 경우는 이상 시 고전 압의 침입에 의하여 저압측의 전기설비에 장해를 주지 않도록 접지를 하고 그 밖에 적절한 조치 를 하여야 한다. 제①항은 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우의 시설 방법에 대해 서 규정하고 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 21 I | {}
a4b5a554-b6d8-4993-8088-bec525585e4f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제②항은 특고압 가공전선로의 전선의 위쪽에서 그 지지물에 저압의 전기기계기구를 시설하는 경우의 시 설 방법에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 333.17, 333.18, 333.19 이다. 제 33 조(지지물 강도) ① 가공전선로 또는 가공전차선로 지지물의 재료 및 구조(지선을 시설하는 경우는 그 지선에 관계되는 것을 포함한다)는 그 지지물이 지지하는 전선 등에 의한 인장하중, 풍압하중 및 그 시설장소에서 통상 예상되는 기상의 변화, 진동, 충격 기타 외부 환경의 영향을 고려하여 도괴의 우려가 없도록 안전한 것이어야 한다. 다만, 인가(��)가 많이 인접되어 있는 장소에 가공전선 로를 시설하는 경우에는 그 장소의 풍압을 감안, 본문 풍압하중의 1/2 을 고려하여 시설할 수 있다. 특고압 가공전선로의 지지물은 구조상 안전한 것으로 하는 등 연쇄적인 도괴의 우려가 없도록 시설하여야 한다. a 제①항은 가공전선로 또는 가공전차선로의 지지물의 강도에 관한 것으로서 지지물의 강도를 결정하기 위한 아주 중요한 요소로 풍속을 고려하여야 한다. 또, 전선 등의 중량에 의한 하중 및 풍압에 의한 하중 이외의 것은 그 설치개소에서 통상 상정되는 하중 즉, 빙설이 많은 지방에서의 착빙을 고려한 하중, 특고압 가공전선로에서의 착설에 의한 하중 및 전선의 단선에 의한 하중을 고려하도록 규정하였다. 또, 단서에서 인가주택 등에 의하여 바람이 차단되는 효과 를 기대할 수 있는 경우는 풍압하중을 1/2 로 저감할 수 있도록 규정하였다. 제②항은 특고압 가공전선로의 지지물이 연쇄적으로 무너지거나 넘어짐을 방지하기 위한 규정이다. 관련 KEC 는 331.6, 331.7, 331.8, 331.9, 222.1, 331.10, 222.2, 331.11, 222.8, 332.7, 332.9, 222.10, 332.10, 222.15, 332.15, 222.21, 332.21, 222.22, 333.1, 333.10, 333.11, 333.12, 333.13, 333.14, 333.15, 333.16, 333.17, 333.21, 333.22, 333.26, 333.27, 333.29, 333.32, 224.10, 335.10 이다. 제 34 조(고압 및 특고압 전로의 피뢰기 시설) 전로에 시설된 전기설비는 뇌전압에 의한 손상을 방지 할 수 있도록 그 전로 중 다음 각 호에 열거하는 곳 또는 이에 근접하는 곳에는 피뢰기를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 뇌전압에 의한 손상의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니 하다. 1. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구 2. 가공전선로(25 kV 이하의 중성점 다중접지식 특고압 가공전선로를 제외한다)에 접속하는 배전용 변 압기의 고압측 및 특고압측 3. 고압 또는 특고압의 가공전선로로부터 공급을 받는 수용 장소의 인입구 4. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳 송배전선로에 접속하는 중요 기기를 뇌전압으로부터 보호하기 위하여 필요한 곳에 피뢰기 등을 시설하여 뇌전 압을 저감시켜 기기의 절연파괴 등의 피해를 방지할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 341.13, 341.14 이다. I 22 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fbeb13d0-7dcc-45b3-9c51-56760ac5f272 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 35 조(시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설) 특고압 가공전선로는 단선 또는 도괴에 의해 그 지 역에 위험의 우려가 없도록 시설하고 그 지역으로부터의 화재에 의한 전선로의 손상에 의하여 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 없도록 시설하며 동시에 기타 절연성, 전선의 강도 등에 관한 충분한 안전조치를 하는 경우에 시가지, 그 밖의 인가밀집 지역에 시설할 수 있다. 특고압 가공전선로를 시가지, 기타 인가가 밀집한 지역에 시설하는 것은 바람직하지 않으나 최근 도시의 발달 등 사회적 환경변화에 따라 특고압 가공전선로의 애자의 섬락에 대한 성능이나 전선의 강화 등의 안전조 치, 그 지역의 화재로 인한 전선로의 손상방지조치 등을 하는 경우에는 시설할 수 있도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 333.1 이다. 제 36 조(특고압 가공전선과 건조물 등의 접근 또는 교차) ① 사용전압이 400 kV 이상의 교류 특고압 가공전선과 건조물 사이의 수평거리는 그 건조물의 화재로 인한 그 전선의 손상 등에 의하여 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 없도록 3 m 이상 이격하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우에는 예외로 한다. 1. 가공전선과 건조물 상부와 의 수직거리가 28 m 이상일 tec 2. 사람이 거주하는 주택 및 다중 이용 시설이 아닌 건조물로서 내화구조이고, 그 지붕 재질은 불연재료 일 것. 3. 폭연성 먼지, 가연성 가스, 인화성물질, 석유류, 화약류 등 위험물질을 다루는 건조물이 아닐 것. 4. 건조물 상부 기준으로 제 17 조제 1 항의 규정에 따른 전계 및 자계 허용기준 이하일 것. 5. 특고압 가공전선은 제 7 조 및 제 33 조의 규정에 따라 전선의 단선 및 지지물 도괴의 우려가 없도록 시 설할 것. ② 사용전압이 170 kV 초과 의 특고압 가공전선이 건조물, 도로, 보도교, 그 밖의 시설물의 아래쪽에 시설될 때의 상호 간의 수평이격 거리는 그 시설물의 도괴 등에 의한 그 전선의 손상에 의하여 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 없도록 3 m 이상 이격하여야 한다. ③ 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선과 건조물 사이의 수평거리는 그 건조물의 화재로 인한 그 전선의 손상 등에 의하여 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 없도록 3 m 이 상 이격하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우에는 예외로 한다. 1. 제 1 항 제 2 호, 제 3 호, 제 5 호의 기준에 따라 시설할 것. 2. 가공전선과 건조물 상부와 의 수직거리가 21 m 이상일 것. 3. 건조물 상부 기준으로 제 17 조제 1 항의 규정에 따른 직류전계 및 직류자계 허용기준 이하일 것. 특고압 가공전선로가 시가지 기타, 인가가 밀집한 지역 및 선하의 건조물로부터의 화재에 의해 전선의 손괴 등의 영향을 받지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 제①항은 전기의 원활한 공급을 위해 400 kV 이상의 교류 특고압 가공전선과 건조물 사이의 수평 간격 및 특별 한 경우에 한하여 가공전선 아래에 건조물을 시설할 수 있는 예외 조건을 규정하고 있다. 제 1 호는 가공전선의 수직이격거리로서 기후환경(전선의 수축, 팽창), 주위환경, 전선의 이도 등을 고려하여 가공 전선과 건조물의 최소 수직거리를 정하고 있다. 제 2 호는 사람이 상주하는 주택 및 다중이용 시설이 아닌 건조물로서 화재의 위험이 없도록 내화구조이고, 그 지 붕 재질은 불연성 재료(불에 잘 타지 아니하는 재료)를 사용하는 건조물로서 화재로 인한 가공전선의 피해를 방 지하여 전기의 원활한 공급을 하기 위함이다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 23 I | {}
d06ef90e-b517-47a6-8c34-ec3b19830841 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 3 호는 화재나 폭발로 인하여 재해가 확대되기 쉬운 위험물질을 다루는 건조물에 대해서는 허용하지 않 는 것으로 하여 가공전선의 피해방지를 위함이다. 제 4 호는 교류 전계 3.5kV/m 이하, 자계 83.3 �T 이하 및 직류 전계 25 kV/m 이하, 자계 400,000 �T 이하가 되도록 시설하여 특고압 가공전선에서 발생하는 전계 및 자계에 의해 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 규정한 것이다. 또한, 국제비전리방사선방호위원회(ICNIRP)의 가이드라인에서는 전계와 자계에 대해 표와 같이 규정하고 있다. 표 A36-1 국제비전리방사선방호위원회(ICNIRP)의 가이드라인 ¦ 기관 ¦ 구분 ¦ 전계(kV/m) ¦ 전계(kV/m) ¦ 자계(�T) ¦ 자계(�T) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ICNIRP ¦ 교류 ¦ 일반인 ¦ 직업인 ¦ 일반인 ¦ 직업인 ¦ ¦ ¦ ICNIRP ¦ 교류 ¦ 4.17 ¦ 8.33 ¦ 83.3 ¦ 416.7 ¦ 1988 년 기준 ¦ ¦ ICNIRP ¦ 교류 ¦ 4.17 ¦ 8.33 ¦ 200 ¦ 1000 ¦ 2010 년 개정 ¦ ¦ ICNIRP ¦ 직류 ¦ - * ¦ - * ¦ 400,000 ¦ 200,000 ¦ 2009 년 기준 ¦ * 인체에 영향을 주는 현상이 아닌 사람이 느끼는 정도이므로 국제적으로 제한기준이 없음 제 5 호는 전기설비기술기준 제 7 조 및 제 33 조의 규정에 따라 전선의 단선 및 지지물 강도에 대한 안전을 위하여 시설하는 가공전선이 통상 사용 상태에서 단선의 우려가 없도록 시설할 것을 규정하며, 또한 풍 속, 전선 중량에 의한 하중, 풍압에 의한 하중 등을 고려하여 지지물의 무너지거나 넘어질 위험이 없도록 시설하 도록 한 규정이다. 제②항은 특고압전선로가 건조물, 도로, 육교, 기타 시설물 아래쪽에 시설할 경우 그 시설물의 무너지거나 넘어 짐 등에 의해 전선의 손괴 등의 영향을 받지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 사용전압 170 kV 이상 의 송전선은 중요한 전력계통으로서 그 전선의 손괴 등으로 전기의 원활한 공급에 지장을 주지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 333.1, 333.23, 333.24, 333.25, 333.26, 333.28, 333.32 이다. 제③항은 500 kV 직류특고압 가공전선로가 시가지 및 기타장소 건조물로부터 화재에 의해 전선의 손괴 등의 영향을 받지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 제 2 호는 전선의 수축, 팽창, 처짐정도 등을 고려한 가공전선의 최하단점과 건조물 상부의 간격이 건조물의 구조 및 용도를 적용하고 전계, 자계 허용치, 이온전류 밀도 등의 직류선로 특성에 따른 전기환경장애 요소 등 을 고려하여 선로의 손상 등을 방지하도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 333.40 이다. 제 37 조(전선과 다른 전선 및 시설물 등의 접근 또는 교차) ① 전선로의 전선 또는 전차선 등은 다른 전선, 다른 시설물 또는 식물(이하 이 조에서 "다른 시설물 등"이라 한다)과 접근하거나 교차하 는 경우에는 다른 시설물 등을 손상시킬 우려가 없고 접촉, 단선 등에 의해 생기는 감전 또는 화재의 위험이 없도록 시설하여야 한다. ② 지중전선, 옥측전선 및 터널 안의 전선, 그 밖에 시설물에 고정하여 시설하는 전선은 다른 전선, 약전류전선 등 또는 관(이하 이 조에서 "다른 전선 등"이라 한다)과 접근하거나 교차하는 경우에 는 고장 시의 아크방전에 의하여 다른 전선 등을 손상시킬 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다 만, 감전 또는 화재의 우려가 없는 경우로서 다른 전선 등의 관리자의 승낙을 받은 경우에는 그 러하지 아니하다. I 24 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f7688720-e863-48f1-8148-96e27172dc58 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제①항은 전선로의 전선 또는 전차선 등이 다른 시설물 또는 식물과 접근·교차하는 경우의 시설방법에 대 해서 규정하고 있다. 제②항은 지중전선 또는 옥측전선 등이 다른 전선 등과 접근·교차 할 경우의 시설방법에 대해서 규정하고 있다. 약전류전선 등이란 약전류전선 및 광섬유케이블을 말한다. 관련 KEC 는 221.1~221.3, 222.11, 222.12, 222.14, 222.18, 222.19, 222.23, 331.13.1, 332.11, 331.12, 331.14, 332.12, 332.14, 332.18, 332.19, 333.22~333.25, 333.28~333.30, 333.32, 334.6, 334.7, 335.2, 362.2 이다. 제 38 조(지중전선로의 시설) ① 지중전선로는 차량, 기타 중량물에 의한 압력에 견디고 그 지중전선로 의 매설표시 등으로 굴착공사로부터의 영향을 받지 않도록 시설하여야 한다. ② 지중전선로 중 그 내부에서 작업이 가능한 것에는 방화조치를 하여야 한다. ③ 지중전선로에 시설하는 지중함은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 시설하여야 한 다. chr 지중전선로를 시설하는 경우의 보호 대책에 대해서 규정하고 있다. 제①항은 지중전선로는 차량의 중량이나 굴착공사에 의해서 사고를 발생시키는 것이 많으므로 그것을 방 지하기 위한 규정이다. 제②항은 지중전선로의 암거 등에서의 화재방지를 규정하고 있다. 제③항은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 규정하고 있다. 제 39 조(이웃 연결 인입선의 시설) 고압 또는 특고압의 이웃 연결 인입선은 시설하여서는 아니 된다. 다만, 특별한 사정이 있고, 그 전선로를 시설하는 조영물의 소유자 또는 점유자의 승낙을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 고압 또는 특고압의 이웃 연결 인입선을 시설하지 않는 것이 좋으므로 원칙적으로 금지 한다는 것을 규정하고 있다. 다만, 다른 시설방법이 없는 경우나 안전상 보다 바람직한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 시 설할 수 있도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 331.12.1, 331.12.2 이다. 제 40 조(옥내전선로 등의 시설) 옥내를 관통하여 시설하는 전선로와 옥측, 옥상 또는 지상에 시설하는 전선로는 그 전선로로부터 전기의 공급을 받는 자 이외의 자의 구내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 특별한 사정이 있고, 그 전선로를 시설하는 조영물(지상에 시설하는 전선로에 있어서는 그 토지)의 소유자 또는 점유자의 승낙을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 전선로의 시설방법으로 좋지 않은 것은 원칙적으로 금지한다는 것을 규정하고 있다. 다만, 지하주차장 등 의 공동 지반위에 있는 여러 건물에 옥내 전선로로 송전하는 경우 등 다른 시설방법이 없는 경우나 안전 상 보다 바람직한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 시설할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 221.1.2, 221.2, 221.3, 224.5, 224.8, 224.9, 331.13, 331.14, 335.5, 335.8, 335.9 이다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 25 I | {}
206b56cd-e3e4-4e3e-8e69-c987d8651ec9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 41 조(가스절연기기 등의 시설) 발전소·변전소 ·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 가스절연기 기(충전부분이 압축절연가스로 절연된 전기기계기구를 말한다. 이하 같다) 및 개폐기 또는 차단 기에 사용하는 압축공기장치는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 1. 압력을 받는 부분의 재료 및 구조는 최고 사용압력에 대하여 충분히 견디고 안전한 것일 것. 2. 압력이 상승할 경우에 그 압력이 최고 사용압력에 도달하기 이전에 그 압력을 저하시키는 기 능이 있는 것일 것. 3. 이상 압력을 조기에 검지할 수 있는 기능이 있을 것. 4. 압축공기 장치의 공기탱크는 내식성이 있는 것일 것. 5. 압축공기 장치는 주 공기탱크의 압력이 저하하였을 경우에 압력을 자동적으로 회복시키는 기 능이 있는 것일 것. 6. 가스절연기기에 사용하는 절연 가스는 가연성, 부식성 및 유독성이 없는 것일 것. 고압가스안전관리법에서 전기 시설물의 적용이 제외되어 있기 때문에 이에 관한 사항을 기술기준으로 규 정하고 있다. 고압가스설비 중 전력계통에서 가장 중요한 위치를 점하고 있는 단로기 및 개폐기의 안전 및 기능의 확보를 위하 여 그 조작용 및 소호용(Arc Suppressing)으로 사용하는 압축공기장치와 발·변전소 등에 시설되는 가스 절연기기에 대해서 압력용기의 안전 확보와 절연기기 유지의 관점에서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 341.15 341.16 이다. C 제 42 조(가압장치의 시설) 압축가스를 사용하여 케이블에 압력을 가하는 장치는 다음 각 호에 따라 시 설하여야 한다. 1. 압력을 받는 부분은 최고 사용압력에 대하여 충분히 견디고 안전한 것일 것. 2. 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치로서 고장에 의하여 압력이 현저하게 상승할 우려가 있는 것은 상승한 압력에 견디는 재료 및 구조임과 동시에 압력이 상승하는 경우에 그 압력이 최고 사용압력에 도달하기 이전에 그 압력을 저하시키는 기능을 갖는 것일 것. 3. 압축가스는 가연성, 부식성 및 유독성이 없는 것일 것. 고압가스안전관리법에 전기 시설물의 적용이 제외되어 있기 때문에 이에 관한 사항을 기술기준으로 정하 고 있으며 특고압용 지중전선에 사용되는 OF(Oil Filled)케이블이나 가스압 케이블에 압력을 가하기 위하여 필요 한 장치의 안전상 필요한 사항에 대하여 규정하고 있다. 관련 KEC 는 222.3, 334.3 이다. 제 43 조(전력보안 통신설비의 시설) ① 발전소·변전소·개폐소·급전소 및 기술원 근무지, 그 밖의 곳으로서 전 기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 대한 지장을 방지하고 또한 안전을 확보하기 위하여 필 요한 곳의 상호 간에는 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 한다. 전력보안 통신선은 기계적 충격, 화재 등에 의하여 통신 기능이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다. 제①항은 전력설비의 안전상 및 운용상 필수적인 전력보안통신용 전화설비를 시설하여야 할 곳을 규정하고 있다. 제②항은 전력보안통신선의 시설방법에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 362.1, 362.11, 364.2 이다. I26 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
96e8c662-9b7e-4215-adb4-17cc59ddbbdd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 43 조의 2(전기설비의 사이버안전 확보) 전기사업용전기설비(전기사업법 제 2 조제 17 호의 것을 말한다)의 운 영을 위한 전력정보통신시스템은 전기설비가 인체에 해를 끼치거나 전기설비의 손상 및 전기 공 급에 지장을 줄 우려가 없도록 사이버 공격[국가사이버안전관리규정(대통령훈령) 제 2 조에서 규정하는 사이버 공격을 말한다]에 대응가능한 사이버안전을 확보해야 한다. 본 조항은 전기사업용전기설비에 대한 사이버안전에 관한 규정으로 전기사업법에서 규정하고 있는 전기사 업용전기설비는 한전, 발전사 등 공공기관인 사업용 전기설비에 대해 적용하는 규정이다. 전기사업용전기 설비들이 IT 와 융합되면서 네트워크를 통한 사이버 공격의 위험에 노출되고 있어 이에 대한 대비가 필요 하다. 이에 따라 전력정보통신설비의 설치 시 지켜야 할 최소한의 사이버안전에 대한 전기설비기술기준 제정의 필요성이 요구되었다. 일본, 미국, 유럽 등 국외에서는 사이버 안전대책을 구축하고 시행하고 있으며, 국내 전기사업용전기설비를 관리 하는 한국전력공사 등에서는 이미 '지능형전력망 정보의 보호조치에 관한 지침'[(산업부, '12.6 월), 제 12 조(지능형 전력망 시스템 인증), 제 13 조(지능형전력망 기기 통신보안)]에 의거하여 전기사업용전기설비의 사어버안전에 대 해 시설하고 있고, 그 근거를 기술기준에서 마련하기 위하여 2020 년 조항을 신설하였다. 제 44 조(시가지의 특고압 전선로에 전선 첨가하는 전력보안통신선의 시설) 시가지에 시설하는 전력보안 통 신선은 특고압 전선로의 지지물에 첨가된 전력보안 통신선과 접속하여서는 아니 된다. 다만, 유 도전압에 의한 감전의 우려가 없도록 안전장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하는 경우에 는 그러하지 아니하다. 특고압 가공전선로에 첨가 설치하는 통신선은 광섬유 케이블을 제외하고 높은 유도전압을 가지는 경우가 많고, 단선의 경우 등에는 특고압 가공전선과 혼촉 할 우려도 있기 때문에 직접 접속하는 것을 원칙적으로 금지 orea 한다는 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 362.5, 362.10 이다. 제 45 조(무선통신용 안테나 등의 지지물 강도) 전력보안 통신설비에 사용하는 무선통신용 안테나 또는 반사 판(이하 이 조에서 "무선용 안테나 등"이라 한다)을 시설하는 지지물의 재료 및 구조는 풍압하중을 고려 하여 도괴에 의한 통신기능을 손상할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 전선로 주위의 상 태를 감시할 목적으로 시설하는 무선용 안테나 등을 가공전선로의 지지물에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 전력보안통신설비 중 무선용안테나 등의 지지물의 설계·시공시의 기본적인 고려사항을 정하고 있으며 자 연재해 등의 경우에도 보안통신을 확보하는 관점에서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 364 이다. 제 46 조(전차선로의 시설) ① 직류 전차선로의 사용전압은 저압 또는 고압으로 하여야 한다. ② 교류 전차선로의 공칭전압은 25 kV 이하로 하여야 한다. ③ 전차선로는 전기철도의 전용부지 안에 시설하여야 한다. 다만, 감전의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 271 | {}
87b27406-97a5-4068-a778-1a5a768bde4d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 3 항의 전용부지는 전차선로가 제 3 레일방식인 경우 등 사람이 그 부지 안에 들어갔을 경우에 감전의 우려가 있는 경우에는 고가철도 등 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 것이어야 한다. 제①항부터 제④항까지 전차선로의 사용전압 및 시설장소의 제한에 대해서 규정하고 있다. 제①항은 직류전차선로의 사용전압을 저압 또는 고압으로 할 것을 규정하고 있다. 제②항은 교류전차선로의 사용전압을 25 kV 이하로 할 것을 규정하고 있다. 교류전차선로에는 일반적으로 단상 교류 20 kV 또는 25 kV 가 사용되고 있다. 제③항은 전차선로를 전용부지 내에 시설할 것을 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것으로 가공방식에 의해 시설하는 직류전차선로가 있다. 제④항은 사람이 전용부지 내에 출입할 경우에 감전 우려가 있는 것에 대해서 규정하고 있다. 그 예로 제 3 레일방식은 레일면상의 높이가 낮기 때문에 지하철도, 고가철도 등에 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 411.2, 431.1 이다. 제 47 조(가공 절연귀선 등의 시설) techni ① 가공 절연귀선의 시설은 제 26 조, 제 27 조제 1 항, 제 29 조제 1 항 제 30 조제 2 항, 제 31 조, 제 33 조, 제 37 조제 1 항, 제 39 조 및 제 44 조를 준용한다. ○ ② 가공으로 시설하는 배류선은 제 6 조, 제 7 조, 제 8 조, 제 18 조제 2 항, 제 29 조, 제 30 조, 제 31 조, 제 33 조제 1 항 및 제 37 조제 1 항을 준용한다. 제①항은 절연귀선을 가공으로 시설하는 경우 가공전선의 높이, 전선의 혼촉방지 등의 규정을 준용할 것을 규정하고 있다. 전기철도에서는 귀선에서의 전압강하와 전력손실을 경감하기 위하여 레일의 적절한 곳에 전선 을 접속하여 이것을 변전소로 끌어들이는 절연귀선이 설치된다. 제②항은 금속제 지중관로에 대한 전기부식을 방지하기 위하여 귀선과 금속제 지중관로를 전기적으로 접 속하는 경우의 시설방법인 배류접속은 사용되는 배류선을 가공으로 시설하는 경우 전선 등의 단선 방지, 지지물의 무너지거나 넘어짐 방지 등의 규정을 준용할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 431.2, 431.5, 431.6, 431.9, 431.10, 431.11, 451.2, 461.1, 461.4, 461.5, 461.7 이다. 제 48 조(전기부식작용에 의한 장해 방지) 직류귀선은 누설전류에 의하여 생기는 전기부식작용에 의한 장해의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 직류식 전기철도에서 레일을 귀선으로 사용하는 경우 귀선과 대지와 의 사이를 완전히 절연하는 것이 곤란하기 때문에 귀선으로부터 누설 전류가 생긴다. 이 전류가 부근에 매설된 금속제 지중관로에 유입해 전기부식을 발생 시키기 때문에 이를 방지할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 461.4, 461.5 이다. 제 49 조(전압 불평형에 의한 장해 방지) 교류식 전기철도는 그 단상부하에 의한 전압 불평형으로 인하여 교류식 전기철도 변전소의 변압기에 접속 하는 전기사업용 발전기, 조상설비, 변압기, 그 밖의 전기기계기구에 장해가 생기지 아니하도록 시설하 여야 한다. I 28 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f60aa68e-c7cc-4eed-9d78-467b298b378f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 교류식 전기철도의 단상부하는 그 용량이 매우 커서 3 상 전력계통에 접속하는 경우 현저한 불평형으로 인 하여 발전기 등의 회전기의 온도 상승, 전력계통 보호장치의 오동작 등의 장해를 일으키기 때문에 이를 방지할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 411.1 이다. 제 50 조(배선의 시설) 배선은 시설장소의 환경 및 전압에 따라 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다. ② 이동전선을 전기기계기구와 접속하는 경우에는 접속불량에 의한 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다. ③ 특고압 이동전선은 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고 시설하여서는 아니 된다. 다만, 충전부분에 사람이 접촉 하였을 때 사람에 위해를 줄 우려가 없고 이동전선과 접속하는 것이 필수적인 전기기계기구에 접속하는 것은 그러하지 아니하다. 제①항은 전기사업법 제 67 조 및 동시행령 제 43 조 제 1 호의 규정을 명확히 하여 배선의 시설장소, 시설형태 및 전압의 차이에 따라 기술기준으로서 지켜야 하는 안전원칙을 규정하고 있다. "배선의 시설장소"란 옥내, 옥외, 옥측 및 터널 등의 장소를 가리키고 있으며 또한, 그 장소에서 시설개소가 전개되 어 있는지, 은폐되어 있는지, 건조한 곳인지 등의 배선장소에 의한 시설구분을 포함하고 있는 것이다. "시설형태"란 사용전선의 종류, 금속관 공사나 케이블 등의 공사방법 및 네온방전등 등에서의 고유의 시설 조건이 되는 것을 의미하고 있다. "전압"은 크게는 제 3 조제②항의 전압의 종별에 의해 저압, 고압, 특고압으로 구분되나 시설조건에 의한 위험도를 고려하여 전압을 세분화하여 대지전압 220 V 이하라든가 사용전압 60 V 라고 하는 등의 설정조건을 의미하고 있다. 제②항은 이동전선과 전기기계기구의 접속에 관한 규정이다. 이동전선은 조영물에 고정하지 않고 사용하는 전선이기 때문에 (이동용의)전기기계기구와 의 접속점에 장력 등 외부로부터 힘이 가해져, 접속불량이 발생할 우 려가 있기 때문에 그 위험을 방지하기 위한 규정이다. 제③항은 특고압 이동전선의 시설을 금지하는 것을 규정하고 있다. 전기 사용 장소에서는 일반인이 전기설비에 접하는 기회가 많고 또 특고압으로 전기기계기구에 직접전기를 공급하는 이동전선은 위험성이 크기 때문 에 이 시설을 원칙적으로 금지하고 있다. 단서에 해당하는 것으로는 충전부에 사람이 닿을 경우 즉시 전압이 내 려가서 위험을 회피할 수 있는 가반형(���)의 정전도장장치(������)가 있다. 관련 KEC 는 231.6, 521.3, 231.4, 231.3, 212.6.2, 212.4~212.8, 232.5, 212.6.4, 212.6.5, 234.7.3, 232.2, 232.56, 232.21, 232.11, 232.12, 232.22, 232.13, 232.31, 232.61, 232.71, 232.32, 232.33, 232.51, 232.41, 234.2, 234.3, 234.4.1, 242.6, 242.6.7, 234.8, 234.11.5, 232.81, 342.2, 342.3, 234.11.2, 234.11.3, 234.11.5, 234.11.6, 234.12, 242.1.1, 234.3, 342.2, 235.1~235.5, 242.7.4, 241.1, 241.8 이다. 제 51 조(배선의 사용전선) 배선에 사용하는 전선(나전선 및 특고압에 사용하는 접촉전선을 제외한다)은 감전 또는 화재 의 우려가 없도록 시설장소의 환경 및 전압에 따라 사용상 충분한 강도 및 절연 성능을 갖는 것이어야 한다. 배선에는 나전선을 사용하여서는 아니 된다. 다만, 시설장소의 환경 및 전압에 따라 사용상 충분한 강도 를 갖고 있고 또한 절연성이 없음을 고려하여 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 특고압 배선에는 접촉전선을 사용하여서는 아니 된다. 제①항은 배선에 사용하는 전선은 사용조건에 따라 적절한 강도 및 절연성능이 필요함을 규정하고 있다. 전선 에 필요한 강도는 시설장소의 상황(제 50 조 참조)과 연관되며, 절연성능은 절연체의 종류 및 두께에 따라 다르기 때문에 전선 종류의 선정은 이들을 고려하여 정할 필요가 있다. ...1�8� + "tv >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 29 I | {}
e71e4003-a0bb-46d0-b061-6aa533eed5ca | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제②항은 나전선은 충전부가 노출된 것이어서 사람의 접촉에 의한 감전, 조영재와 의 접촉에 의한 누전화재 의 우려가 있기 때문에 원칙적으로 사용을 금지하도록 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것으로는 애자사 용공사에 의해 사람이 쉽게 닿지 않게 하고 또 전선 상호간 및 조영재와 의 이격을 충분히 유지하여 시설 하는 저압접촉전선(나선)이 있다. 제③항 특고압 접촉전선은 충전부가 노출되고 또 전압이 높아 위험도가 크기 때문에 사용을 금지하고 있다. 관련 KEC 는 121.1, 122.1~122.6, 231.4, 231.3.1, 212.4~212.8, 232.5, 232.11~232.13, 232.21, 232.22, 232.31~232.33, 232.56, 232.61, 232.71, 234.2, 234.3, 234.4.1, 242.7.4, 232.81, 232.82, 232.85, 234.8, 234.11.5, 242.6, 242.6.7, 242.11, 342.1~342.4, 234.11.3~2345.11.6., 234.12, 234.3, 234.9.4, 342.2, 235.2, 235.4, 242.7.1, 242.7.2, 242.7.4, 241.1, 234.15, 241.11, 241.12, 234.14, 241.2, 241.3, 241.6, 241.9, 241.10, 241.13, 241.14, 241.16 이다. 제 52 조(저압전로의 절연성능) 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사 이의 절연저항은 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이 상이어야 한다. 다만, 전선 상호간의 절연저항은 기계기구를 쉽게 분리가 곤란한 분기회로의 경 우 기기 접속 전에 측정할 수 있다. 또한, 측정 시 영향을 주거나 손상을 받을 수 있는 SPD 또는 기타 기기 등은 측정 전에 분리시켜야 하 고, 부득이하게 분리가 어려운 경우에는 시험전압을 250 V DC 로 낮추어 측정할 수 있지만 절연저항 값은 1 M0 이상이어야 한다. ¦ 전로의 사용전압 v ¦ DC 시험전압 v ¦ 절연저항 M0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SELV 및 PELV ¦ 250 ¦ 0.5 ¦ ¦ FELV, 500V 이하 ¦ 500 ¦ 1.0 ¦ ¦ 500V 초과 ¦ 1,000 ¦ 1.0 ¦ ¦ [주] 특별저압(extra low voltage : 2 차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지 회로 구성)은 1 차와 2 차가 전기적으로 절연된 회로, FELV 는 1 차와 2 차가 전기적으로 절연되지 않은 회로 ¦ [주] 특별저압(extra low voltage : 2 차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지 회로 구성)은 1 차와 2 차가 전기적으로 절연된 회로, FELV 는 1 차와 2 차가 전기적으로 절연되지 않은 회로 ¦ [주] 특별저압(extra low voltage : 2 차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지 회로 구성)은 1 차와 2 차가 전기적으로 절연된 회로, FELV 는 1 차와 2 차가 전기적으로 절연되지 않은 회로 ¦ 제 5 조 제①항에 저압의 전로에 관한 절연성능을 규정하고 있다. 전기사용장소의 저압전로의 절연성능을 나타내는 절연저항값은 측정시의 편의 를 중시하여 전로의 사용전압에 따라 일정 값으로 한 것이다. 이 값은 IEC 60364-6 의 국제표준 부합화를 적용한 것으로 IEC 에서 절연저항의 정확한 측정을 위하여 초기 건물 건설시 회로에 기기를 접속하지 않은 상태에서 테스트하도록 측정방법을 제시하고 있다. 절연저항 측정시 측정결과 에 대한 좋고 나쁨의 판정기준이 되는 값을 설정해 놓는 것은 유지보수에서의 이점이 많은 것으로서 개폐기 또는 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 규정된 절연저항값을 요구하고 있는 것이다. 여기서 "저압전로의 전선 상호간의 절연저항"은 전기기계기구안의 전로는 포함하지 않는 것으로 전기기계기구 를 분리한 상태에서의 선간의 절연저항을 말하고 또 "저압전로와 대지간의 절연저항"은 전기기계기구가 접속 되어 있는 경우는 전기기계기구(다만, 고시 제 5 조에서 제외한 대지에서 절연하지 않고 사용하는 전기사 용 기계기구를 제외한다) 안의 전로와 대지간의 절연저항을 말하는 것이다. 즉, 절연을 요구하는 전기기 계기구를 접속한 상태의 전로와 대지간의 절연저항을 말하는 것이다. 측정방법에 관한 사항으로 전선 상호간에 대해서는 개정안에서 측정을 해야 하는데 분리가 어려운 경우에는 기기 접속 전에 측정하던지, 접속 후에 분리해서 측정하도록 하였다. 또한 SPD 등 영향을 받을 수 있는 것은 분리하던지, 분리가 어려우면 250V 로 낮추어 측정하도록 하였다. 절연저항값은 시기에 따라 크게 변동하는 것으로써 특히 장마철에는 아주 적은 값을 나타내는 일이 많으나 최저 값의 경우에도 규정값을 유지하도록 하여야 한다. 관련 KEC 는 132, 232.81 이다. I30 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6fae427a-261c-446c-823f-37e60e8979f9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 53 조(전기기계기구의 시설) 전기사용 장소에 시설하는 전기기계기구는 충전부가 노출되지 않아야 하 며, 사람에 위해를 주거나 화재발생의 우려가 있는 발열이 없도록 시설하여야 한다. 다만, 전기 기계기구를 사용하기 위하여 충전부의 노출 또는 발열체의 시설이 기술상 부득이한 경우에 감전 기타 사람에 위해를 주거나 화재 발생의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 전기사용장소에 시설하는 전기기계기구의 충전부는 감전 우려가 없도록 노출시키지 않아야 하며, 충전부와 상관 없이 손상 등에 의한 인체에 위해가 없도록 시설하여야 하고 또한 화재의 원인이 되는 발열이 없도록 시설할 것을 원칙으로서 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것으로는 난방을 위한 발열선을 콘크리트 등 견고하고 내열성이 있는 것 안에 시설하는 플로어 히팅(발열선)이 있다. 관련 KEC 는 231.6, 234.5, 232.84, 제 172 조, 231.5, 212.6.4, 212.6.5, 242.5.1, 232.81, 232.85, 234.11.2, 234.11.3, 234.12, 242.1.1, 235.1~235.5, 234.15, 241.12, 241.11, 241.4, 234.14, 241.14, 241.9, 241.10, 241.6 이다. 제 53 조의 2(전기자동차 전원설비의 시설) 전기자동차(도로 운행용 자동차로서 재충전이 가능한 축전지, 연 료전지, 광전지 또는 그 밖의 전원장치에서 전류를 공급받는 전동기에 의해 구동되는 것을 말한다.)에 전기를 공급하기 위한 충전설비 또는 전기자동차에 전기를 공급하거나 저장한 전기를 방전하기 위한 충·방전설비는 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해(危害)를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도 록 시설하여야 한다. 또한, 전기자동차 충전설비 및 충 방전설비는 안정적으로 충전 또는 충·방 전할 수 있도록 제어 및 보호장치를 시설하여야 한다. 전기자동차란 도로 운행용 자동차로서 그 목적상 전기 모터사이클 및 이와 유사한 유형의 차량과 산업용 트럭, 호이스트, 기중기, 트랜스포트, 골프 차량, 공항 내 승객 운반용 차량, 트랙터, 보트 및 이와 유사한 차량과 같 은 비도로(off-road)용 자력추진식 전기자동차는 포함되지 않는다. 이러한 전기자동차의 전원설비는 전기자동차에 전기를 공급하기 위한 충전설비와 전기자동차에 충전하거나 저장한 전기를 전력계통 또는 부하에 공급하기 위한 충·방전설비(V2G)를 포함한다. 전기자동차의 전원설비는 기술기준 제 2 조(안전 원칙)에 따라 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 하며 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하도록 제어장치 및 보호장치를 시설하도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 241.17 이다 제 53 조의 3(전기저장장치의 시설) ① 전기저장장치를 시설하는 경우에는 인체 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 다른 전기설비에 지장을 주지 않도록 시설하여야 한다. 전기저장장치는 사용 목적에 따라 전기를 안정적으로 저장하고 공급할 수 있도록 적절한 보호 및 제어장치를 갖추고 폭발의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전기저장장치 설비로 인한 인체의 보호는 작업자, 관리자뿐만 아니라 일반인을 포함하여 전기적, 물리적 위험으로부터 보호하도록 하고 다른 전기설비에 대한 위해를 방지하도록 규정하고 있다. 또한, 안전하게 전기를 저장하고 다양한 용도(피크전력 저감을 통한 수요관리, 신재생에너지원의 출력 안정, 주파수 조정 등의 전력품질 향상, 비상용 예비전원 등)로 사용되는 전기저장장치의 사용 목적에 따라 전력계통 또는 부하에 전기를 안정적으로 공급할 수 있도록 필요한 보호 및 제어장치를 갖추고 전기저장장치의 특성에 따라 폭 발 등의 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 511.1, 511.2, 512.1, 512.2, 512.3, 513.1 이다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 31 I | {}
51090b18-f13a-45d3-9d45-bb9ed820ff3b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 54 조(무선설비에 대한 장해 방지) 전기사용 장소에 시설하는 전기기계기구 또는 접촉전선은 전파, 고주파전 류 등이 발생함으로서 무선설비의 기능에 계속적이고 중대한 장해를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전기기계기구 또는 접촉전선이 무선설비기능에 장해를 주는 것을 방지할 것을 규정하고 있다. 무선설비기 능에 장해를 주는 것은 전기기계기구의 사용전류에 포함된 고주파분이 전로에 전해지는 것과 접촉전선과 집전장 치 사이의 방전에 의한 것 등이 있다. 또 장해는 "계속적이고 또한 중대한"것이 대상이 되기 때문에 경미 Coa 한 것은 이에 포함되지 않는다. 관련 KEC 는 331.1, 222.3, 332.1, 231.5, 342.3, 241.1, 241.7, 241.12, 241.11, 241.5 이다. 제 55 조(배선과 다른 배선 및 시설물과 의 접근 또는 교차) ① 배선은 다른 배선, 약전류전선 등과 접근하거 나 교차하는 경우에 혼촉에 의한 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다. ② 배선은 수도관, 가스관 또는 이에 준하는 것과 접근하거나 교차하는 경우는 방전에 의하여 이 시설물들을 손상할 우려가 없고 누전이나 방전에 의하여 이 시설물들을 통하여 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시 설하여야 한다. ○ re 제①항은 배선 방법이 다른 배선, 약전류 전선 등과 접근·교차하는 경우 혼촉에 의하여 과대한 전류가 흐 르거나 전위상승이 발생하여 감전 또는 화재의 우려가 있기 때문에 이러한 것들이 방지될 수 있도록 시 설할 것을 규정하고 있다. 제②항은 배선이 수관, 가스관 등과 접근·교차하는 경우 방전에 의해 관에 구멍이 생기거나 하는 것 등에 의한 화재, 누전 또는 방전에 의한 감전 우려가 있기 때문에 이러한 것들이 방지될 수 있도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 232.3.7, 232.81, 342.1, 342.3, 342.4, 235.4, 242.7.3, 335.2, 234.15, 241.16, 241.14, 241.6 이다. 제 56 조(저압간선 등의 과전류에 대한 보호) ① 저압간선, 저압간선에서 분기하여 전기기계기구에 이르는 저 압의 전로 및 인입구에서 저압간선을 거치지 않고 전기기계기구에 이르는 저압의 전로(이하 "간 선 등" 이라 한다)에는 적절한 곳에 개폐기를 시설함과 동시에 과전류가 생겼을 경우에 그 간선 등을 보호할 수 있도록 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 그 간선 등에서 단락사고에 의한 과전류가 생길 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 전기사용 장소의 옥내에 시설하는 전동기(정격출력이 0.2 kW 이하의 것을 제외한다)에는 과전류에 의 한 그 전동기의 손상으로 인하여 화재가 발생할 우려가 없도록 과전류가 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 전동기의 구조 또는 부하의 특성 이 전동기를 손상될 정도의 과전류가 발생할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 교통신호등, 그 밖에 손상으로 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 것에 전기를 공급하 는 전로에는 과전류에 의한 과열손상으로부터 그 기기들의 전선 및 전기기계기구를 보호할 수 있도록 과전류가 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 제①항은 저압의 전로를 그 시설형태에 따라 간선 및 분기 부분(이하 "간선 등"이라 한다)으로 구분하여 각각의 전로를 과전류로부터 보호할 것을 규정하고 있다. 간선 등의 과전류 보호는 과전류차단기의 정격전류와 전선 의 허용전류의 조합 및 부하기기의 특성을 고려하여 행해진다. 따라서 전선의 허용전류가 두드러지게 다 른 전선의 접속점(간선과 분기접속점)에는 과전류차단기가 필요하게 된다. 단서조항에 해당하는 것에는 단락사 고가 발생할 우려가 없는 매우 짧은 길이의 전로가 있다. I 32 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7e14bcf3-072c-4369-8640-7716b9b83212 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제②항은 장시간 과부하 또는 결상에 의한 과전류가 통하고 있는 상태로 전동기를 운전하면 과열을 일으켜 손상되고, 화재의 원인이 되기 때문에 이것을 방지할 것을 규정하고 있다. 단서조항에 해당하는 것으로는 부하가 일정 한도 를 초과 할 때에 기계적으로 전동기의 회전자가 빠져나가 과부하가 되지 않는 전동기 등이 있다. 제③항은 교통신호등 등의 공공의 안전에 관계되는 전로의 과전류차단기의 시설에 대해서 규정하고 있다. 관련 KEC 는 231.6, 212.6.2, 212.6.4, 212.4~212.8, 232.5, 212.6.4, 212.6.5, 212.6.1, 242.5.1, 242.6, 242.6.7, 232.81, 235.4, 235.5, 234.15, 241.12, 241.11, 241.5, 241.4, 234.14, 241.16, 241.14, 241.15 이다. 제 57 조(일반 공중 출입 장소의 전기설비의 지락에 대한 보호) 일반 공중이 출입할 우려가 있는 장소 또 는 절연체에 손상을 줄 우려가 있는 장소에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에는 지락이 생 겼을 경우에 감전 또는 화재의 우려가 없도록 전로를 자동적으로 차단하는 장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 일반인들에게 널리 이용되는 장소에 시설되는 전기설비는 전로의 지락에 의한 감전 및 화재의 영향이 클 뿐만 아니라 절연체가 손상을 받기 쉬운 장소이며, 또한 지락에 의한 감전·화재의 우려가 크기 때문에 지락차단 기의 시설 등 기타 적절한 조치를 해야 함을 규정하고 있다. 0 관련 KEC 는 231.6, 232.71, 242.5.1, 232.81, 242.11, 242.12, 234.14, 242.10 이다. 제 58 조(고압 이동전선 및 접촉전선에 대한 보호) ① 이동전선 및 접촉전선(전차선을 제외한다. 이하 같 다)에 고압의 전기를 공급하는 전로에는 과전류가 생겼을 경우에 그 이동전선 및 접촉전선을 보 호할 수 있도록 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 제 1 항의 전로에는 지락이 생겼을 경우에 감전 또는 화재의 우려가 없도록 전로를 자동적으로 차단하는 장치를 시설하고 그 밖에 적절한 조치를 하여야 한다. 제①항은 고압 이동전선 또는 고압 접촉전선을 과전류로부터 보호하기 위하여 과전류 차단기를 시설할 것 을 규정하고 있다. 고압 이동전선은 조영물에 고정하지 않기 때문에 접속점에서 단락이 생길 우려가 있 고, 고압 접촉전선은 충전부가 노출되어 있어 단락 사고가 발생할 우려가 있다. 제②항은 고압 이동전선 또는 고압 접촉전선에 의한 감전·화재를 방지하기 위하여 지락차단기 등을 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 342.2, 342.3, 234.3, 342.2 이다. 제 59 조(다중 이용 시설의 전기설비 시설) 다중이 이용하는 시설에 설치하는 전기설비는 감전, 화재 기 타 사람에 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 설치장소의 환경에 맞는 보호등급으 로 시설하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 영화관, 유흥주점 등 다중이 이용하는 시설에 설치하는 전기설비는 사고 발생시 피해가 크므로 그 설치장 소의 환경에 적합하게 시설하여 감전·화재 등의 재해발생 우려가 없도록 할 것을 규정한 것이다. 관련 KEC 는 232.84 이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 33 I | {}
4c5fb09d-dfbd-4500-88c6-5aa15043ee76 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 60 조(먼지가 많은 장소) 먼지가 많은 장소에 시설하는 전기설비는 먼지에 의한 그 전기설비의 절연성능 또는 도전성능의 열화에 따른 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 먼지가 많은 장소에 시설하는 전기설비는 먼지의 부착에 의한 전기설비의 온도상승, 도전성 먼지의 기기 내부 침입에 의한 절연성능의 저하 또는 먼지가 접점 간에 들어가는 것에 의한 접촉 불량으로 도전성능의 저하 등에 ode 의하여 감전·화재의 우려가 없도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 242.2.3, 235.3, 235.5, 232.41, 232.51, 242.1 이다. 제 61 조(가연성 가스 등이 있는 장소) 다음 각 호의 장소에 시설하는 전기설비는 통상 사용상태에서 그 전기설비가 점화원이 되어 폭발 또는 화재의 우려가 없도록 시설하여야 한다 1. 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기가 새거나 체류하는 장소로 점화원이 있으면 폭발할 우려가 있는 tochni 장소 2. 먼지가 있는 곳으로 점화원이 있으면 폭발할 우려가 있는 장소 3. 화약류가 있는 장소 4. 셀룰로이드, 성냥, 석유류, 기타 타기 쉬운 위험한 물질을 저장하는 장소 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기가 존재하는 장소나 화약류가 존재하는 장소 등에 시설하는 전기설 비는 전기설비가 점화원이 되어 폭발 또는 화재의 발생 우려가 없도록 각각의 장소에 따라 공사방법 및 전기기계기구의 구조를 선정하고 시설할 것을 규정하고 있다. 예를 들면, 가연성 가스는 상온에서 기체이고, 공기와 어느 비율의 혼합 상태일 때 점화원이 있으면 폭발·화재 를 일으킬 수 있다. 이와 같은 장소의 전기설비에서 아크의 발생이나 현저한 온도상승 등은 점화원이 되기 쉽기 때문에 이것을 피하도록 요구 하고 있다. 관련 KEC 는 232.41, 232.51, 235.3, 235.5, 241.9, 242.1, 242.2, 242.3, 242.4, 242.5.2 이다. 제 62 조(부식성 가스 등이 있는 장소) 부식성 가스 또는 용액이 발산되는 장소(산류, 알카리류, 염소산카리, 표 백분, 염료 혹은 인조비료의 제조공장, 구리, 아연 등의 제련소, 전기분동소, 전기도금공장, 개방형 축전 지를 설치한 축전지실 또는 이에 준하는 장소를 말한다)에 시설하는 전기설비는 부식성 가스 또 는 용액에 의한 그 전기설비의 절연성능 또는 도전성능의 열화에 따른 감전 또는 화재의 우려가 없도록 예방조치를 하여야 한다. 부식성 가스 및 용액이 발산하는 장소에서는 전선이나 전기기계기구의 절연물이 침식당하기 쉽기 때문에 이로 인한 절연성능 또는 도전성능의 열화에 대한 예방조치를 강구할 것을 규정하고 있다. 예방조치로서는 전기 설비에 방식도료를 칠하는 것 등이 있고, 방식도료는 가스 또는 용액의 종류에 따라 그 내식성이 다르기 때문에 적정한 도료를 사용할 필요가 있다. 관련 KEC 는 232.41, 232.51, 235.3, 235.5, 242.1 이다. 제 63 조(화약류 저장소) 조명을 위한 전기설비(개폐기 및 과전류차단기를 제외한다) 이외의 전기설비는 제 61 조에도 불구하고 화약류 저장소 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 쉽게 착화하지 않도록 하는 조 치가 강구되어 있는 화약류를 보관하는 장소로서 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다. I34 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7b61522f-3c05-47dc-b0b9-913707180b6e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 화약고는 다량의 화약이 저장되어 있고 사고가 발생하는 경우는 그 피해가 매우 크기 때문에 조명에 필요한 최소 한의 것을 제외하고는 전기설비의 시설을 금지하고 있다. 단서조항에 해당하는 것으로는 탄약고에 중량물 인 탄약을 반송하는 크레인을 시설하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 있다. 관련 KEC 는 235.5, 242.1, 242.5.1 이다. 제 64 조(특수장소의 특고압 전기설비) 특고압 전기설비는 제 60 조 및 제 61 조에도 불구하고 제 60 조 및 제 61 조 각 호에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가연성 가스 등에 착화할 우려가 없 도록 조치가 강구된 정전도장장치(�����), 동기전동기, 동기발전기, 유도전동기 및 이에 전기를 공급하는 전기설비를 시설할 때는 그러하지 아니하다. 특고압의 전기설비는 충전상태에서 방전을 동반하는 것이 많기 때문에 제 60 조 및 제 61 조 각호에 규정하는 감 전·화재 등의 위험이 있는 장소에 시설하는 것을 원칙적으로 금지할 것을 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것 tech 일으킬 우려가 없는 정전도장 으로 단락이 발생할 경우에도 발화에 필요한 만큼의 에너지가 있는 불꽃을 장치(�����), 동기전동기, 동기발전기, 유도전동기가 있는 경우 관련 KEC 는 235.3, 342.4 이다. 제 65 조(특수장소의 접촉전선) ① 접촉전선은 제 60 조에도 불구하고 제 60 조에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아 니 된다. 다만, 개방된 장소에서 저압 접촉전선 및 그 주위에 먼지가 집적하는 것을 방지하기 위한 조치를 하고 또한 면, 마, 견, 그 밖의 타기 쉬운 섬유의 먼지가 존재하는 장소에는 저압 접촉전선과 그 접촉전선에 접촉되는 집전장치가 사용상태에서 떨어지기 어렵도록 시설한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 접촉전선은 제 61 조에도 불구하고 제 61 조 각 호에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 고압 접촉전선은 제 62 조에도 불구하고 제 62 조에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 제①항은 접촉전선이 불꽃 또는 아크를 발생할 우려가 있기 때문에 제 60 조 각호에 규정한 폭발·화재의 우 려가 큰 장소에서의 시설의 금지를 규정하고 있다. 제②항은 제 61 조에 규정하는 장소에서는 폭발위험은 적지만 감전·화재의 우려가 있기 때문에 접촉전선의 시설 을 원칙적으로 금지할 것을 규정하고 있다. 단서에 해당하는 것에는 먼지가 쌓이는 것을 방지하고 먼지 에 착화할 우려가 없도록 시설한 저압접촉전선이 있다. 제③항은 제 62 조에 규정하는 부식성 가스 등이 존재하는 장소에서는 접촉전선이 부식하여 집전장치와 의 접촉이 나빠져 아크가 발생할 우려가 있기 때문에 고압 접촉전선의 시설을 금지하고 있다. 관련 KEC 는 232.81, 342.3 이다. 제 66 조(전기울타리의 시설) 전기울타리(옥외에서 나전선을 고정하여 시설한 울타리로서 그 나전선을 충전하여 사용하는 것을 말한다)는 시설하여서는 아니 된다. 다만, 논밭, 목장 기타 이와 유사한 장소에서 짐승의 침입 또는 가축의 탈출을 방지하기 위하여 시설하는 경우로서 절연성이 없음을 고려하여 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다. 전기 울타리는 충전된 나전선을 울타리에 고정하여 시설하는 것으로 감전·화재의 우려가 크기 때문에 원 칙적으로 시설을 금지하고 있다. 다만, 전기 울타리가 짐승의 침입 또는 가축의 탈주를 방지하는 것을 목 적으로 하여 충분한 안전대책을 조치한 경우에만 시설할 수 있도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 241.1 이다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 35 I | {}
d4a3fcd5-350c-4d79-becc-0e80ce3d299b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기설비기술기준 제 67 조(전격살충기, 엑스선 발생장치의 시설) 전격살충기 또는 엑스선 발생장치는 제 60 조부터 제 62 조 까지에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 전격살충기, 엑스선발생장치는 제 60 조부터 제 62 조까지 규정하는 먼지가 많은 장소, 화약류가 존재하는 장소, 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기가 존재하는 장소 등 폭발·화재 등의 위험이 있는 장소에 시설을 금지하고 있다. 전격살충기를 예로 들면, 전격격자의 극 사이에 생기는 방전에 의해 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증 기 등이 존재하는 장소에서는 폭발 또는 화재의 우려가 있고 또 부식성의 가스 등이 존재하는 장소에서는 전격살충기의 절연성능이 저하되기 때문에 시설하는 것을 금지하고 있다. 관련 KEC 는 241.6, 241.7 이다. C 제 68 조(파이프라인 등에 전열장치의 시설) 파이프라인 등(도관 및 기타 시설물에 의하여 액체를 수송 하는 시설의 총체를 말한다)에 시설하는 전열장치는 제 60 조부터 제 62 조까지에서 규정하는 장소 에는 시설하여서는 아니 된다. 다만, 감전, 폭발 또는 화재의 우려가 없도록 적절한 조치를 하였 을 경우에는 그러하지 아니하다. : 파이프라인 등에 시설하는 전열장치는 발열선을 직접 접촉시키는 방식, 직접가열장치, 표피전류가열방식 등이 있으며 어느 것이나 수송하는 액체의 가열을 목적으로 하여 시설되는 것이다. 파이프라인 등에 시설하는 전열장치는 발열에 의한 위험의 우려가 있기 때문에 제 60 조에서 제 62 조까지에 규정하는 폭발·화재 등의 우려가 있는 장소에 시설하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 다만, 해당 전기설비가 발화원이 되어 감전·폭발 또는 화재발생의 우려가 없도록 공사방법 및 전기기계기 구의 구조를 선정하는 경우에는 시설할 수 있도록 규정하고 있다. 관련 KEC 는 241.11 이다. 제 69 조(전기욕기, 은(�) 이온 살균장치의 시설) 전기욕기(욕조의 양단에 전극을 설치하여 그 전극 상 호 간에 미약한 교류전압을 가하여 입욕자에게 전기적 자극을 주는 장치를 말한다) 또는 은 이 온 살균장치(욕조 안에 전극을 가지는 이온발생기를 설치하여 그 전극 상호 간에 미약한 직류전 압을 가하여 은 이온을 발생시켜서 이것으로 살균하는 장치를 말한다)는 제 53 조에도 불구하고 감전에 의한 사람의 위해 또는 화재의 우려가 없는 경우에만 시설할 수 있다. 전기 욕기 또는 은 이온 살균장치는 함께 탕 안에서 사용되는 것으로 전극을 가지고 있다. 인체가 감전되는 조건 으로서는 가장 위험하기 때문에"인체에 위해 또는 화재의 우려가 없는 경우에 한해서"시설할 수 있는 것으로 규정 하고 있다. 사용전압, 전원장치, 시공방법 등에서 안전도가 충분히 높게 시설 할 필요가 있다. 관련 KEC 는 241.2, 241.3 이다. 제 70 조(전기부식방지설비의 시설) 전기부식방지설비는 다른 시설물에 전기부식작용에 의한 장해를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 전기부식방지설비를 사용할 때는 피방식체에 인접하는 다른 금속체 구조물로 부식방지전류의 일부가 관류(��)하여 간섭에 의한 전기부식장해를 일으키는 경우가 있다. 이러한 것이 방지될 수 있도록 시설할 것을 규정하고 있다. 관련 KEC 는 241.16 이다. I36 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fe4091bd-eb47-4383-8744-20afa6ccfe05 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기공급설비 및 전기사용설비 제 2 장 제 71 조(특고압 전기집진 응용장치 등의 시설) 사용전압이 특고압의 전기집진장치 ·정전도장장치(��� 装装置) · 전기탈수장치·전기 선별장치 그 밖의 전기집진 응용장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위 한 전기설비는 제 50 조 및 제 53 조에도 불구하고 옥측 또는 옥외에는 시설하여서는 아니 된다. 다 만, 그 전기설비의 충전부의 위험성을 고려하여 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설하는 경우는 그러 하지 아니하다. 특고압 전기집진응용장치 등을 옥측 또는 옥외에 시설하는 것을 원칙적으로 금지하는 것을 규정하고 있다. 단서 에 해당하는 것에는 전기집진장치의 충전부에 사람이 접촉할 우려가 없도록 하고, 정류기로부터 전기집진장치에 이르는 전선에 방호조치를 한 케이블을 사용하고 또한, 방호장치의 금속제 부분을 접지하는 등의 조치를 하여 옥측에 시설하는 전기집진장치가 있다. 관련 KEC 는 241.9 이다. ca 제 72 조(비상용 예비전원의 시설) 수용장소에 시설하는 비상용 예비전원은 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 1. 상용전원이 정전되었을 때 수용장소 이외의 전로에 전기가 공급되지 않도록 시설할 것. 2. 비상용 예비전원으로 발전기 또는 이차전지 등을 이용한 전기저장장치를 시설하는 공간에는 환기 등 필요한 시설을 갖출 것. 3. 「화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」, 건축법」등 관련 법령에 따라 상용전원 의 정전 시 자동으로 비상용 예비전원으로부터 전력을 공급받아야 하는 경우에는 자동절환 기능을 갖는 장치를 시설할 것. 제 1 호는 비상용 예비전원으로부터의 역가압에 의해 구외 전선로 작업자가 감전되는 사고를 방지하기 위하 여 상용전원의 정전 시에 상용전원 측과 비상용 예비전원(수용장소에 시설하는 것에 한한다.)이 전기적으 로 접속되지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 전력회사의 배전선 등 수용장소에 시설하는 전로이외의 이른바 구외전선로에 전기가 유출되지 않도록 전기적 혹은 기계적인 인터록 장치를 시설하거나 회로를 완전하게 분리하는 등의 조치가 필요하다. 제 2 호는 비상용 예비발전기 또는 이차전지 등을 이용하는 전기저장장치를 설치하는 예비 전원실에는 환기 등 안전에 필요한 시설을 갖추도록 하여 비상용 예비전원의 운영에 지장이 없도록 한 것이다. 제 3 호는 상용전원의 정전 시 자동으로 비상용 예비전원으로 전력을 공급받아야 하는 경우 「화재예방, 소 방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「화재안전기준」, 「건축법」 등에서 규정하는 바와 같이 자동 절환 기능을 갖는 장치를 시설하여 추가적인 안전사고 등을 방지하도록 한 것이다. 관련 KEC 는 244.1, 244.2 이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 37 I | {}
edbe4313-34a9-4873-8237-c2647244614f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
08ba2b6e-4564-43c2-a15f-1d01788bc119 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정 (KEC) ...1�8� † > >"-- 이 -- 8... '<"p · ! 't'' --- 》4ttL .0 ,,I fi it"t = | {}
01c8b5d9-bcbf-442f-9000-fc6977c2e354 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
9c231a19-e8e8-443a-b7c1-056804aa556a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 1 장 공통사항 Ix8 다 0 이 8... "<"p ⌀4tl o .1 n it t | {}
63477728-efe5-4284-ac07-c1772b707a93 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
b45a9335-5ebc-4630-94d3-c1e33c626f0a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 (100 총칙) 101 목적 이 한국전기설비규정(Korea Electro-technical Code, KEC)은 전기설비기술기준 고시(이하 "기술기준"이 라 한다)에서 정하는 전기설비("발전·송전·변전·배전 또는 전기사용을 위하여 설치하는 기계·기구· 댐 ·수로· 저수지 ·전선로·보안통신선로 및 그 밖의 설비"를 말한다)의 안전성능과 기술적 요구사항을 구체적¦ 으로 정하는 것을 목적으로 한다. 102 적용범위 한국전기설비규정은 다음에서 정하는 전기설비에 적용한다. 1. 공통사항 2. 저압전기설비 3. 고압·특고압전기설비 4. 전기철도설비 5. 분산형전원설비 6. 발전용 화력설비 7. 발전용 수력설비 8. 그 밖에 기술기준에서 정하는 전기설비 C -tec Electro ea <br><p id='145' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ...1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 43 I 1 공통사항 | {}
3aab918d-b7f6-4006-ae26-34294bd75149 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (110 일반사항) 111 통칙 111.1 적용 범위 발 nical Coc 화력설비, 1. 이 규정은 인축의 감전에 대한 보호와 전기설비 계통, 시설물, 발전용 수력설비, 발전용 전설비 용접 등의 안전에 필요한 성능과 기술적인 요구사항에 대하여 적용한다. 2. 이 규정에서 적용하는 전압의 구분은 다음과 같다. 가. 저압: 교류는 1 kV 이하, 직류는 1.5 kV 이하인 것. 나. 고압: 교류는 1 kV 를, 직류는 1.5 kV 를 초과 하고, 7 kV 이하인 것. 다. 특고압: 7 kV 를 초과 하는 것. 1 은 이 규정의 적용 범위에 대하여 규정하고 있다. 이 규정은 인축의 감전에 대한 보호와 전기설비에 대한 안전 에 필요한 성능과 기술적인 요구사항에 대하여 적용할 것을 규정하고 있는데, 그 내용을 보면 사람이나 다른 시 설물에 감전 또는 손상이 가해지지 않도록 제정하고 또한 내구력의 부족 또는 기기의 오동작에 의하여 전기공급에 지장을 주지 않도록 하여야 함은 물론 다른 전기기기나 그 밖의 시설물의 기능에 전기적 또 는 자기적인 장해를 주지 않도록 하여야 하는 요구사항에 대하여 정하고 있다. 2 는 우리나라라 전압의 구분에 대하여 규정하고 있으며, 교류 및 직류의 전압 크기에 대한 구분을 전기사 업법 시행규칙 제 2 조(정의)에서 다음과 같이 정하고 있다. 가. 저압이란 직류에서 1.5 kV 이하의 전압, 교류에서 1 kV 이하의 전압이다. 나. 고압이란 직류에서 1.5 kV 를 초과 하고 7 kV 이하의 전압이고, 교류에서는 1 kV 를 초과 하고 7 kV 이하인 전압이다. 다. 특고압이란 7 kV 를 초과 하는 112 용어 정의 Korea 이 규정에서 사용하는 용어의 정의 는 다음과 같다. "가공인입선"이란 가공전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용장소의 붙임점에 이르 는 가공전선을 말한다. "가섭선(���)"이란 지지물에 가설되는 모든 선류를 말한다. "간격"이란 떨어져야할 물체의 표면간의 최단거리를 말한다. "계통연계"란 둘 이상의 전력계통 사이를 전력이 상호 융통될 수 있도록 선로를 통하여 연결하는 것으로 전력계통 상호간을 송전선, 변압기 또는 직류-교류변환설비 등에 연결하는 것을 말한다. "계통외도전부(Extraneous Conductive Part)"란 전기설비의 일부는 아니지만 지면에 전위 등을 전해줄 위험이 있는 도전성 부분을 말한다. "계통접지(System Earthing)"란 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것을 말한다. "고장보호(간접접촉에 대한 보호, Protection Against Indirect Contact)"란 고장 시 기기의 노출도전부 에 간접 접촉함으로써 발생할 수 있는 위험으로부터 인축을 보호하는 것을 말한다. I 44 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
deee74c2-9c8a-4428-951f-896b1c9edc36 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 "관등회로"란 방전등용 안정기 또는 방전등용 변압기로부터 방전관까지의 전로를 말한다. "급수설비"란 수차(펌프수차) 및 발전기(발전전동기)등의 발전소 기기에 냉각수, 봉수 등을 급수하는 설비 를 말하며, 급수펌프, 스트레이너, 모래분리장치, 급수관 등을 포함하는 것으로 한다. "기본보호(직접접촉에 대한 보호, Protection Against Direct Contact)"란 정상운전 시 기기의 충전부 에 직접 접촉함으로써 발생할 수 있는 위험으로부터 인축을 보호하는 것을 말한다. "내부 피뢰시스템(Internal Lightning Protection System)"이란 등전위본딩 및/또는 외부피뢰시스템의 전기적 절연으로 구성된 피뢰시스템의 일부를 말한다. "노출도전부(Exposed Conductive Part)"란 충전부는 아니지만 고장 시에 충전될 위험이 있고, 사람이 쉽게 접촉할 수 있는 기기의 도전성 부분을 말한다. "단독운전"이란 전력계통의 일부가 전력계통의 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 분산형전원에 의해서 만 운전되는 상태를 말한다. "단순 병렬운전"이란 자가용 발전설비 또는 저압 소용량 일반용 발전설비를 배전계통에 연계하여 운전하 되, 생산한 전력의 전부를 자체적으로 소비하기 위한 것으로서 생산한 전력이 연계계통으로 송전되지 않는 병렬 형태를 말한다. "동기기의 무구속속도"란 전력계통으로부터 떨어져 나가고, 또한 � 작동하지 않을 때 도달하 는 최대회전속도를 말한다. "등전위본딩(Equipotential Bonding)"이란 등전위를 형성하기 위해 도전부 상호 간을 전기적으로 연결 하는 것을 말한다. "등전위본딩망(Equipotential Bonding Network)"이란 구조물의 모든 도전부와 충전도체를 제외한 내부 설비를 접지극에 상호 접속하는 망을 말한다. "리플프리(Ripple-free)직류"란 교류를 직류로 변환할 때 리플성분의 실효값이 10 % 이하로 포함된 직류 를 말한다. "무구속속도"란 어떤 유효낙차, 어떤 수구개도 및 어떤 흡출높이에서 수차가 무부하로 회전하는 속도 (rpm)를 말하며, 이들 중 일어날 수 있는 최대의 것을 최대 무구속속도라 한다. 여기서, 수구란 가이드 베인, 노즐, 러너 베인 등 유량조정 장치의 총칭을 말한다. "배관"이란 발전용기기 중 증기, 물, 가스 및 공기를 이동시키는 장치를 말한다. "배수설비"란 수차(펌프수차)내부의 물 및 상부덮개 등으로부터 누수를 기외로 배출하는 설비, 또는 소내 배수피트에 모아지는 발전소 건물로부터의 누수나 수차 기기로부터의 배수를 소외로 배수하는 설비를 말하며, 배수펌프, 흐르는 물 분리기, 수위검출기, 배수관 등을 포함하는 것으로 한다. 기술기준 제 73 조 및 제 162 조에서 언급하는 "보일러"란 발전소에 속하는 기기 중 보일러, 독립과 열기, 증 기저장기 및 작동용공기가열기를 말한다. "보호도체(PE, Protective Conductor)"란 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 말한다. "보호등전위본딩(Protective Equipotential Bonding)"이란 감전에 대한 보호 등과 같이 안전을 목적으 로 하는 등전위본딩을 말한다. "보호본딩도체(Protective Bonding Conductor)"란 보호등전위본딩을 제공하는 보호도체를 말한다. "보호접지(Protective Earthing)"란 고장 시 감전에 대한 보호를 목적으로 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것을 말한다. "분산형전원"이란 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 전원을 말한다. 상용전원의 정전시에만 사용하는 비상용 예비전원은 제외하며, 신 1 재생에너지 발전설비, 전 기저장장치 등을 포함한다. 1 공통사항 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 45 I | {}
226da291-7cff-485a-bcf9-26a2043c1727 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "서지보호장치(SPD, Surge Protective Device)"란 과도 과전압을 제한하고 서지전류를 분류하기 위한 장치를 말한다. "수로"란 취수설비, 침사지, 도수로, 헤드탱크, 서지탱크, 수압관로 및 방수로를 말한다. (1) "취수설비"란 발전용의 물을 하천 또는 저수지로부터 끌어들이는 설비를 말한다. 그리고 취수설비 중 "보(weir)"란 하천에서 발전용 물의 수위 또는 유량을 조절하여 취수할 수 있도록 설치하는 구 조물을 말한다. ie (2) "침사지"란 발전소의 도수설비의 하나로, 수로식 발전의 경우에 취수구에서 도수로에 토사가 유 입하는 것을 막기 위하여 도수로의 도중에서 취수구에 가급적 가까운 위치에 설치하는 연못을 말한다. (3) "도수로"란 발전용의 물을 끌어오기 위한 구조물을 말하며, 취수구와 상수조(또는 상부 Surge Tank)사이에 위치하고 무압도수로와 압력도수로가 있다. a (4) "헤드탱크(Head Tank)"란 도수로에서의 유입수량 또는 수차유량의 변동에 대하여 수조내 수위를 거 의 일정하게 유지하도록 도수로 종단에 설치한 구조물을 말한다. (5) "서지탱크(Surge Tank)"란 수차의 유량급변의 경우에 탱크내의 수위가 자동적으로 상승하여 도수 로, 수압관로 또는 방수로에서의 과대한 수압의 변화를 조절하기 위한 구조물을 말한다. Surge Tank 중에서 수압관로측에 있는 것을 상부 Surge Tank, 방수로측에 있는 것을 하부 Surge Tank 라고 말한다. (6) "수압관로"란 상수조(또는 상부 Surge Tank) 또는 취수구로부터 압력상태하에서 직접 수차에 이르기 까지의 도수관 및 그것을 지지하는 구조물을 일괄하여 말한다. (7) "방수로"란 수차를 거쳐 나온 물을 유도하기 위한 구조물을 말하며, 무압 방수로와 압력 방수로가 있 다. 방수로의 시점은 흡출관의 출구로 한다. 또한 "방수구"란 수차의 방수를 하천, 호소, 저수지 또는 바다로 방출하는 출구를 말한다. "수뢰부시스템(Air-termination System)"이란 낙뢰를 포착할 목적으로 돌침, 수평도체, 그물망도체 등과 같은 금속 물체를 이용한 외부피뢰시스템의 일부를 말한다. "수차"란 물이 가지고 있는 에너지를 기계적 일로 변환하는 회전기계를 말하며 수차 본체와 부속장치로 구성된다. 수차 본체는 일반적으로 케이싱, 덮개, 가이드베인, 노즐, 디플렉터, 러너, 주축, 베어링 등 으로 구성되며 부속장치는 일반적으로 입구밸브, 속도조절기, 제압기, 압유장치, 윤활유장치, 급수장 치, 배수장치, 수위조정기, 운전제어장치 등이 포함된다. "수차의 유효낙차"란 사용상태에서 수차의 운전에 이용되는 전 수두(m)로서, 수차의 고압측 지정점과 저압 측 지정점과 의 전 수두를 말한다. 수차를 최대출력으로 운전할 때 유효낙차 중 최대의 것을 최고유효낙차, 최소의 것을 최소유효낙차라 한다. 스트레스전압(Stress Voltage)"이란 지락고장 중에 접지부분 또는 기기나 장치의 외함과 기기나 장치의 다른 부분 사이에 나타나는 전압을 말한다. "압력용기"란 발전용기기 중 내압 및 외압을 받는 용기를 말한다. "액화가스 연료연소설비"란 액화가스를 연료로 하는 연소설비를 말한다. "양수발전소"란 수력발전소 중, 상부조정지에 물을 양수하는 능력을 가진 발전소를 말한다. "옥내배선"이란 건축물 내부의 전기사용장소에 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. "옥외배선"이란 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용을 목적으로 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. "옥측배선"이란 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용을 목적으로 조영물에 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. I 46 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6e9511b6-6644-4b8c-aa2e-79c8a7e64317 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 "외부피뢰시스템(External Lightning Protection System)"이란 수뢰부시스템, 인하도선시스템, 접지극시 스템으로 구성된 피뢰시스템의 일종을 말한다. "운전제어장치"란 수차 및 발전기의 운전제어에 필요한 장치로써 전기적 및 기계적 따라 움직임 기기, 기 구, 밸브류, 표시장치 등을 조합한 것을 말한다. "유량"이란 단위시간에 수차를 통과 하는 물의 체적(m3 /s)을 말한다. "유압장치"란 속도조절기, 입구밸브, 제압기, 운전제어장치 등의 조작에 필요한 압유를 공급하는 장치를 말하며 유압펌프, 유압탱크, 집유탱크 냉각장치, 유관 등을 포함한다. "윤활설비"란 수차(펌프수차) 및 발전기(발전전동기)의 각 베어링 및 습동부에 윤활유를 급유하는 설비를 말하며, 윤활유 펌프, 윤활유 탱크, 유냉각장치, 그리스 윤활장치, 유관 등을 포함하는 것으로 한다. "인하도선시스템(Down-conductor System)"이란 뇌전류를 수뢰부시스템에서 접지극으로 흘리기 위한 외 부피뢰시스템의 일부를 말한다. "임펄스내전압(Impulse Withstand Voltage)"이란 지정된 조건하에서 절연파괴를 일으키지 않는 규정된 파형 및 극성의 임펄스전압의 최대 파고 값 또는 충격내전압을 말한다. "입구밸브"란 수차(펌프수차)에 통수 또는 단수할 목적으로 수차(펌프수차)의 고압측 지정점 부근에 설치한 밸브를 말하며 주밸브, 바이패스밸브(Bypass Valve), 서보모터 (Servomotor), 제어장치 등으로 구성 된다. "전기철도용 급전선"이란 전기철도용 변전소로부터 다른 전기철도용 변전소 또는 전차선에 이르는 전선을 말한다. ○ "전기철도용 급전선로"란 전기철도용 급전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 말한다. "접근상태"란 제 1 차 접근상태 및 제 2 차 접근상태를 말한다. (1) "제 1 차 접근상태"란 가공 전선이 다른 시설물과 접근(병행하는 경우를 포함하며 교차하는 경우 및 동일 지지물에 시설하는 경우를 제외한다. 이하 같다)하는 경우에 가공 전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 가공 전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설(수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 것을 제외한다)됨으로써 가공 전선로의 전선의 절 단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 그 전선이 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상 태를 말한다. (2) "제 2 차 접근상태"란 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공 전선이 다른 시설물의 위 쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 상태를 말한다. "접속설비"란 공용 전력계통으로부터 특정 분산형전원 전기설비에 이르기까지의 전선로와 이에 부속하는 개폐장치, 모선 및 기타 관련 설비를 말한다. "접지도체"란 계통, 설비 또는 기기의 한 점과 접지극 사이의 도전성 경로 또는 그 경로의 일부가 되는 도체를 말한다. "접지시스템(Earthing System)"이란 기기나 계통을 개별적 또는 공통으로 접지하기 위하여 필요한 접속 및 장치로 구성된 설비를 말한다. "대지전위상승(EPR, Earth Potential Rise)"이란 접지계통과 기준대지 사이의 전위차를 말한다. "접촉범위(Arm's Reach)"란 사람이 통상적으로 서있거나 움직일 수 있는 바닥면상의 어떤 점에서라도 보조장치의 도움 없이 손을 뻗어서 접촉이 가능한 접근구역을 말한다. "정격전압"이란 발전기가 정격운전상태에 있을 때, 동기기 단자에서의 전압을 말한다. "제압기"란 케이싱 및 수압관로의 수압상승을 경감할 목적으로 가이드베인을 급속히 폐쇄할 때에 이와 연 동하여 관로내의 물을 급속히 방출하고 가이드베인 폐쇄 후 서서히 방출을 중지하도록 케이싱 또는 그 부근의 수압관로에 설치한 자동배수장치를 말한다. ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 47 I | {}
2730e8ff-20f3-4392-bb47-8a2ff021b2ac | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "속도조절기"란 수차의 회전속도 및 출력을 조정하기 위하여 자동적으로 수구 개도를 가감하는 장치를 말하며, 속도검출부, 배압밸브, 서보모터, 복원부, 속도제어부, 부하제어부, 수동조작 기구 등으로 구 성된다. "중성선 다중접지 방식"이란 전력계통의 중성선을 대지에 다중으로 접속하고, 변압기의 중성점을 그 중성 선에 연결하는 계통접지 방식을 말한다. "지락전류(Earth Fault Current)"란 충전부에서 대지 또는 고장점(지락점)의 접지된 부분으로 흐르는 전 류를 말하며, 지락에 의하여 전로의 외부로 유출되어 화재, 사람이나 동물의 감전 또는 전로나 기기의 손상 등 사고를 일으킬 우려가 있는 전류를 말한다. "지중 관로"란 지중 전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스 관과 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다. ica "지진력"이란 지진이 발생될 경우 지진에 의해 구조물에 작용하는 힘을 말한다. "충전부(Live Part)"란 통상적인 운전 상태에서 전압이 걸리도록 되어 있는 도체 도전부를 말한다. 중성선을 포함하나 PEN 도체, PEM 도체 및 PEL 도체는 포함하지 않는다. "특별저압(ELV, Extra Low Voltage)"이란 인체에 위험을 초래하지 않을 정도의 저압을 말한다. 여기서 SELV(Safety Extra Low Voltage)는 비접지회로에 해당되며 PELV(Protective Extra Low te Voltage)는 접지회로에 해당된다. "펌프수차"란, 수차 및 펌프 양쪽에 가역적으로 사용하는 회전기계를 말하며, 펌프수차 본체와 부속장치 로 구성된다. (1) "펌프수차본체"란 일반적으로 케이싱, 덮개, 가이드베인, 러너, 흡출관, 주축, 주축 베어링 등으로 구 성된다. (2) "부속장치"란 일반적으로 입구밸브, 속도조절기, 유압장치, 윤활유장치, 급수장치, 배수장치, 흡출관 수면압하장치, 운전제어장치 등으로 구성된다. "피뢰등전위본딩(Lightning Equipotential Bonding)"이란 뇌전류에 의한 전위차를 줄이기 위해 직접적인 도 전접속 또는 서지보호장치를 통하여 분리된 금속부를 피뢰시스템에 본딩하는 것을 말한다. "피뢰레벨(LPL, Lightning Protection Level)"이란 자연적으로 발생하는 뇌방전을 초과 하지 않는 최대 그리고 최소 설계 값에 대한 확률과 관련된 일련의 뇌격전류 매개변수(파라미터)로 정해지는 레벨을 말한다. "피뢰시스템(LPS, lightning protection system)"이란 구조물 뇌격으로 인한 물리적 손상을 줄이기 위해 사용되는 전체시스템을 말하며, 외부피뢰시스템과 내부피뢰시스템으로 구성된다. "피뢰시스템의 자연적 구성부재(Natural Component of LPS)"란 피뢰의 목적으로 특별히 설치하지는 않았으나 추가로 피뢰시스템으로 사용될 수 있거나, 피뢰시스템의 하나 이상의 기능을 제공하는 도전 성 구성부재 하중"이란 구조물 또는 부재에 응력 및 변형을 발생시키는 일체의 작용을 말한다. '활동"이란 흙에서 전단파괴가 일어나서 어떤 연결된 면을 따라서 엇갈림이 생기는 현상을 말한다. "PEN 도체(protective earthing conductor and neutral conductor)"란 교류회로에서 중성선 겸용 보 호도체를 말한다. "PEM 도체(protective earthing conductor and a mid-point conductor)"란 직류회로에서 중간도체 겸용 보호도체를 말한다. "PEL 도체(protective earthing conductor and a line conductor)"란 직류회로에서 선도체 겸용 보 호도체를 말한다. I 48 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
87156d17-1b5f-4ed0-94d9-8287fbddcd63 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 "계통외도전부(Extraneous Conductive Part)"와 관련하여, 계통외도전부는 건축 구조체의 금속제 부분, 가스, 물 난방 등의 금속배관설비, 절연되어 있지 않은 바닥과 벽 등을 의미한다. "고장보호(간접접촉에 대한 보호, Protection Against Indirect Contact)"와 관련하여, 고장보호 방식의 종류에는 전 원의 자동차단에 의한 보호, 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호, 전기적 분리에 의한 보호, SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호, 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책이 있다. "기본보호(직접접촉에 대한 보호, Protection Against Direct Contact)"와 관련하여, 기본보호 방식의 종류 에는 기초절연, 격벽 및 외함, 장애물, 접촉 가능 범위 밖에 설치가 있다. "내부 피뢰시스템(Internal Lightning Protection System)"과 관련하여, 뇌서지에 대한 보호는 접지와 등 전위본딩, 자기 차폐와 서지유입경로 차폐, 서지보호장치(SPD)의 설치, 절연인터페이스 구성 중 하나 이 상으로 적용하여야 한다. "노출도전부(Exposed Conductive Part)"와 관련하여, 노출도전부의 예로 전기기계기구의 철대 및 외함이 해당되며 감전보호를 전원자동차단에 의한 보호방식으로 할 때 이러한 노출도전부를 접지하여야 한다. "뇌전자기임펄스(LEMP, Lightning Electromagnetic Impulse)"와 관련하여, LEMP 로 인하여 내부 전기전 자시스템의 고장을 발생할 수 있으므로 LEMP 의 영향을 줄이는 방호대책이 있어야 한다. "단독운전"이란 분산형전원이 연계되어 있는 배전계통이나 그 상위 계통에서 고장이 발생하여 전력계통 차단기가 개방되거나 작업 또는 화재 등의 발생으로 선로 중에 설치된 차단기를 개방한 경우에 해당 분 산형 전원이 전력계통으로부터 분리된 배전계통의 부하에 분산형 전원에서 단독으로 전력을 공급하는 상 태를 단독운전이라고 한다. "등전위본딩(Equipotential Bonding)"과 관련하여, 등전위본딩은 보호등전위본딩, 보조 보호등전위본딩, 비접지 국부등전위본딩으로 분류한다. 보호등전위본딩은 감전에 대한 보호 등과 같은 안전을 목적으로 하는 등전위본딩을 말하며, 계통외도전부를 보호도체로 접지단자에 연결하는 것이며, 보조 보호등전위본 딩은 동시에 접근 가능한 두 개의 노출도전부를 접속 또는 노출도전부와 계통외도전부를 접속하는 것이 며, 비접지 국부등전위본딩은 비도전성 장소에서 동시에 접근이 가능한 모든 노출도전부와 계통외도전부 를 상호 접속하는 것이다. "리플프리(Ripple-free)직류"와 관련하여, 정류기 또는 전력변환장치에 의하여 교류를 직류로 변환할 때 정 도의 차이는 있으나 일부 교류분이 직류에 포함된다. 리플프리직류는 리플성분이 10%(실효값) 이하의 정 현파 리플전압을 포함한 직류를 말한다. 리플성분이 10%를 초과 하게 되면 감전의 위험성이 증가하게 되 므로 10% 이하가 되도록 유지하여야 한다. "서지보호장치(SPD, Surge Protective Device)"와 관련하여, SPD 는 교류 정격전압 1,000 V 이하의 전원 에 접속하는 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것으로 기기가 접속된 계통에서 발생하는 뇌서지와 개폐 서지에 대하여 기기가 보호되도록 선정하여야 한다. "수뢰부시스템(Air-termination System)"과 관련하여, 수뢰부시스템을 적절하게 설계하면 뇌전류가 구조물 을 관통할 확률은 상당히 감소한다. 수뢰부시스템은 피뢰침, 망상도체 및 피뢰선(수평도체) 중 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 하여야 한다. 스트레스전압(Stress Voltage)"과 관련하여, 고압계통의 지락고장으로 인해 발생하는 고장전압이 저압기기의 선도체와 외함 사이에 인가되고 이것이 저압기기의 절연강도를 초과 한 전압이 되면 저압 기기가 절연 파괴될 위험이 있다. 따라 서 저압 기기에 인가되는 스트레스 전압을 구체적으로 규정해 저압기기의 안전을 확보하여야 한다. "외부피뢰시스템(External Lightning Protection System)"과 관련하여, 외부피뢰시스템은 낙뢰로 인하여 발생하 는 화재, 파괴 또는 사람 및 동물에의 손상을 방지할 목적으로 설치되는 피뢰용 설비이다. 외부피뢰시스템 중 수뢰부시스템은 뇌격을 포착할 목적으로 설치하는 피뢰침, 차폐선, 망상도체 등으로 조합된 시스템이며, 인하도 선시스템은 수뢰부시스템과 접지극시스템을 연결하는 시스템으로 뇌전류가 통과 하는 경로가 되며, 접지극시스템 은 뇌전류를 대지로 방류시키기 위한 접지극으로 A 형 또는 B 형 접지극이 있다. 1 공통사항 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 49 I | {}
e6515622-c4ec-4f89-8d3b-64edaef87899 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "인하도선시스템(Down-conductor System)"과 관련하여, 피뢰시스템에 흐르는 뇌전류에 의한 손상확률을 감소시키기 위하여 뇌격점과 대지사이에 설치하는 인하도선은 복수의 인하도선을 병렬로 구성하고, 경로 의 길이가 최소가 되도록 구성하고, 구조물의 도전성 부분에 등전위본딩을 실시한다. "임펄스내전압(Impulse Withstand Voltage)"과 관련하여, 임펄스내전압은 과전압에 대한 기기의 절연내력 을 나타내는 것으로 임펄스내전압에는 뇌임펄스 내전압과 개폐임펄스 내전압으로 구분된다. "접지시스템(Earthing System)"과 관련하여, 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지로 구분하 고, 접지시스템의 종류는 단독접지, 공통접지, 통합접지가 있으며, 접지시스템의 구성요소는 접지극, 접지 도체 및 보호도체, 기타설비(접지단자 등)가 있다. "지락고장전류(Earth Fault Current)"와 관련하여, 지락고장전류는 감전, 화재, 전로나 기기손상의 원인이 되므로 이를 최단시간 이내에 검출하여 차단할 필요가 있다. "충전부(Live Part)"와 관련하여, PEN 은 보호도체와 중성선의 기능을 겸한 도체이고, PEM 은 보호도체와 중간선의 기능을 겸한 도체이며, PEL 은 보호도체와 전압선의 기능을 겸한 도체이다. "특별저압(ELV, Extra Low Voltage)"과 관련하여, 사용전압은 교류 50V 이하, 직류 120V 이하의 전압을 사용하며, 종류는 비접지회로에 적용하는 SELV(Safety Extra Low Voltage) 시스템, 접지회로에 적용하는 PELV(Protective Extra Low Voltage) 시스템, 기능상 ELV 를 사용하는 경우에 적용하는 FELV 시스템이 있다. "피뢰등전위본딩(Lightning Equipotential Bonding)"과 관련하여, 보호대상물 내에서 화재 및 폭발위험과 인명에 대한 위험을 줄이기 위하여 등전위화는 중요한 방법이다. 전위차를 줄이기 위한 등전위화는 금속 제 설비, 내부시스템(구조물 내부의 전기 및 전자시스템), 피보호 구조물에 접속된 외부 도전성 부분과 선로 등과 같은 피뢰시스템을 서로 접속함으로써 등전위를 이룰 수 있다. 피뢰등전위본딩을 내부시스템 에 시설할 때 뇌전류의 일부가 내부시스템에 흐를 수 있으므로 이의 영향을 고려하여 상호간의 접속은 서지보호장치(SPD)로 접속한다. "피뢰레벨(LPL, Lightning Protection Level)"과 관련하여, 건축물 또는 구조물에서 그 내용물의 종류, 중 요도 등에 따라 피뢰설비의 보호능력을 적절하게 변화시켜 경제성을 고려하는 것도 중요하다. 뇌격에 대 한 건축물 또는 구조물에 대한 피뢰설비의 보호능력을 4 등급으로 분류한다. 피뢰시스템의 4 개 등급은(I, II, III, IV)은 KS C IEC 62305-1 에 정의 되어 있다. "피뢰시스템(LPS, Lightning Protection System)"과 관련하여, 외부피뢰시스템의 구성은 수뢰부시스템, 인 하도선시스템, 접지극시스템이며, 내부피뢰시스템은 피뢰등전위본딩 및 외부 피뢰시스템과 의 전기적 절 연이다. I 50 ...1�8� + " 入 >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · | {}
8d8ef609-5c71-4ec1-8641-15655b694c04 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 113 안전을 위한 보호 113.1 일반 사항 안전을 위한 보호의 기본 요구사항은 전기설비를 적절히 사용할 때 발생할 수 있는 위험과 장애로부터 인 축 및 재산을 안전하게 보호함을 목적으로 하고 있다. 가축의 안전을 제공하기 위한 요구사항은 가축을 사육 하는 장소에 적용할 수 있다. 전기설비의 사용 중에 발생할 수 있는 위험성은 감전, 화상, 화재와 기타 유해한 영향을 줄 수 있는 과도 한 온도, 폭발 위험성이 있는 분위기에서의 점화, 상해나 손상을 발생시키거나 유발하는 저전압·과전압 및 전자기 영향, 전원공급의 차단 또는 안전설비의 중지, 실명에 이르게 할 수 있는 아크, 과도한 압력 및 유독성 가스, 전기로 구동되는 기기의 기계적 이동 등이 있으며, 이에 대한 위험성을 방지하기 위하여 적 절한 보호장치를 시설하도록 하고 있다. 113.2 감전에 대한 보호 1. 기본보호 techn 2. 기본보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것으로, 전기설비의 충전부에 인축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다. 기본보호는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. 가. 인축의 몸을 통해 전류가 흐르는 것을 방지 나. 인축의 몸에 흐르는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한 고장 보호 고장 보호는 일반적으로 기본절연의 고장에 의한 간접접촉을 방지하는 것이다. 가. 노출도전부에 인축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다. 나. 고장 보호는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. (1) 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지 (2) 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한 (3) 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한 1 의 기본보호는 전기설비의 정상적인 운전 중 사람이나 가축이 전기설비의 충전부에 직접 접촉되는 것 을 방지하여 감전에 의한 위험성을 방지하고자 하는 것이다. 기본보호는 인축의 몸을 통해 전류가 흐 르는 것을 방지하거나, 인축의 몸에 흐르는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한하도록 하고 있다. 인축의 몸을 통해 전류가 흐르는 것을 방지하는 것은 사람과 가축의 신체 내부로 감전전류가 흐르지 못하도록 충전부에 전기절연을 하거나 또는 접촉을 방지하기 위한 충분한 거리를 두어 감전으로부터 보호하는 것이며, 인축의 몸에 흐르는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한하는 것은 인축이 전기설 비의 충전부에 접촉하더라도 인축의 몸에 흐르는 전류가 안전 한계전류 이하가 되도록 하여 감전으로부터 보호하는 것이다. 이러한 경우에 대한 예를 들면 일반적인 장소에서 전원의 공급전압을 50 v 이하로 제한하 면 인체가 충전부에 접촉되어도 인체에 통전하는 전류가 30 mA 이하가 되어 안전하다고 할 수 있다. 2 의 고장보호는 전기설비의 정상적인 운전 중 기본보호의 절연이 어떤 원인에 의하여 파괴되는 고장이 발생하였을 때 노출도전부 또는 계통외도전부의 접촉에 의한 감전을 방지하기 위한 것이다. 고장보호 는 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지하거나, 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한하거나, 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한하도록 하고 있다. 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지하는 것은 운전 중인 전기설비에 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 51 I 1 공통사항 | {}
9351a708-bd12-4f78-8af5-8f79e5e1e81b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 고장이 발생하여도 인축의 몸에 전류가 흐르지 못하도록 하는 방식이다. 예를 들면, 운전 중인 전기설 비에 고장이 발생하는 즉시 고장설비의 전원을 차단하거나, 전기설비를 이중절연 또는 강화절연, 전기 적 분리, 비도전성장소, 비접지 국부등전위본딩 등의 보호방식을 적용하여 인체에 전류가 흐르지 못하 게 하는 방식이다. 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한하는 것은 절연고장 설비의 노출도전부를 접촉하더라도 인축의 몸에 위험한 전류가 30 mA 이상 흐르지 못하도록 하는 방 식이다. 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한하는 것은 절연고 장이 발생하여 전기설비의 노출도전부에 50 V 이상의 전압이 인가되는 경우에는 인체가 이를 접촉하 면 인체저항에 따라서 30 mA 이상의 위험한 고장전류가 인체를 통해 흐를 수 있으므로 이 경우 전원 측에 보호장치를 설치하여 고장전류의 지속시간을 단축하도록 하여 인체에 흐르는 전기량이 30 mA・s 이하가 되도록 하는 방식이다. 113.3 열 영향에 대한 보호 고온 또는 전기 아크로 인해 가연물이 발화 또는 손상되지 않도록 전기설비를 설치하여야 한다. 또한 정상 적으로 전기기기가 작동할 때 인축이 화상을 입지 않도록 하여야 한다. 열 영향에 의한 보호는 전기설비에서 발생하는 열로부터 인근에 있는 가연물의 화재, 손상, 인축의 화상을 보호하여야 한다. 고온이 발생하는 전기설비 또는 전기 아크를 발생하는 설비는 이 열 또는 아크로 인하 여 인근에 있는 가연물이 발화 또는 손상되지 않도록 하여야 한다. 이는 열 또는 아크에 의한 영향이 없 도록 충분한 거리를 두거나, 열 또는 아크를 차단할 수 있는 차폐판을 설치하여야 한다. 전기설비가 정상 적인 사용 상태에서 고열이 발생하는 경우에는 인축이 전기설비의 접촉에 의한 화상이 발생하지 않도록 조치를 하여야 한다. 이는 열 발생설비에 접촉하지 못하도록 울타리, 난간대 등을 설치하고, 위험 표지판 을 설치하는 것이 바람직하다. 113.4 과전류에 대한 보호 1. 도체에서 발생할 수 있는 과전류에 의한 과열 또는 전기·기계적 응력에 의한 위험으로부터 인축의 상해 를 방지하고 재산을 보호하여야 한다. 2. 과전류에 대한 보호는 과전류가 흐르는 것을 방지하거나 과전류의 지속시간을 위험하지 않는 시간까지 로 제한함으로써 보호할 수 있다. 1 은 과전류에 의한 도체의 과열 또는 전기·기계적 응력으로 인한 위험으로부터 인축의 상해 방지 및 재 산을 보호하는 규정으로 도체(절연전선 또는 케이블)에 과전류가 흐르면, 도체의 저항성분에 의하여 줄 열이 발생한다. 이 열은 과전류 크기의 제곱에 비례하여 발생하며, 이 열로 인하여 절연손상, 화재, 화 상 등이 발생할 수 있다. 따라서 도체에 과전류보호장치를 시설하여 도체에 과전류가 흐르면 회로를 차 단하여야 도체에서 발생하는 과열 또는 전기·기계적 응력으로부터 인축의 상해 및 재산을 보호할 수 있는 것이다. 2 는 도체에 과전류가 흐르는 것을 방지하거나 지속시간을 제한하기 위한 규정으로 도체에 대한 과전류 보 호는 과전류보호장치를 시설하여 과전류가 검출되면 즉시 회로를 차단하거나, 과전류의 크기에 따라 반 한시 동작하는 보호장치를 시설하여 과전류가 흐르는 시간을 제한하여야 도체를 보호할 수 있다. I 52 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0fdc48c6-decc-426f-9784-6bace84ef6ab | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 113.5 고장전류에 대한 보호 1 공통사항 1. 고장전류가 흐르는 도체 및 다른 부분은 고장전류로 인해 허용온도 상승 한계에 도달하지 않도록 하여 야 한다. 도체를 포함한 전기설비는 인축의 상해 또는 재산의 손실을 방지하기 위하여 보호장치가 구 비되어야 한다. 2. 도체는 113.4 에 따라 고장으로 인해 발생하는 과전류에 대하여 보호되어야 한다. 1 은 고장전류에 의한 온도상승으로 인축의 상해 또는 재산의 손실이 발생하는 것을 방지하기 위한 규정으 로 고장전류는 선도체 상호간, 선도체와 중성도체 또는 보호도체 사이에 낮은 임피던스로 접촉됨으로 인 해 흐르는 전류이다. 단락고장이 발생하면 일반적으로 도체에 허용전류보다 대단히 큰 고장전류가 흐르 며, 이 전류로 인해 도체의 온도가 단시간 허용온도 이상으로 상승하여 도체는 열적 손상이 발생하여 소 손되며, 화재, 화상, 감전 등의 원인이 된다. 따라서 고장전류로 인하여 도체가 단시간 허용온도에 도달 하기 이전에 보호장치에 의하여 고장전류를 검출하여 차단함으로써 도체 및 전기설비를 보호할 수 있다. 2 는 고장전류에 의한 도체의 보호 규정으로 고장전류에 대한 도체의 보호는 과전류보호장치를 시설하여 고장전류가 검출되는 즉시 회로를 차단하여야 도체를 보호할 수 있는 것이다. 113.6 전압외란 및 전자기 장애에 대한 대책 1. 회로의 충전부 사이의 결함으로 발생한 전압에 의한 고장으로 인한 인축의 상해가 없도록 보호하여야 하며, 유해한 영향으로부터 재산을 보호하여야 한다. 2. 저전압과 뒤이은 전압 회복의 영향으로 발생하는 상해로부터 인축을 보호하여야 하며, 손상에 대해 재산 을 보호하여야 한다. 3. 설비는 규정된 환경에서 그 기능을 제대로 수행하기 위해 전자기 장애로부터 견디는 성질을 가져야 한다. 설비를 설계할 때는 설비 또는 설치 기기에서 발생되는 전자기 방사량이 설비 내의 전기사용기기와 상호 연결 기기들이 함께 사용되는 데 적합한지를 고려하여야 한다. 1 은 회로의 충전부 사이의 고장으로 발생한 과전압에 대한 보호규정으로 고압(또는 특고압)을 저압으로 변성하는 변압기에 의하여 공급되는 저압설비에서 저압계통의 고장 또는 고압계통의 지락으로 인한 일시 적 과전압에 대한 인축의 상해 및 전기설비의 손상을 보호할 수 있도록 하여야 하는 것이다. 3 은 전자기 장애에 대한 기기 내력에 대한 규정으로 전력계통에 접속되는 전기설비는 일상적으로 발생할 수 있는 외부의 전자기 장애(유도전압 장애와 전자기 장애)로부터 적절한 수준의 내력을 가지도록 하여야 한다. 전기설비의 기획 또는 설계자는 설비 또는 설치기기에서 발생하는 전자기 방사량이 다른 전기기기 에 유해한 전자기 간섭이 발생하지 않도록 충분히 낮은 복사 레벨을 갖도록 선정하여야 한다. 또한 필요 한 경우에는 복사 레벨을 최소화 할 수 있는 수단을 설치하여야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 53 I | {}
36c49700-bab2-4db8-ae0d-27527d423183 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 113.7 전원공급 중단에 대한 보호 전원공급 중단으로 인해 위험과 피해가 예상되면, 설비 또는 설치기기에 적절한 보호장치를 구비하여야 한다. 전원공급 중단으로 인하여 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 경우에는 전원공급이 중단되지 않고 지속적으로 공급될 수 있도록 하여야 한다. 전원에 고장이 발생한 경우에는 경보장치에 의하여 경보를 발할 수 있어야 하며, 정전을 대비하여 비상전원을 구비하여야 한다. 전원공급 중단으로 인한 위험성과 피해가 예상될 수 있는 설비로는 소방설비(화재예방 및 비상대피를 위한 화재경보설비, 유도 등 설비, 소화전 및 스프링클러 설비, 배연설비, 비상용 엘리베이터 등), 기타 전원공급의 중단으로 위 험성을 초래할 수 있는 설비(전자석 크레인의 전원회로, 주거침입에 대한 방범설비, 가스누출 경보설 비)가 있다. 소방설비의 경우, 전원측에 과전류나 감전 보호용 전원차단장치를 설치하지 않아야 하며, 경보장치를 설치하여 시각 또는 청각적으로 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다. 또한 정전 또는 전원 의 고장을 대비하여 비상전원을 구비하여야 하며, 비상전원은 축전지, 1 차 전지, 상용전원과 독립된 발 전기, 상용 수전선과 유효하게 독립된 전력 공급망에서 별도의 수전선에 의한 전원 중에서 적절한 것을 선 택적으로 사용하여야 한다. -te Electro orea EC L 54 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · | {}
f0556ae7-f4cb-41a8-8234-b2540be0a0cc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 (120) 전선 공통사항 121 전선의 선정 및 식별 121.1 전선 일반 요구사항 및 선정 1. 전선은 통상 사용 상태에서의 온도에 견디는 것이어야 한다. 2. 전선은 설치장소의 환경조건을 고려하고 발생할 수 있는 전기·기계적 응력에 견디는 능력이 있는 것을 선정하여야 한다. 3. 전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS"라 한 다)에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다만, KS 가 없는 경우에는 국제적 으로 통용되는 IEC, EN, NEC 등의 표준을 기준으로 동등 이상의 성능을 판단한다. 「전기설비기술기준」 제 3 조(정의) 제 5 항에서 정하고 있는 바와 같이 전선이란 강전류 전기의 전송을 목적 으로 하는 전기도체(나전선을 말한다), 절연물로 피복한 전기도체(절연전선, 평형도체 합성수지 절연전선, 다심형 전선 및 코드를 말한다) 또는 절연물로 피복한 전기도체를 다시 보호 피복한 전기도체(케이블, 캡 타이어케이블을 말한다)으로 구분된다. 이른바 전기 시설물로 사용할 수 있는 전선의 종류 및 그 표준은 122 에 종합하여 나타내고 있다. 따라서 120 의 각 규정을 충족하는 전선은 송전선로, 배전선로, 전기사용 장소의 배선 등에서 사용할 수 있는 전선으로 해석된다. 122.1 부터 122.6 까지의 각 규정은「전선의 필요한 성능」과 「전선의 표준」을 나타내고 있다. 이 「규정」에서 성 능을 규정하는 것과 표준을 규정하는 것을 병기한 것은 어느 쪽이든 요건을 충족시키면 해당 「전기설비기 술기준」 고시를 충족하는 것을 의미하며, 이 규정 중에「인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 케이블」등과 같이 병기 되어 있는 경우도 마찬가지다. 123 은 전선의 접속부의 필요 성능을 나타내고 있다. 전선의 필요 성능은 a. 열적 성능, b. 전기적 성능, C. 기계적 성능으로 대별되지만 기계적 성능은 전선의 시설 조건에 따르기 때문에 시설 규정되어 있다. 그 때문에 이 조는 열적성능을 나타내고, 전기적 성능에 대해서는 122.1 ~ 122.6 에서 정하고 있으며, 예외적 으로 전선 종별을 정의 할 필요가 있는 경우(예를 들면, 캡타이어케이블)에 기계적 성능을 표시하고 있다. 1 은 전선의 열적성능을 나타내고 있으며 나전선을 포함하는 전선의 공통된 규정이다. 이 조문에서 말하는 통상의 사용 상태에서의 온도란 통전전류 및 주위온도 등의 사용조건을 고려한 전선온도를 의미하고 있 다. C 전선의 기본 요건을 2 는 KS IEC 60364 및 61936 을 준용한 나타내며, 전선의 온도, 전압강하, 기계적 응력 등을 고려하여 설치장소의 환경조건(60364-5-51 표 51A 외부영향과 특성)을 고려하여 선정하도록 정하고 있다. 3 은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서는 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 소비자의 이익과 안전을 도모함을 목적으로 1,000 v 이하의 교류전원 또는 직류전원을 사용하는 "전선, 케이블 및 코드 류"에 대해서는 안전인증대상전기용품으로 지정하여 안전인증을 취득한 제품에 한해서만 판매·사용이 가 능하도록 규정하고 있다. 따라서 전선은 기본적으로 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적합한 것을 사용해야 하나 그 적용 범위가 도체 공칭단면적 95 mm2 이하, 정격전압 1,000 v 이하인 것으로 한정됨으 로써 이 범위 이외의 것에 대해서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 전선과 KS 에 적 합하거나 KS 동등 이상의 성능을 제공하는 전선을 사용하여야 한다. 또한, KS 가 없어 KS 동등 이상의 성능 비교가 어려운 경우에는 국제적으로 통용되는 표준(IEC, EN, NEC 등)과 성능을 비교하여 적용할 수 있도록 정하고 있다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 55 I | {}
19728a08-8e0a-4e9e-bc5f-a7df2aab6135 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 121.2 전선의 식별 1. 전선의 식별은 표 121.2-1 에 따른다. 표 121.2-1 전선식별 ¦ 상(문자) ¦ 색상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L1 ¦ 갈색 ¦ ¦ L2 ¦ 검은색 ¦ ¦ L3 ¦ 회색 ¦ ¦ N ¦ 파란색 ¦ ¦ 보호도체 ¦ 녹색-노란색 ¦ Code 2. 색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체 등은 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지 될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시해야 한다. 3. 제 1 및 제 2 를 제외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445(인간과 기계 간 인터페이스, 표시 식별의 기본 및 안전원칙 - 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 적합하여야 한다. 기본적으로 모든 전로 및 전기설비에는 안전운전과 유지보수 관리의 혼란을 예방하기 위해 기기단자, 도 체단자 및 전선 등의 식별을 적용하여 상별 표시를 실시하는 것이 바람직하다. KS C IEC 60445(인간과 기계간 인터페이스(MMI)의 기본 및 안전원칙, 표시와 식별-장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 따라 식별 방법은 "색상에 따른 식별 방법"과 "알파벳 숫자 표기에 따른 식별 방법"의 두 가지 방식을 적용할 수 있으며, 식별 수단의 적용은 색상, 그래픽 기호 또는 알파벳 숫자 표기가 해당 단자에 위치하거나 인접하여 위치해야 한다. 이와 같이 상별 표시를 통한 식별은 전기설비의 시공, 유지보수 및 안전에 절대적으로 중요하다. 국내에서 도 국제표준에 기초한 방식으로 색상에 따른 식별 방법을 통일하여 전기안전 수준 향상을 도모하기 위해 해당 규정이 도입되었다. 1 의 전선식별은 "색상에 따른 식별 방법"으로 KS C IEC 60445 의 "6 색상에 따른 식별"에 따라 통일된 색 상을 제공하기 위한 규정이다. KS C IEC 60445 의 "6 색상에 따른 식별"은 장비단자, 도체단자 및 도체 의 식별 모두에 대한 규정이나 이 규정의 "전선식별"은 특히 동 표준의 "6.2.3 AC 시스템 선로 도체"에 따라 AC 시스템의 선로 도체에 대한 통일된 색상 식별 표시 방법을 규정한다. 이 규정은 또한 기존 설비 의 증설 및 신규 설비에 적용되어 저압배선 및 고압 배·분전반의 상별 색상 일치화를 규정한다. 전선의 색상 식별은 종단 및 연결 지점에서 이루어지는 나도체와 단심 케이블을 제외하고, 절연 색상이나 색상 마커로 종단 및 도체 길이 전체에 사용하는 것이 권장된다. 전선 종류별 색상 적용 방법은 다음과 같다. 절연전선 : 절연체 색상 다심 케이블 : 절연체 색상(고압 케이블의 경우 절연선심 위에 색테이프를 적용 가능) - 단심 케이블 : 일반적으로 적용 불가(피복 색상이 통상 흑색으로 공급되며, 필요한 경우 절연체 색상) - 나도체 : 적용 불가 전선의 식별 색상의 변경에 따른 증설 및 신설 적용의 예시는 그림 H121.1-1 과 같다. I 56 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
47a30fb0-cc58-483e-a046-1e0bb1019bb5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1 공통사항 제 1 장 공통사항 ![image](/image/placeholder) 기존 증설 "②② 3 상 회로 22 L2■ Q② L38 ②② L3 L3= QQ 접속부 N QQ 'N N· Q② 기존 증설 见② 见② 흑색 L ②② L1 갈색 적색 L � � 흑색 청색 L3 00 L3 회색 신설 ���� 청색 회색 N N FSS L2■ ㉡② 00 녹색 \ PE 녹황색 N· 2② 2② 컬러슬리브 N 그림 H121.2-1 전선식별 변경 전후 - 증설 및 신설 적용 예시 1 의 표 121.2-1 에 따른 전선 색상이 적용된 KS 는 다음과 같다. (1) KS C IEC 60227-1(정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연 케이블-제 1 부:일반 요구사항) (2) KS C IEC 60245-1(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 1 부:일반 요구사항) - 유연성 케이블 및 단심 케이블에 권장하는 색상의 구분은 다음과 같다. 표 H121.2-1 KS 에 따른 선심 색상 예 ¦ 선 심 수 ¦ KS C IEC 60227-1 및 KS C IEC 60245-1 에 따른 선심 색상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 단심 케이블 ¦ 권장색 구분 없음. ¦ ¦ - 2 심 케이블 ¦ 권장색 구분 없음. ¦ ¦ - 3 심 케이블 ¦ 녹색-노란색, 파란색, 갈색 또는 갈색, 검은색, 회색 ¦ ¦ - 4 심 케이블 ¦ 녹색-노란색, 갈색, 검은색, 회색 또는 파란색, 갈색, 검은색, 회색 ¦ ¦ - 5 심 케이블 ¦ 녹색-노란색, 파란색, 갈색, 검은색, 회색 또는 파란색, 갈색, 검은색, 회색, 흑색 ¦ 2 는 나도체나 단심 케이블과 같이 색상이나 색상 마커로 종단 및 도체 길이 전체에 식별을 위한 표시를 할 수 없는 전선의 경우에 대한 규정이다. 이와 같이 식별 표시를 할 수 없는 나도체나 식별 표시가 없는 단심 케이블의 경우에는 종단 및 연결 지점의 단말 작업 시 전선 종단부에 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴 드, 색테이프, 슬리브(튜브) 등의 수단을 이용해서 규정된 식별 방법에 따라 식별을 수행해야 한다. 슬리브(튜 브) 관련 KS 에 적합한 품목으로는 KS C IEC 60684(플렉시블 절연 슬리빙) 시리즈, KS C 2103(비압출 성 형 실리콘 절연 슬리빙) 등이 있다. 다음에는 KS C IEC 60445 에 따라 색상 또는 마킹에 따른 식별이 불필요하다. - 도체의 동심 도체 - 보호 도체로 사용되는 케이블의 금속 외장 또는 피복 - 영구 식별이 불가능한 나도체 - 보호 도체로 사용되는 외부 전도성 부품(계통외도전부) - 보호 도체로 사용되는 노출된 전도성 부품(노출도전부) ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 57 I | {}
f216b927-6039-48be-8fab-e223209dccfa | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3 은 전선의 색상 이외에 색상의 적용 및 설치 방법에 대해 KS C IEC 60445 에 따르도록 규정한 것이다. 대표적으로 보호 도체의 색상은 "녹색(green)-노란색(yellow)"의 2 색 조합으로 색 부호화가 적용되는 도체 의 15 mm 길이에서 이들 두 색상 중 한 색이 절연체 표면적의 30 %를 점유하되 70 %를 넘지 않아야 하 며 다른 한 색이 해당 표면의 나머지를 점유해야 한다. 122 전선의 종류 de 122.1 절연전선 동등 이 1. 절연전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS 에 적합하거나 상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 2. 제 1 및 제 2 에 따른 절연전선은 다음 절연전선인 경우에는 예외로 한다. 가. 241.14.3 의 1 의 "나"의 단서에 의한 절연전선 ica 나. 241.14.3 의 4 의 "나"에 의하여 241.14.3 의 1 의 "나"의 단서에 의한 절연전선 다. 341.4 의 1 의 "바"에 의한 특고압인하용 절연전선 1 은 절연전선에 관한 규정이다. 저압 절연전선에 대하여 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제 10 조의 규 정은 안전인증의 표시등이 없는 안전인증대상 전기용품의 판매·사용 등을 금지하고 있다. 따라서 모든 저압 절연전선은 기본적으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받으나, 전기용품 및 생활용품 안전관리법에서는 도체 공칭단면적 95 mm2 이하, 정격전압 1,000 v 이하인 것에 대해서만 규정함으로써 이 범위 이외의 것에 대해서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 절연전선과 KS 에 적합 하거나 KS 동등 이상의 성능을 만족하는 절연전선을 사용하여야 한다. 전기용품 및 생활용품 안전관리법 의 적용을 받는 것과 KS 에 적합한 절연전선은 부록 120-1 을 참고한다. 절연전선은 도체와 절연체로 이루어지는 구조로 케이블과 같이 절연선심 위에 외장을 적용하는 경우가 없기 때문에 평형도체 합성수지 절연전선과 다심형 절연전선(DV) 이외에는 모두 단심 구조이다. 또한, 표 준에서 정하는 절연체의 두께 허용차는 제조 관리상에서 불균일의 허용한도인 동시에 절연전선이나 케이 블을 재사용하는 경우의 점검기준이 되는 것으로 해석해도 된다. 고압 및 특고압 절연전선은 KS 에 적합한 것을 사용하며, KS 에 적합한 고압 절연전선은 부록 120-2 를 참 고한다. 특고압 절연전선의 특성은 다음과 같다. (1) 절연재료 : 내후성, 기계적 특성 등이 우수하고 실험데이터 등도 풍부한 가교폴리에틸렌 혼합물 을 적용하고 있다. (2) 절연물의 두께 : 교류내전압, 내트래킹, 일반인의 접촉 시 및 외적 충격 시의 안전 측면에서 도 체 단면적에 따라 3.0 mm ~ 4.0 mm 를 적용하고 있다. (3) 시험전압 : 상시 최대사용전압의 대지전압 및 절연물의 두께를 고려하여 25 kV 를 적용하고 있다. 2 에서 설명하는 특수한 용도의 절연전선 즉, 소세력 회로에 사용하는 절연전선, 특고압인하용 절연전선 등은 각각 관련 규정에서 그 사용목적에 따른 규격을 정하고 있어 예외로 취급하며, 각각 그 조항에서 규정하고 있는 장소에 사용하도록 하고 있다. 그리고 절연전선의 도체 소선의 굵기를 도체의 지름으로 일률적으로 기술함으로서 각 소선이 원형단면(압축성형된 것도 포함시켜 고하여도 좋다)의 것임을 나타 내고 특히 중공알루미늄관과 같이 원형 이외의 성형 단선인 것에 관해서는 알루미늄선 만을 표시하고 있 다. 또, 절연체가 에틸렌프로필렌고무혼합물 등 피복 후 가황이 요구되는 것은 도체가 동선일 때는 그 표 면의 산화방지를 위하여 동선에 주석 또는 주석 합금과 같은 금속으로 도금을 하도록 하고 있다. 다만, 알루미늄 도체는 표면의 알루미늄 층에 의한 보호로 유황화의 우려가 없기 때문에 도금을 요구하지 않는다. I 58 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > | {}
44ef9baf-7759-422f-98e8-b75409650e33 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 122.2 코드 1. 코드는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 안전인증을 취득한 것을 사용하여야 한다. 2. 코드는 이 규정에서 허용된 경우에 한하여 사용할 수 있다. 코드는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것으로서 이동성이 요구되는 기기 등 유연성이 필요한 용도로 제한하고 있으며, 「BS 7671」의 521.9(Use of flexible cables or cords)나 「NEC」 400.7(Uses Permitted)에서도 제한 규정을 두고 있다. KS C IEC 60245-4 에서 제품 종류는 코드 3 종과 케이블 2 종으로 구분되어 있다. 즉, 코드와 유연성 케이 블은 별개의 제품 구분이며, KS C IEC 60227-5 와 같이 코드와 유연성 케이블 겸용 제품을 규정하는 일부 표준 이외에서는 구분하여야 한다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용 범위는 정격전압 1,000 V 이하, 공칭단면적 95 mm2 이하이나, 코드류는 KC 60227-5, KC 60245-4, KC 60245-8 에 따라 정격전압은 300/300 V 와 300/500 V, 공칭단면적 은 0.5 mm2 ~ 6 mm2 가 적용된다. 코드는 재료 등에 따라 여러 가지로 구분되지만 KS 의 IEC 부합화에 따라 3 가지 KS 에서 규정하고 있는 비닐 코드와 고무 코드가 적용되고 있으며, 세부내용은 부록 120-3 을 참고한다. 코드 중 비닐코드는 방전등, 라디오, TV, 선풍기, 전기이발기 등 전기를 열로서 사용하지 않는 소형기계기 구 및 전기모포, 전기온수기 등 고온부가 노출되지 않는 것으로 이에 전선이 접촉될 우려가 없는 구조의 가열장치(가열장치와 이동전선과 의 접속부 온도가 80 °C 이하이고 또한, 전열기의 표면 온도가 100 °C 를 초과 할 우려가 없는 것) 등에 한해서 사용할 수 있고 전구선 및 고온으로 사용하는 전열기류에 사용하는 것은 금지되어 있다. 또한, 금사코드는 전기면도기, 전기 이발기 등 가볍고 작은 가정용 전기기계기구에 한해서 사용할 수 있다. 코드의 굵기는 옥내 저압용의 코드 및 이동전선(234.3), 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선(234.8)의 경우 단면적 0.75 mm2 이상인 것에 한하고 있다. 허용전류에 관해서는 232.5 에 저압 옥내배선에 사용하는 절연전선과 케이블에 대해서 규정하고 코드에 대해서는 규정하고 있지 않다. 122.3 캡타이어케이블 캡타이어케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS C IEC 60502-1 [정격 전압 1 kV~30 kV 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품-제 1 부:케이블(1 kV-3 kV)]에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 전기설비에 사용할 수 있는 저압용 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블, 0.6/1 kV 비닐절 연 비닐캡타이어케이블 및 고압용 캡타이어케이블 중에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받 는 캡타이어케이블의 범위 이외의 것, 즉, KS C IEC 60502-1 에 근거하나 정격전압이 1,000 V 를 초과 하는 것, 도체의 공칭 단면적이 95 mm2 를 초과 하는 것에 대해서 정한 것이며, KS 동등 이상의 성능을 만족하는 경우에도 적용이 가능하다. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것과 KS 에 적합한 캡타이 어 케이블은 부록 120-4 를 참고한다. 저압용 캡타이어 케이블의 표준은 KS 의 IEC 부합화에 따라 기존 KS C 3317(600 v 고무 캡타이어 케이블)이 폐 기되고 KS C IEC 60502-1(정격전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품 -제 1 부:정격 전압 1 kV 및 3 kV 케이블)의 적용에 따라 기존에 사용되던 고무 캡타이어 케이블의 품명인 2PNCT, 3PNCT, 2RNCT, 3RNCT 등의 규격과 명칭은 사용되지 않고 있다. 또한 고압용 캡타이어 케이블은 KS C IEC 60502-2(정격전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품 제 2 부: 케이블(6 kV~30 kV))의 특성을 인용하여 적용하고 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 59 I 1 공통사항 | {}
965b20de-46d5-475e-99e1-3957f1333b41 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블은 일반적으로 광산의 동력 삽(power shovel)이나 대형 주행 크레인 등의 전원용으로 사용되며, 그 사용상태가 위험하기 때문에 선심의 절연체는 에틸렌프로필렌 고무혼합물 에 한한다. 각 선심의 절연체 아래위에는 반도전층을 설치하고 그 위에 주석도금 연동선 편조를 적용하 여, 선간단락이 발생하지 않는 구조를 채택하고 있다. 시스는 내후성, 내오존성, 기계적 강도 등이 우수한 클로로프렌 고무혼합물을 사용한다. 캡타이어 케이블은 주로 광산, 공장, 농장 등에 사용되는 이동용 전기기기 및 이와 비슷한 용도로 사용되 는 기계기구에 접속되는 것으로 내마모성, 내충격성, 내굴곡성이 크며 또한 내수성을 갖고 있다. 수상전선로에 시설되는 전선은 사용전압이 저압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블이어야 하며, 고 압인 경우에는 캡타이어 케이블이어야 한다(335.3). 광산 기타 갱도 안에 시설되는 전선은 케이블 또는 캡 타이어 케이블이어야 한다(242.7.2). 캡타이어 케이블 구조의 예는 그림 H122.3-1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 도체 PVC 또는 EP 고무 PVC 또는 클로로프렌 고무 저압용 캡타이어케이블 ![image](/image/placeholder) 도체 반도전층 EP 고무 OO 반도전층 주석도금동선편조 충실피복 ectro 면편조 또는 테이프 클로로프렌 고무 고압용 캡타이어케이블 그림 H122.3-1 캡타이어케이블 구조 예 122.4 저압케이블 1. 사용전압이 저압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS 에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사 용하여야 한다. 다만, 다음의 케이블을 사용하는 경우에는 예외로 한다. 가. 232.82 에 따른 선박용 케이블 나. 232.89 에 따른 엘리베이터용 케이블 다. 241.14 에 따른 통신용 케이블 라. 241.10 의 "라"에 따른 용접용 케이블 마. 241.12.1 의 "다"에 따른 발열선 접속용 케이블 바. 335.4 의 2 에 따른 물밑케이블 2. 유선텔레비전용 급전겸용 동축케이블은 KS C 3339(2012)[CATV 용(급전겸용) 알루미늄파이프형 동축케 이블]에 적합한 것을 사용한다. 1 에 따라 일반적으로 사용되는 저압케이블은 연피케이블, 클로로프렌외장케이블, 비닐외장케이블, 폴리에 틸렌외장케이블, MI 케이블, 금속외장케이블, 저독성난연폴리올레핀외장케이블, 연질비닐시스케이블, 유선 텔레비전용 급전겸용 동축케이블 등이다. KS 동등 이상의 성능을 만족하는 경우에도 사용할 수 있다. 이 중 연피케이블은 KS C IEC 60502-1 에서 파생되는 금속 시스 케이블이며, 금속외장케이블은 KS C IEC 60502-1 에서 파생되는 평각선 외장 케이블, 원형선 외장 케이블, 이중 테이프 외장 케이블 및 KS C 3993 에 따른 알루미늄 인터록 금속 외장 전력 케이블 등이 있다. I60 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
13804426-4b22-4eef-9594-c45c236404ea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 [비고] 알루미늄 인터록 금속 외장 전력 케이블은 성형가공을 한 알루미늄대 개장을 적용한 배관·배선 일체형 케이블 을 말한다. 여기서 배관은 전선관을 배치하는 행위, 배선은 전선관에 전선을 입선하는 행위를 의미한다. MI 케이블은 Mineral Insulated Cable(무기물 절연 케이블)을 의미하는 것으로 KS C IEC 60702-1(정격전 압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 그 단말부-제 1 부: 케이블)에 따라 「경부하급(Light duty grade)」 의 500 v 급과 「중부하급(Heavy duty grade)」 의 750 V 급이 있다. 이 케이블은 동관 속에 사전에 동선 도체와 절연물로서 분말 모양의 산화마그네슘이나 기타 절연성이 있는 무기 물을 충진하고 이것을 압연한 다음 열처리해서 만드는 것으로 주로 선박용으로 사용한다.(그림 H122.4-1) 이 케이블은 다음과 같은 성질이 있다. (1) 가연성 물질을 전혀 사용하고 있지 않기 때문에 불타는 일이 없고 내염성이다. 따라서 합선되어 도 케이블의 파괴가 피복 외부에 도달하지 않는다. (2) 내열성에 뛰어나다. 이 전선에 사용되는 도체 및 피복동의 융점은 1,083 °C, 산화마그네슘의 융 점은 약 2,800 °C 로서 내열성이 매우 크고 250 °C 까지는 연속 사용이 가능하다(250 °C 를 초과 하면 동 피복의 산화박리가 시작된다). 순간적으로는 1,000 °C 까지 사용할 수 있다. (3) 기계적강도가 우수하고 충격이나 변형에 대해 강하다. 설사 변형하여도 내부의 도체가 서로 다르 게 변형되어 합선되기 어렵다. (4) 그 밖에 피복이 동관이기 때문에 내수, 내유, 내습 및 내후성을 가지고 있다. 또 무기 절연물을 사용한 것이어서 내화성이 대단히 좋다. 이상과 같은 여러 특성에 의해 선박용 전선, 정련공장, 주물공장과 같은 주위 온도가 대단히 높은 혹 곳, 은 케이블 자체가 화재의 원인이 되는 일이 없기 때문에 화재발생이 우려되는 중요문화재가 있는 장소 등에 사용되고 있다. C ![image](/image/placeholder) 도체 무기절연체 동관 그림 H122.4-1 무기물 절연 (MI) 케이블 구조 예 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것과 KS 에 적합한 저압케이블의 종류와 규격은 부록 120-5 를 참고한다. 122.5 고압 및 특고압케이블 1 사용전압이 고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 KS 에 적합 하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로 필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우, 122.5 의 3 을 따라야 하며, 고압 가공전선에 반도전성 외장 조가용 고압케이블을 사용하는 경우, 241.13 의 1 의 "가"(1)에 따라 비행장등화용 고압케이블을 사용하는 경우 또 는 물밑전선로의 시설에 따라 물밑케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 사용전압이 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 절 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 61 I | {}
05c42dc7-6c02-45d7-bb0a-d53d09e8e4b7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 연체가 에틸렌 프로필렌고무혼합물, 가교폴리에틸렌 혼합물, 폴리프로필렌 혼합물인 케이블로서 선 심 위에 금속제의 전기적 차폐층을 설치한 것이거나 파이프형 압력 케이블·연피케이블·알루미늄피 케이블 그 밖의 금속피복을 한 케이블 또는 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 물밑전선로의 시설에서 특고압 물밑전선로의 전선에 사용하는 케이블에는 절연체가 에틸렌 프로필렌고무혼합물 또는 가교폴리에틸렌 혼합물인 케이블로서 금속제의 전기적 차폐층을 설치하지 아니한 것을 사용할 수 있다. 3. 사용전압이 고압 및 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 절연체가 폴리프로 필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우 다음에 적합하여야 한다. 가. 도체의 상시 최고 허용온도는 90 °C 이상일 것. 나. 절연체의 인장 강도는 12.5 N/mm2 이상일 것. 다. 절연체의 신장률은 350 % 이상일 것. 라. 절연체의 수분 흡습은 1mg/cm2 이하일 것. 단, 정격전압 30 kV 초과 특고압 케이블은 제외한다. 1 은 "고압전로에서 사용할 수 있는 케이블"을 나타내고 있다. 즉, 고압케이블은 연피케이블, 알루미늄피케 이블, 클로로프렌외장케이블, 비닐외장케이블, 폴리에틸렌외장케이블, 저독성 난연 폴리올레핀외장케이블 및 콤바인 덕트(CD) 케이블의 7 종 이외에 전력보안 통신선 복합 연피케이블, 전력보안 통신선 복합 알루미늄피 케이블, 전력보안 통신선 복합 클로로프렌외장케이블, 전력보안 통신선 복합 비닐외장케이블 및 전력보안 통신선 복합 폴리에틸렌 외장케이블의 복합 케이블을 더한 것으로 하고 이러한 것에 보호 피복을 한 것도 고압케이블 로서 인정하고 있으며, KS 동등 이상의 성능을 만족하는 경우에도 사용할 수 있다. 고압케이블의 특징은 저압케이블 대비 높은 전압을 사용하므로 정전유도에 의해 인체에 위험을 줄 수 있 으며, 통신 케이블 등에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 이를 방지하고 또한, 절연체에 가해지는 전계를 균일하게 하여 절연물의 열화를 방지하기 위한 차폐층을 둔 것이다. 차폐층의 구조는 절연체의 전계 완 화 역할을 하는 비금속 반도전층(도체 차폐층과 절연체 차폐층)과 절연체 차폐층 위에 적용되는 동테이프 나 동선 편조 등의 금속 차폐층으로 구성된다. 절연체나 피복이 고무계인 경우는 습식가교 등에 의한 동 재질의 변색을 방지하기 위하여 주석 또는 주 석 합금과 같은 적당한 금속으로 도금할 필요가 있다. 콤바인 덕트(CD) 케이블의 도체 및 절연체는 클로로프렌외장 케이블, 비닐외장 케이블 등과 달라지는 것 은 없지만 외장에 해당하는 부분이 덕트로 되어 있고, 이 덕트와 선심과 의 사이가 공극으로 되어 있다. 이 케이블은 미국에서 고도의 플라스틱 절연재료 기술을 토대로 개발된 것으로 간단한 매설공법과 매설 비용의 저감을 특징으로 하여 미국 전역에서 널리 사용 되고 있다. CD 의 호칭은 Combine Duct(관로부) 의 머리문자이다. CD 케이블은 334.1 의 4 의 "나"에서 콘크리트제의 트러프 없이 직접 매설할 수 있도록 하고 있다. 따라서 덕트의 규격은 토관 1.2 m 의 정토압 및 그 위를 20 톤 트럭 2 대가 나란히 동시에 통과 할 때 의 동하중의 2.5 배(안전율)의 하중에 견디고 또한, 선심에 손상을 주는 일이 없도록 기술되어 있다. 2 는 「특고압의 전로에서 사용하는 케이블」에 대해서 기술하고 있다. 특고압케이블은 KS 의 IEC 부합화에 따라 KS C IEC 60502-2(정격 전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품-제 2 부: 케이블(6 kV~30 kV))에 근거하여 생산 및 사용되며, 그 구조는 일반적으로 고압케이블과 동일하다. 이 외에 절연 체가 폴리프로필렌 혼합물인 경우에도 제 3 을 만족할 경우 사용할 수 있도록 정하고 있다. 3 은 「특고압의 전로에서 사용하는 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 전력케이블」에 요구되는 성능에 대해 서 기술하고 있다. 폴리프로필렌(PP) 케이블을 사용하는 경우 해당 조항의 성능을 만족하여야 한다. I 62 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
82be9a45-5a8f-4ec0-8fc8-8609c834bb99 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 122.6 나전선 등 나전선(버스덕트의 도체, 기타 구부리기 어려운 전선, 라이팅덕트의 도체 및 절연트롤리선의 도체, 가공송 전선로의 도체를 제외한다) 및 지선 · 가공지선 · 보호도체 · 보호망 · 전력보안 통신용 약전류전선 기타의 금속 선(절연전선 · 캡타이어케이블 및 241.14.3 의 1 의 "나" 단서에 따라 사용하는 피복선을 제외한다)은 KS 에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 항장력을 고려해야 하는 금속선 즉, 가공 전선로에 사용하는 전선, 지선, 가공지선, 보호선, 보호망, 전력 보안 통신용 약전류 전선 등의 금속선에는 그에 상당하는 강도를 가지는 것을 사용할 필요가 있다. 이들 에 사용하는 금속선은 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에 적합한 것 또는 관련 KS 에 적합하거나 KS 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하도록 규정하고 있다. 나전선에서도 버스덕트로 사용되는 동대, 알루미늄 대, 강체 트롤리와 같이 휘기 어려운 전선은 항장력을 고려할 필요가 없기 때문에 제외하고 있 다. 또한, 라이팅 덕트의 도체에 관해서는 232.71.2(라이팅 덕트 및 부속품의 선정), 절연 트롤리선에 관해 서는 232.81 의 6 에서 각각 기술하고 있으며, 이 규정에서는 제외하고 있다. 「기타의 금속선」 이라고 하는 것은 접지공사의 보호도체, 가공공동지선, 가공 케이블, 전력보안 통신용 케 이블과 조가용선(messenger wire), 333.26 의 3 의"다"에 의한 특고압 가공전선과 가공약전류 전선 또는 저 고압 가공전선이 교차하는 경우 등으로 특고압 가공전선의 양외선의 아래에 140 의 규정에 준하여 접지공 사를 한 금속선 등을 지칭하는 것이다. 그리고 버스덕트에 사용되는 동대 등과 같이 휘기 어려운 동대를 접지선으로 사용하는 경우는 항장력을 고려할 필요가 없기 때문에 제외된다. 또한, 전력보안 통신용 약전류전선 이외의 약전류전선에 관해서는 다른 법령(전기통신법 등)에 정할 수 있게 되어 있어서 직접 규정하고 있지 않지만 필요한 경우, 예를 들면, 333.26 의 3 의"다"(1)의 「가공 약전류전선 (수직으로 2 이상 있는 경우 맨 위의 것) 혹은 저압 또는 고압의 가공전선(수직으로 2 이상 있는 경우 맨 위의 것)이 인장강도 8.01 kN 이상인 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선 혹은 케이블인 경우」라고 하는 바와 같이 조문의 규정이 상대적으로 정해지는 경우 그 규정으로서 간접적으로 나타나는 경우가 있다. 그리고 121.1 부터 122.5 까지에서 정하는 전선(각 규정에 있어서 단서에서 정하고 있는 특수 용도인 것을 포함) 이외의 피복이 있는 전선의 도체에 관해서는 기본적으로 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)의 규정을 적용하고 이 표준에서 규정하지 않는 피복선에 대해서는 적용 가능한 KS 를 적용하여야 한다. KS 에서는 금속선의 종류에 따라 도전율과 인장강도 또는 인장하중을 규정하고 있으며 금속선의 종류에 따른 세부사항은 부록 120-7 을 참고한다. 여기서 전선의 인장강도라고 하는 것은"인장 부하를 받고 있는 전선이 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 응력"을 말하고 인장하중은 "전선에 걸리는 끌어당기는 방향의 하중"을 의미하며, 전선 자신이 지니는 성능의 하나를 나타내는 것이다. 일반적으로 전선의 규격을 나타내 는 경우, 「인장강도」는 단위면적에 해당하는 인장강도 "MPa [kgf/mm2 또는 N/mm2]"를 나타내는 경우에 사용 하고, 「인장하중」은 전선의 파괴하중"N [kgf]"을 나타내는 경우에 사용하는 것을 유의 할 필요가 있다. 이 러한 전선을 단선으로 해서 사용하는 경우의 인장강도는 해당 KS 의 단위 면적에 해당하는 인장강도의 란 에 있는 값 또는 전선마다 각각 지정된 별도의 값에 의해 정해져 있는 값에 단면적을 곱한 값을 쓰면 된 다. 연선의 인장강도에 대해서는 소선의 인장강도의 합계에 인장강도 감소계수를 곱하여 구하며, 연선의 인장강도 감소계수는 부록 120-7 을 참고한다. 즉, 연선의 인장강도 = 소선의 인장강도 x 소선 수 x 인장강도 감소계수. 복합 연선 중에 강심알루미늄연선 등의 인장강도는 실제로 소선수가 3 이하인 것이 없기 때문에 이것에 대해서는 나타 내고 있지 않다. 더욱이 알루미늄계의 연선에는 소선이 압축된 것이 있고 그 소선의 단면 형상이 선형이나 직사각형이 기 때문에 소선의 인장강도는 그 소선과 동일한 원형단면을 갖는 원형소선의 인장강도와 같은 값으로 간주한다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 63 I 1 공통사항 | {}
364d9588-5e21-496d-a65a-730c3442e4be | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 그리고 이 「규정」에서는 항장력을 고려해야 하는 가공전선용 등의 금속선의 강도를 지정하는 경우에는 「인장하중 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 경동선」과 같이 나타내고 있다. 이 경우, 경동선이면 지 름이 4 mm 이상(연선의 경우는 지름 4 mm 의 것과 동등 이상의 단면적, 즉 12.57 mm2 이상의 계산 단면적을 가지는 것), 다른 재료의 선이면 인장하중 5.26 kN 의 것을 사용하면 되고 어느 것이나 인장하중이 5.26 kN 이상 필요함을 요구하고 있다. 복합 연선은 주로 알루미늄을 도체로 사용하며 강선에 의해 항장력을 얻는다. 이들은 통상 강심알루미늄 연선(ACSR), 강심"이"호 알루미늄연선(IACSR)이라고 불리는 것으로 알루미늄 피복강선을 바깥쪽의 도전성 이 있는 부분으로 사용하는 것은 큰 항장력이 필요한 장소 이외에는 사용되지 않는다. 이러한 복합 연선 은 각각의 소선의 특징을 고려하여 사용된다. C 금속선의 종류 및 특징은 다음과 같으며, 세부사항은 부록 120-7 을 참고한다. (1) 경동선 경동선의 규격은 KS C 3102(전기용 경동선) 표준이다. 단선으로서 사용하는 경우는 보통 지름 5 mm 까지에 특수한 것을 제외하고 이보다 굵은 것을 사용할 때는 가요성이 있는 연선을 사용하는 것이 좋다. 경동연선은 KS C 3104(전기용 경동연선) 표준이 있다. (2) 연동선 CL 연동선의 규격은 KS C 3101(전기용 연동선) 표준이다. 연동선은 일반적으로 장력이 많이 걸리지 않는 접지선 등으로 사용되는 것이 보통이다. 연동연선은 KS C 3103(전기용 연동연선) 표준이 있다. (3) 카드뮴 동합금선 카드뮴 동합금선은 순수한 전기동에 적량의 카드뮴을 더한 것으로서 경동선에 비해 도전율은 약 간 낮지만 인장강도가 큰 금속선이다. 카드뮴 동합금선은 트롤리와 이어, 장경간 공사의 송전선, e 통신선, 조가용선 등에 많이 사용되어 왔다. (4) 경 알루미늄선 경 알루미늄선의 규격은 KS C 3111(전기용 경 알루미늄선) 표준이다. 충분한 기계적 강도와 도 전성이 있고 또 순도가 높기 때문에 내구성도 양호하다. 주로 배전선용 도체로 사용된다. (5) "이"호 알루미늄 합금선 "이"호 알루미늄 합금은 전기용 알루미늄 지금(��)에 비해 대부분 부식에 영향이 없는 규소 및 마그네슘을 적당량 추가하고 알루미늄과 마그네슘 및 규소의 합금을 열처리를 하여 기계적 특성 을 현저하게 향상시킨 것이다. 전기적 및 기계적 특성이 우수하여 가공 송배전선, 전력보안 통신 선 혹은 큰 인장강도를 필요로 하지 않는 전선 등에 사용된다. "이"호 알루미늄 합금선과 경동선 및 경 알루미늄선과 비교는 부록 120-7 을 참고한다. (6) 고력 알루미늄 합금선 고력 알루미늄 합금선은 인장강도가 고력 알루미늄 합금선의 값에 "가"호 알루미늄 합금선과 보통 알루미늄 합금선 과의 중간의 값이고 도전율은 53 % 이상에 "가"호 알루미늄 합금선에 비해 제조 공정에 있어서 1 공정이 줄기 때문에 저렴하게 된다. 용도는 알루미늄선이나 "가"호 알루미늄 합금선과 대부분 같은 것이다. (7) 내열 알루미늄 합금선 내열 알루미늄 합금선은 "가"호 알루미늄 합금선이 알루미늄에 마그네슘 등을 배합하는 것에 비 해 2, 3 의 원소를 배합한 것으로 도전율은 57 % 이상에 경 알루미늄에 비해 뒤떨어지지만 연화 온도를 상승시켜 열처리하기 어려운 알루미늄 합금선이다. 경 알루미늄 선에 비해 전류용량을 크 게 잡을 수 있으나 도전율이 낮기 때문에 전력손실이 크다. 따라서 기설 철탑을 그대로 이용해 송전용량을 증가하고자 하는 경우라든지 혹은 길이가 짧고 저항손에 의한 경제적 손실보다도 철 탑에 요구되는 비용의 절감이 큰 경우 등에는 내열 알루미늄 합금선을 사용하는 것이 유용하다. I 64 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
1f53a455-e51f-4822-97b3-67ef713fa52f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 (8) 고력 내열 알루미늄 합금선 고력 내열 알루미늄 합금선은 고력 알루미늄 합금선에 내열성을 가지게 한 것에 기계적이라는 동 등의 특성을 가지는 것이다. 고력 내열 알루미늄 합금선은 대용량 송전선로의 장경간 개소의 대 전류, 고 항장력이 요구되는 경우에 사용된다. (9) 알루미늄 피복강선 알루미늄 피복강선은 강선에 알루미늄을 피복한 것으로, 초강력 알루미늄 피복강선, 특별 강력 알 루미늄 피복강선, 강력 알루미늄 피복강선, 보통 알루미늄 피복강선이 있다. 특별 강력 알루미늄 피복강선은 강선으로서 도전율이 9 %, 인장강도가 1,670 N/mm2 ~ 1,770 N/ mm2 인 것을 사용한 것이다. 따라서 이 선의 도전율 및 인장강도는 이 강선과 경 알루미늄선의 각 각의 값부터 다음 계산에 의한다. -technic 61S1 +9S2 도전율= S1+S2 경 알루미늄선의 인장강도 xS1 +강선의 인장강도 xS2 인장강도 = S1 + S2 S1 : 알루미늄 부분의 단면적 S2 : 강 부분의 단면적 강력 알루미늄 피복강선은 강선으로서 인장강도가 1,570 N/mm2 의 것을 사용한 것이고 또 보통 알루미늄 피복강선은 강선으로서 인장강도가 1,370 N/mm2 의 것을 사용한 것이다. (10) 알루미늄 도금강선 알루미늄 도금강선은 열식도금법에 의해 강철로 알루미늄을 도금한 것에 알루미늄의 융점이 아 연에 비해 높기 때문에 알루미늄 도금강선의 인장강도는 아연 도금강선 보다 낮다. 그러나 알루 미늄 도금강선은 알루미늄 도금 표면에 산화피막이 가능하기 때문에 아연 도금강선보다도 부식 에 대해서는 우수한 것이다. 알루미늄 도금강선은 주로 강심알루미늄 보다 선의 강심으로 사용 된다. (11) 알루미늄 피복인바선 및 아연 도금 인바선 알루미늄 피복인바선은 인바선에 알루미늄을 압착시킨 것, 아연 도금 인바선은 인바선에 아연 도금 방청제를 처리한 것이다. 인바선은 니켈을 많이 포함하는 철 합금에 열팽창 계수가 강선과 비교하여 1/5 정도로 작고 내열 알루미늄 연선에 조합하여 사용하는 것에 의해 전선 지상높이를 ACSR 에 비해 낮게 할 수 있는 특징을 가지고 있다. (12) 아연 도금강선 아연 도금강선은 그 인장강도에 의해 초강력 아연 도금강선, 특별 강력 아연 도금강선 제 1 종, 제 2 종과 보통 아연 도금강선 제 1 종부터 제 3 종까지 나타내고 있다. 아연 도금강선은 도전성이 낮 기 때문에 특별 강력 아연 도금강선은 강심알루미늄 연선의 강심 또는 가공지선으로 사용되고 보통 아연 도금강선은 가공지선, 조가용선, 지선 또는 보호선 등으로 사용된다. 아연 도금강선은 KS D 7007 (2007)「아연도 강 연선」을 토대로 규정한 것이다. (13) 철선 철선은 그 인장강도가 294 N/mm2 이상이어야 한다. 철사의 겉은 부식되기 쉽기 때문에 반드시 아연도금 기타의 녹을 방지시키는 대책을 세울 필요가 있다. 도전성이 낮기 때문에 전선으로 사 용되는 것은 대부분 없고 지선 또는 보호선으로 사용된다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... "<"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 65¦ | {}
e2f44c13-d0d3-469a-ad7a-d1f818ced59e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 123 전선의 접속 또는 전선을 접속하는 경우에는 234.9 241.14 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 전선의 전기저항을 증가시키지 아니하도록 접속 하여야 하며, 또한 다음에 따라야 한다. 1. 나전선 상호 또는 나전선과 절연전선 또는 캡타이어 케이블과 접속하는 경우에는 다음에 의할 것. 가. 전선의 세기[인장하증(引張荷重)으로 표시한다. 이하 같다.]를 20% 이상 감소시키지 아니할 것. 다 만, 연결선을 접속하는 경우와 기타 전선에 가하여지는 장력이 전선의 세기에 비하여 현저히 작을 경우에는 적용하지 않는다. 나. 접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것. 다만, 가공전선 상호, 전차선 상호 또는 광산의 갱도 안에서 전선 상호를 접속하는 경우에 기술상 곤란할 때에는 적용하지 않는다. 2. 절연전선 상호·절연전선과 코드, 캡타이어 케이블과 접속하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하는 이외에 접속 되는 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 접속기를 사용하거나 접속부분을 그 부분의 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 충분히 피복할 것. 3. 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호 또는 이들 상호를 접속하는 경우에는 코드 접속기·접속함 기타의 기구 를 사용할 것. 다만 공칭단면적이 10 mm2 이상인 캡타이어 케이블 상호를 접속하는 경우에는 접속부분 을 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 시설하고 또한, 절연피복을 완전히 유화(��)하거나 접속부분의 위에 견고한 금속제의 방호장치를 할 때 또는 금속 피복이 아닌 케이블 상호를 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 접속하는 경우에는 적용하지 않는다. 4. 도체에 알루미늄(알루미늄 합금을 포함한다. 이하 같다)을 사용하는 전선과 동(동합금을 포함한다.)을 사용 하는 전선을 접속하는 등 전기화학적 성질이 다른 도체를 접속하는 경우에는 접속부분에 전기적 부식(� ����)이 생기지 않도록 할 것. 5. 도체에 알루미늄을 사용하는 절연전선 또는 케이블을 옥내배선·옥측배선 또는 옥외배선에 사용하는 경우 에 그 전선을 접속할 때에는 KS C IEC 60998-1(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구) 의 "11 구조", "13 절연저항 및 내전압", "14 기계적 강도", "15 온도 상승", "16 내열성"에 적합한 기구를 사용할 것. 6. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것. 가. 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리선 50 mm2 이상 또는 알루미늄 70 mm2 이상으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것. 나. 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것. 다. 같은 극인 각 전선의 터미널러그는 동일한 도체에 2 개 이상의 리벳 또는 2 개 이상의 나사로 접속할 것. 라. 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치하지 말 것. 마 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것. 7. 밀폐된 공간에서 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 도체의 절연에 사용되는 절연 피복은 KS C IEC 60454(전기용 점착 테이프)에 적합한 것을 사용할 것. 123(전선의 접속)은 전선을 접속하는 경우의 원칙적인 기준을 정하고 있다. 즉, 전선은 전류를 완전히 통 하게 하는 것이 제 1 의 요건이기 때문에 접속 부분에 있어서 전기저항이 다른 부분보다 증가하지 않도록 할 필요가 있다. 소세력 회로 및 출퇴표시등 회로의 전선은 강전류 회로지만 전압도 낮고 전류치도 제한 된 것이기 때문에 전선의 접속 방법까지 규정할 필요가 없어 규정에서 제외하고 있다. I 66 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
705a996c-9d29-4a25-85c5-1ad6132cad37 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 1 은 나전선 상호, 나전선과 절연전선, 나전선과 캡타이어케이블, 나전선과 케이블을 접속하는 경우에 대해 서 기술하고 있다. 1 의 "가"는 접속 부분이 기계적으로 취약점이 되는 것을 방지하기 위해 전선의 세기, 즉, 인장하중을 20 % 이상 감소시킬 수 없도록 정하고 있다. 인장하중이 서로 다른 전선을 접속하는 경우에는 인장하중이 적은 쪽의 전선을 기준으로서 20 % 이상 감소하지 않아야 한다. 1 의 "가"의 단서는 사용 상태에서의 장력이 전선 자신의 인장하중에 비해 현저하게 적은 경우 예를 들면, 연결선에 접속점을 설치하는 경우 등은 특히 인장강도의 감소가 문제가 되지 않으므로 규정에서 제외하 고 있다. 1 의 "나"는 전기저항을 증가시키지 않고 접속하기 위해 접속 부분을 접속관과 같은 접속에 적합한 기구를 사용하도록 정하고 있다. 단, 광산의 갱도와 같이 「기술상 적용이 곤란한」 경우는 예외로 한다. 여기에서 접속관 기타의 기구란 표 H123-1 과 같은 S 형 슬리브, 링 슬리브, 동관 터미널, 나사입형 전선 커넥터 등을 가리키고 특고압 가공전선의 점퍼 장치에 사용되는 점퍼선 접속용의 알루미늄 파이프도 포 함된다. 표 H123-1 접속 관 기타의 기구 ech ¦ 구 분 ¦ 종 류 비 고 ¦ 종 류 비 고 ¦ 종 류 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종단접속 ¦ 전선 커넥터 ¦ 나사형 ¦ - 전선의 피복이 커넥터 내에 있을 것. - 날이 있는 것은 단선과 기구선 의 접속은 할 수 없다. ¦ ¦ 종단접속 ¦ 링 슬리브 ¦ ¦ - 압착공구를 사용하여 2 개소 압착. ¦ ¦ 종단접속 ¦ 링 슬리브 ¦ ¦ - C 형 전선접속기 등에 의한 접속. ¦ ¦ 종단접속 ¦ 터미널러그 ¦ ¦ - 압착에 의한 접속 ¦ ¦ 종단접속 ¦ 터미널러그 ¦ ¦ 一 동관단자를 사용한 압착 ¦ ¦ 전선의 접속 ¦ S 형 슬리브 ¦ 조금 나올것 S 2 회 이상 ¦ - 직선 접속 ¦ ¦ 전선의 접속 ¦ S 형 슬리브 ¦ S 2 회 이상 비틀리지 않은 곳을 조금 남겨 놓는다. ¦ - 분기 접속 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 애자 전선 연 schonpar 알루미늄 파이프 ¦ ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 671 | {}
26742364-c87a-4402-aeb0-853ca74cd34d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 의 절연전선 상호, 절연전선과 코드, 절연전선과 캡타이어케이블, 절연전선과 케이블을 접속하는 경우에 는 1 에서 정하는 전선의 세기 유지 및 접속관 기타 기구의 사용 외에 접속 부분의 절연물 성능 저하를 방지하기 위해 접속 부분의 절연전선 절연체와 동등 이상의 절연성능이 있는 접속기를 사용하거나 접속 부분을 그 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 절연물로 충분히 피복해야 한다. 한편, 접속과 절연피복을 겸해 구비한 합성수지나 도기제의 캡이 사용되는 경우에는 고무테이프류에 피 복할 필요가 없기 때문에 이 규정에서 제외하고 있다. (케이블공사 때에 박스, 조인트박스 등의 내부에 이종의 접속기를 사용하는 경우에는 3 에 따른 접속함 안에서의 접속으로 간주한다.) 3 은 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호, 코드와 캡타이어 케이블 간의 접속은 직접 접속하지 않아야 한다. 본래 코드 상호를 접속하는 경우의 방법으로서 직접 접속을 수행하지 않아야 하는 이유는 소선이 가늘어 접속 부분의 강도를 확보하기 어려워 흐트러지기 쉽기 때문이다. 그러나 케이블의 경우에는 소선이 충분히 굵 고 캡타이어 케이블의 경우에도 단면적이 10 mm2 이상인 것은 비교적 굵은 소선으로 구성 되어 있기 때문에 직접 접속해도 흐트러지지 않으므로 코드 접속기 등을 사용할 필요는 없다. 이러한 경우에서도 강도를 20 % 이상 감소시키지 않도록 하고 접속 부분을 접속 부분의 케이블 또는 캡타이어 케이블과 동등 이상 의 절연성능이 있는 접속관 기타의 기구를 사용하여 전기저항을 증가시키지 않도록 함과 동시에 충분한 절연피복을 해야 한다. 캡타이어 케이블을 직접 접속하는 경우 광산 등에서는 충분히 절연 테이프를 감은 특수한 공구로서 접속 부분 을 물려 유화하는 방법 또는 절연피복 위에 다시 금속제의 방호 장치를 설치하는 방법을 하고 있다. 4 는 이종 금속의 접촉 부식(전기부식)의 방지에 관하여 규정한 것이다. 예를 들면 알루미늄과 동은 전해질 용액 안에서 이온화에 의한 전위차가 생기기 때문에 알루미늄과 동이 접촉하고 그 접촉 부분으로 수분 등의 전해질 용액이 침투하면 알루미늄이 부식된다. 따라서 알루미늄 전선과 동전선과 의 접속은 알루미늄 선용의 접속 기구류(커넥터, 슬리브)를 사용하고 그 접속 부분에는 컴파운드를 도포할 필요가 있다. 알루미늄이나 알루미늄합금은 동에 비해 접속 부분의 질량을 크게 하면 전류 밀도가 낮아져 침범되는 분 량이 급격하게 적어지는 성질(mass anode 원리)이 있기 때문에 재료에 알루미늄을 사용하는 접속 기구 류는 이 원리를 사용해 동 전선에 비해 알루미늄의 질량을 크게 하고 더 높은 안전성을 확보하기 위해 동선과 알루미늄선의 사이에 알루미늄제의 스페이서를 넣고 전선 상호가 직접 접촉하지 않도록 하고 있 다. 또한 접속 컴파운드를 사용하여 접속 후에 그 개소에 산화 피막이 형성되어 전기저항이 증가하거나 습기 등이 들어가 습식이나 전기부식을 일으키는 것을 방지한다. 5 는 전기 사용 장소에서의 절연전선 또는 케이블을 접속하는 경우, 알루미늄 도체 상호 및 알루미늄 도체 와 동 도체와 의 접속에 사용하는 접속 기구류(커넥터, 슬리브)의 규격에 관하여 정하고 있다. 특히 절연 전선과 케이블에 한정하고 버스덕트의 도체 등 나전선을 접속하는 경우를 제외하고 있는 것은 제 1 의 규 정에 따라 기계적 강도의 저하 및 전기저항의 증가가 없고 제 4 의 전기부식의 방지를 유지하면 충분하다 고 생각하기 때문이다. 예를 들면, 알루미늄 전선과 동전선과 의 접속 등은 제 4 의 해설에서 설명했던 바 와 같이 전기부식이 생길 우려가 있고 알루미늄 전선의 접속에 관해서도 알루미늄 전선의 표면 산화에 의한 전기저항의 증가에 의해 접속 부분의 온도상승을 초래하고 접속 부분의 절연물의 열화 및 전선의 단선과 위험을 초래할 우려가 있기 때문에 특히 알루미늄 전선을 접속하는 커넥터, 슬리브 등에 대해서 규격을 정한 것이다. 히트 사이클 시험의 주요 목적은 전선 접속자 상호의 온도 변화를 받아도 그 도전 성에 지장을 일으키지 않는 것을 확인하는 것에 있으며 전선 커넥터의 신뢰성을 판정하는 것으로 중요한 의미를 가지고 있다. 제 5 는「알루미늄 전선의 표면 산화에 의한 전기저항의 증가」에 대해서 나타낸 것으로서 히트 사이클 시험에 대해 서 정한 것으로 KS C IEC 60998-1(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구)에 기초한 것이다. I 68 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 入 | {}
97270dd5-465e-4ba6-b164-5f903b7a39b6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 6 의 경우에는 전선의 병렬 사용에 관한 것으로 저압이나 주 간선 또는 대용량 선로의 경우 충분한 허용전 류를 수용할 수 있는 버스덕트 등을 사용하지 않고 전선 등을 사용하는 경우 허용전류가 부족하여 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우가 있다. 될 수 있으면 전기적 특성이 불안정한 병렬전선 사용을 피하는 것이 좋으나 현장여건상 병렬전선 사용이 불가피할 경우에는 다음과 같은 점에 주의 하여 시설하여야 한다. 그 첫 번째로 병렬로 사용하는 각 전선의 최소 굵기는 구리를 사용하는 경우 50 mm2 이상, 알루미늄을 사 용하는 경우 70 mm2 이상이어야 하며, 그 병렬로 사용한 전선은 허용전류와 각종 전기적 특성을 동일한 조건에서 사용할 수 있도록 반드시 동일한 도체와 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다. 그리고 처음 연결 하는 곳과 끝 부분은 각 극을 동일한 터미널에 연결하여 접속점의 전기저항을 동일하게 하도록 하고 있 다. 또한, 병렬로 사용하는 전선에는 그 전선 각각에 퓨즈나 차단기 등을 설치할 수 없도록 하고 있다. 그 이유는 각각의 퓨즈나 차단기 등이 병렬전선 각각에 대하여 별도로 차단될 경우 차단되지 않는 나머 지 전선에 대하여 그 전선의 허용전류 이상으로 갑자기 많아져서 과부하가 되고 그 결과 로 상불평형은 물론 선로와 부하가 위험해지기 때문이다. 또한, 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선을 금속관 내부에 시 설할 경우 그 전선에 전자적 불평형이 생기지 않도록 고려해야 한다. h ![image](/image/placeholder) 금속관 틀린방법 바른방법 단상 2 선식 전선 틀린방법 바른방법 3 상 3 선식 틀린방법 그림 H123-1 금속관 내 전선의 시설 예 7 은 밀폐된 공간에서 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 절연 피복에 대한 규정으로 상세한 사항은 KS C IEC 60454 시리즈(전기용 점착 테이프)의 내용을 참조한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 69 I | {}
52938931-c82e-4e4c-b135-5ae254a112c6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (130 전로의 절연) 131 전로의 절연 원칙 전로는 다음 이외에는 대지로부터 절연하여야 한다. 1. 수용장소의 인입구의 접지, 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설, 피뢰기의 접지, 특고 압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설, 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 공사 또 는 아크 용접장치의 시설에 따라 저압전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점 2. 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설, 전로의 중성점의 접지 또는 옥내의 네온 ○ 등 공사에 따라 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점 3. 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지에 따라 계기용변성기의 2 차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점 4. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 병행 설치에 따라 저압 가공 전선의 특고압 가공 전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 접지공사를 하는 경우의 접지점 5. 중성점이 접지된 특고압 가공선로의 중성선에 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설에 따라 다중 접지 를 하는 경우의 접지점 6. 파이프라인 등의 전열장치의 시설에 따라 시설하는 소구경관(박스를 포함한다)에 접지공사를 하는 경우 의 접지점 7. 저압전로와 사용전압이 300 V 이하의 저압전로[자동제어회로 ·원방조작회로 ·원방감시장치의 신호회로 기타 이와 유사한 전기회로(이하 "제어회로 등" 이라 한다)에 전기를 공급하는 전로에 한한다]를 결합 하는 변압기의 2 차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점 8. 다음과 같이 절연할 수 없는 부분 가. 시험용 변압기, 기구 등의 전로의 절연내력 단서에 규정하는 전력선 반송용 결합 리액터, 전기울타 리의 시설에 규정하는 전기울타리용 전원장치, 엑스선발생장치(엑스선관, 엑스선관용변압기, 음극 가 열용 변압기 및 이의 부속 장치와 엑스선관 회로의 배선을 말한다. 이하 같다), 전기부식방지 시설에 규정하는 전기부식방지용 양극, 단선식 전기철도의 귀선(가공 단선식 또는 제 3 레일식 전기 철도의 레 일 및 그 레일에 접속하는 전선을 말한다. 이하 같다) 등 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 아니 하고 전기를 사용하는 것이 부득이한 것 나. 전기욕기·전기로 ·전기보일러·전해조 등 대지로부터 절연하는 것이 기술상 곤란한 것 9. 저압 옥내직류 전기설비의 접지에 의하여 직류계통에 접지공사를 하는 경우의 접지점 전로는 충분히 절연되어 있지 않으면 누설전류에 의해 화재나 감전 위험을 일으키고 전력손실이 증가하는 등 여러 가지 장애가 발생하기 때문에 이 KEC 에서는 전기가 통하는 곳에서는 전부 그 사용전압에 따라 충분히 절연하는 것을 규정하여 전로절연원칙으로 하고 있는 것이다. 그러나 상술한 목적과 는 별도로 안 전상의 이유나 그 구조상으로 보아 절연할 수 없는 부분이 있기 때문에 그것을 "1"부터 "8"까지 정하여 전로절연의 원칙에서 제외하고 있다. 1~6 및 9 는 각조에 규정하는 접지공사 접지점(접지선과 전로와 의 접속점)이다. 7 에 대해서는 수치제어(NC)공작기계, 프로세스 제어방식의 자동화기기의 제어회로, CATV 중계 증폭기의 전원회로 등 전자기기에 의해 복잡하게 구성된 회로이고 전로의 일부를 접지하지 않고 시설하는 것은 보수, 기타 기술상 어 려운 경우가 있기 때문에 300 v 이하의 회로에 한하여 접지공사를 하는 것으로 규정하고 있다. 8 에 규정한 것은 구조상 본질적으로 전로의 일부를 대지에 절연하지 않고 사용할 수밖에 없는 것 또는 절연하는 것이 기 술적, 경제적으로 곤란한 것으로 대부분 절연이 가능하지 않는 것, 어려운 경우에 한해서만 절연 예외가 인정된다. 전기 로를 예로 들면, 노체는 어쩔 수 없는 부분이지만 전기로용 전극에 이르는 도선은 어쩔 수 없는 부분으로 인정되지 않는 다. 전극식 액면 릴레이의 전극도 예시에는 나타내지 않지만 8 의 "가"에 해당하는 것이다. I 70 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f4c39ed9-81b2-4bbc-87db-c10386676f8c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 132 전로의 절연저항 및 절연내력 1. 사용전압이 저압인 전로의 절연성능은 기술기준 제 52 조를 충족하여야 한다. 다만, 저압 전로에서 정전 이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 1 mA 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 본다. 2. 고압 및 특고압의 전로(131, 회전기, 정류기, 연료전지 및 태양전지 모듈의 전로, 변압기의 전로, 기구 등의 전로 및 직류식 전기철도용 전차선을 제외한다)는 표 132-1 에서 정한 시험전압을 전로와 대지 사이 (다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 전선에 케이블을 사용하는 교류 전로로서 표 132-1 에서 정한 시험전압의 2 배의 직류전압을 전로와 대지 사이(다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속하여 10 분간 가 하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것에 대하여는 그러하지 아니하다. 표 132-1. 전로의 종류 및 시험전압 nica ¦ 전 로 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대사용전압 7 kV 이하인 전로 ¦ 최대사용전압의 1.5 배의 전압 ¦ ¦ 2. 최대사용전압 7 kV 초과 25 kV 이하인 중성점 접지 식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중성선을 다중접 지 하는 것에 한한다) ¦ 최대사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ ¦ 3. 최대사용전압 7 kV 초과 60 kV 이하인 전로 (2 란의 것을 제외한다) ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압(10.5 kV 미만 으로 되는 경우는 10.5 kV) ¦ ¦ 4. 최대사용전압 60 kV 초과 중성점 비접지식전로 (전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한다) ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ 5. 최대사용전압 60 kV 초과 중성점 접지식 전로(전위 변 성기를 사용하여 접지하는 것 및 6 란과 7 란의 것을 제 외한다) ¦ 최대사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경우에는 75 kV) ¦ ¦ 6. 최대사용전압이 60 kV 초과 중성점 직접접지식 전로 (7 란의 것을 제외한다) ¦ 최대사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ ¦ 7. 최대사용전압이 170 kV 초과 중성점 직접 접지식 전 로로서 그 중성점이 직접 접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소에 시설하는 것. ¦ 최대사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ ¦ 8. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기에 접속되고 있는 전로 ¦ 교류측 및 직류 고전압측에 접속되고 있는 전로는 교류측의 최대사용전압의 1.1 배의 직류전압 ¦ ¦ 8. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기에 접속되고 있는 전로 ¦ 직류측 중성선 또는 귀선이 되는 전로(이하 이장에서 "직류 저압측 전로"라 한다)는 아래 에 규정하는 계산식에 의하여 구한 값 ¦ 표 132-1 의 8 에 따른 직류 저압측 전로의 절연내력시험 전압의 계산방법은 다음과 같이 한다. 1 E= Vx x 0.5 x1.2 V2 E: 교류 시험 전압(V 를 단위로 한다) V: 역변환기의 전류 실패 시 중성선 또는 귀선이 되는 전로에 나타나는 교류성 이상전압의 파고 값(V 를 단위로 한다). 다만, 전선에 케이블을 사용하는 경우 시험전압은 E 의 2 배의 직류전압으로 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 71 I 1 공통사항 | {}
3078f672-dede-453b-807a-9d24724d56cf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 중성점 직접접지식 전로에 사용되는 전력케이블은 정격전압을 24 시 간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 경우, "2"의 규정에 의하지 아니할 수 있다(참고표 준: IEC 62067 및 IEC 60840). 4. 최대사용전압이 170 kV 를 초과 하고 양단이 중성점 직접접지 되어 있는 지중전선로는, 최대사용전압의 0.64 배의 전압을 전로와 대지 사이(다심케이블에 있어서는, 심선상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속 60 분간 절연내력시험을 했을 때 견디는 것인 경우 "2"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 5. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법 에 적합한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 "2"(표 132-1 의 1 을 제외한다)의 규정에 의하 지 아니할 수 있다. 6. 고압 및 특고압의 전로에 전선으로 사용하는 케이블의 절연체가 XLPE 등 고분자재료인 경우 0.1 Hz 정 현파전압을 상전압의 3 배 크기로 전로와 대지사이에 연속하여 1 시간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것에 대하여는 "2"의 규정에 따르지 아니할 수 있다. 전로의 절연(기술기준 제 5 조)에 의해 전로는 대지에서 절연하여야 하지만 이 경우 전기 설비 절연성에 관 한 신뢰도의 판정이 필요하다. 그 판정방법으로서 현재 일반적으로 행해지고 있는 방법에는 절연저항시험 과 절연내력시험이 있다. 절연저항시험은 절연저항계 등으로 그 절연저항을 측정하는 방법인 것이다. 그러 나 이 시험방법은 KEC 에서 정하려고 하는 절연수준에 대해 반드시 그 목적을 완전히 달성시킬 수는 없 다. 절연수준이 어느 정도인지 판정하려면 절연내력시험을 하여 전압값과 시간을 정하는 것이 가장 이상 적이다. 그러나 절연저항시험에 의한 방법은 저압의 배선, 전기사용 기계기구의 전로나 전선로에 대해서는 그 측정이 간단하며 누전에 의한 화재사고의 방지에 충분한 기준이 되는 것이기 때문에 일반적으로 이것 에 의한 방법이 있다. 활선상태의 전로 절연저항 측정시 누설전류 중 화재의 원인이 되는 저항성 누설전류만을 측정한다. 그 사 유는 용량성 누설전류를 포함하여 측정하면 전자기기 노이즈필터의 정전용량(C)성분, 선로가 긴 경우 선로 와 대지간 정전용량 등의 용량성 성분 때문에 누설전류가 과다 측정되기 때문이다. 이는 절연성능이 낮아 지는 것과 같이 보일 수 있다. 1mA 는 인체 감전 및 화재에 영향이 크지 크지 않은 것으로 판단하기 때문 에 누설전류 값을 1mA 이하로 정하였다. 기술기준 제 52 조는 이른바 전기사용장소의 옥내배선, 옥외배선에 관한 절연저항값을 정한 것에 회전기, 정류기, 연료전지, 태양전지 모듈, 변압기, 기구 등의 전로(KEC 133~136), 유희용 전차내의 전로 및 접촉 전선(KEC 241.8)은 기술기준 제 52 조와 관련이 있고 KEC 각각의 조문에 있어서 특별한 규정이 있기 때문 에 어느 것이든 기술기준 제 52 조의 대상부터 제외되고 있다. 1 은 최근 정전을 하면서 일반 가정의 옥내배선 등의 절연저항 측정을 하는 것은 곤란하기 때문에 정전시 키지 않고 절연성능을 판정하는 누설전류에 의한 절연성능기준을 명확하게 한 것이다. 누설전류계로 측정하는 「누설전류측정」은 ① 대지절연저항에 의한 전류 이외에 대지정전용량에 의한 전류 가 포함되는 것, ② 접지측 전선의 절연상태를 확인 가능하지 않는 것 등에 의해 반드시 절연저항값을 환산할 수 없다. 그러나 대지정전용량에 의한 전류의 영향을 포함시킨 누설전류가 1 mA 이하의 경우는 대지절연 저항에 의한 전류는 반드시 이 값보다 작아지고 기술기준 제 52 조에서 정하는 절연저항값의 기준과 동등 이상의 절연성능을 가지고 있는 것으로 간주할 수 있다. 이 값은 저압전로에 1 mA 정도의 누설전류가 있어도 인체에 대한 감전 위험은 없으며(인체에 통하는 전 류를 0 부터 점차 증가 시키면 1 mA 전후에서 감지가 된다.) 이 정도의 누설전류에서는 만일 이것이 한군 데에 집중되어도 과거의 경험에 비추어 화재의 발생은 거의 생각할 수 없다는 이유에 기초하여 정한 것이다. I 72 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d5c53985-7610-4e99-b2d0-dba89ae5a05f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 2 는 고압 및 특고압 전로의 절연내력에 대해서 정하고 있다. 전로의 절연 원칙부터 제외한 부분(앞의 사항), 회 전기 및 정류기의 전로(KEC 133), 연료전지 및 태양전지 모듈의 전로(KEC 134), 변압기의 전로(KEC 135), 기구 등의 전로(KEC 136)의 전로 이외의 전로의 절연내력에 대해서 규정하고 있는 것이고 즉 고압 또 는 특고압의 옥내 배선, 이동전선, 전기사용 기계기구, 가공전선로, 지중전선로 등이 이것이다. Code ![image](/image/placeholder) 6600/105 [V] 부하설비 Ca Ra Ic EB Ra : 등가대지절연저항 누설전류 Ic 는 1 Ca : 등가대지정전용량 Ic =V + jwc⌀ Ra w : 각주파수 따라서 Ic 의 크기 Ic 는 2 1 Ic= V +(wca)2 (1) Ra (1) 식으로부터 Ic 는 비접지측 전기회로의 등가 nical 대지절연 저항과 등가 대지 정전용량에 의해 영향을 받게 된다. 그림 H132-1 도면 단상교류 2 선식 전로의 누설전류 고압 및 특고압의 전로에 관해서는 절연저항은 하나의 기준으로서는 의미가 있지만 사용전압이 높아지면 충분히 그 효력을 발휘할 수 없기 때문에 절연내력시험에 의해 절연 신뢰도를 정하고 있다. 전로의 절연 을 충분히 할 수 있고 실제로 사용한 경우 절연파괴 등을 일으키는 일이 없는 것을 확인하는 방법으로 일정 전압에 의한 내압시험을 나타낸 것이다. 더욱이 이 조를 비롯해 이 KEC 에서 규정하는 전기시설물 의 절연내력이라고 함은 전기시설물이 가지는 절연성능에 관한 규정으로서 이를 테면 절연레벨에 관한 규 정이며 절연내력시험을 하는 것을 의무화하고 있는 것은 아니다. 전로에 가해지는 전압에는 정상 운전중의 공칭전압 이외에 1 선 지락 사고시의 이상전압, 전로의 투입 또 는 차단시의 이상전압, 뇌전압의 침입에 의한 이상전압 등이 있고 절연파괴의 대부분은 이러한 이상전압 이 원인이 되어 일어나는 것이기 때문에 전로의 절연은 공칭전압에 견디는 것뿐만 아니라 이러한 이상전 압을 고려해 정해야 한다. 그러나 뇌전압에 대한 절연강도를 뇌충격전류 내전압시험에 의해 시험하는 것은 현 장시험으로서는 매우 곤란하기 때문에 뇌전압에 대해서는 피뢰기의 시설의 무(KEC 341.13)를 규정하는데 그치 고 절연의 좋고 나쁨을 시험하는 시험전압값은 사고시나 전로의 차단시의 진동성의 이상전압을 대상으로 하여 정해져 있다. 그러나 이러한 이상전압에 대응하는 단시간의 고전압을 현장시험으로 하는 것은 곤란하기 때문에 일정 전압을 연속해 10 분간 가하는 것에 따라 절연강도를 시험하는 것으로 하여 이러한 시험전압 이 정하여져 있다. 예를 들면 최고 회로전압 4.5 kV 를 초과 하는 변압기에서는 (시험전압) = 2 x (최고 회로전압) + 1 kV 의 전압에 1 분간의 시험에 견디는 것으로 되어 있고 실제로 규정된 내전압시험을 실시하고 합격한 기계기 구이면 여기에 규정하는 절연내력시험으로도 10 분 견디는 것이라고 생각한다. 수송이나 현장조립의 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 731 1 공통사항 | {}
4fea3f4c-918f-4d79-ab0e-f5857b278a95 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 좋고 나쁨이 절연강도에 영향을 주기도 하지만 수송이나 현장조립이 절연에 영향을 주는 일이 없도록 관 리확인(상세한 것은, 이 조 제④항의 해설을 참조)되고 있는지 또는 설치자의 자발적인 검사로서 사용전 검사 전에 내전압 시험이 실시되어 있으면 그 기계기구에 대해서도 동일하게 생각할 수 있다. 이러한 규정에서 시험 전압값의 산정기초가 되는 최대사용전압이란 보통의 운전상태에서 그 회로에 더해지는 선간전압의 최대값을 말하고 사고시 기타의 이상전압을 말하는 것은 아니지만 경부하 운전 또는 무부하 운전 경우의 전압변동을 고려해 최대사용전압을 정해야 한다. 따라서 계산상 혹은 경험으로부터 공칭전압의 1.15/1.1 배를 상회하는 전압인 것이 명백한 경우, 최대 사용전압으로 하여야 하나 일반적으로는 공칭전압의 1.15/1.1 배를 상회하는 것은 드물기 때문에 아래에 같이 최대사용전압을 결정하면 좋다. (1) 공칭전압이 1 kV 이하의 전로(5 를 제외한다.)는 그 전로의 공칭전압의 1.15 배로 한다. (2) 공칭전압이 1 kV 초과 500 kV 미만의 전로(5 를 제외한다.)는 그 전로의 공칭전압의 1.15 /1.1 이라고 한다. (3) 공칭전압이 500 kV 의 전로(5 를 제외한다.)는 525 kV 또는 550 kV 의 그 어느 것으로 한다. (4) 공칭전압이 정하여져 있지 않은 전로(5 를 제외한다.)는 그 전원이 되는 변압기의 최고 탭 전압으로 한다. (5) 전로의 전원이 변압기 이외의 경우는 전원이 되는 기기의 정격전압(전원이 다수 있는 경우에는 그것 들의 전원 중에서 최고의 것)이라고 한다. (6) 회전기, 정류기, 변압기 및 기구 등에 관해서는 상기 (1) ~ (5)를 유추하여 적용한다. 전선로의 사용전압 문구는 이 KEC 어디서나 사용되는데 이것은 전선로의 공칭전압의 것이고 이것에 대 해서는 KS C 0501(표준전압 (2004))에 정해져 있다. KEC 표 132-1 의 "1"은 고압 전로의 내전압 시험값이다. 2 는 6 kV 고압 가공전선의 결선 방법을 변경해 11.4 kV (=V3 X6.6 kV) 3 상 4 선식의 특고압 가공전선로에 대응하는 것이다. 이 중에서 중성선 다중접지식전로에 관해서는 1 선 지락사고시의 건전상의 지속성 대지 전압이 공칭선간전압의 80 % 이하, 즉 공칭대지전압의 1.4 배 이하로 유지할 수 있는 배전계통(유효 접지 계)인 것부터 최대 사용전압의 0.92 배의 전압으로서 전로와 대지간을 시험할 때 10 분간 이것에 견디면 되는 것으로 하고 있다. 상기 유효접지계의 전선로에 있어서는 1 선 접지사고시의 건전상 전압 상승계수 (k1=1.4/ V3), 고장지속시간을 2.0 초로 하여 시험시간 10 분간에 환산하는 계수(k2=0.72), 부하차단에 의 한 전압 상승계수(k3=1.05), 안전계수(k4=1.5)의 적으로서 0.92 라는 값이 산출되고 있다. 4 및 5 는 함께 60 kV 를 초과 하는 전선로에 대한 것이지만 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 것에 중성점 이 접지되어 있는 것은 이상전압의 크기가 대단히 적고 또한, 고전압이기 때문에 절연강도의 여유를 크 게 잡는 것은 경제적부담도 크기 때문에 시험 전압값을 최대사용전압의 1.1 배로 하고 있다. 단, 전위 변 성기만으로서 중성점을 접지한 회로는 고장의 검출 및 차단이 신속하게 행해져도 이상전압을 저하할 수 없기 때문에 중성점접지식 전로에는 포함시키지 않기로 하고 있다. 실제의 60 kV 이상의 전력계통은 많 이는 저항접지식 또는 소호리액터접지식으로 된 것이고 제 5 의 규정이 적용되는 경우가 많다. 6 및 7 은 초고압 전선로에 대한 내압 시험값이고 이 수치에 관해서는 KEC 135 의 해설에 기술되어 있다. 8 은 교직변환장치에 대한 내전압시험값이다. 시험전압으로서 교류 또는 직류 어떠한 경우도 최대사용전압 의 1.1 배로 하고 있지만 1.1 배라는 값의 배경은 다음과 같다. 즉, 직류전압에 의한 시험전압값은 직류 송전선 지락 혹은 제어계의 이상에 의한 과전압 배수의 최대값(k1=1.7), 과전압 지속시간을 0.1 초로 하여 시험시간 10 분에 환산계수(k2=0.5, V-t 곡선에는 Bellaschi-Teague 의 1/4"유중간극에 의한 것을 채택하고 있다.), 안 전계수(k3= 1.2)의 적(�)이 1.02 늑 1.1 배로 하고 있다. 최대사용전압 Vm 은 이하와 같다고 한다. 교류의 경우 정류기용 변압기 직류권선 쪽의 교류정격전압(선간 전압, 실효값)을 E 로 하면 최대사용전압 은 6 상정류의 경우 Vm=E, 12 상정류의 경우 Vm=1.93E(주)가 된다. (주) 12 상정류의 경우 2 대의 정류기용 변압기의 결선이 Y-Y Y-4 30°의 위상차가 있기 때문에 Vm = 2Ecos15*= 1.93E 로 하고 있다. I 74 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
79157388-69a6-47ed-befc-8c3b99bb7027 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 Chart Title: 그림 H132-2 Chart Type: line E Vm 15° item_01 15Degrees (°) 30Degrees (°) 15Degrees (°) de 직류의 경우 정류기의 직류 쪽의 정격전압(대지전압, 평균값)을 최대사용전압이라고 한다. 직류 저압쪽 전로의 절연내력의 시험전압으로는 이상전압이 회로 전체의 특성, 제어방식이나 선로긍장에 크게 지배되 는 것뿐만 아니라 접지단부터의 거리에 의해 선로 상에서 변화하는 등, 변화범위가 넓기 때문에 시험전 압을 사용전압에 대응시켜 일률적으로 정하는 것은 곤란하여 각 시설에서 발생하는 이상전압에 적합한 전압값으로 시험전압값을 정하고 있다. 여기서 1/ V2 는 직류전압을 교류실효값으로 환산하는 계수, 0.5 는 이상전압 지속시간을 0.1 초로서 시험전압 10 분간에 환산하는 계수, 1.2 는 안전계수이다. 또한 전선에 케이블을 사용하는 전로의 경우는 직류에 의한 시험도 인정되고 이 경우의 시험전압은 제 2 의 단서규정을 유추하여 적용하고 교류시험전압의 2 배의 전압으로 하고 있다. 교직변환장치는 BTB 나 FC 와 같이 직류 송전선을 갖지 않는 것도 있고 그 경우는 저압쪽 전로는 접지점에서 극히 가깝게 나오고 이상전압의 발 생은 대부분 없는 것으로 내전압 시험을 생략할 수 있다. 3 은 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하고 중성점 직접접지식 전로에 사용되는 전력케이블에 대하여 IEC 표 준에 의한 절연내력시험을 하였을 때 이에 견디는 경우 제 2 의 규정에 따르지 않아도 되도록 한 것이다. 4 는 새로 정한 것으로 최대사용전압이 170 kV 를 초과 하는 양단이 중성점 직접접지로 되어 있는 지중 전 선로에 관해서는 표 132-1 의 "7"에 준해 시험전압을 최대사용전압의 0.64 배로 하는 것을 선택할 수 있도 록 한 것이다. "6"에서 말하는 최대사용전압이 170 kV 를 초과 하는 중성점 직접접지식 전로의 시험전압 0.72 배라는 값은 1 선 지락시 건전상의 대지전압상승계수(kj=1.4V3), 고장지속시간을 0.2 초로 하여 시험 시간 10 분에 환산하는 계수(k3=0.55), 부하차단에 의한 전압 상승계수(k3=1.35) 및 안전계수(k4=l.2)의 적에 의해 얻어진 것이다. 여기서 시험전압 0.64 배라는 값은 중성점이 직접접지되어 있는 지중전선로도 표 H13-1 의 "7"에 사용되 어 있는 전압상승계수(k1=1.25/ V3)를 초과 하는 일이 없는 것이 확인되었기 때문에 이 전로의 시험전압 을 1.25/ V3 x0.55x1.35x1.2=0.64 로 한 것이다. 또, 시험시간에 뒤이어 "6"의 말하는 0.72 배 10 분 시 험과 같은 수준으로 한 것이다. 5 는 한국전기기술기준위원회 표준 KECS 1201-2011 을 인용하여 정한 규정으로 절연성능의 완화를 인정한 것은 아니고, 소정의 절연성능을 확인하는 하나의 방법으로 해서 신증설공사, 준공검사시 등에 있어서 공 장에서 한국산업표준에 기초하여 내전압시험을 실시해서 확인한 절연성능이 현지에서도 유지할 수 있다 고 판단되는 경우는 공칭대지전압을 10 분간 인가하여도 좋은 것을 규정한 것이다. 「공칭대지전압」 이란 통상의 운전상태에서 주회로의 전로와 대지와 의 사이에 가해지는 전압을 말한다. 전기기계기구, 전선로 등의 전로의 절연성능에 관해서는 한국산업표준에서 제품의 절연내력을 정할 수 있고 이것에 견디는 것은 본 한국전기기술기준위원회 표준으로 정하는 절연내력도 견디어 기술기준에 적 합한 것으로 판단할 수 있지만, 한국산업표준으로 정하는 내전압시험은 법적 강제력을 갖진 않으며, 수송 이나 현장조립의 좋고 나쁨이 절연강도에 영향을 주기도 하기 때문에 전기시설물의 절연수준을 판정하는 요건으로 표 H132-1 에 기초한 전압에 의한 내전압시험에 견디도록 규정하여 왔다. 그렇지만 최근에 송변전설비에 관해서는 ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 75 I | {}
471aff3b-5a54-49ea-81cb-fd63410a488a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (1) 법적 강제력은 없지만 한국산업표준에 기초하여 공장에서 표 132-1 의 전압을 상회하는 수준에서의 내전압시험을 실시하고 있으며 (2) 절연에 관한 설계기법(제품의 일체 수송과 현장작업 개소수의 저감화, 현지작업을 쉽도록 배려한 설 계 등)의 확립, 시공 관리기술의 향상, 절연재료의 품질향상에 의한 설비성능 저하 요인의 배제에 따 라 송변전설비의 사고율이 감소하고 있고 그 중에서도 현지시공 불완전에 기인하는 사고율은 확실히 감소하고 있는 등 절연성능은 확실히 확보되게 되었다. 이러한 것에서 한국산업표준에 기초하여 공장에서 내전압 시험을 실시했던 것은 기술기준에서의 절연성 능을 충족하고 있는 것으로 하고 현장에서 최종 확인으로서 공칭대지전압을 일정시간 인가하는 것을 표 H132-1 에 기초한 현지 내전압시험과 동등하다고 해석하기로 한 것이다. 더욱이 최종 확인에 있어서 자 가용 전기시설물에 있어서는 전로의 절연파괴 등에 의해 전기사업자의 전력계통 파급사고를 고려한다. 그 대책으로 전력 계통에 접속하기 전에 행하는 것도 하나의 방법이다. 공칭대지전압의 인가시간은 송변 전설비에 소내전압이 안정하게 인가되고 절연성능에 영향이 없는 것을 확인할 수 있는 시간으로서 종래 부터 실적이 있는 10 분간으로 했다. 또, 가공전선로의 절연내력에 관해서는 애자에 의해 확보되지만 일반적으로 애자와 연결하여 사용되는 것이 많고 전로의 소요 내전압을 그 하나하나가 분담하여 절연을 확보하고 있는 것으로 애자 1 개의 소요 내전압은 표 H132-1 에 정하고 있는 시험전압보다도 훨씬 작은 값이 된다. 그러나 한국산업표준에서 주 수 내전압시험값은 이 값을 상회하는 것으로부터 이값에 적합하지만 애자를 사용하는 경우는 공칭대지전 압을 10 분간 인가하여도 되는 것을 규정한 것이다. 지금까지 표 H132-1 의 좌측란에 나타내는 애자는 한 국산업표준에는 없지만 사용실적이 있고 그 주수 내전압 시험값은 우측란과 같다. 표 H132-1 ¦ 애자 종류 ¦ 주 수내 전압 시험값(kV) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 340 mm 현수 애자 ¦ 43 ¦ ¦ 380 mm 현수 애자 ¦ 45 ¦ ¦ 400 mm 내염용 현수 애자 ¦ 52 ¦ ¦ 420 mm 내염용 현수 애자 ¦ 52 ¦ ¦ KS 규격을 초과 하는 표면 누출 거리나 인장 파괴 하 중을 가지는 장간 애자, 라인 포스트 애자, 스테이션 포스트 애자 등 ¦ 캡 등의 쇠장식 부분의 규격이나 치수등이 다르지만 주 수 내전압 시험값은 KS 규격품과 동등한 값 ¦ KS 규격품이나 상기에 소개한 사용실적이 있는 것 이외의 애자라도 이들 사용실적이 있는 애자에 상당하는 주 수 내전압시험값으로 절연내력을 확인한 것에 관해서는 KS 규격품과 동등인 것으로서 다룰 수 있다. 6 은 25 kV 이하의 전압에서 사용하는 케이블의 절연체가 XLPE 등 고분자 재료인 경우 0.1 Hz VLF(정현 파)내전압시험도 인정 되었다. 직류내전압시험은 적층형(Laminated) 절연구조인 케이블에서는 유효하였지 만 XLPE 케이블에 직류전압 인가시 케이블의 절연체에 공간전하 축적 및 절연체 손상 등을 초래할 수 있는 직류내전압시험을 대체하기 위해 0.1 Hz 정현파내전압시험이 선진규정(CENELEC HD 620 S1-1996, IEEE Std 400.2-2004)으로 도입되어 사용하고 있으며, 또한 한전전력연구원의 실험연구에서도 초저주파 (0.1 Hz)시험이 유효하다는 연구결과 가 도출됨에 따라 이를 반영하여 개정된 조항이다. I 76 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
52cc9a28-c58d-46ad-9018-c23c7a624259 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 133 회전기 및 정류기의 절연내력 회전기 및 정류기는 표 133-1 에서 정한 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 회전변류기 이외의 교류의 회전기로 표 133-1 에서 정한 시험전압의 1.6 배의 직류전압으로 절 연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 표 133-1 회전기 및 정류기 시험전압 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 발전기·전동기· 무효 전력 보상장치 · 기타회전기 (회전변류기를 제외한다) ¦ 최대사용전압 7 kV 이하 ¦ 최대사용전압의 1.5 배의 전압(500 v 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 권선과 대지 사이에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 발전기·전동기· 무효 전력 보상장치 · 기타회전기 (회전변류기를 제외한다) ¦ 최대사용전압 7 kV 초과 ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압(10.5 kV 미만으로 되는 경우에는 10.5 kV) ¦ 권선과 대지 사이에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 회전변류기 ¦ 회전변류기 ¦ 직류측의 최대사용전압의 1 배의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 권선과 대지 사이에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 정 류 기 ¦ 최대사용전압이 60 kV 이하 ¦ 최대사용전압이 60 kV 이하 ¦ 직류측의 최대사용전압의 1 배의 교류전압(500 v 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 충전부분과 외함 간에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 정 류 기 ¦ 최대사용전압 60 kV 초과 ¦ 최대사용전압 60 kV 초과 ¦ 교류측의 최대사용전압의 1.1 배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 1.1 배의 직류전압 ¦ 교류측 및 직류고전압측단자와 대지 사이에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ 회전기 및 정류기의 절연내력을 정한 것이다. 전로에 가하는 전압 및 최대사용전압에 대한 문제에 대해 서는 앞의 해설을 참고하기 바란다. 회전기나 정류기의 전로에 대해서도 특고압인 것에서는 절연의 여유 율이 적은 것과 회로의 보호도 일반적으로 완비되어 있는 것을 고려하여 고압 이하인 것보다도 시험전 압의 배수를 작게 하고 있다. 최저의 시험전압을 500 V 로 한 것은 강전류 전기설비로서 전로를 절연 하 는 이상, 절연의 열화 등을 고려하여 당연히 이 정도의 절연내력을 필요로 하기 때문이다. 더욱이 변압 기 등의 규정에는 60 kV 를 초과 하는 중성점 접지식 전로의 시험전압 저감기의 규정이 있지만(KEC 135) 회전기나 정류기에는 이와 같은 높은 전압을 사용하는 것은 생각되지 않기 때문에 본 항목에는 규정하 고 있지 않다. 회전변류기의 경우에 직류측의 전압에 대등한 교류전압을 가하는 것은(직류측 전압)= V2 X(교류측 전압)의 관 계에서 교류측 전압의 V2=1.414 배를 가하는 것이 되며 발전기나 전동기 등의 1.5 배와 거의 같은 절연강도를 요구하는 것이 된다.(직류측에서 보면 파고치 V2 배의 교류전압으로서 시험하는 것으로 된다.) 교류 변환장치의 절연내력시험에 대해서는 KEC 132 의 해설을 참조할 수 있다. 대용량의 교류회전기의 경 우는 정전용량이 크기 때문에 교류를 사용하여 절연내력시험을 하려면 대용량의 전원설비가 필요하게 되 어 실시가 곤란한 경우가 많아 비교적 간단하게 실시할 수 있는 직류시험에 의할 수 있도록 했다. 이 경 우 시험전압은 교류시험전압의 1.6 배에 견디면 안전하다고 판단하는 것이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 77 I | {}
f01a169b-a2ba-407c-be6d-acdc71484aa3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 134 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력 연료전지 및 태양전지 모듈은 최대사용전압의 1.5 배의 직류전압 또는 1 배의 교류전압(500 V 미만으로 되 는 경우에는 500 V)을 충전부분과 대지사이에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. KEC 134 는 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력을 정한 것이다. 시험전압은 최대사용전압의 1.5 배의 직류전압 또는 실제로 시험할 때의 편의 를 위해 1 배의 교류전압으로 했다. 최대사용전압(직류)의 1 배의 교류전압으로 한 것은 파고값= V2 X 교류전압 실효값�1.5x 직류전압이 되어 동등한 절연강도를 요구하기 때문이다. 이 조는 최대사용전압이 고압 이하의 것으로 규정했다. 연료전지 및 태양전지는 특고압의 것이 없고 향후에도 나오지 않을 것으로 생각된다. 이 KEC 에 있어서 태양전지 모듈이란 복수개의 태양전지 셀을 직·병렬로 연결하여 장기간 자연환경 및 외부충격에 견딜 수 있는 구조 로 만들어진 형태로서 강화유리, 태양전지, 충진제(EVA), 백 시트(Back Sheet) 등을 진공상태에서 압축시 켜 내구성이 좋게 접합시켜 태양전지를 모듈화 한 것을 의미한다. 태양전지는 전기를 일으키는 최소 단위 이며, 태양광 모듈은 전기를 꺼내는 최소 단위로 볼 수 있다. 태양광 어레이는 태양광 모듈들이 직 · 병렬로 상 호 연결된 여러 패널을 말한다. 135 변압기 전로의 절연내력 1. 변압기[방전등용 변압기 ·엑스선관용 변압기·흡상 변압기·시험용 변압기·계기용변성기와 KEC 241.9 에 규정(241.9.1 의 2 제외)하는 전기집진 응용 장치용의 변압기 기타 특수 용도에 사용되는 것을 제외한 다. 이하 같다]의 전로는 표 135-1 에서 정하는 시험전압 및 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 표 135-1 변압기 전로의 시험전압 ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대 사용전압 7 kV 이하 ¦ 최대 사용전압의 1.5 배의 전압(500 v 미만으로 되는 경우에는 500 V) 다만, 중성점이 접지되고 다중접지 된 중성선을 가지는 전로에 접속하 는 것은 0.92 배의 전압(500 v 미만 으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 2. 최대 사용전압 7 kV 초과 25 kV 이하의 권선으로서 증성점검지식전로(증선선을 가지는 것으로서 그 중성선 에 다중접지를 하는 것에 한 한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 3. 최대 사용전압 7 kV 초과 60 kV 이하의 권선(2 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 (10.5 kV 미만으로 되는 경우에는 10.5 kV) ¦ ¦ I 78 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b6244352-2395-44de-b502-b441e6411d77 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 권선으로서 중성점 비접지식 전로(전위 변성기 를 사용하여 접지하는 것을 포함한다. 8 란의 것을 제외 한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ ¦ 5. 최대 사용전압이 60 kV 를 초 과하는 권선(성형전선연결, 또는 스콧결선의 것에 한한 다)으로서 중성점 접지식 전 로(전위 변성기를 사용하여 접지 하는 것, 6 란 및 8 란의 것을 제외한다)에 접속하고 또한 성형전선연결의 권선의 경우에는 그 중성점에, 스콧 결선의 권선의 경우에는 T 좌 권선과 주좌권선의 접속점에 피뢰기를 시설하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경우에는 75 kV) ¦ 시험되는 권선의 중성점단자(스콧 결선의 경우에는 T 좌권선과 주좌 권선의 접속점 단자. 이하 이 표에 서 같다) 이외의 임의 의 1 단자, 다 른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있 는 경우에는 각권선)의 임의 의 1 단 자, 철심 및 외함을 접지하고 시험 되는 권선의 중성점 단자 이외의 각 단자에 3 상교류의 시험 전압을 연속하여 10 분간 가한다. 다만, 3 상교류의 시험전압 가하기 곤란할 경우에는 시험되는 권선의 중성점 단자 및 접지되는 단자 이외의 임 의의 1 단자와 대지 사이에 단상교 류의 시험전압을 연속하여 10 분간 가하고 다시 중성점 단자와 대지 사이에 최대 사용전압의 0.64 배(스콧 결선의 경우에는 0.96 배)의 전압을 연속하여 10 분간 가할 수 있다. ¦ ¦ 6. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 권선(성형전선연결 의 것에 한한다. 8 란의 것을 제외한다)으로서 중성점 직 접접지식전로에 접속하는 것. 다만, 170 kV 를 초과 하 는 권선에는 그 중성점에 피 뢰기를 시설하는 것에 한한 다. ¦ 최대 사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ 시험되는 권선의 중성점단자, 다른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있는 경우에는 각 권선)의 임의 의 1 단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자이외의 임의 의 1 단자와 대지 사이에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한다. 이 경우 에 중성점에 피뢰기를 시설하는 것 에 있어서는 다시 중성점 단자와 대지 간에 최대사용전압의 0.3 배의 전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 7 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 권선(성형전선연결 의 것에 한한다. 8 란의 것을 제외한다)으로서 중성점 직접 접지식 전로에 접속하고 또한 그 중성점을 직접 접지하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ 시험되는 권선의 중성점 단자, 다 른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있 는 경우에는 각 권선)의 임의 의 1 단자, 철심 및 외함을 접지하고 시 험되는 권선의 중성점 단자 이외의 임의 의 1 단자와 대지 사이에 시험 전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 8. 최대 사용전압이 60 kV 를 초 과하는 정류기에 접속하는 권선 ¦ 정류기의 교류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 교류전압 또는 정류기의 직 류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 직 류전압 ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 791 | {}
e7f1d867-f7d7-4c9b-9a2b-ac7c8e136b0b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9. 기타 권선 ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압(75 kV 미만으로 되는 경우는 75 kV) ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ 2. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합 한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 "1"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 일반 변압기 전로의 절연내력을 정한 규정이며 권선마다 절연내력을 규정하여 변압기의 절연내력을 규정 하고 있다. 방전등용변압기, 엑스선관용변압기, 시험용변압기, 계기용변성기 등의 특수한 용도로 사용되는 변압기에 대해서는 그 구조 및 사용조건이 일반 변압기와 다른 것으로 이 조에서 제외했다.(이하 이 장에 서는 단순히 변압기라는 경우에는 이러한 특수 변압기를 제외하기로 했다.) 엑스선관용변압기에 대해서는 KEC 241.6, 전기집진 응용장치 변압기에 대해서는 KEC 241.9.1 의 1 의 "라" 방전등용변압기에 대해서는 KEC 235.5 의 2 의 "다" 및 전기용품 및 생활용품 안전관리법이 각각 적용된다. 계기용변성기는 변압기로는 생각되지 않으며 그 절연내력은 다음 조에 규정하고 있다. 1 및 3 으로 정하는 변압기권선의 절연내력은 KEC 133 에서 정하는 회전기 등의 시험전압과 같다. 2 는 3 상 4 선식 11.4 kV 특고압 가공전선로 중에 중성선 다중접지방식의 전로에 접속되는 변압기권선의 절 연내력으로 배전용 변전소에 설치되는 변압기의 2 차측 권선과 주상변압기의 1 차 측 권선이 해당된다.(시 험전압값은 KEC 132 의 해설 참조) 4 는 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 것으로서 중성점이 접지되지 않는 것에 대한 것이다. 중성점이 접 지되어 있는 전로에 접속되어 있는 것에서는 이상전압의 크기도 비접지식의 것보다 상당히 작고 또한, 고전압 이기 때문에 절연강도를 크게 하는 것에 의하여 경제적부담도 크기 때문에 9 에서 기타의 권선으로 시험전압을 최대사용전압의 1.1 배로 정하고 있다. 단, 전위변성기만으로 중성점을 접지한 회로는 고장의 검출 및 차단이 신속하게 되더라도 이상전압을 저감시킬 수 없기 때문에 중성점접지식 전로에는 포함시키지 않는다. 실제 의 60 kV 이상의 전력계통은 대개 저항접지식 또는 소호리액터접지식으로 된 것이고 9 의 규정이 적용되는 경 우가 많다. 5 는 고전압 대용량 변압기는 자재의 절감, 중량의 경감을 위해 중성점의 절연을 선로측 단자의 절연을 1/ V3 정도로 저감하고 뇌임펄스전압에 의한 고전압에 대해서 중성점은 허용 단자전압이 선로측에 설치하 는 피뢰기의 허용 단자전압의 1/ V3 정도의 피뢰기 접속에 따른 보호하는 방법을 사용하고 있다. 이와 같은 변압기는 제 9 호에 규정하는 방법에 의해 시험을 할 수 없기 때문에 그 방법을 별도로 하고 있다. 더욱이 개정으로 스콧트결선 변압기의 T 좌 권선과 주요 권선의 접속점의 절연을 저감한 경우의 시험 그림 H135-1 (e)도 본 항을 적용할 수 있다. 「전압을 가하다」란, 외부전원에 의해 시험전압을 발생하여 인가하 는 것뿐만 아니라 자체 유도에 의해 피시험 단자간에 시험전압을 발생시키는 이른바 유도전압시험도 포 함된다. 5 는 적정한 것은 아니나 입법 기술상, 시험방법(그림 H135-1 은 일례)을 그대로 규정한 것이다. 단서는 3 상 교류시험전압으로 하는 것이 곤란한 경우 단상교류로 시험할 수 있는 것을 명확하게 하고 있다. 이 것은 일반적으로 하는 시험방법이지만 운용면에 문제가 되는 것도 고려하여 명확화 한 것이다. 그림 H135-1 (a) 및 (b)는 단절연이 되어 있는 고전압측 권선의 3 상 교류에 의한 유도시험방법이지만 「임 의의 1 단자」라는 규정 표현은 「어떤 단자에서도」라는 것이 되기 때문에 실제의 시험에 있어서는 더욱 접지측 의 단자를 교환하여 2 회 정도 시험할 필요가 있다. 이 경우 저전압측 권선의 1 단자를 접지하는 것은 고 전압측의 권선과 저전압측의 권선간의 절연내력을 시험하기 위한 것이다. I80 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9fbfeb4c-d675-4d20-a0f3-32810955eb2f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 ![image](/image/placeholder) 변압기 2 차 3 차 1 차 154 kV 66 kV 10kV Code 1.1E 1.1E 그림 H135-1 (a) ch 피시험변압기 변압기 2 차 1 차 2 차 1 차 66kV 154kV 154 kV 10kV 1.1E 1.1E 그림 H135-1 (b) 그림 H135-1 (c) 및 (d)는 단상교류에 의한 시험방법이다. 시험전압의 발생은 시험용 변압기에 의한 방법과 발 전기의 단상운전에 의한 방법이 있다. 그림 H135-1 (c)에 의한 a 상, b 상, c 상의 각 단자 별로 하고 마지막으 로 그림 H135-1 (d)와 같이 중성점 단자에 실시한다. 그림 H135-1 (b)에서는 중성점 단자에는 1.1/2 · E 의 전 압밖에 인가되지 않으므로 다시 한 번 중성점단자에 1.1/ V3 ·E 의 전압의 시험을 가할 필요가 있다. 표 안의 0.64 및 0.96 은 1.1/ V3 =0.64, V3/2X1.1=0.96 의 의미이다. 3 상변압기의 성형결선의 변압기뿐만이 아니고 단상변압기에서 성형결선을 하는 경우에도 본 호가 적용되도록 하였다. ![image](/image/placeholder) 154kV 시험용변압기 66kV 1.1E IR 그림 H135-1 (c) 단상교류에 의한 시험방법 ...1�8� + " >" 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > ... 81 I | {}
f275b6fe-26f8-4c35-b856-c0ed974e7abd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 154kV IR 1.1 E= 0.64E 3 그림 H135-1 (d) 단상교류에 의한 시험 (중성점 단자의 시험) Code Ica ![image](/image/placeholder) V3 N 점의 시험접압값 Ex1.1=0.96E 2 E V3/2E 그림 H135-1 (e) 6 및 7 로 정해져 있는 사항은 이른바 초고압 변압기를 대상으로 한 것이다. 0.72 배라고 하는 값은 1 선 지 락시의 건전상의 대지전압 상승계수(k1=1.4/ V3) 고장지속시간을 0.2 초로 하여 시험시간 10 분에 환산하는 계 수(k2=0.55, v-t 곡선에는 Bellaschi Teague 의 1/4"유중간극에 의한 것을 채용하고 있다.), 부하차단에 의한 전 압상승계수(k3=1.35) 및 안전계수(k4=1.2)의 적에 의하여 얻어진 것이다. 7 은 6 의 시험전압 0.72 배의 원인이 된 수치를 재검토한 결과 그 중성점이 직접접지가 되어 있는 발변전소 등에 대해서는 "6"에서 분리하여 "7"로 하여 시험전압의 값은 k1・k2・k3・k4=1.25/ V3 x0.55x1.35x 1.2=0.64 배로 한 것이다. 다시 말하면 여기에서 말하는 중성점직접접지 계통은 1 선 지락시의 건전상의 대지전압 상승을 공칭선간 전압의 1.40/ V3 배 이하로 유지함과 동시에 특히 그 중성점이 직접접지 되어 있는 발변전소 등에 대해 서는 1.25/ V3 배 이하로 유지할 수 있는 송전계통으로서 접지사고 지속시간이 상당히 짧은(대강 0.2 초 이하) 것으로 하고 있다. 이 조는 실제의 시험방법, 절연내력의 인정방법을 규정하고 있는 것이 아니며 본래 해당 변압기가 구비 하고 있어야 하는 절연내력(시험을 하였다면 그것에 합격하는 것을 의미한다.)을 규정하고 있다. 6 및 7 의 방법은 절연내력을 확인하는 하나의 방법이고 반드시 이 방법에 따를 필요는 없다. 6 을 예로서 시험 방법의 두 가지 예를 도해하면 그림 H135-2 에 나타냈다. I 82 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4051ac33-7a6c-43f1-a979-de2014f3e6bc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 ![image](/image/placeholder) 피시험변압기 2 차 1 차 275kV 16kV 발전기 1.25E 그림 H135-2 (a) Code 그림 H135-2 (b)의 예에서도 판별할 수 있는 것과 같이 피시험 권선의 중성점은 직접 접지할 필요는 없 고 요컨대, 선로 단과 대지와 의 사이에 규정시험 전압이 더해지면 되는 것이고 중성점의 절연내력에 대 해서는 정하지 않고 있다. eo ![image](/image/placeholder) 피시험변압기 2 차 1 차 66kV 275 kV (E 2) (E1) 발전기 0.72 E 1 E2 + V3 E 그림 H135-2 (b) 단, 그림 H135-2 (b)의 방법에 의할 경우 중성점이 대지에 직접 연결되어 있지 않기 때문에(부동) 중성점 의 절연레벨과 의 관계에 있어서 시험방법을 선정하여야 한다. 그리고 그림 H135-2 (b)의 방법에 의할 경 우는 상을 바꿔 하나의 변압기에 대해서 3 회 시험을 할 필요가 있다. 이는 초고압 변압기의 중성점을 직 접접지하지 않고 피뢰기를 시설하는 경우도 예상할 수 있기 때문에 이와 같은 경우의 변압기의 절연내력 시험 방법도 규정한 것이다. 이 경우는 1 선 지락사고시에 중성점단자가 대지에 대해서 전위상승하는 것이 고려되기 때문에 중성점단 자의 대지전위의 상승을 고려할 필요가 있다. 중성점단자의 절연내력은 최고사용전압의 0.3 배의 시험전 압으로 시험하면 좋다고 되어 있다. ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 83 I 1 공통사항 | {}
51d7559f-149d-40f9-9fb2-543ef036c634 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 0.34E 0.8E 0.8E E 그림 H135-2 (c) ode 그 이유는 초고압 변압기가 접속되는 직접접지 계통으로 1 선 지락시의 건전상의 대지전압값은 지락 전의 건전 상의 0.8 배 이하이다. 따라서 그림 H135-2 (c)와 같은 원선도를 생각하면 중성점의 대지전위상승은 0.34E 를 넘는 일이 없기 때문에 중성점단자의 시험전압은 전압단자의 시험전압에 대지전위 상승비를 이용해 구한 다. 즉, 0.34 0.72E x = 0.306E 0.8 echn 가 되다. 계산 기초가 된 0.72E 는 안전율이 감안된 것으로서 0.3E 로서도 실질적으로는 지장이 없다. 중성점을 부동하는 것은 계통 규모의 확대에 동반하고 사고시의 고장전류가 증대하는 경향이 있고 송전 선에 접근하는 통신선의 전자유도전압이 커지기 때문에 종래의 유도경감 대책만으로는 처리할 수 없는 경우도 예상되게 된다. 따라서 지락전류를 억제하기 위해 하는 것이다. 중성점을 부동한 변압기를 무부하 상태에서 결상투입이나 결상차단을 하면 회로조건에 의해서는 직렬공진을 일으키고 위험한 이상전압을 발생할 수도 있기 때문에 실제에 있어서 충분히 주의 할 필요가 있다. 8 은 정류기에 접속하는 권선에 대한 내전압 시험값으로서 이 수치에 관해서는 KEC 132 의 해설을 참조 할 수 있다. 사용전압이 170 kV 미만의 변압기에 특별한 이유가 있으면 이 규정에 의하지 않을 수 있다. 예를 들면 최대사용전압이 170 kV 미만의 중성점 직접접지 계통으로 사용되는 변압기에서는 중성점의 절연계급을 10 ~ 30 호 정도로 하여 선로측 단자의 절연계급도 일단 낮추어 선택하고 권선은 중성점측을 향해 단절 연으로 하는 일이 많다. 이와 같은 변압기에서는 "9"로 정하는 가압시험은 물론 "5"로 정하는 시험도 불 가능하고 "6"에 준한 방법에 의한 것이 적당하기 때문에 이 조의 규정에 의하지 않을 수 있다. 이런 종류 의 변압기는 고주파(보통 상용주파수의 3 배 정도)에 의한 유도시험에 의해 절연내력을 시험하는 것이 좋 지만 현장에서는 반드시 실시할 수 없기 때문에 선로쪽 단자에 최대사용전압의 1.25/ V3 ~ 1.3/ V3 배 의 전압이 발생할 수 있는 등 유도시험에 의한 일이 있다. KEC 136 은 절연내력이 기구 등의 전로에 대한 것임을 명확히 했지만 변압기 중에도 「접지선에 접속하는 저항 기, 리액터, 기타」에 해당하는 것이 있기 때문에 이 조에 있어서도 변압기의 전로에 대한 것임을 명확하 게 하였다 2 는 한국산업표준에 기초해 제작된 변압기에 대한 공칭대지전압에 의한 절연성능의 확인에 대해서 정한 것으로 상세한 것에 대해서는 KEC 132 의 해설을 참조한다. I 84 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
03e7f4f6-a21a-4974-a024-3a3d4292dcf6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 136 기구 등의 전로의 절연내력 1. 개폐기·차단기 ·전력용 커패시터·유도전압조정기·계기용변성기 기타의 기구의 전로 및 발전소· 변전소·개폐 소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 기계기구의 접속선 및 모선(전로를 구성하는 것에 한한다. 이하 "기 구 등의 전로"라 한다)은 표 136-1 에서 정하는 시험전압을 충전 부분과 대지 사이(다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 접지형계기용변압기 ·전력선 반송용 결합커패시터·뇌서지 흡수용 커패시터·지락검출용 커패 시터·재기전압 억제용 커패시터·피뢰기 또는 전력선반송용 결합리액터로서 다음에 따른 표준에 적합한 것 혹은 전선에 케이블을 사용하는 기계기구의 교류의 접속선 또는 모선으로서 표 136-1 에서 정한 시 험전압의 2 배의 직류전압을 충전부분과 대지 사이(다심케이블에서는 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이) ica 그러하지 아니 에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디도록 시설할 때에는 하다. 표 136-1 기구 등의 전로의 시험전압 ¦ 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대 사용전압이 7 kV 이하인 기구 등의 전로 ¦ 최대 사용전압이 1.5 배의 전압(직류의 충전 부분에 대하여는 최대 사용전압의 1.5 배의 직류전압 또는 1 배의 교류전압) (500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ ¦ 2. 최대 사용전압이 7 kV 를 초과 하고 25 kV 이하 인 기구 등의 전로로서 중성점 접지식 전로(중성 선을 가지는 것으로서 그 중성선에 다중접지하는 것에 한한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ ¦ 3. 최대 사용전압이 7 kV 를 초과 하고 60 kV 이하 인 기구 등의 전로(2 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 (10.5 kV 미만으로 되는 경우에는 10.5 kV) ¦ ¦ 4. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 비접지식 전로(전위변성기를 사 용하여 접지하는 것을 포함한다. 8 란의 것을 제 외한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ 5. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 접지식전로(전위변성기를 사용 하여 접지하는 것을 제외한다)에 접속하는 것.(7 란과 8 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경우에는 75 kV) ¦ ¦ 6. 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지식 전로에 접속하는 것 (7 란과 8 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ ¦ 7. 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 직접접지식 전로 중 중성점이 직접접지 되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이 에 준하는 장소의 전로에 접속하는 것(8 란의 것 을 제외한다). ¦ 최대 사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ ¦ 8. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기의 교 류측 및 직류측 전로에 접속하는 기구 등의 전로 ¦ 교류측 및 직류 고전압측에 접속하는 기구 등의 전로 는 교류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 교류전압 또는 직류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 직류전압 직류 저압측전로에 접속하는 기구 등의 전로는 3100-2 에 서 규정하는 계산식으로 구한 값 ¦ ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... -<"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 85 I | {}
d10d04e4-de49-4d02-826f-cf3bf59d4f86 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 단서의 규정에 의한 접지형계기용변압기의 표준은 KS C 1706(2013) "계기용변성기(표준용 및 일반 계기용)"의 "6.2.3 내전압" 또는 KS C 1707(2011) "계기용변성기(전력수급용)"의 "6.2.4 내전압"에 적합할 것 나. 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합커패시터의 표준은 고압단자와 접지된 저압단자간 및 저압단자와 외함 간의 내전압이 각각 KS C 1706(2013) "계기용변성기(표준용 및 일반 계기용)"의 "6.2.3 내전압"에 규정하는 커패시터형 계기용변압기의 주 커패시터 단자 간 및 1 차 접지측 단자와 외함 간의 내전압의 표준에 준할 것 다. 단서의 규정에 의한 뇌서지흡수용 커패시터 · 지락검출용 커패시터 · 재기전압억제용 커패시터의 표준 은 다음과 같다. (1) 사용전압이 고압 또는 특고압일 것 (2) 고압단자 또는 특고압단자 및 접지된 외함 사이에 표 136-2 에서 정하고 있는 공칭전압의 구분 및 절연계급의 구분에 따라 각각 같은 표에서 정한 교류전압 및 직류전압을 다음과 같이 일정시간 가 하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것 tec (가) 교류전압에서는 1 분간 (나) 직류전압에서는 10 초간 표 136-2 뇌서지흡수용 · 지락검출용·재기전압억제용 커패시터의 시험전압 ¦ 공칭전압의 구분(kV) ¦ 절연계급의 구분 ¦ 시험전압 ¦ 시험전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭전압의 구분(kV) ¦ 절연계급의 구분 ¦ 교류(kV) ¦ 직류(kV) ¦ ¦ 3.3 ¦ A ¦ 16 ¦ 45 ¦ ¦ 3.3 ¦ B ¦ 10 ¦ 30 ¦ ¦ 6.6 ¦ A ¦ 22 ¦ 60 ¦ ¦ 6.6 ¦ B ¦ 16 ¦ 45 ¦ ¦ 11 ¦ A ¦ 28 ¦ 90 ¦ ¦ 11 ¦ B ¦ 28 ¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ A ¦ 50 ¦ 150 ¦ ¦ 22 ¦ B ¦ 50 ¦ 125 ¦ ¦ 22 ¦ C ¦ 50 ¦ 180 ¦ ¦ 33 ¦ A ¦ 70 ¦ 200 ¦ ¦ 33 ¦ B ¦ 70 ¦ 170 ¦ ¦ 33 ¦ C ¦ 70 ¦ 240 ¦ ¦ 66 ¦ A ¦ 140 ¦ 350 ¦ ¦ 66 ¦ C ¦ 140 ¦ 420 ¦ ¦ 77 ¦ A ¦ 160 ¦ 400 ¦ ¦ 77 ¦ C ¦ 160 ¦ 480 ¦ A: B 또는 C 이외의 경우 B: 뇌서지전압의 침입이 적은 경우 또는 피뢰기 등의 보호장치에 의해서 이상전압이 낮게 억제되는 경우 C: 피뢰기 등의 보호장치의 보호범위 외에 시설되는 경우 I 86 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t - | {}
85f5fd5f-543f-45e9-a744-a29edba94b64 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 라. 단서의 규정에 의한 직렬 갭이 있는 피뢰기의 표준은 다음과 같다. 공통사항 2. (1) 건조 및 주수상태에서 2 분이내의 시간간격으로 10 회 연속하여 상용주파 방전개시전압을 측정하였 을 때 표 136-3 의 상용주파 방전개시전압의 값 이상일 것. (2) 직렬 갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전압이 인가되는 부분 에 대하여 표 136-3 의 "상용주파전압"을 건조상태에서 1 분간, 주수상태에서 10 초간 가할 때 불 꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것. (3) (2)와 동일한 부분에 대하여 표 136-3 의 "뇌임펄스전압"(파두장 0.5 us 이상 1.5 us 이하, 파미 장 32 us 이상 48 us 이하인 것. 이하 이호에서 같다)을 건조 및 주수상태에서 정 · 부 양극성으 로 각각 3 회 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것. (4) 건조 및 주수상태에서 표 136-3 의 "뇌임펄스 방전개시전압(표준)"을 정·부양극성으로 각각 10 회 인가하였을 때 모두 방전하고 또한, 정·부양극성의 뇌임펄스전압에 의하여 방전개시전압과 방전개시 시간의 특성을 구할 때 0.5 �s 에서의 전압 값은 같은 표의 "뇌임펄스방전개시전압(0.5 �s)"의 값 이하일 것. (5) 정·부양극성의 뇌임펄스전류(파두장 0.5 us 이상 1.5 us 이하, 파미장 32 us 이상 48 us 이하의 파 형인 것)에 의하여 제한전압과 방전전류와 의 특성을 구할 때 공칭방전전류에서의 전압 값은 표 136-3 의 "제한전압"의 값 이하일 것. 마. 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합리액터의 표준은 다음과 같다. (1) 사용전압은 고압일 것. (2) 60 Hz 의 주파수에 대한 임피던스는 사용전압의 구분에 따라 전압을 가하였을 때에 표 136-4 에서 정 한 값 이상일 것. (3) 권선과 철심 및 외함 간에 최대사용전압이 1.5 배의 교류전압을 연속하여 10 분간 가하였을 때에 (이 에) 견딜 것. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합 한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 "1"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 표 136-3 직렬 갭이 있는 피뢰기의 상용주파 방전개시전압 ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2,500 us ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2,500 us ¦ 10 kA ¦ 5 kA ¦ 2.5 kA ¦ ¦ 7.5 ¦ 11.25 ¦ 21(20) ¦ 60 ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ ¦ 9 ¦ 13.5 ¦ 27(24) ¦ 75 ¦ - ¦ 32.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 32.5 ¦ ¦ 12 ¦ 18 ¦ 50(45) ¦ 110 ¦ - ¦ 43 ¦ - ¦ 43 ¦ 43 ¦ - ¦ ¦ 18 ¦ 27 ¦ 42(36) ¦ 125 ¦ - ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 65 ¦ ¦ 21 ¦ 31.5 ¦ 70(60) ¦ 120 ¦ - ¦ 76 ¦ - ¦ 76 ¦ 76 ¦ - ¦ ¦ 24 ¦ 26 ¦ 70(60) ¦ 150 ¦ - ¦ 87 ¦ - ¦ 87 ¦ 87 ¦ - ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 871 | {}
97037e36-f908-484f-9536-decf0a271624 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2,500 us ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2,500 us ¦ 10 kA ¦ 5 kA ¦ 2.5 kA ¦ ¦ 72 75 ¦ 112.5 ¦ 175 (145) ¦ 350 ¦ - ¦ 270 ¦ - ¦ 270 ¦ 270 ¦ ¦ ¦ 138 144 ¦ 207 ¦ 325 (325) ¦ 750 ¦ - ¦ 460 ¦ - ¦ 460 ¦ ¦ - ¦ ¦ 288 ¦ 432 ¦ 450 (450) ¦ 1175 ¦ 950 ¦ 725 ¦ 695 ¦ 690 ¦ - ¦ - ¦ [비고] ( )안의 숫자는 주수시험 시 적용 표 136-4 전력선 반송용 결합리액터의 판정 임피던스 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 전 압 ¦ 임피던스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.5 kV 이하 ¦ 2 kV ¦ 500 k0 ¦ ¦ 3.5 kV 초과 ¦ 4 kV ¦ 1,000 k0 ¦ KEC 136 은 KEC 133, 134 및 135 에서 절연내력을 정하고 있는 주요 기기 이외의 기구나 접속선, 모선 등의 전로의 절연내력을 정한 것이다. 이 조의 기구의 범위는 예시의 기구와 비슷한 기구이고 전기를 공 급하는 전로의 부속 설비적 기구이다. 전기사용 기계기구에 대해서는 기술기준 제 52 조가 적용된다. 「기타의 기구」는 법령상 예시한 기구보다 의미가 넓은 용어이지만 전기사용 기계기구까지 포함하지 않는다. 이 KEC 136 은 「계기용 변성기 등의 기구」로서 이것을 「계기용 변성기 기타의 기구」라고 했지만 절연저항 해설과 같이 전기사용기계기구의 전로는 기술기준 제 52 조가 적용된다. 이 조의 취지는 KEC 132.2, 133, 134 및 135 와 같다. KEC 135 는 변압기의 경우이기 때문에 시험전압은 교류지만 KEC 132.의 2 의"가"의 직 류전로에 대해서도 적용되는 것과 같이 직류기구 등에 대해서도 적용되는 것이고 직류용 차단기, 모선 등 에 대해서는 이 조에서 계산한 직류시험전압에 견디는 것이면 좋다. 다심케이블에 의해서 1 선과 대지간의 절연보다도 심선 상호의 절연이 약한 경우도 있기 때문에 심선 상호 간의 절연내력을 정한 것이지만 SL 케이블과 같이 각 심선을 대지전위의 연피로 피복한 것에서는 심선과 대지간의 절연내력이 규정 이상이면 심선 상호간도 규정 이상의 것이 된다. 최대사용전압 7 kV 이하의 기구 등에 대해서는 연료전지 발전설비 및 태양전지 발전설비 설치에 의해 개폐기, 역류방지 다이오드(태양전지 설비보호를 위해서 설치되는 것)등 직류 충전부분을 가지는 기구 등이 증가하는 것부터 실제로 시험할 때의 편리 때문에 직류 충전부분에 대해서도 교류시험전압을 규정했다. 단서에 나타내는 접지형 계기용 변압기(콘덴서형 계기용 변압기를 포함한다.) 및 전력선 반송용 결합 콘 덴서는 일반적으로 접지측의 절연을 저감하고 있으며 콘덴서 용량의 영향을 받아 현지에서 내전압시험 이 곤란한 것 등을 위해서 가, 나에 기재된 규격에 적합한 것임을 조건으로 하여 이 조의 예외로 하고 있다. 전력선 반송용 결합 리액터는 고압 배전선과 대지간에 설치하고 배전선의 기기 등의 원격제어에 I 88 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b767dad1-2c07-4cb3-ae95-7423a082824d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 사용되는 것으로 접지형 계기용 변압기와 같이 "마"에 기재된 규격에 적합한 것을 조건으로 이 조에서는 예외로 하고 있다. 접지형 계기용 변성기와 같은 이유로 뇌서지 흡수용 콘덴서, 지락검출용 콘덴서 및 재 기 전압 억제용 콘덴서가 추가되고 이들에 관해서도 "다"에 기재 규격으로 적합한 것을 조건으로 이 조에 서 예외로 하고 있다. 또한, 피뢰기에 대해서도 그 성격상 고전압이 인가되는 시간은 수십 us 의 단시간이고 이 조에 규정하는 10 분간 과전압의 인가는 특성요소, 병렬저항 등으로 악영향을 주고 동작특성의 변화, 성능 저하 등의 우려가 있기 때문에 "라"에 의한 규격에 적합한 것임을 조건으로 이 조의 예외로 하고 있다. 이 KEC 로는 전로의 절연내력에 대하여 일단 현지에서 확인할 수 있는 방법으로 절연내력을 규정하고 있는데 앞에서 말한 접지형 계기용 변압기 등에 대해서는 현장시험 실시를 함에 있어 각종 어려움이 있기 때문에 부득이 공장시험에 의한 방 법의 규격으로서 절연내력을 나타낸 것이다. 단서 「또는」에서는 양수 발전소 등으로 전선 길이가 긴 전력케이블을 기계기구의 접속선이나 모선에 사용하는 경우에 대해서 KEC 132 의 2 단서 경우와 같이 케이블의 정전용량을 고려하고 교류 시험전압의 2 배의 직류전압 에 시험을 실시해도 좋은 것으로 했다. 본 규정의 절연내력이 기구 등의 전로에 대한 것임을 명확히 했지만「접지선에 접속하는 저항기, 리액터 등」은 평상시 전압이 없고 전로가 아닌 것에 절연내력에 의한 절연성의 기준을 적용하는 것은 적당하다고 는 하지 못하고 별도 KEC 322.5 의 1 의"다", "라"에 있어서 접지 공사 방법으로서의 규정을 마련하고 있는 것, KEC 132 의 2 의 제외 규정에서 「기구 등의 전로」로 하고 있는 것, 시험전압은 충전부분을 염두로 한 최대사용전압 에 의해 규정해 온 것으로부터 기구 등의 전로에 대한 것인 취지를 명확히 했다. 2 는 한국산업표준에 기초해 제작된 기구 등에 대한 공칭대지전압에 의한 절연성능의 확인에 대해서 정한 것으 로 상세한 것에 관해서는 KEC 132 의 해설을 참조할 수 있다. Ele Korea CC L ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 89 I 1 공통사항 | {}
82acf00b-7b9f-4682-93c5-dba178a656ff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (140 접지시스템) 141 접지시스템의 구분 및 종류 1. 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분한다. 2. 접지시스템의 시설 종류에는 단독접지, 공통접지, 통합접지가 있다. 1 은 안전상 여러 가지 경우에 따라 접지공사를 실시하는 것을 기술하고 있으며, 안전을 위한 접지설비에 관련 된 규정으로 접지시스템은 사용 목적에 따라 계통접지, 보호접지 및 피뢰시스템접지 등으로 시설하여야 한다 는 규정이다. 계통접지란 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상 현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로 변 압기의 중성점(저압측의 1 단자 시행 접지계통 포함)을 대지에 접속하는 것을 말하며, 일반적으로 중성점 접지라고도 한다. KEC 203.1 "계통접지의 구성"에 의해 계통접지는 저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속방식에 따라 TN 계통, TT 계통 및 IT 계통으로 분류한다. 또한, 중성점접지에 관련하여서는 KEC 142.5 "변압기 중성점접지 및 KEC 322.5 "전로의 중성점의 접 지" 등에 기준이 규정되어 있다. 보호접지란 고장 시 감전에 대한 보호를 목적으로 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것을 말한다. 보호접지는 KEC 203.1 "계통접지 구성"에서와 같이 3 종류의 접지계통으로 분류되며, 이러한 접지계통에 따라 사고 시 고장전류 차단시간 및 허용접촉 전압의 기준이 각기 적용된다. 보호접지는 KEC 211 "감전에 대한 보호" 211.2 "전원의 자동차단에 의한 보호대책" 211.6.1 "누전차단기" 211.6.2 "보조 보호등전위본딩" 211.9.2 "비접지 국부등전위본딩에 의한 보호"에 따라 적절히 시행되어야 한 다. 또한, KEC 113.4 "과전류에 대한 보호 KEC 113.5 "고장전류에 대한 보호"의 규정에 따라 고장지속시간 의 제한 및 도체의 허용온도 상승한계를 고려한 KEC 142.3.2 "보호도체"에 따라 도체규격을 적용해야 함 을 규정하고 있다. 피뢰시스템접지는 보호하고자 하는 대상물에 근접하는 뇌격을 확실하게 흡인해서 뇌격전류를 대지로 안 전하게 방류함으로써 건축물 등을 보호하는 것이며, 피뢰시스템접지는 그러한 피뢰설비에 흐르는 뇌격전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위한 접지극을 대지에 접속하는 설비를 말한다. 피뢰시스템접지는 KEC 150 "피뢰시스템"의 규정에 의하여 시설하여야 하며, KEC 152.3 "접지극시스템", KEC 153.1.3 "접지와 본딩 " KEC 153.2.2 "금속제 설비의 등전위본딩 , KEC 153.2.3 "인입설비의 등전위 본딩" 및 KEC 153.2.4 "등전위본딩 바"에 따라 접지설비가 시행되어야 한다는 것을 말한다. 2 의 단독접지란 고압·특고압 계통의 접지극과 저압 계통의 접지극이 독립적으로 설치된 경우를 단독접지라고 하며, KEC 211.2.5 "TN 계통" 211.2.6 "TT 계통" 211.2.7 "IT 계통"에 따라 변압기 중성점 접지와 노출도 전부의 보호접지를 규정에 따라 기본적으로 단독접지를 시행하고 있다. I90 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5dd85258-6b9e-4975-becf-aa8ac68e609e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 1 장 ![image](/image/placeholder) 공통사항 전기사업자 고압·특고압 공급 수용가 �� 배전용 변압기 Code 그림 H141-1 TT 계통의 단독접지(예시) nica 공통접지란 등전위가 형성되도록 고압·특고압 접지계통과 저압 접지계통을 공통으로 접지하는 방식으로 KEC 142.6 및 KEC 321.2 에 의해 고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되는 변전소 또는 이와 유사한 곳에서는 공통접지시스템으로 할 수 있도록 규정하고 있다. 특히 도심지 등과 같이 건물이 밀접된 지역에서는 접지극 상호간에 전위간섭이 없도록 시설하기에는 공간적인 제약이 따르므로 고압·특고압 접지계통과 저압 접지계통의 분류에 따른 효과 를 얻기가 곤란하다. 따라서 이와 같은 경우 KEC 에서는 KS C IEC 61936-1(교류 1kV 초과 전력설비-제 1 부:공통규정)의 "10 접지시스템"에서 정하고 있는 공통접지방식에 의한 접지공사가 가능하도록 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 전기사업자 고압·특고압 공급 수용가 L1 LL" 배전용 변압기 그림 H141-2 TN 계통의 공통접지(예시) 통합접지란 KEC 142.6 및 KEC 321.2 의 2 의"나"의 (3)에 의해 전기설비의 접지계통 · 건축물의 피뢰설비 · 전자 통신설비 등의 접지극을 통합하여 접지하는 방식을 말하며, 통합접지 시 KEC 153.1.4 "서지보호장치 시설"에 따라 서지보호장치를 시설하여야 할 필요가 있다. (통합접지의 본질적 목적은 건물 내에 사람이 접촉할 수 있 는 모든 도전부가 항상 같은 대지전위를 유지할 수 있도록 등전위를 형성하는 것임) 이는 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지방식을 채 용할 경우, 반드시 뇌서지에 의한 전기설비의 손상을 방지하기 위하여 서지보호장치(SPD)를 설치하도록 규정한 것이다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 91 I 1 공통사항 | {}
388a7982-c6b8-46b2-8ac9-4a5b32864244 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 142 접지시스템의 시설 142.1 접지시스템의 구성요소 및 요구사항 142.1.1 접지시스템 구성요소 1. 접지시스템은 접지극, 접지도체, 보호도체 및 기타 설비로 구성하고, 140 에 의하는 것 이외에는 KS IEC 60364-5-54(제압전기설비-제 5-54 부 : 전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)에 의한다. 2. 접지극은 접지도체를 사용하여 주접지단자에 연결하여야 한다. 1 에서 접지시스템의 구성은 접지극, 접지도체, 보호도체 및 기타설비로 구성되고, 요구사항은 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부/전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 따르도록 규정한다. 접 지극은 KEC 142.2 "접지극의 시설 및 접지저항", 접지도체 및 보호도체는 KEC 142.3 "접지도체 · 보호도 체"의 해설을 참조한다. C <p id='145' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ![image](/image/placeholder) LPS LPS Bathroom C6 M M 3 3 SEBT C7 4 1 1 DB PE - 1 MDB PE/PEN 1a C1 C2 C3 2 1 2 MET 5 5 5 대지 표면 !T2 T2! T1 그림 H142.1-1 기초 접지극, 보호도체 및 보호본딩도체에 관한 접지설비의 예 I 92 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
06b834b6-b8fc-4b98-a0f6-f378ce533269 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 ¦ 기호 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ 계통외도전부 ¦ ¦ C1 ¦ 수도관, 외부로부터의 금속부 ¦ ¦ C2 ¦ 배수관, 외부로부터의 금속부 ¦ ¦ C3 ¦ 절연이음새를 삽입한 가스관, 외부로부터의 금속부 ¦ ¦ C4 ¦ 공조설비 ¦ ¦ C5 ¦ 난방설비 ¦ ¦ C6 ¦ 수도관, 예를 들어 욕실 안의 금속부 ¦ ¦ C7 ¦ 배수관, 예를 들어 욕실 안의 금속부 ¦ ¦ D ¦ 절연이음새 ¦ ¦ MDB ¦ 주배전반 ¦ ¦ DB ¦ 분전반 ¦ ¦ MET ¦ 주접지단자 ¦ ¦ SEBT ¦ 보조 보호등전위본딩단자 ¦ ¦ T1 ¦ 콘크리트매입 기초접지극 또는 토양매설 기초접지극 ¦ ¦ T2 ¦ 필요한 경우 피뢰시스템(LPS)용 접지극 ¦ ¦ LPS ¦ 피뢰시스템(있는 경우) / ¦ ¦ PE ¦ 분전반 안의 PE 단자 ¦ ¦ PE/PEN ¦ 주배전반 안의 PE/PEN 단자 ¦ ¦ M ¦ 노출도전부 ¦ ¦ 1 ¦ 보호도체(PE) ¦ ¦ 1a ¦ 필요하다면 전력공급망으로부터의 보호도체 또는 PEN 도체 ¦ ¦ 2 ¦ 주접지단자 접속용 보호등전위본딩도체 ¦ ¦ 3 ¦ 보조 보호등전위본딩도체 ¦ ¦ 4 ¦ 피뢰시스템의 인하도선(있는 경우) ¦ ¦ 5 ¦ 접지도체 ¦ 참고: KS C IEC 60364-5-54 의 그림 B.54.1 2 는 KS C IEC 60364-5-54 의 "542.4 주접지단자"에 의해 보호 본딩도체, 접지도체(접지극), 보호도체 및 기능성 접지도체 등은 주접지단자를 설치하고 주접지단자에 직접 접속하여야 함을 규정하고 있다. 주접 지단자에 접속된 각 도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 한다. 이 접속은 견고하게 체결되어야 하며, 도 구를 이용해서만 분리할 수 있어야 한다. 주접지단자란 접지설비의 일부로서 접지를 목적으로 여러개의 도체가 전기적으로 결합할 수 있는 단자 또는 부스바를 말한다. 142.1.2 접지시스템 요구사항 1. 접지시스템은 다음에 적합하여야 한다. 가. 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 한다. 나. 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달할 것. 다만, 열적, 열·기계적, 전기·기계적 응력 및 이러한 전류로 인한 감전 위험이 없어야 한다. 다. 전기설비의 기능적 요구사항을 충족하여야 한다. 2. 접지저항 값은 다음에 의한다. 가. 부식, 건조 및 동결 등 대지환경 변화에 충족하여야 한다. 나. 인체감전보호를 위한 값과 전기설비의 기계적 요구에 의한 값을 만족하여야 한다. ...1�8� + "'v >"一 0⌀¦ ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 93 I | {}
2ee62ea3-5abe-4f5c-8e9a-aeb8d9ef92c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 의 "가" 전기설비의 보호 요구사항은 KEC 203 "계통접지의 방식", 210 "안전을 위한 보호" 310 "안전을 , 위한 보호" , 320 "접지설비"등에서도 규정하고 있다. 이 조항의 목적은 KS C IEC 60364-4-41 (저압전기 설비-제 4-41 부:안전을 위한 보호-감전에 대한 보호)의 요구사항을 충족하여야 한다는 규정이며, KS C IEC 60364-4-41 의 "411.3.1 보호접지와 보호등전위본딩" 및 KS C IEC 60364-4-41 의 "411.4 TN 계통" "411.5 TT 계통" "411.6 IT 계통"의 구성 등에 따라 접지시스템은 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 함을 규정하고 있다. "나"는 KS C IEC 60364-5-54 의 "542.3 접지도체" 및 "543.1 최소 단면적"에 따라 보호장치의 차단시간 동안 예상 고장전류로 인해 발생되는 기계적 및 열적 응력을 견뎌야 함을 규정하고 있다. 이에 따라 142.3.2 의 1 에 명시된 보호도체의 최소 단면적을 적용하여야 한다. 보호도체의 최소 단면적은 KEC 142.3.1 에 명시하고 있다. "다"의 기능접지는 특정기기(통신설비, 지락전류 검출 등)가 적절하게 동작하게 하기 위한 용도로 사용하며, 그 echnic 예는 다음과 같다. ① 대지전위에 근접하는 기준전위 유지(전자기기의 정확한 기능유지) ② 일부 통신기기의 신호경로 제공 ③ 전자기 차폐를 통한 전자파 노이즈 억제 ④ 비접지 PV 계통에서 지락고장 전류의 효과 적 검출 2 의 "가" 접지저항 값은 접지극과 대지 간의 전기저항의 값이고, 측정 시 대지의 습도 및 온도 등에 따라 달라질 수 있다는 의미이다. 접지저항 값에 영향을 미치는 환경요인은 대지저항률, 부식 및 대지의 습도 및 온도 등이다. 대지저항률은 여러 가지 변수에 의해 변화하게 되며 대지저항률에 영향을 미치는 변수로는 대지 내의 수분의 함유량, 수분의 화학적 성분 토양의 종류, 지질성분, 대지의 온도 및 기후 그리고 지역적 특성 등 이 있다. 토양에 수분을 함유시킨 경우, 저항률은 감소되며, 저항률은 물질의 온도에 따라서도 변화한다. 토양 의 경우는 온도 특성의 차로 정해지며, 온도 20°C 를 기준으로 해서 온도가 내려가면 저항률은 서서히 증 가하며, 토양이 얼게 되면 저항률은 더욱 더 증가하게 되는데 이는 저항률은 겨울이 높고 여름에 낮음과 관계된다. 또한 접지는 접지극과 대지라는 서로 성질이 전혀 다른 것끼리의 접속이다. 접지극은 대지에 대한 단자 역할 을 하는 것으로 보통 금속 재료를 사용하며, 이 금속재료에서 부식이 발생하는데 처음 설치하였을 때는 접지 시스템의 접지저항 값이 낮았다 하더라도 접지극이 부식될 경우 접지시스템의 저항이 증가할 수 있으므로 이 러한 대지환경 변화를 충족시킬 수 있는 접지저항 값을 선정하도록 규정하는 것이다. "나"는 접지저항 값에 대한 요구사항과 관련된 규정으로, KEC 211.2.5 "TN 계통", KEC 211.2.6 "TT 계 통" 및 KEC 211.2.7 "IT 계통"에 언급된 접지계통에 따라 인체 감전보호를 위한 안전전압 교류 50V 이 하를 유지하기 위한 접지저항 값을 충족하여야 함을 규정하고 있다. 이러한 접지저항 값은 어떠한 예측 가능한 대지 환경의 변화(부식, 건조 또는 동결)에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 142.2 접지극의 시설 및 접지저항 1. 접지극은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 토양 또는 콘크리트에 매입되는 접지극의 재료 및 최소 굵기 등은 KS C IEC 60364-5-54 (저압전기설비-제 5-54 부: 전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)의 "표 54.1(토양 또는 콘크리트에 매설되는 접지극으로 부식방지 및 기계적 강도를 대비하여 일반적으로 사용 되는 재질의 최소 굵기)"에 따라야 한다. I 94 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8b1cd6d6-e2e0-4130-a7f8-2c77fad1bdd1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 나. 피뢰시스템의 접지는 152.3 을 우선 적용하여야 한다. 2. 접지극은 다음의 방법 중 하나 또는 복합하여 시설하여야 한다. 가. 콘크리트에 매입 된 기초 접지극 나. 토양에 매설된 기초 접지극 다. 토양에 수직 또는 수평으로 직접 매설된 금속전극(봉, 전선, 테이프, 배관, 판 등) 라. 케이블의 금속외장 및 그밖에 금속피복 마. 지중 금속구조물(배관 등) 바. 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재. 다만, 강화콘크리트는 제외한다. ode 3. 접지극의 매설은 다음에 의한다. ○ 가. 접지극은 매설하는 토양을 오염시키지 않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치한다. 나. 접지극은 동결 깊이를 고려하여 시설하되 고압 이상의 전기설비와 142.5 에 의하여 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하 0.75 m 이상으로 한다. 다만, 발전소·변전소·개폐소 또 는 이에 준하는 곳에 접지극을 322.5 의 1 의"가"에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 철주의 밑면으로부터 0.3 m 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 그 금속체로부터 1 m 이 상 떼어 매설하여야 한다. 지중에서 4. 접지시스템 부식에 대한 고려는 다음에 의한다. 가. 접지극에 부식을 일으킬 수 있는 폐기물 집하장 및 번화한 장소에 접지극 설치는 피해야 한다. 나. 서로 다른 재질의 접지극을 연결할 경우 전기부식을 고려하여야 한다. 다. 콘크리트 기초접지극에 접속하는 접지도체가 용융아연도금강제인 경우 접속부를 토양에 직접 매설해서는 안 된다. 5. 접지극을 접속하는 경우에는 발열성 용접, 눌러 붙임 접속, 클램프 또는 그 밖의 기계적 접속장치로 접 속하여야 한다. 6. 가연성 액체나 가스를 운반하는 금속제 배관은 접지설비의 접지극으로 사용 할 수 없다. 다만, 보호등전위 본딩(감전에 대한 보호등과 같은 안전을 목적으로 하는 등전위본딩을 말한다)은 예외로 한다. 7. 수도관 등을 접지극으로 사용하는 경우는 다음에 의한다. 가. 지중에 매설되어 있고 대지와 의 전기저항 값이 3 0 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도 관로가 다음에 따르는 경우 접지극으로 사용이 가능하다. (1) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75 mm 이상인 부분 또는 여기에서 분기한 안지름 75 mm 미만인 분기점으로부터 5 m 이내의 부분에서 하여야 한다. 다만, 금속제 수도관로와 대지 사 이의 전기저항 값이 2 0 이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리는 5 m 을 넘을 수 있다. (2) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 수도계량기로부터 수도 수용가 측에 설치하는 경우에는 수도계량기를 사이에 두고 양측 수도관로를 등전위본딩 하여야 한다. (3) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 손 상을 방지하도록 방호장치를 설치하여야 한다. (4) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 금속제는 접속부에 전기적 부식이 생기지 않아야 한다. 나. 건축물·구조물의 철골 기타의 금속제는 이를 비접지식 고압전로에 시설하는 기계기구의 철대 또는 금속제 외함의 접지공사 또는 비접지식 고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압 전로의 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 다만, 대지와 의 사이에 전기저항 값이 2 0 이하인 값을 유지하는 경우에 한한다. 1 공통사항 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 95 I | {}
d3879854-1626-4983-b325-de82fa00b46d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 KS C IEC 60364-5-54 의 표 54.1 에 따라 접지시스템의 구성요소인 접지극에 대해 접지극의 종류, 재질 및 크기를 의도하는 수명기간 동안 부식에 견디고 충분한 기계적 강도를 갖는 것으로 선정해야 함을 규정하 고 있다. 부식에 관해서는 부지의 토양 PH, 토양의 저항률, 토양의 수분, 표류전류와 교류 및 직류의 누설전류, 화 학오염 등의 요소를 고려할 수 있다. "가" 는 토양 또는 콘크리트에 매설되는 접지극은 기계적인 영향 또는 부식이 발생할 수 있으므로 유효한 접지극의 수명을 보장하기 위해 접지극에 대한 최소 굵기를 규정한다. (표 H142.2-1 및 표 H142.2-2 참 조) 표 H142.2-1 토양 또는 콘크리트에 매설되는 접지극으로 부식방지 및 기계적 강도를 대비하여 일반적으로 사용되는 재질의 최소 굵기(참조: KS C IEC 60364-5-54 표 54.1) ¦ 재질 및 표현 ¦ 모양 ¦ 최소 크기 ¦ 최소 크기 ¦ 최소 크기 ¦ 최소 크기 ¦ 최소 크기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 및 표현 ¦ 모양 ¦ 지름 [mm] ¦ 단면적 [mm2] ¦ 두께 [mm] ¦ 코팅무게 [g/m2] ¦ 코팅/외장 두께 [�m] ¦ ¦ 콘크리트매입 강철 (나강, 아연도금 또는 스테인리스) ¦ 원형강선 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 콘크리트매입 강철 (나강, 아연도금 또는 스테인리스) ¦ 강테이프 또는 강대 ¦ ¦ 75 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 강대 b 또는 성형 강대 /강판-경질 강판/ 격자형 강판 ¦ ¦ 90 ¦ 3 ¦ 500 ¦ 63 ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 수직부설 원형 강봉 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 45 ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 수평부설 원형 강선 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 45 ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 강관 ¦ 25 ¦ ¦ 2 ¦ 350 ¦ 45 ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 강연선(콘크리트매입) ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용융 아연도금 강철° ¦ 수직부설 십자형 강철 ¦ ¦ (290) ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리외장 강철 ¦ 수직부설 원형 강봉 ¦ (15) ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ 전착된 구리도금 강철 ¦ 수직부설 원형 강봉 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ 250e ¦ ¦ 전착된 구리도금 강철 ¦ 수평부설 원형 강선 ¦ (8) ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ ¦ 전착된 구리도금 강철 ¦ 수평부설 강대 ¦ ¦ 90 ¦ 3 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ 스테인리스 강철 a ¦ 강대♭ 또는 성형 강대/강판 ¦ ¦ 90 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 스테인리스 강철 a ¦ 수직부설 원형 강봉 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스테인리스 강철 a ¦ 수평부설 원형 강선 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스테인리스 강철 a ¦ 관 ¦ 25 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 구리대 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 수평부설 원형 강선 ¦ ¦ (25)d50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 수직부설 원형 강봉 ¦ (12)15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 연선 ¦ 1.7 연선의 소선 ¦ (25)⌀50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 관 ¦ 20 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 강판 ¦ ¦ ¦ (1.5)2 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 ¦ 격자형 강판 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ I 96 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8f00ff08-acc3-446a-aead-d6b19f2f320c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 비고 : 괄호 안의 값은 감전에 대한 보호를 위해서만 적용하고, 괄호가 없는 값은 피뢰 및 감전에 대한 보호를 위해 적용한다. 공통사항 a 크롬 ≥ 16 %, 니켈 ≥ 5 %, 몰리브덴 ≥ 2 %, 카본 ≤ 0.08 % b 압연강대 또는 둥근 모서리 슬릿(silt) 강대 C 도금(코팅)은 매끄럽고 연속적이며 얼룩이 없는 것이어야 한다. d 경험적으로 부식 및 기계적 위험이 매우 낮을 것으로 판단될 때 16 mm2 인 것을 사용할 수 있다. e 이 두께는 설치과 정 중에 구리도금의 기계적 손상에 견딜 수 있다. 설치과 정 중에 제조업체의 지침에 따라 구리에 대한 기계적 손상(예를 들면, 절삭기의 구멍 또는 특수 보호 팁(tips)을 피하기 위해 특별히 주의 하는 경우 적어도 100 um 까 지 감소될 수 있다. 표 H142.2-2 접지극의 재료, 형상과 최소 치수 ae (참조: KS C IEC 62305-3 표 7) ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 접지봉 지름 [mm] ¦ 접지도체 [mm2] ¦ 접지판 [mm] ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 연선 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 원형 단선 ¦ 15 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 파이프 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 판상 단성 ¦ ¦ ¦ 500x 500 ¦ ¦ 구리 주석도금한 구리 ¦ 격자판 c ¦ ¦ ¦ 600x 600 ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 원형 단선 ¦ 14 ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 파이프 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 판상 단성 ¦ ¦ ¦ 500x 500 ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 격자판° ¦ ¦ ¦ 600x 600 ¦ ¦ 용융 아연 도금강 ¦ 프로필 ¦ d ¦ ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 연선 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 원형 단선 ¦ ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ 구리 피복강 ¦ 원형 단선 ¦ 14 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리 피복강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 원형 단선 ¦ 15 ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ a 내식, 기계적 및 전기적 특성은 후속 KS C IEC 62561 시리즈의 요구사항을 따라야 한다. b 최소 50 mm 깊이로 콘크리트 내에 매입되어야 한다. 최소 총 길이 4.8 m 도체로 시설된 격자판 d 상이한 프로필은 290 mm2 단면적 및 3 mm 최소두께(예: 교차 프로필)를 허용한다. e 기초 접지시스템의 B 형 접지극 배열의 경우에 접지극은 적어도 매 5 m 마다 강화 철근과 올바르게 연결되어야 한다. 2 는 KS C IEC 60364-5-54 의 "542.2 접지극"에 따른 사용가능한 접지극을 규정하였으며, 접지극의 유효성 은 접지극 자체의 형상과 그 부지의 토양 조건에 따라 다르다. 토양 조건과 필요한 접지저항 값에 적절 한 하나 또는 그 이상의 접지극을 선정하여야 함을 규정한다. 관련 접지극 저항의 계산법은 KS C IEC 60364-5-54 "부속서 D(참고) 토양매설 접지극의 설치"를 참조한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 971 | {}
da7b3bc9-7e0f-4c3c-ae66-38b19f5fe90f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 기초접지극이란 구조물 등의 철골 혹은 철근콘크리트로 구성된 접지극을 말하며, 소형 구조물(건축물)의 경우 기초콘크리트 내에 아연도금 철판 혹은 철봉을 환상으로 포설하여 구성하는 접지극이다. 다시 말하 면 기초접지극이란 의도적으로 콘크리트 내에 접지체를 환상으로 포설하는 접지극이라 볼 수 있다. 기초접지극 은 KS C IEC 60364-5-54 의 부속서 C(참고) 콘크리트매입 기초접지극의 설치를 참조한다. 자연적 구성부재의 접지극(구조체 접지극)은 콘크리트 기초 내부의 상호 접속된 철근이나 기타 적당한 금 속제 지하구조물의 접지극이다. 즉, 건축물 구조체를 목적으로 시설한 철근 혹은 철근 콘크리트제의 지하 부분 및 기초를 접지극으로 이용하는 것이다. 기초접지극과 구조체 접지극의 차이점은 기초접지극은 구 조물 기초의 내부에 접지극을 매설하는 것이며, 구조체 접지극은 건축물의 지하구조체를 그대로 접지극 대용으로 이용하는 것으로 지하층이 있는 건축물에서는 기초만이 아니라 지하층 부분 모두를 접지극으로 이용할 수 있다. "가" 의 콘크리트에 매입된 기초 접지극은 확실한 전도성을 띠며, 일반적으로 토양과 넓은 접촉 면적을 이 룬다. 그러므로 특수한 열절연 또는 다른 대책을 통하여 토양으로부터 격리된 경우를 제외하고 콘크리트 에 완전히 매입된 나도체 전극은 접지 목적에 사용될 수 있다. 화학적 및 물리적 효과 로 5cm 이상의 깊 이로 콘크리트에 묻은 나 강철 또는 용융 아연도금 강판 및 다른 금속은 일반적으로 건축물의 전체 수명 기간 동안 부식에 대해 고도로 보호된다. 또한, 콘크리트매입 기초 접지극은 오랫동안 양호한 접지를 얻기 위한 접지효과 외에도 주 보호본딩을 위한 양호한 기준이 된다. 콘크리트매입 기초 접지극은 외부의 다른 접지설비의 부식문제가 발생될 수 있는 가능성이 있다. 콘크리 트에 매설한 일반 강철(나 강철 또는 용융 아연도금강)은 토양에 매설된 구리의 전기 화학적 전위와 동일 하게 전기화학적 전위를 갖게 된다. 따라서 기초 근처의 토양에 매설되어 있는 접지극과 콘크리트매입 기초 접지극을 접속한 경우 기초접지극 내 전기화학적 부식이 발생할 위험이 있다. 그러므로 스테인리스 강이나 습도에 대해 적절히 보호된 접지를 제외하고, 어떠한 강철 전극도 기초 콘크리트에서 직접 토양 속으로 설치해서는 안 된다. "나"의 토양에 매설된 기초접지극이란 건축물 기초 아래의 토양에 매설된 접지극으로 일반적으로 폐루프 를 형성한다. 토양에 매설된 접지극은 다음과 같은 소재로 구성될 수 있다. - 용융 아연도금 - 동 피복강 - 전착금 도금강 - 스테인리스 강 - 나동 다른 특성의 금속 사이의 연결은 토양에서 접속해서는 안 된다. 토양에 매설된 접지극의 최소 두께와 직경은 일반적으로 화학 및 기계적 영향의 위험을 고려한다. 그러 나 이러한 치수는 부식의 중대한 위험이 존재하는 상황에서는 충분하지 않을 수 있다. 실례로서 전기철 도의 귀환 직류 전류 또는 음극방식 설비 근처에서 누설되는 전류가 순환하는 토양에서 이 같은 위험이 발생할 수 있다. 이러한 경우에는 특별한 주의 를 기울여야 한다. 3 은 접지극의 매설에 대한 기본적인 설명이다. 접지극의 용도에 따라 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달하며 감전 위험이 없도록 대지전위를 고려해야 하고, 건조 변화에 따른 영향을 충족해야 하므로 수 분영향도 고려해야 한다. 또한 대지에 매설하는 접지극의 매설 깊이를 선정할 때 일어날 수 있는 기계적 손상과 토양의 건조 및 동결이 부지조건에 영향을 최소화하도록 고려하여야 한다. "가" 는 접지극 매설 시 다습한 지역은 대지저항률에 변화를 주며, 이러한 지역은 습도가 증가할 때 대지 저항률은 감소하므로 접지극 매설은 가능한 다습한 지역에 설치할 것을 규정한다. 습기에 따른 저항률은 KS C IEC 60364-5-54 부속서 D(참고) 표 D.54.2"토지의 종류에 관한 저항률"을 참조한다. I 98 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
2f49b2d0-dc2f-4ae4-a023-2bba7f14ada7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 "나" 접지극은 대지전위, 수분영향, 동결심도를 고려해야 한다. 접지극 매설 시 고려해야 할 동결심도는 표 142.2-1 을 참조한다. 다만, 고압 이상 사용하는 경우와 변압기 중성점의 경우에는 매설깊이를 0.75 m 이상 시설하도록 하였으며, 이는 고압설비와 변압기 중성점의 접지는 사고의 특수성을 반영한 것이다. 또 한 발전소·변전소·개폐소에 대해서는 별도의 안전 요구사항을 확인해야 한다. 특히 결빙은 대지저항률을 증가시켜 동결층에서는 수천 0 ·m 에 도달할 수도 있다. 이에 대한 국외 규정은 BS 7430 에서는 0.6 m 이상, NEC 70 에서는 0.75 m 이상, NESC 에서는 0.45 m 이상(접지극의 길이나 크기가 일정 기준 이상일 경우)로 하고 있음을 참조한다. 표 H142.2-3 지역별 최대 동결깊이 계산결과 값 ¦ 지역 ¦ 동결지수 F ¦ 보정상수 C ¦ 동결깊이 Z (mm) ¦ 지역 ¦ 동결지수 F ¦ 보정상수 C ¦ 동결깊이 Z (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 속초 ¦ 102.1 ¦ 30.2 ¦ 305 ¦ 합천 ¦ 109.8 ¦ 30.2 ¦ 316 ¦ ¦ 대관령 ¦ 697.0 ¦ 59.1 ¦ 1,560 ¦ 거창 ¦ 188.7 ¦ 30.2 ¦ 415 ¦ ¦ 춘천 ¦ 418.0 ¦ 48.1 ¦ 983 ¦ 영천 ¦ 127.3 ¦ 30.2 ¦ 341 ¦ ¦ 강릉 ¦ 85.2 ¦ 27.3 ¦ 252 ¦ 구미 ¦ 132.0 ¦ 30.2 ¦ 347 ¦ ¦ 서울 ¦ 278.9 ¦ 35.6 ¦ 595 ¦ 의성 ¦ 331.0 ¦ 42.1 ¦ 766 ¦ ¦ 인천 ¦ 203.4 ¦ 35.6 ¦ 508 ¦ 영덕 ¦ 72.6 ¦ 27.3 ¦ 233 ¦ ¦ 원주 ¦ 340.9 ¦ 42.1 ¦ 777 ¦ 문경 ¦ 212.5 ¦ 35.6 ¦ 519 ¦ ¦ 울릉도 ¦ 117.1 ¦ 30.2 ¦ 327 ¦ 영주 ¦ 246.8 ¦ 35.6 ¦ 559 ¦ ¦ 수원 ¦ 272.4 ¦ 35.6 ¦ 588 ¦ 성산포 ¦ 0.0 ¦ 27.3 ¦ - ¦ ¦ 충주 ¦ 350.4 ¦ 42.1 ¦ 788 ¦ 고흥 ¦ 49.1 ¦ 27.3 ¦ 191 ¦ ¦ 서산 ¦ 195.7 ¦ 30.2 ¦ 422 ¦ 해남 ¦ 58.8 ¦ 27.3 ¦ 209 ¦ ¦ 울진 ¦ 65.3 ¦ 27.3 ¦ 221 ¦ 장흥 ¦ 63.6 ¦ 27.3 ¦ 218 ¦ ¦ 청주 ¦ 201.6 ¦ 35.6 ¦ 505 ¦ 순천 ¦ 117.4 ¦ 30.2 ¦ 327 ¦ ¦ 대전 ¦ 184.2 ¦ 30.2 ¦ 410 ¦ 남원 ¦ 224.7 ¦ 35.6 ¦ 534 ¦ ¦ 추풍령 ¦ 210.5 ¦ 35.6 ¦ 517 ¦ 정읍 ¦ 138.7 ¦ 30.2 ¦ 356 ¦ ¦ 포항 ¦ 57.6 ¦ 27.3 ¦ 207 ¦ 임실 ¦ 318.4 ¦ 42.1 ¦ 751 ¦ ¦ 군산 ¦ 139.0 ¦ 30.2 ¦ 356 ¦ 부안 ¦ 142.6 ¦ 30.2 ¦ 361 ¦ ¦ 대구 ¦ 72.0 ¦ 27.3 ¦ 232 ¦ 금산 ¦ 283.7 ¦ 35.6 ¦ 600 ¦ ¦ 전주 ¦ 95.8 ¦ 27.3 ¦ 267 ¦ 부여 ¦ 204.0 ¦ 35.6 ¦ 508 ¦ ¦ 울산 ¦ 59.5 ¦ 27.3 ¦ 211 ¦ 보령 ¦ 141.6 ¦ 30.2 ¦ 359 ¦ ¦ 광주 ¦ 82.5 ¦ 27.3 ¦ 248 ¦ 아산 ¦ 248.1 ¦ 35.6 ¦ 561 ¦ ¦ 부산 ¦ 53.2 ¦ 27.3 ¦ 199 ¦ 보은 ¦ 366.0 ¦ 42.1 ¦ 805 ¦ ¦ 통영 ¦ 43.2 ¦ 27.3 ¦ 179 ¦ 제천 ¦ 489.9 ¦ 48.1 ¦ 1,065 ¦ ¦ 목포 ¦ 51.6 ¦ 27.3 ¦ 196 ¦ 홍천 ¦ 464.3 ¦ 48.1 ¦ 1,036 ¦ ¦ 여수 ¦ 52.5 ¦ 27.3 ¦ 198 ¦ 인제 ¦ 475.3 ¦ 48.1 ¦ 1,049 ¦ ¦ 완도 ¦ 42.2 ¦ 27.3 ¦ 177 ¦ 이천 ¦ 356.7 ¦ 42.1 ¦ 795 ¦ ¦ 제주 ¦ 0.0 ¦ 27.3 ¦ - ¦ 양평 ¦ 381.5 ¦ 42.1 ¦ 822 ¦ ¦ 남해 ¦ 45.3 ¦ 27.3 ¦ 184 ¦ 강화 ¦ 355.2 ¦ 42.1 ¦ 793 ¦ ¦ 거제 ¦ 39.3 ¦ 27.3 ¦ 171 ¦ 진주 ¦ 83.2 ¦ 27.3 ¦ 249 ¦ ¦ 산청 ¦ 72.3 ¦ 27.3 ¦ 232 ¦ 서귀포 ¦ 0.0 ¦ 27.3 ¦ - ¦ ¦ 밀양 ¦ 93.2 ¦ 27.3 ¦ 264 ¦ 철원 ¦ 522.6 ¦ 53.0 ¦ 1,212 ¦ ¦ 동해 ¦ 67.8 ¦ 27.3 ¦ 225 ¦ 봉화 ¦ 401.9 ¦ 48.1 ¦ 964 ¦ ¦ 안동 ¦ 203.4 ¦ 35.6 ¦ 508 ¦ 장수 ¦ 337.4 ¦ 42.1 ¦ 773 ¦ ¦ 태백 ¦ 501.5 ¦ 53.0 ¦ 1,187 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ※ 참고: 계산에 의한 방법(철도설계기준(KDS 47 10 25, 흙구조물, 국토교통부 고시) 계산식 : Z = C · VF 여기에서,Z : 최대동결깊이(mm) C : 동결지수에 따른 보정상수 F : 20 년 설계동결지수(°C ·일) ...1�8� + " > >"一 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托...0 ,⌀I fi 计"t 99 I | {}
2c652d06-cb6b-43b3-b373-d61d4f038637 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "다"는 고장 시 접지선의 전위상승이 철주 등으로 직접 전해지거나 지중에서 접지극 부근의 전위상승이 철주 등으로 전해지고, 이것에 대해 지표면에 전위경도가 나타나 사람 및 가축에 감전위험이 있기 때문 에 이것을 방지하기 위한 조치이다. 접지극과 철주의 이격거리에 대해서 매설 깊이는 철주 밑면에서 30 cm 이상으로 할 수 있는 것으로 하였다. 4 의 접지는 접지극과 대지라는 서로 성질이 전혀 다른 것끼리의 접속이다. 접지극은 대지에 대한 단자의 역할은 하는 것으로 보통 금속 재료를 사용하여, 이 금속 재료에서 부식이 발생하는데 이러한 부식에 대 해 다음을 고려하여야 함을 규정하고 있다. "가" 는 토양에 매입된 접지극은 기름, 액체비료, 화학제품, 석탄 등 폐기물의 침투로 인해 부식을 일으킬 수 있는 장소인 폐기물 집합장 및 번화한 장소로부터 가능한 멀리 떨어져야 한다. "나"는 통상적으로 모든 금속은 금속 고유의 자연전위를 가지고 있어 서로 다른 재질의 접지극을 연결 시, 금속체의 접촉된 부위에서 자연전위가 높은 것에서 낮은 것으로 전류가 흐르며, 자연전위가 낮은 금속이 용해된다. 이와 같이 토양 중에 이종 금속과 의 접촉으로 인해 부식이 일어날 수 있으므로 주의 해야 함을 규정하고 있다. 또한 다른 특성의 금속 사이의 연결점은 토양과 접속해서는 안 된다. 이 경우 토양 속에서 전지작용에 의한 전식이 발생될 수 있으므로 주의 해야 함을 규정하고 있다. C "다"는 콘크리트 기초 접지극과 접속되는 접지도체가 아연 도금강인 경우, 접속부가 토양에 매입 시 아연 도금강은 점토질 또는 습지의 토양에서 부식이 발생하므로 접속부를 매설해서 안 된다는 것을 규정하고 있다. 특히 아연 도금강 연선은 대지에서 콘크리트로의 인입 또는 인출 위치에서 취약하므로, 아연 도금강 연 선을 지중에 시설하는 것은 바람직하지 않다. 5 는 접지극에 접지도체의 접속은 견고하고, 전기적인 연속성을 충족하여야 한다. 이러한 접속은 적절한 기계적인 접속장치에 의해 이루어져야 함을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 덮개 구조체 클램프 점화가루 용접분말 주석판 유도로 전선 도체 철근 본딩 (클램프) 발열성 용접 클램프 그림 H142.2-1 접지도체의 접속법 6 의 가연성 물질이란 KEC 242.3 에 명시된 불꽃을 내며 불에 잘 타는 물질이다. 가연성이 강한 물질로는 수소, 에탄올, 셀룰로이드 등이 있으며 특히, 가연성 가스와 공기(또는 산소)가 폭발 범위 내에 존재할 때, 점화원(불꽃)이 주어지면 폭발이 일어나는데 이를 일반적으로 가스폭발이라고 한다. 가연성 액체나 가스가 존재하는 금속제 배관을 접지극으로 사용 시 점화원으로 작용하여 폭발로 이어질 수 있으므로 이러한 위험물질이 존재하는 금속제 배관은 접지극 사용으로 불가하며 다만, 보호등전위본 딩은 건축 구조물 외부에서 내부로 들어오는 각종 금속제 배관을 전위차 해소를 위해 적용하므로 예외로 함을 규정하고 있다. I 100 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
784abbba-7edf-4f99-bc3c-7201b1138107 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 7 의 "가"는 수도관을 접지극으로 접지공사를 하는 것은 일반적으로 매우 낮은 접지저항 값이 쉽게 얻어지 기 때문에 전선로, 기기 등의 안전상 바람직하지만 수도관을 통하여 전격 등의 위험 및 수도관의 화학적 부식 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에 지금까지 일반적으로 적용되고 있지 않다. 그러나 이 방법은 미국 등 외국에서는 널리 수용되고 효과 를 거두고 있다. 수도관로와 대지 간의 전기저항이 큰 경우는 전선로의 1 선 지락사고 등에 의해 수도관에 큰 지락전류가 흘렀을 때 위험한 전압이 발생하여 수도관로에 접촉하는 사람에게 감전 위해를 미치게 할 우려 때문에 수도관과 대지와 의 사이의 전기저항을 3 0 이하라고 했다. 실제로는 장거리에 걸쳐 지중에 매설되어 있 는 수도관로에서는 대부분 3 0 이하의 값이 얻어져 있다. 그러나 최근에는 경질비닐관이 수도관으로 사용되는 경향이 많기 때문에 시설에 대해서는 충분히 관리자 와 협의 할 필요가 있다. (1)은 접지선과 금속제 수도관로의 접지개소는 견고한 본관의 부분 또는 그 곳에 가깝게 행하는 것을 원 칙으로 하지만 이 때문에 안쪽 치수 75 mm 이상의 금속제 수도관의 부분 또는 앞으로 가는 금속제 수도 관의 분기 부분에서는 그 분기점에서 5 m 이내의 개소에서 행하는 것으로 했다. 이상은 수도관의 접지 저항 값이 3 0 이하의 경우에 대해서 한 것이고 대지와 수도관로의 접지저항 값이 낮아 2 0 이하인 경 우는 접지효과 가 그만큼 양호하기 때문에 분기점에서 5 m 를 초과 하는 장소에서 접속해도 되는 것으로 했다. (2)는 수도 본관으로부터 각 수용가로 배관하는 중간에 설치된 수도계량기에서 수용가 측의 수도관에 접 지선과 의 접속개소를 설치하는 것은 가능한 한 피해야 하지만 부득이 하여야 하는 경우에는 수도계량기 의 점검이나 교체를 위해서 수도계량기를 분리했을 때 수용가 측의 수도관로가 분리되어 위험하게 될 우 려가 있기 때문에 이 경우에 있어서도 수도계량기 양측의 수도관로를 전기적으로 접속할 수 있게 본딩을 실시하는 것이 필요하다. 그 본딩의 접속이 불완전한 경우는 고장 발생 때의 방전 등에 의한 불꽃 등으로 인하여 관로를 손상할 우려가 있기 때문에 견고하게 설치하는 것으로 하고 있다. 물론 본딩용의 전선에는 동선 등의 부식이 안 되는 금속선을 사용함과 동시에 고장전류를 충분히 통과 시킬 수 있는 굵기인 것을 사용하는 것으로 하고 있다. (3)은 접지선과 금속제 수도관로와 의 접속개소의 방호에 관한 규정이다. 그 접속개소가 지중에 매설되어 있는 경우는 손상당할 염려가 없어 좋기는 하나 점검 보수 편리성을 고려해야 하고 수도관의 지상의 노 출부분으로 접속하는 경우와 같이 사람이 닿을 우려가 있는 개소에 설치하는 경우에는 그 부분의 수도관 을 손상하거나 접지선을 단선시키거나 하지 않도록 적당한 방호장치를 할 필요가 있음을 규정하고 있다. (4)는 접지선을 수도관에 접속하기 때문에 사용하는 취부금구는 이종금속으로 인한 분극작용에 의하여 부 식이 되지 않는 것을 선택하여 사용해야 하는 것을 정하고 있다. "나"의 고층건물 등에서는 철골과 대지와 의 접촉면적도 크고 또 넓이도 크기 때문에 지표면에 나타나는 전위경도가 단독 접지극의 경우보다도 적어지는 경우가 많다. 따라서 그 철골 등을 1 선 지락전류가 비교 적 적은 비접지식 고압전로에 관계하는 접지공사 접지극으로 이용하는 것을 인정했다. 다만 만일의 경우 를 고려하고 지락 시의 전위상승을 교류 50~60 v 이하로 억제하기 위해 철골 등과 대지 간의 전기저항 을 2 0 이하로 정했다. 1 공통사항 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 101 I | {}
d886abc2-fa77-4577-8b68-d749c4134d51 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 142.3 접지도체·보호도체 142.3.1 접지도체 1. 접지도체의 선정 가. 접지도체의 단면적은 142.3.2 의 1 에 의하며 큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접 지도체의 최소 단면적은 다음과 같다. (1) 구리는 6 mm2 이상 (2) 철제는 50 mm2 이상 ode 나. 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접지도체의 단면적은 구리 16 mm2 또는 철 50 ○ 이상으로 하여야 한다. 2. 접지도체와 접지극의 접속은 다음에 의한다. a 가. 접속은 견고하고 전기적인 연속성이 보장되도록, 접속부는 발열성 용접, 눌러 붙임 접속, 클램프 또는 그 밖에 기계 적 접속장치에 의해야 한다. 다만, 기계적인 접속장치는 제작자의 지침에 따라 설치하여야 한다. 나. 클램프를 사용하는 경우, 접지극 또는 접지도체를 손상시키지 않아야 한다. 납땜에만 의존하는 접속 은 사용해서는 안 된다. 3. 접지도체를 접지극이나 접지의 다른 수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하고, 전기적, 기계적으로 적합 하여야 하며, 부식에 대해 보호되어야 한다. 또한, 다음과 지점에는 "안전 전기 연결"라벨이 영구 적으로 고정되도록 시설하여야 한다. 가. 접지극의 모든 접지도체 연결지점 나. 외부도전성 부분의 모든 본딩도체 Electro 다. 주 개폐기에서 분리된 주접지단자 4. 접지도체는 지하 0.75 m 부터 지표 상 2m 까지 부분은 합성수지관(두께 2 mm 미만의 합성수지제 전선관 및 가연성 콤바인덕트관은 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연효과 와 강도를 가지는 몰드로 덮어야 한다. 5. 특고압·고압 전기설비 및 변압기 중성점 접지시스템의 경우 접지도체가 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설되는 고정설비인 경우에는 다음에 따라야 한다. 다만, 발전소· 변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 서는 개별 요구사항에 의한다. 가. 접지도체는 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) 또는 케이블(통신용 케이블은 제외)을 사용 하여야 한다. 다만, 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우 이외의 경우에는 접지도체의 지표상 0.6 m 를 초과 하는 부분에 대하여는 절연전선을 사용하지 않을 수 있다. 나. 접지극 매설은 142.2 의 3 에 따른다. 6. 접지도체의 굵기는 제 1 의 "가"에서 정한 것 이외에 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것 으로서 다음에 의한다. 가. 특고압·고압 전기설비용 접지도체는 단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다. 나. 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세 기를 가져야 한다. 다만, 다음의 경우에는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다. (1) 7 kV 이하의 전로 (2) 사용전압이 25 kV 이하인 특고압 가공전선로. 다만, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지 락이 생겼을 때 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것. 다. 이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등의 접지시스템의 경우는 다음의 것을 사용 I 102 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fe65e3ee-6f4b-4433-841a-7304f7dd9150 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 하여야 한다. (1) 특고압·고압 전기설비용 접지도체 및 중성점 접지용 접지도체는 클로로프렌캡타이어케이블(3 종 및 4 종) 또는 클로로셀프네이트폴리에틸렌캡타이어케이블(3 종 및 4 종)의 1 개 도체 또는 다심 캡 타이어케이블의 차폐 또는 기타의 금속체로 단면적이 10 mm2 이상인 것을 사용한다. (2) 저압 전기설비용 접지도체는 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 1 개 도체의 단면적이 0.75 mm2 이상인 것을 사용한다. 다만, 기타 유연성이 있는 연동연선은 1 개 도체의 단면적이 1.5 mm2 이 상인 것을 사용한다. 1 의 "가"에서 접지도체란 계통 설비 또는 기기만의 한 점과 접지극 사이의 경로의 일부를 제공하는 도체 이며, 목적에 따라 접지극을 등전위본딩시스템의 한 점, 주로 주접지단자에 연결하는 도체이다. 이러한 접지도체 단면적의 적용은 KEC 142.3.2 의 보호도체 단면적의 적용과 같음을 규정하고 있다. 접지도체의 최소 단면적을 구리 6 mm2 이상, 철제 50 mm2 이상으로 규정한 것은 큰 고장 전류(여기서는 지 락전류로 해석함이 타당함)가 흐른다면 KEC 142.3.2 의 계산식에 의해 접지도체의 규격을 산정해야 함을 규정하고 있다. 예를 들면, 구리도체 6 mm2 에 0.5(sec) 동안 최대 흐를 수 있는 지락전류는 다음의 계산에 의해 약 1,200 [A] 정 도이다. 만약 차단시간이 0.1 [sec]로 짧아진다면 최대 지락전류 값 2,500 [A]까지 최소 규격인 6 mm2 로 사용이 가능하다. I2t S= 에서 K S = 6 mm2 (단면적) ctro K = 구리도체 적용 시 143 (보호도체 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수) t = 0.5(sec)인 경우 (자동차단을 위한 보호장치의 동작시간) 또한 TN 및 IT 계통의 접지방식에서는 큰 지락전류가 접지도체를 통해 흐르지 않으므로 접지도체는 최 소 단면적을 충족하면 된다. 다만 KS C IEC 60364-5-54 543.1 에 의하면 TT 계통에서 전력공급 계통의 접지극과 노출도전부의 접지극이 독립한 경우 보호도체의 단면적은 다음의 값을 초과 할 필요는 없다고 명시하였다. - 구리 25 mm2, - 알루미늄 35 mm2 103 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1 공통사항 | {}
6fa4eb19-d233-4675-a6ba-a74abc47848e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) L1 L2 L3 N I PE 보호도체 접지도체 : 상도체 L1, L2, L3 · N : 중성선 * PE : 보호도체 IF : 최대지략전류 고장전류 귀로 -O 그림 H142.3-1 TN-S 계통에서의 지락전류 경로 (지락전류는 보호도체를 통해 흐르며, 접지도체에는 지락전류가 흐르지 않는다.) ![image](/image/placeholder) L1 L2 L3 N 접지도체 보호도체 RA RB * L1, L2, L3 : 상도체 * N : 중성선 * RA : 계통보호 접지저항 · RB: 설비보호 접지저항 IF : 최대지략전류 고장전류 귀로 그림 H142.3-2 TT 계통에서의 지락전류 경로 (지락전류는 보호도체를 통해 흐르며 RA 와 RB 의 값에 따라 크기가 결정되나 큰 지락전류는 흐르지 않는다.) ![image](/image/placeholder) L1 IF L2 L3 I N 임피던스 Z 접지도체 보호도체 · L1, L2, L3 : 상도체 * N : 중성선 · Z : 임피던스 IF 최대지략전류 고장전류 귀로 그림 H142.3-3 IT 계통에서의 지락전류 경로 (지락전류는 보호도체를 통해 흐르나 임피던스(Z)에 의해 보통 100~1,000 A 이하로 흐른다.) I 104 .1�8� + > 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
78c85acf-ec2f-40d6-a63d-3d476036c37e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 "나"는 피뢰시스템의 접지도체는 피뢰침을 거쳐 인하도선을 통해 대지로 뇌격전류를 흘려보내는 역할을 한다. 이는 수십 kA 의 전류가 흐를 수 있으나 지속시간이 상당히 짧으므로 접지도체의 최소 규격을 구리 16 mm2, 철 50 mm2 로 사용할 수 있음을 규정하고 있다. 2 에서 접지도체는 전기적인 연속성이 충분히 보장되어야 한다. 또한 접속부에서 생기는 접촉저항은 발열 로 인해 저항을 증가시킬 수 있다. 그러므로 접지도체와 접지극의 접속은 납땜만이 유일한 접속기구나 금구로 충분한 기계적 강도 측면에서 신뢰할 수 없기 때문에 독립적으로 사용해서는 안 됨을 규정하고 있으며, 수직 접지극을 설치 시에는 접속의 점검과 수직봉의 교환대책을 강구하여야 한다. 3 은 접지도체와 접지극 연결은 명확하게 도체가 전극에 매입된 위치를 표시하여 안전을 위한 설비이므로 절단 하지 못하도록 경고문을 시설하여야 함을 규정하고 있다. 4 는 접지선의 기계적 손상을 방지하는 차원에서 공사방법에 대해 기술하고 있다. 2 m 이상의 높이라는 것은 사람이 쉽게 닿을 우려가 없는 높이라고 생각하는 것이다. 일반적으로 접지공사는 안전에 매우 중 요한 것이고 그 토지의 기후, 퐁토에 의해 현저하게 조건이 달라지기 때문에 특히 한랭지에 있어서는 합성수 지관 내에 침입한 우수가 동결에 의해서 합성수지관이 파손되거나 접지선의 절연효과 가 저감할 우려가 많기 때문에 방수 캡의 적용 등 그 시공법에 충분한 신중함을 요구한다. 5 에서 변압기 중성점 접지시스템의 접지도체에는 고저압 혼촉사고 시 뿐만 아니라 저압전로의 누설전류가 항시 흘러 지표면에 전위경도가 나타나 사람 및 가축 등에 감전사고를 일으키는 일이 있다. 이 경우 철주 등을 따라 서 시설하는 경우 이외의 경우에는 지표상 60 cm 를 초과 하는 부분의 접지선의 절연 피복에 대해서 완화되고 있는데 주위에서의 작업자의 안전 등을 고려해 절연전선을 사용하는 것이 바람직하다. 6 의 "가", "나"는 접지도체에 큰 고장전류가 흐르지 않는 경우를 제외하고 일반적으로 행하는 접지공사에 대하 여 기술하고 있으며, 접지도체는 작업성을 고려하여 취급이 용이한 연동선을 권장하고 있다. 중성점 접지용 접지도체는 「공칭 단면적 16 mm2 의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기의 굵기를 가 진 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것」으로 규정하고 있다. 다만, 7 kV 이하인 고압전로의 중성점 접지용 접지도체 및 특고압 가공선로의 전로로서 중성선에 다중접 지를 한 경우는 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가진 케이블의 사용에 대해 규 정하고 있다. 국내 22.9kV-Y 배전계통은 3 상 4 선식으로 중성선을 다중접지하고, 가공지선을 설치하며 중성선에 접속 후 대 지에 접지하는 방식을 채택하고 있다. 이러한 접지는 고장전류를 대지로 흘려보내는 역할과 더불어 지락사고 시 중성점 전위상승억제, 인체의 전기적 충격을 완화시키는 중요한 역할을 담당하고 있다. 특히, 중성선 다중접지방식의 특징은 1 선 지락 시 고장전류가 커서 보호기기의 동작시간이 짧으며, 확실 한 동작을 기대할 수 있다. 이러한 이유로 다중접지방식의 경우 접지용 도체의 규격을 6 mm2 로 규정하고 있다. "다"는 KEC 142.7 에 따라 이동하여 사용하는 전기기계 기구의 금속제 외함 등으로 접지공사를 하는 경우 (KEC 142.7)에 유연성을 필요로 하는 부분의 접지도체의 최소굵기에 대해 규정하고 있다. 특고압, 고압 전기설비용 접지도체를 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 경우를 고려하고 접지 도체의 종류를 캡타이어 케이블로 하여 굵기도 10 mm2 이상인 것을 사용하도록 규정하고 있다. 저압 전기설비용 접지도체는 도체의 단면적이 0.75 mm2 이상의 다심코드 및 다심 캡타이어케이블의 선심 을 접지도체로써 사용하는 것을 가리키고 접지공사를 쉽게 하기 위해서 1.5 mm2 의 연선(0.75 mm2 의 2 심 코 드를 두 줄로 합하여 1 개의 접지선으로 하여도 좋다)을 사용하는 것으로 하고 있다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 105 I | {}
dfb5cf6f-06fc-4829-99fa-a5cadeb1b02e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 142.3.2 보호도체 1. 보호도체의 최소 단면적은 다음에 의한다. 가. 보호도체의 최소 단면적은 "나"에 따라 계산하거나 표 142.3-1 에 따라 선정할 수 있다. 다만, "다" 의 요건을 고려하여 선정한다. 표 142.3-1 보호도체의 최소 단면적 ¦ 선도체의 단면적 s (mm2, 구리) ¦ 보호도체의 최소 단면적(mm2, 구리) ¦ 보호도체의 최소 단면적(mm2, 구리) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선도체의 단면적 s (mm2, 구리) ¦ 보호도체의 재질이 선도체와 같은 경우 ¦ 보호도체의 재질이 선도체와 다른 경우 ○ ¦ ¦ S ≤ 16 ¦ S ¦ (k1/k2) x S ¦ ¦ 16 く S ≤ 35 ¦ 16a ¦ (k1/k2) x16 ¦ ¦ s > 35 ¦ Sa/2 ¦ (k1/k2) x (S/2) ¦ 여기서, k1: 도체 및 절연의 재질에 따라 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부:전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)의 "표 A54.1(여러 가지 재료의 변수 값)" 또는 KS C IEC 60364-4- 43(저압전기설비-제 4-43 부:안전을 위 한 보호 - 과전류에 대한 보호)의 "표 43A(도체에 대한 k 값)"에서 선정된 선도체에 대한 k 값 k2: KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)의 "표 A.54.2(케이 블에 병합되지 않고 다른 케이블과 묶여 있지 않은 절연 보호도체의 k 값)~A.54.6(제시된 온도에서 모든 인접 물질 에 손상 위험성이 없는 경우 나도체의 k 값)"에서 선정된 보호도체에 대한 k 값 a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다(KS C IEC 60364-5-52(거압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치 - 배선설비) 참조). 나. 차단시간이 5 초 이하인 경우에만 다음 계산식을 적용한다. VI2t S k 여기서, re S : 단면적(mm2) I : 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류 실효값(A) t : 자동차단을 위한 보호장치의 동작시간(s) k : 보호도체, 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수로 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부: 전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)의 "부속서 A(기본보호에 관한 규정)"에 의한다. 다. 보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 동일 외함에 설치되지 않으면 단면적은 다음의 굵기 이상으로 하여야 한다. (1) 기계적 손상에 대해 보호가 되는 경우는 구리 2.5 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상 (2) 기계적 손상에 대해 보호가 되지 않는 경우는 구리 4 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상 (3) 케이블의 일부가 아니라도 전선관 및 트렁킹 내부에 설치되거나, 이와 유사한 방법으로 보호되는 경우 기계적으로 보호되는 것으로 간주한다. 라. 보호도체가 두 개 이상의 회로에 공통으로 사용되면 단면적은 다음과 같이 선정하여야 한다. (1) 회로 중 가장 부담이 큰 것으로 예상되는 고장전류 및 동작시간을 고려하여 "나"에 따라 선정한 다. (2) 회로 중 가장 큰 선도체의 단면적을 기준으로 "가"에 따라 선정한다. I 106 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8586966e-3618-41c9-9824-581e81bf5b18 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 2. 보호도체의 종류는 다음에 의한다. 가. 보호도체는 다음 중 하나 또는 복수로 구성하여야 한다. 1 공통사항 (1) 다심케이블의 도체 (2) 충전도체와 같은 트렁킹에 수납된 절연도체 또는 나도체 (3) 고정된 절연도체 또는 나도체 (4) "나" (1), (2) 조건을 만족하는 금속케이블 외장, 케이블 차폐, 케이블 외장, 전선묶음(편조전선), 동심도체, 금속관 나. 전기설비에 저압개폐기, 제어반 또는 버스덕트와 같은 금속제 외함을 가진 기기가 포함된 경우, 금속 함이나 프레임이 다음과 같은 조건을 모두 충족하면 보호도체로 사용이 가능하다. (1) 구조·접속이 기계적, 화학적 또는 전기화학적 열화에 대해 보호할 수 있으며 연속성을 유지 하는 경우 (2) 도전성이 제 1 의 "가" 또는 "나"의 조건을 충족하는 경우 (3) 연결하고자 하는 모든 분기 접속점에서 다른 보호도체의 연결을 허용하는 경우 ical 다. 다음과 같은 금속부분은 보호도체 또는 보호본딩도체로 사용해서는 안 된다. (1) 금속 수도관 ○ (2) 가스·액체·가루와 같은 잠재적인 인화성 물질을 포함하는 금속관 (3) 상시 기계적 응력을 받는 지지 구조물 일부 (4) 가요성 금속배관. 다만, 보호도체의 목적으로 설계된 경우는 예외로 한다. (5) 가요성 금속전선관 (6) 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷한 것 3. 보호도체의 전기적 연속성은 다음에 (1) 기계적인 손상, 화학적·전기화학적 열화, 전기역학적 · 열역학적 힘에 대해 보호되어야 한다. 가. 보호도체의 보호는 다음에 의한다. Electi (2) 나사접속·클램프접속 등 보호도체 사이 또는 보호도체와 타 기기 사이의 접속은 전기적연속성 보장 및 기계적강도와 보호를 구비하여야 한다. (3) 보호도체를 접속하는 나사는 다른 목적으로 겸용해서는 안 된다. (4) 접속부는 납땜(soldering)으로 접속해서는 안 된다. 나. 보호도체의 접속부는 검사와 시험이 가능하여야 한다. 다만 다음의 경우는 예외로 한다. (1) 화합물로 충전된 접속부 (2) 캡슐로 보호되는 접속부 (3) 금속관, 덕트 및 버스덕트에서의 접속부 (4) 기기의 한 부분으로서 규정에 부합하는 접속부 (5) 용접(welding)이나 경납땜(brazing)에 의한 접속부 (6) 눌러 붙임 공구에 의한 접속부 4. 보호도체에는 어떠한 개폐장치를 연결해서는 안 된다. 다만, 시험목적으로 공구를 이용하여 보호도체를 분리할 수 있는 접속점을 만들 수 있다. 5. 접지에 대한 전기적 감시를 위한 전용장치(동작센서, 코일, 변류기 등)를 설치하는 경우, 보호도체 경로 에 직렬로 접속하면 안 된다. 6. 기기·장비의 노출도전부는 다른 기기를 위한 보호도체의 부분을 구성하는데 사용할 수 없다. 다만, 제 2 의 "나"에서 허용하는 것은 제외한다. ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 107 I | {}
498fad40-7c2f-42a6-b9e1-e96889581221 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 보호도체란 지락고장시에 고장전류의 귀환 회로를 만들어 감전을 방지하기 위해 사용하는 도체로 KEC 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호 조건을 충족하여야 한다. 1 의 보호도체의 최소 단면적은 주로 도체의 열적 내량과 관계하며, 지락사고 시에도 보호도체의 절연체 최종 허용온도를 초과 하지 않아야 한다. 이러한 고려사항에서 얻은 단면적은 최소로 간주됨을 규정하고 있다. 142.3.2 에 명시된 바와 같이 최소 단면적은 두 가지 방법 중 하나를 선택한다. 표 142.3-1 에 의한 방법과 142.3.2 의 1 의"나"에 의한 계산식을 적용하는 것이다. 어떠한 경우라도 142.3.2 의 1 의 "다"의 요건을 고려한 굵기 이상이어야 함을 규정하고 있다. "가" 의 표 142.3-1 에 의한 방법은 고장전류를 계산할 수 있는 자료가 없는 경우에 적용할 수 있도록 상 도체의 규격에 따라 보호도체의 최소 단면적을 적용할 수 있도록 규정하였다. 다만, 일반적으로 나에 의 한 계산 값에 의해 산정된 경우보다 크게 적용된다. "다"는 보호도체가 단독으로 설치되는 경우의 최소 단면적을 언급한 것으로 보호도체가 절연피복에 의해 기계적 손상에 대해 보호가 되는 경우는 구리 2.5 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상, 보호도체가 절연피복에 의해 기계적 손상으로부터 보호되지 않는 경우는 구리 4 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상의 단면적을 충족해야 함을 규정짓고 있다. 또한, 보호방식에 대해 전선관에 설치되거나 또는 트렁킹 내부에 설치 시 케이블의 일부가 아니더라도 기계적인 보호로 간주되어 최소 단면적이 구리 2.5 mm2, 알루미늄 16 mm2 를 적용하도록 규정하였다. "라"는 보호도체가 두 개 이상의 회로에 공통적으로 사용 시 적용 단면적 선정에 대해 규정하였으며 그림 H142.3-4 을 참조한다. (1)에 따라 PE 도체 선정 시 ctr Elecom 0.5 V 1,2002 x S= 늑 6mm2 (최소) 143 (2)에 따라 PE 도체 선정 시 가장 큰 도체 CKT-3, 10 mm2 를 표 S≤ 16 으로 적용되므로, 보호도체 재질이 같은 경우 보호도 체 단면적 S 는 10 mm2(최대)이다. rea ![image](/image/placeholder) 선도체 lg=800A lg=1000A lg=1200A CKT-1 CKT-2 CKT-3 4mm2 6mm2 10mm2 보호도체(PE) PE PE PE ※ 모든 수치는 예시이며, 실제 적용의 수치는 다를 수 있음 그림 H142.3-4 두 개 이상의 회로에 사용되는 보호도체(예시) 2 는 적용가능한 보호도체의 종류를 규정한 것으로 보호도체는 감전의 위험으로부터 인체에 대한 완전한 또는 부분적으로 보호하며, 보호도체는 수명이 다할 때까지 그 효과 를 유지해야 하는 것이 중요하다. 이러한 보호도체는 여러 가지 형태를 취할 수 있는데 크게 나누면 I 108 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b63ee0d7-20d5-4cbf-9fcd-b797bfe76a8e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1) 특별히 제공된 도체 · 다심케이블 · 절연 및 비절연 전선 · 고정도체 2) 금속피복 또는 외함 등을 전기적 연속성의 유지 및 도전성 등이 충족하여야 함을 규정하고 있다. · 알루미늄 케이블 외부피복 · 부스 바 또는 부스 덕트 외함 · 저압 분전반 등의 외함 · 금속 프레임 또는 장비 케이스처럼 노출된 금속부위 그밖에 여러 형태를 취할 수 있으나 안전상의 이유로 보호도체로 엄격히 금지되는 것이 Code · 절연튜브의 금속외피, 슬리브, 케이블의 리드 외피 · 가스공급시스템 cal · 가요성 금속배관(가요성 금속관을 낮은 저항을 가질 수 없으므로 내부에 분리된 보호도체를 같이 배 ch 선하는 경우는 보호도체로 사용 가능) · 금속 수도관 3 은 보호도체의 전기적 연속성에 의해 규정한 것으로 보호도체 사이 또는 보호도체와 다른 기기 사이의 모든 접속(예 : 나사접속, 클램프 접속)은 영구적이며 전기적인 연속성과 충분한 기계적 강도 및 보호를 제공하여야 하며, 보호도체를 접속하는 나사는 다른 목적으로 사용해서는 안 된다. 모든 전기적 접속은 가장 큰 단면적의 도체 또는 케이블/외함에 발생할 수 있는 전류/시간의 모든 조합에 견딜 수 있는 충분한 열용량 및 기계적 강도를 가져야 한다. 4 는 개폐장치를 보호도체에 삽입할 수 없지만 시험을 위한 공구를 사용하여 차단할 수 있는 접속부에는 설치할 수 있음을 규정하고 있다. 5 는 보호도체의 건전성 검출 및 감시를 위한 전용장치에 관한 기술적 사항을 규정한 것으로 접지 검증시 스템이란 멀리 떨어진 전기기기의 보호도체가 시험도체(Pilot Conductor)와 보호도체 사이의 단락상태를 직류 계전기를 이용하여 검출한다. <p id='334' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ![image](/image/placeholder) 전원 감시장치 기기 전원측단자 부하측단자 N N N N E E E E2 V B Z, S 당인 P P B: 평형 브리지 회로 E1 : 보호접지단자 E2 시험회로 접지단자 P : 시험 도체 단자 S: 감지 장치 V : 특별 저전압 전원 Z1 : 전원 임피던스 Z2 : 루프 임피던스 그림 H142.3-5 접지 검증장치의 기본회로(예시) ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 109 I 1 공통사항 | {}
cbee54bf-ba5e-4b7e-af72-fa18bb4b07a6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 보호도체의 전기적 연속성에 대한 감시를 위한 장비를 사용할 경우, 감시코일 등을 반드시 보호도체가 아닌 시험용 도체에 연결해야 함을 규정하고 있다. 6 은 기기·장비의 노출도전부를 KEC 142.3.2 의 2 의 "나"에서 언급된 사항 이외에는 다른 기기의 보호도체 의 일부분을 구성하는데 사용할 수 없도록 규정하였다. 142.3.3 보호도체의 단면적 보강 1. 보호도체는 정상 운전상태에서 전류의 전도성 경로(전기자기간섭 보호용 필터의 접속 등으로 인한)로 사용 되지 않아야 한다. 2. 전기설비의 정상 운전상태에서 보호도체에 10 mA 를 초과 하는 전류가 흐르는 경우, 다음에 의해 보호 도체를 증강하여 사용하여야 한다. 가. 보호도체가 하나인 경우 보호도체의 단면적은 전 구간에 구리 10 mm2 이상 또는 알루미늄 16 mm2 이 상으로 하여야 한다. 나. 추가로 보호도체를 위한 별도의 단자가 구비된 경우, 최소한 고장보호에 요구되는 보호도체의 단면적은 구리 10 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상으로 한다. 보호접지 도체는 KS C IEC 60364-5-54 "543.6 보호접지도체의 전류"에 따라 정상작동 상태에서 전류의 전 도성 경로(예 : EMC 에 관한 이유로 필터의 접속)로 사용되지 않아야 한다. 보호도체를 통해 흐르는 누설전류는 누전차단기 사용 시 누전차단기의 불필요한 동작을 유발할 수 있다. 정상적인 운전 상태에서 전류 사용기기에 영구적인 접속을 위한 보호접지 도체의 전류가 10 mA 를 초과 하 는 경우에는 보호접지 도체가 하나뿐인 전류 사용기기인 경우, 보호도체 단면적은 그 전체 길이에 걸쳐 구리 10 mm2 이상 또는 알루미늄 16 mm2 이상이어야 한다. 또한 전류 사용기기가 두 번째 도체용으로 별도의 단자가 있는 경우, 고장보호를 위해 요구되는 것과 같 은 단면적 이상의 두 번째 보호접지 도체는 최소한 보호접지 도체의 단면적이 구리 10 mm2 이상 또는 알루 미늄 16 mm2 이상인 지점에서부터 배선되어야 함을 규정하고 있다. KS C IEC 61140(감전보호-설비 및 기기의 공통사항)의 "7.5.2 보호도체전류"에 의하여 전류 사용기기에 대한 최대 보호도체 전류를 정하고 있으며, 그 때의 최대값은 10 mA 임을 알 수 있다. 이러한 값의 선정은 누전차단기의 불필요한 동작을 방지하는 것에 유의 해야 한다. · 정격 32 A 이하의 단상 또는 다상 플러그와 꽂음 접속시스템에 고정되는 전류 사용기기에 대한 값 ¦ 기기 정격전류 ¦ 최대 보호도체 전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 A 이하 ¦ 2 mA ¦ ¦ 4 A 초과 10 A 이하 ¦ 0.5 mA ¦ ¦ 10 A 초과 ¦ 5 mA ¦ 보호도체에 대해 특별한 대책이 없는 영구접속 전기 사용기기 및 고정형 전류 사용기기 또는 정격 32 A 초과 단상 또는 다상 플러그와 꽂음 접속시스템에 고정되는 전류 사용기기에 대한 값 ¦ 기기 정격전류 ¦ 최대 보호도체 전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 A 이하 ¦ 3.5 mA ¦ ¦ 7 A 초과 20 A 이하 ¦ 0.5 mA ¦ ¦ 20 A 초과 ¦ 10 mA ¦ I 110 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
49399cb5-6683-4471-b469-d8c5a51fb348 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 142.3.4 보호도체와 계통도체 겸용 1. 보호도체와 계통도체를 겸용하는 겸용도체(중성선과 겸용, 선도체와 겸용, 중간도체와 겸용 등)는 해당 하는 계통의 기능에 대한 조건을 만족하여야 한다. 2. 겸용도체는 고정된 전기설비에서만 사용할 수 있으며 다음에 의한다. 가. 단면적은 구리 10 mm2 또는 알루미늄 16 mm2 이상이어야 한다. 나. 중성선과 보호도체의 겸용도체는 전기설비의 부하 측으로 시설하여서는 안 된다. 다. 폭발성 분위기 장소는 보호도체를 전용으로 하여야 한다. 3. 겸용도체의 성능은 다음에 의한다. 가. 공칭전압과 같거나 높은 절연성능을 가져야 한다. Code 나. 배선설비의 금속 외함은 겸용도체로 사용해서는 안 된다. 다만, KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제 2 부 : 버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)에 의한 것 또 는 KS C IEC 61534-1(전원 트랙 - 제 1 부: 일반요구사항)에 의한 것은 제외한다. 4. 겸용도체는 다음 사항을 준수하여야 한다. 가. 전기설비의 일부에서 중성선·중간도체·선도체 및 보호도체가 별도로 배선되는 경우, 중성선· 중간도체·선도체를 전기설비의 다른 접지된 부분에 접속해서는 안 된다. 다만, 겸용도체에서 각각의 중성선·중간도체·선도체와 보호도체를 구성하는 것은 허용한다. 나. 겸용도체는 보호도체용 단자 또는 바에 접속되어야 한다. 다. 계통외도전부는 겸용도체로 사용해서는 안 된다. KEC 142.4.2 의 1 의"나"에서 「저압 수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우 중성선 겸용 보호도체 (PEN)의 사용」을 규정하였으며, KEC 203.2 의 2 「TN-C 계통은 그 계통 전체에 대해 중성선과 보호도체의 기능을 동일 도체로 겸용한 PEN 도체를 사용한다.」 및 KEC 211.2.5 「전원 공급계통의 중성점 및 중간점 접지」 KEC 203.2 의 3 「TN-C-S 계통은 계통의 일부분에서 PEN 도체를 사용하거나」로 규정하고 있다. 이에 따라 보호도체와 계통도체의 겸용 시 요구되는 사항은 영구적으로 설비한 케이블 시스템에서 PEN 도체로 결합한 계통도체와 보호도체의 단면적은 동선 10 mm2 이상과 알루미늄선 16 mm2 이상을 사용해야 한다. KEC 211.2.5 의 8 에 의해 누전차단기 사용 시는 누전차단기 전원 측에서 PE 도체는 TN-C-S 접지방식 계 통에서 수용가 인입점의 전원부에서 PEN 도체가 단선되면 전기기계 기구 등의 노출도전부가 대지로부터 절연되어 있는 경우 노출도전부에는 운전전압에 이르는 위험전압이 나타난다. 이때, 사람이 접촉하게 되면 인체에는 충전선 전압이 접촉전압으로 되어 감전사고를 일으킬 위험성이 높으며, 또 불꽃 등이 점화원이 되어 폭발 또는 화재의 우려가 있다. 따라서 폭발 등의 위험이 존재하는 장소에서 TN-C 및 TN-C-S 접지 방식을 채택 시에는 안전에 주의 하여 시설하여야 한다. 다량의 정보기술 기기를 포함하거나 포함될 수도 있는 공공 저압계통으로부터 공급되는 기존 건축물의 전 기설비 인입부 하위에는 TN-S 계통이 바람직하다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 111 I 1 공통사항 | {}
fe3f767f-54c6-43b1-be87-5adba12f496c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 전원선 수용가설비 R。 L 단선 "추가접지필요" PEN N ○ PEN 여기서, V。 : 정격전원전압, VE : 접촉전압, Re : 외부전원선 저항 RL 부하저항, RB : 전원회로 중성점의 접지저항 그림 H142.3-6 TN-C 계통에서의 PEN 도체 단선 ode nni 3 은 KEC 142.3.2 의 2 의 "나" 기준에 충족하면 보호도체로 사용이 가능하며, 겸용도체로 사용이 가능한 경우 배선 설비의 금속 외함은 KS C IEC 60439-2 에 적합한 부스바트렁킹시스템에 관한 것과 IEC 61534-1 에 적합 한 전원트랙시스템에 관한 것 이외에는 PEN, PEL 또는 PEM 도체로 사용될 수 없다고 규정한 것이다. 이는 PEN, PEL 또는 PEM 도체로부터 기기 안으로 유도되는 EMI 의 전위 영향을 고려한 것이다. 4 의 "가"는 설비의 어느 지점에서 중성선, 중간도체, 선도체 및 보호도체가 별도의 도체에 의해 배선된다면, 중성 선, 중간도체, 선도체를 설비의 모든 다른 접지 부분에 접속하는 것은 허용되지 않는다는 규정이다. 그러나 PEN, PEL 또는 PEM 도체에서 각각 하나 이상의 중성선, 중간도체, 선도체와 하나 이상의 보호도 체를 구성하는 것은 허용한다. "나"는 KS C IEC 60364-5-54 의 543.4.3 에 따라 겸용도체를 겸용도체의 접속을 의도한 특정 단자 또는 바 의 경우를 제외하고는 보호도체용 단자 또는 바에 접속하여야 한다는 규정이다. 중성선과 보호도체를 별 도의 도체로 배선하는 경우, 각 기기에서 이를 도체로 연결하지 않고 각각 별도의 접지단자 또는 접지바 를 설치하여 접속하여야 한다. 142.3.5 보호접지 및 기능접지의 겸용도체 1. 보호접지와 기능접지 도체를 겸용하여 사용할 경우 142.3.2 에 대한 조건과 143 및 153.2(피뢰시스템 등전위본딩)의 조건에도 적합하여야 한다. 2. 전자통신기기에 전원공급을 위한 직류귀환 도체는 겸용도체(PEL 또는 PEM)로 사용 가능하고, 기능접지 도체와 보호도체를 겸용할 수 있다. 기능접지란 KS C IEC 60364-4-44 의 444 "전기자기 영향의 대책"에 의하면 전기적 안전의 목적(보호접지) 이외에 계통 설비 또는 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것으로 주로 전기자기 장애의 경감조치를 위한 접지방식이다. 전기자기 간섭(EMI)은 전자적인 부품이나 회로를 가진 기기뿐만 아니라 정보기술 계통 또는 정보기술 기 기를 교란하거나 손상을 줄 수 있다. 번개로 인한 전류, 개폐조작, 단락 및 기타 전자기 현상은 과전압과 전자기 간섭을 야기할 수 있다. 1 은 보호접지와 기능접지의 겸용도체는 보호도체에 대한 요건을 KEC 142.3.2 "보호도체"의 규정을 충족해야 한다는 것이며, 등전위본딩에 대한 규정은 KEC 143 "등전위본딩" 및 KEC 153.2 "피뢰시스템 등전위본딩"의 조건에 부합하여야 한다는 규정이다. I 112 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0c1b5554-f540-4663-a715-432a408eb15b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 기능접지의 최우선 목적은 안전이며, 두 번째 접지의 용도는 전압적 관점에서 회로의 기준 전압 0 V 적 의미와 관점에서의 귀환 경로(Return Path)의 의미가 있다. 이러한 직류귀환전류는 가능한 낮은 임피던스 경로가 필요하며, 이렇게 낮은 임피던스가 적용되는 직류 귀환도체는 겸용도체로 사용이 가능함을 규정하고 있다. KEC 243.1.8 "저압 옥내전기설비의 접지"에 따 라 "직류 2 선식의 임의 의 한 점 또는 변환장치의 직류측 중간점 등을 접지하여야 한다"고 규정되어 있으 며, 겸용도체로 사용가능한 PEL 은 직류회로에서 선도체 겸용 보호도체이며 PEM 은 직류회로에서 apo 겸용 보호도체로 정의 된다. 142.3.6 감전보호에 따른 보호도체 과전류보호장치를 감전에 대한 보호용으로 사용하는 경우, 보호도체는 충전도체와 같은 배선설비에 병합시 키거나 근접한 경로로 설치하여야 한다. KEC 211.2.3 의 3 "고장 시의 자동차단"에 따라 과전류 보호장치로 감전에 대해 보호하는 경우 보호도체 를 상도체와 같은 배선설비 즉, 동일한 케이블에 포함하거나 동일 전선관 등에 병합하여 배선하거나 단독 으로 보호도체를 배선 시는 상도체와 가장 근접한 짧은 경로에 규정하였다. 설치하도록 142.3.7 주접지단자 1. 접지시스템은 주접지단자를 설치하고, 다음의 도체들을 접속하여야 한다. 가. 등전위본딩도체 나. 접지도체 다. 보호도체 Elec 라. 관련이 있는 경우, 기능성 접지도체 2. 여러 개의 접지단자가 있는 장소는 접지단자를 상호 접속하여야 한다. 3. 주접지단자에 접속하는 각 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 하며, 접지저항을 편리하게 측정할 수 있어야 한다. 다만, 접속은 견고해야 하며 공구에 의해서만 분리되는 방법으로 하여야 한다. 주접지단자란 접지설비의 일부이며, 접지를 목적으로 여러 개의 도체가 전기적으로 결합할 수 있는 단자 또는 부스바이다. 보호등전위본딩으로 사용되는 모든 설비에는 보호본딩도체, 접지도체, 보호도체 및 관련이 있는 경우 기능 성 접지도체를 주접지단자에 접속해야 함을 규정하고 있다. 다만, 다른 보호도체를 주접지단자에 접속할 때, 모든 개별 보호도체가 주접지단자에 직접 접속되어야 하 는 것은 아니다. 건축물의 주접지단자는 일반적으로 기능접지 목적으로 사용될 수 있으며, 정보기술 목적 을 위한 주접지단자는 대지에 접속점으로 간주된다. 또한 하나 이상의 접지단자가 존재할 때 그들을 상호 접속하여야 한다는 규정이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 113 I | {}
4908e4a6-935d-413f-a5dc-eb06db1f94bb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 142.4 전기수용가 접지 142.4.1 저압수용가 인입구 접지 1. 수용장소 인입구 부근에서 다음의 것을 접지극으로 사용하여 변압기 중성점 접지를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 할 수 있다. 가. 지중에 매설되어 있고 대지와 의 전기저항 값이 3 0 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로 나. 대지 사이의 전기저항 값이 3 0 이하인 값을 유지하는 건물의 철골 2. 제 1 에 따른 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 접지 도체를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때에는 접지도체는 142.3.1 의 6 에 따른다. 1 은 변압기로서 고압전로에 결합되어 있는 저압전로에서는 저고압 혼촉시의 저압측 전로의 안전을 위해서 변압 기 중성점 접지공사를 하는 것으로 규정하고 있는데(KEC 142.5) 이 중성선 또는 접지측 전선을 다시 수용장소 의 인입구에서 접지할 때는 저압전로에 침입하는 뇌 등의 이상전압에 의한 옥내배선 재해를 적게 할 수 있고 변압기 중성점 접지공사 접지저항값을 보다 낮추는 것은 저고압 혼촉시의 저압선의 전압상승이 낮을 수록 좋기 때문에 수용장소의 인입구 부근에서 수도관로 또는 대지간의 전기저항값이 3 0 이하의 값을 유지하고 있는 건 물의 철골을 접지극으로 다시 접지공사를 할 수가 있음을 기술한 것이다. 2 는 접지도체의 인장강도, 굵기에 대하여 정하고 있는데 연동선을 사용 시에는 공칭 단면적 6 mm2 이상 굵 기의 접지도체가 권장된다. 사람이 닿을 우려가 있는 장소에 시설하는 접지도체는 KEC 142.3.1 의 6 에 따르 도록 규정하였다. 142.4.2 주택 등 저압수용장소 접지 Elec 1. 저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우에 보호도체는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 보호도체의 최소 단면적은 142.3.2 의 1 에 의한 값 이상으로 한다. 나. 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있고, 그 도체의 단면적이 구리 는 10 mm2 이상, 알루미늄은 16 mm2 이상이어야 하며, 그 계통의 최고전압에 대하여 절연되어야 한다. 2. 제 1 에 따른 접지의 경우에는 감전보호용 등전위본딩을 하여야 한다. 다만, 이 조건을 충족시키지 못하 는 경우에 중성선 겸용 보호도체를 수용장소의 인입구 부근에 추가로 접지하여야 하며, 그 접지저항 값 은 접촉전압을 허용접촉전압 범위내로 제한하는 값 이하로 하여야 한다. 1 은 TN-C-S 접지방식으로 접지공사를 하는 경우에 필요한 시설 요건을 기술한 것이다. "가"에서는 보호 도체의 요건을 정한 것이다. "나"의 규정은 만약 TN-C-S 접지방식에서 PEN 도체가 단선되거나 개방되면 단선된 점에서 부하측의 PEN 도체 및 PEN 도체에 접속된 모든 기기의 노출도전부의 접촉전압이 거의 운전전압에 이르는 위험전압이 나타난다. 따라서, PEN 도체의 경우는 이동케이블 및 이동전선으로서의 사용은 고정배선에 비해서 대단히 큰 기계적 응력이 작용하여 단선될 확률이 높게 되므로 엄격하게 금지 하고, 표유전류의 발생을 방지하기 위해서 PEN 도체는 발생될 수 있는 최대전압에 견딜 수 있도록 절연시켜야 한다. 2 의 규정은 PEN 도체가 단선되거나 개방되면 위험전압이 나타나므로 TN-C-S 접지방식으로 공급되는 수용가 설 비에서는 보호등전위본딩이 대단히 중요한 요구조건이다. 그러나 부득이하게 보호등전위본딩을 할 수 없는 경우 에 고장발생(PEN 도체 단선, 지락고장 등)시 기기 외함에 발생할 수 있는 위험접촉전압이 최대허용접촉전압(교 류에서 건조 : 50 V, 습기 : 25 V)을 넘지 않도록 하는 접지저항값을 충족해야 한다. I 114 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6dc03867-6089-443e-8422-157d4f6e3f0d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 142.5 변압기 중성점 접지 1. 변압기의 중성점 접지저항 값은 다음에 의한다. 2. 가. 일반적으로 변압기의 고압·특고압측 전로 1 선 지락전류로 150 을 나눈 값과 같은 저항 값 이하 나. 변압기의 고압·특고압측 전로 또는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로가 저압측 전로와 혼촉하고 저압전로의 대지전압이 150 V 를 초과 하는 경우는 저항 값은 다음에 의한다. (1) 1 초 초과 2 초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 300 을 나눈 값 이하 (2) 1 초 이내에 고압·특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 600 을 나눈 값 이하 전로의 1 선 지락전류는 실측값에 의한다. 다만, 실측이 곤란한 경우에는 선로정수 등으로 계산한 값에 의한다. 142.6 공통접지 및 통합접지 변압기 중성점 접지공사는 고압 또는 특고압측 전로가 저압측 전로와 혼촉할 우려가 있는 경우에 저압전 로의 보호를 위하여 시설하는 것으로(KEC 322.1 및 322.2) 혼촉 시에 접지도체에 고압 또는 특고압전로의 지락전류가 흐를 경우의 전위상승에 의한 저압 기기의 절연파괴를 방지하기 위하여 접지점의 전위가 150 V(1 차 측이 고압 또는 35 kV 이하의 특고압 전로로서 150 V 를 초과 했을 때 1 초를 초과 하고 2 초 이내에 자동적으로 차단하면 300 V, 1 초 이내에 차단하면 600 V)를 초과 할 수 없도록 한 것이다. 혼촉 발생시에 2 초 이내에 자동적으로 차단하는 경우는 저압측의 대지전압의 상승 전위를 300 V 까지 완 화했다. 이것은 변압기 중성점 접지공사가 저압측 전로의 보호를 위해서 나와 있고, 저압측으로 300 V 의 전압이 침입해도 시간적으로 짧으면 저압측 전로의 전기기계기구에 절연파괴를 일으키지 않기 때문에 인 정된 것이다. 그 후의 기계기구의 성능향상, 혼촉사고의 감소에 따라 혼촉 시에 1 초 이내에 자동적으로 차단하면 대지전압의 상승한도를 600 V 까지 인정하는 것으로 했다. 300 V 2 초, 600 V 1 초의 값은 사람이 접촉되었을 경우에는 위험한 전압이 되기 때문에 이와 같은 변압기 중성점 접지공사를 하고 있는 경우에 저압 측 접지공사와 연결하는 것은 위험이 수반되는 것으로 주의 를 요구한다. 2 는 변압기 중성점 접지공사 접지저항 값을 결정하는 기초가 되는 1 선 지락전류 값의 산출방법을 규정하 고 있으며, 실측이 가능한 경우에는 실측값에 의해야 하며, 실측이 곤란한 경우 전선로의 1 선 지락전류는 전선로 의 설계에 의한 선로정수를 요구하고 그것을 기초하여 계산한다. 1. 고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되어 있는 변전소 또는 이와 유사한 곳에 서는 다음과 같이 공통접지시스템으로 할 수 있다. 가. 저압 전기설비의 접지극이 고압 및 특고압 접지극의 접지저항 형성영역에 완전히 포함되어 있다면 위험전압이 발생하지 않도록 이들 접지극을 상호 접속하여야 한다. 나. 접지시스템에서 고압 및 특고압 계통의 지락사고 시 저압계통에 가해지는 상용주파 과전압은 표 142.6-1 에서 정한 값을 초과 해서는 안 된다. 표 142.6-1 저압설비 허용 상용주파 과전압 ¦ 고압계통에서 지락고장시간 (초) ¦ 저압설비 허용 상용주파 과전압 (V) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ >5 ¦ U⌀ + 250 ¦ 중성선 도체가 없는 계통에서 U。는 선간전압을 말한다. ¦ ¦ ≤5 ¦ U⌀ + 1,200 ¦ 중성선 도체가 없는 계통에서 U。는 선간전압을 말한다. ¦ 1. 순시 상용주파 과전압에 대한 저압기기의 절연 설계기준과 관련된다. 2. 중성선이 변전소 변압기의 접지계통에 접속된 계통에서, 건축물외부에 설치한 외함이 접지되지 않은 기기의 절연에는 일시적 상용주파 과전압이 나타날 수 있다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 115 I 1 공통사항 | {}
cb523b85-2a67-41c0-bb81-12ea466ff40a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 다. 고압 및 특고압을 수전 받는 수용가의 접지계통을 수전 전원의 다중접지된 중성선과 접속하면 "나" 의 요건은 충족하는 것으로 간주할 수 있다. 라. 기타 공통접지와 관련한 사항은 KS C IEC 61936-1(교류 1 kV 초과 전력설비 - 제 1 부:공통규정)의 "10 접지시스템"에 의한다. 2. 전기설비의 접지설비, 건축물의 피뢰설비 ·전자통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지시스템으로 하 는 경우 다음과 같이 하여야 한다. 가. 통합접지시스템은 제 1 에 의한다. 나. 낙뢰에 의한 과전압 등으로부터 전기전자기기 등을 보호하기 위해 153.1 의 규정에 따라 서지 보호장치를 설치하여야 한다. 1 은 KEC 321 "고압·특고압 접지계통"에 따라 고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되어 있는 변전소 또는 이와 유사한 곳에서는 공통접지공사를 할 수 있도록 규정한 것이다. 전기사 업자로부터 직접 고압 또는 특고압으로 수전하여 저압으로 변성하여 전기를 공급하는 전기수용장소(수전 설비 등)에는 고압·특고압 및 저압설비의 접지공사를 시설하여야 한다. 그러나 도심지 등과 같이 건물이 밀집된 지역에서는 접지극 상호간에 전위간섭이 없도록 시설하기에는 공간적인 제약이 따르므로 고압·특 고압 및 저압설비의 접지시스템을 별도로 시행하기에는 어려움이 있다. 따라서 이와 같은 경우 접지공사 를 전압별로 구분하지 않고 KS C IEC 60364 및 KS C IEC 61936-1 에서 정하고 있는 공통접지와 통합접 지에 의한 접지공사가 가능하도록 규정하였다. 스트레스 전압 관련 사항은 KEC 321.2 "접지시스템"에서 상세하게 설명하고 있다. 2 는 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지 방식을 채 용할 경우 반드시 뇌서지에 의한 전기전자설비의 손상을 방지하기 위하여 153.1 의 규정에 따라 서지보호 장치(SPD)를 설치하도록 규정하였다. 142.7 기계기구의 철대 및 외함의 접지 1. 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용변성기는 철심)에는 140 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 2. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 의 규정에 따르지 않을 수 있다. 가. 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지전압이 150 V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우 나. 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우 다. 저압용이나 고압용의 기계기구, 341.2 에서 규정하는 특고압 전선로에 접속하는 배전용 변압기나 이 에 접속하는 전선에 시설하는 기계기구 또는 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로의 전로 에 시설하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위 에 시설하는 경우 라. 철대 또는 외함의 주위에 절연대를 설치하는 경우 마. 외함이 없는 계기용변성기가 고무·합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우 바. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 2 중 절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우 사. 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2 차 전압이 300 v 이하이 며, 정격용량이 3 kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측 전로를 접지 하지 않은 경우 I 116 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5ef1b2b4-111a-45cf-a0ba-8b5ae4b13ee8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 아. 물기 있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류가 30 mA 이하, 동작시간이 0.03 초 이하의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우 자. 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하거나 절연대를 시설하는 경우 전기기계기구(금속관 공사의 금속관 등은 배선 재료로 생각하여 기계기구에는 포함되지 않음)에서는 일반 적으로 통전부분과 철대, 외함 등과 의 사이는 절연되고 있는데 권선, 부싱 등의 절연이 약화되어 이들 부 분이 누전되어 위험을 일으킬 우려가 있다. 1 은 누설전류에 의한 위험을 저감하기 위해 철대 및 금속제 외함을 접지하는 것을 규정하고 있다. 2 는 누전하고 있어도 위험이 적은 경우에 대해서 공사를 간략화하기 위해 접지 생략을 인정하고 있다. "가"는 건조한 장소는 사람과 대지간의 접지저항 값이 크고 대지전압이 150 V 이하이면 치명적인 전격을 받는 일이 적기 때문이다. 이 경우 받침대가 도전성의 것으로 대지간의 접지저항값이 낮은 경우는 건조하지 않은 장소와 같기 때문에 이 경우는 접지공사를 해야 한다. "나"는 대지전압이 150 V 를 초과 하는 저압의 기계기구라도 절연성이 있는 것의 위에 그 기계기구를 다루 는 경우에는 누설전류에 의한 위험이 적기 때문에 생략을 인정하고 있다. 절연성이 있는 것이란 목재의 마루, 다다미, 리놀륨풍의 마루, 돌 등의 건조한 것을 말하고 콘크리트 마루는 포함되지 않는다. 따라서 목재 마루에서도 젖는 일이 많은 장소에서는 접지를 해야 한다. "다"는 목주, 철근 콘크리트주 등 높은 기둥이나 받침대 위에 시설하고 사람이 닿지 않도록 시설하는 경우 를 대상으로 하고 있다. 그 기둥이나 받침대 등이 금속제로서 기계기구 등과 전기적으로 이어지는 경우 는 접지공사를 하는 것이 바람직하다. "라"는 "다"에서 규정하는 절연성보다 확실한 것으로서 그 기계기구의 사용전압에 따른 절연대의 위에 해 당 기계기구를 다루는 경우이다. "마"는 고무나 플라스틱에 몰드된 계기용변성기의 철심에는 접지공사를 하기 어렵기 때문에 예외로 하고 있다. 더욱이 충전부분의 위험 방지에 관해서는 KEC 341.4, 341.8 의 규정이 적용된다. "바"는 최근 감전방지를 위해 휴대하고 사용하는 전기사용기계기구에 이중절연(강화 절연을 포함한다.)을 한 것이 제작되고 있다. 이것은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에서도 접지단자를 생략하는 것을 인정 하고 있기 때문에 본 호에서도 접지는 불필요하다고 하였다. 다만, 이중절연 기기가 어떠한 것 인가를 일 반적으로 정하는 것이 어렵기 때문에 이 항목은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 이중절연 또는 강화 절연으로 하여 인정된 것만으로 한정하고 있다. "사"는 전압이 비교적 낮은 비접지식 전로에서는 그 전로의 충전부분에 사람이 접촉하여도 지락전류의 귀 로가 형성되지 않기 때문에 감전방지에는 유효하다. 그러나 절연변압기의 2 차측 전로에 접속되는 부하가 대용량이던가 긴 케이블이 접속되면 대지와 의 정전용량이 커지고 그 충전전류에 의해 전격을 받는 일이 있다. 따라서 절연변압기의 용량을 3 kVA 이하로 한정하고 있다. 더욱이 절연변압기는 1 차측이 고압 또 는 특고압인 경우는 KEC 322.2 의 혼촉방지판이 있는 변압기여야 한다. "아"는 물기가 있는 장소에 있어서 접지공사를 생략했던 기기에 누전이 발생하고 이것이 인체에 접촉할 때 인체를 통하여 누전차단기를 작동시키는 것이 되고 아래와 같이 가수전류(인체에 전류를 통과 시킬 때 운동의 자유를 잃지 않는 최대한도의 전류의 것을 이탈전류라고 한다.)를 초과 하는 전류가 인체에 흐를 우려가 있기 때문에 물기가 있는 장소에 시설하는 것에 관해서는 접지는 생략할 수 없다. 여기서 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것으로 하고 있는 것은 정격전압 300 v 이하, 정격전류 300 A 이하의 것이라고 하는 의미이며 전류 동작형에 한정하고 있는 것은 전압동작형은 기계기구의 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 117 I | {}
b3622278-4aaa-46fa-8883-52c598691359 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 외함에 접지공사를 하지 않으면 동작할 수 없고 유럽의 일부 국가에서는 사용을 금지하는 나라도 있고, IEC 표준에서도 다루지 않고 있다. 정격감도 전류를 30 mA 이하로 하는 것은 일반적으로 인체통과 전류와 통과 시간의 적이 30 mA・s 이하이면 치명적인 영향이 작다는 자료에 근거하고 우리나라의 2 차 배전전압이 220 V 임을 감안할 때 최악의 경우 인체저항을 500 0 으로 가정할 때 인체를 통하여 흐르는 전류는 220 v X 1.1 ÷ 500 0 = 0.484 A 가 될 있다. 따라서 정격감도전류 30 mA, 작동시간 0.03 초 이하의 인체감 전보호용 누전차단기를 사용하여 인체통과 전류와 통과 시간의 곱이 484 mA X 0.03 초 = 14.52 mA・s 로 안전범위 내에 있도록 하기 위한 것이다. "자"는 외함을 충전하여 사용할 수밖에 없는 살충기나 집진기 등 사람이 접촉할 수 없도록 조치를 ude 절 연대를 시설하는 경우이다. C 143 감전보호용 등전위본딩 143.1 보호등전위본딩의 적용 1. 건축물·구조물에서 접지도체, 주접지단자와 다음의 도전성부분은 하여야 한다. 다만, 이들 부분이 다른 보호도체로 주접지단자에 연결된 경우는 그러하지 아니하다. 가. 수도관·가스관 등 외부에서 내부로 인입되는 금속배관 나. 건축물·구조물의 철근, 철골 등 금속보강재 다. 일상생활에서 접촉이 가능한 금속제 난방배관 및 공조설비 등 계통외도전부 2. 주접지단자에 보호등전위본딩 도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체를 접속하여야 한다. chnical 등전위본딩이란 등전위를 형성하기 위해 도전부 상호간을 전기적으로 연결하는 것을 말한다. KEC 142.3.7 "주접지단자"에 따라 등전위본딩도체는 주접지단자에 연결하여야 한다. 건축물의 외부에서 인입하는 각종 금속제 인입설비의 배관은 최대 단면적을 갖는 배관 부분에서 서로 접속되어야 하며, 가능한 한 인입구 부근에서 접속한다. 건축물 안에서 수도관과 가스관의 배관은 건축물로 유입되는 방향의 최 초 밸브 후단에서 등전위본딩을 하며, 금속제 배관이 접지도체의 일부로 중간에 포함되는 경우 배관 도중의 접 속부에 삽입된 패킹이 도전성을 차단할 수 있으므로 접속부를 추가로 등전위본딩하여야 한다. 주접지단자에는 다음과 같은 도체를 접속한다. - 보호등전위본딩 도체 - 접지도체 - 보호도체 、 기능성 접지도체 143.2 등전위본딩 시설 143.2.1 보호등전위본딩 1. 건축물·구조물의 외부에서 내부로 들어오는 각종 금속제 배관은 다음과 같이 하여야 한다. 가. 1 개소에 집중하여 인입하고, 인입구 부근에서 서로 접속하여 등전위본딩 바에 접속하여야 한다. 나. 대형건축물 등으로 1 개소에 집중하여 인입하기 어려운 경우에는 본딩도체를 1 개의 본딩 바에 연결한다. 2. 수도관·가스관의 경우 내부로 인입된 최초의 밸브 후단에서 등전위본딩을 하여야 한다. 3. 건축물·구조물의 철근, 철골 등 금속보강재는 등전위본딩을 하여야 한다. I 118 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
123bef45-8824-4449-a4be-0b8f62155887 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 보호등전위본딩이란 감전에 대한 보호 등과 같은 안전을 목적으로 하는 등전위본딩을 말하며, KEC 211.2.3 의 2 "보호등전위본딩"에 따라 건축물 외부로부터 인입된 도전부는 건축물 안쪽의 가까운 지점에 서 본딩하여야 한다. 감전보호용 등전위본딩의 목적은 위험전압의 저감 및 등전위화를 도모하여 인체의 안전을 확보하기 위함이며, 다음과 같이 분류한다. ![image](/image/placeholder) 감전보호용 건축물·구조물의 외부에서 보호등전위본딩 등전위본딩 들어오는 각종 금속제 배관 KEC 143 KEC 143.2.1 보조 전원자동차단에 의한 감전보호 Code 등전위본딩 보호등전위본딩 방식에서의 보조보호방식 KEC 143.2.2 비접지 국부 절연성 바닥으로 된 비접지 장소 등전위본딩 KEC 143.2.3 피뢰시스템 금속제 설비의 구조물에 접속된 등전위본딩 등전위본딩 외부도전성 부분 KEC 152.2 KEC 153.2.2 인입설비의 건축물·구조물의 외부에서 등전위본딩 내부로 인입되는 설비 KEC 153.2.3 내부피뢰시스템 구조물 내부의 전기전자시스템 KEC 153.1.3 그림 H143.2-1 등전위본딩 분류(예시) 또한, 보호등전위본딩이란 다음의 목록과 같이 건물의 특정한 도전성 부분의 상호간 혹은 건물의 특정한 부분 과 대지를 양호한 도전성 도체로 결합하는 것이다. 보호등전위본딩을 위한 건축물의 배관은 건축물 안에서 건축물로 유입되는 방향의 최초 밸브 후단에서 보 호등전위본딩을 해야 한다. 최근 몇 년간 금속제를 이용한 가스관 및 수도관 등이 금속제 파이프라인에서 플라스틱 파이프라인으로 대체되어 왔다. 따라서 보호등전위본딩을 위한 새로운 접지커넥터 또는 다른 방 법으로 건축물에서 접지도체, 주접지단자와 다음의 도전성 부분을 보호등전위본딩에 접속하여야 한다. 같이 건축물로 인입계통의 - 수도관, 가스관과 인입되는 금속관 접촉할 수 있는 건축물의 계통외도전부, 금속제 중앙 난방설비 철근콘크리트조의 금속보강재 - 단, 인입배관이 PVC 계통인 경우 보호등전위본딩을 실시하지 않는다. 보호등전위본딩과 보조 보호등전위본딩의 예시에 대하여 그림 H142.1-1 기초 접지극, 보호도체 및 보호본 딩도체에 관한 접지설비의 예를 참조한다. ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 119 I | {}
aa8c3e4d-c128-4c72-a2f0-15fc51fa0a98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 그림 H143.2-2 여러 층 건물에서의 등전위본딩시스템(예시) nnical Code 143.2.2 보조 보호등전위본딩 ctr 1. 보조 보호등전위본딩의 대상은 전원자동차단에 의한 감전보호방식에서 고장 시 자동차단시간이 211.2.3 의 3 에서 요구하는 계통별 최대차단시간을 초과 하는 경우이다. 2. 제 1 의 차단시간을 초과 하고 2.5 m 이내에 설치된 고정기기의 노출도전부와 계통외도전부는 보조 보호 등전위본딩을 하여야 한다. 다만, 보조 보호등전위본딩의 유효성에 관해 의문이 생길 경우 동시에 접근 가능 한 노출도전부와 계통외도전부 사이의 저항 값(R)이 다음의 조건을 충족하는지 확인하여야 한다. 50 V 교류 계통: R≤ (1) Ia 120 V 직류 계통: R≤ (�) Ia Ia: 보호장치의 동작전류(A) (누전차단기의 경우 I��(정격감도전류), 과전류보호장치의 경우 5 초 이내 동작전류) 보조 보호등전위본딩은 KEC 211.2.3 의 3 "고장 시 자동차단"의 계통접지별 최대 차단시간(나, 다, 라의 적용) 의 초과 시 고장에 대한 추가 보호대책으로서 화재, 기기의 응력에 대한 보호 등 다른 이유에 의한 전원의 차 단이 필요한 경우도 포함되며, 설비 전체 또는 일부분, 특정한 장소 및 기기에 적용할 수 있다. 전기설비에서 고장이 발생한 때 자동차단조건이 충족되지 않는 경우, 보조 보호등전위본딩을 하며, 보조 보호등전위본딩을 실시한 경우라도 전원의 차단은 필요하다. 사람이 동시에 접촉할 수 있는 범위(2.5 m 이하의 이격거리)에 있는 건축물에 설치되어 있는 고정기기의 노출도전부, 수도관, 가스관, 덕트, 철근콘크 리트 바닥의 주요 금속보강재와 같은 계통외도전부는 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 이러한 보조 보호등전위본딩(도체)의 실효성은 적절한 측정을 수행함으로써 검증되어야 하며 다음 조건이 충족 되어야 함을 규정하였다. 120 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a7e4322f-98e8-4167-87bf-46a8ac5502c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 50V 교류계통의 경우 R ≤ Ia 1 공통사항 120V 직류계통이 경우 R≤ Ia 여기서, 143.2.3 비접지 국부등전위본딩 R : 2 개의 노출된 도전성 부품들 사이 또는 노출된 도전성 부품과 외부 도체 부품 사이의 보조 보 호등전위본딩 접속의 저항 Ia : 각각의 보호장치가 다음에 대해 분리되도록 하는 전류 누전차단기(RCD) : I△n 과전류 보호장치 : 보호장치가 5 초 이내에 분리되도록 하는 전류 Code 50 [V] : 교류 허용접촉전압 한계값 120 [V] : 직류 허용접촉전압 한계값 1. 절연성 바닥으로 된 비접지 장소에서 다음의 경우 국부등전위본딩을 한다. chnical 가. 전기설비 상호 간이 2.5 m 이내인 경우 나. 전기설비와 이를 지지하는 금속체 사이 te 2. 전기설비 또는 계통외도전부를 통해 대지에 접촉하지 않아야 한다. 비접지 국부등전위본딩은 11.1.2 의 5, 6 에 따르는 장소에는 비접지 국부등전위본딩을 적용하도록 규정하였다. ① 비접지 국부등전위본딩은 절연고장에 대한 감전보호대책으로서 전원의 자동차단에 의한 보호가 적용될 수 없는 경우 즉, 접지를 하지 않은 경우의 보호대책으로 사용되어야 한다. ② 비접지 국부등전위본딩은 대지에 전기적으로 접촉되어서는 안되며, 노출도전부 또는 계통외도전부를 통해서도 대지에 직접 전기적으로 접촉되어서는 안 된다. ③ 대지로부터 절연된 도전성 바닥이 비접지 국부등전위본딩 계통에 접속되어 있는 경우 등전위 장소에 있는 사람이 위험한 전위차에 노출되지 않도록 한다. 대지로부터 절연된 바닥이란 각 측정 점에서 도 전부와 바닥 또는 벽 사이의 절연저항이 설비의 공칭전압이 500 v 이하인 경우 50 kl 이상, 500 V 초 과의 경우는 100 kl 이상의 값을 갖는 경우를 말한다. 욕조 또는 샤워욕조가 설치된 장소, 수영장의 전기 설비는 비접지 국부등전위본딩을 해서는 안 된다. 143.3 등전위본딩 도체 143.3.1 보호등전위본딩 도체 1. 주접지단자에 접속하기 위한 등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호도체 단면적의 1/2 이상 의 단면적을 가져야 하고 다음의 단면적 이상이어야 한다. 가. 구리도체 6 mm2 나. 알루미늄 도체 16 mm2 다. 강철 도체 50 mm2 2. 주접지단자에 접속하기 위한 보호본딩도체의 단면적은 구리도체 25 mm2 또는 다른 재질의 동등한 단면 적을 초과 할 필요는 없다. 3. 등전위본딩 도체의 상호접속은 153.2.1 의 2 를 따른다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 121 I | {}
8bc9047b-bd42-43c9-99fe-b8f1c79ceb0b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 143.3.1 에 명시된 보호도체란 일반적으로 다음과 같은 특정 보호도체를 포함한다고 판단한다. - 접지도체 - 보호등전위본딩도체 - 보조 보호등전위본딩도체 보호등전위본딩도체가 접지도체로 간주되기 때문에 상기 언급된 접지도체 단면적의 1/2 이상의 단면적 은 설비 내 최대 접지도체 규격의 1/2 이상을 의미한다고 본다. 이는 KEC 142.3.1 접지도체의 최소 격인 구리 6 mm2 이상, 강철 50 mm2 이상의 규정과 같다고 할 수 있다. 등전위본딩도체의 상호 접속은 KEC 153.2.1 에 따라 다음의 방법으로 한다. - 자연적 구성부재의 본딩으로 전기적 연속성을 확보할 수 없는 장소 : 본딩도체로 연결 - 본딩도체로 직접 접속이 적합하지 않거나 허용되지 않는 장소 : 서지보호장치(SPD)로 연결 Code 143.3.2 보조 보호등전위본딩 도체 nIca 1. 두 개의 노출도전부를 접속하는 보호본딩도체의 도전성은 노출도전부에 접속된 작은 보호도체의 도전 성보다 커야 한다. 2. 노출도전부를 계통외도전부에 접속하는 보호본딩도체의 도전성은 같은 단면적을 갖는 보호도체의 1/2 re 이상이어야 한다. 3. 케이블의 일부가 아닌 경우 또는 선로도체와 함께 수납되지 않은 본딩도체는 다음 값 이상 이어야 한 다. 가. 기계적 보호가 된 것은 구리도체 2.5 mm2, 알루미늄 도체 16 mm2 나. 기계적 보호가 없는 것은 구리도체 4 mm2, 알루미늄 도체 16 mm2 보조 보호등전위본딩이란 고장에 대한 추가 보호대책으로 화재, 기기의 응력에 대한 보호 등 다른 이유에 의한 전원의 차단이 필요한 경우도 포함되며, 설비 전체 또는 일부분, 특정한 장소 및 기기에 적용할 수 있다. KEC 143.2.2, KEC 211.2.3 의 3 의"바", KEC 211.6.2 에 근거하여 보조 보호등전위본딩을 시행하여야 한다. 전기설비에서 고장이 발생할 때 자동차단 조건이 충족되지 않는 경우, KEC 143.2.2, KEC 211.2.3 의 3 의 "바" 및 KEC 211.6.2 에 근거하여 보조 보호등전위본딩을 하며, 보조 보호등전위본딩을 실시한 경우라도 전원의 차단은 필요하다. 이는 보조 보호등전위본딩만으로는 감전보호를 할 수 없기 때문이다. 보조 보호등전위본딩도체는 전기설비와 직접적인 관련은 없지만 인체 감전을 일으키는데 기여할 수 있는 금속체 와의 연결이다. 그 목적은 금속체 사이에서 발생할 수 있는 전위차가 50 V 를 초과 하지 않도록 함에 있으며 도 전성이 커야 한다는 것은 적용하는 도체의 자체 고유저항이 작다는 것을 의미한다. 2 는 노출도전부를 계통의 도전부에 연결 시는 보호도체가 만약 10 mm2 로 구성되어 있다면 보조 보호등전위본딩 도체는 적어도 보호도체의 1/2 의 단면적을 가지는 6 mm2 이상 사용되어야 한다. 3 에서 보호도체를 일반적으로 케이블의 일부이거나 또는 선로 도체와 함께 수납되는 경우가 많으나 보조 보호 등전위본딩은 보통 노출도전부의 외부와 의 접속 또는 계통의 도전부 외부 외의 접속이 일반적이므로 케이블의 일부 또는 선로 도체와 함께 수납되는 경우는 많지 않다. 그러므로 도체의 절연피복 또는 전선관 등에 의해 기계적 보호가 이루어진 경우는 구리도체 2.5 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상을 적용하며, 절연피복에 의해 기계적 손상을 보호받지 못하는 보조 보호본딩도체 경우는 구리도체 4 mm2 이상, 알루미늄도체 16 mm2 이상을 적용하도록 한 규정이다. 122 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
127cc8df-915b-4503-94bc-29300affb013 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 (150 피뢰시스템) 공통사항 151 피뢰시스템의 적용범위 및 구성 151.1 적용범위 다음에 시설되는 피뢰시스템에 적용한다. 1. 전기전자설비가 설치된 건축물·구조물로서 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지상으로부터 높이가 20 m 이상인 것 2. 전기설비 및 전자설비 중 낙뢰로부터 보호가 필요한 설비 1 에서 전기설비는 저압, 고압, 특고압 전기설비를 지칭하며, 전자설비는 통신장비, 컴퓨터, 제어계측시스템, 전력 0 전자설비 등과 같이 민감한 전자소자로 구성된 설비를 말한다. 건축물은 건축법 제 2 조 제 2 호에 따르며, 구조물이란 일정한 설계에 따라 여러 가지 재료를 얽어서 만든 물건, 건물, 다리 등이다. 들판, 산 정상, 산 중턱과 같이 노출된 장소에 설치되어 낙뢰의 우려가 있는 건축물 · 구조물은 지상고와 관계없이 피 뢰시스템을 시설하여야 하며, 지상고가 20 m 이상의 경우에는 의무적으로 피뢰시스템을 설치해야 한다. 2 는 옥외의 지상, 옥상 등과 같이 독립적으로 설치된 수배전설비와 전자설비 등에 낙뢰의 우려가 있는 경 우, 피뢰시스템을 설치하는 것을 규정하고 있다. 151.2 피뢰시스템의 구성 1. 직격뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 2. 간접뢰 및 유도뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 내부피뢰시스템 Electro 0 직격뢰란 수뢰부, 대지, 보호대상 건축물·구조물 등(이하 건축물이라 한다)에 대한 단일의 전기적 방전을 말하며, 뇌격이라고도 한다. 간접뢰는 직격뢰에 의한 대지전위 상승, 섬락(flashover) 등에 의하여 발생되며 인명, 장비 등에 손상을 가 져올 수 있다. 유도뢰는 직격뢰의 정전 및 전자유도 현상에 의한 과도과 전압 또는 과도과 전류를 말한다. 151.3 피뢰시스템 등급선정 피뢰시스템 등급은 대상물의 특성에 따라 KS C IEC 62305-1(피퇴시스템-제 1 부:일반원칙)의 "8.2 피뢰레벨 , KS C IEC 62305-2(피퇴시스템-제 2 부:리스크관리), KSC IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "4.1 피뢰시스템의 등급"에 의한 피뢰레벨 따라 선정한 다. 다만, 위험물의 제조소 등에 설치하는 피뢰시스템은 II 등급 이상으로 하여야 한다. 한국전기설비규정(KEC)의 피뢰시스템은 KSC IEC 62305(KSC IEC 62305-1 ~ KSC IEC 62305-4)를 기반으 로 제정되었다. 피뢰레벨(LPL : lightning protection level)은 KSC IEC 62305-1 의 8.2 에서 4 개(LPLI~ LPLIV)로 정의 하고 있으며, 4 개의 피뢰레벨은 표 H151.1-1 과 같은 파라미터로 구성되어 있다, 표 H151.1-2 와 표 H151.1-3 은 관련 자료이다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 123 I | {}
f7628bff-1370-410e-9811-918e1adeb314 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H151.3-1 피뢰레벨에 따른 뇌격파라미터의 최대 값 ¦ 최초 정극성 임펄스 ¦ 최초 정극성 임펄스 ¦ 최초 정극성 임펄스 ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전류파라미터 ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 피크전류 ¦ I ¦ kA ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 임펄스 전하 ¦ QSHORT ¦ C ¦ 100 ¦ 75 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 비에너지 ¦ W/R ¦ MJ/ 0 ¦ 10 ¦ 5.6 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 시간파라미터 ¦ T1/T2 ¦ us/us ¦ 10/350 ¦ 10/350 ¦ 10/350 ¦ 10/350 ¦ ¦ 최초 부극성의 임펄스 1) ¦ 최초 부극성의 임펄스 1) ¦ 최초 부극성의 임펄스 1) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ ¦ 전류파라미터 ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 피크전류 ¦ I ¦ kA ¦ 100 ¦ 75 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 평균기울기 ¦ d1/dt ¦ kA/ us ¦ 100 ¦ 75 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 시간파라미터 ¦ T1/T2 ¦ us/us ¦ 1/200 ¦ 1/200 ¦ 1/200 ¦ 1/200 ¦ ¦ 후속 임펄스 ¦ 후속 임펄스 ¦ 후속 임펄스 ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ ¦ 전류파라미터 ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 피크전류 ¦ I ¦ kA ¦ 50 ¦ 37.5 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 평균기울기 ¦ d1/dt ¦ kA/ us ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 시간파라미터 ¦ T1/T2 ¦ us/us ¦ 0.25/100 ¦ 0.25/100 ¦ 0.25/100 ¦ 0.25/100 ¦ ¦ 장시간 뇌격 ¦ 장시간 뇌격 ¦ 장시간 뇌격 ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ ¦ 전류파라미터 ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 장시간 뇌격 전하 ¦ QLONG ¦ C ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 시간파라미터 ¦ TLONG ¦ s ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 뇌방전 ¦ 뇌방전 ¦ 뇌방전 ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ 피뢰레벨(LPL) ¦ ¦ 전류파라미터 ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ 뇌방전 전하 QFLASH C 300 225 150 1) 이 전류파형의 사용은 계산에만 관련이 있고 시험과 는 무관하다. 표 H151.3-2 뇌전류 파라미터의 최소 값과 LPL 에 상응하는 회전구체 반지름 ¦ 포착기준 ¦ 포착기준 ¦ 포착기준 ¦ LPL ¦ LPL ¦ LPL ¦ LPL ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 기호 ¦ 단위 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 최소 피크전류 ¦ I ¦ kA ¦ 3 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 16 ¦ ¦ 회전구체 반지름 ¦ r ¦ m ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 표 H151.3-3 뇌전류 파라미터의 제한을 위한 확률 ¦ 뇌전류 파라미터의 확률 ¦ LPL ¦ LPL ¦ LPL ¦ LPL ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 뇌전류 파라미터의 확률 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ 152-2 에 정의 된 최대 값 보다 작은 확률 ¦ 0.99 ¦ 0.98 ¦ 0.95 ¦ 0.95 ¦ ¦ 152-3 에 정의 된 최소 값 보다 큰 확률 ¦ 0.99 ¦ 0.97 ¦ 0.91 ¦ 0.84 ¦ 124 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e469ab61-7dac-4947-9e99-8ee1c85cf889 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 피뢰등급은 KSC IEC 62305-3 의 4.1 에서 피뢰레벨과 일치시켜, 표 H151.1-4 와 같이 4 개의 등급으로 정의 하고 있다. 표 H151.3-4 피뢰레벨과 피뢰등급과 의 관계 ¦ 피뢰레벨 ¦ 피뢰등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ I ¦ ¦ II ¦ II ¦ ¦ III ¦ III ¦ ¦ IV ¦ IV ¦ Code 피뢰시스템의 등급은 KSC IEC 62305-2 의 부속서 B 에 기술되어 있는 구조물 뇌격이 물리적 손상을 일으킬 확 률, 구조물 뇌격이 내부시스템의 고장을 일으킬 확률 등을 고려하여 선정한다. 피뢰시스템의 등급과 관계가 있는 데이터는 다음과 같다. - 표 H151.1-1 에 제시된 뇌파라미터 - 회전구체 반경, 메시 크기 및 보호각 - 인하도선 또는 환상도체 사이의 최적 거리 - 위험한 불꽃방전에 대비한 이격거리 - 접지극의 최소 길이 tro -techni 위험물의 제조소 등에 설치하는 피뢰시스템은 II 등급 이상으로 하여야 한다. 위험물 제조소 등이라 함은 위험물 안전관리법 제 2 조에 따른 위험물 제조소, 위험물 저장소, 위험물 취급소를 말한다. 여기서 위험물이라 함은 인화 성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로, 위험물안전관리법시행령이 정하는 물품을 말한다. 152 외부피뢰시스템 152.1 수뢰부시스템 1. 수뢰부시스템의 선정은 다음에 의한다. Korea 가. 돌침, 수평도체, 그물망도체의 요소 중에 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 시설하여야 한다. 나. 수뢰부시스템 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상과 최소단면적)"에 따른다. 다. 자연적 구성부재가 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "5.2.5 자연적 구성부재"에 적합하면 수뢰부시스템으로 사용할 수 있다. 2. 수뢰부시스템의 배치는 다음에 의한다. 가. 보호각법, 회전구체법, 그물망법 중 하나 또는 조합된 방법으로 배치하여야 한다. 다만, 피뢰 시스템의 보호각, 회전구체 반경, 그물망 크기의 최대값은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템- 제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의"표 2(피뢰시스템의 등급별 회전구체 반지름, 메 시 치수와 보호각의 최대값)" 및 "그림 1(피뢰시스템의 등급별 보호각)"에 따른다. 나. 건축물·구조물의 뾰족한 부분, 모서리 등에 우선하여 배치한다. 3. 지상으로부터 높이 60 m 를 초과 하는 건축물·구조물에 측뢰 보호가 필요한 경우에는 수뢰부시스템을 시설하여야 하며, 다음에 따른다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 1 공통사항 125 I | {}
03a0729e-0078-440f-acd7-2dcfd2e1f664 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 전체 높이 60 m 를 초과 하는 건축물·구조물의 최상부로부터 20 % 부분에 한하며, 피뢰시스 템 등급 IV 의 요구사항에 따른다. 나. 자연적 구성부재가 제 1 의"다"에 적합하면, 측뢰 보호용 수뢰부로 사용할 수 있다. 4. 건축물·구조물과 분리되지 않은 수뢰부시스템의 시설은 다음에 따른다. 가. 지붕 마감재가 불연성 재료로 된 경우 지붕표면에 시설할 수 있다. 나. 지붕 마감재가 높은 가연성 재료로 된 경우 지붕재료와 다음과 같이 이격하여 시설한다. (1) 초가지붕 또는 이와 유사한 경우 0.15 m 이상 de (2) 다른 재료의 가연성 재료인 경우 0.1 m 이상 ○ 5. 건축물·구조물을 구성하는 금속판 또는 금속배관 등 자연적 구성부재를 수뢰부로 사용하는 경우 제 1 의 "다" 조건에 충족하여야 한다. 외부피뢰시스템은 건축물 등에 입사하는 직격뢰를 포착하여 열적, 기계적 손상 및 화재 또는 폭발을 일으키는 위험 한 불꽃방전이 발생하지 않도록 뇌전류를 뇌격점에서 대지로 흘려보내기 위한 목적으로 적용한다. 1 의 "가"에서 돌침은 일반적으로 구리와 같은 원형의 도체를 끝이 바늘처럼 뾰쪽하게 가공한 수뢰부(종래 에 피뢰침이라고 알려진 형태의 수뢰부)이며, 수평도체는 옥상난간에 수평으로 설치하거나 가공지선과 같은 형태 를 이루는 수뢰부이다. 그물망도체는 수평도체를 그물망 형태로 구성한 것이다. 1 의 "나"에서 수뢰부시스템의 재료, 형상, 최소 단면적 등은 표 H152.1-1 에 따른다. 표 H152.1-1 수뢰도체, 인하도체, 대지 인입봉(접지극)의 최소 단면적 a ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 최소단면적 m2 ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 최소단면적 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 테이프형단선 ¦ 50 ¦ 용융 아연도금강 ¦ 테이프형단선 ¦ 50 ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 원형단선 b ¦ 50 ¦ 용융 아연도금강 ¦ 원형단선 ¦ 50 ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 연선 b ¦ 50 ¦ 용융 아연도금강 ¦ 연선 ¦ 50 ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 원형단선 c ¦ 176 ¦ 용융 아연도금강 ¦ 원형단선 c ¦ 176 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 테이프형단선 ¦ 70 ¦ 구리피복강 ¦ 원형단선 ¦ 50 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 원형단선 ¦ 50 ¦ 구리피복강 ¦ 테이프형단선 ¦ 50 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 연선 ¦ 50 ¦ 스테인리스강 ¦ 테이프형단선 d ¦ 50 ¦ ¦ 알루미늄합금 ¦ 테이프형단선 ¦ 50 ¦ 스테인리스강 ¦ 원형단선 d ¦ 50 ¦ ¦ 알루미늄합금 ¦ 원형단선 ¦ 50 ¦ 스테인리스강 ¦ 연선 ¦ 70 ¦ ¦ 알루미늄합금 ¦ 연선 ¦ 50 ¦ 스테인리스강 ¦ 원형단선 c ¦ 176 ¦ ¦ 알루미늄합금 ¦ 원형단선 c ¦ 176 ¦ 구리피복 알루미늄합금 ¦ 원형단선 ¦ 50 ¦ a 내식, 기계적 및 전기적 특성은 후속 IEC 62561 시리즈의 요구사항을 따라야 한다. b 기계적 강도가 요구되지 않는 경우, 단면적 50 m2(지름 8 mm)를 25 mm2 로 줄여도 된다. 이 경우, 좀쇠 사이의 간격도 줄인다. C 수뢰부 및 대지 인입 봉에 적용할 수 있다. 풍압하중과 같은 기계적 응력이 크게 작용하지 않는 경우에는 지름 9.5 mm, 최 대길이가 1 m 인 수뢰부는 고정하여 사용할 수 있다. d 열적/기계적 고려가 중요하다면 이들 치수를 75 mm2 로 증가하여야 한다. 1 의 "다"는 강제 철골조와 같이 수정되지 않는 상태에서 항상 구조물을 이루고 있는 도전성 재료로 되어있는 자 연적 구성부재의 재료가 표 H152.1-2 에 적합하면, 자연적 구성부재의 수뢰부시스템으로 사용할 수 있음을 의미 한다. I 126 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
71591e3f-fb8c-4d61-8f98-2128f255213e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 표 H152.1-2 자연적 구성부재 수뢰부로 사용할 수 있는 재료 공통사항 ¦ 피뢰시스템의 레벨 ¦ 재 료 ¦ 두께 at mm2 ¦ 두께 bt' mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I-IV ¦ 납 ¦ - ¦ 2.0 ¦ ¦ I-IV ¦ 강철(스테인리스, 아연도금강) ¦ 4 ¦ 0.5 ¦ ¦ I-IV ¦ 티타늄 ¦ 4 ¦ 0.5 ¦ ¦ I-IV ¦ 동 ¦ 5 ¦ 0.5 ¦ ¦ I-IV ¦ 알루미늄 ¦ 7 ¦ 0.65 ¦ ¦ I-IV ¦ 아연 ¦ - ¦ 0.7 ¦ ¦ a t 는 뇌격이 ¦ 되었을 때, 관통이 되어서는 안되는 경우이다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b t'는 뇌격이 되었을 때 관통, ¦ 고온점 또는 발화의 방지가 중요하지 않는 경우의 금속판 등에 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 한정한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 그림 H152.1-1 은 자연적 구성부재를 수뢰부시스템으로 사용하고 있는 예이다. nica ![image](/image/placeholder) 그림 H152.1-1 자연적 구성부재를 수뢰부시스템으로 사용 예 2 에서 수뢰부시스템의 보호각법은 수뢰부의 최상부와 보호대상의 기준 평면 사이의 각도를 이용하여 보호범위를 정하는 방법으로, 그림 H152.1-2 는 기준평면에서 수뢰부 높이에 따른 보호범위이다. EC .1�8° + > >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...⌀ ,,I fi 计"t 127 I | {}
261d328b-d16c-486f-adc5-44c6e9c3a4c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) <보호각법> 보호각법은 수뢰부의 최상부와 보호대상의 기준 평면 사이의 각도를 이용하여 보호범위를 정하는 방법으 로, 그림 H152.1-2 는 기준평면에서 수뢰부 높이에 따른 보호범위이다. ![image](/image/placeholder) a 서 ode a 서 ht ○ B 0 (a) 돌침형 수뢰부 보호범위 (b) 수평도체형 수뢰부 보호범위 그림 H152.1-2 보호각법의 보호범위 Ele 수뢰부시스템의 보호 등급과, 기준평면에서 보호대상 구 보호각법은 간단한 형상의 건축물 등에 적용하며 역의 높이에 따른 보호각은 그림 H152.1-3 과 Chart Type: line 0 2 10 20 30 40 50 60 item_01 75 70 55 45 35 25 20 15 L 비고 1 ●표를 넘는 경우에는 보호각법을 적용할 수 없으며, 회전구체법과 그물망법만 적용할 수 있다. 비고 2 h 는 보호대상 구역 기준평면으로 부터의 높이이다. 비고 3 높이 h 가 2m 이하인 경우, 보호 각은 불변이다. 그림 H152.1-3 피뢰시스템의 등급별 보호각 128 I ...1�8� + " > >"i 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t ... | {}
7c2defa4-c8c3-49bb-962e-c16269aa5f7b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1 공통사항 ![image](/image/placeholder) 공통사항 제 1 장 a h1 h1 a2 h2 H ode H : 대지 기준 면에서 건물의 높이 h1 : 수뢰부만의 높이 h2(h1 + H) : 대지 기준면에서 수뢰부 높이까지의 높이 a1 : 지붕 표면에서의 수뢰부 높이에 상응하는 보호각 �2 : 높이 h2 에 상응하는 보호각 그림 H152.1-4 수뢰부 높이가 다른 보호각법을 적용한 수뢰부 설계 ectro - 보호범위는 해당 수뢰부의 최상부와 보호대상 기준평면 간의 거리, 피뢰등급에 따라 다르게 된다. 그림 H152.1-4 는 보호대상의 기준평면과 수뢰부에 따른 보호각 적용 방법을 도시한 것이다. 높이 h2 에 해당하 는 보호각 �2 를 적용해야 한다. 옥상에 전동기 등이 설치되어 있고, 이를 직격뢰로부터 보호하기 위한 보호각은 �1 에 해당된다. 옥상 평 면에서 수뢰부 높이가 5 m 이고, IV 등급을 적용하면 보호각 �1 은 그림 H152.1-3 에서 70°를 적용하면 된다. 보호각법은 기하학적인 한계가 있기 때문에 건축물 등의 지상고가 60 m 이하일 때 적용할 수 있으며, 60 m 를 초과 하면 회전구체법을 적용하여야 한다. ...1�8� + > >"-- 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 129 I | {}
c19c3ad6-05bc-46af-8c4d-28beaf66afa7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) <회전구체법> 회전구체법은 표 H152.1-3 과 같이 피뢰등급에 따라 정해지는 회전구체 반지름 r 인 가상의 구체를 건축물 의 상부, 둘레, 대지상에서 모든 방향으로 굴렸을 때, 보호대상 어느 곳에든 회전구체 표면이 닿는 곳에는 수뢰부를 설치하여, 직격뢰로부터 보호해야 된다는 것이다. 그림 H152.1-5(a)는 회전구체법을 적용한 예이며, 회전구체 표면이 닿는 3 개소에 수뢰부를 설치하여 직격 뢰로부터 건축물을 보호하고 있음을 나타내고 있다. 여기서 회전구체 반지름 r 은 표 H152.1-3 과 같이 보 호등급에 따라 다르게 된다. ![image](/image/placeholder) R r 건축물 보호범위 G (a) 회전구체법의 적용(예) (b) 보호범위 비교 그림 H152.1-5 회전구체법에 따른 수뢰부 설계와 보호범위 비교 그림 H152.1-5 의 (b)에 제시된 것과 같이 보호각법의 보호범위는 직선적으로 표현되며, 회전구체법은 포물선 형태의 곡선적으로 표현된다. 뇌격의 특성으로 볼 때, 회전구체법의 표현이 효율적이라 할 수 있다. 표 H152.1-3 피뢰시스템의 등급별 회전구체 반지름 및 그물망 치수 ¦ 피뢰시스템의 등급 ¦ 보호방법 ¦ 보호방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피뢰시스템의 등급 ¦ 회전구체 반지름 T, m ¦ 그물망 치수 Wm, m ¦ ¦ I ¦ 20 ¦ 5x5 ¦ ¦ II ¦ 30 ¦ 10x10 ¦ ¦ III ¦ 45 ¦ 15x15 ¦ ¦ IV ¦ 60 ¦ 20x20 ¦ I 130 ...1�8� + "S >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f56de419-43f4-48e5-8fc3-012d25f3172f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 그림 H152.1-6 과 같이 수평 기준평면의 상부에 2 개의 수뢰도체가 평행하게 시공된 경우, 수뢰도체 사이 의 공간을 향하여 수뢰도체 아래로 회전구체가 침투하는 거리 p 는 식 152-1 로 계산된다. 침투하는 거리 p 는 보호하고자하는 물체(그림 H152-6 에서 전동기)의 높이를 뺀 값보다 작도록 하여야 한다. p= r - [r2 - (d/2)]0-5 (식 152-1) Code ![image](/image/placeholder) ht -h ① 수평도체 또는 돌침 ② 기준면 ③ 2 개의 평행한 수평도체 또는 2 개의 돌침에 의해 보호되는 공간 ht 기준면에서 잰 돌침의 높이 p 회전구체의 침투거리 h 표 H152.1-3 에 따른 수뢰부의 높이 r 회전구체의 반경 d 2 개의 평행한 수평도체 또는 2 개의 돌침 사이의 거리 비고 수뢰부 사이의 공간에서 물체가 보호되도록 회전구체가 침투하는 거리 p 는 ht 에서 보호하 고자 하는 물체 중에서 가장 높은 것의 높이를 뺀 값보다 작도록 해야 한다. 그림 H152.1-6 두 개의 평행한 수뢰도체(r > ht)에 의해 보호되는 공간 낙뢰가 입사할 수 있는 점은 회전구체법을 이용하여 결정할 수 있다. 또한 회전구체법은 건축물의 각 지 점에 입사하는 낙뢰의 발생 가능성을 확인할 수 있다. ...1�8� + ^ >"-- 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 131 I | {}
7851a042-2560-414b-9f83-9f8223cde23e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) <그물망법> 그물망법은 보호등급에 따른 그물망간격을 적용하여 수뢰부를 설치하는 것이다. 평탄한 면을 보호할 경우 다음 1)~5)의 조건에 적합하면, 그물망법에 의한 수뢰부가 전체 표면을 보호하는 것으로 간주한다. 1) 수뢰부 도체의 배치 위치 - 지붕의 가장자리선, 지붕마루 - 지붕의 돌출부 가장자리 - 지붕 경사가 1/10 을 넘는 경우, 지붕마루선 - 높이 60 m 이상인 구조물의 경우, 구조물 높이의 80 %를 넘는 부분의 측면 2) 수뢰망의 그물망 치수는 표 H152.1-3 에 제시한 값 이하로 하여야 한다. cal Code 3) 수뢰망의 뇌전류는 접지극에 이르는 도체가 2 개 이상이 연결되어야 한다. 4) 수뢰부시스템의 보호범위 밖으로 금속체가 돌출되지 않아야 한다. 5) 수뢰도체는 가능한 짧고 직선경로로 포설하여야 한다. 그림 H152.1-7 은 그물망법을 적용하여 옥상에 설치한 수뢰부의 예이다. 그림 H152.1-7 의 (c)와 같이 지붕 의 경사가 1/10 을 넘는 경우 지붕의 마루선에 설치된 수뢰부가 건축물에 접촉되어도 옥상이 직격뢰로부터 보호된다고 할 수 있다. teci ![image](/image/placeholder) Wm cle Wm Wm : 그물망 치수 (a) 평평한 지붕의 구조물에 설치된 피뢰시스템의 (b) 경사진 지붕의 구조물에 설치된 피뢰시스템의 수뢰부 수뢰부 그림 H152.1-7 그물망법 수뢰설계에 따른 분리되지 않은 피뢰시스템 수뢰부 설계의 세가지 예 ![image](/image/placeholder) 그림 H152.1-8 옥상에 설치된 그물망형 수뢰부 예 132 I ...1�8� + ^ >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
4a43c41e-ee20-425a-8d74-e4048ad9cc07 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 3 에서 측뢰는 회전구체 반지름 r 보다 높은 건축물 등에 입사할 수 있다. 건축물 등에 내습하는 직격뢰는 대 부분 건축물의 상부, 모서리 등에 입사한다. 측뢰의 발생률은 수 % 정도이며, 뇌격의 파라미터도 최상부에 입 사하는 뇌격에 비하여 매우 작은 것으로 알려져 있기 때문에 측뢰에 의한 위험도는 낮다. 그러나 건축물 등의 외측 벽에 설치된 전기·전자설비는 측뢰에 의하여 손상될 수 있으므로 외벽에 항공장애 등, 보일러 연통등 이 설치되어 있는 경우 측뢰보호 대책을 강구하여야 한다. 측뢰보호 대상은 지상으로부터 높이가 60 m 를 초과 하는 건축물 등의 최상부로부터 20 % 부분이므로(그림 H152.1-9 참조) 최대 높이가 80 m 인 경우, 최상부로부터 16 m 만 해당된다. 이 경우 회전구체법은 단지 건 축물 등의 상층부 수뢰부시스템의 배치에 적용된다. Co ical ![image](/image/placeholder) r 수뢰부 시스템 r r 회전구체 반지름 회전구체 반지름은 H>60m 표 152-3 에 따른다 0.8H 그림 H152.1-9 측뢰 관련도 4 는 보호대상 구조물과 분리되지 않은 피뢰시스템의 수뢰도체를 다음과 같이 시설하도록 한다. - 지붕마감재가 불연성 재료인 경우 수뢰도체는 지붕 표면에 설치할 수 있다. - 수뢰도체와 지붕재료 사이의 거리를 고려해야 하며 가연성 재료의 경우는 0.1 m 이상의 거리를 유지 하고, 초가지붕과 같이 지붕마감재가 높은 가연성 재료인 경우 수뢰부 도체의 이격거리는 0.15 m 가 적당하다. - 지붕의 평평한 부분에 물이 괴일 수 있는 경우 수뢰도체는 물이 괴일 수 있는 최대 높이의 상부에 설 치하는 것이 바람직하다. 인하도선을 통하여 뇌전류가 충분히 분산되도록 수뢰도체와 인하도선을 지붕에서 서로 접속한다. 지붕위 의 도체와 돌침의 접속은 도전성 또는 절연성 스페이서와 고정장치를 사용하여 지붕에서 고정시킨다. 벽 이 비 가연성 재료인 경우, 도체는 벽의 표면에 배치한다. 이들 도체의 적정한 지지점 간격은 표 H152.1-4 와 같다. 용마루가 있는 주택 또는 이와 유사한 건축물의 피뢰용 도선을 용마루에 시설한다. 만약 구조물이 지붕의 용마 루 도체에 의한 보호범위 내에 완전히 들어가면 2 개 이상의 인하도선을 건축물의 반대 귀퉁이에서 박공의 모서 리에 위에 배치한다. 금속판, 금속관 등을 자연적 구성부재의 수뢰부로 사용할 수 있으며, 이 경우 152.1 의 1 의"다"의 조건에 적합하 여야 한다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 133 I | {}
2e607e5d-4777-4efe-ac54-75ad689ec62c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H152.1-4 적정한 지지점 간격 ¦ 배치 ¦ 테이프형 연선 및 원형 도체의 지지 점 간격(mm) ¦ 원형 단선 도체의 지지 점 간격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수평 표면상의 수평도체 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 수직 표면상의 수평도체 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ 지표면에서 20 m 높이까지의 수직도체 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 지표면에서 높이 20 m 이상에서 수직도체 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ 1. 이 표는 특수한 ¦ 고려를 요구하는 붙박이 고정에는 적용되지 않는다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. 예를 들어 ¦ 풍압하중과 같은 ¦ 환경조건을 ¦ 평가하며, 필요에 따라 지지 ¦ 점 간격을 ¦ 조정해도 된다. ¦ 152.2 인하도선시스템 nnic 1. 수뢰부시스템과 접지시스템을 전기적으로 연결하는 것으로 다음에 의한다. 가. 복수의 인하도선을 병렬로 구성해야 한다. 다만, 건축물·구조물과 분리된 피뢰시스템인 경우 예외로 할 수 있다. 나. 도선경로의 길이가 최소가 되도록 한다. 다. 인하도선시스템 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명 위험)의"표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상과 최소단면적)"에 따 른다. 2. 배치 방법은 다음에 의한다. ec 가. 건축물·구조물과 분리된 피뢰시스템인 경우 (1) 뇌전류의 경로가 보호대상물에 접촉하지 않도록 하여야 한다. (2) 별개의 지주에 설치되어 있는 경우 각 지주마다 1 가닥 이상의 인하도선을 시설한다. (3) 수평도체 또는 그물망도체인 경우 지지 구조물마다 1 가닥 이상의 인하도선을 시설한다. 나. 건축물·구조물과 분리되지 않은 피뢰시스템인 경우 (1) 벽이 불연성 재료로 된 경우에는 벽의 표면 또는 내부에 시설할 수 있다. 다만, 벽이 가연성 재 료인 경우에는 0.1 m 이상 이격하고, 이격이 불가능 한 경우에는 도체의 단면적을 100 mm2 이상 으로 한다. (2) 인하도선의 수는 2 가닥 이상으로 한다. (3) 보호대상 건축물·구조물의 투영에 따른 둘레에 가능한 한 균등한 간격으로 배치한다. 다만, 노출 된 모서리 부분에 우선하여 설치한다. (4) 병렬 인하도선의 최대 간격은 피뢰시스템 등급에 따라 I・II 등급은 10 m, III 등급은 15 m, IV 등급은 20 m 로 한다. 3. 수뢰부시스템과 접지극시스템 사이에 전기적 연속성이 형성되도록 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 경로는 가능한 한 루프 형성이 되지 않도록 하고, 최단거리로 곧게 수직으로 시설하여야 하 며, 처마 또는 수직으로 설치 된 홈통 내부에 시설하지 않아야 한다. 나. 철근콘크리트 구조물의 철근을 자연적구성부재의 인하도선으로 사용하기 위해서는 해당 철근 전체 길이의 전기저항 값은 0.2 0 이하가 되어야하며, 전기적 연속성은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "4.3 철근콘크리트 구조물 에서 강제 철골조의 전기적 연속성"에 따라야 한다. 134 I ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
78cdaad1-58f7-4bea-ba28-7c2082042c82 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 다. 시험용 접속점을 접지극시스템과 가까운 인하도선과 접지극시스템의 연결부분에 시설하고, 이 접속점은 항상 닫힌 회로가 되어야 하며 측정 시에 공구 등으로만 개방할 수 있어야 한다. 다만, 자연 적 구성부재를 이용하거나, 자연적 구성부재 등과 본딩을 하는 경우에는 예외로 한다. 4. 인하도선으로 사용하는 자연적 구성부재는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손 상 및 인명위험)의 "4.3 철근콘크리트 구조물에서 강제 철골조의 전기적 연속성"과 "5.3.5 자연적 구성 부재"의 조건에 적합해야 하며 다음에 따른다. 가. 각 부분의 전기적 연속성과 내구성이 확실하고, 제 1 의"다"에서 인하도선으로 규정된 값 이상인 것 나. 전기적 연속성이 있는 구조물 등의 금속제 구조체(철골, 철근 등) ode 다. 구조물 등의 상호 접속된 강제 구조체 C 라. 건축물 외벽 등을 구성하는 금속 구조재의 크기가 인하도선에 대한 요구사항에 부합하고 또한 두께 가 0.5 mm 이상인 금속판 또는 금속관 마. 인하도선을 구조물 등의 상호 접속된 철근·철골 등과 본딩하거나, 철근·철골 등을 인하도선으로 사용 chn 하는 경우 수평 환상도체는 설치하지 않아도 된다. 바. 인하도선의 접속은 152.4 에 따른다. 1 은 인하도선시스템이 수뢰부시스템과 접지시스템을 전기적으로 연결하는 기본적 사항을 규정하였으며, 인하도선(����)은 down-conductor 를 의역한 것으로 전선, 대상(��) 형태 등의 도체를 포함하고 있다. 피 뢰시스템에 흐르는 뇌전류에 의한 손상확률을 감소시키기 위해서 뇌격점(수뢰부)과 대지(접지전극) 사이 의 인하도선은 다음과 같이 설치한다. 인하도선(����)은 인하도체(down-conductor)를 의역한 것으로 전선, 대상(��) 형태 등의 도체를 포 함하고 있다. 피뢰시스템에 흐르는 뇌전류에 의한 손상확률을 감소시키기 위해서 뇌격점(수뢰부)과 대지 (접지전극) 사이의 인하도선은 다음과 같이 설치한다. 1) 여러 개의 병렬 전류통로를 형성할 것 2) 전류통로의 길이는 최소로 유지할 것 3) 153.2 의 요건에 따라 구조물의 도전성 부분에 등전위본딩을 실시할 것 가능한 한 여러 개의 인하도선을 환상도체에 등간격으로 접속하는 시공은 위험한 불꽃방전의 발생확률을 감소시키며, 내부설비의 보호에 유효하다(KS C IEC 62305-4 참조). 서로 접속된 철골구조로 전기적 연속 성을 유지하는 금속 철골구조물과 철근콘크리트 구조물은 이 조건을 만족한다. 인하도선시스템의 재료는 표 H152.1-1 에 제시되어 있다. 2 는 인하도선시스템의 배치방법에 대하여 다음과 같이 규정한다. "가"는 건축물·구조물과 분리된 피뢰시스템이 일반적으로 보호대상 건축물·구조물과 별도의 공간에 설치된 경우와 같이 피뢰시스템이 독립적으로 설치되는 경우를 말한다. 건축물·구조물과 분리된 피뢰시스템은 일반적으로 보호대상 건축물·구조물과 별도의 공간에 설치된 경우와 같이 피뢰시스템이 독립적으로 설치되는 경우를 말한다. 분리된 피뢰시스템의 배치는 다음에 따른다. 1) 수뢰부가 금속 또는 서로 접속된 철골이 아닌 별개의 지주(또는 하나의 지주)에 설치된 돌침인 경우 각 지주에는 1 가닥 이상의 인하도선이 필요하다. 지주가 금속이나 상호 접속된 철골인 경우에는 인하도선 을 추가할 필요가 없다. 2) 수뢰부가 수평도체인 경우 각각 지지하는 구조물 그림 H152.2-1(a)에는 1 가닥 이상의 인하도선을 시설해야 한다. 3) 수뢰부가 도체망(network of conductors)인 경우 그림 H152.2-1(b) 각 지지선 단말에 1 가닥 이상의 인하도선이 필요하다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 135 I | {}
d6db2c5e-7172-412e-a88f-4ba10f83140e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) a S1 2 S2 S2 Code hnica (a) 2 개의 마스트를 갖는 면에 수평을 이루는 수직면상의 투영 1 4 3 S1 Elec (b) 2 개의 마스트를 갖는 면과 (c) 수평기준면상의 투영 지각을 이루는 수직면상의 투영 1 수뢰마스트 2 보호되는 구조물 3 기준면상의 보호되는 면적 4 수뢰용 수평도체 S1, S2 식 153-1 에 따른 이격거리 a 표 H152.1-3 에 상응하는 보호각 그림 H152.2-1 수평도체와 접속된 2 개의 별개 수뢰마스트를 사용한 분리된 외부피뢰시스템 I 136 . . 1⌀8� + > 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7a50719d-5729-440f-b2eb-205bc4cbb0e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 건축물·구조물에 부속적으로 설치된 경우는 그림 H152.2-2 의 안전간격 s 는 식 153-1 의 계산값을 준수하 여야 한다. ![image](/image/placeholder) 수뢰부 인하도선 접지극 s 절연지지대 S : 간격 (a) 독립적으로 설치된 피뢰침으로 된 수뢰부시스템 Code ical X-Axis: s : 간격 Chart Type: line 쩝지시스, B 형 접지 배열 독립 수뢰도선 고속도로 13.5kg 16.5kg 정규직스텝 14.9kg 22.5kg 병 접지 배열 14.8kg 35.2kg (b) 수뢰부가 도체망으로 된 수뢰부시스템 그림 H152.2-2 분리된 피뢰시스템의 인하도선 시설 예 "나"는 건축물 등과 분리되지 않는 피뢰시스템인 경우를 규정하며, 분리되지 않은 피뢰시스템의 경우 2 가 닥 이상의 인하도선이 필요하다. 시공 상 제한이 없으면 보호대상 구조물의 둘레에 균등한 간격으로 배치하는 것이 바람직하며, 대표적인 인하도선 상호간의 거리를 표 H152.2-1 에 나타내었다. 」 표 H152.2-1 피뢰시스템의 등급별 인하도선 사이의 간격 ¦ 피뢰시스템의 등급 ¦ 인하도선의 간격(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 10 ¦ ¦ II ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ IV ¦ 20 ¦ ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 137 I 1 공통사항 | {}
0fd0f4ed-7bbe-4eb6-a2f8-0819074bea1e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 보호대상 구조물과 분리되지 않은 피뢰시스템의 인하도선은 다음과 같이 설치해야한다. 1) 벽이 불연성 재료인 경우 인하도선을 벽의 표면이나 내부에 설치해도 된다. 2) 벽이 가연성 재료인 경우 뇌전류에 의한 온도상승이 벽 재료에 위험을 주지 않는다면 인하도선을 벽 면에 설치할 수 있다. 3) 벽이 가연성 재료이며 인하도선의 온도상승이 위험을 주는 경우 인하도선과 벽 사이의 간격은 항상 0.1 m 이상이 되도록 인하도선을 설치하며, 지지금구는 벽에 접촉시켜도 된다. 인하도선과 가연성 재료사이의 거리를 충분히 확보할 수 없는 경우 인하도선의 단면적은 100 mm2 이어야 한다. 인하도선은 가능하면 구조물의 노출된 모퉁이마다 설치하는 것이 좋다. 그러나 가장 가까운 인하도선과 노출된 모서 리 사이의 거리가 다음의 조건을 만족하면 노출된 모서리는 인하도선을 설치하지 않아도 된다. 1) 인접한 양쪽 인하도선까지의 거리가 표 H152.2-1 에 따른 거리의 절반 또는 그 보다 적을 때 2) 인접한 하나의 인하도선까지의 거리가 표 H152.2-1 에 따른 거리의 4 분의 1 또는 그 보다 적을 때 외벽에 광범위한 도전성 부분을 갖는 건축물의 경우, 수뢰도체와 접지극시스템은 건축물의 도전성 부분의 여러 점에서 접속한다. 이는 153.1.2 의 이격거리를 감소시키다. 이들의 접속 결과, 구조물의 도전성 부분 은 인하도선과 등전위본딩 바로 사용될 수 있다. 건축물 등의 도전성 부분 사이에서 위험한 불꽃방전의 발생을 피할 수 있도록 기둥 보강재(철근콘크리트 등)를 수뢰부시스템과 접지극시스템에 접속한다. 결국 뇌전류의 상당한 부분이 이들 보강재를 통하여 흐 르게 된다. 그 결과 뇌전류는 여러 가닥의 인하도선(인하도선+건축물의 도전성 부분)에 분류 되어, 인하도선 에 흐르는 전류의 파형은 직격뢰 전류와 거의 같은 파형으로 된다. 그러나 파두 상승률은 감소한다. 만 약 이들 접속이 되어 있지 않으면 섬락이 발생하고, 전류는 설치한 인하도선(상대적으로 적은 수의)에만 흐르 게 된다. 섬락전류의 파형은 뇌전류보다 상당히 가파르며, 인접 회로에 유기된 전압은 현저히 증가할 것이다. 건축 물의 설계 시작 전에 건축물의 도전성 부분을 피뢰설비로 이용할 수 있도록 건축물의 설계와 피뢰시스템 의 설계를 조화시키는 것이 특히 중요하다. 잘 조화된 설계에 의하여 최소의 비용으로 고효율의 피뢰시스 템을 시설하게 된다. 노출된 인하도선(분리 및 분리되지 않는 피뢰시스템 모두)하부의 지표상 2 m 는, 두께 3 mm 이상인 PVC 관 또는 이와 동등 이상의 절연물로 절연해야 한다. 1 3 은 수뢰부시스템과 접지극 상의 전기적 연속성에 관한 규정 이다. /2 전류 경로의 길이가 최소가 되도록 하기 위해서는 그림 H152.2-3 와 같은 루프(loop) 형성을 피해야 하며, 불가능 /3 할 경우에는 도선의 두 점간의 간극을 측정한 거리 s 와 이 두 점간 도선의 길이 l 은 식 153-1 에 적합하여야 한 다. / =/1 + 12 + /3 인하도선과 출입문 또는 창문사이의 간격은 153.1.2 절에 적합 하도록 배치하는 것이 바람직하다. 인하도선이 절연재료로 피복되어 있어도 처마 또는 수직 홈통 안에 설치하면 안 된다. 그림 H152.2-3 인하도선의 루프 138 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3dbb116f-6b4f-446e-bded-ecf8d3672282 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 철근콘크리트의 강철 보강재를 자연적 구성부재의 인하도선으로 사용하기 위해서는, 수직 바를 그림 H152.2-4 의 (a)와 같이 50 mm 이상 용접, 그림 H152.2-4 의 (b)와 같이 좀쇠를 이용한 접속, 그림 H152.2-4 의 (c)와 같이 보조 접속선으로 직경의 20 배를 겹쳐 접속 등 확실한 방법으로 접속해야 한다. ![image](/image/placeholder) 50 mm min. ![image](/image/placeholder) ode (a) 용접 접속 (낙뢰전류와 EMC 목적에 적합) ○ ![image](/image/placeholder) (b) 좀쇠 접속 (낙뢰전류와 EMC 목적에 적합) ![image](/image/placeholder) d 20 x d min. (c) 묶음 접속 (낙뢰전류와 EMC 목적에 적합) 그림 H152.2-4 자연적 구성부재의 인하도선으로 사용하기 위한 철근콘크리트 내의 강철재 수직 바의 접속방법 그림 H152.2-4 와 같은 방법으로 접속한 강철재 수직 바의 굵기는 표 H152.1-1 에 적합해야 하며, 전기적 연속성은 이 목적에 적합한 측정기로 측정한 해당 철근 전체 길이의 전기적 저항(접속부 포함)은 0.2 � 이하이어야 한다. 만약 측정이 불가능하거나, 0.2 �을 초과 하면 자연적 구성부재의 인하도선으로 사용해 서는 안 된다. 철근의 전기적 접속에 대한 접촉저항 측정은 접속부분과 가능한 한 가까운 곳에서 10 A 이상의 전류원으 로 측정한다. .1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 139 I | {}
ae3c14dc-5af4-45c5-ab8f-2b7eef1143be | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 시험용 접속점은 접지극시스템에 인하도선을 접속하는 점에 시설한다. 이 접속점은 접지극시스템에 적절한 수의 접속이 되어 있음을 계측을 통해 판단하는 데 이용된다. 그림 H152.2-5 는 건축물의 내벽, 외벽 또는 건축물 외부 지중에 설치한 시험함에 시공할 수 있는 시험용 접속점의 설계 예를 나타낸 것이다. ⑨ Code ![image](/image/placeholder) ⑥ ⑨ ⑪ ⑦ ⑧ (a) 건출물 외벽의 접속점 (b) 건축물 외부 바닥의 접속단자 함 ⑨ ![image](/image/placeholder) ① ② ○ ○ ○ ④ ⑦ (c) 접속점 생략 ① 인하도선 ② 내부피뢰시스템의 본딩 바 ③ A 형 또는 B 형 접지극 ④ 기초접지극 ⑤ 환상접지극 (d) 피뢰시스템용 주접지단자 ⑥ 벽 또는 바닥에 시설한 접속점 ⑦ 지중 부식방지 T 접속 ⑧ 지중 부식방지 접속 ⑨ 피뢰도체와 강철기둥 사이의 접속 그림 H152.2-5 자연적 구성부재 인하도선(기둥)을 이용한 구조체 피뢰시스템에 접지단자의 접속 및 시험용 접속점의 상세도에 대한 네가지 예 그림 H152.2-5(a)에 상세하게 나타낸 시험용 접속점은 건축물의 내벽이나 외벽에 또는 건축물 외부 지중 에 설치한 시험함에 시공하는 것이 좋다. 그림 H152.2-5(c)는 자연적 구성부재의 인하도선을 사용하므로 접속점이 생략되었다. 시험용 접속점은 측정을 위해 공구 등으로 개방할 수 있어야 하나 평상시에는 폐로 상태로 두어야 한다. 4 는 건축물·구조물의 다음 부분을 자연적 구성부재의 인하도선으로 보아도 된다. 1) 다음의 요건을 갖춘 금속제 설비 각 부분간의 전기적 연속성은 KSC IEC 62305-3 의 5.5.3 의 요구사항에 적합한 내구성이 있을 것 표준인하도선으로 표 H152.1-1 에 규정된 값 이상의 크기일 것 플랜지접속에서 금속가스켓이 아니거나 플랜지측이 적절히 본딩되어 있지 않으면 가연성이거나 폭발성 혼합물을 수송하는 배관은 자연적 구성부재의 인하도선으로 사용하면 안 된다. [비고 1] 금속제 설비는 절연재료로 피복하여도 된다. 2) 건축물의 전기적 연속성을 가지는 철근콘크리트 구조체의 금속 [비고 2] 조립식 철근콘크리트의 경우 철근사이의 상호접속이 중요하다. 또한 철근콘크리트에서도 도전성이 유지되 는 상호접속이 중요하며, 개별 부품은 조립기간 동안 현장에서 접속해도 된다. I 140 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d1056008-1b1b-45c1-8862-4534146b8119 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 [비고 3] PS(pre-stressed: 잡아당긴 상태의 강철선이 들어 있는)콘크리트의 경우, 피뢰시스템에 접속한 결과 또는 뇌 전류에 의해 허용될 수 없는 기계적 영향을 받을 우려가 있음을 주의 하도록 한다. 1 공통사항 3) 건축물의 상호 접속된 강재 구조체 [비고 4] 강철제 구조물 또는 서로 접속된 철근구조물을 인하도선으로 사용한다면 환상도체를 시설할 필요는 없다. 4) 다음의 요건을 갖춘 정면 부재 및 벽의 구조재 - 크기가 인하도선에 대한 요구사항에 부합하고, 두께가 0.5 mm 이상인 금속판 또는 금속관 - 수직방향의 전기적 연속성이 KSC IEC 62305-3 의 5.5.3 의 요구사항에 적합할 것 de 건축물에는 153.2.2 에 따라 수평 환상도체를 설치하여 인하도선과 본딩하여야 한다. 그러나 인하도선을 철골, 철근 등 자연적 구성부재에 본딩하거나, 자연적 구성부재를 인하도선으로 사용하는 경우에는 수평 환상 도체를 사용하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 5 8 8 ① 수뢰부 ⑥ 보강용 강철봉에 접속 2 수평수뢰도체 ⑦ 시험용 접속점 3 인하도선 ⑧ B-형 접지극, 환상접지극 T-형 접속 ⑨ 지붕 설비가 있는 평평한 지붕 ⑤ 십자형 접속 ⑩ T-형 접속점 - 내식성 그림 H152.2-6 자연적 구성부재로 외벽의 보강재를 이용한 강철보강콘크리트 구조물에 설치한 외부피뢰시스템의 구성 141 I ...1�8� + >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
3a2b47fa-d97f-45dd-95d3-481c29945603 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 152.3 접지극시스템 1. 뇌전류를 대지로 방류시키기 위한 접지극시스템은 다음에 의한다. 가. A 형 접지극(수평 또는 수직접지극) 또는 B 형 접지극(환상도체 또는 기초접지극) 중 하나 또는 조합한 시설로 하여야한다. 나. 접지극시스템의 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템 - 제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "표 7(접지극의 재료, 형상과 최소치수)"에 따른다. 2. 접지극시스템 배치는 다음에 의한다. 가. A 형 접지극은 최소 2 개 이상을 균등한 간격으로 배치해야 하고, KS C IEC 62305-3(피뢰시스템- 제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "5.4.2.1 A 형 접지극 배열"에 의한 피뢰시스템 등급별 대지저항률에 따른 최소길이 이상으로 한다. 나. B 형 접지극은 접지극 면적을 환산한 평균반지름이 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의"그림 3(LPS 등급별 각 접지극의 최소길이)"에 의한 최소길이 이상으로 하여야 하며, 평균반지름이 최소길이 미만인 경우에는 해당하는 길이의 수평 또는 수직매설 접지극 을 추가로 시설하여야 한다. 다만, 추가하는 수평 또는 수직매설 접지극의 수는 최소 2 개 이상으로 e 한다. 다. 접지극시스템의 접지저항이 10 0 이하인 경우 제 2 의"가"와 "나' 에도 불구하고 최소 길이 이하로 할 수 있다. 3. 접지극은 다음에 따라 시설한다. 가. 지표면에서 0.75 m 이상 깊이로 매설 하여야 한다. 다만, 필요시는 해당 지역의 동결심도를 고려한 깊이로 할 수 있다. 나. 대지가 암반지역으로 대지저항이 높거나 건축물·구조물이 전자통신시스템을 많이 사용하는 시설의 경우에는 환상도체접지극 또는 기초접지극으로 한다. 다. 접지극 재료는 대지에 환경오염 및 부식의 문제가 없어야 한다. 라. 철근콘크리트 기초 내부의 상호 접속된 철근 또는 금속제 지하구조물 등 자연적 구성부재는 접지극으로 사용할 수 있다. 위험한 과전압을 최소화하고 뇌전류를 대지로 방류(고주파수 행위)하는 데에 있어 접지극시스템의 형상과 크기 가 중요한 요소이다. 일반적으로 낮은 접지저항(가능한 한 저주파수에서 10 0 이하의 접지저항)이 바람직 하다. 피뢰의 관점에서 구조체를 사용한 통합 단일의 접지극시스템이 바람직하며, 이는 모든 접지목적(즉, 피뢰, 전력 시스템과 통신시스템)에도 적합하다. 접지극시스템은 153.2 의 요건에 적합하도록 등전위본딩을 해야 한다. 1 에서 A 형 접지극은 일반적으로 봉상형, 판형 등의 접지극을 말하며, 환상접지극이 그 도체 전체 길이의 80 % 미만이 대지와 접촉하는 경우도 A 형 접지극으로 분류된다. B 형 접지극은 전체 길이 80 % 이상이 대지와 접촉한 환상도체, 그물망형의 기초접지극을 말한다. 기초 접지극은 대지에 매설하거나, 철근콘크리트 안에 매입하고 있다. 콘크리트 안에 매입한 기초접지극 은, 콘크리트가 적당히 시공되고 최소 50 mm 두께 이상으로 기초접지극을 덮고 있는 경우, 이 접지극은 잘 방식되는 장점이 있다. 142 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a2f6f342-04d1-4be4-855b-62b64aef40e5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 접지극의 재료는 표 H152.3-1 과 같다. 표 H152.3-1 접지극의 재료 및 형상과 치수 a.c 파이프 25 - ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 접지봉 직경, mm ¦ 접지도체, mm2 ¦ 접지판, mm ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 연선 ¦ - ¦ 50 ¦ - ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 원형 단선 ¦ 15 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 테이프형 단선 ¦ - ¦ 50 ¦ - ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 파이프 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 판상 단선 ¦ - ¦ ¦ 500x 500 ¦ ¦ 구리, 주석 도금한 구리 ¦ 격자판 c ¦ - ¦ ¦ 600x600 ¦ ¦ ¦ 원형 단선 ¦ 14 ¦ 78 ¦ - ¦ ¦ 용융안연도금강 ¦ 파이프형 단선 ¦ S ¦ 90 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용융안연도금강 ¦ 판상 단선 ¦ Ele ¦ - ¦ 500x500 ¦ ¦ 용융안연도금강 ¦ 격자 판 c ¦ - ¦ - ¦ 600x600 ¦ ¦ ¦ 프로필 ¦ d ¦ - ¦ - ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나강 b ¦ 연선 ¦ - ¦ 70 ¦ - ¦ ¦ 나강 b ¦ 원형 단선 ¦ - ¦ 78 ¦ - ¦ ¦ 나강 b ¦ 테이프형 단선 ¦ - ¦ 75 ¦ - ¦ ¦ 구리피복강 ¦ 원형 ¦ 14f ¦ 50 ¦ - ¦ ¦ 구리피복강 ¦ 테이프형 단선 ¦ - ¦ 90 ¦ - ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 원형 ¦ 15f ¦ 78 ¦ - ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 테이프형 단선 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ a 내식, 기계적 및 전기적 특성은 후속 IEC 62561 시리즈의 요구사항을 따라야 한다. b 최소 50 mm 길이로 콘크리트 내에 매입되어야 한다. C 최소 총 길이 4.8 m 도체로 시설된 격자 판 d 상이한 프로필은 290 mm2 단면적 및 3 mm 최소 두께(예, 교차 프로필)를 이용한다. e 기초 접지시스템의 B 형 접지극 배열의 경우에 접지극은 적어도 매 5 m 마다 강화 철근과 올바르게 연결되어야 한다. f 일부 국가에서 직경은 12.7 mm 로 줄어든다. .1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 143 I | {}
13e0cd20-6304-424e-b762-cbd1b58f0c23 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 접지극 시스템의 배치에 대하여 규정한다. A 형 접지극 배치는 각 인하도선에 접속된 보호대상 구조물의 외부에 설치한 수평 또는 수직 접지극으로 분류 한다. 그림 H152.3-1 은 수직봉 형식 접지봉을 갖춘 A 형 접지극 배열의 예이다. ![image](/image/placeholder) 0 1 2 그림 H152.3-1 수직봉 형식 접지봉을 갖춘 A 형 접지극 배열의 예 ca Code ① 신장성 접지봉 ② 봉 접속기 ③ 토양 ④ 봉에 도체를 접속하는 좀쇠 ⑤ 접지도체 A 형 접지극 배열치 수는 두 개 이상이어야 한다. 그림 H152.3-2 와 같은 경우는 가공지선으로 상호 연결 되어 있으므로, A 형 접지극 두 개 이상의 배치와 같은 효과 가 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 H152.3-2 A 형 접지극의 배치 예 각 인하도선의 하단에서 측정된 각 접지극의 최소길이는 수평접지극 : 11 - 수직(또는 경사진)접지극 : 0.5l1 여기서, l1 은 그림 H152.3-2 에 나타낸 관련부분에서 수평접지극의 최소길이이다. 조합형(수직 또는 수평) 접지극의 경우 전체 길이를 고려해야 한다. I 144 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
da4c784d-5723-4d11-9cd8-2c8b15f468e8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 피뢰시스템의 등급별 A 형 접지극의 최소 길이는 그림 H152.3-2 과 같다. 그림 H152.3-2 에서 접지극의 최소 길 이는 수평 접지극(11)의 최소 길이이다. 수직(또는 경사진) 접지극은 0.5l1 이다. 접지극 시스템의 접지저항이 10 0 이하이면, 그림 H152.3-2 에서 제시한 최소 길이로 하지 않아도 된다. 1 공통사항 [비고 1] 위에서 언급한 요구사항을 따를 수 없을 때에는 B 형 접지극 배치를 사용한다. [비고 2] 접지극의 길이를 길게 하여 접지저항을 감소시키는 것은 실질적으로 60 m 까지 가능하다. 3,000 0 보다 높은 저항을 갖는 토양에서 B 형 접지극 또는 접지성능향상 화합물의 사용이 바람직하다. ode 그림 H152.3-2 피뢰시스템의 등급별 각 접지극의 최소길이(4) Chart Type: line 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 item_01 0meters (m) 0meters (m) 5meters (m) 20meters (m) 40meters (m) 60meters (m) 80meters (m) B 형 접지극 배치는 보호대상 구조물의 외측에 전체 길이의 최소 80 % 이상이 지중에 설치된 환상도체 또는 기초접지극으로 이루어지며, 접지극은 그물망형이다. 환상 접지극(또는 기초접지극)의 경우, 환상 접지극(또는 기초접지극)에 의해서 둘러싸인 면적의 평균반지 름 re 는 11 이상이어야 한다. re ≥ 11 (식 152-2) 규정값 l1 이 값보다 클 때는 다음의 식으로 주어진 길이 1,인 수평접지극 또는 길이 10 인 수직접지극을 추가 로 시설해야 한다. lr = l1 - re h-re lv = 2 (식 152-3) (식 152-4) 3 은 접지극의 매설, 부식방지, 자연적 구성부재, 방수층을 가진 건축물의 기초접지극 등에 관하여 규정한다. 접지전극을 지표면에 너무 가깝게 매설하면 전위경도에 의한 보폭전압의 위험이 발생할 수 있으므로, 지 표면에서 어느 정도 깊게 묻어야 한다. 접지전극을 지표면에 너무 가깝게 매설하면 전위경도에 의한 보폭전압의 위험이 발생할 수 있으므로, 지 표면에서 어느 정도 깊게 묻어야 한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · 145 I | {}
79ccb35d-334b-4245-b705-85af95e1dc6b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 동결심도(����)란 접지전극이 토양 등에 묻혀있는 깊이를 말하며, 접지전극이 묻힌 토양이 겨울철에 얼게 되면 접지저항이 현저히 증가 할 수 있기 때문에 고려하여야 한다. 이와 같은 조건을 고려하여 지표면에 서 0.75 m 이상의 깊이에 매설이 필요하다. 접지전극에 환상도체 또는 그물망도체를 사용하면 뇌격전류가 접지전극에 유입되었을 때, 발생하는 대지 전위 상승(EPR 또는 GPR)이 A 형 접지극 사용 시에 비하여 상대적으로 낮아지기 때문에 B 형 접지극의 배열 을 요구하는 것이다. 암반지역은 대지저항률이 높기 때문에 A 형 접지극을 사용하면, 소정의 접지저항 값을 얻기 어렵기 때문 에 B 형 접지극사용을 요구하고 있다. 전자통신시스템은 EMI(Electro-magnetic Interference) 영향을 많이 받고, 과전압에 취약하기 때문에 B 형 접지극사용을 요구하고 있다. 접지극은 공사가 완료되고 나면, 그 상태를 확인하기 어렵기 때문에 부식에 대한 대책이 중요하다. 기초 접지극이 콘크리트 안에 설치되고, 50 mm 두께 이상의 콘크리트가 접지극을 덮고 있는 경우, 이 접지극은 잘 방식되는 장점이 있다. 콘크리트 안의 강철봉은 지중에 묻힌 구리와 같은 크기의 갈바니 전위를 발생 시킨다. 때문에 접지선과 강철봉을 접속할 때에는 부식을 일으키지 않도록 하는 접속재를 사용하여 견고 하게 접속하여야 한다. 강철 보강 본딩도체가 콘크리트 벽을 통과 하는 경우, 화학적 부식에 대한 보호에 주의 하여야 한다. 예를 들면 벽 내부의 50 mm 이상 또는 벽 외부의 50 mm 이상 되는 벽출구 근처를 실리콘고무 또는 역청(천 연아스팔트)으로 마무리 처리를 하는 것이다. 더 좋은 방안은 이 목적을 위해 특별히 개발된 커넥터를 사용하는 것이다. 구리 및 구리피복강 본딩도체가 콘크리트벽을 관통하는 장소는 만약 단도체, 단독 본딩점, PVC 덮개 또는 절연선을 사용하면 부식될 위험이 없다. 표 H152.1-1 과 표 H152.3-1 에 따라 스테인리스강 본딩도체에 대해서 부식방지 대책은 하지 않아도 된다. 자연적 구성부재의 요건을 만족하는 콘크리트기초 내부의 상호 접속된 철근이나 기타 적당한 금속제 지하구 조물은 접지극으로 사용할 수 있다. 콘크리트 내부의 철근을 접지극으로서 사용하는 경우 콘크리트의 기계적 파열 을 방지하기 위해 상호 접속에 특별히 주의 해야 한다. 방수층을 가진 건축물의 기초접지극에서 지하수 레벨이 높은 경우, 구조물의 기초는 하층토에서 격리된다. 밀폐 방수층이 기초의 외부표면에 적용되며, 또한 전기적 절연성을 가지게 된다. 보통 그와 같은 방수 기초를 만드는데 기초피트 바닥에 두께 약 10~15 cm 콘크리트의 다른 것이 섞이지 않은 층으로 한다. 그 위에 절 연재를 놓고 나중에 콘크리트 기초가 놓인다. 이러한 경우 건축물의 기초콘크리트가 방수층 위에 시공되기 때 문에 건축물의 구조체 접지를 접지극으로 이용할 수 없다. I 146 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
04ff3fe7-32e6-46fa-aa94-9a5bcd424853 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1 공통사항 제 1 장 방수층을 가진 건축물의 기초접지극 시공 방법에 관한 예를 그림 H152.3-3 에 나타내었다. 공통사항 ![image](/image/placeholder) ② ③ ⑦ ④ ⑤ ⑥ (a) 역청 방수층 아래 비철근콘크리트 층의 기초접지극 ![image](/image/placeholder) ⑧ ⑨ ③ ⑥ (c) 기초접지극에서 역청 절연층을 통과 하여 본딩 바까지 접속하는 도체 그림 H152.3-3 기초의 설계가 다른 구조물에 대한 기초접지극의 구성 EC ![image](/image/placeholder) ② ③ ⑦ ⑥ (b) 접지도체 일부분이 토양을 통과 하는 접지극과 분리된 (건물의) 기초 .1�8� + > 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,,I fi 计"t ① 인하도선 ② 시험용 접속점 ③ 내부피뢰시스템에 접속하는 본딩 도체 ④ 철근이 매입되지 않은 콘크리트층 ⑤ 피뢰시스템의 접속 도체 ⑥ 기초접지극 ⑦ 역청절연물, 방수절연층 ⑧ 강철 보강재와 시험용 접속점을 접속 하는 도체 ⑨ 콘크리트 내의 강철 보강재 ⑩ 방수 역청절연물층의 관통 147 I | {}
7f2ae3b1-34ec-4066-a145-021e98b18280 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 152.4 부품 및 접속 1. 재료의 형상에 따른 최소단면적은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인 명위험)의"표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상과 최소단면적)"에 따른다. 2. 피뢰시스템용의 부품은 KS C IEC 62305-3(구조물의 물리적 손상 및 인명위험) 표 5(피뢰시스템의 재 료와 사용조건)에 의한 재료를 사용하여야 한다. 다만, 기계적, 전기적, 화학적 특성이 동등 이상인 경 우 다른 재료를 사용할 수 있다. ○ 3. 도체의 접속부 수는 최소한으로 하여야 하며, 접속은 용접, 눌러 붙임, 봉합, 나사 조임, 볼트 조임 등 의 방법으로 확실하게 하여야 한다. 다만, 철근콘크리트 구조물 내부의 철골조의 접속은 152.2 의 3 의 "나"에 따른다. 1, 2 은 피뢰시스템의 부품 및 접속에 대한 재료, 치수, 사용조건, 등에 대한 사항을 규정한다. 피뢰시스템의 재료, 형상 및 최소단면적은 표 H152.1-1 을 적용하며, 피뢰시스템의 재료와 사용 조건은 표 H152.4-1 과 같다. 피뢰시스템의 재료에서 코팅된 단선 및 단선의 예는 그림 H152.4-1 를 참조한다. 표 H152.4-1 피뢰시스템의 재료와 사용 조건 ¦ 재료 ¦ 사 용 ¦ 사 용 ¦ 사 용 ¦ 부 식 ¦ 부 식 ¦ 부 식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 대기중 ¦ 지중 ¦ 콘크리트 중 ¦ 내성 ¦ 진행성 ¦ 전해대상 ¦ ¦ 구리 ¦ 단선 연선 ¦ 코팅된 단선, 단선, 연선 ¦ 코팅된 단선, 단선, 연선 ¦ 대부분의 환경에 양호 ¦ 황화합물 유기물 ¦ - ¦ ¦ 용융아연도강 a ,b.c ¦ 단선 연선 ¦ 단선 ¦ 단선 연선 d ¦ 대기중, 콘크리트중, 일반 토양에 허용 ¦ 높은 염화물 용액 ¦ 구리 ¦ ¦ 구리전착강 ¦ 단선 ¦ 단선 ¦ 단선 ¦ 대부분의 환경에 양호 ¦ 황화합물 ¦ - ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 단선 연선 ¦ 단선 연선 ¦ 단선 연선 ¦ 대부분의 환경에 양호 ¦ 높은 염화물 용액 ¦ - ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 단선 연선 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 낮은 농도의 유황, 염화 물의 대기 중에 양호 ¦ 알카리용액 ¦ 구리 ¦ ¦ V ¦ 코팅된 단선, 단선 ¦ 코팅된 단선, 단선 ¦ 부적합 ¦ 높은 농도의 황산염의 대기중에 양호 ¦ 산성 토양 ¦ 구리 스테인리스강 ¦ a 아연도금강은 점토질 또는 습지의 토양에서 부식된다. b 내부의 아연도금강은 콘크리트 외측의 강철을 부식시킬 수 있으므로 지중으로 확장시키지 말아야 한다. 콘크리트 C 특정한 환경에서는 콘크리트 내부의 철근과 아연도금강의 접촉은 콘크리트를 손상시킨다. d 부식에 약하며, 또한 연선의 부식성은 대지에서 콘크리트로의 인입 또는 인출위치에서 취약하다. 연선은 단선보다 따라서 아연도금강 연선을 지중에 시설하는 것은 바람직하지 않다. e 환경적 고려로 지중에 납의 사용은 종종 금지되거나 제한된다. 148 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1a485240-fe52-4976-b15d-21b366f50a2d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1 공통사항 제 1 장 ![image](/image/placeholder) Solid Stranded As coating 공통사항 그림 H152.4-1 피뢰시스템의 재료에서 코팅된 단선 및 단선의 예 또한 피뢰시스템 접지극의 형상과 최소 치수는 표 H152.4-2 과 같다. Cod 표 H152.4-2 접지극의 재료, 형상과 최소치수 a.e ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ 치수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 접지봉 직경 mm ¦ 접지도체 mm 2 ¦ 접지판 mm ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 연선 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 원형 단선 ¦ 15 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 파이프 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 판상 단선 ¦ ¦ ¦ 500 x 500 ¦ ¦ 구리, 주석도금한 구리 ¦ 격자판 c ¦ ¦ ¦ 600 x 600 ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 원형 단선 ¦ 14 ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 파이프 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 판상 단선 ¦ ¦ ¦ 500 x 500 ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 격자판 c ¦ ¦ ¦ 600 x 600 ¦ ¦ 용융아연도금강 ¦ 프로필 ¦ d ¦ ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 연선 ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 원형 단선 ¦ ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 나강 b ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ 구리피복강 ¦ 원형 단선 ¦ 14 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 구리피복강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 원형 단선 ¦ 15 ¦ 78 ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 테이프형 단선 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ a 내식, 기계적 및 전기적 특성은 후속 IEC 62561 시리즈의 요구사항을 따라야 한다. b 최소 50 mm 깊이로 콘크리트 내에 매입되어야 한다. C 최소 총길이 4.8 m 도체로 시설된 격자판 d 상이한 프로필은 290 mm2 단면적 및 3 mm 최소두께(예, 교차 프로필)를 허용한다. e 기초 접지시스템의 B 형 접지극 배열의 경우에 접지극은 적어도 매 5 m 마다 강화 철근과 올바르게 연결되어야 한다. 3 은 피뢰시스템으로 사용하기 위한 철근콘크리트 내의 철골조의 접속은 152.2 의 3 의 "나"에 따르도록 한다. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 149 I | {}
4cdd8c32-7464-472d-9764-c480420c3450 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 152.5 옥외에 시설된 전기설비의 피뢰시스템 1. 고압 및 특고압 전기설비에 대한 피뢰시스템은 152.1 내지 152.4 에 따른다. 2. 외부에 낙뢰차폐선이 있는 경우 이것을 접지하여야 한다. 3. 자연적구성부재의 조건에 적합한 강철제 구조체 등을 자연적 구성부재 인하도선으로 사용할 수 있다. 전기설비용 피뢰시스템은 외부 피뢰시스템에 준하여 설치하여야 하며, 전기설비를 구성하고 있는 강철제 구조 물이 자연적 구성부재의 사용 조건에 적합하면 인하도선으로 사용할 수 있다. 153 내부피뢰시스템 153.1 전기전자설비 보호 153.1.1 일반사항 1. 전기전자설비의 뇌서지에 대한 보호는 다음에 따른다. ------------------co 가. 피뢰구역의 구분은 KS C IEC 내부의 전기전자시스템)의 "4.3[피뢰구역(LPZ)]"에 의한다. 나. 피뢰구역 경계부분에서는 접지 또는 본딩을 하여야 한다. 다만, 직접 본딩이 불가능한 경우에는 서지 보호장치를 설치한다. 다. 서로 분리된 구조물 사이가 전력선 또는 신호선으로 연결된 경우 각각의 피뢰구역은 153.1.3 의 2 의"나"에 의한 방법으로 서로 접속한다. 213.2-1 에서 제시한 값 이상이어야 한다. 전기전자기기의 선정 시 정격 임펄스내전압은 -le 2. 1 에서 피뢰구역(lightning protection zone)은 뇌전자계 환경이 정의 된 구역으로, 구역의 경계는 물리적인 경계(예: 벽, 바닥, 천장)일 필요는 없다. 피뢰구역은 외부구역과 내부구역이 있으며, 그림 H153.1-1 과 같 이 구분한다. · 외부구역 LPZ 0 : 뇌전자계가 감쇄되지 않는 위험구역과 뇌서지 전류 전체 또는 뇌서지 전류 일부가 내부시스템에 흐를 수 있는 위험구역으로 LPZ 0 는 다음과 같이 구분된다. LPZ OA 직격뢰에 의한 뇌격과 완전한 뇌전자계의 위험이 있는 구역. 내부시스템은 뇌서지 전류의 전체 또는 일부분이 흐르기 쉽다. LPZ OB : 직격뢰에 의한 뇌격은 보호되지만 뇌전자계의 위험이 있는 구역. 내부시스템은 뇌서지 전류의 일부분이 흐르기 쉽다. · 내부구역 LPZ 1 : 전류 분배기 및 절연인터페이스 및/또는 경계구역의 SPD 에 의해 서지전류가 제한되는 구역. 공간적인 차폐는 뇌격에 의한 전자계 형성을 약하게 한다. LPZ 2...n : 전류 분류 및 절연인터페이스 및/또는 경계구역의 SPD 에 의해 서지전류가 더욱 제한되는 구역. 뇌 전자계의 형성을 더욱 약하게 하기 위해 추가적인 공간차폐가 이용된다. I 150 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
eaa4d3fd-0122-4413-b212-d83ffe0e85f5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 Code ![image](/image/placeholder) S1 LPZ OA S3 LPZ 0B SPD 3 SPD LPZ 1 ds 5 ds S4 SPD S2 LPZ2 LPZ 0B SPD LPZ 0B SPD ① 구조물(LPZ 1 의 차폐) S1 구조물 뇌격 ② 수뢰부시스템 S2 구조물 근처 뇌격 ③ 인하도선시스템 S3 구조물에 접속된 선로 뇌격 ④ 접지극시스템 S4 구조물에 접속된 선로 근처 뇌격 방(LPZ 2 의 차폐) r 회전구체 반지름 구조물에 접속된 선로 ds 매우 강한 자계에 대한 안전거리 대지표면 ○ 직접 또는 SPD 에 의한 본딩 그림 H153.1-1 피뢰구역의 선정 그림 H153.1-2 는 피뢰구역(LPZ) 경계 부분에서 접지와 본딩의 예이다. ○표 부분이 LPZ 경계에서 접지와 본딩 장소이며, 직접본딩 (MB, SB)과 SPD 를 이용한 본딩이 병기되어 있다. 굵은 형태의 사각형은 공간차폐 가 되어 있다는 표기이다. ![image](/image/placeholder) 10, Ho LPZ1;LPS+차페 LPZ0 Ho LPZ1 LPZ2; 차폐 H1 LPZ2 H2 SPD SPD L (잠재적 피해 물) (SB) (MB) 기기 U2.12 U1.11 Uo.10 I, U : 전도성 서지 부분 뇌전류 H : 방사자계 그림 H153.1-2 LPZ 경계 부분에서 접지와 본딩 예 ...1�8� + " >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t > 151 I | {}
8f70be0c-9d54-4f23-8fee-9e12a0451bc8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 기기에 요구되는 정격 임펄스내전압은 표 H153.1-1 에 제시된 내전압 보다 낮지 않도록 선정해야 한다. 표 H153.1-1 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압 ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 요구되는 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압 a (kV) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 과전압 범주 IV (매우 높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 III (높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 II (통상 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 (감축 정격 임펄스 전압 장비) ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 예) 계기, 원격제어시스템 ¦ 예) 배전반, 개폐기, 콘센트 ¦ 예) 가전용 배전 전기기기 및 도구 ¦ 예) 민감한 전자 장비 ¦ ¦ 120/208 ¦ 150 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ (220/380)b 230/400 277/480 ¦ 300 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 400/690 ¦ 600 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 12 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ ¦ 1,500 D.C. ¦ 1,500 D.C. ¦ - ¦ ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ b 현재 국내 사용 전압이다. 153.1.2 전기적 절연 1. 수뢰부 또는 인하도선과 건축물·구조물의 금속부분, 내부시스템 사이의 전기적인 절연은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의"6.3 외부 피뢰시스템의 전기적 절연" 에 의한 간격으로 한다. 2. 제 1 에도 불구하고 건축물·구조물이 금속제 또는 전기적연속성을 가진 철근콘크리트 구조물 등의 경우 에는 전기적 절연을 고려하지 않아도 된다. 뇌격전류가 흐르는 인하도선과 전기전자기기가 근접하여 설치되어 있으면, 뇌격전류에 의하여 전기전자기 기에 과전압이 유기되어 손상될 수 있다(그림 H153.1-3 참조). ![image](/image/placeholder) 기기 길이가 길수록 인하 s 유도전압이 도선 높아 짐 그림 H153.1-3 안전간격 개념도 152 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d3f55fd9-6bc5-4deb-ae88-2ce028322b6f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 수뢰부 또는 인하도선과 구조체의 금속부분, 금속설비, 내부시스템 사이의 전기적 절연은 각 부분 사이의 적정 간격 s 로 확보할 수 있다. 적정 간격 s 는 식 153-1 에 따라 계산한다. ki s = xkcxl(m) (식 153-1) km 여기서, ki : 피뢰시스템의 보호등급에 관련된 계수(표 H153.1-2 참조) km : 전기 절연재료에 관련된 계수(표 H153.1-3 참조) kc : 수뢰부와 인하도선에 흐르는 뇌전류(부분적)에 관련된 계수(표 H153.1-4 참조) 1 : 간격이 고려되는 점에서 가장 가까운 등전위본딩 또는 접지극까지 수뢰부 또는 인하도선을 따라 측정한 거리 표 H153.1-2 외부 피뢰시스템의 분리 - 계수 ki 값 ¦ LPS 의 등급 ¦ ki ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 0.08 ¦ ¦ II ¦ 0.06 ¦ ¦ III, IV ¦ 0.04 ¦ 표 H153.1-3 외부 피뢰시스템의 분리 - 계수 km 값 ¦ 재료 ¦ km ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 ¦ 1 ¦ ¦ 콘크리트, 벽돌, 나무 ¦ 0.5 ¦ ¦ 비고 1 여러 개의 절연재료가 직렬로 되어 있는 경우 가장 낮은 재료의 km 값을 적용하는 것이 바람직하다. 비고 2 다른 절연재료의 사용에 대해서는 시설 지침서 km 값이 제작자에 의 해 제공되어야 한다. ¦ 비고 1 여러 개의 절연재료가 직렬로 되어 있는 경우 가장 낮은 재료의 km 값을 적용하는 것이 바람직하다. 비고 2 다른 절연재료의 사용에 대해서는 시설 지침서 km 값이 제작자에 의 해 제공되어야 한다. ¦ 표 H153.1-4 외부 피뢰시스템의 분리 - 계수 kc 값 ¦ 인하도선 수 n ¦ kc ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1(분리된 피뢰시스템의 경우) ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 0.66 ¦ ¦ 3 이상 ¦ 0.44 ¦ ¦ 비고 이웃하는 접지극의 접지저항이 2 보다 크다면 표 H153.1-4 의 값은 B 형 접지극 배열 및 A 형 접지극 배열에 적용한다. 단일 접지극의 접지 저항 값이 2 보다 크지 않다면 kc=1 로 추정된다. ¦ 비고 이웃하는 접지극의 접지저항이 2 보다 크다면 표 H153.1-4 의 값은 B 형 접지극 배열 및 A 형 접지극 배열에 적용한다. 단일 접지극의 접지 저항 값이 2 보다 크지 않다면 kc=1 로 추정된다. ¦ 적정 간격 s 는 외부피뢰시스템과 구조물의 등전위본딩에 접속된 모든 도전 부분 사이에도 유지되도록 한 다. 일반적으로 본딩 바에서 인접점까지 배선된 건물 내 도체의 길이와 경로는 간격에 영향을 미치지 않 는다. 그러나 이 도체가 뇌전류를 흘리는 도체에 가까이 배선되어 있을 때 필요한 간격를 고려하여야 한다. 적정 간격 s 의 계산에 사용할 임계거리 l 을 피뢰시스템에서 측정하는 방법에 대한 설명을 그림 H153.1-4 에 나타내었다. 그림 H153.1-4 와 같은 조건에서 ⑦ 부근에 뇌격점이 형성되면 뇌격전류가 크고, ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 153 I | {}
27940a57-c7ed-4a35-8084-cdafbeb4fb01 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) l 이 길어져서 간격 d 의 조건에 따라 ①의 기기가 손상될 수도 있다. 따라서 피뢰등전위본딩을 하더라도 적정 간격 d 는 확보하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 H153.1-4 기준점으로부터 거리 l 에서 최악의 뇌격점에 대한 간격 s 의 계산 자료 ① 금속제 방열기/난로 ② 벽돌 또는 목재 벽 ③ 난로 ④ 등전위본딩 바 ⑤ 접지극시스템 ⑥ 접지극시스템 또는 인하도선에 접속한 점 ⑦ 최악 조건 d 실제 거리 ica 1 간격 s 의 평가를 위한 길이 [비고] 구조물은 절연성 벽돌로 되어 있다. ode te 153.1.3 접지와 본딩 tr 1. 전기전자설비를 보호하기 위한 접지와 피뢰등전위본딩은 다음에 따른다. 가. 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다. 나. 전위차를 해소하고 자계를 감소시키기 위한 본딩을 구성하여야 한다. 2. 접지극은 152.3 에 의하는 것 이외에는 다음에 적합하여야 한다. 가. 전자·통신설비(또는 이와 유사한 것)의 접지는 환상도체접지극 또는 기초접지극으로 한다. 나. 개별 접지시스템으로 된 복수의 건축물·구조물 등을 연결하는 콘크리트덕트·금속제 배관의 내부에 케이블(또는 같은 경로로 배치된 복수의 케이블)이 있는 경우 각각의 접지 상호 간은 병행 설치된 도체로 연결하여야 한다. 다만, 차폐케이블인 경우는 차폐선을 양끝에서 각각의 접지시스템에 등전위본딩 하는 것으로 한다. 3. 전자·통신설비(또는 이와 유사한 것)에서 위험한 전위차를 해소하고 자계를 감소시킬 필요가 있는 경우 다음에 의한 등전위본딩망을 시설하여야 한다. 가. 등전위본딩망은 건축물·구조물의 도전성 부분 또는 내부설비 일부분을 통합하여 시설한다. 나. 등전위본딩망은 그물망 폭이 5 m 이내가 되도록 하여 시설하고 구조물과 구조물 내부의 금 속부분은 다중으로 접속한다. 다만, 금속 부분이나 도전성 설비가 피뢰구역의 경계를 지나가 는 경우에는 직접 또는 서지보호장치를 통하여 본딩 한다. 다. 도전성 부분의 등전위본딩은 방사형, 그물망형 또는 이들의 조합형으로 한다. 접지는 접지극시스템을 통하여 뇌전류를 대지로 분산시킨다. 본딩망은 전위차를 최소화하고 자계를 감소 시킨다. 그림 H153.1-5 는 접지와 본딩의 예이며, 모든 접속점은 본딩접속점 또는 구조물 금속요소에 본딩 한다. I 154 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b409c50b-d1b2-4ea5-84f0-f01444fcd1bc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 X-Axis: 접지극시스 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 본딩망 -2kg -2kg -2kg -2kg -2kg -2kg ᅳ -2kg -2kg -2kg -2kg -2kg -2kg Code 그림 H153.1-5 접지극시스템에 상호 접속된 본딩망으로 구성된 3 차원 접지시스템의 예 전자·통신설비는 전기설비에 비하여 낙뢰에 의한 과전압(Surge)에 대한 내성이 낮기 때문에, 뇌격전류에 의하여 접지극 주변에 발생하는 전위가 낮게 형성되어야 한다. 이러한 여건에 적합한 접지극이 환상도체 또 는 기초접지극이다. 여기서 기초접지극이라 함은 그물망형태의 접지극을 말한다. Elect 그림 H153.1-6 은 산업현장의 그물망접지전극의 시공 ①은 그물망이 보강되어 있는 곳이며, 전자· 통신설비의 접지는 이곳을 이용함이 바람직하다. KEC ![image](/image/placeholder) ① : 보강된 그물망이 설치된 건물 ③ : 독립기기 ②: 공장 내의 탑 ④ : 케이블트레이 그림 H153.1-6 공장의 그물망접지시스템 .1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 155 I 1 공통사항 | {}
2d49db9b-4163-4855-837d-9a68b91c212d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 153.1.4 서지보호장치 시설 1. 전기전자설비 등에 연결된 전선로를 통하여 서지가 유입되는 경우, 해당 선로에는 서지보호장치를 설치 하여 한다. 2. 서지보호장치의 선정은 다음에 의한다. 가. 전기설비의 보호는 KS C IEC 61643-12(저전압 서지 보호 장치-제 12 부:저전압 배전 계통에 접속한 서지보호 장치-선정 및 적용 지침)와 KS C IEC 60364-5-53(건축 전기 설비-제 5-53 부:전기 기기의 선정 및 시공 - 절연, 개폐 및 제어)에 따르며, KS C IEC 61643-11(저 압 서지보호장치-제 11 부:저압전력 계통의 저압 서지보호장치-요구사항 및 시험방법)에 의한 제품을 사용하여야 한다. 나. 전자·통신설비(또는 이와 유사한 것)의 보호는 KS C IEC 61643-22(저전압 서지보호장치-제 22 부:통 신망과 신호망 접속용 서지보호장치-선정 및 적용지침)에 따른다. 3. 지중 저압수전의 경우, 내부에 설치하는 전기전자기기의 과전압범주별 임펄스내전압이 규정 값에 충족 하는 경우는 서지보호장치를 생략할 수 있다. 1 은 서지가 뇌격(낙뢰) 또는 전력계통의 개폐로 인하여 발생하며, 전기·전자설비를 손상하거나 오부동작과 같은 문제점을 방지하기 위한 규정이다. 서지는 구조물에 접속된 인입전선로를 타고 전기전자기기에 유입 될 수도 있고, 접지선을 타고 유입될 수도 있다. 서지 유입을 차단하기 위해서는, 접지와 등전위본딩이 유효한 방법이지만, 전로를 본딩하면 단락회로가 되므로 불가능하다. 이때에는 서지보호장치(SPD : surge protective device)를 시설한다. 그림 H153.1-7 은 뇌격에 따른 손상의 원인과 시스템 내의 뇌전류 흐름을 나타낸 것이다. 4 가지 손상원인 에 따른 뇌전류(서지)가 다양한 경로로 흐르면서 전기전자기기에 손상을 유발하기 때문에 SPD 설치가 필 요하게 된다. KEC 142.6 의 2 에 따라 통합접지를 하는 경우 낙뢰에 의한 과전압 등으로부터 전기전자기기를 보호하기 위하여 SPD 설치를 요구하고 있다. 통합접지 계통의 SPD 적용방법 1) 건축물 등의 인입구(LPZ1)의 경계인 저압수전반과 변압기 저압측 주 배전반(의무사항) - I 등급 또는 II 등급을 적용할 수 있다. 2) 분전반 등 기타 장소에는 그 장소에 적합한 SPD 를 적용(권장사항) 관련 용어는 다음과 같다. 전기설비 (electrical system) 저압 전원공급 요소로 구성된 설비 전자설비(electronic system) 통신장비, 컴퓨터, 제어계측시스템, 라디오시스템, 전력전자설비와 같이 민감한 전자소자로 구성된 설비 서지(surge) 과도 과전압 또는 과도 과전류로 피크값은 높고, 지속시간은 짧다. 지속시간이 엄밀하게 정해져 있지는 않지만 일반적으로 수밀리 초 이내이다. 서지보호장치(surge protective device) 과도 과전압을 제한하고, 서지전류를 전류(��)하는 비선형 소자를 최소 1 개 이상 포함하는 장치 156 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9bbed190-d9a2-4231-9d04-5fd49f4fcc8d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1 공통사항 ![image](/image/placeholder) 공통사항 제 1 장 손상의 원인: 구조물 뇌격 구조물 근처 뇌격 S3 구조물에 접속된 4 인입설비 뇌격 S1 구조물에 접속된 Itotal 인입설비 근처 뇌격 123 PEN 기기 S4 SPD SPD 수도관 Idata power learthing 저압 전력선 그림 H153.1-7 구조물 손상의 원인과 시스템 내의 뇌전류 분포 예 2 는 서지보호장치의 선정을 위한 관련 표준을 명시하였다. te · 뇌격으로 인하여 저압계통에 발생할 것으로 예상되는 서지 전류 표 H153.1-5 는 KS C IEC 62305-1 의 부속서 E 에 제시되어 있는 손상의 원인에 따라 저압계통에 발생할 것으로 예상되는 서지전류의 크기이다. 손상원인 S3(직격뢰)는 저압 가공인입선로에 직격뢰가 작용한 경우로, 직격뢰 전류파형인 10/350 sm 이므 로 I 등급 SPD 설치가 요구된다. 나머지는 유도뢰 전류파형인 8/20�s 이므로, II 등급 SPD 를 설치하게 된다. 표 H153.1-5 뇌격으로 인하여 저압계통에 발생할 것으로 예상되는 서지전류 파형 ¦ 피뢰 등급 ¦ 저압 계통 ¦ 저압 계통 ¦ 저압 계통 ¦ 저압 계통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피뢰 등급 ¦ 인입선로 뇌격 S3(직격뢰) ¦ 인입선로 근처 뇌격 S4(유도뢰) ¦ 구조물 근처 뇌격 S2(유도뢰) ¦ 구조물 뇌격 S1(유도뢰) ¦ ¦ 피뢰 등급 ¦ 전류파형 10/350�s (kA) ¦ 전류파형 8/20�s (kA) ¦ 전류파형 8/20�s (kA) ¦ 전류파형 8/20�s (kA) ¦ ¦ III-IV ¦ 5 ¦ 2.5 ¦ 0.1 ¦ 5 ¦ ¦ II ¦ 7.5 ¦ 3.75 ¦ 0.15 ¦ 7.5 ¦ ¦ I ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 10 ¦ ¦ 모든 값은 상도체 기준이다 ¦ 모든 값은 상도체 기준이다 ¦ 모든 값은 상도체 기준이다 ¦ 모든 값은 상도체 기준이다 ¦ 모든 값은 상도체 기준이다 ¦ · 보호모드 별 SPD 연결 저압계통 구성에 따른 보호모드 별 SPD 연결은 표 H153.1-6 과 같다. 표 H153.1-6 에서 CTI(연결형태 1)은 connection type1 의 약자이며, CT2(연결형태 2)는 connection type2 의 약자이다. CT1 은 SPD 를 RCD(누전차단기) 부하측, CT2 는 SPD 를 RCD(누전차단기) 전원측에 설치하는 경우를 뜻한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 157 I | {}
20a378d7-20d1-4d47-8a3f-e27a0b3582c1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H153.1-6 계통구성에 따른 SPD 연결 ¦ SPD 연결구간 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ SPD 설치지점의 계통구성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SPD 연결구간 ¦ TT ¦ TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ TN-S ¦ IT(중성선 있음) ¦ IT(중성선 있음) ¦ IT(중성선 없음) ¦ ¦ SPD 연결구간 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ TN-C ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ IT(중성선 없음) ¦ ¦ 각 상전선과 중성선 사이 ¦ + ¦ · ¦ NA ¦ + ¦ · ¦ + ¦ · ¦ NA ¦ ¦ 각 상전선과 PE 선 사이 ¦ · ¦ NA ¦ NA ¦ · ¦ NA ¦ · ¦ NA ¦ ¦ ¦ 중성선과 PE 선 사이 ¦ · ¦ · ¦ NA ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ NA ¦ ¦ 각 상전선과 PEN 선 사이 ¦ NA ¦ NA ¦ · ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ ¦ 각 상전선 사이 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ ·: 의무사항 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NA : 적용 불가 + : 선택사항, 추가사항 ¦ te ¦ · 최대연속동작전압(U.)의 적용 최대연속동작전압(U.)은 SPD 보호모드에 연속적으로 인가할 수 있는 최대 실효전압 값을 말한다. 최대연속동 작전압(U)은 표 H153.1-7 에 제시된 값과 같거나, 그 이상의 값을 적용해야 한다. Uc 값을 낮게 선정하면 전압보호레벨(Up) 전압이 낮아져 보호대상 기기의 보호효과 는 높아지지만, 일시적 과전압(U�) 등 전로에서 발생하는 과전압에 대한 대처 능력이 저하된다. Uc 값을 높게 선정하면 전압보 호레벨(Up) 전압이 높아져 보호대상 기기의 보호효과 가 저하되지만, 일시적과 전압(U�) 등 전로에서 발생 하는 과전압에 대한 대처 능력은 높아진다. SPD 의 최대연속동작전압(U.)은 표 H153.1-7 에 제시된 조건과 전로에서 사용하는 부하의 특성 등을 고려 하여 표 H153.1-8 에서 선정한다 표 H153.1-7 계통구성에 따른 SPD 의 Ue 값 ¦ SPD 연결구간 ¦ 배전계통의 구성 ¦ 배전계통의 구성 ¦ 배전계통의 구성 ¦ 배전계통의 구성 ¦ 배전계통의 구성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SPD 연결구간 ¦ TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ 중성선이 있는 IT ¦ 중성선이 없는 IT ¦ ¦ 각 상전선과 중성선 사이 ¦ 1.1 U⌀ ¦ NA ¦ 1.1 U⌀ ¦ 1.1U0 ¦ NA ¦ ¦ 각 상전선과 PE 선 사이 ¦ 1.1U0 ¦ NA ¦ 1.1U0 ¦ V3U。(a) ¦ 선간전압(a) ¦ ¦ 중성선과 PE 선 사이 ¦ Uo(a) ¦ NA ¦ Uo(a) ¦ Uo(a) ¦ ¦ ¦ 각 상전선과 PEN 선 사이 ¦ NA ¦ 1.1 U⌀ ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA : 적용불가 (a) : 이러한 값들은 최악의 경우 고장 조건과 관련이 있으므로, 10 %의 오차는 고려하지 않음 U⌀ : 저압계통의 상전선-중성선의 전압 158 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4dd2efe2-cd40-4072-ab87-e553a952872e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 KS C IEC 61643-11 에서는 최대연속사용전압(U) 선호 값(우선 값)을 표 H153.1-8 과 같이 제시하고 있다. SPD 를 제조하고자 할 때에는 전로의 사용전압을 고려하여, 표 H153.1-8 에서 최대연속사용전압(U) 값을 선정하여야 한다. 표 H153.1-8 최대연속사용전압(U) 선호 값(우선 값) 45, 52, 63, 75, 85, 95, 110, 130, 150, 175, 220, 230, 240, 255, 260, 275, 280, 320, 335, 350, 385, 400, 420, 440, 460, 510, 530, 600, 635, 660, 690, 800, 900, 1,000, 1,500, 1,800, 2,000 V · 전압보호레벨(Up) 적용 KS C IEC 61643-11 에서 전압보호레벨(Up)에 대하여, 다음과 같이 제시되어 있다. 직격뢰로 인한 과전압 보호를 위하여, SPD 를 설치할 경우 전압보레벨(Up)은 표 H153.1-1 의 임펄스 내전압 범 주 II 에 따라 선정해야 한다. 예를 들어 230/400 V(220/380 V) 설비에서는 전압보호레벨(Up)은 2.5 kV 를 초 과해서는 안 된다. 전압보레벨(Um)의 선호 값(우선 값)은 표 H153.1-9 와 같다. 표 H153.1-9 전압보레벨(Un)의 선호 값(우선 값) 0.08, 0.09, 0.10, 0.12, 0.15, 0.22, 0.33, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 kV · 보호모드별 공칭방전전류(In) 등의 적용 II 등급 SPD 의 공칭방전전류(1)는 표 H153.1-10, I 등급 SPD 의 임펄스 전류(Imp)는 표 H153.1-11 과 같다. 표 H153.1-10 II 등급 SPD 보호모드별 공칭방전전류(I,) ¦ 보호모드 ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 ¦ 3 상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보호모드 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ ¦ 각 상도체와 중성선 사이 ¦ - ¦ 5 kA ¦ - ¦ 5 kA ¦ ¦ 각 상도체와 PE 도체 사이 ¦ 5 kA ¦ - ¦ 5 kA ¦ - ¦ ¦ 중성선과 PE 도체 사이 ¦ 5 kA ¦ 10 kA ¦ 5 kA ¦ 20 kA ¦ 표 H153.1-11 I 등급 SPD 보호모드별 임펄스 전류(Iimp) ¦ 보호모드 ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 ¦ 3 상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보호모드 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ CT1 ¦ CT2 ¦ ¦ 각 상도체와 중성선 사이 ¦ - ¦ 12.5 kA ¦ - ¦ 12.5 kA ¦ ¦ 각 상도체와 PE 도체 사이 ¦ 12.5 kA ¦ - ¦ 12.5 kA ¦ - ¦ ¦ 중성선과 PE 도체 사이 ¦ 12.5 kA ¦ 25 kA ¦ 12.5 kA ¦ 50 kA ¦ ...1�8� + "tv >"il 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4� ...⌀ ,⌀I fi 计"t 159 I | {}
99948585-d3a7-480e-9cc5-c74a98f4c614 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) · SPD 연결도체 SPD 연결도체는 상전선에서 SPD 까지 그림 H153.1-8 의 (a)와 SPD 에서 주접지단자까지 그림 H153.1-8 의 (b)의 도체(전선)의 길이를 말한다. 연결도체의 길이가 길어지면 과전압(서지)보호 효율이 감소하기 때문이 다. 서지로 인하여 SPD 가 동작했을 때 보호대상 기기에 전달되는 잔류전압은 SPD 양단에 나타나는 잔류전압 과 연결도체의 유도전압 강하의 합이 된다. 일반적으로 연결 도체의 인덕턴스는 1 �H/m 로 가정한다. 상 승률 1 kA/us 의 임펄스에 의해 연결 도체에 유도된 전압강하는 약 1 kV/m 가 된다. 그러나 급준도가 클수 록 이 값은 증가한다. 따라서, 연결도체의 길이 그림 H153.1-8 의 (a)에서 a+b 를 0.5 m 이하로 할 것을 요구하고 있다. a+b 의 길이를 0.5 m 이하로 줄일 수 없다면, 그림 H153.1-8 의 (b)와 같이 연결하면 유리하다. KS C IEC 60364-5-53 의 534.4.10 에서 주접지단자(또는 보호도체)와 SPD 사이의 도체는 다음 단면적 이상을 사용하도록 명시하고 있다. - I 등급 SPD 의 경우 구리도체 기준 16 mm2 이상 - II 등급 SPD 의 경우 구리도체 기준 6 mm2 이상 chnic 또한 KS C IEC 60364-4-43:2008 의 433.3.1 의 b)에서 SPD 와 과전류 보호장치를 충전도체에 연결하는 도체 는 예상 단락전류를 견딜 수 있는 정격을 가지며, 다음 단면적 이상을 사용하도록 명시하고 있다. - I 등급 SPD 의 경우 구리도체 기준 6 mm2 이상 - II 등급 SPD 의 경우 구리도체 기준 2.5 mm2 이상 ectro ![image](/image/placeholder) is E/I S E/I D P D 주 접지 단자 또는 보호선 바 b<0.50m a + b 0,50 m 주 접지 단자 또는 보호선 바 (a) a 와 b 의 도체를 고려해야하는 경우 (b) b 의 도체만 고려해도 되는 경우 그림 H153.1-8 설비의 기점 또는 근처의 SPD 설치 예 보호거리와 진동현상의 영향 설치된 SPD 와 보호대상 기기 사이가 먼 경우 충분한 보호기능을 제공하기 어려운 경우가 발생한다. 이는 진동 (oscillation)현상과 관련된다. 일반적으로 SPD 와 보호대상 기기가 멀리 떨어져 있는 경우, 진동으로 인하여 기기 단자 사이에는 Up 의 2 배까지, 어떤 경우에는 그보다 훨씬 높은 전압을 발생(lead)하게 한다. 이러한 현상은 SPD 가 설치되어 있 다고 해도 보호대상기기의 고장의 원인이 되기도 한다. 적정한 보호를 할 수 있는 SPD 와 보호대상기기 사이의 거리를 허용거리(또는 보호거리)라고 한다. 보호거리는 SPD 의 형태, 시스템의 형태, 인입된 서지의 급준도(steepness)와 파형, 연결부하의 조건 등에 따라 다르다. I 160 ...1�8� + ^ >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2c2f584c-be8d-49aa-91c1-50c9115cb8c9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 통합접지의 경우 주 배전반에 SPD 를 의무적으로 설치하게 하고 있는데, 이 SPD 가 설치되어 있어도 멀리 떨어져 있는 기기는 보호되지 않을 수 있다. 이 경우에는 기기가 설치되어 있는 현장의 분전반 또는 기기 와 가까운 곳에 추가로 SPD 를 설치하여야 한다. 따라서, SPD 와 보호대상 기기는 가능한 한 가깝게 설치 하여야 한다. 일반적으로 진동현상은 10 m 이내의 거리에서는 발생하지 않는다. · SPD 설치 예 그림 H153.1-9 는 저압 전로의 장소별 SPD 설치 예시이다. ode ![image](/image/placeholder) 10 F3 10 F1 1 2 3 L 1 m m 2 3 N PEN PE F2 F2 5 8 6 日 등 9 1. 설비의 인입점 2. 배전반 3. 배전 아울렛(콘센트 등) 4. 주접지 단자 또는 접지대 5. I 또는 II 등급 SPD 6. SPD 접속 접지도체 Ele 보호대상기기 II 등급 SPD 9. II 또는 III 등급 SPD 10. 선로의 임피던스 또는 감 결합 요소 F1, F2. F3 : 과전류 보호장치 rea 그림 H153.1-9 등급별 SPD 설치장소 관련 용어는 다음과 같다. 최대연속동작전압(U. : maximum continuos operating voltage) SPD 보호모드에 연속적으로 가할 수 있는 최대 실효 전압 값 또는 직류전압. 피뢰기의 정격전압과 같음 전압보호레벨(U, voltage protection level) 규정된 임펄스 충격전압 및 방전전류를 SPD 에 가했을 때, SPD 양단에 나타날 것으로 예상되는 최대 전압 일시적과 전압(UT : temporary over-voltage) 보호장치가 견딜 수 있으며, 특정 지속시간 동안 최대연속동작전압(U.)을 초과 하는 최대 실효전압 또는 직류전압 [비고] UT 는 규정된 시간동안 SPD 가 정의 된 특성을 가진다고 제조자가 선언한 전압이다. 정의 된 특성을 가진다는 것 은 일시적 과전압을 인가한 다음에도 SPD 성능에 변화가 없거나, 고장이 나더라도 사람이나, 장비에 아무런 해를 입히지 않는다는 것을 뜻한다. 공칭방전전류(In : nominal discharge current) 8/20 의 전류파형을 갖는 SPD 를 통과 한 전류의 파고 값(crest value). SPD 를 II 등급으로 나누거나 I 등급 및 II 등급 시험을 하기 위해 SPD 를 사전 조절하는데 사용한다. 3 은 지중 저압수전의 경우, 내부에 설치하는 전기전자기기의 과전압범주별 임펄스내전압이 규정 값에 충 족하는 경우는 서지보호장치를 생략할 수 있다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 161 I 1 공통사항 | {}
62cec937-52f0-4c38-a319-4fa23464543f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 153.2 피뢰등전위본딩 153.2.1 일반사항 1. 피뢰시스템의 등전위화는 다음과 같은 설비들을 서로 접속함으로써 이루어진다. 가. 금속제 설비 나. 구조물에 접속된 외부 도전성 부분 다. 내부시스템 2. 등전위본딩의 상호 접속은 다음에 의한다. 가. 자연적 구성부재의 전기적 연속성이 확보되지 않은 경우에는 본딩도체로 연결한다 Code 나. 본딩도체로 직접 접속할 수 없는 장소의 경우에는 서지보호장치를 이용한다. 다. 본딩도체로 직접 접속이 허용되지 않는 장소의 경우에는 절연방전갭(ISG)을 이용한다. 3. 등전위본딩 부품의 재료 및 최소 단면적은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손 상 및 인명위험)의 "5.6 재료 및 치수"에 따른다. 4. 기타 등전위본딩에 대하여는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위 험)의"6.2 피뢰등전위본딩"에 의한다. e 1 은 피뢰시스템의 등전위화 접속에 관하여 나타내고 있다. 피뢰등전위본딩(Lightning Equipotential Bonding)"이란 뇌전류에 의한 전위차를 줄이기 위해 직접적인 도전접속 또는 서지보호장치를 통해 분리 된 금속부를 피뢰시스템에 본딩하는 것을 말한다. 피뢰등전위본딩을 내부시스템에 시설할 때, 뇌 전류의 일부가 내부시스템에 흐를 수 있으므로 이에 대한 영향 을 고려해야 한다. 일반적으로 구조물의 전기적 연속성을 가진 도전성 부분과 지붕은 자연적 구성부재 피뢰시스템과 등전위본딩용 으로 사용할 수 있다. 피뢰시스템의 등전위본딩은 본딩도체를 사용하여 본딩 대상물과 직접 접속하여야 한다. 본딩도체로 직접접속할 수 없는 경우는 다음과 같이 본딩하여야 한다. 1) 전력계통의 상선, 통신선 등과 같이 본딩도체로 직접 접속할 수 없는 경우 : 서지보호장치(SPD)를 이용 하여 본딩 2) 직접본딩이 허락되지 않는 경우 : 절연방전갭(ISG : insulation spark gap)을 이용하여 본딩 - 절연방전갭(ISG) 은 서지가 발생하면, 양극 간에 스파크가 발생하여 직접본딩하는 효과 를 나타내기 위 하여 사용하며, 일반적으로 평상시에는 전압이 걸리지 않는 곳이 설치 대상이다. - 절연방전갭(ISG)은 전압스위칭형 소자와 동작특성이 같다고 할 수 있다. * 전압제한형 SPD 에 많이 사용하고 있는 MOV(metal oxide varistor)는 상시 미소한 누설 전류가 흐르고 있기 때문에 이러한 조건으로 사용하기 에는 적절하지 않다. 162 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
dc416f91-db28-4352-bdf6-012671370c35 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 그림 H153.2-1 은 절연방전갭(ISG) 사용 예이다. ![image](/image/placeholder) 그림 H153.2-1 ISG 를 사용하여 프랜지 양단을 Code nnica 2, 3, 4 에서 본딩 바 상호간을 접속하는 본딩도체와 본딩 바를 접지극 시스템에 접속하는 최소 단면적은 표 H153.2-1, 내부 금속설비 등을 본딩도체의 최소 단면적은 표 H153.2-2 에 따른다. 표 H153.2-1 본딩 바 상호 또는 본딩 바를 접지극시스템에 접속하는 도체의 최소 단면적 ¦ 피뢰등급 ¦ 재료 ¦ 단면적 mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I~IV ¦ 구리 ¦ 16 ¦ ¦ I~IV ¦ 알루미늄 ¦ 25 ¦ ¦ I~IV ¦ 강철 ¦ 50 ¦ 표 H153.2-2 내부 금속설비를 본딩 바에 접속하는 도체의 최소 단면적 ¦ 피뢰등급 ¦ 2 재료 단면적 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구리 ¦ 6 ¦ ¦ I~IV 알루미늄 ¦ 10 ¦ ¦ 강철 ¦ 16 ¦ 153.2.2 금속제 설비의 등전위본딩 1. 건축물·구조물과 분리된 외부피뢰시스템의 경우, 등전위본딩은 지표면 부근에서 시행하여야 한다. 2. 건축물·구조물과 접속된 외부피뢰시스템의 경우, 피뢰등전위본딩은 다음에 따른다. 가. 기초부분 또는 지표면 부근에서 하여야하며, 등전위본딩도체는 등전위본딩 바에 접속하고, 등 전위본딩 바는 접지시스템에 접속하여야 한다. 또한 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다. 나. 153.1.2 의 전기적 절연 요구조건에 따른 안전간격을 확보할 수 없는 경우에는 피뢰시스템과 건축물·구조물 또는 내부설비의 도전성 부분은 등전위본딩 하여야 하며, 직접 접속하거나 충 전부인 경우는 서지보호장치를 경유하여 접속하여야 한다. 다만, 서지보호장치를 사용하는 경 우 보호레벨은 보호구간 기기의 임펄스내전압보다 작아야 한다. 3. 건축물·구조물에는 지하 0.5 m 와 높이 20 m 마다 환상도체를 설치한다. 다만 철근콘크리트, 철골구 조물의 구조체에 인하도선을 등전위본딩하는 경우 환상도체는 설치하지 않아도 된다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 163 I 1 공통사항 | {}
e753559d-bdfa-4c4f-b2ec-3cfddcf12bb9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 건축물·구조물과 분리된 외부피뢰시스템의 피뢰등전위본딩은 인하도선과 직접 본딩은 지표면 부근에 서만 하도록 명시하고 있다. 피뢰등전위본딩을 시행하더라도 안전간격(s)은 준수하여야 한다. 안전간격 s 계산식은 아래와 같으며 상세사항은 153.1.2 에서 해설하고 있다. ki s= xkcxl(m) km e 2 는 건축물 등과 분리되지 않는 외부피뢰시스템의 경우, 피뢰등전위본딩은 다음의 장소에서 해야 한다. 1) 지하(기초)부분이나 지표면 부근 본딩용 도체는 쉽게 점검할 수 있도록 설치하고, 본딩용 바에 접속해야 한다. 본딩용 바는 접지극시스 템에 접속되어야 한다. ica 2) 절연 요구조건이 충족되지 않은 장소(153.1.2 전기적 절연 참조) 피뢰등전위본딩 접속은 가능한 한 똑바르고 곧게 연결해야 한다. [비고] 구조물의 도전성 부분을 피뢰등전위본딩으로 하면 뇌전류의 일부가 구조물에 흐를 수도 있으므로 이 영향을 고려하여야 한다. 수도관, 가스관, 난방배관, 공조배관, 승강기축, 크레인 지지물 등 금속제 설비는 상호간 및 피뢰시스템과 지표 면 부근에서 본딩해야 한다. 건축물 등의 내부시스템은 보호대상 건축물의 기초 부분이나 지표레벨 근방의 장소에서 등전위본딩을 한다. 내부 시스템 도체가 차폐되어 있거나 금속관 내에 배선되어 있으면, 차폐층과 금속관을 본딩하는 것으로 충분하다. 본딩 바는 저압 전원의 주배전반에 가깝고, 지표면 부근 외벽의 안쪽에 시설하는 것이 바람직하며, 이용이 가능 하면 환상 접지극, 기초접지극, 서로 접속된 보강용 강철과 같은 자연적 구성부재 접지극으로 구성된 접지극시스 템에 견고하게 접속한다. 그림 H153.2-2 은 건축물 내부에서 등전위본딩을 도시한 것이다. ![image](/image/placeholder) Pred 2 11 · M � ← M : 수용가 전원 ⑧ : 가전기기 : 전력량계 ⑨ : 안테나케이블의 차폐선 ③ : 인입구접속함 ⑩ : 등전위본딩 바 ④ : 전원 인입선 ⑪ : 서지보호장치 ⑤ : 가스관 ⑫ : 절연방전갭 ⑥ : 수도관 M : 가스 계량기 ⑦ : 중앙난방시스템 그림 H153.2-2 건축물 내부에서 등전위본딩 예 164 I ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
29406a29-50b0-46af-8d64-157c107612df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 외부 인입설비의 인입점이 여러 곳인 건축물의 경우, 본딩 바도 여러 곳에 설치해야 하는 등 복잡해 진다. 그림 H153.2-3 ~ 그림 H153.2-5 는 외부 인입설비의 인입점이 여러 곳인 건축물의 피뢰등전위본딩을 시행한 예 이다. 외부 인입설비는 가능하면 같은 곳으로 인입하여야 하고, 인입점이 여러 곳이면 환상도체로 시설해야 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 3 Code ① 외부도전성 부분, 예를 들면 금속제 수도관 ② 전력선 또는 통신선 ③ 콘크리트외벽과 기초의 강철 보강재 ④ 환상 접지극 ⑤ 추가접지극 ⑥ 특수 본딩접속점 ⑦ 강철보강 콘크리트벽 ⑧ 서지보호장치 ⑨ 본딩 바 dec 그림 H153.2-3 본딩 바 환상도체를 사용한 외부 도전성 부분의 여러 인입점을 가진 건축물에서 본딩 배치의 예 o ![image](/image/placeholder) ① 콘크리트외벽과 기초의 강철 보강재 ② 다른 접지극 ③ 본딩 접속점 ④ 내부 환상도체 ⑤ 외부도전성 부분(예: 금속제 수도관) ⑥ 환상 접지극, B 형 접지극 배치 ⑦ 서지보호장치 ⑧ 본딩 바 ⑨ 전력선 또는 통신선 ⑩ 추가접지극, A 형 접지극 배치 그림 H153.2-4 본딩 바 상호접속용 환상도체를 사용한 외부 도전성 부분의 여러 인입점을 가진 건축물에서 본딩 배치의 예 ...1�8� + >--- 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,,I fi 计"t 165 I 1 공통사항 | {}
0f21e894-4d71-4c20-9460-871a0254c234 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 8 전력선 또는 통신선 ⑤ 벽 내부의 강철보강재 ① ② 외부 수평 환상도체(지표면) ③ 외부 도전성 부분 ④ 인하도선 접속점 Code 그림 H153.2-5 본딩 바 상호접속용 환상도체를 사용한 외부 도전성 부분의 여러 인입점을 가진 건축물에서 본딩 배치의 예 ⑥ 강철골조에 대한 본딩 접속점 ⑦ 본딩 바 ⑧ 서지보호장치 tec 3 은 환상도체 시설방법으로 그림 H153.2-6 는 건축물 외부에서 환상도체를 시공한 예이다. 환상도체는 인 하도선을 건축물 등의 철재 구조체와 본딩하거나, 자연적 구성부재의 인하도선을 사용할 때에는 설치하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 드 ![image](/image/placeholder) 그림 H153.2-6 건축물 외벽에 환상도체 시공 예 I 166 .1�8� + > >"i 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
85e01055-fe10-4b06-9b7c-56aced00d3f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 공통사항 제 1 장 1 공통사항 153.2.3 인입설비의 등전위본딩 1. 건축물·구조물의 외부에서 내부로 인입되는 설비의 도전부에 대한 등전위본딩은 다음에 의한다. 가. 인입구 부근에서 143.1 에 따라 등전위본딩 한다. 나. 전원선은 서지보호장치를 사용하여 등전위본딩 한다. 다. 통신 및 제어선은 내부와 의 위험한 전위차 발생을 방지하기 위해 직접 또는 서지보호장치를 통해 등전위본딩 한다. 2. 가스관 또는 수도관의 연결부가 절연체인 경우, 해당설비 공급사업자의 동의 를 받아 절연방전갭 등의 공법으로 등전위본딩 하여야 한다. 가능하면, 외부 도전성 부분, 전력선과 통신선은 지표면 가까이의 한쪽 부분에서 건축물 내로 인입되도록 한다. 등전위본딩은 가능한 한 건물의 인입점 가까이로 한다. 저압 전원공급의 경우, 등전위본딩을 인입함 (공급자의 동의 를 받아)에서 실시한다. 입구의 통상 위치에 있는 본딩 바는 짧은 본딩용 도체로 접지극시스 템에 접속한다. 그림 H153.2-7 은 건축물·구조물에 인입되는 설비에 대한 피뢰등전위본딩 예이다. 가능한 직접본딩을 해야 하 며, 직접본딩이 불가능할 경우에는 SPD 나 ISG 를 이용하여 본딩할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 수도관 전력선, 통신선 가스관 SPD ISG 그림 H153.2-7 건축물·구조물의 인입설비 본딩 예 인입부분에서 등전위본딩을 할 때는 그림 H153.2-8 의 (a)와 같이 인입구 가까운 곳에서 시설해야 한다. 그림 H153.2-8 의 (b)와 같이 인입구에서 먼 곳에서 등전위본딩을 하게 되면 효과 가 낮아져, 위험한 불꽃 방전 발생 등 문제점이 발생할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 외부 도전성 부분 본딩도체 본딩도체 인입구 인입구 외부 도전성 부분 본딩 바 : 본딩 바 GL GL 금속구조체 금속구조체 (a) (b) 그림 H153.2-8 인입구에서 등전위 위치 비교 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 167 I | {}
2e394b4c-092e-4b13-bfce-f0982b634779 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 153.2.4 등전위본딩 바 1. 설치위치는 짧은 도전성경로로 접지시스템에 접속할 수 있는 위치이어야 한다. 2. 접지시스템(환상접지전극, 기초접지전극, 구조물의 접지보강재 등)에 짧은 경로로 접속하여야 한다. 3. 외부 도전성 부분, 전원선과 통신선의 인입점이 다른 경우 여러 개의 등전위본딩 바를 설치할 수 있다. 본딩 바는 저압 주 배전반에서 가깝고 지표면 부근 외벽의 안쪽에 시설하는 것이 바람직하며, 이용이 가 능하면 환상접지극, 기초접지극, 보강용 강철과 같은 자연적 구성부재 등으로 구성된 접지시스템에 견고하게 접 속한다. 그림 H153.2-9 은 등전위본딩 바를 접속하기 위한 단자(예비)와 등전위본딩과 본딩 바 설치 예이다. 외부 도전성 부분, 전원선과 통신선의 인입점이 다른 경우, 여러 개의 등전위본딩 바 설치는 그림 H153.2-3 ~ 그림 H153.2-5 를 참조한다. ![image](/image/placeholder) nnic ![image](/image/placeholder) (a) 등전위본딩 바 설치 예 (b) 등전위본딩 바 접속용 단자 그림 H153.2-9 등전위본딩 및 본딩 바 설치 예 L EC 168 I ...1�8� + > >"i 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
36d614c9-c827-494a-acd3-6f8e9d66dce0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 2 장 저압 전기설비 Ix8 다 0 이 8... "<"p ⌀4th o 」 n it t | {}
d9e7a813-0acf-4289-ba58-54e128c0fd76 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
b60cf7f7-26ad-4dd5-b3be-a6664151db57 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (200 통칙) 201 적용범위 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 저압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비에 적용하며 다음의 경 우를 포함한다. 1. 전기설비를 구성하거나, 연결하는 선로와 전기기계기구 등의 구성품 2. 저압 기기에서 유도된 1 kV 초과 회로 및 기기(예: 저압 전원에 의한 고압방전등, 전기집진기 등) 2 장은 전기사업법 시행규칙 제 2 조(정의) 8("저압"이란 직류에서는 1,500 V 이하의 전압을 말하고, 교류에 서는 1,000 V 이하의 전압을 말한다.)에 해당하는 저압 전기설비 안전에 필요한 성능과 기술적 요건을 규 정함을 목적으로 하고 있다. 202 배전방식 202.1 교류 회로 techn 1. 3 상 4 선식의 중성선 또는 PEN 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다. 2. 3 상 4 선식에서 파생되는 단상 2 선식 배전방식의 경우 두 도체 모두가 선도체이거나 하나의 선도체와 중성선 또는 하나의 선도체와 PEN 도체이다. 3. 모든 부하가 선간에 접속된 전기설비에서는 중성선의 설치가 필요하지 않을 수 있다. 202.2 직류 회로 PEL 과 PEM 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다. 2 선식 배전방식이나 3 선식 배전방 식을 적용한다. ![image](/image/placeholder) + L L + G G M 또는 PEM G L 또는 PEL L 그림 202.2-1 2 선식 그림 202.2-2 3 선식 배전방식은 교류(AC, Alternating Current) 회로와 직류(DC, Direct Current) 회로로 구분한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 171 I | {}
6ef086db-fcc8-499e-b856-0ec003d57c0e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 203 계통접지의 방식 203.1 계통접지 구성 1. 저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속 방식에 따라 접지계통은 다음과 같이 분류한다. 2. 가. TN 계통 나. TT 계통 다. IT 계통 계통접지에서 사용되는 문자의 정의 는 다음과 같다. 가. 제 1 문자 - 전원계통과 대지의 관계 T: 한 점을 대지에 직접 접속 I: 모든 충전부를 대지와 절연시키거나 높은 임피던스를 통하여 한 점을 대지에 직접 접속 ICode 나. 제 2 문자 - 전기설비의 노출도전부와 대지의 관계 hn T: 노출도전부를 대지로 직접 접속. 전원계통의 접지와 는 무관 N: 노출도전부를 전원계통의 접지점(교류 계통에서는 통상적으로 중성점, 중성점이 없을 경우는 선도 e 체)에 직접 접속 다. 그 다음 문자(문자가 있을 경우) - 중성선과 보호도체의 배치 S: 중성선 또는 접지된 선도체 외에 별도의 도체에 의해 제공되는 보호 기능 C: 중성선과 보호 기능을 한 개의 도체로 겸용(PEN 3. 각 계통에서 나타내는 그림의 기호는 다음과 같다. ectr 표 203.1-1 기호 설명 ![image](/image/placeholder) 기호 설명 중성선(N), 중간도체(M) 보호도체(PE) 중성선과 보호도체겸용(PEN) KEC 141.1 에 따라 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하며, 계통접지와 기기접지 의 조합에 따라 접지방식에는 여러 가지 방식이 있으며, KS C IEC 60364 규정을 적용하여 TN 계통(TN System), TT 계통(TT System), IT 계통(IT System)으로 분류되며, 전원의 종류(교류, 직류)에 따라 구분된다. I 172 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
54404fae-11cc-498b-b3f6-c5115085b08c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H203.1-1 접지방식에 따른 표시방법 ¦ 전기의 종류 ¦ 접지계통의 종류 ¦ 표시 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기의 종류 ¦ 접지계통의 종류 ¦ KS C IEC 60364 규격 ¦ ¦ 교 류 ¦ TN ¦ TN-S 계통 ¦ ¦ 교 류 ¦ TN ¦ TN-C-S 계통 ¦ ¦ 교 류 ¦ TN ¦ TN-C 계통 ¦ ¦ 교 류 ¦ TT ¦ TT 계통 ¦ ¦ 교 류 ¦ IT ¦ IT 계통 ¦ ¦ 직 류 ¦ TN ¦ TN-S 직류계통 ¦ ¦ 직 류 ¦ TN ¦ TN-C-S 직류계통 ¦ ¦ 직 류 ¦ TN ¦ TN-C 직류계통 ¦ ¦ 직 류 ¦ TT ¦ TT 직류계통 ¦ ¦ 직 류 ¦ IT IT 직류계통 ¦ IT IT 직류계통 ¦ 표식방식 1) 제 1 문자 : 전력계통과 대지와 의 관계 ○ (1) T : Terra(대지) 한 점을 대지에 직접 접속한다. 이 접지를 계통접지라고 한다. (2) I : Insulation(절연) 모든 충전부를 대지(접지)로부터 완전 절연시키거나 임피던스를 삽입하여 한 점을 대지에 직접 접속한다. 2) 제 2 문자 : 설비의 노출도전부와 대지와 의 관계 (1) T : Terra 노출도전부를 대지에 직접 접속한다. 이 접지를 기기접지라고 한다. 기기접지는 전력계통의 접지인 계통접지와 는 무관하다. (2) N : Neutral(중성점) 노출도전부를 전력계통의 접지에 직접 접속한다. 교류계통에서는 통상적으로 중성점 또는 중성점이 없을 경우에는 선도체에 접속한다. 3) 그 다음 문자(문자가 있을 경우)-중성선과 보호도체의 배열 (1) S : Separated(분리) 중성선과 보호도체가 분리된 상태로 도체를 설치한다. 보호도체의 기능을 중성선 또는 접지측 전선(또는 교류계통에서 접지측 선도체)과 분리된 전선으로 실시한다. (2) C : Combined(결합) 중성선과 보호도체가 결합된 상태인 단일도체로 설치한다. 중성선 및 보호도체의 기능을 한 개의 전선으로 겸용한다(PEN 도체). ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 173 I 2 저압 전기설비 | {}
a8cfd925-54f7-417e-a8e3-ef5f27aad25e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 203.2 TN 계통 전원측의 한 점을 직접접지하고 설비의 노출도전부를 보호도체로 접속시키는 방식으로 중성선 및 보호도체(PE 도체)의 배치 및 접속방식에 따라 다음과 같이 분류한다. 1. TN-S 계통은 계통 전체에 대해 별도의 중성선 또는 PE 도체를 사용한다. 배전계통에서 PE 도체를 추 가로 접지할 수 있다. Code ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 ○---○ ---○ L3 ecr nical L1 N ··················································· ····O --○ PE Elect 전원측 접지 배전 접지 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-1 계통 내에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TN-S 계통 O ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 ··⌀ L1 ○····○ L2 L3 PE 노출도전부 전원측 접지 그림 203.2-2 계통 내에서 별도의 접지된 선도체와 보호도체가 있는 TN-S 계통 I 174 ...1�8� + "''v ,"一 0 이 ... 8... "<"p ー 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
26167f5b-21c7-4a55-a2db-f0e990c286e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 X-Axis: 접지도체를 통한 계통접지 Chart Type: line 전원측 접지 배전 접지 노출도전부 배포전문(있는 경우) 60 15 40 L 13 29 62 L2 44 41 45 L3 44 40 54 PE 41 40 13 Code 그림 203.2-3 계통 내에서 접지된 보호도체는 있으나 중성선의 배선이 없는 TN-S 계통 2. TN-C 계통은 그 계통 전체에 대해 중성선과 보호도체의 기능을 동일도체로 겸용한 PEN 도체를 사용 e 있다. 한다. 배전계통에서 PEN 도체를 추가로 접지할 ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 O···· L2 ○·· L3 。 PEN 노출도전부 전원측 접지 배전 접지 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-4 TN-C 계통 .1�8� + "''v y"i 0 이 ... 8... <"p ー 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 175 I 2 저압 전기설비 | {}
7d7014c3-4b08-44ab-9a7c-778b91dfcb03 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Title: 레이 있다. 태전체통에서 PEN 도체와 PE 도체를 추가료 접지할 수 있다. Chart Type: line 전원측 접지 빼전 접지 item_01 0.4 0.2 item_02 0.3 0.4 item_03 0.0 0.6 item_04 0.9 0.4 item_05 0.3 0.0 item_06 0.0 0.0 item_07 0.3 0.6 TN 계통이란 전원측의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부를 보호도체(PE)를 이용하여 전원의 한 점에 접속하는 접지계통을 말한다. 즉, 접지전류가 설비의 노출도전부에서 전원 접지점으로 흐를 수 있는 경로가 형 성된다. TN 계통은 중성선 및 보호도체의 배치에 따라 TN-S 계통, TN-C 계통 및 TN-C-S 계통의 세 종류가 있다. TN 계통의 경우 고장 시 고장전류는 대지를 경유하지 않고 보호도체를 통해 흐르게 된다. 따라서 상당히 큰 고장전류가 흐르게 되므로 과전류 보호장치에 의해서 자동 차단이 가능하며 차단시간은 KEC 211.2.3.3 표 211.2-1 의 규정시간을 초과 하지 않아야 한다. TN 계통 방식에서 감전보호는 KEC 211.2.3, 211.2.4, 211.2.5 에 따른다. 1 TN-S 접지계통 TN-S 접지방식은 전원 측은 접지되어 있고, 보호도체(PE)와 중성선(N)이 완전히 분리되어 있는 접지방식이다. TN-S 접지방식은 기기의 외함 등 노출도전부를 보호도체에 접속하며 보호도체를 중성선 N 의 접지점에 접속하는 방식으로 보호도체(PE)를 접지도체로 이용한다. TN-S 접지방식은 일반적으로 부하설비의 분기회로에 적용되며 필요에 따라서는 누전차단기를 적용할 수 도 있다. 또한, 보호도체와 중성선이 완전히 독립되어 있으므로 보호도체에는 부하전류가 흐르지 않아 통신기 기의 잡음 방지에 유효하므로 전기자기적합성(EMC)에 대한 고려가 필요한 전원회로에 적용한다. TN-S 방식에서는 부하 불평형 전류 또는 3 고조파 전류의 대부분이 중성선을 통화 흐르지만 TN-C 또는 TN-C-S 방식은 불평형 전류가 외부 금속체를 통해서 흐르므로 EMI 측면을 고려할 때 TN-S 방식이 우 수하다. I 176 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5d25167b-a694-4cf3-b479-94cccf4a2909 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 TN-C 접지계통 TN-C 접지방식은 전원 측은 접지되어 있고, 중성선과 보호도체를 하나의 도체로 겸용하는 접지방식이다. TN-C 접지방식은 기기의 외함 등 노출도전부를 중성선과 보호도체를 겸용하는 PEN 도체에 접속하는 방 식으로 고장 시 고장전류가 PEN 도체를 통해 흐르므로 누전차단기로 보호하는 것이 곤란하다. TN-C 접 지방식은 하나의 도체로 중성선과 보호도체를 겸용하므로 경제적일 수 있으나 안전상 일반적으로 사용하 지 않는 접지방식이다. 3 TN-C-S 접지계통 TN-C-S 접지방식은 전원 측은 접지되어 있고, 중성선과 보호도체를 일부 구간에서 겸용하는 방식으로 TN-S 접지방식과 TN-C 접지방식이 결합된 형태이다. TN-C-S 접지방식은 간선계통의 일부에선 중성선과 보호도체를 겸용한 단일도체를 이용하고 수용가 설비 의 수전단이나 배전반에서 중성선과 보호도체를 분리하는 접지방식이다. TN-C-S 접지방식은 일반적으로 저압 배전선으로부터 인입되는 수용가 설비의 인입점에서 PEN 도체를 중성선과 보호도체로 분리시키고 모든 부하기기의 노출도전부를 보호도체에 접속하면 누전차단기를 적용 할 수 있고 EMC 의 영향도 억제할 필요가 있는 전원회로에 적용한다. TN-C-S 접지방식에서 만약 PEN 도체에 국부적인 보조 등전위본딩이 실시되어 있는 경우에는 TN-C 접 지방식과 동일하게 불평형전류가 PEN 도체로 흐르고 등전위본딩이 실시되어 있는 건물의 철골·철근 등 의 계통외도전부에도 전류가 분류되어 전위차가 발생할 수 있다. KEC 142.3.4 따라 보호도체와 계통도체를 겸용하여 사용 가능하다. Elect Korea <br><p id='7' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> L ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ..I fi 计"t · 177 I 2 저압 전기설비 | {}
077a8c26-001d-4295-97fb-807ed476ec4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 203.3 TT 계통 전원의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 전원의 접지전극과 전기적으로 독립적인 접지 극에 접속시킨다. 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 ···○ L2 ---o ······· · -te 노출도전부 전원측 접지 설비의 보호접지 chnical Code Chart Title: 그림 203.3-1 설비 전체에서 별도의 중성전과 보호도체가 있는 TT 계통 Chart Type: bar 전원측 접지 설비의 보호접지 노출도전부 재전전신로(있는 경우) 120 60 40 설비 20 40 30 PE 10 0 10 그림 203.3-2 설비 전체에서 접지된 보호도체가 있으나 배전용 중성선이 없는 TT 계통 TT 접지계통 방식은 전원측의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부를 전력계통의 접지극과 전기적 으로 독립한 접지극으로 접속시킨다. 이 방식은 저압으로 수전받는 일반용 전기 시설물의 경우 전력회사 의 계통 접지방식과 수용가 구내의 기기접지와 접지극을 분리하는 방식으로 국내에 적용하고 있다. 따라 서 KEC 211.2.3 에 따라 고장 시 과전류 차단기로 규정된 시간 이내에 전원차단이 곤란한 경우가 발생할 수 있으 므로, 누전차단기를 사용해서 고장 구간을 자동 차단한다. I 178 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... "<"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d91fb3ac-39c0-44b3-97ff-59e082cd5ca1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 203.4 IT 계통 1. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시킨다. 전기설비의 노출도 전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속시킨다. 배전계통에서 추가접지가 가능하다. 2. 계통은 높은 임피던스를 통하여 접지할 수 있다. 이 접속은 중성점, 인위적 중성점, 선도체 등에서 할 수 있다. 중성선은 배선할 수도 있고, 배선하지 않을 수도 있다. Code ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 ···· ○···○ N 2) PE 임피 nical 던스 1) 노출도전부 노출도전부 전원측 접지 계통의 보호접지 설비의 보호접지 3) 그림 203.4-1 계통 내의 모든 노출도전부가 의해 접속되어 일괄 접지된 IT 계통 ![image](/image/placeholder) Electr 배전선로(있는 전원 설비 L1 。·· ○ L2 O··· L3 --⌀ N 2) 임피 PE PE 던스 1) 노출도전부 노출도전부 전원측 접지 계통의 보호접지 설비의 보호접지 그림 203.4-2 조합으로 접지된 IT 계통 노출도전부가 또는 개별로 IT 계통이란 전원 측은 대지로부터 절연시키거나 또는 높은 임피던스를 통해 대지에 접속시키고, 설비의 노출도전부를 전원 계통의 접지극과 는 전기적으로 독립된 접지극의 보호도체에 의해 접지하는 접지계통을 말한 다. IT 계통은 지락 고장 시 상당히 작은 고장전류가 흐르므로 전원의 자동차단이 요구되지 않는다. 따라서 일 반적으로 전원 공급의 연속성이 요구되는 병원, 플랜트 등의 설비에 적용이 된다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 179 I | {}
7e92466e-4304-4d95-8fd0-d49cbaaa0915 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 203.5 직류계통 직류계통의 계통접지 방식으로 그림 203.5-1~203.5-10 까지는 직류계통의 특정 극을 접지하고 있지만 양극 또는 음극의 어느 쪽을 접지하는가는 운전환경, 부식방지 등을 고려하여 결정하여야 한다. 직류계통의 계통접지 방식으로 그림 203.5-1 ~ 그림 203.5-10 까지는 직류계통의 특정 극을 접지하고 있지 만 양극 또는 음극의 어느 쪽을 접지하는가는 운전환경 및 기타 다른 고려사항(예를 들어 선도체의 부식영향 배제, 접지구성)에 기초하여 결정되어야 한다. 203.5.1 TN-S 계통 ![image](/image/placeholder) 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접속 한다. 설비 내에서 별도의 보호도체가 사용된다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. 전원 설비 L+ ~/ PEL L- PE 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-1 중간도체가 없는 TN-S 직류계통 10 전원 설비 L+ PEM M L- PE 사 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-2 중간도체가 있는 TN-S 직류계통 계통의 한 점 또는 중간도체를 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체의 한 점과 연결한다. 접지된 선도 체 또는 접지된 중간도체는 설비 내에서 보호도체와 분리시킨다. I 180 ...1�8� + "S >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,,I fi 计"t | {}
248d4930-1bfe-4dc1-950c-fe1ece7bcc31 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 203.5.2 TN-C 계통 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접 속한다. 설비 내에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하나의 PEL 도체로 겸용하거나, 설비 내에서 접지 된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM 으로 겸용한다. 설비 내에서 PEL 또는 PEM 을 추가로 접지할 수 있다. Chart Title: 그림 203.5-3 중간도체가 없는 TN-C 직류계통 X-Axis: 그림 203.5-4 중간도체가 있는 TN-C 직류계통 Chart Type: line 전 원 배터리의 선택 적 적용 계통접지 노출도전부 L+ PEM L- item_01 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 2Not specified 계통의 한 점 또는 중간도체를 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 보호도체의 한 점과 연결한다. 설비 내에서 선도체와 보호도체를 하나의 PEL 도체로 겸용시키거나, 설비 내에서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM 으로 겸용시킨다. 설비 내에서 PEL 또는 PEM 을 추가로 접지할 수 있다. ...1�8� + " "v >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 181 I | {}
53f1152d-b9c0-4b26-92ff-cc3a8a366245 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 203.5.3 TN-C-S 계통 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접 속한다. 설비의 일부에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하나의 PEL 도체로 겸용하거나, 설비의 일부에 서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM 도체로 겸용한다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. Code ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ ~ PEL PE L- 배터리의 선택적 적용 노출도전부 노출도전부 계통접지 TN-C 계통 TN-S 계통 TN-C-S 직류 계통 그림 203.5-5 중간도체가 없는 TN-C-S 직류계통 전원 설비 L+ ン PEM PE ン M 배터리의 선택적 적용 노출도전부 노출도전부 계통접지 TN-C 계통 TN-S 계통 TN-C-S 직류 계통 그림 203.5-6 중간도체가 있는 TN-C-S 직류계통 계통의 한 점 또는 중간도체를 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체의 한 점과 연결한다. 접지된 선도 체와 보호도체를 설비의 일부에서 하나의 PEL 도체로 겸용시키거나, 접지된 중간도체와 보호도체를 설비의 일 부에서 하나의 PEM 도체로 겸용시킨다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. 182 I .1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
c5ac4c2a-9dae-4b55-9726-dd50b03e4180 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 Chart Title: 203.5.4 TT 계통 X-Axis: 그림 203.5-8 중간도제가 있는 TT 직류계통 Chart Type: bar 센 택 첵 적용 빼 터 와의 첸 왼 26Not explicitly mentioned 43Not explicitly mentioned 놔 ᅳ 34Not explicitly mentioned 41Not explicitly mentioned 고속도로부 접 지 23Not explicitly mentioned 26Not explicitly mentioned 천 뭔 14Not explicitly mentioned 11Not explicitly mentioned 보험 도전부 63Not explicitly mentioned 56Not explicitly mentioned 보험 드리 11Not explicitly mentioned 26Not explicitly mentioned 계통의 한 점 또는 중간도체를 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 전원의 접지극과 전기적으로 독립된 접지 극에 접속시킨다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. .1�8� + " > >" 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 183 I 2 저압 전기설비 | {}
491f3a09-07e4-4890-bd2f-3ca04c3e6abf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Title: 203.5.5 IT 제품 X-Axis: 그림 203.5-10 중간도제가 있는 IT 직류계통 Chart Type: bar 일부터 러의 미지나라보인다른 격 개월 리지 노출도전부 접 지 셜 비 203.5-9 중간도제가 없는 IT 직류계통 232.5 263.3 보험 104.8 104.7 63.2 로부터 희 82.8 108.4 137.4 셀 보험 108.8 126.7 123.8 계통의 한 점 또는 중간도체를 대지로부터 절연시키거나 충분히 높은 임피던스를 통해 대지에 접속시킨다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. 184 I .1�8� + " > > 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
62a8e8fb-c9eb-46aa-9ae4-0ab231a31443 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (210 안전을 위한 보호) 211 감전에 대한 보호 211.1 보호대책의 일반 요구사항 211.1.1 적용 범위 인축에 대한 기본보호와 고장보호를 위한 필수 조건을 규정하고 있다. 외부영향과 관련된 조건의 적용과 특수설비 및 특수장소의 시설에 있어서의 추가적인 보호의 적용을 위한 조건도 규정한다. 저압전기설비에서 발생할 수 있는 감전보호에는 반드시 적용하여야 하는 기본보호와 고장보호가 있고, 외 부영향(온도, 습도, 표고, 물의 존재 등)이 관련된 경우에는 이들 환경에 대하여 추가적인 보호를 적용할 것을 규정하고 있다. 인축에 대한 감전을 방지하기 위하여 필수조건인 기본보호는 충전부에 인축이 직접 접촉되는 것을 방지하기 위한 보호조치이며, 고장보호는 주로 기본보호의 절연고장으로 인한 간접접촉을 방지하기 위한 보호조치이다. 추가적인 보호의 적용을 위한 조건은 외부영향과 관련된 조건과 특수설비와 특수장소에 적용하는 조건이 있다. 외부영향과 관련된 조건의 경우 배선설비의 선정과 설치에 고려하여야 할 외부영향의 특정조건은 232.4(배선설비의 선정과 설치에 고려해야 할 외부영향)을 고려해야 하고, 특수 설비와 특수장소는 240(특수설비)의 요구사항을 고려해야 하며, KS C IEC 60364-7(제 7 부 : 특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항)에 대하여 고려하는 것이 바람직하다. 감전보호에 대한 구체적인 적용방법은 "KECG 1702-2019(감전 및 과전류 보호 설계방법에 관한 기술지침)"을 참고할 수 있다. 211.1.2 일반 요구사항 1. 안전을 위한 보호에서 별도의 언급이 없는 한 다음의 전압 규정에 따른다. 가. 교류전압은 실효값으로 한다. 나. 직류전압은 리플프리로 한다. 2. 보호대책은 다음과 같이 구성하여야 한다. 가. 기본보호와 고장보호를 독립적으로 적절하게 조합 나. 기본보호와 고장보호를 모두 제공하는 강화된 보호 규정 다. 추가적 보호는 외부영향의 특정 조건과 특정한 특수설비(240)에서의 보호대책의 일부로 규정 3. 설비의 각 부분에서 하나 이상의 보호대책은 외부영향의 조건을 고려하여 적용하여야 한다. 가. 다음의 보호대책을 일반적으로 적용하여야 한다. (1) 전원의 자동차단(211.2) (2) 이중절연 또는 강화절연(211.3) (3) 한 개의 전기사용기기에 전기를 공급하기 위한 전기적 분리(211.4) (4) SELV 와 PELV 에 의한 특별저압(211.5) 나. 전기기기의 선정과 시공을 할 때는 설비에 적용되는 보호대책을 고려하여야 한다. 4. 특수설비 또는 특수장소의 보호대책은 240 에 해당되는 특별한 보호대책을 적용하여야 한다. 5. 장애물을 두거나 접촉범위 밖에 배치하는 보호대책(211.8)은 다음과 같은 사람이 접근할 수 있는 설비 에 사용하여야 한다. 가. 숙련자 또는 기능자 나. 숙련자 또는 기능자의 감독 아래에 있는 사람 2 저압 전기설비 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 185 I | {}
0098d7f6-e559-4ec7-af45-c1e04d47af58 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책(211.9)은 다음과 같다. 다만, 무 단 변경이 발생하지 않도록 설비는 숙련자 또는 기능자의 감독 아래에 있는 경우에 적용하여야 한다. 가. 비도전성 장소 나. 비접지 국부등전위본딩 다. 두개 이상의 전기사용기기에 공급하기 위한 전기적 분리 7. 보호대책의 특정 조건을 충족시킬 수 없는 경우에는 보조대책을 적용하는 등 동등한 안전수준을 달성 할 수 있도록 시설하여야 한다. 8. 동일한 설비, 설비의 일부 또는 기기 안에서 달리 적용하는 보호대책은 한 가지 보호대책의 고장이 다 른 보호대책에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로 상호 영향을 주지 않도록 하여야 한다. 9. 고장보호에 관한 규정은 다음 기기에서는 생략할 수 있다. ca 가. 건물에 부착되고 접촉범위 밖에 있는 가공선 애자의 금속 지지물 나. 가공선의 철근강화콘크리트주로서 그 철근에 접근할 수 없는 것 다. 볼트, 리벳트, 명판, 케이블 클립 등과 같이 크기가 작은 경우(약 50 mm x 50 mm 이내) 또는 배치가 손에 쥘 수 없거나 인체의 일부가 접촉할 수 없는 노출도전부로서 보호도체의 접속 이 어렵거나 접속의 신뢰성이 없는 경우 라. 211.3 에 따라 전기기기를 보호하는 금속관 또는 다른 금속제 외함 일반 요구사항은 전기설비를 설치하여 사용함에 있어서 감전보호의 목적을 달성할 수 있도록 적절한 수단 과 보호방법에 대하여 규정하고 있다. 1 은 이 규정에 적용하는 전압에 대한 요구사항으로 교류전압은 실효값으로 하고, 직류는 리플프리(Ripple Free)로 한다. 리플프리는 직류의 맥동성분이 10 %(실효값) 이하의 직류성분으로 정의 하고 있다. 2 는 보호대책의 구성에 대한 요구사항으로 "가"의 기본보호와 고장보호를 독립적으로 적절하게 조합하여 사용하거나, "나"의 기본보호와 고장보호를 겸하는 강화된 절연방식이어야 한다. 기본보호는 고장이 없는 상태에서의 감전보호로 충전부에 직접접촉을 방지하기 위한 보호방식이다. 고장보호는 저압전기회로 및 설비기기에서 기본절연의 파괴로 인하여 인체에 위험한 접촉전압이 인가되는 것을 방지하기 위한 보호방 식이다. 강화된 보호대책은 이중절연 또는 강화절연방식이다. "다"의 추가적인 보호는 외부영향의 특정조 건과 특정한 특수설비에서 "가"와 "나"의 보호방식에 추가하여 적용하는 보호방식으로 추가적인 보호수단 은 추가적 보호(211.6)에 따라 누전차단기와 보조 보호등전위본딩으로 감전의 위험성이 없도록 하여야 한다. 외부영향의 특정조건은 배선설비의 선정과 설치에 고려하여야 할 외부영향(232.4)에서 기술된 주위 온도, 외부열원, 물의 존재 또는 높은 습도 등으로 인하여 인체의 저항이 현저하게 저하하여 감전의 위험 성이 있거나, 과도한 온도로 인한 화재 및 화상, 폭발 위험성이 있는 분위기에서 점화 등이다. 특정한 특 수장소는 특수 설비(240)에서 규정하는 물이 항상 존재하는 장소이거나, 의료기기의 일부분을 환자에 접촉 시켜 사용하거나, 가연성 위험물 및 분진, 화약류 등을 취급 저장하는 장소로 누설전류에 의한 감전, 화 재 및 폭발의 위험성이 현저하게 높은 장소에 대한 보호방식이다. 3 은 고장보호방식의 보호대책으로 저압설비, 기기 및 시스템에서 고장보호는 주로 기본절연의 파괴에 의 하여 발생하는 것으로 간접접촉보호에 해당되며 보호대책은 전원의 자동차단에 의한 보호, 이중절연 또 는 강화절연에 의한 보호, 한 개의 전기사용기기에 전기를 공급하기 위한 전기적 분리에 의한 보호, SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호, 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책이 있다. 4 는 특수설비 또는 특수장소에 대한 감전보호대책으로 특수설비 및 특수장소는 특수설비(240)에서 규정하 는 특수 시설, 특수 장소 및 저압 옥내 직류전기설비에서 요구하는 보호대책을 적용하여야 한다. I 186 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e1f909f8-4c65-4339-b029-099140b3e057 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 5 는 장애물을 두거나 접촉범위 밖에 배치하는 보호대책으로 저압설비의 기기 및 시스템에서 기본보호는 충전부의 직접접촉에 대한 감전보호대책이며, 설비 또는 기기의 고장이 없는 상태에서의 감전보호이다. 기본보호방식의 대책 중 장애물 또는 접촉범위 밖에 설치에 의한 보호대책은 숙련자 또는 기능자이거나 숙련자 또는 기능자의 감독하에 있는 사람이 접근 가능한 경우에만 사용이 가능하다. 6 은 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 고장보호대책으로 일반인의 접근이 제 한된 장소에 한하여 적용할 수 있는 감전보호대책으로 비도전성 장소, 비접지 국부등전위본딩, 두 개 이 상의 전기사용기기에 공급하기 위한 전기적 분리가 있다. 7 은 보호대책의 특정 조건을 충족시킬 수 없는 경우의 보조대책으로 감전보호대책으로 전원자동차단의 보 호대책을 적용하였으나 요구조건을 충족시킬 수 없는 경우에는 보조대책으로 기능적 특별저압(211.2.8)을 적용하여 동등한 안전수준이 되도록 하는 것이다. 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책 211.2.1 보호대책 일반 요구사항 hnica 1. 전원의 자동차단에 의한 보호대책 가. 기본보호는 211.2.2 에 따라 충전부의 기본절연 또는 격벽이나 외함에 의한다. 나. 고장보호는 211.2.3 부터 211.2.7 까지에 따른 고장일 경우 보호등전위본딩 및 자동차단에 의한다. 다. 추가적인 보호로 누전차단기를 시설할 수 있다. 2. 누설전류감시장치는 보호장치는 아니지만 전기설비의 누설전류를 감시하는데 사용된다. 다만, 누설전류감시 장치는 누설전류의 설정 값을 초과 하는 경우 음향 또는 음향과 시각적인 신호를 발생시켜야 한다. 1 은 전원의 자동차단에 의한 보호대책으로 기본보호와 고장보호 및 추가적인 보호로 구성되어야 한다. 기 본보호는 전기설비의 충전부에 직접 접촉되는 것을 방지하기 위하여 모든 전기설비의 충전부에는 충전부 의 기본절연, 격벽 또는 외함 중에서 하나 이상을 적용하여야 한다. 고장보호는 저압전기설비의 TN, TT, IT 계통에서 고장이 발생한 경우 보호접지(안전을 목적으로 시스템, 설비 또는 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것), 보호등전위본딩 및 고장시 전원의 자동차단의 조건을 모두 충족하여야 감전으로부터 인체를 보호할 수 있다. 특수설비 및 특수장소에 적용하는 추가적인 보호는 보호장치로 누전차단기를 사 용할 수 있지만 단독적인 보호대책으로 인정되지 않는다. 2 는 IT 계통에서 누설전류감시장치의 설치규정으로 전원의 연속성을 이유로 IT 계통(비접지계통 또는 고 저항 접지계통)을 적용하는 경우, 충전부로부터 노출도전부 또는 대지로의 고장을 표시하기 위한 누설전 류감시장치를 설치하도록 하고 있다. IT 계통의 경우 1 차 고장이 발생하였을 경우에는 회로를 차단할 필 요는 없지만 누설전류감시장치를 설치하여 고장이 지속되는 동안에는 지속적으로 음향 또는 시각신호를 발생시킬 필요성은 있다. 211.2.2 기본보호의 요구사항 모든 전기설비는 211.7 의 조건에 따라야 한다. 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 경 우에는 211.8 에서 규정하고 있는 조건에 따를 수 있다. 전원의 자동차단에 의한 보호대책에서 기본보호에 대한 규정으로 전기설비의 충전부에 인체가 직접 접촉 하지 못하도록 전기설비의 충전부에 대하여 일반인이 접근 가능한 장소는 충전부의 기본절연, 격벽 또는 외함의 보호대책 중 하나 이상을 적용하도록 하고 있다. 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 장소는 장애물, 접촉범위 밖에 설치의 보호대책 중 하나 이상을 적용하도록 하고 있다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 187 I | {}
fe4fdee3-c70e-407a-ad51-1e49d0e4c343 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 211.2.3 고장보호의 요구사항 1. 보호접지 가. 노출도전부는 계통접지별로 규정된 특정조건에서 보호도체에 접속하여야 한다. 나. 동시에 접근 가능한 노출도전부는 개별적 또는 집합적으로 같은 접지계통에 접속하여야 한다. 보호접지에 관한 도체는 140 에 따라야하고, 각 회로는 해당 접지단자에 접속된 보호도체를 이용하여야 한다. 2. 보호등전위본딩 143.2.1 에서 정하는 도전성부분은 보호등전위본딩으로 접속하여야 하며, 건축물 외부로부터 인입된 도 전부는 건축물 안쪽의 가까운 지점에서 본딩하여야 한다. 다만, 통신케이블의 금속외피는 ○ 또는 운영자의 요구사항을 고려하여 보호등전위본딩에 접속해야 한다. 3. 고장시의 자동차단 가. "마"및"바"에서 규정하는 것을 제외하고 보호장치는 회로의 선도체와 노출도전부 또는 선도체 와 기기의 보호도체 사이의 임피던스가 무시할 정도로 되는 고장의 경우"나" 다"또는 "라"에 규정된 차단시간 내에서 회로의 선도체 또는 설비의 전원을 자동으로 ... 한다. 나. 표 211.2-1 에 최대차단시간은 32 A 이하 분기회로에 표 211.2-1 32 A 이하 분기회로의 최대 차단시간 단위: 초 ¦ 계통 ¦ 50V< U0≤120 V ¦ 50V< U0≤120 V ¦ 120V< U。≤230 V ¦ 120V< U。≤230 V ¦ 230V< U。≤400V ¦ 230V< U。≤400V ¦ U。>400 V ¦ U。>400 V ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계통 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ ¦ TN ¦ 0.8 ¦ [비고 1] ¦ 0.4 ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ TT ¦ 0.3 ¦ [비고 1] ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.07 ¦ 0.2 ¦ 0.04 ¦ 0.1 ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부와 접속되는 경 우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. 4. 다. TN 계통에서 배전회로(간선)와 "나"의 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시간을 허용한다. 라. TT 계통에서 배전회로(간선)와 "나"의 경우를 제외하고는 1 초 이하의 차단시간을 허용한다. 마. 공칭대지전압 Uo 가 교류 50 V 또는 직류 120 V 를 초과 하는 계통에서 지락고장이 발생한 경우, 전원의 출력전압이 "나", "다"또는 "라"에 따른 차단시간 이내에 교류 50 v 또는 직류 120 v 이 하로 감소된다면 자동차단은 요구되지 않는다. 다만, 감전보호 외에 다른 차단요구사항에 관한 것 은 고려하여야 한다. 바. "가"에 따른 자동차단이 "나", "다"또는 "라"에 의해 요구되는 시간에 적절하게 이루어질 수 없을 경우 211.6.2 에 따라 추가적으로 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 추가적인 보호 다음에 따른 교류계통에서는 211.2.4 에 따른 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 한다. 가. 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 정격전류 20 A 이하 콘센트 나. 옥외에서 사용되는 정격전류 32 A 이하 이동용 전기기기 전원의 자동차단에 의한 보호대책에서 고장보호의 필수조건은 기기의 보호접지, 보호등전위본딩, 고장시 전원의 자동차단 및 추가적인 보호로 구성되어야 한다. I 188 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b4f134cc-2402-4dd5-a053-cbeedbaa0983 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 보호접지는 절연고장 시 충전부가 되는 노출도전부의 접지방식에 대한 요구사항으로 TN 계통은 전원 의 중성점 또는 저압측 한 단자를 대지에 직접 접속하여야 하고, 설비의 노출도전부는 보호도체(PE)를 이 용하여 전원 중성점에 접속하는 접지계통이다. TN 계통은 중성선 및 보호 도체의 배치에 따라 TN-S 계 통, TN-C 계통 및 TN-C-S 계통의 3 종류가 있다. TT 계통은 전원의 중성점을 대지에 직접 접속하고 설 비의 노출도전부를 전원 계통의 접지극과 전기적으로 독립한 접지극에 접속하는 계통이다. IT 계통이란 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 중성점에 고임피던스를 삽입하여 대지에 접속시키고, 전기기기의 노 출도전부는 보호도체로 그룹 또는 개별로 접지되거나, 일괄적으로 대지에 접속되어야 한다. 2 의 보호등전위본딩은 건축물 또는 구조물 내에서 절연고장 또는 지락고장의 발생 시 감전위험으로부터 인체를 보호하기 위하여 도전성부분을 보호도체로 접지단자에 연결하여야 한다. 도전성부분은 수도관, 가스관 등 외부에서 내부로 인입되는 금속배관, 건축물 및 구조물의 노출된 철근, 철골 등 금속보강재, 일상생활에서 접촉이 가능한 금속제 난방배관 및 공조설비 등 계통외도전부 등이 해당된다. 3 은 고장 시 보호장치의 최대차단시간에 관한 규정으로 전기설비의 절연고장 시 노출도전부는 충전부가 되며, 일반 적인 장소에서 이를 접촉하는 경우에는 인체에 전류가 흐른다. 이 인체 통전전류가 30 mA 를 초과 하는 경우에는 감전의 위험성이 있다. 따라서 이러한 경우에는 이 인체 통전전류의 통전시간을 제한하여 인체통전전기량이 30 mA・s 이내가 되도록 하여야 안전하다. 이러한 인체 통전전류의 제한시간은 고장 시 최대차단시간으로 전 압 및 계통접지방식에 따라 "나"에서 "라"까지에서 정하는 보호장치의 최대차단시간 이내에 전원을 자동차단하 여야 감전으로부터 인축을 보호할 수 있다. "마"의 보호장치 최대차단시간의 적용 제외는 선도체와 대지간에 고장이 발생한 경우 "나"에서 "라"에 따른 차단시간 이내에 전원의 출력전압이 교류 50 V(직류 120 V) 이하로 감소되는 경우에는 자동차단이 요구되지 않는 것을 의미한다. "바"는 선도체와 대지간에 고장이 발생하여 전원 을 자동차단하여야 하는 경우 "나"에서 "라"까지의 최대차단시간 이내에 차단하지 못하는 경우에는 보조 보 호등전위본딩을 추가로 설치하도록 하고 있다. 4 는 전원의 자동차단에 의한 감전보호 방식에서 추가적인 보호는 일반인이 접근하여 사용하는 20 A 이하 의 콘센트는 감전으로부터 안전을 강화하기 위하여 과전류차단기에 의한 감전보호를 허용하지 않고, 오 직 누전차단기에 의한 감전보호만 허용하는 것이다. 옥외에서 사용하는 32 A 이하의 이동용 전기기기에 대하여, 옥외는 비가 내리거나 비가 내린 후에 물기에 의하여 인체 접촉저항이 상당히 낮아져 절연고장 발생 시 대단히 위험할 수 있으며, 이동용 기기는 고정형 기기에 비하여 위험성이 대단히 높은 점을 감 안하여 누전차단기에 의한 감전보호만 허용하고 있다. 211.2.4 누전차단기의 시설 1. 전원의 자동차단에 의한 저압전로의 보호대책으로 누전차단기를 시설해야할 대상은 다음과 같다. 누전 차단기의 정격 동작전류, 정격 동작시간 등은 211.2.6 의 3 등과 같이 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구하는 조건에 따라야 한다. 가. 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50 V 를 초과 하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려 가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 않는다. (1) 기계기구를 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우 (2) 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우 (3) 대지전압이 150 v 이하인 기계기구를 물기가 있는 곳 이외의 곳에 시설하는 경우 (4) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조의 기계기구를 시설하는 경우 (5) 그 전로의 전원측에 절연변압기(2 차 전압이 300 v 이하인 경우에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연 변압기의 부하측의 전로에 접지하지 아니하는 경우 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 189 I 2 저압 전기설비 | {}
c2c7a546-5567-4355-8c21-a8309931e3cb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (6) 기계기구가 고무 · 합성수지 기타 절연물로 피복된 경우 (7) 기계기구가 유도전동기의 2 차측 전로에 접속되는 것일 경우 (8) 기계기구가 131 의 8 에 규정하는 것일 경우 (9) 기계기구내에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 누전차단기를 설치하고 또한 기계기구의 전원 연결선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설하는 경우 나. 주택의 인입구 등 이 규정에서 누전차단기 설치를 요구하는 전로 e 다. 특고압전로, 고압전로 또는 저압전로와 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400 V 초과 의 저압전 로 또는 발전기에서 공급하는 사용전압 400 v 초과 의 저압전로(발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다). nical 라. 다음의 전로에는 전기용품안전기준 "K60947-2 의 부속서 P"의 적용을 받는 기능을 갖는 누전차단기를 시설할 수 있다. (1) 독립된 무인 통신중계소 · 기지국 (2) 관련법령에 의해 일반인의 출입을 금지 또는 제한하는 곳 (3) 옥외의 장소에 무인으로 운전하는 통신중계기 또는 단위기기 전용회로. 단, 일반인이 특정한 목 적을 위해 지체하는(머물러 있는) 장소로서 버스정류장, 횡단보도 등에는 시설할 수 없다. 2. 저압용 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장치, 비접지 저압전로, 322.5 의 6 에 의 한 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전 로의 경우, 그 전로에서 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 제 1 에서 규정하는 장치를 시설하지 않을 수 있다. 3. IEC 표준을 도입한 누전차단기를 저압전로에 사용하는 경우 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대 내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 누전차단기를 시설하여야 하고, 주택용 누전차단기를 정방 향(세로)으로 부착할 경우에는 차단기의 위쪽이 켜짐(on)으로, 차단기의 아래쪽은 꺼짐(off)으로 시설하 여야 한다. TT 계통은 일반적으로 절연고장 시 고장전류가 대지를 통해 작게 흐르는 계통으로 대부분 누전차단기에 의하여 감전보호를 하게 된다. 이 TT 계통에서 누전차단기에 의하여 감전보호를 하는 경우에 한하여 이 규정의 적용이 가능하다(211.2.6 의 2 참조). 1 은 누전차단기 시설 대상으로 TT 계통에서의 감전보호 요구조건(211.2.6)과 동일하게 접근 가능한 노출도전부가 있 는 전기설비에 전기를 공급하는 교류 50 V 를 초과 하고 1,000 V 이하의 배선은 누전차단기의 시설 대상이다. 누전차단기를 설치하지 않아도 되는 장소는 일반인이 접근하지 못하는 장소로 누전차단기를 시설하여도 실효성이 없 거나, 설비에서 절연고장이 발생하여도 인체에 감전전류가 흐르지 않거나 30 mA 이하인 것이 확인된 설비 또 는 장소(1 의 "가"에서 정하는 장소)에 대하여 누전차단기의 시설을 적용하지 않는다. 2 는 안전상 누전차단기의 시설이 생략 가능한 설비 또는 장소로 전기공급의 중단이 공공의 안전확보에 지 장을 줄 우려가 있는 전기기기에 전기를 공급하는 전로(비상용 조명장치, 비상용 엘리베이터, 유도등, 철 도용 신호장치, 비접지 저압전로, 계속적인 전력공급이 요구되는 화학공장, 시멘트공장, 철강공장 등의 연속공정설비 또는 이에 준하는 곳(322.5 의 6 참조))의 경우에 지락이 발생하였을 때 경보하는 장치를 시 설한 경우에는 안전상 누전차단기를 시설하지 않을 수 있다. 3 은 주택용 누전차단기를 반드시 시설하여야 하는 규정으로 일반인의 접근이 가능한 주택 또는 이와 유사한 장소는 감전 에 대한 위험성이 일반적으로 증가한다. 따라서 이러한 장소에 설치하는 누전차단기는 안전이 강화된 주택용 누전차단기 에 한하여 시설하도록 하고 있다. 또한, 이러한 장소에 시설되는 차단기의 경우에는 일반인의 착오로 인한 오조작 등으로 발생할 수 있는 안전사고에 대한 예방 강화를 목적으로 차단기의 켜짐 및 꺼짐 방향을 정하고 있다. I 190 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cab342b4-bd27-4ee2-a32f-edd7b3813f4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 211.2.5 TN 계통 1. TN 계통에서 설비의 접지 신뢰성은 PEN 도체 또는 PE 도체와 접지극과 의 효과 적인 접속에 의한다. 2. 접지가 공공계통 또는 다른 전원계통으로부터 제공되는 경우 그 설비의 외부측에 필요한 조건은 전기 공급자가 준수하여야 한다. 조건에 포함된 예는 다음과 같다. 가. PEN 도체는 여러 지점에서 접지하여 PEN 도체의 단선위험을 최소화할 수 있도록 한다. 나. RB /RE ≤ 50/(Uo-50) RB: 병렬 접지극 전체의 접지저항 값(0) d RE: 1 선 지락이 발생할 수 있으며 보호도체와 접속되어 있지 않는 계통외도전부의 접촉저항의 최소값(�) '대지와 의 Uo: 공칭대지전압(실효 값) 3. 전원 공급계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 한다. 중성점이나 중간점을 접지할 수 없는 경우에 는 선도체 중 하나를 접지하여야 한다. 설비의 노출도전부는 보호도체로 전원공급계통의 접지점에 접속 하여야 한다. 4. 다른 유효한 접지점이 있다면, 보호도체(PE 및 PEN 도체)는 건물이나 구내의 인입구 또는 추가로 접 지하여야 한다. 5. 고정설비에서 보호도체와 중성선을 겸하여(PEN 도체) 사용될 수 있다. 이러한 경우에는 PEN 도체에는 어떠 한 개폐장치나 단로장치가 삽입되지 않아야 하며, PEN 도체는 142.3.2 의 조건을 충족하여야 한다. 6. 보호장치의 특성과 회로의 임피던스는 다음 조건을 충족하여야 한다. Zs xIa ≤ Z: 다음과 같이 구성된 고장루프임피던스(1) - 전원의 임피던스 - 고장점까지의 선도체 임피던스 Elect - 고장점과 전원 사이의 보호도체 임피던스 Ia: 211.2.3 의 3 의 "다"또는 표 211.2-1 에서 제시된 시간 내에 차단장치 또는 누전차단기를 자 동으로 동작하게 하는 전류(A) U⌀: 공칭대지전압(V) 7. TN 계통에서 과전류보호장치 및 누전차단기는 고장보호에 사용할 수 있다. 누전차단기를 사용하는 경 우 과전류보호 겸용의 것을 사용해야 한다. 8. TN-C 계통에는 누전차단기를 사용해서는 아니 된다. TN-C-S 계통에 누전차단기를 설치하는 경우에 는 누전차단기의 부하측에는 PEN 도체를 사용할 수 없다. 이러한 경우 PE 도체는 누전차단기의 전원측 에서 PEN 도체에 접속하여야 한다. 1 은 TN 계통에서 설비의 접지 신뢰성에 대한 규정으로 TN 계통은 지락고장의 발생 시 대단히 큰 지락고 장전류가 PE 또는 PEN 도체를 통하여 접지극으로 흐르므로 도체의 접속은 견고하고, 전기저항이 가장 적어지는 방법으로 견고하게 접속하여 도체 또는 접속부에서 발열이 없도록 하여야 한다. 2 는 TN 계통에서 계통접지를 전기공급자가 제공하고, 관리하는 경우에 대한 안전규정으로 TN-C 계통 에서 PEN 도체의 시설은 PEN 도체의 단선 위험의 최소화와 공공계통 접지극의 저항값에 대한 고려가 있어야 한다. TN-C 계통의 PEN 도체는 단선이 되면 인체에 선간전압이 가압되므로 대단히 위험하며, 감전의 위험성이 높다. 따라서 PEN 도체가 단선이 되지 않도록 기계적 강도를 강화하여야 하며, 접촉 전압 및 보폭전압의 크기를 낮추기 위하여 여러 지점에서 접지하여야 안전하다. 공공계통 접지극의 저항값은 저 압의 전원으로부터 공급받는 전기설비에서 계통외도전부를 통하여 1 선 지락고장이 발생한 경우 노출 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 191 I | {}
9f9bf397-a6a8-4c7a-aded-560281a678fd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 도전부에 접촉 시 인체에 인가되는 접촉전압은 전원측 접지인 RB 사이의 전압이 된다. 이 RB 는 전기 공급자가 관리하는 전원측 접지의 저항값이며, 이 저항값의 크기에 따라 전기설비의 설치장소 내에서 전기기기의 노출도전부를 접촉시 50 V 를 초과 하는 위험한 전압이 인체에 인가될 수 있다. 따라서 RB 는 "2 의 나"의 조건식이 유지되도록 전기공급자가 관리하여야 한다. 3 은 TN 계통에서 전원공급계통의 중성점이나 중간점의 접지방법에 대한 규정으로 TN 계통은 전원의 중 성점(또는 중간점)을 대지에 직접 접속하고, 설비기기의 노출도전부는 보호도체를 통하여 전원의 중성점 에 접속하는 계통이다. 따라서 중성점, 중간점은 반드시 대지에 접속하여야 하고, 중성점이나 중간점이 없는 경우에는 선도체 중 하나를 대지에 직접 접속하여야 한다. 4 는 보호도체의 추가 접지에 대한 규정으로 고장 시 보호도체의 전위가 대지전위에 가능한 가깝게 되도록 하고, 가능한 균등하게 분포되도록 하기 위하여 다른 유효한 접지점(건물이나 구내의 인입구)이 있다면, 보호도체(PE 및 PEN 도체)는 추가로 이러한 접지점에 접속되도록 하여야 한다. 5 는 고정설비에서 PEN 도체의 사용에 대한 규정으로 TN 계통은 TN-S, TN-C, TN-C-S 로 나누어지며, TN-C 계통은 중성선과 보호도체의 기능을 함께 가지고 있는 PEN 도체를 사용하는 계통이다. 이러한 TN-C 계통의 PEN 도체는 계통에서 분리되면 노출도전부에 대지전압이 인가되어 대단히 위험하게 된다. 따라서 PEN 도체는 개폐기나 차단기를 설치하지 않아야 한다. 6 은 TN 계통에서 보호장치의 특성과 고장회로 임피던스에 대한 요구조건으로 TN 계통의 자동차단 조건 은 설비 내에서 선도체와 보호도체 또는 노출도전부 사이에 임피던스를 무시할 수 있는 정도의 고장이 발생한 경우 정해진 시간 이내에 전원을 자동차단하도록 보호장치의 특성과 회로임피던스를 선정할 필요 가 있다. 즉, "6 의 조건식"이 충족되도록 하여야 한다. 이 조건식에서 Zs 와 I 의 곱이 계통의 대지전압보 다 낮게 되도록 하여야 감전으로부터 인체를 보호할 수 있다. ZsxIa 이 U。보다 높게 되는 경우에는 Zs 또는 Ia 를 조정하여 U。보다 낮게 되도록 하거나, 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 7 은 TN 계통에서 고장보호에 사용할 수 있는 보호장치에 대한 규정으로 TN 계통은 일반적으로 고장회로 임피던스가 작아 고장전류가 큰 계통이다. 고장보호에는 과전류보호장치(퓨즈, 배선차단기) 및 누전차단 기 등을 사용한다. TN 계통에서 누전차단기를 감전보호용 보호장치로 사용하는 경우에는 별도로 회로를 보호하는 과전류보호장치가 설치되어야 하므로 과전류보호 겸용 누전차단기를 설치하는 것이 바람직하 다. 8 은 TN-C 계통에서 누전차단기의 사용 제한 규정으로 TN-C 계통에 누전차단기를 설치하면 선도체와 PEN 도체가 내장된 영상변류기 내부를 통과 하므로 고장이 발생하여도 고장전류의 합이 0 이 되어 고장을 검출할 수 없으므로 이 계통에는 누전차단기를 사용할 수 없다. TN-C-S 계통에서 누전차단기를 설치하 는 경우에는 PEN 도체를 사용하면, TN-C 계통과 동일하게 누전차단기가 동작하지 않는다. 따라서, TN-C-S 계통에서 누전차단기를 사용하려면 중성선(N)과 보호도체(PE)를 분리하여야 하고, 노출도전부에 접속된 보호도체는 누전차단기 전원측의 PEN 도체에 접속하여야 한다. 211.2.6 TT 계통 1. 전원계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 한다. 중성점이나 중간점을 이용할 수 없는 경우, 선도체 중 하나를 접지하여야 한다. 2. TT 계통은 누전차단기를 사용하여 고장보호를 하여야 하며, 누전차단기를 적용하는 경우에는 211.2.4 에 따라야 한다. 다만, 과전류보호장치에 의하여 고장전류 차단이 가능할 정도로 고장루프임피던스가 낮을 때는 과전류보호장치에 의하여 고장보호를 할 수 있다. I 192 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4a68bc53-eb02-48d9-8c0e-d1a7d55a4f10 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 3. 누전차단기를 사용하여 TT 계통의 고장보호를 하는 경우에는 다음에 적합하여야 한다. 가. 211.2.3 의 3 의 "라" 또는 표 211.2-1 에서 요구하는 차단시간 나. RA x IAn ≤ 50 V RA: 노출도전부에 접속된 보호도체와 접지극 저항의 합(�) IAn : 누전차단기의 정격동작 전류(A) 4. 과전류보호장치를 사용하여 TT 계통의 고장보호를 할 때에는 다음의 조건을 충족하여야 한다. Zs xIa ≤ U⌀ Z8: 다음과 같이 구성된 고장루프임피던스(2) Code - 전원 - 고장점까지의 선도체 - 노출도전부의 보호도체 一 접지도체 - 설비의 접지극 - 전원의 접지극 hnical Ia: 211.2.3 의 3 의 "라" 또는 표 211.2-1 에서 요구하는 차단시간 내에 차단장치가 자동 작동하 -te 는 전류(A) U⌀: 공칭 대지전압(V) TT 계통은 일반적으로 고장이 발생하면 고장전류는 대지를 경유하므로 고장전류가 대단히 작은 특성이 있다. 따라서 대부분의 감전보호는 누전차단기로 하게 된다. 일부 대지저항률이 낮아 접지저항이 매우 낮 은 경우에는 과전류차단기로 감전보호가 가능한 경우가 있다. 1 은 전원 공급계통의 중성점이나 중간점에 대한 접지에 대한 규정으로 전원공급계통이란 변압기, 발전기, 축전지 등 전원을 의미하며 TT 계통에서는 이러한 전원공급계통의 중성점(Y 결선 변압기 또는 발전기의 중성점) 또는 단상 3 선식 변압기의 중간점은 대지에 직접 접속하여야 한다. 중성점이나 중간점이 없는 4 결선의 경우에는 선도체 중 하나를 접지하여야 한다. 2 는 TT 계통에서 감전보호장치로 누전차단기와 과전류보호장치의 적용에 관한 규정으로 TT 계통은 지락 고장전류가 대지를 통하여 흐르기 때문에 고장회로 임피던스가 TN 계통보다 크게 되어 대부분의 경우 누전차단기에 의한 감전보호를 채택한다. 과전류보호장치에 의한 감전보호는 지락고장회로의 임피던스가 과전류보호장치에 의하여 고장전류 차단이 가능할 정도로 낮고, 영구적이며 신뢰성이 보장되는 경우에 적용할 수 있다. 이러한 경우는 대지저항률이 대단히 낮아 기기접지 저항값(RA)과 전원측 접지의 저항값 (RB)의 합이 대단히 낮은 경우에 해당한다. 3 은 누전차단기를 사용하여 감전보호하는 경우 요구조건에 대한 규정으로 보호장치의 최대차단시간과 자 동차단조건을 모두 충족하여야 한다. 보호장치의 최대차단시간(누전차단기의 동작시간)은 "211.2.3 의 3 의 나 또는 라"에서 요구하는 TT 계통의 최대차단시간 이내에 동작하는 누전차단기를 선정하여야 한다. "3 의 나" 조건식은 자동차단조건이며, 설비의 절연고장으로 노출도전부에 위험한 접촉전압이 인가되어 인 체가 접촉 시 감전되는 것을 방지하기 위한 것으로 이 접촉전압이 50 V 이내에서 전로가 자동차단되도 록 하여 인체를 감전으로부터 보호하기 위한 것이다. 4 는 과전류보호장치를 사용한 감전보호하는 경우에 대한 요구조건으로 대지저항율이 낮은 지역에서 Zs 를 구성하는 R』(노출도전부의 접지저항)와 RB(전원의 중성점 접지저항)값이 낮고, 영구적이며, 신뢰성 이 보장되며, 고장전류의 크기가 과전류보호장치의 정격전류를 초과 하는 경우에는 고장보호에 과전류 보호장치를 사용할 수 있다. TT 계통에서 과전류보호장치로 감전보호하는 경우에는 "4 의 조건식"이 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 193 I | {}
800f8d7d-1f18-40a5-bf62-2b631ddb33c9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 충족되어야 한다. TT 계통에서 과전류보호장치로 감전보호 할 경우 유의 사항은 TT 계통에서 과전류보호장치 에 의한 감전보호는 매우 낮은 접지저항이 요구된다. 예를 들어, 정격전류가 20 A 인 과전류보호장치는 전원 측 중성점 접지저항 및 노출도전부의 접지저항이 0.5 � 이하의 매우 낮은 접지저항이어야 보호장치를 순시 동 작시킬 수 있는 전류를 얻을 수 있다. 그러한 낮은 접지저항은 실제로 얻기 어려우며 설비의 수명 기간 동안 보장하기 어려우므로 이 방식의 적용은 신중하여야 한다. 누전차단기의 사용은 접지극의 저항값과 상관없이 간접접촉에 대한 보호수단을 제공한다. 예를 들면, KS C IEC 61200-413 의 413.1.4.4 에서는 정격감도전류 30 mA 누전차단기를 사용하면 대부분의 토양조건에서 쉽게 얻어질 수 있는 160 �의 접지극 저항으로 감전 보호가 가능하다고 되어 있다. 이는 누전차단기가 정상적으로 동작하고 있는 조건을 전제로 하는 표현이므로, 누전차단기 고장 시 감전보호를 위해서는 더 낮은 접지저항 값이 필요할 수 있다. Co 211.2.7 IT 계통 al 1. 노출도전부 또는 대지로 단일고장이 발생한 경우에는 고장전류가 작기 때문에 제 2 의 조건을 충족시키는 경우 에는 211.2.3 의 3 에 따른 자동차단이 절대적 요구사항은 아니다. 그러나 두 곳에서 고장발생시 동시에 접근이 가능한 노출도전부에 접촉되는 경우에는 인체에 위험을 피하기 위한 조치를 하여야 한다. 2. 노출도전부는 개별 또는 집합적으로 접지하여야 하며, 다음 조건을 한다. 가. 교류계통: RA x Id ≤ 50 V te'하여야 나. 직류계통: RA x Id ≤ 120 V RA: 접지극과 노출도전부에 접속된 보호도체 저항의 합 Id: 하나의 선도체와 노출도전부 사이에서 무시할 수 있는 임피던스로 1 차 고장이 발생했을 때의 고장전류(A)로 전기설비의 누설전류와 총 접지임피던스를 고려한 값 3. IT 계통은 다음과 같은 감시장치와 보호장치를 사용할 수 있으며, 1 차 고장이 지속되는 동안 작동되어 야 한다. 절연감시장치는 음향 및 시각신호를 갖추어야 한다. 가. 절연감시장치 나. 누설전류감시장치 다. 절연고장점검출장치 라. 과전류보호장치 Korea 마. 누전차단기 4. 1 차 고장이 발생한 후 다른 충전도체에서 2 차 고장이 발생하는 경우 전원자동차단 조건은 다음과 같다. 가. 노출도전부가 같은 접지계통에 집합적으로 접지된 보호도체와 상호 접속된 경우에는 TN 계통과 유사 한 조건을 적용한다. (1) 중성선과 중점선이 배선되지 않은 경우에는 다음의 조건을 충족해야 한다. 2IaZs ≤ U 2)중성선과 중점선이 배선된 경우에는 다음의 조건을 충족해야 한다. 2IaZs ≤ U⌀ U⌀ : 선도체와 중성선 또는 중점선 사이의 공칭전압(V) U : 선간 공칭전압(V) Zs: 회로의 선도체와 보호도체를 포함하는 고장루프 임피던스(l) Zs : 회로의 중성선과 보호도체를 포함하는 고장루프 임피던스(l) Ia : TN 계통에 대한 211.2.3 의 3 의 "나" 또는 "다"에서 요구하는 차단시간 내에 보호장치를 동작 시키는 전류(A) I 194 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
19a2c28b-a958-4f73-9f8c-0ac6c62ce9d1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 나. 노출도전부가 그룹별 또는 개별로 접지되어 있는 경우 다음의 조건을 적용하여야 한다. RA xId ≤ 50 V RA: 접지극과 노출도전부 접속된 보호도체와 접지극 저항의 합 Id: TT 계통에 대한 211.2.3 의 3 의 "나"또는 "라"에서 요구하는 차단시간 내에 보호장치를 동작 시 키는 전류(A) 5. IT 계통에서 누전차단기를 이용하여 고장보호를 하고자 할 때는, 211.2.4 를 준용하여야 한다. 1 은 IT 계통에서 단일고장 또는 2 차고장이 발생한 경우에 대한 보호규정으로 단일고장(1 차 고장)이 발생 한 경우에 "2"의 조건이 충족되면 전원의 자동차단장치가 요구되지 않지만 단일고장을 감시하는 장치는 설치하여야 한다. 단일고장(1 차 고장)이 지속되는 상태에서 2 차 고장이 발생하거나, 동시에 1 차 고장과 2 차 고장이 발생하는 경우에는 동시에 접근 가능한 노출도전부 상호간 또는 노출도전부와 계통외도전부 상호간에 접촉되면 위험한 전압이 인체에 인가될 가능성이 높다. 따라서 이러한 경우에는 인체에 가해지 는 위험성을 방지하기 위하여 전원을 자동차단할 수 있도록 하여야 한다. 2 는 IT 계통의 구성요건에 관한 규정으로 IT 계통은 비접지계통으로 전원의 중성점은 대지와 절연되어야 하며, 노출도전부는 개별, 그룹별 또는 집합적으로 대지에 접속되어야 한다. 이 계통은 노출도전부 또는 대지로 고장이 발생하여도 고장전류는 상당히 적어 "2 의 가 또는 나"의 조건식이 충족되는 경우에는 인 체가 노출도전부에 접촉되어도 교류 50 V(직류 120 V) 이상 가압되지 않아 감전의 위험성은 없어 전원 의 자동차단은 요구되지 않는다. 3 의 "가"에서 "다"까지는 IT 계통에 단일고장 시 설치 가능한 감시장치이다. IT 계통은 단일고장 시 50 v 를 초과 하는 접촉전압이 발생하지 않으므로 회로를 차단하지 않아도 인체에 대한 감전 위험성은 적지만, 감시장치에 의하여 고장상태를 검출하여 가능한 빨리 제거하는 것이 바람직하다. 감시장치의 종류는 절 연감시장치(IMDs), 누설전류감시장치(RCMs), 절연고장점 검출장치가 있으며 1 차 고장이 지속되는 동안 동작되어야 한다. "라" 및 "마"는 IT 계통에서 2 차 고장의 발생 시 설치 가능한 보호장치이다. 4 는 2 차 고장 시 전원자동차단조건에 대한 규정이며, 1 차 고장이 지속되고 있는 상태에서 다른 충전도체 에서 2 차 고장이 발생하는 경우 노출도전부의 접지방식에 따라 지락고장전류는 큰 차이가 난다. 노출도 전부가 일괄 접지된 경우는 TN 계통과 유사한 조건이 되어 지락전류가 크게 되므로 대부분 과전류차단 기로 보호되며, 중성선이 배선되지 않은 계통은 "가"의 (1)의 조건식을 충족하여야 하며, 중성선이 배선된 계통은 "가"의 (2)의 조건식을 충족하여야 한다. 노출도전부가 그룹별 또는 개별 접지된 경우에는 TT 계 통과 유사한 조건이 되며, 지락전류가 상당히 적어 누전차단기로 보호하는 것이 일반적이다. 노출도전부 가 그룹별 또는 개별 접지된 경우에는 "나"의 조건식을 충족하여야 한다. 211.2.8 기능적 특별저압(FELV) 기능상의 이유로 교류 50 V, 직류 120 v 이하인 공칭전압을 사용하지만, SELV 또는 PELV(211.5)에 대한 모든 요구조건이 충족되지 않고 SELV 와 PELV 가 필요치 않은 경우에는 기본 보호 및 고장보호의 보장을 위해 다음에 따라야 한다. 이러한 조건의 조합을 FELV 라 한다. 1. 기본보호는 다음 중 어느 하나에 따른다. 가. 전원의 1 차 회로의 공칭전압에 대응하는 211.7 에 따른 기본절연 나. 211.7 에 따른 격벽 또는 외함 2. 고장보호는 1 차 회로가 211.2.3 부터 211.2.7 까지에 명시된 전원의 자동차단에 의한 보호가 될 경우 FELV 회로 기기의 노출도전부는 전원의 1 차 회로의 보호도체에 접속하여야 한다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 195 I 2 저압 전기설비 | {}
aff57e0c-28bf-4677-9fbc-d8761f16059b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. FELV 계통의 전원은 최소한 단순 분리형 변압기 또는 211.5.3 에 의한다. 만약 FELV 계통이 단권변압 기 등과 같이 최소한의 단순 분리가 되지 않은 기기에 의해 높은 전압계통으로부터 공급되는 경우 FELV 계통은 높은 전압계통의 연장으로 간주되고 높은 전압계통에 적용되는 보호방법에 의해 보호해 야 한다. 4. FELV 계통용 플러그와 콘센트는 다음의 모든 요구사항에 부합하여야 한다. 가. 플러그를 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. 나. 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. 다. 콘센트는 보호도체에 접속하여야 한다. ode FELV 계통에서 정격전압 교류 50 V, 직류 120 V 이하의 전압을 사용하는 부하기기 및 전로의 경우에는 충전부를 접촉하더라도 감전의 위험성은 없다. 하지만, 공급전원이 SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압의 요 구조건을 충족하지 못하는 경우에는 위험성이 있으므로 기본보호 및 고장보호는 전원자동차단에 의한 감 전보호방식으로 하여야 한다. 1 은 FELV 의 기본보호에 대한 규정으로 충전부에 대한 기본보호는 기본절연(절연레벨의 적용은 전원의 1 차회로 공칭전압으로 한다), 격벽 또는 외함 중 하나 이상의 요건을 충족하여야 한다. 2 는 FELV 의 고장보호에 대한 규정으로 전원의 1 차 회로가 전원자동차단에 의한 보호방식인 경우에는 FELV 전원의 부하측에 접속되는 회로 기기의 노출도전부는 1 차 회로의 보호도체에 접속하여야 한다. 3 은 FELV 의 전원에 대한 규정으로 단순 분리형 변압기(기본절연에 의해 권선 상호간, 권선과 대지 사이를 분리), SELV 와 PELV 용 전원, 단권변압기(단순 분리가 되지 않은 변압기) 중 하나에 적합하여야 한다. 단 권변압기 등과 같이 단순 분리가 되지 않는 기기에 의하여 공급되는 경우 FELV 회로는 1 차 회로의 높은 전압계통으로 간주하여 높은 전압에 적용되는 보호방법으로 보호하여야 한다. 4 의 "다"는 FELV 계통에 접속되는 콘센트에 대한 요구조건으로 콘센트에 접속되는 전기기기가 보호도체 에 접속될 수 있도록 콘센트의 접지극단자는 보호도체에 접속되어 있어야 한다. 211.3 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호 211.3.1 보호대책 일반 요구사항 1. 이중 또는 강화절연은 기본절연의 고장으로 인해 전기기기의 접근 가능한 부분에 위험전압이 발생하는 것을 방지하기 위한 보호대책으로 다음에 따른다. 가. 기본보호는 기본절연에 의하며, 고장보호는 보조절연에 의한다. 나. 기본 및 고장보호는 충전부의 접근 가능한 부분의 강화절연에 의한다. 2. 이중 또는 강화절연에 의한 보호대책은 240 의 몇 가지 제한 사항 이외에는 모든 상황에 적용할 수 있다. 3. 이 보호대책이 유일한 보호대책으로 사용될 경우, 관련 설비 또는 회로가 정상 사용 시 보호대책의 효 과를 손상시킬 수 있는 변경이 일어나지 않도록 실효성 있는 감시가 되는 것이 입증되어야 한다. 따라 서, 콘센트를 사용하거나 사용자가 허가 없이 부품을 변경 할 수 있는 기기가 포함된 어떠한 회로에도 적용해서는 안 된다. 1 은 이중절연 또는 강화절연의 적용방법에 관한 규정으로 이 보호방식은 이중절연 또는 강화절연을 적 용함에 따라 전기회로 등에서 고장이 발생하여도 감전보호를 할 수 있는 방식이다. 이중절연은 기본보 호와 고장보호를 동시에 제공하여 감전보호하는 절연방식이다. 기본보호는 기본절연을 적용하고, 고장 보호는 보조절연을 적용한다. 기본절연은 기기 본래의 기능에 필요한 절연이며, 감전에 대해서 기본적 I 196 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3d38573d-1109-4dcb-8f09-38704cdf16f1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 인 보호물이 되는 절연이며, 보조절연은 고장에 의해 기본절연이 파괴되었을 때에 확실하게 감전을 방 지할 수 있도록 기본절연에 추가해서 설치된 독립된 절연이다. 강화절연은 이중절연과 동등하게 감전 에 대한 보호를 제공하기 위하여 접근 가능한 위험충전부의 절연을 강화하여 기본보호와 고장보호 모 두를 동시에 제공하는 것이다. 강화절연에 의한 보호설비의 특성은 2 개의 독립된 보호설비가 제공하는 것과 같은 연속된 보호효과 가 있어야 한다. 강화절연은 절연물이 하나의 동질체 이어야 한다는 것을 의 미하지 않으며, 기본절연 또는 보조절연과 같이 단독으로 시험할 수 없는 여러 개의 층으로 구성하기도 한다. 충격파전압에 대한 강화절연의 설계는 기본절연에 대해 규정한 것보다 한 단계 높은 레벨의 과전 압 요건에 따라야 한다. 2 는 이중절연 또는 강화절연의 적용 가능한 설비 및 장소에 대한 규정으로 이 보호대책의 적용 범위는 특 수설비(240)에서 규정하는 몇 가지 제한 사항 이외에는 모든 상황에 적용할 수 있다. 모든 상황이란 정상 적인 상황(건조한 장소, 습한 장소) 및 특수 상황(젖은 장소)을 포함하는 것이다. 3 은 이중절연 또는 강화절연이 유일한 보호대책으로 사용되는 경우에 대한 규정으로 이중절연 또는 강화 절연만 적용된 경우에는 보호대책의 손상에 의한 감전이 발생되지 않도록 절연고장이 감시되고 있어야 한다. 이 보호대책이 절연고장의 가능성을 배제하지 못하는 경우에는 다른 보호대책을 추가하거나, 추가적인 보호 수단으로 211.6.1(누전차단기)에서 규정하는 누전차단기를 설치하는 것이 바람직하다. 유일한 보호대책이 아 닌 경우의 예를 들면, 211.4(전기적 분리에 의한 보호)가 적용되는 전기회로에 이중절연 또는 강화절연 된 전기기기를 접속하여 사용하는 경우에는 두 가지 이상의 보호대책이 적용된 것이다. 211.3.2 기본보호와 고장보호를 위한 요구사항 1. 전기기기 ctro 가. 이중 또는 강화절연을 사용하는 보호대책이 설비의 일부분 또는 전체 설비에 사용될 경우, 전기기기는 다음 중 어느 하나에 따라야 한다. (1) 제 1 의"나" (2) 제 1 의"다"와 제 2 (3) 제 1 의"라"와 제 2 나. 전기기기는 관련 표준에 orea 형식시험을 하고 관련표준이 표시된 다음과 같은 종류의 것이 어야 한다. (1) 이중 또는 강화절연을 갖는 전기기기(2 종 기기) (2) 2 종 기기와 동등하게 관련 제품표준에서 공시된 전기기기로 전체 절연이 된 전기기기의 조립품 과 같은 것[KS C IEC 60439-1(저전압 개폐 장치 및 제어 장치 부속품-제 1 부:형식 시험 및 부 분 형식 시험 부속품을 참조)] 다. 제 1 의 "나"의 조건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고, 제 2 의 "가"에서 "다"까지의 조 건을 충족하기 위해서는 기본 절연만을 가진 전기기기는 그 기기의 설치과 정에서 보조절연을 하여야 한다. 라. 제 1 의 "나"의 조건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고, 제 2 의 "나"에서 "다"까지의 조 건을 충족하기 위해서는 절연되지 않은 충전부를 가진 전기기기는 그 기기의 설치과 정에서 강화절연을 하여야 한다. 다만, 이러한 절연은 그 구조의 특성상 이중 절연의 적용이 어려운 경우에만 인정된다. 2. 외함 가. 모든 도전부가 기본절연만으로 충전부로부터 분리되어 작동하도록 되어 있는 전기기기는 최 소한 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 이상의 절연 외함 안에 수용해야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 197 I | {}
f9bbf4b3-27ec-46c4-8463-7b594344b421 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 다음과 같은 요구사항을 적용한다. (1) 전위가 나타날 우려가 있는 도전부가 절연 외함을 통과 하지 않아야 한다. (2) 절연 외함은 설치 및 유지보수를 하는 동안 제거될 필요가 있거나 제거될 수도 있는 절연재로 된 나사 또는 다른 고정수단을 포함해서는 안 되며, 이들은 외함의 절연성을 손상시킬 수 있는 금속제의 나사 또는 다른 고정수단으로 대체될 수 있는 것이어서는 안 된다. 또한, 기계적 접속 부 또는 연결부(예: 고정형 기기의 조작핸들)가 절연 외함을 관통해야 하는 경우에는 고장 시 감 전에 대한 보호의 기능이 손상되지 않는 구조로 한다. 다. 절연 외함의 덮개나 문을 공구 또는 열쇠를 사용하지 않고도 열 수 있다면, 덮개나 문이 열 렸을 때 접근 가능한 전체 도전부는 사람이 무심코 접촉되는 것을 방지하기 위해 절연 격벽 (IPXXB 또는 IP2X 이상 제공)의 뒷부분에 배치하여야 한다. 이러한 절연 격벽은 공구 또는 열쇠를 사용해서만 제거할 수 있어야 한다. 라. 절연 외함으로 둘러싸인 도전부를 보호도체에 접속해서는 안 된다. 그러나 외함 내 다른 품 목의 전기기기의 전원회로가 외함을 관통하며 이 기기의 사용을 위해 필요한 경우 보호도체 의 외함 관통 접속을 위한 시설이 가능하다. 다만, 외함 내에서 이들 도체 및 단자는 모두 충 전부로 간주하여 절연하고 단자들은 PE 단자라고 표시하여야 한다. 마. 외함은 이와 같은 방법으로 보호되는 기기의 작동에 나쁜 영향을 주어서는 안 된다. 3. 설치 가. 제 1 에 따른 기기의 설치(고정, 도체의 접속 등)는 기기 설치 시방서에 따라 보호기능이 손상 되지 않는 방법으로 시설하여야 한다. 나. 211.3.1 의 3 이 적용되는 경우를 제외하고 2 종기기에 공급하는 회로는 각 배선점과 부속품까 지 배선되어 단말 접속되는 회로 보호도체를 가져야 한다. 4. 배선계통 232 에 따라 설치된 배선계통은 다음과 같은 경우 211.3.2 의 요구사항을 충족하는 것으로 본다. 가. 배선계통의 정격전압은 계통의 공칭전압 이상이며, 최소 300/500 V 이어야 한다. 나. 기본절연의 적절한 기계적 보호는 다음의 하나 이상이 되어야 한다. (1) 비금속 외피케이블 (2) 비금속 트렁킹 및 덕트[KS C IEC 61084(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트 시스템) 시리즈] 또 는 비금속 전선관[KS C IEC 60614(전선관) 시리즈 또는 KS C IEC 61386(전기설비용 전선관 시스템) 시리즈] 다. 배선계통은 ▣기호나 X 기호에 의해 식별을 하여서는 안 된다. 1 은 이중절연 및 강화절연 보호대책을 사용하는 전기기기에 대한 규정으로 이 보호대책을 사용하는 전기 기기는 2 종 기기 또는 2 종 기기와 동등 이상의 전기기기로 제한하고 있다. 이 보호대책을 사용하는 전기 기기가 기본절연만 되어 있는 경우에는 그 기기의 설치과 정에서 보조절연을 하여야 하고, 절연되어 있지 않은 충전부를 가진 전기기기는 그 구조의 특성상 이중절연의 어려움이 있는 경우에 한하여 설치과 정에 서 강화절연을 하여야 한다. 2 는 이중절연 및 강화절연 보호방식의 외함에 대한 규정으로 기본절연만 된 전기기기를 함 내에 설치하 는 경우에는 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 이상의 절연 외함(Insulating Enclosure) 내에 수용하여야 한 다. 절연되어 있지 않은 도체가 절연 외함을 통과 해서는 안 되며, 절연 외함은 설치 및 유지보수를 하 는 동안 제거되어서는 안 된다. 절연 격벽의 설치는 절연 외함의 덮개나 문을 공구 또는 열쇠를 사용하 지 않고 열 수 있다면, 덮개나 문이 열렸을 때 접근가능한 도전부는 인체가 무의 식적으로 접촉되는 것을 I 198 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3f023a53-733b-46d9-8d39-cec6eff16e22 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 방지하기 위하여 절연 격벽(보호등급 IPXXB, IP2X 이상)의 뒷부분에 설치하여야 한다. 이러한 절연 격 벽은 공구 또는 열쇠를 사용하지 않으면 제거할 수 없어야 한다. 절연외함 내에 있는 도전부는 보호도 체에 접속하여서는 안 된다. 외함은 기기의 운전에 나쁜 영향을 없도록 하여야 한다. 여기에서 사용되 는 용어는 다음과 같다. (1) IPXXB : 손가락 접근에 대한 보호로 지름 12 mm 길이 80 mm 의 손가락이 충전부에 접촉되는 것을 방지하는 보호등급 (2) IP2X : 손가락이 위험 부분으로 접근하는 것에 대한 보호는 지름 12 mm 길이 80 mm 의 손가락이 충전부에 접촉되는 것을 방지하는 보호등급 3 은 전기기기의 설치에 관한 규정으로 기기는 설치 시방서에 따라 보호기능이 손상되지 않는 방법으로 시 설하여야 하며, 보호도체는 이중절연 또는 강화절연이 유일한 보호대책으로 사용되는 경우를 제외하고, 2 종 기기에 전원을 공급하는 회로는 배선의 종단까지 보호도체를 설치하여야 한다. 이 요건은 사용자가 2 종 기기를 1 종 기기로 대체하여 사용하는 것에 대한 고려를 한 것이다. 4 는 배선계통에 대한 규정으로 232(배선설비)에 따라 설치된 배선계통은 배선계통의 정격전압과 기본절연 에 대한 적절한 기계적보호("나"의 (1) 및 (2) 참조)가 이루어지는 경우에는 기본보호와 고장보호를 위한 요구사항을 충족한 것으로 본다. 211.4 전기적 분리에 의한 보호 211.4.1 보호대책 일반 요구사항 tec 1. 전기적 분리에 의한 보호대책은 다음과 같다. tro 가. 기본보호는 충전부의 기본절연 또는 211.7 에 따른 격벽과 외함에 의한다. 나. 고장보호는 분리된 다른 회로와 대지로부터 단순한 분리에 의한다. 2. 이 보호대책은 단순 분리된 하나의 비접지 전원으로부터 한 개의 전기사용기기에 공급되는 전원으로 제한된다.(제 3 에서 허용되는 것은 제외한다) 3. 두 개 이상의 전기사용기기가 단순 분리된 비접지 전원으로부터 전력을 공급받을 경우 211.9.3 을 충족 하여야 한다. 이 보호대책은 회로의 기본절연 고장으로 인하여 충전될 수 있는 노출도전부의 접촉에 의한 감전전류가 인체에 흐르는 것을 방지함을 목적으로 한다. 단순 분리형 변압기 또는 전동 발전기 등에서 전원을 공급 하고 그 회로의 어떤 부분에도 접지하지 않는 비접지계통으로 하는 감전보호방식이다. 1 은 전기적분리에 대한 보호대책으로 기본보호와 고장보호로 구분되며, 기본보호는 충전부의 기본절연 또는 격벽 과 외함에 의한 보호이며, 고장보호는 분리된 회로를 다른 회로와 대지로부터 절연하여 보호하는 방식이다. 2 는 사용제한에 대한 규정으로 이 보호대책은 한 개의 부하에만 단순 분리된 하나의 비접지전원으로부터 전원이 공급되도록 하여 접촉전압 등에 의한 감전의 위험을 방지하도록 하는 것이다. 단순 분리된 하나 의 비접지 전원이란 기본절연 된 변압기, 전동발전기 또는 축전지 등으로 회로의 어떤 부분도 대지에 접 속하지 않은 전원을 의미한다. 3 은 부하가 복수인 경우에 대한 요구조건으로 복수의 부하가 단순 분리된 하나의 비접지전원에 접속되는 경우에는 이 규정의 적용에 추가하여 211.9.3(두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분 리)을 적용한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 199 I | {}
24e7362a-b314-439b-9f9e-1190cbc54ef6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 211.4.2 기본보호를 위한 요구사항 모든 전기기기는 211.7 중 하나 또는 211.3 에 따라 보호대책을 하여야 한다. 전기적분리에 의한 보호방식에서 전기기기는 기본보호대책으로 충전부의 기본절연, 격벽 또는 외함, 이중 절연 또는 강화절연 중 하나 이상을 적용하여야 한다. 211.4.3 고장보호를 위한 요구사항 전기적 분리에 의한 고장보호는 다음에 따른다. ○ 가. 분리된 회로는 최소한 단순 분리된 전원을 통하여 공급되어야 하며, 분리된 회로의 전압은 500 V 이하이어야 한다. 나. 분리된 회로의 충전부는 어떤 곳에서도 다른 회로, 대지 또는 보호도체에 접속되어서는 안 되며, 전 기적 분리를 보장하기 위해 회로 간에 기본절연을 하여야 한다. 다. 가요 케이블과 코드는 기계적 손상을 받기 쉬운 전체 길이에 대해 육안으로 확인이 가능하여야 한다. 라. 분리된 회로들에 대해서는 분리된 배선계통의 사용이 권장된다. 다만, 분리된 회로와 다른 회 로가 동일 배선계통 내에 있으면 금속외장이 없는 다심케이블, 절연전선관 내의 절연전선, 절 연덕팅 또는 절연트렁킹에 의한 배선이 되어야 하며 다음의 조건을 만족하여야 한다. (1) 정격전압은 최대 공칭전압 이상일 것. tr (2) 각 회로는 과전류에 대한 보호를 할 것. 마. 분리된 회로의 노출도전부는 다른 회로의 보호도체, 노출도전부 또는 대지에 접속되어서는 아니 된 다. Ele 전기적분리에 의한 보호방식에서 고장보호는 분리된 회로를 다른 회로와 대지로부터 단순 분리(절연)에 의 한다. 분리된 회로란 단순 분리된 전원의 부하측 회로이다. 단순분리란 기본절연에 의해 회로들 상호간 또 는 회로와 대지 사이를 절연하는 것이다. 예를 들어 변압기에 의하여 단순 분리된 경우에는 2 차측 회로를 의미한다. 고장보호는 "가"에서 마"까지의 요구하는 조건을 모두 충족하여야 하다. 211.5 SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호 211.5.1 보호대책 일반 요구사항 1. 특별저압에 의한 보호는 다음의 특별저압 계통에 의한 보호대책이다. 가. SELV (Safety Extra-Low Voltage) 2. 나. PELV (Protective Extra-Low Voltage) 보호대책의 요구사항 가. 특별저압 계통의 전압한계는 KS C IEC 60449(건축전기설비의 전압밴드)에 의한 전압밴드 I 의 상한 값인 교류 50 v 이하, 직류 120 V 이하이어야 한다. 나. 특별저압 회로를 제외한 모든 회로로부터 특별저압 계통을 보호 분리하고, 특별저압 계통과 다른 특별저압 계통 간에는 기본절연을 하여야 한다. 다. SELV 계통과 대지간의 기본절연을 하여야 한다. 이 보호방식은 계통전압을 교류 50 V 이하, 직류 120 V 이하의 낮은 값으로 사용하고, 공급전원과 회로 의 분리조건이 충족되도록 하여 기본보호와 고장보호의 양쪽을 동시에 실현하는 방식이다. I 200 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
94cf3cfd-1960-4b88-8e95-6cddaec7cef7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 특별저압 계통에 적용할 수 있는 보호대책에 대한 규정으로 특별저압인 SELV(Safety Extra Low Voltage), PELV(Protective Extra Low Voltage)를 적용하여 인체에 위험한 전압이 인가되지 않도록 하는 감전보호 하는 방식이다. SELV 는 비접지회로로 구성되어야 하며, PELV 는 접지회로를 허용한다. 2 는 보호대책의 일반 요구사항으로 보호대책의 요구사항은 전압의 제한, 보호분리·기본절연 및 SELV 계 통과 대지간의 절연에 대한 규정이다. 전압의 제한에서 전압한계는 교류 50 V 이하, 직류 120 v 이하이 어야 한다. 보호분리 및 기본절연은 특별저압회로를 다른 모든 회로로부터 보호분리하고, 특별저압회로 와 다른 특별저압회로 사이에는 기본절연을 하여야 한다. 또한, SELV 계통과 대지간에는 기본절연을 하 여야 하는 것이다. ○ 211.5.2 기본보호와 고장보호에 관한 요구사항 다음의 조건들을 충족할 경우에는 기본보호와 고장보호가 제공되는 것으로 간주한다. 가. 전압밴드 I 의 상한 값을 초과 하지 않는 공칭전압인 경우 나. 211.5.3 중 하나에서 공급되는 경우 다. 211.5.4 의 조건에 충족하는 경우 chnical 기본보호와 고장보호가 충족되는 조건에 관한 규정으로 전압밴드 I 에 해당하는 교류 50V 이하, 직류 120V 이하의 전압을 사용하고, 211.5.3(SELV 와 PELV 용 전원)에서 정하는 SELV 와 PELV 의 전원 중 하나에 서 공급받고, 211.5.4(SELV 와 PELV 회로에 대한 요구사항)의 조건에 충족되는 경우에는 기본보호와 고장 보호가 제공되는 것으로 간주해도 된다. ecti 211.5.3 SELV 와 PELV 용 전원 특별저압 계통에는 다음의 전원을 사용해야 한다. 가. 안전절연변압기 전원[KS C IEC 61558-2-6(전력용 변압기, 전원 공급 장치 미 유사 기기의 안전-제 2 부:범용 절연 변압기의 개별 요구 사항에 적합한 것)] 나. "가"의 안전절연변압기 및 이와 동등한 절연의 전원 다. 축전지 및 디젤발전기 등과 같은 독립전원 라. 내부고장이 발생한 경우에도 출력단자의 전압이 211.5.1 에 규정된 값을 초과 하지 않도록 관 련표준에 따른 전자장치 마. 안전절연변압기, 전동발전기 등 저압으로 공급되는 이중 또는 강화절연된 이동용 전원 SELV 와 PELV 용 전원은 안전절연변압기(KS C IEC 61558-2-6 의 요구조건에 적합한 변압기), 안전절연변압 기와 동등한 안전등급의 전원(예를 들어 동등한 절연권선을 가진 전동 발전기), 축전지 및 디젤발전기와 같은 독립전원, 전력변환장치, 특별저압으로 공급되는 이동용 전원 중 하나를 사용하여야 한다. 안전절연 변압기의 1 차 전압은 1,100 v 이하, 2 차 전압은 교류 50 v 이하, 출력은 단상 10 kVA 이하, 3 상 16 kVA 이하, 구조는 입력회로와 출력회로가 전기적으로 서로 분리되어야 한다. 전력변환장치는 고장이 발생한 경 우에도 출력단자의 전압이 교류 50 V, 직류 120 V 를 초과 하지 않도록 제한된 장치이어야 한다. 이동용전 원은 저압으로 공급되는 안전절연변압기, 전동발전기 등이 이중 또는 강화절연에 의한 보호요건이 적용된 것이어야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 201 I 2 저압 전기설비 | {}
a1043357-85ef-4a9b-ae31-17e359bbccd8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 211.5.4 SELV 와 PELV 회로에 대한 요구사항 1. SELV 및 PELV 회로는 다음을 포함하여야 한다. 가. 충전부와 다른 SELV 와 PELV 회로 사이의 기본절연 나. 이중절연 또는 강화절연 또는 최고전압에 대한 기본절연 및 보호차폐에 의한 SELV 또는 PELV 이외의 회로들의 충전부로부터 보호 분리 다. SELV 회로는 충전부와 대지 사이에 기본절연 라. PELV 회로 및 PELV 회로에 의해 공급되는 기기의 노출도전부는 접지 d 2. 기본절연이 된 다른 회로의 충전부로부터 특별저압 회로 배선계통의 보호분리는 다음의 방법 중 하나 에 의한다. 가. SELV 와 PELV 회로의 도체들은 기본절연을 하고 비금속외피 또는 절연된 외함으로 시설하여 야 한다. 나. SELV 와 PELV 회로의 도체들은 전압밴드 I 보다 높은 전압 회로의 도체들로부터 접지된 금 속시스 또는 접지된 금속 차폐물에 의해 분리하여야 한다. 다. SELV 와 PELV 회로의 도체들이 사용 최고전압에 대해 절연된 경우 전압밴드 I 보다 높은 전 압의 다른 회로 도체들과 함께 다심케이블 또는 다른 도체그룹에 수용할 수 있다. 라. 다른 회로의 배선계통은 211.3.2 의 4 에 의한다. 3. SELV 와 PELV 계통의 플러그와 콘센트는 다음에 따라야 한다. 가. 플러그는 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. 나. 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. 다. SELV 계통에서 플러그 및 콘센트는 보호도체에 접속하지 않아야 한다. 4. SELV 회로의 노출도전부는 대지 또는 다른 회로의 노출도전부나 보호도체에 접속하지 않아야 한다. 5. 공칭전압이 교류 25 v 또는 직류 60 V 를 초과 하거나 기기가 (물에)잠겨 있는 경우 기본보호는 특별저 압 회로에 대해 다음의 사항을 따라야 한다. 가. 211.7.1 에 따른 절연 나. 211.7.2 에 따른 격벽 또는 외함 6. 건조한 상태에서 다음의 경우는 기본보호를 하지 않아도 된다. 가. SELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 v 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않는 경우 나. PELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 v 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않고 노출도전부 및 충 전부가 보호도체에 의해서 주접지단자에 접속된 경우 7. SELV 또는 PELV 계통의 공칭전압이 교류 12 V 또는 직류 30 V 를 초과 하지 않는 경우에는 기본보호 를 하지 않아도 된다. 1 의 보호분리 및 보호차폐는 다음을 의미한다. (1) 보호분리는 이중절연·강화절연, 기본절연·전기적 보호차폐 중 하나의 방법으로 전기회로를 다른 전기회로 와 분리하는 것이다. (2) 전기적 보호차폐는 도전성 차폐물에 의해 위험충전부로부터 전기회로를 분리하는 것이다. 5 는 교류 25 v 또는 직류 60 V 를 초과 하거나 기기가 물에 잠겨 있는 경우에 대한 보호규정으로 이와 같 은 경우에는 211.5.2(기본보호와 고장보호에 관한 요구사항)의 요구사항이 충족되어도 기본보호로 충전부 의 기본절연(211.7.1) 및 격벽 또는 외함(211.7.2)에 의한 기본보호가 되어야 한다. 202 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
867d15b4-b422-43c6-994c-8fc2c4a6cdf5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 6 은 건조한 상태(일반적인 상황)에서 기본보호의 생략에 관한 규정으로 SELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않는 경우와 PELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초 과하지 않고 노출도전부 및 충전부가 보호도체에 의해서 주접지단자에 접속된 경우에 생략할 수 있다. 7 은 모든 상황(정상적인 상황과 특수상황을 포함)에서 기본보호의 생략에 관한 규정으로 SELV 또는 PELV 계통의 공칭전압이 교류 12 V 또는 직류 30 V 를 이하인 경우에는 기본보호를 하지 않아도 직접 접촉에 의한 감전의 위험성은 없다. 211.6 추가적 보호 211.6.1 누전차단기 ode 1. 기본보호 및 고장보호를 위한 대상 설비의 고장 또는 사용자의 부주의 로 인하여 설비에 고장이 발생한 경우에는 정격감도전류 30 mA 이하의 누전차단기를 사용하는 경우에는 추가적인 보호로 본다. 2. 누전차단기의 사용은 단독적인 보호대책으로 인정하지 않는다. 누전차단기는 211.2 부터 211.5 까지에 규정된 보호대책 중 하나를 적용할 때 추가적인 보호로 사용할 수 있다. 1 은 추가적인 보호로 누전차단기를 사용하는 것에 대한 규정으로 누전차단기에 의한 추가적인 보호 대상 은 기본보호 및 고장보호 대상설비의 고장, 사용자 부주의 에 의한 고장, 전원자동차단장치의 고장이 있 다. 기본보호 및 고장보호 대상설비의 고장은 기본보호를 위한 설비(충전부의 기본절연, 격벽 및 외함, 장애물, 촉수 가능범위 밖에 설치)에 고장이 발생한 상태에서 고장보호를 위한 설비(전원의 자동차단, 이 중 절연 또는 강화절연, 전기적 분리, SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압)에 고장이 발생하는 경우에는 감 전의 위험성이 있다. 사용자 부주의 에 의한 고장이 발생한 경우에는 보호대책이 유효하지 않아 감전의 위험성이 존재한다. 전원자동차단장치의 고장은 감전보호대책으로 전원의 자동차단에 의한 보호대책이 일반적으로 광범위하게 사용되고 있다. 이러한 경우 전원자동차단장치의 고장은 감전의 위험성을 대단히 높게 한다. 추가적인 보호대책으로 사용하는 누전차단기의 선정은 추가적인 보호로 인정하고 있다. 누전 차단기에 의한 추가적인 보호는 관련 표준(KS C IEC 60364-4-41 의 415.1.1)에서 정격감도전류 30 mA 이하의 누전차단기를 인정하고 있다. 따라서 추가적인 보호대책으로 누전차단기를 적용하는 경우에는 정 격감도전류 30 mA 이하의 경우 허용된다. 2 는 누전차단기의 사용을 단독적인 보호대책으로 인정하지 않는 규정으로 누전차단기는 전원의 자동차단 에 의한 보호, 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호, 전기적 분리에 의한 보호, SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호 중 하나를 적용할 때 추가적인 보호로 사용할 수 있지만 단독적인 보호대책으로 인정하지 않는다. 211.6.2 보조 보호등전위본딩 동시접근 가능한 고정기기의 노출도전부와 계통외도전부에 143.2.2 의 보조 보호등전위본딩을 한 경우에는 추가적인 보호로 본다. 동시접근 가능한 고정기기의 노출도전부 상호간, 노출도전부와 접속이 가능한 경우 강화콘크리트 구조의 주 금 속보강재를 포함하는 계통외도전부 사이에는 위험한 접촉전압이 인가될 수 있어 보조 보호등전위본딩을 한 경우에는 추가적인 보호로 인정하고 있다. 보조 보호등전위본딩은 유효성을 검증하기 위하여 동시에 접 근 가능한 노출도전부와 계통외도전부 사이의 저항 R 이 다음의 조건이 충족되어야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 203 I | {}
12398655-3edc-4b47-8369-04f7cb4cd289 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 50V 교류계통 : R≤ Ia 120V 직류계통 : R≤ Ia 여기에서, Ia : 보호장치의 동작전류(전원측 자동차단장치가 누전차단기인 경우에는 정격감도전류, 과전류보호장치 인 경우에는 차단시간 5 초에서 동작전류) 211.7 기본보호 방법 Co 211.7.1 충전부의 기본절연 절연은 충전부에 접촉하는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다.Co 가. 충전부는 파괴하지 않으면 제거될 수 없는 절연물로 완전히 보호되어야 한다. 나. 기기에 대한 절연은 그 기기에 관한 표준을 적용하여야 한다. 충전부는 접촉하면 인체에 유해한 전류가 흘러 감전으로 인한 부상 또는 사망에 이르게 된다. 따라서 이 러한 충전부에 접촉하지 못하게 하여 감전으로부터 보호하는 규정이다. 충전부 기본절연은 인체가 위험충 전부에 직접 접촉되는 것을 방지하기 위한 절연물로 충전부를 감싸는 보호대책이다. 충전부 기본절연의 보호방법은 충전부를 절연물로 보호하는 방법과 기기에 의한 절연방식이 있다. 절연물로 보호하는 방식은 충전부를 의도적으로 파괴하지 않으면 제거될 수 없는 절연물로 완전히 보호되도록 하여야 한다. 예를 들 어, 나전선을 절연전선 또는 케이블로 한다든지, 노출된 도체로 사용하는 Bus Bar 를 절연성능이 있는 절 연튜브로 씌운다든지, 기기 단자와 의 접속부분을 절연커버로 보호하는 방법이 해당한다. 개별 기기에 대한 절연은 그 기기에 관한 표준을 적용하여야 한다. 211.7.2 격벽 또는 외함 격벽 또는 외함은 인체가 충전부에 접촉하는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다. 가. 램프홀더 및 퓨즈와 같은 부품을 교체하는 동안 발생할 수 있는 큰 개구부 또는 기기의 관련 요구사항에 따른 적절한 기능에 필요한 큰 개구부를 제외하고 충전부는 최소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급의 외함 내부 또는 격벽 뒤쪽에 있어야 한다. (1) 인축이 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위한 충분한 예방대책을 강구하여야 한다. (2) 사람들이 개구부를 통하여 충전부에 접촉할 수 있음을 알 수 있도록 하며 의도적으로 접촉하지 않도록 하여야 한다. (3) 개구부는 적절한 기능과 부품교환의 요구사항에 맞는 한 최소한으로 하여야 한다. 나. 쉽게 접근 가능한 격벽 또는 외함의 상부 수평면의 보호등급은 최소한 IPXXD 또는 IP4X 등급 이상으로 한다. 다. 격벽 및 외함은 완전히 고정하고 필요한 보호등급을 유지하기 위해 충분한 안정성과 내구성 을 가져야 하며, 정상 사용조건에서 관련된 외부영향을 고려하여 충전부로부터 충분히 격리하 여야 한다. 라. 격벽을 제거 또는 외함을 열거나, 외함의 일부를 제거할 필요가 있을 때에는 다음과 같은 경 우에만 가능하도록 하여야 한다. 204 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d157c196-0c04-4903-8279-110fe7b962b5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (1) 열쇠 또는 공구를 사용하여야 한다. (2) 보호를 제공하는 외함이나 격벽에 대한 충전부의 전원 차단 후 격벽이나 외함을 교체 또는 다시 닫은 후에만 전원복구가 가능하도록 한다. (3) 최소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급을 가진 중간격벽에 의해 충전부와 접촉을 방지하는 경우에 는 열쇠 또는 공구의 사용에 의해서만 중간 격벽의 제거가 가능하도록 한다. 마. 격벽의 뒤쪽 또는 외함의 안에서 개폐기가 열린회로가 된 후에도 위험한 충전상태가 유지되 는 기기(커패시터 등)가 설치된다면 경고 표지를 해야 한다. 다만, 아크소거, 계전기의 지연 동작 등을 위해 사용하는 소용량의 커패시터는 위험한 것으로 보지 않는다. 격벽 또는 외함은 기본보호방식으로 위험 충전부에 인체의 접촉을 방지하기 위하여 절연 격벽 또는 외함 을 설치하는 보호방식이다. 격벽이란 보통 모든 방향에서 접근에 대해 직접접촉을 방지하기 위하여 절연 성능이 보장되는 격벽을 충전부와 사람 사이, 고·저압 상호간 및 전선과 약전류전선 등에 시설하는 것이 다. 인체가 의도하지 않는 충전부에 접촉하는 것을 방지하는 보호대책이고, 일반인이 있는 실내 등 모든 조건하에서 적용이 가능하다. 외함이란 외부의 영향으로부터 내장된 기기를 보호하고, 내부의 위험 충전부 로부터 접근을 방지하도록 한 것으로 인체가 충전부에 의도하지 않는 접촉을 방지하는 보호대책이고, 일 반인이 있는 실내 등 모든 조건하에서 적용이 가능하다. 격벽 또는 외함에 의한 보호방법은 충전부를 사람이 쉽게 접촉할 수 없도록 IPXXB 또는 IP2X 이상의 보 호등급을 갖는 외함 내부 또는 격벽의 뒤쪽에 있도록 하여야 한다. 램프홀더 및 퓨즈와 같은 부품을 교체 할 때 발생하는 큰 개구부 또는 기기의 적절한 기능을 얻기 위하여 큰 개구부가 필요한 경우에는 "가"의 조건을 만족하여야 한다. 211.8 장애물 및 접촉범위 밖에 배치 Elec 211.8.1 목적 장애물을 두거나 접촉범위 밖에 배치하는 보호대책은 기본보호만 해당한다. 이 방법은 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 설비에 적용한다. 이 보호대책은 감전보호의 기본보호(직접 접촉에 대한 보호)에 해당하며, 충전부를 인축이 직접 접촉할 수 없도록 장애물을 설치하거나 손의 접촉범위 밖에 설치하는 보호방식이다. 이 보호방식은 숙련자 또는 기 능자에 의해 통제 또는 감독되는 설비에 한하여 적용하여야 한다. 211.8.2 장애물 1. 장애물은 충전부에 무의 식적인 접촉을 방지하기 위해 시설하여야 한다. 다만, 고의 적 접촉까지 방지하 는 것은 아니다. 2. 장애물은 다음에 대한 보호를 하여야 한다. 가. 충전부에 인체가 무의 식적으로 접근하는 것 나. 정상적인 사용상태에서 충전된 기기를 조작하는 동안 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것 3. 장애물은 열쇠 또는 공구를 사용하지 않고 제거될 수 있지만, 비 고의 적인 제거를 방지하기 위해 견고 하게 고정하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 205 I | {}
53298539-0a3b-4faf-b3b5-23e9e1eb851e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 장애물에 의한 보호는 기본보호대책으로 인체가 무의 식적으로 충전부에 접촉되는 것을 방지하기 위하여 장애물을 설치하여 접근을 방지하도록 하여 감전을 방지하는 방식에 해당한다. 이 방식은 장애물을 우회 하여 고의 로 접촉하는 것은 보호하지 않는다. 보호방법은 2 의 "가" 및 "나"에 대하여 보호될 수 있도록 하 여야 한다. 211.8.3 접촉범위 밖에 배치 1. 접촉범위 밖에 배치하는 방법에 의한 보호는 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위함 이다. 2. 서로 다른 전위로 동시에 접근 가능한 부분이 접촉범위 안에 있으면 안 된다. 두 부분의 거리가 2.5 m 이하인 경우에는 동시 접근이 가능한 것으로 간주한다. 이 보호방식은 인체가 충전부에 무의 식적으로 접촉되는 것을 방지하기 위하여 충전부를 손의 접촉범위 밖에 설치하여 감전으로부터 보호하는 방식이다. 접촉범위(Arm's reach)란 인체의 손이 미칠 수 있는 한 계를 의미하며, 사람이 일상적으로 일어서서 임의 의 지점에서 보조기구 없이 손이 미칠 수 있는 한계를 의미한다. 위험 충전부를 접촉범위 밖에 설치하면, 감전으로부터 인체를 보호할 수 있다. 접촉 가능 범위 의 거리는 보조기구(공구나 사다리) 없이 맨손의 직접적인 접촉에 적용한다. 위험 충전부를 접촉범위 밖 에 배치하는 방법에 의한 보호는 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위함이다. 동시접근 가 능 부분은 서로 다른 전위로 동시에 접근 가능한 부분이 접촉범위 안에 있으면 안 된다. 두 부분의 거리 가 2.5 m 이하인 경우에는 동시 접근이 가능한 것으로 간주한다. 장애물이 있는 경우의 동시접근 가능 범위는 정상적인 설치장소가 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 미만의 장애물(난간, 금속망)에 의해 수평방향으 로 제한되는 경우 동시접근 가능 범위는 그 장애물로부터 연장된다. 머리 위 방향의 동시접근 가능 범위 는 사람이 점유할 수 있는 표면으로부터 2.5 m 로 하고 보호등급 IPXXB 미만의 장애물이 중간에 있어도 고려하지 않는다. < ![image](/image/placeholder) R2.50 단위 :m 0.75 S R1.25 S: 사람이 점유할 수 있는 표면 접촉범위 한계 R 1.25 S 접촉범위 한계 그림 H211.8-1 접촉범위(Arm's reach) 206 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7430d620-2c16-4ce2-83ff-f3b3da9f2139 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 211.9 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책 211.9.1 비도전성 장소 충전부의 기본절연 고장으로 인하여 서로 다른 전위가 될 수 있는 부분들에 대한 동시접촉을 방지 하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 다음의 노출도전부는 일반적인 조건에서 사람이 동시에 접촉되지 않도록 배치해야 한다. 다만, 부분들이 충전부의 기본절연의 고장에 따라 서로 다른 전위로 되기 쉬운 경우에 한한다. (1) 두 개의 노출도전부 Co de (2) 노출도전부와 계통외도전부 다. 비도전성 장소에는 보호도체가 없어야 한다. 적용되면 211.9.1 라. 절연성 바닥과 벽이 있는 장소에서 다음의 배치들 중 하나 또는 그 이상이 의 "나"를 충족시킨다. (1) 노출도전부 상호간, 노출도전부와 계통외도전부 사이의 상대적 간격은 두 부분 사이의 거리가 2.5 m 이상으로 한다. (2) 노출도전부와 계통외도전부 사이에 유효한 장애물을 설치한다. 장애물의 높이가 (1)에 규정된 값까지 연장되면 충분하다. te (3) 계통외도전부의 절연 또는 절연 배치. 절연은 충분한 기계적 강도와 2 kV 이상의 시험전압에 견 딜 수 있어야 하며, 누설전류는 통상적인 사용 상태에서 1 mA 를 초과 하지 말아야 한다. 마. KS C IEC 60364-6(검증)에 규정된 조건으로 매 측정 점에서의 절연성 바닥과 벽의 저항 값은 다음 값 이상으로 하여야 한다. 어떤 점에서의 저항이 규정된 값 이하이면 바닥과 벽은 감전보호 목적의 계통외도전부로 간주된다. (1) 설비의 공칭전압이 500 v 이하인 경우 50 k0 (2) 설비의 공칭전압이 500 V 를 초과 하는 경우 100 k0 바. 배치는 영구적이어야 하며, 그 배치가 유효성을 잃을 가능성이 없어야 한다. 이동용 또는 휴 대용기기의 사용이 예상되는 곳에서의 보호도 보장하여야 한다. 사. 계통외도전부에 의해 관련 장소의 외부로 전위가 발생하지 않도록 확실한 예방대책을 강구하여야 한다. 비도전성 장소의 보호방식이란 기본보호는 위험충전부와 노출도전부 간의 기본절연에 의해 제공되어야 하 며, 고장보호는 비도전성 환경에 의해 제공되어야 하는 보호방식이다. 충전부에 절연고장이 발생하면 노출 도전부에 인가되는 전압에 의한 감전을 방지하기 위하여 비도전성 장소의 벽과 바닥을 대지와 사이에 규 정된 전기저항 값 이상 유지하도록 하여 인체에 흐르는 전류를 10 mA 이하로 제한하여 감전보호 하는 방 식이다. 비도전성 장소에 설치된 계통외도전부는 계통외도전부와 대지 사이의 전기저항은 "마"에서 정하는 규정된 값 이하이다. "가"는 비전도성 장소에 설치하는 전기기기의 기본보호 요구사항으로 적용 가능한 기본보호방식은 충전부 의 기본절연, 격벽 또는 외함 중 어느 하나에 적합하도록 하여야 한다. "다"와 "라"는 고장보호에 대한 요구사항으로 보호도체는 비도전성 장소에서 노출도전부 및 계통외도전부 에 보호도체를 접속하지 않아야 한다. 노출도전부와 계통외도전부의 배치는 동시에 접촉되지 않도록 배 치하여야 한다. 동시에 접촉되지 않도록 배치하는 방법은 노출도전부 상호간 또는 노출도전부와 계통외 도전부 사이의 거리를 일반적으로 2.5 m 이상 두면 인정하고 있다. 또한, 절연성 벽과 바닥이 있는 장소 에서 "라"의 (1)~(3)의 요구조건 중 하나 이상을 적용하면, 동시에 접촉되지 않도록 배치된 것으로 본다 (그림 H211.9-1 참조). ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 207 I | {}
35a3b8ef-ffd4-4ecd-a2a6-a11e564cde89 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "마"는 비도전성 장소의 전기적 특성에 관한 요구사항으로 절연성 바닥과 벽(비도전성 장소)은 대지와 의 전기저항을 "마"에서 지정하는 값 이상이 되도록 정하고 있다. 저항값이 규정된 값 이하이면 바닥과 벽은 감전보호 목적의 계통외도전부로 간주된다. 대지와 의 전기저항이 규정값 이상이 되는 경우에는 절연고장 으로 인하여 인체에 흐르는 누설전류는 10 mA 이하가 되어 관련 표준(KS C IEC 60479-1, 5.4 이탈한 계)에서 정하는 이탈한계전류 이하로 되어 감전으로부터 보호된다고 할 수 있다. "바"는 노출도전부와 계통외도전부의 배치의 유효성에 대한 요구사항으로 노출도전부 상호간 또는 노출도 전부와 계통외도전부 사이의 배치를 동시 접촉되지 않도록 영구적으로 고정하여 배치하여야 하며, 배치 의 유효성을 잃을 가능성이 없도록 보장하기 위하여 이동 배치의 가능성이 없도록 하여야 한다. 이동용 또는 휴대용기기를 사용하는 경우에는 이중절연 또는 강화절연의 보호방식을 추가하여 안전을 보장하도 록 하여야 한다. 전기설비가 효과 적인 감독하에 있지 않고, 장래에 추가로 반입될 수 있는 도전부(이동용 또는 휴대용 1 종 기기나 금속 수도배관과 같은 계통외도전부)에 의해 동시에 접촉되지 않도록 배치한 유 효성이 무효가 되는 위험에 노출되는 것에 유의 하여야 한다. "사"는 계통외도전부에 의한 위험한 전위 발생 방지에 관한 요구사항으로 비도전성 장소에서 전기설비의 충전부가 계통외도전부에 접촉되는 고장이 발생한 경우에 계통외도전부를 접촉하여도 감전의 우려성은 없지만, 이 계통외도전부가 비도전성 장소 외부에 연속되어 설치되어 있다면, 비도전성 장소가 아닌 곳에 서 계통외도전부를 접촉하면 감전의 위험성은 있다. 이러한 경우에는 계통외도전부에 위험한 전위가 발 생하지 않도록 계통외도전부를 손이 닿지 않는 2.5 m 이상의 높이에 설치하거나, 장애물의 설치 또는 절 연피복 등의 조치를 하여야 한다. Chart Type: bar 전기설비 절연성 바 절연격벽 item_01 2.5Meters (m) 2.5Meters (m) 2.5Meters (m) 그림 H211.9-1 동시에 접촉되지 않도록 배치하는 방법 211.9.2 비접지 국부등전위본딩에 의한 보호 비접지 국부등전위본딩은 위험한 접촉전압이 나타나는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 등전위본딩용 도체는 동시에 접근이 가능한 모든 노출도전부 및 계통외도전부와 상호 접속하 여야 한다. 다. 국부등전위본딩계통은 노출도전부 또는 계통외도전부를 통해 대지와 직접 전기적으로 접촉되 지 않아야 한다. 라. 대지로부터 절연된 도전성 바닥이 비접지 등전위본딩계통에 접속된 곳에서는 등전위장소에 들어가는 사람이 위험한 전위차에 노출되지 않도록 주의 하여야 한다. 208 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c3e93db2-8f6f-48f1-9718-05e4847e862e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 비접지 국부등전위본딩에 의한 보호방식은 비접지의 전기설비에서 절연파괴 고장이 발생하였을 경우 노출 도전부 상호간 또는 노출도전부와 계통외도전부를 동시 접촉할 때 위험한 접촉전압이 발생하는 것을 방지 하는 것이 목적이다. 보호도체가 없는 비접지 계통은 1 차 고장 시 전원자동차단에 의한 보호가 적용되는 않는다. 2 차 고장 또는 2 개의 고장이 동시에 발생하는 경우에는 노출도전부 상호간 및 노출도전부와 계통 외도전부를 동시접촉 할 때 위험한 접촉전압이 발생하는 것을 방지하는 것이다. 이 보호 방식의 적용은 노출도전부를 대지에 접속하지 않는 비도전성 장소, 전원측 접지 및 노출도전부를 대지에 접속하지 않는 두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리에 적용이 가능하다. "가"는 비접지 계통을 적용한 장소에 설치하는 전기기기의 기본보호에 대한 요구사항으로 적용 가능한 기 본보호방식은 충전부의 기본절연, 격벽 또는 외함 중 어느 하나에 적합하도록 하여야 한다 "나", "다", "라"는 고장보호에 대한 요구사항으로 동시에 접근이 가능한 도전부는 인체에 위험한 접촉전압 이 나타나는 것을 방지하기 위하여 노출도전부 상호간 또는 노출도전부와 계통외도전부 사이를 도체로 접속하는 비접지 국부등전위본딩을 하여야 한다. 이러한 비접지계통의 노출도전부와 계통외도전부는 접 촉전압의 인가에 의한 감전위험이 없도록 하기 위하여 보호도체를 사용하여 대지와 연결되지 않아야 한 다(그림 H211.9-2 참조). 대지로부터 절연된 도전성바닥에 설치된 전기기기에 절연고장이 발생한 경우에 는 도전성바닥의 전위는 상승하지만 고장전류는 흐르지 않는다. 이 상태에서 실내로 들어오는 사람은 충 전된 도전성바닥을 접촉하게 되므로 위험하게 된다. 이러한 위험으로부터 인체를 보호하려면 입구를 비 도전성 바닥으로 할 필요가 있다.(그림 H211.9-3 참조) ![image](/image/placeholder) 비접지 국부등전위본딩 도체 L <2.5m 비접지 국부등전위본딩 도체 M M M 그림 H211.9-2 비접지 국부등전위본딩 개념도 = M 도전성바닥 절연재료 그림 H211.9-3 대지로부터 절연된 도전성바닥 개념도 ...1�8� + > >"-- 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 209 I 2 저압 전기설비 | {}
c38154ed-9925-4488-87e9-aa122657cbd6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 211.9.3 두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 개별회로의 전기적 분리는 회로의 기본절연의 고장으로 인해 충전될 수 있는 노출도전부에 접촉을 통한 감전을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 두 개 이상의 장비에 전원을 공급하기 위한 전기적 분리에 따른 보호는 211.4 (211.4.1 의 2 는 제외한다)와 다음의 조건을 준수하여야 한다. (1) 분리된 회로가 손상 및 절연고장으로부터 보호될 수 있는 조치를 해야 한다. (2) 분리된 회로의 노출도전부들은 절연된 비접지 등전위본딩도체에 의해 함께 접속하여야 한다. 이러한 도체 는 보호도체, 다른 회로의 노출도전부 또는 어떠한 계통외도전부에도 접속되어서는 안 된다. (3) 모든 콘센트는 보호용 접속점이 있어야 하며 이 보호용 접속점은 (2)에 따라 시설된 등전위본딩 계통에 연결하여야 한다. (4) 이중 또는 강화절연된 기기에 공급하는 경우를 제외하고, 모든 가요케이블은 (2)의 등전위본딩용 도체로 사용하기 위한 보호도체를 갖추어야 한다. (5) 2 개의 노출도전부에 영향을 미치는 2 개의 고장이 발생하고, 이들이 극성이 다른 도체에 의해 전 원이 공급되는 경우 보호장치에 의해 표 211.2-1 에 제시된 제한 시간 내에 전원이 차단되도록 하여야 한다. 이 보호방식은 211.4(전기적분리에 의한 보호)의 보호방식에서 부하가 2 개 이상 접속되는 경우에 해당되며, 단 순 분리형 변압기 또는 전동 발전기 등에서 전원을 공급하고 그 회로의 어떤 부분에도 접지하지 않는 비접지계 통으로 하는 감전보호방식이지만 전기사용기기가 두 개 이상 접속된 경우에 절연고장이 2 개 이상 동시에 발생하 는 경우에는 위험성이 있으므로 비접지 등전위본딩 등 추가적인 보호를 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 단순 분리형 변압기 전동발전기 단순 절연 단순 절연 절연된 비접지 절연된 비접지 등전위본딩 도체 등전위본딩 도체 그림 H211.9-4 두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 개념도 가"는 기본보호에 대한 요구사항으로 모든 전기기기는 충전부의 기본절연, 격벽 또는 외함 중 하나에 적 합하도록 하여야 한다. "나"는 고장보호에 관한 규정으로 전기적 분리에 의한 보호(211.4)에서 211.4.1 의 2 를 제외한 모든 요구조 건에 추가하여 (1)에서 (5)까지의 조건이 충족되도록 하여야 한다. 이 보호방식은 배선의 길이와 계통의 공칭전압의 곱은 100,000 V·m 를 초과 하지 않고, 배선의 길이는 500 m 를 초과 하지 않는 것이 바람직하다. 이동용 기기들은 기기간의 거리가 유동적이므로 동시접근거리와 상관없이 비접지 등전위본딩 도체에 접속되도록 하여야 한다. 고정용 기기의 노출도전부들이 동시접근 거리를 초과 하는 경우에는 비접지 등전위본딩은 불필요하지만 2 개 이상의 고장을 즉시 제거하기 위하여 I 210 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
bf195804-0b6b-4de4-9491-a7e32e209468 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 비접지 등전위본딩 도체를 설치하는 것이 바람직하다. 전기사용기기들은 비접지 등전위본딩 도체로 연 결하여야 한다. 콘센트에 의하여 접속되거나 가요케이블에 의하여 접속되는 경우에도 동일하게 비접지 국부 등전위본딩계통에 접속이 가능하도록 하여야 한다. 212 과전류에 대한 보호 212.1 일반사항 212.1.1 적용범위 ode 과전류의 영향으로부터 회로도체를 보호하기 위한 요구사항으로서 과부하 및 단락고장이 발생할 때 전원을 자동으로 차단하는 하나 이상의 장치에 의해서 회로도체를 보호하기 위한 방법을 규정한다. 다만, 플러그 및 소켓으로 고정 설비에 기기를 연결하는 가요성 케이블(또는 가요성 전선)은 이 기 준의 적용 범위가 아니므로 과전류에 대한 보호가 반드시 이루어지지는 않는다. 저압회로에서 과전류(과부하전류 또는 단락고장전류)로부터 분기회로 및 배전간선을 보호하기 위하여 전 원을 자동으로 차단하여 배전간선 및 분기회로를 보호하는 방법에 대한 요구사항을 규정하고 있다. 과전 류란 전기기기에 대해서는 정격전류, 도체에 대해서는 허용전류를 초과 한 전류를 말하며, 과전류는 그 크 기와 지속시간에 의하여 유해한 영향을 미칠 수 있다. 과전류는 전기사용기기의 과부하, 단락고장 또는 지 락고장과 같은 경우에 발생한다. 과부하전류는 전기적인 고장이 없이 회로에 발생할 수 있지만 지속시간 이 길어지면 회로에 열적손상이 가해지므로 회로를 자동차단하여야 한다. 단락전류란 정상 운전상태에서 전위차가 있는 충전된 도체 사이에 임피던스가 0 인 고장으로 인하여 발생한 과전류이며, 회로를 보호하기 위하여 즉시 차단하여야 한다. 과전류보호에 대한 구체적인 적용방법은 "KECG 1702-2019(감전 및 과전류 보호 설계방법에 관한 기술지침"을 참고할 수 있다. 과전류가 배전간선 및 분기회로에 지속적으로 흐르면 회로 도체에 온도가 상승하여 과열·소손이 되며, 이 로 인하여 화재, 화상, 감전사고 등이 발생하기도 한다. 간선 및 분기회로에 이러한 과전류가 흐르기 전에 과전류를 자동으로 검출하여 전원을 차단하면 이러한 피해를 방지할 수 있다. 이 적용범위는 과전류의 영 향으로부터 배전간선 및 분기회로를 보호하기 위한 방법에 대하여 규정하는 것이다. 일반적으로 콘센트 또는 소켓에 플러그로 연결하여 사용하는 전로(예를 들어 가요성 케이블 또는 전선)는 전원측 보호장치에 의하여 과전류보호가 이루어지지 않는 것이 대부분이다. 따라서 이러한 경우에는 이 기준의 적용에서 제외하는 것이다. 212.1.2 일반 요구사항 과전류로 인하여 회로의 도체, 절연체, 접속부, 단자부 또는 도체를 감싸는 물체 등에 유해한 열적 및 기계적인 위험이 발생되지 않도록, 그 회로의 과전류를 차단하는 보호장치를 설치해야 한다. 전기회로에 과전류가 흐르면 온도상승에 의한 열적손상 및 전자기력에 의한 기계적 비틀림 현상 등에 의 한 절연파괴가 발생할 수 있다. 따라서 전기회로를 구성하는 도체, 절연체, 접속부, 단자부 또는 도체를 감싸는 물체 등에 유해한 열적 및 기계적 손상이 발생하지 않도록 회로에 흐르는 과전류(과부하전류 및 단락전류)를 차단하는 과전류보호장치를 설치하여야 한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 211 I | {}
aa2aadd1-e1d0-49f3-a2b7-67e310d9cdf0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 212.2 회로의 특성에 따른 요구사항 212.2.1 선도체의 보호 1. 과전류 검출기의 설치 가. 과전류의 검출은 제 2 를 적용하는 경우를 제외하고 모든 선도체에 대하여 과전류 검출기를 설 치하여 과전류가 발생할 때 전원을 안전하게 차단해야 한다. 다만, 과전류가 검출된 도체 이 외의 다른 선도체는 차단하지 않아도 된다. 나. 3 상 전동기 등과 같이 단상 차단이 위험을 일으킬 수 있는 경우 적절한 보호 조치를 해야 한다 2. 과전류 검출기 설치 예외 TT 계통 또는 TN 계통에서, 선도체만을 이용하여 전원을 공급하는 회로의 경우, 다음 조건들을 충족 하면 선도체 중 어느 하나에는 과전류 검출기를 설치하지 않아도 된다. 가. 동일 회로 또는 전원 측에서 부하 불평형을 감지하고 모든 선도체를 차단하기 위한 보호장치 를 갖춘 경우 나. "가"에서 규정한 보호장치의 부하 측에 위치한 회로의 인위적 중성점으로부터 중성선을 배선 하지 않는 경우 1 은 회로의 선도체를 보호하기 위한 과전류 검출기의 설치에 관한 규정으로 TN, TT, IT 의 모든 계통에 적용하며, 과전류 검출기의 설치 및 선도체의 차단은 3 상 또는 단상의 전기회로에 과전류가 검출되면 회 로를 자동으로 차단하여야 한다. 이러한 과전류를 검출하기 위한 장치(과전류 검출기)는 모든 선도체에 설치하여야 하며, 과전류가 검출된 선도체만 차단하여 과전류가 흐르는 선도체를 보호하는 것이며, 과전 류가 검출되지 않는 선도체는 차단할 필요가 없다. 3 상 전동기 등과 같은 부하는 과전류가 흐른 선도체 만 차단할 경우에는 동일한 전동기 토크를 유지하기 위하여 공급전력은 일정하게 되므로 연결된 선도체 의 전류는 증가하여 공급되고, 전동기 내부 도체에 과전류가 흘러 과열·소손될 우려가 크다. 따라서 이 러한 경우에는 모든 선도체를 동시에 차단될 수 있도록 적절한 보호조치를 하여야 한다. 2 는 과전류 검출기의 설치 예외 규정으로 3 상 회로에서 보호장치 부하측에 중성선이 배선되지 않는 전로 이어야 하고, 부하 불평형이 검출되면 모든 선도체를 동시에 차단할 수 있는 조건에 해당하면 선도체 중 어느 하나에는 과전류 검출기의 설치를 생략할 수 있다. TN 및 TT 계통 선도체만으로 전원을 공급하는 회로에만 적용한다. 따라서 중성선은 배선되지 않아야 하며, PEN 도체를 사용하는 TN-C 계통은 적용하 지 않는다. 부하 불평형을 검출하는 장치는 역상과 전류계전기(46), 결상계전기(47P), 역상과 전압계전기 (47N) 등으로 역상전류 및 전압 불평형을 검출하여 회로를 차단시키는 보호장치이다. 212.2.2 중성선의 보호 1. TT 계통 또는 TN 계통 가. 중성선의 단면적이 선도체의 단면적과 동등 이상의 크기이고, 그 중성선의 전류가 선도체의 전류보다 크지 않을 것으로 예상될 경우, 중성선에는 과전류 검출기 또는 차단장치를 설치하 지 않아도 된다. 중성선의 단면적이 선도체의 단면적보다 작은 경우 과전류 검출기를 설치할 필요가 있다. 검출된 과전류가 설계전류를 초과 하면 선도체를 차단해야 하지만, 중성선을 차 단할 필요까지는 없다. 나. "가"의 2 가지 경우 모두 단락전류로부터 중성선을 보호해야 한다. 다. 중성선에 관한 요구사항은 차단에 관한 것을 제외하고 중성선과 보호도체 겸용(PEN) 도체에 도 적용한다. I 212 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f8218c34-3e55-4749-9849-9b7fe1586c58 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2. IT 계통 중성선을 배선하는 경우 중성선에 과전류검출기를 설치해야하며, 과전류가 검출되면 중성선을 포함한 해당 회로의 모든 충전도체를 차단해야 한다. 다음의 경우에는 과전류검출기를 설치하지 않아도 된다. 가. 설비의 전력 공급점과 같은 전원 측에 설치된 보호장치에 의해 그 중성선이 과전류에 대해 효과 적으로 보호되는 경우 나. 정격감도전류가 해당 중성선 허용전류의 0.2 배 이하인 누전차단기로 그 회로를 보호하는 경우 1 의 "가"는 TN 또는 TT 계통에서 중성선을 보호하기 위한 과전류 검출기의 설치 규정으로 중성선의 단면적이 선도체의 단면적보다 적은 경우에는 중성선에 과전류 검출기를 설치하여야 한다. 중성선에서 검출된 과전류가 회로의 설계전류를 초과 하는 경우에는 선도체를 차단하여야 하며, 중성선을 차단할 필요는 없다. 중성선을 차단 하는 경우에는 선도체보다 늦게 차단하여야 하며, 회로를 투입하는 경우에는 중성선을 선도체보다 동시 또는 먼 저 투입하여야 한다. 단, 중성선의 단면적이 선도체의 단면적 이상이고, 중성선의 전류가 선도체의 전류보다 크 지 않은 경우 중성선에 과전류 검출기 및 차단장치를 설치하지 않아도 된다. 1 의 "나"는 중성선의 단락보호에 대한 규정으로 중성선과 선도체의 단면적 크기에 관계없이 단락보호 되 어야 한다. 즉, 중성선에 단락고장전류가 흐르는 경우에는 선도체를 차단하든지, 선도체와 중성선을 동시 에 차단되도록 하여야 한다. 1 의 "다"는 PEN 도체에 대한 과부하 및 단락보호에 대한 규정으로 PEN 도체는 중성선과 동일하게 과부하 및 단락 보호가 되어야 하지만, 어떠한 경우에도 PEN 도체를 차단 또는 분리되지 않도록 하여야 한다. TN-C 계통에서 PEN 도체는 중성선은 물론이고 보호도체의 역할을 하므로 PEN 도체는 어떠한 상황에서도 개방되어서는 안 된다. PEN 도체가 개방되면 위험한 접촉전압이 인체에 인가되어 감전의 우려가 대단히 높게 된다. 2 는 중성선이 있는 IT 계통에 대한 과전류보호 규정으로 IT 계통은 가능한 중성선을 시설하지 않는 것이 바람직하지만, 중 성선을 시설하는 경우에는 과전류 검출기를 설치하여야 한다. 중성선에 과전류가 검출되면, 중성선을 포함한 모든 선도체 를 차단하여야 한다. 2 의 "가"와 "나"에 해당하는 경우에는 과전류 검출기는 설치하지 않아도 된다. 중성선에 고조파전류가 흐르는 경우에는 과부하 검출기를 설치하여야 한다. 3 상 회로에 접속된 단상의 컴퓨터, 형광등, LED 조명, 정류기, 전력전자초퍼 등과 같은 설비의 비선형부하에 의하여 고조파가 발생하며, 중성선에 많은 고조파전 류가 흐를 수 있다. 특히 3 상 회로에서 제 3 고조파와 3 의 배수 고조파(3, 6, 9 고조파)는 중성선에서 서로 상쇄되지 않 고 합쳐져 중성선에 고조파전류가 확대된다. 다상회로의 중성선에 고조파전류가 흐르고 그 도체의 허용전류를 초과 할 것으로 예상되는 경우에는 중성선에 과부하 검출기를 설치하여야 한다. 이 과부하 검출은 중성선에 흐르는 전류의 특성 에 적절하여야 하며, 과부하가 발생한다면 선도체를 차단시켜야 하나 반드시 중성선을 차단할 필요는 없다. 중성선을 차단할 필요가 있는 경우에는 212.2.3(중성선의 차단 및 재폐로)에 따른다. 212.2.3 중성선의 차단 및 재연결 중성선을 차단 및 재연결하는 회로의 경우에 설치하는 개폐기 및 차단기는 차단 시에는 중성선이 선도체보다 늦게 차단되어야 하며, 재연결 시에는 선도체와 동시 또는 그 이전에 재연결 되는 것을 설치하여야 한다. 중성선이 선도체보다 늦게 투입되는 경우에는 회로조건에 따라 중성점의 전위가 이동하여 일부 부하에 과 전압 및 과전류로 인하여 절연손상 및 열적손상이 발생할 수 있다. 따라서 이러한 피해를 방지하기 위하 여 중성선은 정전작업 이외에는 계통에서 분리되지 않도록 하여야 한다. 중성선을 회로에서 차단(열린회 로)할 필요가 있는 경우에는 중성선이 선도체보다 늦게 차단되어야 하며, 회로 투입(재연결)시에는 중성선 이 선도체보다 동시 또는 먼저 투입되도록 하여야 한다. ...1�8� + "S >"il 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 213 I 2 저압 전기설비 | {}
b43bddc2-ebc5-492c-835b-0b067f4e650c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 212.3 보호장치의 종류 및 특성 212.3.1 과부하전류 및 단락전류 겸용 보호장치 과부하전류 및 단락전류 모두를 보호하는 장치는 그 보호장치 설치 점에서 예상되는 단락전류를 포 함한 모든 과전류를 차단 및 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다. 겸용 보호장치의 과전류에 대한 요구 성능은 보호장치의 설치점에서 추정되는 과부하전류 및 단락고장전 류를 검출하여 차단할 수 있는 능력이 있어야 하며, 단락고장상태에서 보호장치를 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다. 겸용 보호장치의 종류 및 특성은 다음과 같다. (1) 과부하와 단락전류를 차단하는 기능이 내장된 회로차단기(예를 들어 MCCB, ACB) (2) 퓨즈와 조합된 회로차단기 일반적으로 여기에 사용하는 퓨즈는 단락보호용으로 사용되며, 반한시 동작 특성의 과부하 보호용으로 사용된다. (3) 퓨즈(Fuse) gG 특성의 퓨즈를 사용할 수 있다. 대통령에 최모차단기(백선차단기)는 212.3.2 과부하전류 전용 보호장치 과부하전류 전용 보호장치는 212.4 의 요구사항을 충족 하여야 하며, 차단용량은 그 설치 점에서의 ctr 예상 단락전류 값 미만으로 할 수 있다. 과부하전류 전용 보호장치는 일반적으로 반한시형 보호장치로 과부하전류의 크기에 반비례하여 동작시간 이 짧아지는 특성을 가진다. 설치점의 고장전류에 대한 차단 및 투입능력을 요구하지 않는다. 과부하전류 전용 보호장치의 종류는 다음과 같다. (1) 과부하 차단 기능을 가진 회로차단기 회로차단기의 종류는 ACB, 산업용 배선차단기, 주택용 배선차단기 등이 있다. (2) 퓨즈 aM type 의 퓨즈는 단락보호 전용이므로 과부하 전용 보호장치에서 제외된다. 212.3.3 단락전류 전용 보호장치 단락전류 전용 보호장치는 과부하 보호를 별도의 보호장치에 의하거나, 212.4 에서 과부하 보호장치 의 생략이 허용되는 경우에 설치할 수 있다. 이 보호장치는 예상 단락전류를 차단할 수 있어야 하며, 차단기인 경우에는 이 단락전류를 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다. 단락전류 전용 보호장치는 과부하보호를 다른 방법으로 하는 경우나, 과부하보호의 생략을 허용하는 경우 에 단락전용 보호장치를 설치할 수 있다. 이 경우에는 고장점의 추정단락전류 이상의 고장전류를 차단 및 투입하는 능력이 있어야 한다. 단락전류 전용 보호장치의 종류는 다음과 같다. (1) 단락고장전류의 차단 기능을 가진 회로차단기(ACB, MCCB, MCB) (2) gM, aM Type 퓨즈 214 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f325609d-ae66-4b4f-b719-239620e31146 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.3.4 보호장치의 특성 1. 과전류 보호장치는 KS C 또는 KS C IEC 관련 표준(배선차단기, 누전차단기, 퓨즈 등의 표준)의 동작 특성에 적합하여야 한다. 2. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)는 표 212.3-1 에 적합한 것이어야 한다. 표 212.3-1 퓨즈(gG)의 용단특성 ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수 ¦ 정격전류의 배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 불용단전류 ¦ 용단전류 ¦ ¦ 4 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.5 배 ¦ 2.1 배 ¦ ¦ 4 A 초과 16 A 미만 ¦ 60 분 ¦ 1.5 배 ¦ 3.3.9 배 ¦ ¦ 16 A 이상 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 63 A 초과 160 A 이하 ¦ 120 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 160 A 초과 400 A 이하 ¦ 180 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 400 A 초과 ¦ 240 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ 3. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 산업용 배선차단기(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정 하는 것을 제외한다)는 표 212.3-2 에 주택용 배선차단기는 표 212.3-3 및 표 212.3-4 에 적합한 것이 어야 한다. 다만, 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 배선차단기를 시설하여야 하고, 주택용 배선차단기를 정방향(세로)으로 부착할 경우에는 차단기의 위쪽 이 켜짐(on)으로, 차단기의 아래쪽은 꺼짐(off)으로 시설하여야 한다. 표 212.3-2 과전류트립 동작시간 및 특성(산업용 배선차단기) ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 부동작 전류 ¦ 동작 전류 ¦ ¦ 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.05 배 ¦ 1.3 배 ¦ ¦ 63 A 초과 ¦ 120 분 ¦ 1.05 배 ¦ 1.3 배 ¦ 표 212.3-3 순시트립에 따른 구분(주택용 배선차단기) ¦ 형 ¦ 순시트립범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ 3In 초과 ~ 5In 이하 ¦ ¦ C ¦ 5In 초과 ~ 10In 이하 ¦ ¦ D ¦ 10In 초과 ~ 20In 이하 ¦ ¦ 비고 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. In: 차단기 정격전류 ¦ 비고 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. In: 차단기 정격전류 ¦ 표 212.3-4 과전류트립 동작시간 및 특성(주택용 배선차단기) ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 부동작 전류 ¦ 동작 전류 ¦ ¦ 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.13 배 ¦ 1.45 배 ¦ ¦ 63 A 초과 ¦ 120 분 ¦ 1.13 배 ¦ 1.45 배 ¦ ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 215 I | {}
32669ff1-d13b-4114-aa57-295e587b36a6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 저압 전로중에 설치하는 과전류 보호장치의 동작특성에 대한 규정으로 종류에는 퓨즈, 배선차단기 등이 있다. 회로에 과전류가 흐를 때 이를 검출하여 전원을 차단하는 보호장치는 과전류의 크기에 따라 동작시 간이 다르다. 즉, 보호장치의 정격전류를 초과 하는 전류에 대하여 보호장치는 차단동작을 하지만 그 전류 의 크기가 클수록 동작시간이 짧게 되는 반한시 동작특성이 있으며, 고장전류와 같이 대단히 큰 전류에 대하여 순시동작을 하게 된다. 이러한 과전류 보호장치는 회로에 과전류가 흐를 때 과전류의 크기에 따라 동작시간 이내에 차단하여야 한다. 1 은 과전류 보호장치에 대하여 관련 표준에서 정하는 동작특성에 적합하도록 규정하고 있다. 과전류보호 장치(배선차단기, 과전류보호 겸용 누전차단기, 퓨즈)의 동작특성과 관련된 표준은 다음과 같다. (1) KS C IEC 60898-1 주택용 및 이와 유사한 설비에 사용되는 과전류보호용 차단기 (2) KS C IEC 60947-2 저압 개폐장치 및 제어장치-제 2 부 차단기 (3) KS C IEC 60947-6-2 저전압 개폐장치 및 제어장치-제 6-2 부 제어 및 보호 개폐장치 (4) KS C IEC 61009 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치를 가진 누전차단기 (5) KS C IEC 60269-2 저전압 퓨즈-제 2 부 전문가용 퓨즈의 추가 요구사항(산업용) (6) KS C IEC 60269-3 저전압 퓨즈-제 3 부 비전문가용 퓨즈의 추가 요구사항(가정용) (7) KS C IEC 60269-4 저전압 퓨즈-제 4 부 반도체소자의 보호용 퓨즈링크의 추가 요구사항 (8) IEC 60947-3 Low Voltage Switchgear and Controlgear Part 3 : Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units 2 는 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈에 대한 규정으로 저압전로에 과전류차단기로 퓨즈를 사용 하는 경우에는 1 에 따라 표준에서 정하는 동작특성을 고려하여 선정여야 한다. 퓨즈의 종류는 다음과 같 으며 첫 번째 문자는 차단영역을 나타내고, 두 번째 문자는 사용 범주를 나타낸다(KS C IEC 60269-1 의 5.7.1 을 참조). (1) gG : 일반적으로 사용하는 차단용량이 전 범위인 퓨즈(범용) (2) gM : 전동기회로를 보호하기 위해 사용되는 차단용량이 전 범위인 퓨즈 (3) aM : 전동기회로의 단락보호용으로 사용되는 차단용량이 일부인 퓨즈 (4) gD : 차단용량이 전 범위인 한시형 퓨즈 (5) gN : 차단용량이 전 범위인 순시형 퓨즈 3 은 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 배선차단기에 대한 규정으로 배선차단기는 산업용과 주택용이 있으며, 구분하여 사용하여야 한다. 주택용 배선차단기는 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전 반 및 이와 유사한 장소)로 주택(단독주택, 공동주택), 준주택(기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피스텔) 등 에 사용할 수 있다. 또한, 이러한 장소에 시설되는 차단기의 경우에는 일반인의 착오로 인한 오조작 등으 로 발생할 수 있는 안전사고에 대한 예방 강화를 목적으로 차단기의 켜짐 및 꺼짐 방향을 정하고 있다. 산업용 배선차단기는 일반인이 접촉할 우려가 없는 장소와 주택 또는 준주택 중에서 세대 내 이외의 장 소(계단, 주차장, 공용설비 등)에 설치가 가능하다. 배선차단기의 동작전류 및 시간특성은 "표 212.3-2, 표 212.3-3, 표 212.3-4"를 고려하여 선정하여야 한다. 주택용 배선차단기는 접속되는 부하의 특성과 회 로에서 발생하는 고장전류를 순시차단(0.1 초 이내)할 수 있도록 선정되어야 한다. I 216 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
aad7d223-b7bb-43a3-867d-2bc8e1aa7c41 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.4 과부하전류에 대한 보호 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조 과부하에 대해 케이블(전선)을 보호하는 장치의 동작특성은 다음의 조건을 충족해야 한다. IB ≤ In ≤ Iz ························ (식 212.4-1) I2 ≤ 1.45xIz ······················ (식 212.4-2) IB : 회로의 설계전류 Iz : 케이블의 허용전류 In : 보호장치의 정격전류 I2 : 보호장치가 규약시간 이내에 유효하게 동작하는 것을 보장하는 전류 Code 1. 조정할 수 있게 설계 및 제작된 보호장치의 경우, 정격전류 In 은 사용현장에 적합하게 조정된 전류의 설정 값이다. IC 2. 보호장치의 유효한 동작을 보장하는 전류 12 는 제조자로부터 제공되거나 제품 표준에 제시되어야 한다. 3. 식 212.4-2 에 따른 보호는 조건에 따라서는 보호가 불확실한 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에 는 식 212.4-2 에 따라 선정된 케이블 보다 단면적이 큰 케이블을 선정하여야 한다. 4. IB 는 선도체를 흐르는 설계전류이거나, 함유율이 높은 영상분 고조파(특히 제 3 고조파)가 지속적으로 흐 르는 경우 중성선에 흐르는 전류이다. ctro X-Axis: 귄 010 /1 귀바로 서는 거리 그리고 Chart Type: line 통신 장은 숫 설계전류 LB 20.0 년 배선의 기준 값 10.0 년 보호 장치의 특성 10.0 년 저격전류 또는 30.0 년 통신적인 동작전류 I2 10.0 년 그림 212.4-1 과부하 보호 설계 조건도 도체를 보호하여야 하는 과부하 보호장치는 부하최대전류 또는 부하의 설계전류를 도체에 연속하여 안전 하게 흐르게 하여야 하며, 설계전류 이상의 과부하전류가 흐르게 되면 도체를 보호하기 위하여 도체의 과 부하 보호점(1.451z)이 보호될 수 있도록 하는 것이다. 보호장치의 설치 목적은 일반적으로 회로에 과부하 전류가 흘러 도체의 절연체 및 피복에 온도상승으로 인한 열적손상이 일어나기 전에 과부하 전류를 차단 하기 위한 보호장치를 설치하는 것이다. 회로의 설계전류(IB)는 분기회로인 경우에는 부하의 효율과 역률 및 부하율이 고려된 부하최대전류를 의 미하며, 고조파발생부하인 경우에는 고조파전류에 의한 선전류 증가분이 고려되어야 한다. 간선의 경우에 는 추가로 수용률, 부하불평형률, 장래 부하증가에 대한 여유 등이 고려되어야 한다. 회로의 설계전류는 다음 식으로 계산하여 적용하면 된다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 217 I | {}
c7257718-a60f-4219-8e12-79677e95674a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) EPi IB = x a xhxk K · V ¦ 여기에서, ¦ ¦ --- ¦ ¦ IB : 회로의 설계전류(A) ¦ ¦ Pi : 단상 또는 3 상부하의 입력(VA) ¦ ¦ K : 상(Phase) 식별계수(3 상 : V3, 단상 : 1) ¦ ¦ V : 부하의 정격전압(V) ¦ ¦ a : 수용률 ¦ ¦ h : 고조파 발생부하의 선전류 증가계수 ¦ ¦ k : 부하의 불평형에 따른 선전류 증가계수 ¦ Code 케이블의 허용전류(Iz)는 도체가 정상상태에서 온도가 지정된 수치(절연물의 종류에 대한 최고허용온도)를 초과 하지 않는 범위 이내에서 도체에 연속적으로 흘릴 수 있는 최대전류이다. 절연물의 종류에 따른 최고 허용온도는 232.5.1(절연물의 허용온도)의 표 232.5-1 에 따르면 절연물이 PVC 는 70 °C(도체), XLPE 는 90 °C(도체), 무기물로 접촉할 우려가 있는 것은 70 °C(시스), 접촉할 우려가 없는 것은 105 °C(시스)로 정하고 있다. 보호장치의 정격전류(Zm)는 대기중에 노출된 상태에서 규정된 온도상승한도를 초과 하지 않는 한도 이내에 서 연속하여 최대로 흘릴 수 있는 전류값으로 정하고 있다. 보호장치 정격전류의 표준값은 KS C IEC 60059(표준정격전류)에서 정하고 있다. 단, 정격전류를 조정할 수 있도록 설계 및 제작된 경우에는 조정된 전류값이 보호장치의 정격전류가 된다. 보호장치의 규약동작전류(�)는 보호장치가 규약시간(60 분 또는 120 분) 이내에 유효한 동작을 보장하는 전 류이다. 다음은 표준에서 규정하고 있는 보호장치의 동작특성이다. (1) 주택용 배선차단기의 동작전류 : 표 212.3-4 과전류트립 동작시간 및 특성(주택용) (2) 산업용 배선차단기의 동작전류 : 표 212.3-2 과전류트립 동작시간 및 특성(산업용) (3) 퓨즈의 용단전류 : 표 212.3-1 퓨즈(gG)의 용단특성 케이블(도체)의 과부하 보호점(1.45xIz)은 12 의 동작전류를 결정하는 범위의 한계값으로 케이블 허용전류 의 1.45 배가 된다. 따라서 12 는 케이블 허용전류의 1.45 배(과부하 보호점) 이내에서 선정하여야 한다. 보호협조 방법은 식 212.4-1(IB ≤ In ≤ Iz) 및 식 212.4-2(12 ≤ 1.45Iz)의 요구조건이 충족되도록 하여야 한다. 과전류차단기의 정격전류 또는 설정값(In)은 회로 설계전류(IB) 이상이 되어야 한다. 과전류차단기 의 정격전류(Im)는 정상운전시 흐르는 최대사용전류와 비정상 조건에서 흐를 수 있는 전류 및 이 전류가 흐를 것으로 예상되는 시간을 고려하여 선정하여야 한다(KS C IEC 60364-1 의 133.2.2 전류). 따라서 전 동기 등과 같이 기동전류가 큰 부하의 경우에는 전동기 등이 기동 시 과전류 보호장치가 전동기의 기동 전류에 동작 되지 않도록 선정하여야 할 필요가 있다. 케이블의 허용전류(Iz)는 과전류차단기의 정격전류 또는 설정값(In) 이상이 되어야 한다. 케이블 허용전류의 크기와 단면적의 크기는 비례적 함수관계에 있 으므로 케이블 단면적의 선정은 다음의 사항을 고려하여 결정하여야 한다(KS C IEC 60364-1 의 132.6 도 체의 단면적). (1) 도체의 연속사용온도 및 단시간 허용온도(열적강도) (2) 부하의 운전시 허용전압강하 및 전동기부하의 기동시 허용전압강하 (3) 고장전류에 의해 발생할 수 있는 전자기력에 의한 기계적강도 (4) 도체가 받을 수 있는 그 외의 응력 (5) 고장전류에 대한 보호기능과 관련한 최대임피던스 I 218 ...1�8� + " >"一 0⌀¦ ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
ee2caa59-ad85-4635-94c6-6965a077d1e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (6) 설치방법 I2 ≤ 1.45IZ 의 요구조건은 과전류 보호장치의 규약동작전류(�)를 케이블 허용전류(Iz)의 1.45 배 이하가 되 도록 설정하여야 한다. 1.45IZ 는 케이블에 허용전류의 1.45 배의 전류가 60 분간 지속할 때 연속사용온도에 도달하는 지점이다. 이 점을 케이블의 과부하 보호점이라고 하며 과부하보호의 보호대상이 된다(그림 H212.4-1 참조). 과부하전류의 크기가 도체의 허용전류(Iz)보다 크고, I2 미만의 전류가 지속적으로 흐르 는 경우에는 도체가 과전류 보호장치에 의하여 보호되지 않을 수도 있다. 이러한 경우에는 도체의 단면적 을 더욱 크게 선정하여야 할 필요성이 있다. 이러한 과부하전류에 의하여 도체가 장시간에 걸쳐 열적 손 상에 의한 피해를 방지하는 것이 바람직하다. Chart Type: line 1.25 1.50 1.75 1.00 item_01 0.0seconds (sec) 0.0seconds (sec) 5seconds (sec) 0.0seconds (sec) 그림 H212.4-1 케이블의 과부하 내열특성 보호협조의 평가는 식 212.4-1 및 식 212.4-2 의 조건이 충족되면 그림 H212.4-1(과부하 보호 설계 조건 도)에서 도체의 과부하 보호점(1.45Iz)은 보호장치의 규약동작전류(�)에 의하여 보호되고 있다고 할 수 있 으며, 도체와 과부하 보호장치 사이의 보호협조가 적절하게 이루어지고 있다고 할 수 있다. 212.4.2 과부하 보호장치의 설치 위치 1. 설치위치 과부하 보호장치는 전로 중 도체의 단면적, 특성, 설치방법, 구성의 변경으로 도체의 허용전류 값 이 줄어드는 곳(이하 분기점이라 함)에 설치해야 한다. 2. 설치위치의 예외 과부하 보호장치는 분기점(O)에 설치해야 하나, 분기점(O)점과 분기회로의 과부하 보호장치의 설 치점 사이의 배선 부분에 다른 분기회로나 콘센트 회로가 접속되어 있지 않고, 다음 중 하나를 충족하는 경우에는 변경이 있는 배선에 설치할 수 있다. 가. 그림 212.4-2 와 같이 분기회로(S2)의 과부하 보호장치(P2)의 전원 측에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접 속이 없고 212.5 의 요구사항에 따라 분기회로에 대한 단락보호가 이루어지고 있는 경우, P2 는 분기 회로의 분기점(O)으로부터 부하 측으로 거리에 구애 받지 않고 이동하여 설치할 수 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 219 I 2 저압 전기설비 | {}
e580fcf7-898d-4941-b36d-a57638d6635c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) A S1 0 P1 S2 B P2 d 그림 212.4-2 분기회로(S2)의 분기점(○)에 설치되지 않은 분기회로 과부하보호장치(P2) 나. 그림 212.4-3 과 같이 분기회로 (S2)의 보호장치 (P2)는 (P2)의 전원 측에서 분기점(O) 사이 에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화 되도록 시설된 경우, 분기회로의 보호장치 (P2)는 분기회로의 분기점(O)으로부터 3 m 까지 이동하여 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) S1 P1 ≤3m B techn P2 분기를 ectr 그림 212.4-3 분기회로(S2)의 3m 이내에 설치된 과부하 보호장치(P2) 1 은 과부하 보호장치의 설치위치에 대한 규정으로 허용전류가 적은 분기회로 배선을 전원측 배선에 접속 하는 경우에는 과부하 보호장치를 분기점에 설치하는 것이 원칙이다. 허용전류가 줄어드는 요인은 도체 의 단면적, 도체의 종류, 절연체의 종류, 설치방법, 주위온도, 복수회로의 수 등이 있다. 2 의 "가"는 거리제한 없이 설치할 수 있는 예외 규정으로 다음과 같이 설치하는 경우, 그림 212.4-2 에서 P2 의 설 치위치는 분기점(O)으로부터 거리의 제한이 없이 설치할 수 있다. (1) 분기점(O)과 P2 사이에 다른 분기회로 및 콘센트의 설치가 없어야 한다. (2) 전원측 보호장치(P1)에 의하여 분기회로도체(S2)가 212.5(단락전류에 대한 보호)에 따라 단락 보호되는 경우이다. 2 의 "나"는 3 m 이내 설치할 수 있는 예외 규정으로 다음과 같이 설치하는 경우, P2 의 설치위치는 분기 점(0)으로부터 3 m 이내에 설치할 수 있다. (1) 분기점(O)와 P2 사이에 다른 분기회로 및 콘센트의 설치가 없어야 한다. (2) 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설하여야 한다. 단락위험을 최소화하는 방법은 외부영향을 최소화할 수 있도록 배선 보호를 강화한 방법이다. 예를 들면 전선관, 케이블 트 레이, 케이블 덕트 등의 방법으로 손이 닿지 않는 위치에 설치하는 것을 의미한다. "2 의 나"에 대한 유의 사항으로 분기회로 도체(S2)는 전원측 보호장치(P1)에 의하여 단락보호가 보장되지 않는다. 분기점에서 P2 사이에 단락고장이 발생하면 S2 는 열적, 기계적 손상을 받는다. 따라서 전원측 보호장치에 의하여 단락보호가 될 수 있도록 하는 것이 바람직하다. I 220 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
95dfb70a-c663-42b4-8fca-e9887aad9393 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.4.3 과부하보호장치의 생략 다음과 같은 경우에는 과부하보호장치를 생략할 수 있다. 다만, 화재 또는 폭발 위험성이 있는 장소에 설치되는 설비 또는 특수설비 및 특수 장소의 요구사항들을 별도로 규정하는 경우에는 과부하보호장치를 생략할 수 없다. 가. 일반사항 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 과부하 보호장치 생략이 가능하다. (1) 분기회로의 전원 측에 설치된 보호장치에 의하여 분기회로에서 발생하는 과부하에 대해 유효하게 보호되고 있는 분기회로 (2) 212.5 의 요구사항에 따라 단락보호가 되고 있으며, 분기점 이후의 분기회로에 다른 분기회로 및 콘센트가 접속되지 않는 분기회로 중, 부하에 설치된 과부하 보호장치가 유효하게 동작하여 과부 하전류가 분기회로에 전달되지 않도록 조치를 하는 경우 (3) 통신회로용, 제어회로용, 신호회로용 및 이와 유사한 설비 나. IT 계통에서 과부하 보호장치 설치위치 변경 또는 생략 ical echi 하나에 의해 보호될 경우, (1) 과부하에 대해 보호가 되지 않은 각 회로가 다음과 같은 방법 중 설치위치 변경 또는 생략이 가능하다. (가) 211.3 에 의한 보호수단 적용 (나) 2 차 고장이 발생할 때 즉시 작동하는 누전차단기로 각 회로를 보호 (다) 지속적으로 감시되는 시스템의 경우 다음 중 어느 하나의 기능을 구비한 절연 감시 장치의 사용 ① 최초 고장이 발생한 경우 회로를 차단하는 기능 ② 고장을 나타내는 신호를 제공하는 기능. 이 고장은 운전 요구사항 또는 2 차 고장에 의한 위 험을 인식하고 조치가 취해져야 한다. (2) 중성선이 없는 IT 계통에서 각 회로에 누전차단기가 설치된 경우에는 선도체 중의 어느 1 개에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 다. 안전을 위해 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 경우 사용 중 예상치 못한 회로의 개방이 위험 또는 큰 손상을 초래할 수 있는 다음과 같은 부하 에 전원을 공급하는 회로에 대해서는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. (1) 회전기의 여자회로 ○ (2) 전자석 크레인의 전원회로 (3) 전류변성기의 2 차회로 (4) 소방설비의 전원회로 (5) 안전설비(주거침입경보, 가스누출경보 등)의 전원회로 과부하보호장치의 생략에 관한 규정으로 화재 또는 폭발 위험이 있는 장소에 설치되는 설비 또는 특수설 비 및 특수장소 요건을 별도로 규정하는 경우를 제외하고 적용할 수 있다. "가"는 과부하보호장치를 생략할 수 있는 조건의 규정으로 TN 및 TT 계통은 적용하며, IT 계통에는 적용 하지 않는다. 일반사항의 각 조건 "가의 (1), (2), (3)"중 어느 하나에 해당하는 경우에는 과부하 보호장치 의 설치를 생략할 수 있다. "나"는 IT 계통에서 과부하 보호장치 설치위치 변경 또는 생략에 관한 규정으로 IT 계통은 "나의 (1), (2), (3)" 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 TN, TT 계통과 동일하게 과부하 보호장치의 설치위치 변경 또는 생략이 가능하다. 중성선이 없는 IT 계통은 누전차단기가 설치되는 경우에는 선도체 중 하나에 과 부하 보호장치를 생략할 수 있다. "다"는 안전을 위해 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 규정으로 운전 중 안전사고를 예방하기 위하여 "다의 (1)에서 (5)"까지의 회로에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 하지만 회로에 과부하가 발생한 경우 이를 검출하여 음향 또는 시각적으로 경보를 발생하는 장치를 설치하는 것이 바람직하다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 221 I | {}
7a27e7d8-a066-47da-b7a5-03101044b192 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 212.4.4 병렬 도체의 과부하 보호 하나의 보호장치가 여러 개의 병렬도체를 보호할 경우, 병렬도체는 분기회로, 분리, 개폐장치를 사 용할 수 없다. 병렬도체에 대한 과부하 보호 방법에 대한 규정으로 하나의 과전류 보호장치로 복수의 병렬도체를 보호하 는 경우에는 보호장치와 병렬도체 사이에 다른 분기회로의 접속하거나 개별 도체에 개폐기 및 차단기를 사용하지 않아야 한다. 병렬도체 구성시 유의 사항은 다음과 같다. (1) 병렬도체를 구성하는 각 도체는 전류가 균등하게 분담되도록 하여야 한다. (2) 병렬도체는 같은 재질, 같은 단면적을 갖고, 길이가 거의 같아야 하며, 그 전체 구간에서 회로의 분기가 없으 며, 다심케이블, 꼬인 단심케이블 또는 절연전선을 사용하여야 한다(KS C IEC 60364-5-52 의 523.7). (3) 병렬도체의 전류는 전류차가 각 도체의 설계전류 값의 10 % 이하가 되어야 한다. 전류차가 10 %를 초과 하는 경우에는 균등하지 않는 것으로 간주한다(KS C IEC 60364-4-43 의 433.4.2 참조). (4) 병렬도체의 전류차가 10 %를 초과 하는 불균등한 경우에는 각 도체의 설계전류와 과부하에 관한 요건을 개별 적으로 고려하여야 한다. 이 같은 경우에는 각 도체별로 보호장치를 설치하는 것이 바람직하다. Chart Title: IB In^ El 값 X-Axis: 부하측 Y-Axis: Iz Chart Type: line 1 2 3 item_01 4.5 2.5 3.5 그림 H212.4-2 하나의 과부하 보호장치가 m 개의 병렬도체를 보호하는 회로 212.5 단락전류에 대한 보호 212.5.1 예상 단락전류의 결정 이 기준은 동일회로에 속하는 도체 사이의 단락인 경우에만 적용하여야 한다. 설비의 모든 관련 지점에서의 예상 단락전류를 결정해야 한다. 이는 계산 또는 측정에 의하여 수행할 수 있다. 예상 단락전류의 결정 방법은 단락고장이 발생 가능한 모든 지점에서의 단락고장전류는 계산 또는 측정에 의하 여 결정하여야 한다. 보호장치에 근접한 점(보호장치와 케이블의 접속점)에서의 단락전류와 가장 먼 지점(케이블과 부하의 접속점)의 단락전류의 크기는 다르다. 보호장치는 어떠한 단락전류에 대하여도 신속하고, 정확하게 차단 할 필요가 있다. 회로 내에서 발생한 단락고장전류의 계산은 KS C IEC 60909-0 또는 IEEE Std 141, ANSI C37.010, ANSI C37.13 의 표준에서 정하는 단락고장전류의 계산방법에 따라 계산하여야 한다. 222 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6824a9bb-2631-409f-8dc7-8c85d2c19dd4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 KS C IEC 60909 의 적용범위는 공칭주파수 50 Hz 또는 60 Hz 에서 동작하는 저압 3 상 교류계통, 고압 3 상 교류계통에 적용한다. 이 표준은 평형 또는 불평형 단락인 경우의 단락고장전류를 계산한다. 최대 및 최소단락전류의 계산은 일반적으로 크기가 다른 두 가지의 단락고장전류를 계산하여 기기 정격의 선정과 보호장치의 설정에 적용한다. 최대단락전류를 계산하여 차단기의 정격차단용량, 정격투입용량, 정 격 단시간 내전류, 정격피크 내전류를 선정한다. 차단기 이외의 전기설비는 정격 단시간 열전류(열적 과전 류강도), 정격 동적전류(기계적 과전류강도)를 선정한다. 최소단락전류는 보호계전기의 설정, 회로차단기의 선정, 퓨즈의 선정, 전동기 시운전 검사 등의 기준이 된다. 최대 및 최소 단락고장전류를 계산할 때 다음의 각 항을 고려하여야 한다. (1) Voltage Factor 의 적용에서 단락고장전류의 계산은 고장점에서의 등가전압원을 전원측 임피던스로 나 눈 값이 된다. 최대고장전류와 최소고장전류 계산에 대하여 등가전압원을 조정하기 위하여 전압인자 "c"를 KS C IEC 60909 의 표 1 에 따라 적용한다. (2) 발전장치와 Network Feeder 의 고장기여전류는 최대고장전류계산를 계산하는 경우에는 전원측 고장 기여전류가 최대로 되는 조건으로 계산하며, 최소고장전류의 계산은 전원측 고장기여전류가 최소로 되는 조건으로 계산한다. (3) 선로저항(가공선, 케이블, 중성선)의 온도는 최대고장전류를 계산하는 경우에는 선로저항의 온도를 20 °C 로 적용하며, 최소고장전류를 계산하는 경우에는 높은 온도(단락 지속 종료시의 도체 온도)를 절연 물의 종류에 따라 다음과 같이 적용하여 계산한다. (가) XLPE, EPR, HEPR 절연 : 250 °C (나) PVC 절연 300 mm2 이하 : 160 °C (다) PVC 절연 300 mm2 초과 : 140 °C ctro (4) 전동기의 고장기여전류는 최대고장전류를 계산하는 경우에는 전동기의 기여전류를 포함하여야 하고, 최소고장전류를 계산하는 경우에는 전동기의 기여전류는 무시한다. 원격전원과 근접전원의 특성 고려하여야 한다. 고장전류의 계산에서 고장점으로부터 발전기까지 전기적거 리를 고려하여야 한다. 원격발전기 고장의 경우에는 교류 대칭분 단락전류의 실효값은 시간의 경과 에 따 라 변화가 없으며 안정상태의 단락전류는 초기대칭단락전류와 같다. 오직 직류성분만 0 으로 감소한다. 반 면 근접발전기 고장은 직류성분과 교류성분 모두 감소하는 특성이 있다. 교류성분과 직류성분의 감소율은 전원측 등가임피던스의 R, X 의 비율에 따라 결정된다. (1) 원격전원은 교류성분의 감소는 없으며 직류성분은 감소한다. (2) 근접전원은 직류성분과 교류성분 모두 감소한다. (3) 근접전원의 교류감쇄는 표준에서 정하는 계산식에 따라 감쇄계수를 적용한다. 근접전원의 교류감쇄는 다음의 2 종류가 있다. (가) 회전기의 감쇄 (나) 비동기 전동기의 감쇄 임피던스 보정계수의 적용은 전압조정이 가능한 전력기기는 표준에서 정하는 계산식에 따라 보정계수를 적용한다. 표준에서 정하고 있는 보정계수는 다음의 4 종류가 있다. (1) 변압기 보정계수 (2) 발전기 보정계수 (3) 부하시 탭절환 장치 있는 발전 Unit 보정계수 (4) 부하시 탭절환 장치 없는 발전 Unit 보정계수 전력계통의 구성은 다음과 같이 3 가지로 구분한다. (1) 단일전원은 계통 내에서 단락고장이 발생한 경우 고장기여전원이 발전기, 발전유닛 또는 Network Feeder 중 하나의 전원으로부터 공급되는 고장을 말한다. ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > 223 I 2 저압 전기설비 | {}
b75569e0-5c24-45bc-941c-71a3d2d32d40 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (2) Non-Mesh 계통은 단락고장전류에 기여한 전원이 둘 이상이고 그 계통이 수지상일 때 단락전류는 개 별 분기단락전류의 벡터 합이 된다. (3) Mesh 계통은 망상의 회로망 내에서 고장이 발생한 경우의 고장기여전류는 회로 망내에 발전기, 변압 기, 전동기 및 선로의 접속형태를 고려하여 계산하여야 한다. 단락고장전류의 Peak 값 계산은 차단기의 투입용량 및 기계적강도(정격피크 내전류)를 선정하기 위하여 단락고장전류의 피크 값은 다음과 같이 계통에 따라 달리 적용한다. (1) 단일 또는 Non-Mesh 계통은 3 상 단락회로의 각각의 지로로부터 공급되는 peak 전류를 다음식으로 계산하여 적용한다. 여기에서, Ip = V2kIk Ik : 초기 교류 대칭 단락전류의 실효값 k : 비대칭계수(k= 1.02 + 0.98e 3R/X) Co ical (2) Mesh 계통은 peak 전류를 계산할 때 다음의 방법 중 하나를 사용하여 결정한 k 값을 사용하여야 한 다. (가) 균일한 R/X Ratio(Method A)를 사용하는 방법은 네트워크의 모든 Branch 중에서 가장 작은 R/X Ratio 를 취하여 적용한다. (나) 단락지점에서의 R/X Ratio(Method B)를 적용하는 방법은 복소 임피던스를 사용하여 계통을 축약 하여 X/R Ratio 를 얻은 후 안전율 1.15 를 곱하여 사용한다. k= 1.15x (1.02 + 0.98e 3R/X) (다) 등가주파수(Method C)를 사용하는 방법은 R/X 를 등가주파수(낮은 주파수)로 계산하여 주파수 종 속배율을 곱한다. 여기에서, fc : Hz 계통 : 20 Hz, 60 Hz 계통 : 24 Hz) R Rxc xfe x rea 등가주파수㊿ L 224 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
bd706f27-611e-4416-a507-a39d6e8a48ac | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.5.2 단락보호장치의 설치위치 1. 단락전류 보호장치는 분기점(O)에 설치해야 한다. 다만, 그림 212.5-1 과 같이 분기회로의 단락보호장 치 설치점(B)과 분기점(O) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고 단락, 화재 및 인체에 대 한 위험이 최소화될 경우, 분기회로의 단락 보호장치 P2 는 분기점(O)으로 부터 3 m 까지 이동하여 설 치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) A S, 0 P, ←3m S2 SAS, B P2 S = 도체의 단면적 cal Code 그림 212.5-1 분기회로 단락보호장치(P2)의 제한된 위치 변경 2. 도체의 단면적이 줄어들거나 다른 변경이 이루어진 분기회로의 시작점(O)과 이 분기회로의 단락보호장 치(P2) 사이에 있는 도체가 전원측에 설치되는 보호장치(P1)에 의해 단락보호가 되는 경우에, P2 의 설 치위치는 분기점(O)로부터 거리제한이 없이 설치할 수 있다. 단, 전원측 단락보호장치(P1)은 부하측 배 선(S2)에 대하여 212.5.5 에 따라 단락보호를 할 수 있는 특성을 가져야 한다. ![image](/image/placeholder) S, P. S, P2 그림 212.5-2 분기회로 단락보호장치(P2)의 설치 위치 단락보호장치는 배선의 단면적 또는 허용전류가 줄어들거나 다른 변경이 있는 곳에는 분기회로 도체를 보 호하기 위하여 단락보호장치를 설치하여 보호하도록 하여야 한다. 1 은 단락보호장치의 설치위치에 대한 규정으로 전원측 배선에 분기회로 배선을 접속할 때에는 분기회로 배선(S2)의 단면적 또는 허용전류가 전원측 배선(S1)보다 적은 경우에는 분기점(O)에 단락보호장치를 설 치하여야 한다. 다음의 조건이 모두 충족되는 경우에는 그림 212.5-1 에서 분기회로 단락보호장치(P2)의 설치위치는 분기점(O)으로부터 3 m 이내에 설치할 수 있다. 하지만 분기회로 도체(S2)는 전원측 보호장 치(P1)에 의하여 단락보호가 보장되지 않는다. (1) 분기점(O)과 P2 사이에 다른 분기회로 및 콘센트의 설치가 없어야 한다. (2) 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 설치한다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 225 I | {}
ffef84ad-ad77-4db5-b2ed-bd7b05605144 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 분기점으로부터 거리제한 없이 설치할 수 있는 예외 규정으로 그림 212.5-2 에서 전원측 보호장치(P1) 에 의하여 분기회로 도체(S2)가 단락 보호되는 경우에는 P2 의 설치위치는 분기점(O)으로부터 거리제한 없이 설치할 수 있다. 이 경우 전원측 보호장치(P)는 부하측 배선(S2)에 대하여 212.5.5(단락 보호장치의 특성)에 따라 단락보호를 할 수 있는 특성을 가져야 한다. OB 구간은 전원측 보호장치(P1)에 의하여 단 락보호가 되는 구간이고, B 점의 부하측은 전원측 보호장치(P1)에 의하여 단락보호가 되지 않는 구간이 다. 따라서 B 점의 부하측 도체는 분기회로 보호장치(P2)에 의하여 단락보호 되어야 한다. 212.5.3 단락보호장치의 생략 <br><p id='618' data-category='paragraph' style='font-size:18px'></p> 배선의 단락위험이 최소화할 수 있는 방법과 가연성 물질 근처에 설치하지 않는 조건이 모두 충족 되면 다음과 같은 경우에는 단락보호장치를 생략할 수 있다. 가. 발전기, 변압기, 정류기, 축전지와 보호장치가 설치된 제어반을 연결하는 도체 나. 212.4.3 의 "다"와 같이 전원차단이 설비의 운전에 위험을 가져올 수 있는 회로 다. 특정 측정회로 단락보호장치를 생략할 수 있는 규정으로, 도체는 단락위험을 최소화할 수 있는 방법으로 배선하고, 가연 성 물질 근처에 설치하지 않는 조건이 모두 충족되면 "가에서 다"까지의 각각에 대하여 단락보호장치의 설치를 생략할 수 있다. "나"의 전원차단이 설비의 운전에 위험을 가져올 수 있는 회로는 회전기의 여자회 로, 전자석 크레인의 전원회로, 변류기의 2 차회로, 소방설비의 전원회로, 안전설비(주거침입경보, 가스누출 경보 등)의 전원회로이다. "다"의 특정 측정회로는 계기용 변압기 및 변류기 2 차측의 측정회로를 의미한 다. 단, 변류기를 사용하는 회로는 개방되지 않도록 유의 하여야 한다. 212.5.4 병렬도체의 단락보호 1. 여러 개의 병렬도체를 사용하는 회로의 전원 측에 1 개의 단락보호장치가 설치되어 있는 조건에서, 어 느 하나의 도체에서 발생한 단락고장이라도 효과 적인 동작이 보증되는 경우, 해당 보호장치 1 개를 이 용하여 그 병렬도체 전체의 단락보호장치로 사용할 수 있다. 2. 1 개의 보호장치에 의한 단락보호가 효과 적이지 못하면, 다음 중 1 가지 이상의 조치를 취해야 한다. 가. 배선은 기계적인 손상 보호와 같은 방법으로 병렬도체에서의 단락위험을 최소화 할 수 있는 방법으로 설치하고, 화재 또는 인체에 대한 위험을 최소화 할 수 있는 방법으로 설치하여야 한다. 나. 병렬도체가 2 가닥인 경우 단락보호장치를 각 병렬도체의 전원측에 설치해야 한다. 다. 병렬도체가 3 가닥 이상인 경우 단락보호장치는 각 병렬도체의 전원 측과 부하 측에 설치해야 한다. 병렬도체에 대한 단락보호 규정으로 보호장치의 동작특성이 하나의 병렬도체 중 가장 동작하기 어려운 지 점에서 발생한 고장에 대해 효과 적인 동작을 보장하는 경우에는 1 개의 보호장치를 이용하여 병렬도체를 단락의 영향으로부터 보호할 수 있다. 고장전류는 병렬도체 양단으로부터 공급될 수 있으며, 병렬도체 상 호간 단락전류의 분담을 고려하여야 한다. 1 은 여러 개의 병렬도체를 1 개의 보호장치로 단락보호 하는 규정으로 여러 개의 병렬도체 중에서 어느 하 나의 도체에서 발생한 단락고장이라도 효과 적인 동작이 보증되는 경우에는 병렬도체 전원측에 1 개 보호 장치로 단락보호를 한다. 2 는 1 개의 단락보호장치로 다수의 병렬도체에 대하여 단락보호가 효과 적이지 못한 경우에는 "2 의 가에서 다" 중 한 가지 이상의 조치를 하도록 하고 있다. 226 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6cc5e850-9104-47c1-87db-d9e06f25158b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.5.5 단락보호장치의 특성 1. 차단용량 2. 정격차단용량은 단락전류보호장치 설치 점에서 예상되는 최대 크기의 단락전류 보다 커야한다. 다만, 전원측 전로에 단락고장전류 이상의 차단능력이 있는 과전류차단기가 설치되는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 두 장치를 통과 하는 에너지가 부하측 장치와 이 보호장치로 보호 를 받는 도체가 손상을 입지 않고 견뎌낼 수 있는 에너지를 초과 하지 않도록 양쪽 보호장치의 특 성이 협조되도록 해야 한다. 케이블 등의 단락전류 회로의 임의 의 지점에서 발생한 모든 단락전류는 케이블 및 절연도체의 허용 온도를 초과 하지 않 는 시간 내에 차단되도록 해야 한다. 단락지속시간이 5 초 이하인 경우, 통상 사용조건에서의 단락 전류에 의해 절연체의 허용온도에 도달하기까지의 시간 t 는 식 212.5-1 과 같이 계산할 수 있다. t= ( kS ............... (식 212.5-1) t : 단락전류 지속시간 (초) S : 도체의 단면적 (mm2) I : 유효 단락전류 (A, rms) te k : 도체 재료의 저항률, 온도계수, 열용량, 해당 초기온도와 최종온도를 고려한 계수로서, 일반적인 도체의 절연물에서, 선 도체에 대한 k 값은 표 212.5-1 과 같다. 표 212.5-1 도체에 대한 k 값 ¦ 구 분 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ 에틸렌프로필렌 고무/ 가교폴리에틸렌( 열경화성) ¦ 고무 (열경 화성) 60°C ¦ 무기재료 ¦ 무기재료 ¦ ¦ 구 분 ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ 에틸렌프로필렌 고무/ 가교폴리에틸렌( 열경화성) ¦ 고무 (열경 화성) 60°C ¦ PVC 외장 ¦ 노출 비외장 ¦ ¦ 단면적(mm2) ¦ ≤300mm2 ¦ >300mm2 ¦ ≤ 300mm2 ¦ >300mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 초기온도(°C) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 105 ¦ ¦ 최종온도(°C) ¦ 160 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 140 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 160 ¦ 250 ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 115 ¦ 103 ¦ 100 ¦ 86 ¦ 143 ¦ 141 ¦ 115 ¦ 135/115* ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 76 ¦ 68 ¦ 66 ¦ 57 ¦ 94 ¦ 93 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 115 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 이 값은 사람이 접촉할 우려가 있는 노출 케이블에 적용되어야 한다. 1) 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. - 가는 도체 (특히, 단면적이 10mm2 미만) 기타 다른 형식의 전선 접속 노출 도체 2) 단락보호장치의 정격전류는 케이블의 허용전류보다 클 수도 된다. 3) 위의 계수는 KS C IEC 60724(정격전압 1 kV 및 3 kV 전기케이블의 단락 온도 한계)에 근거한다. 4) 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)의 부속서 A 참조 단락보호장치가 갖추어야 할 특성에 관한 규정으로 단락보호장치는 고장전류를 검출하여 회로를 차단하여야 하 므로 고장전류를 차단할 수 있는 능력이 있어야 하며, 동시에 부하측에 접속된 배선을 보호하여야 하므로 도체 의 절연체가 단시간 허용온도에 도달하기 이전에 고장전류를 차단하는 능력이 있어야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 227 I | {}
1713b471-bf83-417f-8a79-15c2e69f36fe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 단락보호장치의 차단용량에 대한 규정으로 보호장치의 정격차단전류를 선정하는 경우에는 회로에서 발생 가능한 전압의 변동, 온도의 변화, 선로정수의 변화 등을 고려하여 설계여유를 25 % 정도 가산하 여 결정하는 것이 바람직하다. 전원측에 단락고장전류 이상의 차단능력이 있는 과전류차단기가 설치되 는 경우에는 부하측의 과전류차단기는 예상 단락고장전류보다 차단용량이 적어도 되지만 다음을 고려 하여 선정하여야 한다. 이와 같은 방식은 고장전류의 종속차단방식이며, 예상단락고장전류가 부하측 보 호장치의 정격차단전류를 초과 하는 경우 전원측에 예상단락고장전류 이상의 차단능력이 있는 보호장치 를 설치하여 후비보호를 하도록 하는 것으로 경제성이 특별히 요구되는 전로를 구성하는 경우에 사용 하는 방식이다. (1) 종속접속의 단수는 2 단 이하가 바람직하다. ○ (2) 전원측 보호장치(P1)의 정격차단전류 및 투입전류는 예상단락고장전류의 125 % 이상 되어야 한다. (3) P1 은 F 점의 단락고장시 부하측 보호장치(P2)보다 먼저 또는 동시에 차단될 수 있도록 하여야 한다. (4) P1 은 P2 의 정격차단전류 80 % 이하에서 동작하도록 순시트립요소를 설정하여야 한다. (5) P2 의 정격차단전류는 P1 에 의하여 제한된 통과 전류 이상 되어야 한다. (6) P2 의 정격단시간내전류는 P1 에 의하여 제한된 통과 에너지(12t)보다 크게 되도록 선정하여야 한다. (7) P2 의 기계적 과전류강도는 P1 에 의하여 제한된 통과 전류 파고값(in)보다 크게 되도록 선정하여야 한다. (8) P2 의 아크에너지(E2) 값이 P2 의 허용에너지 값을 넘지 않도록 하여야 한다. ro ![image](/image/placeholder) 시간 P2 P1 P2 의 정격차단전류의 80% 이하 P2 의 정격차단전류 )P1 F 점의 단락고장전류 P1 의 정격차단전류 P2 Is 전류 F 점 IC1 IC2 Is 그림 H212.5-1 종속차단방식의 보호협조 상기를 고려하는 경우 두 장치를 통과 하는 에너지가 부하측 장치와 이 보호장치로 보호를 받는 도체가 손상을 입지 않고 견뎌낼 수 있는 에너지를 초과 하지 않도록 양쪽 보호장치의 특성이 협조되는 것으로 볼 수 있다. 종속차단방식은 통과 에너지(12t), 통과 전류 파고값(ip), 전원측 차단기의 아크에너지(E1), 부 하측 차단기의 아크에너지(E2)의 값이 P1 또는 P2 에 독립적으로 정해지는 것이 아니고 상호 의존하고 있기 때문에 제조사가 보증하는 조합 이외의 종속차단방식은 일반적으로 피하는 것이 바람직하다. 2 는 케이블에 단락전류가 흘러 단시간 허용온도에 도달하기 이전에 단락보호장치를 차단하도록 하기 위한 규정 으로 배선의 임의 의 지점에서 발생한 모든 단락전류는 케이블 및 절연전선에 열적 손상을 방지할 수 있도록 도체의 단시간허용온도를 초과 하지 않는 시간 내에 차단되도록 다음과 같은 방법으로 분석하여 평가하여 야 하며, 평가결과 부적합인 경우에는 케이블 등의 단면적을 상향 조정하여 재평가하여야 한다. (1) 예상단락고장전류의 계산(I)은 212.5.1(예상 단락전류의 결정)의 [해설]에서 나타내는 계산방식에 따 라 계산하여 적용한다. I 228 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c8de8c9f-ba5d-4f63-ae67-d6488cf03921 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (2) 단락전류에 의해 절연체의 단시간 허용온도에 도달하는 시간(t)은 식(212.5-1)로 t 를 계산하여 적용 한다. (3) 보호장치의 동작배율(5)은 계통의 예상단락고장전류(1)를 보호장치의 정격전류(I,)로 나눈 값이 된다. 8= Is In (4) 단락고장전류에 의한 보호장치의 차단시간(t�)은 사용되는 보호장치 제조사의 보호장치 특성곡선에서 고장전류에 상당하는 동작배율과 차단특성곡선의 교점에 해당하는 시간이 단락보호장치의 차단시간 이 된다. 예를 들어 상기"(3)"에서 보호장치 동작배율(8)이 18.0 라고 가정하면, 그림 H212.5-2 의 보호 장치 동작특성곡선에서 동작시간은 0.02 초가 된다. ○ ca X-Axis: 저르면경우어 버스 Y-Axis: 동작시간 Chart Type: line FTU FMU FTU_fmu item_01 1 10 1 전류(정격전류의 배수) 그림 H212.5-2 보호장치의 동작특성곡선 (5) 단락보호장치의 평가기준은 단락고장전류에 의하여 단락보호장치의 동작시간이 도체의 단시간허용온 도에 도달하는 시간보다 짧아야 도체가 보호장치에 의하여 보호된다고 할 수 있다. 즉 다음과 같이 평가하여야 한다. 적 정 : tD < t 부적정 : tp ≥ t (6) 평가결과 "부적정"인 경우에는 도체의 온도상승시간이 길게 되도록 하여야 한다. 즉, 식 (212.5-1)에 서 도체의 단면적이 크게 되도록 다음 단계의 도체 단면적을 사용하여야 도체의 단시간허용온도에 도달하는 시간이 길어지게 된다. 이 결과 로 재평가하여야 하며, 재평가 결과 "부적정"인 경우에는 "적 정"이 될 때까지 도체의 단면적을 증가시켜 반복 계산하여야 한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · 2 저압 전기설비 229 I | {}
afe566cb-5d12-47a3-aeec-978a89849d5b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 212.6 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단장치의 시설 212.6.1 저압전로 중의 개폐기의 시설 1. 저압전로 중에 개폐기를 시설하는 경우(이 규정에서 개폐기를 시설하도록 정하는 경우에 한한다)에는 그 곳의 각 극에 설치하여야 한다. 2. 사용전압이 다른 개폐기는 상호 식별이 용이하도록 시설하여야 한다. 저압 전로 중에 설치하는 개폐기는 회로의 과전류나 부하전류의 차단능력이 없는 것으로 전기회로를 유지 보수 및 점검의 목적으로 개로, 폐로, 복구, 전환 등의 용도로 사용하는 것이다. 1 은 저압 전로 중에 개폐기의 설치 규정으로 저압전로에 시설하는 개폐기는 원칙적으로 각 극에 시설하는 것을 원칙으로 하고 있다. 2 는 전압이 다른 개폐기를 근접하여 설치하는 경우의 규정으로 전압이 다른 개폐기를 근접하여 시설하는 경우(동일한 함내에 시설하는 경우도 포함한다)에는 오조작에 의한 위험성을 방지하기 위하여, 식별이 가 능한 색상 또는 표시 라벨을 설치하도록 하고 있다. 212.6.2 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기의 시설 tech 1. 저압 옥내전로(242.5.1 의 1 에 규정하는 화약류 저장소에 시설하는 것을 제외한다. 이하 같다)에는 인 입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기(개폐기의 용량이 큰 경우에는 회로를 분할 하여 각 회로별로 개폐기를 시설할 수 있다. 이 경우에 각 회로별 개폐기는 집합하여 시설하여야 한다) 를 각 극에 시설하여야 한다. 2. 사용전압이 400 V 이하인 옥내 전로로서 다른 옥내전로(정격전류가 16 A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 16 A 를 초과 하고 20 A 이하인 배선차단기로 보호되고 있는 것에 한한다)에 접속하는 길 이 15 m 이하의 전로에서 전기의 공급을 받는 것은 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 저압 옥내전로에 접속하는 전원측의 전로(그 전로에 가공 부분 또는 옥상 부분이 있는 경우에는 그 가 공 부분 또는 옥상 부분보다 부하측에 있는 부분에 한한다)의 그 저압 옥내 전로의 인입구에 가까운 곳 에 전용의 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 곳의 각 극에 시설하는 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니 할 수 있다. 1 은 저압 옥내전로의 인입구에 개폐기를 설치하여야 하는 규정으로 전기설비의 옥내배선은 유지보수, 절 연저항의 측정 등을 위하여 전원을 분리할 수 있는 개폐기의 설치를 필요로 한다. 별도의 규정에 의하여 설치하는 화약류 저장소를 제외한 장소의 저압 옥내전로는 인입구 가까운 곳에 개폐기를 각 극에 설치하 여 전원을 쉽게 분리할 수 있도록 하여야 한다. 2 는 인입구 개폐기의 설치를 생략할 수 있는 규정으로 전원측 옥내배선에 분기하여 접속되는 15 m 이하 의 배선은 다음 조건이 모두 만족하면 개폐기를 생략할 수 있다. (1) 사용전압이 400 V 미만 (2) 전원측 옥내배선은 20 A 이하의 배선차단기 또는 16 A 이하의 Fuse 로 보호되고 있는 것 3 은 부속건물의 전원측 전로에 전용개폐기를 설치하는 경우 인입구 개폐기를 생략할 수 있는 규정으로 1 구내에 여러 동이 있는 사업장에서 부속건물(창고 등)에 대한 전원 공급을 다음과 같이 하는 경우에는 부 속건물의 인입구에는 개폐기를 생략할 수 있다. (1) 전원을 공급하는 건물에서 부속건물(창고 등)에만 전원을 공급하는 전용개폐기를 설치하는 경우로 전 원측에 다른 사용장소와 관련이 없는 단독으로 부하측 옥내전로를 분리할 수 있는 전용개폐기를 시 설하여야 한다. I 230 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5deeb689-c7f1-41cd-b657-ef77768449ad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (2) 전원을 공급하는 배선은 가공 또는 옥상전선로가 아니어야 한다. 즉, 전원측에 가공전선로 또는 옥상 전선로가 있는 경우에는 뇌서지의 침입이나 고압전로와 의 혼촉 등이 발생할 우려가 있으므로 가공전 선로 또는 옥상전선로의 부하측에 부하측 옥내전로를 분리할 수 있는 전용개폐기를 설치하여야 하므 로 가공 및 옥상전선로가 아닌 지중전선로, 전선관 배선 등에서의 공급은 가능하다. 212.6.3 저압전로 중의 전동기 보호용 과전류보호장치의 시설 1. 과전류차단기로 저압전로에 시설하는 과부하보호장치(전동기가 손상될 우려가 있는 과전류가 발생했을 경우에 자동적으로 이것을 차단하는 것에 한한다)와 단락보호 전용차단기 또는 과부하보호장치와 단락 보호전용퓨즈를 조합한 장치는 전동기에만 연결하는 저압전로에 사용하고 다음 각각에 적합한 것이어 야 한다. 가. 과부하 보호장치, 단락보호전용 차단기 및 단락보호전용 퓨즈는 「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS"라 한다)에 적합하여야 하며, 다 음에 따라 시설할 것. (1) 과부하 보호장치로 전자접촉기를 사용할 경우에는 반드시 과부하계전기가 부착되어 있을 것. (2) 단락보호전용 차단기의 단락동작설정 전류 값은 전동기의 기동방식에 따른 기동돌입전류를 고려 할 것. (3) 단락보호전용 퓨즈는 표 212.6-5 의 용단 특성에 적합한 것일 것. 표 212.6-5 단락보호전용 퓨즈(aM)의 용단특성 ¦ 정격전류의 배수 ¦ 불용단시간 ¦ 용단시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 배 6.3 배 8 배 10 배 12.5 배 19 배 ¦ 60 초 이내 Korea 0.2 초 이내 0.5 초 이내 - ¦ - 60 초 이내 - - 0.5 초 이내 0.1 초 이내 ¦ 나. 과부하 보호장치와 단락보호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 하나의 전용함 속에 넣어 시 설한 것일 것. 다. 과부하 보호장치가 단락전류에 의하여 손상되기 전에 그 단락전류를 차단하는 능력을 가진 단락보 호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 시설한 것일 것. 라. 과부하 보호장치와 단락보호 전용 퓨즈를 조합한 장치는 단락보호 전용 퓨즈의 정격전류가 과부하 보호장치의 설정 전류(setting current) 값 이하가 되도록 시설한 것(그 값이 단락보호 전용 퓨즈 의 표준 정격에 해당하지 아니하는 경우는 단락보호 전용 퓨즈의 정격전류가 그 값의 바로 상위의 정격이 되도록 시설한 것을 포함한다)일 것. 2. 저압 옥내 시설하는 보호장치의 정격전류 또는 전류 설정 값은 전동기 등이 접속되는 경우에는 그 전동 기의 기동방식에 따른 기동전류와 다른 전기사용기계기구의 정격전류를 고려하여 선정하여야 한다. 3. 옥내에 시설하는 전동기(정격 출력이 0.2 kW 이하인 것을 제외한다. 이하 여기에서 같다)에는 전동기가 손상될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 이를 저지하거나 이를 경보하는 장치를 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 231 I | {}
b9b35e35-4c54-4493-8751-b8ce2fd1a6ff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우 나. 전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 손상될 수 있는 과전류가 생길 우려가 없는 경우 다. 단상전동기[KS C 4204(2013)의 표준정격의 것을 말한다]로써 그 전원측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16 A(배선차단기는 20 A) 이하인 경우 저압전로에 설치하는 전동기 보호용 과전류보호장치는 다음에 적합하도록 설치하여야 한다. (1) 전동기 보호용 보호장치의 구성 (가) 과부하 보호장치(반한시 동작 CB, 전자접촉기)와 단락보호 전용 차단기의 조합 Coa (나) 과부하 보호장치와 단락보호 전용 퓨즈(aM Type)의 조합 ca (다) 과부하 보호장치와 단락 보호장치가 내장된 겸용차단기 (2) 보호장치의 시설방법은 "1 의 가의 (1)에서 (3)"까지에 적합하도록 시설하여야 한다. (3) 전동기용 과부하 보호장치의 정격전류 또는 설정값 선정 방법 전동기는 전전압 기동시 정격전류의 6 배 ~ 8 배 정도의 기동전류가 회로에 흐르므로 이러한 기동전류에 의 한 보호장치의 오동작을 방지하도록 하여야 한다. 전동기의 기동특성을 고려하여 전동기 분기회로의 보호장 치 및 전동기가 접속된 간선 보호장치의 정격전류 및 설정값을 다음의 방법으로 선정한다. Chart Type: line Apple Facebook Data item_01 1ppm 8ppm 8ppm 그림 H212.6-1 전동기의 전전압 기동특성 (가) 보호장치의 정격전류 선정에 영향을 미치는 요소는 전동기의 정격전류(Im), 전동기의 전전압 기동 배율(3), 전동기의 전전압 기동시간(tm)이 있으므로 이를 고려하여야 한다. (나) 보호장치의 정격전류 선정 보호장치의 최소동작시간 설정(tv)은 전동기의 전전압 기동시간(tm)을 기준으로 하여 50 % ~ 100 %의 범위에서 가산하며, 가산시간은 5 초를 초과 하지 않도록 한다. 보호장치의 동작 배율(8)은 그림 H212.6-2 에서 나타낸 바와 같이 과부하 보호장치의 제조사가 공 시한 동작특성곡선에서 최소동작시간(ts)과 특성곡선의 교점에 해당하는 동작전류가 보호장치의 규약동작배율(6)이 된다. ③ 과부하보호장치의 정격전류는 다음과 같이 계산하여 적용하며, 계산값보다 큰 표준정격전류의 보 호장치를 선정한다. ImxB In = 8 232 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e31485e7-1d3a-4368-a234-935a91daa617 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 Chart Type: line FTU FMU FTU/FMU item_01 10 10 10 Cod 그림 H212.6-2 과부하 보호장치의 동작특성곡선 전류(정격전류의 배수) (4) 과부하보호장치가 단락전류를 차단하는 능력 일반적으로 과부하보호장치의 차단용량은 설치지점의 고장전류보다 큰 것을 요구하지 않는다. 따라서 설치지점에서의 예상단락고장전류보다 큰 차단능력이 있는 단락보호 겸용 또는 전용의 차단기 또는 퓨즈를 설치하여야 한다. (5) 전동기회로의 단락보호 차단기의 선정 방법 전동기회로에서 단락보호 차단기의 정격전류 및 동작전류의 설정값은 회로 내에서 발생하는 단락고 장에 대하여 반드시 동작하여야 하고, 기동시 돌입전류에 의하여 동작하지 않도록 설정하여야 한다 (그림 H212.6-3 참조). 2 저압 전기설비 ...1�8� + > 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 233 I | {}
41c73d1c-e57b-423c-bf91-bef1cdf9e187 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: pie TOR 동작특성 MCCB 동작특성 전동기 기동전류 MCCB 오동작 item_01 10% 7% 20% 20% 그림 H212.6-3 보호장치의 동작특성곡선 Code ca (가) 단락보호장치의 정격전류 또는 설정값 선정시 영향을 미치는 요소는 전동기의 기동전류(Ims), 돌 입전류의 배율(k)이 있으므로 이를 고려하여야 한다. 돌입전류의 크기는 전동기 기동전류의 1.3 배 ~ 1.5 배의 범위이다. Y-4 기동방식 전동기의 4 변환시 돌입전류는 Y 결선으로 기동하여 □결선 으로 변환방식이 개방방식(Open Circuit Transition)인 경우에는 돌입전류의 크기는 전압계수에 비례하므로 전압계수(�=1.577)를 고려하여야 한다. (나) 단락보호용 보호장치의 선정 단락보호장치의 순시동작 설정값은 그림 H212.6-4 와 같이 전동기의 기동시 돌입전류에 의하여 동 작되지 않도록 설계여유를 주어 설정값을 결정하여야 한다. 따라서 단락보호용 보호장치의 정격전 류는 다음의 계산값보다 큰 값의 표준 정격을 선정한다. Ims xk In x a 8 여기에서, Ims : 전동기의 기동전류 k : 돌입전류의 배율 8 : 보호장치의 순시차단배율 a : 설계여유계수(�=1.25) <p id='106' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> Chart Type: pie 대부분의 젼 전동기의 내열특성 2.7% 버선용차단기 동작특성 11.6% 전선의 내열특성 9.4% 그림 H212.6-4 배선차단기 사용시 보호협조 특성곡선 234 I ...1�8� + " 入 y"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ef8ef149-a0ff-4982-bed1-486391b7157b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 212.6.4 분기회로의 시설 분기회로는 212.4.2, 212.4.3, 212.5.2, 212.5.3 에 준하여 시설하여야 한다. 분기회로의 시설방법에 대한 요구조건으로 분기회로에 시설되는 보호장치는 과부하전류에 대한 보호 (212.4) 및 단락전류에 대한 보호(212.5)를 위한 보호장치의 설치에 준하여 시설해야 한다. 212.7 과부하 및 단락 보호의 협조 212.7.1 한 개의 보호장치를 이용한 보호 과부하 및 단락전류 보호장치는 212.4 및 212.5 의 관련 요구사항을 만족하여야 한다. 한 개의 보호장치를 이용한 과부하 및 단락보호에 대한 규정으로 한 개의 보호장치 내에 과부하 보호장치 및 단락 보호장치를 내장한 겸용 보호장치로 과부하 보호장치는 반한시 동작특성이 있는 소자(열동식)를 사용하고, 단락 보호장치는 순시 동작형 보호소자(자기식)를 사용한다. 보호장치의 정격전류 및 설정값의 선정은 212.4(과부하전류에 대한 보호) 및 212.5(단락전류에 대한 요구사항을 동시에 모두 만족하 도록 선정하여야 한다. te 212.7.2 개별 장치를 이용한 보호 ro 212.4 및 212.5 의 요구사항을 과부하 보호장치와 단락 보호장치에 각각 적용한다. 단락 보호장치 의 통과 에너지가 과부하 보호장치에 손상을 주지 않고 견딜 수 있는 값을 초과 하지 않도록 보호장 치의 특성을 협조시켜야 한다. 개별 장치를 이용한 보호에 대한 규정으로 하나의 배선(분기회로 또는 배전간선)에 과부하 보호장치 및 단락 보호장치를 각각 개별설치하여 보호하는 방식이다. 이러한 경우에는 하나의 배선에 대하여 과부하 보호장치는 212.4(과부하전류에 대한 보호)의 요구사항을 만족하여야 하고, 단락 보호장치는 212.5(단 락전류에 대한 보호)의 요구사항을 만족하도록 선정하여야 한다. 일반적으로 과부하 보호장치는 회로의 단락전류에 대하여 차단능력을 요구하지 않으므로 고장전류에 대한 차단능력이 부족하다고 보아야 한 다. 따라서 단락 보호장치는 과부하 보호장치의 차단한계 이내(일반적으로 정격차단전류의 80 %)에서 동작하도록 순시동작전류를 설정하면, 단락 보호장치의 통과 에너지가 과부하 보호장치에 손상을 주지 않는다. 212.8 전원 특성을 이용한 과전류 제한 도체의 허용전류를 초과 하는 전류를 공급할 수 없는 전원으로부터 전류를 공급받은 도체의 경우 과 부하 및 단락보호가 적용된 것으로 간주한다. 전원 특성을 이용한 과전류의 제한에 대한 규정으로 전원의 특성상 접속된 회로 도체의 허용전류를 초과 하여 공 급할 수 없는 전원장치에서 전류가 공급되는 시스템이다. 즉, 전원장치에서 공급할 수 있는 전류가 제한된 전원 장치이다. 이러한 경우에는 과부하 및 단락 보호장치를 설치하지 않아도 보호가 되는 것으로 간주한다. 이러한 유형의 전원은 특정한 유형의 벨 변압기, 용접변압기 및 열전기 발전장치 등이 있다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 235 I 2 저압 전기설비 | {}
e63622ba-2a07-4988-8403-b82a209dcba3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 213 과전압에 대한 보호 213.1 고압계통의 지락고장으로 인한 저압설비 보호 213.1.1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압 변전소에서 고압측 지락고장의 경우, 다음 과전압의 유형들이 저압설비에 영향을 미칠 수 있다. 가. 상용주파 고장전압(Us) 나. 상용주파 스트레스전압(U 및 U2) Chart Title: 2.8 X-Axis: 그림 213.1-1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압 발생도 Chart Type: line IV LV L L2 L3 Re RB item_01 0.2Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.2Not explicitly visible 0.3Not explicitly visible 0.2Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 변압기의 결합에 의하여 전원이 공급되는 저압계통은 1 차측(고압 또는 특고압)의 지락고장으로 인하여 저 압회로에 과전압을 발생할 수 있다. 저압회로에 나타나는 과전압의 유형은 상용주파 고장전압과 상용주파 스트레스 전압이 있다. "가"의 상용주파 고장전압(U+)은 고압계통의 지락고장으로 인하여 발생하는 전압이 저압기기의 노출도전 부와 대지 사이에 인가되는 것은 고장전압(Us)으로 사람이 접촉시 인체에 인가되는 전압의 크기와 지속 시간에 따라 안전에 영향을 미친다. 이 고장전압의 크기와 지속시간은 일반적인 상황(건조한 장소, 습한 장소)에서 인체의 안전 확보를 위하여 그림 H213.1-1 에서 나타내는 고장 지속시간에 대한 고장전압을 초 과하지 않아야 한다(KS C IEC 60364-4-44 의 442.2.1 참조). 고장보호는 다음 중 한 가지 방법에 의하여 보호할 수 있다. (1) 사람 또는 가축의 몸을 통하여 고장전류가 흐르는 것을 방지한다. (2) 몸에 흐르는 고장전류의 크기를 위험하지 않는 값으로 제한한다. (3) 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않는 시간까지로 제한한다. "나"의 상용주파 스트레스 전압(U1, U2)은 저압계통에 전력을 공급하는 변압기의 고압측에서 지락고장으로 인하 여 저압회로의 노출도전부와 저압 선도체 사이에 발생하는 전압이다. 변압기와 저압 선도체간의 스트레스 전압 을 U1, 저압기기의 외함과 저압 선도체 사이에 발생하는 스트레스전압을 U2 라 한다. 236 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
58229996-d598-457f-a917-f29009c6a2de | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 Code Chart Type: line 10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms 600 ms 700 ms 800 ms 900 ms 1000 ms 1100 ms 1200 ms 1300 ms 1400 ms 1500 ms 1600 ms 1700 ms 1800 ms 1900 ms 2000 ms 2100 ms 2200 ms 2300 ms 2400 ms 2500 ms 2600 ms 2650 ms 2700 ms 2800 ms 2900 ms 3000 ms 3100 ms 3200 ms 3300 ms 3400 ms 3500 ms 3600 ms 3700 ms 3800 ms 3900 ms 4000 ms 4100 ms 4200 ms 4300 ms 4400 ms 4500 ms 4600 ms 4700 ms 4800 ms 4900 ms 5000 ms 5100 ms 5200 ms 5300 ms 5400 ms 5500 ms 5600 ms 5700 ms 5800 ms 5900 ms 6000 ms 6100 ms 6200 ms 6300 ms 6400 ms 6500 ms 6600 ms 6700 ms 6800 ms 6900 ms 7000 ms 7100 ms 7200 ms 7300 ms 7400 ms 7500 ms 7600 ms 7700 ms 7800 ms 7900 ms 8000 ms 8100 ms 8200 ms 8300 ms 8400 ms 8500 ms 8600 ms 8700 ms 8800 ms 8900 ms 9100 ms 9200 ms 9300 ms 9400 ms 9500 ms 그림 H213.1-1 고압계통의 지락시 허용접촉전압 과도전압에 대한 보호에 대한 구체적인 적용방법은 "KECG 1702-2019(감전 및 과전류 보호 설계방법에 관한 기술지침"을 참고한다. ○ 213.1.2 상용주파 스트레스전압의 크기와 지속시간 고압계통에서의 지락으로 인한 저압설비 내의 저압기기의 상용주파 스트레스전압(U」과 U2)의 크기 와 지속시간은 표 142.6-1 에 주어진 요구사항들을 초과 하지 않아야 한다. 저압계통에서 발생하는 상용주파 스트레스전압의 크기와 지속시간은 저압설비가 견딜 수 있는 상용주파 과전압 이내에서 유지되도록 하여야 한다. 고압계통의 지락고장으로 저압측에 인가되는 스트레스전압의 크기가 저압기기의 절연강도를 초과 하는 경우에는 저압기기의 절연이 파괴된다. 따라서 저압계통에 접속 되는 기기의 안전 확보를 위하여 저압기기에 가해지는 상용주파 스트레스전압의 크기와 지속시간은 표 142.6-1(저압설비 허용 상용주파 과전압)의 값을 초과 하지 않도록 적절한 계통구성 및 접지저항 값을 유 지하도록 하여야 한다. 213.2 낙뢰 또는 개폐에 따른 과전압 보호 213.2.1 일반사항 이 ¦ 절은 배전 계통으로부터 ¦ 전달되는 기상현상에 기인한 과도 과전압 및 설비 내 기기에 의해 발생 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하는 개폐 과전압에 ¦ 대한 전기설비의 보호를 다룬다. ¦ 일반사항은 대기현상에 기인하는 직격뢰 또는 유도뢰에 의한 저압 배전계통으로부터 전달되는 과전압, 저 압회로 내의 개폐조작으로 인하여 발생하는 과전압으로부터 저압설비를 보호하는 것을 정하고 있다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · 237 I | {}
6f5200c9-93e6-4ede-822d-aa6276b26f7f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 213.2.2 기기에 요구되는 임펄스 내전압 기기의 정격 임펄스 내전압이 최소한 표 213.2-1 에 제시된 필수 임펄스 내전압보다 작지 않도록 기기를 선정하여야 한다. 표 213.2-1 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압 ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 과전압 범주 IV (매우 높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 III (높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 II (통상 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 (감축 정격 임펄스 전압 장비) ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압에 서 산출한 상전압 (V) ¦ 예) 계기, 원격제어시스템 ¦ 예) 배전반, 개폐기, 콘센트 ¦ 예) 가전용 배전 전기기기 및 도구 ¦ 예) 민감한 전자 장비 ¦ ¦ 120/208 ¦ 150 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ (220/380) 6 230/400 277/480 ¦ 300 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 400/690 ¦ 600 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 12 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ ¦ 1500 D.C. ¦ 1500 D.C. ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. ¦ b 현재 국내 사용 전압이다. 기기에 요구되는 임펄스 내전압은 설비의 공칭전압별로 규정한 표 213.2-1(기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압)에서 정하는 값보다 크게 되도록 선정하여야 한다. 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압을 초과 하 는 과전압에 대하여 과전압을 억제(제한)하는 시설을 하여야 한다. 기상현상에 대한 과전압보호 대상은 저 압설비가 가공선로에 의하여 전원을 공급받거나 또는 가공선로를 포함한 해당 장소의 연간 뇌우 일수가 25 일(AQ2)을 초과 하는 경우에는 기상현상으로 인한 과전압보호를 하여야 한다. 낙뢰에 대하여 높은 신뢰 성이 요구되는 경우에는 연간 뇌우 일수가 25 일(AQ2) 이하의 경우에도 과전압에 대한 보호가 필요할 수 도 있다(KS C IEC 60364-4-44 의 443.3.2.1 참조). 214 열 영향에 대한 보호 214.1 적용범위 다음과 같은 영향으로부터 인축과 재산의 보호방법을 전기설비에 적용하여야 한다. 가. 전기기기에 의한 열적인 영향, 재료의 연소 또는 기능저하 및 화상의 위험 나. 화재 재해의 경우, 전기설비로부터 격벽으로 분리된 인근의 다른 화재 구획으로 전파되는 화염 다. 전기기기 안전 기능의 손상 적용범위는 전기기기에서 발생할 수 있는 "가에서 다"까지의 영향으로부터 인체, 가축 및 재산을 보호하기 위 한 방법에 대하여 전기설비에 적용하도록 정하고 있다. 전기기기에 인접하는 인체, 고정기기 및 고정된 물체는 전기기기에서 발생하는 열 또는 열 방사에 따른 유해한 영향으로부터 보호하여야 한다. 238 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
becec15d-07cc-4d27-b41e-626f972fa56f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 214.2 화재 및 화상방지에 대한 보호 214.2.1 전기기기에 의한 화재방지 1. 전기기기에 의해 발생하는 열은 근처에 고정된 재료나 기기에 화재 위험을 주지 않아야 한다. 2. 고정기기의 온도가 인접한 재료에 화재의 위험을 줄 온도까지 도달할 우려가 있는 경우에 이 기기에는 다음과 같은 조치를 취하여야 한다. 가. 이 온도에 견디고 열전도율이 낮은 재료 위나 내부에 기기를 설치 나. 이 온도에 견디고 열전도율이 낮은 재료를 사용하여 건축구조물로부터 기기를 차폐 d 다. 이 온도에서 열이 안전하게 발산되도록 유해한 열적 영향을 받을 수 있는 재료로부터 안전거 리를 유지하고 열전도율이 낮은 지지대에 의한 설치 3. 정상 운전 중에 아크 또는 스파크가 발생할 수 있는 전기기기에는 다음 중 하나의 보호조치를 취하여야 한다. 가. 내 아크 재료로 기기 전체를 둘러싼다. 나. 분출이 유해한 영향을 줄 수 있는 재료로부터 내 아크 재료로 차폐 C 다. 분출이 유해한 영향을 줄 수 있는 재료로부터 충분한 거리에서 분출을 안전하게 소멸시키도록 기기를 설치 4. 열의 집중을 야기하는 고정기기는 어떠한 고정물체나 건축부재가 정상조건에서 위험한 온도에 노출되 지 않도록 안전거리를 유지하도록 하여야 한다. 5. 단일 장소에 있는 전기기기가 상당한 양의 인화성 액체를 포함하는 경우에는 액체, 불꽃 및 연소 생성 물의 전파를 방지하는 충분한 예방책을 취하여야 한다. 가. 누설된 액체를 모을 수 있는 저유조를 설치하고 화재 시 소화를 확실히 한다. 나. 기기를 적절한 내화성이 있고 연소 액체가 건물의 다른 부분으로 확산되지 않도록 방지턱 또 는 다른 수단이 마련된 방에 설치한다. 이러한 방은 외부공기로만 환기되는 것이어야 한다. 6. 설치 중 전기기기의 주위에 설치하는 외함의 재료는 그 전기기기에서 발생할 수 있는 최고 온도에 견 디어야 한다. 이외 함의 구성 재료는 열전도율이 낮고 불연성 또는 난연성 재료로 덮는 등 발화에 대 한 예방조치를 하지 않는 한 가연성 재료는 부적합하다. 7. 화재의 위험성이 높은 20 A 이하의 분기회로에는 전기 아크로 인한 화재의 우려가 없도록 KS C IEC 62606 에 적합한 장치를 각각 시설할 수 있다. 전기기기에 의하여 발생할 수 있는 화재방지에 대한 규정으로 이 기준의 요건 및 기기 제작자의 지침을 참고하여 전기설비 내에서 발생하거나 전파될 수 있는 열이나 화재에 의한 손실이나 손상으로부터 인체, 가축 및 재산을 보호하여야 하는 것에 대하여 규정하고 있다. 1 은 전기기기에 의해 발생하는 열 또는 열 복사에 의하여 인접하는 고정기기 또는 고정된 물체를 가열하 여 화재의 원인이 되지 않도록 하여야 하는 규정으로 열 또는 열 복사로 인하여 발생할 수 있는 손실, 상해나 인화는 다음과 같은 원인으로 발생할 수 있다. (1) 열 축적, 열 복사의 고온 구성요소 (2) 보호 차단기반과 같은 보호장치, 서머스탯, 온도 제한 장치, 케이블 관통부 밀봉 및 배선 시스템 같은 전기기기의 안전기능의 저하 (3) 과전류 (4) 절연고장 또는 간섭을 일으키는 아크 (5) 고조파 전류 (6) 뇌격 (7) 과전압 (8) 기기의 부적절한 선정이나 설치 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 239 I | {}
cb6ccd0e-8fdb-4065-b0c1-aa0c050f6aa7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 고정기기의 온도상승이 인접한 건축부재 또는 재료에 화재를 유발할 수 있는 온도에 이르지 않도록 하는 예방조치에 대한 규정으로 고정기기의 온도가 인접된 건축부재 또는 재료에 화재가 일어날 수 있는 온도로 올라갈 우려가 있는 경우 그 기기에는 "2 의 가에서 다"까지의 조치를 취해야 한다. 3 은 아크 또는 스파크를 발생하는 전기기기로부터 인접한 기기나 건축부재에 유해한 영향을 방지하기 위 한 규정으로 고정 접속한 기기의 일반적인 운전상태에서 아크 또는 스파크가 발생될 우려가 있는 경우 그 기기에는 "3 의 가에서 다" 중 한 가지 조치를 취해야 한다. 내아크 재료는 불연성이고 열전도율이 낮 고 충분한 기계적 강도를 갖는 두꺼운 것이어야 한다. 4 는 열을 초점에 집중시키는 고정기기로 인하여 위험한 온도에 이르지 않도록 하는 방지대책으로 열을 초 점에 집중시키는 고정기기는 고정된 것과 건축부재가 일반적인 사용상태에서 위험한 온도까지 상승하지 않도록 안전거리를 유지해야 한다. 5 는 인화성 액체를 가진 전기기기에 대한 예방대책으로 동일 장소에 있는 전기기기가 상당한 양의 인화성 액체를 가진 경우는 액체가 연소하거나 그 연소생성물(불꽃, 연기, 유해가스)이 건물의 다른 구역에 퍼지 지 않도록 "5 의 가 및 나"의 예방대책을 강구해야 한다. 일반적으로 인정되는 저유조의 최저용량은 25 리 터이며, 저유조가 25 리터보다 적은 경우는 액체 누설을 방지하는 장치를 하여야 하며, 화재가 발생한 경 우 전원을 차단하는 것이 바람직하다. 6 은 전기기기 주위에 배치하는 폐쇄함 재료에 대한 요구사항으로 전기기기 주위에 배치하는 폐쇄함 재료 는 그 기기에 따라 발생될 우려가 있는 최고 온도에 견딜 수 있어야 한다. 이 용기의 구성 재료로 가연 성 재료는 부적합하다. 다만, 열전도율이 적은 불연성 또는 난연성 재료로 덮는 등 발화에 대해 예방조치 를 실시한 경우는 제외한다. 7 은 전기 아크로 인한 화재에 대한 예방대책으로 KS C IEC 62606 에서 정하고 있는 아크고장 검출장치를 시설할 수 있도록 규정한 것이다. 아크고장 검출장치를 시설하는 경우에는 국내 시설환경을 고려하여 20 A 이하의 분기회로에 각각 시설하는 것을 원칙으로 한다. 이는 아크고장 검출장치의 신뢰성 등을 고려하 여 정전범위 최소화를 목적으로 하며, 국제표준(IEC 60364) 및 국외 사례에서도 분기회로에 시설하도록 정하고 있다. 또한, 아크고장 검출장치는 전기 아크로 인한 화재의 위험성이 높은 전로에 시설하도록 하 고 있으며 KS C IEC 60364-4-42(2016)에서는 다음과 같은 장소를 권고하고 있다. (1) 숙박시설의 구내 (2) 가공처리 또는 저장된 물질의 특성으로 인해 화재의 위험이 있는 장소(예: 헛간, 목공소 등) (3) 가연성 건축자재가 있는 장소(예, 목재건축물) (4) 화재확산구조물(예, 전통시장) (5) 소실시 대체 불가능한 물품이 있는 장소(예, 문화재) I 240 ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
43868b3e-69d2-46f3-84d1-dbdf79764648 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 214.2.2 전기기기에 의한 화상 방지 접촉범위 내에 있고, 접촉 가능성이 있는 전기기기의 부품류는 인체에 화상을 일으킬 우려가 있는 온도에 도달해서는 안 되며, 표 214.2-1 에 제시된 제한 값을 준수하여야 한다. 이 경우 우발적 접 촉도 발생하지 않도록 보호를 하여야 한다. 표 214.2-1 접촉 범위 내에 있는 기기에 접촉 가능성이 있는 부분에 대한 온도 제한 ¦ 접촉할 가능성이 있는 부분 ¦ 접촉할 가능성이 있는 표면의 재료 ¦ 최고 표면 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 손으로 잡고 조작시키는 것 ¦ 금속 비금속 ¦ 55 65 ¦ ¦ 손으로 잡지 않지만 접촉하는 부분 ¦ 금속 비금속 ¦ 70 80 ¦ ¦ 통상 조작 시 접촉할 필요가 없는 부분 ¦ 금속 te 비금속 ¦ 90 80 ¦ 접촉가능한 전기기기의 부품류에 의한 화상을 방지하기 위한 온도 제한 규정으로 암즈리치 범위내에 있어 접촉할 우려가 있는 전기기기의 부품류는 인체가 화상을 입을 우려가 있는 온도로 상승하지 않도록 조치 하여야 한다. 또한 표 214.2-1 에서 제시한 온도제한에 적합해야 한다. 설비를 일반 사용시 짧은 시간이라 도 표 214.2-1 의 제한 온도를 초과 하는 부분은 어떤 우발적 접촉도 방지할 수 있도록 보호해야 한다. 다 만 설비 형식별로 IEC 에서 규정하는 노출 표면 화상에 대한 제한 온도에 적합할 때는 표 214.2-1 의 값을 적용하지 않는다. 214.3 과열에 대한 보호 214.3.1 강제 공기 난방시스템 orea 1. 강제 공기 난방시스템에서 중앙 축열기의 발열체가 아닌 발열체는 정해진 풍량에 도달할 때까지는 동 작할 수 없고, 풍량이 정해진 값 미만이면 정지되어야 한다. 또한 공기덕트 내에서 허용온도가 초과 하 지 않도록 하는 2 개의 서로 독립된 온도 제한 장치가 있어야 한다. 2. 열소자의 지지부, 프레임과 외함은 불연성 재료이어야 한다. 강제 공기 난방시스템의 히트 엘리멘트 동작과 에어덕트 내의 온도제어에 관한 규정으로 강제 난방기는 축열 히터를 제외한 히트 엘리먼트의 풍량이 규정값에 이르기 전에는 동작하지 않도록 팬식 난방시스템을 시설해야 한다. 또한 2 개의 온도 제어 장치를 개별적으로 설치하고 에어덕트 내의 허용 온도를 초과 하지 않도록 해야 한다. 히트 엘리먼트의 프레임 및 용기는 불연성 재료를 사용하여야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 241 I | {}
4b200be8-b306-4bb4-8811-fc846a78d7d2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 214.3.2 온수기 또는 증기발생기 1. 온수 또는 증기를 발생시키는 장치는 어떠한 운전 상태에서도 과열 보호가 되도록 설계 또는 공사를 하여야 한다. 보호장치는 기능적으로 독립된 자동 온도조절장치로부터 독립적 기능을 하는 수동 복귀형 장치이어야 한다. 다만, 관련된 표준 모두에 적합한 장치는 제외한다. 2. 장치에 개방 입구가 없는 경우에는 수압을 제한하는 장치를 설치하여야 한다. 온수기 또는 증기 발생기의 과열방지에 대한 보호규정으로 온수 또는 증기를 발생시키는 장치는 어떤 운 전 상태에서도 과열에 대해 보호하도록 설계하거나 공사해야 한다. 관련된 모든 IEC 규격에 적합한 장치 를 제외하고 보호장치는 기능적으로 독립된 온도조절장치에서 독립적으로 기능하는 수동 복귀형 장치이어 야 한다. 장치에 개방 출구가 없는 경우 수압을 제한하는 장치를 설치하도록 하고 214.3.3 공기난방설비 hnical 1. 공기난방설비의 프레임 및 외함은 불연성 재료이어야 한다. 2. 열 복사에 의해 접촉되지 않는 복사 난방기의 측벽은 가연성 부분으로부터 충분한 간격을 유지하여야 한다. 불연성 격벽으로 간격을 감축하는 경우, 이 격벽은 복사 난방기의 외함 및 가연성 부분에서 0.01 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 3. 제작자의 별도 표시가 없으며, 복사 난방기는 복사 ☆ 가연성 부분으로부터 2 m 이상의 안전거 리를 확보할 수 있도록 부착하여야 한다. 공기난방설비(복사 난방설비)의 발열체로 인하여 과열 및 화재원인이 되지 않도록 하는 규정으로 공기난방 설비의 프레임 및 외함은 불연성 재료이어야 하며 화재 위험이 있는 운전구역으로부터 공기가 난방 설비 를 통해 유입되면 이 설비는 동작될 수 없도록 하여야 한다. 열 복사에 의해 접촉되지 않는 복사 난방기 의 측벽은 가연성 부분으로부터 충분한 간격을 유지하여야 한다. 불연성 격벽으로 간격을 감축하는 경우, 이 격벽은 복사 난방기의 외함 및 가연성 부분에서 1 cm 이상의 간격을 유지하여야 한다. 제작자의 별도 표시가 없는 경우 복사 난방기는 복사 방향으로 가연성 부분으로부터 2 m 이상의 안전거리를 확보할 수 있도록 부착하여야 한다. <p id='213' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> 242 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4c95c528-d333-4aff-9022-d76c946aea04 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (220 전선로) 221 구내·옥측·옥상·옥내 전선로의 시설 221.1 구내인입선 221.1.1 저압 인입선의 시설 1. 저압 가공인입선은 222.16, 222.18, 222.19 및 332.11 부터 332.15 까지의 규정에 준하여 시설하는 이외 에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 절연전선 또는 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 인입 용 비닐절연전선일 것. 다만, 지지물 간 거리가 15 m 이하인 경우는 인장강도 1.25 kN 이 상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 인입용 비닐절연전선일 것. 다. 전선이 옥외용 비닐절연전선인 경우에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고, 옥외용 비닐 절연전선 이외의 절연전선인 경우에는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 라. 전선이 케이블인 경우에는 332.2(1 의"라"는 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 케이블의 길이 가 1 m 이하인 경우에는 조가 하지 않아도 된다. 마. 전선의 높이는 다음에 의할 것. (1) 도로(차도와 보도의 구별이 있는 도로인 경우에는 차도)를 횡단하는 경우에는 노면상 5 m(기술 상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에는 3 m) 이상 (2) 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 (3) 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 노면상 3 m 이상 (4) (1)에서 (3)까지 이외의 경우에는 지표상 4 m(기술상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에 는 2.5 m) 이상 2. 저압 가공인입선을 직접 인입한 조영물에 대하여는 위험의 우려가 없을 경우에 한하여 제 1 에서 준용하 는 222.18 의 1 및 332.11 의 1 의"나"의 규정은 적용하지 아니한다. 3. 기술상 부득이한 경우는 저압 가공인입선을 직접 인입한 조영물 이외의 시설물(도로 ·횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도, 교류 및 저압/고압의 전차선, 저압/고압 및 특고압 가공전선은 제외한다)에 대하여는 위험의 우 려가 없는 경우에 한하여 제 1 에서 준용하는 332.11(3 은 제외한다)부터 332.15 까지 · 222.16 · 222.18(4 는 제외한다)의 규정은 적용하지 아니한다. 이 경우에 저압 가공인입선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 221.1-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. 표 221.1-1 저압 가공인입선 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 시설물의 구분 ¦ 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 옥외용 비닐절연전선 이외의 저압 절연전선인 경우는 1.0 m, 고압 특고압 절연전선, 다심형전선 또는 케이블인 경우는 0.5 m) 절연전선, ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.3 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.15 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.3 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.15 m) ¦ 2 저압 전기설비 243 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f0e52b3c-3b0e-4f68-ad07-83ae2693f106 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 221.2 의 2 부터 4 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 5. 222.23 에서 규정하는 저압 가공전선에 직접 접속하는 가공인입선은 제 1 의 규정에 불구하고 222.23 의 규정에 준하여 시설할 수 있다. 가공인입선은 일반 수용가와 관계가 많은 전선이므로, 그 공사는 특히 유념하여 행할 필요가 있는 동시에, 보수 점검에 대해서도 주의 를 기울여야 한다. 특히 시가지에 있어서는 비교적 좁은 공간에 약전류전선 기타 돌 출물이 많은 곳에 시설되어 있는 경우가 많으므로 애자의 탈락, 바인드의 절단, 전선의 늘어짐, 식물과 의 접촉 등이 많고 전화선과 의 혼촉사고, 단선에 의한 사고가 일어난다. 그러므로 가공인입선의 양부(��)는 보수의 적합에 따라 결정된다. 1 은 가공인입선은 저압가공전선로에 대한 규정 중 332.11 내지 222.16, 222.18, 222.19 를 준용하고 그 성 질상, 경제적 및 공사의 시공상 관점으로부터 (1)도로횡단 (2)지표상의 높이 (3)조영물 등과 의 간격에 대 하여 완화되어 있다. "가"는 사람 및 가축, 조영물에 대한 감전, 화재의 위험을 방지하기 위하여 전선은 절연전선(KEC 222.5) 또는 케이블을 사용하는 것으로 하고 있다. "나"에서 지지물 간 거리는 15 m 이하의 경우에 인장강도 1.25 kN 이상의 것, 또는 지름 2 mm 이상의 인 입용비닐절연전선의 사용이 가능한 것으로 하고 있는 것은 부하전류도 작고 지지물 간 거리가 15 m 이하의 인 입선이 시설되는 장소는 바람도 약하고 받는 하중이 작아서 안전상 문제가 없다고 판단되기 때문이다.(KEC 222.5) "다"는 인입선이 시설되는 장소는 사람이 접근하는 기회가 많으므로 인입선의 높이 또는 다른 건조물 등과 의 간격뿐 만 아니라 시설되는 주변의 상황에 따라 사람이 접촉하지 않도록 시설할 것을 기술하고 있다. 여기서 「사람이 접 촉할 우려가 없도록 시설한다」 라고 하는 것은 창, 복도, 빨래대 혹은 이들에 이르는 통로 등 사람이 통상 통행하 는 것으로부터 손을 내밀어도 전선에 접촉하지 않도록 시설하는 것을 의미한다. "라"는 전선에 케이블을 사용하는 경우는 가공케이블공사 332.2 에 준하여 시설하는 것을 기술하고 있지만, 케이블 의 길이가 1 m 미만의 것에는 그 장력, 처짐정도가 작아서 공사를 간략화하고 조가하지 않아도 된다고 규정하 고 있다. "마"는 가공인입선의 지표상의 높이를 경제성을 고려하고 교통에 지장을 주지 않을 경우에 한하여 일반 전선로 의 경우보다 완화하고 있다. 건조물의 구조상, 취부점을 4 m 높이로 하는 것이 기술상 부득이한 경우 2.5 m 로 할 수 있으며(H221.1.1-1), 이 경우의 지지물 간 거리에 대한 내용은 기술하고 있지 않으나 교통에 지장이 없는 범위에서 아주 크게 되지 않도록 주의 할 필요가 있다. Chart Type: line 도로 기타의 장소 1m 도로 5m 쇼부장점 1m 순취 1m D 구간의 높이는 교통에 지장이 없을 때에 인정된다. 그림 H221.1-1 가공인입선의 지표상의 높이 244 I ...1�8� + " "v >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
68c76c76-e33a-4f63-91a4-b83eec0cdef4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 는 332.11 의 1 의 "나" 및 222.18 의 1 또는 3 에 있어서는 332.11(3 을 제외한다), 332.12 내지 222.16 및 222.18(4 를 제외한다)에 기술된 조영재와 가공전선과 의 간격을 가공인입선에 적용한다는 것은 인입점 부근에서 는 불가능하며 기타의 장소에서도 인입공사가 아주 곤란하거나 혹은 많은 자재를 필요로 하는 경우가 많으므 로, 그들의 장소에 대해서도 간격을 완화하고 있다. 간격이 완화된 부분에서는 사고를 일으키기 쉬운 개소이기 때문에, 특히 접근 한계를 나타낸다.(그림 H221.1-2) 이 경우에 있어서 「위험의 우려가 없는 경우」는 그림 H221.1-3)과 같은 장소로 해석함이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 수용장소의 취부점 인입선 D 의 값: 일반의 경우 - D Code 기술상 불가피한 경우에 인입용비닐절연전선 1m 직접 인입한 조영물 600 V 비닐절연전선 (견고하게 취부된 간판등 시설물을 고압절연전선 포함한다) 직접 인입한 조영물 이외의 조영물 tec 특고압절연전서 0 5m 그림 H221.1-2 「가공인입선」과 「직접 인입한 이외의 조영물」의 간격 가공인입선 Electro- 가공 이웃 연결 인입선 파선의 원내에서는 KEC 221.1.1 의 2 의 규정에 따라 간격을 완화할 수 있다.(이웃 연결 인입선에 대해서는 KEC 222.1.2 를 준용하고 있다) 그림 H221.1-3 간격의 완화가 가능한 경우 4 는 저압인입선의 옥측부분 또는 옥상부분의 공사방법에서 소위 인입선의 수용장소의 취부점으로부터 인입구에 이르는 부분(KEC 112 의 그림 H112-2 의 옥측부분 또는 옥상부분은 221.2 의 2 부터 4 까지의 옥측전선로의 기술에 준하여 시설하는 것을 규정하고 있다. 옥측부분 뿐만 아니라 옥상부분까지도 옥 측전선로의 규정에 준한다는 것은 옥상전선로는 그 조영물과 관계가 없다 하더라도 인입선의 옥상부분 은 그 조영재에 인입하기 위한 것이기 때문에 공사상의 편리를 도모한 것이다. 또 주거의 과밀화, 건물 의 고급화, 미관, 권리의 식의 향상을 반영하여 인입선의 시설 장소에 제약이 생기므로 221.2 의 2 의 "나"에서 인입용비닐절연전선의 지지점 사이의 거리를 15 m 까지 하도록 하였다. 그림 H221.1-4 는 옥상부분에 준용하고 간격을 확보하는 간주(��)와 옥측공사를 요하지 않고 시설하는 예이다. 또 4 개월 이내의 임시적인 공사에 대 해서는 335.10 의 6 에서 애자 인입공사의 전선 상호 간의 간격 및 전선과 조영재와 의 간격을 벌리지 않을 수 있다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 245 I | {}
27f524c7-18f0-4f9a-89ba-09ac4229a027 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 그림 H221.1-4 간격이 확보된 경우 5 는 구내전선의 일반공사가 완화된 부분에 대해서 인입선에 대해서도 완화할 수 있음을 설명한다. nical Code 221.1.2 이웃 연결 인입선의 시설 저압 이웃 연결 인입선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. tec 가. 인입선에서 분기하는 점으로부터 100 m 를 초과 하는 지역에 미치지 아니할 것. 나. 폭 5 m 를 초과 하는 도로를 횡단하지 아니할 다. 옥내를 통과 하지 아니할 것. Elec 저압 이웃 연결(연접) 인입선의 요건과 시설방법에 대한 내용으로 인입선은 하나의 전주로부터 하나의 수 용가에 인입하는 것이 바람직하지만, 시가지에서는 하나의 전주로부터 다수의 인입선을 취하는 방식(우산 형 인입이라고 한다)에 의하면 혼촉하여 사고의 원인이 되기 쉬우므로 이웃 연결 인입 방식을 취하는 것이 인정 되고 많이 이용하고 있다. 이웃 연결 인입선은 인입선의 가옥 외면을 따라 전선을 경과 하여 다른 수용 장소에 인입하는 것으로 이때의 공사 상의 제한은 일부지표상의 높이를 완화(그림 H221.1-3)하고 있는 외에는 일반의 인입선의 경우 221.1.1 과 같다. "가"는 이웃 연결 인입선의 길이 제한에 관한 규정이다. 이것은 너무 광범위하게 이웃 연결 인입을 하면 전압강 하, 부점 사고 범위의 확대, 수용가와 주상변압기와 의 관계의 불명확으로 인한 보수상의 불편 등 수용가 에 대한 전력공급의 확보를 도모하기 위해 그 길이를 한정하고 있다. "나"는 폭 5 m 이내의 좁은 도로의 횡단을 인정하고, 이웃 연결 인입선의 건설을 용이하게 하고 있다. 이보다 넓은 도로에서는 교통에 지장이 있다고 생각되므로 폭 5 m 를 초과 하는 도로는 횡단하지 아니하도록 하고 있다. "다"는 하나의 수용가에 공급하는 인입선이 다른 수용가의 옥내를 관통하면 공급 책임의 경계가 불명확하게 되 고(특히 연립주택식 건조물의 경우, 분쟁을 발생시키는 예도 있다) 점검도 곤란하게 되므로 옥내를 통과 하지 못 하도록 하고 있다. 이에 따라 동일 수용가에 속하는 두 개의 수용 장소, 예를 들면 주 건물과 별채가 있는 경 우 주 건물을 관통하여 별채에 이른 경우 등 주 건물의 인입구 개폐기 후에서 분기하는 것은 이웃 연결 인 입선에 해당하지 않지만 부득이한 경우를 제외하고 221.1.2 대로 배선하는 것이 바람직하다. (KEC 212.6.2 의 2, 335.9) 246 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2bdd75de-2443-4c5c-90a0-61610edfc99d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 221.2 옥측전선로 1. 저압 옥측전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하 "1 구내 등"이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 2. 저압 옥측전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 옥측전선로는 다음의 공사방법에 의할 것. Code (1) 애자공사(전개된 장소에 한한다.) (2) 합성수지관공사 (3) 금속관공사(목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다) 시설하는 경우에 한 (4) 버스덕트공사[목조 이외의 조영물(점검할 수 없는 은폐된 장소는 제외한다)에 한다] (5) 케이블공사(연피 케이블, 알루미늄피 케이블 또는 무기물절연(MI) 케이블을 사용하는 경우에는 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다) 나. 애자공사에 의한 저압 옥측전선로는 다음에 의하고 또한 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 절연전선은 제외 한다)일 것. (2) 전선 상호 간의 간격 및 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 간격은 표 221.2-1 에서 정한 값 이상일 것. 신청(ecti 표 221.2-1 조영재 사이의 간격 ¦ 시설 장소 ¦ 전선 상호 간의 간격 ¦ 전선 상호 간의 간격 ¦ 전선과 조영재 사이의 간격 ¦ 전선과 조영재 사이의 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장소 ¦ 사용전압이 400 v 이하인 경우 ¦ 사용전압이 400 v 초과 인 경우 ¦ 사용전압이 400 V 이하인 경우 ¦ 사용전압이 400 v 초과 인 경우 ¦ ¦ 비나 이슬에 젖지 않는 장소 ¦ 0.06 m ¦ 0.06 m ¦ 0.025 m ¦ 0.025 m ¦ ¦ 비나 이슬에 젖는 장소 ¦ 0.06 m ¦ 0.12 m ¦ 0.025 m ¦ 0.045 m ¦ (3) 전선의 지지점 간의 거리는 2 m 이하일 것. (4) 전선에 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선을 사용하고 또한 전선 상호 간의 간격을 0.2 m 이상, 전선과 저압 옥측전선로를 시설한 조영재 사이의 간격을 0.3 m 이상으 로 하여 시설하는 경우에 한하여 옥외용 비닐절연전선을 사용하거나 지지점 간의 거리를 2 m 를 초 과하고 15 m 이하로 할 수 있다. (5) 사용전압이 400 v 이하인 경우에 다음에 의하고 또한 전선을 손상할 우려가 없도록 시설할 때 에는 (1) 및 (2) (전선 상호 간의 간격에 관한 것에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. (가) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선 또는 지름 2 mm 이상의 인입용 비닐절연전선일 것. (나) 전선을 바인드선에 의하여 애자에 고정시키는 경우에는 각각의 선심을 애자의 다른 홈에 넣고 또 한 다른 바인드선으로 선심 상호 간 및 바인드선 상호 간이 접촉하지 않도록 견고하게 시설 할 것. ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 247 I 2 저압 전기설비 | {}
082fa941-5468-4a6e-82ae-b9def639b464 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (다) 전선을 접속하는 경우에는 각각의 선심의 접속점은 0.05 m 이상 띄울 것. (라) 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 간격은 0.03 m 이상일 것 (6) (5)에 의하는 경우로 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 간격을 0.3 m 이상 으로 시설하는 경우에는 지지점 간의 거리를 2 m 를 초과 하고 15 m 이하로 할 수 있다. (7) 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 다. 합성수지관공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.11 규정에 준하여 시설할 것. 라. 금속관공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.12 의 규정에 준하여 시설할 것. 마. 버스덕트공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.61 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 덕트는 물이 스 며들어 고이지 않는 것일 것. 바. 케이블공사에 의한 저압 옥측전선로는 다음의 어느 하나에 의하여 시설할 것. (1) 케이블을 조영재에 따라서 시설할 경우에는 232.51 의 규정에 준하여 시설할 ○ (2) 케이블을 조가선에 조가하여 시설할 경우에는 332.2(1 의 "라"및 3 을 제외한다)의 규정에 준하여 시설 하고 또한 저압 옥측전선로에 시설하는 전선은 조영재에 접촉하지 않도록 시설할 것. 3. 저압 옥측전선로의 전선이 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 저압 옥측전선(저압 옥측전선로의 전선 · 저압의 인입선 및 이웃 연결 인입선의 옥측부분과 저압 옥측배선을 말한다. 이하 같다) · 관등회로의 배선 · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하 는 경우에는 232.3.7 의 2 의 "라"에서 "바"의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 4. 제 3 의 경우 이외에는 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물[그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 · 가공전선 · 고압 옥측전선(고압 옥측전선로의 전선 · 고압 인입선의 옥측부분 및 고압 옥측배선을 말한다. 이하 같다.) · 특고압 옥측전선(특고압 옥측전선로의 전선 · 특고압 인입선 의 옥측부분 및 특고압 옥측배선을 말한다. 이하 같다) 및 옥상전선은 제외한다. 이하 같다]과 접근하는 경우 또는 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물의 위나 아래에 시설되 는 경우에 저압 옥측전선로의 전선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 221.2-2 에서 정한 값 이상이어 야 한다. 표 저압 옥측전선로 조영물의 구분에 따른 간격 Kore ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근 형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 5. 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선과 식물 사이의 간격은 0.2 m 이상이어야 한다. 다만, 저압 옥측전선로의 전선이 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선인 경우에 그 전선을 식물에 접촉하지 않도 록 시설하는 경우에는 적용하지 아니한다. 248 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
afeb3550-d970-4d93-9e01-d60730b5c6e7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 옥측에 시설되는 저압전선로의 요건과 그 시설 방법에 한 규정이다. 1 은 옥측에 전선로를 시설하는 것을 용인하고 있는 경우를 나타낸다. 옥측전선로는 전기사용 장소에 있어서 전기의 사용을 목적으로 하여 시설하는 옥측배선(KEC 112)과 유사하 기는 하지만, 전기사용장소 등에 확실히 안전한 전기를 송전하는 전선로이므로 이 종류 형태의 전선로는 1 의 시설범위 이외의 것은 본래 바람직하지 않은 것으로서 KEC 221.2 에서는 원칙적으로는 그 시설을 하 지 않는 것으로 규정하고 있다. 결국 특수한 경우에 있어 기술상 부득이한 경우, 예를 들면 공장, 작업장 과 같은 구내에서 전선로의 지지물을 시설할 여유가 없는 경우와 전선이 뒤섞여 바뀔 위험을 수반하는 경우에 한하여 시설이 가능하다는 것을 규정하고 있다. "가"의 「1 구내 및 동일기초구조물 및 이것에 구축된 복수의 건물 및 구조적으로 일체화한 하나의 건물(이 하 이 규정에서 "1 구내 등" 이라한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부」는 그림 H331.13.1-1(a)와 같 은 경우를 말한다. 공동소유의 토지(지하주차장에 사용되는 경우가 많다)에 복수의 건물이 설치되고, 수전을 위하여 그 건물 의 옥측스페이스를 전선로가 통과 하지 않을 수 없는 경우가 있다. 또, 임대빌딩 등으로 대표되는 바와 같 이 하나의 건물 중에 여러 명의 수용가가 존재할 경우에 있어서 동일 건물내의 옥측스페이스를 전선로가 통과 승인을 얻지 못하는 경우도 있다. 따라서 「동일 기초구조물에 구축된 복수의 건물」 및 구조적으로 일체화한 하나의 건물」을 합하여 1 구내 등」으로 하고 있다.(KEC 335.9 의 해설) "나"의 「1 구내 등 전용 전선로 중 그 구내 등에 시설하는 부분의 전부 또는 일부」는 그림 H331.13.1-1(b) 와 같은 경우이며, 그림 H331.13.1-1(c)와 같은 경우는 어느 것도 1 의 규정에 적합하지 않기 때문에 시 설하여서는 안되는 것으로 하고 있다. 2 는 저압옥측전선로의 공사의 종류 및 그 방법의 규정인 것이다. "가"는 공사의 종류 목조조영물의 옥측부분은 전기공사의 완료 후, 얼마간 지나고 나서 목조 조영물에 금 속망 등이 시공되는 경우가 있고, 이와 같은 경우로부터 누전화재사고에 연루되는 사례가 많기 때문에 과거의 누전화재사고분석을 기준으로 목조조영물에는 금속관공사, 버스덕트공사, 금속피복을 한 케이블 공사를 하지 않는 것으로 하고 있다. "나"는 애자사용공사에 대한 것이지만 "(1)"에 사용전선에 대하여 정한다. 전선의 굵기 및 강도는, 저압인 입선의 옥측부분(KEC 221.1.1 의 4)과 같은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동선을 기준으로하고 있다. 전로의 절연을 부담하는 것은 거의 전선을 지지하는 애자이지만 옥측전선로의 높이는 충분하지 않고, 사람이 접 촉할 위험도 고려하여 전선에는 절연전선(KEC 332.12)의 해설)을 사용하는 것으로 하고 있다. 이때에 있 어서 옥외용비닐절연전선을 사용하는 경우는 "(4)"의 조항에, 인입용비닐절연전선을 사용하는 경우는 "(5)"의 조항에 적합한 것으로 하고 있다. 여기서 「사람이 접촉할 우려가 없다」라 함은 옥외에서는 높이를 예를 들면 지표상 2.5 m 의 높이를 말한다. "(2)"는 전선상호 및 전선과 조영재와 의 간격을 사용전선의 종류와 시설 장소별로 규정한 것이다. 「비나 이슬에 젖지 아니하는 장소」와 비나 이슬에 젖는 장소의 관계는 주위의 상황에 따라 다르지만 그림 H221.2-1 와 같은 경우를 예로 들면 옥측의 처마 또는 이와 유사한 것의 선단에서 연직선(���)에 대하여 45°각도로 그은 선내의 옥측부분을 통상의 비가 오는 상태에서 비를 맞지 않는 부분과 그 이외의 부분(비나 이슬에 젖는 장소)로 구분한다. 여기서 규정한 값은 중형 놉 애자와 저압 핀 애자의 표준규격을 기준으로 하고 있다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 249 I | {}
53854e1b-b283-4934-9471-6bd0551ad70c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: line 비나 이슬에 젖지 않는 장소 주위 상황에 따라 판단할 젖는 장소 item_01 1Degrees 8Degrees 3Degrees 1Degrees 2Degrees 1Degrees 그림 H221.2-1 강우 상태에서의 장소 구분 ![image](/image/placeholder) 27 35 5 (a) 중놉애자 (b) 저압핀애자 그림 H221.2-2 애자별 표준규격 "(3)"은 전선지지점간의 거리를 나타내고 있지만 전선이 늘어져 X 접촉하는 일이 없도록 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) ○ 0 2m 이하 15m 이하 (a) Elec ea (c) 인입용비닐 절연전선을 이용하여 조영재와 의 간격을 0.3m 이상으로 시설하는 경우 15m 이하 (b) 옥외용비닐절연전선 사용의 경우 그림 H221.2-3 전선 지지점간의 거리 이상 "(1)"부터 "(3)" 까지 의 조항의 실태는 옥측배선에 유사한 옥측전선로 (그림 H221.2-3(a))에 대한 것 이지만 "(4)"는 가공전선로의 지지물대신에 조영물의 일부를 사용한 상태의 옥측전선로(그림 H221.2-3(b)) 에 대하여 나타낸다. 예를 들면 저압 가공전선로의 전선으로서 지름 2 mm 이상의 경동선을 사용하고 조 영재에 적당한 완목을 취부해서 전선상호의 간격을 0.2 m 이상, 전선과 조영재와 의 간격을 0.3 m 이상으 로 할 경우는 전선의 기계적 강도도 강하고, 전선의 늘어짐에 의한 조영재와 의 접촉, 전선상호의 접촉 등 의 위험이 작으므로 옥외용 비닐절연전선도 사용가능한 것으로 하고 있고, 지지점의 거리도 당연히 크게 15 m 까지 잡을 수가 있는 것이다. "(5)"는 인입용비닐절연전선을 옥측전선로의 애자사용공사에 사용하는 경우에 대하여 규정한 것이다. 인입 용비닐절연전선(KEC 122.1 의 해설)은 선심에 KS C 3315 에 준한 전선을 꼬거나, 평형으로 접합한 것이어 서 "(1)" 와 "(2)"에 나타낸 전선상호간격을 잡을 수 없는 것이기 때문에, 이것에 의하지 않을 것으로 하 며, 또 (나)부터 (라)에 따라 시설하는 것으로 하고 있다. 250 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1c251d5b-6633-425e-b693-c1a8cfa61830 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (나)는 애자에 바인드 선에 의해 취부할 경우, 바인드 부분의 절연열화에 의해 선간에 단락을 발생할 우 려가 있으므로 바인드 부분의 전선을 애자의 다른 홈에 넣어 각각 다른 바인드 선으로 심선상호 및 바인 드선 상호가 접촉하지 않도록 할 필요가 있다. 또 3 심의 인입용비닐전선에서 그중의 1 본을 바인드 하지 않도록 하는 경우는 다른 2 심에 대해서만 본호에 따라 시공하도록 한 것이다. (다)도 접속점의 절연열화에 의해 선간단락이 발생하는 것을 방지하는 것이다. (라)는 일반의 경우 0.025 m 를 0.03 m 로 하고 있다. 그러므로 사용하는 애자는 이격에 주의 하여 선정한다. "(6)"은 인입용비닐절연전선을 이용할 경우에 옥외용비닐절연전선의 "(5)"의 규정에 따른다 (그림 H221.2-3 의(c)). 2 층 지붕 등의 높은 가공인입선 설치점부터 인하부분(그림 H221.1-3)에 인입용비닐절연전선을 사용하는 것이 가능 하는 것으로 하고, 인입선의 시설에 관한 사항으로 221.1.1 의 4 에서 조치할 사항과 도 고려하지만 종래 같은 규정 은 저압인입선의 옥측부분과 옥상부분의 시설에 221.2 의 2 부터 4 의 규정을 준용하는 것으로 하였지만 조영재와 의 간격, 지지점간거리를 옥외용비닐절연전선에 준한 것으로 하였고 저압옥측전선로의 규정을 추가하는 것으로 하였다. 그러므로 많게는 저압인입선의 옥상부분의 시설에 준용되는 것이다. "(7)"은 애자는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 것을 사용하여야 한다. 음 옥내배선공사 각 "다", "라" 및 "마"는 각각 합성수지관공사, 금속관공사 및 버스덕트공사에 대한 각의 규정에 할 것으로 되어있다. 또 버스덕트공사의 부스덕트에는 내부에 물이 침입하여 고이지 않도록 되어야 하는 것이기 때문에 옥외용 버스덕트를 사용한다. "바"는 케이블공사에 대한 조건으로 케이블을 조영재에 따라 시설할 경우는 옥내배선의 케이블공사조항에 ctro 준하여 시설하고, 케이블을 조가선에 조가하여 시설하는 가공케이블 공사의 규정에 준하여 시설 하는 것으로 되어있다. 3 은 232.3.7 의 해설을 참조한다. 4 의 다른 시설물과 의 간격에 대해서는 저압 가공전선로의 경우에 비교하여 약간 완화되어있는 점이 있지 만 조항의 취지에 변함없으므로 222.18 의 해설을 참조한다. 「그 저압옥측전선로를 시설하는 조영재」에 대해 서는 본 규정 221.2 의 2 의 나 (2)에, 「가공전선, 고압옥측전선, 특고압옥측전선 및 옥상전선」에 대해서는 각각 가공전선, 고압옥측전선, 특고압옥측전선 및 옥상전선의 쪽에서 규정하고 있기 때문에 다른 시설물 에서 제외하고 있다. 5 의 식물과 의 간격에 대해서는 원칙적으로 0.2 m 이상으로 하여 가공전선을 고압절연전선 또는 특고압절 연전선을 사용할 경우는 222.19 와 같이 접촉하지 않으면 되는 것이다. 221.3 옥상전선로 1. 저압 옥상전선로(저압의 인입선 및 이웃 연결 인입선의 옥상부분은 제외한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화 된 하나의 건물(이하 "1 구내 등"이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 저압 옥상전선로는 전개된 장소에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 2. 가. 전선은 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선을 사용할 것. 나. 전선은 절연전선(OW 전선을 포함한다) 또는 이와 동등 이상의 절연성능이 있는 것을 사용할 것. 다. 전선은 조영재에 견고하게 붙인 지지기둥 또는 지지대에 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 애자를 사용 하여 지지하고 또한 그 지지점 간의 거리는 15 m 이하일 것. 라. 전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와 의 간격은 2 m(전선이 고압 절연전선, 특고압 절 연전선 또는 케이블인 경우에는 1 m) 이상일 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 251 I | {}
6cc91dfa-a3e7-4f2a-b701-0fecb69064ee | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 전선이 케이블인 저압 옥상전선로는 다음의 어느 하나에 해당할 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 전선을 전개된 장소에 332.2(1 의 "라"는 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영재에 견고하게 붙인 지지기둥 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조영재 사이의 간격을 1 m 이상으로 하여 시설하는 경우 나. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트로프에 넣고 또한 트로프에는 취급자 이외 의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 시설하는 외에 232.51.1 의 4 의 규정에 준하여 시설하는 경우 4. 저압 옥상전선로의 전선이 저압 옥측전선, 고압 옥측전선, 특고압 옥측전선, 다른 저압 옥상전선로의 전선, 약전류전선 등, 안테나 수관 · 가스관 또는 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 저압 옥상전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 1 m(저압 옥상전선로의 전선 또는 저압 옥측전선이나 다른 저압 옥상전선로의 전선이 저압 방호구에 넣은 절연전선 등 · 고압 절연전선 . 특고압 절연전선 또 는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 5. 제 4 의 경우 이외에는 저압 옥상전선로의 전선이 다른 시설물(그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재 · 가공 전선 및 고압의 옥상전선로의 전선은 제외한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 저압 옥상전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.6 m(전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 6. 저압 옥상전선로의 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다. 옥상에 시설되는 저압전선로의 요건과 시설방법을 나타낸다. 1 은 옥상에 전선로를 시설하는 것을 인정하는 경우를 나타내고 있다. 그림 H331.13.1-1 옥상전선로의 공사방법은 케 이블을 사용하는 경우와 절연전선을 애자로 고정하는 방법 및 버스덕트에 의한 방법에 한정하고 있다. 2 의 절연전선(OW 전선을 포함)을 이용한 공사방법에서는 옥상전선로에 사용하여도 좋은 전선으로서 인장 강도 2.30 kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전선으로 하고 옥측전선의 지름 2 mm 의 경동선 보다 강도를 크게 취하고 있다.(KEC 221.2 의 2 의 (1)) 절연전선을 사용하는 옥상전선은 통칭 「목마(木馬)」로 칭하는 지지기둥 또는 지지대를 설치하고 이것에 애 자를 이용하여 전선을 취부하는 것이 보통이지만 전선의 지지점 간의 거리는 전선의 진동, 늘어짐 등을 고려하여 15 m 이하로 하는 것으로 하고 전선과 그것을 시설하는 조영재와 의 거리는 2 m(전선이 고압 절연전선 또는 특고압절연전선의 경우는 1 m) 이상으로 하면 좋다는 것으로 하였다. 그러나 옥상에 사람 이 출입하는 것이 가능한 장소 등에 대해서는 가능한 한 피해야 하지만 부득이한 경우는 충분한 간격(2 m 이상으로 하는 것이 요망된다)을 취하는 것으로 하였다. 3 은 케이블공사에 대하여 나타내고 있다. 케이블을 사용하는 경우는 가공 케이블 공사 332.2 에 준하여 시 설하고 조영재와 의 간격은 1 m 로 하였지만 옥상에 사람이 출입하는 것이 가능한 장소 등에 대해서는 전 호와 똑같이 간격을 2 m 이상으로 할 것이 요망된다. 또 케이블을 관, 트로프 등에 넣어 시설하고, 관 또는 트로프를 조영재에 견고하게 부착하는 공사 방법을 새롭게 인정하였다. 이때 231.51.1 의 4 에 준하 여 접지를 하는 것으로 하였다. 여기서 견고한 관 또는 트로프라고 하는 것은 철근 콘크리트제의 관 또는 트로프를 표준으로 생각하고 두께 는 1.2 mm 이상의 금속재의 관 또는 트로프도 견고한 것으로 해석하면 좋다. 또 트로프 뚜껑을 취급자 이외의 자가 용이하게 여는 것이 가능하다면 위험하므로 뚜껑을 여는 것에 특수한 공구를 필요로 한다든가 잠금장치를 만드는 등을 하여 용이하게 여는 것이 가능하지 않도록 시설하는 것으로 하고 있다. 252 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
917cfb05-5386-4a11-acde-b7b9949c9152 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 4 및 5 은 다른 시설물과 의 간격을 나타내고 있지만 이것은 가공전선로의 경우와 같이 생각하고 옥상전선에 사용 하는 전선은 절연전선이므로 약전류전선 등과 의 최소 간격을 1 m, 다른 시설물과 의 최소 간격을 0.6 m 로 하였다. 다만 당해 저압옥상전선로의 전선, 저압옥측전선, 다른 저압옥상전선로 중 어느 전선이 저압방호구에 넣 은 절연전선등(KEC 332.11 의 3 의 "가"), 고압절연전선, 특고압절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m 로 하는 것이 가능하다. 가공전선 및 고압옥상전선과 의 간격에 관하여는 각각 가공전선, 고압옥상전선 쪽에 서 나타내고 있다. 고압 가공전선과 의 간격을 222.18 에 따르면 된다. 6 은 식물과 의 간격을 나타낸다. 221.4 옥내전선로 옥내에 시설하는 전선로는 335.9 에 따라 시설하여야 한다. 221.5 지상전선로 지상에 시설하는 전선로는 335.5 에 따라 시설하여야 한다. 옥내에 시설되는 저압전선로의 시설에 관한 사항은 335.9, 지상에 시설되는 저압전선로의 시설에 관한 사항은 335.5 의 해설을 참조한다. chnical Code 222 저압가공전선로 222.1 목주의 강도 계산 Electro 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 가공전선로와 직각 방향의 풍압하중에 대한 강도 계산 방법은 331.10 에 준하여야 한다. 222.2 지지선의 시설 Kore 지지선은 331.11 에 준하여 시설하여야 한다. 222.3 가공약전류전선로의 유도장해 방지 가공약전류전선로의 유도장해 방지는 332.1 에 준하여야 한다. 222.4 가공케이블의 시설 가공케이블은 332.2 에 준하여 시설하여야 한다. 저압 목주의 강도 계산은 331.10, 저압 지지선의 시설은 331.11, 저압 가공약전류전선로의 유도장해 방지에 관 한 사항은 332.1, 저압 가공케이블의 시설은 332.2 의 해설을 참조한다. 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류 1. 저압 가공전선은 나전선(중성선 또는 다중접지된 접지측 전선으로 사용하는 전선에 한한다), 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하여야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 253 I | {}
ff183469-21a7-4ea2-bb31-1c2d9de6d749 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. 사용전압이 400 v 이하인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 인장강도 3.43 kN 이상의 것 또는 지름 3.2 mm(절연전선인 경우는 인장강도 2.3 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선) 이 상의 것이어야 한다. 3. 사용전압이 400 V 초과 인 저압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 시가지에 시설하는 것은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선, 시가지 외에 시설하는 것은 인장강도 5.26 kN 이 상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선이어야 한다. 4. 사용전압이 400 v 초과 인 저압 가공전선에는 인입용 비닐절연전선을 사용하여서는 안 된다. 저압 가공전선의 강도 및 종류를 정한 것으로 저압 가공전선은 일반 가옥 등에 접근하여 시설되는 경우가 많고, 건설 작업자와 일반인 등이 실수로 전선에 접촉하는 감전사고를 방지하기 위하여 나전선에 대해서 원칙적으로 그 사용을 인정하지 않는 것으로 하였다. 1 은 원칙적으로 저압 가공전선에는 절연전선 또는 케이블을 사용하는 것을 나타내고 있지만, 저압가공전선의 중성선 에 한하여 고압과 저압의 혼촉에 의한 전위상승 억제가 가능한 접지공사를 실시한 경우에는 만에 하나 사람이 접촉 하여도 감전될 위험이 없기 때문에 시설장소를 한정하지 않고 나전선의 사용을 허용하고 있다. 2 및 3 에서 전선의 기계강도의 최저한도를 나타낸다. 전선강도의 규정은 일반적으로 경동선이 기준으로 되어있고 본서에서 몇 mm 라고 하는 경우는 경동단선의 지름을 가리키고, 몇 mm2 라고 하는 경우는 경동연 선의 공칭단면적을 말한다. 또한 저압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우는 332.2 에 규정되어 있으므로 제외하고 있다. 저압의 범위에서 400 V 를 기준으로 400 V 를 초과 하는 경우는 400 V 이하인 경우보다 인장강도가 큰 것을 사용하도록 규정하고 있다. 이것은 400 V 를 초과 하는 경우에는 미치는 위해가 크다고 본 것이다. 또한 400 V 를 초과 하는 저압 가공전선에 대해서는 시가지와 시가지외로 구분하여, 시가지는 인장강도를 증가하고 경동선의 경우에는 굵기를 1 mm 증가하여 안전도를 크게 보고 있다. 4 는 인입용 비닐절연전선은 주로 가공인입선(KEC 221.1.1)에 사용하는 것을 목적으로 제작된 것이며, 비닐절연 전선과 동등의 것을 선심으로 연합한(평형으로 한 것도 있다) 것이다. 222.6 저압 가공전선의 안전율 저압 가공전선이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 332.4 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 가. 다심형 전선인 경우 나. 사용전압이 400 V 초과 인 경우 222.6 은 저압 가공전선의 처짐정도를 나타내는 것이다. 저압 가공전선의 경우, 400 V 를 초과 하는 경우 고 압 가공전선의 안전율(KEC 332.4)을 준하도록 규정한다. 또한, 다심형 전선의 경우는 나전선 1 본에 전장력이 걸리 는 것이 되므로, 모든 경우에 고압의 경우와 똑같은 안전율을 만족하도록 규정하고 있으며, 400 V 이하의 저압의 경우에는 위험도가 높은 시가지의 가공전선로에서 나전선에만 적용하고 있다. 222.7 저압 가공전선의 높이 1. 저압 가공전선의 높이는 다음에 따라야 한다. 가. 도로[농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교(도로 · 철도 · 궤도 등의 위를 횡단 하여 시설하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. 이하 같다)를 제외한다. 이하 같다]를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 254 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
601a28c4-82a6-4e38-ac2f-20ee0e32c448 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 저압 가공전선은 그 노면상 3.5 m[전선이 저압 절연전선(인 입용 비닐절연전선 · 450/750 v 비닐절연전선 · 450/750 V 고무 절연전선 · 옥외용 비닐절연 전선을 말한다. 이하 같다) · 다심형 전선 또는 케이블인 경우에는 3 m] 이상 라. "가"부터 "다"까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 저압 가공전선을 도로 이외의 곳에 시 설하는 경우 또는 절연전선이나 케이블을 사용한 저압 가공전선으로서 옥외 조명용에 공급하 는 것으로 교통에 지장이 없도록 시설하는 경우에는 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. 2. 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 제 1 의 "라"의 규정에도 불 구하고 지표상 3.5 m 까지로 감할 수 있다. 3. 저압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 222.7 은 저압 가공전선의 높이에 대하여 규정하며, 저압 가공전선[옥측전선로 또는 옥내전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 전선, 가공인입선, 이웃 연결 인입선의 가공 부분은 제외한다(KEC 222.5)]의 지표상 등 으로부터 높이는 지상의 사람, 가축, 조형물에 대한 위험과 교통상의 장해를 주지 않는 것이 무엇보다도 중 요한 조건이다. 그러므로 철도 횡단부근에서는 열차에 대한 건축한계 및 기타 관계를, 일반도로에서는 화물 자동차의 적하높이를, 도로변 기타의 장소에서는 사람, 가축 및 조형물에 대한 위험을 각각 고려하여 규정하 고 있다. 위쪽에서 교차 (단위 : m) ![image](/image/placeholder) 22.9 kV-y 고압 저압 수평 간격 3.0 (1.5) ((1.2)) 6.0 위쪽 1.2 - ((6.0)) (6.5) (6.0) 6.5 ((6.5)) 1.0 - - 또는 옆쪽에서 도 로 철도 궤도 접근 ((0.5)) ((0.4)) ( ) 는 저압선에 DV 전선 또는 (1.0) ((0.4)) 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선을 - 사용하고, 고압선에 고압 절연전선을 사 1.5 (0.3)* ((0.5)) ((0.4)) 용하거나 특고압선에 특고압 절연전선을 0.8 0.6 ((0.4)) 사용하는 경우 (1.0) - (() 는 저압선에 고압 절연전선, 특고압 1.5 (0.3)* 절연전선 또는 케이블을 사용하거나 고압 0.8 과 특고압선에 케이블을 사용하는 경우 0.6 " "는 적용하지 않는 경우 - 아래쪽에서 접근 그림 H222.7-1 가공전선과 철도 및 궤도와 의 간격 ...1�8� + > >"-- 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 255 I 2 저압 전기설비 | {}
6ab0919f-61e6-4817-abfd-665bffc01ef4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 의 "가"에 설명된 횡단보도교는 일반도로와 같은 높이로 가공전선을 시설하지 않으며 또 사람이 전용으로 다니는 것이므로 일반도로와 구별하여 기술하였다. 높이를 기술함에 있어서 횡단보도교를 스키와 같은 긴 것을 가지고 통 과하는 것 등도 고려하여 결정하였다. 또 횡단보도교에 오르는 계단도 보행용만 있으므로 횡단보도교의 일부로써 취급하고 (그림 H332.5-1) 천장이 있는 횡단보도교에서는 그 노면상으로 부터의 높이는 문제가 없고 천장으로 부 터의 이격이 문제가 되며 이때는 KEC 222.18 및 KEC 332.18 를 적용하여 간격을 확보할 필요가 있다. 또 횡단 보도교의 측면과 의 간격에 대해서는 KEC 332.12 가 적용된다. (그림 H332.12-1) 2 는 전기철도가 다리 하부를 통과 하는 경우 철도에 병행하여 가설된 전기철도용 전선의 높이를 나타내는 것으로 1 의 라의 도로위에의 지표상의 높이는 저압 가공전선에서는 4 m 이상 이지만 이때는 차량 한계 와의 관계로부터 3.5 m 까지 완화하는 것을 나타내고 있다. 3 은 수면 위에 가설할 경우 가공전선의 높이를 수상교통에 위험하지 않도록 적당한 높이로 유지시키는 것 을 나타내고 있다. 지표상에 가설할 경우는 교통, 화물 또는 차량의 한계로부터 그 높이를 명확히 하고 있지만, 선박 등과 같이 배의 최상부가 정해져 있지 않는 것에 대해서는 그 수상교통 선박의 크기에 따라 그때마다 전 선 설치의 높이를 결정하였다. 즉 수심 등 기타의 상황으로부터 항해가 예상되는 최대 선박의 돛대(mast)의 높 이를 기준으로 한 것이다. 이와 같은 경우는 해양경찰청과 연락한 다음 시설할 필요가 있다. 222.8 저압 가공전선로의 지지물의 강도 tec 저압 가공전선로의 지지물은 목주인 경우에는 풍압하중의 1.2 배의 하중, 기타의 경우에는 풍압하중 tro 에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 저압 가공전선로의 지지물강도에 대하여 나타내고 있다. 지지물 중 목주와 같이 경년변화가 심한 것은 부 식에 의해 지지물의 강도가 저하될 우려가 있기 때문에 그 목주 교체시의 안전율이 나타나 있다. 저압 가공전 선의 목주 안전율은 종래는 1 이었지만 목주에 관하여는 콘크리트주와 철주와 비교하여 불확정 요소도 많 으므로 안전율은 1.2 로 하고, 기타의 지지물은 풍압하중에 견디는 강도가 있으면 좋은 것으로 하고 있다. 여기서 「풍압하중에 견디는 강도를 가진 것」은 지지물에 지지선을 이용하지 않을 경우는 그 설계하중이 풍압하중 보다 크다 는 것을 말하고, 지지물에 지지선을 사용하여 풍압하중의 일부를 분담시키는 경우는 풍압하중 중 주체가 분담하는 부분보다 그 설계하중 쪽이 크다는 것을 말한다. 풍압하중에 대해서는 KEC 331.6, 목주의 강도계산(설계 하중의 결정)에 대해서는 KEC 331.10, 지지물의 기초에 대해서는 KEC 331.7 에 규정하고 있다. 또 지지물의 강 도를 지지선에 일부 분담시킬 경우 지지선의 설계에 대해서는 KEC 331.11 에 의한다. 222.9 저고압 가공전선 등의 병행설치 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 332.8 에 따라야 한다. 저고압 가공전선 등의 병행설치는 332.8 의 해설을 참조한다. 256 I ...1�8� + "tv >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
170081a9-bb54-43d5-903b-57d9b4920e09 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 222.10 저압 보안공사 저압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm(사용전압이 400 V 이 하인 경우에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선) 이상의 경동선 이어야 하며, 또한 이를 222.6 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 목주는 다음에 의할 것. (1) 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. (2) 목주의 굵기는 위쪽 끝의 지름 0.12 m 이상일 것. 다. 지지물 간 거리는 표 222.10-1 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 경동연선을 사용하는 경우에는 332.20 의 1 또는 3 의 규정에 준할 수 있다. 표 222.10-1 지지물 종류에 따른 지지물 간 거리 nica ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 222.10 은 저압보안공사에 대하여 규정한다. 저압보안공사는 저압가공전선이 교류전차선 위쪽에서 접근 (KEC 332.15 의 1)하거나, 고압 가공전선(또는 고압전차선)의 위쪽에서 접근교차(KEC 332.16 의 2, 4)하는 경우에 강화되어야할 시설방법이다. 전선의 단선, 넘어지거나 무너짐 등에 따라 인접한 전선(교류전차선, 고압 가공전선, 고압전차선)에 접촉하여, 저압전선로에 고전압이 가해지는 위험을 방지하기 위하여, 강화 되어야 할 시설방법을 제시한다. 전선의 인장강도 또는 굵기, 목주의 풍압하중에 대한 안전율, 위쪽 끝의 굵기에 대해서는 KEC 222.5, KEC 222.8 에 기술되어 있는 사항보다 강화되어야 할 것을 나타내며, 또한 지지물 간 거리를 추가적으로 제한한다. 이외에 강화할 시설방법에 대해서는 각각 접근 대상물에 따라 시 설방법에 차이가 있으며 세부사항은 KEC 332.15 KEC 332.16 에서 규정한다. "가"는 전선에 대하여 400 v 이하의 것에는 400 V 를 초과 하는 것을 시가지 외에 시설하는 경우와 같은 인장강도 5.26 kN 이상의 것, 또는 지름 4 mm 이상의 경동선으로 400 V 를 초과 하는 것에서는 시가지에 시설할 경우와 같은 인 장강도 8.01 kN 이상의 것, 또는 직경 5 mm 이상의 경동선을 이용하는 것으로 하고 있다. 또 전선 안전율(처짐정도)에 대해서는 300 v 이하의 경우에 관해서도 KEC 332.4 에 준하여 시설하는 것으로 하고 있다. 케이블이 제외되어 있는 것은 가공 케이블 공사의 경우는 KEC 332.2 에서 특히 시설방법이 나타나 있어서 충분히 안전성이 크기 때문이다. "나"는 저압가공전선로가 목주일 경우 KEC 222.8 에 규정을 준수하여 시설 하여야 한다. "다"는 지지물 간 거리의 제한으로 저압가공전선로의 지지물 간 거리에 대해서는 일반적으로는 지지물의 길 이가 짧고, 전선의 지표상의 높이에 따라 지지물 간 거리도 제한되어 있는 것으로 기술되어 있지 않지만, 교류전차선 등 고압 가공전선 등과 접근 또는 교차하는 경우에는 위험이 따르므로 특별히 보안공사와 같이 지지물 간 거리를 제한하고 있다. 단서는 전선에 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 22 mm2 이상의 경동연선 을 사용하는 경우는 일반 고압 가공전선의 지지물 간 거리의 제한과 같은 지지물 간 거리를 취할 수 있다는 것을 나타낸다. KEC 332.4 의 가의 해설에서 풀이한 계산식으로부터도 명백한 바와 같이 지지물 간 거리는 전선의 최대사용장력에 비례하는 것으로, 어느 일정 인장강도 또는 굵기의 전선을 사용하는 경우는 KEC 332.4 의 규정한 바와 같이 그 처짐정도를 크게 하는 것에 의하여 지지물 간 거리를 연장하는 것이 가능하 다. 그러나 처짐정도가 아무리 크게 되어도 지지물 간 거리가 길어질 경우는 전선의 단선 등에 대한 불확정 요 소에 따른 영향이 크게 되므로, 지지물의 종류에 따라 높이의 기술적인 한계 혹은 지지물을 신뢰도의 차이에 2 저압 전기설비 257 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f6824322-2bfc-425c-937d-9d2c3dee8cd4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 따라 지지물 간 거리의 제한을 기술하고 있는 것이다. 다만 인장강도 또는 단면적이 큰 전선은 이들이 작은 것보다도 단선 등에 대한 불확정요소(외상 부식 등)에 의한 영향이 작게 될 것이므로, 지지물 간 거리의 제한을 완화하고 있다. 특히 지지물 간 거리가 길 경우는 지지물 기초(KEC 331.7), 지지물(KEC 222.8), 전 선(KEC 222.6 (KEC 332.4(고압))) 등의 안전율을 충분히 하는 것이 바람직하다. 222.11 저압 가공전선과 건조물의 접근 저압 가공전선이 건조물과 접근상태로 시설되는 경우에는 332.11 에 준하여 시설하여야 한다. 222.12 저압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 도로 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.12 에 시설하여야 한다. 222.13 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 준하여 시설하여야 한다. 222.14 저압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 안테나와 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.14 에 준하여 시설하여야 한다. technical Code 222.15 저압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 tro 저압 가공전선이 교류전차선 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.15 에 준하여 시설하여야 한다. 저압 가공전선과 건조물의 접근에 관한 사항은 332.11 의 해설을 참조한다. 저압 가공전선과 도로의 접근 또는 교차에 관한 사항은 332.12 의 해설을 참조한다. 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차에 관한 사항은 332.13 의 해설을 참조한다. 저압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차에 관한 사항은 332.14 의 해설을 참조한다. 저압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차에 관한 사항은 332.15 의 해설을 참조한다. 222.16 저압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 다른 저압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 저압 가공전선 상호 간의 간격은 0.6 m(어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상, 하나의 저압 가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 0.3 m 이상이어야 한다. 222.16 은 저압 가공전선이 서로 상호간 접근하거나 교차하여 시설되는 경우의 가공전선 상호 간격 및 기 타 저압가공전선로의 지지물과 의 간격을 규정한다. 222.17 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압 전차선과 접근상태로 시설되거나 교차하는 경우 또는 고압 가공 전선 등의 위에 시설되는 때에는 332.16 에 준하여 시설하여야 한다. 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차에 관한 사항은 332.16 의 해설을 참조한다. 258 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
744b3795-6a24-46dc-8832-ef511f1c061a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 222.18 저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 * 삭도, 가공약전류전선로 등, 안테나, 교류 전차 선, 저압/고압 전차선, 다른 저압 가공전선, 고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물(이하 "다 른 시설물"이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 저압 가공전선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 222.18-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. 표 222.18-1 저압 가공전선과 조영물의 구분에 따른 간격 de ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1.0 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 2. 저압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 저압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 저압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호 간의 간격을 0.6 m(전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에 0.3 m) 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 저압 가공전선을 다음의 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지(간격에 관한 부분에 한한 다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 저압 방호구에 넣은 저압 가공나전선을 건축 현장의 비계틀 또는 이와 유사한 시설물에 접촉 하지 않도록 시설하는 경우 나. 저압 방호구에 넣은 저압 가공절연전선 등을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우 다. 저압 절연전선 또는 저압 방호구에 넣은 저압 가공나전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재에 0.3 m 이상 이격하여 시설하는 경우 1 은 저압 가공전선이 건조물, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류전선 등, 안테나, 교류전차선 등, 저압 또는 고압의 전차선, 다른 저압가공선, 고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물(이하 이 규정 에 있어서 「다른 시설물」로 하고 있다)과 접근상태(KEC 112)에 시설하는 경우를 설명한다. 1 의 「시설물」 이라고 하는 것은 인공적인 것을 가리키고 식물이라든가 암석 등 천연으로 존재하는 것 이외의 전 물체를 말한다. 같은 돌이라도 묘석 등은 시설물이다. 여기서 시설물, 조영물, 건조물(KEC 332.11 의 1) 및 주택과 의 관계는 표 H222.18-1 과 같다. 또한 가공전선과 다른 시설물과 접근상태로 시설되는 경우의 최소 간격은 아래 표 H222.18-2 와 그림 H222.18-1 을 참고한다. 여기서 「주택」이란 일반가정에서 일상생활을 하는 장소를 뜻하며, 아파트, 기숙사 등도 포함된다. 고층 아파트의 보일러실이나 콤프레샤실 등과 같은 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 259 I | {}
6936a49f-a6a3-4425-8f4e-04eb4565df87 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 부대시설이나 호텔의 로비에 해당되는 장소는 주택이라고 생각하지 않아도 좋다. 그리고 점포가 달린 주택의 경 우는 점포에 해당하는 부분은 주택이라고 생각하지 않아도 된다. 이와 같이 주택이란 유아로부터 노인에 이르 기까지 안심하고 생활할 수 있는 장소로 한정하고, 이곳에는 위험도가 높은 시설은 피해야 한다. 표 H222.18-1 물체의 구분 ![image](/image/placeholder) technicalCode 물체 시설물 조영물 건조물 주택 천연의 물체 기타 시설물 기타 조영물 장소 2 는 저압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우 또한 1 의 의해 시설하도록 하며 아래 표 H222.18-2, 표 H222.18-3 과 그림 H222.18-1 을 참고하도록 한다. 표 H222.18-2 다른 시설물의 접근 및 교차 ¦ 시설물 명 ¦ ectro 적요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다른 시설물의 접근, 교차(건조물, 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류전 선, 안테나, 교류전차선, 다른 가공전선 이 외의 시설물) 10 ¦ 저압은 OW 선을, 고압은 고압절연전선을 방호구로 방호하고, 조 영재에 접촉되지 않도록 시설하며, 사람이 용이하게 접촉할 우려 가 없도록 시설한 경우는 이에 적용되지 않는다. (KEC 222.18, KEC 332.18, KEC 333.32) ¦ 표 H222.18-3 가공전선과 다른 시설물의 교차 ¦ 시설물 명 ¦ 적요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가공전선과 다른 시설물 ¦ 다른 시설물은 건조물, 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류전 선 등, 안테나, 교류전차선 등, 저압 또는 전차선, 저압 가공전선, 다른 고압전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물을 말한다. * 은 고압, 특고압 절연전선을 말한다. (KEC 222.18, KEC 332.18, KEC 333.32) ¦ 260 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
0683d0bd-9f98-4062-a87a-3b37a75997f8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) (단위 : m) 위쪽에서 교차 22.9 kV-y 고압 저압 Code 3.0 2.0 위쪽 (2.5) (1.0) 또는 ((1.2)) ((1.0)) echnica 옆쪽에서 0.6 (0.3) ((0.3)) 접근 0.8 - ((0.4)) 1.5 (1.0) ((0.5)) 0.6 0.8 2.0 ( ) 는 저압선에 DV 전선 또는 (0.3) - (1.0) V 일반용 단심 비닐 450/750 절연전선을 사용하고, 고압선에 고압 ((0.3))((0.4))(0.5)) 특고압선에 절연전선을 사용하거나 특고압 절연전선을 사용하는 경우 (() 는 저압선에 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하거나 고압과 특고압선에 케이블을 사용하는 경우 " "는 적용하지 않는 경우 아래쪽에서 접근 - 그림 H222.18-1 다른 시설물의 접근 및 교차 3 은 저압 가공전선이 다른 시설물 아래쪽에 접근하는 경우에 대하여 기술한다. 4 는 건축현장에 대한 가설 발판이나 조영물에 시설되는 간이 돌출간판 등과 의 간격에 대한 완화 규정이다. 다른 시설물의 아래에 교차하는 경우가 존재한다면 3 에 준하여 시설하도록 한다. 특고압 가공전선과 저압 가 공전선과 의 접근, 교차는 333.26 에 기술되어 있으므로 222.18 에서는 제외한다. 또한 332.11 의 3 의 가 및 나 의 경우와 똑같은 취지(그림 H332.11-5)이며 기타의 것에 대해서는 332.11 와 332.16 에 기술하고 있다. 222.19 저압 가공전선과 식물의 간격 저압 가공전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 저 압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경 우는 그러하지 아니하다. ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 261 I | {}
87c175f6-322e-4ef9-842c-5210b52d75c0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 저압 가공전선과 식물사이의 간격을 나타내는 것으로 저압가공배전선로는 수목과 직접 접촉하지 않으면 지락사고와 단선사고를 일으키지 않으므로 상시 불고 있는 바람 등에 의하여 식물이 접촉하지 않도록 시 설하면 좋다고 하는 것과 함께 수목이 접촉하여도 충분한 절연성능 및 내마모성을 가진 방호구에 넣을 경 우와 동등의 절연 성능 및 내마모성을 가진 전선을 사용할 경우는 이것을 완화할 수 있는 것으로 하였다. 아래 표 H222.19-1 과 그림 H222.19-1 을 참고한다. 표 H222.19-1 저압가공전선과 식물의 간격 ¦ 시설물 명 ¦ 적요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 식물 ¦ ① 저압가공전선에 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 사용하는 경우는 식물의 접촉에 관계없이 시설하여도 된다. ② 저압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하는 경우는 상시불고 있는 바람에 접 촉되어도 된다. (KEC 222.19, KEC 333.30, KEC 333.32)) ¦ -techn (단위 : m) L ![image](/image/placeholder) 위쪽에서 교차 22.9 kV-y 고압 저압 1.5 상시 부는 바람 등에 식물이 접촉되지 않도록 시설 위쪽 1.5 또는 상시 부는 바람에 식물이 접촉 옆쪽에서 되지 않도록 시설 접근 그림 H222.19-1 가공전선과 수목과 의 간격 I 262 ...1�8� + 入 >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
60319181-1e12-4b72-8295-30892e379cb3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 222.20 저압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 저압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간 의 가공전선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 저압 옥측전선로는 그 시설방법이 221.2 및 331.13.1 에서 옥내에 시설하는 전선로는 335.9 에 각각 규정하 고 있기 때문에, 이들 전선로에 접속하는 첫 번재 지지물 간의 전선은 일반 가공전선으로부터 제외하여 332.11 고압 가공전선과 동일하게 취급하는 것으로 하며, 각각 222.1.1 및 331.12.1 의 규정에 준하여 시 설하도록 하고 있다. 그리고 옥상전선로 221.3, 331.14.1 은 그 내용으로 보면 222.20 과 같이 특별한 조치 를 강구할 필요가 없다.(KEC 332.11, 그림 H332.11-2) 222.21 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 저압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신용의 가공약전류전선은 제외한다)을 동일 지지물에 시설 하는 경우에는 332.21 에 준하여 시설하여야 한다. ical C 해설을 참조한다. 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치에 관한 사항은 332.21 의해 222.22 농사용 저압 가공전선로의 시설 농사용 전등 · 전동기 등에 공급하는 저압 가공전선로는 그 저압 가공전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로 · 철도 · 궤도 · 삭도, 가공약전류전선 등, 안테나, 다른 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평 거리로 이와 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 안에 접근하여 시설되는 경우 이외의 경우에 한하여 다음에 따라 시설하는 때에는 222.7 및 332.2 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 저압일 것. 나. 저압 가공전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선일 것. 다. 저압 가공전선의 지표상의 높이는 3.5 m 이상일 것. 다만, 저압 가공전선을 사람이 쉽게 출 입하지 못하는 곳에 시설하는 경우에는 3 m 까지로 감할 수 있다. 라. 목주의 굵기는 위쪽 끝 지름이 0.09 m 이상일 것. 마. 전선로의 지지점 간 거리는 30 m 이하일 것. 바. 다른 전선로에 접속하는 곳 가까이에 그 저압 가공전선로 전용의 개폐기 및 과전류차단기를 각 극(과전류차단기는 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 농사용 저압 가공전선로는 관개배수, 탈곡기 사용 등 단기간에 사용하는 것으로서 그 설비의 이용률이 낮고, 이것에 일반적인 시설 기준을 요구하는 것은 경제적으로 불리하며, 일반의 사람 및 가축의 왕래도 적고, 사용기간도 짧은 것과 함께 사람 및 가축에 위험을 줄 우려가 적으므로 222.22 에서는 다른 시설물과 의 접근 교차 등에 특별히 문제가 없는 경우에 농사용 저압 가공전선로 의 시설에 대하여 한편으로는 가능한 한 조건을 완화하고, 또 다른 한편으로는 경제적으로 너무 부담시키지 않는 범위에서 조건을 제시하고 있다. "가"는 사용전압의 제한, "나"및 "다"는 KEC 332.3 의 2 의 전선의 인장강도 3.43 kN 을 1.38 kN 으로 전선의 굵기 3.2mm 를 2 mm 로 지표상의 높이 4 m 를 3 m 까지로 하고 있다. 그러나 목주의 위쪽 끝을 최소 0.09m(라)로, 그 지지물 간 최대거리를 30 m("마")로, 전용의 개폐기 및 과전류차단기의 시설(바)과 같이 일반적으로는 나타내고 있지 않은 점에 대해서도 규제를 가하고 있 다. "바"의 개폐기에 대해서는 농사용 저압전선로를 사용하는 기간이 매우 짧고, 그 기간 중에도 연속 사용하는 것이 적기 때문 에 필요에 따라 개폐할 수 있도록 각 극에 개폐기를 시설하는 것을 규정하고 있다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 263 I | {}
5a53f9b7-95d4-4ea1-8cb0-6b158d0d73c5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 222.23 구내에 시설하는 저압 가공전선로 1. 1 구내에만 시설하는 사용전압이 400 v 이하인 저압 가공전선로의 전선이 건조물의 위에 시설되는 경 우, 도로(폭이 5 m 를 초과 하는 것에 한한다) · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도, 가공약전류전선 등, 안테 나, 다른 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 이들과 수평거리로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내에 접근하여 시설되는 경우 이외에 한하여 다음에 따라 시 설하는 때에는 222.5 및 222.18 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 전선은 지름 2 mm 이상의 경동선의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선일 것. 다만, 지 지물 간 거리가 10 m 이하인 경우에 한하여 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선을 사용할 수 있다. 나. 전선로의 지지물 간 거리는 30 m 이하일 것 다. 전선과 다른 시설물과 의 간격은 표 222.23-1 에서 정한 값 이상일 것 표 222.23-1 구내에 시설하는 저압 가공전선로 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 2. 1 구내에만 시설하는 사용전압이 400 v 이하인 저압 가공전선로의 전선은 그 저압 가공전선이 도로(폭 이 5 m 를 초과 하는 것에 한정한다) · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도를 횡단하여 시설하는 경우 이외의 경 우에 한하여 다음에 따라 시설하는 때에는 222.7 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 도로를 횡단하는 경우에는 4 m 이상이고 교통에 지장이 없는 높이일 것 나. 도로를 횡단하지 않는 경우에는 3 m 이상의 높이일 것 자가용전기시설물 설치자의 구내 등에 일반인이 자유롭게 출입하지 않는 장소의 400 V 미만인 구내저압 가공전선로의 시설방법에 대한 완화 규정이다. 1 은 구내저압가공전선로는 건조물의 상부, 폭 5 m 를 초과 하는 도로(KEC 222.7), 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류전선 등, 안테나, 다른 가공전선 및 전차선과 교차하든가 구내저압가공전선로의 지지물의 높이 에 상당하는 수평거리이내에 이들이 접근하는 경우를 제외하고, 일반 공사방법 가운데 332.3 의 2 에 전선 인장강도 및 222.18 의 1 에서 3 까지의 기타시설물(KEC 222.18 참조)과의 간격 규정을 완화하고 있다. "가"는 332.3 의 2 에 전선의 인장강도를 완화하고 있다. 일반가공전선의 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연 전선에 대하여 지름 2 mm 이상의 경동선의 절연전선이 사용가능하고, 지지물 간 거리가 10 m 이하의 경 우는 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선이 사용가능하다. "나"는 구내전선로로서 지지물 간 거리를 30 m 이하로 한 경우에 한하여 완화가능 하다는 것을 명시하고 있다. "다"는 222.18 에서 규정하고 있는 조영물의 상부조영재의 위쪽과 의 간격을 222.18 에 비하여 완화하고 있 다. 또한 본 기준에서 전선에 특고압절연전선을 사용하는 경우를 추가하였다. 2 는 구내저압 가공전선의 높이를 완화하였다. "가"는 폭 5m 이하의 도로횡단에서 일반의 경우(KEC 222.7)의 지표상 6 m 를 4 m 로 완화하고, 제 2 호는 도로에 따라서 일반의 경우의 5 m 를 3 m 로 완화하고 있다. 264 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8feef827-92b6-4e43-b87f-23ee911be2ea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 222.24 저압 직류 가공전선로 사용전압 1.5 kV 이하인 직류 가공전선로는 다음과 같이 시설하여야 하며 이 조에서 정하지 않은 사항은 관련 KEC 를 준용하여 시설하여야 한다. 1. 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 기술기준 제 52 조의 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 2. 가공전선로의 접지시스템은 KS C IEC 60364-5-54 에 따라 시설하여야 한다. 3. 전로에 지락이 생겼을 때에는 자동으로 전선로를 차단하는 장치를 시설하여야 하며 IT 계통인 경우에는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 가. 전로의 절연상태를 지속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고 지락 발생 시 전로를 차단하거나 고장 이 제거되기 전까지 관리자가 확인할 수 있는 음향 또는 시각적인 신호를 지속적으로 보낼 수 있도록 시설하여야 한다. 나. 한 극의 지락고장이 제거되지 않은 상태에서 다른 상의 전로에 지락이 발생했을 때에는 전로를 자동 적으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 4. 전로에는 과전류차단기를 설치하여야 하고 이를 시설하는 곳을 통과 하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지 는 것이어야 한다. 5. 낙뢰 등의 서지로부터 전로 및 기기를 보호하기 위해 서지보호장치를 설치하여야 한다. 6. 기기 외함은 충전부에 일반인이 쉽게 접촉하지 못하도록 공구 또는 열쇠에 의해서만 개방할 수 있도록 설치하고, 옥외에 시설하는 기기 외함은 IPX4 이상의 방수 보호등급을 갖는 것이어야 한다. 7. 교류 전로와 동일한 지지물에 시설되는 경우 직류 전로를 구분하기 위한 표시를 하고, 모든 전로의 종단 및 접속점에서 극성을 식별하기 위한 표시(양극 - 빨간색, 음극 - 흰색, 중점선/중성선 - 파란색)를 하여야 한다. ○ KS C IEC 60364(저압전기설비), KS C IEC 60449 (건축전기설비의 전압밴드)에 명시된 직류 선간전압 1.5kV 이하의 직류 가공전선로 시설에 대한 내용으로 222.24 에서 정하지 않은 사항은 관련규정을 준용하 여 시설한다. O 1 의 "전로의 전선 상호간의 절연저항"은 전기기계기구안의 전로는 포함되지 않은 것으로 전기기계기구를 분리한 상태에서 선간의 절연저항을 말한다. 또한, "전로와 대지간의 절연저항"은 전기기계기구가 접속되어 있는 경우 는 전기기계기구안의 전로와 대지간의 절연저항을 말한다. 즉, 절연을 요구하는 전기기계기구를 접속한 상태 의 전로와 대지간의 절연저항인 것이다. 절연저항값은 시기별 변동하며 장마철에는 적은 값을 나타내는 경우가 많지만 최저값의 경우도 규정값을 유지하도록 한다. 3 의 211.2.4 에 의하여 저압 직류지락차단장치를 시설하며 이 차단기가 직류회로에 사용이 가능하다는 표시(직류 용)를 해야 한다. 또한 IT 계통의 경우에는 한 극의 지락고장이 제거되지 않은 상태에서 다른 극의 전로에 지락이 발생하는 2 선 지락 사고에는 전로를 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다.(KEC 211.2.7 의 해설 3 과 4 참고) 4 의 과전류차단기는 전로에 과전류 발생시 자동적으로 전로를 차단하는 장치이며 직류단락전류를 차단할 수 있는 능력을 가지는 것으로 212.6.3 에 의하여 저압 직류전로에 과전류 차단기를 시설하는 경우 직류단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 하고 직류용이라고 표시하여 이 차단기가 직류회로에 사용이 가능하다는 표시해야 한다. 또한 설치위치는 AC 전원 계통, DC 계통, 수용가 계통으로 정한다.(KEC 243.1.3 해설 참고) 5 의 서지보호장치(SPD)는 낙뢰 등과 같은 대기현상 또는 개폐에 의한 과전압으로부터 전기설비를 보호하 는 것을 목적으로 하고 있다. 서지보호장치(SPD)는 KS C IEC 60364-4-44(저압전기설비 - 제 4-44 부 안전 을 위한 보호 - 전압 및 전자파 장해에 대한 보호)와 저압서지보호장치의 선정 및 적용을 기술한 KS C IEC 61643-12 를 참고하여 설치하도록 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 265 I | {}
40fcf3cb-916d-420b-a6f4-8219c514c5a9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6 의 기기 외함은 외부로부터 물리적으로 보호하는 것을 목적으로 하고 있다. 옥외 외함은 밀폐 보호등급 구분 (KS C IEC 60529)에서 제시한 IP 코드(위험 부분으로의 접근, 외부 먼지의 침투 또는 물의 침투에 대한 외함의 방진 보호 및 방수 보호 등급을 표시)에 적합한 것으로 시설한다. 7 은 동일한 지지물에 교류전로와 직류전로가 시설되는 경우 별도의 표시를 하여 직류 전로의 모든 종단 및 접속점에 양극은 빨간색, 음극은 흰색, 중성선은 파란색을 이용하여 극성 식별을 하도록 한다. 223 지중전선로 223.1 지중전선로의 시설 Code 지중전선로는 334.1 에 준하여 시설하여야 한다. 223.2 지중함의 시설 지중함은 334.2 에 준하여 시설하여야 한다. 223.3 케이블 가압장치의 시설 케이블 가압장치는 334.3 에 준하여 시설하여야 한다. 223.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 지중전선의 피복금속체의 접지는 334.4 에 한다. ctro -technica 준하여 시설하여야 223.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(������) 지중약전류전선의 유도장해 방지는 334.5 에 준하여 시설하여야 한다. 223.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 시에는 334.6 에 준하여 시설하여야 한다. 223.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 시에는 334.7 에 준하여 시설하여야 한다. 저압 지중전선로의 시설에 관한 사항은 334.1 부터 334.7 의 해설을 참조한다. C I 266 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
40bd8399-e305-4af7-b701-891c386c7f17 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 224 특수장소의 전선로 224.1 터널 안 전선로의 시설 터널 안 전선로는 335.1 에 준하여 시설하여야 한다. 224.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격은 335.2 에 준하여 시설하여야 한다. 224.3 수상전선로의 시설 수상전선로는 335.3 에 준하여 시설하여야 한다. 224.4 물밑전선로의 시설 물밑전선로는 335.4 에 준하여 시설하여야 한다. 224.5 지상에 시설하는 전선로 지상에 시설하는 전선로는 335.5 에 준하여 시설하여야 한다. 224.6 다리에 시설하는 전선로 ○ 다리에 시설하는 전선로는 335.6 에 준하여 한다. -technicalCode 224.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로는 준하여 시설하여야 한다. elec 224.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 급경사지에 시설하는 전선로는 335.8 에 준하여 시설하여야 한다. 224.9 옥내에 시설하는 전선로 옥내에 시설하는 전선로는 335.9 에 준하여 시설하여야 한다. 224.10 임시 전선로의 시설 임시 전선로는 335. 10 에 준하여 시설하여야 한다. 특수장소에 시설하는 전선로에 관한 사항은 335.1 부터 335.10 의 해설을 참조한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 267 I | {}
8acbbc8e-d7f6-4fba-aaed-9f5f7f08b8bc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (230 배선 및 조명설비 등) 231 일반사항 231.1 공통사항 231 은 다음사항에 대한 공통 요구사항을 규정한다. 1. 전기설비의 안전을 위한 보호 방식 2. 전기설비의 적합한 기능을 위한 요구사항 3. 예상되는 외부 영향에 대한 요구사항 Cod 배선과 조명설비 등 전기설비의 정상적인 사용 중에 일어날 수 있는 위험과 사고로 부터의 보호 및 재산 상의 위험과 손실에 대한 안전을 위한 보호방식, 해당 설비의 적절한 기능을 유지하기 위한 요구사항 및 예상되는 외부영향에 대한 대책 등에 대한 전기설비의 선정 및 시공에 대한 사항을 규정하고 있다. 1 은 전기설비의 사용중에 발생할 수 있는 위험과 그에 대한 보호방식에는 다음과 같은 것이 있다. 1) 전기 시설에서 발생할 수 있는 위험 te (1) 감전 (2) 화상, 화재와 기타 유해한 영향을 줄 수 있는 과도한 온도 (3) 폭발 위험성이 있는 분위기에서의 점화 (4) 상해나 손상을 발생시키거나 유발하는 저전압, 과전압 및 전자기 영향 (5) 전원공급의 차단 또는 안전설비의 정지 (6) 실명에 이르게 할 수 있는 아크, 과도한 압력 및 유독성 가스 (7) 전기로 구동되는 기기의 기계적 이동 보호방식 2) (1) 감전보호 (가) 기본보호(직접접촉에 대한보호) rea 저압설비, 계통 및 기기의 경우, 기본보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것이다. 전기설비 의 충전부를 사람이나 가축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다. 직접 접 촉에 대한 보호는 다음 중 한 가지 방법을 통해 실현 가능하다 사람 또는 가축의 몸을 통해서 전류가 흐르는 것을 방지 - - 몸에 전류가 흐를 때 위험하지 않는 수준이 되도록 제한 (나) 고장보호 (간접접촉에 대한 보호) 저압설비, 계통, 기기의 경우, 일반적으로 고장보호는 주로 기본 절연 사고에 의한 직접 접촉을 방지하는 것이다. 노출 도전부에 사람이나 가축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호 되어야 한다. 간접접촉에 대한 보호는 다음 중 한 가지 방법을 통해 달성할 수 있다. - 고장에 의해 사람 또는 가축의 몸을 통해 전류가 흐르는 것을 방지 - 고장에 의해 인체에 흐르는 전류 크기를 위험하지 않은 값으로 제한 - 위험하지 않은 수준의 전류가 인체를 통해 흐를 때 고장전류 지속 시간을 제한 (2) 열적 영향에 대한 보호 고온 또는 전기아크로 인해 가연물이 발화하지 않도록 전기설비를 배치해야 한다. 또한 전기기기의 통상 동작 시, 사람 또는 가축이 화상을 입지 않도록 한다. 268 I ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
67c3bfa9-ed66-4325-99a2-037a489c43c7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (3) 과전류에 대한 보호 충전 도체에서 발생할 수 있는 과전류에 의한 과열 또는 전기 기계적 응력에의 한 위험으로부터 사 람과 가축의 상해를 방지하고, 재산을 보호한다. 과전류를 안전한 값 및 지속시간 이내로 제한함으 로써 보호할 수 있다. (4) 고장전류에 대한 보호 고장전류가 흐르는 충전도체 이외의 도체와 기타 다른 부분이 고장전류로 인해허용 온도 상승 한 계에 도달하지 않도록 해야 한다. 도체를 포함한 전기설비는 사람, 가축 또는 재산의 상해나 손실 을 방지하기 위하여 고장전류의 전자 기계력에 대한 기계적 보호장치가 구비되어야 한다. (5) 과전압에 대한 보호 - 서로 다른 전압이 공급된 회로 간의 충전부 고장의 결과 로 인한 사람과 가축의 상해와 재산상의 유해한 영향으로부터 보호되어야 한다. - 기상 이변이나 개폐로 인해 발생하는 과전압의 결과 로 인한 사람과 가축의 상해 2 는 선정된 전기기기의 각 품목은 전기설비 설계 시 기준으로 삼은 수치와 조건에 맞아야 하며, 특히 다 음의 요구사항에 적합하여야 한다. 1) 일반사항 : 전기설비에 사용하는 전기기기는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 또는 KS 표준에 적합 te 한 것을 사용한다. 2) 전압 전기 기기는 정상 상태에서 인가될 수 있는 최대 사용전압(교류는 실효값) 뿐만 아니라, 발생할 가능 ctr 성이 있는 과전압에 대해서도 견딜 수 있어야 한다. 3) 전류 모든 전기기기는 정상 운전시 흐르는 최대안정전류(교류는 실효 값)와 비정상 조건에서 흐를 수 있는 전류 및 이 전류가 흐를 것으로 예상되는 시간(예 : 보호장치의 동작시간)을 고려하여 선정한다. 4) 주파수 주파수는 계통 주파수와 일치하며, 전기기기의 특성에 영향을 미치지 않도록 한다. 5) 부하율 계통 특성에 기초하여 선정한 모든 전기기기는, 부하율과 통상 운전조건을 고려했을 때, 기기의 요구 정격에 적합하여야 한다. 3 은 모든 전기기기는 설치장소 및 기기가 노출될 수 있는 스트레스와 환경조건에 안전하게 견딜 수 있도 록 선정해야 한다. 기기의 어떤 품목이 해당 설치장소에 적합하도록 설계되지 않았을 경우는, 완성된 전 기설비의 일부로서 적절한 추가 보호조치를 하는 경우에 그 품목을 사용할 수 있다. 231.2 운전조건 및 외부영향 231.2.1 운전조건 1. 전압 가. 전기설비는 해당 사용기기의 표준전압에 적합한 것이어야 한다. 나. IT 계통 설비에서 중성선이 배선된 경우에는 상과 중성선 사이에 접속된 기기는 상간 전압에 대해 절연되어야 한다. 2. 전류 가. 전기설비는 정상 사용상태에서 설계 전류에 적합하도록 선정하여야 한다. 나. 전기설비는 보호장치의 특성에 따라 비정상 조건에서 발생할 수 있는 고장전류를 흘려보낼 수 있어 야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 269 I | {}
1ca2e9b1-74ab-4692-bfa9-cee335cc612a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 주파수 주파수가 전기설비의 특성에 영향을 미치는 경우, 전기설비의 정격 주파수는 관련 회로의 정격 주파수 와 일치하여야 한다. 4. 전력 전기설비는 부하율을 고려한 정상 운전조건에서 부하 특성이 적합하도록 선정하여야 한다. 5. 적합성 ○ 전기설비의 시공 단계에서 적절한 예방 조치를 취하지 않은 경우, 개폐 조작을 포함한 정상 사용상태 동안 기타 다른 기기에 유해한 영향을 미치거나 전원을 손상시키지 않도록 하여야 한다. 6. 임펄스내전압 전기설비는 설치 지점의 과전압 범주에 따라 213.2 에서 규정한 최소 임펄스내전압을 견디는 것으로 선정 하여야 한다. 1 은 전기설비는 정상상태에서 인가될 수 있는 최대 사용전압(교류의 경우 실효값) 뿐만 아니라 발생할 가 능성이 있는 과전압에 대해서도 견딜 수 있어야 한다. 3 상 IT 계통에서는 선도체와 노출도전부 사이에 단일 절연 고장이 발생하는 경우 건전한 선도체와 노출도전부 사이의 전압은 선간전압 수준까지 상승할 수 있는 데 이것을 고려되어야 한다. 선도체와 중성선 사이에서 직접 전원이 공급되는 전자기기는 그러 한 선도체와 노출도전부사이의 전압에 견디도록 선정하여야 한다. IT 계통 설비에서 중성선이 배선된 경 우 상과 중성선 사이에 접속된 기기는 통상사용시에 발생하는 최대 및 최소전압을 고려할 필요가 있으므 로 상간 전압에 대해 절연되어야 한다. 공칭전압은 IEC 60038 에서 표 51-1(표준 전압)처럼 나타낸다. 2 는 모든 전기설비는 정상 운전시 흐르는 최대 안정전류(교류는 실효값)와 비정상 조건에서 흐를 수 있는 전류 및 이 전류가 흐를 것으로 예상되는 시간을 고려하여 선정하여야 한다. 예를 들어 전기설비는 보호 장치가 있는 경우 사고시 보호장치가 동작하는 시간까지 사고전류를 흘려보낼 수 있어야 한다. [비고] 설계전류 : 설계전류는 부등률을 고려하여 결정한다. 조건이 변하는 경우, 설계전류는 회로 구성기 기에 같은 온도를 발생시키는 연속 전류이다. 이전류는 IB 로 표시한다. 3 은 주파수는 계통 주파수와 일치하며, 전기기기의 특성에 영향을 미치지 않도록 한다. 4 는 계통 특성에 기초하여 선정한 모든 전기기기는 부하율과 설계 운전조건을 고려했을 때 기기의 요구 정격에 적합하여야 한다. 5 는 모든 전기설비의 설치단계에서 적절한 예방조치를 취하지 않은 경우, 개폐조작을 포함한 통상 동작 시 기타 다른 기기에 유해한 영향을 미치거나 전원을 손상시키지 않도록 모든 전기설비를 선정해야 한 다. 영향을 미치는 요소는 예를 들면 다음과 같은 것이 있다. 가. 역률 나. 돌입 전류 다. 불평형 전류 라. 고조파 마. 설비 내의 기기에 의해 발생하는 과도 과전압 6 은 전기설비는 설치지점의 계통에서 발생하는 최소의 임펄스내전압에 견디는 것으로 선정하여야 하며, 규정하는 최소 임펄스내전압은 다음과 같다. I 270 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d78fb5b1-f143-4d33-9473-97a1178edb47 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H231.2-1 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압 ¦ 설비의 공칭 전압 (V) ¦ 설비의 공칭 전압 (V) ¦ 요구되는 임펄스 내전압" (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압" (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압" (kV) ¦ 요구되는 임펄스 내전압" (kV) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 상계통 ¦ 중성선이 있는 단상계통 ¦ 설비 전력 공급점에 있는 기기 (과전압 범주 IV) ¦ 배전 및 회전 기기 (과전압 범주 III) ¦ 전기 제품 및 전류-사용 기기 (과전압 범주 II) ¦ 특별히 보호된 기기 (과전압 범주 I) ¦ ¦ - ¦ 120~240 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ (220/380)' 230/400 277/480 ¦ - ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 400/690 ¦ - ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 1 000 ¦ - ¦ 12 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 PE 사이에 적용된다. 이 b () 안은 현재 국내에서 사용하는 전압으로 장래에 IEC 60038, 표 1 의 전압을 사용할 것을 권장한다. [비고] 임펄스 내전압(과전압 범주)의 분류목적 임펄스 내전압(과전압 범주)은 주 전원으로부터 직접 가압되는 기기를 분류하는 데 이용된다. 공칭전압에 따라 선정되는 기기의 임펄스 내전압은 전원공급의 연속성과 허용 가능 사고위험에 대한 기기들의 서로 다른 수준의 이용률을 구별하기 위해서 제공되는 것이다. 특정 분류의 임펄스 내전압의 기기를 선정함으로써 설비 전체에 대한 절연협조가 가능하며 사 고의 위험을 어떤 허용수준으로 낮출 수 있다. 1) 과전압 범주는 절연협조의 목적을 위해 전기설비 내에서 정의 되며 임펄스 내전압과 함께 기기의 관련 분류가 이루어 진다.(표 H231.2-1 참조) 2) 정격 임펄스 내전압은 제조자가 해당 기기 또는 기기의 일부분에 대해 지정한 임펄스 내전압으로 과전압에 대한 기기 의 절연의 규정된 내전압 능력을 특징 지운다. 3) 공급 배전계통에서 전달된 과도 과전압은 거의 모든 설비의 하위에서 크게 감쇠되지 않는다. 231.2.2 외부 영향 1. 전기설비의 외부 영향과 특성의 요구사항은 KS C IEC 60364-5-51(전기기기의 선정 및 시공-공통 규칙)의"표 51A"에 따라 시설하여야 한다. 2. 전기설비가 구조상의 이유로 설치 장소의 외부 영향 관련 조건을 만족하지 못한다면 이를 보완하기 위 한 보호조치가 추가로 적용되어야 한다. 이러한 보호조치가 보호대상기기의 운전에 영향을 미쳐서는 안 된다. 3. 서로 다른 외부 영향이 동시에 발생할 경우 이 영향은 개별적으로 또는 상호적으로 영향을 미칠 수 있 기 때문에 그에 맞는 안전 보호 등급을 제공하여야 한다. 4. 이 규정에서 명시하고 있는 외부 영향에 따른 전기설비를 선정하는 것은 설비가 기능을 수행하고 안전 보호 대책에 대한 신뢰성을 확보하는데 필요하다. 설비의 구성으로부터 만족하는 보호방식은 해당 설비가 외부 영향에 대한 성능시험을 만족하는 경우에만 주어진 조건의 외부 영향에 대해서 유효하다. 1 은 전기기기의 선정과 시공은 사용 장소의 외부영향에 적합한 성능을 갖도록 설치할 필요가 있다고 규정 하고 있다. KS C IEC 60364-5-51(전기기기의 선정 및 시공 - 공통 규칙)의 512. 표 51A 외부 영향과 특 성에 의한 기기 선정과 시공을 실시한다. 이 규정에서는 건축설비에 대한 모든 외부영향을 환경 조건, 이 용, 건물 구조로 분류하고 각 세부 항목에서 규정한 외부영향에 따라 필요한 기기 특성을 갖도록 할 필 요가 있다. 표 51A 외부영향과 특성에 대한 항목은 다음과 같다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 271 I | {}
409e470b-aebb-4331-b5d3-cde943c335b8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Code 1) 주위온도(AA) 2) 대기습도(AB) 3) 표고(AC) 4) 물의 존재(AD) 5) 고체이물질 또는 먼지의 존재(AE) 6) 부식성 오염물질의 존재(AF) 7) 기계적 충격(AG) 8) 진동(AH) 9) 식물군 및 곰팡이의 존재(AK) 10) 동물군의 존재(AL) 11) 전자파, 정전기 또는 이온화의 영향(AM) 12) 태양열의 복사(AN) 13) 지진영향(AP) 14) 뇌(Lightning)(AQ) 15) 공기의 이동(AR) 16) 바람(AS) 17) 사람의 역량(BA) 18) 인체의 전기저항(BB) 19) 사람과 대지전위와 의 접촉(BC) 20) 비상시 피난조건(BD) 21) 처리 또는 저장물의 성질(BE) 22) 건설 자재(CA) 23) 건물 설계(CB) Electro - technical 2 는 전기설비가 구조상의 이유로 해당 장소의 외부 영향과 관련된 특성을 갖지 않는 경우에는 해당설비의 설치 시 적절한 보호 조치가 추가로 적용된 경우에 한하여 이 설비를 사용할 수 있다. 이러한 보호조치 가 피보호 기기의 동작에 악영향을 미쳐서는 안된다. 모든 전기설비는 설치 장소 및 기기가 노출될 수 있는 스트레스와 환경 조건(전기설비가 영향을 받을 수 있는 환경 조건)에 안전하게 견딜 수 있도록 선정 해야 하며, 기기의 어떤 품목이 해당 설치 장소에 적합하도록 설계되지 않았을 경우에는 완성된 전기설 비의 일부로서 적절한 추가 보호 조치를 하는 경우에 그 품목을 사용할 수 있다. 3 은 여러 가지 외부영향이 동시에 발생하면, 이들 영향은 독립적인 또는 상호적인 영향을 미칠 수 있으므 로, 보호등급은 그것에 따라 선택해야 한다. IP 코드로 나타내는 외함에 의한 보호의 등급 분류는 다음과 같이 두 개의 대문자와 숫자그룹으로 구성된 코드에 의해 지정된다. 1) IP(international protection)코드의 구성 1P 2 3 C H 코드문자(International Protection) 제 1 특성숫자(0 에서 6 까지의 숫자 또는 문자 X) 제 2 특성숫자(0 에서 8 까지의 숫자 또는 문자 X) 부가특성문자(옵션)(문자 A, B, C, D) 보조문자기호(옵션)(문자 H, M, S, W) 272 I ...1�8� + " >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · > | {}
9adb9d0b-10c0-4d7c-942b-de6b7c1761e0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 기구에 "특성숫자"를 규정할 필요가 없는 경우 그 비적용 특성숫자는 알파벳의 "X"로 치환하는 것으로 한다.(제 1·제 2 특성숫자를 양쪽 모두 생략할 수 있는 경우는 "XX"로 한다.) "부가특성문자" 또는 "보조문자기호"는 치환문자를 생략해도 된다. 보조문자기호를 2 문자 이상 사용하는 경우에는 알파벳순으로 사용한다. 2) IP 코드의 요소와 그 의미 표 H231.2-2 IP 코드 요소의 개요 ¦ 요소 ¦ 숫자 또는 문자 ¦ 기구에 대한 보호내용 ¦ 사람에 대한 보호내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 코드문자 ¦ IP ¦ - ¦ ¦ ¦ 제 1 특성숫자 ¦ 0 1 2 3 4 5 6 ¦ 외래 고형물의 침입 (무 보호) 직경≥50 mm 직경≥ 12.5 mm 직경≥2.5 mm 직경≥1.0 mm 방진형 내진형 ¦ 위험 부분에 대한 접근 (무 보호) -technic 이용한다. 등을 이용한다. 손가락을 이용한다. 공구를 철사를 이용한다. 철사를 이용한다. 철사를 이용한다. ¦ ¦ 제 2 특성숫자 ¦ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ 유해한 영향을 동반하는 물의 침입 (무 보호) 수직낙하 낙하(15 도 편향) 물 뿌림(Spraying) Korea 물 분사(Jetting) 물 튀김(Splashing) 강한 물 분사류 일시적 침수 계속적 침수 ¦ - ¦ ¦ 부가특성문자 (선택사항) ¦ A B C D ¦ - ¦ 위험 부분에 대한 접근 손등을 이용한다. 손가락을 이용한다. 공구를 이용한다. 철사를 이용한다. ¦ ¦ 보조문자기호 (선택사항) ¦ H M S W ¦ 보충 표시 고압기기 물의 시험 중 동작시킨다. 물의 시험 중 정지시킨다. 기상조건 ¦ ¦ 3) 제 1 특성숫자로 나타내는 위험한 부분의 접근 및 오래 고형물에 대한 보호계급 ① 위험한 장소의 접근에 대한 보호계급(사람에 대한 보호)를 표 H231.2-3 에 나타낸다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 273 I 2 저압 전기설비 | {}
edf026f3-bbce-47f5-80e6-c8c6e5272826 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H231.2-3 제 1 특성 숫자로 나타내는 위험한 부분의 접근에 대한 보호계급 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보 호 계 급 ¦ 보 호 계 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 요 약 ¦ 정 의 ¦ ¦ 0 ¦ 무보호 ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 손 등이 위험한 부분에 접근하지 않도록 보호 한다. ¦ 직경 50 mm 접근도 검사용 시험기에서 시험했을 때 위험한 부분과 의 사이에 적당한 공간거리를 확보하고 있을 것. ¦ ¦ 2 ¦ 손가락이 위험한 부분에 접근하지 않도록 보 호한다. ¦ 직경 12 mm, 길이 80 mm 관절이 있는 시험 손가 락 끝부분과 위험부분 사이에 적당한 공간거리를 확보하고 있을 것. ¦ ¦ 3 ¦ 공구에서 위험한 부분에 접근하지 않도록 보 호한다. ¦ 직경 2.5 mm 접근도 검사용 시험기가 침입하지 않을 것. ¦ ¦ 4 ¦ 철사에서 위험한 부분에 접근하지 않도록 보 호한다. ¦ 직경 1.0 mm 접근도 검사용 시험기가 침입하지 않을 것. ¦ ¦ 5 ¦ 철사에서 위험한 부분에 접근하지 않도록 보 호한다. ¦ 직경 1.0 mm 접근도 검사용 시험기가 침입하지 않을 것. ¦ ¦ 6 ¦ 철사에서 위험한 부분에 접근하지 않도록 보 호한다. ¦ 직경 1.0 mm 접근도 검사용 시험기가 침입하지 않을 것. ¦ [비고] 제 1 특성 숫자가 3, 4, 5 및 6 일 경우 적당한 공간거리를 확보할 수 있으면 위험한 부분에 접근하지 않도록 보호하는 것 으로 취급한다. ② 외래 고형물에 대한 보호계급(기구에 대한 보호)을 표 H231.2-4 에 나타낸다. 표 H231.2-4 제 1 특성 숫자로 나타내는 외래 고형물에 대한 보호계급 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보 호 계 급 ¦ 보 호 계 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 요 약 ¦ 정 의 ¦ ¦ 0 ¦ 무보호 ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 직경 50 mm 이상 크기의 외래 고형물에 대해 보호한다. ¦ 직경 50 mm 구상(��) 고형물 검사용 시험기 전체가 침입 하지 않을 것. ¦ ¦ 2 ¦ 직경 12.5 mm 이상 크기의 외래 고형물에 대 해 보호한다. ¦ 직경 12.5 mm 구상(��) 고형물 검사용 시험기 전체가 침입 하지 않을 것. ¦ ¦ 3 ¦ 직경 2.5 mm 이상 크기의 외래 고형물에 대해 보호한다. ¦ 직경 2.5 mm 고형물 검사용 시험기가 전혀 침입 하지 않을 것. ¦ ¦ 4 ¦ 직경 1.0 mm 이상 크기의 외래 고형물에 대해 보호한다. ¦ 직경 1.0 mm 고형물 검사용 시험기가 전혀 침입 하지 않을 것. ¦ ¦ 5 ¦ 방진형 ¦ 먼지 침입을 완전하게 방지할 수는 없지만 소정 의 기구 동작과 안전성을 저해하는 양의 먼지 침입이 없을 것. ¦ ¦ 6 ¦ 내진형 ¦ 먼지 침입이 없을 것. ¦ / 274 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c0767bb3-aead-48f4-960c-cda47f8eb191 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 4) 제 2 특성숫자로 나타내는 물 침입에 대한 보호계급(기구에 대한 보호)를 표 H231.2-5 에 나타낸다. 표 H231.2-5 제 2 특성숫자로 나타내는 물에 대한 보호계급 ¦ 제 2 특성 숫자 ¦ 보 호 계 급 ¦ 보 호 계 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 특성 숫자 ¦ 요 약 ¦ 정 의 ¦ ¦ 0 ¦ 무보호 ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 수직으로 떨어지는 물에 대해 보호한다. ¦ 수직으로 떨어지는 물이 유해한 영향을 미치지 않 을 것. ¦ ¦ 2 ¦ 15 도 이내로 기울어져도 수직으로 떨어지 는 물에 대해 보호한다. ¦ 외곽이 수직에 대해 양쪽에 15 도 이내에서 경사졌 을 때 수직으로 떨어지는 물이 유해한 영향을 미치 지 않을 것. ¦ ¦ 3 ¦ 살수(spraying water)에 대해 보호한다. ¦ 수직선에서 양쪽으로 60 도까지의 각도로 분무한 물 이 유해한 영향을 미치지 않을 것 ¦ ¦ 4 ¦ 물보라(splashing water)에 대해 보호한다. ¦ 기기에 대한 전 방향에서의 물보라에 의해서도 유 해한 영향이 미치지 않을 것. ¦ ¦ 5 ¦ 분류(water jet)에 대해 보호한다. ¦ 기기에 대한 전 방향에서의 노즐을 이용하는 분류 수에 의해서도 유해한 영향이 미치지 않을 것. ¦ ¦ 6 ¦ 제트분류에 대해 보호한다. ¦ 모든 방향에서의 강력한 제트분류수가 유해한 영향 을 미치지 않을 것. ¦ ¦ 7 ¦ 물이 침입해도 영향이 없도록 보호한다. ¦ 규정 압력 및 시간에 외곽이 일시적으로 물속에 잠 겼을 때 유해한 영향을 일으키는 양의 물침입이 없 을 것. ¦ ¦ 8 ¦ 잠수 상태에서의 사용에 대해 보호한다. ¦ 관계자간에 정한 숫자 7 보다 어려운 조건하에서 외 곽이 지속적으로 물속에 잠겼을 때 유해한 영향이 생기는 양의 물 침입이 없을 것. ¦ 5) 부가특성문자(사람에 대한 보호)로 표시하는 보호계급을 표 H231.2-6 에 나타낸다. 표 H231.2-6 부가특성 문자로 나타내는 위험한 부분의 접근에 대한 보호계급 ¦ 부가특성 문자기호 ¦ 보 호 계 급 ¦ 보 호 계 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부가특성 문자기호 ¦ 요 약 ¦ 정 의 ¦ ¦ A ¦ 손 등에 의한 접근에 대해 보호한다. ¦ 직경 50 mm 접근도 검사용 시험기는 위험한 부분과 의 사이에 적당한 공간거리를 확보할 것. ¦ ¦ B ¦ 손가락에 의한 접근에 대해 보호한다. ¦ 직경 12 mm, 길이 80 mm 관절이 있는 시험 손가 락은 위험한 부분과 의 사이에 적정한 공간거리를 확 보할 것. ¦ ¦ C ¦ 공구에 의한 접근에 대해 보호한다. ¦ 직경 2.5 mm, 길이 100 mm 접근도 검사용 시험기 는 위험한 부분과 의 사이에 적정한 공간거리를 확보할 것. ¦ ¦ D ¦ 철사에 의한 접근에 대해 보호한다. ¦ 직경 1.0 mm, 길이 100 mm 접근도 검사용 시험기 는 위험한 부분과 의 사이에 적정한 공간거리를 확보할 것. ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 275 I 2 저압 전기설비 | {}
c0c992c9-599c-469f-b814-7ae8da524fba | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6) 보조문자기호(기구에 대한 보호)로 나타내는 보호계급을 표 H231.2-7 에 나타낸다. 표 H231.2-7 보조특성 문자기호로 나타내는 위험한 부분의 접근에 대한 보호등급(기구에 대한 보호) ¦ 문자 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ 고압용 기기 ¦ ¦ M ¦ 회전기의 로터 등 기구의 가동 부분을 동작시킨 상태에서 물 침입에 의한 유해한 영향에 대해 시 험한 것. ¦ ¦ S ¦ 회전기의 로터 등 기구의 가동 부분을 정지시킨 상태에서 물 침입에 의한 유해한 영향에 대해 시 험한 것. ¦ ¦ W ¦ 소정의 기상조건 하에서 사용할 수 있으며 부가적인 보호구조 ¦ 4 는 외부 영향에 따른 설비의 선정은 적절한 기능뿐만 아니라 본 규정에 적합한 안전을 위한 보호수단의 신뢰성 보장에 필수적이다. 설비의 구조에 의해 제공되는 보호수단에 대해 특정 기기가 주어진 외부영향 에 대한 규격 시험만 수행된 경우에는 이들 주어진 외부 영향의 조건에서만 유효하다. 1) 외부영향에 의한 기기선정과 공사의 구체 예 사무실 빌딩 및 공장에서의 구체적인 사용장소에 대한 외부영향에 대응한 전기기기 선정과 공사 예이 다. ① 사무실 빌딩의 경우 다음 설정 조건에서 표 왼쪽 칸의 건축전기설비 사용장소를 정하고 그에 대한 환경 조건과 사용 및 건물구조의 외부조건별로 기기특성을 표 H231.2-8 에 나타낸다. [설정 조건] 대기온도는 표준적인 -5 °C +40 °C (코드 AB4) 건물의 입지조건은 대도시 주변 사무실 빌딩의 외부조건 항목은 다음 관점에서 선택했다. ㉠) 거주성 확보 : AA 주위온도, AB 대기습도 (L) 기계실, 주방 : AD 물의 존재, AE 침입 고형물의 존재, AF 부식, 오염물질 존재 (�) 사람에 대한 안전보호 : BA 사람의 능력, BC 인체의 대지전위에 대한 접촉 (㉣) 방재대책 : CA 건물의 구성재료, CB 건축물의 설계 ② 공장(가전제품 제조)의 경우 다음 설정조건으로 표 왼쪽 칸의 건축전기설비 사용장소를 정하고 그에 대한 환경 조건과 사용 및 건물구조의 외부조건별로 기기특성을 표 H231.2-9 에 나타낸다. [설정 조건] 대기온도는 표준적인 -5 °C ~ +40 °C (코드 AB4) 건물의 입지조건은 지방의 공업지대 공장에서의 외부조건 항목은 다음 관점에서 선택했다. (1) 거주성 및 작업환경 확보 : AA 주위온도, AB 대기습도 (L) 기계실, 생산라인 : AD 물의 존재, AE 침입 고형물의 존재, AF 부식, 오염물질 존재, AG 충격, AH 진동 (㉢) 사람에 대한 안전보호 : BA 사람의 능력, BC 인체의 대지전위에 대한 접촉 (㉣) 생산성 및 방재대책 : CB 건축물의 설계 276 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6adbd61f-09dc-4dd3-bc1c-f709dc16d2df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H231.2-8 외적영향에 의한 기기선정과 공사의 구체예(사무실 빌딩의 경우) ¦ 기기 시용 장소 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 시용 장소 ¦ AA (주위온도) ¦ AB (대기온 습도) ¦ AD (물의 존재) ¦ AE (침입고 형물의 존재) ¦ AF (부식, 오염 물질 존재) ¦ AG (충격) ¦ AH (진동) ¦ BA (사람의 능력) ¦ BC (인체의 대지 전위에 대한 접촉) ¦ CB (건축물 의 설계) ¦ ¦ 냉난방을 사용하는 사무실 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG1 표준 ¦ AH1 표준 ¦ BA1 전기기기에서 의 격리 ¦ BC1 클래스 0.I,II, III 기기 사용가능 ¦ ¦ ¦ 냉난방을 사용하지 않는 파워 플랜트 ¦ AA4 표준 경우에 따라 특별한 예방조치를 필요로 한다. ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPXI1 또는 IPX2 ¦ AE3 IP4X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG2 그대로 적용하 거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 직접 접촉에 대해 보호하지 않는 기기는 유자격자만 접근할 수 있는 장소에 한해 인정한다. ¦ BC3 클래스 I.II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 판금작업 장소 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE6 IP6X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG2 강화 보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 선 반 을 사용하는 작업장소 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE6 IP6X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ AH3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 도장공정 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE1 IPOX ¦ AF4 물질 성질에 따라 특수설계된 기기 ¦ AG3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 벨트 컨베이어 조립 라인 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 검사공정 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO 또는 AD IPX4 ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 제품창고 ¦ AA4 표준 경우에 따라 특별한 예방조치를 필요로 한다. ¦ AB4 ¦ AD1 IPXO ¦ AE2 IP3X ¦ AF1 표준 ¦ AG1 표준 ¦ AH1 표준 ¦ BA1 접촉할 가능성이 있는 표면온도를 제한 ¦ BC1 클래스 0.II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 산업 폐기물 처리장 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD5 IPX5 ¦ AE6 ¦ AF4 물질성질에 따라 특수 설계된 기기 ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 직접 접촉에 대해 보호하지 않는 기기는 유자격자만 접근할 수 있는 장소에 한해 인정한다. ¦ BC3 클래스 I,II,III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재 확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ .1�8� + > > 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 277 I 2 저압 전기설비 | {}
b78f61cc-a843-42ae-9b48-7f43c1d1b005 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H231.2-9 외적영향에 의한 기기선정과 공사의 구체예(공장(가전제품 제조)의 경우) ¦ 기기 시용 장소 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ 외부 조 건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 시용 장소 ¦ AA (주위온도) ¦ AB (대기온 습도) ¦ AD (물의 존재) ¦ AE (침입고 형물의 존재) ¦ AF (부식, 오염 물질 존재) ¦ AG (충격) ¦ AH (진동) ¦ BA (사람의 능력) ¦ BC (인체의 대지 전 위에 대한 접촉) ¦ CB (건축물 의 설계) ¦ ¦ 냉난방을 사용하는 사무실 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG1 표준 ¦ AH1 표준 ¦ BA1 전기기기에서 의 격리 ¦ BC1 클래스 0.I, II, III 기기 사용가능 ¦ ¦ ¦ 냉난방을 사용하지 않는 파워 플랜트 ¦ AA4 표준 경우에 따라 특별한 예방조치를 필요로 한다. ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPXI1 또는 IPX2 ¦ AE3 IP4X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 직접 접촉에 대해 보호하지 않는 기기는 유자격자만 접근할 수 있는 장소에 한해 인정한다. ¦ BC3 클래스 I.II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 판금작업 장소 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE6 IP6X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG2 강화 보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 선 반 을 사용하는 작업장소 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE6 IP6X ¦ AF2 물질 성질에 따른다. ¦ AG3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ AH3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I.II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 도장공정 ¦ AA6 특수설계된 기기 또는 적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD2 IPX1 또는 IPX2 ¦ AE1 IPOX ¦ AF4 물질성질에 따라 특수 설계된 기기 ¦ AG3 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I.II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 벨트 컨베이어 조립 라인 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I.II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 검사공정 ¦ AA5 표준 ¦ AB5 표준 ¦ AD1 IPXO 또는 AD IPX4 ¦ AE1 IPOX ¦ AF1 표준 ¦ AG2 그대로 적용하거나 강화보호한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특설설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 상동(上同) ¦ BC3 클래스 I,II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 제품창고 ¦ AA4 표준 경우에 따라 특별한 예방조치를 필요로 한다. ¦ AB4 ¦ AD1 IPXO ¦ AE2 IP3X ¦ AF1 표준 ¦ AG1 표준 ¦ AH1 표준 ¦ BA1 접촉할 가능성이 있는 표면온 도를 제한 ¦ BC1 클래스 0.II, III 기 기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ ¦ 산업 폐기물 처리장 ¦ AA6 특수설계된 기 기 또는적절한 조치 ¦ AB4 표준 ¦ AD5 IPX5 ¦ AE6 ¦ AF4 물질성질에 따라 특수 설 계된 기기 ¦ AG2 그대로 적용하 거나 강화보호 한 표준공업용 기기 ¦ AH2 특수설계 또는 특별한 조치 ¦ BA5 직접 접촉에 대해 보호하지 않는 기기는 유자격자만 접근할 수 있는 장소에 한해 인정한다. ¦ BC3 클래스 I.II, III 기기 사용가능 ¦ CB2 화재확대를 방해하는 재로로 만든 기기. 기계 내부의 지나친 온도 상승이나 불꽃이 외부의 화재 원인이 되지 않도록 조치를 취할 것 (이하의 장소에서 동일) ¦ I 278 .1�8° + > > 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2bd35a68-8d6c-46d4-b49c-cbd557027090 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 231.2.3 접근용이성 배선을 포함한 모든 전기설비는 운전, 검사 및 유지보수가 쉽고, 접속부에 접근이 용이하도록 설치 하여야 한다. 이러한 설비는 외함 또는 구획 내에 기기를 설치함으로써 심각하게 손상되지 않도록 한다. 배선을 포함한 모든 전기 기기는 운전, 검사 및 유지관리가 쉽게 설치한다. 접속부의 경우 다른 곳 보다는 사고의 발생 확률이 높으므로 접근이 쉽도록 설치해야 한다. 이러한 설비는 외함 또는 구획 내에 기기를 설치함으로써 심각하게 손상되지 않도록 한다. 231.2.4 식별 ica 1. 일반 가. 혼동 가능성이 있는 곳은 개폐장치 및 제어장치에 표찰이나 기타 식별 수단을 적용하여 그 용도를 표시하여야 한다. 나. 운전자가 개폐장치 및 제어장치의 동작을 감시할 수 없고, 이로 인하여 위험을 야기할 수 있는 경 우에는 KS C IEC 60073(인간-컴퓨터 간 인터페이스, 표시와 확인을 위한 기본과 안전 지침 - 표시기와 작용기를 위한 코딩) 및 KS C IEC 60447[인간과 기계간 인터페이스(MMI), 표 시, 식별의 기본 및 안전 원칙 - 작동원칙]에 적합한 표시기를 운전자가 볼 수 있는 위치에 CtI 부착하여야 한다. 2. 배선 계통 배선은 설비의 검사, 시험, 수리 또는 교체 시 식별할 수 있도록 121.2 에 적합하게 표시하여야 한다. 3. 중성선 및 보호도체의 식별 중성선 및 보호도체의 식별은 121.2 에 따른다. 4. 보호장치의 식별 보호 장치는 보호되는 회로를 쉽게 알아볼 수 있도록 배치하고 식별할 수 있도록 배치하여야 한다. 5. 도식 및 문서 가. 다음에 해당하는 사항은 판독 가능한 도형, 차트, 표 또는 동등한 정보 형식 등을 사용하여 표시하여야 한다. (1) 각 회로의 종류 및 구성(공급점, 도체의 수와 굵기, 배선의 종류) (2) 211.1.2 의 2 의 규정 적용 (3) 보호, 분리 및 개폐 기능을 수행하는 각 장치의 식별과 그 위치에 대해 필요한 정보 (4) KS C IEC 60364-6(검증)에서 요구하는 검증에 취약한 모든 회로나 장비 나. 사용되는 기호는 IEC 60617 시리즈에 따라야 한다. 1 은 일반적인 식별방법을 규정하는 사항으로 가. 혼동 가능성이 없는 경우를 제외하고, 개폐장치, 제어장치에는 명판이나 기타 적절한 식별 수단을 적 용하여 그 용도를 표시하여야 한다. 나. 운전자가 개폐장치 및 제어장치의 동작을 감시할 수 없고, 이로 인하여 위험이 야기될 수 있는 경우 에는 KS C IEC 60073(인간-컴퓨터 간 인터페이스, 표시와 확인을 위한 기본과 안전지침-표시기와 작용기를 위한 코딩) 및 KS C IEC 60447(인간과 기계간 인터페이스(MMI), 표시, 식별의 기본 및 안 전 원칙-작동 원칙)에 적합한 표시기를 운전자가 볼 수 있는 위치에 고정해야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 279 I | {}
29616b44-3bbc-4370-9a6d-ff677487265f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 배선계통의 배선은 설비의 검사, 시험, 수리 또는 교체 등 유지관리시 식별이 가능하도록 표 H231.2-1 과 같이 상별로 색상을 구별하여 설치하거나, 색상 식별이 종단 및 연결지점에서만 이루어지는 나 도체 등은 종단부에 반영구적으로 유지될 수 있도록 도색, 밴드, 색테이프 등으로 표시하여야 한다. 표 H231.2-10 전선의 식별 ¦ 상(문자) ¦ 색상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L1 ¦ 갈색 ¦ ¦ L2 ¦ 흑색 ¦ ¦ L3 ¦ 회색 ¦ ¦ N ¦ 청색 ¦ ¦ 보호도체 ¦ 녹색-노란색 ¦ Code nnical 3 은 전용 중성선 및 보호도체는 표 H231.2-10 에 적합하도록 시설하여야 PEN 도체는 다음 중 하나의 방법으로 표시하여야 한다. 1) 길이 전체에 초록색/노락색, 단자에는 연청색으로 표시 2) 길이 전체에 연청색, 단자에는 초록색/노란색으로 표시 tecr 4 는 보호 장치는 보호되는 회로를 쉽게 알아볼 수 있도록 배치하고 회로명 등을 표시하여 회로에 대한 보 호장치를 쉽게 식별할 수 있도록 표시하도록 한다. 따라서 이를 위해서는 배전반에서 그룹화하는 것이 편리할 수도 있다. ect ![image](/image/placeholder) 주택용분전반 11:1 매순통 == 서울산전주식회사 알 TO � - � 전등 전열 1 전일② 잃 SPARE 스센트 전일 3 S/P S/P S/P 전 원 수업 애슐통 OFWE O THO SPARE 그림 H231.2-1 보호장치 회로명 표기(예) 5 는 사용하는 기호는 KS X IEC 60617-2-A:2014(다이어그램을 위한 그래픽 기호-제 2 부:기호 요소, 부가 기호 및 일반적으로 응용되는 다른 기호)에서 선택해야 한다. 280 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
ca9ca275-92d8-4bc0-ab1f-c42c8a4a5694 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 231.2.5 유해한 상호 영향의 방지 1. 전기설비는 다른 설비에 유해한 영향을 미치지 않도록 시설하여야 하며, 해당 설비 뒤쪽에 안전판 (backplate)이 설치되어 있지 않은 경우는 다음 요구사항이 충족되지 않는 한 건물의 표면에 설치해서 는 안 된다. 가. 건물 표면을 통하여 전압의 전이가 발생하지 않도록 조치를 취한 경우 나. 전기설비와 건물의 가연성 표면 사이에 방화 구획이 설치된 경우 O 2. 건물 표면이 비금속이고 불연성인 경우에는 추가 조치가 필요하지 않다. 그렇지 않을 경우, 다음 중 하 나로 이들 요구사항을 충족시켜야 한다. 가. 건물 표면이 금속인 경우 금속부는 143.2.2 및 140 에 따라 설비의 보호도체(PE) 또는 등전 위본딩 도체에 접속하여야 한다. 나. 건물의 표면이 가연성인 경우 KS M ISO 9772(발포 플라스틱 - 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정)에 따른 재료성능 등급 HF-1 의 재료를 이용하여 중간층을 두어 기기를 건물 표면에서 분리한다. 3. 전류의 종류 또는 사용 전압이 상이한 설비를 시설하는 경우 상호 영향을 방지하기 위해 조치를 취하 여야 한다. 4. 전자기적합성(EMC) 가. 견디는 성질 및 방출 수준의 선정 tech (1) 전기설비의 견디는 성질 수준은 정상운전조건에서 시설 할 경우에 KS C IEC 60364-5-51(전기기 기의 선정 및 시공 - 공통규칙)의"표 51A"의 전자기의 영향을 고려하여야 한다. (2) 전기설비는 건물의 내부 또는 외부의 다른 전기설비에 무선 전도 및 전파로 전자적 간섭을 일으 키지 않도록 낮은 방출 수준을 갖도록 선정해야 한다. 필요한 경우에는 213 을 참조하여 방출을 최소화하기 위한 완화 수단을 설치하여야 한다. 1 은 전기설비와 모든 비전기설비 사이에서의 유해한 영향을 방지할 수 있도록 전기 기기를 선정하고 설치 하도록 규정하는 사항으로, 해당 설비의 뒤쪽에 안전판이 설치되지 않는 경우에는 다음의 요건이 충족되 지 않는 한 건물의 표면에 설치하지 않도록 규정하고 있다. 가. 건축물 부분으로의 누전 방지한 나. 기기와 건물의 가연성 표면 사이에 방화벽 설치 2 는 건축물 표면이 금속 또는 가연성인 경우 다음 대책중 하나에 따르는 것으로 한다. 가. 건축물 표면이 금속인 경우 보호도체 또는 설비의 등전위본딩 도체에 접속 나. 건축물 표면이 가연성인 경우 KS M ISO 9772(발포 플라스틱 - 소형 화염에 의한 수평 연소성의 측 정)에 따른 재료성능 등급 HF-1 에 규정하는 가연도 정격 절연체를 이용한 적절한 보호재를 사용해 건물에서 기기를 격리 3 은 전류의 종류 혹은 사용전압이 상이한 기기가 공통의 장치(개폐기반, 큐비클 혹은 제어반 또는 제어함) 에 배치되어 있다면, 유해한 상호 영향을 방지하기 위한 조치를 취한다. 아울러, 항상 동일한 종류의 전 류나 동일한 전압에 속하는 모든 기기들까지 효과 적으로 격리하는 것이 바람직하다. 4 는 전자기적합성(EMC) "가" (1)은 기기의 내성 수준은 통상 사용에서와 같이 접속 및 시공을 할 경우에 발생할 수 있는 전자기의 영향을 고려해야 한다. 또한 적용 시 필요한 서비스 연속성의 의도된 수준을 고려해야 한다. "가" (2)는 기기는 건물의 내부 또는 외부의 다른 전기 기기에 무선 전도 및 전파로 전자기적 간섭을 일으 키지 않도록 충분히 낮은 방출 수준을 갖도록 선정하여야 한다. 전자기 간섭을 최소화하기 위한 대책은 다음과 같은 사항이 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 281 I 2 저압 전기설비 | {}
532c4e6c-0f43-49c3-9fe2-f5219cfd4a74 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1) 전자기 영향에 민감한 전기기기에는 전도 전자기 현상에 대한 전자기적합성 (EMC)을 개선하기 위한 서지보호장치 또는 여파기의 사용이 권장한다. 2) 케이블의 금속 외피는 CBN(Common Bonding Network)에 접속한다. [비고] CBN : 보호 등전위본딩과 기능 등전위본딩 기능 두 가지 모두를 제공하는 등전위 본딩 계통을 일 컬으며, 접지선 이외의 모든 금속도체(건물의 철골, 철근, 2 중 마루재료, 금속배관 등)를 서로 접 속하며, 이것을 CBN(Common Bonding Network)이라 부른다. 3) 전기, 신호, 데이터 배선회로의 공용전로 선택에 의해 유도성 폐회로가 생기는 것을 피한다. 4) 전기와 신호케이블은 분리되어야 하고 가능한 직각으로 교차한다. (1) 정보통신 케이블과 형광등, 네온등, 수은등(또는 여타 고휘도방전등)과의 최소 간격은 130 mm 이 어야 한다. 전기배선 조립품과 통신배선 조립품은 각기 다른 캐비닛 속에 있어야 한다. 데이터 배 선의 가대와 전기기기는 항상 이격시킨다. (2) 케이블은 가능한 한 직각으로 교차해야 한다. 다른 용도의 케이블들(예를 들면 주 전원과 정보기술 케이 블)은 같은 묶음 내에 있지 않도록 한다. 각각의 묶음들도 전자기적으로 서로 분리한다.(그림 H231.2-2 참조) ![image](/image/placeholder) 권장 방법 전기 케이블 권장되지 않음. 보조회로(예 : 전기 케이블 화재경보, 문 개폐) IT 케이블 민감회로(예 : 측정 보조회로 및 계기 바른 방법 IT 케이블 민감회로 금속 케이블 트레이 그림 H231.2-2 배선계통의 케이블 이격 5) 보호도체로의 유도전류를 감소시키기 위해 동심도체 케이블을 사용한다. 6) 주파수제어 구동 인버터와 전동기 사이 전기적 연결은 대칭 다심케이블을 사용한다.(예: 별도의 보호 도체를 가진 차폐 케이블) 7) 제조자 지침서상의 전기자기적합성 (EMC) 요건에 따른 신호 및 데이터 케이블을 사용한다. 8) 뇌 보호계통이 설치되는 곳에는 가) 전기와 신호 케이블은 뇌보호 계통(LPS)의 인하도체로부터 최소 간격에 의해서 또는 차폐에 의해서 격리되어야 한다. 최소 간격은 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 조:구조물의 물리적 손상 및 인 명위험)에 의한 LPS 의 설계자에 의해 결정한다. 나) 금속 외피나 전력 및 신호케이블의 차폐는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 조:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)과 KS C IEC 62305-4(피뢰시스템-제 4 부:구조물 내부의 전기전자시스템)에 제시 된 뇌보호 요건에 따라서 접속한다. 282 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
631d6e16-b9ec-42df-bd91-524fbd567b66 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 9) 신호 또는 데이터용의 차폐 케이블이 사용되는 곳에서는 전력계통의 고장전류가 접지된 신호 및 데이 터 케이블의 차폐나 심선을 통해 흐르는 것을 제한하기 위한 주의 가 필요하다. 예로서 차폐 보강을 위한 분로 등전위본딩도체와 같은 추가적인 도체가 필요할 수가 있다.(그림 H231.2-3 참조) 2 Chart Type: line Fruit 카페보감을 위한 분로도체 item_01 100 100 그림 H231.2-3 공통 등전위본딩 계통 구성을 위한 차폐보강 분로도체 [비고 1] 신호, 데이터 케이블의 외피에 근접한 분로도체는 또한 보호도체에 의해 대지로만 연결된 기 기와 관련한 폐회로의 면적을 감소시킨다. 이러한 실례는 뇌전자기펄스(LEMP)의 전자기간섭 (EMI)효과 를 상당히 감소시킨다. 10) 차폐가 있는 신호 케이블 또는 데이터 케이블이 TT 계통으로부터 공급받는 몇 개의 건물에 공통 접 속된 경우에는 분로 등전위본딩도체(차폐를 통하여 전류를 제한하기 위하여 신호나 데이터 케이블의 차폐와 병렬로 접속된 접지도체)가 사용되도록 하며(그림 H231.2-4 참조), 분로 등전위본딩도체는 구 리 6 mm2 또는 이와 동등한 단면적을 갖도록 하며, 등가 단면적은 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설 비-제 5-54 부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 544.1 에 따라 치수를 정한다.. ![image](/image/placeholder) L1 L2 L3 N 건물 1 건물 2 건물 3 분로 등전위본딩도체 또는 대체접속 차폐된 신호케이블 그림 H231.2-4 TT 계통의 분로 등전위본딩도체 또는 대체접속의 예 [비고 2] 접지된 차폐가 신호의 귀로로 사용되는 경우에는 2 중 동축케이블이 사용한다. [비고 3] 만약 모든 통신케이블의 금속외피를 케이블의 소유자 또는 운영자의 요구사항을 고려하여 보 호 등전위본딩에 접속하여 시설되지 않는 경우 보호 등전위본딩으로의 접속에 케이블이 제외 됨으로 인한 위험을 피하기 위한 책임은 소유주나 운영자에게 있음을 상기한다. 11) 등전위본딩은 가능한 길이가 짧게 되도록 하는 등 임피던스는 가능한 한 낮도록 한다. 12) 건물 내에서 다량의 정보기술설비의 등전위본딩계통을 보강하기 위한 접지모선이 설치되는 경우에는 접지모선은 환형 폐회로로 설치한다. 이 방법은 통신산업용 건축물에 우선적으로 적용한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 283 I | {}
4061226a-1ea8-4452-a3ef-f2085a00ad64 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 231.2.6 보호도체 전류와 관련 조치사항 1. 정상운전과 전기설비 설계의 조건하에 전기설비에서 발생하는 보호도체의 전류는 안전보호 및 정상운전 에 적합하여야 한다. 2. 제작자 정보를 활용할 수 없는 경우 전기설비의 보호도체 허용전류는 KS C IEC 61140(감전보호 - 설 비 및 기기의 공통사항)의"7.5.2 보호도체전류" 및 "부속서 B"의 규정을 준용해야 한다. 3. 절연변압기로 제한된 지역에만 전원을 공급함으로써 전기설비에서 보호도체 전류를 제한할 수 있다. 4. 보호도체와 함께 어떠한 선도체도 신호용 귀로로 사용할 수 없다. 1 은 정상운전상태에서 전기기기 및 전기설비에 발생하는 보호도체(안전을 위해 설치하는 도체)의 전류는 안전보호와 전기기기의 정상운전에 적합하여야 한다. 설비 및 기기 내에서 전기설비의 안전 또는 정상적 인 사용을 손상시키는 과도한 보호도체전류(기기에서 고장이 발생하지 않고 정상 운전될 때 보호도체에 흐르는 전류)를 방지하기 위한 대책을 마련하고, 기기로 공급되거나 기기에 의해서 발생하는 모든 주파수 의 전류에 대한 적합성이 보장되도록 한다. 2 는 설치자는 설비 소유자에게 제작자로부터 보호도체 전류 값에 대한 정보를 제공 받아 기기가 선정되도 록 하고, 제작자로부터 정보를 제공받지 못하는 등 활용할 수 없는 경우 사용주파수 50 Hz 또는 60 Hz 로 공급되는 전기사용기기의 보호도체 최대 교류 전류 제한 값은 다음을 참고한다. 1) 정격 32 A 이하의 단상 또는 다상 플러그와 꽂음접속시스템에 고정되는 전류사용기기에 대한 값 32 A 이하의 보호도체 전류 값 ¦ 기기 정격전류 ¦ 최대 보호도체전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 A 이하 ¦ 2 mA ¦ ¦ 4 A 초과 10 A 이하 ¦ 0.5 mA/A ¦ ¦ 10 A 초과 ¦ 5 mA ¦ [비고] 0.5 mA/A : 1 A 당 0.5 mA 뜻하는 사항으로 10 A 의 경우 5 mA 를 말한다. 2) 보호도체에 대한 특별조치가 없는 영구적 접속을 위한 전기사용기기와 고정형 전기사용기기 또는 정 격 32 A 를 초과 하는 단상 또는 다상 꽂음접속기가 갖추어진 전기사용기기에 대한 값 32 A 초과 의 보호도체 전류 값 ¦ 기기 정격전류 ¦ 최대 보호도체전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 A 이하 ¦ 3.5 mA ¦ ¦ 7 A 초과 20 A 이하 ¦ 0.5 mA/A ¦ ¦ 20 A 초과 ¦ 10 mA ¦ [비고] 0.5 mA/A : 1 A 당 0.5 mA 뜻하는 사항으로 10 A 의 경우 5 mA 를 말한다. 3) 강화된 보호도체에 영구 접속되는 전류사용기기에 대하여는 보호도체전류가 1 상당 정격 입력전류의 5 %를 절대로 초과 하지 않는 범위에서 제품위원회가 최대값을 결정하는 것이 바람직하다. 3 은 분리권선 변압기로 제한된 지역에만 전원을 공급함으로써 전기설비에서 보호도체 전류를 제한할 수 있다. 4 는 보호도체와 함께 어떠한 선도체도 신호의 귀로로 사용하는 것은 허용되지 않는다. 284 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2a0da29f-2e2a-42a5-99c0-1913c28b9f53 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 231.3 저압옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 231.3.1 저압옥내배선의 사용전선 1. 저압 옥내배선의 전선은 단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 강도 및 굵기의 것. 2. 옥내배선의 사용 전압이 400V 이하인 경우로 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 을 적용하지 않는다. 가. 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어 회로 등에 사용하는 배선에 단면적 1.5 mm2 이상의 연동 선을 사용하고 이를 합성수례관평/시금속관광사·금속을 포장사·금속의 료공사 클로이덕포평가 또는 셀룰러덕트공사에 의하여 시설하는 경우 나. 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 단면적 0.75 mm2 이상인 다심케이 블 또는 다심 캡타이어케이블을 사용하고 또한 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설하는 경우 다. 234.8 및 234.11.5 의 규정에 의하여 단면적 0.75 mm2 이상인 코드 또는 캡타이어케이블을 사용하는 경우 라. 242.11 의 규정에 의하여 리프트 케이블을 사용하는 경우 마. 특별저압 조명용 특수 용도에 대해서는 KS C IEC 60364-7-715(특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항-특별 저전압 조명설비) 참조한다. 1 은 저압옥내배선에 사용하는 전선의 굵기에 대하여 규정한 조항이다. 일반적으로 옥내배선은 도전율, 가요성, 강도, 가격 등 때문에 연동선이 사용되고 있으며, 이것을 표준으로 하여 저압은 공사 시 안전한 강도를 가지 는 것으로 하여 단면적이 2.5 mm2 이상의 연동선을 사용하는 것으로 하고 있다. 물론, 이것과 동등이상의 세기 및 굵기를 갖은 기타 금속선(철사, 알루미늄선, 경동선 등)을 사용하는 것은 지장이 없지만, 전압강하가 크고 공사 시에 취급의 어려움 등은 감수하여야 한다. 또한, 알루미늄선은 접속부에서 트러블이 일어나기 쉽기 때 문에 시공 시에 주의 할 필요가 있다. 그리고 옥내배선에 사용하는 전선은 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전 선을 사용하여야 한다. 2 의 규정은 옥내배선에 적용되며 전기기계기구 내의 배선, 이동전선, 조명용 전원코드에는 적용되지 않는 다. 따라서 실제의 적용은 그 전선이 속하는 개개의 경우에 대해서 판단하여야 한다. 파이프펜던트, 브래 킷 등에 넣는 것은 전기기계기구 내의 배선으로 하고 있다. "가"는 전광표시 장치 등은 본질적으로 개개의 전구에 배선하는 다수의 전선을 필요로 하고, 전선을 굵게 하면 그에 따라 합성수지관도 굵어지므로 가능한 가는 것의 사용이 요망된다. 이는 전류용량면에서는 가늘어도 충분하기 때문이다. 또한 합성수지관 등에 넣으면 외상에 대해서도 방호되지만, 길이가 길기 때문에 전선의 최소 굵기를 단면적 1.5 mm2 로 하고 있다. "나"는 전기기계기구의 제어회로는 많은 수의 전선을 필요로 하므로 이와 같은 경우나, 전광표시 장치 등 은 더욱 더 규모가 크고 복잡하여 많은 수의 배선을 필요로 하기 때문에 가는 전선을 사용하여야 하는 경우는 단면적 0.75 mm2 이상의 다심케이블 또는 다심 캡타이어케이블의 사용을 인정한다. 그러나 전선 이 가늘고 사용조건이 다양하므로 과전류가 발생한 경우에 자동적으로 이것을 차단하는 장치를 설치하 도록 규정하였다. 다"호는 진열장 내에 한해서 인정된 배선에 직경 1.0 mm 의 연동선에 상당하는 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이블을 사용하도록 하고 있다. "라"는 엘리베이터 ·덤웨이터 등의 승강로 내에 시설하는 KS C IEC 60227-6 의 비닐 리프트 케이블과 KS C IEC 60245-5 의 고무 리프트 케이블을 사용하는 경우에는 제 1 항의 규정을 적용받지 아니한다. "마"는 사용전압 교류 50 V 이하, 직류 120 V 이하의 특수조명설비에 대하여는 제 1 항의 규정을 적용하지 아니 하고 KS C IEC 60364-7-715(특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항-특별 저전압 조명설비)를 참조한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 285 I | {}
78ed0ffa-f9c7-4e95-9c64-3b05c46cd8c6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 231.3.2 중성선의 단면적 1. 다음의 경우는 중성선의 단면적은 최소한 선도체의 단면적 이상이어야 한다. 가. 2 선식 단상회로 나. 선도체의 단면적이 구리선 16 mm2, 알루미늄선 25 mm2 이하인 다상 회로 다. 제 3 고조파 및 제 3 고조파의 홀수배수의 고조파 전류가 흐를 가능성이 높고 전류 종합고조파왜 형률이 15~33%인 3 상회로 2. 제 3 고조파 및 제 3 고조파 홀수배수의 전류 종합고조파왜형률이 33%를 초과 하는 경우, KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 E(고조파 전류가 평형 3 상 계통에 미치는 영향)"를 고려하여 아래와 같이 중성선의 단면적을 증가시켜야 한다. 가. 다심케이블의 경우 선도체의 단면적은 중성선의 단면적과 같아야 하며, 이 단면적은 선도체의 1.45x IB(회로 설계전류)를 흘릴 수 있는 중성선을 선정한다. 나. 단심케이블은 선도체의 단면적이 중성선 단면적보다 작을 수도 있다. 계산은 다음과 같다. (1) 선: IB(회로 설계전류) CD (2) 중성선: 선도체의 1.45IB 와 동등 이상의 전류 3. 다상 회로의 각 선도체 단면적이 구리선 16 mm2 또는 알루미늄선 25 mm2 를 초과 하는 경우 다음 조건을 모두 충족한다면 그 중성선의 단면적을 선도체 단면적보다 작게 해도 된다. 가. 통상적인 사용 시에 상(phase)과 제 3 고조파 전류 간에 회로 부하가 균형을 이루고 있고, 제 3 고조파 홀수배수 전류가 선도체 전류의 15%를 넘지 않는다. 나. 중성선은 212.2.2 에 따라 과전류 보호된다. 다. 중성선의 단면적은 구리선 16 mm2, 알루미늄선 25 mm2 이상이다. 1 은 중성선의 단면적이 최소한 선도체의 단면적 이상이어야 하는 조건을 규정한 사항으로, 단상회로 이거 나 도체의 단면적이 구리 16 mm2 (알루미늄 25 mm2)이하인 다상회로 또는 종합고조파왜형률이 15 ~ 33 % 인 3 상회로의 경우는 중성선의 단면적은 최소한 선도체 단면적 이상이어야 한다. 2 는 3 상 평형 배선의 중성점에 전류가 흐르는 경우, 중성선에 전류가 흐르는 것은 중성선에 상쇄되지 않 은 고조파 성분을 가지는 선전류 때문이다. 중성선 전류에서 상쇄되지 않는 가장 중요한 고조파 성분은 보통 제 3 고조파 성분으로 제 3 고조파 성분에 의한 중성선 전류의 크기는 상용주파수 선전류의 크기보다 클 수도 있다. 그런 경우에 중성선 전류는 회로 내 케이블의 허용전류에 상당한 영향을 미치게 되어 중 성선 전류가 선전류보다 높을 것으로 예상된다. 따라서 종합고조파왜형률이 33 %를 초과 하는 경우는 아 래와 같이 중성선의 단면적을 증가시켜야 한다. "가"다심케이블의 경우에는 모든 도체의 단면적이 같으므로, 선도체와 중성선은 1.45xIB(회로 설계전류)의 단면적을 선정하여야 한다. "나"단심케이블의 경우 선도체와 중성선의 도체는 서로 달리 적용할 수 있으므로 중성선의 단면적은 1.45 IB(회로설계전류)의 동등 이상의 전류를 흐를 수 있는 단면적을 선정하여야 한다. 3 은 다상회로의 경우는 구리선 16 mm2(알루미늄선 25 mm2)을 초과 하는 경우에는 다음의 조건을 모두 충족시 에는 중성선의 단면적이 선도체의 단면적보다 작게 할 수 있다. "가"통상 사용 중 중성선에 고조파전류가 있는 경우 고조파전류를 포함한 예상최대전류가 단면적이 더 작 은 중성선의 허용전류를 초과 하지 않아야 한다. "나"중성선에 과부하검출기를 설치하여 과부하가 발생한다면 선도체를 단로시켜야 한다. 다만 중성선을 단 로할 필요가 있을 경우에 단로 및 재폐로는 중성선이 선도체보다 먼저 차단되어서는 안되고, 또 중성선 이 선도체와 동시에 또는 그 이전에 재폐로 되도록 하여야 한다. 286 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6aa4331d-36aa-4f8d-be39-0d75e7a7da3a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 231.4. 나전선의 사용제한 1. 옥내에 시설하는 저압전선에는 나전선을 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 232.56 의 규정에 준하는 애자공사에 의하여 전개된 곳에 다음의 전선을 시설하는 경우 (1) 전기로용 전선 (2) 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선 (3) 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선 나. 232.61 의 규정에 준하는 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우 다. 232.71 의 규정에 준하는 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우 라. 232.81 의 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우 마. 241.8.3 의 "가" 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우 ical Code 1 은 옥내에 시설하는 저압용의 전선의 시설위치에 따라 사람이나 가축이 접촉에 의한 감전사고 및 조영재 에 접촉하여 누전으로 화재의 우려가 있기 때문에 나전선의 사용은 원칙적으로 금지하고 있으나, 232.61(버스덕트공사), 232.71(라이팅덕트공사), 232.81(저압 접촉전선), 232.3(유희용 소형전차)의 "가"규 정에 따라 시설하는 경우는 원래 나전선을 사용하는 공사방법이기 때문에 특례로 하여 본문의 적용에서 제외된다고 볼 수 있다. 또한 이 231.4 의 "가"의 "(1)"부터 "(3)"까지의 전선을 애자공사(232.56)에 의해 전 개된 장소에 시설하는 경우에도 그 적용에서 제외시키고 있다. 가의 (1)은 전기로용 전선은 일반적으로 고열고온에 노출되게 되지만 이를 견딜 수 있는 절연피복이 현재 제조되고 있지 않거나 고가이기 때문에 특별히 나전선의 사용이 인정되고 있다. 가의 (2)는 피복 절연물을 부식시키는 부식성 가스나 용액이 비산(��)하는 화학 공장 내 등에 시설하는 전선은 절연피복의 수명이 매우 짧아서 피복선을 사용하는 의미가 없으므로 기술적으로 특별히 나전선의 사용을 인정하고 있다. 가의 (3)의 장소는 실험실과 같은 곳을 말하며, 이와 같은 장소는 일반인에 대한 위험의 우려가 적으므로 나전선의 사용이 인정되고 있다. 231.5 고주파 전류에 의한 장해의 방지 1. 전기기계기구가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 고주파 전류를 발생시킬 우려 가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 가. 형광 방전등에는 고주파 저감효과 가 있는 위치에 정전용량이 0.006�F 이상 0.5 uF 이하[예열시동식(� 熱始動式)의 것으로 글로우램프에 병렬로 접속할 경우에는 0.006 uF 이상 0.01 uF 이하]인 커 패시터를 시설할 것. 나. 사용전압이 저압으로서 정격출력이 1 kW 이하인 교류직권전동기(전기드릴용의 것을 제외한다. 이 하 이 조에서 "소형교류직권전동기"라 한다)는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (1) 단자 상호 간 및 각 단자의 소형교류직권전동기를 사용하는 전기기계기구(이하 이 조에서 "기계 기구"라 한다)의 금속제 외함이나 소형교류직권전동기의 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 0.1 uF 및 0.003 uF 인 커패시터를 시설할 것. (2) 금속제 외함·철대 등 사람이 접촉할 우려가 있는 금속제 부분으로부터 소형교류직권전동기의 외함 이 절연되어 있는 기계기구는 단자 상호 간 및 각 단자와 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량 이 0.1 �F 인 커패시터 및 정전용량이 0.003 �F 을 초과 하는 커패시터를 시설할 것. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 287 I | {}
e3f99986-78d2-4813-a248-7ea0c0703540 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (3) 각 단자와 대지와 의 사이에 정전용량이 0.1 �F 인 커패시터를 시설할 것. (4) 기계기구에 근접할 곳에 기계기구에 접속하는 전선 상호 간 및 각 전선과 기계기구의 금속제 외 함 또는 대지 사이에 각각 정전 용량이 0.1 uF 및 0.003 �F 인 커패시터를 시설할 것. 다. 사용전압이 저압이고 정격 출력이 1kW 이하인 전기드릴용의 소형교류직권전동기에는 단자 상호 간에 정전 용량이 0.1 uF 무유도형 커패시터를, 각 단자와 대지와 의 사이에 정전용량이 0.003 uF 인 측로효과 가 있 는 관통형 커패시터를 시설할 것. 라. 네온점멸기에는 전원단자 상호 간 및 각 접점에 근접하는 곳에서 이 들에 접속하는 전로에 고주파전류의 발생을 방지하는 장치를 할 것. 2. 제 1 의 "가"부터 "다"까지의 규정에 의하여 시설하여도 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해 를 주는 고주파전류를 발생시킬 우려가 있는 경우에는 그 전기기계기구에 근접한 곳에, 이에 접속하는 전 로에는 고주파전류의 발생을 방지하는 장치를 하여야 한다. 이 경우에 고주파전류의 발생을 방지하는 장치 의 접지측 단자는 접지공사를 하지 아니한 전기기계기구의 금속제 외함 · 철대 등 사람이 접촉할 우려가 있 는 금속제 부분과 접속하여서는 아니 된다. 3. 제 1 의 "나" 및 "다"의 커패시터(전로와 대지 사이에 시설하는 것에 한한다)와 제 1 의 "라" 및 제 2 의 고주 파 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자에는 140 및 211 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 4. 제 1 의 "가"부터 "다"까지의 커패시터는 표 231.5-1 에서 정하는 교류전압을 커패시터의 양단자 상호 간 및 각 단 자와 외함 간에 연속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. 표 231.5-1 커패시터의 시험전압 ¦ 정격 전압(V) ¦ 시험 전압(V) ¦ 시험 전압(V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격 전압(V) ¦ 단자 상호 간 ¦ 인출 단자 및 일괄과 접지 단자 및 케이스 사이 ¦ ¦ 110 ¦ 253 ¦ 1,000 ¦ ¦ 220 ¦ 506 ¦ 1,000 ¦ 5. 제 1 의 "라" 및 제 2 의 고주파전류의 발생을 방지하는 장치의 표준은 다음에 적합한 것일 것. 가. 네온점멸기의 각 접점에 근접하는 곳에서 이들에 접속하는 전로에 시설하는 경우에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신장해방지기)의 "4.구조" 및 "5.성능"의 DCR 2-10 또는 DCR 3-10 에 관한 것에 적합한 것일 것. 나. 네온점멸기의 전원단자 상호 간에 시설하는 경우에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신 장해방지기)의 "4. 구조" 및 "5.성능"의 DCB 3-66 에 관한 것 또는 SPS-KTC-C6105-6552 (F 형 표 준방송 수신장해방지기)의 "4.구조" 및 "5.성능"에 적합한 것일 것. 다. 이열기동열음극형광방전등(������������) 또는 교류직권전동기에 근접하는 곳에서 이들 에 접속하는 전로에 시설하는 경우에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신장해방지기)에 "5.7 연속내용성(��耐用�)"에 적합한 것일 것. 1 은 전기기계기구가 방해전파를 발생하여 무선설비에 통신장해를 파급하는 사고가 많아지고 있다. 따라서 이 조는 방해전파에 의한 중대한 장해를 방지하는 것을 목적으로 하고 있으며 일시적, 순간적 또는 경미 한 것까지 규제하는 것은 아니다. 전파장해의 종류는 다음 예시를 참고한다. (1) 전기기계기구나 전선로 등에서 직접 발생하는 전파에 의한 장해 (2) 전기기계기구의 사용전류에 고주파분이 포함되기 때문에 이것이 전로에 전해지고, 그 전로에 접속되 는 무선설비에 영향을 미치게 하는 것에 의한 장해 288 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d7820390-6f24-4409-a571-327b16c74550 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (3) 전기기계기구에서 전로에 전달되는 고주파분에 의하여 다시 전로에서 발생하는 전파에 의한 장해 (4) 접지점으로부터 전도장해 1 의 "가"는 형광방전등에서 발생한 고주파전류에 의한 통신장해 방지방법에 대해서 규정하고 있다. 형광 방전등에 의해 발생한 방해고주파전류는 그림 H231.5-1 과 H231.5-2 와 같이 형광방전등과 병렬로 커패시 터를 삽입하면 가장 효과 적으로 방지할 수 있으며, 일반적으로 이 방법으로 수신장해를 해결할 수 있으 므로 이 방법에 대해서 규정하였다. 이 경우 삽입하는 커패시터의 값은 0.006 uF ~ 0.5 �F 의 것이 적당 하다. 이 커패시터의 값이 이보다 작으면 방지효과 가 낮고 또한 크더라도 그에 비례하여 효과 가 크지 않 으며, 특히 예열시동식인 글로우램프에 병렬로 접속하는 것은 방전관의 수명, 글로우램프의 기능(접점이 녹아서 붙는 일이 있다.), 시동시간 등에 나쁜 영향을 미치게 된다. 그렇기 때문에 0.006 uF ~ 0.01 �F 의 커패시터를 시설하여도 된다. ![image](/image/placeholder) 커패시터 0.006�F ~ 0.5�F 안정기 안정기 클로램프 글로램프 커패시터 0.006�F ~ 0.01�F 그림 H231.5-1 그림 H231.5-2 re ○ 1 의 "나"는 사용전압이 저압으로서 정격출력이 1 kW 이하인 전기드릴 이외의 것으로 소형 교류직권전동 기를 사용하는 전기기계기구에서 발생하는 고주파전류의 통신장해에 대한 방지방법에 대해서 규정하고 있다. 이에는 전기이발기, 헤어드라이어, 전기재봉틀, 전기믹서, 전기청소기, 전기면도기 등으로 널리 사 용되어 있는 것이 많고, 라디오, 텔레비전에 주는 장해도 많아지고 있기 때문에 장해에 대한 방지방법이 규정되고 있다. 전파장해방지로 사용되는 커패시터의 규격은 제 4 에 나타내고 있다. 원칙적으로 그림 H231.5-3 과 같이 소형 교류직권전동기를 사용하는 전기기계기구의 단자 상호간에 0.1 uF 의 커패시터를 시설하고, 단자와 전기기계기구의 금속제 상자 외부 또는 대지간에 0.003 �F 의 커패시터를 시설하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 0.1�F 전기면도기 0.003�F 옥내배선 (CB-C 형 방지기) 그림 H231.5-3 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 289 I 2 저압 전기설비 | {}
de6f2b71-ea60-4d13-ac94-4141a1e7639d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 한국산업표준 SPS-KTC-C6104-6553 "C 형 표준 방송 수신장해방지기"를 시설하면 이 기준에 적합하다. 단자 상호간의 커패시터 정전용량을 0.1 �F 라고 한 것은 이 이상 크게 하여도 그 만큼의 효과 가 없기 때 문이다. 단자와 외함 또는 대지 사이에 시설하는 커패시터의 값은 0.003 uF 보다 큰 편이 효과 가 있으나 커패시터의 일단을 접지하는 것은 실제로 곤란한 경우가 많고, 대부분의 경우는 전기기계기구의 외함에 접속하는 방법이 차선책으로 채택되므로 사람이 접촉한 경우에 커패시터의 정전용량이 크면 전격을 받는 일이 있기 때문에 이 값을 0.003 uF 로 제한한 것이다. 따라서 전기기계기구의 외함 내에 수용된 전동기의 플레임이 전기기계기구의 금속제 외함이 절연되어 있 는 것은 전동기의 단자와 전동기의 플레임 간에 커패시터를 접속하는 경우와 같이 사람이 전격을 받을 우려가 없도록 시설하는 경우는 이 커패시터의 정전용량은 0.003 uF 이상으로 할 수 있다. 그리고 커패시터의 일단이 확실히 대지와 전기적으로 접속되는 경우는 단자 상호간의 커패시터를 생략하 고, 단자와 대지 간에 0.1 �F 의 커패시터를 시설하는 방법은 전기기계기구에 직접 커패시터를 시설하는 경우인데 전기기계기구가 접속되는 커패시터 가까이의 옥내배선에 방지장치를 시설할 수도 있다. 이 경 우는 전선 상호간에 0.1 uF 의 커패시터를 시설하고, 전선과 대지 또는 전기기계기구의 금속제 외함 간에 0.003 �F 의 커패시터를 시설하여야 한다.(그림 H231.5-4) ○ ![image](/image/placeholder) 옥내배선 0.1�F 0.003�F (CB-C 형 방지기) 그림 H231.5-4 1 의 "다"는 사용전압이 저압으로서 정격출력이 1 kW 이하인 전기드릴용의 소형 교류직권전동기에서 발생 하는 고주파전류의 통신장해에 대한 방지방법에 대해서 규정하고 있다. 직권정류자전동기는 브러시에서 정류자를 통하여 전기를 전기자권선에 공급하고 있으므로 정류자와 브러시의 접촉면에서 불꽃방전이 일 어나고, 이로 인한 고주파진동이 발생한다. 이것이 방해전파가 발생하는 주요 원인으로서 이로 인하여 텔레비전인 경우 화면에 가는 흐트러진 선이 나타나고 찌그러지는 현상이 나타난다. 텔레비전 등의 초단파대에 대한 장해방지로는 전파의 파장이 대 단히 짧기 때문에 표준 방송파대의 수신 장해방지를 목적으로 하는 KS 의 C 형 및 F 형의 방지기로는 충분 한 방지효과 를 기대할 수 없기 때문에 관통형 커패시터와 무유도형 커패시터를 조합하여 초단파대의 방 해전파의 방지방법을 규정하고 있다. 종이커패시터는 약간의 인덕턴스분을 함유하고 있다. 또한 이 밖에 주파수가 높아지면 커패시터의 리드선이 인덕턴스가 되어 효력을 발생하여 이것이 직렬로 부가되게 되 며, 이 내부 및 외부 인덕턴스와 정전용량의 공진(��)점을 경계로 하여 공진주파수 보다 높은 범위는 유도 리액턴 스로서 작용한다. 이 때문에 높은 주파수(VHF 등)에서는 이 인덕턴스 효과 가 나타나 고주파전류의 통과 가 저해 받는 다. 관통형 커패시터는 이와 같은 인덕턴스 성분을 함유하지 않는 구조로 되어 있다. 즉, 이 커패시터의 접지측은 전 기기기의 케이스와 일체가 되어 넣어지며, 방해전파의 발생원이 되는 교류직권전동기의 전로가 이 커패시터의 유전 체를 관통하고 있다. 또한 무유도형 커패시터는 인덕턴스 요소가 없는 구조이다. HF 대(�) 및 VHF 대 전파의 수신에 부여하는 방해전파 방지방법의 결선도는 그림 H231.5-5 와 같다. 이러한 방해 전파 방지방법은 방지기의 입출력간의 부유(��)용량에 의한 결합제거 및 관통 커패시터의 접지단자와 전기드릴의 금속제 외함의 접속방법이 효과 에 중요한 영향을 준다. 즉 관통형 커패시터의 입출력 단자를 차폐한 경우와 차폐 하지 않는 경우를 보면 방지효과 는 주파수가 100 MHz 에 40 dB 정도 다르므로 충분히 차폐에 주의 하고, 또한 관통 형 커패시터 베이스를 완전히 금속제 케이스로 밀착시켜서 전기적으로 완전히 접속한다. 290 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
04d98aa9-1c3f-4fa7-b805-3daca9f7f5a2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 ![image](/image/placeholder) 계자코일 계자코일 C2 금속제외함 요크 비금속제외함 요크 C1 C1 전원 C2 C2 브러쉬 브러쉬 금속제외함의 경우 비금속제외함의 경우 C1=0.1�F (무유도형 커패시터) C2=0.003�F (관통형 커패시터) 그림 H231.5-5 1 의 "라"는 네온점멸기의 접점이 동작함으로서 발생하는 방해전파의 장해를 방지하기 위한 규정이다. 이 고주파전류 방지장치는 제 5 의 가 및 나와 같으며, 다음 2 개 종류가 있다. 즉, 네온점멸기의 각 접점에 근 접하는 개소의 전로에 시설하는 것 및 네온점멸기의 전원단자 상호간에 시설하는 것이 있다. 전자의 결 선도는 그림 H231.5-6 과 같으며, 후자의 결선도는 그림 H231.5-7 및 그림 H231.5-8 과 같다. ![image](/image/placeholder) wwn=2000 2 C1=0.1uF (DCR2-10) ① : 인출선(적색) 인출 또는 꽂음단자 ![image](/image/placeholder) C1 R -② R=2000 WW C1=0.1uF : 접지용인출선 그림 H231.5-6 ![image](/image/placeholder) 퓨즈 し 2 C1 0.067uF 퓨즈 C2= 0.067uF DCB (3-66) 그림 H231.5-7 ![image](/image/placeholder) (FA) (FB) L/2 L/2 퓨즈 퓨즈 C 0 C 퓨즈 퓨즈 L/2 L/2 L : 코일 C : 커패시터 그림 H231.5-8 ...1�8� + > 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 291 I | {}
e4abdde6-662e-4e74-a97b-66c389a89fea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 이상과 같은 방법으로 방지장치를 강구 하더라도 그 장해가 심한 경우는 SPS-KTC-C6104-6553 "C 형 표준방송 수신장해방지기" 및 SPS-KTC-C6105-6553 "F 형 표준방송 수신장해방지기"의 규격에 적합한 방 지기를 시설한다.(제 5 참조) 이 경우 접지측 단자는 사람이 접촉할 우려가 있는 금속제 외함에 접속하지 않도록 주의 할 것. 3 은 커패시터 및 고주파 전류의 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자는 접지공사를 하도록 규정하고 있으 며 표는 커패시터 및 고주파전류 발생방지장치의 절연내력 시험전압을 나타내고 있다. [비고] 방지기 회로의 접지는 저압기기의 접지선, 접지된 저압기기 및 배관, 수관 기타 적당한 접지극(가 스관, 피뢰침의 접지선 등은 포함하지 않는다)을 이용하여 확실하게 접지하여야 한다. 4 는 커패시터 및 고주파전류 발생방지장치의 절연내력 시험전압을 규정하고 있는 사항으로 커패시터는 커 패시터의 양단자 상호간 및 각 단자와 외함 사이에 다음의 시험전압을 연속 1 분간 가하여 시험했을 때 이에 견디어야 한다. 가. 단자 또는 전선과 전기기계기구의 금속제외함 혹은 교류직권전동기의 외함 또는 대지 사이에 시설하 는 것은 1,000 v 나. 단자 상호간 또는 전선 상호간에 시설하는 것은 506 V, 다만, 사용전압이 150 V 이하의 전로에 시설 하는 것은 253 V 5 는 고주파전류발생 방지장치는 다음과 같은 것으로 규정하고 있다. 가. 네온점멸기의 각 접점에 근접하는 곳에서 이에 접속하는 전로에 시설하는 것은 SPS-KTC- C6104-6553 "C 형 표준 방송수신 장해방지기"의 DCR 형(접점이 개폐될 때 발생하는 장해를 방지하는 방지기)의 구조 및 성능에 적합한 것 나. 네온점멸기의 전원측 단자 상호간에 시설하는 것은 SPS-KTC-C6104-6553 "C 형 표준 방송수신 장해 방지기"의 DCB 3-66 형 또는 SPS-KTC-C6105-6553 "F 형 표준 방송수신 장해방지기"의 구조 및 성능 에 적합한 것 다. 예열기동열음극형광방전등 또는 교류직권전동기에 근접하는 개소에서 이에 접속하는 전로에 시설하 는 것은 SPS-KTC-C6104-6553 "C 형 표준 방송수신 장해방지기"의 "연속 내용성"에 적합한 것 [비고 1] 전파장해 방지기의 시설은 다음 각 호에 의한다. [비고 ① 방지기를 기기에 장치하는 경우는 다음을 고려하여 설치한다. - 고온의 장소를 피한다. - 노출충전부로부터 격리한다. - 접속전선을 누르지 않도록 한다. ② 방지기를 배선 중에 시설하는 경우는 인입개폐기의 부하측에 가급적 가깝고, 점검이 쉬운 장 소에 견고하게 시설한다. ③ 방지기를 가반형기기의 코드 중간에 장치하는 경우는 코드가 손상되지 않고 또한 접속단자가 있는 구조(예를 들면 중간스위치와 같은 형상)를 사용한다. 2] 방지기에 기기 또는 배선의 부하전류를 흐르게 하는 것은 다음 각 호에 의한다. ① F 형 방지기를 개개의 기기에 전용으로 시설하는 경우는 방지기의 전류용량은 기기의 정격전 류 이상으로 한다. ② F 형 방지기를 2 개 이상의 기기에 공용하여 시설하는 경우는 방지기의 전류용량이 방지기를 접속하는 회로의 용량(예를 들면, 15A 분기회로에서는 15A)이상으로 한다. 3] 방지기에 이르는 배선은 일반배선공사방법에 따라 시설하고 전선의 굵기는 방지기를 시설하는 [비고 회로의 배선과 동일 굵기 이상의 것을 사용한다. 292 I ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
757b1fc5-42f7-4d90-9222-99e515480fb1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 [비고 4] 주된 장해발생기기와 적합한 방지기의 종류 ¦ 주요한 장해발생기기 ¦ 주요한 장해발생기기 ¦ 적합한 방지기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 형광등 ¦ 형광등 ¦ DCS 2-05 / DCS 2-10 ¦ ¦ 소형직권전동기 ¦ 전기 드릴, 치과 엔진, 전기 이발기, 믹서 ¦ DCS 2-10 DCB 형 또는 F 형 방지기 ¦ ¦ 네온 점멸기 ¦ 네온 점멸기 ¦ DCR 3-10, DCB 3-66 F 형 방지기 병용 ¦ ¦ 진공도 검사기 (테스라 코일, 인덕션 코일) ¦ 진공도 검사기 (테스라 코일, 인덕션 코일) ¦ 부분차폐 및 F 형 방지기 ¦ ¦ 텅거 충전기 ¦ 텅거 충전기 ¦ DCS 2-10 ¦ [비고 5] 방지기의 구체적인 설치방법 ① DCS 형 방지기 DCS 형 방지기는 그림 H231.5-9 와 같이 선간 또는 어느 한 선과 접지 간에 설치하고 또한 충분한 방지효과 를 위하여 장해발생기기에 가까이 설치한다. ![image](/image/placeholder) 장 해 발 생 기 기 DCS 형 DCS 형 전 원 그림 H231.5-9 ![image](/image/placeholder) 부 하 DCR 형 전 원 그림 H231.5-10 ② DCR 형 방지기 DCR 형 방지기는 접점이 개폐할 때 발생하는 클릭성의 장해를 방지하는 것으로, 설치방법은 그림 H231.5-10 과 같이 접점과 병렬로 설치하는 것이며, 네온점멸기와 같이 접점이 많은 것 에는 각 접점에 설치한다. ③ DCB 형 방지기 DCB 형 방지기는 접지선을 그림 H231.5-11 및 그림 H231.5-12 와 같이 직접 접지하거나 발 생기기의 케이스에 설치하여 방지하는 것이다. 그림 H231.5-11 의 경우에는 치과 엔진의 전원입 력단자, 전기드릴을 사용하는 콘센트 등에 설치할 경우, 그림 H231.5-12 의 경우에는 전기드 릴, 전기이발기, 드라이어 등에 설치할 때에 하는 방지방법이다. 그러나 DCB 3-15 와 같이 선로 와 대지 간에 0.1 �F 의 커패시터가 들어가는 방지기는 그림 H231.5-12 와 같이 기기의 케이 스에 접지선을 접속해서는 안된다. 이것은 케이스에 인체가 닿으면 전격을 받기 때문이다. ![image](/image/placeholder) 장해 발생기기 DCB 형 전 원 그림 H231.5-11 ![image](/image/placeholder) 장해 발생기기 DCB 형 전 원 그림 H231.5-12 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 293 I 2 저압 전기설비 | {}
34a8df91-0e95-4de9-98f8-015bf707e9b5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) F 형 방지기 F 형 방지기는 그림 H231.5-13 과 같이 전로 중에 설치한다. 이 경우에는 전류용량에 주의 하 여야 하며, 방지기에 정격전류용량보다 큰 전류를 흘리면 코일이 소손하여 화재의 원인이 되 므로 충분한 주의 가 필요하다. 또한 F 형 방지기는 보통 그림 H231.5-13 과 같이 장해기기의 가까운 측에 커패시터가 설치되도록 접속하나, 경우에 따라서는 역 접속하는 편이 보다 충분 한 방지효과 를 얻는 경우도 있다. ![image](/image/placeholder) 장해 발생기기 F 형 전 원 cal Code 그림 H231.5-13 [비고 6] 방지기의 조합 tech 장해방지에 있어서는 단지 한 개의 방지기만으로 장해를 방지할 수 없는 장해발생기기도 많이 있다. 또한 방송의 전계강도가 약한 지역이면 한 개의 방지기를 설치하여 장해의 레벨을 낮게 할 수 있으나, 완전히 방지할 수 없을 때가 있다. 이와 같은 경우 또 다른 방지기 몇 개를 적당 히 조합해서 방지조치를 하면 된다. Elec 231.6 옥내전로의 대지 전압의 제한 1. 백열전등(전기스탠드 및 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 장식용의 전등기구를 제외 한다. 이하 231.6 에서 같다) 또는 방전등(방전관·방전등용 안정기 및 방전관의 점등에 필요한 부속품과 관등회로의 배선을 말하며 전기스탠드 기타 이와 유사한 방전등 기구를 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내(전기사용장소의 옥내의 장소를 말한다. 이하 이 규정(2. 저압전기설비)에서 같다) 전로(주택 의 옥내 전로를 제외한다)의 대지전압은 300V 이하여야 하며 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 대 지전압 150 V 이하의 전로인 경우에는 다음에 따르지 않을 수 있다. 가. 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 나. 백열전등(기계 장치에 부속하는 것을 제외한다) 또는 방전등용 안정기는 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설하여야 한다. 다. 백열전등의 전구소켓은 스위치나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다. 2. 주택의 옥내전로(전기기계기구내의 전로를 제외한다)의 대지전압은 300 v 이하이어야 하며 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 다만, 대지전압 150 v 이하의 전로인 경우에는 다음에 따르지 않을 수 있다. 가. 사용전압은 400 V 이하여야 한다. 나. 주택의 전로 인입구에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 감전보호용 누전 차단기를 시설하여야 한다. 다만, 전로의 전원측에 정격용량이 3 kVA 이하인 절연변압기(1 차 전압이 저압이고 2 차 전압이 300 V 이하인 것에 한한다)를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도 록 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측 전로를 접지하지 않는 경우에는 예외로 한다. 294 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
dfe14b36-143a-42bb-b1f8-69c0f8124050 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 다. "나"의 누전차단기를 자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구의 지정 등에서 지정되어진 지구 안의 지하주택에 시설하는 경우에는 침수시 위험의 우려가 없도록 지상에 시설하여야 한다. 라. 전기기계기구 및 옥내의 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 전기기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 부분이 절연성이 있는 재료로 견고하게 제작되어 있는 것 또는 건조한 곳에서 취급하도록 시설된 것 및 142.7 의 2 의 "아"에 준하여 시설된 것은 예외로 한다. 마. 백열전등의 전구소켓은 스위치나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다. ○ 바. 정격 소비 전력 3 kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과 전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 전용콘센트를 시설하여야 한다. 사. 주택의 옥내를 통과 하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내배선은 사람이 접촉할 우려 가 없는 은폐된 장소에 232.11 에 준하는 합성수지관 공사 232.12 에 준하는 금속관 공사 또 는 232.51 에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하여야 한다. 아. 주택의 옥내를 통과 하여 335.9 에 의하여 시설하는 전선로는 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장 소에 232.11 에 준하는 합성수지관 공사 232.12 에 준하는 금속관 공사나 232.51(232.51.3 을 제외한다)에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하여야 한다. 3. 주택 이외의 곳의 옥내(여관, 호텔, 다방, 사무소, 공장 등 또는 이와 유사한 곳의 옥내를 말한다. 이하 같다)에 시설하는 가정용 전기기계기구(소형 전동기·전열기·라디오 수신기·전기스탠드·「전기용품 및 생활용 품 안전관리법」의 적용을 받는 장식용 전등기구 기타의 전기기계기구로서 주로 주택 그 밖에 이와 유사한 곳에서 사용하는 것을 말하며 백열전등과 방전등을 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내전로 의 대지전압은 300 v 이하이어야 하며, 가정용 전기기계기구와 이에 전기를 공급하기 위한 옥내배선과 배선기구(개폐기·차단기·접속기 그 밖에 이와 유사한 기구를 말한다. 이하 같다)를 231.6 의 2 의"가", "다"부터 "마"까지의 규정에 준하여 시설하거나 또는 취급자 이외의 자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시 설하여야 한다. 전기시설물 중 옥내에 시설하는 것은 사람에게 매우 밀접한 관계를 가지며, 감전, 화재 등의 위험이 많으 므로 그 시설에 대해서는 특히 엄중하게 규제할 필요가 있다. 이 조는 옥내에 시설하는 전로의 대지전압 에 대한 제한규정이다. 전기사용장소에 있어서 전기기계기구를 분류하면 다음과 같다. *전기기계기구(電気機械器具)"란 전로를 구성하는 기계기구로서 배선기구 + 가정용전기기계기구 · 업무용전기기계기구 · 백열전등 및 방전등(관등회로의 배선은 제외한다)을 말한다. '전기사용기계기구(電気使用機械器具)"란 백열전등, 방전등, 가정용 전기기계기구, 업무용 전기기계기구 및 관등회로의 배선을 말한다. 배선기구"란 개폐기 · 차단기 · 접속기 그 밖에 이와 유사한 기구를 말한다. "업무용전기기제기구(業務用電気機械器具)"란 전동기, 공업용가열장치, 용접기 기타 이와 유사한 것으로 주로 업무용에 사용되는 것을 말한다. 백열전등, 방전등 및 배선기구는 포함하지 않는다. "가정용전기기계기구(家庭用電気機械器具)"란 소형 전동기 · 전열기 · 라디오 수신기 · 전기스탠드 · 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」의 적용을 받는 장식용 전등기구 기타의 전기기계기구로서 주로 주택 그 밖에 이와 유사한 곳에서 사용하는 것을 말하며 백열전등과 방전등을 제외한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 295 I | {}
6908b118-2c33-4512-a9e2-9cf12eadac70 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 백열전등 및 방전등은 사람이 직접 접촉하여 취급하는 기회가 많으며, 또한 150 v 초과 의 경우는 감 전의 위험이 있으나 저압전로에 인체감전 보호용 누전차단기(정격감도전류 30 mA, 동작시간 0.03 초 이내) 를 시설하도록 공사방법을 규제하여 감전의 위험이 없도록 하고, 백열전등 및 방전등에 전기를 공급하는 전로의 전압이 높을 수록 옥내배선 등이 경제적이 되므로 대지전압을 300 V 이하가 되도록 하고 있다. 여기서 "옥내"란 일반가정의 옥내를 비롯하여 공장, 사무소 등의 구분 없이 전기사용장소가 옥내인 장소 를 의미한다. 백열전등에 대해서는 괄호 내에 표시되고 있는 바와 같이 전기스탠드 및 장식용 전등기구(크리스마스트 리용 전구 등)는 가정용 전기기계기구에 포함시키기도 하나, 여기서는 제외되고 있다. 해설에서 "방전등" 이란 방전관 뿐만 아니라 방전등용안정기(방전등용 변압기를 포함한다.) 및 점등에 필요한 글로우 램프 기타의 부속품부터 관등회로의 배선도 포함시킨 것을 총칭하고 있다. 또한 주택의 옥내전로에 대해서는 제 2 에서 종합 규정되고 있다. 2 는 주택의 옥내전로의 대지전압을 원칙으로 300 V 이하로 제한하고 있다. 또한 이 항에서 말하는 전로 는 괄호 내 명시된 바와 같이 전기기계기구내의 전로를 포함하지 않고 있다. 전기기계기구는 넓은 의미 로 해석하는 것으로 하고, 장치도 전기기계기구를 능력적으로 표현하는 경우에 사용되는 것으로 전기기 계기구와 동의 어라고 생각해도 된다. 여기서 전기기계기구가 저압의 전기를 받아 그 내부에서 전압을 변 성하고, 고전압을 발생하는 부분이 있어도 그것이 외부로 도출되지 않는 경우는 이 조의 제한은 받지 않 는다. 그리고 주택의 공조기기와 같이 실내기와 실외기가 별개의 장소로 시설되는 경우는 전기기계기구 로서 기능적으로 하나의 기기로 해석해도 되지만 상호를 접속하는 배선 등은 전기기계기구내의 전로라고 해석하지 않는다. 이 항에서 말하는 "주택"이란 일반가정에서 일상생활을 하는 장소를 뜻하며, 아파트, 기숙사 등도 포함된 다. 고층 아파트의 보일러실이나 콤프레샤실 등과 같은 부대시설이나 호텔의 로비에 해당되는 장소는 주 택이라고 생각하지 않아도 좋다. 그리고 점포가 달린 주택의 경우는 점포에 해당하는 부분은 주택이라고 생각하지 않아도 된다. 이와 같이 주택이란 유아로부터 노인에 이르기까지 안심하고 생활할 수 있는 장 소로 한정하고, 이곳에는 위험도가 높은 시설은 피해야 한다. 2 의 "가"는 전기기계기구의 사용전압을 400 v 이하로 규정하고 있다. 우리나라는 교류 저압으로 220 V, 110/220 V, 220/380 V 의 전압이 적용되고, 400 V 급의 것은 주로 대규모의 빌딩 및 공장 등에서 사용된 다. 사용 전압이 300 V 이하의 전압은 대개 142.5 에 따른 접지공사로 시행되고 있다. 322.1 해설의 경우 접지측 전선에 접촉하여도 보통은 감전 등의 우려가 없지만 비접지측 전선에 접촉하면 전격을 받는다. 그 정도는 옥내의 건조상태, 접지저항 등에 따라 많이 다르지만, 전압이 낮으므로 고압에 비하여 위험의 정도는 적다. 직류회로는 대개 접지공사를 하지 않지만, 음극과 양극의 전로의 절연이 좋으면 단지 그 중 성점이 이동하는 것으로 직접적 장해가 되지 않는다. 2 의 "나"는 감전방지를 위하여 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 인체 감전 보호용 누전차단기를 설치하는 것을 규정하고 있다. 여기서 설치하는 누전차단기는 정격감도전류 30 mA, 동작시간 0.03 초 이 내의 것으로 하고 있다. 단서는 전압이 비교적 낮은 비접지식 전로에서는 그 전로의 충전부분에 사람이 접촉하여도 지락전류의 귀로가 형성되지 않기 때문에 감전방지에는 유효하다. 그러나 절연변압기의 2 차 측 전로에 접속되는 부하가 대용량이던가 긴 케이블이 접속되면 대지와 의 정전용량이 커지고 그 충전전 류에 의해 전격을 받는 일이 있어 절연변압기의 용량을 3 kVA 이하로 한정하고 있다. 2 의 "다"는 일반주택의 인체감전 보호용 누전차단기의 시설은 주택 입구의 배전반에 시설되고 있으나, 침 수지역의 지하 또는 반 지하의 주택의 경우는 침수 시 인체감전 보호용 누전차단기 1 차 측이 물에 잠기 게 되므로, 지하가 침수되더라도 인체감전 보호용 누전차단기가 작동하여 감전의 우려가 없도록 인체감 전 보호용 누전차단기는 지상(예, 지표상 1.8 m ~ 2.2 m)에 시설하도록 한 규정이다. 296 I ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t A | {}
a71b332f-533b-4675-b094-289c22e4b581 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 의 "라"는 사고방지를 위하여 전기기계기구는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 높은 곳에 시설하거나, 사람을 접근할 수 없는 장소에 시설하도록 하고 있다. 그리고 전선은 케이블 또는 캡타이어케이블이라도 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소는 합성수지관 등에 넣어 직접 사람이 접촉하지 않도록 시설할 것 을 규정하고 있다. 단서는 취급상 사람이 접촉하지 않을 수 없는 배선기구 및 가정용 전기기계기구에 대 한 예외를 인정한 것으로, 사람이 접촉할 우려가 있는 부분이 경질비닐 기타의 합성수지, 나무 등과 같이 견고하게 만들어져 있는 경우 내부 전로의 절연이 열화되어도 극히 특수한 경우를 제외하면 감전의 위험 은 없기 때문이다. 이 경우 절연물의 표면 일부에 장식으로 단 금속제인 것은 내부의 금속제인 것과 전 기적으로 절연되어 있으면 지장이 없다. 또한, 건조한 목제의 바닥이나 기타 이와 유사한 절연성이 있는 곳에서 취급하도록 시설하는 경우는 외함에 누전되고 있어도 치명적인 사고가 될 가능성은 매우 적기 때 문이다. 2 의 "마"는 안전을 위하여 단상 150 v 초과 백열전등은 점멸기를 별도로 시설하여 점멸하도록 하고, 백열 전등 소켓에 부착된 점멸기를 사용하지 않도록 하였다. 2 의 "바"는 정격소비전력 3 kW 이상의 전기기계기구는 옥내배선과 직접 접속하거나 적정 용량의 전용 콘 센트로 시설하여야 한다. 즉, 원칙적으로 콘센트에 의한 접속을 금지하고 있다. 일반주택에 사용하는 콘 센트의 정격전압이 250 V 이고, 정격전류가 15 A 일 경우는 옥내배선에서 정격소비전력 3 kW 미만까지 사용할 수 있다. 특히 전동기 응용기기는 시동전류가 커서 일시적인 전압강하를 일으키는 일이 있고, 또 한 기기의 효율 및 배선의 경제성으로 3 상 4 선식(380 V)의 동력선으로 접속하여야 하는 경우도 있기 때 문에 정격소비전력 3 kW 이상의 고정 시설인 전기기계기구는 옥내배선의 허용전류 및 콘센트의 정격전 류 등을 고려하여, 전용의 과전류차단기 또는 개폐기를 시설하거나 정격소비전력에 적합한 전용의 콘센 트를 사용할 수 있도록 하였다. 또한 주택에 사용되는 대지전압 220 V 의 전기기계기구는 조영재에 고정 하거나 일정한 장소에 있는 것에 한정하고, 220 V 의 전기기계기구를 사용하지 않는 기간에 가능한 한 사 고의 기회를 줄이기 위하여 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로를 전원에서 끊어 둘 필요가 있기 때문 에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하는 것으로 하고 있다. 2 의 "사"는 주택과 점포, 사무소, 공장 기타 영업소 등이 동일 건조물 내에 있는 경우 또는 인접하는 경우 로서 주택용의 인입선과 는 별도로 인입선을 설치하는 경우에, 주로 공간적으로 여유가 없는 등 기술상 곤란하거나 또는 경제적으로 부담이 클 경우가 있기 때문에 주택 이외의 장소의 부하설비에 전기를 공급 하는 것을 인정하고 있다. 다만, 이 배선 공사방법은 안전도가 큰 합성수지관 공사, 금속관 공사 또는 케 이블 공사로 한정하고, 주택의 거주자가 이 배선에 손을 접촉할 우려가 없도록 은폐장소에 시설하는 것 으로 하고 있다. 2 의 "아" 옥내를 통과 하는 전선로의 경우 2 의"사"의 공사방법에 준해 시설하는 것으로 하고 있다 3 은 주택 이외의 장소(여관, 호텔, 카페, 사무소 · 공장 등)의 옥내에 시설하는 가정용 전기기계기구에 전기 를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 300 V 이하로 제한되고 있다. 이와 같은 장소는 기기의 대수가 많으며, 전체의 용량이 커지고, 3 상에 의하여야 하는 경우도 있으며, 또한 이용자가 특정 사람인 것과 같이 불가피한 경우도 있기 때문에 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소에 시설하 는 경우 또는 안전성을 높인 공사방법에 의하도록 하고 있다. 여기서 "가정용 전기기계기구"란 선풍기, 전열기, 전기세탁기, 전기청소기 기타 주로 가정용으로 사용되는 전기기계기구(백열전등 및 방전등을 제 외한다)를 총칭하는 것으로 백열전등 또는 방전등 중에서 특히 전기스탠드 및 장식용 전등기구는 가정용 전기기계기구에 포함하는 것으로 하고, 여기서 "취급자"란, 여관, 호텔, 사무소, 공장 등의 종업원으로 그 취급을 허용되고 있는 넓은 의미로 해석해도 좋다. 안전도가 큰 공사방법이 필요한 경우는 여관, 호텔, 다방 등 외래의 사람이 많이 출입하는 장소에 적용되게 된다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > 297 I | {}
75fb8967-8fae-40d1-8dab-98343ce7fe4f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232 배선설비 232.1 적용범위 이 규정은 배선설비의 선정 및 설치에 대하여 적용한다. 이 규정은 배선설비(나전선 또는 절연전선이나 케이블, 버스바와 필요한 경우 케이블 및 버스바를 안전하 게 밀폐한 부품들로 구성된 집합체)의 선정 및 설치에 대하여 규정하며 보호도체도 적용된다 232.2 배선설비 공사의 종류 cal 1. 사용하는 전선 또는 케이블의 종류에 따른 배선설비의 설치방법(버스바트렁킹 시스템 및 파워트랙시스 템은 제외)은 표 232.2-1 에 따르며, 232.4 의 외부적인 영향을 고려하여야 한다. 표 232.2-1 전선 및 케이블의 구분에 따른 배선설비의 공사방법 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 비고정 ¦ 직접 고정 ¦ 지지선 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 나전선 ¦ 나전선 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ ¦ 절연전선 b ¦ 절연전선 b ¦ - ¦ ¦ - ¦ + ¦ +a ¦ + ¦ - ¦ + ¦ ¦ 케이블 (외장 및 무기질 ¦ 다심 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ 0 ¦ ¦ 절연물을 포함) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절연물을 포함) ¦ 단심 ¦ 0 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ 0 ¦ ¦ + : 사용할 수 있다. : 사용할 수 없다. 0 : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용할 수 없다. ¦ ¦ --- ¦ ¦ a 케이블트렁킹시스템이 IP4X 또는 IPXXD 급의 이상의 보호조건을 제공하고, 도구 등을 사용하여 강제적으로 덮개를 제거할 수 있는 경우에 한하여 절연전선을 사용할 수 있다. b 보호 도체 또는 보호 본딩도체로 사용되는 절연전선은 어떠한 절연 방법이든 사용할 수 있고 전선관시스템, 트렁킹시 스템 또는 덕팅시스템에 배치하지 않아도 된다. ¦ 1 은 전선(나전선, 절연전선) 및 케이블의 종류와 관련한 배선설비의 공사방법에 대하여 규정한 것으로 공 사방법에 대한 용어와 배선방식 선정을 설명하면 다음과 같다. I 298 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1af642d9-2fdb-401b-a35f-23b881749eb0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 - 배선설비의 공사방법에 대한 용어 1) 비고정 전선 및 케이블을 포설한 그 상태대로 두는 방법으로 다심외장케이블의 시설방법에서 케이블을 직접 지지물에 고정하 지 않아도 위험의 우려가 없는 경우 또는 배선공간이 너무 좁은 경우에는 케이블을 고정하지 않을 수 있다. 2) 직접고정 전선 및 케이블을 포설하고 고정재를 사용하여 지지물에 직접 고정하는 방법이다. 단심 또는 다심외장케이 블의 포설방법에서 케이블을 직접 지지물에 고정하지 않으면 위험의 우려가 있는 경우 케이블에 기계적 보 호를 하지 않고 케이블을 직접 지지물에 고정한다. 고정재로는 새들, 스테이플, 묶는 끈 등이 있다. 3) 지지용 선(Wire) 단심 또는 다심 외장케이블을 가공 배선하는 경우 행거를 사용하여 케이블을 매달기 위한 지지선(메 신저와 이어)을 말한다. 지지선과 일체화된 단심 또는 다심케이블도 있다. 4) 케이블 트렁킹 시스템 건축물에 고정되는 본체부와 제거할 수 있거나 개폐할 수 있는 커버로 이루어지며 절연전선, 케이블, 코드를 완전하게 수용할 수 있는 크기의 것을 말한다.(IEC 60050-826-06-04) 금속트렁킹공사, 금속 몰드공사, 합성수지몰드공사 등이 해당된다. 재료는 비연소성(����) 부품으로 구성되는 것이 일반 적이며, 다음의 덕팅시스템, 케이블 트레이 시스템도 마찬가지이다 5) 케이블 덕팅시스템 원형의 단면의 것을 말한다. 지금의 플로어 절연전선 및 케이블 등을 인입하거나 교체할 수 있는 비 덕트, 금속덕트, 셀룰러덕트가 여기에 해당된다. 6) 케이블 트레이 시스템 品 ctr 전선이나 케이블의 보호 목적보다는 배선의 위한 공사방법으로 전선이 굴러 떨어지지 않도록 테두리가 있는 것을 말한다. 7) 전선관시스템(conduit system) 전기 또는 통신설비의 절연전선 또는 케이블을 인입하기 위한 원형 단면의 폐쇄배선설비 일부로서 절연전선 또는 케이블의 인입 또는 교환이 가능하도록 한 것을 말한다. 전선관시스템에는 합성수지 관공사, 금속관공사, 금속제 가요전선관공사가 있다. 8) 애자공사 건물의 천장이나 벽면 등에 노브애자 또는 핀애자 등을 사용하여 도체를 지지하는 공사를 말한다. - 전선 또는 케이블의 사용가능한 공사방법 1) 나전선 사용공사방법 나전선은 절연이 유지되지 않은 상태로 접촉에 의한 안전사고의 위험이 있어 원칙적으로 사용을 금 하고 있으나 절연물을 부식시키는 장소, 고열고온에 노출되는 장소, 취급자 이외 자가 출입할 수 없 는 장소 등의 제한적으로 애자를 사용하여 전기적 절연을 유지하는 방법 이외에는 허용하지 않는다. 나전선의 사용은 애자공사에서 특별한 용도(접촉전선 기타) 이외에는 인정하지 않고 있다. 2) 절연전선 사용공사방법 비고정, 직접고정, 케이블 래더, 케이블 트레이, 브래킷 및 지지용 선에 의한 방법은 허용하지 않는 다. 절연전선은 도체에 대한 전기적 절연이 기초절연만 한 것이므로 외적영향을 직접 기초절연이 받 을 우려가 있다. 따라서 전선을 외적영향으로부터 보호할 수 있는 방법 이외에는 허용하지 않는다. 다만, 애자공사를 하는 경우에는 나전선과 마찬가지로 허용된다. 절연전선을 커버와 본체가 분리되는 방법으로 시설하는 케이블트렁킹시스템에 시설하기 위하여는 케 이블트렁킹시스템은 IP4X 또는 IPXXD 급 이상의 조건으로 한정한다. [비고] IP4X 또는 IPXXD 급 : 1.0 mm 이상의 철사 등의 물체가 침투되지 않는 수준 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 299 I | {}
8dfb6e2c-4e01-4fd7-a86f-abd6b831a2f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3) 다심케이블 시설방법 애자공사를 제외한 모든 방법을 허용한다. 전선의 구조가 기초절연 이외에 외상보호가 되어 있어 모 든 방법이 허용된다. 일반적으로 애자를 사용하지 않는 것은 경제적인 문제 때문이다. 4) 단심케이블 시설방법 비고정 및 애자공사를 제외한 모든 방법이 허용된다. 애자공사에 대하여는 위 "3)"의 내용과 같다. 단 심케이블을 고정하지 않고 시설하여 전류를 흘릴 경우 그 케이블에 자계가 발생하여 주위에 영향을 미칠 우려가 있기 때문에 실용상 일반적으로 사용하지 않는다. 우리나라의 경우 단심케이블을 2 개연 또는 3 개연으로 꼬아서 사용하는 것이 일반적이다. 2. 시설상태에 따른 배선설비의 설치방법은 표 232.2-2 를 따르며 이 표에 포함되어 있지 않는 케이블이나 전선의 다른 설치방법은 이 규정에서 제시된 요구사항을 충족할 경우에만 허용하며 또한 표 232.2-2 의 33, 40 등 번호는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 시공 - 배선설비)"부속서 A(설치방법)"에 따른 설치방법을 말한다. 표 232.2-2 시설 상태를 고려한 배선설비의 공사방법 ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 비고정 ¦ 직접 고정 ¦ 지지선 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 건물의 빈공간 ¦ 접근 ¦ 40 ¦ 33 ¦ 0 ¦ 41*, 42* ¦ 6, 7, 8, 9, 12 ¦ 43, 44 ¦ 30, 31, 32, 33, 34 ¦ - ¦ ¦ 건물의 빈공간 ¦ 접근가 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 41*, 42* ¦ 0 ¦ 43 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 케이블채널 ¦ 케이블채널 ¦ 56 ¦ 56 ¦ - ¦ 54, 55 ¦ 0 ¦ ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ - ¦ ¦ 지중 매설 ¦ 지중 매설 ¦ 72, 73 ¦ 0 ¦ - ¦ 70, 71 ¦ - ¦ 70, 71 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 구조체 매입 ¦ 구조체 매입 ¦ 57, 58 ¦ 3 ¦ - ¦ 1, 2, 59, 60 ¦ 50, 51, 52, 53 ¦ 46, 45 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 노출표면에 부착 ¦ 노출표면에 부착 ¦ - ¦ 20, 21, 22, 23, 33 ¦ - ¦ 4, 5 ¦ 6, 7, 8, 9, 12 ¦ 6, 7, 8, 9 ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ 36 ¦ ¦ 가공/기중 ¦ 가공/기중 ¦ - ¦ 33 ¦ 35 ¦ 0 ¦ 10, 11 ¦ 10, 11 ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ 36 ¦ ¦ 창틀 내부 ¦ 창틀 내부 ¦ 16 ¦ 0 ¦ - ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 문틀 내부 ¦ 문틀 내부 ¦ 15 ¦ 0 ¦ - ¦ 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 수중(물속) ¦ 수중(물속) ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ 0 ¦ - ¦ - : 사용할 수 없다. 0 : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용할 수 없다. + : 제조자 지침에 따름. * : 이중천장(반자 속 포함) 내에는 합성수지관 공사를 시설할 수 없다. 300 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
110bce0a-4eb4-4d62-92d4-ebddc8c97dd9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 배선설비가 설치되는 환경에 따라 공사방법의 적합성 여부를 나타낸 것으로 배선의 종류와 설치방법에 대 한 선정은 다음을 고려해야 한다. - 설치장소의 특성 - 배선을 지지하는 건축물의 벽 또는 기타 부분의 특성 - 사람과 가축이 배선에 접촉할 가능성 - 전압 - 지락고장 및 단락 전류에 의해 발생할 수 있는 전기 ·기계적 응력 - 전자기 장애 - 전기설비 공사 중 또는 사용 중에 배선이 받는 응력 Code 시설상태에 대한 용어 및 배선 공사방법을 설명하면 다음과 같다. 1. 건물의 빈 공간 or 가. 점검구 등 한정된 부분에만 접근가능한 건물의 구조내 공간으로 예를 들어 천장과 상층 계단바닥 사 이와 의 공간, 2 중 바닥내 공간 등을 나타낸다. 나. 접근이 가능한 건물의 빈 공간은 일반적으로 공간이 협소하기 때문에 애자공사는 허용되지 않으며, 지지선공사는 직접 고정공사 등이 시공에 편리하므로 일반적으로 사용하지 않는다. 다. 접근이 불가능한 건물의 빈 공간에서는 전선의 입선과 같은 유지·보수 작업 등이 어렵기 때문에 전 선 및 케이블을 직접 고정하는 시설방법, 커버를 열고 입선 등을 하여야 하는 케이블트렁킹시스템 및 케이블트레이시스템, 애자공사, 지지선 등에 따른 공사는 일반적으로 사용되지 않는다. 2. 케이블 채널 가. 케이블이나 전선관을 통과 할 수 있는 공간으로 사람은 들어갈 수 없지만 케이블 통신선이나 배관공 사 시, 공사 후에도 전선관이나 케이블에 자유롭게 접근할 수 있는 크기로, 지면이나 바닥을 굴착하 거나 벽에 설치하는 경우도 있으며 열린 공간 또는 통기구처럼 생긴 경우도 있다. 우리나라의 플로 어피트 등이 이에 해당된다. 나. 애자 및 지지선에 의한 공사방법은 넓은 공간을 필요로 하므로 케이블 채널에서는 허용되지 않는다. 다. 케이블 채널에서의 케이블트렁킹시스템 및 케이블덕팅시스템은 일반적으로 사용되지 않는다. 3. 지중 매설 가. 지중매설에서 전선 및 케이블을 직접 고정하는 공사방법은 고정할 지지물이 없을 뿐만 아니라 고정 할 필요가 없기 때문에 일반적으로 사용되지 않는다. 나. 지중매설에서 케이블트레이(래더, 브래킷 포함)시스템에 의한 공사방법은 트레이를 고정할 지지물이 없고 점검이 불가능하며 부식될 염려가 있기 때문에 일반적으로 사용되지 않는다. 다. 지중매설에서 케이블트렁킹시스템, 애자공사, 지지선에 의한 공사방법은 부식, 절연약화, 공사의 불가 등으로 인해 허용되지 않는다. 4. 구조체 매입(콘크리트 등 매입) 가. 구조체 매입에서 케이블트레이(래더, 브래킷 포함)시스템, 애자공사, 지지용선에 의한 공사방법은 실 용상 부적합, 시설의 불가능 등의 사유로 적용할 수 없다. 나. 구조체 매입에서 케이블트렁킹시스템에 의한 공사방법은 베이스 부분만을 구조체에 매입하여 시설하 는 경우에만 허용된다. 5. 노출부착 벽면 등 노출된 표면에 부착하여 시설하는 경우 전선 및 케이블을 고정하지 않거나 지지용선에 의한 공사방법은 허용되지 않는다. 다만 노출된 표면에 지지물을 이용하여 전선 및 케이블의 중량을 지지할 수 있는 경우에는 가능하다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 301 I 2 저압 전기설비 | {}
25a9af33-886a-401b-a095-9f00330d0c04 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 가공/기중 가공/기중에서 전선관시스템에 의한 공사방법은 실용상 일반적으로 허용되지 않는다. 전선관을 가공 또 는 기중에 시설하는 경우 전선관 자체 하중이 더 가해져 지지선을 더욱 견고하게 하여야 하므로 비경 제적이다. 또한, 전선관의 접속부가 자체하중이나 비바람에 의하여 손상될 우려가 있기 때문에 일반적 으로 적용하지 않는다. 7. 창틀/문틀 내부 가. 창틀/문틀 내부에서는 공간이 좁기 때문에 전선 및 케이블을 직접 고정하기 어려우므로 일반적으로 적용하지 않는다. 나. 창틀/문틀 내부는 공간이 좁기 때문에 애자공사, 지지용선, 케이블트레이시스템, 케이블트렁킹시스템, 케이블덕팅시스템 등에 의한 공사방법은 일반적으로 적용하기 어려우므로 허용되지 않는다. 8. 수중 가. 수중에서는 전선관시스템, 직접고정, 비고정, 케이블덕팅시스템에 의한 공사방법은 제조사의 지침에 따르도록 하고 있다. 나. 수중에서 케이블트렁킹시스템, 케이블트레이시스템, 애자공사, 지지용선에 의한 공사방법은 부식 또 는 점검이 불가능하므로 허용되지 않는다. 3. 표 232.2-1 및 표 232.2-2 의 설치방법에는 아래와 같은 배선방법이 있다. 표 232.2-3 공사방법의 분류 ¦ 종류 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선관시스템 ¦ 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 ¦ ¦ 케이블트렁킹시스템 ¦ 합성수지몰드공사, 금속몰드공사, 금속트렁킹공사 a ¦ ¦ 케이블덕팅시스템 ¦ 플로어덕트공사, 셀룰러덕트공사, 금속덕트공사 b ¦ ¦ 애자공사 ¦ 애자공사 ¦ ¦ 케이블트레이시스템 (래더, 브래킷 포함) ¦ 케이블트레이공사 ¦ ¦ 케이블공사 ¦ 고정하지 않는 방법, 직접 고정하는 방법, 지지선 방법 ¦ ¦ a 금속본체와 커버가 별도로 구성되어 커버를 개폐할 수 있는 금속덕트공사를 말한다. b 본체와 커버 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사를 말한다. ¦ a 금속본체와 커버가 별도로 구성되어 커버를 개폐할 수 있는 금속덕트공사를 말한다. b 본체와 커버 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사를 말한다. ¦ 사용자재에 의하여 구분하고 있는 합성수지관 공사 등의 공사는 어느 배선공사방법으로 분류되는지를 나 타낸 규정으로 사용자재, 시공방법, 차이점 등을 설명하면 다음과 같다. 1. 전선관시스템 : 단면이 원형인 폐쇄배선시스템으로 전선관시스템에는 합성수지관 공사, 금속관공사 및 가요전선판(금속제)공사가 해당이 된다. 조인트박스 등 접속함을 통하여 전선이나 케이블을 시설할 수 있는 공사방법으로 옥내에서 가장 많이 사용하는 공사방법이라 할 수 있다. 2. 케이블트렁킹시스템 : 고정하는 본체와 덮개가 별도로 구성되어 덮개를 개폐할 수 있는 공사방법으로 합성수지몰드공사, 금속몰드공사, 금속트렁킹공사가 해당되며, 금속트렁킹공사의 경우는 케이블덕팅시 스템의 금속덕트공사와 사용자재 등이 유사하나 시설 후 덮개를 열고 전선이나 케이블 등을 시설할 수 있도록 설치되는 것이 금속덕트공사와 다른점이다. 302 / ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
488b9515-66f0-47d0-beee-3b9f6ca4bff8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 3. 케이블턱팅시스템 : 단면이 비원형으로 구성된 폐쇄배선시스템으로 플로어덕트공사, 셀룰러덕트공사, 금속덕트공사가 여기에 해당된다. 다수의 전선이나 케이블 등을 시설하는 장소에 사용되는 방법으로 본체부와 덮개가 별도로 분리가 되어 시설 하여도 시설 후에는 덮개를 열고 전선이나 케이블을 시설하 는 것이 아니라 접속함을 통하여 시설하도록 설치되는 방법이다. 4. 애자공사 : 건물의 천장이나 벽면 등에 노브애자 또는 핀애자 등을 사용하여 도체를 지지하는 공사를 말하는 것으로, 기존의 애자사용공사를 말한다. 5. 케이블트레이시스템 : 전선이나 케이블을 외부로부터 보호하고자 하는 목적보다는 전선이나 케이블을 시설하고자 하는 장소까지 지지하는 공사방법으로 케이블트레이의 천공된 면적의 비율이나 형태에 따 라 천공형과 비천공형으로 구분할 수 있으며, 그에 따라 적용하는 허용전류 기준 값도 다르다. 6. 케이블공사 : 케이블공사는 케이블을 노출로 시설하는 것으로 세부 방법에 따라 고정하는 방법, 직접 고정하는 방법, 그리고 지지선을 이용하여 가공에 시설하는 방법 등으로 나눌 수 있다. 7 기타 그 외 방법으로는 버스덕트공사가 포함되는 버스바트렁킹시스템, 라이팅덕트공사가 포함되는 라이 팅덕트시스템이 있는데 이는 제조사의 지침에 따라 시설하도록 하고 있다. 향후 신자재 등이 생산되어 사용되는 공사방법은 특징 등을 통하여 적합한 공사방법으로 분류할 수 있다. 232.3 배선설비 적용 시 고려사항 eci 232.3.1 회로 구성 1. 하나의 회로도체는 다른 다심케이블, 다른 전선관, 다른 케이블덕팅시스템 또는 다른 케이블트렁킹 시스 템을 통해 배선해서는 안 된다. 또한 다심케이블을 병렬로 포설하는 경우 각 케이블은 각상의 1 가닥의 도체와 중성선이 있다면 중성선도 포함하여야 한다. 여러 개의 주회로에 공통 중성선을 사용하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 단상 교류 최종 회로는 하나의 선 도체와 한 다상 교류회로의 중성선으로부터 형성 될 수도 있다. 이 다상회로는 모든 선도체를 단로 하도록 단로장치에 의해 설치하여야 한다. 3. 여러 회로가 하나의 접속 상자에서 단자 접속되는 경우 각 회로에 대한 단자는 KS C IEC 60998 (가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구) 시리즈에 따른 접속기 및 KS C IEC 60947-7-1(저전압 개폐장치 및 제어장치)에 따른 단자블록에 관한 것을 제외하고 절연 격벽으로 분 리해야한다. 4. 모든 도체가 최대공칭전압에 대해 절연되어 있다면 여러 회로를 동일한 전선관시스템, 케이블덕팅시스 템 또는 케이블트렁킹시스템의 분리된 구획에 설치할 수 있다. 1 은 한 회로의 여러 도체는 다른 다심케이블, 다른 전선관시스템, 다른 케이블덕팅시스템 또는 다른 케이 블트렁킹시스템을 통해 분산 배선해서는 안된다. 이것은 1 회로를 구성하는 다심케이블이 병렬로 시설되 는 것은 바람직하지 않기 때문이다. 다심케이블을 병렬로 시설하는 경우 각 케이블은 각상의 1 가닥이 도 체와 중성선이 있다면 중성선도 포함해야 한다. 2 는 여러 개의 주회로에 공통 중성선을 사용하는 것은 허용되지 않는다. 왜냐하면, 단상 교류 분기회로는 회로 구성으로 1 가닥의 중성선만 있는 1 개의 다상 교류회로의 1 가닥의 선도체와 중성선으로 구성해야 하기 때문이다. 이 다상 회로는 모든 선도체를 단로하도록 하며, 단로장치의 종류는 KS C IEC 60364-5-53 의 536.2.2 를 참고한다. (복수의 회로에 대한 공통 보호도체의 배치에 대하여는 KS C IEC 60364-5-54 를 참조) ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 303 I 2 저압 전기설비 | {}
93c00d91-2549-42ac-b632-34a5b7109a2b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.3.2 병렬접속 두 개 이상의 선도체(충전도체) 또는 PEN 도체를 계통에 병렬로 접속하는 경우, 다음에 따른다. 1. 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 조치를 취한다. 도체가 같은 재질, 같은 단면 적을 가지고, 거의 길이가 같고, 전체 길이에 분기회로가 없으며 다음과 같을 경우 이 요구사항을 충족하는 것으로 본다. 가. 병렬도체가 다심케이블, 트위스트(twist) 단심케이블 또는 절연전선인 경우 나. 병렬도체가 비트위스트(non-twist) 단심케이블 또는 삼각형태(trefoil) 혹은 직사각형(flat) 형태의 절 연전선이고 단면적이 구리 50 mm2, 알루미늄 70 mm2 이하인 것 다. 병렬도체가 비트위스트(non-twist) 단심케이블 또는 삼각형태(trefoil) 혹은 직사각형(flat) 형태의 절연전선이고 단면적이 구리 50 mm2, 알루미늄 70 mm2 를 초과 하는 것으로 이 형상에 필요한 특수 배 치를 적용한 것. 특수한 배치법은 다른 상 또는 극의 조합과 이격으로 구성한다. 2. 232.5.1 에 적합하도록 부하전류 분배를 할 수 없거나 4 가닥 이상의 도체를 병렬로 접속하는 경우에는 버 스바트렁킹시스템의 사용을 고려한다. 1 은 두 개 이상의 선도체 또는 PEN 도체를 병렬로 사용하는 경우를 규정한 내용으로, 저압이나 주 간선 이 대용량 선로에 대해 충분한 허용전류를 수용할 수 있는 버스덕트 등을 사용하지 않고 전선 등을 사용 하는 경우 허용전류가 부족하여 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우가 있다. 될 수 있으면 전기 적 특성이 불안정한 병렬전선 사용을 피하는 것이 좋으나 현장 여건상 병렬전선 사용이 불가피 할 경우 에는 허용전류와 각종 전기적 특성을 동일한 조건에서 사용할 수 있도록 조치를 취하여야 하며, 전선이 동일 제질, 동일 단면적을 가지고 길이가 거의 같고 그 전체 길이에서 분기회로가 없어야 한다. "가"~ "다" 중 어느 하나에 적합한 경우 이 요건을 충족한 것으로 본다. 추가로, "123 전선의 접속" 규정에 따라 처음 연결하는 곳과 끝 부분은 각 극을 동일한 터미널에 연결하 여 접속점의 전기저항을 동일하게 하여야 한다. 또한, 병렬로 사용하는 전선에는 그 전선 각각에 퓨즈나 차단기 등을 설치 할 수 없도록 하고 있다. 그 이유는 각각의 퓨즈나 차단기 등이 병렬전선 각각에 대하 여 별도로 차단될 경우 차단되지 않는 나머지 전선에 대하여 그 전선의 허용전류 이상으로 갑자기 많아 져서 과부하가 되고, 그 결과 에 따라 불평형은 물론 선로와 부하가 위험하기 때문이다. 또한 교류회로에 서 병렬로 사용하는 전선을 금속관 내부에 시설할 경우 그 전선에 전자적 불평형이 생기지 않도록 고려 되어야 한다(그림 H232.3-1) ![image](/image/placeholder) 금속관 틀린방법 바른방법 단상 2 선식 전선 틀린방법 바른방법 3 상 3 선식 틀린방법 그림 H232.3-1 금속관 내에 사용하는 전선의 시설 예 I 304 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ffc8adea-2546-4f46-aa3f-83fdc5444726 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 가. 병렬전선이 다심케이블 또는 트위스트(twist) 단심케이블 또는 절연전선을 사용하는 경우 충족하는 것 으로 판단하며, 여기서 트위스트는 그림 H232.3-2 와 같이 전선과 전선을 꼬은 형태를 말한다. ![image](/image/placeholder) SE de 2 저압 WIRE 전기설비 그림 H232.3-2 트위스트 예시 나. 병렬전선이 비트위스트 단심케이블 또는 삼각배치 또는 수평배치의 절연전선으로서 동선의 단면적이 50 mm2(알루미늄선은 70 mm2) 이하 다. 병렬전선이 비트위스트 단심케이블 또는 삼각배치 혹은 수평의 절연전선으로서 동선의 단면적이 50 mm2(알루미늄선 70 mm2)를 초과 하고 이러한 구성에 필요한 특수한 배치법을 적용한다, 특수한 배치법은 서로 다른 상 또는 극을 적절하게 그룹짓고 간격을 두는 것으로 이루어지며, 특수한 배치의 예는 다 음과 같다. L1 L2 L3 L3 L2 L1 2 그림 H232.3-3 3 상 2 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-수평 tec ![image](/image/placeholder) N 1 L, L2 N2 L3 L2 그림 H232.3-4 3 상 2 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-케이블 서로간의 상위에 배치 L3 L m N L 1 L2 L2 L 1 N2 그림 H232.3-5 3 상 2 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-삼각배치 ![image](/image/placeholder) 2 L 3 ≥ 300 mm L 2 L1 N2 ≥ 300 mm L 3 그림 H232.3-6 3 상 3 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-케이블 서로간의 상위에 배치 ...1�8� + > >"i 이 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL .0 ,,I fi 计"t 305 I | {}
c7a39f71-5a0e-4480-bbd7-949d2807c5eb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) ≥ 2D. ≥ 2D. L, L2 L3 N, L3 L2 L, N2 L, L2 L ③ 비고 De 는 케이블의 바깥지름이다. 그림 H232.3-7 3 상 3 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-수평 de ![image](/image/placeholder) ≥ 2D. ≥ 2D. L3 L3 L3 L, L2 N L, L2 L, L2 N D 비고 De 는 케이블의 바깥지름이다. 그림 H232.3-8 3 상 3 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-삼각배치 N L, L2 L3 L3 L, L2 N3 L, L2 L3 L3 L, L2 그림 H232.3-9 3 상 4 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-수평 Ee ![image](/image/placeholder) N L, L2 L3 L3 L2 L, N2 ≥ 300 mm N L, L2 L3 L3 L2 L, 그림 H232.3-10 3 상 4 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-케이블 서로간의 상위에 배치 ![image](/image/placeholder) L3 L3 L3 L3 N1 L, L2 L2 L, N2 N3 L, L2 L2 L, 그림 H232.3-11 3 상 4 회선 병렬 단심케이블의 특수배치-삼각배치 2 는 도체 절연물의 종류에 따른 허용온도를 초과 하지 않도록 부하전류를 배분하는데 주의 하며, 4 가닥 이 상의 병렬로 접속하는 경우 등 대전류를 요하는 경우에는 대전류의 허용전류를 가지고 있는 버스바트렁 킹시스템 사용을 고려하도록 한다. 306 I ...1�8� + > > 이 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t | {}
9335ae50-bca3-4423-a1ff-d144099833b0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.3.3 전기적 접속 1. 도체상호간, 도체와 다른 기기와 의 접속은 내구성이 있는 전기적 연속성이 있어야 하며, 기계적 강도를 고려하고 보호를 갖추어야 한다. 2. 접속 방법은 다음 사항을 고려하여 선정한다. 가. 도체와 절연재료 나. 도체를 구성하는 소선의 가닥수와 형상 다. 도체의 단면적 라. 함께 접속되는 도체의 수 3. 접속부는 다음의 경우를 제외하고 검사, 시험과 보수를 위해 접근이 가능하여야 한다. Code 가. 지중매설용으로 설계된 접속부 나. 충전재 채움 또는 캡슐 속의 접속부 다. 실링히팅시스템(천장난방설비), 플로어히팅시스템(바닥난방설비) 및 트레이스히링시스템(열선난방설비) cal 등의 발열체와 연결선과 의 접속부 라. 용접(welding), 연납땜(soldering), 경납땜(brazing) 또는 눌러 붙임 공구로 만든 접속부 마. 관련 제품표준에 적합한 기기의 일부를 구성하는 접속부 4. 통상적인 사용 시에 온도가 상승하는 접속부는 그 접속부에 연결하는 도체의 절연물 및 그 도체 지지 물의 성능을 저해하지 않도록 주의 해야 한다. 5. 도체접속(단말, 중간 접속 등)은 접속함, 인출함 또는 제조자가 이 용도를 위해 공간을 제공한 곳 등의 외함 안에서 수행되어야 한다. 이 경우, 기기는 고정접속장치가 있거나 접속장치의 설치를 위한 조치가 마련되어 있어야 한다. 분기회로 도체의 단말부는 외함 안에서 접속되어야 한다. 6. 전선의 접속점 및 연결점은 기계적 응력이 미치지 않아야 한다. 장력(스트레스) 완화장치는 전선의 도체 와 절연체에 기계적인 손상이 가지 않도록 설계되어야 한다. 7. 외함 안에서 접속되는 경우 외함은 기계적 보호 및 관련 외부 영향에 대한 보호가 이루어져야 한다. 8. 다중선, 세선, 극세선의 접속 가. 다중선, 세선, 극세선의 개별 전선이 분리되거나 분산되는 것을 막기 위해서 적합한 단말부를 사용하거나 도체 끝을 적절히 처리하여야 한다. 나. 적절한 단말부를 사용한다면 다중선, 세선, 극세선의 전체 도체의 끝부분을 연납땜 (soldering)하는 것이 허용된다. 다. 사용 중 도체의 연납땜(soldering)한 부위와 연납땜(soldering)하지 않은 부위의 상대적인 위치가 움직이게 되는 연결점에서는 세선 및 극세선 도체의 끝부분을 납땜하는 것이 허용되지 않는다. 라. 세선과 극세선은 KS C IEC 60228(절연케이블용 도체)의 5 등급과 6 등급의 요구사항에 적합하여야 한다. 9. 전선관, 덕트 또는 트렁킹의 끝부분에서 시스를 벗긴 케이블과 시스 없는 케이블의 심선은 제 5 의 요구 사항대로 외함 안에 수납하여야 한다. 10. 전선 및 케이블 등의 접속방법에 대하여는 123 에 적합하도록 한다. 3 은 모든 접속부는 다음의 경우를 제외하고 검사, 시험 및 보수를 위해 접근할 수 있도록 규정하고 있다. 가. 매설 케이블의 접속부 나. 충진재 채움 또는 몰드내의 접속부 다. 천장 가열, 바닥 가열, 열선가열 시스템에서 발열체와 비발열체의 접속부 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 307 I | {}
88e25489-eacb-44c3-b374-96a69c5b778a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 라. 용접, 납땜, 경납땜 또는 적절한 압착도구로 만든 접합부 마. 기기의 일부를 구성하는 접합부로 해당되는 제품 표준에 적합한 경우 4 는 통상적인 사용에서 접속부에 의한 온도가 높아지면, 접속부에 연결되었거나 접속부를 지지하고 있는 도체의 절연효과 가 저해되지 않도록 예방조치를 마련해야 한다. 필요한 경우, 통상적인 사용 시에 온도가 상승하는 접속부는 그 접속부에 연결하는 도체의 절연물 및 그 도체 지지물의 성능이 저해되지 않도록 ode 예방조치를 마련해야 한다. 10 은 전선 및 케이블 등의 접속방법은 123 의 규정에 적합할 것을 규정하고 있다. 232.3.4 교류회로-전기자기적 영향(맴돌이 전류 방지) 1. 강자성체(강제금속관 또는 강제덕트 등) 안에 설치하는 교류회로의 도체는 보호도체를 포함하여 각 회 로의 모든 도체를 동일한 외함에 수납하도록 시설하여야한다. 이러한 도체를 철제 외함에 수납하는 도 체는 집합적으로 금속물질로 둘러싸이도록 시설하여야 한다. ch. 2. 강선외장 또는 강대외장 단심케이블은 교류회로에 사용해서는 안 된다. 경우 알루미늄외장케이 블을 권장한다. 1 은 강제 금속관 또는 강제덕트내의 단심케이블 한가닥을 집어넣었을 때 도체에 흐르는 전류에 의해 발생된 자기 장이 강재성 재료에 손실(히스테리시스손, 맴돌이 전류 등)을 발생시켜 국부 가열 현상이나 케이블의 전체 전 류전달능력을 방해할 수 있으므로 각 회로의 모든 도체는 동일한 배관내에 시설하여야 한다. 2 는 교류회로에서 강선외장 또는 강대외장 단심케이블의 사용을 금하고 있다. 교류회로에서 강대외장 또 는 강선외장 단심 케이블을 사용할 경우 맴돌이 전류에 의해 철손이 많아져서 허용전류가 크게 줄어들며 심지어는 케이블이 타버리는 경우도 발생할 수 있다. 232.3.5 하나의 다심케이블 속의 복수회로 모든 도체가 최대공칭전압에 대해 절연되어 있는 경우, 동일한 케이블에 복수의 회로를 구성할 수 있다. 전기를 공급하는 모든 전선 또는 케이블은 그 사용전압에 충분히 절연되어 있지 않으면 누설전류에 의해 화재나 감전 위험을 일으키고 전력손실이 증가하는 등 여러 가지 장애가 발생하기 때문에 전로의 사용전 압에 따른 절연성능을 갖는 절연전선 또는 케이블을 사용하여야 하므로 다심케이블의 모든 도체가 케이블 에 사용하는 최대 전압에 절연되어 있는 경우에는 동일한 다심케이블내에 복수의 회로(예: 5 심케이블의 경우 1 상 2 선식 회로가 2 회로 등)를 구성할 수 있다. 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 1. 화재의 확산위험을 최소화하기 위해 다음에 따라 공사하여야 한다. 가. 배선설비는 건축구조물의 일반 성능과 화재에 대한 안정성을 저해하지 않도록 설치하여야 한다. 나. 최소한 KS C IEC 60332-1-2(화재 조건에서의 전기/광섬유케이블 시험)에 적합한 케이블 및 자기소화성으로 인정받은 제품은 특별한 예방조치 없이 설치할 수 있다. 다. KS C IEC 60332-1-2(화재 조건에서의 전기/광섬유케이블 시험)의 화염 확산을 저지하는 요구사항에 적합하지 않은 케이블을 사용하는 경우는 기기와 영구적 배선설비의 접속을 위한 짧은 길이 에만 사용할 수 있으며, 어떠한 경우에도 하나의 방화구획에서 다른 구획으로 관통시켜서는 안 된다. 308 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f2af3fdc-bfd9-4ad0-8a5f-f92796d06bc2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 라. KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품), KS C IEC 61537-A(케이블 관리 - 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템), KS C IEC 61084(전기설비용 케이블 트렁 킹 및 덕트시스템) 시리즈 및 KS C IEC 61386(전기설비용 전선관 시스템) 시리즈 표준에서 자기소화성으로 분류되는 제품은 특별한 예방조치없이 시설할 수 있다. 화염 전파를 저지하는 유사 요구사항이 있는 표준에 적합한 그 밖의 제품은 특별한 예방조치 없이 시설할 수 있다. 마. KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품), KS C IEC 60570(등기구 전원 공 급용 트랙 시스템), KS C IEC 61537-A(케이블 관리 - 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템), KS C IEC 61084(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트시스템) 시리즈 및 KS C IEC 61386(전기설비용 전선관 시스템) 시리즈 및 KS C IEC 61534(파워트랙시스템) 시리즈 표준에 서 자기소화성으로 분류되지 않은 케이블 이외의 배선설비의 부분은 그들의 개별 제품표준의 요 구사항에 모든 다른 관련 사항을 준수하여 사용하는 경우 불연성 건축 부재로 감싸야한다. 2. 배선설비 관통부의 밀봉 가. 배선설비가 바닥, 벽, 지붕, 천장, 칸막이, 중공벽 등 건축구조물을 관통하는 경우, 배선설비 가 통과 한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 밀폐하여야 한다. 나. 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비는 제 1 에서 요구한 외부의 밀폐와 마찬 가지로 관통 전에 각 부의 내화등급이 되도록 내부도 밀폐하여야 한다. 다. 관련 제품 표준에서 자기소화성으로 분류되고 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관 , 케 이블트렁킹 및 케이블덕팅시스템은 다음과 같은 경우라면 내부적으로 밀폐하지 않아도 된다. (1) 보호등급 IP33 에 관한 KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급) 의 시험에 합격한 경우 (2) 관통하는 건축 구조체에 의해 분리된 구획의 하나 안에 있는 배선설비의 단말이 보호등급 IP33 에 관한 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드))의 시험에 합격한 경우 라. 배선설비는 그 용도가 하중을 견디는데 사용되는 건축구조부재를 관통해서는 안 된다. 다만 관통 후에도 그 부재가 하중에 견딘다는 것을 보증할 수 있는 경우는 제외한다. 마. "가" 또는 "나"를 충족시키기 위한 밀폐 조치는 그 밀폐가 사용되는 배선설비와 같은 등급의 외부영향에 대해 견디고, 다음 요구사항을 모두 충족하여야 한다. (1) 연소 생성물에 대해서 관통하는 건축구조부재와 같은 수준에 견딜 것. (2) 물의 침투에 대해 설치되는 건축구조부재에 요구되는 것과 동등한 보호등급을 갖출 것. (3) 밀폐 및 배선설비는 밀폐에 사용된 재료가 최종적으로 결합 조립되었을 때 습성을 완벽하게 막 을 수 있는 경우가 아닌 한 배선설비를 따라 이동하거나 밀폐 주위에 모일 수 있는 물방울로부 터의 보호 조치를 갖출 것. (4) 다음의 어느 한 경우라면 (3)의 요구사항이 충족될 수 있다. (가) 케이블 클리트, 케이블 타이 또는 케이블 지지재는 밀폐재로부터 750 mm 이내에 설치하고 그 것들이 밀폐재에 인장력을 전달하지 않을 정도까지 밀폐부의 화재측의 지지재가 손상되었을 때 예상되는 기계적 하중에 견딜 수 있다. (나) 밀폐 방식 그 자체가 지지 기능을 갖도록 설계한다. 2 는 배선 설비 관통부의 밀봉에 관한 규정으로 배선 설비의 바닥, 벽, 지붕, 천장, 칸막이, 중공벽 등 건축 구조부를 관 통하는 경우, 배선 설비가 통과 한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 밀봉해야 한다. 내화성능이 규정된 건축구조부를 관통하는 전선관, 케이블 덕팅, 케이블 트렁킹, 버스바트렁킹 등의 배선 설비는 외적 밀봉뿐만 아니라 관통 전에 각 부분의 내화등급에 따라 내부적으로도 밀폐해야 한다. 내부 최대단면적이 710 mm2 이하이고 전선관 및 트렁킹 설비가 다음 조건을 만족할 경우 내부를 밀폐할 필요는 없다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 309 I 2 저압 전기설비 | {}
49580966-3abb-4d37-b59f-a2e9c844d178 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 관통하는 건축 구조체에 의해 분리되는 하나의 구획내에 수납한 배선설비의 단말이 IEC 60529 에 따 른 IP33 의 시험에 적합할 것 나. 화재 시 배선 설비의 지지체가 손상됨으로써 발생할 수 있는 응력을 견딜 수 있는 정도의 충분한 기 계적 내구성을 가져야 한다. ![image](/image/placeholder) ① 트레이 (2) 케이블 내화충전재 ④ 개구부 : 시멘트 모르타르 ⑤ 방화벽 : 시멘트 콘크리트벽 또는 조적벽 등 ⑥ 트레이 상.하부 보호판(철판) ⑦ EMPTY (HI 22x3) : 예비배관(적용 시) 방화구획 관통부위 ![image](/image/placeholder) ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ 한철의 6,0 ofe MAKE 그림 H232.3-11 관통부위 밀봉시공(예) [비고] 내화성 또는 방화성을 가지는 것으로 확인된 건물의 어떤 부분을 통과 하는 틈이 있는 경우, 밀폐장치는 화재확산을 방지하기 위하여 반드시 필요하다. 710 mm2 의 최대내부단면적을 갖는 비 불꽃전파배선시스템은 화재방호에 대해 내부적으로 밀봉할 필요가 없다. 그러나 그것은 응축을 방지하기 위한 것과 같이 다른 이유에 대해 여전히 요구할 수 있다. 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비와 의 접근 1. 다른 전기 공급설비의 접근 KS C IEC 60449(건축전기설비의 전압 밴드)에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 다음의 경우를 제외하고는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다. 가. 모든 케이블 또는 도체가 존재하는 최대 전압에 대해 절연되어 있는 경우 나. 다심케이블의 각 도체가 케이블에 존재하는 최대 전압에 절연되어 있는 경우 I 310 ...1�8� + > >"i 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t | {}
388e4fa7-84c6-4255-8466-c2147c5cf80b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2. 다. 케이블이 그 계통의 전압에 대해 절연되어 있으며, 케이블이 케이블덕팅시스템 또는 케이블 트렁킹 시스템의 별도 구획에 설치되어 있는 경우 라. 케이블이 격벽을 써서 물리적으로 분리되는 케이블트레이 시스템에 설치되어 있는 경우 마. 별도의 전선관, 케이블트렁킹 시스템 또는 케이블덕팅시스템을 이용하는 경우 바. 저압 옥내배선이 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선 사이의 간격 은 0.1 m(애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선이 나전선인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 어느 한쪽의 저압 옥내배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우 (2) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 애자공사에 의하여 시설하는 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선이 병행하는 경우에 상호 간의 간격을 60 mm 이상으로 하여 시설할 때 (3) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선(애자공사에 의하여 시설하는 것을 제외한다) 또는 관등회로의 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선이나 관등회로의 배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관 에 넣어 시설하는 경우 통신 케이블과 의 접근 지중 통신케이블과 지중 전력케이블이 교차하거나 접근하는 경우 100 mm 이상의 간격을 유지하거나 "가" 또는 "나"의 요구사항을 충족하여야 한다. 가. 케이블 사이에 예를 들어 벽돌, 케이블 보호 캡(점토, 콘크리트), 성형블록(콘크리트) 등과 같은 내화격벽 을 갖추거나, 케이블 전선관 또는 내화물질로 만든 트로프에 의해 추가보호 조치를 하여야 한다. 나. 교차하는 부분에 대해서는, 케이블 사이에 케이블 전선관, 콘크리트제 케이블 보호 캡, 성형블록 등 과 같은 기계적인 보호 조치를 하여야 한다. 다. 지중 전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 저압 지중 전선은 0.3 m 이하인 때에는 지중 전선과 지중 약전류전선 등 사이에 견고한 내화성(콘크리 트 등의 불연재료로 만들어진 것으로 케이블의 허용온도 이상으로 가열시킨 상태에서도 변형 또는 파괴되지 않는 재료를 말한다)의 격벽(��)을 설치하는 경우 이외에는 지중 전선을 견고한 불연성(���) 또는 난연성(���)의 관에 넣어 그 관이 지중 약전류전선 등과 직접 접촉하지 아니 하도록 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 지중 약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우에 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬 유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유케이블인 경우 (2) 지중 약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우 (3) 지중 약전류전선 등이 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유케이블로서 그 관리자와 협의 한 경우 라. 저압 옥내배선이 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우 에 저압 옥내배선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 의 간격은 0.1 m(전선이 나전선인 경우에 0.3 m) 이상이어야 한다. 다 만, 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이하인 경우에 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 저압 옥내배선을 난 연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "S >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 311 I | {}
f56ff2d6-51f2-41b2-bab1-c66cc7bbbdac | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 마. 저압 옥내배선이 약전류전선 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사 · 합성수지관공사 · 금속관 공사 · 금속몰드 공사 · 가요전선관 공사 금속덕트 공사 · 버스덕트 공사 플로어덕트 공사 · 셀룰러덕트 공사 · 케이블 공사 · 케이블 트레이 공사 또는 라이팅덕트 공사에 의하여 시설할 때에는 "바"의 항목의 경우 이 외에는 저압 옥내배선이 약전류전선 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다. 바. 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사 · 합성수지관 공사 금속관 공사 · 금속몰드 공사 · 가요전선관 공사 · 금속덕트 공사 · 버스덕트 공사 · 플로어 덕트 공사 케이블트레이 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의 하여 시설하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 전선과 약전류전선을 동일한 관 · 몰드 · 덕트 · 케이블 트레이나 이들의 박스 기타의 부속품 또는 풀 박스 안에 시설하여서 는 아니 된다. (1) 저압 옥내배선을 합성수지관 공사 · 금속관 공사 · 금속몰드 공사 또는 가요전선관 공사에 의하여 시설하는 전선과 약전류전선을 각각 별개의 관 또는 몰드에 넣어 시설하는 경우에 전선과 약전류전 선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또한 금속제 부분에 접지공사를 한 박스 또는 풀박스 안에 전선과 약전류전선을 넣어 시설할 때 (2) 저압 옥내배선을 금속덕트 공사 · 플로어덕트 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우 에 전선과 약전류전선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또한 접지공사를 한 덕트 또는 박스 안에 전선과 약전류전선을 넣어 시설할 때 (3) 저압 옥내배선을 버스덕트공사 및 케이블트레이공사 이외의 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전 류전선이 제어회로 등의 약전류전선이고 또한 약전류전선에 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있 는 것(저압 옥내배선과 식별이 쉽게 될 수 있는 것에 한한다)을 사용할 때 (4) 저압 옥내배선을 버스덕트 공사 및 케이블 트레이 공사 이외의 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전 류전선에 접지공사를 한 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블을 사용할 때 (5) 저압 옥내배선을 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류전선이 제어회로 등의 약전 류전선이고 또한 약전류전선을 금속관 또는 합성수지관에 넣어 케이블 트레이에 시설할 때 비전기 공급설비와 의 접근 가. 배선설비는 배선을 손상시킬 우려가 있는 열, 연기, 증기 등을 발생시키는 설비에 접근해서 설치하지 않아야 한다. 다만, 배선에서 발생한 열의 발산을 저해하지 않도록 배치한 차폐물을 사용하여 유해한 외적 영향으로부터 보호하는 경우는 제외한다. 각종 설비의 빈 공간(cavity)이나 비 어있는 지지대(service shaft) 등과 같이 특별히 케이블 설치를 위해 설계된 구역이 아닌 곳 에서는 통상적으로 운전하고 있는 인접 설비(가스관, 수도관, 스팀관 등)의 해로운 영향을 받지 않 도록 케이블을 포설하여야 한다. 나. 응결을 일으킬 우려가 있는 공급설비(예를 들면 가스, 물 또는 증기공급설비) 아래에 배선설비를 포설 하는 경우는 배선설비가 유해한 영향을 받지 않도록 예방조치를 마련하여야 한다. 다. 전기공급설비를 다른 공급설비와 접근하여 설치하는 경우는 다른 공급설비에서 예상할 수 있는 어떠 한 운전을 하더라도 전기공급설비에 손상을 주거나 그 반대의 경우가 되지 않도록 각 공급설비사이 의 안전거리를 유지하거나 기계적 또는 열적 차폐물을 사용하는 등의 방법으로 전기공급설비 를 배치한다. 라. 전기공급설비가 다른 공급설비와 매우 접근하여 배치가 된 경우는 다음 두 조건을 충족하여야 한다. (1) 다른 공급설비의 통상 사용 시 발생할 우려가 있는 위험에 대해 배선설비를 적절히 보호한다. (2) 금속제의 다른 공급설비는 계통외도전부로 간주하고, 211.4 에 의한 보호에 따른 고장보호를 한다. 3. I 312 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d99747da-025a-4005-badc-af115e7073c0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 마. 배선설비는 승강기(또는 호이스트)설비의 일부를 구성하지 않는 한 승강기(또는 호이스트) 통로를 지 나서는 안 된다. 바. 가스계량기 및 가스관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 간격은 다음에 따라야 한다. (1) 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 간격은 0.6 m 이상 (2) 가스계량기와 점멸기 및 접속기의 간격은 0.3 m 이상 (3) 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 간격은 0.15 m 이상 옥내에는 옥내배선 외에도 전화선, 수도관, 가스관, 공기관(���,) 증기관(���) 등의 금속체가 광범위 하게 시설되고 있으며, 이것들에 누전되는 경우는 여러 가지 장해를 야기시키게 된다. 이를 방지하기 위해 서는 옥내배선과 이것들을 이격시켜 시설하는 것이 가장 확실하고 간단한 방법이다. 이를 위해 이 조는 저압옥내 선과 이것들과 의 간격을 정하고 있다. 여기서 말하는 각종 장해는 다음과 같다. 즉, 전화선과 혼촉하는 경 우 전화기기를 손상시키고 전화회로에서의 감전, 누전이 쉽게 발생한다. 또한, 수도관, 가스관 등과 혼촉하는 경우 는 이들이 대지와 양호한 접속을 유지하고 있기 때문에 변압기의 전압측 → 옥내배선 → 수도관(또는 가 스관)을 통해 변압기의 접지공사의 접지극으로 순환전류가 흐른다. 따라서 접지극 부근에 전위경도가 나타 나서 가축 등에 감전을 일으킬 우려가 있다. 또한 가스관을 통하는 경우는 가스관과 의 접촉부에서 불꽃방 전에 의해 가스관에 구멍을 뚫고 가스에 인화해서 큰 사고로 이어지는 경우도 있다. "약전류전선 등"이란 전기설비기술기준 제 7 조(전선 등의 단선 방지)에 의거한 약전류전선 및 광섬유 케이 블을 말한다. "약전류전선"이란 약전류 전기의 전송에 사용하는 전선을 말하며, 전신선, 전화선 이외의 것은 다음과 같 Elec 은 것이 있다. (1) 인터폰, 확성기 등 음성의 전송회로 (2) 고주파 또는 펄스에 의한 신호의 전송회로 1 은 다른 전기 공급설비간의 접근에 대한 규정으로 전압밴드 I 및 전압밴드 II(표 H232.3-4, 표 H232.3-5) 전 압 회로는 다음 중 어느 한 방법을 채택하지 않는 한 같은 배선설비 내에 수납하지 않는다. 표 H232.3-1 교류의 전압밴드 I (KS C IEC 60449) ¦ 밴 드 ¦ 접 지 계 통 ¦ 접 지 계 통 ¦ 비접지 또는 비유효접지계통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밴 드 ¦ 대지간 ¦ 선간 ¦ 선간 ¦ ¦ I ¦ U ≤ 50 ¦ U ≤ 50 ¦ U ≤ 50 ¦ ¦ II ¦ 50 く U ≤ 600 ¦ 50 < U ≤ 1,000 ¦ 50 < U ≤ 1,000 ¦ 표 H232.3-2 직류의 전압밴드 II (KS C IEC 60449) ¦ 밴 드 ¦ 접 지 계 통 ¦ 접 지 계 통 ¦ 비접지 또는 비유효접지계통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밴 드 ¦ 대지간 ¦ 선간 ¦ 선간 ¦ ¦ I ¦ U ≤ 120 ¦ U ≤ 120 ¦ U ≤ 120 ¦ ¦ II ¦ 120 < U ≤ 900 ¦ 120 < U ≤ 1,500 ¦ 120 < U ≤ 1,500 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 313 I | {}
6da05bcb-ffe7-4002-8c06-32bcd47cded7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 모든 케이블 또는 도체가 존재하는 최고 전압에 대해 절연되어 있다. 나. 다심 케이블의 각 도체가 그 케이블에 인가되는 최대전압에 대해 절연되어 있을 것 다. 모든 케이블이 해당 계통의 전압에 대해 절연되었으면서 케이블 덕팅 또는 케이블 트렁킹의 다른 구 획에 설치하는 경우 라. 케이블에 격벽을 사용 케이블트레이시스템을 이용하는 경우 마. 별도의 전선관, 트렁킹, 덕팅을 이용한다. 바. 저압 옥내배선 상호가 접근하거나 교차하는 경우의 간격의 제한규정으로 (1)호 및 (3)호의 경우 충분 한 길이의 절연관에 수용하는 경우 또는 절연성 격벽을 설치하는 경우를 말하는 것으로 그림 H232.3-12 의 경우와 같다. ![image](/image/placeholder) 가스관 전선 절연성 10cm 10cm 격 벽 이하 이하 절연관 10cm 10cm 전선 이상 이상 금속관 그림 H232.3-12 ore 2 의 "가"~"다"는 지중전선과 지중약전류전선이 접근하고 또는 교차하는 경우의 규정이다. 이들은 가공전선 로와 같이 지지물의 도괴, 전선의 단선 등의 우려가 없고, 함께 지중에 매설되어 있기 때문에 상호의 관 계 위치는 그다지 문제가 되지 않기 때문에 단순히 지중전선의 고장시에 아크방전에 의한 지중약전류전 선 등에 손상을 줄 우려를 고려하여 상호간의 간격 최저치를 나타냄과 함께 그 이하일 때는 상호간에 콘 크리트, 철판 등 견고한 내화성이 있는 격벽을 시설하든가, 또는 케이블을 견고한 불연성 또는 자기소화 성이 있는 난연성의 관에 넣어, 관이 지중약전류전선 등과 직접접촉하지 않는 것을 정하고 있다. 또 이 조의 규정은 공동구내에서의 다른 물건과 의 접근 또는 교차하는 경우에도 물론 적용된다. 여기서 말하는 「내화 성」 이라 함은 콘크리트 등의 불연재료로 만들어진 것이므로 가열된 상태에서도 현저한 변형 또는 파괴하지 않는 재료를 말한다. 「난연성」 이라함은 불꽃을 대면 타지만 조금도 연소확대가 없는 것, 「자기소화성」 이라함은 불꽃 을 대면 타지만 불꽃을 떼면 자연히 꺼지는 성질을 가진 것이다. "다"는 지중약전류전선 등과 접근 또는 교차하는 경우의 규정이지만(그림 H232.3-13), 전력보안통신용의 지중약 전류전선 등은 지중전선과 공통의 지중함에 시설하는 것이 있고, 지중함의 인출부분 등에는 상기의 공사방법에 의한 것이 곤란하기 때문에 232.3.7 의 2 의다(1).(2)에서 예외로 하고 있다. 또 전력보안통신용 이외의 지중약 전류전선 등에 대해서도 232.3.7 의 2 의다(3)에서 예외로 가능한 경우를 나타낸다. 종래는 일반통신사업자 가 소유하는 지중약전류전선 등과 지중전선이 접근하는 경우, 전기사업자가 소유하는 전력보안통신선과 지중전선이 접근하는 경우에 비하여 상호의 간격의 규정이 엄하게 되어 있다. 314 / ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
20423ba0-aaec-4306-9867-984b7d770fd3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 지표면 ![image](/image/placeholder) d3 d4 d3 관로식 전로 R d3 콘크리트 d3 ode ¦ A : 약전류전선 ¦ d3 : 30 cm 를 초과 할 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B : 저압전선 ¦ d4 : 60 cm 를 초과 할 것 ¦ ¦ C : 고압전선 ¦ d6 : 15 cm 를 초과 할 것 ¦ ¦ D : 특고압전선 ¦ ¦ d1, d2, d5 에 대해서는 각각 30 cm, 60 cm, 15 cm 이하여도 좋지만 작업성 및 케이블의 열방산에 의한 송전용량을 고려하고, 적당한 간격으로 시설할 것 그림 H232.3-13 "라"는 애자공사에 의한 경우는 위험도가 높기 때문에 저압 옥내배선의 전선 및 약전류전선 등 과의 간격 은 원칙적으로 10 cm 이상이어야 한다. 그러나 상호간에 절연성의 격벽을 설치하거나 전선을 충분한 길 이의 절연전선관에 넣는 경우는 이 규정의 적용을 받지 않는다.(그림 H232.3-10) "마"는 저압 옥내배선이 합성수지몰드공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 금속몰드공사, 가요전선관공사, 금속덕트공사, 버스덕트공사, 플로어덕트공사, 셀룰러덕트공사, 라이팅덕트공사 또는 케이블공사에 의해 시설된 경우로서, 전선 그 자체는 손상을 받을 위험이 적으므로 약전류 전선 또는 수관·가스관과 직접 접촉하지 않으면 되지만, 실제 시공에 있어서는 가능한 한 이격시키는 것이 좋다. 그리고 이 조항의 규 정은 케이블공사에 있어서 동일 케이블 또는 캡타이어 케이블 내의 심선 일부를 저압 옥내배선으로 사 용하고, 일부를 약전류 전선으로 사용하지 못하도록 하는 것은 아니지만 122.3(켑타이어케이블) 및 122.4(저압 케이블)의 규정에 의해 케이블 또는 캡타이어 케이블에는 저압용 케이블 또는 캡타이어 케 이블을 사용하여야 하며, 따라서 약전류 전선용 심선도 저압 옥내배선용의 심선과 동일한 절연효력을 갖고 있는 것으로 사용하여야 하며, 이 경우의 방법은 바의(3)의 방법과 동일하다. (약전류전선이라함은 기술기준 제 3 조(정의) 13 호에 의한다.) 바"는 합성수지몰드공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 금속몰드공사, 가요전선관공사, 금속덕트공사, 버스 덕트공사, 플로어덕트공사, 또는 셀룰러덕트공사에 의해 저압 옥내배선을 시설하는 경우에 있어서, 저압 옥내배선과 약전류 전선을 함께 동일의 관, 몰드 혹은 덕트 또는 이러한 부속품, 그 위에 풀박스 중에 수용하여 시설해도 되는 경우에 대해서 규정하고 있다. 원래 강전류 전선과 약전류 전선을 함께 시설하 는 것은 혼촉의 위험이 크기 때문에 금지하고 있지만, 함께 시설하는 것이 필요한 경우도 있으므로 보 안상의 대책을 세운 경우는 예외로 인정하고 있다. 제(1) 및 제(2)는 상호간에 격벽을 설치하고, 덕트 등의 금속제 부분에 140 에 따른 접지공사를 실시한다. 즉 직접 혼 촉을 피하고 덕트 등의 금속제부분을 통한 혼촉에 대해서는 접지공사에 의해 위험이 없도록 하는 방법이다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 315 I | {}
77716cd4-4a85-499c-8583-1293e8961cae | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "바"의 (3)은 약전류 전선에도 강전류 전선에 버금가는 절연효력이 있는 것(750 v 고무절연전선, 450/750 v 비닐절연전선, 고압절연전선, 특고압절연전선, 캡타이어 케이블 또는 저압용 케이블)을 사용하여 직접 혼촉의 위험을 적게 함과 동시에 저압 옥내배선과 약전류 전선을 오인하여 사고가 발생할 위험이 없도 록 전선을 색상으로 구별하거나 기타 쉽게 구별할 수 있는 방법으로 저압 옥내배선과 약전류 전선을 구 별할 수 있어야 한다. 다만, 이 경우 모든 약전류 전선이라도 된다고 말할 수는 없고 리모콘 스위치용 약전류 전선이라든가 보호계전기용의 약전류 전선 등의 「제어회로 등」(131 의 6)의 약전류 전선에 한정한 다. 그리고 버스덕트공사의 덕트내에서는 도체가 벗겨져 있으므로 인정되지 않는다. "바"의 (4)는 약전류 전선에 금속제의 전기적 차폐층을 갖는 통신용 케이블을 사용하고 그 차폐층에 접지 공사를 시행하면 직접적인 혼촉을 피할 수 있으므로 접지공사에 의해 위험이 없도록 하는 방법이다. 3 은 다른 공급설비에 대한 접근을 규정한 조항으로 배선설비의 배선을 손상시킬 우려가 있는 열, 연기, 증기 등을 발생시키는 공급설비에 근접해서 설치하지 않아야 한다. 단, 배선으로부터의 열 발산에 영향을 미치지 않도록 배치한 차폐물에 의해 유해한 영향으로부터 보호되는 경우는 예외로 한다. 응결을 일으킬 우려가 있는 공급설비(물, 증기 또는 가스공급설비) 아래에 배선시스템이 포설된 경우에는 배선 시스템이 유해한 영향을 받지 않도록 예방조치를 마련해야 한다. 전기공급설비를 다른 전기공급설비에 근접하여 설치하는 경우 각각의 설비 운전 시 서로 손상을 주지 않도록 각 설비 사이를 충분히 이격, 기계적 또는 te 열적 차폐 등을 적용하여 배치하도록 한다. 232.3.8 금속외장 단심케이블 동일 회로의 단심케이블의 금속 시스 또는 비자성체 강대외장은 그 배선의 양단에서 모두 접속하여 야 한다. 또한 통전용량을 향상시키기 위해 단면적 50 mm2 이상의 도체를 가진 케이블의 경우는 시스 또는 비전도성 강대외장은 접속하지 않는 한쪽 단에서 절연을 하고, 전체 배선의 한쪽 단 에서 함께 접속해도 된다. 이 경우 다음과 같이 시스 또는 강대외장의 대지전압을 제한하기 위 해 접속지점으로부터의 케이블 길이를 제한하여야 한다. 1. 최대 전압을 25 V 로 제한하는 등으로 케이블에 최대부하의 전류가 흘렀을 때 부식을 일으키지 않을 것. 2. 케이블에 단락전류가 발생했을 때 재산피해(설비손상)나 위험을 초래하지 않을 것. 케이블에는 안전과 성능을 고려하여 금속차폐층(시스)를 설치하는데, 이 차폐층은 전압이 절연체에만 균일 한 전계로 가해지도록 하여 내전압성능을 향상시키거나 부분방전 또는 충전전류에 의한 트래킹현상을 방 지하거나 통신선으로의 유도를 방지하는 등의 중요한 역할을 한다. 이와 같은 역할을 하기 위해서는 차폐 층에 접지되어야 한다. 비접지 상태인 경우에는 케이블의 성능면에서 문제가 될 뿐만 아니라 인체에도 위 험을 초해하게 된다. 차폐층의 한쪽은 절연을 유지하고 전체 케이블의 한쪽 끝에서 차폐층을 접지하는 일 단 접지를 하면, 대지 ~ 시스 ~ 대지의 폐회로가 형성되지 않으므로 차폐층에는 전류가 흐르지 않아 전력 손실이 생기지 않으나 이 경우에는 접지하지 않은 측의 종단 차폐층에는 항상 유기전압이 발생하여 사람 의 접촉 시 위험을 초래할 우려가 있으므로 25 V 를 넘지 않도록 케이블의 길이를 제한하는 등의 조치를 하여야 한다. / 316 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
49d3c74f-a59d-4731-8b09-ee344f194d58 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하 1. 다른 조건을 고려하지 않는다면 수용가 설비의 인입구로부터 기기까지의 전압강하는 표 232.3-1 의 값 이하이어야 한다. 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하 ¦ 설비의 유형 ¦ 조명 (%) ¦ 기타 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A - 저압으로 수전하는 경우 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ B - 고압 이상으로 수전하는 경우 a ¦ 6 ¦ 8 ¦ a 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야 한다. 2. 다음의 경우에는 표 232.3-1 보다 더 큰 전압강하를 허용할 수 있다. 가. 기동 시간 중의 전동기 나. 돌입전류가 큰 기타 기기 3. 다음과 같은 일시적인 조건은 고려하지 않는다. 가. 과도과 전압 나. 비정상적인 사용으로 인한 전압 변동 -techn ica 1 은 다른 조건을 고려하지 않는 상태에서 수용가 설비의 인입구와 부하점 사이의 전압강하는 설비의 공칭 전압에 대하여 표 232.3-1(수용가설비의 전압강하)의 값을 초과 해서는 안 된다. (1) 전압강하는 다음 식을 사용하여 정할 수 있다. u = blp1 등 cos�+ aLsin⌀ IB IB : 설계 전류[A] u : 전압강하[V] b : 배선방식에 대한 계수 orea * 3 상 회로 일 때는 1, 단상 회로 일 때는 2 를 사용하고, 30% 이상의 불평형률(단상 부하)을 가지는 3 상 회로는 단상 회로로 간주하여 2 를 사용한다(단상 3 선식의 경우는 1 를 사용). P1 : 통상적인 사용에서 도체의 저항률 L : 배선설비의 직선 길이[m] S : 도체의 단면적[mm2] cos⌀ : 역률, 정확한 사항을 알고 있지 못한 경우, 역률은 0.8 이다.(sin⌀=0.6) 入 : 도체의 단위길이당 리액턴스이며, 다른 자세한 사항을 알고 있지 못한 경우, 0.08 m.2/m 이다. 전압강하율(%) △u = 100 U。 U⌀ : 상전압 또는 선간전압(V) [비고 1] 특별저압 회로에서는 조명 외 용도에 대해서(예를 들면 벨, 제어기, 현관문 개폐장치 등) 해당 기기가 정확히 작동되는 것을 확인한다. [비고 2] 최대 전압강하는 저압배선에 대하여 저압으로 수전하는 경우 계량기 2 차측 단자에서부터 해당부하까지, 고압이상 수전하는 경우는 변압기 2 차측 단자에서부터 해당부하까지 포함하는 전압강하를 말한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 317 I | {}
8b82e3da-612f-4905-bade-4f54f85c5ecb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 고압이상 수전하는 경우는 변압기 2 차측 단자에서부터 해당부하까지 포함하는 전압강하를 말한다. ![image](/image/placeholder) 조명 : 3% 조명 : 6% 기타 : 5% 기타 : 8% 부하 부하 저압으로 수전하는 경우 고압 이상으로 수전하는 경우 그림 H232.3-14 최대 전압강하 [비고 3] 사용부하 중 부하의 특성 등에 의하여 표 232.3-1 보다 낮은 전압강하를 요구하는 부하의 경우 에는 그 부하의 요구조건에 적합한 전압이 공급될 수 있도록 고려해야 한다. [비고 4] 기타는 조명부하 이외의 부하를 말한다. (2) 옥내배선 등 비교적 전선의 길이가 짧고, 전선이 가는 경우에서 표피효과 나 근접효과 등에 의한 도체 저항 값의 증가분이나 리액턴스분을 무시해도 지장이 없는 때는 아래 약식으로 계산한다. ¦ 배전방식 ¦ 전압강하 구리도체 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 2 선식 ¦ 35.6 x LxI e = 1000 xA ¦ 선간 ¦ ¦ 단상 3 선식 ¦ 17.8 x Lx I e 1000 x A ¦ 대지간 ¦ ¦ 3 상 3 선식 ¦ 30.8 x Lx I e = 1000 x A ¦ 선간 ¦ ¦ 3 상 4 선식 ¦ 17.8 x Lx I e = 1000 x A ¦ 대지간 ¦ e : 전압강하(V) I : 부하전류(A) L : 전선의 길이(m) A : 사용전선의 단면적(mm2) 2, 3 은 고려할 다른 사항으로 돌입 전류가 높은 기기 및 전동기의 기동시간이 포함되며, 비정상 사용으로 인한 전압 변동과 과도전압 등과 같은 일시적 조건을 무시할 수 있다. I 320 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a4b62b43-d33e-4757-9e1c-6ca9bd78a92f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.4 배선설비의 선정과 설치에 고려해야할 외부영향 배선설비는 예상되는 모든 외부영향에 대한 보호가 이루어져야 한다. 232.4.1 주위온도 1. 배선설비는 그 사용 장소의 최고와 최저온도 범위에서 통상 운전의 최고허용온도(표 232.5-1 참조)를 초 과하지 않도록 선정하여 시공하여야 한다. 2. 케이블과 배선기구류 등의 배선설비의 구성품은 해당 제품표준 또는 제조자가 제시하는 한도 내의 온도 에서만 시설하거나 취급하여야 한다. 1 은 배선방식은 시설장소의 최고 주위온도에 대해 적절한 것으로 하며, 또한 전선 및 케이블의 허용온도를 초과 하지 않도록 선정하고 공사하는 것으로 하여야 한다. 외적조건 및 온도범위에 대한 자세한 내용은 표 H232.4-1(주위온도에 의한 기기선정과 공사)를 배선설비에 대해 준용하기 바라며 전선 및 케이블의 도체, 절연피 복 최고온도에 대하여는 "표 H232.5-1 절연물의 종류에 대한 최고허용온도"를 참조하도록 한다. 2 는 전선 및 케이블의 부속품을 비롯한 배선방식의 부재관련제품 규격, 제조업자가 제시하는 한도내 온도 에서 시설하거나 취급하는 것으로 한다(제한온도를 장시간에 걸쳐 초과 한 경우에는 전선 및 케이블 피복 이 녹아 절연이 파괴될 우려가 있다). 케이블과 배선기구류 등은 최저 온도에 적합해야 한다. 특히 다목적 열가소성 케이블(예로 PVC)은 온도 가 낮은 곳에 설치되면 안 된다. 온도가 감소할수록 열가소성 화합물은 점점 뻑뻑해지고 부서지기 쉬워 지는 사실에 유의 해야 한다. 즉, 만약 케이블이 작은 반지름으로 인해 구부리기 쉽거나 0 °C 이하의 지역 에서 부서질 수 있다면, 열가소성 물질이 부서질 위험이 있다. 사용하는 동안 손상을 피하기 위해서, 열 가소성 절연 케이블 혹은 시스형 케이블은 케이블과 주위 온도가 0 °C 이상일 때와 24 시간 동안 그렇게 있을 때 혹은 특별한 예방책이 이 온도 이상에서 케이블의 유지보수가 취해지는 경우 설치하는 것은 바 람직하다. [비고] 주위온도는 기기가 설치된 장소의 주위 공기의 온도이다. 주위온도는 같은 장소에 설치된 다른 기 기의 영향을 포함한다고 추정한다. 기기에 대해 고려해야 할 주위온도는 기기가 설치되어 있는 장 소의 온도이고 동일 장소의 다른 모든 기기의 영향은 받지만 기기의 운전 시 열적 기여는 고려하 지 않는다. 주위온도 등급은 습도의 영향이 없는 경우에만 적용하며, 24 시간 동안의 평균 온도는 상한 아래로 5°C 를 넘지 않아야 한다. 어떤 환경을 정의 하기 위해 두 개의 범위의 조합이 필요한 경우가 있다. 이들 범위를 벗어난 온도에 노출된 설비는 특별한 검토가 필요하다. 표 H232.4-1 주위온도에 의한 기기선정과 공사 ¦ 기호 ¦ 주위온도 (하한과 상한) ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AA1 ¦ -60 °C ~ + 5 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 구조 a ¦ 최고 공기온도를 +5 °C 까지로 제한한 IEC 60721-3-3 의 등급 3K8 의 온도범위를 포함. 최 저 공기온도를 -60 °C 까지 , 최고 공기온도를 +5 °C 까지의 제한한 IEC 60721-3-4 의 등급 4K4 의 온도범위 일부 ¦ ¦ AA2 ¦ -40 °C ~ + 5 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 구조 a ¦ 최고 공기온도를 +5 °C 까지로 제한한 IEC 60721-3-3 의 등급 3K7 의 온도범위 일부. 최고 온도를 +5 °C 까지로 제한한 IEC 60721-3-4 의 등급 4K3 의 온도범위 일부를 포함 ¦ 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 319 I | {}
92c18a15-5263-4b75-8669-1e0a212c94cf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 기호 ¦ 주위온도 (하한과 상한) ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AA3 ¦ -25 °C ~ + 5 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 구조 a ¦ 최고 공기온도를 +5 °C 까지로 제한한 IEC 60721-3-3 의 등급 3K6 의 온도범위 일부. 최고 공기온도를 +5°C 까지로 제한한 IEC 60721-3-4 의 등급 4K1 의 온도범위 일부를 포함 ¦ ¦ AA4 ¦ -5 °C ~ + 40 °C ¦ 표준(경우에 따라서는 특별한 주의 를 필요로 한다) ¦ 최고 공기온도를 +4 (/0 까지로 제한한 IEC 60721-3-3 의 등급 3K5 의 온도범위 일부 ¦ ¦ AA5 ¦ +5 °C ~ + 40 °C ¦ 표준 b ¦ IEC 60721-3-3 의 등급 3K3 의 온도범위와 동일 ¦ ¦ AA6 ¦ +5 °C ~ + 60 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 합의 c ¦ 최저 공기온도를 +5 °C 까지로, 최고 공기온도를 +60°C 까지로 제한한 IEC 60721-3-3 의 등급 3K7 의 온도범위 일부. 최저 온도를 +5 °C 까지로 제한한 IEC 60721-3-4 의 등급 4K4 의 온도범위 를 포함 ¦ ¦ AA7 ¦ -25 C ~ + 55 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 합의 c ¦ IEC 60721-3-3 의 등급 3K6 의 온도범위와 동일 ¦ ¦ AA8 ¦ -50 C ~ + 40 °C ¦ 특수 설계된 기기 또는 적절 한 합의 c ¦ IEC 60721-3-3 의 등급 3K6 의 온도범위와 동일 ¦ a 특정 보완적 주의 조치를 필요로 할 수도 있다 (예 : 특수윤활) b 기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동작한다는 것을 의미한다. c 특수 설계된 기기와 같은 경우, 설비의 설계자와 기기 제조자 사이에 특별한 합의 가 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 232.4.2 외부 열원 외부 열원으로부터의 악영향을 피하기 위해 다음 대책 중의 하나 또는 이와 동등한 유효한 방법을 사용하여 배선설비를 보호하여야 한다. 1. 차폐 2. 열원으로부터의 이격 3. 발생할 우려가 있는 온도상승을 고려한 구성품의 선정 4. 단열 절연슬리브접속(sleeving) 등과 같은 절연재료의 부분적 강화 시설한 전선 및 케이블 자체에서 발생하는 열 이외에 외부에서의 열을 말하는 것으로 외적열원에서의 영 향을 피하기 위해 다음 방법 중 하나 또는 이와 동등한 방법으로 배설설비를 보호한다. 1 차폐(시설한 전선 및 케이블과 외부에서의 열원 사이를 차폐해 열 전도를 방지하는 것)한다. 2 열원에서 충분히 이격하여 설치한다. 외부의 온도가 50 °C 이상이 되는 발열부(증기배관, 보일러 표면 등) 배선은 15 cm 이상의 간격을 갖도록 하는 것이 바람직하다. 부득이하게 15 cm 미만으로 접근시키 는 경우는 그림 H232.4-1 를 참고하여 시설하고 허용전류에 유의 한다. I320 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
738e407a-41a5-48fc-b711-7b97a973361a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 표면온도 50°C 이상의 배관 내열성이 있는 전선으로 한다 15cm 단열재를 감아서 보호한다 15cm 미만 15cm 저압 옥내배선 등 저압 옥내배선 등 15cm 이상 그림 H232.4-1 발열부와 15 cm 미만에 접근하는 경우의 시공 예 Code cal 4 외부열원에서 영향받을 우려가 있는 구역의 절연재료를 보강하거나 교환한다. 다음과 같은 요인에 따라 방상, 대류, 전도 방식으로 전달될 우려가 있다. 1) 열수시스템에서 2) 플랜트 장치 및 조명기구에서 3) 생산공정에서 4) 열전도 재료를 통해 -techni 5) 배선설비가 받는 태양열 또는 그 주위매체에서(주위매체란 태양열이 시설한 전선 및 케이블 주위 의 물체에 열을 가하고 이것을 매체로 전선이나 케이블에 열을 전도하는 것) 232.4.3 물의 존재(AD) 또는 높은 습도(AB) Te 1. 배선설비는 결로 또는 물의 침입에 의한 손상이 없도록 선정하고 설치하여야 한다. 설치가 완성된 배선 설비는 개별 장소에 알맞은 IP 보호등급에 적합하여야 한다. 2. 배선설비 안에 물의 고임 또는 응결될 우려가 있는 경우는 그것을 배출하기 위한 조치를 마련하여야 한다. 3. 배선설비가 파도에 움직일 우려가 있는 경우(AD6)는 기계적 손상에 대해 보호하기 위해 충격(AG), 진 동(AH), 및 기계적 응력(AJ)의 조치 중 한 가지 이상의 대책을 세워야 한다. 선택되고 설치된 어느 배선 설비나 기기들은 반드시 그 지역에 적합해야 하고 동작 기간 동안 지나친 열화 없이 만족스럽게 동작해야 한다. 예를 들어, 비, 물이 튀는 현상, 증기/습기, 응결현상 같은 물의 존재는 다양한 방식으로 존재할 수 있음에 따라, 이러한 효과 가 일어날 것이라 예상되는 각 지역은 고려 되어야 한다. 적절한 보호는 완성된 설비 및 건설하는 동안 반드시 제공되어야 한다. 습한 상황 및 날씨 에 노출된 어느 곳에서나 모든 금속 시스 및 외장 케이블, 금속관, 배관, 중계, 핀과 고정된 핀은 내식성 재료로 또는 마감하고, 또한 그것들은 전기 작용이 일어나기 쉬운 다른 금속과 접촉하지 않도록 한다. 예를 들어 , 설치가 진행되는 동안이나 어떤 상황에서 미네랄절연케이블과 같은 케이블 접합과 단자에서 노출된 절연은 습기 침투로부터 밀봉되어야 한다. 케이블 절연이 드러나는 곳에서 이러한 밀봉 재료 및 도체를 절연하기 위해 사용되는 어떤 물질은 적당한 방수 특성과 절연을 가져야 하고, 서비스 온도 범위 에서 특성이 유지되도록 하고, 단자 및 케이블의 모든 유형의 설비에 관한 제조자의 추천사항은 엄격히 준수한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 321 I | {}
38787236-98d7-42b0-aba2-82901010e068 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 습한 상황에서 시스가 없는 시스형 케이블의 중심부와 전선관, 배관, 외피 또는 중계 시스템의 단자에서 비시스형 케이블에 대한 외함은 방수되어야 하고 내부 부식성을 갖도록 하고 케이블의 모든 연결부위는 습기로부터 적절히 보호한다. 밀봉되도록 설계되지 않은 관로식은 설비내의 물이 잘 모아지는 지점에 배수구가 제공되어야 하며, 배수 구는 계통의 전기 안전성이나 야생동물 접근에 영향을 주지 않도록 한다. 만약 스위치, 콘센트 등이 근처 의 침수가 우려되는 장소에 위치하는 것이 필요하다면, 장치는 물이 묻는 상황이 발생하는 것에 대하여 보호되어야 한다. 이것은 물이 튀지 않는 곳에 부속품을 위치시키거나, 방수층을 제공하거나, 날씨보호 장 치를 제공함으로써 보호할 수 있다. 분수와 배의 정박지 같이 물을 영구적으로 포함하고 있는 곳에서의 케이블 설치 시에는 케이블의 플라스 틱 절연과 시스 재료는 완전한 방수가 되지 않으고, 시간이 경과 하면서 약간의 물을 흡수할 것을 반드시 유의 한다. 1 은 배선설비는 물의 침입에 의해 손상받는 원인이 되지 않도록 선정하고 공사하여야 하며, 또한 완성된 배선설비는 각 장소와 관련된 보호등급(IP 등급)에 적합하도록 규정한다.(일반적으로 고정된 설비용 케이 블의 외장과 절연은 습기침입에 대해 내성이 있는 것으로 볼 수 있지만 가끔 물을 끼얹거나 침수, 수몰 될 우려가 있는 케이블은 특별한 조치가 필요하다) 2 는 배선설비 내 결로 등에 의해 물이 고이거나 응결할 우려가 있는 경우는 이를 피할 수 있는 조치를 취 할 필요가 있다. 절연체의 특성상 물기에 대하여 내습성이 강하지 못한 경우에는 장시간 물에 노출 되는 경우에는 절연체의 손상으로 인한 절연파괴까지 이루어질 수 있다. 3 은 배선설비가 파도에 영향을 받기 쉬운 경우 기계적 손상을 피하기 위해 적절한 조치를 취할 필요가 있다. [비고] 물의 존재(AD)에 대한 기기선정 및 설치 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) 표 H232.4-2 물의 존재에 대한 기기선정과 공사 ¦ 기호 ¦ 물의 존재 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AD1 ¦ 무시가능 ¦ 물의 존재 확률을 무시한다. 일반적으로 벽 내부와 같 은 곳은 물의 혼적을 볼 수 없지만, 짧은 시간 동안에 는 볼 수 있다. 예로 증기 상태는 좋은 환기 상태에서 급속히 건조된다. IPXO ¦ IEC 60721-3-4, 등급 4Z6 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AD2 ¦ 자유낙하 물방울 ¦ 수직 낙하 가능성 물안개가 때때로 물방울로 응결하거나 증기가 때때로 존재하는 장소 IPX 또는 IPX2 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3Z7 60529 KS C IEC ¦ ¦ AD3 ¦ 분무 ¦ 수직에서 60°각도 이내에서 분무로 떨어질 가능성 분무된 물이 바닥 및 벽에 연속적인 수막을 형성하는 장소 IPX3 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3Z8 IEC 60721-3-4, 등급 4Z7 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AD4 ¦ 팀 ¦ 모든 방향에서 팀 가능성 튄 물이 기기에 묻을 수 있는 장소. 예를 들어, 옥외용 조명기구, 건설현장의 기기 IPX4 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3Z9 IEC 60721-3-4, 등급 4Z7 60529 KS C IEC ¦ I 322 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fd17528d-6f24-4606-acf5-315f32c0bceb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ¦ 기호 ¦ 물의 존재 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AD5 ¦ 분사 ¦ 모든 방향에서 분사 가능성 호스의 물을 정기적으로 사용하는 장소 (마당, 세차장) IPX5 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3Z10 IEC 60721-3-4 등급 4Z8 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AD6 ¦ 파도 ¦ 파도 가능성, 방파제, 모래사장, 부두 등 해안지역 IPX6 ¦ IEC 60721-3-4, 등급 4Z9 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AD7 ¦ 간헐침수 ¦ 간헐적으로 부분 또는 전체 침수 가능성 물이 침입할 가능성이 있는 장소 또는 기기가 아래와 같은 장소에 놓이는 곳 - 850 mm 미만 높이 기기의 최하부가 수면 아래 1,000 mm 이하에 위치 - 850 mm 이상 높이 기기의 최상부가 수면 아래 150 mm 이하에 위치 IPX7 ¦ Code inical 60529 C IEC ¦ ¦ AD8 ¦ 영구침수 ¦ 영구적이며 전체 침수 가능성 수영장과 같이 전기기기가 상시 또한 완전히 10 kPa -te 이상의 수압으로 잠겨있는 장소 IPX8 ¦ KS C IEC 60529 ¦ 232.4.4 침입고형물의 존재(AE) ctro 1. 배선설비는 고형물의 침입으로 인해 일어날 수 있는 위험을 최소화할 수 있도록 선정하고 설치하여야 한 다. 완성한 배선설비는 개별 장소에 맞는 IP 보호등급에 적합하여야 한다. 2. 영향을 미칠 수 있는 정도의 먼지가 존재하는 장소(AE4)는 추가 예방 조치를 마련하여 배선설비의 열 발산을 저해할 수 있는 먼지나 기타의 물질이 쌓이는 것을 방지하여야 한다. 3. 배선설비는 먼지를 쉽게 제거할 수 있어야 한다. 먼지가 많이 발생할 것으로 예상되는 곳에서 기기, 도체 및 연결부 및 단자에 대한 기기 및 외함은 배선설비 설치장소에 맞는 보호정도(IP 등급)를 가져야 한다. 특정한 IP code 에서 두 가지 상태가 인식 되는데 첫 번째 상태는 열적 순환 효 과와 같이 기압 감소를 일으키는 기기의 정상 운전 상태와 두 번째 상태는 기압 감소가 일어나지 않는 상태이다. 이 러한 상태들은 설계, 선발과 정, 적절한 장비 선정 또한 고려된다. 먼지를 최소화하기 위해 좋은 operational housekeeping policies 를 가지는 것이 필요하다. 전기설비, 케이블 등의 먼지 축적은 단열 효과 처럼 작용하고 기기 나 케이블의 과열의 원인이 된다. 먼지는 만약 기기의 온도가 상승한다면 발화 할 수 있다. 배선방식 선정 및 시공은 표 AE 침입고형물 존재를 배선방식에 대해서도 준용하기 바란다. 1 은 배선방식은 고형물 침입에 의해 발생하는 위험을 가능하면 줄이도록 선정하고 공사하여야 하며, 또한 완성 한 배선설비는 각 장소와 관련된 보호등급에 적합하도록 하여야 한다. 2 는 먼지가 많은 장소에서는 특별한 조치를 강구해 배선설비의 열발산을 방해하는 양의 먼지 및 기타 물 질이 퇴적되는 것을 방지하도록 하여야 하며, 쉽게 먼지를 제거할 수 있는 배선방식으로 한다. 3 은 먼지가 쌓인 설비를 청소하기 위해, 설계는 접근하기 어려운 표면과 장소를 최소화해야 하고 먼지가 쌓이 는 곳은 가능한 작게 하거나 경사지게 해야 한다. 사닥 다리형 톱니 케이블은 케이블 트레이 보다 선호 된다. 사닥다리형 톱니는 수평(즉 평평한)보다 수직(즉 가장자리에서)으로 매달아야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 323 I | {}
52192f43-d1b4-48cf-9d00-cc37d16fee4a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) [비고] 고체이물질의 존재(AE)에 대한 기기선정 및 설치 표 H232.4-3 고체이물질의 존재에 대한 기기선정과 공사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 고체이물질 또는 먼지의 존재 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AE1 ¦ 무시가능 ¦ 먼지 또는 고체이물질의 양 또는 성질의 영향이 중 요하지 않다. IPOX ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S1 IEC 60721-3-4, 등급 4S1 60529 KS C IEC ¦ ¦ AE2 ¦ 소형물체 (2.5 mm) ¦ 최소 크기가 2.5 mm 미만인 고체이물질의 존재 IP3X 최소 크기가 2.5 mm 이상인 고체이물질의 예로는 공구 또는 소형 물체가 있다. ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S2 IEC 60721-3-4, 등급 4S2 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AE3 ¦ 초소형물체 (1 mm) ¦ 최소 크기가 1 mm 미만인 고체이물질의 존재 2 IP4X 최소 크기가 1 mm 이상인 고체이물질의 예로서 전선이 있다. ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S3 IEC 60721-3-4, 등급 4S3 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AE4 ¦ 적은 먼지 ¦ 먼지의 적은 침적의 존재: 10 < 일일 먼지 침적량 < 35 mg/m2 먼지가 기기에 침입하지 않는 경우는 IP5X 또는 기기 IP6X ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S2 IEC 60721-3-4, 등급 4S2 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AE5 ¦ 중간정도의 먼지 ¦ 먼지의 중간정도 침적의 존재 : 35 <일일 먼지 침적량 < 350 mg/m2 먼지가 기기에 침입하지 않는 경우는 IP5X 또는 기기 IP6X ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S3 IEC 60721-3-4, 등급 4S3 KS C IEC 60529 ¦ ¦ AE6 ¦ 많은 먼지 ¦ 먼지의 많은 침적 가능성 : 350 < 일일 먼지 침적량 < 1,000 mg/m2 IP6X ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3S4 IEC 60721-3-4, 등급 4S4 KS C IEC 60529 ¦ 232.4.5 부식 또는 오염 물질의 존재(AF) 1. 물을 포함한 부식 또는 오염 물질로 인해 부식이나 열화의 우려가 있는 경우 배선설비의 해당 부분은 이들 물질에 견딜 수 있는 재료로 보호하거나 제조하여야 한다. 2. 상호 접촉에 의한 영향을 피할 수 있는 특별 조치가 마련되지 않았다면 전해작용이 일어날 우려가 있는 서로 다른 금속은 상호 접촉하지 않도록 배치하여야 한다. 3. 상호 작용으로 인해 또는 개별적으로 열화 또는 위험한 상태가 될 우려가 있는 재료는 상호 접속시키 지 않도록 배치하여야 한다. 324 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f583e84f-3c46-4e45-b468-ead27689b873 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 배선방식의 선정과 공사는 표 AF 부식 및 오염물질의 존재를 배선방식에 대해 준용해야 한다. 1 은 물을 비롯한 부식 및 오염물질의 존재가 부식이나 열화를 일으킬 우려가 있는 경우는 우려되는 배선 방식의 부분을 보호하거나 거기에 견딜 수 있는 재료의 제조를 규정한다. 공사 시 실시하는 추가 보호방 식에는 보호테이프, 도장, 그리스가 포함된다. 습한 상황에서, 금속 케이블 시스, 외장 케이블, 금속관, 관 이음새, 금속 배관, 중계 시스템과 관련된 금속 설비가 접촉하기 쉬운 구조물이나 재료에 의해 화학적이 나 전해의 공격받기 쉬운 습한 상황에서, 아연도금이나 도금같이 부식에 대한 적절한 예방이 손상을 일으킬 수 있는 재료 예시는 다음을 참고한다. - 바닥의 구조물과 석고 틀에 사용되는 마그네슘 염화물을 포함하는 재료 Code - 부식성 소금을 포함하는 석고 coats - 채색되지 않은 벽의 석회, 시멘트, 석고 혹은 격실에 매설된 케이블 위 cal - 오크 목재와 다른 산성 목재 - 전해 받기 쉬운 이종 금속 시공되기 전 적합한 도금의 적용 혹은 분리된 플라스틱에 의한 접점 보호는 부식에 대한 효과 적인 예방 법으로 인식된다. 2 는 상호 접촉에 의하여 전해 작용을 일으키기 쉬운 이종 금속은 특별 조치를 실시한 경우를 제외하고 서로 접촉하지 않도록 배치를 규정한다. 피복이 없는 알루미늄 도체, 알루미늄 시스 혹은 알루미늄 관 과 황동 부분이나 높은 구리 함량을 가지는 다른 금속 사이의 접촉은 특히 습한 상황에서 적합한 강판 이 사용되지 않는 한 피해야 한다. 접촉이 불가피한 경우, 접속점은 수분 침투에 대해 전적으로 보호 되도록 한다. 마찰 용접 바이메탈형 접속은 대부분의 tape to tape 이나 tape to cable 접속으로 가능 하다. 알루미늄 시스케이블의 Wiped joint 는 적절한 페인트, 오래가는 테이프, 아스팔트 도로 매립에 의해 항상 습기에 대해 보호하도록 한다. 피복이 없는 구리 시스 케이블은 습한 상황에서의 케이블 트 레이 같은 아연도금 물질과 접촉되지 않아야 하는데, 이는 직렬 전기 전위가 아연이 구리에 대해 양극 임에 따라서 아연판에 대해 우선적인 부식이 나타나기 때문이다. 이러한 상황은 구리에 영향을 끼치지 않지만, 케이블 트레이의 부식의 원인이 된다. 습기의 존재는 전해 행위를 생산하는 요소를 이루며 따 라서 건조한 상황에서는 일어나지 않는다. 만약 습기가 존재하면 전해 행위가 발생하지만 부식의 규모 는 인접한 지역의 두 금속과 전해질의 도전율(이 경우는 습기)에 의존적이다. 이러한 환경에서는 열가소 성 시스가 사용된다. 3 은 재료가 상호작용에 의해 또는 개별 열화, 위험한 상태로 될 우려가 있을 때는 서로 접촉하지 않도록 배치하도록 규정한 것이다. 오염물질 등이 있는 적대적인 환경 및 화학물질은 도체의 절연, 시드, 외함 및 기기에 피해를 줄 수 있다. 그 예시는 다음과 같다. - 석유 제품, 크레오소트인 용매와 탄화수소는 열가소성인 고분자물질과 고무에 피해를 준다. - 가소제는 열가소성에서 폴리스티렌으로 변경되고 약간의 플라스터도 또한 변경된다. 적대적 환경(예를 들어, 위험한 분위기를 만드는 플라스틱 가공 기계와 가황하는 장소와 인접한 곳) 소금이 가득한 대기를 가진 해안지역 동물 소변으로 부식될 수 있으므로 동물을 보관하는 장소(농업환경, 사육장) 이러한 사례에서, 부식으로부터 적절한 보호를 위해 부식성 물질은 식별 및 제조업체나 전문가의 조언을 얻을 필요가 있다. ...1�8� + >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > 325 I 2 저압 전기설비 | {}
39b86c1e-a6be-4733-b25a-f64050f23800 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) [비고] 부식 또는 오염물질의 존재(AF)에 대한 기기선정 및 설치 표 H232.4-4 부식 또는 오염물질의 존재에 대한 기기선정과 공사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 부식성 오염물질의 존재 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AF1 ¦ 무시가능 ¦ 부식 또는 오염물질의 양 또는 성질의 영향이 중요 하지 않다. 표준 b ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3C1 IEC 60721-3-3, 등급 4C1 ¦ ¦ AF2 ¦ 대기오염 물질 ¦ 대기 중에 부식 또는 오염물질의 존재의 영향이 중 요하다. 물질 해변 또는 화학공장, 시멘트공장 등 심각한 대 기오염을 일으키는 공장 지대에 설치된 설비. 이러 한 종류의 오염은 특히 연마성, 절연성 또는 도전성 먼지를 낼 때 발생한다. 물질의 성질(예를 들면 IEC 60068-2-11 : 기본적 환경시험순서)에 따라 적합할 것. ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3C2 IEC 60721-3-3, 등급 4C2 ca ¦ ¦ AF3 ¦ 간헐적 또는 우발 적 오염 ¦ 간헐적 또는 우발적으로 부식 또는 오염 화학 물질 이 사용되거나 생산된다. 화학제품을 소량 취급하고, 이러한 화학제품이 우발 적으로 전기기기에 닿을 우려가 있는 장소 : 공장시 험소, 기타시험소 또는 탄화수소를 사용하는 장소 (보일러실, 자동차수리소 등) 등이 있다. 기기의 규격에 따른 부식에 대한 보호 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3C3 IEC 60721-3-3, 등급 4C3 ¦ ¦ AF4 ¦ 지속적 오염 ¦ 부식 또는 오염물질이 연속적으로 대량 생산된다(예 : 화학공장). 물질의 성질에 따라 특수 설계된 기기 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3C4 IEC 60721-3-3, 등급 4C4 ¦ ¦ b 기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동작한다는 것을 의미한다. ¦ b 기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동작한다는 것을 의미한다. ¦ b 기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동작한다는 것을 의미한다. ¦ b 기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동작한다는 것을 의미한다. ¦ 232.4.6 충격(AG) 1. 배선설비는 설치, 사용 또는 보수 중에 충격, 관통, 압축 등의 기계적 응력 등에 의해 발생하는 손상을 최소화하도록 선정하고 설치하여야 한다. 2. 고정 설비에 있어 중간 가혹도(AG2) 또는 높은 가혹도(AG3)의 충격이 발생할 수 있는 경우는 다음을 고 려하여야 한다. 가. 배선설비의 기계적 특성 나. 장소의 선정 다. 부분적 또는 전체적으로 실시하는 추가 기계적 보호 조치 라. 위 고려사항들의 조합 3. 바닥 또는 천장 속에 설치하는 케이블은 바닥, 천장, 또는 그 밖의 지지물과 의 접촉에 의해 손상을 받 지 않는 곳에 설치하여야 한다. 4. 케이블과 전선의 설치 후에도 전기설비의 보호등급이 유지되어야 한다. I 326 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b181e9e7-b422-46dd-82be-15fbfcfb0147 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 어떤 부분에 기계적인 손상이 있는 고정설비는 무조건 고칠 수 있어야 한다. 기계적인 손상의 대표적인 예는 외부충격, 단열재의 마모, 침투 등이 있다. 무거운 물체를 옮기는 작업장에서, 교통노선은 피해야 하 며, 만약 교통 노선을 피할 수 없다면, 중장비나 국소화된 보호가 반드시 제공되어야 한다. 외부충격에 대 하여 배선설비의 선정 및 시공 시는 표 H232.4-5 사항을 준용할 수 있도록 하여야 한다. 표 H232.4-5 충격에 대한 기기선정과 공사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AG1 ¦ 낮은 가혹도 ¦ 표준, 예: 가전제품 및 이와 유사한 기기 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M1/3M2/3M3 IEC 60721-3-4, 등급 4M1/4M2/4M3 ¦ ¦ AG2 ¦ 중간 가혹도 ¦ 표준 공업 기기, 그대로 적용 또는 보화강화 -tech ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M4/3M5/3M6 등급 4M4/4M5/4M6 IEC 60721-3-4, ¦ ¦ AG3 ¦ 높은 가혹도 ¦ 보호 강화 Electro ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M7/3M8 등급 4M7/4M8 IEC 60721-3-4, ¦ 1 은 배선방식은 설치, 사용 또는 보수중에 충격, 관통 압축 등의 기계적 스트레스에 의해 발생하는 손상 을 최소한으로 줄일 수 있도록 선정하고 시공하여야 한다. 2 는 고정설비에서 중간정도의 충격(AG2) 높은정도의 충격(AG3)이 발생할 가능성이 있는 경우 설비를 보 호할 조치에 대하여 규정한다. 예를 들어, 관통이 쉬운 바닥이나 지게차 또는 트럭이 사용되는 구역에 적 절한 케이블트렁킹시스템, 케이블덕팅시스템 또는 전선관시스템을 사용함으로써 기계적 보호조치를 추가 할 수 있다. 232.4.7 진동(AH) 1. 중간 가혹도(AH2) 또는 높은 가혹도(AH3)의 진동을 받은 기기의 구조체에 지지 또는 고정하는 배선설비 는 이들 조건에 대비해야 한다. 2. 고정형 설비로 조명기기 등 현수형 전기기기는 유연성 심선을 갖는 케이블로 접속해야 한다. 다만, 진 동 또는 이동의 위험이 없는 경우는 예외로 한다. 배선방식의 선정 및 시공은 표 AH 진동을 배선방식에 대해서도 준용하기 바란다. 1 은 중간 또는 높은 정도의 진동을 발생하는 기기의 구조체에 지지하거나 고정하는 배선설비에 대한 사항 으로, 특히 케이블이나 접속부의 경우 이 조건에 대해 적절해야 한다. 진동기기의 접속에 특별한 주의 를 기울여야 하며, 일부를 가요성 배선방식으로 하는 것은 여기에 적합하다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 327 I 2 저압 전기설비 | {}
95a32853-7404-4787-b86c-074884650b88 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H232.4-6 진동에 대한 기기선정과 공사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AH1 ¦ 낮은 가혹도 ¦ 일반적으로 진동의 영향을 무시할 수 있는 주택 및 이와 비슷한 조건, 표준 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M1/3M2/3M3 IEC 60721-3-4, 등급 4M1/4M2/4M3 ¦ ¦ AH2 ¦ 중간 가혹도 ¦ 통상적인 공업환경 특수 설계 기기 또는 특별한 조치 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M4/3M5/3M6 IEC 60721-3-4, 등급 4M4/4M5/4M6 ¦ ¦ AH3 ¦ 높은 가혹도 ¦ 가혹한 환경에 노출된 산업설비 특수 설계 기기 또는 특별한 조치 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3M7/3M8 IEC 60721-3-4, 등급 4M7/4M8 ¦ 232.4.8 그 밖의 기계적 응력(AJ) techn 1. 배선설비는 공사 중, 사용 중 또는 보수시에 케이블과 절연전선의 외장이나 절연물과 단말에 손상을 주지 않도록 선정하고 설치하여야 한다. 2. 전선관 시스템, 덕팅시스템, 트렁킹시스템, 트레이 및 래더시스템에 케이블 및 전선을 설치하기 위해 실리콘유를 함유한 윤활유를 사용해서는 안 된다. 3. 구조체에 매입하는 전선관 시스템, 케이블덕팅시스템, 그 밖에 설비를 위해 특별히 설계된 전선관 조립 품은 절연전선 또는 케이블을 설치하기 전에 그 연결구간이 완전하게 시공되어야 한다. 4. 배선설비의 모든 굽은 부분은 전선과 케이블이 손상을 받지 않으며 단말부가 응력을 받지 않는 반지름 을 가져야 한다. 5. 전선과 케이블이 연속적으로 지지되지 않은 공사방법인 경우는 전선과 케이블이 그 자체의 무게나 단락 전류로 인한 전자력(단면적이 50 mm2 이상의 단심케이블인 경우)에 의해 손상을 받지 않도록 지지하여야 한다. 6. 배선설비가 영구적인 인장 응력을 받는 경우(수직 포설에서의 자기 중량 등)는 전선과 케이블이 자체 중량에 의해 손상되지 않도록 필요한 단면적을 갖는 케이블이나 전선 등의 설치방법을 선정하여야 한다. 7. 전선 또는 케이블을 인입 또는 인출이 가능하도록 의도된 배선설비는 그 작업을 위해 설비에 접근할 수 있어야 한다. 8. 바닥에 매입한 배선설비는 바닥 용도에 따른 사용에 의해 발생하는 손상을 방지하기 위해 보호하여야 한다. 9. 벽속에 견고하게 고정하여 매입하는 배선설비는 수평 또는 수직으로 벽의 가장자리와 평행하게 포설하 여야 한다. 다만, 천장속이나 바닥속의 배선설비는 실용적인 최단 경로를 취할 수 있다. 10. 배선설비는 도체 및 접속부에 기계적응력이 걸리는 것을 방지하도록 시설하여야 한다. 11. 지중에 매설되는 케이블, 전선관 또는 덕팅시스템 등은 기계적인 손상에 대한 보호를 하거나 그러한 손상 의 위험을 최소화할 수 있는 깊이로 매설하여야 한다. 매설 케이블은 덮개 또는 표시 테이프로 표시하여 야 한다. 매설 전선관과 덕트는 적절하게 식별할 수 있는 조치를 취하여야 한다. 12. 케이블 지지대 및 외함은 케이블 또는 절연전선의 피복 손상이 용이한 날카로운 가장자리가 없어야 한다. 13. 케이블 및 전선은 고정방법에 의해 손상을 입지 않아야 한다. 328 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f72b3fb4-3b20-4d76-b636-813a3142f2c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 14. 신축 이음부를 통과 하는 케이블, 버스바 및 그 밖의 전기적 도체는 가요성 배선방식을 사용하는 등 예상 되는 움직임으로 인해 전기설비가 손상되지 않도록 선정 및 시공하여야 한다. 15. 배선이 고정 칸막이(파티션 등)를 통과 하는 장소에는 금속시스케이블, 금속외장케이블 또는 전선관이나 그로밋(고리)를 사용하여 기계적인 손상에 대해 배선을 보호하여야 한다. 16. 배선설비는 건축물의 내하중을 받는 구조체 요소를 관통하지 않도록 한다. 다만 관통배선 후 내하중 요소를 보증하는 경우에는 예외로 한다. 1 은 배선방식은 그 공사와 사용 및 유지관리 시 절연전선이나 케이블의 외장, 절연물, 그 단말기에 손상 을 주지 않도록 선정하고 공사하는 것으로 한다. 2 은 전선관 내에 절연전선 또는 케이블을 설치하기 전에 절연체에 유해한 실리콘유를 함유한 윤활유 등을 사용하지 않도록 규정하는데, 이는 절연체에 유해한 실리콘유가 함유된 윤활유 등을 사용하는 경우 절연 체의 열화를 촉진하여 절연이 파괴될 수 있기 때문이다. 3 은 전선관 및 케이블 덕트를 구조물에 매입하는 경우는 절연전선 및 케이블을 입선하기 전에 각 연결구 간을 완전하게 공사하도록 하고 있다. 측면으로 인입하여 전선이나 케이블을 배선하는 폐쇄배선시스템의 경우에는 전선 및 케이블을 입선 후 전선관 연결 작업 등으로 발생할 수 있는 전선 등의 손상을 방지하 여야 한다. 4 는 전선의 단말부가 응력을 받지 않도록 충분한 굽은 부분 반지름을 갖도록 규정하고 있다. 5 는 배선방식이 연속적으로 인장응력을 받는 경우(예: 배선 자체의 수직하중)는 적절한 단면을 가진 케이블 및 전선의 적절한 종류와 설치방법을 선정하고 전선 및 케이블이 그 자체하중에 의해 손상되지 않도록 한다. 6 은 전선의 유동성 방지 또는 수직설치 자체하중에 의한 손상 등을 방지하기 위하여 전선을 지지하고자 하는 경우에는 지지대로 인하여 전선이 손상을 받지 않도록 적당한 재료를 사용하여 지지하거나 충분한 단면적을 갖는 전선을 사용하는 등 설치방법 선정을 규정한다. 7 은 전선 또는 케이블을 인입하거나 인발할 의도로 이루어진 배선방식은 쉽게 작업할 수 있도록 적당한 수단을 취할 것을 규정한다. 8 은 바닥 내에 매입하는 배선방식에 대해 바닥의 사용목적에 따라 생길 수 있는 손상을 예방하기 위해 충 분히 보호할 것을 규정한다. 9 는 벽속에 견고하게 고정하여 매입하는 배선방식은 방의 가장자리와 평행하도록 수직 또는 수평으로 철 근 등에 견고하게 고정하여 시설하여 콘크리트 타설 시 콘크리트 등의 하중 등으로 인한 외부 충격에 의 하여 전선관 등이 손상을 받을 우려가 없도록 시설을 규정한다. 다만, 바닥이나 천장의 경우에는 외부의 수직하중에 의한 충격이 적으므로 실용상 최단거리로 시설할 수 있다. 10 은 전선 및 접속부에 지나친 인장응력이 가해지는 것을 방지하도록 시설을 규정한다. 11 는 지중에 매설하는 케이블은 전선이나 케이블 등의 손상을 방지를 위해 손상 위험을 최소화할 수 있 는 깊이로 매설하고 또한 매설 케이블은 덮개 또는 표시 테이프로 표시할 것을 규정한다. 자세한 사항은 334.1(지중전선로의 시설)을 참고한다. 12 는 케이블 지지대 및 외함의 경우 날카로운 부분이 있을 경우 케이블 인입이나 인출 시 날카로운 부분 에 전선이나 케이블이 손상을 받을 수 있으므로 그에 대한 보호대책을 하여야 한다. 13 은 전선이나 케이블의 유동을 방지하기 위한 고정부분에 너무 압력이 가해지거나 고정하는 도구가 날 카로운 경우 고정부분의 전선이나 케이블이 손상을 받을 수 있으므로 고정 시 전선이나 케이블이 손상을 입지 않도록 시설을 규정한다. 14 는 신축 이음부의 경우 유동성에 의한 손상을 방지하고자 가요성이 배관이나 가요성의 도체를 사용하 는 등 시공한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 329 I | {}
ef03264b-9271-480a-8317-570781794bf0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.4.9 식물, 곰팡이의 존재(AK) 경험 또는 예측에 의해 위험조건(AK2)이 되는 경우, 다음을 고려하여야 한다. 가. 폐쇄형 설비(전선관, 케이블덕트 또는 케이블 트렁킹) 나. 식물에 대한 간격 유지 다. 배선설비의 정기적인 청소 경험이나 예측을 통해 식물이나 곰팡이로부터 유해한 위험조건이 있는 경우에는 식물이나 곰팡이의 제거 가 용이한 설치방법을 선정하거나 폐쇄형 설비보호시스템 적용, 식물과 이격 설치, 관련 배선설비의 주기 적인 청소 등의 보호조치를 하여야 한다. 식물이나 곰팡이의 외부영향에 대한 기기 설치의 필요한 특성은 다음 표 H232.4-7 와 같다. 표 H232.4-7 식물군 및 곰팡이의 존재 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AK1 ¦ 무해 ¦ 식물군 및 곰팡이로부터 유해한 위험성이 없다. 표준(이는 보통 기기가 규정된 외부 영향에서 안전하게 동작하는 것을 의미) ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3B1 IEC 60721-3-4, 등급 4B1 ¦ ¦ AK2 ¦ 유해 ¦ 식물군 및 곰팡이로부터의 유해한 위험이 있다. 유해정도는 지역 조건과 식물의 종류에 의해 결정된다. 식물의 유해한 성장과 곰팡이 번식을 촉진하는 조건은 구 별되어야 한다. 다음의 같은 특별보호 · 보호등급을 올린다.(AE 참조) · 특수 재료 또는 외함의 보호 도장 · 해당 장소에서 식물의 제거하는 조치 ¦ IEC 60721-3-3, 등급 3B2 IEC 60721-3-4, 등급 4B2 ¦ 232.4.10 동물의 존재(AL) 경험 또는 예측을 통해 위험 조건(AL2)이 되는 경우, 다음을 고려하여야 한다. 가. 배선설비의 기계적 특성 고려 나. 부분적 또는 전체적인 기계적 보호조치의 추가 다. 위 고려사항들의 조합 전선과 케이블은 환경뿐만 아니라 동식물로 부터의 피해와 공격에 취약할 수도 있다. 큰 동물들로 인한 물리적인 충격과 피해, 케이블을 씹는 곤충 등 다양한 경우에 의해 피해가 일어날 수 있다. 그러므로 경험 또는 예측에 의해 동물의 존재(AL)에 의한 위험조건이 발생할 우려가 있는 경우 적절한 장소를 선정하거 나 다음을 사항을 고려하여 배선방식을 선정하는 등 특별한 조치를 취할 필요가 있다. 1) 배선방식의 기계적 특성 고려 2) 부분적 또는 전체적으로 실시하는 기계적 추가보호조치 3) 위 사항들의 조합 I 330 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
85ace563-b3ff-4758-ba27-340140ed83f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 가능하면 전선이나 케이블은 벽 상단이나 빈 공간 등에 있을 수 있는 해충 경로에 있어서는 안 되지만, 피해 발생을 고려하여 쉽게 점검하기 위해 잘 보이는 곳에 있어야 한다. 가능하면, 전선 및 케이블은 동물 들이 사용하는 길과 떨어져서 설치를 하고, 열 가소성 피복제 및 절연체는 해충에 의한 피해가 있기 때문 에 이러한 곳에 철강 전선관을 사용한다. 곤충의 접근은 통기구멍과 같이 작은 틈을 통해 들어올 수 있기 때문에 막기는 어렵다. 이러한 장소의 기기와 배선 시스템은 숨구멍 등의 구멍들을 꼼꼼하게 막아야 한 다. 초가지붕으로 된 건물시설과 같은 특별한 경우에, 동물로부터 피해는 일반적인 건물보다 더 쉽게 발생 한다. 이러한 설비에서는 철강 전선관 등이 사용이 바람직하다. 표 H232.4-8 부 태양방사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) O ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조(IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-4) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AL1 ¦ 무해 ¦ 표준 ¦ 등급 3B1 : 특별한 생물습격 위험이 없는 장소 등급 4B1 : 곰팡이 번식이나 흰개미 이외의 동물습격이 있는 장소 ¦ ¦ AL2 ¦ 유해 ¦ 다음과 같은 보호 · 침입골체에 대한 적당한 보호등급 · 충분한 기계적 내성 · 그 장소에서 동물을 배제하는 조치 · 특수기기 또는 외곽보호 ¦ 등급 3B2 곰팡이 번식이나 흰개미 이외의 동물습격이 있는 장소에 적용 등급 4B2 : 흰개미 습격이 있는 장소에 적용 ¦ 232.4.11 태양 방사(AN) 및 자외선 방사 Elect 경험 또는 예측에 의해 영향을 줄 만한 양의 태양방사(AN2) 또는 자외선이 있는 경우 조건에 맞는 배 선설비를 선정하여 시공하거나 차폐를 하여야 한다. 다만, 이온 방사선을 받는 기기는 특별한 주의 가 필요 하다. 전선이나 케이블이 태양 방사(AN) 또는 자외선으로부터 영향을 받을 것으로 예측되는 경우는 그에 의하여 손상으로부터 효과 적으로 보호되어야 하므로, 그 조건에 적합한 배선방식을 선정하고 공사하거나 적당한 차폐를 실시할 필요가 있으며, 온도상승을 취급하는 외부열원(232.4.2)도 참조하도록 한다. 표 H232.4-9 태양 복사 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AN1 ¦ 강도 ≤ 500 W/m2 ¦ 표준 ¦ IEC 60721-3-3 ¦ ¦ AN2 ¦ 500 < 강도 ≤ 700 W/m2 ¦ 적당한 조치를 취해야 한다. ¦ IEC 60721-3-3 ¦ ¦ AN3 ¦ 700 < 강도 ≤ 1,200 W/m2 ¦ 다음과 같은 적당한 조치를 취해야 한다. · 자외선 방사에 견디는 재료 · 특수색 코팅 · 필터삽입 ¦ IEC 60721-3-4 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 331 I | {}
4a96d4f8-8a0c-4e0a-838f-7ea99a747ae9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 자외선(UV)방사의 악영향으로부터 케이블을 보호하기 위해 시스에는 종종 카본 블랙이나 대체 자외선 안정제를 포함한다. 직접적인 태양 복사로부터 흡수되는 열과 직사광선으로부터 보호하기 위해 물리적 인 차폐가 필요할 수도 있지만, 전선 및 케이블에 적절한 환기 또한 고려하여야 한다. 내후성이 요구되 는 경우, 보호하기 위한 케이블 시스의 유형이 주의 깊게 고려되어야 한다. 열가소성 절연물이나 시스 의 장시간 높은 온도에의 노출은 연성화로 이어진다. 만약 그러한 온도가 오랜 기간 유지된다면, 열가 소성은 분해될 수 있고 도체와 다른 금속 부품을 손상시키는 부식성 물질을 배출할 수 있다. 만약 기 계적인 힘이 가해지면(예로, 수직으로 매달린 케이블), 열가소성의 연화는 절연물 속으로 도체로 이동할 수도 있다. 232.4.12 지진의 영향(AP) 1. 해당 시설이 위치하는 장소의 지진 위험을 고려하여 배선설비를 선정하고 설치하여야 한다. 2. 지진 위험도가 낮은 위험도(AP2) 이상인 경우, 특히 다음 사항에 주의 를 기울여야 한다. 가. 배선설비를 건축물 구조에 고정 시 가요성을 고려하여야 한다. 예를 들어, 비상설비 등 모든 중요한 기기와 고정 배선 사이의 접속은 가요성을 고려하여 선정하여야 한다. 1 은 배선방식의 선정과 공사에 대하여는 해당시설이 위치하는 장소의 지진 영향(표 H2324.4-12)를 고려하 여 선정하고 설치하여야 한다. 2 는 지진에 의한 위험이 낮은 위험도(AP2) 이상으로 예상되는 장소에 대한 고려사항을 제시한다. 표 H232.4-10 지진 영향 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AP1 ¦ 무시가능 ¦ 가속도 ≤ 30 Gal(1 Cal = 1 cm/s2) 표준 ¦ ¦ ¦ AP2 ¦ 낮은 가혹도 ¦ 30 Gal < 가속도 ≤ 300 Gal 검토중 ¦ ¦ ¦ AP3 ¦ 중간 가혹도 ¦ 30 Gal < 가속도 ≤ 600 Gal 검토중 ¦ ¦ ¦ AP4 ¦ 높은 가혹도 ¦ 600 < 가속도 검토중 건물을 파괴할 정도의 진동은 이 분류에서 제외한다. 이 분류에서는 주파수를 고려하지 않았다. 단, 지진파가 건축물과 공진하는 경 우, 그 영향을 특별히 고려해야 한다. 일반 적으로 지진 가속도의 주파수는 0~10 Hz 이다. ¦ ¦ I 332 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
16b4e84c-8af8-4b77-a664-98e6440f43f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.4.13 바람(AR) 진동(AH)과 그 밖의 기계적 응력(AJ)에 준하여 보호조치를 취하여야 한다. 232.4.14 가공 또는 보관된 자재의 특성(BE) 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 조치를 참조한다. 232.4.15 건축물의 설계(CB) 1. 구조체 등의 변위에 의한 위험(CB3)이 존재하는 경우는 그 상호변위를 허용하는 케이블의 지지와 보호 방식을 채택하여 전선과 케이블에 과도한 기계적 응력이 실리지 않도록 하여야 한다. 2. 가요성 구조체 또는 비고정 구조체(CB4)에 대해서는 가요성 배선방식으로 한다. <br><p id='73' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> 232.4.13 표 H232.4-11, 232.4.7(진동) 및 232.4.8(그 밖의 기계적 응력)을 참고한다. 표 H232.4-11 바람 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AR1 ¦ 적음 ¦ 속도 ≤ 1 m/s 표준(기술한 외부영향 하에서 일반기기가 안전하게 동작한다 는 것을 의미한다.) ¦ ¦ ¦ AR2 ¦ 중간 ¦ 1 m/s く 속도 ≤ 5 m/s 적절한 합의 가 되어야 한다. ¦ ¦ ¦ AR3 ¦ 많음 ¦ 5 m/s く 속도 ≤ 10 m/s 적절한 합의 가 되어야 한다.(특수 설계된 기기와 같은 경우, 설비의 설계자와 기기 제조사 사이에 특별한 합의 가 이루어 져야 한다는 것을 의미) ¦ ¦ 232.4.14 는 KEC 232.3.6 를 참고하도록 규정한다. 표 H232.4-12 처리 저장물의 성질 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BE1 ¦ 중대한 위험없음 ¦ 표준(기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하 게 동작한다는 것을 의미) ¦ ¦ ¦ BE2 ¦ 화재위험 ¦ · 먼지를 포함한 연소 물질의 제작, 가공 및 저장 헛간, 목공소, 제지공장 · 화염의 확산을 지연시키는 재료로 만든 기기 · 기기 내부의 과도한 온도상승 또는 불꽃이 외부 의 화재원인이 되지 않도록 조치 ¦ KS C IEC 60364-4-42 KS C IEC 60364-5-52 ¦ ¦ BE3 ¦ 폭발위험 ¦ · 폭발성 먼지를 포함하여 폭발성 또는 낮은 인화 점 물질의 가공 또는 저장 · 정유공장, 탄화수소 창고 · 폭발 환경에 대한 전기장치의 요건 ¦ ¦ 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 333 I | {}
c8f7d4f0-873e-47f6-9c60-069784fce0b9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.4.15 표 H232.4-13 CB 건축물의 설계를 참고한다. 1) 건축물 이동에 의한 위험이 존재하는 경우는 그 이동을 허용할 수 있는 케이블지지 및 보호방식을 채 택해 전선 및 케이블의 지나친 기계적 응력을 받지 않도록 한다. 2) 유연하거나 불안정한 구조물에 대해서는 가요 배선방식을 사용하고, 232.4.7(진동) 및 232.4.8(그 밖의 기계적 응력), 232.4.12(지진의 영향)을 참고한다. 표 H232.4-13 건축물 설계 (참고: KS C IEC 60364-5-51:2005) ¦ 기호 ¦ 외부영향 ¦ 기기의 선정 및 설치에 필요한 사항 ¦ 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CB1 ¦ 무시할 수 있는 위험성 ¦ 표준(기술한 외부 영향 하에서 일반 기기가 안전하게 동 작한다는 것을 의미) ¦ ¦ ¦ CB2 ¦ 화재의 확산 ¦ · 건물의 형상과 크기가 화재 확산을 촉진(예 : 굴뚝효 과) · 고충 건축물, 강제 환기 계통 · 전기기기가 원인이 아닌 화재를 포함, 화재의 확산을 지연시키는 재료로 만든 기기, 방화벽 ¦ KS C IEC 60364-4-42 KS C IEC 60364-5-52 ¦ ¦ CB3 ¦ 이동 ¦ · 구조적 이동(예 : 건물의 상이한 부분 사이 또는 건물 과 지표면 또는 건물기초 사이)에 따른 위험 · 상당히 긴 건물 또는 불안정한 지반에 건축된 건물 · 전기 배선 접속부의 수축 또는 팽창 ¦ 수축 또는 팽창 접속 KS C IEC 60364-5-52 ¦ ¦ CB4 ¦ 신축성 또는 불안정 ¦ · 취약하거나 이동(예 : 진동)이 될 수 있는 구조물 · 텐트, 공기 지지 구조물, 이중천장 등 구조적으로 자 기 지지형인 설비 · 검토 중 ¦ 유연성 배선 KS C IEC 60364-5-52 ¦ 232.5 허용전류 232.5.1 절연물의 허용온도 1. 정상적인 사용 상태에서 내용기간 중에 전선에 흘러야 할 전류는 통상적으로 표 232.5-1 에 따른 절연 물의 허용온도 이하이어야 한다. 그 전류 값은 232.5.2 의 1 에 따라 선정하거나 232.5.2 의 3 에 따라 결정하여야 한다. 표 232.5-1 절연물의 종류에 대한 최고허용온도 ¦ 절연물의 종류 ¦ 최고허용온도(°C)a.d ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열가소성 물질(PVC) 열경화성 물질(가교폴리에틸렌(XLPE) 또는 에틸렌프로필렌고무 (EPR) 혼합물] 무기물(열가소성 물질 피복 또는 나도체로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) 무기물(사람의 접촉에 노출되지 않고, 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 나도체) ¦ 70(도체) 90(도체)b 70(시스) 105(시스)b.c ¦ ¦ a 이 표에서 도체의 최고허용온도(최대연속운전온도)는 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부: 전기기기의 선 정 및 설치 - 배선설비)의"부속서 B(허용전류)"에 나타낸 허용전류 값의 기초가 되는 것으로서 KS C IEC 60502(정격 전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품) 및 IEC 60702(정격전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 단말부) 시리즈에서 인용하였다. b 도체가 70 °C 를 초과 하는 온도에서 사용될 경우, 도체에 접속되어 있는 기기가 접속 후에 나타나는 온도에 적합한지 확인하여야 한다. c 무기절연(MI)케이블은 케이블의 온도 정격, 단말 처리, 환경조건 및 그 밖의 외부영향에 따라 더 높은 허용 온도로 할 수 있다. d (공인)인증 된 경우, 도체 또는 케이블 제조자의 규격에 따라 최대허용온도 한계(범위)를 가질 수 있다. ¦ a 이 표에서 도체의 최고허용온도(최대연속운전온도)는 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부: 전기기기의 선 정 및 설치 - 배선설비)의"부속서 B(허용전류)"에 나타낸 허용전류 값의 기초가 되는 것으로서 KS C IEC 60502(정격 전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품) 및 IEC 60702(정격전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 단말부) 시리즈에서 인용하였다. b 도체가 70 °C 를 초과 하는 온도에서 사용될 경우, 도체에 접속되어 있는 기기가 접속 후에 나타나는 온도에 적합한지 확인하여야 한다. c 무기절연(MI)케이블은 케이블의 온도 정격, 단말 처리, 환경조건 및 그 밖의 외부영향에 따라 더 높은 허용 온도로 할 수 있다. d (공인)인증 된 경우, 도체 또는 케이블 제조자의 규격에 따라 최대허용온도 한계(범위)를 가질 수 있다. ¦ 334 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d66f2f84-b7bc-4b5c-b986-d6555b092bdf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2. 표 232.5-1 은 KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품-제 2 부:부스바 트렁킹 시스템 의 개별 요구사항), KS C IEC 61534-1(전원 트랙-제 1 부 : 일반 요구사항) 등에 따라 제조자가 허용전 류 범위를 제공해야 하는 버스바트렁킹시스템, 전원 트랙시스템 및 라이팅 트랙시스템에는 적용하지 않는다. 3. 다른 종류의 절연물에 대한 허용온도는 케이블 표준 또는 제조자 시방에 따른다. 1 의"표 232.5-1 절연물의 종류에 대한 최고허용온도"는 절연물이 무기질 이외의 케이블에 대해 시설방법 별 허용전류 값을 산출하는데 기초가 되고 있다. 또한 절연물이 무기질인 케이블에 대해서는 케이블 온 도, 단말처리, 환경조건 및 기타 외적환경에 대응해 "표 232.5-1 절연물의 종류에 대한 최고허용온도"를 높일 수 있다. 허용전류는 특정조건(예: 주위 공기중온도, 주위 지중온도, 케이블 내 부하도체의 수 절연전선 등 절연 물, 케이블의 금속외장 유무, 시설방법)에서 정상상태에서의 도체온도가 표 값을 초과 하지 않는 경우로 도체에 연속적으로 흐를 수 있는 최대 전류 값이다. 232.5.2 허용전류의 결정 tecr 1. 절연도체와 비외장케이블에 대한 전류가 KS C IEC 60364-8-52(저압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 B(허용전류)"에 주어진 필요한 보정 계수를 적용하고, KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 A(공사방법)"를 참 조하여 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-62 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 B(허용전류)"의 표(공사방법, 도체의 종류 등을 고려 허용전류)에서 선정된 값을 초과 하지 않는 경우 232.5.1 의 요구사항을 충족하는 것으로 간주한다. 2. 허용전류의 값은 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정할 수도 있다. 이것을 사용하려면 부하 특성 및 토양 열저항의 영향을 고려하여야 한다. 3. 주위온도는 해당 케이블 또는 절연전선이 무부하일 때 주위 매체의 온도이다. 옥내배선에 사용되는 전선의 허용전류에 대해서 규정한 것이다. KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B(허용전 류)"는 공칭 전압 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하의 비외장형 케이블 또는 절연전선에 적용하며, 허용 온도 등은 표 232.5-1 에 적합하여야 한다. 해당 표준은 외장형 단심 케이블에는 적용하지 않는다. 절연전선과 비외장형 케이블의 전류가 KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 A" 표 A.52.3 에서 해당하는 값 을 선정하고, KS C IEC 60364-5-52 의 "부속서 B"의 보정계수를 적용한 값 이하라면 허용온도 요구사항 을 만족하는 것으로 한다. "부속서 B"에서 제시되지 않은 저감계수는 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 IEC 60287 기반의 허용전류 계산 프로그램을 사용하는 방법이 있다. 어떠한 경우라도 부하의 특성 및 매설 케이블일 경우에 토양의 열저항을 고려하도록 하고 있다. IEC 표준에서는 전선의 허용전류를 산정할 경우에 허용온도 이외에 감소계수, 부하 전선 수, 병렬 전선 사용, 토양의 열저항률, 전선 굵기가 다른 복수회로 사용, 주위 온도, 공사 방법 A-F 등을 고려하도록 하고 있다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 335 I | {}
302e9358-1456-4577-8560-b9b71c6499ad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.5.3 복수회로로 포설된 그룹 1. KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 B(허용 전류)"의 그룹감소계수는 최고허용온도가 동일한 절연전선 또는 케이블의 그룹에 적용한다. 2. 최고허용온도가 다른 케이블 또는 절연전선이 포설된 그룹의 경우 해당 그룹의 모든 케이블 또는 절연 전선의 허용전류용량은 그룹의 케이블 또는 절연전선 중에서 최고허용온도가 가장 낮은 것을 기준으로 집합감소계수를 적용하여야 한다. 3. 사용조건을 알고 있는 경우, 1 가닥의 케이블 또는 절연전선이 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 경 우는 해당 케이블 또는 절연전선을 무시하고 그 그룹의 나머지에 대하여 감소계수를 적용할 수 있다. 1 은 그룹 저감 계수는 동일한 최고허용온도를 가진 절연전선이나 케이블 그룹에 적용을 규정한다. 2 는 최고허용온도가 서로 다른 케이블이나 절연전선을 포함한 그룹인 경우, 해당 그룹 내의 모든 케이블이나 절연 전선의 허용전류는 적절한 그룹 저감 계수와 함께 그룹 중 가장 낮은 최고사용온도에 기초하도록 규정한다. 3 은 케이블 또는 절연전선의 상시 흐르는 전류를 알고 있는 경우, 상시 흐르는 부하전류가 그룹 허용전류 의 30% 이하를 유지하는 케이블 또는 절연전선을 제외하고, 나머지 케이블 또는 절연전선 그룹에 대하 여 감소계수를 다시 계산하여 적용 가능함을 의미한다. 여기서 그룹이란 유사한 허용전류를 갖는 단일 회로 또는 2 개 이상의 회로 묶음을 말한다. 232.5.4 통전도체의 수 1. 한 회로에서 고려해야 하는 전선의 수는 부하 전류가 흐르는 도체의 수이다. 다상회로 도체의 전류가 평형 상태로 간주되는 경우는 중성선을 고려할 필요는 없다. 이 조건에서 4 심 케이블의 허용전류는 각 상이 동일 도체단면적인 3 심 케이블의 허용전류와 같다. 4 심, 5 심 케이블에서 3 도체만이 통전도체일 때 허 용전류를 더 크게 할 수 있다. 이것은 15% 이상의 THDi(전류종합고조파왜형률)가 있는 제 3 고조파 또는 3 의 홀수(기수) 배수 고조파가 존재하는 경우에는 별도로 고려해야 한다. 2. 선전류의 불평형으로 인해 다심케이블의 중성선에 전류가 흐르는 경우, 중성선 전류에 의한 온도 상승 은 1 가닥 이상의 선도체에 발생한 열이 감소함으로써 상쇄된다. 이 경우, 중성선의 굵기는 가장 큰 선전 류에 따라 선택하여야 한다. 중성선은 어떠한 경우에도 제 1 에 적합한 단면적을 가져야 한다. 3. 중성선 전류 값이 도체의 부하전류보다 커지는 경우는 회로의 허용전류를 결정하는데 있어서 중성선도 고려 하여야 한다. 중선선의 전류는 3 상회로의 3 배수고조파(영상분고조파) 전류를 무시할 수 없는 데서 기인한 다. 고조파 함유율이 기본파 선전류의 15%를 초과 하는 경우 중성선의 굵기는 선도체 이상이어야 한다. 고조파 전류에 의한 열의 영향 및 고차 고조파 전류에 대응하는 감소계수를 KS C IEC 60364-5-52 (저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의"부속서 E(고조파 전류가 평형 3 상 계통 에 미치는 영향)"에 나타내었다. 4. 보호도체로만 사용되는 도체(PE 도체)은 고려하지 않는다. PEN 도체는 중성선과 같은 방법으로 취급한다. 1 은 회로에서 고려해야 할 도체의 수는 부하전류가 통전되는 도체일 것으로 규정한다. 다상회로 도체에 평형전류가 흐를 것으로 예상되는 경우, 중성도체를 결합할 필요는 없다. 이러한 조건에서 4 심 케이블은 도체단면적이 동일한 3 심 케이블과 같은 허용전류를 갖는다. 4 심, 5 심 케이블은 3 개의 케이블에만 부하 가 실렸을 때 더 높은 허용전류를 갖는다. 다심케이블에서 중성도체가 상전류의 불균형 결과 전류를 전 달하는 경우, 중성선전류에 의한 온도상승은 하나 이상의 상도체에 발생한 열이 감소함으로써 상쇄된다. 이 경우, 도체 크기는 가장 높은 상전류에 기초하여 결정해야 한다. I 336 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
89ac8efd-5a9c-44b4-824b-279530dd704d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 는 모든 경우에 중성도체는 규정에 적합한 단면적을 갖도록 규정한다. 3 은 중성도체에 상도체 부하에 상당하는 감소 없이 전류가 흐를 경우, 허용전류를 결정하는데 있어 중성 선도 고려하도록 규정한다. 그러한 중성선에 흐르는 전류는 3 상회로의 고조파전류의 주요원인이 될 수 있다. 고조파크기가 15 % 이상인 경우 중성도체는 상도체 보다 커야하며, 고조파 전류에 의한 열적 영향 과 높은 고조파 전류에 상당하는 저감계수는 다음과 같다. 표 H252.5-1 고조파전류의 저감계수 ¦ 선전류의 제 3 고조파 성분[%] ¦ 저감 계수 ¦ 저감 계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선전류의 제 3 고조파 성분[%] ¦ 선전류를 고려한 표준 결정 ¦ 중성 전류를 고려한 표준 설정 ¦ ¦ 0 ~ 15 15 ~ 33 33 ~ 45 > 45 ¦ 1.0 0.86 - - ¦ ica 0.86 1.0 ¦ ¦ [비고] 선전류의 제 3 고조파 성분은 기본파(제 1 고조파)에 대한 제 3 고조파의 비율이다 ¦ [비고] 선전류의 제 3 고조파 성분은 기본파(제 1 고조파)에 대한 제 3 고조파의 비율이다 ¦ [비고] 선전류의 제 3 고조파 성분은 기본파(제 1 고조파)에 대한 제 3 고조파의 비율이다 ¦ tec 4 는 보호도체로만 사용되는 전선(PE 도체)은 통전도체에 포함하지 않으나, PEN 도체는 중성선에 포함하는 것으로 규정하고 있다. 232.5.5 배선경로 중 설치조건의 변화 ectro 배선경로 중의 일부에서 다른 부분과 방열조건이 다른 경우 배선경로 중 가장 나쁜 조건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 한다(단, 배선이 0.35 m 이하인 벽을 관통하는 장소에서만 방열조건이 다 른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있다). 경로의 일부에서 다른 부분으로 가는 경로에서 열손실이 다른 경우, 경로 중 가장 나쁜 조건의 부분에 적 합하도록 허용전류를 결정해야 한다. 단, 배선이 벽을 0.35 m 이하로 관통하는 경우에 한하여 방열조건을 무시할 수 있다. 232.10 전선관시스템 232.11 합성수지관공사 232.11.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 다음의 것은 적용하지 않는다. 가. 짧고 가는 합성수지관에 넣은 것. 나. 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것. 3. 전선은 합성수지관 안에서 접속점이 없도록 할 것. 4. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 5. 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 337 I 2 저압 전기설비 | {}
60dda4eb-71ef-448a-89c9-7f7755c8e6d9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 합성수지관공사는 아래 표에서와 같이 거의 모든 장소의 공사에 사용할 수 있는 방법으로 가용장소는 다 음과 같다. "노출 장소" 또는 "전개된 장소"란 점검할 수 있는 은폐된 장소 및 점검할 수 없는 은폐된 장소 이외의 장 소를 말한다. "점검할 수 있는 은폐된 장소"란 점검구가 있는 천장(간단한 조작으로 분리하여 점검구로 활용할 수 있는 경우를 포함) 뒤, 선반 등 용이하게 전기설비에 접근할 수 있고, 또 전기설비를 점검할 수 있는 은폐된 장소를 말한다. "점검할 수 없는 은폐된 장소"란 천장 속, 벽 내, 콘크리트 플로어 내 등과 같이 파괴하지 않으면 전기설 비에 접근 또는 전기설비를 점검할 수 없는 장소를 말한다. "건조한 장소"평상시 습기 또는 물기가 없는 장소로서 절연성이 있는 것이 건조한 상태인 장소를 말한다. 여기서 절연성이 있는 것이란 목재의 마루, 다다미, 리놀륨풍의 마루, 돌 등의 건조한 것을 말하고 콘크 리트 마루는 포함되지 않는다. "습기가 많은 장소"에는 다음과 같은 장소가 적용될 수 있다. 0 욕탕 또는 음식점의 주방(주택의 주방 제외)등의 장소와 같이 수증기가 충만한 장소 。 마루 밑 (마루 밑이 대지인 경우) 。 술 · 간장 · 음료수 등을 양조하거나 저장하는 장소 0 차양, 천막 등을 사용해서 부분적으로 막아 놓은 장소 -tec 。 지하실, 광, 냉장창고 등의 장소 중 습기가 많은 실내 。 기타 이와 유사한 장소 "물기가 있는 장소"에는 다음과 같은 장소가 적용될 수 있다. 0 생선가게, 채소가게, 세탁소의 작업장 등과 같이 물을 취급하는 곳이나 세척장(세차장 및 목욕탕의 샤 워장 포함) 또는 그 부근에 물방울이 튀는 장소 0 상시 물이 새어 나오거나 물방울이 맺히는 지하실 。 세차장 같이 물이나 어떠한 액체성분의 침투에 노출된 장소, 날씨(비, 눈, 이슬, 악천후 등)에 노출된 옥외장소 0 기타 이와 유사한 장소(철판 · 철골 위 등 도전성이 높은 장소 포함) 표 H232.11-1 합성수지관공사 시설 장소 ¦ 공사 방법 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ 합성수지관 (CD 관 제외) ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ CD 관 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ① 이중천장(반자 속 포함) 내에 시설 할 수 없으며, 그 외의 장소에 시설할 수 있다. ② 이중천장(반자 속 포함) 내에 시설 할 수 없으며, 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외에는 불연성 마감재 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설해야 한다. 338 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
81fcac2a-3656-4e48-9d61-4b241a03483f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선 을 사용하도록 규정하고 있다. 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공 이 가능하므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연 체의 두께가 일반용 단심 비닐절연전선에 비하여 50% ~ 75% 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되 고 있다. 2 는 전선을 전선관에 넣어 배선하기 위해 유연성이 있는 연선을 사용하여야 하나, 짧은 길이의 합성수지 관에 넣는 것은 입선할 때에 유연성이 크게 필요하지 않고, 또한 지름이 작은 것은 단선으로 유연성이 있으므로 단면적 10 mm2(알루미늄선은 16 mm2)을 기준으로 하여 초과 분에 대하여만 연선사용에 대한 규정 을 제공하고 있다. 여기서 짧은 길이의 합성수지관은 구체적으로 정의 되어 있지는 않으나, 1 m 이내 정 도로 보는 것이 바람직하다. 3 은 전선 또는 케이블의 접속점은 다른 곳에 비하여 사고(누전, 과열 등)가 많이 발생하는 곳이기에 점검 이 가능한 곳에서 접속점을 갖도록 규정한 사항이다. 전선관 내에서 전선 또는 케이블을 접속할 경우 접 속점을 점검할 수 없으므로, 접속하는 경우에는 풀박스 또는 아웃렛박스 등에서 관련규정에 적합하도록 접속하여야 한다. 4 는 합성수지관은 금속관에 비하여 내식성이 뛰어나고 경량이지만, 기계적 강도가 낮으므로 중량물의 압 력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설하거나, 외력을 방지하기 위해 적당한 방호방법 을 강구하여야 한다. 합성수지관을 콘크리트 등 구조체에 매입하여 배관하는 것은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소로 간주하지 않기 때문에 콘크리트 등에 매입하여 배관하는 것을 인정하고 있지만, 이러한 경우에는 다음사항 등을 고려하여 시설한다. 1) 합성수지관을 다수로 집중시켜 조영재에 하중을 각각 합성수지관에 분담시키는 것을 피한다. 2) 합성수지관을 철근에 따라서 배관하고, 콘크리트 타설 시 및 시공완료 후에 있어서도 합성수지관에 하중이 가해지지 않도록 배관한다. 3) 합성수지관은 온도 변화에 의해 길이의 변화가 발생하므로, 이로 인한 무리한 압력이 가해지지 않도록 한다. 4) 합성수지관은 콘크리트 벽 내를 횡주시키면 콘크리트 타설 시 등에 심한 하중이 가해질 우려가 있으 므로 가능한 한 횡주되는 부분을 피한다. 5) 벽 내에 매입하는 박스 등에는 콘크리트 타설 시에 형틀 등을 사용하고 후에 설치하도록 하는 등 주 의가 필요하다. 、 콘크리트 매입벽체를 시공하는 경우, 한쪽면의 형틀이 고정된 후에 콘크리트 박스를 고정하여 시공 하는 등 박스가 비틀어지지 않도록 하는 등 시공의 주의 를 요한다. [비고 1] 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 수 있는 경우는 다음과 같은 경우를 참고한다. 0 배관 위에 중량물이 놓이는 경우 0 통로 등에 시설된 배관이 통행인 또는 운반중의 물체에 의해 접촉된(눌린) 경우 O 벽에 설치된 배관에 못이 박히는 경우 [비고 2] 케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 합성수지관 단면적의 1/3 를 초과 하지 않도록 하는 것 이 바람직하다.(KS C IEC/TS 61200-52 의 521.6 표준 준용) 5 는 화재 발생 시 이중천장 내 합성수지관에 의한 화재 확산 및 유독가스 발생 방지를 위해 합성수지관공 사를 이중천장(반자 속 포함) 내에는 할 수 없도록 규정한 사항이다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 339 I | {}
3bab2fe8-c8d7-4d2d-883f-88936ddb0aee | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.11.2 합성수지관 및 부속품의 선정 ¦ 1. 합성수지관공사에 사용하는 하는 및 ¦ 경질비닐 전선관 및 합성수지제 전선관, 기타 부속품 등(관 상호 간을 접속 것에 한하며 리듀서를 제외한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 것 관의 끝에 접속하는 가. 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 금속제의 박스 및 다음 (2)에 적합한 (1) 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품 (가) 합성수지제의 전선관은 KS C 8431(경질 ¦ 부속품은 다음 (1)에 적합한 것일 것. 다만, 부속품 중 분진방폭형 가요성 부속은 그러하지 아니하다. ¦ ¦ ¦ 폴리염화비닐 전선관)의"7 성능" 및 "8 구조"또는 KS ¦ ¦ C 8454[합성 수지제 휩(가요) 전선관]의 경질 ¦ "4 일반 요구사항", "7 성능", "8 구조" 및 "9 치수"또는 전선관)의 "7 재료 및 제조방법 , "8 치수", "10 ¦ ¦ KS C 8455(파상형 폴리에틸렌 성능" 및 구조"를 따른다. ¦ ¦ ¦ "11 (나) 박스는 KS C 8436(합성수지제 박스 및 따른다. ¦ 커버)의 "5 성능", "6 겉모양 및 모양○ "7 치수" 및 "8 재 ¦ ¦ 료"를 ¦ 전선관 ¦ ¦ (다) 부속품은 KS C IEC 61386-21-A(전기설비용 별 ¦ 시스템-제 21 부 : 경질 전선관 시스템의 개 "9 구조"및"10 기계적 "11 전기적 특성", 내 tech ¦ ¦ 요구사항)의"4 일반요구사항" "6 분류", "12 열 특성"을 따른다. ¦ ¦ ¦ (2) 분진방폭형 가요성 부속 (가) 구조 ¦ ¦ ¦ 이음매 ¦ ¦ ¦ 없는 단동(��), ¦ 스테인리스의 가요관에 단동·황동이나 스테인리스의 편조피 ¦ ¦ 인청동(���)이나 복을 입힌 것 또는 232.13.2 의 1 에 ¦ 적합한 2 종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐 ¦ ¦ 복을 입힌 것의 양쪽 끝에 접속기 나 ¦ 피 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 (나) ¦ 아니하도록 매끈한 것일 것. ¦ ¦ 완성품 ¦ ¦ ¦ 실온에서 ¦ ¦ ¦ 그 바깥지름의 10 배의 지름을 ¦ 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 ¦ ¦ 키고 다음에 반대방향으로 ¦ 직선상으로 환원시 ¦ ¦ 180 구부린 후 ¦ 직선상으로 환원시키는 ¦ ¦ 반복하였을 때에 금이 ¦ 조작을 10 회 ¦ ¦ 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 ¦ 아니하는 것일 것. ¦ ¦ 나. 관의 끝부분 및 안쪽 면은 ¦ ¦ ¦ 전선의 다. 관[합성수지제 휩(가요) 전선관을 ¦ ¦ ¦ 전개된 장소 또 는 점검할 수 있는 은폐된 ¦ 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 제외한다]의 두께는 2 mm 이상일 ¦ ¦ 장소로서 시설한 경우(옥내배 선의 사용전압이 400 V 이하인 경우에 한한다)에는 ¦ 것. 다만, 건조한 장소에 사람이 접촉할 우려가 없도록 그러하지 아니하다. ¦ 1 은 합성수지관공사에 사용하는 관 및 부속품에 대해서 정한 규정이다. 이 조항은 부속품 중 관 상호를 접속하는 것 및 관 끝에 접속하는 커플링, 노말밴드, 부싱, 박스 커넥터(box connecter) 및 박스에 관한 규정이며, 리듀서(reducer)는 적용하지 않는다. 가"는 합성수지관 배선에 사용하는 경질 폴리염화비닐 전선관(이하 경질비닐전선관이라 한다), 합성수지 제 전선관, 파상형 경질폴리에틸렌 전선관(이하"FEP 관"이라한다) 및 기타 부속품 등(관 상호를 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하여 리듀서를 제외한다)은 전기용품 및 생활용품 안전관리법 또는 산업표준화법에 적합한 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품 이어야 하며, 전선관 및 부속품에 대한 한국산업표준은 표 H232.11-2 를 참고한다. 금속제 박스는 기계적 강도가 우수하기 때문에 예외로 한다. 분진방폭형 플렉시블 피팅이 합성수지관의 폭발방지형 부속품으로서 이것은 단동(��), 인청동(� 青銅), 황동, 스테인레스 또는 2 종 금속제의 가요전선관 등과 같이 금속제로 되어 있어 합성수지제는 아 니지만 그 사용을 인정하고 있다. 340 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e2334adc-e46e-4733-9fde-5d4efdeec103 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H232.11-2 합성수지관 등 자재 관련 한국산업표준 ¦ 구 분 ¦ 표준 번호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경질폴리염화비닐전선관(VE), 내충격용 경질폴리염화 비닐전선관(HI-VE) ¦ KS C 8431 ¦ ¦ ¦ 커플링(경질 비닐 전선관용) ¦ KS C 8433 ¦ ¦ ¦ 커넥터(경질 비닐 전선관용) ¦ KS C 8434 ¦ ¦ ¦ 합성수지제 박스 및 커버 ¦ KS C 8436 ¦ ¦ ¦ 합성수지제 가요전선관(CD, PF) ¦ KS C 8454 ¦ ¦ ¦ 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관(FEP) ¦ KS C 8455 ¦ ¦ ¦ 금속제 박스 및 커버 ¦ KS C 8458 ¦ ¦ "나"는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 시설을 규정한 것으로, 전선관은 전선의 인입 또는 교환할 때 에는 전선관의 끝 부분 및 안쪽 면 등 전선이 접촉될 수 있는 부분의 단면은 매끈하도록 하여야 하며, 관을 구부릴 때에도 전선관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 굴곡부 전체를 균일하게 가열하여 동일하 게 구부린다. "다"는 경질 폴리염화비닐 전선관(이하 경질비닐전선관이라 한다)은 두께 2 mm 이상의 것을 사용하도록 규정한다. 두께가 2 mm 미만의 경질비닐전선관은 기계적 충격에 다른 관보다 약하므로 사용전압이 400 V 이하, 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소는 건조된 장소에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 수 있도록 하고 있다. KS C 8431 의 경질비닐전선관의 규격은 다음과 같다. 표 H232.11-3 경질비닐전선관의 규격 ¦ 관의 호칭 ¦ 바깥지름(mm) ¦ 두께(mm) ¦ 관의 호칭 ¦ 바깥지름(mm) ¦ 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 14 ¦ 18 ¦ 2.0 ¦ 42 ¦ 48 ¦ 4.0 ¦ ¦ 16 ¦ 22 ¦ 2.0 ¦ 54 ¦ 60 ¦ 4.5 ¦ ¦ 22 ¦ 26 ¦ 2.0 ¦ 70 ¦ 76 ¦ 4.5 ¦ ¦ 28 ¦ 34 ¦ 3.0 ¦ 82 ¦ 89 ¦ 5.9 ¦ ¦ 36 ¦ 42 ¦ 3.5 ¦ 100 ¦ 114 ¦ 6.5 ¦ 232.11.3 합성수지관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 박스와 는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2 배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8 배) 이상으로 하고 또한 꽂음 접속에 의하여 견고하게 접속할 것. 2. 관의 지지점 간의 거리는 1.5 m 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝 · 관과 박스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것. 3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 341 I 2 저압 전기설비 | {}
602b4850-5607-4094-871a-d7c298d653af | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 합성수지관을 금속제의 박스에 접속하여 사용하는 경우 또는 232.11.2 의 1 의 단서에 규정하는 분진방 폭형 가요성 부속을 사용 하는 경우에는 박스 또는 분진 방폭형 가요성 부속에 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니 하다. 가. 건조한 장소에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 v 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 사람이 쉽게 접촉할 우� 려가 없도록 시설하는 경우 5. 합성수지관을 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 기술상 부 득이한 경우에 관 및 풀박스를 건조한 장소에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설하는 때에는 그러하 지 아니하다. 6. 콤바인 덕트관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외 에는 KS F ISO 1182(건축재료의 불연성 시험 방법)에 따른 불연성능이 있는 것의 내부, 전용의 불연 성 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것. ch 7. 합성수지제 휩(가요) 전선관 상호 간은 직접 접속하지 말 것. 1 은 합성수지관공사는 전선을 보호할 목적으로 관로를 구성하는 것이므로 관 상호나 관과 박스 등의 접속 이 느슨함으로 인해 전선을 손상되지 아니하도록 접속을 견고하도록 규정한다. 금속관공사 경우의 접속 은 나사식에 의하는 것이 원칙으로 하지만 합성수지관공사의 경우는 재료의 성질상 일반적으로 치수가 정확해야 하는 것은 나사식으로 행하여 호환성을 양호하게 할 정도로 정밀하게 제작하는 것이 곤란하므 로 이 기준은 비교적 치수의 여유를 취할 수 있는 꽂음식 접속에 의한 방법을 원칙으로 정하고 있다. 경 질비닐관의 경우는 접속부분을 기밀, 수밀하게 하기 위해 접착제를 사용하거나 또한 공사현장에서 열원 을 얻을 수 있으면 가열수축성을 갖고 있는 성형부속품을 사용할 수 있다. 이러한 방법은 매우 쉽게 수 밀 또는 기밀하게 할 수 있어 이 공사의 특징의 하나이기도 하다. 그리고 접속할 때 꽂음의 깊이, 지지점 간의 간격 및 지지방법의 규정은 합성수지관이 경년변화 또는 온도변화에 대해 수축 또는 구부러짐이 발 생할 우려가 있는 것을 고려해서 정해진 것으로서 접착제를 사용하지 않는 경우의 관의 꽂음 깊이는 관 외경의 1.2 배이지만, 접착제를 사용하는 경우는 0.8 배로 하고 있다. 그리고 접착제를 사용하는 경우에는 4 호 커플링(TS 커플링이라고도 한다)을 사용하면 된다. 2 는 합성수지관은 재질이 기계적 강도가 금속관보다 약하고, 접속방법도 꽂음접속(금속관에서는 나사접속) 등으로 배관조건이 다르게 되므로 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우는 그 지지점 간의 거리는 1.5 m 이하로 하고, 또한 관 말단, 관과 박스와 의 접속점 및 관 상호의 접속점은 진동, 온도차에 의한 수축팽창 기타 외부의 충격에 대해 기계적인 약점이 될 우려가 있기 때문에 이러한 개소는 접속점에서 가까운 곳에 지지점을 시설하여야 한다. [비고 1] 가까운 곳이란 0.3 m 정도가 바람직하다. [비 고 2] 합성수지제 가요전선관의 지지점간의 거리를 1 m 이하로 시설하는 것이 바람직하다. 342 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
009eea10-0abe-4edc-82da-a462987c2c4c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 카프링 새 들 합성수지관 8 각아웃렛 박스 스위치박스 그림 H232.11-1 합성수지제 가요전선관 Code 3 은 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설 시 고려사항을 규정한다. 합성수지관 접속부 등을 통해 습기나 물기가 들어가는 경우, 전선의 절연 손상을 줄 수 있으므로 습기 및 먼지 등이 침입하지 않 도록 적절한 예방조치를 하고 전선 인입 직전에 적절한 방법으로 청소하여야 한다. 4 는 합성수지관에 접속하는 금속제 박스 또는 분진방폭형 플렉시블 피팅에는 접지공사를 실시하도록 규제 하고 있다. 이는 합성수지관공사의 이점인 절연성이라는 점은 박스에도 합성수지제의 사용이 요망되지 만, 대형인 것 또는 특수한 것이 되면 구조상 금속제를 필요로 하게도 되므로 박스 내 또는 분진방폭형 플렉시블 피팅내에서의 누전에 의한 위험을 방지하기 위함이기도 하다. 다만, 직류 300 v 이하, 교류 150 V 이하의 전압이 낮은 옥내배선으로 사람이 용이하게 접촉될 우려가 없는 장소 또는 건조한 장소에 시설하는 경우는 이 접지공사를 하지 않아도 된다. 5 는 합성수지관과 풀박스 간의 접속방법에 대한 완화 규정이다. 합성수지관공사에서 사용되는 합성수지관 및 박스는 제 1 호의 규정에 의해 기계적으로 견고하게 접속하여야 하는데, 프리패브(pre fab)주택 혹은 양 산주택 등으로 부르는 프리캐스트 콘크리트(PC : precast concrete) 공법을 주로 하는 주택에서는 건축방 식의 성격상 제 1 의 규정에 의하는 것이 곤란한 경우가 있다. 이와 같은 주택의 건설에는 공장에서 이미 제작된 벽 등을 사용하고 이것을 건축현장에서 조립하는 경우가 많은데 현장에서 기성제품의 합성수지관 상호 또는 기성제품의 합성수지관과 박스를 접속하는 경우에 제 1 에 의하는 것이 기술적으로 곤란한 일이 있다. 이러한 경우에는 조영재 자체가 프리패브 방식이기 때문에 기계적으로 견고하게 구성되고, 이에 조 립되는 합성수지관, 박스 기타 부속품도 기계적으로 견고하게 시설되고 있기 때문에 그 접속개소에 풀박 스를 사용하면 반드시 제 1 호의 규정을 따르지 않아도 된다. 다만, 이 경우 관 및 풀박스는 건조한 장소 에서 불연성의 조영재에 견고하게 조립되고 또한 시설되어야 한다. 6 은 CD 관은 직접 콘크리트에 매설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외에는 KS F ISO 1182(건 축재료의 불연성 시험 방법)에 따른 불연성능이 있는 것의 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설하 도록 하고 있다. 7 은 합성수지제 가요전선관 상호 간의 접속은 전용커플링 등의 부속기구를 사용하여 접속하도록 규정한다. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 343 I | {}
6aaab3fd-77e7-4ef4-afdd-5d6df92fccc8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.12 금속관공사 232.12.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 다음의 것은 적용하지 않는다. 가. 짧고 가는 금속관에 넣은 것. 나. 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것. 3. 전선은 금속관 안에서 접속점이 없도록 할 것. de 금속관공사는 케이블공사와 함께 모든 장소의 공사에 사용할 수 있는 방법으로 금속관 배선의 시설조건에 대한 내용을 규정하고 있다. 표 H232.12-1 금속관공사 시설 장소 ica ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ○ ¦ 옥측/옥외 ○ ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ○ ¦ 옥측/옥외 ○ ¦ ¦ 건조한 장소 ○ ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 ¦ ¦ --- ¦ ¦ [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ¦ 1 은 절연전선의 경우 전선 자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선을 사용 하도록 규정하고 있다. 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공이 가능하 므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하기 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연체의 두께가 일반 용 단심 비닐절연전선에 비하여 50 % ~ 75 % 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되고 있다. 2 는 전선을 전선관에 넣어 배선하기 위해 유연성이 있는 연선을 사용하여야 하나, 짧은 길이의 금속관에 넣는 것은 입선할 때에 유연성이 크게 필요하지 않고, 또한 지름이 작은 것은 단선으로 유연성이 있으므 로 단면적 10 mm2(알루미늄선은 16 mm2)을 기준으로 하여 초과 분에 대하여만 연선사용에 대한 규정을 제공 하고 있다. 여기서 짧은 길이의 금속관은 구체적으로 정의 되어 있지는 않으나, 1 m 이내 정도로 보는 것 이 바람직하다. 3 전선 또는 케이블의 접속점은 다른 곳에 비하여 사고(누전, 과열 등)가 많이 발생하는 곳이기에 점검이 가능한 곳에서 접속점을 갖도록 규정한 사항이다. 전선관 내에서 전선 또는 케이블을 접속할 경우 접속 점을 점검할 수 없으므로, 접속하는 경우에는 풀박스 또는 아웃렛박스 등에서 관련규정에 적합하도록 접 속하여야 한다. [비고] 케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 금속관 단면적의 1/3 를 초과 하지 않도록 하는 것이 바람직 하다.(KS C IEC/TS 61200-52 의 521.6 표준 준용) I 344 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6acb89c4-6152-4f6d-af7a-885d38891540 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.12.2 금속관 및 부속품의 선정 ¦ 1. 금속관공사에 사용하는 금속관과 박스 기타의 부속품(관 상호 간을 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. 가. (1)에 정하는 표준에 적합한 금속제의 전선관(가요전선관을 제외한다) 및 금속제 박스 기타의 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 다만, 분진방폭형 가요성 부속 기타의 폭 발방지형의 부속품으로서 (2)와 (3)에 적합한 것과 절연부싱은 그러하지 아니하다. (1) 금속제의 전선관 및 금속제박스 기타의 부속품은 다음에 적합한 것일 것. (가) 강제 전선관 KS C 8401(강제전선관)의"4 굽힘성", "5 내식성", "7 치수, 유효 나사부의 길이와 바깥지 름 및 무게의 허용차"의 "표 1", "표 2" 및 "표 3"의 호칭방법, 바깥지름, 바깥지름의 두 께, 유효나사부의 길이(최소치), "8 겉모양", "9.1 "9.2 9.2.2, 9.2.3 및 ¦ ¦ ¦ ¦ 무게 및 허용차, ¦ ¦ 재료"와 ¦ ¦ 9.2.4 technic 알루미늄 전선관 ¦ ¦ "8 (나) "7 치수", KS C IEC 60614-2-1-A(전선판-제 2-1 부 : 금속제 전선관의 ¦ ¦ 구조" "9 기계적 특성", "10 내열성" "11 내화성" (다) 금속제 박스 ¦ ¦ KS C "5 ¦ ¦ 8458(금속제 박스 및 커버)의"4 성능" 구조' "6 모양 및 치수" 및 "7 재료" (라) 부속품 ¦ ¦ ¦ ¦ KS C 8460(금속제 전선관용 부속품)의"7 성능", "8 구조", "9 모양 및 치수", 및 "10 재료" (2) 금속관의 폭발방지형 부속품 중 가요성 부속의 표준은 다음에 적합한 것일 것. (가) 분진방폭형의 가요성 부속의 구조는 이음매 없는 단동 · 인청동이나 스테인리스의 가요관에 · 황동이나 스테인리스의 편조 ¦ ¦ 단동 피복을 입힌 것 또는 표 232.12-1 에 적합한 2 종 금속제의 가요전 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 ¦ ¦ 선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐 피복을 입힌 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 ¦ ¦ 손상하지 아니하도록 매 것일 ¦ ¦ 지름을 ¦ ¦ 끈한 것. (나) 분진방폭형의 가요성 부속의 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10 배의 가지는 원통의 주위 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하 ¦ ¦ 에 180° 구부린 후 환원시키는 조작을 10 회 반복하였을 때에 는 것일 것. ¦ ¦ ¦ ¦ 이음매 없는 단동 · 인청동이나 스테인리스의 ¦ ¦ (다) 내압(��)방폭형의 가요성 부속의 구조는 가요관 에 단동 · 황동이나 스테인리스의 편 조피복을 입힌 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플 안쪽 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도 ¦ ¦ 견고히 접속하고 면은 것일 것. ¦ ¦ 링을 록 매끈한 ¦ ¦ ¦ ¦ 부속의 완성품은 그 바깥지름의 10 배의 지름을 ¦ ¦ (라) 내압(��)방폭형의 가요성 실온에서 가지는 원통 의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선 196 내부에 가하였을 때에 ¦ ¦ 상으로 환원시키는 조작을 10 회 반복한 후 N/cm2 의 수압을 금이 아니하는 ¦ ¦ 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 것일 것. ¦ ¦ 안전증 방폭형의 가요성 부속의 구조는 표 232.12-1 에 적합한 1 종 금속제의 가요전선관에 단동 · 황동 또는 표 232.12-1 에 적합한 2 종 ¦ ¦ (마) 이나 스테인리스의 편조 피복을 입힌 것 금속제의 가요전선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐을 피복한 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 345 I | {}
f3d6c7fc-a077-41cf-a00c-10c5ace3bfaa | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (바) 안전증 방폭형의 가요성 부속의 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10 배의 지름을 가지는 원 통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상 으로 환원시키는 조작을 10 회 반복하였을 때 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니 하는 것일 것. 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 ¦ 1 종 금속제 가요전선관 ¦ KS C 8422(금속제 가요전선관)의"7. 성능" 표 1 의 "내식성, 인장, 굽힘", "8.1 가요 관의 내면" "9. 치수" 표 2 의 "1 종 가요관의 호칭, 재료의 최소두께, 최소 안지름, 바깥지름, 바깥지름의 허용차" 및 "10. 재료 a"의 규정에 적합한 것이어야 하며 조편 의 이음매는 심하게 두께가 늘어나지 아니하고 1 종 금속제 가요전선관의 세기를 감 소시키지 아니하는 것일 것. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 종 금속제 가요전선관 ¦ KS C 8422(금속제 가요전선관)의 "7. 성능" 표 1 의 "내식성, 인장, 압축, 전기저항, 굽힘, 내수", "8.1 가요관의 내면" "9. 치수" 표 3 "2 종 가요관의 호칭, 최소 안지 름, 바깥지름, 바깥지름의 허용차" 및 "10. 재료 b"의 규정에 적합한 것일 것. ¦ ¦ 금속제 가요전선관용 부속품 ¦ KS C 8459(금속제 가요전선관용 부속품)의 "7. 성능", "8. 구조", "9. 모양 및 치 수", "그림 4 ~ 15" 및 "10. 재료"에 적합한 것일 것. ¦ (3) 금속관의 폭발방지형 부속품 중 (2)에 규정하는 것 이외의 것은 다음의 표준에 적합할 것. (가) 재료는 건식아연도금법에 의하여 아연도금을 한 위에 투명한 도료를 칠하거나 기타 방법으로 녹이 스는 것을 방지하도록 한 강(�) 또는 가단주철(����)일 것. (나) 안쪽 면 및 끝부분은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. (다) 전선관과 의 접속부분의 나사는 5 턱 이상 완전히 나사결합이 될 수 있는 길이일 것. (라) 접합면(나사의 결합부분을 제외한다)은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구 조"d") "5. 방폭접합"의 "5.1 일반 요구사항"에 적합한 것일 것. 다만, 금속 · 합성고무 등의 난 연성 및 내구성이 있는 패킹을 사용하고 이를 견고히 접합면에 붙일 경우에 그 틈새가 있을 경 우 이 틈새는 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조"d") "5.2.2 틈새"의 "표 1" 및 "표 2"의 최대값을 넘지 않아야 한다. (마) 접합면 중 나사의 접합은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조"d")의 "5.3 나사 접합"의 "표 3" 및 "표 4"에 적합한 것일 것. (바) 완성품은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조"d")의 "15.1.2 폭발압력 (기준압력)측정" 및 "15.1.3 압력시험"에 적합한 것일 것. 나. 관의 두께는 다음에 의할 것. (1) 콘크리트에 매입하는 것은 1.2 mm 이상 (2) (1) 이외의 것은 1 mm 이상. 다만, 이음매가 없는 길이 4 m 이하인 것을 건조하고 전개된 곳 에 시설하는 경우에는 0.5 mm 까지로 감할 수 있다. 다. 관의 끝부분 및 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 금속관공사에 사용하는 금속관(일반적으로는 이것을 전선관이라 칭하고 있다) 및 박스 기타 부속품의 사양 에 대해서 정한 규정이다. 여기서 기타의 부속품이란 커플링, 노말밴드, 엘보, 캡, 부싱, 박스 등을 지칭하 며, 리듀서를 제외하고 있다(232.12.3 에서의 부속품에는 리듀서도 포함한다) I 346 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2c2ed783-7a59-4adc-a0ff-5a8fb93b0ee6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 "가"는 금속관공사의 재질에 대해 정한 규정으로서 금속제 가요전선관을 제외하는 것은 특별히 232.13 의 규정이 있기 때문이고, 절연부싱을 사용할 수 있도록 하는 것은 금속관의 부속품으로서는 아니 다. 일반적으로 강제 및 알루미늄제의 것이 대부분이고, 동 또는 황동제의 것은 특수한 용도(장식용 등) 로 이용될 뿐이다. 1 의 "나"는 금속관의 강도를 요구하기 위해 두께의 제한이 정해져 있지만 콘크리트에 매입되는 경우에는 부 식하는 점도 고려해서 1.2 mm 이상(박강전선관과 동등 이상)으로 정해져 있다. 일반 노출배관 등에 사용하는 것은 약간 완화해서 1.0 mm 이상이면 된다고 정해져 있고, 또한, 이음매가 없이 길이 4 m 이하의 짧은 것 을 건조하고 전개된 장소에 시설하는 경우는 위험정도도 비교적 적으므로, 조금 더 얇게 하는 것이 인정되 고 있다. 여기서 짧은 것의 한도를 4 m 로 한 것은 전선관의 규격은 관의 길이가 후강 또는 박강전선관이 3.658 m 이므로, 전선관 1 본의 길이를 기준으로 하여 정한 것이다. 따라서 규정의 두께가 문제가 되는 일은 거의 없다고 생각된다. 브래킷이나 파이프 펜던트 등에 사용하는 동선이나 황동제의 것에 대해서는 특히 정해 진 규격은 없지만 이 조건에 합치하는 것을 선택하는 것이 좋다. 1 의 "다"는 전선의 피복을 손상시키지 아니하도록 관의 끝 및 안쪽면을 매끄럽게 하고, 또한, 굴곡의 경우 에 예각으로 구부리거나, 모가 나게 구부리거나, 관의 단면을 눌러서 찌를 수 있게 구부리지 않도록 정하고 있다. tecl 232.12.3 금속관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품과 는 나사접속 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하 여 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 관의 끝 부분에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 부싱을 사용할 것. 다만, 금속관공사로부터 애자사용 공사로 옮기는 경우에는 그 부분의 관의 끝부분에는 절연부싱 또는 이와 유사한 것을 사용하여야 한다. 3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것. 4. 관에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 관의 길이(2 개 이상의 관을 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다. 이하 같다)가 4 m 이하인 것을 건조한 장소에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압 150 v 이하로서 그 전선을 넣는 관의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 건조한 장소에 시설하는 경우 5. 금속관을 금속제의 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 관 및 풀박스를 건조한 곳에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설하고 또한 관과 풀박스 상호 간을 전기적으로 접속하는 때에는 그러하지 아니하다. 관 및 박스 기타의 부속품 시설방법에 대하여 규정을 하고 있으며 이 조항에서 말하는 기타의 부속품에는 리듀 서도 포함된다. 1 은 금속관공사는 전선을 보호할 목적으로 관로를 구성하는 것이므로 관 상호나 관과 박스 등의 접속이 느슨함에 의해 전선을 손상시키지 아니하도록 접속을 견고히 해야 함은 물론 금속체 상호간에 전기적으 로 접속되지 않으면 접지효과 에 지장을 줄 수 있으므로 전기적으로 완전히 접속하여야 한다. 일반적으로 관 상호간 접속에 한해서 적당한 커플링, 노말 밴드, 유니온 커플링, 아답터 등을 사용해서 설치하면 기 계적으로나 전기적으로나 접속의 효과 는 충분히 만족되므로 일반적으로 접지효과 를 보기 위해 별도의 본 딩을 실시할 필요는 없다. 그러나 시공 시 완전한 기계적 접속이 어려운 경우나, 진동을 받는 장소에 노 출된 배관을 하는 경우에는 본딩을 실시하는 것이 바람직하다. ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 347 I | {}
1386555d-851a-4abd-b2db-0dfac842d582 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 커플링 전선관 나사 접속 나사 없는 접속 de 그림 H232.12-1 금속관 상호간의 접속 2 는 관의 말단을 그냥 그대로 해서 전선을 인입하면 전선의 피복을 손상 사고발생의 원인이 되기 때문에 박스 기타 부속품에 접속하는 경우 등의 관 말단에는 모두 부싱을 사용하도록 규정하고 있다. 금속관에 서 전선을 외부에 인출하여 시설하는 경우, 즉 금속관공사에서 애자사용공사로 옮기는 경우, 애자사용공 사에서 금속관공사로 옮기는 경우, 금속관에서 인출하여 바로 전동기, 제어기 등에 배선하는 경우 등에는 관 말단에는 전선의 손상에 의한 누전 등의 위험을 방지하기 위해 절연 부싱, 터미널 캡 등을 사용하여 야 한다. ![image](/image/placeholder) 금속관 록 너트 통상 시 링 사용 시 훅크 록 너트 박스 링 그림 H232.12-2 금속관 말단 부위 3 은 방습장치에 대해서 규정하고 있다. 관상호의 접속부는 나사식 커플링을 사용하고, 도전 내수방식도 료를 사전에 도포하고 접속하는 것도 효과 가 있다. 박스로는 방습형의 것을 사용하는 것이 바람직하다. 그러나 커플링, 박스 등의 완전방습은 곤란하고 또한 물기에 의한 부식 때문에 수명이 단축되므로, 가 능한 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 것을 피하는 것이 바람직하며, 금속관 배선 에 사용하는 금속관은 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지 등이 침입하지 않도록 적당 한 예방조치를 하고 전선인입 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 한다. 습기나 물기가 있는 장소에 시 설하는 경우 금속관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분(나사내기 및 기타 원인으 로 금속관이나 그 부속품에 시행한 도금, 도료가 벗겨진 경우 등)은 방청도료를 칠하는 등으로 보호하 여야 한다. 348 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
12eeed0b-aa89-417f-bd4d-83b6358c1649 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 4 는 사용전압이 400 v 미만의 옥내배선인 배관의 접지에 관한 규정으로서 관 상호 간의 전기적 접속과 더불어 금속관공사에 있는 중요한 조건이다. 이것은 전선 절연열화 등에 의해 금속관에 누전되는 경우 위험을 방지하기 위해 실시하는 것으로, "가" 및 "나" 에 언급된 경우는 비교적 위험도 적으므로 접지 의 생략을 인정할 수 있지만, 가능하면 접지공사를 시행하는 것이 바람직하다. 5 는 금속관을 금속제 풀박스에 접속하는 경우의 공사방법을 규정하고 있다. 풀박스는 대형의 것으로서 부속품은 아니기 때문에 제 1 의 적용을 받지 않으므로, 세로 박스와 전선관과 의 접속하는 경우와 같이 나사식 접속하여 전기적으로 완전히 접속하고 또한 견고하게 하도록 하고 있다. 단서는 프리패브 주택 기타 이와 유사한 건축물의 조영재에 금속관공사에 의한 배선을 하는 경우로 기술상 불가피한 경우에 는 제 1 의 규정과 같은 접속방법을 따르지 않아도 된다고 완화하고 있다. 이것은 합성수지관의 경우와 동일하다. ![image](/image/placeholder) 현수 볼트 측면도 파이프 클립 島 ����� 파이프 행거 본드 풀 박스 평면도 그림 H232.12-3 금속관과 박스와 의 접속 예시 232.13 금속제 가요전선관공사 232.13.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하인 것은 그러하지 아니하다. 3. 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 4. 가요전선관은 2 종 금속제 가요전선관일 것. 다만, 전개된 장소이거나 점검할 수 있는 은폐된 장소(옥내 배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분 에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경 우에는 1 종 가요전선관(습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한 다)을 사용할 수 있다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 349 I 2 저압 전기설비 | {}
4a8b2448-b486-4504-a08a-5928965f0271 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 금속제 가요전선관공사는 공장 등에서 전동기로 배선하는 경우나 건물의 확장부분 등에 배선하는 경우에 채용되는 공사방법이며, 가요전선관공사에는 1 종 금속제 가요전선관공사[플렉시블 컨듀트 (flexible conduit)로 칭하고 있 다]과 2 종 금속제 가요전선관[프리카 튜브(plica tube)라고 칭하고 있다]이 있다. 1 종 금속제 가요전선관은 외적 충격이나 하중에 대해서는 그리 튼튼하지 않으므로 창고 등과 같이 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 개 소라던가 통로 부근 등과 같이 기계적 충격을 받을 우려가 있는 개소에는 시설하여서는 안 된다. 표 H232.13-1 금속제가요전선관공사 시설 장소 de ¦ 금속제 가요전선관 종류 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속제 가요전선관 종류 ¦ 노출장소 ¦ 노출장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 금속제 가요전선관 종류 ¦ ¦ ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 금속제 가요전선관 종류 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 또는 물기가 있는 장소 ¦ 장소이 내 우선 ¦ 우선 외 ¦ ¦ 1 종 가요전선관 ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ 비닐피복 1 종 가요전선관 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ 2 종 가요전선관 ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ 비닐피복 2 종 가요전선관 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 1 은 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선을 사용 하도록 규정하고 있다. 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공이 가능하 므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연체의 두께가 일반 용 단심 비닐절연전선에 비하여 50% ~ 75% 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되고 있다. 2 는 전선을 금속제가요전선관에 인입하기 위해 유연성이 있는 연선을 사용하여야 함에 따라 정해진 규정이지 만, 지름이 작은 것은 단선으로도 유연성이 있으므로 이러한 경우는 이 규정에서 제외되고, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 16 mm2)을 기준으로 하여 초과 분에 대하여만 연선사용에 대한 규정을 제공하고 있다. 3 은 전선 또는 케이블의 접속점은 다른 곳에 비하여 사고(누전, 과열 등)가 많이 발생하는 곳이기에 점검이 가능 한 곳에서 접속점을 갖도록 규정한 사항이다. 전선관 내에서 전선 또는 케이블을 접속할 경우 접속점을 점검할 수 없으므로, 접속하는 경우에는 풀박스 또는 아웃렛박스 등에서 관련규정에 적합하도록 접속하여야 한다. 4 는 가요전선관공사를 하는 경우 2 종 금속제 가요전선관공사는 1 종 금속제 가요전선관에 비해 기계적 강 도 및 내수성이 우수하기 때문에 시설장소 및 사용전압에 제한을 받지 않는다. 1 종 금속제 가요전선관을 사용하는 경우는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하여야 하고 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요 전선관을 사용하여야 한다. 다만, 기계적 충 격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 점검 불가능한 은폐장소에 시설이 가능하다. 사용전압이 400 V 를 초과 하는 경우에는 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분으로 한정하고 있다. 350 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
6316d792-498c-4bfa-962e-14e90486781e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 [비고] 케이블 또는 절연도체의 내부 단면적이 가요전선관 단면적의 1/3 를 초과 하지 않도록 하는 것이 바람직하다.(KSC IEC/TS 61200-52 의 521.6 표준 준용) ![image](/image/placeholder) 단자함 모타 휠(가요)전선관 금속관 그림 H232.13-1 전동기에 접속하는 가요전선관(예) 1 종 휩(가요)관 (a) 표준형 (b) 응용형 ![image](/image/placeholder) 비닐 피복 1 종 휩(가요)관 (a) 표준형 (b) 응용형 ![image](/image/placeholder) 비닐층 비닐층 2 종 휩(가요)관 외 층 : 금속 조편 중간층 : 금속 조편 내 층 : 비금속 조편 ![image](/image/placeholder) 확대도 외층 중간층 내층 비닐 피복 2 종 휩(가요)관 비닐층 확대도 외층 중간층 내층 그림 H232.13-2 금속제 가요전선관의 종류 ...1�8� + > > 0 이 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 , ⌀ fi 计"t 351 I 2 저압 전기설비 | {}
3ee91613-4ff8-49cd-bd78-8f402a8b9a3c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.13.2 가요전선관 및 부속품의 선정 1. 표 232.12-1 에 적합한 금속제 가요전선관 및 박스 기타의 부속품일 것. 2. 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 1 은 가요전선관 및 그 부속품(리듀서 제외)은 전기용품안전관리법의 적용을 받기 때문에 전선관 이외의 용도를 목적으로 해서 만든 것에 대해서는 사용을 금지하고 있다. 2 는 가요전선관이 구비하여야 할 성능인데, 안쪽면은 구조상 본질적으로 요철을 가지고 있지만 정상적인 방법에 의해 작업을 하면 전선의 피복을 손상시키지 않고 충분히 매끄럽다고 생각하여도 무방하다. 전기 용품안전관리법에 의하면 최소경의 최소 단면의 두께는 0.5 mm 이지만, 이것은 기계기구내 등의 일반 옥 내배선 이외의 용도에 사용되는 것을 대상으로 한 것이기 때문에 옥내배선의 가요전선관공사에는 사용할 수 없는 것이다. 그리고 2 종 금속제 가요전선관(프리카 튜브로 불리우는 것)에 대해서는 최소의 것으로 (내경 10 mm) 두께 0.14 mm 의 주석도금(석도금)을 한 강철(외층)과 두께 0.11 mm 의 강철(중간층) 및 0.11 mm 의 비금속의 조편(내층)을 3 중으로 조합시킨 것으로(그림 H232.13-3) 하나 하나의 조편의 두께는 얇지 만 구성되는 것은 충분히 견고한 것이며, 외경의 3 배의 곡률반경으로 구부릴 수 있고 굴곡부를 수중에 48 시간 침수시켜도 관내에 물이 침입하지 않는 만큼의 내수성이 갖는 것이어야 한다. 확대도 ![image](/image/placeholder) 외층 : 금속의 조편 중간층 : 금속의 조편 내층 : 비금속의 조편 ![image](/image/placeholder) 그림 H232.13-3 금속제 가요전선관의 구조 232.13.3 가요전선관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 가요전선관의 끝부분은 피복을 손상하지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 3. 습기 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 때에는 비닐 피복 가요전선관일 것. 4. 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이 가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 가요전선관공사는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 1 가요전선관공사는 전선을 보호할 목적으로 관로를 구성하는 것이므로 관 상호간이나 박스 등에 접속이 느슨하게 되어 전선을 손상시키지 아니하도록 접속을 견고하게 해야 하고, 금속제 상호를 전기적으로 접 속되지 않아도 접지효과 에 지장을 초래하기 때문에, 전기적 접속의 완전하게 실시하여야 한다. 중도에서 접속을 요하는 경우는 가요전선관용 커플링을 사용해서 전선의 피복을 손상시키니 아니하도록 시설하여 야 한다. I 352 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
df6468b3-84df-4191-bc0e-e81f79e76f4a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 는 전선을 인출하는 부분의 전선 손상방지에 대해서 정한 것이다. 끝부분에는 가요전선관용 커플링을 사 용해서 전선의 피복을 손상시키지 아니하도록 시설하여야 한다. 3 은 금속제 가요전선관의 방습장치에 대해서 규정하고 있다. 관상호의 접속부는 나사식 커플링을 사용하 고, 도전 내수방식도료를 사전에 도포하고 접속하는 것도 효과 가 있다. 박스로는 방습형의 것을 사용하는 것이 바람직하다. 그러나 커플링, 박스 등의 완전방습은 곤란하고 또한 물기에 의한 부식 때문에 수명이 단축되므로, 가능한 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 것을 피하는 것이 바람직하다. 또한 일반용 금속제 가요전선관은 방습에는 취약한 사항으로 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 서는 비닐 피복형 금속제가요전선관을 사용하여야 한다. 4 는 가요전선관 중에 1 종 금속제 가요전선관의 전기적 연속성을 규정한 사항이다. 1 종 금속제 가요전선관 은 금속관에 비해서 전기저항이 크며, 또한 굴곡 등에 의한 전기저항의 변화도 심하고 누전 등이 생길 때에 접지효과 를 감소시키거나 과열될 우려가 있기 때문에 이를 방지하기 위해 가요전선관의 바깥면 또 는 안쪽면에 나동선을 첨가 또는 삽입해서 이것과 전기적으로 접속을 하는 것을 정하고 있다. 이 효과 를 확실하게 하기 위해서 그 양단에 있어서는 가요전선관과 나동선을 납땜 등으로 완전하게 접속하도록 정 해져 있으며, 가능한 중간부분에 있어서도 양호하게 접속하도록 한다. 이를 위해 안쪽면에 삽입하는 경우 는 불가피하다 하더라도 바깥면에 첨가할 경우는 가요전선관을 새들 등으로 고정할 때에 나동선도 함께 고정시키는 것이 바람직하다. 길이가 4 m 이하로 짧은 경우는 가요전선관 자체의 전기저항이 적으므로 나전선을 삽입 또는 첨가할 필요는 없다. 5 는 옥내배선인 배관의 접지에 관한 규정으로서 관상호의 전기적 접속과 더불어 금속제가요전선관공사에 있는 중요한 조건이다. 이것은 전선 절연열화 등에 의해 가요전선관에 누전되는 경우 위험을 방지하기 위해 실시하는 것으로서 접지공사를 하도록 규정하고 있다. 232.20 케이블트렁킹시스템 232.21 합성수지몰드공사 Ele 232.21.1 시설조건 ○ rea 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 합성수지몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 합성수지몰드 안의 전선을 KS C 8436(합성 수지제 박스 및 커버)의"5 성능", "6 겉모양 및 모양", "7 치수" 및 "8 재료"에 적합한 합성 수지제의 조 인트 박스를 사용하여 접속할 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 합성수지몰드 상호 간 및 합성수지 몰드와 박스 기타의 부속품과 는 전선이 노출되지 아니하도록 접속 할 것. 합성수지몰드공사는 프리캐스트 콘크리트(precast concrete)공법에 의한 프리패브(pre-fab) 주택의 돌림띠, 반자틀 등에 채용된다. 합성수지몰드는 전기절연성, 난연성에 있어서 우수하지만 열가소성수지이기 때문 에 열을 가하면 연해지고, 또 열 팽창 계수가 철의 5 ~ 6 배이기 때문에 높은 온도의 벽면, 천장에 설치에 는 상당한 주의 를 하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 353 I | {}
8564d9c0-947f-4280-af57-17b8352c96d1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H232.21-1 합성수지몰드 시설 장소 ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥내( 400 v 이하에 한함 ) ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 nic 1 은 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선을 사용하도록 규정하고 있는데 절연전선은 합성수지몰드가 IP4X 또는 IPXXD 급의 보호를 제공하고 도구를 사용하거나 의도적인 행동을 통하여 덮개를 제거할 수 있는 경우에만 사용할 수 있다. 케이블의 경우 절 연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공이 가능하므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여 는 규정하지 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연체의 두께가 일반용 단심 비닐절연전선에 비하여 50 % ~ 75 % 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되고 있다. 3 는 합성수지몰드 내에서 전선접속은 원칙적으로 금지하는 것이 규정되어 있는데 이것은 접속부분에 있는 사고가 비교적 많이 일어날 것이 예상되고 과열 등이 생기면 위에서 설명한 바와 같이 열가소성수지의 결점이 나타나 지장이 생길 우려가 있기 때문이다. 따라서 이 공사에서의 전선의 접속은 노출형의 콘센 트와 동일한 형상의 조인트박스(통상 옥내의 저압 케이블 접속에 사용되는 것)를 몰드에 붙이고 그 조인 트박스로 행해진다. 그러나 홈의 폭이 넓은 몰드에 있어서는 그 조인트박스가 몰드 내에 수납된 경우도 있으므로 전기용품의 기술상 기준에 적합한 합성수지제의 것을 사용하는 경우에 한해서 몰드 내에의 접 속을 인정하고 있다. 232.21.2 합성수지몰드 및 박스 기타의 부속품의 선정 1. 합성수지몰드공사에 사용하는 합성수지몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호 간을 접속하는 것 및 몰 드 끝에 접속하는 것에 한한다)은 KS C 8436(합성수지제 박스 및 커버)에 적합한 것일 것. 다만, 부속 품 중 콘크리트 안에 시설하는 금속제의 박스에 대하여는 그러하지 아니하다. 2. 합성수지몰드는 홈의 폭 및 깊이가 35 mm 이하, 두께는 2 mm 이상의 것일 것. 다만, 사람이 쉽게 접 촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 폭이 50 mm 이하, 두께 1 mm 이상의 것을 사용할 수 있다. 1 은 합성수지몰드공사에 사용하는 합성수지몰드는 다음 1) ~ 3)에 적합하도록 하여야 하며, 박스 기타의 부속 품은 KS C 8436 에 적합한 것이어야 한다. 단 콘크리트 안에 시설하는 금속제의 박스는 예외로 하고 있다. 1) 합성수지몰드는 똑바른 것으로 끝을 몰드의 축에 대하여 직각으로 절단하고 충분히 모서리를 다듬은 것일 것 2) 조영재에 쉽고 견고하게 부착할 수 있을 것 3) 내면은 전선의 피목이 손상될 우려가 없도록 매끈 하여야 한다. 354 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
346b8710-0d2c-45d3-948c-3a2518015d8f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 는 시설장소에 따라 몰드의 크기와 두께를 한정하고 있다. 이것은 합성수지가 어느 정도의 탄성을 갖는 것이고 충격 등에 의해 쉽게 덮개가 벗겨지지 않도록, 그리고 어느 정도의 충격에 의해 몰드가 파손되지 않도록 하기 위한 것이다. 232.22 금속몰드공사 232.22.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연 전선을 제외한다)일 것. 2. 금속몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 금 속제 조인트 박스를 사용할 경우에는 접속할 수 있다. cal 있는 은폐장소 3. 금속몰드의 사용전압이 400 v 이하로 옥내의 건조한 장소로 전개된 장소 또는 점검할 에 한하여 시설할 수 있다. 금속몰드공사는 점멸기로의 인하선 기타 건조하고 전개된 장소의 부분적인 배선으로 모양을 변경을 하는 장소에 서 사용하는 방법이다. 금속몰드공사의 각 조항은 금속관공사의 해설을 참조한다. 표 H232.22-1 금속몰드 공사 시설 장소 ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 예시: 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시: 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ¦ ¦ --- ¦ 3 은 금속몰드의 사용전압 및 장소에 대한사항을 규정한 것으로 표 H232.22-1 을 참고한다. 232.22.2 금속몰드 및 박스 기타 부속품의 선정 금속몰드공사에 사용하는 금속몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호 간을 접속하는 것 및 몰드의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 정하는 표준에 적합한 금속제의 몰드 및 박스 기타 부속품 또 는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것으로서 안쪽면이 매끈한 것일 것. 2. 황동제 또는 동제의 몰드는 폭이 50 mm 이하, 두께 0.5 mm 이상인 것일 것. 금속몰드에 사용하는 금속몰드 및 박스, 몰드 상호간을 접속하는 것 및 몰드의 끝에 접속하는 부속품의 경우 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에서 정하는 표준에 적합한 금속제의 몰드 및 박스 기타 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것으로서 안쪽면이 매끈한 것을 사용하도록 규정하고 있다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 355 I | {}
1467e526-6862-4ccd-b89c-1459bf89b14f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.22.3 금속몰드 및 박스 기타 부속품의 시설 1. 몰드 상호 간 및 몰드 박스 기타의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 몰드에는 211 및 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 몰드의 길이(2 개 이상의 몰드를 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다. 이하 같다)가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 v 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 그 전선을 넣는 관의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 건조 한 장소에 시설하는 경우 1 은 금속몰드 상호간 및 몰드 박스 기타의 부속품은 견고하며 전기적으로 완전하게 접속하고 적당한 방법 으로 조영재 등에 확실하게 지지하여야 한다. 지지점 간의 거리는 1.5 m 이하가 바람직하며, 금속 몰드를 조영재에 따라 시설할 수 없는 경우는 미리 적당한 지지대를 만들어 이것을 시설하도록 한다. 232.23 금속트렁킹공사 tech 본체부와 덮개가 별도로 구성되어 덮개를 열고 전선을 교체하는 금속트렁킹공사방법은 232.31 의 규정을 준용한다. 금속트렁킹공사는 케이블덕팅시스템의 금속덕트공사와 커버를 열고 전선을 입선 할 수 있는 여부의 차이만 있는 사항으로 금속덕트공사의 내용을 준용토록 규정하였다. 232.24 케이블트렌치공사 rea 1. 케이블트렌치(옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며 수용가의 옥내 수전 설비 및 발전설비 설치장소에만 적용한다)에 의한 옥내배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 케이블트렌치 내의 사용 전선 및 시설방법은 232.41 을 준용한다. 단, 전선의 접속부는 방습 효과 를 갖 도록 절연 처리하고 점검이 용이하도록 할 것 나. 케이블은 배선 회로별로 구분하고 2 m 이내의 간격으로 받침대등을 시설할 것 다. 케이블트렌치에서 케이블트레이, 덕트, 전선관 등 다른 공사방법으로 변경되는 곳에는 전선에 물리적 손상을 주지 않도록 시설할 것 라. 케이블트렌치 내부에는 전기배선설비 이외의 수관·가스관 등 다른 시설물을 설치하지 말 것 2. 케이블트렌치는 다음에 적합한 구조이어야 한다. 가. 케이블트렌치의 바닥 또는 측면에는 전선의 하중에 견디고 전선에 손상을 주지 않는 받침대를 설치할 것 나. 케이블트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리를 할 것 다. 케이블트렌치 굽은 부분 안쪽의 반경은 통과 하는 전선의 허용 굽은 부분 반지름 이상이어야 하고 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조일 것 라. 케이블트렌치의 뚜껑은 바닥 마감면과 평평하게 설치하고 장비의 하중 또는 통행 하중 등 충격에 의하 여 변형되거나 파손되지 않도록 할 것 356 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3653ba67-d022-4935-a547-3bdcb716db76 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 마. 케이블트렌치의 바닥 및 측면에는 방수처리하고 물이 고이지 않도록 할 것 바. 케이블트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X 이상으로 시설할 것 3. 케이블트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충전(��)하여야 한다. 4. 케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 케이블트렌치 공사는 배선공간이 부족한 전기실 등에 장비의 하부나 배선경로 바닥에 옥내 배선공사를 위 해 바닥을 파서 만든 도랑을 이용하여 트렌치를 조성하고 전선을 포설하기 위한 받침대(거치대) 등 부속재 를 설치하고 덮개를 설치한 바닥 매입형 케이블 트렁킹으로, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장 소에만 적용하도록 하고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 H232.24-1 케이블트렌치 시공(예) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) D10 앙카 철물 @450(L=150) I-BAR(27x5, 아연도장) 테절물 (30x6) 칼라하드너 L-40x40x5t 트위스트바(6x6, 아연도금) D10 앙카 철물@450(L=150) 200 15 150 300 (출처 : 전기공사협회 시공도집) 그림 H232.24-2 케이블트렌치 시공(예) 1 은 케이블트렌치의 시설기준에 대하여 규정한 사항으로 케이블트렌치의 경우 발변전소의 구내에서 많은 케이블을 포설할 경우에 콘크리트 등의 도랑을 이용하여 케이블을 배선하는 방법으로, 사용하는 케이블 은 케이블트레이에 사용가능한 난연성 케이블에 적합한 케이블을 사용하여야 하며, 접속부는 물기 등의 습기로 인한 침투가 없도록 방수보완조치를 하여야 한다. 케이블은 향후 유지관리 등을 위하여 배선회로 별로 구분하도록 하고 바닥에 이물질 및 습기 등에 의하여 전선에 손상이 발생하는 것을 방지하기 위하 여 2 m 이내의 간격으로 받침대를 시설하여 바닥에 접촉하지 않도록 하여야 한다. 또한 케이블트렌치에 서 다른 공사방법으로 변경 시에는 케이블의 꼬임이나 압력 등으로 인하여 손상을 방지하도록 시설하여 야 한다. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 357 I 2 저압 전기설비 | {}
4c7d405b-1d40-46e5-880e-30511f5967b4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"는 케이블트렌치의 전선이나 구조에 대한 시설조건은 케이블트레이공사를 준용하는 사항으로, 케이블 트렌치 내 전선의 허용전류는 케이블트레이의 기준이 아닌, KEC 232.5 의 규정에 따라 KS C IEC 60364-5-52 '부속서 B(허용전류)'에 주어진 필요한 보정계수를 산정한다. 2 는 케이블트렌치의 구조에 대한 사항을 규정한 사항으로 전선의 자중에 견디고 전선의 손상을 방지할 수 있도록 2 m 이하마다 받침대를 설치하도록 하여야 한다. 또한 굴곡부위에서는 케이블에 손상이 가지 않 도록 케이블의 허용곡률반경(케이블 직경의 6 ~ 10 배 이상을 권장한다)을 고려하여야 한다. 232.30 케이블덕팅시스템 232.31 금속덕트공사 Code 232.31.1 시설조건 ical 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 금속덕트에 넣은 전선의 단면적(절연피복의 단면적을 포함한다)의 합계는 덕트의 내부 단면적의 20% (전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%) 이하일 것. 3. 금속덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우에는 그 접속점을 쉽게 점검 할 수 있는 때에는 그러하지 아니하다. 4. 금속덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속 덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도 록 시설할 것. 5. 금속덕트 안에는 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 넣지 아니할 것. 6. 금속덕트에 의하여 저압 옥내배선이 건축물의 방화 구획을 관통하거나 인접 조영물로 연장되는 경우에 는 그 방화벽 또는 조영물 벽면의 덕트 내부는 불연성의 물질로 차폐하여야 함. 금속덕트공사는 주로 공장 내, 사무실 빌딩 등의 변전실로 부터의 인출구 등에서 다수의 배선을 수납하는 공사에 이용되고 있다. 또한 금속제 덕트의 도처에 콘센트를 매입 설치하여서 배선하는 방법은 이 조항에 서 말하는 금속덕트공사로 취급하지 않는다. 그러나 금속덕트의 바깥면에 직접 콘센트를 설치하거나 조명 기구를 설치하는 것을 부정하는 것은 아니다. 금속덕트공사의 사용장소는 다음과 같다 표 H232.31-1 금속덕트공사의 시설 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 예시: 건물의 빈 공간, 구조체 매입(금속트렁킹 공사의 경우 바닥부분만 구조체에 매입하여 시공하는 경우) 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시: 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 358 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2c700554-b7e0-4328-bedb-6cde8b72c62c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 사용전선에 관한 규정으로 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐 절연전선 이외의 절연전선을 사용하도록 규정하고 있다.(금속트렁킹공사의 경우 절연전선은 금속트렁킹 이 IP4X 또는 IPXXD 급의 보호를 제공하고 도구를 사용하거나 의도적인 행동을 통하여 덮개를 제거할 수 있는 경우에만 사용할 수 있다.) 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시 공이 가능하므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다. 인입용 비닐절연전선의 경우 합성수지관배선, 가요전선관배선, 금속관배선 등에 사용하는 것을 인정하고 있는데 이는 옥외용 비닐절 연전선은 절연체의 두께가 일반용 단심 비닐절연전선에 비하여 50 % ~ 75 % 정도이기 때문에 가공전선 에 주로 사용되고 있다. 2 는 점적률에 관한 규정이다. 금속덕트에 수용하는 전선은 수도 많고 옥내배선의 중요한 부분을 구성하고 있기 때문에 사고의 파급을 피하고 점검의 용이하게 하며 전선의 발열 등을 고려해서 정한 수치이다. 실 제 공사방법에 있어서 전선의 수가 많은 경우는 전선을 금속덕트 내에 굴려서 시설하는 것은 드물고 대 부분은 클리트(cleat) 등을 1 m 내지 2 m 간격으로 배열하고 이것을 몇 층으로 겹쳐서 다수의 전선을 콘 크리크에 의해 고정하고 있다.(그림 H232.31-1) 그리고 전광표시, 제어회로 등의 배선 만을 수납하는 금 속덕트에 대해서는 총합적 수용율이 낮고, 전선의 발열로 인한 절연피복이 손상되는 일이 없도록 전선 점적률을 완화하고 있다. x ![image](/image/placeholder) 덕트 (본체) 투모를 위한우유 덕트 *** Patch のカ また (본체) + 요 ② 자유 요 스페이서 클리트 전선 전선 조 덕트 앵글 영 (본체) 재 스페이서 클리트 그림 H232.31-1 금속덕트공사의 시공(예) 3 은 금속덕트내에서 전선을 접속하는 경우에는 그 부분에서 비교적 사고가 많이 발생하는 것을 고려해야 하므로 금속덕트 내에서 접속점을 만드는 것은 원칙적으로 인정하지 않고 접속함 등 별도의 외함 안에서 접속하도록 하여야 한다. 다만, 단서는 금속덕트와 기계장치 등의 모체가 밀착되어 기계장치 리드선과 배 선을 금속덕트 내에서 접속할 때 또는 금속덕트가 분기하는 경우의 분기 개소에서 전선 자체도 분기할 필요가 있을 때 등 공사상 불가피하는 경우로 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 때에는 접속할 수 있도 록 하고 있다. 4 는 전선을 금속덕트로부터 인출하는 부분에서 전선이 손상되는 것을 방지하기 위해서 정한 것이다. 전선 을 금속덕트로부터 전선을 인출하는 부분은 전선이 손상될 우려가 없도록 금속덕트의 관통부분에는 견고 한 부싱 등을 사용하고 금속덕트에 직접 설치하려는 전기기계기구 내에 전선을 인출하는 경우는 절연부 싱을 사용하는 것이 바람직하다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 359 I 2 저압 전기설비 | {}
c51f15c3-1e98-42b7-92aa-793e092e0f8e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 5 는 금속덕트 내에 접속단자 및 조명기구를 직접 설치하거나 방전등용 안정기를 넣거나 하면 전선의 피복 을 손상시킬 우려가 있으므로 이를 방지하기 위한 규정이다. 금속덕트는 전선을 수납하는 것이 목적이므 로 덕트내에 다른 물품을 넣어두게 되면 전선의 피복이 손상되고 금속덕트의 용적을 감소시키게 되므로 이것들을 규제하고 있는 것이다. 6 은 금속덕트에 의한 화재 확산을 방지하기 위한 규정으로 금속덕트가 방화구획을 통과 하거나 인접 조영 물로 연장되는 경우는 화재시 인접 조영물에 화염의 유도를 방지하기 위하여 그 방화벽 및 조영물과 트사이, 덕트 내부는 불연성의 내화충전제 등을 통하여 차폐하도록 하여야 한다. 232.31.2 금속덕트의 선정 ode 1. 폭이 40 mm 이상, 두께가 1.2 mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지는 금속제의 것으 로 견고하게 제작한 것일 것. 2. 안쪽 면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기(突起)가 없는 것일 것. ICa 3. 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금 또는 이와 동등 이상의 효과 를 가지는 도장을 한 것일 것. 금속덕트의 사양에 관한 규정이지만, 우리나라는 금속덕트로서 표준화된 것이 없으며, 개개의 경우에 따라 적당한 치수의 것이 설계되고 있다. 1 은 금속덕트는 다수의 전선을 수용할 목적으로 시설되는 것이며, 기계적강도를 고려하여 두께가 1.2 mm 이상의 철판 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 금속제를 사용하도록 규정하고 있다. 다만, 금속덕트의 형상 및 치수는 여러 종류로 다양하므로 금속덕트의 단면적이 크고 그 종횡의 치수의 비가 불균형하여 기계적 강도를 필요로 하는 경우는 두께 1.6 mm 이상의 것을 사용하는 것이 바람직하다. 그리고 알루미 늄 등과 같은 기타의 금속을 사용하는 것에 대해서는 사용예가 없기 때문에 규정을 하고 있지 않으나, 필요한 경우는 버스덕트의 하우징을 참고로 하여 견고하게 제작하면 시설할 수가 있다. [비고] 콘크리트 바닥에 매설하여 시설하는 금속덕트의 위 덮개의 두께가 1.2 mm 인 경우는 금속덕트의 폭이 넓을 경우에 강도부족이 될 우려가 있으므로 위 덮개의 두께를 선정하는데 주의 를 요한다. 2 는 금속덕트공사는 판금가공한 철판을 리벳 치는 것 등에 의해 조립하는 경우와 앵글에 의해 구성한 뼈 대에 볼트, 너트를 사용하여 철판제의 덮개, 측벽, 저부를 설치하여 제작하는 경우가 있는데 이러한 리벳 이나 볼트나 철판의 꼬임 등이 내부에 돌출되어 있어 전선의 피복을 손상시키는 일이 없도록 규정하고 있다. 3 은 철(강)제인 금속덕트의 안쪽 면 과 바깥 면은 방수 등의 조치를 규정하고 있는데 방수조치로 아연도 금 또는 이와 동등 이상의 효과 를 가지는 도장을 하도록 규정하고 있으며 국내 아연도금에 대한 규정은 KS D 8304(전기아연도금), KS D 8308(용융아연도금)이 있다. 232.31.3 금속덕트의 시설 1. 덕트 상호 간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 3 m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없 도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하로 하고 또한 견고하게 붙일 것. 3. 덕트의 본체와 구분하여 뚜껑을 설치하는 경우에는 쉽게 열리지 아니하도록 시설할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트 안에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것. 6. 덕트는 물이 고이는 낮은 부분을 만들지 않도록 시설할 것. 360 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4aaa5c93-cf00-4b6f-9dce-24fdb9d36120 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 7. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 8. 옥내에 이웃 연결하여 설치되는 등기구(서로 다른 끝을 연결하도록 설계된 등기구로서 내부에 전원공 급용 관통배선을 가지는 것. "이웃 연결 설치 등기구"라 한다)는 다음에 따라 시설할 것. 가. 등기구는 레이스웨이(raceway, KS C 8465)로 사용할 수 없다. 다만, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 안전인증을 받은 등기구로서 다음에 의하여 시설하는 경우는 예외로 한다. (1) 이웃 연결 설치 등기구는 KS C IEC 60598-1(등기구-제 1 부 : 일반 요구사항 및 시험)의"12 내구 성 시험과 열 시험"에 적합한 것일 것. (2) 현수형 이웃 연결 설치 등기구는 개별 등기구에 대해 KS C 8465(레이스웨이)에 규정된 "6.3 정 하중"에 적합한 것일 것. (3) 이웃 연결 설치 등기구에는"이웃 연결 설치 적합"표시와"최대 이웃 연결 설치 가능한 등기구의 CO 수"를 표기할 것. (4) 232.31.1 및 232.31.3 에 따라 시설할 것. (5) 이웃 연결 설치 등기구는 KS C IEC 61084-1(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트 시스템-제 1 부 : 일반 요구사항)의"12 전기적 특성"에 적합하거나, 보호도체로 연결할 것. 나. 그 밖에 설치장소의 환경조건을 고려하여 감전화재 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 1 은 금속덕트공사는 전선을 보호할 목적으로 관로를 구성하는 것이므로 금속덕트 상호의 접속이 느슨함에 의해 전선을 손상하지 아니하도록 기계적 접속의 견고함을 구하는 것, 금속덕트 상호가 전기적으로 접속 되지 아니하면 접지효과 에 지장이 있기 때문에 전기적 접속의 완전함을 구하는 것이다. 금속덕트 상호는 기계적으로나 전기적으로 완전히 접속할 수 있도록 그 접속부를 지지점에 설치하는 것이 바람직하다. 금 속덕트와 금속관을 접속하는 경우는 금속관을 접속하는 경우는 금속관공사에서의 금속관과 박스와 의 접 속방법과 동일하게 하면 되고, 가요전선관과 의 경우도 역시 동일하다. 2 는 금속덕트를 벽 측면 등에 설치하는 경우 적당한 간격으로 앵글을 설치하고, 그 위에 시설하거나 또는 앵커볼트를 적당한 간격으로 설치하고 이것을 이용하여 천장, 빔 등에서 매다는 등의 방법에 의해 시설 되는데, 이 경우 지지점간의 거리를 정한 규정이다. 지지점 간격을 3 m 이하로 한 것은 최근의 건축구조 에 의해 3 m 이하이면 기둥의 간격 또는 칸막이의 거리이고 232.31.2 의 규정에 적합한 금속덕트면 충분 한 강도도 있기 때문에 인정된 것이다. 그리고 수직으로 시설하는 경우는 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치하는 장소에 한하고, 지지점 간격을 6 m 이하로 하는 것은 각층 플로어에서 지지하면 중 간에 지지할 필요가 적기 때문이다. 이 경우 금속덕트의 지지점간 거리에 걸리지 않는 금속덕트 내의 전 선은 크리트(cleat) 등으로 견고히 지지하여야 한다. 그리고 금속덕트를 목조 조영물에 시설하는 경우는 금속망 또는 금속판을 사용한 목조의 조영물인 경우는 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설하고, 금속 망 또는 금속판을 사용한 목조의 조영물을 관통하는 경우에는 그 부분의 금속망 또는 금속판을 충분히 절개하고 또한 그 부분의 금속덕트에 절연관을 끼우거나 내구성이 있는 절연테이프를 감아서 금속망 또 는 금속판과 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설한다. 3 은 금속덕트에 덮개를 설치하는 경우 나사못 등을 이용하여 덮개가 쉽게 열리지 않도록 시설하고, 사람 의 통행에 방해되지 않도록 시설하여야 한다. 4 는 금속덕트 내에 뱀, 쥐 등이 들어가는 것을 방지하기 위해 종단부 등은 적당한 방법으로 공극이 없도 록 덮개 처리하여야 한다. 5 는 금속덕트의 덮개를 설치하는 경우 등에 공극으로 먼지가 들어가지 아니하도록 밀폐시킨다. 6 은 금속덕트를 바닥면에 시설하는 경우 물이 침입하기 쉬운 덕트에는 물이 고이고 덕트가 녹이 생기는 등 사고의 원인이 되므로 도중에 물이 고이지 않도록 시설하여야 한다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 361 I 2 저압 전기설비 | {}
b07d708c-8c07-4a83-ab80-8ec5486f9124 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 7 은 누전에 의한 위험방지를 위해 정해진 규정으로서 금속덕트는 다수의 배선을 수납하기 때문에 접지 생 략은 인정하지 않는다. 8 은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 안전인증을 받은 등기구는 레이스웨이로 사용 가능함을 규정한다. 레이스웨이의 일반적인 사항은 232.31.1, 232.31.3 금속덕트 시설 규정에 따른다. 232.32 플로어덕트공사 232.32.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하인 것은 그러하지 아니하다. 3. 플로어덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우에 접속점을 쉽게 점검 ca 할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다. 플로어덕트공사는 사무실 등에서 전화선, 신호선 등의 약전류 전선, 전기스탠드 및 OA 기기용 전원의 약전류 전선 과를 병설하는 경우에 자주 이용된다. 강전류 전선과 약전류 전선과 를 병설한다고 하더라도 실제로는 플로어덕 트 2 본을 사용하여 한쪽에는 강전류 전선, 다른 쪽에는 약전류 전선을 수용하고 그 교차점에는 이격판을 설치한 정션박스(junction box)를 사용하여 쌍방의 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 시설한다. 표 H232.32-1 플로어덕트공사 시설 장소 ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 플로어덕트공사의 경우 콘크리트 등의 바닥 내에 한한다. ¦ 배관을 접속하지 않는 경우는 아이언플러그 등으로 막음 ![image](/image/placeholder) 가는 배관을 접속하는 경우는 덕트 아답터를 사용한다. 덕트엔드 써포트 정션박스 커플링 0 。 O 인서트 홀 박스 커버 인서트 홀 플로어덕트 아이언 아답터 플러그 강전과 약전의 인출공의 간격 15cm 이상 이격 그림 H232.32-1 플로어덕트 공사 접속함 362 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2324a250-104c-497a-8033-123ff6fa551d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 망(철근) 플로어 덕트 덕트 지지대 위쪽 바닥 아래쪽 바닥 접속함 벽(바닥) 면 전선관 덕트 끝 플로어 덕트 그림 H232.32-2 플로어덕트 공사(예) 1 은 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선을 사용 하도록 규정하고 있다. 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공이 가능하 므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연체의 두께가 일반 용 단심 비닐절연전선에 비하여 50 % ~ 75 % 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되고 있다. 2 는 전선을 플로어덕트 내에 인입하기 위해 유연성이 있는 연선을 사용하여야 하기 때문에 정해진 규정이지만 짧은 길이의 플로어덕트(길이 1 m 정도의 것)에 넣는 것은 입선할 때에 유연성도 크게 필요하지 않고, 또한 지름이 작 은 것은 단선으로도 유연성이 있으므로 이러한 2 가지의 경우는 이 규정에서 제외되고 단면적 10 mm2(알루 미늄선은 16 mm2)을 기준으로 하여 초과 분에 대하여만 연선사용에 대한 규정을 제공하고 있다. 3 은 전선 또는 케이블의 접속점은 다른 곳에 비하여 사고(누전, 과열 등)가 많이 발생하는 곳으로서 점검이 가능 하여야 한다. 플로어덕트 내에서 접속점을 만드는 것은 원칙적으로 인정하지 않고 전선을 분기하는 경우로 접속 함 등 접속을 위하여 제공된 별도의 외함 안에서 접속하는 경우에만 인정하는 것으로 한다. e 232.32.2 플로어덕트 및 부속품의 선정 플로어덕트 및 박스 기타의 부속품(플로어덕트 상호 간을 접속하는 것 및 플로어덕트의 끝에 접속 하는 것에 한한다)은 KS C 8457(플로어 덕트용의 부속품)에 적합한 것이어야 한다. 플로어덕트 및 박스 기타의 부속품(플로어덕트 상호 간을 접속하는 것 및 플로어덕트의 끝에 접속하는 것 에 한한다)은 다음 각호에 적합한 것이어야 한다. 1) 전기용품 및 생활용품 안전관리법 및 산업표준화법에 적합한 금속제의 플로어덕트 및 박스 기타 부속품으 로서 두께 2.0 mm 이상의 강판으로 견고하게 제작되고, 아연도금이나 에나멜 등으로 피복한 것 2) 셀룰라덕트 배선에 사용하는 셀룰라덕트와 조합하여 마루에 매설하고 그 플로어덕트에서 직접 마루위 로 전선을 인출하지 않는 플로어덕트는 다음을 참고한다. (1) 플로어덕트 및 부속품의 재료는 강판으로 한다. (2) 플로어덕트의 단면 및 내면은 전선의 피복을 손상하지 않도록 매끈하도록 한다. (3) 플로어덕트의 내면 및 외면은 녹 방지를 위하여 도금 또는 도장한다. 3) 전선을 인입 또는 교체할 때 그 피복이 손상되지 않도록 단면을 매끈하게 한다. 4) 플로어덕트 및 부속품 과련 한국산업표준은 다음과 같다. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 363 I | {}
4b37ebe0-8940-4886-a090-0520df669bd4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H232.32-3 한국산업표준에 따른 자재 ¦ 구 분 ¦ 국내 KS 규정 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플로어덕트 ¦ KS C 8425 ¦ - ¦ ¦ 플로어덕트 부속품 ¦ KS C 8457 ¦ - ¦ 232.32.3 플로어덕트 및 부속품의 시설 1. 덕트 상호 간 및 덕트와 박스 및 인출구와 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다. ○ 3. 박스 및 인출구는 마루 위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 밀봉할 것. ical 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 1 은 접지효과 를 완전히 하기 위해 플로어덕트공사에 사용하는 각 금속부분을 기계적으로나 전기적으로나 완전히 접속하여야 할 것을 정하고 있다. 플로어덕트 상호는 커플링의 잠금나사 체결에 의한 방법보가 플로어 콘센트 등의 인출구를 설치하는 경우에는 이들을 플로어덕트의 인출구에 나사체결을 통해 그 목 적을 달성할 수 있다. 2 는 플로어덕트를 매입하는 경우에는 플로어덕트 지지대 등을 사용해서 수평이 되도록 고정시켜 콘크리트 중에 매입시공 중에 물 등이 들어가는 경우에도 도중에 물이 고이게 되지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 3 은 박스 및 인출구는 바닥면으로부터 돌출되지 아니하도록 석탄재 콘크리트 중에 매입하고 공사중에도 플로어덕트내에 물이 침입하지 아니하도록 박스의 인출구는 밀봉하여 놓고, 또한 플로어 콘센트 등을 설 치할 경우에도 그 접속부 등은 나사 접속 등에 의해 바닥에 물 침입이 어렵도록 시설하는 것을 규정하고 있다. 4 는 플로어덕트의 종단부는 덕트 엔드 등으로 덮개를 하여 둘 것을 말한다. 5 는 누전에 의한 위험방지을 위한 보호방법으로써 금속관공사 등의 경우와 동일하지만 처음에 기술한 것 같이 플로어덕트는 그 구조상 강전류 전선을 수용하는 플로어덕트와 약전류 전선을 수용하는 플로어덕트를 병설할 때 는 상호간에 전기적으로 접속시키고 있기 때문에 전화선과 의 혼촉으로 인한 위험을 고려해서 접지공사를 시설하여야 한다. 232.33 셀룰러덕트공사 232.33.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것은 그러하지 아니하다. 3. 셀룰러덕트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때에는 그러하지 아니하다. 4. 셀룰러덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 경우에는 그 셀룰러덕트의 관통 부분에서 전선이 손상될 우 려가 없도록 시설할 것. 이 조항에서 규정하는 셀룰러덕트공사는 부하용량의 증가에 따라 배선의 용량 및 회로의 증가나 장래 증설이 되는 부하 위치변경에도 쉽게 대응할 수 있는 공사방법이다. 셀룰러덕트공사에 의한 배선시스템은 일반적으로는 대형 의 철골구조물의 콘크리트의 형틀 또는 바닥 구조제로서 사용되는 파형 데크 플레이트 홈을 막아서 이것을 셀룰러덕트로 사용하는 방식으로 플로어덕트 또는 금속관 등과 조합시켜 사용하는 예가 많다. 364 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fc979b3a-6be7-401d-8cd3-be1d5c5c06e0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 Chart Type: bar 하는데 익 전화 10.0 약전 10.0 증권 10.0 부터 10.0 인테리어트 10.0 카페링 10.0 장은 10.0 플로어 덕트 10.0 그림 H232.33-1 셀룰러덕트공사 표 H232.33-1 셀룰러덕트공사 시설 장소 chnic ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥내(400 V 이하에 한함) ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ X ¦ x ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 예시: 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ① 콘크리트 등의 바닥내에 매입하는 경우 시설할 수 있다. 1 은 절연전선의 경우 전선자체에 절연효력을 기대할 수 있으므로 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선을 사용하도록 규정하고 있다. 케이블의 경우 절연전선 보다 외부보호에서 큰 장점이 있으며 노출시공이 가 능하므로 이 규정에서 케이블 사용에 대하여는 규정하지 않고 있다. 옥외용 비닐절연전선은 절연체의 두 께가 일반용 단심 비닐절연전선에 비하여 50% ~ 75% 정도이기 때문에 가공전선에 주로 사용되고 있다. 2 는 전선을 셀룰러덕트 내에 인입하기 위해 유연성이 있는 연선을 사용하여야 하기 때문에 정해진 규정이 며, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 16 mm2)을 기준으로 하여 초과 분에 대하여만 연선사용에 대한 규정을 제공 하고 있다. 3 은 전선 또는 케이블의 접속점은 다른 곳에 비하여 사고(누전, 과열 등)가 많이 발생하는 곳으로서 점검 이 가능하여야 한다. 플로어덕트 내에서 접속점을 만드는 것은 원칙적으로 인정하지 않고 전선을 분기하 는 경우로 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때는 적용하지 않는다.(셀룰러덕트에 설치하는 지름 100 mm 이상의 구멍은 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 것으로 본다). 4 는 셀룰러덕트로부터 전선을 인출하는 경우에 셀룰러덕트 관통부분에서 전선의 손상을 방지하기 위한 규정이다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 365 I | {}
00aca5bb-9f3d-433c-b746-797168e515f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.33.2 셀룰러덕트 및 부속품의 선정 1. 강판으로 제작한 것일 것. 2. 덕트 끝과 안쪽 면은 전선의 피복이 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 3. 덕트의 안쪽 면 및 외면은 녹방지를 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것. 다만, KS D 3602(강제갑 판) 중 SDP 3 에 적합한 것은 그러하지 아니하다. 4. 셀룰러덕트의 판 두께는 표 232.33-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 232.33-1 셀룰러덕트의 선정 ode ¦ 덕트의 최대 폭 ¦ 덕트의 판 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 mm 이하 ¦ 1.2 mm ¦ ¦ 150 mm 초과 200 mm 이하 ¦ 1.4 mm(KS D 3602 "강제 갑판"중 SDP2, SDP3 또는 SDP2G 에 적합한 것은 1.2 mm) ¦ ¦ 200 mm 초과 하는 것 ¦ 1.6 mm ¦ tech 5. 부속품의 판 두께는 1.6 mm 이상일 것. 6. 저판을 덕트에 붙인 부분은 다음 계산식에 의하여 계산한 값의 하중을 저판에 가할 때 덕트의 각부에 이상 이 생기지 않을 것. P = 5.88D P: 하중(N/m) D: 덕트의 단면적(cm2) 셀룰러덕트의 자재의 사양에 관한기술이다. Electro 232.33.3 셀룰러덕트 및 부속품의 시설 1. 덕트 상호 간, 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와 는 견고하게 또한 전기 적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설할 것. 3. 인출구는 바닥 위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 1 은 접지효과 를 완전히 하기 위해 셀룰러덕트공사에 사용하는 각 금속부분을 기계적으로나 전기적으로나 완전히 접속하여야 할 것을 정하고 있다. 셀룰러덕트 상호는 커플링의 잠금나사 체결에 의한 방법보가 플로어 콘센트 등의 인출구를 설치하는 경우에는 이들을 셀룰러덕트의 인출구에 나사체결을 통해 그 목 적을 달성할 수 있다. 2 는 셀룰러덕트를 매입하는 경우에는 셀룰러덕트 지지대 등을 사용해서 수평이 되도록 고정시켜 콘크리트 중에 매입시공 중에 물 등이 들어가는 경우에도 도중에 물이 고이게 되지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 3 은 박스 및 인출구는 바닥면으로부터 돌출되지 아니하도록 석탄재 콘크리트 중에 매입하고 공사중에도 셀룰러덕트 내에 물이 침입하지 아니하도록 박스의 인출구는 밀봉하여 놓고, 또한 셀룰러 콘센트 등을 설치할 경우 에도 그 접속부 등은 나사 접속 등에 의해 바닥에 물 침입이 어렵도록 시설하는 것을 규정하고 있다. I 366 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
cb3dc257-119b-49c7-8d44-ba6cfb975217 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 [비고] 셀룰러덕트 내의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속관 공사, 합성수지관 공사, 가요전선관 공사, 플로 어덕트 공사 또는 케이블 공사로 하는 것이 바람직하며, 다음 각호를 고려하여 시설한다. ① 셀룰러덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다. ② 셀룰더덕트와 다른 배선방법을 접속하는 경우는 배선방법 상호의 접속을 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다. 4 는 셀룰러덕트의 종단부는 덕트 엔드 등으로 덮개를 하여 둘 것을 말한다. 5 는 누전에 의한 위험방지을 위한 보호방법으로써 금속관공사 등의 경우와 동일하지만 처음에 기술한 것 같이 셀룰러덕트는 그 구조상 강전류 전선을 수용하는 셀룰러덕트와 약전류 전선을 수용하는 셀룰러덕트 를 병설할 때는 상호간에 전기적으로 접속시키고 있기 때문에 전화선과 의 혼촉으로 인한 위험을 고려해 서 접지공사를 시설하여야 한다. 232.40 케이블트레이시스템 232.41 케이블트레이공사 nical C 케이블트레이공사는 케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속재 또는 불연성 재료로 제작된 유닛 또는 유닛의 집합체 및 그에 부속하는 부속재 등으로 구성된 견고한 구조물을 말하며 사다리형, 펀칭형, 그물 망형, 바닥밀폐형 기타 이와 유사한 구조물을 포함하여 적용한다. 케이블트레이공사는 케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속재 또는 난연성, 불연성 재료로 제작된 유닛 또는 유닛의 집합체 및 그에 부속하는 부속재 등으로 구성된 견고한 구조물을 말하며 종류로는 바닥밀폐 형, 사다리형(래더형), 펀칭형(통풍형), 그물망형(메시형) 등이 있다. 천공된 면적에 따라 천공형과 비천공형, 사다리형으로 구분한다. 1) 바닥밀폐형 : 일체식 또는 분리식 직선방향 옆면 레일에서 바닥에 통풍구가 없는 조립금속구조 2) 사다리형 : 길이 방향의 양 옆면 레일을 각각의 가로방향 부재로 연결한 조립금속구조 3) 펀칭형 : 일체식 또는 분리식 직선방향 옆면 레일에서 바닥에 통풍구가 있는 것으로 구멍이 차지하는 비율이 표면적의 30% 이상이면 천공형, 30% 미만을 차지하는 경우에는 비천공트레이로 적용한다(KS C IEC 60364-5-52 B.52.6.2) 4) 그물망형 : 일체식 또는 분리식으로 모든면에서 통풍구가 있는 그물형의 조립 금속구조 ![image](/image/placeholder) 바닥밀폐형 ![image](/image/placeholder) 펀칭형 사다리형 ![image](/image/placeholder) 그물망형 그림 H232.41-1 케이블 트레이 종류 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 367 I | {}
6b9be711-09de-4bbf-90af-56079b85f608 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.41.1 시설 조건 1. 전선은 연피케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의"가"(1)(가)의 시험방법에 의한 시 험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(��)방지 조치를 하여야 한다) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다. 2. 제 1 의 각 전선은 관련되는 각 규정에서 사용이 허용되는 것에 한하여 시설할 수 있다. 3. 케이블트레이 안에서 전선을 접속하는 경우에는 전선 접속부분에 사람이 접근할 수 있고 또한 그 부분 이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하고 그 부분을 절연처리 하여야 한다. 4. 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블 트레이의 가로대에 견고하게 고정시켜야 한다. 5. 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 안에 포설하여서는 아니 된다. 다만, 견고 한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 수평 트레이에 다심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블트레이 내에 다심케이블을 포설하는 경우 이 들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 같다)의 합계는 트레이의 내측 폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 나. 벽면과 의 간격은 20 mm 이상, 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 설치하여야 한 다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치- tro 배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.20 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) +20,3De 가 20,3D, 수 20,3D. N 8 6 品品 品 品 20 mm ,000 ,000 ,000 220 mm 2 300 mm 」 �≥0.3.D. -20.3De ��≥0,3De (1) (2) Ko 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-1 수평트레이의 다심케이블 공사방법 7. 수평 트레이에 단심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블 트레이 내에 단심케이블을 포설하는 경우 이들 케 이블의 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 단, 삼각포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름의 2 배 이상(이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다.) 이격하여 포설하여야 한다(그림 232.41-2 참조). 나. 벽면과 의 간격은 20 mm 이상, 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 설치하여야 한 다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치- 배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.21 을 적용한다. 368 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... -<"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
24468b30-e791-4651-ad33-6ddbf4a21c3c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) ≥ 2De H->0.3D ー≥03D、 +20.3D. De 증 300 mm ≥ 300 ,000 OOL ≥ 20 mm >0.3D。 3D, 0.3D, 20 mm 단층설치 삼각포설 설치 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 de (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-2 수평트레이의 단심케이블 공사방법 Co 8. 수직 트레이에 다심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블트레이 내에 다심케이블을 포설하는 경우 이 들 케이블의 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 나. 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치- -te 배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.20 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) �20,3De +20,3Dg -20,3De ≥ N 225 ≥ 225 ,000 000 。。。 mm mm ≥0.3D �20,3De ��≥0,3De 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-3 수직트레이의 다심케이블 공사방법 9. 수직 트레이에 단심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블 트레이 내에 단심케이블을 포설하는 경우 이 들 케이블 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 단, 삼각 포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름의 2 배 이상(이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다.) 이격하여 설치하여야 한다. 나. 벽면과 의 간격은 가장 굵은 단심케이블 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.21 을 적용한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 369 I | {}
1078686e-63b2-44ec-a608-19f740abfd82 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) - ト20,3De 가 20,3De �20,3D⌀ T≥2De ≥ ≥ 225 225 mm .0.0.0 。。 mm De 0.3De �20,3De �� � ≥ 0,3 De 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-4 수직트레이의 단심케이블 공사방법 a 케이블트레이공사는 모든 장소의 공사에 사용할 수 있는 방법으로 가용장소는 같다 -techni 표 H232.41-1 케이블트레이공사 시설 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ ctro 불가능 ¦ ctro 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. ¦ ¦ --- ¦ ¦ [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ¦ 1 은 케이블 시설에 대한 규정으로 케이블은 케이블이 연소 될 경우 이로 인한 다른 케이블 또는 설비에 화재가 확산되는 것을 방지하기 위하여 난연성 케이블을 사용하여야 하며, 기타 케이블은 난연 도료, 난 연 테이프 등을 적당한 간격으로 연소(��)방지 조치를 하여야 한다. 절연전선을 사용할 경우는 전선의 인장강도 등을 고려하여 금속관 또는 합성수지관 등에 넣어 시설하도록 하고 있다. 3 은 케이블트레이 안에서 전선의 접속에 대한 규정으로 케이블트레이 안에서 전선을 접속하는 경우에는 전선 접속부분에 사람이 접근할 수 있고 또한 전선의 손상 및 추락방지 등을 고려하여 전선 접속 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 시설해야 한다. 4 는 케이블트레이를 수평으로 시설하는 경우 이외의 수직 시설 등의 경우는 케이블트레이에 배선된 케이 블 등이 이동 및 이탈로 인하여 사람에 접촉되거나 케이블이 손상되는 것을 방지하기 위하여 케이블을 케이블트레이 가로대에 케이블 타이 등으로 견고하게 고정시키도록 하여야 한다. I370 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5d7a835a-5577-46fc-87ec-c9b701d99d15 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 de ![image](/image/placeholder) 수직형에 전력케이블지지(예) 수직트레이에 제어케이블지지(예) 그림 H232.41-2 케이블트레이에 지지 시공(예) ICa 6 은 수평 트레이에 다심케이블을 포설하는 경우에 대한 시설기준을 나타낸 규정이다. '가' 다심케이블 포설하는 경우 포설되어지는 케이블의 지름 합계는 트레이 내측폭 이하여야 하며, 케이 블은 단층 또는 삼각배치로 포설하도록 규정하고 있다. 다만, 트레이 내 케이블이 복층으로 포설될 시 KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.20 의 비고 2 에 따라 적절한 방법을 통해 결정하여 포설할 수 있다. '나' 트레이 시설시 벽면과 의 간격 20 mm 이상, 트레이가 1 단 이상 시설될 때 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 시설하도록 규정하고 있다. 다만, 규정에서 정하는 간격보다 좁은 간격으로 시설하고 자 할 시에는 합리적인 방법으로 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 허용전류를 적 용할 수 있다. 참고 사항으로 한국전기안전공사의 저압옥내배선의 점검지침에서 케이블 트레이를 다단 설치 시에는 높은 전압 순으로 상단에서 하단 순으로 시설하도록 권장한다. '다' 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수 적용 시에는 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 의 표 B.52.20 및 해설서 부록 표 230-1-3.f 의 저감계수를 적용하여 설치하되, 해당 저감계수는 단층 포설 시 벽면 과의 간격 20 mm 이상, 트레이간 수직 간격 300 mm 이상 설치에 대한 저감계수이므로 다른 조건에서 시설하 는 경우에는 합리적인 방법을 통해 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 적용한다. 7 은 수평 트레이에 단심케이블을 시설하는 경우에 대한 시설기준을 나타낸 규정이다. '가' 단심케이블 포설하는 경우 포설되어지는 케이블의 지름 합계는 트레이 내측폭 이하여야 하며, 케이블 은 단층으로 포설하도록 규정하고 있다. 또한, 삼각포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심 케이블 지 름의 2 배 이상 이격하여 포설하도록 명시하고 있다. 다만, 트레이 내 케이블이 복층 및 삼각 포설 시 단 심 케이블 지름의 2 배 미만으로 포설될 시 KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.21 의 비고 2 에 따라 적절한 방법을 통해 결정하여 포설 할 수 있다. '나' 트레이 시설시 벽면과 의 간격 20 mm 이상, 트레이가 1 단 이상 시설될 때 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 시설하도록 규정하고 있다. 다만, 규정에서 정하는 간격보다 좁은 간격으로 시설하고 자 할 시에는 합리적인 방법으로 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 허용전류를 적 용할 수 있다. 참고 사항으로 한국전기안전공사의 저압옥내배선의 점검지침에서 케이블 트레이를 다단 설치 시에는 높은 전압 순으로 상단에서 하단 순으로 시설하도록 권장한다. '다' 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수 적용 시에는 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 의 표 B.52.21 및 해설서 부록 표 230-1-3.g 의 저감계수를 적용하여 설치하되, 해당 저감계수는 단층 또는 삼 각 포설 시 벽면과 의 간격 20 mm 이상, 트레이간 수직 간격 300 mm 이상 설치에 대한 저감계수이므로 다른 조건에서 시설하는 경우에는 합리적인 방법을 통해 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활 용)하여 적용한다. ...1�8� + > >--- 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ..0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 371 I | {}
08128b72-3759-4749-a4c4-853ae19b5207 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 8 은 수직 트레이에 다심케이블을 포설하는 경우에 대한 시설기준을 나타낸 규정이다. '가' 다심케이블 포설하는 경우 포설되어지는 케이블의 지름 합계는 트레이 내측폭 이하여야 하며, 케이블 은 단층으로 포설하도록 규정하고 있다. 다만, 트레이 내 케이블이 복층으로 포설될 시 KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.20 의 비고 2 에 따라 적절한 방법을 통해 결정하여 포설 할 수 있다. '나' 트레이 시설시 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상으로 이격하여 시설하도록 규정하고 있다. 다만, 규정에서 정하는 간격보다 좁은 간격으로 시설하고자 할 시에는 합리적인 방법으로 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 허용전류를 적용할 수 있다. '다' 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수 적용 시에는 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 의 표 B.52.20 및 해설서 부록 표 230-1-3.f 의 저감계수를 적용하여 설치하되, 해당 저감계수는 단층 포설 시 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상, 트레이간 배면 간격 225 mm 이상 설치에 대한 저감계수이므로 다른 조건에서 시설하는 경우에는 합리적인 방법을 통해 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 적용한다. 9 는 수직 트레이에 단심케이블을 시설하는 경우에 대한 시설기준을 나타낸 규정이다. '가' 단심케이블 포설하는 경우 포설되어지는 케이블의 지름 합계는 트레이 내측폭 이하여야 하며, 케이블 은 단층으로 포설하도록 규정하고 있다. 또한, 삼각포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심 케이블 지 름의 2 배 이상 이격하여 포설하도록 명시하고 있다. 다만, 트레이 내 케이블이 복층으로 포설될 시 KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.21 의 비고 2 에 따라 적절한 방법을 통해 결정하여 포설 할 수 있다. '나' 트레이 시설시 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상으로 이격하여 시설하도록 규정하고 있다. 다만, 규정에서 정하는 간격보다 좁은 간격으로 시설하고자 할 시에는 저감계수를 적용하여 시설할 수 있다. '다' 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수 적용 시에는 KS C IEC 60364-5-52 의 부속서 B 의 표 B.52.21 및 해설서 부록 표 230-1-3.g 의 저감계수를 적용하여 설치하되, 해당 저감계수는 단층 또는 삼 각 포설 시 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상, 트레이간 배면 간격 225 mm 이상 설치에 대한 저감계수이므로 다른 조건에서 시설하는 경우에는 합리적인 방법을 통해 저감계수를 계산(KS C IEC 60287 시리즈 등 활용)하여 적용한다. [비고 1] 케이블 트레이 내에 다심제어용 케이블 또는 다심신호용 케이블만을 넣는 경우 혹은 제어용 및 신호용 다심 케이블을 함께 넣어 시설할 경우는 케이블 트레이 시설규정을 적용하지 않는다. [비고 2] 케이블 트레이 시설 조건에서 사용되는 용어와 정의 는 다음과 같다. 층(layer) : 트레이 위에 케이블이 포설된 면으로부터 수직 방향으로 쌓아놓은 하나 이상의 배열 단(stack) : 케이블을 포설하기 위해 설치한 하나 이상의 트레이 회로(circuit) 전원에서 부하에 이르는 통전경로 그룹(group) : 한 개 또는 2 개 이상의 회로 묶음 ![image](/image/placeholder) 케이블 지름 벽면과 의 간격 그룹 간 이격거리 트레이의 단#2 회로#1 트레이 회로#2 벽 면 케이블의 상·하단 간 층#2 이격거리 층#1 단#1 내측 폭 그림 H232.41-3 케이블 트레이 시설 조건의 용어 정의 372 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b555e159-f5fd-4b98-9b16-8a120dcb12d7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.41.2 케이블트레이의 선정 1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. 2. 지지대는 트레이 자체 하중과 포설된 케이블 하중을 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 3. 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다. 4. 금속재의 것은 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다. 5. 측면 레일 또는 이와 유사한 구조재를 부착하여야 한다. 6. 배선의 방향 및 높이를 변경하는데 필요한 부속재 또는 기구를 갖춘 것이어야 한다. 7. 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다. Code 8. 금속제 케이블트레이시스템은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 금속제 트레이는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하여야 한다. a 9. 케이블이 케이블트레이시스템에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가는 개소에는 케이블에 압력 이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다. 10. 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분에는 필요한 방호력이 있는 불연성의 덮개 등을 사용하여야 한다. 11. 케이블트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에 불연성의 물질로 충전(� �)하여야 한다. teart 12. 케이블트레이 및 그 부속재의 표준은 KS C 8464(케이블 트레이), KS C IEC 61537-A(케이블 관리 - 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템) 또는 「전력산업기술기준(KEPIC)」 ECD 3100 을 준용하여야 한다. 케이블트레이에 대한 재료, 구조, 강도, 방식처리, 접지공사, 연소방지 시설 등에 대하여 규정한 것으로 케 이블트레이 내부에는 케이블의 절연체를 손상시킬 수 있는 첨예 부위(sharp edge), 버(burr) 또는 돌출부 가 존재해서는 안 된다. 232.51 케이블공사 232.51.1 시설조건 Korea 케이블공사에 의한 저압 옥내배선(232.51.2 및 232.51.3 에서 규정하는 것을 제외한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 1. 전선은 케이블 및 캡타이어케이블일 것. 2. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 포설하는 케이블에는 방호 장치를 할 것. 3. 전선을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점 간의 거리를 케이블은 2 m(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하 캡타이어케이블은 1 m 이 하로 하고 또한 그 피복을 손상하지 아니하도록 붙일 것. 4. 관 기타의 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해당할 경우에는 관 기타의 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분에 대하여는 그러하지 아니하다. 가. 방호 장치의 금속제 부분의 길이가 4 m 이하인 것을 건조한 곳에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 방호 장치의 금 속제 부분의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 또 는 건조한 곳에 시설하는 경우 케이블공사는 옥내에서는 금속관공사와 마찬가지로 모든 현장에 이용할 수 있는 공사방법이다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 373 I | {}
0a5b1b15-c648-4616-926d-bb19dea43a5c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H232.51-1 케이블공사 시설 장소 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검가능 ¦ 점검가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 우선 외 ica ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ : 시설할 수 있다. [비고 1] 점검가능장소 예시 : 건물의 빈 공간 등 tec [비고 2] 점검불가능장소 예시 : 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 케이블공사는 전선에 케이블 및 캡타이어케이블을 캡타이어 케이블을 사용하여야 한다. 캡타이어케이블은 본래 이동전선으로서의 사용을 목적으로 제작된 것이지만 광산 등과 같이 캡타이어 케이블을 많이 사용하 는 사업장에서는 갱도 내의 배선에 한하지 않고 일반의 배선으로서도 사용하는 경우가 많으며, 또한 일반 수용가에서도 고정된 전기사용기계기구 등에 이르는 짧은 배선에는 가요성이 풍부한 캡타이어 케이블을 사용하는 것이 편리한 경우가 있다. 2 는 케이블 또는 캡타이어 케이블의 방호장치에 대해서 규정되고 있지만 이것은 시설장소 및 사용하는 전 선에 따라서 적당한 방호장치를 실시해야 할 것을 의미한다. 여기서 「중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있다」 라고 말하는 것은 케이블 또는 캡타이어 케이블의 외장에 대한 상대적인 것을 의미한다. 예를 들면, 비교적 외장의 정도가 낮은 비닐 외장케이블에 대해서는 손상을 받을 만한 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 경우라도 강대개장을 갖는 클로로프렌 외장케이블에 대 해서 그 외장을 손상시키는데 이르지 않는 경우이면 강대개장 클로로프렌 외장케이블에 대해서는 중량물 의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없는 장소라고 생각하는 것이다. 또한, 「중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격」으로 케이블 또는 캡타이어 케이블에 손상을 주게 되는 외력은 모두 고려해야 할 것이므로 시설되는 전선 위에 중량물이 놓여지는 경우는 물론, 통로 등의 위에 시설되고 있는 전선에 통행인 또는 운반중의 물체가 접촉(눌릴)될 우려가 있는 경우, 목제의 측벽 등에 설치되는 전선이 벽의 후면 등으로부터 못이 박히는 우려가 있는 장소는 당연히 사전에 고려해야 한다. 구체적인 방호시설로는 케이블 또는 캡타이어 케이블을 금속관에 넣는 것이 가장 일반적이며, 이는 모든 경우의 방호시설로서 이용된다. 기타 금속덕트, 플로어덕트에 수납하는 방법, 케이블 또는 캡타이어 케이 블의 측면 등에 방호판을 설치하는 방법, 벽의 뒷면에서 못을 박는 것을 방지하기 위해 케이블 또는 캡 타이어 케이블의 설치면에 철판을 길게 붙이는 방법 등이 있는데 시설장소 또는 사용전선의 성능에 따라 서 적당한 방법을 강구하는 것이 바람직하다. 최근, 사무소 빌딩 등에서 중량물에 의한 방호가 불필요한 시공법의 하나로서 액세스 플로어에 의한 시공방법이 많이 채용되고 있다. 374 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6c7db11c-91e3-417d-9565-5b6fea22276f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 3 은 전선의 시설방법에 관한 규정이다. 케이블 또는 캡타이어 케이블을 금속관이나 덕트 등에 수용하여 시설하는 경우에는 문제가 없지만 건축물의 마무리면 등의 하면 또는 측면에 직접 설치하는 경우는 새 들, 스테이플 등으로 조영재에 고정시켜야 한다. 이 경우에 그 설치점 간격을 케이블에서는 2 m 이하를 원칙으로 하지만 사람이 접촉할 우려가 없는 장소에서 수직으로 설치하는 경우는 6 m 이하로 할 수 있 다. 특히 금속관이나 덕트 등에 넣어서 시설하는 경우는 케이블을 직접 견고하게 지지하는 것이 바람직 하다. 캡타이어 케이블은 그 사용목적상 심선에는 가는 소선을 쓰고 있으므로 기계적 강도에 있어서 케 이블에 비해 낮고, 특히 접속부에 충분한 기계적 강도를 구하기가 어렵기 때문에 1 m 이하로 한다. 또 한, 곡률반경을 고려하는데 있어 알루미늄 피복 또는 연피를 갖는 케이블의 굴곡부의 내측 반경은 케이 블 외경의 12 배 이상, 연피를 갖지 않는 케이블의 경우는 5 배 이상(케이블 직경의 6 ~ 10 배 이상을 권장 한다)으로 하는 것이 바람직하다. 또한 케이블 및 캡타이어 케이블의 접속방법에 대해서는 123(전선의 접 속)을 참조한다. 4 는 누전에 의한 위험방지를 위해 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이하의 경우는 140 에 따라 접지공 사를 실시해야 할 취지의 규정으로서, 일반적으로 케이블 또는 캡타이어 케이블을 수용하는 금속관 또는 금속덕트, 금속접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체(연피 케이블 등에 대해서는 그 강대와 연피의 쌍방을 지칭하고 있다) 등을 본드 등에 의해 전기적으로 접속하고 나서 140 에 따라 접지공사를 시행하는 것이 보통이다. 그리고 단서의 경우에 있어서는 금속관공사 등의 경우와 동일하다. 이 경우에 배선기구를 금속제의 아울렛 박스에 넣어서 사용하는 경우 아울렛 박스는 관 기타의 전선을 넣는 방호장치로 이해해 도 된다. tro 232.51.2 콘크리트 직매용 포설 저압 옥내배선은 232.51.1 의 4 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 1. 전선은 콘크리트 직접매설용 케이블 또는 334.1 의 4 의 "마"에서 "사"까지 정하는 구조의 개장을 한 케 이블일 것. 2. 공사에 사용하는 박스는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 금속제이거나 합성 수지제 의 것 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 3. 전선을 박스 또는 풀박스 안에 인입하는 경우는 물이 박스 또는 풀박스 안으로 침입하지 아니하도록 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용할 것. 4. 콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것. 케이블을 콘크리트에 직접 매설하는 공사방법에 대해서 규정하고 있다. 1 는 콘크리트에 직접 매설하는 케이블은 콘크리트를 타설할 때 외력이 가해지는 것을 고려하고 콘크리트 직매용 케이블 또는 관련기준에 적합한 구조의 개장인 케이블만으로 한다. 「콘크리트 직매용 케이블」은 콘크리트 직접 매설용 케이블로 내충격성을 강화하기 위해 보호층이 만들어져 있다. 2 는 박스의 재질에 대해서 규정하고 있다. 3 는 박스 또는 풀박스 내에 전선인입부에서 물이 침입하는 것을 방지하는 규정으로 케이블을 박스 내에 삽입하는 경우는 물이 박스 안으로 스며들기 어려운 구조의 부싱이거나 이와 유사한 것을 사용하고 케이 블이 박스 관통부에서 손상을 받지 않도록 시설하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 375 I | {}
7128d96b-66db-4bec-831b-34d7d4471414 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 단말 처리 콘크리트 박스 고무 부싱 0 그림 H232.51-1 박스내 설치 (예) Code 4 는 콘크리트 내에 전선 접속점을 만들지 않도록 규정하고 있다. 이것은 콘크리트 타설 시 접속점이 약점 이 될 우려가 있기 때문에 접속에는 반드시 박스를 사용하는 것으로 한다. 다만, 콘크리트 매입 후 단락, 지락, 절연불량, 단선 등에 의하여 케이블을 부득이 하게 보수할 필요가 있는 경우에는 다음을 참고한다. o 케이블 심선 상호의 접속은 관련규정에 의한다. O 케이블 외장의 피복은 해당 케이블의 외장과 동등 이상의 내알칼리성, 기계적 강도 및 두께를 갖는 것을 사용하고 피복부분으로 물이 스며들지 않도록 하여야 한다. O 해당부분을 매입할 경우는 몰탈로 매입하여야 한다(콘크리트에 매입한 박스의 내부에서 케이블을 접 속하는 경우에는 콘크리트 내 접속으로 보지 않는다). [비고] 이 밖에 콘크리트에 매입할 경우에는 다음을 참고한다. 1. 콘크리트에 직접 매입하는 경우의 지지 가. 케이블은 박스 가까운 위치에서 길이에 약간의 여유를 두고 박스 근처의 철근 등에 고정하고 접속 부에 장력이 가하여지지 않도록 한다. 나. 케이블은 철근 등을 따라 포설하고 바인드선 등으로 철근 등에 1 m 이하의 간격으로 고정한다. 다. 케이블이 많이 결합되는 곳에서는 적당한 간격(3 cm)을 두고 시설한다. 2. 케이블을 접속하는 경우에는 도체 및 절연물이 손상방지 가. 케이블 상호의 접속은 박스의 내부에서 하고 접속부분이 노출되지 않도록 하여야 한다. 나. 케이블을 기구단자와 접속하는 경우는 박스의 내부에서 하여야 한다. 다. 밀폐된 공간에서 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 도체의 절연에 사용되는 절연피복 은 KS C IEC 60454 에 적합한 것을 사용하여야 한다. L ![image](/image/placeholder) 끝단 처리 케이블 지지대 벽 콘크리트 브럭 결박 형체 그림 H232.51-2 케이블지지 (예) 376 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
fbcad863-3492-488c-9f47-b2a8fc9b8fc2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.51.3 수직 케이블의 포설 1. 전선을 건조물의 전기 배선용의 파이프 샤프트 안에 수직으로 매어 달아 시설하는 저압 옥내배선은 232.51.1 의 2 및 4 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 다음 중 하나에 적합한 케이블일 것. (1) KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품) 시리즈에 적합한 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블(도체에 연알루미늄선, 반경 알루미늄선 또는 알루미늄 성형단선을 사용하는 것 및 (2)에 규정하는 강심알루미늄 도체 케이블을 제외한다)로서 도체에 동을 사용하는 경우는 공칭단면적 25 mm2 이상, 도체에 알루미늄을 사용한 경우는 공칭단 면적 35 mm2 이상의 것. (2) 강심알루미늄 도체 케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적합할 것. (3) 수직조가선 부(付) 케이블로서 다음에 적합할 것. al (가) 케이블은 인장강도 5.93 kN 이상의 금속선 또는 단면적이 22 mm2 아연도 강연선으로서 단면 적 5.3 mm2 이상의 조가선을 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블의 외장에 견고하게 붙 인 것일 것. (나) 조가선은 케이블의 중량(조가선의 중량을 제외한다)의 4 배의 인장강도에 견디도록 붙인 것일 것. (4) KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품)시리즈에 적합한 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블의 외장 위에 그 외장을 손상하지 아니하도록 좌상(��)을 시설하고 또 그 위에 아연도금을 한 철선으로서 인장강도 294 N 이상의 것 또는 지 름 1 mm 이상의 금속선을 조밀하게 연합한 철선 개장 케이블 나. 전선 및 그 지지부분의 안전율은 4 이상일 것. 다. 전선 및 그 지지부분은 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설할 것. 라. 전선과 의 분기부분에 시설하는 분기선은 케이블일 것. 마. 분기선은 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하고 또한 전선과 의 분기부분에는 진동 방지장치를 시설할 것. 바. "마"의 규정에 의하여 시설하여도 전선에 손상을 입힐 우려가 있을 경우에는 진동 방지장치를 더 시설할 것. 2. 제 1 에서 규정하는 케이블은 242.2 부터 242.5 에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 케이블을 전기배선용 파이프 샤프트 내에 수직으로 내려서 실시하는 공사 방법에 대해서 규정하고 있다. 초고층빌딩 등의 수직배선을 케이블공사에 의해 시설하는 경우 건조물의 경량화 등 그 구조상 지지점간의 거리를 길게 할 필요가 있고, 이에 따라 시공할 수 있는 공사방법으로서 규정하고 있다. 1 의 "가"는 케이블의 조건에 대하여 규정한 사항으로 다음과 같다. (1) 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블로 다음에 적합한 것이어야 한다. ① 도체가 동인 것은 단면적 25 mm2 이상이어야 한다. ② 도체가 알루미늄(연 알루미늄선, 반경(��) 알루미늄선 및 알루미늄 성형단선 및 강심알루미늄도체를 제외한다)인 것은 단면적 35 mm2 이상이어야 한다. ③ 도체가 강심알루미늄도체인 것 ④ 위에 적합한 케이블을 사용하는 경우에는 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다. ㉠ 분기선(수직케이블에서 분기하여 배전반, 분전반 또는 전기기계기구에 이르는 부분의 전선)은 케이 블이어야 한다. ㉡ 수직케이블 및 그 지지부분의 안전율은 4 이상이며, 안전율 4 를 확보하기 위한 조가거리는 다음에 의하여 산출한 값 이하로 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 377 I | {}
fa46251d-e25f-4656-8252-cedd2e831294 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 케이블 ¦ 계산식 ¦ 계산식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동, 알루미늄 케이블 ¦ T1An1 L= W ¦ Code L : 조가거리(m)(소수점 이하 절사) W : 케이블의 길이 당 중량(kg/m) (소수점 이하 절상) A : 도체단면적(mm2) (소수점 이하 절사) T1 : 도체허용장력(kg/mm2) echnical 1 동 : 2, 알루미늄 : T2 : 도체인장하증(kg) T3 : 조가용선 인장하중(kg) n1 : 선심 수 n3 : 조가용선 본수 S : 안전율 4 로 한다. t : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중(kg) (소수점 이하 절사) n : 개장용 아연도철선 또는 금속선 본수 k : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중에 대 Ele 연입에 의한 저감 계수로서 0.8 로 한다. ¦ ¦ 강심알루미늄 케이블 ¦ T2 L = WS ¦ Code L : 조가거리(m)(소수점 이하 절사) W : 케이블의 길이 당 중량(kg/m) (소수점 이하 절상) A : 도체단면적(mm2) (소수점 이하 절사) T1 : 도체허용장력(kg/mm2) echnical 1 동 : 2, 알루미늄 : T2 : 도체인장하증(kg) T3 : 조가용선 인장하중(kg) n1 : 선심 수 n3 : 조가용선 본수 S : 안전율 4 로 한다. t : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중(kg) (소수점 이하 절사) n : 개장용 아연도철선 또는 금속선 본수 k : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중에 대 Ele 연입에 의한 저감 계수로서 0.8 로 한다. ¦ ¦ 수직 조가용선 부착 케이블 ¦ T3n3 L = WS ¦ Code L : 조가거리(m)(소수점 이하 절사) W : 케이블의 길이 당 중량(kg/m) (소수점 이하 절상) A : 도체단면적(mm2) (소수점 이하 절사) T1 : 도체허용장력(kg/mm2) echnical 1 동 : 2, 알루미늄 : T2 : 도체인장하증(kg) T3 : 조가용선 인장하중(kg) n1 : 선심 수 n3 : 조가용선 본수 S : 안전율 4 로 한다. t : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중(kg) (소수점 이하 절사) n : 개장용 아연도철선 또는 금속선 본수 k : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중에 대 Ele 연입에 의한 저감 계수로서 0.8 로 한다. ¦ ¦ 철선외장의 케이블 ¦ tn'k L = WS ¦ Code L : 조가거리(m)(소수점 이하 절사) W : 케이블의 길이 당 중량(kg/m) (소수점 이하 절상) A : 도체단면적(mm2) (소수점 이하 절사) T1 : 도체허용장력(kg/mm2) echnical 1 동 : 2, 알루미늄 : T2 : 도체인장하증(kg) T3 : 조가용선 인장하중(kg) n1 : 선심 수 n3 : 조가용선 본수 S : 안전율 4 로 한다. t : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중(kg) (소수점 이하 절사) n : 개장용 아연도철선 또는 금속선 본수 k : 개장용 아연도철선 또는 금속선의 소선인장하중에 대 Ele 연입에 의한 저감 계수로서 0.8 로 한다. ¦ ㉢ 분기선은 장력이 가하여지지 않도록 시설하고 분기부분은 진동하지 않도록 시설하여야 한다. ㉣ 제㉢의 규정에 의하여 시설하는 경우에도 케이블에 장애를 줄 우려가 있는 경우는 좀더 진동의 억 제가가 가능하도록 보강하여야 한다. ㉤ 도체의 위쪽 끝 부분은 애자 기타 견고한 절연물에 사용하여 매어달고 조영재 등에 견고하게 설치하며, 충전부분은 해당 케이블 선심의 절연부분과 동등이상의 세기 및 절연성능이 있는 것으로 충분히 피복하여야 한다. ㉥ 다심케이블은 각 도체에 하중이 균등하게 가하여지도록 시설하여야 한다. (2) 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블에 인장하중 5.93 kN 이상의 금속선 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도강연선으로 단면적이 5.3 mm2 이상의 조가용선을 해당 케이블의 외장과 일체로 견고하게 설치한 것(이하 이것을 "수직조가용선부 케이블"이라 한다). 이 경우에 조가용선은 해당 케이블자중(조 가용선의 중량을 포함하지 않는다)의 4 배의 인발력에 견디도록 설치하여야 하며, 제(1)의 ㉠에서 ㉣까 지 따르는 외에 다음 ㉠에서 ㉢에 의하여 시설한다. I 378 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c6350f63-5591-4d1b-9285-935def369fdb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) AIA U 볼트 턴버클 현수애자 인류 클램프 절또는 카버 테이프 케이블 ode 수직케이블의 지지방법 ![image](/image/placeholder) 함침황 마포 케이블 개장 칠선 상부 금구 방수 혼합물 억지 금구 왕복 량 유지장치 좌 패킹 케이 불장선 하부 금구 개철 방수 혼합물 바인드 철선 절연 테이프 케이블 비닐 방식층 철선개장 케이블의 지지방법 lec ![image](/image/placeholder) th A 품 U 볼트 � 턴버클 。 O 인류금구 점착 테이프 절연 테이프 조가용 선 케이블 결속용 끈 수직 조가용 선부케이블의 지지방법 와이어 네트 절연 캡 방수용 테이프 케이블 바인드 선 와이어케트 조가방법 (지지점간의 거리 6 m 이하인 경우에 한함) 그림 H232.51-3 수직케이블 지지도(예) ㉡ 조가용선부 케이블을 지지하기 위한 조가용선과 케이블 본체를 분할하는 곳은 조가용선과 케이블 의 이탈이 하부에 미치지 않도록 보강을 하여야 한다. ㉢ 2 가닥 이상의 조가용선을 이용하는 경우, 케이블은 각 조가용선에 하중이 균등하게 가하여지도록 시설한다. ㉠ 조가용선의 그 지지점은 조영재에 견고하게 설치하여야 한다. (3) 비닐외장케이블 또는 플로로프렌외장케이블의 외장 위에 해당 외장이 손상되지 않도록 좌상을 설치하고 그 위 에 인장하중 294 N 이상의 금속선 또는 지름 1.0 mm 이상의 아연도철선을 면밀하게 꼬아서 합친 것(이하 이것 을 "철선개장케이블"이라 한다)을 사용하여야 하며, 제(1)의 ㉠에서 ㉣까지 따르는 외에 케이블을 적당히 보호되고 지지되는 장치로 견고하게 유지하도록 하고 조영재 등에 견고하게 시설하여야 한다. 2 는 먼지가 많은 장소에서는 저압의 시설, 가연성 가스 등이 존재하는 장소의 저압 시설위험물 등이 존재 하는 장소에서 저압의 시설, 화약고에서 전기설비의 시설에 규정하는 장소에는 수직 조가케이블을 시설 할 수 없고, 그리고 안전성을 확인할 수 없으므로 수직조가용선을 시설할 수가 없는 것이다. ...1�8� + 入 >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 379 I | {}
3e1ea314-c97a-4fd0-9d30-2c3a8507eb14 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.56 애자공사 232.56.1 시설조건 1. 전선은 다음의 경우 이외에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 가. 전기로용 전선 나. 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선 다. 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선 2. 전선 상호 간의 간격은 0.06 m 이상일 것. d 3. 전선과 조영재 사이의 간격은 사용전압이 400 V 이하인 경우에는 25 mm 이상, 400 v 초과 인 경우에는 45 mm(건조한 장소에 시설하는 경우에는 25 mm)이상일 것. 4. 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우에는 2 m 이하일 것. 5. 사용전압이 400 v 초과 인 것은 제 4 의 경우 이외에는 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 6. 저압 옥내배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 경우에 사 람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 7. 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별개의 난연성 및 내수 성이 있는 절연관에 넣을 것. 다만, 사용전압이 150 v 이하인 전선을 건조한 장소에 시설하는 경우로서 관통하는 부분의 전선에 내구성이 있는 절연 테이프를 감을 때에는 그러하지 아니하다. 232.56.2 애자의 선정 사용하는 애자는 절연성·난연성 및 내수성의 것이어야 한다. 애자공사는 건물의 천장이나 벽면 등에 놉 애자 또는 핀 애자 등을 사용하여 도체를 지지하는 공사를 말 하는 것으로써 전선이 조영재를 관통하는 부분에는 난연성 및 내수성의 절연관 등을 보조적으로 사용해야 한다. 감전 또는 손상방지를 위하여 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 하며, 배선에 사람이 접촉하여 감전이 되거나 이를 손상시키는 일이 없도록 하기 위하여 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시 설하는 것이 원칙이다. [비고] 애자 : 놉에자, 인류애자, 핀애자와 같이 전선을 부착하여 이것을 다른 것과 절연하는 것을 말한다. 표 H232.56-1 애자공사의 시설장소 ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 점검 가능 ¦ 은폐 장소 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고 1] 점검가능장소 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 예시: 건물의 빈 공간, 구조체 매입 등 [비고 2] 점검불가능장소 예시: 구조체 매입, 케이블채널, 지중 매설, 창틀 및 처마도리 등 ① 노출장소 및 점검가능 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다. ¦ 380 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
ebabf53e-0c94-469c-aa29-a5ccb0ce8d59 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 사용전선에 대해서 규정하고 있는 사항으로 전로의 절연을 부담하는 것은 대부분 전선을 지지하는 것 은 애자이지만, 안전성을 고려해서 KEC 122.1 에 적합한 절연전선을 사용한다. 또한, 전기로용전선, 전선 의 피복 절연물이 부식하는 장소 및 취급자 이외의 자가 출입할 수 없는 장소 등에서의 특수한 배선은 제외된다. 나전선을 사용 가능한 경우는 231.4 의 규정을 참고한다. 2 부터 5 까지는 저압 옥내배선의 사용전압, 습기의 유무 등의 조건에 대한 전선 상호간의 간격, 전선과 조 영재와 의 간격 등을 규정하는 것으로, 애자공사는 조영재의 아랫면이나 옆면에 시공하고 아래의 표에 라 시설하여야 한다. 단 부득이한 경우는 조영재의 윗면에 시공할 수 있다. 표 H232.56-2 전선의 간격 Code ¦ 구 분 ¦ 400 V 이하 ¦ 400 v 초과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선 상호간의 거리 ¦ 6 cm 이상 ¦ 6 cm 이상 ¦ ¦ 전선과 조영재의 거리 ¦ 2.5 cm 이상 ¦ 4.5 cm 이상 (건조한 장소에서는 2.5 cm 이상으로 할수 있다) ¦ 1) 사용전압이 400V 이하의 전선을 조영재에 시공하는 경우의 전선 지지점간의 거리는 다음과 각 호에 의한다. ① 조영재 위면 또는 옆면에 따라 시공하는 경우는 2 m 이하로 하여야 한다. [주] 1.5 m 정도로 하는 것이 바람직하다 ② 놉(knob)애자 또는 이보다 큰 형의 애자를 사용하여 서까래에서 서까래로 건널 경우 등의 경우는 6 m 이하로 하는 것이 바람직하다. 2) 사용전압이 400 v 초과 의 전선을 조영재에 시공하는 경우 전선 지지점간의 거리는 다음 가 호에 의한다. ① 조영재의 위면 또는 옆면에 따라서 시공하는 경우는 2 m 이하로 하여야 한다. [주] 1.5 m 정도로 하는 것이 바람직하다 ② 놉(knob)애자 또는 이보다 큰 형의 애자를 사용하여 서까래에서 서까래로 건널 경우 등의 경우는 원 칙적으로 6 m 이하로 하여야 한다. 3) 전선이 조영재를 관통하는 경우에 사용하는 애관, 합성수지관 등의 양끝은 조영재에서 1.5 cm 이상 돌 출되어야 한다. 6 은 저압 옥내배선은 사용전압이 400 V 이하의 경우는 사람이 용이하게 접촉할 우려가 없도록 하고, 사 용전압이 400 V 를 넘는 경우는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 것으로 한다. 7 은 전선이 조영재를 관통하는 부분은 압력, 진동 등의 원인으로 피복이 손상받기 쉽고 이로 인해 누전 등의 사고가 발생하는 일이 많기 때문에 관통부분의 전선을 절연관 등에 넣어서 시설하여야 한다. 이 경우의 절연 관 등은 약간정도 이동하더라도 전선이 조영재에 접촉할 우려가 없도록 충분한 길이의 것이 필요하다. 그리고 1 개의 절연관에는 1 본의 전선만을 수용하여야 한다. 절연관으로서는 도자기제의 것 또는 합성수지제로는 합성수지제 전선관 또는 이에 준한 성능이 있는 것을 사용하는 것이 좋다. 7 의 단서는 사용전압이 150 v 이하의 저압 옥내배선이 이미 시설되어 있어서 후에 조영재를 관통시킬 필요가 생겼을 때, 관통부의 구멍이 직선이 아닐 경우 등으로 절연관을 사용할 수 없을 때에는 건조한 장소이면, 내구성이 있는 절연테이프(고무제의 것은 실적상 내구성이 부족하여 좋지 않다)로 대용할 수 있는 것을 규정하고 있다. [비고] 전선을 연질비닐관(KS C IEC 60684-3-100(플렉시블 절연 슬리빙)에 넣거나 절연테이프로 감을 때 2 본을 한꺼번에 하지 않고 1 본씩 하는 것이 바람직하다. 다만 관통하는 구멍은 공용해도 좋다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 381 I 2 저압 전기설비 | {}
aaec3195-c2cd-47cf-b288-0a7e36bba5b2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 사 de ![image](/image/placeholder) 목 대 난연성, 내수성이 있는 관을 용하거나 절연테이프를 충분히 감는다. 돌출의 길이는 애 관과 같다. 리셉타클 기 둥 그림 H232.56-1 절연관을 애관 또는 합성수지관 대신 사용하여 기둥을 관통하여 시설(예) 232.56.2 는 애자공사에 사용하는 애관은 절연성, 난연성 및 내수성이 있는 것으로 애관 끝 단면 및 내면 이 전선의 피복을 손상하는 일이 없도록 매끈한 것이어야 한다. [비고] 애관류 : 전선의 조영재 관통장소 등에 두께 1.2 mm 이상의 합성수지관 등을 말한다. 232.60 버스바트렁킹시스템 사용하는 232.61 버스덕트공사 232.61.1 시설조건 LO rea 1. 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 3 m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없 도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하로 하고 또한 견고하게 붙일 것. 3. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 끝부분은 막을 것. 4. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 6. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 옥외용 버스덕트를 사용하고 버스덕트 내부 에 물이 침입하여 고이지 아니하도록 할 것. 버스덕트공사는 공장, 빌딩 등에서 비교적 대전류가 흐르는 옥내 간선에 채용되는 공사방법이다. 시설장소 는 표 H232.61-1 를 참고한다. 382 I ...1�8� + > >"-- 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a8ac8794-a3d6-4d13-ba3b-16d84a408f26 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H232.61-1 버스덕트공사의 시설장소 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 X ¦ 노출 장소 X ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 노출 장소 X ¦ 노출 장소 X ¦ 점검 가능 x ¦ 점검 가능 x ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 ¦ 옥측/옥외 ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 X ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ de ○ 외 ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. [비고] 400 V 이하에서 옥외용 덕트를 사용하는 경우에 한하여(점검할 수 없는 은폐장소는 제외한다) 시설할 수 있다. ① 상기 장소의 마루 또는 벽은 관통하여 시설할 수 있다. tec 여기서 버스덕트란 엔클로저(하우징이라고도 한다)로 불리는 금속제의 덕트 내에 적당한 간격으로 절연물로 지지 하여 나도체를 수납하는 것을 말한다. 이 경우에 나도체에 절연테이프를 감는 것 및 나도체를 절연물로 지지하는 대신에 하우징 내에 절연물을 충진하여 응고시킨 것(컴파운드형)이 있는데 이것들은 모두 다른 극 도체간 및 도 체와 접지된 엔클로저 간의 절연거리를 감소시키고자 하는 것으로써, 232.61.2(버스덕트의 선정)에서 규정 하는 규격에 적합한 것이 확인되면 사용해도 된다. 버스덕트에는 간선에 사용하는 피더 버스덕트, 차입구 (플러그인 홀)를 설치하고 차입장치(플러그인 스위치)에 의해 적당하게 분기할 수 있는 구조로 된 플러그 인 버스덕트 등의 종류 등이 있으며 형식은 표 H232.61-2 에 따라 분류된다. 표 H232.61-2 버스덕트공사의 형식 ¦ ¦ ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명 칭 ¦ 명 칭 ¦ 형 식 ¦ 형 식 ¦ 형 식 ¦ 형 식 ¦ 극 수 ¦ ¦ 버 스 덕 트 ¦ 피더 버스덕트 스트레이트 엘보 오프 세트 티 크로스 리듀서 ¦ - ¦ 옥내용 ¦ 절연도체 나도체 ¦ 환기형 비환기형 ¦ 2 3 4 ¦ ¦ 버 스 덕 트 ¦ 피더 버스덕트 스트레이트 엘보 오프 세트 티 크로스 리듀서 ¦ - ¦ 옥외용 ¦ 절연도체 나도체 ¦ 환기형 비환기형 ¦ 2 3 4 ¦ ¦ 버 스 덕 트 ¦ 익스펜션 버스덕트 탭부 버스덕트 트랜스 포지션 버스덕트 ¦ 내화 ¦ 옥내용 ¦ 절연도체 나도체 ¦ 비환기형 ¦ 2 3 4 ¦ ¦ 버 스 덕 트 ¦ 플러그인 버스덕트 ¦ - ¦ 옥내용 ¦ 절연도체 나도체 ¦ 환기형 비환기형 ¦ 2 3 4 ¦ ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 383 I | {}
9e70aa67-cb81-4cab-86d9-db1adef4b8d9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 232.61.1 은 피더 버스덕트 및 플러그인 버스덕트에 대해서 규정하고 있으며, 원칙적으로 비환기형 전폐식 인 것을 말한다. 그러나 덕트에 환기구가 있는 환기형 버스덕트를 먼지가 없는 청정한 장소에 시설할 수 도 있는데 이것은 폭연성 먼지, 가연성 먼지가 존재하는 장소 이외의 먼지가 많은 장소에 시설하는 저압 옥내배선을 환기형 이외의 버스덕트를 사용하여 시설할 수 있는 것으로 보아도 명확하다. 환기형 버스덕 트의 구조 중에서 환기구의 크기는 지름 16 mm [KS C 8450(2001)]의 환봉이 들어가지 않는 크기로 규정하 고 있다. 옥외용 버스덕트의 사용은 221.2(옥측전선로), 224.7(전선로 전용교량 등에 시설하는 전선로)에서 인정되고 있으며, 덕트는 내부에 물이 침입하서 고이지 않는 것이어야 한다고 규정되어 있다. 트롤리 버스 덕트는 접촉전선으로서 사용되는 것이며, 232.81(옥내에 시설하는 저압 접촉전선의 배선)에 규정되었다. 그리고 봉제공장 등에서 사용 중에는 고정되어 있지만 배치변경 등으로 필요에 따라 설치장소를 변경하는 전기미싱 등에 전기를 공급하기 위한 배선에 트롤리 버스덕트를 사용하는 경우가 있는데, 이 실태는 232.81(옥내에 시설하는 저압 접촉전선의 배선)의 규정에 의하여야 한다. 1 은 버스덕트의 대부분은 제조공장 등에서 적당한 길이의 유니트(unit)로 사용되며, 시설장소에서는 외측의 덕트 와 내부의 도체를 동시에 접속하므로, 전선의 접속방법에 대하여 정하고 있다. 도체의 접속에 대해서는 특히 볼 트조임 등의 공법에 의해 확실하게 접속하여 접속부에서 발열 등의 우려가 없도록 하여야 한다. 2 는 버스덕트의 설치방법을 규정하고 있는데, 이것은 232.31(금속덕트공사)의 금속덕트의 경우와 동일하다. 3 및 4 는 먼지가 없는 장소에 환기형의 버스덕트를 사용하는 경우를 제외하고, 비환기형의 전폐식 버스덕 트를 사용하도록 규정한 사항이다. 따라서 플러그인 버스덕트의 플러그 수구에는 커버를 부착한다. 5 및 6 의 접지의 규정은 금속덕트의 경우와 같은 취지이다. 7 은 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 버스덕트에 대해서 규정하고 있다. 232.61.2 버스덕트의 선정 Elect 1. 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양, 지름 mm 이상의 관모양이나 둥글고 긴 막대 모양의 동 또는 단면적 30 mm2 이상의 띠 모양의 알루미늄을 사용한 것일 것. 2. 도체 지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 3. 덕트는 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으로 견고히 제작한 것일 것. 표 232.61-1 버스덕트의 선정 ¦ 덕트의 최대 폭(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 최대 폭(mm) ¦ 강 판 ¦ 알루미늄판 ¦ 합성수지판 ¦ ¦ 150 이하 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 150 초과 300 이하 ¦ 1.4 ¦ 2.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ 300 초과 500 이하 ¦ 1.6 ¦ 2.3 ¦ - ¦ ¦ 500 초과 700 이하 ¦ 2.0 ¦ 2.9 ¦ - ¦ ¦ 700 초과 하는 것 ¦ 2.3 ¦ 3.2 ¦ - ¦ 4. 5. 구조는 KS C IEC 60439-2(버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)의 구조에 적합할 것. 완성품은 KS C IEC 60439-2(버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)의 시험방법에 의하여 시험하였 을 때에 "8 시험 표준서"에 적합한 것일 것. 버스덕트의 공사는 현장작업은 접속이 주체이고, 본체는 공장에서 제작된 유닛으로 판매되므로, 버스관로의 구 조 및 성능에 대한 규격은 KS C IEC 60439-2(버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)을 만족해야 한다. 버스덕트의 도체는 종래의 동대 또는 알루미늄 대에 한해지고 있지만 도체단면 및 형상은 전류밀도만이 아니고 I 384 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7ac4adac-1fd1-41fb-8c31-2f8077af119a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 단락발생시 버스바 및 덕트의 찌그러짐에 대해 기계적으로 견딜 수 있는 한도로 결정하는 것도 고려한다. 도체 최소규격은 단면적 20 mm2 이상의 동 부스 바 또는 단면적 30 mm2 이상의 알루미늄 부스 바이다. 또한 동도체의 것에 대해서는 과거의 사용실적에서만 단면적 20 mm2 부스 바의 것과 동등의 단면적인 지름 5 mm 이상의 관상 혹은 환봉상의 도체를 사용하는 것으로 한다. 즉, 관상 동도체관의 두께에 대해서는 별도 규 정이 아니지만 원칙적으로 도체는 KS C 8450(2001)에 적합한 것이며, 도체 지지물로서는 절연성, 난연성 및 내수성이 있으면 합성수지제의 것도 쓸 수가 있지만 그 보다 더, 도체가 단락사고를 발생한 경우에 도 체에 작용하는 전자력을 충분히 견딜 수 있는 기계적 강도가 필요하게 된다. 또한, 난연성에 덧붙여 내 아 크성과 견고함이 요구된다. 232.70 파워트랙시스템 Co 232.71 라이팅덕트공사 232.71.1 시설조건 -technical 1. 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하게 또한 전기적으로 완전히 2. 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것. 3. 덕트의 지지점 간의 거리는 2 m 이하로 할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트의 개구부(���)는 아래로 향하여 시설할 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소에서 덕트 의 내부에 먼지가 들어가지 아니하도록 시설하는 경우에 한하여 옆으로 향하여 시설할 수 있다. 6. 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것. 7. 덕트에는 합성수지 기타의 절연물로 금속재 부분을 피복한 덕트를 사용한 경우 이외에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 대지 전압이 150 v 이하이고 또한 덕트의 길이(2 본 이상의 덕트를 접 속하여 사용할 경우에는 그 전체 길이를 말한다)가 4 m 이하인 때는 그러하지 아니하다. 8. 덕트를 사람이 용이하게 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동 적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 232.71.2 라이팅덕트 및 부속품의 선정 라이팅덕트공사에 사용하는 라이팅덕트 및 부속품은 KS C IEC 60570(등기구전원공급용트랙시스템)에 적합할 것. 라이팅덕트공사는 사용전압이 400 V 이하의 건조한 장소만 사용이 제한된 공사로 사용 장소는 다음과 같다. 표 H232.71-1 라이팅덕트공사의 시설장소 ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥내(400 V 이하) ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ ¦ 노출 장소 ¦ 노출 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ 옥측/옥외 (400 V 이하) ¦ ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ○ : 시설할 수 있다. X : 시설할 수 없다. 385 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 | {}
f46932cf-ced4-40b9-938a-c9f4a6f0d2df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 라이팅덕트의 대부분은 제조공장 등에서 적당한 길이의 유니트(unit)로 사용되며, 시설 장소에서는 외 측의 덕트와 내부의 도체를 동시에 접속하므로, 전선의 접속방법에 대하여 정하고 있다. 도체의 접속에 대해서는 특히 볼트조임 등의 공법에 의해 확실하게 접속하여 접속부에서 발열 등의 우려가 없도록 하여 야 한다. 2 와 3 은 라이팅덕트를 조영재에 부착할 경우는 라이팅덕트의 지지점은 매 덕트마다 2 개소 이상 및 지지 점간의 거리는 2 m 이하로 하고 견고하게 부착하여야 한다. 4 는 라이팅덕트의 말단은 충전부가 노출되므로 엔드캡 등으로 막게 한 규정이다. 5 는 덕트 내부에 먼지가 침입하면 누전의 가능성이 있으므로 라이팅덕트를 상향으로 시설하지 않는다. 그 러나 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소에 설치하는 라이팅덕트를 내부에 먼지가 침입하지 아니하도 록 시설하면 옆으로 시설할 수 있다. 6 은 라이팅덕트는 조영재를 관통하여 시설하면 안된다. 7 은 라이팅덕트에는 합성수지나 기타의 절연물로 금속제 부분을 피복한 라이팅덕트를 사용하는 경우를 제 외하고 원칙적으로 접지공사를 실시하는 것으로 하고 대지전압 150 V 이하로서 라이팅덕트의 길이가 4 m 이하의 경우에는 생략 할 수 있다. 8 은 라이팅덕트를 사람이 용이하게 접촉할 우려가 있는 장소에 설치하는 때에는 라이팅덕트 내부에 먼지 가 유입되면 라이팅덕트 내를 청소할 시에 감전 가능성이 있으므로 누전차단기 등을 의무적으로 붙이는 것으로 한다. [비고] 라이팅덕트를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에 시설할 경우는 전원측에 누전차단기(정격감 도전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이내의 것에 한한다)를 시설한다. 232.71.2 는 라이팅덕트공사에 사용하는 라이팅덕트 및 그 부속품은 KS C IEC 60570(등기구전원공급용트 랙시스템)에 적합한 것을 사용하도록 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 라이팅덕트 본체 L 접속 S 접속 T 접속 T 접속 느 그림 H232.71-1 라이팅덕트 시공 예시 I 386 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
451c005e-ac12-4557-aafe-483bd65932eb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.81 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 배선 1. 이동기중기 · 자동청소기 그 밖에 이동하며 사용하는 저압의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위하여 사용 2. 하는 접촉전선(전차선 및 241.8.3 의"가"에 규정하는 접촉전선을 제외한다. 이하 이 조에서 "저압 접촉전선"이 라 한다)을 옥내에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 전개된 장소 또는 점검할 수 있 는 은폐된 장소에 애자공사 또는 버스덕트공사 또는 절연트롤리공사에 의하여야 한다. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 전선의 바닥에서의 높이는 3.5 m 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다 만, 전선의 최대 사용전압이 60 V 이하이고 또한 건조한 장소에 시설하는 경우로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 전선과 건조물 또는 주행 크레인에 설치한 보도 · 계단 · 사다리 · 점검대(전선 전용 점검대로서 취급자 이외의 자가 쉽게 들어갈 수 없도록 자물쇠 장치를 한 것은 제외한다)이거나 이와 유사한 것 사이 의 간격은 위쪽 2.3 m 이상, 옆쪽 1.2 m 이상으로 할 것. 다만, 전선에 사람이 접촉할 우려가 없도 록 방호장치를 시설한 경우는 그러하지 아니하다. 다. 전선은 인장강도 11.2 kN 이상의 것 또는 지름 6 mm 의 경동선으로 단면적이 28 mm2 이상인 것일 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 경우에는 인장강도 3.44 kN 이상의 것 또는 지름 3.2 mm 이상의 경동선으로 단면적이 8 mm2 이상인 것을 사용할 수 있다. 라. 전선은 각 지지점에 견고하게 고정시켜 시설하는 것 이외에는 양쪽 끝을 장력에 견디는 애자 장치에 의하여 견고하게 잡아당길 것. 마. 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 다만, 전선을 수평으로 배열하고 전선 상호간의 간격이 0.4 m 이 상(가요성이 없는 도체를 사용하는 경우 0.28 m 이상)인 경우 지지점 간의 거리는 12 m 이하로 할 수 있다. 바. 전선 상호 간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 0.14 m 이상, 기타의 경우에는 0.2 m 이상일 것. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 전선 상호 간 및 집전장치(����)의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 절연성이 있는 견고 한 격벽을 시설하는 경우 (2) 전선을 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아니하도록 시설하는 이 외에 전선 상호 간의 간격을 60 mm 이상으로 하는 경우 표 232.81-1 전선 상호 간의 간격 판정을 위한 전선의 지지점 간격 ¦ 단면적의 구분 ¦ 지지점 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 cm2 미만 ¦ 1.5 m(굴곡 반지름이 1 m 이하인 곡선 부분에서는 1 m) ¦ ¦ 1 cm2 이상 ¦ 2.5 m(굴곡 반지름이 1 m 이하인 곡선 부분에서는 1 m) ¦ (3) 사용전압이 150 v 이하인 경우로서 건조한 곳에 전선을 0.5 m 이하의 간격으로 지지하고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전선 상호 간의 간격을 30 mm 이상으로 하고 또한 그 전선에 전기를 공급하는 옥내배선에 정격전류가 60 A 이하인 과전류 차 단기를 시설하는 경우 사. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 간격은 습기 가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 것은 45 mm 이상, 기타의 곳에 시설하는 것은 25 mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 절연성 이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 아. 애자는 절연성, 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 387 I | {}
182ae2d1-45db-4596-9676-93c7513c61fe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥내의 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하는 경우에는 기계기구 에 시설하는 경우 이외에는 제 2 의 "다", "라" 및 "아"의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시 설하여야 한다. 가. 전선에는 구부리기 어려운 도체를 사용하고 또한 이를 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 지지점 간 격으로 동요하지 아니하도록 견고하게 고정시켜 시설할 것. 나. 전선 상호 간의 간격은 0.12 m 이상일 것. 다. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 간격은 mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이 에 절연 성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에 그러하지 아니하다. 주행 크레인, 모노레일 호이스트, 자동청소기 등과 같이 이동(자동, 수동 모두 해당)하면서 사용하는 전기기계기 구에 전기를 공급하기 위한 방법으로는 이동전선을 사용하는 경우와 접촉전선에 의한 경우가 있다. 이동전선은 그 전기계기구의 이동하는 경로가 확정되지 않은 경우, 이동하는 범위가 작은 경우, 사용전압이 높아서 나전선의 사용이 위험한 경우 등에 사용하고, 접촉전선은 이동하는 범위가 넓고, 이동하는 코스가 확정되어 있는 경우에 일반적으로 사용한다. 접촉전선은 그 성질상 나전선을 사용할 필요가 있기 때문에 감전의 위험, 아크발생에 의한 단선, 화재 등의 위험이 있으므로 그 시설에는 충분한 주의 가 필요하다. 이와 같은 의미에서 일반의 옥내배선과 는 분리하여 독립적으로 규정하고 있다. 접촉전선에는 주행 크레인, 모노레일 호이스 트와 같이 기계 자체에 접촉전선을 시설하고, 그 기계 안에서 다시 이동하는 전기기계기구가 있는 경우가 있다. 이러한 접촉전선에 대해서는 「기계기구에 시설하는 접촉전선」 으로써 일반 조영재에 고정해서 시설하는 접 촉전선과 구별하고 있다. 기계기구에 시설하는 접촉전선에 대해서는 기계기구의 기능상 특수한 설계를 필 요로 하는 점을 고려하여 일률적으로 규제하고 있지 않다. 즉, 기계기구에 시설되는 접촉전선에 대해서는 232.81 의 1 부터 4 까지 및 6 을 적용하지 않는다. 그리고 이 조항에서 말하는 접촉전선에는 전차선은 물론 이고, 유희용 소형전차용의 접촉전선도 포함하지 않는다. 1 은 일반 저압접촉전선의 공사방법은 애자공사, 버스덕트공사 및 절연 트롤리공사로 하여야 하며, 나전선 의 경우 상시 점검이 필요하기 때문에 점검할 수 없는 은폐된 장소에서의 시설을 금지하고 있다. 2 는 일반의 저압접촉전선을 전개된 장소에서 애자공사에 의해 시설하는 경우의 공사방법을 규정하고 있다. "가"는 전선은 바닥면에서 높이를 3.5 m 이상으로 하고 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하도록 규정한 다. 단, 전선의 최대 사용전압이 60 v 이하이고 건조된 장소에 시설되며 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없 도록 시설되고 있는 경우는 위험도가 극히 적으므로 높이 제한을 두고 있지 않다. "나"는 크레인 등의 점검, 수리용 전선과 건조물의 안쪽 또는 크레인 거더(crane girder)에 설치되는 보도, 계단, 사다리, 점검대 등과 의 간격에 대해서 규정하고 있다. 또한 크레인 등의 점검, 수리용 보도로는 아니지만, 도장작업 등을 행하기 위해 출입하는 부분을 말한다. 그리고 나전선의 바로 아래에 기계기구 가 설치될 때, 그 위, 주변 등에 설치되는 기계기구의 점검대 등도 포함한다. "다"는 접촉전선이 쉽게 단선될 우려가 없도록, 인장강도 11.2 kN 이상의 것 또는 지름 6 mm 이상의 경동선을 사용하 는 것으로 한다. 단면적 28 mm2 는 지름 6 mm 의 환봉에 상당하는 것으로 하고, 접촉전선으로서 I 형강, 다른 형강이 사 용되므로, 특별히 단면적으로 표현하는 것이다. 그러나 사용전압이 400 V 이하의 경우는 위험의 정도가 낮기 때문에 인장강도 3.44 kN 이상의 것 또는 지름 3.2 mm 이상의 경동선에 상당하는 것으로도 가능하다. "라"접촉전선의 유지방법으로서는 양단에서 팽팽하게 하고, 도중은 그냥 애자로 지지할 뿐이며 집전 시에는 애자 로부터 띄도록 한 것과 적당한 간격을 두고 애자에 설치하는 것이 있다. 전자의 경우, 잘못 시공을 하면 전선 이 애자로부터 탈락되어 떨어지게 되므로 양단을 당겨서 설치하고, 만일 탈락되어도 전선의 느슨함이 적게 되 도록 할 필요가 있다. 388 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
da1e4aa6-380c-4871-b553-800523e14b58 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 "마"는 전선의 지지점 간격, 전선 상호 간의 간격에 대해서 규정하고 있다. 여기서 지지점 간격이라고 말 하는 경우의 지지점은 라에서 언급한 도중에 그냥 애자로 지지할 뿐이라는 지지점 까지도 포함한다. 전 선의 지지점 간격은 6 m 이하로 하고 있다. 표 H232.81-1 전선간격 및 지지점간 거리 ¦ 전선의 시설형태 ¦ 전선의 시설형태 ¦ 전선상호의 최소간격(cm) ¦ 지지점간의 최대거리(m) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선이 요동하는 경우 ¦ 잘 휘어지지 않는 도체의 경우 ¦ 20(14) ¦ 3 ¦ 괄호는 전선을 수평으로 배열한 경우 ¦ ¦ 전선이 요동하는 경우 ¦ 잘 휘어지는 도체의 경우 ¦ 20(14) ¦ 6 ¦ 괄호는 전선을 수평으로 배열한 경우 ¦ ¦ 전선이 요동하는 경우 ¦ 잘 휘어지는 도체의 경우 ¦ 40(28) ¦ 12 ¦ 괄호는 전선을 수평으로 배열한 경우 ¦ ¦ 전선이 요동하지 않는 경우 ¦ 전압 150 V 이하로, 63A 이하의 과전류차단기를 시설하는 경우 ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 괄호는, 곡률반지름이 1m 이하의 곡선부분 ¦ ¦ 전선이 요동하지 않는 경우 ¦ 100mm2 미만의 도체인 경우 ¦ 6 ¦ 1.5(1.0) ¦ 괄호는, 곡률반지름이 1m 이하의 곡선부분 ¦ ¦ 전선이 요동하지 않는 경우 ¦ 100mm2 이상의 도체인 경우 ¦ 6 ¦ 2.5(1.0) ¦ 괄호는, 곡률반지름이 1m 이하의 곡선부분 ¦ (주) 전선상호 사이 및 집전장치의 충전부분과 반대의 극성 전선과 의 사이에 견고한 절연성의 격벽을 시설하는 경우는 전선상호 의 거리를 감소시켜도 된다. "바"(1)의 격벽이 있으면 단락될 우려가 없기 때문에 전선 상호간의 간격에는 제한이 없다. "(2)"는 모노레일 호이스트의 용도로 전선 상호간을 적게 취한 이유는 지지점간의 거리를 적게 하여 진동에 의한 단락을 방지 할 수 있기 때문이다. "(3)"는 텔레비전, 기타 전기기계기구의 제조공정 중의 시험에서 이러한 종류의 접촉전 선을 시설되고 있으며 지장 없이 사용되고 있는 실례가 많기 때문에 규정한 것이다. 이렇게 단계적인 수치를 취하고 있는 것은 지지점간의 거리와 전선 상호의 간격을 조정하여 여러 가지 종류로 정하기는 곤란하고 판 단하기 어렵기 때문이다. 따라서 어떤 이유로 이 전선 상호간의 간격나 지지점 간격을 취할 수 없는 경우는, 예를 들면 수평배열의 전선 상호의 간격을 10 cm 정도로 하여야 할 필요가 있을 때는 지지점 간격을 4 m 이하로 하는 방법도 생각할 수 있다. "사"전선과 조영재 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재와 간격은 표 H232.81-2 에 따른 다. 표 H232.81-2 전선 등과 조영재의 간격 ¦ 물기가 있는 장소 습기가 있는 장소 (cm) ¦ 건조한 장소 (cm) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.5 이상 ¦ 2.5 이상 ¦ 충전부분과 조영재와 사이에 견고한 절연성의 격벽을 설치하는 경우는 감소할 수 있다. ¦ "아"는 애자에 대해서 규정하고 있다. 애자는 기중기 등의 기동, 이동, 정지 등으로 인해 발생하는 진동, 충 격에 대해서 충분히 견딜 수 있는 기계적 강도를 갖고 있는 것으로 한다. 이 규정에서 절연성, 난연성 및 내 수성이 있는 것을 조건으로 해서 요구하고 있으며 자기제, 유리제 또는 합성수지제의 것이 적합한데 접촉전선 의 배선방법과 사용조건을 고려해 진동 및 충격에 대해서 주의 하여 시설하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 389 I 저압 전기설비 | {}
f3ae26c9-84e2-416c-843f-1b80785518fd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3 은 일반의 저압접촉전선을 점검할 수 있는 장소에서 애자공사로 시설하는 경우의 공사방법을 규정하고 있다. 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 하고(2 의 가), 전선의 세기, 크기(2 의 다) 및 애자(2 의 아) 에 대해서는 전개된 장소의 경우와 동일하다. "가" 은폐된 장소라는 특수성으로 전선이 흔들흔들 하도록 시설해서는 안 되며, 전선에는 I 형강 등과 같이 잘 구부려지지 않는 것을 사용하고, 또한 지지점사이의 거리도 2.5 m (도체 단면적이 1 cm2 미만이 될 ode 때에는 1.5 m, 곡률반경이 1 m 이하일 때에는 1 m)이하로 하고, 지지점마다 견고하게 고정하도록 있다. 4. 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 옥내에 시설하는 경우에, 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.61.1 의 1 및 2 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 버스덕트는 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양 또는 지름 5 mm 이상의 관모양이나 긴 막대 모양의 동 또는 황동을 사용한 것일 것. (2) 도체지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. hn ica (3) 덕트는 그 최대 폭에 따라 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 · 알루미늄판 또는 합성수지판(최대 폭이 300 mm 이하의 것에 한한다)으로 견고히 제작한 것일 것. (4) 구조는 KS C 8449(2007)(트롤리버스판로)의 "6 구조"에 적합한 것일 것. (5) 완성품은 KS C 8449(2007)(트롤리버스판로)의 "8 시험방법"에 의하여 시험하였을 때에 "5 성능"에 적합 ecti 한 것일 것. 나. 덕트의 개구부는 아래를 향하여 시설할 것 다. 덕트의 끝 부분은 충전부분이 노출하지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 라. 금속제 덕트는 140 의 규정을 준용하여 접지공사를 할 것. 5. 제 4 의 경우에 전선의 사용전압이 직류 30 V(사람이 전선에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 60 V) 이 하로서 덕트 내부에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 다음에 따라 시설할 때에는 제 4 의 규정에 따르지 아니할 수 있다. 가. 버스덕트는 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양 또는 지름 5 mm 이상의 관모양이나 둥글고 긴 막대 모양의 동 또는 황동을 사용한 것일 것. (2) 도체 지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있고 견고한 것일 것. (3) 덕트는 그 최대폭에 따라 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으로 견고하게 제작한 것일 것. (4) 구조는 다음에 적합한 것일 것. (가) KS C 8449(2002)(트롤리버스판로)의 "6 구조[나충전부와 비충전 금속부 및 이극 나충전부(� 極裸充電部) 상호 간의 거리에 관한 부분은 제외한다]"에 적합한 것일 것. (나) 노출충전부 상호 간 및 노출충전부와 비충전 금속부간의 연면거리 및 공간거리는 각각 4 mm 및 2.5 mm 이상일 것. (다) 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에 덕트를 시설할 경우는 도체 상호 간에 절연성이 있 는 견고한 격벽을 만들고 또한 덕트와 도체간에 절연성이 있는 개재물이 있을 것. (5) 완성품은 KS C 8449(2002)(트롤리버스판로)의 "8 시험방법(금속제 관로와 트롤리의 금속 프레임 간 의 접촉저항 시험에 관한 부분은 제외한다)"에 의하여 시험하였을 때에 "5 성능"에 적합한 것일 것. 나. 덕트는 건조한 장소에 시설할 것. 다. 버스덕트에 전기를 공급하기 위해서 1 차측 전로의 사용전압이 400 V 이하인 절연변압기를 사용할 것. I 390 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fc2dbe93-9241-40e6-8a49-f70b5c46ea25 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 라. "다"의 절연 변압기의 2 차측 전로는 접지하지 아니할 것. 마. "다"의 절연 변압기는 1 차권선과 2 차권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 설치하고 또한 이것에 140 의 규정을 준용하여 접지공사를 할 것. 바. "다"의 절연 변압기는 교류 2 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 연속 하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것일 것. 4 는 일반 저압접촉전선을 버스덕트공사에 의해 시설하는 경우를 규정한다. 버스덕트 중 트롤리 버스덕트 라고 부르는 것이 이것에 해당된다. 이것은 애자공사에 의한 것과 달리 나전선이 노출되지 않고, 금속제 또는 합성수지제(최대폭이 300 mm 이하의 것에 한한다)의 덕트 중에 수용되어 있어서 사람이 직접 접촉 할 우려도 없고, 안전도가 높은 공사방법이다. 공사방법은 일반의 옥내배선의 경우와 동일하지만 (232.61), 트롤리 버스덕트의 특수성으로서는 당연히 집전장치가 통과 하는 개구부가 있으므로, 먼지 등이 들어가서 접촉을 불량하게 하거나 절연을 저하시키지 않도록 이 개구부를 하향으로 시설하여야 한다. 그 리고 트롤리 버스덕트의 규격을 "가"호에 나타내고 있다. "가" 도체에는 단면적 20 mm2 이상의 대상(I 형상 등도 포함한다) 또는 지름 5 mm 이상의 관상 혹은 환봉상 의 동 또는 황동을 사용하는 것으로 한다. 이것은 옥내배선으로 사용되는 버스덕트가 간선에 사용되며 또 대전류를 통하는 장소에 사용되는 것에 비해, 트롤리 버스덕트는 30 A 이하의 소전류로 사용하는 일 도 있기 때문에 단면적이 작은 것으로 하고, 집전 때문에 이동하고 때로는 아크도 발생하기 때문에 도 체는 동 또는 황동으로 한정하고 있다. "가"의 (5)는 완성품의 성능으로서 일반시험 외에 주행시험(덕트를 2 개 이상 접속하고, 주파수 50 Hz 또는 60 Hz 의 트롤리 버스덕트의 정격전류를 통하면서 트롤리를 주행속도 125 m/min 로 접속부를 연속해서 20,000 회 통과 시키고, 주행거리 최소 120,000 m 주행), 덕트와 트롤리(집전장치)의 금속프레임 간의 접 촉저항시험(0.06 0 미만)의 2 가지 시험에 합격해야 한다. "다"는 추가로 금속재 덕트가 아닌 합성수지제의 덕트는 접지공사의 생략을 인정하고 있다. 5 는 자동물품반송장치의 주행로로서 사용하는 트롤리 버스덕트는 상향으로 시설하는 것이 통례이다. 이 때문에 충전부에 사람이 접촉할 가능성이 크므로 제 4 의 경우에 전선의 사용전압이 직류 30 V(사람이 충 전부에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우는 60 V)이하로 한정한다. 그리고 트롤리 버스덕트를 상향으로 설 치하는 것이 일반적이므로 덕트 안쪽에 먼지가 쌓이게 되는 것을 방지하는 장치를 강구할 필요가 있다. "가" 자동물품반송장치의 주행로로서 사용하는 트롤리 버스덕트의 공사는 현장의 작업으로서는 접속이 주체이고, 본체는 공장에서 제작되는 유니트(unit)로서 판매되기 때문에 케이블 등과 같이 그 구조의 규격을 정하고 있다. "나" 트롤리 버스덕트를 상향으로 시설하는 것이 일반적인 것이므로, 수분이 침입하고 물이 고일 우려가 있으므로, 건조된 장소에 한해서 시설하는 것으로 한다. "다"는 보안상 안전성을 높이기 위해, 전기를 공급하기 위한 절연변압기를 전원측과 트롤리 버스덕트 간에 설치하는 것을 규정하고 있다. "라"와 "마"는 전호의 절연변압기의 시설에 대해서 규정하고 있다. 절연변압기의 2 차측의 전로는 접지를 하지 않는 비접지회로로 해야 한다. 즉, 비접지회로는 그 회로의 임의 의 1 점에 지락사고가 발생해도 귀 로가 없어 지락전류는 흐르지 아니하므로 감전사고방지에 효과 가 있다. 절연변압기의 1 차권선과 2 차권 선 간에 금속제의 혼촉방지판(1 차권선과 2 차권선 사이에 금속제의 판을 설치하여 변압기 내부 사고시에 1 차 권선의 사고전류가 2 차 권선에 침입하지 않도록 한 구조)을 설치하고, 이 판에 접지공사를 시행하 도록 규정하고 있다. 이는 절연변압기 1 차측 전압이 2 차측에 침입하는 것을 방지하여 사고의 범위를 한 정하기 위함이다. "바"는 절연변압기의 절연내력시험에 대해서 규정하고 있다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 391 I | {}
b2fb28ba-21f2-40f5-a60a-54a33c2456fb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 절연 트롤리선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나. 절연 트롤리 공사에 사용하는 절연 트롤리선 및 그 부속품(절연 트롤리선을 상호 접속하는 것. 절 연 트롤리선의 끝에 붙이는 것 및 행거에 한한다)과 컬렉터는 다음에 적합한 것일 것. (1) 절연트롤리선의 도체는 지름 6 mm 의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것으로서 단면적이 28 mm2 이상의 것일 것. (2) 재료는 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "7 재료"에 적합할 것. (3) 구조는 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "6 구조"에 적합할 것. CO (4) 완성품은 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "8 시험방법"에 의하여 시험하였을 때에 "5 18 적합할 것. 다. 절연 트롤리선의 개구부는 아래 또는 옆으로 향하여 시설할 것. 라. 절연 트롤리선의 끝 부분은 충전부분이 노출되지 아니하는 구조의 것일 마. 절연 트롤리선은 각 지지점에서 견고하게 시설하는 것 이외에 그 양쪽 끝을 내장 잡아 당김 장치에 의하여 견고하게 잡아 당길 것. 바. 절연 트롤리선 지지점 간의 거리는 표 232.81-2 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 절연 트롤리선을 "마"의 규정에 의하여 시설하는 경우에는 6 m 를 넘지 아니하는 범위내의 값으로 할 수 있다. 표 232.81-2 절연 트롤리선의 지지점 간격 ¦ 도체 단면적의 구분 ¦ 중 지지점 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 mm2 미만 ¦ 2 m ile 3 m 이하의 곡선 부분에서는 1 m) (굴곡 ¦ ¦ 500 mm2 이상 ¦ 3 m (굴곡 반지름이 3 m 이하의 곡선 부분에서는 1 m) ¦ 사. 절연 트롤리선 및 그 절연 트롤리선에 접촉하는 집전장치는 조영재와 접촉되지 아니하도록 시설할 것. 아. 절연 트롤리선을 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 "나"에서 정 하는 표준에 적합한 옥외용 행거 또는 옥외용 내장 잡아 당김 장치를 사용할 것. 7. 옥내에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 다음에 따라야 하며 또한 위험의 우려가 없도 록 시설하여야 한다. 가. 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 쉽게 접근할 수 없 는 곳에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 전선은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 애자로 기계기구에 접촉할 우려가 없도록 지지할 것. 다만, 건조한 목재의 마루 또는 이와 유사한 절연성이 있는 것 위에서 취급하도록 시설된 기계기구에 시 설되는 주행 레일을 저압 접촉전선으로 사용하는 경우에 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 사용전압은 400 v 이하일 것. (2) 전선에 전기를 공급하기 위하여 변압기를 사용하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것. 이 경우에 절연 변압기의 1 차측의 사용전압은 대지전압 300 v 이하이어야 한다. (3) 전선에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 할 것. 392 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
dc73da97-8f0f-4cd8-8145-43b886d29db6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 8. 옥내에 시설하는 접촉전선(기계기구에 시설하는 것을 제외한다)이 다른 옥내전선(342.3 에서 규정하는 고압 접촉전선을 제외한다. 이하 이 항에서 같다), 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 외와 유사한 것(여기에 서 "다른 옥내전선 등"이라 한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호 간의 간격은 0.3 m(가스계량기 및 가스관의 이음부와 는 0.6 m) 이상이어야 한다. 다만, 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에 상호 간의 간격은 0.1 m(가스계량기 및 가스관의 이음부는 제외) 이상으로 할 때, 또 는 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우 버스덕트공사에 사용하는 덕트가 다른 옥내전 선 등(가스계량기 및 가스관의 이음부는 제외)과 접촉하지 아니하도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하 다. 9. 옥내에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 접촉전선 전용의 개폐기 및 과전류 차단 기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하 고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 10. 저압 접촉전선은 242.2(242.2.3 은 제외한다)부터 242.5 에서 규정하는 옥내에 시설하여서는 아니 된다. 11. 저압 접촉전선은 옥내의 전개된 곳에 저압 접촉전선 및 그 주위에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 면 · 마 · 견 그 밖의 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에서는 저압 접촉전선과 그 접촉전선에 접촉하는 집전장치가 사용 상태에서 떨어지지 아니하도록 시설하는 경우 이외에는 242.2.3 에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 12. 옥내에 시설하는 저압 접촉전선(제 7 의"나" 단서의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다)과 대지 사 이의 절연저항은 기술기준 제 52 조 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 6 은 일반 저압접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의해 시설하는 경우의 공사방법을 규정하고 있다. "가"는 절연 트롤리선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설해야 할 것을 규정하고 있다. 추가적으로 방호 커버 등을 이용해서 쉽게 접촉할 수 없도록 시설하면 바람직하다. "나"는 절연트롤리선 및 그 부속품(피드인, 조인트, 엔드, 행거 및 내장인류장치를 말함) 및 집전장치의 사 양에 대한 규정이다. "다"는 절연 트롤리선에는 집전장치를 통과 하는 개구부가 있으므로 먼지 등이 쌓이게 되어 접촉 불량이 발생하는 것을 방지하기 위해 이 개구부를 횡 또는 하향으로 시설하는 것을 규정하고 있다. "라"는 절연 트롤리선의 종단부에는 엔드(end)를 써서 충전부를 노출시키지 아니하도록 시설하는 것을 규정하고 있다. "마"는 절연 트롤리선의 지지방법, 제 6 호는 절연 트롤리선의 지지점 간격에 대해서 규정하고 있다. 이는 내장식의 절연 트롤리선을 시설하는 경우는 양단을 내장인류장치에 의해 견고하게 인류하고, 그 지지점 간격을 6 m 이하로 하며 기타의 절연 트롤리선을 시설하는 경우는 제 6 호에는 각 지지점을 행거를 이용 해서 견고하게 고정하는 것으로 한다. "사"는 절연 트롤리선 및 집전장치와 조영재와 의 간격에 대해서 정하고 있다.(표 H232.81-1 참고) "아"는 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 절연 트롤리선을 설치할 행거 및 내장인류장 치에는 옥외형의 것을 사용하는 것을 규정하고 있다. 7 은 기계기구에 시설하는 접촉전선에 대한 원칙적 사항을 규정하고 있다. 이들의 사항에 대해서는 전술한 바를 따르고 있다. 나는 방적공장 등에서 시설 예가 있으므로 기계 좌대와 전기적으로 연결되어서 주행 레일을 접촉전선 하나로 사용하는 경우의 공사방법이다. 이러한 경우 접지공사가 불완전 할 경우 기계좌 대에 대지전압이 나타나고, 사람이 접촉하면 감전이 되므로 그 시공방법에 대해서는 제가 및 제나의 규 정에 의해 시설하는 경우에 한해서 인정하고 있다. 그 이유는 다음과 같다. "나"의 (1) 사용전압을 400 V 이하로 하고, 목제 바닥 등과 같은 절연성이 있는(142.7 해설 참조)장소에서 취급하면, 만일 접지공사가 불완전해도 치명적인 사고가 되지는 않는다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 393 I | {}
7e5e8627-7cfe-4c52-8215-ab0cdbb0e193 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "나"의 (2) 절연변압기 1 차측 전압을 대지전압 300 V 이하로 할 경우에는 2 차측을 비접지로서 접지공사가 불완전해도 인체에 흐르는 전류가 적어 위험이 적다. "나"의 (3) 통상시 기계좌대에 대지전위가 생기지 않기 위해 만일 1 선이 지락하더라도 접지저항값이 3 0 이하이면 기계좌대의 전위상승은 적어 위험도가 적다. 여기서, 전선이란 접촉전선으로서 사용하는 주행 레일을 지칭한다. 8 은 접촉전선과 다른 옥내배선, 약전류 전선 등과 의 간격을 규정하고 있다. 일반적으로는 이들이 접근하는 기회 가 적고, 또 가능한 한 접근시키지 않는 것이 좋지만 불가피 접근하는 경우는 30 cm 이상의 간격을 유지하여 야 한다. 단, 절연 트롤리공사의 경우는 충전부가 절연물로 씌워져 있는 것으로부터 10 cm 이상 이격해서 시 설하면 바람직하는 것으로 한다. 그리고 트롤리 버스덕트공사의 경우는 덕트에 의해 격리되어 있고 덕트 에는 접지공사가 되어 있어 보안상 걱정이 없으므로 직접접촉하지 않도록 시설하면 된다. 9 는 접촉전선에 전기를 공급하는 옥내배선에는 보수, 점검상 필요하므로 전용의 개폐기 및 과전류차단기 를 시설하는 것으로 한다. 개폐기는 접촉전선에 가까이에 조작이 쉬운 장소에 시설하고, 접촉전선에 가까 운 장소로부터 원격 조작할 수 있도록 규정하고 있다. [비고] 접촉전선이 충전되어 있는데도 불구하고 정전되었다고 오인하여 사고를 일으키는 예가 있으므로 접촉전선 가까이서 볼 수 있는 위치에 전압의 유무를 표시하는 표시등을 설치하는 등의 고려가 필요하다. 10 접촉전선은 불꽃을 발생시키는 일이 많으므로 폭발성 먼지가 존재하는 장소, 가연성 먼지가 존재하는 장소, 가연성가스 등이 존재하는 장소 등의 위험장소에 시설하여서는 안 된다. 먼지가 많은 장소라도 비 교적 위험하지 않는 장소에는 다음 항에서 이를 시설하여도 된다고 하고 있다. 11 은 폭연성 먼지 또는 가연성 먼지 이외의 곳으로 먼지가 많은 장소에서는 먼지폭발의 위험이 적어서 먼지가 집적하는 것을 방지하는 조치를 강구하면 위험은 없으므로, 그 시설을 인정하고 있다. 그리고 먼 지(실을 포함)가 가연성인 것일 때에는 아크를 발생해서 먼지가 점화되지 않도록 접촉전선과 집전장치가 사용상태 중에 이탈되지 아니하도록 시설하여야 한다. 12 는 옥내에 시설하는 접촉전선의 절연저항 값에 대해서 규정하고 있다. 이것은 일반적인 전로의 절연저 항값(표 H232.81-3)과 같은 값이다. 그리고 제 7 의 나 단서의 규정에 의해 시설하는 것은 대지로부터 절 연되지 아니하므로 제외하고 있다. ○ 표 H232.81-3 전로의 절연저항값 ¦ 전로의 사용전압 구분 ¦ DC 시험전압 V ¦ 절연저항 M0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SELV 및 PELV ¦ 250 ¦ 0.5 ¦ ¦ FELV, 500 v 이하 ¦ 500 ¦ 1.0 ¦ ¦ 500 v 초과 ¦ 1,000 ¦ 1.0 ¦ [주] 특별저압(extra low voltage : 2 차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구 성)은 1 차와 2 차가 전기적으로 절연된 회로, FELV 는 1 차와 2 차가 전기적으로 절연되지 않은 회로 I 394 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1129b9b3-bbe1-46cf-96f1-af701bcf419c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 232.82 작업선 등의 실내배선 수상 또는 수중에 있는 작업선 등의 저압 옥내배선 및 저압 관등회로 배선의 케이블 배선에는 다음의 표 준에 적합한 선박용 케이블을 사용할 수 있다. 가. 정격전압은 600 V 일 것. 나. 재료 및 구조는 KS C IEC 60092-350(2006)(선박용 전기설비-제 350 부 : 선박용 케이블의 구조 및 시험에 관한 일반 요구사항)의 "제 2 부 구조"에 적합할 것. 다. 완성품은 KS C IEC 60092-350(2006)(선박용 전기설비-제 350 부 : 선박용 케이블의 구조 및 시험에 관한 일반 요구사항)의"제 3 부 시험요구사항"에 적합한 것일 것. 일반 선박(선박안전법이 적용되는 것)에 설치되는 전기설비는 전기사업법 제 2 조제 14 호(전기사업법 시행령 제 2 조제①항)에 따라서 「전기설비」의 정의 로부터 제외되고 있기 때문에 이 기준은 적용되지 않는다.(추진기 가 없는 준설선 기타의 작업선 등의 전기설비에는 이 기준이 적용된다.) 일반 철강선의 배선은 조선 공정 도중에 용접 불꽃에 의해 불이 붙기 힘들고, 또한 배선공사를 용이하게 하도록 특수 개장을 갖는 선박용 케이블이 사용되고 있다. 추진기가 없는 작업선 등에 있어서도 대형이 되면 이 선박용 케이블이 사용되는 경우가 많다. 이 선박용 케이블은 국제규격과 의 관계에서, 일반 육상에서 사용되고 있는 케이블의 규격과 일치하지 않는다. 한국산업표준은 「선박용 전기설비-제 350 부 : 선박용 케이블의 구조 및 시험에 관한 일 반요구사항」에서 다른 케이블과 는 별도로 규격을 정하고 있다. 조는 선박용 케이블의 정격전압이 600 V 인 것으로 한정하고 있다. 232.84 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설 옥내에 시설하는 저압용 배·분전반의 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 하고 다음에 따라 시설할 것. ectro 가. 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하여야 한다. 나. 한 개의 분전반에는 한 가지 전원(1 회선의 간선)만 공급하여야 한다. 다만, 안전 확보가 되도록 격 벽을 설치하고 사용전압을 쉽게 식별할 수 있도록 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 사용전압을 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 주택용 분전반은 노출된 장소(신발장, 옷장 등의 은폐된 장소에는 시설할 수 없다)에 시설하 며 구조는 KS C 8326 "7 구조, 치수 및 재료"에 의한 것으로 앞면판은 탈락되지 않는 구조일 것. 라. 옥내에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성(KS C 8326 의 "8.10 캐비닛의 내연성 시 험"에 합격한 것을 말한다)이 있도록 시설할 것. 옥내에 시설하는 저압용 배전반 또는 분전반의 설치장소 등 시설기준에 관하여 규정한 것으로 다음 각 호 와 같은 장소에 시설하여야 한다. 1) 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소 2) 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소 3) 노출된 장소(주택용 이외의 플로어에 있어서 해당 플로어 안에만 전기를 공급하는 보조적인 분전반은 제외) 4) 안정된 장소 [비고] 벽장내부(배전반 및 분전반으로 전용의 공간이 확보되어 있는 것은 제외한다), 화장실의 내부, 욕실 내 등은 분전반으로서 쉽게 개폐할 수 있는 장소로는 보지 않는다. [비고] 배전반 및 분전반은 가스렌지 등 화기를 사용하는 장소의 상부 이외의 건조한 장소에 시설하여야한 다. 다만, 각각의 환경에 적응하는 형(形)의 것을 사용하는 경우는 적용하지 않는다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 395 I 2 저압 전기설비 | {}
00f24c0a-309d-4bf1-bd7d-424c10dc6fa5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) [비고] 분전반(���)이란 분기과 전류차단기 및 분기개폐기를 집합하여 설치한 것(주개폐기나 인입구장치를 설치 하는 경우도 포함한다)을 말한다. [비고] 배전반(���)이란 개폐기, 과전류차단기, 계기(전류계, 전압계, 전력계, 전력량계 등) 등을 장비한 집합체를 말하며, 수전용 등을 목적으로 하는 것은 포함되나 분전반은 포함되지 않는다. "가" 저압 옥내전로는 일반 가정이나 공장 등에 시설되는 배전반, 분전반에 일반인이 접촉하는 것이 보통 이며, 충전부분이 노출되고 있을 때는 여기에 인체가 접촉하여 감전될 우려가 있으므로 충전부분이 노 출되지 않도록 하여야 하며, 또한 배전반 점검 및 조작을 위해 외부문과 내부 문이 함께 개방될 경우 외부 문에 부착된 각종 계기(과전류계전기, 지락차단기, 볼트메타, 암페어메타 등)의 충전부 단자와 내부 문이 혼촉 및 감전이 되지 않는 구조로 된 것이어야 한다. "나"는 한 분전반에 한 전원 사용을 원칙으로 한 규정이다. 한 분전반에 두 가지의 전원이 공급 될 경우는 전기 전문지식이 없는 일반인이 이동용 전원코드 등으로 두 전원 간을 상호 접속 시 혼촉으로 인한 감 전, 화상, 화재의 위험이 있으므로 이를 방지하고자 한 분전반에 두 가지의 전원을 시설하지 않도록 하 여야 한다. 단서는 격벽을 설치하여 두 전원 간 혼촉이나 잘못 접속하여 사용하지 않도록 하고 또한 과 전류차단기 가까운 곳에 사용전압을 표시한 경우는 예외로 한 것이다. [비고] 간선(��)이란 수용가 인입구에서 분기과 전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측의 부분을 말하며, 고압 이상으로 수전하는 경우에는 저압의 주 배전반(수전실 등에 시설되 고 공급변압기에서 볼 때 최초의 배전반)부터 분전반의 분기과 전류차단기까지를 말한다. "다" 분전반은 노출된 장소(신발장, 옷장 등의 은폐된 장소는 포함되지 않는다)에 시설하여야 한다. 주택용분전반의 구조는 KS C 8326(주택용 분전반)에 적합한 것으로 충전부에 직접 접촉할 우려가 없어야 하며, 점검이 용이 한 구조이어야 한다. 또한 앞면판이 분전반과 경첩 등에 의해 연결되어 분리되지 않은 상태로 앞면판을 개방할 수 있는 구조이어야 하는데, 이는 분전반 개방 시 앞면판 탈락으로 인한 안전사고 예방에 목적이 있다. 본 조항에서 EPS, PIT 등 배·분전반이 시설된 공간은 노출된 장소로 볼 수 있다. PIT 는 예를 들면, 공동주 택의 경우 해당 동 지하층에 동분전반이 설치되는 장소, 초고층 건물 및 주상복합 건축물의 지하층 및 지상층에 배관의 경로 변경 등을 위하여 구획되어 있는 장소 등을 말한다. "라"는 옥내에 시설하는 배전반 또는 분전반의 화재 발생 시 확산을 방지하기 위한 규정으로 화재 발생 시 확산을 방지하고 자 난연성(불꽃, 아크 또는 고열에 의하여 착화하지 않거나, 착화하여도 잘 연소하지 않는 성질), 불연성(사용 중 닿게 될지도 모르는 불꽃, 아크 또는 고열에 의하여 연소되지 않는 성질)의 재질을 사용하도록 한 것이다. 232.85 옥내에서의 전열 장치의 시설 1. 옥내에는 다음의 경우 이외에는 발열체를 시설하여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설할 수 있는 경우 나. 241.12(241.12.3 을 제외한다), 241.11 또는 241.5 의 규정에 의하여 시설하는 경우 2. 옥내에 시설하는 저압의 전열장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 시설하여야 한다. 1 은 옥내에서 사용하는 저압용 전열장치에 의한 감전, 화재를 방지하기 위한 일반적인 사항을 규정하고 있다. 일반적으로 전기로, 전열기 등은 그 사용목적상 발열체가 노출되어 있는 경우가 많지만, 이 경우는 기계 기구의 내부에 안전하게 설치되어야 할 필요가 있다. 그 외에는 옥내에 발열체를 시설하는 것을 금하고 있다. 그러나 단서에서 난방을 위한 콘크리트 등의 바닥에 발열체를 시설하는 플로어 히팅의 시설 및 콘 크리트 양생선의 시설 및 전기온상 등(식물의 재배 또는 양잠·부화·육추 등의 용도로 사용하는 전열장치를 말하 며 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것을 제외한다)의 시설은 인정되고 있다. 396 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
08ae5515-b3a3-41b0-a113-70f7ab540f96 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2 전열기에서 전선을 설치하는 부분의 구조가 적당하지 않을 경우 열 때문에 전선의 피복이 빨리 열화되 기 때문에 전선을 설치하는 곳은 전열기의 열이 가능한 적게 받는 위치로 할 필요가 있다.(전선을 시설하 는 곳까지는 전열선을 두 애자관에 넣어서 표면배선을 행한다). 전열장치와 전선의 접속은 코드를 직접 기기에 설치하는 경우는 기기에 설치되는 부분의 코드의 각 심선에 열전도율이 적은 내열재를 감은 것을 사용하는 등 방법이 있다. 232.86 옥내에 시설하는 전력량계 등의 시설 1. 저압용 전력량계와 이를 수납하는 계기함을 사용할 경우 안전점검(누설전류 측정 등) 및 보수, 검침 등을 쉽게 할 수 있고 안전에 문제가 없도록 노출된 장소에 시설하여야 한다. 다만, 전기판매사업자용 전력량계 는 바닥면으로부터 2.0 m 이하에 설치한다. 2. 계기함은 KS C 8326 "7.20 재료"와 동등 이상의 것으로서 KS C 8326 "6.8 내연성"에 적합한 재료 를 사용하여야 한다. 1 은 저압용 전력량계와 이를 수납하는 계기함의 경우 안전점검, 보수, 검침 등을 쉽게 할 수 있고, 안전에 문제가 없도록 노출된 장소에 시설하도록 하는 규정한다. 단서 규정은 전기판매사업자용(한국전력공사 등) 전력량계가 높은 곳에 설치되어, 검침 시 검침인력의 낙상 등 안전사고 예방을 위해 전력량계 설치 높이를 2.0 m 이하로 규정한 것이다. 2 는 전력량계 등을 수납하는 계기함의 재료를 규정한다. 계기함의 재료는 KS C 8326 "7.20 재료" 및 "6.8 내연성"에 따라 다음에 적합하여야 한다. ① 통상의 사용 상태에서 노출되는 기계적, 전기적, 열적 및 화학적 조건에 충분히 견디는 것이어야 한다. ② 도전을 목적으로 하는 금속 재료는 구리 또는 구리 합금으로 한다. ③ 캐비닛의 재료는 금속 또는 난연성의 합성수지로 한다. ④ 철 또는 강제의 부분(조립용 나사류를 포함)은 도금, 도장, 그 밖의 적당한 방법으로 녹 방지를 하여야 한다. ⑤ 합성수지의 내연성은 KS C 8326 "8.10"에 따라 시험했을 때, 매회의 연소 시간은 어느 것이나 30 초 이내, 10 회의 연소 시간 총합은 250 초 이내이어야 한다. 233 전기기기 234 조명설비 234.1 등기구의 시설 234.1.1 적용범위 저압 조명설비 등을 일반장소에 시설 시 적용한다. 234. 1.1 은 공급전압 1 kV 이하의 전원에서 동작하는 조명설비 등의 시설에 대하여 적용한다. 조명에 대한 일반적인 사 항은 KS C 8000 조명기구 통칙, KS C IEC 60050-845:2009 조명, KS C IEC 60598-1:2009 등기구-제 1 부: 일반 요구사항 및 시험 내용을 참조한다. 201 에 준하여 저압 기기에서 유도된 1 kV 초과 회로 및 기기에도 적용 한다. 1. 등기구(luminaire)란 하나 또는 그 이상의 램프에서 나오는 빛을 퍼뜨리고 거르거나, 변형하고 램프를 지지하고 고정하고 보호하는 데 필요한 모든 부분을 포함하지만, 램프 자체는 포함하지 않고 그것을 전 원에 연결하는 데 필요한 부속 회로를 포함하는 기기를 말한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 397 I | {}
78053588-c2e6-47dd-924d-977da113eb0e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. 안정기(ballast)란 공급기와 하나 이상의 방전 램프 사이에 삽입된 장치로서 인덕턴스, 정전용량 혹은 인덕턴스와 정전용량을 조합하여 주로 램프 전류를 요구값으로 제한하는 역할 말한다. 3. 램프란 통상 가시 광학 방사를 생성하기 위해 만든 소스(source)를 말한다. 234.1.2 설치 요구사항 등기구는 제조사의 지침과 관련 KS 표준(KS C IEC 60598) 및 아래 항목을 고려하여 설치하여야 한다. 가. 등기구는 다음을 고려하여 설치하여야 한다. Code (1) 시동 전류 (2) 고조파 전류 (3) 보상 (4) 누설 전류 (5) 최초 점화 전류 (6) 전압강하 내성 나. 램프에서 발생되는 모든 주파수 및 과도전류에 관련된 자료를 고려하여 및 제어장치를 선정 하여야 한다. nnical 234.1.2 는 등기구 설치 시 지켜야하는 사항을 규정한다. 등기구는 KS C IEC 60598 시리즈 및 KS C IEC 60364-5-55 와 해당제품 제조자의 지침에 준하여 램프와 제어장치의 호환성을 참조하여 설치하여야 한다. "시동전류"란 방전형 램프를 시동하기 위한 전류이며, 시동장치는 그 자체로 또는 회로에 다른 부속과 결 합하여 방전형 램프를 시동하기 위한 적절한 전기적 상태를 제공하는 기기를 말한다. "고조파 전류"란 60 Hz 를 기본주파수라 하고 고조파 전류의 제한을 위해 기기 분류에 따르면 조명기기는 KS C 9610-3-2 (고조파 전류의 허용기준(상당 입력전류 16 A 이하 기기) 7.3 에 의하면 C 등급기기에 해 당되며 유효 입력 전원이 25 W 보다 큰 경우는 7.3 항 a)에 준하고, 작거나 같은 경우는 7.3 항 b)에 준하 여 최대 허용 고조파 전류율 한계 값을 규정하고 있다. "보상"이란 역률개선을 의미한다. "누설 전류"는 등기구의 정상 동작 중에 등기구 전원부와 몸체의 접촉 전류나 보호 도체 전류를 말하며, 표 H234.1-4 (KS C IEC 60598-1 10.3 항 표 10.3)에서는 접촉 전류나 보호 도체 전류 및 전기적 화상 (electric burn)의 한계치를 규정하고 있다. "최초 점화 전류"란 방전램프를 시동하고 전극이 예열 되지 않는 전류를 말한다. 표 H234.1-4 접촉 전류나 보호 도체 전류 및 전기적 화상의 한계치 ¦ 접촉 전류 ¦ 접촉 전류 ¦ 최대 한계치 (첨두값) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비접지 콘센트에 연결할 수 있는 플러그가 부착되어 있으며 16 A 이하의 정격을 갖는 제 2 종 및 제 1 종 등기구 ¦ 비접지 콘센트에 연결할 수 있는 플러그가 부착되어 있으며 16 A 이하의 정격을 갖는 제 2 종 및 제 1 종 등기구 ¦ 0.7 mA ¦ ¦ 보호 도체 전류 ¦ 공급 전류 ¦ 최대 한계치 (실효값) ¦ ¦ 단상 또는 다상 플러그가 부착되어 있으며 32 A 이하의 정격을 갖는 제 1 종 등기구 ¦ 4 A 이하 4 A 초과 10 A 이하 10 A 초과 ¦ 2 mA 0.5 mA/A 5 mA ¦ ¦ 영구 결선용 제 1 종 등기구 ¦ 7 A 이하 7 A 초과 20 A 이하 20 A 초과 ¦ 3.5 mA 0.5 mA/A 10 mA ¦ ¦ 전기적 화상 ¦ ¦ 현재 제정중 ¦ I 398 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
91957a31-166c-44fd-a540-30e785dc09ff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.1.3 열 영향에 대한 주변의 보호 등기구의 주변에 발광과 대류 에너지의 열영향은 다음을 고려하여 선정 및 설치하여야 한다. 가. 램프의 최대 허용 소모전력 나. 인접 물질의 내열성 (1) 설치 지점 (2) 열 영향이 미치는 구역 다. 등기구 관련 표시 라. 가연성 재료로부터 안전거리를 유지하여야 하며, 제작자에 의해 다른 정보가 주어지지 않으면, 스 포트라이트나 프로젝터는 모든 방향에서 가연성 재료로부터 다음의 최소 거리를 두고 설치하 여야 한다. (1) 정격용량 100 W 이하: 0.5 m (2) 정격용량 100 W 초과 300 W 이하: 0.8 m (3) 정격용량 300 W 초과 500 W 이하: 1.0 m (4) 정격용량 500 W 초과: 1.0 m 초과 chnica 234.1.3 은 등기구의 주변에 발광과 대류 에너지의 열 영향에 대한 규정이다. "가"의 램프의 최대 허용 소비전력은 해당 조명기기에 표시되어 있는 제조자 자료를 참조한다. "나"의 설치지점 및 열 영향이 미치는 구역에서 등기구는 물질의 내화성에 따라, 제조자의 설치 지침을 준 수한다. 등기구는 KS C IEC 60598-1 에 명시된 표시에 따라 선정 및 설치한다. 또한 특수 설치 및 특수 장소의 경우 KS C IEC 60364 시리즈의 추가 요구 사항을 적용할 수 있다. 예를 들면, 화재의 위험이 있는 장소는 KS C IEC 60364-4-42 를, 등기구는 KS C IEC 60364-7-713 의 요구사항을 적용한다. "다" 일반적으로 가연성의 표면에 직접 취부 하는데 부적합한 등기구 관련 표시는 표 H234.1-5 를 참조한다. 표 H234.1-5 등기구, 등기구 구동장치 및 등기구의 설치에 사용되는 기호의 설명 (KS C IEC 60364-5-55 부속서 B) ¦ ¦ 단락회로방지(원천적 또는 후천적) 안전절연변압기(KS C IEC 61558-2-6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 표면온도 제한형 등기구(KS C IEC 60598-2-24) ¦ ¦ ¦ 단열재료로 덮기에 적합하지 않은 등기구(KS C IEC 60598-1) ¦ ¦ *** ¦ 보통 가연성 표면에 직접 부착하기에 적합하지 않는 매입형 C IEC 60598-1) 등기구 표시(KS ¦ ¦ X ¦ 보통 가연성 표면에 직접 부착하기에 적합하지 않는 표면실장형 등기구 표시(KS C IEC 60598-1) ¦ ¦ F ¦ 보통 가연성 표면에 직접 부착하기에 적합한 등기구(KS C IEC 60598-1) [비고] 보통 가연성 표면에 부착하기에 적합한 등기구는 IEC 60598-1 의 제 6 판에 따라 기호 ▼ 로 표기되었다. IEC 60598-1 의 제 7 판에서는 직접 부착하기에 적 합한 등기구에 대한 특별한 표시가 없고 가여넝 표면에 직접 부착하기에 적합하지 않은 등기구는 X 및/또는 스코스 로 표시된다.(IEC 60598-1 의 제 7 판 참조) ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 399 I | {}
e949f97b-59e0-4b3b-926a-3d2198252d9d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ ¦ 독립형 안정기 IEC 60417-5138 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 110 ¦ 110°C 온도제한 컨버터 ¦ ¦ 130 ¦ 보통 가연성 표면에 부착하는 독립형 안정기(KS C IEC 61347-1) ¦ ¦ ¦ 가연성 표면에 직접 부착하기에 적합하지 않은 등기구(비가연성 표면에만 적합, KS C IEC 60598-1) ¦ ¦ ¦ 열절연 물질로 등기구를 덮을 때 보통 가연성 표면에 부착하기에 적합한 등기구 (IEC 60591-1 제 6 판) ¦ ¦ P ¦ ica 열보호된 안정기/변압기(P 등급)(KS C IEC 61347-1) ¦ ¦ t °C ¦ 내열 전원케이블의 사용, 연결 또는 외부배선(케이블 도체 수는 선택)(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 볼 미러램프(bowl mirror lamps) 사용형 등기구(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ta °C ¦ 정격 최대 주위온도(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 냉각 빔 램프(cool-beam lamps) 사용에 대한 경고(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 가혹한 사용조건에 적합한 등기구(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 외부 점화기를 사용하는 고압 나트륨 등기구(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 내부 점화기를 사용하는 고압 나트륨 등기구(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ /1 ¦ 파손 보호스크린 대체(직사각형 또는 원형)(IEC 60598 시리즈) ¦ ¦ ¦ 자기차폐 텅스텐 할로겐 램프에만 사용하도록 고안된 등기구(IEC 60598 시리즈), 그리고 램프는 개방형 등기구에 사용가능 ¦ ¦ ¦ 보호된 등기구에만 사용할 수 있는 램프 ¦ 라" 가연성 재료로부터 최소 간격은 제조사의 지침이 없을 경우에는 (1)~(4)의 거리를 모든 방향에서 적 용하여야 한다. 조명기구의 램프 및 기타 부품은 예측 가능한 기계적인 스트레스로부터 보호되어야 한 다. 이러한 보호수단은 일체형 조명기구가 아닌 경우 램프홀더에 집중되지 않아야 하고 등기구의 개조 는 허용되지 않는다. 고장 시 가연성 물질을 분출할 수 있는 램프를 구비한 조명기구는 제조자의 지침 에 따라 램프에 대한 안전 보호 차폐와 함께 설치하여야 한다. 400 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5878b251-040f-4e97-8f7b-17efeb34b3e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.1.4 조명설비의 배선계통 1. 고정배선에 접속 가. 배선계통은 다음 중 어느 하나와 같이 단말 처리한다. (1) KS C IEC 60670-1-A(가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 부속품의 박스와 외함- 제 1 부 : 일반 요구사항)의 관련 표준에 따른 박스 (2) 박스에 고정된 아웃렛 등기구 접속용 장치 (3) 배선계통에 직접 접속되도록 고안된 전기기기 2. 관통 배선 ode 가. 등기구 관통 배선의 설치는 관통 배선용으로 고안된 등기구에만 허용된다. 접속기구가 필요하지만, 관 통 배선용으로 고안된 등기구에 포함되어 있지 않을 경우, 접속기구는 다음 중 어느 하나에 따른다. P (1) KS C IEC 60998-2-3(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속 : 절연 관통 형 전선 커넥터의 개별 요구사항)에 따른 전원 접속에 사용되는 (2) 관통 배선의 접속에 사용되는 설치커플러 (3) 그 밖에 적합한 접속기구 echnica 관통 배선 케이블은 온도 정보와 등기구 또는 다음의 제조자의 설치지침이 제공된다면 그에 따라 선정하여야 한다. (가) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 발광다이오드(이하 "LED"라 한다) 등기구로서 표시 온도에 대한 적합한 케이블 및 온도 표시된 것을 사용 (나) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 LED 등기구로서 제조자의 지침에 명확히 요구되 지 않는 한 내열케이블로 온도표시가 없는 것. (다) 정보가 없을 때, KS C IEC 60245-3(정격 전압 450/750 v 이하 고무 절연 케이블-제 3 부 : 내열 실리콘 고무 절연 전선)에 따른 내열케이블 및 절연도체, 또는 그와 동등한 형식의 것을 사용 ve 234.1.4 는 조명설비의 고정 및 관통배선의 접속에 대한 내용을 규정한다. 1 의 고정배선에 접속된 등기구의 단말 처리에 대한 내용은 다음과 같다. [비고] 고정배선(fixed wiring)이란 등기구가 연결된 고정 설비 부분인 케이블을 말한다. 고정 배선은 등 기구에 주입되고 램프 홀더의 단자, 스위치 등을 포함한 단자에 연결될 수도 있다. "가"의 (1)는 노출형, 반매입형, 매입형 박스 및 외함은 관련 KS 표준에 적합한 제품을 사용하도록 정 하고 있으며, 제조사의 지침에 따라 정확하게 사용하여 조립, 장치, 설치 시 통전부와 닿지 않아야 한 다. ![image](/image/placeholder) 벽체 N 커버 플레이트 부속물 매입형 박스 [매입형 박스 설치 예] Chart Type: bar 커버 플레이트 부속물 노출형 박스 item_01 104 39 57 그림 H234.1-1 박스 및 부속품 [노출형 박스 설치 예] ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 401 I | {}
2a20a1c2-e39b-4fff-ab0a-9bae0ce16336 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"의 (2)는 박스에 고정된 아웃렛 등기구 접속용 장치에 대한 규정이다. ![image](/image/placeholder) 매입형 박스 "콘트리트" 전선관 '반자' 금속제 가요 전선관 조명기기 이중 천장 [이중 천장인 경우 설치 예-1] ![image](/image/placeholder) "콘트리트" 노출형 박스 전선관 O O "반자" 금속제 가요 전선관 이중 천장 조명기기 ![image](/image/placeholder) 노출형 박스 콘트리트" 전선관 ○○ 반자" 금속제 가요 전선관 조명기기 이중 천장 [이중 천장인 경우 설치 예-2] ![image](/image/placeholder) 매입형 박스 "콘트리트" 전선관 조명기기 [이중 천장 아닌 경우 설치 예-1] ![image](/image/placeholder) [이중 천장인 경우 설치 예-3] 매입형 박스 전선관 콘트리트" 펜던트 형식 조명기기 [이중 천장 아닌 경우 설치 예-2] 콘트리브 전선관 매입형 박스 조명기기 tro ![image](/image/placeholder) 매입형 박스 콘토리트" 전선관 。 。 금속제 가요 전선관 레이스 웨이 조명기기 [이중 천장 아닌 경우 설치 예-3] 그림 H234.1-2 고정된 아웃렛 등기구 접속 설치 예 [벽부 설치 예-4] ![image](/image/placeholder) 콘트리画 전선관 조명기기 노출형 박스 [벽부 설치 예-5] I 402 ...1�8� + vi 이 8.. <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t | {}
0a8e7a46-024d-425a-bf97-40e5cd52defd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 "가"의 (3)은 배선계통에 직접 접속되는 고안된 전기기기 장치에 대한 내용이다. 등기구 트랙시스템이란 트랙의 위치와 길이에 따라 여러 곳에서 등기구의 전원을 접속할 수 있는 도체가 붙은 트랙을 표함하며, 이에 적용되는 모든 부품 또는 일부분으로 이루어진 시스템을 말한다. ![image](/image/placeholder) (3.4) (3,7) (3.6) (3.7) (3.3) (3.7) (3.8) (3.5) (3.8) (3.7) (3.2) (3.5) Code 3.2 트랙 3.3 커플러 3.4 트랙 전원 커넥터 전원공급 3.5 등기구용 전원 커넥터-트랙에 의한 공급만 3.6 어댑터-트랙으로의 기계 및 전기적 접속 3.7 트랙용 현가 장치(천장 또는 현가관으로의 장착) 3.8 등기구용 현가 장치(트랙에만 기계적 접속) 그림 H234.1-3 등기구용 트랙 시스템 2 는 관통배선 및 접속기구에 대한 내용이다 절연물 관통형 접속기구 (IPCD: insulation-piercing connecting device)는 전선 하나를 접속/분리하거나 두 개 이상의 전선을 접속하거나, 전선 절연물을 사 전 박리하지 않고 다른 어떤 방법으로 뚫거나, 절단하거나, 제거하거나, 옮기거나 쓸모 없게 만들어서 접 속하기 위한 접속 기구를 말한다. [비고] 관통배선(through wiring)이란 한 줄의 등기구를 연결 할 수 있도록 고안된, 등기구를 관통하는 배 선을 말한다. 등기구는 관통 배선에 전기적으로 연결될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. ![image](/image/placeholder) ww ww W [금속부 통해 접촉 압력 전달하는 IPCD] [접속장치 절연을 통해 접촉 압력 전달하는 IPCD] 그림 H234.1-4 절연 관통형 전선 커넥터 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 403 I 2 저압 전기설비 | {}
64ea2ae0-7e7e-4264-a9a1-64dbaffd7a02 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 본체 커넥터(수) Code 본체 커넥터(암) [배선회로 커넥터 접속방식] [커넥터 예] 그림 H234.1-5 관통배선용 등기구 설치 및 커넥터 예 nical ![image](/image/placeholder) P/L P/L 이어로 화 ■ ④ 화 � 환 。 환 。외 ② · � ③ N 화 N � 4 5 단자 전원 안정기 ④ 시동장치 ⑤ 램프 ⑥ 등기구 A ⑦ 등기구 B (L1, L2, L3 및 중성선에 연결하여 3 상 관통 배선으로 사용가능) 그림 H234.1-6 등기구 단자에서 관통배선의 설명 ![image](/image/placeholder) P/L P/L ② 호 ② 화 명칭 증 환 ② 2 ① 증 항 증 ■ ① 2 ■ N N 9⌀ 0 ① 3 P/L P/L onojo 2000 4 4 offe 화화하 N ① N 5 5 단자 ② 전원 안정기 시동장치 ⑤ 램프 ⑥ 등기구 A 등기구 B 그림 H234.1-7 등기구의 결선을 하지 않은 관통배선의 설명 I 404 .1�8� + >" 0 이 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
b7ef03b6-ed9d-4734-abed-90f319a5508f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.1.5 등기구의 집합 하나의 공통 중성선만으로 3 상회로의 3 개 선도체 사이에 나뉘어진 등기구의 집합은 모든 선도체가 하나의 장치로 동시에 차단되어야 한다. 234.1.5 는 등기구의 집합에 관한 규정한다. 하나의 공통 중성선 만으로 3 상 계통의 3 상 전선들 사이에서 나뉘어져 있는 조명기구 그룹은 3 상 전원을 이용한 기기로 취급되므로 동시에 차단되어야 한다. 전로를 보호하고 조작과 보수점검의 편리를 위해 저압전로 중의 개폐기의 시설 규정 212.6.1 을 적용한다. 234.1.6 등기구 안의 자외선 방사의 영향과 열에 대한 보호 등기구 또는 통과 경로의 케이블 외피나 케이블의 심선은 등기구나 그 램프에 의해 발생되는 자외선 방사 와 열로 인해 손상이나 악영향을 받지 않도록 선정하여야 한다. 등기구 구조에서 플라스틱 구성 부분은 중요하고, 기능성 있는 요소이며, 내부 부품 및 배선, 반투명 덮 개, 차폐 및 구조를 지지하기 위한 부품 같은 구성요소에 적용한다. 자외선 방사와 열의 결합은 PVC 케이 블 절연에 절연의 감소를 나타내는 초록색 물질을 만들 수 있다. 자외선이 발생되는 램프의 종류는 HID 램프(고압 수은램프, 메탈헬라이드램프, 고압 나트륨램프), 살균램프 등이 있다. 등기구 내 배선에 대해서 는 234.1.4 를 참조한다. 유리구가 있는 대부분의 금속 할로겐화물 램프는 저수준의 자외선만 방출하며, 조명기구 차폐물을 이용한 자외선흡수에 관한 추가 대책은 필요하지 않다. 하지만 보통의 석영구가 있거나 구가 없는 일부 금속 할 로겐화물 램프는 고수준(일반 조명용 램프의 경우 : 자외선 실효 복사 전력 6 mW/klm 이상)의 자외선을 방출한다. 표준화된 램프에 대하여 KS C IEC 61167(메탈 핼라이드 램프)의 램프 자료에 언급된 것을 참 조하여 등기구에 적합한 자외선 흡수 조치를 취한다. 234.1.7 보상 커패시터 총 정전용량이 0.5 �F 를 초과 하는 보상 커패시터는 KS C IEC 61048(램프 보조장치 - 형광 램프 및 방전 램프용 커패시터 - 일반 및 안전 요구사항)의 요구사항에 적합한 방전 저항기와 결합한 경우에 한해 사용할 수 있다. 234.1.7 은 보상 커패시터의 총 정전용량이 0.5 �F 를 초과 하는 보상 커패시터는 단자 간을 영구적으로 연 결하는 방전 저항기를 가져야 한다. 만약 방전 저항기가 고정이 되었다면, 교류 전압 최고값에서 1 분 동 안에 50 V 이하의 전압으로 커패시터를 방전할 수 있는 저항값을 가져야 한다. 정격전압의 10 % 이상의 값에도 적용되어야 한다. 제조자는 저항 값과 허용오차를 나타내도록 한다. 234.1.8 조명 디스플레이 스탠드의 감전에 대한 보호 조명 디스플레이 스탠드의 감전에 대한 보호는 다음 중 어느 하나에 의해 제공하여야 한다. 가. SELV 또는 PELV 전원 공급 나. 211.2 과 211.6.1 에 따른 추가보호를 모두 제공 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 405 I 2 저압 전기설비 | {}
db80a861-8372-4337-b664-de7c2f1a70ad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.1.8 은 조명 디스플레이 스탠드의 감전보호에 대한 규정이다. "조명 디스플레이 스탠드"란 전시용 등기구에 사용되며, 판매장 또는 판매장의 일부에 설치된 영구적인 스 탠드를 말한다. 단, 박람회 기간 동안 연결되어 있는 등기구로서 무역 박람회 스탠드, 영구적으로 연결된 등기구가 있는 일시적 전시 패널, 플러그 장치로 연결될 수 있는 등기구 범위의 전시 패널은 디스플레이 스탠드로 간주하지 않는다. "가", "나"는 211.5.3 의 규정을 참고하여 비접지회로 보호수단 (SELV 시스템)과 접지회로 보호수단 (PELV 시스템)을 갖추거나, 211.2 에 따른 전원의 자동차단 보호대책과 211.6.1 에 따른 추가적 보호를 제공하도 록 규정한 사항이다. 234.2 코드의 사용 C 1. 코드는 조명용 전원코드(KS C IEC 60598-1) 및 이동전선으로만 사용할 수 있으며 고정배선으로 사 용하여서는 안 된다. 다만, 234.8 에서 규정하는 건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용 chn 하는 진열장 등의 내부에 배선할 경우는 고정배선으로 사용할 수 있다. 2. 코드는 사용전압 400 V 이하의 전로에 사용한다. 234.2 는 옥내에 시설하는 사용전압이 400 v 이하의 전구선(이하 전원 코드로 명기한다) 및 이동전선에 관 한 규정이며, 이동전선은 주로 KS C IEC 60227-5: 2011[정격전압 450/750 v 이하 염화 비닐 절연 케이 블-제 5 부: 유연성 비닐 케이블(코드)], KS C IEC 60245-4: 2014(전격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이 블-제 4 부: 고무 코드, 유연성 비닐 케이블)이 사용되고 있다. 1 은 이동전선(전기사용장소에 시설하는 전선 중 조영물에 고정해서 시설하지 않는 것)은 즉, 선풍기, 전기 이발기 등의 가반형(이동형)전기기계기구에 부속하는 코드, 캡타이어케이블 등을 가리키고 있으며, 조명 용 전원코드 및 전기사용기기 기구 내에 시설되고 있는 전선은 제외한다. 그리고 소세력회로의 이동전선 은 위험도가 낮으므로 241.14 규정을 적용하고 이 조항에서는 제외한다. 조명용 전원코드란 조영물에 고정시킬 수 없는 백열전등(전기스탠드, 휴대등 및 「전기용품 및 생활용품 안 전관리 법」의 적용을 받는 장식용 전등기구)에 접속하는 전선으로 조영물에 고정하고 있지 않고 등기구에 고정하는 외부 가요성 케이블이나 코드 전선을 말한다. 산업용 전기기계기구 등에 부속하는 백열전등에 접속 하는 전선으로 그 기계기구내에 시설되는 것이나 파이프펜던트, 브래킷 등과 같은 관 부분에 수용하는 전선 등은 이에 포함되지 않는다. 234.3 코드 및 이동전선 1 조명용 전원코드 또는 이동전선은 단면적 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이블을 용도에 적합하게 표 234.3-1 에 따라 선정하여야 한다. 2. 조명용 전원코드를 비나 이슬에 맞지 않도록 시설하고(옥측에 시설하는 경우에 한한다) 사람이 쉽게 접촉 되지 않도록 시설할 경우에는 단면적이 0.75 mm2 이상인 450/750 V 내열성 에틸렌아세테이트 고무절 연전선을 사용할 수 있다. 이 경우 전구수구의 리드 인출부의 전선간격이 10 mm 이상인 전구소켓을 사 용하는 것은 0.75 mm2 이상인 450/750 v 일반용 단심 비닐절연전선을 사용할 수 있다. 3. 옥내에서 조명용 전원코드 또는 이동전선을 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소에 시설할 경우에 는 고무코드(사용전압이 400 v 이하인 경우에 한함) 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌캡타이어 케이블로서 단면적이 0.75 mm2 이상인 것이어야 한다. 406 I ...1�8� + ", y"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a54bf2e7-4bd0-470f-b4ae-1259aecdcb4f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 234.3-1 코드 또는 캡타이어 케이블의 선정 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥외·옥측 ¦ 옥외·옥측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 조명용 전원코드 ¦ 이동전선 ¦ 조명용 전원코드 ¦ 이동전선 ¦ ¦ 코드 ¦ 비닐 ¦ x ¦ △○ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 고무 ¦ ○ ¦ ¦ X ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 편조 고무 ¦ ¦ ¦ ¦ □ ¦ ¦ 코드 ¦ 금사 ¦ x ¦ ▲ ¦ X ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 실내장식전등기구용 ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 캡타이어 케이블 ¦ 고무 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ 캡타이어 케이블 ¦ 비닐 ¦ x ¦ △◎ ¦ x ¦ △◎ ¦ ○, □, ●: 300/300 V 이하에 사용한다. ◎: 0.6/1 kV 이하에 사용한다. X: 사용될 수 없다. △: 다음 조건에 적합한 것에 한하여 사용할 수 있다. ec - 방전등, 라디오, 텔레비전, 선풍기, 전기이발기 등 전기를 열로 사용하지 않는 소형기계기구에 사용할 경우 - 전기모포, 전기온수기 등 고온부가 노출되지 않은 것으로 이에 전선이 접촉될 우려가 없는 구조의 가열장치(가열장 치와 전선과 의 접속부 온도가 80 °C 이하이고 또한 전열기 외면의 온도가 100 °C 를 초과 할 우려가 없는 것) 에 사용할 경우 : 전기면도기, 전기이발기 등과 같은 소형 가정용 전기기계기구에 부속되고 또한 길이가 2.5 m 이하이며 건조한 장소 에서 사용될 경우에 한한다. ●: 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 □: 옥측에 비나 이슬에 맞지 아니하도록 시공한 경우 사용할 수 있다. 234.3 은 옥내에 시설하는 사용전압이 400 V 이하의 전원 코드 및 이동전선에 관한 규정이다. 1 에서 전원 코드에는 원칙적으로 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블로서 단면적이 0.75mm2 이상인 것이어야 한다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) KS C IEC 60227-5 300/300V 60227 KS IEC 52(VCTFK) 2C x 0.75mml DONG YANG 2019 300/300V IEC 52 (VCTFK) 그림 H234.3-1 전원 코드 예 ...1�8� + > >--- 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 407 I | {}
f60c4a96-6307-41dd-ba1d-e6af1cd4cbad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 에서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 전원 코드는 해당 전등의 점멸은 개별로 설치되는 점 멸기로 점등이 가능하도록 한다. 전구 등은 이동하는 일이 거의 없고 그 가요성이 문제 되지 않을 경우 단면적이 0.75mm2 이상이어야 한다. 표 H234.3-1 ¦ 등기구 ¦ 고무 ¦ PVC ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보통 제 1 종 등기구 ¦ KS C IEC 60245 의 89 ¦ KS C IEC 60227 의 52 ¦ ¦ 보통 제 2 종 등기구 ¦ KS C IEC 60245 의 53 ¦ KS C IEC 60227 의 52 ¦ ¦ 보통이 아닌 등기구 ¦ KS C IEC 60245 의 57 ¦ ¦ ¦ 거친 환경에서 사용하는 휴대용 등기구 ¦ KS C IEC 60245 의 66 ¦ ¦ 적절한 기계적 강도를 제공하기 위해서 도체의 공칭 단면적이 보통 등기구에 대해서 0.75mm2 이상, 다른 등기구에 대해서 1.0mm2 이상으로 하고, 등기구에 10/16 A 소켓 콘센트가 있다면 가요 도체 공칭 단면적 은 1.5mm2 이상으로 한다. 나. 출구부분의 간격이 10 mm 이상 있는 전구 소켓에 부속하는 전선은 단면적이 0.75mm2 이상인 450/750 v 내열성에틸렌아세테이트 고무절연전선 또는 450/750 v 일반용 단심 비닐절연전선을 사용할 수 있다. 이것은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 방수소켓의 인출구 전선의 시설에 있어서 두 선간에 절연성 격벽을 시설하고 내수성 절연 컴파운드를 채우고 견고하게 한 것이며, 단락 또는 전구에 서 과열에 의한 사고를 발생시키지 않는 구조로 것이다. Ele ![image](/image/placeholder) ⓑ 0 ⑨ 최대 10 mm 그림 H234.3-2 램프 홀더 내부 단면도 a) 램프 홀더의 림 (금속이나 세라믹 램프 홀더가 아님) b) 램프 캡과 램프 홀더의 접점 (세라믹 이외의 절연물로 만들었을 경우) 램프 캡에 닿지 않고 램프 캡과 홀더 사이 접점에 가능한 한 인접하여 램프 홀더에서 측정을 하는 것이 목적이다. c) 램프 홀더 단자로부터 최대 10 mm 이내의 케이블 분기점(측정점이 있다 해도 되도록 전선이 이 측정점에 닿는 것이 중요함) 3 전원 코드 및 이동전선에 코드를 사용하는 경우, 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 혹은 물기가 있는 장소의 바닥 위로부터 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 시설할 때는 방습코드를 사용해야 한다. 이동전선도 전원 코드의 경우와 마찬가지로 원칙적으로는 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로 프렌 캡타이어케이블을 사용해야 한다. [비고] 보통 등기구란 먼지, 고체 또는 습도에 대한 따른 특별한 보호장치가 없이 전기가 통하는 부분과 돌발 접촉을 방지하는 장치가 있는 등기구를 말한다. 408 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
65246b63-bae3-41e1-8f8f-3d598d6df749 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.4 코드 또는 캡타이어 케이블의 접속 234.4.1 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 점검할 수 없는 은폐장소에는 시설하지 말 것. 나. 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구 를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가선에 조가하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니 하다. 다. 접속점에는 조명기구 및 기타 전기기계기구의 중량이 걸리지 않도록 할 것. 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속은 123(전선의 접속) 해설을 참고한다. "가"의 코드 또는 캡타이어 케이블과 옥내배선과 의 접속은 점검할 수 없는 은폐장소에는 시설하지 말아야 한다. "나"는 이동전선과 옥내배선과 의 접속방법에 대해서 규정하고 있다. 이동전선은 일정한 장소에 고정하지 않는 전기사용기계기구와 옥내배선과 의 접속에 사용되기 때문에 전기사용기계기구의 사용 중에는 부분 적으로는 항상 이동하고 장력 등 외부로부터 힘이 가해지고 있다. 따라서 옥내배선과 의 접속점에는 충 격이 가해지는 경우 또는 현장 작업 시 전기기계기구의 취급에 따라 과도한 장력이 가해지는 경우라도 그 접속 부위에 손상이 생기는 일이 없고 그 이동기기에 의한 사고 발생을 방지하도록 하여야 한다. 그 래서, 사고발생 시에는 즉시 옥내전로로부터 접속을 차단하기 위하여 꽂음접속기 등을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 이동전선에 접속하는 전기사용기계기구를 사용하는 장소는 일정의 장소로 한정되어 있 고, 사용 중 장소 내에서 기기의 이동이 있으므로, 이동전선과 옥내배선과 의 접속점에 장력 등 외력이 가해질 우려가 없도록 하여야 한다. 또한, 조가용선으로 이동전선을 조가하여 충분한 길이의 여유를 갖 게 하여 전기사용기계기구의 이동에 따라 이동전선과 옥내배선의 접속개소, 이동전선 자체 기타 조가장 치를 손상시키는 일이 없도록 시설하여야 한다. "다"에 따라 전구나 기구의 중량을 직접 옥내배선으로 지지하는 경우, 접속부분에서 단선되거나 조영물과 접촉하 여 누전의 원인이 되는 경우가 있으므로 옥내배선과 의 접속점에 중량이 직접 걸리지 않도록 해야 한다. 234.4.2 코드 상호 또는 캡타이어케이블 상호의 접속 코드 상호, 캡타이어케이블 상호 또는 이들 상호간의 접속은 코드접속기, 접속함 및 기타 기구를 사용하여야 한다. 다만, 단면적이 10 mm2 이상의 캡타이어케이블 상호를 접속하는 경우로 접속부분을 123 에 따라 시설 하고 또한 다음에 의하여 시설할 경우는 적용하지 않는다. 가. 절연피복에는 자기융착성 테이프를 사용하거나 또는 동등이상의 절연 효력을 갖도록 할 것. 나. 접속부분의 외면에는 견고한 금속제의 방호장치를 할 것. 코드 · 캡타이어케이블·케이블 상호간에는 직접 접속을 하지 않도록 규정하는데, 이는 본래 코드 상호간을 직접 접속하지 않는 것은 소선이 가늘어 접속 부분의 강도를 얻기 힘들기 때문이다. 그러나 케이블에서는 소선이 상당하게 굵고 캡타이어케이블에서도 단면적이 10 mm2 이상인 것은 직접 접속해도 충분한 접속 강 도를 얻을 수 있기 때문에 별도의 코드 접속기 등을 사용하지 않아도 된다. 직접 접속 시에도 강도를 20 % 이상 감소시키지 않도록 하고 접속 부분을 케이블 또는 캡타이어케이블과 동등 이상의 절연 효력이 있 는 접속함 및 기타의 기구를 사용하거나 납땜을 하여 전기저항을 증가시키지 않도록 함과 동시에 충분한 절연피복을 하여야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 409 I | {}
ce6e0963-8326-4ffa-8b47-6a61a52c7432 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가", "나"의 절연전선 상호 또는 절연전선과 코드 ·캡타이어케이블·케이블을 접속하는 경우에는 123 의 1 에 준하는 강도의 유지 및 접속관 기타의 기구를 사용 또는 납땜의 필요성 외에 접속 부분의 절연 성능 저하를 방지하기 위해 접속 부분의 절연전선 절연체와 동등 이상의 절연 효력이 있는 접속기를 사용하거나 접속 부분을 그 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연 효력이 있도록 하여야 한다. 234.4.3 코드 또는 캡타이어케이블과 전기사용 기계기구와 의 접속 1. 구리선과 전기기계기구 단자의 접속은 접촉이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 다음에 의하여야 한다. 가. 전선을 나사로 고정할 경우에 나사가 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소는 2 중 너트, 스프링와 셔 및 나사풀림 방지기구가 있는 것을 사용할 것. 나. 전선을 1 가닥만 접속할 수 있는 구조의 단자는 2 가닥 이상의 전선을 접속하지 말 것. 다. 기구단자가 누름나사형, 크램프형이거나 이와 유사한 구조가 아닌 경우는 단면적 10 mm2 를 초과 하는 단선 또는 단면적 6 mm2 를 초과 하는 연선(��)에 터미널러그를 부착할 것. 다만, 기구의 용량 이 30 A 이하이고, 기구단자에 접속하는 전선이 연선인 경우는 연선의 소선수를 감소하여 터미널 러그를 생략할 수 있다. 라. 연선에 터미널러그를 부착하지 않는 경우는 연선의 소선이 흩어지지 않도록 할 것. 다만, 누름나사 형(와셔가 있는 것에 한한다), 크램프형이거나 이와 유사한 구조의 단자에 접속하는 경우 또 는 전선에 연동 관을 사용하는 경우는 적용하지 않는다. 마. 터미널러그는(눌러붙임형 등은 제외한다) 납땜으로 전선을 부착할 것. 바. 접속점에 장력이 걸리지 않도록 시설할 것. 사. 누름나사형 단자 등에 전선을 접속하는 경우는 전선을 정해진 위치까지 확실하게 삽입할 것. 2. 알루미늄전선과 전기기계기구 단자의 접속은 접촉이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 하고 제 1 의 "가", "나", "바"에 의하는 외에 다음에 따라야 한다. 가. 전기기계기구 단자는 알루미늄전선용 또는 알루미늄전선, 구리선 공용의 표시가 있는 것을 사용할 것. 다만, 스터드 단자 등의 경우 및 터미널러그 또는 터미널플러그 등을 사용하여 접속하는 경우 는 적용하지 않는다. 나. 전선에 터미널러그 등을 부착하는 경우는 도체에 손상을 주지 않도록 피복을 벗기고 접속작업 직전 에 도체의 표면을 잘 닦을 것. 다. 나사단자에 전선을 접속하는 경우는 전선을 나사의 홈에 가능한 한 밀착하여 3/4 바퀴이상 1 바퀴이하로 감을 것. 라. 누름나사단자 등에 전선을 접속하는 경우는 전선을 정해진 위치까지 확실하게 삽입할 것. 마. 스터드 단자 등에 전선을 접속하는 경우는 터미널러그 등을 부착할 것. 다만, 단선을 "다"에 따라 접속하는 경우는 예외이다. 3. 제 1 및 제 2 에 의하는 외에 다음에 따라야 한다. 가. 충전부분이 노출되지 않는 구조의 단자 금속 부속품에 나사로 고정하거나 또는 기구용 플러그 등을 사용할 것. 나. 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조로 된 것을 제외하고 단면적 6 mm2 를 초과 하는 코드 및 캡타이어케이블에는 터미널러그를 부착할 것. 다. 코드와 형광등기구의 연결선과 접속은 전선접속기로 접속할 것. 2, 3 은 코드 또는 캡타이어 케이블과 전기사용 기계기구와 의 전선의 접속 방법을 규정한 것으로서, 123 (전선의 접속) 해설을 참고한다. I 410 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
22b684f6-b84c-4252-8db5-8518a11f2632 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) [간접 나사형의 터널형 전선 접속] ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) [누름장치가 있는 꽂음형 전선 Code ![image](/image/placeholder) [간접 압력식 꽂음형 전선 접속] [직접 압력식 꽂음형 전선 접속] 그림 H234.4-1 케이블과 전기사용 기계기구와 의 접속 예 ![image](/image/placeholder) 250 그림 H234.4-2 옥내 조명기기에 주로 적용되는 단자대 예 234.5 콘센트의 시설 1. 콘센트의 정격전압은 사용전압과 동등 이상의 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적합한 제품을 사용하 고 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 노출형 콘센트는 기둥과 같은 내구성이 있는 조영재에 견고하게 부착할 것. 나. 콘센트를 조영재에 매입할 경우는 매입형의 것을 견고한 금속제 또는 난연성 절연물로 된 박스 속에 시 설할 것. 다만, 콘센트 자체에 그 단자 등의 충전부가 노출되지 않도록 견고한 난연성절연물의 외함을 가지는 것은 벽에 견고하게 부착할 때에 한하여 박스 사용을 생략할 수 있다. 다. 콘센트를 바닥에 시설하는 경우는 방수구조의 플로어박스에 설치하거나 또는 이들 박스의 표면 플레 이트에 틀어서 부착할 수 있도록 된 콘센트를 사용할 것. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 411 I 2 저압 전기설비 | {}
f26e3e87-8831-42dd-ab39-a691643c8f14 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 라. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장 소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야한다. (1) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 전류동작형의 것에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3 kVA 이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시 설하여야 한다. (2) 콘센트는 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하여 접지하여야 한다. 마. 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소에 시설하는 콘센트 및 기계기구용 콘센트는 접지용 단자가 있는 것을 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하여 접지하고 방습 장치를 하여야 한다. 2. 주택의 옥내전로에는 접지극이 있는 콘센트를 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하여 접지하여야 한다. 1 의 "가"부터 "다"에 따라 콘센트를 노출 또는 매입하여 설치 시 커버, 커버 플레이트 및 감전 방지를 위 한 부분들은 적절한 고정구를 가지고 2 개 이상의 위치에 고정하여야 하고, 접속 기구류, 노출 설치 박스, 나사 달린 눌림쇠는 설치 및 사용 시 가해지는 응력을 견딜 정도로 기계적 강도가 충분해야 한다. 매입 설치시는 매입위치가 지나치게 깊어 벽 표면과 박스 전면과 의 차가 10 mm 이상일 경우는 벽판의 강도가 충분 할 경우를 제외하고는 박스에 추가적으로 확장형 박스를 부착하거나 콘센트 부착 프레임이나 커버 플레이트를 직접 벽판에 눌리지 않도록 시설하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 커버 플레이트 박스 콘센트 부착틀 (부착틀은 박스에 밀착시켜 견고하게 부착할 것) ![image](/image/placeholder) 방호덮개 커버 플레이트 콘센트 부착틀 벽판 (부착틀은 벽판에 견고하게 부착할 것) (1) 매입형콘센트의 부착 (박스사용) (2) 매입형콘센트의 부착 (박스생략) ![image](/image/placeholder) 상판의 이음틀을 이용하여 시공한다. 사 용하지 아니할 때는 덮개를 씌워 놓으면 좋다. 플로어박스 직접 틀어 끼워서 사용하 거나 하이텐숀을 이용한 다. ![image](/image/placeholder) 하이텐숀 (3) 플로어콘센트의 부착 그림 H234.5-1 콘센트를 벽 및 바닥에 부착하는 경우 예 I 412 ...1�8� + 入 >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
2c8995ae-57e2-4e66-b35f-7286f2f97c95 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 "라"는 물기가 있는 장소에서 콘센트를 시설할 경우에 대한 규정이다. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기기기를 사용할 경우 감전의 위험이 매우 높으므로 이러한 장소에 시설하는 콘센트는 접지극이 있는 것을 시설하고, 인체가 전기에 접촉 또는 감전되었을 때 즉시 전원을 차단하여 인체를 보호할 수 있도록 추가로 고감도(정격감도전류 15 mA 이하),감전보호용 (동작시간 0.03 초 이내) 전류동작형 누전차단기(KS C 4621 의 3 용어의 정의)를 시설 하여야 한다. 욕실 등에 콘센트를 시설할 경우는 반드시 접지극이 있는 것을 사용하여 접지를 하고, 콘센트에 물기가 들어 가지 않도록 덮개가 있는 것(방적형 콘센트)을 시설하도록 해야 하며, 시설위치는 바닥면상(面 上)과 욕조 에서 가급적 충분한 간격을 두는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) ● ○ 0 그림 H234.5-2 방적형 콘센트 예 C 1 의 "마"는 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소에 시설하는 배선기구는 습기의 침입을 방지할 수 있 는 방습구조의 배선기구를 사용할 것을 규정하고 있다. 이것은 배선기구가 수분이나 습기 때문에 그 기 능 및 수명을 현저하게 저하시키고, 또한 감전, 누전 등의 위험도 많아지기 때문이다. 여기서 "습기가 많 은 장소"란 수증기가 많은 장소(목욕탕 또는 국수집, 우동집 등) 또는 마루 아래 또는 양조장(술, 간장 등)이나 이에 속하는 장소를 말하며, "수분이 있는 장소"란 생선가게, 야채가게 등의 물을 취급하는 장소 나 그 부근의 물방울이 튀는 장소 또는 지하실과 같이 항시 물이 누수 되거나 이슬이 맺히는 장소를 말 한다. 저압 옥내에 시설하는 콘센트는 접지극이 있는 것을 시설하고, 접지를 하도록 한 규정이다. 142.7 의 2 의 경우는 접지를 생략할 수 있는 규정으로, 이에 속하는 경우에는 접지극이 있는 저압 콘센트를 시 설할 필요가 없다. 2 는 주택의 저압 옥내에 시설하는 콘센트에 대해 일반인이 쉽게 접촉할 수 있으므로 감전을 방지하고자 142.7 의 2 의 규정에 관계없이 반드시 접지극이 있는 콘센트를 시설하고 접지를 하도록 한 것이다. [비고] 방적형(Drip Proof)이란 소량의 물방울이 날아 들어도 정상 운전상태를 방해하지 않도록 보호한 것으로, 소량의 물방울이 낙하하는 장소 등에 적용한다. technical 2 저압 전기설비 413 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
f36d464b-a45d-4052-9b17-90307d14abb6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.6 점멸기의 시설 점멸기는 다음에 의하여 설치하여야 한다. 1. 점멸기는 전로의 비접지측에 시설하고 분기개폐기에 배선차단기를 사용하는 경우는 이것을 점멸기로 대용 할 수 있다 2. 노출형의 점멸기는 기둥 등의 내구성이 있는 조영재에 견고하게 설치할 것. 3. 점멸기를 조영재에 매입할 경우는 다음 중 어느 하나에 의할 것. 가. 매입형 점멸기는 금속제 또는 난연성 절연물의 박스에 넣어 시설할 것. d 나. 점멸기 자체가 그 단자부분 등의 충전부가 노출되지 않도록 견고한 난연성 절연물로 덮여 있는 것은 이것을 벽 등에 견고하게 설치하고 방호 덮개를 설치한 경우에 한하여 "가"에 관계없이 박스 사용을 생략할 수 있다. 다만, 방호 덮개는 벽 내의 충진재가 접촉할 우려가 있는 경우를 제외하고는 생략할 수 있다. 4. 욕실 내는 점멸기를 시설하지 말 것. 다만 241.14 의 규정에 따라 시설하는 경우에는 적용하지 않는다. 5. 가정용전등은 매 등기구마다 점멸이 가능하도록 할 것. 다만, 장식용 등기구(상들리에, 스포트라이트, 간접 조명등, 보조등기구 등) 및 발코니 등기구는 예외로 할 수 있다. 6. 공장 · 사무실 · 학교 · 상점 및 기타 이와 유사한 장소의 옥내에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분조명 이 가능하도록 전등군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하도록 하되, 태양광선이 들어오는 창과 가 장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 할 것. 다만, 다음의 경우는 적용하지 않는다. 가. 자동조명제어장치가 설치된 장소 나. 극장, 영화관, 강당, 대합실, 주차장 기타 이와 유사한 장소로 동시에 많은 인원을 수용하여야 하는 특수장소 다. 등기구수가 1 열로 되어 있고 그 열이 창의 면과 평행이 되는 경우에 창과 가장 가까운 전등 라. 광 천장 조명 또는 간접조명을 위하여 전등을 격등 회로로 시설하는 경우 마. 건물구조가 창문(태양광선이 들어오는 창문을 말한다)이 없거나 공장의 경우 제품의 생산 공정이 연속 으로 되는 곳에 설치되어 있는 전등 7. 여인숙을 제외한 객실 수가 30 실 이상( 관광 진흥법」 또는 「공중위생법」에 의한 관광숙박업 또는 숙박 업)인 호텔이나 여관의 각 객실의 조명용 전원에는 출입문 개폐용 기구 또는 집중제어방식을 이용한 자 동 또는 반자동의 점멸이 가능한 장치를 할 것. 다만, 타임스위치를 설치한 입구등의 조명용전원은 적용받 지 않는다. 8. 다음의 경우에는 센서등(타임스위치 포함)을 시설하여야 한다. 가. 「관광 진흥법」과 「공중위생관리법」에 의한 관광숙박업 또는 숙박업(여인숙업을 제외한다)에 이용되는 객실의 입구등은 1 분 이내에 소등되는 것. 나. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 3 분 이내에 소등되는 것. 9. 가로등, 보안등 또는 옥외에 시설하는 공중전화기를 위한 조명등용 분기회로에는 주광센서를 설치하여 주광에 의하여 자동점멸 하도록 시설할 것. 다만, 타이머를 설치하거나 집중제어방식을 이용하여 점멸 하는 경우는 적용하지 않는다. 10. 국부 조명설비는 그 조명대상에 따라 점멸할 수 있도록 시설할 것. 11. 자동조명제어장치의 제어반은 쉽게 조작 및 점검이 가능한 장소에 시설하고, 자동조명제어장치에 내장 된 전자회로는 다른 전기설비 기능에 전기적 또는 자기적인 장애를 주지 않도록 시설하여야 한다. 234.6 은 조명기기에 대한 점멸장치의 시설에 대한 규정이다. I 414 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5209908d-2fac-4c3e-8a98-ab1de76512ed | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 규정에 따라 키레스소켓 또는 리셉터클을 사용할 경우는 비접지측 전로의 적당한 위치에 점멸기를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 차단기 조명기기 L1 N 그림 H234.6-1 점멸기 대용 차단기 설치 예 ode ○ 5 는 가정용 조명기기는 불필요한 개소의 전등이 점등되지 않도록 조명기기마다 점멸장치를 시설하여 전기 에너지를 절약할 수 있도록 한 것이다. 조명기기는 필요에 따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분 하여 설치하여야 한다. 국부 조명설비는 전시관, 미술관, 박물관 등의 그 조명대상에 따라 조명기기 개별 또는 군으로 점멸할 수 있도록 하여야 한다. 6 은 공장, 사무실, 학교, 병원, 상점 기타 많은 사람이 함께 사용하는 장소에 시설하는 전체 조명기기는 부분조명이 가능하도록 회로를 구분하여 점멸 되도록 하고, 조도가 충분한 주광이 유입되는 창에 가장 가까운 조명기기는 실내 조명기기와 구분하여 필요시 점멸할 수 있도록 별도의 점멸장치를 시설할 수 있다. "가"부터"다"에 따라 일반인이 이용하는 극장의 관객석 · 역사의 대합실 주차장, 강당, 기타 이와 유사한 장소 및 자동조명제어장치가 설치된 장소는 6 의 규정을 적용하지 않아도 된다. "라"에 따라 광 천장조명 또는 간접조명을 위하여 조명기기를 격등 회로로 시설하는 경우는 에너지 절약 의 효과 가 충분하므로 부분 점멸장치를 시설하지 않아도 된다. "마"에 따라 안전성 또는 생산성을 고려하여 공장의 경우 건물구조가 창문이 없거나 제품 생산이 연속공 정으로 한 줄에 설치되어 있는 조명기기를 동시에 점멸 할 필요가 있는 장소에는 부분 점멸장치를 시설 하지 않아도 된다. 7, 8 은 자동 또는 반자동 점멸장치에 대한 규정으로 「관광진흥법」과 「공중위생관리법」에 의한 관광숙박 업 또는 여인숙업을 제외한 숙박업 시설로서 객실 수가 30 실 이상인 경우는 타임스위치를 객실입구 등 에 시설하고, 객실입구 이외의 각 객실 조명전원은 객실의 출입문 개폐용기구 또는 집중제어방식을 이 용한 시설이나, 기타 이와 유사한 기구에 의하여 자동 또는 반자동의 점멸장치를 시설하도록 규정한 사 항이다. "가"에 따라 「관광진흥법」과 「공중위생관리법」에 의한 관광숙박업 또는 여인숙업을 제외한 숙박업에 사용 하는 객실의 입구 등에는 인체감지점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도자동조절조명기구를 적용 하고 필요에 따라 재감지 기능을 가진 센서를 설치할 수 있다. "나"에 따라 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 조명기기는 인체감지점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되 는 조도자동조절조명기구를 적용 하고 필요에 따라 재감지 기능을 가진 센서를 설치할 수 있다. 9 는 자동점멸장치의 시설 규정으로 점멸기를 상시 점멸할 수 있는 장소의 가로등, 보안등 또는 옥외에 시 설하는 공중전화기를 위한 조명용 분기회로의 조명기기는 자동으로 점멸이 될 수 있도록 주광센서에 의 한 자동 점멸장치를 시설하도록 하고 있으며, 타이머를 설치하거나 집중제어방식을 이용하여 점멸하는 경우는 자동점멸장치를 시설하지 않아도 된다. 11 에 따라 자동조명제어장치의 제어반은 건물 내 전기 샤프트 등 시공 및 유지보수가 용이한 곳에 설치 하여야 한다. 일반적으로 조명기구에 전원을 공급하는 분전반과 통합하여 설치하거나 인근에 설치한다. 2 저압 전기설비 415 I ...1�8� + >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
1f9362d3-dd52-4666-bdec-37bbe2824bc3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 전원 분전반 "그룹 1" "그룹 2" L1 L2 L3 N ELB 조명제어반 프로그램 스위치-1 프로그램 스위치-2 de 그림 H234.6-2 분전반과 자동조명제어 시스템 계통도 예 건축물의 에너지절약설계기준에서는 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일 괄적 소등이 가능한 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 안전인증을 취득한 일괄소등스위치를 설치 하여야 한다, 다만, 실내조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우와 전용면적 60 m2 이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카드키 시스템으로 일괄소등이 가능한 경우에는 적용되지 않는다. 234.8 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선 1. 건조한 장소에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용 전압이 400 V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 한하여 코드 또는 캡타이어케이블로 직접 조 영재에 밀착하여 배선할 수 있다. 2. 제 1 의 배선은 단면적 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이블일 것. 3. 제 1 에서 규정한 배선 또는 이것에 접속하는 이동전선과 다른 사용전압이 400 v 이하인 배선과 의 접속 은 꽂음 플러그 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 시공하여야 한다. 234.8 은 진열장 또는 이와 유사한 내부 배선에 대해 규정한다. 전선으로 코드를 사용해서 조영재에 접촉 해서 시설하는 배선공사는 안전도가 떨어지기 때문에 일반배선에 의한 방법은 인정되지 않는다. 그러나, 진열장 내의 배선은 미관상 등으로 불가피한 경우도 있고, 비교적 안전도가 높은 장소에 한하여 시설한다 면 지장이 없으므로 이에 해당하는 부분을 이 조항에서 규정하고 있다. 1 은 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선을 이용할 수 있는 장소의 범위를 규정한 것으로서 코드 또 는 캡타이어 케이블을 사용하여 이를 조영재에 직접 접촉해서 시설하는 것으로 인정하고 있다. 규정에 명시된 "외부에서 잘 보이는 장소"란 외부에서 볼 때 차폐물이 전혀 없어 들여다 볼 수 있거나 투명한 유리를 통해서 볼 수 있는 장소를 말한다. 따라서 진열장 등의 하부에 있는 홈통 내 등의 배선공사는 합성수지몰드공사, 금속관공사, 금속몰드공사, 금속제 가요전선관공사, 케이블공사 등에 의하는 것이 바람직하다. 3 은 이 배선은 안전도가 떨어지기 때문에 제 1 에서 규정한 배선 또는 이에 접속하는 이동전선을 일반 배선 공사방법에 의한 부분에서 완전히 차단할 수 있도록 하기 위하여 꽂음 접속기 등을 사용하여야 한다. 쇼 윈도우 또는 쇼 케이스 코드 배선의 전원측에는 꽂음 플러그 등을 설치하고 이것을 콘센트에 삽입하여 전원과 접속하고, 이 경우 삽입 플러그를 설치하는 코드 부분이 여기서 말하는 이동전선 이며, 그 전선에 는 분기점을 만들지 않아야 한다. 일반적으로 사용되는 전기 기구용 꽂음 접속기(KS C 8300, 전기 기구 용 꽂음 접속기)는 교류 250 V 이하의 전로에 대하여 주로 가정, 사무소 등에서 사용되는 전기기계기구 와 전원 코드의 접속에 쓰이는 16 A 이하의 전기 기구용을 적용한다. 416 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3d48e2c2-77b4-4edd-b1bd-09d156308000 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.9 옥외등 ¦ 234.9.1 사용전압 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 옥외등에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 대지전압을 300 v 이하로 하여야 한다. ¦ 234.9.1 은 옥측 및 옥외에 사용하는 사용전압에 대한 규정이다. 234.9.2 분기회로 옥외등에 전기를 공급하는 분기회로는 212.6.4 에 따라 시설하여야 하며 옥내용의 것을 사용해서는 안 된다. 다만, 다음에 의하여 시설할 경우는 적용하지 않는다. 1. 옥외등과 옥내등을 병용하는 분기회로는 20 A 과전류 차단기 분기회로로 할 것. 2. 옥내등 분기회로에서 옥외등 배선을 인출할 경우는 인출점 부근에 개폐기 및 과전류차단기를 시설할 것. 234.9.2 는 분기회로에 대한 규정이며, 옥외등에 전기를 공급하는 과전류보호를 위하여 212.6.4 에 따라 시설하여야 한다. tec 234.9.3 배선 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 옥측에 시설할 경우는 212.6.4 의 규정에 따라 시설할 2. 옥외에 시설할 경우는 220 의 규정에 따라 시설할 것. tro 234.9.3 은 옥측 및 옥외 시설하는 배선에 대한 규정으로 212.6.4, 220 에 의하여 시설 하여야 한다. 234.9.4 옥외등의 인하선 옥외등 또는 그의 점멸기에 이르는 사람의 접촉과 전선피복의 손상을 방지하기 위하여 다음 공사 방법으로 시설하여야 한다. one 1. 애자공사(지표상 2 m 이상의 높이에서 노출된 장소에 시설할 경우에 한한다) 2. 금속관공사 3. 합성수지관공사 4. 케이블공사(알루미늄피 등 금속제 외피가 있는 것은 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다) 가로등, 보안등, 조경등 등과 같은 옥외등은 그 용도 및 목적에 따라 상당히 낮은 위치에 설치하는 일이 있으므로 이 와 같은 경우의 인하선으로 지표상 2.5 m 미만의 부분은 옥외용 비닐절연전선 이외의 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 절 연전선(122.1)을 사용하여 시설하도록 하고 있다. 그리고 "사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소(수용가 구내의 협소 한 장소 또는 전주와 의 사이가 좁은 장소를 말한다)"에 시설하는 경우는 가능하지만 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있 는 장소에서는 전선의 외상방지 및 감전방지를 위하여 금속관 등에 넣어야 한다. 이 경우, 관 등의 내부에는 비나 이 슬이 유입 되지 않도록 하여야 한다. 232.51 에 준하여 케이블공사를 하는 경우, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장 소에 시설하는 경우에는 방호장치를 시설하지 않아도 된다. 다만, 232.51.1 의 2 및 4 에 규정하고 있는 건축물의 전 기배선용 샤프트내에 케이블을 수직으로 내려서 시설하는 방법은 준용할 수 없으므로 주의 를 요한다. 지표상 2.5 m 이상의 부분은 235 의 규정에 준하여 시설 하여야 한다. 2 ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 저압 전기설비 417 I | {}
1e887cab-fab8-4322-8297-7174e7bd37cc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.9.5 기구의 시설 옥외등 공사에 사용하는 기구는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 개폐기, 과전류차단기, 기타 이와 유사한 기구는 옥내에 시설할 것. 다만, 견고한 방수함속에 설치하거나 또는 방수형의 것은 적용하지 않는다. 나. 노출하여 사용하는 소켓 등은 선이 부착된 방수소켓 또는 방수형 리셉터클을 사용하고 하향으로 시설 할 것. 다. 부라켓 등을 부착하는 목대에 삽입하는 절연관은 하향으로 하고 전선을 따라 빗물이 새어 들어가지 않도록 할 것. 라. 파이프펜던트 및 직부기구는 하향으로 부착하지 말 것. 다만, 처마 밑에 부착하는 것 또는 방수장치 가 되어 플렌지 내에 빗물이 스며들 우려가 없는 것은 적용하지 않는다. 마. 파이프펜던트 및 직부기구를 상향으로 부착할 경우는 홀더의 최하부에 지름 3 mm 이상의 물 빼는 구 멍을 2 개소 이상 만들거나 또는 방수형으로 할 것. 234.9.5 는 옥측 또는 옥외에 시설하는 배·분전반 및 배선기구 등에 대해서 규정하고 있다. 그리고 옥측 또는 옥외의 방전등 공사에 대해서는 235.5 에서 규정하고 있다. "가"에 따라 옥측 또는 옥외에 시설하는 배·분전반은 비나 이슬에 맞을 가능성이 많은 곳이므로 옥내에 시설하는 저압용 배·분전반의 시설방법 (232.84)에 따르며, 방수형의 것은 KS C 8324(가로등용 분전함) 의 "7.10 외부분진에 대한 보호", "7.11 방수성", "7.12 방청처리"를 적용하여야 한다. "나" KS C 8302(에디슨나사 소켓), KS C 7702(전구류 베이스와 소켓), KS C IEC 60238(에디슨 나사형 소 켓)에 적합 하여야 한다. 방수 소켓의 후미 입구는전선을 따라 흐르는 물의 떨어짐이 램프의 안쪽으로 침투되지 않도록 전선을 접속해야 한다. ea 그림 H234.9-1 방수소켓 예 "라" 목대를 사용하여 둥근형의 플렌지(Flange)를 부착할 경우 플렌지 내에 빗물이 고여서 목대가 부식되는 것 을 방지하기 위하여 목대 또는 플렌지에 배수구를 설치하여야 하며, 브라켓 등의 시설면에 요철이 있는 경우 는 방수재 등으로 요철을 메우고, 등기구 배면으로부터 전선 경로를 따라 배선기구 내에 빗물이 유입되지 않 도록 함과 동시에 케이블 그랜드로 설치면과 등기구가 밀착되도록 하여야 한다. 마" KS C IEC 60598-1(등기구 제 1 부: 일반 요구사항 및 시험)을 적용하여야 한다. 방적형, 방우형, 방말 형, 방분류형 등기구는 물이 등기구에 모이면 효과 적으로 밖으로 빼낼 수 있도록, 예를 들면 하나 또는 그 이상의 배출구가 있도록 설계해야 한다. 방수 등기구는 배수를 위한 장치를 갖지 않아야 한다. 설계 상, 예를 들면 뒤에서 튀어나오는 방법으로 부착면으로부터 적어도 5 mm 의 공간거리를 보장한다면 표면 부착을 위한 등기구의 뒷부분에 있는 유출 구멍은 효율적이다. 418 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8a63b4f3-4c32-40de-983e-e26de239cce8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.9.6 누전차단기 옥측 및 옥외에 시설하는 저압의 전기간판에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동으로 차단하는 누전차단기를 시설하여야 하며, 시설은 211.6.1 에 의한다. 234.9.6 은 옥측 및 옥외에 시설하는 저압의 전기간판에 전기를 공급하는 전로에는 누전차단기를 시설 하 여야 하며, 211.6.1 을 준용 하여야 한다. 표 H234.9-1 사용 장소별 누전차단기 제품 표준 Code ¦ 사용 장소 ¦ 주택 등 ¦ 아파트, 오피스 등 ¦ 산업설비(공장 변전소 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 A 초과 ¦ ¦ KS C 8321 KS C 4613 ¦ KS C 8321 KS C 4613 ¦ ¦ 125 A 이하 ¦ KS C 8332 KS C 4621 ¦ KS C 8332 te KS C 4621 KS C 4613* ¦ KS C 8321 KS C 4613 ¦ * 산업용에 준한 제품을 아파트, 오피스 등의 일반인이 접근하는 장소에 사용하는 경우 안전성을 배려할 필요가 있다, 즉, 아 파트 등의 내부 세대 내 분전반 등은 주택에 준한 제품표준을 적용할 필요가 있다. 1. 주택용 배선차단기 : KS C 8332(KS C IEC 60898-1) 주택용 누전차단기 : KS C 4621(KS C IEC 61009-1, 61009-2-1, 61009-2-2) 산업용 배선차단기 : KS C 8321(KS C IEC 60947-1, 60947-2) 산업용 누전차단기 : KS C 4613(KS C IEC 60947-1, 60947-2(부속서 B 포함) 주택용 누전차단기(누전전용) : KS C IEC 61008-1, 61008-2-1 2. 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCB)-KS C IEC 61008-1, 61008-2-1, 61008-2-2 (residual current operated circuit beaker without integral over current protection) 과부하 및 또는 단락에 대해 보호기능을 하도록 설계되어 있 지 않은 누전차단기 과전류 보호장치가 있는 누전차단기(RCBO)-KS C IEC 61009-1, 61009-2-1, 61009-2-2(residual current operated circuit beaker with integral over current protection)과부하 및 또는 단락에 대해 보호기능을 하도 록 설계된 누전차단기 L ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 419 I | {}
8dc8cc84-9eed-4e02-b9ca-0fa1bb11fb16 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H234.9-2 사용 장소별 누전차단기 설치 예 ¦ 구 분 ¦ 장소구분 ¦ 세부시설 ¦ 적용차단기 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공동주택 ¦ 세대 내 ¦ 세대내 분전반 ¦ 주택용 ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 공용부분 ¦ 세대분전반외 ¦ 산업용 ¦ * 계량기함 내 분기차단기는 주택용 ¦ ¦ 근린생활시설 ¦ 점포 내 ¦ 점포별 분전반 ¦ 주택용 ¦ C ¦ ¦ 근린생활시설 ¦ 기 타 ¦ 점포별 분전반 외 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 관리사무소 ¦ 관리사무소 ¦ 주(메인) 분전반 ¦ nical 산업용 ¦ ¦ ¦ 관리사무소 ¦ 관리사무소 ¦ MDF 실 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 관리사무소 ¦ 각실 내 ¦ 경로당 등 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ 각실 내 ¦ 피트니스센터 내 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ 각실 내 ¦ 주민카페 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ 각실 내 ¦ 멀티프로 그램실 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ 각실 내 ¦ 도서관 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ 각실 내 ¦ 사회적기업 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 주민공동시설 ¦ vore ¦ 주(메인) 분전반 주민공동시설 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 보육시설 ¦ 보육시설 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 경비실 ¦ 경비실 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 지하주차장 ¦ 휀룸 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 지하주차장 ¦ 승강기용 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 지하저수조 ¦ 지하저수조 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 열교환실 ¦ 열교환실 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ ¦ 전기실 ¦ 전기실 내 ¦ 분전반 ¦ 산업용 ¦ ¦ I 420 ...1�8� + " tv >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
fde74505-d706-4377-a5da-537d75a05ba6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.10 전주외등 234.10.1 적용범위 이 규정은 대지전압 300 V 이하의 형광등, 고압방전등, LED 등 등을 배전선로의 지지물 등에 시설하는 경우에 적용한다. 배전선로의 지지물(전주), 도로 및 보도의 시설물 등에 조명기기를 시설하는 경우에 대지전압은 300 V 이하로 한다. Code 234.10.2 조명기구 및 부착금구 조명기구(이하 "기구"라 한다) 및 부착 금속 부속품은 다음에 적합하여야 한다. 1. 기구는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 또는 「산업표준화법」에 적합한 것. 2. 기구는 광원의 손상을 방지하기 위하여 원칙적으로 갓 또는 글로브가 붙은 것. 3. 기구는 전구를 쉽게 갈아 끼울 수 있는 구조일 것. 4. 기구의 인출선은 도체단면적이 0.75 mm2 이상일 것. 또는 스테인리스 5. 기구의 부착밴드 및 부착용 부속 금속 부속품류는 아연도금하여 방식 처리한 nical 제이고, 또한 쉽게 부착할 수도 있고 뗄 수도 있는 것일 것. O 6. 가로등, 보안등에 LED 등기구를 사용하는 경우에는 KS C 7658(LED 가로등 및 보안등기구의 안전 및 성능요구사항)에 적합한 것을 시설할 것. 이 조항은 배전선로 지지물 등에 설치되는 조명기구 및 부착금구에 대해 규정하고 있다. 고효율에너지기자재 인증 LED 등기구에는 광효율을 만족하기 위하여 글로브가 설치되지 않는다. 등기구의 부착높이는 하단에서 지표상 적당한 높이 이상으로 하여야 하고, 등기구는 전주의 부착한 점으로부터 돌 출되는 타 시설물과 간섭이 되지 않도록 적정한 수평거리를 유지 할 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) [등기구] [암] [암 및 밴드] 그림 H234.10-1 등기구 및 부착금구 설치 예 보 안 등 그림 H234.10-2 전주 외등 및 제어기 설치 예 ...1�8� + , >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t 2 저압 전기설비 421 I | {}
b00aebf3-ed69-4f44-bbff-6363244d295d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.10.3 배선 1. 배선은 단면적 2.5 mm2 이상의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 절연성능이 있는 것을 사용하고 다음 공사방법 중에서 시설하여야 한다. 가. 케이블공사 나. 합성수지관공사 다. 금속관공사 2. 배선이 전주에 연한 부분은 1.5 m 이내마다 새들(saddle) 또는 밴드로 지지할 것. P 3. 등주 안에서 전선의 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재[레진충전식, 실리콘수밀식(젤타입) 또는 자기융착테이프의 이중절연 등]를 사용하거나 방수함 안에서 접속할 것. 4. 사용전압 400 V 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 제 1 의 규정에 관계없이 사용하 거나 이와 동등 이상의 절연성능을 가진 전선을 사용할 것. 234.10.3 은 전주 외등 배선에 대해 규정하고 있다. 232.11(합성수지관공사), 1 부터 2 는 공사방법에 대한 규정이다. 배선공사방법은 Rechnican 232.12(금속관공사)을 적용하여야 한다. 3 에 따라 등주 안에서 전선을 접속할 때 누전으로 인한 감전사고를 예방하기 위하여 접속 시 방수형 접속 재를 사용하거나 적절한 방수함 안에서 접속하여야 한다. ![image](/image/placeholder) Electro 등 주 안정기 누전차단기 방수형 접속재 은 그림 H234.10-3 방수형 접속재 설치 예 (누전차단기 내장) 422 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
5633c686-42b3-4090-a134-b8ee0020f10d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) Installation 감아졌을 때 25°C, 48 시간 후 그림 H234.10-4 자기융착테이프 이중절연 hnical Code ![image](/image/placeholder) e 그림 H234.10-5 실리콘수밀식 4 에 따라 사용전압 400 v 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 케이블을 사용하거나 이와 동등 이 상의 전선을 사용 하여야 한다. 234.10.4 누전차단기 가로등, 보안등, 조경등 등으로 시설하는 방전등에 공급하는 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 1. 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용 을 받는 것)를 각 분기회로에 시설하여야 한다. 2. 전로의 길이는 상시 충전전류에 의한 누설전류로 인하여 누전차단기가 불필요하게 동작하지 않도록 시설 할 것. 3. 가로등, 보안등, 조경등 등의 금속제 등주에는 140 의 규정에 의한 접지공사를 할 것. 1 에 따라 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 가로등, 보안등, 조경등 등에 시설하는 전로에는 누전차단 기를 사용 하여야 한다. 누전차단기의 시설방법은 234.9.6 의 해설을 참조한다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t 423 I 2 저압 전기설비 | {}
27751aa9-b932-43a1-92a2-e6a0d821216d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 에 따라 전로의 절연불량에 의하여 누전차단기가 동작하는 것을 방지하기 위하여 전로의 절연을 개선하 는 것이 선결되어야 한다. 그리고 전로의 길이가 긴 경우에는 회로의 대지 정전용량에 의하여 오동작을 할 우려 가 있기 때문에 누전차단기를 추가 설치하거나 거리를 조정하는 등의 방법으로 시설하여야 한다. 3 에 따라 가로등, 보안등, 조경등 등의 금속제 등주의 접지공사는 140 의 규정에 준한다. 234.11 1 kV 이하 방전등 234.11.1 적용범위 od 1. 이 절의 규정은 관등회로의 사용전압이 1 kV 이하인 방전등을 옥내에 시설할 경우에 적용한다 2. 제 1 의 방전등을 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에도 이 규정에 의한다. chnical 의하여 시설 3. 제 1 의 방전등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 v 이하로 하여야 하며, 하여야 한다. 다만, 대지전압이 150 v 이하의 것은 적용하지 않는다. 가. 방전등은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 나. 방전등용 안정기는 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 것. -ter 옥내 관등회로의 사용전압이 1 kV 이하인 방전등의 옥내, 옥측 또는 시설할 경우에 대하여 규정하 고 있다. 234.11.2 방전등용 안정기 1. 방전등용 안정기는 조명기구에 내장하여야 한다. 다만, 다음에 의할 경우는 조명기구의 외부에 시설할 수 있다. tro 가. 안정기를 견고한 내화성의 외함 속에 넣을 때 나. 노출장소에 시설할 경우는 외함을 가연성의 조영재에서 0.01 m 이상 이격하여 견고하게 부착할 것. 다. 간접조명을 위한 벽안 및 진열장 안의 은폐장소에는 외함을 가연성의 조영재에서 10 mm 이상 이격하여 견고하게 부착하고 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것. 라. 은폐장소에 시설("다"에서 규정한 것은 제외한다)할 경우는 외함을 또 다른 내화성 함속에 넣고 그 함 은 가연성의 조영재로부터 10 mm 이상 떼어서 견고하게 부착하고 쉽게 점검할 수 있도록 시설하여 야 한다. 2. 방전등용 안정기를 물기 등이 유입될 수 있는 곳에 시설할 경우는 방수형이나 이와 동등한 성능이 있는 것을 사용하여야 한다. 방전등 중 형광등, 수은등 등에 관한 규정을 234.11.1 및 234.11.2 에서 정하고 있다. 또한 네온방전등에 대해서는 234.12 에 규정되어 있다. 관등회로란 방전등용 안정기(방전등용 변압기 포함)에서 방전관까지의 전로를 말하며, 방전등이란 방전관, 방전등용 안정기 및 방전관 점등에 필요한 부속품 및 관등회로의 배선 을 말한다. 전기스탠드 기타 이에 속하는 방전등기구를 제외한다. 234.11.2 는 관등회로 배선에 관한 사항 을 제외하는 다른 사항에 대해서 규정하고 있다. 1 은 안정기의 시설방법을 정하고 있는데 이것은 그 본질상, 전압, 주파수 등의 영향으로 인한 과열 등의 위험이 예상되므로 이로 인해 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위한 규정이다. 조명기구 등에 안정기가 내장되는 것은 그 자체로 설계 제작되므로 제 1 에 저촉 되지 않지만 그 이외의 경우는 전부 제 1 에 의해 안정기는 견고한 내화성의 함(일반적으로는 금속제 외함)에 내장한 것이어야 하는데, 그 설치방법은 시설 장소에 따라 "가"부터 "다"에 의하여야 한다. "나"는 전개된 장소의 시설방법으로 목재등과 같은 가연성 조영재에 설치하는 경우는 안정기의 과열로 인한 화재의 발생을 방지하기 위하여 콘크리트, L 형 금구 등 을 이용하여 조영재에서 최소 0.01 m 이상 이격 시켜야 한다. I 424 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4caf0ac1-3e93-443a-b33b-ae9db2daded5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 발급 三 0.01 m 이상 노트군 LED 조명기기 금속 프레임 가연성 조영재 그림 H234.11-1 가연성 조영재와 근접하여 시설할 경우 (노출장소) Code ical "다"에 따라 벽안, 진열장 안, 가구장 후면 등의 은폐장소에서도 노출장소와 동일하게 외함을 가연성 조영 재로부터 0.01 m 이상 이격하여 시설하여야 한다. "라"는 은폐장소에 시설하는 경우의 규정이며, 위험 의 정도가 크므로 금속제 외함에 수용되고 있는 안정기를 또 다른 내화성 함(일반적으로는 금속제 외함) 에 수용하고, 그 시설장소에는 점검구 등을 설치하여 점검이 용이할 수 있도록 하여야 한다. 2 는 누전 예방 및 누전에 의한 감전사고 방지를 위한 것으로, 외함은 방수형이나 이와 동등한 성능이 있 는 것을 사용하여야 한다. Ele 234.11.3 방전등용 변압기 방전등용 변압기는 234.11.2 에 따르는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 인 경우는 방전등용 변압기를 사용할 것. 2. 방전등용 변압기는 절연변압기를 사용할 것. 다만, 방전관을 떼어냈을 때 1 차측 전로를 자동적으로 차 단할 수 있도록 시설할 경우에는 그러하지 아니하다. 관등회로의 사용전압이 1 kV 이하인 방전등을 옥내에 시설할 경우에 234.11.2(방전등용 안정기)에 따라 시설 하고 방전등용 변압기를 사용하는 경우 추가로 고려할 사항을 규정한다. 234.11.4 관등회로의 배선 1. 관등회로의 사용전압이 400 V 이하인 배선은 232.2 부터 232.51(232.51.3 을 제외한다)까지, 232.3.7, 234.8 및 234.11.5 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 전선에는 234.3 의 규정에 준하거나 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선과 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐 절연전선은 제외한다), 캡타이어케이블 또는 케이블을 사용하여 시설하여야 한다. 다만, 방전관에 네온방전 관을 사용하는 것은 제외한다. 2. 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 이고, 1 kV 이하인 배선은 그 시설장소에 따라 합성수지관공사·금 속관공사·가요전선관공사나 케이블공사 또는 표 234.11-1 중 어느 한 방법에 의하여야 한다. 3. 제 2 의 배선은 다음에 의하여 시설되어야 한다. 다만, 방전관에 네온방전관을 사용하는 것은 제외한다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 425 I | {}
6766ed47-675f-4780-8f47-360b0054c350 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 애자공사일 경우는 전선에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 표 234.11-2 에 의하여 시설하 고, 그 밖의 사항은 232.56 의 규정에 따를 것. (1) 전선은 234.3 의 규정에 따를 것. 다만, 전개된 장소에 관등회로의 사용전압이 600 V 이하인 경 우에는 단면적 2.5 mm2 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전 선 및 인입용 비닐절연전선은 제외한다)을 사용할 수 있다. 표 234.11-1 관등회로의 공사방법 ¦ 시설장소의 구분 ¦ 시설장소의 구분 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전개된 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 애자공사·합성수지몰드공사 또는 금속몰드공사 ¦ ¦ 전개된 장소 ¦ 기타의 장소 ¦ 애자사용공사 ¦ ¦ 점검할 수 있는 은폐된 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ ica 합성수지몰드공사 ¦ 표 234.11-2 애자공사의 시설 ¦ 공사 방법 ¦ 전선 상호 간의 거리 ¦ 전선과 조영재 의 거리 ¦ 전선 지지점간의 거리 ¦ 전선 지지점간의 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 전선 상호 간의 거리 ¦ 전선과 조영재 의 거리 ¦ 관등회로의 전압이 400 V 초과 600 V 이하의 것. ¦ 전압이 관등회로의 600 v 초과 1 kV 이하의 것. ¦ ¦ 애자공사 ¦ 60 mm 이상 ¦ 25 mm 이상 (습기가 많은 장소는 45 mm 이상) ¦ 2 m 이하 ¦ 1 m 이하 ¦ 나. 합성수지몰드공사에 의한 관등회로의 배선은 232.21(232.21.1 의 1 은 제외한다) 및 제 3 의 "가"(1)의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 합성수지관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.11(232.11.1 의 1 및 232.11.3.4 는 제외한다) 및 제 3 의"가"(1)의 규정에 준하여 시설하고 또한 합성수지관을 금속제의 풀박스 또는 232.11.2 의 1 의"가" 단서의 규정에 준하는 분진방폭형 가요성 부속에 접속하여 사용하는 경우에는 풀박 스 또는 분진방폭형 가요성 부속에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 라. 금속관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.12(232.12.1 의 1 및 232.12.3.4 는 제외한다) 및 제 3 의"가"(1)에 준하여 시설하고 또한 금속관에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 건조한 곳에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 마. 금속몰드공사에 의한 관등회로의 배선은 232.22(232.22.1 의 1 및 232.22.3.2 는 제외한다) 및 제 3 의 "가"(1)의 규정에 준하여 시설하고 또한 금속몰드에는 211 과 140 의 규정에 준하는 접지공사를 할 것. 다만, 몰드의 길이가 4 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 바. 가요전선관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.13(232.13.1 의 1 및 232.13.3 의 4 와 5 는 제 외한다) 및 제 3 의"가"(1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것. (1) 1 종 금속제 가요전선관에는 공칭단면적 2.5 mm2 의 나연동선을 전체의 길이에 걸쳐서 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제 가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. I 426 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5f457d31-c80c-4327-b323-9a4c40ec5897 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (2) 가요전선관에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 사. 케이블공사에 의한 관등회로의 배선은 232.51(232.51.1 의 4 및 232.51.3 은 제외한다)의 규 정에 준하여 시설하고 또한 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 길이가 4 m 이하인 방호장치의 금속제 부분 또는 길이가 4 m 이하인 전선을 건조한 곳에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그 금속제 부분 또는 그 전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 사용전압이 400 v 초과 1 kV 이하인 관등회로(네온방전등을 제외)의 배선에 대해서 규정하고 있다. 2 는 시설장소마다의 공사방법을 정하고 있는데, 사용전압이 400 V 초과 일반 저압 옥내배선의 공사방법에 비해서 건조 된 장소의 전개된 장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서는 합성수지몰드공사 및 금속몰드공사가 추가되고 있다. 3 은 제 2 에서 나열한 공사방법의 배선에 대해 규정하고 있다. "가"는 애자공사의 방법을 규정하고 있는데 전선으로 가요성이 있는 형광등용 전선을 사용할 때는 지지점 간의 거 리를 1 m 이하로 하는 것 외에, 사용전압이 400 V 초과 인 경우 일반 저압 옥내배선과 거의 비슷하다. "나"는 합성수지몰드공사에 관한 규정이다. 사용전압이 600 V 를 초과 하는 경우 또는 은폐장소에서는 전선 에 형광등용 전선을 사용하는 것을 정하고 있다. "다"는 사용전압이 400 v 초과 인 배선에서의 합성수지관공사에 관한 것으로 전선에 형광등용 전선으로 사 용하는 외에는 일반 저압 옥내배선과 거의 비슷하다. "라"는 금속관공사에 관한 규정이다. 접지공사는 각 방전등마다 211, 140 에 따라 적용 하여야 한다. 그러 나 접지생략은 길이 4 m 이하의 관을 건조한 장소로 사람이 용이하게 접촉할 우려가 없는 장소(예를 들면 바닥 위 1.8 m 이상의 개소)에 시설하는 경우에 한해서 인정하고 있다. "마, 바"는 금속몰드공사 및 금속제 가요전선관공사에 관한 규정으로서, "라"와 동일한 취지이다. "사"는 케이블공사에 관한 규정으로 실제로는 거의 시공되지 않으나, 만약 시공한다면 저압케이블공사에 10 준하여야 한다. 표 H234.11-1 관등회로의 배선방법 ¦ 공사 방법 ¦ 공사 방법 ¦ 사용전선의 종류 ¦ 사용전선의 종류 ¦ 시설 가능여부 ¦ 시설 가능여부 ¦ 시설 가능여부 ¦ 시설 가능여부 ¦ 시설 가능여부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 공사 방법 ¦ 사용전선의 종류 ¦ 사용전선의 종류 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥측 ¦ 옥측 ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 공사 방법 ¦ 400 V 이하 ¦ 400 v 초과 1000 v 이하 ¦ 전개된 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 은폐 장소 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 공사 방법 ¦ 400 V 이하 ¦ 400 v 초과 1000 v 이하 ¦ 전개된 장소 ¦ 점검 가능 ¦ 점검 불가능 ¦ 우선 내 ¦ 우선 외 ¦ ¦ 애자공사 ¦ 애자공사 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 금속관공사 ¦ 금속관공사 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 합성수지관공사 ¦ 합성수지관공사 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 금속제가요 전선관공사 ¦ 1 종 2 종 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ △ ¦ △ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 금속제가요 전선관공사 ¦ 1 종 2 종 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 금속몰드공사 ¦ 금속몰드공사 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ △ ¦ △ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 합성수지몰드공사 ¦ 합성수지몰드공사 ¦ 형광등전선 또는 노출장 소에 한하여 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선 제외) ¦ 형광등 전선 ¦ △ ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ [비 고 1] ○는 시설 가능 / x 는 시설 불가능 / △는 건조한 장소에 적용한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 427 I 2 저압 전기설비 | {}
e80dd746-c9be-41de-8076-db93475c065b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.11.5 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 관등회로 배선 진열장 안의 관등회로의 배선을 외부로부터 보기 쉬운 곳의 조영재에 접촉하여 시설하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 1. 전선의 사용은 234.3 을 따를 것. 2. 전선에는 방전등용 안정기의 연결선 또는 방전등용 소켓 연결선과 의 접속점 이외에는 접속점을 만들지 말 것. 3. 전선의 접속점은 조영재에서 이격하여 시설할 것. 4. 전선은 건조한 목재 · 석재 등 기타 이와 유사한 절연성이 있는 조영재에 그 피복을 손상하지 아니하도 록 기구로 붙일 것. 5. 전선의 부착점간의 거리는 1 m 이하로 하고 배선에는 전구 또는 기구의 중량을 지지하지 않도록 할 것. 전선으로 코드를 사용해서 조영재에 접촉해서 시설하는 배선공사는 안전도가 떨어지기 때문에 일반배선에 의한 방법은 인정되지 않는다. 그러나 진열장 내의 배선은 미관상 등으로 불가피한 경우도 있고, 비교적 안전도가 높은 장소에 시설 할 경우에 대해 이 조항에서 규정하고 있다. 1 부터 3 은 사용전선에 대해서 규정하고 있으며 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이블에 한하여 사용 을 하고, 안정기의 리드선 또는 방전등용 소켓 리드선과 의 접속점 이외에는 접속점을 만들지 말아야 하 고 접속점은 조영재와 이격하여 시설 하여야 한다. 4 는 전선을 설치하는 방법으로서 이것을 설치하는 조영재는 비교적 절연성이 있는 건조한 목재, 콘크리 트, 석재 등으로 한정되며, 이 경우 스태플 등을 사용하여 전선의 피복을 손상되지 않도록 시공하고 스태 플 자체도 탈락되지 않도록 해야 할 것을 정하고 있다. 5 는 전선에는 가요성이 있는 코드나 캡타이어케이블을 사용하기 때문에 설치점간의 거리는 애자공사 경우 의 1/2, 즉, 1 m 이하로 하고 배선에는 전구, 등기구의 중량이 걸리지 않도록 할 것을 정하고 있다. 조 명용 전원코드의 경우는 일단 애자 등에 고정 또는 실링(ceiling) 등을 이용해서 조명용 전원코드를 인출 하고, 조명기구 등은 다른 지지방법으로 고정하거나 매달아 내리는 전선에서 리드선만을 배선하는 것이 바람직하다. 그리고 전선의 접속에 대해서는 코드 및 캡타이어케이블의 접속에 관한 규정이 적용된다. 234.11.6 에스컬레이터 내의 관등회로(����)의 배선 1. 건조한 장소에 시설하는 에스컬레이터 내의 관등회로의 배선(점검할 수 있는 은폐장소에 시설하는 것에 한한다)을 압출 튜브에 넣어 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 234.3 에 따라 형광등전선을 사용하고 또한 전선마다 각각 별개의 압출 튜브에 넣을 것. 나. 압출 튜브는 KS C IEC 60684-3-100(플렉시블 절연 슬리빙-제 3 부 : 슬리빙의 개별 형태에 대한 사양-제 100~105 절 : 압출 염화비닐 슬리빙) "4 시험조건"에 의하여 시험하였을 때에 "5 제품 품질"에 적합할 것. 다. 전선에는 방전등용 안정기의 출구선 또는 방전등용 소켓의 출구선과 의 접속점 이외의 접속점을 만들 지 말 것. 라. 전선과 접속하는 금속제의 조영재에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 에스컬레이터의 핸드레일, 스커트 등에 있어서 형광등 조명을 시설하는 경우의 공사에 대한 규정이다. 이와 같은 장소의 배선공사의 하나로서 형광등용 전선을 압출 튜브(연질 비닐튜브)에 넣어 시설하는 방법 을 사용하고 있다. 최근에는 LED 조명기기가 대부분 사용되고 있다. I 428 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
23c49a47-b081-48ff-8911-f259ca9d95f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 그림 H234.11-2 핸드레일 조명 ![image](/image/placeholder) 그림 H234.11-3 스커트 조명 de 234.11.7 배선과 다른 배선의 간격 ca 관등회로의 배선이 다른 배선, 약전류전선, 광섬유케이블, 수관, 가스관 또는 이와 유사한 것과 접 근하거나 또는 교차할 경우는 직접 접촉되지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 관등회로가 애자공사 ecl 일 경우는 232.3.7 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 옥내에는 옥내배선 외에도 통신선, 수관, 가스관, 공기관, 증기관 등의 금속체가 광범위하게 시설되고 있어, 누전 되는 경우는 여러 가지 장해를 발생하게 된다. 이를 방지하기 위해서는 다른 배관·배선과 간격을 확보하 여 시설하여야 한다. 애자공사에 의한 경우는 위험도가 높기 때문에 저압 옥내배선의 전선과 약전류 전선 등과 의 간격은 원칙적으로 0.1 m 이상이어야 한다. 그러나 상호간에 절연성의 격벽을 설치하거나 전선을 충분한 길이의 절연전선관에 넣는 경우는 이 적용을 받지 않아도 된다. V ![image](/image/placeholder) Kore 가스관 전선 C 이상 이상 절연성 격벽 0.1m 0.1m O 절연재전선관 0.1m 0.1m 전선 이상 이상 금속관 그림 H234.11-4 애자공사 시 간격 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 429 I | {}
8175ce53-ada9-47a3-87f4-e95af71ebbcd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.11.8 옥측 또는 옥외의 시설 옥측 또는 옥외에 시설하는 방전등은 옥외형의 것을 사용하여야 한다. 234.11.8 은 옥측 또는 옥외에 시설하는 방전등(투광기)의 최소 IPX3 이상의 내습성(KS C IEC 60598-2-5, 5.6.1 참조)을 갖추어야 한다. 234.11.9 접지 1. 방전등용 안정기의 외함 및 등기구의 금속제부분에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 상기의 접지공사는 다음에 해당될 경우는 생략할 수 있다. 가. 관등회로의 사용전압이 대지전압 150 V 이하의 것을 건조한 장소에서 시공할 경우 나. 관등회로의 사용전압이 400 v 이하의 것을 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 건조한 장소에 서 시설할 경우로 그 안정기의 외함 및 등기구의 금속제부분이 금속제의 조영재와 전기적으 로 접속되지 않도록 시설할 경우 다. 관등회로의 사용전압이 400 V 이하 또는 변압기의 정격 2 차 단락전류 혹은 회로의 동작전류가 50 mA 이하의 것으로 안정기를 외함에 넣고, 이것을 등기구와 전기적으로 접속되지 않도록 시설할 경우 라. 건조한 장소에 시설하는 목제의 진열장속에 안정기의 외함 및 이것과 전기적으로 접속하는 금속제부분을 사람이 쉽게 접촉되지 않도록 시설할 경우 234.11.9 는 위험방지를 하기 위해 접지공사를 실시해야 하는 의미의 규정이다. "가"부터 "라"에 해당되는 경우는 비교적 위험의 정도가 작으므로 접지의 생략을 인정하고 있다. 234.12 네온방전등 234.12.1 적용범위 1. 이 규정은 네온방전등을 옥내, 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에 적용한다. 2. 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압은 300 v 이하로 하여야 하며, 다음에 의하여 시설하여야 한 다. 다만, 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압이 150 v 이하인 경우는 적용하지 않는다. 가. 네온관은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 나. 네온변압기는 옥내배선과 직접 접촉하여 시설할 것. 234.12.1 은 네온방전등의 시설방법에 관한 규정이다. 네온램프는 주로 네온가스를 사용한 글로우방전(glow discharge)에 의하여 빛을 내는 관형 방전관램프이다. 이외에 저압 네온이나 클립톤, 헬륨 등의 가스를 봉입 하여 글로우방전에 의해 발광하는 램프로 고전압이 필요하다. 시공 시에는 누전, 감전 등의 위험 방지를 위 해 상당한 주의 가 필요하다. 관등회로의 배선 이외 부분의 충전부 노출금지, 약전류전선 등과 의 이격, 메탈라 스망 등의 목조 조영물에 설치하는 경우의 제한(관등회로의 사용전압 1 kV 이하 제외), 방습장치에 관한 규정 등은 네온방전등을 제외하고 1 kV 이하의 방전등의 경우와 동일하며, 옥내에서는 특히 사람이 용이하게 접 촉할 우려가 없는 장소에 시설하여야 한다. 2 는 네온변압기의 1 차측 전압을 대지전압 300 V 이하로 할 경우에 2 차측을 비접지로서 접지공사가 불완 전해도 인체에 흐르는 전류가 적어 위험이 적다. 또 대지전압이 150 v 이하인 경우는 비교적 위험정도가 작으므로 아래의 조건을 생략 한다. 2 의"가"에 따라 네온관은 시동시 2 차측에 고전압이 인가되므로 사람 이 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다. I 430 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5d4dbf12-20a7-4b8a-a40b-77226f9607e9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H234.12-1 네온관 시동 시 2 차전압 크기 ¦ 봉입가스 ¦ 2 차 전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 네 온 ¦ 500 + 1500L* ¦ ¦ 수은·아르곤 ¦ 300 + 600L* ¦ *L 은 네온관의 유효길이[m] 234.12.2 네온변압기 네온변압기는 다음에 의하는 외에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 장소에 위험하지 않도록 시설하여야 한다. 1. 네온변압기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받은 것. 2. 네온변압기는 2 차측을 직렬 또는 병렬로 접속하여 사용하지 말 것. 다만, 조광장치 부착과 같이 특수 한 용도에 사용되는 것은 적용하지 않는다. 3. 네온변압기를 우선 외에 시설할 경우는 옥외형의 것을 사용할 것. 네온 변압기는 주파수 60 Hz 의 1,000 V 이하의 교류 전압에서 주로 네온사인, 광고, 표시, 신호 및 이와 유사한 용도로 사용되는 냉음극 램프(또는 유사 종류의 램프들)를 안정하게 방전을 유지하도록 하며, 무부 하 출력 전압이 1,000 V 를 초과 하고 15,000 V 를 넘지 않으며, 입력과 출력 권선이 분리된 독립형 또는 내장형 단상 변압기에 적용한다. 일본과 미국에서는 기준이 다르며, 기준의 차이는 KS C IEC 61050[무부 하 출력전압이 1,000 v 초과 하는 관형 방전램프용 변압기(네온변압기)]을 참조한다. 표 H234.12-2 네온 변압기 정격사항 ¦ 항 목 ¦ 단위 ¦ 정 격 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격 주파수 ¦ Hz ¦ 60 ¦ ¦ 정격 1 차 전압 ¦ V ¦ 110, 220 ¦ ¦ 정격 2 차 전압 (정격 무부하 출력 전압) ¦ V ¦ 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6000, 6300, 8000, 9000, 10000, 12000, 15000 ¦ ¦ 정격 2 차 전류(정격 출력 전류) ¦ mA ¦ 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 ¦ 1 은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 인증제품을 사용하여야 한다. 네온관은 고전압이 필요하지만 안전상 네온 변압기 정격 2 차 전압(정격 무부하 출력 전압) 한도를 15 kV 로 정하고 있다. 또한, 안전을 고 려하여 변압기의 2 차 단락전류를 50 mA 이하(사람의 감전에 대한 안전의 한계를 고려한 수치)로 제한하 고 있다. 일반적으로 네온변압기는 2 차측 전로를 비접지하는 절연변압기를 사용하고 있다. 예를 들어, 50/65 이면 정격출력전류가 50 mA 이고 단락출력전류가 65 mA 를 의미한다. 우선 외(�� 外)란 옥측에서 우선 내 이외의 부분을 말한다. 우선 내(�� �)란 옥측의 처마 또는 이와 유사한 것의 선단에서 연직선에 대하여 45°각도로 그은 선내의 우측부분으로 통상의 강우상태에서 비를 맞지 않는 부분을 말한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 431 I | {}
cb1cf93e-b92d-4c48-a742-c63e91dc4649 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: bar 우선 외 꼬 펴 45 56 우선 내 45 9 그림 H234.12-1 우선 내, 우선 외의 설명도 Code 234.12.3 관등회로의 배선 1. 관등회로의 배선은 애자공사로 다음에 따라서 시설하여야 한다. nical 가. 전선은 네온관용 전선을 사용할 것. 나. 배선은 외상을 받을 우려가 없고 사람이 접촉될 우려가 없는 노출장소에 시설할 것. 다. 전선은 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착하고 또한 다음과 같이 시설할 것. 다만, 전선을 노출장소에 시설할 경우로 공사 여건상 부득이한 경우 는 조영재의 윗면에 부착할 수 있다. (1) 전선 상호간의 간격은 60 mm 이상일 것. (2) 전선과 조영재 간격은 노출장소에서 표 234.12-1 에 따를 것. 표 234.12-1 전선과 조영재의 간격 ¦ 전압 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 kV 이하 ¦ 20 mm 이상 ¦ ¦ 6 kV 초과 9 kV 이하 ¦ 30 mm 이상 ¦ ¦ 9 kV 초과 ¦ 40 mm 이상 ¦ (3) 전선지지점간의 거리는 1 m 이하로 할 것. (4) 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 2. 관등회로의 배선 중 방전관의 관극 사이를 접속하는 부분, 방전관 붙임틀 안에 시설하는 부분 또는 조영 재에 따라 시설하는 부분(방전관에서 길이가 2 m 이하의 부분에 한한다)을 다음에 따라 시설할 경우는 제 1("다"(2)를 제외한다)의 규정을 적용하지 않아도 된다. 3. 가. 전선은 두께 1 mm 이상의 유리관 속에 넣을 것. 다만, 전선의 길이가 0.1 m 이하인 경우는 적용하 지 않는다. 나. 유리관의 지지점간 거리는 0.5 m 이하일 것. 다. 유리관의 지지점 중 관의 끝에 가까운 것은 관의 끝에서 0.08 m 이상, 0.12 m 이하의 부분 에 설치할 것. 라. 유리관은 조영재에 견고하게 부착할 것. 염분 피해로 인하여 애자 등이 오손될 우려가 많은 장소에 설치하는 관등회로의 배선은 애자, 애관을 접지 된 금속판에 부착하는 등 가연재에 누설전류가 흐르는 일이 없도록 시설하여야 한다. I 432 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
21388cad-5b0a-4ca5-a0c1-8f6dab3f0782 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 "가"부터 "다"는 관등회로의 배선은 애자공사에 의한 것으로 하고, 고전압이므로 제 2 에 의하는 것을 제외하고 네온전선(전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의해 형식인가를 받은 것)을 사용하여야 한다고 정하고 있다. 그리고 점검 가능한 은폐장소에 시설하는 경우는 안전도를 높이기 위해 전선과 조영재 간 의 간격을 크게 하는 것을 권장한다. 표 H234.12-3 관등회로 배선 케이블 종류 ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 절연체 ¦ 시 스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 kV 고무 절연 비닐 시스 네온전선 ¦ 15 kV N-RV ¦ 고 무 ¦ 비 닐 ¦ ¦ 15 kV 고무 절연 클로로프렌 시스 네온전선 ¦ 15 kV N-RC ¦ 고 무 ¦ 클로로프렌 ¦ ¦ 15 kV 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 네온전선 ¦ 15 kV N-EV ¦ 폴리에틸렌 ¦ 비 닐 ¦ ¦ 7.5 kV 고무 절연 비닐 시스 네온전선 ¦ 7.5 kV N-RV ¦ 고 무 ¦ 비 닐 ¦ ¦ 7.5 kV 고무 절연 클로로프렌 시스 네온전선 ¦ 7.5 kV N-RC ¦ 고 무 ¦ 클로로프렌 ¦ ¦ 7.5 kV 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 네온전선 ¦ 7.5 kV N-EV ¦ 폴리에틸렌 ¦ 비 닐 ¦ ¦ 7.5 kV 비닐 절연 네온전선 ¦ 7.5 kV N-V ¦ 비 닐 ¦ - ¦ [주 1] 이 규격에서 비닐은 염화 비닐수지를 말한다. [주 2] 기호의 뜻은 다음과 같다. N : 네온전선, R : 고무, V : 비닐, C : 클로로프렌, E : 폴리에틸렌 1 의"나"는 표 H232.2-2 에 따른 노출 표면에 부착, 가공 또는 기중에 시설하여야 한다. 2 의"가"부터"라"는 네온전선을 사용하지 않고 배선공사를 할 수 있는 경우의 규정이다. 방전관의 관극간의 짧은 배선, 네온간판 홈 내의 부분(길이는 제한이 없다) 또는 건물 벽 등 조영재를 따라 네온사인 등을 설치할 때 방전관으로부터 길이 2 m 이하 부분의 배선에 한하고, 유리세관공사 그림 H234.12-2 로 하여 도 지장이 없다. 유리세관공사는 고압으로 충전되는 나전선을 유리관(두께 1 mm 이상, 일반적으로는 지름 5 ~ 6 mm 전후, 1 본의 길이는 1 m 전후의 것)에 넣어서 배선하므로 유리관이 파손될 우려가 있는 경우, 예를 들면 건조물에 설치되는 네온변압기로부터 돌출 간판까지의 공간을 띄워 배선하도록 하는 경우(간 판이 바람 등으로 흔들릴 경우, 유리관 자체에 압축응력, 곡선 응력 등이 가해져 파손될 우려가 있고, 파 손될 경우는 나전선이 노출되기 때문에 위험하다)에는 사용을 인정하지 않고, 앞서 기술한 바와 같이 비 교적 위험이 적은 개소에 한해서 그 부분을 최소화 하도록 제한하고 있다. 유리관의 관 말단 지지점을 관에서 0.08 ~ 0.12 m 로 정한 것은 나전선에 충전된 고전압의 연면누전을 피하기 위해 정해진 수치이기 때문에 습기가 많은 장소 등(옥외에서는 비나 이슬을 맞는 장소)에 시설하는 경우는 특히 주의 를 요한다. 433 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 | {}
cedbf20e-a964-4be3-8419-d10e9cfe81c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) de ![image](/image/placeholder) 네온관 유리세관 유리세관 써포트 애자 납땜 네온관 유리세관 납땜 ![image](/image/placeholder) 8cm 이상 8cm 이상 12cm 이하 12cm 이하 50cm 이하 유리세관 두께 1mm 이상 나선의 노출부분 10cm 이하 그림 H234.12-2 유리세관 공사 nc 234.12.4 배선과 그 밖의 다른 배선과 의 간격 관등회로의 배선이 다른 배선 · 약전류전선 · 광섬유케이블, 수도관, 가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차되는 경우는 232.3.7 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 234.12.4 는 애자사용공사에 의한 경우는 위험도가 높기 때문에 저압 옥내배선의 전선과 약전류 전선 등과 의 간격은 원칙적으로 0.1 m 이상이어야 한다. 그러나 상호간에 절연성의 격벽을 설치하거나 전선을 충분 한 길이의 절연전선관에 넣는 경우는 이 규제의 적용을 받지 않아도 된다. 434 I ...1�8� + >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c07cf3b5-7f0d-455d-8dce-0f81f1fedb98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 Code ![image](/image/placeholder) 가스관 전선 절연성 격벽 0.1m 0.1m 이상 이상 cal 절연재전선관 -tech 0.1m 0.1m 전선 이상 이상 금속관 그림 H234.12-3 애자공사시 간격 tro le 표 H234.12-4 배선과 다른 배선 등의 최소 간격 (단위 : mm) ¦ 접근대상물 배선 ¦ 접근대상물 배선 ¦ 애자사용 배선 ¦ 애자사용 배선 ¦ 애자사용 배선 이외의 배선 ¦ 광섬유 케이블 ¦ 약전류 전선, 수관, 가스관 또는 이와 유사한 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 접근대상물 배선 ¦ 접근대상물 배선 ¦ 절연전선 ¦ 나전선 ¦ 애자사용 배선 이외의 배선 ¦ 광섬유 케이블 ¦ 약전류 전선, 수관, 가스관 또는 이와 유사한 것 ¦ ¦ 애자 사용 배선 ¦ 절연전선 ¦ 100 ¦ 300� ¦ 100 ¦ 100 *** ¦ 100 * * ¦ ¦ 애자 사용 배선 ¦ 나전선 ¦ 300 ¦ 300* ¦ 300 ¦ *** 300 ¦ ** 300 ¦ ¦ 애자사용배선 이외의 배선 ¦ 애자사용배선 이외의 배선 ¦ 100 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 직접접촉하지 않도록 시설한다 ¦ [비 고 1] 기호의 뜻은 다음과 같다. * 배선과 배선 사이에 절연성 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 어느 하나의 저압옥내배선을 충분한 길이의 난연 성 및 내수성이 있는 견고한 절연전선관에 넣어서 시설하는 경우는 위 표 H234.12-4 를 적용하지 않아도 된다. 또 배선이 병행할 경우는 60 mm 이상으로 할 수 있다. ** 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 애자사용배선에 의하여 시설하는 저압옥내배선 또는 관등회로의 배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우는 위 표에 따르지 않을 수 있다. *** 저압옥내배선의 사용전압이 400 V 이하의 경우로서 옥내에선과 약전류전선·광섬유케이블·수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 사이에 절연성 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 저압옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수 성이 있는 견고한 절연전선관에 넣어 시설하는 경우는 위 표에 따르지 않을 수 있다. [비고 2] 매입형 콘센트를 넣는 금속제 또는 난연성 절연물의 박스 내에 케이블, 약전류전선 또는 가스관을 시설하는 경우는 배 관과 가스관 등의 직접 접촉하지 않도록 격벽을 설치한다. 박스 내의 격벽 시설에 대한 접촉방지는 그림 H234.12-4 과 같다. .1�8� + > >"i 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 435 I | {}
d2010578-5392-4c79-8c60-262ee654e3da | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 격벽 약전류전선 배선 그림 H234.12-4 박스 내의 격벽 시설 예 Code 234.12.5 접지 ca 네온변압기의 외함, 네온변압기를 넣는 금속함 및 관등을 지지(��)하는 금속제프레임 등은 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한다. 네온방전등을 사용하는 간판은 사람이 접촉할 우려가 없고 위험의 우려가 없도록 시설하여야 하지만 절연 불량 등으로 간판 홈통에 누전되는 경우를 고려하여 네온변압기 금속제 외함, 금속제프레임 및 간판 홈통 등에는 접지공사를 시행하여야 한다. 234.14 수중조명등 234.14.1 사용전압 수영장 기타 이와 유사한 장소에 사용하는 "수중조명등"이라 한다)에 전기를 공급하기 위 하서는 절연변압기를 사용하고, 그 사용전압은 다음에 의하여야 한다. 1. 절연변압기의 1 차측 전로의 사용전압은 400 V 이하일 것. 2. 절연변압기의 2 차측 전로의 사용전압은 150 v 이하일 것. Electro 234.14.1 은 풀(Pool)의 수중에 설치하는 조명등의 시설 또는 분수 등으로 미관 또는 장식의 목적으로 수중이 나 주변에 조명등을 설치하기 위한 시설규정이다. 변압기의 고압권선과 저압권선의 혼촉에 의해 고전압이 저압 측의 조명등 회로에 유입되지 않도록 절연변압기를 전원측과 조명등과 의 사이에 설치하고, 안전성을 높이기 위 해 1 차측의 사용전압 및 2 차측 전압을 400 v 이하 및 150 V 이하로 제한하고 있다. 234.14.2 전원장치 수중조명등에 전기를 공급하기 위한 절연변압기는 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 절연변압기의 2 차 측 전로는 접지하지 말 것. 2. 절연변압기는 교류 5 kV 의 시험전압으로 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 계속적으로 1 분간 가하여 절연내력을 시험할 경우, 이에 견디는 것이어야 한다. 1 은 절연변압기 시설에 대해서 규정하고 있다. 절연변압기 2 차측의 전로는 접지해서는 안 된다. 즉, 비접 지회로로 하여야 하며, 비접지회로는 그 회로의 임의 의 한 지점에 접지사고가 발생하더라도 귀로가 없으 므로 지락전류는 흐르지 아니하므로 감전방지에는 효과 가 있다. 2 는 절연변압기의 절연내력시험에 대해서 규정하고 있다. 436 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1270384d-9d49-4ddd-a3f5-e62782fc3651 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.14.3 2 차측 배선 및 이동전선 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 배선 및 이동전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 절연변압기의 2 차측 배선은 금속관공사에 의하여 시설할 것. 2. 수중조명등에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 이동전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 접속점이 없는 단면적 2.5 mm2 이상의 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블 일 것. 나. 이동전선은 유영자가 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 또한 외상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우는 금속관에 넣는 등 외상 보호장치를 할 것. 다. 이동전선과 배선과 의 접속은 꽂음 접속기를 사용하고 물이 스며들지 않고 또한 물이 고이지 않는 구조의 금속제 외함에 넣어 수중 또는 이에 준하는 장소 이외의 곳에 시설할 것. 라. 수중조명등의 용기, 각종방호장치와 금속제 부분, 금속제 외함 및 배선에 사용하는 금속관과 접지도체와 의 접속에 사용하는 꽂음 접속기의 1 극은 전기적으로 서로 완전하게 접속할 것. 1 절연전선의 절연피복이 손상되어 지락이 발생하더라도 사고전류는 그 귀로로서 접지저항 값이 낮은 금 속관에 흐르고, 전류경로가 한정된다. 또한, 누전차단기의 동작감도에 효과 가 있다. 만약 이것에 절연성 의 합성수지관을 사용하게 되면 절연전선의 손상개소의 도체로부터 직접사고전류가 유출되므로 이와 같 은 취지에서 2 차측 배선을 금속관공사로 시설하도록 규정하고 있다. 2 에 따라 수중조명등에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 이동전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다 "가"는 조명등에 전기를 공급하는 이동전선에는 접속점이 없는 단면적 2.5mm2 이상의 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하도록 하고 있다. 이는 기계적강도 및 화학약품에 대한 내성 등을 고려 한 것이다. "나"는 이동전선에는 손상을 받는 개소에 시설하는 경우는 적당한 방호장치를 설치할 것을 규정 하고 있다. 이 방호장치에는 접지계통 확립을 위해 금속관 등 금속형이 사용된다. "다"는 조명등에 사용하는 이동전선과 이에 전기를 공급하는 배선과 의 접속에는 배선용 꽂음 접속기를 사 용하도록 규정하고 있다. 이 배선용 꽂음 접속기는 오접속의 우려가 없는 구조로서 물의 침입이 어려운 금속제 외함에 넣고 그림 H234.14-1 의 접속기 Ⓢ의 위치와 같이 물이 튀거나 수중에 빠지지 않는 장소 에 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 주벽 통로 电 수면 금속관 수중조명기구 캡타이어 케이블 어떤 경우도 이 위치에 캡타이어케이블의 여유를 두고 전구를 교환할 때는 기구를 수면위로 들어올릴 것 ![image](/image/placeholder) 금속제 방호장치 통로 통로 뚜껑 트렌치 수면 수면 금속관 수중조명기구 수중조명기구 캡타이어 캡타이어 케이블 케이블 그림 H234.14-1 수중조명등의 배선방법 "라"는 조명등을 넣는 용기와 이의 금속제 방호장치에는 142.7 의 1 에 따라 접지공사를 시행 하고, 접지극 붙임의 배선용 꽂음 접속기를 시설하여 접지계통을 확립하는 취지이다. 전기적으로 상호 완전히 접속한 다는 것은 화학약품이 용해되어 있기에 수분 기타 습기에 의해 금속의 표면이 산화하여 접촉저항이 발 생하는 일이 없도록 나사, 본드 또는 접지클램프 등에 의한 견고한 접속으로 할 필요가 있다. 또한, 배 관에는 접속개소가 부식되지 아니하도록 하는 것 등의 조치를 강구할 필요가 있다. ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 437 I | {}
60843780-0c0e-404b-8783-11a00f43d73c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.14.4 수중조명등의 시설 1. 수중조명등은 234.14.9 에서 규정하는 용기에 넣고 또한 이것을 손상 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우는 방호장치를 시설하여야 한다. 2. 수중 또는 물과 접촉해 있는 상태로 사용하는 등기구는 KS C IEC 60598-2-18(등기구 제 2-18 부 수 영장용 및 이와 유사한 등기구-개별요구사항)에 적합하여야 한다. 3. 내수창의 후면에 설치하고 비추는 수중조명은 의도적이든 비의 도적이든 상관없이 수중조명등의 노출도 전부와 창의 도전부와 의 사이에 도전성 접속이 발생하지 않도록 시설해야 한다. 1 은 수중조명등의 용기에 관한 규정을 하고 있다. 조명등은 보통 그림 H234.14.3-1 과 같이 풀의 수중에서 그 측벽의 오목한 부분에 설치된다. 이는 수영하는 사람에 의해 직접 외력 또는 충격파동 등에 의해서 조명등이 손상을 받을 우려가 없도록, 또는 풀의 청소 등 실수로 충격을 주어 파손되지 않도록 충분히 깊게 여유를 두고 설치하여야 한다. 어쩔 수 없이 이러한 개소에 설치할 수 없는 측벽의 외부에 설치토 록 한 경우는 견고하고 상당히 깊고 여유가 있는 함에 조명등을 설치하고 적당한 방호장치를 시설하여야 한다. 2 는 수중 또는 물과 접촉해 있는 조명기구는 KS C IEC 60598-2-18 (등기구 제 2-18 부: 수영장용 및 이와 유사한 등기구 - 개별요구사항)에 따라 아래에 적합하여야 한다. - 등기구는 감전에 대한 보호 정도에 따르면 제 3 종 등기구이면 12 V 를 넘지 않는 전압으로 동작하는 외 부 그리고 내부 회로를 가지고 있어야 한다. - 등기구는 내진성 및 내습성의 정도에 따라 분류된다 - 물과 접촉하는 부분은 압력 방수(IPX8)가 되어야 한다. - 물과 접촉하지 않는 부분은 적어도 방진과 방말(IP54)이 되어야 한다. [비고] 방말 외함 [splash-proof case/防沫外函] 이란 : 물방울이 떨어져도 기능에 아무런 장해를 가하지 않도록 방호한 구조의 외함이다. eo ![image](/image/placeholder) r 최대 30m 실리콘방수처리 LED-12W ⌀196 LED-12W 실리콘방수처리 자립형 분전할 300x400x200 방수협 SMPS 실러콘방수처리 LED-12W [입력전압: AC 220V 60Hz / DC 48V, 24V] 분전할구성도 [소비전력: 24W], [방수 보호등급 : IP 68 ] - (차단기, 단자대, SMPS) 그림 H234.14-2 수중조명등의 계통도 적용 예 234.14.5 개폐기 및 과전류차단기 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설하여야 한다. 절연변압기의 2 차측 전로를 보호하고 조작과 보수점검의 편리를 위해 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설할 것을 규정(212)하고 있다. I 438 ...1�8� + 入 >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
ac8c5990-f3e2-47f9-a484-f82c8a4df1ea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 234.14.6 접지 1. 수중조명등의 절연변압기는 그 2 차측 전로의 사용전압이 30 V 이하인 경우는 1 차권선과 2 차권선 사 이에 금속제의 혼촉방지판을 설치하고, 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 234.14.5 및 234.14.7 에서 규정하는 장치는 견고한 금속제의 외함에 넣고, 또한 그 외함에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 3. 234.14.4 에서 규정하는 용기 및 방호장치의 금속제부분에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 이 경우에 234.14.3 에서 규정하는 이동전선 심선의 하나를 보호도체로 사용하고, 보호도 체와 의 접속은 234.14.3 의 2 의"다"에서 규정한 꽂음 접속기의 1 극을 사용하여야 한다. 수중 조명등의 접지는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 234.14.7 누전차단기 nical 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 전로의 사용전압이 30 V 를 초과 하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 정격감도전류 30 mA 이하의 누전차단기를 시설하여야 한다. 234.14.7 은 211 규정을 준용한 전원의 자동차단에 의한 저압전로의 보호대책으로 누전차단기를 시설 하여 야 하며, 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에는 고감도형 감전보호용 누전차단기를 시설하여야 한다. 누전차단기의 시설방법은 표 H234.9-1, 2 의 내용을 참조한다. 234.14.8 사람 출입의 우려가 없는 수중조명등의 시설 1. 조명등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 150 v 이하일 것. 2. 조명등에 전기를 공급하기 위한 이동전선은 다음에 의하여 시설할 것. 가. 케이블은 KS C IEC 60245(정격전압 450/750 v 이하 고무 절연케이블) 시리즈에 따라 형 식 66 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것을 사용해야 한다. 나. 전선에는 접속점이 없을 것. 3. 수중조명등의 용기는 234.14.9(1 에서의 빛을 쬐는 용도의 창이 전구의 유리부분이 외부로 노출된 것은 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 4. 수중조명등에 사용하는 용기의 금속제 부분에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 사람 출입의 우려가 없는 수중조명등의 시설은 그림 H234.14-1 를 참조한다. 1 은 조명등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압을 150 V 이하로 제한하고 있다. 이 경우 절연변압기, 누 전차단장치 등의 규제는 없다. 2 의"가"의 케이블은 60245 KS IEC 66 "고비중 폴리클로로프렌 고무 또는 이와 동등한 합성 탄성체 외피 유연성 케이블"을 말한다. 첫 번째 숫자는 케이블의 기본적인 분류를 나타내며, 두 번째 숫자는 기본 분 류 중의 개별 종류를 나타낸다.(6: 중책무용 유연성 케이블) 2 의"나"의 이동전선에는 접속점이 없는 단면적 2.5mm2 이상의 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용하여야 한다. 3 은 수중조명등의 용기는 234.14.9 의 규정에 준하여 접속 하여야 한다. 4 은 수중 조명등의 접지는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 439 I | {}
c46d7acf-4889-442a-ab93-bfa87c5458f3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.14.9 수중조명등의 용기 수중조명등의 용기는 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 빛을 쬐는 용도의 창으로는 유리 또는 렌즈, 기타의 부분은 녹이 잘 슬지 아니하는 금속 또는 카드뮴도금, 아연도금, 도장 등으로 녹방지를 한 금속으로 견고하게 제작한 것일 것. 2. 내부에 접지용 단자를 설치할 것. 이 경우에 접지단자의 나사는 그 지름이 4 mm 이상의 것이어야 한다. He 3. 수중조명등의 나사접속기 및 소켓(형광등용 소켓은 제외한다)은 자기제(���)일 것. 4. 완성품은 도전부분 이외의 부분과 의 사이에 2 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시 험하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 5. 완성품은 최대적용 전등 와트 수의 전구를 끼워 정격최대수심이 0.15 m 를 초과 하는 것은 그 정격최대 수심 이상, 정격최대수심이 0.15 m 이하 것은 0.15 m 이상 깊이의 수중에 넣어 해당 전등의 정격전 압에 상당하는 전압으로 30 분간 전기를 공급하고, 다음에 30 분간 전기의 공급을 중단하는 조작을 6 회 nic 반복할 때 용기 내에 물이 스며드는 등 이상이 없는 것일 것. 6. 최대적용 전등의 와트 수 및 정격최대수심의 표시를 보기 쉬운 곳에 표시한 수중조명등의 용기에 관한 규정을 하고 있다. (234.14.4 의 해설 참조) ![image](/image/placeholder) 적합성 실(seal) 시험 시료 적합한 실 알갱이가 약 1mm 인 모래로 채운다 유리 파티션 물 -tech 그림 H234.14-3 수중조명등 용기시험 예 KC 1. 등기구는 감전에 대한 보호 정도에 따르면 제 3 종이며, 12 V 를 넘지 않는 전압으로 동작하는 외부 그리고 내부회로를 가지 고 있어야 한다. 2. 등기구는 내진성 및 내습성의 정도에 따라 분류된다. 3. 물과 접촉하는 부분은 압력 방수(IPX8)가 되어야 한다. 4. 물과 접촉하지 않는 부분은 적어도 방진과 방말(IP54)이 되어야 한다. 5. 시험 시료 (용기) I 440 ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
1299cf75-6f19-4e87-a0f7-a2747029ccea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 4 는 등기구의 절연저항, 전기적 강도에 대한 내용이며, 등기구의 절연 저항과 전기적 강도는 적절하여야 한다. 표 H234.14-1 최소 절연 저항 ¦ 절연 ¦ 최소 절연저항 [M2] ¦ 최소 절연저항 [M2] ¦ 최소 절연저항 [M2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절연 ¦ 제 1 종 등기구 ¦ 제 2 종 등기구 ¦ 제 3 종 등기구 ¦ ¦ SELV : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 극성이 다른 전기가 통하는 부분 사이 ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 전기가 통하는 부분과 부착 표면 사이* ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 등기구의 전기가 통하는 부분과 금속부 사이 ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 코드 고정장치에 고정되어 있는 가요성 코드나 케이블과 닿을 수 있는 금속부 사이 ¦ a ¦ ¦ a ¦ ¦ 5.에서 설명한 절연 부싱* ¦ b ¦ b ¦ a ¦ SELV 이외 : ¦ 극성이 다른 충전부 사이 ¦ b ¦ b ¦ - ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전부와 부착 표면 사이** ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 등기구의 충전부와 금속부 사이 ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 스위치 동작으로 극성이 달라질 수 있는 충전부 사이 ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 코드 고정장치에 고정되어 있는 가요성 코드나 케이블과 닿을 수 있는 금속부 사이 ¦ b ¦ c ¦ - ¦ ¦ 5.에서 설명한 절연 부싱* ¦ b ¦ b, C, d ¦ - ¦ ¦ SELV 전압에 대한 기초 절연 (a) ¦ 1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SELV 이외 전압에 대한 기초 절연 (b) ¦ 2 ¦ ¦ 보조절연(c) ¦ 2 ¦ ¦ 이중 절연 또는 강화 절연(d) ¦ 4 ¦ ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. **이 시험의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. **이 시험의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. ¦ 전기적 강도 시험은 절연저항 시험 바로 뒤에 표 H234.14-2 구분마다 충전부와 비충전금속부(금속부분 이 없는 경우는 외곽 절연물의 외면에 틈새없이 댄 금속박) 사이에 주파수 60 Hz 의 정현파에 가까운 표 H234.14-2 에 표시하는 시험전압을 1 분 동안 가하여 여기에 견디는지의 여부를 조사한다. 다만, 표 H234.14-2 의 전압의 120 %를 1 초 동안 가할 수 있다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 441 I | {}
c23f4c84-b3ee-4a9f-befa-b87e33f818ed | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H234.14-2 전기적 강도 ¦ 절연 ¦ 시험전압 [V] ¦ 시험전압 [V] ¦ 시험전압 [V] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절연 ¦ 제 1 종 등기구 ¦ 제 2 종 등기구 ¦ 제 3 종 등기구 ¦ ¦ SELV : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 극성이 다른 전류 운반부 사이 ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 전류 운반부와 부착 표면 사이* ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 등기구의 전류 운반부와 금속부 사이 ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 코드 고정장치에 고정되어 있는 가요성 코드나 케이블과 닿을 수 있는 금속부 사이 ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ 5.에서 설명한 절연 부싱* ¦ a ¦ a ¦ a ¦ ¦ SELV 이외 : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 극성이 다른 충전부 사이 ¦ b ¦ b ¦ - ¦ ¦ 충전부와 부착 표면 사이* ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 등기구의 충전부와 금속부 사이 ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 스위치 동작으로 극성이 달라질 수 있는 충전부 사이 ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ 코드 고정장치에 고정되어 있는 가요성 코드나 케이블과 닿을 수 있는 금속부 사이 ¦ b ¦ c ¦ - ¦ ¦ 5.에서 설명한 절연 부싱* ¦ b ¦ b 와 c 또는 d ¦ - ¦ ¦ SELV 전압에 대한 기초 절연 (a) 500 ¦ SELV 전압에 대한 기초 절연 (a) 500 ¦ SELV 전압에 대한 기초 절연 (a) 500 ¦ SELV 전압에 대한 기초 절연 (a) 500 ¦ ¦ SELV 이외 전압에 대한 기초 절연 (b) ¦ 2U** + 1000 ¦ 2U** + 1000 ¦ 2U** + 1000 ¦ ¦ 보조절연(c) ¦ 2U** + 1000 ¦ 2U** + 1000 ¦ 2U** + 1000 ¦ ¦ 이중 절연 또는 강화 절연(d) ¦ 4U** + 2000 ¦ 4U** + 2000 ¦ 4U** + 2000 ¦ ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. ¦ * KS C IEC 60598-1 제 5 절 외부 및 내부 배선에서 언급되는 부싱을 말한다. ¦ ** 이 시험의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다. *** 이 경우에 U 는 중성점 접지 전원 계통의 공칭 선로-중성점 전압이다. 이에 대한 조언은 KS C IEC 60664-1 에 있다. 조명등은 다음에 적합한 용기에 넣어야 하며 또한 이를 손상 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것. 가. 조사용창(����)에 있어서는 유리 또는 렌즈, 기타의 부분에 있어서는 녹슬지 아니하는 금속 또는 카드뮴 도금·아연도금·도장 등으로 녹방지 처리를 한 금속으로 견고히 제작한 것일 것. 나. 내부의 적당한 위치에 KS C IEC 60173(유연성케이블 및 코드의 선심색상)의 접지단자에 적합한 접 지용 단자를 설치한 것일 것 이 경우에 접지용 단자의 나사는 지름이 4 mm 이상인 것이어야 한다. 다. 조명등의 나사 접속기 및 소켓(형광등용 소켓을 제외한다)은 자기제(���)의 것일 것. 라. 완성품은 도전부분과 도전부분 이외의 부분사이에 2 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하여 절연내 력은 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 마. 완성품은 최대 적용 전등의 와트수의 전등을 달고 또한 정격 최대수심이 15 cm 를 초과 하는 것은 그 정격최대수심 이상, 정격 최대수심이 15 cm 이하인 것은 15 cm 이상의 깊이로 물속에 넣고 그 전등 의 정격전압에 상당하는 전압으로 30 분간 전기를 공급하고 다음에 30 분간 전기의 공급을 중지하는 조작을 6 회 반복하였을 때에 용기 안에 물이 침입하는 등의 이상이 없는 것일 것. 바. 최대 적용 전등의 와트수 및 정격최대수심을 보기 쉬운 곳에 표시한 것일 것. 442 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
545919ad-4055-4428-a7d1-540d36b044ce | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1. 제 0 종 등기구 (class 0 luminaire) 보통의 등기구에만 적용할 수 있다. 감전 방지 대책이 기초 절연에 의존하는 등기구. 이것은 기기를 부 착하는 고정 배선의 보호 도체에 사람이 닿을 수 있는 도전부를 접속하고, 또한 기초 절연이 파손된 경우 의존 할 수 있는 것은 주위 조건에 없다는 것을 의미 한다. 등기구는 일부 또는 전체가 기초 절연으로 되어 있는 절연물 외함 또는 적당한 절연에 따라 충전부로부터 절연을 실시한 금속 외함을 가지고 있다. 2. 제 1 종 등기구 (class 1 luminaire) 감전 방지 대책을 기초 절연에만 의존하지 않고, 기초 절연이 파손된 경우에 사람이 닿을 수 있는 도전 부에 전기가 통하지 않도록 사람이 닿을 수 있는 도전부를 고정 배선의 보호 정지선에 접속하는 것으 로 추가적인 안전 대책을 갖추고 있는 기기. 3. 제 2 종 등기구 (class 11 luminaire) 감전 방지가 기초 절연에 의존할 뿐만 아니라 이중 절연이나 강화 절연과 같이 안전조치를 하고 있으며, 보호 접지에 대한 규정이 없거나 설치 조건을 따르지 않는 등기구 4. 제 3 종 등기구 (class 111 luminaire) 형성 되지 않는 등기 안전 초저전압(SELV)의 전원으로 등기구 내의 감전 보호를 하고 SELV 보다 높은 nical 구를 말한다. 234.15 교통신호등 -teci 234.15.1 사용전압 교통신호등 제어장치의 2 차측 배선의 최대사용전압은 300 V 이하이어야 한다. 각종 교통신호등설비의 기능과 성능은 경찰청의 교통신호등 표준지침, 교통신호기 설치·관리 매뉴얼 및 교통제어기 표준규격서 등에 따라 관계기관과 협의 하여 현행 기준에 부합하도록 설계하고 시공하여야 한다. 234.15.2 2 차측 배선 교통신호등의 2 차측 배선(인하선을 제외한다)은 다음에 의하여 시설하여야 한다. re 1. 제어장치의 2 차측 배선 중 케이블로 시설하는 경우에는 222.4 및 223 의 지중전선로 규정에 따라 시설할 것. 2. 전선은 케이블인 경우 이외에는 공칭단면적 2.5 mm2 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 450/750 V 내열성에틸렌아세테이트 고무절연전선일 것. 3. 제어장치의 2 차측 배선 중 전선(케이블은 제외한다)을 조가선으로 조가하여 시설하는 경우에는 다음에 의할 것. 가. 조가선은 인장강도 3.7 kN 이상의 금속선 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선을 2 가닥 이 상 꼰 금속선을 사용할 것. 나. "가"에서 규정하는 전선을 매다는 금속선에는 지지점 또는 이에 근접하는 곳에 애자를 삽입할 것. 1 는 교통신호등 회로의 배선공사방법을 정한 것으로서, 전선의 높이, 전선과 연돌 등과 의 접촉에 의한 위험방지시설 및 전선과 식물과 의 이격에 대해서는 222.4 와 222.11~19 의 저압 가공전선 규정에 준하는 것으로 하고 있다. 3 에서는 지주와 강선을 이용한 설치방법(Span-Wire Mounted Signal)을 규정하고 있으며, 이는 도로 양편에 지주를 설치하고 이를 강선으로 연결, 신호등을 도로 중간지점까지 내밀어 다는 형식 그림 H234.15-1 지주와 강선을 이용한 설치방법 예시도]이다. 그러나, 우리나라에서는 잘 사용하지 않는 방 식으로 가급적 설치를 지양하는 것이 좋다. 최근에는 신호등의 등기선과 연결선의 외부노출없이 내민 구조로 된 부착대내에 등기선 등을 삽입하여 신호등주를 설치하는 방법으로 관, 사다리꼴, 트럼본 형태 의 지주와 부착대를 이용한 설치방법(Mast-Arm Mounted)이 사용되고 있다. 전선의 세기 및 굵기, ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 443 I 2 저압 전기설비 | {}
b75c9499-f294-45c4-800f-7a9284b2cfcf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 종류를 규정하고, 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 450/750 v 내열성에틸렌아세테이트 고 무절연전선을 사용하는 경우의 공사방법으로서 전선을 인장강도가 3.70 kN 이상의 금속선 또는 지름 4 mm 이상의 철선 2 조 이상을 꼰 금속선에 매달고, 그 금속선에는 전선피복의 손상 또는 자연열화 때 누 전에 의한 위험을 방지하기 위해, 지지점 또는 이에 가까운 개소에 애자를 삽입하도록 정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 스팬 와이어 (Span wire) 지주 받침줄 신호등 케이블 (Guy wire) 테더 와이어 (Tether wire) 전기공급 배선관 콘크리트 기초 icalCode 그림 H234.15-1 지주와 강선을 이용한 설치방법 예 234.15.3 가공전선의 지표상 높이 등 -te 1. 234.15.2 에서 규정하는 가공전선의 지표상 높이는 222.7 에 따른다. 2. 교통신호등 회로의 배선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공 약전류전선 등 · 안테나 · 가공전선 및 전차선 또는 다른 교통신호등 회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에는 222.11 내 지 222.16 의 저압 가공전선의 규정에 준하여 시설하고, 이외의 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 교통신호등 회로의 배선과 이들 사이의 간격은 0.6 m(교통신호등 회로의 배선이 케이블인 경우에는 0.3 m 이상이어야 한다. 저압 가공전선의 지표상 높이는 다음에 따라야 한다. "가" 도로(농로, 기타 교통이 번잡하지 않은 도로) 및 횡단 보도교(도로 · 철도 ·궤도 등)의 위를 횡단하여 시 설하는 다리모양의 시설물서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. "나" 철도 및 궤도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5 m 이상으로 할 것. "다" 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 저압 가공전선은 그 노면상 3.5 m[전선이 저압 절연전선(인입 용 비닐 절연전선·450/750 V 비닐 절연전선·450/750 v 고무 절연전선·옥외용 비닐 절연전선을 말한 다. 이하 같다)·다심형 전선 또는 케이블인 경우에는 3 m] 이상 라" "가"부터 "다"까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 저압 가공전선을 도로 이외의 곳에 시설 하는 경우 또는 절연전선이나 케이블을 사용한 저압 가공전선으로서 옥외 조명용에 공급하는 것으로 교 통에 지장이 없도록 시설하는 경우에는 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다 '마" 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 "라"의 규정에도 불구하 고 지표상 3.5 m 까지로 감할 수 있다. "바" 저압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. "사"식물·다른 시설물(건조물·도로·횡단보도고·철도·궤도·석도 가공약전류 전선로 등·안테나·교류 전차선 등·저압 또는 고압의 전차선·다른 저압 가공전선·고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물) 및 다른 교통 신호등 회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에는 222.11 부터 222.19 의 규정에 준하여 시설한다. I 444 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ee8998fa-c74c-496a-92cf-ffe0e0b11559 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 "아""사"이외의 시설물과 접근하거나 교차하여 시설되는 경우에는 저압 가공전선 상호 간의 간격은 0.6 m(어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상, 하나의 저압 가공전 선과 다른 저압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 0.3 m 이상이어야 한다. 234.15.4 교통신호등의 인하선 교통신호등의 전구에 접속하는 인하선은 234.15.2 의 2 및 222.19 의 규정에 준하는 이외에는 다음 에 의하여 시설하여야 한다. 1. 전선의 지표상의 높이는 2.5 m 이상일 것. 다만, 전선을 232.12 에 규정에 준하는 금속관공사 또는 232.51(232.51.3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 전선을 애자공사에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 적당한 간격마다 묶을 것. 234.15.4 는 교통신호등 회로의 배선 중, 지지물에 따라 시설하는 인하선의 공사방법을 규정한 것이며, 전 선과 식물과 의 간격에 대해서는 222.19, 사용전선의 세기 및 굵기와 종류에 대해서는 232.15.2 의 2 항 규정 에 준하고, 인하선의 높이는 금속관공사 또는 케이블공사에 의해 시설하는 경우에 한해서 지표상 2.5 m 미만으로 되는 것을 인정하고 있다. 그리고 전선을 애자사용공사에 의해서 시설하는 경우는 전선 상호의 마찰 등에 의해 피복이 손상되는 것을 방지하기 위해 적당한 간격(1 m 정도)마다 테이프감기를 하는 등으로 이것을 묶어야 한다고 정하고 있다. 그리고 인하선을 케이블공사에 의해 시설하는 경우는 외상을 방지하기 위 하여 지표상 2 m 이하의 부분을 전선관 또는 가스철관에 넣어서 방호하고, 232.51.3 에 규정된 건조물의 전기 배선용 파이프 샤프트 내에 케이블을 수직으로 내려서 시설하는 방법을 준용할 수 없으므로 주의 를 요한다. 지 지물에 강관주(���)등을 사용하고 그 내부에 Ele 규정하는 인하선을 시설하는 경우는 234.9.4 의 규정 에 따라 시설하지 아니할 수 있다. 234.15.5 개폐기 및 과전류차단기 1. 교통신호등의 제어장치 전원 측에는 전용 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 개폐기 및 과전류차단기는 212.6 에 따라 시설하여야 한다. 교통신호등 회로에 사고가 발생하였을 때에 다른 회로와 독립적으로 차단할 수 있도록 제어장치의 전원측 에는 각 극에 전용 개폐기 및 과전류차단기를 시설하는 것으로 하고 있다. 234.15.6 누전차단기 교통신호등 회로의 사용전압이 150 V 를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로 를 차단하는 누전차단기를 시설할 것. 교통신호등 회로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경우는 전로에 지락이 발생했을 때에 누전차단기를 시 설하도록 규정하고 있다. 누전차단기의 시설방법은 표 H234.9.6-1, 2 의 내용을 참조한다. ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 445 I | {}
9d8fe41b-ca09-47b9-beb5-80f4f43c251b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 234.15.7 접지 교통신호등의 제어장치의 금속제외함 및 신호등을 지지하는 철주에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 교통신호등의 제어장치의 금속제 외함에 대한 접지의 무의 규정으로서 접지의 생략은 인정되지 않는다. 234.15.8 조명기구 LED 를 광원으로 사용하는 교통신호등의 설치는 KS C 7528(LED 교통신호등)에 적합할 것. 교통신호등은 크게 신호등두(Signal Head)와 이를 구동시켜 신호등면(Signal Face)을 점등시키는 교통신호제어기로 구 성되어 있다. 신호등두에는 전구, 착색렌즈, 챙, 반사경이 포함된 함체와 이를 둘러싸고 있는 배면판이 있다. 235 옥측·옥외설비 235.1 옥측 또는 옥외에 배·분전반 및 배선기구 등의 시설 techn 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 배분전반은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 232.84 의 규정을 준용할 것. 나. 배분전반 안에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 한 구조일 것. 다. 배분전반은 KS C 8324(2007)(가로등용 분전함)의 "7.10 외부분진에 대한 보호", "7.11 방수성" "7.12 방청처리"에 적합할 것. 2. 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전기기계기구 안의 배선 중 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있거나 손상을 받을 우려가 있는 부분은 232.12 의 규정에 준하는 금속관공사 또는 232.51(232.51.3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케 이블공사(전선을 금속제의 관 기타의 방호 장치에 넣는 경우에 한한다)에 의하여 시설할 것. 나. 전기기계기구에 시설하는 개폐기 · 접속기 · 점멸기 기타의 기구는 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 이에 견고한 방호장치를 하고, 물기 등이 유입될 수 있는 곳에서는 방수형이나 이와 동등 한 성능이 있는 것을 사용할 것. 다. 「물환경보전법」에서 정하는 바닥분수 등 물놀이형 수경시설에 설치되는 전기설비는 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작 시간 0.03 초 이하의 전류동작형에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3 kVA 이하인 것에 한 한다)로 보호된 전로에 접속하여야 한다. 3. 옥측 및 옥외에 시설하는 저압의 전기간판에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동 적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 235.1 은 옥측 또는 옥외에 시설하는 배·분전반 및 배선기구 등에 대하여 규정하고 있다. 그리고 방전등에 대해서는 234 에 규정하고 있다. 1 은 옥측 또는 옥외에 시설하는 배·분전반은 비나 이슬에 맞을 가능성이 많은 곳이므로 옥내에 시설하는 저압 용 배·분전반의 시설방법(232.84) 외에 물이 스며들지 않도록 구조 및 재질에 대해서 규정하고 있다. 2 는 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구에 대해서 규정하고 있다. 옥외에 시설하는 배선기 구 및 전기사용기계기구는 비나 이슬에 맞고 외상을 받는 일이 많으며 사람의 접속이 쉽다. 특히 토목 기계의 이동 컨베이어와 같은 것은 사용 후의 취급이 상당히 난폭하고, 물기가 있는 토지에서 사용하 I 446 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
023dab8c-f626-47c6-929c-59565ac5b65b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 기 때문에 배선기구 등이 파손되고 이로 인한 작업자의 감전사고가 증가하고 있다. 제 1 및 제 2 는 이러 한 사고를 방지할 취지로 규정된 것이다. "가"는 전기기계기구내의 배선중에서 전기기계기구의 바깥면 등에 시설하는 것은 사람이 접촉하거나 물건이 접촉할 가능성이 있으므로, 케이블공사의 경우에 있어서 도 금속관 기타의 방호장치로 보호한다. 그리고 232.51 의 규정에 나타내고 있는 건조물의 전기배선용 파이 프 샤프트 내에 케이블을 수직으로 내려서 시설하는 방법은 준용할 수 없으므로 주의 를 요한다.(232.51) "나"는 개폐기, 접속기, 점멸기 등에서 파손이 쉽고 충전부가 노출할 가능성이 있는 것과 공사현장 등에서 손상을 받을 가능성이 많은 것에 대해서 견고한 방호장치를 할 것을 규정하고 또한 물기 등이 유입될 수 있는 곳에서는 방수형이나 이와 동등한 성능이 있는 것을 사용하도록 규정한다. 또한 한국전기설비 규정은 방수형을 정의 하고 있지는 않으나 일반적으로 옥측 또는 옥외에서 비와 이슬을 맞는 장소, 상시 nical 젖어있는 장소 또는 장시간 습기가 100 %에 가깝고 물방울이 떨어지거나 또는 이슬이 맺혀 전기용품이 에서 사용에 적합한 구조의 것으로 다음 각호에 해당하는 것을 말한다. 다만, 관련 인증기준에 서 별도의 보호등급을 요구하는 경우에는 그에 따른다. ① 적당한 외함을 구비하고 내부에 물기가 스며드는 것을 방지하는 것. ② 외함 등은 구비하지 않았으나, 그 자체가 습기 및 물방울에 견디고 사용상 지장이 없는 것. ③ "가"와 "나"를 조합한 것. "다"는 바닥분수 등 물놀이형 수경시설의 전기설비에 의한 감전방지를 위해 전기설비의 전로는 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 누전차단기 또는 절연변압기(정격용량 3 kVA 이하인 것에 한함)로 보호하도 록 규정한 사항이며, 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우의 요건과 동일한 요건이다. 3 은 옥측 또는 옥외에 시설되는 전기간판에는 사람이 접촉할 우려가 많기 때문에 이러한 간판에 전기를 공급하는 전로에 지락이 발생할 경우 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하도록 규정한 것이다. 235.2 옥측 또는 옥외에 전열장치의 시설 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 발열체는 구조상 그 내부에 안전하게 시설하거나 다음중 어느 하나에 따라 시설하여야 한다. 가. 241.12(241.12.3 을 제외한다), 241.11 또는 241.5 의 규정에 의하여 시설할 것. 나. 선로변환장치(��� 置) 등의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 철도의 전용부지 안에 시설할 것. 다. 발전용 댐, 수로 등의 옥외 시설의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 댐, 수로 등의 유지 운 용에 종사하는 사람 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 시설할 것. 2. 옥측 또는 옥외에 시설하는 전열 장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복이 손상되지 아니하 도록 시설하여야 한다. 이 조항은 옥측 또는 옥외에 시설하는 발열장치에 의한 감전, 화재를 방지하기 위해서 일반적인 사항을 규정하고 있다. 1 은 전기기계기구 내부에 발열체를 시설하는 경우에 전열기 등은 그 사용 목적 때문에 노출시키는 경우가 다수 이지만, 원칙적으로 기계기구의 내부에 안전하게 설치되어야 한다. 다만, 옥외 또는 옥측에 발열체를 시설하는 것을 금지하고 있다. "가"는 노면의 결빙을 방지하기 위한 도로 등의 전열장치(241.12), 파이프라인 등의 전열장치 (241.11) 및 전기온상 등의 시설(241.5)이 인정되고 있다. "나"는 철도의 전용부지 내에 있으면 유지관리를 담당하는 관계자 이외는 쉽게 출입할 수 없으므로 전철장치 등의 결빙방지용 전열장치를 시설에 대해서 도 인정하고 있다. "다"는 발전용의 댐, 수로 등의 옥외시설에서 댐, 수로 유지관리를 담당하는 관계자 이외의 사람이 쉽게 출입할 우려가 없는 장소라면 결빙방지용 전열장치를 시설해도 된다. 그러나 발열선을 직접 댐 내에 시설하는 것 등에 의해서 댐 공작물의 안전이 확보되도록 시설하여야 한다. 2 는 전열장치에 접속하는 전선에 대해서 규정하고 있으며, 내용이 옥내의 경우와 동일하므로 해설은 생략한다.(232.85) ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 447 I | {}
6966e681-8243-42ec-ba42-685eed4e5814 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 235.3 옥측 또는 옥외의 먼지가 많은 장소 등의 시설 1. 242.2 부터 242.4 까지의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 또는 고압의 전기설비(관등회로의 사 용전압이 400 v 초과 인 방전등을 제외한다)에 준용한다. 2. 특고압 옥측 전기설비 및 특고압 옥외 전기설비는 241.9.3 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 242.2 부터 242.4 까지 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 폭발성먼지, 가연성먼지 등이 있는 위험장소, 먼지가 많은 장소, 가연성가스 등이 존재하는 위험장소, 셀 룰로이드 등 연소하기 쉬운 물질이 있는 위험장소, 화약류의 제조소 및 취급소에 시설하는 저압 또는 고 압 전기설비에 대해서는 옥측 및 옥외에서도 옥내와 같은 조건이 가해지고 있다. 1 은 옥내와 동일한 시설방법을 요구하고 있는 것으로서, 각각의 경우에 있어서 242.2 부터 242.4 규정까 지의 옥내공사에 준하도록 하고 있다. 따라서 각각의 해설을 참조하기 바란다. 관등회로의 사용전압이 400 v 초과 인 방전등에 대해서는 235.5 의 5 에서 시설하지 않도록 하고 있으므로, 이 조항의 적용을 제외한다. 2 는 특고압 전기설비는 위험도가 높으므로 공사방법 여하에 관계없이 먼지가 많은 장소, 가연성가스 등이 존재하는 장소 등의 위험한 장소에 시설하는 것을 금지하고 있다. 235.4 옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설 tecl 1. 저압 접촉전선을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 애자공사, 버스덕트공사 또는 절연트롤리공사에 의하여 시설하여야 한다. 2. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 제 3 에 규정하는 경우 및 기 계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 2("바 및 "사"를 제외한다)의 규정에 준하는 이외에 다음 에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선 상호 간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 0.14 m 이상, 기타의 경우에는 0.2 m 이상일 것. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 전선 상호 간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 견고한 절연성이 있는 격벽을 설치하는 경우 (2) 전선을 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전 선 상호 간의 간격을 60 mm(비나 이슬에 맞는 장소에 시설하는 경우에는 0.12m) 이상으로 하는 경우 나. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이의 간격은 45 mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 견고한 절연성 이 있는 격벽을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에 덕트안 그 밖의 은폐된 장소에 시설할 때에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 3 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경 우에 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다. 4. 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 4 의 규정에 준하는 이외에 버스덕트 안에 빗물이 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 버스덕트 안 기타의 은폐된 장소에 시설하는 때에는 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다. 5. 저압 접촉전선을 절연트롤리공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 6 의 규정에 준하는 이외에 절연 트롤리선에 물이 스며들어 고이지 아니하도 록 시설하여야 한다. 이 경우에 절연 트롤리선을 덕트안 기타 은폐된 장소에 시설할 때는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다. 448 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
adb3e21b-032f-4cc1-b810-ef3ac9dcabe6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 6. 옥측 또는 옥외에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 232.81 의 7("나"의 단서를 제외한 다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 7. 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시 설하고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 8. 232.81 의 8 및 232.81 의 10 부터 12 까지의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에 342.3 의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 고압 접촉전선에 준용한다. 9. 특고압 접촉전선(전차선을 제외한다)은 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니 된다. 235.4 는 옥측 또는 옥외에 시설되는 이동크레인, 모노레일, 호이스트 등 이동하면서 사용하는 전기기계기 구에 전기를 공급하기 위한 접촉전선의 시설을 규정하고 있다. 옥내에 시설되는 접촉전선과 대부분 같지 만, 비나 이슬에 노출되기 때문에 조영재와 의 간격나 선간거리 등이 다르다. 1 은 옥내의 경우와 동일하게 저압접촉전선을 애자사용공사, 트롤리 버스덕트배선 또는 절연트롤리공사에 의해 시설하여야 한다고 정하고 있다. 옥외에서 갠트리 크레인(gantry crane) 등을 시설하는 경우, 접촉 전선을 공중에 시설하지 않고 레일을 따라 피트(pit)를 설치하여, 이 피트 내에 접촉전선을 시설하고, 상 부를 덮어서 사람이 접촉하지 않도록 하는 경우가 있다. 이러한 경우가 이 조 제 3 항에서 말하는 덕트 내 기타 은폐장소에 시설하는 경우에 해당된다. 2 공중 또는 조영재에 따라 접촉전선을 애자공사에 의해 시설하는 경우, 사람이 접촉할 우려가 없는 높이 로 시설하여야 한다는 것은 말할 것도 없다. 이 경우는 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우에 준해서 시설하게 되는데, 당연히 232.81 의 2 의 바(2)의 경우 건조된 장소에 시설하는 공사방법은 준용하지 않고 전선 상호의 간격은 비나 이슬에 맞는 장소에 시설할 때에는 120 mm 이상으로 하고, 또한 전선과 조영재 와의 간격은 습기가 많은 장소의 공사방법에 준해서 정해지고 있다. [232.81 의 2 바(2)] 3 애자공사에 의해 점검 가능한 은폐장소에 시설하는 경우는 옥내의 점검할 수 있는 은폐장소에 준해서 시설하게 되는데 옥측이나 옥외이기 때문에 덕트는 흔히 지면보다 낮게 시설하는 경우가 있기 때문에 빗물 등의 물이 스며 들기 쉬우므로 특별히 점검할 수 있어야 하고, 또한, 물이 고이지 않게 하는 것이 필요하다. (232.81 의 3) 4 버스덕트공사에 의해 시설하는 경우는 옥내접촉전선의 버스덕트배선에 의한 경우에 준해서 시설하는 이 외에 버스덕트 내에 빗물이 스며들지 않도록 방수구조(옥외용)의 것을 사용하여야 한다. 버스덕트를 덕트 내에 시설하는 경우는 제 3 의 경우와 동일하다.(232.81 의 4, 5) 5 절연 트롤리 배선에 의해 시설하는 경우는 옥내접촉전선의 절연 트롤리 배선에 의한 경우에 준해서 시 설하지만, 옥측이나 옥외에 있기 때문에 우수 등의 물이 스며드는 것이 쉽기 때문에 특히 점검할 수 있 어야 하고 한편, 물이 고이지 않도록 시설할 필요가 있다.(232.81 의 6) 6 기계기구에 시설하는 경우는 옥내의 경우와 같다(232.81 의 7). 다만, 옥내의 경우에 비해서 습기도 많아 감 전의 기회도 많으므로 옥측 또는 옥외에서 주행 레일을 접촉전선으로 사용하는 것을 금지하고 있다. 7 은 옥내의 저압접촉전선의 경우와 같기 때문에 232.81 의 8 을 참조한다. 8 은 저압접촉전선과 다른 시설물과 의 간격, 232.81 8 부터 232.81 의 12 까지에 규정하는 위험장소에 시설하지 아니할 것, 먼지가 많은 장소의 시설 및 절연저항값에 대해서 옥내의 저압접촉전선에 준해서 시설할 것을 정하고 있다. 그 리고 고압접촉전선에 대해서는 342.3 규정의 옥내 고압접촉전선에 준해서 시설하는 것으로 하고 있다. 9 는 접촉전선이 나선으로 위험하므로 특고압의 것을 시설하지 않는 것으로 한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 449 I | {}
45fb7294-5102-46a4-b1fe-1abd47827cc9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 235.5 옥측 또는 옥외의 방전등 공사 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1 kV 이하인 방전등으로서 네온방전관 이외의 것을 사용하는 것은 234.11 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1 kV 를 초과 하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전 관 이외의 것을 사용하는 것은 331.13.1, 334.1 부터 334.7 까지, 335.6, 335.7, 211.7.1 에 따라 시설하 는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 방전등에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압 또는 고압일 것. 나. 관등회로의 사용전압은 고압일 것. 다. 방전등용 변압기는 다음에 적합한 절연 변압기일 것. Code (1) 금속제의 외함에 넣고 또한 이에 공칭단면적 6.0 mm2 의 도체를 붙일 수 있는 황동제의 접지용 단 자를 설치한 것일 것. (2) (1)의 금속제의 외함에 철심은 전기적으로 완전히 접속한 것일 것. ica (3) 권선 상호 간 및 권선과 대지 사이에 최대 사용전압의 1.5 배의 교류전압(500 v 미만일 때에는 500 V)을 연속하여 10 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 라. 방전관은 금속제의 견고한 기구에 넣고 또한 다음에 의하여 것. (1) 기구는 지표상 4.5 m 이상의 높이에 시설할 것. 1 시설할 (2) 기구와 기타 시설물(가공전선을 제외한다) 또는 식물 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 마. 방전등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 바. 방전등에는 방수장치를 한 옥외형의 것을 사용할 것. 3. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1 kV 를 초과 하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전 관을 사용하는 것은 234.12 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 4. 가로등, 보안등, 조경등 등으로 시설하는 방전등에 공급하는 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경 우에는 제 1 부터 제 3 까지의 규정에 준하는 외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」의 적용 을 받는 것)를 각 분기회로에 시설하여야 한다. 나. 전로의 길이는 상시 충전전류에 의한 누설전류로 인하여 누전차단기가 불필요하게 동작하지 않도록 시설할 것. 다. 사용전압 400 v 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 제 1 의 규정에 관계없이 케이블 을 사용하거나 이와 동등 이상의 절연성능을 가진 전선을 사용할 것. 라. 가로등주, 보안등주, 조경등 등의 등주 안에서 전선의 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재 [레진충전식, 실리콘 수밀식(젤타입) 또는 자기융착테이프와 비닐절연테이프의 이중절연 등]을 사용하거 나 방수함 안에서 접속할 것. 마. 가로등, 보안등, 조경등 등의 금속제 등주에는 211 및 140 의 규정에 의한 접지공사를 할 것. 바. 보안등의 개폐기 설치 위치는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 개폐 가능한 곳에 시설할 것. 사. 가로등, 보안등에 LED 등기구를 사용하는 경우에는 KS C 7658(LED 가로등 및 보안등기구) 에 적합한 것을 시설할 것. 5. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 400 v 초과 인 방전등은 242.2 부터 242.5 까지에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 235.5 는 옥측 또는 옥외에 시설하는 방전등(235.5)에 대하여 규정하고 있다. 450 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
db5a49ea-0a55-4f01-a2eb-77ca1b78d688 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 관등회로의 전압이 1 kV 이하의 네온방전등 이외의 방전등에 대해서 이것에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 옥내전로의 대지전압(234.11.1), 공사방법은 234.11.4 규정을 준용하고 있다. 2 는 네온방전등 이외의 1 kV 를 초과 하는 방전등에 대해서 규정하고 있으며, 주로 관등회로의 전압이 고 압인 수은등이 이에 해당된다. 관등회로의 배선은 고압케이블(122.5.1, KS C IEC 60502)을 사용해서, 고 압측 전선로(331.13.1), 지중전선로(334.1~334.7), 교량에 시설하는 전선로(335.6), 전선로 전용교량 등에 시설하는 전선로(335.7)에 준해서 시설하는 것 외에, 방전등기구는 충전부의 노출금지(211.7.1), 라스망 등의 목조 조영물에 있어서의 공사방법(241.14.3 의 1 의 라)의 규정이 준용되고 있다. "가"부터 "다"까지는 누전, 감전 등의 위험방지를 위하여 방전등에 전기를 공급하는 전로와 관등회로를 절 연변압기에 의해 공급하고, 관등회로의 1 선 지락전류(140)를 가능한 한 작게 제한하여야 한다. 그리고 이 절연변압기에 방전등용 안정기를 조합시켜서 사용한 경우도 있으므로 이 규정에서는 반드시 이 절연변압 기를 누설변압기로 할 필요는 없다. 그리고 이 방전등용 변압기에 대해서는 234.11.3 에서 특수한 변압기 로서 그 적용이 제외되고 있기 때문에 절연내력, 기타 필요한 사항을"다"에 정하고 있다. "라"는 방전관의 기구는 고온이기 때문에 사람이 접촉하지 않도록 설치 높이를 규정함과 동시에 다른 공작물(가공전선에 대 해서는 저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차(222.18), 고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차(332.18) 등의 규정에서 별도로 정하고 있기 때문에 여기서는 제외한다) 또는 식물과 의 간격을 정하고 있다. 3 은 네온방전등에 대해서 옥내의 네온방전등(234.12)을 준용하고 있다. 4 는 가로등, 보안등, 조경등 등으로 시설하는 방전등에 공급하는 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경우에 관한 규정이다. "가"는 가로등, 보안등, 조경등 등에 공급되는 각 분기회로마다 전로에 지락이 발생하였을 때 자동적으로 전로를 차단 하는 장치(전기용품 및 생활용품 안전관리법)의 적용을 받는 것)를 설치하도록 한 규정이다. 이는 인체감전에 대한 안전을 확보하기 위한 방안으로서 최소한 법에서 인정하는 인증제품을 사용하도록 한 규정이다. "나"는 가로등 전로의 절연불량에 의하여 누전차단기가 동작하는 것을 정상적인 동작으로 가로등 전로의 절연을 개선하는 것이 선결되어야 한다. 그러나 가로등 전로의 길이가 긴 경우에는 회로의 대지 정전용 량에 의하여 오동작을 할 우려가 있기 때문에 누전차단기의 정격감도전류를 정하거나 분기회로의 거리 를 조정하여 시설하여야 한다. "다"는 사용전압 400 v 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 제 1 항의 규정에 관계없이 케이블을 사용하거나 이와 동등 이상의 전선을 사용하도록 한 규정이다. "라"는 가로등주, 보안등주, 조경등 등의 등주 안에서 전선을 접속할 때 누전으로 인한 인명사고를 근절하 기 위하여 접속방법에 대하여 엄격히 규정한 것이다. "마"는 가로등주, 보안등주, 조경등 등의 등주의 접지공사에 관한 것이다. "사"는 LED 가로등 및 보안등 기구(KS C 7658)에 대한 내용이며, 가로등은 운전자 안전을 보안등은 보행 자의 안전을 목적으로 설치하며, 일정규모 이상의 건축물에서는 고효율에너지기자재 인증제품(실외용의 경우 광효율 115 1m /W)의 사용을 의무화 하고 있다. LED 등기구는 IP65 이상이어야 한다. 표 H235.5-1 LED 등기구의 종류 구분 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전력[W] ¦ 70 이하 ¦ ¦ 정격전력[W] ¦ 70 초과 150 이하 ¦ ¦ 정격전력[W] ¦ 150 초과 250 이하 ¦ ¦ 정격전력[W] ¦ 250 초과 400 이하 ¦ ¦ 정격전력[W] ¦ 400 초과 600 이하 ¦ ¦ 용 도 ¦ LED 보안등 기구 ¦ ¦ 용 도 ¦ LED 가로등 기구 ¦ ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 451 I | {}
2de60204-4137-46f7-a351-a2dc31cb0404 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 5 는 먼지가 많은 장소 또는 폭발성 물질이 있는 장소에 관등회로의 사용전압이 400 v 초과 인 방전등을 시설하는 것은 위험하므로, 이들의 장소에 시설하지 않는 것으로 한다. 235.7 옥측 또는 옥외에 시설하는 전력량계 등의 시설 옥측 또는 옥외 전력량계와 이를 수납하는 계기함은 232.86 에 준하여 시설하여야 한다. 본 조항은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압용 전력량계는 옥내 저압용 전력량계 시설 기준을 따르도록 규 Co 정한다. 계기함 개방 시, 빗물이 침투하지 않도록 캐노피 등을 설치함이 바람직하다. Electro -technica Korea EC L 452 I ...1�8� + "'s >"-- 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
5201e83d-6e44-459b-8973-73b98a17e55c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (240 특수설비) 241 특수시설 241.1 전기울타리 241.1.1 시설제한 경우 전기울타리는 목장·논밭 등 옥외에서 가축의 탈출 또는 야생짐승의 침입을 방지하기 위하여 시설하는· 를 제외하고는 시설해서는 안 된다. <br><p id='359' data-category='paragraph' style='font-size:18px'></p> 전기울타리는 고전압으로 충전되는 나전선을 간단하게 울타리에 설치하여 길게 두르는 것을 말한다. 「기술 기준」 제 66 조에서 "옥외에서 나전선을 고정하여 시설한 울타리로서, 그 나전선을 충전하여 사용하는 것" 으로 정의 하고, 이것을 사용하는 목적은 "논밭, 목장 기타 이와 유사한 장소에서 짐승의 침입 또는 가축의 탈출을 방지하기 위하여 시설하는 경우"로 "절연성이 없음을 고려하여 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설"하도록 하고 있다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 item_01 4 2 3 2 5 6 구동기 ② 연결 도선 ③ 울타리 도체 ④ 상하 도선 ⑤ 출입문 ⑥ 지주 ⑦ 접지봉 ⑧ 개폐기 그림 H241.1-1 전기울타리의 구조 (예) 241.1.2 사용전압 전기울타리용 전원장치에 전원을 공급하는 전로의 사용전압은 250 v 이하이어야 한다. 전기울타리용 전원장치에 전원을 공급하는 전로의 사용전압은 사람과 동물의 감전에 의한 사고를 방지하 기 위하여 전원을 공급하는 전로의 사용전압을 250 v 이하로 제한하고 있다. 241.1.3 전기울타리의 시설 전기울타리는 다음에 의하고 또한 견고하게 시설하여야 한다. 1. 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것. 2. 전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선일 것. 3. 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 간격은 25 mm 이상일 것. 4. 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목과 의 간격은 0.3 m 이상일 것. 5. 제 1 에서 제 4 까지 이외의 전기울타리의 설치와 전선연결에 대한 지침은 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제 2-76 부 : 전기 울타리의 개별 요구사항)의"부속서 BB(규정)"를 따를 것(다만, 전기 보안울타리와 관련한 사항은 적용하지 아니하다). 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 453 I | {}
97cadd61-d738-4a64-88bc-12537c005b18 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전기울타리용 전원장치에서 전기울타리의 사람과 동물의 감전의 위험을 방지하도록 하고 있지만, 현실적 으로 위험이 전혀 없다고 볼 수 없기 때문에 전기울타리의 시설을 규정하고 있다. 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 않는 곳에 시설하도록 하고 있다. 따라서 사람이 쉽게 접촉할 수 있는 인가가 밀집하고 있 는 장소에는 시설할 수 없다. 전기울타리의 전선은 전선에 흐르는 전류와 전선에 가해지는 기계적 하중을 고려하여 전선의 굵기와 인장강도의 규정하고 있다. 전선을 말뚝에 지지하는 애자는 누설전류의 크기를 고려하여 최저높이를 25 mm 로 규정하고 있다. 전기울타리의 전선과 다른 전기설비(가공전선에 대해서는 222.18, 222.19 등과 같은 규정으로 정해져 있으므로 여기서는 제외된다) 또는 수목과 의 간격을 0.3 m 이상으로 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 출입구는 충전부에 닿지 않는 구조가 좋다. 1 차측 배선은 동물의 크기에 따라 현장조작 2 단으로 한다. 개폐기를 시설한다. g oo 3.5 m 이상 위험표시 개폐기 시설 " V 전기울타리용 전원장치 butt 12.16. 전기울타리의 전선은 보통 2.6 mm 다른 시설물 또는 수목과 는 아연도철선이 많이 30 cm 이상 이격한다. 쓰인다. 말뚝은 쉽게 쓰러지지 않도록 충분히 깊게 박는다. 그림 H241.1-2 전기울타리의 시설 (예) 241.1.4 현장조작개폐기 전기울타리에 전기를 공급하는 전로에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 전용 개폐기를 시설하여야 한다. 전기울타리용 전기를 공급하는 전로에는 전기울타리의 고장 및 유지보수를 위하여 쉽게 개폐할 수 있는 장소에 전용의 개폐기를 시설해야 한다. 241.1.5 전파장해방지 전기울타리용 전원장치 중 충격 전류가 반복하여 생기는 것은 그 장치 및 이에 접속하는 전로에서 생기는 전파 또는 고주파 전류가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 있 는 곳에는 시설해서는 안 된다. 전기울타리에는 전파장해를 방지하는 대책이 없기 때문에 전파장해를 줄 우려가 있는 장소에서는 사용을 금지하고 있다. I 454 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
46808ed4-7351-486a-afc8-b7d1cdce98d4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.1.6 위험표시 1. 사람이 전기울타리 전선에 접근 가능한 모든 곳에 사람이 보기 쉽도록 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-76 부 : 전기 울타리의 개별 요구사항)의"부속서 BB(규정)"에 따라 간격을 띄워 경고표시 그림 또는 글자로 위험표시를 하여야 한다. 2. 위험표시판은 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 크기는 100 mm x 200 mm 이상일 것. 나. 경고판 양쪽면의 배경색은 노란색일 것. 다. 경고판 위에 있는 글자색은 검은색이어야 하고, 글자는"감전주의: 전기울타리"일 것. 라. 글자는 지워지지 않아야 하고 경고판 양쪽에 새겨져야 하며, 크기는 25 mm 이상일 것. Code 전기울타리에 사람이 접촉했을 때 흐르는 충격전류는 인체에 위험을 미칠 정도의 크기는 아니지만, 고 전압으로 충전된 나전선이라는 특수한 설비이고, 사람이 접촉하면 전격을 받기 때문에 별도의 위험표시를 해야 한다. 위험표시의 위치나 간격은 사람의 출입상황이나 토지의 형상 등에 따라 일률적으로 결정하기 -tecl 설치되는 경우 경고표지를 는 어렵지만, 전기 울타리가 일반 통행로 또는 일반 통행로를 관통하는 간격으로 울타리 기둥 또는 울타리 전선에 배치해야 한다. 241.1.7 접지 1. 전기울타리 전원장치의 외함 및 변압기의 철심은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 전기울타리의 접지전극과 다른 접지 계통의 접지전극의 거리는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 접지계통 간 접지망을 가진 경우에는 그러하지 아니 한다. 3. 가공전선로의 아래를 통과 하는 전기울타리의 금속부분은 교차지점의 양쪽으로부터 5 m 이상의 간격을 두고 접지하여야 한다. 전기울타리 전원장치의 외함 및 변압기의 철심은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 해야 한다. 전기울타리의 접지전극이 다른 접지계통의 접지전극에 미치지 않도록 간격을 규정하고 있으며, 전기울타리의 금속부분이 가공전선로와 근접되어있 는 경우에는 안전을 위하여 교차지점의 양쪽으로부터 5 m 이상의 간격을 두고 접지하도록 규정하고 있다. 241.1.8 전기울타리용 전원장치 전기울타리에 전기를 공급하는 전기울타리용 전원장치는 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전 기기기의 안전 성-제 2-76 부 : 전기 울타리의 개별 요구사항)에 적합한 것을 사용하여야 한다. 전기울타리용 전원장치는 전기울타리에 접촉한 사람과 동물에 전기적 충격으로 접근을 제한해야 하지만, 전기울타리에 접촉한 동물 또는 사람에 대해서 전기적인 위험을 주지 않아야 한다. 따라서 전기울타리용 전원장치는 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제 2-76 부:전기 울타리의 개 별 요구사항)에 적합하도록 하고 있다. ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 455 I 2 저압 전기설비 | {}
bb10c75f-5ba5-4fb2-b7fe-4645f77bc38a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.2 전기욕기 241.2.1 전원장치 1. 전기욕기에 전기를 공급하기 위한 전기욕기용 전원장치(내장되는 전원 변압기의 2 차측 전로의 사용전압이 10 v 이하의 것에 한한다)는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 의한 안전기준에 적합하여야 한다. 2. 전기욕기용 전원장치는 욕실 이외의 건조한 곳으로서 취급자 이외의 자가 쉽게 접촉하지 아니하는 곳에 시설하여야 한다. 전기욕기는 일반 공중목욕탕에서 욕조의 양단에 전극을 설치하여 그 전극 상호간에 미약한 교류전압을 가해서 입욕자에게 전기적 자극을 주는 장치를 의미한다. 인체가 욕조 가운데에 있는 상태이므로 감전사고의 발생 조건 으로는 가장 위험한 조건으로 안전이 확보될 수 있도록 시설방법을 규정하고 있다. 1 은 전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것을 사 용해야 할 것을 규정하고 있다. 또한, 전기욕기용 전원장치는 은 이온 살균장치의 전원으로서도 사용되는 것이므로, 전기욕기용과 은 이온 살균장치를 구별하기 위해 전기욕기용으로서 내장되어 있는 전원변압 기의 2 차측 전로의 사용전압을 10 V 이하의 것에 한정하고 있으므로 2 차측 전로의 정격전압이 10 V 이 하(실효값으로 표하고 있다)로 표시된 것을 사용해야 한다. 2 는 전기욕기용 전원장치는 안전을 위하여 욕실 이외의 건조한 장소로서 취급자 이외의 사람이 접촉하지 않는 장소에 설치할 것을 규정하고 있다. 241.2.2 2 차측 배선 ctr 전기욕기용 전원장치로부터 욕기안의 전극까지의 배선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선과 이와 동등이상 의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 이나 케이블 또는 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡타이어케이블을 합성수지관공사, 금속관공사 또는 케이블공사에 의하여 시설하거나 또는 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡타이어 코드를 합성수지관(두께가 2 mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인 덕트 관을 제외한다) 이나 금속관에 넣고 관을 조영재에 견고하게 고정하여야 한다. 다만, 전기욕기용 전원장치로부터 욕기에 이르는 배선을 건조하고 전개된 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 전기욕기용 전원장치에서 직접 욕조 내의 전극에 미세한 전압을 공급하기 위한 공사방법을 규정하고 있다. 공사방 법은 원칙적으로 안전도가 높은 합성수지관공사, 금속관공사 혹은 케이블공사 또는 전선의 단면적이 1.5 mm2 이상 의 캡타이어 케이블을 합성수지(두께가 2 mm 미만의 합성수지제전선관 및 CD 관을 제외) 혹은 금속관 내부에 넣어서, 관을 조영재에 견고하게 설치하는 경우 중의 어느 것이어야 한다. 그러나 건조하고 전개된 장소에서는 그 시설조건에 따라 다른 공사방법도 인정되고 있다. 241.2.3 욕기내의 시설 전기욕기의 전극은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 욕기내의 전극간의 거리는 1 m 이상일 것. 나. 욕기내의 전극은 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 전기욕기의 전극은 전극 상호 거리를 1 m 이상으로 하고, 전극에 사람이 접촉하지 않도록 전극에는 견 고한 틀을 설치하는 등 방법을 강구해야 한다. I 456 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cc65e2b7-092c-4992-9eb4-abb8b17ff75a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.2.4 접지 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 전기욕기는 인체가 욕조 안에 있는 상태이므로 감전사고 발생조건으로는 가장 위험한 상태이기 때문에 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하도록 규정하고 있다. 241.2.5 절연저항 전기욕기용 전원장치로부터 욕기안의 전극까지의 전선 상호 간 및 전선과 대지 사이의 절연저항은 132 에 따른다. 전기욕기용 전원장치에서 욕기안의 전극까지의 전선 상호 간(전극은 제외한다) 및 전선과 대지 사이의 절 연저항은 132 에서 저압인 전로의 절연성능은 「기술기준」 제 52 조를 충족하도록 하고 있으며, 「기술기준」 제 52 조는 전로의 사용전압에 따라 DC 시험전압과 절연저항을 규정하고 있다. C 표 H241.2-1 사용전압에 따른 DC 시험전압과 절연저항 ¦ 전로의 사용전압 V ¦ DC 시험전압 v ¦ 절연저항 M0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SELV 및 PELV ¦ 250 ¦ 0.5 ¦ ¦ FELV, 500V 이하 ¦ 500 ¦ 1.0 ¦ ¦ 500V 초과 ¦ 1,000 ¦ 1.0 ¦ [주] 특별저압(extra low voltage : 2 차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1 차와 2 차가 전기적으로 절연된 회로, FELV 는 1 차와 2 차가 전기적으로 절연되지 않은 회로 241.3 은(�)이온(ion) 살균장치 241.3.1 전원장치 Korea 1. 은 이온 살균장치에 전기를 공급하기 위해서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적합한 전기욕기 용 전원장치를 사용할 것 2. 은 이온 살균장치에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 전기욕기용 전원장치는 욕실 이외의 건조한 장소 로서 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉하지 아니하는 장소에 시설할 것. 은 이온 살균장치는 많은 사람이 입욕하는 각종의 사업소, 독신자 숙소, 사회복지시설(고령자 복지시설, 신체장애자 양호시설)내의 목욕탕, 재활병원의 중 탱크, 훈련용 풀 등의 용수를 살균할 목적으로 시설되는 것이므로 전극에 높은 전압이 인가되면 수중에 있는 사람이 굉장히 위험하게 된다. 따라서 은 이온에 의 해 용수를 살균하는 장치가 사람이 들어가는 욕조, 풀 등에 시설되는 경우 인체가 욕기(물) 가운데에 있는 상태는 감전사고의 발생 조건으로는 가장 위험한 조건으로 안전이 확보될 수 있도록 시설방법을 규정하고 있다. 1 은 은 이온 살균장치에 전기를 공급하는 전원장치는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받 는 것을 사용해야 할 것을 규정하고 있다. 2 는 전기욕기용 전원장치는 안전을 위하여 욕실 이외의 건조된 장소로서 취급자 이외의 사람이 접촉하지 않는 장소에 설치할 것을 규정하고 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 457 I 2 저압 전기설비 | {}
aa24c0db-36a4-46f0-a62f-49d67d521723 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 취급자 이외의 자가 쉽게 접촉되지 않는 장소에 설치 ![image](/image/placeholder) 전원장치 합성수지관 욕조 욕실이외의 건조한 장소 세면장 이온 발생장치 ica Code techr 그림 H241.3-1 은 이온 살균장치의 시설 241.3.2 2 차측 배선 전기욕기용 전원장치로부터 욕조내의 이온 발생기까지의 배선은 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡타이어 코드 또는 이와 동등 이상의 절연성능 및 세기를 갖는 것을 사용하고 합성수지관(두께가 2 mm 미만의 합성수지 제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인 덕트관을 제외한다) 또는 금속관내에 넣고 관을 조영재에 견고하게 고 Ele 정하여야 한다. 전기욕기용 전원장치로부터 욕조 내의 이온 발생기까지의 배선을 위한 공사방법을 규정하고 있다. 공사방 법에 대해서는 241.2.2 와 같은 방법을 인정하고 있다. 241.3.3 이온 발생기 이온 발생기가 설치된 욕조내의 전극은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 이온 발생기는 그 내부에 내장되어 있는 전극에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설해야 한다. 241.3.4 접지 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 전기욕기는 인체가 욕조 안에 있는 상태이므로 감전사고 발생조건으로는 가장 위험한 상태이기 때문에 전기욕 기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하도록 규정하고 있다. 458 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2d4e21b1-c5d3-4c2d-9c7d-b47f32b010e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.3.5 절연저항 전기욕기용 전원장치로부터 욕기내의 전극까지의 전선 상호 간 및 전선과 대지 사이의 절연저항은 132 에 따른다. 전기욕기용 전원장치로부터 욕기 내의 전극까지의 배선(욕조 내의 전극은 제외) 상호간 및 배선과 대지와 의 사 이에 절연저항은 132 에서 저압인 전로의 절연성능은 「기술기준」 제 52 조를 충족하도록 하고 있으며, 「기술기 준」 제 52 조는 전로의 사용전압에 따라 DC 시험전압과 절연저항을 규정하고 있다. 241.4 전극식 온천온수기(�����) 241.4.1 사용전압 수관을 통하여 공급되는 온천수의 온도를 올려서 수관을 통하여 욕탕에 공급하는 전극식 온천온수기의 사용 전압은 400 V 이하이어야 한다. nn 전극식 온천온수기는 온천 등에서 온천수의 온도를 올리기 위한 전극식의 대상으로 하므로 공장 등에 서 사용하는 온수기, 전기보일러에는 적용되지 않는다. te 기를 ![image](/image/placeholder) 절연 변압기 개폐기 및 과전류 차단기 ○ 온수조 차폐장치 유입구 유출구 지면 매설수관 접지극 그림 H241.4-1 전극식(���) 온천온수기 시설(예) 전극식 온천온수기는 수관을 통해서 고전압이 욕조에 나타나지 않아야 하므로 400 V 이하로 사용전압을 제한하 고 있다. ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 459 I | {}
93dd4ffa-2760-40df-bf7d-3234f25ee759 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.4.2 전원장치 전극식 온천온수기 또는 이에 부속하는 급수 펌프에 직결되는 전동기에 전기를 공급하기 위해서는 사용전압이 400 V 이하인 절연변압기를 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 절연변압기 2 차측 전로에는 전극식 온천온수기 및 이에 부속하는 급수펌프에 직결하는 전동기 이외 의 전기사용 기계기구를 접속하지 아니할 것. 나. 절연변압기는 교류 2 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 연속 하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 전극식 온천온수기 또는 이에 부속하는 급수펌프에 직결되는 전동기에 전기를 공급하기 위하여 절연변압 기를 사용하도록 하고 있는 것은 변압기의 고압측과 저압측의 혼촉사고로 인하여 저압측 전로의 전위상승 의 영향을 주지 않기 위해서이다. 또한, 배전선로에 접속된 변압기의 저압측 중성점은 접지되어 있어 그 접지극과 승온기의 차폐장치를 통해 상시 순환전류를 발생시키고, 지표면에 위험한 전위상승을 일으키는 것을 방지하기 위함이다. 여기서, 전극식 온천온수기 또는 이에 부속하는 급수펌프란 승온기에 근접한 장 소에 시설하는 것으로, 승온기와 관련해서 동작하기 때문이므로 동일 전원에서 공급하는 것이 바람직하 고, 승온기와 동일하게 비교적 욕조에 근접한 장소에 시설되므로 사고시의 위험을 방지하기 위해 승온기 와 동일하게 취급하고 있다. 또한, 절연변압기에 접속할 수 있는 부하를 한정하고 있는 것은 다른 전기기 계기구에 접지사고가 발생한 경우에 순환전류를 방지하기 위해서이다. 241.4.3 전극식 온천온수기의 시설 전극식 온천온수기의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전극식 온천온수기의 온천수 유입구 및 유출구에는 차폐장치를 설치할 것. 이 경우 차폐 장치와 전 극식 온천온수기 및 차폐장치와 욕탕 사이의 거리는 각각 수관에 따라 0.5 m 이상 및 1.5 m 이상 이어야 한다. 나. 전극식 온천온수기에 접속하는 수관 중 전극식 온천온수기와 차폐장치 사이 및 차폐장치에서 수관에 따라 1.5 m 까지의 부분은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 이 경우 그 부분에는 수 도꼭지 등을 시설해서는 안 된다. 다. 전극식 온천온수기에 부속하는 급수 펌프는 전극식 온천온수기와 차폐장치 사이에 시설하고 또한 그 급수 펌프 및 이에 직결하는 전동기는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 그 급수 펌프에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 경우에는 그러하지 아니하다. 라. 전극식 온천온수기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. "가"에 따라 전극식 온천온수기의 온천수 유입구 및 유출구에 차폐장치를 설치하는 것은 승온기 전극의 전위가 외부에 나타나는 것을 방지하기 위한 것이다. 여기서, 차폐장치와 승온기 또는 욕조와 의 사이의 간격을 규정하고 있는 것은 차폐장치로부터 대지 또는 욕조에 유출하는 누설전류를 위험하지 않는 정도 로 제한하기 위해서이며, 이 수치는 온천수의 고유 저항값을 1 k0 /cm 정도, 급수관의 지름을 4 cm 정도 를 기준으로 한 것이다. 차폐장치와 승온기 사이 및 차폐장치의 외측 1.5 m 까지의 물 배관에도 절연성 의 관(일반적으로 경질비닐관이 사용된다)을 사용하도록 하고 있다. "다"에 따라 승온기에 부속된 급수펌프는 사고 시에는 승온기의 전극과 등전위로 되는 것을 고려해야 하 므로 원칙적으로 차폐장치보다 승온기 측에 설치하고, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하고 있다. 다 만, 급수 펌프에 접지공사를 할 경우에는 위험의 정도가 경감되므로 규정을 완화하고 있다. I 460 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
76c40781-d16b-4648-b7dc-dfe49b90bdff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.4.4 개폐기 및 과전류 차단기 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 1 차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 1 차측 전로에는 승온기와 부속 급수펌프 및 절연변압기의 보 호를 고려하여 개폐기와 과전류 차단기를 시설하도록 하고 있다. 241.4.5 접지 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 철심 및 금속제 외함과 차폐장치의 전극에는 140 의 규정에 준하 여 접지공사를 하여야 한다. 이 경우에 차폐장치 접지공사의 접지극은 수도관로를 접지극으로 사용 하는 경우 이외에는 다른 접지공사의 접지극과 공용해서는 안 된다. 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 철심 및 금속제 외함과 차폐장치의 전극에는 140 의 규정에 준 하여 접지공사를 하는 것을 규정하고 있다. 다만, 차폐장치의 전극에 시공하는 접지공사는 접지극의 전위 상승에 의해 다른 접지극에 영향을 미치지 않도록 접지극을 공용하는 것을 금지하고 있지만, 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우에는 접지극을 공용하는 것을 인정하고 있다. 241.5 전기온상 등 전기온상 등(식물의 재배 또는 양잠·부화·육추 등의 용도로 사용하는 전열장치를 말하며 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것을 제외한다)은 241.12.1 또는 241.12.3 의 규정에 준하여 시 설하는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 전기온상 등은 식물의 재배 또는 양잠·부화·육추 등의 용도로 사용하는 전열장치를 의미하는 것으로, 「전기 용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 전기육묘기, 관상식물용 히터, 전기부화기 및 전기육추기를 사용하 는 것은 이 조항의 적용을 받지 않는다. 또한, 241.12.1 또는 241.12.3 도 이 규정에서 제외된다. 241.5.1 사용전압 전기온상에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 v 이하일 것. 전기온상에 전기를 공급하는 전로 및 발열선의 사용전압은 전기온상에서 사용하는 다른 용도의 전기기기의 사용 을 고려하여 300 V 이하로 규정하고 있다. 241.5.2 발열선(���)의 시설 1. 전기온상의 발열선의 시설은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 발열선 및 발열선에 직접 접속하는 전선은 전기온상선(�����) 일 것. 나. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 않도록 시설 할 것. 다. 발열선 및 발열선에 직접 접속하는 전선은 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 방호장치를 할 것. 라. 발열선은 다른 전기설비·약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것에 전기적·자기 적 또는 열적인 장해를 주지 않도록 시설할 것. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 461 I | {}
4734ec05-e992-4027-b60f-b28d39f089f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 마. 발열선 혹은 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 또는 방호장치의 금속제 부분 에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 바. 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류차단기에서 다선식전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 다만, 전기온상 등에 과전류 차단기를 시설하고 또한 전기온상 등에 부속하는 이동전선과 옥내배선·옥측배선 또는 옥외배선을 꽂음접속기 기타 이 de 와 유사한 기구를 사용하여 접속하는 경우는 그러하지 아니하다. 2. 발열선을 공중에 시설하는 전기온상 등은 제 1 의 규정에 의하는 이외에 다음의 어느 하나에 따라 시설 하여야 한다. 가. 발열선을 애자로 지지하고 또한 다음에 의하여 시설할 것. (1) 발열선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비된 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 발열선은 노출장소에 시설할 것. 다만, 목재 또는 금속제의 견고한 구조의 함(이하 여기에서 "함" 이라 한다)에 시설하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 경우는 그러 하지 아니하다. パ 이상일 것. 다만, 발열선을 (3) 발열선 상호 간의 간격은 0.03 m(함 내에 시설하는 경우는 0.02 함 내에 시설하는 경우로서 발열선 상호 간의 사이에 0.4 m 이하마다 절연성·난연성 및 내수성 이 있는 격벽을 설치하는 경우는 그 간격을 0.015 m 까지 감할 수 있다. (4) 발열선과 조영재 사이의 간격은 0.025 m 이상으로 할 것. (5) 발열선을 함 내에 시설하는 경우는 발열선과 함의 구성재(���) 사이의 간격을 0.01 m 이상으로 할 것. (6) 발열선의 지지점 간의 거리는 1 m 이하일 것. 다만, 발열선 상호 간의 간격이 0.06 m 이상인 O 경우에는 2 m 이하로 할 수 있다. (7) 애자는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 나. 발열선을 금속관에 넣고 또한 232.12.2(1 의"나"(1)을 제외한다) 및 232.12.3(5 를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. e 3. 발열선을 콘크리트 속에 시설하는 전기온상 등은 241.5.2 의 1 의 규정에 의하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. ○ 가. 발열선을 합성수지관 또는 금속관에 넣고 232.11.2 및 232.11.3(5 를 제외한다) 또는 232.12.2(1 의 "나"(2)를 제외한다) 및 232.12.3(4 의"가"및 5 를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하거나 경보 하는 장치를 시설할 것. 4. 제 2 및 제 3 에서 규정하는 전기온상 등 이외의 것은 제 1 의 규정에 의하는 외에 다음에 의하여 시설하여 야 한다. 가. 발열선 상호는 접촉되지 않도록 시설할 것. 나. 발열선을 시설하는 곳에는 발열선이 시설되어 있다는 표시를 할 것. 다. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 대지전압이 150 v 이하의 발열선을 지중에 시설하는 경우로 서 발열선을 시설한 곳에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 주위에 울타리를 설치할 때에는 그러하지 아니하다. 전기온상 등에는 그 용도에 따라 여러 가지 형태의 것이 있으므로 이것들의 공통적인 사항을 규정하고 있다. 전기 온상의 발열선과 그 부속 전선은 전기온상선을 사용하도록 하고 있다. I 462 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
93c52b04-c55b-4f1f-9ed0-52efc1848f98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 의 "나"에 따라 발열선은 높은 온도로 인한 열화를 방지하기 위해 온도를 80 °C 로 제한하고 있다. 발열선 의 온도는 전기온상 등이 그 본래의 목적에 부합하기 위한 가장 알맞은 온도(예를 들어, 육묘기이면 육묘를 위해서 가장 알맞은 온도)가 되도록 설계해야 하며, 발열선의 표면온도가 80 °C 를 초과 하지 않도록 설계해야 한다. 발열선의 온도를 80 °C 로 제한하는 것은 비닐 피복의 급격한 열화를 방지하기 위하여 온도상승 한 도(60 °C 이하로 하는 것이 바람직하다)를 정하고 있는 것이다. 발열선을 설치하는 경우에는 사용목적(육 묘 등)에 따라 온도를 자동조절하는 장치가 설치되는 경우가 많다. 1 의 "다"에 따라 전기온상선에는 외장이 있는 것과 외장이 없는 것이 있으며, 시설 개소 또는 사용 전기온 상선의 성능에 따라 방호장치를 시설 하여야 한다. 1 의 "라" 및 "마"에 따라 발열선은 다른 공작물에 대한 전기적, 자기적 또는 열적인 장해를 주지 않도록 시설해야 하며, 전기온상선의 절연열화 등 때문에 금속피복 또는 금속제의 방호장치에 누전이 발생한 경 우에 위험을 방지하기 위해 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하는 것을 규정하고 있다. 제 1 의 "바"에 따라 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로에는 사고 시에 다른 회로와 독립적으로 개로 를 할 수 있도록 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 설치할 것을 규정하고 있다. 다만, 전기온상 등에 있 어서 과전류 차단기를 시설하고, 또 전기온상 등에 부속하는 이동전선과 배선을 꽂음접속기 등(이것으로 개폐조작을 할 수 있다)을 사용하여 접속하도록 되어 있는 것에 대해서 예외를 인정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 H241.5-1 발열선 제어장치 (예) 2 및 3 은 발열선을 애자사용 공사로 하는 방법과 금속관에 넣는 방법에 관하여 규정하고 있다. 또한, 발 열선을 수목에 직접 감아 붙이는 경우에는 제 4 의 규정이 적용된다. 발열선을 애자사용 공사로 하는 방법은 232.56 과 같이 발열선 상호 간의 간격, 발열선과 조영재 사이의 간격, 발열선의 지지점 간의 거리 등을 규정하고 있으나, 간격은 232.56 의 시설조건보다는 완화하여 규 정하고 있다. 발열선을 금속관에 넣어서 시설하는 경우 232.12 에 준한 공사방법을 요구하고 있다. 발열선을 콘크리트 내에 시설하는 경우는 주로 축사 등의 난방용과 물고기 양식용에 이용되는 경우가 많 은데 발열선을 합성수지관 또는 금속관에 넣고 232.11 또는 232.12 의 규정에 준하여 시설하도록 규정하 고 있다. 일반적으로 축사는 물을 취급하는 경우가 많고, 물고기 양식에서는 발열선을 수조의 하부 콘크 리트 내에 시설하기 때문에 작업원의 감전 방지를 위하여 누전차단기 또는 누전경보기를 시설하는 것을 제 3 의 "나"에서 규정하고 있다. 4 는 제 2 및 제 3 에서 규정하는 전기온상 등 이외의 것(예를 들면, 발열선을 지중, 수중, 진흙속 등에 시설 하는 경우)은 발열선의 접촉 방지와 시설장소의 표시 이외에 감전 방지 측면에서 대지전압이 150 v 이 하의 것을 지중에 시설하고 취급자 이외의 접근을 방지하기 위한 울타리를 설치한 경우를 제외하고 누전 차단기의 설치를 의무화하고 있다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ..I fi 计"t 463 I 2 저압 전기설비 | {}
5685c0e9-bafa-4ad8-8639-8b3af7f81bb9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.6 엑스선 발생장치 241.6.1 엑스선 발생장치의 종류 엑스선 발생장치는 다음의 2 종류로 한다. 가. 제 1 종 엑스선 발생장치 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소 및 바닥에서의 높이가 2.5 m 을 초과 하는 장소 에 시설하는 부분 이외에는 노출된 충전부분이 없고 또한 엑스선관에 절연성 피복을 하고 이것을 금 속체로 둘러싼 엑스선 발생장치 나. 제 2 종 엑스선 발생장치 제 1 종 엑스선 발생장치 이외의 엑스선 발생장치 Cod 엑스선 발생장치의 종류는 제 1 종 및 제 2 종으로 분류한다. 제 1 종 엑스선 발생장치는 아래 명시한 3 종류로 분류되고, 이것은 위험의 정도가 작은 것부터 큰 것의 순으로 다음과 같다. 1. 노출된 충전부가 없고, 또한 엑스선관에 절연성 피복을 하고 이것을 금속체로 싼 것. 이것은 휴대 또 는 이동하는 것을 목적으로 하고 있으며 외부에서 그 장치의 어느 부분에 접촉하더라도 전격의 위험 이 없는 것으로서 일부에 관구 위에 공기간격을 두고 금속제 피복을 한 것이다. 2. 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 부분을 제외하는 외에 노출된 충전부분이 없고, 또한 엑스선관에 절연성 피복을 하고, 이를 금속체로 싼 것 3. 취급자 외에 출입할 수 없도록 설비된 장소 및 바닥 위의 높이 2.5 m 를 넘는 장소에 시설하는 부분을 제 외하는 것 외에 노출된 충전부가 없고, 또한 엑스선관에 절연성 피복을 하고 이것을 금속체로 싼 것. 241.6.2 제 1 종 엑스선 발생장치의 시설 제 1 종 엑스선 발생장치의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 엑스선관 회로의 배선(엑스선관 도선을 제외한다. 이하 같다)은"나"에서 정하는 표준에 적합한 엑스선용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 상호 간에 절연 성의 격벽을 견고히 붙이거나 전선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣었을 경우 에는 (2) 및 (3)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. (1) 전선의 바닥에서의 높이는 엑스선관의 최대 사용전압(파고치로 표시한다. 이하 같다)이 100 kV 이 하인 경우에는 2.5 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 2.5 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단 수마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소 에 시설하는 것은 그러하지 아니하다. (2) 전선과 조영재간의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에는 0.3 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.3 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. (3) 전선 상호 간의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에는 0.45 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.45 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수마다 0.03 m 를 더한 값 이상일 것. 나."가" 의 엑스선용케이블의 표준은 다음에 적합할 것. (1) 구조는 KS C 3612(엑스선용 고전압 케이블)의"5 재료 · 구조 및 가공방법"에 적합한 것일 것. (2) 완성품은 KS C 3612(엑스선용 고전압 케이블)의"4 특성"에 적합한 것일 것. 다. 엑스선관 회로의 배선이 저압 옥내전선·고압 옥내전선·관등회로의 배선·약전류전선 등 또는 수관·가스관이 나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호 간의 간격은 "가"(3)의 규정에 준할 것. 다만, 배선에 "가"에 규정하는 엑스선용 케이블을 사용하는 경우 또는 상호 간에 절연성의 격 벽을 견고하게 붙이거나 배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경 우에는 그러하지 아니하다. I 464 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8bb82107-0eaf-47dd-af02-499c06849b55 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 라. 엑스선관 도선은 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 또한 엑스선관 및 엑스선 회로의 배선과 의 접속 을 완전하게 할 것. 마. 엑스선관용 변압기 및 음극 가열용 변압기의 1 차측 회로에는 쉽게 전로를 개폐할 수 있도록 개폐기를 시설할 것. 바. 하나의 특고압 전기 발생장치로 2 개 이상의 엑스선관을 사용하는 경우에는 분기점(���)에 Code 가까운 곳에 각각 개폐기를 시설할 것. 사. 특고압 전선로에 장치하는 콘덴서는 잔류전하를 방전하는 장치를 시설할 것. 아. 엑스선 발생장치의 다음 부분은 이를 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. (1) 변압기 및 콘덴서의 금속제 외함(대지에서 절연하여 사용하는 것은 제외한다) (2) 엑스선관 도선에 사용하는 케이블의 금속피복 (3) 엑스선관을 둘러싸는 금속체 (4) 배선 및 엑스선관을 지지하는 금속체 자. 엑스선 발생장치의 특고압 전로는 그 최대 사용전압의 1.05 배의 시험전압을 엑스선관의 단자간에 연 ical 속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험한 때에 이에 견디는 것일 것. 제 1 종 엑스선 발생장치 중에 241.6.1 의 해설 1 및 3 에서 기술한 예에 해당하는 엑스선 발생장치의 시설 방법을 규정하고 있다. 즉, 엑스선관회로의 배선과 다른 배선 금속체 등과 의 간격 및 엑스선관 도선 및 엑스선관용 특고압발생장치의 시설제한을 규정하고 있다. "가" 엑스선관 회로의 배선은 특고압의 전선을 옥내에 설치하므로, 그 위험성을 고려해서 (1) ~ (3) 과 같 이 구체적인 시설 규정을 제시하고 있다. "나"의 엑스선용 케이블에서 규정하는 규격의 엑스선용 케이블을 사용하는 경우는 문제가 없지만, 이것 이외의 전선을 사용할 때는 "가"의 (1), (2), (3)에 규정하는 것 같은 엄중한 공사제한을 받는다. 엑스선발 생장치용 배선과 같이 고전압의 것을 일반인이 출입하는 장소에 시설하는 것은 위험하지만, 이 조항의 규정에 따라서 시설하는 것에 한해 인정한다. 다만, (2) 또는 (3)의 제한은 시설장소의 관계상 공사상 불 가피한 경우에는 상호간에 절연성 격벽을 설치할 수 있는 길이의 절연관에 넣어서 시설할 때는 그 부분 에 한해서 이 제한을 따르지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 심선 식별 절연심선 제 1 심선 백 반도전층 제 2 심선 적 고압부절연체 제 3 심선 차폐편조 외부피복(편조 또는 시즈) 제 3 심선 절연심선 반도전층 고압부절연체 차폐편조 제 3 심선 외부피복(편조 또는 시즈) 그림 H241.6-1 엑스선용 고압케이블의 구조 (예) ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 465 I | {}
2126c6e7-3e1e-4212-bebf-1fef1d3c8e6f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"(1)에서 전선은 통상 천장, 보 등에 설치하는 것이 일반적이며 설치 시 바닥에서 다음과 같은 높이에 시공한다. ¦ 최대사용전압이 100 kV 이하의 경우 ¦ 2.5 m 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대사용전압이 100 kV 초과 인 경우 ¦ 2.5 m 에 100 kV 초과 인 10 kV 또는 그 단수 이것에 2 cm 를 더한다. ¦ 전선의 설치 높이를 바닥으로부터 2.5 m 로 정한 것은 일반적으로 사람이 손을 올리더라도 위험의 우려가 없 는 정도의 높이이다. 다만, 이것은 일반인이 출입하는 장소에 대한 제한이므로 본문에 있는 것 같이 취 급자 이외는 들어가지 않는 특정의 장소에서는 이 제한에 따르지 않을 수 있다. "가"(2)는 전선과 조영재와 의 간격에 대해서 정해진 규정이지만 엑스선 발생장치의 사용전압이 높으므로 방전의 위험을 피하기 위해 안전율을 고려할 수 있는 간격을 설정하고 있다. "가"(3)은 전선 상호의 간격을 규정하고 있다. 이것은 특고압에 의한 방전의 위험을 고려해서 다음과 같다. ¦ 최대사용전압이 100 kV 이하의 경우 ¦ 45 cm 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대사용전압이 100 kV 초과 인 경우 ¦ 45 cm 에 100 kV 초과 인 10 kV 또는 그 단수 이것에 3 cm 를 더한다. ¦ 전선 상호의 간격이 전선과 조영재와 의 간격에 비해서 약간 상위인 것은, 전선과 조영재와 의 간격에 대 해서는 엑스선 발생장치가 설치되는 실의 크기의 제한으로 충분히 안전율을 예상할 수 없기 때문이며, 전 선 상호간의 경우에는 이 제한이 없다. 또한, 시설의 제한을 100 kV 를 경계로 해서 취급하고 있는 것은 일 반적으로 100 kV 이하의 것이 많고, 이 전압 이하를 일괄해서 제한을 설정하면 편리하기 때문이다. "다" 전선과 다른 저고압 옥내전선, 관등회로의 배선, 약전류 전선 등 또는 수도관 또는 가스관 등과 의 간 격은 "가"의 (3)에 준하여 시설한다. "라" 엑스선관의 도선에 사용하는 전선과 그 시설방법은 엑스선관과 배선의 접속을 견고하고 완전하게 할 것을 특히 규정하고, 사람이 접촉해도 안전하도록 금속피복을 한 케이블을 사용하도록 하고 있다. "마" 엑스선관용 변압기 및 음극가열 변압기의 2 차측은 고전압이고, 1 차측은 일반 옥내배선공사에 의해 서 시설하는데, 2 차측의 고장과 유지보수에 대비하여 차단할 수 있도록 1 차측에 있는 개소에 개폐기를 설치하도 록 정하고 있다. "바" 1 개의 특고압 발생장치에 의해 2 개 또는 그것 이상의 엑스선관을 사용하도록 한 설비는 유지보수를 위하여 그 일부의 엑스선관의 사용을 중지할 필요가 있기 때문에, 이러한 경우에 불필요한 부분까지 고전압으로 충전되지 않도록 규정한 것이다. "사" 엑스선발생장치에는 관구의 전압변동의 경감 및 변압기의 2 차전압 보다도 높은 전압의 발생 때문 에 대부분 콘덴서를 설치하고 있는데, 엑스선장치의 사용이 끝나고 전원을 끊을 때 이 콘덴서에 잔류전 하가 남아서 그대로 관계회로에 사람이 접촉할 때는 전격을 받을 우려가 있으므로, 이 잔류전하를 방전 하는 장치를 설비할 것을 규정하고 있다. "아" 정전유도작용에 의한 금속체 전위상승의 위험을 방지하기 위하여 (1), (2), (3) 및 (4) 각각에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것을 규정하고 있다. "자" 엑스선발생장치의 절연내력시험에 관한 규정으로서 최대사용전압(파고값)의 1.05 배 전압에 1 분간 견 디어야 하는 것을 규정하고 있다. 여기서 5 % 증가한 전압으로 한 것은 이 회로는 고전압이므로 5 % 증가한 것만으로도 단시간에 충분히 불량개소를 검출할 수 있기 때문이다. I 466 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3c7a6ea7-b926-43ff-a9ef-c29f474b8ef9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.6.3 제 2 종 엑스선 발생장치의 시설 제 2 종 엑스선 발생장치는 241.6.2("다"는 제외한다)의 규정에 따라 시설하는 이외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 변압기 및 특고압의 전기로 충전하는 기타의 기구(엑스선관을 제외한다)는 사람이 쉽게 접촉될 우 려가 없도록 그 주위에 울타리의 설치 또는 함에 넣는 등 방호장치를 할 것. 다만, 취급자 이 외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 엑스선관 및 엑스선관 도선은 사람이 접촉될 우려가 없도록 방호장치를 하여 위험이 없도록 할 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 엑스선관 도선은 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 엑스선관 및 엑스선회로의 배선과 의 접속을 완전 하게 할 것. 다만, 엑스선관을 인체와 0.2 m 이내로 근접하여 사용하는 경우 이외에는 가요성(���) 을 가지는 단면적 1.5 mm2 이상의 연동연선(����)을 사용할 수 있다. 라. 엑스선관 도선의 노출된 충전부분과 조영재, 엑스선관을 지지하는 금속체 및 침대의 금속제 부분과 의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에는 0.15 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.15 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. 다만, 상호 간에 절연성의 격벽을 견고하게 붙인 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 엑스선관 도선이 연동연선인 경우는 엑스선관의 이동 등에 의하여 전선이 늘어지지 않도록 감아주는 장치(와인더 등)를 할 것. 바. 연동연선을 사용하는 엑스선관도선의 노출된 충전부에 1 m 이내로 접근하는 금속체는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. Ele 사용하는 경우는 그 엑스선관에 절연성 피복을 하고 이 사. 엑스선관은 인체에 0.2 m 이내로 접근하여 것을 금속체로 둘러쌀 것. 제 2 종 엑스선 발생장치는 제 1 종 엑스선 발생장치보다 위험도가 높아 241.6.2 의 시설방법에 따르는 것 외에 시 설방법을 더욱 엄격히 규제하고 있다. 제 2 종 엑스선 발생장치의 변압기 및 특고압 충전부, 엑스선관 및 엑스선관 도선에는 사람이 접촉될 우려가 없도록 방호장치를 시설하여야 하며, 엑스선관 도선의 종류와 노출된 충전부분과 조영재, 엑스선관을 지지하는 금속체 및 침대의 금속제 부분과 의 간격을 규정하고 있 다. 마.에 따라 엑스선관의 도선에 연동 연선을 사용하는 경우는 엑스선관의 이동으로 도선에 느슨해짐이 생겨서, 사람이 접촉 감전할 우려가 있으므로 전선을 감아주는 장치(와인더 등)로 항상 느슨해지지 않도록 할 것을 규정하고 있다. 241.6.4 엑스선 발생장치의 시설제한 엑스선 발생장치는 242.2 부터 242.5 까지 규정하는 곳에 시설해서는 안 된다. 엑스선 발생장치는 242.2 부터 242.5 까지 규정하는 화재 및 폭발의 우려가 있는 장소에서는 안전성을 확보하 는 것이 곤란하므로 이들 장소에 시설하는 것을 금지하고 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 467 I 저압 전기설비 | {}
a42a6d18-5cf8-44cf-9c70-0f59099fcc16 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.7 전격살충기 241.7.1 전격살충기의 시설 전격살충기는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전격살충기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것일 것. 나. 전격살충기의 전격격자(����)는 지표 또는 바닥에서 3.5 m 이상의 높은 곳에 시설할 것. 다만, 2 차측 개방 전압이 7 kV 이하의 절연변압기를 사용하고 또한 보호격자의 내부에 사람의 손 이 들어갔을 경우 또는 보호격자에 사람이 접촉될 경우 절연변압기의 1 차측 전로를 자동적으로 차단 하는 보호장치를 시설한 것은 지표 또는 바닥에서 1.8 m 까지 감할 수 있다. 다. 전격살충기의 전격격자와 다른 시설물(가공전선은 제외한다) 또는 식물과 의 간격은 0.3 m 이상일 것. 전격살충기는 식품공장, 골프장, 과수원 등 약제 살포로 해충을 방제할 수 없는 장소에 사용되며, 그 기능상 고 전압에 노출된 충전 부분을 가지고 있어 사람 또는 가축에 대해서 위험에 노출되지 않도록 제한함은 물론 화재, 폭발의 위험 등에 대해서도 우려가 없도록 시설하는 것을 규정하고 있다. 전격살충기는 빛으로 벌레를 유인하는 조명부분과 유인한 벌레를 전격으로 죽이는 부분인 전격격자(����)로 구분하고 있다. "가"에 따라 전격살충기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것을 사용하도록 한정하고 있다. "나"에 따라 전격살충기 전격격자의 설치 높이는 사람이 접촉하지 않도록 지표 또는 바닥에서 3.5 m 이 상으로 규정하고 있다. 그러나 단서에서 전격살충기의 변압기 2 차측 개방전압이 7 kV 이하이고, 보호격 자에 사람이 접근 또는 접촉했을 때에는 자동적으로 변압기의 전원을 차단하는 보호장치를 갖춘 것은 1.8 m 이상의 높이에 시설할 수 있도록 하고 있다. "다"에 따라 전격살충기의 전격격자와 다른 시설물(가공전선에 대해서는 222.18, 222.19 등에서 별도로 정하고 있기 때문에 여기서는 제외된다) 또는 식물과 의 간격을 241.1.3 의 4 와 같이 30 cm 로 하고 있다. 241.7.2 전파장해방지 전격살충기는 그 장치 및 이에 접속하는 전로에서 발생하는 전파 또는 고주파전류가 무선설비의 기능에 계속 적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 있는 장소에 시설해서는 안 된다. 전기살충기의 전격격자의 극간에 발생하는 방전에 의해 무선설비의 기능에 장해를 줄 우려가 있는 장소에 는 시설을 제한하고 있다. 또한, 먼지, 가연성 가스, 위험물 등, 화약류 저장소 등의 화재 및 폭발의 우려 가 있는 장소에는 시설하지 않아야 한다. 241.7.3 개폐기(���) 전격살충기에 전기를 공급하는 전로는 전용의 개폐기를 전격살충기에 가까운 장소에서 쉽게 개폐할 수 있도 록 시설하여야 한다. 전격살충기의 전격격자의 극간에 벌레의 사체나 먼지가 쌓이기 때문에 이들을 청소할 때에 전격살충기를 전원에서 쉽게 개방시킬 수 있도록 전용의 개폐기를 시설하는 것을 규정하고 있다. 241.7.4 위험표시 전격살충기를 시설한 장소는 위험표시를 하여야 한다. 전격살충기를 시설한 장소에는 사람이 접촉하는 것을 방지하기 위하여 위험표시를 하도록 규정하고 있다. I 468 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
01700cdc-2704-43a2-b0b8-b011013b4349 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.8 놀이용 전차 241.8.1 사용전압 놀이용 전차(유원지 ·유희장 등의 구내에서 놀이용으로 시설하는 것을 말한다)에 전기를 공급하기 위 하여 사용하는 변압기의 1 차 전압은 400V 이하이어야 한다. 놀이용 전차는 유원지, 유희장 등의 구내에서 놀이용으로 시설하는 것으로 정의 하고 있다. 놀이용 전차는 사람을 수송하는 것을 목적으로 하지 않고, 유원지 등의 구내를 일주하여 동일한 장소로 되돌아오는 것을 대상으로 한다. 유원지 간을 연결하기 위해 구외에 시설하는 것은 놀이용 전차로 취급하지 않기 때문에, 이러한 경우는 4 장의 전기철도설비의 규정을 따라야 한다. 놀이용 전차에 전기를 공급하기 위하여 사용하 는 변압기에 사고가 발생한 경우 가능한 위험을 감소하기 위하여, 변압기의 1 차 전압을 400 V 이하로 정 하고 있다. 241.8.2 전원장치 hnica 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전원장치는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전원장치의 2 차측 단자의 최대사용전압은 직류의 경우 60 v 이하, 교류의 경우 40 v 이하일 것. 나. 전원장치의 변압기는 절연변압기일 것. "가"는 놀이용 전차는 일반인이 쉽게 접촉할 수 있는 환경에 노출되어 있어, 감전의 위험을 방지하기 위하 여 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압을 직류에서 60 V 이하, 교류는 40 V 이하로 제한하 고 있다. "나"는 전원장치의 변압기는 혼촉 사고에 의하여 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위하여 절연변압기를 시설하도록 하고 있다. ea 241.8.3 2 차측 배선 놀이용 전차의 전원장치에 있어서 2 차측 회로의 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 접촉전선은 제 3 레일 방식에 의하여 시설할 것. 나. 변압기·정류기 등과 레일 및 접촉전선을 접속하는 전선 및 접촉전선 상호간을 접속하는 전선은 케이 블공사에 의하여 시설하는 경우 이외에는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다. 귀선용 레일은 용접(이음판의 용접을 포함한다)에 의하는 경우 이외에는 본드로 전기적으로 완전하게 접속할 것. "가"는 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전원장치의 2 차측 회로의 배선은 제 3 레일 방식에 의하여 시설하도록 해 야 한다. 제 3 레일 방식은 전차의 주행용 궤도와 별개의 도전용 레일을 부설하여 전차에 전기를 공급하는 방식 이다. "나"는 변압기, 정류기 등과 레일 및 접촉전선을 접속하는 전선이나 접촉전선 상호를 접속하는 전선의 공사방 법은 케이블공사에 의한 경우 이외에는 전원장치의 2 차측 회로의 사용전압이 직류의 경우 60 v 이하, 교 류의 경우 40 V 로 감전의 위험성이 낮고, 시설장소 및 공사방법을 일률적으로 적용하기 어렵기 때문에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있다. 전기철도의 급전회로는 전기차에 전력을 공급하는 전차선과 변전소로 전류를 되돌려 보내는 귀선로(� 線路, return circuit)로 구성되며, 주로 레일을 전기회로의 귀선으로 사용하고 있다. 전로의 일부로 사용 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 469 I | {}
d9e49074-7ec9-4604-a7a6-b7eaf9a0293b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 하는 레일의 이음매는 용접하거나 본드를 이용해서 전기적으로 접속을 하여야 한다. 레일의 이음매는 이 음매 판과 본드로 접속하는 것만으로는 전기저항이 크기 때문에 레일을 귀선으로 사용하면 전력손실이나 전압강하가 증가하고, 심한 경우는 전차의 안정적인 운전이 어려울 수 있다. 또한, 귀선에서 대지로의 누설전류를 증가시켜 인근의 금속제 지중관로의 전식의 원인이 되므로, 제 3 은 레일을 용접하는 경우를 제외하고 레일전류에 상응하는 단면적을 가진 종류 및 형식의 본드로 레일을 접 속해야 할 것을 규정하고 있다. Code ![image](/image/placeholder) 그림 H241.8-1 레일 본드선 취부 (예) 241.8.4 전차내 전로의 시설 technical 1. 놀이용 전차의 전차내의 전로는 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다. 2. 놀이용 전차의 전차 내에서 승압하여 사용하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 변압기는 절연변압기를 사용하고 2 차 전압은 150 V 이하로 할 것. 나. 변압기는 견고한 함 내에 넣을 것. 다. 전차의 금속제 구조부는 레일과 전기적으로 완전하게 접촉되게 할 것. 1 은 놀이용 전차 내의 전로는 안전을 위하여 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 것을 규정하고 있다. 2 는 놀이용 전차 내에 승압용 변압기를 설치하는 경우는 단권변압기를 사용하면 전로의 지락고장 등이 발 생했을 때, 위험도를 증대시킬 우려가 있으므로 변압기는 절연변압기를 사용하고 2 차 전압을 150 v 이 하로 하고 있다. 241.8.5 개폐기 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로에는 전용의 개폐기를 시설하여야 한다. 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로의 유지보수나 고장 시에 다른 회로와 분리할 수 있도록 전용의 개폐기를 설치해야 한다. 241.8.6 전로의 절연 1. 놀이용 전차에 전기를 공급하는 접촉전선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 레일 의 단위길이 1 km 마다 100 mA 를 넘지 않도록 유지하여야 한다. 2. 놀이용 전차안의 전로와 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 규정 전류의 5,000 분의 1 을 넘지 않도록 유지하여야 한다. I 470 ...1�8� + > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
1c0a2f3f-5fda-464c-aec2-4bbc92a18aa2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 놀이용 전차에 전기를 공급하는 접촉전선 및 놀이용 전차 내 전로의 절연에서 전차선과 같이 많은 애 자로 지지된 복잡한 전로에는 절연내력을 시험하는 것이 곤란하기 때문에 누설전류에 의해 절연의 기준 을 규정하고 있다. 누설전류가 많은 경우에는 전차선 금구 등에 전식 등의 바람직하지 않은 영향을 일으 키고, 주위환경과 전차의 운전상황에 따라 철분, 기타 먼지가 부착하기 쉽기 때문에 누설전류를 레일의 연장 1 km 마다 100 mA 이하로 유지하도록 규정하고 있다. 놀이용 전차 안의 전로와 대지 사이의 절연저항에서 전차 내의 배선은 일반의 옥내배선과 달리 그 구조 상 항상 진동의 영향을 받고, 차대 주위의 배선은 풍우나 먼지 등의 환경에 노출되어 있어 전차 내 전로 의 절연성능 저하에 의한 누설전류는 승객과 승무원에 위험을 미칠 우려가 있다. 2 는 전로의 절연을 항상 양호한 상태로 유지해야 하며, 그 절연저항 값은 사용전압에 대해서 규정전류의 1/5,000 이하로 하는 것을 규정하고 있다. 규정전류란 대상회로의 정상 시 최대부하전류(기기의 정격전 류의 합성 값)를 의미한다. 전로의 절연저항을 그 누설전류의 비율로 규정한 것은 절연저항 측정은 주회 로와 보조회로 등으로 나누어 그 기기를 포함하여 측정되기 때문에 일률적으로 절연저항 값을 규정하기 가 곤란하기 때문이다. 그리고 절연저항 시험은 일반적으로는 절연저항계로 측정하여, 그 값과 전로의 사 용전압에서 누설전류를 역산하는 방법이 채용되고 있다. 241.9 전기 집진장치(�� 集�装置) 등 ech 241.9.1 전기집진 응용장치 및 전원공급 설비의 시설 1. 사용전압이 특고압의 전기집진장치 ·정전도장장치(������) 전기탈수장치·전기선별장치 기타의 전기 집진 응용장치(특고압의 전기로 충전하는 부분이 장치의 외함 밖으로 나오지 아니하는 것을 제외한다. 이하"전기집진 응용장치"라 한다) 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 다음에 따라 시 설하여야 한다. 가. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기의 1 차측 전로에는 그 변압기에 가까운 곳 으로 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설할 것. 나. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기·정류기 및 이에 부속하는 특고압의 전기 설비 및 전기집진 응용장치는 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 곳에 시설할 것. 다만, 충전부분에 사람이 접촉한 경우에 사람에게 위험을 줄 우려가 없는 전기집진 응용 장치는 그러하지 아니하다. 다. 잔류전하(����)에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 경우에는 변압기의 2 차측 전로 에 잔류전하를 방전하기 위한 장치를 할 것. 라. 135 의 규정은 제 1 의"가"에서 규정하는 변압기에 관하여 준용할 것. 2. 전기집진 응용장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 옥측 또는 옥외에 시설해서는 안 된다. 다만, 사용전압이 특고압의 전기집진장치 및 이에 전기를 공급하기 위한 정류기로부터 전기집 진장치에 이르는 전선을 다음에 따라 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전기집진장치는 그 충전부에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나. 정류기로부터 전기집진장치에 이르는 전선은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 옥측에 시설하는 것은 241.9.2(단서를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. (2) 옥외에서 지중에 시설하는 것은 334.1 및 334.4, 지상에 시설하는 것은 335.5, 전선로 전용의 다리에 시설하는 것은 335.7(1 을 제외한다)의 규정에 따라 시설할 것. 2 저압 전기설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 471 I | {}
25c992d9-b205-470a-8cb7-c87972839fd6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 코로나 방전 전압 V 청정가스 (+) (+) 방전극 집진극 전하층(-) 집진극 A 분진 입자를 포함한 가스 집진 전극 전하층(+) 분진 입자 0 고전압 직류전원 집진 호퍼 DC 30-60[kv] 빠 ode ech 그림 H241.9-1 전기 집진장치의 원리 ![image](/image/placeholder) 정류장치 절연장치 방전극 집진극 방전극 추타장치 가스, 흐름 집진극 추타장치 그림 H241.9-2 전기 집진장치의 구조 (예) L 전기 집진장치는 고압 변압기, 정류기, 집진전극, 방사전극, 충격장치 등으로 구성되어 있다. 방사전극과 집진전극 사이에 고전압을 인가하여 생성된 코로나(Corona) 방전에 의해 전극 사이를 통과 하는 배기가스 중의 먼지 입자가 대전되어 쿨롱의 법칙에 의해 집진전극에 부착되어 포집되는 원리이며, 넓은 입경 범위 의 먼지(0.1~100 �m)에 대하여 높은 효율로 포집이 가능하다. 포집된 먼지는 추타장치에 의해 기계적으로 전극판에서 이탈되어 중력으로 하부 호퍼에 모인다. 정전력에 의해 미세한 먼지 입자까지 제거할 수 있어 집진효율이 우수하며, 압력손실이 낮아 동력비용 절감이 가능하다. 472 I ...1�8� + > >"i 0 이 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4e6f27ca-e25d-4e7e-a56e-1e009b93649e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 전기집진장치 등[전기집진장치, 정전도전장치(�����), 전기탈수장치, 전기선별장치 기타의 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 전원장치] 및 이에 특고압 전기를 공급하기 위한 전기설 비에 대한 시설기준을 규정하고 있다. 전기집진장치 등의 전원장치는 전기집진장치 등에 전기를 공급 하기 위한 것으로서 수전단(���)에서 특고압 발생장치의 출력단까지 포함되는 전기설비를 말한다. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기의 1 차측 전로에는 사고나 점검 시 등에 전로를 구분하기 위한 개폐기를 시설하여야 한다. 또한, 전기집진장치 등의 전원설비 및 전기집진 응용장치는 고전압으로 감전의 위험이 크기 때문에 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없는 곳에 시설하도록 하고 있다. 다만, 전기집진 응용장치의 전압은 높지만 전류는 미소하여 충전부에 사람이 접촉되더라도 전격 의 위험이 크지 않다고 판단할 수 있는 경우에는 예외로 하고 있다. 정류회로의 정전용량 등에 의해 잔류전하가 커서 1 차측 전로를 차단하더라도 즉시 작업에 착수할 수 없는 경우에는, 1 차측 전로의 개폐기와 인터록(interlock)시킨 방전장치를 설치하거나 또는 접지봉을 그 근처에 비치하여 잔류전하를 방전할 수 있는 장치를 시설하도록 한다. 2 는 전기집진 응용장치 및 이것에 전기를 공급하는 정류기 및 배선은 옥내에 시설하는 것을 원칙으로 하 고 있다. 그러나 대형의 전기집진 응용장치는 옥내에 시설하는 것이 곤란한 경우가 많고, 전원실로부터 전기집진 응용장치가 있는 장소에 이르는 배선이 옥외에 시설되는 경우에는 전기집진 응용장치 및 정류 기부터 전기집진장치에 이르는 배선을 옥측 또는 옥외에 시설하는 것을 인정하고 있다. 전기집진장치는 노출된 충전부가 지표상 2.5 m 이상의 높이에 시설하거나 방호장치를 하여 사람이 접촉할 우려가 없도 록 시설하여야 한다. 옥측에 시설하는 것은 241.9.2 의 "가"부터 "다"까지의 규정에 준하여 시설하고, 옥외 에서 지중에 시설하는 것은 334.1 및 334.4, 지상에 시설하는 것은 335.5, 전선로 전용의 다리에 시설하 는 것은 335.7(1 을 제외한다)의 규정에 따라 시설하여야 한다. 241.9.2 2 차측 배선 변압기로부터 정류기에 이르는 전선 및 정류기로부터 전기집진 응용장치에 이르는 전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전선은 케이블을 사용하여야 한다. 나. 케이블은 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호장치를 하여야 한다. 다. 이동전선은 충전부분에 사람이 접촉할 경우에 사람에게 위험을 줄 우려가 없는 전기집진 응용장치 에 부속하는 이동전선 이외에는 시설하지 말아야 한다. 전기집진 응용장치는 전원실(전원장치가 있는 실내)과 전기집진 응용장치가 있는 건물이 분리되어 있는 경 우가 있다. 이와 같은 경우의 배선공사 방법은 전원실에서 전기집진 응용장치가 있는 장소까지 이르는 전 선과 전원실 내의 전선은 별도로 하고, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 있는 장소는 케이블공사에 의 한 것으로 하고, 사람이 직접 케이블에 접촉할 우려가 없도록 높은 곳(2.5 m 이상)에 시설하거나 방호 방법을 강구할 필요가 있다. "다"는 이동전선에 의한 시설을 원칙적으로 사용을 금지하고 있으나, 이동형의 정전도장장치의 충전부에 사람이 접촉하면 즉시 전원이 차단되어 위험이 없도록 한 것에 대해서만 이동전선의 사용을 인정하고 있다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 473 I | {}
3329936c-15df-4947-a740-7d29ce1a06cf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.9.3 특수장소의 시설 정전도장장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 배선을 242.3 에서 규정하는 장소에 시설하 는 경우에는 가스 등에 착화될 우려가 있는 불꽃 또는 아크를 발생하거나 또는 가스 등에 접촉되는 부분의 온도가 가스 등의 발화점 이상으로 상승할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 정전도장장치는 인화성 물질(시너 등)을 취급하는 장소에서 사용하게 되므로 정전도장장치를 242.3 에 시 설하는 경우에는 단락하더라도 착화 할 정도의 에너지가 있는 불꽃을 발생할 우려가 없는 것이어야 하며, Co 가스 등의 발화점 이상으로 상승할 수 있는 고온이 되는 부분이 없도록 해야 한다. 241.9.4 접지 전기집진 응용장치의 금속제 외함 또한 케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분 및 방식케이블 이외의 케이 블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. <br><p id='653' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> 전기집진응용장치는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 해야 한다. 그 예로는 아래와 같다. 1. 전원장치의 금속제 외함 2. 전극부를 방호하기 위하여 시설하는 금속제 차폐판, 금속제강 또는 금속제 외함실의 외벽 3. 피도장물을 매어 달거나 또는 이동시키기 위한 금속제 프레임(쇠사슬 등) 4. 케이블을 넣은 방호장치의 금속제부분 및 방식케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체 Elec Korea EC L I 474 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a55e982e-181c-4d4f-a5c4-c123aaad5cbf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.10 아크 용접기 이동형의 용접 전극을 사용하는 아크 용접장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 용접변압기는 절연변압기일 것. 나. 용접변압기의 1 차측 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 다. 용접변압기의 1 차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것. 라. 용접변압기의 2 차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분 및 용접변압기로부터 피용접재에 이르는 부분(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 용접용 케이블이고 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것, KS C IEC 60245-6(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 6 부 : 아크용접용 케이블)의 용접용 케이블에 적합한 것 또는 캡타이어케이블(용접변압기로부터 용접전극에 이르는 전로는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클 로로프렌 캡타이어케이블에 한한다)일 것. 다만, 용접 변압기로부터 피용접재에 이르는 전로에 전기적 으로 완전하고 또한 견고하게 접속된 철골 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것. (3) 중량물이 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 전선에는 방호장치를 할 것. 마. 용접기 외함 및 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대 · 정반 등의 금속체는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 전기용접은 저항용접과 아크용접으로 분류하고, 전원의 종류에 따라 직류와 교류로 분류할 수 있으며, 용접기의 구조에 따라 작업자가 용접봉 홀더를 가지고 행하는 이동형과 용접장치를 고정해서 피용접재 를 이동시키는 고정형(���)으로 분류할 수 있다. 전기용접은 건축현장이나 조선소에서 주로 사용되며, 본문에서의 전기용접은 건축현장이나 조선소에서 주로 사용되는 이동형의 아크 용접장치(직류와 교류 공통)에 대하여 규정하고 있으며, 자동차 공장 등에 주로 사용되는 점용접기(����)에 대해서는 그 대 상이 아니다. 아크용접장치는 전원부가 되는 아크용접기(교류의 경우는 이 조항의 용접변압기에 해당한 다)와 용접봉(이 조항은 용접전극에 해당한다)을 유지하는 용접봉 홀더, 아크용접기와 용접봉을 연결하는 전선 및 아크용접기와 피용접재를 연결하는 전로로 구성된다. 이 중 용접봉 홀더와 자동전격방지기에 대 해서는 「산업안전보건법 시행규칙」 으로 규제되고 있어 취급하지 않고, 여기서의 아크 용접기는 용접기 에 의한 인체감전 및 화재의 예방이라는 관점에서만 규정하고 있다. 용접변압기의 혼촉에 의한 위험을 방지하기 위하여 용접변압기를 접속하는 1 차측 전로의 대지전압은 300 V 이하여야 하며, 점검 및 사고 시 회로를 분리할 수 있도록 개폐기를 설치해야 한다. 그리고 전원측 변압기의 접지점과 피용접재 등의 접지점 사이에 누설전류에 의한 감전 및 화재사고를 방지하기 위하여 용접변압기는 절연변압기로 하여 야 한다. ![image](/image/placeholder) 홀더용의 용접용 케이블 용접용 케이블 용접용 홀더 용접봉 1 차 2 차 정반 또는 지구 용접변압기 도선용 용접용 케이블 접지공사 그림 H241.10-1 용접용 변압기의 2 차 회로 (예) ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 저압 전기설비 2 475 I | {}
612ef775-680c-470f-9c40-ba9a7d922171 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "마"의 용접기 외함 및 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 장치(받침대, 정반 등)의 금속체는 작업 자의 감전을 방지하기 위하여 140 의 규정에 준하여 접지공사를 해야 한다. 241.11 파이프라인 등의 전열장치 241.11.1 사용전압 1. 파이프라인 등(도관 및 기타의 시설물에 의하여 액체를 수송하는 시설의 총체를 말한다. 이하 같다)의 전열 장치 중 전류를 직접 흘려서 파이프라인 등 자체를 발열체로 하는 장치(이하"직접 가열장치"라 한다)를 시 설하는 경우 발열체에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류(주파수가 60 Hz 인 것에 한한다)의 저 압이어야 한다. 2. 파이프라인 등의 전열장치 중 파이프라인 등에 소구경관을 설치하여 이것을 발열체로 하거나, 소구경관 내부 에 발열선을 설치하는 장치(이하"표피전류 가열장치"라 한다)를 시설하는 경우 이에 전기를 공급하는 전 로의 사용전압은 교류(주파수가 60 Hz 의 것에 한한다)의 저압 또는 고압이어야 한다. 3. 파이프라인 등의 전열장치 중 발열선(���)을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우 (「전기 용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 수도 동결방지기를 제외한다. 이하 같다) 발열선에 전기를 공 tec 급하는 전로의 사용전압은 400 V 이하로 하여야 한다. 원유, 중유 등의 석유류, 초콜릿, 크림, 당밀 등의 식품류, 가성소다, 페놀, 벤젠 등의 화학약품류를 가열하고, 송배 수관이나 횡단 보도교에 시설되는 드레인 파이프(일반의 수송관, 배관을 포함)의 동결을 방지하기 위해 전기에 의한 발열을 이용한 전열장치에 대해서 규정하고 있다. 그리고 이 조항에서 말하는 파이프라인 등은 액체 의 수송을 위한 시설의 총칭을 말하고 있으므로, 단지 저장을 목적으로 하는 탱크, 베셀(vessel), 드럼(drum) 등 의 용기류는 포함되지 않는다. 여기서 직접가열장치란 파이프라인에 직접전류를 흘려서 파이프라인의 저항손 및 철손에 의한 발열작용을 이용하므로 국내에서는 일반적으로 직접가열장치라고 한다. 이 방식에 의한 전열장치는 소구경관의 외피에는 전위가 나타나지만, 전체적으로는 인체에 위험한 전위로 는 되지 않는다. 따라서 발열선의 내전압과 내열이 보증될 때에는 고전압을 사용할 수 있다. 단거리의 경 우에는 저압으로 하지만, 장거리의 경우에는 고압이 경제적으로 유리하게 되므로 사용전압은 고압도 적용 되지만 본 조항에서는 400 v 이하만을 규정 한다. 파이프라인 등의 전열장치의 가열원리는 표피효과 와 근접효과 의 원리를 적용하며 아래 그림은 가열원리를 나타 내고 있다. 가열 장치는 "발열선"이라고 부르는 강자성체의 배관으로 그 내부에 특별히 설계한 표피 효과 도체 가 포설되어 있다. 발열선과 절연 도체는 한쪽 끝에서 서로 연결되어 있고, 발열선과 도체의 반대편은 양단교 류 전원(주파수는 60Hz)이 연결된다. 가해진 교류 전압은 도체에 전류를 흐르게 한다. ![image](/image/placeholder) 발열선과 캐리어 파이프 사이 AC 전압 발열선의 AC 전압 발열선 캐리어 파이프 유체 단열재 그림 H241.11-1 파이프라인 전열장치의 원리 (예) I 476 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2011ddac-1535-4c90-b4ab-416af3d05ca6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 말단박스 변압기 조작판넬 발열선 Pull Box 저항온도계 전원박스 캐리어 파이프 그림 H241.11-2 파이프라인 전열장치의 구성도 (예) Code 241.11.2 전원장치의 시설 .hnical 1. 직접 가열장치에 전기를 공급하기 위해 전용의 절연변압기를 사용하고 그 변압기의 부하측 전로 는 접지해서는 안 된다. 2. 표피전류 가열장치에 전기를 공급하기 위해 전용의 절연변압기를 사용하고 또한 그 변압기부터 발열선 에 이르는 전로는 접지해서는 안 된다. 다만, 발열선과 소구경관을 전기적으로 접속하지 아니하는 것은 그러하지 아니하다. 가열장치에 전기를 공급하기 위해서는 전용의 절연변압기를 사용해야 한다. 이때 절연변압기는 지락시의 전류를 억제하고 부하 상호간 횡류를 피하기 위해 2 차측을 비접지하고, 접속하는 부하를 한정하고 있다. 1 차측이 특고압 또는 고압일 때는 절연변압기는 혼촉방지판이 부착된 것을 사용하고, 혼촉방지판에는 접 지공사를 시행할 필요가 있다. 표피전류 가열장치로 강자성체의 소구경관내에 발열선을 통해서 발열선과 소구경과 의 사이에 전류가 흐르 면 소구경관의 전류는 표피작용에 의해 관 내벽에 집중해서 흐르게 되고, 이 전류에 의해 소구경관에 발 생한 열을 이용하는 방법 및 유도 세트로 칭하는 내부발열선의 전류에 의해 소구경관에 발생하는 유도 전류의 발열을 이용하는 방법이다. <p id='8' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ![image](/image/placeholder) 파이프 라인 발열선 소구경관(발열관) 강판제 박스 그림 H241.11-3 발열선과 발열관을 접속하는 방식 (예) ...1�8� + " "v >--- 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 477 I | {}
41f9cca0-f202-4bf9-b663-553e30713f94 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 파이프라인 소구경관(발열관) 발열선 강판제 박스 그림 H241.11-4 발열선과 발열관을 접속하지 않는 방식 (예) 표피전류 가열장치에 전기를 공급하기 위해서도 절연변압기를 사용해야 한다. 그 이유는 열선과 소구경관 을 접속하는 방식은 발열관의 접지개소를 통해 타 회로와 의 사이에 루프전류가 흐르므로, 이를 방지하기 위함이다. 소구경관과 발열선을 접속하지 않는 방식의 것은 전용의 변압기를 사용할 필요는 없다. 241.11.3 발열선 등의 시설 nic 1. 직접 가열장치에 있어서 발열체의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열체가 되는 파이프라인 등은 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체 부분의 재료는 표 241.11-1 중 어느 하나에 의할 것 tech 표 241.11-1 발열체의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 Elec ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ ea 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ (2) 절연체[(3)의 것은 제외한다]의 두께는 0.5 mm 이상이어야 하며, 재료는 표 241.11-2 중 어느 하 나에 적합할 것. 표 241.11-2 발열체용 절연물의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS C IEC 60394-2 KS C 2344 KS C 2347 KS C IEC 60811-1-1 ¦ 전기용 바니스 처리된 직물류전기용 바니시 처리된 직물류 전기용 폴리에스테르 필름 전기절연용 폴리에스테르 점착테이프 전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부:시험방법 총칙-제 1 절:두께 및 완성품 외경 측정 - 기계적인 특성 시험의"9. 절연체 및 시스의 기계적 특성시험"에 적합한 폴리에틸렌 혼합물 ¦ (3) 발열체 상호 간의 프렌지 접합부 및 발열체와 벤트관 드레인관 등의 부속물과 의 접속부분에 삽 입하는 절연체는 두께 1 mm 이상의 것으로 기계적강도가 있는 것을 사용하고, 또한 표 241.11-3 중 어느 하나일 것. 478 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5ff4080a-20dd-478f-a82f-3fb70c96c5fe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 241.11-3 발열체의 단말프렌지 등의 절연체의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS M 3337 (열 경화성 수지 적층판) ¦ 유리섬유 천 기재 규소 수지 적층판 유리섬유 천 기재 에폭시 수지 적층판 유리섬유 매트 기재 폴리에스테르 수지 적층판 ¦ (4) 완성품은 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결빙 방지용 케이블)의"3.4.3 실내 온도에서의 전압시험"에 적합할 것. 나. 발열체는 그 온도가 피 가열 액체의 발화 온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것. 다. 발열체 상호 간의 접속은 용접 또는 프렌지 접합에 의할 것. 라. 발열체에는 슈를 직접 붙이지 아니할 것. ICa 마. 발열체 상호 간의 프렌지 접합부 및 발열체와 통기관·드레인관 등의 부속물과 의 접속부분에는 발열 체가 발생하는 열에 견디는 절연물을 삽입할 것. 2. 표피전류 가열장치에 있어서 발열선 및 소구경관의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선은 241.12.4 의"라"의 규정에 적합한 것일 것. 나. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것. 3. (1) 소구경관은 KS D 3507(배관용 탄소강관)에 적합한 것일 것. (2) 소구경관에 부속하는 박스는 강판으로 견고하게 제작한 것일 것. (3) 소구경관 상호 간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것. (4) 소구경관을 파이프라인 등에 따라 시설하는 경우에는 납땜 또는 용접에 의하여 발생하는 열을 파이 프라인 등에 균일하게 전도되도록 할 것. 다. 발열선은 그 온도가 피 가열 액체의 발화 온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것. 파이프라인 등 자체에 발열선을 고정하여 시설하는 경우 발열선의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선은 241.12.1 의 "나"(노출하여 사용은 C 종 발열선) 및"다"의 규정에 적합한 것일 것. 나. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. 발열체가 되는 파이프라인은 소구경관의 규격으로서 소구경관은 강자성체일 필요가 있고 이 방식은 파이프라 인 자체에 전류가 흐르고, 이 파이프라인을 절연하는 작업을 공장에서 할 수 없고 현장에서 행하게 되기 때 문이지만, 해당 파이프라인 등의 재질, 피복절연의 재질 및 절연 두께 등이 1."가" (1)~(4)의 규격에 적합해 야 하는 것을 규정하고 있다. 완성품(발열체를 테이프로 절연처리하고 그 위에 로직 울, 글라스 울, 우레탄 폼 등의 보온재를 씌워서 단열하고, 거듭, 그 위에 철판이나 염화 비닐 파이프 등으로 방수한 것)은 파이프라 인과 금속제 외피와 의 사이에 1.5 kV 교류전압을 1 분간 가했을 때, 이것에 견딜 수 있는 것이 요구된다. 만일 파이프라인부터 원유나 중유 등의 유체가 누출되는 경우, 가열온도가 이것들의 유체의 발화온도 보다 높으 면 화재의 우려가 있으므로 온도제한 할 필요가 있다. 이러한 이유로 온도를 조정하는 자동제어장치의 설치, 과 열방지장치 등을 설치해야 한다. 또한, 피가열액체의 80 %를 한도로 하는 것은 용기 바깥면의 온도상승 한도로 서 발화점의 최소값 80 %를 하도록 하였다. 소구경관 상호와 소구경관과 박스와 의 접속은 용접 또는 프렌지 접합에 의해야 한다. 발열체로 되는 파이 프라인은 일반적으로 정지된 물체로서 도중에 접속 할 경우 전기적으로 접속이 완전하지 않으면 국부과 열 의 원인이 되므로 발열체로 되는 부분은 모두 용접 접속하고 전기적으로 절연되는 접속부분은 프랜지 접 합으로 할 필요가 있다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 479 I | {}
c284c178-a936-429b-a855-9e98fa16bf38 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 파이프라인 절연물 유체 단열재 외피 슈 파이프라인에 직접 슈를 붙임 그림 H241.11-5 시설할 수 없는 경우 (예) ![image](/image/placeholder) 파이프라인 절연물 단열재 외피 써포트 파이프라인에 직접 슈를 붙이지 아니함 그림 H241.11-6 시설할 수 있는 경우 (예) 배관공사의 경우 일반적으로 슈(shoe)를 설치하지만 그림 H241.11-5 와 같이 직접가열의 파이프라인에 직접 슈를 설치하면 그 부분의 절연이 곤란하므로 슈의 직접설치를 금지하였다. 여기서 "직접 설치한다"는 것은 파 이프라인 자체에 슈를 용접 등으로 설치하는 것을 가리키고 있고, 단열재의 외측을 지지하는 것은 지장이 없 다. ech ![image](/image/placeholder) 벤트 측온체 보호관 프렌지 유체 절연물 파이프라인 단열재 절연물 외피 외피가 금속인 경우 드레인 KOI H241.11-7 슈 시설 경우 (예) 241.11.4 발열선 등과 전선의 접속 1. 직접 가열장치에서 발열체와 전선을 접속하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 가. 발열체에는 전선의 절연이 손상되지 아니하도록 단자를 용접하거나 또는 접속 전용기구를 사용할 것. 나. 단자는 발열체에 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복하고 그 위를 견고하게 비금속제의 보호관으로 방호할 것. 2. 표피전류 가열장치에서 소구경관 또는 발열선에 전선을 접속하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 가. 소구경관 또는 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연성능 및 내열성을 가지는 것일 것. 나. 발열선 상호 간 또는 전선과 발열선이나 소구경관(박스를 포함한다)을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속 부분의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분은 접속 전용기구를 사용할 것. (2) 접속부분에는 강판으로 견고하게 제작한 박스를 사용할 것. (3) 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선의 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. 480 I ...1�8� + " "v >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
8e5a9ceb-b4e2-41f8-a76a-0fb64aa3e4e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 3. 발열선(���)을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우 발열선과 전선의 접속은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선 등에 직접 접속하는 전선은 241.12.1 의 1 의"다"의 규정에서 정하는 표준에 적합한 발열선 접속용 케이블일 것. 나. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승 이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분에는 접속관 기타의 기구를 사용하거나 납땜을 하고 또한 그 부분을 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. (2) 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호 간을 접속하는 경우 에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것. 직접 가열장치에서 발열체와 전선을 접속하는 경우 전기용량이 있는 외부전선의 절연이 열화하지 않는 온도로 되는 길이의 동대 등의 단자를 발열체에 접속 시 충분히 절연을 시행하고 보호할 필요가 있다. 표피전류 가열장치에서 소구경관 또는 발열선에 전선을 접속하는 경우 소구경관 및 발열선은 고온이므로 이들도 박스까지의 리드선으로 쓰이는 전선은 발열선과 동등의 절연효력 및 내열성이 요구되는 것을 규정 하고 있으므로 발열선과 동일한 것을 사용하는 것이 바람직하다. 발열선을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선부터의 열 전도에 의해 고온으로 되므로, 내열성에 우수한 전선의 종류에 한정하고 있다. 발열선과 발열선, 발열선과 전선, 발열선과 박스를 포함한 소구경관, 전선과 박스를 포함한 소구경관의 접 속부분은 국부과 열이 발생하기 쉬우므로 이것들의 접속부분이 과열하지 아니하도록 한다. 접속부분의 전 기저항은 가능한 낮도록 시설해야 한다. 접속은 강판제의 박스로 사용하며 발열선 상호 간 또는 발연선과 전선의 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 피복해야 한다. 발열선 상호 및 발열선과 전선을 접속할 경우에도 국부과 열이 발생하기 쉬우므로 이 접속부분이 과열되지 않도록 하기 위해 상호 간 전기적으로 완전히 접속하고 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연효력이 있는 것으로 피복하도록 한다. 발열선 등에 직접 접속하는 전선은 241.12.1 의 "다"규정에서 정하는 표준에 적 합한 발열선 접속용 케이블을 사용하도록 한다. 241.11.5 전열장치의 시설제한 파이프라인 등에 시설하는 전열장치는 다음에 의하여야 한다. 가. 전열장치는 다른 전기설비 ·약전류전선·광섬유케이블·다른 파이프라인 또는 가스관이나 이와 유사한 것에 전기적 · 자기적 또는 열적인 장해를 주지 않도록 시설할 것. 나. 전열장치에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 절연물로 피복할 것. 다. 파이프라인 등에는 사람이 보기 쉬운 곳에 전열장치가 시설되어 있음을 표시할 것. 라. 전열장치는 242.2.242.3 및 242.5 에 규정하는 장소에 시설하지 말 것. 파이프라인 등에 시설하는 전열장치는 다른 시설물에 대한 전기적, 자기적 또는 열적인 장해를 일으키지 않아야 한다. 이 전열장치의 근처에 약전류 전선, 물배관, 가스관, 다른 파이프라인 등의 시설물이 시설되어 있으면 열에 의해 이들 공작물을 열화 또는 연화시키고, 가스관 등의 내압을 높여 위험한 상태로 될 우려가 있다. 그리고 발 열선으로 부터의 누설전류나 유도전류에 의해 이들의 공작물에 각종의 장해를 일으킬 우려가 있다. 따라서 이들 로부터 충분히 간격을 취하는 등의 필요한 조치를 강구할 필요가 있다. 발열선이 절연 열화 등 때문에 그 금속피복에 누전이 발생할 경우 인체감전의 위험이 있으므로 절연물로 충분히 피복해야 한다. 또한 감전사고 예방을 위해 발열선이 시설되었음을 표시한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 481 I | {}
d62ed798-edc8-4572-820c-522af54dac30 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.11.6 개폐기 및 과전류 차단기 파이프라인 등에 시설하는 전열장치에 전기를 공급하는 전로는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기에 있어서는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 발열선의 사고 시에 타 회로와 분리할 수 있도록 전용의 개폐기 및 과전류 차단기 외에 지락차단장치를 설치한다. 241.11.7 접지 파이프라인 등의 전열장치에 시설하는 다음의 경우에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 가. 직접 가열장치로 시설하는 발열체의 단열재의 금속제 외피 및 발열체와 절연물을 사이에 둔 금속제 비충전부(����) or 나. 표피전류 가열장치에 사용하는 소구경관(박스를 포함한다) 다. 발열선을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우의 발열선 또는 연결선의 피복에 사용하는 금속체 절연물의 열화 등으로 외장의 금속판 및 드레인, 벤트 등의 금속제의 부분에 누전될 경우, 그리고 발열선 의 절연체 열화 등에 의해 소구경관에 누전된 경우의 위험방지 및 전원공급 케이블의 단선되었을 때 발생 하는 소구경관의 전위가 상승 우려, 발열선이 절연열화 등 때문에 그 금속피복에 누전이 발생할 수 있으 며 이는 인체에 감전 위험을 일으킬 수 있으므로 140 의 규정에 따른 접지공사를 해야 한다. 241.11.8 누전차단기 파이프라인 등의 전열장치에 전기를 공급하는 전로는 누전차단기를 시설하여야 한다. Kore 전용의 개폐기 및 과전류 차단기 외에 지락차단장치를 설치한다. 발열선의 사고 시에 타 회로와 분리할 수 241.12 도로 등의 전열장치 241.12 도로 등의 전열장치 241.12.1 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우 발열선을 도로(농로 기타 교통이 빈번하지 아니하는 도로 및 횡단보도교를 포함한다. 이하 같다), 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 V 이하일 것. 300 나. 발열선은 무기물 절연케이블 등 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 v 이하 보온 및 결빙 방지용 케이블)에 규정된 발열선으로서 노출 사용하지 아니하는 것은 B 종 발열선을 사용하고, 동 표준의 부 속서 A(규정)"사용 지침"에 따라 적용하여야 한다. 다. 발열선(발열선에 직접 접속하는 전선인 Cold Lead 포함)의 구조 및 재료는 KS C IEC 60800(정격 전압 300/500 v 이하 보온 및 결빙 방지용 케이블)의"제 2 장 특별규정"및"1.7 케이블 구조의 일반 적 요구사항"에 적합할 것. 다만, 규정되지 않은 절연 및 비금속 외부시스 재료는"1.7.2.1 및 "1.7.5.1"에 따른다. 라. 발열선의 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에 적합한 연동선 또는 이를 소선으로 한 연 선(절연체에 에틸렌프로필렌고무혼합물 ·부틸고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들 의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 482 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3d4500c1-438c-4e98-95b7-84b639048496 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 마. 완성품은 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결빙 방지용 케이블)의"3.4.3 실내 온도에서의 전압시험"에 적합할 것. 바. 발열선은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 기타 견고한 내열성이 있는 것 안에 시설할 것. 사. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. 다만, 도로 또는 옥외주차장에 금 속피복을 한 발열선을 시설할 경우에는 발열선의 온도를 120 °C 이하로 할 수 있다. e 아. 발열선은 다른 전기설비·약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것에 전기적 ·자기 적 또는 열적인 장해를 주지 아니하도록 시설할 것. 자. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속할 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분에는 접속관 기타의 기구를 사용하거나 또는 납땜을 하고 또한 그 부분을 발열선의 절 연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. (2) 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호 간을 접속하는 경우 에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것. 차. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접 지공사를 하여야 한다. 카. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 ctl 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 도로 등에 설치되는 발열선은 손상을 받을 우려가 없도록 설치를 하여야 한다. 따라서 난방을 위해 발열선을 바닥 등에 시설하는 플로어 히팅은 발열선의 주위 2.5 cm 정도는 시멘트 모르타르 등의 내열성이 있는 것으로 피복 을 할 필요가 있지만, 그 윗면은 견고한 비닐 타일이나 기타 표면재로 마감하여도 지장이 없다. 그리고 목조 단 층집 토방 흙 중에 발열선을 매입해도 지장은 없지만, 그 경우는 그 윗면을 콘크리트 기타 견고한 것으로 덮어 주고, 발열선이 쉽게 노출되지 아니하도록 시설할 필요가 있다. 그리고 노면의 결빙방지를 위한 로드 히팅에 있 어서는 차량이나 기타 중량물의 하중 및 충격 때문에 도로표면의 손상으로 발열선이 노출되어 손상을 받을 위험 한 상태가 될 우려가 있으므로, 노면자체가 견고하게 되어야 할 필요가 있다. 따라서 차도는 시멘트 콘크리트포 장 또는 아스팔트 콘크리트포장의 견고한 도로이고 발열선은 그림 H241.12-1 과 같이 시설한다. 그러나 도로라 하더라도 보도 등은 비교적 중량물의 하중 및 충격을 받지 않으므로 아스팔트 포장 또는 콘크리트 블록 포장도로 에 그림 H241.12-2 와 같이 발열선을 시설할 수 있다. L ![image](/image/placeholder) 표면마감재 보호층 발열선 등 단열재 콘크리트 슬라브 그림 H241.12-1 플로어 히팅의 발열체 (예) ...1�8� + "'s >"il 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 483 I 2 저압 전기설비 | {}
3e7b2e32-7c41-445f-a46c-7cfff015a945 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: bar 소리트포장 포트 뭉가슴 보호층 발열선등장 노밥 item_01 0.4Not specified 0.0Not specified 0.0Not specified 0.0Not specified 0.0Not specified 0.0Not specified (a) 시멘트 그림 H241.12-2 차도 (예) Code 발열선의 절연물이 열에 의해 열화 또는 연화하는 것을 방지하기 위해서 뿐만 아니라 바닥 위에 설치되는 물체에 손상을 주 지 않도록 온도제한을 해야 한다. 이것은 발열선의 최고 한도 온도로써, 플로어 히팅 또는 로드 히팅이 본래의 목적인 난방 과 눈을 녹이는 가장 알맞은 온도가 되도록 설계를 해야 할 것이다. 여기에서는 발열선용 절연물의 급격한 열화 또는 연화 를 초래하지 않는 정도의 것으로서 80 °C 를 규정하고 있다. MI 케이블 또는 절연체에 무기물 혹은 규소고무를 사용한 발열선 은 이 이상의 온도에서도 절연체에 열화가 생기는 일은 없으나, 플로어 히팅의 경우는 바닥면의 마감재 또는 바닥 위에 놓 인 물체가 손상 또는 화재를 일으키지 않도록 80 °C 로 제한하고 있다. 그러나 도로 또는 옥외주차장에 금속피복을 한 발 열선을 시설한 경우 또는 옥외주차장의 로드 히팅의 경우는 화재의 우려가 적으므로, MI 케이블 또는 금속피복을 갖는 발 열선(외장이 동관 또는 강관이고 절연체가 무기물 또는 규소혼합물의 것)을 사용하는 경우에는 120 °C 까지 인정하고 있다. 이 온도는 발열선의 온도이고 노면의 온도는 아니다. 발열선은 다른 공작물에 대한 전기적, 자기적 또는 열적인 장해를 일으키지 않아야 한다. 발열선을 시설하는 동일 도로 또는 바닥 내에 다른 전기설비, 약전류전선 등, 물배관, 가스관 등이 시설되어 있으면 열에 의해 전기설비 또 는 약전류전선의 절연물을 열화 또는 연화시키고, 가스관 등의 내압을 높여서 위험한 상태로 될 우려가 있고, 또 한, 발열선에서의 누전에 의해 이 공작물에 각종의 장해를 일으키게 된다. 따라서 도로 또는 바닥 내에 다른 공작 물이 시설되어 있으면 발열선은 이 도로 또는 바닥 내에 시설하지 않는 것이 바람직하다. 발열선 상호 또는 발열선과 전선을 접속하면 국부적인 과열이 발생하기 쉬우므로 이 접속 부분이 과열되 지 아니하도록 규정하고 있다. 접속 부분에는 국부적인 과열을 방지하기 위해 접속 부분의 전기저항을 낮 게 하는 구체적인 방법과 접속 부분의 절연저하를 방지하는 방법을 전선 상호의 접속(123 의 1, 2)과 동일 하게 정하고 있다. 도로 등의 전열 장치 시스템은 포장체(콘크리트, 아스팔트 등)의 표면온도와 풍속, 강설량 등을 고려하여 0.5°C 이상 유지하여 포장 면 위의 수분이나 잔설이 얼지 않도록 하는 것으로 이는 궁극적으로 겨울철 차 량이나 보행자의 안전에 절대적인 영향을 초래하는 강설, 적설 등의 현상과 강우 및 강설 후 기온하강에 의해 2 차적인 결빙현상을 최소화 하고자 함이다. ![image](/image/placeholder) 그림 H241.12-3 도로 발열선 시공 (예) 484 I ...1�8� + > >"-- 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL .0 ,⌀I fi 计"t | {}
52a20167-cf5f-42a3-b382-3c64dc846858 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.12.2 콘크리트 양생선의 시설 콘크리트의 양생 기간에 콘크리트의 보온을 위하여 발열선을 시설하는 경우에는 241.12.1 에 준하 여 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 나. 발열선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS C IEC 60800 에서 정한 시험 방법에 적합한 것일 것. 다. 발열선을 콘크리트 속에 매입하여 시설하는 경우 이외에는 발열선 상호 간의 간격을 0.05 m 이상으로 하고 또한 발열선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 라. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 발열선에 접속하는 이동전선과 옥내배선, 옥측 배선 또는 옥외배선을 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 접속하는 경우에는 전용 개 폐기의 시설을 하지 아니하여도 된다. 콘크리트 양생선의 시설은 겨울에 콘크리트 타설 시에 콘크리트 양생 기간 중 온도가 너무 내려가지 않 도록 보온하기 위해 발열선(콘크리트 양생선)을 사용하는 경우의 공사방법 이다. 발열선은 저압으로도 충분히 목적을 달성할 수 있으므로 필요 이상의 높은 전압으로 하는 것을 금지하며, 규격은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 전기온상선의 규격과 동일하며 이 외에 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결빙 방지용 케이블)에서 정한 시험 방법에 적합한 것을 사 용해야 한다. 또한 발열선은 국부적으로 가열되는 것을 피하기 위해 적당히 간격을 취해야 한다. 사고 시 에는 타 회로와 독립해서 개로 할 수 있도록 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 설치할 것을 규정하고 있다. 다만, 발열선에 부속하는 이동전선과 배선을 꽂음 접속기를 이용해서 접속하도록 되어 있는 것에 대 해서는 예외를 인정하고 있다. 241.12.3 전열 보드 또는 전열 시트의 시설 전열 보드 또는 전열 시트를 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우에는 241.12.1 의"아"및"카" 에 준하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전열 보드 또는 전열 시트에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 300 v 이하일 것. 나. 전열 보드 또는 전열 시트는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것일 것. 다. 전열 보드의 금속제 외함 또는 전열 시트의 금속 피복에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 전열 보드 또는 전열 시트를 실내의 조영재에 조립해서 난방하는 스페이스 히팅 및 지붕의 적설 또는 결빙 을 방지하기 위한 루프 히팅에 대한 시설 기준이다. 난방용 스페이스 히팅은 바닥, 벽 또는 칸막이 등에 전 열장치를 조립하는 것이고 (적외선 스토브를 천장에서 내리 쪼이는 것은 적용을 받지 않는다) 그리고 루프 히팅은 목조건축물 등의 지붕에 시설하고, 융설 효과 를 높이기 위해 지붕의 조영재 중에 밀착시켜 시설하거 나 또는 지붕의 조영재 안에 조립되어 시설하는 일이 많다. 따라서 화재방지의 관점에서 사용전압을 300 V 이하로 하고, 전열장치에는 발열온도가 낮고 조영재에 밀착해서 사용하거나 벽재 혹은 지붕재 기타의 것을 사용해도 안전한 구조의 전열 보드 또는 전열 시트를 사용할 필요가 있다. 2 저압 전기설비 485 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
edd714bf-a9b2-4f30-b06e-74ba3c2e5021 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.12.4 표피전류 가열장치의 시설 도로 또는 옥외 주차장에 표피전류 가열장치를 시설하는 경우에는 241.12.1 의"아"및"카"에 준하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 교류(주파수가 60 Hz 의 것에 한한다) 300 v 이하일 것. 나. 발열선과 소구경관은 전기적으로 접속하지 아니할 것. 다. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 소구경관은 KS D 3507(배관용 탄소강관)에 규정하는"배관용 탄소강관"에 적합한 것일 (2) 소구경관은 그 온도가 120 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. (3) 소구경관에 부속하는 박스는 강판으로 견고하게 제작한 것일 것. (4) 소구경관 상호 간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것. Code 라. 발열선은 다음에 정하는 표준에 적합한 것으로서 그 온도가 120 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. (1) 발열체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체) 또는 적합한 연동선 또는 이를 소선으로 한 연 선(절연체에 에틸렌프로필렌고무혼합물 또는 규소고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이 들의 합금으로 도금한 것, 불소수지 혼합물을 사용한 것은 은 또는 이들의 합금으로 도 금한 것에 한한다)일 것. tec (2) 절연체와 외장은 다음에 적합한 것일 것. (가) 절연체 재료는 내열비닐혼합물·가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렐프로필렌고무혼합물을 사용 한 경우는 내열비닐혼합물·가코폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험"에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. (나) 외장의 재료는 절연체에 내열비닐혼합물·가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물 을 사용한 경우는 내열비닐혼합물·가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총 칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정 -기계적인 특성 시험)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특 성 시험"에 적합한 것일 것. 또한 절연체에 규소 고무혼합물 또는 불소수지 혼합물을 사용한 경우 는 내열성이 있는 것으로 조밀하게 편조한 것 또는 이와 동등 이상의 내열성 및 세기를 가지는 것일 것. (3) 완성품은 사용전압이 600 V 를 초과 하는 것은 접지한 금속평판 위에 케이블을 2 m 이상 밀착시 켜 도체와 접지 판 사이에 표 241.12-1 에서 정한 시험전압까지 서서히 전압을 가하여 코로나 방전 량을 측정하였을 때 방전량이 30 pC 이하일 것. 표 241.12-1 표피전류 가열장치 발연선의 코로나 방전량 시험전압 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 시험전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 v 초과 1.5 kV 이하 ¦ 1.5 kV ¦ ¦ 1.5 kV 초과 3.5 kV 이하 ¦ 3.5 kV ¦ 마. 표피전류 가열장치는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 기타 견고하고 내열성이 있는 것 안에 시설할 것. 바. 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연성능 및 내열성을 가지는 것일 것. I 486 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d3f6bf6b-26b2-441f-a921-01b42989ced7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 사. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속 부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분은 접속 전용기구를 사용할 것. (2) 접속은 강판으로 견고하게 제작된 박스 안에서 할 것. (3) 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능을 가지는 것으로 피복할 것. 아. 소구경관(박스를 포함한다)에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 표피전류 가열장치는 강자성체의 소구경관 내에 발열선을 통과 하고, 발열선의 전류에 의해 소구경관에 발 생한 유도전류의 발생을 이용하는 방법으로 아래 그림과 같으며, 시설장소는 도로와 옥외 주차장에 한정 하고 있다. 사용전압은 안전성 확보를 위해 대지전압을 교류 300 v 이하로 하며 발열선과 소구경관과 는 전기적으로 접속하지 않도록 한다. 즉, 이것은 전로를 접지하지 않는 유도식 표피전류가열장치에 한정하고 있는 규정이다. 이 외 기타사항은 241.11 의 해설을 참조한다. 여기서 사용하는 발열선은 도로나 옥외주차장의 노면의 적설이나 결빙방지가 목적이므로, 발열선의 온 도는 120 °C 이하로 한정하고 있다. 표피전류가열장치의 시설장소는 콘크리트 등의 포장 속으로 한정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 발열선 소구경관 단상전원 (a) 단상 2 선식의 경우 Kore ![image](/image/placeholder) 발열선 소구경관 3 상전원 (b) 3 상 3 선식의 경우 그림 H241.12-4 표피전류 가열장치 시설(예) ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 487 I | {}
3943800e-0e18-43fd-a9d2-c98384e87e65 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.13 비행장 등화(��)배선 1. 비행장의 구내로서 비행장 관계자 이외의 사람이 출입할 수 없는 장소에 비행장 등화(야간 또는 계기 비행 기상상태 하에서 항공기의 이륙 또는 착륙을 돕기 위한 등화시설을 말하며 항공장애등(�����)은 제외한다. 이하 같다)에 접속하는 지중의 저압 또는 고압의 배선은 334(334.3 은 제외한다)의 지중전선로 규정에 따라 시설하여야 한다. 다만, 다음 어느 하나에 따라 시설하는 경우는 334.1 및 334.2 의 규정에 의하 지 아니할 수 있다. ve 가. 직접 매설에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 저압 또는 고압 배선을 다 음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선은 클로로프렌외장케이블일 것. (2) 전선의 매설장소를 표시하는 표시를 할 것. (3) 매설깊이는 항공기 이동지역에서 0.5 m, 그 밖의 지역에서 0.75 m 이상으로 할 al 나. 활주로·유도로 기타 포장된 노면에 만든 배선통로에 저압 배선을 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동선을 사용한 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 ecr 450/750 v 내열성 에틸렌아세테이트 고무절연전선일 것. (2) 전선에는 다음에 적합한 보호 피복을 할 것. (가) 재료는 폴리아미드로서 KS M ISO 1874-2[플라스틱-폴리아미드(PA) 성형 및 압출 재료-제 2 부 : 시 험편 제작 및 물성 측정]의"5 물성의 측정" 시험을 하였을 때 융점이 210 °C 이상의 것일 것. (나) 두께는 0.2 mm 이상의 것일 것. (다) 보호피복을 한 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선에 대하여 KS C 3006(에나멜 동선 및 에 나멜 알루미늄선 시험방법)의"10 내마모"시험방법에 의하여 추의 질량을 1.5 kg 으로 하고 보호피 복이 닳아 절연체가 노출할 때까지 시험을 하였을 때 그 평균 회수가 300 회 이상일 것. (3) 배선통로는 전선이 손상을 받을 우려가 없도록 견고하게 내열성이 있는 것으로 채울 것. 2. 비행장 등화용 직렬회로(비행장에서 사용하는 정전류 조정기 2 차측 회로 및 등화용 변압기를 포함한다)는 표 241.13-1 에 정한 시험전압을 도체와 대지 간에 연속하여 5 분간 가하였을 때 이에 견 디고 또한 케이블 도체 간 및 도체와 대지 간에 측정한 절연저항이 50 MO 이상일 것. 표 241.13-1 비행장 등화용 직렬회로의 절연내력 시험전압 ¦ 종류 ¦ 시험 전압 ¦ 시험 전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 최초 시험 ¦ 정기 시험 ¦ ¦ 진입등 전체 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 접지대등 및 중심선등 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 고광도 활주로등 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 중광도 활주로등 및 유도로등 및 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 6 kV ¦ 직류 3 kV ¦ ¦ 600V 회로 ¦ 직류 1.8 kV ¦ 직류 600 v ¦ ¦ 5 kV 정격 케이블 ¦ 직류 10 kV ¦ 직류 10 kV ¦ ¦ 5 kV 초과 전력 케이블 ¦ (정격전압 x2)+1 kV ¦ (정격전압 x2)+1 kV ¦ 488 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a585f823-46a6-40aa-b86e-e8887504ffeb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 비행장 내에 시설하는 활주로등, 활주로 말단등, 활주로 중심선등, 접지대등, 유도로등, 유도로 중심선 등 등에 전기를 공급하는 배선의 시설 방법에 대해서 규정하고 있다. 비행장 내에 시설하는 활주로등의 표식 등에 전기를 공급하는 저압 또는 고압 배선을 지중전선로 관계 조항인 334(334.3 은 제외)의 규정에 준하여 시설한다. 그러나 단서 조항에 의하여 시설하는 경우에는 334.1 및 334.2 의 규정에 따르지 않을 수 있다. 2 는 비행장 등화용 직렬회로의 절연내력 시험전압 및 절연저항의 기준에 대하여 규정하고 있다. 비행장 등화용 회로는 장거리 선로에서 발생하는 전압강하의 영향을 최소화하고 항공등화의 밝기를 일정하게 유 지하도록 정전류원 직렬회로로 구성한다. ![image](/image/placeholder) 운영 S/W Ethernet 항공등화 항공등화 항공등화 LCU IRU IRU I RU 제어 및 감시 DO 0 절연 변압기 0 ① 전력선 통신 CCR CCR: Constant Current Regulator, IRU: Individual Remote Unit 그림 H241.13-1 비행장 등화용 직렬회로(예) 241.14 소세력 회로(�����) 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨 경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60 v 이하인 것(최 대사용전류가, 최대 사용전압이 15 V 이하인 것은 5 A 이하, 최대 사용전압이 15 V 를 초과 하고 30 V 이하인 것은 3 A 이하, 최대 사용전압이 30 V 를 초과 하는 것은 1.5 A 이하인 것에 한한다)(이하 "소세력 회로"라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 전자 개폐기의 조작회로 또는 벨 등 전로의 사용이 단시간 교류 전기회로로서 최대 사용전압이 60 V 이하이고, 미세한 전류의 회로에 대해서는 위험도가 크지 않기 때문에 일반 저압전선과 동일한 시설방법을 적용하는 것은 바람직하지 않으므로 소세력 회로의 시설방법을 구분하여 규정하고 있다. 241.14.1 사용전압 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 대지전압 300 V 이하로 하여야 한다. 소세력 회로란 다음과 같은 조건을 가진 것 중에서 약전류회로 이외의 것이다. 1. 최대사용전압이 60 V 이하 2. 전원용 변압기의 1 차측 전로의 대지전압이 300 V 이하 3. 최대 사용전류 및 단락전류(그 회로의 전원 측에 시설된 과전류 차단기의 정격전류)가 최대 사용전압에 따라 241.14.2 표 241.14-1 의 값 이하 489 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 | {}
6819d411-1b42-4ed3-845d-f54ade3b834f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.14.2 전원장치 1. 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 절연변압기 이어야 한다. 2. 제 1 의 절연변압기의 2 차 단락전류는 소세력 회로의 최대사용전압에 따라 표 241.14-1 에서 정한 값 이하의 것일 것. 다만, 그 변압기의 2 차측 전로에 표 241.14-1 에서 정한 값 이하의 과전류 차단기를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 표 241.14-1 절연변압기의 2 차 단락전류 및 과전류차단기의 정격전류 de ¦ 소세력 회로의 최대 사용전압의 구분 ¦ 2 차 단락전류 ¦ 과전류 차단기의 정격전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 V 이하 ¦ 8 A ¦ 5 A ¦ ¦ 15 v 초과 30 V 이하 ¦ 5 A ¦ 3 A ¦ ¦ 30 v 초과 60 V 이하 ¦ 3 A ¦ 1.5 A ¦ 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 단권변압기를 사용하는 경우 혼촉 시에 2 차측 전로의 대지전압이 1 차측과 같은 전압으로 되어 위험도가 커질 우려가 있으므로 절연변압기를 시설하도록 하고 있다. 241.14.3 소세력 회로의 배선 1. 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블(통신용 케이블을 포함한다)인 경우 이외에는 공칭단면적 1 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 나. 전선은 코드·캡타이어케이블 또는 케이블일 것. 다만, 절연전선이나 통신용 케이블로서 241.14.4 의 규정에 적합한 것을 사용하는 경우 또는 건조한 조영재에 시설하는 최대사용전압이 30 V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 전선이 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호장치를 할 것. 라. 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영재에 시설하는 경우에는 전선을 방호장치에 넣어 시설하는 경우 및 전선에 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블을 포함한다)을 사용하는 경우 이외에는 다음과 같이 시설한다. (1) 전선이 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 절연성·난연성 및 내수성이 있는 애자로 지지하고 조영재 사이의 간격을 6 mm 이상으로 할 것. (2) 전선이 금속망 또는 금속판을 사용한 목재 조영재를 관통하는 경우에는 221.2 의 3 의"가"및"나"에 따라 시설할 것. 마. 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영물에 시설하는 경우에는 전선을 금속제의 방호장치에 넣어 시설 하는 경우 또는 전선이 금속피복으로 되어 있는 케이블인 경우에 해당할 때에는 다음과 같이 시설한다. (1) 목조 조영물의 금속망 또는 금속판과 다음의 것과 는 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설할 것. (가) 전선을 넣는 금속제의 방호장치 등에 사용하는 금속제 부분 (나) 케이블공사에 사용하는 관 기타의 방호 장치의 금속제 부분 또는 금속제의 전선 접속함 (다) 케이블의 피복에 사용하는 금속제 (2) 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목재 조영재를 관통하는 경우에는 그 부분의 금속망 또는 금속 판을 절개(��)하고 금속제 방호장치 및 금속피복 케이블에 내구성이 있는 절연관을 끼우거나 내구성이 있는 절연테이프를 감아서 금속망 또는 금속관과 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설할 것. 바. 전선은 금속제의 수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 접촉되지 않도록 시설할 것. I 490 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a830c18e-c76a-4234-a54c-c59e30ad98f5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2. 소세력 회로의 전선을 지중에 시설하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 450/750 v 일반용 단심 비닐절연전선, 캡타이어케이블(외장이 천연고무혼합물의 것은 제외한다) 또는 케이블을 사용할 것. 다만, 241.14.4 의 2 에서 규정하는 통신용 케이블(외장이 금속 클로로프렌 · 비닐 또는 폴리에틸렌의 것에 한한다)을 사용하는 경우에는 그러하지 아니한다. 나. 전선을 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 견고한 관·트로프 기타의 방호장치에 넣어서 시설하는 경우를 제외하 고는 매설깊이를 0.3 m(차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우는 1.0 m) 이상으로 하고 또한 334.1 의 4 의"마"부터"사"까지에서 정하는 구조로 개장한 케이블을 사용하여 시설하는 경우 이외에 는 전선의 상부를 견고한 판 또는 홈통으로 덮어서 손상을 방지할 것. 3. 소세력 회로의 전선을 지상에 시설하는 경우는 제 2 의"가"의 규정에 따르는 외에 전선을 견고한 트로프 또는 개방 수로에 넣어서 시설하여야 한다. 4. 소세력 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 인장강도 508 N/mm2 이상의 것 또는 지름 1.2 mm 의 경동선일 것. 다만, 인장강도 2.36 kN/mm2 이상의 금속선 또는 지름 3.2 mm 의 아연도금철선으로 매달아 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 전선은 제 1 의"나"단서에서 규정하는 절연전선·캡타이어케이블 또는 케이블(제 1 의"나"단서에서 규정하는 통신용 케이블을 포함한다. 이하 제 4 에서 같다)을 사용할 것. 다만, 인장강도 2.30 kN/mm2 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 경동선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 전선이 케이블인 경우에는 지름 3.2 mm 의 아연도금 철선 또는 이와 동등 이상의 세기의 금속선으로 매달 아 시설할 것. 다만, 전선에 금속피복 이외의 피복을 가진 케이블을 사용하는 경우로서 전선의 지지점 간의 거리가 10 m 이하인 경우에는 그러하지 아니하다. 라. 전선의 높이는 다음에 의할 것. (1) 도로를 횡단하는 경우는 지표면상 6 m 이상 (2) 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5 m 이상 (3) (1) 및 (2) 이외의 경우는 지표상 4 m 이상. 다만, 전선을 도로 이외의 곳에 시설하는 경우로서 위 험의 우려가 없는 경우는 지표상 2.5 m 까지 감할 수 있다. 마. 전선의 지지물은 풍압하중에 견디는 강도를 가질 것. 이 경우에 풍압하중은 331.6 의 규정에 준하여 계산하여야 한다. 바. 전선의 지지점간의 거리는 15 m 이하일 것. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 전선을 222.5 의 1 의 규정에 따라 시설하는 이외에 나전선(���)을 사용하는 경우로서 222.6 의 규정에 따라 시설하는 경우 (2) 전선에 절연전선 또는 케이블을 사용하고 지지점 간의 거리를 25 m 이하로 하는 경우 또는 케 이블을 332.2(1 의"라"를 제외한다)의 규정에 따라 시설하는 경우 사. 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블이 접근하거나 교차하는 경우 또는 전선과 다른 시설물 (소세력 회로의 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블은 제외한다. 이하 같다)이 접근하거나 전선이 다른 시설물의 위에 시설될 경우는 전선에 절연전선·캡타이어케이블 또는 케이블을 사용하고 또한 전선과 약전류전선·광섬유케이블 또는 다른 시설물과 의 간격을 0.3 m 이상으로 유지하는 경우를 제외하고는 222.11 부터 222.16 까지 및 222.18 의 저압 가공전선로 규정에 따라 시설할 것. 아. 전선에 나전선을 사용하는 경우는 전선과 식물과 의 간격을 0.3 m 이상 유지할 것. 5. 소세력 회로의 이동전선은 코드 · 캡타이어케이블 또는 제 1 의"나"의 단서에서 규정하는 절연전선이나 통신용 케이블일 것. 이 경우 절연전선은 방호장치에 넣어서 사용하여야 한다. 6. 232.11.232.12.232.13 및 232.51 의 규정은 242.2(242.2.3 를 제외한다)부터 242.5 까지에 규정하는 장소에 시설하는 소세력 회로에 준용한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 491 I | {}
27a8edd2-8744-4c96-8782-ede19bc130ee | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 소세력 회로의 배선의 공사방법에 따른 전선의 종류, 요구되는 기계적 강도, 시설방법 등을 규정하고 있다. 특히, 소세력 회로의 전선을 지중에 시설하는 경우에는 중량물의 압력에 견디는 방호장치 등으로 전선을 보호할 수 있도록 하고, 소세력 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우에는 차량 등이 접촉하여 단선이나 손상 되지 않도록 전선의 높이와 기계적 강도 등의 시설방법을 규정하고 있다. 6 은 폭연성먼지가 있는 장소, 가스 증기가 있는 장소, 연소하기 쉬운 물질이 있는 장소, 화약류 제조소 등 위험장소에서는 일반 장소와 달리 소세력 회로라도 화재, 폭발 등의 위험이 있을 수 있어, 232.11, 232.12, 232.13 및 232.51 의 규정은 242.2(242.2.3 을 제외한다)부터 242.5 까지에 규정하는 장소에 시설하 는 소세력 회로의 규정을 준용하도록 규정하고 있다. Co 241.14.4 절연전선 등의 규격 1. 소세력 회로에 사용하는 절연전선의 규격은 다음과 같다. ical 2. 가. 도체는 균질한 금속제의 단선 또는 이것을 소선으로 한 연선일 것. 나. 절연체는 고무혼합물·비닐혼합물 또는 폴리에틸렌 혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절 연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계 적인 특성 시험)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험"에 규정한 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. 다. 완성품은 맑은 물속에 1 시간 넣은 후 도체와 대지 사이에 1.5 kV(옥내전용인 것은 600 V) 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 소세력 회로에 사용하는 통신용 케이블의 규격은 다음과 같다. 가. 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에 적합한 연동선 또는 이것을 소선으로 한 연 선(절연체에 천연모무혼합물-스틸렌뷰사이선교우혼합물-개틸렌프로필렌교두통합물 또는 규소 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 절연체는 외장이 금속테이프 또는 피복상의 금속체로 절연체를 밀봉하는 것 이외에는 비닐 혼합물 · 폴리에틸렌 혼합물 또는 고무 혼합물로 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험"에 규정한 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. 다. 외장은 다음에 적합한 것일 것. (1) 재료는 금속 또는 비닐 혼합물 · 폴리에틸렌 혼합물이나 플로로프렌고무 혼합물로 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특성 시험"에 규정한 시 험을 하였을 때 이에 견디는 것일 것. (2) 외장의 두께는 외장에 금속을 사용한 것은 0.72 mm 이상, 비닐 혼합물 · 폴리에틸렌 혼합물 또는 플로로프렌 혼합물을 사용하는 것은 0.9 mm 이상인 것을 사용할 것. 라. 완성품은 외장이 금속인 것 또는 차폐된 것은 도체 상호간 및 도체와 외장의 금속체 또는 차폐 사이 에, 기타의 것은 맑은 물속에 1 시간 넣은 후 도체 상호간 및 도체와 대지 사이에 350 V 의 교류전 압 또는 500 V 의 직류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 소세력 회로의 전선은 정상 시에는 최대사용전압이 60 v 이하로 감전의 위험이 낮다고 하더라도 전선이 변압기의 1 차측과 혼촉된 경우에는 위험한 전압이 나타나기 때문에 절연전선과 통신용 케이블의 구조와 절연성능을 규정하고 있다. I 492 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
41f0e1a3-e4f9-432e-b3e1-5d00bd70546f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.15 임시시설 241.15.1 옥내의 시설 옥내에서 애자공사에 의한 임시시설은 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.56.1 의 1 부터 4 까지 의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 400 v 이하일 것. 나. 건조하고 전개된 장소에 시설할 것. 다. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 임시시설은 건축공사현장, 행사장, 식장의 장식 등에서 임시적으로 사용할 수 있는 시설을 말한다. 사용전압이 400 v 이하인 저압 옥내배선의 임시공사에 대해서 규정하고 있다. 241.15.2 옥측의 시설 nic 추녀 밑 기타 가옥의 외면에 따라 옥측에 시설하는 애자공사에 의한 임시시설은 다음에 의하여 시설하는 경우에 한해서 표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 간격 라 경우에는 232.56 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. tec 가. 사용전압은 400 v 이하일 것. 나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 간격 ¦ 시설장소 ¦ 전 선 ¦ 전선 상호간의 거리 ¦ 전선과 조영재의 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 또는 이슬에 맞는 전개된 장소 ¦ 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외) ¦ 0.03 m 이상 ¦ 6 mm 이상 ¦ ¦ 비 또는 이슬에 맞지 아니하는 전개된 장소 ¦ 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) ¦ 간격 시설할 수 있다 ¦ 간격 없이 시설할 수 있다 ¦ 옥측에 시설하는 임시시설 또한 사용전압이 400 V 이하의 저압 옥측배선에 시설하는 애자공사에 의한다. 241.15.3 옥외의 시설 옥외에 시설하는 임시시설을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.51.1 의 2 의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 150 V 이하일 것. 나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 다. 수목 등의 동요로 인하여 전선이 손상될 우려가 있는 곳에 설치하는 경우는 방호시설을 할 것. 라. 전원측의 전선로 또는 다른 배선에 접속하는 곳의 가까운 장소에 지락 차단장치·전용 개폐기 및 과 전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 옥외에 시설하는 임시시설은 사용전압이 150 V 이하의 저압 옥외배선으로 적용해야 한다. 이 경우 임시공 사의 방법은 232.51.1 의 2 의 규정을 적용하지 않을 수 있다. 수목 등에 의하여 전선이 손상될 우려가 있 는 곳에 설치할 경우에는 방호시설을 해야 하며, 전기기계기구의 점검조작의 편리와 보안상의 목적으로 옥외배선 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설하는 것으로 하고 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 493 I 2 저압 전기설비 | {}
ba610e80-8bfa-4259-b56c-4000728c116c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.15.4 콘크리트 매입 시설 옥내에 시설하는 임시시설을 다음에 따라 콘크리트에 직접 매입하여 시설하는 경우에는 232.51.2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. � 가. 사용전압은 400 v 이하일 것. 나. 전선은 케이블 일 것. 다. 그 배선은 분기회로에만 시설하는 것일 것. 라. 전로의 전원측에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치·전용 개폐기 및 과 전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 케이블을 콘크리트에 직접 매설해서 시설하는 임시시설의 경우 사용전압이 400 v 이하의 저압 옥내배선 을 적용한다. 이 경우 임시공사의 공사방법은 232.51.2 의 규정에 따르지 않아도 되는 것으로 되어 있다. 사용전선은 232.51.2 의 규정에 적합한 케이블뿐만 아니라, 비닐 외장케이블 등도 사용할 수 있다. 전로는 분기회로에 한하여 시설할 수 있으며, 저압 옥내배선의 전원 측에 그 저압 옥내배선전용의 개폐기 및 과 전류 차단기를 각 극에 설치하고, 또한 지락사고에 의한 위험을 방지하기 위해 누전차단기를 시설하는 것 을 규정하고 있다. 241.16 전기부식방지 시설 -te ○ 전기부식방지 시설은 지중 또는 수중에 시설하는 금속체(이하"피방식체"라 한다)의 부식을 방지하기 위해 지 중 또는 수중에 시설하는 양극과 피방식체간에 방식 전류를 통하는 시설(전기부식방지용 전원장치를 사용 하지 아니하는 것은 제외한다)을 말하며 다음에 따라 시설하여야 한다. 241.16.1 사용전압 전기부식방지용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압이어야 한다. 241.16.2 전원장치 ○ 전기부식방지용 전원장치는 다음에 적합한 것이어야 한다. 가. 전원장치는 견고한 금속제의 외함에 넣을 것. 나. 변압기는 절연변압기이고, 또한 교류 1 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선 · 철심 및 외함과 의 사이에 연속적으로 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것일 것. 부식은 대지와 직접 접촉하는 경우에 발생하며, 습식과 건식으로 분류되고, 습식은 대지 내에 포함된 수분에 의해 발생하며, 건식은 수분이 없이 발생하는 부식으로 습도가 높은 공기와 수분에 의해 발생한다. 지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식현상은 주로 금속체의 표면에 형성되는 국부전지에 의한 전기화 학적 부식 또는 외부로부터의 전류가 금속면에서 유출하기 때문에 발생하는 전식작용에 의한 것이지만, 이것을 방지하는 방법의 하나로서 금속면에서 유출하는 부식전류와 반대방향으로 이것을 소멸시킬 수 있 을 만큼의 전류를 인위적으로 계속해서 흘려서 부식전류를 소멸시키는 전기방식법이 있는데, 최근 가스 관, 수도관, 케이블 등과 같은 금속제의 매설관로 또는 항만에서 적용하고 있다. 부식의 또 다른 발생원인은 금속이 전해질 속에 놓이게 되면 주위환경 조건의 차이와 금속 자체의 원인에 의해 그 표면에 부분별로 전위차가 생기게 되고 그 결과 수많은 양극부와 음극부가 형성된다. 이때 양극부의 금속이 이온상태로 용출되어 점차 전해질 속으로 용해되어가는 전기화학적 반응을 부식이라 한다. I 494 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1d928c76-db06-440e-afcd-fd0f71b36d88 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 지중에 매설되어 있는 금속 물질이나 도체, 케이블 중에서도 CV 케이블 같은 절연성 시스(sheath)를 가진 것은 문제가 되지 않고, 주로 POF(Pipe Type Oil Filled Cable) 케이블의 파이프 부식이 문제가 되며, 이 부식도 산화에 의한 부식보다는 유출전류에 의한 전식(Electrolytic Corrosion)이 문제가 된다. 전기방식에는 피방식체보다 저전위의 금속(일반적으로 아연, 마그네슘 등이 쓰인다)을 양극으로 하고, 이를 지중 또는 수중에서 피방식체에 직접 설치하거나 또는 도선으로 접속하는 유전 양극 방식과 지중 또는 수중에 전극 을 설치하고, 외부의 직류전류를 사용하여 전극과 피방식체 사이에 방식전류를 흘리는 외부전원방식이 있는데, 유전 양극 방식보다는 외부전원방식을 주로 적용하기에 외부전원방식에 대하여 규정한다. 외부전원방식에 사용하는 전원장치는 전기방식회로에 고전압이 침입하면 커다란 피해를 발생할 것을 고려 해야 하므로, 241.16.2 의 "나"를 충족하는 절연변압기를 사용하도록 하며 전원장치에 전기를 공급하는 전 로의 사용전압도 저압으로 제한하고 있다. 표 H241.16-1 희생 양극법과 외부 전원법의 비교 ical ¦ 구분 ¦ 희생 양극법 ¦ 외부 전원법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구성도 ¦ 전류경로 접속함 이온경로 ( Anode 피방식체(금속) 희생양극(Mg, Zn) ¦ -tro 0 ¦ ¦ 원리 ¦ 이종금속간 전위차로 방식전류 발생(이온화 경향이 큰 금속을 양극으로 사용) ¦ 직류전원을 가해 강제로 방식 전류를 공급 ¦ ¦ 장점 ¦ - 간편하고 유지보수 불필요 - 타 시설물에 간섭 적음 rea - 과방식 염려 없음 ¦ - 효과 범위 제한이 없고, 전극소모가 적음 - 전류 조절 가능 ¦ ¦ 단점 ¦ - 효과 범위 작음 - 양극소모 크다.(양극 보충 필요) - 전류조절 곤란 ¦ - 타 매설물에 간섭(도시지역 적용 주의) - 전원필요 - 설치, 유지보수비 고가 ¦ ¦ 적용 ¦ 단거리, 소규모 구조물 ¦ 장거리, 대규모 구조물 ¦ 241.16.3 전기부식방지 회로의 전압 등 1. 전기부식방지 회로(전기부식방지용 전원장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로를 말한다. 이하 같다) 의 사용전압은 직류 60 V 이하일 것. 2. 양극(��)은 지중에 매설하거나 수중에서 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 시설할 것. 3. 지중에 매설하는 양극(양극의 주위에 도전 물질을 채우는 경우에는 이를 포함한다)의 매설깊이는 0.75 m 이상일 것. 4. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1 m 이내의 거리에 있는 임의 점과 의 사이의 전위차는 10 V 를 넘지 아니할 것. 다만, 양극의 주위에 사람이 접촉되는 것을 방지하기 위하여 울타리를 설치하고 또한 위험 표시를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 지표 또는 수중에서 1 m 간격의 임의 의 2 점(제 4 의 양극의 주위 1 m 이내의 거리에 있는 점 및 울타 리의 내부점을 제외한다)간의 전위차가 5 V 를 넘지 아니할 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 495 I 2 저압 전기설비 | {}
c2984610-66f4-4666-9f3a-e4dae4b83e99 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 에서 전기방식 시설의 전로는 배선 이외 피방식체 및 대지(지중 또는 수중)로 구성되어 있으므로 감전에 의한 상해를 방지하기 위해 사용전압을 직류 60 V 이하로 하고 있다. 2 부터 4 까지는 양극의 시설방법에 대해서 규정하고 있다. 양극은 직접 사람이 접촉하면 위험하므로 지면상에 노출하지 않도록 하고 수중에 시설하는 경우라도 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 이것을 시설하지 않아야 한다. 양극을 지중에 시설하는 경우에 그 매설 깊이를 75 cm 이상으로 하는 것은 양극을 매설함으로서 지표면에 나타나는 전위경도를 위험하지 않는 정도로 적게 하기 위함이다. 양극 의 접지저항 값을 감소시키기 위해 양극의 주변에 염류 등을 배합한 도전 물질을 채우는 경우가 있는 데 이 도전 물질의 전위는 양극의 전위와 거의 같으므로 양극과 동일하게 75 cm 이상의 깊이로 매설하 여야 한다. 양극을 수중에 시설하는 경우는 양극과 양극에서 1 m 의 범위 내에 있는 임의 점과 의 사이 의 전위차를 5 V 이하로 하여 사람 또는 가축에 위험을 미치지 않도록 해야 한다. 이 경우 전위차는 5 에 규정하는 전위 경도보다도 크지 않지만 2 에서 양극의 시설장소를 제한하고, 양극 부근에 전압강하 가 가장 크므로 경제상의 이유로 완화하고 있다. 5 는 지표 또는 수중에서 1 m 간격의 임의 의 2 점(제 4 의 양극의 주위 1 m 이내의 거리에 있는 점 및 울타리의 내부점을 제외한다)간의 전위차는 전기방식 시설을 사용함으로서 지표면 또는 수중에 나타나 는 전위경도를 규정하고 있으며 5 V/m 이하이어야 한다. 이 수치는 동물에 대한 전격, 인체에 대한 전격 등의 문헌에 표시된 값을 기준으로 해서 일단 위험이 없는 한도로 한 것으로서, 전기방식시설의 경우는 상시 연속해서, 지표면 또는 수중에 전위가 발생할 것을 고려하고 있다. 241.16.4 2 차측 배선 tr 전기부식방지용 전원장치의 2 차측 단자에서 부터 양극·피방식체 및 대지를 포함한 전기부식방지 회 로의 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전기부식방지 회로의 전선중 가공으로 시설하는 부분은 222 의 저압 가공전선로 규정에 준하는 이 외에 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 2 mm 의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 옥외 용 비닐절연전선 이상의 절연성능이 있는 것일 것. (2) 전기부식방지 회로의 전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우는 전기부식방지 회로 의 전선을 하단에 별개의 완금류에 의하여 시설하고, 또한 저압 가공전선과 의 간격은 0.3 m 이 상으로 할 것. 다만, 전기부식방지 회로의 전선 또는 저압 가공전선이 케이블인 경우는 그러하지 아 니하다. (3) 전기부식방지 회로의 전선과 고압 가공전선 또는 가공약전류전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 각각 332.8 또는 332.21 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 전기부식방지 회로의 전선이 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 케이블인 경우에는 전기부식방지 회로의 전선을 가 공약전류전선 등의 밑으로 하고 또한 가공약전류전선 등과 의 간격을 0.3 m 이상으로 하여 시설 할 수 있다. 나. 전기부식방지 회로의 전선중 지중에 시설하는 부분은 334.1 의 1 과 2 및 334.2 의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 4.0 mm2 의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 다만, 양극 에 부속하는 전선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있다. (2) 전선은 450/750 v 일반용 단심 비닐절연전선·클로로프렌외장 케이블·비닐외장 케이블 또는 폴리 에틸렌외장 케이블일 것. 496 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e6310953-19d0-4f40-8717-782c9b0425f4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (3) 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 피방식체의 아랫면에 밀착하여 시설하는 경우 이외에는 매설깊이를 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에서는 1.0 m 이 상, 기타의 곳에서는 0.3 m 이상으로 하고 또한 전선을 돌 · 콘크리트 등의 판이나 몰드로 전선의 위와 옆을 덮거나 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 합성수지관이나 이와 동등 이상의 절연성능 및 강도를 가지는 관에 넣어 시설할 것. 다만, 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설깊이를 0.6 m 이상으로 하고 또한 전선의 위를 견고한 판이나 몰드로 덮어 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. (4) 입상(立上)부분의 전선 중 깊이 0.6 m 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받 을 우려가 없도록 방호장치를 할 것. 다. 전기부식방지 회로의 전선 중 지상의 입상부분에는"나"의 (1) 및 (2)의 규정에 준하는 이외에 지표 상 2.5 m 미만의 부분에는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 방 호장치를 할 것. 라. 전기부식방지 회로의 전선중 수중에 시설하는 부분은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은"나"의 (1) 및 (2)의 규정에 의할 것. (2) 전선은 KS C 8431(경질 폴리 염화 비닐전선관)에 적합한 합성수지관이나 이와 동등 이상의 절 연성능 및 강도를 가지는 금속관에 넣어 시설할 것. 다만, 전선을 피방식체의 아랫면이나 옆면 또는 수저(��)에서 손상을 받을 우려가 없는 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. "가"는 전기방식 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우에 대해서 표시하고 있다. 이 경우 대체로 저압가 공전선과 같이 고려할 수 있지만, 전기방식회로의 사용전압은 직류 60 v 이하로 제한되고 있으며, 위험 정도도 낮으므로 저압가공전선에 비해 완화하는 면도 있다. 가공 약전류전선 등과 동일 지지물에 시설하 는 경우의 공사방법에 대해서는 원칙적으로 저압가공전선과 같지만 전기부식방지 회로 전선 또는 케이블 을 사용하는 경우는 간격을 완화하고 있다 전기방식회로의 전선을 지중에 시설하는 경우 원칙적으로 저압지중전선에 준해서 시설해야 하지만, 전기방식시설 특유의 것으로서 다음의 사항이 규정되고 있다. 1. 전선은 연피를 한 케이블을 사용하지 않아야 한다. 2. 전선의 굵기는 공칭단면적 4.0 mm2 이상(작은 전극에 부속되는 것은 공칭단면적 2.5 mm2 이상)의 것을 사용해야 한다. 3. 전선을 피방식체의 하면에 밀착해서 시설하는 경우에는 전선을 그대로 시설하여도 된다. 입상 부분의 전선에서 지하 60 cm 에서 지상 2.5 m 까지의 부분에는 사람이 접촉 또는 손상을 방지하기 위해서 금 속관 등에 넣어서 방호장치를 해야 한다. "나"와 "다"는 전기방식회로의 전선을 수중에 시설하는 경우에 대해서 규정하고 있다. 일반의 224.4 의 경 우와 시설장소, 시설조건도 다르므로 비교적 간단한 공사방법이 인정되고 있다. 즉, 전선은 규정된 것을 사용하고, 이것의 손상을 방지하기 위해 합성수지관 또는 금속관에 넣어서 시설하면 된다. 다만, 전선 을 피방식체 측면이 손상을 받을 우려가 없는 장소를 따라서 시설하는 경우 또는 물밑에서 선박의 닻을 내리는 작업 등에 의한 손상을 받을 우려가 없는 장소에 시설하는 경우에는 방호장치를 생략할 수가 있 다. 여기서 방호장치로는 본래 절연성의 것을 사용해야 하므로, 금속관 같은 도전성의 것을 사용하는 것 은 바람직하지 아니하지만, 어쩔 수 없이 사용하는 경우에는 금속자체의 방식에 대해서도 충분히 고려할 필요가 있다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 497 I | {}
60665750-a99a-44b5-9168-4b7b8e2146c5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 241.16.5 개폐기 및 과전류 차단기 전기부식방지용 전원장치의 1 차측 전로는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선 식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 241.16.6 접지 전기부식방지용 전원장치의 외함은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. de 241.16.7 인접한 매설구조물(�����)에 대한 처리 전기부식방지 시설을 사용함으로서 다른 시설물에 전기부식작용에 의해 장해를 줄 우려가 있는 경우는 이를 방지하기 위하여 그 시설물과 피방식체를 전기적으로 접속하는 등 방지 방법을 시행하여야 한다. 241.16.8 기계기구의 금속제 부분의 방식(��) CO 기계기구의 금속제 부분(지중 또는 수중에 시설되는 것을 제외한다)의 부식을 방지하기 위해 지중 또는 수중에 시설하는 양극과 기계기구의 금속제 부분 사이에 방식 전류를 통하는 시설로서 전기부식방지용 전원장치를 사용하는 것은 241.16.1 에서 241.16.7 까지의 규정에 따라 시설하여야 한다. 전기부식장치 사고 시에 타 회로와 분리할 수 있도록 전용의 개폐기 및 과전류 차단기 외에 지락차단장치를 설치한다. 전기방식시설의 사용할 때에는 피방식체에 인접한 다른 금속구조물에 방식전류의 일부가 관류(��)하여 간섭에 의한 전식장해를 발생하는 경우가 있다(이것은 인접구조물의 전위의 변화를 측정하면 판명되고, 그 위험정도를 판정할 수 있다). 이러한 전식장해는 개소에서 전기저항 값인 전선으로 인접구조물과 피방식체를 접속하는 등의 처치를 함으로써 방지할 수 있지만, 이들의 처치는 피방식체 및 인접구조물에 있어서의 각각의 고유조건 및 상호관계 및 토양 또는 물의 비저항 등에 의해 크게 좌우되고, 구체적으로 규정하는 것은 어렵기에 조치를 강구하여야 한다. 냉각수 등을 사용하는 기계기구(열교환기, 냉각기 등으로 특히, 다량의 해수를 사용하는 것) 등은 그것 자 체를 지중 또는 수중에 시설하는 것은 아니더라도 그 부식을 방지하기 위해서 전기방식시설을 사용하는 일이 있으므로 이 경우에는 규정에 준해서 시설 한다. 241.17 전기자동차 전원설비 전기자동차의 전원공급설비에 사용하는 전로의 전압은 저압으로 한다. 241.17.1 적용 범위 전력계통으로부터 교류전원을 공급받아 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 분전반, 배선(전로), 충전장치 (이동식 및 무선식을 포함한다) 및 충전케이블 등의 전기자동차 충전설비에 적용한다. 전기자동차란 도로 운행용 자동차로서 재충전이 가능한 축전지, 연료전지, 태양전지 또는 그 밖의 전원장 치에서 전원을 공급받는 전동기에 의해 구동되는 자동차로 정의 한다. 241.17 의 적용 범위는 전기자동차 또 는 이동식 전기자동차 충전기에 전원을 공급하기 위한 전원을 공급하기 위한 분전반, 배선(전로), 충전장치, 충전케 이블, 무선충전패드 및 이동식 전기자동차 충전기 등을 포함한다. 여기서, 이동식 전기자동차 충전기란 이차전지를 내장하여 전기 공급 장치에 연결되어 있지 않는 동안 다 른 장소로 이동하여 전기자동차에 전기를 공급하는 장치를 말하며, 자율적으로 이동 가능한 이동식 충전 로봇을 포함한다. 그림 H241.17-2 는 이동식 전기자동차 충전기의 구성 예시를 나타낸다. 498 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7588241d-ba95-4cb8-b5b2-3013ea766dfd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) 소켓:아울렛 플러그 분전반 조명설비 1-8 � 충전케이블 환기설비 인렛(Inlet) 커넥터 소켓 아울렛 커플러 플러그 유동방지 충돌방지 ④부대시설 ③케이블 ②충전장치①분전반, 구내배선 그림 H241.17-1 전기자동차 전원공급설비의 구성도 (예) Code ical ![image](/image/placeholder) [평상시] [전기차 충전시] 전력망에 연결하여 내부 배터리 충전 전력망에서 분리하여 이동후 전기차 충전 전기차 충전 전기차 충전기 전기차 충전기 전력변환장치 전력변환장치 Grid 충전 커넥터 전기저장장치(ESS) 전기저장장치(ESS) (AC220V) 구동 회로/모터/배터리 구동 회로/모터/배터리 그림 H241.17-2 이동식 전기자동차 충전기(예) 241.17.2 전기자동차 전원공급 설비의 저압전로 시설 전기자동차를 충전하기 위한 저압전로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설 하고 또한 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 그 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 나. 옥내에 시설하는 저압용 배선기구의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다. (1) 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구는 그 충전 부분이 노출되지 아니하도록 시설 하여야 한다. 다 만, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 시설한 곳에서는 그러하지 아니하다. (2) 옥내에 시설하는 저압용의 비포장 퓨즈는 불연성의 것으로 제작한 함 또는 안쪽면 전체에 불연성 의 것을 사용하여 제작한 함의 내부에 시설하여야 한다. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 저압 옥내 전로에 다음에 적합한 기구 또는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 기구에 넣어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 극과 극 사이에는 개폐하였을 때 또는 퓨즈가 용단되었을 때 생기는 아크가 다른 극에 미치 지 않도록 절연성의 격벽을 시설한 것일 것. (나) 덮개는 내(耐)아크성의 합성수지로 제작한 것이어야 하며 또한 진동에 의하여 떨어지지 않는 것일 것. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 499 I 2 저압 전기설비 | {}
753980f9-8977-472f-a002-1308c4e15854 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (다) 완성품은 KS C 8311(커버 나이프 스위치)의"3.1 온도상승" "3.5 단락차단", "3.6 내열" 및 "3.8 커버의 강도"에 적합한 것일 것. (3) 옥내의 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 저압용의 배선기구에는 방습 장치를 하 여야 한다. (4) 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정시키거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 또한 전기적으로 완전히 접속하고 접속점에 장 력이 가하여 지지 아니하도록 하여야 한다. (5) 저압 콘센트는 접지극이 있는 콘센트를 사용하여 접지하여야 한다. 다. 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압용 배선기구의 시설은 235.1 에 따라 시설하여야 한다. 전기자동차를 충전하기 위한 저압전로에는 전용의 개폐기를 시설하여야 하며, 과부하 및 단락전류를 차단 하는 과전류 차단기와 전로에 지락이 발생하였을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치(누전차단기 등)를 인체감전 및 화재를 방지하기 위하여 시설해야 한다. 저압용의 배선기구는 감전보호를 위하여 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여야 한다. 저압용의 비포장 퓨즈를 사용하는 경우에는 퓨즈 용단 시에 발생하는 아크에 의하여 화재로 이어지지 않도록 불연성의 외 함 내부에 시설하여야 한다. 옥내의 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 저압용의 배선기구를 시설하 는 경우에는 결로로 인한 단락 및 지락사고의 우려가 있어 방습 장치를 시설하여야 한다. 저압용 배선기 구에 전선을 접속하는 경우에는 불완전한 접속에 의하여 단선 및 과열에 의한 화재사고로 이어지지 않도 록 전기적으로 완전히 접속하고 접속점에 장력이 가해지지 않도록 배선하여야 한다. の ![image](/image/placeholder) WHM 분전반 한전인입 (3 상 380V) 0000 992 급속충전기 완속충전기 부대시설 (전기자동차 전원공급설비의 구성) (전기자동차 전원공급설비의 현장사진) 그림 H241.17-2 전기자동차 전원공급설비 (예) 500 I ...1�8� + > >"-- 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
533d9836-c5aa-4d8c-9777-4aeae9219006 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 241.17.3 전기자동차의 충전장치 시설 1. 전기자동차의 충전장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 2. 가. 충전부분이 노출되지 않도록 시설하고, 외함의 접지는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 나. 외부 기계적 충격에 대한 기계적 강도(IK08 이상)를 갖는 구조일 것. 다. 침수 등의 위험이 있는 곳에 시설하지 말아야 하며, KS R IEC 61851-1(전기자동차 전도성 충전 시 스템-제 1 부 : 일반 요구사항)에 따라 방진·방수 보호등급은 옥외의 경우 IP44 이상, 옥내의 경우 IP41 이상일 것. 라. 먼지가 많은 장소, 가연성 가스나 부식성 가스 또는 위험물 등이 있는 장소에 시설하는 경우에는 통 상의 사용 상태에서 부식이나 감전·화재·폭발의 위험이 없도록 242.2 부터 242.5 까지의 규정에 따라 시설할 것. 마. 충전장치에는 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 쉽게 보이는 곳에 설치할 것. 바. 전기자동차의 충전장치는 쉽게 열 수 없는 구조일 것. 사. 전기자동차의 충전장치 또는 충전장치를 시설한 장소에는 위험표시를 쉽게 보이는 곳에 표지할 것. 아. 전기자동차의 충전장치는 부착된 충전 케이블을 거치할 수 있는 거치대 또는 수납공간(옥내 0.45 m 이상, 옥외 0.6 m 이상)을 갖는 구조이며, 충전 케이블은 반드시 거치할 것. 자. 충전장치의 충전 케이블 인출부는 옥내용의 경우 지면으로부터 0.45 m 이상 1.2 m 이내에, 옥외용의 경우 지면으로부터 0.6 m 이상에 위치할 것. 차. 급속충전시설(「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제 18 조의 7 제 1 항제 1 호 에 따른 급속충전시설)은 KS R IEC 61851-1(전기자동차 전도성 충전 시스템-제 1 부: 일반 요구사항)의 "15 비상 개폐 또는 단로"에 적합한 것을 설치할 것. 카. 전기사용량에 대한 요금 부과 기능이 있는 형태의 콘센트(이하 '과금형콘센트'라 한다)는 다음에 따라 시설할 것. (1) 과금형콘센트는 접지극이 있는 방적형 또는 동등 이상의 보호덮개가 있는 것을 사용하고 211 과 140 의 규정에 준하여 접지할 것. (2) 기타 사항은 234.5 의 "1"에 따라 시설할 것. 타. 전기자동차의 충전 케이블은 거치 또는 보관 시 케이블의 손상을 방지하기 위하여 주차구획 내에 위치 하지 않도록 시설할 것. 그 밖에 전기자동차 충전설비와 관련된 사항은 KS R IEC 61851-1, KS R IEC 61851-21-1, KS R IEC 61851-21-2 및 KS R IEC 61851-23 표준을 참조한다. 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 충전장치는 충전 속도에 따라 급속 충전장치와 완속 충전장치로 구 분하며, 설치형태에 따라 벽부형 충전장치, 스탠드형 충전장치, 이동형 충전장치 등으로 구분한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 501 I | {}
f3a1c737-05d7-4078-87b2-b1da3f023cb9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) (벽부형 충전장치) (스탠드형 충전장치) (이동형 충전장치) 그림 H241.17-3 전기자동차 충전장치 (예) ode nico 전기자동차의 충전장치는 일반인이 사용하기 때문에 특히 감전에 대한 보호가 한다. 1 의"가"는 전기자동차의 충전장치는 충전부분이 노출되지 않도록 외함에 의하여 보호되거나 충전부는 절 연성능이 유지되어야 하며, 감전보호를 위해 외함은 140 의 규정에 적합하도록 접지하는 것을 규정하고 있다. "나"는 전기자동차의 충전장치는 차량에 의한 충격과 같은 외부 기계적 충격에 의하여 손상되지 않도록 기계적 강도(IK08 이상)를 가져야 하는 것을 규정하고 있다. IK 코드는 KS C IEC62262(외부 기계적 충격 에 대한 전기기기용 외함의 보호등급)에서 유해한 외부 기계적 충격에 대해 외함이 제공하는 보호 등급을 나타낸 코드 체계로 정의 되어 있으며, IK 코드와 충격 에너지의 관계는 다음과 같다. 표 241.17-1 IK 코드와 충격 에너지의 관계 ¦ IK 코드 ¦ IKOO ¦ IK01 ¦ IK02 ¦ IK03 ¦ IK04 ¦ IK05 ¦ IK06 ¦ IK07 ¦ IK08 ¦ IK09 ¦ IK10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충격 에너지, J ¦ * ¦ 0.14 ¦ 0.2 ¦ 0.35 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ * 이 표준에 따라 보호되지 않음 ¦ 비고 1. 더 높은 충격 에너지가 필요하다면, 50J 의 값을 권고한다. 비고 2. 충격 에너지에 대해 단일 숫자를 사용한 일부 국가 표준과 의 혼동을 피하기 위해 2 자리의 특성 그룹 숫자를 선택하 였다. ¦ ¦ --- ¦ ¦ 출처. KS C IEC62262(외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외함의 보호등급)의 표 1 ¦ 다"는 전기자동차의 충전장치는 침수의 우려가 없는 장소에 설치해야 하며, 옥외에 설치 시 강우·강설에 대하여 방수 보호등급(IP44 이상)을 가져야 하는 것을 규정하고 있다. IP 코드는 KS C IEC60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드))에서 전기기기 외함의 방진 보호 및 방수 보호 등급을 분류하고 있다. IP 코 드의 첫 번째 문자는 고체에 의한 보호, 두 번째 문자는 액체에 대한 보호를 나타낸다. IP 코드와 IK 코드 의 요소와 의미는 다음과 같다. 502 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
dc30f219-3014-4d59-855f-6ddb4ac29f38 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 ![image](/image/placeholder) IP 2 3 C H 보충문자(선택사항) (문자 H, M, S, W) 추가문자(선택사항) (문자 A, B, C. D) 제 2 특수숫자 (0 에서 8 까지의 숫자 또는 문자 X) 제 1 특수숫자 (0 에서 6 까지의 숫자 또는 문자 X) 기호문자 (국제 보호) 그림 H241.17-4 IP 등급의 표기 방법 (예) ![image](/image/placeholder) FIRST NUMBER SECOND NUMBER IK CODE 고체에 대한 보호정도 액체에 대한 보호정도 물리적 충격에 대한 보호정도 PROTECTION AGAINST SOLID OBJECTS PROTECTION AGAINST SOLID LIQUIDE PROTECTION AGAINST MECHANLCAL IMPACT IP TEST IP TEST IK TEST 0 no protection 0 no protection 00 no protection 1 50mm 이상의 고체로 부터 1 수직의 01-05 보호됨(손에 닿는 정도) 낙수물로 부터 보호됨 (Impact<1Joule) 12mm 이상의 고체로 15'정도 들이치는 2 부터 보호됨 2 낙수물로 부터 보호됨 500 0.0 무게 500g 의 물체를 (손에 닿는 정도) 06 20cm 20cm 의 거리에서 떨어뜨려도 이상이 없음 2.4mm 이상의 고체로 60'까지의 (Impact<1Joule) 3 부터 보호됨 3 스프레이로 부터 (연장, 전선크기) 보호됨 500g 무게 500g 의 물체를 1mm 이상의 고체로 모든 방향의 07 40cm 40cm 의 거리에서 부터 보호됨 4 스프레이로 부터 떨어뜨려도 이상이 4 (연장, 전선크기) 보호됨 없음 (Impact 2Joule) V ] 모든 방향의 · 5 먼지로 부터 보호됨 5 , 따 낮은압력의 분사되는 1.7kg 의 물체를 29.5 1.7kg 물로 부터 보호됨 cm 의 거리에서 · ·· A 08 29.5cm 떨어뜨려도 이상이 없음 원 (Impact 5Joule) 日 먼지로 부터 모든 방향의 6 완벽하게 보호됨 6 때 높은압력의 분사되는 . . 물로 부터 보호됨 * + 을 5kg 의 물체를 20cm 5kg A 의 거리에서 09 20cm 떨어뜨려도 이상이 15cm min 없음 71m 15cm~1m 까지 (Impact 10Joule) 침수되어도 보호됨 5kg 5kg 의 물체를 40cm 1m 장기간 침수되어 10 40cm 의 거리에서 8 수압을 받아도 보호됨 떨어뜨려도 이상이 없음 (Impact 20Joule) 그림 H214. 17-5 IP 코드와 IK 코드의 요소와 의미 (예) .1�8� + > 0 이 8. <"p 、 一 't⌀ 》4ttL .0 ,⌀I fi 计"t 503 I 2 저압 전기설비 | {}
19f5ef0d-5d4f-4340-8f2f-604ccee15d0b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H241.17-2 IP 코드 추가문자와 보충문자의 의미 ¦ 추가문자 ¦ 추가문자 ¦ 보충문자 ¦ 보충문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 손등 ¦ H ¦ 고전압기기 ¦ ¦ B ¦ 손가락 ¦ M ¦ 물시험중 동작 ¦ ¦ C ¦ 공구 ¦ s ¦ 물시험중 정지 ¦ ¦ D ¦ 전선 ¦ W ¦ 날씨상태 ¦ de 전기자동차의 충전장치는 먼지가 많은 장소, 가연성 가스나 부식성 가스 또는 위험물 등이 있는 장소에는 화재 및 폭발의 위험이 있어 설치하지 않는 것이 바람직하다. 다만, 이러한 장소에 설치하는 경우에는 화 재 및 폭발의 위험이 없도록 242.2, 242.3, 242.4 및 242.5 의 규정에 적합하도록 시설해야 하는 것을 규 정하고 있다. "마"는 전기자동차의 충전장치는 다른 설비와 공용으로 사용하지 않도록 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 쉽게 보이는 곳에 설치하는 것을 규정하고 있다. ch ![image](/image/placeholder) 안 내 문 본 콘센트는 전기차 이동형 충전기(EV-LINE)를 사용 할 수 있도록 해당 관리주체에서 결정되어 허용된 것으로 전기요금은 별도로 계량되어 전기차 소유자에게 부과 됩니다. 허가된 기기 이외의 사용시에는 형법 제 329 조에 저촉됩니다. 전기차 이동형 충전기 이용안내 3 플러그를 콘센트에 연결하세요. 손잡이를 인식시켜주세요. 음성 안내에 따라 충전을 시작하세요. 충전 완료후 충전기를 분리하세요. 그림 241.17-6 전기자동차 전용 표지 (예) "바"는 전기자동차의 충전장치는 취급자 이외에는 쉽게 개방할 수 없도록 잠금장치 등을 설치해야 하는 것을 규정하고 있다. "사"는 전기자동차의 충전장치 또는 충전장치를 시설한 장소에는 일반인이 불필요한 접촉 및 조작으로 인 한 감전보호를 위해 위험표시를 쉽게 보이는 곳에 설치해야 하는 것을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 고대고 전기위험 ![image](/image/placeholder) - 위 4 험 - 통 전 중 관계자외 촉수엄금 그림 H241.17-7 전기위험 표지 (예) 504 I ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
e5c31b18-1b9d-4056-9465-006cc765cf24 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 "아" 및 "자"는 전기자동차의 충전장치에 부착된 충전 케이블은 손상되지 않도록 수납공간에 보관되거나 거치대에 거치해야 하며, 충전장치에서 충전 케이블의 인출부는 옥내용의 경우 지면으로부터 0.45 m 이 상 1.2 m 이내에, 옥외용의 경우 지면으로부터 0.6 m 이상에 위치해야 하는 것을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) DC 차데모 DC 콤보 Ⓡ 레 이 + 스파크 Ⓡ 쏘 울 + 볼 트 ① 리 프 � i3 H 아이오닉 Ⓗ아이오닉 inical 한국전력 EV 충전서비스 이용안내 Code 그림 H241.17-8 충전 케이블의 보관 및 거치 (예) "차"는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제 18 조의 7 제 1 항제 1 호에 따른 급속 충전시설에는 비상 시 전원을 차단시킬 수 있는 장치를 시설하도록 규정하고 있다. ectio 수분이나 먼지 침투에 따른 사고 "카"는 전기사용량에 대한 요금 부과 기능이 있는 형태의 과금형콘센트는 방지를 위해 접지극이 있는 방적형 또는 동등 이상의 있는 것을 사용하고 또한 접지를 하도 록 규정하고 있다. 241.17.4 전기자동차의 충전 케이블 및 부속품 시설 1. 충전 케이블 및 부속품(플러그와 커플러를 말한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 충전장치와 전기자동차의 접속에는 연장코드를 사용하지 말 것. 나. 충전장치와 전기자동차의 접속에는 자동차 어댑터(자동차 커넥터와 자동차 인렛 사이에 연결 되는 장치 또는 부속품을 말한다)를 사용할 수 있다. 다. 충전 케이블은 유연성이 있는 것으로서 통상의 충전전류를 흘릴 수 있는 굵기의 것일 것. 라. 전기자동차 커플러[충전 케이블과 전기자동차를 접속 가능하게 하는 장치로서 충전 케이블에 부착된 커넥 터(connector)와 전기자동차의 인렛(inlet) 두 부분으로 구성되어 있다]는 다음에 적합할 것. (1) 다른 배선기구와 대체 불가능한 구조로서 극성이 구분이 되고 접지극이 있는 것일 것. (2) 접지극은 투입 시 제일 먼저 접속되고, 차단 시 제일 나중에 분리되는 구조일 것. (3) 의도하지 않은 부하의 차단을 방지하기 위해 잠금 또는 탈부착을 위한 기계적 장치가 있는 것일 것. (4) 전기자동차 커넥터(충전 케이블에 부착되어 있으며, 전기자동차 접속구에 접속하기 위한 장치를 말한 다)가 전기자동차 접속구로부터 분리될 때 충전 케이블의 전원공급을 중단시키는 인터록 기능이 있 는 것일 것. 마. 전기자동차 커넥터 및 플러그(충전 케이블에 부착되어 있으며, 전원측에 접속하기 위한 장치를 말 한다)는 낙하 충격 및 눌림에 견디는 기계적 강도를 가질 것일 것. 바. 전기자동차 부속품의 방진·방수 보호등급은 KS R IEC 61851-1(전기자동차 전도성 충전 시스템- 제 1 부 : 일반 요구사항) 12.4.2 에 적합한 것일 것. 2. 무선식 전기자동차 충전을 위한 1 차측 장치(충전케이블, 급전패드 등을 말한다)는 다음에 따라 시설하여 야 한다. ...1�8� + > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 505 I 2 저압 전기설비 | {}
71d93329-76a9-42bf-9b0e-53eb247baa66 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 급전패드는 IEC 61980-3[전기자동차 무선전력전송(WPT) 시스템 - 제 3 부: 자기장 무선전력전송 시 스템의 특정 요구사항]에 따른 이물체 검출 시 무선충전이 불가능할 것. 나. 급전패드는 국립전파연구원 고시 [전자파적합성 기준]의"제 23 조(전기자동차 무선전력전송기기의 전자 파적합성 기준)"에 적합한 것을 사용할 것. 다. 지면 아래 또는 지면에 장착된 급전패드는 KS R IEC 61980-1[전기자동차 무선전력전송 (WPT) 시스템 - 제 1 부: 일반 요구사항]의 "10.2.3 1 차측 장치에 대한 IP 등급"에 따라 IP65 이상이 어야 한다. 다만,「주차장법」제 2 조제 1 호가목 및 나목에 따른 노상주차장과 노외주차장에 설치 하는 경우에는 ISO 20653[도로 차량 - 보호 등급(IP 코드) - 이물질, 물의 접근으로부터 전기 장비보호]에 따른 IP69K 이상일 것. 라. 급전패드를 지상에 장착하는 경우 바닥으로부터 급전패드 상단까지의 높이는 70 mm 이하일 것. 1 은 전기자동차 충전 케이블 및 부속품(플러그와 커플러)에 대해 규정한다. "가"에 따라 전기자동차와 충전장치를 연결하는 경우에는 전용의 케이블을 사용하여야 하며, 연장코드를 사용하지 않아야 한다. "나"에 따라 충전장치와 전기자동차의 접속에는 자동차 어댑터(자동차 커넥터와 자동차 인렛 사이에 연결 되는 장치 또는 부속품을 말한다)를 사용할 수 있다. "다"에 따라 충전케이블은 유연성이 있는 것으로 충전전류를 연속적으로 통전할 수 있는 허용전류를 갖는 굵기를 적용하여야 한다. "라"에 따라 전기자동차와 충전장치를 연결하는 커플러는 전용의 것으로 사용하여야 하며, 구조적으로 극 성이 구분되고 접지극을 구비하여야 한다. 또한, 인체 감전의 위험을 방지하기 위하여 커넥터는 접속시 접지극이 먼저 접속되고, 분리 시에는 나중에 분리되는 구조여야 한다. 전기자동차를 충전하는 동안에 외 부 충격 등에 의하여 커넥터가 분리되지 않도록 접속 시 기계적으로 고정하는 장치를 구비해야 하며, 전 기자동차와 커넥터가 분리될 때에는 충전부 접촉에 의한 인체감전의 위험을 방지하기 위하여 충전장치의 전원을 차단하는 전기적 인터록 기능을 구비해야 한다. "마"는 전기자동차 커넥터 및 플러그는 낙하 충격 및 눌림에 대하여 손상되지 않는 기계적 강도를 가지도 록 제작되어야 하는 것을 규정하고 있다 2 는 무선식 전기자동차 충전을 위한 1 차측 장치(충전케이블, 급전패드 등)에 대해 규정한다. 241.17.5 충전장치 등의 방호장치 시설 1. 충전장치 등의 방호장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 충전장치로 충전 중인 전기자동차 또는 이동식 전기자동차 충전기의 유동을 방지하기 위한 장치를 갖출 것. 나. 전기자동차, 이동식 전기자동차 충전기 등에 의한 물리적 충격의 우려가 있는 경우에는 이를 방호하는 장치를 시설하고 KS S ISO 3864-1(2011) "11. 안전 표시의 배치"에 따른 잠재적 위험 경고 표시를 할 것. 다. 충전 중 환기가 필요한 경우에는 환기설비를 갖추어야 하며, 환기설비를 나타내는 표지를 쉽게 보 이는 곳에 설치할 것. 라. 충전 중에는 충전상태를 확인할 수 있는 표시장치를 쉽게 보이는 곳에 설치할 것. 마. 충전시설 이용 시 안전과 편리를 위하여 KS A 3011(조도 기준)의 "표 5 교통"에 따른 주차장의 기준 에 적합한 조명설비를 설치할 것. 506 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f0ae0a86-8441-4145-addd-3a3aebca5d89 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 2. 자주식 지하주차장에 충전장치를 설치하는 경우에는 다음에 따른다. 가. 전기자동차 충전장치가 설치된 주차구역을 감시할 수 있는 CCTV 를 설치할 것. 다만, 과금형 콘센트에 대해서는 예외로 할 수 있다. 나. 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내(주차구획이 없는 층은 제외한다)에 설치할 것. 다. 전기자동차 충전장치가 설치된 주차구역의 벽, 기둥, 천장, 바닥은 「건축물의 피난·방화구조 le 등의 기준에 관한 규칙」 제 3 조에 따른 내화구조일 것. 3. 이동식 전기자동차 충전시설은 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하에 시설할 수 없으며, 이 장소에서 이동 식 전기자동차 충전기를 이용하여 전기자동차를 충전할 수 없다. 1 은 전기자동차 충전장치 및 이동식 전기자동차 충전설비의 방호장치 시설 요건을 규정한다. "가"및"나"에 따라 전기자동차와 충전장치가 연결된 상태 또는 이동식 전기자동차 충전기와 충전장치가 연결된 상태에서 전기자동차 또는 이동식 전기자동차 충전기가 유동하여 충전 케이블 및 부속품 등이 손상되지 않도록 충전 중 전기자동차의 유동을 방지하기 위한 장치, 전기자동차 또는 이동식 전기자동차 충전기와 충전장치가 충돌하는 것을 방지하기 위하여 방호하는 장치를 시설하고 또한 KS S ISO 3864-1(2011) "11. 안전 표시의 배치"에 따른 잠재적 위험 경고 표시를 할 것 "다"에 따라 전기자동차를 충전하는 동안 폭발성 가스가 발생할 우려가 있는 경우에는 폭발성 가스가 체류하지 않도록 환기설비를 갖춰야 하며, 환기설비를 나타내는 표지를 쉽게 보이는 곳에 설치해야 한다. "라"에 따라 전기자동차 충전 중에는 충전상태를 확인할 수 있는 표시장치를 쉽게 보이는 곳에 설치해야한다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 H214.17-9 충전장치의 방호장치 (예) "마"에 따라 전기자동차의 충전장치가 설치되는 장소는 안전과 편리를 위하여 적절한 밝기의 조명설비를 설치해야 한다. 충전장치가 설치되는 장소의 조도는 KS 조도기준(KS A 3011)의 표 5. 교통-주차장의 조도 기준을 적용한다. 표 H241.17-3 조도분류 및 조도 값 ¦ 조도 분류 ¦ 조도 분류 ¦ 조도 범위(lx) ¦ 조도 범위(lx) ¦ 조도 범위(lx) ¦ 장소 (밝은배경) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조도 분류 ¦ 조도 분류 ¦ 최고 ¦ 표준 ¦ 최저 ¦ 장소 (밝은배경) ¦ ¦ D ¦ 잠시 동안의 단순 작업장 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 건물 면(유리 제외), 주유기(전기자동차 커플러 및 접속구) ¦ ¦ C ¦ 어두운 분위기의 공공장소 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 15 ¦ - ¦ ¦ B ¦ 어두운 분위기의 이용이 빈번하지 않은 장소 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 차도, 서비스 지역 ¦ ¦ A ¦ 어두운 분위기 중의 시식별 작업장 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 진입로 ¦ ...1�8� + > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 507 I 2 저압 전기설비 | {}
aa67991a-b970-43a0-a4c4-ee7db3bae006 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 지하층의 자주식주차장(운전자가 자동차를 직접 운전하여 주차장으로 들어가는 주차장)에 시설하는 전기자동차 충전설비 및 충전구역에 적용한다. "가"는 충전장치가 설치된 주차구역을 감시할 수 있는 CCTV 를 설치하도록 규정한다. 다만, 과금형콘센트 가 설치된 구역은 예외로 하고 있다. "나"는 지하주차장 내부에서 전기자동차 화재가 발생하는 경우 소방 활동에 어려움이 있어 규정된 사항이 다. 지하주차장 3 층 이내는 지하 1~3 층을 의미한다. 만약 지하 1 층에 주차구획이 없다면, 지하 2~ 4 de 층에 충전장치를 설치할 수 있다. "다"는 충전구역에서 화재 발생 시 벽면 등을 통한 화재 확산 방지를 위해 충전장치가 설치된 주차구획의 바닥, 벽, 기둥, 천장은 내화구조일 것을 규정한 사항이다. 3 은 이동식 전기자동차 충전기에 화재가 발생되는 경우 특정되지 않은 장소에서 발생할 수 있음에 따라, 이동형 전기저장장치 규정을 인용하여 옥내, 지하 등에 시설하거나 해당 장소에서 충전할 수 없도록 규정한 사항이다. 242 특수장소 242.1 방전등 공사의 시설 제한 technical 242.1.1 옥내 방전등 공사의 시설 제한 1. 관등회로의 사용전압이 400 v 초과 인 방전등은 242.2 부터 242.5 까지에서 규정하는 곳에 시설해서는 안 된다. 2. 관등회로의 사용전압이 1 kV 를 초과 하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관 이외의 것을 사용한 것은 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설 할 수 있는 경우 또는 234.11 의 규정에 준하여 시설하고 또한 방전관에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설해서는 안 된다. 1 은 먼지가 많은 장소 등이 존재하는 장소 또는 폭발성 물질이 있는 장소 내에서 관등회로의 사용전압이 400 v 초과 인 방전등을 시설하는 것은 위험하므로 원칙적으로 이와 같은 장소에 시설하는 것을 금지하고 있 다.(KEC 242.2 ~ 242.5) 2 는 네온방전등 이외의 관등회로의 사용전압이 1 kV 를 초과 하는 방전등은 방전등용 변압기의 2 차 단락전류가 큰 것이 요구된다. 따라서 네온방전등과 동일하게 취급하는 것은 위험하기 때문에, 복사기 등과 같이 방전등이 기계기구 의 내부에 안전하게 시설되어 있는 경우를 제외하고, 옥내의 사용을 금지하고 있다. 그러나 기계기구의 내부에 넣지 않는 인쇄의 도료를 건조시킬 목적으로 하는 산업용 수은등 시설시 "방전관에 사람이 접촉할 우려가 없도 록 시설한다"는 조건과 KEC 235.5(옥측 또는 옥외의 방전등 공사) 2.의"가", "라" 및 "바"를 제외)에 준한 시 설조건을 전제로 시설제한을 완화하고 있다. 242.2 먼지 위험장소 242.2.1 폭연성 먼지 위험장소 폭연성 먼지(마그네슘·알루미늄·티란·지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다. 이하 같다) 또는 화약류의 가루로 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려 가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비(사용전압이 400 V 초과 인 방전등을 제외한다. 이하 여기부터 242.5 까지에서 동일 적용한다)는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 저압 옥내배선, 저압 관등회로 배선 및 241.14 에서 규정하는 소세력 회로의 전선(이하 여기 및 242.3 에서"저압 옥내배선 등"이라 한다)은 금속관공사 또는 케이블공사(캡타이어케이블을 508 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fb8892e4-bec8-48a4-842a-881d4922d6e0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 사용하는 것을 제외한다)에 의할 것. 나. 금속관공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 금속관은 박강 전선관(�����) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것. (2) 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모·부식 기타의 손상을 일으킬 우려가 없는 패킹을 사용 하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것. (3) 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품·풀박스 또는 전기기계기구와 는 5 턱 이상 나사조임으로 접속 하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속하고 또한 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 접속할 것. (4) 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.12.2 의 1 의 "가"의 단서 에 규정하는 폭발방지형의 부속품 중 분진 방폭형 유연성 부속을 사용할 것. 다. 케이블공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 334.1 의 4 의 "나"에서 규정하는 개장된 케이블 또는 무기물 절연 케이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호 장치에 넣어 사용할 것. (2) 전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 패킹 또는 충전재를 사용하여 인입구로부터 먼지가 내부 에 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 라. 이동 전선은"다" (2)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로 로프렌 캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 마. 전선과 전기기계기구는 진동에 의하여 헐거워지지 아니하도록 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 바. 전기기계기구는 242.2.4 에서 정하는 표준에 적합한 먼지 폭발방지 특수 방진 구조로 되어 있을 것. 사. 백열전등 및 방전등용 전등기구는 조영재에 직접 견고하게 붙이거나 또는 전등을 다는 관·전 등 완관(����) 등에 의하여 조영재에 견고하게 붙일 것. 아. 전동기는 과전류가 생겼을 때에 폭연성 먼지에 착화할 우려가 없도록 시설할 것. 「폭연성 먼지」란 있는 위험장소란 마그네슘, 알루미늄, 브론즈, 티탄, 지르코늄, 과산화 벤졸 등 공기 중에 부유하는 상태에서는 물론 바닥위에 쌓여있는 있는 상태에서도 점화원이 있으면 폭발적으로 연소하는 것을 말한다. 「화약류의 가루」란 총포 · 도검 · 화약류 등의 안전관리에 관한 법률에 정의 된 화약 및 폭약 중 건조면약, 흑색화약 등의 가루 또는 먼지이며, 뇌관이나 도화선 등 포장된 것은 이에 해당 되지 않는다. 「폭연성 먼지 또는 화약류의 가루가 존재하고, 전기설비가 점화원이 되어 폭발할 우려가 있는 장소」로는 평상 시의 상태에서도 폭발(소규모로 사람이나 기타 공작물에 위해를 생길 우려가 없는 정도의 것은 제외)할 정도의 양으로 폭연성 먼지가 노출된 상태에서 취급하는 장소는 물론이고 밀폐된 용기 내에 들어 있어서 누출된 먼지가 공기 중에 부유하고 또는 쌓여있는 장소이거나, 장치의 수리 또는 점검 등과 같은 보수작업을 행하는 경우 또는 통상 일어나는 오동작의 경우에 위에서 말한 것과 같은 상태가 되는 장소를 포함한다. 이와 같은 장소에서는 전기설비 기타 점화원으로 되는 것은 가능한 한 시설하지 않도록 하고 불가피한 경 우에는 폭발방지 전기설비일 경우 허용한다. 또한 폭연성 먼지가 공중에 부유하고 기기의 위에 쌓이게 되 는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. 폭연성 먼지 또는 화약류의 가루가 존재하는 장소 등이 있다. 1. 폭연성 먼지 또는 화약류의 가루를 장기간 분배하는 장소 2. 폭연성 먼지 또는 화약류의 가루 제조장에서 분쇄장소 3. 폭연성 먼지 또는 화약류의 가루를 하나의 용기로부터 다른 용기에 옮기는 장소 4. 폭연성 먼지 저장소 5. 화약류를 혼합 또는 배합하는 장소 2 저압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 509 I | {}
ed26e71a-668f-4fd1-99f1-735e524d4012 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 화약류를 건조하는 장소 그리고 위험장소가 국부적이고, 동일한 건물 내에 이와 같은 위험장소가 있을 때 그 건물 내 전체의 전 기설비를 규정에 따라 시설하여야 한다는 것은 아니다. 여러 가지 조건을 고려하여 간격을 산출하고 그 간격 이외의 공간은 제외한다. "가"는 저압 옥내배선 및 관등회로의 배선(방전등의 사용전압은 본문에서 400 V 이하로 규제되고 있다.)의 공사방법은 금속관공사와 케이블공사 중에 하나에 의해 시행하도록 하고 있다. 그러나 금속관공사에 의 해 배선하는 경우, 전동기와 금속관을 직접 접속하면, 전동기의 진동이 금속관에 직접 전달되어 금속관의 접속개소 등에서 손상이 생길 우려가 있으므로 금속관부터 전동기의 단자함에 이르는 다리 역할을 하는 것으로 하여 가요성이 있는 보호관을 사용할 필요가 있다. 이 부분은 금속관의 폭발방지형의 부속품 중 방진 폭발방지형 플렉시블 피팅을 사용하는 것으로 되어 있다. 방진 폭발방지형 플렉시블 피팅의 구조는 이음매가 없는 단동, 인청동 혹은 스테인리스로 되어있는 가요 성이 있는 관 위에 또 다시 단동, 황동 혹은 스테인리스로 편조피복을 씌운 것 또는 2 종 금속제 가요전 선관에 비닐을 씌운 것 등으로 한다. "나"의 금속관공사에 의한 경우에 특히 요구되는 사항 중 (1)의 동등이상의 강도는 일반적으로 내충격력, 내압강도에 대해서 비교하면 된다. (2)의 쉽게 마모, 부식 등의 손상이 생길 우려가 없는 것 이란 것은 그 사용조건에 따라서 일괄적으로 말할 수 없으나 부식성 가스의 용액이 있는 곳에서는 당연히 그것에 견디는 것이 필요해 질 것이고 마찰이 심한 곳에서는 당연히 내마모성이 우수한 것을 필요로 하며 점검 으로 충분히 방진 성능을 유지할 수 있는 것을 사용하여야 한다. 그리고 먼지가 내부에 침입하지 아니할 것이란 아주 미량이라도 들어가면 안 된다는 것을 의미한다. (3)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 접속한다는 것은 5 턱 이상 나사 조임으로 먼지가 침입하기 어려워지겠지만 다시 더 나사 조임 부분을 더 욱 조이거나 또는 금속관의 도전성을 방해하지 않는 방법으로 특수도료나 패킹 등을 사용하는 등의 방법 을 강구하는 것을 말한다. "다"의 케이블공사에 의한 경우는 원칙적으로 금속관이나 견고한 건조물 등에 수용하여 외상을 보호할 필 요가 있지만, 케이블에 강대 개장을 행한 것 또는 MI 케이블을 사용하면 반드시 방호장치 내에 수용해야 만 하는 것은 아니다. MI 케이블은 그 구조가 도체의 구리선을 분말상의 산화마그네슘, 기타 절연성이 있 는 무기물로 충전하고, 이를 동관으로 싸고 있어서 기계적 강도가 있고 전선에 단락사고가 발생하더라도 그것이 외부에 미치는 우려가 없으므로 개장 케이블과 같은 방호장치에 수용하지 않아도 된다. "라"의 이동전선은 가능한 한 사용하지 않는 것이 좋지만 불가피한 경우는 기계적 강도가 강한 0.6/1 kV EP 고무절 연 클로로프렌 캡타이어케이블에 한해서 사용이 인정된다. 이 경우 전기기계기구와 의 접속부분은 케이블을 전기기 계기구에 인입하는 경우와 동일한 주의 가 필요하다. 특히 인입구에서 각이 있거나 하면 사고의 원인이 되므로 무리 가 없는 구조로 하여야 한다. 그리고 이동전선의 도중에 접속부분을 설치하지 말아야 한다. "마"의 전기기계기구의 단자에 배선 또는 이동전선을 접속하는 경우에 그 부분에 진동이 가해질 때는 접 속부분에는 지지나사, 스프링와 샤를 사용하여 헐거워짐을 방지하여야 한다. "바"부터"아"까지는 위험장소 내에 설치하는 전기기계기구의 외함 등은 일반규정을 준수해야 한다. 먼지폭발방지, 특수폭발방지구조의 규격은 전기기계기구의 외함, 외피, 보호덮개 등 해당 전기기계기구의 부분이며, 폭발방지 성능을 보유하기 위해 취급자 이외의 사람이 일반 공구로 쉽게 풀거나 또는 조작할 수 없도록 하는 구조로 하도록 하고 사용 중 헐거워질 우려가 없도록 한 구조로 한다. 그리고 이 구조는 일반인에게는 식별이 용이하지 않으므로 폭발방지 인증을 받은 제품을 사용 한다. 폭발방지 인증제품의 적용은 선택사항이 아닌 의무사항 이기에 반드시 적용해야 한다. 전기설비의 폭발방지 대상은 「산업안전보건법」과 「위험물안전관리법」등에 의해 규정되어 있으며, KS C IEC 60079-10-2 에서는 분진 폭발 위험장소를 다음과 같이 분류한다. 510 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
8855037f-71ef-40ec-ab0d-3d3b70626285 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 (1) 전기기기의 먼지폭발방지구조는 사용하고자 하는 폭발위험장소에 적합하여야 하고, 폭발위험장소는 20 종 장소, 21 종 장소 및 22 종 장소로 구분한다. (2) "20 종 장소"라 함은 공기 중에서 분진운의 형태의 폭발성 먼지 분위기가 연속적, 장기간 또는 빈번히 존재하는 장소를 말한다. (3) "21 종 장소"라 함은 공기 중에서 분진운의 형태의 폭발성 먼지 분위기가 가끔씩 정상 운전 시에 발생 할 우려가 있는 장소를 말한다. (4) "22 종 장소"라 함은 공기 중에서 가연성 분진운의 형태로 폭발성 먼지 분위기가 정상 운전 시에는 발 생할 우려가 없으며, 발생한다고 해도 짧은 기간 동안만 지속될 수 있는 장소를 말한다. 표 H242.2-1 먼지 폭발 위험장소의 분류 ¦ 분류 ¦ 분류 ¦ 적 용 ¦ 관련 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 먼지 폭발 위험 장소 ¦ 20 종 장소 ¦ 공기 중에서 분진운의 형태의 폭발성 먼지 분위기가 연속적, 장 기간 또는 빈번히 존재하는 장소 ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ ¦ 먼지 폭발 위험 장소 ¦ 21 종 장소 ¦ 공기 중에서 분진운의 형태의 폭발성 먼지 분위기가 가끔씩 정 상운전 시에 발생할 우려가 있는 장소 ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ ¦ 먼지 폭발 위험 장소 ¦ 22 종 장소 ¦ 공기 중에서 가연성 분진운의 형태로 폭발성 먼지 분위기가 정 상 운전 시에는 발생할 우려가 없으며, 발생한다고 해도 짧은 기 간 동안만 지속될 수 있는 장소 ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ 폭발성 분위기에 따른 전기기기 설계, 선정, 설치기준은 KS C IEC 60079-14 를 참조한다. 표 H242.2-2 종별 분류만 할당되어 있는 경우 적용되는 기기보호등급(EPL) ¦ 종별 장소 ¦ 종별 장소 ¦ 기기보호등급(EPL) ¦ 관련 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발성 가스 분위기 ¦ 0 종 ¦ "Ga" ¦ KS C IEC 60079-10-1 ¦ ¦ 폭발성 가스 분위기 ¦ 1 종 ¦ "Ga" 또는 Gb" ¦ KS C IEC 60079-10-1 ¦ ¦ 폭발성 가스 분위기 ¦ 2 종 ¦ "Ga", Gb 또는 "Gc" ¦ KS C IEC 60079-10-1 ¦ ¦ 폭발성 먼지 분위기 ¦ 20 종 ¦ "Da" ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ ¦ 폭발성 먼지 분위기 ¦ 21 종 ¦ "Da" 또는 "Db" ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ ¦ 폭발성 먼지 분위기 ¦ 22 종 ¦ Da "Db" 또는 "Dc" ¦ KS C IEC 60079-10-2 ¦ 폭발방지 표기법은 다음과 같다. 표 H242.2-3 먼지 폭발방지 표기법 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 기 호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 특수 먼지 폭발방지구조 ¦ SDP ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 보통 먼지 폭발방지구조 ¦ DP ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 방진 먼지 폭발방지구조 ¦ XDP ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 11 ¦ 11 ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 12 ¦ 12 ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 13 ¦ 13 ¦ ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 511 I 저압 전기설비 | {}
6be06707-0c85-4a6c-b6d2-11a41c3fbf07 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 242.2.2 가연성 먼지 위험장소 가연성 먼지(소맥분·전분·유황 기타 가연성의 먼지로 공중에 떠다니는 상태에서 착화하였을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말하며 폭연성 먼지를 제외한다. 이하 같다)에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비는 242.2.1 의"마", "사" 및 "아"에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 저압 옥내배선 등은 합성수지관공사(두께 2 mm 미만의 합성수지 전선관 및 난연성이 없는 콤바인 덕트 관을 사용하는 것을 제외한다) · 금속관공사 또는 케이블공사에 의할 것. 나. 합성수지관공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 합성수지관 및 박스 기타의 부속품은 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. (2) 박스 기타의 부속품 및 풀 박스는 쉽게 마모·부식 기타의 손상이 생길 우려가 없는 패킹을 사용하는 방법, 틈 새의 깊이를 길게 하는 방법, 기타 방법에 의하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것. (3) 관과 전기기계기구는 관 상호간 및 박스와 는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2 배(접착 제를 사용하는 경우에는 0.8 배) 이상으로 하고 또한 꽂음 접속에 의하여 견고하게 접속할 것. (4) 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.11.2 의 1 의"가"의 단서 에 규정하는 분진 방폭형 유연성 부속을 사용할 것. 다. 금속관공사에 의하는 때에는 242.2.1 의"나"(1) 및 (4)와"나"(2)의 규정에 준하여 시설하는 이 외에 관 상호 간 및 관과 박스 기타 부속품 · 풀 박스 또는 전기기계기구와 는 5 턱 이상 나사 조임으 로 접속하는 방법 또는 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것. 라. 케이블공사에 의하는 때에는 242.2.1 의"다"(1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전기기계 기구에 인입할 경우에는 인입구에서 먼지가 내부로 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선 이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 마. 이동 전선은"라"(242.2.1 의"다"(1)의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설 하는 외에 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 0.6/1 kV 비닐절 연 비닐 캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 바. 전기기계기구는 242.2.5 에서 정하는 표준에 적합한 분진방폭형 보통 방진구조로 되어 있을 것. 「가연성먼지」 란 공기 중에 부유하는 상태에서 폭발적으로 연소하는 것을 말한다. 따라서 폭연성먼지에는 해당 되지 않는다. 가연성먼지에 해당하는 것에는 다음과 같은 것들이 있고 철분과 같이 미분으로 되어 있어서 연소 성을 갖고 있는 것도 있다. 석탄, 커피, 코코아, 전분, 덱스트린, 젤라틴, 곡분, 분유, 담배, 카세인(Kasein), 목분, 코크, 피혁, 셀락, 피치, 에보나이트, 유황, 나프탈렌, 장뇌, 합성고무, 무수프후달산, 아스트아리니트, 아 르첼샐칠산, 석영, 천연수지, 페닐수지, 아크릴콜수지, 폴리에틸렌, 스테아린산, 철분, 아연분 등 가연성먼지가 존재하고 전기설비가 점화원이 되어 폭발할 우려가 있는 장소로는 다음과 같은 장소이다. 즉, 가연성먼지가 있는 것만으로는 여기서 규정하는 장소에는 해당되지 않으며, 우선, 첫째로 가연성먼지가 다량으로 있는 것, 둘 째로, 그 먼지가 공기 중에 부유하고 있거나 어떠한 이유로 공기 중에 부유하는 상태로 되는 것, 세 번째로, 공기 중에 부유한 상태에서의 농도가 점화원이 있는 경우 폭발할 우려가 있는 농도에 달하는 것 등 이상의 세 가지 조건이 일상적으로 그 장소에서 일어나는 장소가 이에 해당하는 것이다. 일상이라는 의미는 예상할 수 없는 기계장치, 기타의 파괴에 의한 경우를 포함하지 않는 다는 의미로서, 일상적으로 행해지는 보수, 점검작 업을 위해 가연성먼지를 밀폐시킨 용기를 개방하는 경우 등은 포함되고, 가연성먼지 위에 작업자가 잘못 물건 을 떨어뜨렸을 때에 먼지가 흩날려 폭발하고 계속해서 연쇄반응으로 먼지가 흩날려 오르는 형태로 통상 일어 날 수 있는 오조작 등에 의해 위험해지는 경우도 포함한다. 그리고 환기 및 제진 장치가 운전되고 있는 한 그와 같은 위험한 상태로 되지 않는 장소는 그 상태에서는 폭발의 우려가 없는 셈이므로 여기서 규정하는 경우에 I 512 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
bc50ef30-0dc2-41c1-bfb1-baae4d5dbcc7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 포함되지 않는다. 다만, 이와 같은 장소에서는 환기 및 제진 장치가 고장으로 정지할 경우에는 위험한 상태가 될 우려가 있으므로 규정에 따라 전기설비를 시설하지 않는 경우는 속히 당해 장소내의 전기설비를 전로에서 차단하여야 한다. 따라서 환기 및 먼지제거장치에 의존하고 있는 장소에서는 그러한 조치를 취할 수 있도록 한다. 상기에 적용되는 장소에 해당하는 가능성이 큰 장소 등이 있다. 일반적으로 폭발할 우려가 있는 농도란 시계(visual field, 視野)를 방해하는 정도의 것이므로 상당히 먼지가 많이 끼는 장소로서, 일반 정미소(�� 所) 정도의 것은 해당 되지 않는다. 2 저압 전기설비 1. 가연성먼지를 장시간 흔들어 나누는 장소 2. 가연성먼지의 제조장 내의 분쇄장소 3. 가연성먼지를 하나의 용기에서 다른 용기로 이동하는 장소 cal Code 4. 가연성먼지의 저장 장소 5. 가연성먼지를 수송하는 컨베이어가 있는 장소 6. 가연성먼지의 건조장 그리고 위험장소는 국부적으로 파악하면 잘 알 수 있고, 이 점에 대해서는 242.2.1 의 경우와 동일하다. "가"에서 규정된 공사방법에 대한 기본적인 방식은 242.2.1(폭연성 먼지 위험장소)의 경우와 동일하며 배 선공사에서 합성 수지관 공사의 적용이 인정되는 것이 242.2.1 과 다른데, 이는 위험의 정도가 폭연성 먼 지 위험장소보다 경우보다 낮기 때문이다. "나"에서 (1)은 합성 수지관 공사에 의한 경우 합성 수지관 및 그 부속품은 금속제에 비해서 약간 손상이 쉽기 때문에, 물건을 운반할 때에 충돌할 우려가 있는 경우, 기타 심한 충격이 가해지는 곳에 시설하는 것은 피해야 한다. (2)는 박스, 기타 부속품과 같이 틈새가 있는 것은 그 틈새 간에는 패킹을 사용하거나 틈새의 깊이를 길게 하는 등의 방법으로 먼지가 들어가기 어려운 구조로 하여 내부에 가연성 먼지가 쌓이는 것을 방지하여야 한다. 그리고 CD 관 공사의 경우는, 관의 단말이나 접속부분을 먼지가 침입 못하게 하는 구조의 시공방법이 확립되지 않았기 때문에 CD 관의 사용을 금지하고 있다. 두께 2 mm 미만의 합성 수지제 전선관에 있어서는 기계적 충격 등에 의해 파손이 쉬우므로 CD 관과 같이 사용하지 않는다. 폭연성 먼지의 경우와 달리 먼지가 전혀 들어가지 않도록 말하는 것은 아니다. 따라서 합성 수지관과 그 부속품, 풀 박스 또는 전기기계기구와 는 꽂음 깊이를 관 외경의 1.2 배(접착제를 사용할 때는 0.8 배)로 하면, 일단 방진의 목적은 달성되는 것으로 생각하고 있다. (3)에 서 부속품과 의 관계를 규정하고 있지 않은 이유는 그것들이 당연히 일반원칙인 232.11.2 의 1.의 적용을 받기 때문이다. (4)에서 전동기와 배선과 를 접속하는 경우, 전동기는 운전 중에 진동이 발생하므로, 고정 시켜서 배관 하면 장기간 사용에 의해 그 개소가 약점이 되어 사고의 원인이 되므로 가요성이 있는 합성 수지관의 부속품인 먼지폭발방지형 플렉시블 피팅을 사용해야 한다. 그 취지는 금속관공사의 경우와 동일하다. "다" 금속관공사에 의한 경우 폭연성 먼지 위험장소와 다른 점은 방진을 위한 시공방법으로 먼지가 침입하지 않도록 하게 되 어 있으나, 여기서는 부속품의 접합 부분 등에 반드시 패킹을 사용할 필요가 없으며, 틈새의 깊이를 길게 하여도 되고, 금속 관과 박스 등의 접속에 있어서도 5 산 이상 단단히 너트로 맞춤만 해도 되고, 먼지가 들어가기에 어렵게 하면 된다. "라" 케이블공사에 의한 경우 케이블공사에 의한 경우는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있는 점은 거의 폭연성 먼지 위 험장소와 같지만, 케이블을 기계기구로 인입부분의 방진구조에 대해서는 엄밀히 고려할 필요가 없는 점이 다르다. 마"이동 전선은 가능한 한 사용하지 않는 것이 좋지만, 이것을 사용하는 경우에 물건에 부딪히거나 사람이 밟을 우려가 없는 장소에 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블 또는 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐캡타이어 케이블을 사용하도록 하고, 또한, 접속점이 없는 것을 사용해야 한다. 그리고 전기기계기구에 인입부분에 대해서는 케이블공사의 경우와 마찬가지로 먼지가 침입하기 어렵게 해야 한다. "바"전기기계기구의 단자로의 전선 설치는 폭연성 먼지 위험장소와 같고 접속개소가 진동에 의해 헐거워 지지 아니하도록 할 필요가 있다. 위험장소에 설치하는 전기기계기구는 일반 규정에 의하는 것 외에 방전 등용 전등 기구의 설치, 전동기는 과전류가 생기는 경우에 가연성 먼지에 착화할 우려가 없도록 시설할 것 외에, 전기기계기구의 구조는 규정된 분진방폭형 보통 방진구조의 것을 사용하여야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 513 I | {}
19469764-0948-465c-bdbc-c69227829f11 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 242.2.3 먼지가 많은 그 밖의 위험장소 242.2.1 및 242.2.2 에서 규정하는 곳 이외의 곳으로서 먼지가 많은 곳에 시설하는 저압 옥내전기설비는 다 음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 유효한 먼지제거장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 옥내배선 등은 애자공사-합성수지관공사 금속관공사 금속제 가요전선관공사-금속덕트공사· 버스덕트공 사(환기형의 덕트를 사용하는 것을 제외한다) 또는 케이블공사에 의하여 시설할 것. 나. 전기기계기구로서 먼지가 부착함으로서 온도가 비정상적으로 상승하거나 절연성능 또는 개폐 기구의 성능이 나빠질 우려가 있는 것에는 방진장치를 할 것. 다. 면·마·견 기타 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에 전기기계기구를 시설하는 경우에는 먼 지가 착화할 우려가 없도록 시설할 것. 라. 전선과 전기기계기구는 진동에 의하여 헐거워지지 아니하도록 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 기타 먼지가 많은 장소에 해당하는 장소는 다음과 같다. 미분 또는 먼지가 많아 전기설비의 열이 방산을 하 지 못해, 절연성능을 열화 시키고, 개폐 기구의 성능을 떨어뜨릴 정도로 많은 장소가 이에 해당된다. 이 중에서 가연성 먼지가 폭발의 우려가 있는 농도에 달할 우려가 있는 것은 242.2.1 에서 규정하는 장소, 폭연성 먼지 가 있는 장소는 242.2.1 에 규정하는 장소가 되기 때문에 여기서는 그 이외의 장소에 대해서 규정하고 있다. 그리 고 먼지제거장치를 설치하여 통상적인 상태에서는 먼지가 적은 장소는 이에 해당되지 않는다. 먼지가 많은 장소에 해당할 가능성이 큰 장소의 예 : 정미소, 제분소, 면타장, 직포장, 연사장, 시멘트 제조장, 쇄분장 등과 같다. 여기서 「유효한 먼지제거장치」란 국부적인 먼지제거만으로는 이에 해당되지 않는다. 이 조항의 규제는 전기설비의 열방산이 방해되거나, 절연성능이 열화되고, 개폐기구의 성능이 저하하여 2 차적인 감전, 화재 등의 장해가 발생하는 것을 방지하기 위한 것이다. "가"에서 배선공사는 일반적인 공사방법이 인정되고 있으나, 합성수지몰드공사, 금속몰드공사, 환기형버 스덕트 공사 및 플로어덕트공사는 인정되지 않는다. 그리고 애자 사용 공사에 의한 것에 대해서는 점 검보수가 비교적 용이하고 따라서 일단 점검이 충분히 행하여진다는 것을 전제로 한다고 하지만, 선 간 거리, 전선과 조영재와 의 간격을 크게 하여 안전도를 높이는 것이 바람직하다. 기타 배선공사의 방 법에 대해서는 일반 원칙에 따라서 시설하면 된다. 전기기계기구의 단자에 배선 또는 이동 전선을 설 치하는 경우에는 진동에 의해 헐거워질 우려가 없도록 할 필요가 있다. "나"에서 먼지가 부착 또는 쌓여서 기기의 온도가 현저히 올라갈 우려가 있는 경우, 개폐기, 과전류 차 단기 등 전로를 개폐하는 부분이 있고, 먼지가 접점에 들어가서 접촉 불량을 발생시키거나 개폐 조작 기구 부분의 먼지가 쌓여서 개폐 조작을 할 수 없는 경우, 또는 절연물로 피복되어 있지 않는 충전부 를 가지는 것으로서 도전성의 먼지가 들어가서 절연성이 상실되는 경우 등 기기의 기능을 현저하게 저하 시키는 경우에는 결과 적으로 2 차적인 감전 및 기타 장해가 발생할 수 있으므로 이와 같은 기기 에는 방진 장치를 설치하여 이러한 장해의 발생을 방지하여야 한다. 방진 장치는 먼지가 존재하는 상 태, 장해가 발생할 우려가 있는 기기의 기능 등에 따라 일괄해서 말할 수는 없다. 열의 방사를 방해하 는 것에 대해서는 먼지가 쌓일 우려가 있는 바닥 위를 피하고, 높은 곳에 시설하거나, 전폐구조 크기 의 함 내에 수용하는 등이 고려되고, 절연성능의 열화, 개폐 기구의 성능저하 등에 대해서는 기기 자 체를 전폐구조로 하거나 전폐구조의 함 내에 넣는 등과 같은 방법을 생각할 수 있다. 또한 동분, 철분 등이 많은 곳에서는 내부에 노출 충전부가 없는 전기기계기구를 사용하거나 노출 충전부가 있는 경우 에는 그 부분을 방진구조로 하는 것이 바람직하다. "다"에서 개폐기나 퓨즈와 같이 아크나 불꽃을 발하는 전기기계기구를 면, 마, 견 등과 같이 연소되기 쉬운 섬유의 먼지가 존재하는 장소에 시설할 때에는 집적된 이것에 점화가 발생하면 급속히 연소해 나가므로 아크나 불꽃이 전기기계기구의 외부에 나오지 않도록 전폐구조로 하거나 기타 방법에 의해 시설하여야 한다. 514 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b1d1e1fb-2548-47af-a34a-446fc088b7df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.2.4 먼지 폭발방지 특수 방진구조 1. 용기(전기기계기구의 외함·외피·보호덮개 등 그 전기기계기구의 폭발방지 성능을 유지하기 위한 포피부 분(包被部分)을 말하며 단자함을 제외한다. 이하 여기 및 242.2.2 에서 같다)는 전폐구조로서 전기가 통 하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니하도록 한 것일 것. 2. 용기의 전부 또는 일부에 유리·합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고 있는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그 부분의 재료가 KS L 2002(강화유리)에 적합한"강화유리" · KS L 2004(접합유리)에 적합한"접합유리"나 이들과 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그 부분이 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있을 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 볼트·너트·작은 나사·틀어 끼는 덮개 등의 부재로서 용기의 폭발방지 성능의 유지를 위하여 필요한 것 은 일반 공구로는 쉽게 풀거나 조작할 수 없도록 한 구조(이하"자물쇠식 죄임구조"라 한다)여야 하며 또한 그 부재가 사용 중 헐거워질 우려가 있는 경우에는 스톱너트·스프링와 셔 풀림방지와 셔 또는 분할 핀을 사용하는 등의 방법에 의하여 그 부재에 헐거워짐 방지를 한 구조(이하"헐거워짐 방지구조"라 한 다)일 것. 4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또한 그 패킹이 이탈 하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B ISO 4287[제품의 형상 명세(GPS) - 표면조직 - 프로 파일법 -용어, 정의 및 표면 조직의 파라미터]의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊이를 15 mm 이상으로 하고 또한 상호 간 밀접시키는 방법 등에 의하여 외 부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 5. 조작축과 용기 사이의 접합면은 그 들어가는 깊이를 10 mm 이상으로 하고 또한 패킹 누르기를 사용 하여 그 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭발방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 6. 회전기축과 용기 사이의 접합면은 패킹을 2 단 이상 붙이는 방법, 간격이 0.5 mm 이하이고 들어가는 깊이가 45 mm 이상인 래버린스 구조로 하는 방법 등으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 7. 용기의 일부에 관통나사를 사용하거나 용기의 일부가 틀어 끼는 결합방식으로 결합되어 있는 것으 로서 나사 결합부분을 통하여 외부로부터 먼지가 침입할 우려가 있는 경우에는 5 턱 이상의 나사결 합이나 패킹 또는 스톱너트를 사용하는 등의 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구 조일 것. 8. 용기 외면의 온도상승 한도의 값은 용기 외부의 폭연성 먼지에 착화할 우려가 없는 값일 것. 9. 단자함은 부재상호 간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭발방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함 간에 절연물을 충전하거나 패킹을 붙이고 또한 전선 · 절연물 + 패킹 및 외함 상호의 접촉면에 들어가는 깊이를 표 242.2-1 에서 정한 값 이상으로 하는 등의 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것. 표 242.2-1 접촉면에 들어가는 깊이 ¦ 접촉면의 바깥둘레의 구분 ¦ 접촉면에 들어가는 깊이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.3 m 이하 ¦ 5 mm ¦ ¦ 0.3 m 초과 0.5 m 이하 ¦ 8 mm ¦ ¦ 0.5 m 를 초과 하는 것 ¦ 10 mm ¦ ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 515 I 2 저압 전기설비 | {}
3d504aa9-ad23-4f4d-aeb7-262d8345141e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 11. 전기를 통하는 부분 상호 간은 나사 조임·리벳 조임·슬리브 또는 바인드선으로 보강한 납땜·용접 등의 방법으로 견고히 접속한 것일 것. 12. 전기를 통하는 부분에 대한 연면거리(����) 및 절연 공간거리는 그 부분의 정격전압 및 절연물의 종류 에 따라 필요한 절연성능을 유지 할 수 있는 값일 것. 13. 패킹은 다음에 적합한 것일 것. 가. 재료는 접합면의 온도상승의 의한 열에 견디고 또한 쉽게 마모되거나 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것. 나. 접합면의 형상에 적합한 것일 것. 14. 전기기계기구는 쉽게 볼 수 있는 곳에 전기기계기구가 먼지 폭발방지 특수 방진구조임을 표시한 것일 것. 1 의 「용기」란 전기기계기구의 외함, 외피, 보호덮개 등 해당 전기기계기구의 부분이며, 3.의 자물쇠식 죄임구조」 란 폭발방지 성능을 보증하기 위해 취급자 이외의 사람이 일반공구로 쉽게 풀거나 또는 조작할 수 없도록 하는 구 조를 말하고, 「헐거워짐 자물쇠식 죄임구조」란 스톱너트, 스프링좌금, 설부좌금 또는 할(割)핀을 사용하는 등의 방 법으로 사용 중 헐거워질 우려가 없도록 한 구조를 말한다. 그리고 이 구조는 일반인에게는 식별이 용이하지 않으 므로 신뢰할 수 있는 전문 제조업체에 이 규격에 맞는 것을 주문할 필요가 있다. 먼지 폭발방지 특수 방진구조의 기본사항은 다음 각 호에 의한다. 1. 전기기기의 분진방폭구조는 본 장의 각 조항에 적합하여야 한다. 단, 폭발방지 구조 이외의 구조 또는 재료를 이용한 경우라도 폭발방지성이 얻어지는 것이 검정 기관 또는 시험, 기타에 의해 확인하는 것 이 바람직하다. 모든 폭발방지 자재에 대하여 폭발방지 인증증명서를 제출해야 한다. 2. 분진방폭기기는 사용장소에서 환경조건을 고려하여 견고하고 유지보수에 용이한 구조로 하여야 하며, 그 사용재료는 전기적, 기계적, 열적 및 화학적으로 저항력이 있어야 한다. 또, 용기 내에서 수분이 응 축하여 집적할 우려가 있는 경우에는 수분의 응축 및 집적을 방지하는 방법 또는 집적한 수분을 제거 하는 방법을 강구하여야 한다. 3. 온도상승한도는 다음 각 호에 의한다 1) 전기기기의 사용 상태에서 기준 주위온도의 한도는 특별한 지정이 없는 한 40°C 로 하고 이것을 기 준으로 하여 전기기기의 온도 상승한도를 정한 것으로 한다. 2) 전기기기에서 용기 외면의 온도상승 한도를 초과 하지 않아야 한다. 3) 전기기기를 구성하는 모든 부분(용기 외면은 제외)의 온도상승은 시험을 실시한 경우 각각의 전기기 기의 일반규격에서 정해진 값 이하이어야 한다. 4) 기준 주위온도가 40°C 를 초과 할 때에는 그 초과 치 만큼 전기기기의 온도 상승한도를 낮게 하는 것 으로 한다. 이 경우 전기기기에는 그 기준주위 온도를 표시하여야 한다. 5) 냉각수 등을 냉각 매체로 하여 이용 할 경우에는 온도상승 한도를 정하는 조건으로 되어있는 냉각 매체의 온도, 유량 등 필요사항을 표시하여야 한다. 6) 온도상승이 장치, 연결 기계의 축 등에서의 열전도, 열방사 등에 의해 영향을 받는 경우는 사용조건 을 명확하게 하여 온도 상승 한도를 정하여야 한다. 이 경우 그 사용 조건을 표시하여야 한다. 7) 온도상승이 사용조건 정격 또는 운전 방식에 의하여 영향을 받는 경우는 그것들의 조건을 명확하게 하여 필요사항을 표시하여야 한다. 4. 정체 및 풀림방지의 적용에 있어 전기기기를 구성하는 용기에 폭발방지 성능을 유지하는 필요한 부분 의 뚜껑 또는 덮개를 하는 나사에서 풀림 방지를 실시하고 용이하게 뚜껑 또는 덮개가 열리지 않도록 1-2 개소에 정체를 실시한다. 단, 분해, 조립할 때 이외에는 해체 할 필요가 없고 책임자 이외의 자가 해체할 가능성이 없는 경우에는 정체를 생략할 수 있다. I 516 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f2fb1e64-0766-4eaf-982b-e84e6e4322f4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 5. 정체 구조는 드라이버, 스패너, 플라이어 등의 일반 공구에 의해 용이하게 풀리지 않는 것이어야 한다. 전기 기기와 외부도선과 의 접속방법은 전기기기와 외부도선과 의 접속은 전기기기의 단자함 내에서 실시할 수 있다. 6. 단자함은 전기기기 본체에 부속하고, 그 구조는 전기기기 본체의 폭발방지구조 외에 다음 각 호에 의한다. 1) 단자함 내의 충전부분은 절연 공간 거리 및 연면 거리를 충족하여야 한다. 2) 단자함은 도선을 접속할 수 있는 공간이 있어야 한다. 3) 단자함의 단자는 용이하고, 확실하게 도선의 접속이 되게 제작하고 배치한다. 4) 단자함에서 전기기기 본체로의 도선 인입부 단자함에서 전기기기 본체로의 도선 인입부의 인입 방 식은 스터드식, 패킹식(단공패킹식, 다공패킹식), 고착식(수지 고착식을 포함한다), 붓싱식 또는 크램 프식으로 한다. 단, 다공패킹식 및 고착식은 저압회로에만 적용한다. 5) 외부도선의 단자함으로의 인입부 외부도선을 단자함에 인입할 경우의 인입 방식은 전선관 나사 결합식, 패킹식 또는 고착식으로 한다. 단, 전선관 나사 결합식은 저압회로에만 적용한다. 또한, 2 개 이상의 전기 기기가 조합되어 1 개의 전기기기를 구성하고, 구성기기 사이를 결합하는 도선의 일부가 기기의 외부로 나 올 경우에도 이것이 짧아 외상에 대하여 보호되고 있고 기기 내 배선이라 인정 될 경우에는 패킹식 또는 고착식 인입 방식을 이용, 구성기기 상호간의 단자함을 생략할 수 있다. 7. 전기기기의 금속용기에는 다음 각 호와 같이 접지 단자를 설치하여야 한다. 단, 단자함과 금속전선관 의 접속이 확실한 경우 접지 단자를 생략할 수 있다. 1) 단자함의 내부 및 외부에 접지 단자를 설치하는 것으로 한다. 단, 외부 접지 단자는 단자함 이외의 부분에 설치할 수 있으나 접지선을 확실하게 접속 할 수 있는 구조로 한다. 2) 접지 단자는 부품의 죄임 나사 또는 죄임 기초볼트 등과 는 별개의 것으로서 이것들과 겸용하지 않아야 한다. 3) 접지 단자에는 풀림 방지를 실시한다. orea 거에는 표시한다. 4) 접지 단자는 문자기호 E 또는 그림 기호()를 5) 성능 검정에 합격한 분진방폭구조의 본체의 보기 쉬운 위치에 각각의 전기기기의 분 진방폭구조를 표시해야 한다. 6) 폭발방지구조의 종류와 기호 표 H242.2-4 방폭구조의 종류와 기호 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 특수 방진방폭구조 ¦ SDP ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 보통 방진방폭구조 ¦ DP ¦ ¦ 폭발방지구조의 종류 ¦ 방진 특수방폭구조 ¦ XDP ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 11 ¦ 11 ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 12 ¦ 12 ¦ ¦ 발화도 ¦ 발화도 13 ¦ 13 ¦ 7) 분진방폭구조의 종류에 나타낸 기호 및 발화도의 기호를 표시한다. 단, 기호는 분진방폭구조 등의 기호에 의한다. 8) 분진방폭구조의 기호를 일괄하여 표시 할 경우에는 분진방폭구조의 종류, 발화도의 순서에 의한다. 9) 사용조건 등을 지정할 필요가 있는 경우는 그 요점을 명확하게 표시하는 것으로 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 517 I 2 저압 전기설비 | {}
18b73b73-a212-4c55-826e-4799a5da1d9c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H242.2-5 발화도에 따른 온도상승 한도 ¦ 발화도 ¦ 온도상승 한도 (°C) ¦ 온도상승 한도 (°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발화도 ¦ 과부하로 될 우려가 없는 것 ¦ 과부하로 될 우려가 있는 것 ¦ ¦ 11 ¦ 175 ¦ 150 ¦ ¦ 12 ¦ 120 ¦ 105 ¦ ¦ 13 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 10) 분진방폭구조의 종류에 나타낸 기호 및 발화도의 기호를 표시한다. 단, 기호는 분진방폭구조 등의 기호 에 의한다. 11) 분진방폭구조의 기호를 일괄하여 표시 할 경우에는 분진방폭구조의 종류, 발화도의 순서에 의한다. 12) 사용조건 등을 지정할 필요가 있는 경우는 그 요점을 명확하게 표시하는 것으로 한다. 8. 특수 방진 방폭구조 : 특수방진방폭구조의 필요요건은 다음 각 호에 의한다. 1) 먼지가 용기의 접합면 등에서 용기내로 침입되지 않도록 접합면 등에 방진성능이 있는 것이어야 한 다. ○ 2) 용기 외면의 퇴적 먼지의 발화를 방지하기 위한 온도상승은 발화도에 대응하여 온도상승의 값을 초 과하지 않아야 한다. 3) 용기의 접합 부분이 죄임 구조로 되어 있는 경우, 죄임부의 직경차가 0.075mm 이하라면 그 죄임 길 이의 1/2 을 접합면으로 간주할 수 있다. 4) 접합면에는 녹 방지를 위해 불건성의 기름 등을 사용해도 좋다. 패킹 접합은 다음 각 호에 의한다. 5) 패킹의 재질은 석면 합성고무 기타 내구성이 뛰어난 것을 사용하여야 한다. 6) 패킹의 설치는 패킹접합면의 전면에 걸쳐서 압력을 가할 수 있게 하고 접합부의 설치, 분해할 때 용 이하게 탈락 되지 않는 구조로 하여야 한다. 242.2.5 분진 방폭형 보통 방진구조 1. 용기는 전폐구조(����)로서 전기를 통하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니하도록 한 구조일 것. 2. 용기의 전부 또는 일부에 유리·합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고 있는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그 곳의 재료가 KS L 2002(강화유리)에 적 합한"강화유리 KS L 2004(접합유리)에 적합한 "접합유리"나 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그곳이 그 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 볼트·너트·작은 나사·틀어 끼우는 덮개 등의 부재로 용기의 성능을 유지하기 위하여 필요한 것으로서 사 용 중 헐거워질 우려가 있는 것은 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것. 4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또한 그 패킹이 이탈 하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B ISO 4287[제품의 형상 명세(GPS) - 표면조직 - 프로 파일법 - 용어, 정의 및 표면 조직의 파라미터]의 거칠기 표시와 구분의 항에 정하는 35-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊이를 10 mm(푸시버튼스위치 기타 정격용량이 적은 전기기계기구의 접합면 에 대하여는 KS B ISO 4287[제품의 형상 명세(GPS) - 표면조직 - 프로파일법 - 용어, 정의 및 표면 조 직의 파라미터]의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬질하는 경우에는 6 mm 이상 으로 하고 또한 상호 간 밀접시키는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구 조일 것. I 518 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
af287838-f80a-4708-947c-ebb082170f74 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 5. 조작축과 용기 사이의 접합면은 패킹누르기 또는 패킹 눌리개를 사용하여 그 접합면에 패킹을 붙이는 방 법, 조작축의 바깥쪽에 고무 덮개를 붙이는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 6. 회전기축과 용기 사이 접합면은 패킹을 붙이는 방법, 래버린스 구조로 하는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 7. 용기를 관통하는 나사구멍과 볼트 또는 작은 나사와 는 5 턱 이상의 나사 결합으로 된 것일 것. 8. 용기 바깥면의 온도 상승한도의 값은 용기 외부의 가연성먼지에 착화할 우려가 없는 것일 것. a 9. 단자함은 부재상호 간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭발방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것 10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함 간에 절연물을 충전하는 방법, 패킹을 붙이는 방 법, 전선과 외함 사이의 접합면의 들어가는 깊이를 길게 하는 방법 등에 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것. 11. 패킹은 다음에 적합한 것일 것. 가. 재료는 접합면의 온도상승에 의한 열에 견디고 또한 쉽게 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것. 나. 접합면의 형상에 적합할 것. technic 12. 전기기계기구는 쉽게 볼 수 있는 곳에 전기기계기구가 먼지 폭발방지 보통방진구조임을 표시한 것일 것. 보통 방진방폭구조의 필요 요건은 먼지가 용기의 접합 면 등에서 용기 내에 침입되지 않도록 접합면 등에 방진 성능이 있어야 하며, 용기 외면의 퇴적 먼지의 발화를 방지하기 위한 온도상승은 발화도에 대응하여 허용 온도 값을 초과 하지 않아야 한다. 그리고 패킹 접합 먼지가 내부로 침입하기 어렵게 해야 한다. 242.2.6 예외사항 KS C IEC 61241-1-1(분진 방폭 전기기계 · 기구 제 1-1 부 : 용기 및 표면 온도 제한에 의한 보호) 의 구조 및 KS C IEC 61241-14(분진 방폭 전기기계 · 기구 제 14 부 : 선정 및 설치)에 의하여 시설 하는 경우에는 242.2.1 부터 242.2.5 까지의 규정에 따르지 아니할 수 있다. KS C IEC 61241-1-1(분진 방폭 전기기계·기구 제 1-1 부:용기 및 표면 온도 제한에 의한 보호)의 구조 및 KS C IEC 61241-14(분진 방폭 전기기계·기구 제 14 부:선정 및 설치)의 규정에 의해 시설하는 경우는 242.2.1 부터 242.2.5 까지의 규정에 따르지 않을 수 있다. 이것은 앞서 말한 규격에 의한 시설은 방폭 성능 확보의 관점으로 보안 확보가 가능한 것으로 보기 때문이다. 242.3 가연성 가스 등의 위험장소 242.3.1 가스증기 위험장소 1. 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기(이하"가스 등"이라 한다)가 누출되거나 체류하여 전기설비가 발화원 이 되어 폭발할 우려가 있는 곳(프로판 가스 등의 가연성 액화 가스를 다른 용기에 옮기거나 나누는 등 의 작업을 하는 곳, 에탄올·메탄올 등의 인화성 액체를 옮기는 곳 등)에 있는 저압 옥내전기설비는 242.2.1 의"가", "마", "사", "아"의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없 도록 시설하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 519 I 2 저압 전기설비 | {}
4a31b146-b2a4-4bce-abc4-179beb803da0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 금속관공사에 의하는 때에는 242.2.1 의"나" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의할 것. (1) 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품 · 풀 박스 또는 전기기계기구와 는 5 턱 이상 나사 조임으로 접속하는 방법 또는 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것. (2) 전동기에 접속하는 부분으로 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.12.2 의 1 의"가"의 단서 에 규정하는 폭발방지의 부속품 중 내압(��)의 폭발방지형 또는 유입(��)폭발방지구조의 유연성 부속을 사용할 것. e 나. 케이블공사에 의하는 때에는 242.2.1 의"다"(1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전 기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 할 것. 다. 저압 옥내배선 등을 넣는 관 또는 덕트는 이들을 통하여 가스 등이 여기에서 규정하는 장소 이외의 장소에 누출되지 아니하도록 시설할 것. 라. 이동 전선은 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하는 이외에 전 선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 먼지가 내부로 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 마. 전기기계기구의 폭발방지구조는 제 2, 제 3 및 제 4 에 적합한 내압 폭발방지구조(d) · 압력 폭발 방지구조(p)나 유입(��)폭발방지구조(o) 또는 이들의 구조와 다른 구조로서 이와 동등 이상의 폭발 방지 성능을 가지는 구조로 되어 있는 것. 다만, 통상의 상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 가스 등 에 착화할 수 있는 온도에 달한 우려가 없는 부분은 제 5 에서 규정하는 안전증 폭발방지구조(e)라도 할 수 있다. 2. 내압(耐�)폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조 "d")의 기 기의 구조 및 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 3. 압력폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-2(폭발성 분위기-제 2 부 : 압력 방폭구조 전기기기의 구 조와 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 4. 유입(��)폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-6(방폭기기-제 6 부 : 유입 방폭구조)의 폭발성가스·증 기·입자 등에 의한 잠재적인 위험분위기에서 사용하는 유입방폭구조(o)의 기기 및 그 일부 방폭 부품 등의 설치와 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 5. 안전증 폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-7(폭발성 분위기-제 7 부 : 안전증 방폭구조 "e")는 폭 발성 가스 분위기에서 사용하는 안전증 방폭구조(e) 기기의 설계, 구조, 시험, 표시에 관한 요구사항(직 류 및 교류 11 kV 실효 값 이하인 기기에 한함)에 적합하여야 한다. 「가연성 가스」란 상온에서 기체로 있으며 공기와 어느 정도 비율로 혼합 상태로 있을 때에 점화원이 있으면 폭발을 일으키는 것이고, 「인화성 물질」이란 불이 붙기가 쉬운 가연성 물질로서 그 증기와 공기가 어느 정도 비 율로 혼합 상태에 있을 때에 점화원이 있으면 폭발을 일으키는 것이다. 인화성 물질은 원칙적으로 인화점이 40 °C 이하의 것을 말하지만, 인화점이 40 °C 초과 하는 것이라도 그 물질의 온도가 그 장소에 존재하는 상태에 있어서 인화점 이상으로 될 경우에는 그 물질도 인화성 물질에 포함된다. 여기서 규정된 장소는 다음 어느 경우에서 가스 등이 공기 중에서 폭발 우려가 있는 농도에 도달할 가능 성이 있는 장소로 볼 수 있다. 1. 정상적인 운전상태 (안전밸브의 작동 등 정상 사용상태에서 빈번하게 일으키는 이상을 포함) 2. 수리 또는 점검 등의 보수작업을 행하는 경우 3. 통상 일어나기 쉬운 오조작의 경우 예를 들면 배관의 파열이나 용기의 파손의 경우 등에 대해서는 고려할 필요가 없다. 그리고 유효한 환기장치 가 있고, 그것이 운전되고 있는 상태에서는 위험한 농도에 달할 우려가 없는 장소는 제외된다. 그러 I 520 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ebc9500a-5b07-4799-a012-29cf72866234 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 나 항상 다량의 가스 등이 누출되고 환기장치가 정지하였을 때, 언제라도 곧바로 위험해지는 경우는 유 효한 환기 장치로는 인정할 수 없다. 그리고 상기 언급한 정상적인 운전상태 또는 수리 또는 점검 등의 보수작업을 행하는 경우와 는 별도로 하고 통상 일어나기 쉬운 오조작의 경우는 오조작 방지대책을 강구 할 것을 전제로 하고 방지책이 없는 경우에 대해서만 고려해도 된다. 그리고 "밸브를 잠그는 것을 망각 했다"라는 등은 여기서 말하는 오조작이라고 생각할 수 없다. 여기서 규정하는 위험장소로 되기 쉬운 장소 등이 있다. 1. 프로판 등 가연성 액화 가스를 다른 용기에 옮기거나 나누는 등의 작업을 행하는 위치의 주변 ○ de 2. 아세틸렌 발생기실의 내부 3. 압력 용기 내에 잔류하고 있는 가연성 가스의 방출시험을 행하는 장소. 4. 에탄올, 메탄올 등의 인화성 액체 증류관의 배기구 및 수기의 개구부 부근 및 이들 액체를 이동하기 위한 장소 5. 도료 공장에서 시너를 취급하는 개소, 락카, 니스 등의 도료를 조합, 혼합하는 장소, 6. 핵산, 밴젠 등의 인화성의 액체를 사용하는 추출작업 중에 추출관, 증류관, 용제탱크, 용제의 이송 펌프의 주변 7. 인화성 액체를 용제로 하는 도료의 흡착, 도장작업장의 부스 내부, 배기덕트의 내부, 흡착 도장 작업을 행하는 개소의 주변 또는 당해 도료의 침적도장 작업장의 침적조의 주변 8. 인화성 액체를 이용하는 드라이클리닝 공장의 세정조, 원심분리기의 부근 9. 인화성 액체를 밀폐하지 않는 용기에 넣어 기계, 기구, 재료 등을 세정하는 작업장 10. 고무풀 제조공정에서의 고무풀 혼합조의 부근 또는 고무풀을 사용해서 접착하는 작업을 하는 장소 또 는 고무풀을 사용하여 접착한 것을 건조하는 장소 11. 인화성 액체를 포함한 약제의 도포 작업을 하는 장소 및 건조하는 장소 12. 소주, 위스키 등의 주류제조공장에서 에틸 알콜의 물 배합작업을 행하는 개소 13. 가연성 가스 또는 인화성의 액체를 충만한 용기(완전히 밀봉 시킨 것만은 제외)를 저장하는 장소 14. 위험물(인화성 액체) 저장고의 내부 15. 인화성 액체가 남아 있는 용기, 배관, 장치 등의 내부에서 청소, 점검 등의 작업을 하는 경우의 당해 용기 등의 내부 16. 탱크 롤리의 탱크, 석유탱크, 가스탱크, 선박 등의 내부 등, 자연통풍 또는 자연 환기가 불충분한 장소 에서 인화성 액체를 사용하여 도장, 청소 등을 하는 해당 개소 17. 인화성 액체를 사용하는 추출관, 인화성 액체의 증류관 등과 같은 장치를 취급하는데 있어서 추출에 사용한 당해 액체를 충분히 제거하지 않고 뚜껑을 잘못 개방하거나 또는 밸브의 조작순서를 틀리는 등의 오조작에 의해 일시에 다량의 인화성 액체가 분출 또는 누출할 우려가 있는 장소 배관공사는 242.2.1(폭연성 먼지 위험장소)에서와 마찬가지로 금속관공사는 또는 케이블공사에 의하기로 하고 전동 기에 접속하는 짧은 부분에는 내압방폭형 플렉시블 피팅 또는 안전증폭형 플렉시블 피팅을 사용하여야 한다. 개개의 공사방법에 관한 규제도 방진을 제외하고는 동일하다. 가스 등이 금속관 또는 그 부속품 중에 침 입하더라도 열의 방산을 방해할 우려가 없고 이들 내부에서 불꽃 또는 아크를 발생하는 일도 없으므로 외상보 호만을 고려해서 규정하고 있다. "가"의 금속관공사에 의한 경우는 일반규정에 따르는 외에 박강전선관과 동등이상의 강도를 가지는 것을 사용하고, 접속은 5 턱(산) 이상 나사죄임으로 한다고 되어 있다. 5 턱(산) 이상 나사죄임은 접속을 기계적 으로 견고하게 하기 위해서이다. 부속품 등에 폭발방지형의 것을 사용하여야 한다는 것은 아니다. "나"의 케이블공사에 의한 공사는 일반규정에 따르는 외에 케이블을 관 혹은 홈통 등의 방호장치에 넣던 지 또는 강대개장 등 개장을 갖고 있는 케이블 혹은 MI 케이블을 사용해서 손상을 방지하고. 전기기계구 의 인입구에서의 손상방지는 먼지위험장소에 있어서도 같다 "라"의 이동전선은 가능한 한 이와 같은 위험장소에서는 사용하지 않는 것이 바람직하다. 불가피하게 사 용하는 경우는 폭연성 먼지가 있는 위험장소에 있어서와 같이 캡타이어 케이블로서 도중에 접속점이 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 2 저압 전기설비 521 I | {}
0008d035-1a5e-42fa-9a44-3533203f956d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 없는 것을 사용하여야 한다. (242.2.1 의 "라"). 그 밖에 인입구로부터 먼지가 내부에 들어가기 어렵도록 하고, 인입구에서 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 필요가 있다. 전기기계기구의 단자에의 전선의 접속은 전기기계 기구와 배선 또는 이동전선과 의 접속부분은 진동에 의해 헐거워짐이 없도록 시설하여야 한다. 전기기계기구 위험장소 내에 설치하는 전기기계기구는 폭연성먼지 등이 있는 장소와 마찬가지로 일반규 정을 따르는 외에도 방전등용 전등기구의 설치(242.2.1 "사") 및 전동기는 과전류가 발생 할 경우에도 가스 등에 착화할 우려가 없도록 시설할 것 (242.2.1 "아") 등의 규제가 있다. 이 밖에 전기기계기구의 구조는 2. ~ 5.에 규정된 내(耐)압방폭구조의 규격, 내(�)압방폭구조의 규격 또는 유입방폭구조의 규격 에 적합한 것 또는 특수방폭구조의 것으로서 이들과 동등 이상의 방폭성능을 갖고 있는 것을 사용하여 야 한다. 다만, 통상적인 사용상태(사고시 이외의 경우)에 대해 불꽃 또는 아크를 발생시키고 과열될 우 려가 없는 부분에 대해서는 5.에 규정된 안전증 방폭구조로 할 수 있다. 불꽃 또는 아크를 발생하거나 가스 등 에 착화할 우려가 있는 온도에 달하는 「우려가 있는 부분」이란 슬립핑(slipping), 정류자, 개폐기의 접점 등이고 「우려가 없는 부분」은 권선접속부 등이다. 내(耐)압방폭구조는 전폐구조로서 용기의 내부에서 가스 등의 폭발이 일어나더라도 그 압력에 견디고 또 한 외부의 가스 등에 인화할 우려가 없는 구조를 말한다. 내(�)압방폭구조는 용기내부에 보호기체, 예를 들면 신선한 공기 또는 불활성 가스 등을 압입함으로써 사용개시 전에 용기내부에 침입한 가스 등을 구축함과 동시에 계속 운전 중에 이들 가스가 침입하는 것 을 방지할 수 있는 구조를 말한다. 유입방폭구조는 불꽃 또는 아크를 발하거나 점화원이 될 수 있는 고온이 되는 부분을 기름안에 넣어서 유면상에 존재하는 가스 등에 인화할 우려가 없도록 하는 구조를 말한다. 안전증방폭구조는 정상 운전상태이면 불꽃 또는 아크를 발생하지 않으며 고온이 되지 않는 부분(권선, 접 속부 등)에 대해서, 이상이 발생하여 불꽃 또는 아크를 발하거나 고온이 되는 것을 방지하기 위해 구조상 특별하게 안전도를 증가시킨 구조를 말한다. 특수방폭구조는 위에서 서술한 이외의 방법으로서 외부의 가스 등으로의 인화를 방지할 수 있는 것을 시 험 기타 방법에 의해서 확인되는 구조를 말한다. 상기와 같은 위험성을 가진 장소에서는 전기방폭설비를 적용해야 하며 여기서 전기설비의 폭발방지란 전 기설비가 원인이 되어 가연성 가스나 증기 등에 인화되거나 착화되어 발생되는 폭발사고를 방지하는 것 을 말한다. 화재, 폭발 재해의 사고에 있어서 주요 원인은 아크, 스파크 등 전기적 점화원에 의한 비중 이 증가되고 있으며, 전기적 요인의 비방폭형 전기기기 사용이 가장 많았고, 각종 기기 중 스위치류가 가 장 많이 작용한 것으로 보고되고 있다. 정유공장이나, 석유화학 공장 및 가스 제조 공장 등에서는 전기에 너지가 점화원이 되어 화재와 폭발사고를 일으킬 가능성이 많이 잠재되어있기 때문에 이와 같은 곳에서 의 전기설비는 폭발방지 성능을 갖춘 구조로 하여야 한다. 국가 별 위험장소 구분 및 표기법, 위험장소의 분류에 따른 폭발방지구조 전기기계기구의 선정의 예는 다음과 같다. 522 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ea857577-3616-499f-a1f3-424e71406fe3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H242.3-1 각 국가 별 위험장소 표기법 ¦ 위험분위기 장소 각 국가별 ¦ 지속적인 위험분위기 ¦ 통상상태 하에서 간헐적 위험분위기 ¦ 이상상태 하에서 위험 분위기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IEC 유럽, 독일 ¦ Zone 0 ¦ Zone 1 ¦ Zone 2 ¦ ¦ 영국 ¦ Division 0 ¦ Division 1 ¦ Division 2 ¦ ¦ 한국, 일본 ¦ 0 종 장소 ¦ 1 종 장소 ¦ 2 종 장소 ¦ ¦ 프랑스, 이탈리아 ¦ Zone E ¦ Zone E ¦ Zone F ¦ ¦ 네덜란드 ¦ Increased hazard ¦ Increased hazard ¦ Limited hazard ¦ ¦ North America ¦ Division 1 ¦ Division 1 ¦ Division 2 ¦ 위험장소의 구분은 다음과 같다. hnic (1) 0 종 장소 0 종 장소란 위험 분위기가 지속적으로 장기간 존재하는 장소를 말한다. 즉 위험물 취급용기의 내부나 인화성 가스, 증기 배관의 내부 등이 해당 된다. (단, 용기의 내부에 질소, 이산화탄소 등과 같은 불활 성 가스를 주입하여 내부에 위험 분위기가 발생되지 않음이 보장되는 경우에는 용기 내부를 2 종 장소 로 구분한다.) (2) 1 종 장소 정상상태에서 위험 분위기가 존재하기 쉬운 장소로서 다음과 같은 장소로 0 종 장소 근접 부근과 원료 투입 또는, 제품 인출 작업이나 수리, 보수 시 개방하는 위험물 취급 용기의 맨홀 또는, 헷치 주변. 등 생산 공정이나 저장시설 및 기타 설비의 결함으로 가연성 액체나 가스가 방출될 가능성이 있는 지역이 해당된다. (3) 2 종 장소 이상상태 하에서 위험 분위기가 단시간 동안 존재할 수 있는 장소로 0 종 또는, 1 종 장소의 주변 영역, 위 험물 용기나 장치의 연결부 주변 영역, 펌프 봉인(Sealing) 후 주변 영역 등이 해당되며, 기계적 환기 장치 나 강제통풍 장치를 이용하여 건물 내부에 폭발성 가스가 집적되지 않도록 한 경우에도 해당된다. 폭발방지구조의 종류에 대해서 알아보면 아래와 같다. 표 H242.3-2 방폭구조 종류와 정의 ¦ 방폭구조 ¦ 구조도 ¦ 정 의 ¦ 기 호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내압 방폭구조 ¦ 외부 W : 틈새 내부 士 점화원 L : 틈새길이 ¦ 용기 내 폭발 시 용기가 폭발압력을 견인 디며, 접합면, 개구부를 통해 외부에 화될 우려가 없는 구조 ¦ Ex d ¦ ¦ 압력 방폭구조 ¦ ○ 내부 P:입력 점화원 ¦ 용기 내에 보호 가스를 압입시켜 폭발성 가스나 증기가 용기 내부에 유입되지 않 도록 된 구조 ¦ Ex p ¦ 523 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 | {}
451a0c19-6c7c-4ab0-9127-ab750cd86d6c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 방폭구조 ¦ 구조도 ¦ 정 의 ¦ 기 호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안전증 방폭구조 ¦ 내부 점화원 ¦ 정상 운전 중에 점화원 발생 방지를 위 해 기계적, 전기적 구조상 혹은 온도 상 승에 대해 안전도를 증가한 구조 ¦ Ex e ¦ ¦ 유입 방폭구조 ¦ H 내부 점화원 ¦ 전기 불꽃, 아크, 고온 발생 부분을 기름 으로 채워 폭발성 가스 또는 증기에 인 화되지 않도록 한 구조 ¦ de Ex ¦ ¦ 본질안전 방폭구조 ¦ ¦ 정상 시 및 사고 시 (단선, 단락, 지락) 에 폭발 점화원 (전기 불꽃, 아크, 고온) 의 발생이 방지된 구조 nn ¦ Ex ia Ex ib ¦ ¦ 비점화 방폭구조 ¦ 정상 동작 시 주변의 폭발성 가스 또는 증기에 점화시키지 가능한 점화 고장이 발생되지 않는 구조 ¦ 정상 동작 시 주변의 폭발성 가스 또는 증기에 점화시키지 가능한 점화 고장이 발생되지 않는 구조 ¦ Ex n ¦ ¦ 충전 방폭구조 ¦ 전기 불꽃 등 발생 부분을 용기 내에 고정 시키고 주위를 충전물질로 충전하 여 가스의 유입, 인화를 방지한 구조 ¦ 전기 불꽃 등 발생 부분을 용기 내에 고정 시키고 주위를 충전물질로 충전하 여 가스의 유입, 인화를 방지한 구조 ¦ Ex q ¦ ¦ 특수 방폭구조 ¦ 기타의 방법으로 폭발성 가스 또는 증기에 인화를 방지시킨 구조 ¦ 기타의 방법으로 폭발성 가스 또는 증기에 인화를 방지시킨 구조 ¦ Ex S ¦ ¦ 특수방진 방폭구조 ¦ 틈새 등으로 먼지가 용기 내부에 침입하지 않도록 한 구조 ¦ 틈새 등으로 먼지가 용기 내부에 침입하지 않도록 한 구조 ¦ Ex SDP ¦ ¦ 보통방진 방폭구조 ¦ 틈새 등으로 먼지가 용기 내부에 침입하기 어렵게 한 구조 ¦ 틈새 등으로 먼지가 용기 내부에 침입하기 어렵게 한 구조 ¦ Ex DP ¦ Korea EC 524 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
e743754a-3424-41b6-ac42-f0ff51c3a921 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 방폭구조의 종류에 따른 특징과 적용은 다음과 같다. 1) 내압 방폭구조 : Ex d 2) 3) 4) 5) (1) 정의 : 용기 내부에서 폭발성가스 폭발 시 용기가 그 압력에 견디고, 접합면 개구부 등을 통해서 외 부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 전폐구조의 특수 용기에 넣어서 보관한 구조이다. (2) 특징 : 개별기기 보호방식으로서 전기기기의 성능조건을 유지하기에는 적합한 방폭구조지만 외부전 선의 보호는 불가능하므로 0 종 장소에서는 사용할 수 없으며 큰 전류를 사용하는 전기기기의 구조에 적합하다. 무겁고 비싸며, 내부 폭발에 의해 내부기기가 손상될 수 있다. (3) 적용 : 아크가 발생하는 기기(접점, 차단기 등), 전동기, 접점, 스위치 (모든 아크발생 기구) de 압력 방폭구조 : Ex p (1) 정의 : 전기설비 용기 내부에 공기, 질소, 탄산가스 등의 보호가스를 봉입하여 당해 용기의 내부에 가연성가스 또는 증기가 침입하지 못하도록 한 구조이다. (2) 특징 : 가스누출(유입), 차단, 운전실수, 공기 공급설비 고장 등에 의해 위험원이 용기 내로 유입되어 보호 효 과가 상실되면 경보를 발생하거나, 기기의 운전이 자동으로 정지되도록 하는 보호장치를 설치해야 한다. (3) 적용 : 용기 내로 위험물질이 침입하지 못하도록 점화원을 격리하는 것으로 정상운전에 필요한 운전 실과 같이 큰 용기와 기기에 사용된다. 주로 방폭 현장에 설치되는 제어 Panel 등에 적용한다. 유입 방폭구조 : Ex 0 (1) 정의 : 전기기기의 불꽃, 아크 또는 고온이 발생하는 부분을 기름 속에 넣어 기름면 위에 존재하는 폭발성가스 또는 증기에 인화될 우려가 없도록 한 구조이다. (2) 특징 : 변압기, 스위치, 개폐장치, 대형 전기기기에 주로 사용되는 유입 방폭구조는 안전적인 측면도 있지만 운전 작동 시 효과 적인 성능이 유지되도록 한 구조이다. (3) 적용 : 스위치, 개폐장치, 대형 전기기기 안전증 방폭구조 : Ex e Ele (1) 정의 : 정상 운전 중에 폭발성 가스 또는 증기에 점화원이 될 전기 불꽃, 아크 또는 고온이 되어서는 안 되는 부분에 기계적, 전기적인 구조상 또는 온도상승에 대해서 특히 안전도를 증가시킨 구조이다. (2) 특징 : 용기 내에 도체 접속방법은 풀림방지 나사접속과 납땜, 용접 등이며, 전위가 다른 도체 간의 절연 공간거리를 규정하여 안전도를 증가시킨 구조이다. (3) 적용 : 접속단자 장치, 측정계기, 전동기, 등기구 본질안전 방폭구조 : Ex ia, Ex ib (1) 정의 : 방폭지역에서 전기(전기기기와 권선 등)에 의한 스파크, 접점단락 등에서 발생되는 전기적 에 너지를 제한하여 전기적 점화원 발생을 억제하고 만약 점화원이 발생하더라도 위험물질을 점화할 수 없다는 것이 시험을 통하여 확인할 수 있는 구조를 말한다. (2) 특징 : 내압 방폭구조에 비해 경제적이고 소형이다. (3) 적용 : 신호기기, 계측기 등 0 종 장소에 적합 본질안전 방폭구조는 점화능력이 발생되지 못하도록 특수고장을 고려하여 Ex "ia"와 설계시 안전요 소를 고려한 Ex "ib" 2 가지 종류로 구분하며, 차이점은 다음과 같다. Ex "ia" · 정상적인 운전 중이나 어느 1 개의 사고가 발생하였을 경우 또는 임의 로 선택한 2 개의 사고가 연합하여 발생하였을 경우에도 가연성 가스 또는 증기를 점화시킬 수 없는 전기 계통이나 회로를 말한다. · 0 종 장소에 일반적으로 사용하고 있으며 보호용기로 또는 안전요소를 배가시킨 구조이다. ② Ex "ib" · 정상적인 운전 중이나 어느 1 개의 사고가 발생하였을 경우 가연성 가스 또는 증기를 점화시킬 수 없는 전기 계통이나 회로를 말한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 525 I | {}
9f5a1979-6906-4061-b241-7233274b189f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ③ 본질안전 방폭구조에 사용되는 전원의 제한조건은 다음과 같다. · 위험지역에서 30[V], 50[mA] 이하가 필요한 기기는 본질안전 방폭구조로 가능하다. · 전원이 50[V], 150[mA], 3[W] 이상인 경우 본질안전이 불가능하다. 화학공장의 측정계기에 사용되는 Analogue signal 은 일반적으로 30V DC 이하에서 4~20[mA] 범위에서 작동하므로 본질안전 방폭구조로서 적합하다. Code 6) 비점화 방폭구조(Ex n) : 점화 가능한 고장이 발생되지 않는 구조 7) 몰드 방폭구조(Ex m) : 아크 발생부분을 콤파운드로 밀폐 8) 충전 방폭구조(Ex q) : 아크 발생부분을 용기 내에 고정, 충전물질로 충전 9) 특수 방폭구조(Ex s) : 기타의 방법으로 폭발성 가스 또는 증기에 인화를 방지 가스증기 위험장소의 폭발성 가스의 분류 및 표면 최고 온도와 온도등급은 다음과 1) 폭발성 가스의 분류 및 적용기준 ca 표 H242.3-3 폭발성 가스의 분류 및 적용기준 ¦ 폭발성 가스의 분류 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대 안전 틈새 범위 (내압) ¦ 0.9 mm 이상 ¦ 0.5 mm 초과 0.9 mm 미만 ¦ 0.5 mm 이하 ¦ ¦ 최소 점화 전류비 (본질안전) ¦ 0.8 초과 ¦ 0.45 이상 0.8 이하 ¦ 0.45 미만 ¦ ¦ 적용기기 (내압, 본질안전, 비점화) ¦ IIA ¦ IIB ¦ IIC ¦ ¦ 대표적 가스 ¦ 암모니아, 일산화탄소, 벤젠, 아세톤, 에탄올, 메탄올, 프로판 ¦ 부타디엔, 에틸렌, Diethyl ether, 에틸렌옥사이드, 도시가스 ¦ 아세틸렌, 수소, 유화탄소 ¦ 2) 최고 표면온도의 범위와 등급 표 H242.3-4 최고 표면온도 범위 및 온도등급 ¦ 최고표면온도의 범위 (°C) ¦ 온도 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 초과 450 이하 ¦ T1 ¦ ¦ 200 초과 300 이하 ¦ T2 ¦ ¦ 135 초과 200 이하 ¦ T3 ¦ ¦ 100 초과 135 이하 ¦ T4 ¦ ¦ 85 초과 100 이하 ¦ T5 ¦ ¦ 85 이하 ¦ T6 ¦ 526 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
48850c8d-62e8-4a65-8e80-d13c2408a03e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 3) 위험 장소에 따른 폭발방지 배선 적용 폭발방지 설계에 적용되는 폭발방지 전기 배선의 종류와 설계 시 고려사항으로는 아래와 같다. 폭발 방지 전기배선은 위험 장소에 따라 0 종 장소는 본질안전회로의 배선에 적합한 배선방식 선정하고 1 종 및 2 종 장소는 내압 방폭 금속관 배선, 케이블 배선, 본질안전회로의 배선 중 적합한 배선방식 선 정한다. 표 H242.3-5 위험 장소에 따른 방폭 배선 적용 분류 ¦ 배선방법 ¦ 배선방법 ¦ 위험 장소 ¦ 위험 장소 ¦ 위험 장소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배선방법 ¦ 배선방법 ¦ Zone 0 ¦ Zone 1 ¦ Zone 2 ¦ ¦ 본질안전 방폭에서 배선 ¦ 케이블 배선 ¦ X ¦ O ¦ O ¦ ¦ 본질안전 방폭에서 배선 ¦ 금속관 배선 ¦ X ¦ O ¦ 0 ¦ ¦ 본질안전 방폭에서 배선 ¦ 이동 전기기기의 배선 ¦ X ¦ 0 ¦ O ¦ ¦ 본질안전 방폭 회로 배선 ¦ 본질안전 방폭 회로 배선 ¦ O ¦ 0 ¦ O ¦ (1) 저압 방폭 전기배선 : 전선관으로 후강전선관 사용, 접속 시에는 나사가 5 턱(산) 이상 접속하고 실링피팅 과 컴파운드를 사용하거나 케이블그랜드를 적용한다. (2) 케이블 배선 : 보호관이나 금속제 및 콘크리트 덕트, 트레이를 사용하고 접속은 억제 (3) 본질안전회로의 배선 ① 본질안전회로의 방폭성능에 적합한 배선 사용 ② 비본질 안전회로로부터의 정전유도 및 전자유도를 받지 않도록 금속관 내에 넣고 차폐 또는 접지 4) 폭발방지 전기배선 설계 시 고려사항 표 H242.3-6 폭발방지 전기배선 적용 시 고려사항 ¦ 구 분 ¦ 고려사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내압 방폭 금속관 배선 ¦ ① 내압 방폭성이 있는 금속관에 의해 배선 ② 전선관로 내에서 발생한 사고가 주위의 위험 분위기로 파급되어 폭발이 일어나지 않도록 하는 내압 방폭성을 갖도록 할 것 ③ 전선관 접속시 나사부에 5 턱(산) 이상 결합 ④ 전선관으로 폭발성 가스의 유통 및 폭발 화염의 전파를 방지하기 위해 실링 피팅 을 설치하여 컴파운드를 충전 ¦ ¦ 안전증 방폭 금속관 배선 ¦ ① 기계적, 전기적으로 안전도를 증가시킨 금속관 배선 ② 사용재료는 내압 방폭 금속관 배선과 동일 ¦ ¦ 케이블 배선 ¦ ① 비 위험장소의 배선보다 열적, 기계적, 전기적으로 안전도를 증가시켜 사용 ② 케이블 보호를 위해 보호관이나 금속제 및 콘크리트제의 덕트, 트레이를 사용하 며, ③ 케이블의 접속은 되도록 피함 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 527 I | {}
8c092b48-b5d7-4a2e-9ab1-999ffdf67959 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 본질안전 방폭 회로의 배선 ¦ ① 본질안전 회로와 비 본질안전 회로의 혼선을 방지할 것 ② 본질안전 회로가 비 본질안전 회로로부터의 정전유도 또는 전자유도를 받지 않도 록 할 것 ③ 본질안전기기와 본질안전 회로의 접지 및 기타 사항에 대하여 조건이 부여될 경 우 그 조건에 따를 것 ④ 본질안전기기와 본질안전 관련 기기의 조합 구성에서 본질안전 회로 배선의 허용 ⑤ 인덕턴스 및 커패시턴스가 지정된 값을 넘지 않도록 할 것 ⑥ 본질안전 방폭 기준에서는 배리어(Barrier)를 적용할 것 (의무사항) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실링 피팅 설치위치 ¦ ① 정상 동작 시 아크나 스파크 또는 점화원이 될 수 있는 고온부를 발생시키는 방폭 ② 전기기기에 접속되는 모든 전선관의 입·출구에는 실링피팅을 적용 ③ 방폭 전기기기의 외함으로부터 가능한 한 가까운 위치에 설치하며 50mm 를 초과 하여서는 안됨 ④ 50 mm 기준을 준수하기 위하여 실링 피팅은 반드시 기기 말단에 설치 (또는 케이블그랜드) ¦ 242.3.2 폭발 위험장소의 시설 KS C IEC 60079-14(방폭 기기-제 14 부 : 폭발 위험 장소에서의 전기 설비)의 표준에 의하여 폭발 위험장소에서의 전기설비의 설계·선정 및 설치에 관한 요구사항에 따라 시공한 경우에는 242.3.1 의 규정에 따르지 않을 수 있다. 다만, 다음의 장소에서는 그러하지 아니한다. 가. 폭발성 메탄가스가 존재할 우려가 있는 광산. 다만, 광산의 지상에 설치하는 전기설비 및 폭 발성 메탄가스 이외의 폭발성가스가 존재할 우려가 있는 광산은 제외한다. 나. 가연성 먼지 또는 섬유가 존재하는 지역(먼지폭발 위험장소) 다. 폭발성 물질의 제조 및 취급 공정과 같은 근원적인 폭발 위험장소 라. 의학적인 목적으로 하는 진료실 등 KS C IEC 60079-14 (방폭 전기기계기구 - 제 14 부 위험지역의 전기설비)의 규정에 의해 시설하는 경우는 전기 폭발방지 설계와 시공에 대한 내용이 상세하게 기술 및 적용되어 있으므로 242.3.1(가스증기 위험장 소)규정에 따르지 않을 수 있다. 242.4 위험물 등이 존재하는 장소 셀룰로이드 성냥·석유류 기타 타기 쉬운 위험한 물질(이하"위험물"이라 한다)을 제조하거나 저장하 는 곳(242.2·242.3 및 242.5 에서 규정하는 곳을 제외한다)에 시설하는 저압 옥내 전기설비는 242.2.1 의"나"(1), "다"(1), "마", "사"와 242.2.2 의"가" 및 "나"(1)의 규정에 준하여 시설하는 이외 에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 이동전선은 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하는 이 외에 이동전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 나. 통상의 사용 상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 온도가 현저히 상승할 우려가 있는 전기 기계기구는 위험물에 착화할 우려가 없도록 시설할 것. I 528 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e444aee8-f0b1-4632-8df8-c61b87f96be3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 여기서 규정하는 장소는 위험성은 적지만, 한번 화재가 생긴 경우에는 화재의 확대가 빠르게 진행되는 위 험성을 갖고 있는 장소이다. 따라서 공사방법은 전기기계기구 등에 특수한 구조의 것을 요구하는 것이 아 니고 일반적으로 행해지고 있는 공사방법 중에서 안전도가 높은 것만의 적용을 인정한다는 것이다. 연소 되기 쉬운 위험물의 제조소, 저장소 및 취급소에 시설하는 전기설비에 대해서 규정하고 있다. 여기서, 위 험물이란 「위험물안전관리법」 제 2 조에서 정의 한 것 중 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1 에서 제 2 류, 제 4 류 또는 제 5 류에 속하는 것이라고 해석하여도 된다. 이 조항의 적용을 받는 장소는 (242.2·242.3 및 242.5 에 규정된 위험장소 및 화약류의 제조소, 저장소 및 취급소) 이외의 장소로서 소방법의 적용을 받는 위험물(전술한 것에 한함)의 제조소, 저장소 및 취급소라고 해석해도 된다. 표 H242.4-1 「위험물안전관리법」 시행령 별표 1 에 의한 위험물의 종류 ¦ 유 별 ¦ 성 질 ¦ 품 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 류 ¦ 가 연 성 고 체 ¦ 1. 황화린 2. 적린 -tech 3. 유황 4. 철분 5. 금속분 6. 마그네슘 7. 그밖에 행정안전부령으로 정하는 것 8. 앞의 각호에서 게재한 것의 어느 것인가를 함유한 것 9. 인화성 고체 ¦ ¦ 제 4 류 ¦ 인 화 성 액 체 ¦ 1. 특수인화물 Ele 2. 제 1 석유류 3. 알콜류 4. 제 2 석유류 5. 제 3 석유류 6. 제 4 석유류 7. 동식물유류 ¦ ¦ 제 5 류 ¦ 자 기 반 응 성 물 질 ¦ 1. 유기과 산화물 2. 질산화에스테르류 3. 니트로 화합물 4. 니트로소 화합물 5. 아조 화합물 6. 디아조화합물 7. 히드라진 유도체 8. 히드록실아민 9. 히드록실아민 염류 10. 그밖에 행정안전부령으로 정하는 것 11. 앞의 각호에서 게재한 것의 어느것 인가를 함유한 것 ¦ ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 529 I 2 저압 전기설비 | {}
3c83f765-bca3-4b88-8010-50b73f03267f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 242.5 화약류 저장소 등의 위험장소 242.5.1 화약류 저장소에서 전기설비의 시설 1. 화약류 저장소(「총포·도검·화약류 등 단속법」제 24 조에 규정하는 화약류 저장소. 이하"화약류 저장소"라 한다) 안에는 전기설비를 시설해서는 안 된다. 다만, 조명기구에 전기를 공급하기 위한 전기설비(개폐기 및 과전류 차단기를 제외한다)는 242.2.1 의"가", "나"(1), "다"(1), "마", "사"의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 나. 전기기계기구는 전폐형의 것일 것. 다. 케이블을 전기기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 2. 화약류 저장소 안의 전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 화약류 저장소 이외의 곳에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 취급자 이외의 자가 쉽게 조 작할 수 없도록 시설하고 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하거나 경보하는 장 치를 시설하여야 한다. 1 의 화약류 저장소의 정의 는 화약류로는 「총포 · 도검 · 화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 정의 되어 있 고 화약, 폭약 및 화공품을 포함하는 것이다. 화약고에는 다량의 화약류가 저장되어 있으므로 사고가 발 생할 경우에는 그 피해가 크기 때문에 원칙적으로 그 옥내에 전기설비를 시설하는 것을 금지하고 있지 만, 화약고 내의 조명에 필요한 최소한의 전기설비의 시설을 인정하고 있다. 화약고 전기설비의 대지전압 은 300 v 이하로 되어있고, 옥내배선을 금속관공사 또는 케이블공사(캡타이어 케이블을 사용하는 것은 제외)에 한하고, 다른 배선공사에 대해서는 인정하지 않는다. 금속관공사에 의한 경우는 232.12 의 규정에 따르는 것 외에 금속관공사에는 박강 전선관 또는 이것과 동등 이상의 강도를 갖고 있는 것(242.2.1 "나"(1))을 사용해야 한다. 케이블공사에 의한 경우는, 232.51 의 규정에 따르는 것 외에 케이블을 관 또는 기타 방법(예: 유니스트러 트(unistruct))으로 방호해서 시설하여야 한다. 단, 케이블이 강대 개장 또는 파상형 강관개장을 갖는 것 또는 MI 케이블을 사용하는 경우는 반드시 방호하지 아니해도 된다. 화약고 내에 시설할 수 있는 전기사용기계기구는 대지전압이 300 V 이하인 형광등 등이며, 배선기구 중 개폐기 및 과전류 차단기는 화약고 외에 시설하여야 한다. 형광등기구는 글로브 붙임을 사용하여 조영재에 직접 견고하게 설치하고, 또는 전등 펜던트, 전등 완관 등으로 조영재에 견고하게 설치해야 한다. 전기기계기구(전등기구 및 개폐기, 과전류 차단기 이외의 배선 기구)와 배선과 의 접속부분은 진동에 의해 헐거워질 우려가 없도록 시설하고, 케이블을 전기기계기구에 인입할 때는 인입구에 케이블이 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다. 2 의 인입구의 개폐기 및 과전류 차단기를 화약고 밖에 시설하는 것을 규정하고 있고, 누전차단기 또는 누 전경보기의 시설의 무에 대해서 규정하고 있다. 인입구의 개폐기 및 과전류 차단기는 일반적인 경우에는 옥내에 시설되는 것이 보통이지만, 화약고의 경우는 옥외에 시설하여야 한다. 이는 화약고가 입고, 출하 작업 시 이외는 조명을 필요로 하지 않기 때문에 조명이 불필요할 때에는 화약고의 전로를 외부의 전로 로부터 차단시켜 두기 위해서이며 또한 아크가 발생하는 전기기계기구를 화약고에 가능한 한 시설하지 않기 위함이다. 따라서 개폐기 및 과전류 차단기는 화약고 전용의 것으로 하고, 적어도 화약고로부터 3 m 이상 떨어진 장소에 시설할 것이 바람직하다. 그리고 개폐기 및 과전류 차단기는 취급자 이외의 사람 이 조작할 수 없도록 잠금장치를 설치해야 한다. 누전차단기 또는 누전경보기는 화약고 내 전로의 누전 에 의한 화재를 방지하기 위해서 시설하는 것이 바람직하다. I 530 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c2961022-792f-408e-b5e6-255490ad4b8f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.5.2 화약류 제조소에서 전기설비 시설 1. 가연성 가스 또는 증기가 존재하여 전기설비가 점화원이 되어 폭발될 우려가 있는 장소에 시설하는 화약 류 제조소 내의 전기설비는 242.3.1 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 2. 화약류의 가루가 존재하여 전기설비가 점화원이 되어서 폭발될 우려가 있는 장소에 시설하는 화약류 제조 소 내의 전기설비는 242.2.1 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 3. 제 1 및 제 2 에서 규정하는 장소 이외의 곳에 시설하는 화약류를 제조하는 건물 내 또는 화약류를 제조 하는 건물을 제외한 화약류가 있는 장소(242.5.1 에서 규정하는 것을 제외한다)에 시설하는 저압 옥내 전 기설비는 242.4 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라야 한다. 가. 전열 기구 이외의 전기기계기구는 전폐형(���)의 것일 것. 나. 전열 기구는 시스선 및 기타의 충전부가 노출되어 있지 아니한 발열체를 사용한 것이어야 하 며 또한 온도의 현저한 상승 및 기타의 위험이 생길 우려가 있는 경우에 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 되어 있는 것일 것. 화약류 제조소의 정의 는 총포, 도검, 화약류 등 단속법에 정의 되고 있는 위험작업실 외에 건물 내의 화약 류를 운반하는 복도 등 화약류가 존재하는 장소가 이것에 해당된다. 작업실 등과 격벽 등에 의해 분리되고, 화 약류가 존재하지 않고, 화약류를 취급하지 않는 기계실이나 전기실은 포함하지 않는다. 화약류 제조소의 경우 폭발성이 높은 원료가 생산, 보관되는 장소이기에 242.3.1 과 해설을 참조하도록 한다. 242.6 전시회, 쇼 및 공연장의 전기설비 242.6.1 적용범위 전시회, 쇼 및 공연장 기타 이들과 유사한 장소에 시설하는 저압전기설비에 적용한다. ectro- 극장, 영화관, 공회당 등에서는 대중이 집합하고, 또한 무대 기타 특수한 설비가 있으므로 사고가 발생하 기 쉽고, 사고 발생 시에 대중이 혼란을 일으켜 재해가 확대될 우려가 있다. 이러한 장소의 옥내공사는 일 반 옥내의 시설기준만으로는 불충분하므로 이에 대해 주의 해야 할 점을 규정하고 있다. 따라서 여기서 규정하지 아니한 배선공사 기타 사항은 모두 일반규정의 적용을 받게 된다. 242.6.2 사용전압 무대 ·무대마루 밑 · 오케스트라 박스·영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시 설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 400 v 이하이어야 한다. 전시회, 쇼 및 공연장의 전기설비에 규정된 시설은 불특정 다수가 모여 접근할 수 있는 특수한 것이기 때 문에 안전상의 관점에서 그 전로의 사용전압을 400 v 이하로 제한하고 있다. 242.6.3 배선설비 1. 배선용 케이블은 구리 도체로 최소 단면적이 1.5 mm2 이며, KS C IEC 60227-1(정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블-제 1 부 : 일반요구사항) 또는 KS C IEC 60245-1(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블-제 1 부 : 일반요구사항)에 적합하여야 한다. 2. 무대마루 밑에 시설하는 전구선은 300/300 V 편조 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블이어야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 531 I | {}
3fdb8a0d-89e2-4c28-8c7b-c23d5f91c447 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 전시회 등에 사용하는 건축물에 화재경보기가 시설되지 않은 경우에 케이블 설비는 다음 중 하나에 따라 시설하여야 한다. 가. KS C IEC 60332-1 시리즈(화재 조건에서 전기/광섬유 케이블 시험-제 1 부:단심 절연 전선 또는 케이블 수직 불꽃 전파 시험), KS C IEC 60332-3 시리즈(화재조건에서의 전기케이블 난연성 시험-제 3 부:수직 배치된 케이블 또는 전선의 불꽃시험)에 따른 난연성 케이블 및 KS C IEC 61034 시리즈(케이블 연소시 발생하는 연기밀도 측정)에 따른 저발연 케이블 나. KS C IEC 60614 시리즈(전선관) 또는 KS C IEC 61084 시리즈(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트시스템)에 따른 화재방호 및 IP4X 이상의 보호등급을 갖춘 금속제 또는 비금속제의 전선관 또는 덕트에 넣는 단심 또는 다심의 비외장 케이블 4. 기계적 손상의 위험이 있는 경우에는 외장케이블 또는 방호 조치를 한 케이블을 시설하여야 한다. 5. 회로 내에 접속이 필요한 경우를 제외하고 케이블의 접속 개소는 없어야 한다. 다만, 불가피하게 접속 을 하는 경우에는 해당 KS C IEC 표준에 따르는 접속기를 사용 또는 IP4X 또는 IPXXD 이상의 보호등 급을 갖춘 폐쇄함 내에서 접속을 실시하여야 한다. 전시회 등의 경우에는 불특정 다수가 모여 있으므로 화재 등이 발생하였을 경우 대형 재난이 발생할 수 있다. 따라서 화재경보시설이 되어있지 않은 경우에 케이블 설비는 제 3 의 "가"에 따른 난연성 케이블을 선 정하여야 한다. 또는 화재 시 케이블을 보호할 수 있는 전선관 시스템을 적용하도록 한다. 케이블 중간에 접속개소가 있는 경우 1mm 이상의 고체 물질에 대해 보호가 되도록 IP4X 이상의 보호등급 또는 전선의 접근에 대해 보호할 수 있도록 IPXXD 이상의 보호등급을 갖춘 폐쇄함 내에서 접속을 실시하도록 한다. IP 등급에 대한 상세 내용은 241.17.3 의 해설을 참조하도록 한다. 242.6.4 이동전선 1. 242.6.2 에서 시설하는 이동전선(제 2 의 보더라이트의 접속선은 제외한다)은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클 로로프렌 캡타이어케이블 또는 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐캡타이어케이블이어야 한다. 2. 보더라이트에 부속된 이동 전선은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블이어야 한다. 보더라이트(Border Light)란 무대 상부에서 무대 바닥으로 무대 전체를 밝고 부드러운 빛으로 균일하게 비추어 주는 조명장치로 공연 시의 무대의 분위기를 은은하고 부드럽게 하여 그림자가 생기는 것을 방지해주는 조명장 치로 일반적으로 2-4 조가 설치되며 2 m ~ 4 m 간격으로 조명봉과 짝을 이루어서 설치가 된다. ![image](/image/placeholder) 그림 H242.6-1 공연장에 설치된 보더라이트 (예) I 532 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
c4ce8929-6d27-406b-979c-367758366022 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.6.5 플라이덕트 플라이덕트를 시설하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 플라이덕트는 다음에서 정하는 표준에 적합한 것일 것. (1) 내부배선에 사용하는 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연 성능이 있는 것일 것. Code 것. (2) 덕트는 두께 0.8 mm 이상의 철판 또는 다음에 적합한 것으로 견고하게 제작한 것일 (가) 덕트의 재료는 금속재일 것. (나) 덕트에 사용하는 철판 이외의 금속 두께는 다음 계산식에 의하여 계산한 것일 것. 270 t ≥ x0.8 0 t : 사용금속판 두께 (mm) ⌀: 사용금속판의 인장강도 (N/mm2) chnical (3) 덕트의 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 돌기(突起) 없는 것일 것. (4) 덕트의 안쪽 면과 외면은 녹이 슬지 않게 하기 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것. (5) 덕트의 끝부분은 막을 것. 나. 플라이덕트 안의 전선을 외부로 인출할 경우는 0.6/1 kV 비닐절연 비닐캡타이어케이블을 사용하고 또 한 플라이덕트의 관통 부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 다. 플라이덕트는 조영재 등에 견고하게 시설할 것. 플라이덕트는 무대상부의 조명시설 및 객석 천장이나 측벽의 조명시설 등의 한정된 장소에 밀집하여 설 치하는 조명기구에 전원을 공급하기 위한 무대조명설비로 조명기구에 전원 공급을 위해 다수의 조광회로 와 덕트에 접속하기 위한 콘센트를 설비해 둔 것을 말한다. 플라이덕트는 크게 콘센트식과 커넥터식의 2 종류로 되어있다. 콘센트식은 플라이덕트의 측면에 콘센트를 취부한 형태이며, 커넥터식은 플라이덕트로 부터 캡타이어케이블을 인출하여 코드커넥터를 설치한 것이다. 242.6.6 기타 전기기기 1. 조명설비는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 조명기구가 바닥으로부터 높이 2.5 m 이하에 시설되거나 과실에 의해 접촉이 발생할 우려가 있는 경우에는 견고하게 고정시키고 사람의 상해 또는 물질의 발화위험을 방지할 수 있는 위치에 설치 하거나 방호하여야 한다. 나. 절연 관통형 소켓은 케이블과 소켓이 호환되고 또한 소켓을 케이블에 한번 부착하면 떼어낼 수 없는 경우에만 사용할 수 있다. 2. 방전등 설비에서 공연장 또는 전시장에 사용하는 표준전압 교류 220/380 V 를 초과 하는 네온 방전등 또 는 램프의 설비는 다음 조건에 적합하여야 한다. 가. 네온 방전등 또는 램프는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 시설하거나 사람에게 위험이 없도록 시설하여야 한다. 나. 네온 방전등 또는 램프의 이면이 되는 간판 또는 공연장 부착재료는 비발화성으로 하고 출력 전압이 교류 220/380 V 를 초과 하는 제어장치는 비발화성 재료에 부착하여야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 533 I | {}
6e8c64ff-aede-4ed8-b6b2-a776e780aba8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 다. 네온 방전등·램프 및 전시품 등에 전기를 공급하는 회로는 분리회로를 이용하고 비상용 개폐 기를 통해 제어하여야 한다. 3. 전동기에 전기를 공급하는 전로에는 각 극에 단로장치를 전동기에 근접하여 시설하여야 한다. 4. 특별저압(ELV) 변압기 및 전자식 컨버터는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 다중 접속한 특별저압 변압기는 IEC 61558-1 에 적합하거나 이와 동등한 안전등급을 갖춘 것이어야 한다. 나. 각 변압기 또는 전자식 컨버터의 2 차 회로는 수동으로 리셋하는 보호장치로 보호하여야 한 다. 다. 취급자 이외의 사람이 쉽게 접근할 수 없는 곳에 설치하고 환기장치를 시설하여야 한다. 5. 콘센트 및 플러그는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 플로어 콘센트를 시설하는 경우에는 콘센트에 물이 침입되지 않도록 한다. 나. 플러그에 사용하는 가요 케이블 또는 코드는 접속점이 없어야 한다. 다. 삽입식 멀티 어댑터는 사용해서는 아니 된다. 라. 이동형 멀티 탭의 사용은 다음과 같이 제한하여야 한다. (1) 고정 콘센트 1 개당 1 개로 시설할 것. (2) 플러그로부터 멀티 탭까지의 가요 케이블 또는 코드의 최대 technica 2 m 이내일 것. 6. 저압발전장치는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. TN 계통, TT 계통 또는 IT 계통을 사용하는 가설 설비에 전기를 공급하기 위해 발전기를 시설한 경 우 접지설비는 KS C IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 시공 - 접지설비 및 보호도체)의 "542.1 일반 요구사항"에 적합하여야 하고 접지극을 사용하는 경우에는"544.2 보조본딩을 위 한 보호본딩 도체"에 적합하게 시설하여야 한다. 나. TN 계통에서는 모든 노출도전성 부분을 KS C IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 시공-접지설 비 및 보호도체)의"543 보호도체"에 따르는 단면적을 갖는 보호도체를 이용하여 발전기에 접 속하여야 한다. 다. 중성선 또는 발전기의 중성점은 발전기의 노출도전부에 접속시켜서는 아니 된다. 7. 화재에 대한 보호는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 스포트라이트·소형투광기 등의 조명기구 및 표면이 고온이 되는 기타 전기기기나 가정용 전기기기는 적절히 보호하고 해당 규격에 따라 위치에 설치하여야 한다. 또한 이러한 전기기기는 가연성 기기에 접촉하지 않고 화재의 위험이 없도록 이격시켜 배치하여야 한다. 나. 진열용 유리 상자 및 전광 사인은 내열성, 기계적 강도, 전기적 절연성을 갖춘 재료로 만들고 발열에 의한 전시물의 가연성을 고려하여 환기를 시켜야 한다. 다. 과도한 열을 발생시키기 쉬운 전기기기·조명기구 또는 램프를 밀집상태로 수용하는 공연장 설비는 환기가 잘 되는 천장 등과 같은 곳에 불연성 재료로 제작한 환기장치를 시설하여야 한다. 기타 전기기기(조명설비, 방전등, 전동기, 안정기, 콘센트 등) 사용 시 인체의 감전 및 화재 등에 대하여 안전하게 사용 할 수 있도록 간격, 사용재료 및 기기, 시설방법에 대해서 나타내고 있다. 특히 전시회, 쇼 및 공연장에는 많은 종류의 조명설비가 설치되어 사용되는데, 조명설비가 밀집되어 사용되는 경우 발열량 이 상당하므로 화재의 위험을 고려하여 인화성 물질, 가연성 물질에 접촉하지 않도록 보호해야 한다. 534 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
48cb16c0-53bc-4907-bf33-65f6fe31a292 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.6.7 개폐기 및 과전류 차단기 1. 무대·무대마루 밑·오케스트라 박스 및 영사실의 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 2. 무대용의 콘센트 박스 · 플라이덕트 및 보더라이트의 금속제 외함에는 140 의 규정에 따라 접지공사를 하 여야 한다. 3. 비상 조명을 제외한 조명용 분기회로 및 정격 32 A 이하의 콘센트용 분기회로는 정격 감도 전류 30 mA 이하의 누전차단기로 보호하여야 한다. 무대, 무대마루 밑, 오케스트라박스 및 영사실에서 발생하는 전기적 사고 파급을 최소화 하기 위해 이러한 장소의 배선은 다른 옥내배선과 별도 회로로 해서 전용의 개폐기(보수점검에도 필요) 및 과전류 차단기를 시설해야 하며 감전보호를 위해 금속제 외함에는 접지공사를 시행하도록 한다. 1 의 오케스트라 박스란 오케스트라 피트라고도 불리는데, 오페라나 뮤지컬 등 연주하는 극장에 설치되는 것으로 보통 무대의 전면에서 바닥을 낮추어 설치하는 공간을 의미한다. 2 의 무대용의 콘센트 박스·플라이덕트 및 보더라이트의 금속제 외함에는 140 의 규정에 따라 접지공사를 하여야 하며, 3 에 따라 비상 조명을 제외한 조명용 분기회로 및 정격 32 A 이하의 콘센트용 분기회로는 정격 감도 전류 30 mA 이하의 누전차단기로 보호하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 H242.6-4 오케스트라 피트 (예) 242.7 터널, 갱도 기타 이와 유사한 장소 242.7.1 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선의 시설 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선 및 241.14 에서 규 정하는 소세력 회로의 전선을 제외한다. 이하 여기에서 같다)은 그 사용전압이 저압의 것에 한하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 다음 중 하나에 의하여 시설할 것. (1) 335.1 의 2 의"가"(2)의 규정에 의하여 시설할 것. (2) 공칭단면적 2.5 mm2 의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인 입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하여 232.56.1(제 1 을 제외한다) 및 232.56.2 의 규정에 준 하는 애자공사에 의하여 시설하고 또한 이를 노면상 2.5 m 이상의 높이로 할 것. 나. 전로에는 터널의 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 535 I 2 저압 전기설비 | {}
f52bd0a3-f4a5-44fb-87b0-2a941543f37d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 상시 사람이 통행하는 터널(사람의 통행을 목적으로 한 터널)에서 사람이나 가축에 대한 감전방지를 위한 사용 장소의 공사로서는 사용전압을 저압으로만 한정시키고 있다. 터널 안에는 습기 및 물기 등이 많으므로 합성 수지 관 공사(방습장치를 할 것), 금속관 공사(방습장치를 할 것) 및 케이블 공사에 의해 시설하도록 하고 있다. 애자 사 용 공사의 경우는 전선에 사람이 접촉할 우려가 없도록 하기 위해 이것을 노면 상 2.5 m 이상의 높이로 유지하도록 정하고 있다. 터널은 특히 사람이나 가축과 의 관계가 깊으므로 터널 내의 사고 발생에 대비함과 동 시에 보수점검이 용이하도록 터널 입구에 전용의 개폐기를 설치할 것을 정하고 있다. 242.7.2 광산 기타 갱도안의 시설 1. 광산 기타 갱도안의 배선은 사용전압이 저압 또는 고압의 것에 한하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 배선은 232.51.1 및 232.51.2 의 규정에 준하는 케이블공사에 의하여 시설할 것. 다만, 사용 전압이 400 v 이하인 저압 배선에 공칭단면적 2.5 mm2 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고 전선 상호 간의 사이 를 떨어지게 하고 또한 암석 또는 목재와 접촉하지 않도록 절연성 · 난연성 및 내수성의 애자 로 이를 지지할 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 고압 배선은 342.1 의"다"(232.51.3 의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분·금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 211 및 140 의 규정에 따라 접지공사 를 하여야 한다. 다. 전로에는 갱 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것. 2. 242.2 부터 242.5 까지의 규정은 광산 기타의 갱도 내에 시설하는 저압 또는 고압이 전기설비에 준용한다. 광산 기타의 갱도는 터널 등 보다 규모가 작고 장소가 협소하기 때문에 배선을 안전한 장소에 시설하기가 곤 란하다. 또한 갱도 내는 물기, 습기가 많아 충전부에 접촉할 때는 그 위험도 크다. 따라서 갱도 내 등에서는 전선 자체가 튼튼한 외장을 갖추어야 하고, 또 내습성이 있는 것을 사용할 것을 원칙으로 한다. 저압배선은 옥내의 케이블공사에 준해서 시설할 것을 원칙으로 하고 있다. 그러나 단서에서 사용전압이 400 v 이하이고, 돌 또는 갱목 등과 접촉하지 않도록 애자 사용 공사에 의해 시설할 수 있는 경우에는 공 칭단면적 2.5 mm2 이상의 절연전선(옥외용 비닐 절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 사용할 수 없다)의 사 용을 인정하고 있다. 갱도 내의 사고발생에 대비함과 동시에 보수점검이 용이하게 할 수 있도록 하기 위해 갱도입구에 전로의 개폐를 할 수 있도록 개폐기의 설치하도록 한다. 광산 기타의 갱도 내에 광석의 종류나 취급하는 품목에 따라 폭발성 가스 또는 미분이 발생할 우려가 있 는 장소가 있으므로, 이와 같은 곳에는 각각 옥내의 특수장소의 공사방법에 준해서 시설하여 위험의 우려 가 없도록 해야 한다. 242.7.3 터널 등의 배선과 약전류전선 등 또는 관과 의 접근 교차 터널·갱도 기타 이와 유사한 곳(철도 또는 궤도의 전용 터널을 제외한다. 이하"터널 등"이라 한다)에 시설하 는 배선이 그 터널 등에 시설하는 다른 배선 또는 관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. I 536 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b7cdddfb-53d1-4535-9974-56fe621d4801 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 터널 · 갱도 내에서는 협소한 장소에 타 배선, 수관(배수용 등), 공기관(배기용 등), 통신 케이블, 가스관 등 많은 금속체가 존재하므로 배선은 이와 같은 것들에 누전의 위험이 미치지 않도록 시설하여야 한다. 이 경우에 상호의 간격은 각각 옥내배선 기준을 적용한다. 저압인 경우에 일반 옥내의 경우를 준용하고 있다. 케이블 공사 의 경우라도 다른 금속에 접촉해서 시설하는 것은 바람직하지 않으므로 가능한 한 피해야 한다. 242.7.4 터널 등의 전구선 또는 이동전선 등의 시설 1. 터널 등에 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압의 전구선 또는 이동전선은 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 전구선은 단면적 0.75 mm2 이상의 300/300 v 편조 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블일 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 단면적 0.75 mm2 이 상의 연동연선을 사용하는 450/750 V 내열성에틸렌아세테이트 고무 절연전선(출구부의 전선의 간격이 10 mm 이상인 전구 소켓에 부속하는 전선은 단면적이 0.75 mm2 이상인 450/750 v 내열성에틸렌아세테 이트 고무 절연전선 또는 450/750 v 일반용 단심 비닐절연전선)을 사용할 수 있다. 나. 이동전선은 241.10 의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 300/300 v 편조 고무코드, 비닐 코드 또는 캡타이어케이블일 것. 다만, 비닐 코드 및 비닐 캡타이어케이 블은 234.3 에 규정하는 이동전선에 한하여 사용할 수 있다. 다. 전구선 또는 이동전선을 현저히 손상시킬 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 이를 232.13.2 의 규 정에 준하는 가요성 전선관에 넣거나 이에 준하는 보호조치를 할 것. 2. 터널 등에 시설하는 사용전압이 400 v 초과 인 저압의 이동전선은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡 타이어케이블로서 단면적이 0.75 mm2 이상인 것일 것. 다만, 전기를 열로 이용하지 아니하는 전기기계기 구에 부속된 이동전선은 단면적이 0.75 mm2 이상인 0.6/1 kV 비닐절연 비닐 캡타이어케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 터널 등에 시설하는 저압의 이동전선에 접속하여 사용하는 전기기계기구는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 저압의 이동전선에 접속하는 전기사용기계기구의 금속제 외함에 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하 는 경우에 그 이동전선으로 사용하는 다심코드 또는 다심 캡타이어케이블의 선심의 하나를 접지도체로 사용하는 때에는 그 선심과 전기사용기계기구의 외함 및 조영물에 고정되어 있는 접지도체와 의 접속에는 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 1 극을 사용하여야 한다. 다만, 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블과 전기사용기계기구를 나사로 고정하여 접속하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 나. "가"의 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 접지도체에 접속하는 1 극은 다른 극과 명확하게 구별할 수 있는 구조로 되어 있는 것이어야 한다. 4. 터널 등에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 배선과 의 접속에는 꽂음 접속기나 기타 이와 유사한 기구 를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가선에 조가하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 또한 저 압의 이동전선과 전기사용기구 기계기구와 의 접속에는 꽂음 접속기나 기타 이와 유사한 기구를 사용하 여야 한다. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 단자 금속물에 코드를 나사로 고정시키는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 터널 등에 시설하는 고압의 이동전선은 342.2 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 6. 특고압의 이동전선은 터널 등에 시설해서는 안 된다. 242.7.5 터널 등에 시설하는 배선 기구 등의 시설 터널 등에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구 등은 옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구 등의 시설에 준용한다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 537 I | {}
6876a310-4479-4aa2-96d3-0466a1827cad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 터널이나 갱도 내는 일반적으로 고온 다습하므로 전구선 또는 이동전선은 방습구조의 것으로 한다. 또한 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소의 공사에 준해서 규정되고 있다. 캡타이어 케이블은 마모에 대 해서 비교적 강하므로 암반 위를 끌고 다니는 경우에 적합하다. 242.8 이동식 숙박차량 정박지, 야영지 및 이와 유사한 장소 242.8.1 적용범위 레저용 숙박차량 텐트 또는 이동식 숙박차량 정박지의 이동식 주택, 야영장 및 이와 유사한 장소 (이하"이동식 숙박차량 정박지"라 한다)에 전원을 공급하기 위한 회로에만 적용한다. 레저용 숙박차량(이동식 숙박차량 포함) 또는 숙박차량에 접속하기 위한 시설을 갖춘 숙박차량 정박지 내의 전기설비부 분 그리고 이동식 숙박차량과 전동기부착 이동식 숙박차량의 내부 전기설비에 적용한다. 그리고 여가용 주거, 이동식 주 거, 고정형 오락용 차량 및 이와 유사한 것과 함께 임시 가건물이나 임시 구조물에는 적용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 10 그림 H242.8-1 레저용 숙박차량 (예) 용어의 정의 로는 다음과 같다. Ko 1. 레저용 숙박차량 · 일시적 또는 계절적으로만 사용되는 주거 숙박설비로서 도로차량용 구조와 용도의 요건에 적합한 것. 2. 이동식 숙박차량 · 여행에 사용되는 견인식 레저용 숙박차량으로서 도로차량용 구조와 용도의 요건에 적합한 것. 3. 전동기 부착(원동기 장착) 이동식 숙박차량 : 1) 여행에 사용되는 자주식(���) 레저용 숙박차량으로서 도로차량용 구조와 용도의 요건에 적합한 것. 2) 원동기 장착 이동식 숙박차량은 양산형(���) 차량을 개조한 것이거나, 기존의 차체 위에 부착하도록 설계 된 것으로서 운전실이 있거나 없을 수도 있으며 숙박설비는 고정 또는 탈착이 가능한 것을 말한다. 4. 이동식 주거 : 이동 가능한 레저용 주거 차량으로 이동 수단은 가지고 있으나, 도로차량용 구조와 용도 의 요건은 충족시키지 못하는 것. 5. 이동식 숙박차량 정박지(정박구획) : 한 대의 레저용 숙박차량이 점유하도록 의도된 지면의 구획 6. 이동식 숙박차량의 정박장/야영장 : 둘 또는 그 이상의 이동식 숙박차량 또는 텐트를 수용할 수 있는 토지의 구획 7. 이동식 조립주택 : 공장에서 제작된 이동 가능한 주택 I 538 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
cd65d232-d9ba-4c24-8809-4f419cb6436d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.8.2 일반특성의 평가 1. TN 계통에서는 레저용 숙박차량·텐트 또는 이동식 주택에 전원을 공급하는 최종 분기회로에는 PEN 도체가 포함되어서는 아니 된다. 2. 표준전압은 220/380 V 를 초과 해서는 아니 된다. 1 에서 PEN 도체란 계통의 중성선과 보호도체의 기능을 동일도체로 겸용하는 것으로 203.2 의 2 와 3 에서 나타내는 TN-C 혹은 TN-C-S 계통에 적용된다. PEN 도체가 최종 분기회로에 포함 될 경우 PEN 도체의 결함으로 단락, 개방이 되면 회로는 비접지 상태로 되어 지락, 누설전류 등에 의한 인체감전 보호가 제대 로 이루어지지 않을 수 있다. 특히 레저용 숙박차량·텐트 또는 이동식 주택과 같은 장소의 경우 긴 공급 케이블 연결로 인한 접지 손실 가능성, 날씨에 노출되는 연결 장치 및 기계적 손상에 취약한 코드 연결, 차량의 움직임 혹은 진동 등으로 인하여 PEN 도체의 결함 위험이 높다. 따라서 최종분기회로에서는 PEN 도체는 PE 선과 N 선으로 분리하여 시설함으로써 보호의 불확실성을 낮추도록 한다. 242.8.3 안전을 위한 보호 감전에 대한 보호는 211 의 규정을 준용하되 다음에 대한 보호는 사용하여서는 아니된다. 가. 장애물에 의한 보호 ectro 보호 나. 접촉범위(Arm's reach) 밖에 두는 것에 의한 다. 비도전성 장소에 의한 보호 라. 비접지 국부 등전위 접속에 의한 보호 이동식 숙박차량 정박지, 야영지 및 이와 유사한 장소에는 장애물에 의한 보호, 접촉범위 밖에 두는 것에 의한 보호, 비도전성 장소에 의한 보호, 비접지 국부적 등전위본딩에 의한 보호는 특성상 그 보호성을 유 지하기가 어려우므로 이에 의한 보호는 사용하지 않도록 한다. 장애물에 의한 보호란 무의 식적으로 충전부에 직접 접촉하는 것을 방지하기 위한 것으로 펜스 등으로 충 전부에 접근하지 못하도록 하는 것을 의미한다. 242.8.4 전기기기의 선정 및 설치에 대한 외부영향 이동식 숙박차량 정박지 내 옥외에 설치되는 전기기기들은 다음의 외부 영향에 따라야 한다. 가. 물의 존재(AD): AD4, KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급)를 따르는 IPX4 이상의 보호등급 나. 침입 고형물질의 존재(AE): AE3, KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급)를 따르는 IP4X 이상의 보호등급 다. 충격(AG): AG2, KS C IEC 62262(외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외곽의 보호 등급) 를 따르는 IK07 이상의 보호등급 이동식 숙박차량 정박지 내 옥외에 설치되는 전기기기는 외부 환경에 노출되어 있는데, 이에 대한 영향으 로 감전보호 및 기기의 성능저하를 일으키지 않도록 해야 한다. 여기서 AD 란 물의 영향이 있는 장소를 의미하며 등급에 따라 IP 보호등급의 두 번째 문자를 선정한다. AE 란 외부로부터 인입되는 고형물질, 즉, 고체에 대한 영향이 있는 장소로 등급에 따라서 IP 보호등급의 첫 번째 문자를 선정한다. "가", "나", "다" 에서 나타내는 외부 영향에 대한 등급과 이에 대한 보호등급은 아래와 같다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 539 I | {}
c1355b53-493a-4d65-b902-07cb9b65c72d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1. 전기기기는 물의 존재(AD, KS C IEC 60364-5-51 의 "표 51A", 이하 동일)에 대하여 모든 방향에서의 물 튀김 가능성(AD4)에 대한 보호를 위하여 적어도 IPX4 의 보호등급으로 선정되어야 한다. 2. 전기기기는 고체이물질 또는 먼지의 존재(AE)에 대하여 최소 크기가 1 mm 미만인 아주 작은 고체 이 물질(AE3)의 침입에 대한 보호가 되도록 선정되거나 적어도 IP4X 의 보호등급의 기기가 제공되어야 한다. 3. 전기기기는 기계적 충격(AG)에 대해서는 중간 가혹도(AG2)에 대한 보호가 이루어 져야 하는데, 다음의 하나 또는 그 이상에 방법에 의해 보호되어야 한다. (1) 위치 또는 장소는 합리적으로 예상할 수 있는 충격에 의한 손상을 피하도록 선정되어야 (2) 특별한 장소 또는 일반적인 기계적 보호가 제공되어야 한다. ode (3) 기기는 외부의 기계적 충격에 대한 최소한의 보호등급으로서 IK07 에 적합한 것으로 설치되어야 여기서 IP, IK 보호등급에 대한 상세 설명은 241.17.3 의 해설을 참조한다. 242.8.5 배선방식 ical 1. 이동식 숙박차량 정박지에 전원을 공급하기 위하여 시설하는 배선은 지중케이블 및 가공케이블 또는 가공절연전선을 사용하여야 한다. 2. 지중케이블은 추가적인 기계적 보호가 제공되지 않는 한 손상(텐트 고정말뚝, 지면 고정앵커 또는 차량 의 이동에 의한 손상 등)을 방지하기 위하여 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있 는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상으로 하여야 한다. 3. 가공케이블 또는 가공절연전선은 다음에 적합하여야 한다. 가. 모든 가공전선은 절연되어야 한다. 나. 가공배선을 위한 전주 또는 다른 지지물은 차량의 이동에 의하여 손상을 받지 않는 장소에 설치하거나 손상을 받지 아니하도록 보호되어야 한다. 다. 가공전선은 차량이 이동하는 모든 지역에서 지표상 6 m, 다른 모든 지역에서는 4 m 이상의 높이로 시설하여야 한다. ore 이동식 숙박차량 정박구획 또는 구획의 전기기기에 전원을 공급하기 위한 배전회로는 지중케이블, 가공케이블 또는 가공절연전선을 공급할 수 있다. 하지만 가공으로 전원을 공급하게 되면 차량의 이동, 나무 등에 의해 배전회로가 손상을 쉽게 받을 수 있으므로 권장되는 전원의 공급방법은 지중배전회로에 의한 것이다. 2 에 따라 시설하는 지중배전회로는 추가적인 기계적 보호가 제공되지 않는 한 텐트 고정말뚝 또는 지면 고정앵커 또는 차량의 이동에 의한 손상을 피하도록 적정한 깊이에 매설하여야 한다. 이에 대한 보호가 부적절 할 경우 대안으로서 케이블을 구획의 바깥 또는 텐트 고정말뚝이나 지면 고정앵커가 박힐 수 있 는 곳 외의 다른 장소에 설치할 수도 있다. 지중에 매설하는 전선관은 KS C IEC 61386- 24(케이블 관리 용 전선관시스템-24 부:지하에 매설된 전선관시스템에 대한 특정 요구사항)를 참조한다. 3 에 의해 시설되는 모든 가공전선은 접촉의 위험이 있으므로 절연되어야 한다. 가공배선을 위한 전주 또 는 다른 지지물은 예상되는 차량의 이동에 의해 손상을 받지 않는 장소에 설치되거나 손상을 받지 않도 록 보호되어야 하며 규정에서 기준으로 하는 높이 이상으로 시설하여야 한다. 가공절연전선이 시설된 라 인에는 전선이 시설되었다는 표지나 감전위험에 대한 경고표지를 시설할 것이 바람직하다. 540 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
94aeadfb-55cc-4083-bd4c-9644878121b5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.8.6 전원자동차단에 의한 고장보호장치 1. 누전차단기 가. 모든 콘센트는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기(중성선을 포함한 모든 극이 차단되는 것) 에 의하여 개별적으로 보호되어야 한다. 나. 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 공급하기 위해 고정 접속되는 최종분기회로는 정격감도 전류가 30 mA 이하인 누전차단기(중성선을 포함한 모든 극이 차단되는 것)에 의하여 개별적 으로 보호되어야 한다. 2. 과전류에 대한 보호장치 가. 모든 콘센트는 212 의 요구사항에 따라서 과전류보호장치로 개별적으로 보호하여야 한다. 나. 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 전원 공급을 위한 고정 접속용의 최종분기회로는 212 의 요구사항에 따라서 과전류보호장치로 개별적으로 보호하여야 한다. 242.8.7 단로장치 각 배전반에는 적어도 하나의 단로장치를 설치하여야 한다. 이 장치는 중성선을 포함하여 모든 충 전도체를 분리하여야 한다. 1 에 따라 모든 콘센트와 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 공급하기 위해 고정 접속되는 최종분기 회 로는 감전을 위한 추가적인 보호를 위해 정격감도전류가 30 mA 를 초과 하지 않는 누전차단기에 의하여 개별적으로 보호되어야 하며 누전차단기는 중성선을 포함한 모든 극이 차단되는 것이 선정되어야 한다. 1 의 "나"에 따라 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 누전차단기를 시설하는 이유는 주 분전반 측의 누 전차단기가 잠금장치, 접근 불가능 또는 외부 분전반 등에 잘못 위치하여 고장 후 공급 장치에 전원을 다시 공급할 수 없는 상황을 방지하기 위한 것이다. 242.8.8 콘센트 시설 콘센트는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 모든 콘센트는 KS C IEC 60309-2(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러-제 2 부 : 핀 및 핀받이의 치수 요구사항)에 적합하여야 하며, 최소한 IP44 의 보호등급을 충족하거나 외함에 의해 그와 동등한 보 호등급 이상이 되도록 시설하여야 한다. 나. 모든 콘센트는 이동식 숙박차량의 정박구획 또는 텐트 구획에 가깝게 시설되어야 하며, 배전반 또 는 별도의 외함 내에 설치되어야 한다. 다. 긴 연결코드로 인한 위험을 방지하기 위하여 하나의 외함 내에는 4 개 이하의 콘센트를 조합 배치하여야 한다. 라. 모든 이동식 숙박차량의 정박구획 또는 텐트구획은 적어도 하나의 콘센트가 공급되어야 한다. 마. 정격전압 200 V~250 V, 정격전류 16 A 단상 콘센트가 제공되어야 한다. 다만, 보다 큰 수 요가 예상되는 경우에는 더 높은 정격의 콘센트를 제공하여야 한다. 바. 콘센트는 지면으로부터 0.5 m~1.5 m 높이에 설치하여야 한다. 가혹한 환경조건의 특수한 경우에 는 정해진 최대 높이 1.5 m 를 초과 하는 것이 허용된다. 이러한 경우 플러그의 안전한 삽입 및 분리가 보장되어야 한다. "다"에 따라 각 콘센트는 긴 연결코드로 인한 위험을 피하기 위해 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차 단기에 의해 개별적으로 혹은 4 개 이하의 콘센트 그룹으로 보호되어야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 541 I | {}
8d526635-933e-476b-9a5d-9bf06fb691ff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "라"에 따라 모든 이동식 숙박차량의 정박구획 또는 텐트 구획은 적어도 하나의 콘센트가 공급되어야 하 며 공급 장소가 그룹화 되어 있는 경우 각 필요 공급 개소마다 최소 하나의 콘센트가 공급되어야 한다. 또한 콘센트는 접지극을 포함해야 한다. "바"에 따라 가혹한 환경조건에 따른 특별한 경우 콘센트는 정해진 최대 높이 1.5 m 를 초과 하는 것이 허 용된다. 이러한 경우 플러그의 안전한 삽입 및 제거가 보증되는 특별한 조치가 취해져야 한다. 이는 겨울 에 침수의 위험이 있는 이동식 숙박차량 정박장 또는 야영장에 필요할 수 있다. 또한 이동용 정박장이 폭설이 내린 후의 겨울 동안 사용될 경우 필요할 수 있다. 242.9 마리나 및 이와 유사한 장소 242.9.1 적용범위 Code 전통일정상가옥에게전원을 마리나 및 이와 유사장소(이하"마리나"라 한다)의 놀이용 수상 기계기구 또는 공급하는 회 로에만 적용한다. 다만, 다음의 경우에는 적용하지 아니한다. 가. 공공 전력망에서 직접 전력을 공급받는 선상가옥 나. 놀이용 수상 기계기구나 선상가옥의 내부 전기설비 ![image](/image/placeholder) L O 그림 H242.9-1 마리나의 예 용어의 정의 로는 다음과 같다. 1. 놀이용 수상 기계기구 : 스포츠 혹은 레저 전용으로 사용하는 보트, 배, 요트, 대형 모터보트, 선상가옥 또는 수상 기계기구 2. 마리나 : 놀이용 수상 기계기구의 계류가 가능한 설비를 갖춘 고정된 선착장, 방죽, 잔교, 또는 복수의 놀이용 수상 기계기구의 정박 가능한 선박선 3. 선상가옥 : 내수면(���)의 한 곳에 위치하기도 하며 영구 거주지로 사용될 수 있도록 설계되고 맞추 어진 부상갑판 구조물 242.9.2 계통접지 및 전원공급 1. 마리나에서 TN 계통의 사용 시 TN-S 계통만을 사용하여야 한다. 육상의 절연변압기를 통하여 보호하는 경우를 제외하고 누전차단기를 사용하여야 한다. 또한, 놀이용 수상 기계기구 또는 선상가옥에 전원을 공 급하는 최종회로는 PEN 도체를 포함해서는 아니 된다. 2. 표준전압은 220/380 V 를 초과 해서는 아니 된다. I 542 ...1�8� + , >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
4320609e-e38d-4192-b6a7-e09d0d0ac959 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 마리나의 환경은 전기 장비에 가혹한 환경조건이다. 구조물에 물, 소금, 물의 일렁임 등은 전기설비의 절 연체의 손상(열화)을 가속화한다. 염수, 이종금속, 누설전류 등이 존재하면 부식률이 높아진다. 또한 인체 저항의 감소와 노출도전부와 의 접촉으로 인해 습한 환경과 관련된 감전 위험이 증가한다. 그리고 특정 조 건에서 파도가 구조물 위를 통과 할 가능성이 있다. 이러한 마리나에서 공급되는 전기설비와 의 관련된 위 험은 아래와 같다. 1. PEN 도체의 결함으로 단락, 개방이 되면 회로는 비접지 상태로 되어 지락, 누설전류 등에 의한 인체감 전 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있다. 2. 선박 외부의 등전위 구역을 형성하기가 어렵다. 3. 긴 공급 케이블 연결, 날씨에 노출된 기기 접속부, 기계적 손상을 받기 쉬운 유연한 코드의 연결 등에 의해 접지시스템의 손실 가능성이 있다. 마리나에 전원을 공급할 때는 위의 위험을 줄일 수 있도록 하기 위해서 PEN 도체를 전원을 공급하는 최 종회로에 PEN 도체를 포함하지 않도록 하기 위해서 242.8.2 와 마찬가지로 PE 선과 N 선을 분리할 수 있다. 또는 TT 계통으로 전원을 공급할 수도 있지만 이때에는 각 접지극의 저항구역이 겹치지 시설하는 것이 바람직 하다. 저항구역이 겹치면 전위간섭으로 인하여 인체 감전에 대한 보호가 제대로 이루어 지지 않을 수 있다. TT 계통 적용 시에는 노출도전부를 보다 쉽게 식별하고 정기적으로 검사 할 수 있는 주 배전반에서 수행 하는 것이 좋다. 추가적으로 절연 변압기를 통한 전원측과 의 전기적 분리를 통해서도 위와 같은 위험으로 부터 보호를 할 수 있다. 그리고 노출도전부의 등전위를 위한 조치가 어렵고 물, 습기 등에 의해 건조한 상태에서 보다 인체는 감전의 위험성이 높아지므로 누전차단기를 적용해야 한다. 마리나에서 전원공급을 받는 방법의 추가적인 예(단상 주 전원의 직접 접속, 선상의 절연 변압기를 통한 단상 주 전원의 직접접속 등)는 KS C IEC 60364-7-709(특수설비 또는 특수장소에 관한 요구사항-마리나 및 이와 유사한 장소)를 참조한다. 전원공급 시 안전을 위해 사용지침을 작성하여 시설할 것을 권장하며 마리나에 설치하여야 할 사용지침의 예는 아래와 같다. 1. 마리나 운영자는 놀이용 수상 기계기구를 전원에 접속하고자 하는 모든 놀이용 수상 기계기구의 운전 자에게 최신화된 이 사용지침을 제공하고 각 전원 공급점에 명확히 읽을 수 있고 내후성이 있는 이 사 용지침의 복사본을 설치하는 것이 권장된다. 2. 사용지침은 최소한 아래의 사항을 포함하여야 한다. 표 H242.9-1 사용지침 (예) 육지 전원공급 연결 지침 이 마리나는 접지된 육지 전원으로의 직접 연결을 제공함. 일반사항 1) 육지 전원과 의 단로를 위한 절연변압기를 자신의 선박에 가지고 있지 않는 한 자신의 선박을 손상시킬 수 있는 높은 전식의 위험성이 있음. 2) 이 마리나의 전원전압은 a V. ....... Hz (통상 220 V 60 Hz 단상 및 380 V 60 Hz 삼상), KS a C IEC 60309-2 에 의한 콘센트임. 3) 접속 및 분리 시 가요 케이블의 연결 또는 접속기가 물에 빠지지 않도록 조치를 취할 것. 4) 선박으로부터의 접속용 가요 케이블만을 사용하여 어떤 콘센트에든 연결하여야 함. 5) 하나의 콘센트에는 하나의 선박만 연결하여야 함. 6) 접속용 가요 케이블은 손상이 없고 접속되지 않은 단일조장이어야 하며, 접속기는 좋은 상태이어야 함. 7) 선박 내 장비 인입부의 습기, 먼지 및 염분은 심각한 위해를 초래할 수 있음. 8) 숙달되지 않은 사람에 의한 수리나 교체는 위험함. 어려움이 있는 경우에는 마리나 운영자에게 상의 할 것. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 543 I 저압 전기설비 | {}
36eb9ae1-726a-4c02-8681-27a93c8dce18 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 도착 시 1) 계류 후에는 선박 내의 모든 전류사용 기기의 전원을 차단할 것. 2) 가요 케이블과 그 접속기가 손상되지 않고 좋은 상태인지를 점검할 것. 3) 가요 케이블을 선상 기기의 인입구에 먼저 접속하고 난 다음에 육지 전원에 접속할 것. 4) 케이블이 손상받지 않는 곳에 놓여졌는지 확인하고 다른 사람을 넘어트리지 않도록 확인할 것. 떠나기 전 1) 선상의 모든 전류사용 기기의 전원을 차단할 것. 2) 육지의 콘센트로부터 가요 케이블을 먼저 분리하고 선상 기기의 인입구에서 분리할 것. 3) 물의 침입을 방지하기 위해 선상 기기의 인입부 덮개를 원위치시킬 것. Code 4) 접속용 가요 케이블을 말아 놓고, 접속기가 깨끗하고 건조한지를 확인하고 케이블을 손상되지 않는 건 조한 장소에 보관할 것. a 마리나 운영자가 완성할 것. 242.9.3 안전 보호 echnica 1. 감전에 대한 보호는 242.8.3 을 준용한다. 2. 놀이용 수상 기계기구에 전원을 공급하기 위해 전기적 분리에 의한 보호대책이 사용되는 경우에는 다 음에 따라야 한다. 가. 회로는 KS C IEC 61558-2-4(전력용변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전-제 2 부 : 범용 절연변압기의 개별요구사항)에 적합하게 고정된 절연변압기를 통하여 공급되어야 한다. 절연 변압기로 전원을 공급하는 보호도체는 놀이용 수상 기계기구에 공급하는 콘센트의 접지극에 연결되어서는 아니 된다. 나. 놀이용 수상 기계기구의 등전위본딩은 육상 공급전원의 보호도체에 접속해서는 안 된다. 1 에 따라 감전에 대한 보호는 242.8.3 을 따른다. 마리나 및 이와 유사한 장소는 242.8.1 의 적용범위와 마찬가지의 환 경으로 기본보호는 오직 도전성 부분의 절연, 격벽, 폐쇄함, 울타리 등에 의해서만 보호가 적용된다. 고장 보호의 경우 비도전성 장소에 의한 보호, 비접지된 국부적 등전위본딩에 의한 보호는 적용할 수 없다. 2 에 따라 전기적인 분리(절연 변압기의 적용)에 의한 보호대책을 적용할 경우 절연변압기를 통해 육지로부터 공급 되는 전원과 전기적으로 분리가 가능하며 이로 인해 다중 접지된 계통으로부터 전원을 공급받을 수 있다. 그 리고 이를 통해 전기적인 부식에 대해서도 보호가 가능하다. 절연변압기는 기본보호 또는 고장보호에 대 한 기능은 제공하지 않으며 선박의 접지는 절연변압기 2 차측의 한 극에 의해서 연결된다. 절연변압기로 전원 공급을 하고 있는 장소 외의 보호도체와 접속 시, 지락 사고가 발생하게 되면 전기적 분리가 이루어 지지 않기 때문에 제 2 의"가"와 "나"에 따라 보호도체와 등전위본딩을 시설하도록 한다. 242.9.4 전기기기의 선정 및 설치에 대한 외부영향 마리나 내 옥외에 설치되는 전기기기들은 다음의 외부 영향에 따라야 한다. 가. 물의 존재(AD): 물의 비말(AD4) IPX4, 물의 분사(AD5) IPX5, 물의 파도(AD6) IPX6 이상의 보호등급 나. 침입 고형물질의 존재(AE): AE3, IP4X 이상의 보호등급 다. 부식 또는 오염 물질의 존재(AF): 부식성 물질 또는 오염 물질 AF2, 탄화수소 AF3 라. 충격(AG): AG2, IK07 이상의 보호등급 544 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6ceedbf3-1236-43c4-b45d-d550ab0f27fe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 마리나에 설치하는 전기기기는 감전, 화재 및 폭발 위험을 최소화하도록 장비를 선택해야 한다. 전기기기 의 설계 및 시공 시 부식의 증가, 구조물의 이동, 기계적 손상, 가연성 연료 및 증기의 존재 및 인체 저항 의 감소와 접지 전위와 의 접촉에 의한 감전의 생리적 영향의 증가를 특별히 고려하며 외부영향에 대하여 아래에 따라 전기기기를 시설하도록 한다. 마리나의 전기설비는 가혹한 작업환경과 우발적 손상의 가능성 때문에 설비의 유지보수 및 정기 검사 보고에 특히 주의 를 기울여야 한다. 여기서는 방죽, 선착장, 잔교 또는 정박 가능한 너벅선에 설치되는 기기가 외부 영향을 고려한 기기의 호등급에 관한 기준을 제시하고 있다. "가"에 따라 물의 존재(AD) 영향을 고려 시 따라 다음과 같이 선정되어야 한다. de 1. 모든 방향에서 물의 튀김 가능성(AD4)에 대한 보호를 위하여 적어도 IPX4 의 보호등급으로 선정되어야 한다. 2. 모든 방향에서 물의 분사 가능성(AD5)에 대한 보호를 위하여 적어도 IPX5 의 보호등급으로 선정되어야 한다. 3. 파도 가능성(AD6)에 대한 보호를 위하여 적어도 IPX6 의 보호등급으로 선정되어야 한다. "나"에 따라 외부 고형물의 존재(AE)에 대하여 최소 크기가 1 mm 미만인 아주 작은 고체 이물질(AE3)의 침입에 대해 보호가 되도록 최소 보호 등급이 IP4X 로 선정되어야 한다. "다"에 따라 부식성 물질 또는 오염물질의 존재(AF)에 대하여 대기 중의 부식성 물질 또는 오염 물질(AF2) 의 존재 시에도 사용이 가능한 것이어야 한다. 탄화수소가 있는 곳에서는 간헐적 또는 우발적 오염 (AF3)의 적용이 가능하다. 242.9.5 배선방식 -te 1. 마리나 내의 배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. Electro 가. 지중케이블 나. 가공케이블 또는 가공절연전선 다. 구리 도체로서 열가소성 또는 절연 케이블로 움직임 ·충격·부식 및 주위온도 등의 외부영향을 고려한 케이블 관리시스템에 따라 설치된 케이블 라. PVC 보호피복의 무기물 절연케이블 마. 열가소성 또는 탄성재료 피복의 외장케이블 바. "가"에서 "마"까지의 것과 동등 이상의 케이블 또는 재료 2. 마리나 내의 배선은 다음의 경우에 시설해서는 안 된다. 가. KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치 - 배선설비)의"표 A.52.3"의 35 번과 36 번 의 설치방법의 예와 같이 지지선에 매달리거나 지지대를 사용하여 공기 중에 가설된 가공케 이블 또는 가공도체 나. KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치 - 배선설비)의"표 A.52.3"의 4 번과 6 번의 설치방 법의 예와 같은 전선관, 트렁킹 등의 내부 절연전선 다. 알루미늄 도체 케이블 라. 무기물 절연케이블 3. 케이블 및 케이블 관리시스템은 조류 및 물에 뜨는 구조물의 다른 움직임에 의한 기계적 손상이 없도 록 선정 및 시공되어야 한다. 4. 지중케이블은 추가적인 기계적 보호가 제공되지 않는 한 수송매체 등의 이동에 따른 손상을 피할 수 있도 록 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상으로 하여야 한다. 5. 가공케이블 또는 가공절연전선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 모든 가공전선은 절연되어야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 545 I 2 저압 전기설비 | {}
a7505f51-4868-4b11-9d3b-bb77e633ed41 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 가공배선을 위한 전주 또는 다른 지지물은 차량의 이동에 의하여 손상을 받지 않는 장소에 설치하거나 손상을 받지 않도록 보호되어야 한다. 다. 가공전선은 수송매체가 이동하는 모든 지역에서 지표상 6 m, 다른 모든 지역에서는 4 m 이상의 높 이로 시설하여야 한다. 1 에 따라서 마리나 내의 배선은 물의 침투, 부식의 위험성에 견딜 수 있는 구조로 시설하도록 한다. 2 에 따라서 다음과 같은 방법의 배선방식은 외부환경에 쉽게 노출되어 부식이 발생하거나 물의 고임 등으 로 인해 배선의 절연에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 시설하지 않도록 한다. 3 에 따라서 케이블 및 케이블 관리시스템은 조류 및 물에 뜨는 구조물의 다른 움직임에 대해 기계적 손 상이 없도록 선정 및 시공되어야 한다. ca 1. 경사나 배수공에 의해서 물이나 응축수가 배수될 수 있도록 한다. 2. 고장, 장력 또는 눌러 붙음에 의한 손상이 없도록 한다. 예를 들어 선박과 부교 사이의 다리와 같이 케이블이 구부러지기 쉬운 위치에서는 유연한 케이블을 사용한다. 3. 케이블을 손상 시키거나 안정적인 운영을 불가하게 하는 온도에 노출되지 않도록 한다. 4. 케이블은 물리적 손상으로부터 보호되고 가능한 물 밖으로 설치한다. 5. PVC 절연 및 피복 케이블을 포함한 대부분의 케이블 유형은 물에 지속적으로 잠겨있는 것에 적합하 지 않으므로 제조업체에 적합성과 수명, 설치할 수 있는 깊이 등을 확인한다. 6. 부식 가능성으로 인해 케이블의 아연 도금 강철 외장은 선착장의 부유 장소에서 회로 보호 도체로 사 용할 수 없다. 필요한 경우 여러 회로에 공통적으로 사용할 수 있는 별도의 보호도체를 사용해야 한 다. 그러나 외장은 보호 접지에 연결한다. 7. 등전위 본딩 연결은 추가적인 기계적 보호 장치가 있어야 한다. 8. 부교 등의 움직임으로 인한 마모로 인한 손상을 방지하기 위해 케이블을 설치할 때 주의 를 기울여야 한다. 케이블 은 적절하게 고정, 보호 및 지지 되어야 하며 필요한 경우 굴곡 이동에 적합한 케이블 유형을 사용한다. 9. 케이블이 육상 위치에 설치되는 경우 특히 교통량이 많고 부분 하중이 발생하는 경우 적층 깊이와 보 호를 적절히 고려해야 한다. 매립된 케이블 덕트 시스템은 물로부터 완전히 밀폐시키는 것은 일반적 으로 불가능하므로 물이나 응축수가 배수될 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) 접합부 연결 다리 부교 위 전원 공급반 접합부 덕튼 분전반 전원공급측 피트 케이블 보호장치와 가요성 케이블 그림 H242.9-2 케이블 및 케이블 관리시스템 시설 (예) 부교 위에 전기공급을 위한 분전반이 있는 경우 부식되지 않는 재질을 적용하고 물이 침입할 수 없는 구 조여야 하며 내부는 결로가 발생하지 않도록 한다. 또한 분전반은 관계자 외의 접근을 방지하기 위해 잠금장치를 장착해야 하며 잠금장치가 열려 있을 때 우발적인 접촉으로부터 보호할 수 있도록 보호시설이 설치한다. I 546 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2114115f-56c1-42dd-9fb0-a95cf8da2ea4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.9.6 전원의 자동차단에 의한 고장보호 1. 누전차단기는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 정격전류가 63 A 이하인 모든 콘센트는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기에 의해 개별적으 로 보호되어야 한다. 채택된 누전차단기는 중성극을 포한한 모든 극을 차단하여야 한다. 나. 정격전류가 63 A 를 초과 하는 콘센트는 정격감도전류 300 mA 이하이고, 중성극을 포한한 모든 극을 차 단하는 누전차단기에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. e 다. 주거용 선박에 전원을 공급하는 접속장치는 30 mA 를 초과 하지 않는 개별 누전차단기로 보 호되어야 하며, 선택된 누전차단기는 중성극을 포함한 모든 극을 차단하여야 한다. 과전류에 대한 보호장치 2. 가. 각 콘센트는 212 의 요구사항에 따른 과전류 보호장치에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. 나. 선상가옥에 전원 공급을 위한 고정 접속용의 최종분기회로는 212 의 따른 과전류 보호장치에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. 242.9.7 단로장치 각 배전반에는 적어도 하나의 단로장치를 설치하여야 한다. 이 중성선을 포함하여 모든 충 전도체를 분리하여야 한다. technice 242.9.2 에서 언급한 바와 같이 마리나 및 이와 유사한 장소에는 노출도전부의 등전위를 형성하기가 어렵 고 물, 습기 등에 의해 건조한 상태에서 보다 인체는 감전의 위험성이 높아지므로 1 에서 규정하는 누전차 단기를 시설하여야 하며 2 에서 규정하는 과전류에 대한 보호장치를 시설하도록 한다. 242.9.8 콘센트 시설 티 콘센트는 다음에 따라 시설하여야 한다 a 가. 정격전류가 63 A 이하인 콘센트는 KS C IEC 60309-2(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러-제 2 부 : 핀 및 핀받이의 치수 요구사항)에 적합하여야 한다. 정격전류가 63 A 를 초과 하는 콘센트는 KS C IEC 60309-1(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러 제 1 부 : 일반요구사항)에 적합하여야 한다. (1) 모든 콘센트는 최소한 보호등급 IP44 를 만족하거나 외함에 의해 그와 동등한 보호등급이 제공되 어야 한다. (2) AD5 또는 AD6 코드가 적용되어야 하는 경우 각각의 보호등급은 최소한 IPX5 또는 IPX6 에 적 합하여야 한다. 나. 모든 콘센트는 정박 위치에 가까이 시설되어야 하며, 배전반 또는 별도의 외함 내에 설치되어야 한다. 다. 긴 연결코드로 인한 위험을 방지하기 위하여 하나의 외함 안에는 4 개 이하의 콘센트가 조합 배치되어야 한다. 라. 하나의 콘센트는 오직 하나의 놀이용 수상 기계기구 또는 하나의 선상가옥에만 전원을 공급 하여야 한다. 마. 정격전압 200 V ~ 250 V. 정격전류 16 A 단상 콘센트가 제공되어야 한다. 다만, 보다 큰 수요가 예상되는 경우에는 더 높은 정격의 콘센트를 제공하여야 한다. 바. 모든 콘센트는 비말이나 침수의 영향을 피할 수 있는 곳에 설치하여야 한다. 2 저압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 547 I | {}
eb0e6215-28b7-4b4c-97dc-205f2dcbc084 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 콘센트를 시설하기 위한 배전반 또는 별도의 외함은 내식성이어야 하며 기계적 손상 및 먼지 및 모래 유 입으로부터 보호되어야 한다. 설치 위치는 접근성 및 전원을 연결하기 위한 선이 길어지는 것을 방지하기 위해 정박 위치 근처에 배치되어야 한다. 마리나 내에서 각 콘센트 조합에 인접하는 경우에 대한 권장 주 의사항에 대해서는 242.9.2 해설의 표 H242.9-1 을 참조한다. 242.10 의료장소 242.10.1 적용범위 의료장소[병원이나 진료소 등에서 환자의 진단·치료(미용치료 포함)·감시·간호 등의 의료행위를 하 는 장소를 말한다. 이하 같다]는 의료용 전기기기의 장착부(의료용 전기기기의 일부로서 환자의 신 체와 필연적으로 접촉되는 부분)의 사용방법에 따라 다음과 같이 구분한다. 가. 그룹 0: 일반병실, 진찰실, 검사실, 처치실, 재활치료실 등 장착부를 사용하지 않는 의료장소 나. 그룹 1: 분만실, MRI 실, X 선 검사실, 회복실, 구급처치실, 인공투석실, 내시경실 등 장착부를 환자의 신체 외부 또는 심장 부위를 제외한 환자의 신체 내부에 삽입시켜 사용하는 의료장소 다. 그룹 2: 관상동맥질환 처치실(심장카테터실), 심혈관조영실, 중환자실(집중치료실), 마취실, 수술실, 회복실 등 장착부를 환자의 심장 부위에 삽입 또는 접촉시켜 사용하는 의료장소 "환자와 의료진의 전기적 안전"을 도모하기 위하여 진단 및 치료(미용치료 포함), 감시, 환자간호 등의 목 적을 위한 의료장소(그룹 0, 그룹 1, 그룹 2) 내에서의 전기설비의 시설에 적용된다. 병원 전기설비와 일 반적인 저압 전기설비와 의 차이점은 의료 행위가 일어나는 "의료장소"가 있기 때문이다. 인체는 일정한 자연적인 보호 기능을 갖추고 있지만 어떤 임상적인 절차가 인체에 행해지면 방어 능력이 감소(예를 들 면, 치료 중에 있는 환자는 피부저항이 파괴되거나 혹은 약물 치료에 의해 감소)되기 때문에 고장상태 하 에서는 감전의 결과 로 이어질 수 있다. 각각의 의료장소는 특성에 따라 전기설비가 요구된다. 그러므로 의료장소의 분류를 위한 평가는 전기설비 에 있어서 가장 중요한 단계이다. 의료장소의 [그룹 번호 부여] 및 [비상전원의 분류]에 대한 특성 평가는 의료진과 전기안전을 책임지고 있는 직원들과 협의 에 의하여 정해져야 한다. 특성평가를 위해서는 의료진 은 해당 의료장소 내에서 어떤 의료절차가 일어날지 알려줄 필요가 있다. 의료장소는 특성과 전력공급의 차단이 환자의 생명에 위험을 초래할 수 있는지 여부에 따라 "가", "나", "다" 및 KS C IEC 60364-7-710, 부속서 A 에서 예시로 분류하고 있다. 548 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b3dafe98-e2d4-4544-ad6d-97b0990f6294 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표 H242.10-1 의료장소와 의료장소의 그룹 분류 목록(예) ¦ 의료장소 ¦ 그룹 ¦ 그룹 ¦ 그룹 ¦ 분류 ¦ 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의료장소 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 등급 C ≤ 0.5 초 ¦ 등급 E >0.5 초 ≤ 15 초 ¦ ¦ 1. 마사지실 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 2. 병실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 분만실 ¦ ¦ X ¦ ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 4. ECG 실, EEG 실. EHG 실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 5. 내시경실 ¦ ¦ Xb ¦ ¦ X ¦ Xb ¦ ¦ 6. 검사 또는 처치실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 7. 비뇨기실 ¦ ¦ Xb ¦ ¦ X ¦ Xb ¦ ¦ 8. 방사진단과 치료실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 9. 수치료법실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 10. 물리치료실 ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ 11. 마취실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 12. 수술실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 13. 수술 준비실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 14. 수술 처치실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 15. 수술 회복실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 16. 심장 카테터실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 17. 중환자실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 18. 혈관 조영실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 19. 혈관 투석실 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 20. 자기공명영상(MRI) 실 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ 21. 핵의 학 ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ 22. 미숙아실 ¦ ¦ ¦ X ¦ Xa ¦ X ¦ ¦ 23. 준중환자실(IMCU) ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ a 생명유지 ME 기기 및 수술 또는 절차 광원과 같은 특정조명은 0.5 초 이내 전력공급이 필요함. b 수술실이 아님. .1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 549 I 2 저압 전기설비 | {}
a6856743-e81c-4d0a-ab37-fb79a1e79e61 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 242.10.2 의료장소별 계통접지 242.10.1 의 의료장소별로 다음과 같이 계통접지를 적용한다. 가. 그룹 0: TT 계통 또는 TN 계통 나. 그룹 1: TT 계통 또는 TN 계통. 다만, 전원자동차단에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 의료용 전기기기를 사용하는 회로에는 의료 IT 계통을 적용할 수 있다. 다. 그룹 2: 의료 IT 계통. 다만, 이동식 X-레이 장치, 정격출력이 5 kVA 이상인 대형 기기용 회로 생명유지 장치가 아닌 일반 의료용 전기기기에 전력을 공급하는 회로 등에는 TT 계통 또는 TN 계통을 적용할 수 있다. 라. 의료장소에 TN 계통을 적용할 때에는 주배전반 이후의 부하 계통에서는 TN-C 계통으로 시 설하지 말 것. 242.10.2.에서는 의료장소 분류에 따른 의료장소 내에서의 계통접지(system earthing)의 유형(TT/TN/IT)을 규정하고 있다. "다"에서는 특별히 [그룹 2] 및 또는 [그룹 1] 의료장소의 의료전기기기(ME 기기)의 전력공 급을 위한 계통에는 접지와 절연된(Isolated) IT 계통으로 전력을 공급하여야 하며 이를 특정하여 [의료 IT 시스템]이라고 한다. 계통접지의 유형은 KS C IEC 60364-1(기본 원칙, 일반 특성 평가 및 용어 정의) 의"312.2 계통접지의 방식"에 따라 [전력계통]과 [접지(earth)] 그리고 [노출도전부]와 [접지(earth)]의 관계 에 따라서 TT, TN, IT 계통으로 분류한다. 의료장소의 그룹에 따른 계통 접지를 정리하면 다음과 같다. 0 표 H242.10-2 의료장소 그룹별 계통접지의 유형 (예) ¦ 그룹 ¦ 유형 ¦ 비고 ¦ TT 시스템 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그룹 0 ¦ TN-S ¦ TN-C 불가 ¦ BN ¦ ¦ 그룹 1 ¦ TN-S ¦ TN-C 불가 ¦ PE 노출도전부 PE 도체 neutral 도체 ¦ ¦ 그룹 1 ¦ 의료 IT ¦ ▶ 의료전기기기(ME 기기) 회로 ¦ PE 노출도전부 PE 도체 neutral 도체 ¦ ¦ 그룹 2 ¦ 의료 IT ¦ ▶ 의료전기기기(ME 기기) 회로 ¦ TN-S 시스템 12 LINE ¦ ¦ 그룹 2 ¦ TN-S ¦ ▶ KS C IEC 60364-7-710.55.101.2 ¦ TN-S 시스템 12 LINE ¦ ¦ 계통접지의 유형: TT/TN/IT 1st 글자: 전력계통과 대지와 의 관계 T(Terra), I(Isolation) 2nd 글자: 설비의 노출도전성부분과 대지와 의 관계 T(Terra), N(Neutral) 3rd 글자: 중성선(N)과 보호도체(PE)의 배치 S(Separate), C(Combine) ¦ 계통접지의 유형: TT/TN/IT 1st 글자: 전력계통과 대지와 의 관계 T(Terra), I(Isolation) 2nd 글자: 설비의 노출도전성부분과 대지와 의 관계 T(Terra), N(Neutral) 3rd 글자: 중성선(N)과 보호도체(PE)의 배치 S(Separate), C(Combine) ¦ 계통접지의 유형: TT/TN/IT 1st 글자: 전력계통과 대지와 의 관계 T(Terra), I(Isolation) 2nd 글자: 설비의 노출도전성부분과 대지와 의 관계 T(Terra), N(Neutral) 3rd 글자: 중성선(N)과 보호도체(PE)의 배치 S(Separate), C(Combine) ¦ 6 6 노출도전부 IT 시스템 1 년 L3 PE 노출도전부 ¦ 550 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
da95f672-9a33-474c-988d-a6b381f4b0cc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 242.10.3 의료장소의 안전을 위한 보호 설비 의료장소의 안전을 위한 보호설비는 다음과 같이 시설한다. 가. 그룹 1 및 그룹 2 의 의료 IT 계통은 다음과 같이 시설할 것. (1) 전원측에 KS C IEC 61558-2-15(전력 변압기, 전원공급장치 및 이와 유사한 기기의 안전 제 2-15 부 : 의료설비용 절연변압기의 개별요구사항)에 따라 이중 또는 강화절연을 한 비단락 보증 절연변압 기를 설치하고 그 2 차측 전로는 접지하지 말 것. (2) 비단락 보증 절연변압기는 함 속에 설치하여 충전부가 노출되지 않도록 하고 의료장소의 내부 또는 가까운 외부에 설치할 것. (3) 비단락 보증 절연변압기의 2 차측 정격전압은 교류 250 V 이하로 하며 공급방식은 단상 2 선식, 정 격출력은 10 kVA 이하로 할 것. (4) 3 상 부하에 대한 전력공급이 요구되는 경우 비단락 보증 3 상 절연변압기를 사용할 것. (5) 비단락 보증 절연변압기의 과부하 전류 및 초과 온도를 지속적으로 감시하는 장치를 설치할 것. (6) 의료 IT 계통의 절연상태를 지속적으로 계측, 감시하는 장치를 다음과 같이 설치할 것. (가) KS C IEC 60364-7-710(특수설비 또는 특수장소에 대한 요구사항 의료장소)에 따라 절연감시장 치를 설치하고 절연저항이 50 kl 까지 감소하면 표시설비 및 음향설비로 경보를 발하도록 할 것. (나) 의료 IT 계통에서 절연감시장치와 절연 고장 위치 탐지장치를 설치하는 경우에는 KS C IEC 61557-8(교류 1000 V 및 직류 1500 v 이하의 저압 배전 계통의 전기 안전-보호수단의 시 험, 측정 또는 감시용 장비-제 8 부 : IT 계통용 절연 감시장치), KS C IEC 61557-9(교류 1000 V 및 직류 1500 v 이하 저압 배전 계통의 전기 안전-보호 수단의 시험, 측정 또는 감 시용 장비-제 9 부 : IT 계통에서 절연고장 위치탐지를 위한 장비)에 적합하도록 시설할 것. (다) (가) 및 (나)의 표시설비 및 음향설비를 배치하여 의료진에 의하여 지속적으로 감시될 수 있도록 할 것. (라) 표시설비는 의료 IT 계통이 정상일 때에는 녹색으로 표시되고 의료 IT 계통의 절연저항이 (가) 및 (나)의 조건에 도달할 때에는 노란색으로 표시되도록 할 것. 또한 각 표시들은 정지시키거 나 차단시키는 것이 불가능한 구조일 것. (마) 수술실 등의 내부에 설치되는 음향설비가 의료행위에 지장을 줄 우려가 있는 경우에는 기능을 정지시킬 수 있는 구조일 것. (7) 의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치할 것. (8) 의료 IT 계통에 접속되는 콘센트는 TT 계통 또는 TN 계통에 접속되는 콘센트와 혼용됨을 방지 하기 위하여 구분 표시할 것. 나. 그룹 1 과 그룹 2 의 의료장소에서 사용하는 교류 콘센트는 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기) 에 따른 배선용 콘센트를 사용할 것. 다만, 플러그가 빠지지 않는 구조의 콘센트가 필요한 경우에는 걸림형을 사용한다. 다. 그룹 1 과 그룹 2 의 의료장소에 무영등 등을 위한 특별저압(SELV 또는 PELV)회로를 시설하는 경우에는 사용전압은 교류 실효값 25 v 또는 리플프리(ripple-free)직류 60 V 이하로 할 것. 라. 의료장소의 전로에는 정격 감도전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이내의 누전차단기를 설 치할 것. 다만, 다음의 경우는 그러하지 아니하다. (1) 의료 IT 계통의 전로 (2) TT 계통 또는 TN 계통에서 전원자동차단에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려 가 있는 회로에 누전경보기를 시설하는 경우 (3) 의료장소의 바닥으로부터 2.5 m 를 초과 하는 높이에 설치된 조명기구의 전원회로 (4) 건조한 장소에 설치하는 의료용 전기기기의 전원회로 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 551 I | {}
b0e3ada9-cc28-4f87-bfe6-65afa20d9537 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 안전을 위한 보호(Protection for safety)는 감전·열 영향·과전류·과전압 및 전자기영향에 대한 보호를 말 하는 것으로 "가"에서는 특히 [그룹 1] 및 [그룹 2] 의료장소에는 감전보호를 위하여 KS C IEC 60364-7-710(특수 설비 또는 특수 장소에 대한 요구 사항 - 의료 장소)에 따라 "의료 IT 계통(Medical IT system)"에 대한 전기설비와 보호수단에 대하여 규정하고 있다. 의료 IT 계통이란 "의료적용을 위한 특정 요구사항을 갖는 IT 전기 시스템"을 말한다. "IT 전기 계통"이란 변압기 2 차 측을 비접지된 "IT 계통"으로 전력을 공급 하는 전기 시스템으로 계통접지(system earthing)의 유형을 말한다. "의료 IT 계통(Medical IT system)"이라고 "의료(Medical)"라는 명칭을 부여한 것은 산업용 등에 사용되는 IT 계통과 는 달리 의료전기기기(ME equipment)에 전력을 공급하는 것으로 특정하기 때문 이다. 의료 IT 계통의 특정 요구사항 이란? 1) [의료용 비단락 보증 절연변압기]를 설치하여 TN 계통의 전원을 IT 계통으로 전환하여 의료전기기기 (ME 기기)에 전력을 공급하고, 2) 절연변압기의 [과부하 및 초과 온도 감시장치]를 설치하여 과부하전류(overload current)와 초과 온도 (over-temperature)를 감시하고, 3) [의료절연감시장치(MED-IMD)]를 설치하여 IT 계통의 절연저항(insulation resistance, RF)을 상시 감시 (측정 ·평가·경고)하고, 4) [의료 절연고장위치 탐지 시스템]을 설치하여 절연고장 위치를 경고하고, 설치 시 5) [표시 및 음향 경보 시스템]을 설치하여 2), 3), 4)의 상태를 의료진에 의하여 상시 감시되도록 하는 것 을 말한다. 6) 또한, 각 기구들은 다음의 KS 표준에 적합한 [의료 IT 계통 전용] 제품이어야 한다. - 의료용 절연변압기 [KS C IEC 61558-2-15 ] - 변압기의 과부하전류 및 초과 온도 감시장치 [KS C IEC 61557-8, 부속서 B] - 의료 절연감시장치 [KS C IEC 61557-8, 부속서 A, B] - 의료 절연고장 위치탐지장치 [KS C IEC 61557-9, 부속서 A] - 표시 및 음향 경보 시스템 [KS C IEC 60364-7-710.411.6.1.101, 710.411.6.3.101] "가"(1)~(5)에서는 [의료 IT 계통]을 위하여 계통접지 유형을 [TN 계통]에서 [IT 계통]으로 전환하기 위한 절연변압기(Isolating Transformer)에 대한 KS 표준과 정격출력, 정격 전압 등을 규정하고 있다. 변압기는 온도감지창치(바이메탈, PTC 등)가 각각의 권선 내부에 내장되어 있는 [비단락 보증 절연변압기]이어야 하며 과부하전류와 초과 온도는 감시장치에 의해 지속적으로 감시되어야 한다. "가"(1)에서 요구하는 의료용 절연변압기는 KS C IEC 61558-2-15:2011(의료설비용 절연변압기의 개별요 구사항)에 적합한 의료용 절연변압기의 전기적(electrical), 열적(thermal), 기계적(mechanical) 안전성에 부합되는 절연변압기를 말한다. 변압기의 분류는 과도한 온도가 변압기로 전달되지 않고 보호용 장치에 의하 여 보호되도록 만들어진 비단락 보증 절연변압기(non-short-circuit proof isolating transformer)로 과부 하전류와 초과 온도가 상시 감시되고 입력권선과 출력권선 사이의 전기적 분리(galvanic isolation)를 위하 여 차폐된 구조를 가진 변압기를 말한다. 의료용 절연변압기 상에 KS C IEC 61558-2-15(의료설비용 절 연변압기의 개별요구사항)의 "8 표시 및 기타정보"의 표기에 대한 요구사항에 추가하여 KS C IEC 61558-2-15(의료설비용 절연변압기의 개별요구사항)의 "8.1 h)"에 따라 변압기의 종류인 [비-단락 보증 절연변압기]임을 나타내는 기호인 그림문자(pictogram)를 표기(marking)해야 한다. I 552 ...1�8� + " > y"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t - | {}
3e28b322-2059-4fd8-83ef-ba69f087e678 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 "가"(6)(가)에서는 의료 IT 계통의 절연상태를 감시할 절연감시장치(IMD)의 설치와 감시장치에 의해 제공될 필수 기능과 경고할 절연저항의 경고 임계 값, 표시설비 및 음향 설비에 대하여 규정하고 있다. 일반적인 저압선로는 「기술기준」 제 52 조 및 KS C IEC 60364-6(검증)의 "61.3.3 전기설비의 절연저항" 따라 충전 도체와 대지에 접속된 도체 간의 절연저항(insulation resistance)은 전압이 500V 이하인 전로의 경우 DC 500V 로 시험했을 때, 절연저항은 1M0 이상이 되도록 규정하고 있다. 비록 IT 계통이 고-임피던스의 전로 (220V 의 경우, 2M0 이상)라고 할지라도, 수술실 등 의료전기기기의 "장착부"가 인체에 접촉 또는 인체에 침투한 의료절차가 이루어지는 습기지역(혈액, 분비물 등의 배출)의 의료장소에서는 전로의 절연악화로 인하여 환자와 의료진에게 전기적 위험을 초래할 수 있기 때문에 절연저항이 일정 수준 이상이 되도록 전로는 상시 감시되어야 한다. [의료 IT 계통]에서 감시되어야 할 절연저항(RF)의 최저 설정 응답 값은 50kl 이다. "가"(6)(나)에서는 [의료 IT 계통]의 절연저항(Insulation resistance, RF)을 측정·평가·경고하는 의료 절연감 시장치 (MED-IMD: Medical Insulation Monitoring Device)와 절연고장 위치탐지를 위한 의료 절연고장위 치탐지장비(Insulation Fault Location System))에 대한 KS 표준과 시설을 규정하고 있다. 절연감시장치는 감시되는 계통의 유형(AC 또는 AC/DC)을 표시하는 그림문자와 의료 전용의 의료 절연감시장치 (MED-IMD)임을 표시하는 그림문자가 표기되어야 한다. KS C IEC 61557-8: 교류 1000V 및 직류 1500V 이하 저압 배전계통의 전기 안전 - 보호수단의 시험, 측 정 또는 감시용 장치 - 제 8 부: IT 계통용 절연감시장치(IMD) - 부속서 A [의료 절연감시장치(MED-IMD)] - 부속서 B (과부하 전류 및 초과 온도의 감시) 의료용 절연감시장치 및 적용 계통의 유형에 따른 그림문자 표기 표 H242.10-3 의료용 절연감시장치 및 적용 계통의 유형 (예) ¦ MED-IMD 용도 ¦ 그림문자 ¦ KS 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그룹 2 의료장소 의료 IT 전용의 절연감시장치(IMD) (MED-IMD) ¦ MED ¦ KS C IEC 61557-8, 3.1.22 KS C IEC 61557-8, 그림 H.1 ¦ +(plus) ¦ MED-IMD 유형 ¦ 전력 계통 ¦ 그림문자 ¦ KS 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AC MED-IMD ¦ 순수 AC IT 계통 ¦ AC ¦ KS C IEC 61557-8, 표 4 KS C IEC 61557-8, A.2.2 KS C IEC 61557-8, A.3 ¦ ¦ AC/DC MED-IMD ¦ 직접 연결된 정류기를 가진 AC IT 계통 및 직접 연결된 AC 인 버터를 가진 DC IT 계통 ¦ AC/DC ¦ KS C IEC 61557-8, 표 4 KS C IEC 61557-8, A.2.2 KS C IEC 61557-8, A.3 ¦ ...1�8� + " 入 >"一 0⌀¦ ... 8... " <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 553 I | {}
90276dac-410f-4a2e-9695-4725f24b55ca | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 절연고장 위치탐지 시스템(IFLS)은 KS C IEC 61557-8 에 의거한 의료 절연감시장치(MED-IMD) 및 위치탐 지전류주입기(LCI), 위치탐지전류센서(LCS), 감지된 전류를 평가하는 위치탐지기(IFL)로 구성되고 전력 계 통과 접지 사이에 위치탐지전류(IL)를 주입하여 고장위치를 탐지한다. 고장회로로 평가되면 국부적으로 위 치탐지기 상에 시각 표시로 경고하고 경고출력을 통해 원격 표시 및 음향설비에서 경고하여 의료진에게 고장 회로 정보를 신속하게 제공하기 위한 목적이다. KS C IEC 61557-9: 교류 1000V 및 직류 1500V 이하 저압 배전계통의 전기 안전 - 보호수단의 시험, 측 정 또는 감시용 장비 - 제 9 부: IT 계통에서 절연고장 위치탐지를 위한 장비(IFLS), 부속서 A(의료장소 절연 고장 위치탐지를 위한 장비) 부속서 B(절연고장 위치탐지를 위한 휴대용 장비) 부속서 C(IFLS 의 예시 및 상부와 하부의 시스템 누설 커패시턴스) 절연고장 위치탐지는 KS C IEC 61557-9(IT 계통에서 절연고장 위치탐지를 위한 장비)의 "부속서 C"와 같 이 다음의 절차에 의하여 전력 계통과 접지 사이에 위치탐지전류(IL)를 주입하여 절연고장 위치를 탐지한다. - 의료 절연감시장치(MED-IMD)에 의하여 해당 IT 계통의 절연고장이 감지되면(지정 응답 값 Ran: 50kl 에서 경고 시), - 위치탐지 전류주입기(LCI)가 전기 계통과 접지 사이에 위치탐지전류(IL ≤1mA)를 주입한다. - 모든 회로는 각 측정회로에 설치된 위치탐지 전류센서(LCS)에 의하여 탐지되고, - 어떤 측정회로에서 평가기인 절연고장 위치탐지기(IFL)의 응답 값을 초과 할 경우, 제조사가 명시한 응 답시간(tal) 내에 고장회로로 판단한다. - 평가기인 절연고장 위치탐지기(IFL) 상에는 고장이 감지된 회로에 시각 표시로 고장위치를 표시하고(LLW), - 동시에 원격 표시 및 음향 설비 상에도 해당 고장회로 및 고장 전류 값을 원격경고 표시하여야 한다(RLW). - 절연고장 경보는 첫 단계에서부터 지속되고 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) T IMD LCI LCS IFL 소 LCS LCS PLCS LCS RF PIFL IMD 절연 감시 장치 PLCS 휴대용 위치 탐지 전류 센서 LCI 위치 탐지 전류 인젝터 T IT 시스템 변압기 IFL 절연 고장 위치 탐지기 위치 탐지 전류 LCS 위치 탐지 전류 센서 IRE 절연 저항 PIFL 휴대용 절연 고장 위치 탐지기 그림 H242.10-1 절연고장 위치탐지 시스템 (예) 554 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
efa58542-6ce8-4629-8aea-8788910391c0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 표시 및 음향 경고 시스템은 의료 IT 시스템 상태 감시를 위한 핵심 설비이다. 의료 IT 시스템의 상태는 의료진이 상주하는 장소에 설치하여 시각(visual) 및 청각(acoustic)으로 의료진에 의하여 지속적으로 감시되어 야 한다. 본 설비는 "가."(6)(가) 규정에 추가하여 표시설비 및 음향설비에 대한 구체적인 내용을 포함하고 있다. 의료 IT 계통 분전반은 KS C IEC 60364 시리즈의 요구사항에 적합하여야 한다. 의료 절연감시장치, 의료 절 연고장 위치탐지장치, 과전류부하 및 초과 온도 감시장치, 분기차단기, 등으로 구성되어 있고 비인가자의 접근을 금지시키기 위하여 잠금장치가 되어있는 분전반을 말한다. 전원이 공급되는 의료장소 근처에 설치 하고 분명하게 명칭을 부여하여야 한다. 의료용 절연변압기와 분전반은 분리하여 설치할 수 있다. 그룹 2 의료장소에는 생명유지용 의료전기기기(ME 기기)를 위한 [IT 계통 전력]과 그 밖의 일반 의료 기기를 위한 [TN-S 계통의 전력(상용 및 또는 비상)]이 모두 공급되고 있으므로 사용상 혼란이 없도록 하여야 한다. 특별저압(SELV 또는 PELV)은 인체에 위험을 초래하지 않을 정도의 전압을 말하는 것으로 특별저압의 사 용 목적은 감전보호를 위한 안전설비이다. 환자에게 의료장소(medical locations)는 의료전기기기(ME 기 기)의 도움이 필요한 장소이기 때문에 전기적 위험으로부터 취약한 환경이다. 그러므로, 일반장소와 는 달 리 [그룹 1]과 [그룹 2] 의료장소에 있는 환자와 의료진에게 최대의 전기적 안전을 보장하기 위하여 특별 저압(ELV: Extra Low Voltage)을 사용하는 전기시스템에 대하여 최대 허용 접촉전압(touch voltage, Ui)은 KS C IEC 60364-7-710(특수 설비 또는 특수 장소에 대한 요구 사항 - 의료 장소)의 "411.1 SELV 와 PELV" 따라 AC 25V 또는 DC 60V 로 규정하고 있다. 211.1.2 에 따라 안전을 위한 보호설비에서는 별도의 언급이 없는 경우, 교류전압은 실효값으로 직류전압은 리플프리로 한다. [그룹 1] 또는 [그룹 2] 의료장소의 SELV 및 PELV 회로의 계통은 KS C IEC 61558-2-6(범용 안전 절연 변 압기를 포함한 안전 절연 변압기 및 전원 공급 장치에 대한 특정 요구사항 및 시험)에 적합한 안전절연변압기 (safety isolating transformer)가 통합된 전원공급장치(Power supply unit)에 의해 공급되어야 한다. 이 전원은 수술등, 표시 및 음향설비인 원격경보기, 절연고장위치탐지장치 등에 전원공급을 위하여 필요하 다. PELV(접지 특별저압)에 의해 제공되는 초-저압을 사용하는 의료장소에는 장비의"노출도전성부분"는 "등전위본딩 버스바"에 연결해야 한다. RCD 는 상선과 중성선을 흐르는 전류의 차이에 의하여 동작되는 개폐 기구이다. 어떤 불균형이 발생되면 기구를 트립시켜 전원공급을 차단한다. 누전차단기(RCD)의 사용은 추가적인 보호 장치이다. RCD 는 AC 고장전류 및 맥동 DC 고장전류(완만한 DC 고장 전류 포함) 모두에 대한 트리핑 보장이 가능한 A 형 또는 B 형의 누전차단기를 선정해야 한다. 242.10.4 의료장소 내의 접지 설비 의료장소와 의료장소 내의 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부, 그리고 계통외도전부에 대 하여 다음과 같이 접지설비를 시설하여야 한다. 가. 의료장소마다 그 내부 또는 근처에 등전위본딩 바를 설치할 것. 다만, 인접하는 의료장소와 의 바닥 면적 합계가 50 m2 이하인 경우에는 등전위본딩 바를 공용할 수 있다. 나. 의료장소 내에서 사용하는 모든 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부는 보호도체에 의 하여 등전위본딩 바에 각각 접속되도록 할 것. (1) 콘센트 및 접지단자의 보호도체는 등전위본딩 바에 직접 접속할 것. (2) 보호도체의 공칭 단면적은 142.3.2 의 표 142.3-1 에 따라 선정할 것. 다. 그룹 2 의 의료장소에서 환자환경(환자가 점유하는 장소로부터 1.5 m 이내의 범위) 내에 있는 계통외 도전부와 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부, 전자기장해(EMI) 차폐선, 도전 성 바닥 등은 등전위본딩을 시행할 것. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 555 I 2 저압 전기설비 | {}
0d9ce1ad-f7c8-4221-bb4a-ef70de95bc22 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (1) 계통외도전부와 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부 상호 간을 접속한 후 이를 등전위본딩 바에 각각 접속할 것. (2) 한 명의 환자에게는 동일한 등전위본딩 바를 사용하여 등전위본딩을 시행할 것. (3) 등전위 본딩도체는"나"(2)의 보호도체와 동일 규격 이상의 것으로 선정할 것. 같이 시설할 라. 접지도체는 다음과 것. (1) 접지도체의 공칭단면적은 등전위본딩 바에 접속된 보호도체 중 가장 큰 것 이상으로 할 것. O (2) 철골, 철근 콘크리트 건물에서는 철골 또는 2 조 이상의 주철근을 접지도체의 일부분으로 활용할 수 있다. 242.10.4 에서는 의료장소(그룹 0, 그룹 1, 그룹 2) 내에서의 보호접지 및 의료전기기기의 노출도전부와 계 통외 노출도전부의 등전위본딩에 대하여 규정하고 있다. 특히 "나"에 따라 각 의료장소마다 보호접지를 위 하여 등전위본딩 바의 설치를 규정하고 있으며 환자환경 내에 있는 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출 도전부와 계통외도전부는 등전위본딩 바에 각각 접속하여 등전위 본딩을 시행하여야 한다. 필요시 추가 로 보조 등전위본딩 바를 설치하여 등전위본딩 바에 접속할 수 있으며 이들은 일체형으로 구성할 수 있 다. 각 의료장소 별로 설치하여야 한다. 등전위본딩 바는 접지간선(건물의 철골 또는 철근)에 의하여 접지 극에 접속된다. 242.10.5 의료장소내의 비상전원 상용전원 공급이 중단될 경우 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 전기설비 및 의료용 전기기기에는 다음 및 KS C IEC 60364-7-710(특수설비 또는 특수장소에 대한 요구사항-의료장 소)에 따라 비상전원을 공급하여야 한다. 가. 절환시간 0.5 초 이내에 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 0.5 초 이내에 전력공급이 필요한 생명유지장치 (2) 그룹 1 또는 그룹 2 의 의료장소의 수술등, 내시경, 수술실 테이블, 기타 필수 조명 나. 절환시간 15 초 이내에 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 15 초 이내에 전력공급이 필요한 생명유지장치 (2) 그룹 2 의 의료장소에 최소 50%의 조명, 그룹 1 의 의료장소에 최소 1 개의 조명 다. 절환시간 15 초를 초과 하여 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 병원기능을 유지하기 위한 기본 작업에 필요한 조명 (2) 그 밖의 병원 기능을 유지하기 위하여 중요한 기기 또는 설비 어떤 종류의 전원이든 공칭전압, 전류 및 주파수, 단락전압 등의 정상범위는 계산 및 측정, 검사에 의하여 결정되어져야 하고 안전(비상)설비 및 예비 계통의 전력 공급을 위한 절환 시간을 갖도록 해야 한다. 비상전원은 KS C IEC 60364-5-55(전기기기의 선정 및 설치 - 기타 기기)의 "550.3.4 안전설비 : KS C IEC 60364-7-710(특수 설비 또는 특수 장소에 대한 요구사항 - 의료 장소)의 "556 비상 전원"에서는 "안 전전력(Safety power)"이라고 표기하고 NEC 에서는 "비상전력(Emergency power)"으로 표시하고 있다. 이 는 안전설비(Safety services)인 비상탈출 조명, 소방용 펌프, 주요 의료전기기 등에 전원공급 유지를 위한 대체전원을 공급하는 저압발전기 및 UPS 등에 의한 전력공급을 말한다. I 556 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3d59e5bf-5430-479d-a81d-74452057a2ff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 KS C IEC 60364-7-710(특수 설비 또는 특수 장소에 대한 요구사항 - 의료 장소)의 "부속서 B"에 따라 의 료장소에 따른 비상전력 공급에 대한 예시는 표 242.10-1(의료장소 그룹 및 비상전원 분류)를 참고 한다. 다음 표는 KS C IEC 60364-7-710(특수 설비 또는 특수 장소에 대한 요구사항 - 의료 장소)의 "556 비상 전원"에 따라 절환 주기에 따른 비상전원 공급 회로에 대하여 정리한 내용이다. 표 H242.10-4 의료장소 비상전원 공급회로에 대한 상세 요구사항 ¦ 절환 시간 ¦ 적용 ¦ 적용 ¦ KS 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ≤ 0.5 초 ¦ 수술대의 조명기구 ¦ 수술대의 조명기구 ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.6.103.1 ¦ ¦ ≤ 0.5 초 ¦ ME 기기 (빛이 필수인 장비) ¦ 내시경 장비 ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.6.103.1 ¦ ¦ ≤ 0.5 초 ¦ ME 기기 (빛이 필수인 장비) ¦ 관련 필수 장비, 모니터 ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.6.103.1 ¦ ¦ ≤ 0.5 초 ¦ 생명유지 ME 기기(의료 IT 전원) ¦ 생명유지 ME 기기(의료 IT 전원) ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.6.103.1 ¦ ¦ ≤ 15 초 ¦ 비상조명 회로 ¦ 그룹 1: 각 실 최소 한 개 조명 ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.9.101 ¦ ¦ ≤ 15 초 ¦ 비상조명 회로 ¦ 그룹 2: 각 실 최소 50% ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.9.101 ¦ ¦ ≤ 15 초 ¦ 비상조명 회로 ¦ 중앙 화재 경보 및 감시 시스템 ¦ KS C IEC 60364-7-710, 560.9.101 ¦ 242.11 엘리베이터·소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 안의 저압 옥내배선 등의 시설 엘리베이터 · 소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 내에 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압 옥내배선, 저압의 이동전선 및 이에 직접 접속하는 리프트 케이블은 이에 적합한 KS C IEC 60227-6(비닐 리프트 케이블) 또는 KS C IEC 60245-5(2005)(고무 리프트 케이블)를 사용하여야 한다. 리프트 케이블은 수많은 심선을 필요로 하며 승강로 내의 한정된 장소에 시설되기 때문에 승강로 내로부 터 기계실의 제어반 등에 이르는 전선으로서 리프트 케이블을 사용하는 것으로 한다. 이는 리프트 케이 블이 승강로에서 제어반 등에 이르는 전선에 다심형 케이블을 사용하는 경우, 그 접속점에서 접속이 충분 하지 않으면 엘리베이터 등의 제어가 불안정하게 되므로 신뢰성을 향상시키기 위해서이다. 243 저압 옥내 직류전기설비 243.1 저압 옥내 직류전기설비 243.1.1 전기품질 1 2. 저압 옥내 직류전로에 교류를 직류로 변환하여 공급하는 경우에 직류는 KS C IEC 60364-4-41(안전을 위한 보호-감전에 대한 보호)의"410.3.1"에 따른 리플프리 직류이어야 한다. 제 1 에 따라 직류를 공급하는 경우의 고조파 전류는 KS C 9610-3-2[전자파적합성(EMC) - 제 3-2 부: 허용기준 - 고조파 전류의 허용기준(상당 입력 전류 16 A 이하 기기)] 및 KS C 9610-3-12[전자파적합 성(EMC) - 제 3-12 부: 허용기준 - 공공 저압 배전망에 연결된 기기에서 발생하는 고조파 전류의 허용기 준(16 A < 상당 입력 전류 ≤ 75 A)]에서 정한 값 이하이어야 한다. KS C IEC 60364-4-41 에서는 별도의 언급이 없는 한 다음의 전압 규정에 따른다. 1. 교류전압은 실효값(r.m.s)로 한다. 2. 직류는 리플프리 직류로 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 557 I 2 저압 전기설비 | {}
0e1b4120-ef5d-4370-a926-fc49e15f7a93 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 여기서 리플프리 직류란 리플성분이 10%(실효값) 이하의 직류성분으로 정의 한다. 교류전압을 정류기를 통 해 직류화 할 수 있지만 이때 리플이 발생하게 되고 직류회로에 교류성분의 전압이 포함되게 된다. 리플 백분율(맥동률)이란 정류 회로 등의 출력 파형에 얼마만큼의 교류 실효전압이 포함되어 있는가를 나 타낸 것이다. Chart Title: 그림 H243.1-1 리플전압의 예 Chart Type: bar A Emin Emax Ed item_01 0 0.5 0.2 직류 평균전압 Emax - 교류 실효전압(= Emin 2V2 Ea 리플백분률 = x 100% Ed de 243.1.2 저압 옥내 직류전기설비의 시설 저압 옥내 직류전기설비는 232 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 243.1.3 저압 직류과 전류차단장치 -technical 1. 212.3.4 에 의하여 저압 직류전로에 과전류차단장치를 시설하는 경우 직류단락전류를 차단하는 능력을 가 지는 것이어야 하고"직류용"표시를 하여야 한다. 2. 다중전원전로의 과전류차단기는 모든 전원을 수 있도록 시설하여야 한다. 243.1.4 저압 직류지락차단장치 Ele 211.2.4 에 의하여 저압 직류전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여 야 하며"직류용"표시를 하여야 한다. 243.1.5 저압 직류개폐장치 VO 1. 직류전로에 사용하는 개폐기는 직류전로 개폐 시 발생하는 아크에 견디는 구조이어야 한다. 2. 다중전원전로의 개폐기는 개폐할 때 모든 전원이 개폐될 수 있도록 시설하여야 한다. 243.1.3~243.1.4 에서 규정하는 바와 같이 직류차단장치는 해당 선로에서 발생하는 고장전류를 충분히 차 단할 수 있는 능력을 가진 것으로 "직류용"의 표시를 하여야 한다. 저압 교류용 차단기의 경우 고장전류 차단을 시도할 때, 차단 시 발생하는 두 접점 사이의 아크전압을 최대한 높게 상승시킴으로써 고장전류를 억제하여 전류 영점에서 절연을 회복할 수 있도록 구성된다. 그러나 직류 방식의 경우 전류 영점이 존재 하지 않기 때문에 차단기의 접점 개리 동작과 함께 강제로 전류를 제한하여 두 접점 사이의 절연을 회복 할 수 있어야 하므로 교류방식과 비교하여 차단성능 확보가 어렵게 된다. 따라서 차단기 적용 시 직류선 로를 차단할 수 있는지 여부와 교류와 직류 겸용의 경우 직류선로에 적용 가능한 정격을 확인 할 필요가 있다. ~ 교류용 표시 직류용 표시 그림 H243.1-2 교류용 표시, 직류용 표시 I 558 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cd223bc0-715e-4d52-bdc3-e1b5e112e7e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 243.1.3 의 2 에서는 다중전원전로의 직류계통에서 사고가 발생하면 아래 그림과 같이 모든 전원장치에서 고장전류가 사고점으로 흐르게 되는데, 이러한 계통에서 사고가 발생하였을 때 각각의 보호장치가 고장전 류를 차단하여 사고점으로 고장전류가 공급되지 않도록 한다. ![image](/image/placeholder) 에너지 저장장치 태양광 풍력 정류기 由 由 由 申 DC Bus Fault 그림 H243.1-3 다중전원 계통의 고장전류 Code 243.1.5 의 2 는 다중전원이 있다고 하더라도 부하측에 설치되어 있는 문제가 없지만 다중 전원단 에 있는 개폐기는 안전을 위한 검토가 필요하다. 예를 들어 정류기를 통한 상용전원과 태양광 발전장치가 병렬 운전되고 있는 경우에 정류기에 설치되어 있는 개폐기를 열면 개폐기 양단의 전원이 충전되어 있어 감전 등의 위험이 있다. 그래서 이와 같이 양단에 전기가 충전되어 있는 것을 방지하기 위해 아래 그림과 같이 Full Out Switch 등을 사용한다. Full Out Switch 는 개폐기를 열면 퓨즈가 양쪽 전원으로부터 분리되 어 안전하게 퓨즈 교체 등을 할 수 있다. Schnical Flect ![image](/image/placeholder) Modules Disconnecting means PV source circuits mitro DCM 15 Line side equipment allowed 그림 H243.1-4 다중전원에 사용되는 개폐기 예 243.1.6 저압 직류전기설비의 전기부식 방지 243.1.8 에 의하여 저압 직류전기설비를 접지하는 경우에는 직류누설전류에 의한 전기부식작용으로 인한 접지극이나 다른 금속체에 손상의 위험이 없도록 시설하여야 한다. 다만, 243.1.4 에 의한 직류지락차단장 치를 시설한 경우에는 그러하지 아니하다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 559 I 2 저압 전기설비 | {}
304a8ec3-d5c4-4007-829a-ac2892b734b3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 직류전기설비의 한 점을 접지하는 경우에는 절연 열화 혹은 어떠한 원인에 의한 직류 누설전류에 의하여 접지극이나 다른 금속체에 전기부식현상이 발생할 수 있다.(그림 참조) 따라서 이러한 부식이 발생하지 않 도록 하여야 한다. 저압 직류전기설비에서 발생하는 전기부식의 원인 및 그 대책에 대해서는 241.16 의 해 설을 참조하도록 한다. 직류지락차단장치인 누전차단기를 시설 한 경우에는 전기부식을 방지할 수 있지만 누전차단기의 정격부동 작전류 이하의 전류에 의한 전기부식을 고려해야 한다. IT 계통의 경우 DC TT 계통이나 DC TN 계통과 비교하여 전원측이 비접지 또는 고저항 접지이기 때문에 지락 전류가 흐르더라도 매우 낮다. 그러므로 전기부식 예방 및 감전보호 측면에서 가장 적합하다. 이때, 1 차 고장이 발생하는 경우 절연고장 상태를 확인할 수 있는 절연감시장치를 통하여 2 차고장이 발생하지 않도록 해야 한다. 1 차고장이 발생된 상태에서 2 차 고장이 발생하는 경우는 누전차단기 또는 과전류 차단 기로 보호해야 하며 설비 측 접지의 조건에 따라 적절한 차단방식을 결정하도록 한다. 243.1.7 축전지실 등의 시설 nica 1. 30 V 를 초과 하는 축전지는 비접지측 도체에 쉽게 차단할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 2. 옥내전로에 연계되는 축전지는 비접지측 도체에 과전류보호장치를 시설하여야 한다. 3. 축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지 않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다. 30 V 를 초과 하는 축전지는 비접지측 도체에 점검 및 유지보수 등을 위한 개폐기를 시설하고 옥내전로에 연계되는 축전지는 과전류가 발생하면 용기 내부의 온도상승, 제어장치의 이상 등으로 사고 등이 발생할 수 있으 므로 이에 대한 보호가 가능하도록 과전류보호장치를 시설한다. 축전지는 충, 방전 중에 폭발성 가스가 축적될 우 려가 있으므로 환기장치를 시설하여 위험을 방지하도록 한다. 또한 화재, 폭발 등 위험을 고려하여 근처에 가연성 물질을 두지 않도록 하며 벽 등과 적절한 간격을 두어 화재 확산을 방지할 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 H243.1-5 축전지실의 환기시설 및 축전지 설치 예 243.1.8 저압 옥내 직류전기설비의 접지 1. 저압 옥내 직류전기설비는 전로 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상전압 및 대지전압의 억제를 위하 여 직류 2 선식의 임의 의 한 점 또는 변환장치의 직류측 중간점, 태양전지의 중간점 등을 접지하여야 한다. 다만, 직류 2 선식을 다음에 따라 시설하는 경우는 그러하지 아니하다. 가. 사용전압이 60 V 이하인 경우 나. 접지검출기를 설치하고 특정구역내의 산업용 기계기구에만 공급하는 경우 I 560 ...1�8� + 入 >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
03915307-e9f6-443b-af02-6c70015b0cda | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 다. 교류전로로부터 공급을 받는 정류기에서 인출되는 직류계통 라. 최대전류 30 mA 이하의 직류화재경보회로 마. 절연감시장치 또는 절연고장점검출장치를 설치하여 관리자가 확인할 수 있도록 경보장치를 시설하는 경우 2. 제 1 의 접지공사는 140 의 규정에 의하여 접지하여야 한다. 3. 직류전기설비를 시설하는 경우는 감전에 대한 보호를 하여야 한다. 4. 직류전기설비의 접지시설은 243.1.6 에 준용하여 전기부식방지를 하여야 한다. 5. 직류접지계통은 교류접지계통과 같은 방법으로 금속제 외함, 교류접지도체 등과 본딩하여야 하며, 교류 접지가 피뢰설비·통신접지 등과 통합접지되어 있는 경우는 함께 통합접지공사를 할 수 있다. 이 경우 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 KS C IEC 60364-5-53(전기기기의 선 정 및 시공-절연, 개폐 및 제어)의"534 과전압 보호장치"에 따라 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한 다. 1 에 따라 저압 옥내 직류전기설비는 직류 2 선식의 임의 의 한 점 또는 중간점에는 전로 보호장치의 동작 확보, 이상전압 및 대지전압의 억제를 위해 140 의 규정에 따라 접지하여야 한다. 다만, 저압 옥내 직류배 선의 경우 발전소나 태양광 등은 직류배선을 접지하여 단락 될 경우 오히려 단락전압이 상승하여 문제가 발생할 수 있고 직류선로의 한 선을 접지하게 될 경우 낮은 누설전류로 인한 전기부식 등의 발생은 문제가 될 수 있다. 따라서 제 1 의 "가"~"마"와 같이 사용전압이 안전전압 이하인 경우, 선행선로에서 보호가 이루어지는 경우, 지 락사고 혹은 절연 등이 감시가 되는 경우에는 접지를 않을 수 있다. 244 비상용 예비전원설비 Elec 244.1 일반 요구사항 244.1.1 적용범위 1. 이 규정은 상용전원이 정전되었을 때 사용하는 비상용 예비전원설비를 수용장소에 시설하는 것에 적용 하여야 한다. 2. 비상용 예비전원으로 발전기 또는 이차전지 등을 이용한 전기저장장치 및 이와 유사한 설비를 시설하는 경우에는 해당 설비에 관련된 규정을 적용하여야 한다. 비상용 예비전원은 발전기, 이차전지 등을 이용한 전기저장장치 및 이와 유사한 설비로 구분한다. 발전기 는 구동방식에 따라 디젤엔진, 가솔린엔진, 가스터빈 등으로 구분하며, 상용전원 정전 시 내연기관을 구동 하여 발전기가 동작하여 전력을 공급한다. 이차전지 등을 이용한 전기저장장치 및 이와 유사한 설비는 전 기저장장치와 축전지 설비로 구분한다. 전기저장장치는 전력계통 또는 태양광, 풍력과 같은 신재생 에너지 원으로부터 전기를 공급받아 저장하고 필요시 전력계통 또는 부하에 전기를 공급하는 시스템을 말하며, 저장방식은 리튬계 이차전지를 주로 적용한다. 축전지 설비는 비상전원을 직류로 사용하는 소용량의 제어 전원으로 주로 사용되며, 대용량으로는 주로 무정전전원장치(UPS:Uninterruptible Power Supply)의 형태로 사용된다. 비상용 예비전원설비의 일반 요구사항과 시설기준은 상용전원이 정전되었을 때 수용장소에 전 원을 공급하기 위한 비상용 예비전원에 적용하며, 수용장소에 설치된 상용 발전기나 분산형전원에는 적용 하지 않는다. 다만, 비상용 예비전원을 전력계통에 연계하거나 수요관리 자원으로 운전하는 등의 목적으로 사용하는 경우에는 각 목적에 따른 설치기준을 충족해야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 561 I | {}
d0a0d766-6c1a-43d3-9063-7a04baf55750 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 244.1.2 비상용 예비전원설비의 조건 및 분류 1. 비상용 예비전원설비는 상용전원의 고장 또는 화재 등으로 정전되었을 때 수용장소에 전력을 공급하도 록 시설하여야 한다. 2. 화재조건에서 운전이 요구되는 비상용 예비전원설비는 다음의 2 가지 조건이 추가적으로 충족되어야 한다. 가. 비상용 예비전원은 해당규정에서 요구하는 시간 동안 전력 공급이 지속되도록 선정하여야 한다. 나. 모든 비상용 예비전원의 기기는 내화 보호 성능을 갖도록 선정하여 설치하여야 한다. 3. 비상용 예비전원설비의 전원 공급방법은 다음과 같이 분류한다. 가. 수동 전원공급 나. 자동 전원공급 Code 4. 자동 전원공급은 절환 시간에 따라 다음과 같이 분류된다. 가. 무순단 : 과도시간 내에 전압 또는 주파수 변동 등 정해진 조건에서 연속적인 것 나. 순단 : 0.15 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 다. 단시간 차단 : 0.5 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 라. 보통 차단 : 5 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 마. 중간 차단 : 15 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 technical 바. 장시간 차단 : 자동 전원공급이 15 초 이후에 가능한 것 5. 비상용 예비전원설비에 필수적인 기기는 지정된 동작을 유지하기 위해 절환 시간과 호환되어야 한다. 비상용 예비전원설비는 원칙적으로 상용전원이 정전되었을 때 수용장소에 전력을 공급하도록 시설되어야 한다. 비상용 예비전원은 상용전원 측과 전기적으로 접속되지 않도록 전기적 또는 기계적 인터록 장치를 시설하거나 회로를 완전하게 분리하는 등의 조치가 필요하다. 다만, 비상용 예비전원을 전력계통과 연계하 는 경우에는 전기사업자의 규정에 따라 시설되어야 한다. 비상용 예비전원의 용량은 국가건설기준코드 예비전원설비 설계기준(KDS 31 60 20)을 참조한다. 244.2 시설기준 244.2.1 비상용 예비전원의 시설 ore 1. 비상용 예비전원은 고정설비로 하고, 상용전원의 고장에 의해 해로운 영향을 받지 않는 방법으로 설치 하여야 한다. 2. 비상용 예비전원은 운전에 적합한 장소에 설치해야 하며, 기능자 및 숙련자만 접근 가능하도록 설치하 여야 한다. 3. 비상용 예비전원에서 발생하는 가스, 연기 또는 증기가 사람이 있는 장소로 침투하지 않도록 환기하여 야 한다. 4. 비상용 예비전원은 비상용 예비전원의 유효성이 손상되지 않는 경우에만 비상용 예비전원설비 이외의 목적 으로 사용할 수 있다. 비상용 예비전원설비는 다른 용도의 회로에 일어나는 고장 시 어떠한 비상용 예 비전원설비 회로도 차단되지 않도록 하여야 한다. 5. 비상용 예비전원으로 전기사업자의 배전망과 수용가의 독립된 전원을 병렬운전이 가능하도록 시설하는 경 우, 독립운전 또는 병렬운전 시 단락보호 및 고장보호가 확보되어야 한다. 이 경우, 병렬운전에 관한 전기사 업자의 동의 를 받아야 하며 전원의 중성점간 접속에 의한 순환전류와 제 3 고조파의 영향을 제한하여야 한다. 6. 상용전원의 정전으로 비상용전원이 대체되는 경우에는 상용전원과 병렬운전이 되지 않도록 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 격리조치를 하여야 한다. 562 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a1740d01-0630-45ac-ae58-4592d61d8865 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 가. 조작기구 또는 절환 개폐장치의 제어회로 사이의 전기적, 기계적 또는 전기기계적 연동 나. 단일 이동식 열쇠를 갖춘 잠금 계통 다. 차단-중립-투입의 3 단계 절환 개폐장치 라. 상호 연동기능을 갖춘 자동 절환 개폐장치 마. 동등한 동작을 보장하는 기타 수단 비상용 예비전원의 설치장소는 화재 시 신뢰성 확보를 위해 다른 장소와 방화구획으로 분리되어야 하며, 취급 자 외의 사람이 출입하지 않도록 출입문을 시건 상태로 유지하여야 한다. 비상용 예비전원은 디젤엔진 발전기가 주로 적용되고 있다. 디젤엔진 발전기의 운전 시에 발생하는 배기 가스는 외부로 배출되도록 시설하여야 하며, 연소에 필요한 공기량, 실내온도 상승억제에 필요한 공기량 등을 확보할 수 있도록 충분한 환기가 될 수 있도록 시설하여야 한다. 비상용 예비전원은 어떠한 경우에도 비상시에 비상전원을 공급할 수 있는 성능을 유지하여야 한다. 특히, 전기 저장장치를 비상용 예비전원과 수요관리 자원의 목적을 겸용으로 사용하는 경우에는 이차전지에 저장된 에너지가 비상시에 규정된 시간동안 공급할 수 있는 유효용량을 확보할 수 있도록 설계하여야 한다. 비상용 예비전원을 전기사업자의 배전망과 병렬운전 하고자 하는 경우에는 전기사업자의 동의 를 받아야 하며, 전기사업자가 요구하는 규정에 따라야 한다. 또한, 전기사업자의 전력계통과 비상용 예비전원(분산 전원)의 접지계통과 중성점간의 접속에 의한 순환전류가 발생하는 경우 보호계전기 오동작, 전력량계의 오 차 발생, 제 3 고조파 순환전류에 의한 중성선의 과열 등의 문제점이 발생할 수 있어 대책을 마련해야 한다. 상용전원의 정전으로 비상전원을 공급하는 경우에는 비상용전원과 상용전원이 병렬운전되지 않도록 전기적, 기계 적으로 분리되어야 한다. 일반적으로 비상용 전원을 공급하기 위한 개폐장치로는 자동절환개폐기(ATS: Automatic Transfer Switch)가 주로 적용되며, 폐쇄형 절환절체 개폐장치(CTTS: Closed Transition Transfer Switch)는 비상전원과 상용전원을 무정전으로 절환하기 위한 동기검출 기능을 내장하고 있다. 244.2.2 비상용 예비전원설비의 배선 1. 비상용 예비전원설비의 전로는 다른 전로로부터 독립되어야 한다. 2. 비상용 예비전원설비의 전로는 그들이 내화성이 아니라면, 어떠한 경우라도 화재의 위험과 폭발의 위험 에 노출되어 있는 지역을 통과 해서는 안 된다. 3. 과전류 보호장치는 하나의 전로에서의 과전류가 다른 비상용 예비전원설비 전로의 정확한 작동에 손상 을 주지 않도록 선정 및 설치하여야 한다. 4. 독립된 전원이 있는 2 개의 서로 다른 전로에 의해 공급되는 기기에서는 하나의 전로 중에 발생하는 고장 이 감전에 대한 보호는 물론 다른 전로의 운전도 손상해서는 안 된다. 그런 기기는 필요하다면, 두 전로 의 보호도체에 접속하여야 한다. 5. 소방전용 엘리베이터 전원 케이블 및 특수 요구사항이 있는 엘리베이터용 배선을 제외한 비상용 예비 전원설비 전로는 엘리베이터 샤프트 또는 굴뚝같은 개구부에 설치해서는 안 된다. 6. 다음 배선설비 중 하나 또는 그 이상을 화재상태에서 운전하는 것이 요구되는 비상용 예비전원설비에 적용 하여야 한다. 가. KS C IEC 60702-1(정격 전압 750 v 이하 무기물 절연 케이블 및 그 단말부-제 1 부 : 케이 블) 및 KS C IEC 60702-2(정격전압 750 v 이하 무기물 절연케이블 및 단말부-제 2 부 : 단 말부)에 적합한 무기물절연(MI)케이블 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 2 저압 전기설비 563 I | {}
698d7bf7-f9d5-46c5-a683-267a8ee50f2e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. KS C IEC 60331-11(화재 조건에서의 전기 케이블 시험-회로 보전성-제 11 부 : 시험 설비-최 소 750°C 화염 온도의 불꽃), KS C IEC 60331-21(화재 조건에서의 전기 케이블 시험-회로 보전성-제 21 부 : 절차 및 요구사항-정격전압 0.6/1.0kV 이하 케이블) KS C IEC 60332-1-2(화재 조 건에서의 전기/광섬유 케이블 시험-제 1-2 부 : 단심 절연 전선 또는 케이블 수직 불꽃 전파 시 험 -1 kW 혼합 불꽃 시험 절차)에 적합한 내화 케이블 다. 화재 및 기계적 보호를 위한 배선설비 7. 배선설비는 화재 및 기계적 보호를 유지하기 위한 구조적인 외함 또는 개별 화재 구획 등 화재 시 손 상되지 않는 회로 보전방법으로 고정 및 설치되어야 한다. 8. 비상용 예비전원설비의 제어 및 간선 배선은 비상용 예비전원설비에 사용되는 배선과 동일한 요구사항에 따라야 한다. 이것은 비상용 예비전원이 필요한 기기의 운전에 악영향을 미치지 않는 회로에는 적용하지 않는다. 9. 직류로 공급될 수 있는 비상용 예비전원설비 전로는 2 극 과전류 보호장치를 구비하여야 한다. 10. 교류전원과 직류전원 모두에서 사용하는 개폐장치 및 제어장치는 교류조작 및 직류조작 모두에 적합 하여야 한다. 비상용 예비전원 설비의 배선은 화재 시에도 성능을 보증하기 위하여 내화성능을 가져야 하며, 피해를 최 소화하기 위하여 다른 용도의 전로로부터 이격하거나 분리하여 시설하여야 한다. 직류회로는 부하전류 개폐 및 고장전류 차단 시 전류 영점(zero-crossing point)이 없어 발생하는 아크에 Elect 개방 시 인체감전 및 전기기기의 보호를 위하 의한 접점의 손상의 우려가 없도록 시설하여야 하며, 회로 여 양극(+,-)을 분리해야 한다. 교류전원과 직류전원 사용하는 개폐장치 및 제어장치는 교류조작 및 직류조작 모두에 적합하여야 한다. 245 무정전전원장치 245.1 적용범위 <br><p id='471' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> 이 규정은 교류 입력전원이 정전되었을 때 부하전력의 연속성을 확보하기 위해 전력변환장치, 스위치 및 이차전지 등을 조합하여 구성한 전원장치를 시설하는 것에 적용한다. 무정전전원장치 적용범위에 따라 입력 전원의 정전 시 부하 전력의 연속성을 유지하기 위하여 컨버터, 스 위치 및 에너지저장장치를 조합하여 구성한 전원장치로 규정한다. 245.2 설비의 안전 요구사항 1. 무정전전원장치는 감전 또는 전로나 기기의 손상 등 사고가 발생하지 않도록 KS C IEC 62040-1(무 정전전원장치-제 1 부 일반 및 안전요구사항)에 따라 시설하여야 한다. 2. 무정전전원장치의 시설장소에는 확인하기 쉬운 위치에 "무정전전원장치 시설장소" 표지를 하고, 일반인 이 출입할 수 없도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 3. 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 발생 또는 출력에 문제가 있을 경우 무정전전원장치가 부하 로 전원을 더 이상 공급하는 것을 방지 또는 차단할 수 있어야 한다. 4. 이차전지를 이용한 무정전전원장치는 511 에 준하여 시설하여야 한다. 564 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fc8a7bc0-ba9c-4ba0-87f8-a9c995a36a09 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 저압 전기설비 제 2 장 1 은 전기충격, 에너지 위험, 화재, 열과 관계된 위험, 기계적 위험, 방사, 화학적 위험을 포함하는 잠재적 위 험에 대하여 사용자, 운영자 및 서비스 직원을 보호하는 목적으로 이 표준을 따르는 KS C IEC 62040-1 에 기 술된 안전 요구사항을 따르도록 규정한다. 2 는 기술기준 제 21 조제 1 항과 같이 무정전전원장치를 시설한 장소에는 무정전전원장치 시설장소를 명확히 표지 를 하고, 취급자 이외의 사람이 쉽게 구내에 출입할 우려가 없도록 잠금장치 등을 설치하도록 규정한다. 3 은 무정전전원장치가 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 또는 출력에 문제가 발생하는 경우 모든 de 작동 모드에서 무정전전원장치가 부하로 전원을 더 이상 공급하는 것을 방지하도록 규정한다. 부분 4 는 이차전지를 이용한 무정전전원장치를 시설할 경우, 무정전전원장치는 전기저장장치 내 사용 용도의 인 이므로 KEC 511(전기저장장치 공통사항)에 따르도록 규정한다. C 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 1. 20 kWh 를 초과 하는 리튬·나트륨 계열의 이차전지를 이용한 무정전전원장치의 따르는 외 에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 이차전지 용량 선정과 운영에 관한 사항은 512.1.2 에 따른다. 나. 이차전지의 열폭주 및 폭발방지를 위한 대책은 512.1.3 에 technica 다. 제어 및 보호장치의 시설은 512.1.4 에 따른다. 라. 이차전지를 전용건물에 시설하는 경우에는 512.1.5 에 따른다. 다만, 이차전지 총 용량이 600 kWh 이하의 경우 이차전지를 다른 전기설비와 분리된 격실에 시설하지 않을 수 있다. 마. 이차전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 다음과 같이 시설하여야 한다. (1) 이차전지 총 용량은 600 kWh 를 초과 하여 설치할 수 있다. 이 경우에 이차전지는 다른 전기설 비와 분리된 격실에 시설하여야 한다. (2) 512.1.5 의"다"(3), (4), "라", "사"와 512.1.6("나"는 제외한다)에 따른다. 다만, 화재확산 방지에 대 한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 512.1.6 의 "다" 이차전지랙과 랙 사이 의 이격은 예외로 한다. 바. 셀의 온도, 전압 등의 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템을 갖추어야 하고, 상용전원의 정전 시에 도 동작할 수 있어야 한다. 2. 70 kWh 를 초과 하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.2 에 따른다. 3. 20 kWh 를 초과 하는 흐름전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.3 에 따른다. 가는 이차전지에 저장되어 있는 에너지가 정전 시 부하설비 백업시간을 보증하기 위해서 정격방전용량이 확보 되어야 하기 때문에 KEC 512.1.2 를 따르도록 규정한다. 마의 (1)은 전기저장장치에 경우에는 KEC 512.1.6 의 나 항에서 건물 내 이차전지 총 용량을 600kWh 로 제 한하고 있어 제외하고, 무정전전원장치를 600kWh 를 초과 하여 설치할 경우 이차전지는 다른 전기설비와 분리된 격실에 시설하여야 한다. 바의 전지관리시스템은 예상사용 및 남용 조건에서 발생하는 과충전 및 과 방전으로부터 제어 시스템의 구성 요소 오류, 단락 조건 및 해당하는 배터리시스템 오용 및 제조업체에 의해 결정된 설치 조건을 포함한 모든 예상되는 조건에 보호되도록 규정한다. 2 는 70 kWh 를 초과 하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.2(납계·니켈 계·바나듐계 이차전지의 시설)을 따르도록 규정한다. 3 은 흐름전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.3(흐름전지의 시설)에 따르도록 규정한다. ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 565 I 2 저압 전기설비 | {}
04e193bb-e47b-4438-b300-b849009d099d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
ee9b6efd-7afd-4793-8a6d-f9fa0063700f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 3 장 고압 · 특고압 전기설비 Ix8 다 0 이 8... "<"p ⌀4tl o .1 n it t | {}
5949da60-104d-4741-b47c-9761c94b382a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
009bb445-2450-4cb4-a714-9659581b73d9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (300 통칙) 301 적용범위 교류 1 kV 초과 또는 직류 1.5 kV 를 초과 하는 고압 및 특고압 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비에 적 용한다. 고압 및 특고압 전기설비에서 적용하는 전압의 구분은 111.1 의 2 에 따른다. 제 3 장 고압·특고압 전기설비 규정은 전기사업법 시행규칙 제 2 조(정의) 9("고압"이란 직류에서 1,500 V 를 초과 하 고 7,000 V 이하인 전압을 말하고, 교류에서는 1,000 V 를 초과 하고 7,000 v 이하인 전압을 말한다.) 및 10 ("특고압"이란 7,000 V 를 초과 하는 전압을 말한다.)에 해당하는 고압 및 특고압 전기공급하거나 사용하는 전기설비에 대해 적용한다. 302 기본원칙 302.1 일반사항 technic 설비 및 기기는 그 설치장소에서 예상되는 전기적, 기계적, 환경적인 영향에 견디는 능력이 있어야 한다. 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비는 그 설비 및 기기 등이 설치되는 장소의 전기적, 기계적, 환경적인 영향을 고려하여 여야한다.전기설비 안전)을 확보하고 또 전력을 안정적으로 공 급하거나 사용할 수 있도록 설치하여야 한다. 302.2 전기적 요구사항 korea 1. 중성점 접지방법 중성점 접지방식의 선정시 고려하여야 한다. 가. 전원공급의 연속성 요구사항 나. 지락고장에 의한 기기의 손상제한 다. 고장부위의 선택적 차단 라. 고장위치의 감지 마. 접촉 및 보폭전압 바. 유도성 간섭 사. 운전 및 유지보수 측면 2. 전압 등급 사용자는 계통 공칭전압 및 최대운전전압을 결정하여야 한다. 3. 정상 운전 전류 설비의 모든 부분은 정의 된 운전조건에서의 전류를 견딜 수 있어야 한다. 4. 단락전류 가. 설비는 단락전류로부터 발생하는 열적 및 기계적 영향에 견딜 수 있도록 설치되어야 한다. 나. 설비는 단락을 자동으로 차단하는 장치에 의하여 보호되어야 한다. 다. 설비는 지락을 자동으로 차단하는 장치 또는 지락상태 자동표시장치에 의하여 보호되어야 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 569 I | {}
b5811999-6886-49e8-a237-61af58546e44 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 5. 정격 주파수 설비는 운전될 계통의 정격주파수에 적합하여야 한다. 6. 코로나 코로나에 의하여 발생하는 전자기장으로 인한 전파장해는 331.1 의 범위를 초과 하지 않도록 하여야 한다. 7. 전계 및 자계 가압된 기기에 의해 발생하는 전계 및 자계의 한도가 인체에 허용 수준 이내로 제한되어야 한다. 8. 과전압 기기는 낙뢰 또는 개폐동작에 의한 과전압으로부터 보호되어야 한다. 9. 고조파 Co 고조파 전류 및 고조파 전압에 의한 영향이 고려되어야 한다. 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비는 전기적 요구사항에 따라 설치되어야 한다. 1 은 선로 및 전기설비의 중성점 접지방식의 선정시 고려해야 할 사항을 나열하였다. 2 는 사용자가 사용하고자 하는 전압의 등급결정을 위해 고려해야 할 사항이다. 3 은 선로 및 전기설비가 정상운전을 하기 위해 고려되어야 할 사항이다. 4 는 전기설비는 단락고장 또는 지락고장에 의한 설비의 손상제한, 고장구간의 신속한 차단으로 전기안전 의 확보와 안정적 운전을 위하여 단락고장 또는 지락고장시 자동으로 전원을 차단하는 장치의 시설 또는 지락상태 자동표시장치 등 적절한 조치에 의하여 보호되어야 함을 기술하고 있다. 5 는 설비가 운전되어질 계통의 정격주파수를 고려해야 한다. 6 은 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비(가공전선로)의 설치 시에는 코로나 방전에 의해 발생하는 전자기장의 영향에 의하여 무선설비에 지속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전파발생을 방지할 수 있도록 331.1 의 규정을 고려하여야 한다. 7 은 고압·특고압의 전기를 사용하는 전기설비(가공전선로)에 발생하는 전계 및 자계의 한도를 전기설비기술기준의 제 17 조제①항에 따라 정전유도 및 전자유도에 의해 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 조치를 취해야 한다. 8 은 고압·특고압의 전기를 사용하는 전기설비는 낙뢰에 의한 과전압 또는 전원 공급 및 차단을 위한 개폐 동작에 의한 과전압으로부터 보호될 수 있는 조치를 취해야 한다. 9 는 고압·특고압의 전기를 사용하는 전기설비에 스위칭 동작에 의한 고조파 전류 및 전압의 발생에 의해 영향을 받지 않게 적절한 조취를 취해야 한다. 302.3 기계적 요구사항 1. 기기 및 지지구조물 기기 및 지지구조물은 그 기초를 포함하며, 예상되는 기계적 충격에 견디어야 한다. 2. 인장하중 인장하중은 현장의 가혹한 조건에서 계산된 최대도체인장력을 견딜 수 있어야 한다. 3. 빙설하중 전선로는 빙설로 인한 하중을 고려하여야 한다. 4. 풍압하중 풍압하중은 그 지역의 지형적인 영향과 주변 구조물의 높이를 고려하여야 한다. 5. 개폐전자기력 지지물을 설계할 때에는 개폐전자기력이 고려되어야 한다. I 570 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c81570cd-92dd-47ea-a47a-2f949a654d12 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 6. 단락전자기력 단락 시 전자기력에 의한 기계적 영향을 고려하여야 한다. 7. 도체 인장력의 상실 인장애자련이 설치된 구조물은 최악의 하중이 가해지는 애자나 도체(케이블)의 손상으로 인한 도체인장 력의 상실에 견딜 수 있어야 한다. 8. 지진하중 지진의 우려성이 있는 지역에 설치하는 설비는 지진하중을 고려하여 설치하여야 한다. 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비 등은 내·외부의 충격 및 자연현상 등으로 인해 피해 를 받지 않도록 기계적으로 고려되어야 할 사항을 나열한 것이다. 302.4 기후 및 환경조건 설비는 주어진 기후 및 환경조건에 적합한 기기를 선정하여야 하며, 정상적인 가능하도록 설치하여 야 한다. 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비가 지역의 기후 및 환경조건을 고려하 여 선정하여야 하며, 안전하고 정상적인 운전이 가능하도록 환경을 고려하여 적절한 조치를 취해야 한다. 302.5 특별요구사항 설비는 작은 동물과 미생물의 활동으로 인한 영향이 없도록 설치하여야 한다. Electro 설치되어지 tec nnica 고압·특고압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비가 동식물 및 미생물 등 설비에 영향을 주는 활동을 할 수 없도록 적절한 안전조치를 취해야 한다. <p id='540' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 571 I | {}
a2c46022-720e-4096-a6f7-22117d97c6a0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (310 안전을 위한 보호) 311 안전보호 311.1 절연수준의 선정 절연수준은 기기최고전압 또는 충격내전압을 고려하여 결정하여야 한다. 전력계통 내의 전기기기는 피뢰기의 제한전압을 기초로 하여 각 기기 상호간에 적정한 절연강도를 가지게 함으로써 계통을 합리적, 경제적으로 설계하는 것이 바람직하다. 전기설비의 절연수준은 다음을 고려하여 선정하여야 한다. (1) 중성점 접지방식 계통의 중성점 접지방식과 설치된 과전압제한장치의 특성 및 장소를 고려하여 운전의 신뢰성을 확보 하도록 선택한다. 높은 수준의 안전이 요구되거나 계통의 구성, 채택된 중성점 접지방식 또는 피뢰기 에 의한 보호로 절연수준을 낮게 하는 것이 부적절한 설비는 KS C IEC 61936-1 의 표 1, 표 2 및 부속서 A 중에서 높은 값 중의 하나를 선택한다. 절연수준을 낮게 하여도 적절한 설비는 표 1, 표 2 tec 및 부속서 A 중에서 낮은 값을 선택해도 충분하다. (2) 기기최고전압 또는 충격내전압 표준(KS C IEC 61936-1)의 표 1, 표 2 및 부속서 A 에서 정하는 설비최고전압, 정격 단시간 상용주파 내전압, 정격 뇌충격내전압 및 정격 개폐충격내전압에 기초하여 기기의 절연수준을 결정하여야 한다. 311.2 직접 접촉에 대한 보호 ect 근처의 위험구역에 무심코 도달하는 것을 방지하도록 설치 1. 전기설비는 충전부에 무심코 접촉하거나 충전부는 되어져야 한다. 2. 계통의 도전성 부분(충전부, 기능상의 절연부, 위험전위가 발생할 수 있는 노출 도전성 부분 등)에 대 한 접촉을 방지하기 위한 보호가 이루어져야 한다. 3. 보호는 그 설비의 위치가 출입제한 전기운전구역 여부에 의하여 다른 방법으로 이루어질 수 있다. 충전부의 직접접촉에 대한 보호대책으로 충전부에 무의 식적으로 접촉하거나 충전부 근처의 위험구역에 무의 식적으로 접 근하는 것을 방지하도록 구성하여야 하며, 직접접촉에 대한 보호대책으로 다음의 종류가 인정되고 있다. (1) 외함 외함이란 외부의 영향으로부터 내장된 기기를 보호하고, 내부의 위험 충전부로부터 접근을 방지하도 록 한 것으로 인체가 충전부에 의도하지 않는 접촉을 방지하는 보호대책이다. (2) 격벽 격벽이란 보통 모든 방향의 접근에 대해 직접접촉을 방지하기 위하여 절연성능이 보장되는 격벽을 충전부와 사 람 사이에 시설하는 것이다. 인체가 의도하지 않는 충전부에 접촉하는 것을 방지하는 보호대책이다. (3) 장애물 보호장애물은 최소 높이가 1,800 mm 미만이기 때문에 보호격벽으로 고려될 수 없는 벽, 문 및 차 폐막뿐만 아니라 덮개, 난간, 사슬 및 밧줄 등이다. 벽, 덮개, 보호 장애물 등 기본 보호방법으로 사 용된 보호설비는 기계적으로 강하고 확실하게 고정되어야 한다. (4) 접촉범위 밖에 설치 접촉범위 밖에 설치는 사람이 통상 서 있거나 움직일 수 있는 곳으로부터 사람의 손이 닿을 수 있는 어떤 방향의 한계에 대하여 접촉범위 밖에 설치하는 것으로 이루어질 수 있다. I 572 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
725e7b89-925a-4324-869e-7b8a2fda10df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 외함의 일부로 사용되는 개폐기실 또는 전용구역의 출입문은 공구 또는 열쇠의 사용에 의해서만 열수 있 도록 설계되어야 한다. 이 문은 출입제한 전기운전구역의 밖에서 안전자물쇠를 장치하여야 한다. 움직일 수 있는 도전성 보호 설비는 바르게 사용될 때에 관련된 보호격벽 또는 보호 장애물의 이격거리가 유지되어야 안전하다. 만약 그렇지 않으면 그것을 절연물질 또는 건조한 나무로 만들어야 한다. 공구를 사 용하지 않고 제거할 수 있는 레일은 허용된다. 보호 레일은 단단한 재질이어야 한다. 일반인이 접근할 수 있는 구역 또는 방에서의 보호설비는 정상적인 공구로 외부에서 쉽게 제거될 수 없어야 한다. 고압 설비의 안전, 경계 이격 및 경고 표시에 대하여 위험구역으로의 접근이 제한되도록 설계되어야 한다. 숙련자 및 기능자가 운전과 정비를 위해 접근할 필요성을 고려해야 하며, 안전거리를 확보할 수 없는 경우에는 영구적인 ○ 보호시설을 설치하여야 한다. 안전관리자는 다음의 값을 규정하고 확인하여야 할 필요성이 있다. (1) 격벽의 이격거리 (2) 장애물의 이격거리 (3) 외부울타리 및 출입문의 높이 (4) 출입 구역에서의 최소 높이 및 거리 (5) 건축물과 의 이격거리 hnical 경고표시는 모든 출입문, 울타리, 격벽 및 가공선로의 전주와 철탑 등에 확연히 보이도록 하여야 한다. te 직접접촉에 대한 보호를 적용하기 위한 보호요건은 다음과 같다. (1) 출입제한 전기운전구역 밖의 보호 출입제한 전기운전구역 밖에서는 외함에 의한 보호 또는 닿지 않는 곳에 배치하는 방법에 의한 보호만 허용한다. (2) 출입제한 전기운전구역 안의 보호 출입제한 전기운전구역의 안쪽은 외함에 의한 보호 보호 장애물 또는 닿지 않는 곳에 배 치하는 방법에 의한 보호가 허용된다. (3) 정상운전 중의 보호 Elect 설비의 보호대책은 운전, 제어 및 정비 목적을 위해 다음의 접근 필요성을 고려할 필요가 있다. orea・ (가) 차단기 또는 단로기의 조작 (나) 퓨즈 또는 램프의 교환 (다) 보호장치 정정 값의 조정 (라) 계전기 또는 표시기의 재정정 (마) 작업을 위한 접지 (바) 임시 절연셔터 설치 (사) 변압기 온도 또는 오일레벨 판독 311.3 간접 접촉에 대한 보호 전기설비의 노출도전성 부분은 고장 시 충전으로 인한 인축의 감전을 방지하여야 하며, 그 보호방법은 320 을 따른다. 고압(특고압)기기의 고장 시 간접접촉에 의한 감전방지에 대한 규정으로 간접 접촉한 경우 사람에 대한 보 호를 위하여 고려될 수 있는 방법은 다음과 같다. (1) 전원의 자동차단 간접접촉에 의한 감전보호를 하기 위한 전원의 자동차단은 다음에 의한다. (가) 보호 등전위본딩시스템이 설치되어 있어야 한다. (나) 기본절연의 고장 시 고장전류로 작동하는 보호장치는 기기, 시스템 또는 설비에 전기를 공급하는 하나 또는 그 이상의 선도체를 차단해야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 573 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
bd5658b8-2054-4866-842a-8bc4dd73b4ce | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (2) 보호등전위본딩 고압 설비 또는 시스템의 등전위본딩 시스템은 존재할 수 있는 특별한 위험, 예를 들어 높은 접촉전 압 및 보폭전압의 위험과 방전에 의해 노출도전부가 충전되는 위험을 방지하기 위해 접지해야 한다. 접지설비의 접지 임피던스는 위험한 접촉전압이 발생하지 않는 저항값을 가져야 한다. 고장상태 하에 서 충전상태로 될 우려가 있는 노출도전부는 접지설비에 접속해야 한다. (3) 고압 설비 및 시스템에서 표시 및 차단 고장을 표시하는 장치가 구비되어야 한다. 중성점 접지방식에 따라 고장 전류는 수동 또는 자동 중 하나에 의해 차단되어야 한다. 고장 지속시간에 대한 접촉전압의 허용 값은 그림 H311.3-1 의 허용 접촉전압에 따른다. (4) 전위경도의 완화 전위경도완화는 고장 시에 나타나는 접촉전압 및 보폭전압을 저감하기 위해 추가적으로 접지극을 설 치하면 가능하다. 접지극은 일반적으로 기기나 도전부의 1 m 앞의 거리에 지표면 아래 0.5 m 깊이 에 매설하여 접지설비에 연결한다. Chart Type: line 10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms 600 ms 700 ms 800 ms 900 ms 1000 ms 1100 ms 1200 ms 1300 ms 1400 ms 1500 ms 1600 ms 1700 ms 1800 ms 1900 ms 2000 ms 2100 ms 2200 ms 2300 ms 2400 ms 2500 ms 2600 ms 2650 ms 2700 ms 2800 ms 2900 ms 3000 ms 3100 ms 3200 ms 3300 ms 3400 ms 3500 ms 3600 ms 3700 ms 3800 ms 3900 ms 4000 ms 4100 ms 4200 ms 4300 ms 4400 ms 4500 ms 4600 ms 4700 ms 4800 ms 4900 ms 5000 ms 5100 ms 5200 ms 5300 ms 5400 ms 5500 ms 5600 ms 5700 ms 5800 ms 5900 ms 6000 ms 6100 ms 6200 ms 6300 ms 6400 ms 6500 ms 6600 ms 6700 ms 6800 ms 6900 ms 7000 ms 7100 ms 7200 ms 7300 ms 7400 ms 750 ms 7500 ms 7600 ms 7900 ms 7700 ms 7800 ms 8000 ms 8100 ms 8200 ms 8300 ms 8400 ms 8500 ms 8600 ms 8700 ms 8800 ms 8900 ms 9000 ms 9100 ms 9200 ms 9300 ms 9400 ms 9500 ms 7500 그림 H311.3-1 허용접촉전압(KS C IEC 61936) 311.4 아크고장에 대한 보호 전기설비는 운전 중에 발생되는 아크고장으로부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해야 한다. 전기설비의 운전 중 아크 고장으로부터 운전자를 보호하는 규정으로 다음과 같이 설계 및 구조가 제공될 수 있도록 하여야 한다. (1) 조작 실수에 대한 다음의 보호방법이 확립될 수 있도록 한다. (가) 단로기 대신 부하개폐기 (나) 단락정격의 고장투입개폐기 (다) 연동장치 (라) 교환불능 열쇠잠금장치 574 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · | {}
5cacfedf-4ab8-4a44-84de-fd8ef81da1d9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (2) 운전통로는 가능한 짧고 높고 폭넓은 운전통로를 확보하여야 한다. (3) 외함 등은 구멍이 있는 덮개 또는 철망 대신에 외함 또는 보호격벽과 같은 구멍이 없는 덮개로 시설되어야 한다. (4) 개방형 기기 대신에 내부 아크고장 내압시험이 확인된 기기를 사용하여야 한다. (5) 아크생성물은 조작자로부터 멀리 떨어지는 방향으로 나오게 하고 필요하다면 빌딩 바깥쪽으로 방출되게 한다. (6) 한류장치를 사용하면 아크 생성물을 현저하게 줄일 수 있다. (7) 보호장치의 동작시간은 순시계전기 또는 압력, 빛 및 열에 대한 고감도장치에 의하여 매우 짧은 시간에 동작될 수 있어야 한다. (8) 설비기기를 안전거리에서 조작하도록 하여야 한다. (9) 기기의 내부고장을 감지하는 경우에는 복귀가 되지 않도록 구성하여 재가압을 방지하고, 압력배 출이 가능토록 구성하여 외부에 상태표시를 제공하여야 한다. 311.5 직격뢰에 대한 보호 nica 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 150 에 따라 피뢰시스템을 시설하고, 그 밖 ○ 의 조치를 하여야 한다. te 직격뢰에 의한 과전압으로부터 전기설비의 보호규정으로 다음 구성형태의 피뢰도체 또는 피뢰침을 적용하 면 직격뢰로부터 전기설비를 보호할 수 있다. 피뢰침과 피뢰도체는 접지하여야 하며, 철구조물에 뇌격전류 그 자체를 위한 적절한 경로가 제공되고 있는 경우에는 분리된 접지도체를 설치할 필요가 없다. (1) 피뢰도체(차폐선) 피뢰도체는 뇌격전류가 대지로 흐르는 것을 보장하기 위하여 접지도체 또는 철구조물에 접속되어야 한다. (가) 단독 피뢰도체 단독 피뢰도체는 꼭대기 지점에서 시작하여 반지름이 2 H 인 원호를 형성하여 차폐선의 끝까지 보호구 간으로 하는 텐트 모양의 보호구간을 형성한다(그림 H311.5-1 참조). (나) 2 개의 피뢰도체 상호 거리가 2 H 이하인 2 개 차폐선을 적용하면, 2 H 높이에서 중앙 MR 을 기준으로 반지름 R 인 원호 및 2 개의 도체에 의해 보호구간이 제한되는 넓은 보호구간이 형성된다(그림 H311.5-2 참조). (2) 피뢰침 상부로 향하는 스트리머 방전은 차폐선보다는 피뢰침으로부터 먼저 발생한다. 피뢰침의 보호구간은 일반적으로 동일한 높이의 차폐선보다 크다. (가) 단독 피뢰침 단독 피뢰침은 피뢰침 꼭대기를 지나면서 반지름이 3 H 인 원호를 보호한계로 하는 원추형봉우리 모양 의 보호구간을 생성한다(그림 H311.5-3 참조). (나) 2 개의 피뢰침 피뢰침간의 상호 거리가 3 H 이하인 2 개 피뢰침을 적용하면, 3 H 높이에서 중앙 MR 을 기준으로 반지 름 R 인 원호에 의해 보호구간이 제한되는 넓은 보호구간을 형성한다(그림 H311.5-4 참조). 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 575 I | {}
dfe6ecf2-252f-449f-a0dc-026c746447cd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: line M2H H 2H item_01 1.5 1 2.0 그림 H311.5-1 단일 피뢰도체 적용 ![image](/image/placeholder) M M M 2H 2H 2H 2H ≤2H 그림 H311.5-2 2 개의 피뢰도체 적용 M M 3H 3H 3H 3H H 그림 H311.5-3 단일 피뢰침 적용 ![image](/image/placeholder) M M M 3H R 3H 3H 3H 3H ≤3H 그림 H311.5-4 2 개의 피뢰침 적용 I 576 .1�8� + 0 이 8... <"p ! 't's 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ffdf69a9-c1dd-4e54-b4df-e3362a98a3d7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 311.6 화재에 대한 보호 전기기기의 설치 시에는 공간분리, 내화벽, 불연재료의 시설 등 화재예방을 위한 대책을 고려하여야 한다. 전기기기의 화재위험은 화재피해와 발화원에 대한 예방대책 2 가지로 분류되며, 각각에 대한 예방대책은 설치요구사항에 고려되어야 한다. (1) 화재피해에 대한 예방대책은 발화원으로부터 공간 분리와 화염의 확산방지가 있으며, 화염의 확 산방지는 변전소의 물리적 배치, 소화 용수의 확보, 내화벽(예를 들면, 최소 60 분의 내화력을 갖 는 방화벽)의 설치 및 소화 체계가 있다. (2) 발화원에 대한 예방대책은 전기적 보호, 열적 보호, 압력 보호 및 비가연성 물질의 사용으로 예방할 수 있다. 과열, 과부하 및 단락고장에 의한 기기의 화재에 대하여 자동보호장치를 설비의 규모 및 중요도에 따라 시설하여야 한다. 기기의 내부에서 불꽃, 아크방전, 폭발 및 고온의 가능성이 있는 기기, 예를 들면 전기기계, 변압기, 저항기, 개폐기 및 퓨즈는 가연성재료의 기기구조상 그 기기 에 의하여 착화될 수 없도록 하지 않는 한 화재위험이 있는 운전지역에서 사용할 수 없다. 이것이 보장될 수 없다면 방화벽, 내화구획, 별실, 외함 및 격납용기 등과 같은 특별한 예방조치가 필요하게 된다. 311.7 절연유 누설에 대한 보호 ○ 1. 환경보호를 위하여 절연유를 함유한 기기의 누설에 대한 대책이 있어야 한다. 2. 옥내기기의 절연유 유출방지설비 가. 옥내기기가 위치한 구역의 주위에 누설되는 절연유가 스며들지 않는 바닥에 유출방지 턱을 시설하거나 건축물 안에 지정된 보존구역으로 집유한다. 나. 유출방지 턱의 높이나 보존구역의 용량을 선정할 때 기기의 절연유량뿐만 아니라 화재보호시스템의 용수 re 량을 고려하여야 한다. 3. 옥외설비의 절연유 유출방지설비 가. 절연유 유출 방지설비의 선정은 기기에 들어 있는 절연유의 양, 빗물 및 화재보호시스템의 용수량, 근 접 수로 및 토양조건을 고려하여야 한다. 나. 집유조 및 집수탱크가 시설되는 경우 집수탱크는 최대 용량 변압기의 유량에 대한 집유능력이 있어 야 한다. 다. 벽, 집유조 및 집수탱크에 관련된 배관은 액체가 침투하지 않는 것이어야 한다. 라. 절연유 및 냉각액에 대한 집유조 및 집수탱크의 용량은 물의 유입으로 지나치게 감소되지 않아야 하 며, 자연배수 및 강제배수가 가능하여야 한다. 마. 다음의 추가적인 방법으로 수로 및 지하수를 보호하여야 한다. (1) 집유조 및 집수탱크는 바닥으로부터 절연유 및 냉각액의 유출을 방지하여야 한다. (2) 배출된 액체는 흐르는 물 분리장치를 통하여야 하며 이 목적을 위하여 액체의 비중을 고려하여 야 한다. 환경보호를 위하여 절연유를 포함하고 있는 전기기기에서 절연유 누설에 대한 방지대책에 관한 규정으로 KS C IEC 61936-1 의 8.8.1 을 참고한다. 1 은 환경보호를 위하여 절연유를 함유한 기기는 누설에 대한 수용대책으로 1,000 리터 이상의 절연유를 함 유하는 전기기기는 집유조를 시설하는 것이 바람직하다. 3 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 8 특고압 전기설비 577 I | {}
da618c94-41cd-49c1-8c2b-5a51218311a6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 옥내기기의 절연유 유출방지설비에 대한 규정으로 옥내설비에서 누설되는 절연유를 집유하는 탱크가 없는 경우에는 절연유가 스며들지 않는 바닥에 유출방지 턱을 설치하여 건축물 안에 집유하도록 하여야 한다(그림 H311.7-1 참조). 유출방지 턱의 높이나 집유용량을 선정할 때 기기의 절연유량뿐만 아니라 화 재보호시스템의 용수량도 고려하여야 한다. ![image](/image/placeholder) Code 률 점선으로 된 구역은 변압기 에서 바닥으로 유출되는 절 연유의 총량 경계 ch 그림 H311.7-1 자갈층이나 집수조가 없는 소용량 변압기의 예 3 은 옥외설비의 절연유 유출방지설비에 관한 규정으로 절연유 유출 방지설비의 선정은 기기에 들어 있는 절연유의 양, 빗물 및 화재보호시스템의 용수량, 근접 수로 및 토양조건을 고려하여야 하며, 집유조 및 집수탱크가 시설되는 경우 설계 및 배치는 다음에 따르는 것이 좋다. (1) 액체의 전체량에 적정한 통합 집수탱크가 함께 있는 집유조(그림 H311.7-2 참조). (2) 개별 집수탱크가 함께 있는 집유조. 여러 개의 집유조는 유출배관을 공동 집유탱크에 연결하는 것이 좋다. 이 공동 집유탱크는 최대 용량 변압기의 유량에 대한 집유능력이 있어야 한다(그림 H311.7-3 참조). (3) 여러 대 변압기에 집유조와 집수탱크가 통합된 경우 집수탱크는 최대 용량 변압기의 유량에 대한 보유능력이 있어야 한다(그림 H311.7-4 참조). ![image](/image/placeholder) 은 b : 화재보호격자 또는 화재방호구 a : 집유조 용량 절연유 용량에 빗물을 더한 용량 그림 H311.7-2 집수탱크와 통합된 집유조 578 I ...1�8� + > >"-- 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7b44203e-bddf-48b4-91de-bf2dff8b549d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) a : 집유조 용량 변압기 절연유 용량의 최소 20 % Code b : 화재보호격자 또는 화재방호구 chnical 집수탱크 그림 H311.7-3 분리탱크가 있는 집유조 품 a : 집유조 용량 (i) 옥외용량은 최대 용량 변압기의 절연유 용량에 빗물을 더한 용량 (ii) 옥내용량은 최대 용량 변압기의 전체 절연유량 b : 화재보호격자 또는 화재방호구 그림 H311.7-4 공통 집수탱크와 일체의 집유조 311.8 SF6 의 누설에 대한 보호 1. 환경보호를 위하여 SF6 가 함유된 기기의 누설에 대한 대책이 있어야 한다. 2. SF6 가스 누설로 인한 위험성이 있는 구역은 환기가 되어야 하며, 세부 사항은 IEC 62271-4:2013(고압 개폐 및 제어 장치-제 4 부:SF6 및 그 혼합물의 취급절차)을 따른다. 전기기기에 내장되는 SF6 가스의 누설에 의한 운전자의 건강과 안전을 확보하기 위한 규정으로 다음의 대 책이 확보되어야 한다. (1) 비정상적인 누설에 대한 보호 자주 발생하지 않는 비정상적인 누설에 대처하기 위하여 개폐기실 및 가스누설에 의해 위험성이 있 는 접근 가능지역에는 환기가 되어야 한다. 옥외 설비인 경우에는 특별한 주의 가 필요치 않다. (2) 지상 설비에 대한 보호 지상에 설치된 SF6 설비실은 만약 가장 큰 차단기의 대기압에서의 가스량이 접근 가능한 차단기실 공간의 10 %를 초과 하지 않으면 자연 환기로서 충분하다. 만약 이 요건이 충족되지 않으면 기계적 환기장치가 설치되어야 한다. (3) 지하 설비에 대한 보호 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 579 I | {}
5ebbec22-68e9-45c3-bf9d-63dc27301b62 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 지하에 있는 SF6 설비실은 가스량이나 방의 크기에 의해 운전자의 건강 및 안전에 허용할 수 없는 정도로 가스가 모일 수 있는 경우에는 기계적 환기장치를 하여야 한다. SF6 설비실 아래에 있고 SF6 설비실과 연결된 방, 덕트, 갱도, 관통 통로 등은 환기가 될 수 있도록 하여야 한다. (4) 대기 상태에서 열분해에 대한 보호 대기 상태에서는 SF6 열적분해가 발생하지 않음을 입증하기 위해서 다음의 조치가 수행되어야 한다. (가) 차단기실에 설치된 모든 기기의 어느 부품도 공기와 접촉하고 있는 상태에서 200 °C 를 초과 하지 않아야 한다. (나) 밀폐되지 않은 현장의 공사중에 장비설치가 될 때에 작업공간에서의 용접, 점화 및 흡연을 방지하 기 위한 조치가 취해져야 한다. C 311.9 식별 및 표시 1. 표시, 게시판 및 공고는 내구성과 내부식성이 있는 물질로 만들고 지워지지 않는 문자로 인쇄되어야 한다. 2. 개폐기반 및 제어반의 운전 상태는 주 접점을 운전자가 쉽게 볼 수 있는 경우를 제외하고 표시기에 명확 히 표시되어야 한다. 3. 케이블 단말 및 구성품은 확인되어야 하고 배선목록 및 결선도에 따라서 확인할 수 있도록 관련된 상세 사항이 표시되어야 한다. 4. 모든 전기기기실에는 바깥쪽 및 각 출입구의 문에 전기기기실임과 어떤 위험성을 확인할 수 있는 안내 판 또는 경고판과 같은 정보가 표시되어야 한다. 고압(특고압) 전기설비에 대한 식별 및 표시에 대한 규정으로 전기설비에 대한 명확한 식별과 확실한 표시 는 운전 및 정비를 수행하는 중에 오조작, 사람의 실수, 사고 등을 피하기 위해 필요하다. 이에 따라 표 시, 게시판 및 공고는 내구성과 내부식성이 있는 물질로 만들고 지워지지 않는 문자로 인쇄되어야 하고 개폐기반 및 제어반의 운전 상태는 주 접점을 운전자가 쉽게 볼 수 있는 경우를 제외하고 표시기에 명확 히 표시되어야 한다. 아울러 케이블 단말 및 구성품은 확인되어야 하고, 배선목록 및 결선도에 따라서 확 인할 수 있도록 관련된 상세 사항도 제공되어야 하며 기타 전기설비에 대한 식별 및 표시는 KS C IEC 61936-1 의 8.9 를 참고한다. (1) 안내판 및 경고판 출입제한 전기운전구역 및 산업용 건축물에서 모든 전기기기실에는 실의 바깥쪽 및 각 출입구의 문 에는 전기기기실의 표지를 하고 어떤 위험을 지정하고 있는지 필요한 정보를 제공하여야 한다. (2) 전기위험 경고 출입제한 전기운전구역의 모든 출입문, 모든 울타리 바깥쪽 면 및 변압기나 개폐장치가 설치된 단주 와 탑에는 경고표시를 하여야 한다. (3) 전력용 콘덴서 설비 전력용 콘덴서는 방전시간을 표시하는 경고표지를 붙여야 한다. (4) 비상 신호 및 비상구 비상구는 적합한 안전경고 기호에 의하여 표시하여야 한다. (5) 케이블 식별표시 케이블이 건물에 진입하는 위치는 식별이 되어야 한다. 식별표시는 제거가 가능한 뚜껑이나 뒤바뀔 우려가 있는 문에는 하지 말아야 한다. I 580 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5229359e-1960-418c-8145-a05364de6537 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (320 접지설비) 321 고압·특고압 접지계통 321.1 일반사항 1 고압 또는 특고압 기기는 접촉전압 및 보폭전압의 허용 값 이내의 요건을 만족하도록 시설하여야 한다. 2. 고압 또는 특고압 기기가 출입제한 된 전기설비 운전구역 이외의 장소에 설치되었다면 KS C IEC 61936-1(교 류 1kV 초과 전력설비-제 1 부:공통규정)의 "10 접지시스템"에 의한다. 3. 모든 케이블의 금속시스(sheath) 부분은 접지를 하여야 한다. 4. 고압 또는 특고압 전기설비 접지는 140 및 321 의 해당 부분을 적용한다. KEC 321 에 의한 고압·특고압 접지계통의 일반사항은 접촉전압 및 보폭전압의 허용값 이내의 요건을 충 족하여야 하며, 특히 공통접지와 관련된 사항은 KS C IEC 61936-1(교류 1 kV 초과 전력설비-제 1 부 공통 규정)의 "10. 접지시스템"에 의하는 것으로 명기되었다. 또한, 고압 또는 특고압 기기가 폐쇄된 구역의 출입이 제한된 지역이 아닌 불특정 다수의 출입이 허용된 지역이라면 (일반적으로 고압 또는 특고압 기기의 설치는 출입이 제한된 지역에 설치됨) 감전보호는 접촉 전압을 허용값 이내로 제한하여야 함이 매우 중요하다. 일반적으로 접촉전압이 허용한도 내에 충족된다면 보폭전압도 허용한도 내로 충족하기 때문이다. KS C IEC 61936-1 규정은 TC99 의 적용범위의 교류 1 kV 초과, 직류 1.5 kV 를 초과 하는 발·변전소, 송· 배전 및 수용가 설비를 대상으로 하고 있으며, 감전보호의 지표로서 IEEE std 80 규정과 마찬가지로 접지 저항을 기준으로 생각하지 않고 접촉 및 보폭전압의 한계전압을 위주로 하고 있다. KS C IEC 61936-1 의 특징은 안전기준으로서 KS C IEC 60479 규격에서 규정하고 있는 안전한계 전류곡 선을 바탕으로 보폭 및 접촉전압을 평가하기 위해 안전한계 전류곡선을 전압곡선으로 변환한 것이다. KS C IEC 61936-1 의 대안으로 IEEE std 80 전압곡선을 사용할 수도 있다. r Chart Type: line 10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 110 ms 120 ms 130 ms 140 ms 150 ms 160 ms 170 ms 180 ms 190 ms 200 ms 210 ms 220 ms 230 ms 240 ms 250 ms 260 ms 270 ms 280 ms 290 ms 300 ms 310 ms 320 ms 330 ms 340 ms 350 ms 360 ms 370 ms 380 ms 390 ms 400 ms 410 ms 420 ms 430 ms 440 ms 450 ms 460 ms 470 ms 480 ms 490 ms 500 ms 510 ms 520 ms 530 ms 540 ms 550 ms 560 ms 570 ms 580 ms 590 ms 600 ms 610 ms 620 ms 630 ms 640 ms 650 ms 660 ms 670 ms 680 ms 690 ms 700 ms 710 ms 720 ms 730 ms 740 ms 750 ms 760 ms 770 ms 780 ms 790 ms 800 ms 810 ms 820 ms 830 ms 840 ms 850 ms 860 ms 870 ms 880 ms 890 ms 900 ms 910 ms 920 ms 930 ms 940 ms 950 ms 960 ms 970 ms 980 ms 990 ms 1000 ms 1010 ms 1020 ms 1030 ms 1040 ms 1050 ms 1060 ms 1070 ms 1080 ms 1090 ms 1100 ms 1110 ms 1120 ms 1130 ms 1140 ms 1150 ms 1160 ms 1170 ms 1180 ms 1190 ms 1200 ms 1210 ms 1220 ms 1230 ms 1240 ms 1250-156 ms 1270 ms 1280 ms 1290 ms 1300 ms 1310 ms 1320 ms 1330 ms 1400 ms 1415 ms 1500 ms 1510 ms 1521 ms 1522 ms 그림 H321.1-1 KS C IEC 61936 허용접촉전압 ...1�8� + " > >"-- 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 581 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
83f07f4c-dc9d-4719-8aa5-aa6c92f45936 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: line 10 ms 20 ms 30 ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms 600 ms 700 ms 800 ms 900 ms 1000 ms 1100 ms 1200 ms 1300 ms 1400 ms 1500 ms 1600 ms 1700 ms 1800 ms 1900 ms 2000 ms 2100 ms 2200 ms 2300 ms 2400 ms 2500 ms 2600 ms 2650 ms 2700 ms 2800 ms 2900 ms 3000 ms 3100 ms 3200 ms 3300 ms 3400 ms 3500 ms 3600 ms 3700 ms 3800 ms 3900 ms 4000 ms 4100 ms 4200 ms 4300 ms 4400 ms 4500 ms 4600 ms 4700 ms 4800 ms 4900 ms 5000 ms 5100 ms 5200 ms 5300 ms 5400 ms 5500 ms 5600 ms 5700 ms 5800 ms 5900 ms 6000 ms 6100 ms 6200 ms 6300 ms 6400 ms 6500 ms 6600 ms 6700 ms 6800 ms 6900 ms 7000 ms 7100 ms 7200 ms 7300 ms 7400 ms 7500 ms 7600 ms 7700 ms 7800 ms 7900 ms 8000 ms 8100 ms 8200 ms 8300 ms 8400 ms 8500 ms 8600 ms 8700 ms 8800 ms 8900 ms 9000 ms 9100 ms 9200 ms 9300 ms 9400 ms 9500 ms 그림 H321.1-2 IEEE std 80 의 허용접촉전압 Code hn 접촉전압, 보폭전압 등에 대해서 확정된 결론은 없지만 일예로서 IEEE(미국 전기전자기술자협회)의 위원회 보 고로서 다음과 같은 값이 나타나 있다. (C.F. Dalaziel 박사에 의해 인간이 견딜 수 있는 충격 전류의 값으로서 나타내진 것. 그림 H321.1-3) 또한, 시간에 관계가 없는 위험접촉전압은 독일 65 V, 스위스 50 V, 영국 40 V 의 낮은 값이 정해져 있다. 우리나라의 중성점 직접접지계통의 발변전소 등의 구내에서는 작업원은 고무화 등을 착용하고 사고시간도 짧 아서 일반적으로 보폭전압이나 접촉전압으로 150 V 가 기준이다. 보통 보폭전압은 접지망의 설계를 적당하게 하는 것에 따라 쉽게 이 값 이하로 할 수 있지만 접촉전압에 대해서는 이 값을 초과 하는 일이 있고 이와 같 은 경우 다루어지는 기기 주위 지표의 자갈층을 두껍게 하는 등의 방법에 의해 위험의 우려가 없도록 시설해 야 한다. ![image](/image/placeholder) 지표의 전위경도 보폭전압 보폭전압 지표의 전위경도 RK Rk R R Rf Rf L 접촉전압 ≤ ( Rk+ R1 )( Ry :발 아래의 대지저항(�)3ps� 보폭전압 ≤ (Rk + 2R+) 1k Rk : 인체저항(�) 500~1,000� (ps 는 지상의 평균 �m) 0.116 t t: 사고전류의 계통 지속시간(초) 그림 H321.1-3 한편, 발변전소의 구내와 구외와 의 경계부근에서는 대중이 감전될 우려가 있기 때문에 보폭전압의 경감, 접촉전압의 저하를 도모할 필요가 있고 경계부근에서는 접지망을 경계외까지 연장하고 점차 깊이 메우든 지 하고 울타리, 접지망과 분리하는 등의 조치를 강구하는 것이 필요하다. 발전소 등의 구내의 전위가 상 승한 경우 외부에서 들어오는 전화선이 절연파괴되거나, 외부에서 들어온 수도관을 통하여 높은 전압이 외부에 나가는 것을 방지하기 위해 보통 다음과 같은 조치를 강구한다. I 582 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
ed027141-1c12-4776-982b-0638239560b0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (1) 통신선의 절연내력을 고려하고 전위상승을 1 kV 정도로 억제하거나 절연내력이 큰 중계선륜 등 을 사용하여 최소한 외부에 고전압이 발생하는 것을 방지한다. (2) 수도관은 원칙적으로 외부에서 끌어들이면 안 되지만, 끌어들이는 경우 적당한 길이의 경질비닐관을 사용 하고 외부의 수도관과 절연한다. 3 대지를 통해 귀환되는 전류의 실제 비율은 케이블의 크기, 구조, 피복 재질 및 길이, 지락전류 및 케이 블 네트워크 양쪽 끝의 접지저항 값을 기반으로 하며 계산하여야 한다. 321.2 접지시스템 1. 고압 또는 특고압 전기설비의 접지는 원칙적으로 142.6 에 적합하여야 한다. 2. 고압 또는 특고압과 저압 접지시스템이 서로 근접 한 경우에는 다음과 같이 시공하여야한다. 가. 고압 또는 특고압 변전소 내에서만 사용하는 저압전원이 있을 때 저압 접지시스템이 고압 또는 특고 압 접지시스템의 구역 안에 포함되어 있다면 각각의 접지시스템은 서로 접속하여야 한다. 나. 고압 또는 특고압 변전소에서 인입 또는 인출되는 저압전원이 있을 때, 접지시스템은 다음과 같이 시공하여야 한다. (1) 고압 또는 특고압 변전소의 접지시스템은 공통 및 통합접지의 일부분이거나 또는 다중접지된 계통 의 중성선에 접속되어야 한다. 다만, 공통 및 통합접지시스템이 아닌 경우 표 321.2-1 에 따라 각각의 접지시스템 상호 접속 여부를 결정하여야 한다. (2) 고압 또는 특고압과 저압 접지시스템을 분리하는 경우의 접지극은 고압 또는 특고압 계통의 고 장으로 인한 위험을 방지하기 위해 접촉전압과 보폭전압을 허용 값 이내로 하여야 한다. (3) 고압 및 특고압 변전소에 인접하여 시설된 저압전원의 경우, 기기가 너무 가까이 위치하여 접지 계통을 분리하는 것이 불가능한 경우에는 공통 또는 통합접지로 시공하여야 한다. 표 321.2-1 대지전위상승(EPR, Earth Potential Rise) 제한 값에 의한 고압 또는 특고압 및 저압 접지시스템의 상호접속의 최소요건 ¦ 저압계통의 형태(a. b) ¦ 저압계통의 형태(a. b) ¦ 대지전위상승(EPR) 요건 접촉전압 ¦ 전압 C ¦ 전압 C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압계통의 형태(a. b) ¦ 저압계통의 형태(a. b) ¦ 대지전위상승(EPR) 요건 접촉전압 ¦ 스트레스 고장지속시간 tf≤5 s ¦ 고장지속시간 tf>5 S ¦ ¦ TT ¦ TT ¦ 해당 없음 ¦ EPR≤1200 V ¦ EPR≤250 V ¦ ¦ TN ¦ TN ¦ EPR≤F· Utp (de) ¦ EPR≤1200 V ¦ EPR≤250 V ¦ ¦ 보호도체 있음 IT 보호도체 없음 ¦ 보호도체 있음 IT 보호도체 없음 ¦ TN 계통에 따름 ¦ EPR≤1200 V ¦ EPR≤250 V ¦ ¦ 보호도체 있음 IT 보호도체 없음 ¦ 보호도체 있음 IT 보호도체 없음 ¦ 해당 없음 ¦ EPR≤1200 v ¦ EPR≤250 V ¦ 0 저압계통은 203 를 참조한다. b 통신기기는 ITU 추천사항을 적용 한다. C 저압기기가 설치되거나 EPR 이 측정이나 계산에 근거한 국부전위차로 바꿔놓는다면 한계 값은 증가할 수 있다. d F 의 기본 값은 2 이다. PEN 도체를 대지에 추가 접속한 경우보다 높은 F 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에서 는 F 값은 5 까지 될 수도 있다. 이 규정은 표토 층이 보다 높은 저항률을 가진 경우 등 층별 저항률의 차이가 현 저한 토양에 적용 시 주의 가 필요하다. 이 경우의 접촉전압은 EPR 의 50%로 한다. 단, PEN 또는 저압 중간도체 가 고압 또는 특고압접지계통에 접속되었다면 F 의 값은 1 로 한다. e UTp 는 허용접촉전압을 의미한다.(KS C IEC 61936-1(교류 1kV 초과 전력설비 - 공통규정) 그림 12(허용접촉전 압 UTp) 참조) 3 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 583 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
7ed126ea-1579-4844-91a0-c6e28ccf03bb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 KEC 142.6 "공통접지 및 통합접지"에서 고압 또는 특고압이 지락고장 시 저압기기의 절연파괴를 방 지하기 위함이므로 고압 또는 특고압 전기설비의 접지는 KEC 142.6 에 적합하여야 한다는 규정이다. 2 는 고압 또는 특고압의 접지시스템과 저압 접지시스템이 근접하여 존재하는 경우, 고압 또는 특고압 계 통의 대지전위상승(EPR)의 일부가 저압계통에 전도될 수 있다. 이러한 문제에 대한 대책으로서 현재 2 가 지 방법이 이루어지고 있다. a) b) 고압 또는 특고압 접지시스템과 저압 접지시스템 상호접속 고압 또는 특고압 접지시스템과 저압 접지시스템 분리 de 다만, 어느 경우라도 보폭전압, 접촉전압 및 저압측 기기에 대한 스트레스 전압(대지전위 상승치)이 허용치 이하 여야 한다. "가"는 고압 또는 특고압 변전소 내에서만 존재하는 저압전원의 경우, 고압 또는 특고압 및 저압 공 통접지시스템은 저압계통이 고압 또는 특고압 접지시스템의 구역 안에 완전히 국한되어 있다면 양 쪽 접지시스템은 상호접속하여야 한다고 규정한 것이다. "나"는 고압 또는 특고압 변전소로 들어오거나 나가는 저압전원인 경우, 고압 또는 특고압 접지시스 템과 저압계통 접지시스템의 접속 가능여부에 대한 규정이다. (1) 고압 및 특고압을 수전받는 수용가의 접지계통이 공통 및 통합접지의 일부분이거나 수전 전원의 다 중 접지된 중선성과 접속하면 고압 또는 특고압 접지시스템과 저압 접지시스템의 상호접속 요건을 충족하는 것으로 간주할 수 있는 것으로 규정하는 내용이다. 표 321.2-1 은 만약 공통 및 통합접지시스템 또는 중성선 다중 접지계통이 아닌 경우, 고압 또는 특 고압 접지시스템과 외부의 저압전원 접지시스템을 상호 접속하는 경우, 그 접속이 가능한지를 확인하 는 데 사용되어야 한다. (2) 고압 또는 특고압 접지시스템이 저압 접지시스템과 분리되어 있다면 고압 및 특고압 계통의 고장으 로 인해 저압설비에서 사람 또는 기기에 위험이 발생하지 않도록 두 접지시스템의 접지극을 충분히 이격하여야 한다. 이는 고압 또는 특고압 계통의 고장으로 인한 저압설비에서 발생하는 보폭, 접촉 및 스트레스 전압이 적정한계 내에 있음을 의미한다. (3) 은 고압 또는 특고압 변전소에 인접한 저압전원을 고압 및 특고압 계통의 접지시스템의 영향이 저압 계통의 접지시스템에 영향을 미치므로 특별한 주의 가 요구된다. 산업설비 및 상용설비에 있어서는 이 기기가 너무 가까이 위치하여 접지시스템을 분리하는 것이 불가능하므로 이러한 경우 공통 및 통 합접지시스템을 적용하도록 한 규정이다. 상세사항은 KECG 1703-2019(접지시스템 설계방법에 관 한 기술지침)에서 확인할 수 있다. 584 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fc4d2e49-41a9-42c0-b5e8-e58149727413 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 스트레스전압 적용 방법 。 저압 시스템이 TN 계통의 경우 (1) 표 321.2-1 에 표시되어 있는 "EPR ≤ F · UTp"는 인체에 대한 접촉전압에 대하여, 저압 시스템의 PEN 도체 또는 중성선도체가 고압 또는 특고압 접지시스템에만 대지에 접속된 경우 F=1, 통상적인 경 우 F=2, PEN 도체가 대지에 추가 접속되어 있는 경우와 토양과 의 관련성을 고려한 경우 2 ≤ F≤ 5 의 값이 적용된다. (2) TN-a 접지계통 Cod ![image](/image/placeholder) U, U2 HV LV PEN U2 = U, = U。 U+ I - R U1 - U。 U, = R xIm Im : 접지극을 통해 흐르는 HV 계통의 지락고장전류 R : 변압기 노출도전부의 접지저항 U。 : 저압계통의 상전압 U1 : 변압기 저압기기의 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 U2 : 저압설비의 저압기기 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 Uf : 저압계통에서 노출도전부와 대지 사이에 발생하는 상용주파 고장전압 <그림 TN-a 접지계통 X 고장전압 Rx Im 을 표 321.2-1 에 나타내는 차단할 때는 저압계통의 중성선을 변전소의 노출 도전성 부분의 접지극에 접속이 가능하다. (3) TN-b 접지계통 ore ![image](/image/placeholder) U, U, HV LV U, =U。 U, Im R R, U2=U。 U, - R xI. + U。 U.-0 Im : 접지극을 통해 흐르는 HV 계통의 지락고장전류 R : 변압기 노출도전부의 접지저항 RB : 저압계통의 추가접지저항 U⌀ : 저압계통의 상전압 U1 : 변압기 저압기기의 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 U2 : 저압설비의 저압기기 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 Uf : 저압계통에서 노출도전부와 대지 사이에 발생하는 상용주파 고장전압 <그림 H321.2-2> TN-b 접지계통 ...1�8� + > >" 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 585 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
355a30cf-453a-4928-a545-e8b22b4c4930 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) (가) 저압 시스템에 보호도체가 대지에 추가 접속되어 있는 경우 F 값을 높게 적용할 수 있으며 토양에 따라서 2~5 까지 범위에서 적용한다. (나) 고압측 지락사고시 대지전위상승이 저압측 접지시스템에 영향을 주는데 그 영향도는 토양 저 항률에 따라 달라진다. (다) 예를 들어, 토양의 저항률이 큰 경우 지락점에서 일정 거리만큼 떨어진 저압측 접지점의 전위상승 은 대지저항률에 비례하여 커진다. 이 경우 지락점과 저압측 접지시스템과 의 전위차의 크기 는 F=2 에 가까운 값이다. (라) 토양의 저항률이 작은 경우 저압측 접지점의 전위상승은 커지지 않기 때문에 F 의 값은 5 이하 보다 큰 값이 가능하다. (마) 단, 대지 저항률이 큰 토양에서는 추가 접속된 접지극의 전위 상승이 높기 때문에 F=5 값을 ICa 적용할 수 없다. o 저압 시스템이 TT 계통의 경우 (1) TT 계통은 고압측 기기의 외함 접지와 는 별도로 저압측 기기의 접지를 시행하고 있기 때문에 고압 또는 특고압측 고장에 의한 접촉전압을 고려할 필요는 없다. (2) 그러나 저압계통에 접속되는 기기에 대해서는 스트레스 전압이 걸리기 때문에 그 크기와 지속시간에 관한 조건을 고려하여야 한다. (표 321.2-1 참조) (3) "tf≤5s 의 경우, EPR≤1200 V"는 직접접지계통과 같은 짧은 차단시간을 가지는 계통에, "tf>5s 의 경우, EPR≤250 V"는 소호리액터 접지계통과 같은 긴 차단시간을 가지는 계통에 대하여 저압기기의 스트레스 전 압 한계를 나타내고 있다. (4) TT-a 접지계통 U, U2 HV LV S U, =U。 Ur Im R U2 - R x Im + U。 R Ur = 0 Im : 접지극을 통해 흐르는 HV 계통의 지락고장전류 R : 변압기 노출도전부의 접지저항 RA : 저압설비 노출도전부의 접지저항 U⌀ 저압계통의 상전압 U1 : 변압기 저압기기의 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 U2 : 저압설비의 저압기기 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 Uf : 저압계통에서 노출도전부와 대지 사이에 발생하는 상용주파 고장전압 <그림 H321.2-3> TT-a 접지계통 스트레스 전압 (RxIm + U。)과 차단시간과 의 관계가 부하설비의 저압기기의 스트레스 전압에 대해서 적합할 때에는 저압 전력계통의 중성선을 변전소의 노출도전성 부분 접지극에 접속해도 좋다. (5) TT-b 접지계통 (4)항의 TT-a 접지계통에서 조건을 충족하지 않는 경우, 저압 계통의 중성선은 전기적으로 독립한 접 지극을 통해 접지하여야 한다. 586 I ...1�8� + " > >"-- 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2259ba82-da34-40da-bfba-d2701a4b8649 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 이 경우 스트레스 전압 (Rx Im + U。)을 변전소의 저압측 기기의 절연수준에 적합한 시간 내 차단하여야 한다. 변전소 저압측 기기의 절연등급은 표 321.2-1 에 제시된 값보다 높은 경우가 있다. ![image](/image/placeholder) U U, HV LV U, =U。 U, Im R RR RA U, = R xI. +U。 있으니 Code Im : 접지극을 통해 흐르는 HV 계통의 지락고장전류 R : 변압기 노출도전부의 접지저항 RA : 저압설비 노출도전부의 접지저항 RB : 저압계통의 추가접지저항 U⌀ : 저압계통의 상전압 U1 : 변압기 저압기기의 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 U.2, : 저압계통에서 노출도전부와 대지 사이에 발생하는 상용주파 고장전압 : 저압설비의 저압기기 노출도전부와 선도체 사이의 상용주파 스트레스전압 <그림 H321.2-4> TT-b 접지계통 (6) KEC 142.5 에서는 저압기기의 절연파괴를 방지하기 위해 변압기 중성점 접지저항값 선정에 관해 전 압 상승값 150 V 를 기준으로 하고 있다. 만약 150 V 를 초과 했을 때에는 1 초를 넘어 2 초 이내에 자동 적으로 차단하면 300 V 를, 1 초 이내에 차단하여 600 V 를 허용하고 있다. (7) 도심 등 건물 밀집지역에 있어서 TT 방식을 채용할 경우, 부지 등의 제약에 의해 접지극 상호의 이격 거리를 충분히 확보할 수 없는 경우가 있다. 이 경우, TT 방식을 TN 방식에 가까운 상태가 되므로 TN 방식을 적용하는 것을 권장한다. o 저압 시스템이 IT 계통의 경우 (1) IT 계통에 있어서의 접촉 전압에 대해서는 보호도체를 설치하는 경우 TN 계통과 같다. 또한, 보호 도체를 설치하지 않는 경우는 해당되지 않는다. (2) 고·저압 시스템 간에 혼촉이 발생할 경우 스트레스 전압이 문제가 되어 표 321.2-1 의 값 이하로 억 제해야 한다. 322 혼촉에 의한 위험방지시설 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설 1. 고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기(322.2 에 규정하는 것 및 철도 또는 궤도의 신 호용 변압기를 제외한다)의 저압측의 중성점에는 142.5 의 규정에 의하여 접지공사(사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로로서 전로에 지락이 생겼을 때에 1 초 이내에 자동적으로 이를 차단하는 장치가 되어 있는 것 및 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전로 이외의 특고압전로와 저압전로를 결합 하는 경우에 계산된 접지저항 값이 10 0 을 넘을 때에는 접지저항 값이 10 0 이하인 것에 한한다)를 하여 야 한다. 다만, 저압전로의 사용전압이 300 v 이하인 경우에 그 접지공사를 변압기의 중성점에 하기 어려울 때에는 저압측의 1 단자에 시행할 수 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "v >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 587 I | {}
cc5b5f1b-d098-46f7-8d3c-0923ba6d1b2d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. 제 1 의 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 변압기의 시설 장소에서 142.5 의 규정에 의한 접지저항 값을 얻기 어려운 경우, 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 가공 접지도체를 332.4 의 2, 332.5, 332.6, 332.8, 332.11 부터 332.15 까지 및 222.18 의 저압가공전선에 관한 규정에 준하여 시설할 때에는 변압기의 시설장소로부터 200 m 까지 떼어놓을 수 있다. 3. 제 1 의 접지공사를 하는 경우에 토지의 상황에 의하여 제 2 의 규정에 의하기 어려울 때에는 다음에 따 라 가공공동지선(架空共同地線)을 설치하여 2 이상의 시설장소에 142.5 의 규정에 의하여 접지공사를 할 수 있다. 가. 가공공동지선은 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용하여 332.4 의 2, 332.5, 332.8, 332.11 부터 332.15 까지 및 222.18 의 저압가공전선에 관한 규정에 준하여 시설할 것. 나. 접지공사는 각 변압기를 중심으로 하는 지름 400 m 이내의 지역으로서 그 변압기에 접속되 는 전선로 바로 아래의 부분에서 각 변압기의 양쪽에 있도록 할 것. 다만, 그 시설장소에서 접지공사를 한 변압기에 대하여는 그러하지 아니하다. 다. 가공공동지선과 대지 사이의 합성 전기저항 값은 1 km 를 지름으로 하는 지역 안마다 142.6 의 규정에 의해 접지저항 값을 가지는 것으로 하고 또한 각 접지도체를 가공공동지선으로부 터 분리하였을 경우의 각 접지도체와 대지 사이의 전기저항 값은 300 0 이하로 할 것. 4. 제 3 의 가공공동지선에는 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 의 경동선을 사용하는 저압 가공전선 의 1 선을 겸용할 수 있다. 5. 직류단선식 전기철도용 회전변류기·전기로·전기보일러 기타 상시 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 아니하고 사용하는 부하에 공급하는 전용의 변압기를 시설한 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 일반적으로 저압전로는 변압기의 내부고장 또는 전선단선 등의 사고시에 고압 또는 특고압 전로와 혼촉을 일으키고 고압 또는 특고압 전기가 침입하여 위험하게 될 우려가 있다. 이 조는 이와 같은 경우의 보호방 법으로서 전로의 중성점 접지공사(KEC 322.5)를 하도록 정한 것으로서 사고 시에 접지선에 흐르는 고압 또는 특고압측 전로의 1 선 지락전류에 의한 접지점의 전위 상승이 150 V(1 초 초과 2 초 이내에 차단하는 경우는 300 V, 1 초 이내에 차단하는 경우는 600 V)를 초과 하지 않도록 하면 저압전로에 접속되는 기기에 치명적인 상해를 주는 것이 비교적 적을 것이다. 그러나 이 값은 절대 안전한 값은 아니기 때문에 경제적 조건이 허락한다면 접지저항값은 가능한 한 낮게 하는 것이 바람직하다. 최근에는 400 V 배선이 빌딩이나 공장 등에 보급되어 22 kV 또는 33 kV 에서 직접 400 V 로 강압하는 경우도 많기 때문에 이러한 것도 포함 시켜 이 조에 규정했다. 1 은 중성점 접지공사를 해야 하는 접지점은 원칙적으로 결합 변압기의 저압측 중성점으로 정해져 있으나 200 V 용의 단상변압기와 같이 구조상 중성점을 꺼낼 수 없는 것이나 배전방식(예를 들면 단상변압기 3 개를 사용해 △결선하는 3 상 3 선식)에 변압기의 중성점을 접지하기 곤란한 경우에는 저압측의 1 단자에서 도 가능하도록 하고 있다. 이것은 300 V 이하의 저압에서는 대지에 대한 전위가 낮기 때문에 비접지측 전선에서 상시 대지를 통해 접지선에 흐르는 전류가 적어 불평형이 문제가 되지 않기 때문이다.(그림 H322.1-1) 588 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9cf9681a-3b48-4f82-a9be-e47f850c38ae | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) ovo 고압 또는 저압측 특고압측 0 ぎ g R R 칭 (a) (c) 고압 또는 특고압측 저압측 (b) R C C g g 그림 H322.1-1 cal Code tec 400 V 배선의 경우에는 그 변압기를 △결선으로 하여 1 단자에 접지를 하는 것은 400 V 가 되면 불평형 전류도 많아지고 문제가 나올 수도 있기 때문에 변압기측 400 V 권선은 반드시 성형결선으로서 그 중성 점에 중성점 접지공사를 해야 한다. 이것은 안전상으로 대지전압을 1/ V3 로 할 수 있기 때문에 좋다. (그림 H322.1-2) lec ![image](/image/placeholder) 고압 22kV 또는 33kV 400V 또는 440V 그림 H322.1-2 400 v 경우의 변압기 접지공사 그러나 400 V 측 권선을 기술적으로 △결선으로 해야 할 필요가 있을 때는 혼촉방지판이 있는 변압기를 사용하고 다음 조에 의한 시설을 하면 좋다. 중성점 접지공사를 할 필요가 있는 것은 저압전로가 변압기에 의해 특고압 또는 고압전로에 결합되어 있 는 경우(KEC 322.2 에서 규정하고 있는 혼촉방지판이 있는 변압기로서 혼촉방지판에 중성점 접지공사를 한 것을 사용하는 경우 및 철도 또는 궤도의 신호용 변압기는 구조상 2 차 측을 접지할 수 없고 또한 실 제로 혼촉방지판이 있기 때문에 제외되어 있다.)이고 220 V 의 발전기에서 직접 배전되어 있는 전로나 고 압에서 1 차 440/220 V 로 강압하고(혹은 380/220 v 등) 다시금 440/220 V 에서 220/110 V 로 강압하는 전로의 경우와 같이 고압전로에 직접 관계가 없는 저압전로에는 이 규정을 적용하지 않는다. 이러한 전 로는 KEC 131 에 의한 전로를 원칙으로 대지에서 절연하는 것으로 하고 있지만 440/110 V, 220/110 V 등 저압-저압의 변압기의 2 차측 전로에 관하여 보호장치의 확실한 동작 확보를 위해 필요한 경우는 KEC 322.5 의 2 에 의해 접지해도 된다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 589 I ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a127d1c3-1638-4028-a2d5-ebc885edf613 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 일반적으로 특고압에서 저압으로 변성하는 변압기의 내부의 혼촉에 대한 변압기 접지공사는 순시 고장전 류가 크기 때문에 계산한 접지저항값이 10 �을 초과 하여도 10 0 을 한도로 규정하고 있다. 특고압전로가 KEC 333.32 의 1 및 4 해설에 나타내는 11.4 kV 의 배전선로 경우는 이 선로가 기설의 고압전 로가 승압된 것이고 지락이 발생한 경우에 2 초에 자동적으로 차단할 수 있는 것을 고려하고 또 사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로에 관해서도 혼촉시에 전로를 1 초 이내에 차단하는 것에 있어서는 고압-저압의 경우 와 같이 되어 있다. 2 는 접지공사는 변압기의 시설장소에서 행하는 것이 원칙이지만 토지의 상황에 의해 그 직하에서 접지저 항값을 얻기 어려운 경우에는 변압기 시설장소에서 200 m 이내의 장소까지 가공접지선(그림 H322.1-3 (a)와 같이 해당 주 이외의 기둥에 접지공사를 한 것)을 시설하고 접지공사를 해도 좋다. 이 경우에는 인 장강도 5.26 kN 이상인 것 또는 직경 4 mm 이상의 경동선의 안전율, 지표상의 높이, 고압 가공전선과 의 병가방법 및 건조물, 도로, 철도, 궤도, 가공 약전류전선과 의 교차 또는 접근 장소에서의 공사방법(접지선 은 고장 시 외에는 전압을 갖지 않기 때문에 보호선 또는 보호망을 시설하지 않아도 좋다.)을 저압가공전 선에 준해 시설할 것을 기술하고 있다. 3 은 토지의 상황에 따라 앞에서 말한 단독접지에서 규정 저항값을 얻기 어려운 경우 또는 다수의 변압기에 각 각 단독접지를 하는 것이 경제적으로 어려운 경우 등에서는 공통 가공공동지선(그림 H322.1-3 (b)와 같이 접 지공사를 2 군데 이상 공용한 것)을 만들어 2 개 이상의 변압기에 공통의 변압기 접지공사를 인정하고 그 시설에 대해서 규정하고 있다. 이 경우의 가공공동지선 역시 제 2 항과 같은 취지로 인장강도, 굵기 및 시설방법을 나타 내고 있다. 3 의 "나"는 가공공동지선이 단선된 경우에 있어서도 비접지상태가 되는 변압기가 없도록 고려하고 어느 변압기에 관해서도 그 양측에 200 m 지역 내의 장소에 접지공사가 되도록 정한 것이다. (그림 H322.1-3 (a)) 3 의 "다"는 지름 1 km 의 지역{임의 로 선정할 수 있지만 동일의 지역을 중복하여 선정하는 것은 안 된다. (그림 H322.1-3 (b)) 단, 그림 H322.1-4 (c)와 같은 경우는 그렇지 않음)내에서 유지할 필요가 있는 합성 전기저항값을 규정하고 있다. 가공공동지선의 시설이 1 km 이상 된 것을 허용하고 있는 것은 혼촉사고 전류가 광범위하게 파급하는 결점보다도 규정 저항값을 가지는 1 km 군을 지속하는 것에 의해 더욱 접지 저항값을 낮추는 장점이 많기 때문이다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) 고압가공 전선로 200m 고압가공 전선로 200m 200m 1km 를 직경으로 하는 지역 O 표시는 주상 변압기 O 표는 접지개소 (c) B 지구 a1,a2,a3,a4 : A 지구의 접지개소 b1,b2,b3,b4 : B 지구의 접지개소 A 지구 O 표는 접지개소 그림 H322.1-3 590 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
03f8544c-9ec9-4885-99e2-7246ca697604 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 4 는 가공공동지선(전로는 아님)을 붙이고 이것에 주상변압기의 저압측의 중성점 또는 1 단자를 접속하는 경우의 규정이다. 가공공동지선을 단독으로 설치하는 것은 경제적으로 어려운 경우가 많으므로 5.26 kN 이상의 인장강도인 것 또는 4 mm 이상의 경동선을 저압가공전선의 가공공동지선에 겸용할 수 있도록 한 것으로서 「겸용할」 이라는 문구를 사용하여 322.1 의 1 의 예외가 아니라는 것을 말하고 있는 것이다. Code ![image](/image/placeholder) Tr (접지공사가 1 개소인 경우) (a) 접지선 (b) 가공접지선 右 T Tr Tr Tr (접지공사가 2 개소 이상의 경우) chnical (b) 가공공동지선 그림 H322.1-4 5 의 부하는 본질적으로 전로의 일부를 대지에서 절연하지 않고 사용하며, 사용시에는 자체 접지저항 값이 낮고 사용하지 않을 때는 변압기의 1 차측의 전로로부터 분리되어 있어 안전하다. 그러나 별도로 접지공사를 하면 이것에 횡류가 흘러 도리어 좋지 않은 결과 를 초래하므로 특별히 중성점 접지공사를 생략할 수 있 도록 하였다. 322.2 혼촉방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등 고압전로 또는 특고압전로와 비접지식의 저압전로를 결합하는 변압기(철도 또는 궤도의 신호용변압기를 제외 한다)로서 그 고압권선 또는 특고압권선과 저압권선 간에 금속제의 혼촉방지판(�����)이 있고 또한 그 혼촉방지판에 142.5 의 규정에 의하여 접지공사(사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로로서 전로에 지락이 생겼 을 때 1 초 이내에 자동적으로 이것을 차단하는 장치를 한 것과 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전 선로의 전로 이외의 특고압전로와 저압전로를 결합하는 경우에 계산된 접지저항 값이 10 0 을 넘을 때에 는 접지저항 값이 10 0 이하인 것에 한한다)를 한 것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압전선은 1 구내에만 시설할 것. 나. 저압 가공전선로 또는 저압 옥상전선로의 전선은 케이블일 것. 다. 저압 가공전선과 고압 또는 특고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하지 아니할 것. 다만, 고압 가공전선로 또는 특고압 가공전선로의 전선이 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 591 I | {}
82c5e1c3-ed41-40bb-b1a4-5077c877615d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 혼촉방지판이 있는 변압기를 사용하는 경우는 혼촉방지판에 중성점 접지공사를 하고, 변압기내에 특고압 또는 고압이 저압전로에 직접 침입하는 것을 방지하며, 만약 혼촉방지판을 통하여 혼촉을 일으켜도 사고 에 의한 저압전로의 전위상승을 150 V(1 초 초과 2 초 이내에 차단하는 경우는 300 V, 1 초 이내에 차단하 는 경우는 600 V) 이하로 하여 저압전로를 비접지할 수 있는 것이다. 혼촉방지판이 있는 변압기의 구조상 혼촉방지판 접지와 변압기외함의 접지를 별도로 접지할 수 없는 경우 는 혼촉방지판의 중성점 접지공사와 변압기 외함의 접지공사를 공용해도 지장이 없다. 이 조건으로 변압기 외함 접지공사와 중성점 접지공사에 있어서 접지저항값, 접지선의 강도 및 굵기를 충족할 필요가 있다. 이와 같이 비접지로 한 저압전로의 전선을 옥외에 시설하는 경우는 변압기의 내부고장에 의한 혼촉을 방 지하여도 변압기 이외의 부분(주로 가공전선의 부분으로 추측)에 있어서 고압 또는 특고압전로와 저압전로 가 혼촉을 일으키면 의미가 없기 때문에 이 322.2 는 이것을 방지하기 위한 기술이다. "가"는 시설장소를 1 구내로 하고 있는 것은 구외에 걸쳐 시설되는 경우 그 부분의 저압전선과 접근 또는 교차하여 시설되는 고압 또는 특고압전로는 일반적으로 시설자가 다르고 이들 상호의 관계를 보다 안전한 것으로 하는 것이 힘든 경우도 있으며 보수면에서도 구내에 비교해 부자유스러운 경우도 있기 때문이다. "나"는 가공전선 또는 옥상 전선에 케이블을 사용하는 것으로 하여 "다"에 고압 또는 특고압의 가공전선과 병가하여서도 안 되는 것을 원칙으로 한 것도 이러한 혼촉의 기회를 가능한 줄이기 위함이다. 철도 또는 궤도의 신호용 변압기에 관해서는 저압쪽의 부하가 한정된 신호기이고 이것에는 일반용의 기기를 접속하는 일이 없기 때문이다. 옥내에 설비하는 경우에 대해서 특별히 시설을 강화하고 있지 않는 것은 옥내에서는 일 반 시설 방법에 의해도 고압전선(특고압은 특수한 경우가 한한다)과 저압전선이 혼촉을 일으킬 우려가 없기 때문이다. ctr 322.3 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설 1. 변압기(322.1 의 5 에 규정하는 변압기를 제외한다)에 의하여 특고압전로(333.32 의 1 에 규정하는 특고 압 가공전선로의 전로를 제외한다)에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 3 배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 장치를 그 변압기의 단자에 가까운 1 극에 설치하여야 한다. 다만, 사용전압의 3 배 이 하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 피뢰기를 고압전로의 모선의 각상에 시설하거나 특고압권선과 고압권선 간에 혼촉방지판을 시설하여 접지저항 값이 10 0 이하 또는 142.5 의 규정에 따른 접지공사 를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제 1 에서 규정하고 있는 장치의 접지는 140 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 변압기에 의해 특고압전로에 결합되는 고압전로에서는 변압기의 내부 고장시 특고압전로와 의 혼촉 및 특고압측에 발생한 이상 전압이 변압기를 통하여 고압측으로 침입하는 것을 방지하기 위하여 방전장치를 설치하는 것으로 규정하고 있다. 이 방전장치는 피뢰기와 는 다르며 혼촉 등의 사고가 계속되는 동안 방전을 계속하는 것이 필요하고 종래 에는 오로지 방전갭이 사용되었지만 사용전압의 1.5 배 이하의 전압에 동작하는 방전갭은 2 mm 정도였기 때문에 그 조정이 어렵고 도리어 사고의 원인이 되기 쉽기 때문에 3 배의 전압으로 고쳐졌다. 피뢰기는 원래 방전장치와 사용목적이 다르나(KEC 341.13) 특고압전로와 고압전로와 의 혼촉이 비교적 적 고 또한, 피뢰기는 특고압전로에서의 이행전압에 대해서 유효하게 동작하는 이점을 가지고 있기 때문에 발전소 등의 특고압용 변압기의 고압모선에 그 사용전압의 3 배 이하의 전압에 동작하는 피뢰기가 설치되 어 있는 경우는 이것을 방전장치에 겸용할 수 있는 것으로 했다. 또한, 피뢰기는 전선로에 침입하는 뇌전 압에 대한 보호장치이기 때문에 그 시설장소는 인출구를 원칙으로 하지만 이 조의 방전장치는 변압기 내 부에서의 특고압과 의 혼촉 및 이행 전압을 방지할 목적으로 하기 때문에 변압기단자의 근처에 시설해야 하며 모선에 시설한 것은 겸용할 수 있는 것으로 했다. I 592 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ca637fd3-eb08-4b9a-87c6-dfe9b3a90cba | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 피뢰기의 방전이란 과전압이 양단자간에 가해지면 피뢰기 내부를 통해 전류를 내보내는 작용을 말하는 것이고 직 렬갭을 갖지 않은 피뢰기는 동작개시전압을 초과 하는 과전압이 가해지면 전류가 급증하고 직렬갭이 방전하는 것 과 같은 작용을 한다. 이로 인해 동작개시전압을 피뢰기의 방전개시전압으로 해석해도 좋다. 322.4 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지 ¦ 1. ¦ 고압의 계기용변성기의 ¦ 2 차측 전로에는 ¦ 140 의 규정에 ¦ ¦ 의하여 ¦ ¦ 접지공사를 하여야 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. ¦ 특고압 계기용변성기의 ¦ ¦ 2 차측 전로에는 ¦ 140 의 규정에 ¦ 의하여 ¦ 접지공사를 ¦ 하여야 한다. ¦ de KEC 322.4 는 계기용변성기 안에서 혼촉 등의 사고방지를 위하여 2 차 측 전로에 접지공사를 하도록 정하고 있지 만 변압기의 경우(KEC 322.1)와 다르고 2 차측 전로의 정도로 그치며, 접지장소를 명시하고 있지 않다. 고압 및 특고압의 경우는 계기용변성기의 2 차측 전로는 일반적으로 배전반과 같이 이외의 사람이 출입하 지 않는 장소에 시설하기 때문이다. 322.5 전로의 중성점의 접지 chnic 1. 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상 전압의 억제 및 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요한 경우 에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 나. 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 다. 접지도체에 접속하는 저항기·리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용 할 것. 라. 접지도체·저항기·리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 2. 제 1 에 규정하는 경우 이외의 경우로서 저압전로에 시설하는 보호장치의 확실한 동작을 확보하기 위하 여 특히 필요한 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우(저압전로의 사용전압이 300 V 이하의 경 우에 전로의 중성점에 접지공사를 하기 어려울 때에 전로의 1 단자에 접지공사를 시행할 경우를 포함한 다) 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않 는 금속선으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 140 의 규정에 준 하여 시설하여야 한다. 3. 변압기의 안정권선(����)이나 유휴권선(����) 또는 전압조정기의 내장권선(����)을 이상전압으 로부터 보호하기 위하여 특히 필요할 경우에 그 권선에 접지공사를 할 때에는 140 의 규정에 의하여 접 지공사를 하여야 한다. 4. 특고압의 직류전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 및 이상전압의 억제를 위하여 특히 필요한 경우 에 대해 그 전로에 접지공사를 시설할 때에는 제 1 에 따라 시설하여야 한다. 5. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요 할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접지공사를 할 때에는 제 1 에 따라 시설 하여야 한다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 593 I | {}
cdee527c-8e17-4415-9d66-a7d61bdae6e5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 계속적인 전력공급이 요구되는 화학공장·시멘트공장· 철강공장 등의 연속공정설비 또는 이에 준하는 곳의 전기설비로서 지락전류를 제한하기 위하여 저항기를 사용하는 중성점 고저항 접지설비는 다음에 따를 경우 300 v 이상 1 kV 이하의 3 상 교류계통에 적용할 수 있다. 가. 자격을 가진 기술원("계통 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자"를 말한다)이 설비를 유지관리 할 것 나. 계통에 지락검출장치가 시설될 것. 다. 전압선과 중성선 사이에 부하가 없을 것. 라. 고저항 중성점접지계통은 다음에 적합할 것. d (1) 접지저항기는 계통의 중성점과 접지극 도체와 의 사이에 설치할 것. 중성점을 얻기 어려운 경우에 는 접지변압기에 의한 중성점과 접지극 도체 사이에 접지저항기를 설치한다. (2) 변압기 또는 발전기의 중성점에서 접지저항기에 접속하는 점까지의 중성선은 구리선 10 mm2 이상, 알루미 늄선 또는 동복 알루미늄선은 16 mm2 이상의 절연전선으로서 접지저항기의 최대정격전류이상일 것. (3) 계통의 중성점은 접지저항기를 통하여 접지할 것. ○ (4) 변압기 또는 발전기의 중성점과 접지저항기 사이의 중성선은 별도로 배선할 것. (5) 최초 개폐장치 또는 과전류보호장치와 접지저항기의 접지측 사이의 기기 본딩 점퍼(기기접지도체 와 접지저항기 사이를 잇는 것)는 도체에 접속점이 없어야 한다. (6) 접지극 도체는 접지저항기의 접지 측과 최초 개폐장치의 접지 접속점 사이에 시설할 것. (7) 기기 본딩 점퍼의 굵기는 다음의 (가) 또는 (나)에 의할 것. (가) 접지극 도체를 접지 저항기에 연결할 때는 기기 접지 점퍼는 다음 ①, ②, ③의 예외사항을 제외 하고 표 322.5-1 에 의한 굵기일 것. ① 접지극 전선이 접지봉, 관, 판으로 연결될 때는 16 mm2 이상일 것. ② 콘크리트 매입 접지극으로 연결될 때는 25 mm2 이상일 것. ③ 접지링으로 연결되는 접지극 전선은 접지링과 같은 굵기 이상일 것. 표 322.5-1 기기 접지 점퍼의 굵기 ¦ 상전선 최대 굵기(mm2) ¦ 접지극 전선(mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30 이하 ¦ 10 ¦ ¦ 38 또는 50 ¦ 16 ¦ ¦ 60 또는 80 ¦ 25 ¦ ¦ 80 초과 175 까지 ¦ 35 ¦ ¦ 175 초과 300 까지 ¦ 50 ¦ ¦ 300 초과 550 까지 ¦ 70 ¦ ¦ 550 초과 ¦ 95 ¦ (나) 접지극 도체가 최초 개폐장치 또는 과전류장치에 접속될 때는 기기 본딩 점퍼의 굵기는 10 mm2 이상으로서 접지저항기의 최대전류 이상의 허용전류를 갖는 것일 것. 전로는 대지로부터 절연하는 것을 원칙(KEC 130)으로 하고 있지만 비접지로 두는 것 보다 그 중성점을 직접 또는 저항 기, 리액터 등을 통해 접지하는 편이 이상전압의 저하, 보호계전기의 기구의 확실한 동작을 확보하여 접지 사고 시 신 속한 차단 등 안전상의 측면에서나 기기의 절연 저하 등의 경제적 관점에서도 좋다. 이와 같이 안전상 필요가 있을 때 는 중성점으로 저항기, 리액터 등을 사용하며 혹은 직접접지방식에 의해 접지할 수 있지만 그 접지공사방법이 충분하지 않으면 위험한 것으로 322.5.1 에서 접지공사방법을 나타내고 있다. 계기용변성기 등의 고임피던스를 통해 접지하는 경우는 중성점을 접지하게 되지만 중성점 접지방식이라고 하지 않는다. (KEC 132) I 594 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
cda73312-abf2-46a0-a4dc-a2ae85dc4cdd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 의 "가"의 접지극에는 극판뿐만 아니라 발변전소의 접지망도 여기에 해당된다. 이 경우에 있어서 사람, 가축 또는 다른 시설물에 위험을 미치게 할 우려가 없도록 시설하는 것은 사고 시 보폭전압, 접촉전압 등을 낮게 억제하는 것 외에 대지전위의 상승을 적당히 억제하여 전화선, 수도관 등 영전위인 것과 의 사 이에 장애를 일으키지 않도록 시설하는 것을 의미한다. "나"는 철선처럼 부식하기 쉬운 금속선의 사용을 금하고, 지락사고 시에 흐르는 전류에 의해 용단될 우려 가 없도록 충분한 강도의 것을 사용하며, 외부에서의 충격 등에 의해 손상할 우려가 없도록 시설하는 것 을 규정하고 있다. "라"는 접지선을 충분히 관리할 수 있는 장소에 시설할 필요가 있으며 일반인이 접촉할 우려가 없도록 시설해 야 한다. 또한, 고압 및 특고압전로 중성점의 직접접지에 동반하는 문제로 대지에 흐르는 전류에 의한 전자유도장 해가 있지만 이것은 KEC 333.2 등에 규정되어 있다. 2 는 배전설비나 대형빌딩, 공장 등에 대해 440/220 (혹은 380/220), 220 V 변압기를 사용하는 경우, 전자 계산기에 시설하는 라인 필터에 의한 다른 전기설비에 미치는 영향을 방지하기 위하여 절연변압기를 사 용하는 경우를 상정하고 있다. 이러한 변압기의 2 차측 전로에서의 감전사고 방지 때문에 특히 보호장치 (누전차단기 등)를 시설해야 하는 경우에 그 확실한 동작확보를 얻기 위해 접지공사를 할 수 있는 취지를 나타낸 것이다. 3 은 변압기의 안정권선 등에 대해서 기기보호 관점에서 특히 필요가 있는 경우 KEC 140 의 접지공사에 의해 접지할 수 있도록 한 것이다. 여기에서 「변압기의 안정권선 또는 유휴권선 또는 전압조정기의 내장권선」 이란 외부회로에 전혀 접속하지 않고 사용하는 것을 말하며 외부회로에 접속하는 경우는 접지할 수 없기 때문 에 주의 가 요구된다. 4 는 직류전로가 시설되고 나서 많은 운전 실적이 있는 것, 이후의 직류전로의 건설계획도 고려하여 직류전로 의 보호장치가 확실한 동작확보, 이상전압의 억제를 도모하기 위하여 필요가 있는 경우에는 접지공사를 할 수 있는 것으로 했다. 5 는 연료전지에 대해서 지락차단장치 등의 보호장치가 확실한 동작확보, 연료전지의 대지전압의 저하를 도모하는 것을 목적으로 한 접지는 1 의 규정에 준한 접지공사로 시설한다. 통상 이 목적의 접지는 기능 달성 상 연료전지 주위에 시설하기 때문에 접지점은 1 의 연료전지의 발전요소의 중간으로 연료전지에 접속하 는 직류전로의 어느 것도 좋은 것으로 했다. 6 은 계속적인 전력공급이 요구되는 화학공장 등의 연속공정설비에서 지락전류를 제한하기 위하여 저항기 를 사용하여 중성점을 접지하는 경우에 대한 시설규정이다. 또한, 이 322.5 에 적합한 전기설비를 KEC 341.12.3 에 의하여 지락차단장치 대신에 경보장치를 시설할 수 있다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 595 I | {}
c48e36e7-dc00-451e-95e3-792932696d42 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (330 전선로) 331 전선로 일반 및 구내·옥측·옥상전선로 331.1 전파장해의 방지 1. 가공전선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전파를 발생할 우려가 있는 경우 에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 경우에 1 kV 초과 의 가공전선로에서 발생하는 전파장해 측정용 루프 안테나의 중심은 가공전선 로의 최외측 전선의 바로 아래로부터 가공전선로와 직각방향으로 외측 15 m 떨어진 지표상 2 m 에 있 게 하고 안테나의 방향은 잡음 전계강도가 최대로 되도록 조정하며 측정기의 기준 측정 주파수는 0.5 MHz 士 0.1 MHz 범위에서 방송주파수를 피하여 정한다. 3. 1 kV 초과 의 가공전선로에서 발생하는 전파의 허용한도는 531 kHz 에서 1602 kHz 까지의 주파수대에 서 신호대잡음비(SNR)가 24 dB 이상 되도록 가공전선로를 설치해야 하며, 잡음강도(N)는 청명시의 준첨 두치(Q.P)로 측정하되 장기간 측정에 의한 통계적 분석이 가능하고 정규분포에 해당 지역의 기상조건이 반영될 수 있도록 샘플링 데이터를 얻어야 하고 또한 지역별 여건을 고려하지 않은 단일 기준으로 전파장 해를 평가할 수 있도록 신호강도(S)는 저잡음지역의 방송전계강도인 71 dB�V/m(전계강도)로 한다. 331.1 은 가공전선에서 생기는 전파에 대하여 기술한다. 전기기계기구, 전선로 기타 전기시설물로부터 무선설비로의 전파장해는 라디오와 텔레비전 방송 등 무선 설비의 발달과 네온사인, 형광등 등의 방전현상을 응용한 조명장치와 소형전동기 또는 전자석을 응용한 전기기계 기구의 보급, 초고압송전선 등, 장해전파를 발생하는 전기설비의 발달에 따라 양자간의 장해는 매년 증가하고 있다. 이들 전파장해 방지와 관련하여 전선로는 KEC 331.1 에서, 전기사용기계기구에 관해 서는 KEC 231.5 에서 나타내고 있다. 전파장해는 계속적인 것이 있고, 중대한 것을 방지하는 것을 목적으 로 하고 있는 것이 있다. 또한 일시적 또는 순간적인 것과 경미한 것이 있는데 이것은 대상으로 하지 않 는다, 전파장해의 종류는 전기기계기구와 전선로 등으로부터 직접 발생하는 전파에 의한 장해와, 전기기 계기구의 사용전류에 포함된 고주파분이 전로에 전달되고 그 전로에 접속된 무선설비에 영향을 미치는 것에 의한 장해, 그리고 전기기계로부터 전로에 전달된 고주파분에 의해서 전로로부터 발생하는 전파에 의한 장해가 있다. KEC 331.1 은 이 가운데 전선로 등으로부터 직접 발생하는 전파에 의한 장해에 관한 사항이다. 물론 전기기계로부터 전로에 전달된 고주파분에 의해서 전로로부터 발생하는 전파에 의한 장 해도 그 전기기계기구가 전선로에 시설된 경우에는 이것에 포함되지만 전기기계기구가 수용자의 소유인 경우에는 수용가에 따라 대책을 강구할 문제이다. 2 와 3 에서 '저압'을 포함하지 않는 이유는 AC 1kV 또는 DC 1.5kV 이하인 저압선로에 의한 전파장해는 발 생될 확률이 극히 낮으며, 실제로 환경민원 발생이나 분쟁 사례가 없다. 또한 IEC(CISPR 18-1)에서도 1kV 이하의 저압선로는 취급하지 않고 있으므로, 불필요한 표현인'저압'을 삭제하고, '1kV 이상의 고압선 로'로 대상을 보다 한정하는 것이 바람직하다. 표준 평가지점을 최외측 전선의 바로 아래로부터 가공선로 와 직각방향으로 외측 15 m 로 정한 이유는 선진 각국에서도 측정과 평가시 표준지점으로 실무에서 활용 하고 있는 위치이기 때문이다. 라디오 전파 수신장해 측정을 위한 안테나 높이는 한국전력공사 송변전처 '765kV 송전선로 전선선정 검토서'를 준용하여'지상 2m'로 정하였다. 측정주파수는 0.5MHz±0.1MHz 범위 에서 방송주파수를 피하여 정해야 정확한 측정이 가능하다. 신호강도(S)와 잡음강도(N)의 척도(measure) 를 명확히 기록하고, 특히 신호강도는 전파법에서 정한 저잡음지역의 71 dB �V/m 로 하여 전국의 모든 지역에 적용할 수 있도록 하였다. 596 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cec9cdf8-0b02-480a-ac7c-dff9e8379438 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.2 가공전선 및 지지물의 시설 1. 가공전선로의 지지물은 다른 가공전선, 가공약전류전선, 가공광섬유케이블, 약전류전선 또는 광섬유케이 블 사이를 관통하여 시설하여서는 아니 된다. 2. 가공전선은 다른 가공전선로, 가공전차전로, 가공약전류전선로 또는 가공광섬유케이블선로의 지지물을 사이 에 두고 시설하여서는 아니 된다. 3. 가공전선과 다른 가공전선, 가공약전류전선, 가공광섬유케이블 또는 가공전차선을 동일지지물에 시설하 는 경우에는 제 1 및 제 2 에 의하지 아니할 수 있다. 331.2 는 가공전선로를 시설할 경우의 일반사항을 나타낸 것으로, 221.1.1, 221.1.2 및 333.1 과 함께 시설 이 서로 복잡하게 뒤얽힘에 의한 위험방지 및 전선로의 합리적 시설을 목적으로 한 것이다. 1 과 2 는 겉과 안을 이루는 것으로서 그림 H331.2-1 에서는 (a)와 같이 시설하지 하고 있다. 또 (b) 와 같은 공사도 가능한 한 피하는 것이 바람직하다. echnic ![image](/image/placeholder) A 전선로 A 전선로 Electr (저압) B 전선로 B 전선로 A 전선로의 지지물을 B 전선로의 선간에 시설해서는 A 전선로와 B 전선로가 교차할 경우, A 전선로의 고압 선과 저압선과 의 사이에 B 전선로의 저압선이 시설되는 안 된다. Korea (저압) 것은 바람직하지 않다. (a) (b) 그림 H331.2-1 가공전선과 지지물의 시설 3 은 공동주에 관한 것이지만 가공전선과 가공약전류전선 등 다른 가공전선은 동일 지지물에 시설할 경우 는 제 2 의 적용을 받지 않는다는 것을 명백히 한 것이다. 2 회선 이상의 가공전선을 병행 설치할 경우는 다른 가공전선로가 아니므로 당연히 제 2 의 적용을 받지 않는다. 또 다른 가공전선로와 직각으로 교차할 경우 주 1 본 만이 공용주가 되는 경우도 그 적용을 받지 않는다. 331.3 가공전선의 분기 가공전선의 분기는 332.2 에 의하여 시설하는 경우 또는 분기점에서 전선에 장력이 가하여지지 않도록 시 설하는 경우 이외에는 그 전선의 지지점에서 하여야 한다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >--- 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 597 I | {}
84e3e002-6852-4c35-88a5-d821bdf19158 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 331.3 은 가공전선에 분기점을 만들 경우 분기점은 항상 이상 없이 유지되고 보수점검에 편리하기 위해서 고정 하여 두는 것이 바람직하므로, 그림 H331.3-2 와 같이 전선의 지지점에서 하는 것으로 하고 있다. 단, 고압 가공케이 블공사(KEC 332.2)와 같이 케이블이 조가선으로 조가되어 장력이 걸리지 않는 것은 지지점 이외에서 접속하여도 된다. 또 고압 가공전선로는 도로의 교차점에서 교통상의 이유 때문에 지지물을 건주하는 위치가 제한되 며, 토지의 상황에 따라서는 지지점에서 분기(그림 H331.3-2 지지점이외 분기)하는 것이 곤란하고, 오히려 기술적으로 바람직하지 않은 경우가 있기도 하고, 특고압 가공전선에서도 분기주의 인하선, 기타 지지점 가까이에 서 가공전선에 장력이 걸리지 않도록 분기하는 것이 시공상 바람직하므로, 전선의 분기점에 장력이 걸리 지 않도록 하면 지지점 이외에서 분기하여도 좋다. 고압 가공전선에서 도중분기의 구체적 방법으로는 가 공전선을 조가하여 시설하는 방법, 그림 H331.3-1 과 같이 고정된 전선로를 접속선으로 접속하여 분기하는 방법이 있다. ![image](/image/placeholder) CO 스페이서 등 ctro 접속선 접속점 접속점 그림 H331.3-1 가공전선로 접속 및 분기 그림 H331.3-2 지지점 이외 분기 or 331.4 가공전선로 지지물의 철탑오름 및 전주오름 방지 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등을 지표상 1.8 m 미만에 시설하 여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 발판 볼트 등을 내부에 넣을 수 있는 구조로 되어 있는 지지물에 시설하는 경우 나. 지지물에 철탑오름 및 전주오름 방지장치를 시설하는 경우 다. 지지물 주위에 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 울타리 · 담 등의 시설을 하는 경우 라. 지지물이 산간(��) 등에 있으며 사람이 쉽게 접근할 우려가 없는 곳에 시설하는 경우 331.4 는 가공전선로의 지지물에 일반인이 승탑(주)시 충전부분에 접촉하여 감전 추락하는 사고를 방지하기 위 하여 정해진 것이다. 이러한 종류의 사고는 전선에 걸린「연」을 빼기위하여 승탑(주)하는 등, 어른이 전선 위치 까지 올라갈 의사를 가지고 올라가는 것, 아이들이 단지 장난으로 올라가는 것 등으로 대별할 수 있지만, 전자 의 경우는 사다리 등의 도구도 사용되는 경우가 많으며, 이것을 방지하는 것이 매우 어렵다. 그러나 일반인이 가까이 있는 지지물에 대해서 순간의 우발적으로 올라갈 수 있는 것은 바람직하지 않으므로, 일반인이 올라가 기 어렵게 하기 위해서 상시 발판이 되는 장치의 지표상의 최저높이를 나타낸다. 이 최저높이는 높게 할수록 바람직하지만 전선로 보수관리 측면에서 검토 결과 1.8 m 로 하고 있다. 단서는 상기의 목적으로부터 제외할 수 있는 조건을 갖추고 있다고 생각되는 것을 열거하고 있다. I 598 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
0b113559-90bf-4353-9900-b1ec8aa80760 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.5 옥외 H 형 지지물의 주상설비 시설 고압 또는 특고압 옥외 H 형 지지물에 가대 등을 시설하여 주상설비를 시설할 경우에는 점검 및 작업을 안전 하게 할 수 있도록 하여야 한다. 331.5 는 옥외 H 형 지지물의 주상설비시설에 대한 규정으로서, 일반적으로 중소규모의 공장이나 임시 전기시설 에 많이 사용하는 간이 또는 일반 수변전설비에서 H 형 변압기 전주 위에 시설한 변압기 등을 점검하거나 보수 작업을 할 경우 안전하게 점검 관리 할 수 있도록 발판대 등을 시설하여 추락사고 등을 방지 할 수 있도록 한 규정이다. 예로 변압기를 H 형 변압기 전주 바닥(지면위)에 설치하지 않고 전주 중간에 일정한 높이에 완금 등 을 이용하여 시설하는 경우 그 곳에 시설한 전력용 기기(변압기 등)를 주기적으로 점검이나 관리를 하여야 하 는데, 점검자가 그 곳을 올라갔을 때 안전하게 점검하거나 검사할 수 있도록 그 위에 적당한 두께의 철판으로 된 점검 발판(목재 등을 종종 사용하는 경우가 있는데 이는 일정 시간이 지난 후에 부식되어 오히려 더 위험한 사례가 있어 시설하지 않도록 한다)을 시설하도록 한 규정이다. 331.6 풍압하중의 종별과 적용 :ho 1. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 풍압 하중은 다음의 3 종으로 한다. 가. 갑종 풍압하중 표 331.6-1 에서 정한 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 것. 표 331.6-1 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 ¦ 목주 ¦ 목주 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철주 ¦ 원형의 것 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철주 ¦ 삼각형 또는 마름모형의 것 ¦ 1,412 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철주 ¦ 강관에 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 1,117 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철주 ¦ 기타의 것 ¦ 복재(��)가 전·후면에 겹치는 경우에는 1627 Pa, 기타의 경우에는 1784 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 원형의 것 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 기타의 것 ¦ 882 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 원형의 것 단주(완철류는 제외함) ¦ 588 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 기타의 것 ¦ 1,117 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 강관으로 구성되는 것(단주는 제외함) ¦ 1,255 Pa ¦ ¦ 지지물 ¦ 철근 콘크리트주 철탑 ¦ 기타의 것 ¦ 2,157 Pa ¦ ¦ 전선 기타 가섭선 ¦ 다도체(구성하는 전선이 2 가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호 간의 거리가 전선의 바깥지름의 20 배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선 ¦ 다도체(구성하는 전선이 2 가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호 간의 거리가 전선의 바깥지름의 20 배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선 ¦ 666 Pa ¦ ¦ 전선 기타 가섭선 ¦ 기타의 것 ¦ 기타의 것 ¦ 745 Pa ¦ ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 1,039 Pa ¦ ¦ 목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 단일재로서 사용하는 경우에는 1,196 Pa, 기타의 경우에는 1,627 Pa ¦ 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 599 I | {}
da9e6463-cdb0-42dc-8de6-4f3daf028316 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 을종 풍압하중 전선 기타의 가섭선(���) 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착된 상태에서 수직 투영면적 372 Pa(다 도체를 구성하는 전선은 333 Pa), 그 이외의 것은"가"풍압의 2 분의 1 을 기초로 하여 계산한 것. 다. 병종 풍압하중 "가"풍압의 2 분의 1 을 기초로 하여 계산한 것. 2. 제 1 의 각 풍압은 가공전선로의 지지물의 형상에 따라 다음과 같이 가하여 지는 것으로 한다. 가. 단주형상의 것. (1) 전선로와 직각의 방향에서는 지지물·가섭선 및 애자장치에 제 1 의 풍압의 1 배 (2) 전선로의 방향에서는 지지물·애자장치 및 완금류에 제 1 의 풍압의 1 배 Code 나. 기타 형상의 것. (1) 전선로와 직각의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구(��)·가섭선 및 애자장치에 제 1 의 풍압의 1 배 (2) 전선로의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구 및 애자장치에 제 1 의 풍압의 1 배 3. 제 1 의 풍압하중의 적용은 다음에 따른다. 가. 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 병종 풍압하중 나. 빙설이 많은 지방("다"의 지방은 제외한다)에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압 하중 다. 빙설이 많은 지방 중 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것. 4. 인가가 많이 이웃 연결되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 다음의 풍압하중에 대하여는 제 3 의 규정에 불구하고 갑종 풍압하중 또는 을종 풍압하중 대신에 병종 풍압하중을 적용할 수 있다. 가. 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선 나. 사용전압이 35 kV 이하의 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선로의 지 지물, 가섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치 및 완금류 331.6 은 가공전선로의 지지물의 강도 계산에 있어서 무엇보다도 중요한 요소가 되는 풍압하중에 대하여 나타내 고 있지만 1 은 풍압하중 종류와 풍압하중의 산정기초가 되는 풍압하중을 받는 대상물마다의 풍압을 나타내고, 2 는 지지물 형상에 따라 풍압을 더하는 방법, 3 은 지역마다 갑종, 을종 및 병종의 3 종 풍압하중 선정방법을 나타 내고 있다. 개념적으로 말하면 갑종 풍압하중은 고온계절(여름부터 가을 에 걸친 계절)에 있어서 풍속 34.6 %의 바람이 있다고 가정할 경우에 생기는 하중이고, 을종 풍압하중은 빙설이 많은 지방에서 저온계절(겨울부터 봄에 걸쳐 일반적으로 강풍이 없는 계절)에 가섭선에 빙설이 부착한 상태에서 갑종 풍압하중의 1/2 의 풍압을 받는다 는 가정하에 생기는 하중이며, 병종 풍압하중은 빙설이 많지 않은 지방에 있어서 저온이나 인가가 많이 연이어 있는 장소(일반적으로 풍속은 감소한다)등에서 갑종의 1/2 풍압을 받는 것으로 가정한 경우 생기는 하중이다. 다음은 1 에서 사용되고 있는 용어에 대하여 설명을 더한다. 가섭선(���) : 전선, 가공지선, 조가선(KEC 332.2), 첨가통신선 등을 말한다. 완철류(���) : 암타이, 부래싱(복재:수평재,경사재), 완철, 완철지지 등을 말하지만, 철탑과 철주에서는 지지물의 구성재로 된다. 철탑, 철주 : 철탑과 철주의 구별은 철탑에서는 각 주주마다, 철주에서는 각 주주 공통으로 1 개의 기초를 가진 것을 표준으로 한다. 또 철주는 철탑에 비하여 일반적으로 근개(��)가 협소하며, 또 근개와 높이의 비율이 현저히 작으며, 철탑은 원칙적으로 지지선으로 보강 불가능하지만 철주는 지지선으로 보강하여도 지장이 없다. 그러나 형(型) 등에 따라 명확히는 구분할 수 없으므로 이의 법적해석에 있어서 철탑과 철주 는 각각의 설계조건을 만족하는 것으로 구분한다. 구성재의 수직투영면적 : 수직면에 대한 구성재의 투영면적 이지만 풍압의 계산에 있어서의 수풍면적(����)은 지지물에서는 결구면의 경사를 무시하여 600 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a7e33b83-231b-41b0-b9d2-da7a56eb5f91 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 결구일면만의 수직투영면적을 취하고, 가섭선, 애자 및 완철류도 수직투영면적을 취하고 있다. 또 가섭선에 한하여 부착된 빙설의 두께에 연선조의 직경이 증대한 것으로 생각하여 계산하는 것으로 한다. 또 지지선의 풍압은 생각하지 않는다. 목주 및 가섭선의 수직투영면적을 나타내면 그림 H331.6-1 의 (a), (b)가 된다. ![image](/image/placeholder) 수 직 풍 Code 향 투 영 면 적 L (a) (b) 그림 H331.6-1 목주 및 가섭선의 수직투영면적 hnical 복재(수평재, 경사재)가 전후면에서 겹칠 경우, 겹치지 않는 경우 : 철탑 및 결구 종류는 현재의 설 계에서는 대체로 더블워렌, 싱글워렌, 플래트, K(역 K), 부레히(bleich) 5 종이고, 그 사용 장소를 나타내면 표 H331.6-1 (철탑 및 철주결구)과 같다. 이들 중 싱글워렌은 사각 및 구형의 지지물에서는 전면과 후면에서 서로 겹치지 않지만 철탑에서는 이결 구가 철탑의 상부에 사용되므로 풍압배수 (철탑에 가해지는 풍압력과 풍상결구일면만의 풍압력과 의 비) 및 수풍(��)면적이 모두 작으므로 특히 풍압에 관하여는 고려하지 않는다. 철주에서는 풍압배수 및 수풍면 적이 철탑의 경우와 는 상당히 다르므로 다음과 같이 풍압에 관하여 고려한다. 표 H331.6-1 철탑 및 철주결구 ¦ 결 구 ¦ 결구도 ¦ 사 용 장 소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 더블워렌 (double warren) ¦ orea ¦ 하중이 비교적 커서 탑체 폭 2.5m 미만까지의 개소에 사용 하면 경제적이며, 일반 송전철탑주체의 중간부 이상의 복재 에 사용되는 경우가 많다. ¦ ¦ 싱글워렌 (single warren) ¦ ¦ 탑체 폭이 작고, 하중도 비교적 작은 경우에 경제적이며, 송전용 철주, 옥외철구 등에 사용되는 경우가 많다. ¦ ¦ 플래트 ¦ ¦ 초기의 철탑의 설계에서 철탑하부, 탑체 폭의 비교적 넓 은 개소에서 사용되는 형으로, 미국에서는 현재도 사용되 고 있다. ¦ ¦ k (역 k) ¦ ¦ 근개, 탑주체의 폭이 현저히 큰 경우 또는 적설 다량의 지 역에서 철탑 최하부에 사용되는 경우가 많다. ¦ ¦ 부레히 (bleich) ¦ ¦ 140 kV 이상의 철탑 주체부에 사용되는 경우가 많다. ¦ 3 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 601 I | {}
5b13cb5e-cd01-471d-834e-dec7b2f689e5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 의"가"는 갑종 풍압하중에 대한 구성재의 종류마다의 단위면적당의 풍압값을 나타내지만 이 풍압값 결정 에 대한 의사방식은 다음과 같다. 또 향후 이들 이외의 구성재의 출현도 생각되므로 해석기준에서 표 H331.6-1 에 의하지 않고, 실제의 상태를 상사(相似:시험모형화)하게 되는 조건하에서 실시한 풍동실험 등 에 기초하여 적절히 풍압값을 산정한 경우는 이것을 인정하는 것으로 한다. (1) 지지물 : 풍압 및 풍압력은 일반적으로는 다음의 이론식에 의해 구해진다. p=(�pv2)c · g P = pA de p : 풍압(Pa) P : 풍압력(N) P : 공기밀도(kg ·sec2/m4) ... 고온계절에서 태풍시의 기록에 의한 평균대기상태(기압 960 x102 Pa, 온 도 23°C)일때의 값 0.115kg·sec2/m4 를 취하고, 저온계절에서 표준대기상태(기압 1,013x102 Pa, 온도 15°C) 의 0.125kg·sec2/m4 를 취한다. v : 설계풍속(m/sec) C : 공기저항계수··· 수풍체의 형상, 크기, 경사, 면의 조활도(粗滑度:면의 매끄러움)에 따라 다를 뿐 만 아니라 그 형상에 따라서는 풍속 V 의 대소에 따라서도 변화하는 계수로 풍동실험의 결과 에 따라 정 한다. A : 수풍면적(m2) te 따라서 실제로 철탑에 가해지는 풍압은 본 식에 기준하여 ュ 때마다 적절히 산정하는 것이 바람직하 지만, 풍속이 높이에 따라 다르고 공기저항계수가 높이 방향의 부분에 따라 달라서 굉장히 복잡하기 때문에 표 H331.6-1 (철탑 및 철주결구)에 실제철탑에 대한 철탑주체의 수풍면적 및 철탑의 충실율 [절간(��)을 점유하는 부재의 면적과 절간면적과 의 비]의 실태조사로부터 이것에 대한 공기저항계수 를 구하고 또 기준풍속 34.6 m/sec 로 상공(上空)에 대한 풍속의 체증(��)을 고려하여 산정한 풍압 력에 의해, 지표면을 지점으로 생기는 모멘트와 동일한 모멘트를 발생하는 철탑주체 전체에 대하여 일정한 등가풍압을 구한 풍압값을 준다. KEC 331.6 에서는 일반적으로 사용하는 탑 높이 약 40 m 의 보통 송전용 철탑을 대상으로 하여 그 풍 압을 고온계절에 대한 형강철탑에서는 2,157 Pa, 강관철탑(단주를 제외한다)에서는 1,255 Pa 로 정하고 있다. 또 완금류는 관상이 아니며 풍압저항이 크므로 기타의 것과 똑같이 2,157 Pa 로 하고 있다. 철탑 은 높거나 초고압철탑과 같은 규모의 철탑에 대하여는 정해진 풍압보다도 많이 취하는 것이 바람직하 다. 또 탑 높이에 따라서는 표 H331.6-2 (초고압철탑 또는 이것에 준한 철탑의 풍압값)의 값을 취해도 된다. 또 여기서 말하는 초고압 철탑이라고 하는 것은 345 kV 이상의 철탑을 의미하고 있다. 볼트 체결한 결구의 철주에 대해서는 철탑에 비교하여 주체가 가늘고, 충실률이 크기 때문에 공기저항 계수는 철탑의 경우보다도 상당히 감소하므로 복재(경사재, 수평재)는 전후면에서 겹치는 경우는 1,627 Pa, 복재가 전후면에서 겹치지 않는 경우는 복재의 풍압증가를 고려하여 1,784 Pa 로 한다. 강 관으로 구성된 철주의 경우도, 전기(��)와 같은 이유로 1,117 Pa 로 하지만, 강관의 경우는 전면의 영향을 받는 것이 작기 때문에 전후면의 복재는 겹치는 경우거나, 겹치지 않는 경우에도 일률의 풍압 으로 하고 있다. 삼각형 또는 마름모형의 철주는 전후면에서 겹치는 일은 없으므로 이것도 일률의 풍 압으로 하고 있다. 환형의 철주, 철근콘크리트주 및 목주에 대해서도 각각 풍동실험치로 부터 산출한 것이다. 602 I ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3186db2f-7d5c-4716-90a2-a1d3fdf3843c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 H331.6-2 초고압철탑 또는 이것에 준한 철탑의 풍압값 (단위 : Pa) ¦ 탑고 (m) ¦ 형강철탑 ¦ 형강철탑 ¦ 강관철탑 ¦ 강관철탑 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탑고 (m) ¦ 보통철탑 ¦ 초고압철탑 ¦ 보통철탑 ¦ 초고압철탑 ¦ ¦ 40 이하 ¦ 2,840 ¦ 3,040 ¦ 1,670 ¦ 1,770 ¦ ¦ 50 이하 ¦ 3,040 ¦ 3,240 ¦ 1,770 ¦ 1,860 ¦ ¦ 60 이하 ¦ 3,240 ¦ 3,430 ¦ 1,860 ¦ 1,960 ¦ ¦ 70 이하 ¦ - ¦ 3,630 ¦ - ¦ 2,060 ¦ ¦ 80 이하 ¦ - ¦ 3,820 ¦ - ¦ 2,160 ¦ (2) 가섭선 : 풍동실험의 결과 로부터 가섭선의 공기저항계수 C 를 1 로 하고, 고온계절의 공기밀도 P =0.115 kg·sec2/m4 로 하면, 풍속 34.6 m/sec 에서는 902 Pa 의 값이 얻어진다. 가섭선의 풍압은 철탑과 동일한 평균지상고의 증대와 함께 증가하지만, 한편 가섭선의 규모 효과 에 따 라 상당히 대폭적인 풍압체감도 인정된다. 그러므로 가섭선의 표준적인 풍압으로서는 이 효과 의 일부 도 기대하여 광범위하게 적용 가능한 것으로서 일률적으로 745 Pa 를 취한다. 또, 철탑의 높이는 현저 히 높게 될 경우(대체로 80 m 를 초과 하는 경우)에 대해서는 적당히 풍압값을 증가할 필요가 있다. 다도체 전선이 바람의 방향에 병렬(3 도체의 경우에는 2 조만이 병렬이 되는 경우의 상태)로 전선이 설치된 경우의 풍압은 풍동실험의 결과 로부터 전선 상호간섭에 의한 저감을 고려하여 그 전선(��) 에 대하여 단도체의 90%로 하고 있다. 다심형전선이 받는 풍압은 그 구조상 전선의 수직투영면의 형상이 같지 않기 때문에 일반의 원형전 선이 받는 풍압과 는 다르고, 전선의 수풍면적을 구하는 방법도 원형전선의 경우보다 복잡하지만 이것 에 대하여 다음의 방법에 의하여 풍압하중을 구하면 실용상 지장이 없다. (가) 고온계절에서는 전선 바깥지름으로서 다심형전선의 장경을 취하고 이것에 원형전선과 똑같은 풍압 을 적용한다. (나) 저온계절에서는 다심형전선의 장경으로 하여 원형전선과 똑같은 두께의 착빙 및 똑같은 풍압을 적용한다. ![image](/image/placeholder) d2 d, 장경 di d2��d2 장경 d, d, 절연물로 피복되지 않는 도체 d 장경 절연물로 피복한 도체 d2 장경 d1 ⌀d2 경우 d1 ≥2d2 경우 Sp≤12 경우 그림 H331.6-2 다심형 전선의 지름 (다) 이때의 다심형전선의 장경을 취하는 방법은 그림 H331.6-2 (다심형 전선의 지름)에 의하면 좋다. (3) 애자, 완금류 : 애자의 풍압하중 값은 애자련의 경사에 의한 풍압의 증가를 고려한 것으로서 풍 동실험 결과 로서 정하고 있으나, 형상이나 설치 방법에 의해 차이가 있으며 일률적이지 않다. 그러나 전 체적으로 보면 작기 때문에 대략의 값을 나타내고 있다. 250 mm 현수애자의 풍압은 30 N/개이다. 애자를 취부하는 금속 부속품의 풍압은 그것을 중요시하여야 할 선로에서 취하는 일이 있다. 그리고 바람의 방향에 대하여 동일애자를 서로 접근하여 2 련 병렬로 사용하는 경우는, 1 련만의 풍압을 취한 다. 그러나 이것과 직각의 방향의 바람을 고려할 때는 2 련분의 풍압을 취하여야 한다. 완금류는 결구 ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 603 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
6d183ee8-e106-4459-9e49-cbed0e3c9015 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 의 경우는 철주의 싱글워렌 결구 이외의 경우와 같은 수치를 취하고, 단일재의 경우는 철탑의 바람 이 불어오는 쪽 결구 일면의 풍압값의 약 5 % 감소의 수치를 취하고 있다. 1 의"나"는 가섭선 각 조에 대해서 비중 0.9, 두께 6 mm 의 빙설이 부착하는 것으로 하고 있으나, 이것은 빙 설이 많은 지방의 일반 표준이다. 실제 설계에서 눈이 많은 지방의 산봉우리 등에서는 무풍상태로 가섭 선에 바깥지름 100 ~ 250 mm 정도의 눈(비중 0.1 ~ 0.4)이 부착하는 경우가 있기 때문에, 중요선로 등에 서는 설계시 개별적으로 검토할 필요가 있다. 착설은, 눈이 내리는 지역에 일반적으로 일어나는 현상으 로, 풍속 약 5 m/s 이하에 기온 0 °C 전후 눈이 내릴 때 발생하는 것이 많다. 착빙은 동계에 계절풍을 직접 받는 산악지대의 산등성이 등에 있어서 발생하고, 강한 바람이 불어도 쉽게 떨어지지 않는다(KEC 333.15). 2 는 이와 같은 풍압이 지지물의 종류에 따라 어떻게 가하여지는가를 규정한 것으로서 지지물의 강도를 계 산할 경우 지지물의 각 부분에 이와 같이 가정한 풍압이 동시에 가하여지는 것이라고 생각한 경우에, 그 부분에 생기는 응력을 구하는 것이다. 예를 들면, 철탑의 어느 부분의 풍압에 대한 강도는 그 부재는 물 론, 다른 부재, 애자, 가섭선 등에 제 1 크기의 풍압이 동시에 가해질 경우 (제 2 의"가", "나"의 (1) 또는 (2) 의 각 경우, 즉 전선로 방향 및 직각방향의 각 경우에 대해서) 그것으로 인하여 그 부재에 생기는 응력과 부재의 강함을 비교하여 정해지는 것이다. 이 경우 전선로 방향 및 직각방향의 각 경우에서 풍압하중을 계산하고, 어떠한 풍압하중에도 견디는 부재료가 필요하다. 3 은 각종 풍압하중의 계산을 실제로 적용하는 경우의 규정으로서, 이것을 표에 나타내면 표 H331.6-3(각 종 풍압하중의 적용)과 같다. 표 H331.6-3 각종 풍압하중의 적용 ¦ 지방별 티 ¦ 지방별 티 ¦ 풍압 ¦ 풍압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지방별 티 ¦ 지방별 티 ¦ 고온계 ¦ 저온계 ¦ ¦ 빙설이 적은 지방 ¦ 빙설이 적은 지방 ¦ 갑종 ¦ 병종 ¦ ¦ 빙설이 많은 지방 ¦ 아래 이외의 지방 ¦ 갑종 ¦ 을종 ¦ ¦ 빙설이 많은 지방 ¦ 동계에 최대 풍압을 발생하는 지방 ¦ 갑종 ¦ 갑종 또는 을종 ¦ 실제 설계에서는 빙설의 영향을 일률적으로 정할 수 없으며, 이 부분에서 지정하는 지역 외에서도 전선 로의 루트에 따라서는 빙설이 부착하는 것으로 계산할 필요가 있는 경우도 있다. 그리고 철주, 철근 콘크 리트주 또는 철탑의 설계기준에서는 갑종 풍압하중을 고온계 표준풍압, 을종 풍압하중을 저온계 표준풍 압이라고 규정하고 있으며, 병종 풍압하중에 대해서는 특별히 규정하고 있지 않다. 고온계에 갑종 풍압하 중을 취하는 것은, 일반적으로 우리나라에서는 고온계에 최대 풍속을 일으키기 때문이다. 빙설이 많은 지 방이라는 것은 그 지방의 지방기상대의 기록에 의해 판단해야 하여야 할 것이다. 갑종 또는 을종 풍압하 중은 국내 일반의 기준이나, 제주도의 남단 등과 같이 해안이 돌출한 지방에서는 태풍성 폭풍의 내습회 수도 많으며, 최대 풍속도 현저하게 크고, 또 해안에 가까운 지점에 높은 철탑을 시설하는 경우는 상층부 의 풍압의 양상이 분명하지 않기 때문에 이와 같은 지방에서는 그 지방의 기상관측소의 기록을 참작(� 酌)하여 실제에 있어서는 갑종풍압을 적당히 증가시킬 필요가 있다. 4 는 주거 밀집지역에서는 풍속이 일반적으로 감쇠하기 때문에 저고압 가공전선로의 지지물 및 가섭선 35 kV 이하의 전선에 특고압절연전선 또는 특고압 가공케이블을 사용하는 특고압 가공전선로의 지지물 가 섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치 및 완금류에 병종 풍압하중 즉, 갑종 풍압하중의 1/2 를 적용 하면 되는 것으로 하고 있다. KEC 331.6 에서 35 kV 이하의 특고압 가공전선로에 병행 설치하는 저고압 가공전 선로 및 35 kV 이하의 특고압 가공케이블과 그 조가선에 병종 풍압하중을 적용할 것을 인정하였다. 604 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
85f49985-6384-45db-8ed5-654da17cc1f5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.7 가공전선로 지지물의 기초의 안전율 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 2(333.14 의 1 에 규정하는 이상 시 상정하중이 가하여지는 철탑의 기초에 대하여는 1.33) 이상이어야 한다. 다만, 다음에 따라 시설하는 경우에는 적용하지 않는다. 가. 강관을 주체로 하는 철주(이하"강관주"라 한다.) 또는 철근 콘크리트주로서 그 전체 길이가 16 m 이하, 설계하중이 6.8 kN 이하인 것 또는 목주를 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전체의 길이가 15 m 이하인 경우는 땅에 묻히는 깊이를 전체길이의 6 분의 1 이상으로 할 것. de (2) 전체의 길이가 15 m 를 초과 하는 경우는 땅에 묻히는 깊이를 2.5 m 이상으로 할 것 (3) 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳에서는 견고한 전주 버팀대를 시설할 것. ○ 나. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 16 m 초과 20 m 이하이고, 설계하중이 6.8 kN 이하 의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 그 묻히는 깊이를 2.8 m 이상으로 시설하는 경우 다. 철근 콘크리트주로서 전체의 길이가 14 m 이상 20 m 이하이고, 설계하중이 6.8 kN 초과 9.8 kN 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 시설하는 경우 그 묻히는 깊이는 "가"(1) 및 (2)에 의한 기준보다 30 cm 를 가산하여 시설하는 경우 라. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 14 m 이상 20 m 이하이고, 설계하중이 9.81 kN 초과 14.72 kN 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 다음과 같이 시설하는 경우 (1) 전체의 길이가 15 m 이하인 경우에는 그 묻히는 깊이를 "가"(1)에 규정한 기준보다 0.5 m 를 더한 값 이상으로 할 것. (2) 전체의 길이가 15 m 초과 18 m 이하인 경우에는 그 묻히는 깊이를 3 m 이상으로 할 것. (3) 전체의 길이가 18 m 를 초과 하는 경우에는 그 묻히는 깊이를 3.2 m 이상으로 할 것. 지지물의 기초는 탑체, 주체와 똑같이 전선로의 설계 및 건설상 주요한 부분이지만 331.7 은 그 기초의 안 전율을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 파괴하중 (극한지지력) orea 항복하중 P2 P1 (항복지지력) P2 = 1.5 하 P2 설계하중 P3 P3 II 중 안전율 (허용지지력) 변위량 파괴 그림 H331.7-1 기초의 하중과 변위량 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 605 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
36095acd-6faa-4922-98e8-19a96df0e01a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 철탑의 기초는 지지물로부터 받은 인양력(���), 압축 및 수평력에 견딜 수 있도록 설계하기 위해서 인 양내력, 압축내력, 수평내력의 각각에 대하여 안전율을 상시 상정하중에 대하여는 2[=하중의 불확실성에 대하여 1.5X 토양의 불확실성에 대하여 1.33(=2/1.5)]이상, 이상시상정하중에 대하여는 1.33(토양의 불확실 성에 대하여) 이상으로 하는 것으로 하고 있다. 이 안전율의 값은 상부구조물에 비교하여 기초에는 불명확 한 인자가 많은 것을 고려하고, 철탑의 상부구조의 안전율(상시 상정하중에 대하여 1, 이상시 상정하중에 대하여 2/3)의 2 배로 한다.(단, 철탑의 상부구조이고 한편 기초의 안전율은 항복(��)지지력에 대한 것이 기에 실질 1.33 배) 이 경우 기초자중의 취급에 대하여는 인양력 산정에 대해 기초자중도 안전율 2 에서 빼는 것으로 하고 있지만 토양의 지지력에는 불명확한 인자가 있는 것의 기초자중은 인양력에 대한 저항력으로서 확실하다고 본다. 안전율은 하중에 대하여 2 또는 1.33 이상으로 하는 것은 기초에 가해지는 하중이 상시 상정하중의 2 배 또는 이상시 상정하중의 1.33 배라 하더라도, 계산상은 그 안전한도를 초과 하지 않다고 하는 의미이다. 여 기서 지반의 안전한도는 지반에 큰 변위를 생기는 파괴시의 지지력(극한지지력)을 1.5 로 제한치(항복지지 력)를 취하고 있다. 그러므로 지반에 가한 하중은 이 안전한도를 여기서 나타내고 있는 안전율에서 제한값 이하로 되는 설계하중을 결정할 필요가 있다.(그림 H331.7-1 기초의 하중과 변위량) 표 H331.7-1 토양의 인양력에 저항하는 유효각도, 단위질량 및 내압한도의 표준 ¦ 토양의 구분 ¦ 인양력에 저항하는 유효각도(도) ¦ 단위질량 (kg/m2) ¦ 내압한도 (kN/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산지, 단단한 밭 또는 들과 같은 적토(赤土), 자갈섞인 흙 등으로서 물기가 없으며 저항력이 큰 개소 ¦ 30 ¦ 1,600 ¦ 588 ¦ ¦ 부드러운 밭, 용수가 작은 물논과 같이 흑토 등으로 약간 용수가 있지만 저항력이 큰 개소 ¦ 20 ¦ 1,500 ¦ 392 ¦ ¦ 보통 물논과 같이 용수가 많고 저항력이 작은개소 ¦ 10 ¦ 1,400 ¦ 196 ¦ ¦ 소지(沼地), 특히 연약한 물논과 같이 용수가 특히 많고 저 항력이 없는 토지 등에 항타(��)등을 할 필요가 있는 개 소 ¦ 0 ¦ 1,300 ¦ 98 ¦ 여기에서, 인양내력(引揚耐�)이라 함은 기초의 인양력에 대한 내력으로서, 기초의 밑바닥을 바닥으로 하는 도립절두추체증(�������)에 포함되는 토양의 자체중량 및 기초자체의 중량과 미끄러지는 면에 작용 하는 저항력에 의하여 정해지며, 압축내력(����)이라 함은 기초의 압축력에 대한 토양의 지지력으로서 토양중의 크고 작은 입자의 조직배합 이외에 함수량의 많고 적음, 입자의 원석의 종류, 풍화의 정도에 따 라 변화하며, 일반적으로 실험값 등에 의하여 정하고 있다. 또한 수평내력(����)이라 함은 기초에 있어서 지반의 내력과 밑바닥의 마찰력에 의한 것으로서 건설당 시 매립으로 인하여 다짐이 덜 되었다는 것 등 여러 가지 조건을 고려하여 일반적으로는 기초저면(��� 面)에 있어서 토양지지력의 1/2 ~ 2/3 으로 하는 것이 보통이다. 기초의 항복지지력(降伏支持力)을 정확하게 산정하기 위한 전제조건은 기초지반으로 되는 토양의 강도 특 성을 정확하게 파악하는 일이다. 그러나 송전용의 철탑은 통상적으로 걸쳐서 건설되고 기초도 많으며 개 개의 건설지점에 대하여 토양의 강도 특성을 파악하기가 곤란하기 때문에 일반적으로 표 H331.7-1 에 따 라 지반의 제원을 추정하고, 다음과 같은 계산식에 의거 기초의 설계를 하여도 되는 것이다. 다만, 중요한 철탑 또는 지하수위가 높고 연약한 지반 등에 건설되는 철탑에 대해서는 지반조사를 실시하여 설계하는 것이 바람직하다. I 606 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6a5b8cf7-8286-4fa9-8ec9-329628ac1d12 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 Chart Title: 그림 H331.7-2 위양력 Chart Type: bar Black Gray item_01 33 67 인양력의 계산식(그림 H331.7-2) T ≤ ye(Ve - Ve )g/(F1 · F2) + Vc · yc · g/F1 T : 상정하중에 의하여 계산된 철탑상부에서의 인양력(N) Vc : 콘크리트 용적(m2) Vo : 지표면하 콘크리트용적(m2) te - Ve : 절두(��)추체(��)의 용적(m2) Ve = (B2 + 2Bttan⌀ +312tan2⌀)t ········· Ve = nt (B2 + 2Bttan⌀ +312tan2⌀) ....... 원추 ye : 토양의 단위질량(kg/m2)(그림 H331.7-1) ye : 콘크리트의 단위질량(kg/m2) / : 인양력에 저항하는 흙의 유효각도(그림 H331.7-1) g : 중력가속도 F1 (=1.5) : 하중의 불확실성에 대한 안전율(상시 상정하중에 대한 고려) F2 (=1.33): 토양의 불확실성에 대한 안전율(상시, 이상시 상정하중에 대한 고려) 단, (F1 · F2) =2 t : 토지면에서 기초저면까지의 깊이(m) 압축내력의 계산식 (그림 H331.7-2) Z/ (F1 · 느 ctro F2) ≥ (C+ ( Wc+ We)g)/B2 Z : 흙의 내압한도(N/m2) : 철탑에서 받는 압축력(N) We : 기초콘크리트의 질량(kg) We : 기초저면상의 질량(kg) g : 중력가속도 B2 : 기초의 저면적(m2) F1 (=1.5) : 하중의 불확실성에 대한 안전율(상시 상정하중에 대한 고려) F2 (=1.33): 토양의 불확실성에 대한 안전율(상시, 이상시 상정하중에 대한 고려) 단, (F1 · F2) =2 Code ch nica 3 ...1�8� + " >" 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t > ... 고압 ■ 특고압 전기설비 607 I | {}
72647c6f-8b99-4399-9e81-3affa9545f35 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 철주, 철근콘크리트주 또는 목주의 기초는 주체에 가해지는 상정하중에 따라 생기는 전도모멘트 및 압축 력에 대한 안전율이 2 이상이 되도록 계산할 것. Cod Chart Type: line ᆢ다시민들어느이 셜 계 하 중 ᆢ가진행정 4 기준이전 2.8km 2.5km 3.0km 1/6+0.3m 2.8km 2.8km 1.4km 그림 H331.7-3 철근콘크리트주의 근입 KD。t4 f ≤ (버팀대가 없는 경우) 120P(H+t0)2 Ele f : 지지물기초의 안전율 D。 : 지지물 지제(��)의 지름(m) t : 지지물 묻히는 깊이(m) H : 집중하중점의 지표상의 높이(m) P : 지지물 정부(��) 집중하중으로 환산한 하중(N) to 지표면에서 지지물의 회전중심까지의 깊이 to = 2/3 t(m) K 토질계수로 다음 표 값을 취한다. 표 H331.7-2 토질계수 ¦ 토질의 종별 ¦ 토질의 종별 ¦ N 토질 계수 4 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보통 토질 ¦ [A] 굳어져 있는 땅 또는 모래, 다수의 자갈, 돌이 섞인 흙 등 딱딱한 흙 으로 분류되는 것. ¦ 3.9 x 107 ¦ ¦ 보통 토질 ¦ [B] 굳어져 있는 땅 또는 모래, 다수의 자갈, 돌이 섞인 흙 등 연약한 흙 으로 분류되는 것. ¦ 2.9 x 107 ¦ ¦ 연약 토질 ¦ [C] 모래(흙이 섞이지 않은 것) ¦ 2.0 x 107 ¦ ¦ 연약 토질 ¦ [D] 수분이 많은 점토, 부식토, 성토 등 연약한 토질(침전된 것은 제외) ¦ 0.8x 107 ¦ 608 I ...1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
61609cdd-97b1-4bef-9b6f-feb7ce3876c2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.7.2 단서는 배전선로의 지지물과 같이 유사한 설비를 다수 시설하는 경우 기초의 강도계산을 별도로 하 지 않고, 지지물의 전체 길이에 대하여 근입의 깊이 및 전주 버팀대 설치 등에 의해 시설하는 것이 좋은가를 표시하는 것으로, 지지물의 강도와 종류에서 목주는 모두 설계하중이 6.87 kN 이하인 것은 강판 조립주 및 강관주는 전체 길이가 16 m 이하인 것, 철근콘크리트주는 전체 길이가 20 m 이하인 것으로 하고 설계하중 이 6.87 kN 을 초과 하고 14.72 kN 이하인 것은 철근콘크리트주로서 전체 길이가 14 m 이상 20 m 이하인 것을 대상으로 하고 있다. 기준에서 실험결과 근거에 의해서 설계하중이 14.72 kN 이하, 전체 길이가 20 m 이하의 철근콘크리트의 근입을 추가하였다. 철근콘크리트주의 경우 근입에 개략적으로 나타내면 그림 H331.7-3 과 같이 된다. 이들에 의해 설비한 철근콘크리트주 및 철주를 각각 A 종 철근콘크리트주 및 A 종 철주라고 부른다.(KEC 332.7.3), 본문에 의해 시설한 지지물을 각각 B 종 철근콘크리트 주 및 B 종 철주라고 부르는 것으로 하고 있다(KEC 332.7.5). 이 단서에서 목주, A 종 철주 및 A 종 철근콘크리트주의 시설은 상기와 같이 기초의 강도계산은 단순화되어 있는 한편, 가공전선로의 지지물로서 사용하는 경우 지지선의 시설기준(KEC 331.11, KEC 333.29), 가공전 선로에서의 지지물 간 거리 제한(KEC 332.9, KEC 222.10, KEC 332.10, KEC 333.21, KEC 333.22) 등에 제한이 강화되어 있다. 더욱이, 단서 "나"~"라"에서 말하는「논 기타 지반이 연약한 개소 이외의 개소」란, 보통 토질(토질 계수 2.9 x107N/m4 이상)을 말한다. 또 강관조립주, 강관주, 공장타설 철근 콘크리트주 중 단서의 범위(강판조립주 및 강관주는 16 m 이하, 6.87 kN 이하, 철근 콘크리트주는 20 m 이하, 14.72 kN 이하 등)의 것을 전부 A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주라고 부르는 것은 아니고, 이러한 범주에 속하는 지지물이라도 기초의 강도계산 을 하고 장주를 하는 경우는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주라고 하는 것이다. 기초의 구조로서 철탑의 경우는 콘크리트 기초(주각재 및 갈고랑이재를 콘크리트 또는 철근콘크리트로 싼 것) 및 강재기초(주각재에 전주 버팀대를 설치, 갈고랑이 재는 정(�)자형으로 조립한 것)의 2 종류가 있으 나, 철주 또는 공장타설 이외의 철근콘크리트주에서는 주체(柱�)의 연장부를 콘크리트로 싼 것 또는 그 위에 강재로서 강화하거나 안정판을 시설하는 등의 방법이 있으며, 또 강재 조립주나 공장타설 콘크리트 주에서는 목주에 준하여 시설되고 있다. 기초의 콘크리트타설은 철근콘크리트 주에서는 주체에 동질의 콘크리트를 필요로 하는데 반하여, 철주 또는 철탑에서는 한국산업표준 L 5201(2004) 「포오틀랜드 시멘트」를 사용하는 콘크리트에 있어서는 압축 강도 883 N/mm2 의 것을, 철근콘크리트를 하는 경우에 있어서는 15.69 N/mm2 의 것을 표준으로 하도록 되어 있다. 표 H331.7-3 설계하중별 땅에 묻히는 표준깊이 ¦ 설계하중 구분 (kN) ¦ 전장 구분 (m) ¦ 땅에 묻히는 깊이 (m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6.8 이하 ¦ 15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하 ¦ 전장의 1/6 이상 2.5 m 이상 2.8 m 이상 ¦ ¦ 6.8 초과 9.8 이하 ¦ 14 이상 20 이하 ¦ (전장의 1/6 + 0.3m) 이상 ¦ ¦ 9.8 초과 14.72 이하 ¦ 15 이하 15 초과 18 이하 18 초과 ¦ (전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 609 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
1585ae2a-16b8-4c10-9306-b88321c2e931 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 331.8 철주 또는 철탑의 구성 등 1. 가공 전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철탑은 다음 "가"부터 "다"까지에서 정하는 표준에 적합한 강판(� �)·형강(��) 평강(��)·봉강(��)(볼트재를 포함한다. 이하 같다)·강관(��)(콘크리트 또는 모르타르를 충전 한 것을 포함한다. 이하 같다) 또는 리벳재로서 구성하여야 한다. 다만, 강관주로서 "라"에서 정하는 표준에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 철주 또는 철탑을 구성하는 강판(��)· 형강(��) · 평강(��)·봉강(��)의 표준은 다음과 같다. (1) 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. ode (가) KS D 3503(2014)에 규정하는"일반구조용 압연강재" 중 SS400, SS490 또는 (나) KS D 3515(2014)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" (다) KS D 3529(2014)에 규정하는 "용접구조용 내후성(���) 열간 압연강재" (라) KS D 3752(2007)에 규정하는 "기계구조용 탄소강재" 중 SM 55C (마) KS D 3867(2007)에 규정하는"크롬 강재" 중 SCr 430 (바) KS D 3867(2007)에 규정하는 "크롬몰리브덴강 강재" 중 SCM �~ nical C (2) 두께는 다음 값 이상의 것일 것. (가) 철주의 주주재(���)(완금주재를 포함한다. 이하 같다)로 것은 4 mm (나) 철탑의 주주재로 사용하는 것은 5 mm tec (다) 기타의 부재(��)로 사용하는 것은 3 mm (3) 압축재의 세장비(���)는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압축재(보조재를 제 외한다.)로 사용하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하는 것에 한한다.)로 사용하는 것은 250 이하일 것. 나. 철주 또는 철탑을 구성하는 강관의 표준은 있음과 같다. (1) 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3515(2014)에 규정하는"용접구조용 압연강재"를 관상으로 용접한 것 (나) KS D 3566(2012)에 규정하는"일반구조용 탄소강 강관"중 STK 400, STK 490 또는 STK 540 (다) KS D 3777(2014)에 규정하는 "철탑용 고장력강 강관" 두께는 다음 값 이상의 것일 것. (2) (가) 철주의 주주재로 사용하는 것은 2 mm (나) 철탑의 주주재로 사용하는 것은 2.4 mm (다) 기타의 부재로 사용하는 것은 1.6 mm (3) 압축재의 세장비는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압축재(보조재를 제외한다)로 사용 하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하는 것에 한한다)로 사용하는 것은 250 이하일 것. (4) 콘크리트를 충전하는 경우의 콘크리트의 배합은 단위 시멘트량이 350 kg 이상이고 또한 물과 시 멘트 비율이 50% 이하인 것일 것. (5) 모르타르를 충전하는 경우의 모르타르의 배합은 단위 시멘트량이 810 kg 이상이며, 또한 물과 시 멘트 비율이 50% 이하의 것일 것. 다. 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳재의 표준은 KS D 3557(2007)에 규정하는"리벳용 원형강"중 SV 400 에 관계되는 것으로 한다. 라. 강관주의 표준은 다음과 같다. (1) 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3503(2014)에 규정하는"일반구조용 압연강재"중 SS 400, SS 490 또는 SS 540 을 관 상으로 용접한 것. I 610 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... -<"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2b29592e-ab98-4f49-a70c-8d22d763f214 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (나) KS D 3515(2014)에 규정하는"용접구조용 압연강재"를 관상으로 용접한 것. (다) KS D 3566(2012)에 규정하는"일반구조용 탄소 강관"중 STK 400, STK 490 또는 STK 500 (라) KS D 3517(2008)에 규정하는"기계구조용 탄소 강관"중 13 종·14 종·15 종·16 종 또는 17 종 (2) 강관의 두께는 2.3 mm 이상일 것. (3) 강관은 그 안쪽면 및 외면에 녹이 슬지 아니하도록 도금 또는 도장을 한 것일 것. (4) 완성품은 주의 밑 부분으로부터 전체길이의 6 분의 1(2.5 m 을 초과 하는 경우에는 2.5 m)까지의 관 에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기 부분에서 0.3 m 의 점에서 주의 축에 직각으로 설계하중의 3 배의 하중을 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 제 1 의 강판·형강·평강·봉강·강관 및 리벳재의 허용 응력은 다음과 같다. 가. 철주 또는 철탑을 구성하는 강판·형강·평강·봉강 및 강관의 허용응력은 다음과 같다. 2. (1) 허용인장공화·허용접촉용력·허용굴침용력·허용전단응력 및 허용지압응력은 표 331.8-1 에서 정한 값일 것. 표 331.8-1 허용응력의 종류 및 ¦ 허용응력의 종류 허용응력 (N/mm2) ¦ 허용응력의 종류 허용응력 (N/mm2) ¦ 허용응력의 종류 허용응력 (N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용인장 응 력 ¦ 0.7 1.5⌀y ≤ 1.5°B 의 경우 ¦ 1 1.5 ⌀y ¦ ¦ 허용인장 응 력 ¦ 1 0.7 1.5�y> 1.5°B 의 경우 C ¦ 0.7 1.5 ⌀B ¦ ¦ 1 허용압축응력 또는 허용급힘을 1.5⌀y ¦ 1 허용압축응력 또는 허용급힘을 1.5⌀y ¦ 1 허용압축응력 또는 허용급힘을 1.5⌀y ¦ ¦ 허용전단 응 력 ¦ 1 0.7 1.5�� ≤ �B 의 경우 1.5 ¦ 1 1.5V3⌀y ¦ ¦ 허용전단 응 력 ¦ 1 0.7 1.5 OY > 1.5°B 의 경우 ¦ 0.7 1.5V3 �B ¦ ¦ 허용지압응력 ¦ 허용지압응력 ¦ 1.1�y ¦ [비고] 1. oy 는 강재의 항복점(N/mm2 를 단위로 한다) 2. OB 는 강재의 인장강도(N/mm2 를 단위로 한다) (2) 허용좌굴응력(������)은 다음 계산식으로 계산한 값일 것. 다만, 편플랜지 접합산형구조재(接合 山形構造材)로 사용하는 경우에 다음 계산식에 의하여 계산한 값이 표 331.8-2 의 허용좌굴응력의 상한치를 초과 하는 때에는 그 상한치로 한다. (가) 0<入x <A 의 경우 K2 1 oKa = Kao - K1 2 100 100 (나) Xx ≥ A 의 경우 93 ⌀Ka = XX 2 100 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 · 특고압 전기설비 611 I | {}
bb7d92f1-1b83-42b4-b917-50d1c7dd9abe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) A 는 �x 의 경계치, �x 는 부재의 유효세장비로 다음 계산식에 의하여 계산한 값 lk XX = 7 lk: 부재의 유효좌굴장(有效控屈長)으로 부재의 지지점 간 거리(cm 를 단위로 한다) 다만, 부 재의 지지점의 상태에 따라서 주주재에 있어서는 부재의 지지점 간 거리의 0.9 배, 복재 (��)에 있어서는 부재의 지지점 간 거리의 0.8 배(철주의 복재로 지지점의 양쪽 끝이 용 접되어 있는 것에 있어서는 0.7 배)까지로 할 수 있다. Y: 부재의 단면의 회전반경(cm 를 단위로 한다) 다만, 콘크리트(모르타르를 포함 한다. 이하 제 2 에서 같다)를 충전한 강관은 부재의 단면의 등가회전 반경으로 할 수 있다. oKa: 부재의 허용좌굴응력[부재의 유효단면적(콘크리트를 충전한 강관은 등가유효단면적) 에 대하여 N/mm2 를 단위로 한다] A.sKa.K1 및 K2: 구성재의 구분재 및 항복점에 따라 각각 표 331.8-2 의 값 표 331.8-2 구성재의 구분 및 항복점에 따른 값 ¦ 구성재의 구분 ¦ 강관·상형단면재·십자형단 면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관·상형단면재·십자형단 면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관·상형단면재·십자형단 면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관·상형단면재·십자형단 면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 접합 산형 기타의 편심이 비교적 것 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 접합 산형 기타의 편심이 비교적 것 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 접합 산형 기타의 편심이 비교적 것 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 접합 산형 기타의 편심이 비교적 것 적은 것 ¦ 편측 플랜지 강복재 기타의 편심이 많은 ¦ 편측 플랜지 강복재 기타의 편심이 많은 ¦ 편측 플랜지 강복재 기타의 편심이 많은 ¦ 편측 플랜지 강복재 기타의 편심이 많은 ¦ 편측 플랜지 강복재 기타의 편심이 많은 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항복점 (N/mm2) ¦ A ¦ sKa⌀ (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ A ¦ sKao (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ A ¦ sKa⌀ (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ oKa 의 상한값 (N/mm2) ¦ ¦ 235 ¦ 100 ¦ 156 ¦ 0 ¦ 63 ¦ 110 ¦ 148 ¦ 2 ¦ 57 ¦ 140 ¦ 147 ¦ 71 ¦ 0 ¦ 94 ¦ ¦ 245 ¦ 95 ¦ 163 ¦ 0 ¦ 66 ¦ 105 ¦ 154 ¦ 2 ¦ 61 ¦ 135 ¦ 153 ¦ 76 ¦ 0 ¦ 98 ¦ ¦ 255 ¦ 95 ¦ 170 ¦ 0 ¦ 74 ¦ 105 ¦ 160 ¦ 2 ¦ 67 ¦ 135 ¦ 159 ¦ 80 ¦ 0 ¦ 102 ¦ ¦ 265 ¦ 95 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 166 ¦ ¦ 71 ¦ 130 ¦ 165 ¦ 85 ¦ 0 ¦ 106 ¦ ¦ 275 ¦ 90 ¦ 183 ¦ ¦ 84 ¦ 100 ¦ 173 ¦ ¦ 77 ¦ 130 ¦ 172 ¦ 90 ¦ 0 ¦ 110 ¦ ¦ 285 ¦ 90 ¦ 190 ¦ ¦ 93 ¦ 100 ¦ 179 ¦ ¦ 83 ¦ 125 ¦ 178 ¦ 95 ¦ 0 ¦ 114 ¦ ¦ 295 ¦ 90 ¦ 196 ¦ ¦ 100 ¦ 95 ¦ 185 ¦ ¦ 88 ¦ 125 ¦ 184 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 118 ¦ ¦ 305 ¦ 85 ¦ 203 ¦ 0 ¦ 103 ¦ 95 ¦ 192 ¦ ¦ 95 ¦ 125 ¦ 190 ¦ 104 ¦ 0 ¦ 122 ¦ ¦ 315 ¦ 85 ¦ 210 ¦ 0 ¦ 112 ¦ 95 ¦ 198 ¦ ¦ 102 ¦ 120 ¦ 197 ¦ 110 ¦ 0 ¦ 126 ¦ ¦ 325 ¦ 85 ¦ 216 ¦ 0 ¦ 121 ¦ 90 ¦ 204 ¦ ¦ 107 ¦ 120 ¦ 203 ¦ 115 ¦ 0 ¦ 130 ¦ ¦ 335 ¦ 85 ¦ 223 ¦ 0 ¦ 130 ¦ 90 ¦ 211 ¦ ¦ 114 ¦ 115 ¦ 209 ¦ 121 ¦ 0 ¦ 134 ¦ ¦ 345 ¦ 80 ¦ 230 ¦ 0 ¦ 132 ¦ 90 ¦ 217 ¦ ¦ 122 ¦ 115 ¦ 215 ¦ 126 ¦ 0 ¦ 138 ¦ ¦ 355 ¦ 80 ¦ 236 ¦ 0 ¦ 142 ¦ 90 ¦ 223 ¦ ¦ 129 ¦ 115 ¦ 222 ¦ 132 ¦ 0 ¦ 142 ¦ ¦ 365 ¦ 80 ¦ 243 ¦ 0 ¦ 153 ¦ 85 ¦ 229 ¦ ¦ 134 ¦ 115 ¦ 228 ¦ 137 ¦ 0 ¦ 146 ¦ ¦ 375 ¦ 80 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 164 ¦ 85 ¦ 236 ¦ ¦ 144 ¦ 110 ¦ 234 ¦ 143 ¦ 0 ¦ 150 ¦ ¦ 380 ¦ 80 ¦ 253 ¦ 0 ¦ 168 ¦ 85 ¦ 239 ¦ ¦ 148 ¦ 110 ¦ 237 ¦ 146 ¦ 0 ¦ 152 ¦ ¦ 390 ¦ 75 ¦ 260 ¦ 0 ¦ 168 ¦ 85 ¦ 245 ¦ ¦ 156 ¦ 110 ¦ 244 ¦ 152 ¦ 0 ¦ 156 ¦ ¦ 400 ¦ 7 5 ¦ 266 ¦ 0 ¦ 179 ¦ 85 ¦ 252 ¦ ¦ 165 ¦ 105 ¦ 250 ¦ 158 ¦ 0 ¦ 160 ¦ ¦ 410 ¦ 7 5 ¦ 273 ¦ 0 ¦ 191 ¦ 80 ¦ 258 ¦ ¦ 170 ¦ 105 ¦ 256 ¦ 163 ¦ 0 ¦ 164 ¦ ¦ 420 ¦ / 5 ¦ 280 ¦ 0 ¦ 204 ¦ 80 ¦ 264 ¦ ¦ 179 ¦ 105 ¦ 262 ¦ 169 ¦ 0 ¦ 168 ¦ ¦ 430 ¦ / 5 ¦ 286 ¦ 0 ¦ 215 ¦ 80 ¦ 270 ¦ ¦ 189 ¦ 105 ¦ 269 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 172 ¦ ¦ 440 ¦ 70 ¦ 293 ¦ 0 ¦ 211 ¦ 80 ¦ 277 ¦ ¦ 200 ¦ 100 ¦ 275 ¦ 182 ¦ 0 ¦ 176 ¦ ¦ 450 ¦ 70 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 225 ¦ 80 ¦ 283 ¦ ¦ 209 ¦ 100 ¦ 281 ¦ 188 ¦ 0 ¦ 180 ¦ ¦ 460 ¦ 70 ¦ 306 ¦ 0 ¦ 237 ¦ 80 ¦ 289 ¦ ¦ 217 ¦ 100 ¦ 287 ¦ 194 ¦ 0 ¦ 184 ¦ ¦ 470 ¦ 70 ¦ 313 ¦ 0 ¦ 251 ¦ 75 ¦ 296 ¦ ¦ 224 ¦ 100 ¦ 294 ¦ 201 ¦ 0 ¦ 188 ¦ ¦ 480 ¦ 70 ¦ 320 326 ¦ 0 ¦ 266 ¦ 75 ¦ 302 ¦ ¦ 235 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 207 ¦ 0 ¦ 192 ¦ ¦ 490 ¦ 70 ¦ ¦ 0 ¦ 278 ¦ 75 ¦ 308 ¦ ¦ 246 ¦ 95 ¦ 306 ¦ 214 ¦ 0 ¦ 196 ¦ ¦ 520 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75 ¦ 327 ¦ 7 ¦ 278 ¦ 95 ¦ 325 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 208 ¦ I 612 .1�8� + " > > 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5bce7e7c-13e4-4982-8972-6708b613c613 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (3) "나"의 경우에 콘크리트를 충전한 강관부재의 허용좌굴응력의 계산에 사용되는 등가회전반경은 (가)의 계산식, 등가유효단면적은 (나)의 계산식에 의한다. Code Is+1. (가) �= As+1-Ac (나) A= As +�� 2: 등가회전 반지름(cm 를 단위로 한다) A: 등가단면적(cm2 를 단위로 한다) Is: 강관의 단면 2 차 모멘트(cm2 를 단위로 한다) Ic: 콘크리트의 단면 2 차 모멘트(cm2 를 단위로 한다) As: 강관의 단면적(cm2 를 단위로 한다) Ac: 콘크리트의 단면적(cm2 를 단위로 한다) 나. 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳재의 허용응력은 다음과 (1) 허용전단응력은 107 N/mm2 일 것. (2) 허용지압응력은 245 N/mm2 일 것. -technical 331.8 은 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철탑의 구성재에 대하여 나타내는 것으로 1 의 본문에 서는 구성재의 종류를 강판, 형강, 평강, 봉강, 강관(콘크리트 또는 모르타르를 충전한 것을 포함한다), 볼 트에 한정하고 이들 규격에 대하여 2 에 나타낸다. 1 의 단서는 주로 전기철도용전선 또는 고압 가공전선을 병행 설치하는 전차선로용의 측주(이때는 가공전선로의 지지물이므로 331.7 의 적용을 받는다)로 사용되는 강관주, 조명등 전용으로 사용되는 강관주 등의 철주는 규 격의 토대에 수단계의 설계하중이 제품화되어있다. 종래의 형강 등을 결구로서 조립하는 철주와 같이 시설개 소마다 개별로 설계하는 것이 아니므로 그 취급을 구별하기 때문에, 이들 철주를 가공전선로에 사용할 경우를 특별히 다루고 있다. 그 대신에 이들 철주는 331.8 의 제 1 규정에 적합할 필요가 있는 것을 나타낸다. 이들 철주를 가공전선로의 지지물로 사용할 경우는, 공장타설 철근콘크리트주와 강판조립주와 같은 실제의 시설상 태에 대한 상정하중이 이 설계하중보다 크지 않으면 좋다.(KEC 332.7, KEC 333.12) 부재마다 강도계산을 할 필요는 없다. 강관주에 대하여는 허용응력을 상정하지 않고, 제 1"라"의 (4)에 완성품의 파괴시험에 대한 설 계하중의 3 배 하중에 견디는 것으로 하고 있지만, 이 시험은 물론 형식별의 발췌시험이므로 지장이 없다. 이 때의 시험방법을 도시하면 그림 H331.8-1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 지지점 하중점 전장의 2.5m 를 초과 하는 1/6m 것은 2.5m 강관주 0.3 m 0.15 0.15 m 90° m 고정대 하중 그림 H331.8-1 강관주 파괴시험 ...1�8� + " "v >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 613 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
bb783981-d893-4bcc-a9ad-ee6542f508e5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 철주 또는 철탑에 사용하는 강판, 형강, 평강, 봉강, 강관, 볼트의 허용응력에 대하여 나타내고 있다. 이때 허용인장응력, 허용압축응력, 허용굽힘응력, 허용전단응력, 허용지압응력을 표 H331.8-1 에 각각 강 재의 항복점 또는 인장강도로부터 산출하는 것으로 하고 있지만 강재 또는 볼트의 항복점(내력) 또는 인 장강도는 2 에 나타나는 규격에 정해진 것으로 하는 것이 필요하다. 또 강판조립주에 대해서는 종래는 허 용응력이 일률적으로 정해져 있지만 범용성이 있는 재료의 사용이 가능하도록 계산식을 채용하였다. 표 H331.8-1 에서 나타낸 범위내의 볼트접합부의 계수시험과 입체해석결과 에 기준하여, 허용지압응력에 1.25 oY 를 추가하였다. 또 표 H331.8-1 중의 부재의 재단(��)과 볼트공 중심과 의 거리를 그림 H331.8-2 에 나타냈다. 표 H331.8-1 부재의 재단과 볼트공 중심과 의 거리 Co ¦ 조건 ¦ 부재명칭 ¦ 최소치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부재의 재단과 볼트공 중심과 의 거리 ¦ 주주재 ¦ 2.0d ¦ ¦ 부재의 재단과 볼트공 중심과 의 거리 ¦ 복재 ¦ 1.5d ¦ ¦ 판두께 ¦ 주주재 ¦ 5 mm ¦ ¦ 판두께 ¦ 복재 ¦ 4 mm ¦ 주 : 표 중 d 는 사용볼트경 te ![image](/image/placeholder) VO 그림 H331.8-2 부재의 재단과 볼트공 중심과 의 거리 (a) LS ![image](/image/placeholder) 1 (b) (c) (d) (f) ![image](/image/placeholder) (e) 그림 H331.8-3 전 I 614 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4fbb196f-7aa7-4d12-b4d6-28e7fafa2859 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 허용좌굴응력은 부재의 유효세장비(有效���), 부재의 좌굴응력, 부재의 단면형상에 따라 다르므로 계산 식으로 나타낸다. 즉 허용좌굴응력에 관하여는 편플랜지(Flange) 접합된 산형재와 같은 편심압축재의 좌 굴응력의 저하를 중심에, 종래부터 문제로 되어있지만, 철탑의 대형화에 따라 강관재, 상형단면재, 십자 형단면재와 같이 단면형상의 위로부터도 또 구조적으로도 종래의 것보다도 편심이 작은 철탑재가 사용되 게 되고, 종래의 방법에서는 이들 다종 다양한부재의 허용좌굴응력을 합리적 또 일의 적으로 정하는 것이 곤란하게 됨에 따라 계산식으로 정하게 된 것이다. 계산식의 入, ⌀kao , k1 및 K2 는 구성재의 단면형상과 구조상 생기는 편심양의 상위에 따라 정하는 정수 이고, 표 H331.8-2 구성재의 구분 및 항복점에 따른 값에서 정한 것 과 같이 (1) 강관, 상형단면재, 십자형단면재와 같은 대칭단면을 가지고, 부재의 접합부에 편심이 생기지 않도 록 특히 유의 한 편심이 극히 작은 구조재 (2) 단일산형 주주재와 같은 단면형상을 가진 편심률의 점에서 (1)보다 불리하지만 힘의 작용선은 거 의 단면의 중심을 통한다고 생각되는 편심이 비교적 작은 구조재 (3) 편플랜지접합산형재 등과 같이 편심이 많은 것 3 개로 나누어지고, 각각에 대하여 수치를 정한다. 또 철주 및 철탑의 구성재료로서 사용하는 인장강도 690 N/mm2 고장력산형강 (항복점 520 N/mm2)에 대해 서는 재료의 두께에 대한 플랜지(Flange) 폭의 비(B/t)는 14 이상이 되면, 이제까지의 산형강재에는 보이 지 않았던 굴곡비틀림 좌굴의 발생이 예상되므로 표중의 계수에 따라 계산한 값과 굴곡비틀림 좌굴을 고 려하여 계산한 값의 어느 것이든 작은쪽의 값을 허용좌굴응력으로 한다. 세장비(���) 入k =l/r 구하는 방법은 다음과 같다. (1) 그림 H331.8-3 (a)와 같이 절간(��)에 지지점을 갖지 않는 압축재에서는 lk 는 골조의 절간장을 취하고, r 은 부재단면의 최소 회전반경을 취한다. (2) 그림 H331.8-3 (b)와 같은 더블워렌골조에 대해서, 사재를 그 교차점에서 볼트조임한 경우에는 lk 는 절점으로부터 지점까지의 길이 l 이 긴쪽을 취하고 r 은 부재단면의 최소회전반경을 취한다. (3) 그림 H331.8-3 (c)와 같이 절간에서 일면만의 보조재에서 지지된 경우 또는 (4)에서 말하는 입 체적 지지점간에서 일면만의 보조재에서 지지되는 경우와 같이 한방향의 변위에 대한 것만 구속 된 압축재에서는 lk 는 절간 혹은 입체적인 지지점간의 길이의 전장 1 을 취하는 것으로 하고, r 은 지지방향으로 직각인 방향의 것을 취한다. 이 경우절점이 없고, 입체적 지지점과 중간 일방향 지 지점간의 길이 l' 및 최소 회전반경 �min 에 의한 세장비는 크게 되는 경우에는 이것을 취한다. (4) 그림 H331.8-3 (d)와 같이 압축재를 보강하기위한 보조재에 의한 입체적인 지지점을 절간으로 가진 압축재에서는 lk 는 그 지지점과 골조의 절점과 의 사이의 길이 또는 그 지지점이 2 개 이상 있는 경우는 지지점 상호간의 길이 l 을 취하고 r 은 최소회전반경을 취한다. (5) 그림 H331.8-3 (e), (f)와 같이 입체적으로 절점이 일치하지 않는 경우와 같이 일면의 절간에서 한방향의 변위에 대하여 구속된 압축재, 즉 정측면 각각의 사재의 교차점이 일치하지 않는 주주 재와 같은 경우에는 lk 는 일면의 절간의 길이를 취하고 r 은 그 면에 직각인 방향의 것을 취한다. 이 경우 정측면 절점 상호의 길이 V 및 최소 회전반경 Tmin 에 의한 세장비가 크게 될 때는 이것을 취한다. ![image](/image/placeholder) lk 1 그림 H331.8-4 재단구속효과 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > 615 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
bf918550-04e4-42f2-83eb-ee5218723db8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 유효좌굴장 lk 는 부재의 지지점간거리 l 을, 부재의 지지점 상태에 따라 주주재에 있어서는 lk=0.9 l, 복재 에 대해서는 lk=0.8 2 까지 감할 수 있다. 즉 보통 철탑강재는 양단이 지지되고, 그 지지조건은 통상 완 전한 핀이 아니므로 재단구속효과 에 의해 유효좌굴장 lk 는 일반적으로 l 보다 감소하고, 철탑의 좌굴내력 은 꾀 증대하는 것이 실험적으로 확인되고 있다.(그림 H331.8-4 재단구속효과) 부재가 1 본의 볼트로 접합된 경우는 2 본 이상의 볼트로 접합된 경우에 비하여 재단구속의 효과 는 저하 하므로 주의 를 요하지만 철탑에서 응력재에 1 본의 볼트가 사용되는 것은 소규모인 철탑에 한정하는 것 이 보통이며, 이와 같은 철탑에서는 실응력과 내력과 의 사이에 꾀 여유가 있는 경우가 많은 것을 고려 하여, 철탑강재에 대해 일반적으로 lk=0.9 l 을 취하는 것으로 한다. 그러나 지지점의 구조가 좌굴방향에 대하여 특히 강성이 작은 경우에 좌굴장을 상기의 값보다 적당히 증대하여 정하는 것이 필요하다. 한편, 지지점의 강성을 특히 크게 하도록 고려한 복재, 혹은 소규모인 산형강철탑의 복재에서 2 본 이상의 볼 트로 접합한 경우 또는 그 접합을 용접구조로 한 경우에는 lk=0.8 l 을 한도로 좌굴장을 저감하는 것이 가능하다. 철주의 복재(경사재, 수평재)에서 양단이 용접되어 있는 것은 종래의 실적으로부터 lk=0.7 l 로 하는 것을 인정한다. 콘크리트(모르타르를 포함한다) 충전강관에서는 철근콘크리트구조물의 일반 계산과 똑같이 인 장력에 대하여 콘크리트의 존재는 생각되지 않으나 압축력에 대하여는 탄성계수와 단면적의 비율로 강관 과 콘크리트와 의 힘을 분담하는 것을 생각하여 강관에 환산한 등가단면적 및 등가회전반경을 �ka 의 계 산에 사용한다. 여기서 등가단면적 Aeq 및 등가회전반경 req 는 다음과 같이 구해진다. Ec 1 Aeq = As + · Ac = As + E n Elect As : 강관의 단면적 Ac : 콘크리트의 단면적 Es : 강관의 탄성 계수 Ec : 콘크리트의 탄성계수 n : 콘크리트와 강관의 탄성계수비 Ieq Is + · + · Ac 1 Ic 1 Teq A n As n eq eq I : 등가단면 2 차 모멘트 = Is + 1 Le n Is : 광관의 2 차 모멘트 Ic : 콘크리트의 2 차 모멘트 I 616 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2ea25a93-083c-4e66-9025-c74e82f82a09 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.9 철근 콘크리트주의 구성 등 1. 가공전선로의 지지물로 사용되는 철근 콘크리트주는 콘크리트 및 다음 "가"에서 정하는 표준에 적합한 형강·평강 또는 봉강으로 구성하야야 한다. 다만, 공장제조 철근 콘크리트주 또는 강관을 조합한 철근 콘크리트주(이하"복합 철근 콘크리트주"라고 한다)로서 다음 "나" 및 "다"에서 정하는 표준에 적합한 것 을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 가. 철근 콘크리트주를 구성하는 평강 및 봉강의 표준은 다음에 의할 것. (1) KS D 3503(2014)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS.400 또는 SS.490 (2) KS D 3504(2011)에 규정하는 "철근 콘크리트용 봉강" 중 열간 압연봉강 또는 열간 나. 공장제조 철근 콘크리트주의 표준은 KS F 4304(2012)(프리텐션방식 원심력 PC 전주)의 "4.2 휩강도", "6. 재료", "7. 제조방법" 및 "8. 휩강도의 시험방법"의 1 종에 관계되는 것으로 한다. 다. 복합 철근 콘크리트주의 표준은 다음과 같다. (1) 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. ica (가) KS D 3503(2014)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS 400, SS 490 또는 SS 540 을 ech 관상으로 용접한 것. (나) KS D 3515(2014)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" (다) KS D 3566(2012)에 규정하는 "일반구조용 탄소강관"중 STK 400, STK 490 또는 STK 500 (라) KS D 3517(2008)에 규정하는 "기계구조용 탄소강관"중 13 종·14 종·15 종·16 종 0 또는 17 종 (마) 규소가 0.4% 이하, 인이 0.06% 이하 및 유황이 0.06% 이하인 강으로서 인장강도가 539 N/mm2 이상, 항복점이 392 N/mm2 및 신장률이 8% 이상인 것을 관상으로 용접한 것. (2) 강관의 두께는 1 mm 이상일 것. (3) 철근 콘크리트는 KS F 4304(2012)(프리텐션방식 원심력 PC 전주)의 "6 재료" 및 "7 제조방법" 에 적합한 것일 것. (4) 완성품은 주의 밑 부분으로부터 6 분의 1(2.5 m 을 초과 하는 경우에는 2.5 m)까지를 관에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기부분으로부터 30 cm 의 점에서 주의 축에 직각으로 설계하중 의 2 배의 하중을 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 제 1 의 콘크리트와 형강·평강 및 봉강의 허용응력은 다음과 같다. 가. 콘크리트의 허용굽힘 압축응력 및 허용전단응력은 표 331.9-1 에 규정한 값일 것. 나. 콘크리트의 형강·평강 또는 봉강에 대한 허용부착응력은 표 331.9-2 에 규정한 값일 것. 다. 형강·평강 또는 봉강의 허용인장응력 및 허용압축응력은 표 331.9-3 에 규정한 값일 것. 표 331.9-1 콘크리트의 허용굽힘 압축응력 및 허용전단응력 ¦ 공시체의 압축강도(MPa) ¦ 허용굽힘압축응력(MPa) ¦ 허용전단응력(MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17.7 이상 20.6 미만 ¦ 5.88 ¦ 0.59 ¦ ¦ 20.6 이상 23.5 미만 ¦ 6.86 ¦ 0.64 ¦ ¦ 23.5 이상 ¦ 7.84 ¦ 0.69 ¦ [비고] 공시체의 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의 하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 617 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
6b83aa81-459a-4154-bbb6-e5a3b73b67e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 331.9-2 콘크리트의 형강·평강 또는 봉강에 대한 허용부착응력 ¦ 콘크리트의 압축강도 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트의 압축강도 (MPa) ¦ 형강 또는 평강의 경우 ¦ 봉강의 경우 ¦ 이형봉강의 경우 ¦ ¦ 17.7 이상 20.6 미만 ¦ 0.34 ¦ 0.69 ¦ 1.37 ¦ ¦ 20.6 이상 23.5 미만 ¦ 0.36 ¦ 0.74 ¦ 1.47 ¦ ¦ 23.5 이상 ¦ 0.39 ¦ 0.78 ¦ 1.57 ¦ [비고] 콘크리트의 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의 하여 시험을 하여 구한 압축강도의 평균값으로 한다. 표 331.9-3 형강·평강 또는 봉강의 허용인장응력 및 허용압축응력 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용인장 응력(MPa) ¦ 허용압축 응력(MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS 400 ¦ 16 이하 ¦ 161.8 ¦ 161.8 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS 400 ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS 490 ¦ 16 이하 ¦ 186.3 ¦ 186.3 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS 490 ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 181.4 ¦ 181.4 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 봉강 ¦ SR 24 ¦ - ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 봉강 ¦ SR 30 ¦ - ¦ 196.1 ¦ 196.1 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 24 ¦ - ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 30 ¦ - ¦ 196.1 ¦ 196.1 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 35 ¦ - ¦ 225.5 ¦ 225.5 ¦ 331.9 는 가공전선로의 지지물로 사용하는 철근콘크리트주의 성능과 규격에 대하여 나타낸다. 1 은 가공전선로의 구성재에 가공전선로의 지지물로 사용되는 현장제조 철근콘크리트주를 대상으로 한 것 으로 구성재에 콘크리트, 형강, 평강, 봉강 또는 볼트를 사용할 경우의 각 구조재의 허용응력을 나타낸 다. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철근콘크리트주는 거기에 가해지는 하중으로부터 철근 및 콘크리트 에 생기는 응력이 여기에 나타내는 허용응력의 범위내에 들어가도록 설계하는 것으로 하고 있다. 2 는 공장제조의 철근콘크리트주의 성능에 대하여 나타내는 것으로 공장제조 철근콘크리트주의 규격이다. I 618 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
05e00406-6d45-4ff3-8e14-0d9f679240f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 Code ![image](/image/placeholder) 강관 부 철근콘트리트주 기초 ###echnical (a) (b) 그림 H331.9-1 「원심력프리스트레스트콘크리트폴 및 원심력철근콘크리트폴」을 인용하고 있다. 이것은 철근콘크리트폴 의 종별을 제 1 종과 제 2 종으로 구분하고 전자는 주로 송배전용의 것을 후자는 주로 전기철도용의 것을 각각 대상으로 하고 있어서, KEC 331.9 에서는 제 1 종에 관련되는 것을 채용한 것이다. 또 1 과 2 에 나타 내는 철근콘크리트주와 공장제조 철근콘크리트주와 의 차이는 전자는 철근콘크리트주에 사용되는 콘크 리트 및 강재에 대하여 각각 허용응력을 나타내고 지지물에 가해지는 하중에 따라 생기는 응력이 각각 의 허용응력의 범위내에 들어오도록 설계하는 것에 비하여 후자는 개개의 부재에 대한 허용응력을 나 타내지 않고 완성한 주체로서의 안전율을 나타내고 있는 것이다. 제 1 은 복합철근콘크리트주의 성능을 나타내며, 복합철근콘크리트주는 그림 H331.9-1(a)와 같이 철근콘크리트주와 강관주를 합한 것으로 그 구조의 주체인 철근콘크리트로강관은 완금부분으로 되어 있는 것이 일반적이다. 복합철근콘크리트주는 강판 조립주의 이점을 취하고 현장에서의 조립이 가능함과 함께 지재, 토지 부분에 콘크리트주를 채용 하는 것에 의해 지재 부분의 부식방지, 자동차 등의 외부로부터의 파손방지 또는 테퍼(Taper)의 작은 철근콘크리트를 사용하는 것에 의해 건주 면적의 축소화와 미관상의 환경조화를 목적으로 사용되는 것 이 많다. 여기서 그림 H331.9-1(b)와 같이 강관주의 기초는 지표상의 보통 이상으로 나오는 것은 복합 철근콘크리트주에서는 아니고, 콘크리트 부분은 어디까지나 지지물 기초로 생각한다. 또 가공지선용의 강관 캡을 덮는 것은 강관 캡은 완철의 일부로 생각되어지고 복합철근콘크리트주로는 보지 않는다. 제 2 는 현장제조 철근콘크리트주에 사용하는 구조재의 규격을 나타내고 이것에 준하면 제 1 에 나타내는 성 능을 만족한다. 복합철근콘크리트주의 규격은 강관주의 규격과 공장제조 철근콘크리트주의 규격과 혼합한 것으로 강관부 분에는 강관주로서 강관과 강판 조립주의 강판을 관상으로 용접한 것을 또 철근콘크리트 부분에는 공장 제조 철근콘크리트주를 사용하면 좋다. 단 강관의 두께는 1mm 이상으로 하고 완성품의 강도시험은 강관 주의 경우(그림 H331.8-1 강관주 파괴시험)에 준하여 시행하고 그때의 하중은 강관주가 설계하중의 3 배 인 것에 대하여 2 배를 곱하는 것으로 하고 있다. ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > 3 고압 ■ 특고압 전기설비 619¦ | {}
91fa07e3-16af-4f40-a9d6-541916c6cac0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 331.10 목주의 강도 계산 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 가공전선로와 직각 방향의 풍압하중에 대한 강도 계산 방법은 다음 과 같다. 가. 저압 또는 고압의 가공전선로의 경우에는 다음에 의할 것. (1) 지지선이 없는 단주 30D0H2-18H3+ S(�7.6dh) PF> 10K (Do')3 Code S: 양측지지물 간 거리의 2 분의 1 을 더한 것(m 을 단위로 한다) d: 전선 기타의 가섭선에 바깥지름(mm 를 단위로 하고 을종 풍압하중의 경우에는 빙설이 부착한 값 으로 한다) chni h: 전선 기타의 가섭선 지지점 간의 지표상 높이(m 을 단위로 한다) H: 목주의 지표상 높이(m 을 단위로 한다) D0: 지표면의 목주지름(cm 를 단위로 한다)으로 다음 계산식에 의하여 계산한 값(cm 를 단위로 한다.) Do = D + Rectro D: 목주의 위쪽 끝(cm 를 단위로 한다.) D0': 지표면에서 목주가 부식되어 있는 지표면의 단면적에서 그 부식된 부분을 뺀 면적의 목 주 원지름(cm 를 단위로 한다.) P: 목주의 굽힘에 대한 파괴강도로 표 331.10-1 에서 정한 값 이하로 할 것. F: 목주의 안전율 K: 계수로 갑종 풍압하중의 경우에는 1, 을종 풍압하중 또는 병종 풍압하중의 경우에는 0.5 표 331.10-1 목주의 굽힘에 대한 파괴강도 ¦ 목주의 종류 ¦ 파괴강도(N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 삼목 ¦ 39 ¦ ¦ 노송나무 및 밤나무 ¦ 44 ¦ ¦ 가문비나무 ¦ 42 ¦ ¦ 미송 ¦ 55 ¦ ¦ 기타 ¦ 위에 준하는 값 ¦ (2) 지지선이 있는 단주 15D⌀H2 - 9H3+0.5.S(�7.6dh) PF ≥ 10K (Do')3 S・d・h・H・DO・DO ·P·F 및 K 는 각각 (1)에 의한다. I 620 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2d7a1de1-e943-4600-bbcf-dc94c0918785 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (3) 지지선이 없는 H 주 또는 A 주 30D⌀H2 - 18H3+0.55(�7.6dh) PF≥ 10K (Do')3 ![image](/image/placeholder) (4) 지지선이 있는 H 주 또는 A 주 15D⌀H2 - 9H3+0.25S(�7.6dh) Code PF≥ 10K (Do')3 Electro-technica S·d·h·H·D0·D0 · P·F 및 K 는 각각 (1)에 의한다. (5) 중복제를 사용하는 H 주 또는 A 주 a b 1. Korea 수평력의 분포 B 굽힘 모멘트 수직력 그림 331.10-1 중복제를 사용하는 H 주 또는 A 주의 굽힘 모멘트 및 수직력 .1�8� + " >" 이 ... 8... <"p 一 't's 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 621 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
eeaeb916-de3c-411c-aa93-08e162d8f7d1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 앞의 그림에 의하여 굽힘 모멘트 및 수직력을 계산하고 다음 (가) 및 (나)의 계산식에 의할 것. (가) PF≥ Mb V6 + Zb Ab (나) PF≥ Mc Vc Zc Ac Mb: b 점에서 굽힘 모멘트 (N·cm 를 단위로 한다.) Mc: c 점에서 굽힘 모멘트 (N·cm 를 단위로 한다.) Vb: b 점에서 수직력 (N 을 단위로 한다.) 다만, 목주의 자체중량 기타의 수직하중을 가산할 것. Vc: c 점에서 수직력 (N 을 단위로 한다.) 다만, 목주의 자체중량 기타의 수직하중을 가산할 것. Zb: b 점에서 단면계수 (cm2 을 단위로 한다.) Zc: c 점에서 단면계수 (cm2 을 단위로 한다.) Ab: b 점에서 단면적 (cm2 을 단위로 한다.) Ac: c 점에서 단면적 (cm2 을 단위로 한다.) P 및 F: 각각 (1)에 의한다. -technical Code tro 나. 특고압 가공전선로의 경우에는 "가"의 규정에 준할 것. 이 경우에 애자장치 및 완금류에 대한 풍압 하중도 가산한다. 다. "가" 및 "나"의 경우의 지지선에 대한 강도계산은 다음에 의한다. (1) 단주에 사용되는 지지선 a: 연선의 인장하중 감소계수 n: 지지선의 안전율을 2.5 로 한 경우의 소선의 가닥수 P: 소선의 인장강도(kg 을 단위로 한다.) h0: 지지선의 붙임점의 지표상의 높이(m 을 단위로 한다.) 0: 지지선과 전주와 의 각도 S·d·H·DO 및 K 는 각각 "가"의 (1)에 의한다. (2) H 주 또는 A 주에 사용되는 지지선 a·n·P·h0 및 0 는 각각 (1)에서, S·d·h·H·D0 및 K 는 각각 "가"(1)에 의한다. 331.10 은 풍압하중에 대한 목주의 강도계산방법을 나타낸다. 목주의 풍압하중에 대한 강도는 보통, 전선로와 직각방향의 것에 견디도록 설계되면 선로방향의 풍압에 대해서는 충분히 견딘다. 또 지지물 간 거리가 긴 개 소, 잡아당기는 개소, 각도 개소 등에 대한 전선로 방향에 대한 불평형 장력에 대해서는 별도로 고려하는 것으 로 한다. "가"의 (1)은 가장 간단한 지지선이 아닌 단주인 경우의 계산식으로 전선로에 수평각도가 아닌 경우를 상 정하고 있다. 이 식은 목주전장에 분포하여 가해진 풍압에 의한 굽힘모멘트와 전선 기타의 가섭선에 더 해진 풍압(지지물 간 양측 거리의 각 1/2 의 부분을 분담하는 것으로 하고 그 합을 취한다.)에 따라 각 가 섭선의 취부점에 더해진 수평 가로 하중에 의한 굽힘모멘트와 의 합은 목주의 지제부분의 완곡도 즉, 단면 계수 {�/32 · (Do')3}x 완곡에 대한 파괴강도(P) 에 같도록 하고 여기에 안전율 등을 가미한 것이다. I 622 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
08d8a333-684a-411a-90a7-e3cf81e23af4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 식 중 [�98dh] 의 98 은 가섭선의 풍압하중으로 980 Pa 의 값에 상당한다. Do =D+0.9H 는 목주의 직경증가율을 9/1,000 로 본 것이다. Do'는 목주파이프 효과 가 되고, Do'의 표현에서는 목주의 강도를 작게 평가하는 것이 되지만 실제적으로 내부가 부식한 경우에 그 부식 직경의 정확한 발견방법이 없으므로 안전을 본 것으로 하고, 통상은 내부 로부터 부식하는 것은 희박하므로 이와 같은 표현을 하였다. 목주가 부식하지 않는 경우는 Do 와 똑같지 만 목주가 부식한 경우는 역학적으로 주의 굽힘에 대한 파괴강도 P 는 목주의 종류, 산지 및 육성조건에 따라 상당한 차이가 있지만 일단의 값을 나타낸다.(KEC 333.10 의 해설) 식의 적용에 대해서 지지물 간 거리, 가섭선의 크기 및 지지점의 높이로부터 s, d, h, H 를 구하고, 사용 하는 목주의 종류로부터 P 를 얻고, 안전율을 F(이 해석에서 나타내고 있는 값 이상으로 한다)로 하고, 풍 압하중의 종류에 따라 K 를 선택하며, 식으로부터 Do 를 구하고, 이에 따라 위쪽 끝의 직경 C 를 구한다. 목주에는 지지선을 사용하여 그 강도의 일부를 분담하여도 좋지만 풍압하중에 대한 강도의 일부를 분담 시키는 지지선은 "다"의 계산식에 따른다. 목주 소요강도의 1/2 이상을 분담하도록 한다. 이때 목주의 강 도는 "가"(2)의 값까지 즉 "가"(1)의 강도의 1/2 까지 감하여도 좋지만 어떻든 강한 지지선을 사용하여도 목주의 강도를 이값 이상 감소하지 않는 것으로 한다. 지금 b 부분의 목주의 지름을 Dbcm 라 하면 Zb = 32D8 Mb = �(h-h'), Ab = 품 D? Th V= + (b 점보다 위의 부분의 목주 자체중량) 2B + (가섭선중량중 이목주가 분담하는 양) ectro -teci 으로 되고, b 점의 응력 Mb/ Zb + Vb/Ab 는 D6 강의 함수로 표현된다. 그런데 이것은 P/F 보다 작은 것 이 필요하고 목주의 강도로부터 허용최고 Db 를 구하고 똑같이 하여 c 점에 대해서도 P/F 에 견디는 최 소 D 를 구한다. 그런데 상술한바와 같이 목주의 지름 증가율을 9/1,000 로 하므로 상기와 같이 하여 얻은 Dc 는 D0+0.9(h'-h")보다 크게 되면 c 점에 가장 큰 응력이 걸리게 되고 Dc 는 목주의 크기를 결 정한다. 즉 Dc=D+0.9(h-h")로부터 위쪽 끝 D 를 결정한다. "나"는 특고압 가공전선로에 사용하는 목주 의 경우도 고압 가공전선로의 목주와 똑같은 방법으로 강도계산 하는 것을 나타내고 있지만 이 경우에 는 애자장치 또는 완철류에 대해서도 KEC 331.5.1 에 나타낸 풍압하중이 걸리는 것으로 하여 계산하는 것을 나타낸다. "다"는 목주의 풍압하중에 대한 강도를 분담시키는 지지선의 강도계산으로 상술한 바와 같이 1/2 이상을 분담할 수 있는 강도를 필요로 하고 있다. 또 동호의 식은 지지선의 안전율을 2.5 (KEC 331.11)로 한 것 이다. n 은 KEC 331.11 의 규정에 따라 최소 조(�)수가 표시되어 있으므로 계산상(안전율은 식 중에서 2.5 로 되어있다)으로부터는 3 미만으로 되어도 3 이상으로 해야 한다. 이외의 가공전선로의 지지물의 강도는 지지물의 종류(철주, 철근콘크리트주와 철탑 등)에 따라서 KEC 333.12 에 따라 시설하여야 하며, 목주의 위쪽 끝 굵기는 ① 고압주의 경우 지름 0.12m 이상, ② 저압주에서 보안공사의 경우 지름 0.12m 이상 (보안공사 이외의 경우는 지름 0.1m 이상이 바람직) 으로 하여야 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 623 I ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
53b5a36b-01ba-45ac-9e4f-13d09f2e8759 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 331.11 지지선의 시설 1. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 안 된다. 2. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 지지선을 사용하지 않는 상태에서 2 분의 1 이상 의 풍입하중에 견디는 강도를 가지는 경우 이외에는 지지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 안 된다. 3. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선은 다음에 따라야 한다. 가. 지지선의 안전율은 2.5(제 6 에 의하여 시설하는 지지선은 1.5) 이상일 것. 이 경우에 허용 인 장하중의 최저는 4.31 kN 으로 한다. a 나. 지지선에 연선을 사용할 경우에는 다음에 의할 것. (1) 소선(��) 3 가닥 이상의 연선일 것. (2) 소선의 지름이 2.6 mm 이상의 금속선을 사용한 것일 것. 다만, 소선의 지름이 2 mm 이상인 아연도강연선(�� (���)으로서 소선의 인장강도가 0.68 kN/mm2 이상인 것을 사용하는 경우에는 적용하지 않는다. 다. 지중부분 및 지표상 0.3 m 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하고 쉽게 부 식되지 않는 전주 버팀대에 견고하게 붙일 것. 다만, 목주에 시설하는 지지선에 대해서는 적용하지 않는다. 라. 지지선 전주 버팀대는 지지선의 인장하중을 견디도록 시설할 것 4. 도로를 횡단하여 시설하는 지지선의 높이는 지표상 5 m 이상으로 하여야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 교통 에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 이상, 보도의 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다. 5. 저압 및 고압 또는 333.32 에 의한 25 kV 미만인 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선으로서 전 선과 접촉할 우려가 있는 것에는 그 상부에 애자를 삽입하여야 한다. 다만, 저압 가공전선로의 지지물 에 시설하는 지지선을 논이나 습지 이외의 장소에 시설하는 경우에는 적용하지 않는다. 6. 고압 가공전선로 또는 특고압 전선로의 지지물로 사용하는 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주(이하 "목주 등"이라 한다)에는 다음에 따라 지지선을 시설하여야 한다. 가. 전선로의 직선 부분(5° 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에서 그 양쪽의 지지물 간 거리 차가 큰 곳에 사용하는 목주 등에는 양쪽의 지지물 간 거리 차에 의하여 생기는 불평형 장력에 의한 수평 력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것. 다만, 하중조건의 변화에 관계 없이 지지물 간 거리가 긴 쪽의 하중이 항상 클 경우나 상시 불평형 장력의 방향이 일정할 경우에 는 불평형 장력 방향 측의 지지선은 생략할 수 있다. 나. 전선로 중 5°를 초과 하는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가섭선(����)에 대하 여 각 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력(�����)에 견디는 지지선을 시설할 것. 다. 전선로 중 가섭선을 잡아 당김하는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가섭선에 대하여 각 가섭선의 상정 최대장력에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향에 시설할 것. 7. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선은 이와 동등 이상의 효력이 있는 지지기둥으로 대체할 수 있다. 1 은 철탑에 지지선을 설치하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 이것은 철탑이 중요 전선로에 사용될 경 우가 많으며 또 설계상 얼마든지 강도를 증가하는 것이 가능하므로 지지선을 이용하여 강도의 일부를 분 담시키는 것을 금지하고 철탑 그 자체로 충분한 강도를 갖도록 설계할 것을 규정한 것이다. 단 다음과 같은 경우는 철탑의 지지선을 설치하는 것이 경제적으로 유리하고 일반적으로 부득이한 경우 6 개월 이내 사용하는 것에 한하여 철탑에 지지선의 시설을 KEC 335.2 에서 인정하고 있다. (1) 송전선의 신설공사 등에서 용지 교섭이 어렵고 부분적으로 철탑공사가 지연되는 경우에는 잠정 송전하기 위하여 가(仮)공사 등으로써 설계조건과 는 다른 하중조건으로 철탑을 사용할 수 있다. (2) 이설공사 등을 행할 때 공급확보를 위하여 가(仮)지지물을 설치할 경우가 있지만 그때 그 양측에 있는 기설의 철탑에 설계조건을 초과 하는 하중을 생기게 할 경우가 있다. (3) 불가항력의 재해에 의해 철탑이 위험할 경우에는 어쩔 수 없이 안전상 일시적으로 보강할 필요가 있다. 624 I ...1�8� + "S >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a71161fe-1e6a-418f-b05a-552aa7af1eda | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 2 는 철주 또는 철근콘크리트주에 지지선을 설치할 경우 규정으로서 이는 철주 및 철근콘크리트주에 대해서 어떠한 경 우에도 지지선에 하중을 분담시키면 안된다는 것이다. 목주에서는 KEC 331.10.1(목주의 상정하중"(2)"의 지지선을 가 진 단주에서는 동항 "(1)"의 지지선이 없는 단주의 1/2 로 하고 있다)의 계산식에서 지지선에 1/2 이하의 풍압하중을 갖게 하여 전주 자신도 1/2 이상의 풍압하중에 견디는 것으로 하고 있다. 또 철주 및 철근콘크리트주에 대해서도 이 것에 준하고 그 자체로 전체의 풍압하중의 1/2 에 견딜 필요가 있는 것으로 하고 있다. "3"~ "7"까지는 강도를 보강하는 것, 안정성을 증가하는 것(KEC 333.16) 또는 불평형 장력이 큰 개소, 지지물 간의 거 리가 긴 개소(KEC 332.9 KEC 333.21), 가공약전류전선 또는 건조물 등과 접근 교차하는 개소 등의 목주, 기타 지지 물(KEC 333.29)에 지지선을 설치하도록 규정하고 있으며, 그 지지선의 공사방법을 규정하고 있다. 3 의"가"는 지지선의 안전율은 2.5 이상일 것을 원칙으로 하고 있다. 그러나 제 6 의 규정에 의하여 시설하는 것은 전선로의 지지물 간 거리의 차, 수평각도, 잡아 당김 등에 의한 불평형 장력을 모두 지지선이 받도 록 할 것을 규정되어, 지지물 자체의 불평형 장력의 분담은 고려되어 있지 않기 때문에 이와 같은 경우, 안전율을 2.5 로 하는 것은 실제로 지지선이 분담하고 있는 하중에 대해서는 좀 지나치게 엄격한 것이기 때문에 안전율을 1.5 까지 낮추고 있다. 3 의"나"및 "다"에서 지지선은 가요성을 고려하여 3 조 이상의 소선을 꼬아서 합친 것으로서 구성하며, 소선에는 외상이나 부식을 고려하여 직경 2.6 mm 이상의 금속선을 사용하도록 규정하고 있다. 연선을 사용하는 경우에는 가요성은 크나, 내부식성, 인장하중 등에서 취약하므로 원칙적으로는 「꼬아서 합친 것」을 사용하도록 되어 있 다. 그러나 「꼬아서 합친 것」에도 하중의 분담이 각 소선에 균등화하기 어렵다는 결점도 있는 것이기 때문에, 제 3 종 아연도강연선(인장강도 4.31 kN/mm2 이상의 아연도강연선)으로서 굵기가 직경 2 mm 이상의 것이면 부식 에 대하여서도 지장이 적어 인정되고 있다. "라"는 지지선 가운데 매립부분이나 지중에 매설되는 부분은 특히 부식되기 쉬운 곳이기 때문에 아연도금을 한 철봉 등을 사용하도록 규정하고 있다. 따라서 목주는 철주 또는 철근 콘크리트주에 비하면 그 자체 내용연수가 짧기 때문에, 특히 철봉의 사용은 강제로 규정하지는 않으나 이 경우에도 매립부분이나 지중에 매설하는 부분은 5 mm 이상의 굵은 소선을 사용하는 것이 바람직하다. 지지선 전주 버팀대에는 철근 콘크리트 불록 또는 석재 등을 사용하는 경우도 있으나, 일반적으로 굵기 0.15m 이상에 길이 1 ~ 2 m 의 소나무 또는 잡목을 1 ~ 2 본을 쓰는 일이 많다. 어떠한 상황에서도 지하 1 ~ 2 m 정도의 깊이에 매설하여 지지선의 인장하중에 충분히 견딜 수 있도록 시설해야 한다.(그림 H331.11-1) 이 경우에 있 어서도 토양의 인장력에 저항하는 유효각도의 성질 등을 고려하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 접지봉 아이볼트 접지 아이볼트 용 지지선 봉 볼트 그림 H331.11-1 지지선 전주버팀대 설치 예 Chart Type: bar 고압전선 고압전선선 구 형 애 자 지지선 item_01 0.05 0.25 0.05 0.15 그림 H331.11-2 구형애자 설치 ...1�8� + " "v >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 625 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
a8d6da4f-c05c-474f-b7ad-a093849f6c02 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4 는 지지선의 지표상 높이를 유지하여야 할 규정이다. 5 는 지지선이 저·고압 가공전선 또는 25kV 미만의 특고압 가공전선과 접촉하여 지지선에 누전함에 따라 생기는 감전이나 지지선의 지표부근의 대지전위경도가 증가함에 따라 위험이 생길 우려가 있는 경우에는 상부에 구형애자 등을 끼워서 전기적으로 절연하도록 규정하고 있다.(그림 H331.11-2) 저압가공전선로의 경우 일률적으로 구형애자를 채우도록 요구하면 시설개소가 막대하게 늘어나게 되어 특히 위험성이 크고 사고 예가 비교적 많은「논 또는 기타의 습지」에 시설하는 것을 대상으로 하고 있다. 6 은 고압 가공전선로 또는 특고압 가공전선로의 지지물 가운데 목주 A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주 에 지지선을 시설해야하는 개소를 규정하고 있다. 그리고 본 조에 의하여 시설하는 지지선의 안전율에 대해서는 안전율이 1.5 라고 정하여져 있다. "가"는 5 도 이하의 수평각도를 포함하는 직선부분에서 지지물 간 양측의 거리 차가 현저한 경우에 그 목 주에 지지물 간 양측의 거리 차에 따라 생기는 불평형 장력(온도의 변화, 빙설의 부착 상황 등에 따라 생 긴다)에 견디는 지지선을 전선로방향의 양측에 시설하도록 하고 있으며(그림 H331.11- 3(a) 참조) "가"에 서 정하는 지지물 간 양측 거리의 차는 지지물 간 표준거리의 2/3 이상의 차가 있는 경우로 해석하면 된 다. 다만, 시공하는 장소 및 방법 등에 따라 하중조건의 변화와 관계없이 지지물 간 거리가 긴 쪽의 하중 이 항상 클 경우나 상시 불평형 장력의 방향이 일정할 경우에는 불평형 장력 방향 측의 지지선은 생략할 수 있도록 하고 있으며"가"의 지지선은 7 에서 정한 규정에 의하여 시공하는 지지기둥으로 대신할 수 있 으나 지지기둥은 시설방법에 따라 항압력뿐만 아니라 인장력에도 견딜 수 있도록 할 수 있기 때문에 이 경우에는 전선로방향의 한쪽에만 시설하면 되는 것이다. ![image](/image/placeholder) L 5 L 3 이상 지지물 간 표준거리:L (a) 5°초과 (b) 잡아당기는 개소 (c) 그림 H331.11-3 불균형장력에 견디는 지지선 설치 나"및 "다"는 전선로의 수평각도를 갖는 개소에서는 그 각도로 인하여 생기는 양측의 전 가섭선의 상정최 대장력의 수평분력에 의하여 목주를 당겨서 넘어뜨리려는 힘에 견딜 지지선을 전선로 굴곡선의 외측에 시설하며, 인장개소에서는 전 가섭선을 잡아당기는 것을 생각하여 전 가섭선의 상정최대장력의 수평력에 견딜 지지선을 잡아당기는 측의 반대측에 전선로의 방향으로 시설하도록 하고 있다.(그림 H331.11-3(b), (c)) 이 지지선도 7 의 지지기둥으로 대신할 수 있다. 7 은 일반적으로 지지선을 시설하는 경우에 지반의 사항에 따라 지지기둥을 시설하는 편이 좋은 경우가 있 기 때문에 지지선과 동등이상의 효력이 있는 지지기둥을 시설하여도 좋은 것으로 규정하고 있다. I 626 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
3f5e227e-a7d5-4c53-ba61-41973b123bc2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.12 구내인입선 331.12.1 고압 가공인입선의 시설 1. 고압 가공인입선은 332.5·332.11 부터 332.14 까지·332.16 부터 332.19 까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에는 인장강도 8.01 kN 이상의 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 지름 5 mm 이상의 경 동선의 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 341.9 의 1 의"나"에 규정하는 인하용 절연전선을 애자사 용공사에 의하여 시설하거나 케이블을 332.2 에 준하여 시설하여야 한다. 2. 고압 가공인입선을 직접 인입한 조영물에 관하여는 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제 1 에서 준용하 는 332.11 의 1 의"다"및 332.18 의 1 의 규정은 적용하지 아니한다. 3. 고압 가공인입선의 높이는 제 1 에서 준용하는 332.5 의 1 의"라"의 규정에도 불구하고 지표상 3.5 m 까지 로 감할 수 있다. 이 경우에 그 고압 가공인입선이 케이블 이외의 것인 때에는 그 전선의 아래쪽에 위험 표 시를 하여야 한다. 4. 고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 5. 고압 이웃 연결 인입선은 시설하여서는 아니 된다. chn 331.12.1 은 고압인입선등의 요건과 시설방법에 대하여 규정한 것이다. 고압 가공인입선은 저압보다 전압이 높아 위험이 있으므로 저압가공인입선의 경우와 같은 전선로에 대한 완화규정이 없다. 다만 저압가공인입선의 경우와 같이 인입선의 특수사정으로부터 공사상 부득이한 경우, 위험의 우려가 없을 경우에 한하여 직접 인입한 조영물과 의 간격 및 지표상의 높이를 완화하고 있다. 이 고압 가공인입선에 적용되는 기본적인 사항에 대해서는 KEC 331.12.1 해설을 참조한다. 표 H331.12-1 전선의 종류 및 굵기 ¦ 전선의 종류 ¦ 전선의 굵기(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 절연전선, 특고압 절연전선 ¦ 5.0 이상 ¦ ¦ 고압 케이블, 특고압 케이블 ¦ 기계적 강도면의 제한은 없음. ¦ 1 은 인입선은 수용장소에 접근하고 있기 때문에 위험도를 고려하여 전선에 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사용한 고압절연전선, 특고압절연전선 혹은 인하용고압절연전선을 사용 한 애자사용공사라든가 케이블을 사용한 케이블공사 에 따라 시설한 것에 한정하며 인장강도 8.01 kN 미만 또는 지름 5 mm 미만의 경동선은 사용을 금지하고 있다.(KEC 332.3) 2 는 위험의 우려가 없는 경우의 완화규정인 것이다. 「위험의 우려가 없는 경우」등의 판단은 시설할 때에 책임을 갖는 기술자의 종합적인 판단에 맡길 수밖에 없는 것이며, KEC 331.12.1 의 경우 등에서는 취부 점이 바람맞이가 되어 생각지도 않던 이물질이 전선에 걸림으로 인한 사고를 생기게 한 예도 있기 때문 에 신중하게 공사를 할 필요가 있다. 3 은 고압 가공인입선의 지표상의 높이의 완화규정인 것이다. 보통도로, 철도, 횡단보도교를 횡단하는 이외의 경 우에 있어서 지표상의 높이는 5 m 이상으로 규정되어있지만(KEC 332.5.1 의"라") 공장 등에서는 실제 시공하 기 곤란한 경우가 있으므로 위험표시(케이블을 제외한다)를 하면 3.5 m 까지 내릴 수 있다. 4 는 고압인입선중 가공인입선 및 지중인입선을 제외한 부분, 즉 옥측과 옥상에 시설되는 부분의 공사규정 으로서 고압옥측전선로의 규정에 준하여 시설할 필요가 있다. (KEC 331.13.1 과 331.14.1 의 해설) 5 는 고압의 이웃 연결 인입선은 전선로도 길게 되며 위험도가 증가하기 때문에 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 627 I | {}
6bf6588a-9cfa-4bf6-80dc-7561d6d4a3e6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H331.12-2 고압 인입선의 높이 ¦ 시설조건 ¦ 전선의 높이(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로(농로 기타의 교통이 복잡하지 않은 도로 및 횡단보도교는 제외한다)의 노면 상 ¦ 6.0 이상 ¦ ¦ 철도 또는 레일면상 ¦ 6.5 이상 ¦ ¦ 횡단보도교의 노면상 ¦ 3.5 이상 ¦ ¦ 상기 이외의 지표상 ¦ 5.0 이상 ¦ ¦ 공장구내 등에서 해당 전선(가공케이블은 제외한다)의 아래쪽에 위험하다는 표시를 할 때의 지표상 ¦ 3.5 이상 ¦ 표 H331.12-3 고압 인입선의 높이에 대한 간격 ca ¦ 구분 ¦ 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로 ¦ 도로[농로 기타 교통이 번잡하지 아니한 도로 및 횡단보도교(도로·철도·레일 등의 위 를 횡단하여 시설하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. 이 하 같다)를 제외한다. 이하 같다]를 횡단하는 경우는 지표상 6.0 m 이상 ¦ ¦ 철도 또는 궤도를 횡단 ¦ 레일면상 6.5 m 이상 ¦ ¦ 횡단보도교의 위쪽 ¦ 횡단보도교의 노면 상 3.5 m 이상 ¦ ¦ 상기 이외의 경우 ¦ 지표상 5 m 이상 (다만, 고압 가공인입선이 케이블이외의 것인 때는 그 전선의 아래쪽에 위험 표 시를 할 경우에 3.5 m 까지 감할 수 있다) ¦ 다만, 고압 구내가공인입선을 직접 인입한 조영물에 대하여는 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 (가공전 선의 다른 시설물의 접근교차)의 규정은 적용하지 않는다. (KEC 332.5.1) 331.12.2 특고압 가공인입선의 시설 1. 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳에 인입하는 특고압 가공 인입선은 333.4 부터 333.7 까지, 333.9, 333.23 부터 333.28 까지 및 333.30 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳 이외의 곳에 인입하는 특고압 가공 인입선은 사용전압이 100 kV 이 하이며 또한 전선에 케이블을 사용하는 경우 이외에 333.7, 333.23 부터 333.28 까지 및 333.30 의 규 정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 특고압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물은 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제 1 및 제 2 에서 준용하는 333.23(간격에 관한 부분에 한한다) 및 333.28(간격에 관한 부분에 한한다)의 규정은 적용하지 아니한다. 4. 사용전압이 35 kV 이하이고 또한 전선에 케이블을 사용하는 경우에 특고압 가공 인입선의 높이는 그 특고압 가공 인입선이 도로·횡단보도교·철도 및 궤도를 횡단하는 이외의 경우에 한하여 제 1 및 제 2 에서 준용하는 333.7 의 1 의 규정에 불구하고 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. 5. 특고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 사용전압이 100 kV 이하이며 또한 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의"라" 조문 중"332.2(3 은 제외한다)"는 333.3 으로 본다. 6. 특고압 이웃 연결 인입선은 시설하여서는 아니 된다. 7. 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공 전선로의 전선에 접속하는 특고압 인입선은 1 부터 5 까지의 규 정에 불구하고 331.12.1 의 규정에 준하여 시설할 수 있다. 628 I ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
38f65bbb-2f5c-4a1a-82dd-b621e8e0f304 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 331.12.2 는 특고압 가공인입선 전반에 대한 규정이다. 1 은 변전소 또는 개폐소에 준한 장소(KEC 351.1)에 인입하는 특고압 가공인입선을 특고압 가공전선에 준하여 시 설하는 것을 규정하고 있다. 또 특고압 가공인입선이 특고압 가공전선으로부터 제외되는 것은 KEC 333.4 및 KEC 333.1, KEC 333.2, KEC 333.3d 은 특고압 가공인입선에 대해서도 적용되는 것으로 주의 를 요한다. 2 는 특고압 가공전선로의 전선에 케이블을 사용하는 경우에 특별수용가의 수전실 등에 직접 인입하지 않 고, 건물 등에 잡아당겨 수전실 등에 잡아당기는 경우와 특고압기기를 사용하는 공장 등에서 구내에 특 고압 가공전선로를 시설하고, 사용장소에 직접 인입할 경우가 생각(KEC 342.4, KEC 335.9 옥내에 시설 하는 전선로)되므로 제 1 이외의 경우로서, 전압이 100 kV 이하이고, 또한 전선에 케이블을 사용하고, 특 고압 가공전선에 준하여 시설하는 것을 규정하고 있다. 또 케이블의 시설방법으로는 특고압 가공전선로 로서 KEC 333.3 에 준하여 시설하는 것으로 하고 있다.(KEC 331.12.1 해설) 3 은 KEC 331.12.1 의 "2"의 취지와 같고, 아래 표 331.12-4 에 준하여 시설한다. 표 H331.12-4 특고압(22.9 kV-y) 인입선과 건조물의 간격 ica ¦ 건조물 ¦ 접근형태 ¦ 간격(m) ¦ 간격(m) ¦ 간격(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건조물 ¦ 접근형태 ¦ 나선 ¦ 절연전선 ¦ 케이블 ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 3.0 ¦ 2.5 ¦ 1.2 ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.5 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 4 는 35 kV 이하에서 전선에 케이블을 사용하는 경우,㉘ 도로 등의 횡단이외의 장소의 지표상의 높이를 4 m 까지 낮추어도 좋은 것으로 하고 있다. 5 는 특고압인입선(KEC 112)중 옥측이나 옥상에 시설되는 부분의 시설방법의 규정으로서 전압이 100 kV 이하의 경우는 고압인입선과 같이 고압 옥측전선의 규정에 준하여 시설하도록 규정하고 있다.(KEC 331.12.1 과 KEC 331.13.1 고압인입선 등의 시설 인지 확인 필요) 6 은 특고압의 이웃 연결 인입선은 전선로도 길게 되며 위험도가 증가하기 때문에 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 7 은 중성점접지식의 25 kV 이하의 특고압 가공전선로는 고압전로를 성형 접속하여 승압한 것이며 대지전압은 14 kV 이하이기 때문에 이것에 접속하는 인입선을 고압인입선의 규정에 준하여도 되는 것으로 하고 있다. 331.13 옥측전선로 331.13.1 고압 옥측전선로의 시설 고압 옥측 전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하"1 구내 등"이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 다. 옥외에 시설한 복수의 전선로에서 수전하도록 시설하는 경우 2. 고압 옥측전선로는 전개된 장소에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블일 것. 나. 케이블은 견고한 관 또는 트로프에 넣거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다. 케이블을 조영재의 옆면 또는 아랫면에 따라 붙일 경우에는 케이블의 지지점 간의 거리를 2 m (수 직으로 붙일 경우에는 6 m)이하로 하고 또한 피복을 손상하지 아니하도록 붙일 것. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 629 I | {}
9b591a88-53c6-4a58-b2d7-9558831f5733 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 라. 케이블을 조가선에 조가하여 시설하는 경우에 332.2(3 을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하 고 또한 전선이 고압 옥측 전선로를 시설하는 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설할 것. 마. 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복 에 사용하는 금속제에는 이들의 부식방지조치를 한 부분 및 대지와 의 사이의 전기저항 값이 10 0 이하인 부분을 제외하고 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 3. 고압 옥측전선로의 전선이 그 고압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 특고압 옥측전선 저압 옥측전선·관등회로의 배선·약전류 전선 등이나 수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하 는 경우에는 고압 옥측전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.15 m 이상이어야 한다. 4. 제 3 의 경우 이외에는 고압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물(그 고압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 고압 옥측전선, 가공전선 및 옥상도체를 제외한다. 이하 같다)과 접근하는 경우에는 고 압 옥측전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.3 m 이상이어야 한다. 5. 고압 옥측전선로의 전선과 다른 시설물 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽(��)을 설치하여 시설하는 경우 또는 고압 옥측전선로의 전선을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어 시설하는 경우에는 제 3 및 제 4 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 331.13.1 은 옥측에 시설되는 고압전선로의 요건과 그 시설방법을 규정하고 있다. 1 은 옥측에 전선로를 시설하는 것을 용인하고 있는 경우를 나타낸다. 고압옥측전선로의 시설은 저압옥측전선로 보다 더욱 안전상 고려해야할 전선로이기 때문에 저압옥측전선로의 경우와 같이 그 시설범위를 한정하고(그림 H221.2.1) 기술상 부득이한 경우만 시설가능하다. 그러므로 케이블공사만으로 하고, 은폐장소의 공사는 할 수 없는 것으로 한다. 또한 도시 과밀지역에 있어서 지중화를 추진하고 있지만, 사고시에 복구시간의 문제로부터 수용장소에 개폐기함을 설치하고, 개폐기함으로부터 수용가에 인입하는 방식을 취하고 있다. 이 개폐기함은 지상에 설치하는 것이 원칙이지만 기설 빌딩 등에서 스페이스가 없고 부득이한 경우에 복수의 전선로로부터 송수전하도록 개폐기함을 옥상에 시설할 수 있다.(KEC 335.9) 개폐기함은 사고시에 개폐기를 절체 할 필요가 있으므로 전력회사의 보수원 등이 언제라도 현지에 갈 수 있는 상태 로 할 필요가 있다. 그것이 어려울 경우에는 전력회사의 영업소 등에서 원격제어가 가능하도록 시설한다. 2 는 고압옥측전선로의 공사방법을 규정한 것이며, 케이블공사에 의한 것으로 하고 있다. "나"에서 케이블을 외상보호 의 관점으로부터 흄관, 금속관 등의 견고한 관 또는 트로프에 넣어 시설하지만, 사람이 접촉할 우려가 없도록(KEC 221.2 저압옥측전선로) 울타리를 설치하기도 하거나 또는 지표상의 높이를 2.5 m 이상의 높이로 랙(rack)을 설치 하는 것을 규정한 것이다. "다"에서 케이블의 지지점 간격은 모든 장소의 케이블공사와 같은 2 m (수직으로 취부할 경우는 6 m)로 하고, 지지점에서는 외장 등의 피복을 손상하지 않도록 시설하는 것을 규정하고 있다. "라"에서는 케이블을 조가선에 조가 할 경우에 가공케이블공사에 준하여 시설할 것을 규정한 것이다. "마"는 케이블공사에서 금 속제부분의 접지공사를 규정하는 것으로 고압기계기구의 외함 등의 접지는 전부 접지공사에 의하여 시행하고 있는 (KEC 142.7) 것을 고려하여, 원칙적으로 접지공사 할 것을 규정하고 있다. 다만, 부식방지조치를 한 것(KEC 223.4, KEC 334.4) 또는 금속제 부분의 대지와 의 접지저항이 10 O 이하의 경우는 접지공사를 한 것과 동등한 것 으로 보아 접지공사를 시설하지 않아도 좋다. 3 및 4 는 다른 시설물과 의 간격을 정한 것으로 고압옥측전선을 제외하고 다른 옥측전선, 약전류전선 등, 수관 또는 가스관이 시설되어있는 조영물에 고압옥측전선로를 (그림 H331.13.1-1) 시설할 경우는 그들과 0.15m 이상 떨어 뜨릴 필요가 있다. 가공전선, 옥상전선 및 상기의 것 이외의 간격은 0.3m 이상으로 하고 있다. 5 는 다른 시설물과 의 사이에 내화성의 견고한 격벽 혹은 관에 넣어 시설할 경우는 이격을 하지 않아도 좋다. 가공 전선 및 옥상전선과 의 간격에 대해서는 각각 가공전선 및 옥상전선 쪽에서 나타내고 있다. I 630 ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4ff673a0-ce96-4bbd-98ec-ecf17c7e96a7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) 특고압전선로 수전실 옥측 전선로 (a) 저/고압전선로 옥측전선로 (b) 옥측전선로 옥측전선로 (c) 그림 H331.13.1-1 옥측전선로 시설범위 technical 331.13.2 특고압 옥측전선로의 시설 특고압 옥측전선로(특고압 인입선의 옥측부분을 제외한다. 이하 같다)는 시설하여서는 아니 된다. 다만, 사용 전압이 100 kV 이하이고 331.13.1 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의"라". 의"332.2(3.을 제외한다)"은 333.3 으로 본다. 331.13.2 는 특고압 옥측전선로의 시설에 관한 규정으로 전압이 높아지는 것에 비례하여 그 위험의 정도와 사 고의 파급범위는 커진다. 특고압옥측전선로는 기술상 부득이한 특수한 사정이 있을 때에는 100 kV 이하의 경우에 한하여 고압옥측전선로의 규정에 준하여 시설하는 것을 인정한다. 이것은 공장 구내 등에서는 수도관, 가스관, 증기관 등의 파이프스탠드가 밀집되어 있으며, 지중에서도 똑같이 이들 배관이 뒤섞여 있기 때문에 가공전선로 라든가 지중전선로 등의 공사에 비교하여 안전상의 신뢰가 관계되기 때문이다. 특고압옥측전선로의 시설장소의 가능한 범위에는 물론 고압의 경우와 같은 규제가 가하여지고 있다. 옥측전선로는 옥상전선로도 포함하고 전선을 지지하는 조영물의 규제는 입법상 명확히 되어있지 않지만, 기계적 강도는 설계단계에서 충분히 체크해야 하며, 조영물이 목조의 경우는 누전화재의 위험도를 더욱 고려하여 그 보호에 대하여 배려하여야한다. 또 조영물이 상시 진동하기도 하고 간헐적으로 흔들리기도 하는 것과 같은 경우는 그 영향을 고려하는 것이 필요하다. ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t Code 3 631 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
424cc5a1-aade-4573-aaf3-0655a3f8900b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 331.14 옥상전선로 331.14.1 고압 옥상전선로의 시설 1. 고압 옥상전선로(고압 인입선의 옥상부분은 제외한다. 이하 이 규정(3. 고압·특고압전기설비)에서 같다)는 331.13.1 의 1 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 케이블을 사용하고 또한 다음의 어느 하나에 해당하는 경 우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 전선을 전개된 장소에서 332.2(3 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영재에 견고하게 붙 인 지지기둥 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조영재 사이의 간격을 1.2 m 이상으로 하 여 시설하는 경우 나. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트로프에 넣고 또한 트로프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 시설하는 외에 331.13.1 의 2 의"마"의 규정에 준하여 시설하는 경우 2. 고압 옥상 전선로의 전선이 다른 시설물(가공전선을 제외한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥상 전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.6 m 이상이어야 한다. 다만, 제 1 의"나"에 의하여 시설하는 경우로 334.5, 334.6("나"부터 "라"까지를 제외한다) 및 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 3. 고압 옥상전선로의 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다. 1 은 고압옥상전선로는 저압옥상전선로와 같고 원칙적으로는 그 시설을 금하고, 시설범위도 한정하고 있는 것(그림 H331.13.1-1) 이외에 안전도를 높이기 위하여 전선에는 케이블 이외의 것을 사용하는 것을 인정 하지 않는다. 공사방법은 다음의 두 가지 방법에 의한 것으로 하고 있다. "가"가공전선로의 가공케이블 공사(KEC 332.2)에 준하여 시설하고 케이블과 조영재와 의 간격은 1.2 m 이상으로 하는 경우(지지지기둥 또는 지지대는 꽤 길이가 높은 것이 되고 이것을 조영물에 취부할 경우는 조영재의 재질 등을 고려하여 견고하게 취부 할 필요가 있다) "나"케이블을 관 또는 트로프에 넣어 시설하고 KEC 331.13.1.2.마에 준하 여 접지를 시설하는 경우(KEC 221.3.3 에"나" 해설) 2 는 가공전선 이외의 다른 시설물과 의 간격에 대하여 정한 것으로 고압옥상전선은 케이블만이 사용할 수 있기 때문에 그 간격은 0.6m(케이블을 관 또는 트로프 등에 넣는 경우는 KEC 334.6 및 KEC 334.7 에 준 할 것) 이상이면 좋은 것으로 되어 있다. 가공전선로와 의 이격은 KEC 332.18 에 기준하여 간격을 취하는 것으로 하고 있다. 3 은 식물과 의 간격의 규정으로 KEC 332.5 에 기준하여 이격하는 것으로 하고 있다. 331.14.2 특고압 옥상전선로의 시설 특고압 옥상전선로(특고압의 인입선의 옥상부분을 제외한다)는 시설하여서는 아니 된다. 특고압옥상전선로는 위험의 정도가 크고 특수한 경우에만 시설되는 것이기 때문에 특별한 사정이 있는 경 우를 제외하고 시설하여서는 안되는 것으로 하고 있다. 또 인입선에 대해서는 일반수용가와 연결하는 끝 부분에서 사람 또는 가축이 조영물에 접근하는 기회도 많고, 조영물에 직접 취부되는 등 전선로 중 다른 부분과 는 안전상 고려할 사항이 다를 뿐 아니라 또한 별도 독립하여 규정하고 있기 때문에(KEC 221.1.1 내지 KEC 331.12.2) 인입선중 옥상 부분은 본래 옥상전선로이지만 옥상전선로로부터 제외하고 있다. 이것 은 특고압 인입선의 시설에 관한 규정(KEC 331.12.2)은 옥상전선으로부터 인입선의 옥상부분은 제외되고 그 부분은 KEC 331.12.2 의"5"의 규정에 따라 시설하는 것이 가능하다. 632 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5fa708ed-0bb1-4fd0-81fa-b9ea68f692df | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 332 가공전선로 332.1 가공 약전류전선로의 유도장해 방지 1. 저압 가공전선로(전기철도용 급전선로는 제외한다.) 또는 고압 가공전선로(전기철도용 급전선로는 제외 한다)와 기설 가공약전류전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의하여 통신상의 장해가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류전선 간의 간격은 2 m 이상이어야 한다. 다만, 저압 또는 고압의 가공전선이 케이 블인 경우 또는 가공약전류전선로 관리자의 승낙을 받은 경우에는 적용하지 않는다. 2. 제 1 에 따라 시설하더라도 기설 가공약전류전선로에 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 다음중 한 가지 또는 두 가지 이상을 기준으로 하여 시설하여야 한다. 가. 가공전선과 가공약전류전선 간의 간격을 증가시킬 것. 나. 교류식 가공전선로의 경우에는 가공전선을 장애를 줄 우려가 없는 거리에서 전선 위치 바꿈할 것. 다. 가공전선과 가공약전류전선 사이에 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상인 경동선의 금 속선 2 가닥 이상을 시설하고 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 가공약전류전선로에 대한 유도장해는 사용전압과 관계가 있는 정전유도작용과 가공 전선의 정상시 부하전 류, 전압파형 및 지락사고와 단락사고 일 때의 고장전류에 의한 것 두 가지가 있으며, 332.1 은 이들 장해 를 경감시키거나 또는 회피하기 위한 설치조건을 규정하고 있다. 본문에서 단선식 전화선로를 제외한 것 은 이 방식이 건설비나 보수비의 저감을 첫번째 목적으로 하고 그 성능을 희생하여 대지를 귀로로 사용한 것이기 때문이다. 또 유도작용에 의한 통신상의 장해에 대해서 종래는 기설의 가공약전류전선로에 대한 장해방지만을 대상으로 하고 있지만 이 KEC 에서는 전 가공약전류전선로를 대상으로 하고 있다. 또 전기 철도용전선로에 대해서는 KEC 430 에 기재되어 있어서 332.1 에서는 제외한다. 1 은 대지로부터 절연된 회로(KEC131)를 사용하는 저고압 가공전선의 경우 유도장해를 방지하기 위해 2 m 이 상으로 간격을 규정하고 있다. 단서는 그 특례를 나타내고 있다. 제 1 은 유도방지의 관점에서 격리할 필요가 있 는 것에 대하여, 2 는 가공약전류전선에 대해서, 양 전선로 간을 제 1 에 따라 이격한 것만으로는 충분히 유도장 해를 제거할 수 없는 경우에 필요에 따라 적당한 방법을 강구할 필요성을 규정하고 있다. 2 는 「제 1 본문의 규정에 의하여 시설하더라도~」로 되어 있으므로 본문 상에서는 제 1 단서의 「저압 혹은 고압의 가공전선이 케이블일 경우」는 제 2 의 규정과 관계가 없는 것이다. 이것은 케이블을 사용할 경우는 KEC 332.2 의 가공케이블공사에 따라 시설 하는 것으로 한다. KEC332.13 에 의해 가공약전류전선과 의 간 격을 취하면 통상 전자유도작용에 의한 통신상의 장해는 거의 없는 것으로 생각되어지기 때문이며 만약 실제상 통신상의 장해를 미치는 것이 확인될 경우에는 "가"~"다"에 준하는 것이 바람직하다. "나"는 전선 의 위치를 바꿈에 의해 전자유도작용을 감소시키는 방법을 규정하고, "다"(그림 H332.1-1 실드선 접지)는 접지한 금속선의 개재는 정전유도를 흡수하고 또 전자유도에 대해서도 접지점을 적당히 시설함에 의해 그 감쇄(��)효과 를 크게 하는 것이 가능하다는 것을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 전력선 약전류전선 실드선 접지 그림 H332.1-1 실드선 접지 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 633 I | {}
05dfff66-bcfb-42c0-af4c-d4b702d41b43 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.2 가공케이블의 시설 1. 저압 가공전선[저압옥측전선로(저압의 인입선 및 이웃 연결인입선의 옥측 부분을 제외한다. 이하 이 규정 (3. 고압·특고압전기설비)에서 같다) 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 1 지지 물 간 거리의 전선, 가공 인입선 및 이웃 연결 인입선의 가공부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다] 또는 고압 가공전선[고압 옥측전선로(고압 인입선의 옥측부분을 제외한다. 이하 이 규정(3. 고압·특고압전기설 비)에서 같다) 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1 지지물 간 거리의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다]에 케이블을 사용하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 케이블은 조가선에 행거로 시설할 것. 이 경우에는 사용전압이 고압인 때에는 행거의 간격은 0.5 m 이하로 하는 것이 좋다. 나. 조가선은 인장강도 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상인 아연도강연선일 것. 다. 조가선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 저 압 가공전선에 케이블을 사용하고 조가선에 절연전선 또는 이와 동등 이상의 절연내력이 있 는 것을 사용할 때에 조가선에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하지 아니할 수 있다. 라. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 조가선은 332.4 에 준하여 시설할 것. 이 경우에 조가선의 중량 및 조가선에 대한 수평풍압에는 각각 케이블의 중량[332.4 의"나"또는"다"에 규정하 는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선의 중량] 및 케이블에 대한 수평풍압 [332.4 의"나"또는"다"에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선에 대한 수 평풍압)을 가산한다. 2. 조가선의 케이블에 접촉시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프 등을 0.2 m 이하의 간격을 유 지하며 나선상으로 감는 경우, 조가선을 케이블의 외장에 견고하게 붙이는 경우 또는 조가선과 케이블 을 꼬아 합쳐 조가하는 경우에 그 조가선이 인장강도 5.93 kN 이상의 금속선의 것 또는 단면적 22 mm2 이 상인 아연도강연선의 경우에는 제 1 의"가" 및 "나"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 고압 가공전선에 반도전성 외장 조가용 고압케이블을 사용하는 경우는 제 1 의"나"부터 "라"까지의 규정 에 준하여 시설하는 이외에 조가선을 반도전성 외장조가용 고압 케이블에 접속시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프를 0.06 m 이하의 간격을 유지하면서 나선상으로 감아 시설하여야 한다. 4. 제 3 에서 규정하는 반도전성 외장 조가용 고압케이블은 IEC 60502(정격전압 1kV~30kV 압출 성형 절 연 전력케이블 및 그 부속품)에 적합한 것이어야 한다. 332.2 는 가공전선에 케이블을 사용하는 공사가 경제적으로 고가이기 때문에 공장 구내 또는 시가지에서 가공약전류전선, 전차선, 저고압 가공전선 등이 교차로 시설되는 경우 등의 특수한 경우에만 시설하는 것 이지만 케이블 이외의 전선을 사용할 경우와 시공방법에 큰 차이가 있기 때문에 규정된 것이다. 가공케이 블공사에 사용되는 케이블은 저압용의 것은 KEC 122.4 에, 고압용의 것은 KEC 122.5 에 규정되어 있는 케 이블(제 3 에 규정되어 있는 것을 제외한다)을 사용할 필요가 있다. 1 의"가"에서 말하는 케이블은 장력을 거는 구조로 되어 있지 않는 것을 대상으로 하고 있으며 케이블 자 체에 과도하게 장력을 걸게 시설하는 것은 케이블의 구조상 좋지 않아 메신저와 이어를 사용하여 조가하 는 것을 기록하고 있다. 그러므로 합성수지계의 케이블 등에서 케이블 본체에 충분히 조가 가능한 것에 대해서는 KEC 332.2 에서 제외된다. 일반적으로 메신저와 이어를 사용하여 조가하는 경우는 소위 카테나 리식으로 행가를 사용한다. 행가의 간격은 저압에서는 특별히 기재하고 있지 않지만 고압에서는 0.5m 이 하로 권장하고 있다. I 634 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
91426003-b805-4740-927b-98ce2e2e768c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 의 "나"는 조가선(받침선)의 강도를 기록하고 있다. 또 조가선 자체는 KEC 122.6 에 기록한 금속선이 적용 되는 것은 지지선의 경우와 같다. "다"는 조가선에는 케이블 피복의 손상에 따라 조가선이 충전되는 경우 의 위험 방지를 위하여 접지공사를 할 필요가 있다. 단서는 조가선에 절연전선을 사용하면 접지를 하는 것과 동등한 효과 가 있으므로 이와 같은 경우에는 사용전압이 저압에 한하고 접지공사를 생략 가능하다. 또 단서의 「이것과 동등 이상의 절연효력이 있는 것」 이라함은 조가선(받침선)을 절연물로 코팅하여 사용 하는 것을 고려한 것이다. "라"는 "나"에서 기술한 조가선(받침선)은 인장 강도가 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22mm2 이상의 아연도금강 연선일것의 요건은 가는 케이블에서는 이것으로도 좋지만 고압용의 굵은 케이블이 되면 케이블에 가해진 풍압 이 크기 때문에 필요한 강도를 계산(KEC 332.4.1)할 필요가 있으므로 조가선 자체의 중량 및 풍압하중에 케이 블의 중량(빙설의 부착도 고려할 것)및 케이블에 가해진 풍압하중(빙설의 부착도 고려할 것)을 더한 전 하중에 대하여 조가선의 안전율을 2.3 이상으로 하도록 할 것을 기록하고 있다. 2 는 표주박형 케이블(그림 H332.2-1) 또는 라싱타입 케이블(그림 H332.2-2)등 메신저와 이어 부착 케이블 도 있으므로 이와 같은 것을 사용할 때는 카테나리식에서 조가하지 않아도 좋고, 조가선의 굵기에 대해 서도 충분한 강도를 가진 가는 선을 사용할 경우 인장 강도가 5.95 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이 상의 아연도금철선이라면 사용가능하다. 예를 들면 직경이 2.2 mm 의 제 1 종 보통 아연 강선[단위면적당 인 장강도 1,230 N/mm2 [KEC 122.6(나전선 등)]이면 인장강도는 1,230x1.3x1.3x� =6530 N (6.53 kN)로 되 고 5.93 kN 이상이어서 사용가능하다. 조가선 tro Ele ![image](/image/placeholder) 조가선 Kore 케이블 ![image](/image/placeholder) 20cm 이하 케이블 금속테이프 그림 H332.2-1 표주박형케이블 ![image](/image/placeholder) 조가선 케이블 r ![image](/image/placeholder) 조가선 케이블행가 케이블 면테이프 그림 H332.2-2 라싱타입케이블 그림 H332.2-1 은 조가선(받침선)을 케이블에 접촉하고 그 위에 쉽게 부식하지 않는 금속테이프 등 을 0.2m 이하의 간격을 확보하며 나선상(���)으로 감아 붙여 조가하는 경우 그림 H332.2-2 (우) 조가선(받침선)과 케이블을 연합하여 조가하는 경우 그림 H332.2-2 (좌) 조가선(받침선)을 케이블의 외장에 견고하게 붙여 조가하는 경우 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 635 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
d25f342b-b482-467b-8366-ffa8c8e28bf7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3 은 외장에 반도전성의 비닐 또는 폴리에틸렌을 사용하고 또 금속재의 라싱테이프 등을 병용함에 의해 고 압 케이블의 금속재 차폐층을 생략한 조가용 케이블에 대하여 기술하고 있다. 이 가공 케이블은 조가선 (받침선)과 케이블을 유지하는 금속테이프는 반 도전성 외장의 접지 및 케이블 사고시의 고장 전류의 통 로가 되기 때문에 공사 방법은 조가선(받침선)과 케이블을 접촉시켜 그 위에 금속 테이프를 나선상으로 감는 방법으로 한정하고 그 감는 간격도 6 cm 이하로 하고 있다. 또 라싱(lashing)테이프의 두께 및 그 폭 에 대해서는 특별히 기록하고 있지 않지만 단락시 전자력과 진동 마찰에도 충분한 강도와 내구성을 가질 Cod mm 필요가 있고, 알루미늄 테이프를 사용할 경우에 있어서는 두께 약 1.0 mm 이상, 폭에 대해서는 약 이상이 일반적이다. 4 에서 반도전성 외장 조가용 고압 케이블은 KS C IEC 60502 에 적합한 것을 사용한다. 332.3 고압 가공전선의 굵기 및 종류 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 다음에 규정하는 경우에 그 안전율이 경동선 또는 내열 동합금 선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 처짐 정도로 시설하여야 한다. 332.3 은 고압 가공전선의 강도 및 종류를 정한 것이다. 고압 가공전선은 일반 가옥 및 수목 등에 접근하 여 시설되는 경우가 많고, 건설 작업자와 일반인 등이 실수로 전선에 접촉하는 감전사고를 방지하기 위하 여 원칙적으로 나전선 사용을 인정하지 않는 것으로 하였다. 또한 특고압 절연전선 규격이 새로 규정된 것과 함께 특고압절연전선을 고압 가공전선에 사용할 수 있도록 하였다. (1) 원칙적으로 고압 가공전선에는 절연전선 또는 케이블을 사용하는 것을 나타내고 있지만, 가공전선의 중성선 에 한하는 것은 접지공사[변압기 델타결선의 중성선 혼촉방지를 위한 접지 실시 요함]를 실시하면 정상상태 에서 사람이 접촉하여도 감전될 위험이 없기 때문에 시설장소를 한정하지 않고 나전선의 사용을 인정하고 있다. 또 고압 가공전선에 대해서는 나전선을 사용하는 것이 가능한 장소를 나타내고 있다. 고압 가공전선 은 감전사고 방지의 관점에서 절연전선을 사용하는 것이지만 나전선은 절연전선에 비하여 전선 지름이 작 고, 전선이 받는 풍압하중이 작고, 전선의 처짐정도를 작게 하는 것이 가능하다. 따라서 지지물 간의 거리 가 긴 경우에서 지지물의 강도와 높이를 낮게 억제하는 등 경제적으로 유리하기 때문에 안전의 확보가 가 능한 경우에 한하여 시설하는 것이 인정된다. 전선의 수면상의 높이에 대해서는 KEC 332.5.3 에 나타내어 있는바와 같이 선박의 항해등에 위험을 미치지 아니하도록 유지할 필요가 있다. 전선의 지표상의 높이에 대 해서는 시설장소가 사람이 용이하게 출입하는 장소가 아니므로 고압 가공전선에 나전선의 사용이 인정되는 지상고 5 m 이상이면 안전을 확보할 수 있다. 이 지상고는 나전선의 사용이 인정되는 특고압 가공전선의 시설조건인 KEC 333.7.1 의 사용전압 35 kV 이하에 나타내고 있는 높이와 같다. 또 고압 가공전선로에 비 하여 엄격한 조건으로 시설되고 있는 특고압 가공전선로를 고압 가공전선로로서 사용하는 경우에서도 당연 히 나전선을 사용할 수 있다. (2) 전선강도의 규정은 일반적으로 경동선이 기준으로 되어있고, 경동단선의 공칭지름은 몇 mm 로 나 타내고, 경동연선의 공칭단면적은 mm2 라고 말한다. 표 H332.3-1 또 고압 가공전선에 케이블을 사 용하는 경우는 332.2 에 기록되어 있으므로 제외하고 있다. (3) 다심형 전선은 1 선이 나선이므로 그 나선은 접지공사를 시설한 중성선 또는 접지측 전선으로만 사용하는 것을 원칙으로 하고 있다. 그러나 3 본 연합한 다심형전선(Triplex)을 단상회로에 사용하고 나선을 전로로서 사용하지 않고, 메신저와 이어로서 사용하는 경우도 있으므로 이 경우는 접지공사를 할 필요가 있다. 다심형 전선을 가공전선에 사용할 경우는 KEC332.11 에서 KEC 222.16 및 KEC 222.18 에서는 다른 물건과 의 간격을 1kV 비닐절연전선과 같게 취급되고 있으므로 접지공사에 관하여는 충분히 주의 를 요하고 나전선의 1 선은 사람이 접촉해도 위험이 없는 전압이하의 대지전압으로 할 필요가 있다. 636 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1341617d-f7b7-4986-b638-32a2254a5318 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 H332.3-1 가공전선의 굵기 및 시설장소 ¦ 사용 전압 ¦ 시설장소 ¦ 경동선의 굵기 ¦ 경동선의 굵기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용 전압 ¦ 시설장소 ¦ 인장하중 (kN) ¦ 지름 (mm) ¦ ¦ 400 v 미만 ¦ 시가지 ¦ 3.43 ¦ 3.2 ¦ ¦ 400 v 미만 ¦ 시가지 이외 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ ¦ 400 V 이상 저압, 고압 ¦ 시가지 ¦ 8.01 ¦ 5.0 ¦ ¦ 400 V 이상 저압, 고압 ¦ 시가지 이외 ¦ 5.26 ¦ 4.0 ¦ 332.4 고압 가공전선의 안전율 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 다음에 규정하는 경우에 그 안전율이 경동선 또는 내열 동합금 선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 처짐정도로 시설하여야 한다. 가. 빙설(��)이 많은 지방 이외의 지방에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최 저온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성 하중을 지지하는 경우. 나. 빙설이 많은 지방("다"의 지방은 제외한다.)에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지 방의 최저온도에서 전선의 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착한 때의 전선 및 빙설 의 중량과 그 빙설이 부착한 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성하 중을 지지하는 경우. 다. 빙설이 많은 지방 중 해안지방, 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방에서는 그 지방의 평균온도 에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성 하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중 또는 전선의 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부 착한 때의 전선 및 빙설의 중량과 그 빙설이 부착한 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중 중 어느 것이나 큰 것을 지지하는 경우. 332.4 는 고압 가공전선의 처짐정도를 나타내는 것으로 안전율로 규정하고 있다. 전선의 처짐정도를 크게 하면 그것에 걸리는 장력은 적어지고 전선의 처짐정도의 하중에 대한 안전율은 증가한다. 그러나 필요 없이 너무 처짐정도를 크게 하는 것은 전선의 지표상의 높이에 제한이 있으므로 (KEC 332.5) 지지물의 높이를 높게 하여 경제적이지 못하다. 또한 바람에 의해 옆쪽으로 흔들림에 기인하 는 사고와 빙설에 의한 처짐으로 인한 사고의 확률을 높일 우려가 있다. 처짐정도에 대한 설계상의 중요한 점을 요약하면 (1) 전선의 처짐정도는 설계 최악기상조건하에서 전선의 설계 최대사용장력을 생기게 하는 것을 원칙으로 한다. (2) 하계의 태풍시와 동계의 계절풍시의 두 개를 목표로 하여 최악조건을 생각한다. (3) 전선에 걸리는 하중에는 자체중량, 빙설, 풍압의 세 종류를 생각한다. (4) 거기에 온도변화에 따른 전선실장의 변화 역시 처짐정도, 장력에 영향을 미치는 것이 크다. (5) 처짐정도에 대한 설계를 위해서는 전선의 기계적 성질을 충분히 고려할 필요가 있다. 637 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
98bff026-805c-4011-9cd9-5eb302908a9c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가섭선의 이동, 장력 등을 계산하는데 사용하는 온도는 특수지방을 제외하는 것 외에 평균온도, 평균온도 보다 30°C 높은 온도(이것을 최고온도로 한다) 및 평균온도 보다 30 도 낮은 온도(이것을 최저온도라 한다)의 세 가지 온도를 표준으로 한다. 평균온도는 전선로 경과 지를 대표하는 기상 관측소의 기록에 의한 연간평균기온을 말한 다. 최저 온도는 가섭선이 그 상정 최대장력에 달한 상태에 상당하는 온도로 하며 최고온도는 가섭선에 대한 최 대의 처짐정도를 산정하는데 사용된다. 또 「빙설이 많은 지방」, 「빙설이 많은 지방 중 해안지 기타 저온계절에 최대풍압을 발생하는 지방」에 대해서는 KEC 331.6.3 의 해설을 참조한다. "가"는 빙설(��)이 많은 지방 이외의 지방의 평균온도에서 745 Pa 은 34.6 m/sec 의 바람이 불 때에 전선 에 걸리는 풍압하중을 상정한 것으로 이론적(풍압의 계산에 대해서는 KEC 331.6 의 해설을 참조) 혹은 풍 동실험 등으로부터 결정된 것으로 372 Pa 는 그 1/2 을 취한 것이다. "나"는 빙설이 많은지방, "다"는 빙설이 많은 지방 중 해안지방, 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방 의 평균온도에서 수평풍압과 의 합성하중 및 최저온도에서 전선 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착한 때의 수평풍압과 의 합성하중을 규정하고 있다. KEC 331.6.1"가"는 고온 계절하중이라고 하며 하계 태풍시를 기준으로 설계조건을 나타내고 있다. 전선 의 안전율은 경동선, 또는 내열동합금선에서는 2.2 이상으로 하고 있지만 기타의 전선에서는 이들에 비 하여 내구성과 신뢰성이 떨어지므로 2.5 이상으로 하고 있다. ○ KEC 331.6.1 의 "나"는 저온 계절하중이라고 하며 동절기의 계절풍시를 기준으로 설계조건을 나타내고 있 으므로 어떤 상태에 있어서도 전선의 안전율을 규정된 값 이상으로 하는 것으로 하고 있다. 빙설이 많은 지방에서도 해안지 등에서는 최저 온도에서 고온 계절풍압을 설계 조건으로 하는 경우도 있으므로 이때 를 "다"로 나타낸다. 332.4 본문에 전선의 안전율을 나타내고 있지만 이것은 최대 사용장력에서 인장하중(전선접속점의 강도 를 고려 KEC 123.가.(1))을 나눈 것이지만 전선의 최대장력은 지지점에서 생기므로 지지점에서 자재의 안전율을 확보하는 것으로 하고 있다. EI 332.5 고압 가공전선의 높이 1. 고압 가공전선의 높이는 다음에 따라야 한다. 가. 도로[농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교(도로 · 철도 · 궤도 등의 위를 횡단하여 시설 하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. 이하 같다.)를 제외한다. 이하 같 다.]를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3.5 m 이상 라. "가"부터 "다"까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상 2. 고압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 3. 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 332.5 는 고압 가공전선의 높이에 대하여 기술하고 있다. 고압 가공전선[옥측전선로또는 옥내전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 전선, 가공인입선, 이웃 연결 인입선의 가공 부분은 제외한다](KEC 332.3.1)의 지표상 등으로부터 높이는 지상의 사람, 가축 또는 조형물에 대한 위험과 교통상의 장해를 주지 않는 것이 무엇보다도 중요한 조건이다. 그러므로 철도 횡단부근에서는 열차에 대한 건축한계 기타 관계를, 일반도로에서는 화물자동차의 적하높이를, 도로변 기 타의 장소에서는 사람, 가축 및 조형물에 대한 위험을 각각 고려하여 기술하고 있다. I 638 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1aa9a5d1-6ce3-4038-a114-563fc28f844e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 의"가"는 도로를 횡단하는 경우 지표상 6m 이상, "나"는 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 고압가공전선의 높이를 레일면상 6.5m 이상으로 규정하고 있다. "다"는 횡단보도교에서 일반도로와 같은 높이로 가공전선을 시설하지 않으며 또 사람이 전용으로 다니는 것이므로 일반의 도로와 구별하여 기술하였다. 높이를 기술함에 있어서 횡단보도교를 스키와 같은 긴 것 을 가지고 통과 하는 것 등도 고려하여 결정하였다. 또 횡단보도교에 오르는 계단도 보행용만 있으므로 황단보도교의 일부로써 취급하고(그림 H332.5-1) 천장이 있는 횡단보도교에서는 그 노면상으로 부터의 높이는 문제가 없고 천장으로 부터의 이격이 문제가 되며 이때는 KEC 222.18 및 KEC 332.18 를 적용하 여 간격을 취할 필요가 있다. 또 횡단보도교의 측면과 의 간격에 대해서는 KEC 332.12 가 적용된다.(그림 H332.12-1) 고압 가공전선로 ical ![image](/image/placeholder) 3.5m 6m 보도 차도 그림 H332.5-1 횡단보도교 상부 고압가공전선로 2 는 수면상에 가설할 경우 가공전선의 높이를 수상교통에 위험하지 않도록 적당한 높이로 유지시키는 것 을 나타내고 있다. 지표상에 가설할 경우는 교통, 하물 또는 차량의 한계로부터 그 높이를 명확히 하고 있지만, 선박 등과 같이 배의 최상부가 정해져 있지 않는 것에 대해서는 그 수상교통 선박의 크기 및 수 심, 기타의 상황으로부터 항해가 예상되는 최대 선박의 돛대(mast)의 높이에 따라 전선 설치 높이를 결정 하여야 하며, 필요시 해양경찰청 등 관련기관과 협의 하는 것이 바람직하다. 3 은 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지역에 시설하는 경우에 고압 가공전선의 적설상의 높이를 말썰매, 보행자 등에 위험이 없도록 적설 위에 적당한 높이를 유지시키는 것을 나타내고 있지만, 그 지방의 상황 에 따라서는 일률적으로 기술하는 것은 곤란하므로 전 항과 같이 명확히 나타낼 수 없다. 또 가공전선로 의 지표상 높이에 대해서는 이 KEC 에 원칙적으로는 전선으로부터 수직거리를 나타낸다. 또 유개도로(有 蓋道路), 아케이드(arcade)와 일체화한 그림 H332.5-2 에 나타낸 것과 같은 전선로는 가공전선로로써 취급 한다. 유개도로(����) 상부에는 소화작업용의 통로 등이 시설되어 있으므로 이 위쪽에 관하여는 적어 도 횡단보도교 상의 이격을 취하는 것이 요구된다. ![image](/image/placeholder) 가공전선 보도아케이드 보도 차도 가공전선 전면아케이드 아케이드의 지지물음 공용 ![image](/image/placeholder) 갠트리 방식 가공전선 아케이드의 지지물음 공용 그림 H332.5-2 가공전선로 취급하는 시설 예 3 고압 8 특고압 전기설비 639 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
67b4922a-2388-465c-9d5b-ab314c6e4619 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.6 고압 가공전선로의 가공지선 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선을 사 용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 고압 가공전선로에는 피뢰, 기타의 목적으로 가공지선이 시설되는 경우가 있지만 가공전선이 끊어져서 하부에 있는 전선에 접촉하는 등으로 사고를 일으키지 않도록 품질이 양호한 나선을 사용해야 한다. 가공지선으로 피복선을 사용 할 경우에는 피복의 두께가 내뢰 성능에 영향을 줄 수 있으므로 별도로 검토해야 한다. 이 KEC 에서는 인장강도 5.2 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 의 경동선은 시설 후 쉽게 단선되기 어려운 전선의 최소한계로 보고, 관련있는 각 규정 에 나타내고 있다. 또 가공 지선의 안전율에 대해서는 가공전선과 똑같이 취급하고 KEC 332.4 에 준하여 처짐정도를 계산을 하는 것으로 하고 있다. 가공지선에는 상시전류가 흐르지 않으므로 기계적강도나 가격 등의 관점으로부터 아 연도금 나(�)강연선을 사용할 경우 동등 이상의 인장강도를 갖는 것이어야 한다. 332.7 고압 가공전선로의 지지물의 강도 1. 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주는 다음에 따라 한다. nica 가. 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상일 것. tec 나. 굵기는 위쪽 끝 지름 0.12 m 이상일 것. 2. 331.7 의 단서의 규정에 의하여 시설하는 철주(이하 "A 종 철주"라 한다) 또는 철근 콘크리트주(이하 "A 종 철 근 콘크리트주"라 한다)중 복합 철근 콘크리트주로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중 및 333.13 의 1 의"가"(1)에 규정하는 수직하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 3. A 종 철근 콘크리트주중 복합 철근 콘크리트주 이외의 것으로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 4. A 종 철주이외의 철주(이하 "B 종 철주"라 한다)·A 종 철근 콘크리트주 이외의 철근 콘크리트주(이하 "B 종 철근 콘크리트주"라 한다) 또는 철탑으로서 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 333.13 의 1 에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 332.7 는 고압 가공전선로의 지지물강도에 대하여 나타낸다. 1 은 고압 가공전선로의 목주에 대해서 풍압하중에 대한 안전율과 위쪽 끝의 치수를 나타낸다. 목주의 강 도계산에 대해서는 KEC 331.10 에 나타내고 있으므로 KEC 331.10 계산 중 안전율(F)은 1.3 으로 하는 것을 의 미하고 있다. 이러한 목주의 안전율에 관하여는 상술하는 바와 같고 목주의 건설시의 안전율을 나타내지 만, 목주의 강도는 토질, 습기, 기타 등의 여러가지 기상조건에 따라서 크게 변화하고, 경년변화에 의한 강도를 정확히 파악하는 것은 곤란하므로, 시설 개소의 중요성에 따라 어느 정도 노후하면 교환하도록 하고 보수에는 충분한 주의 를 하는 것이 필요하다. 저고압 보안공사에서는 가공약전류전선 등과 의 공가 등 그 보안 레벨을 높여서 표 H332.7-1 과 같이 그 안전율을 높게 하고 있다. 저압주에서는 보안공사의 경우 지름 0.12m 이상이어야하고, 보안공사 이외의 경우는 지름 0.1m 이상이 바람직하다. 표 H332.7-1 목주의 안전율 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 유지기준 ¦ 건설당초의 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압보안공사(KEC 332.10) ¦ 고압보안공사(KEC 332.10) ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 100m 를 초과 하는 고압 가공전선로(KEC 332.9(고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한) ¦ 100m 를 초과 하는 고압 가공전선로(KEC 332.9(고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한) ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 교류전차선등과 교차하는 고압 가공전선을 그 위에 시설하는 경우 (KEC 332.15(고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차) ¦ 교류전차선등과 교차하는 고압 가공전선을 그 위에 시설하는 경우 (KEC 332.15(고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차) ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 상기이외의 원칙(KEC 332.7(고압 가공전선로의 지지물의 강도) ¦ 고압 ¦ 1.3 ¦ 2.5 ¦ 640 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d11f887b-ff57-45d9-83d7-41943eb131b3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 2 는 고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 중 A 종 철주[KEC 331.7 단서에 따라 시설하는 것, 즉 기초강 도를 계산하지 않고 목주의 경우와 똑같이 근입을 일률적으로 전장 1/6(전장이 15 m 를 초과 하는 경우는 2.5 m) 이상으로 시설하는 강판 조립주 및 강관주] 및 A 종 철근콘크리트주(KEC 331.7 단서에 따라 시설하는 것) 중 복합철근콘크리트주의 강도는 풍압하중 및 KEC 333.13.1.가.(1)에 나타내는 수직하중(가섭선애자 지지물 부 재 등의 중량, 전선로의 수직각도에 따른 하중, 지지선의 수직분력 및 가섭선에 부착된 빙설의 중량)에 각각 견 디는 것으로 하였다. 목주나 콘크리트주에 비하여 특히 A 종 철주의 수직하중을 나타내고 있는 것은 그 구조상 목주와 철근콘크리트주에 비해 그 좌굴강도에 비교적 여유가 없으므로 현저한 각도 하중 또는 불평형 장력이 있을 경우에는 특히 지지선의 수직분력을 검토할 필요가 있기 때문이다. A 종 철근콘크리트주 중 복합철근콘크 리트주에 수직하중을 고려하여 넣어져 있는 것은 그 구조상 강관부가 철근콘크리트의 머리에 쓰는 경우가 많고 수직하중에 따라 강관부에 균열 등이 생기는 지지물을 손괴할 우려가 상정되어 있기 때문이다. 또 전선로의 직 선 부분의 불평형 장력, 전선로의 수평횡 분력(수평 각도를 가진 개소), 잡아당기는 개소의 불평형 장력 등에 대해서는 지지선을 설치할 필요가 있다. 3 은 전항과 같이 KEC 331.7 단서에 의해 시설하는 복합철근콘크리트주 이외의 철근콘크리트주에 대해서 는 목주와 같은 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것을 나타내고 있다. 「풍압 하중에 견디는 것」은 지지 물에 지지선을 이용하지 않을 경우는 그 설계하중이 풍압하중 보다 크다는 것을 말하고, 지지물에 지지 선을 사용하여 풍압하중의 일부를 분담시키는 경우는 풍압하중 중 주체가 분담하는 부분보다 그 설계하 중 쪽이 크다는 것을 말한다. 풍압하중에 대해서는 KEC 331.6 목주의 강도계산(설계 하중의 결정)에 대 해서는 KEC 331.10, 지지물의 기초에 대해서는 KEC 331.7 에 규정하고 있다. 또 지지물의 강도를 지지 선에 일부 분담 시킬 경우 지지선의 설계에 대해서는 KEC 331.11 의한다. 4 는 고압 가공전선로의 철주 및 철근콘크리트주 중 B 종 철주 및 B 종 철근콘크리트주 (A 종 철주 및 A 종 철근콘 크리트주 이외의 것) 또 철탑의 강도에 대하여 나타내고 있는 것으로 이들은 특고압 가공전선로의 경우에 준해 KEC 333.13.1 에 나타내고 있는 상시상정하중에 견디는 것으로 하고 있다. 이 경우 강도도 그 설계하중(부재의 허용 응력이 나타나 있는 것은 그 허용응력으로부터 역산한 것을 생각하면 좋다)은 KEC 333.13.1 에 나타나 있는 하중 [지지선을 설치하고 이것을 하중의 일부를 분담시키는 경우는 그 하중 중 주체가 분담하는 부분(풍 압하중의 1/2 이상 KEC 331.11)을 고려하면 좋다] 보다 더 큰 것이어야 한다. 332.8 고압 가공전선 등의 병행설치 1. 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다. 이하 같다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설할 것. 나. 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 간격은 0.5 m 이상일 것. 다만, 각도주(���) · 분기주(分 岐柱) 등에서 혼촉(��)의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 에 의하지 아니할 수 있다. 가. 고압 가공전선에 케이블을 사용하고, 또한 그 케이블과 저압 가공전선 사이의 간격을 0.3 m 이상으로 하여 시설하는 경우 나. 저압 가공인입선을 분기하기 위하여 저압 가공전선을 고압용의 완금류에 견고하게 시설하는 경우 3. 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 또는 이와 전기적으로 접속되는 조가선, 브래킷이나 장선(이하 "교류 전차선 등"이라 한다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 333.17 의 1 의"나"부터 "라"까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물이 교류전차선 등을 지지하는 쪽의 반대쪽에서 수평거 리를 1 m 이상으로 하여 시설하여야 한다. 이 경우에 저압 또는 고압의 가공전선을 교류전차선 등의 위로 할 때에는 수직거리를 수평거리의 1.5 배 이하로 하여 시설하여야 한다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 641 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
05476310-c676-4e28-bdd1-4ce7e59d9f8c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 등의 수평거리를 3 m 이상으로 하여 시설하는 경우 또는 구내 등 에서 지지물의 양쪽에 교류전차선 등을 시설하는 경우에 다음에 따라 시설할 때에는 제 3 의 규정에 불구하 고 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물의 교류전차선 등을 지지하는 쪽에 시설할 수 있다. 가. 저압 또는 고압의 가공전선로의 지지물 간 거리는 60 m 이하일 것. 나. 저압 또는 고압 가공전선은 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 경동연선일 것. 다만, 저압 가공전선을 교류전차선 등의 아래에 시설할 경우는 저압 가공전선에 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm (저압 가공전선로의 지지물 간 거리가 30 m 이하인 경우에는 인장하중 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선) 이상의 경동선을 사용할 수 있다. 보통 수용가 또는 그 인근 지역에서는 고압전선과 저압전선을 동일 지지물에 가설하는 경우가 많다. KEC 332.8 은 이때의 저고압 혼촉방지 및 작업의 안전과 편리성을 도모하는 견지로부터 나타내고 있다. 1 은 일반적으로 고압선과 저압선을 병행 설치하는 경우를 나타내는 것이며, 2 는 고압전선과 저압전선의 간격을 0.5m 라고 하는 것은 전선의 지지점 뿐만 아니라 지지물 사이의 중앙 부분도 고려할 필요가 있다. 고압 가공전선 또는 저압가공전선을 2 회선 이상 병행 설치할 경우의 상호 간격은 이 KEC 에서는 기술하지 않지만 상호의 혼촉방 지 또는 공사상의 작업성 및 작업중의 위험방지 관점으로부터 충분한 간격을 두고 가설한다. 2 는 1 의 저고압 전선을 병행 설치하는 경우의 일반원칙에 대한 예외로 이들 공사에 의할 경우는 1 에 의 하지 않는 것이 가능하다. 그러나 고압 가공케이블공사에 의할 때는 별도로 하고 저압가공인입선을 분기 하는 경우에 지표상 규정의 높이를 얻을 수 없을 때는 고압선의 완철에 취부하여도 좋다는 것으로 되어 있지만 이 부분에서 감전과 저고압 혼촉사고가 많으므로 충분히 위험의 우려가 없도록 시설한다. 3 은 저압 또는 고압 가공전선과 교류전차선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우에 특고압전선과 저고압 가 공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우(KEC 333.19.1) 중 "나"(저고압 가공전선의 인장강도), "다"(간격) 및 "라"(저고압 가공전선의 보호장치)에 준하는 외에 저고압 가공전선을 지지물의 교류전차선측의 반대측 에 시설하는 것으로 하고 있다. 그림 H332.8-1(a), (b)는 이를 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 1.2m reio 저고압 가공전선 이상 조가선 교류전차선등 저고압 교류전차선 1.5H 이하 가공전선 H(1m 이상) 1.2m 이상 1m 이상 고압 5m 이상 저압 4m 이상 지지 교류전차선 (b) 물 레일 구내 등의 저고압 가공전선 (a) H (3m 이상) 저 1.5H 이하 교류전차선 고 교류전차선 압가 1.2m 1.2m 이상 이상 저고압 공전선 3m 이상 가공전선 교류전차선 레일 (c) (d) 그림 H332.8-1 고압가공전선과 교류전차선 시설 642 I ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
c291254f-d4ad-4a08-b458-8e83a2cfe59b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 고압 가공전선을 위로하는 것을 인정하는 것은 [특고압 가공전선과 의 병행 설치의 경우는 저고압 가공전 선을 아래로 한다.(KEC 333.17)] 전차선 등은 집전을 하는 관계상 레일면상의 높이는 저절로 제한되고, 한편 고압 가공전선의 높이에 대해서는 KEC 332.5 에 기술되어 있는 관계로부터 특례를 만든 것이다. 다 만 이때는 고압 전선이 단순 낙하할 경우에 경사지게 낙하하는 것을 고려하여 고압 전선과 교류전차선과 의 수직거리를 수평거리의 1.5 배 이하로 하여 시설하는 것으로 하고 있다. 4 는 고압 가공전선을 지지물의 교류전차선의 반대측에 시설할 수 없는 경우의 예외로서 지지물 간 거리의 제한, 가공전선의 인장강도 및 처짐정도의 조건 등을 고려하며, 그림 H332.8-1 의 (c), (d)는 이것에 해당 한다. 332.9 고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한 Co 1. 고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 332.1-1 에서 정한 값 이하이어야 한다. 표 332.9-1 고압 가공전선로 지지물 간 거리 제한 nical ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 250 m ¦ ¦ 철 탑 ¦ 600 m ¦ 2. 고압 가공전선로의 지지물 간 거리가 100 m 를 초과 하는 경우에는 그 부분의 전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 고압 가공전선은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선의 것. 나. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 3. 고압 가공전선로의 전선에 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 경동연선의 것을 다 음에 따라 지지물을 시설하는 때에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다.이 경우에 그 전선로의 지지물 간 거리는 그 지지물에 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트 주를 사용하는 경우에는 500 m 이하이어야 한다. 가. 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에는 전 가섭선마다 각 가섭선의 상정 최대장력의 3 분의 1 에 상당하는 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시 설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로중의 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 지 지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주에는 333.12 의 1 또는 2 의 규정에 준하는 강도를 가지 는 333.11 의"라"의 규정에 준하는 장력에 견디는 형태의 철주나 철근 콘크리트주 혹은 이와 동등 이상의 강도를 가지는 형식의 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 "가"의 규정에 준하는 지 지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로중의 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지 물에 그 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아 니하다. 다. 철탑에는 333.12 의 3 의 규정에 준하는 강도를 가지는 형식의 것을 사용할 것. 332.9 는 고압 가공전선로의 지지물 간 거리를 제한한 것이다. 1 은 지지물의 종류에 따른 지지물 간의 거리에 대하여 제한하고 있다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 643 I | {}
7f8ae566-bb40-48f4-b953-70aceff28328 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 지지물 간 거리가 100 m 를 초과 하는 경우는 고압 가공전선에 대해서는 단선이 안되는 것으로 간주되 는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 지름 5 mm 이상의 경동선(KEC 332.3 )을 사용하고, 목주에 대해서는 특 히 안전율을 높게 하여 1.5 이상으로 할 것을 나타내고 있다.(표 H332.9-1) 보통 개소의 지지물 간 최대 거리의 값으로서 목주의 경우 150 m 로 한 것은 목주의 지지물 간 표준거리는 대략 100~200 m 정도까 지 이고 목주와 똑같이 시설하는 A 종주에 대해서도 이것에 준하는 것으로 하고 있다.(보안공사 경우 한 계는 100 m, KEC 222.10, KEC 332.10) B 종의 철주 또는 철근콘크리트 주에서는 지지물 간 표준거리 200 m 정도까지인 것을 고려하여 250 m(보안공사 경우 한계는 150 m, KEC 222.10, KEC 332.10)를 한 도로 한 것이다. 철탑에 대해서는 600 m 로 하고 있지만 이것은 특고압 가공송전로에 대한 값과 맞춘 것 이다.(KEC 333.21) 3 은 지지물 간 거리가 긴 공사를 할 경우의 특례로 가공전선은 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 25 mm2 이상의 경동연선이며, 지지물 공사방법을 동항 각호에 따라 강화하는 것으로 하고 표 H332.9-1 과 IC 같이 지지물 간 거리를 연장하는 것이 가능하다. 표 H332.9-1 지지물에 따른 지지물 간 거리의 종류 ¦ 지지물의 종류 ¦ 보통개소 ¦ 지지물 간 거리가 긴 공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주, A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주 ¦ 150 m ¦ 300 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근콘크리트주 ¦ 250 m ¦ 500 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 600 m ¦ 제한없음 ¦ [주] A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주 : 전선의 인장강도 14.51kN 이상의 연선 또는 단면적이 35mm2 이상인 경동선을 사 용하는 경우는 150m B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 : 전선의 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적이 50mm2 이상인 경동선을 사 용하는 경우는 250m 철탑 : 전선의 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적이 50mm2 이상인 경동선을 사용하는 경우는 600m "가"는 지지물 간 거리가 긴 공사에 대한 목주 및 A 종주 지지선의 시설방법을 나타내는 것이지만, 소정 의 강도의 지지선(KEC 331.11)을 선로방향으로 지지물의 양측에 시설하는 것 및 이 지선을 토지상황에 따라서는 근접개소에 시설하여도 좋다는 것을 나타낸다. 지선을 선로방향의 양측에 시설하는 것은 수 평 종분력의 불평형 장력을 고려한 것이다. KEC 332.4.1 의 전송로의 직선부분의 지선은 온도변화 또는 착빙설에 의하여 생기는 불평형 장력에의 한 수평력에 견디면 좋지만 여기서는 각 가섭선의 상정 최대 장력의 1/3 로 등분한 불평형 장력에 의한 수평력에 견디는 것으로 하고 있다. 그러므로 일반적으로 본 호에 적합한 지선을 시설할 경우는 332.4.가 지지물 간 거리의 차가 큰 개소의 지선을 겸하는 것이 가 능하다. "나"의 B 종 철주 또는 철근콘크리트주(KEC 332.7)에서는 KEC 333.13 에 나타나는 내장형 지지물을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 이것에 따라 어려운 경우는 이것과 동등 이상의 강도를 가진 형식의 것, 또는 선로방향 의 양측에 지선을 시설하는 것을 나타내고, 토지상황에 따라 그 개소에 내장형 등의 지지물 또는 지선을 시설 하기 어려운 경우에는 그 근방 개소에 시설하는 것이 좋다는 것을 기술하고 있다. "다"의 철탑 시설방법은 상시 상정하중 또는 2/3 배의 이상 상정하중에 견디는 것으로 되어 있다. 제 3"나"및 "다"중의 근접하는 개소에 대해서는 토지상황 등에 따르고, 그 개소에 시설하는 것이 곤란한 경우에는 원칙적으로는 인접개소에 시설하고(그림 H332.9-1(a)), 또 부득이한 경우에는 그림 H332.9-1 (b), (c), (d) 또는 (e)에 나타내는 범위까지 시설개소를 이동하여도 된다고 해석해도 된다. I 644 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2fb6d672-be3a-4119-b28b-005be7fbe2e6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 l L l (a) Ⓞ- -Ⓞ l l L l �-◎ (b) ◎- ○- l L L l (c) ◎- -◎ l L L l L e -◎ (d) ◎- (e) ◎- l L L L L l -◎ L : 지지물 간 거리가 긴 개소 l : 지지물 간 거리가 보통인 개소 ○ : 직선형지지물 ◎ : 내장형, 잡아당김형 또는 지선을 시설할 지지물 그림 H332.9-1 지지물 간 거리가 긴 개소에서의 내장형등의 시설개소 Code 332.10 고압 보안공사 고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. hnical 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 mm 이상의 경동선일 것. 나. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 다. 지지물 간 거리는 표 332.10-1 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 14.51 kN 이상의 것 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동연선을 사용하는 경우로서 지지물에 B 종 철주·B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 표 332.10-1 고압 보안공사 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 332.10 은 고압보안공사에 대하여 규정하는 것이다. 고압보안공사는 고압 가공전선이 건조물(KEC 332.11), 도로, 횡단보도교, 철도, 괘도, 삭도, 저압전차선 (KEC 332.12), 가공약전류전선(KEC 332.13), 안테나(KEC 332.14), 교류전차선 등(KEC 332.15), 저압가공 전선(KEC 332.16), 다른 고압 가공전선 (KEC 332.17), 기타의 시설물(KEC 332.18)과 접근 교차하는 경우 에 일반 공사방법에 따라서도 강화할 점 중 공통적인 시설방법을 결정하고 고압보안공사로서 정의 하고 이 것에 의해 각 조문에서의 준용을 없애 간소화를 도모하였다. "가"는 일반적으로 기술되어 있는 인장강도 5.2 kN 또는 지름 4 mm 의 경동선(KEC 332.3.3)보다 더 큰「인 장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선」의 전선을 사용하는 것으로 하고 있다. 케이블 이 제외되어 있는 것은 전조에서 해설한 바와 같다. "나"는 일반적인 목주는 KEC 332.7.2 에서 안전율 1.3, 위쪽 끝의 굵기 지름 0.12m 로 기술되어 있지만 안전율을 1.5 로 크게 하고 있다. "다"의 지지물 간 거리에 대해서는 일반의 경우는 KEC 332.9.1 에 기술되어 있지만 이것 보다 엄격하고 전선의 인장강도 14.51 kN 이상의 것 또는 단면적 28 mm2 이상의 경동연선을 사용할 경우는 KEC 332.9.3 에 나타내는 지 지물 간 거리(표 H332.9-1)를 길게 취할 수 있다.(KEC 222.10. "다") 3 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 645 I | {}
5e19ca4f-7f43-4a01-b328-b37afb91d69e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.11 고압 가공전선과 건조물의 접근 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물(사람이 거주 또는 근무하거나 빈번히 출입하거나 모이는 조영 물을 말한다. 이하 같다)과 접근 상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로[고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1 지지물 간 거리의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 같다]는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 332.11-1 에서 정한 값 이상일 것. 다. 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 332.11-2 에서 정한 값 이상일 것. d ○ 표 332.11-1 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 ¦ 건조물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 [지붕·챙(차양: 遮陽)・ 옷말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 조영재를 말한다. 이하 같다] ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 [지붕·챙(차양: 遮陽)・ 옷말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 조영재를 말한다. 이하 같다] ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 기타의 조영재 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 표 332.11-2 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 ¦ 건조물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 기타의 조영재 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 2. 저고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우 저고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때에는 저고 압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 표 332.11-3 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없 도록 시설하여야 한다. 표 332.11-2 저고압 가공전선과 건조물 사이의 간격 ¦ 가공 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공 전선 ¦ 0.6m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물에 시설되어 있는 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우 려가 없는 조영재와 접근하는 경우에 다음 어느 하나에 의하여 시설할 때에는 저압 가공전선 또는 고 압 가공전선과 그 조영재 사이의 간격에 대하여는 제 1 의"나" 및"다"와 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 646 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
714230bf-31d4-4254-9769-a541848559ba | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 가. KS C IEC 61235(활선작업 - 전기용 절연 중공관)에 적합한 방호구이거나 방호구에 의하여 방호된 절 연전선, 다심형 전선 또는 케이블(이하 "저압 방호구에 넣은 절연전선 등"이라 한다)을 사용하 는 저압 가공전선을 그 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우 나. "가"에 규정하는 방호구에 의하여 충전 부분이 쉽게 노출되지 아니하도록 방호된 나전선(이하 "저압 방호구에 넣은 나전선"이라 한다) 또는 저압 절연전선을 사용하는 저압 가공전선과 그 조영재 사이의 간격을 4 mm 이상으로 하여 시설하는 경우 다. KS C IEC 61235(활선작업 - 전기용 절연 중공관)에 적합한 방호구이거나 방호구에 의하여 방호된 고 압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블(이하 "고압 방호구에 넣은 고압 절연전선 등"이라 한다)을 사용하는 고압 가공전선을 그 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우 4. 제 1 및 제 2 에서 규정하는 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 산정방법(이하 조와 332.12, 333.23, 333.28, 333.32 의 4 의"나"(2)에서 같다)은 다음과 같다. P 가. 수직 간격은 건조물의 조영재로부터 수직 방향으로 떨어져야 할 거리, 수평 수평 방향으로 떨어 져야 할 거리를 말하며 간격의 관계는 그림 332.11-1 와 같다. technk Chart Type: bar 721 223 211 1 수직간격 (V) 0.08 0.19 0.65 0.73 염위우는염위아래쪽 간격 (T) 0.06 0.47 0.34 0.47 그림 332.11-1 간격의 관계 나. 옆의 위쪽 또는 옆의 아래쪽에서 간격 적용범위는 건조물의 조영재 모서리에서 수직 간격을 반지름으로 하는 원호와 수평 간격의 수직 연장선과 교차하는 점을 연결하는 사선이 이루는 영역으로 하고, 이 사선과 수평 간격의 수직 연장선이 이루는 영역은 그림 332.11-2 과 같이 수평 간격 적용 범위로 한다. 다만, 수평 간격이 수직 간격보다 클 경우에는 수직 간격과 수평 간 격을 바꾸어 적용한다. ![image](/image/placeholder) T H T H T V 건조물 H H T [주] H : 수평 간격 H V : 수직 간격 T : 옆의 위(아래) 쪽에서의 간격 그림 332.11-2 간격의 적용범위 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 647 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
40c9f33e-b9a7-4f12-b194-7e554e630dfd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.11 는 저고압 가공전선과 건조물이 접근 교차하는 경우의 시설방법을 나타내고 있다. 1 은 저고압 가공전선과 건조물이 접근상태(KEC 112)에 있는 경우의 시설에 대하여 기술하고 있다. 2 는 저고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설되어 있는 경우에 대하여 기술하고 있다. 3 은 저·고압 가공전선이 건조물에 시설되어 간단히 돌출한 간판 등과 접근하는 경우에 대해서 전선을 방 호구에 넣었을 때 간격에 관한 완화를 기술하고 있다. 건조물과 의 접근시방에 대해서는 건조물의 위쪽과 아래쪽이 있고 위쪽에 대한 접근에는 제 1 차 접근상태(KEC 112)와 제 2 차 접근상태(KEC 112)로 나누어 기 술되어 있다. 또 가공약전류전선 등과 같은 것과 의 접근 또는 교차는 선과 선의 관계이므로 위쪽에서의 제 1 차 접근, 2 차 접근, 아래쪽에서의 접근, 교차, 아래쪽에서의 교차 별로 기술하고 있다. 여기서 건조물 이라 함은 「사람이 거주하고 또는 근무하고 또는 빈번히 출입하고 혹은 운집하는 조형물을 말한다.」로 괄 호내에 나타낸 바와 같이 소위 조형물[토지에 정착하는 시설물 중 지붕 및 기둥 또는 벽을 가진 시설물 을 말한다.] 중 특히 사람이 살고 있는 것, 사람이 원칙적으로 매일 근무하고 일정시간 일을 하는 것, 사 람이 빈번하게 출입하는 것, 혹은 운집하는 것을 가리키고 있다. 건조물인가 아닌가 혼동하기 쉬운 것으 로 판단하는 것이 어려운 경우도 있지만 KEC 에서 건조물로 취급하는 것, 취급하지 않는 것을 열거하면 아래와 같이 된다. (가) 건조물로 볼 수 있는 구체적인 예 : ech (1) 거주자의 유무에 상관없이 사람이 집회 목적으로 지어진 건물 (2) 이용율 여하에 관계없이 사람이 집회 목적으로 하여 지어진 공회당, 집회소 등 (3) 주거, 공장 등과 연결된 창고, 헛간, 축사, 차고, 옥외변소 등, 다만 조형물의 정의 에 만족하지 않는 간단한 것은 건조물로 보지 않는다. (4) 주거, 공장 등에 밀접하게 있지 않은 창고라도 사람이 빈번하게 출입하는 것 (나) 건조물로 보지 않는 구체적인 예 : (1) 상시 근무자가 없으며 필요시 적당한 순시 또는 월 수회정도 임시작업을 하는 옥내식 변전소, 물레 방아간, 양어장의 초소, 기계운전실 등 (2) 사람이 근무 또는 출입에 관계없는 공중전화 박스, 군초소, 소규모의 공중 화장실 등 (3) 사람이 근무하지 않고 이용자가 적은 버스 간이 정류소, 현금자동지급기, 간단한 자동 판매소 등 (4) 상시 사람이 주재하지 않고 제례시만 사용하는 사당 등 (5) 지하실(출구가 선하에서도 가) (6) 주거와 연결하지 않는 창고, 축사, 변소(공중화장실을 제외한다), 차고, 옥상 통로(넘어가는 복도) (7) 간단한 비닐/함석지붕이 있는 주차장, 자전거 정치장, 그리고 간단한 구조의 2 층 건물 정도의 주차 장으로 이하의 조건을 만족하는 것. 주요 부분이 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 구성되어 있는 것 측면 그리고 옥상 부분을 주차장으로 사용하는 것에 있어서는 층이 하나고 옥상 부분에는 직접 지 상으로 통하는 피난로가 있는 것 · 바닥 면적이 3,000m2 이하인 것 (⑧ 사람이 운집하는 것을 목적으로 하지 않고 상시 근무자가 없으며 또 주거로 연결하지 않는 온실 648 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
37183163-1b62-4d93-93b6-aff148cc6909 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 X-Axis: 하 Chart Type: pie 0.01 측방 10.0% 장 10.0% 접근대상물 20.0% 그림 H332.11-1 접근개념도 Code -technical ![image](/image/placeholder) 접근경계선 접근상태 ctro 경계선 접근상태 L1 접근경계선 L1 접근상태란 가공전선이 다른 시설물과 접근(병행하는 경우를 포함하고, 교차하는 경우와 동일지지물에 시설되는 경우는 제외)하는 경우에 해당 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내로 시설하기 때문에 가공전선로의 전선의 절단, 지지물이 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 해당 전선이 L1 지지물의 지표상 높이 다른 시설물에 접촉될 우려가 있는 상태를 의미 O 그림 H332.11-2 접근상태 설명 L 1 의 접근상태 (KEC 332.11.카)에 대해서는 KEC 332.11.카의 해설에 기술한 대로 이지만 위쪽의 가운데는 위로 시설하는 경우도 위쪽으로 생각하여 제 2 차 접근상태(그림 H332.11-2) 중에 포함하여 생각하고 있 다. 위쪽 옆쪽 아래쪽에 대한 예를 그림에 나타내면 그림 H332.11-1 과 같다 부분에 벽이 없고 또 개방 도가 높은 것이다. ...1�8� + " > >"i 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 · 특고압 전기설비 649 I | {}
02d6688d-520c-40e7-947f-182a36e0ff46 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 건조물 지지물 옥측전선로 A A 지지물 B A 또는 B 지지물 건조물 A 옥측전선로 옥내전선로 Code Ica A : 옥측전선로에 인접하는 가공부분의 첫 번째 지지물 간의 전선 B : KEC 335.9.2 의 규정에 의해 시설하는 고압전선로에 인접하는 가공부분의 번째 지지물 간의 전선 그림 H332.11-3 옥내 및 옥측전선로와 지지물 간 거리의 예 ech A : 처짐정도가 최소에서 무풍상태의 전선의 위치 B : 처짐정도가 최대에서 무풍상태의 전선의 위치 C : 통상의 기상조건에서 가장 대상물에 접근하는 전선의 위치 ![image](/image/placeholder) Electro C A B rea F E AD : 거리 접근대상물 FD : 수평거리 CD : 간격 ED : 수평 간격 AF : 수직거리 BF : 수직 간격 BG : 높이 G L 그림 H332.11-4 간격의 종류 「접근」 이라고 하는 용어의 의미는 단어의 의미로써는 아주 가까운 경우를 나타낸다. KEC 에서는 특히 그 의미를 한정하고 있고 KEC 112 에서 「접근(병행하는 경우를 포함하고 교차하는 경우 및 동일 지지물에 시 설하는 경우를 제외한다. 이하 같다)···」로 정의 되어 있다. 650 I ...1�8� + " 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t > )" | {}
60539c16-a8b5-464c-97c4-b4050ac339bf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) 0.8 상부조영재 0.8 건조물 기타의 조영재 0.8 그림 H332.11-5 절연전선과 건조물의 이격 Code chnical "가"는 고압 가공전선로가 고압 보안공사에 의할 것을 나타내고 있다. 보안공사의 의미는 KEC 332.10 에서 해설한 바와 같다. 가공전선로에는 옥측 전선로와 옥내전선로(KEC 335.9.2)에 인접하는 가공부분의 첫 번째 지지물 간의 전선(그림 H332.11-3, KEC 332.2 의 가공인입선과 동일하게 시설하는 것이 기술되어 있다) 가공인입선 또는 이웃 연결 인입선의 가공부분도 포함되지만 이들에 대해서는 간격 등에 관한 특 례로 취급되어 있어서 별도 KEC 332.2, KEC 221.2, KEC 331.13.1, KEC 221.1.1, KEC 221.1.2, KEC 331.12.1 에 각각 기술되어 있고 그러므로 KEC 332.11 의 기술로부터 전부 제외하였다. "나" 및 "다"는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격을 나타내고 있다. 「간격 」이라고 하는 것은 최단거리의 것으로 다른 간격과 의 관계를 나타내면 그림 H332.11-4 과 같다. 「간격」이 라고 하는 것은 떨어지지 않으면 안되는 거리라는 의미로 단순히 「거리」라고 할 때는 접근한계를 나타내 는 경우에 이용되고 (KEC 332.11 의"자" ,"차"), 「떨어지지 않으면 안 된다」라고 하는 의미는 아니다. 절연전선의 경우를 상정하여 건조물(창 등이 없는 경우)과의 이격상태를 나타내면 그림 H332.11-5 와 같 이 된다. 이 그림과 각 조문의 표현상에는 약간 명료함이 부족한 점이 있지만 취지는 그림과 같이 간격 이 필요하다. 종래 간격은 나선, 절연전선(고압의 경우는 고압절연전선), 케이블의 3 구분으로 나타내고 기본적인 생 각은 저압의 경우는 전선에 저압 절연전선 또는 다심형 전선을 사용 할 때는 나전선 경우의 2/3, 고압 절연전선 또는 케이블을 이용할 때는 나전선 경우의 1/3 까지 간격을 단축할 수 있는 것으로 하고, 고 압의 경우는 전선에 고압절연전선을 이용할 때는 나전선의 경우의 2/3, 케이블을 이용할 때는 나전선 의 경우의 1/3 으로 완화 하고 있다. 또 건조물의 상부 조영재에 대해서는 아무리 가까운 것도 일반적 으로 사람이 접촉할 위험성이 있으므로 케이블(저압의 경우는 고압절연전선은 케이블과 같다)을 이용할 경우에만 나전선의 1/2 로 단축하는 것으로 하고 있다. 옥상에서의 안전을 위하여 옥상 주위에 설치되 는 난간벽, 울타리 또는 그물망은 사람이 상부로 오르는 옥상(상부조영재)으로부터의 추락 위험을 방지 할 목적으로 한 것이며, 기타의 조영재로 생각하여도 좋다.(그림 H332.11-6) 또 경사가 심한 지붕의 경 우에 사람이 올라가서 작업하는 것이 없는 경우의 상부에 대해서는 상부 조영재이지만 기타의 조영재 로 다루어도 된다. ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 651 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
8d58f310-9a3e-49f8-92cc-d29942727616 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 파라펫트 Chart Title: 학과 라펫트 Chart Type: bar 그리고 H332 11-6 주연개의 item_01 0.4 0.35 0.3 0.25 ![image](/image/placeholder) 건조물 그림 H332.11-7 하방접근 예 ode 또 옥외용 비닐절연전선(OW 전선)은 1kV 비닐절연전선 또는 인입용 비닐절연전선에 비하여 절연체의 두께가 약 2/3 이며 또 절연 내력시험에 대한 샘플의 합격은 3 본 중 2 본이면 좋다는 규격상에 있어서도 다른 것이 있으므 로 저압 가공 전선으로서의 절연상 안전성의 견지로부터 간격을 나타내었다. 종래 일부에서는 옥외용 비닐절연 전선(OW 전선)을 1kV 비닐절연전선 또는 인입용비닐절연전선 등과 구별하여 나전선으로 취급하도록 하였지만 기설의 OW 전선의 절연 성능 등을 전국적으로 조사한 결과 염분 피해, 진애지역에서 20 여년을 경과 한 것도 전 부 내전압 성능이 충분하고, 누설 전류도 10 mA 를 넘지 않고, 감전방지와 전력 공급의 신뢰도에도 특히 불안이 없는 것이 확인되었으므로, 1kV 폴리에틸렌 절연전선, 1kV 불소수지절연전선, 1kV 고무절연전선을 포함하여 저압가공 전선의 다른 것과 의 간격에 관하여는 동등하게 취급하였다. 건조물의 측방에 대해서 「사람이 용이하게 접촉할 우려가 없도록」 이라고 하는 조건이 더하여졌지만 이것 은 건조물의 측방에서 창이 가깝게 있기도 하고, 사람이 손을 내밀어 쉽게 전선에 접촉할 경우를 생각한 것으로, 창이 없는 건조물의 측방에 대해서는 완화 가능한 것을 의미하고 있다. 2 의 하방접근의 경우는 보통으로는 보여지지 않지만 그림 H332.11-7 의 경우가 예상되어진다. 3 은 가공전선을 방호구에 넣어서 시설하는 경우 특히 간격을 완화하고 있다. 최근 빌딩의 고층화와 함께 배전선 이 건조물의 측방에서 근접하는 것이 많게 되고 건조물이 시설되는 돌출한 간판 등과 가공 전선과 의 이격이 부 족하게 되는 경우에, 그때마다 지지물의 이설과 전선의 높이를 높이는 것에도 한도가 있기 때문에, 배전선 전 체의 절연 강화는 아니고, 특히 접촉 위험이 있는 혹은 감전 등의 우려가 있는 개소에 한하여 중점적으로 절연 강화를 하고, 경제적 합리적인 보안을 확보하도록 하기 위한 견지로부터 절연성이 있는 방호구에 넣은 전선과 위험도가 낮다고 생각되는 건조물의 일부로 되어 있는 간단한 돌출 간판과 상부 조영재 사이의 간격은 전선이 접촉하지 않도록 하였다. (그림 H332.11-8 및 그림 H332.11-9) ![image](/image/placeholder) 저압 또는 고압의 가공전선 저압 또는 고압의 방호구 0.8m 0.8m 전선이 접촉하지 않으면 된다. 돌출한 간판 그림 H332.11-8 돌출간판과 가공전선의 간격 ![image](/image/placeholder) 저압 또는 고압의 방호구 저압 또는 고압 가공케이블 0.4m 0. 4 전선이 접촉하지 않으면 된다. 돌출한 간판 그림 H332.11-9 돌출간판과 가공케이블의 간격 652 I ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t | {}
72eb3330-0e64-4aa8-8a65-61b5f98e8360 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 332.12 고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단브도교·철도·궤도·삭도(운반기를 포함하고 삭도용 지지기둥 을 제외한다. 이하 같다) 또는 저압 전차선(이하 "도로 등"이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 저압 가공전선과 도로 등의 간격(도로나 횡단보도교의 노면상 또는 철도나 궤도의 레일면상의 간격을 제외한다. 이하 같다)은 표 332.12-1 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 저압 가공전선과 도로·횡단 보도교 ·철도 또는 궤도와 의 수평 간격이 1 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다 표 332.12-1 저압 가공전선과 도로 등의 간격 ¦ 도로 등의 구분 ¦ 간 격 Ical ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도 ¦ 3 m ¦ ¦ 삭도나 그 지지기둥 또는 저압 전차선 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ ¦ 저압 전차선로의 지지물 ¦ 0.3 m ¦ 다. 고압 가공전선과 도로 등의 간격은 표 332.12-2 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 고압 가공전선과 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와 의 수평 간격이 1.2 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 표 332.12-2 고압 가공전선과 도로 등의 간격 ¦ 도로 등의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로 ·횡단보도교 · 철도 또는 궤도 ¦ 3 m ¦ ¦ 삭도나 그 지지기둥 또는 저압 전차선 ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 저압 전차선로의 지지물 ¦ 0.6 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우(동일 지지물에 시설되는 경우를 제외한 다. 이하 같다)에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에는 제 1 의"가"부터 "다"까지(도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와 의 간격에 관한 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와 접근하는 경우에 저압 가공전 선 또는 고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도의 아래쪽에 시설될 때에는 상호 간의 간격은 332.11 의 2 에 준하여 시설하여야 한다. 653 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
7f9dae54-2b67-43c0-97a1-41913dd1afa9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 삭도 의 아래쪽에 수평거리로 삭도의 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된 다. 다만 가공전선과 삭도의 수평거리가 저압은 2 m 이상, 고압은 2.5 m 이상이고 또한 삭도의 지지 기둥이 넘어지는 경우에 삭도가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 또는 가공전선이 삭도와 수평거리 로 3 m 미만에 접근하는 경우에 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 그 전선과 0.6 m (전선이 케이 블인 경우에는 0.3 m) 이상 떼어서 시설하고 또한 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 때에는 그러하지 아니하다. 5. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선 은 삭도의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 그 전 선과 0.6 m(전선이 케이블인 경우에는 0.3 m)이상 떼어서 시설하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 332.12 는 도로, 횡단보도교(KEC 332.5.1.가), 철도 궤도, 삭도 또는 저압 전차선 (KEC 332.12 에서는 이들 을 합쳐서 「도로 등」으로 하고 있다)과 저고압 가공전선이 접근 또는 교차하는 경우에 1 은 접근상태(KEC 332.11.카 또는 KEC 332.11)인 경우, 2 는 도로 등의 위쪽에서 교차하는 경우, 3 은 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도 아래쪽에서 접근하는 경우, 4 는 삭도의 아래쪽에서 접근하는 경우, 5 는 삭도 아래에서 교차하 는 경우에 대하여 각각 기술하고 있다. 또 간격의 의미는 전조에서 해설한 바와 같다. 삭도에 대해서는 본문의 괄호안에서 설명한 것같이 그 운반기를 포함하고 있지만 삭도용의 지지기둥은 포 함되어 있지 않기 때문에 특별히 그 지지기둥에 대해서는 간격을 나타낸다. 삭도와 의 이격에 대해서는 삭 도의 옆으로 흔들림 등을 고려하는 것이 바람직하고 실제로는 2 m 정도 이격이 필요하게 되는 경우도 있 다. (KEC 332.11) ![image](/image/placeholder) 고압절연전선 고압절연전선 특고압절연전 특고압절연전선의 저압절연선의 경우 케이블의 경우 또는 케이블의 경우 경우 3m 3m 3m 3.5m 3 5m 3m 3m 1.2 1.2 I 1 m 6 0.3 0. 4 0 0 08m 0.3 0. 4 (a) 저압 가공전선이 횡단보도교와 (b) 고압 가공전선이 횡단보도교와 접근하는 경우의 간격 접근하는경우의 간격 그림 H332.12-1 저고압 가공전선과 횡단보도교의 간격 횡단보도교 및 도로의 노면상과 가공전선과 의 거리는 KEC 332.5 에서 가공 전선의 높이로써 기술되어 있 으므로 "나"및 "다"의 경우는 가공 전선과 이들의 측면과 의 간격을 기술하고 있는 것이다. "나"및 "다"에서 기술하고 있는 도로 중 횡단보도교와 의 간격을 도시하면 그림 H332.12-1 과 같다. 654 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
79a0b39e-e6bd-415c-9aba-61a60a32d1bd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 2 는 도로 등의 위쪽에서 교차하는 경우, 접근 상태로 시설하는 경우와 똑같이 시설하는 것을 나타내고 있 다. 간격에 관하여 교차하는 경우에 노면상의 높이(KEC 332.5)에 따라 시설한다. 교차하는 경우에 대해 서 동일지지물에 시설되는 경우가 제외되어 있는 것은 도로 등과 저고압 가공전선과 는 교차하여 동일 지 지물에 시설되는 예는 일반적으로는 있을 수 없지만 가공전선과 가공전선, 가공전선과 약전류전선과 는 교차하여 동일지지물에 시설되는 경우에는 교차의 규정이 적용되지 않는 것임을 의미하고 있다. 3 은 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도 아래쪽에서 접근하는 경우의 시설이지만 육교, 철교 등은 다리인 것이며, 도로나 철도로는 생각하지 않는다. 다리와 의 간격에 대해서는 KEC 222.18 또는 KEC 332.18 에서 ○ 적용된다. ● 4 는 삭도와 의 하방 접근이지만 삭도는 전기시설물이 아니고, 그 시설 방법을 규제하는 것은 법률적으로 곤란하기 때문에 원칙적으로 삭도 지지기둥의 지표상의 높이이내에 접근하지 않는 것으로 하고 있다. 부 득이하게 접근 할 경우는 삭도의 운반기 중의 광석 등이 낙하하는 경우 등을 고려하여 방호장치를 설치 하는 것으로 하고 있다. 방호장치는 보통으로 사용되고 있는 굵은 통나무를 조립하여 이것에 철망을 씩 우고 이 철망(금속 부분이라고 하는 용어로 부터는 통나무를 조립하여 사용하는데 쓰이는 못, 꺽쇠 등은 제외된다)에 KEC 140 에 따라 접지공사를 시설한 것을 말한다. 332.13 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 tech 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 또는 가공 광섬유 케이블(이하 "가공약전류전선 등"이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선은 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 고압 가공전선이 362 에서 규정하는 전력보안 통 신선(고압 또는 특고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 것에 한한다)이나 이에 직접 접속하는 전 력보안 통신선과 접근하는 경우에는 고압 보안공사에 의하지 아니할 수 있다. 나. 저압 가공전선이 가공약전류전선등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 0.6 m [가공약전류전선로 또는 가공 광섬유 케이블 선로(이하 "가공약전류전 선로 등"이라 한다)로서 가공약전류전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 또 는 통신용 케이블인 경우는 0.3 m] 이상일 것. 다만, 저압 가공전선이 고압 절연전선, 특고압 절연 전선 또는 케이블인 경우로서 저압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격이 0.3 m (가 공약전류전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우에는 0.15 m) 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우는 고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상일 것. 라. 가공전선과 약전류전선로 등의 지지물 사이의 간격은 저압은 0.3 m 이상, 고압은 0.6 m (전선이 케 이블인 경우에는 0.3 m) 이상일 것. 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 교차하는 경우, 저압 가공전선 또는 고압 가 공전선이 가공약전류전선 등의 위에 시설될 때는 제 1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 저압 가공 전선로의 중성선에는 절연전선을 사용하여야 한다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공 전선은 가공약전류전선 등의 아래쪽에서 수평거리로 가공약전류전선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상 당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제 1 의 "나"부터 "라"까지의 규정 에 준하는 이외에 다음의 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 가공약전류전선로 등을 331.7, 332.7 및 331.11 의 6 의 규정에 준하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 경우. 다만, 가공전선이 저압 가공전선인 경우에는 그러하지 아니하다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 655 I | {}
fd418e31-e58e-40e9-a46b-e003f787b96b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 고압가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상이고 또한 가공약전류전선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등이 발생될 때 가공약전류전선 등이 고압가공전선과 접촉할 우려 가 없도록 시설할 경우 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 가공약전류전선 등의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제 1 의 "나"부터 "라"까지 및 제 3 의"가"의 규정에 준하여 시설할 때는 그러하지 아니하다. 332.13 은 고압 가공전선과 가공약전류전선 등이 접근, 교차하는 경우의 규정이다. KEC 332.11 에서도 기 술한바와 같이 KEC 332.11.자 에서 「접근(병행하는 경우를 포함하며, 교차하는 경우 및 동일지지물에 시설 되는 경우를 제외한다. 이하 같다)」 이라고 정의 되어 있다. 따라서 저고압 가공전선이 동일지지물에 시설되 는 경우 [병행 설치라고 일반적으로 말하고 있다.(KEC 332.8), 저고압 가공전선과 일반약전류전선이 동일 지지물에 시설되는 경우 공가(��)라고 일반적으로 말하고 있다.(KEC 332.21), 저고압 가공전선과 전력보 안통신선이 동일지지물에 시설되는 경우 일반적으로 첨가(��)라고 말한다.(KEC 362.2)]에 대해서는 이 접근하는 경우에 포함되지 않는다. 이것은 교차에 대해서도 똑 같다.(KEC 332.12.2) 그리고 가공전선과 가공약전류전선 등이 접근, 교차하는 경우 이 KEC 의 방침은 규제의 대상으로 되는 것 이 가공전선이며 「유지하여야 할 최저기준」으로서의 취지에서 기설 가공전선로에 가공약전류전선이 접근 하여 오는 경우에도 가공전선은 이 기준에 접합한 간격을 유지하기 위하여 어떠한 조치를 강구하지 않으 면 안 되는 것이나, 이 경우에 생기는 경비는 후설치자가 부담한다는 것을 전기사업법 제 72 조(설비의 이 설 등)에서 정하고 있다. 가공약전류전선의 유지운용은 각 가공약전류전선의 소유자가 안전관리를 하고 있 기 때문에 조문 가운데에 「가공약전류전선로의 관리자 승낙」 이라고 되어 있는 것은 이러한 관계에 의한 것 이다. 약전류전선에 대해서는 KEC 121.1 의 해설을 참조하기 바람. 1 은 접근 상태(KEC 332.11.카 해설)에 있는 경우, 2 는 가공약전류전선 등의 위에서 교차하는 경우, 3 은 가공약전류전선 등의 아래쪽에 접근하는 경우, 4 는 가공약전류전선 등의 아래에서 교차하는 경우에 대해 서 기술하고 있다. 고압보안공사에 대해서는 KEC 332.10 의 해설을 참조한다. 1 의 "가"는 저고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근 상태에 시설되는 경우 가공전선이 고압 가공전 선일때는 고압보안공사에 의한 것으로 하는 것을 기술하고 있다. 다만 전력보안통신선이 고압 또는 특고압 가공전선로의 첨가 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선(절연변압기, 중계선륜 등을 써서 결합하는 것을 포함하지 않는다)인 경우는 고압보안공사에 의하지 않아도 좋다는 것이 기술되어 있다. "나"는 저압가공전선과 가공약전류전선 등과 의 간격에 대하여 기술하고 있다. "다"는 고압 가공전선과 가 공약전류전선 등과 의 간격에 대하여 기술하고 있다. 656 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
86ad29b7-d984-47d0-8049-5631afb1f3d0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 Chart Type: bar 0.01 약 0.08m 전 0.05m 류전전 0.06m 로 0.08m 등 0.08m 그림 H332.13-1 약전류 전선과 접근한계 Cod ch "라"는 가공전선과 가공약전류전선로 등의 지지물과 의 간격을 기술하고 있고 최저한도를 0.3m 로 하고 있다. ![image](/image/placeholder) (단위: m) 위쪽에서 교차 22.9 kV -y 고압 저압 - 위쪽 (0.3) ((0.15)) 또 는 옆쪽에서 - (0.3) ((0.15)) 。 접근 - ( ) 는 저압선에 DV 전선 또는 (0.3) 450/750 V 일반용 단심 비닐 ((0.15)) 고압 절연전선을 사용하거나 절연전선을 사용하고, 고압선에 특고압선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우 (( )) 는 저압선에 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하거나 고압과 특고압선에 케이블을 사용하는 경우 " 는 적용하지 않는 경우 - 아래쪽에서 접근 또는 교차 그림 H332.13-2 접근 및 교차 설명 3 고압 · 특고압 전기설비 .1�8� + > > 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 657 I | {}
3c4b3c10-9ffc-47aa-b3fa-e3beb7cea9e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 저고압 가공전선이 가공약전류전선 등의 위에서 교차하는 경우를 기술하고 제 1 에 준하여 시설하는 것을 기술하고 있다. 3 은 저고압 가공전선을 가공약전류전선 등의 아래쪽에서, 가공약전류전선로 등 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내에는 원칙적으로 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 이 경우의 접근 한계를 그림으로 표시하면 그림 H332.13-1 과 같이 된다. 다만, 저압가공전선에 있어서는 기술상 어쩔 수 없이 제 1 의"나"또는 "라"의 기술에 준하여 시설할 경우는 접근한계 이내에 접근하는 것이 가능하지만, 고압 가공전선의 경우는 기술상 어쩔 수 없이 제 1"나"또는 "라"의 기술에 준하여 시설하는 외에 "가"에 의해 가공약전류전선로의 지지물을 강화시킨 경우 또는 "나"에 의해 가공전선과 가공약전류 전선 등과 의 수평거리가 2.5m 이상으로 하고, 또한 가공약전류전선 등의 지지물이 넘어지거나 무너지게 되었을 때 쌍방이 접촉할 우려가 없는 경우(그림 H332.13-1 의 점선 부분)는 접근 경계선 이내에 시설하 는 것이 가능하다. 일반적으로 가공전선이 가공약전류전선 등의 아래쪽에 시설한다고 하는 것은 보기 드 문 일이다. "가"는 가공약전류전선로 등을, 기초의 안전율(KEC 331.7), 고압 가공전선로의 지지물의 강도(KEC 332.7.2 ~ 5), 고압 가공전선로의 목주 등 지선의 시설 등에 준하여 시설하는 것을 기술하고 있다. "나"는 가공약전류전선 등이 뛰어오르거나 넘어지거나 무너짐에 의해 가공전선에 접촉할 우려가 없는 상 te 태에 대하여 기술하고 있다. 332.14 고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 가공전선과 안테나 사이의 간격(가섭선에 의하여 시설하는 안테나에 있어서는 수평 간격)는 저압은 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이 상, 고압은 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상일 것. 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 교차하는 경우에 저압 가공 전선 또는 고압 가공전선이 안테나의 위에 시설되는 때에는 제 1("나"에 있어서는 간격에 관한 부분에 한한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선 은 안테나의 아래쪽에서 수평거리로 안테나의 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여 서는 아니 된다. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설하고 또한 위험의 우려가 없도 록 시설하는 이외에 가섭선에 의하여 시설하는 안테나는 그 안테나를 332.13 의 3 의"가"가공약전류전선 등의 규정에 준하여 시설하는 때 또는 고압 가공전선과 안테나 사이의 수평거리가 2.5 m 이상이고 또 한 안테나 지지기둥이 넘어지거나 무너질 경우 등은 안테나가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섭선으로 시설하는 안테나와 교차하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 안테나의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 5. 제 3 의 단서의 규정은 제 4 의 경우에 준용한다. 이 경우에 "수평거리"는 "간격"으로 본다. 332.14 는 고압 가공전선과 안테나와 의 접근 또는 교차를 규정하고 있지만, 안테나는 텔레비전 안테나와 같은 가섭선에 의해 시설하지 않는 안테나와 가섭선에 시설하는 안테나와 구별하여 기술하고 있다. 접근 상태, 보안공사, 간격, 위쪽, 아래쪽 등의 용어의 의미에 대해서는 KEC 332.14 및 KEC 332.10 부터 KEC 332.11 의 해설을 참조한다. I 658 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4c3fec7a-904d-42d2-bcc1-3ea1a417536d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 은 저고압 가공전선과 안테나가 접근상태(KEC 332.14)에 시설되는 경우의 기술이지만 "나"에서 가섭선에 의해 시설하는 안테나에 대하여는 수평 간격을 나타내고, 텔레비전 안테나에 대하여 최단의 간격을 나타 내고 있다. 2 는 저고압 가공전선과 가섭선에 의해 시설하는 안테나 등이 교차하는 경우의 기술이지만 제 1 에 의한 간 격만 적용할 것을 나타내고 있다. 3 은 저고압 가공전선이 안테나의 아래쪽에서 접근하는 경우를 기술하고 있지만 원칙적으로 지지기둥의 지 표상의 높이에 상당하는 거리이내에 접근하여 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 그러나 현실적으로 텔레 비전 안테나는 상당히 높은 것이 존재하고 저고압 가공전선을 이설하는 것은 기술상 곤란한 경우가 있으 므로 제 1 의 기술에 의해 시설하는 것 외에 안테나가 태풍 등으로 용이하게 넘어지지 않도록 충분한 강도 가 있는 지선 또는 지지기둥으로 시설하는 등 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우는 저고압 가공전선을 안테나의 아래쪽에 시설하는 것이 가능하다. 가섭선에 의해 시설하는 안테나에 대해서 고압 가공전선이 접근할 경우는 기타에 고압 가공전선이 아래 쪽에서 교차하는 가공약전류전선 등에 대한 것으로 똑같이 시설하는 경우 또는 수평거리(KEC 332.11)로 2.5 m 이상이고 또한 지지기둥이 넘어지거나 무너질 때 안테나는 고압 가공전선과 접촉할 우려가 없는 경우에는 제 3 의 특례로 하고 있다.(그림 H332.13-1) 4 및 5 는 가섭선에 의해 시설하는 안테나의 아래쪽에서 저고압 가공전선이 교차하는 경우를 기술하고 있 다. 제 4 는 원칙적으로 이것을 하지 않는 것으로 하고 있다. 제 5 에서 기술상 어쩔 수 없이 제 3 의 단서에 의해 시설할 경우에만 그 아래쪽에서 교차하는 것이 가능하다. 가섭선이란 지지물에 가설된 전선, 가공지선, 조가선, 첨가전화선 등을 말한다. 332.15 고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선등과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선 은 교류 전차선의 위쪽에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전선과 교류 전차선등의 수평거리가 3m 이상 인 경우에는 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 가공전선이 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음에 따라 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 가공전선로[저압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물간의 전선, 가공 인입선, 이웃 연결 인입선의 가공 부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다]는 저압 보안공사(전선에 관한 부분을 제외한다), 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 저압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경 동선의 것. 다. 저압 가공전선은 케이블인 경우에는 332.2 의 1 의"라", 케이블 이외의 것인 경우에는 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 라. 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접근하는 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다 만, 333.13 에서 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타 나는 부재응력(����)의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물 로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공 전선이 교류 전차선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압 가공전선에는 케이블을 사용하고 또한 이를 단면적 35 mm2 이상인 아연도강연선으로서 인장강도 19.61 kN 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간 거리 에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 659 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
aa5fb0b7-41f8-48a9-aa29-ee4fe7516407 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 나. 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 14.51 kN 이상의 것 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동연선(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간 거리에 접속점이 없는 것 에 한한다)일 것. 다. 고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 단면적 38 mm2 이상인 아연도강연선으로서 인장강도 19.61 kN 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간 거리에 접속점 이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것. e 라. 제 2 의"가" 및 "다"의 조가선은 332.2 의 1 의"라"의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선 등과 교 차하는 부분이 양쪽의 지지물에 견고하게 잡아당겨 시설할 것. 마. 케이블 이외의 것을 사용하는 고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.65 m 이상일 것 바. 고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 장력에 견디는 애자장치(������)가 되어 있는 것일 것. 사. 가공전선로 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것. 아. 가공전선로의 지지물 간 거리는 지지물로 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우 에는 60 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 120 m 이하일 것. 자. 고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 140 의 규정에 준하여 접지공사 를 할 것. 차. 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 가공전선로의 방향과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 가공전선 로와 직각 방향에 그 양쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 가공전선로가 전선로의 방향에 대하 여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우에 전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이 루는 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 때 또는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 카. 가공전선로의 전선·완금류 ·지지물 지지선 또는 지지기둥과 교류 전차선 등 사이의 간격은 2 m 이상일 것. 저고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 교류 전차 선 등과 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이 내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3 m 이상인 경우에 교 류 전차선 등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물 간 거리가 60 m 이하이 거나 교류 전차선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 교류 전차선 등이 가공 전선에 접촉할 우려가 없을 때 또는 가공전선과 교류전차선 등 사이의 수평거리가 3 m 미만인 경우에 다음에 따라 시 설하는 때에는 그러하지 아니하다. 가. 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 지지물 간 거리가 60 m 이 하일 것. 나. 전차선로의 지지물(문 형태의 구조물로 되어 있는 것은 제외한다)에는 가공전선과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다만. 지지물에 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또는 철근 콘 크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 333.13 에 규정하는 상시 상정 하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대 하여 견디는 것인 때에는 그러하지 아니하다. 다. 교류 전차선 등과 가공전선 사이의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다만, 교류 전차선 등과 가공전선 사 이의 간격이 2 m 이상인 경우에 보호망이 가공전선의 위쪽에 333.26 의 4 및 5 의 규정에 준하여 시 설되는 때에는 그러하지 아니하다. 660 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7d49d15c-6665-4c15-8e2b-b4ccbd49559f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 332.15 는 고압 가공전선과 교류전차선 등(KEC 332.15)이 접근 또는 교차하는 경우를 기술한다. 접근 또는 교차의 경우는 전압이 높은 쪽으로 부터 규제하는 것이 원칙이다. 교류전차선은 22 kV 또는 25 kV 의 특고압의 전압을 사용하고 있으므로 교류전차선을 주체로 하여 규정하였지만, KEC 332.15 에 관하여 는 종래의 원칙에서 벗어나, 고압 가공전선이 교류전차선의 전압에 따라 피해를 받지 않도록 하는 취지에 준거해 고압 가공전선을 주체로 하여 규정하고 있다. 보안공사, 간격, 접근, 위쪽, 아래쪽 등의 용어의 의 미에 대해서는 KEC 112, KEC 222.10 내지 KEC 222.12, KEC 332.12 의 해설을 참고한다. 1 은 저고압 가공전선이 교류전차선등의 위쪽에서 접근하는 경우에 대하여 나타내고 있고, 수평거리로 고 압 가공전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리이내에 접근하지 않을 것으로 하고 있지만, 고 압 가공전선의 단선 및 이들의 지지물이 넘어지거나 무너질 경우 등이 있을 때 양자가 접촉할 우려가 없 을 경우 또는 고압 가공전선을 제 1 의 "가"~"라"에 의해 시설하는 경우에 대해서는 수평거리로 3m 까지 접근하는 것을 인정한다. "다"는 저압가공전선의 강도를 나타내는 것으로 고압 가공전선에 대하여는 케이 블을 사용하는 경우는 KEC 332.2.1.라, 케이블 이외의 것을 사용하는 경우는 KEC 332.4.1 에 의해 강도 계산을 행하는 것으로 되어있으므로 문제는 없지만 KEC 2332.4.2. 에 기재한 이외의 저압 가공전선에 대해서는 고압 가공전선과 똑같은 설계를 하는 것으로 하고 있다. "라"는 고압 가공전선로에 사용하는 지지물의 지선의 시설에 대하여 나타낸 것이다. 지선의 강도에 대해서 는 지지물의 강도를 분담하는 것, 즉 이 KEC 에서는 고압 가공전선로의 지지물이 가져야할 강도에 대해 서는 KEC 332.7 에서 나타내고 있는 상정하중의 일부를 분담하는 경우 또는 KEC 332.7 에 나타낸 불평형 장력을 부담하는 경우는 견디어야할 하중의 2.5 배의 인장강도를 가진 지선이 필요하지만(KEC 332.7, KEC 222.8), 다른 물건과 의 접근 또는 교차 경우에 대한 안전을 증가하기 위한 지선의 강도에 대해서는 이 해석에서는 명확하지는 않지만 KEC 331.11.1 해설에서 해석하고 있는 4.31 kN 을 목표로 하고, 지선의 취부장소 및 지선의 열기에 대해서는 일반적으로는 지지물의 완급으로부터 30°전후에 시설되고 있다. 그 러므로 B 종주에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 설계하중의 것에는 지선을 설치한 것과 동등이상의 강도를 가진다고 판단하고 지선을 생략하는 것이 가능하다. 2 는 교류전차선 등과 저고압 가공전선이 교차하는 경우의 시설방법에 대해여 나타낸다. 이 경우는 필연적 으로 저고압 가공전선이 교류전차선 등의 위쪽으로 시설되기 때문에 저고압 가공전선의 단선 또는 이들 의 지지물이 넘어지거나 무너질 경우 등이 일어날 때 고압 가공전선의 경우에는 배전변압기 또는 고압수 용가의 전기설비에 대한 장해를 주지 않도록 저압가공전선의 경우에는 직접 일반수용가에 특고압의 전기 가 침입하는 위험을 주지 않도록 시설의 필요가 있으므로 일반의 저고압 가공전선의 공사방법과 비교하 여 엄격한 내용으로 되어 있다. "가"는 저압가공전선에는 케이블을 사용하고(저압가공전선의 경우는 고압 가공전선 보다도 위험이 크기 때문이다) 이 경우의 공사방법은 KEC 331.11, 222.2 에 의해 포설하는 것 은 물론이지만 조가선에 대해서도 인장강도가 큰 것을 사용하도록 하고 있다. 여기서 일례로 단면적이 35 mm2 의 아연도강연선은 제 3 종 아연도강연선(표 H10-2 경동선과 경 알루미늄선의 비교)을 의미하고 있으므로 단면 적이 35 mm2 이상의 제 1 종 및 제 2 종 아연도금강연선도 사용하는 것이 가능하다. "나"는 고압 가공전선에는 케이블을 사용하는 경우를 제외하고, 인장강도가 14.51 kN 이상의 것 또는 단 면적 38 mm2 이상의 경동연선을 사용하는 것으로 하고, 제 6 호와 더불어 단선하기도 하고 처지기도 하는 것을 방지하고 있다. "다"는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 공사 방법을 나타내고 있고 이 경우는 당연히 KEC 332.2 의 적용을 받지만 조가선에 대해서도 인장강도가 큰 것을 사용하는 것으로 하고 있다. "라"는 저압가공케이블의 조가선에 대해서도 KEC 332.2.1.라의 고압 가공케이블 공사에 준하는 강도의 것 을 사용하고, 케이블의 조가선은 저압 및 고압의 경우도 교차하는 부분의 양측의 지지물에 잡아당겨 시 설하는 것으로 하고 있지만, 이것은 교차부분 이외의 지지물 사이에서 단선이 발생할 때에 지지점이 움직 이고 교차부분의 처짐정도가 크게 되고 교류전차선 등에 접촉하는 것을 방지하기 위함이다. ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 661 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
98d38a82-98bf-4048-bdb2-2a717f02baea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "마"는 선간단락에 의한 단선을 방지하기 위하여 케이블 이외의 것을 사용하는 고압 가공전선의 선간 거 리를 나타낸다. "사"는 저고압 가공전선로의 목주의 강도를 나타내고 종래는 안전율이 4 였지만 목주의 교체시 안전율로서 정한 2 라는 값을 취했다. 건설시에는 4 이상의 안전율이 바람직하다.(표 H332.7-1) "아"는 저고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한을 나타낸다. "자"는 누설전류에 의해 완목이 소손되어 전선이 낙하하는 것을 방지하기 위하여 고압 가공전선로의 완목 에는 금속제의 것을 사용하는 것으로 하고 있다. "차"는 제 1 의"라"와 같이 교차하는 부분의 양측 지지물에 대한 지선(넘어지거나 무너짐을 방지하기 위한 안전을 높인 것)의 시설에 대하여 나타내고 있지만 단서에서 저고압 가공전선로는 전선로의 방향에 대 하여 10 도 이상의 수평 각도를 내는 경우는 그 내측 지선의 생략을 인정한다. "카"는 저고압 가공전선 로의 전선, 완금류, 지지물, 지선 또는 지지기둥에 대한 간격을 나타내는 것으로 내용은 KEC 333.25.1 에 준한다. 3 은 저고압 가공전선이 교류전차선 등의 아래쪽에 대하여 수평거리로 교류 전차선로의 지지물의 지표 상의 높이에 상당하는 거리로 시설하지 않도록 하고 있다. 그러나 단서에서 전차선로의 지지물의 종 류 또는 지지물 간 거리 조건에 따라서 수평거리로 3 m 까지 접근하는 것을 허용한다. 또한 「교류전차 선 등의 지지물이 넘어지거나 무너질 경우 등이 일어날 때 교류 전차선 등은 가공전선에 접촉할 우려 가 없다.」 라는 것은 KEC 332.13 의 가공약전류전선 등과 접근 경우와 똑같이 생각하면 좋다.(그림 H332.13-1) 또 수평거리로 3 m 미만으로 접근하는 경우는 "가"에서"다"에 따라 시설하는 것으로 하고 있다. "가"는 3 m 이상의 경우와 똑같고 이외의 "나"에서 지선의 시설, "다"에서 간격(2m)의 제한에 대하여 나 타낸다. 공사 방법을 예시하면 그림 H332.15-1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 브래킷 2m 이상 브래킷 보호망 전차선 전차선 IF 지선 orea 2m 저고압 이상 콘크리트폴 가공전선 저고압 가공전선 지선의 생략이 가능한 지지물 (a) (b) 그림 H332.15-1 교류전차선등과 가공전선 시공방법 332.16 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 1. 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 "저압 가공전선 등"이라 한다)과 접근상태로 시설되 거나 고압 가공전선이 저압 가공전선 등과 교차하는 경우에 고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 그 전선로의 전선이 342.1 의 1 부터 3 까지의 규 정에 의하여 전선로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선과 접근하는 경우에는 그러하지 아니하다. 662 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ea1acc64-3d0d-4ecc-9eb7-85b482b6db1c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 나. 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격은 표 332.16-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 332.16-1 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격 ¦ 저압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공전선 등 ¦ 0.8 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 저압 가공전선 등의 지지물 ¦ 0.6 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ 2. 고압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 "고압 가공전선 등"이라 한다)이 저압 가공전선과 접근하는 경우에 는 고압 가공전선 등은 저압 가공전선의 아래쪽에 수평거리로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기술상의 부득이한 경우에 저압 가공전선이 다음에 따라 시설되는 경우 또는 고압 가공전선 등과 저압 가공전선과 의 수평거리가 2.5 m 이상인 때에 저압 가공전선로의 전선 절단·지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 저압가공전선이 고압가공전선 등에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 가공전선로는 저압 보안공사에 의할 것. 다만, 342.1 의 제 1 부터 제 3 까지의 규정에 의하 여 전로의 일부에 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 저압 고압 그 사이의 표 정한 가공전선과 가공전선 등 또는 지지물 간격은 332.16-2 에서 값 이상일 것. 표 332.16-2 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격 ¦ 고압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 가공전선 ¦ 0.8 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 고압 전차선 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 고압 가공전선 등의 지지물 ¦ 0.3 m ¦ 다. 저압 가공전선로의 지지물과 고압 가공전선 등 사이의 간격은 0.6 m (고압 가공전선로가 케이블인 경 우에는 0.3 m) 이상일 것. 3. 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상인 경우 또는 수평거리가 1.2 m 이 상이고 또한 수직거리가 수평거리의 1.5 배 이하인 경우에는 제 2 의"가"의 규정에 불구하고 저압 가공전선 로는 저압 보안공사(전선에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 4. 고압 가공전선 등이 저압 가공전선과 교차하는 경우에는 고압 가공전선 등은 저압 가공전선의 아래에 시설 하여서는 아니 된다. 이 경우에 제 2 의 단서 규정을 준용한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 663 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
4b56ea46-20e5-48f2-ac65-086a48bcae4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.16 은 고압가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차에 관하여 규정하고 있다. 1 은 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압전차선과 접근상태(KEC 112)에 있는 경우 또는 위쪽에서 교차하는 경우, 2 는 고압 가공전선 또는 고압전차선이 저압 가공전선의 아래쪽에서 접근하는 경우, 또는 4 의 교차하는 경우에 대하여 나타낸다. 또 간격, 수평거리, 접근등에 대해서는 KEC 332.4 및 KEC 332.12 의 해설을 참조한다. 제 1"가"의 단서 및 제 1 "가"의 단서는 접지공사를 실시한 저압 가공전선은 혼촉사고(정상상태에 대한 혼촉은 포 함하지 않는다)가 일어나도 그렇게 위험하지 않으므로 "나"에 나타내는 간격이면 지지물에 대하여는 특히 강화하 지 않아도 좋다는 것을 나타낸다. 또한 「저압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물이 넘어지거나 무너질 경우 등이 일어날 때 저압 가공전선은 고압 가공전선 등에 접촉할 우려가 없다」라는 것은 KEC 332.13 에 나타내는 가공약 전류전선 등과 의 접촉의 경우와 똑같이 생각하여도 좋다.(그림 H332.13-1) nnica Chart Title: 저압 가공전선 Chart Type: bar 구입 건설전문이다 펌위에 졌가능한경우 item_01 1.2Meters (m) 1.2Meters (m) 2.5Meters (m) 1.9Meters (m) O 3 은 고압 가공전선 등이 그림 H332.16-1 과 같은 범위로 시설되는 경우는 저압 가공전선이 단선하여도 혼 촉할 우려가 작으므로 저압보안공사(KEC 222.10) 중 전선의 인장강도를 완화하고 있다. 4 는 고압 가공전선이나 고압전차선을 저압 가공전선의 아래에 시설 할 수 없도록 하고 있지만 기술상 부득이 한 경우에는 제 2 의 단서 경우와 똑같이 시설하면 저압 가공전선의 아래에 시설하는 것이 가능하다. 332.17 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 고압 가공전선이 다른 고압 가공 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.8 m (어느 한쪽의 전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이 상, 하나의 고압 가공전선과 다른 고압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 0.6 m (전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상일 것. 332.17 은 고압 가공전선 상호의 접근 교차에 대하여 나타내고 있다. 접근상태(KEC 112), 교차 (KEC 332.12.2), 고압보안공사(KEC 332.10), 간격(KEC 332.11)에 대해서는 각 조문의 해설을 참조한다. 664 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1841c001-1792-4ff1-9b7e-4f886fa25ba8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 332.18 고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도 가공약전류전선 등·안테나·교류 전차선 등·저 압 또는 전차선·저압 가공전선·다른 고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물(이하 "다른 시설 물"이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 고압 가공전선과 다른 시설물의 간격은 표 332.18-1 에 서 정한 값 이상으로 하여야 한다. 이 경우에 고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물이 넘어지거나 무 너짐 등에 의하여 고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉함으로서 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 때에는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의하여야 한다. 표 332.18-1 고압 가공전선과 다른 시설물의 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 2. 고압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호 간의 간격을 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상으로 하고 위험의 우려가 없 도록 시설하여야 한다. 4. 고압 방호구에 넣은 고압 가공절연전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려 가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지 (간격에 관한 부분에 한한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 332.18 은 KEC 332.17 의 취지와 완전히 똑같고, 다른 조문에서 특히 접근 또는 교차를 나타내고 있지 않 는 「다른 시설물」과 고압 가공전선과 는 접근 교차할 경우를 기술하고 있다. 가공전선이 다른 시설물과 접 근 또는 교차하는 경우 최소 간격은 그림 H222.18-1 과 그림 H222.18-2 에 따른다. 332.19 고압 가공전선과 식물의 간격 고압 가공전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 고압 가공 절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경우는 그러하지 아니하다. 332.19 는 고압 가공전선과 식물사이의 간격을 나타낸다. 고압 가공배전선로는 수목과 직접 접촉하지 않 으면 지락사고와 단선사고를 일으키지 않으므로 상시 불고 있는 바람 등에 의하여 식물이 접촉하지 않도 록 시설하면 좋다고 하는 것과 함께 수목이 접촉하여도 충분한 절연성능 및 내마모성을 가진 방호구에 넣을 경우와 동등의 절연 성능 및 내마모성을 가진 전선을 사용할 경우는 이것을 완화할 수 있는 것으로 하였다. ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 665 I | {}
c266f498-5286-4e6d-af1c-40aba93b0315 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 332.20 고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 사 이의 가공전선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 332.20 은 고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설에 대한 규정으로 본문내용에 따라 다른 조문을 준용하여 시설하여야 한다. de 332.21 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신용의 가공약전류전선은 제외한다. 이하 같다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 나. 가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 가공약전류전선로의 관리 자의 승낙을 받은 경우에 저압 가공전선에 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하 는 때에는 그러하지 아니하다. 다. 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 가공전선에 유선 텔레비전용 급전겸용 동축케이블을 사용 한 전선으로서 그 가공전선로의 관리자와 가공약전류전선로 등의 관리자가 같을 경우 이외에는 저압 (다중접지된 중성선을 제외한다)은 0.75 m 이상, 고압은 1.5 m 이상일 것. 다만, 가공약전류전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우에 간격을 저압 가공전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m, 고압 가공전선이 케이 블인 때에는 0.5 m 까지, 가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 간격을 저압은 0.6 m, 고압은 1 m 까지로 각각 감할 수 있다. 라. 가공약전류전선 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 가공약전류전선 등이 광섬유 케이블이고 362.2 및 362.9 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 "다"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 마. 가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 332.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 바. 가공전선로의 수직배선[지지물의 길이의 방향으로 시설되는 약전류 전선 및 광섬유 케이블(이하 "약 전류 전선 등"이라 한다) 및 전선과 그 부속물을 말한다. 이하 같다]은 다음과 같이 시설할 것. (1) 가공전선로의 수직배선과 가공약전류전선로 등의 수직배선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 지지 물을 사이에 두고 시설하고 또한 지표상 4.5 m 안에 있어서는 가공전선로의 수직배선을 도로측 에 돌출시키지 아니할 것. 다만, 가공전선로의 수직배선이 가공약전류전선로 등의 수직배선으로부 터 1 m 이상 떨어져 있을 때 또는 가공전선로의 수직배선과 가공약전류전선 등의 수직배선이 케 이블인 경우에 이들이 직접 접촉될 우려가 없도록 지지물이나 완금류에 견고하게 시설한 때에는 지지물의 같은 쪽에 시설할 수 있다. (2) 지지물의 표면에 붙이는 가공전선로의 수직배선에는 가공약전류전선 등의 시설자가 지지물에 시 설한 것의 1 m 위로부터 전선로의 수직배선의 맨 아래까지의 사이에는 저압은 절연전선 또는 케이블, 고압은 케이블을 사용할 것. (3) 지지물의 표면에 붙이는 가공약전류전선 등의 수직배선에는 가공약전류전선 등의 관리자와 가공 전선로의 관리자가 상호 승낙을 받았을 경우에 가공약전류전선 등의 수직배선을 케이블 또는 절 연내력을 갖춘 방호장치에 넣어 가공전선과 직접 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견 고하게 시설할 경우에는 "나" 및 "다"에 의하지 아니할 수 있다 666 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f4f2e946-4905-40c5-9ed7-d5a73ab85329 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 사. 가공전선로의 접지도체에 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 가공전선로의 접지도체 및 접지극과 가공약전류전선로 등의 접지도체 및 접지극과 는 각각 별개로 시설할 것. 아. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사, 유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 332.21 는 저압 또는 고압 가공전선과 가공약전류전선 등과 는 별개의 지지물에 시설하는 것을 원칙으로 하 고(KEC 362.1 에 의해 시설하는 전력보안통신용전화선을 가공전선로의 지지물에 첨가하는 경우를 제외한 다) 이들이 접근하고, 또는 교차하는 경우에는 위험방지를 위한 규정을 표시하고 있다. 그러나 자재의 절약, 도로의 미관, 교통의 방해배제 등 견지에서 미국 등의 예에 따라 강전류전선과 약전 류전선과 를 동일 지지물에 가설하는, 소위 공가하는 것이 연구되어 최근에 와서는 시가지의 도로에 전주 를 세우는 경우 도로 관리자의 요구에 따라 공가 하는 것이 대부분으로 되어 있어서, KEC 332.21 은 그의 중요성을 증대시키고 있는 것이다.(KEC 331.2.3) 여기서 동일지지물에 공가한다는 것은 전력보안통신용전화선을 첨가하는 것과 는 달리, 그 지지물의 소유 자의 여하에 관계없이, 동일 지지물을 가공전선과 가공약전류전선이 공용하고 있는 경우라고 생각되다. 즉 가공전선로인 동시에 가공약전류전선로 등이기도 하기 때문이다. 또, KEC 332.21 에 의해 공가되고 있는 가공전선과 건조물, 횡단보도교, 철도, 궤도, 다른 가공전선, 가공 약전류전선 등이 접근하며 또는 교차하는 등의 경우는, 전부 단독의 가공전선으로서 이 규정에 적용된다. 다만 공가된 가공전선과 가공약전류전선과 의 사이에 대하여는 KEC 332.13 의 접근 또는 교차에 관한 규정 으로부터 제외된다(KEC 112) "가"는 목주의 안전율(KEC 332.7)에 대한 규정이고, 종래는 공가의 경우에도 고압가공전선로의 목주와 저 압가공전선로의 목주와 에 차가있지만 이 KEC 에서 목주의 안전율은 보안공사(KEC 222.10, KEC 332.10) 의 경우와 같이 1.5 로 통일하였다. "나"는 저고압 병행 설치의 공사(KEC 332.8)와 같은 취지이지만 강약 양전선로의 시설자가 다르기 때문에 가공약전류전선로 등의 보수상 지장을 주지 않는 범위 내에서 저압의 것에 한정하고, 이것에 고압절연전 선, 특고압절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우는 이의 규정을 적용하지 않는 것으로 하였다. 이 경우 가공약전류전선로의 관리자의 승낙을 받는 것은 당연한 것이다. "다"는 간격을 규정하고 있다. 이 값은 KEC 332.13 에 규정하고 있는 가공전선이 가공약전류전선등과 접 근·교차하는 경우의 간격보다 전반적으로 엄격하게 하고 있다. 이것은 공가되는 경우는 전선이 서로 길 게 병행하게 되며, 또 주상의 작업상의 것도 고려하지 않으면 안된다. "라"는 KEC 360 의 전력보안통신선과 안전상 같은 레벨의 시설형태를 가진 가공약전류전선 등에 대하여 " 다"의 간격에 의하지 않아도 가능하도록 하였다. 많을 경우에 전력회사 통신케이블 심선의 일부가 양도되 는 경우에 설비적으로 전력보안통신선과 동일하게 되기 때문이다. 전력보안통신선의 경우와 달리 가공전 선로와 가공약전류전선로 등의 관리자가 다르기 때문에 가공약전류전선로 등 관리자의 승낙은 가공약전 류전선로 작업자의 안전확보를 목적으로 한 협정의 체결 등이 있다. "마"는 유도장해방지에 관한 규정으로 KEC 332.1, KEC 222.3.2 의 일반적인 유도장해방지 규정에 의하도 록 정하여져 있으나, 이를 시행함에 있어 다시금 양자가 협력하여 유도장해방지에 힘써야 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 667 I | {}
d07a120d-6cd8-4933-90ad-ffc507f76508 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 고압 가공전선 수직배선 저압선 수직배선 1m 이상 떨어져 있는 경우는 4.5m 이내에서는 도로측에 동일측에 취하는 것이 돌출시키지 말것 가능하다. -tec 가공약전류전선 약전류전선 등의 수직배선 도로 Code 그림 H332.21-1 전선과 약전류전선의 수직배선 공사 ical "바"는 가공전선과 약전류전선 등을 시설하는 경우의 수직배선의 공사방법을 나타낸다.(그림 H332.21-1) 가공전선로(KEC 332.11.1 의 "가")의 수직배선이라 함은 가공전선로의 지지물의 근방에서 가공전선으로부 터 분기 등으로 의해 그 지지물의 분기 방향에 시설되는 전선 및 부속물을 말한다. 어디까지나 가공전선 (KEC 332.2.1)의 일부로서 지상고와 다른 시설물과 간격 등의 기준도 적용된다. 가공전선로와 가공약전류전선로 등 관리자가 다른 것으로부터 특히 약전류전선로 등의 작업원의 안전을 고려하여 쌍방이 지식적, 기능적으로 안전 확보를 목적으로 한 협정 체결 등에 의해 안전레벨을 확보하 고, 더구나 다른 전선 및 약전류전선 등에 대해서도 손상할 우려가 없고, 또한 접촉, 단선 등에 의해 발 생하는 혼촉에 의한 감전 또는 화재의 우려가 없도록 시설형태를 가진 가공약전류전선 등의 수직배선에 대하여 '나" "다"에 의하지 않는 것이 가능하도록 나타냈다. "사"는 가공전선로의 접지선[피뢰기, 변압기 및 차단기 등의 케이스, 접지공사(KEC 142.5), 완금, 애자 핀 등의 접지공사의 접지선]에는 특히 약전류전선로 등의 작업원의 안전을 고려하여 절연전선 또는 케이블(KEC 122.4, KEC 122.5)을 사용하고, 또한 강전류 전선측의 사고시에 있어서 접지선의 전위상승이 약전류전선에 영향을 미치 는 것을 방지하기위하여 양자의 접지선 및 접지극은 별개로 시설할 것을 규정하고 있다. "아"는 동일지지물에 공가하는 것에 의해 가공전선과 가공약전류전선 등이 동일지지물을 공용하는 것으로 되기 때문에 당해전선로의 공사, 유지 및 운용에 지장을 미칠 우려가 없도록 쌍방과 도 아래의 사항을 유 의하여 시설할 필요가 있는 것을 나타내고 있다. I 668 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2a561fac-8e86-4351-8ee7-001c9ee15ad2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (1) 공가되는 2 이상의 가공약전류전선 등은 원칙적으로 지지물의 동일측에 시설한다. 다만, 주상작 업자의 승강 및 주상기기 등의 올리고 내림에 지장이 없는 경우는 그러하지 아니하다. (2) 공가에 관련한 가공약전류전선 등 및 이들에 부속하는 기기류의 지지점의 위치는 그 전선로(전력 용보안통신설비를 포함한다)의 설비보강 계획에 저해되지 않도록 한다. (3) 지지물 위에서 가공약전류전선 등을 고정하기 위한 완금류의 금속물 상호 간격은 원칙으로 0.3m 이상으로 한다. 다만, 주상작업자의 승주에 지장이 없는 경우는 그러하지 아니하다. (4) 가공약전류전선 등의 수직배선은 원칙적으로 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설한다. (5) 공가에 관련하는 가공약전류전선 등(완금류 및 수직배선을 포함한다) 및 이들에 부속하는 기기류 를 지지물에 취부할 때는 발판볼트 이용에 지장 없도록 시설한다. (6) 지지물에는 원칙으로 다음요건을 만족하는 작업공간을 확보한다. (가) 한 변이 0.7 m 이상의 장방형의 수평면을 작업공간으로서 확보하고, 지표상으로부터 해당 전선로 (전력용보안통신설비를 포함한다)의 하단까지, 작업공간의 중심선이 지지물 좌우 발판볼트와 거의 같은 거리가 되도록 지지물에 따라 설치한다. (나) 작업공간을 지지물에 따라서 측방으로 변경하는 경우에는 연직방향으로 1.5 m 이상 중첩한다. (다) 작업공간에는 주상작업자 승주 및 주상기기 등을 올리고 내림에 방해되지 않도록 시설한다. 333 특고압 가공전선로 -te 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 1. 특고압 가공전선로는 전선이 케이블인 경우 또는 전선로를 다음과 같이 시설하는 경우에는 시가지 그 밖에 인가가 밀집한 지역에 시설할 수 있다. 가. 사용전압이 170 kV 이하인 전선로를 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접한 다른 부분을 지지하는 애자장치 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우는 105%) 이상인 것. (나) 아킹혼을 붙인 현수애자·긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용하는 것. (다) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용하는 것. (라) 2 개 이상의 핀애자 또는 라인포스트애자를 사용하는 것. (2) 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.1-1 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.1-1 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 75 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) 다만, 전선이 수평으로 2 이상 있는 경우에 전선 상호 간의 간격이 4 m 미만인 때에는 250 m ¦ (3) 지지물에는 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것. (4) 전선은 단면적이 표 333.1-2 에서 정한 값 이상일 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 669 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
3c6ea209-0c08-43c9-995d-fe24ec14a8b7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 333.1-2 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로 전선의 단면적 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 전선의 단면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 kV 미만 ¦ 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 100 kV 이상 ¦ 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ (5) 전선의 지표상의 높이는 표 333.1-3 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 발전소·변전소 또는 이에 준하 는 곳의 구내와 구외를 연결하는 첫 번째 지지물까지의 가공전선은 그러하지 아니하다. 표 333.1-3 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로 ica ¦ 사용전압의 구분 ¦ 지표상의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 10 m (전선이 특고압 절연전선인 경우에는 8 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 10 m 에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 2. (6) 지지물에는 위험 표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가 공전선로의 전선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우는 그러하지 아니하다. (7) 사용전압이 100 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1 초 이내에 자 동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것. 나. 사용전압이 170 kV 초과 하는 전선로를 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선로는 회선수 2 이상 또는 그 전선로의 손괴에 의하여 현저한 공급지장이 발생하지 않도록 시설할 것. (2) 전선을 지지하는 애자(��)장치에는 아킹혼을 부착한 현수애자 또는 긴 애자를 사용할 것. (3) 전선을 잡아당기는 경우에는 압축형 클램프, 쐐기형 클램프 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지 는 클램프를 사용할 것. (4) 현수애자 장치에 의하여 전선을 지지하는 부분에는 아머로드를 사용할 것. (5) 지지물 간 거리는 600 m 이하일 것. (6) 지지물은 철탑을 사용할 것. (7) 전선은 단면적 240 mm2 이상의 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내(耐)아크 성 능을 가지는 연선(��)을 사용할 것. (8) 전선로에는 가공지선을 시설할 것. (9) 전선은 압축접속에 의하는 경우 이외에는 지지물 간의 사이에 접속점을 시설하지 아니할 것. (10) 전선의 지표상의 높이는 10 m 에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 마다 0.12 m 를 더한 값 이상일 것. (11) 지지물에는 위험표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것. (12) 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1 초 이내에 그리고 전선이 아크전류에 의하여 용단 될 우려가 없도록 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설할 것. 시가지 그 밖에 인가가 밀집한 지역이란 특고압 가공전선로의 양측으로 각각 50 m, 선로방향으로 500 m 을 취한 50000 m2 의 직사각형의 구역으로 그 지역(도로부분을 제외한다)내의 건폐율((조영물이 점하는 면적)/(50000 m2-도로면적)}이 25% 이상인 경우로 한다. I 670 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
eeaaae8f-4946-42f2-b1ce-af0778efbb89 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 특고압 가공전선로는 전압이 높고 위험하기 때문에 원칙적으로 시가지와 같이 인가가 밀집하는 지역에 시 설하는 것을 금지하고 있다. 그러나 특고압 가공전선로의 건설 당초에 들판이었던 것이 최근의 도시의 급격한 팽창과 함께 주변이 시 가지화 되어버린 예가 많고 이와 같은 경우, 이것을 바로 지중화 하기도 하고, 루트를 변경하는 것은 경제 적, 기술적 또는 입지 사정으로 부터도 곤란한 실정과 가공송전선의 안전상의 신뢰도도 향상하여 오고 있 기 때문에 한국전기설비규정 에서는 주변이 시가지화 한 경우에 필요한 개수(��)기준을 명시하고, 1. 에 따라 시설하는 경우에는 예외로 하고 있다. 또 종래 170 kV 초과 의 송전선로는 유도장해의 면에서도 통신 장해가 크다고 생각되어 시가지에 시설을 금지해오고 있다. 그렇지만 170 kV 초과 의 송전선로는 이미 시 가지 등에의 시설이 인정되고 있는 하위전압의 전선로에 비해 안전 및 공급 상의 신뢰도가 현격하게 향상 되었다는 점, 유도에 의한 통신장해에 대해서는 333.2 에서 시설장소에 관계없이 그 방지가 규정되어 있 는 점, 또 전파장해에 대해서도 전선의 단면적 증가와 다도체화 등에 의한 억제대책을 도모하고 있고, 170 kV 초과 송전선로의 주변까지 시가지화가 진전되는 상황이지만 송전선에서 발생하는 잡음레벨의 크 기가 170 kV 이하의 송전선로와 같은 정도로 작다는 점 등을 근거로 170 kV 초과 의 송전선로를 인가가 밀집한 지역에도 시설할 수 있도록 인정하였다. 여기서 인가가 밀집한 지역에 특고압 가공전선로를 시설하는 것은 본래 바라는 바가 아니므로 새롭게 특 고압 가공전선로를 건설하는 경우는 미리 층분한 조사를 하고 그 대책을 강구할 필요가 있다. 가. 는 170 kV 이하의 전선로를 시가지에 시설하는 경우의 시설조건을 규정한 것이다. (1) 은 전선을 지지하는 애자장치에 대한 규정으로 애자장치의 50 % 불꽃 방전 전압(또는 임계 불꽃 방 전 전압)값이 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110 % 이상으로 하는 것이 안전하다 는 점 및 아크혼을 취부하는 것이 강화애자 장치로서 인정하고 있는 점에 대해서는 333.22 1 의 마. 해설을 참조한다. (2) 는 지지물 간 거리를 제한하는 규정이다. 지지물 간 거리가 길면 처짐정도가 커져서 불확정요소는 많 고, 예측할 수 없는 기상 조건 등(331.6 해설)에 의한 사고의 확률이 높아지는 것이 지지물 간 거리 를 제한하는 주된 취지인 것이다. A 종 철주, A 종 철근 콘크리트주, B 종 철주, B 종 철근 콘크리트주(222.8 및 332.7)에 대해서는 목주 와 같게 시설하는 것이기 때문에 이들을 정리하여 규정하고 있다. 지지물 간 거리의 제한에 대해서 는 333.21 및 333.32 를 참조한다. (3) 에서 지지물에 목주 및 강판조립주의 사용을 인정하지 않는 것은 다른 지지물에 비하여 신뢰도가 낮 고 화재에 대하여 약하기 때문이다. (4) 의 전선의 강도에 대해서는 종래 끊어지지 않는 굵기로서 5 mm 의 경동선이 취하여졌지만, 기술기준 에서 특히 안전도를 필요로 하는 경우(333.22, 제 1 종 특고압보안공사)에는 아크에 의한 용단 등의 특수한 경우를 제외하면 단선될 우려가 없는 것으로서 과거의 실적으로부터 경동선으로 50 mm2 라고 하는 값을 적용하였고, 전압이 높아짐에 따라 보다 안전성을 확보하기 위해 강한 전선을 사용하는 것으로 하고 있다. (5) 는 전선의 지표상의 높이로서 시가지에서는 다른 시설물과 의 접근교차의 기회가 많고, 따라서 크레 인 작업의 증가, 화재시 소화활동에 위험방지 등을 고려하여 최저 지상고를 10 m 로 하였다. 또 35 kV 이하의 특고압 가공전선로에 특고압 절연전선을 사용하는 경우는 케이블과 나선과 의 중간 값인 높이로 8 m 로 하였다. (6) 의 「위험표시」에 대해서는 35 kV 이하의 특고압절연전선을 사용할 경우는 고압배전선에 준하고, 위 험표시는 하지 않아도 좋다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 671 I | {}
f34274c2-5663-4525-b509-6f67c0ea54c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 는 170 kV 초과 하는 송전선로를 시가지에 시설하는 경우의 시설조건을 규정한 것이다. 우리나라 에서 170 kV 를 초과 하는 전압 계통은 345 kV 와 765 kV 이다. 각 전압별 역할은 345 kV 의 경 우 지역간 간선 계통망 구축 또는 도심지 전력공급이며 765 kV 는 대규모 전원단지와 대용량 부 하 밀집지역간 전력수송이다. 「전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준」에 따르면, '345 kV 계통 의 경우 단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 하며. 이중 고장 시 대규모 공급지장이 발생할 경우에 대비하여 단시간 내 부하전환 등의 방안을 수립·운영하여야 한다. 또한 이중고장이 발생하더라도 발전기 동기탈조, 대규모 공급지 장, 고장파급 확대, 과도한 계통동요 증가로 인한 계통분리 또는 전압 불안정이 발생하지 않도록 하여야 하며, 필요 시 고장 파급 방지장치 설치 및 발전력 조정 등의 운영대책을 수립하여야 한 다. '로 되어 있다. 애자장치에 대해서는 아킹혼을 취부하여 연면 불꽃 방전에 의한 애자의 손상 을 방지함과 함께, 전선의 지지점은 내장 애자장치에서 전선과 의 접촉 면적이 큰 압축형 또는 쐐 기형 크램프(Clamp)를 사용하고 또 현수 애자장치에서는 전선에 아마로드(Armor Rod)를 취부 함으로써 현수 크램프와 접속되는 전선 부분을 전기적(전선표면온도 저하유도, 아크를 전선이 아 닌 아마로드로 유도 등), 기계적(현수 크램프의 전선 장악력 분산으로 전선 마찰감소, 크램프내 부식, 전선의 진동 등)으로 보호한다. 지지물은 신뢰도가 높은 철탑에 한정함과 함께 지지물 간 거리를 600 m 이하로 제한하고 있다. 전선은 송전용량(허용전류, 전압강하, 안정도), 기계적 강 도, 경제성, 경과 지의 환경장해 등을 고려하여 선정해야 하며, 허용전류의 경우 최고 허용온도를 고려한 연속 허용전류, 단 시간 허용전류, 순시 허용전류를 고려해야 한다. 2 의 시가지 및 기타 인가가 밀집한 지역의 정의 는 조영물이 일률적인 모양을 한 경우로서 전선로의 한쪽 에 조영물이 집중하고, 전선로의 경과 지와 다른 쪽이 거의 전답이라고 하는 장소에서는 이 건폐율의 값 에 구애됨이 없이 그 적용외 라고 이해하여도 좋으며, 또 반대로 건폐율이 한국전기설비규정에 나타내는 값 이하 이어도 전선로의 주위에 상가(상점 등), 유흥시설, 사무실 등이 집중하여있는 경우는 당연 시가 지로 보아야 한다. 또 건폐율의 정의 인 「조영물이 점하는 면적」은 조영물의 외벽 또는 이것에 대신하는 기둥의 중심선(처마, 차양, 날개를 낸 테두리 기타 이들과 유사한 것으로 그 중심선으로부터 수평거리 1 m 이상 돌출한 것이 있는 경우에는 그 가장자리로부터 수평거리 1 m 후퇴한 선)에 둘러쌓인 수평 투영 면적이라고 하면 좋다. ![image](/image/placeholder) 선로중심선 50m 50m 건폐율산정범위 그림 H333.1-1 건폐율 산정범위 또 산정범위는 선로의 양측에 50 m 선로방향에 500 m 를 취한 50,000 m2 의 직사각형의 구역으로하고 있 지만 이것은 선로가 직선인 경우이고, 선로에 수평각도가 있는 경우에는 선로중심선상에서 500 m 취한 중심선의 양측 50 m 의 선으로 둘러싼 범위로 생각하면 좋다. 672 I ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > | {}
b5e254e5-080d-4002-81a7-7f5a14bb5682 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.2 유도장해의 방지 ○ 1. 특고압 가공 전선로는 다음 "가", "나"에 따르고 또한 기설 가공 전화선로에 대하여 상시정전유도작용 (常時静電誘導作用)에 의한 통신상의 장해가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 가공 전화선이 통신용 케이 블인 때 가공 전화선로의 관리자로부터 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 사용전압이 60 kV 이하인 경우에는 전화선로의 길이 12 km 마다 유도전류가 2 uA 를 넘지 아니하도록 할 것. 나. 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 경우에는 전화선로의 길이 40 km 마다 유도전류가 3 uA 을 넘지 아니하도록 할 것. 2. 특고압 가공전선로는 기설 통신선로에 대하여 상시정전 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 아니 하도록 시설하여야 한다. 3. 특고압 가공 전선로는 기설 약전류 전선로에 대하여 통신상의 장해를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 제 1 의 유도전류의 계산방법은 다음과 같다. 가. 특고압 가공전선로의 사용전압이 25 kV 이하인 경우에는 다음에 의할 (1) 유도전류는 다음의 계산식에 의할 것. chnical ![image](/image/placeholder) b2 l1log b1 l1 iT = VK x10-3(2.5m+2.76>) + 1.2 �등 + 18� + 18 b1b2 b2 - b1 0 교 차 불병행부분 병행부분 불병행부분 병행부분 15 m 이하 15 m 초과 iT: 수화기에 통하는 유도전류 (uA) lectro VK: 전선로의 사용전압 (kV) b1b2: 전선로와 전화전로가 병행하지 아니하는 부분의 전선과 전화선 사이의 간격 (m) 4: 6162 간의 전화선로의 길이 (m) (다만, 전선로와 전화선로가 교차하는 경우는 교차점의 전후 각 25 m 의 부분은 이 계산에 가산하지 아니한다) b: 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전선과 전화선 사이의 간격 (m) l: 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전화선로의 길이 (m) n: 교차점의 수 (2) 전화선로와 60 m 이상 떨어져 있는 전선로의 부분은 "가"의 계산에서 생략할 것 나. 특고압 가공전선로의 사용전압이 25 kV 를 초과 하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 유도전류는 다음의 계산식에 의하여 계산할 것. VKD1 x 10-3 (0.33�+26�� ) IT: 수화기에 통하는 유도전류 (uA) Vk: 전선로의 사용전압 (kV) b1: 전선과 전화선사이의 간격 (m) D1: 전선로의 선간거리 (m) l1: 6162 간의 전화선로의 길이 (m) (다만, 전선로와 전화선로가 교차하는 경우에는 사용전압이 60 kV 이하인 때에는 교차점의 전후 각 50 m, 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 때에는 교차점의 전후 각 100 m 의 부분은 이 계산에 가산하지 아니한다) n: 교차점의 수 3 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 8 특고압 전기설비 673 I | {}
5db99012-d549-4771-9d0d-9f1edbc86ca8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (2) 표 333.2-1 에서 정한 거리이상 전화선로와 떨어져 있는 전선로의 부분은 "가"의 계산에서 생략 할 것. 표 333.2-1 전압에 따른 전선로와 전화선로 사이의 거리 ¦ 사용전압 ¦ 전선로와 전화선로 사이의 거리(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 kV 이하 ¦ 60 ¦ ¦ 25 kV 초과 35 kV 이하 ¦ 100 ¦ ¦ 35 kV 초과 50 kV 이하 ¦ 150 ¦ ¦ 50 kV 초과 60 kV 이하 ¦ 180 ¦ ¦ 60 kV 초과 70 kV 이하 ¦ 200 ¦ ¦ 70 kV 초과 80 kV 이하 ¦ 250 ¦ ¦ 80 kV 초과 120 kV 이하 ¦ 350 ¦ ¦ 120 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 450 ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 500 ¦ 1 은 정전유도에 의한 가공 전화선로에 대한 유도장해 방지의 규정이다. 그러므로 특고압 가공전선로의 건설에 있어서는 기설의 가공 약전류 전선로와 의 접근관계를 충분히 조사 하고 333.2 에서 정한 계산 방법에 따라 그 장해의 정도를 조사하여 적당한 간격을 취하는 등의 대책이 필요하다. 또 가공 전선로의 건설 후에 시설되는 약전류 전선로에 대해서는 약전류 전선로를 시설 하는 자는 유도장해를 받을 범위내의 건설은 가능하면 피하도록 하고 어쩔 수 없이 유도장애를 받는 범위 내 에 건설되는 경우는 충분히 당사자 간에 협의 를 행한 후 유도장해가 없도록 대책을 세워야 한다.(332.1 해설) 정전유도작용은 전자유도작용과 는 다르고, 주로 선로의 가압(충전)상태에서 통화 장해가 문제가 되 므로 상시 통신상의 장해를 미치지 않는 것을 원칙으로서 순간적인 장해는 문제되지 않는다. 조가선이 있는 가공케이블의 경우는 조가선이 접지되어 있으므로 정전유도의 장해는 작다. 1 의「상시 정 전유도작용에 의한 통신상의 장해가 없도록」이라고 하는 것은 계산상으로는 지장을 주지 않는 정도의 거 리로 떨어져 있어도, 실제로 사용을 개시한 경우에 여전히 유도장해를 줄 우려가 있을 때는 특고압 전선 의 위치를 바꾸는 것을 충분히 한다든지, 접지공사를 한 금속선을 양자사이에 가설하여 차폐한다든지 하 여(332.1) 충분히 그 장해를 제거할 것을 의미하고 있다. 이 경우 약전류 전선로측에 전선 위치 바꿈, 기 타의 수단을 강구한 쪽이 경제적으로 유효한 경우가 적지 않기 때문에 이와 같은 경우에는 약전류 전선 로의 관리자와 충분히 협의 할 필요가 있다. 2 는 가공전선로에서의 상시 정전유도 작용으로 인한 통신선의 장해를 방지하기 위한 규정인 것이며 일반 적으로 약전류 전선 상호간의 장해전류를 0.25 mA 까지는 허용하고 있기 때문에 1 의 값에 적합하고 있으 며, 물론 문제가 되지 않는다. 3 은 전자유도 작용으로 통신상의 장해를 규정하고 있고, 일반적으로 중성점 접지식 전로를 대상으로 생각 하면 좋다. 중성점 접지식 특고압 전선로는 60 kV 이상은 거의 이 방식에 속하며, 20 kV, 30 kV 급의 전선 로에서도 이 방식에 속하는 것이 적지 않다. 중성점을 접지하는 것은 이상전압의 발생을 제외하는 외에 지락 사고시에 고장점의 선택차단을 하고, 송전의 안전을 꾀하는 이점이 있지만, 반면 고장시의 지락전류 와 불평형 전류(3 상 4 선식의 중성선 다중 접지의 경우에 특히 검토를 요한다)에 의한 전자유도작용 때문 674 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
afc587c7-ad56-4227-9cfe-4c56c6613206 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 에 근접하는 약전류 전선로에 유해한 유도전압을 발생하고, 인명과 기기에 장해를 주는 외에, 전화선에는 잡음에 의한 통신장해를 일으킬 우려가 있다. 이들의 장해를 제거하기 위해서는 지락전류에 대해서는 고 속도 차단기를 사용하든가, 지락전류를 보호 계전기의 감도 등으로 보아 필요한 최소한도의 값이 되도 록, 중성점의 저항의 값을 크게 한다든가, 또는 소호리액터 보상방식을 채용하도록 하는 방법을, 아니면 불평형 전류에 대해서는 부하의 밸런스를 도모한다든가 또는 동일접지 계통을 작게 나누는 등에 의해 불 평형 전류를 작게 하는 방법을 채용할 필요가 있다. 또 양자간의 간격을 크게 하는 것, 특고압 전선로 및 가공 약전류의 전선로에 실드선(Shield Wire)을 시설하는 것, 또는 약전류 전선로에 피뢰기와 같은 보안 기를 취부하는 것 등도 유효한 방법이다. 요컨데 장해방지 방법으로써는 1 과 같이 약전측에 방호시설을 하는 쪽이 경제적으로 유효한 경우도 있으므로, 실제의 시설에 대해서는 이들 여러 방법을 충분히 연구 검토하여 실정에 가장 적절한 조치를 취하는 것이 필요하다. 333.3 특고압 가공케이블의 시설 특고압 가공전선로는 그 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 케이블은 다음의 어느 하나에 의하여 시설할 것. (1) 조가선에 행거에 의하여 시설할 것. 이 경우에 행거의 간격은 0.5 m 이하로 하여 시설하여야 한다. (2) 조가선에 접촉시키고 그 위에 쉽게 부식되지 아니하는 금속 테이프 등을 0.2 m 이하의 간격을 유 지시켜 나선형으로 감아 붙일 것. 나. 조가선은 인장강도 13.93 kN 이상의 연선 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도강연선일 것. 다. 조가선은 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 조가선의 중량 및 조가선에 대한 수 평풍압에는 각각 케이블의 중량[332.4 의"나"또는"다"에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선의 중량] 및 케이블에 대한 수평풍압[332.4 의"나"또는"다"에 규정하는 빙설 이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선에 대한 수평풍압]을 가산한 것으로 한다. 라. 조가선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. / 최근에 있어서 전기 사용 기기기구의 보급, 대형화에 의한 전력수요의 증대 또는 빌딩의 고층화에 따라서 대전력을 수용장소의 중심 부근까지 보낼 필요성이 높아져서 종래의 6.6 kV 고압 배전 대신에 22.9 kV-Y 특고압 배전이 채용되어 승압이 완료된 상태이다. 저고압 가공케이블에 의한 시설(332.2)에 전면적으로 준한 것이 있지만 조가선의 강도는 저고압이 인장강 도 5.93 kN 이상의 연선 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도철 연선인 것에 대하여 특고압 에서는 인장강 도 13.93 kN 이상의 연선 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도강연선으로 하고 있다. 케이블공사에 있어서 저압부터 특고압 까지 그 시설방식에 대해서는 차이가 없지만 332.4 를 준용하고 있는 조가선의 강도의 결정에 있어서는 전선로가 통과 하는 지역의 특이한 기상 상황 등을 충분히 검토하고 여유있는 안전율을 갖는 것이 바람직하다. 333.4 특고압 가공전선의 굵기 및 종류 특고압 가공전선(특고압 옥측전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 특고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물간의 가공전선 및 특고압 가공인입선을 제외한다. 이하 같다)은 케이블인 경우 이외에는 인 장강도 8.71 kN 이상의 연선 또는 단면적이 22 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알 루미늄 전선이나 절연전선이어야 한다. 3 고압 8 특고압 전기설비 675 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
65730566-5b31-43fe-9a8d-0b761be2e519 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 333.4 는 특고압 가공전선로에 사용하는 전선의 일반적인 원칙인 최저기준을 정하고 있다. 특고압 가공전 선은 전압이 높고 또 전기의 공급에 있어서 중요한 전선로이기 때문에 전선의 절단에 의한 피해 및 공급 지장의 영향이 크다는 것을 고려하여 전선의 최저인장강도를 규정하고 있다. 일반적인 특고압 가공전선로 의 보안레벨을 종래의 제 3 종 특고압 보안공사 정도만큼 레벨업한 것이기 때문에 전선의 최저 인장강도는 8.71 kN 이상의 요동(��)에 대한 가요성이 풍부한 연선을 사용하든가, 또는 단면적이 22 mm2 이상의 경 동연선을 사용하면 좋은 것으로 하고 있다. 케이블에 있어서는 다른 전선을 사용하는 경우와 시공방법에 있어서 큰 차이가 있고, 그 시공방법이 333.3 에서 규정되어 있기 때문에 333.4 에서는 특별히 규정하지 않았다. 또한 333.32 의 1.에 규정하는 22.9 kV 특고압 가공전선로는 고압 가공 전선로를 승압한 것이기 때문에 시 가지 도입의 제한이라든가 다른 물건과 의 간격 등에 대해서 고압 가공 전선로와 같이 취급하고 있는 것이 며, 전선의 굵기에 대해서도 고압 가공전선과 같은 정도로 하고 있다. 전선의 종류에 대해서는 22.9 kV 배전전압 채용과 함께 특고압 배전선로를 도로상에 시설되는 경우가 많 기 때문에 안전상 또는 다른 물건과 의 간격을 축소하는 등의 이유로 해서 특고압 절연전선 혹은 특고압 케이블을 사용하게 되었고, 각 방면에서 그 시설 실적이 많아지고 있음을 고려하여 특고압 케이블과 특고 압 절연전선의 사용을 인정하였다. 333.5 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 tecl 특고압 가공전선(케이블 및 333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선은 제외한다)과 그 지지물·완금 류·지지기둥 또는 지지선 사이의 간격은 표 333.5-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 표 334.1-6 에서 정한 값의 0.8 배까지 감할 수 있다. 표 333.5-1 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 ¦ 사 용 전 압 ¦ 간 격(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 kV 미만 ¦ 0.15 ¦ ¦ 15 kV 이상 25 kV 미만 ¦ 0.2 ¦ ¦ 25 kV 이상 35 kV 미만 ¦ 0.25 ¦ ¦ 35 kV 이상 50 kV 미만 ¦ 0.3 ¦ ¦ 50 kV 이상 60 kV 미만 ¦ 0.35 ¦ ¦ 60 kV 이상 70 kV 미만 ¦ 0.4 ¦ ¦ 70 kV 이상 80 kV 미만 ¦ 0.45 ¦ ¦ 80 kV 이상 130 kV 미만 ¦ 0.65 ¦ ¦ 130 kV 이상 160 kV 미만 ¦ 0.9 ¦ ¦ 160 kV 이상 200 kV 미만 ¦ 1.1 ¦ ¦ 200 kV 이상 230 kV 미만 ¦ 1.3 ¦ ¦ 230 kV 이상 ¦ 1.6 ¦ 간격(112 용어정의, 떨어져야 할 물체의 표면간의 최단거리를 말한다)란 가공전선 등과 다른 시설물과 의 접근한계 거리를 나타내는 것으로 기상, 처짐정도 등 예상되는 최악 조건하에서 전선로와 다른 시설물 또는 식물 등과 이격 되어야 할 최단거리를 말한다. 333.5 는 특고압 가공전선과 지지물과 의 간격을 규정하는 것으로 이는 송전선로의 절 연설계에 의해 그 거리가 산출된다. 송전선로의 절연설계에 의해 구해지는 설계 제원들은 공기절연간격(표준절연간 격, 최소절연간격, 이상시 절연간격, 상간절연간격), 사용 애자수량, 아킹혼 간격 등이 있다. 현재 국내에서 주로 적 용하고 있는 지지물과 전선의 간격에 관련한 공기절연간격에 대해 현수형 철탑을 기준으로 기술한다. 676 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ad749ec0-d9e5-481f-b58d-60ccd2029f1d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1. 표준절연간격 전선의 횡진 20°(70 kV, 154 kV, 345 kV) 및 5°(765 kV) 상태에서 뇌에 의한 불꽃 방전을 아킹혼 간으 로 유도하기 위하여 도체와 하단암 간에 유지하는 간격 A = 1.115Z + 0.021 (m) 〔Z : 아킹혼 간격(m)] 2. 최소절연간격 전선의 횡진은 풍속 20 m/s 시 40°(70 kV, 154 kV, 345 kV) 및 20°(765 kV) 상태에서 개폐 과전압에 의 한 불꽃 방전을 아킹혼 간으로 유도하기 위하여 도체와 하단암, 도체와 탑체 및 도체와 상단암 간에 유 지하는 간격으로, 도체와 상,하단암 및 탑체간의 개폐 내전압 특성으로부터 산출한다. 3. 이상시 절연간격 전선의 횡진은 풍속 36.6 m/s 시 70°(70 kV, 154 kV, 345 kV), 60°(765 kV) 상태에서 상용주파 과전압에 대하여 도체와 탑체간에 유지하여야 하는 거리로서 상용주파 교류 내전압 특성으로부터 산출한다. 4. 내전압 특성 및 공극(Air Gap)의 불꽃 방전 특성 C 가. 상용주파 교류 과전압에 대한 특성 불꽃 방전 특성식 V50% = K · 1080·ln(0.46·d +1) K : 공극계수 d : 절연거리(m) V2 V50% = · Vm · K1・K2(kV) (대지간) V3 Vm : 계통최고전압 (kV) K1: 기상보정계수 K2: 내압계수 tech ectro 나. 개폐 과전압 특성 불꽃 방전 특성식 V50% = K · 1080·ln(0.46·d +1) K : 공극계수 d : 절연거리(m) V2 v 50% = · Vm *n K1・K2(kV) (대지간) V3 Vm 계통최고전압 (kV) K1: 기상보정계수 K2: 내압계수 n : 개폐과 전압 배수 여기서 K 공극계수 1.26 ~ 1.79(도체와 접하는 형태에 따라 선별 적용) Vm 계통 최고 전압값은 333.2 해설 참조 K1 기상보정계수는 상대공기밀도와 습도보정계수로부터 구하며 이는 불꽃 방전 전압의 표준대기상 태(기압 760 mmHg, 기온 20 °C, 절대습도 11 g/m2)로 보정하기 위함이며 기압, 기온, 절대습도, 표고 등 많은 변수들을 고려해야 한다. K2 내압계수는 절연의 최소내전압의 임계 불꽃 방전 전압에 대한 비율로 나타낸다. 1 K2= 1 - mo m : 3 (개폐과 전압 및 상용주파 교류과 전압) 0 : 불꽃 방전 전압의 표준편차 0.05(개폐과 전압), 0.03(상용주파 교류과 전압) 개폐 과전압 배수 표 H333.5-1 참조 n 3 고압 · 특고압 전기설비 ...1�8� + "," )"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t - 677 I | {}
359ad881-2c72-4932-94ba-e0c25216a507 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H333.5-1 전압별 과전압배수 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 과전압 배수(n) ¦ 과전압 배수(n) ¦ 과전압 배수(n) ¦ 과전압 배수(n) ¦ p.u.기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계통최고전압(Vm) ¦ 계통최고전압(Vm) ¦ 72.5 kV ¦ 170 kV ¦ 362 kV ¦ 800 kV ¦ p.u.기준 ¦ ¦ 상용주파 교류 과전압 ¦ 상용주파 교류 과전압 ¦ 1.35 ¦ 1.35 ¦ 1.35 ¦ 1.2 ¦ 1 1p.u.= Vm V3 ¦ ¦ 개 폐 과전압 ¦ 대지간 ¦ 3.54 ¦ 3.3 ¦ 2.5 ¦ 1.9 ¦ V2 1p.u.= Vm 3 ¦ ¦ 개 폐 과전압 ¦ 상 간 ¦ 4.66 ¦ 4.6 ¦ 4.0 ¦ 3.5 ¦ V2 1p.u.= Vm 3 ¦ 표 H333.5-1 은 과전압배수의 예이다. 5. 공기 절연간격의 예는 표 H333.5-2 와 같다. 표 H333.5-2 송전선로 공기절연간격 ical ¦ 공칭전압(kV) ¦ 표준 절연간격(mm) ¦ 최소 절연간격(mm) ¦ 이상시 절연간격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 ¦ 650 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 154 ¦ 1300 ¦ 1150 ¦ 450 ¦ ¦ 345 ¦ 2700 ¦ 2200 ¦ 1000 ¦ ¦ 765 ¦ 5380 ¦ 4530 ¦ 1850 ¦ 6. 실제의 간격은 표 H333.5-2 의 각 절연 간격에 애자련의 길이를 더하여 크리어런스 다이아그램 (Clearance Diagram)을 작성하여 적용한다. rea 333.6 특고압 가공전선의 안전율 특고압 가공전선은 332.4 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 332.4 에 준하는 것으로 해설은 332.4 를 참조한다. 추가로 전선의 안전율 2.5 에 대한 참조 사항을 기술한다. 전선의 안전율 2.5 는 전선에 걸리는 장력이 해당 전선의 최소 인장하중(UTS, Ultimate Tensile Strength) 의 40 %이하에서 결정해야 함을 의미 한다. 즉 최악 조건에서도 전선에 걸리는 최대 사용장력은 해당 전 선의 최소인장하중의 40 %이하에서 결정해야 한다. 일반적으로 처짐정도·장력계산시 전선의 장력은 수평 장력을 나타내는데, 전선에 실제로 걸리는 장력은 전선이 설치된 방향으로 지지점 장력이 된다. 이 지지점 장력은 전선의 양 지지점 고저차에 따라 차이가 있고, 고저차가 클수록 높은쪽 지지점에 걸리는 지지점 장력은 커지게 된다. 최대 사용장력은 지지물 사이마다 지지점 장력을 계산하여 최적 값을 결정해야 하지 만 편의 상 안전율을 약간 높게 적용함으로써 대부분의 실 선로 조건에 만족하도록 정하여 사용한다. 333.7 특고압 가공전선의 높이 1. 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 중성선으로서 다중 접지를 한 것을 제외 한다]의 지표상(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상, 횡단보도교를 횡단하는 경우에는 그 노면 상)의 높이는 표 333.7-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. 678 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b241e422-0e8d-44b8-a97c-e9ad922a51b5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ¦ 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이 ¦ 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압의 구분 ¦ 지표상의 높이 ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m, 도로를 횡단하는 경우에는 6 m, 횡단보도교의 위에 시설하는 경우로서 전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 4 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m, 산지(��) 등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소에 시설하는 경우에는 5 m, 횡단보도교의 위에 시설하는 경우 전선이 케이블인 때는 5 m) ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m 산지 등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소를 시설하는 경우에는 5 m)에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 2. 특고압 가공전선을 수면상에서 시설하는 경우에는 전선의 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다. 3. 특고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 차량 의 통행 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다. 가공전선의 높이는 지지물의 높이와 관련이 있고 지지물의 높이는 가섭선의 수직선간거리, 전선의 최대처 짐정도, 최하전선의 지상고 등에 의해 결정된다. 이 규정은 특고압 가공전선의 지표상, 횡단보도교의 노면상, 궤조면상, 수면상 및 적설면상의 높이를 나타 낸 것으로 1 은 특고압 가공전선로의 전압을 35 kV 이하, 35 kV 초과, 160 kV 이하, 160 kV 초과 하는 것의 3 단계로 나누고, 지표상의 높이를 각각 달리하고 있다. 여기서 저압 가공전선로의 경우에 정하고 있는 것 과 같이 전압의 대소와 는 무관한 최저의 지표상의 높이가 필요하지만, 전압이 높아지면 그 이상의 높이가 필요하게 된다. 이 전압과 지표상의 높이와 의 관계에 대해서는 미국의 National Electric Code, 독일의 VDE 등의 기준을 참조하였다. 전압의 단계에 대해서는 실정을 가미하고, 그 위에 최소절연간격 +5 m 의 범위에 들도록 160 kV 를 경계로 한 것이다.(그림 H333.7-1) 이 값은 어디까지나 최저의 값으로 실제의 송 전선로 건설할 때의 지표상의 높이는 지표상의 전계강도, 시설물 등과 의 간격 등을 고려하고 각각의 지점 으로부터 최종적으로 정한 것이다. Chart Title: 지 표 상 고 Chart Type: bar 50 100 150 200 300 전압(kV) 4.9m 5.42m 5.21m 5.12m 5.37m 도로, 철도 또는 궤도와 4.76m 5.85m 6.37m 6.09m 7.21m 철도, 궤도의 5.26m 5.59m 5.06m 3.81m 4.45m 그림 H333.7-1 특고압 가공전선의 높이 및 최소절연간격 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 679¦ 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
f2b1195c-d09e-4b3e-98dd-7061e6473d07 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 철도, 궤도를 횡단하는 경우는 궤조면상으로부터 계산하기 때문에, 시공기면(����)과 궤조면상에서는 50 cm 정도 차가 있으므로, 5.5 m 라는 값을 취하였다. 이 값은 차량한계로부터도 지장이 없는 것이다. 또 전기철도의 경우는 전차선의 조가선 등과 의 간격을 고려하여야 함은 말할 필요도 없다. 횡단보도교 노면상의 높이에 대해서는, 당초 일반도로 개소와 동등의 높이로 하도록 정해졌지만, 사용전압 이 35 kV 이하에서 케이블을 사용할 경우의 규정을 특고압 절연전선을 사용하는 경우의 규정, 사용전압이 35 kV 초과 160 kV 이하에 대한 케이블을 사용하는 경우의 규정 등이 추가된 것이므로 그 기본적 사고방 식에 대해서는 저고압 가공전선의 경우와 같다.(332.5 해설) 한편, 가공전선로는 여러 지역을 통과 하기 때문에 단순히 전압에 의해서만 결정할 수 없는 경우가 있다. 2.의 수면상의 규정 등도 그 예이다. 또 3.은 빙설이 많은 지방에서는 지표상의 높이를 지표상으로 취하는 냐, 적설면상으로 취하는가에 상당한 차이가 발생하므로 적설면상을 사람 또는 차량이 통행할 경우에 지 장이 생기지 않는 높이를 취하도록 규정하고 있다. 그러나 상당량의 적설상의 대형의 차량이 통행하는 것 은 대체적으로는 없기 때문에 규정하고 교통이 빈번하지 않는 경우는 최대적설면상 3 ~ 4 m 의 높이를 취 하면 특별히 위험하다고는 할 수 없다. 또 시가지에 있어서 지표상의 높이는 333.1 에 규정하고 있다. 가공전선로의 설계에 있어서는 이 지표상의 높이가 지지물의 높이를 직접적으로 결정하는 것으로 된다. 즉 지표상 높이의 제한과 처짐정도(333.7)로부터 지지물의 최하단의 전선 취부점은 결정된다. 이때의 처짐 정도는 고온계하중에 따르고, 또 기온은 최고온도를 고려하도록 하고 있다. 35 kV 이하의 경우 지표상의 높이는 5 m 로 감소시키고 있는 것은 35 kV 를 전압의 1 위험단계로 하고 있 기 때문에 경비절감의 관점에서 특수장소를 제외하고 이것을 인정한 것이다. 2 는 수면상의 특고압 가공전선로의 규정이며, 하천 등 수면은 선박항해 등의 특수사정도 있으므로 국토해 양부와 절충하여 전선의 높이를 정하는 것이 바람직하다. 종래 선박의 항해에 지장이 없었다는 것이 선 박이 대형화함에 따라 설치 높이를 올려야 한다는 등 요구받는 사태가 일어날 우려가 있으므로 충분한 주의 를 요함과 함께 국토교통부와 협의 하여 정하는 것이 바람직하다. 333.8 특고압 가공전선로의 가공지선 특고압 가공전선로에 사용하는 가공지선(����)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 가공지선에는 인장강도 8.01 kN 이상의 나선 또는 지름 5 mm 이상의 나경동선, 22 mm2 이상의 나경동연 선, 아연도강연선 22 mm2, 또는 OPGW 전선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 지지점 이외의 곳에서 특고압 가공전선과 가공지선 사이의 간격은 지지점에서의 간격보다 적게 하지 아니할 것. 다. 가공지선 상호를 접속하는 경우에는 접속관 기타의 기구를 사용할 것. 이 규정은 특고압 가공전선로에 가공지선을 시설할 경우의 시설방법을 규정한 것이며, 가공지선의 시설의 무를 부과 하 는 것은 아니지만, 뇌격이 많은 지방의 송전선로 또는 중요한 송전선로에는 가공지선을 설치하는 것이 바람직하다.(다 설지대를 통과 하는 전선로에서는 뇌격에 의한 사고보다도 오히려 슬리트점프(sleet jump) 등의 설해를 방지하는 쪽이 중요할 때가 많으므로 특히 시설의 무를 일률적으로 부과 하는 것은 피하였다) 다만, 제 1 종 특고압보안공사에서는 가공 지선의 시설이 필요하고 (333.22 의 1. 사.), 또 35 kV 를 초과 하고 170 kV 미만의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태인 경우에는 가공지선의 시설에 따른 완화규정(333.23 의 3. 다.)이 있다. 이 경우 뇌보호시설로서 충분한 효 과를 올릴 수 있도록 적당한 보호각에서 시설하는 것이 필요하다.(차폐각은 45°정도이내가 바람직하지만 전선로의 중 요도, 습뇌의 빈도, 전선의 배치 등의 관계가 있으므로 일률적으로 몇도 이내로 규정하는 것을 피하였다) 참고로 국내 에서 적용하고 있는 차폐각도의 경우 70 kV 계통은 30°, 154 kV 계통에서 가공지선 1 조시에는 30°, 2 조시에는 5°, 345 kV 계통에서는 0°, 765 kV 1 회선 계통은 0°, 2 회선 계통은 -8°를 기준으로 하고 있다. 이 규정에서는 가공지선 의 절단, 역방향 불꽃 방전 방지 등의 관점에서 그 시설방법을 규정하고 있다. I 680 ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7dcf3951-a414-45b7-855f-66e891243f8a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.9 특고압 가공전선로의 애자장치 등 1. 특고압 가공전선[333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 중성선으로서 다중 접지를 한 것을 제 외한다]을 지지하는 애자장치는 다음 하중이 전선의 붙임점에 가하여지는 것으로 계산한 경우에 안전율 이 2.5 이상으로 되는 강도를 유지하도록 시설하여야 한다. 가. 전선을 잡아당기는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의한 하중 나. 전선을 매다는 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여 지는 풍압하중[풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하 여지는 것으로 하여 331.6 의 규정에 준하여 계산한다. 이하 같다]과 같은 수평 가로 하중과 전선의 중량[풍압하중으로서 을종 풍압하중을 채택하는 경우에는 전선에 부착된 빙설(두께 6 mm, 비중 0.9 의 것으로 한다)의 중량을 가산한다] 및 애자장치 중량과 의 합과 같은 수직하중과 의 합성하중. 다만, 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평 횡분 력과 같은 수평 가로 하중을 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이에 수직하중을 각 각 가산한다. 다. 기타의 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여지는 풍압하중과 같은 수평 가로 하중과 전선로에 수평 각도가 있는 경우의 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력과 같은 수평 가로 하중과 의 합과 같은 수평 가로 하중 2. 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선은 제외한다]을 지지하는 애자장치 를 붙이는 완금류에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하여야 한다. 이 규정은 특고압 가공전선로에 사용하는 애자장치 및 완금류와 취부 금속 부속품에 관한 규정이다. 1 에서는 애자장치(금속 부속품을 포함한다)의 안전율은 2.5 이상으로 정하고 있으나 이것은 종래 애자의 강도가 규정되어 있었으며 거기에는 긴 애자, 핀 애자, 250 mm 및 180 mm 현수애자의 시험하중 값까지 정하여져 있었던 것을 이 규정에서는 애자의 시험하중에 관한 규정을 없애고 안전율만을 규정하도록 한 것이다. "가"는 내장 애자장치인 경우이며 전선의 상정 최대장력에 대하여 2.5 배의 강도를 가진 것으로 하고 있다. "나"는 현수 지지애자의 경우이며, 전선의 수직하중과 수평 가로 하중과 의 합성하중에 대하여 2.5 배의 강 도를 가진 것으로 하고 있다. 전선의 수직하중으로서는 전선 및 애자장치의 중량과 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우는 그 수직하중과 의 합계이고, 수평 가로 하중으로서는 전선 및 애자장치에 가 해지는 풍압하중과 수평각도 하중과 의 합계이다. 하중은 애자의 축방향에 장력으로 가해진다. 라인포 스트 애자 등의 지지애자를 사용한 경우로서 전선 및 애자장치에 가해지는 풍압하중과 수평각도하중 과의 합계이다. 하중은 애자의 정부에 굴곡 하증으로서 가해진다. 따라서 애자의 강도로서는 KS 에서 표 H333.9-1 과 같이 정해져 있다. 표 H333.9-1 애자의 강도 ¦ 애자의 종류 하중값(kN) ¦ 현수애자 직경(��) 250 (mm) ¦ 긴 애자 동경(��) 80(mm) ¦ 라인포스트 애자 10.70 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장 파괴하중 ¦ ¦ 117.6 ¦ ¦ ¦ 과전 파괴하중 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ 굴곡 내하중 ¦ ¦ ¦ 6.86 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 681 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
b27de7e2-fb9c-4bf5-a67f-60847a74b6de | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 또 특고압 가공전선로의 사용전압의 종류에 의한 현수애자의 연결개수 및 핀애자의 호수에 대한 참고를 위하 여 표 H333.9-2 에 그 표준값을 게재 하였다. 또 특고압 가공전선로의 애자에서는 염진의 오손에 따라 애자의 절연저하에 의한 지락사고를 방지하기 위하여, 현수애자의 증결이라든가, 염진해에 비교적 유효한 긴 애자를 사용한다든가, 또는 애자세정을 빈번하게 실시한다든지 여러 가지 방법을 취할 수 있지만 오손의 실정은 송전 선의 루트에 따라 다양함으로 한국전기설비규정에서는 이들을 명확히 나타내는 것을 피하였지만 실정에 맞는 방법에 의해 오손에 의한 절연저하를 방지할 수 있도록 시설할 필요가 있다. 표 H333.9-2 특고압 가공전선로의 현수애자의 연결 개수등 ode ¦ 사용전압(kV) ¦ 사용전압(kV) ¦ 현수애자(개) ¦ 현수애자(개) ¦ 핀애자(호) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압(kV) ¦ 사용전압(kV) ¦ 지름 250mm ¦ 지름 180 mm ¦ 핀애자(호) ¦ ¦ 15 미만 ¦ 15 미만 ¦ 2 ¦ 2 chnica ¦ 10 ¦ ¦ 15 이상 ¦ 25 미만 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 20 ¦ ¦ 25 이상 ¦ 35 미만 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 30 ¦ ¦ 35 이상 ¦ 50 미만 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 40 ¦ ¦ 50 이상 ¦ 60 미만 ¦ 4 ¦ -te ¦ 50 ¦ ¦ 60 이상 ¦ 70 미만 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 60 ¦ ¦ 70 이상 ¦ 80 미만 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 80 이상 ¦ 130 미만 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 130 이상 ¦ 160 미만 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 160 이상 ¦ 200 미만 ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ 200 이상 ¦ 250 미만 ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 이상 ¦ 280 미만 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 애자 소요 수량 산출방법에는 내전압 방식과 연면거리 방식이 있다. (1) 내전압 방식(정인무중법 :定印霧中法) 인공오손 및 자연오손 시험으로부터 얻은 결과 에 의한 방식으로 애자 종류별, 오손구분별로 애자 자 체가 가지는 오손 설계 내전압 특성과 계통 전압별 내전압 목표치로부터 애자 수량을 산출 하는 방 법으로 청정지역 및 오손정도가 심하지 않은 지역에서는 IEC-60815 방식(연면거리 방식)에의 산출 되는 수량과 유사하나, 오손이 심한 지역에서는 애자 수량이 많아진다. (2) 연면거리 방식(IEC-60815 : Guide for The Selection of Insulators In Respect Of Polluted Conditions) 오손 지역별로 단위 kV 당 필요한 연면누설거리에 계통 최고 선간전압 및 애자의 지름별 보정계수를 곱하여 절연소요 연면누설거리를 구한 후 이를 애자의 개당 연면누설거리로 나누어 소요애자의 수량 을 산출하는 방법이다. 2 는 완금류에는 금속제의 것을 사용하고, 이것에 접지공사를 시설한 것으로 하고 있다. 이것은 애자의 손 상 등에 의해 누설할 때에 완목 등이 소손하는 것을 방지함과 함께 철주 등에 있어서는 전위상승에 의한 위험방지와 1 선 지락사고시 보호장치의 동작을 확실화하는 등의 점을 고려한 것이다. 그러므로 철주의 경우에서도 완금에 대한 접지가 필요하게 된다. 3 은 전항과 같이 취급하는 금속 부속품의 접지공사에 관한 규정이고, 전항 및 본항은 함께 이 기준에서 일반적인 특고압 가공전선로의 보안레벨을 종래의 제 3 종 특고압 보안공사에까지 레벨업 하기 위하여 여 기서 규정한 것이다. I 682 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fefa141a-acb8-46ef-807b-688cdc3adf3a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.10 특고압 가공전선로의 목주 시설 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주는 다음에 따르고 또한 견고하게 시설하여야 한다. 가. 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 나. 굵기는 위쪽 끝 지름이 0.12 m 이상일 것. 이 규정은 특별고압 가공전선로에 사용하는 목주의 시설에 대하여 규정하고 있다. "가"는 풍압하중에 대한 목주의 안전율을 정한 규정이나 본 호에서 말하는 풍압하중에는 331.6 의 규정이 적용된다. 또한 목주의 안전율에 관하여서는 종래는 주입주와 불주입주에 대해서 안전율을 달리 규정하고 있었으나 주입주와 불주입주의 다름은 강도에는 관계없고 오래 사용할 수 있느냐 없느냐 라고 하는 것에 차이가 있기 때문에 이 규정에서는 그것을 한 가지로 생각하고 규정하였다. 목주의 안전율은 건체시의 안 전율을 정하는 것이 되고 1.5 라고 하는 값은 항상 목주가 가진 것으로 하고 있는 안전율이다. 또 목주의 안전율에 관하여는 332.7 나.의 해설을 참조한다. 목주의 기초 및 전주 버팀대에 대하여는 331.7 의 해설에 있지만 고압 가공전선로의 경우와 특고압 가공전 선로의 경우에서는 실질적으로 서로 다를 수도 있으므로 여기서 상세하게 기술한다. 1. 목주의 근입과 토질 목주의 근입을 331.7 단서에서 목주의 전장이 15 m 이하의 경우는 전장의 1/6, 15 m 를 초과 하는 경우는 2.5 m 이상으로 하는 것으로 하고, 따라서 지반이 연약한 경우는 견고한 전주 버팀대를 시설하는 것으로 하고 있다.(331.7 본문에서 지반이 특히 견고한 경우는 계산에 의해 안전율이 2 이상이면 전장의 1/6 을 근입할 필요는 없는 것이다) 현재 일반적으로 되어있는 원형구덩이(丸��) 의 경우에 대해서 나타내면, 표 H113-1 의 근입의 깊이를 취하는 것으로 하고 있지만, 논밭의 경우는 모래와 연약한 흙, 진흙의 경우를 제외하고 0.3 m 더 묻도록 하고 있다. 또 언덕끝에서 1 m 이내의 장소에 시 설하는 경우도 그림 H333.10-1 (a)에 나타내는바와 같이 0.3 m 를 증가한 것으로 하고 있다. 경사지에서 는 그림 H333.10-1 (b)와같이 시설하고 있다. 표 H333.10-1 목주매입의 깊이 ¦ 목주의 길이(m) ¦ 토질 ¦ 토질 ¦ 토질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주의 길이(m) ¦ 갑 ¦ 을 ¦ 병, 정 ¦ ¦ 6~7 ¦ 0.9 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 7.5 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ 1.6 ¦ ¦ 8~8.5 ¦ 1.0 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ ¦ 9 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ 9.5~10 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 11~12 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ ¦ 13~14 ¦ 1.4 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ ¦ 15~16 ¦ 1.5 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ ¦ 17~18 ¦ 1.5 ¦ 2.2 ¦ 2.5 ¦ ¦ 19~20 ¦ 1.5 ¦ 2.3 ¦ 2.6 ¦ (주) 토질의 갑을 병정의 종류구분은 갑은 산지, 단단한 밭흙 또는 들판과 같은 적토, 자갈섞임 등으로 용수(��)는 없고, 저항력이 큰 장소의 것, 을은 연약한 밭, 용수가 작은 물논과 같은 흑토 등에서 약간 용수가 있지만 저항력이 큰 장 소의 것, 병은 보통의 물논과 같이 용수가 많고 저항력이 작은 장소의 것, 정은 늪지, 특히 연약한 물논과 같이 용 수가 특히 많고 저항력이 없는 토지 등에서 항타 등을 할 필요가 있는 장소를 말한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 683 I | {}
e884613a-254d-4f38-a799-da38eca45071 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 1m 이내 0.3m 표 표 준 준 (a) (b) 그림 H333.10-1 언덕 끝 및 경사지에서 목주의 근입 Code ca 2. 전주 버팀대의 시설 모래, 연약한 흙, 진흙 등의 경우 전주 버팀대(밑등고임을 포함한 일반적인 버팀대 를 말한다)를 시설하지만, 토질이 특히 나쁜 경우는 그 장소를 건너뛰기 위해 지지물 간 거리를 길게 하 고 전주 버팀대 대신에 양측 지지선을 시설한다. 그림 H333.10-2 는 331.7 의 "다"에 기준하여 전주 버팀대의 시설방법을 도시한 것이지만, 전주 버팀대의 재료는 하중의 대소, 토질에 따라 적당한 것을 선택하고 있다. 전주 버팀대를 철선으로 목주에 취부하는 경우 철선은 부식하기 쉬우므로 주입(��)주(�)의 경우 등에는 U 볼트를 사용하는 일이 있다. Chart Type: bar 잡식을 사용 나무조각사용 통나무 통나무와 나무조각 잡석 item_01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 item_02 0.06 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 item_03 0.02 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 item_04 0.02 0.03 0.07 0.07 0.05 0.08 item_05 0.03 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 item_06 0.02 0.03 0.04 0.06 0.06 0.08 그림 H333.10-2 목주 버팀대 시설방법 부반(��)은 보통 필요하지 않지만 수직하중이 특히 큰 경우와 지(�)내력(��)이 특히 작은 경우에 시설 한다. 보통의 흙인 경우에 목주의 원구(��)는 30 cm 이상 암석이 들어가 있는 경우라든가 모래, 연약한 흙, 진흙의 경우에서 목주의 원구는 30 cm 이상 바위와 보통의 흙에 들어가 있는 경우는 전주 버팀대를 필요로 하는 경우에서도 밑둥고임을 생략하는 것이 가능하다. 그림 H333.10-2 중의 화살표는 다음 조에서 준용하고 있는 지지선의 대용으로 전주 버팀대를 시설할 경 우의 분담하는 하중의 방향을 표시하고 있다. 684 I ...1�8� + > >"i 0⌀¦ ... 8... -<"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e03eea9e-6744-457a-8b10-eb31cd8db8a3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.11 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B 종 철근·B 종 콘크리트주 또는 철탑의 종류는 다음과 같다. 가. 직선형 전선로의 직선부분(3° 이하인 수평각도를 이루는 곳을 포함한다. 이하 같다)에 사용하는 것. 다만, 내장 형 및 보강형에 속하는 것을 제외한다. 나. 각도형 전선로중 3°를 초과 하는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 것. 다. 잡아 당김형 전가섭선을 잡아당기는 곳에 사용하는 것. 라. 내장형 전선로의 지지물 양쪽의 지지물 간 거리의 차가 큰 곳에 사용하는 것. 마. 보강형 전선로의 직선부분에 그 보강을 위하여 사용하는 것 chnical Code 지지물의 종류에 대해서는 그 형태별로 목주, 철주, 철근 콘크리트주, 철탑의 4 종으로 하며, 331.7 에서 지지물의 기초 강도계산을 각각 산출하느냐, 하지 아니 하느냐에 따라 편의 상 A 종, B 종의 구별을 332.7 에 하고 있으나, 이 규정은 다시금 특고압 가공전선로의 지지물로서의 A 종 철주,A 종 철근 콘크리트주, B 종 철주, B 종 철근 콘크리트주 및 철탑을 사용하는 경우, 견디는 하중의 구별에 따라 직선형, 각도형, 내장형, 보강형으로 구분하고 있다. 각호에서 용어정의 형식으로 그 분류방법의 설명을 더하고 있으나 이 분류는 어디까지나 편의 적인 것이라고 생각하 면 되며, 상호 독립한 고정적인 것은 아니다. 즉 각도형의 철탑이 우연히 내장개소에 사용되고 있으면 그것은 내장 형의 철탑이라고도 생각할 수 있는 것이다. 요는 333.12 의 규정에 의한 강도계산에 적합하면 되기 때문이다. 또 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우로서 331.11 의 규정에 따라 지선에 그 강도를 분담시키는 경우, 전체로서 333.12 에 규정하는 내장형의 강도를 가지는 것이면 내장형으로 해석해도 된다. 이 규정에서 표준형, 특수형의 구별을 하고 있지 않으나 일반적으로는 사용하고 있기 때문에 그 의미를 설명한다. 표준형 : 전선로의 지지물 간 표준거리에 대해서 설계하는 것이기 때문에 지지물 및 가섭선의 기계적 강 도라든가 선 간격 및 대지 간격을 고려하여 그 허용범위 내에서 전선로의 수평각도 또는 지지물 간의 거 리가 상관적으로 증감할 수 있다. 특수형 : 개울이나 계곡을 초과 하는 등 지지물 간 거리가 긴 개소 기타 특수한 개소로서 표준형을 사용할 수 없는 개소에 적용 하는 것과 같이 특수설계에 의하는 것 또는 전선 위치를 바꿈에 따른 지지물 등이 이것이다. 설계상 표준형과 크게 다른 점은 지지물 간 거리 설계의 변경으로 인하여 탑고[주고(��)를 포함한다]밑 벌림의 변경 등인 것이다. 333.12 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 1. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주[331.9 의 1 에 규정하는 것 중 공장 제조 철근 콘크리트주를 제외한다]의 강도는 고온계절이나 저온계절의 어느 계절에서도 333.13 에 규정 하는 상시 상정하중[A 종 철주 또는 복합철근 콘크리트주인 A 종 철근 콘크리트주에 있어서는 풍압하중 및 333.13 의 1 의"가"(1)에 규정하는 수직하중, 복합 철근 콘크리트주 이외의 A 종 철근 콘크리트주에 있어 서는 풍압하중]에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 견디는 것이어야 한다. 2. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 331.9 의 1 의 단서에 규정하는 공장에서 제조한 철근 콘크리트주로서 A 종 철근 콘크리트주는 풍압하중에, B 종 철근 콘크리트주는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도의 것이어야 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 685 I | {}
6cf8a07b-4abf-437c-8b8b-1590d63c1fc1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 고온계절이나 저온계절의 어느 계절에서도 333.13 에 규 정하는 상시 상정하중 또는 333.14 에 규정하는 이상 시 상정하중의 3 분의 2 배(완금류에 대하여는 1 배)의 하중 중 큰 것에 견디는 강도의 것이어야 한다. 특고압 가공전선로에 사용하는 철주, 철근콘크리트주 및 철탑의 부재강도에 관한 규정으로 1. 은 철주 및 현장 타설 철근콘크리트주에 대하여, 2. 는 공장제조 철근콘크리트주에 대하여, 3.은 철탑에 대하여 각각 나타낸다. 한국전기설비규정에 따라 특고압 가공전로에 사용하는 지지물의 설계에 있어서, 부재강도(331.8 및 331.9 에서 규정하는 부재의 허용응력에 단면적을 곱한 값)는 표 H331.12-1 의 것에 견디는 하중보다도 크고, 또 B 종주에 대해서는 지지물의 기초의 강도는 견디어야할 하중에 331.7 에 규정하고 있는 안전율을 곱한 값 보다 크게 하지 않으면 안된다. 표 H331.12-1 지지물의 강도 nica ¦ 지지물의 종류 ¦ 견디어야할 하중 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 종 철근콘크리트주 (복합주를 제외한다) ¦ 풍압하중(331.6) ¦ 전선로의 직선부분의 불평형 장력 전선로의 수 평횡분력(수평각도를 가진 장소) 및 잡아당기는 장소의 불평형 장력은 331.11 의 규정에따라 지선에 그 하중을 분담시킨 것 ¦ ¦ A 종 철주, A 종 복합철근콘크리트주 ¦ 풍압하중(331.6) ¦ 전선로의 직선부분의 불평형 장력 전선로의 수 평횡분력(수평각도를 가진 장소) 및 잡아당기는 장소의 불평형 장력은 331.11 의 규정에따라 지선에 그 하중을 분담시킨 것 ¦ ¦ A 종 철주, A 종 복합철근콘크리트주 ¦ 수직하증(333.13 의 1.가) ¦ 전선로의 직선부분의 불평형 장력 전선로의 수 평횡분력(수평각도를 가진 장소) 및 잡아당기는 장소의 불평형 장력은 331.11 의 규정에따라 지선에 그 하중을 분담시킨 것 ¦ ¦ B 종 철주, B 종 복합철근콘크리트주 ¦ 상시상정하중 ¦ 지지물의 기초 강도는 상시상정하중의 2 배 ¦ ¦ 철탑 ¦ 상시상정하중 ¦ 지지물의 기초 강도는 상시상정하중의 2 배 ¦ ¦ 철탑 ¦ 2/3 x 이상시 상정하중 ¦ 지지물의 기초 강도는 이상시상정하중의 4/3 배 ¦ 또 상시 상정하중 및 이상시 상정하중의 계산이나 풍압하중의 적용에 있어서는 당연히 331.6 에 따를 필요 가 있다. 또 지지물부재는 고온계 및 저온계의 어느 계절에 대해서도 소정의 하중에 견디도록 하는 것은 331.6 고온계 및 저온절별로 풍압하중을 정한 취지로부터 당연하지만 1., 2. 및 3.은 상시 또는 이상시 상 정하중을 가지고 규정한 관계상, 특히 이 취지를 명확히 한 것이다. 333.13 상시 상정하중 1. 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도계산에 사용하는 상시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각 방향 으로 가하여지는 경우의 하중, 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중 및 전선로에 경사 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음에 따라 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중 중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하중을 채택한다. 가. 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담 하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 가섭선·애자장치·지지물 부재(철근 콘크리트주에 대하여는 완금류를 포함한다)등의 중량에 의한 하 중. 다만, 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이에 의한 수직하중을, 철주 또는 철근 콘크리 트주로 지지선을 사용하는 경우에는 지지선의 장력에 의하여 생기는 수직분력에 의한 하중을, 풍압 하중으로서 을종 풍압하중을 채택하는 경우는 가섭선의 부착된 빙설(두께 6 mm, 비중 0.9 의 것으로 한다)의 중량에 의한 하중을 각각 가산한다. 686 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4936dbf4-7608-4713-b351-96b546eba5ab | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (2) 수평 가로 하중 331.6 의 2 의"가"(1) 또는 "나"(1)의 풍압하중 및 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 가섭선의 상정 최 대장력(고온계절과 저온계절별로 그 계절에서의 상정 최대장력으로 한다. 이하 같다)에 의하여 생기 는 수평 횡분력에 의한 하중 나. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음의 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 "가"(1)의 하중 (2) 수평 가로 하중 Code 전선로에 수평각도가 있는 경우에 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평 횡분력에 의한 하중 (3) 수평 종하중 331.6 의 2 의"가"(2) 또는 "나"(2)의 풍압하중 다. 풍압이 전선로에 경사 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 부재가 부담하는 다음 의 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 "가"(1)의 하중 (2) 수평 가로 하중 -technica "가"(1)의 하중을 기준으로 경사풍향에 해당하는 하중계수를 곱하여 계산할 것. 2. 잡아 당김형·내장형 또는 보강형·직선형·각도형의 철주· 철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제 1 항의 하중에 다음에 따라 가섭선 불평균 장력에 의한 수평 종하중을 가산한다. 가. 잡아 당김형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력과 같은 불평균 장력의 수평 종분력에 의한 하중 나. 내장형·보강형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 33% 와 같은 불평균 장력 의 수평 종분력에 의한 하중 다. 직선형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 3% 와 같은 불평균 장력의 수 평 종분력에 의한 하중.(단 내장형은 제외한다) 라. 각도형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 10%와 같은 불평균 장력의 수 평 종분력에 의한 하중. 3. 지지물에서 가섭선의 배치가 대칭(��)이 아닌 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제 1 및 제 2 의 하중 이외에 수직편심하증(������)도 가산하고 또한 비틀림 힘에 의한 하중도 가산한다. 333.13 및 333.14 의 통합해설이다. 상시 상정하중이라 함은 가섭선의 절단을 고려하지 않은 경우의 하중을 말하며, 333.14 의 이상시 상정이라 함은 가섭선의 절단을 고려하는 경우의 하중을 말한다. 가섭선이라 함은 전선, 가공지선, 공용설치(공가) 첨가 통신선 등 지지물에 전선이 설치되는 선류(��)를 총칭하는 것을 말한다. 지지물에 가해진 하중 은 대별하여 수직하중, 수평 가로 하중 및 수평종하중의 3 종이 있고, 이하 이들에 대하여 설명한다. 1. 수직하중 : 지지물의 자체중량, 가섭선 및 애자장치의 중량, 가섭선의 부착된 빙설의 중량, 또 전선로에 심한 수직각도가 있는 경우에는 그것에 의한 수직하중 등이다. 각 수직하중의 계산요령을 나타내면 다음과 같다. 가. 지지물의 자체중량 : 기설의 지지물에 대한 전선의 교체, 위치 변경 등을 위하여 지지물의 강도 를 검토할 경우에는 그 지지물의 자체중량은 용이하게 산정 할 수 있으나, 신설의 경우는 지지물중량의 추정이 필요하게 된다. 지지물중량의 추정에는 기설전선로의 이것과 유사한 설계조건에서 설계 된 지지물의 질량을 충분히 검토하여 추정하지만, 철탑의 경우의 자체중량 산출에 영향을 주는 요소는 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 687 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
02ae8fe7-3286-4134-b05d-fdf9c1a5818b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전압, 전선의 종류, 전선의 최대 사용장력, 지지물 간 거리, 전선의 지상고 철탑형 등이 있다. 실제 설 계시에 있어서 추정중량과 의 사이에 큰 차가 있는 경우는 계산을 다시 할 필요가 있다. 나. 가섭선의 중량 Wc = Wc xSxg (N) 다. 애자 및 금속 부속품의 중량 W1 = (aN+I)xg(N) Code 라. 가섭선의 금속 부속품의 중량 Wi = 9mt(d+t)xSx10-4xg (N) ch nica 마. 전선로에 수직각도가 있는 경우의 영향 Vt = T(tand1 + tan82) (N) 이때 가섭선의 지지점에 생기는 수직하중의 총합 V 는 다음 식에 의하여 구해진다. (그림 H333.13-1) V = Wc + W1 + Wi +Vt = [S{W。 + 9�t(d+t) x10-4} +aN +I]xg+ T (tand1 + tand2)(N) ectro ![image](/image/placeholder) 82 h2 h1 orea T T L S1 S2 그림 H333.13-1 수직각도하중 단 Wc : 가공선 단위 질량(kg/m), S: 지지물 사이 하중 1/2 (S1 +S2)(m), g: 중력가속도 (9.80665m�2), N: 애자개수, a: 애자 한개의 질량(kg), I: 애자 금속 부속품의 질량(kg), d: 가섭선의 바깥지름(mm), t: 부 착된 빙설의 두께 (mm), T: 가섭선의 상정 최대 장력 (N), 81, 82 : 지지물 전후 간 거리의 수직 각도(°) 로 한다. 688 I ...1�8� + "S vin 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t - | {}
ca26f948-12d6-499f-90da-be2ebcb07eea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 2. 수평 가로 하중 : 지지물 자체의 풍압력, 가섭선 및 애자장치등의 풍압력, 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 가섭선의 상정 최대장력에 의해서 생기는 수평 횡분력에 의한 하중(수평각도 하중), 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘(염력)에 의한 하중, 전선로와 경사방향 풍향에 의한 하중 등이며 각 수 평 가로 하중의 계산요령을 나타내면 다음과 같다. 가. 지지물의 풍압력 : 지지물의 자체중량과 같이 설계 당시에 추정하는 것 이지만 지지물의 장주를 미리 정하고, 장주에 따라 정하는 결구에 대하여 각 절간(��)마다 수풍면적을 계산하고(철근콘 크리트주에서는 약간 다르다) 이것에 표준 풍압값(331.6) 을 걸고 지지물 주체부 절점에 대한 집 중하중으로 간주하여 응력의 계산을 한 것이다. 나. 수평각도 하중 : 전선로에 수평각도가 있으므로 각도하중이 생기고 이 계산은 가섭선의 장력에 기준하여 다음 식에 따라 행한다.(그림 H333.13-2) ![image](/image/placeholder) 8 tecr I2 T2=T1 a = B, T1≠T2 a = ⌀= 12 0, T1 / T2 (a) (b) 그림 H333.13-2 수평각도 하중 P = T1sina+ T2sin� 특히 T1 + T2 �= B=0/2 일때는 P = 2T1sin0/2 로 한다. 단, P: 수평각도하증(N), T1, T2: 가섭선의 장력(N), a, B, 0 : 수평각도(°) 다. 가섭선의 불평형 장력에 의해 생기는 염력 : 가섭선의 단선 기타에 의한 완금의 선단에 불평형 장력을 생 기게 할 때는 이것에 의해 지지물의 사면(��)에 염력이 작용한다.(이상시 상정하중에 적용한다) 이 염력 의 계산은 사각 철탑 및 구형 철탑에서는 다음 식에 따라 계산한다.(그림 H333.13-3) L q = P (4 각철탑) (N) 2B LB q1 = P (구형철탑정면) (N) A 2 + B 2 LA 92 2 2 P (구형철탑측면)(N) + B L ![image](/image/placeholder) 1 B q q1A 号 P 을 12 P P¦2 4 각철탑 구형철탑 그림 H333.13-3 불평형 장력에 의한 철탑의 염력 ica 단 P 는 불평형 장력. 또 구형철탑의 경우에는 q1, Q2 에 의한 응력의 차가 주주재에 잔류하는 것으로 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · 689 I | {}
c67753b9-adb0-487b-b669-28507194b45a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 수평 종하중 : 수평 종하중은 지지물의 풍압하중과 가섭선의 불평형 장력(모든 상에 대해 상시에 고려 하는 불평형 장력과 가섭선의 절단으로 인하여 생기는 불평형 장력) 및 가섭선의 절단에 의해 생기는 염 력이다. 지지물 자체의 풍압력, 염력에 대해서는 앞에서의 수평 가로 하중의 경우와 같다. 333.14 의 규정 2. 에서 가섭선의 절단조건 등 가섭선의 상(相) 이라는 표현을 사용한 것은 다회선의 것을 포함한 것이기 때문이다. 가공지선에 대해서는 전선과 는 별도로 생각하고, 가공 지선은 일(1)조가 절단 되는 것으로 하며, 전선과 동시에 절단되지 않는 것으로 한다. 다도체의 경우 1 상당 절단에 대해서는 잡 아 당김형의 철탑은 전조(��)가 절단하는 것으로 생각하고 있지만, 직선철탑과 각도철탑에서는 다도체 중 2 조(��)가 절단 되는 것으로 한다. 333.14 의 규정 2 의 가. 는 4 회선 이하 철탑에서는 부재응력이 최 대가 되는 가섭선의 임의 의 1 상 절단 조건이며, 나. 및 다. 는 5 회선 이상인 경우 임의 의 2 상의 절단을 상정하는 경우이다. 이 경우 2 상의 절단 조합을 도시하면 그림 H333.13-4 와 같으며 다른 조합은 고려 할 필요가 없는 것으로 한다. ![image](/image/placeholder) nica 가공지선 가공전선 (a) 6 회선 18 상 (b) 6 회선 18 상 (c) 8 회선 18 그림 H333.13-4 임의 의 2 상 조합 단선조건 그림 333.13-4 의 임의 의 2 상 조합은 다음과 같이 생각한다. 가. 세로 방향의 3 상을 1 회선으로 간주 나. 동일 회선에서 2 상조합은 고려하지 않음 다. 불평형 장력은 지지물 간 동일 거리이면서 선로 방향으로 좌우 모두가 한쪽에 생기는 것으로 함 라. 가공지선 및 그림 (b),(c)의 탑체내의 전력선은 단독으로 1 상을 고려하고 다른 전력선과 의 조합은 생각하지 않음 4. 풍압하중의 적용 방법 : 331.6 의 해설을 참조한다. 5. 지지물 각부의 응력 계산 : 지지물각부의 응력 계산은 도식 해법에 의한 것이 많지만 상기의 각 하중 의 구체적인 부재에 대하여 가하여지는 방법은 사각철탑을 예로 들면 다음의 요소가 기본적이다. 가. 주주재 : 상시상정하중 = 철탑 풍압 + 가섭선 풍압 + 수평각도하중 + 철탑중량 + 가섭선 중량 + 상시 가섭선 불평형 장력 이상시 상정하중 = (철탑풍압+ 가섭선 풍압 + 수평각도하중 + 철탑중량 + 가섭선 중량 + 이상시 불평 형 장력)x2/3 나. 복재 : 상시상정하중 = 철탑풍압 + 가섭선풍압 + 수평각도하중 이상시상정하중 = (철탑풍압 + 가섭선 풍압 + 수평각도하중 + 염력) x 2/3 또는 (철탑풍압 + 불평형 장력 + 염력) x 2/3 이상 지지물에 가하는 하중에 대해서 설명하였지만 다른 사항에 대하여 보충하면 다음과 같다. 690 I ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
9db18065-ad1e-4ad5-aa55-7984832b3a62 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 6. 이상시상정하중의 적용 제외 : 철주 및 철근 콘크리트주에서는 이상시 상정하중을 고려하지 않으며, 가 섭선의 단선을 고려하지 않는다. 이것은 가섭선이 단선 할 때의 피해의 영향 범위가 큰 개소 기타 전선 로의 주요 개소에는 철탑을 사용하는 것이 일반적이기 때문이다. 7. 부재의 안전율 : 333.12, 333.13 및 333.14 에서는 지지물을 통한 안전율을 규정하고 있지 않다. 그러 나 331.8 에서 규정하는 부재의 허용 응력에 이와 같은 사고방식을 포함하고 있고, 부재를 결구한 경우도 안전율의 저하는 없는 것으로 하고 있다. 즉 철주 또는 철탑의 구성재로서의 일반구조용 아연강재 중 SS400 을 예로 들면 KS 에서는 그 인장강도 ��를 400 N/mm2 로 규정하고 있는 것에 대하여 331.8, 표 331.8-1 에서는 허용인장응력을 인장강도의 0.7/1.5 배로 하고 있다. 다시 말하면 이 역수 1.5/0.7�2.1 은 부재의 안전율로서, 이상시상정하중의 할인 2/3 을 고려하면 1.5/0.7 x 2/3=1/0.7�1.4 가 된다. 8. 지지점의 이동 등 : 333.14 의 2. 의 지지점의 이동과 는 현수애자 애자련이 어느 쪽이든 쏠릴수 있는 경우를 말한 다. 지지점에서의 이동이라함은 가공지선의 취부시와 같이 선로 방향에서의 이동이 가능한 경우를 말한다. 9. 완금류에 대한 완화의 제외 : 333.12 및 333.14 에 규정하는 철탑의 이상시 상정하중에 있어서 완금류이외의 부 재에서는 부재응력의 2/3 을 생각하고 있지만, 완금류의 부재에서는 전선 설치 공사 등의 경우 응력이 크게 되는 것을 생각할 수 있기 때문에, 특히 100 %의 이상시 상정하중을 취하는 것으로 하고 있다. 10. 지진하중 : 한국전기설비규정에서는 송전용 지지물에 대한 지진하중에 대해서는 특히 정해져 있지 않다. 따라 -te 서 지진 하중에 대한 강도 계산도 보통의 경우 생략하여도 좋다. 333.14 이상 시 상정하중 ro 1. 철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중 과 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음에 따라 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중 중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하중을 채택한다. 가. 풍압의 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담 하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것. (1) 수직하중 333.13 의 1 의"가"(1)의 (2) 수평 가로 하중 Kore 331.6 의 2 의"나"(1) 풍압하중, 전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기 는 수평 횡분력에 의한 하중 및 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하중 (3) 수평 종하중 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균 장력의 수평 종분력(�����)에 의한 하중 및 비틀림 힘에 의한 하중 나. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것. (1) 수직하중 333.13 의 1 의"가"(1) 하중 (2) 수평 가로 하중 전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평 횡분력에 의한 하중 및 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하중 (3) 수평 종하중 331.6 의 2 의"나"(2) 풍압하중이나 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균 장력의 수평종분력에 의한 하 중 및 비틀림 힘에 의한 하중 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 691 I | {}
a6247b73-a5ad-4b26-9606-18fffeca592b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. 제 1 의 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평균장력은 가섭전선의 상(회선마다의 상을 말한다. 이하 같다)의 총수 에 따라 다음에 따라 가섭선이 절단되는 것으로 하고 또한 그 가섭선의 절단에 의하여 생기는 각 부재에 대한 불평균장력의 크기는 가섭선의 상정 최대장력과 같은 값(가섭선을 붙이는 방법 때문에 가섭선이 절단된 때에 그 지지점이 이동하거나 가섭선이 지지점에서 미끄러지는 경우에는 상정 최대장력의 0.6 배 의 값)으로 계산한다. 이 경우에 가공지선은 전선과 동시에 절단되지 아니하는 것으로 하고 또한 1 가닥이 절단되는 것으로 한다. ○ 가. 가섭전선의 상의 총수가 12 이하인 경우에는 각 부재에 생기는 응력이 최대로 될 수 있는 1 상(다 도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 1 상중 2 가닥) 나. 가섭선의 상의 총수가 12 를 넘을 경우("다"에 규정하는 경우를 제외한다)는 각 부재에 생기는 응력이 최대 로 되는 회선을 달리 하는 2 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 1 상마다 2 가닥) 다. 가섭전선이 세로로 9 상 이상이 걸리고 또한 가로로 2 상이 걸리어 있는 경우에는 그 세로로 -techar 1 상중 2 가닥) 및 기 걸린 9 상 이상 중 위쪽의 6 상에서 1 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 타의 상에서 1 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 1 상중 각 부재에 생기 는 응력이 최대로 되는 것. 333.13 해설 참조. 333.15 고압 가공전선로의 철탑의 착설시 강도 등 대형하천 횡단부와 그 주변 등 지형적으로 이상착설이 발달하기 쉬운 개소에 특고압 가공전선로를 시설하 는 경우 그 지지물로 사용하는 철탑 및 그 기초는 해당개소의 지형 등으로 상정되는 이상 착설시의 하중 에 견디는 강도로 하여야 한다. 이 경우에 유효한 난착설화 대책을 함으로써 착설시의 하중의 저감을 고 려할 수도 있다. 333.15 는 특고압 가공전선로의 철탑을 시설하는 경우 그 개소의 지형 등에 따라 이상한 착설이 예상되는 경우는 그 하중을 고려할 필요가 있다는 것을 나타낸다. 착설에 의한 설비 피해 사고가 발생하는 경우는 지지물의 손괴 등 중대한 사고로 발전할 우려가 있기 때문에 한국전기설비규정에서 정한 것이다. 1. 「대형하천 횡단부와 그 주변 등 지형적으로 이상착설이 발생하기 쉬운 개소에 사용하는 철탑」 이라 함은 강설 이 많은 지역에 시설되는 다음의 철탑으로 생각하면 좋다. 다만, 그 지점의 지형 등으로부터 착설시 풍향이 한정되고 전선로가 이 풍향과 거의 평형할 경우 에 시 설되는 경우는 제외한다. 가. 하천법에 기준하여 1 급 하천 및 2 급 하천 구역을 횡단하여 특고압 가공전선로를 시설 할 경우 그 지지물로서 사용하는 다음의 철탑 (1) 횡단부의 지지물 간 긴 거리 (당해 하천구역을 3 기 이상의 철탑으로 횡단하는 경우에 있어서는 횡단 부의 지지물 간 총 거리)이 600 m 를 넘는 횡단 철탑(그림 H333.15-1) 또는 전선로가 하천구역과 직각으로 교차하지 않고 횡단하는 경우에 있어서는 횡단부의 지지물 간 긴 거리는 하천 구역에 수직으로 투영한 길이로 보정한 값(그림 H333.15-2) (2) 상기 1.의 횡단철탑 양측 각각 2 기까지의 철탑 ((1)의 철탑은 제외한다) 나. 상기 1.의 개소와 지형 ·기상 조건은 유사한 계곡 횡단 등 지형적으로 바람이 통하기 쉬운 개소 를 횡단하여 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 그 지지물로서 사용하는 철탑 692 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d7581c58-e2c0-44b7-8fc9-3ba4b3b4d0f3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 Chart Title: 횡단부의 긴 거리 Chart Type: bar 횡단철 횡단철 0.01kg 횡단부의 총 거리 0.01kg 그림 H333.15-1 하천구역을 철탑으로 횡단하는 경우 Code ![image](/image/placeholder) technical 횡단철탑 하천구역 횡단철탑 횡단부의 긴 거리 tro 그림 H333.15-2 하천구역과 직각 교차 횡단하지 않는 경우 하천 구역에 대한 사상 보정 2. 착설시에 하중을 계산하고 지지물의 강도를 검토할 경우는 이하에 의하면 좋다. 가. 상정하중 상정하중은 착설시의 풍압이 전선로에 직각방향으로 가해질 경우의 하중과 전선로의 방향으로 가해지는 하중 중 그 부재에 큰 응력을 발생시키는 쪽의 하중 또 철탑에는 다음에 나타내는 하중이 표 H333.15-1 에 나타낸 조합에 의해 각각 동시에 가해지 는 것으로 한다 (1) 수직하중 (가) 철탑, 가섭선, 애자장치 등의 중량 (나) 가섭선의 착설 중량 (다) 전선로에 수직각도가 있는 경우에 고려하는 착설시 상정 가섭선 장력에 의한 수직각도 하중 (2) 수평 가로 하중 (가) 철탑, 착설한 가섭선, 애자장치의 착설시 풍압하중 (나) 전선로에 수평각도가 있는 경우에 고려하는 착설시 상정 가섭선 장력에 의한 수평각도 하중 (다) 잡아 당김형 또는 내장형에 있어서는 지지점 비대상에 의한 염력 (3) 수평종하중 (가) 철탑, 애자 장치의 착설시 풍압하중 (나) 잡아 당김형 또는 내장형에 있어서는 지지점 비대상에 의한 염력 (다) 착설시 상정가섭선 장력에 의한 전상 불평형 장력 하중 ...1�8� + " "v >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 693 I | {}
37fa2724-bac7-4a7a-a3ff-b5718727a225 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H333.15-1 상정하중 ¦ 풍향 ¦ 수직하중 ¦ 수직하중 ¦ 수직하중 ¦ 수직하중 ¦ 수직하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 가로 하중 ¦ 수평 종하중 ¦ 수평 종하중 ¦ 수평 종하중 ¦ 수평 종하중 ¦ 수평 종하중 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍향 ¦ 철탑중량 ¦ 가섭선중량 ¦ 애자장치중량 ¦ 가섭선착설중량 ¦ 수직각도하중 ¦ 철 탑 풍 압 본체 금 ¦ 철 탑 풍 압 본체 금 ¦ 가섭선풍압 완 ¦ 애자장치풍압 ¦ 수평각도하중 ¦ 염력 ¦ 철 탑 풍 압 본체 ¦ 철 탑 풍 압 본체 ¦ 애자장치풍압 완 금 ¦ 염력 ¦ 불평형장력 ¦ ¦ 선로에 직각 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 선로에 평행 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 나. 착설중량 (1) 착설중량은 가섭선의 주위에 밀도 0.6 g/cm2 의 눈이 동심원상으로 부착한 때의 착설 중량 (2) 상기 (1)의 착설중량의 결정에 사용되는 상정착설량은 착설 두께로 표현 되고, 그 지역 및 주변 지역에 있어서 경험한 착설량을 고려하고, 따라서 그 지역의 지형 상황들을 충분히 고려한 위에 적절히 정하는 것으로 한다. 또 그 지역 및 주변 지역에 대한 착설 경험이 적은 경우는 기상 관측 데이터를 활용하는 등 다른 적절하다고 인정되는 방법을 가지고 착설량을 추정하고 상정 착설량을 정한다. 다만 1. 가. (2)의 철탑에 있어서는 전선로가 다음의 형태로 되는 경우 그지점의 지형 상황을 고려 후 착설량을 경감할 수 있다. (가) 하천구역 외에 시설하는 횡단철탑이 전선을 잡아당기는 애자장치를 가진 철탑의 경우(그림 H333.15-3 (a)) (나) 하천구역 외에 시설하는 횡단 철탑에 인접하는 철탑이 전선을 잡아당기는 애자 장치를 가진 경 우(그림 H333.15-3 (b)) <p id='269' data-category='paragraph' style='font-size:20px'></p> ![image](/image/placeholder) 횡단철탑 횡단철탑 (a) 착설량 전선을 전선을 착설량 을 잡아당기는 잡아당기는 을 경감 애자장치 하천구역 애자장치 경감 가능한 를 가진 를 가진 가능한 철탑 철탑 철탑 철탑 (b) 횡단철탑에 횡단철탑에 인접하는 철탑 인접하는 철탑 그림 H333.15-3 착설량 경감의 경우 694 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
d16bc068-231a-4cf5-a3cf-ef774095b615 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 다. 착설시 풍압하중 철탑, 착설한 가섭선 및 애자장치의 풍압하중은 갑종 풍압하중에 0.3 을 곱한 값 이상일 것 라. 착설시 상정 가섭선장력 착설시 상정 가섭선장력으로는 기온 0 °C 상태에서 가섭선의 착설 중량과 착설시 풍압하중과 의 합성하중이 가해진 경우의 장력 마. 착설시 상정 가섭선장력에 의한 전상불평형 장력하중, 전상불평형 장력은 착설시 상정 가섭선 장력에 불 평형 장력률을 곱하여 상정한다. 또 불평형 장력률은 333.13 2. 의 각 항의 철탑형별 불평형 장력율을 적 용한다. 바. 철탑강도 Co 철탑부지는 상정하중에 대하여 항복점 강도 (허용강도의 3/2 배) 이하에서 견딜것 al 사. 기초안전률 철탑의 기초안전율은 상정하중에 대하여 항복지지력에서 1.33 이상을 확보하는 것일 것 3. 「난착설화 대책을 시행하는 것에 의해 착설시에 하중 저감을 고려할 수도 있다.」라 함은 다음에 의한다. 유효한 난착설화 대책은 시행하는 것에 의해 착설시의 하중저감을 도모하는 것이 가능한 것으로 하고, 그 저감량은 적용지역에 대하여 난착설화 대책의 실적 등을 기준으로 그 효과 를 고려하여 적절히 정할 te 필요가 있다. 333.16 특고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물 시설 1. 특고압 가공전선로[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로를 제외한다. 이하 같다]중 지지물로 목 주·A 종 철주·A 종 철근콘크리트주를 연속하여 5 기 이상 사용하는 직선부분(5° 이하의 수평각도를 이루는 곳 을 포함한다)에는 다음에 따라 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 시설하여야 한다. 다만, 사 용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로에 있어서는"가"(333.32 의 4 에 규정하는 특고압 가공전선로 를 시가지에 시설하는 경우에는"가" 및"나")의 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 시설을 하지 아니하여도 된다. 가. 5 기 이하마다 지지선을 전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 시설한 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 1 기 나. 연속하여 15 기 이상으로 사용하는 경우에는 15 기 이하마다 지지선을 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설한 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 1 기 2. 제 1 의 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주는 333.27 의 1 의"나"및 333.29 의 지지선을 시설한 목 주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에 그 지지선의 반대쪽에 지지선을 더 시설함으로서 갈음할 수 있다. 3. 특고압 가공전선로 중 지지물로서 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 연속하여 10 기 이상 사용하는 부분에는 10 기 이하마다 장력에 견디는 형태의 철주 또는 철근 콘크리트주 1 기를 시설하거나 5 기 이하 마다 보강형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1 기를 시설하여야 한다. 4. 특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10 기 이상 사용하는 부분에는 10 기 이하 마다 장력에 견디는 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1 기를 시 설하여야 한다. 이 규정은 연속하는 직선 부분에 있어서 안전상의 관점으로부터 안전주를 시설하도록 정한 규정이다. 1 은 목주, A 종 철주 및 A 종 철근콘크리트주(222.8 및 332.7)의 경우의 안전주의 시설 방법을 정하고 있 다.(그림 H333.16-1) 이때 지선의 시설에 있어서는 331.11 은 적용되지 않는다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 695 I | {}
9147ad4f-a088-4568-9b59-80dae7befb85 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 특고압 가공전선로는 건조물, 도로, 횡단보도교, 철도 등과 접근하는 경우 또는 서로 접근 또는 교차 하는 경우에 시설하는 목주, A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주의 지선을 이 조의 지선으로 대용할 수 있음을 규정하고 있다.(그림 H333.16-1) ![image](/image/placeholder) 5 기마다 5 기마다 5 기마다 15 기마다 도로 건조물 철 도 그림 H333.16-1 목주, A 종 철주 또는 A 종 철근콘크리트주의 지선 설치 Code al 3 은 현수애자장치를 사용하는 B 종 철주 또는 B 종 철근콘크리트주(332.7)를 연속하여 사용하는 전선로의 보강, 즉 안전주의 시설을 규정하는 것으로 10 기 이하마다 내장형을 사용하던가, 또는 5 기 이하마다 보 강형을 사용하는 것으로 하고 있다. 이때의 지선을 내장형 또는 보강형과 동등 이상의 강도를 가지도록 시설하는 경우는, 이것으로 대신할 수가 있다. 실제로는 내장형을 사용하는 것은 작고 각도형 또는 잡아 당김형을 사용하는 경우가 일반적이다. 4 는 현수애자장치를 사용하는 철탑을 연속으로 사용하는 경우에 단선시의 불평형 장력에 의해 철탑이 연 속해서 영향을 받는 것을 방지하는 규정이다. 내장애자장치를 사용하는 철탑은 가섭선의 단선시의 1.0 배 의 불평형 장력을 고려한 설계로 되어 있기 때문에 이것을 시설하는 것으로 하고 있다. 또 현수애자장치 를 사용하는 철탑에 있어서도 가섭선의 단선시의 1.0 배의 불평형 장력[(통상 현수형은 0.6 배로 333.14)를 고려하여 설계하면 내장애자장치와 동등의 강도를 가지는 것으로 하고 있다. 333.17 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 1. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 에는 제 4 의 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압 가공전선의 위에 시설하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 특 고압 가공전선이 케이블인 경우로서 저압 또는 고압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경 우에는 그러하지 아니하다. 나. 특고압 가공전선은 연선일 것. 다. 저압 또는 고압 가공전선은 인장강도 8.31 kN 이상의 것 또는 케이블인 경우 이외에는 다음에 해 당하는 것. (1) 가공전선로의 지지물 간 거리가 50 m 이하인 경우에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선 (2) 가공전선로의 지지물 간 거리가 50 m 을 초과 하는 경우에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선 라. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선사이의 간격은 1.2 m 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선 이 케이블로서 저압 가공전선이 절연전선이거나 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절 연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 때는 0.5 m 까지로 감할 수 있다. 696 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7b57c6e6-6bee-4759-833c-9f557aa3ba01 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 마. 저압 또는 고압 가공전선은, 특고압 가공전선로(특고압 가공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 333.1 의 1 의 규정에 적합하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특 고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 다음의 어느 하나에 해당하는 것일 것. (1) 특고압 가공전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사(접지저항 값이 10 0 이하로서 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵 기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용 한 것에 한한다)를 한 저압 가공전선[(2)에 규정하는 것을 제외한다] (2) 322.1 의 규정에 의하여 접지공사(140 의 규정 의하여 계산한 값이 10 을 초과 하는 경우에는 접지 저항 값이 10 0 이하인 것에 한한다)를 한 저압 가공전선 (3) 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설하는 장치를 한 고압 가공전선 (4) 직류 단선식 전기철도용 가공전선 그 밖의 대지로부터 절연되어 있지 아니하는 전로에 접속되어 있는 저압 또는 고압 가공전선 2. 사용전압이 35 kV 을 초과 하고 100 kV 미만인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선을 동일 지 지물에 시설하는 경우에는 제 4 이외에는 제 1 의"다" 및 "마"의 규정에 준하여 시설하고 또한 다음에 따 라 시설하여야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. tec 나. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선 사이의 간격은 2 m 이상일 것. 다만, 특고압 가공전 선이 케이블인 경우에 저압 가공전선이 절연전선 혹은 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 절 연전선 혹은 케이블인 때에는 1 m 까지 감할 수 있다. 다. 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 50 mm2 이상인 경동연선일 것. 라. 특고압 가공전선로의 지지물은 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑일 것. 3. 사용전압이 100 kV 이상인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선은 제 4 의 경우 이외에는 동일 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 4. 특고압 가공전선과 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 전기기계기구에 접속하는 저압 가공 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제 1 의"가"부터"다"까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 특고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 간격은 표 333.17-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. 표 333.17-1 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 병행설치 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 1.2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.5 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 60 kV 이하 ¦ 2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1 m)에 60 kV 을 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 697 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
0b8d9239-d91d-4289-bb44-009d5f47e987 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 특고압 가공전선로의 지지물에 저고압 가공전선을 시설하는 것은 혼촉에 의한 위험이외에 특고압 가공전 선로의 사고시 이상전압이 저고압 가공전선측에 침입하기도하고, 정전유도 등에 의한 장애를 발생하는 우 려가 있으므로 가능한 한 시설하지 않지만, 부득이한 경우에는 이 조에 의해 시설방법의 강화해서 시설하 는 것을 인정하고 있다. 다만 100 kV 이상의 특고압 가공전선로에는 4.에 규정하는 저압 가공전선을 제외 하고 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 1 은 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 저고압 가공전선을 병행 설치하는 경우이지만, 가. 부터 라. 까지에 명시한 바와 같이, 특고압전선로의 구조를 특히 견고하게 함과 함께 양자간의 간격을 확보하고, 병행 설 치 전선에는 혼촉의 경우에 대비한 안전대책을 강구하는 것으로 하고 있다. 333.3 의 규정에 기준하여 특고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우는 병행 설치하는 상대 저고압 가공 전선이 절연전선이나, 케이블일 경우에 한하여, 특고압 가공전선을 저고압 가공전선의 아래에 시설할 수 있으며(가. 단서), 상호의 간격도 1.2 m 부터 50 cm 까지로 감소시킬 수 있다.(라. 단서) 마. 는 특고압 가공전선이 케이블인 경우 또는 특고압 가공전선이 특고압 절연전선이고, 전선로를 시 가지 등에 시설 강화한 경우(333.1 의 1. 단서)를 제외하고, 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 과는 만일 혼촉하는 경우가 있으면 위험하므로, 병행 설치하는 저고압 가공전선에 안전대책을 세 워 시설할 것을 규정한 것이다. 저압 가공전선의 접지저항은 10 � 이하 이어야 한다. 마. (1)에 대해서는 동일지지물에 시설되는 부분에 접지공사를 할 필요가 있음을 규정하고 있으나, 종래는 그 병행 설치 부분의 양단과 저압전선이 인입 또는 인출되는 관계 발·변전소 양쪽으로 시설하는 것이 요구되었다. (2)의 경우, (1)의 종래의 시설방법까지는 요구하지 않지만, 위험성을 생각하면 종래와 같이 시설하는 것이 바람직하다. 고압 가공전선의 경우는, 322.1 의 1. 에서 정 한 방전장치를 시설하도록 요구되고 있다. 이때에도 저압 가공전선의 경우와 같이 병행 설치 부 분의 양단과 관계 발·변전소의 인출구 및 인입구에 시설하는 것이 바람직하다. 「직류 단선식 전 기철도용 가공전선 기타 대지로부터 절연되지 않는 전로」라 함은 직류 단선식 전기철도용의 궤 전선(���), 전차선 또는 가공절연귀선과 같은 것을 말한다. 2 는 35 kV 를 초과 하고 100 kV 미만의 특고압 가공전선과 병행 설치하는 경우이지만, 이때에는 저고압 가 공전선을 1. 나. 및 라. 에 준하여 시설하는 외에 특고압 가공전선을 제 2 종 특고압 보안공사(333.22 의 2.) 에 따라 시설하는 것 등, 특고압 가공전선이 저고압 가공전선과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우와 같은 정도의 시설로 하는 것으로 하고 있다. 1. 다. 와 같이 특고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우는 병행 설치하는 상대의 저고압 가공전선이 절연전선이나 케이블의 경우에 한하고, 상호 간격을 2 m 부터 1 m 까지 감하는 것이 가능하다.(나. 단서) 이것에 대해서는 종래 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 대하여만 규정되어 있지만, 35 kV 를 초과 하는 가공케이블에서도 그 이하의 케이블과 기본적 특성은 변한 것은 아니고, 60 kV 를 초과 하는 실 적도 있고 향후에도 적용의 증가가 예견되므로 한국전기설비규정에 추가하였다. 3 은 4 의 항공장해 등의 저압전기기계기구에 접속하는 저압 가공전선의 경우를 제외하고 100 kV 이상의 특고압 가공전선로와 병행 설치하여 시설하지 않도록 하고 있다. 4 는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 전기기계기구에 공급하는 저압 가공전선과 그 지지물 에 시설되어 있는 특고압 가공전선과 병행 설치의 경우에 시설방법을 규정하고 있는 것이다. 또 35 kV 를 넘는 특고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우는 앞에서 설명한 2. 해설과 같은 이유로 한 국전기설비규정에서 간격을 감하여도 가능한 것으로 하였다. 698 I ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > | {}
07783447-18ed-45d2-92a8-34b1087e01b3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.18 특고압 가공전선과 저고압 전차선의 병행설치 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 전차선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 333.17 의 1 부터 3 까지를 준 용한다. 특고압 가공전선과 직류 전차선을 병행 설치하는 것은 종래 특고압 가공전선과 철도와 의 접근이라는 형태에서 취하 여져 왔으나, 특고압 가공전선의 사용전압도 높게 되었기 때문에 새롭게 규정한 것이다. 시설방법은 특고 압 가공전선과 저고압 가공전선의 병행 설치의 경우와 거의 같으므로, 333.17 을 그대로 준용하고 있다. 직류전차 선이 많게는 단선식이고 따라서 333.17 의 1. 마. (2)에 해당하는 것이 대부분이다. 또 직류전차선은 저압의 경우 에 지름 7 mm 이상의 경동선을 사용하기(고압전차선에 대해서는 7.5 mm 의 경동선 또는 이와 동등이상의 세기 및 굵기 유지) 때문에 333.17 의 1. 나. 의 요구도 자연히 만족하게 되는 것이다. 또 사용전압이 35 kV 를 초과 하고 100 kV 미만의 특고압 가공전선과 직류전차선의 병행 설치에 대해서는 333.17 의 2.를 준용하는 것이 되 지만, 그 대부분이 특고압 가공전선과 철도의 접근이라고 하는 것으로부터 오는 제한에, 333.24 의 2.의 규정에 의해 시설할 필요가 있기 때문에 직류전차선으로써의 특유한 문제는 특고압 가공전선과 직류전차선과 의 간격(단선 식 전기철도가 아닌 경우는 혼측에 의한 위험방지시설로 필요하겠으나, 그 예는 거의 없는 것으로 알려져 왔 다)뿐 이라는 것이 된다. 전기철도의 전용부지 내에 시설되어 있는 전기설비에 대해서도 별도로 정한 법령이 없는 한 한국전기설비규정에 의하여 규제된다. 333.19 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 1. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신선 및 전기철도의 전용 부지 안에 시설하는 전기철도용 통신선을 제외한다. 이하 같다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선은 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다. 특고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 50 mm2 이상인 경동연선일 것. 라. 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 2 m 이상으로 할 것. 다만, 특고압 가 공전선이 케이블인 경우에는 0.5 m 까지로 감할 수 있다. 마. 가공약전류전선을 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신 용 케이블일 것. 다만, 가공약전류전선로의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특고압 가공전선로(특고압 가공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 333.1 의 1 의 규정에 적합하고 또한 위험 의 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다. 바. 특고압 가공전선로의 수직배선은 가공약전류전선 등의 시설자가 지지물에 시설한 것의 2 m 위에서부터 전선로의 수직배선의 맨 아래까지의 사이는 케이블을 사용할 것. 사. 특고압 가공전선로의 접지도체에는 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 특고압 가공전선로의 접지 도체 및 접지극과 가공약전류전선로 등의 접지도체 및 접지극은 각각 별개로 시설할 것. 아. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사·유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 2. 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등은 동일 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 3. 가공약전류전선 등이 가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블로서 362.2 의 규정에 준하여 시설한 것일 때에는 제 1 및 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 699 I | {}
cdb0d667-d1eb-4b6e-a4ee-0d98d24038ea | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이 규정은 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등을 병행 설치할 경우의 규정이다. 종래 이들의 공용설치 (공가)는 전력보안통신선과 철도전화선을 제외하면 35 kV 이하의 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치(공가)에 한정되어 있지만 통신사업의 자유화에 따라 통신사업자는 전기사업자의 소유의 전력 보 안 통신선의 일부 심선을 양수하고 통신서비스를 하는 경우가 증가하고 있기 때문에 전력보안통신선과 안 전상 동일 레벨의 시설 형태를 갖는 「가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유케이블」인 경우의 공용설치(공 가)를 인정한다. 전력보안통신선과 특고압 가공전선의 공용설치(공가)에 대해서는 360 에 의해 그 시설 방법을 규정하고 있다. 1 은 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등을 공용설치(공가)하는 경우에, 35 kV 를 초과 하는 것에 대해서는 2. 에서 그 공용설치(공가)를 금지하고 있다. 규정의 내용은 저고압 가공전선 을 병행 설치하는 35 kV 를 초과 하고 100 kV 미만의 특고압 가공전선(333.17 의 2.)의 보안을 요구하고 (가. 부터 라. 까지), 고압 가공전선과 가공약전류전선 등을 공용설치(공가)하는 경우(332.21)와 같은 규정 (바., 사.)으로 되어 있다. 마. 는 특고압 가공전선에 대한 유도장해방지의 관점으로부터의 규정으로, 333.2 에 의해 가공약전 류전선에의 유도장해가 없으면 문제는 없지만, 여기서는 특히 약전류전선이 전기적 차폐층을 가 진 통신용 케이블의 경우에 한정하고 있다. 또 특고압 가공전선에 특고압절연전선을 사용하고 또 특고압 가공전선로를 시가지에서 시설을 보강하고 약전류전선로의 관리자의 승낙을 득한 경우에 는 금속제의 전기적 차폐층을 가진 통신 케이블 이외의 것도 사용을 인정한다. 바. 및 사. 에 대 해서는 332.21 의 해설을 참조한다. 아. 에 대해서는 35 kV 이하의 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치(공가)에 대해서 가 공약전류전선 등이 지지물에 많이 시설되면, 위에 시설된 전선 또는 전기기계기구를 보수 또는 수리할 경우에 지장을 줄 우려가 있기 때문에 새로 규정한 것이다.(332.21 해설) 3 은 전력보안통신선과 안전상 동일 레벨의 시설형태를 가지고 「가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유케이 블」이 있는 경우에 이것에 의하지 않는 것이 가능한 것으로 하였다. 333.20 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설 특고압 가공전선로(333.32 의 1 및 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로는 제외한다)의 전선의 위쪽에서 지 지물에 저압의 기계기구를 시설하는 경우에는 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압의 기계기구에 접속하는 전로에는 다른 부하를 접속하지 아니할 것 나. "가" 의 전로와 다른 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것. 다. "나"의 절연 변압기의 부하측의 1 단자 또는 중성점 및 "가"의 기계기구의 금속제 외함에는 140 에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 특고압 가공전선로의 지지물에 전기사용 기계기구를 시설하는 것은 일반적으로 행해지고 있지 않다. 한국전기 설비규정에서도 특별히 지지물에 취부하는 전기사용 기계기구에 관하여 전반적인 규정은 하고 있지 않지만, 항 공법에 따른 수면 또는 지표상 60 m 이상의 것 등에 항공장애등을 취부할 것이 요구되고, 이를 위하여 하천 횡단 기타 특고압 철탑에서 항공장해등을 시설하는 예가 많아져, 이 경우 배선이 철탑에 따라 시설되기 때문에 항공장애등과 일반 부하를 동일한 저압 배전선으로 공급할 경우에는 특고압 가공전선과 항공장애등에 전기를 공급하는 저압 전선과 혼촉 혹은 낙뢰 기타의 사고시 철탑 전위의 상승 등으로 인하여 고전압이 일반 부하설 비에 침입할 우려가 있기 때문에, 부득이 하게 시설하는 항공장애등에 한정하고 다른 일반 부하를 접속하지 않 는 전용의 저압전로로 하는 것을 원칙으로 하고 있다(가.) I 700 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
09e4f9c9-ab08-49c7-bd9c-c3bd45a70e16 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) 항공장애등 항공장애등 Of 06 전용의 변압기 절연변압기 일반부하 (저안) de 전용의 저압전로 배전선로 전용의 저안전로 (다른 일반부하는 접속하지 않음) 그림 H333.20-1 저압전선로의 항공장애등 전용공급 그림 H333.20-2 저압전선로의 항공장애등과 일반부하 공급 나. 의 「다른 전로」라 함은 그 항공장애등 이외의 저압 일반부하에 공급하는 저압 전로를 가리키고, 부득이 하여 다른 저압전로를 그 저압전로에 접속한 경우에는 절연변압기를 사용하는 것으로 하고 있다(나.). 그러므로 고압의 전로로부터 항공장애등에 직접 공급하는 경우는 고압-저압 전용 변압 기를 시설하면 되고, 이 경우의 접지공사는 322.1 의 규정에 따라 시설하는 것으로 한다(다.). 그 외 접지공사는 140 에 따라 시행한다. 또 구체적인 시설방법으로서는 다음과 같은 방법이 있다. 1. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 항공장애등만 전기를 공급하는 전용의 발전기 등을 시설한다. 2. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 항공장애등 등에 전기를 공급하는 저압전선로는 장애등 등의 전용 전로로 한다.(그림 H333.20-1) 3. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 항공장애등 등에 전기를 공급하는 전로와 기타의 저압일반 부하설비에 전기를 공급하는 전로와 는 전기적으로 절연하고 또 항공장애등 등은 절연 변압기의 부하측에 접속하고, 그 부하측의 한 개의 단자에 접지공사를 시설한다.(그림 H333.20-2) 333.32 의 1. 및 4. 의 11.4 kV 또는 22.9 kV 특고압 가공전선로는 고압 가공전선로에서 승압한 관계상, 그 전주에는 전등 등이 시설되어 있는 일도 있기 때문에 333.20 의 특고압 가공전선로에서 제외되고 있다. 333.21 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 1. 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.21-1 에서 정한 값 이하이어야 한다. 표 333.21-1 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 250 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 600 m (단주인 경우에는 400 m) ¦ 2. 특고압 가공전선로의 전선에 인장강도 21.67 kN 이상의 것 또는 단면적이 50 mm2 이상인 경동연선을 사 용하는 경우로서 그 지지물을 다음에 따라 시설할 때에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우 에 그 전선로의 지지물 간 거리는 그 지지물에 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 500 m 이하이어야 한다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 701 I | {}
69e0fd8d-2cd9-430c-820e-15ae19395d70 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에는 전 공중선에 대하여 각 공중선의 상정 최대장력의 3 분의 1 과 같은 불평균 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 지지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주에는 장력에 견디는 형태의 철주나 철근 콘크리트주를 사용하거나 "가" 의 규정에 준하여 지지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지지선을 시설하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 다. 철탑에는 장력에 견디는 형태의 철탑을 사용할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 장력에 견디는 형태의 철탑을 사용하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 지지물 간 표준거리는 전선로의 설계상 표준으로 정하는 지지물 간 거리를 말하며 지지물 간 표준거리의 의미는 크지 않다. 국내의 22.9 kV 계통의 경우 지지물 간 표준거리 기준을 삭제하였고 통상 70 kV 계통 은 250 m, 154 kV 계통은 400 m, 345 kV 계통은 450 m, 765 kV 계통은 550 m 로 통용되고 있다. 철탑 형상은 바람에 의한 전선의 횡진에 따른 수평상간 간격과 관계가 있다. 지지물 간 거리가 커지면 처짐정 도가 증가하고 이는 전선의 횡진각에 영향을 준다. 전선에 가해지는 바람은 일정하게 부는 것이 아니고 풍속, 풍향이 시시각각으로 변하며 이에 따라 전선이 받는 풍압이 다르게 되어 수평으로 배열된 전선이 횡진각의 변동에 따라 서로 접근하게 된다. 이러한 현상을 등가적으로 양측의 전선이 반대 방향의 바람을 받는 것으로 가정하여 수평 상간 간격을 계산한다. 계산식의 근거는 일본의 가공송전선로 절연설계요강, 가공송전 설계수인, 1,000 kV 설계자료 등이 있으며 원리는 유사하다. 이중 1,000 kV 자료의 계산식을 참 고로 소개한다 Ch ≥ 2(Li + d)sin� + 8 + 2r + 2a eo Ch : 수평 상간 이격 거리(m) Li : 애자련 길이(m) O d : 처짐정도(m) 0 : 전선의 횡진각(m) E : 0.0035Um(상용주파 내전압거리 m) Um : 최고 허용전압(kV) r 전선의 반경(m) a 소도체 간격(m) 1 은 지지물의 종류에 따라 취할 수 있는 지지물 간 최대 거리에 대해서 원칙을 규정하고 있다. 그리고 철 탑 간의 거리는 200 kV 급 송전선의 일반적인 지지물 간 표준거리 350 m 에서 250 m 을 더한 값으로 하 고 있다. 단주의 경우는 400 m 로 제한한다. 2 는 지지물 사이의 공사를 하는 경우의 특례규정으로서 가공전선에는 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또 는 단면적 50 mm2 이상의 경동연선을 사용하고 지지물을 각호에 따라 강화하는 경우는 표 H333.21-1 과 같이 제 1 항에 규정하는 보통개소에 비교하여 지지물 간 거리를 길게 할 수 있다. 702 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8382f8bd-6356-43c8-8432-7b2213c58d62 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 H333.21-1 지지물 간 거리의 제한(최대) ¦ 지지물의 종류 ¦ 경 간 ¦ 개소 간 거리 (m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ 300 ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 250 m ¦ 500 ¦ ¦ 철 탑 ¦ 600 m ¦ 제한없음 ¦ (주) A 종 철주, A 종 철근콘크리트주, B 종 철주, B 종 철근콘크리트주에 대해서는 331.7 및 332.7 을 참조한다. 지지물 간 거리가 긴 개소의 경우는 B 종 철주 또는 B 종 철근콘크리트주를 사용하는 경우에도 500 m 이하로 하고 있다. 그 때문에 500 m 를 넘는 지지물 간 거리가 긴 개소의 경우는 철탑을 사용하는 것으로 한다. 또 특고압 가공전선로의 경우는 중요성이 크므로 단선시의 염력에 대해서 철탑 이외의 지지물에서는 충분한 강도가 있다고는 말할 수 없기 때문 에 500 m 이하의 지지물 간 거리에서도 중요 전선로에서는 철탑에 의한 것이 바람직하다.(332.9) 또 지지물 간 개소는 가능한 한 작게 해야한다는 관점에서 종래 그 시설개소를 강을 건너고 계곡을 건너는 등 단순히 시설 개소로부터 제한 을 가하였지만 안전상의 최저 기준이라고 하는 입법 취지와 최근의 전선로의 용지 취득난 등을 고려하여 강을 넘고, 산 을 넘는 것에 한하지 않고 기술적·경계적으로 지지물 간 거리가 길지 않는 개소에서도 전선에 인장강도 21.67 kN 이상 의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선을 사용하면 이것을 인정하는 것으로 하였다. 333.22 특고압 보안공사 1. 제 1 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 표 333.22-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.22-1 제 1 종 특고압 보안공사 시 전선의 단면적 ¦ 사용전압 ¦ 전 선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 kV 미만 ¦ 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 100 kV 이상 300 kV 미만 ¦ 인장강도 58.84 kN 이상의 연 선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 300 kV 이상 ¦ 인장강도 77.47 kN 이상의 연선 또는 단면적 200 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ 나. 전선에는 압축 접속에 의한 경우 이외에는 지지물과 지지물 중간에 접속점을 시설하지 아니할 것. 다. 전선로의 지지물에는 B 종 철주·B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것. 라. 지지물 간 거리는 표 333.22-2 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적이 150 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 표 333.22-2 제 1 종 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) ¦ 마. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 전선을 지지하는 애자장치는 다음의 어느 하나에 의할 것. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 703 I | {}
349ea374-7d20-4563-8802-252d744fc51d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. (1) 현수애자 또는 긴 애자를 사용하는 경우, 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접하는 다른 부 분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우는 105%) 이상인 것. (2) 아킹혼을 붙인 현수애자·긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용할 것. 다만, 직류송전선로의 경우 아킹혼 또는 쉴드링을 사용하여 애자련을 보호할 수 있다. (3) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용한 것. 바. "마"의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 강도 및 굵기의 것을 사용하고 또한 본선과 의 접속은 견고하게 하여 전기가 안전하게 전도되도록 할 것. 사. 전선로에는 가공지선을 시설할 것. 다만, 사용전압이 100 kV 미만인 경우에 애자에 아킹혼 을 붙인 때 또는 전선에 아마로드를 붙인 때에는 그러하지 아니하다. 아. 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생겼을 경우에 3 초(사용전압이 100 kV 이상인 경우에는 2 초) 이 내에 자동적으로 이것을 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것. 자. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 제 2 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 연선일 것. 나. 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 chnica 다. 지지물 간 거리는 표 333.22-3 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또는 단면적이 95 mm2 이상인 경동연선을 사용하고 지지물에 B 종 철주·B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 표 333.22-3 제 2 종 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 200 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) ¦ 10 라. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 특고압 가공전선을 지지하는 애자장 치는 다음의 어느 하나에 의할 것. (1) 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우에는 105%)이상인 것. (2) 아킹혼을 붙인 현수애자·긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것. (3) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용한 것. (4) 2 개 이상의 핀애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것. 마. 라"의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 강도 및 굵기의 것을 사용하고 또한 본선과 의 접속은 견고하게 하여 전기가 안전하게 전도되도록 할 것. 바. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것. 3. 제 3 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 연선일 것. 나. 지지물 간 거리는 표 333.22-4 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또는 단면적이 95 mm2 이상인 경동연선을 사용하고 지지물에 B 종 철주·B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. I 704 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f0b661a4-3d00-4824-b2f0-8e84e0bda2d4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 333.22-4 ¦ 제 3 종 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지지물 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m (전선의 인장강도 14.51 kN 이상의 연선 또는 단면적이 38 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 150 m) ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 200 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 250 m) ¦ ¦ 철 탑 ¦ 400 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 600 m) 다만, 단주의 경우에는 300 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 400 m) ¦ 다. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것. 이 규정은 특고압 가공전선이 건조물, 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공 약전류전선 등이 저압 가 공전선, 고압 가공전선, 저압전차선, 고압전차선, 다른 특고압 가공전선, 기타시설물과 접근하고 또는 교차 하는 경우에 일반 공사방법에 비하여 보다 강화하지 않으면 안 되는 상황 중 공통적인 것을 정리해 보안 공사로 하여 규정하고, 조문의 간소화를 도모한 것으로서 그 취지는 저압보안공사, 고압보안공사와 같 다.(222.10 및 332,10 해설) 저고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하고 또는 교차하는 경우는 전압에 의한 구분과 접근상태에 따른 구분에 의한 규정내용 큰 차이는 없지만 특고압 가공전선로에는 종래부터 위험단계로서 전압 35 kV, 170 kV 및 600 kV 를, 접근에 관하여는 수평거리로 3 m 를 경계로 하여 나누어 놓고, 각각에 대응하여 보안공사 를 제 1 종에서 제 3 종까지 분류하여 규정하고 있다. 1 제 1 종 특고압보안공사는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제 2 차 접근상태 (112 의 33, 222.11 및 332.11 해설)로 시설되는 경우와 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선이 건조물 이 외의 다른 시설물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 부분이 긴 경우와 특고압 가공전선에 요구되는 공사방법 이며, 2. 제 2 종 특고압 보안공사는 35 kV 이하의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설되 는 경우와 특고압 가공전선이 가공 약전류 전선 저고압 가공전선, 도로 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 부분이 긴 경우 및 이들 위에 교차하는 경우의 특고압 가공전선에 요구되는 공사방법이고, 3. 제 3 종 특 고압 보안공사는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선에 요 구되는 공사방법이다. 참고로 표 H333.22-1 은 특고압 가공전선과 건조물 등의 다른 물건과 의 접근, 교차 하는 경우(규정 333.23 부터 333.28)의 시설방법을 표로 정리한 것이다. 제 1 종 특고압 보안공사의 내용을 정하고 있으나 특히 엄격한 시설방법이 요구되고 있다. "가"는 케이블 이외의 전선의 인장강도를 전압의 구분에 따라 나타내고 있다. 전선의 인장강도를 강하게 하는 것은 착빙설에 의한 하중 등 불시의 기상조건에 대하여 전선을 절단시키지 않기 위한 유효한 수단이다. 또 전선의 인장강도의 규정은 전선의 절단방지를 목적으로 한 것이고 제 1 종 특고압 보안공사가 적용되는 개소 의 송전선 설계는 333.6(332.4 를 준용)에 따라 안전율을 높이는 것이 바람직하다. "나"는 접속점에서 단선의 예가 적지 않기 때문에 비교적 확실한 압축 접속만에 의한 것으로 하고 있다. 그러나 압축접속에 의한 경우라도 시공 불안전 때문에 단선한 예가 있으므로 시공에 대해서는 충분한 주의 가 필 요하다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 705 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
e3a5875a-59ee-45f8-94e8-f39bbdb0828a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "다"에서 지지물의 종류를 B 종 철주, B 종 철근 콘크리트주 및 철탑으로 한 것은 지지물 기초의 강도 는 1 기마다 계산하여 안전율을 확인하고(331.7), 또 지지물의 강도는 풍압하중 뿐만 아니라 상시 상정하중을 고려하여 설계하는(333.13) 것이어서 지지물로서의 신뢰도가 높기 때문인 것이다. "라"는 지지물 간 거리에 관한 규정이다. 특고압 가공 전선로의 지지물 간 거리는 일반적인 것에 대해 서는 333.21 조에서, 또 시가지에 시설되는 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리에 대해서는 333.1 에서 각각 규정하고 있다. 이 규정은 다른 시설물과 의 접근 교차 개소에 대한 경우에 있어서 지지물 간 거리가 긴 것은 그 사이에서 단선 확률도 높고 불시의 사고를 발생하기 쉽기 때문에 가 능한 짧게 할 필요가 있다고 하는 취지이다.(333.1 해설) 단서는 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선을 사용한 경우는 완화 규정으로 333.21 의 지지물 간 거리가 긴 경우의 일반규정을 적용받는 것이 된다. 규정상 전선을 굵게 함으로써, 단순히 지지물 간 거리 를 일반수준으로 완화하고 있지만, 제 1 종 특고압 보안공사가 적용되도록 하는 개소에서는 333.6 및 333.13 의 전선 및 지지물의 안전율을 일반공사 보다도 크게 하는 것이 바람직하다. "마"및 "바"는 애자장치에 대해서의 규정이다. 전선의 낙하사고의 대부분은 지지점 부근이고, 그 원 인은 서지에 의한 불꽃 방전으로, 전선이 용단되기도 하고, 전선 설치에 사용되는 금속 부속품이 용단되기도 하고, 애자가 파손되기도 하는 것에 의한다. 이 때문에 그림 H333.22-1 과 같은 애 자를 2 련 또는 2 개 병렬로 시설하면 서지에 의한 불꽃 방전이 일어나도, 요크간이나 또는 본선, 지지선의 어느 한쪽에서만 일어나기 때문에 전선의 용단을 방지할 수 있다. 동시에 애자의 파손 에 대해서도 안전도를 고려한 것이다.(마. (3)) 이것에 대하여 서지에 의한 불꽃 방전을 그 부분 에서 일어나기 어렵도록 하는 방법으로써, 절연강도를 높이는 방법이 생각되며 (마. (1)), 현수애 자, 긴 애자에서도 적용되고 있다. 이 방법은 지금까지 현수애자의 1 개 증결이라고 하는 형태로 행하여 오던 것을 한국전기설비규정 에서는 이 방법을 일반화한 것이며, 110 %의 값은 종래의 현수 애자 1 개 증결 실적과 시공성 등을 고려하여 정한 것이다. 근접하는 부분으로는 그 지지점으로부터 대략 1 km 이내를 가리키고 있다. 또 접근 또는 교차개 소가 연속하도록 하는 것에서는 4 기에 1 기 정도는 2 련 또는 2 개 병렬 또는 아킹혼을 취부하여 다른 부위에서의 불꽃 방전을 방지하는 것이 바람직하다. 또 애자장치의 절연강도는 애자를 증결 한다든가 1 호 상위의 것을 사용하는 것이 좋다. "마" (2)는 아킹혼을 취부한 애자장치도 애자의 강화장치로써 인정한 것이다. 아킹혼은 불꽃 방전이 발생할 시의 애자 보호의 목적으로 취부되고, 애자의 절약에 효과 가 있을 뿐만 아니라, 방전을 아킹혼 사이에 하게 함으로서 전선에 아크 스폿(Arc Spot)이 일어나지 않아 전선의 용단에 대해 서도 효과 가 있다고 인정된 것이다. ![image](/image/placeholder) 본선 지지선 그림 H333.22-1 애자, 전선 등의 용단방지를 위한 애자설치 I 706 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
48f92209-891a-4633-8348-6596a4dda737 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 2 그러나 아킹혼의 형상에 따라서는 전선용단 방지 상 유리하지 않는 것도 있으므로 아킹혼의 선 정에는 충분히 주의 할 필요가 있다. 또 크램프(Clamp)내에서의 용단사고도 많으므로 가능한한 크램프와 전선의 전기적 접속을 완전하게 하는 것이 바람직하다. 다만, 직류 송전선로의 경우 컨 버터 등의 제어에 의해 선로에서 발생하는 고장전류는 교류선로에 비해 크지 않고 고장지속시간 의 제어도 가능하여 애자가 손상에 이르지 않도록 할 수 있으며 역방향 불꽃 방전 현상 또한 발 생하지 않기에 전선 측의 전계분포 완화와 금속 부속품의 코로나 발생 억제를 위해 아킹혼 대신 쉴드링을 사용하여 애자련을 보호할 수 있다. 애자를 증결하는 경우에(마. (1)) 130 kV 를 초과 하는 경우에 불꽃 방전 전압을 완화하고 있는 것 은 130 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로에서는 접근하는 다른 부분의 애자 장치보다도 50 % 충격 불꽃 방전 전압의 110 %로 하는 규정에서는 지금까지의 1 개 증결해온 것에 비하여 어느정 도 가혹하다는 것, 비율은 같아도 절대치의 차가 커진다는 것, 130 kV 를 넘는 특고압 가공 전선 로에서는 일반적으로 가공지선, 매설지선을 시설하여, 뇌의 직격 방지, 역방향 불꽃 방전 방지 등 내 뇌설계에 있어서 어느 정도 주의 하여 설계하고 있다는 등으로 해서 105 %면 되는 것으로 한 것이다. 또 130 kV 를 넘는 송전선에서 105 % 설계로 하고 있는 것을 일시적으로 130 kV 이 하의 전압에서 사용하는 경우는 규정상 130 kV 이하의 특고압 가공 전선로로 되고, 따라서 110 % 값을 취하는 것이 되나, 규정의 취지로 보아 그 불꽃 방전 전압의 절대값의 차가 130 kV 이 하의 애자의 경우 110 %에 상당하는 것이면 105 % 값을 그대로 130 kV 이하에서 사용하는 것 은 지장이 없다. "사"는 뇌에 의한 불꽃 방전 방지 규정이다. 가공지선의 설치공사에 대해서는 역방향 불꽃 방전이 일 어나지 않도록 충분히 주의 가 필요하다. 그러나 100 kV 미만의 송전선에서는 절연강도가 낮기 때문에 가공지선을 시설하여도 역방향 불꽃 방전의 확률이 높은 것을 고려하여, 이에 대신하여 아킹혼 또는 아마로드로 피해를 방지하는 것이 안전상 유효한 수단으로 생각되어 단서의 규정을 추가하였다.(333.23 의 3. 해설) "아"는 사고의 계속시간을 짧게 하여 전선의 용단을 방지하기 위함과, 만일 단선사고가 발생할 경우에도 재해 를 최소한으로 한정하기 위하여, 가능한 빨리 전로를 차단하도록 하는 것이다. 3 초의 시간은 PC 계통에서 도 가능한 최저 시간으로 결정된 것이며, 저항접지계통에서는 보다 더 빨리 차단되기 때문에, 가능한 빨 리 차단하는 것이 바람직하다. 이 의미로부터 100 kV 경우는 2 초로 하고 있다. "자"는 단선사고의 많은 원인이 슬리이트점프(Sleet Jump)에 있기 때문에 설정 된 규정이고, 슬리이 트 점프를 일으키기 쉬운 지역에서는 충분히 오프세트(Off Set)를 취하는 등의 방법에 의하여 지 지물 사이의 불꽃 방전을 방지하기 위한 조치를 강구할 필요가 있다. 또 송전선로의 지지물 간 거리를 중심으로 한 설계에있어 고려할 사항은 개략적인 요소를 들면 그림 H333.22-2 의 불록선도와 같이 된다. 여기서 제 9 호의 규정은 추상적이지만, 그림 가운데에 서 전선간격을 규정하게 되어있기 때문이다. 이 규정에 대해서는 지지물 간 거리의 관계에서 구 체적인 보안레벨을 결정해 나가야 할 것으로 생각된다.(333.1 해설) 는 제 2 종 특고압보안공사의 내용을 규정하고 있다. "가"는 목주의 안전율을 일반의 경우의 1.5(333.10)에 비하여 2 로 하여 그 안전성을 높이고 있다. 또 목주의 안전율에 대해서는 종래의 수치보다 낮은 값으로 되어 있지만, 이것은 목주의 교체시 의 안전율로 하기 때문이다.(332.7 해설) 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > 707 I | {}
2462ce36-71d0-4dd1-b915-dc89d69446fb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 안전율 (1) (333.6) 전선의 전선의 높이 (1) 재료(122.6) (333.7) (도전율, 인장강 송전 도,신율) 지지물 간 거리 전력량 지지물의 높이 (333.21) 전선의 강도 (333.4) 전압 전선 간격 (1) · technic · (1)특별히 안전상으로부터 정한 것 한국전기설비규정에서 상호관련하여 규정하고 있는 것 : 보안 및 전기공학상으로부터 정한 것 전기공학상 기타의 관련이 있는 것 lec : 전기공학상 기타로부터 정한 것 그림 H333.22-2 송전선로 설계 고려요소들의 불록선도 나. 는 제 1 종 특고압보안공사에서 금지하고 있는 목주, A 종 철주 및 A 종 철주콘크리트주의 사용을 인정하고, 지지물 간 거리 제한을 100 m 로 하였다. 단서는 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또 는 단면적 100 mm2 이상의 경동연선을 B 종 철주, B 종 철근콘크리트주 또는 철탑에 사용한 경우 의 완화 규정으로서 이 경우는 333.21 에 의한다. (표 H333.21-1) 다., 라., 마.는 1. 의 해설에서 기술한 바이지만 제 2 종 특고압 보안공사에서는 다. (4)에서 라인포스 트 애자의 사용을 인정하고 있다. 3 은 제 3 종 특고압 보안공사의 내용을 나타내고 있다. 규정내용은 단순히 지지물 간 거리 제한(가.)과 요 동에 의한 단락방지(나.)만으로, 지지물 간 거리 제한에 있어서는 제 2 종 특고압 보안공사보다 약간 완화 되어 있다.(표 H333.22-2) 목주 A 종주에 지선을 설치하는 경우 지지물 간 거리의 완화는 제 2 종 특고압보 안공사와 같이 시설되어 있지 않다. 또 나. 의 바람 또는 눈에 의한 요동에 의한 단락방지에 대해서는 한국전기설비규정 에서 보안공사 전반 에 걸쳐 규제하는 것이다. 708 I ...1�8� + " 入 >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f0958d5c-b755-49c1-ad42-0e5cfdc0d7e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 H333.22-1 특별고압 가공전선로의 다른 물건과 의 접근 교차하는 경우 시설방법 ¦ 다른시설물 (규제조문) 사용 전압 근접교차의 상태 ¦ 다른시설물 (규제조문) 사용 전압 근접교차의 상태 ¦ 건조물 (333.23) ¦ 건조물 (333.23) ¦ 건조물 (333.23) ¦ 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도 (333.24) ¦ 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도 (333.24) ¦ 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도 (333.24) ¦ 삭도 (333.25) ¦ 삭도 (333.25) ¦ 삭도 (333.25) ¦ 가공약전류전선 등 저고압 가공전선, 저고압전차선 (333.26) ¦ 가공약전류전선 등 저고압 가공전선, 저고압전차선 (333.26) ¦ 가공약전류전선 등 저고압 가공전선, 저고압전차선 (333.26) ¦ 다른특별고압 가공전선 (333.27) ¦ 다른특별고압 가공전선 (333.27) ¦ 다른특별고압 가공전선 (333.27) ¦ 좌기 이외의 시설물 (333.28) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다른시설물 (규제조문) 사용 전압 근접교차의 상태 ¦ 다른시설물 (규제조문) 사용 전압 근접교차의 상태 ¦ 35 kV 이하 ¦ 35 kV ~ 400 kV ¦ 400 kV 이상 ¦ 35 kV 이하 ¦ 35 kv ~ 400 kV ¦ 400 kV 이상 ¦ 35 kV 이하 ¦ 35 kV 60 kV ¦ 60 kV 초과 ¦ 35 kV 이하 ¦ 35 kv 60 kV ¦ 60 kV 초과 ¦ 15 kV 이하 특별고압 가공전선 ¦ 다른 특별 고압 가공 전선 ¦ 다른 특별 고압의 가공 지선 ¦ 좌기 이외의 시설물 (333.28) ¦ ¦ 접 근 의 경 우 ¦ 제 1 차 접근상태 ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ 333.26 의 고압가공 전선로에 준하여 행한다. ¦ ③ (위쪽, 옆쪽의 것) 지지물에 관한 규제 있다. ¦ ◎* ¦ ③ ◎* ¦ ¦ 접 근 의 경 우 ¦ 제 2 차 접근상태 ¦ ② ◎* ¦ ① ◎* (기타 규제 있음) ¦ 금지* ¦ ② ◎* ¦ ② ◎* (접근 거리 100 m 초과 의 경우 ①) ¦ ② O* (접근 거리 100 m 이하) ¦ ② ◎* ¦ ②* ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ ②* ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ ② (접근 거리 50 m 초과 의 경우 ②) ¦ ② ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ ② ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ 333.26 의 고압가공 전선로에 준하여 행한다. ¦ ③ (위쪽, 옆쪽의 것) 지지물에 관한 규제 있다. ¦ ◎* ¦ ②* ◎* ¦ ¦ 접 근 의 경 우 ¦ 대상물의 아래쪽에서 접근하는 경우 ¦ ▣*◎* ¦ ▣*◎* ¦ ▣*◎* ¦ ▣*◎* ¦ ▣*◎* ¦ ▣*◎* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 333.26 의 고압가공 전선로에 준하여 행한다. ¦ ③ (위쪽, 옆쪽의 것) 지지물에 관한 규제 있다. ¦ ◎* ¦ ▣*◎* ¦ ¦ 교 차 의 경 우 ¦ 대상물의 위에서 교차하는 경우 ¦ ¦ ¦ ¦ ②* ¦ ②* (접근 거리 100 m 초과 의 경우 ①) ¦ ②* (접근 거리 50 m 이하) ¦ ② * ◎* ¦ ②* ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ ②* ◎* (접근거리 50 m 초과 의 경우 ①) ¦ ②* ◎* 보호선의 시설* ¦ ②* ◎* 보호선의 시설* (접근거리 50m 초과 의 경우 ①) ¦ ②* ◎* 보호선의 시설* (접근거리 50m 초과 의 경우 ①) ¦ 333.26 의 고압가공 전선로에 준하여 행한다. ¦ ③ (위쪽, 옆쪽의 것) 지지물에 관한 규제 있다. ¦ ◎* ¦ ②* ◎* ¦ ¦ 교 차 의 경 우 ¦ 대상물의 아래에서 교차하는 경우 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 금지* ¦ 333.26 의 고압가공 전선로에 준하여 행한다. ¦ ③ (위쪽, 옆쪽의 것) 지지물에 관한 규제 있다. ¦ ◎* ¦ ¦ (주) 본 표 외의 한국전기설비규정 333.29 에 의한 지선의 의무가 있다. 범례 : ①,②,③은 각각 제 1 종, 제 2 종, 제 3 종의 특별고 압고안공사, ◎는 이격 거리의 규정이 있는 것을 나타내며 ▣는 수평 이격 거리의 규정이 있는 것을 나타낸다. �는 규제가 없는 것을 나타내고 *는 완화규정이 있는 것을 나타낸다. 표 H333.22-2 특별고압 가공전선의 강도와 지지물 간 거리 ¦ 전선의 강도 진지물 항목 의종류 ¦ 전선의 강도 진지물 항목 의종류 ¦ 8.71kN 이상 (22mm2 이상 (의정동연선) ¦ 14.51kN 이상 38mm2 이상 ) (의경동연선/ ¦ 21.67kN 이상 �이상 (의정동연선) ¦ 38.051kN 이상 m2 (10 명동연산) ¦ 58.84kN 이상 150mm2 이상 ) (의경동연선) ¦ 77.47kN 이상 200 mm2 이 상 (의경동연선) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 ¦ 목주,A 종주 ¦ 150 ¦ 150 ¦ (300)*** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반 ¦ B 종주 ¦ 250 ¦ 250 ¦ (500)*** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반 ¦ 철탑 ¦ 600 ¦ 600 ¦ (제한없음) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 3 종 특별 고압보안공사 ¦ 목주,A 종주 ¦ 100 150 ¦ 100 150 ¦ 100 150 ¦ 100 150 ¦ 100 150 ¦ 100 150 ¦ ¦ 제 3 종 특별 고압보안공사 ¦ B 종주 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 250 ¦ (500)** ¦ (500)** ¦ (500)** ¦ ¦ 제 3 종 특별 고압보안공사 ¦ 철탑 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 600 ¦ (제한없음) ¦ (제한없음) ¦ (제한없음) ¦ ¦ 제 2 종 특별 고압보안공사 ¦ 목주,A 종주 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2 종 특별 고압보안공사 ¦ B 종주 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ 제 2 종 특별 고압보안공사 ¦ 철탑 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 600(제 한없음)* ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2 종 특별 고압보안공사 ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100W 미만 ¦ B 종주 철탑 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 150 400 ¦ ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ 100W 미만 ¦ ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 150 400 ¦ 600(제한없음) ¦ 600(제한없음) ¦ ¦ ¦ 제 1 종특별고압보안공사 100W 이상 130W 미만 ¦ B 종주 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ ¦ 150 ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ 제 1 종특별고압보안공사 100W 이상 130W 미만 ¦ 철탑 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 400 ¦ 600(제 한없음) ¦ 600(제 한없음) ¦ ¦ ¦ 130kV 이상 300kV 미만 300W 이상 ¦ B 종주 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ ¦ 130kV 이상 300kV 미만 300W 이상 ¦ 철탑 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 600(제 한없음)* ¦ 600(제 한없음)* ¦ ¦ ¦ ¦ 130kV 이상 300kV 미만 300W 이상 ¦ ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ ¦ ¦ 130kV 이상 300kV 미만 300W 이상 ¦ B 종주 ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ ¦ ¦ 130kV 이상 300kV 미만 300W 이상 ¦ 철탑 600(제 한없음)* ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 금지 (한국 전기 설비 규정(333,221,가,)의 전선의 강도의 제한) ¦ 250(500)** ¦ 250(500)** ¦ ¦ ¦ * 는 내장형 철탑을 사용하는 경우 ** 는 내장형 B 종 철주를 사용하는 경우 *** 는 전 가섭선에 있어 각 가섭선의 상정최대장력의 1/3 의 수평력에 견디는 지선을 가지는 목주 또는 A 종주을 사용하는 경우 또 제 1 종 특별고압보안공사에는 목주 및 A 종주의 사용은 금지 1》8� + > 0 이 8. <"p 、 ! 't⌀ ... 》4ttL .0 ,⌀I fi 计"t 709 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
e8739cb1-2b4c-4811-b4e3-2f0b7aa93b27 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 333.23 특고압 가공전선과 건조물의 접근 1. 특고압 가공전선이 건조물과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 건조물의 조영재 간격은 표 333.23-1 에서 정한 값 이 상일 것. 표 333.23-1 특고압 가공전선과 건조물의 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 건조물과 조영재의 구분 ¦ 전선종류 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 위쪽 ¦ 2.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.5 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 케이블 ¦ 위쪽 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 케이블 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ no.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 기타전선 ¦ ¦ 3 m ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ ¦ 1.5 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1 m) ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 케이블 ¦ ¦ 0.5 m ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 기타 전선 ¦ ¦ 3 m ¦ 다. 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선과 건조물과 의 간격은 건조물의 조영재 구분 및 전선종류에 따라 각각 "나"의 규정 값에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 15 cm 를 더한 값 이상일 것. 특고압 2. 사용전압이 35 kV 이하인 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라 야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 제 1 의"나"의 규정에 준할 것. 3. 사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선이 건조물(242.2.1 및 242.2.2.242.3 또는 242.4 에서 규정하는 장소가 있는 건물 및 242.5.1 의 1 에 규정하는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있는 부분의 상부조영재가 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 것에 한한다)과 제 2 차 접근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다. 가. 특고압 가공전선로는 제 1 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 제 1 의"나" 및"다"의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선에는 아마로드를 시설하고 애자에 아킹혼(다만, 직류송전선로의 경우 아킹혼 또는 쉴드링을 시설할 수 있다)을 시설할 것. 또는 다음에 따라 시설할 것. (1) 특고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 특고압 가공전선에 아마로드를 시설할 것. (2) 특고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 애자에 아킹혼을 시설할 것. (3) 애자에 아킹혼을 시설하고 압축형 클램프 또는 쐐기형 클램프를 사용하여 전선을 잡아당겨 고정할 것. 라. 건조물의 금속제 상부조영재 중 제 2 차 접근상태에 있는 것에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. I 710 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
cf6ce37d-e2b4-4c01-812e-f01215e95c16 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 4. 사용전압이 400 kV 이상의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 있는 경우에는 다음에 따 라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다. 가. 제 3 의"가"부터"라"까지의 기준에 따라 시설할 것. 나. 전선높이가 최저상태일 때 가공전선과 건조물 상부[지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다]와의 수직거리가 28 m 이상일 것. 다. 독립된 주거생활을 할 수 있는 단독주택, 공동주택 및 학교, 병원 등 불특정 다수가 이용하는 다중 이용 시설의 건조물이 아닐 것. 라. 건조물은 「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제 3 조(내화구조)에 적합하고, 그 지붕 재질은 같은 규칙 제 6 조(불연재료)에 적합할 것. 마. 242.2 부터 242.5 의 규정에 따라 폭연성 먼지, 가연성 가스, 인화성물질, 석유류, 화학류 등 위험물 질을 다루는 건조물에 해당되지 아니할 것. 바. 건조물 최상부에서 전계(3.5 kV/m) 및 자계(83.3 �T)를 초과 하지 아니할 것. 사. 특고압 가공전선은 331.6, 331.7, 333.6, 333.9, 333.12 의 규정에 따라 풍압하중, 지지물 기초의 안전율, 가공전선의 안전율, 애자장치의 안전율, 철탑의 강도 등의 안전율 및 강도 이 상으로 시설하여 전선의 단선 및 지지물이 넘어지거나 무너질 우려가 없도록 시설할 것. 5. 특고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상호 간의 간격은 제 1 의"나" 및"다"의 규정에 준하여 시설하 여야 한다. 다만, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 건조물 사이의 수평 간격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 이 규정은 특고압 가공전선과 건조물이 접근하는 경우의 규정이다. 또 이 규정 이외에 건조물과 접근하는 경우는 333.29 에 지선의 시설을 규정하고 있다. 건조물과 의 간격 등에 대하여는 222.11 및 332.11 의 해 설, 112 의 32 및 33 의 해설, 특고압보안공사에 대하여는 333.22 의 해설을 각각 참조한다. 1 은 특고압 가공전선이 건조물과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정이다. 제 2 호는 제 1 차 접근상태에 서 건조물과 의 간격에 대한 규정이지만, 건조물에 대한 위험성을 생각하여 삭도 등(333.25 의 1. 나.)과의 간격보다 엄격하게 안전율을 고려하고 있다. 또 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우에 대해서도 규정하고 있다. 특고압절연전선(122.1 해설)을 사용하는 경우의 간격 으로서는 인체 계측결과, 저고압 가공전선과 의 정합성을 고려하여 규정하였다. 또 35 kV 를 넘는 특고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에 대해서 333.17 을 참조 한다 2 는 35 kV 이하의 특고압 가공전선이 건조물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 3 m 미만으로 접근하여 시설하는 경우(제 2 차 접근상태)의 규제로서 나. 에서는 그 간격을 제 1 차 접근상태의 경우와 같이 하고 있 다. 그리고 제 2 차 접근상태에 있는 건조물의 위에 시설하는 특고압 가공전선도 포함하는 것은 222.11 및 332.11 에서 기술하였다. 3 은 35 kV 를 초과 하고 400 kV 미만의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우의 규 정이다. 원래 특고압 가공전선이 건조물의 바로 옆에 시설된다든가, 건조물의 위에 시설된다든가 하는 것 은 좋은 것이라고는 할 수 없다. 결국 건조물의 화재로 인하여 전선의 용단이라든가 증축, 텔레비전 안테 나의 설치 등, 특고압 가공전선로의 보안을 곤란하게 하는 것과 같은 사태가 쉽게 예상되기 때문에, 이와 같은 시설을 피하는 것이 바람직하다. 그러나 최근의 토지취득난의 증대 등으로 해서 경우에 따라서는 건조물에 접근하는 것도 부득이한 경우가 있으므로 이것을 완화하게된 것이다. 따라서 용지 취득이 곤란 한 도시근교에 시설되는 일이 많은 400 kV 미만의 특고압 가공전선에 대하여는 이것을 인정하나 중요한 400 kV 이상의 송전선에 대해서는 이것을 인정하지 않고 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 711 I | {}
45a1c2f8-6ff6-4b57-ab4b-08dff7e0cc36 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3 에 관한 기본적인 사고방식으로서는 자위상의 조치는 자주적 판단에 맡겨야한다는 강력한 요청도 있어 서 아래쪽 건조물의 화재에 의한 단선에 대해서는 시설자가 자위상 당연히 고려해야 할 것으로 하고 단 선에 의한 공급지장등의 영향에 대한 판단은 시설자에게 위임하고, 또 동일한 관점으로부터 보수상의 난 이도에 대해서도 시설자의 자주적 판단에 맡기는 것으로 하였다. 그러므로 이 규정은 특고압 가공전선이 건조물에 미치는 위해방지에 대해서만 규정하고 있다. 이와 같은 점에서 333.23 에는 명문이 없지만 333.23 에 따르면 어떤 경우에도 시설하면 되는 것이 아니라, 그곳에 시설하지 않으면 경제적, 기술적으 로 현저한 부담이 되는 경우에 한할 것이며, 특히 건조물이 밀집하여 있는 장소에 시설하는 것은 피해야 하는 것은 당연하다. 건조물은, 어떤 건조물이든 접근할 수 있는 것이 아니고, 만일 단선될 경우에 화재가 일어나기 쉬운 초가, 기타 타 기 쉬운 것으로 지붕을 한 건조물(따라서 제 2 차 접근상태내의 상부조영재가 기와 와 스렛트, 철판 등의 불연성의 것 및 자기소화성이 있는 난연성 경질염화비닐 파판(��)등으로 지붕을 한 것은 좋다)과, 만일 화재가 발생한 경 우에 폭발을 일으킨다든가, 재해가 확대하기 쉬운 건조물[폭발의 우려가 있는 것, 타기 쉬운 물질을 다량 취급하든 가 저장하고 있는 곳(242.2 및 242.3)에 대해서는 접근하는 것을 인정하지 않는다. "다"는 가. 의 제 1 종 특고압보안공사 외에 전선에 아마로드를 취부하고 또 애자에는 아킹혼을 취부 하는 것으로 하고 있지만, 이것은 만일 불꽃 방전이 일어나도 아크에 의한 전선이 치명적인 손상 을 받지 않도록 하기 위함이다. 가공지선을 시설하는 경우는 아킹혼 또는 아마로드의 어느 것 하 나를 생략할 수 있다. 제 1 종 특고압보안공사에서는 100 kV 이상의 송전선에는 가공지선이 반드 시 필요하므로 아킹혼이나 아마로드중 어느 것 하나만 시설하면 된다. 즉 뇌에 의한 단선대책으 로서 이들 3 자 중 어떤 것이든 2 개의 대책을 강구하지 않으면 안된다. 또 압축형 클램프 또는 쐐기형 클램프를 사용하여 전선을 잡아당기는 경우에는 아킹혼을 취부하는 것만으로도 되기 때문 에, 이 경우는 압축형 클램프 또는 쐐기형 클램프의 사용은 둘중 하나의 대책으로 해도 좋다. 표 H333.23-1 44~77 kV 가공송전선로의 뇌해에 의한 단선사고 통계 ¦ 항목 ¦ GW, AH 각유 ¦ GW 유,AH 무 ¦ GW 무, AH 유 ¦ GW, AH 각무 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건수 ¦ 2.0 ¦ 9.8 ¦ 0.8. ¦ 18.2 ¦ 30.8 ¦ ¦ 백분율(%) ¦ 6.5 ¦ 31.8 ¦ 2.6 ¦ 59.1 ¦ 100 ¦ ¦ 긍장(km) ¦ 6,570 ¦ 8,129 ¦ 1,398 ¦ 8,920 ¦ 25,008 ¦ ¦ 건수/100km ¦ 0.03 ¦ 0.12 ¦ 0.06 ¦ 0.20 ¦ 0.12 ¦ (주) GW: 가공지선, AH : 아킹혼 (GW, AH 유무별) 5 개년 평균(1961~1965) 본래 아킹혼은 불꽃 방전 발생시 아크가 애자에 미치는 것을 방지하기 위한 것이며, 아마로드는 진동에 인한 전 선의 피로를 방지하기 위한 것 이지만 결과 에 있어서는 전선의 용단방지에도 도움이 되므로 이것을 규정한 것이 다. 따라서 이것 이상으로서 전선의 용단방지에 효과 가 있는 것이 있으면 그것도 좋다. 또 아킹혼에 의지할 경우 크램프와 전선과 의 접촉부는 불꽃 방전 전류로 인하여 과열용단한 예도 적지 않으므로, 전 선과 클램프와 의 사이의 전기저항을 작게하기 위하여, 전선유지 방법을 고려하는 것이 바람직하다. 아마로드를 사용 할 경우는 전선의 용단시험의 결과 로 보아 지지점의 양측에 적어도 1 m 정도는 전선을 보호할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 최근 전선의 대형화 등으로 압축형 또는 쐐기형 클램프를 사용하여 전선을 잡아당기는 경우가 많으므로 이들의 크램프는 그 형상으로 인해 아마로드의 취부는 곤란하다. 그러나 이들의 크램프는 전선과 의 접촉 면적이 크 게 되기 때문에 뇌에 의한 크램프내 단선이 지금까지 전무하여 압축형 또는 쐐기형 크램프를 사용하여 전선을 잡아 당기는 경우에는 아마로드의 생략을 인정한다. 다만 직류 가공송전선로의 경우 333.22 의'1'의 '마'의'(2)'에서 규정하 는 바와 같이 아킹혼 대신 쉴드링을 설치할 수 있다. I 712 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2845eb7c-9e9d-48a6-b048-a8a989bc8878 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 라. 는 단선지락시의 위해방지를 위한 규정이고, 제 2 차 접근상태내의 금속제상부조영재에 접지공사를 시설하면 된다.(지붕이 금속판의 경우는 이것을 접지하면 좋고, 기와 지붕 등의 경우에는 빗물받 이, 기타 비교적 면적이 큰 금속제 부분에 접지를 하면 좋다) 4 는 400kV 이상의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 있는 경우의 시설에 대한 규정이다. "가"는 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선의 건조물 설치 허용 조건과 동일하게 400 kV 이상의 특고압 가공전선에 건조물을 시설할 경우도 같이 적용하도록 규정하고 있다. "나"는 전선의 수축, 팽창, 처짐정도 등을 고려한 가공전선의 최하단점과 건조물의 상부의 간격이 전 계, 자계 허용치 및 화재로 인한 손상 방지를 위해 최소 28m 이상 되도록 시설하도록 규정하고 있다. "다"는 사람이 상주하는 단독 주택, 공동주택 등 주택이 아닌 건조물로 시설을 제한하고 있다. "라"는 건조물의 지붕 재질에 대한 규정으로 화재로부터 가공전선의 피해를 방지하기 위해 건조물 지붕은 반드시 불연성 재료(불에 잘 타지 아니하는 재료)를 사용함을 원칙으로 규정하고 있다. "마"는 먼지가 많은 장소, 가연성 가스 장소, 위험물 장소, 화약류 저장소 등 화재나 폭발로 인하여 재해가 확대되기 쉬운 위험물질을 다루는 용도의 건조물에 대해서는 허용하지 않는 것을 원칙으 로 하는 규정이다. "바"는 특고압 가공전선 시설 시 전계 3.5kV/m 이하, 자계 83.3 �T 이하가 되도록 시설하여 특고압 가공 전선으로부터 정전유도 및 전자유도에 의해 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 규정한 것이다. "사"는 풍압하중(갑종, 을종, 병종, 빙설의 유무, 주변환경 고려), 지지물 기초의 안전율(하중을 받 는 지지물의 기초 안전율), 가공전선의 안전율(빙설의 유무, 주변환경 고려), 애자장치의 안전율, 철탑의 강도 등의 안전율 등을 고려하여 전선의 단선 및 넘어지거나 무너짐으로 인한 피해를 예방하도록 규정 한 것이다. 5 의 경우는, 일반적으로는 거의 생각할 수 없으며, 222.11 의 해설에 있는 것과 같은 경우에 관련하여 정 하여 진 것이다. 1 과 같이 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우는 규제의 대상 외로 한다. 333.24 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도(이하 "도로 등"이라 한다)와 제 1 차 접근 상태로 시 설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 간격(노면상 또는 레일면상의 간격은 제외한다. 이하 같다)는 표 333.24-1 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 특고압 절연전선을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하의 특고 압 가공전선과 도로 등 사이의 수평 간격이 1.2 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 표 333.24-1 특고압 가공전선과 도로 등과 접근 또는 교차 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 3 m ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 3 m 에 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.15 m 를 더한 값 ¦ 2. 특고압 가공전선이 도로 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사(특고압 가공전선이 도로와 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우 에는 애자장치에 관계되는 부분을 제외한다)에 의할 것. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 713 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
03a78ddf-698c-417b-bf33-9718819e6d36 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 간격은 제 1 의"나"의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선중 도로 등에서 수평거리 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 100 m 이하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서의 그 부분의 길이의 합계가 100 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하고 400 kV 미만인 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. / 3. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에는 다음 에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사(특고압 가공전선이 도로와 교차하는 경우에는 애자장치 에 관계되는 부분을 제외한다)에 의할 것. 다만, 특고압 가공전선과 도로 등 사이에 다음에 의하여 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치에 관계되는 부분에 한한다)에 의하지 아 니할 수 있다. (1) 보호망은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 금속제의 그물형 장치로 하고 견고하게 지지할 것. (2) 보호망을 구성하는 금속선은 그 바깥둘레 및 특고압 가공전선의 바로 아래에 시설하는 금속선에는 인장 강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사용하고 그 밖의 부분에 시설하는 금속선 에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용할 것. (3) 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5 m 이하일 것. (4) 보호망이 특고압 가공전선의 외부에 뻗은 폭은 특고압 가공전선과 보호망과 의 수직거리의 2 분의 1 이상 일 것. 다만, 6 m 를 넘지 아니하여도 된다. (5) 보호망을 운전이 빈번한 철도선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 그 밖에 쉽게 부식되지 아니 하는 금속선을 사용할 것. 나. 특고압 가공전선이 도로 등과 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 길이는 100 m 를 넘 지 아니할 것. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압 이 35 kV 을 초과 하고 400 kV 미만인 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 특고압 가공전선이 도로 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선을 도로 등의 아래쪽에 시설할 때에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상호의 간격은 333.23 의 1 의"나"및"다"의 규정에 준하여 시설 하여야 한다. 다만, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전 선과 도로 등 사이의 수평 간격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 이 규정은 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도와 접근 또는 교차하는 경우의 규정이다. 또 이 조외에 이들과 접근 또는 교차하는 경우의 특고압 가공전선로에는 333.29 에서 지선의 시설을 규정하 고 있다. 간격, 수평 간격, 제 1 차 접근상태(112 의 32), 제 2 차 접근상태(112 의 33) 및 접근 교차 등의 의미 에 대해서는 332.11 및 332.12 의 해설을, 특고압 보안공사에 대해서는 333.22 의 해설을 참조한다. 도로 에 대해서는 332.5 의 괄호 안에서 교통이 번잡하지 않는 도로를 제외하고 있다. 1 은 제 1 차 접근상태인 경우의 시설이다. 간격에 대해서는 횡단보도교와 입체도로 등의 옆쪽에 가공전선 이 시설된 경우에 문제가 되지만, 일반의 도로에서는 그 지표상의 높이(333.7)로부터 필연적으로 정하 여 진다. 이것은 이 조의 각항에 공통적인 것이다.(222.12 및 332.12 해설) 또 35 kV 이하의 특고압 가 공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우는 수평 간격을 1.2 m 까지로 완화하였다. 2 는 특고압 가공전선이 도로 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정이다. 이경우의 시설은 제 2 종 특고압 보안공사에 의한 것으로 되지만 도로와 접근 또는 교차하는 경우에 한하고, 제 2 종 특고압 보안공 사 중 애자장치에 관련하는 부분, 즉 333.22 의 2. 다. 및 라. 의 규정에 의하지 않아도 되는 것으로 I 714 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
85375684-aa26-4f3b-948d-af4944ca8db1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 하고 있다.(3. 해설) 이것을 인정하는 이유는 가끔 산악지 등 지형에서 도로가 굽어 가끔씩 접근하는 등의 경우에, 그 가끔씩 접근하는 부분 때문에 다시 말하면 사고의 확률이 근소한데도 불구하고 경과 지를 크게 변경한다든가 하여 많은 곤란을 따르는 경우를 구제하기 위한 것이다. 그러나 함부로 접근하여 시설하는 것은 신중을 기하여야 하며, 미리 관리자와 의 사이에 충분히 연락한 후에 시설할 것이 바람직하다. "나"는 도로 등과 의 간격으로, 이 점에 대해서는 1. 의 제 1 차 접근상태에 시설되는 경우와 같이 간격을 필요로 하고 있다. "다"는 도로 등과 장거리에 걸쳐 접근상태가 계속되면 사고발생의 확률이 높아지기 때문에 도로 등과 제 2 차 접근상태에 있는 거리가 100 m 를 넘을 경우는, 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 있어서 는 제 2 종 특고압 보안공사에 애자장치에 관계되는 부분의 추가(도로에 한한다), 35 kV 를 초과 하고 400 kV 미만의 것에 있어서는 반드시 엄격한 제 1 종 특고압 보안공사에 따를 것으로 하고 있다. 또 "다"의 도로 등과 장거리에 걸친 접근 규정에 대해 도시하면 그림 H333.24-1 과 같다. nica ![image](/image/placeholder) 도로 a 3m 전선 b 지지물 a≤100m c+b≤100m 그림 H333.24-1 특고압 가공전선과 도로 등이 3m 미만의 접근할 경우 허용접근거리 100 m 라고 하는 값은 333.26 의 2. 라. 에서 규정하는 가공 약전류 전선 등이 폭이 좁은 경우의 50 m 와 관련하여, 도로 등 폭이 넓은 경우는 100 m 가 대부분이기 때문에 위험도가 같다고 생각되는 데에 기인 한다. 또한 35 kV 초과 400 kV 미만인 송전선을 제 2 차 접근상태로 시설하는 것을 인정하였다. 이것은 최 근 도로의 정비확장이 급속히 진행되는 것에 따라 특고압 가공전선과 접근하는 기회가 증가하고 있다는 것, 또 500 kV 송전선에 대해서도 운전 실적이 쌓이는 것, 정전유도의 장해방지에 대한 기준이 정해진 것(333.3) 등을 고려 검토한 결과 인정하게 된 것이다. 3 은 특고압 가공전선이 도로, 횡단 보도교, 철도, 궤도의 위에서 교차하는 경우의 규정이지만, 한국전기설 비규정에서 교차의 경우에 대한 규정은 접근의 경우의 규정보다도 완화되어 있다. 이 정신은 본래 거리 가 긴 것끼리 서로 접근하는 것은 위험도가 높다고 하는 것과 루트를 변경하면 피할 수 있는 특성이 있 다는 것에 대하여, 교차경우는 긴 것끼리는 어디에선가 교차하지 않으면 시설할 수 없다고 하는 것과, 교 차는 한지점이기 때문에 그 위험도는 접근의 경우보다도 낮다고 하는 것에 근거하고 있다. 따라서 교차 하는 경우는 특고압 가공전선의 전압에 대해서 규제도 하고 있지 않다. 시설방법으로서는 제 1 호에서 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것으로 하고 있지만 단서에 따라 보호망을 시설하는 경우는 제 2 종 특고압 보안공사 중 애자장치에 관한 부분의 규정(이하 애자장치라고 하는 경우 는 조문상은 명확하지 않으나 333.22 의 2. 다. 및 라. 의 부분을 의미하고 있다)만 생략한다는 것을 나타 내고 있다. 또 도로와 교차하는 경우에 대해서는 본래부터 도로와 교차하는 경우가 아주 많고, 따라서 모 든 교차점에 있는 애자장치에 규제를 가한 것은 가혹하기 때문에 제 1 호 본문의 괄호 안에 애자장치의 규 제를 완화하고 있는 것이며, 보호망에 대해서는 횡단 보도교, 철도 및 궤도와 의 관계에서 의미를 갖는 것 이다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 715 I | {}
ea478480-0b15-4974-8d2b-1c0d1c2024b4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"의 단서는 보호망에 대한 규정이지만, 특고압 가공전선이 단선 낙하하는 것을 지지할 만큼의 강 도를 가지는 것이 바람직하기 때문에 특히 가. (1)에서 「견고하게 지지할 것」으로 규정하고 있 다. 그러나 경우에 따라서는 곤란한 경우도 있으므로 가능한 한 제 1 호 본문의 규정을 따르는 애 자장치에 의한 것이 바람직하다. 보호망의 구체적인 시설 방법에 대해서는 333.26 의 4. 의 해설 을 참조한다. "나"는 완만히 교차하는 것을 피하는 취지의 것으로, 예를 들면 교차하는 경우에 있어서도 특고압 가 공전선으로부터 수평거리로 3 m 이내에 있는 부분의 도로 등에서는, 사고의 확률을 낮게 하기 위하여 가능한 한 짧게 하는 것이 필요하다. 종래, 이의 규정은 없었지만 접근의 경우와 의 불균 형을 시정하기 위하여 새롭게 설치한 것이다. 그러므로 특고압 가공전선(1 조를 대상으로 한다)으 로부터 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 길이(도로 등의 길이로 측정)가 100 m 를 넘을 경우는 도로 등과 의 장거리간 접근(전항 제 3 호)과 같이 35 kV 초과 하고 400 kV 미만의 특고압 가공전선에 있어서는, 제 1 종 특고압 보안공사에 의하는 것으로 하고, 400 kV 이상의 것은 시설 하지 않는 것으로 하고 있다. 이 경우의 접근부분의 길이 측정방법은 그림 H333.24-2 를 참조한다. 또 이규정에 대해서는 도로와 같이 폭이 넓은 것에 대해서는 특고압 가공전선의 길이를 취하면 교차의 경우에 아주 어려움이 발생하는 것, 333.26 의 2. 라.에서 규정하는 가공약 전류전선 등 폭이 좁은 것에 대해서는 어떤 길이를 취하여도 대차 가 없는 것으로 해서 특고압 가공전선이 교차하는 상대방의 길이를 취하는 것으로 하였다. ![image](/image/placeholder) Electro 중심선 3m 도로의 경우 3m a<100 m b<100 m 그림 H333.24-2 도로 등이 특고압 가공전선과 교차할 경우 수평거리 3m 미만 허용거리 4 는 실제에 거의 생각되지 않는 것이지만 입체도로 등의 출현과 함께 특고압 가공전선이 도로 등의 아래 쪽에서 접근하는 경우에 대한 규정이다. 건조물의 아래쪽에 접근하는 경우(333.23 의 4. 의 해설)의 규정 내용과 같다. I 716 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f328a121-79e2-45a1-a3b4-0989673af4c4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.25 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 삭도와 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지지기둥 사이의 간격은 표 333.25-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.25-1 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 시 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 2 m (전선이 특고압 절연전선인 경우는 1 m, 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 60 kV 이하 ¦ cal 2 m ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m 에 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 더한 값 ¦ 2. 특고압 가공전선이 삭도와 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 0 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의"나"의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선 중 삭도에서 수평거리로 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50 m 이 하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서의 그 부분의 길이의 합계가 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고 압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니한다. 3. 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 삭도의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라 야 한다. 가. 특고압 가공전선은 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특고압 가공 전선과 삭도 사이에 333.24 의 3 의"가"의 규정에 준하여 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치 에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의"나"의 규정에 준할 것. 다. 삭도의 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 길이는 50 m 를 넘지 아 니할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그 러하지 아니하다. 특고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 특고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에서 수평거리로 삭 도의 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전 선과 삭도 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우에 삭도의 지지기둥의 넘어지거나 무너짐 등에 의하 여 삭도가 특고압 가공전선과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음에 따라 시설한 때에는 그러하지 아 니하다. 가. 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 특고압 가공전선의 위쪽에 견고하게 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의"나"의 규정에 준할 것. 5. 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 특고압 가공전선은 삭도의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 제 4 의 규정에 준하는 이외에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우는 그러하지 아니하다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 717 I | {}
d05cb333-eb38-49e2-b70a-c6cb3a5f1e13 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이 규정은 특고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차하는 경우의 규정이다. 또 이 규정외에 삭도와 접근 또는 교차하는 경우의 특고압 가공전선로에 대해서는 333.29 에 의한 지선을 시설하는 것을 정하고 있다. 간격, 수평 간격, 제 1 차 접근상태(112 의 32), 제 2 차 접근상태(112 의 33), 접근교차 등의 미에 대해서는 222.11・332.11 및 222.12·332.12 의 해설을, 특고압보안공사에 대해서는 333.22 의 해설을, 삭도에 대해서 는 222.12·332.12 조의 해설을 참조한다. 1 은 특고압 가공전선이 삭도와 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정이다. 나. 의 간격에 대해서는 종래의 전압 60 kV 를 초과 하는 10 kV 마다에 붙은 20 cm 라고 하는 증가율은 상당 히 여유가 있고, 초고압전선로의 출현과 함께 공사상에 많은 부담이 되므로 이것을 12 cm 로 정한 것이 다. 이 12 cm 근거는 최소 절연간격 6 cm, 표준절연간격 10 cm 등의 값보다도 다소 안전도를 가지며, 또 해외의 예를 조사하여 이들 중간의 값을 채용한 것으로, 이것을 도시하면 그림 H333.25-1 와 같다. 건조 물에 대해서의 간격은 333.23 에서 설명한 바와 같이 상기의 값으로부터 안전성을 본 것이다. 또 전선에 케이블을 사용한 경우의 간격의 완화는 종래는 35 kV 이하에 한하였지만 35 kV 를 초과 하는 것에 대해서 도 인정되었다.(333.17 해설) 2 는 특고압 가공전선이 삭도와 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정으로 제 2 종 특고압보안공사 및 제 1 차 접근상태의 경우의 간격 이외에 35 kV 를 초과 하는 경우는 삭도로부터 수평거리 3 m 미만으로 시설 되는 가공전선의 길이는 연속하여 50 m 이하로 첫 번째 지지물 간 거리 내에 길이의 합계가 50 m 이하 가 아닌 경우는 제 1 종 특고압보안공사에 의한 것으로 하고 있다.(333.24 해설) 3 은 특고압 가공전선과 삭도의 교차 규정이지만 그 취지는 333.24 3.의 취지와 변한 것이 없다. 다. 는 333.24 3. 나. 의 취지와 같고, 35 kV 를 넘는 특고압 가공전선에 교차하는 경우에도 완만히 교차할 때, 즉 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 삭도의 길이가 50 m 를 넘는 경우 는 접근의 경우와 같이 제 1 종 특고압보안공사에 의할 것을 규정하고 있다.(333.24 제 3 항 그림 H333.26-3 참조) 4 는 특고압 가공전선이 삭도의 아래쪽에서 접근하는 경우는 원칙적으로 삭도의 지지기둥의 지표상의 높이 에 상당하는 거리 이내로 시설하여서는 안된다. 다른 시설물이 전선의 위쪽에서 접근하는 경우의 접근 경계선은 그림 H333.25-1 와 같다. 접근경계선이라 함은 이 선으로부터 아래에 있으면 다른 시설물이 쓰 러져도 전선로의 지지물에 접촉하지 않는 것을 의미하는 선으로, 제 1 차 접근단계로 표현하고 있는 것은 다른 시설물이 쓰러져도 전선에 접촉하지 않다고 하는 경계의 선이다. ![image](/image/placeholder) 제 1 차 접근단계 3m 접근한계 사용전압에 따라 다르지만 항상 유지해야 할 접근경계선 간격 전선지표상의 높이 전선위치 이선보다상방 대상물위치 그림 H333.25-1 시설물의 특고압 가공전선 상부 접근 시 접근 경계선 I 718 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1e473bf2-6018-4c93-8131-ca342fd1b25a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 또 단서에서 「특고압 가공전선과 삭도의 수평거리가 3 m 이상의 경우에」 라고 하는 문장은 다음의 「삭도는 특고 압 가공전선과 접촉할 우려가 없는 때」에도 관련되는 것은 물론 「다음 각호에 따라 시설하는 때」에도 걸리는 것으로 주의 를 요한다. 이것은 문장의 표현방법으로 문장 중의 "경우"와 "때"와의 사용방법의 관계이다. 이 경우 에 특고압 가공전선과 삭도의 수평 간격은 3 m 이상으로, 삭도는 특고압 가공전선과 접촉할 우려가 없는 때라고 하는 것은 그림 H222.13-1 또는 332.13-1 에 준한 범위로 해석해도 좋다. 가. 의 견고한 방호장치에 대해서는 222.12 또는 332.12 의 해설을 참조한다. 방호장치와 특고압 가공전선의 간격은 333.28 의 규정에 기준하여 동조 에 준용하고 있는 333.26 의 1. 나. 및 2. 의 값을 취할 필요가 있다. 5 는 삭도와 의 교차 경우에 삭도는 아주 높은 곳에서 시설되는 경우도 있으므로 특히 특고압 가공전선이 삭도의 아래 에서 교차하는 경우를 인정하고 있다. 이 경우는 아래쪽에서 접근하는 경우에 준하여 시설할 필요가 있다. 333.26 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 고압의 전차선(이하에 1. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 저압 또는 고압의 가공전선이나 저압 또는 서 "저고압 가공전선 등"이라 한다)과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 표 333.26-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.26-1 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 시 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 kV 이하 ¦ 2 m ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m 에 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 다. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 저고압 가 공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은"나"의 규정에 불구하고 표 333.26-2 에서 정한 값까지로 감할 수 있다. 표 333.26-2 표 333.26-1 의 예외조건 ¦ 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥의 구분 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.5 m (저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 저압 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선 ¦ 케이블 ¦ 1.2 m (저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1 m ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 가공 약전류 전선 등 또는 저고압 가공전선 등의 지지물이나 지지기둥 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1 m ¦ ¦ 가공 약전류 전선 등 또는 저고압 가공전선 등의 지지물이나 지지기둥 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ 3 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 719 I | {}
ea20e183-9b5b-4f0f-9e2e-97f178b0e70e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2. 3. 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가 공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애 자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의"나" 및 "다"의 규정에 준할 것. e 다. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선등과 의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 저고압 가공전선 등이 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 케이블인 경우 (2) 가공약전류전선 등을 인장강도 3.64 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선으로 조가하여 시 설하는 경우 또는 가공약전류전선 등이 지지물 간 거리가 15 m 이하의 인입선인 경우 (3) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 수직거리가 6 m 이상인 경우 (4) 저고압 가공전선 등의 위쪽에 보호망을 시설하는 경우 nIc (5) 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 경우 라. 특고압 가공전선중 저고압 가공전선 등에서 수평거리로 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연 속하여 50 m 이하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서의 그 부분의 길이의 합계가 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 제 2 종 특고압 보안공사에 의 하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한 다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의"나" 및"다"의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선이 가공약전류전선(통신용 케이블을 사용하는 것은 제외한다)이나 저압 또는 고압 가공전선과 교차하는 경우에는 특고압 가공전선의 양쪽 최외측에 배치되는 전선이 바로 아래에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 인장강도 8.01 kN 이상 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가공전선과 0.6 m 이상의 간격을 유지하여 시 설할 것. 다만, 다음 중 1 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 가공약전류전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이나 저압 또는 고압의 가공전선(수직 으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 케이블인 경우 (2) 가공약전류전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)을 인장강도 3.64 kN 이상 또는 지 름 4 mm 이상의 아연도철선으로 조가하여 시설하는 경우 또는 가공약전류전선이 지지물 간 거리가 15 m 이하인 인입선인 경우 (3) 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 수직거리가 6 m 이상 인 경우 (4) 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이에 보호망을 시설하는 경우 (5) 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 경우 I 720 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
38c1078a-e27e-4b13-a6f4-3932446d10f9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 라. 저고압 가공전선 등이 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이는 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하는 경 우, 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 제 2 의"가", "다"(4), 제 3 의"가"및"다"(4)의 보호망은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 금속제의 그물 형 장치로 하고 또한 다음에 따라 시설하는 이외에 견고하게 지지하여야 한다. e 가. 보호망을 구성하는 금속선은 그 바깥둘레 및 특고압 가공전선의 바로 아래에 시설하는 금속선에 인장 강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사용하고 기타 부분에 시설하는 금속선 에 인장강도 3.64 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선을 사용할 것. 나. 보호망을 구성하는 금속선 상호 간의 간격은 가로세로 각 1.5 m 이하일 것. 다만, 특고압 가공전선 이 저고압 가공전선 등과 45°를 초과 하는 수평각도로 교차하는 경우에는 특고압 가공전선과 같은 방 향의 금속선은 그 바깥둘레에 시설하는 금속선 및 특고압 가공전선의 양쪽 최외측에 배치되 는 전선의 바로 아래에 시설하는 금속선(바깥둘레에 시설하는 금속선 사이의 간격이 1.5 m 를 초과 하는 것에 한한다) 이외의 것은 시설하지 아니하여도 된다. 다. 보호망과 저고압 가공전선 등과 의 수직 간격은 60 cm 이상일 것. 라. 보호망이 저고압 가공전선 등의 밖으로 뻗은 폭은 저고압 가공전선 등과 보호망 사이의 수직 거리의 2 분의 1 이상일 것. 마. 보호망이 특고압 가공전선의 밖으로 뻗은 폭은 특고압 가공전선과 보호망 사이의 수직거리의 2 분의 1 이상일 것. 다만, 6 m 를 넘지 아니하여도 된다. 5. 제 2 의"가"및"다"(4), 제 3 의"가"및"다"(4)의 보호망과 제 3 의"다"의 금속선을 운전이 빈번한 철도선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 기타 쉽게 부식하지 아니하는 금속선을 사용하여야 한다. 6. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선과 접근하는 경우에는 특고압 가공 전선은 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선의 아래쪽에 수평거리로 이들의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우에 이들의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 가공약전류전선로 등이나 저압 또는 고압의 가공전선로가 특고압 가공전선과 접촉할 우려 가 없을 때 또는 다음에 따라 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 가. 가공약전류전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 특고압 가공 전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 때에는 그러하지 아니하다. (1) 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선에는 케이블을 사용하는 경우 이외에는 인장강 도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. (2) 가공약전류전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. (3) 가공약전류전선로 등의 지지물은 331.7·332.7 의 1 의"나"와 2 부터 4 까지 및 331.11 의 6 의 규정 에 준하여 시설할 것. (4) 저압 가공전선로의 지지물은 332.7 의 1 의"나"와 2 부터 4 까지 및 331.11 의 6 의 규정에 준하여 시설할 것. (5) 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 간 거리는 지지물에 목주·A 종 철근 또 는 A 종 철근 콘크리트주(가공약전류전선로 등은 이에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 100 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주(가공약전류전선로 등은 이에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 150 m 이하일 것. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 721 I | {}
ce193ac0-fd8f-462d-8862-83b673838340 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (6) 가공약전류전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로에는 333.29 의 1 의 규정에 준하여 지지선 을 시설할 것. 나. 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선이나 이들의 지지물 사이의 간격 은 333.25 의 1 의"나"의 규정에 준할 것. 7. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유케이블 또는 특고압 가공케 이블에 복합된 광섬유케이블을 제외한다. 이하 같다) 또는 저압이나 고압의 가공전선과 교차하는 경우에는 특 고압 가공전선은 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압이 가공전선의 아래에 시설되어서는 아니 된다. 다만, 제 6 에 따라 시설하는 경우에 특고압 가공전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 때 또는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분 에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 8. 특고압 가공전선이 332.16 의 1 의"가"에 규정하는 가공전선, 333.20 에 규정하는 저압의 기계기구에 접속 하는 저압 가공전선 또는 362 에 규정하는 전력보안 통신선(특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 것 및 이에 직접 접속하는 것에 한한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지의 규정(간격에 관한 부분은 제외한다)에 의하지 아니할 수 있다. 이 규정은 특고압 가공전선이 가공약전류전선, 저고압 가공전선, 저고압전차선과 접근 또는 교차 할 경우 에 대한 요건이다. 이 규정 이외의 다른 시설물과 의 접근 또는 교차하는 경우의 특고압 가공전선에 대해 서는 333.28 에서 규정하고 있다. 제 1 차 접근상태 및 제 2 차 접근상태의 의미에 대해서는 각각 112 의 32 및 33 을 참조한다. 접근, 교차 등의 의미에 대해서는 332.11 및 332.13 을, 광섬유케이블에 대해서는 기술 기준 제 3 조 제 15 호를, 또 특고압 보안공사에 대해서는 333.22 를 참조한다. 또 가공약전류전선 중에는 241.14 의 소세력회로 및 234.13 의 출퇴표시등 관련 가공전선이 포함된다. 1 은 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정으로 333.25 의 1 의 경우와 동 일하다. 이 규정의 "다"에서는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우에 간 격의 완화를 허용하고 있고, 저압 가공전선도 절연전선 또는 케이블을 사용할 경우에는 간격을 추가적으로 더 완화 하는 것을 표 333.26-2 에 나타내고 있다. 특고압 절연전선에 대해서는 절연전선의 표준이 122.1 에 규정되어 있고 케이블의 표준 122.5 에 규정되어 있다. 간격에 대한 기본 개념은 333.23 의 경우와 같다. 2 는 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우의 규정으로, 기본적으로 간격은 1 의 "나" 및 "다"의 요건을 준수하도록 하고 있다. "가"에서는 저고압 가공전선 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 특고압 가공전선에 대해 제 2 종 특고압 보안 공사를 하도록 요구하고 있으며, 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선의 경우 저고압 가공전선 등 사이에 보호망(4 및 5 참조)을 시설하는 경우는 제 2 종 특고압 보안공사를 면제하고 있다. 이 경우에 제 2 종 특고압 보안공사 요건 전체를 면제하는 것이 아니라 333.22, 2 의 "라"에서 규정하는 애자장치의 요건 만을 면제하는 것에 유의 한다. "다"에서는 제 2 차 접근상태로 시설될 경우 저고압 가공전선 등으로 부터의 수평 간격을 원칙적으로 2 m 이상으로 하고, 면제 조건으로 5 가지 사항을 명확히 기록하고 있다. 저고압 가공전선 등의 절단으로 인해 전선이 튀어 올라 발생하는 혼촉사고의 방지를 위하여 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등과 의 수평 간격 2 m 이상을 규정하고 있지만, 수평 간격이 2 m 미만으로 허용되는 경우는 (1) 또는 (2)와 같이 저고압 가공전선 등이 절단되지 않을 정도로 강한 전선을 사용하거나 가공약전류전선 등을 조가하여 시설하는 경우, (3), (4) 또는 (5)와 같이 저고압 가공전선 등이 절단되어도 특고압 가공전선 등과 혼촉하지 않도록 하는 경우이다. (3)에서는 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등이 수직거리 를 6 m 이상으로 유지하면 저고압 가공전선 등이 만일 절단되어 튀어 올라도 특고압 가공전선에 혼촉할 가능성이 작 은 것으로 가정하여 수평 간격 2 m 요건을 면제한 것이다. I 722 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
58879516-78fc-4b39-af84-6be48c56aa9d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "라"에서는 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등과 의 수평거리(수평 간격과 는 의미가 다르며, 무풍상태 의 전선간의 간격을 의미함)를 3 m 미만으로 시설할 수 있는 허용 거리를 규정하고 있는 데, 수평거리 3 m 미만의 구간이 연속하여 50 m 이하이거나 첫 번째 지지물 간 거리 내의 그 길이의 합계가 50 m 이 하일 때이다. 다만, 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 가공선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의해, 35kV 이하 의 가공선로를 제 2 종 특고압 보안공사에 의해 시설할 경우에는 3 m 미만의 수평거리 구간을 50 m 를 초 과할 수도 있다. 이 수평거리 3 m 미만의 허용접근길이를 도시하면 그림 H333.26-1 과 같다. Code ![image](/image/placeholder) 저고압 가공전선 50m 이하 3m 특고압 가공전선 특고압 가공전선 3m L1 L2 ▶ 저고압 가공전선 1 경간 내 만의 경우 : (L1 + L2) ≤ 50m 그림 H333.26-1 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 수평거리가 3m 미만인 경우 허용접근거리 또 도로와 삭도에 대해서는 가공전선의 단선사고에 의한 피해뿐 아니라, 가공약전류전선 등에 대해서는 이외에 통신상의 유도장애가 생각할 수 있기 때문에 331.1 및 332.1 에 따라 이에 대한 대책을 충분히 고 려할 필요가 있기 때문에 가능한한 접근하는 것은 피하는 것이 바람직하다. 3 은 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위로 시설되어 교차하는 경우의 규정이다. "가"는 제 2 종 특고압 보안공사에 따라 시설하는 것을 나타낸다. 그러나 제 2 종 특고압 보안공사 중 애자장 치 요건(333.22 의 2 의 "라")에 따라 시설이 어려운 경우는 보호망을 시설하는 것을 인정하고 있지만, 이 것은 어디까지나 저고압 가공전선 등이 특고압 가공전선의 시설 후에 시설되는 경우에 애자장치의 변경 이 불가능할 때 한하고, 가능한한 333.22 의 2 에 따라 제 2 종 특고압 보안공사로 시설하는 것이 바람직하 다. 나 는 간격의 규정으로 1 의 "나" 및 "다"를 준수하도록 규정하고 있다. "다"는 가공약전류전선, 저고압 가공전선의 절단에 인한 혼촉의 위험방지 시설로서, 보호선(그림 H333.26-2)의 시설을 요구하고 있지만, 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우와 동일한 취지로 단서에 의하여 보호선의 생략이 정하여져 있다. (1) 및 (2)에서 「수직으로 2 이상 있는 경우는 최상부의 것」라고 하는 것은 아래에 시설되는 가공약전류 전선과 저고압 가공전선이 수직으로 다수 줄서있는 경우는 최상부의 것이 강한 것이면, 그 아래에 있는 것은 강하지 않아도 된다는 것을 인정하고 있다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 723 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
7e24d264-62e7-469b-84f1-6b3179905b89 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 특고압 가공전선 D=6 m 미만일 때 한한다. 보호선 (직경 5 mm 이상) 약전류전선등 또는 저고압전선 d=60 cm 이상 (직경 5 mm 미만의 경우) /V 접지저항 100� 이하 특고압 가공전선 원 품 보호선 약전류전선 또는 저고압 가공전선 □ 접지저항 100� 이하 Code ca 그림 H333.26-2 보호선의 시설 "라"는 333.24 의 2 의 "다" 및 333.25 의 2 의 "다"와 같은 취지로, 원칙적으로는 완만하게 교차하는 것을 피 하는 것으로 하고 있고, 제 2 차 접근상태로 시설 가능할 경우를 도시하면 그림 H333.26-3 과 같다 (333.24 해설 참조). ![image](/image/placeholder) 가공약전류전선등 0 3m 3m 특고압 가공전선 3m 3m a a≤50m b≤50m 그림 H333.26-3 가공약전류전선 등이 특고압 가공전선과 교차할 경우 수평거리 3 m 미만 허용거리 4 는 보호망의 시설방법을 정하고 있고, 이것을 도시하면 그림 H333.26-4 와 같이 된다. 보호망에 접지저항 10� 이하의 접지공사를 요구하고 있는 것은 2 에서 언급된 특고압 가공전선의 절단의 경우에 대한 보호 도 고려하고 있기 때문이다. "나"에서 「양외선의 바로 아래에 시설하는 금속선」 이라고 하는 것은 반드시 외선 직하부에 시설하지 않아 도 되며, 그림 H333.26-4 와 같이 외선의 방향과 보호망을 구성하는 금속선과 의 방향이 다른 경우는 외 선을 투영할 경우에 이것과 교차하는 보호망의 금속선을 외선직하부에 시설하는 금속선으로 생각하고 시 설하여도 좋다. (보호망이 모두 5 mm 이상의 경동연선(HDCC)로 구성되어 있으면 외선직하부에 금속선을 칠 필요는 없다) 724 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
27e1e793-08b9-4490-8fb2-98855c5d25eb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) 특고압 L≤1.5m 전선로중심선 l≥1/2xd' B 45'이하 + L L 저고압전선 또는 약전류전선 L 기타의 전선 (4 mm 이상) 외주의 금속선(5mm 이상) 특고압전선 L≤1.5m 외선직하부의 선(5mm 이상) l≥1/2xd (a) 특고압 전선로 중심선 교차각 45° 초과 저고압전선 기타의 금속선 (4 mm 이상) 또는 약전류전선 B 외주의 금속선(5mm 이상) 외선직하부의 선(5mm 이상) (b) 특고압전선 d≥60cm A' B B 보호망 d l d' 저고압전선 - 또는 약전류전선 1/ // T 접지저항 10� 이하 접지저항 10� 이하 특고전선에 대한 장출폭 약전류전선등에 대한 장출폭 B≥ 今 B'르슬 l≥1/2xd' (c) (d) 그림 H333.26-4 보호망의 시설 cal Code 5 에서 「운전이 빈번한 철도선로 위에 시설하는 경우」라는 것은 기관차 등이 빈번히 통행하는 철로 위에 시설되는 금속선으로서, 시설된 금속선이 쉽게 부식되어 끊어지는 등 위험을 초래할 우려가 있어 내식에 강한 경동선이나 쉽게 부식되지 않는 금속선을 사용하도록 규정하고 있는 것이다. 6 은 특고압 가공전선이 가공약전류전선등 또는 저고압 가공전선의 아래쪽에서 접근하는 경우의 규정이지만, 이와 같은 경우는 희박한 케이스이고, 또 위험성도 크므로 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 어쩔 수 없이 이와 같은 경우가 있을 때는 단서에 따라 시설하는 것이 가능하다. 단서의 의미에 대해서는 333.25 의 4 의 해설을 참조한다. "가"는 저고압 가공전선 등이 절단되거나 지지물이 넘어지거나 무너지지 않도록, (1) 전선의 굵기, (2) 목주의 안전율, (3) 가공약전류전선 등의 지지물의 시설, (4) 저압 가공전선로 지지물의 시설, (5) 지지물 간 거리 제한 및 (6) 지선 의 시설에 대하여 규정하고 있다. 가공약전류전선 등 또는 저압 가공전선에 대해서는 (3)과 (4)에서 고압 가공전선로 의 지지물과 동등의 시설을 요구하고 있다. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상으로 할 것을 규정하고 있으나 1.5 의 안전율의 유지를 위해 건설시에는 3 이상의 안전율을 적용하는 것이 바람직하다. "나"는 간격 요건(333.25 의 1 의"나" 준수)을 규정하고 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 725 I | {}
e6f61f76-fced-42a3-8d5b-6580f50f5232 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 7 은 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블 및 가공케이블에 복합된 광섬유케이블을 제외한다) 또는 저고압 가공전선의 아래에서 교차하여 시설하지 않는 것으로 하 고 있지만, 단서에서 저고압 가공전선의 아래에 특고압 가공전선을 시설 가능한 경우에 대하여 나타낸 다. 또 6 및 7 에서 저고압 전차선의 규정이 없는 것은 실제상 이와 같은 경우가 없기 때문이다. 8 은 1 에서 3 까지의 규정에 대한 예외 사항으로서, 고압 보안공사로 시설한 고압 가공선(332.16 의 1 의 "가"), 항공장애등 등 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압전기시설물에 전기를 공급하기 위한 저압 가공전선(333.20), 또는 특고압 가공전선로에 첨가되어 있는 전력보안통신선 및 이에 직접 접속하는 전력보안통신선(362) 등이 특고압 가공전선과 는 접근 또는 교차하는 경우 특고압 가공전선을 CO 규정 에 따라 시설하지 않아도 되나, 간격은 준수해야 하는 것으로 규정하고 있다. 333.27 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 1. ica 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 경우에는 제 3 의 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주·철주 또는 철근 콘 크리트주에는 다음에 의하여 지지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘 크리트주를 사용할 때에는 그러하지 아니하다. (1) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근하는 경우에는 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로의 접근하는 쪽의 반대쪽에 시설할 것. 다만, 위쪽이나 옆쪽에 시설되는 특 고압 가공전선로가 다른 특고압 가공전선로와 접근하는 쪽의 반대쪽에 10° 이상의 수평각도 를 이루는 경우 또는 특고압 가공전선로의 사용전압이 35 kV 이하인 경우에는 그러하지 아니 하다. (2) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 교차하는 경우에는 위에 시설되는 특고압 가공전선로 의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 위에 시설되는 특고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 위에 시설되는 특고압 가공전선로의 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 경우에 위에 시설되는 특고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 때에는 위 에 시설되는 특고압 가공전선로와 직각 방향의 지지선 중 수평각도를 이루는 쪽의 지지선을, 위에 시설되는 특고압 가공전선로의 사용전압이 35 kV 이하인 경우에는 위에 시설되는 특고압 가공전 선로와 직각 방향의 지지선을 시설하지 아니하여도 된다. 다. 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선 사이의 간격은 333.26 의 1 의"나"의 규정에 준할 것. 다만, 각 특고압 가공전선의 사용전압이 35 kV 이하로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다. (1) 특고압 가공전선에 케이블을 사용하고 다른 특고압 가공전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용 하는 경우로 상호 간의 간격이 0.5 m 이상인 경우 (2) 각각의 특고압 가공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우로 상호 간의 간격이 1 m 이상인 경우 라. 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 333.25 의 1 의"나"의 규정에 준할 것. 2. 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선로의 가공지선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 제 3 에 규정하는 경우 이외에는 특고압 가공전선과 가공지선 사이의 간격에 대하여는 333.25 의 1 의"나"의 규정을 준용한다. 726 I ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d4418d97-607a-4136-ad79-55532d014eee | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 3. 특고압 가공전선(333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선을 제외한다)이 333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전 선로의 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정 하는 특고압 가공전선을 제외한다]은 333.26 의 규정 중 고압 가공전선에 관한 부분에 준하여 시설하여 야 한다. 이 규정은 특고압 가공전선 상호의 접근 또는 교차의 규정이다. 1 은 접근상태(112 의 34) 또는 교차하는 경우의 시설이지만, 15 kV 이하의 특고압 가공전선은 고압전선과 동등의 시설이고 직접 수용가에 전기를 공급하는 것인 관계상, 3 에서 나타내는 것으로 이것을 제외하고 있다. "가"에서의 「특고압 보안공사」에 대해서는 333.22 에서 설명하고 있다. "나"의 지선에대해서는 333.29 의 해설을 참조한다. "다"는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압절연전선을 사용하는 경우, 또는 특고압 가공전선에 케이블 을 사용하는 경우에, 333.26 과 같은 취지에 따라 상호의 간격을 완화하고 있다 (333.26 의 해설 참조). 2 는 특고압 가공전선로의 가공지선과 의 접근 또는 교차의 경우이지만 간격만을 나타내고 있다. 3 은 특고압 가공전선(333.32 의 1 에서 규정한 15 kV 이하의 특고압 가공전선 제외)이 333.32 의 1 에서 규 정한 사용전압 15 kV 이하의 중성점 다중접지 방식의 것으로 지락발생시 2 초 이내에 자동적으로 차단되 는 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우에 대한 규정이다. 이 경우는 333.26 의 규정 가운데, 특 고압 가공전선과 고압 가공전선과 의 접근 또는 교차에 준하여 시설하여야 함을 정하고 있다. 333.28 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 건조물·도로 ·횡단보도교·철도·궤도·삭도 · 가공약전류전선로 등·저압 또는 고압의 가공전선로 ·저압 또는 고압의 전차선로 및 다른 특고압 가공전선로 이외의 시설물(이하 "다른 시 설물"이라 한다)과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 특고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 간 격은 333.26 의 1 의"나"의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특고압 가공전선로의 전선의 절 단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사 람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의하여야 한다. 2. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선과 다른 시설물 사이 의 간격은 제 1 의 규정에도 불구하고 표 333.28-1 에서 정한 값까지 감할 수 있다. 표 333.28-1 35 kV 이하 특고압 가공전선(절연전선 및 케이블 사용한 경우)과 다른 시설물 사이의 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블 인 경우는 1.2 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1 m (전선이 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 1 m (전선이 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 727 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
204833f8-8b8a-4fe0-a880-8f9ba2198ef9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 3. 특고압 가공전선로가 다른 시설물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시설물의 위쪽에서 교차 하여 시설되는 경우에는 특고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 간격은 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특고압 가공전선로의 전선의 절단·지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고 압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특고압 가공전선 로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여야 한다. 4. 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되 는 경우에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상호 간의 간격은 333.25 의 1 의"나"의 규 정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특 고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 수평 간격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 이 규정은 건조물, 도로, 횡단보도교, 궤도, 삭도, 가공약전류전선류, 저고압 가공전선로, 저고압 전차선로 및 다른 특고압 가공전선로 이외의 시설물(예를 들면 광고탑 석유탱크 전선로 전용다리 등)과 접근하는 경 우의 규정이다. 이들 시설물은 천차만별하여 일률적으로 규정하는 것이 어렵기 때문에 간격 이외의 사항 에 대해서는 상세한 규정이 되어있지 않고, 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 것이 명백한 경우에만 제 1 차 접근상태에 있을 때는 제 3 종 특고압 보안공사(1 의 규정), 제 2 차 접근상태로 있을 때에는 제 2 종 특고압 보 안공사(3 의 규정)에 의하여 시설하도록 규정하고 있다. 「1 차 접근상태」와 「2 차 접근상태」의 정의 에 대해 서는 112 의 32 와 33 을 각각 참조한다. 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 때라고 판단하는 것은 그것이 명백한 경우에 한정된다. 그러므로 석유탱 크 기타 폭발 또는 화재를 발생하기 쉬운 장소라든가, 일반인이 장시간 밀집하는 장소에 특고압 가공전선 로를 시설하는 것은 일반적으로 피할 필요가 있다. 또 위험물의 제조소, 옥내저장소, 옥외탱크 저장소, 옥 외저장소 및 일반취급소의 위치에 관하여는 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 5 m (특고압 가공전선 의 사용전압이 35 kV 이하의 경우는 3 m) 이상 이격할 것이 정해져 있다 (위험물안전관리법 시행규칙). 따라서 특고압의 전선로를 위험물 관련 장소의 근처에 시설하는 경우에는 그 위험물 관리자와 협의 하는 것이 바람직하다. 2 는 절연전선 또는 케이블을 사용하는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 대해서는 다른 시설물과 의 간격을 표 333.28-1 로 완화할 수 있다는 것을 나타내고 있다. 333.26 의 1 의 "다"에도 관련 내용이 언급되어 있다. 4 는 특고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 경우의 규정으로, 수평 간격은 최소 3 m, 상호 간의 간격은 333.25 의 1 의 "나"를 준용하도록 하고 있으며, 이를 고려할 경우 60 kV 이하의 특고압 가공전선 의 상호 간 간격은 3 m 이상이 될 수밖에 없다. 절연전선 또는 케이블을 사용하는 35 kV 이하의 특고압 가공 전선에 대해서는 다른 시설물과 의 수평 간격을 3 m 미만으로 시설하는 것을 허용하고 있다. 333.29 특고압 가공전선로의 지지선의 시설 1. 특고압 가공전선이 건조물· 도로 ·횡단보도교 · 철도·궤도·삭도·가공약전류전선 등·저압이나 고압의 가공전 선 또는 저압이나 고압의 가공전차선(이하 "건조물 등"이라 한다)과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에 는 특고압 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다. 이하 같다)에는 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽(건조 물의 위에 시설되는 경우에는 특고압 가공전선로의 방향으로 건조물이 있는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전 선로와 직각 방향으로 그 양쪽)에 지지선을 시설하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 728 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2f476b0d-8e39-44a9-88e5-3ae95e242507 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 가. 특고압 가공전선로가 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽에 10° 이상의 수평 각도를 이루는 경우 나. 특고압 가공전선로의 지지물로 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘 크리트주를 사용하는 경우 다. 특고압 가공전선로가 특고압 절연전선(그 특고압 가공전선로의 지지물과 이에 인접한 지지물 간 거리 가 어느 것이나 75 m 이하의 경우에 한한다) 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이 하의 것인 경우로서 지지물로 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 의하여 생기는 부재응력의 1.1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 때 2. 특고압 가공전선이 건조물 등과 교차하는 경우에는 특고압 가공전선로의 지지물에는 특고압 가공전선 로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 지지선을 시설하여 야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 특고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우에 전선로의 방향 에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지지선을 설치한 때 나. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로가 도로·횡단보도교 · 저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 교차하는 경우에 특고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽에 지지선을 설치한 때. 다. 제 1 의"나"또는"다"에 규정하는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우 이 규정은 특고압 가공전선이 건조물, 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도, 삭도, 가공약전류전선 등, 저고압 가 공전선, 저고압 전차선과 접근 또는 교차하는 경우의 안전강화를 위한 지선에 대해서 정하고 있다. 1 은 특고압 가공전선이 이들 건조물등과 제 2 차 접근상태(112 의 33 참조)로 시설되는 경우, 또는 전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선이 이들 건조물 등과 제 1 차 접근상태(112 의 32 참조)로 시설되는 경우 의 지선의 시설 요건이다. 그림 H333.29-1 은 1 의 규정에 대한 설명을 나타내었다. 지선은 331.11 의 규정 에 따라 시설하여야 한다. Kore CC L ![image](/image/placeholder) 특고압 가공전선로 지선 건조물 01 이 10° 이상의 경우는 생략 가능 01 건조물 02 가 10° 이상의 경우는 생략 가능 02 그림 H333.29-1 특고압 가공전선이 건조물 등과 접근상태로 시설되는 경우의 지선 시설 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 729 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
fef898fc-dd72-4a13-b384-5bf271d8f50a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"는 특고압 가공전선로가 건조물과 접근하는 쪽과 반대쪽에 10 도 이상의 수평각도를 가지고 있는 경우에는, 각도의 내측(건조물과 접근을 하는 반대측)의 지선은 생략하는 것이 가능한 것으로 언 급하고 있다. 이것은 수평각도가 10 도 이상으로 되면 가섭선의 장력으로 지선을 한 것과 같은 효 력이 있기 때문에 전선로의 각도 외측 방향으로 지지물이 넘어지는 일이 없을 것으로 생각하기 때문이다. 그러나 일률적으로 「수평각도 10 도 이상」으로 하는 것은 충분하다고는 말하기 어렵고, 이 경우에는 전선로의 회선수와 전선 굵기 등의 제 조건을 고려하여 각각 검토하는 것이 바람직 하다 (예를 들면 단면적이 22 mm2 나 38 mm2 의 경동선을 사용하는 일회선의 전선로의 경우에는 각각 25 도 이상 및 16 도 이상의 수평각도를 가질 때, 각도의 내측 지선을 생략 할 수 있는 것으로 한다). "나"에서는 B 종 철주, 또는 B 종 철근콘크리트주(332.7) 중 상시상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하 중을 가산한 하중에 견디는 것을 사용한 경우에는 지선의 생략을 허용하고 있다. 이 것은 지선강 도(331.11 참조) 4.31 kN 의 것을 완금부근에 30 도의 각도로 취부한다고 가정했을 때(수평횡분 력은 2.155 kN 으로 된다)의 하중을 상시상정하중에 더한 것과 동등한 B 종주에 대해서는 지선을 생략할 수 있다는 것이다. "다"는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우에 대하여 나 타낸 것이다. 35 kV 이하의 특고압 가공전선로의 전선으로서 케이블을 사용하고, 333.3 에 기준 하여 시설하는 B 종주 또는 35 kV 이하의 특고압 가공전선로의 전선으로서 특고압 절연전선을 사 용하고, 그 지지물과 인접하는 지지물 간 거리가 어느 것도 75 m 이하에 시설하는 B 종주에 있 어서는 333.12 에서 규정된 상시 상정하중(333.13)의 1.1 배의 하중에 견디는 것이면 "나"와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 지선을 생략할 수가 있다. 이 경우에 있어서 지지물의 기초의 강도 는 1.1 배의 상시 상정하중에 대하여의 2 배 이상의 안전율을 취할 필요가 있다 (331.7 참조). 2 는 특고압 가공전선이 건조물 등과 교차하는 경우의 시설에 대한 규정이다. 단서의 지선을 생략할 수 있 는 조건은 1 의 해설과 같다. 교차하는 경우의 지선의 시설 방법의 예를 그림 H333.29-2 에 나타내었다. 건조물 위에 시설되는 경우는 제 2 차 접근상태로 취급된다 (332.11 의 해설 참조). ![image](/image/placeholder) 특고압 가공전선로 LO ※ ※ 도로 CC ※ ※ 횡단보도교 ※ 저고압 가공전선 저고압 전차선 L ※ ※ 가공약전류전선 0 가 10° 이상의 경우는 생략 가능 ※ : 35kV 이하 가공전선의 경우 생략 가능 그림 H333.29-2 특고압 가공전선이 건조물 등과 교차하는 경우의 지선 시설 730 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e72efdb9-50bb-4bca-bc6b-5b6791e8fca1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.30 특고압 가공전선과 식물의 간격 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격에 대하여는 333.26 의 1 의"나"의 규정을 준용한다. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선을 다음의 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 고압 절연전선을 사용하는 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격이 0.5 m 이상인 경우 나. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선과 식물이 접촉하지 않도록 시설하는 경우 또는 특고압 수분 침투 방지형 케이블을 사용하는 특고압 가공전선과 식물의 접촉에 관계없이 시설하는 경우 이 규정은 특고압 가공전선과 식물과 의 이격 거리를 정하는 것이다. 특고압 가공전선로의 고장 중에 수목 과의 접촉에 의한 것이 상당히 많고, 특히 강설과 강풍 때문에 나무 등에 접촉하여 지락 혹은 단선고장을 일으키고, 나아가서는 산불 화재까지 일으키는 일도 있으므로, 이 규정에서는 333.26 의 1. "나"의 표 333.26-1 을 준수하도록 하고 있다. 고압 가공전선과 식물의 간격(332.19) 요건은, '상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설 하여야 한다.'로 정성적으로 표현하고 있지만 특고압 가공전선로의 경우는 특히 엄격하게 생각하여야 한 다. 즉, 단순히 전선의 늘어짐과 요동뿐만 아니라 진동(스리이트점프 sleet jump 등)도 고려하며, 또 식 물에 대해서도 그 경사에 따라 넘어지거나 무너질 수 있다는 것도 고려하도록 요구하고 있다는 것이다 (식물이므로 강도(��)의 규제가 불가능하여 표현은 추상적이다. 그러나 나뭇가지가 잘려 강풍에 의해 날 리는 것에 대해서 까지 생각할 필요는 없다). 그러므로 사용하는 전선의 종류 및 강도, 지지물 간 거리, 처짐정도 및 나무 등의 성장속도 등을 고려하여, 건설할 때는 물론 평상시의 유지보수에서도 충분한 벌채 폭을 유지하도록 노력할 필요가 있다. 0 35 kV 이하의 특고압가공전선에 대해서는 "가 또는 나"에 따라 시설하는 경우 예외 사항으로 인정하고 있다. "가"에서는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 고압 절연전선을 사용하는 경우는 2 m 를 50 cm 로 완화 가능 하다는 것을 나타내고 있다. 이경우의 고압절연 전선으로는 122.1 의 규정에 나타내고 있다. "나"에서는 35 kV 이하의 특고압 가공전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우, 간격을 구체 적으로 명확기 기록하지 않고 식물과 접촉하지 않으면 좋다는 것으로 하고 있으며, 특고압 수분 침투 방 지형 케이블을 사용하면 식물과 의 접촉을 허용하는 것으로 하고 있다. 333.31 특고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 특고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 특고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 가공전선은 331.12.2(1 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 저압의 경우 222.20, 고압의 경우 332.20 에 상당하는 규정으로 특고압 옥측전선로의 시설(331.13 의 2) 또 는 옥내에 시설하는 전선로(335.9)에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 전선은 시설 실태로서는 특고압 가공 인입선과 같아 특고압 가공인입선과 같은 방법으로 시설하는 것으로 하고 있다. 그러나 이 경우의 전선은 342.4 의 1 의 "나"에 따라 케이블로 한정하고 있다. 또 전선로에는 일반적인 전선로 외에 335 에서 규정하는 특수장소의 전선로 등 여러가지 시설 형태가 있 지만, 이와 같은 전선로로부터 가공전선으로 이동하는 경우에는 시설 실태를 충분히 고려하고 안전에 유 의할 필요가 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 731 I | {}
ef518ce0-2caf-402c-b1fe-763973eaafe3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 333.32 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 1. 사용전압이 15 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다. 이하 제 1 부터 제 3 까지에서 같 다)는 그 전선에 고압 절연전선(중성선은 제외한다), 특고압 절연전선(중성선은 제외한다) 또는 케이블을 사용하고 또한 332.11 부터 332.19 의 고압 가공전선로의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 333.1, 333.23 의 1, 2 및 4, 333.24 의 1 의"가", 2 의"가", 3 및 4, 333.25 의 1 부터 5 까지, 333.26 의 1 부터 3 까지 및 6, 333.27 의 1, 333.28 의 1 부터 4 까지, 333.29 의 1 및 2 및 333.30 의 규정에 의하지 아니 할 수 있다. 2. 사용전압이 15 kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선의 다중접지 및 중성선의 시설은 다음에 의할 것. 가. 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것. 나. 접지공사는 140 의 규정에 준하고 또한 접지한 곳 상호 간의 거리는 전선로에 따라 300 m 이하일 것. 다. 각 접지도체를 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항 값과 1 km 마다의 중성 선과 대지사이의 합성 전기저항 값은 표 333.32-1 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.32-1 15 kV 이하인 특고압 가공전선로의 전기저항 값 ¦ 각 접지점의 대지 전기저항 값 ¦ 1 km 마다의 합성 전기저항 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 0 ¦ 30 0 ¦ 3. 4. 라. 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 222.6.222.7 ·222.9·222.11 부터 222.16 까지 222.18· 222.19 의 규정에 준하여 시설할 것. 마. 다중접지한 중성선은 저압전로의 접지측 전선이나 중성선과 공용할 수 있다. 사용전압이 15 kV 이하의 특고압 가공전선로의 전선과 저압 또는 고압의 가공전선과 를 동일 지지물에 시설 하는 경우에 다음에 따라 시설할 때는 333.17 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 간격은 0.75 m 이상일 것. 다만, 각도주, 분 기주 등에서 혼촉할 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다. 나. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 사용전압이 15 kV 를 초과 하고 25 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지 방식의 것으로서 전 로에 지락이 생겼을 때에 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다. 제 4 및 제 5 에서 같다)를 다음에 따라 시설하는 경우에는 333.1, 333.23 부터 333.26 까지, 333.27 의 1 및 333.28 부터 333.30 까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 특고압 가공전선이 건조물 도로 횡단보도로·철도·궤도·낙도·가공약전류전선 등·안테나·저압이나 고압 의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우의 지지물 간 거리는 표 333.32-2 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 특고압 가공전선이 인장강도 14.51 kN 이상의 케이블이나 특고압 절연전선 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동연선으로서 지지물에 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 332.9 의 규정에 의할 수 있 다. 732 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c1eff0c6-fa39-46ce-b2cb-1a5e387f4485 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 333.32-2 15 kV 초과 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 나. 특고압 가공전선(다중접지를 한 중성선을 제외한다. 이하 같다) 이 건조물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 333.32-3 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.32-3 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 건조물의 조영재 ¦ 접근형태 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 나전선 ¦ 3.0 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 2.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 케이블 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 다. 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도(이하"도로 등"이라 한다)와 접근하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 도로 등과 접근상태로 시설되는 경우 도로 등 사이의 간격(노면상 또는 레일 면상의 간격을 제외한다)은 3 m 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선이 특고압 절연전선인 경우 수 평 간격을 1.5 m 이상, 케이블인 경우 수평간격을 1.2 m 이상으로 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 특고압 가공전선이 도로 등의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 상호 간의 간격은 표 333.32-4 에서 정 한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것. 표 333.32-4 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 733 I | {}
543d5a25-6755-4d39-afb5-2c9f9969706a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 라. 특고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 삭도와 접근상태로 시설되는 경우에 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격은 표 333.32-5 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.32-5 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ CO (2) 특고압 가공전선이 삭도의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 가공전선은 수평거리로 삭도의 지지 물 또는 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하지 아니할 것. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 삭도의 수평거리가 2.5 m 이상이고 삭도의 지지물이나 지지기둥이 넘어지거 나 무너졌을 경우에 삭도가 특고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 (나) 특고압 가공전선이 삭도와 수평거리로 3 m 미만에 접근하는 경우에 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격을 1.5 m 이상으로 하고 특고압 가공전선의 위쪽에 표 333.32-6 에서 정한 값 이상의 거리에 견고한 방호장치를 설치하고, 그 금속제 부분은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 표 333.32-6 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선, 특고압 절연전선 ¦ 0.75 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ (3) 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 삭도의 위에 시설될 때는 (1)에 준하여 시설하여야 한다. (4) 특고압 가공전선은 삭도의 아래에서 삭도와 교차하여서는 아니 된다. 다만, "라"(2)(나)의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등·저압 또는 고압의 가공전선·안테나(가섭선에 의하여 시 설하는 것을 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 저압 또는 고압의 전차선(이하"저고압 가공전선 등"이라 한다)과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 접근상태로 시설되는 경우에 이의 간격(가공약전류전선 등과 가섭선에 의하여 시설하는 안테나는 수평 간격)은 표 333.32-7 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 가 공약전류전선 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 수직 간격이 6 m 이상인 때 (나) 가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등과 의 간격이 2.0 m 이상인 때 I 734 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
32369377-49db-400d-9197-8ad46fc88156 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 333.32-7 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 구분 ¦ 가공전선의 종류 ¦ 수평 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가공약전류전선 등·저압 또는 고압의 가공전선·저압 또는 고압의 전차선·안테나 ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 가공약전류전선 등·저압 또는 고압의 가공전선·저압 또는 고압의 전차선·안테나 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 가공약전류전선 등·저압 또는 고압의 가공전선·저압 또는 고압의 전차선·안테나 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등·저압 또는 고압의 가공전선로·저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 나전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등·저압 또는 고압의 가공전선로·저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 0.75 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등·저압 또는 고압의 가공전선로·저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ (2) 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 아래쪽에 시설될 때에는 특고압 가공전선은 수평거리로 저고 압 가공전선 등의 지지물 또는 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하지 아니할 것. 다만, 전차선을 제외한 저고압 가공전선 등을 다음에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경 우 또는 특고압 가공전선과 저고압 가공 전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상이고 또한 저고압 가공전선 등의 지지물 또는 지지기둥의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 저고압 가공전선 등이 특 고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 간격은 (1) 본문에 준할 것. (나) 가공약전류전선로 등 또는 저압 가공전선로는 333.26 의 6 의"가"(2), (3) 및 (4)의 규정에 준하여 시설할 것. (다) 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 수평거리로 2.5 m 미만으로 접근하는 경우에는 특고압 가공전선의 위쪽에 333.26 의 4 의 규정에 준하는 보호망을 특고압 가공전선이나 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설되는 안테나와 수직 간격이 0.6 m(가공약전류전선로 등 가섭선에 의하여 시설되는 안테나의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 0.3 m) 이상이 되도록 시설할 것. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하 지 아니하다. 떼어서 ① 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수평거리가 2 m 이상이고, 수직거리가 수 평거리의 1.5 배 이하인 경우 ② 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수 직거리가 6 m 이상이고 또한 가공약전류전선 등이나 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나가 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 통신용 케이블 인 경우 ③ 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 (라) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. (3) 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등(안테나는 가섭선에 의하여 시설하는 것에 한한다)과 교차 하는 경우로서 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음과 같이 시설 할 것. (가) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 간격은 제 4 의"마"(1)에 의할 것. 다만, 가공약전류전 선 등 및 가섭선에 의하여 시설하는 안테나의 경우 수평 간격은 간격으로 본다. (나) 특고압 가공전선과 가공약전류전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 (1)에 준할 것. a 3 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 8 특고압 전기설비 735 I | {}
fc2962ec-c6ce-4bb5-b31f-b3f8c9290255 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (다) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 의 사이에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 333.26 의 4 의 규정에 준하는 보호망, 333.26 의 3 의 "다"및 5 의 규정에 준하는 보호도체 또는 333.26 의 3 의"다"및 5 의 규정에 준하는 금속선을 특고 압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직 간격이 0.6 m(가공약전류전선로 등 및 가섭선에 의하여 시설하는 안테나의 관리자의 승낙을 얻은 경 우에는 0.3 m) 이상이 되도록 시설할 것. (4) ① 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 ② 가공약전류전선에 통신케이블을 사용하는 경우 ③ 가공약전류전선 등(수직으로 2 가닥 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 통신용 케이블인 경우 ④ 가공약전류전선 등(수직으로 2 가닥 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장강도 3.64 kN 이 상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선으로 조가하여 시설되는 경우 ⑤ 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직 거리가 6 m 이상인 경우 ⑥ 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 의 사이 에 2 가닥 이상의 가공전선(절연전선을 사용하는 것에 한한다)이 있는 경우 특고압 가공전선은 저고압 가공전선 등(전차선을 제외하며 안테나는 가섭선에 의하여 시설하는 것에 한한다)과 교차하는 경우에 특고압 가공전선은 이들의 아래에서 교차하여서는 아니 된다. 다만, 전 차선을 제외한 저고압 가공전선 등을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 가공약전류전선로 등 및 저압 가공전선로는 333.26 의 6 의"가"(2), (3) 및 (4)의 규정에 준하여 시설 할 것. (나) 안테나의 지지물은 331.7.332.7 및 331.11 의 6 의 규정에 준하여 시설할 것. (다) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 및 저압이나 고압의 가공 전선 사이의 간격 및 특고압 가공전선과 가공약전류전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로 의 지지물 사이의 간격은 (1)에 준할 것. 다만, 가공약전류전선 등의 경우 수평 간격은 간격으 로 본다. (라) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것 (마) 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등의 아래쪽에서 교차하는 경우에는 특고압 가공전선의 위에 333.26 의 4 에서 규정하는 보호망을, 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수직 간격이 0.6 m(가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 0.3 m) 이상이 되도록 시설할 것. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보호망을 생략할 수 있다. ① 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 ② 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수직거리 가 6 m 이상이고 또한 가공약전류전선 등이나 가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 인장강 도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 통신용 케이블인 경우 ③ 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 45°를 초과 하는 수평각도로 교차하는 경우에 특고압 가공 전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭 선에 의하여 시설하는 안테나 사이에 333.26 의 3 의"다"의 규정에 준하는 금속선을, 특 고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수직 간격을 0.6 m (가공약전류전선로 등 의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 0.3 m) 이상으로 시설하는 경우 가공약전류전선 등이 광섬유 케이블인 경우 736 I ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
8d5405e3-88e5-4897-a5c2-11c59d28a226 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 바. 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선을 교류 전차선의 위쪽에 시설 하여서는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전선과 교류 전차선등 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우로 서 다음 중 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선로의 전선의 절단 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 특고압 가공 전선 이 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없는 경우 ○ (나) 특고압 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접근하는 반대쪽에 지지선 을 시설하는 경우, 다만, 333.13 에서 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크 리트주를 지지물로 사용하는 경우에는 지지선을 생략할 수 있다. (2) 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선은 교류 전차선 등의 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서 는 아니 된다. 다만, 다음 중 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3 m 이상으로서 교류 전차선등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물의 지지물 간 거리가 60 m 이하이거나 교류 전차 선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우 교류 전차선등이 특고압 가공전선에 접촉할 우려 가 없는 경우 (나) 특고압 가공전선과 교류 전차선 사이의 수평거리는 3 m 미만일 때에 다음에 의하여 시설하는 경우 ① 교류 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 지지물 간 거 리가 60 m 이하일 것. 구조의 것은 제외한다)에는 특고압 가공전선과 접근하는 ② 교류 전차선로의 지지물(문 형태의 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또 는 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 333.13 에 규정 하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재 응력의 1 배의 응력에 견디는 것인 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 특고압 가공전선과 교류 전차선 등 사이의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다만. 특고압 가 공전선과 교류 전차선 등 사이의 간격이 2 m 이상인 경우에 보호망이 특고압 가공전선의 위쪽에 333.26 의 4 의 규정에 준하여 시설되는 경우에는 그러하지 아니하다. (3) 특고압 가공전선이 교류 전차선과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 교류 전차선의 위에 시설 되는 경우에는 다음에 의하여야 한다. (가) 특고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 14.5 kN 이상의 특고압 절연전선 또는 단 면적 38 mm2 이상의 경동선(교류 전차선과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간의 사이에 접속점 이 없는 것에 한한다)일 것. (나) 특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 인장강도가 19.61 kN 이상의 것 또는 단면적 38 mm2 이상의 강연선인 것(교류 전차선과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간의 사이에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것. (다) 제 4 의"바"(3) (나)의 조가선은 332.2 의 1 의"라"의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선 등과 교차하는 부분의 양쪽의 지지물에 견고하게 잡아당겨 시설할 것. (라) 케이블 이외의 것을 사용하는 특고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.65 m 이상일 것. (마) 특고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 장력에 견디는 애자장치가 되어 있 는 것일 것. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "S >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 737 I | {}
1c133541-43a3-4868-9db2-42e7eb37396c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (바) 특고압 가공전선로의 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2.0 이상일 것. (사) 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.32-8 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.32-8 교류 전차선 교차 시 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주·A 종 철주·A 종 철근 콘크리트주 ¦ 60 m ¦ ¦ B 종 철주·B 종 철근 콘크리트주 ¦ 120 m ¦ (아) 특고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 140 의 규정에 준하여 접 지공사를 할 것. (자) 특고압 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 특고압 가공전선로의 방향에 교류 전차선과 교차 하는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 특 고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우에 특고압 가공 전선로의 방향에 교류 전차선과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지지선 을 시설하는 경우 또는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산 한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. (차) 특고압 가공전선로의 전선, 완금류, 지지물, 지지선 또는 지지기둥과 교류 전차선 사이의 간격은 2.5 m 이상일 것. 사. 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 간격은 표 333.32-9 에서 정 한 값 이상일 것. 표 333.32-9 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 ¦ 사용전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 양쪽이 특고압 절연전선인 경우 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 ¦ 0.5 m ¦ (2) 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 1 m(사용전선이 케이블인 경우 에는 0.6 m) 이상일 것. 아. 특고압 가공전선이 건조물·도로·횡단보도교 철도·궤도·삭도·가공약전류전선로 등·안테나· 저압 또는 고 압의 전차선로·저압 또는 고압의 가공전선로 및 다른 특고압 가공전선로 이외의 시설물(이하"다른 시설물"이라 한다)과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시설물의 위쪽으로 교차하여 시설 되는 경우의 간격은"나"의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 지지물 간 거리는 특고압 가공전선로의 전 선의 절단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉하는 것에 의 하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 경우에는"가"의 규정에 준하여 시설할 것. 738 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a7dbd63d-ae98-44b8-8fec-312d289ff749 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (2) 특고압 가공전선을 다음 중 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 "가"의 간격에 대한 규정에 의하지 아니할 수 있다. (가) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특고압 가공전선을 건축현장의 비계틀 또는 이와 유사 한 시설물에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 (나) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특고압 가공전선을 조영물에 시설되는 간이한 돌출 간판, 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재와 0.75 m 이상 떼어서 시설하는 경우 (3) 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선로가 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 경우 상호 간의 간격은 표 333.32-10 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것. 표 333.32-10 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격 cal ¦ 사용전의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ 0 자. 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격은 1.5 m 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선이 특고압 절연전선이거나 케이 블인 경우로서 특고압 가공전선을 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 차. 특고압 가공전선로의 중성선의 다중 접지는 다음에 의할 것. (1) 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않 는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것일 것. (2) 접지공사는 140 의 규정에 준하고 또한 각각 접지한 곳 상호 간의 거리는 전선로에 따라 150 m 이하일 것. (3) 각 접지도체를 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항 값과 1 km 마다 중 성선과 대지 사이의 합성전기저항 값은 표 333.32-11 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.32-11 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로의 전기저항 값 ¦ 각 접지점의 대지 전기저항 값 ¦ 1 km 마다의 합성 전기저항 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 0 ¦ 15 0 ¦ 5. 카. 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 222.6.222.7 ·222.9·222.11 부터 222.16 까지 222.18·222.19 의 규정에 준하여 시설할 것. 타. 특고압 가공전선의 세기, 굵기의 종류는 333.4, 전선의 높이는 333.7, 전선로의 지지물 간 거리("가"의 경우를 제외한다)는 333.21 의 규정에 준하여 시설할 것. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 병행설치하여 시설하는 경우로서 다음 에 따라 시설하는 경우에는 333.17 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. (이하 생략) 가. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 간격은 1 m 이상일 것. 다만. 특고압 가공전선이 케이블이고 저압 가공전선이 저압 절연전선이거나 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절연전선이거나 케이블인 때에는 0.5 m 까지 감할 수 있다. 나. 각도주, 분기주 등에서 혼촉의 우려가 없도록 시설하는 경우에는"가"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 다. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선 위로하고 별개의 완금류로 시설할 것 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 739 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
41f89fd0-c6be-4eae-932f-147bd6c9cbdc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이 규정은 중성선 다중접지방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2 초 이내에 자동적으로 전로로부터 차단 하는 장치가 되어 있는 25 kV 이하의 특고압 가공전선로의 시설에 대한 것이다. 1 에서 3 까지의 규정은 15 kV 이하, 4 와 5 의 규정은 15 kV 를 초과 하고 25 kV 이하인 특고압 가공전선로에 대한 시설 요건이나, 다중접지방 식에 대한 것임을 고려할 때 우리나라의 22.9 kV-Y 특고압 배전선로에 대한 것임을 알 수 있다. 3 상 4 선식 22.9 kV-Y 가공전선로의 경우 4 와 5 의 규정을 준수하면 되나, 이 규정은 과거에 6.6 kV 배전선로를 11.4 kV 또는 22.9 kV 로 승압하는 특고압 가공선로를 대상으로 하여 정하여진 것으로 현재는 11.4 kV 배전전압이 없고 다중접지 방식의 15 kV 이하 배전선로를 실제로 사용하지 않고 있으므로 1~3 의 규정은 적용할 기회가 없을 것 이다 (대규모 개인 소유의 사업장에서 개인이 시설하는 경우는 예외). 1 은 사용전압 15 kV 이하의 중성선 다중접지 특고압 가공전선로에 고압 절연전선(중성선 제외), 특고압 절연전선(중성선 제외) 또는 케이블을 사용하고 332.11~332.19 의 고압 가공전선 시설 규정에 따라 시설 하는 경우는 특고압 가공전선의 시설 규정에 따라 시설하지 않아도 된다는 것이다. 2 는 15 kV 이하의 특고압 가공전선로의 중성선 다중접지 및 중성선 시설에 대한 요건을 규정한 것이다. 3 은 사용전압 15 kV 이하의 중성선 다중접지 특고압 가공전선로의 전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 333.17 의 1 에서 규정한 요건에 따라 시설하지 않아도 되는 조건을 명확히 기록하고 있다. 4 는 15 kV 초과 25 kV 이하의 특고압 가공전선로의 시설 요건을 나타낸 것으로 "가"에서 "타"까지의 규정을 준수하면 333.1, 333.23~333.26, 333.27 의 1 및 333.28~333.30 의 특고압 가공전선로의 시설 규정을 따 르지 않아도 되는 것을 명확히 기록하고 있으며, 결국 22.9 kV-Y 가공 배전선로에 대한 별도의 시설 요 건을 규정하고 있다고 볼 수 있다. "가"에서"자"까지는 접근 또는 교차의 경우별 지지물 간 거리 및 간격에 대한 요건을 규정하고 있다. "차"에서는 중성선의 다중접지 요건을 규정하고 있다. 접지도체는 15kV 이하의 가공전선로의 경우와 동일하게 「6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것」 을 사용하도록 요구하고 있다. 여기서 6 mm2 이상의 굵기는 142.3.1, 6 의 "가"의 규정을 준용한 것으로 볼 수 있으며, 「고장 시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것」의 요건을 만족시키는 것으로 볼 수 있다. 그러나 대규모 개인 산업시설 내에서 개인이 시설하는 다중접지 방식의 15 kV 초과 25 kV 이하의 특고압 가공선로에 대해서는 1 선 지락이 발생할 경우의 지락전류가 접지도체를 통하여 흐를 수 있는 최 대의 값과 고장 차단시간, 도체의 단시간 열적 등을 고려하여 선정해야 한다. 접지 개소의 상호간의 거리는 15 kV 이하의 선로에서는 300 m 이하로 규정하고 있으나 15 kV 초과 25 kV 선 로에서는 150 m 이하로 규정하고 있다. 이는 각 접지점의 대지 전기저항 값을 300 �으로 동일하게 규정하고 있으나 1 km 마다의 합성 전기저항 값을 각각 30 �과 15 0 으로 규정한 것의 기준으로 볼 수 있다. 우리나라에 11.4 kV-y 배전방식과 22.9 kV-y 배전방식의 도입을 검토할 당시 11.4 kV 다중접지계통에서 고·저압 혼촉 시 저압측의 대지전위상승 한도를 750 V 로 전제하여 1 km 당 합성 전기저항 값은 30 0 이하, 각 접지점을 중성선에서 분리하였을 때 대지 전기저항 값은 300 0 이하로 하는 것으로 하였다. "카"는 중성선의 시설 규정이고, "타"는 가공전선의 세기, 굵기, 높이, 전선로의 지지물 간 거리 등에 관한 시설 규정이다. 5 는 25 kV 이하의 특고압 가공전선과 저고압의 가공전선을 동일 지지물에 병행 설치하여 시설하는 경우, 333.17(특고압 가공전선과 저고압 가공전 등과 의 병행설치)의 1 의 규정에 따르지 않고 시설할 수 있는 조건을 명확히 기록하고 있다. 이 규정은 333.17 의 1 의 규정보다 완화된 규정이나, 특고압 가공전선은 저고압 가공전선 위로 하고 별개의 완금류로 시설할 것을 요구하고 있다. I 740 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9a73a554-a0c9-426c-a9cf-2b71a6e63e95 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 333.40 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선을 시설하는 경우, 본 규정에서 정하고 있는 것 이외에는 333 에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 333.40.2 부터 333.40.12 까지의 규정적용에 있어 직류전압은 3 상 3 교류전압(= x [직류사용전압])으로 환산하여 적용한다. 2 333.40.1 500 kV 직류 특고압 가공전선과 건조물의 접근 de 1. 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 제 2 차 접근상태로 있는 경우에는 다음에 시설하 여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니된다. Ple 가. 333.23 의 제 4 의 "가", "다", "라", "마", "사"의 기준에 따라 시설할 것. 나. 전선높이가 최저상태일 때 가공전선과 건조물 상부[지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다]와의 수직거리가 21 m 이상일 것. 다. 건조물 최상부에서 직류전계(25 kV/m) 및 직류자계(400,000 �T)를 초과 하지 아니할 것. 333.40.2 시가지 등에서 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 ecr 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 시가지 등에 시설되는 경우에는 333.1 에 준하여 시설하여 야 한다. 333.40.3 500 kV 직류 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 ro 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 지지물 등과 의 간격은 333.5 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.4 500 kV 직류 특고압 가공전선의 높이 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 높이는 333.7 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.5 500 kV 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 시에는 333.17 에 준하여 시 설하여야 한다. 333.40.6 500 kV 직류 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 도로 등과 접근 또는 교차 시에는 333.24 에 준하여 시설하 여야 한다. 333.40.7 500 kV 직류 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차되어 시설되는 경우에는 333.25 에 준 하여 시설하여야 한다. 333.40.8 500 kV 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 접근 또는 교차되어 시설되는 경우 에는 333.26 에 준하여 시설하여야 한다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 741 I | {}
1492f744-ccb7-4bb8-bb5e-ddd85f6df157 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 333.40.9 500 kV 직류 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 상호 간 접근 또는 교차되어 시설되는 경우에는 333.27 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.10 500 kV 직류 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근 또는 교차되어 시설되는 경우에는 333.28 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.11 500 kV 직류 특고압 가공전선로의 지선의 시설 Co 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 지선을 시설할 경우에는 333.29 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.12 500 kV 직류 특고압 가공전선과 식물의 간격 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선과 식물과 의 간격은 333.30 에 준하여 한다. 시설하여야 이 규정은 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설에 관하여 규정하고 있으며, 사용전압은 3 상 교류에 대한 식 이므로 직류 송전선로에 적용함에 있어 등가전압 값으로 변환해서 적용해야하며 500 kV 직류 특고압 가공전 선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 있는 경우는 500 kV 직류 특고압 가공전선이 2 차 접근상태에 있는 경우 333.23 의 제 4 의 "가", "다", "라", "마", "사"의 기준과 동일하게 시설하여야 한다. 또한 건조물 상부와 최소 21 m 이상이 되도록 시설하여야 하며 이는 전선의 수축, 팽창, 처짐정도 등을 고려한 가공전선의 최하단점과 건조물의 상부의 간격이 전기설비기술기준 제 36 조에서 요구하는 건조물의 구조 및 용도를 적용하고 전계, 자계 허용치, 이온전류 밀도 등의 전기환경장애 요소 등을 고려하여 선로의 손상 방지를 위함이다. 아울러 정전유도 및 전자유도에 의해 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 전기설비기술기준 제 17 조(유도장해 방지)에서 규정하는 바 와 같이 국제표준(IEC 등) 및 국내환경에 맞춰 직류전계(25 kV/m) 및 직류자계(400,000 �T)를 초과 하지 않 도록 시설할 것을 규정하고 있다. 334 지중전선로 Kore 334.1 지중전선로의 시설 1. 지중 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식·암거식(暗�式) 또는 직접 매설식에 의하여 시설 하여야 한다. 2. 지중 전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 1.0 m 이상으로 하되, 매설 깊이를 충족하 지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 다만 중량물 의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6 m 이상으로 한다. 나. 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 3. 지중 전선을 냉각하기 위하여 케이블을 넣은 관내에 물을 순환시키는 경우에는 지중 전선로는 순환수 압력 에 견디고 또한 물이 새지 아니하도록 시설하여야 한다. 4. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트 로프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지중전선을 견 고한 트로프 기타 방호물에 넣지 아니하여도 된다. 742 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
05ed8d8f-fb6e-4549-bfe6-5929b0e4b6e1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 가. 저압 또는 고압의 지중전선을 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우에 그 위를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우 나. 저압 또는 고압의 지중전선에 콤바인덕트 케이블 또는 "마"부터"사"까지에서 정하는 구조로 개장(� �)한 케이블을 사용하여 시설하는 경우 다. 특고압 지중전선은"나"에서 규정하는 개장한 케이블을 사용하고 또한 견고한 판 또는 몰드로 지중 전선의 위와 옆을 덮어 시설하는 경우 라. 지중 전선에 파이프형 압력케이블을 사용하거나 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 연피케이블, 알 루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 특고압 케이블을 사용하고 또한 지중 전선의 위를 견 고한 판 또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우 마. "나"(242.1.1 의 2·241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의"나"(2)에서 준용하는 경우를 포함한다)· 232.51.2 의"가" 및 241.14.3 의 2 의"나"의 규정에 의한 개장 중 보호층에 겹쳐 감은 강대 또 는 황동대(성형가공을 한 것을 제외한다)를 사용하는 것의 구조는 다음과 같다. (1) 케이블의 외장 위에 강대 또는 황동대를 그 폭의 3 분의 1 이하의 길이에 상당하는 간격을 두고 나선상으로 감고 다음에 그 간격의 중앙부를 가리도록 강대 또는 황동대로 감고 또한 그 위에 방 식층을 입힌 것일 것. 이 경우에 연피 케이블 또는 알루미늄피 케이블 외장의 위에 강대 또는 황 동대를 사용하는 때에는 연피 또는 알루미늄피와 강대 또는 황동대간에 좌상(��)을 만들어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강대 또는 황동대는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 표 334.1-1 강대 또는 황동대 두께 ¦ 외층의 바깥지름(mm) ¦ 쥬트의 두께 (mm) ¦ 강대 또는 황동대의 두께 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 이하 ¦ 1.5 ¦ 0.5 (0.4) ¦ ¦ 12 초과 25 이하 ¦ orea 1.5 ¦ 0.6 (0.4) ¦ ¦ 25 초과 40 이하 ¦ 1.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 40 초과 ¦ 2 ¦ 0.8 ¦ ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ (3) (1)에 규정하는 방식층은 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물은 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상, 쥬트(방부성 콤파운드를 침투시킨 것에 한한다)는 표 334.1-3 에 규정하는 값 이상의 두께의 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 또는 표 334.1-3 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 표 334.1-2 방식층 두께 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물의 두께(mm) ¦ 비닐혼합물·폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물의 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압의 구분 ¦ 포테이프층이 있는 것 ¦ 포테이프층이 없는 것 ¦ ¦ 7 kV 이하 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ ¦ 7 kV 초과 100 kV 이하 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦ ¦ 100 kV 초과 ¦ 4 ¦ 4.5 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 743 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
4acf97ab-7b9c-4487-8c3a-d85ae77e9280 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ 표 334.1-3 쥬트층 두께 ¦ 표 334.1-3 쥬트층 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 쥬트층의 안지름(mm) ¦ 쥬트층의 두께(mm) ¦ ¦ 70 이하 ¦ 1.5 ¦ ¦ 70 초과 ¦ 2 ¦ (4) (1)에 규정하는 좌상은 쥬트(강대 또는 황동대의 위에 입힌 방식층에 쥬트를 사용하는 경우에는 방 부성 콤파운드를 침투시킨 것에 한한다)에 있어서는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상, 비닐혼합물·폴리에 틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물에 있어서는 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상의 두께의 것 일 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-1 또는 표 334.1-2 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 바. "나"(242.1.1 의 2·241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의"나"에서 준용하는 경우를 포함한다)·232.51.2 의"가" 및 241.14.3 의 2 의"나"의 규정에 의한 개장 중 성형가공을 한 강대 및 황동대를 사용하는 것의 구조 는 다음과 같다. (1) 비닐 외장 케이블·폴리에틸렌 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위 에 성형가공을 한 강대 또는 황동대를 전후가 완전히 맞물리도록 나선상으로 감긴 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 감는 경우에는 선심과 강대 또는 황동대간에 그 선심을 손상시키지 아니 하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 감는 경우에는 그 강대 또는 황동대의 위에 방식층을 만들 어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강대 또는 황동대는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상의 두께인 것일 것. (3) (1)에 규정하는 방식층은 비닐혼합물-폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무혼합물은 표 334.1-2 에 규정 하는 값 이상의 두께인 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 사. "나"(242.1.1 의 2·241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의"나"에서 준용하는 경우를 포함한다)·335.4 의 2· 232.51.2 의"가" 및 241.14.3 의 2 의"나"의 규정에 의한 개장 중 보호층에 강관을 사용하는 것의 구조는 다음과 같다 (1) 클로로프렌 외장 케이블·비닐 외장 케이블 또는 폴리에틸렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위를 강관으로 피복한 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 피복하는 경우에는 선심과 강관간에 그 선심을 손상시키지 아니하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 피복하는 경우에는 그 강관의 위에 방식층을 만들어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강관은 다음에 적합한 것일 것. (가) 강대를 원통 모양으로 성형하고 합치는 부분을 계속하여 용접한 후 파상가공을 한 것으로서 다음 계산식에 의하여 계산한 값 이상의 두께일 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치 가 90 % 이상일 경우에 한하여 -15 %로 한다. T= +0.25 270 T : 강관의 두께 (mm 를 단위로 하며 소수점 2 자리 이하는 반올림한다) D: 강관의 안지름(mm 를 단위로 한다) 744 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
da5e946a-d4c4-42e5-a8b2-c7f06ebc6b97 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (나) 2 매의 철판을 평행으로 하여 그 사이에 길이 500 mm 이상인 시료를 끼우고 실온에서 관축과 직 각 방향의 투영면적 1 m2 마다 294.2 kN 의 하중을 철판면과 직각 방향으로 가하였을 때에 그 바깥지름이 5% 이상 감속하지 아니할 것. (다) 실온에서 강관의 바깥지름의 20 배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원 시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 5 회 반복하였을 때에 금이 가거나 벌어지는 등의 이상이 생기지 아니할 것. (3) (1)에 규정하는 방식층은 클로로프렌 고무혼합물·비닐혼합물 또는 폴리에틸렌혼합물로서 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 5. 암거에 시설하는 지중전선은 다음의 어느 하나에 해당하는 난연조치를 하거나 암거내에 자동소화설비 를 시설하여야 한다. 가. 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성 피복이 된 지중전선을 사용할 것. 나. 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 연소방지(����)테이프, 연소방지(����)시트, 연소방지 (燃焼防止)도료 기타 이와 유사한 것으로 지중전선을 피복 할 것. 다. 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관 또는 트로프에 넣어 지중전선을 시설할 것. 6. 제 5 의"가"부터 "다"까지에서 규정한「불연성」또는「자기소화성이 있는 난연성」은 다음에 따른다. 가. 「불연성의 피복」, 「불연성의 연소방지테이프, 연소방지시트, 연소방지 도료, 기타 이와 유사한 것」및「불연 성의 관 또는 트로프」는 건축법 시행령 제 2 조 10 호의 불연재료로 만들어진 것 또는 이와 동등 이 상의 성능을 가진 것. 나. 「자기소화성이 있는 난연성」은 대상물에 따라 아래와 같다. (1) 지중전선의 피복 또는 지중전선을 피복한 상태에서의 연소방지테이프, 연소방지시트, 연소방지도 료, 기타 이와 유사한 것은 IEC 60332-3-24(수직 배치된 케이블 또는 전선의 불꽃 시험 - 카테 고리 C) 표준에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것. (2) 관 또는 트로프는 IEC 60614-1(전기설비용 전선관 - 일반요구사항)의 11(내화성)에 적합한 것 또 는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것. 334.1 은 지중전선로의 시설방식과 그 요건을 기술한 것이다. 1 은 사용하는 전선 및 시설방식을 기술하고 있다. 전선은 KEC 122.4 또는 122.5 의 기준에 적합한 케이블 로서 시설방식은 관로식, 암거식 또는 직접매설식에 의한 것으로 하고 있다. 관로식(그림 H334.1-1, 그림 H334.1-2)은 지하에 관재(PE 파형관, PVC 직선관, 강관 등)를 설치하여 케이블을 설치하는 방식이다. 관 재를 사용함으로써 케이블 교체 등 유지보수가 용이한 장점이 있어 우리나라에서 폭넓게 사용되고 있는 방식이다. 매설깊이 부족 또는 외상고장 예방등을 목적으로 시공하는 콘크리트 보강관로(그림 H334.1-1) 와 관재만 설치하는 일반관로 등이 있다. ![image](/image/placeholder) �� O 그림 H334.1-1 콘크리트 보강 관로 ![image](/image/placeholder) ○ 그림 H334.1-2 일반관로식 ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 745 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
dcfc6dd0-8cc1-4dd6-84bb-c8e9c25d9718 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 암거식은 상부에 덮개 구조를 갖는 구조물을 지하에 설치하고 내부에 지중케이블을 설치하는 방식이다. 암거식의 한 종류인 전력구 방식(그림 H334.1-3)은 주로 변전소 인출 개소 등 다회선의 지중케이블을 설 치가 필요한 개소, 관로식 또는 직접 매설 방식의 설치가 기술적으로 곤란한 경우에 적용한다. 또한 덕트 형은 중량물의 영향을 받지 않는 장소에 케이블 설치 및 유지보수를 위하여 만든 상부 전체가 개폐가능 한 형태의 구조물을 말한다. de ![image](/image/placeholder) 品品品 888 888 888 약전류전선 고압전선 저압전선 888 品品 9 88 9 品品品 888 品品品 888 구형(��) 전력구 터널형 전력구 그림 H334.1-3 암거식의 예 ctro -techo 토관 1.0m 이상 (중량물의 압력을 받을 우려가 없는 t 뚜껑 장소는 0.6m 이상) t=20~30mm 콘크리트제의 트러프 트러프 케이블 케이블 트러프 그림 H334.1-4 직접매설식 예 ○ 직접매설식(그림 지중전선을 원칙으로 하고, 견고한 트러프 등으로 방호를 하고, 일정한 매설 H334.1-4)은 깊이를 갖고 매설하는 방식을 말한다. 2 는 관로식 또는 암거식에 따라 시설할 경우의 요건을 나타낸다. 도로법 시행령 개정, 한전 설계기준, 안 전보건기술지침 등 타 법령 및 기준에서 관로식의 매설깊이를 1.0 m 이상으로 시설하고 있으며, KEC 의 경우 제 4 의 직접매설식 매설깊이를 관로식의 매설깊이로 혼동하여 시설하는 사용자가 많아 논란의 소지 를 줄이기 위해 관로식의 매설깊이를 개정하였다. 관로식에 따라 시설할 경우의 관의 요건은 그림 H334. 1-1, 그림 H334.1-2 에 보여진다. 여기서 관이라 함은 단순히 관재료에 머무르지 않고, 콘크리트타 설의 관로 등을 포함하는 관로를 구성하는 구조물을 말한다. 관은 그 시설상태에서 관에 가해지는 차량 기타의 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 필요가 있다. 견고하여 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것은 KS C 3140(2014) "전력용 케이블의 지중 매설 시공방법"의 "4.2 관로"을 참조하시기 바란다. 곡괭 이나 굴삭기계의 칼날에 직접 손상되는 예측불가의 사태에 대해서도 견디는 강도를 요구하는 것은 물리 적 또는 경제적으로 극히 현실적이지 않기 때문에 요구하지 않는다. 지중의 관로에 가해지는 압력은 관 로의 상부의 흙의 자체중량 외에 차량 등의 하중에 의한 것이다. 차량의 적재하중은 지표에서 집중하중 이 크지만 관로에 가해지는 압력으로서는 토관의 깊이에 따라 분산되고 저감하는 것이다. 암거식에 따라 시설하는 경우의 암거요건은 그림 H334.1-3 에 보여진다. 암거는 관로식과 같은 차량 등의 중량물에 의한 압력에 견디는 것을 사용할 필요가 있다. 746 I ...1�8� + ^ >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2b61cba2-132b-4358-b357-9e954a4df467 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 3 은 지중전선로를 직접냉각방식에 의해 시설하는 경우의 요건을 나타내고 있다. 송전용량을 증가시키기 위해 케이블을 넣는 관내에 냉각수를 순환시켜 발열을 연속적으로 제거하는 직접냉각방식이다. 관련되는 관, 설비는 수압에 견디고, 또 전선로로부터 누수되지 않도록 시설하는 것으로 한다. 4 는 직접매설식(그림 H334.1-4)에 따라 시설하는 경우의 요건을 나타내고 있으며, 지중전선이 이것에 가 해진 차량 등의 하중에 의한 압력에 견디기 위한 요건으로 필요한 토관으로서 차량 기타의 중량물의 압 력을 받을 우려가 있는 장소에서는 1.0 m 이상, 우려가 없는 장소에서는 0.6 m 이상으로 하고 있다. 그 러므로 사용하는 케이블의 종류 시설조건에 따라서는 이들 토관에 관계없이 함께 지중전선이 이것에 가 해지는 차량 등의 하중에 의한 압력에 견디는 것이 가능하도록 이것도 병기하였다. 다음 각 호는 지중전선을 도로공사 등에 수반하는 곡갱이, 굴삭기계등에 의한 충격으로부터 방호하는 것 을 기대하고 그 방법을 나타낸 것이며, 「견고한 트러프 기타 방호물」은 그림 H334.1-5 에 나타낸 형상, 구조의 것을 말한다. "가"는 저압 또는 고압의 지중전선을 중량물의 압력이 없고, 즉 보도라든가 수용가구내의 장소에서 「견고 한 판 또는 몰드」으로 지중전선의 상부를 덮은 경우이다. 판 또는 몰드는 곡갱이 정도에 의해 손상방지 가 목적이다. (그림 H334.1-5(a)) "나"는 저압 또는 고압의 지중전선으로서 개장(��)을 가진 케이블을 사용하는 경우이다. 그대로 지중에 매설가능하다. (그림 H334.1-5(b)) "다"는 개장(��)을 가진 케이블을 특고압의 지중전선으로서 사용하는 경우로 「견고한판 또는 몰드」으로 지중전선의 상부와 옆면을 덮을 경우이다.(그림 H334.1-5(c)) "라"는 파이프형 압력케이블을 사용하거나 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 연피케이블, 알루미늄케이블 그 밖의 금속피복을 한 특고압 케이블을 지중전선으로서 사용하는 경우로 「견고한판 또는 몰드 등」으로 지중전선의 상부를 덮은 경우이다.(그림 H334.1-5(d)) KEC 223.1.4.라 또는 KEC 334.1.라 에서 파이프형 압력케이블 뿐만 아니라 60 kV 를 초과 하는 연피케이 블, 알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 XLPE 케이블 사용하고 또한 지중전선의 위를 견고한 판 또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우에는 지중매설시 사용할 수 있도록 하였다. 주로 송전용 XLPE 케 이블의 직접매설의 시공 동향 및 해외 시공사례 등을 반영하여 개정 되었다. ![image](/image/placeholder) 토관 0.6m 이상 토관 토관 토관 (중량물의 압력을 받을 1.0m (중량물의 압력을 받을 우려가 우려가 없는 장소) 이상 없는 장소는 0.6m 이상) 견고한 판 또는 통 저압 또는 고압의 케이블 특고압개장케이블 고압 CD 케이블 또는 저압 또는 고압의 특고압파이프형 압력케이블 개장 케이블 (a) "가"의 경우 (b) "나"의 경우 (c) "다"의 경우 (d) "라"의 경우 그림 H334.1-5 견고한 트러프 기타 방호물 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 747 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
0fc0c2dd-d663-4dca-b328-02c422d669cb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 압유 그림 H334.1-6 파이프형 압력케이블 Code 파이프형 압력케이블은 122.5.4 에 나타낸 특고압케이블로, 내압 및 외부로부터의 기계력에 대하여 충분 한 강도를 가진 상당한 두께를 가진 강관에, KEC 334.3 에 나타낸 가압장치로 절연유 또는 절연가스를 충진 가압하는 구조의 것이다. (그림 H334.1-6) 규격은 특별히 정하지 않는다. 건설비가 높으므로 일반적 chr 으로 저고압의 것은 아니다. "마"는 「강대중권 개장」에 관하여 나타낸 것이다. (그림 H334.1-7) 5 는 내연(��)조치에 대하여 나타낸다. 전선의 피복, 연소방지테이프, 시트, 도료 등, 관, 트러프에 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성을 요구하는 것이며, 어느 것인가를 선택가능하다. ![image](/image/placeholder) 방식층 연피케이블 또는 강대 tro 알루미늄 좌상 피케이블의 경우 방식층 연피케이블 및 Kore 강대 알루미늄 피케이블 이외의 케이블의 경우 KE 그림 H334.1-7 강대중권 개장 개장을 시설할 케이블 부분 방식층(표면이 요철로 된다) 나선관개장 그림 H334.1-8 인터록형 강대 개장 I 748 ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
7be6e716-c0ec-4b22-a236-f89ee227748a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 ![image](/image/placeholder) 파부강관개장 외장 그림 H334.1-9 파부강관 개장 Code 334.2 지중함의 시설 지중전선로에 사용하는 지중함은 다음에 따라 시설하여야 한다. hnical 가. 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것. 나. 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것. 다. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1 m3 이상 인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설할 것. 라. 지중함의 뚜껑은 시설자이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것. 마. 지중함의 뚜껑은 KS D 4040 에 적합하여야 하며, 저압지중함의 경우에는 절연성능이 있는 고무판을 주 철(강)재의 뚜껑 아래에 설치할 것. 바. 차도 이외의 장소에 설치하는 저압 지중함은 절연성능이 있는 재질의 뚜껑을 사용할 수 있다. 지중함은 맨홀, 핸드홀 등이 있다. 맨홀은 지중전선로를 관로식에 의해 시설하는 경우에 관로의 도중이라 든가 끝 부분에 설치하는 것으로서 케이블을 밀어 넣고, 케이블을 뽑아내는 일을 하며, 케이블의 접속 등 을 하기위해 지표면 아래에 설치하는 함으로 KEC 334.2 는 이의 시설방법을 규정하고 있다. 핸드홀은 케 이블의 부설 및 접속공사와 접속부를 보호하기 위한 시설물로서 기능면에서는 맨홀과 거의 같고 직접 매 설 방식에 주로 사용한다. "가"지중함은 지중전선로의 일부이므로/KEC 334.1.2 와 같은 조건을 정하고 있다. <br><p id='262' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ![image](/image/placeholder) 지표면 케이블의 관로 그림 H334.2-1 맨홀의 예 749 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
b47fbb07-8e88-487c-abbd-e6ee94313be0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "나"지중함속에 절대로 물이 들어가지 않게 하는 것은 지하수의 상황에 따라서는 경제상 곤란하기 때문에 될 수 있으면 침입하지 못할 구조로 하여야하나, 침입하여 고인물을 그대로 두는 것은 케이블의 열화를 촉진하며, 평상시 보수점검에도 불편하기 때문에, 이것을 배수할 수 있는 구조로 할 것을 정하고 있다. 통상 지중함 밑바닥에 물 고이는 곳을 만들어 놓고 그 속에 고인 물을 빨아올리든가 혹은 이 물 고이는 곳과 하수관을 연결하여 고인 물을 배수한다든가 하는 것이다. 그림 H334.2-1 은 맨홀의 예를 표시한 것 이다. "다"폭발성 또는 난연성의 가스가 침입할 우려가 있는 지중함에 그 크기가 1 m3 이상의 것은 작업할 때에 가스의 방산이 잘 안되기 때문에 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 설치하는 것을 정하였다. 그림 H334.2-1 은 맨홀의 예를 나타낸 것이다. "라"지중함의 뚜껑을 일반인이 용이하게 여는 것이 가능하면 위험하므로 뚜껑을 여는 것에 특수한 도구를 필요로 하도록 한다든가 뚜껑의 중량을 무겁게 한다는 것 등으로 용이하게 여는 것이 불가능하도록 시설 하는 것을 정하였다. "마" 지중함의 뚜껑은 중량물의 하중에 견뎌야 하므로 KSD 4040 에 적합하여야 하고 물과 이물질이 내부 로 침입하지 않게 하기 위하여 고무판(절연성능 확보)을 설치하는 것이 바람직하다. "바" 저압 지중함은 보도 또는 중량물의 통행이 적은 이면에 설치하고 사람이 접촉할 경우 감전 예방을 위하여 절연성능이 있는 재질의 뚜껑을 사용하는 것이 바람직하다. 334.3 케이블 가압장치의 시설 압축가스를 사용하여 케이블에 압력을 가하는 장치(이하 "가압장치"라 한다)는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 압축 가스 또는 압유를 통하는 관(이하 "압력관"이라 한다), 압축 가스탱크 또는 압유탱크(이 하 "압력탱크"라 한다) 및 압축기는 각각의 최고 사용압력의 1.5 배의 유압 또는 수압(유압 또는 수 압으로 시험하기 곤란한 경우에는 최고 사용압력의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가하 여 시험을 하였을 때 이에 견디고 또한 누설되지 아니하는 것일 것. 나. 압력탱크 및 압력관은 용접에 의하여 잔류응력(����)이 생기거나 나사조임에 의하여 무리한 하중 이 걸리지 아니하도록 할 것. 다. 가압장치에는 압축가스 또는 유압의 압력을 계측하는 장치를 설치할 것. 라. 압축가스는 가연성 및 부식성의 것이 아닐 것. 마. 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치로서 감압밸브가 고장 난 경우에 압력이 현저히 상승할 우려 가 있는 것은 다음에 의할 것. (1) 압력관으로서 최고 사용압력이 294 kPa 이상인 것 및 압력탱크의 재료와 구조는 "바" 및 "아"에서 정하는 표준에 적합한 것일 것. 이 경우에 재료의 허용응력(����)은 "사"에서 정한다. (2) 압력탱크 또는 압력관에 근접하는 곳 및 압축기의 맨 끝 또는 압력관에 근접하는 곳에는"차"에서 정하는 표준에 적합한 안전밸브를 설치할 것. 다만, 압력이 980 kPa 미만인 압축기는 최고 사용압력 이하로 작동하는 안전장치로 갈음할 수 있다. 바. "마"(1) 전단의 규정에 의한 재료의 표준은 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반) 의 "5 재료"에 적합한 것일 것. 사. "마"(1) 후단의 규정에 의한 재료의 허용응력은 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의"6 설계" 또는 "최대 허용 응력 값"에 적합할 것 아. "마"(1) 전단의 규정에 의한 압력탱크의 구조 및 압력탱크의 구조와 표준은 341.16 의"나"(2) 에 적합할 것 750 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a82f504e-9ebc-44e9-9a50-40cd3a76f9d0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 자. "마"(1) 전단의 규정에 의한 압력관의 구조의 표준은 KS B 6750-1(2012)(고압가스 및 전기설비용 압 력용기)의 "11 동체-튜브식 열교환기" 및 KS B 6281(2008)(냉동용 압력 용기의 구조)의 "5.4.9 관의 강도" 또는 341.16 의 "나"(2)(바)부터 (아)까지의 규정에 준하는 것으로 한다. 차. "마"(2) 본문의 규정에 의한 안전밸브의 표준은 KS B 6216(2008)(증기용 및 가스용 스프링 안전밸 브)에 적합할 것 특고압용 지중전선에 사용되는 OF 케이블이나 가스압케이블에는 압력을 가하기 위한 장치가 필요하다. 이것에는 셀 내부 또는 외부에 가스를 봉입한 것(그림 H334.3-1), 고압가스용기에 의한 것(그림 H334.3-2) 및 가스압축기를 사용하여 압력을 가하는 것(그림 H334.3-3)등이 있다. KEC 334.3 의 대상이 되는 것은 이들 중 어느 것에 의하여 압력이 가하게 되고, 그 압축가스나 기름을 채운 탱크, 압축가스나 압유를 하게하는 관 및 압축가스를 만드는 압축기인 것이다. 질소가스나 탄산가스를 채운 고압가스용기 등은 고압가스 안전관리법에 의해 관리되는 것으로 이조에서 제외된다고 해석해도 좋다. ![image](/image/placeholder) 셀 케이스 N2 가스 ech 판 텔 급유관 cr 케이블로 Elec 가스봉입형(외가스형) (셀의 내부에 절연유를 충진한 케이스 본체에 N2 가스를 봉입한 것) 그림 H334.3-1 셀에 가스 봉입한 것 ![image](/image/placeholder) 안전변 (급가스를 저유조 자동화한 경우) N2 가스 유면계 스장 급가 치 절연유 유압펌프 압력관 역지밸브 릴리프밸브 PF 케이블로 저유조 방법(케이스 본체에 케이블 절연유와 N2 가스를 봉입한 것) 그림 H334.3-2 고압가스용기에 의한 것 751 I ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
5c500346-e9e2-4aa1-9be1-33586d4ed007 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 조압유조 셀유조 안전밸브 압력조정장치 공기 또는 질소가스 Code 공기압축기 절연유 N2 고압가스용기 케이블로 ca 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치의 예. 특수압력유조의 그림 H334.3-3 가스압축기로 가압하는 것 hni KEC 334.3 은 압력형케이블에 가압장치에 대하여 그 보안면 및 기능의 확보라는 면으로부터 규정되어 있다. "가"는 압력관, 압력탱크 및 압축기의 내압을 정하고 있는 것으로, 최고사용압력의 1.5 배의 수압에 견디 도록 하고 있다. 또 구조상 물을 채우기에 적당하지 않는 것에 있어서는 이것을 기압으로 하고, 이때의 시험압력은 최고사용압력의 1.25 배로 하는 것으로 정해져있다. 본호는 압력관, 압력탱크 및 압축기가 가 져야할 강도에 대하여 정해져 있는 것으로, 반드시 내압시험을 현지에서 실행해야 한다는 것을 정하고 있는 것은 아니다. 그러므로 실제 문제로서 시험설비를 처음에 다른 기기와 의 관련과 구조물과 의 관계 등으로 실시할 수 없는 케이스가 많으므로, 개폐기 또는 자동차단기의 조작에 사용하는 압축 공기장치와 동등으로 생각하여 공장시험 등으로 안전성이 확인 가능하면 굳이 현지에서 시험하지 않아도 좋다. "나"는 압력탱크 및 압력관의 내부에 무리한 잔류응력이 작용하고 있는 경우에는 자칫하면 폭발의 원인으 로도 되므로 이것을 방지하기 위한 규정이다. 대형의 압력탱크와 압력 관에서는 용접에 의한 잔류응력을 제거하는 것은 곤란하지만, 본호는 용접 또는 나사의 취부에 의해 생기는 잔류응력은 본체의 성능에 영 향을 미치지 않도록 충분히 안전한 설계를 하는 것을 규정하고 있는 것으로 해석하면 좋다. "다"는 가압장치에는 압력계를 시설하는 것을 필요로 하고 있다. 다만, 사용하는 압력계는 내부의 압력을 감시함에 가장 적합한 눈금을 가진 것이면 좋고, 내압시험시는 떼어 놓도록 하고, 특히 내압 값까지의 눈 금을 가진 것을 취부할 필요는 없다. "라"는 사용하는 압축가스가 가압장치를 부식하고 기계적 강도를 손상시킬 우려가 있는 것과 내부 또는 외부에 누설되어 폭발의 원인으로 되는 것을 피하기 위한 규정이다. 압력형 케이블에 사용되는 가스로서 는 공기, 탄산가스, 질소가스, 6 불화유황, 프레온가스 등이 거론되지만 어느 것도 본호의 대상이 되는 것 은 아니다. 현재 일반적으로는 질소가스가 사용되고 있다. "마"는 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치의 압력관 및 압력 탱크의 규정이다. 자동적으로 압축가 스를 공급하는 가압장치에는 가스압축기를 가진 압축가스장치와 고압가스용기로부터 압력을 공급하는 압 축가스 장치가 생각된다.(그림 H334.3-2). 그러나 고압가스용기로 부터의 압력을 제공하는 장치의 경우, 감압변 등에서 압력을 내릴 때는 감압변이 고장 날 경우 현저한 압력상승이 되므로, 본호의 대상이 되지 만 감압변을 사용하지 않고 고압가스용기의 압력을 그대로 케이블에 가하도록 하고 있는 것(감압변이 없 는 것)은 이 조의 대상에서 제외한다. 이들 압력장치는 특히 위험성이 큰 것으로부터 (1)에서 재료와 구 조의 규격을 정하고 있다. 그러나 294 kPa 미만의 압력관에는 강제외에 고무관, 연관등도 사용되므로 제 1 호의 내압시험에 견디면 된다고 하고 있다. 752 I ...1�8� + ^ >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d0e78af0-fc6f-4fbf-9c99-fe57c66e2e3f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "마"의 (2) 는 압력이 이상하게 상승한 경우의 위험을 방지하기 위한 것으로, 안전변의 시설을 필요로 하 지만, 압력이 980 kPa 미만의 경우는 반드시 안전변이 없어도 좋다. 기타 이상압력의 상승을 억제가능하 는 장치이면 좋다. 보통 안전변은 압력이 변하는 단계마다, 예를 들면 가스압축기의 냉각기 후의 주탱크, 감압변의 뒤에 설치된다. 압력관 및 압력탱크의 규격은 종래 발전용 화력설비에 관한 기술기준의 세목을 정한 고시에 준거하고 있다. 또 KEC 341.16, 341.17 에 규정하는 「개폐기 및 차단기에 사용하는 압축공기장치」와 기술적으로 같은 터, 같은 내용으로 규정하는 것이 되었다. 내용에 대해서는/KEC 341.16 의 해설을 참조한다. ode 334.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 관 · 암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분(케이블을 지지하는 금속 부속품은 제외한다) · 금속 제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 다만, 이에 부식방지조치를 한 부분에 대하여는 적용하지 않는다. 334.4 는 케이블을 넣은 금속체 및 피복금속체의 접지를 정한다. 케이블의 고장시에 금속체의 유기전압을 경감하고 동시에 고장전류를 대지로 용이하게 방류하기 위하여 관 또는 암거 기타 직접 매설하는 경우에 사용하는 지중전선을 넣은 방호장치의 금속부분, 금속제의 전선접속함 및 지중전선의 피복에 사용하는 금 속체에는 접지공사(KEC 142.2)를 시설하는 것을 정하고 있다. 그러나 케이블의 금속 부속품, 조가용 금속 부속품은 케이블 그것이 금속차폐층을 가지고 있고, 그것이 접지되어 있어서 정전유도에 의한 유기전압을 발생시킬 우려는 없다. 또 케이블과 나란히 시설하고 있지 않기 때문에, 전자유도에 의한 유기전압은 안전 상, 안전상의 관점으로부터 무시 가능한 정도인 것이기 때문에 제외되고 있다. 단서는 케이블의 피복에 사 용하는 금속체와 관에 부식방지조치를 시설한 부분에 접지공사를 시설하면 직류단선식전기철도의 귀선으 로부터의 대지누설 전류가 접지점으로부터 케이블피복금속에 출입하기 쉽게 되어, 부식방지의 목적이 달 성할 수 없게 되고 또 접지공사가 없어도 부식방지층에 의한 전술과 같은 장해를 일으킬 우려가 없기 때 문에, 접지공사의 생략을 인정하고 있다 334.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(������) 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설 약전류전선로로부터 이격시키거나 기타 보호장치를 시설하여야 한다. 334.5 는 지중약전류전선로에의 유도장해의 방지를 규정하고 있다. 지중전선로는 고장시 기타시설이 불완 전한 경우에는 누설전류를 지중에 흐르는 것이 되기 때문에 근접지중통신케이블의 연피 등에도 이것이 유 입하여 통신상의 장해를 끼치는 것이다. 또 전력케이블의 부하전류의 불평형 또는 고장시 등에는 근접지 중 통신케이블에 유도장해를 주는 것이다. 이것을 방지하기 위하여 지중전선로는 지중약전류전선으로부터 충분히 이격하든가, 혹은 충분한 거리가 취할 수 없는 경우에는 쉴드 효과 가 있는 개재물을 시설하는 등, 적당한 조치를 하여 시설하는 것으로 하고 있다.(KEC 332.1 해설) 3 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 753 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
84b3754e-1698-4470-9dea-84f71cb94587 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 334.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 1. 지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 저압 또는 고압의 지중 전선은 0.3 m 이하, 특고압 지중전선은 0.6 m 이하인 때에는 지중전선과 지중약전류 전선 등 사이에 견고한 내화성(콘크리트 등의 불연재료로 만들어진 것으로 케이블의 허용온도 이상으로 가열시킨 상태 에서도 변형 또는 파괴되지 않는 재료를 말한다)의 격벽(��)을 설치하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성(���) 또는 난연성(���)의 관에 넣어 그 관이 지중약전류전선 등과 직접 접촉하지 아니하도록 하 여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 지중약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우에 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬 유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유 케이블인 경우 나. 지중전선이 저압의 것이고 지중약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우 다. 고압 또는 특고압의 지중전선을 전력보안 통신선에 직접 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우 라. 지중약전류전선 등이 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유케이블로서 그 관리자와 협의 한 경우 마. 사용전압 170 kV 미만의 지중전선으로서 지중약전류전선 등의 관리자와 협의 하여 간격을 0.1 m 이 상으로 하는 경우 2. 특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(��)를 내포하는 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 1 m 이하(단, 사용전압이 25 kV 이하인 다중접지방식 지중전선로인 경우에는 0.5m 이 하)인 때에는 지중전선과 관 사이에 견고한 내화성의 격벽을 시설하는 경우 이외에는 지중전선을 견고 한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 그 관이 가연성이나 유독성의 유체를 내포하는 관과 직접 접촉하 지 아니하도록 시설하여야 한다. 3. 특고압 지중전선이 제 2 에 규정하는 관 이외의 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 0.3 m 이하인 경우에는 지중전선과 관 사이에 견고한 내화성 격벽을 시설하는 경우 이외에는 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 제 2 에 규정한 관 이외의 관이 불연성인 경우 또는 불연성 의 재료로 피복된 경우에는 그러하지 아니하다. 334.6 는 지중전선과 지중약전류전선 등, 가스관, 수도관 등의 관이 접근하고 또는 교차하는 경우의 규정이다. 이 들은 가공전선로와 같이 지지물이 넘어지거나 무너지거나 전선의 단선 등의 우려가 없고, 함께 지중에 매설되어 있기 때문에 상호의 관계 위치는 그다지 문제가 되지 않기 때문에 단순히 지중전선의 고장시에 아크방전에 의한 지중약전류전선 등에 손상을 줄 우려를 고려하여 상호의 간격의 최저치를 나타냄과 함께 그 이하일 때는 상호간 에 콘크리트, 철판 등 견고한 내화성이 있는 격벽을 시설하든가, 또는 케이블을 견고한 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣어, 관이 지중약전류전선 등과 직접접촉하지 않는 것을 정하고 있다. 또 KEC 334.6 은 공 동구내에서의 다른 물건과 의 접근 또는 교차하는 경우에도 물론 적용된다. 여기서 말하는 「내화성」 이라 함은 콘 크리트 등의 불연재료로 만들어진 것이므로 가열된 상태에서도 현저한 변형 또는 파괴하지 않는 재료를 말한다. 「난연성」 이라함은 불꽃을 대면 타지만 조금도 연소확대가 없는 것, 「자기소화성」 이라함은 불꽃을 대면 타지만 불 꽃을 떼면 자연히 꺼지는 성질을 가진 것이다. 1 은 지중약전류전선 등과 접근 또는 교차하는 경우의 규정이지만(그림 H334.7-1), 전력보안통신용의 지중 약전류전선 등은 지중전선과 공통의 지중함에 시설하는 것이 있고, 지중함의 인출부분 등에는 상기의 공 사방법에 의한 것이 곤란하기 때문에 "가 ~ 다"에서 예외로 하고 있다. 또 전력보안통신용 이외의 지중 약전류전선 등에 대해서도 "라"와"마"에서 예외로 가능한 경우를 나타낸다. 종래는 일반통신사업자가 소 유하는 지중약전류전선 등과 지중전선이 접근하는 경우, 전기사업자가 소유하는 전력보안통신선과 지중 전선이 접근하는 경우에 비하여 상호의 간격의 규정이 엄하게 되어 있다. 754 I ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4666b045-d2da-4a0f-aa10-ae542fc64b41 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "마"는 「지중전선고장을 상정한 지중약전류전선과 의 소요 간격의 검증」에 관한 실험에 기준하여, 지중전 선이 170 kV 미만에서 지중약전류전선 등의 관리자의 승낙을 득한 경우, 간격을 0.1m 이상 확보하면 좋 은 것으로 하였다. 여기서는 「지중약전류전선 등의 관리자의 승낙」으로 되어있지만 지중약전류전선 등을 다음부터 설치하도록 하는 경우는 지중전선의 관리자의 승낙이 필요한 것은 당연하다. 2 는 특고압지중전선과 가연성 또는 유독성의 액체와 기체를 내포하고 있는 관과 의 이격이다. 유체이기 때문에 가 스관으로 한하지 않고 액상의 가연성의 것, 예를 들면 석유파이프 등의 관도 전부 이것에 포함된다. 3 은 가연성 또는 유독성의 유체를 내포하는 관 이외의 것 예를 들면 수도관, 증기관 등의 관과 의 간격을 정하 고 있다. 그러나 지중전선을 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣는다든가, 또는 이들의 관이 불 연성의 것인 경우, 혹은 불연성의 재료로 피복하고 있는 경우는 아크에 의한 손상의 정도도 작기 때문에 특례 로 취급하고 있다. 334.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 ica 1. 지중전선이 다른 지중전선과 접근하거나 교차하는 경우에 지중함 내 이외의 곳에서 상호 간의 간격이 저압 지중전선과 고압 지중전선에 있어서는 0.15 m 이상, 저압이나 고압의 지중전선과 특고압 지중전선에 있 어서는 0.3 m 이상이 되도록 시설하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 한 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다. 가. 각각의 지중전선이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 (1) 다음의 시험에 합격한 난연성의 피복이 있는 것을 사용하는 경우 (가) 사용전압 6.6 kV 이하의 저압 및 고압케이블: KS C 3341 (2020)의 "6" 또는 KS C IEC 60332-3-24 (2018)(화재조건에서의 전기 및 광섬유 케이블시험 제 3-24 부 : 수직 배치된 케이블 또는 전선의 불꽃전파시험 - 카테고리 C) (나) 사용전압 66 kV 이하의 특고압 케이블: KS C 3404(2000)의"부속서 2" (다) 사용전압 154 kV 케이블: KS C 3405(2000)의"부속서 2" (2) 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우 나. 어느 한쪽의 지중전선에 불연성의 피복으로 되어 있는 것을 사용하는 경우 다. 어느 한쪽의 지중전선을 견고한 불연성의 관에 넣어 시설하는 경우 라. 지중전선 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 설치할 경우 2. 사용전압이 25 kV 이하인 다중접지방식 지중전선로를 관로식 또는 직접매설식으로 시설하는 경우, 그 간격이 0.1 m 이상이 되도록 시설하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 예외로 할 수 있다. 가. 관로식으로 시공시 지하매설 공간 부족으로 간격 확보가 곤란하여 관로 사이를 콘크리트 등 견고한 격벽 또는 채움재로 보강한 경우 나. 압입공법을 적용한 경우 334.7 은 지중전선이 상호 접근 또는 교차하는 경우를 규정하고 있다. 그림 H334.7-1 은 KEC 334.6 및 334.7 의 경우를 도시한 것이다. 또 「내화성」에 대해서는 334.6 의 해설을 참조한다. 1 은 지중전선의 사고시의 아크방전에 의해 다른 지중전선에 손상을 주지 않도록 간격은 저압지중전선과 고압지중전선과 의 사이에는 0.15 m, 저압지중전선과 특고압지중전선과 의 사이 및 고압지중전선과 특고 압지중전선과 의 사이에는 0.3 m 이상으로 되는 경우의 시설방법을 규정하고 있다. 다만 지중함의 내부에 서는 일상점검이 가능하므로 간격 유지 규정을 예외로 할 수 있다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 755 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
10abb3a5-755b-402e-bb5c-86547535305d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 다중접지방식 지중배전선로의 간격을 규정하고 있다. 「 지중선 고장시 근접시설물에 미치는 영향과 대책에 대한 연구(한국전력공사, 1989) 」에 관한 실증시험의 결과 를 기준하여 25 kV 이하인 다중접지방식 지중전선로를 관로식과 직접매설식으로 시공할 경우, 저압이나 고압지중전선과 의 간격을 0.1 m 이상 확 보하도록 하였다. 다만, 지하매설 공간이 부족하여 간격 확보가 곤란한 경우에는 관로 사이를 콘크리트 등의 견고한 격벽 또는 채움재로 보강한 경우에는 예외로 할 수 있다. 또한 압입공법과 같이 공법의 특 성상 간격 확보가 어려운 경우에는 예외로 할 수 있다. 지표면 Code ![image](/image/placeholder) d3 d4 d3 관로식 전로 nical B d 6 d3 콘크리트 d3 A : 약전류전선 d3 0.3 m 를 초과 할 것 B : 저압전선 d4 : 0.6 m 를 초과 할 것 C : 고압전선 d6 : 0.15 m 를 초과 할 것 D : 특고압전선 d1, d2, d5 에 0.3 m, 0.6 m, 0.15 m 이하여도 좋지만 작업성 및 케이블의 열방산에 의한 송전용량을 고려하고, 적당한 간격을 시설할 것 Kore 그림 H334.7-1 지중전선 상호 접근 또는 교차시 간격 335 특수 장소의 전선로 335.1 터널 안 전선로의 시설 1. 철도·궤도 또는 자동차도 전용터널 안의 전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 전선은 다음 중 1 에 의하여 시설할 것. (1) 인장강도 2.30 kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전선을 사용하고 232.56(232.56.1 의 1・4 및 5 를 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용배선에 의하여 시설하여야 하며 또한 이를 레일면상 또는 노면상 2.5 m 이상의 높이로 유지할 것. (2) 232.11·232.12·232.13 및 232.51(232.51 의 3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블배선에 의하 여 시설할 것. 756 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
63effb7d-bd1d-4292-ae3a-b9022ff457ef | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 나. 고압 전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선의 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선을 사용하여 342.1 의 1 의"나"((1) 및 (2) 는 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용배선에 의하여 시설하고 또한 이를 레일면상 또는 노 면상 3 m 이상의 높이로 유지하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 특고압 전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우 331.13.1 의 2 의"라"규정 의"332.2(3 은 제외한다)"는 333.3 으로 본다. / 2. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 전선로 사용전압은 저압 또는 고압에 한하며, 다음에 따라 시설하여 야 한다. 가. 저압 전선은 다음 중 1 에 의하여 시설할 것. (1) 인장강도 2.30 kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전선을 사용하여 232.56(232.56.1 의 1, 4 및 5 를 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용배선에 의하여 시설하고 또 한 노면상 2.5 m 이상의 높이로 유지할 것. (2) 232.11·232.12·232.13 및 232.51(232.51 의 3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블배선에 의하 여 시설할 것. 나. 고압전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 3. 제 1 및 제 2 에 규정하는 터널 안 전선로 이외의 터널 안 전선로의 사용전압은 저압 또는 고압에 한하 며, 전선은 케이블을 사용하고 또한 사용전압이 저압인 것은 232.51(232.51 의 3 을 제외한다), 사용전 압이 고압인 것은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 철도, 궤도 또는 자동차도의 전용 터널 안 전선로에 가요전선관공사로 시설할 경우 터널 안은 건조하지 않는 곳이므로 습기 또는 물기를 고려한 시설이 필요하다. 터널 안은 지하수의 습기와 연기 배출로 감전되기 쉬운 상태이기 때문에, 저압 및 고압의 애자사용공사의 전선은 절연전선으로 한정하고 가능한 나전선의 사용을 금지하고 있다. 특고압의 경우 전선은 터널의 크기와 열차의 크기를 고려하여 간격이 확보되지 않으므로 케이블만으로 한정되고 있다. 특히 설명하고 있지 않지만, 애자를 사용할 때는 터널 안은 습기가 많고 부식하기 쉽기 때문에 열차의 진동으로 취부 개소가 느슨해지고 탈락할 우려가 있으므로 주의 가 필요하다. 또 지지점간의 거리도 그다지 크게 되지 않으므로 유의 한다. 사람이 상시 통행하는 터널의 경우는 교통량이나 직접 전선로에 접촉할 기회가 많은 것 등으로부터 전조항의 철도 등 전용터널의 경우와 비교하여 사용전압을 저압 또는 고압으로 하고, 고압의 경우 애자사용공사로 시공 하지 않도록 하고 있다. 사람이 상시 통행하는 터널은 전기사용장소의 공사이므로 터널 등과 지하공장 및 이것과 비슷한 것(터널이 관통하고 있지 않은 경우도 있다)을 주로 하여 대상으로 하고 있다. 그러므로 공사에 대한 사고방식의 기본은 오히려 옥내공사에 준한 것으로 제 1 은 어디까지나 전선로로써 저압의 애자사용공사에서는 저압가공인입선과 동등의 전선을 사용하는 것으로 하고, 고압 및 특고압에 있어서는 옥측전선로와 같은 공사를 요구하고 있다. 3 은 제 1 과 2 에 해당하지 않는 터널 안의 전선로에 대하여 나타낸 것으로, 구체적으로는 철도, 궤도 또는 자동차의 전용 터널 등 교통전용의 터널 이외에 또 일반 공중이 상시 통행할 가능성이 없는 터널 전부는 이 조항에 해당하게 된다. 용수로용 터널 및 교통전용터널에 병설되는 피난터널 등도 이것에 해당한다. 이들 터널은 그 형태 등이 여러 가지 이므로 사용전압도 저압 또는 고압에 한정하고, 또 공사방법으로써는 제일 안전한 케이블을 사용한다. 3 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 757 I | {}
6e212319-0ac4-4ba7-ae71-f76100077908 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 335.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 1. 터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제외한다. 이하 335.2 에서 같다)·약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 터널 안의 전선로의 고압 전선 또는 특고압 전선이 그 터널 안의 저압 전선·고압 전선(관등회로의 배선 은 제외한다)·약전류전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 331.13.1 의 3 및 5 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 터널·갱도 내에서는 협소한 장소에 타 배선, 수관(배수용 등), 공기관(공기배출용 등), 통신 케이블, 가스관 등 많은 금속체가 존재하므로 배선은 이와 같은 것들에 손상을 주거나 받지 않고 누전의 위험이 미치지 않도록 시설하여야 한다. 이 경우에 상호의 간격은 각각 옥내배선에 준할 필요가 있다. 케이블공사의 경우라도 다른 금속에 접촉해서 시설하는 것은 바람직하지 않으므로 가능한 한 피해야 한다. 335.3 수상전선로의 시설 1. 수상전선로를 시설하는 경우에는 그 사용전압은 저압 또는 고압인 것에 한하며 다음에 따르고 또한 위험 의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블이어야 하며, 고압인 경 우에는 캡타이어 케이블일 것. 나. 수상전선로의 전선을 가공전선로의 전선과 접속하는 경우에는 그 부분의 전선은 접속점으로 부터 전선의 절연 피복 안에 물이 스며들지 아니하도록 시설하고 또한 전선의 접속점은 다음의 높이 로 지지물에 견고하게 붙일 것. (1) 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 수상전선로의 사용전압이 저압인 경우 에 도로상 이외의 곳에 있을 때에는 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. (2) 접속점이 수면상에 있는 경우에는 수상전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 수면상 4 m 이상, 고 압인 경우에는 수면상 5 m 이상 다. 수상전선로에 사용하는 부유식 구조물은 쇠사슬 등으로 견고하게 연결한 것일 것. 라. 수상전선로의 전선은 부유식 구조물의 위에 지지하여 시설하고 또한 그 절연피복을 손상하지 아니하도록 시설할 것. 2. 제 1 의 수상전선로에는 이와 접속하는 가공전선로에 전용개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단 기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 수상전선로의 사용전압이 고압인 경우에는 전 로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하기 위한 장치를 시설하여야 한다. 항만, 하천 등의 준설공사에 사용되는 준설선에 전기를 공급하는 경우와 같이 가공전선로에 의한 것은 물론 물밑전선로에 의한 것도 곤란한 경우가 있으므로, 수상전선로의 시설 방법을 정하고 있다. 그러므로 처음에 전선로를 설치하는 경우라든가, 하천 횡단의 경우는 이것에 따르는 것은 인정되지 않는다. 수상전선로는 배선관을 지지하는 부유식 구조물 상에 대부분의 전선을 부설하는 것으로, 이것을 도시하면 그림 H335.3-1 과 같다. 수상전선로는 그 구조상 다른 전선로에 비하여 안전도가 떨어지므로 그 사용전압을 저압 및 고압만으로 하고 있다. 저압에 대해서는 122.3 을 따르는 캡타이어 케이블 중 클로로프렌 캡타이어케이블로 하고, 고압에 대해서는 내후성, 내오존성 등이 우수한 성능을 가진 캡타이어케이블로 하고 있다. 수상전선로와 I 758 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8ab6ab70-8862-49e6-a987-a37f3e89293d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 가공전선로의 접속 방법은 일반적으로 1~3 개월가량(임시사용기간)의 단기간에 한하여 시설되는 것이 많지만, 지중전선로로부터 직접 이 전선로에 접속되는 것은 거의 없고, 대부분은 수상전선로와 가까이 가공전선로를 시설하고, 이것으로부터 수상전선로에 접속하는 것이 많으므로, 이 경우에 대해서만 규정하고 있다. 캡타이어케이블의 성질상 절연피복 내에 물이 침입하면 열화가 빠르므로, 가공전선로와 의 접속 부분은 물의 침입을 피하도록 접속하는 것이 좋다. 접속점이 수면상에 있는 경우 수면의 기준면은 해면에서는 만조 위, 하천 등에서는 평수면 위로 하는 것이 바람직하다. 또 수상전선로는 사용상태가 비교적 가혹하고, 또 전선의 접속부분은 약점이 되기 쉬우므로, 원칙적으로 접속점을 시설하지 않는 것이 좋지만, 부득이한 경우에는 케이블 제조자에게 의뢰하는 등 주의 를 한 위에 시설하는 것도 가능하다. 캡타이어케이블에 장력이 걸리지 않도록 하기 위하여 전선을 시설하는 부유식 구조물은 상호 간에 강하게 연결하여 놓는 것을 정하고 있다. 또한 캡타이어케이블의 시설 시 절연 피복을 손상하지 않도록 시설하는 것을 조건으로 하고 있으므로 상세한 것은 별도로 정하고 있지 않다. 그러나 부유식 구조물에 시설하는 부분은 다음과 같은 방법에 의해 시설하는 것이 좋다. echnica ![image](/image/placeholder) 육 상 수 면 수 가공 수상전선로 준설선 기설 전 전선로 고압용의 배전 소 캡타이어 케이블 선로 ye 구조물 그림 H335.3-1 수상전선로 시설 (예) 1 부유식 구조물(길이 4~5m) 위에 건널판을 고정하고, 그 판상에 캡타이어케이블을 부설하고 2~3m 간격으로 마사 등으로 조밀하게 감는다. 이 경우 부유식 구조물 상호간은 0.3 ~ 1m 간격이므로 그 부분은 캡타이어케이블로 직접 장력이 걸리지 않도록 완곡을 가지게 하며, 부유식 구조물 상호의 이동은 여유를 갖게 한다. 2 부유식 구조물에 길이 1~2m 철재 또는 목재의 주를 2.5 ~ 4m 간격이 되도록 고정하고 케이블을 가설한다. 가공전선로 끝부분의 전주부터 부유식 구조물에 이르기까지의 부분(입상부분을 포함하다)은 외상을 받기 쉬운 경우는 방호장치를 시설하는 것이 바람직하다. 즉 끝부분의 전주가 육상에 있는 경우는 케이블의 입상부분을 철재의 관 또는 합성수지재의 관에 넣든가, 끝부분의 전주가 수중에 있는 경우는 보트 등의 접근에 의해 손상되지 않도록, 끝부분 전주의 주위에 울타리를 치는 등의 방법을 강구하는 것이 바람직하다. 2 에 따라 수상전선로는 지락사고의 발생빈도가 크므로, 사용전압이 고압의 경우는 지락 발생할 때에 이 전선로만을 자동차단 가능하도록 시설하는 것을 규정하고 있다. 이들의 조건을 충족하고 또 준설공사와 같이 끊임없이 공사장소를 바꿈으로, 편리한 방법으로써 개폐기, 과전류 차단기, 누전차단기, 피뢰기 기타 계량 장치를 일괄 조합하여 이동이 가능한 철재의 함에 넣어서 1 개의 장치로 하는 방법이 행해지도록 되어 왔다. 이 방법에 의하면 준설선과 함께 이 장치를 운반하고 간단히 시설하는 것이 가능하므로 추천 가능한 방법이다. 또 기설의 변전소로부터 간단히 전용선로를 시설하는 것이 가능할 경우에 그 변전소의 보호장치는 선택차단 가능한 것이라면 본 항에 규정되어 있는 조건을 충족하는 것으로 취급해도 지장이 없다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 759 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
b5d620c8-c629-48b6-9768-fe7607a17438 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 335.4 물밑전선로의 시설 1. 물밑전선로는 손상을 받을 우려가 없는 곳에 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 2. 저압 또는 고압의 물밑전선로의 전선은 제 4 부터 제 5 까지에서 표준에 적합한 물밑케이블 또는 334.1 의 4 의"마"부터"사"까지에서 정하는 구조로 개장한 케이블이어야 한다. 다만, 다음 어느 하나에 의하여 시 설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전선에 케이블을 사용하고 또한 이를 견고한 관에 넣어서 시설하는 경우 나. 전선에 지름 4.5 mm 아연도철선이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용 하고 또한 이를 물밑에 매설하는 경우 다. 전선에 지름 4.5 mm (비행장의 유도로 등 기타 표지 등에 접속하는 것은 지름 2 mm) 아연도철선 이 상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장하고 또한 개장 부위에 방식피복을 한 케이블을 사 용하는 경우 3. 특고압 물밑전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블일 것. 아연도철선 이상의 기계적 나. 케이블은 견고한 관에 넣어 시설할 것. 다만, 전선에 지름 6 mm 의 nnica 강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 제 2 에 의한 물밑 케이블의 표준은 제 5 에 규정하는 것을 제외하고는 다음과 같다. 가. 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에서 정하는 연동선을 소선으로 한 연선(절연 체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 절연체는 다음에 적합한 것일 것. (1) 재료는 폴리에틸렌혼합물·부틸고무 혼합물 ecti 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(시험 방법 총칙-두께 및 완성품 바깥지름 측정)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특성 시험"에 규정하는 시험을 한 때에 이에 적합한 것일 것 (2) 두께는 표 335.4-1 에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우에는 그 두께를 감 한 값) 이상일 것. 표 335.4-1 물밑전선로 케이블 절연체의 두께 I 760 ¦ 사용전압구분 (kV) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 절연체의 두께 (mm) ¦ 절연체의 두께 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압구분 (kV) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우 ¦ 부틸고무 혼합물의 경우 ¦ ¦ 0.6 kV 이하 ¦ 8 이상 80 이하 80 초과 100 이하 100 초과 325 이하 ¦ 2.0 2.5 2.5 ¦ 2.5 2.5 2.5 ¦ ¦ 0.6 kV 초과 35 kV 이하 ¦ 8 이상 100 이하 100 초과 325 이하 ¦ 3.5 3.5 ¦ 4.5 4.5 ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 8 이상 325 이하 ¦ 5.0 ¦ 6.0 ¦ ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c196e3b3-5a49-4ed4-b1b7-7fc774befd9b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 다. 개장은 2 본 또는 3 본의 선심을 쥬트 기타의 섬유질의 물질과 함께 꼬아서 원형으로 다듬질한 것 위 에 방부처리를 한 쥬트 또는 폴리에틸렌혼합물-폴리프로필렌혼합물이나 비닐혼합물의 섬유질의 것(이하 "쥬트 등"이라 한다)을 두께 2 mm 이상으로 감고 그 위에 지름 6 mm 이상의 방식성 콤파운드 를 도포한 아연도금 철선을 사용하고 또한 쥬트 등을 두께 3.5 mm 이상으로 감은 것일 것. 이 경우에 쥬트를 감은 경우는 아연도금 철선의 상부 및 최외층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다. , 라. 완성품은 맑은 물속에 1 시간 담근 후 도체 상호 간 및 도체와 대지 사이에 18 kV (사용전압이 0.6 kV 이하인 것은 3 kV, 0.6 kV 를 초과 하고 35 kV 이하인 것은 10 kV)의 교류전압을 연속하여 10 분간 가하였을 때 이에 견디는 것일 것. 5. 제 2 의 규정에 의한 물밑 케이블(전력보안 통신선을 복합하는 것에 한한다)의 표준은 다음과 같다. 가. 고압 전선의 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에서 정하는 연동선을 소선으로 한 연선(절 연체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 고압 전선의 절연체는 다음에 적합한 것일 것. h (1) 재료는 폴리에틸렌혼합물, 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1 의(시험 방법 총칙 - 두께 및 완성품 바깥지름 측정)의"9 절연체 및 시스의 기계적 특 성시험"에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. (2) 두께는 표 335.4-1 에서 정한 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 두는 경우는 그 두께를 감한 값) 이상일 것. 다. 개장은 고압 전선에 사용하는 2 줄 또는 3 줄의 선심을 쥬트 기타 섬유질의 것과 함께 꼬아서 원형으로 만든 것 위에 방부처리를 한 쥬트 등을 두께 2 mm 이상으로 감고 그 위에 지름 6 mm 이 상의 방식성 콤파운드를 도포한 아연도금 철선을 입힌 뒤 다시 쥬트 등을 두께 3.5 mm 이상으로 감은 것. 이 경우에 쥬트를 감은 것은 아연도금 철선의 윗부분 및 최외층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다. 라. 완성품은 다음에 적합한 것일 것. (1) 고압 전선에 사용하는 선심의 절연저항은 KS C IEC 60502-2[정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 케이블(6 kV ~ 30 kV)]에서 정하는 시험전압으로 시험하였을 때 그 요건을 충족하는 것일 것. (2) 전력보안 통신선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1 시간 담근 후 도체 상호 간 및 차폐가 있는 경우 에는 도체와 차폐 사이에 2 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때 이에 견디고, 다시 도 체와 대지 및 차폐가 있는 경우에는 차폐와 대지 사이에 4 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하 였을 때 이에 견디는 것일 것. 물밑전선로는 시설하는 장소에 의해 해저(��)전선로, 하저(��)전선로, 호저(��)전선로 등으로 나누어지지만, 부설장소의 지질, 물밑의 상태, 수심, 파랑(��), 조류, 유량, 함선의 정박 등의 관계를 고려하여 손상을 받을 우려가 없는 장소에 도랑을 만들고 그곳에 부설하는 등 위험이 없도록 시설하는 것으로 하고 있다. 2 에 언급한 334.1 의 4 의 "마"~"사"에서 정하는 구조로 개장한 케이블의 예는 그림 H335.4-1 과 같다. 물밑케이블에는 전압에 따라 여러 가지 종류가 있지만 부설, 인양할 때 큰 장력을 받고 부설 후에도 외상을 받을 우려가 많으므로 일반적으로 지중케이블에 비하여 개장의 기계적 강도가 크며 1 중 철선개장, 2 중 철선개장, 강대 철선개장 등이 시설된다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 761 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
860c1e1c-bab4-472f-b08f-50dcdc926624 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 의 "가"~"다"에 의해 시설한 경우에는 케이블이 손상을 받을 우려가 없다는 것으로 인정되어 본문에서 규정하는 이외의 케이블을 조건부로 인정한다. 일반적으로 해저에 매설 가능하지 않는 장소는 조류가 급하고, 해저에 진흙 등이 없는 장소이므로 특히 철선개장이 부식한 경우에는 손상을 받기 쉬우므로 상기와 같이 정했다. 철선의 굵기가 4.5 mm 인 것은 물밑케이블에는 시스가 없는 것에 비하여, 보통 케이블의 경우는 시스가 있고 또 그 위에 철선외장을 시설하므로 지름 6mm 를 4.5 mm 로 완화한 것이다. 또 비행장의 유도등 등을 위한 물밑전선로는 시설되는 해역에는 다른 선박이 출입하지 못하도록 관리되고, 그 위에 수심도 제한되고, 조류 등에 의한 장해도 작은 것 등으로 부터 케이블의 입상부분의 작업사정을 고려하여 개장금속선의 굵기를 2 mm 로 하고 있다. 물밑케이블은 개별로 설계되는 것으로 특별히 상세한 규격 등은 없으며 지중전선로의 경우와 같이 케이블을 사용하는 것으로 하였다.(122.5) 단, 물밑에서 사용하는 케이블은 해수가 도전성이기 때문에 금속제의 전기적 차폐층을 설치할 필요가 없고 절연체에 부틸고무, 폴리에틸렌 또는 에틸렌프로필렌고무를 이용할 때에도 차폐층이 없는 것의 사용을 인정한다. 케이블의 포설방법으로는 334.1 에서 규정하는 보호관 또는 트러프에 넣는 것으로 하고 있다. 다만 6mm 의 아연도철선개장을 갖는 케이블(물밑케이블은 이것에 해당한다)을 사용할 때는 보호관 등의 시설에 대해서는 임의 로 한다. 4 와 5 는 물밑케이블의 규격을 정한 것이다. 이들은 비교적 시설조건이 좋은 물밑에 사용되어야할 것으로, 장소에 따라서는 8 mm 철선개장의 것이라든가, 2 중철선개장(이들은 본 항의 규격에 플러스알파의 것이 있으므로 사용에 지장이 없다.)의 것을 사용하는 것이 필요하고, 이점에 대해서는 제 1 에 유의 하여야 한다. 또 파부강관개장케이블은 본래 지중전선용의 케이블이며, 장력 및 외상에 대하여 물밑케이블에 비하여 열등하기 때문에, 제 1 에 유의 하고, 물밑상태가 비교적 양호한 파랑, 유속이 작은 조건이 좋은 장소에 한정하여 사용하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 도체 절연체 전력선심 차폐 개재물 도체 외장 전력보안 절연체 철선개장 통신선심 차폐 누름테이프 외장 방식층 그림 H335.4-1 전력보안통신선 복합 물밑케이블의 단면도(예) Code cal 335.5 지상에 시설하는 전선로 1. 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 1 구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 762 I ...1�8� + " ^ >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
978bab42-ef55-42c9-9caa-23525560ab32 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 다. 지중전선로와 다리에 시설하는 전선로 또는 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로와 의 사이에서 취급 자 이외의 자가 출입하지 않도록 조치한 장소에 시설하는 경우 2. 제 1 의 전선로는 교통에 지장을 줄 우려가 없는 곳에서는 334.4 부터 334.6 까지의 규정에 준하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블 또는 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우에는 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 철근 콘크리트제의 견고 한 개방 수로 또는 트로프에 넣어야 하며 개방 수로 또는 트로프에는 취급자 이외의 자가 쉽 게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치할 ○ 다. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 다음에 의할 것. (1) 전선의 도중에는 접속점을 만들지 아니할 것. (2) 전선은 손상을 받을 우려가 없도록 개방 수로 등에 넣을 것. 다만, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (3) 전선로의 전원측 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로 의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. (4) 사용전압이 0.4 kV 초과 하는 저압 또는 고압의 전로 중에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 다만, 전선로의 전원측의 접속점으로부터 1 km 안의 전원측 전로에 전용 절연변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지락이 생겼을 때에 기술원 주재소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 그러하지 아니하다. 3. 지상에 시설하는 특고압 전선로는 제 1 의 어느 하나에 해당하고 또한 사용전압이 100 kV 이하인 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 4. 제 3 의 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 제 2 의"나" ·331.13.1 의 2 의"마" ·334.5 및 334.6 의 규 정에 준하여 시설하여야 한다. 지상전선로는 지중전선로의 일부 또는 전부를 지상에 노출한 것이다. 지상전선로는 공장구내 등에서 지중에 시설하는 매설물이 많은 경우에 전선로를 지상으로 시설하는 쪽이 안전상 및 경제적으로 오히려 유리한 경우 등에 이용된다. 저압 또는 고압의 지상전선로의 시설범위를 1 구내만 그리고 1 구내 전용에 한정하고 있는데, 이는 지상 전선로는 옥측전선로와 같이 가공전선로와 지중전선로에 비하여 본래 좋은 전선로라고 말하기는 어려우므로 이와 같은 시설범위가 규정되어 있다. 그러므로 일반인이 출입하지 않도록 조치한 장소에 시설하는 경우에는 지중 전선로로부터 다리에 시설하는 전선로 및 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로에 접속된 지상 전선로에 한하여 시설이 가능하다. 또 지상전선로에서 임시적인 것(특고압에 대해서는 재해 복구용의 것)에 대해서는 335.10 의 7 의 방법에 의해 시설하면 제 1 과 제 2 의 규정에 따르지 않는 것이 가능하다. 저고압의 지상전선로의 공사방법으로는 저고압의 전선에 케이블(122.4, 122.5) 또는 구조적으로 비교적 내후성, 내오존성 등에 우수한 성능을 가진 클로로프렌 캡타이어케이블(122.3)을 사용하는 것으로 하고 있다. 전선에 케이블을 고정하여 사용하는 경우의 규정에서 다른 지상전선로와 의 간격을 지중전선로의 경우와 같게 취하는 것 외에 케이블을 철근콘크리트제의 단단한 개방 수로(보통 덕트 또는 트렌치라 부른다) 또는 트러프에 넣고, 개방 수로에는 일반 공중이 용이하게 여는 것이 불가능한 구조의 철재 또는 철근콘크리트제 기타의 견고한 뚜껑을 설치하는 것을 규정하고 있다. 제 2 의 "나"에서기타 견고한 뚜껑은 강화 플라스틱 복합판 등을 이용한 뚜껑이 개발되었으므로 종래의 철재와 콘크리트제의 것에 더하고, 이것들과 동등 이상의 견고한 뚜껑이면 좋다고 하는 것이다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 763 I | {}
e800fc46-b94d-4e6e-95f5-ffcb3e3e0bcd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전선으로 캡타이어케이블을 사용하는 경우는 이동성을 고려한 것이며 특히 항만의 부두에서 사용 시 요구하는 전력량이 크므로 이러한 곳에 고압으로 전기를 공급해야 할 필요가 있기 때문이다. 규정 내용에는 이동하는 것이 명확히 기록되어 있지 않지만 규정의 취지는 상기와 같다. 전선의 접속점은 123 의 규정에 따르더라도, 이동하여 사용하는 경우 약점이 되기 쉬우므로 기구와 의 접속 이외는 중간에서 접속점을 시설하지 않는 것으로 하고 있다. 그리고 일반인이 출입하지 않도록 울타리 등을 두른 장소 이외에는 사람들의 이동에 의해 전선이 손상을 받을 우려가 있으므로 개방 수로 등에 넣는 것으로 하고 있다. 3 의 규정에 따라 지상에 시설하는 특고압 전선로는 지중전선로에 비하여 위험도가 높으므로 사용전압 또는 시설조건에 제한을 둔다. 다만, 공장구내 등에서는 지하매설물과 지상의 가대가 뒤섞이고 전선로 보수 상 오히려 편리한 부분이 있으므로 100 kV 이하로 제한하고 있다. 이 경우의 공사방법은 고정하여 시설하는 경우에 한정하고, 케이블을 저고압의 지상전선로와 같이 개방 수로 또는 트러프에 넣어 금속제부분의 접지공사 및 지중약전류전선이나 저고압의 지중전선과 의 간격을 규정하고 있다. 또 351 의 규정으로부터 구내에 일반인이 출입하지 않도록 시설한 발전소, 개폐소 혹은 이들에 준하는 장소의 구내의 지상에 시설하는 전선은 이 조항의 전선로로 해석하지 않는다. 335.6 다리에 시설하는 전선로 1. technical 2. 3. 다리(335.7 에 규정하는 것은 제외한다. 이하 335.6 에서 같다)에 저압전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다리의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 다리의 노면상 5 m 이상 으로 하여 시설할 것. (1) 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절 연전선일 것. (2) 전선과 조영재 사이의 간격은 전선이 케이블인 경우 이외에는 0.3 m 이상일 것. (3) 전선은 케이블인 경우 이외에는 조영재에 견고하게 붙인 완금류에 절연성·난연성 및 내수성의 애자 로 지지할 것. (4) 전선이 케이블인 경우에는 332.2(1 의"라"는 제외한다)의 규정에 준하는 이외에 전선과 조영재 사이 의 간격을 0.15 m 이상으로 하여 시설할 것. 나. 다리의 옆면에 시설하는 것은 "가" 또는 221.2 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 다리의 아랫면에 시설하는 것은 232.3.7 의 규정에 준하며, 또한 232.11 의 규정에 준하는 합 성수지관공사, 232.12 의 규정에 준하는 금속관공사, 232.13 의 규정에 준하는 가요전선관공사 또는 232.51(232.51 의 3 은 제외한다)의 규정에 준하는 케이블공사에 의하여 시설할 것. 다리에 시설하는 고압전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다리의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 다리의 노면상 5 m 이상으로 할 것. (1) 전선은 케이블일 것. 다만, 철도 또는 궤도 전용의 다리에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이 상의 경동선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 전선이 케이블인 경우에는 332.2 의 규정에 준하는 이외에 전선과 조영재 사이의 간격은 0.3 m 이상일 것. (3) 전선이 케이블 이외의 경우에는 이를 조영재에 견고하게 붙인 완금류에 절연성·난연성 및 내수성 의 애자로 지지하고 또한 전선과 조영재 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 나. 다리의 옆면에 시설하는 것은"가" 또는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 다리의 아랫면에 시설하는 것은 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다리에 시설하는 특고압 전선로는 다리의 옆면 또는 아랫면에 시설하는 경우에 한하고 또한 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 331.13.1 의 2 의"라"중 "332.2(3 은 제외한 다)"는 333.3 으로 본다. I 764 ...1�8� + "tv >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
10bbee7c-f366-4384-8f98-0b16cde008a0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 다리에 시설하는 전선로는 다리첨가전선로라고도 하며, 여기서는 철도다리 혹은 도로다리 등에 첨가하는 전선로에 대하여 규정하고 있다. 다리에 지지물을 시설하여 전선 설치하는 것은 가공전선로로 이 조항의 규정은 적용되지 않는다. 사용전압이 저압으로 다리 윗면에 시설하는 경우 전선의 높이를 5 m 이상으로 한다. 이때 전선은 케이블 이외의 전선에서는 절연전선으로 한정하며, 나전선의 사용을 금지하고 있다. 다리의 아랫면에 전선로를 시설하는 경우 아래를 통과 하는 배 등에서 쉽게 손이 닿는 것은 사고 사례도 있기 때문에 금속관공사의 경우 등에서도 기계적 강도를 크게 할 것이 바람직하다. 사용전압이 고압의 경우 다리의 상면에 시설하는 경우에 있어서 전선에는 케이블을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 철도 또는 궤도의 전용다리에 있어서만 직경 4 mm 의 경동선 또는 이것과 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 것을 인정하고 있으나, 이것은 상시 사람이 통행하는 다리에 대한 위험성이 고려된 것이다. 사용전압이 특고압의 경우 고압의 경우와 같이 전선에 케이블을 사용하는 것을 하며 특고압 전선로는 다리의 윗면에 시설을 금지한다. 335.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 1. 전선로 전용의 다리·파이프스탠드·기타 이와 유사한 것에 시설하는 전선로는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 버스덕트공사에 의하는 경우는 다음에 의할 것. technical (1) 1 구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설할 것. (2) 232.61 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 덕트에 물이 스며들어 고이지 아니할 것. 나. 버스덕트공사에 의하는 경우 이외의 경우에 전선은 케이블 또는 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 다. 전선이 케이블인 경우에는 232.51 의 규정에 준하여 시설할 것. 라. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 335.5 의 2 의"다"의 규정에 준하여 시설할 것. 2. 전선로 전용의 다리·파이프스탠드 기타 이와 유사한 것에 시설하는 고압 전선로는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 고압용 케이블 또는 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우에는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 전선의 캡타이어 케이블인 경우에는 335.5 의 2 의"다"의 규정에 준하여 시설할 것. 3. 전선로 전용의 다리이거나 이와 유사한 것에 시설하는 특고압 전선로, 파이프스탠드 또는 이와 유사한 것에 시설하는 사용전압이 100 kV 이하인 특고압 전선로는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하고 또 한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의"라"중 "332.2(3 은 제외한다)"는 333.3 으로 본다. 전선로 전용의 다리에 시설하는 전선로라 함은 지중전선로의 하천을 횡단할 때에 시설하는 전선로 전용의 다리를 말한다. 파이프스탠드 및 기타 이것에 유사한 것에 시설하는 전선로라 함은 공장의 구내 등에서 수관, 전기관 기타 각종의 배관을 지지하는 가대가 있는 경우에 이것에 시설하는 전선로이다. 파이프스탠드 등에 대한 강도는 규정되어 있지 않지만 일반적으로 견고한 것이어야 한다. 또 기타 이와 유사한 것이라고 하는 것은 공장 구내에서는 이와 같은 종류의 것이 많고 지지물을 별개로 건설하는 것 보다 오히려 안전상의 신뢰도가 높다고 생각되는 것을 의미한다. 또 전선로 전용 다리에 비슷한 것이라 함은 공동다리와 같이 전선로 전용의 다리에 준하는 다리를 가리킨다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 765 I | {}
afbe08d0-8eb0-458d-b1e6-c3c49803f5d2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 335.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 1. 급경사지에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 그 전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전선 등 · 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이 들(도로를 제외한다)과 3 m 미만에 접근하여 시설되는 경우 이외의 경우로서 기술상 부득이한 경우 이 외에는 시설하여서는 안 된다. 2. 제 1 의 전선로는 332.2(3 은 제외한다)부터 332.5 까지 및 332.19 의 규정에 준하는 이외에 다음에 따 르고 시설하여야 한다. 가. 전선의 지지점 간의 거리는 15 m 이하일 것. 나. 전선은 케이블인 경우 이외에는 벼랑에 견고하게 붙인 금속제 완금류에 절연성 난연성 및 내수성의 애자로 지지할 것. 다. 전선에 사람이 접촉할 우려가 있는 곳 또는 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호 장치를 시설할 것. 라. 저압 전선로와 고압 전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우에는 고압 전선로를 저압 전선로의 위로하고 또한 고압전선과 저압전선 사이의 간격은 0.5 m 이상일 것. 급경사지에 시설하는 전선로는 본래 적합한 장소의 시설은 아니지만 공사용 동력을 위한 전선로를 시설하는 등으로 부득이하게 시설되고 있고, 특별히 안전상 위험성이 낮으므로 전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로, 철도, 삭도, 가공약전류전선 등, 가공전선 혹은 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이들(도로는 제외)과 3 m 미만으로 시설되는 경우 이외의 경우이고 기술상 부득이한 경우는 시설 가능한 것으로 하고 있다. 335.9 옥내에 시설하는 전선로 1. 옥내(242.2 부터 242.5 까지 규정하는 장소는 제외한다)에 시설하는 전선로는 다음의 어느 하나에 해당 하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화된 하나의 건물(이하"1 구내 등"이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 1 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 다. 옥외에 시설된 복수의 전선로로부터 수전하도록 시설하는 경우 2. 제 1 의 전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 전선로는 212.4~212.8 · 232.2(합성수지몰드공사, 금속몰드공사 및 라이팅덕트공사에 관 한 부분은 제외한다) · 232.5 · 232.56 · 232.11 · 232.12 · 232.13 · 232.31 · 232.61 · 232.32 · 232.33 및 232.51 의 규정에 준하는 이외에 저압 전선로의 전선이 다른 저압 옥내전선(제 1 의 전선로의 저압 전선 및 저압 옥내배선을 말한다. 이하 같다) · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관 이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 고압 전선로는 342.1 의 1 규정에 준하는 이외에 고압 전선로의 전선이 다른 고압 옥내전선(제 1 의 전 선로의 고압 전선 및 고압 옥내배선을 말한다. 이하 같다)·저압 옥내전선·약전류전선 등 또는 수 관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 342.1 의 2 규정에 준하여 시 설할 것. 다. 특고압 전선로는 342.4 의 1 규정에 준하는 이외에 특고압 전선로의 전선이 저압 옥내전선· 고압 옥내전선·약전류 전선 등 또는 수관·가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차 하 는 경우에는 342.4 의 2 규정에 준하여 시설할 것. 766 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ad4a7c80-a7bb-4861-bdb8-73e266a60aeb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 라. 전선로는 케이블을 사용하여 전선로 전용의 견고하고 또한 내화성의 구조물로 구획된 장소에 시설하는 경우에는"가"부터"다"까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 옥내를 관통하여 시설되는 전선로의 요건과 그 전선로 중 옥내에 시설되는 부분의 시설방법을 규정하고 있다. 전선로는 인체에 대한 안전 확보 관점으로부터 또는 사고시의 공급지장에 대한 영향이 일반적으로 크기 때문에 사람이 거주하고 활동하는 옥내를 피하여 시설하는 것이 바람직하다. 그러므로 공장 구내 등에서는 예를 들면, 그림 H335.9-1(a)와 같이 구내만으로 시설하는 전선로로서 수전실로부터 B 동까지의 전선로를 시설하고자 할 때에 도중에 A 동이 있고, 이것을 우회하면 전선로 공장이 아주 길게 되며 도중에 다른 전선로와 다른 시설물과 접근하는 일이 많이 발생되어 오히려 A 동을 관통하여 시설하는 쪽이 경제적으로나 안전상으로도 바람직한 경우이다. 그림 H335.9-1(b)와 같이 1 구내 전용의 전선로로 되는 경우도 같다. ![image](/image/placeholder) A 동 고 hnica 압 ※ 수전실 옥내 B 동 전 조영물 선 수전실 전선로 Electro 家 16A 이하 옥내 15m 이하 전선로 조영물 변전실 400V 이하 C 동 (a) (b) 옥내전선로 건 물 구 내 옥내배선 개폐기 및 차단기를 필요로 하는 개소 개폐기 및 차단기 ore H335.9-1 공장 구내 등 시설 (예) ![image](/image/placeholder) 인공지반 (a) 동일 기초 구조물에 구축된 (b) 구조적으로 일체화된 하나의 복수의 건물의 그림 건물의 그림 : 수전실 옥내전선로 그림 H335.9-2 1 구내 전용의 전선로 (예) ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 3 767 I 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
c42a515e-3597-45fe-b9dd-6d16397d432b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 에서 242.2 에서 242.5 까지의 장소를 제외하고 있는 것은, 이들의 장소가 위험한 장소이고, 전기시설물은 역시 시설하지 않도록 할 필요가 있는 장소이기 때문이다. 1 의 "가"는 당해 전선로가 1 구내 등의 가운데만으로 시설되는 경우를 나타낸 것으로 동일한 개발자에 의해 인공지반(지하주차장 등에 사용되는 경우가 많다) 위에 복수의 건물이 건축되는 경우가 있다. 이들의 경우 전기를 공급하기 위해서는 부득이하게 수전하는 자의 구내 이외의 옥내를 통과 해야 하기 때문이다. (그림 H335.9-2) 1 의 "나"는 전선로가 1 구내 등의 전용전선로인 경우(그림 H335.9-1(b))를 나타낸 것이다. 1 의 "다"는 지중전선로에 의해 전기를 공급하는 경우 사고시의 복구 시간의 단축 등을 목적으로 하고 옥외에 시설된 복수의 전선로로부터 송수전이 가능하도록 전선로를 시설한 병행 2 회선 수전방식등을 하는 경우에 대하여 나타내고 있다. 그림 H335.9-1(a) 중 점선의 부분은 C 동이 400 V 이하이고 A 동(전격전류 16 A 이하의 과전류 차단기로 보호되어 있는 경우)으로 부터의 길이가 15 m 이하인 경우(212.6.2 의 2)에 있어서는 옥외배선으로 이 조항의 범주는 아니다. 전선로의 인입구에는 212.6.2 에 의해 옥내의 인입구 근처의 개소에 구분 개폐기를 시설하는 것으로 하고 있다. 옥내전선로의 전선이 케이블인 경우는 도중의 분기 접속은 피하고 변전실 및 수전실 등의 그 전선로의 인출구에 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하도록 한다 또한, 옥내에 시설되는 전선로의 전선은 배선과 달리 사람이 접촉할 우려가 없는 것에 시설하는 것이 보통이고, 감전 등의 발생 시에 구분 개폐기를 개방 할 필요도 없으므로 수전실에 전용의 것을 시설하면 충분하다. 이 경우 수전장소로부터 당해 전선로에 이르는 사이에 다른 전기사용장소로 가는 선로의 분기점으로부터 부하측에 개폐기 및 차단기를 시설하는 것으로 하고 있다. 전기사용 장소가 다르면 그 구분도 독립하여 행하도록 하는 쪽이 안전상 편리하고 사고가 감소되기 때문이다.(그림 H335.9-2) 2 의 "가"는 저압의 경우 공사 방법으로 옥내배선의 경우와 다른 점은 합성수지전선관공사, 금속전선관공사, 라이팅덕트공사와 같이 끝부분의 배선에 사용되는 경미한 공사가 채용할 수 없는 rea 것이다. 335.10 임시 전선로의 시설 1. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 331.11 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 2. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑·철주 또는 철근 콘크리트주에 시설하는 지지선은 331.11 의 3 의 "다"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에 332.2 의 1(221.2 의 2 의"바"(2)· 331.13.1 의 2 의"라" ·221.3 의 3 의"가" ·331.14.1 의 1·221.1.1 의 1 의"라"· 331.12.1 의 1· 335.6 의 2 의 "가"(2)·335.8 의 2·241.16·241.14.3 의 4 의"바"(2)(나) 및 배류접속에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정 에 의하지 아니할 수 있다. 4 재해후의 복구에 사용하는 특고압 가공전선로로서 전선에 케이블을 사용하는 경우 333.3(331.13.2, 331.12.2 의 5, 335.6 의 3 에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 5. 저압 방호구에 넣은 절연전선 등을 사용하는 저압 가공전선 또는 고압 방호구에 넣은 고압 절연전선 등을 사용하는 고압 가공전선과 조영물의 조영재 사이의 간격은 332.11.222.18 및 332.18 의 규정에 불구하고 표 335.10-1 에서 정한 값까지 감할 수 있다. 768 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c95c1f4e-808a-41d5-9d54-db9a8ade3b41 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 표 335.10-1 임시전선로 시설(저압 방호구)의 간격 ¦ 조영물 조영재의 구분 ¦ 조영물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.4 m ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부이외의 조영재 ¦ ¦ 0.4 m ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 이외의 조영재 ¦ ¦ 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) ¦ 6. 사용전압이 400 v 이하인 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분으로서 비 또는 이슬에 젖지 아니하는 장소에 애자사용공사에 의하여 시설하는 경우에는 221.1.1 의 4(221.1.2 에서 준용하는 경우를 포함한 다)에서 준용하는 221.2 의 2 의"나"(2)의 규정에 불구하고 전선 상호 간 및 전선과 조영재 사이를 이격 하지 아니하고 시설할 수 있다. 7. 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로 및 재해복구를 위하여 지상에 시설하는 특고압전선로로서 다음 에 따라 시설하는 경우에는 335.5 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우는 케이블 또는 공칭단면적 10 mm2 이상인 클로로프렌 캡타이어케이 블, 고압인 경우는 케이블 또는 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블, 특고압인 경우는 케이블일 것. 나. 전선을 시설하는 장소에는 취급자 이외의 자가 쉽게 들어 갈 수 없도록 울타리·담 등을 설치하고 또한 사람이 보기 쉽도록 간격을 두고 위험 표시를 할 것. 다. 전선은 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 사용기간이 짧은 임시 사용하는 전선로의 시설하는 규정이며, 임시전선로는 사고 시 응급복구의 신속화, 경제성 등으로 본 공사를 시공하는 것이 꼭 유리하지만 않고, 안전상에 문제가 없는 것에 한해서 간편한 공사방법에 의해 시공할 수 있도록 하고 있다. 1 은 단기적으로는 철탑의 강도를 지지선으로 보강하는 것을 인정하며, 이것은 다음과 같은 경우는 철탑에 지지선을 시설하는 것이 경제적으로 유리하다. 1. 송전선 시설공사 등에서 용지 교섭이 어렵고 부분적으로 철탑 공사가 지연되는 경우에 잠정 송전을 위한 가공사 등으로 설계조건과 는 다른 하중 조건으로 철탑을 사용하는 경우 2. 이설공사 등을 할 경우 공급확보를 위하여 가(�)지지물을 설치하는 경우가 있지만 그때 그 양측에 있는 기설의 철탑에 설계조건을 초과 하는 하중을 발생하는 경우 3. 불의 의 재해에 의해 철탑이 위험에 노출될 경우에는 부득이 설비 안전상 일시적으로 보강이 필요한 경우 또 사용기간이 고온계절 또는 저온계절 어느 한쪽의 기간에는 사용하지 않는 것이 명백할 경우에 있어서 그 사용하는 기간의 조건만으로 설계할 수 있다. 2 는 임시공사 등의 임시전선로에 시설되는 지지선은 사용기간이 짧아 내부식성의 문제를 고려하지 않으므로 목주로 시설하는 지지선과 같은 규정을 적용할 수 있다. 3 은 임시적으로 시설하는 저고압 가공케이블공사의 경우 예를 들면 배전선 사고에 의한 정전시간을 대단히 짧게 하기 위한 응급용으로 사용하는 경우(바이패스케이블이라고 하는 것도 있다)이거나, 일시적인 공사용 등으로 사용하는 경우에 반영구적으로 유지의 무를 가진 공사 방법을 하는 것은 반드시 유리하지는 않는 것과 시설 시점에 감시 상태 등을 고려하여, 케이블 배선에 그 공사 방법에 대한 제약을 주지 않고, 처짐정도 등 간단히 케이블 배선(예를 들면 바이패스용 로프로 조가하는 공법 등)이 가능하도록 하고 있다. ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 769 I | {}
8517d6c2-6363-4320-8fe7-173d7e817331 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4 와 7 은 지진, 태풍, 홍수 등의 자연재해에 의해 전기설비가 손괴한 경우에 전기사업자는 이것을 빠르게 복구하고 송전을 재개하는 것이 필요하고, 이와 같은 경우에는 장소 확보, 송전용량의 면에서 특고압 가공전선에 가공케이블을 사용하는 것이 그 시설의 용이함으로부터 유효수단이 되는 것이기 때문에 재해 복구에 요하는 특고압 가공전선로에 케이블을 사용하는 경우에 대해서 안전상의 대책을 완전하게 하고, 333.3(특고압 가공케이블의 시설)에 따르지 않고 시설하는 것을 나타낸 것이다. 5 는 임시적인 조영물이 건설되는 경우에 가공전선과 해당 조영물간의 간격이 부족하여 전선로가 복잡하게 포설되는 것을 방지하기 위한 것이고, 방호구에 넣은 절연전선과 조영재간의 간격을 케이블마다로 완화하고 있다. Co Electro -technical Korea EC L I 770 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t · | {}
95879e63-8803-445a-8b3c-382078aa033c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (340 기계·기구 시설 및 옥내배선) 341 기계 및 기구 341.1 특고압용 변압기의 시설 장소 특고압용 변압기는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하여야 한다. 다만, 다음의 변압기 는 각각의 규정에 따라 필요한 장소에 시설할 수 있다. 가. 341.2 에 따라 시설하는 배전용 변압기 나. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 다중접지 방식 특고압 가공전선로에 접속하는 변압기 다. 교류식 전기철도용 신호회로 등에 전기를 공급하기 위한 변압기 특고압용 변압기는 위험하고, 전력공급 확보를 위해 중요한 것으로서, 원칙으로는 「발전소 또는 변전소, 개 폐소 또는 이들에 준하는 장소(351.1 의 해설)」 이외의 장소에는 설치해서는 안 되는 것으로 규정하고 있 다. 더욱이 341.2 에 규정하는 특고압 배전용변압기 및 333.32 의 1 및 4 의 25 kV 이하의 특고압 가공전선로에 접속하는 변압기는 그 중요도나 용량이 발전소 등에 시설하는 것에 비해 일반적으로 작기 때문에 특별히 취급 하고 있다. 341.2 특고압 배전용 변압기의 시설 tro 특고압 전선로(333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로를 제외한다)에 접속하는 배전용 변압기(발 전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 것을 제외한다. 이하 같다)를 시설하는 경우에는 특 고압 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 다음에 따라야 한다. 가. 변압기의 1 차 전압은 35 kV 이하, 2 차 전압은 저압 또는 고압일 것. 나. 변압기의 특고압측에 개폐기 및 과전류차단기를 시설할 것. 다만, 변압기를 다음에 따라 시설 하는 경우는 특고압측의 과전류차단기를 시설하지 아니할 수 있다. (1) 2 이상의 변압기를 각각 다른 회선의 특고압 전선에 접속할 것. (2) 변압기의 2 차측 전로에는 과전류차단기 및 2 차측 전로로부터 1 차측 전로에 전류가 흐를 때에 자동 적으로 2 차측 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 과전류차단기 및 장치를 통하여 2 차측 전로를 접속할 것. 다. 변압기의 2 차 전압이 고압인 경우에는 고압 측에 개폐기를 시설하고 또한 쉽게 개폐할 수 있도록 할 것. 특고압용 변압기는 341.1 의 규정에 의해 발전소 또는 변전소, 개폐소 또는 이들에 준하는 장소(351.1 의 해 설 참조)에 시설해야 하는데 본 규정은 이러한 장소에 시설하는 것보다도 일반적으로 소용량의 변압기를 배전용변압기(35 kV 이하의 배전으로 사용하는 것)라고 하여 옥외, 옥내, 주상, 맨홀 등에 시설되는 것에 대해 나타내고 있다. 이 규정은 과거 시가지외의 옥외만으로 시설이 제한되어 있는 특고압 배전용변압기에 대해서 전력수요의 증대 등에 따라 배전계통으로 특고압을 도입하기 때문에 특고압 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 것을 전제로 한 다음에 그 시설범위를 시가지까지 확대한 것이다. 또 시가지 외에 시설하는 22(33) kV 배전선에 대해서도 특고압 배전선에 맞추어 절연 전선 또는 케이블을 사용하는 것으로 했다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 771 I | {}
bbafc599-f23b-437f-b59c-c9c3ad530b98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "가"는 특고압 배전에 필요한 전압을 정한 것은 변전소에 비해 일반적으로 용량도 작고, 고장 등으로 영향 이 미치는 범위를 한정한다고 하는 관점에서 1 차 전압을 35 kV 이하로 하고 있다. 2 차 전압에 대해서는 고압 또는 저압으로 하고 있다. 2 차 전압이 저압인 경우는 341.3 에 의할 필요가 있다. "나"는 변압기의 시설 장소에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하는 것으로 하고 있다. 다만 (1) 및 (2)의 방식 (네트워크 배전방식)에 의해 변압기를 시설하는 경우는 2 회선 이상의 특고압 배전선에 의해 각 회선마다 변압 기에 접속되고 1 회선이 정지해도 전기의 공급에 지장이 없고, 2 차측 전로에 과전류차단기 및 2 차측에서 1 차 측으로 전력이 역류하는 것을 방지하는 장치(일반적으로는 역전력 계전기를 사용)를 시설하면 2 차측 전로에 고장 등이 발생한 경우에도 확실히 차단할 수 있고 1 차측의 고장 파급도 없기 때문에 이와 같은 경우에는 특 고압쪽에 시설하는 과전류차단기를 생략할 수 있는 것으로 하고 있다. "다"는 고압전선로의 고장파급 등을 고려하고 특고압용 변압기의 2 차측이 고압인 경우는 변압기 2 차측에 서 개폐할 수 있도록 변압기의 고압측에 개폐기를 시설하는 것으로 하고 있다. 이 규정에 의해 시설하는 특고압의 기기에 관해서는 341.4 고압의 개폐기 등에 관해서는 341.8 및 341.9 에 의해 시설하는 것으로 하고 있다. 341.3 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 다음의 것 이외에는 아니 된다. -techn 가. 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기 나. 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기 다. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 전선로에 접속하는 변압기 라. 사용전압이 35 kV 이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변 압기를 전로로부터 차단하기 위한 장치를 설치한 것. 마. 사용전압이 100 kV 이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선사이에 142.5 의 규정에 의 하여 접지공사(접지저항 값이 10 0 이하인 것에 한한다)를 한 금속제의 혼촉방지판이 있는 것. 바. 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기 저압과 특고압을 직접 결합시키는 것은 고장시에 저압전로에 특고압이 전달될 수 있으므로 위험하다. 저 압전로는 널리 일반의 옥내배선에 사용되어 인명, 재산과 밀접한 관계가 있고 또한, 그 전로의 절연내력도 낮기 때문에 특고압에서 고압으로 변성하고 다시 고압에서 저압으로 변성하는 것이 일반적이다. 그러나 특별한 경우의 변압기에 대해서는 이와 같은 단계를 거치는 것이 기술적, 경제적으로 적절하지 않는 경우 도 있기 때문에 이 규정은 이런 경우에 대해 나타낸 것이다. "가"는 전기로와 같이 대전류를 필요로 하는 것은 대전력을 소비하기 때문에 변압기를 2 단으로 설치하고 중간에 고압의 단계를 두는 것은 기기, 배선뿐만이 아니라 전력손실 등에서도 현저하게 비경제적이게 된 다. 또, 저압측 회로는 일반적으로 대지로부터 절연되어 있지 않기 때문에 변압기내부에서 특고압과 저압 이 혼촉해도 저압측의 전위상승은 비교적 미세하고 특고압측에서 바로 보호장치가 동작할 수 있다. 또한 전해조용의 변압기도 대전류를 소비하는 것이다. "나"는 발전소의 소내용 변압기나 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 장소(351.1 의 해설 참조)의 소내용 변 압기로서 일반인과 는 관계없고 특정장소에 사용하는 것으로 본질상 문제가 되지 않는다. "다"는 333.32 의 1 및 4 의 해설에 나타낸 25 kV 이하의 특고압용 가공전선로에 접속하는 변압기는 고압 배전용변압기를 승압하여 사용하는 것이고 또 저압측은 322.1 에 의해 접지공사를 하는 것으로 하고 있고 그 위험도에 있어서 고압 배전용변압기와 대부분 변함이 없기 때문에 특별 취급하게 되어 있다. I 772 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0776f5a2-796d-421d-9591-0507126628c6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "라"는 특고압측과 저압측이 혼촉된 경우에 자동적으로 차단되면 위험이 없기 때문에 특별히 다루는 것으 로 되어 있다. 혼촉한 때에 자동적으로 차단하는 경우란 저압측이 접지 되어 있고 혼촉이 발생하면 지락 사고가 되므로 특고압전로가 자동차단되도록 하여야 하며, 혼촉저항 등을 고려하여 상당한 고감도의 지 락계전기가 필요하다. 사용 전압을 35 kV 이하로 한정한 것은 이를 초과 하는 고전압이 되면 선로의 길이 가 길어 충전전류가 커지기 때문에 혼촉사고 발생시 저압측의 전위상승이 커져 위험하기 때문에 규정의 다른 곳에도 이 전압제한이 있고 이 전압을 위험의 한 단계로 보고 있다. "마"는 수용가의 용량 증대에 의해 66 kV 또는 77 kV 등으로 수전하는 경우에 경제성을 생각하여 3 권선 변압기를 사용하고 400 V 나 200 V 로 직접 변성하는 경우가 있다. 한편, 66 kV 나 77 kV 부터 직접 저압으 로 변성하는 변압기는 변압기의 제작기술로서 혼촉방지판을 넣는 것에 의해 혼촉방지대책도 충분히 취할 수 있어서 1 차 전압으로서 100 kV 까지로 하고 있다. "바"의 변압기에 관해서는 그 구조상 특고압측의 권선과 저압측 권선과 의 사이에 금속제의 혼촉방지판이 반드시 설 치되고 저압측에 일반의 사용기기가 접속되는 것도 없기 때문에 특별히 다루는 것으로 되어 있다. 341.4 특고압용 기계기구의 시설 m 1. 특고압용 기계기구(이에 부속하는 특고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이외의 것을 포함한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우, 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설 하는 경우, 241.9.1 의 1 의"나"단서 또는 241.6.2 및 241.6.3 에 의하여 시설하는 경우 이외에는 시설하 여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 주위에 351.1 의 1, 2 와 4 의 규정에 준하여 울타리 · 담 등을 시설하는 경우 나. 기계기구를 지표상 5 m 이상의 높이에 시설하고 충전부분의 지표상의 높이를 표 341.4-1 에 서 정한 값 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 표 341.4-1 특고압용 기계기구 충전부분의 지표상 높이 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계 또는 지표상의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m 에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 다. 공장 등의 구내에서 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 접지공사를 한 금속제의 함에 넣고 또한 충전 부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우 라. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우 마. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 바. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로에 접속하는 기계기구를 341.8(제 1 의 "나" 의 "고압 인하용 절연전선"은 "특고압 인하용 절연전선"으로 한다)규정에 준하여 시설하는 경우 2. 특고압용 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 773 I | {}
6f5e879d-8713-4146-8666-24594849b386 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 특고압의 전력선 반송통신용 결합콘덴서, 전동기, 개폐기, 변압기(341.2 에 1 차 전압 및 출력 제한 있 음), 연결선 등은 위험성이 크기 때문에 발·변전소 등 이외의 장소에 시설하는 경우에 관하여 규정하고 있다. 더욱이 전기집진장치 및 엑스선발생장치에 관해서는 241.9 및 241.6 에 규정하고 있으므로 이 규정 의 적용을 제외하고 있다. ![image](/image/placeholder) 송전선 d1+d2=d 콘덴서 (애자형의 d1 d d2 그림 H341.4-1 특고압 기계기구의 노출 충전부 지표상 높이 nical 것) Code "가"및 "나"는 충전부분이 노출된 특고압의 기계기구, 예를 들면 전력선 반송전화, 전력선 반송계전기, 송전선 고장점 지시장치 등에 사용하는 특고압용의 결합콘덴서, 341.2 의 특고압 배전용변압기를 지상, 주상 또는 가 대에 시설하는 경우에 대해서 규정하고 있다. 특고압용 기계기구의 부싱 및 특고압의 전기에 충전하는 전선의 지표상의 높이 또는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리와 의 합(그림 H341.4-1 의 d 에 대해서 는 발·변전소 등의 울타리, 담 등의 시설규정(351.1)에 따르고 있다. 즉 d 는, 35 kV 이하인 것 5 m 이상 35 kV 초과 160 kV 이하인 것 6 m 이상 160 kV 를 초과 하는 것 {6+ (E※-160) ÷10x0.12)} m 이상 ※ E 는 kV 단위이며 사용전압을 나타낸다, 또한 첫째자리 이하는 삭제한다. 그러나 특고압의 충전부분이 노출된 기기의 시설은 어디까지나 발·변전소 내에 한해야 하고, 이와 같은 경우는 기술상 어쩔 수 없는 경우에 한하는 것이다. "다"는 공장 등 수용장소 구내의 특고압 전동기용 등의 개폐장치 등을 넣은 절연상자 또는 금속제 상자의 시설에 대해서 규정하고 있고 충전부분이 노출 되어서는 안 되기 때문에 이것에 접속하는 전선은 모두 케이블이 아니면 안 된다. "라"는 공장 등에서 기계 기구가 설치된 옥내의 장소를 허가된 취급자만이 출입하도록 시설하는 장소를 말한다. "마"는 341.2 의 특고압 배전용변압기 중 충전부분이 노출되지 않도록 한 것 또는 제철공장 등의 특고압 전동기 등에 해당하는 것으로 기계기구의 온도상승 또는 고장시의 전위상승이 발생할 수 있기 때문에 사 람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 주위에 적당한 울타리 등을 설치할 필요가 있다. "바"는 25 kV 이하의 특고압 가공전선로에 접속하는 기계기구(주로 변압기, 개폐기류)는 위험도에 있어서 고압용의 기계기구와 대부분 변함없기 때문에 341.8 의 고압용 기계기구의 시설 규정을 준용하여 적용한 다. (333.32 의 해설 참조) 2 는 일상의 순시 통로 등에서 취급자가 부주의 하여 나모선, 단로기 등 노출된 충전부에 접촉할 우려가 없 도록 하기 위한 규정으로, 노출된 충전부를 통로 등에서 충분히 이격하여 시설하거나 주위에 방호장치를 설치하는 등의 조치를 강구할 필요가 있다. 774 I ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c7e0910c-a36b-4cf9-880b-007b0331727a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 341.5 고주파 이용 전기설비의 장해방지 고주파 이용 전기설비에서 다른 고주파 이용 전기설비에 누설되는 고주파 전류의 허용한도는 그림 341.5-1 의 측정 장치 또는 이에 준하는 측정 장치로 2 회 이상 연속하여 10 분간 측정하였을 때에 각각 측 정값의 최대값에 대한 평균값이 -30 dB(1 mW 를 0 dB 로 한다)일 것 다른 고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로 Code ca ![image](/image/placeholder) HPF MT LM 그림 341.5-1 고주파 이용 전기설비의 장해 판정을 위한 측정장치 -te LM: 선택 레벨계 MT: 정합변성기 L: 고주파대역의 고 임피던스 장치(고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로와 다른 고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로와 의 경계점에 시설할 것) HPF: 하이패스필터 W: 고주파 이용 전기설비 Ele 수용장소에 있어서 옥내(또는 옥외)의 전력회로가 고주파 이용 통화장치(인터폰)의 고주파 전송로로서 이 용되는 것을 비롯하여 냉난방설비 등의 고주파에 관한 제어회로로서 전송로에도 이용되어 왔다. 한편, 배 전설비에 있어서도 개폐기류의 원격 감시제어, 전압 부하관리의 집중 자동화, 검침업무의 자동화, 부하제 어 자동화 등을 위해서 배전선을 전송로로 하는 고주파 이용 설비가 사용되고 있다. 이들을 무질서하게 시설하는 것은 서로 발신되는 고주파에 의해서 그 기능에 장해를 미칠 우려가 있다. 이러한 전로를 고주파 전류의 전송로로 이용하는 것은 서로 방해가 없이 원활하게 운용되는 방식으로 고 주파의 전송을 제어하는 블록장치를 전송로의 경계점에 설치하고 각 영역에서 고주파 누설을 억제하는 방 식(블록장치 사용 방식)과 고주파 누설이 있어도 실질적으로는 서로 방해를 주지 않도록 쌍방에서 이용 주 파수의 협정을 통하여 각각의 주파수대역을 점유해 쌍방이 고주파 이용을 하는 방식(주파수대역 설정 방 식)이 있으며, 이러한 방식을 병용하는 방식도 고려되고 있다. 이 규정은 주파수대역설정 방식에 의해 서로 방해가 없도록 고주파를 이용하는 경우는 「장애를 미치게 할 우려가 있는 경우」에 해당되지 않기 때문에 적용 외로 하며, 주파수대역의 설정을 하지 않는 경우 또는 주파수대역의 설정을 해도 다시금 주파수대역 외의 고주파를 이용하는 경우에 적용된다. 즉, 상호의 전로 의 경계점에 자기의 이용 주파수에 따른 블록장치를 설치하는 것이다. 상호 누설로 인한 방해 배제에는 누설을 전무하게 하는 것이 이상적이지만 이것은 기술적으로 불가능하기 때문에 누설하여도 지장이 없는 최대 레벨의 누설 허용치를 -30 dB 이하로 하고 있다. 3 고압 ■ 특고압 전기설비 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 775 I | {}
280ea6da-b089-4982-b949-0ba8a77cb106 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 341.6 전기기계기구의 열적 강도 전로에 시설하는 변압기, 차단기, 개폐기, 전력용 커패시터, 계기용변성기 기타의 전기기계기구는 한국전기기 술기준위원회 표준 KECS 1202(전기기계기구의 열적강도 확인방법)에서 정하는 방법에 규정하는 열적강도 에 적합할 것. 전로에 시설하는 전기기계기구는 통상 사용상태(냉각장치를 가지는 것은 그 사용도 포함)에서 발생한 열에 의해 절연물이나 외함 등의 재료가 손상되거나 화재의 원인이 되지 않도록 하기 위해 전기시설물에 있어 내열 성능에 대해서 규정한 것이다. 종래는 기술기준 제 9 조(전기기계기구의 열적 강도)에 적합한 것을 확인하기 위해 신증설공사 준공 검사시 등 현지에서 온도상승시험을 실시하고 정격사용 상태로 온도가 포화하며 그 온도상승치가 한국산업표준 등에 정해져 있는 표준값 이하임을 확인해 왔다. 그렇지만 최근에 기계기구에 관해서는 제품의 일체 수송 과 현장작업 장소 수의 저감화, 현지시공 관리기술의 향상 등에 의해 전기기계기구의 열적 강도에 관계되 는 성능은 공장 출하시와 현지 설치시의 차이가 없어졌다. 이러한 것에서 한국산업표준(KS) 등에 기초하 여 공장에 있어서 온 도상승시험을 실시한 것은 전기설비기술기준 제 9 조에 정하는 전기기계기구의 열적강 도에 적합한 것으로 볼수 있으며, 구매자가 허용한 경우 현지에서의 온도상승시험을 생략할 수 있을 것이 다. 또한, 설치자가 현지에서 온도상승시험을 실시하는 경우에 관해서도 이것에 합격한 전기기계기구에 관 해서는 당연히 열적 강도에 적합한 것으로 취급할 수 있으며, 참조할 수 있는 한국산업표준(KS)은 아래 표 를 참조할 수 있다. 표 H341.6-1 전기기계기구의 열적 강도 ¦ 종 류 ¦ 표 준 번 호 ¦ 제 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회전기기 ¦ KS C IEC 60034-1 ¦ 회전기기-제 1 부 : 정격 및 성능 ¦ ¦ 변압기 ¦ KS C IEC 60076-2 ¦ 전력용변압기 제 2 부 : 온도상승 ¦ ¦ 변압기 ¦ KS C IEC 60076-11 ¦ 전력용변압기 제 11 부 : 건식 변압기 ¦ ¦ 개폐기류 ¦ KS C IEC 62271-102 ¦ 고압 개폐장치 및 제어장치-제 102 부: 교류용 단로기 및 접지 개폐기 ¦ ¦ 개폐기류 ¦ KS C IEC 62271-103 ¦ 고압 개폐장치 및 제어장치-제 103 부: 정격전압 1kV 초과 52kV 이하의 개폐기 ¦ ¦ 개폐기류 ¦ KS C IEC 60282-1 ¦ 고압퓨즈 -제 1 부 : 한류형퓨즈 ¦ ¦ 개폐기류 ¦ KS C IEC 62271-1 ¦ 고압 개폐기와 제어기-제 1 부:공통 시방서 ¦ ¦ 개폐기류 ¦ KS C IEC 60947-1 KS C IEC 60947-4-1 ¦ 저전압 개폐장치 및 제어장치 제 1 부 : 일반규정 저전압 개폐장치 및 제어장치 제 4-1 부 : 접촉기 및 모터기동기 - 전자 식 접촉기 및 모터기동기 ¦ ¦ 콘덴서류 ¦ KS C IEC 60831-1 KS C IEC 60831-2 ¦ 정격전압 1 kV 이하의 교류시스템 자기-복귀형 분로 전력 커패시터 -제 1 부 : 일반-성능, 시험 및 정격-안전 요구사항-설치 및 운전지침 정격전압 1 kV 이하의 교류시스템 자기-복귀형 분로 전력 커패시터 - 제 2 부 : 열화시험, 자기-복귀시험 및 파괴시험 ¦ ¦ 계기용 변성기 ¦ KS C IEC 60044-1 KS C IEC 60044-3 KS C IEC 60044-5 ¦ 계기용 변성기 제 1 부 : 변류기 계기용 변성기 제 3 부 : 변압·변류기 계기용 변성기 제 5 부 : 콘덴서형 변압기 ¦ I 776 ...1�8� + " > >"一 0⌀¦ ... 8... " <"p ー 't' ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
307dd506-2ec3-46ff-9a56-28e340a280c1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 341.7 아크를 발생하는 기구의 시설 고압용 또는 특고압용의 개폐기 · 차단기 · 피뢰기 기타 이와 유사한 기구(이하 이 조에서 "기구 등"이라 한다)로 서 동작 시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천장 기타의 가연성 물체로부터 표 341.7-1 에서 정한 값 이 상 이격하여 시설하여야 한다. 표 341.7-1 아크를 발생하는 기구 시설 시 간격 ¦ 기구 등의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압용의 것 ¦ 1 m 이상 ¦ ¦ 특고압용의 것 ¦ 2 m 이상(사용전압이 35 kV 이하의 특고압용의 기구 등으로서 동작할 때에 생기는 아크의 방향과 길이를 화재가 발생할 우려가 없도록 제한하 는 경우에는 1 m 이상) ¦ 아크를 발생하는 기구의 시설방법에 대해서 정한 것으로 가연성물질에 불이 붙지 않도록 시설 방법을 기 술하고 있다. 고압 또는 특고압용의 개폐기, 차단기, 피뢰기는 그 종류를 불문하고 이 규정의 적용을 받으며 또, 이들과 비 슷한 기구로서 동작시에 아크를 일으키는 것, 예를 들면 322.3 의 방전장치 등도 전부 목제벽 등으로부터 규정 값 만큼 이격시켜 놓을 필요가 있고 이들과 다른 아크 방전이 아닌 방전관은 포함되지 않는다. 또한 사용 전압 이 35 kV 이하의 특고압용 개폐기 등에 대해서는 아킹혼의 형상이나 단시간 차단에 의해 아크의 방향 및 길이 를 제한하여 화재가 발생하지 않도록 한 것은 가연물로부터 1 m 이상 거리를 두는 것으로 하고 있다. 단, 기 술기준 제 10 조제②항의 단서에 따라 내화성 재료 등으로 양자의 사이를 격리한 경우에는 이 규정을 제외할 수 있으며, 내화성의 것으로 아크를 일으키는 부분을 둘러싸는 것도 포함한다. 341.8 고압용 기계기구의 시설 1. 고압용 기계기구(이에 부속하는 고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이외의 것을 포함한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우와 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 주위에 351.1 의 1, 2 및 4 의 규정에 준하여 울타리 · 담 등을 시설하는 경우 나. 기계기구(이에 부속하는 전선에 케이블 또는 고압 인하용 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 지표 상 4.5 m(시가지 외에는 4 m) 이상의 높이에 시설하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없 도록 시설하는 경우 다. 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 울타리를 설치하는 경우 라. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우 마. 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 140 의 규정에 따른 접지공사를 한 금속제 함에 넣고 또한 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우 바. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 사. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 온도상승에 의하여 또는 고장 시 그 근처의 대지와 의 사이에 생기 는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 2. 제 1 에서 정하는 인하용 고압 절연전선은 KS C IEC 60502-2[정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품-제 2 부 : 케이블(6 kV ~ 30 kV)]에서 정하는 6/10 kV 인하용 절연전선에 적합한 것이어야 한다. 3. 고압용의 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 3 고압 8 특고압 전기설비 777 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8fc4e841-b818-4fe0-9fd3-bddbf318fde5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 주로 일반대중을 대상으로 충전부분 및 고장시의 보폭전압에 의한 위험방지 이외에 기계기구의 온도 상승에 의한 화상방지라고 하는 견지에서 고압의 변압기, 전동기, 개폐기, 차단기, 연결선 등을 발·변전 소 등 이외의 장소에 시설하는 경우에 대해 기술하고 있다. 또한, 「발전소 또는 변전소, 개폐소 또는 이들 에 준하는 장소」에 관해서는 351.1 의 해설을 참조 할 수 있다. "가"는 충전부분이 노출된 기계기구(예를 들면, 변압기)를 지상에 설치하는 경우에 대해서 규정하고 있다. 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이의 간격은 351.1 의 2 의 "가"에 따라 15 cm 이하로 해야 하며, 실제적 으로는 10 cm 이하로 하여 동물들도 드나들지 못하도록 하는 것이 바람직하다. "나"는 주상변압기, 주상 개폐기류의 시설이지만 고압 가공전선로는 일반적으로 도로상에 시설되는 것이 많으므로 자동차 적재높이 등을 고려하여 교통에 지장이 없도록 하단에서 물건이 접촉하지 않는 범위의 높이로 지표상 4 m, 시가지 변압기의 설치 높이는 이것에 0.5 m 를 더하여 4.5 m 로 하였다. 시가지 외에 는 교통의 빈도가 낮기 때문에 4.0 m 까지 저감하고 있다. 여기에서 기계기구에 부속하는 전선이란 주상변압기의 고압측 수직배선을 가리키며 이 인하선에 의한 감전사고나 저고압 혼촉사고를 줄이기 위해 2 에서 규정하는 성능을 가지는 인하용 고압절연전선 및 고압케이블일 필요가 있다. "다"는 공장 등 수용장소 구내의 지상, 옥측, 옥상 등에 시설하는 경우이고 제 2 호의 장소와 달리 불특정의 공중이 접근하는 빈도가 작기 때문에 제 1 호의 경우보다 완만하다. "라", "마" "바"는 어느 경우나 기계기구에 사람이 닿지 않도록 시설할 것을 규정하는 것으로 341.4 의 1, "라", 다", "마"해설을 참조한다. "사"는 주택지역 등의 지상에 시설되는 고압으로 충전되는 변압기, 개폐기 등의 고압기기를 금속함 등의 일부를 공용하여 꾸며 넣어진 것, (PAD mount 변압기 또는 지상 배전함이라고 함) 또는 공장 등의 구내 옥외에 시설 되는 고압 전동기 등으로 이들 주위에 울타리 등을 설치하지 않는 경우가 여기에 해당한다. 이러한 기계기구는 사람이 접촉할 우려가 있는 외함 표면의 온도를 한 여름의 기온과 직사일광에 의한 온도상승을 고려해도 사람의 피부에 화상을 주지 않도록 (80 °C 이하)하고 1 선 지락고장시의 접촉전압, 보폭전압 등을 충분히 고려한 접지저항 값으로 시설해야 한다(322.5 의 해설 참조). 2 는 1 에서 언급한 인하용 고압 절연전선의 표준을 규정하는 것으로 KS C IEC 60502-2 에 포함된 U0/U(Um)이 6/10(12) kV 인 케이블이어야 한다. 여기서, Uo 는 케이블의 도체와 접지 또는 도체와 금속 차폐간의 정격 상용주파수 전압, U 는 도체간의 정격 상용주파수 전압, Um 은 케이블을 사용할 수 있는 최대계통전압의 최대값을 나타낸다. 3 은 341.4 의 2 해설을 참조한다. 341.9 개폐기의 시설 1. 전로 중에 개폐기를 시설하는 경우(이 기준에서 개폐기를 시설하도록 정하는 경우에 한한다)에는 그곳 의 각 극에 설치하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 212.6.4(인입구에서 저압 옥내 간선을 거치지 아니하고 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥 내전로를 포함한다)의 규정에 의하여 개폐기를 시설하는 경우 나. 212.6.2 의 2 및 3 의 규정에 준하여 시설하는 경우 다. 333.32 의 1 과 4 에 규정하는 특고압 가공전선로로서 다중 접지를 한 중성선 이외의 각 극에 개폐기를 시 설하는 경우 라. 제어회로 등에 조작용 개폐기를 시설하는 경우 2. 고압용 또는 특고압용의 개폐기는 그 작동에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어 있는 것이어야 한다. 다만, 그 개폐상태를 쉽게 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 3. 고압용 또는 특고압용의 개폐기로서 중력 등에 의하여 자연히 작동할 우려가 있는 것은 자물쇠장치 기타 이를 방지하는 장치를 시설하여야 한다. 778 I ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d879fdc8-6aea-4792-9e70-e40a4a5d07bd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 4. 고압용 또는 특고압용의 개폐기로서 부하전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기는 부하전류가 통하고 있을 경우 에는 회로가 열리지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 개폐기를 조작하는 곳의 보기 쉬운 위치에 부하전류의 유 무를 표시한 장치 또는 전화기 기타의 지령 장치를 시설하거나 태블릿 등을 사용함으로서 부하전류가 통하고 있을 때에 열린 회로의 조작을 방지하기 위한 조치를 하는 경우는 그러하지 아니하다. 5. 전로에 이상이 생겼을 때 자동적으로 전로를 개폐하는 장치를 시설하는 경우에는 그 개폐기의 자동 개폐 기능에 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다. 1 은 전로에 시설하는 개폐기는 원칙적으로 각 극에 시설할 것을 규정하고 있으나 3 상 4 선식 22.9 kV 특고 압 가공전선로의 중성선 다중접지방식의 전로에 개폐기를 시설하는 경우는 단상 부하도 연결하기 때문에 예외로 취급하도록 하고 있다. 2 는 고압 또는 특고압용의 개폐기로서 개폐상태를 쉽게 확인할 수 없는 것은 전로가 충전되어 있는지 아 닌지 불분명한 경우가 있으며 조작의 확인이 쉽지 않을 뿐만 아니라 사고의 원인도 되기 때문에 작동시 이와 연동하여 개폐상태를 표시하는 장치를 시설하지 않으면 안 되는 것을 규정한 것이다. 3 은 진동이나 기타 원인으로 작동할 우려가 있는 경우에 그것을 방지하기 위하여 자물쇠 장치를 시설할 것을 정한 것이며 모든 개폐기에 자물쇠장치를 시설할 것을 요구하는 것은 아니다. 신제품에서는 이 규 정에 반하는 것은 거의 없으나 소용량의 단로기, 차단기 등은 사용 중 흔들리는 경우도 많이 볼 수 있어 취부방법을 고려함과 동시에 보수점검에 있어서도 주의 가 필요하다. 4 는 단로기와 같이 부하전류를 차단할 수 없는 개폐기를 통전 중에 실수로 개방하는 경우가 있으나 이럴 경우 아크에 의한 각종 사고를 발생 시킬 수 있기 때문에 이것을 방지하기 위한 것이다. (참고로 단로기 등은 부하전류를 차단할 수 없으므로 반드시 차단기와 연동시켜 차단기를 개방한 후 회로가 열리도록 하 여야 한다. 그러나 모든 경우에 연동장치를 한다는 것은 불가능하므로 이와 같은 경우에는 실수로 단로 기를 차단기 보다 먼저 차단하는 일이 없도록 하는 별도의 장치가 되어 있으면 가능한 것으로 되어 있 다. 즉, 단서조항에 의해서 시설자는 안전확인이 가능하도록 동작표시기 등의 보조 시설을 설치하거나 작 업기준을 정하여 이를 준수하도록 평소에 교육과 훈련을 해 두어야 한다. 다만, 루프 배전계통을 개방하 는 단로기는 부하전류의 차단기에 해당하지 않는다.) 5 는 자동개폐기의 기능이 항상 유지될 수 있도록 시설할 것을 정하고 있는 것이다. 341.10 고압 및 특고압 전로 중의 과전류차단기의 시설 1. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈(퓨즈 이외의 과전류 차단기와 조합 하여 하나의 과전류 차단기로 사용하는 것을 제외한다)는 정격전류의 1.3 배의 전류에 견디고 또한 2 배 의 전류로 120 분 안에 용단되는 것 또는 다음에 적합한 고압전류제한퓨즈이어야 한다. 가. 구조는 KS C 4612(2011)(고압전류제한퓨즈)의'7 구조"에 적합한 것일 것. 나. 완성품은 KS C 4612(2011)(고압전류제한퓨즈)의"8 시험방법"에 의해서 시험하였을 때 "6 성능"에 적합 한 것일 것. 2. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25 배의 전류에 견디 고 또한 2 배의 전류로 2 분 안에 용단되는 것이어야 한다. 3. 고압 또는 특고압의 전로에 단락이 생긴 경우에 동작하는 과전류차단기는 이것을 시설하는 곳을 통과 하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다. 4. 고압 또는 특고압의 과전류차단기는 그 동작에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어있는 것이어 야 한다. 다만, 그 개폐상태가 쉽게 확인될 수 있는 것은 적용하지 않는다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 779 I | {}
dc4ea3f5-4fc5-4fda-b580-db1691d14d84 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 과전류차단기란 전로에 과전류가 발생했을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 말한다. 과전류란 단 락전류와 과부하전류의 양자를 의미하고 있다. 따라서 고압 및 특고압의 전로에 있어서 퓨즈 및 과전류 계전기에 의해 동작하는 차단기가 이것에 해당한다. 퓨즈는 과부하전류 및 단락전류에 의해 배선 및 기계기구가 과열, 소손되는 것을 보호하기 위해 시설하는 것이기 때문에 이 규정에서 그 특성과 표준에 대해서 정하고 있다. 퓨즈라고 불리는 것 중에 타임 래그 퓨즈등과 같이 특수한 성능을 가진 것도 사용되나 여기서 나타내고 있는 퓨즈는 특수한 퓨즈의 특성까지 대상으로 하고 있는 것은 아니다. 1 에서 고압용의 포장 퓨즈는 실질적으로는 3 kV 급 및 6 kV 급 전력 퓨즈를 말하며 한국산업표준(KS)을 인용하고 있다. 2 는 고압용의 비포장 퓨즈에 대해서 나타내고 있는데 용단특성은 종래 규정되어 있던 고압용의 퓨즈 값을 그대로 적용했다. 애자형 개폐기에 장착되는 퓨즈 등은 본 항의 적용을 받는 것이다. 3 은 단락고장에 동작하는 과전류차단기는 설치한 곳을 통과 하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지도록 규 정하는 것이다. 고압 또는 특고압 전류의 단락전류 차단에는 과전류계전기와 차단기의 조합 또는 퓨즈 등을 사용할 수 있는 데, 차단기나 퓨즈 모두 이 장치를 통과 하는 단락전류를 차단할 수 있는 능력이 있 어야 한다. 따라서 차단기나 퓨즈는 단락용량(단락전류내력)이 전로에서 발생할 수 있는 최대 단락전류보 다 커야한다. 그러나 계통이 확대되고 전원 용량이 증대함에 따라 차단기의 단락용량이 전로의 단락전류 보다 작아 단락고장 차단능력이 상실될 수 있다. 이런 경우는 고장용량이 전로의 단락전류보다 큰 차단 기로 교체하거나 한류퓨즈를 기존의 차단기와 조합하여 사용할 수 있다. 고압의 부하 개폐기를 단독으로 사용하는 경우는 일반적으로 과전류 차단기로는 해석되지 않지만 인출 장치가 있는 부하 개폐기와 퓨즈를 조합하는 경우에 있어서 그 부하 개폐기와 퓨즈와 의 동작 협조가 충분히 취하여져 있으면 그 부하 개폐기는 이 규정에서 과전류 차단기의 일부로 간주할 수 있다. 인출 장치가 없는 부하 개폐기 와 퓨즈를 조합하는 경우, 후비보호에 사용되는 퓨즈는 과전류에 대한 보호가 민감하지 않으므로 그 부하 개폐 기는 과전류 차단기의 일부라고 간주할 수 없다. 따라서 이 경우의 퓨즈는 광역 퓨즈(정격전류의 약 2 배의 전류 부터 정격차단전류까지를 차단하는 퓨즈)를 사용하는 것으로 하고 있다. 4 는 고압 또는 특고압용 차단기로서 개폐상태를 쉽게 확인할 수 없는 것은 전로가 충전되어 있는지 불분 명한 경우도 있고 동작확인이 쉽지 않으며 또한, 사고의 원인이 될 수 있기 때문에 작동 시에 이것과 연동하 여 개폐상태를 표시하는 장치를 시설해야 하는 것을 가리킨다. 단서는 외부에서 쉽게 개폐상태를 확인할 수 있는 것을 제외하는 것이다. 341.11 과전류차단기의 시설 제한 접지공사의 접지도체, 다선식 전로의 중성선 및 322.1 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하여 전로의 일부에 접 지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선에는 과전류차단기를 시설하여서는 안 된다. 다만, 다선식 전로의 중성선에 시설한 과전류차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단될 때 또는 322.5 의 1 (322.5 의 4 에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 저항기 · 리액터 등을 사용하여 접지공사를 한 때에 과전류차 단기의 동작에 의하여 그 접지도체가 비접지 상태로 되지 아니할 때는 적용하지 않는다. 이 규정에 언급되어 있는 회로는 과전류에 의해 차단되면 접지보호의 의미가 없고 항상 접지되어 있지 않 으면 안 되기 때문에 이 부분에 과전류차단기를 장치해서는 안 되는 것은 기술상 명백하지만 특별히 주의 를 촉구하기 위해서 시설하지 말라고 하고 있다. 단서에 있어서는「일반적으로 다선식 전로의 중성선에 일부러 차단기를 시설하는 것으로 생각할 수 없으나 예를 들 면, 단상 3 선식의 회로에 3 극 차단기」등을 장치하는 경우 3 극 3 요소인 것을 사용하는 것은 중성선에 과전류차단기가 시설되는 것이 된다. 그러나 이 경우에 중성선의 과전류 요소가 동작해도 3 극을 동시에 차단하면 아무런 지장을 일 으키지 않기 때문에 이와 같은 경우는 3 극 3 요소인 것을 사용할 수 있는 것을 명확히 한다. 780 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d90c809b-c307-48f9-af34-30e7a5bc1393 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 고압 또는 특고압의 중성점 및 연료전지의 전로 등의 접지점에 리액터 및 저항기를 사용하는 경우에 그 접지선에 차단기를 시설하여 전환을 행할 때는 결과 적으로 접지선에도 과전류차단기가 들어가게 되나 이 와 같은 때에는 접지선에 과전류차단기가 들어가는 것도 어쩔 수 없기 때문에 예외로 하고 있다. 차단기는 일반적으로 각 극에 시설하고 단상 재연결용 등 특수한 것을 제외하고는 각 극을 동시에 차단할 수 있는 것이 바람직하다. 341.12 지락차단장치 등의 시설 1. 특고압전로 또는 고압전로에 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400 v 초과 의 저압전로 또는 발전기에서 공급하는 사용전압 400 V 초과 의 저압전로(발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다. 이하 이항에서 같다)에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설 하여야 한다. 2. 고압 및 특고압 전로 중 다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 전로(1 의 곳 또는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 수전점의 부하측의 전로, "나"의 곳 또는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 배전 용 변압기의 부하측의 전로, 이하 여기 및 3 에서 같다)에 지락(전기철도용 급전선에 있어서는 과전류) 이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전장소에서 변성하거나 또는 사용하는 경우는 그러하지 아니하다. 가. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구 나. 다른 전기사업자로부터 공급받는 수전점 tro 다. 배전용변압기(단권변압기를 제외한다)의 시설 장소 3. 저압 또는 고압전로로서 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장치, 300 V 초과 1 kV 이하의 비접지 전로, 전로의 중성점의 접지의 규정에 의한 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지 장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 것에는 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감 시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 211.2.4 의 1 의 "가" 및 제 1 부터 제 2 까지에 규정하는 장치를 시 설하지 않을 수 있다. 이 규정은 전로의 지락사고에 의한 위험방지를 위해 전로에 안전장치를 시설하도록 한 규정과 고압 또는 특고압에 대해서 전력의 공급을 원활하게 하기 위한 관점에서 규정하고 있다. 1 은 400 V 급의 전로의 변전실 등에서부터 인출구 부근에 지락차단장치를 시설하거나 모선에 계기용변성 기, 접지계전기 등을 시설하여 전원측 전로를 차단할 수 있도록 시설하는 것을 규정하고 있다. 2 는 고압 및 특고압은 배전선로 또는 송전선로에 많이 사용되며 사람, 건물 등과 의 관계가 밀접하고 감 전, 누전, 화재 등에 대해 충분한 안전장치를 필요로 한다. 또한, 지락고장에 의한 고장의 파급을 가능한 작게 하기 위하여 접지용 변성기, 지락계전기 등을 시설하여 전로를 차단하는 것을 규정하고 있다. "가"에서는 설치점으로 고장 대책상 특별히 필요한 곳을 나타낸 것으로서 제 1 호의 발·변전소 등의 인출구 부근 에 설치하는 것은 전선로가 뻗어나가는 근원이 되는 곳이기 때문이다. 수회선이 인출되는 경우는 모든 인출구 에 각각 자동차단장치를 설치하여야 하나, 2 의 본문에 「다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳」이라고 하여 인출용 모선에 이것을 1 조 설치하고 그 모선을 정지시킬 수도 있도록 하고 있다. 전력공급 확보점에서는 각 피 더마다 인출구에 영상변류기를 설치하고 선택성을 가지게 하는 것이 바람직하다. 또, 발·변전소 등의 상호간의 전선로가 모선의 연장이라 생각되는 경우에 각각의 인출구에 차단기를 설 치하는 것이 경제적이 아닌 경우 계기용변성기를 모선 등에 설치하고 전원측의 전로를 차단하도록 하고 있으면 이 조에 반하는 것이 아니다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 781 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
8e175dab-634d-4127-9c39-62a8ff68f8fe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 지락고장에 대한 검출장치는 수천 0 의 지락을 검출할 수 있는데 계전기의 감도를 좋게 하면 수목 접촉 등의 일시적 지락에 대해서도 그때마다 정전이 되고 전력공급 확보의 관점에서는 안전의 목적과 일치하 지 않기 때문에 보통은 최소 동작전류를 작게(수백 mA)하되 시간설정을 하여 지락이 1 ~ 2 초 계속되는 경우에 회로를 차단하게 되어있다. 종래 3 kV 이하인 것은 경보장치라도 좋도록 되어 있었지만 최근 일 반 발·변전소 등의 운전보수체제로 보아 이것에 의존하는 것은 바람직하지 않기 때문에 지락고장이 발생 한 경우에는 전로를 자동적으로 차단하도록 하였다. "나"는 「다른 전기사업자로부터 공급받는 수전점」에 지락차단장치를 설치하는 것은 수전점의 부하측의 전 로에 발생한 지락을 공급자측의 지락차단장치보다 빨리 차단하여 전원측에 영향을 주지 않게 하기 위해 서이며 안전상의 책임체제를 명백히 하려는 것이다. 그러나 수전설비가 간단한 것인 경우는 고장이 날 경우도 적고 또, 지락검출용의 변성기 등을 시설하는 것이 반대로 그만큼 사고의 확률을 높이는 것도 되 기 때문에 단서에 있어서 「수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전 장소에서 변성하거 나 사용하는 경우」즉, 수전장소에서 동일 전압의 선로가 나와 있지 않은 경우에 있어 지락차단장치를 시 설하지 않아도 좋도록 하고 있다. 여기에서 「수전점에 속하는 수전 장소에서 사용하는 경우」란 예를 들면 중소 빌딩 등에 수전용의 변압기와 공기조절기가 같은 실에 설치되어 있는 경우를 가리키고 있으므로 옆 방 정도라고 보면 된다. "다"의 배전용변압기의 시설 장소에는 배전용변압기의 부하측의 전로에 지락이 발생하였을 때에 절연변압 기를 사용하고 있으면 발전소나 변전소에 있어서 지락사고를 검출해 전로를 차단할 수 없기 때문에 이 장치를 시설해야 하는 것을 규정하고 있다. 이 경우 지락을 검출하는 변성기를 배전용 변압기의 2 차측에 설치하고 개폐장치의 위치에 대해서는 배전용변압기의 1 차측 또는 2 차측 어디에서도 좋다. 또한, 공급확 보상 지장을 일으키지 않는 것이면 캐리어 릴레이(Carrier Relay)에 발·변전소 등의 인출구의 개폐장치를 차단할 수 있도록 시설하여도 본 항의 취지에 반하지 않는 것이라 해석된다. 3 은 수용장소에 있어서 전기 공급 중단이 공공의 안전 확보에 지장을 일으키지 않도록 지락고장시 전원을 차단하지 않고 기술원이 상주하는 감시소에 경보를 제공하도록 하여 기술원이 판단하여 조치하도록 하는 것이다. 다만, 경보장치를 시설해두면 좋다는 것이 아니고 사후 조치와 의 관련에 있어서 운전보수체제가 잘 갖추어져 있어야 하는 것은 당연한 것이다. 더욱이 여기에서 「공공의 안전」이란 넓은 의미에 일반 공 중뿐만 아니라 한사람의 종업원의 안전이라는 의미도 포함하고 있다. 341.13 피뢰기의 시설 1. 고압 및 특고압의 전로 중 다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 피뢰기를 시설하여야 한다. 가. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구 나. 특고압 가공전선로에 접속하는 341.2 의 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측 2. 다. 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구 라. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 제 1 의 어느 하나에 해당되는 곳에 직접 접속하는 전선이 짧은 경우 나. 제 1 의 어느 하나에 해당되는 경우 피보호기기가 보호범위 내에 위치하는 경우 송배전선에 접속하는 중요기기를 뇌전압으로부터 보호하기 위하여 필요한 장소에 피뢰기 등을 시설하여 뇌전압을 저 감하고 기기의 절연파괴 등의 피해를 방지하도록 규정한 것이다. 여기서 말하는 피뢰기란 전기시설에 침입하는 뇌에 의한 충격성 과전압에 대하여 그 단자전압을 규정치내로 저감하고, 정전을 일으키지 않고 원상 복귀하는 성능을 구 비하는 장치를 말하는 것이고 방전 갭과 같이 자동복귀능력이 작은 것은 고려하지 않는다. I 782 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
84e51260-a0f6-4759-9687-e79eb9bdf8d5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 에 있어서 「다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳」이라고 한 것은 피뢰기에 의해 보호해야 하는 기기의 배 치, 중요도, 절연강도 등을 고려할 때 피뢰기를 설치해야 하는 위치가 세세하게 되어 일괄적으로 인입구 등이 라고 정할 수 없기 때문이다. 2 는 피뢰기를 시설하지 않아도 기기의 절연파괴 우려가 거의 없는 경우의 예외 규정이다. "가"는 다른 변전소에 인접하는 경우 등 접속하는 전선이 짧은 경우로서 뇌전압이 침입하는 기회가 현저 하게 작기 때문에 이것을 제외하고 있다. "나"는 1 의 어느 하나의 경우 근접한 피뢰기가 보호 대상 기기까지 보호하는 것으로 입증될 경우 피뢰기의 시 설을 면제하는 경우이다. 그러나 이의 입증은 해석을 통해서만 가능하므로 피뢰기를 설치하는 것이 방 측면 에서 더 경제적일 수도 있다. ○ 341.14 피뢰기의 접지 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10 0 이하로 하여야 한다. 다만, 고압가공전선 로에 하는 하인 시설하는 피뢰기(341.13 의 1 의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다. 이하 같다)를 322.1 의 2 및 3 의 규정에 의하여 접지공사를 한 변압기에 근접하여 시설하는 경우로서, 다음의 어느 하나에 해당할 때 또는 고압가 공전선로에 시설하는 피뢰기(322.1 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하여 접지공사를 한 변압기에 근접하여 시설 것을 제외한다)의 접지도체가 그 접지공사 전용의 것인 경우에 그 접지공사의 접지저항 값이 30 0 이 때에는 그 피뢰기의 접지저항 값이 10 0 이하가 아니어도 된다. 가. 피뢰기의 접지공사의 접지극을 변압기 중성점 접지용 접지극으로부터 1 m 이상 이격하여 시설하는 경우에 그 접지공사의 접지저항 값이 30 0 이하인 때 나. 피뢰기 접지공사의 접지도체와 변압기의 중성점 접지용 접지도체를 변압기에 근접한 곳에서 접속하여 다음에 의하여 시설하는 경우에 피뢰기 접지공사의 접지저항 값이 75 0 이하인 때 또는 중성점 접지공사의 접지저항 값이 65 0 이하인 때 (1) 변압기를 중심으로 하는 반지름 50 m 의 원과 반지름 300 m 의 원으로 둘러 싸여지는 지역에서 그 변압기에 중성점접지공사가 되어있는 저압 가공전선(인장강도 5.26 kN 이상인 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선에 한한다)의 한 곳 이상에 140 의 규정에 준하는 접지공사(접지도체로 공칭단면적 6 mm2 이상인 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선을 사용하 는 것에 한한다)를 할 것. 다만, 그 중성점접지공사의 접지도체가 322.1 의 3 및 4 에 규정하는 가공 공동지선(그 변압기를 중심으로 하는 지름 300 m 의 원 안에서 접지공사가 되어 있는 것에 한한 다)인 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 피뢰기의 접지공사, 변압기 중성점 접지공사를 (1)에 의하여 저압가공 전선에 140 의 규정에 준하 여 행한 접지공사 및 (1)단서의 가공 공동지선에서의 합성 접지저항 값은 20 0 이하일 것. 다. 피뢰기 접지공사의 접지도체와 322.1 의 2 및 3 에 의하여 중성점 접지공사가 시설된 변압기 의 저압가공전선 또는 가공공동지선과 를 그 변압기가 시설된 지지물 이외의 지지물에서 접속하고 또한 다음에 의하여 시설하는 경우에 피뢰기 접지공사의 접지저항 값이 65 0 이하인 때 (1) 변압기에 접속하는 저압가공전선 및 그것에 시설하는 접지공사 또는 그 변압기에 접속하는 가공 공동지선은 "나"(1)에 의하여 시설할 것. (2) 피뢰기 접지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지름 50 m 이상의 지역으로 또한 그 변압기와 (1)에 의하여 시설하는 접지공사와 의 사이에 시설할 것. 다만, 가공공동지선과 접속하는 그 피뢰기 접 지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지름 50 m 이내 지역에 시설할 수 있다. (3) 피뢰기 접지공사, 변압기의 중성점 접지공사는 (1)에 의하여 저압가공전선에 시설한 접지공사 및 (1)에 의한 가공공동지선의 합성저항 값은 16 0 이하일 것. 3 고압 8 특고압 전기설비 783 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
26cc4152-7df4-458e-a1a4-b99704c920f0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이 규정은 고압용 및 특고압용 피뢰기의 접지저항 값을 10 0 이하로 정하고 있으나, 기기에 대한 보호효 과를 충분하게 하기 위해서는 10 0 보다 낮은 접지저항 값이 요구되는 경우가 많다. 피뢰기의 접지는 다 른 기기의 접지와 분리하고 단독접지로 하는 것이 일반적이지만 발·변전소 및 전기사업자의 배전선로의 경우는 전체에 걸쳐 접지망을 공통 접지극으로 이웃 연결하여 사용하는 것이 일반적이며 이러한 편이 효 과를 높이는 경우도 있어 피뢰기 등을 단독접지로 하는 것을 규정하고 있지 않다. 341.13 의 1 에 규정된 시설해야 하는 피뢰기의 설치장소는 대단히 중요한 기계기구가 있는 장소이며, 그것들의 기계기구에 뇌가 침입하여 기계기구를 손상하는 것은 공급 확보상, 안전상에 문제가 있기 때문에 10 0 이하 의 충분히 낮은 접지저항 값으로 접지할 필요가 있다. 그러나 임의 로 시설하는 피뢰기의 접지저항 값에 대해서 는 그 피뢰기에 의한 보호효과 는 이것을 시설하는 이상으로 충분히 고려해야 하지만 그 이상으로 피뢰기의 시 설에 의하여 저압배전선의 전압상승이 되지 않는 것도 충분히 고려해야 한다. 즉, 고압배전선 및 이것에 접속되는 기계기구를 보호하기 위한 피뢰기는 접지저항 값과 방전전류를 기초로 하여 피뢰기 방전시의 절연협조와 저압배전선의 보호를 주체로 고려하여야 한다. 이 방침 하에 고압 배전선에 시설되 는 피뢰기는 10 0 이하의 접지저항 값이 아니어도 되는 것으로 이 단서가 추가된 것이다. 기본적인 사고방식은 피뢰기의 접지와 고압주상변압기의 접지공사와 의 관계에서 주상변압기와 피뢰기가 동일 지지물에 있 을 때는 피뢰기의 접지저항 및 방전전류의 상태에 따라 방전 시의 대지전위상승으로 절연협조를 확보할 수 없는 경우가 있으며 저압배전선에 위험한 서지가 침입하기 때문에 배전용 피뢰기의 접지와 주상변압기의 접지를 이웃 연결하지 않는다 는 종래의 사고방식 및 10 0 이하의 접지공사에 한한다고 하는 사고방식을 개선한 것이다. 우선, 고압 가공전선로에 피뢰기를 시설하는 경우에 대해서는 접지공사가 시행되고 있는 주상변압기의 근처에 피뢰기를 시설하는 경우와 그렇지 않은 경우로 나눠 생각하고 있다. 즉, 일반적으로는 주상변압기를 보호하기 위해 주상변압기의 근처에 피뢰기를 시설하지만 그 경우는 주상변압기의 접지저항 값을 연계하여 고려할 필요가 있다. 주상변압기가 없는 기둥에 시설하는 경우 즉, 배전선의 부하가 장거리에 걸쳐 존재하지 않는 경우에 전 선, 울타리 혹은 주상개폐기를 보호하기 위해 피뢰기를 시설하지만 이 경우는 피뢰기의 접지저항값을 30 0 까지 허용하고 있다. 이 30 0 이라는 값은 일반적으로 피뢰기의 대지전위상승 허용한도가 변압기의 기준충격 절연강도와 뇌 실측의 결과 로 부터 30 kV 라고 생각하고 있다. 주상변압기가 있는 기둥에 시설하는 피뢰기의 접지저항값에 대해서는 피뢰기의 방전시에 대지전위의 상승에 의해 주상변 압기 접지선에 전압상승이 있는 경우는 이것이 저압배전선으로 전파되어 수용가로 들어가는 서지가 되고 피뢰기접지와 주 상변압기 접지의 극간거리가 작을 때는 수용가의 기기에 대해 위험한 값이 되기 때문에 주의 를 요한다. 수용가의 기기에 위험을 주는 전압의 한도를 E0 라고 하면 피뢰기의 방전시 접지전위의 상승값 V0 와의 관계는 Eo=�Vo=IaRAr 여기에서 Ia 는 피뢰기의 방전전류, RAr 은 피뢰기의 접지저항, a 는 접지계의 종류이다. a 는 피뢰기 접지와 주상변압기 접지와 의 극간거리, 저압배전선의 형상,주상변압기 접지저항값, 주상변압기의 설치점과 수용가 와의 거리 등에 의해 정해지는 계수이다. 실험의 결과 로는 Eo 는 표준 충격파에 5 kV 정도이다. 이것을 기 준으로 생각하여 계산하면 수용가에 도달하기까지의 지속시간은 표준파보다 상당히 짧기 때문에 실제 계 통에서는 접지값 30 0 의 경우 1 m 이상으로 하여 위험성이 없는 값이라고 생각하고 있다. 피뢰기의 접지저항값이 30 �을 초과 하는 경우 또는 피뢰기와 주상변압기 접지공사 상호의 극이 1 m 미만이 되는 경 우는 이웃 연결하는 접지를 해도 된다. 이것은 저압배전선에서 뇌서지를 최대한 억제할 필요가 있기 때문이다. 이웃 연 결하는 접지에 대해서는 그림 H341.14-1 (a)의 경우와 그림 H341.14-2 (a)의 경우가 고려된다 (그림 H341.14-1 (b), 그림 H341.14-2 (b)는 "나"의 (1)의 단서 경우). Rn 이라는 것은 일반적으로 중간접지라고 불리지만 실제의 시공상 중간 접지의 개소가 문제가 되며, 저압 배전선의 각 수용가군의 중심점 부근으로 1 개소 이상 중간접지할 필요가 있다. 대체 로는 그림 H341.14-3 에 나타내는 점선의 범위내의 시공상 형편이 좋은 개소를 선정하는 것이 좋다. 중간접지는 해당 기둥을 기점으로 하여 각 방향의 배전선에 대해 각각 시행하는 것이 바람직하다. I 784 ...1�8� + "''v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a56cf9cf-8005-4114-908d-2e60312a719e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "나"에서 피뢰기의 접지도체와 변압기의 중성점 접지도체를 「변압기에 근접한 곳」에서 이웃 연결하게 되 어 있는데 이것은 이웃 연결을 지중에서 시행하는 것이 아니고 주상변압기 부근에서 행하고 있는 것을 의미하고 있다. (a)저압가공전선과 접속하는 경우 고압가공전선 Chart Type: line 면압기 저압가공전선 50m 이상 300m 이하 Rn item_01 4Rm 3Rm 1Rm 1Rm RAr, RTr 및 Rn 의 합성저항값 = 20�이하 고압가공전선 (b) 가공공통지선과 접속하는 경우 (단서조항) ![image](/image/placeholder) 피뢰기 10 변압기 m 저압가공전선 (저압배전선 겸용) 150m 이하 RAr=75�이하 RTY RTm RAr, RTY 및 RTm 의 합성저항값 = 20�이하 그림 H341.14-1 피뢰기 접지저항 75.0 이하 경우의 중간접지 개소 (a)저압가공전선과 접속하는 경우 고압가공전선 ![image](/image/placeholder) 피뢰기 「200」 변압기 저압가공전선 50m 이상 300m 이하 R 65 . = 65 . . . = 65 . . 이하 Rn Elec (b) 가공공통지선과 접속하는 경우 (단서조항) 고압가공전선 ![image](/image/placeholder) 피뢰기 변압기 저압가공전선 (저압배전선 겸용) 150m 이하 RA-65�이하 RTn RAr 및 Rn 의 합성저항값 = 20�이하 RAr 및 RTn 의 합성저항값 = 20�이하 그림 H341.14-2 피뢰기 접지저항 65.0 이하 경우의 중간접지 개소 ![image](/image/placeholder) (a) (b) : 주상변압기 : 저압배전선 0 : 중간접지개소에 바람직한 범위 가공공동지선 (c) 그림 H341.14-3 중간접지에 바람직한 범위 3 ...1�8� + > >" 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 785 I | {}
3b9121d0-417c-4ffe-9a9f-ba7e76069b4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 중간 접지를 한 경우에는 그림 H341.14-4 와 같이 a 와 b 사이에서 단선 사고가 발생하면 부하가 접속되 어 있는 경우에는 도면의 점선에 나타낸 것과 같은 회로가 생기고 장시간 전류가 흐를 가능성이 있다. 이때 주상변압기의 접지점과 중간 접지점에서 지표면 전위경도가 위험하게 되는 경우도 있기 때문에 a 와 b 간의 전선은 인장강도 5.26 kN 이상인 것 또는 직경 4 mm 이상의 경동선 또는 이것과 동등 이상의 강 도 및 굵기의 것을 사용할 필요가 있고 중간접지는 140 의 규정에 의해 시설하게 되어 있다. 접지선에는 공칭단면적 6 mm2 이상인 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선을 용한다. 고압가공전선 Code or Chart Type: line R_A R_B 전 뮤 item_01 80 2 20 item_02 0 2 0 그림 H341.14-4 중성선 단선 고장 발생시의 전류 회로 "다"는 "가"및 "나"의 사고방식을 바탕으로 기설 설비 활용 등의 관점에서 그림 H341.14-5 (a)와 같이 피 뢰기의 접지공사 접지도체와 변압기의 접지공사 접지도체를 「접지공사를 한 변압기가 시설된 전주 이외 의 전주」에 접속하는 경우를 규정한 것이다 (그림 H341.14-5 (b)는 단서의 경우). 이 경우 저압 배전선로의 종단부에서의 전압상승을 억제하기 때문에 피뢰기 접지공사를 한 곳과 저압 가 공전선로의 종단과 의 사이에 중간접지 등을 시설하는 것으로 하고 있다. 또, 중간 접지는 끝 부분에 위치 한 전주에 가까운 것이 더 효과 가 크다. (a) 저압가공전선과 접속하는 경우 ![image](/image/placeholder) 고압가공전선 변압기 ele 피뢰기 : mm 저압가공전선 50m 이상 300m 이하 50m 이상 300m 이하 = = RTT RAr Rn (b) 가공공통지선과 접속하는 경우(단서조항) 고압가공전선 RTr 및 Rn 의 합성저항값 = 16�이하 ![image](/image/placeholder) 변압기 ww 피뢰기 저압가공전선 om : (저압배전선 겸용) 150m 이하 150m 이하 + RTr RAr RTm RTT 및 Rm 의 합성저항값 = 16�이하 RAr = 65�이하 RAr = 65�이하 그림 H341.14-5 변압기 접지와 중간접지의 합성 저항 값이 16.0 이하 경우의 피뢰기 접지 및 중간접지 개소 786 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
99fd6ee6-8df9-40f2-8a5e-f4fe329c8bdb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 341.15 압축공기계통 발전소 변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5 배의 수압(수압을 연속하여 10 분간 가하여 시험을 하기 어려울 때에는 최 고 사용압력의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니할 것. 나. 공기탱크는 "가"의 규정에 준하는 이외에 다음에 의할 것. (1) 재료는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"5 재료"에 적합한 것이어야 하고, 재료 의 허용응력은 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"6 설계" 또는 "최대 허용 응력 값" 에 적합한 것일 것. (2) 구조는 다음 표준에 적합한 것일 것. (가) 동체는 원통형으로 그 진원도는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"7.1.6 원 통형, 원뿔형 및 구형 동체의 허용 진원도 편차"에 적합할 것. (나) 동판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"6.1.1 일반사항 (b) 압력 유지 구 성품의 최소 두께", "6.1.10 부식" 및 "6.1.12 내압을 받는 동체의 두께"에 적합할 것. (다) 경판의 모양은 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의 "7.1.7 성형 경판의 허용오 차"에 적합할 것. (라) 경판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기 -설계 및 제조 일반)의 "6.3.2 경판 설계"에 적합할 것. (마) 평판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기 설계 및 제조 일반)의"6.1.9 스테이로 지지되지 않는 평 경판 및 덮개 (C)두께"에 적합할 것. (바) 구멍은 KS B 6750(2012)(압력용기 -설계 및 제조 일반)의"6.1.21 구멍 및 보강"에 적합할 것. (사) 용접 이음의 효율은 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"6.2.5 용접 이음 효 율"에 준할 것. (아) 주요 재료의 수치의 허용오차는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"6.1.1 일 반사항 c)판의 미달 허용오차, d)관의 미달 허용오차"에 준할 것. (3) 사용 압력에서 공기의 보급이 없는 상태로 개폐기 또는 차단기의 투입 및 차단을 연속하여 1 회 이상 할 수 있는 용량을 가지는 것일 것. (4) 내식성을 가지지 아니하는 재료를 사용하는 경우에는 외면에 산화방지를 위한 도장을 할 것. 다. 압축공기를 통하는 관은 341.17 및"나"(1)의 규정에 준하는 이외에 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의"11 동체-튜브식 열교환기"및 KS B 6281(냉동용 압력용기의 구조)의 "5.4.9 관의 강도" 또는 "나"(2)(바)부터 (아)까지의 표준에 적합한 구조로 되어 있을 것. 라. 공기압축기 ·공기탱크 및 압축공기를 통하는 관은 용접에 의한 잔류응력이 생기거나 나사의 조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 할 것. 마. 공기압축기의 맨 끝 또는 압축공기를 통하는 관의 공기압축기에 근접하는 곳 및 공기탱크 또는 압축 공기를 통하는 관의 공기탱크에 근접하는 곳에는 최고 사용압력 이하의 압력으로 동작하고 또한 KS B 6216"증기용 및 가스용 스프링 안전밸브"에 적합한 안전밸브를 시설할 것. 다만, 압력 1 MPa 미만인 압축공기장치는 최고사용압력 이하의 압력으로 동작하는 안전장치로써 이에 갈음할 수 있다. 바. 주 공기탱크의 압력이 저하한 경우에 자동적으로 압력을 회복하는 장치를 시설할 것. 사. 주 공기탱크 또는 이에 근접한 곳에는 사용압력의 1.5 배 이상 3 배 이하의 최고 눈금이 있는 압력계를 시설할 것. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 787 I | {}
7494f32d-e7dc-48f5-bbed-2e219a909537 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이 규정은 전력계통에서 가장 중요한 지위를 차지하는 차단기 및 개폐기에 대해서 그 안전 및 기능 확보라는 면에서 개폐기 및 차단기의 조작용 및 소호용에 사용하는 압축공기장치에 대해서 나타내고 있다. "가"는 공기압축기의 내압시험 요건에 대해서 규정하고 있다. "나" 및 "다"는 압축 공기 장치의 공기탱크 및 압축 공기를 통하는 관의 표준으로서 재료(종류, 허용응력), 구 조 및 탱크의 용량에 대해서 나타내고 재료 및 구조는 원칙적으로 한국산업표준 KS B 6750(2012) (압력용기 -설계 및 제조 일반)의 규정을 토대로 하고 있다. 이와 같은 공기탱크 등의 안전성의 규제는 기계적 강도뿐이 며, 본래 "가"에 나타내는 내압 시험에 합격하면 최종적인 강도상의 보증이 되는 셈이지만 재료의 종류 및 허 용응력 혹은 구조를 나타내는 것은 내압 시험의 만일의 실수를 보완하는 것뿐만 아니라 필요한 점검 항목을 설정하고 각각의 항목에 대한 기준을 정함으로서 안전성뿐만 아니라 보다 신뢰도를 높이는데 있는 것이다. 이 와 같은 사고방식은 지지물 등의 경우에도 다름없다. "라"는 탱크나 관의 내부에 압력이 작용하고 있는 경우에는 쉽게 폭발원인이 되기 때문에 이를 방지하기 위한 것이다. "마"는 압력이 이상하게 상승한 경우의 위험을 방지하기 위한 것으로 안전밸브의 시설을 나타내고 있는데 압력이 1 MPa 미 만의 경우는 반드시 안전밸브가 아니어도 되며 기타 이상한 압력의 상승을 억제할 수 있는 장치라면 된다. 일반적으로 안 전밸브는 압력이 변화하는 단계마다, 예를 들면, 공기압축기 냉각기의 뒤, 주 공기탱크, 감압밸브의 뒤 등에 각각 설치되 기 때문에「또는 압축공기를 통하는 관의 이에 근접한 개소」란 보조공기탱크의 경우와 같이 안전밸브가 보조공기탱크에는 없고 압축공기를 통하는 관에 취부한 감압밸브의 뒤에 있는 경우 등을 가리키고 있다. "바"는 항상 압력을 규정치로 유지하도록 나타낸 것으로 공기의 압력이 저하하면 차단기 또는 개폐기의 기능이 손상될 우려가 있기 때문에 압력의 저하에 따라 자동적으로 공기압축기를 작동시키게 하고 있다. 일반적으로는 규정압력에 대해 상하 2 기압 정도의 폭을 갖게 하고 있다. "사"는 주 공기탱크에는 압력계를 시설하도록 하고 있다. 압력계의 최고 눈금을 나타내고 있는 것은 사용 최대압력 이상의 압력이 발생한 경우에도 측정할 수 있는 한편, 사용압력 부근의 눈금이 계기오차가 적 은 어느 각도 이상으로 진폭 할 수 있도록 최대눈금으로 할 것을 나타내고 있다. 341.16 절연가스 취급설비 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 가스 절연기기는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 100 kPa 를 초과 하는 절연가스의 압력을 받는 부분으로써 외기에 접하는 부분은 다음 어느 하나에 적합하여야 한다. (1) 최고사용압력의 1.5 배의 수압(수압을 연속하여 10 분간 가하여 시험을 하기 어려울 때에는 최고사용압력 의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가하여 시험하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하는 것일 것. 다만, 가스 압축기에 접속하여 사용하지 아니하는 가스절연기기는 최고사용압력의 1.25 배의 수압을 연속하여 10 분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 누설이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 정격전압이 52 kV 를 초과 하는 가스절연기기로서 용접된 알루미늄 및 용접된 강판 구조일 경우는 설계압력의 1.3 배, 주물형 알루미늄 및 복합알루미늄(composite aluminium) 구조일 경우는 설계압 력의 2 배를 1 분 이상 가하였을 때 파열이나 변형이 나타나지 않을 것. 나. 절연가스는 가연성·부식성 또는 유독성의 것이 아닐 것. 다. 절연가스 압력의 저하로 절연파괴가 생길 우려가 있는 것은 절연가스의 압력저하를 경보하는 장치 또는 절연가스의 압력을 계측하는 장치를 설치할 것. 라. 가스 압축기를 가지는 것은 가스 압축기의 맨 끝 또는 압축절연 가스를 통하는 관의 가스 압축기에 근접 하는 곳 및 가스절연기기 또는 압축 절연가스를 통하는 관의 가스 절연기기에 근접하는 곳에 는 최고사용압력 이하의 압력으로 동작하고 또한 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링 안전밸브)에 적합한 안전밸브를 설치할 것. I 788 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
335c9f87-4e9c-44d5-a760-24bb6aa378cc | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 이 규정은 발·변전소 등에 시설되는 가스절연기기의 시설에 대해서 압력용기로서의 안전 확보와 절연내력의 유지 관점에서 나타내었다. 특히, 압축 절연가스를 사용한 기기로서는 주로 SF6 가스를 절연가스로 사용한 모선 및 개폐기류가 있으며, 이에 따른 콤팩트한 변전소의 건설이 현재 주류가 되어 있는 관계로 많이 사용되어지고 있다. 최근에는 친환경 절연가스가 개발되었으며 SF6 가스는 사용이 금지될 예정이다. "가"는 가스절연기기의 내압시험에 대해서 최고사용압력의 1.5 배의 수압에 견디는 것으로 하고 있다. 또 한, 대형 압력용기 등에 구조상 물을 채우는데 적합하지 않은 것에서는 이를 기압으로 실시하며 이 경우 의 시험압력은 최대 사용압력의 1.25 배이면 된다. 특히, 100 kPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분으로 한정 한 것은 변압기의 질소가스봉입장치 등의 가스는 절연을 위해 사용하는 것이 아니므로(변압기의 절연유 에 수분이 혼입하여 열화하는 것을 방지하기 위한 것) 이와 같은 것은 대상으로 할 필요가 없다. 따라서 사용압력이 100 kPa 이하인 것을 대상범위로부터 제외하기 위해 저압력의 것에 대해서는 안전상 특별히 문제가 없고, 당면의 대상이 되는 SF6 가스 절연개폐장치 등에 있어서는 일반적으로 500 kPa ~ 2 MPa 이 보통이기 때문이다. 또한, 압력을 받는 부분에서 바깥 공기에 접하는 부분으로 한정한 것은 이상 압력상 승에 의한 파열 시 외부에 영향을 주지만 않으면 된다고 판단되기 때문이다. 단서로서 가스압축기에 접속하여 사용하지 않는 가스절연기기는 최고 사용압력의 1.25 배의 수압시험이어도 된다고 한 것은 봉하는 곳의 가스절연 기기를 대상으로 한 것으로 사용압력이 500 kPa 정도로 저압일 것, 압력변화가 적을 것, 에너지공급 없이 안정한 상태에서 사용하고 있을 것, 그리고 통상 운전 시 내부사고 등에서 최고사용압력에 변 형하지 않는 설계·구조라면 사고 시의 내압상승으로 파손할 우려가 없다고 보기 때문이다. (2)는 (1) 외의 또 다른 시험방법으로서 정격전압이 52 kV 를 초과 하는 가스절연기기로서 용접된 알루미늄 및 용접 된 강판구조일 경우 IEC 60517 에 의한 시험방법에 합격한 것이면 되도록 국제표준과 부합화한 것이다. "나"는 절연가스의 화학적 성질을 나타낸 것으로 가연성 및 유독성이 아닐 것이라고 하는 것은 가스절연 기기로부터 만일 누설되고 있거나 취급시 가스누설에 의한 재해를 발생시키지 않기 위함이다. "다"는 절연가스 압력저하의 경보장치의 의무로 봉입가스의 압력저하는 내부 불꽃 방전 등의 원인이 되며 다른 것에 위험을 미칠 우려와 전력의 공급확보 면에서 지장이 있기 때문에 이와 같은 경우의 이상 압력 저하를 검출하는 장치를 설치할 것을 나타내고 있다. "라"는 가스압축기를 가지는 것에는 제어회로 등의 고장에 의한 압축기의 연속운전 등에 의해 압력이 이 상하게 상승할 우려가 있기 때문에 그 위험을 방지하기 위해 안전밸브를 설치할 것을 나타내고 있다. 가 스압축기를 갖지 않는 것에 대해서는 각각의 압력상승에 의한 위험의 유무를 검토하여 판단해야 한다. 또한, 가스절연기기의 압력을 받는 부분의 재료의 종류, 재료의 허용응력, 구조 등의 표준에 대해서는 특 별히 나타내지 않았는데 금후에도 안전상의 검토를 충분히 함과 동시에 허용응력을 결정할 경우의 안전 율은 여유를 가지고 정해야 한다. 342 고압·특고압 옥내 설비의 시설 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 1. 고압 옥내배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 고압 옥내배선은 다음 중 하나에 의하여 시설할 것. (1) 애자사용공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다) (2) 케이블공사 (3) 케이블트레이공사 나. 애자사용공사에 의한 고압 옥내배선은 다음에 의하고, 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 고압 절연전선이나 특 고압 절연전선 또는 341.8 의 2 에 규정하는 인하용 고압 절연전선일 것. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 789 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
020759b8-9303-4118-93e4-3ce5d5e0bbe3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (2) 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 다만, 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우에는 2 m 이하이어야 한다. (3) 전선 상호 간의 간격은 0.08 m 이상, 전선과 조영재 사이의 간격은 0.05 m 이상일 것 (4) 애자사용공사에 사용하는 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성의 것일 것. (5) 고압 옥내배선은 저압 옥내배선과 쉽게 식별되도록 시설할 것. (6) 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별개의 난연성 및 내수 성이 있는 견고한 절연관에 넣을 것. 다. 케이블공사에 의한 고압 옥내배선은 232.51.1 의 2 및 3(전선을 건조물의 전기 배선용 파이 프 샤프트 내에 수직으로 매어 달아 시설하는 경우에는 232.51.3 의 1)의 규정에 준하여 시설 하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 라. 케이블트레이공사에 의한 고압 옥내배선은 232.41.1 의 3, 4, 5, 및 232.41.2(7, 8 을 제외한 다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. (1) 전선은 연피 케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블, 기타 케이블(상호 영향을 받지 않는 간격으로 연소(��)방지 조치를 하여야 한다)을 사용하여야 한다. (2) 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 금속제 트레이에는 142.3 에 적합한 도체로 접지시스템에 접속하여야 한다. (3) 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 케이블의 수는 단심 및 다심 케이블들의 지름(완성품의 바깥 지름을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고 케이블은 단층으로 시설할 것. 단심 케이블을 3 묶음형, 4 묶음형으로 하거나 또는 회로군으로 일괄하여 묶은 경우에는 이들 단심케이블의 지름의 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고 단층배 열로 시설하여야 한다. 2. 고압 옥내배선이 다른 고압 옥내배선 · 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가 스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥내배선과 다른 고압 옥내배선 · 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것 사이의 간격은 0.15 m (애자사용공사에 의하여 시설하는 저압 옥내전선이 나전선인 경우에는 0.3 m, 가스계량기 및 가 스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기와 는 0.6 m) 이상이어야 한다. 다만, 고압 옥내배선을 케이블공 사에 의하여 시설하는 경우에 케이블과 이들 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽을 시설할 때, 케이블을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어 시설할 때 또는 다른 고압 옥내배선의 전선이 케이블일 때에는 그러하지 아니하다. 3. 242.2 부터 242.4 까지의 규정은 옥내에 시설하는 고압 전기설비(이동전선 · 접촉전선 · 방전등 및 335.9 의 1 에 규정하는 전선로를 제외한다)에 준용한다. 이 규정은 전기사용장소(전기실 등은 포함 않는다)에서의 고압옥내배선 등의 시설방법을 규정한 것이다. 1 은 고압옥내배선의 시설 요건이다 "가"에서는 고압 옥내배선의 시설 방법의 종류를 나타내고 있다. 일반적으로 고압 옥내배선은 케이블배선 또는 케이블트레이배선으로 시설하고 있으며 애자사용배선은 거의 사용되지 않고 있다. 애자사용배선은 건조한 장소로서 전개된 장소의 경우에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 때에 한해서 인정되고 있 다. 따라서 전선로가 어떠한 물체로 가려져 있거나 점검할 수 없는 은폐된 장소 등에서는 애자사용배선 을 시설하여서는 안된다. I 790 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f7c9a40b-59c3-497e-a4d6-bb723f55e0d8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "나"는 애자사용공사의 시설기준으로서 전선의 종류 및 전선과 조영재와 의 간격은 저압의 경우보다도 엄 중하여야 한다. 즉, 전선은 공칭단면적 6mm2 이상 굵기의 고압절연전선, 특고압절연전선 또는 인하용 고 압절연전선(341.8 의 2)을 사용하고, 조영재와 의 간격도 5 cm 이상 되어 있으므로 저압용 노브(knob)애자 로는 불충분으로 하고, 고압용 애자를 사용할 필요가 있다. 조영재를 관통하는 부분에 대해서도 전압이 높으므로, 조영재로부터 5 ~ 10 cm 돌출하는 정도의 충분한 길이를 갖는 고압용의 애자관을 선택해야 한 다. 그리고 전선의 지지점간의 거리에 대해서는 조영재의 면에 따라서 시설할 때는 2 m 이하, 보에서 보 로 건너뛰어서 설치할 때는 보의 간격을 고려해서 6 m 이하로 하고 있다. 애자사용공사에 의한 고압배선과 저압배선과 는 가능한 접근하지 아니하도록 시설하는 것이 바람직하지만 접근해서 시설하는 경우는 혼동하면 매우 위험하므로 분류나 표식 등으로 쉽게 식별할 수 있도록 충분히 고려해야 한다. "다"는 케이블공사에 관한 규정이므로 다음과 같이 정해져 있다. (1) 케이블은 122.5 의 1 에 규정되어 있는 케이블을 사용할 것 (2) 관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하 는 금속체에는 접지저항 10.0 이하의 접지공사를 시행하여야 한다. 그러나 사람이 접촉할 우려가 없는 경우에는 접지저항 100� 이하의 접지공사를 해도 된다. (3) 케이블은 기계적 충격을 받지 아니하도록 하고, 조영재로의 설치점 간격은 2 m 이하로 하는 등, 232.51 의 1 의 2 및 3 의 규정에 준하여야 한다(232.51 의 1 의 해설 참조). 그리고 건조물의 전기배선용 파이프 샤프트내에 케이블을 수직으로 내려서 시설하는 경우는 232.51 의 3 의 규정에 준해서 시설하면 바람직하다. 2 에서 다른 고압 옥내배선, 저압 옥내배선(옥내에 시설하는 전선로의 전선도 포함되는 것에 주의(335.9)) 또는 관등회로의 배선, 약전류 전선 등, 물배관 및 가스관과 접근 또는 교차하는 경우에 이격해야 할 거 리를 정하고 있으며 원칙적으로 이들과 의 간격은 15 cm 이상으로 하여야 한다. 그러나 저압 옥내배선이 231.4 의 "가"에 따라 나선을 사용하는 애자사용공사의 경우에는 30 cm 이상으로 한다. 단서는 케이블공 사에 의해 시설하는 고압 옥내배선과 저압 옥내배선 등 사이에 내화성의 격벽을 설치하고 케이블을 강관 등의 내화성 관에 넣는 경우는 그 간격을 더욱더 단축해도 된다. 3 은 저압전기설비에 관해서 규정한 여러 사항 중에서 관계가 깊은 것을 열거하고, 고압전기설비에 대해서도 이 것이 준용됨을 명확히 하였다. 즉, 먼지에 대한 위험장소, 가연성의 가스 등의 위험장소, 및 타기 쉬운 위험한 물질을 제조하거나 저장하는 위험물 등이 존재하는 장소는 특히 위험하여 공사방법이 엄중해야 하므로, 이와 같은 장소의 고압옥내전기설비는 각각의 요건(242.2 ~ 242.4)에 따라 공사를 시행해야 한다. 342.2 옥내 고압용 이동전선의 시설 옥내에 시설하는 고압의 이동전선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 고압용의 캡타이어케이블일 것. 나. 이동전선과 전기사용기계기구와 는 볼트 조임 기타의 방법에 의하여 견고하게 접속할 것. 다. 이동전선에 전기를 공급하는 전로(유도 전동기의 2 차측 전로를 제외한다)에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고, 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 242.2 부터 242.4 까지 규정은 옥내에 시설하는 고압의 이동전선에 준용한다. 2. 이 규정은 고압의 이동전선의 시설에 대해서 규정하고 있다. ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 791 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
d47b1867-2d8d-4c92-93d6-445a3e816b27 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 은 옥내에 시설하는 고압의 이동전선에 대한 공통적 요건을 명확히 기록하고 있다. "가"에서 전선은 고압용 캡타이어케이블(122.3)을 사용하는 것을 규정하고 있다. "나"는 고압의 전기를 필요로 하는 이동기계는 대형 기계이고 또한 이동전선도 저압의 것과 달리 상당히 중량이므로 기계 이동 중에 접속점에서 비정상적인 하중이 가해지면 접속점이 벗겨져서 감전, 단락사고 가 생길 우려가 있다. 따라서 이를 방지하기 위해 볼트조임 기타 이것과 동등 이상의 효과 가 있는 접속 방법으로 취할 것을 정하고 있다. "다"는 이동전선 사고시에 다른 회로와 독립적으로 개폐할 수 있도록 전용의 개폐기 및 과전류차단기를 설치하는 것 외에 지락이 생겼을 때 전로를 차단하는 장치를 설치하는 것을 정하고 있다. 고압용의 캡타 이어케이블은 다심 캡타이어 케이블이라도 각 심선에 금속제의 차폐층이 있기 때문에 캡타이어케이블이 손상을 받을 때는 상간 단락고장이 되기 전에 1 선과 금속차폐층과 단락이 생기므로, 이 금속제의 차폐층 은 캡타이어 케이블의 전원측 1 단에서 접지공사를 하고, 지락계전기의 동작을 확실하게 하여 두어야 한 다. 그리고 괄호내의 「유도전동기의 2 차측 전로」를 제외하고 있는 것은, 전동기가 이동하고 시동기가 고 정되어 있는 경우에 그 상호간을 이동전선으로 접속할 때 그 회로에 과전류차단기 등을 설치하는 것은 부적합하고 또한 전동기 시동시 이외는 전압이 거의 유기되지 않기 때문이다. 2 는 먼지에 대한 위험장소, 가연성의 가스 등의 위험장소, 및 타기 쉬운 위험한 물질을 제조하거나 저장 하는 위험물 등이 존재하는 특수한 옥내의 장소에 1 의 요건 및 242.2~ 242.4 의 요건에 따라 공사를 시 행할 것을 요구하고 있다. 342.3 옥내에 시설하는 고압접촉전선 공사 1. 이동 기중기 기타 이동하여 사용하는 고압의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전 선(전차선을 제외한다. 이하 "고압접촉전선"이라 한다)을 옥내에 시설하는 경우에는 전개된 장소 또는 점 검할 수 있는 은폐된 장소에 애자사용공사에 의하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나. 전선은 인장강도 2.78 kN 이상의 것 또는 지름 10 mm 의 경동선으로 단면적이 70 mm2 이상인 구부리기 어려운 것일 것 다. 전선은 각 지지점에서 견고하게 고정시키고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동요하지 아니하도록 시설 할 것. 라. 전선 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 마. 전선 상호 간의 간격 및 집전장치의 충전 부분 상호 간 및 집전장치의 충전 부분과 극성이 다른 전선 사이의 간격은 0.3 m 이상일 것. 다만, 전선 상호 간 집전장치의 충전 부분 상호 간 및 집전 장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 바. 전선과 조영재(애자를 지지하는 것을 제외한다. 이하 "바"에서 같다)와의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재사이의 간격은 0.2 m 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접 촉하는 집전장치의 충전 부분과 조영재 사이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경 우에는 그러하지 아니하다. 사. 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 2. 옥내에 시설하는 고압접촉전선 및 그 고압접촉전선에 접촉하는 집전장치의 충전 부분이 다른 옥내 전선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근 또는 교차하는 경우에는 상호 간의 간격은 0.6 m 이상이어야 한다. 다만, 옥내에 시설하는 고압 접촉 전선과 다른 옥내 전선이나 약전류 전선 등 사 이에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경우에는 0.3 m 이상으로 할 수 있다. 792 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1574da1b-cb85-4ad1-a33d-f55b4d3c62fd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 3. 옥내에 시설하는 고압접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설 하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 고압접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 4. 제 3 의 전로 중에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 고압접촉전선의 전원측 접속점에서 1 km 안의 전원측 전로에 전용의 절연 변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 주재소에 경보하는 장치를 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 5. 옥내에 시설하는 고압접촉전선은 그 고압접촉전선에 접촉하는 집전장치의 이동에 의하여 무선설비의 기능 에 계속적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 6. 옥내에 시설하는 고압접촉전선에서 전기의 공급을 받는 전기기계기구에 접지공사를 할 경우에는 그 전 기기계기구에서 접지극에 이르는 접지도체는 집전장치를 사용하고 또한 제 1 의 "가"부터 "라"까지의 규 정에 준하여 시설할 수 있다. 7. 옥내에 시설하는 고압접촉전선은 242.2 부터 242.4 까지에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 이 규정은 제철공장 등에서 대형 이동크레인 등에 사용되는 고압접촉전선의 시설방법을 규정한 것이다. 1 에서 점검할 수 없는 은폐된 장소를 금지하고 있는 것은 나전선으로 되어 있어 상시점검을 필요로 하기 때문이다. "가"는 저압접촉전선의 경우(232.81)와 다르고, 위험도가 높으므로 취급자도 용이하게 접근할 수 없도록 높이 설치하고, 주위에 울타리 등을 설치하는 등의 조치에 대해서 규정하고 있다. "나"는 접촉전선은 쉽게 단선되지 않도록 인장강도가 2.78 kN(2,835 kgf)이상의 것 또는 지름 10 mm(78.54 mm2)이상의 경동선 또는 단면적 70 mm2 이상으로 잘 휘어지지 않는 것을 사용해야 한다. "다"에서는 저압접촉전선과 같이 전선을 양단에서 내장애자장치로 잡아당기고 중간 부분은 간단히 전선을 애자위에 얹어 두기만 하는 방법을 금지하고 있다. "라"는 접촉전선이 10 ~ 12 mm 정도의 동환봉만으로는 지지점간의 거리를 1 ~ 2 m 간격으로 하지 않으면 집전장 치의 이동에 의해 요동하여 "다"의 규정에 적합하지 않게 되는데, 접촉전선에 형강과 조합된 것 또는 단면적이 큰 것을 사용하는 경우가 있으므로 건물의 구조 등을 고려해서 최대거리를 6 m 로 하고 있다. "마"와 "바"는 집전장치의 이동시에 발생하는 아크에 의해 단락 또는 지락이 생기지 않는 최저거리를 정하고 있다. 2 에서는 접촉전선과 다른 옥내전선, 약전류전선 등 또는 혹은 이와 유사한 것과 의 간격을 규정하고 있다. 일반적으로 이것들이 상호 접근하는 기회는 적지만, 불가피하게 접근하는 경우는 60 cm 이상의 거리를 유지하여야 한다. 그러나 저압접촉전선이나 크레인 제어용 등의 약전류전선이 평행으로 시설되는 경우도 있으므로, 이와 같은 경우에는 격벽을 설치하면 30 cm 까지 접근할 수 있다. 3 은 고압접촉전선에 전기를 공급하는 전로에는 보수, 점검상 필요하기 때문에 전용 개폐기 및 과전류차단 기를 시설하는 것으로 하고 있다. 개폐기는 접촉전선이 가까운 장소에 조작하기 쉽도록(원격조작해도 됨) 시설하여야 한다. 4 는 3 에서 규정한 개폐기나 차단기에 지락계전기를 부가하여 지락이 발생할 때에 자동적으로 차단해야 할 것을 규정하고 있다. 그러나 지락이 발생했을 때 즉각 전원을 차단해서 이동 크레인을 정지하면, 이동 크레 인 밑에 작업원의 안전에 지장을 초래하는 경우도 있으므로, 접촉전선의 전원측 접속점에서 1 km 내에 절연변압기(1 차 전압이 특고압이라도 된다)를 설치하여 1 선 지락전류를 작게 함으로써 지락 발생시 고장점의 전위상승을 낮게 억제할 수 있도록 하고, 기술원이 상주하는 주재소에 경보하는 장치를 시설할 경우는 지락계전기를 추가하여 자동적으로 전원을 차단하는 것을 면제할 수 있다. 5 는 집전장치가 이동하면서 접촉전선과 의 접촉에서 발생하는 방전에 의해 무선설비의 기능에 장해를 주지 않는 것을 규정하고 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 793 I | {}
858184b1-5a4c-42ca-abfc-dcdd40075d5d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6 은 이동크레인을 시설하여 건물의 철골과 대지간의 전기저항이 2 0 이하를 항상 유지하고 있는 경우는 142.2 의 7."나"에 의거 이동크레인 내의 전기기기 외함의 접지는 그 크레인의 레일을 통해서 용이하게 실시 할 수 있다. 그러나 건물의 철골과 대지간의 전기저항이 2 0 초과 인 경우는 고압접촉전선과 마찬가지로 나도 체를 애자사용공사에 의해 시설하고 그 나도체와 접지극을 접속하는 한편, 이동 크레인과 는 집전장치를 통해 서 이 나도체에 접속시켜 전기적으로 접지회로를 형성하는 것을 인정하고 있다. 7 은 집전장치와 접촉전선과 의 간에서 생기는 방전에 의해 폭발 혹은 화재의 위험을 주는 장소에는 시설하 지 않는 것으로 한다. 242.2 ~ 242.4 의 먼지에 대한 위험장소, 가연성의 가스 등의 위험장소, 및 타기 쉬 운 위험한 물질을 제조하거나 저장하는 위험물 등이 존재하는 특수한 옥내의 장소에는 고압접촉전선의 시설을 금지하고 있다. ○ ○ 342.4 특고압 옥내 전기설비의 시설 ca 1. 특고압 옥내배선은 241.9 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 사용전압은 100 kV 이하일 것. 다만, 케이블트레이공사에 의하여 시설하는 경우에는 35 kV 이하일 것. 나. 전선은 케이블일 것. 다. 케이블은 철재 또는 철근 콘크리트제의 관 · 덕트 기타의 견고한 방호장치에 넣어 시설할 것. 다만, "가" 단서의 케이블트레이공사에 의하는 경우에는 342.1 의 1 의 "라"에 준하여 시설할 것. 라. 관 그 밖에 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용 하는 금속체에는 140 의 규정에 의한 접지공사를 하여야 한다. 2. 특고압 옥내배선이 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 고압 옥내전선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스 관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 옥내배선과 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 또는 고압 옥내전선 사이의 간격은 0.6 m 이 상일 것. 다만, 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설할 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 특고압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접촉하지 아니 하도록 시설할 것. 3. 특고압의 이동전선 및 접촉전선(전차선을 제외한다)은 이동전선을 241.9.2 의 "다"의 규정에 의하여 시설 하는 경우 이외에는 옥내에 시설하여서는 아니 된다. 4. 241.9.3 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 242.2 부터 242.4 까지에 규정하는 곳에 특고압 옥내 전기설비를 시설하여서는 아니 된다. 5. 옥내 또는 옥외에 시설하는 예비 케이블은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고 접지공사를 하여야 한다. 공장 등에서 특고압의 전기설비를 시설하는 경우의 공사방법이다. 변압기 등은 발전소 또는 이것에 준하 는 장소에 시설되기 때문에 이 조항의 적용은 받지 않는다. 제철소 등에서는 대형 전동기가 특고압의 전 로에 접속되는 것도 있고 변전소 또는 이것에 준하는 장소에 인입하는 옥내에 시설하는 전선로도 증가하 고 있으므로 특고압의 옥내배선 등의 시설방법이 규정된 것이다. 그리고 특고압용의 기계기구에 대해서는 341.4 의 규정이 적용된다. 전기집진장치에 대해서는 특수한 것이고 241.9 에 규정되고 있기 때문에 이 규 정의 1, 3 및 5 의 내용 중 일부에 대해서는 적용을 제외하고 있다. 기타의 조항은 모두 적용 받는 것이므 로 주의 를 요한다. 1 은 특고압 옥내배선에 관한 규정이다. "가"는 100 kV 로 사용전압을 제한하고 있다. 특고압 전동기 등의 사용전압은 10 kV 또는 20 kV 대 이므 로 케이블트레이 배선으로 사용하는 장소에 있어서는 35 kV 의 전압으로 제한하고 있다. I 794 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
88c0427a-e8a5-4085-89f7-afd659e20206 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 "나"는 특고압 옥내배선에 사용하는 전선은 케이블(122.5 의 2, 3)을 사용하도록 정하고 있다. "다"는 사용전압이 특고압이고 위험하므로 중량물 등에 의한 기계적 충격으로 손상방지를 위해 철제 또는 철근 콘크리트제의 관, 덕트 등의 견고한 방호장치에 케이블을 수용하도록 규정하고 있다. 케이블트레이 배선에 의한 경우는 342.1 의 1. "라"를 준용하도록 규정하고 있다. 또한, 금속 덕트에 의한 특고압 옥내 배선을 시설하는 경우 화재발생시 인접 방화구역 또는 조영물로 화재가 확산되지 않도록 232.31 의 1 의 6 에 따라 시설해야 한다. "라"는 정전유도 혹은 누전에 의한 위험을 방지하기 위해 케이블을 수용하는 금속제의 관, 전선접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 따라 접지공사를 하도록 하고 있다. 그리고 차폐층 의 접지는 당연한 것이므로 여기서는 규정하고 있지 않으나 321 에서 규정하고 있다. 2 는 특고압의 옥내배선과 저압 및 고압의 옥내배선의 전선, 옥내에 시설하는 저압 및 고압 전선로의 전선 또는 관등회로 배선과 의 간격은 원칙적으로 60 cm 이상으로 규정하고 있다. 그리고 특고압의 옥내배선과 약전류전선 등 물배관 또는 가스관과 의 간격에 관해서는 접촉하지 않도록 시설할 것을 규정하고 있다. 3 은 특고압의 이동전선 및 접촉전선의 시설을 금지하고 있다. 이것은 전기사용장소의 옥내는 전기지식이 부족한 일반 사람이 전기설비에 접하는 기회가 많고 위험하므로 전기사용기계기구에 특고압의 전기를 직 접 공급하는 것을 금지하는 취지이다. 4 에서는 특고압 옥내전기설비는 위험도가 높으므로 공사방법에 관계없이 242.2 ~ 242.4 의 먼지에 대한 위험장소, 가연성의 가스 등의 위험장소, 및 타기 쉬운 위험한 물질을 제조하거나 저장하는 위험물 등이 존재하는 특수한 옥내의 장소에는 241.9 의 3 의 규정에 따라 시설하는 경우를 제외하고는 특고압 전기설 비의 시설을 금지하고 있다. 241.9 의 3 에서는 정전도장장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 배 선을 342.3 에서 규정하는 가연성 가스 등의 위험장소에 시설하는 경우에는 가스 등에 착화할 우려가 있 는 불꽃 또는 아크가 발생하거나 또는 가스 등에 접촉되는 부분의 온도가 가스 등의 발화점 이상으로 상 승할 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있다. 5 는 예비회선을 시설하는 경우에 있어서 상시케이블과 예비케이블이 근접하여 설치되는 경우 전자유도 등 에 의한 예비케이블의 위험전압이 발생할 수 있다. 따라서 옥내 또는 옥외에 설치되는 예비케이블의 끝 부분은 이웃 연결하여 접지하고 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하도록 규정하고 있다. <br><p id='198' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> U L 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 795 I | {}
2486030a-508f-440f-a1b0-7927f67fd090 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (350 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비) 351 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비 351.1 발전소 등의 울타리·담 등의 시설 1. 고압 또는 특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 발전소 · 변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳 에는 다음에 따라 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 사람이 들어갈 우려가 없는 곳은 그러하지 아니하다. C O 가. 울타리·담 등을 시설할 것. 나. 출입구에는 출입금지의 표시를 할 것. 다. 출입구에는 자물쇠장치 등의 장치를 할 것. 2. 제 1 의 울타리·담 등은 다음에 따라 시설하여야 한다. 하단사이의 간격은 가. 울타리·담 등의 높이는 2 m 이상으로 하고 지표면과 울타리·담 nical 0.15 m 이하로 할 것. 나. 울타리·담 등과 고압 및 특고압의 충전 부분이 접근하는 경우에는 울타리·담 등의 높이와 울 타리·담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 표 351.1-1 에서 정한 값 이상으로 할 것. 표 351.1-1 발전소 등의 울타리·담 등의 시설 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m 에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 3. 고압 또는 특고압의 기계기구, 모선 등을 옥내에 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 다음의 어느 하나에 의하여 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 제 1 의 규정에 의하여 시설한 울타리·담 등의 내부는 그러하지 아니하다. 가. 울타리·담 등을 제 2 의 규정에 준하여 시설하고 또한 그 출입구에 출입금지의 표시와 자물쇠 장치 등의 장치를 할 것. 나. 견고한 벽을 시설하고 그 출입구에 출입금지의 표시와 자물쇠장치 등의 장치를 할 것. 고압 또는 특고압 가공전선(전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외함)과 금속제의 울타리·담 등이 교차하 는 경우에 금속제의 울타리·담 등에는 교차점과 좌, 우로 45 m 이내의 개소에 320 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 또한 울타리·담 등에 문 등이 있는 경우에는 접지공사를 하거나 울타리·담 등과 전기적으로 접속하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 320 에 의한 접지저항 값을 얻기 어려울 경우에는 100 0 이하로 하고 또한 고압 가공전선로는 고압보안공사, 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여 시설할 수 있다. 5. 공장 등의 구내(구내 경계 전반에 울타리, 담 등을 시설하고, 일반인이 들어가지 않게 시설한 것에 한한 다)에 있어서 옥외 또는 옥내에 고압 또는 특고압의 기계기구 및 모선 등을 시설하는 발전소·변전소·개폐 소 또는 이에 준하는 곳에는 "위험" 경고 표지를 하고 341.4 및 341.8 규정에 준하여 시설하는 경우에 는 제 1 및 제 3 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 796 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
13a4d976-5084-45bc-be4f-f061cc7cc02a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 6. 기술기준 제 21 조제 5 항에 따라 내진설계를 하는 경우에는 한국전기기술기준위원회의 KECG 9701(건축 전기설비 정착부 내진설계 및 시공지침) 및 KECG 7701(발·변전 설비의 시설 및 유지관리에 관한 기 술지침)을 참고할 수 있다. 1 은 고압 또는 특고압의 기기, 모선 등을 옥외에 시설하는 발·변전소에는 토지의 상황에 따라 사람이 출 입할 우려가 없는 개소를 제외하고 구내에 취급자 이외의 일반인이 출입하지 않도록 울타리, 담 등을 시 설하고, 출입구에 출입금지의 표시를 하고, 또한 자물쇠 기타 적당한 장치를 시설하는 것을 나타낸 것이 다. 경비원 등이 출입을 체크하고 있는 경우 해당 장치에 자물쇠를 채울 필요는 없다. 「기타 적당한 장치 」로서, 예를 들면 전동셔터와 같은 것을 생각할 수 있다. 「토지의 상황에 따라」라고 하는 것은 하천이나 낭떠러지와 같이 사람이 출입할 우려가 없는 것을 가리키고 있다. 2 는 울타리·담 등과 특고압의 충전부분이 접근하는 경우 사람과 가축 기타 물체와 의 접촉방지를 위하여 충전부분을 이격해야 하는 것을 정한 것이다. "가"에서 정한 울타리·담 등의 높이와 지표면과 울타리·담 등의 하단사이의 간격을 15 cm 이하로 정한 것 은 아래쪽으로 어린아이 혹은 가축 등 작은 물체가 출입이 불가능하도록 정한 것이며, 울타리·담 등의 높이를 2 m 이상으로 정한 것은 울타리·담 등을 넘어가거나 기타 물체 등이 충전부분에 접촉방지 예방 에 최소값을 정한 것이다. "나"에서 정한 울타리·담 등과 충전부분까지의 거리에 관해서는 약간의 의견이 다른 점도 있지만 기본적으로는 특고압 가공전선의 지표상 높이와 같은 것이기 때문에 수치도 같은 값으로 하고 있다(333.5 해설). 이 경우 울 타리·담 등과 충전부분과 의 이격에 대해서 나타내고 있지 않지만, 특고압 가공전선과 다른 전기시설물의 간격 으로서 333.23 의 1. "나"에 규정하는 수치 등을 참고하면 좋다. 더욱이 울타리·담 등과 충전부분과 의 최소 간격 에 대해서 대한전기협회에서 제정한 「발·변전 규정」의 값을 권장하고 있다. 표 H351.1-1 울타리 ·담 등과 충전 부분과 의 최소 간격 ¦ 사용전압(kV) ¦ 최소 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 이하 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 7 초과 ~ 35 이하 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 35 초과 ~ 80 이하 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 80 초과 ~ 115 이하 ¦ 3.0 m ¦ ¦ 115 초과 ~ 175 이하 ¦ 4.0 m ¦ ¦ 175 초과 ¦ 4 m 에 175 kV 를 초과 하는 10 kV 마다 0.12 m 추가 ¦ 3 은 1 과 마찬가지로 발·변전소 등의 기계기구를 옥내에 시설할 경우에도 구내에 취급자 이외의 일반인이 출입 하지 않도록 시설조건을 나타낸 것으로 취지는 1 과 같다. 또한, 1 및 3 은 일반 대중의 안전을 위한 관점의 내용이며, 취급자 이외의 사람이란 일반 대중을 대상으로 하고 있다. 따라서 취급자와 안전에 관련된 협정체 결 등을 하고 있는 사람은 취급자와 동등하며 1 및 3 은 해당하지 않는 것으로 하고 있다. "가"는 자가용 전기시설물의 설치자가 공장 등 건물의 일부를 이용하여 고압 또는 특고압의 변전소 등을 시설하는 예가 있는데 이 경우에도 본 항이 적용되게 된다. 즉 넓은 건물 내부의 일부를 울타리 등으로 둘러싸고 그 안에 기계기구를 설치하는 경우는 이들과 고압 및 특고압 충전부분과 의 이격은 2 의 규정을 따른다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 797 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
963189aa-ef35-452b-a01f-6e1b2ba676c4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "나"에서 벽, 칸막이 등에 의해 천장까지 완전히 막힌 경우는 출입금지를 표시하고 출입구에 잠금장치를 설치하면 된다. 단서에 의해 1 의 규정에 따른 울타리, 담 등의 내측에 있는 건물에 대해서는 대부분 옥 외에 울타리, 담 등을 시설하고 있기 때문에 적용하지 않는 것으로 한다. 「발전소 또는 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 장소」라 함은 우선, 이 표현에서 「발전소」, 「변전소」, 「개폐소」, 「변 전소에 준하는 장소」, 「개폐소에 준하는 장소」로 나눌 수 있다. 「발전소」, 「변전소」 및 「개폐소」에 대해서 는 기술기준 제 3 조의 해설에서 설명한 바와 같다. 「변전소에 준하는 장소」 및「개폐소에 준하는 장소」라 함은 자가용 전기시설물 시설자의 구내 등에서 고압 또는 특고압의 전기를 수전하여 변성하는 변전실이나 수전실을 가리키며 그와 같은 장소는 「변전소」 의 정의 에 서 변성한 전기를 다시 구외에 전송하지 않는다는 것으로 「이에 준하는 장소」라는 표현을 사용하고 있는 것이 다. 기술기준 제 3 조의 해설에서도 설명한 바와 같이 규정 341.2 의 특고압 배전용변압기(35 kV 이하의 배 전에 요구되는 것)의 시설장소나 고압배전용 변압기의 시설장소는 변전소로 간주하지 않는 것으로 되어 있으며 또한 단지 라인스위치만을 시설한 개폐기주(����)의 시설장소 등도 「개폐소」에 포함되지 않는 것으로 되어 있기 때문에 이에 유사한 설비가 수용장소의 구내에 시설된 경우는 「변전소에 준하는 장소」 및 「개폐 소에 준하는 장소」로부터 제외되는 것으로 볼수 있다. 그러나 이 규정에서는 변압기, 개폐기류의 시설형태 및 규제 목적에 따라 다소 광범위한 의미로 사용되고 있는 경우도 있다. 또한, 기술기준 제 3 조 제 7 호에 「이에 준하는 곳」 이라고 하는 경우는 「전선로」의 정의 상 표현을 바꾼 것이 며, 이 경우 위에서 설명한 특고압배전용 변압기(35 kV 이하의 배전에 요구되는 것)의 시설장소나 고압배전용 변압기의 시설장소는 「이에 준하는 곳」에 포함된다고 볼 수 있다. 4 는 금속제 울타리나 담 등이 고압 또는 특고압의 가공전선의 밑에서 교차하는 경우 가공전선로로부터 유 도에 의한 전압유도 또는 가공전선의 단선 등의 사고로 인하여 금속제 울타리·담 등에 접촉하였을 경우 를 대비하여 교차점 좌우 45 m 이내에 140 의 규정에 따른 접지공사를 하도록 하고 있다. 또한, 울타리· 담 등에 문이 있을 경우에도 접지공사를 하거나 접지공사를 한 울타리·담 등과 전기적으로 접속하도록 하고 있다. 여기서 접지저항 값에 대해서는 언급하고 있지 않으나 322.1 에서 322.3 까지의 규정에서 언급 하고 있는 10 � 이하로 고려할 수 있다. 토지의 상황에 따라 10 � 이하의 접지저항으로 시설하기가 어 려운 경우에는 100 � 이하의 접지저항으로 시설할 수 있으나 이러한 경우에는 고압 또는 특고압의 가공 선로가 단선이나 넘어지거나 무너짐에 의해 하부에 위치한 금속제 울타리나 담 등에 접촉할 가능성을 줄 이기 위해 보안공사를 시행하도록 규정하고 있다. 5 는 공중안전이 확보되어 있는 공장 등의 구내 발·변전소 등에서는 그 발·변전소 등의 주위에 다시 울타리, 담 등의 시설을 설치하지 않아도 된다는 것을 나타내고 있다. 구체적으로는 울타리, 담 등에 의해 구내에 일반 공 중이 출입하지 못하도록 하고 있는 공장 등의 구내 발전소 또는 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 장소는 위험 하다는 뜻을 표시함과 동시에 규정 341.4 및 341.8 에 따라 시설되어 있는 경우에는 제 1 및 제 3 의 규정에 나타낸 잠금장치, 울타리, 담 등의 시설은 설치하지 않아도 되는 것으로 하고 있다. 6 은 고압 또는 특고압의 전기기계기구·모선 등을 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하 는 전기설비는 자연재해대책법과 관계에 따라 지진 등에 의한 진동과 충격에 대하여 안전한 구조로 하여야 할 것을 정하고 있으며, 내진 설계시 KECG 9701 및 KECC 7701 를 참고할 수 있도록 정하고 있다. 351.2 특고압전로의 상 및 접속 상태의 표시 1. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 상별(相別) 표시를 하여야 한다. 2. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압전로에 대하여는 그 접속 상태를 모의 모선(����)의 사용 기타의 방법에 의하여 표시하여야 한다. 다만, 이러한 전로에 접속하는 특고압전선로의 회선수가 2 이하이고 또한 특고압 의 모선이 단일모선인 경우에는 그러하지 아니하다. I 798 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8804f74c-dc63-4ff6-aa9a-07fb6d3cdb4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 은 안전을 확보하기 위한 목적과 오조작, 오접속을 방지하기 위하여 상별을 표시할 것을 규정한 것으로 이 조에서는 특고압 전로에 한정되어 있으나 고압전로에 대해서도 실시하는 것이 바람직하다. 또한 규정에서는 표시방법에 대해서 언급하고 있지 않으나 기호별(A/B/C, R/S/T, U/V/W 등)에 의하는 것이 일반적이며, 색별 표시를 병행하기도 한다. 색별 표시를 병행할 경 우 전로의 색별 표시와 동일하게 해야 하며, 동일계통에서는 될 수 있으면 통일된 표시를 하여야 한다. 전선의 식별에 대해서 는 규정 121.2 에 따라야 하며, 기타의 방법은 121.2 의 3 에 지정되어 있는 KS C IEC 60445 를 준수해야 한다. 표시개소는 잘 보이는 개소이어야 함은 당연하나 복잡한 회로는 수 개소에 표시하여 두는 것이 바람직하다. 2 도 1 과 동일한 취지이나 특히 작업, 혹은 회로를 조작하는 경우의 안전을 확보하기 위하여 정하여진 것으로서 접 속상태」 라고 하는 것은 운전시의 접속상태 뿐만 아니고, 전로를 조작하는 경우, 그때마다의 접속상태를 의미하는 것 이며 그 표시를 반드시 자동 또는 연동일 것을 요구하는 것은 아니다. 따라서 접속도를 흑판 또는 종이에 기입하여 항시 전로의 접속상태(개폐기, 차단기, 등의 개폐 시)를 분간하기 쉽도록 표시하면 이 규정에 적합한 것으로 인정되 는 것이다. 단서는 이 정도의 전로의 접속상태가 간단한 것에 대해서는 안전상 지장이 없는 것이기 때문에 특별히 규정을 하지 않고 있다. 그러나 고압전로를 포함하여 될 수 있으면 본 항의 취지에 따라 자동으로 접속상태를 표시 하도록 하는 것이 바람직하다. 그리고 오조작을 방지하기 위하여서는 위에서 언급한 표시 또는 식별을 충분히 활용 함과 아울러 개폐기와 차단기와 의 연동(interlock) 작업시의 전로의 접지 등을 반드시 시행하는 것이 바람직하다. 개 폐기의 오조작 방지에 대해서는 341.9 의 2 및 4 에 규정되어 있다. 351.3 발전기 등의 보호장치 tecl 1. 발전기에는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 가. 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우 나. 용량이 500 kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압 또는 전동식 가이드밴 제어장 치, 전동식 니이들 제어장치 또는 전동식 디플렉터 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 다. 용량이 100 kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차(��)의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동식 브레이드 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 라. 용량이 2,000 kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우 마. 용량이 10,000 kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우 바. 정격출력이 10,000 kW 를 초과 하는 증기터빈은 그 스러스트 베어링이 현저하게 마모되거나 그의 온 도가 현저히 상승한 경우 2. 연료전지의 보호장치는 542.2.1 에 따른다. 3. 상용전원으로 쓰이는 축전지에는 이에 과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 이 규정은 발전기 또는 이를 구동하는 원동기에 고장이 발생한 경우에 발전기 등을 자동적으로 전로로부 터 차단하는 것 등을 나타내고 있다. 1 은 회전형 발전기에 고장이 발생한 경우에 적용된다. '가"는 발전기에 과전류가 발생한 경우에 이를 자동적으로 전로로부터 차단하는 것으로 하고 있는데 이 경우에 발전기의 과전류는 외부단락고장에 의한 것을 생각하여 고장전류에 의한 발전기의 소손방지와 고장점에 고장전류의 공급방지를 주목 적으로 하고 있으며 이러한 목적을 달성할 수 있는 방식이면 된다. 또한, 발전기의 내부고장에 의한 것은 "마"에 나타내었 다. 발전기회로에 단락전류가 생긴 경우에 발전기를 전로로부터 분리하면 된다. 따라서 가능한 한 발전기에 가까운 개소에 차단장치를 시설하는 것이 바람직하지만, 과전류를 검출하는 장치는 다른 과전류검출장치와 병용해도 된다. 과전압이 발생 한 경우에도 발전기를 전로로부터 자동으로 차단하는 것으로 하고 있는데 발전기 단자에 접속된 전로 측의 전압변성기에 연결되는 과전압계전기나 V/Hz 계전기를 이용하여 과전압을 검출한다. ...1�8� + "''v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 799 I 3 고압 ■ 특고압 전기설비 | {}
c6b9e885-3c9c-4104-8601-2760fb602d3e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "나"는 수차발전기의 수차의 유압장치의 유압이 저하한 경우 또는 전동식 가이드베인(Guide Vane) 제어장치, 전동식 Needle 제어장치(펠튼수차), 전동식 Deflector 제어장치(펠튼수차)의 전원전압이 현저하게 저하한 경 우에 발전기를 전로로부터 차단하는 것으로 하고 있다. 기술기준 제 159 조 제②항에 규정된 수차의 자동정지 장치가 작동하는 이상이 발생하는 경우의 이상 상황에 대해서는 715.31 에 나타내었다. "다"는 풍력발전기의 원동기인 풍차의 유압장치의 유압, 압축공기장치의 공기압 또는 전동식 브레이드 제 어장치의 전원전압이 현저하게 저하한 경우에 발전기를 전로로부터 차단하는 것으로 하고 있다. "라"는 수차발전기의 스러스트베어링에 과열을 일으킨 경우의 보호로서 수차를 정지하는 것에 대해서는 715.31 의 3 에 나타내었다. "마"의 내부고장은 주로 고정자권선의 지락 또는 단락을 의미하고 있으며, 이들 고장의 보호장치로서는 일 반적으로 차동계전기를 생각할 수 있는데 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 검출장치의 설치방법에 관 해서도 "가"의 방식과 같으면 된다. 그러나, 대형 발전기의 경우 계자상실, 상불평형 등 추가적인 내부고 장을 검출하는 장치를 설치할 수도 있다. 또한, 수차 또는 증기터빈을 정지하는 것에 대해서는 각각 715.31 의 4 및 620.42 에 나타내었다. "바"는 증기터빈의 스러스트베어링에 마모 또는 과열이 발생한 경우의 보호인데 증기터빈을 정지하는 것 에 대해서는 620.42 의 3 에 나타내었다. 2 는 연료전지설비의 대한 보호장치에 관한 규정으로 KEC 542.2.1 의 규정에 따르도록 하고 있다. 3 은 상용전원으로 사용하는 축전지에 과전류가 발생한 경우에 이를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해 야만 하며, 이들 축전지는 자기 용량이 크고 내부저항이 작아서 단락전류가 크기 때문에 고장전류에 의한 축전지 의 소손방지와 고장점에 고장전류의 공급방지를 주목적으로 하고 있으며 이러한 목적을 달성할 수 있는 방식이면 된다. 용량이 작은 비상용, 기동용 등의 전원으로 사용하는 것은 대상으로 하고 있지 않다. 충·방전 제어장치 등과 일체화된 축전지(하나의 외함 내에 넣어져 있는 것)는 충·방전 제어장치 등에 과전류보호 기능을 갖고 축전지의 과전류 보호를 할 수 있는 것이면 된다. 여기서 말하는 「상용전원으로 사용하는 축전지」라 함은 전력을 일시 저장 하여 필요에 따라 부하에 공급하기 위한 축전지를 말하며 CVCF 등 항상 Floating 상태로 사용되고 있어도 목적이 정전 대처에 맞추어져 있는 것은 비상용으로 이해해도 된다. 기술기준 제 22 조 제 1 항에서 발전기, 연료전지 또는 상용전원으로 사용하는 축전지 등이 현저하게 손상될 우려가 있거나 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 있는 이상이 발생했을 경우 자동으로 전로로부터 차단하는 시설을 하도록 규정하고 있다. 351.4 특고압용 변압기의 보호장치 특고압용의 변압기에는 그 내부에 고장이 생겼을 경우에 보호하는 장치를 표 351.4-1 와 같이 시설하여야 한 다. 다만, 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 그 변압기의 전원인 발전기를 자동적으로 정지하도록 시 설한 경우에는 그 발전기의 전로로부터 차단하는 장치를 하지 아니하여도 된다. 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치 ¦ 뱅크용량의 구분 ¦ 동작조건 ¦ 장치의 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만 ¦ 변압기내부고장 ¦ 자동차단장치 또는 경보장치 ¦ ¦ 10,000 kVA 이상 ¦ 변압기내부고장 ¦ 자동차단장치 ¦ ¦ 타냉식변압기(변압기의 권선 및 철심을 직접 냉각시키기 위하여 봉입한 냉매를 강제 순환시키는 냉각 방식을 말한다) ¦ 냉각장치에 고장이 생긴 경우 또는 변압기의 온도가 현저히 상승한 경우 ¦ 경보장치 ¦ 800 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
eb806c34-a00c-4ea0-9f8a-e615f13ae061 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 기술기준 제 22 조 제 2 항에 특고압의 변압기에는 변압기에 현저하게 손상될 우려가 있거나 전기사업에 관 련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 있는 이상(異常)이 생겼을 경우에 자동적으로 특고압 변압기 를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하도록 규정하고 있다. 뱅크용량이 5,000 kVA 이상인 변압기에 대해서는 내부에 들어 있는 기름의 양이 많고 변압기 내부사고가 발생한 경우에 신속한 응급조치를 강구하지 않으면 큰 재해를 초래하며 전기사업용인 것은 변압기를 크게 손상하는 것은 사고 후의 전기 공급에 지장을 초래하는 것이 되기 때문에 규정의 표 351.4-1 과 같은 보호 장치를 시설해야 하는 것으로 하고 있다. 내부고장인 경우의 보호계전기로서는 차동계전기, 부흐홀츠계전기, 압력(sudden pressure)계전기 등을 생각할 수 있 으며 규정상으로는 이들 중 어느 것인가를 시설하면 된다. 그러나 부흐홀츠계전기만으로는 오동작하는 경우가 있기 때문에 일반적으로는 차동계전기와 함께 사용하며 부흐홀츠계전기는 경보용으로 사용하는 경우가 많다. 압력계전기는 입력증가속도가 일정치 이상일 때 동작하는 계전기로 변압기 차단 및 경보용으로 사용한다. 보호장치 시설을 변압기마다가 아니라 뱅크용량에 따라 나타낸 것은 특고압용 변압기는 통상 3 상 결선으 로 사용되므로 3 상 결선한 것을 하나의 단위로 한 것인데 V 결선인 경우는 2 대의 합계용량의 86.6 %를 가 지고 뱅크용량으로 해야 하며, 단상결선에 사용되는 것은 1 대의 용량을 가지고 뱅크용량으로 한다. 또한, 2 뱅크의 변압기군을 1 차측, 2 차측 모두 병렬로 해서 사용하고, 차단기를 공용하는 것 등과 같이 항상 1 단 위로서 사용되는 것에서는 1 뱅크로 해석한다. 일반적으로 변압기 내부고장의 경우는 변압기 1 차측 및 2 차측을 모두 차단한다. 그러나 발전소에서 발전기와 연결된 변압기의 경우 변압기 내부 고장시 변압기의 2 차측 전로만 차단하는 경우는 발전기도 동시에 정지시켜 야 한다. 배전용 변전소 등에서 2 차측에 전원을 갖지 않는 경우에 1 차측 전로만을 차단하는 것은 변압기가 무 전압, 무부하가 되고 안전상 전로로부터 차단된 것과 마찬가지로 생각되며, 따라서 위험도 없는 것으로 특례취 급으로 하고 있다. 차단기 시설장소의 결정에 있어서는 기기의 보호 뿐만 아니라 보수·점검을 쉽게 하는 것, 전력공급의 확보를 꾀하는 것 등을 염두에 두고 결정하는 것이 필요하다. 또, 타냉식 변압기의 온도 과상승에 대한 보호조치로서 냉각장치의 고장(송풍기 등의 전원전압의 상실이라고 생각 해도 좋다) 혹은 변압기 온도 과상승의 어느 쪽의 경우에 경보장치를 시설하는 것으로 한다. 자냉식 변압기에 대 해서는 온도상승의 원인이 변압기 내부의 이상에 의한 경우가 많기 때문에 온도상승에 관한 특별한 보호장치는 필 요로 하지 않으나 이 경우에도 과도한 온도 상승에 대한 경보장치를 갖는 경우도 있다. 가스절연변압기 등의 새로운 방식의 변압기가 채용되는 것에 대응하기 위하여 구체적 냉각방식, 구체적 고장으 로 규정하는 것을 지양하고 타냉식, 냉각장치의 고장으로 포괄적으로 규정했다. 또「타냉식」을 「변압기의 권선 및 철심을 직접 냉각하기 위하여 봉입한 냉매를 강제순환 시키는 냉각방식」 으로 정의 하였다. 351.5 조상설비의 보호장치 조상설비에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 보호하는 장치를 표 351.5-1 과 같이 시설하여야 한다. 표 351.5-1 조상설비의 보호장치 ¦ 설비종별 ¦ 뱅크용량의 구분 ¦ 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전력용 커패시터 및 분로리액터 ¦ 500 kVA 초과 15,000 kVA 미만 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전류 가 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ ¦ 전력용 커패시터 및 분로리액터 ¦ 15,000 kVA 이상 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 및 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ ¦ 무효 전력 보상 장치 ¦ 15,000 kVA 이상 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 8 특고압 전기설비 801 I | {}
0c837f6e-cddf-4041-9374-5b7fc34180b9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 기술기준 제 22 조 제 2 항에 특고압의 조상설비에는 조강설비에 현저하게 손상될 우려가 있거나 전기사업에 관련된 전기의 원활한 공급에 지장을 줄 우려가 있는 이상(異常)이 생겼을 경우에 자동적으로 특고압 조상 설비를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하도록 규정하고 있다. 용량에 따라 구별한 것은 현실과 경제성을 고려한 것으로 과전류보호로서 전력퓨즈를 사용하는 것은 인정 된다. 내부고장에 대해서는 규정 351.4 의 경우와 마찬가지이다. 그 보호장치로서 부흐홀츠계전기, 압력계 전기, 차동계전기 등이 있으며 그들 중 중요한 것의 하나를 자동차단의 대상으로 하고, 다른 것은 경보로 해도 된다. 무효 전력 보상 장치의 용량을 15,000 kVA 이상으로 한정한 것은 15,000 kVA 미만의 무효 전 력 보상 장치를 설치하는 경우가 작아진 것을 고려하여 발전기와 의 밸런스를 꾀한 것이다. Coa 351.6 감시 및 계측장치 등 연계하는 전력 1. 발전소에서는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 태양전지 발전소는 ° 계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대하여는 그러하지 아니하다. 가. 발전기·연료전지 또는 태양전지 모듈(복수의 태양전지 모듈을 설치하는 경우에는 그 집합체)의 전압 및 전류 또는 전력 나. 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자(固定�)의 온도 다. 정격출력이 10,000 kW 를 초과 하는 증기터빈에 접속하는 발전기의 진동의 진폭(정격출력이 400,000 kW 이상의 증기터빈에 접속하는 발전기는 이를 자동적으로 기록하는 것에 한한다) 라. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력 마. 특고압용 변압기의 온도 2. 정격출력이 10 kW 미만의 내연력 발전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대 해서는 제 1 의"가" 및"라"의 사항 중 전류 및 전력을 측정하는 장치를 시설하지 아니할 수 있다. 3. 동기발전기(�����)를 시설하는 경우에는 동기검정장치를 시설하여야 한다. 다만, 동기발전기를 연계 하는 전력계통에는 그 동기발전기 이외의 전원이 없는 경우 또는 동기발전기의 용량이 그 발전기를 연계하는 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 변전소 또는 이에 준하는 곳에는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기철도용 변 전소는 주요 변압기의 전압을 계측하는 장치를 시설하지 아니할 수 있다. 가. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력 나. 특고압용 변압기의 온도 5. 무효 전력 보상 장치를 시설하는 경우에는 다음의 사항을 계측하는 장치 및 동기검정장치를 시설하여 야 한다. 다만, 무효 전력 보상 장치의 용량이 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우에는 동기검정 장치를 시설하지 아니할 수 있다. 가. 무효 전력 보상 장치의 전압 및 전류 또는 전력 나. 무효 전력 보상 장치의 베어링 및 고정자의 온도 6. 공동주택과 준주택(오피스텔)에 설치하는 고압 이상의 변압기는 다음 항목을 상시 계측하고, 그 계측값을 관리 사무소 등에 전송할 수 있는 상태감시시스템을 시설하여야 한다. 가. 변압기 뱅크 단위의 전압, 전류, 전력, 역률 나. 변압기 온도 및 변압기가 시설되어 있는 장소의 주위온도 발·변전소 등에 있어서는 운전보안상 각종의 계측장치가 필요하며, 이 규정은 안전상 최대한도의 계측장치를 시설하도록 의무화하고 있다. I 802 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
fb75de34-21ec-47cb-bf18-2c9d5c6aea77 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 1 은 발전소에 계측하여야 할 계측장치를 의무화하고 있으나 장소를 한정하고 있지 않으며 "마"의 변압기의 유온의 온도계는 변압기에 붙어 있으면 되고, 배전반에서 온도를 볼 수 있도록 할 것까지는 요구하지 않는다. "가"는 발전기의 전압계는 반드시 필요한 것이나, 전류계와 전력계에 있어서는 어느 하나만 있으면 된다. 이하 같은 표현의 경우도 동일한 것이다. "나"에서 수중메탈이라 함은 주로 카플란(Kaplan)수차나, 튜블러(Tubular)수차의 베어링에 사용되는 목제 의 것을 말하나, 수중에 있어서 온도상승 등의 문제도 거의 없기 때문에 제외하고 있다. 그리고 고정자의 온도를 계측하도록 하고 있는 것은 소용량의 발전기에 있어서는 고정자의 철심 등에 온도계를 퍼티 (Putty)로 첨부하여 고정자권선의 온도를 직접 측정하는 경우도 생각 할 수 있기 때문이다. 물론, 고정자 권선의 온도를 직접 측정할 수 있다면 가장 바람직하다. "다"의 진동 및 진폭은 대한전기협회에서 제정한 「발·변전 규정」 제 32 장(계측장치의 시설)의 3205-3 (화력발전소의 계측 장치 시설)에 의하면 정격출력이 10,000 kW 을 초과 하는 증기터빈에는 계측장치의 시설을, 정격출력이 400,000 kW 이상 의 증기터빈의 경우는 자동적으로 기록(전자매체에 의한 기록도 포함)하는 장치의 시설을 원칙으로 하고 있지만, 진동 관리의 중요성에 따라 정격출력이 10,000 kW 을 초과 하는 증기터빈, 가스터빈 어느 쪽이든 접속하는 발전기에도 계측장 치의 시설을, 정격출력이 400,000 kW 이상의 증기터빈에 접속하는 발전기에는 자동적으로 기록(전자매체에 의한 기록 도 포함)하는 장치의 시설을 원칙으로 하고 있다. 가스터빈 및 정격출력이 400,000 kW 미만의 증기터빈에 접속하는 발 전기에는 진동의 진폭을 기록하는 장치를 시설하는 것을 권장하고 있다. "라"에서 주요 변압기라 함은 주변압기(Main Step-up Transformer), 소내보조변압기(Unit Auxiliary Transformer), 기동/대기보조변압기(Starr-up/Stand-by Auxiliary Transformer) 등을 들 수 있으며, 이들 변압기의 전류 또는 전력을 계측하는 장치가 있으면 이 규정을 만족하는 것으로 볼 수 있다. 계통망과 연계되지 않는 발전기가 소내변압기와 차단기 없이 연결된 경우 발전기의 전류 또는 전력을 계측하는 장 치가 있으면 소내변압기의 전류 또는 전력을 계측하는 것으로 볼 수 있다. 변압기의 전압, 전류에 대해서 는 2 권선의 것에 있어서는 1 차측에, 3 권선에 대해서는 그중 어느 2 권선 측에 시설하여야 하는 것이다. 그 선택은 계통의 운용상 혹은 기술적, 경제적 관점에서 결정하면 되고, 또, 발전기 또는 조상설비용의 것과 겸용하는 것도 지장이 없다. 그리고 두 대의 변압기를 1 차측, 2 차측을 병렬로 하여 차단기를 적용 하는 것에 있어서는 1 단위로 하여 두 대의 합계치를 계측하면 되는 것이다. "마"에서 발전소에 사용되는 특고압용 변압기는 발전기 전압이 저압인 경우 주변압기를 제외하고는 해당 되지 않을 것이며, 저압의 발전기가 연계되는 전력계통에 그 발전기 이외의 다른 전원이 없는 경우는 특 고압용 변압기는 사용되지 않을 것이다. 2 는 전기사업법 시행규칙 제 3 조 제 1 항 제 2 호에 의거 전압 600 V 이하로서 용량 10 kW 이하인 발전기는 일반용 전기설비로 간주하고 있고, 소규모이므로 본 규정에서와 같이 정격 출력이 10 kW 미만의 내연력 발전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대해서는 1 의 "가" 및 "라"의 사항 중 전압계를 제외한 전류 및 전력계를 시설하지 않아도 된다는 규정이다. 3 은 동기발전기의 동기검정장치에 대한 것이다. 동기발전기를 동기검정장치를 통하지 않고 타 전원계통에 병입할 경우 발전기가 손상을 입을 우려가 있다. 따라서 동기병렬조작을 하는 장소에 동기검정장치를 시 설할 필요가 있다. 본 규정에서 동기발전기의 용량이 그 발전기를 연계하는 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우는 동기검정장치의 설치를 면제하고 있으나 계통에 병입하려고 하는 발전기의 보호 관 점에서는 가능한 동기검정장치를 설치하는 것이 바람직하다. 4 는 1 의 해설을 참조하기 바란다. 이 경우에 전기철도용 변전소에 있어서는 전차라고 하는 부하의 특성으로 인하 여 전차선전압에는 상당히 폭넓은 변동(직류방식에서 약 50 %, 교류방식에서 약 30 ~ 40 %)이 있으며, 따라서 전기철도용 변전소에 있어서의 주요변압기의 전압은 상시 감시하며, 조정할 필요가 없어 이들 변전소는 거의 무 인화 되어 있어 전압계 설치는 의미가 없기 때문에 전압계의 생략을 인정한 것이다. 다만, 계기용변압기를 설치 하여 필요에 따라 측정이 될 수 있는 단자를 배전반에 시설하여 놓는 것이 바람직하다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 803 I | {}
ef2a496a-fd7d-4f72-b6c4-dcac4f9a1da8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 5 는 무효 전력 보상 장치를 시설하는 경우의 계측장치로서 발전소, 변전소의 어느 경우에도, "가"및 "나"의 계측장치 를 시설할 필요가 있다. 동기검정장치에 대해서는 동기발전기의 경우와 같이 동기병렬조작을 하는 장소 에 동기검정장치를 시설하면 되는 것이다. 6 은 공동주택과 준주택(오피스텔)에 설치되는 고압 이상의 변압기의 고장(소손 등)으로 정전 및 안전사고가 매년 증가함에 따라 과부하 등으로 인한 고장 및 안전사고를 사전 방지하기 위한 규정이며 변압기의 상태를 실시간으로 확인함으로써 변 압기 상태가 기준치 이상으로 벗어나는 경우 자체적으로 공용부 전력 사용량을 줄이거나 안내방송 등을 통해 거주자가 자 발적으로 단지 내 전력 사용량을 줄이도록 유도하는 조치를 취하여 정전 및 안전사고를 예방하고자 하는 취지이다. 상태감 CO 역률, 시시스템(모니터링)은 관리사무소 등 근무자가 상주하는 곳에 시설하여야 하며 변압기의 뱅크단위 전압, 전류, 변압기 온도 및 변압기가 시설되어 있는 장소의 주위온도를 실시간으로 계측하여야 한다. 351.7 배전반의 시설 1. 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 붙이는 기구 및 전선(관에 넣은 전선 및 334.1 의 4 의"나"에 규정하는 개장한 케이블을 제외한다)은 점검할 수 있도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 미치지 아니 하도록 방호장치 또는 통로를 시설하여야 하며, 기기조작에 필요한 공간을 확보하여야 한다. # 1 에서 배전반은 전기기계기구나 전기회로의 운전상황을 감시제어하기 위해 중심을 이루는 것으로서 많은 배선이 집중하는 곳이기 때문에 고장수리가 쉽고 또 쉽게 점검할 수 있는 구조일 것을 정하고 있다. 그 리고 배전반에는 큐비클 내의 부분을 포함하는 것이다. 2 는 취급자에 대한 위험방지의 관점에서 배전반의 시설방법을 정한 것으로서 배전반에 취부되어 있는 기 계기구의 점검, 감시를 할 때, 취급자에게 위험을 미칠 우려가 없도록 배전반으로 취부된 고압용 또는 특 고압용의 기구나 전선을 절연물 또는 접지를 한 철강이나 철판 등에 덮는 등 적당한 안전장치를 시설하 고 취급자 위험이 미치지 않도록 충분한 넓이를 가진 통로를 시설하도록 규정하고 있다. e 351.8 상주 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설 1. 발전소의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하"기술원"이라 한다)가 그 발전소에서 상주 감시를 하지 아니하는 발전소는 다음의 어느 하나에 의하여 시설하여야 한다. 가. 원동기 및 발전기 또는 연료전지에 자동부하조정장치 또는 부하제한장치를 시설하는 수력발전소, 풍 력발전소, 내연력발전소, 연료전지발전소(출력 500 kW 미만으로서 연료개질계통설비의 압력이 100 kPa 미만의 인산형의 것에 한한다. 이하 같다) 및 태양전지발전소로서 전기공급에 지장을 주 지 아니하고 또한 기술원이 그 발전소를 수시 순회하는 경우 나. 수력발전소, 풍력발전소, 내연력발전소, 연료전지발전소 및 태양전지발전소로서 그 발전소를 원격감시 제어하는 제어소(이하 "발전제어소"라 한다)에 기술원이 상주하여 감시하는 경우 제 1 에서 규정하는 발전소는 비상용 예비 전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 2. 가. 다음과 같은 경우에는 발전기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지하는 장치 또 는 내연기관에 연료 유입을 자동적으로 차단하는 장치를 시설할 것 다만, (1), (2) 또는 (3)의 경우 수차의 무구속회전 이 정지될 때까지의 사이에 회전부가 구조상 안전하고 또 이 사이에 하류에 방류로 인한 인체에 위해를 미치지 않으며 또한 물건에 손상을 줄 위험이 없을 경우에는 (1), (2) 또는 (3)의 경우에, 발전기를 자동적으로 무부하 또는 무여자 (無�磁)로 하는 장치를 시설하는 경우에는 (4)의 경우에, 수차의 스러스트 베어링이 구조상 과열의 우려가 없는 경우에 는 (4)의 경우의 수차를 자동적으로 정지시키는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다. 804 I ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4eb1ed44-fa05-43f0-a446-48f7000c0952 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (1) 원동기 제어용의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동 제어장치의 전원 전압이 현저 히 저하한 경우 (2) 원동기의 회전속도가 현저히 상승한 경우 (3) 발전기에 과전류가 생긴 경우 (4) 정격 출력이 500 kW 이상의 원동기(풍차를 시가지 그 밖에 인가가 밀집된 지역에 시설하는 경우 에는 100 kW 이상) 또는 그 발전기의 베어링의 온도가 현저히 상승한 경우 (5) 용량이 2,000 kVA 이상의 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우 (6) 내연기관의 냉각수 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각수의 공급이 정지된 경우 (7) 내연기관의 윤활유 압력이 현저히 저하한 경우 Code 이상의 (8) 내연력 발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우 (9) 시가지 그 밖에 인가 밀집지역에 시설하는 것으로서 정격 출력이 10 kW 풍차의 중요한 베어링 또는 그 부근의 축에서 회전중에 발생하는 진동의 진폭이 현저히 증대된 경우 나. 다음의 경우에 연료전지를 자동적으로 전로로부터 차단하여 연료전지, 연료 개질계통 설비 및 연료기화기에의 연료의 공급을 자동적으로 차단하고 또한 및 연료 개질계통 설비의 내부의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시설할 것. (1) 발전소의 운전 제어장치에 이상이 생긴 경우 tec (2) 발전소의 제어용 압유장치의 유압, 압축 공기 장치의 공기압 또는 전동식 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 (3) 설비 내의 연료가스를 배제하기 위한 불활성 가스 등의 공급 압력이 현저히 저하한 경우 다. 다음의 경우에 1 의"나"의 발전소에서는 발전 제어소에 경보하는 장치를 시설할 것. 다만, (3) 또는 (4)의 경우에 수력발전소 또는 풍력발전소의 발전기 및 변압기를 전로에서 자동적으로 차단하 고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지하는 장치를 시설하는 경우에는 발전 제어소에 경보하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다. (1) 원동기가 자동정지한 경우 (2) 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단된 경우(차단기가 자동적으로 재연결된 경우를 제외한다) (3) 수력발전소 또는 풍력발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우 (4) 특고압용의 타냉식 변압기(������)의 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각장치가 고장인 경우 (5) 발전소 안에 화재가 발생한 경우 (6) 내연기관의 연료유면이 이상 저하된 경우 (7) 가스절연기기(압력의 저하에 따라 절연파괴 등이 생길 우려가 없는 것을 제외한다)의 절연가스의 압력이 현저히 저하한 경우 라. 제 1 의"나"의 발전소에 대하여는 발전 제어소에 다음의 장치를 시설할 것. 다만, (4)의 차단기 중 자 동재연결 장치를 갖춘 고압 또는 25 kV 이하인 특고압의 배전선로용의 것은 이를 조작하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다. (1) 원동기 및 발전기, 연료전지의 부하를 조정하는 장치 (2) 운전 및 정지를 조작하는 장치 및 감시하는 장치 (3) 운전 조작에 상시 필요한 차단기를 조작하는 장치 및 개폐상태를 감시하는 장치 (4) 고압 또는 특고압의 배전선로용 차단기를 조작하는 장치 및 개폐를 감시하는 장치 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 805 I | {}
e6f9a6f9-c208-4dcb-a341-ca4fbdcfb106 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 발전소나 변전소에는 사람이 상주하여 운전상태를 감시하는 것이 그동안에는 원칙이었으나 최근에는 정보 전송기술 및 자동제어기술의 발달, 전력용 기기와 보호장치의 신뢰도의 향상 등의 기술적 요인을 배경으 로 하여 무인발전소가 설치되고 있는데, 특히, 인건비를 절약하기 위하여 산속에 있는 소수력발전소나 전 압이 낮은 변전소에는 자동화에 의한 무인화가 추진되고 있다. 사람이 상주하여 운전할 때는 점검시 외견 의 이상, 이상음 또는 냄새 등으로서 큰 사고를 사전에 방지하는 것도 가능하며 또한 사고가 발생하였을 때도 즉각적인 적절한 조치를 강구할 수 있으나 무인인 경우에는 이와 같은 것을 기대할 수 없으므로 상 시감시발전소에 비하여 기기의 보호장치 등을 강화할 필요가 있다. 1 은 상시감시를 하지 않는 것이 가능한 발전소 중 수력발전소와 태양전지발전소, 풍력발전소, 내연력발전 소, 연료전지발전소(출력 500 kW 미만으로서 연료개질계통설비의 압력이 100 kPa 미만의 인산형의 것에 한 한다.)로서 전기공급에 지장을 주지 않도록 기술원이 수시로 방문 확인 할 수 있는 곳이나 그 발전소 를 원격감시 제어하는 제어소에 기술원이 상주하여 감시하는 곳으로 정하고 있고, 이러한 발전소들은 제 어방식도 간단하고 자동화가 쉽기 때문에 상주감시를 하지 않는 발전소로 인정하고 있다. 상주감시를 하지 아니하는 발전소에는 "가"에 정한 발전소와 "나"에 정하는 원격제어발전소등이 있다. 상 주감시를 하더라도 수력발전소에서는 수차 및 발전기가 속도조절기만으로는 과부하가 되는 경우가 있고 또한 안전상으로도 위험성이 따르기 때문에 자동적으로 부하를 조정하는 수위조정장치 등의 자동부하조 정장치나 속도조절기가 정격부하 이상의 부하를 분담하지 않도록 제어하는 부하제한장치를 시설하는 것 이 원칙으로 되어 있으며 내연력발전소에 있어서도 디젤엔진에 부하제한장치가 되어 있다. 2 는 상주감시를 하지 않는 발전소의 보호장치, 경보장치 등의 설치의 무에 대하여 규정하고 있다. 또한, 수 력발전소 내에 비상용 예비전원을 목적으로 시설하는 내연력발전기의 보호장치나 경보장치 등의 설치의 무는 전기설비기술기준 제 3 조 제 1 항 제 1 호의 발전소 정의 의 취지에서도 제외된다. "가"에서 "라"까지는 어느 경우나 발전기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동으 로 정지하는 장치 또는 내연기관의 연료의 유입을 자동차단할 것을 정하고 있다. 이 경우에 있어 수차의 정지에 대해서도 가이드 밴 및 입구 밸브를 닫아 수차에 물의 유입을 정지시키는 것을 의미하며, 브레이 크에 의하여 정지하는 것까지는 요구하지 않는다. "다"는 원격감시제어의 발전소 중 자동부하조정장치 또는 부하제한장치를 발전소에 시설하지 않고 제어소 에서 부하조정을 하는 발전소는 설비용량이 상당히 크므로 계통상으로도 중요한 것이 많기 때문에 (1)에 서 (7)까지의 사항을 감시하여 제어할 것을 의무화하고 있다. 그러나 수력발전소 또는 풍력발전소에서 발 전기 및 변압기를 전로에서 자동으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동으로 정지하는 장치를 시설하 는 경우에는 (3)의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우 또는 (4)의 특고압용의 타냉식 변압기의 온도가 현저히 상승하거나 또는 냉각장치가 고장인 경우에 대한 경보를 발전제어실에 제공하는 장치를 설치하지 않을 수 있다. "라"는 원격감시제어의 발전소중 자동부하조정장치 또는 부하제어장치를 발전소에 설치하지 않고 제어 소에서 부하조정을 하는 발전소는 설비용량이 상당히 큰 것으로 계통상으로도 중요한 것이 많기 때문 에 (1)에서 (4)까지의 사항을 감시하여 제어할 것을 의무화 하고 있다. 그러나 고압 또는 25 kV 이하인 특고압의 배전선로용의 것으로 자동 재연결 장치를 시설한 것은 발전제어소에서 감시장치를 생략해도 된다. 806 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
66b13db9-4cc3-495f-8ddd-994204fd9b54 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 351.9 상주 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설 1. 변전소(이에 준하는 곳으로서 50 kV 를 초과 하는 특고압의 전기를 변성하기 위한 것을 포함한다. 이하 같다)의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하 "기술원"이라고 한다)가 그 변전소에 상주하여 감 시를 하지 아니하는 변전소는 다음에 따라 시설하는 경우에 한한다. 가. 사용전압이 170 kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 수시로 순회하거나 그 변전소를 원 격감시 제어하는 제어소(이하에서"변전제어소"라 한다)에서 상시 감시하는 경우 나. 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 변압기를 시설하는 변전소로서 변전제어소에서 상시 감시하는 2. 제 1 의"가"에 규정하는 변전소는 다음에 따라 시설하여야 한다. ode 가. 다음의 경우에는 변전제어소 또는 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설할 것.㉘ 3. (1) 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 경우(차단기가 재연결한 경우를 (2) 주요 변압기의 전원측 전로가 무전압으로 된 경우 (3) 제어 회로의 전압이 현저히 저하한 경우 (4) 옥내 및 옥외변전소에 화재가 발생한 경우 (5) 출력 3,000 kVA 를 초과 하는 특고압용변압기는 그 온도가 현저히 경우 (6) 특고압용 타냉식변압기는 그 냉각장치가 고장난 경우 (7) 무효 전력 보상 장치는 내부에 고장이 생긴 경우 technical.c (8) 수소냉각식무효 전력 보상 장치는 그 무효 전력 보상 장치 안의 수소의 순도가 90% 이하로 저하 한 경우, 수소의 압력이 현저히 변동한 경우 또는 수소의 온도가 현저히 상승한 경우 (9) 가스절연기기(압력의 저하에 의하여 절연파괴 등이 생길 우려가 없는 경우를 제외한다)의 절연가 스의 압력이 현저히 저하한 경우 ○ 나. 수소냉각식 무효 전력 보상 장치를 시설하는 변전소는 그 무효 전력 보상 장치 안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 그 무효 전력 보상 장치를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장 치를 시설할 것. 다. 전기철도용 변전소는 주요 변성기기에 고장이 생긴 경우 또는 전원측 전로의 전압이 현저히 저하한 경우에 그 변성기기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 할 것. 다만, 경미한 고장이 생긴 경우에 기술원주재소에 경보하는 장치를 하는 때에는 그 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다. 제 1 의"나"에 규정하는 변전소는 제 2 의 규정에 준하는 외에 2 이상의 신호전송경로[적어도 1 경로가 무선, 전력선(특고압 전선에 의하는 것에 한한다) 통신용 케이블 또는 광섬유 케이블인 것에 한한다]에 의하여 원 격감시제어 하도록 시설하여야 한다. 이 감시를 같이 이 규정은 상주 하지 않는 변전소에 대해서 351.8 과 기기의 보호장치 등의 강화에 관해서 규정하고 있다. 규정에서 정하고 있는 내용은 오로지 안전상의 관점에서 규제를 행하고 있으며, 전기사업용 변전소에 대해서는 전력공급의 확보라고 하는 관점에서 별도의 전기사업자의 상주감시를 하지 않는 변전소의 운용지침이 정하여져 있다. 1 은 변전소(50 kV 를 초과 하는 특고압의 전기를 변성하는 변전소에 준하는 장소도 포함)에는 항상 기술원(운전에 필요한 지식 및 기술을 가진 자)이 상주하여 이것을 감시하여야 한다는 취지를 규정하고 있지만, 단서 각호에 해당하는 변전소에는 반드시 상시 감시를 하지 않고 무인운전도 가능하도록 인정하고 있다. "가"의 경우 170 kV 이하의 간이 감시변전소로서 변전소 밖에 있는 기술원 주재소(원격감시제어 하는 제어소)에 사람 이 근무 하면서 기술원이 수시로 순회도 하고, 원격감시 제어소에서도 상시 감시하는 변전소를 말한다. "나"의 경우 170 kV 를 초과 하고 그 곳에 변압기를 시설하는 변전소로서 변전 제어소에서 상시 감시하는 변전소의 경우는 무인 운전도 가능하다는 취지의 규정이다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 807 I | {}
cc6db0d2-aa86-40c1-b1fd-a8d9c2fcb3a5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 1 의 "가"에서 정한 170 kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소에 시설되는 각종 장치에 대하여 규정하고 있다. "가"의 경우 변전제어소 또는 기술원이 상주하는 장소에는 경보장치를 시설하도록 하고 있는데 다음과 같이 정하고 있다. (1)의 운전조작에 필요한 차단기라고 하는 것은 주요변압기의 1 차측 및 2 차측 차단기와 송전선 및 배전 선의 급전선의 차단기를 말한다.(다만, 차단기가 재연결되는 경우는 제외 된다.) (2)의 전원측의 무전압에 대해서는 송전선의 사고 또는 전원측의 사고로서 정전된 경우 등을 말한다. (3)은 제어회로의 전압이 현저히 저하되어 각종 제어장치를 조작할 수 없을 경우 등을 말한다. (5)는 출력 3,000 kVA 를 초과 하는 특고압용 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우의 경보장치를 시설하 도록 하여야 하나 출력 3,000 kVA 이하에 대해서는 불필요한 것으로 하고 있다. (7)의 조상기는 수소냉각식 조상기를 시설한 것은 별도로 되어 있기 때문에 여기에서는 수소냉각식 조상 기 이외의 조상기를 가리키고 있다. (8)은 수소냉각 조상기의 수소의 순도가 90 % 이하로 저하하거나 수소의 압력이 현저히 변동 또는 수소 의 온도가 현저히 상승할 경우 경보장치 등을 시설하도록 규정하고 있다. (9)는 봉입가스의 압력저하는 내부 불꽃 방전의 원인으로 되기 때문에 이를 미연에 방지하기 위하여 경 보하여 기술원이 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다. "나"의 경우 수소냉각식 조상기를 시설하는 변전소로 그 조상기 안의 수소의 순도가 일정치를 유지 하도 록 하고 있는 것이다. "다"는 전기철도용 변전소의 변성기기에 고장이 생긴 경우나 전원측 전로의 전압이 현저하게 저하한 경우 에는 그 변성기를 자동으로 차단하는 장치를 하도록 하고 있다. 전기철도용변전소는 일반적으로 변전소 의 장치 이외에 주요 변성기기(회전변류기, 정류기 및 이들의 부속하는 변압기)의 운전 및 정지를 조작과 감시하는 장치를 시설하도록 하고 있다. C 3 은 원격 제어하는 변전소장치의 시설규정이며, 1 의 나"에서 규정하는 변전소는 2 의 각 규정에 준하는 외에 2 회선 이상의 신호선 경로를 확보하여 신뢰성 높은 원격감시제어가 되도록 하고 있다. 351.10 수소냉각식 발전기 등의 시설 수소냉각식의 발전기 ·무효 전력 보상 장치 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 가. 발전기 또는 무효 전력 보상 장치는 기밀구조(����)의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것. 나. 발전기축의 밀봉부에는 질소 가스를 봉입할 수 있는 장치 또는 발전기 축의 밀봉부로부터 누설된 수소 가스를 안전하게 외부에 방출할 수 있는 장치를 시설할 것. 다. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경 보하는 장치를 시설할 것. 라. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것. 마. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것. 바. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부로 수소를 안전하게 도입할 수 있는 장치 및 발전기안 또 는 조상기안의 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설할 것. 사. 수소를 통하는 관은 동관 또는 이음매 없는 강판이어야 하며 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 에 생기는 압력에 견디는 강도의 것일 것. 아. 수소를 통하는 관 · 밸브 등은 수소가 새지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 자. 발전기 또는 무효 전력 보상 장치에 붙인 유리제의 점검 창 등은 쉽게 파손되지 아니하는 구조로 되 어 있을 것. 808 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5afb2b51-3573-4787-b0ae-2c81e6135884 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 이 규정은 수소냉각식 발전기, 조상기 또는 이에 부속하는 수소냉각 장치의 기밀구조나 강도 혹은 수소의 순도, 압력, 온도 등의 계측장치나 경보장치 등에 대해서 규정하고 있다. "가"는 수소냉각식 발전기 및 조상기가 기밀구조이며, 또한 예를 들어 내부에 공기가 혼입하여 폭발을 일으켰을 경우에도 그 때 발생하는 압력에 견디는 강도를 갖는 구조인 것임을 나타내고 있다. 일반적으로 수소의 순도가 50 ~ 70 %인 때가 폭발가능 범위라 하며 가스압이 1 기압에서 이론상 최고 폭발압력은 7 kg/cm2 이고, 가스압이 높아지면 그 절대압력에 비례하여 폭발압력도 높아지지만 실제문제로서 운전 중에는 90 % 정도 이상으로 순도 를 유지하도록 하고 있으며 폭발위험은 가스의 교체 등 대기압인 경우에 가장 많으며 가스압이 높게 되면 공기 의 혼입 기회도 적고, 위험의 정도도 급속하게 감소한다. 또한, 실제 폭발의 경우에는 열의 흡수 등에 의해 폭 발압력은 상당히 저감하는 것으로, 이에 대해서는 실험사례도 있다. 공장에서 그 강도를 시험하는 경우에는 이 것이나 왜곡 등을 고려하여 4 kg/cm2 정도의 압력으로 실시하여 각부의 왜곡의 크기, 이상의 유무를 조사하고 설계자료를 고려하여 그 강도를 확인하고 있다. "나"는 발전기의 축봉부(���)가 손상하여 기내의 수소가 누설, 발화하여 발전소의 화재가 발생하는 것을 방지하기 위하여 축봉부에 질소가스를 봉입하는 장치 또는 축봉부로부터 누설된 수소를 안전하게 외부로 방출하는 장치(제 6 호의 해설) 중 어느 것인가를 설치하는 것으로 하고 있다. 또한, 질소 봉입장치의 질소 의 량은 본 호의 목적에서 적어도 제 6 호의 장치에 의해 기내의 수소가 외부에 방출되어 축봉부로부터 샐 우려가 없어질 때까지 연속해서 질소가스를 공급할 수 있는 량일 것. "다"는 어떠한 이유로 수소의 순도가 저하해도 안전하도록 전술한 바와 같이 폭발가능 범위의 한도 70 % 에서 여유를 두어 적어도 85 %로 저하한 경우에는 경보를 발생하는 것으로 나타내고 있다. 보통 경보동 작 설정치는 85 ~ 90 %로 되어 있다. "라"는 발전기 또는 조상기 내의 수소 압력의 변화는 냉각효과 에 영향을 미치기 때문에 운전 중 이것을 감시하기 위한 수소의 압력계측 장치 및 그 압력이 현저하게 변동했을 경우에 이를 경보하는 장치를 설 치하는 것으로 하고 있다. 일례로는 규정압력의 80 ~ 120 %로 설정되어 있다. "마"는 기내 수소의 온도 계측장치를 설치하여 냉각계의 이상 유무 등을 감시할 수 있도록 하는 것을 나타내고 있다. "바"에서 「안전하게 도입한다」나 「안전하게 외부로 방출한다」 라는 것은 외부에 방출할 때에 가스가 고여서 위험 하게 되지 않도록 배려하는 것은 물론 수소가스 교체 시에 가스를 위험 없이 원활하게 교체할 수 있도록, 또한 외부에 방출할 때에 가스의 교체를 빠르고 위험 없이 할 수 있도록 배려하는 것을 말한다. "사"는 배관의 강도를 규정하고 있는 것으로 동관 또는 이음매 없는 강관을 사용하는 것 외에 이와 동등 이상의 강도가 있다면 용접한 관 등을 사용해도 된다. "아"는 관, 밸브 등은 단지 내압강도가 있을 뿐 만 아니라 수소와 공기의 혼입 위험을 피하기 위해 기밀 구조일 것을 나타내고 있다. "자"는 공기의 혼입 또는 수소의 누출을 피하기 위해 외부공기에 접하는 부분에서 강도가 약한 부분에 대 해서는 특히 주의 해서 시설할 것을 나타내고 있다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 809 I | {}
c67cdfe1-8be6-4efe-884f-14c54a8a2343 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (360 전력보안통신설비) 361 전력보안통신설비 일반사항 361.1 목적 360 은 「전기사업법」, 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」에 따른 보안통신선로와 통신설비의 시설 및 운영에 필요한 기술적 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. 360 전력보안 통신설비는 다음 설비의 안전확보 및 안정적 운영을 위해 필요한 통신설비의 전반적인 기술적 사항을 규정함을 목적으로 한다. · 「전기사업법」 제 67 조(기술기준)에 따라 전기설비기술기준 제 3 조(정의) 제 19 호'전력보안 통신설비' · 「전기사업법」 제 20 조(전기설비의 이용 제공)에 따른 '전기통신설비' · 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 제 2 조(정의)의 제 1 호'전력망'및 제 2 호'지능형전력망' 해당 규정은 기술기준 제 43 조(전력보안 통신설비의 시설) 제①항에 따라 발전소·변전소·개폐소·급전소 및 기술원 근무지 등 전기의 원활한 공급과 안전확보를 위해 필요한 장소의 상호 간에는 전력보안 통신설비를 시설하여야 하며, 제②항 전력보안 통신선은 기계적 충격, 화재 등에 의하여 통신 기능이 손상될 우려가 없도록 시설하여야 한다. 또한 용어의 정의 는 다음과 같다. · "전력보안 통신설비"란 전력의 수급에 필요한 급전·운전·보수 등의 업무에 사용되는 전화나 원격지에 있는 설비의 감시·제어·계측·계통보호를 위해 전기적·광학적으로 신호를 송·수신하는 제 장치 ·전송로 설비 및 전원 설비 등을 말한다. · "전력보안 통신선"이란 전력수급에 필요한 가공이나 지중, 옥내나 옥외에 시설되는 유선 또는 무선 통신선을 말한다. · "전력보안 가공통신선"이란 전주 또는 철탑에 시설되는 전력보안 통신선을 말하며, 종류로는 전력선이 시설되지 않고 통신선만 가공으로 시설되는 독립통신선이 있고 전력선과 통신선을 동일 지지물에 시설되는 첨가통신선이 있다. · "전력보안 지중통신선"이란 직접매설 되거나 전력구, 지중관로 등에 시설되는 전력보안 통신선을 말한다. · "광섬유케이블"이란 광신호의 전송에 사용되는 광섬유를 피복으로 보호한 전송매체를 말한다. 361.2 적용범위 이 규정은 전기사업자가 전기를 공급하는 구간인 송전선로, 배전선로 등에서 유선 및 무선통신방식을 이 용하여 통신할 수 있는 선로 및 전기설비의 설계, 시공, 감리 및 유지관리 등에 적용한다. 적용범위는 원칙적으로 「전기사업법」의 제 2 조 16 호에 따른 '전기설비'와 기술기준 제 3 조에 따른'전력보안 통신설비' 이며, 관련 법령에 의거하여 「전기사업법」 제 20 조(전기설비의 이용 제공)에 따른 '전기통신설비'와「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 제 2 조(정의)의 제 1 호'전력망' 및 제 2 호'지능형전력망'에 해당하는 것을 포함 할 수 있다. 여기서'전기통신설비'의 적용사유는 「전기사업법」 제 20 조에 따라 전기설비를 대여 받아 전기통신설비를 설치하는 자는 같은 법 제 67 조에 따른 전기설비 안전관리에 관한 기술기준을 준수해야 하며, 또한'전력망' 및 '지능형전력망'의 적용 사유는 해당법률에서 정한 정의 에 따라 전기설비와 이를 통제·관리 또는 공급자와 사용자가 실시간으로 정보를 교환하기 위해서는 '전력보안 통신설비'를 이용해야 하므로 이에 대한 안전확보를 위해 KEC 해당조항을 적용하는 것이 타당하다. I 810 ...1�8� + "'v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8d3ceeca-3c61-4729-8e1a-a9bd888bae90 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 즉, 전기사업자가 전기를 공급하는 구간인 송전선로, 배전선로 등에서 유선 및 무선 방식을 이용하여 통신할 수 있는 보안통신선로와 전력 통합 운영에 필요한 급전지령 등의 업무에 사용되는 통신설비 및 원격지에 있는 전력의 각종데이터를 취득하기 위한 장치의 전력보안 통신설비에 대한 설계, 시공, 감리, 유지관리 전반적인 사항에 적용하여야 한다. 362 전력보안통신설비의 시설 362.1 전력보안통신설비의 시설 요구사항 1. 2. 3. 전력보안통신설비의 시설 장소는 다음에 따른다. 가. 송전선로 Cod (1) 66 kV, 154 kV, 345 kV, 765 kV 계통 송전선로 구간(가공, 지중, 해저) 및 전선로에서 안전상 특히 필요한 장소 (2) 고압 및 특고압 지중전선로가 시설되어 있는 전력구내에서 안전상 특히 장소 (3) 직류 계통 송전선로 구간 및 안전상 특히 필요한 장소 (4) 송변전자동화 등 지능형전력망 구현을 위해 필요한 구간 나. 배전선로 (1) 22.9 kV 계통 배전선로 구간(가공, 지중, 해저) (2) 22.9 kV 계통에 연결되는 분산전원형 발전소 -technic (3) 폐회로 배전 등 신 배전방식 도입 개소 rO (4) 배전자동화, 원격검침, 부하감시 등 지능형전력망 구현을 위해 필요한 구간 다. 발전소, 변전소 및 변환소 O (1) 원격감시제어가 되지 아니하는 발전소 · 원격 감시제어가 되지 아니하는 변전소(이에 준하는 곳으 로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다) · 개폐소, 전선로 및 이를 운용하는 급전소 및 급전분소 간 (2) 2 개 이상의 급전소(분소) 상호 간과 이들을 통합 운용하는 급전소(분소) 간 (3) 수력설비 중 필요한 곳, 수력설비의 안전상 필요한 양수소(���) 및 강수량 관측소와 수력발전소 간 (4) 동일 수계에 속하고 안전상 긴급 연락의 필요가 있는 수력발전소 상호 간 (5) 동일 전력계통에 속하고 또한 안전상 긴급연락의 필요가 있는 발전소 · 변전소(이에 준하는 곳으 로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다) 및 개폐소 상호 간 (6) 발전소 · 변전소 및 개폐소와 기술원 주재소 간. 다만, 다음 어느 항목에 적합하고 또한 휴대용이거 나 이동형 전력보안통신설비에 의하여 연락이 확보된 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 발전소로서 전기의 공급에 지장을 미치지 않는 곳 (나) 상주감시를 하지 않는 변전소(사용전압이 35 kV 이하의 것에 한한다)로서 그 변전소에 접속 되는 전선로가 동일 기술원 주재소에 의하여 운용되는 곳 (7) 발전소 · 변전소(이에 준하는 곳으로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다.) · 개폐소 · 급전소 및 기술원 주재소와 전기설비의 안전상 긴급 연락의 필요가 있는 기상대 · 측후소 · 소방서 및 방 사선 감시계측 시설물 등의 사이 라. 배전자동화 주장치가 시설되어 있는 배전센터, 전력수급조절을 총괄하는 중앙급전사령실 마. 전력보안통신 데이터를 중계하거나, 교환장치가 설치된 정보통신실 전력보안통신설비는 정전 시에도 그 기능을 잃지 않도록 비상용 예비전원을 구비하여야 한다. 전력보안통신선 시설기준은 다음에 따른다. 가. 통신선의 종류는 광섬유케이블, 동축케이블 및 차폐용 실드케이블(STP) 또는 이와 동등 이상이어야 한다. 3 고압 8 특고압 전기설비 811 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4c27114e-d299-417e-b1e5-769c0370f65d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 통신선은 다음과 같이 시공한다. (1) 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 전력 보안 통신선(이하 이 규정(3. 고압·특고압전기설비)에서 "통신선" 이라고 한다)에는 방호 장치를 하거나 이들에 견디 는 보호 피복을 한 것을 사용하여야 한다. (2) 전력보안 가공통신선(이하 이 규정(3. 고압·특고압전기설비)에서 "가공통신선"이라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 가공지선 또는 중성선을 이용하여 광섬유 케이블을 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. a (가) 가공통신선은 반드시 조가선에 시설할 것. 다만, 통신선 자체가 지지 기능을 가진 경우는 조가 선을 생략할 수 있다. (나) 조가선의 시설기준은 362.3 에 따를 것. 다만, 조가선의 안전율은 332.4 에 준하여 시설할 것. 이 경우 조 가선의 중량 및 조가선에 대한 수평풍압에는 각각 통신선의 중량을 가산한 것으로 한다. (3) 가공 전선로의 지지물에 시설하는 가공 통신선에 직접 접속하는 통신선(옥내에 시설하는 것을 제외 한다)은 절연전선, 일반통신용 케이블 이외의 케이블 또는 광섬유 케이블이어야 한다. (4) 전력구에 시설하는 경우는 통신선에 다음의 어느 하나에 해당하는 난연 조치를 하여야 한다. (가) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 피복을 가지는 통신선을 사용하여야 한다. (나) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 연소방지 테이프, 연소방지 시트, 연소방지 도료 그 외에 이들과 비슷한 것으로 통신선을 피복하여야 한다. (다) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관 또는 트로프에 통신선을 수용하여 설치하여야 한다. (5) (4)의 「불연성」 또는 「자기소화성이 있는 난연성」 이란 334.1.6 에서 정한 바에 의한다. (6) 통신선은 강전류전선 또는 간판 등 다른 인공구조물과 의 간격은 362.2 와 362.12 에 따라 시설하 여야 한다. 다만, 통신선의 간격이 부족할 경우에는 절연방호구(보호구)를 시설하거나 경완철 등을 이용하여 편출 시공할 수 있다. (7) 광섬유복합가공지선의 처짐정도는 식에 따른다. Kore 다음 WS2 W3S4 ) x0.8 8T 384 T3 여기서, T: 전선의 수평장력(kgf) W: 전선의 단위길이당 중량(kg/m) S: 지지물간 거리(m) D: 전선의 처짐정도(m) 1 은 발전소, 변전소 등에 시설되어 있는 전기설비의 통합 운영을 위해 계통운영센터, 급전분소 등 상호간에 급전지령을 위한 장소 또는 전력의 각종데이터를 취득하기 위한 전력보안 통신설비나 통신기기장치를 시설하기 위한 송전선로 및 배전선로의 장소(구간)에 시설하여야 한다. 가. 송전선로는 (1) 가공이나 지중, 해저 등 66 kV 이상 전체 송전선로 구간에 시설하고, 철탑 가공지선(OPGW 등) 및 철탑 하단(풍속관측장비, CCTV 등), 전력구 상단(지중광케이블), 전력구 벽면(TRS 중계장치, IP 계통통합통신장치) 등이 있다. (2) 고압 및 특고압 지중 송전선로가 시설되어 있는 전력구내 최상단 행거의 광섬유케이블 및 벽면에 설치하는 전력구용 TRS 중계장치, IP 계통통합통신장치 등을 시설하는 곳 있다. I 812 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
bb2cca17-e4dd-444f-889e-0cd2f245179d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (3) 직류계통 송전선로 구간으로는 철탑 가공지선, 해저용 및 터널 내 광섬유케이블 등을 시설하는 곳 있다. (4) 송변전자동화 등 지능형전력망 구현을 위해 통신설비를 시설하는 곳이 등이 있다. 각 조항에서'안전상 특히 필요한 장소 또는 구간'이라 함은 안전확보를 위한 감시, 통제장치 설치 및 운영을 위해 전력구내 출입통제장치, 지중구간 화재감시장치, 가공구간 기상정보수집장치 등의 시설이 필요한 장소를 말한다. 나. 배전선로는 가공이나 지중, 해저 등 22.9 kV 전체 계통 배전선로 구간에 시설 가능하고, 폐회로 배전 등 신 배전방식이 도입되는 개소뿐만 아니라 배전자동화, 원격검침, 부하감시 등 지능형전력망 구현을 위한 필요개소에도 시설 가능하다. 다만, 22.9kV 계통에 연결되는 분산전원형 발전소 구간은 시설가능 하지만 발전사업자 소유의 배전선로인 경우에는 상호 간에 사전협의 하여야 한다. 다. 전력계통을 구성하고 있는 사업용 전기시설물(발전소, 변전소, 전선로 등의 전력설비)을 가장 안전하고 경제적으로 운용하기 위하여 이들 전력설비의 운전조작은 모두 계통운영센터의 급전지령에 의해 실행된다. 따라서 계통운영센터, 급전분소와 이들 전력설비 운전조작자 사이에는 급전지령을 수행하기 위해 전용 통신설비가 필요하다. 발전소에서 생산한 전기를 변전소까지 송·수전하기 위해서는 전용통신 설비를 이용하여 사전에 그 내용을 상호 연락해서 전력거래소-계통운영센터-발·변전소와 긴밀한 통신하에 실행된다. 사고 등으로 발전, 송전, 변전 등의 기능이 정지한 경우나 설비점검, 설비보수의 경우 등에도 계통운영센터로부터 이들 전력설비 운전조작자에 대한 지시로 사고복구조작이나 전기시설물의 사용, 정지 등이 실행되는데 이러한 급전지시에도 이 전용통신 설비가 사용된다. 전기사업을 운영하기 위한 통신 설비는 위와 같이 전력설비의 안전 또는 전력설비 운용상 필수이기 때문에 전력보안 통신설비라는 명칭으로 사용되고 있다. 이러한 전력보안 통신설비에는 다중무선설비와 유선설비 등이 사용되고 있으며, 이것을 이용하는 정보로는 음성통화를 위한 전화뿐만 아니라 데이터를 이용한 전력설비 원격측정, 원격제어, 전력설비 고장보호의 캐리어 릴레이, 고장 지시기 등의 신호가 있다. (1)은 1 개의 계통운영센터와 그 계통운영센터의 지령에 의해 운전되고 있는 발전소, 변전소(특고압의 전기를 수전하고 있는 자가용 전기설비의 수전실 등을 포함), 발전제어소, 변전제어소, 개폐소, 전선로의 순회점검반의 상주 장소 사이에 전력보안 통신설비를 시설하도록 규정하고 있다. 여기서 발전제어소, 변전제어소에 관련하여 원래 제어하는 곳은 당연히 발전소, 변전소라고 해석되지만 발전소나 변전소 내 독립제어소가 없는 경우도 생각할 수 있기 때문에 이들이 별도로 기술 되었다. 또한 원격감시제어가 불가능한 발전소에서 전기 공급에 지장을 미치지 않고 계통운영센터와 상시 연락을 취할 필요가 없는 발전소는 안전상이나 공급상 특별히 문제가 없기 때문에 전력보안 통신설비는 생략할 수 있는 것으로 하였다. 여기서 「전기 공급에 지장을 주지 않는다.」라 함은 발전소 출력이 2,000kW 정도 이하로 다음 조건을 모두 충족하는 것을 말한다. 해당 발전소에서 개폐소 기능 또는 변전소 기능이 없는 것. 해당 발전소로부터 직접 일반 수용가에게 전기를 공급하지 말 것. · 해당 발전소의 운전 또는 정지에 의해 수용가 전압 및 주파수 유지에 지장이 발생하지 않는 것. 「계통운영센터와 안전상 긴급 연락할 필요가 없는 발전소」라 함은 연계할 전력계통이나 해당 발전소 주회로의 구성이 간단하다는 것 등에 의해 해당 발전소의 운전, 조작 등이 간단하여 평상시나 사고시의 조치를 사전에 계통운영센터와 정해서 지장 없이 대처할 수 있도록 조치된 발전소를 말한다. 무인 발·변전소는 이것을 제어하는 상위 발·변전소와 발·변전 제어소는 계통운영센터와 통신설비를 갖는다면 운전, 조작의 목적을 달성할 수 있기 때문에 원격감시제어가 가능한 무인 발·변전소를 제외하고 있다. 하지만, 무인 발·변전소의 사고 시에는 적어도 상위 발·변전소와 무인 발전소(단서의 발전소를 제외) 또는 무인변전소와 안전상의 연락이 필요하며 상설 또는 이동형 설비가 있는 것이 바람직하다. ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t 3 813 I 고압 8 특고압 전기설비 | {}
c04005e9-d37d-4dc0-95b3-fd18ce7479e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 라. 마. 2 는 3 은 나. (2)는 전력계통 연계증가로 계통운영센터(예를 들면 지역계통운영센터)와 통합 운용을 하는 상위 계통운영센터(예를 들면 중앙계통운영센터) 사이에 보안통신설비가 완비되어 있지 않으면 평상운전에도 지장을 일으키고, 또 사고의 파급이 광범위하게 커질 우려가 있기 때문에 이들 간에 보안통신설비를 설치하도록 규정하고 있다. 또한, 여러 전력계통이 연계되어 전력의 송배전이 이루어지고 있는데(각 전력회사 상호간에 전력연계가 행해지고 있다) 다른 전력계통의 필요 개소와 연락이 안 된다면 평상시의 계통운용 뿐만 아니라 사고가 광범위하게 파급될 우려가 있기 때문에 이들을 필요한 보안통신설비 설치 개소로서 규정하고 있다. (3)는 발전용 저수지, 조정지, 댐 수로 등의 수력설비와 수력발전소간 또는 이들 수력설비의 안전과 직접 관계가 있는 양수소나 강수량 관측소와 수력발전소간의 보안통신설비를 시설하도록 규정하고 있다. (4)는 안전상 긴급 연락할 필요가 있는 동일 수계의 수력발전소 상호간에 보안통신설비를 시설하도록 규정하고 있다. (5)는 안전상 긴급 연락할 필요가 있는 동일 전력계통의 발·변전소 등의 상호간에 보안통신설비를 시설하도록 규정하고 있다. (6)의 기술원 주재소라 함은 발전소, 변전소, 발전제어소, 변전제어소, 개폐소의 운용에 직접 관계가 있는 기술원 주재소를 말하며, 일반적으로 발·변전소 등에 이상(사고 등)이 발생한 경우 긴급 출동할 기술원의 주재소가 해당되며 무인 발·변전소 등의 경우는 보안경보를 수신하는 기술원 주재소(연락보조원의 주재소는 중계만 하기 때문에 포함되지 않는다)도 당연히 이에 해당한다. 또한 단서의 발·변전소에서는 긴급을 요구하는 연락의 필요성이 적기 때문에 휴대용 또는 이동형 전력보안 통신설비를 준비하고 있다면 발·변전소에 보안통신설비를 시설할 필요는 없다. 여기에서 말하는 「전기 공급에 지장을 주지 않는다」라 함은 제 1 호의 의미와 같다. (7)은 수력발전소의 운전상 강우량 및 기상의 변화에 의한 부하변동 등을 사전에 예상하고 낙뢰, 태풍 등 전력설비와 밀접한 관계가 있는 기상의 변화를 예지하는 등의 필요 때문에 기상대, 측후소간에 전력보안 통신설비를 시설할 것을 규정하고 있다. 또한 화재 시 소방활동 및 인근의 일반대중의 보호를 위해 가옥의 송전을 긴급 차단할 필요가 있으므로 소방서와 의 사이에 보안통신설비를 시설하도록 규정한 것이다. 원자력발전소에서는 방사선 감시계측 시설과 의 사이에 보안통신설비가 필요하다. 배전자동화는 22.9 kV 이하 배전설비의 계측, 감시, 제어정보를 배전센터에서 원격으로 취득하여 전력계통을 통합 운영하기 위한 시스템으로서, 배전자동화 주장치가 시설되어 22.9 kV 이하 배전계통을 운영하는 지역배전센터와 중앙의 배전계통운영센터 상호간에 전력보안 통신설비를 시설하도록 규정하고 있다. 전력계통 고장발생 등의 상황 시 급전지령 전달을 위한 보안통신설비가 필요하며, 전력계통을 통합 운영하기 위한 전력설비의 감시, 제어, 계측정보용 등 데이터 통신회선을 시설하도록 규정하고 있다. 급전지령이나 전력정보 데이터 취득 등과 같은 전력보안 통신설비는 정전 시에도 그 기능을 잃지 않도록 예비시간을 고려한 축전지, 무정전전원공급장치 및 전기저장장치 등의 비상용 예비전원설비가 구비하여야 한다. 통신선의 종류는 광섬유케이블, 동축케이블 및 차폐용 실드케이블(STP) 등이 있으며 대부분의 통신선이 전력선과 가까이 시설되어 있기 때문에 유도장해에 간섭을 받을 가능성 있어, 광섬유케이블 또는 실드케이블을 사용하여야 한다. 발·변전소는 대부분이 무인화, 자동화되었으며 이들의 감시나 제어명령들은 운전설비 시스템 주 장치에서 일괄처리 되고 최종 판단만을 제어소 또는 계통운영센터의 운전원이 하고 있는 것이 현실이다. 어떤 원인에 의해 몇 개의 정보가 없어지거나, 오정보가 되면 정확한 조작이 어렵게 되고 혼란을 일으킬 수밖에 없다. 따라서 전력보안 통신선 전반에 대해서 신뢰성을 확보하기 위하여 그 시설방법을 규정한 것이다. 814 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t | {}
9c1b1cb5-5c89-44ca-a3eb-f2bf4a8ebdcf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (1)은 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 개소에는 방호장치를 설치하거나 또는 이들에 견딜 수 있는 보호피복을 실시한 것(일반적으로 통신케이블은 보호피복을 한 것으로 해석해도 된다)을 사용하도록 규정하고 있다. 일반적으로 「중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 개소」라 함은 사람 등이 통행하는 면 위에 시설되는 곳, 통신선의 위에 전력케이블 등이 시설되는 개소 또는 직접 지중에 매설하는 경우, 콘크리트에 직접 매설하는 경우, 벽 등을 관통하는 개소 등을 생각할 수 있다. (2)는 전력보안 가공통신선이 태풍, 집중호우, 눈 등에 의해 비닐봉지, 나무조각 등이 날려서 통신선에 걸리거나 수목 등이 쓰러져서 통신선에 걸리는 등 외적 손상을 받기 쉬운 설비이기 때문에 신뢰성을 향상시키기 위해서 조가선을 시설하도록 하였으며 다만, 통신선 자체가 지지 기능이 있는 자기 지지형 광섬유 케이블 등의 경우 조가선을 생략할 수 있다. (가)는 원칙적으로 통신선은 조가선(메신저와 이어 등)에 의해 조가하도록 규정하였으며 (나)는 조가선의 시설기준은 362.3 을 따르고, 조가선의 안전율은 332.4 를 따르도록 하였다. (3)은 가공전선로의 지지물에 시설하는 전력보안 통신선(첨가통신선)에 직접 접속하는 통신선의 종류에 대해서 규정한 것이다. 첨가통신선은 일반적인 약전류전선과 다르며 긴 구간에 걸쳐서 강전류전선과 동일 지지물에 시설되어 위험의 정도가 크다. 또한 첨가통신선에 직접 접속되어 있는 통신선[절연 변압기, 중계선륜, 전기신호를 광신호로 변환하는 장치 등]을 써서 결합하는 것은 포함되지 않는다. 그림 H362.5-1 에 대해서도 전기적으로는 첨가통신선과 완전히 같고 이상 고압이 유기되는 경우가 있다. 가공통신선에 대해서는 전항에서 통신선의 강도를 규정하고 있으므로 단선 등에 의한 우려는 적지만 가공통신선 이외의 통신선에서는 사람이 접촉할 가능성이 있으므로 절연성에 대해 절연전선, 통신용케이블 이외의 케이블, 광섬유케이블, 첨가통신용 제 1 종 케이블 과 동등 이상의 절연효력을 가지는 통신선 또는 첨가통신용 제 1 종 케이블 혹은 첨가통신용 제 2 종 케이블로 하였다. 이어야 한다. 일반 통신용 케이블을 사용할 수 없는 것은 일반 통신용 케이블의 절연효력의 보증이 없기 때문이며, 유도작용에 의한 위험전압 및 뇌, 전력선과 의 혼촉 등에 의해 위험전압에 대해 배려할 필요가 있다. 여기서 제 1 종 케이블과 제 2 종 케이블은 다음과 같다. 첨가통신용 제 1 종 케이블의 외장 두께는 1.2 mm 이상, 첨가 통신용 제 2 종 케이블은 다음 계산식에 의해 계산한 값(2mm 미만은 2mm)이상일 것이며, T : 외장의 두께(mm)(소수점 둘째자리 이하는 반올림한다) D : 원형인 것은 외장의 안지름이며 그 밖의 형태는 외장의 안쪽 짧은 지름과 안 쪽 긴지름의 합을 2 로 나눈 값(mm)(소수점 둘째자리 이하는 반올림한다) 완성품은 맑은 물속에 1 시간 담근 후 도체에 다음 표의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때 이에 견디는 절연내력이 있는 것 이여야 한다. ¦ 시험방법 ¦ 시험전압 ¦ 시험전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험방법 ¦ 첨가 통신용 제 1 종 케이블 ¦ 첨가 통신용 제 2 종 케이블 ¦ ¦ 도체상호간 및 도체와 차폐사이 ¦ 350 v ¦ 2,000 V ¦ ¦ 도체와 대지사이 및 차폐와 대지사이 ¦ 1,500 V ¦ 4,000 v ¦ 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ..I fi 计"t > 815 I | {}
0b5bf410-5548-411b-a291-06bf3ca74ccf | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (4), (5)는 지중전선과 마찬가지로 통신선을 전력구 내에 시설하는 경우는 통신선에 내연조치(334.1 의 5 및 6)를 실시하든가 또는 전력구 내에 소화설비를 설치할 것을 규정하였다. 일반적으로 통신선은 발화원으로 될 것은 없지만 전력구 내에 병설되는 다른 설비에 화재가 발생한 경우에 통신선의 연소를 방지하기 위하여 통신선의 내연조치 등을 실시하는 것으로 하였다. (6) 통신선은 강전류전선 또는 간판 등 다른 인공구조물과 의 접촉으로 전력유도나 케이블의 파손, 절단 등 안전사고 발생과 같은 영향을 받을 수 있으므로 간격을 두어야 하며 이는 362.2 와 362.12 에 따라 시설하여야 한다. 다만 이에 미치지 못할 경우에는 케이블을 보호하는 절연방호구(보호구)를 시설하거나 다른 설비와 거리를 두기 위해 경완철 등을 이용하여 편출 시공할 수 있다. 여기서, 편출 시공이라함은 도심지 또는 인가밀집 지역에서 건물 등 조영물과 기준 간격 유지가 어려운 경우에 완철의 끝부분을 전주에 지지하고 전주를 기준으로 완철을 어느 한쪽으로 완전히 치우쳐 설치하는 시공하는 것을 말한다. (7) 66 kV 이상 송전선로인 송전철탑 최상단에 낙뢰방호 등을 위해 사용되는 가공지선에 광섬유케이블을 내장한 광섬유복합가공지선(OPGW)을 설치하며, 강풍 등으로 송전철탑간 선로의 흔들림에 의한 혼촉사고를 방지하기 위해 처짐정도가 필요하며, OPGW 의 처짐정도는 tecl 송전선 본선 처짐정도의 80%를 적용한다. 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 간격 1. 전력 보안 가공통신선(이하 "가공통신선"이라 한다)의 높이는 제 2 에서 규정하는 경우 이외에는 다음을 따른다. 가. 도로(차도와 인도의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 교 통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 까지로 감할 수 있다. 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3 m 이상 라. "가"부터 "다"까지 이외의 경우에는 지표상 3.5 m 이상 2. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이는 다음에 따라야 한다. 가. 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선을 시설하는 경우에 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에는 지표상 5 m 까지로 감할 수 있다. 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5 m 이상 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경 우에는 그러하지 아니하다. (1) 저압 또는 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선을 노면 상 3.5 m (통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것인 경우에는 3 m) 이상으로 하는 경우 (2) 특고압 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선으로서 광섬유 케이블을 사용하는 것을 그 노면상 4 m 이상으로 하는 경우 라. "가"부터"다"까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 횡단보도교의 하부 기타 이와 유사한 곳(차도를 제외한다)에 시설하는 경우에 통신선에 절연전선 과 동등 이상의 절연성능이 있는 것을 사용하고 또한 지표상 4 m 이상으로 할 때 I 816 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b875dac4-7bfb-46fb-8ff1-685af05618d1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 3. 4. 5. (2) 도로 이외의 곳에 시설하는 경우에 지표상 4 m (통신선이 광섬유 케이블인 경우에는 3.5 m)이상 으로 할 때나 광섬유 케이블인 경우에는 3.5 m 이상으로 할 때 가공통신선을 수면상에 시설하는 경우에는 그 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 지장을 줄 우려가 없도 록 유지하여야 한다. 가공전선과 첨가 통신선과 의 간격 가. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 다음에 따른다. 0 (1) 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것. 다만, 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 또는 광섬유 케이 블이 내장된 가공지선을 사용하는 경우 또는 수직 배선으로 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 지 지물 또는 완금류에 견고하게 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 통신선과 저압 가공전선 또는 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 다만, 저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것인 경우에는 0.3 m (저압 가공전선이 인입 선이고 또한 통신선이 첨가 통신용 제 2 종 케이블 또는 광섬유 케이블일 경우에는 0.15 m) 이상 으로 할 수 있다. (3) 통신선과 고압 가공전선 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 다만, 고압 가공 전선이 케이블인 경우에 통 신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것인 경우에는 0.3 m 이상으로 할 수 있다. (4) 통신선은 고압 가공전선로 또는 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 기 계기구에 부속되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설하여야 한다. (5) 통신선과 특고압 가공전선(333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중 성선은 제외한다) 사이의 간격은 1.2 m (333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선은 0.75 m) 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선이 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능 이 있는 것인 경우에는 0.3 m 이상으로 할 수 있다. 나. 332.21 의"바"의 규정은 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 수직배선에 준용한다. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로·횡단보도교·철도의 레일·삭도 가공전선다른 가공약전류 전선 등 또는 교류 전차선 등과 교차하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 통신선이 도로 · 횡단보도교 · 철도의 레일 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선은 연선의 경우 단면적 16 mm2(단선의 경우 지름 4 mm)의 절연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있는 것, 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2(단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선일 것. 나. 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 0.8 m(통신선이 케이블 또는 광섬유 케이블일 때는 0.4 m) 이상으로 할 것. 다. 통신선이 저압 가공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등과 교차하는 경우에는 그 위에 시설하고 또한 통신선은 '가"에 규정하는 것을 사용할 것. 다만, 저압 가공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등이 절 연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있는 것, 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2(단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선인 경우에는 통신선을 그 아래에 시설할 수 있다. 라. 통신선(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블을 제외하고, 그 통신선을 금속선으로 된 연선으로 조가 하는 조가선을 포함한다. 이하 같다)이 다른 특고압 가공전선과 교차하는 경우에는 그 아래에 시설하고 또한 통 신선과 그 특고압 가공전선 사이에 다른 금속선이 개재하지 아니하는 경우에는 통신선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2 (단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선일 것. 다만, 특고압 가공전선과 통신선 사이의 수직거리가 6 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 통신선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에는 고압가공전선의 규정에 준하여 시설할 것. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 817 I | {}
ff5400e3-a7c8-4914-a06a-d2bf5085fd4f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 6. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선에 직접 접속하는 통신선이 건조물·도로·횡단보도교·철도의 레일·삭도·저압이나 고압의 전차선·다른 가공약전류선·교류 전차선 등 또는 저압가공전선과 접근하는 경우에 는 332.11·332.12 의 1, 3 및 4·332.13 의 1 및 3·332.15 의 1 및 3 과 332.16 의 1 부터 3 까지의 고압 가공전선로의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 "케이블"이라고 한 것은 "케이블 또는 광섬유 케이블"로 본다. 독립통신선이나 첨가통신선 또는 이것과 직접 접속하는 통신선에도 보안상, 교통장해방지 등을 위해서 일반 가공전선과 마찬가지로 지표상의 높이에 제한을 두고 있다. 특히, 특고압 가공전선로 첨가통신선에는 이상 고전압(대지전압 1kV 이상으로 되는 경우가 있다)이 유기되는 경우가 있기 때문에 전력보안 통신설비에서는 특고압 가공전선 첨가통신선은 고압가공전선, 저고압 첨가통신선은 저압가공전선과 마찬가지로 취급하고 있다. 1 독립통신선에 대해서, 제 2 는 첨가통신선(저고압 첨가통신선)에 대해 규정한 것이다. "가"에서는 첨가통신선을 도로상에 시설하는 경우에 도로가 차도와 보도로 나누어져 있을 때에는 차도상의 높이를 5m 이상으로 정하고, 보도상에서는 "라"에 의하여 3.5 m 까지 완화할 수 있도록 하고 있다. 이것은 도로법에서 도로의 효용·보전 측면에서 전선의 노면 위의 높이를 제한하는 규정이 있으며 차도면 위와 보도면 위를 구별하여 규제한 것과 관련되게 한 것이다. 횡단보도교의 위에 시설되는 경우는 횡단보도교가 높고 사람만이 통행하기 때문에 3m 까지 내릴 수 있는 것으로 하고 있다. 단서는 터널, 다리 등에 의해 차량이 통행하는 도로 위의 높이가 제한될 경우에는 가공통신선의 높이가 그 이상이라면 교통의 지장으로 되지 않기 때문이다. 또한 333.32 에서 정한 25kV 이하의 특고압 가공전선로에 첨가 설치되는 가공통신선에 대해서는 362.6 에 의해 규정에 따라 시설되면 된다. "다"에서는 횡단보도교의 위에 시설하는 경우는 횡단보도교가 높고 사람 밖에 통행하지 않는 곳이기 때문에 3m 까지 낮출 수 있도록 하고 있다. 2 "가"의 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우라 함은 보도상에 시설하는 경우도 포함하고 있다. "다"는 첨가통신선의 횡단보도교 위의 높이에 관한 규정이다. 이제까지 첨가통신선의 경우는 횡단보도교의 위에 시설하는 것 보다 "라"의 (1)과 같이 하부에 시설되는 것이 많았기 때문에 실제로 지장이 없다고 생각되어서 저고압 가공전선의 횡단보도교 위의 높이에 비교해 엄격한 경향이 있었지만, 현장의 상황에 따라서는 부득이 위쪽에서 교차해서 시설해야 하는 경우가 많아지게 되었기 때문에 고압첨가통신선의 높이를 저압가공전선과 마찬가지로 하였다. 그리고 「횡단보도교 밑(차도를 제외)」 이라 함은 철교의 하부, 입체교차로의 하부도 포함된다. 이 경우 하부의 지지물 간 거리는 가능한 한 짧게 하는 것이 바람직하다. 4 첨가통신선과 가공전선과 의 간격을 규정한 것이다. "가"의 (1)에서 통신선은 전력선에 비해 가늘고 강도가 작으므로 단선 접촉에 의한 위험 방지를 고려하여 원칙적으로 가공전선로 밑에 통신선을 시설하는 것을 규정하고 있는데 가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유케이블에서는 뇌에 의한 위험도 없으며 또한 조가선으로서의 가공지선이 333.8 에서 인장강도에 대한 안전율 등이 정해져 있으므로 단선 가능성이 적기 때문에 제외하고 있다. 또한 무선용 안테나가 가공전선의 위에 설치되는 경우 등 새로운 시설 형태의 출현에 의해 가공전선 위에 통신선의 수직배선을 시설할 수 없는 경우가 발생하는 것을 생각할 수 있기 때문에 통신선의 수직배선을 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설하는 경우에 대해서도 이 원칙으로부터 제외하고 있다. (2), (3) 및 (5)는 각각 첨가통신선과 저압가공전선, 고압 가공전선 및 특고압 가공전선과 의 간격을 정하고 있으며 이는 작업자의 안전이나 단선 등의 위험을 고려한 것이다. 그러나 첨가통신선은 가공전선로와 설치자를 같게 하여 전선의 인장강도 또는 절연내력 등의 제한을 마련할 수 있게 한 것으로 공가의 경우보다 간격을 작게 하고 있다.(332.21) 또한 광섬유케이블은 절연물이기 때문에 절연효력은 절연전선과 동등 이상이지만 조문 구성상 첨가통신용 제 1 종 케이블 이상의 절연효력이 있는 것 안에 포함된다. 818 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5b3e1971-32db-4e95-8f37-29575b4c77c4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 저압가공인입선과 첨가통신선과 의 간격을 첨가통신선에 절연성능이 뛰어난 첨가통신용 제 2 종 케이블을 사용하면 보안상의 문제가 적기 때문에 30 cm 부터 15 cm 로 완화하였다. 전력선에 절연전선 또는 케이블이 사용된 경우는 저고압 가공전선과 다른 인공구조물이 접근 또는 교차하는 경우와 마찬가지로 나선의 경우에 비교해서 간격을 완화하고 있다. "나"는 첨가통신선로의 수직배선의 시설방법에 대해서 333.21 의 "바"의 규정을 준용한 것으로 가공전선로의 수직배선과 동일 지지물에 시설하는 것을 피하고 동일 지지물에 시설하는 경우는 양자의 수직배선 상호를 1m 이상 이격하든가, 지지물을 사이에 두고 시설하든가 또는 양족 수직배선에 케이블을 사용하여 직접 접촉하는 일이 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 취부할 것을 규정하고 있다. 통신선의 수직배선을 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설한 경우는 통신선의 수직배선을 가공전선 위에 시설할 수 있는 것으로 하였다. 5 특고압 가공전선로에 첨가 설치하는 통신선(광섬유케이블을 제외, 보통 60 ~ 70W 급까지가 한도이다) 또는 이것에 직접 접속하는 통신선(362.1)은 전조에서 설명한 바와 같이 광섬유케이블을 제외하고 유도에 의해 높은 전압을 가지고 있는 경우가 있으며 그 취급은 특고압 가공전선로의 전압, 선로정수 기타에 의해 대폭적인 차이가 있지만 대체로 고압전선과 같다고 하고 있다(362.2 의 해설) 따라서 222.11 부터 222.15 까지 및 332.11 부터 332.15 까지, 222.17, 332.17 및 332.18 의 규정을 준용하면 되지만 첨가통신선을 가설하는 지지물에 대해서는 특고압전선로의 지지물이기 때문에(333.10, 333.12, 333.16) 이 조에서 규정할 필요는 없으며 일률적으로 고압전선과 같이 취급하는 것도 바람직하지 않으므로 특별히 관계가 깊은 대상물(도로, 횡단보도교, 철도, 특고압 가공전선, 저압가공전선 및 가공 약전류전선 등)에 대해서 이들과 접근 또는 교차 (222.11 또는 332.11 해설)하는 경우에 대해서 규정하고 있다. 이 조에서 규정하고 있지 않는 사항에 대해서는 고압전선마다 전술한 관계 각항을 준용하는 것이 바람직하다. "가"는 통신선의 절연효력 또는 인장강도에 대해서 규정하고 있다. 고압 전선마다 하여도 통신선이 유도에 의해 가지고 있는 전압은 비교적 낮기 때문에 절연전선 이상의 절연효력이 있는 것(광섬유케이블에 있어서는 362.2 의 4 해설)이라면 그 절연 효과 가 인정되고 있다. 또 인장강도 8.01 kN 이상 또는 직경 5 mm 이상의 경동선이어도 된다고 되어 있는 것은 단선의 경우 튀어서 혼촉하는 것을 방지하기 위하여 단선되지 않는 전선이라는 의미이다. 따라서 절연효력 또는 단선되지 않는 인장강도를 갖는다면 된다고 하고 있다. "나"는 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류전선 등과 의 간격을 규정하고 있다. 단, 가공 통신선 중에서 지지물로부터 옥내에 인입하는 부분, 즉 가공통신인입선은 인입해야 하는 건조물과 의 관계에서 가공통신선의 인입선이 아닌 부분과 동일 간격을 확보하는 것은 곤란한 경우가 많기 때문에 규정이 완화되어 있다. ![image](/image/placeholder) 특고압전선 특고압전선 1.2m 약전류전선 등 이상 첨가통신선 0.8mg 0.8 m 이상 이상 첨가통신선 지름 4 mm 의 절연전선 또는 약전류전선 등 지름 4 mm 의 절연전선 또는 8.01 kN 8.01 kN 이상의 인장강도 인 것 혹은 지름 5 mm 이상의 경동선 등 이상의 인장강도 인 것 혹은 지름 5 mm 이상의 경동선 등 (a) (b) 그림 H362.2-1 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 819 I 3 고압 8 특고압 전기설비 | {}
eab975a7-fb50-4da1-9586-aff87420e7a6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) Chart Type: bar 0.01 통신선의 굽기는 D 가 6m 미만일 때 0.05 금속선인 경우는 지름 2.6 mm 이상의 경동선 또는 2.30 kN 이상의 0.05 입장강도를 갖는 겻 0.05 금속선이 아닌 경우(해설 362.121)는 지름 5mm 이상의 경동선 또는 0.05 그림 H362.2-2 Code "다"를 그림으로 나타내면 그림 H362.2-1 과 같다. nical "라"는 다른 특고압 가공전선과 교차하는 경우의 규정으로 "가"의 단선을 방지하기 위한 규정과 마찬가지이다. 또한 금속선이 사이에 개재하면 단선하여 튀어도 혼촉할 위험은 거의 없게 된다는 것을 의미하며 이 경우의 금속선은 반드시 접지공사를 실시하지 않아도 된다(그림 H362.2-2) "마"는 교류전차선 등(332.8 의 3)과 교차하는 경우의 규정으로 332.15 의 2 의 고압 가공전선과 교류전차선 등과 교차하는 경우에 준해 시설하면 된다. "바"는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선에 직접 접속하는 통신선(362.1 의 3)이 건조물 등과 접근하는 경우의 규정으로 교차하는 경우와 마찬가지로 이것을 고압 가공전선과 동등하게 다루기로 하여 각각 고압 가공전선로의 각 조문에 준해서 시설해야 한다는 것을 정하고 있다. 이 접근하는 경우의 규정은 교차하는 경우 보다 엄격하게 되어 있는 점도 있지만 이는 교차의 경우는 어쩔 수 없는 것에 비해 접근의 경우는 피할 수 있는 것이며 또한 접근상태가 긴 구간에 걸치는 경우는 위험성이 높다. 광섬유케이블에 대해서도 동일 취급을 하는 것은 광섬유케이블을 금속선의 조가선에 의해 조가하는 경우가 많기 때문에 조가선과 전선의 접촉을 고려했기 때문이다. 362.3 조가선 시설기준 1. 조가선 시설기준은 다음에 따른다. 가. 조가선은 단면적 38 mm2 이상의 아연도강연선을 사용할 것. 나. 조가선의 시설높이, 시설방향 및 시설기준 (1) 조가선의 시설 높이는 362.2 에 따른다. (2) 조가선 시설방향은 다음과 같다. (가) 특고압주: 특고압 중성도체와 같은 방향 (나) 저압주: 저압선과 같은 방향 (3) 조가선은 다음과 같이 시설한다. (가) 조가선은 설비 안전을 위하여 전주와 전주 사이에서 접속하지 말 것. (나) 조가선은 부식되지 않는 별도의 금속 부속품을 사용하고 조가선 끝부분은 날카롭지 않게 할 것. (다) 끝부분의 배전주와 끝부분에서 첫 번째 지지물 전에 있는 배전주에 시설하는 조가선은 장력에 견디는 형태로 시설할 것. (라) 조가선은 2 조까지만 시설할 것. 820 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e8fa28b8-46e6-4ef0-ba11-a3bb1b684229 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 (마) 과도한 장력에 의한 전주손상을 방지하기 위하여 전주 간 거리 50 m 기준 0.4 m 정도의 처 짐정도를 반드시 유지하고, 지표상 시설 높이 기준을 준수하여 시공할 것. (바) +자형 공중교차는 불가피한 경우에 한하여 제한적으로 시공 할 수 있다. 다만, T 자형 공중 교차시공은 할 수 없다. 다. 조가선 간의 간격은 조가선 2 개가 시설될 경우에 간격은 0.3 m 를 유지하여야 한다. 라. 조가선은 다음에 따라 접지할 것. / (1) 조가선은 매 500 m 마다 또는 증폭기, 옥외형 광송수신기 및 전력공급기 등이 시설된 위치에서 연선의 경우 단면적 16 mm2(단선의 경우 지름 4 mm) 이상의 연동선(KS C 3101)과 접지선 서비스 방법으 alo 접속기 등을 이용하여 접지할 것 (2) 접지는 전력용 접지와 별도의 독립접지 시공을 원칙으로 할 것 (3) 접지선 몰딩은 육안식별이 가능하도록 몰딩표면에 쉽게 지워지지 않는 통신용 접지선" 임을 표시하고, 전력선용 접지선 몰드와 는 반대 방향으로 전주의 외관을 따라 수직방향으로 미려 하게 시설하며 2 m 간격으로 밴딩 처리할 것 (4) 접지극은 지표면에서 0.75 m 이상의 깊이에 타 접지극과 1 m 이상 이격하여 시설하여야 하며, 접 지극 시설, 접지저항값 유지 등 조가선 및 공가설비의 접지에 관한 사항은 140 에 따를 것 배전전주간에 각종 통신선을 시설할 때에는 케이블의 처짐이나 안전사고 사전방지 등을 위해서 배전전주간에 조가선을 시설한 후, 케이블행거를 통신선(케이블)을 얹는 방법으로 시설하여야 한다(바인딩 방법은 금지됨). ecti 362.4 전력유도의 방지 전력보안통신설비는 가공전선로로부터의 정전유도작용 또는 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우 려가 없도록 시설하여야 한다. 다음의 제한값을 초과 하거나 초과 할 우려가 있는 경우에는 이에 대한 방지 조치를 하여야 한다. 가. 이상시 유도위험전압: 650 V.(다만, 고장 시 전류제거시간이 0.1 초 이상인 경우에는 430 V 로 한다) 나. 상시 유도위험종전압: 60 v 다. 기기 오동작 유도종전압: 15 V 라. 잡음전압: 0.5 mV 전력보안 통신설비를 가공전선로에 시설할 경우에는 가공전선로로부터의 정전유도작용 또는 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험하지 않고 유해하지 않도록 시설하여야 한다. 전력유도의 전압이 다음 각 호의 제한치를 초과 하거나 초과 할 우려가 있는 경우에는 유도방지대책의 일환으로 차폐선 설치, 배전선로 중성선 추가, 유도중화코일 설치, 차폐케이블이나 광섬유케이블로 교체 등의 전력유도 방지조치를 하여야 한다. 362.5 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선의 시가지 인입 제한 1. 특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선은 시가 지에 시설하는 통신선(특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 통신선은 제외한다. 이하 "시 가지의 통신선"이라 한다)에 접속하여서는 아니 된다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니 하다. 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + ",", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 821 I | {}
31f7376a-6371-41ab-9899-df144f27b41b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선과 시가 지의 통신선과 의 접속점에 제 3 의"다"에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제 1 종 보안장치, 특 고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하고 또한 그 중계선륜 또는 배류 중계 선륜의 2 차측에 시가지의 통신선을 접속하는 경우 나. 시가지의 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것. 2. 시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 통신선이 절연 전선과 동등 이상의 절연성능이 있고 인장강도 5.26 kN 이상의 것. 또는 연선의 경우 단면적 16 mm2 (단선의 경우 지름 4 mm) 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 보안장치의 표준은 다음과 같다. 가. "나"부터 "라"까지에 열거하는 통신선 이외의 통신선인 경우에는 다음의 급전전용통신선용 보안장치 일 것. ![image](/image/placeholder) 인입구 I RP1 書 ctro E2 옥내통신설비 -technica 그림 362.5-1 급전전용통신선용 보안장치 RP1: 교류 300 v 이하에서 동작하고, 최소 감도 전류가 3 A 이하로서 최소 감도전류 때의 따라 움직임 시 간이 1 사이클 이하이고 또한 전류 용량이 50 A, 20 초 이상인 자동복구성이 있는 릴레이 보안기 L1: 교류 1 kV 이하에서 동작하는 피뢰기 E1 및 E2: 접지 나. 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선인 경우에는 다음의 저압용 보안장치일 것. EC ![image](/image/placeholder) 인입구 E1 RP1 E2 H H 옥내통신설비 그림 362.5-2 저압용 보안장치 H: 250 mA 이하에서 동작하는 열 코일 RP1, L1, E1 및 E2: 각각 "가"에서 정하는 바에 따른다. 822 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a02bbf1e-ce16-42a7-968c-8e254669b975 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 다. 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선의 경우에는 다음의 보안장치일 것. 고압용 제 1 종 보안장치 Chart Type: bar S E RP E2 item_01 1 1 1 1 고압용 제 2 종 보안장치 ![image](/image/placeholder) 인입구 E1 S1 E2 S1 RP1 nical DR1 H 옥내통신설비 Code 그림 362.5-3 고압용 제 1 종 및 제 2 종 보안장치 S1: 인입용 개폐기 A: 교류 300 v 이하에서 동작하는 방전갭 DR1: 고압용 배류 중계 코일(선로측 코일과 옥내측 코일사이 및 선로측 코일과 대지사이의 절연내력은 교 류 3 kV 의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디는 것일 것.) RP1, L1, E1, E2 및 H: 각각 "가" 및 "나"에서 정하는 바에 따른다. 이 경우에 고압용 제 2 종 보안장 치에 RP1 이 최소 감도전류 0.5 A 이하인 것일 때는 H 를 생략할 수 있다. S1: L1 보다 인입구 측에 시설할 수가 있다. 라. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선인 경우에는 다음 의 보안장치일 것. 특고압용 제 1 종 보안장치 ![image](/image/placeholder) CC L1 인입구 E1 S2 S2 E2 RP1 투 DR2 A H H 옥내들이 특고압용 제 2 종 보안장치 ![image](/image/placeholder) L1 인입구 E1 S2 S2 E2 RP1 E3 투 0 DR2 A H H 옥내통 신설비 그림 362.5-4 특고압용 제 1 종 및 제 2 종 보안장치 3 ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 고압 ■ 특고압 전기설비 823 I | {}
ac73881d-58b2-4d8a-81e5-8928a17f0bd5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ¦ S2: 인입용 고압개폐기 ¦ ¦ --- ¦ ¦ DR2: 특고압용 배류 중계 코일(선로측 코일과 옥내측 코일 사이 및 선로측 코일과 대지사이의 절연 내력은 교류 6 kV 의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디는 것일 것.) E3: ¦ ¦ 접지 ¦ ¦ RP1, L1, E1, E2, H, 및 A: 각각 "가", "나" 및 "다"에 정하는 바에 따른다. ¦ 특고압 가공전선로에 전선을 첨가 설치하는 통신선은 광섬유케이블을 제외하고 정전유도 및 전자유도에 의해 높은 유도전압을 가지는 경우가 많다. 또한, 단선 시 등 특고압 가공전선과 의 혼촉의 우려도 있어 위험을 수반하는 것이기 때문에 특고압 가공전선로 첨가통신선 및 이에 직접 접속되는 통신선을 시가지에 시설하는 통신선에 접속하는 것(1.), 시가지에 시설하는 통신선을 특고압 가공전선로의 지지물에 전선 첨가 설치하는 것(2.)을 원칙적으로 인정하지 않는 것으로 하였다(그림 H362.5-1). 단, 다음에 설명하는 경우는 그 위험성도 적기 때문에 이의 예외로 하고 있다. technica ![image](/image/placeholder) 시가지 -○-○-○ 특고 첨가통신선 xxx 기타 통신선 ※ 중계선륜의 결합 D B A, B 는 첨가통신선에 직접 접속하는 통신선 A, B, C 의 부분은 시설하지 않을 것 D 의 부분은 시설해도 된다. 그림 H362.5-1 1 특고압 가공전선로 첨가통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선과 시가지에 시설하는 통신선(특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치된 것을 제외)을 접속하는 경우의 시설방법을 규정하고 있다. 가. 특고압용의 보안장치(1 kV 에서 동작하는 피뢰기를 가지는 것)에 통신선의 전압상승을 억제하고 중계선륜 또는 배류중계선륜(일종의 절연변압기)을 거쳐 결합하는 것에 의해 안전을 도모한 것이다. 여기서 중계선륜은 중계코일로 불리기도 한다. 나. 시가지의 통신선이 첨가통신용 제 1 종 케이블 이상의 절연효력이 있는 것(광섬유 케이블을 포함) 또는 첨가통신용 제 1 종 케이블, 첨가통신용 제 2 종 케이블 혹은 절연전선인 경우에는 고전압이 가해져도 외부에 누설되는 일이 없기 때문에 다른 접근인공구조물에 대해서 위험을 미칠 우려가 없다고 생각하는 것에 따른다. 2 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 경우의 공사 방법이 규정되고 있으며 인장강도 5.26kN 이상으로 절연전선 이상의 절연효력이 있는 것 또는 지름 4mm 이상의 절연전선 등으로서 쉽게 단선되지 않도록 한 것이다. 또한 절연효력에 대해서는 제 1 의 "나"와 같은 취지이다. I 824 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1d36b8d2-ce57-44a0-8f37-69517f3ccad0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 362.6 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 첨가 통신선의 시설에 관한 특례 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통 신선을 다음에 따라 시설하는 경우에는 362.2 의 4 의"가"(5) · 362.2 의 2 의"가"본문, "다" 본문 및"라"본문 . 362.2 의 5 · 362.5 및 362.7 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 1. 통신선은 광섬유 케이블일 것. 다만, 통신선은 광섬유 케이블 이외의 경우에 이를 362.5 의 3 에서 정하 는 표준에 적합한 특고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설할 때에는 그러하지 아니 하다. 2. 통신선은 362.2 의 4 의"다" · 362.2 의 2 의"가"단서, "다"(1) 및 "라"단서의 규정에 준하여 시설 할 것 25 kV 이하의 특고압 가공전선로에 첨가 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선의 시설을 이 조 각호에 의해 시설한 경우는 고압 가공전선로에 첨가 통신선과 마찬가지로 시설할 수 있도록 하려는 것이다. 즉, 통신선과 특고압 가공전선과 의 간격 0.75 m(362.2 의 4 의 "가 (5))를 0.6m(또는 0.3m) (362.2 의 4 의 (3)) 도로, 횡단보도교 및 기타의 지표 위의 높이(362.2 의 1, 2, 3)를 고압 가공전선로 첨가통신선에 관한 부분의 높이로 할 수 있는 것으로 하여 362.2 의 5., 362.5 의 특고압 가공전선로 첨가통신선에 관한 규정은 적용 제외로 하고 있다. 이는 25kV 이하의 특고압 가공전선로가 고압 가공전선로와 거의 같은 규정으로 되어 있으며 제 1 에 규정한 첨가통신용 제 2 종 케이블 이상의 절연효력을 가지는 케이블 혹은 첨가통신용 제 2 종 케이블 또는 광섬유케이블을 사용하면 상시 및 이상시의 유도전압에 견디고 보안상 문제가 되지 않는다고 생각했기 때문이다. 제 1 의 단서는 첨가통신용 제 2 종 케이블 이상의 절연효력을 가지는 케이블 혹은 첨가통신용 제 2 종 케이블 또는 광섬유케이블 이외의 것을 사용하는 경우는 특고압용 보안장치(1 kV 이하에서 동작하는 피뢰기를 갖는 것)를 설치할 것을 규정하고 있다. 362.7 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선(광섬유 케이블을 제외한다) 또는 이에 직접 접속하는 통신 선 중 옥내에 시설하는 부분은 232.2, 232.11, 232.12, 232.13, 232.24, 232.31, 232.41, 232.51, 232.56, 232.61, 242.2 부터 242.5 까지의 400 V 초과 의 저압옥내 배선시설에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 시설한 곳에서 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 옥내에 시설하는 통신선(광섬유 케이블을 포함한다)에는 식별인식표를 부착하여 오인으로 절단 또는 충격을 받지 않도록 하여야 한다. 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선은 고전압을 가지고 있는 것이기 때문에 이것에 직접 접속하는 옥내통신선(보안장치를 경유하여 접속되는 부분은 포함하지 않는다)은 400 V 를 넘는 저압옥내배선의 규정에 준하여 시설하도록 규정한 것이다. 그리고 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 한 장소(발변전소, 개폐소, 감시소, 보선소 등의 통신기계실 등)에 시설하는 경우는 적용되지 않는다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 고압 8 특고압 전기설비 3 825 I | {}
52b43b68-511b-4948-8855-295c8c67827e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 362.8 통신기기류 시설 1. 배전주에 시설되는 광전송장치, 동축장치(수동소자 포함) 등의 기기는 전주로부터 0.5 m 이상(1.5 m 이내) 이격하여 승주작업에 장애가 되지 않도록 조가선에 견고하게 고정하여야 한다. 2. 조가선에 시설되는 모든 기기는 케이블의 추가시설, 철거 및 이설 등에 장애가 되지 않도록 금속 부속 품을 사용하여 견고하게 시설하여야 한다. 3. 전주 1 본에 시설할 수 있는 기기 수량은 조가선 1 조당 좌우 각각 1 대를(수동소자 제외)를 한도로 하되 불가 피한 경우는 예외로 시설할 수 있다. 4. 전주에 시설하는 집중장치(DCU) 및 전력량계에 시설하는 모뎀이 전력선통신(PLC) 방식을 사용할 경우 ISO/IEC 12139-1 을 사용한 방식이어야 한다. 발전소 및 변전소 등과 전력 통합 운영을 하기 위해 계통운영센터, 급전분소 등 상호간에 급전지령을 위한 통화나 전력의 각종데이터를 취득하기 위한 전력보안 통신설비나 통신기기장치를 22.9kV 이하 전압을 수전하는 배전전주에 시설할 경우에는 배전전주의 강도를 고려하여 규격에 맞게 시설하여야 한다. 배전전주에 광전송장치나 동축장치 등의 통신기기를 시설할 때에는 승주작업자에게 방해가 되지 않도록 전주로부터 간격을 확보하여 조가선에 견고하게 고정하여야 하며, 조가선취부시에는 규격에 맞는 금속 부속품을 사용해야한다. 전주 1 본에 설치할 수 있는 기기수량은 전주강도를 고려하여 조가선 1 조당 좌우 각각 1 대를 한도로 규정하고 있으며 초과 설치시에는 전기사업자의 전주강도를 확인하여 승인을 득한 후에 예외로 시설할 수 있다. 362.9 전원공급기의 시설 FElectro 1. 전원공급기는 다음에 따라 시설하여야 가. 지상에서 4 m 이상 유지할 것. 나. 누전차단기를 내장할 것. 다. 시설방향은 인도측으로 시설하며 외함은 접지를 시행할 것. 2. 기기주, 변압기 전주 및 분기주 등 설비 복잡개소에는 전원공급기를 시설할 수 없다. 다만, 현장 여건 상 부득이한 경우에는 예외적으로 전원공급기를 시설할 수 있다. 3. 전원공급기 시설시 통신사업자는 기기 전면에 명판을 부착하여야 한다. 배전전주를 이용하여 통신사업자의 전력보안 통신설비를 운영하기 위한 전원공급기를 배전전주에 시설할 경우에는 배전전주의 강도를 고려하여 규격에 맞게 시설하여야 하는데 전기사업자의 관할 사업소에 배전설비 사용승인서를 첨부하여 전기사용 신청을 하여야 한다. 전기사용 신규업무처리지침에 따라 전기사용 승인을 득한 후에 전력을 공급받을 수 있다. 전원공급기는 시공지침에 맞게 시공되어야 하며 특히, 전주강도나 안전상의 위험방지를 위해 지지주, 변압기 전주, 분기주 등 설비가 설치 되어있는 복잡한 배전전주 개소는 설치할 수 없다. 현장여건상 부득이하게 설치를 해야 할 경우에는 반드시 전기사업자의 승인을 받아 설치할 수 있으며, 전원공급기 설치시 통신사업자는 기기전면에 전기사업자가 정한 현장관리용 명판을 부착하여 현장설비를 관리하는데 협조하여야 한다. 826 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d2f8fec0-ac7f-4a71-a06e-16028a7b4c22 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 362.10 전력보안통신설비의 보안장치 1. 통신선(광섬유 케이블을 제외한다)에 직접 접속하는 옥내통신 설비를 시설하는 곳에는 통신선의 구별에 따라 362.5 의 3 에서 정하는 표준에 적합한 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. 다만, 통신선이 통신용 케이블인 경우에 뇌(雷) 또는 전선과 의 혼촉에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도 록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 특고압 가공전선로(333.32 의 1 및 4 에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이 에 직접 접속하는 통신선에 접속하는 휴대전화기를 접속하는 곳 및 옥외전화기를 시설하는 곳에는 362.5 의 3 에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제 1 종 보안장치, 특고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. 독립통신선(전력선에 접촉하여 시설되는 것) 및 가공전선로에 첨가 설치하는 통신선은 상시 전력선으로부터 정전유도를 받기 때문에(통신선이 통신용 케이블 또는 비닐선을 조가선으로 한 조가방식에서는 조가선이 접지되어 있기 때문에 그 영향은 나선 정도로 크지 않다) 통신선과 대지 사이에 유도전압 발생뿐만 아니라 통신선의 양선간에 유도전압을 발생시키고 또한 전력선의 고장 시에는 지락전류 등으로 인한 전자유도 전압을 받는다. 그 크기는 전선로의 전압, 통신선의 구조, 통신선과 전력선의 간격 및 병행부분의 길이에 의하여 정하여진다. 또 통신선 절연정도, 통신회로 평형도, 전선 위치 바꿈 상황, 전력선 부하전류의 평형도, 전력선의 전선 위치 바꿈 등에 의해서도 다르다. 통신선과 대지사이의 유도전압은 통신기기를 사용하는 사람과 통신기기에 위험을 미치는 경우가 있기 때문에 이 조에서는 이 유도작용으로 인한 위험전압 및 낙뢰, 전력선과 의 혼촉 등으로 인한 위험전압에 대한 보안장치를 시설하도록 정하고 있다(선간 유도전압은 통신회로의 잡음 혹은 전신회로의 방해전류의 원인도 된다). 가공통신선에 직접 접속되는 통신선(절연변압기 등에서 결합되는 것은 포함하지 않는다)도 같은 위험을 발생시키는 것이기 때문에 일괄하여 그 대상으로 하고 있다. 시공되어야 하며 특히, 전주강도나 안전상의 위험방지를 위해 지지기둥, 변압기 전주, 분기주 등 설비가 많이 설치 되어있는 복잡한 배전전주 개소는 설치할 수 없다. 부득이 현장여건상 설치를 해야 할 경우에는 반드시 전기사업자의 승인을 받아 설치할 수 있으며, 전원공급기 설치 시 통신사업자는 기기전면에 전기사업자에서 정한 현장관리용 명판을 부착하여 현장설비를 관리하는데 협조하여야 한다. <p id='5' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 827 I | {}
3b1a4a05-d23b-4789-bd78-6d62c4c5378a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 전력선 반송통신용 결합 커패시터(고장위치 표시장치 또는 기타 이와 유사한 보호장치에 병용하는 것을 제외 한다)에 접속하는 회로에는 그림 362.10-1 의 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 전력선 CC 。 s DR L3 E CF FD 옥외 옥내 F FD 단국장치 그림 362.11-1 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 FD : 동축케이블 F : 정격전류 10A 이하의 포장 퓨즈 DR : 전류 용량 2A 이상의 배류 선륜 L1 : 교류 300 V 이하에서 동작하는 피뢰기 L2 : 동작 전압이 교류 1,300 V 를 초과 하고 1,600 이하로 조정된 방전갭 L3 : 동작 전압이 교류 2kV 를 초과 하고 이하로 조정된 구상 방전갭 nical S : 접지용 개폐기 CF : 결합 필타 CC : 결합 커패시터(결합 안테나를 E : 접지 ode tec 전력선 반송 통신용 결합 콘덴서 및 결합 안테나에 접속하는 회로에 시설하는 보안장치에 대해서 규정한 것으로서, 이 시설목적은 결합 콘덴서의 파괴 시 또는 결합 안테나와 전력선과 의 접촉으로 인한 이상전압의 침입으로부터 이들에게 접속되는 결합여파기(결합필터, CF), 단국장치 등을 보호하는데 있다. 배류선륜(배류코일, DR)은 이것과 같은 기능의 것이 결합여파기 내에 있는 경우는 생략하여도 지장이 없다.(예를 들면 변성기형 여파기의 경우 362.12 가공통신 인입선 시설 rea 1. 가공통신선(제 2 에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점 이외의 가공통신 인입선 부분 의 높이는 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에 한하여 362.2 의 1 및 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 차량이 통행하는 노면상의 높이는 4.5 m 이상, 조영물의 붙임점에서의 지표상의 높이는 2.5 m 이상으로 하여야 한다. 2. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선(362.6 에 규 정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점 이외의 가공 통신 인입선 부분의 높이 및 다 른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 교통에 지장이 없고 또한 위험의 우려가 없을 때에 한하여 362.2 의 2 및 5 의"나"의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 노면상의 높이는 5 m 이상, 조영 물의 붙임점에서의 지표상의 높이는 3.5 m 이상, 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 0.6m 이상 으로 하여야 한다. 가공통신선 가운데 지지물로서 옥내로 인입하는 부분, 즉 가공통신 인입선은 인입할 건조물과 의 관계에 대하여 362.2 의 1, 2, 3 에 규정하고 있는 가공통신선의 인입선이 아닌 부분과 동일한 기준으로 시설하는 것은 무리인 경우가 많기 때문에 지표상의 높이 및 다른 가공약전류전선과 의 간격에 대해서 완화하고 있다. 1 독립통신선 및 저고압 가공전선로 첨가통신선의 인입선에 대한 완화 규정이며, 2 특고압 가공전선로 첨가통신선의 인입선에 대한 완화 규정이다. I 828 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1cebda67-57ec-4322-b00e-0ae11aad6db6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 363 지중통신선로 설비 363.1 지중통신선로설비 시설 1. 통신선 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 22mm 이하일 것 2. 통신선용 내관의 수량 가. 관로내의 통신선용 내관의 수량은 관로의 여유 공간 범위 내에서 시설할 것 나. 전력구의 행거에 시설하는 내관의 최대수량은 일단(��)으로 시설 가능한 수량까지로 제한할 것 d 3. 전력구내 통신선의 시설 가. 전력구내에서 통신용 행거는 최상단에 시설할 것 ○ 나. 전력구의 통신선은 반드시 내관 속에 시설하고 그 내관을 행거 위에 시설할 것 다. 전력구에 시설하는 비난연재질인 통신선 및 내관은 362.1 의 3 의 "나" (4) 및 (5)에 따라 난연 조치 할 것 라. 전력구에서는 통신선을 고정시키기 위해 매 행거마다 내관과 행거를 견고하게 고정할 것 마. 통신용으로 시설하는 행거의 표준은 그 전력구 전력용 행거의 표준을 초과 하지 않을 것 바. 통신용 행거 끝에는 행거 안전캡(야광)을 씌울 것 사. 전력케이블이 시설된 행거에는 통신선을 시설하지 말 것 아. 전력구에 시설하는 통신용 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리 할 것 4. 맨홀 또는 관로에서 통신선의 시설 가. 맨홀 내 통신선은 보호장치를 활용하여 맨홀 측벽으로 정리할 것 나. 맨홀 내에서는 통신선이 시설된 매 행거마다 통신선을 고정할 것 다. 맨홀 내에서는 통신선을 전력선위에 얹어 놓는 경우가 없도록 처리할 것 라. 배전케이블이 시설되어 있는 관로에 통신선을 시설하지 말 것 마. 맨홀 내 통신선을 시설하는 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리할 것 1 통신사업자의 전력보안 통신설비를 운영하기 위한 각종 통신선을 22.9kV 이하 전압을 수전하는 지중 배전관로에 시설할 경우에는 관로의 현장여건을 고려하여 시설하여야 한다. 지중구간에 시설하는 지중공가설비에 사용되는 광섬유케이블 및 동축케이블은 지름 22 mm 이하로 제한한다. 2 의 "가" 관로내의 통신선용 내관의 수량은 관로의 여유 공간 범위 내에서 시설하여야 한다. 다만, 여유 공간 범위 등 구체적인 사항은 발주자와 협의 하여야 하며 이를 적용 시 하나의 예로 전기사업자의 설계기준을 참고할 수 있다. H363.1-1 지중광케이블 시설 (4) 내관시설 기준 ¦ 구 분 ¦ 175 mm ¦ 100 mm 관로 ¦ 80 mm 관로 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 마이크로덕트(MD) ¦ 관로용 4Way ¦ - ¦ 관로용 4Way ¦ ¦ ¦ PE 내관 ¦ 28 mm x 4 공 ¦ 28 mm x 3 공 ¦ - ¦ 단, 구간별로 향후 수요 검토 후 내관 규격 및 시설물량을 조절할 수 있다. "나"전력구의 행거에 설치하는 내관의 최대수량은 관로 시설규정에도 불구하고 행거 한 단에 설치 가능한 최대 수량까지로 한다. 3 통신사업자의 전력보안 통신설비를 운영하기 위한 각종 통신선을 22.9kV 이하 전압을 수전하는 지중 전력구에 시설할 경우에는 전력구의 현장여건을 고려하여 시설하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 3 고압 ■ 특고압 전기설비 829 I | {}
eaef91d4-a7a3-4607-bbdd-6cd9b53ff3de | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 가. 전력구내에 각종 통신선을 시설할 때는 행거 설치 시 최상단에 설치한다. 나. 전력구의 통신선은 반드시 내관 속에 설치하고 그 내관을 행거위에 설치한다. 다. 전력구에 시설하는 비난연재질인 통신선 및 내관은 362.1 의 3 의 "나" (4) 및 (5)에 따라 난연 조치한다. 라. 전력구에서는 통신선을 고정시키기 위해 매 행거마다 내관과 행거를 케이블 타이 등으로 규정대로 견고하게 포박한다. 마. 통신용으로 설치하는 행거의 규격은 그 전력구 배전용 행거의 규격을 초과 하지 않아야 바. 통신용 행거 끝에는 반드시 행거 안전캡(야광)을 씌워야 한다. 한다. 사. 배전케이블이 설치된 행거에는 동일한 행거위치에 통신선을 설치하면 안 된다. 아. 전력구에 설치하는 통신용 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리를 하여야 한다. 통신사업자의 전력보안 통신설비를 운영하기 위한 각종 통신선을 22.9kV 이하 전압을 수전하는 4 맨홀이나 관로에 시설할 경우에는 현장여건을 고려하여 지침에 맞게 시설하여야 하며, 아래 내용을 참고할 수 있다. · 관로를 통신사업자에 제공 시 통신선은 가급적 맨홀내의 최상단 관로 및 행거를 제공한다. · 관로내 통신선은 반드시 내관속에 설치하며, 두개 이상의 서로 다른 통신사업자가 배전설비인 관로를 이용할 때에는 서로 다른 통신선을 하나의 내관을 이용하여 공동으로 사용할 수 없다 · 맨홀내 공가 통신선은 보호장치를 활용하여 맨홀 측벽으로 정리하여야 한다. · 맨홀내에서는 통신선이 설치된 매 행거마다 통신선을 고정시키기 위하여 케이블 타이 등으로 규정대로 견고하게 포박하여야 한다. · 맨홀내에서는 통신선을 전력선 케이블 위에 얹어 놓는 경우가 없도록 처리하여야 한다. · 배전케이블이 설치되어 있는 관로에 통신선을 설치하여서는 안 된다. · 맨홀내 통신선을 설치하는 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리를 하여야 한다. · 맨홀내 좁은 공간으로 인해 통신선의 여유장은 원칙적으로 허용하지 아니한다. 단, 기술적으로 부득이하여 여유장 설치가 필요한 경우에는 전기사업자의 허가를 득한 후 1 개의 여유장만 설치 할 수 있다. 이 경우 통신선의 여유장은 지름 65cmx4 회 이내로 맨홀 벽면에 견고하게 설치하여야 한다. 363.2 맨홀 및 전력구내 통신기기의 시설 1. 지중 전력설비 운영 및 유지보수, 화재 등 비상시를 대비하여 전력구내에는 유무선 비상 통신설비를 시설하여야 하며, 무선통신은 급전소, 변전소 등과 지령통신 및 그룹통신이 가능한 방식을 적용하여야 한다. 2. 통신기기 중 전원공급기는 맨홀, 전력구내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 그 외의 기기는 다음의 기준 에 의해 시설할 수 있다. 가. 맨홀과 전력구내 통신용기기는 전력케이블 유지보수에 지장이 없도록 최상단 행거의 위쪽벽면에 시설 하여야 한다. 나. 통신용기기는 맨홀 상부 벽면 또는 전력구 최상부 벽면에 �자형 또는 T 자형 고정 금속 부속품을 시 설하고 이탈되지 않도록 견고하게 시설하여야 한다. 다. 통신용 기기에서 발생하는 열 등으로 전력케이블에 손상이 가지 않도록 하여야 한다. 지중 전력설비 운영 및 유지보수, 화재, 천재지변 등 비상시를 대비하여 맨홀이나 전력구내에는 전력보안 통신설비가 필요하다. 다만, 통신기기중 전력공급기는 맨홀이나 전력구에 설치 할 수 없다. I 830 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
01c376d0-7d17-44bc-9f65-7ffb16b487b6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 고압·특고압 전기설비 제 3 장 364 무선용 안테나 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설 전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 또는 반사판 (이하 "무선용 안테나 등"이라 한다)을 지지하는 목 주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑은 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것일 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 목주는 331.7, 331.10 및 332.7 의 1 의 "나"의 규정에 준하여 시설하는 외에 풍압하중에 대 한 안전율은 1.5 이상이어야 한다. 나. 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 기초 안전율은 1.5 이상이어야 한다. 다. 철주(강관주 제외)·철근콘크리트주 또는 철탑은 다음의 하중의 3 분의 2 배의 하중에 견디는 강도를 가 져야 한다. (1) 수직하중: 무선용 안테나 등 및 철주·철근콘크리트주 또는 철탑의 부재 등의 중량에 의한 하중 (2) 수평하중:"마"의 풍압하중 라. 강관주 또는 철근 콘크리트주는 다음의 하중에 견디는 강도를 가져야 한다. (1) 수직하중: 무선용 안테나 등의 중량에 의한 하중 C (2) 수평하중:"마"의 풍압하중 마. 목주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 계산에 적용하는 풍압하중은 다음의 풍압을 기초로 하여 331.6 의 2 의 규정에 준하여 계산한다. (1) 목주·철주·철근 콘크리트주 또는 철탑과 가섭선·애자장치 및 완금류는 331.6 의 1 의 "가"의 규정 에 준하는 풍압의 2.25 배의 풍압 (2) 파라보라 안테나 또는 반사판에 관하여는 그 수직 투영면적 1 m2 당 파라보라 안테나는 4,511 Pa (레이도움이 붙은 것은 2,745 Pa), 반사판은 3,922 Pa 의 풍압 전력보안 통신설비는 천재지변 등에도 보안상 및 운용상 필요한 통신을 확보하는 위해서는 안정적이고 견고한 설비가 바람직하다. 특히, 무선통신기술에서 견고한 지지물 설비가 요구되며 공중선, 반사판 등을 지지하는 목주, 철주, 철근콘크리트주 또는 철탑의 강도가 약하면 이 목적을 이룰 수 없기 때문에 가공전선로의 지지물과 같은 규정에 따라 설치해야 한다. 무선용 안테나 등의 지지물은 기본적으로 가공전선로의 지지물 설계시공 규정에 따라 시설하며, 풍압에 대한 지지물의 강도가 부족하면 폭풍 시에 지지물의 굽힘 등에 의한 무선용 안테나 등의 위치의 어긋남이 커지고 통신에 지장을 미칠 할 우려가 있기 때문에 풍압은 풍속 60m/s 를 기초로 하고 있다[따라서 풍압은 가공전선로의 경우에 비해 (60/40)2=2.25 배가 된다] 단서에서는 전선로 주위의 상태를 감시할 목적으로 가공전선로의 지지물에 시설된 무선용 안테나 등에 대해서는 급전용 무선이나 보호릴레이용 무선 등 본래의 전력보안 통신용 무선설비의 중요도와 비교하위에 있어 가공전선로의 지지물 설계에 따르면 충분하기 때문에 이 조의 규정에 의하지 않고 시설할 수 있는 범위로 하고 있다. 또한 무선용 안테나 등의 시설제한이 해제되고 가공전선로의 지지물에 무선용 안테나 등을 시설하는 것이 가능하게 되었지만 이 경우에도 급전용 무선 및 보호릴레이용 무선 등의 특별히 중요한 회선을 시설할 때에는 풍속 60m/s 의 풍압하중을 고려해 설계 시공할 필요가 있다. 또 이 조는 무선용 안테나 등을 목주, 철근콘크리트주, 철주, 철탑 이외의 것에 시설하는 것을 금지하는 것은 아니지만 건조물의 옥상에 시설하는 경우에도 이 규정 취지에 따라 설계 시공하는 것이 바람직하다. 목주의 안전율은 시공 및 교체시의 안전율이다(222.8 및 332.7). 3 고압 8 특고압 전기설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 831 I | {}
380735c4-ca61-4fd0-a9e8-9ba3520b2de2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한 무선용 안테나 등은 전선로의 주위 상태를 감시하거나 배전자동화, 원격검침 등 지능형전력망을 목적으로 시설하는 것 이외에는 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 무선용 안테나 등을 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설하는 것 이외에 가공전선로의 지지물에 시설하는 것은 철주, 목주 등 장주를 복잡하게 할 뿐만 아니라, 유도장해나 전력선 혼촉의 사고를 일으키며, 가공전선로 지지물 넘어지거나 무너짐의 경우 등 통신에 장해를 일으킬 우려가 있기 때문에 이것을 금지하였다. C 365 통신설비의 식별 365.1 통신설비의 식별표시 통신설비의 식별은 다음에 따라 표시하여야 한다. 모든 표찰을 한다. nical 가. 통신기기에는 식별이 용이하도록 인식용 부착하여야 나. 통신사업자의 설비표시명판은 플라스틱 및 금속판 등 견고하고 가벼운 재질로 하고 글씨는 각인하거나 지워지지 않도록 제작된 것을 사용하여야 한다 e 다. 설비표시명판 시설기준 (1) 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판은 다음에 따른다. (가) 직선주는 5 개 전주 간격마다 시설할 것. (나) 분기주 및 잡아당기는 용도의 전주는 매 전주에 시설할 것. (2) 지중설비에 시설하는 통신설비의 설비표시명판은 다음에 따른다. (가) 관로는 맨홀마다 시설할 것. (나) 전력구내 행거는 50 m 간격으로 시설할 것. 각종 통신선(케이블)을 배전전주나 지중관로 및 맨홀, 지중 전력구에 시설할 경우에는 통신사업자를 쉽게 구별하고 운영 및 유지보수를 용이하게 하기 위하여 통신설비의 식별표시를 하여야 한다. I 832 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
7c2b352c-2b79-4148-ba14-a9ae61898235 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 4 장 전기철도설비 Ix8 다 0 이 8... "<"p 004 L o 」 n it t | {}
cfc9fecd-01da-4f9d-8b32-2e0d83a6c4bb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
bd9a5c29-7c31-454e-9266-2b28f521eba8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (400 통칙) 401 전기철도의 일반사항 401.1 목적 이 규정(4. 전기철도설비)은 전기철도 차량운전에 필요한 직류 및 교류 전기철도 설비의 기술사항을 규정 하는 것을 목적으로 한다. 4 장 전기철도설비는 전기사업자로부터 공급받은 특별고압 전기를 전기철도차량 운전에 필요한 전압으로 변환하여 전차선을 통해 철도차량에 전력을 공급하는 전기설비의 설계 및 건설, 운영 및 유지보수, 안전을 위한 기준을 정하는 것을 목적으로 한다. nica 401.2 적용범위 1. 이 규정(4. 전기철도설비)은 직류 및 교류 전기철도 설비의 설계, 시공, 감리, 운영, 유지보수, 안전관 리에 대하여 적용하여야 한다. C 2. 이 규정(4. 전기철도설비)은 다음의 기기 또는 설비에 대해서는 적용하지 아니한다. 가. 철도신호 전기설비 나. 철도통신 전기설비 1 전기사업법 제 2 조(정의)에서 규정하고 있는 전기설비의 범위에 해당하는 내용과 "401.1 목적"을 근거로 직류 및 교류 전기철도 설비의 적용 범위 및 대상에 대하여 규정한다. 2 철도신호설비 및 철도통신설비 전용 전원공급장치, 기계실의 전원설비 등은 전기설비기술기준 및 KEC 의 다른 장을 적용하고 있으므로 본 4 장의 규정(KEC)의 적용 대상에서 제외한다. 402 전기철도의 용어 정의 이 규정(4. 전기철도설비)에서 사용하는 용어의 정의 는 다음과 같다. 1. 전기철도: 전기를 공급받아 열차를 운행하여 여객(승객)이나 화물을 운송하는 철도를 말한다. 2. 전기철도설비: 전기철도설비는 전철 변전설비, 급전설비, 부하설비(전기철도차량 설비 등)로 구성된다. 3. 전기철도차량 : 전기적 에너지를 기계적 에너지로 바꾸어 열차를 견인하는 차량으로 전기방식에 따라 직 류, 교류, 직·교류 겸용, 성능에 따라 전동차, 전기기관차로 분류한다. 4. 궤도: 레일 · 침목 및 도상과 이들의 부속품으로 구성된 시설을 말한다. 5. 차량: 전동기가 있거나 또는 없는 모든 철도의 차량(객차, 화차 등)을 말한다. 6. 열차: 동력차에 객차, 화차 등을 연결하고 본선을 운전할 목적으로 조성된 차량을 말한다. 7. 레일: 철도에 있어서 차바퀴를 직접지지하고 안내해서 차량을 안전하게 주행시키는 설비를 말한다. 8. 전차선: 전기철도차량의 집전장치와 접촉하여 전력을 공급하기 위한 전선을 말한다. 9. 전차선로: 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 선로를 따라 설치한 시설물로서 전차선, 급전선, 귀선 과 그 지지물 및 설비를 총괄한 것을 말한다. 10. 급전방식: 변전소에서 전기철도차량에 전력을 공급하는 방식을 말하며, 급전방식에 따라 직류식, 교류식으로 분류한다. 11. 합성전차선: 전기철도차량에 전력을 공급하기위하여 설치하는 전차선, 조가선(강체포함), 행어이어, 드 로퍼 등으로 구성된 가공전선을 말한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 835 I 4 전기철도설비 | {}
032f24cb-7c5c-419d-b5a0-e69fc6b3b2e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 12. 조가선: 전차선이 레일면상 일정한 높이를 유지하도록 행어이어, 드로퍼 등을 이용하여 전차선 상부에 서 조가하여 주는 전선을 말한다. 13. 전선 설치방식: 전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 전선 설치방식으로 가공방식, 강체방식, 제 3 레일방식 등이 있다. 14. 전차선 기울기: 이웃 연결하는 2 개의 지지점의 레일면에서 측정한 전차선 높이의 차와 지지물 간 거리 의 비율을 말한다. 15. 전차선 높이: 지지점에서 레일면과 전차선 간의 수직거리를 말한다. a 16. 전차선 편위: 팬터그래프 집전판의 편마모를 방지하기 위하여 전차선을 레일면 ac 한쪽 으로 치우친 정도의 치수를 말한다. 17. 귀선회로: 전기철도차량에 공급된 전력을 변전소로 되돌리기 위한 귀로를 말한다. 18. 누설전류: 전기철도에 있어서 레일 등에서 대지로 흐르는 전류를 말한다. 19. 수전선로: 전기사업자에서 전철변전소 또는 수전설비 간의 전선로와 이에 부속되는 설비를 말한다. 20. 전철변전소: 외부로부터 공급된 전력을 구내에 시설한 변압기, 정류기 등 기타의 기계 기구를 통해 변 성하여 전기철도차량 및 전기철도설비에 공급하는 장소를 말한다. 21. 최저 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최저값을 말한다. 22. 최고 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최고값을 말한다. 23. 장기 과전압: 지속시간이 20 ms 이상인 과전압을 말한다. 전기철도분야에 대한 용어를 KS, IEC, EN, UIC 규격을 참고하여 제시하고 있다. 11 합성전차선은 그림 H402-1 과 같이 커티너리 전선 설치 방식에서 전차선, 조가선, 행어이어 또는 드로 퍼 등으로 구성된 가공전선 전체를 통합하여 이르는 말이다. ![image](/image/placeholder) 조가선 전차선 행어이어(드로퍼) 그림 H402-1 합성전차선 16 전차선 편위는 전차선을 레일면 중심수직선(궤도 중심)으로부터 좌, 우측으로 치우쳐서 설치하며 치우 친 정도의 치수를 말한다. 커티너리 전선 설치 방식에서는 편위가 그림 H402-2 와 같이 지그재그로 형태 이며, 강체 전선 설치 방식에서는 완만한 Sin 곡선 형태이다. ![image](/image/placeholder) 궤도 중심 편위 전차선 그림 H402-2 전차선 편위 836 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
0ab7b6d4-d473-432c-a10c-a0cde99d20d7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (410 전기철도의 전기방식) 411 전기방식의 일반사항 411.1 전력수급조건 1. 수전선로의 전력수급조건은 부하의 크기 및 특성, 지리적 조건, 환경적 조건, 전력 흐름, 전압강하, 수 전 안정도, 회로의 공진 및 운용의 합리성, 장래의 수송수요, 전기사업자 협의 등을 고려하여 표 411.1-1 의 공칭전압(수전전압)으로 선정하여야 한다. 표 411.1-1 공칭전압(수전전압) ¦ 공칭전압(수전전압) (kV) ¦ 교류 3 상 22.9, 154, 345 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 수전선로의 계통구성에는 3 상 단락전류, 3 상 단락용량, 전압강하, 전압불평형 및 전압왜형율, 플리커 등 을 고려하여 시설하여야 한다. 3. 수전선로는 지형적 여건 등 시설조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하며, 비상시를 대비하여 예비 선로를 확보하여야 한다. 전기철도 수전선로에 대하여 전력수급 조건을 규정한 사항이다. 1 전력회사에서 전력을 공급 받을 경우에는 사용전력을 추정한 후, 전력용량의 규모에 따라 고압, 특별고 압으로 수전한다. 철도전기설비는 열차의 견인동력, 역사 동력 및 조명부하, 신호제어설비, 정보통신설비 등의 부속설비에 전력을 공급하며 이를 위해, 전력회사의 전력계통에서 3 상 22.9 kV, 154 kV, 345 kV 등으로 수전하고 변전설비에 의해 적정한 사용전압으로 변성하여 부하에 공급한다. 현재, 직류전기철도 의 경우 주로 22.9 kV, 교류전기철도의 경우에는 154 kV 수전이 표준으로 되어 있다. 2 수전계통의 계통구성 고려사항 전압불평형을 한국전력 기본공급약관시행세칙에서 별도로 규정하고 있지는 않으나 IEC, IEEE, NEMA 등 에서는 중요하게 다루는 사항으로, IEC 61000-3-13(전자기 호환성(EMC)-파트 3-13 : 한계-불균형 설치 를 MV(1 kV<Um ≤35 kV), HV(35 kV<Um ≤230 kV) 및 EHV(230 kV(Um) 전력 시스템에 연결하기 위한 방출 한계 평가)에서 전압불평형률(u2)은 다음 식과 같이 전압의 정상성분에서 전압의 역상성분의 비로 정의 하고 있다. U2 Ua + �2Ub + aUc U2 = x 100 = x 100% U1 Ua + aUb + �2Uc Ua, Ub, Uc : 상전압(기본파 성분) U1 : 기본파 전압의 정상성분 U2 : 기본파 전압의 역상성분 = - 12 + V,23 a : 1.0� 120 0 4 전기철도설비 837 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
79e830ed-c0fe-4c08-b163-cc3d31af1f8b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) IEC 규격에서는 계통의 전압불평형률을 관리해야 하는 전력공급자 및 전력사업자는 전력 품질의 제한을 나타내는 방출(Emission) 레벨을 지정해야 한다고 제시하고 있으며, 이에 방출 레벨을 산정하기 위한 적 합성(Compatibility) 레벨과 계획(Planning) 레벨을 정의 하고 전압 범위에 따라 레벨을 규정하고 있다. 적 합성 레벨은 전체 시스템에서 EMC(Electromagnetic compatibility)를 보장하기 위해 공급시스템의 기준 으로 설치 장비의 방출(Emission)과 내성(Immunity) 레벨을 고려하여 선정한다. 그림 H411.1-1 과 같이 외란 레벨에 따른 확률 밀도로 표현할 수 있고, 적합성 레벨은 방출(Emission) 레벨의 95% 확률 지점으 로 볼 수 있다. Cod Chart Type: pie Probability density System disturbance level Distributance level Immunity test levels Equipment immunity level item_01 0% 10% 20% 40% 0% 그림 H411.1-1 기본전압 품질의 개념 적합성 레벨의 경우, LV 및 MV 시스템에서는 전압불평형률을 2% 이하로 규정하고 있으나 전기철도와 같은 단상 부하와 연결된 지점에서는 3% 까지 제한치를 두고 있다. 하지만 HV 시스템의 적합성 (Compatibility) 레벨을 정의 하고 있지는 않다. 계획 레벨의 경우, 적합성 레벨과 동등하거나 이하의 값으로, 개별 설비 또는 장치의 방사(Emission) 제 한치를 결정하는데 사용하며 표 H411.1-1 에 전압 범위에 따른 계획 레벨을 제시하고 있다. 표 H411.1-1 전압 범위에 따른 계획 레벨 ¦ 전압 범위 ¦ 계획 레벨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MV (1 kV < Vn ≤ 35 kV) ¦ 1.8 % ¦ ¦ HV (35 kV く Vn ≤ 230 kV) ¦ 1.4 % ¦ ¦ EHV (230 kV < Vn) ¦ 0.8 % ¦ IEC 61000-3-13(전자기 호환성(EMC)-파트 3-13 : 한계-불균형 설치를 MV, HV 및 EHV 전력 시스템에 연결 하기 위한 방출 한계 평가)에서는 평가를 방법과 측정 방법을 제시하고 있고, 측정 방법은 IEC 61000-4-30(전 자파적합성(EMC) - 제 4-30 부: 시험 및 측정 기술 - 전기품질 측정방법)에서 제시하는 방법을 적용한다. IEC 61000-4-30 에서는 공급전압, 고조파, 불평형률의 값을 연산하기 위한 측정 시간 간격을 12 cycle(60 Hz 계통 기준)로 정하고, 이 간격 동안의 RMS(root mean square) 값을 기본 데이터로 정의 한다. 고조파나 플리커(이하 플리커)에 대해서는 한전 기본공급약관시행세칙 제 5 장(전기사용에 따른 협력) 제 26 조(전기사용에 따른 보호장치 등의 시설)에 따라 플리커가 발생하여 다른 고객의 전기사용을 방해할 우려 가 있는 경우 검토에 필요한 자료를 수급개시 예정일 6 개월 전까지 한전에 제출해야 하며, 허용기준치를 초과 할 경우에는 고객의 부담으로 보호장치를 시설하도록 규정하고 있다. 838 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t - | {}
d87c0a26-5ab7-4326-94ed-585f73ea2a06 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 3 수전선로 시설방식은 지지물에 가설된 가공전선로와 케이블을 지중에 포설하는 지중 전선로로 구분된 다. 일반적으로 가공수전선로 및 지중수전선로의 결정은 한전 송전 계통망 구성, 시공조건, 민원발생 여부 등을 고려하여 최적의 계통 및 경로를 선정한다. 교류전기철도의 154 kV 를 수전 받는 예비선로는 통상적으로 동일 변전소에서 2BAY 를 확보하고, 여기 에 상용선로 이외에 예비선로를 접속하여 전철변전소에 전력을 공급하며 공급중인 상용수전선로가 고 de 장이 발생 시 즉시 예비선로로 전원을 절체 공급받아 전기철도의 운행에 지장이 발생하지 않도록 야 한다. 411.2 전차선로의 전압 전차선로의 전압은 전원측 도체와 전류귀환도체 사이에서 측정된 집전장치의 전위로서 전원공급시스템이 정상 동작상태에서의 값이며, 직류방식과 교류방식으로 구분된다. 1. 직류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-1 에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최고 비 echi 전기철도차량과 영구 전압은 지속시간이 5 분 이하로 예상되는 전압의 최고값으로 하되, 운행중인 의 인터페이스를 고려한다. 표 411.2-1 직류방식의 급전전압 ¦ 구분 ¦ 최저 영구 전압 [V] ¦ 공칭 전압 [V] ¦ 최고 영구 전압 [V] ¦ 최고 비영구 전압 [V] ¦ 장기 과전압 [V] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 (평균값) ¦ 500 900 ¦ 750 1,500 ¦ 900 1,800 ¦ 950(1) 1,950 ¦ 1,269 2,538 ¦ () 회생제동의 경우 1,000 V 의 최고 비영구 전압은 허용 가능하다. 2. 교류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-2 에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최저 비 영구 전압은 지속시간이 2 분 이하로 예상되는 전압의 최저값으로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과 의 인터페이스를 고려한다. 표 411.2-2 교류방식의 급전전압 ¦ 주파수 (실효값) ¦ 최저 비영구 전압 [V] ¦ 최저 영구 전압 [V] ¦ 공칭전압 [V](2) ¦ 최고 영구 전압 [V] ¦ 최고 비영구 전압 [V] ¦ 장기 과전압 [V] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 Hz ¦ 17,500 35,000 ¦ 19,000 38,000 ¦ 25,000 50,000 ¦ 27,500 55,000 ¦ 29,000 58,000 ¦ 38,746 77,492 ¦ 급전선과 전차선 간의 공칭전압은 단상교류 50 kV(급전선과 레일 및 전차선과 레일사이의 의 전압은 25 kV)로 한다. 2) 전기철도차량의 운행에 필요한 전원을 공급하기 위한 전차선로 전압에 대해 규정한다. 표 411.2-1, 표 411.2-2 의 전압은 KS C IEC 60850(철도용 견인시스템의 공급전압 표준), KS C IEC 61374(견인전원시스 템의 과전압 표준)를 근거로 하였으며, 국내 및 국제적으로 통용되는 표준 전기철도 전압 중에서 해당 전 압에 대한 안전성 및 설비의 경제성과 통일성 및 호환성을 갖춘 전압으로 규정한다. 4 전기철도설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 839 I | {}
abdc4043-b220-4977-998c-9af8dc550b6e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 1 직류급전방식 전기철도에서"공칭전압"은 전차선과 레일간의 전압을 말한다. 즉 여기서 공칭전압은 전기 철도차량의 집전장치에 공급되는 대표 전압으로 전차선과 레일간의 전압을 의미한다. 직류급전방식에서 경전철시스템에서 공칭전압 750 V 를 주로 사용하며, 중량전철을 사용하는 도시철도에서는 공칭전압 1,500 V 를 주로 사용 하고 있다. 최저 비영구 전압이란 지속 시간이 2 분 이하로 예상되는 전압의 최저값 을 의미하며, 최저 영구 전압은 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최저값을 의미한다. 장기 과전압 은 저임피던스 현상(예를 들면 변전소 1 차측 전압의 상승)에 의해 발생한다. 그림 H411.2-1 는 직류급전 방식을 나타낸다. Coo ![image](/image/placeholder) 변압기 ( 정류기 (+) 급전선 급전분기선 부급전선 고속도차단기 Air Section 전차선 Rail 그림 H411.2-1 직류급전방식 2 전기철도에서 교류급전방식은 흡상변압기(BT) 방식과 단권변압기(AT) 방식이 있다. "공칭전압"은 전차선 과 레일간의 전압 또는 급전선과 전차선과 의 선간전압을 말하며 AT 급전방식에서는 전차선과 레일간의 전압(전기철도차량의 집전장치에 공급되는 전압)이고 전차선과 급전선과 의 전압은 그 전압의 2 배이다. 그 림 H411.2-2 는 단권변압기(AT) 급전방식을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) IT/2 전차선 IT AT, AT2 레일 변전소 급전선 IT/2 그림 H411.2-2 단권변압기(AT) 급전방식 국제적으로 통용되는 규정의 경우 최고전압과 최저전압의 비지속성(지속시간 한계를 정한)항목이 별도로 정의 되어 있다. 최고 비영구 전압의 경우 우리나라도 정의 하고 있으나 최저전압의 경우 우리나라에는 없 는 최저 비영구 전압을 KS C IEC 60850 : 2020(철도 적용 - 견인 시스템의 공급 전압), IEC 60850 : 2014(Railway applications - Supply voltages of traction systems), EN 50613 에서 모두 정의 하고 있다. 특히 2020 년 7 월 10 월 KS C IEC 60850 의 최저 비영구 전압 지속시간이 10 분에서 2 분으로 개정되었다. 유럽 국가 간 상호 통행성 보장을 위한 기술 규격(TSI) 중 ST04EN12 를 보면, 집전 전압의 기준에 대하여 근간은 EN 50163 과 동일하게 하고 있으나 최저 비영구 전압(Lowest non-permanent voltage)은 보다 엄 격하게 제한하고 있다. 즉, 크기는 17.5 kV 로 그대로 두되 최저 비영구 전압(17.5 kV) ~ 최저 영구 전압 (19 kV) 사이에 허용되는 지속 시간을 2 분으로 축소하고 있다. 또한 최저 비영구 전압은 비정상적 운행 조건에서 열차들이 출발할 때 나타날 수 있는 전압의 하한치로 규정하고 있으며, 정상 운행 조건에서는 최저 영구 전압 ~ 최고 비영구 전압 사이의 전압 범위에 있어야 한다고 규정하고 있다. I 840 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
26f6c435-1516-484f-bf79-2f5cc81d4e18 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (420 전기철도의 변전방식) 421 변전방식의 일반사항 421.1 변전소 등의 구성 1. 전기철도설비는 고장 시 고장의 범위를 한정하고 고장전류를 차단할 수 있어야 하며, 단전이 필요할 경우 단전 범위를 한정할 수 있도록 계통별 및 구간별로 분리할 수 있어야 한다. 2. 차량 운행에 직접적인 영향을 미치는 설비 고장이 발생한 경우 고장 부분이 정상 부분으로 파급되지 않게 전기적으로 자동 분리할 수 있어야 하며, 예비설비를 사용하여 정상 운용할 수 있어야 한다. 전기철도 변전소의 구성에 관한 것으로 전력회사로부터 고전압을 수전 받아 적절한 전압과 전류로 변성한 뒤, 전차선로에 전기를 공급해주는 전철변전소의 구성에 관한 조건을 규정한다. 직류 및 교류 전기철도변전소의 주요구성은 그림 H421.1-1 과 같다. 고압배전용변압기를 통하여 전기철도 차량용 전원이외에 역사 및 철도신호용 전원공급을 위한 설비가 구성되고, 직류 급전방식에서는 정류기를 통하여 적합한 전기로 변성되고, 교류 급전방식에서는 3 상/2 상변환용 스코트결선변압기를 통하여 전기철 도차량에 전력을 급전할 수 있도록 구성된다. 직류 급전계통 : 직류 급전방식(DC 750 V, DC 1,500 V)의 급전설비는 직류 급전용 고속도차단기와 급전 단로기 및 예비용 직류 고속도차단기로 구성된다. ![image](/image/placeholder) 3 상 3 상 154kV 22,9kV 수전설비 수전설비 특별고압 특별고압 고압배전용 정류기용 고압배전용 변압기 변압기 변압기 3 상/2 상 변환용 AC 1.2kV 스코트결선 AC 6.6kV AC 6.6kV 변압기 실리콘 정류기 AC 22.9kV DC 0.75kV, 1.5kV AC 50kV 배전설비 급전설비 배전설비 급전설비 AC 25kV 전차선 전차선 레일 레일 AC 6.6kV AC 6.6kV AC 22.9kV AC 22.9kV 직류급전용 변전소 교류급전용 변전소 그림 H421.1-1 직류/교류전철변소 구성도(예) ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 4 전기철도설비 841 I | {}
d3a21add-f95f-4b3b-9528-9e1c232cd6ab | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 교류 급전계통 : 교류급전방식의 선정에서 급전용 변압기의 경우에 종래에는 흡상변압기(BT: Booster Transformer) 급전방식을 사용하였으나 부하용량의 증가로 최근에는 단권변압기(AT : Auto Transformer) 방식으로 교체되고 있으며 신설되는 전기철도의 급전은 단권변압기(AT) 급전방식을 표준으로 한다. 단권 변압기(AT: Auto Transformer) 급전방식은 그림 H421.1-1 과 같이 급전선(AF : AT Feeder)과 전차선(TF) 사이에 단권변압기를 병렬로 접속하고 단권변압기의 중성점은 레일과 보호선(PW : Protective Wire) 또는 비절연보호선(FPW : Fault Protective Wire)과 접속한다. 단권변압기(하나의 권선을 1 차와 2 차로 공용하는 변압기)는 선로상에 약 10 km 간격으로 배치한다. 단권변압기 권선의 중성점은 레일에 접속하고 전차선 (TF) 단자와 레일간 전압을 전기철도차량 운전에 적합한 전압(25 kV)으로 변환하여 전차선로의 전차선에 접속하고 나머지 급전선(AF) 단자는 급전선에 접속한다. 1 전기철도의 설비는 상선 또는 하선이 고장발생시 고장이 되는 선로만 단전하고 건전한 선로는 급전하여 nica 그림 H421.1-2 열차의 운행을 가능하도록 정전(단전)범위를 한정하고, 계통별 및 구간별로 분리 와 같이 구성하여야 한다. ![image](/image/placeholder) M 상 T 상 T 상 M 상 ③ 3 Q AT 00 。 어 AT AT ③ ③ V V ⓦ ⓦ ⓦ ⓦ 。 O 어 으 상시투입 상시개방 상시투입 SS SSP SP SSP SS 변전소 보조급전구분소 급전구분소 보조급전구분소 변전소 그림 H421.1-2 단권변압기(AT) 급전방식 2 전기철도차량에 직접적인 영향을 미치는 고장으로 전차선로에 전력이 급전되지 않으면 전기철도차량을 운행할 수 없으며, 이에 고장구간을 최소화 하도록 분리할 수 있도록 하여야 한다. 전기철도 변전소에는 상용변압기와 예비변압기를 설치하고, 상용변압기의 이상 발생 시 예비변압기를 운영하여 전차선로에 전 력이 정상 급전될 수 있도록 하여야 한다. 421.2 변전소 등의 계획 1. 전기철도 노선, 전기철도차량의 특성, 차량운행계획 및 철도망건설계획 등 부하특성과 연장급전 등을 고려 하여 변전소 등의 용량을 결정하고, 급전계통을 구성하여야 한다. 2. 변전소의 위치는 가급적 수전선로의 길이가 최소화 되도록 하며, 전력수급이 용이하고, 변전소 앞 절연 구간에서 전기철도차량의 무동력[타행]운행이 가능한 곳을 선정하여야 한다. 또한 기기와 시설자재의 운 반이 용이하고, 공해, 염분 피해, 각종 재해의 영향이 적거나 없는 곳을 선정하여야 한다. 3. 변전설비는 설비운영과 안전성 확보를 위하여 원격 감시 및 제어방법과 유지보수 등을 고려하여야 한다. 842 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
07d26753-04a5-48dc-844c-08add46dd194 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 전철변전소의 급전계통구성과 변전소 설치위치, 원격감시 및 유지보수를 고려한 변전설비 운영에 대한 것을 규정한다. 2 변전소 위치를 부하에 의한 전압불평형을 최소화 할 수 있는 부하중심 위치, 한전변전소에서의 전원수 전, 중량물 기자재 운반용 진입로 개설, 공해 및 수해 등의 재해발생 우려, 장래 확장계획, 전차선로 절 연구간(neutral section) 설치 시에 열차의 타행운전에 지장이 없는 선로조건(기울기, 곡선반경, 신호기 설 치위치 등)등을 고려하여 가장 적정한 장소를 선정하여야 하도록 하는 규정이다. 절연구간을 열차의 타행운전이 가능한 곳에 설치하는 이유는 다음과 같다. 전기철도차량이 전력을 급전 없이 무동력으로 구간을 통과 하여야 한다. 이때, 역행지점에서 시속 20 km/h 이상의 속력이 나올 수 있 도록 타행시점에서 속도를 확보할 수 있는, 가속할 수 있는 거리를 확보하여야 한다. 전기철도차량이 타 행운전이 가능한 곳은 441.1(절연구간)에서 규정한 바와 같다. 421.3 변전소의 용량 1. 변전소의 용량은 급전구간별 정상적인 열차부하조건에서 1 시간 최대출력 또는 순시 최대출력을 기준으 로 결정하고, 연장급전 등 부하의 증가를 고려하여야 한다. 2. 변전소의 용량 산정 시 현재의 부하와 장래의 수송수요 및 고장 등을 고려하여 변압기 뱅크를 구성하여 tec 야 한다. 전철변전소의 용량을 선정하기 위한 것을 규정한다. 1 변전소 간격 및 위치가 결정되면, 열차의 운행 시각표에 따라 변전소 부하(매 시간의 1 시간 출력 및 순 시최대출력을 모두 만족)를 추정 계산하여 변전소 용량을 결정한다. 이때, 예상되는 1 시간 최대출력보다 크고 순시 최대출력에도 견디는 것으로 한다. 또한 기기의 점검이나 고장 등에 의하여 사용 정지하는 경 우에도 열차부하에 중대한 지장을 주지 않도록 적절한 예비능력을 보유할 필요가 있다. 예비능력을 갖는 것에 대하여는 인근 변전소 용량을 결정한다. 다만, 마지막 변전소는 예비전원을 고려한다. 장래의 열차 운전계획 및 열차운전이 교란되는 영향에 대응할 수 있는 용량으로 한다. 2 변전소의 부하의 산정은 장래 선로의 확충계획, 노선계획 등을 고려하여 장기적으로 검토하여 결정하여 야 한다. 변전소의 용량 선정 시 기존에는 정상적인 급전상태에 대해 정상적인 열차부하조건에서의 1 시 간 최대출력 또는 순간 최대출력을 이용하여 산정하였으나 어느 한 전철변전소의 고장시를 대비한 연장 급전 상태에서도 정상적인 열차운행이 가능하도록 변전소 용량을 설계한다. 421.4 변전소의 설비 1. 변전소 등의 계통을 구성하는 각종 기기는 운용 및 유지보수성, 시공성, 내구성, 효율성, 친환경성, 안 전성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 2. 급전용변압기는 직류 전기철도의 경우 3 상 정류기용 변압기, 교류 전기철도의 경우 3 상 스코트결선 변압 기의 적용을 원칙으로 하고, 급전계통에 적합하게 선정하여야 한다. 3. 차단기는 계통의 장래계획을 고려하여 용량을 결정하고, 회로의 특성에 따라 기종과 동작책무 및 차단 시간을 선정하여야 한다. 4. 개폐기는 선로 중 중요한 분기점, 고장발견이 필요한 장소, 빈번한 개폐를 필요로 하는 곳에 설치하며, 개폐상태의 표시, 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 5. 제어용 교류전원은 상용과 예비의 2 계통으로 구성하여야 한다. 6. 제어반의 경우 디지털계전기방식을 원칙으로 하여야 한다. ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 4 전기철도설비 843 I | {}
0a72f16e-1015-4b0d-85d2-cffff4c2eb04 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전철변전소를 구성하는 각종 기기 구성 및 설치에 대한 고려사항을 규정한다. 2 직류급전방식 전철변전소는 수전전압을 정류기용 변압기에 의해 교류 3 상 1.2 kV 로 변환한 다음 3 상 전 파정류기에 의해 정류하여 직류 1.5 kV 로 전차선로에 급전한다. 교류의 경우 수전전압을 스코트 결선변 압기에 3 상을 2 상으로 변환하여 전차선로에 급전한다. 우리나라 교류급전방식에서는 전원 불평형을 최소 화 할 수 있는 스코트결선 변압기를 기본(원칙)으로 설계하도록 하고 있다. 또한, 3 상을 2 상으로 변환(M 상, T 상)하여 전차선로에 급전하는 방법은 방면별 급전방식과 상·하선별 급전방식이 있으나 우리나라에 서 채택하고 있는 방면별 급전방식에 적합하게 급전계통을 구성하여야 한다. 4 주간 시간대에는 열차의 운행으로 전기설비에 전력을 급전하고, 주로 야간에 점검 및 보수를 위하여 차 단기를 개방하는 주, 야간 빈번한 개폐 운영특성을 가지고 있으므로 전차선로 급전계통 구간 마다 개폐 기가 설치되어야 한다. 5 제어용 교류전원은 상시 운영될 수 있도록 전력공급이 이루어지도록 상용과 예비전원이 구성되어야 하며, 철도 의 전력설비는 서로 다른 계통에서 상시 2 회선이 공급되므로 제어전원으로의 공급이 이루어지고 있다. 6 전철제어반의 계전기는 아날로그 방식과 디지털 방식이 있다. 전기철도 SCADA 통신용 원격감시제어장 치가 디지털방식의 통신제어장치 CU(Communication unit)를 적용하므로 이에 호환되도록 하기 위해 디 지털계전기방식을 기본으로 구성하도록 하고 있다. -tec Electro Korea EC L 844 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · | {}
9dd0760c-8a67-47c8-950c-8a71bf35e439 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (430 전기철도의 전차선로) 431 전차선로의 일반사항 431.1 전차선 전선 설치 방식 전차선의 전선 설치 방식은 열차의 속도 및 노반의 형태, 부하전류 특성에 따라 적합한 방식을 채택하여 야 하며, 가공방식, 강체방식, 제 3 레일방식을 표준으로 한다. 전기철도차량에 전기를 공급하는 전차선의 전선 설치 방식에 대한 것을 규정한다. CO 전기철도차량에 전기를 공급하는 전차선로는 항상 양호한 집전성능을 가질 수 있도록 운전속도, 운전밀 도, 수송조건, 전기방식, 주변여건, 보수방식에 적합하도록 전선이 설치되어야 한다. 우리나라는 철도의 건 설기준에 관한 규정에서 가공전차선의 전선 설치 방식에서 가공단선식 심플커티너리(Simple Catenary) 전 선 설치 방식 또는 강체 전선 설치 방식을 표준으로 하고 있다. 가공방식은 레일상부에 가공 접촉전선을 설치하고 전철변전소로부터 전원을 급전 받아 전기철도차량은 차량의 상부에 설치된 집전장치에 의해서 집전하고 주행레일을 귀선로로 하여 귀선전류를 변전소로 귀 환하는 방식이다. 가공단선방식은 가장 대표적인 전차선로 전선 설치 방식으로 직류, 교류 모두에 널리 사용되고 있다. 이 방식은 귀선로로 레일을 사용하므로 1 선 접지의 회로로 되며 대지 누설 전류가 크고 ctro- 직류식에서는 전기부식을 야기하며, 교류식에서는 통신유도 발생시키므로 이에 대한 대책이 필 요하다. ![image](/image/placeholder) 3 ① 현수애자 ② 장간애자 L ④ 가동브래킷 ③ 합성전차선 ⑤ 전철주 그림 H431.1-1 커티너리 전선 설치 방식 표준장주도(예) 가공방식은 일반 노출구간(Open Route)과 터널 구간에 적용 가능하다. 합성 전차선과 같은 전선을 주요 구성 요소로 하는 커티너리 전선 설치 방식은 그림 H431.1-2 와 같이 크게 3 가지로 구분할 수 있다. 커티 너리 전선 설치 방식은 전차선 및 조가선의 전선 설치 장력을 속도등급에 맞추어 설계하면 350 km/h 급 까지 속도를 낼 수 있으며, 호남고속철도에는 400 km/h 급 전차선로 시험설비도 설치되어 있다. 4 전기철도설비 845 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
6c13963f-44d6-4faa-910e-67acf6a690a4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 조가선 (Messenger Wire) 드로퍼 (Dropper) 전차선 Simple Catenary 전주(Mast) (Contact Wire) Y 선 (Stitch wire) Y-stitched Catenary 드로퍼 보조조가선 Compound Catenary 행어이어 (Auxiliary Wire) 그림 H431.1-2 커티너리 전선 설치 방식의 종류 Code 강체방식은 그림 H431.1-3 과 같이 지하구간(BOX 터널 등)에 적합하도록 개발된 전선 설치 방식으로 도시 지하철 구간의 대표적인 방식이다. 일반적으로 커티너리 가공 전차선을 지하구간에 채용하는 것은 협소한 공간에서의 전차선 단선에 따른 안전상 문제와 보수작업이 곤란하고 터널단면이 확대되기 때문에 건설비 가 높은 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 도시 지하철 구간에 적합하고 단선의 우려가 없 는 새로운 지하구간용 가공 전선 설치 방식으로 개발된 것이 강체방식이다. 강체전차선은 전차선을 강체 에 완전하게 일체화 시켜서 고정한 것으로 터널 등의 천장에 애자를 설치하거나 측면에 브래킷을 설치하 고 여기에 강체 전차선을 조가하는 방식이다. 강체 전선 설치 방식은 커티너리 방식과 달리 탄성이 없어 일반적으로 고속운행이 어려워 열차속도 80 km/h ~ 160 km/h 로 운행하였으나, 우리나라에서 최근 국가 R&D 로 250 km/h 급으로 운행할 수 있는 강체전차선도 개발되었다. ![image](/image/placeholder) 1 2 3 6 5 4 급전선 제한점 지지애자 비절연보호선 ④ 지지주 ⑤ 브래킷 장간애자 ⑥ 강체전차선로(R-Bar) 그림 H431.1-3 강체방식 I 846 ...1�8� + > >"i 이 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL .0 ,,I fi 计"t | {}
5a85540e-e007-4f61-8e34-8c4229d82f1a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 제 3 레일방식은 주행용 레일 외에 궤도 측면에 설치된 급전용 제 3 레일로부터 전기철도차량에 전기를 공급 하고 귀선으로 주행레일을 사용하는 방식으로 그림 H431.1-4 의 예시와 같다. 이 방식은 지지구조가 간단 하고, 가공설비가 필요하지 않기 때문에 터널단면을 작게 할 수 있는 장점이 있고, 종래의 지하철에 일반 적으로 사용하는 방식이지만 감전의 위험 때문에 전압을 높게 할 수 없어 직류 750 V 를 사용하고 있으며 국내의 제 3 레일방식 경전철은 80 km/h 이하로 운영 중이다. 제 3 레일방식은 레일면 또는 차량 측방에 차량 방향을 따라 레일을 설치하고, 여기에 집전장치(집전슈)를 접촉하여 급전 받는다. 차바퀴가 올려져 있는 레일 2 개 이외의 별도의 세 번째 급전용 레일을 사용하므로 이러한 이름이 붙었다. 급전용 레일은 차바퀴 가운데, 차바퀴용 레일 옆, 차량 옆 등 다양한 위치에 설치 되며, 강건 구조를 가진 레일에 의존하여 급전을 받기 때문에, 이선의 가능성이 적다는 강점을 가지고 있 고 가공전선을 설치하기 위한 복잡한 구조물이 불필요하며, 관리가 쉽다는 장점이 있다. 전철주와 가동 브 래킷이 필요하지 않아 미관상 부담이 적다. 한편 선로분기 및 철도 건널목을 통한 지상 평면교차가 어렵 고 그 특성상 전력손실이 많은데다, 대형차량을 통한 고출력 고용량 철도운영에 부적합하여 간선철도에는 거의 사용하지 않으며, 경전철에 주로 사용한다. ![image](/image/placeholder) 2 3 ① 급전레일 ② 급전레일 지지애자 ③ 지지대 ④ 레일 ⑤ 보호덮개 그림 H431.1-4 제 3 레일방식 전차선의 전선 설치 방식은 전차선로 설비의 표준화와 품질 확보를 위하여 표 H431.1-1 와 같이 7 등급으 로 구분된 전차선로 속도 등급(이하 "속도등급"이라 한다)에 적합하게 설계하여야 하고, 철도 노반의 형태 는 토공, 터널, 다리로 이루어져 있으며, 전기철도차량의 부하전류 특성은 교류방식과 직류방식은 급전전 압이 크게 차이가 나므로 이에 적합한 전선 설치 방식을 선택하여야 한다. 표 H431.1-1 전차선로의 속도등급 ¦ 전차선로 속도 등급 ¦ 설계속도 V(Km/h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350 킬로급 ¦ 300 ¦ ¦ 300 킬로급 ¦ 250 ¦ ¦ 250 킬로급 ¦ 200 ¦ ¦ 200 킬로급 ¦ 150 ¦ ¦ 150 킬로급 ¦ 120 ¦ ¦ 120 킬로급 ¦ 70 ¦ ¦ 70 킬로급 ¦ V≤70 ¦ 4 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 전기철도설비 847 I | {}
c073f19e-7802-4ec3-b2fe-fee59095f37c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 431.2 전차선로의 충전부와 건조물 간의 절연이격 1. 건조물과 전차선, 급전선 및 전기철도차량 집전장치의 공기절연 간격은 표 431.2-1 에 제시되어 있는 정 적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연이격의 경우 팬터그래프가 통과 하는 동안 의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다. 2. 해안 인접지역, 공해지역, 열기관을 포함한 교통량이 과중한 곳, 오염이 심한 곳, 안개가 자주 끼는 지 역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다. 표 431.2-1 전차선과 건조물 간의 최소 절연간격 Code ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압 (V) ¦ 동적(mm) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압 (V) ¦ 비오염 ¦ 오염 ¦ 비오염 ¦ 오염 ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 160 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 170 ¦ 220 ¦ 270 ¦ 320 ¦ 안전한 전기철도차량 운행을 위하여 전차선로 충전부(전차선, 급전선, 집전장치, 가동브래킷)와 건조물간의 절연이격에 관한 것을 규정한다. 전기적 절연간격은 전압이 가압되는 부분(Electrical live parts)이 금속이나 구조물로부터 떨어져야 하는 최소한도의 거리를 의미한다. 그림 H431.2-1 는 가동브래킷과 터널상부(벽면)까지의 간격(R=x)를 나타내고 있다. 동적 간격은 열차 통과 상태와 같은 일시적 접근 상태가 고려된 간격을 말하는 것이며, 정적 간격은 항상 가압된 정지 상태를 전제로 한 전기적 간격을 말한다. 」 ![image](/image/placeholder) 건조물 절연 이격거리 가동브래킷 ● 앱 그림 H431.2-1 가동브래킷과 건조물 간의 절연간격 경부고속철도 설계 기준에서 적용하고 있는 기준은 UIC 606-1 OR 에 따르며, 다음 표 H431.2-1 과 같이 적용하고 있다. 848 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
445824a1-1c88-4d32-9378-58ae22a32e2d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 표 H431.2-1 전기적 절연간격 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 정적 상태 (Static) ¦ 동적상태 (2) (Dynamically) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 적용 (Normal) ¦ 비오염지구 (without Pollution) ¦ 270 mm ¦ 170 mm ¦ ¦ 일반 적용 (Normal) ¦ 오염지구 (with Pollution) ¦ 320 mm ¦ 220 mm ¦ ¦ 축소 적용 (1) (Reduced) ¦ 비오염지구 (without Pollution) ¦ 200 mm ¦ 70 mm ¦ ¦ 축소 적용 (1) (Reduced) ¦ 오염지구 (with Pollution) ¦ 250 mm ¦ 120 mm ¦ 주) (1) : 특별히 Design Office 의 설계지침에 따라 절연이 확보된 상황일 때 (2) : 열차의 통과 에 따라 동적으로 움직이는 상태에서의 간격 절연간격은 선로 시설물 주위에 접근하는 공중(Public Person)과 작업 인원의 안전과 직결되는 중요한 문 제이므로 적용 시 세심한 주의 가 필요하다. 또한 터널구간과 같이 토목 공간의 크기 선정에도 영향을 미 친다. 전차선로에서 25 kV 로 전압이 인가되어 있는 부분은 전차선, 조가선, 급전선과 같은 전선류 뿐만 아니라 이들 전선들을 지지하는 가동브래킷의 긴 애자 앞단까지는 전압이 걸려있으므로 터널의 벽면이나 구조물과 절연간격만큼 떨어져 있어야 한다. UIC 기준에 의하면 전기적 절연간격은 오염구간과 비오염구 간에 대해 다른 기준을 설정하고 있는데, 협소한 터널과 같은 공간은 먼지가 많이 발생할 수 있으므로 비 오염지구가 아닌 오염지구로 분류함도 검토하여야 한다. 또한 터널 내는 고드름과 같은 전기적 장애물이 발생할 가능성에 대한 고려도 필요하다. KS C IEC 60913 : 2003 (철도용 전기 설비 - 전기 견인용 가공 급전선로)의 2.1.5 (전차선 충전부와 구조 체 사이의 절연 이격)는 다음 표 H431.2-2 을 적용하고 있다. 표 H431.2-2 전차선 충전부와 구조체 사이의 절연간격 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭 전압 [V] ¦ 최소 절연 간격 ¦ 최소 절연 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭 전압 [V] ¦ 정적 [mm] ¦ 동적 [mm] ¦ ¦ 단상 교류 ¦ 6,250 ¦ 100 ¦ 90 ¦ ¦ 단상 교류 ¦ 15,000 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 단상 교류 ¦ 25,000 ¦ 270 ¦ 170 ¦ ¦ 단상 교류 ¦ 50,000 ¦ 530 ¦ 350 ¦ 시설물의 종류와 상태에 따라 열차 통과 에 따른 전선의 흔들림, 조가선, 급전선의 풍압의 영향, 애자의 현수 방식에 대한 고려 등 동적 상태에 대한 고려가 필요한 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우는 단순히 정적상태의 전기적 절연 간격만을 적용해서는 안 되며 동적상태에 대한 추가적인 고려도 필요하다. 4 전기철도설비 849 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8c861fc6-58e2-4720-b9d6-27d26a794e32 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 431.3 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격 1. 차량과 전차선로나 충전부 간의 절연이격은 표 431.3-1 에 제시되어 있는 정적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연이격의 경우 팬터그래프가 통과 하는 동안의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다. 2. 해안 인접지역, 공해지역, 안개가 자주 끼는 지역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역 에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다. ode 표 431.3-1 전차선과 차량 간의 최소 절연 간격 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압(V) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 100 ¦ 150 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 170 ¦ 270 ¦ 전기철도차량의 운행시 안전을 확보하기 위하여 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격를 규정한 사항 이다. 동적 간격은 차량의 운행이 고려된 것이고, 정적 간격은 정지 상태가 고려된 것이다. 431.4 급전선로 Tro 1. 급전선은 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다. 다만, 전기적 영향에 대한 최소 간격이 보장 되지 않거나 지락, 불꽃 방전 등의 우려가 있을 경우에는 급전선을 케이블로 하여 안전하게 시공하여야 한다. 2. 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병행 설치하며, 나전선의 접속은 직선접속을 원칙으로 한다. 3. 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C 찬넬 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다. 4. 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 다리 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 교류급전방식의 급전선로에 대한 설계 및 시공방법, 절연 간격에 대한 것을 규정한다. 1 본문에서 전기적 간격은 431.2 의 전차선과 건조물 간의 최소 절연 간격을 말하며, 기존 비전철구간의 터널 내부 및 과선교 등의 하부에 급전선을 설치할 경우 물리적으로 간격을 확보할 수 없을 때 급전선을 케이블로 시공하고 있다. ![image](/image/placeholder) 급전선 조가선 급전선 조가선 000000 0::0 FPW 전차선 전차선 직류 급전방식 교류 AT 급전방식 그림 H431.4-1 급전선의 표준장주도 850 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
a75985cf-1043-4f78-a37a-58ef59b0c117 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 급전선 상호 간의 간격은 바람에 의한 전선의 횡진(��)에 대한 선간 간격, 빙설부착으로 인한 전선의 늘어짐, 여름철 고온에 따른 장력의 차이, 부하전류에 의한 온도상승 등에 따른 처짐정도의 차이에서 일 어나는 접근 및 피빙설 탈락에 의한 슬리트 점프(Sleet Jump) 등을 고려하여 그 상호 간격을 정해야 한다. 급전선의 선간 간격은 전선이 2 조 이상 수평으로 배열되어 가설되는 경우 전선 상호 간의 풍압 등에 의 하여 접근되어 선간단락 등이 발생되지 않도록 항상 소요의 수평선 간 간격을 확보할 필요가 있다. 특 히, 전선이 받는 풍압에는 시시각각으로 변화하는 바람에 의한 것이 있으며, 이와 같은 바람의 상황 하에 서 수평으로 배치된 전선에는 각각 다른 풍압을 받으므로 전선 상호간의 흔들림은 다음 그림 H431.4-2 과 같이 다르게 접근된다는 것을 생각할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 。 (지지물) D 0 L E 그림 H431.4-2 급전선의 선간 간격 계산 그림 H431.4-3 급전선과 지지물간 간격 계산 그림 H431.4-2 의 급전선 선간 횡진에 따른 간격 계산은 (431.4-1)식에 의한다. CK ≥ 2x (Li+ d)sin�+e (431.4-1) Ck : 전선의 수평선간 간격 [m] Li : 애자의 연결길이(금속 부속품 포함) [m] d : 전선의 처짐정도 [m] 8: 최소 허용 접근거리 [m] 그림 H431.4-3 의 풍압 또는 횡장력에 의하여 동요 또는 경사되었을 경우 소요절연 간격은 (431.4-2)식에 의한다. Ch = Lsin0+D (431.4-2) Ch : 전선과 지지물과 의 간격 [m] L : 애자의 연결길이(금속 부속품 포함) [m] D : 최소 절연 간격 [m] ⌀: 풍압 및 횡장력에 의한 경사각 [도] 2 급전선의 지지와 배열은 교류 급전선은 전차선로 지지물에 병행 설치하고, 고압 배전선이나 통신선의 관계로부터 그 배열은 내측으로 하고 있다. 그 주요 이유는 BT 급전방식의 부급전선은 고압 배전선 등의 관계가 없는 한 특히 구별은 하고 있지 않으나, 일반적으로 내측의 장주로 하고 있으며 AT 급전방식의 급 전선은, 그 특징에서 전차선과 급전선 상호 전자유도 경감효과 를 보다 크게 할 목적에서 전차선과 동일 한 내측으로 하고 있다. 3 터널 내에서 가공으로 설치할 경우 토목분야에서 터널 상부에 C 형의 찬넬을 미리 설치한 후 터널작업 에 완료된 후 급전선로를 취부 하게 된다. 기존 터널에 전철화 할 경우 C 형 찬넬이 없을 경우 앵커볼트 를 사용하여 구조물을 고정하여야 한다. 직류전기철도의 경우에는 전기부식의 방지를 위하여 매입전을 토목공사 시 미리 시공하고 이후 전기 시설물을 취부하게 된다. 4 급전선로의 최소 절연 간격은 431.2(전차선로 충전부와 건조물 간의 간격)를 준용한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 851 I 4 전기철도설비 | {}
673ec3cc-44d3-40d3-bd89-6acfd29d052e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 431.5 귀선로 1. 귀선로는 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다. 2. 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다. 3. 귀선로는 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다. 교류급전방식에서 귀선로의 설치 및 구비조건에 대하여 규정한다. 전기차에 공급된 운전용 전력을 변전소로 되돌려 흘리는 도체를 귀선이라 하고 이것을 지지 또는 보장하는 인공구조물을 포함한 설비를 "귀선로"라 한다. 1 귀선로는 우선적으로 레일을 통하므로 레일의 도전성과 연속성(이음매의 접속)이 최대로 확보 되도록 설치하고, 임피 던스를 최저로 낮추기 위해 가급적 최단거리가 되도록 설계하여 회로의 직렬 연속성이 확보 되도록 하여야 한다. 또한, 주 귀선레일과 변전소(AT 설치개소) 사이에 설치되는 변전소인입귀선(중성선)은 최단거리로 케이블 길이 가 100 m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 귀선로 케이블의 전기저항 및 허용전류 등을 고려하여 타 당한 경우 예외로 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 변전소 SS 단권변압기(AT) 급전선(AF) 비절연보호선 (FPW) 전차선(TF) 전기차 레일(R) 매설지선 중성선(NW) 보호선용접속선(CPN) 변전소 보조급전구분소 급전구분소 (SS) (SSP) (SP) 그림 H431.5-1 교류 단권변압기 급전방식에서 귀선로의 구성 및 AT 중성점 접지 연결 431.6 전차선 및 급전선의 높이 전차선과 급전선의 최소 높이는 표 431.6-1 의 값 이상을 확보하여야 한다. 다만, 전차선 및 급전선의 최소 높이는 최대 대기온도에서 바람이나 팬터그래프의 영향이 없는 안정된 위치에 놓여 있는 경우 사 람의 안전측면에서 건널목, 터널, 다리, 과선교 등을 고려하여 궤도면상 높이로 정의 한다. 전차선의 최소 높이는 항상 열차의 통과 게이지보다 높아야 하며 전기적 간격과 팬터그래프의 최소 작동높이를 고려하 여야 한다. 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압(V) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 4,800 ¦ 4,400 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 4,800 ¦ 4,400 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 4,800 ¦ 4,570 ¦ 852 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
914d277d-6cad-4b14-b9f8-a3ee4b39ccde | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 전기철도차량의 집전장치를 통하여 원활한 전력급전을 위하여 전차선과 급전선의 최소 높이를 규정한 것으로, 표 431.6-1 은 전기철도차량 통과 시 전기적 간격과 팬터그래프의 최소 작동 높이가 고려된 최소 높이를 나타낸다. Code ![image](/image/placeholder) 최소 55 AF FPW 급전선 5.200 전차선의 높이(레일면상) 건식게이지 R.L 때 그림 H431.6-1 일반철도 장주도: 전차선의 레일면상 및 급전선의 위치(시공 예) 전차선의 높이는 전차선의 레일(Rail)면으로부터 전기철도차량이 직접 접촉하여 전기를 공급받는 전차선 까지를 전차선 높이라 한다. 전차선의 높이는 팬터그래프의 유효 작용범위 및 하강 시 높이, 절연이격 등 과 관련하여 정하고, 전차선 높이의 최고 및 최저 한계는 팬터그래프의 유효 작동범위(표준 압상력이 작용 하는 범위) 및 온도 변화에 따른 상·하 변화량 등의 여유를 고려하여 결정하고 있으며, 전용부지 내에 시 설된 것에는 건널목 등에서 일반교통에 장해를 주지 않도록 그 레일면 위의 높이를 정한 것이다. U 431.7 전차선의 기울기 LO 전차선의 기울기는 해당 구간의 열차 통과 속도에 따라 표 431.7-1 을 따른다. 다만 구분장치 또는 분기 구간에서는 전차선에 기울기를 주지 않아야 한다. 또한, 궤도면상으로부터 전차선 높이는 같은 높이로 전 선을 설치하는 것을 원칙으로 하되 터널, 과선교 등 특정 구간에서 높이 변화가 필요한 경우에는 가능한 한 작 은 기울기로 이루어져야 한다. 표 431.7-1 전차선의 기울기 ¦ 설계속도 v (km/시간) ¦ 속도등급 ¦ 기울기(천분율) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 ¦ 350 킬로급 ¦ 0 ¦ ¦ 250 ¦ 300 킬로급 ¦ 0 ¦ ¦ 200 ¦ 250 킬로급 ¦ 1 ¦ ¦ 150 ¦ 200 킬로급 ¦ 2 ¦ ¦ 120 ¦ 150 킬로급 ¦ 3 ¦ ¦ 70 ¦ 120 킬로급 ¦ 4 ¦ ¦ V≤70 ¦ 70 킬로급 ¦ 10 ¦ ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 853 I 4 전기철도설비 | {}
1d3c09dd-81fe-4a54-8fea-d75913df06d4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 열차의 운전속도에 직접적인 영향 주는 전차선 기울기에 대하여 규정한다. 전차선의 기울기는 열차의 운전속도에 직접적인 영향을 주게 된다. 일반적으로 전차선의 기울기는 기울기 자체 보다는 기울기의 차(기울기의 변화)가 중요한 요소가 된다. 전차선의 기울기는 그림 H431.7-1 과 같이 보통 첫 번째 지지물 간 거리의 전차선 높이의 변화를 그 지지물 간 거리로 나눈 것으로 표시하며, 두 점(H1, H2) 사이의 고차를 수평거리로 나눈 값을 나타낸다. 예를 들어 전차선 의 기울기를 3/1000 이라고 하면, 전차선이 1,000 m 의 거리에서 3 m 의 높이가 변하는 것이 된다. Code ![image](/image/placeholder) S 전차선 H H2 레일 H2 -H1 전차선기울기 그림 H431.7-1 전차선의 기울기(전차선 상호 간격의 높이 변화) ctr 설계속도 등급이 상이한 전차선로가 만나는 개소의 전차선의 기울기는 기울기가 주어지는 구간의 첫 번째 지지물 간 거리와 마지막 지지물 간 거리가 해당되며, 이때 기울기는 규정 기울기 값의 1/2 씩만을 준다. 두 개의 연속적인 지지물 간 거리에서 기울기의 차이는 규정 기울기 값의 1/2 를 넘어서는 안 된다. 이 규정은 에어섹션이나 에어조인트 또는 분기기(Turnout) 개소를 제외하고 모든 지지물 간 거리에 대하여 적용 된다. 431.8 전차선의 편위 1. 전차선의 편위는 오버랩이나 분기 구간 등 특수 구간을 제외하고 레일면에 수직인 궤도 중심선으로부터 좌우 로 각각 200 mm 를 표준으로 하며, 팬터그래프 집전판의 고른 마모를 위하여 지그재그 편위를 준다. 2. 전차선의 편위는 선로의 곡선반경, 궤도조건, 열차속도, 차량의 편위량, 바람과 온도의 영향 등을 고려 하여 최악의 운행환경에서도 전차선이 팬터그래프 집전판의 집전 범위를 벗어나지 않아야 한다. 3. 제 3 레일방식에서 전차선의 편위는 차량의 집전장치의 집전범위를 벗어나지 않아야 한다. 열차 정지 및 운행 시 최악의 운행 조건에서도 전차선이 팬터그래프 집전판의 집전 범위를 벗어나지 않기 위한 전차선의 편위에 대하여 규정한다. 2 전차선 편위(Q)에 영향을 주는 전차선의 변형은 풍압에 의한 변형(N), 곡선로의 전차선 기울기, 지지물의 경사 에 따른 기울기, 차량의 동요에 의한 집전장치의 기울기(M), 온도변화에 의한 가동브래킷의 회전 기울기 (r) 등이 있으며, 각 변형의 총합의 값이 집전장치 유효폭 이내로 되어야 하며 그 개념도는 그림 H431.8-1 과 같다. I 854 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
9ef068af-9c06-45a6-9804-9aa94138ba62 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 Code ![image](/image/placeholder) +Q+ 일반적인 전차선 위치 Q+N 바람(N)을 고려한 위치 온도변화에 의한 가동브래킷 Q+N+r 기울기(r) 고려 차량의 진동(M)에 의한 편위 고려 M+Q+N+r Wd 그림 H431.8-1 전차선의 편위 · 풍압에 의한 변형(N) : 바람이 불게 되면 전차선에 변형이 발생하기 때문에 열차의 안전운행을 위해서는 풍압 에 의한 변형이 집전장치의 유효 폭보다 작게 되도록 지지물 간 거리나 변형을 제한해야 한다. · 곡선로의 전차선 기울기 : 곡선로의 전차선은 지지점에서는 곡선의 외측에, 지지물 사이의 중앙에서는 곡선 내측에 위치하게 되며, 전차선 기울기는 곡선반지름에 대하여 구한다. · 지지물 경사에 따른 기울기 : 바람의 영향, 전선의 수평장력 등에 의하여 전주의 굽힘과 기초 변형에 의한 전주 경사가 발생하므로 전차선의 높이에 대하여 경사를 고려해야 한다. · 차량 동요에 의한 집전장치의 기울기(M) : 전기철도차량 주행 시 직선부를 고속으로 주행할 경우 차 체나 대차, 차축 등이 연직축 둘레 방향 회전 진동(yawing)이 발생할 경우 집전장치의 기울기가 발생 할 수 있으며, 곡선부를 주행할 경우 차량의 동요로 인해 궤도를 중심으로 좌우로 이동하게 되어 집 전장치 접촉면의 기울어짐을 고려해야 한다. 온도 변화에 따른 가동브래킷의 회전 기울기(r) : 전차선은 온도 변화와 장력 변화에 따라 이동하기 때 문에 가동브래킷의 회전에 의해 기울기가 발생할 수 있다. 가동브래킷의 회전에 따른 기울기는 전차 선을 잡아당기는 길이와 가동브래킷 길이에 대하여 구한다. 3 제 3 레일방식의 전차선을 상면접촉방식, 하면접촉방식, 측면접촉방식에 따라 차량의 진동에 의한 집전장 치(집전슈)의 진동여유값 이내에 급전레일이 위치하도록 하여야 한다. 4 전기철도설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 855 I | {}
aefac8c3-1a92-4c4a-81e5-c32a769a982d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 431.9 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중 1. 전차선로 지지물 설계 시 선로에 직각 및 평행방향에 대하여 전선 중량, 브래킷, 빔 기타 중량, 작업원 의 중량을 고려하여야 한다. 2. 또한 풍압하중, 전선의 횡장력, 지지물이 특수한 사용조건에 따라 일어날 수 있는 모든 하중을 고려하여 야 한다. 3. 지지물 및 기초, 지지선 기초에는 지진 하중을 고려하여야 한다. 전차선로 지지물 설계 시 고려해야 하는 하중의 고려사항에 대하여 규정한다. 하중은 기본적으로 수직하 중(구조물의 자체중량, 보수요원), 수평하증(풍압하중, 곡선로 횡장력, 지지물의 잡아당기는 개소 등 특수 사용조건), 지진하중을 모두 고려하여 설계하여야 하고, 가공 전차선로의 지지물은 그 지역의 최대 풍속과 강설, 최고 및 최저 온도 조건 등에 대한 안전율을 고려하고, 터널이나 다리, 개활지 구간 및 지형 특성 등을 반영하여 설계하여야 하며, 지진 하중 등을 고려하여야 한다. 2 기상조건은 다음과 같다. 온도조건은 기상청의 기상관측 자료를 참조하여 최저값과 최고값, 그리고 표 준값을 다음 표 H431.9-1 과 같이 적용한다. 단 설계대상 지역과 설비의 특성에 따라 온도조건을 별도로 정할 수 있다. 표 H431.9-1 국가설계기준 KDS 47 30 10 전철전력설계(건축한계 온도조건) ¦ 구 분 ¦ 최저온도 [C] ¦ 표준온도 [C] ¦ 최고온도 [°C] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내 륙 ¦ -25 ¦ 10 ¦ 40 ¦ ¦ 해 안 ¦ -20 ¦ 15 ¦ 40 ¦ ¦ 터 널 ¦ -5 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 풍속조건은 그 지역의 최근 40 년간의 최대 풍속(10 분 평균값)의 기록 중에서 1 번째 ~ 3 번째 순위에 있는 풍속의 평균값을 기준으로 하거나, 다음 표 H431.9-2 의 값에 따른다. 다만, 터널은 최대풍속을 초속 40 m/s 로 적용한다. 표 H431.9-2 국가설계기준 KDS 47 30 10 전철전력설계(건축한계 풍속조건) ¦ 지표면으 로부터 높이 ¦ 일반지구 [m/s] ¦ 해안지구 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 [m] 이하 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 30 [m] 이하 ¦ 40 ¦ 45 ¦ ¦ 30 [m] 초과 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 강수량과 홍수위는 그 지역의 최근 40 년 동안의 여름철의 태풍 중 가장 큰 값을 적용하며, 적설량은 그 지역의 최근 40 년 동안의 겨울철의 최대 적설량을 기준으로 한다. 설계대상지역의 지형상태에 따라 공해 및 염분 피해, 지진, 착빙 등의 환경조건을 고려하여야 한다. 실내설비의 환경조건은 온도 및 습도를 고 려하여야 한다. 3 지진 하중은 구조물의 무게 중심점에 대하여 수평 방향으로는 구조물 질량의 6%를, 수직 방향으로는 구조물 질량의 3%만큼을 추가 하중으로 고려하여야 한다. I 856 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
184d1986-5296-4132-bbce-dfb8d6318887 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 431.10 전차선로 설비의 안전율 하중을 지탱하는 전차선로 설비의 강도는 작용이 예상되는 하중의 최악 조건 조합에 대하여 다음의 최소 안전율이 곱해진 값을 견디어야 한다. 1. 합금전차선의 경우 2.0 이상 2. 경동선의 경우 2.2 이상 3. 조가선 및 조가선 장력을 지탱하는 부품에 대하여 2.5 이상 4. 복합체 자재(고분자 애자 포함)에 대하여 2.5 이상 5. 지지물 기초에 대하여 2.0 이상 6. 장력조정장치 2.0 이상 7. 빔 및 브래킷은 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상 8. 철주는 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상 9. 브래킷의 애자는 최대 굽힘하중에 대하여 2.5 이상 10. 지지선은 선형일 경우 2.5 이상, 강봉형은 소재 허용응력에 대하여 1.0 mical Code 전차선로 설비의 강도 설계에 있어서 고려해야 하는 환경 조건과 기본적인 기준에 대하여 규정하고 있다. 전차선로의 설비는 431.9(전차선로 지지물 설계시 고려하여야 하는 하중)의 하중을 모두 반영하여 본 항의 안전 율을 적용한다. 431.11 전차선 등과 식물사이의 간격 ctro 교류 전차선 등 충전부와 식물사이의 간격은 5 m 이상이어야 한다. 다만, 5m 이상 확보하기 곤란한 경 우에는 현장여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야한다. 전차선 등과 식물이 접근 또는 교차하는 경우 접촉, 단선 등의 문제가 없도록 시설하기 위해 규정한다. 전차선로 충전부란 전차선, 급전선, 집전장치, 가동브래킷 등과 같이 전선뿐 만 아니라 전기철도 설비에서 급전전류의 흐름이 있고 가압되는 모든 도체를 말하며, 애자로 절연된 부분은 포함하지 않는다. 「전기설 비기술기준」 제 37 조(전선과 다른 전선 및 시설물 등의 접근 또는 교차)에서 전차선 등은 식물과 접근하거 나 교차하는 경우에 다른 시설물을 손상시킬 우려가 없고 접촉, 단선 등에 의해 생기는 감전 또는 화재의 위험이 없도록 시설토록 규정하고 있다. 전차선로는 나전선을 사용하는 단일 전선로로 식물 접촉에 의한 정전은 장시간 열차운행 중지 등 일반 전선로와 달리 큰 피해 발생할 우려가 있으므로, 국가철도공단의 설계지침(KR E-03280_ 전차선로 안전설비, 8. 지장수목 제거)에서 전차선 등과 식물과 의 간격은 5 m 이상으로 규정하고 있어 이를 준용하여 제정된 사항이다. 435 전기철도의 원격감시제어설비 435.1 원격감시제어시스템(SCADA) 1. 원격감시제어시스템은 열차의 안전운행과 현장 전철전력설비의 유지보수를 위하여 제어, 감시대상, 수 준, 범위 및 확인, 운용방법 등을 고려하여 구성하여야 한다. 2. 중앙감시제어반의 구성, 방식, 운용방식 등을 계획하여야 한다. 3. 전철변전소, 배전소 등의 운용을 위한 소규모 제어설비에 대한 위치, 방식 등을 고려하여 구성하여야 한다. 전기철도차량 운행 시 사고에 대한 적절하고 신속하게 대응하고, 전철전력설비의 유지보수를 효율적으로 수행 하기 위한 원격감시제어장치에 대한 구성 및 운영방식 등에 대하여 규정한다. 857 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 4 전기철도설비 | {}
5d5494b7-9067-4458-9837-fa9ca07b4787 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 435.2 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치 1. 전철변전소 등의 제어 및 감시는 전기관제실에서 이루어지도록 한다. 2. 원격감시제어시스템(SCADA)는 열차집중제어장치(CTC), 통신집중제어장치와 호환되도록 하여야 한다. 3. 전기관제실과 전철변전소, 급전구분소 또는 그 밖의 관제 업무에 필요한 장소에는 상호 연락할 수 있는 통신 설비를 시설하여야 한다. 4. 소규모감시제어장치는 유사시 현지에서 중앙감시제어장치를 대체할 수 있도록 하고, 전원설비 운용에 용이 하도록 구성한다. 전철변전소 등의 제어감시에 사용되는 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치의 구성방법에 대하여 규정한다. 원격감시제어장치 (SCADA)는 전기사령실(관제센터)에 설치되는 중앙감시제어장치와 전기설비 현장에 설치 되는 소규모감시제어장치 등을 모두를 통칭한다. 2 중앙감시제어장치는 구성 시, 변전소 등의 제어 및 감시는 전기사령실(관제센터)에서 이루어지도록 하고 SCADA 설비는 CTC, 정보통신설비와 호환되도록 구성한다. 또한 전기사령실(관제센터)과 변전소나 구분소 또는 그 밖에 관제 업무에 필요한 장소에는 상호 연락할 수 있는 통신설비를 시설하고 전기사령실(관제 센터)에는 전철전력설비 운영과 관련된 원격감시제어설비 등을 설치하여야 한다. 전철설비 및 전력설비 를 분리하여 설계하되, 운용의 효율성, 경제성 검토 등을 통해 동일설비로 운영할 수 있다. 3 소규모감시제어장치는 유사시 현지에서 중앙감시제어장치를 대체할 수 있도록 하고, 전원설비 운용에 용이하도록 구성하여야 하며, 중앙감시제어설비와 호환되도록 설계한다. Elec orea I 858 ...1�8� + "'s >"-- 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t · | {}
2ea77fef-62a3-4d09-b9d1-e5df63aa7c73 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (440 전기철도의 전기철도차량 설비) 441 전기철도차량 설비의 일반사항 441.1 절연구간 1. 교류 구간에서는 변전소 및 급전구분소 앞에서 서로 다른 위상 또는 공급점이 다른 전원이 인접하게 될 경우 전원이 혼촉되는 것을 방지하기 위한 절연구간을 설치하여야 한다. 2. 전기철도차량의 교류-교류 절연구간을 통과 하는 방식은 동력[역행] 운전방식, 무동력[타행] 운전방식, 변압 기 무부하 전류방식, 전력소비 없이 통과 하는 방식이 있으며, 각 통과 방식을 고려하여 가장 적합한 방 식을 선택하여 시설한다. 3. 교류-직류(직류-교류) 절연구간은 교류구간과 직류 구간의 경계지점에 시설한다. 이 구간에서 전기철도 차량은 속도 조절 차단 상태로 주행한다. 4. 절연구간의 소요길이는 구간 진입 시의 아크 시간, 잔류전압의 감쇄시간, 팬터그래프 배치간격, 열차속 도 등에 따라 결정한다. 전기철도차량의 절연구간 통과 방법에 대한 것으로 절연구간의 열차운전방식과 설치조건에 대한 것을 규정한다. 절연구간은 그림 H441.1-1 과 같이 교류/직류 절연구간과 서로 다른 위상을 가지고 있는 교류/교류 절연 구간이 있다. ![image](/image/placeholder) 구분소 AC DC AC ectro 25kV 1.5kV 25kV 변전소 변전소 변전소 00 AC/DC 경계 M 상 T 상 T 상 M 상 그림 H441.1-1 직/교류전기철도 계통 및 절연구간 1 전차선로는 전기철도차량의 동력원인 전기를 공급하는 특수한 전기철도 설비이다. 전기설비로서 전기적 인 특성상 서로 다른 전기(위상이 다른 이종전기)와 접속할 경우 두 전기가 서로 접촉되지 않도록 절연을 시켜야 하는데, 이 필수적인 설비를 절연구간이라 한다. 2 교류전기철도에서는 변전소 및 급전구분소의 앞에서 서로 다른 위상 또는 공급점이 다른 전원이 인접하 게 된다. 그러므로 전기철도 전력계통에서 서로 다른 2 개의 변전소 전원이 혼촉되는 것을 방지하기 위한 구분용 절연구분장치가 설치되어 있다. 전기철도차량이 이 구분개소를 통과 시 서로 다른 2 개의 전원이 혼촉되지 않도록 전기철도차량에서 운전 실 조작에 의한 타행운전을 하므로, Notch-Off 로 운전(약 600~700 m 정도)하는 동안 열차의 속도가 저하 되며, 절연구분개소 통과 시 기관사의 집중력 부족으로 인한 전방향 주시 소홀이나 착각에 의한 타행 표 지 불(不)인식으로 Notch-On 통과 시 전기철도차량의 집전 팬터그래프 손상 문제 발생 우려가 있다. 또 한, Notch-On 상태로 전기철도차량 팬터그래프가 가압 부분에서 무가압 또는 상이 다른 부분으로 옮겨 질 때 심한 아크 발생에 의해 전차선로 손상 등의 사고가 발생하여 고속 열차 운행 중지되는 등의 사고 발생의 문제점이 우려되고 있다. 4 전기철도설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 859 I | {}
f9e81b4f-c7ac-49fb-83eb-7707820035ef | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 절연구분장치를 통과 하는 방식은 다음의 종류가 있다. 역행운전방식은 전기철도차량이 견인전력이나 회 생전력이 있는 상태에서 통과 할 수 있도록 인프라 설비가 구축되어 있는 방식이며, 타행운전방식은 견인 전력을 차단하고 무동력으로 통과 하는 방식이다. IEC 62313:2019[전력공급 및 철도차량-전력공급(변전 소) 및 철도차량 간의 협조를 위한 기술기준)에서는 타행운전시 보조전류가 흐르는 것을 전제로 하고 있 으나 우리나라 차량은 보조배터리로 비상전원을 공급하고 있다. 즉 전력소비(전차선 전류)가 전혀 없이 통과 하는 방식과 같은 것이라고 할 수 있다. 변압기 무부하전류 방식은 변압기 무부하전류를 고려하여 시스템을 구축하도록 IEC 62313 에서 설명하고 있지만 우리나라에서는 적용하지 않는 방식이다. 4 전차선로 절연구간은 절연구간 통과 시에는 전기철도차량이 동력이 없는 상태로 타력으로 운행하여야 하기 때문에 원활한 타행운전을 위하여 가급적 직선구간에 하는 것을 원칙으로 한다. 교류 이상구분용의 경우, 절연구간을 통과 할 때 Notch on 상태로 통과 하는 경우 아크가 발생하게 되는데 아 크 길이는 3 mm/kVA 로 전동차의 아크 에너지를 최대 2,600 kVA 라 가정하면 절연구간의 소요길이는 다 음과 같다. 2,600 [kVA] X 3 [mm/kVA] = 7,800 [mm] 늑 8[m] C 또한 다음과 같이 전기철도차량의 두 개의 팬터그래프 간격을 고려하고 전기적 절연길이 + 팬터크래프 간격 = 8[m] + 13[m] = 21[m] 여유길이 1 m 를 고려하여 교류 이상 구분용 절연구분장치는 22 m 로 정하고 있다. 교류-직류 구분용의 경우, 전기철도차량이 교류-직류구간으로 진입하는 경우의 절연구간 길이는 기기류의 조건과 현장시험 등 다음에 따라 정하고 있다. 유효길이[m] = ○ 동작시간 총 동작시간 = A + B + C +D 운전속도 [km/h] 여기서, A : 아크 시간 [ms] C i 아크의 지속시간을 말하며 전기철도차량의 현장 시험결과 를 토대로 약간의 여유를 두어 정 하고 있다. B : 전압계전기 동작시간 [ms] 교류-직류 절연구간에 진입하여 무전압을 감지하여 동작되는 계전기를 말하며, 동작시간이 짧을 수록 좋지만 일반 구분장치의 통과 나 이선 현상에 의한 동작으로 운전에 지장을 주게 되므로 약간의 동작 지연시간을 갖고 있다. 차단기의 차단시간 [ms] 전압 계전기의 동작에 의한 차단기의 차단시간을 말한다. D : 여유 시간 [ms] E : 최고 운전속도 시 유효 절연구간 길이 [m] F : 팬터그래프의 간격 [m] 860 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c0d77480-e408-409d-82fd-8044d3b9959b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 이상의 방법에 따라 소요 절연구간의 길이를 계산하면 다음과 같다. A+B+ C +D = 1,410 [ms] 최고 운전속도 시 유효 절연구간 길이 = 1,410 x 10~ 3 110 x 103 ÷ 3,600 x = 43.08 [m] 팬터그래프의 간격 = 14.05 [m] 소요 절연구간 거리 = 43.08+14.05 = 57.13 늑 60 [m] 여기에, 여유길이 6m 를 두어 66m 를 표준으로 하여 설치하고 있다. Code 441.2 팬터그래프 형상 전차선과 접촉되는 팬터그래프는 헤드, 기하학적 형상, 집전범위, 집전판의 길이, 헤드의 왜곡 .hn 등을 고려하여 제작하여야 한다. ○ 팬터그래프가 전차선을 접촉하여 집전할 때 이선으로 인한 전력공급 장애, 아크발생, 접전판의 마모, 전차선 손상 등의 발생을 방지하기 위한 팬터그래프의 구비조건에 대한 규정이다. 팬터그래프는 전차선으로부터 동력차로 전 력을 공급받기 위해 각 동력차의 지붕위에 설치되어 있는 장치이다. 팬터그래프는 1 개 이상의 전차선에서 집전하는 장치로서 그림 H441.2-1 과 같이 하부 프레임, 동작 시스템, 프레임 및 집전 헤드로 구성된다. Ct ![image](/image/placeholder) 집전판 천정관 집전주 보조 스프링 박스 보조집전판 보조날개 집전판 스프링 조립체 88 상부 암 윗틀 사고감지관 사관 흔들림 방지 롯드 아래틀 하부 암 절연 공기 공급관 공기 실린더 보호커버 카바내에 댐퍼, 스프링 다라 절연체 L 고속철도형 도시철도형 그림 H441.2-1 집전장치 외형도 팬터그래프의 형상은 다양하고, "동작" 위치에서 이 장치는 전체적 또는 부분적으로 전압을 받는다. 차량 지붕 위 의 경계부에서만 전체적으로 전기적으로 절연되며, 가공 전선로에서 차량 전기 시스템으로 전류가 전달되도록 해 준다. 팬터그래프는 열차의 지붕에 위치하고 돌출되어 있기 때문에 외부유동에 직접 노출되어 심각한 공력소음을 발생하며 공기저항을 증가시킨다. 따라서 전차선과 접촉되는 팬터그래프의 헤드부분의 기하학적 형상, 집전범위, 집전판의 길이, 최대넓이, 팬터그래프 헤드의 왜곡 등의 파라미터를 고려하여 설계되어야 한다. 프레임은 집전장 치 하부 프레임에 대해 수직 방향으로 집전 헤드를 움직일 수 있도록 해주는 관절형 구조체이고, 집전 헤드는 프 레임에 의해 지지되는 집전장치 부분으로서 습동판, 혼(horn)을 포함하며 현가장치도 포함한다. 집전판은 집전 헤드의 교체 가능한 마모 부분으로 가공 전차선과 접촉한다. 4 전기철도설비 ...1�8� + > >"il 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,⌀I fi 计"t 861 I | {}
8b1390c8-c4e3-4c18-b2db-92ccbc0d9e9f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 팬터그래프는 고속 주행 시 돌발적인 공기저항 증가 등을 고려한 해석 및 설계가 요구되는데, 전차선과 팬터그래프 사이에 양질의 접촉을 확보하여 안정된 전력 인입을 유지함과 동시에, 접촉면의 마모를 최소 화하고 시스템의 설치비용의 경제성도 고려해야 한다. 전차선로의 강성 불균일, 전차선의 미소 요철, 드로 퍼 연결지점의 강성 변화, 지지 Fitting 부위의 경점(탄성이 다른 부분보다 강한 지점), 주행 중 차량의 진 동 등이 이선의 원인이 되고 있다. 전차선로와 팬터그래프의 접촉은 레일을 따라 설치된 전차선을 압상하 면서 이동하므로, 접촉/비접촉이 발생할 수 있으며 이로 인한 전력공급 장애, 아크발생, 접전판의 마모, 전차선 손상 등이 야기될 수 있기 때문에 이선을 줄이는 것이 가장 중요한 과제이다. 따라서 팬터그래프는 COS 열차의 속도나 진동에 상관없이 가선계와 의 상호 인터페이스가 완벽히 이루어지도록 설계되어야 한다. 원 활한 접촉력을 확보하기 위해서는 설계변수 변화에 따른 동특성 파악 및 공력설계가 필요하다. 441.3 전차선과 팬터그래프간 상호작용 등에 따라 다 1. 전차선의 전류는 열차속도, 열차중량, 차량운행간격, 선로기울기, 전차선 전선 설치방식 르고, 팬터그래프와 전차선간에는 과열이 일어나지 않도록 하여야 한다. -teci 재질, 접촉력, 열차속도, 환 2. 정지시 팬터그래프당 최대전류값은 전차선 재질 및 수량, 집전판 수량 경조건에 따라 다르게 고려되어야 한다. 3. 팬터그래프의 압상력은 전류의 안전한 집전에 부합하여야 한다. 전차선과 팬터그래프간 상호작용에 관한 것으로 집전시 차량구동에 필요한 대전류가 흐르게 되므로 이에 대한 설계조건을 규정한다. 전차선은 팬터그래프가 일정한 압상력으로 주행함으로써 진동에 의한 파동이 발생하며, 이 파동에 의해 전차선과 팬터그래프 사이에는 이선이 발생하는데 이에 따라 전력공급 장애, 아-크의 발생, 전차선 및 습동판의 이상마모, 전자파 발생 등의 원인이 된다. 또한 환경변화(온도, 마모, 전류변화)와 외력(시공, 보수작업중의 손상, 금속 부속 품의 취부)에 따라 미소한 변화가 발생하며 이러한 것들이 전차선의 전선 설치 구조의 성능에 결정적인 영향을 주게 된다. 이러한 현상을 고려하여 설계 시 가능한 한 균일한 탄성을 갖도록 설계되어야 하며, 팬터그래프와 의 인터페이스에서 원활한 접촉력을 유지해야 한다. 전차선과 팬터그래프가 실제로 접하고 있는 면적은 폭 수 mm, 길이 수십 mm 정도 밖에 되지 않는다. 이 작은 접점에 수백 암페어의 전류가 흐르기 때문에 접촉 상황이 나쁘면 집전판의 마모가 매우 빠르게 진행된다. 따라서, 양호한 접촉 은 설비의 수명과 사고의 방지 등에 중요한 요소이다. 팬터그래프에는 차량의 구동에 필요한 대전류가 흐르기 때문에, 통전으로 인한 재료의 발열, 변형, 용융 등이 일어나지 않도록 충분한 전류 용량을 가질 필요가 있다. 전차선의 전류는 차량속도, 무게, 차량간 거리, 선로경사, 전차선로 시공 등에 따라 다르고, 팬터그래프와 전차선의 특성은 과열이 일어나 지 않게 설계되어야 한다. 최대전류는 전차선 재질 및 수량, 집전판 수량 및 재질, 접촉력, 열차속도, 환경조건에 따라 다르며 유지되는 최대 전류값은 IEC 62313:2019(전력공급 및 철도차량-전력공급(변전소) 및 철도차량 간의 협조를 위한 기술기준)의 [Table F.1-Maximum allowable train current(A)]를 준용한다. 441.4 전기철도차량의 역률 1. 411.2 에서 규정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범위에서 유도성 역률 및 전력소 비에 대해서만 적용되며, 회생제동 중에는 전압을 제한 범위내로 유지시키기 위하여 유도성 역률을 낮 출 수 있다. 다만, 전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력을 가동한 상태로 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200 kW 이상일 경우 총 역률은 0.8 보다는 작아서는 안된다. I 862 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0cc0c76c-81ad-484a-b9d1-1629f69407d3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 【비고】정지구간을 포함하여 전기철도차량의 전체 이동간 평균 �값의 계산은 유효전력 Wp(MWh) 및 컴퓨터 모의 실 험 또는 실측된 무효전력 WQ(MVArh)로 부터 도출된다. 1 入 Wq 2 1 + Wp 표 441.4-1 팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력 및 유도성 역률 ¦ 팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력 P(MW) ¦ 전기철도차량의 유도성 역률 入 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P>6 ¦ �≥0.95 ¦ ¦ 2≤P≤6 ¦ �≥0.93 ¦ 2. 동력[역행] 운전방식에서 전압을 제한 범위 내로 유지하기 위하여 용량성 역률이 허용되며, 411.2 에서 규 정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범위에서 용량성 역률은 제한 받지 않는다. 전차선 전압을 제한 전압범위내로 유지시키기 위한 전기철도차량의 역률에 대한 기준을 규정한 사항이다. 1 전기철도차량의 제어방법인 PWM 컨버터 차량은 전압벡터제어방식에 의해 차량의 역률을 1.0 으로 유지 한 상태로 운전되고 있는 것이 일반적이다. 역률 1.0 은 송전단의 관점에서 부하가 소모하는 무효전력이 없으므로 최소한의 부하전류를 공급하게 되나, 이러한 경우에도 리액턴스를 포함하는 선로에서의 무효전 력 손실은 발생하게 되어 급전선로의 전압강하는 피할 수 없는 문제가 된다. 유도성 역률은 코일성분의 인덕터 용량이 포함된 부하에 의해 공급 전압 위상에 비해 소비전류 위상이 뒤지는 상태를 말하며, 용량 성 역률은 콘덴서 용량이 포함된 부하에 의해 공급 전압 위상에 비해 소비전류 위상이 앞서는 상태를 말 한다. 가공 전차선로의 유효전력이 200 kW 이상일 경우 총 역률은 0.8 보다는 낮을 경우 실제 소비되는 전력대비 공급전력의 크기가 커져야 하므로 변압기 등 설비 보강이 필요하며, 역률이 낮은 경우 정상적인 전기를 소비하기 위해 전차선로에는 전류가 증가하게 되므로 전력손실이 증가하게 된다. 2 전기철도차량의 제어방법인 PWM 컨버터는 전원전압의 크기나 위상에 관계없이 임의 전압을 발생할 수 있다. 이 때문에 전압진폭 값(크기)과 위상을 연속적으로 변경하여 무효전력제어(역률제어)와 유효전력제 어[전동차의 역행(��), 회생제동]를 독립적으로 자유롭게 제어할 수 있다. 역행 모드 운전 시 순간 최대 전력이 일정 전력을 넘어가면, 전압강하 현상이 발생하게 되므로 전압을 제한 범위 내로 유지하기 위하 여 용량성 역률이 허용된다. 411.2(전차선로 전압)에서 규정된 비지속성 최저전압에서 비지속성 최고전압 까지의 전압범위에서 용량성 역률은 제한 받지 않는다. 441.5 회생제동 1. 전기철도차량은 다음과 같은 경우에 회생제동의 사용을 중단해야 한다. 가. 전차선로 지락이 발생한 경우 나. 전차선로에서 전력을 받을 수 없는 경우 다. 411.2 에서 규정된 선로전압이 장기 과전압 보다 높은 경우 2. 회생전력을 다른 전기장치에서 흡수할 수 없는 경우에는 전기철도차량은 다른 제동시스템으로 전환되어 야 한다. 3. 전기철도 전력공급시스템은 회생제동이 상용제동으로 사용이 가능하고 다른 전기철도차량과 전력을 지속 적으로 주고받을 수 있도록 설계되어야 한다. ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 4 전기철도설비 863 I | {}
65e4d43a-6f04-48d2-bf1d-2d493baf2f8a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전기철도차량의 회생제동 시 급전시스템을 보호하기 위한 회생제동 중단에 관한 것을 규정한다. 1 전기철도차량 전력시스템의 주요 구성요소는 구동시스템, 보호동력, 서비스 기기용 보조전원이 있다. 특 히 구동시스템은 큰 전력을 소비하고 부하변동이 심하므로 급전시스템과 의 협조가 필요하다. 그림 H441.5-1 은 전기철도차량과 급전시스템간의 보호협조 개념도를 나타낸다. 전기철도차량은 대부분 회생제동을 적용할 수 있게 설계되어 있다. 회생제동은 타력 운행 중에 열차 속 도를 일정하게 안정적으로 확보하기 위하여 사용되며, 여기서 발생하는 전력은 전차선에 공급함으로써 전력소모를 줄여주는 효과 가 있다. 전차선로의 지락이 발생하게 되면 고장전류를 검출하고 고장구간에 급전을 하고 있는 변전소의 급전용 고속도차단기를 차단시킨다. 지상측으로 부터의 정보에 근거하여 급 전구간 내에 있는 모든 열차에 대하여 역행차는 공기제동으로 정지시키고, 회생차는 공기제동으로 전환 시킨다. 회생제동이 지속될 경우에는 지락사고 지점으로 전압이 공급되어 사고의 파급 영향이 커질 우려 가 있다. 회생제동을 중단하여야 하는 경우에는 차량에서 자동적으로 견인전동기에서 발생한 전력을 발 전제동 위치로 변환시키는 기능이 있다. Chart Type: bar 인접 S/S 에서는 고장점을 표정한 후, 각 열차의 위치를 판단하여 그 후의 급전특성을 결정 직락을 컴지하여 차단기 동작성 공단기 동작 정보를 열차에 전송 20S/S 60S/S 정보를 인접 변전소에 전송 0S/S 10S/S 졍기 인지 0S/S 10S/S 그림 H441.5-1 전기철도차량과 급전시스템간의 보호협조 개념도 2 잉여회생전력대책으로 추진 장치의 DC 링크 단에 발전제동 쵸퍼와 저항기를 설치하여 가선전압의 상승 이 감지되면 제동 쵸퍼를 동작시켜 회생부하를 흡수하지 않는 전력을 제동저항기로 흡수함과 동시에 회 생부하가 복귀한 경우에 다시 회생제동으로 돌아올 수 있는 제어방식을 사용한다. 회생차에서 회생전류 를 다른 역행차에서 소비되지 않는 경우 회생잉여전력흡수장치가 없으면 회생차는 회생제동력을 실효하 게 된다. 공기제동력을 보강함으로써 소정의 제동력을 얻도록 제어된다. ![image](/image/placeholder) 전력회사 22.9kV or 6.6kV 열소비 R Rectifier IGBT chopper DC1500/750V 회생차 그림 H441.5-2 회생초퍼저항기 설치 변전소 개념도 3 전기철도차량은 회생제동으로 발전된 전원은 전차선에 전원을 공급하는 구조로서 차량은 제동력이 발생 하게 되며 전차선에 공급된 전원을 이를 필요로 하는 구간의 전기철도차량에 전원을 공급한다. 864 I ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
875fa6a9-3eb3-44cf-8e5c-7569c3581c98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 441.6 전기철도차량 전기설비의 전기위험방지를 위한 보호대책 1. 감전을 일으킬 수 있는 충전부는 직접접촉에 대한 보호가 있어야 한다. 2. 간접 접촉에 대한 보호대책은 노출된 도전부는 고장 조건하에서 부근 충전부와 의 유도 및 접촉에 의한 감전 이 일어나지 않아야 한다. 그 목적은 위험도가 노출된 도전부가 같은 전위가 되도록 보장하는데 있다. 이는 보 호용 본딩으로만 달성될 수 있으며 또는 자동급전 차단 등의 방법을 통하여 달성할 수 있다. 3. 주행레일과 분리되어 있거나 또는 공동으로 되어있는 보호용 도체를 채택한 시스템에서 운행되는 모든 전기 철도차량은 차체와 고정 설비의 보호용 도체 사이에는 최소 2 개 이상의 보호용 본딩 연결로가 있어야 하며, 한쪽 경로에 고장이 발생하더라도 감전 위험이 없어야 한다. 4. 차체와 주행 레일과 같은 고정설비의 보호용 도체 간의 임피던스는 이들 사이에 위험 전압이 발생하지 않을 만큼 낮은 수준인 표 441.6-1 에 따른다. 이 값은 적용전압이 50 V 를 초과 하지 않는 곳에서 50 A 의 일정 전류로 측정하여야 한다. 표 441.6-1 전기철도차량별 최대임피던스 nica ¦ 차량 종류 ¦ 최대 임피던스(l) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기관차, 객차 ¦ 0.05 ¦ ¦ 화차 ¦ 0.15 ¦ 전기철도차량의 감전을 일으킬 수 있는 충전부의 직접접촉에 대한 보호 방법에 대하여 규정한다. 1 감전을 일으킬 수 있는 충전부는 직접접촉에 대한 보호가 있어야 한다. 표 H441.6-1 전압범위 I~III 의 전기가 인가되는 철도차량 내부 충전부는 폐쇄 전기 동작 구역 내에 수납되어야 한다. 표 H441.6-1 전기철도차량의 공급전압 범위 ¦ 범위 ¦ 공칭전압[U] ¦ 공칭전압[U] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 범위 ¦ 교류[V] ¦ 직류[V] ¦ ¦ I ¦ U ≤ 25 ¦ U ≤ 60 ¦ ¦ II ¦ 25 < U ≤ 50 ¦ 60 く U ≤ 120 ¦ ¦ III ¦ 50 < U ≤ 1000 ¦ 120 く U ≤ 1500 ¦ ¦ IV ¦ U > 1000 ¦ U > 1500 ¦ 전기가 흐르는 충전부를 수납하고 있는 폐쇄 전기 동작 구역의 접근은 다음과 같이 제한한다. · 전압범위 I 및 II : 준숙련자 및 숙련자만 접근 할 수 있다. · 전압범위 III : 직접접촉에 대한 합리적이고 실제적인 모든 사전 주의 조치가 취해진 경우에만 준숙련 자와 숙련자가 접근할 수 있다. 전압범위 IV : 전기가 통하는 충전부는 숙련자를 제외한 모든 사람의 접근을 금지하여야 한다. 전압범 위 IV 의 전기가 정상적으로 통하는 충전부의 경우 전류가 차단되고 다음 중 1 개 이상의 방법을 통하 여 안전 조치가 취해지고 난 이후에만 준숙련자와 숙련자가 접근할 수 있다. 일반인이 접근할 수 있는 차량 내부 구역의 차폐물은 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분)의 IP4X 보호 정도를 준수해야 한다. 빈번하게 조정해야 하는 기기의 경우, 급전이 차단되고 충전부가 보호용 본딩에 의한 안전이 확보된 이후에만 충전부에 접근할 수 있도록 하기 위한 연동 장치를 설치하고, 쇄정 장치 및 연동 장치는 제 어 기기상에서 무부하 시험을 실시할 수 있도록 하여야 한다. ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 865 I 4 전기철도설비 | {}
4a91aa66-1d28-45e7-9410-4a97229d6bfd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (450 전기철도의 설비를 위한 보호) 451 설비보호의 일반사항 451.1 보호협조 1. 사고 또는 고장의 파급을 방지하기 위하여 계통 내에서 발생한 사고전류를 검출하고 차단장치에 의해서 신속 하고 순차적으로 차단할 수 있는 보호시스템을 구성하며 설비계통 전반의 보호협조가 되도록 하여야 한다. 2. 보호계전방식은 신뢰성, 선택성, 협조성, 동작속도, 고장전류검출 감도, 취급 및 보수 점검의 편의 성을 고 려하여 구성하여야 한다. 3. 급전선로는 안정도 향상, 자동복구, 정전시간 감소를 위하여 보호계전방식에 자동 재연결 기능을 구비 하여야 한다. 4. 전차선로용 애자를 불꽃 방전사고로부터 보호하고 접지전위 상승을 억제하기 위하여 보호설비를 구비 하여야 한다. 5. 가공 선로측에서 발생한 지락 및 사고전류의 파급을 방지하기 위하여 피뢰기를 설치하여야 한다. 전기철도급전시스템의 설비를 보호하기 위한 보호협조, 보호계전방식에 대한 것을 규정한다. 1 전기철도 급전계통에서 서로 연결되어 있는 전력계통을 어느 한 개 또는 두 개의 기기로 보호할 수 없 기 때문에 그 구간 및 기능 등을 나누어 각 구간마다 각 기능마다 따로따로 전담하는 기기를 설치하여 계통을 보호하는데, 이것이 보호계전기의 보호협조이다. 보호계전기는 사고를 방지하는 것이 목적이 아 니고, 사고를 신속하게 발견하여 사고발생 구간을 분리시킴으로서 사고가 없는 구간의 운전을 정상화하 고 사고가 확대되는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다. 3 급전선로의 안정도 향상, 자동복구, 정전시간 감소를 위하여 전차선로에 수목이나 조류 등의 외부접촉, 애자 불꽃 방전 등에 의한 순간 지락 또는 단락고장이 발생하게 되면 차단기가 회로를 자동으로 차단한다. 차단기 동 작과 동시에 재연결 계전기가 동작을 시작하여 일정 시간 후에 차단기를 재투입하고, 고장은 자연히 회복되며, 열차운전에 지장을 주지 않고 급전을 계속할 수 있도록 보호시스템이 구성되어 있다. 866 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
db3a84ca-e740-4b78-94d2-418e81a53b80 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 451.2 절연협조 변전소 등의 입, 출력 측에서 유입되는 뇌해, 이상전압과 변전소 등의 계통 내에서 발생하는 개폐서지의 크기 및 지속성, 이상전압 등을 고려하고 각각의 변전설비에 대한 절연협조는 표 451.2-1 또는 표 451.2-2 를 적용한다. 표 451.2-1 직류 1.5 kV 방식의 절연협조 대조표 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 변전소용 ¦ 전차선로용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 공칭 (kV) ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 최고 (kV) ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 12 ¦ 50 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 2.6 이상 ¦ ※ 9 이상 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (2 kA) ¦ 4.5 이하 ¦ - ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (3 kA) ¦ ¦ 25 이하 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (5 kA) ¦ 5 이하 ¦ 28 이하 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 임펄스 내전압 (kV) ¦ 임펄스 내전압 (kV) ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 현수 애자 (kV) ¦ 현수 애자 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 45 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 180mm 2 개 연결 ¦ 180mm 2 개 연결 ¦ 뇌 임펄스 내전압 ¦ 160 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ ¦ ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 65 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 뇌 임펄스내전압 ¦ 180 ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. 표 451.2-2 교류 25 kV 방식의 절연협조 대조표 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 변전소용 ¦ 전차선로용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 공칭 (kV) 회로 전압 최고 (kV) ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 42 ¦ 42 ¦ ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (5 kA) (kV) ¦ 128 ¦ 128 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ (10 kA) ¦ 140 ¦ 140 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 내전압 교류 (kV) ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 임펄스 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 현수 애자 ¦ 현수 애자 ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 160 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 ¦ 445 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 135 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 ¦ 320 ¦ 4 전기철도설비 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 867 I | {}
f513ae5c-e982-424e-86ba-f0131f2b625d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 전기철도 직류/교류변전소 등의 입·출력 측에서 유입되는 뇌해 등 이상전압과 변전소 등의 계통 내에서 발생하는 개폐서지 등을 고려한 급전계통의 절연협조에 대한 것을 규정한다. 절연협조란 전철변전소의 기기나 전력계통 전 체의 절연설계를 보호장치와 관련시켜서 합리화를 도모하고 안정성과 경제성을 유지하는 것이다. 먼저 고려해야 할 것은 뇌전압 이외의 이상전압에서는 결코 불꽃 방전이나 절연파괴가 일어나지 않도록 하는 것이다. 또한 직격 뇌에 대한 피해를 최소한으로 유지하기 위해 계통의 접지방식, 피뢰기의 보호효과, 보호계전기의 동작, 회로조건 및 경제성 등을 고려하여 계통전체에 걸친 절연을 합리적으로 조정하여야 한다. 회로전압은 공칭전압으로 411.2 전차선로의 전압을 말한다. 전기기기는 상시 전압에 견디는 것 뿐 아니라 간혹 발생하는 뇌(�)나 개폐 시 이상전압에 대하여도 절연 이 필요하다. 그러나 어떠한 이상전압에 대해서도 파손되지 않고 견디는 절연을 하는 것은 경제성을 저감 시키므로 고압이상의 전기기기에서는"시험전압표준"에 의하여 기기의 내압시험전압이 표준화 되어 있다. 이 규격에서 교류 시험전압 개폐 임펄스 시험전압, 뇌(�)임펄스 전압이 사용전압별로 제시되어 있으나 이 들 중에 뇌(雷) 임펄스 시험 전압 값을 BIL(Basic Impulse Insulation Level)이라 한다. 피뢰기는 기기의 BIL 수치로부터 접지선의 저항에 의한 전압강하 및 기기의 내용년수에 의한 절연 열화장 치이고 전력기기의 절연설계의 근간을 이룬다. 또, BIL 은 뇌(雷) 임펄스 최고치에 도달할 때까지의 시간이 ecl 수 us 이하의 것을 말하며, 이보다 긴 것을 개폐 임펄스 전압이라 한다. 451.3 피뢰기 설치장소 1. 다음의 장소에 피뢰기를 설치하여야 한다. 가. 변전소 인입측 및 급전선 인출측 tro 나. 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말 2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다. 피뢰기 설치장소 및 방법에 대한 것을 규정한다. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하며, 따라 절연상태의 불량을 결정하는 시험이므로 지지대와 절연하여 설치 누설전류측정은 누설전류의 변화에 하여야 한다. 451.4 피뢰기의 선정 피뢰기는 다음의 조건을 고려하여 선정한다. 1. 피뢰기는 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다. 2. 유도뢰서지에 대하여 2 선 또는 3 선의 피뢰기 동시동작이 우려되는 변전소 근처의 단락 전류가 큰 장소에는 속류차단능력이 크고 또한 차단성능이 회로조건의 영향을 받을 우려가 적은 것을 사용한다. 전기철도 급전계통에 설치되는 피뢰기의 구성과 성능에 관한 것을 규정한다. 피뢰기는 전차선로와 대지 간에 설치하여 뇌와 개폐조작에 의해 전차선로에 이상전압(낙뢰 또는 개폐 시 발생하는 전압)이 가해진 경 우에 신속하게 절연강도가 약한 곳을 파괴함으로서 뇌 등이 대지로 방전하여 이상전압이 전차선로의 절연 물에 피해를 주지 않을 정도로 경감시켜 전차선로를 보호하는 것과 동시에 방전 후에도 전선 설치에 따른 전압에 의해 계속하여 대지로 흐르는 전류를 차단하여 전차선로의 안전을 도모할 수 있도록 뇌 또는 이상 전압의 통로를 특별히 만들어 주는 보호장치이다. I 868 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
68720561-562f-45f4-b1c7-f39b8ef5ee68 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 (460 전기철도의 안전을 위한 보호) 461 전기안전의 일반사항 461.1 감전에 대한 보호조치 1. 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차 선의 충전부뿐만 아니라 전기철도차량 외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며 그림 461.1-1 에서 표시한 공간거리 이상을 확보하여야 한다. 단, 제 3 레일 방식에는 적용되지 않는다. ical ○ ![image](/image/placeholder) 공공 구역 제한 구역 R2.6 R3.0 보행 표면 R1.45 R1.35 * R : 공간거리 2.5 0.5 단위 : m 그림 461.1-1 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리 2. 제 1 에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 의 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치 하여야 한다. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로 부터 1.35 m 의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.3 m 로 하 여야 한다. 3. 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25 kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하인 경우 사람이 접 근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 차량외부의 충전부(집전장치, 지붕도 체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며, 그림 461.1-2 에서 표시한 공간거리 이 상을 유지하여야 한다. 4 전기철도설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 869 I | {}
1cbf3257-27ae-4145-ad59-989fa71793f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) 공공 구역 제한 구역 R2.75 R3.5 보행 표면 R2.25 R1.5 * R : 공간거리 3.0 0.5 단위 : m Code ca 그림 461.1-2 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25 kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리 4. 제 3 에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 의 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치 하여야 한다. 5. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.5 m 의 공 간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.6 m 로 하여야 한다. 감전에 대한 보호를 위하여 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리와 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25 kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이 하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리에 대한 것을 규정한다. 전기철도에 대한 일반원칙 감전보호는 KS C IEC 62128-1 2006(철도용 고정설비-제 1 부 : 전기안전 및 접지에 관련된 보호 조치)을 적용한다. 461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호 1. 레일 전위는 고장 조건에서의 접촉전압 또는 정상 운전조건에서의 접촉전압으로 구분하여야 한다. 2. 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-1 의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서는 최대 허용 접촉전압을 25 V(실효값)를 초과 하지 않아야 한다. 표 461.2-1 교류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압 ¦ 시간 조건 ¦ 최대 허용 접촉전압(실효값) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순시조건(t≤0.5 초) ¦ 670 V ¦ ¦ 일시적 조건(0.5 초 ¦ 65 v ¦ ¦ 영구적 조건(t>300 초) ¦ 60 v ¦ I870 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... -<"p ー 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
98dc3e06-723c-4a77-a81c-ea7e5ef3b21c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 3. 직류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-2 의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서 최대 허용 접촉전압은 60 V 를 초과 하지 않아야 한다. 표 461.2-2 직류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압 ¦ 시간 조건 ¦ 최대 허용 접촉전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순시조건(t≤0.5 초) ¦ 535 V ¦ ¦ 일시적 조건(0.5 초 ¦ 150 V ¦ ¦ 영구적 조건(t>300 초) ¦ 120 V ¦ 4. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 최대 허용 접촉전압을 초과 하는 높은 접촉전압이 발생할 수 있는 지를 판단하기 위해서는 해당 지점에서 귀선 도체의 전압강하를 기준으로 하여 정상 동작 및 고장 조 건에 대한 레일전위를 평가하여야 한다. 5. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 레일전위를 산출하여 평가 할 경우, 주행레일에 흐르는 최대 동작전류와 단락전류를 사용하고, 단락 산출의 경우에는 초기 단락전류를 사용하여야 한다. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 레일전위를 저감하여 최대 허용 접촉전압을 기준내로 유지하기 위 한 것을 규정한다. 레일전위의 위험에 대한 보호로서 운행구간의 특성에 따라 달라질 수 있는 레일전위는 고장 조건에서 접촉전압 또는 동작 조건에서 신체접촉전압을 유도한다. KS C IEC 62128-1 : 2006 (철도 용 고정설비-제 1 부: 전기안전 및 접지에 관련된 보호조치)는 허용 가능한 접촉전압에 대한 기준을 제시하 고 있다. 차량에 접촉한 사람에게 인가되는 전압은 차체와 주행레일 사이의 임피던스로 인해 주행레일에 서 측정한 신체접촉전압보다 클 수 있다. 신체접촉에 관계되는 모든 값은 KS C IEC 61991 : 2003(철도용 전기설비-전기위험방지를 위한 보호대책)에 언급된 임피던스로 인한 전압을 포함시켜야 한다. 전기철도의 접지방법은 전철시스템에서 모든 금속 구조체간에 등전위를 유지하여 인명 및 설비기기를 보호한다. 고장 시간에 따른 레일전위의 위험으로부터 보호에 대한 기준 전압은 표 H461.2-1 과 같다. 표 H461.2-1 KS C IEC 62128-1 고장지속시간별 최대 허용접촉전압 ¦ 고장시간(s) ¦ 고장시간(s) ¦ 최대 허용 접촉전압(rms V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 짧은 시간 (≤0.5 s) ¦ 0.02 ¦ 940 ¦ ¦ ¦ 0.05 ¦ 935 ¦ ¦ ¦ 0.1 ¦ 842 ¦ ¦ ¦ 0.2 ¦ 670 ¦ ¦ ¦ 0.3 ¦ 497 ¦ ¦ ¦ 0.4 ¦ 305 ¦ ¦ ¦ 0.5 ¦ 225 ¦ ¦ ¦ 0.6 ¦ 160 ¦ ¦ ¦ 0.7 ¦ 130 ¦ ¦ 일시적인 ¦ 0.8 ¦ 110 ¦ ¦ (0.5 s< t ≤ 300 s) ¦ 0.9 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ≤300 ¦ 65 ¦ ¦ 영구적인 ( >300 s) ¦ >300 ¦ 60 ¦ 4 전기철도설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 871 I | {}
1f1e966f-614d-402e-8c34-4530cd767bc8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 정상운전 상태와 고장 상태에서 레일전압의 최대 허용 접촉전압 초과 여부를 계산하여야 한다. KS C IEC 62128-1 : 2006(철도용 고정설비-제 1 부 : 전기안전 및 접지에 관련된 보호조치), EN 50122-1 고장지속시간별 최대 허용접촉전압 기준을 초과 할 때 레일전압을 감소시키기 위하여 레일 접지저항 낮춤, 등전위 본딩, 유도성 결합을 고려한 귀선의 보강, 전압제한장치 설치, 지표면과 절연, 고장 차단시간 조정 등 필요한 조치를 취해야 한다. 2 작업장 및 이와 유사한 장소는 차량기지 및 검수선 이외에 모터카의 주박선이나, 선로 보수용 차량의 유치선, 소보수를 위하여 설치된 측선 등을 의미할 수 있다. 461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법 1. 교류 전기철도 급전시스템은 461.2 의 2 에 제시된 값을 초과 하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압 을 감소시켜야 한다. 접촉전압 가. 접지극 추가 사용 나. 등전위 본딩 다. 전자기적 커플링을 고려한 귀선로의 강화 라. 전압제한소자 적용 마. 보행 표면의 절연 바. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소 다음 방법을 고려하여 2. 직류 전기철도 급전시스템은 461.2 의 3 에 제시된 값을 초과 하는 technical 을 감소시켜야 한다. (Electi ● 가. 고장조건에서 레일 전위를 감소시키기 위해 구조물 접지의 보강 나. 전압제한소자 적용 다. 귀선 도체의 보강 라. 보행 표면의 절연 마. 단락전류를 중단시키는데 필요한 시간의 감소 레일 전위가 461.2 의 2 및 3 의 접촉전압을 초과 하는 경우, 접촉전압 감소를 위한 방법들을 규정한다. 직류급전 계통에서는 운행레일을 전동차 부하에 공급된 전류의 귀선도체(negative conductor)로 사용하여 별도의 귀선도체 설치비용을 절감하고 있다. 하지만 선로를 따라 대지 위에 설치된 레일은 대지와 절연시키기는 하지만 완전 절연은 불가능하 여 대지로 전류가 누설되며, 이러한 누설전류(leakage current or stray current)는 레일 주변에 설치된 가스관이나 수도관 같은 지하매설물에 전기화학적 전기부식을 일으킨다. 전기부식이 누적될 경우 가스관 파손 및 수도관 파손 등의 치명적인 피 해를 초래하고, 이러한 피해를 방지하기 위해 직류급전계통에서는 레일과 대지를 절연시키는 비접지방식을 사용하고 있다. 비 접지방식의 적용은 누설전류의 감소라는 큰 장점을 가지고 있는 반면 레일전위 상승으로 인한 인명피해와 전기철도 설비 손상의 단점도 가지고 있다. 그림 H461.3-1 은 비접지방식의 레일전위 분포를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 급전선 급전선 공급전류 1 공급전류 2 공급전류 SS 변전소 차량(부하) SS 변전소 1 차량(부하) 변전소 2 SS 레일(부귀선로) ht 귀로전류 귀로전류 1 레일(부귀선로) 귀로전류 2 Vm Vm -Vp -Vp -Vp (a) 비접지방식의 레일전위 분포 (b) 병렬급전 시 레일전위 분포 그림 H461.3-1 비접지방식의 레일전위 분포 872 I ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
4a15225b-c011-4d53-8aa6-324344f66bdd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 레일 전위는 부하전류량, 레일의 저항 및 변전소와 부하 사이의 거리 등 여러 요소에 의해 순간적으로 변한다. 또한 부하전류는 차량의 시격과 승객의 수에 영향을 받고, 레일의 저항 및 누설 저항은 레일시스템의 절연상태나 노후 상태에 영향을 받는다. 수도권 도시철도의 경우 승객이 매우 많고 차량의 시격도 짧아 부하전류량이 크다. 또한 레일시스템이 설치시기가 오래되고 절연상태가 열악하여 레일의 특성저항이 설치 초기의 기준 값보다 더 크 다. 이로 인해 높은 레일전위가 발생하고 인체나 장비에 대한 피해를 야기한다. 교류전기철도 시스템은 ① 가공전차선로, 전기철도차량 및 레일로 구성되는 급전계통, ② 계전기를 이용한 신호궤도회로, 본드 및 전철기, ③ 각종 통신·제어설비, ④ 열차통신을 위한 각종 무선설비, ⑤ 기타 전원 으로 사용되는 고압 배전선로로 구성되어 있다. 이들 사이에는 유도원(①, ⑤)과 피유도원(②, ③, ④) 사이 에는 유도, 전도 및 정전결합이 발생되어 인체 및 장비에 감전과 장해를 일으키게 된다. 이 중 유도성과 전도성 결합은 계통에 고장이 발생하였을 때 크게 나며, 고장의 형태는 상용주파수 영역의 고장과 낙뢰나 뇌서지 등과 같은 과도상태일 때의 두 가지로 고려할 수 있다. 고장으로 인한 지표면 전위상승 때문에 유 도원과 피유도원 사이에 전위차가 발생하는 전위차를 안전기준 이하가 되도록 설계를 하는 것이 필요하 며, 이는 접지와 본딩을 통한 접지시스템을 구축을 통해 달성될 수 있다. 그림 H461.3-2 는 교류급전구간 에서 전기철도차량 운행 시 레일전위 분포를 나타낸다. Chart Type: line 램 곱 닝 곱 테일 ᆞ 대지정뮈 0kg 테일 ᆞ 대지건유 0.0kg 테일에 대한 대지 전위 분포 0.6kg 곤일에 대한 대지 전위 분포 0.0kg 그림 H461.3-3 은 10 km 지점마다 AT 가 설치되어 있을 때, 전기철도차량 운행 지점에서 부하전류에 의해 레 일전위가 높게 나타남을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 500m 1.5km T 400A 400A SS R ト AT1 AT2 AT3 Chart Title: Steday state X-Axis: Distance [km] Y-Axis: Rail-ground voltage [V] Chart Type: line 0-3 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km 20-25 km 25-30 km item_01 20Volts (V) 0Volts (V) 15Volts (V) 35Volts (V) 10Volts (V) 0Volts (V) 그림 H461.3-3 전기철도차량 운행 시 레일전위 분포 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 873 I 4 전기철도설비 | {}
f7c7c88d-40aa-478e-9acc-4d637ef3f0c2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 461.4 전기 부식 방지 구조물 등에 1. 주행레일을 귀선으로 이용하는 경우에는 누설전류에 의하여 케이블, 금속제 지중관로 및 선로 영향을 미치지 않도록 시설하여야 한다. 2. 전기철도측의 전기 부식 방지를 위해서는 다음 방법을 고려하여야 한다. 가. 변전소 간 간격 축소 나. 레일본드의 양호한 시공 다. 장대레일채택 라. 절연도상 및 레일과 침목사이에 절연층의 설치 마. 기타 3. 매설금속체측의 누설전류에 의한 전기부식의 피해가 예상되는 곳은 다음 방법을 가. 배류장치 설치 나. 절연코팅 다. 매설금속체 접속부 절연 라. 저준위 금속체를 접속 마. 궤도와 의 간격 증대 바. 금속판 등의 도체로 차폐 technical 한다. Code 직류식 전기철도에서 레일을 귀선으로 사용하는 경우, 누설전류로 인해 발생하는 전기부식의 방지대책에 대한 것을 규정한다. 주행레일을 귀선으로 이용하고 있는 가공 단선식 또는 제 3 레일방식의 직류전기철도 에서는 귀선 전류의 일부는 대지에 누설된다. 누설전류의 크기는 궤도구조, 건습상황, 대지도전율 등에 따 라 다르고 또한 변전소 간격의 대소 전기철도차량의 운전상황 등에 의해 좌우된다. 누설전류가 큰 경우는 전압강하는 감소하며 이것에 의해 전력손실도 감소하지만 지중 매설 금속체에 전기부식으로 인한 시설의 장애를 발생시키는 원인이 되기 때문에 누설전류는 최대한 적게 할 필요가 있다. 또한 기타사항으로 귀선 로 저항을 저감할 수 있는 대용량 레일의 채용, 보조귀선의 설치 등이 있다. 주행레일로부터의 누설전류는 대지를 통해 변전소부근에서 재차 레일에 유입하지만 그림 H461.4-1 과 같이 선로에 근접하여 케이블, 수 도관 등의 지중 금속 매설체가 있으면 누설전류는 대지로부터 저항이 낮은 측으로부터 금속체를 통해 변 전소 부근에서 유출하여 변전소로 돌아온다. 지중의 금속체는 지하수가 전해액이 되어 양극부에 해당하는 직류 누설부분은 부식되고 각종 장해가 발생한다. ![image](/image/placeholder) 전차선 + 변전소 레일 유출전류 누설전류 금속 매설관 전식 그림 H461.4-1 전기부식의 발생경로 874 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8eb6009a-e912-4387-963a-0cfac6e2a1e0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 전기부식 예방을 위해 레일과 레일은 완전하게 용접으로 연결하고 연결부는 연결 플레이트를 볼트로 체결 하여 레일의 전기저항을 작게 하고 레일본드를 취부하여 전기적으로 접속한다. 레일본드는 연동연선으로 귀선전류의 크기로부터 소요의 단면적의 것을 선정하여 전기적, 기계적으로 완전한 접속을 한다. 또한 전 기부식 예방을 위한 대표적인 방법으로 배류법이 적용되고 있다. 배류 방법에는 그림 H461.4-2 의 선택배 류법, 강제배류법, 직접배류법 등이 있다. 배류접속을 하면 전철귀선으로부터의 누설 전류가 증가함과 동 시에 귀선 및 금속제 지중관로의 전위를 변화시켜서 귀선용 레일 및 부근의 금속제 지중관로의 전기부식 을 증가시킬 수가 있다. 따라서 배류법을 채용할 경우는 그에 따른 장해를 현저하게 증가할 우려가 없도 록 배류전류를 가능한 한 적게 할 필요가 있다. 그 대책으로서 배류회로에 제한저항을 넣어 배류전류를 제한하는 방법과 부근의 금속제 지중관로를 전기적으로 접속하여 공동배류를 실시하는 방법도 함께 실시 되는 경우가 있다. 461.5 누설전류 간섭에 대한 방지 ○ 1. 직류 전기철도 시스템의 누설전류를 최소화하기 위해 귀선전류를 금속귀선로 흐르도록 하여 야 한다. 2. 심각한 누설전류의 영향이 예상되는 지역에서는 정상 운전 시 단위길이 컨덕턴스 값은 표 461.5-1 의 값 이하로 유지될 수 있도록 하여야 한다. 표 461.5-1 단위길이당 컨덕턴스 ¦ 견인시스템 ¦ 옥외(S/km) ¦ 터널(S/km) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철도선로(레일) ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 개방 구성에서의 대량수송 시스템 ¦ 0.5 ¦ 0.1 ¦ ¦ 폐쇄 구성에서의 대량수송 시스템 ¦ 2.5 ¦ - ¦ 3. 귀선시스템의 종 방향 전기저항을 낮추기 위해서는 레일 사이에 저저항 레일본드를 접합 또는 접속하여 전체 종 방향 저항이 5% 이상 증가하지 않도록 하여야 한다. 4. 귀선시스템의 어떠한 부분도 대지와 절연되지 않은 설비, 부속물 또는 구조물과 접속되어서는 안 된다. 5. 직류 전기철도 시스템이 매설 배관 또는 케이블과 인접할 경우 누설전류를 피하기 위해 최대한 이격시 켜야 하며, 주행레일과 최소 1 m 이상의 거리를 유지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 전차선 + + 변전소 S 변전소 레일 ▲ 배류선 (a) 선택배류법 (b) 강제배류법 (c) 직접배류법 그림 H461.4-2 전기부식 방지를 위한 배류법 ...1�8� + " "v >--- 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 4 전기철도설비 875 I | {}
6c17426b-3470-433b-b178-3c67f3cf7601 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 직류전기철도 시스템의 누설전류를 최소화하기 위한 귀선로의 구성에 대한 것을 규정한다. 누설전류의 크기를 감소하기 위해서는 크게 레일의 귀선저항을 감소하는 방안과 레일과 대지 사이의 누설저항을 증대하는 방안과 발생된 누설전류를 포집하여 누설전류로 인한 전기부식을 억제하는 방안으로 구분할 수 있다. 2 461.5-1 의 단위길이당 컨덕턴스는 KS C IEC 62128-2(직류 견인 시스템의 표류 전류 영향에 대한 보호 규 정) 6.1.1.1 을 참조하였다. 직류급전시스템에서는 주행레일을 귀환회로로 사용하기 때문에 주행레일에 귀환전 류가 흐르는 경우에는 레일의 전위가 상승하게 된다. 전위상승을 방지하기 위해서 레일을 접지하는 것이 좋은 방안이지만 레일을 대지에 접지하는 경우에는 대지로 누설전류가 증가하여 지하에 매설된 금속체에 전기부식 을 발생시키는 원인이 된다. 따라서 국내에서는 누설전류로 인한 전기부식 문제로 인해 비접지방식을 채택하 여 운영하고 있다. 이러한 비접지방식에서는 레일전위가 인체에 위험할 정도까지 상승할 우려가 있으며, 레일 이 대지위에 설치되므로 누설전류가 일부분 발생하게 되므로 레일전위와 누설전류가 적절한 크기로 제어되어 야 한다. 따라서 심각한 누설전류의 영향이 예상되는 지역에서는 정상 운전 시 단위길이당 컨덕턴스 값은 표 461.5-1 의 값 이하로 유지될 수 있도록 하여야 한다. 표 461.5-1 에서 "개방 구성"은 IEC 62128 원문"open traction system earthing"을 "개방 견인시스템 접 지(KS C IEC 62128-2 : 2003 3.35)"로 번역한 것으로 보아 현재 우리나라 철도용어로 "개방 구성시스템" 은 "토공구간", 즉 오픈구간을 의미로 해석 할 수 있으며, 폐쇄 구성에서의 대량수송 시스템은 개방 구성 의 반대 개념으로 터널이 해당된다. 아울러 KS C IEC 62128-2 7.3 에는 다리, 고가도로, 강화트랙노반 (rainforced trackbed)도 터널에 관해 적용되어야 한다고 된 것으로 보아 폐쇄 구성으로 판단할 수 있으 나 지금의 철도는 오픈구간(토공구간, open track)에서도 강화노반으로 시공한 것으로 볼 때 이 규정에서 "강화노반"은 제외함이 타당하며, 다리 및 고가도로하부의 선로를 특별히 절연 하지 않음으로 인해 역시 제외함이 타당하다. 3 표준연동을 1 로 할 때 철의 저항률 비는 5.68%이므로 레일저항이 5% 이상 증가치 않도록 레일본드는 단면적 115 mm2 이상, 길이 60 cm 이상의 연동연선을 사용하여 본드선 2 개 이상을 용접 또는 볼트조임에 의해 취부한다. 5 직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중관로와 접근하거나 교차하는 경우에는 상호간의 간격은 1 m 이상 이어야 한다. 다만, 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. · 귀선의 귀도 근접 부분과 지중 관로사이에 부도체의 격리물을 시설하여 전류가 지중 1 m 이상을 통과 하지 아니하면 양자 간을 유통할 수 없도록 할 것. · 위 부도체의 격리물은 아스팔트 및 모래로 된 두께 6 cm 이상의 절연물을 콘크리트 기타의 물질로 견고하게 보호하고 또한 균열이 생기지 아니하도록 시설한 것 또는 이와 동등 이상의 절연성과 내 구성 및 기계적 강도를 가지는 것일 것. 876 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
624cd6f8-229d-4192-9ce8-a68e40edbd63 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 전기철도설비 제 4 장 461.6 전자파 장해의 방지 1. 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전자파가 생길 우려가 있는 경우 에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 경우에 전차선로에서 발생하는 전자파 방사성 방해 허용기준은 궤도중심선으로부터 측정안테나까지 의 거리 10 m 떨어진 지점에서 6 회 이상 측정하고, 각 회 측정한 첨두값의 평균값이 「전자파적합성 기준」에 따르도록 하며, 사용 전원별 기준은 그림 461.6-1 에 적합하여야 한다. 허용기준[첨두값] dB�A/m dB�V/m cal Cod Chart Type: line A B C D E F G item_01 75dBμV/m 70dBμV/m 60dBμV/m 50dBμV/m 40dBμV/m 30dBμV/m 25dBμV/m B : 직류 1.5 kV C : 직류 750 V 도체레일 그림 461.6-1 전자파 방사성 방해 허용기준 전기철도 전차선로가 무선설비의 기능에 중대한 장해를 주는 전자파 발생에 대한 허용기준에 대해 규정한 사항이다. 1 은 전기철도의 전차선로로 통칭하여 무선설비의 기능에 계속적이며 중대한 장해를 주는 일이 없도록 정 한 것이다. 2 국립전파연구원에서는 「전자파적합성 기준」을 고시하여 관리하고 있으며, 해당 기준은 전기철도기기류 의 전자파적합성 기준을 상세히 기술하면서 자기장 및 전기장의 주파수별 허용기준(첨두값)을 제한하고 안테나의 측정거리, 측정모드, 안테나의 방향 등을 규정하고 있으므로 이를 준용한 사항이다. 「전자파적 합성 기준」의 [별표 7] 전기철도기기류의 전자파적합성 기준은 전기철도 전체 시스템으로부터의 방사는 전기철도 전체 시스템으로부터 발생하는 전자파의 방사량을 확인하기 위한 측정방법에 대해 설명하고 그 허용기준을 규정한다. 4 전기철도설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 877 I | {}
e2538398-4df3-4d0b-bd86-8c1cc0f86ba3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 461.7 통신상의 유도 장해방지 시설 교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해가 생기 지 않도록 시설하여야 한다. 교류식 전차선로가 약전류 전선로에 유도작용으로 인한 통신상의 장해를 주지 않도록 시설하여야 함을 규 정한다. 전기철도차량이 급전계통을 운행하면서 전압강하 보상 및 통신유도 영향을 감소시키기 위해 단권 변압기 (Auto-Transformer)를 선로에 설치한다. 통신유도는 보통 전차선로에서 영향을 주는 전류에 의한 전자유도에 의해 유도기전력이 유기되어 영향을 주게 된다. ![image](/image/placeholder) AT1 AT2 AT3 AT4 T L L L TW 1000 0000 R X1 X2 X3 1000 AF 부하위치 X1 부하위치 X2 부하위치 X3 (+) 유도 0 전류 10km 30km 20km (一) 그림 H461.7-1 AT 급전회로의 유도전류 개념도 교류 전기철도용 전차선로는 레일이 귀로로 되어 있기 때문에 지락사고라 할지라도 일반 송전선로의 선간 단락 사고 시와 같은 개념으로 해석하고 있다. 또한 전차선 전류는 고조파를 포함한 교류이므로 근접 통 신선에 대해 인명이나 기기에 주는 위험, 전화 잡음 등과 같은 유도장해 문제를 일으킬 우려가 있다. 이러 한 장해를 방지하기 위하여 교류식 전기철도의 급전선로, 전차선로 등과 약전류 전선로와 의 거리를 충분 히 이격하거나, 귀선의 레일 근접 부분 및 대지로 흐르는 전류를 제한하거나, 기타 장해방지를 위한 유효 한 방법으로 시설하는 것이 필요하다. 전차선로 및 통신선로 측에 대하여 다음과 같은 유도장해 경감대책 을 수행할 수 있다. 전력선과 통신선의 유도장해 경감대책으로서 전차선로 측에서의 방치대책 · 전차선로는 통신선로로부터 멀리 떨어져서 건설한다(상호인덕턴스 M 의 저감) 중성점을 저항접지 할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 한다(기유도전류 억제) 고속도 지락 보호계전방식을 채택해서 고장선로를 신속히 차단하도록 한다(고장지속시간의 단축) 전차선로와 통신선 사이에 차폐선을 가설한다(M 의 저감) 전력선과 통신선의 유도장해 경감대책으로서 통신선로 측에서의 방지대책 · 통신선의 도중에 중계 코일(절연변압기)를 넣어서 구간을 분할한다(병행길이의 단축) · 연피통신케이블을 사용한다(M 의 저감) · 연피선에 우수한 피뢰기를 설치한다(유도 전압을 강제적으로 저감시킨다) · 배류코일, 중화코일 등으로 통신선을 접지해서 저주파수의 유도전류를 대지로 흘려주도록 한다 (통신 잡음의 저감) 878 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c25711a3-07bd-4e1f-aa7d-2ec65aa26c56 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 제 5 장 분산형전원설비 Ix8 야 0 이 8... "<"p ⌀4tl o 」 n it t | {}
358231e3-8d14-4478-8d22-12cd537655da | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
a6474373-d080-4534-9d32-196386c6c419 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 (500 통칙) 501 일반사항 501.1 목적 이 규정(5. 분산형전원설비)은 전기설비기술기준(이하 "기술기준"이라한다)에서 정하는 분산형전원설비의 안전성능에 대한 구체적인 기술적 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 501.2 적용범위 1. 이 규정(5. 분산형전원설비)은 기술기준에서 정한 안전성능에 대하여 구체적인 실현 수단을 규정한 것 으로 분산형전원설비의 설계, 제작, 시설 및 검사하는데 적용한다. 2. 이 규정(5. 분산형전원설비)에서 정하지 않은 사항은 관련 한국전기설비규정을 준용하여 시설하여야 한다. 이 규정(5. 분산형전원설비)은 분산형전원설비의 안전 확보를 위한 기술적 사항을 정하고 있으며, 이에 따 라 분산형전원설비의 설계, 제작, 시설 및 검사가 이뤄져야 한다. 또한, 이 규정(5. 분산형전원설비)은 방 대한 전기설비의 일부에 국한한 최소한의 안전을 규정한 것으로 여기서 다루지 않는 일반적인 전기설비에 대한 사항은 KEC 의 다른 부분에 따라야 함을 명시한다. 501.3 안전원칙 tro 1. 분산형전원설비 주위에는 위험하다는 표시를 하여야 하며 또한 취급자가 아닌 사람이 쉽게 접근할 수 없도록 351.1 에 따라 시설하여야 한다. 2. 분산형전원 발전장치의 보호기준은 212.6.3 의 보호장치를 적용한다, 3. 급경사지 붕괴위험구역 내에 시설하는 분산형전원설비는 해당구역 내의 급경사지의 붕괴를 조장하거나 또는 유발할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 분산형전원설비의 인체 감전보호 등 안전에 관한 사항은 113 에 따른다. 5. 분산형전원의 피뢰설비는 150 에 따른다. 6. 분산형전원설비 전로의 절연저항 및 절연내력은 132 에 따른다. 7. 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력은 134 에 따른다. 모든 분산형전원설비에서 공통적으로 지켜야 할 안전원칙을 정한다. 보호장치, 감전보호, 낙뢰보호, 절연 저항 및 절연내력에 대한 사항은 일반적인 전기설비와 동일하게 인용코드를 참조하여 이를 적용토록 한 다. 특히, 분산형전원설비 시설장소의 대지안전과 관련하여 분산형전원설비로 인해 경사지 붕괴를 조장하 거나 유발할 우려가 없도록 할 것을 선언적으로 규정한다. 5 분산형전원설비 881 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
11a1045d-f6b8-4162-a218-8ef917da0719 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 502 용어의 정의 1. "풍력터빈"이란 바람의 운동에너지를 기계적 에너지로 변환하는 장치(가동부 베어링, 나셀, 날개 등의 부속물을 포함)를 말한다. 2. "풍력터빈을 지지하는 구조물"이란 타워와 기초로 구성된 풍력터빈의 일부분을 말한다. 3. "풍력발전소"란 단일 또는 복수의 풍력터빈(풍력터빈을 지지하는 구조물을 포함)을 원동기로 하는 발전기 와 그 밖의 기계기구를 시설하여 전기를 발생시키는 곳을 말한다. / 4. "자동정지"란 풍력터빈의 설비보호를 위한 보호장치의 작동으로 인하여 자동적으로 풍력터빈을 정지시 키는 것을 말한다. 5. "MPPT"란 태양광발전이나 풍력발전 등이 현재 조건에서 가능한 최대의 전력을 생산할 수 있도록 인버터 제어를 이용하여 해당 발전원의 전압이나 회전속도를 조정하는 최대출력추종(MPPT, Maximum Power Point Tracking) 기능을 말한다. 6. "건물일체형 태양광발전(BIPV : Building-Integrated Photovoltaic)"이란 태양광모듈을 건축물에 설치하 여 건축 부자재의 역할 및 기능과 전력생산을 동시에 할 수 있는 설비로 창호, 스팬드럴, 커튼월, 이중파 사드, 외벽, 지붕재 등 건축물을 일부 또는 완전히 둘러싸는 벽, 창, 지붕 형태로 모듈이 제거될 경우 건물 외장재의 핵심기능이 상실 또는 훼손될 수 있어 다른 건축자재로 대체되어야 하는 구조의 태양광설비의 유형을 말한다. 7. "건물부착형 태양광발전(BAPV : Building-Attached Photovoltaic)" 이란 건축물 경사 지붕 또는 외벽 등에 밀 착하여 설치하는 태양광설비의 유형을 말한다. O 8. "전지관리시스템(BMS, Battery Management System)"이란 이차전지의 전압, 전류, 온도 등의 값을 측 정하여 이차전지를 효율적으로 사용할 수 있도록 상위 시스템과 의 통신을 통해 현재의 상태를 전송하며, 이상 징후 발생 시 내부 안전장치를 작동시키는 등 이차전지를 관리하는 시스템을 말한다. 9. "재사용 이차전지"란 이차전지를 해체 및 재조립하여 안전 및 성능 평가를 통해 다시 사용하는 이차전 orea 지를 말한다. 10. 기타 용어는 112 에 따른다. 112 에서 정의 한 용어 이외에 이 규정(5. 분산형전원설비)에서만 사용되는 용어를 별도로 정하여 표시한다. 503 분산형전원 계통 연계설비의 시설 본 조항에서는 분산형전원을 상용전력계통에 연계할 경우에 공중 및 작업자의 안전확보와 전력공급설비 또는 다른 수용가의 설비에 악영향을 미치지 않도록 충족해야 할 최소한의 기술적 접속요구사항을 규정한다. 503.1 계통 연계의 범위 분산형전원설비 등을 전력계통에 연계하는 경우에 적용하며, 여기서 전력계통이라 함은 전기판매사업자의 계통, 구내계통 및 독립전원계통 모두를 말한다. 송배전계통에 접속하여 시설하는 태양광발전설비, 연료전지발전설비, 풍력발전설비, 전기저장장치 등의 분 산형전원설비에 대하여 적용한다. 882 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
dae4dceb-c141-4a5f-b16b-7d902e5c0539 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 503.2 시설기준 503.2.1 전기 공급방식 등 분산형전원설비의 전기 공급방식, 측정 장치 등은 다음에 따른다. 가. 분산형전원설비의 전기 공급방식은 전력계통과 연계되는 전기 공급방식과 동일할 것 나. 분산형전원설비 사업자의 한 사업장의 설비 용량 합계가 250 kVA 이상일 경우에는 송·배전계통과 연 계지점의 연결 상태를 감시 또는 유효전력, 무효전력 및 전압을 측정할 수 있는 장치를 시설할 것 전기공급방식은 단상 2 선, 3 상 4 선, 3 상 3 선-접지, 3 상 3 선-비접지 등이 고려될 수 있다. 분산형전원은 연계하는 계 통과 표 H503.2-1 의 동기화 조건을 만족할 수 있어야 한다. 표 H503.2-1 분산형전원의 동기화 조건(IEEE 1547-2018) cal ¦ 발전용량 합계(kVA) ¦ 주파수 차(Hz) ¦ 전압 차(%) ¦ 위상각 차(°) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0~500 ¦ 0.3 ¦ 10 ¦ 20 ¦ ¦ 500~1,500 ¦ 0.2 ¦ 5 ¦ 15 ¦ ¦ 1,500 이상 ¦ 0.1 ¦ ¦ 10 ¦ 503.2.2 저압계통 연계 시 직류유출방지 변압기의 시설 분산형전원설비를 인버터를 이용하여 전기판매사업자의 저압 전력계통에 연계하는 경우 인버터로부터 직류 가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 접속점(접속설비와 분산형전원설비 설치자 측 전기설비의 접 속점을 말한다)과 인버터 사이에 상용주파수 변압기(단권변압기를 제외한다)를 시설하여야 한다. 다만, 다음을 모두 충족하는 경우에는 예외로 한다. 가. 인버터의 직류 측 회로가 비접지인 경우 또는 고주파 변압기를 사용하는 경우 나. 인버터의 교류출력 측에 직류 검출기를 구비하고, 직류 검출 시에 교류출력을 정지하는 기능을 갖춘 경우 503.2.2 는 인버터로부터 직류가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 변압기를 설치하도록 규정한다. 그 원인 중의 하나로서 인버터의 내부고장 등을 생각할 수 있으며, 이때 계통에 유출된 직류가 전력계통의 고조파전 류 허용치를 초과 하게 할 수 있고, 또한 배전용 변압기의 철심을 포화상태로 만들어 과전류를 발생하고 그 결과 로 변압기가 과열되거나 차단기가 트립되는 악영향을 가져올 우려가 있다. 이를 방지하기 위하여 인버터의 교류 출력측 에 절연변압기를 설치할 필요가 있으나 "가" 또는 "나" 모두를 만족하는 경우에는 상기의 우려가 없기 때문에 변압기를 생략할 수 있다. 우리나라에서 "나"의 직류검출기의 직류검출 레벨은 통상적으로 정격전류의 0.5% 이내로 적용한다. 국제표준 등에서는 표 H503.2-2 와 같이 제시하고 있다. 표 H503.2-2 직류전류 유출에 대한 제한규정 ¦ 관련규정 ¦ 직류 검출기준 ¦ 최대 차단시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IEEE 1547 ¦ 정격전류 실효값의 0.5% 이상 ¦ - ¦ ¦ IEC 61727 ¦ 정격전류 실효값의 1.0% 이상 ¦ - ¦ ¦ VDE 0126-1-1 ¦ 1.0 A 이상 ¦ 0.2 초 ¦ ¦ JESC E0019 ¦ 정격전류 실효값의 1.0% 초과 ¦ 0.5 초 ¦ ¦ IEC 62786 ¦ 제조자 임계값 이상 ¦ - ¦ 5 분산형전원설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 883 I | {}
b36cab81-29f0-4c9e-858d-85cd826172a3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 503.2.3 단락전류 제한장치의 시설 분산형전원을 계통 연계하는 경우 전력계통의 단락용량이 다른 자의 차단기의 차단용량 또는 전선의 순시 허용전류 등을 상회할 우려가 있을 때에는 그 분산형전원 설치자가 전류제한리액터 등 단락전류를 제한하는 장치를 시설하여야 하며, 이러한 장치로도 대응할 수 없는 경우에는 그 밖에 단락전류를 제한하는 대책을 강구하여야 한다. 배전선로의 단락전류는 20 kA 이상에서부터 고임피던스 1 선 지락고장 시의 1 A 까지의 범위에 걸쳐 있다. 최 대 고장전류를 제한할 수 있는 방법에는 ◎ 변전소 변압기의 용량과 임피던스 제한 ◎ 모선이나 선로에 한류기 의 설치 ◎ 변전소 변압기의 중성점에 리액턴스 또는 저항의 삽입 등이 있다. 최소 고장전류의 크기는 고 장저항에 좌우되므로 이러한 유형의 고장은 검출에 어려움이 있다. 한편, 저압연계의 경우에 일반 저압 수용가에 설치되는 퓨즈 또는 과전류 차단기의 차단용량은 1.5 kA 이 상인 것이 많지만 인버터를 이용하지 않는 발전설비에 대해서는 실제 과전류차단기의 차단용량을 보아 판단해 야 하며, 인입선의 퓨즈나 고압 배전선의 단락용량 등에도 주의 할 필요가 있다. 그러나 인버터를 사용한 발전설비 등의 연계인 경우에는 인버터의 과전류보호레벨이 정격전류의 1.1~1.5 배 정도로 억제되기 때문 에 여기에 해당되지 않으며, 단락용량산출에는 연계된 인버터의 최대 제한전류를 합하여 그 값을 고려한 다. 타규정에서는 분산형전원의 연계로 다른 고객의 차단기 차단용량을 상회할 우려가 있는 경우 이를 제 한하는 장치(한류리액터)를 설치하도록 요구하기도 한다. 503.2.4 계통 연계용 보호장치의 시설 tro 1. 계통 연계하는 분산형전원설비를 설치하는 경우 다음에 해당하는 이상 또는 고장 발생 시 자동적으로 분산형전원설 비를 전력계통으로부터 분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과 의 보호협조를 실시하여야 한다. 가. 분산형전원설비의 이상 또는 고장 나. 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 다. 단독운전 상태 2. 제 1 의 "나"에 따라 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 발생 시 분산형전원의 분리시점은 해당 계통의 재연결 시점 이전이어야 하며, 이상 발생 후 해당 계통의 전압 및 주파수가 정상 범위 내에 들어올 때까 지 계통과 의 분리상태를 유지하는 등 연계한 계통의 재연결방식과 협조를 이루어야 한다. 3. 단순 병렬운전 분산형전원설비의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 「신에너지 및 재생에너지 개 발·이용· 보급촉진법」 제 2 조 제 1 호 및 제 2 호의 규정에 의한 신·재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장 소에서 전기를 생산하는 합계 용량이 50 kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전계약전력이 분산형전원 용량을 초과 하는 경우에 한한다)으로서 제 1 의"다"에 의한 단독운전 방지기 능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다. 503.2.4 는 분산형전원을 배전선에 연계할 경우에 취해야 할 보호협조의 기본적인 사항에 대하여 정한다. 1 의"다"는 다음과 같이 정의 되는 것으로 단독운전 발생 후 전력품질의 저하 등 그 피해의 확대를 방지하기 위 해 단독운전상태가 되지 않도록 한다. '단독운전'이란 분산형 전원이 연계된 배전계통이나 그 상위 계통 에서 고장이 발생하여 전력계통 차단기가 개방되거나 작업 또는 화재 등의 발생으로 선로 중에 설치된 차단기를 개방한 경우에 전력계통으로부터 분리된 배전계통의 부하에 분산형전원에서 단독으로 전력을 공급 하는 상태를 단독운전이라고 한다. 884 I ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d803a3c4-e0d2-45d0-a19c-ed8be284547a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 2 는 계통측에서 사고가 발생했을 경우 일반적으로 계통측 배전용 변전소의 차단기가 개방되고 일정 시간 이후에 자동적으로 차단기가 재연결(재투입)되는데, 이때 비동기투입에 의해 기기손상 등이 발생할 수 있 기에 이를 방지하기 위해서 차단기의 재연결(재투입) 시간 이전에 분산형전원을 확실하게 분리해야 함을 규정한다. <참고> 한국전력공사 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제 18 조(보호장치 설치) ① 분산형전원 설치자는 고장 발생시 자동적으로 계통과 의 연계를 분리할 수 있도록 다음의 보호계전기 또는 동등 이상의 기능 및 성능을 가진 보호장치를 설치하여야 한다. 1. 계통 또는 분산형전원 측의 단락·지락고장시 보호를 위한 보호장치를 설치한다. 2. 적정한 전압과 주파수를 벗어난 운전을 방지하기 위하여 과·저전압 계전기, 과·저주파수 계전기를 설치한다. 3. 단순병렬 분산형전원의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제 2 조 제 1 호의 규정에 의한 신·재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장소에서 전기를 생산하는 용량 50kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전 계약전력이 분산형 전원 용량을 초과 하는 경우에 한한다)으로서 제 17 조에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다. (이하 생략) 3 은 단순 병렬운전에 의한 역송전력 발생 시 이 역조류에 의한 전력품질 및 보호협조상의 문제를 일으킬 가능 성이 있으므로 사전에 이를 예방하기 위한 보호장치의 시설을 정하고 있으나, 신에너지 및 재생에너지의 보급촉진 을 위하여 50 kW 이하의 소규모 분산형전원의 경우 예외로 하고 있다. ![image](/image/placeholder) Elec 변전소 Breg 다른 수용가에 전력공급 연계용 차단기 수용가 일반 다수의 수용가 분산형 전원 내부 (발전기) 부하 분산형전원 시설 수용가 그림 H503.2-1 단독 운전(예) 5 분산형전원설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 885 I | {}
4dc79143-8ab1-4405-910e-52cb80c7bf50 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 503.2.5 특고압 송전계통 연계 시 분산형전원 운전제어장치의 시설 분산형전원설비를 송전사업자의 특고압 전력계통에 연계하는 경우 계통안정화 또는 조류억제 등의 이유로 운전제어가 필요할 때에는 그 분산형전원설비에 필요한 운전제어장치를 시설하여야 한다. 503.2.5 는 분산형전원을 특고압 송전계통에 연계하는 경우 분산형전원 운전제어장치의 설치에 대하여 규정한다. 운전제어장치가 필요한 이유는 기간계통으로 여겨지는 154 kV 이상의 특고압 송전선로에 사고 발생 시 전력의 안정적인 공급 확보를 위하여 계통안정화 및 조류억제 등이 엄격히 요구되기 때문이다. 단, 154 kV 미 만의 계통에 연계되는 경우에도 분산형전원의 용량 및 주변 환경 등에 따라 운전제어장치의 시설에 대한 검토가 필요하다. 여기서 "운전제어장치"란 계통의 안정도 유지기능 향상을 위한 장치(power system stabilizer 기능, 초고속 응동여자 자동 전압조정 기능)나 조류억제 및 주파수 조정을 위한 장치(조속기 드 룹 운전기능, 부하주파수제어 기능, 연계선 조류제어기능 등)를 말한다. "운전제어가 필요할 때"란 다음 경우를 참고할 수 있다. ◎ 출력용량이 작은 분산형전원의 예 : 분산형전원이 연계된 계통의 송전선 긍장이 길고 흐르는 조류가 많아 사고 발생 시 분산형전원의 출력단 전압의 동요가 크게 유발되는 경우에는 불안정한 운전으로 판단될 수 있어 전압제어를 위한 운전제어장치가 필요함 ◎ 출력용량이 큰 분산형전원의 예 : 연계된 계통의 송전선 긍장이 짧고 흐르는 조류가 적어 사고 발생 시 분산 형전원의 출력단 전압의 동요가 크지 않은 경우에는 불안정한 운전으로 판단되지 않으며 별도의 운전제어 장치는 불필요함 참고로 송배전용 전기설비 이용규정에는 20 MVA 이상의 동기발전기가 접속할 경우에는 전력계통 안정화장치 필요 시, 여자기 계통 성능유지기능, 자동전압조정장치 및 조속기의 설치를 요구한다. 한편, 신재생발전기에 대 해서는 계통 고장 시 연계운전 유지능력, 무효전류 공급능력, 유효전력 회복능력과 함께 무효전력 공급 및 제 어능력 성능유지, 유효전력 제어능력 성능유지(급출력감소 조정, 주파수 조정, 출력의 상한조정, 유효전력 증감 율 조정) 등이 요구된다. 503.2.6 연계용 변압기 중성점의 접지 분산형전원설비를 특고압 전력계통에 연계하는 경우 연계용 변압기 중성점의 접지는 전력계통에 연결되어 있는 다른 전기설비의 정격을 초과 하는 과전압을 유발하거나 전력계통의 지락고장 보호협조를 방해하지 않도록 시설하여야 한다. 분산형전원의 전기 방식은 접속계통의 전기 방식과 동일하여야 하고 다중접지 방식의 22.9 kV 특고압 배 전계통의 지락고장 시 과전압방지 및 지락보호협조를 위해 연계용 변압기의 중성점을 접지해야 한다. 3 상 4 선 다중접지방식의 22.9 kV 배전계통에서 1 선지락사고가 발생하면 건전상의 전압이 사고 이전 전압의 150% 이상이 될 가능성이 높다. 이러한 1 선지락사고 시 건전 선로의 전압을 125~135% 정도로 제한하기 위해 유효접지(effective grounding 또는 effectively grounding system)를 수행한다. 일반적인 유효접지의 정의 는 다음 두 가지를 만족하는 것으로 정해진다. X1 (정상분리액턴스) > Ro (영상분저항) 3X1 > X0(영상분리액턴스) I 886 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
401259ec-4893-4dc6-a6ec-48a881b83471 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 우리나라와 같은 3 상 4 선 다중접지방식의 22.9 kV 배전계통에 상기의 유효접지조건을 만족하지 않는 분산형전 원이 유효접지를 만족하는 배전계통에 연계된 경우 1 선지락사고 시 변전소측 차단기가 트립하고 나서 분산전원 측의 차단기가 트립하기 전까지는 단독운전 상태로 되어 최대 173%까지 과전압이 발생될 수 있다. 이때 연계용 변압기(출력변압기)의 포화특성에 의해 다소 감소될 것을 고려하더라도 150% 이상의 과전압이 발 생할 가능성은 충분하며 이 상태가 5 초 가량 유지되면 선로의 피뢰기는 이 에너지를 견디지 못하고 파괴 될 수 있다. 분산형전원측의 지락과 전압계전기에 의한 차단기 트립을 통해 이를 해소할 수 있으나 트립까 지는 수 싸이클이 걸릴 수 있어 전기설비 등의 손상을 피하기 어렵다. 그러므로 유효접지조건을 만족하지 않는 분산형전원은 연계용 변압기의 1 차측 중성점을 직접 접지시키거나 연계점에 별도의 접지변압기를 둘 필요 가 있다. 이때 주의 할 점은 이로 인해 1 선지락 고장전류가 변전소측 변압기 접지측과 분산전원연계점 변압기 1 차측 접지측으로 각각의 접지 임피던스비로 분류되므로 변전소측에서 감지하는 1 선지락 고장전류가 작아지 게 되어 변전소측 지락계전기가 이를 감지하지 못하는 현상이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해서는 분산형전 원 연계용 변압기의 Y 접지측 또는 접지변압기의 접지임피던스를 변전소측에서 감지하는 1 선지락 고장전류값이 10%이상 줄지 않는 범위 내에서 결정해야 한다. 따라서, 유효접지조건을 만족하지 않는 비접지 인버터 또는 중 성점 비접지 동기발전기의 경우 그 출력 또는 연계용 변압기의 결선은 변전소측 1 선지락 고장전류값이 10% 이상 줄지 않는 범위의 적정한 접지임피던스를 갖는 Y 접지-△권선방식이 권장되며, 분산형전원설비의 특성에 따라 Y 접지-Y 접지-△ 권선방식 등도 고려될 수 있다. -te Electro Korea EC L 5 분산형전원설비 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 t⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 887 I | {}
312fcc99-3b4a-45ea-8f3b-bbbd793e905f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (510 전기저장장치) 511 공통사항 511.1 일반사항 이차전지를 이용한 전기저장장치는 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등으로 구성되며, 다음 에 따라 시설하여야 한다. 전기저장장치는 전력계통 또는 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지원으로부터 전기를 공급받아 저장하고 필요시 전력 계통 또는 부하에 전기를 공급하는 시스템을 말하며 저장방식에 따라 물리적, 전기화학적, 전기적인 방법 등이 있고 압축공기, 플라이휠, 이차전지 등이 포함된다. 510(전기저장장치)에서는 계통에 연계되는 이차전지를 이용한 전기저 장장치(전력변환장치, 제어, 통신, 보호설비 등)의 시설에 대한 일반요건과 제어장치, 보호장치 및 계측장치에 대 해서 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 이차전지 저/고압반 전력 변환 △ Y 연계 장치 설비 (인버터) 공조 설비 · 부대 설비 전기저장장치 그림 H511.1-1 전기저장장치 구성 예 511.1.1 시설장소의 요구사항 1. 전기저장장치의 이차전지, 제어반, 배전반의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수 · 점검할 수 있는 공간을 확보하고 조명설비를 설치하여야 한다. 2. 전기저장장치를 시설하는 장소는 폭발성 가스의 축적을 방지하기 위한 환기시설을 갖추고 제조사가 권장 하는 온도·습도 ·수분·먼지 등의 운영환경을 상시 유지하여야 한다. 3. 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등은 침수 및 누수의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 전기저장장치 시설장소에는 기술기준 제 21 조제 1 항과 같이 외벽 등 확인하기 쉬운 위치에 "전기저장장 치 시설장소" 표지를 하고, 일반인의 출입을 통제하기 위한 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 1 은 보수 또는 점검을 위한 충분한 공간을 확보하고 조명설비를 시설하도록 규정하고 있으며, 상시 또는 비상시 를 위한 조명설비가 필요하다. I 888 ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
9d3f9c39-4591-4436-9e07-5c0a73714b7a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 2 는 이차전지에서 발생 가능한 폭발성 가스의 축적을 방지하기 위한 환기시설을 갖추고 이차전지와 전력변환 장치를 포함한 전기저장장치의 정상적인 동작을 위하여 시설장소에 적정한 온도와 습도를 유지하도록 규정하고 있다. 시설장소에서의 연중 온도와 습도가 제조자가 요구하는 조건을 충족한다면 온도와 습도를 유지하기 위한 별도의 장치는 필요하지 않다. 3 은 이차전지의 화학적 특성에 따라 지하 전기실 또는 옥외에 별도로 시설되는 경우, 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등은 침수 및 누수 위험 없이 시설하도록 규정하고 있다. de 511.1.2 설비의 안전 요구사항 1. 충전부 등 노출부분은 설비의 안전확보 및 인체 감전보호를 위해 절연하거나 접촉방지를 위한 방호 시설 물을 설치하여야 한다. nica 2. 전기저장장치의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 발생 또는 출력에 있을 경우 안전 하게 작동하기 위한 비상정지 스위치 등을 시설하여야 한다. 3. 전기저장장치의 모든 부품은 내열성을 확보하여야 한다. 4. 동일 구획 내에 직병렬로 연결된 전기저장장치는 식별이 용이하도록 그룹별로 명판을 부착하고, 이차 전지, 전력변환장치 및 감시·보호장치 간의 잘못 연결 되지 않도록 시설하여야 한다. 5. 부식환경에 노출되는 경우, 전기저장장치에 사용되는 금속제 및 부속품은 부식되지 아니하도록 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 하여야 한다. 1 은 이차전지의 입출력 단자는 노출되지 않도록 절연물에 의한 보호가 요구된다. 이차전지 모듈의 금속제 외함 및 금속제 지지대는 140 접지시스템에 따라 접지공사를 하여야 한다. 2 는 전기저장장치의 고장이나 외부 환경 요인으로 인하여 비상상황 발생 시를 대비하여 비상 정지 스위치 등을 시설해야 한다. 3 은 전기저장장치의 모든 부품은 열에 대한 내구성이 우수한 내열성을 확보해야 한다. 4 는 동일 구획 내에 직병렬로 연결된 전기저장장치는 사용자의 혼선을 막기 위하여 그룹별로 명판을 부착하여 식별이 명확하도록 하고, 장치간의 연결이 잘못되지 않게 시설하도록 규정한다 5 는 전기저장장치의 금속제 및 부속품의 부식방지를 위하여 KEC 522.2.3(모듈을 지지하는 구조물)에 따라 시설 할 수 있도록 규정한다. Ko 511.1.3 옥내전로의 대지전압 제한 주택에 시설하는 전기저장장치는 이차전지에서 전력변환장치에 이르는 옥내 직류 전로를 다음에 따라 시 설하는 경우 옥내전로의 대지전압은 직류 600 V 까지 적용할 수 있다. 가. 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것 나. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 시설하여야 하며, 232.11, 232.12, 232.51 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 232.51 에 의하여 시설하는 경우에는 전 선에 방호장치를 시설할 것 511.1.3 은 일반인의 보호를 포함한 각종 전기사고의 예방을 목적으로 주택의 옥내전로에 대지전압의 상한을 정한 다. 주택은 전기설비와 관련한 안전대책이 각별히 요구되는 장소로서 일반인이 상시 거주하는데 기인한다. 대지전압 의 상한치는 "가"와 "나"를 모두 충족하는 경우에 한하여 직류 600 V 를 적용할 수 있다. "가"는 옥내 직류전로에 서 발생한 지락사고를 감지하여 작동하는 차단기 또는 차단하는 기능을 가진 장치(별도 기능을 보유한 전력변환장 치, 절연모니터링장치 등)의 시설을 규정한다. "나"는 배선설비에 누전 시 감전보호를 위해 설치환경에 따른 안전 한 배선공사방법의 선정 및 방호장치의 설치를 규정한다. 5 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 분산형전원설비 889 I | {}
086d9d51-a546-45ee-9f29-0603b63732a5 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 511.2 전기저장장치의 시설 511.2.1 전기배선 전기배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 나. 옥내에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13, 232.51 또는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 옥측 또는 옥외에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13 또는 232.51(232.51.3 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. a 라. 전력변환장치에 시설하는 배선의 과부하 및 단락고장에 대한 보호는 212 에 따를 것. 마. 전기배선은 절연 파괴를 일으키는 모서리, 나사선, 돌출부분, 가동부품 등 모든 부품들과 이격하여 설치할 것. 511.2.2 단자와 접속 ical 1. 단자의 접속은 기계적, 전기적 안전성을 확보하도록 하여야 한다. 2. 단자를 체결 또는 잠글 때 너트나 나사는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용하여야 한다. 3. 외부터미널과 접속하기 위해 필요한 접점의 압력이 사용기간 동안 유지되어야 한다. 4. 단자는 도체에 손상을 주지 않고 금속표면과 안전하게 체결되어야 511.2.3 지지물의 시설 te 이차전지의 지지물은 부식성 가스 또는 용액에 의하여 부식되지 아니하도록 하고 적재하중 또는 지진 기 cti 타 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다. 1 511.2.1 부터 511.2.3 은 전기저장장치 시설 시 배선과 접속, 지지물에 관한 세부사항을 다룬다. 배선과 접속 방법은 일 반적인 옥내 전기설비의 시설에 요구되는 수준이며 지지물은 구조 설계와 재질 선정 시 고려 사항을 규정한다. 511.2.4 이차전지의 시설 re 1. 다음과 같이 이차전지에 대한 정보를 기록하고 관리하여야 한다. 가. 교체이력 (사유, 교체일 등) 나. 제조이력 (생산지, 생산시기, 용량, 제조번호 등) 2. 이차전지의 출력 배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다. 1 은 화재사고 등 전기저장장치에 문제가 발생한 경우 확인을 하기 위한 방법으로 이차전지에 대한 정보를 관리하 기 위한 사항이다. 참고로 KS C IEC 62620 의 5. [표시 및 명칭] 에서는 설치 또는 유지보수 되는 각 셀 또는 전 지시스템에 정보 내용을 제공할 수 있도록 명확하고 내구성 있는 표시를 하도록 규정하고 있다. 이차(충전식) 리튬 또는 리튬이온 ■ 극성(셀 및 팩 제조자와 합의 한 경우는 삭제할 수 있음) 제조일자(기호로 표시 가능) · 제조자 또는 공급업체의 이름 또는 ID · 정격 용량 · 공칭 전압 · 적절한 주의 사항 2 는 이차전지의 출력 배선에 극성[양극(+) 또는 음극(-)]을 정확하게 명시하여 식별이 가능하도록 표시하는 것을 규정한다. I 890 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
6155aa48-408a-44eb-8e70-c887f500201b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 511.2.5 재사용 이차전지의 시설 재사용 이차전지는 513.1.2 의 3 에 따른 운송에 관한 기준을 준용하고 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적 용을 받는 것 이외의 재사용 이차전지는 다음 사항을 준수하여야 한다. 가. '재사용 이차전지'표기 나. 이차전지 용량 (초기용량, 잔존용량) 표기 다. 제조사가 정하는 적합성 요구사항 재사용 이차전지는 KEC 513.1.2 의 3 에 따라 이동 시 충격진동을 계측할 수 있는 장치를 시설하여 진동속도(2.8 mm/s 이하) 및 진동 임계치(3 G 이하)를 유지하여야 한다. 재사용 이차전지가 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 "재사용 이차전지" 표시를 표기 하여야 하며, 이차전지 용량 정보 제공을 위한 이차전지 용량 표기도 필요하다. 이러한 표기는 명확하고 내구 성 있게 표시하여야 하며, 위험에 대한 피해를 최소화 할 수 있도록 제조사가 정하는 적합성 요구사항을 준수하 여야 한다. 511.2.6 전력변환장치의 시설 tech 1. 전력변환장치는 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설해야 하고, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용 을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS"라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하 여야 한다. 2. 이차전지의 절연파괴가 일어나지 않도록 Eleturion Mode Voltage) 등을 고려한 절연 대책을 강구하여 시설하여야 한다. 1 은 전력변환장치의 예상수명 동안 설치, 정상동작 조건 및 유지보수 중에 안전을 확보하고, 합리적 예측이 가능 한 사용상의 오류로 인한 위험을 최소화하기 위한 사항이다. 또한, 화재 등의 사고 대비를 위한 안전대책으로 KS 에 적합하거나 동등 이상 성능의 전력변환장치를 사용하여야 한다. 2 는 전기저장장치 설비 또는 이차전지 등에 오동작 및 절연파괴(고장) 등이 일어나지 않도록 CMV(Common Mode Voltage) 등을 고려한 절연 대책을 마련하여 시설하는 것을 규정하고 있다. 참고로 (KSGA-025-5-4:2021(3.1.7, 전기에너지저장시스템-제 4 부:리튬이온 이차전지 기반 EES 시스템운영, 전기적 안전 요구사항 및 시험방법)에서 CMV(Common Mode Voltage)는 전력변환 시스템의 스위칭 동작으로 발생 하는 전압이 배터리의 각 전극과 대지간의 부유정전용량(Stray Capacitance) 또는 전력변환장치 내 스위칭 소 자의 부유정전용량 등에 의해 대지와 각 전극간 에 공통모드로 나타나는 전압으로 정의 되어 있다. 511.2.7 제어 및 보호장치의 시설 1. 전기저장장치를 계통에 연계하는 경우 503.2.4 의 1 및 2 에 따라 시설하여야 한다. 2. 전기저장장치가 비상용 예비전원 용도를 겸하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 상용전원이 정전되었을 때 비상용 부하에 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 시설을 갖출 것 나. 관련 법령에서 정하는 전원유지시간 동안 비상용 부하에 전기를 공급할 수 있는 충전용량을 상시 보존하도록 시설할 것 3. 전기저장장치의 접속점에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개방상태를 육안으로 확인할 수 있는 전용의 개 폐기를 시설하여야 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 891 I | {}
da603723-cfff-49c7-8e91-e3a923c7815a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 전기저장장치는 정격 운전 범위를 초과 하는 다음의 경우가 발생했을 때 자동으로 전로를 차단하는 보호 장치를 시설하여야 한다. 가. 과전압, 저전압, 과전류가 발생한 경우 나. 제어장치에 이상이 발생한 경우 다. 이차전지 모듈의 내부 온도가 상승할 경우 5. 212.3.4 에 의하여 직류 전로에 과전류차단기를 설치하는 경우 직류 단락전류를 차단하는 능력을 가지 는 것이어야 하고 "직류용" 표시를 하여야 한다. 6. 기술기준 제 14 조에 의하여 전기저장장치의 직류 전로에는 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단 하는 장치를 시설하여야 한다. IT 계통의 경우, 절연저항을 감시할 수 있는 장치를 설치하여 제조사가 정하는 절연저항 기준치 이하일 경우 관리자에게 경보하고 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여 야 한다. O 7. 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소에 전기저장장치를 시설하는 경우 전로가 차단되었을 때에 경보 하는 장치를 시설하여야 한다. 8. 전력변환장치의 동작상태, 전지관리시스템과 의 통신상태, 전력, 전류, 전압 등을 표시할 수 있는 전력 tec 관리시스템을 시설하여야 한다. 2 는 제 1 의 규정에도 불구하고 정전 시 비상용 부하에 전기를 안정적으로 공급할 수 있도록 절환장치 등의 시설 을 갖춰야 함과 법령에서 정해진 전원유지시간을 충족시킬 수 있도록 전기저장장치를 설계하여 적정 용량 이상 을 상시 보존하도록 운영해야 함을 규정한다. 법정 비상전원 작동시간은 표 H511.2.7-1 및 H511.2.7-2 를 참고 할 수 있다. 표 H511.2.7-1 소방법령상 요구되는 비상전원 작동시간 Flec ¦ 구분 ¦ 설치대상 ¦ 층별 ¦ 작동시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내소화전설비 ¦ 연면적 2,000 m2 이상 · 7 층 Lore 지하층의 바닥면적의 합 3,000 m2 이상 ¦ 30 층 미만 30~49 층 50 층 이상 ¦ 20 분 이상 40 분 이상 60 분 이상 ¦ ¦ 스프링클러 포화설비 물분무등소화설비 제연설비 ¦ 전체 전체 전체 전체 ¦ 옥내소화전과 동일 구분없음 구분없음 옥내소화전과 동일 ¦ 옥내소화전과 동일 20 분 이상 20 분 이상 옥내소화전과 동일 ¦ ¦ 비상조명등 ¦ · 5 층 이상으로서 연면적 3,000 m2 이상 ¦ 10 층 미만 11 층 이상 ¦ 20 분 이상 60 분 이상 ¦ ¦ 비상콘센트설비 ¦ 옥내소화전과 동일 ¦ 구분없음 ¦ 20 분 이상 ¦ 892 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
0016d8d6-468f-4028-8683-c9bee92649b6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 표 H511.2.7-2 건축법령상 요구되는 비상전원 작동시간 ¦ 비상부하설비 ¦ 작동시간(이상) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비상조명설비(계단실 등) ¦ 30 분 ¦ ¦ 피난구 조명장치 ¦ 30 분 ¦ ¦ 피난용 승강기 ¦ 120 분 ¦ ¦ 전기적비상운전발전기 ¦ 1 회 운영시간 ¦ ¦ 비상용배수설비 ¦ 30 분 ilca ¦ ¦ 방화셔터 자동방화문 ¦ 30 분 ¦ ¦ 방화댐퍼 가동방연벽 ¦ 30 분(배터리 필수) ¦ 6 은 전기저장장치의 직류전로에 지락사고 발생 시 이를 검출하여 차단하는 장치 또는 차단하는 기능을 갖는 장치 (별도 기능 보유한 전력변환장치, 절연모니터링장치 등)를 시설할 것을 규정한다. 이는 일반적으로 비접지 계통을 사 용하는 전기저장장치의 특성상 직류전로의 지락사고가 이차전지에 미치는 영향이 크기 때문에 이를 보호하기 위 함이다. IT 접지계통의 경우에는 이차전지 내부의 온도·압력 상승에 의하여 전해액이 외부로 누출되는 경우 절연저 항을 감소시킬 수 있기 때문에 절연저항이 제조사가 규정하는 기준치 이하일 경우에는 관리자에게 통보하고 경보 및 자동 차단 기능을 갖춘 장치를 시설하여야 한다. 7 은 모든 전기저장장치에 요구되는 것은 아니며 발전소 또는 변전소 등에 설치된 전기저장장치에 한하여 적용된 다. 전로의 차단으로 인한 파급 영향이 클 수 있는 상기 장소에는 경보장치를 시설하여 작업자에 의한 즉각적인 조치가 이뤄질 수 있도록 한다. 8 은 전기저장장치용 전력변환장치(PCS)의 동작상태(충전, 방전, 대기, 이상 등), 전지관리시스템(BMS)과의 통신상 태, 전기적인 요소(전력, 전류, 전압 등)를 표시하는 전력관리시스템(PMS)을 시설할 것을 규정하고 있다. 511.2.8 충전 및 방전 기능 1. 충전기능 2. 가. 전기저장장치는 이차전지의 충전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 충전할 수 있어야 한다. 나. 충전할 때에는 전기저장장치의 충전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보를 제공해야 한다. 방전기능 가. 전기저장장치는 이차전지의 방전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 방전할 수 있어야 한다. 나. 방전할 때에는 전기저장장치의 방전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보를 제공해야 한다. 전기저장장치의 기본적인 충전 및 방전 기능에 대한 사항으로 정격용량 이내 운전과 충방전 상태의 시각화를 규정 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 893 I | {}
2f741c01-e3e2-40a6-9213-e047f375042b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 511.2.9 접지 등의 시설 금속제 외함 및 지지대 등은 140 의 규정에 따라 접지공사를 하여야 한다. 금속제 외함 및 지지대 등의 계통외도전부에 대하여 한국전기설비규정(KEC)에 따른 접지공사를 규정한다. 511.2.10 계측장치 전기저장장치를 시설하는 곳에는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 가. 이차전지 출력 단자의 전압, 전류, 전력 및 충방전 상태 나. 주요변압기의 전압, 전류 및 전력 Cod cal 전기저장장치의 최소한의 계측범위를 규정하고 있으며, 이차전지의 경우 집합체의 출력단자의 전압, 전류, 전력 및 충·방전 상태와 변압기의 전압, 전류 및 전력을 계측하여 표시하도록 하고 있다. '가'항의 이차전지 출력단자는 전력변환장치(PCS)에 이르는 직류 측 전로의 출력단자를 의미하며, '나'의 주요변압기 는 전기저장장치의 AC 출력단의 전용의 변압기 등을 말한다. 512 이차전지 용량 및 종류에 따른 시설 512.1 리튬계·나트륨계 이차전지의 시설 512.1.1 적용범위 20 kWh 를 초과 하는 리튬계 · 나트륨계의 이차전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다. ectro-te "특정기술을 이용한 전기저장장치의 시설"은 2017 년부터 2019 년 10 월까지 28 건에 달하는 리튬이온 계열의 이 차전지 화재사고에 대한 시설안전대책의 일환으로서 관련 산업계, 학계, 연구계 전문가와 정부의 협력을 통해 「한국전기설비규정」의 전신인 「전기설비기술기준의 판단기준」에 2019 년 11 월 21 일 제정되었다. 이후 ESS 안 전 강화대책의 신속한 이행, ESS 화재예방 및 ESS 산업의 지속 가능한 경쟁력 확보를 위해 2023 년 4 월 KEC 510 전기저장장치분야가 개정 공고되었다. 기존"특정기술을 이용한 전기저장장치의 시설"항목이"이차전지 용량 및 종류에 따른 시설"(현행 KEC 512) 항목으로 개정되면서 KEC 512 는 다음과 같이 이차전지 종류별 특성에 따라 구성된다. o 리튬계 · 나트륨계 이차전지의 시설 o 납계 · 니켈계 · 바나듐계 이차전지의 시설 O 흐름전지의 시설 참고로 KS C IEC TS 62933-3-1(전기 에너지저장(EES) 시스템-제 3-1 부:전기 에너지 저장 시스템의 계획 및 성 능평가- 일반 요구사항)의 4.2(서브 시스템 사양) 에서는 EES 시스템의 에너지의 형태에 따라 분류한다. 에너지 형태에 의거하여 EES 시스템 분류 예시는 표 H512.1.1-1 과 같다. EES 시스템은 기계, 전기화학, 화학, 전기 및 열 에너 지저장 시스템으로 분류되며, 한국전기설비기술규정(KEC)에서는 전기화학 시스템으로 구성된다. I 894 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
3a295ce5-1e44-485d-a344-f179899813f4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 표 H512.1.1-1 에너지 형태에 따른 EES 시스템 분류의 예 ¦ Electrical energy storage(EES) 시스템 ¦ Electrical energy storage(EES) 시스템 ¦ Electrical energy storage(EES) 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계 ¦ 전기화학 ¦ 전기 ¦ ¦ 양수발전장치 - PHS ¦ 이차전지 Lead acid(연측)/NiCd/NiMH/Li/NaS ¦ 슈퍼 커패시터 - DLC ¦ ¦ 압축공기 - CAES ¦ 유동전지 Redox(레독스) 유동/ Hybrid(하이브리드) 유동 ¦ p 초전도 자기코일 - SMES ¦ ¦ 플라이휠 - FES ¦ 화학 ¦ 열 ¦ ¦ 플라이휠 - FES ¦ 수소 전해조/연료전지/SNG ¦ 현열축열 응용염/A-CAES ¦ hn 512.1.2 이차전지 용량 및 운영 1. 전기저장장치 이차전지 용량은 수명보증기간 동안 정격방전용량(전기저장장치 설치 시 소유자가 요구하 는 이차전지의 용량)이 확보되도록 하여야 한다. 2. 전기저장장치 이차전지는 안전이 확보되도록 정격방전용량 이하로 운영하여야 한다. 전기저장장치의 이차전지 정격방전용량을 확보하기 위한 규정이다. 이차전지 용량은 소유자가 원하는 이차전지 용량과 사용시간에 따른 감소율을 고려하여 제조사가 제시한 수명 보증기간 종료 시 이차전지의 잔존용량이 소유 자가 요구하는 용량 이상이 확보되도록 하기 위함이다. 또한 이차전지는 안전을 위해 정격방전용량 이하로 운영 이 되어야 한다. * 보증수명(EOL : End of Life) : 제조사가 ESS 사업자에게 경화·열화되는 것을 고려하여 ESS 설비의 보증기간까지의 이차전지 용량 Kore 512.1.3 열폭주 및 폭발 방지 1. 이차전지실 내부에는 제조사가 제시한 기준 이상의 가연성가스 농도 및 내부압력이 발생하는 경우 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속공기배출장치를 시설하여야 한다. 2. 이차전지는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS"라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하여야 한다. 이차전지 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화장치를 시설하여야 한다. 3. 모듈 1 은 이차전지실 내부에 급속공기배출장치 시설을 규정하여 내부 공간에 축전된 가연성 가스 및 압력 등으로 인한 파열 또는 폭발을 방지하여 2 차 사고 등을 방지하기 위함이다. 참고로 JIS 8715-2:2019(산업용 이차리 튬전지 및 배터리-제 2 부 : 안전시험 및 요구사항)에 따라 이차전지의 셀, 모듈, 배터리 팩 및 배터리 시스템 의 포장은 환기 기능을 포함해야 하며, 내부 압력이 파열이나 폭발을 초래할 수 있는 수준에 도달하기 전에 내부 압력을 완화시키는 기능을 보유하여야 한다. 또한 NFPA 855(4.9.2) 설계에 의한 공기배출에 환기에 따라 환기 시스템은 가연성 가스의 최대 농도를 전체 용적의 연소(폭발) 하한계(LFL)의 25%로 제한하도록 설계해야 한다. ※ 연소(폭발) 하한계(LFL : Lower Flammable Limit): 공기 중에서 가장 낮은 농도에서 연소할수 있는 부피 5 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 분산형전원설비 895 I | {}
feb095bd-5e4d-47be-84c4-cef03edea43a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 2 는 리튬계·나트륨계 이차전지 시설의 열폭주 및 폭발방지를 위하여 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(KS)에 적합하거나 동등 이상의 성능을 가진 이차전지 사용을 규정한다. 3 은 전기저장장치에 화재확산 방지를 위해 소화시스템(구조, 소화장치)을 설치하는 규정이다. 이는 화재사고 발생 시 소화시스템 동작에 따라 화재확산 방지가 결정되기 때문에 시설에 적합하게 운영관리 될 수 있도록 구조 및 소화장치를 고려하여 시설하여야 한다. 512.1.4 제어, 감시 및 보호장치 등 1. 낙뢰 및 서지 등 과도과 전압으로부터 주요 설비를 보호하기 위해 직류 전로에 직류 서지보호장치(SPD) 를 설치하여야 한다. ○ 2. 제조사가 정하는 정격 이상의 과충전, 과방전, 과전압, 과전류, 지락전류 및 온도 상승, 냉각장치 고장, 통신불량, 가연성·인화성가스 발생 등 긴급상황이 발생한 경우에는 관리자에게 경보할 수 있는 시설을 하여야 하며 다음의 요건을 만족하여야 한다. 가. 긴급상황이 발생하였을 때 전기저장장치를 자동 및 수동으로 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 설치 하여야 하며, 자동 비상정지는 5 초 이내로 동작하여야 한다. 나. 수동 조작을 위한 비상정지장치는 신속한 접근 및 조작이 가능한 장소에 설치하여야 한다. 3. 이차전지를 시설하는 장소의 내부 및 외부에는 가능한 한 사각지대가 없도록 감시하기 위한 CCTV 를 시설하여야 한다. 4. 전기저장장치의 상시 운영정보 및 CCTV 영상정보, 제 2 의 긴급상황 관련 계측정보에서 기록되는 시간 을 실시간으로 동기화하고, 이차전지실 외부의 안전한 장소에 전송되어 최소 1 개월 이상 보관하여야 한 다. 다만, CCTV 영상정보는 7 일간 보관하여야 한다. 5. 전기저장장치의 제어·감시장치를 포함한 주요 설비 사이의 통신장애를 방지하기 위한 보호대책을 고려 하여 시설하여야 한다. 6. 전기저장장치는 정격 이내의 최대 ev 초과 하여 충전하지 않도록 하여야 하고 완전 충전 후 추가 충전은 금지하여야 한다. ○ 1 의 직류서지보호장치의 설치위치로는 이차전지시스템의 직류선로 연결지점, 직류차단기 직전 후 및 전력변환장 치 직류 입력단 등이 그 고려대상이 될 수 있다. 2 는 비상정지장치는 제시된 경우에 준하는 비상상황 발생이나 이에 준하는 상황 발생 시 자동으로 작동될 수 있도 록 설치하여야 한다. 또한 2 의 "가"는 화재발생 시 빠른 비상정지작동으로 인하여 화재 확산을 방지할 수 있어야 하며, 비상정지 시간을 이벤트 검출 후 최소 5 초 이내로 작동하도록 관리하여야 한다. 2 의 "나" 는 관리자의 판단에 의해 수동으로도 작동될 수 있어야 하며, 관리자가 있는 관제실이나 관리자가 접근하 기 쉬운 이차전지실의 외벽 등에 설치한다. 3 은 이차전지실 내·외부의 상시 감지 및 관리자가 이상상태를 상시 확인하고, 사고 발생 시 원인분석에 활용하기 위하여 CCTV 를 시설하도록 규정한다. 4 는 데이터의 계측 및 측정이 정확하게 수행 될 수 있도록 CCTV 에 표시되는 시간과 데이터에서 나타내는 시간 을 동기화하는 것을 규정하며, CCTV 영상정보는 일주일간 보관하도록 규정한다. I 896 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
12f863d9-c2b7-4f3d-a8a5-b9c5148d3c34 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 512.1.5 전용건물 시설하는 경우 전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물에서 분리된 별도의 장소에 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 전기저장장치 시설장소의 바닥, 천장(지붕), 벽면 재료는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 불연재료 이어야 한다. 단, 단열재는 준불연재료 또는 이와 동등 이상의 것을 사용할 수 있다. e 나. 전기저장장치 시설장소는 지표면을 기준으로 높이 22 m 이내로 하고 해당 장소의 출구가 있는 바닥 면을 기준으로 깊이 9 m 이내로 하여야 한다. 다. 이차전지는 전력변환장치 등의 다른 전기설비와 분리된 격실(이하 512 에서 '이차전지실'라 한다)에 설 치하고 다음에 따라야 한다. e3 컨테이너 및 인 (1) 이차전지실의 벽면 재료 및 단열재는 "가"의 것과 같아야 한다. (2) 이차전지는 벽면으로부터 1 m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 다만, 옥외의 클로저는 제조사가 정한 거리를 이격한 경우에는 예외로 할 수 있으며, 컨테이너 및 인클로저의 면적 은 42 m2 이하여야 한다. (3) 이차전지와 물리적으로 인접 시설해야 하는 제어장치 및 보조설비(공조설비 및 조명설비 등)는 이차 전지실 내에 설치할 수 있다. (4) 이차전지실 내부와 가스 또는 열배출 경로에는 가연성 물질을 두지 않아야 한다. (5) 이차전지, 전력변환장치, 배전반 등은 침수의 우려가 없도록 하며, 지표면에서부터 최소 0.3 m 이 상 높이에 설치하여야 하며, 염전 또는 간척지 등에 시설하는 경우 지표면에서 최소 0.6 m 이상 높이에 설치하여야 한다. 라. 511.1.1 의 2 에도 불구하고 인화성 또는 유독성 가스가 축적되지 않는 근거를 제조사에서 제공하는 경 우에는 이차전지실에 한하여 환기시설을 생략할 수 있다. 마. 전기저장장치가 차량에 의해 충격을 받을 우려가 있는 장소에 시설되는 경우에는 충돌방지장치 등을 설치 하여야 한다. 바. 전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격하고 다른 건물 의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터는 3 m 이상 이격하여야 한다. 사. 이차전지실은 이차전지 용량의 5 MWh 이하 단위로 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 」에 따른 내화구조의 격벽을 설치하여야 한다. "나"는 진화작업의 용이성 및 내부 작업자 등의 대피 경로 등을 고려하여 이차전지 시스템의 설치 높이는 소방차가 접근이 가능한 바닥으로부터 22 m 이하로, 그 깊이는 출구통로가 있는 최저 바닥의 아래로 9 m 까지로 규정한다. "다"는 이차전지를 다른 전기설비와 분리하여 설치할 것을 규정하고 통상 이차전지 출력배선의 집합체 등을 기준으로 분리할 수 있다. 화재원이 어느 쪽이든 상호 영향을 최소화하고 화재의 피해를 최소화하기 위해 규정되었다. 여 기서 다른 전기설비에 포함되지 않는 대상, 즉 이차전지실 내부에 설치될 수 있는 전기설비는 "(3)"에 명시되었 다. 옥외 전용 컨테이너에 이차전지를 설치하는 경우, 제조사가 정한 거리로 이격한 경우에는 예외로 할 수 있으며, NFPA 855:2019, 4.4.3.2 에 ESS 를 수용하는 컨테이너 및 인클로저의 면적은 16.2m x 2.6m 로 규정 함에 따라. 컨테이너 및 인클로저의 면적은 42 m2 이하로 규정한다. 또한"(5)"는 전기저장장치의 침수예방 대책으로 설치높이는 지표면에서부터 최소 0.3m 이상의 높이에 설치하여야 한다. 또한 주변환경(염전, 간척지)등을 고려하는 경우, 지표면에서 최소 0.6m 이상 높이에 시설하여야 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 897 I | {}
8f12644d-e43c-44e2-b445-0447a7a54261 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "라"는 511.1.1 의 2 에서 전기저장장치 설치장소의 폭발성 가스의 배출을 위해 설치토록 한 환기시설의 생략에 대한 사항이다. 리튬이온 계열 이차전지의 경우 온·습도 유지는 화재예방에 필수적인 사항으로 설치장소에 따라 환기 시설의 운전이 온·습도 유지를 어렵게 할 수 있다. 이에 따라 이차전지 제조사 등에서 정상운전 시 폭발성 또는 유해성 가스의 축적이 나타나지 않음을 제시하는 경우에 한하여 온·습도 유지를 강화하기 위해 환기시설을 생략할 수 있도록 규정한다. "마"는 주차장 인근, 작업 현장 등 차량에 대한 충격의 우려가 있는 장소에 시설된 전기저장장치를 대상으로 % 량의 접근 및 충돌을 방지할 수 있는 장치의 시설을 규정한다. "바"는 전기저장장치의 시설장소와 주변 시설과 의 이격을 규정한 것으로 일반 시설과 는 1.5 m, 일반인들이 는 건물의 입구나 그 계단과 는 3 m 이격해야 한다. 옥외에 전기저장장치용 컨테이너는 1.5 m 이격대상에 해 당한다. 다만, 현장 여건상 이격이 어렵고 화재에 대한 영향이 비교적 적은 태양광발전설비는 이격대상에서 제외된다. "사"는 대용량 전기저장장치 설치 시 5MWh 이하 단위로 내화구조 격벽을 설치하도록 하나의 셀에서 화재가 시작하여 전이가 되더라도 최소한의 전소로 피해를 줄일 수 있다. 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 시설(옥상에는 수 없다)하는 경우에는 다음 에 따라 시설하여야 한다. technic 가. 전기저장장치 시설장소는 「건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조이어야 한다. 나. 이차전지모듈의 직렬 연결체(이하 512 에서 '이차전지랙')의 용량은 50 kWh 이하로 하고 건물 내 시설 가능한 이차전지의 총 용량은 600 kWh 이하이어야 한다. 다. 이차전지랙과 랙 사이는 1 m 이상 이격하고, 랙과 벽면 사이는 전면부의 경우 1 m 이상, 측면과 후 면부의 경우 0.8 m 이상 이격하여야 한다. 다만, 512.1.6 의 "가"에 의한 벽이 삽입된 경우 이차전 지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 할 수 있다. 라. 이차전지실은 건물 내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격하고 각 실의 출입 구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터 3 m 이상 이격하여야 한다. 마. 배선설비가 이차전지실 벽면을 관통하는 경우 관통부는 해당 구획부재의 내화성능을 저하시키지 않도 록 충전(��)하여야 한다. 바. 기타 사항은 512.1.5 에 따른다. 512.1.6 은 전용건물 이외의 장소, 즉, 일반인이 출입하는 건물에 설치되는 전기저장장치에 적용한다. 전기저장장치 설치장소 중 옥상을 제외하고 있는데, 이는 옥상이 건물 화재 발생 시 일반인의 대피장소로 사용될 수 있기 때문이다. "가"는 전기저장장치 시설 장소의 바닥, 천장(지붕), 벽면 재료는 「건출물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 에 따른 불연재료를 사용하도록 규정한다. 다만 벽 내부에 시설하는 단열재는 준불연재료 또는 이와 동등 이 상의 것을 사용할 수 있다. "나"는 전용건물 이외의 장소에 설치되는 경우에 대해 용량을 제한한 것이다. 이는 화재사고로 인한 일반인의 피해를 최소화하기 위하여 선제적인 안전대책을 마련한 것으로 리튬이온 계열 이차전지 관련 기술의 안전성 등을 조사하여 개정된 사항이다. I 898 ...1�8� + "tv >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
b6751417-73b6-4f7e-a8d9-1287863ab9d9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 512.2 납계·니켈계·바나듐계 이차전지의 시설 70 kWh 를 초과 하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 적용한 전기저장장치의 경우 512.1.4 의 3 에 따라 CCTV 를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7 일간 보관하여야 한다. 70 kWh 를 초과 하는 납계·니켈계·바나듐계 이차전지를 적용하는 경우에는 KEC 511(공통사항)을 적용하고, 최소 한의 안전 확보를 위하여 이차전지 시설장소 내·외부에는 가능한 사각지대가 없도록 감시가 가능한 CCTV 를 시 설하고, CCTV 영상정보는 7 일 이상 보관하도록 하였다. 512.3 흐름전지의 시설 512.3.1 적용범위 Coa 20 kWh 를 초과 하는 흐름전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다. lical 흐름전지는 유체시스템(펌프, 탱크, 배관, 밸브, 센서 등)이 적용되는 전지이기 때문에 전해질 누출에 대한 위험성 및 유해 가스 발생 가능성이 있다. 따라서 흐름전지 특성을 고려하여 안전 요구사항 및 보호수단 등을 마련하기 위해 흐름전지 시설 기준을 별도로 규정한다. 512.3.2 설비의 안전 요구사항 -te ○ 1. 흐름전지 시스템의 회로는 다른 부위의 도전부와 절연되어야 하며, 최소 절연저항은 공칭전압의 100 �/V 이상이어야 한다. C 2. 전해질과 접촉하는 부품은 내부식성 및 내구성을 갖추어야 한다. 3. 512.1.4 의 3 에 따라 CCTV 를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7 일간 보관하여야 한다. - 흐름전지 시스템의 회로 안전 요구사항 흐름전지 설치 지점이 접지에 직접 연결되지 않은 시스템에서 흐름전지 시스템의 지락은 유체를 취급하는 부품 (펌프, 배관, 스택, 탱크 등)에 유체로 인한 특정 문제가 발생할 수 있기 때문에 시스템 사용자는 이러한 사항을 고려하여야 한다. 1 은 KS C IEC 62932-2-2(고정형 흐름전지 에너지 시스템-제 2-2 부 :안전요구사항)의 5.3.3 을 준용하여 흐름전지 시스템은 다른 부위의 도전부와 절연되도록 규정한다. 또한 흐름전지 회로와 다른 부위의 도전부 사이의 최소 절연저항은 IEC 62485-2(이차전지 및 전지 설비에 대한 안전 요구사항-제 2 부 : 고정형 전지)의 6.4 의 요구사항 을 충족하며, 이들 사이의 최소 절연저항은 흐름전지 시스템 공칭전압의 100 �/V 이상이 되어야 한다. 2 전해질과 접촉하는 부분 흐름전지 시스템에서 누출과 관련된 유체 영향은 유독성, 부식성, 환경 영향 및 가연성 측면으로 분류된다. 유체 는 유체 시스템을 따라 흐르기 때문에, 누출 감지 및 누출 보호수단이 적절하게 시설되어 있지 않다면 누출이 지 속될 가능성이 있다. 또한 스택에 공급되는 유체는 대용량 탱크에 저장된다. 이러한 액체 위해에 대해서는 KS C IEC 62932-2-2(고정형 흐름전지 에너지 시스템-제 2-2 부 : 안전요구사항)에서 규정하는 것과 같이 다음의 기본 조치가 필요하며, 세부적 내용은 KS C IEC 62932-2-2 의 5.5.2-5.5.5 에 상세하게 규정되어 있다. · 유체 시스템의 밀봉 성능 확인 · 전해질과 접촉하는 부품의 설계 및 재료에 부식 방지 적용 · 누출 감지 및 적절한 조치(KEC 512.3.3 의 나) · 주변으로의 누출 방지 · 유체에 대한 정보 및 표시 제공 5 분산형전원설비 ...1�8� + ",", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 899 I | {}
8a96523d-645a-4b9c-acc9-017339b884ce | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 흐름전지의 구조적 부품들은 지정 조건, 재료 열화 과정 및 온도와 압력의 극한 조건에서 온도와 압력을 고려하 여 적절히 치수화되고 시험되어야 한다. 유체는 화학적으로 반응성이 높고 안전성 및 단면적 손실의 가속화 원인 이 될 수 있다는 사실에 주의 해야 한다. 512.3.3 전해질 유출방지 및 중화장치 전해질은 유출이 없도록 밀봉하고 유해가스로 인한 사고를 방지하기 위해 다음과 같은 장치를 시설하여야기 한다. 가. 전해질 용기와 전기저장장치를 갖춘 장소에는 전해질 유출 제어장치를 시설하여야 한다. 나. 전해질 유출을 감지하고 수집하는 장치를 시설하여야 한다. 다. pH 5.0~9.0 사이의 전해질 유출물을 중화할 수 있는 중화장치를 시설하여야 한다. Co cal 흐름전지시스템은 다른 이차전지와 는 다르게 전해질을 순환시키는 시스템이 있다. 유체순환시스템은 탱크, 펌 프. 배관, 센서 및 일부 안전 관련 장치로 구성되며, 화학적 안전 관점에서 유체는 탱크, 배관 및 스택에 저 장되기 때문에 밀봉이 중요한 요소이다. 또한 유해가스의 발생 가능성이 있으므로 적절한 시설대책 마련이 필 요하다. -te rO 512.3.4 흐름전지를 전용건물에 시설하는 경우 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에는 512.1.5 의 "나"부터 "마"(512.1.5 의 "다"(1) 과 (2)는 제외한다)까지의 규정에 의하여 시설하여야 한다. 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에는 리튬계 · 나트륨계 이차전지를 전용건물에 시설 하는 경우 중 다음을 준용하여 시설하여야 한다. o 전기저장장치 시설장소(지표면 기준 높이 22m 이내, 해당 장소의 출구가 있는 바닥면 기준 깊이 9m 이내) o 이차전지는 전력변환장치 등의 다른 전기설비와 분리된 격실에 설치 조건 o 이차전지실의 환기시설 설치 및 생략 조건 o 충격 우려가 있는 장소의 충돌방지장치 등 설치 512.3.5 흐름전지를 전용건물 이외에 장소에 시설하는 경우 1. 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 512.1.6 의 "나", "마"의 규정에 의하여 시설하여야 한다. 2. 흐름전지를 이용한 전기저장장치의 시설장소는 KDS 41 10 15(국가건설기준 : 건축구조기준 설계하 중)에 따라 하중에 견디도록 시설하여야 한다. 1 은 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 다음과 같이 512.1.6(전용건물 이외 의 장소에 시설하는 경우)의 "나", "마"의 규정을 따른다. o 이차전지모듈의 직렬 연결체 용량(50 kWh 이하, 총 용량 600 kWh 이하) o 배선설비 벽면 관통 시 관통부 충전 요건 2 는 흐름전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 건물 내 허용 하중을 고려하여 설치하도록 규정한다. 900 I ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
12d5ebef-d75a-4312-9004-d3b4a621e433 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설 513.1 이동형 전기저장장치 이차전지를 이용한 이동형 전기저장장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 513.1.1 설치장소의 요구사항 de 1. 이동형 전기저장장치를 충전, 보관하는 시설은 512 에 따른다. 2. 이동형 전기저장장치를 동일한 장소에 사용하는 경우 기간은 30 일을 초과 할 수 없다. 다만, 30 일을 초 과하는 경우 512 에 따라 시설하여야 한다. 3. 이동형 전기저장장치는 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하 등에 설치할 수 없다. 4. 이동형 전기저장장치는 공공도로, 건물, 가연성 물질, 위험 물질, 물건이 적층된 장소로부터 최소 3 m 이상 이격하여야 한다. 5. 이동형 전기저장장치는 출입금지 표시 및 잠금장치가 있는 울타리 등을 시설하여야 하고, 울타리 등으로 부터 1.5 m 이상 이격하여야 한다. 6. 전력계통에 연계하는 전기배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 232.11, 232.12, 232.51 에 따라 시설 하여야 한다. 다만, 232.51 에 따라 시설하는 경우에는 방호장치를 시설하여야 한다. 513.1.1 은 이동형 전기저장장치의 특성에 따라 동일장소 사용기간, 시설장소 및 간격 등에 대한 적용요건을 규정 하고 이동에 따른 진동 및 충격 등에 대한 불특정 환경을 고려한 안전기준도 포함하였다. 다음의 국제규정(IFC, NFPA 855)을 준용하여 안전기준을 준수하도록 하였다. Jec 1. 이동형 전기저장장치를 충전 및 보관하는 시설은 IFC 2021(1207.10.6), NFPA 855(4.5.6)에 따라 이동형 전기저장장치를 충전 및 보관하는 설치는 고정형 전기저장장치의 옥내 또는 옥외설비로 취급하며, 해당하는 경우 고정형 전기저장장치의 시설 KEC 512(이차전지 용량 및 종류에 따른 시설)을 준용하도록 규정한다. 2. 이동형 전기저장장치를 동일 장소에서 사용하는 경우 IFC 2021(1207.10.7.1), NFPA 855(4.5.7.3)에 따 라 동일 장소에서 이동형 전기저장장치를 사용하는 경우에는 30 일을 초과 할 수 없도록 규정한다. 다만, 30 일을 초과 하는 경우에는 KEC 512(이차전지 용량 및 종류에 따른 시설)을 적용하여 시설하여야 한다. 3. 이동형 전기저장장치 시설장소는 IFC 2021(1207.10.7.2), NFPA 855(4.5.7.4)에 따라 배치된 이동형 전 기저장장치를 운영하기 위한 장소는 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하층 또는 건물 돌출부 아래 등에 위 치해서는 안된다. 4 및 5 이동형 전기저장장치 간격은 IFC 2021(1207.10.7.3), NFPA 855(4.5.7.5)에 따라 배치된 이동형 전 기저장장치는 공공도로, 건물, 가연성 물질, 위험 물질, 적층되어 있는 물건, 기타 노출된 위험으로부터 최 소 3m 이상 이격하여 시설하여야 한다. IFC 2021 (1207.10.7.6), NFPA 855(4.5.7.8.)에 따라 일반인의 출입을 방지하기 위하여 이동형 전기저장장치는 외함에서 1.5m 이상 떨어져 있도록 잠금장치가 있는 울타 리 또는 기타 승인된 장벽을 설치할 것을 제시하고 있다. 또한, 일반인의 출입을 엄격하게 금지하기 위하여 출임금지 표시를 명확하게 표기하여야 한다. 6. 전력계통에 연계하는 전기배선 전기배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 KEC 232.11(합성수지관공사), 232.12(금속관공사), 232.51(케이블 공사)를 준용하여 시설하도록 규정하고 있다. 다만, 232.51(케이블공사)에 따라 시설하는 경우에는 방호장치 를 시설하여야 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 901 I | {}
ac9864e2-e702-4d71-9dae-518e73c4c2c6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 513.1.2 설비의 안전 요구사항 1. 이동형 전기저장장치의 이차전지는 512(512.1.4 의 3 은 제외한다)에 따른다. 2. 이차전지는 기계적 충격·진동 등에 안전성을 확보하도록 KS C IEC 62660-2(전기자동차용 리튬이차전 지 셀-제 2 부: 신뢰성 및 오용 시험) 또는 동등 이상의 기준에 적합하여야 한다. 3. 이동 시 충격진동을 계측할 수 있는 장치를 시설하여 진동 속도는 2.8 mm/s 이하여야 하며 진동 임 계치는 3 G 이하가 되도록 유지하여야 한다. 1 은 이동형 전기저장장치의 이차전지는 설비의 안전 요구사항을 충족하기 위하여 KEC 512(이차전지 용량 및 종류에 따른 시설)에 대한 기본 규정(보호장치, 안전장치, 소화장치, 데이터 수집관리, 모니터링 등)을 준용하 도록 하고 있다. 다만, KEC 512.1.4 의 3 에서 규정하는 이차전지 시설 장소 내·외부의 사각지대가 없도록 감 시하기 위한 CCTV 시설은 제외한다. 2 는 이동형 전기저장장치의 이차전지는 이동 시 충격과 진동 등에 대한 기계적인 요소를 고려해야 하기 때문 에 최소한 전기자동차용으로 사용되는 이차전지의 기계적 시험에 따라 확인할 수 있도록 KS C IEC 62660-2 또는 동등 이상의 기준에 적합하게 적용되어 안전성을 확보하도록 규정한다. 3 은 이동에 따른 충격진동 발생에 대해 계측장비 등을 이용하여 기록하고 제어할 수 있도록 규정하여 이동 시 발생할 수 있는 사고(볼트 풀림, 낙상, 파손)) 등을 방지할 수 있도록 진동 속도 및 진동 임계치 유지 값을 규정한다. Electro Korea L 902 I ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... <"p ー t⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
c6821f3f-78e8-4a2f-bb43-c9fdbd5572b2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 (520 태양광발전설비) 521 일반사항 태양광발전설비 시설기준의 해설에 앞서 KEC 및 해설서에서 사용하는 태양전지 모듈과 집합체의 정의 를 그림 H521-1 과 이하의 해설에 나타내었다. od ![image](/image/placeholder) 태양전지 스트링 접속함 OCPD OCPD OCPD + 태양전지 셀 OCPD 전력 변환 장치 태양전지 모듈 OCPD (인버터) OCPD 과전류보호장치 OCPD OCPD 태양전지 스트링 태양전지 어레이 *어레이 과전류보호장치는 설치환경에 따라 태양전지 스트링 접속함 내부에 설치되기도 한다. 그림 H521-1 태양광발전설비 예시 ◎ 태양전지 모듈 : 결선된 태양전지 셀을 주위 환경으로부터 완벽하게 보호할 수 있도록 만든 조립체의 최소 단위 ◎ 태양전지 스트링 : 하나 이상의 태양전지 모듈이 직렬로 연결된 회로 ◎ 태양전지 어레이 : 전기적으로 상호 연결된 태양전지 모듈, 태양전지 스트링 혹은 태양전지 서브어레이 의 조립체이다. 태양전지 어레이는 인버터 혹은 기타 전력변환장치의 직류 입력 단자 혹은 직류 부하 까지의 모든 부품을 의미한다. 단, 기초, 추적장치, 온도 제어 및 기타 부품을 포함하지 않는다. 태양전 지 어레이는 단일 태양전지 모듈, 단일 태양전지 스트링, 혹은 하나 이상의 병렬 연결된 선, 혹은 하나 이상의 병렬 연결된 태양전지 서브어레이 및 해당 관련 전기부품으로 구성될 수 있다. 521.1 설치장소의 요구사항 1. 인버터, 제어반, 배전반 등의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수점검할 수 있는 공간을 확보하고 필요한 조명설비를 시설하여야 한다. 2. 인버터 등을 수납하는 공간에는 실내온도의 과열 상승을 방지하기 위하여 온도 및 습도를 유지하도록 환기 시설을 시설하여야 한다. 3. 배전반, 인버터, 접속장치 등을 옥외에 시설하는 경우 침수의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 903 I | {}
3f073f92-2d6f-4fa3-af52-f1094c7f7201 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 4. 태양전지 모듈을 지붕에 시설하는 경우 취급자에게 추락의 위험이 없도록 점검통로를 안전하게 시설하 여야 한다. 5. 태양전지 모듈의 직렬군 최대개방전압이 직류 750 v 초과 1500 v 이하인 시설장소는 다음에 따라 울 타리 등의 안전조치를 하여야 한다. 가. 태양전지 모듈을 지상에 설치하는 경우는 351.1 의 1 에 의하여 울타리·담 등을 시설하여야 한다. 나. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 있는 옥상 등에 시설하는 경우는 "가" 또는 341.8 의 1 의 "바"에 의하여 시설하여야 하고 식별이 가능하도록 위험 표시를 하여야 한다. 다. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 없는 옥상·지붕에 설치하는 경우는 모듈 프레임 등 쉽게 식별할 수 있는 위치에 위험 표시를 하여야 한다. 라. 태양전지 모듈을 주차장 상부에 시설하는 경우는 "나"와 같이 시설하고 차량의 출입 등에 의 한 구조물, 모듈 등의 손상이 없도록 하여야 한다. 마. 태양전지 모듈을 수상에 설치하는 경우는 "다"와 같이 시설하여야 한다. 521.1 은 태양광발전설비 설치장소에 대한 요구사항이다. 1 은 「기술기준」 제 21 조에 따라 보수 또는 점검을 위한 작업공간의 확보와 상시 또는 비상시를 위한 조명설비 시설을 규정한다. 설치장소의 건축적 고려사항과 조명설비의 조도는 KDS 31 10 21(전기설비 관련 시설 공간) "4.1.1 건축 관점의 고려사항" 및 KS A 3011(조도 기준) "표 1 조도 분류" 등을 참고할 수 있으며, 대략 150~300 럭스(lx)의 조도를 적정 수준으로 볼 수 있다. 다음 표는 상기 KS 표준에서 제시하는 조도 기준에 관 한 것으로 이를 참고할 수 있다. 표 H521.1-223 KS A 3011 의 발전소 내부 조도 분류 ¦ 장소/활동 ¦ 조도 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉난방 설비 ¦ D ¦ ¦ 송풍기단 ¦ E ¦ ¦ 실험실 ¦ G ¦ ¦ 전지실 ¦ F ¦ ¦ 제어실 ¦ F ¦ ¦ 조정실(배선구역, 제어반) ¦ F ¦ ¦ 조정실(비상조명) ¦ E ¦ ¦ 조정실(운전실) ¦ G ¦ ¦ 통신장비실 ¦ F ¦ 표 H521.1-224 KS A 3011 의 조도 분류별 조도 범위 ¦ 활동 유형 ¦ 조도 분류 ¦ 조도 범위[럭스(lx)] (최저 - 표준 - 최고) ¦ 참고 작업면 조명 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고휘도 대비 혹은 큰 물체 대상의 시작업 수행 일반 휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행 저휘도 대비 혹은 매우 작은 물체 대상의 시작업 수행 ¦ F G H ¦ 150 - 200 - 300 300 - 400 - 600 600 - 1,000 - 1,500 ¦ 작업면 조명 ¦ 904 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
aab3bd23-4709-498b-b196-fe782c84fa39 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 2 는 인버터 등을 수납하는 공간에 실내온도의 상승을 방지하기 위해 환기시설을 갖추고 인버터의 정상적인 작동 을 위한 온·습도 유지를 규정한다. 통상적인 인버터의 적정 운전 온도범위는 -15 °C 에서 60 °C 사이로 다소 넓은 범 위를 갖는다. 참고로 KS 인증을 위한 인버터의 온도시험 기준 주위온도는 옥내형의 경우 30±5 °C, 옥외형의 경우 40±5 °C 로 정하고 있으며, 외부 연결을 위한 전선연결 단자의 온도 한계 값은 60 °C 로 정해져 있다. 습도시 험은 92%RH±2.5%RH 환경에서 수행되고 옥내형의 경우 습도의 영향은 고려대상이 아니다. 3 은 배전반, 인버터, 접속장치 등을 옥외에 시설할 때 전기설비가 침수되지 않도록 조치할 것을 규정한 것으로서 설치장소의 주변 여건을 고려하여 설치기초는 지반보다 높게 설치하여 빗물이 유입되지 않도록 하는 등의 침수대책이 마련되어야 한다. 4 는 지붕형 태양광발전설비의 관리자 및 점검자(이하에서 취급자)의 추락사고 예방을 위한 규정으로서 안 전한 점검통로란 지붕의 받침대 등에 견고하게 설치되어 지붕 위에서 취급자가 필요시 지나다닐 수 있는 발판 등을 의미하고 이와 함께 난간이나 안전 고리 등을 함께 설치하여 취급자의 안전을 확보할 수 있다. 5 의"가"는 태양전지 모듈을 지상에 설치하는 경우 KEC 351.1(발전소 등의 울타리·담 등의 시설)의 1 에 따라 시 설하도록 하고 있다. 5 의"나"는 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 있는 옥상 등에 시설하는 경우 "가" 또는 KEC 341.8(고압용 기계기구의 시설)의 1 의 "바"에 의하여 시설하고 식별이 가능하도록 위험 표시를 하도록 규 정하고 있다. 5 의"다"는 모듈 직렬군 최대개방전압이 직류 750 v 초과 1500 v 이하인 경우 일반인이 쉽게 출입할 수 없는 옥상·지붕이라 하더라도 접근 시 감전 우려가 있음을 경고하는 위험 표시를 하도록 명시한 것이다. 태양전지 모듈의 위험 표시에 대한 내용으로 KS C IEC 61730-1(태양광발전(PV) 모듈 안전 조건 - 제 1 부 : 구성 요건) 의 11.4 와 같이 개방 전압이 50 V 가 넘는 모듈 또는 최대 시스템 정격 전압이 50 V 가 넘는 모듈의 경우 에는 전기 충격의 위험에 대하여 확실하게 눈에 띄는 경고 표시를 모듈에 연결하는 기구의 근처에 붙여 야 한다는 조항이 있음을 참고할 수 있다. 5 의"라"는 태양전지 모듈을 주차장 상부에 시설하는 경우 "나"와 같이 충전 부분이 노출하지 아니하는 기 계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 하며, 차량의 출입 등에 의한 구조물, 모듈 등의 손상이 없도록 시설할 것을 명시한 것이다. 5 의"마"는 태양전지 모듈을 수상에 설치하는 경우에 "다"와 같이 전기 충격의 위험에 대하여 확실하게 눈 에 띄는 곳에 위험 경고 표시를 시설하여야 함을 명시한 것이다. 521.2 설비의 안전 요구사항 1. 태양전지 모듈, 전선, 개폐기 및 기타 기구는 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여야 한다. 2. 모든 접속함에는 내부의 충전부가 인버터로부터 분리된 후에도 여전히 충전상태일 수 있음을 나타내는 경고가 붙어 있어야 한다. 3. 태양광설비의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 계통연계에 문제가 있을 경우 회로분리를 위한 안전 시스템이 있어야 한다. 1 은 태양광발전설비는 원칙적으로 충전부의 노출을 금지해야 함을 규정한다. 전선은 절연전선 또는 케이블을 사용하고 접속기, 개폐기, 제어기 등과 기계기구의 단자부, 도전체 등의 충전부가 노출되지 않도록 시설하여야 한다. 2 는 태양광발전설비의 접속함 내 충전부는 차단기의 작동 여부와 관계없이 햇빛이 비추면 충전 상태가 되 므로 감전사고에 대한 경각심을 주기 위한 경고 표지를 설치해야 한다. 3 은 계통에 연계하는 분산형전원설비의 보호장치는 503.2.4 에 따른 안전시스템 설치를 규정한다. 태양 광발전설비는 계통의 접지방식 등을 고려하여 사고를 감지 및 차단할 수 있는 장치를 구비하고 이를 통해 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 5 905 I 분산형전원설비 | {}
40a1e804-4588-4555-9780-2ef77194ad2e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 자체설비와 계통으로의 사고 파급을 방지해야 한다. ![image](/image/placeholder) TO :KEPCO TR (한전공급규정에 따름) 3⌀ 4W 22.9kV/380V 60Hz (재산한계점 변압기 2 차 출력측 접속단자) MCCB 4P SPARE +F-CV 300mm2 / 1Cx 4L X 3 조 (지중) 125AF/50AT 접속반 전원 PT*3 37kA F1 모니터링 전원 증 PNL 전원 CTx1 WHM 600/5A RECTIFIER 발전/수전용 15VA MCCB 2P 양방향계량기 100AT TR XXXXXX SCR F PT*3 F PTT DEVICE 무보수 SCR 완전 밀폐형 1⌀ 10A F 12V7Ah Digital 보호 계전, 계측기 9 CELL 690V ACB 4P 630AF 27, 50/51, 50/51G, 59, 810/U, 67N MCCB 2P 1000--- 10AT, 5kA 50kA 단독운전검출요소(df/dt) CTx3 SH 600/5A 1P, 15VA K MCCB4P ACB 2P 10AT, 5kA 125AF/50AT 3⌀ 4W 380V BATTERY 2P 10AT, 5kA 37kA 120kA SPD MCCB4P MCCB4P MCCB4P MCCB4P MCCB4P MCCB4P MCCB4P MCCB 4P 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT 100AF/60AT - - - 国 - - m INVERTER-1 INVERTER-2 INVERTER-3 INVERTER-4 INVERTER-5 INVERTER-6 INVERTER-7 INVERTER-8 (36kW) (36kW) (36kW) (36kW) (36kW) (36kW) (36kW) (36kW) (보호요소: 과전류, 단락전류, 과·저전압, 과·저주파수) 그림 H521.2-1 저압 100 kW 이상 연계 시 보호장치 예시도(2) 521.3 옥내전로의 대지전압 제한 주택의 태양전지모듈에 접속하는 부하측 옥내배선(복수의 태양전지모듈을 시설하는 경우에는 그 집합체에 접속 하는 부하 측의 배선)의 대지전압 제한은 511.3 에 따른다. 521.3 은 태양전지 모듈에 접속하는 배선을 주택의 옥내에 시설할 때의 대지전압 제한에 대한 규정이다. 주택의 옥내 환경은 전기설비와 관련한 안전대책이 각별히 요구되는 장소로서 일반인이 상시 주거하여 감 전 또는 화재사고의 파급이 매우 큰 것에 기인한다. 여기서 옥내배선은 주택에 시설한 태양전지 모듈 또 는 그 집합체에서 전력변환장치에 이르는 옥내 직류 전로에 해당하며 직류 600 v 까지로 제한한다. 과거 에는 태양전지 어레이의 직류 출력전압(최대개방전압 기준)을 300 V 이하로 제한하여 옥내의 전력변환장 치에 도입했다. 그러나 관련 제품의 고효율화 및 소형화를 위해 일반인에 미치는 위험성을 최소화하는 보호장 치 등 설치를 전제로 옥내 직류 전로의 대지전압 제한을 완화한 것이다. 906 I ...1�8� + > > 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
3ca6fa92-fcf2-4842-95be-bfbd7ea30794 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 522 태양광설비의 시설 522.1 간선의 시설기준 522.1.1 전기배선 1. 전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 모듈 및 기타 기구에 전선을 접속하는 경우는 나사로 조이거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 기계적·전기적으로 안전하게 접속하고, 접속점에 장력이 가해지지 않도록 할 것 나. 배선시스템은 바람, 결빙, 물, 온도, 태양방사와 같이 예상되는 외부 영향을 견디도록 시설할 것 다. 모듈의 출력배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시할 것 hnica 위하여 스트링 라. 직렬 연결된 태양전지모듈의 배선은 과도과 전압의 유도에 의한 영향을 양극간의 배선간격이 최소가 되도록 배치할 것 마. 기타 사항은 512.1.1 에 따를 것 2. 단자와 접속은 512.1.2 에 따른다. 1 의"가"는 배선기구 단자부분의 접속불량에 의한 과열 및 소손사고 등을 방지하기 위한 것이다. 1 의"나"는 옥외에 설치되는 태양광발전설비의 환경적 특성을 고려하여 그 배선시스템은 바람, 결빙, 온도, 태양방사는 물론 물(수분), 자외선, 산(Acid) 등 해당 설치장소에서 예상되는 최악의 환경에 견뎌야 할 것을 규정한다. 전선의 선정 시 태양전지 스트링 등이 추적 방식인 경우에는 유연성이 있는 전선을 사용하여 바람에 의한 영향을 최소화 하여야 한다. 이외에도 태양전지 스트링 등의 개방전압과 배선의 자외선 노출 정도 등을 고려하여 적절한 전선이 선정되어야 한다. 참고로 KS C IEC 62930 에 따른 태양광 전용 케이블은 DC 1,500 V 에 적합하며 온도, 물, 자외선, 산 등의 외부 영향에도 안전성을 확보할 수 있다. 직사광선에 노출된 비철 도관 및 덕트는 UV 내성형인 것이 바람직하며, 케이블 타이 등은 전체 시스템의 수명이나 유지보수 주기에 비해 그 수명이 짧을 경우 사용을 피하는 것이 바람직하다. 1 의"다"는 출력배선의 양극선과 음극선의 오결선 방지 등을 위해 극성을 표시할 것을 규정한다. 극성별로 전선의 색상을 구분하거나 전선마다 극성을 표시하는 방법 등이 있다. 전선의 극성 표시는 취급자 및 일반인 의 안전 확보를 위한 기본적인 사항으로서 비단 태양광발전설비 뿐만 아니라 모든 전기설비에서 공통적 으로 영구히 식별 가능한 조치를 하도록 규정한다. 1 의"라"는 직렬 연결된 태양전지 모듈의 배선에 낙뢰 등으로부터 유도되는 과도과 전압의 영향을 줄이기 위하여 스트링 배선 사이의 간격을 최소화하도록 규정한다. 예를 들어 아래 그림과 같이 배선 사이의 간격을 최 소화하기 위한 배선방법을 적용할 수 있다. 2 는 단자와 접속에 관한 사항이다. 특히, 간선에 알루미늄 케이블을 사용하는 경우에는 이종금속간 부식 방지를 위해 구리 단자 등의 사용은 피하고 알루미늄 전선 전용의 접속단자를 사용함이 바람직하다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 907 I | {}
85df24fc-8054-4473-84a6-86508044f01d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) ![image](/image/placeholder) + PV 모듈 PV 모듈 접속함 귀로용 도체 + 그림 H522.1-1 태양전지 스트링의 루프면적 최소화 예시 Code 522.2 태양광설비의 시설기준 522.2.1 태양전지 모듈의 시설 tecr 태양광설비에 시설하는 태양전지 모듈(이하 "모듈"이라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 모듈은 자체중량, 적설, 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 탈락하지 아니하도록 지지물에 의하 여 견고하게 설치할 것 나. 모듈의 각 직렬군은 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야 하며 1 대의 인버터(멀티스트링 인 버터의 경우 1 대의 MPPT 제어기)에 연결된 모듈 직렬군이 2 병렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력 전압 및 출력전류가 동일하게 형성되도록 배열할 것 "가"는 태양전지 모듈이 옥외 환경에 그대로 노출되어 적설, 바람 등의 영향으로 탈락되지 않도록 설치될 것과 자 체중량, 지진 등의 영향에 의한 손상이 발생되지 않도록 설치될 것을 규정한다. 또한 태양광 발전설비의 경우 에는 일반 대중의 생활 환경과 근접하여 시설되는 경우가 많으므로 태양전지 모듈이 낙하하여 사람이나 물건에 손상을 입히지 않도록 구조적 안전성을 확인해야 한다. "나"는 태양전지 스트링과 어레이 구성 시 동일한 단락전류를 가진 모듈을 선정하고 배열할 것을 규정한다. 태 양전지 모듈은 제조회사마다 특성이 다르므로 한 스트링에 사용되는 모듈은 가급적 동일한 특성을 갖는 것을 선 정함이 바람직하다. 특히 단락전류가 다른 모듈을 직렬 연결하는 경우에는 발전손실 등을 야기하여 출력 저하를 가져올 수 있기 때문에 동일한 단락전류를 갖는 모듈을 사용하도록 한다. 또한 복수의 태양전지 스트링이 병렬로 연결되는 경우에는 각 스트링의 출력전압과 출력전류가 동일하게 형성되도록 배열되어야 하 는데 이는 스트링 사이의 전압 차이가 전체 설비의 출력 저하를 가져올 수 있기 때문이다. 멀티스트링 인버터는 하나의 전력변환장치가 복수의 태양전지 어레이를 연결할 수 있도록 제작된 것으로서 보통 전기 적으로 연결된 각 어레이마다 출력제어기를 둔다. 그림 H521-1 에는 단일 입력을 갖는 전력변환장치가 사용된 태 양광발전설비를 나타내었고 그림 H522.2-1 은 복수 입력을 갖는 전력변환장치(멀티스트링 인버터)가 사용된 태양광발전설비를 나타내었다. 908 I ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
70f25a3e-5d9d-40a0-923d-eeee90db574a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 ![image](/image/placeholder) OCPD OCPD OCPD OCPD 복수 입력 전력변환장치 (멀티스트링 인버터) OCPD OCPD OCPD 직류입력 1 MPPT 1 OCPD 직류입력 2 ode MPPT 2 직류입력 3 MPPT 3 OCPD OCPD OCPD OCPD OCPD OCPD OCPD OCPD 그림 H522.2-1 멀티스트링 인버터를 사용하는 태양광발전설비 예시 522.2.2 전력변환장치의 시설 인버터, 절연변압기 및 계통 연계 보호장치 등 전력변환장치의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 인버터는 실내·실외용을 구분할 것 나. 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 입력전압 범위 이내일 것 다. 옥외에 시설하는 경우 방수등급은 IPX4 이상일 것 "가"는 태양광발전설비용 인버터 선정 기준으로서 옥내형의 경우에는 환기 및 방열에 대한 검토가 이뤄지고 옥 외형의 경우 수분 및 습기 유입, 충서류 및 먼지의 유입 등에 대한 검토가 이뤄지므로 설치환경에 대한 기준은 없고 수분에 대하여 모든 방향에서 분사되는 환경에서의 보호 수준을 의미한다. 표 H522.2-3 는 방진 및 방수등급의 구체적 사항을 표시한다. "나"는 태양전지 모듈의 직렬 구성 수 및 인버터의 선정 기준으로서 안정적인 운영을 위해 태양전지 어레 이의 각 스트링 개방전압은 인버터의 입력전압 범위의 상한 및 하한 모두를 벗어나서는 안 된다. 태양전 지 모듈의 명판 또는 시험성적서의 개방전압은 일반적으로 기준온도 25°C 에서의 시험 값이므로 태양전지 스트링의 모듈 구성 수 설계 시에는 반드시 계절에 따른 모듈 표면의 온도 변동을 고려하여 모듈의 온도 계수를 적용하고 이에 적합한 인버터를 선정하도록 한다. "다"는 옥외에 설치하는 인버터 등 전력변환장치의 방수등급을 규정한 것으로서, 표 H522.2-3 방수등급별 상세사 항 중 IPX4 는 물 튀김을 보호할 수 있는 방말형에 해당되는 것을 나타낸다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 909 I | {}
a96b2cc4-98fc-4f05-8e2e-0a193cac54e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H522.2-3 방수등급별 상세사항 ¦ 방수등급 ¦ 설명 ¦ 설명 ¦ 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X ¦ 보호 안 됨 ¦ 보호되지 않는 상태 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 수직을 떨어지는 물방울로부터 보호 ¦ 낙수 보호 ¦ 방적형 ¦ ¦ 2 ¦ 수직 15 도 이하로 직접 분사되는 액체로부터 보호 ¦ 낙수 보호 ¦ 방적형 ¦ ¦ 3 ¦ 수직 60 도 이하로 직접 분사되는 액체로부터 보호 ¦ 물 분무 보호 ¦ 방우형 ¦ ¦ 4 ¦ 모든 방향에서 분사되는 액체로부터 보호 ¦ 물 튀김 보호 ¦ 방말형 ¦ ¦ 5 ¦ 모든 방향에서 분사되는 낮은 수압의 물줄기 보호 (제한된 수준의 유입 허용) ¦ 물 분사 보호 ¦ 방분류형 ¦ ¦ 6 ¦ 모든 방향에서 분사되는 높은 수압의 물줄기 보호 (제한된 수준의 유입 허용) ¦ 강한 물 분사 보호 ¦ 내수형 ¦ ¦ 7 ¦ 15cm ~ 1m 깊이의 물속에서 보호(30 분) ¦ 일시적 침수영향 보호 ¦ 방침형 ¦ ¦ 8 ¦ 1m ~ 제조사가 권하는 깊이의 물속에서 보호 ¦ 연속 침수영향 보호 ¦ 수중형 ¦ ¦ 9 ¦ 가까운 거리에서 어떠한 방향으로 고온, 오압의 물을 직사해도 전혀 침수되지 않음. ¦ 강한 물 분사 보호 ¦ 내수형 ¦ 522.2.3 모듈을 지지하는 구조물 모듈의 지지물은 다음에 의하여 시설하여야 한다. Electr 가. 자체중량, 적재하중, 적설 또는 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조일 것 나. 부식환경에 의하여 부식되지 아니하도록 다음의 재질로 제작할 것 (1) 용융아연 또는 용용아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강 (2) 스테인리스 스틸(STS) (3) 알루미늄합금 (4) 상기와 동등이상의 성능(인장강도, 항복강도, 압축강도, 내구성 등)을 가지는 재질로서 KS 제품 또 는 동등이상의 성능의 제품일 것 다. 모듈 지지대와 그 연결부재의 경우 용융아연도금처리 또는 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단 가공 및 용접부위는 방식처리를 할 것 라. 설치 시에는 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 설치하여야 하며 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 조립하여야 하며, 모듈-지지대의 고정 볼트에는 스프링 와셔 또는 풀림방지너트 등으로 체 결할 것 "가"는 태양전지 모듈과 고정철물의 결합부, 고정철물과 지붕바탕 및 지붕구조 부재와 의 결합부분 미 고정 철물 끼리의 결합부분은 「건축구조기준」에 정해진 고정하중, 풍압, 적설, 지진에 의한 외력에 대해서 안정성을 확보하는 강도를 가질 것을 규정한다. 풍속 등의 설치지역 환경과 주변 구성 환경 등을 고려하여 구조물 설계에 반영하여야 한다. 태양전지 모듈 지지대의 구조 설계에 있어서 상정되는 최대 하중은 일반적으로 풍압하중이다. 강풍 시 모듈 및 구조물이 파괴되는 사례가 다수 발생했다. 지진하중은 지진에 의한 지반운 동이 구조물에 작용하는 하중을 말하며, 일반적으로는 풍압하중보다는 작지만 가로등과 같이 중심이 높은 장소 나 방재용에 설치하는 경우에는 주된 하중으로 고려될 수 있다. I910 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9575bde2-a218-48cb-b0b9-dc6939058efe | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 "나" 및 "다"는 부식 방지용 재료에 대한 규정을 하고 있다. 모듈과 프레임의 결착부 및 프레임 간의 결착부, 프 레임과 지면의 결착부에 사용되는 재료는 알루미늄, 아연 도금 강철 등과 같이 전체 시스템의 수명 및 역할 에 적합하도록 부식에 대한 내구성이 있는 재질이어야 한다. 알루미늄이 해양 혹은 기타 부식성이 높은 환경에 설치되는 경우 적합한 두께로 도금되어야 하고 암모니아와 같은 농업 환경의 부식성 가스도 또한 고려 되어야 한다. "라"는 모듈 설치 시 주의 사항으로서 장시간 옥외에 노출되어 바람, 온도 등의 변화에 따라 볼트의 체결이 풀릴 것에 대비하여 고정볼트에는 스프링워셔 또는 풀림방지너트를 사용할 것을 규정한다. 이 때 볼트 너트 등의 재료는 녹슬지 않는 재질을 사용하여야 한다. 522.3 제어 및 보호장치 등 Co 522.3.1 어레이 출력 개폐기 1. 어레이 출력 개폐기는 다음과 같이 시설하여야 한다. 이르는 전로(복수의 가. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 태양전지 어레이에서 전력법령 nica 태양전지 모듈을 시설한 경우에는 그 집합체에 접속하는 부하측의 전로)에는 그 접속점에 근 접하여 개폐기 기타 이와 유사한 기구(부하전류를 개폐할 수 있는 것에 한한다)를 시설할 것 나. 어레이 출력개폐기는 점검이나 조작이 가능한 곳에 시설할 것 1 의 "가"는 태양전지 어레이의 점검·보수 시 또는 일부 태양전지 모듈에 이상 등이 생겼을 때 회로를 분 리하여 작업자의 안전을 확보하기 위한 개폐기의 설치를 규정한다. 개폐기는 태양전지 어레이에서 흐를 수 있는 최대의 직류 전류(부하전류)를 차단하는 능력이 있는 것을 사용하고 MCCB 등의 과전류 차단기 를 통해 이를 병용하기도 한다. 1 의 "나"는 태양전지 어레이 출력과 인버터 사이의 전로 등 점검이나 조작이 가능한 곳에 개폐기를 시설 할 것을 규정하며 지붕형 태양광발전설비 등 점검이나 조작을 위한 접근이 어려운 경우에는 접근이 쉬운 장소에 별도로 설치하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 가. 적용사례 1 전력변환장치 부하전류 개폐하지 않는 것이 좋다 부하전류를 개폐 가능한 것. 【비고】개폐기를 조작하는 경우는 부하전류를 개폐 가능한 것을 우선 조작할 것. 나. 적용사례 2 전력변환장치 부하전류 개폐 가능한 것. 〉 다. 적용사례 3 ![image](/image/placeholder) 전력변환장치 부하전류 개폐 가능한 것. 그림 H522.3-1 어레이 출력 개폐기의 적용 예 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 5 분산형전원설비 911 I | {}
7f37720b-416f-4837-b6b7-ad480dee1d0b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 522.3.2 과전류 및 지락 보호장치 1. 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락전류가 발생할 경우에 전로를 보호하는 과전류차단 기 또는 기타 기구를 시설하여야 한다. 단, 그 전로가 단락전류에 견딜 수 있는 경우에는 그러하지 아 니하다. 2. 태양전지 발전설비의 직류 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 방법 및 성능은 IEC 60364-7-712(2017) 712.42 또는 712.53 에 따를 수 있다. 1 은 태양전지 모듈, 전선 등의 전로를 과전류로부터 보호하기 위해 규정하였다. 직렬로 접속한 태양전지 모듈은 그 특성상 단락시에도 정격전류의 1.1 배에서 1.2 배 정도의 전류밖에 발생하지 않기 때문에 전로 의 과전류 보호는 사용전선에 여유를 갖게 하는 것으로서 특별히 보호장치를 생각하지 않아도 되는 경우 가 많다. 그러나 태양전지를 병렬로 다수 접속한 경우 병렬로 한 다른 태양전지로부터 사고점에 단락전 류가 공급되기 때문에 사고점이 있는 전로의 과전류보호를 위해 과전류차단기 기타의 기구를 시설할 것 을 규정하였다. 따라서 전로에 단락이 발생하여 병렬로 한 다른 태양전지로부터 사고점에 단락전류가 공 급되어도 그 전류에 견딜 수 있는 전로에는 상기의 과전류차단기 등은 시설하지 않아도 좋다. 2 는 태양광발전설비 직류 전로의 지락사고에 의한 화재방지를 위해 이를 검출하고 차단하는 장치의 시설 을 규정한다. 다만, 전로의 차단 이후에도 태양광발전의 특성상 전원 자체가 제거되지는 않기 때문에 즉 각적인 점검을 통해 사고원인을 완전히 해소하는 작업까지 연계하는 것이 바람직하다. KS C IEC 60364-7-712 에 의한 직류 지락사고의 검출 및 보호방법은 다음과 같다. KS C IEC 60364-7-712 직류 지락사고의 검출 및 보호방법 ① 비절연 인버터 계통의 지락보호 비절연 인버터(무변압기형)을 설치하고 그 전원측의 교류전로를 접지(저항접지 포함한다)하는 경우는 직류 성분과 교류성분 모두에 동작하는 지락차단기(B 형 RCD)를 다음과 같이 교류측에 시설하여야 한다. 인 버터 용량이 250kW 를 초과 하는 경우 지락전류모니터링장치를 차단기와 조합하여 다음의 성능을 만족 하도록 할 수 있다. 1) B 형 RCD 는 인버터 용량(연속 출력정격)이 30kVA 이하인 경우 지락전류 300mA 이하에서 300ms 이내에 동작하여야 한다. 인버터 용량이 30kVA 를 초과 하는 경우 kVA 당 10mA 를 가산한다. 2) B 형 RCD 는 지락전류가 급격히 변화하는 경우 다음 표와 같은 시간 이내에 동작하여야 한다. ¦ 지락전류의 급격한 변화 ¦ 동작시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ �Ig = 30mA/sec ¦ < 300ms ¦ ¦ 4Ig = 60mA/sec ¦ < 150ms ¦ ¦ 4Ig = 150mA/sec ¦ < 40ms ¦ ② 절연 인버터 방식의 지락보호 절연 인버터(변압기 내장형)을 설치하고 그 전원 측의 교류전로를 비접지하는 경우는 다음과 같은 절연 저항감시장치를 설치하여야 한다. 1) 절연저항은 운전을 시작하기 전 또는 24 시간마다 한 번씩 측정하여야 한다. 2) 절연저항값은 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다. I 912 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d90cc8a9-7bb7-46a0-9e4e-f176f0acdb6b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 ¦ 어레이 정격용량(kW) ¦ 최소절연저항(kl) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Prated ≤20 ¦ 30 ¦ ¦ 20 < Prated ≤30 ¦ 20 ¦ ¦ 30 < Prated ≤50 ¦ 15 ¦ ¦ 50 < Prated ≤100 ¦ 10 ¦ ¦ 100 < Prated ≤200 ¦ 7 ¦ ¦ 200 < Prated ≤400 ¦ 4 ¦ ¦ 400 < P rated ≤500 ¦ 2 ¦ ¦ Prated > 500 ¦ 1 ¦ ③ 직류 기능접지의 지락차단장치 직류 기능접지에 지락차단장치를 설치하는 경우 정격전류가 다음 표에 주어진 값을 초과 하지 않아야 한다. ¦ 총 태양전지 어레이 정격용량(kWp) ¦ 정격전류 In(A) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 < Prated ≤ 25 ¦ 1 ¦ ¦ 25 く Prated ≤ 50 ¦ 2 ¦ ¦ 50 < Prated ≤ 100 ¦ 3 ¦ ¦ 100 く Prated ≤ 250 ¦ 4 ¦ ¦ Prated > 250 ¦ 5 ¦ 522.3.3 상주 감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설은 351.8 에 따른다. 태양광발전소 등은 상시 사람이 상주하여 운전 상태를 감시하는 것이 원칙이었으나 최근에는 정보 전송기술, 자동 제어기술의 진보, 전력용 기기와 보호 장치의 신뢰도의 향상 등의 기술적 요인을 배경으로 하여 무인발전소가 설치 되고 있는데, 특히, 인건비를 절약하기 위하여 모니터링 장치를 통한 무인화가 추진되고 있다. 사람이 항상 운전할 때는 점검시 외견의 이상, 이상음 또는 냄새 등으로서 큰 사고를 사전에 방지하는 것 도 가능하며 또한 사고가 발생하였을 때도 적절한 조치를 강구할 수 있으나 무인인 경우에는 이와 같은 것을 기대할 수 없으므로 상시감시발전소에 비하여 기기의 보호 장치 등을 강화할 필요가 있다. 이에 KEC 351.8(상주 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설)에 따른다. 522.3.4 접지설비 1. 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다. 2. 수상에 시설하는 태양전지 모듈 등의 금속제는 접지를 해야하고, 접지시 접지극을 수중에 띄우거나, 수중 바닥에 노출된 상태로 시설하여서는 아니 된다. 3. 기타 접지시설은 140 의 규정에 따른다. 1 은 등전위본딩 등을 통해 태양전지 모듈의 프레임과 지지물을 전기적으로 완전하게 접속하여 전기적 안전 성능을 확보하기 위한 것으로서, 모듈의 절연파괴에 따른 누전으로 인한 감전을 보호하기 위한 규정이다. 5 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t 분산형전원설비 913 I | {}
e8d5ff1b-d4f4-4206-994d-43db578e9c61 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 이를 위하여 보통 모듈의 프레임과 지지물에 접지선을 본딩하는 방식으로 현장에서 적용하고 있다. 그러나 접지 선 접촉불량, 볼트 및 워셔의 부적절성, 토크 강약의 문제, 염분, 이종금속(galvanic) 부식, 접지선 이탈 등의 문제로 시간이 지나면서 전기적 연속성 측면에 문제가 발생할 수 있다. 특히 프레임(알루미늄)과 접 지선(구리)간의 이종금속 부식은 다수 사례가 발견되는 실정으로 지속적인 유지관리가 요구된다. 참고로 스테 인리스, 주석도금 등의 접지러그 사용 및 구리선을 상부에 위치시키는 시공방법 등의 적용을 통해 전기적으 로 보다 완전하고 신뢰성 있는 접속을 보장할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 H522.3-2 접지러그를 사용한 등전위본딩 nnical Code 2 는 수상에 설치하는 태양광발전설비의 접지에 관한 사항으로서 모듈 등의 금속제 접지는 제 1 에 따라 시 행하고, 저수지·댐 등의 수상에 부유체를 이용하여 태양광발전설비를 시설함에 따라 저수지·댐 등의 갈 수기 또는 우기에 수위 변화가 심하게 변화되므로 인해 접지극의 역할이 문제가 될 수 있어 접지극의 설 치 방법을 수중에 띄우거나 수중바닥에 노출하여 시설하지 않도록 규정하고 있다. 3 은 1 과 2 의 적용외의 기타 접지시설에 대하여는 140 접지시스템에 따르도록 한 규정이다. 522.3.5 피뢰설비 ea 태양광설비의 외부피뢰시스템은 150 의 규정에 따라 시설한다. 태양광설비를 보호하기 위해 별도로 외부피뢰시스템을 시설해야 하는 경우 적용기준을 명시한 것이다. 건물 위에 태양광발전설비를 설치할 때 통상적으로 직접적인 낙뢰의 가능성에 대한 영향력은 미미하다. 그러나 건물의 물 리적 성격 혹은 돌출부가 태양전지 어레이의 설치로 인해 현저하게 변경되는 경우, KS C IEC 62305-2(피 뢰 시스템-제 2 장: 리스크 관리)에 의거하여 낙뢰 보호 시스템의 필요성을 평가하고 필요 시 KS C IEC 62305-3(피뢰 시스템-제 3 부: 구조물의 물리적 손상 및 인명위험)를 준수하는 낙뢰 보호 시스템을 설치해 야 한다. 건물에 낙뢰보호시스템(LPS)이 이미 설치된 경우, 태양전지 시스템은 KS C IEC 62305-3(피뢰 시 스템-제 3 부: 구조물의 물리적 손상 및 인명위험)에 따라 적합하게 LPS 에 통합되어야 한다. 건물에 낙뢰 시스템 이 필요하지 않거나 독립 어레이의 함체에는 어레이 및 설비의 인버터 및 모든 부분을 보호하기 위해 과전압 보호 또한 필요할 수 있다. 522.3.6 태양광설비의 계측장치 태양광설비에는 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 태양광발전설비에는 운전 보안상 각종의 계측장치가 필요하며 태양광설비의 최소한의 계측범위를 규정하고 있으 며 태양광발전설비의 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하여 운전 상태를 표시하도록 하는 것이다. 914 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
5fa3c07f-ee14-43ed-8156-ce25ae9affbb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 (530 풍력발전설비) 531 일반사항 530 은 기술기준에서 정한 발전용 풍력설비의 안전성능에 대하여 보다 구체적인 실현수단을 규정한 것이 다. 기술기준에 적합하도록 하기 위하여 국제표준 및 이에 근접한 기술요건 중 안전수준을 확보할 기술적 근거가 충분하다면 530 이외의 다른 규정을 적용할 수 있다. cod 531.1 나셀 등의 접근 시설 나셀 등 풍력발전기 상부시설에 접근하기 위한 안전한 시설물을 강구하여야 한다. cal 531.1 은 풍력발전기에서 작업자 및 운영자 등의 안전을 위한 시설물 요구사항으로서 풍력발전기 타워 내· 외부 및 상부에서의 안전한 이동·작업을 위해 별도의 시설물이 필요함을 규정한다. 특히 다음과 같은 나 셀 외부 이동·작업은 낙하의 위험성이 매우 높기 때문에 안전한 시설물의 설치 및 안전장구의 구비가 요 -te 구되어 진다(산업안전보건 기준 안전관리규칙 제 56 조 참조). ◎ 풍향·풍속계, 항공장애등, 피뢰설비 등을 유지 ·보수하는 경우 ctro ◎ 나셀 외부로 이동하여 허브로 진입하는 경우 ◎ 나셀 커버 및 냉각장치를 유지 · 보수하는 경우 ![image](/image/placeholder) 안전 고리 ![image](/image/placeholder) (a) 나셀 상부 (b) 타워 내부 그림 H531.1-1 풍력발전기 안전 시설물에 대한 예 5 분산형전원설비 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 915 I | {}
2d569f14-3c3a-4303-93c4-4e64204d64f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 531.2 항공장애 표시등 시설 발전용 풍력설비의 항공장애등 및 주간장애표지는 「항공법」 제 83 조(항공장애 표시등의 설치 등)의 규정에 따라 시설하여야 한다. 531.2 는 국토교통부고시, 「공항시설법」 제 36 조(항공장애 표시등의 설치 등)에 따른 항공장애 표시등 및 항 공장애 주간(��)표지 시설을 규정한다. 풍력발전기 전체 높이(수직 날개(블레이드) 높이 기준)가 150 m 미만인 풍력발전기의 경우, 조종사가 어느 방향에서나 확인할 수 있도록 풍력발전기 상부에 중광도 A 나 B 또는 C 형태의 항공장애등을 2 개 이상 설치(중광도 A 의 경우 주/야간 다 적용 가능함)해야 한다. 전체 높이가 150 m 이상인 풍력발전기의 경우, 150 m 미만인 경우와 동일하고 추가적으로 그림 H531.2-1 과 같이 지 상과 나셀의 중간 높이에 3 개 이상의 저광도 E 형태 항공장애등을 설치해야 한다. ica ch ![image](/image/placeholder) 전체 높이 그림 H531.2-1 풍력발전기 항공장애등 설치 풍력발전기의 주간장애표지(「항공법」에서 항공장애표시)는 날개(블레이드), 나셀, 타워의 상부 2/3 는 흰색 으로 채색하도록 규정되어 있고, 필요시 관계부처와 의 협의 를 통해 일부 변경 가능하다. <p id='549' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> I 916 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
affeea53-50b9-4942-bfb1-8c692d9f3050 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 531.3 화재방호설비 시설 500 kW 이상의 풍력터빈은 나셀 내부의 화재 발생 시, 이를 자동으로 소화할 수 있는 화재방호설비를 시 설하여야 한다. 531.3 은 신속한 접근이 어려운 나셀 내부의 화재 발생 시 이를 자동으로 소화하는 화재방호설비의 시설을 규정 한다. 풍력발전기의 나셀은 대부분의 발전설비가 설치되는 장소로 지상고가 높고 공간이 협소하기에 화재발생 우려가 있는 지점(가령, 변압기 및 전력변환장치 또는 발전기 등)에 자동 소화할 수 있는 설비(fire detection tube 또는 화재감시설비에 의한 소화설비 등)를 시설함으로써 화재를 조기에 진화하고 확산을 방지할 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 직접 소화방식 노즐 소화방식 · 직접 소화방식 : 튜브가 녹으면서 직접소화액 분사 · 노즐 소화방식 : 튜브가 녹으면 노즐에서 소화액 분사 그림 H531.3-1 풍력발전기 나셀 내부의 자동소화설비 설치 예 cal Kore O O ...1�8� + ^ >"-- 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ..0 ,,I fi 计"t 5 분산형전원설비 917 I | {}
ef97f77b-ae72-4ab4-a970-2ab81b322f8c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 532 풍력설비의 시설 532.1 간선의 시설기준 1. 간선은 다음에 의해 시설하여야 한다. 가. 풍력발전기에서 출력배선에 쓰이는 전선은 CV 선 또는 TFR-CV 선을 사용하거나 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과 하는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 별 도의 조치를 취할 것 나. 기타 사항은 512.1.1 에 따를 것 2. 단자와 접속은 512.1.2 에 따른다. Coo 1 은 풍력발전기의 간선에 적용되는 전선의 선정 및 설치에 있어 고려되어야 할 사항들을 규정한다. 풍력 발전기 내부는 협소한 공간에 다발의 전선들이 설치되기에 화재 발생 시 확산의 우려가 있고 마찰 등에 의한 전선 손상의 우려가 크다. 따라서 풍력발전기에는 화재에 강인한 난연성 또는 내열성 전선의 사용 이 권장된다. 또한 풍력발전기에 사용되는 윤활유 및 냉각수들에 의해 전선이 손상되지 않도록 내유성 및 화학저항성 전선을 사용하거나 이를 보호하는 배관을 설치하는 것이 권장된다. 특히, 풍력발전기는 나 셀의 회전(요 잉)에 의해 전선의 꼬임이 발생하게 되므로 해당 구간에서는 비틀림에 강인한 전선의 사용이 권장된다. ro ○ O ![image](/image/placeholder) 그림 H532.1-1 케이블 꼬임구간 시설의 예 2 는 간선의 단자와 접속에 있어 고려되어야 할 부분으로 풍력발전기의 경우 다른 시설물과 는 다르게 빈번 한 진동이 발생하기에 이를 고려하여 견고하게 시설해야 한다. I 918 ...1�8� + > >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
e342c5e7-e547-4d58-8741-c54548020e56 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 532.2 풍력설비의 시설기준 532.2.1 풍력터빈의 구조 기술기준 제 169 조에 의한 풍력터빈의 구조에 적합한 것은 다음의 요구사항을 충족하는 것을 말한다. 1. 풍력터빈의 선정에 있어서는 시설장소의 풍황(��)과 환경, 적용규모 및 적용형태 등을 고려하여 선정 하여야 한다. 2. 풍력터빈의 유지, 보수 및 점검 시 작업자의 안전을 위한 다음의 잠금장치를 시설하여야 한다. 가. 풍력터빈의 로터, 요 시스템 및 피치 시스템에는 각각 1 개 이상의 잠금장치를 시설하여야 한다. d 나. 잠금장치는 풍력터빈의 정지장치가 작동하지 않더라도 로터, 나셀, 날개의 회전을 C 수 있 어야 한다. 3. 풍력터빈의 강도계산은 다음 사항을 따라야 한다. 가. 최대풍압하중 및 운전 중의 회전력 등에 의한 풍력터빈의 강도계산에는 조건을 고려 하여야 한다. (1) 사용조건 (가) 최대풍속 (나) 최대회전수 (2) 강도조건 (가) 하중조건 -technical (나) 강도계산의 기준 (다) 피로하중 tro 나. "가"의 강도계산은 다음 순서에 따라 계산하여야 한다. (1) 풍력터빈의 제원(날개 직경, 회전수, 정격출력 등)을 결정 (2) 자체중량, 공기력, 원심력 및 이들에서 발생하는 모멘트를 산출 (3) 풍력터빈의 사용조건(최대풍속, 풍력터빈의 제어)에 의해 각부에 작용하는 하중을 계산 (4) 각부에 사용하는 재료에 의해 풍력터빈의 강도조건 (5) 하중, 강도조건에 의해 각부의 강도계산을 실시하여 안전함을 확인 다. "나"의 강도 계산개소에 가해진 하중의 합계는 다음 순서에 의하여 계산하여야 한다. (1) 바람 에너지를 흡수하는 날개의 강도계산 (2) 날개를 지지하는 날개 축, 날개 축을 유지하는 회전축의 강도계산 (3) 날개, 회전축을 지지하는 나셀과 타워를 연결하는 요 베어링의 강도계산 532.2.1 은 풍력발전기의 구조에 대한 시설기준으로서 풍력발전기 설계에 고려해야 할 사항을 규정한다. 1 은 풍력발전기 선정시 고려해야 할 외부 환경적 조건을 규정한다. 풍력발전기의 하중, 내구성 및 운전은 설치 환경과 계통구성 등에 영향을 받는다. 가령, 해상이나 해안가 등에 설치되는 풍력발전기의 경우 염 분에 대한 고려가 필요하고, 산악 지역에 설치되는 경우에는 염분 피해보다는 난류에 대한 고려가 필요 하다. 또한 태풍이 빈번하게 발생하는 지역에서는 기계적으로 강인한 제품을 적용하며, 저풍속 지역에서 는 낮은 풍속에서도 출력이 생산될 수 있는 제품을 설치한다. 참고로 국제표준 등에서는 외부 환경조건 을 고려하여 풍력발전기의 기준풍속 등을 표 H532.2-1 과 표 H532.2-2 와 같이 제시한다. 소형풍력발전기 의 경우에는 KS C JEC61400-2(풍력터빈-제 2 부:소형 풍력터빈)를 참고할 수 있다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 919 I | {}
ff3795cd-5a6a-442d-b6e5-99546c5a89d2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H532.2-1 Class 별 설계 기준 풍속 ¦ Wind Turbine Class ¦ Wind Turbine Class ¦ Wind Turbine Class ¦ I ¦ II ¦ III ¦ S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vref ¦ Vref ¦ 설계기준풍속 ¦ 50.0 ¦ 42.5 ¦ 37.5 ¦ Site specific ¦ ¦ V ave ¦ V ave ¦ 연평균설계풍속 ¦ 10.0 ¦ 8.5 ¦ 7.5 ¦ Site specific ¦ ¦ Onshore ¦ V_e50(z) ¦ 50 년 회귀 3 초 평균 최대 풍속 ¦ 70.0 ¦ 59.5 ¦ 42.0 ¦ Site specific ¦ ¦ Onshore ¦ V_e1(z) ¦ 1 년 회귀 3 초 평균 최대 풍속 ¦ 56.0 ¦ 47.6 ¦ 33.6 ¦ Site specific ¦ ¦ Offshore ¦ V_e50(z) ¦ 50 년 회귀 3 초 평균 최대 풍속 ¦ 62.5 ¦ 53.1 ¦ N/A ¦ Site specific ¦ ¦ Offshore ¦ V_e1(z) ¦ 1 년 회귀 3 초 평균 최대 풍속 ¦ 50.0 ¦ 42.5 ¦ N/A ¦ Site specific ¦ ¦ Offshore ¦ v _50red(z) ¦ 50 년 회귀 60 초 평균 최대 풍속 ¦ 55.0 ¦ 46.8 ¦ N/A ¦ Site specific ¦ ¦ Offshore ¦ v 1red(z) ¦ 1 년 회귀 60 초 평균 최대 풍속 ¦ 44.0 ¦ 37.4 ¦ N/A ¦ Site specific ¦ * 참고자료: KS C IEC 61400-1(풍력 터빈 - 제 1 부: 설계 요구사항), KS C IEC 61400-3(풍력발전기 - 제 3 부: 해상용 풍력 발전기에 대한 설계 요구사항), Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH, 2010(Guideline for the Certification of Wind Turbines), Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH, 2012(Guideline for the Certification of Offshore Wind Turbines) 표 H532.2-2 난류 강도 ¦ Category ¦ Category ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I15(-) ¦ 15m/s 풍속에서 난류강도 특성값 ¦ 0.18 ¦ 0.16 ¦ 0.145 ¦ ¦ a(-) ¦ 난류 특성값 기울기 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ * 참고자료: 표 H532.2.1-2 와 같음 ore 2 는 풍력발전기의 회전체의 유지보수 시 작업자의 안전을 위한 필수적 고려사항이다. 여기서 잠금장치는 일반적 인 정지장치와 는 달리 작업자가 해제하기 전까지 체결 상태를 유지하여 작업 중 회전체의 회전을 방지하는 것 을 말한다. 단, 정지장치 중 잠금장치의 기능을 갖는 것에 한하여 잠금장치로 볼 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 H532.2-1 풍력발전기의 회전부위의 예 I 920 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
b995ed47-ce18-4b3a-b403-788c16e9a3ad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 "가"의 요 시스템은 풍향에 따라 회전하고 로터 및 피치 시스템은 풍속에 따라 회전한다. 이러한 회전체의 유지 보수 작업은 외부 환경조건에서도 회전체가 움직이지 않도록 1 개 이상의 잠금장치를 체결한 후 점 검하여야 한다. 단, 회전할 수 없도록 제작된 부분까지 잠금장치를 요구하지는 않는다. "나"는 계통정전 등 내·외부적인 요인에 의해 해체될 수 있는 정지장치(유압식 브레이크 등) 이외에 작업자의 안전을 확 보할 수 있는 잠금장치 또는 잠금장치 기능을 갖는 정지장치의 시설을 규정한다. Code ![image](/image/placeholder) 그림 H532.2-2 수동 장금장치 예 532.2.2 풍력터빈을 지지하는 구조물의 구조 등 echnical 기술기준 제 172 조에 의한 풍력터빈을 지지하는 구조물은 다음과 같이 시설한다. 1. 풍력터빈을 지지하는 구조물의 구조, 성능 및 시설조건은 다음을 따른다. 가. 풍력터빈을 지지하는 구조물은 자체중량, 적재하중, 적설, 풍압, 지진, 진동 및 충격을 고려하여야 한 다. 다만, 해상 및 해안가 설치시는 염분 피해 및 파랑하중에 대해서도 고려하여야 한다. 나. 동결, 착설 및 먼지의 부착 등에 의한 비정상적인 부식 등이 발생하지 않도록 고려하여야 한다. 다. 풍속변동, 회전수변동 등에 의해 비정상적인 진동이 발생하지 않도록 고려하여야 한다. 2. 풍력터빈을 지지하는 구조물의 강도계산은 다음을 따른다. 가. 제 1 에 의한 풍력터빈 및 지지물에 가해지는 풍하중의 계산방식은 다음 식과 같다. Kore CqA P : 풍압력(N) C : 풍력계수 q : 속도압(N/m2) A : 수풍면적(m2) (1) 풍력계수 C 는 풍동실험 등에 의해 규정되는 경우를 제외하고, [건축구조설계기준]을 준용한다. (2) 풍속압 q 는 다음의 계산식 혹은 풍동실험 등에 의해 구하여야 한다. (가) 풍력터빈 및 지지물의 높이가 16 이하인 부분 m V 2 q= 60 Vh 60 (나) 풍력터빈 및 지지물의 높이가 16 m 초과 하는 부분 V 2 q= 120 Vh 60 (3) 수풍면적 A 는 수풍면의 수직투영면적으로 한다. V 는 지표면상의 높이 10 m 에서의 재현기간 50 년에 상당하는 순간최대풍속(m/s)으로 하고 관측자료에서 산출한다. h 는 풍력터빈 및 지지물의 지표에서의 높이(m)로 하고 풍력터빈을 기타 시설물 지표면에서 돌출한 것의 상부에 시설하는 경우에는 주변의 지표면에서의 높이 로 한다. 5 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 분산형전원설비 921 I | {}
addf64bd-ced9-42ee-a17b-4e9d0e346f18 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 풍력터빈 지지물의 강도계산에 이용하는 지진하중은 지역계수를 고려하여야 한다. 다. 풍력터빈의 적재하중은 컷아웃 시, 공진풍속 시, 폭풍 시 하중을 고려하여야 한다. 3. 풍력터빈을 지지하는 구조물 기초는 당해 구조물에 제 1 의"가"에 의해 견디어야하는 하중에 대하여 충 분한 안전율을 적용하여 시설하여야 한다. 532.2.2 는 풍력발전기를 지지하는 구조물에 대한 시설기준으로써 나셀과 블레이드를 포함한 상부 구조물 을 지지하는 타워, 하부구조물 및 기초 등을 설계함에 있어 고려해야 할 사항들이다. 1 은 풍력발전기의 지지 구조물에 대한 성능 및 시설 조건으로서, 육상과 는 달리 해상의 경우에는 염분 피해 및 파 랑하중에 의한 환경적 영향(진동 및 충격, 부식등)을 더 고려하여 설계해야 함을 제시하고 있다. 2 는 다양한 환경의 하중 조건하에서 풍력발전기의 수명기간 동안 충분한 구조강도를 유지하기 위한 계산방법을 제시하고 있다. 일반적으로 풍하중은"가"에서 제시한 값으로 계산하여 해석한다. 지진하중은 "나"에 제시되어 있 는 지역계수뿐만 아니라 지반계수, 중요도계수, 동적계수 등을 적용하여 해석한다. 적재하중은 "다"에 제시되어 있는 컷아웃, 공진풍속 및 폭풍 시 하중을 고려해야 하며, 특히 해상에 풍력발전기를 설치할 때에는 풍황, 해황, 환경보호, 입지조건 등 다양한 해상 환경조건을 포함한 항목들을 고려해야 한다. 3 은 구조물 기초 설계에 있어서 확인되지 않거나 고려되지 않은 환경적 조건을 고려하기 위한 안전율을 적용하여 풍력발전기가 설계된 수명동안 문제가 발생하지 않도록 시설할 것을 규정한다. 다음은 KS 에서 제시하는 설계하중 케이스에 대한 해석 형식으로 풍력발전기의 설계 시 이를 참고할 수 있다. 표 H532.2-3 설계 하중 케이스 ¦ 설계상태 ¦ 구분 ¦ 바람조건* Ele ¦ 기타조건 ¦ 해석 타입 ¦ 부분 안전계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 발전 ¦ 1.1 ¦ NTM Vin < Vhub Vout ¦ 극한사건에 외삽법 적용 ¦ U ¦ N ¦ ¦ 1. 발전 ¦ 1.2 ¦ NTM Vin < Vhub く Vout ¦ ¦ F ¦ * ¦ ¦ 1. 발전 ¦ 1.3 ¦ ETM Vin く Vhub < Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 1. 발전 ¦ 1.4 ¦ ECD Vhub = Vr - 2 m/s, V, Vr + 2 m/s ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 1. 발전 ¦ 1.5 ¦ EWS Vin < Vhub < Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 2. 발전중 고장발생 ¦ 2.1 ¦ NTM Vin く Vhub く Vout ¦ 정상 제어 시스템 고장 또는 전기 네트워크 손실 또는 1 차 계층 제어 기능 고장 ¦ U ¦ N ¦ ¦ 2. 발전중 고장발생 ¦ 2.2 ¦ NTM Vin < Vhub < Vout ¦ 비정상적인 제어 시스템 고장 또는 2 차 계층 기능 관련 고장 ¦ U ¦ A ¦ ¦ 2. 발전중 고장발생 ¦ 2.3 ¦ EOG Vhub = Vr 土 2 m/s 이고 Vout ¦ 전기 네트워크 손실을 포함한, 외부 또는 내부 전기 고장 ¦ U ¦ A ¦ ¦ 2. 발전중 고장발생 ¦ 2.4 ¦ NTM Vin < Vhub < Vout ¦ 제어 시스템 고장, 전기적 고장 또는 전기 네트워크 손실 ¦ F ¦ * ¦ I 922 ...1�8� + " > >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
4c2a3f33-f3e4-4fe2-8d73-0f81f590f443 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 ¦ 설계상태 ¦ 구분 ¦ 바람조건* ¦ 기타조건 ¦ 해석 타입 ¦ 부분 안전계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3. 시동 ¦ 3.1 ¦ NWP Vin < Vhub < Vout ¦ ¦ F ¦ * ¦ ¦ 3. 시동 ¦ 3.2 ¦ EOG Vhub = Vin, Vr 士 2 m/s 이고 Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 3. 시동 ¦ 3.3 ¦ EDC Vhub = Vin, Vr 士 2 m/s 이고 Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 4. 정상정지 ¦ 4.1 ¦ NWP Vin < Vhub < Vout ¦ ¦ F ¦ * ¦ ¦ 4. 정상정지 ¦ 4.2 ¦ = Vr 士 2 m/s EOG Vhub Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 5. 긴급정지 ¦ 5.1 ¦ NTM Vhub = Vr 士 2 m/s 이고 Vout ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 6. 대기 (정지 또는 아이들링) ¦ 6.1 ¦ EWM 50 년 재현기간 ¦ ¦ U ¦ N ¦ ¦ 6. 대기 (정지 또는 아이들링) ¦ 6.2 ¦ EWM 50 년 재현기간 ¦ 극한 전기 계통 연결 손실 ¦ U ¦ A ¦ ¦ 6. 대기 (정지 또는 아이들링) ¦ 6.3 ¦ EWM 1 년 재현기간 ¦ 극한 요 불일치 ¦ U ¦ N ¦ ¦ 6. 대기 (정지 또는 아이들링) ¦ 6.4 ¦ NTM Vhub < 0.7 Vref ¦ ¦ F ¦ * ¦ ¦ 7. 대기중 고장 발생 ¦ 7.1 ¦ EWM 1 년 재현기간 ¦ ¦ U ¦ A ¦ ¦ 8. 수송, 조립, 유지보수, 수리 ¦ 8.1 ¦ NTM 제조자에 의해 제시된 Vmaint ¦ ¦ U ¦ T ¦ ¦ 8. 수송, 조립, 유지보수, 수리 ¦ 8.2 ¦ EWM 1 년 재현기간 ¦ ¦ U ¦ A ¦ 다음과 같은 약어를 사용한다. 士 2 m/s 분석을 하여야 하는 범위 내의 풍속에 대한 민감도 피로 극한 강도 정상 이상 수송 및 건설 피로에 대한 부분 안전 계수 ¦ DLC ¦ 설계 하중 케이스 ¦ Vr ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ECD ¦ 극한 코히런스 돌풍 및 풍향변화 ¦ orea F ¦ ¦ EDC ¦ 극한 풍향 변화 ¦ U N ¦ ¦ EOG ¦ 운전 중 극한 돌풍 ¦ A ¦ ¦ EWM ¦ 극한 풍속 모델 ¦ ¦ ¦ EWS ¦ 극한 급변풍 ¦ T ¦ ¦ NTM ¦ 정상 난류 모델 ¦ * ¦ 532.3 제어 및 보호장치 등 532.3.1 제어 및 보호장치 시설의 일반 요구사항 기술기준 제 174 조에서 요구하는 제어 및 보호장치는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 제어장치는 다음과 같은 기능 등을 보유하여야 한다. (1) 풍속에 따른 출력 조절 (2) 출력제한 (3) 회전속도제어 (4) 계통과 의 연계 (5) 기동 및 정지 (6) 계통 정전 또는 부하의 손실에 의한 정지 (7) 요잉에 의한 케이블 꼬임 제한 5 분산형전원설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 923 I | {}
2fa04dec-ddd0-4f59-b5f4-7da33c7e30c6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 나. 보호장치는 다음의 조건에서 풍력발전기를 보호하여야 한다. (1) 과풍속 (2) 발전기의 과출력 또는 고장 (3) 이상진동 (4) 계통 정전 또는 사고 (5) 케이블의 꼬임 한계 533.3.1 은 풍력발전기의 정상운전이 가능하도록 능동적 또는 수동적 방법으로 풍력발전기를 제어 및 보호 하는 장치의 시설을 규정한다. "가"에 제시된 제어기능은 운전과 관련된 중요 변수를 설계범위 내로 유지 하기 위함이다. (1)은 풍속에 따라 최적의 출력을 발생시키는 제어를 의미하고 (2)는 풍력발전기의 설계된 정격 출력 또는 계통 운영자의 요구 등에 의한 한계값 이하로 출력을 제한하는 제어를 의미한다. (3)은 로 터의 회전속도를 설계값 이하 또는 기타 운영을 위한 최적값으로의 제어를 의미한다. (4)는 풍력발전기 출 력 등이 계통과 의 연계에 문제가 없도록 제어할 것을 의미하고 (5)는 기동풍속 및 정지풍속에 따라 풍력 발전기가 정상적인 기동 및 정지 작동을 수행하는 제어를 의미한다. (6)은 계통에 사고 등 발생 시 풍력발 전기의 보호를 위해 정지하는 제어를 의미하고 (7)은 나셀의 요잉으로 인해 내부의 전선이 꼬임 한계값을 초과 하지 않도록 요잉을 제어하는 것을 말한다. "나"에 제시된 보호장치는 발전기의 내·외부적 요인으로 발생되는 이상상태로부터 시스템을 보호할 것을 규정한다. (1)의 과풍속은 기기가 받는 하중을 증가시켜 손상의 위험성을 가지며, (2)의 발전기 과출력 또 는 고장은 설비의 절연손상 및 이로 인한 화재를 유발할 수 있다. (3)의 이상진동은 기기에 손상에 의해 일어나거나 기기 손상을 발생시킬 소지가 큰 상태가 되며, (4)의 계통 정전 또는 사고 시에는 운영중인 발 전기에 과전류 등을 유발하여 심각한 손상의 위험이 있고, (5)의 케이블의 꼬임 한계는 전선의 절연파괴를 유발할 수 있다. 532.3.2 주전원 개폐장치 풍력터빈은 작업자의 안전을 위하여 유지, 보수 및 점검 시 전원 차단을 위해 풍력터빈 타워의 기저부에 개폐 장치를 시설하여야 한다. 532.3.2 는 풍력발전기의 안전한 유지, 보수 및 점검을 위해 기저부에 위치한 발전기 외부 계통과 의 연계 점에서 고려해야 할 사항을 규정한다. 풍력발전기가 정지된 상태이더라도 외부 계통에서 유입된 전원으로 내부 설비에 충전부가 발생할 수 있기에 유지, 보수 및 점검 작업 시 작업자의 안전을 위하여 계통과 분 리할 수 있는 개폐장치를 구성하여야 한다. 소형 풍력발전기와 같이 공간적 제약으로 인해 내부에 개폐장 치를 설치할 수 없는 경우에는 풍력발전기 외부 기저부(개폐동작 상태를 쉽게 확인할 수 있는 장소)에 분 리할 수 있는 개폐장치를 시설한다. I 924 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
bd94fa57-7b15-4bdb-92d9-83f27b8f1255 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 ![image](/image/placeholder) 주변압기 GEN 보조변압기 소내부하 나셀 타워 기저부 외부계통 그림 H532.3-1 기저부의 개폐장치 시설의 예 Code 532.3.3 상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설은 351.8 에 따른다. -technical · 532.3.3 은 풍력발전기 또는 풍력발전단지가 상주 인력에 의해 항시 감시가 되지 않을 경우 고려해야 할 사항들이다. 대단지용 육상 풍력발전 단지는 별도의 모니터링 하우스를 단지 내에 건설하여 상주 인력에 의한 항시 감시로 운영되지만 용량이 적은 풍력발전기 및 높은 산악지역, 또는 접근이 쉽지 않은 해상의 경우에는 상주감시가 쉽지 않기 때문에 원활한 풍력발전기의 운영을 위해 외부에서도 시스템을 감시, 경 보 및 제어, 자동 차단할 수 있도록 시설하여야 한다. 일반적인 사항들은 351.8 에 따른다. L ![image](/image/placeholder) 전력선 통신선 수배전반 / 변전소 계통 Monitoring 화면 (CC 그림 H532.3-2 풍력발전단지의 모니터링 예 ...1�8� + " ^ >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 5 분산형전원설비 925 I | {}
4076a9c7-1fdf-4c01-840b-9913c0738a67 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 532.3.4 접지설비 1. 접지설비는 풍력발전설비 타워기초를 이용한 통합접지공사를 하여야 하며, 설비 사이의 전위차가 없도 록 등전위본딩을 하여야 한다. 2. 기타 접지시설은 140 의 규정에 따른다. 532.3.4 는 풍력발전기의 접지설비 설계에 있어 고려해야 할 사항들을 제시하고 있다. 풍력발전기의 접지 설비는 낙뢰 및 누전으로부터 풍력발전기를 보호할 수 있도록 설계되어야 한다. 일반적으로 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부: 구조물의 물리적 손상 및 인명위험)에서 제시한 B 형 배열을 기반으로 토양과 접촉하는 외부망 접지전극 또는 기초 접지전극이 설치된다. 토양과 접촉된 접지전극은 타워 내부로 연결 되고 타워의 구조물 또는 보강재에 연결되어 전기적으로 완전하게 시설되어야 한다 Chart Title: 타워 Chart Type: bar 0.01 조차부 0.02$ 인출용 접지 케이블 0.02$ 접지 케이블 0.01$ 기는 접지 0.05$ 그림 H532.3-3 풍력발전기 기초 접지 구성 예 풍력발전기의 도전성 구조물 등에 대한 등전위본딩은 작업자의 감전사고 및 낙뢰로부터 나셀 및 타워 내 부설비를 보호할 수 있다. 기타 접지시설 사항들은 140 (접지시스템)에 따른다. ![image](/image/placeholder) 그림 H532.3-4 타워간의 등전위 본딩 예 926 I ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5dd2e8c8-c9c4-4a58-b940-079ca557540c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 532.3.5 피뢰설비 기술기준 제 175 조의 규정에 준하여 다음에 따라 피뢰설비를 시설하여야 한다. 가. 피뢰설비는 KS C IEC 61400-24(풍력발전기 - 낙뢰보호)에서 정하고 있는 피뢰구역 (Lightning Protection Zones)에 적합하여야 하며, 다만 별도의 언급이 없다면 피뢰레벨 (Lightning Protection Level: LPL)은 I 등급을 적용하여야 한다. 나. 풍력터빈의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. e (1) 수뢰부를 풍력터빈 선단부분 및 가장자리 부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 녹아서 손상되 지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것 (2) 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것 (3) 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과 전압으로 부터 보호할 것 (4) 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것 다. 풍향·풍속계가 보호범위에 들도록 나셀 상부에 피뢰침을 시설하고 피뢰도선은 나셀프레임에 접속하여야 한다. 라. 전력기기 ·제어기기 등의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. (1) 전력기기는 금속시스케이블, 내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것 (2) 제어기기는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것 마. 기타 피뢰설비시설은 150 의 규정에 따른다. ctro 532.3.5 는 낙뢰 발생으로 인해 풍력발전기의 기기들을 보호하고 인체의 안전을 확보하기 위한 피뢰설비 시설에 대한 설계 사항들이다. "가"는 풍력발전기의 피뢰구역과 피뢰수준에 대한 규정으로서 풍력발전기의 위치별 피뢰구역은 일반적으로 그림 H532.3.5-1 과 같이 제시된다. 피뢰구역별 특징은 표 H532.3.5-1 과 같다. 풍력발전기의 피뢰설 비는 기기의 중요도나 피해, 위험성에 따라 4 가지 등급(LPL I~IV)로 구분할 수 있으며, 보호등급의 수치가 낮을 수록 피해의 위험성이 높은 것이다. 이러한 등급은 설치되는 지역의 특성 및 발전기의 특성에 따라 고려되어야 한다. 만약, 환경적 특성 등을 고려하지 않는다면 최고 등급인 LPL I 을 적용해야 한다. "나"는 낙뢰로부터 피해의 위험성이 높은 날개(블레이드)와 나셀에 대한 피뢰설비 시설방법을 규정한다. "다"는 나셀 외부에 위치한 센서들 에 대한 낙뢰 보호설비의 시설을 규정하며, "라"는 나셀 내부에 위치한 제어부 및 기기들에 대한 보호방법을 규정 한다. 기타 피뢰설비시설은 150 (피뢰시스템)에 따른다. ![image](/image/placeholder) LPZ OA 리셉터 LPZ2 나셀 케비텟 접지선 LPZ1 등전위 접지연결 LPZ 0s 타워 베이스 공통 다중 케비텟 접지연결 점 0 기초 접지연결 그림 H532.3-5 풍력발전기에 대한 LPZ 구분 5 분산형전원설비 ...1�8� + "'s >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 927 I | {}
9f78100d-f2c8-4d75-9c55-f03f611203dd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H532.3-1 낙뢰에 의한 전자기적 환경의 영향 ¦ 분류 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LPZOA LPZOB LPZ1 LPZ2 ¦ - 직격뢰의 직접적인 영향을 받을 수 있으며, 모든 영역에서 뇌 전류가 흐를 가능성이 있는 구역 - 직격뢰에는 보호 되지만, 모든 영역에서 낙뢰의 전자기장의 위협을 받을 수 있는 구역 - 공간적 차폐를 통해 낙뢰 전자기장을 감쇄시킬 수 있는 구역 一 많이 감쇄된 뇌 전류가 흐르는 곳, 전자기장의 위협이 많이 감쇄된 구역 ¦ 532.3.6 풍력터빈 정지장치의 시설 기술기준 제 170 조에 따른 풍력터빈 정지장치는 표 532.3-1 과 같이 자동으로 정지하는 장치를 시설하는 것을 말한다. 표 532.3-1 풍력터빈 정지장치 nica ¦ 이 상 상 태 ¦ 자동정지장치 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍력터빈의 회전속도가 비정상적으로 상승 ¦ ¦ C e ¦ ¦ 풍력터빈의 컷 아웃 풍속 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 풍력터빈의 베어링 온도가 과도하게 상승 ¦ ¦ 정격 출력이 500 kW 이상인 원동기 (풍력터빈은 시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 경우 100 kW 이상) ¦ ¦ 풍력터빈 운전중 나셀진동이 과도하게 증가 ¦ Ele ¦ 시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 것으로 정격출력 10 kW 이상의 풍력 터빈 ¦ ¦ 제어용 압유장치의 유압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ ¦ 압축공기장치의 공기압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ○ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ ¦ 전동식 제어장치의 전원전압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ○ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ 532.3.6 은 풍력발전기가 자동으로 정지해야 하는 최소한의 이상상태를 규정한다. 풍력발전기의 회전속도 가 비정상적으로 상승할 때에는 기계적인 하중이 증가하여 화재의 위험 및 기계적 스트레스가 발생할 수 있고, 정지(cut-out)풍속 이상에서 운전하면 하중의 증가로 인해 기계적 스트레스 및 고장 문제를 야기할 수 있어 발전기의 상태를 고려하여 자동 정지하여야 한다. 회전부에 적용되는 베어링은 온도가 과도하게 상승할 경우 베어링 소손을 의심할 수 있는데 이러한 상태에서 계속 운전하게 되면 기기의 손상뿐만 아니 라 화재의 위험까지 발생될 수 있다. 또한, 풍력발전기 운전 중 나셀 진동이 과도하게 증가할 경우, 기계 적 스트레스가 발생될 수 있으며 이로 인해 풍력발전기의 수명이 단축되거나 혹은 기기의 손상이 발생될 수 있다. 풍력발전기의 유압 및 공기압의 저하는 운전중 나타날 수 있는 현상으로 제어기를 통해 유압 및 공기압을 한계값 이상으로 보충하도록 관리된다. 하지만 정상적으로 관리되지 않을 경우 일부 설비에 문 제가 있는 것으로 판단하여 풍력발전기를 자동 정지하여야 한다. 제어장치의 전원전압이 과도하게 저하된 경우는 계통의 정전 또는 사고(지락, 단락), 전원설비의 차단기 동작 및 설비의 사고(지락, 단락) 등에 의해 나타날 수 있으며 전체 풍력발전기의 안전을 위해 자동 정지하여야 한다. 928 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
292da51c-dd10-4bc9-8ee3-bc84ed7337ad | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 532.3.7 계측장치의 시설 풍력터빈에는 설비의 손상을 방지하기 위하여 운전 상태를 계측하는 다음의 계측장치를 시설하여야 한다. 가. 회전속도계 나. 나셀(nacelle) 내의 진동을 감시하기 위한 진동계 다. 풍속계 라. 압력계 마. 온도계 de 523.3.7 은 풍력발전기의 제어 및 손상 방지를 위해 필요한 최소의 계측장치를 규정한다. "가"의 회전속도 계는 로터의 회전속도를 측정하는 것으로서 풍력발전기의 출력과 관련한 회전속도 제어 및 안전운전을 위 한 설계속도 이하로 제한하는데 사용된다. 기어박스를 사용하는 풍력발전기의 경우에는 저속의 로터에 대 한 회전속도를 필히 측정해야 한다. "나"의 나셀 내 진동계는 블레이드의 비대칭 피칭, 블레이드의 결빙, 공진 그리고 해상의 경우에는 파랑과 같은 외부 환경에 의해 발생된 진동 등의 상태를 측정하는 것으로서 한계값 이상의 진폭이 발생할 경우 풍력발전기의 위험도를 고려하여 정지해야 한다. "다"의 풍속계는 나셀 외부에 설치되어 바람의 속도를 측정하는 것으로서 실제 출력 제어보다는 풍속에 따른 출력을 비교하여 제어에 문제가 없음을 확인하기 위한 지표로 사용된다. 정지풍속을 초과 하는 경우에는 하중의 증가를 고 려하여 정지해야 한다. "라"의 압력계는 유압시스템에 사용되는 측정장치로서, 보통 브레이크, 정지/잠금 장치 및 냉각시스템에 사용된다. 유압시스템의 압력계를 통해 압력이 일정 이하인 경우 제어기를 통해 정 적 범위로 관리할 수 있어야 하며, 만약 제어기 작동에도 불구하고 한계값 이하인 경우 풍력발전기는 안 전을 위해 정지된다. "마"의 온도계는 풍력발전기의 주요 기기 중 온도가 높게 상승할 수 있는 위치에 설 치된다. 만약 기기의 허용값 이상으로 지속적인 온도가 상승할 경우 기기의 수명을 단축시키거나 화재를 발생시킬 수 있으므로 풍력발전기의 안전을 위해 정지된다. 기타 계통전원, 출력, 가속도, 요 등도 운전 상태를 계측 및 감시하여 풍력발전기의 시스템을 안정적으로 운영할 필요가 있다. Kore EC L ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 5 분산형전원설비 929 I | {}
8e013c8d-46d8-4929-a407-dd75509c9e4e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (540 연료전지설비) 541 일반사항 541.1 설치장소의 안전 요구사항 1. 연료전지를 설치할 주위의 벽 등은 화재에 안전하게 시설하여야 한다. 2. 가연성물질과 안전거리를 확보하여야 한다. 3. 침수 등의 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다. 4. 연료전지설비는 쉽게 움직이거나 쓰러지지 않도록 견고하게 고정하여야 한다. 5. 연료전지설비는 건물 출입에 방해되지 않고 유지보수 및 비상 시 접근이 용이한 장소에 시설하여야 한다. Code 1 은 연료전지의 설치장소에서 화재 발생 시 내·외부로의 확산방지를 위해 설치장소의 벽재나 연료전지 주 위의 벽과 의 간격 등을 고려하여 안전하게 시설할 것을 규정한다. 벽재로는 콘크리트와 같은 견고한 불 연재가 권장되며, 벽과 의 간격은 연료전지의 특성이나 설치환경에 따라 다양하게 적용될 수 있다. 2 의 가연성물질은 연소될 수 있는 가스, 증기, 액체 등으로서 연료전지설비는 이와 같은 물질과 안전거리 를 두어 화재가 발생하지 않도록 시설하여야 한다. 3 은 연료전지가 지하 전기실 또는 옥외에 별도로 시설되는 경우에 침수의 위험이 없도록 기저부를 지반보 다 높이는 등 이를 고려하여 시설하도록 규정한다. 4 는 연료전지설비가 쉽게 움직이거나 쓰러지거나 또는 위치가 변경되지 않도록 설비를 단단하고 견고하게 고정시켜 시설하도록 규정한다. 연료전지설비와 이를 연결하는 다양한 부품은 정상적인 사용에서 안전성 을 손상시킬 수 있는 불안정, 비틀어짐, 파손 또는 마모가 발생하지 않도록 시설하여야 하며, 모든 부품 은 완벽하게 장착 또는 부착되어야 하며 견고하게 지지되어야 한다. 5 는 연료전지설비의 시설 관련 장소에 대한 요구사항으로 건물 출입에 방해가 되지 않는 장소에 배치되어 야 함을 규정하고 있다. 발전시스템과 연료전지설비의 구성 부품 및 관련 공기배출(배기) 또는 방출 끝부 분은 배출된 가스가 건물 내로 들어오는 것을 방지하기 위해 문, 창문, 외부 흡기구, 그리고 다른 개구부 로부터 격리되도록 입지에 배치되어야 하며, 공기배출구는 보행자를 위한 보도 또는 다른 경로로 보행하는 보행자를 위험에 노출되지 않도록 해야 한다. 또한, 움직이는 차량 또는 장비로부터 물리적 손상을 받지 않는 입지에 배치되거나 보호되어야 하며, 다수의 발전시스템이 설치 될 경우, 시스템의 화재 또는 고장이 인접한 발전시스템의 안전을 위협하지 않는 입지에 배치되거나 보호되도록 시설하여야 한다. 541.2 연료전지 발전실의 가스 누설 대책 "연료가스 누설 시 위험을 방지하기 위한 적절한 조치"란 다음에 열거하는 것을 말한다. 가. 연료가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다. 나. 연료전지 설비를 설치하는 장소는 연료가스가 누설되었을 때 체류하지 않는 구조의 것이어야 한다. 다. 연료전지 설비로부터 누설되는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지 하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다. "가"의 최고사용압력(maximum allowable working pressure, 最高使用�力)은 설계상 허용되는 가장 높은 사용압력으로 연료전지설비 내의 증기 보일러 또는 제 1 종 압력 용기, 제 2 종 압력 용기의 구조상 사용 가 능한 최고의 게이지 압력을 말한다. 930 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
587895d3-9886-42fb-a135-899dd147cf29 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 "나"는 연료전지설비 설치장소는 연료가스의 누설 및 축적에 의한 위험이 있으므로 해당가스가 체류하지 않도록 하는 구조의 장소에 설치될 것을 규정한다. 이를 위해 연료가스의 특성을 고려하여 적절한 위치 에 환기장치 등(자연환기로 충분한 경우 통풍구 포함)의 설치가 요구된다. 예를 들어 수소가스의 경우에 는 상부에 위치한 환기장치 등이 다른 구조물에 막히지 않아야 하고 환기장치 등은 마주보는 벽면에 상 하로 위치할 것이 권장된다. "다"에 관하여 수소는 공기나 천연가스(메탄)보다 가벼운 가스로 누출 시 상부로 확산될 가능성이 크다. 천연가스(메탄)는 공기보다 가벼우나 수소보다는 무거워 상부로 확산되는 속도는 수소보다 느리다. LPG 는 특히 차가울 때 공기보다 상당히 무거워져 누출 발생 시 하부(바닥 또는 저지의 웅덩이)에 축적된다. 이와 같은 연료가스의 특성을 고려하여 적절한 위치에 감지기를 설치하고 경보하는 등의 설비를 설치하 도록 한다. 542 연료전지설비의 시설 542.1 시설기준 542.1.1 전기배선 1. 전기배선은 열적 영향이 적은 방법으로 시설하여야 한다. 2. 기타사항은 512.1.1 에 따른다. 3. 단자와 접속은 512.1.2 에 따른다. tro -technica 1 은 연료전지설비의 특성상 주변의 온도 상승이 발생할 수 있으므로 열적 영향으로부터 배선이 경화되거 나 절연이 파괴되는 것을 방지하기 위해 전기배선의 적절한 경로 선정 및 배선 고정, 방열보호, 절연보강 등의 조치가 수행되어야 한다. 542.1.2 연료전지설비의 재료 1. 기술기준 제 109 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것"은 605.1.1 을 준용한다. 2. 기술기준 제 109 조에서 "압력을 받는 부분"에 대한 정의 는 605.1.2 를 준용한다. 3. 605.2 내지 605.6, 610.2 내지 610.6 과 615.2 는 해당하는 경우 연료전지설비에 준용할 수 있다. 1 의 「기술기준」 제 109 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것"이란 제 73 조에서 규정한 보일러에 해당하는 연소기, 증기저장장치, 압력용기, 배관 및 부속설비(황산화물제거, 질소산화물제거)를 포함하며, 펌프 및 압축기는 제외한다)의 압력을 받는 부분의 재료는 해당 기기의 최고 온도에서 안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가져야 한다. 세부 항목으로는 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등 이 동등 이상의 것을 말하며 보일러에서는 적합한 재료 605.3 부터 605.7 까지를 충족해야 한다. 2 의 「기술기준」 제 109 조에서 "압력을 받는 부분"은 제 73 조에 해당하는 용기 및 관의 내면에 0.1 MPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분을 말한다. 3 에서 인용한 605.2 는 보일러 및 부속설비에서 압력으로 인한 응력을 받고 있는 재료에 대한 설명으로 재 료는 달리 허용된 것을 제외하고는 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 의 것으로 하며, 응력 값이 제한되는 곳 이상의 온도에서는 사용하지 않아야 하고 KS 에 의한 경우에는 KS B 6750 "부표 1". "부표 2"에 따를 수 있다. 인용한 코드를 표 H542.1-1 에 나타내었다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 931 I | {}
951870fc-4dce-45df-906c-b7d335f0c424 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 H542.1-1 KEC 542.1.2 인용코드 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.2 재료사용의 일반 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.3 판재 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.4 판, 튜브 및 압력부품 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.5 단조품 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.6 주조품 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.2 재료사용의 일반 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.3 판재 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.4 단조품 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.5 주조품 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.6 관 및 튜브 ¦ ¦ 615 배관 및 부속설비 ¦ 615.2 재료사용의 일반 ¦ 542.1.3 연료전지설비의 구조 1. 기술기준 제 110 조에서 "안전한 것"이란 연료전지 설비에 속하는 용기 및 관에서는 605.10 내지 605.30(보일러와 관련된 부분 제외)에 규정한 구조로 되어 있고 610.53 의 내압 및 기밀과 관련되는 성능을 가지는 것을 말한다. 2. 기술기준 제 110 조에서 규정하는 "허용응력"은 KS B 6750 "부표 1". "부표 2" 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 규정하는 수치로 한다. 3. 내압을 받는 용기구조는 610.9 내지 610.29 를 준용한다. 4. 내압시험은 연료전지 설비의 내압 부분 중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분은 최고 사용압력의 1.5 배의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25 배의 기압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10 분간 유지하는 시험을 실시하였을 때 이것에 견디고 누설이 없어야 한다. 5. 기밀시험은 연료전지 설비의 내압 부분중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분(액체 연료 또는 연료 가스 혹은 이것을 포함한 가스를 통하는 부분에 한정한다.)의 기밀시험은 최고 사용압력의 1.1 배의 기 압으로 시험을 실시하였을 때 누설이 없어야 한다. 1 은 「기술기준」 제 110 조에서 명확히 기록한 "안전한 것"에 대한 구체적 사항을 규정한다. 연료전지설비의 구조에 서 내압을 받는 용기 및 관의 두께는 605.10 에서 규정하는 다음 식으로 계산하여 설계해야 한다. PD PR t= + C 또는 + C 2SE+2yP SE- (1-y)P 2SE(t- C) SE(t- C) P= 또는 D-2y(t- C) R+ (t-y)(t- C) 비고 1. E = 이음매 없는 원통 또는 용접된 원통의 경우 1.00, 또는 구멍간의 리거먼트 효율 비고 2. C 값은 다음 표와 같으며, 부식 또는 침식의 여유 값을 포함하는 것은 아니다. 932 I ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
757dd5ca-3f1d-43cb-a919-4258111f299f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 표 H542.1-2 나사붙이 관 지름에 따른 C 값 ¦ 나사붙이 관 ¦ C 의 값 mm(in.) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭지름 D ≤ 19 mm(3/4 ) ¦ 1.65 (0.065) ¦ ¦ 호칭지름 D > 19 mm(3/4 ) ¦ 나사깊이 h ¦ 비고 3. y = 다음 표의 값을 갖는 계수이며, 표에 열거한 온도 간의 y 값은 보간법으로 결정할 수 있다. 비 철금속재료의 경우, y = 0.4. 표 H542.1-3 재료별 온도에 따른 y 값 ¦ 구분 ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 480 이하 ¦ 510 ¦ 540 ¦ 565 ¦ 595 ¦ 620 ¦ 650 ¦ 675 ¦ ¦ 페라이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 오스테나이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 800, 801 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 800H, N08811 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 825 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ N06230 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06022 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06025 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06045 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06600 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ N06601 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ N06625 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ N06690 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ 617 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ S31803 ¦ 0.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ .1�8� + "'s >"i 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4�L ...⌀ ,⌀I fi 计"t 933 I 5 분산형전원설비 | {}
45e26559-09d3-452c-bedb-d25a408ce78d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 인용한 코드를 다음 표에 나타내었다. 표 H542.1-4 KEC 542.1.3 의 1 인용코드 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.10 내압을 받는 원통체의 두께 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.11 접시형 경판 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.12 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 덮개 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.13 동체, 헤더 및 접시형 경판의 구멍 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.14 동체 및 접시형 경판의 구멍에 요구되는 보강 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.15 성형 경판에 설치되는 플랜지붙이 구멍 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.16 스테이가 있거나 또는 없는 평 경판에 있는 구멍에 요구되는 보강 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.17 보강에 대한 금속의 유효범위 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.18 보강의 강도 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.19 다수 구멍에 대한 보강 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.20 용기 벽에 관 및 노즐을 부착하는 방법 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.21 관이음쇠, 플랜지 및 밸브 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.22 노즐 넥 두께 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.23 검사 구멍 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.24 규칙배열 리거먼트(ligament) ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.25 불규칙 배열 리거먼트 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.26 지지물 및 부착 러그 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.27 판재 및 자재의 절단 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.28 튜브 구멍의 가공 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.29 원통형 동체의 허용 진원도 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.30 성형 경판의 공차 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.53 내압시험 ¦ 2 는 「기술기준」 제 110 조에서 규정하는 "허용응력"은 연료전지설비(펌프 및 압축기를 제외한다)의 압력을 받는 부분 중 최고 압력이 0.1 Mpa 이상 부분의 구조로 최대 허용사용압력 또는 최고 사용온도에서 발 생하는 최대응력에 대하여 안전한 것이어야 한다. 이 경우 압력을 받는 부분에 발생하는 응력은 해당 부 분에 사용하는 재료의 최대 허용응력을 초과 해서는 안 된다. 이것은 KS B 6750 "부표 1". "부표 2" 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 적합한 수치로 한다. 상기에 명기된 "최고허용사용압력(Maximum allowable working pressure)"은 용기의 제작에 사용된 재질의 두께(부식여유 제외)를 기준으로 하여 산 출된 용기 상부에서의 허용 가능한 최고의 압력을 말한다. 3 은 610.9 에서는 내압을 받는 원통체의 두께를 결정하는 부분에 있어서 최소두께 또는 최대허용사용압력 을 구하는 방법에 대해 규정하고 있다. 인용한 코드를 다음 표에 나타내었다. I 934 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
db9040ad-ab75-4c18-ade6-17c1b0894ade | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 표 H542.1-5 KEC 542.1.3 의 3 인용코드 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.9 내압을 받는 원통체의 두께 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.10 외압을 받는 동체와 튜브의 두께 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.11 외압을 받는 원통형동체의 보강링 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.12 보강링의 부착 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.13 튜브 또는 동체로 사용되는 튜브 및 관 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.14 내압을 받는 성형경판 및 용기 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.15 볼록면이 압력을 받는 성형경판 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.16 스테이로 지지되지 않은 평경판 및 덮개판 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.17 볼트체결 접시형 경판 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.18 압력용기의 구멍 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.19 동체 및 성형경판의 구멍에 요구되는 보강 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.20 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.21 평 경판의 구멍 보강 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.22 보강의 유효범위 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.23 보강의 강도 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.24 다수 구멍의 보강 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.25 압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.26 플랜지 및 관이음 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.27 노즐넥의 두께 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.28 검사용 구멍 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.29 리거먼트 ¦ 4 는 내압시험에 대한 기준으로 연료전지 설비의 내압 부분 중 최고사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분은 최 고 사용압력의 1.5 배의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25 배의 기압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10 분간 유지하는 시험을 실시하였을 때 이것에 견디고 누설 이 없어야 한다. 5 는 연료전지설비의 연료계통의 내압 부분 중 최고사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분기밀시험에 대한 기준 에 대하여 규정한다. 해당 가스통로의 기밀 성능은 기밀시험은 최고 사용압력의 1.1 배의 기압으로 시험 을 실시하였을 때 누설이 없어야 한다. 5 분산형전원설비 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 935 I | {}
7f84d0d8-cf21-469b-b217-3626754f2a4b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 542.1.4 안전밸브 1. 기술기준 제 111 조에서 규정하는 "과압"이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 2. 기술기준 제 111 조에서 규정하는 "안전밸브"는 제 3 의 요구사항 외에 605.32 내지 605.37 및 610.36 의 규 정을 준용할 수 있다. 3. 안전밸브의 분출압력은 아래와 같이 설정하여야 한다. 가. 안전밸브가 1 개인 경우는 그 배관의 최고사용압력 이하의 압력으로 한다. 다만, 배관의 최고 사용압력 이하의 압력에서 자동적으로 가스의 유입을 정지하는 장치가 있는 경우에는 최고사용압력 의 1.03 배 이하의 압력으로 할 수 있다. 나. 안전밸브가 2 개 이상인 경우에는 1 개는 상기 1.에 준하는 압력으로 하고 그 이외의 것은 그 배관의 최고사용압력의 1.03 배 이하의 압력이어야 한다. 1 은 「기술기준」 제 111 조에서 규정하는 연료전지설비(액화가스 설비는 제외한다)의 과압"이란 통상의 상 태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 이에 최고사용압력 이상이 가해지는 부분의 구조는 최 고허용사용압력 또는 최고사용온도에서 발생하는 최대 응력에 대하여 안전해야 하며, 이에 해당하는 압 력을 받는 부분에 발생하는 응력은 해당 부분에 사용하는 재료의 최대 허용응력을 초과 하여서는 아니 된다. 2 의 연료전지에는 보일러의 기준과 같이 최소한 하나의 안전밸브 또는 압력방출밸브를 설치하여야 하며 가열면적과 설계증기발생용량에 따라 2 개 이상의 안전밸브 또는 압력방출밸브가 설치되어야 한다. 또한, 안전밸브 또는 압력방출밸브 용량은 설정압력 중 최고압력의 6%를 초과 하지 않도록 연료전지에서 생성 될 수 있는 모든 증기를 방출할 수 있어야 한다. 어떠한 경우에도 최대 허용사용압력의 6%를 초과 하여 설정하여서는 아니 된다. 연료전지에 있는 한 개 이상의 안전밸브는 최대 허용사용압력 이하로 설정하여 야 하며 추가 밸브가 사용되면, 최고 설정압력은 최대 허용사용압력의 3%이상 초과 해서는 아니 된다. 연 료전지에 있는 모든 포화증기안전밸브의 전체 압력 설정범위는 밸브 설정압력 중 최고사용압력의 10% 이상 초과 해서는 아니 된다. 인용한 코드를 표 H542.1-6 에 나타내었다. 표 H542.1-6 KEC 542.1.4 의 2 인용코드 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.32 안전밸브의 요건 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.33 과열기 및 재열기 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.34 안전밸브의 용량 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.35 안전밸브의 설치 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.36 안전밸브의 작동 ¦ ¦ 605 보일러 및 부속설비 ¦ 605.37 허용 가능한 안전밸브 및 압력방출밸브 ¦ ¦ 610 압력용기 및 부속설비 ¦ 610.36 압력방출장치 ¦ 3 은 안전밸브의 분출 압력에 대한 것으로"안전밸브(Safety valve)"라 함은 밸브 입구 쪽의 압력이 정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 정상상태로 복원되는 밸브를 정의 하며 "설 정압력(Set pressure)"이라 함은 용기 등에 이상 과압이 형성된 경우, 안전밸브가 작동되도록 설정한 안전밸브 입구 측에서의 게이지 압력으로 분출압력을 말한다. 연료전지설비 내부에 안전밸브가 1 개인 경우 분출압력은 그 배관의 최고사용압력 이하로 하고, 자동적으로 가스의 유입을 정지하는 장치가 있는 경우에는 최고사용압력의 1.03 배 이하 의 압력으로 하여야 한다. 안전밸브가 2 개 이상인 경우에는 1 개는 상기 1.에 준하는 압력으로 하고 그 이외의 것은 그 배관의 최고사용압력의 1.03 배 이하의 압력으로 분출하도록 규정한다. I 936 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't' ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5f630dd7-b507-4845-9277-fbc43fd1bf80 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 542.2 제어 및 보호장치 등 542.2.1 연료전지설비의 보호장치 연료전지는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 공기를 배출하는 장치를 시설하여야 한다. 가. 연료전지에 과전류가 생긴 경우 나. 발전요소(����)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 는 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우 다. 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우 라. 개질기를 사용하는 연료전지에서 개질기 버너에 이상이 발생한 경우 Coo 마. 연료전지의 화재나 폭발 방지를 위한 환기장치에 이상이 발생한 경우 또 "가"는 연료전지의 단락 등에 의해 과전류가 생긴 경우에 발전요소(����)의 출력단 직류 전류가 한계값 이상으로 상승하여 전기적으로 위험한 상태가 되므로 이를 보호하기 위해 회로를 차단할 것을 규정한다. "나"는 발전요소(����)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우는 예를 들어 단위 셀을 구성하는 요소 중의 하나인 막전극접합체(Membrane Electrode Assembly, MEA) 내에서 공기극과 연료극을 분리하는 전해질 막이 손상되어 연료가스 출구에서 산소 농도가 높아지고 반대로 공기 출구에서 연료가스 농도가 상승하 는 경우가 발생하는데 이 경우 발전요소의 전압이 낮아지고 수소와 산소가 만나 화재로 전이될 가능성이 크므로 연료가스 공급을 안전하게 차단하고 잔류 가스를 배기하는 장치의 시설을 규정한다. "다"는 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우로 발전요소(����)의 연료, 공기 또는 냉각계통의 온도가 급격하게 상승하여 연료전지 설비에 이상이 발생하였다고 판단하여 시스템을 안전하게 정지시키기 위한 보호 장치를 규정한다. 또한 증기계통의 이상온도 및 내부의 이상온도를 감지하는 부분도 이와 동일한 조건에서 연 료전지 손상을 방지하기 위해 보호동작이 수행되어야 한다. 다만, 연료전지에 사용되는 전해질 종류에 따라 대용량 연료전지 설비의 경우 자체 시스템이 정한 최대한 의 제어 알고리즘에 의한 보호기능이 수행 된 이후 상기의 보호장치 동작이 실행 될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전자 전자 전해질막 연료극 공기극 산소(O2) 수소(H2) 물(H2O) 수소이온 (H+) 그림 H542.2-1 막전극접합체(MEA) 구조 5 분산형전원설비 937 I ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t | {}
2a1aee0a-6156-4e38-8b5e-fa08ba89a43e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) "라"는 연료전지에서 개질기 버너에 이상이 발생한 경우 시스템을 안전하게 차단할 수 있어야 함을 규정 한다. 추가적으로 고려하는 사항은 다음과 같다. - 버너 연료는 점화 지연, 화염 역류, 과도한 소음 또는 장비 손상없이 효과 적으로 점화되어야 함 - 버너 불꽃은 화염 역류 및 과도한 소음 없이 꺼져야 함 - 버너 불꽃은 연소실 외부로 타오르지 않아야 함 - 버너가 탄소를 침전시키지 않아야 함 - 버너의 주 공기 통로에서 가스가 새거나 역류가 없어야 함 "마"는 연료전지설비의 환기 및 버너의 배기가스를 안전하게 배출 할 수 있도록 시설하여야 하며, 실내 설비인 는 환기 및 배기가스의 배출은 연도(��) 또는 환기시스템으로 연결되도록 시설하여야 함을 규정한다. de 542.2.2 연료전지설비의 계측장치 연료전지설비에는 다음과 같은 계측장치를 시설하여야 한다. 가. 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치 나. 온도계 및 연료가스 유량 또는 압력을 계측하는 장치 echnica 작업자의 안전을 위해 연료전지의 가동여부를 확인할 수 있는 최소한의 계측 범위를 규정하고 있으며 이 에 따라 연료전지설비의 출력단자의 전압과 전류 또는 전압과 전력을 측정하여 외부에 표시하는 장치, 온도계 및 연료가스 유량 또는 압력을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 542.2.3 연료전지설비의 비상정지장치 기술기준 제 113 조에서 규정하는 "운전 중에 일어나는 이상"이란 다음에 열거하는 경우를 말한다. lecti 가. 연료 계통 설비내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우 나. 증기계통 설비내의 증기의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우 다. 실내에 설치되는 것에서는 연료가스가 누설 하는 경우 "가"는 연료 계통 설비 내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저히 상승하는 경우 해당하는 계통의 이상 압력과 온도를 감지부를 통해 계측하고 연료전지를 비상 정지한다. "나"는 증기계통 설비내의 증기의 압력 또는 온도가 현저히 상승하는 경우 해당하는 계통의 이상 압력과 온도를 감지부를 통해 계측하고 연료전지를 비상 정지한다. "다"는 실내에 설치된 연료전지에서 연료가스가 누설될 경우 내부의 가연성 가스 누설 감지기를 통해 누 설 가스를 계측하고 연료 계통의 밸브를 차단하며 연료전지를 비상 정지한다. 542.2.4 상주 감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설은 351.8 에 따른다. 발전소나 변전소에는 상시 사람이 상주하여 운전상태를 감시하였으나 최근에는 정보전송기술, 자동제어기술의 진보, 전력용 기기와 보호장치의 신뢰도의 향상 등의 기술적 요인 등으로 인해 무인발전소가 설치되고 있다. 특히 인건비를 절 감하기 위하여 소수력발전소나 사용전압이 낮은 변전소에는 자동화에 의한 무인화가 추진 중이다. 사람이 상주할 경우 외 관상 이상, 이상음 또는 냄새 등으로 이상 유무를 판단할 수 있으나 무인일 경우에는 이와 같은 것을 기대할 수 없으므로 상시감시발전소에 비하여 기기의 보호장치 및 감시장치 등을 강화할 필요가 있다. I 938 ...1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
06785bef-8379-4f5f-9a57-b4fbc6acd260 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 분산형전원설비 제 5 장 542.2.5 접지설비 1. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요 할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접지공사를 할 때에는 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 나. 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부 식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동 선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르 는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 다. 접지도체에 접속하는 저항기 ·리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것 을 사용할 것. 라. 접지도체·저항기 ·리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하 -te 것. 는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 2. 기타사항은 140 의 규정을 적용한다. 연료전지 설비의 직류전로에 접지공사를 시설할 때에는 연료전지 전해질의 특성에 맞게 접지를 시설하여 야 한다. 일반적으로 고분자전해질 연료전지(PEMFC)의 경우 비접지방식, 용융탄산염 연료전지 MCFC)의 경 우는 (+)극 접지, 고체산화물 연료전지(SOFC)의 경우 (-)극 접지로 시설된다. 제 1 에서 규정된 사항 이외의 직류전로 접지설비는 KEC 140 에 따라 시설하여야 한다. 542.2.6 피뢰설비 연료전지설비의 피뢰설비는 150 의 규정을 적용한다. 낙뢰에 의한 피해와 근로자의 산업재해 등을 예방하기 위하여 연료전지 설비에는 피뢰설비를 설치해야 된 다. 이때 피뢰설비의 설계 등은 KEC 150 에 따른다. 5 ...1�8� + "tv >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 분산형전원설비 939 I | {}
fb2c3cdd-9a49-48af-99fb-ea6d10775406 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
0964dd7d-5249-41df-ae11-d997e55bd9e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 Ix8 야 (1·1 8 r ⌀4th o .1 n it⌀t | {}
b7ce6756-663b-43d4-a45f-7623e118035f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부록 Contents 부록 120 ・・・・・・・・・・・ 943 120-1 저압 절연전선 ················ 943 120-2 고압 절연전선 · 945 120-3 코드 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 946 120-4 캡타이어 케이블 ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 947 120-5 저압케이블 948 120-6 고압 및 특고압케이블 ··························· 951 120-7 나전선 등 ··················································· ······· 952 부록 210 ··················································· ····· ··················· 957 210-1 감전 및 과전류보호의 설계예시 표 ·················· .......... 957 부록 230 ・・・・・・・・・・・・・・ ······························· 987 230-1 허용전류 ····················· ...................................... 987 230-2 허용전류 국내환경 적용 예시 ························· ................................................... 1014 230-3 부하의 상정(想定) ........ 1027 부록 340 - 1029 340-1 특고압 기계기구의 배열 및 결선 - 1029 부록 350 ------------------- 1038 350-1 수변전설비의 배전반 등 최소 간격 ................................................... 1038 1�8� + 0⌀¦ 8... <"p 't⌀ 》4托 0 ,⌀I fi 计"t | {}
8dcfe17c-3410-455c-a969-7f6197edeaf1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (부록 120) 120-1 저압 절연전선 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 1 ¦ 저압 절연전선 ¦ 122.1 의 1 ¦ (1) 450/750 V 이하 비닐절연전선 (적용 표준: KS C IEC 60227-3) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 01 ¦ 70°C, 1.5 ~ 400 mm2 ¦ ¦ 450/750 V 일반용 유연성 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 02 ¦ 70°C, 1.5 ~ 240 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 기기 배선용 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 05 ¦ 70°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 기기 배선용 유연성 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 06 ¦ 70°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 기기 배선용 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 07 ¦ 90°C, 0.5 ~ 2.5 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 기기 배선용 유연성 단심 비닐절연전선 ¦ 60227 KS IEC 08 ¦ 90°C, 0.5 ~ 2.5 mm2 ¦ (2) 450/750 V 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선 (적용 표준: KS C 3341) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450/750 V 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선 ¦ 450/750 V HFIO ¦ 70°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ (3) 450/750 V 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연전선 (적용 표준: KS C 3341) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450/750 V 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연전선 ¦ 450/750 V HFIX ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ (4) 450/750 V 이하 고무절연전선 ① 내열 실리콘 고무절연전선 (적용 표준: KS C IEC 60245-3) ¦ ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/500 V 내열성 ¦ 실리콘 고무절연전선(180°C) ¦ 60245 KS IEC 03 ¦ 180°C, 0.5 ~ 16 mm2 ¦ ② 내열성 에틸렌비닐아세테이트 고무절연전선 (적용 표준: KS C IEC 60245-7) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 750 V 내열성 단선, 연선 고무절연전선(110°C) ¦ 60245 KS IEC 04 ¦ 110°C, 0.5 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 750 V 내열성 유연성 고무절연전선(110°C) ¦ 60245 KS IEC 05 ¦ 110°C, 0.5 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 500 V 내열성 단선 고무절연전선(110°C) ¦ 60245 KS IEC 06 ¦ 110°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 500 v 내열성 유연성 고무절연전선(110°C) ¦ 60245 KS IEC 07 ¦ 110°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ 부록 ...1�8� t "iv >"i 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托...0 ,⌀I fi 计"t 943 I | {}
5327b20d-8da7-4fd6-b870-beda53b67748 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (5) 옥외용 비닐절연전선 (적용 표준: KS C 3313) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥외용 비닐절연전선 ¦ OW ¦ 70°C, 2.0 ~ 5.0 mm, 14 ~ 100 mm2 ¦ ※ 저압 가공 전선로에 사용하는 단심의 절연전선. OW(Outdoor-옥외용, Weather Proof-내후성) (6) 인입용 비닐절연전선 (적용 표준: KS C 3315) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인입용 비닐절연전선 2 개 꼬임 ¦ DV 2R ¦ 70°C, 2.0 ~ 3.2 mm, 8 ~ 60 mm2 ¦ ¦ 인입용 비닐절연전선 3 개 꼬임 ¦ DV 3R ¦ 70°C, 2.0 ~ 3.2 mm, 8 ~ 60 mm2 ¦ ¦ 인입용 비닐절연전선 2 심 평형 ¦ DV 2F ¦ 70°C, 2.0 ~ 3.2 mm ¦ ¦ 인입용 비닐절연전선 3 심 평형 ¦ DV 3F ¦ 70°C, 2.0 ~ 3.2 mm ¦ ※ 저압 가공 인입선용으로 주로 주택용의 인입선으로 사용되는 다심형 절연전선이며, 다음과 같은 구조 표준이 있다. DV(Drop wire-인입용, V-비닐절연) ① 꼬임형은 선심 2 가닥 또는 3 가닥을 층심 지름의 약 60 배 피치(pitch)로 꼬아 합친다. ② 평형인 것은 적절한 간격으로 평행하게 배열한 도체 2 가닥 또는 3 가닥 위에 절연체를 피복한 것으로 분리하였을 때 절연체의 두께가 균등하게 분리되는 구조여야 한다. 또한, 이 규정에서 인입용 비닐절연전선을 사용하는 경우의 공사방법에 대해서는 가공선의 경우는 특히 일반 절연전 선과 구분은 하고 있지는 않으나, 그 전선의 본질상 각 선심을 일괄하여 묶거나(Bind) 강한 장력을 가하게 하는 경 간이 긴 곳에 사용하는 일이 없어야 한다. e a I 944 ...1�8� + "'s y"i 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
663accc0-1512-4633-8292-98568d82c003 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 120-2 고압 절연전선 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 2 ¦ 고압 절연전선 ¦ 122.1 의 2 ¦ 6/10 kV 고압인하용 절연전선 (적용 표준: KS C IEC 60502-2) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6/10 kV 고압인하용 가교 폴리에틸렌 절연전선 ¦ 6/10 kV PDC ¦ 90°C, 16 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 6/10 kV 고압인하용 가교 EP 고무 절연전선 ¦ 6/10 kV PDP ¦ 90°C, 16 ~ 630 mm2 ¦ ...1�8� + "tv >" 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 945 I | {}
f14d996c-a90f-4b3c-86fe-7539627cc44f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 120-3 코드 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 3 ¦ 코드 ¦ 122.2 ¦ (1) 정격전압 450/750 v 이하 염화비닐절연 케이블-제 5 부: 유연성 비닐 케이블(코드) (적용 표준: KC 60227-5, KS C IEC 60227-5) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/300 V 평형 금사 코드 ¦ 60227 KS IEC 41 ¦ 70°C, 2 심 ¦ ¦ 300/300 V 실내 장식 전등 기구용 코드 ¦ 60227 KS IEC 43 ¦ 70°C, 0.5 ~ 0.75 mm2 ¦ ¦ 300/300 V 연질 비닐 시스 코드 ¦ 60227 KS IEC 52 ¦ 70°C, 0.5 ~ 0.75 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 범용 비닐 시스 코드 ¦ 60227 KS IEC 53 ¦ 70°C, 0.75 ~ 4 mm2 ¦ ¦ 300/300 V 내열성 연질 비닐 시스 코드(90°C) ¦ 60227 KS IEC 56 ¦ 90°C, 0.5 ~ 0.75 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 내열성 범용 비닐 시스 코드(90°C) ¦ 60227 KS IEC 57 ¦ 90°C, 0.75 ~ 4 mm2 ¦ (2) 정격전압 450/750 v 이하 고무 절연 케이블-제 4 부: 고무 코드, 유연성 케이블 (적용 표준: KC60245-4, KS C IEC 60245-4) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/300 V 편조 고무 코드 ¦ 60245 KS IEC 51 ¦ 60°C, 0.75 ~ 1.5 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 범용 고무 시스 코드 ¦ 60245 KS IEC 53 ¦ 60°C, 0.75 ~ 4 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 범용 클로로프렌, 합성고무 시스 코드 ¦ 60245 KS IEC 57 ¦ 60°C, 0.75 ~ 4 mm2 ¦ (3) 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 8 부: 전기기기용 고유연성 고무 코드 (적용 표준: KC60245-8, KS C IEC 60245-8) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/300 v 높은 유연성이 요구되는 EPR 절연 및 편조 코드 ¦ 60245 KS IEC 89 ¦ 60°C, 0.75 ~ 1.5 mm2 ¦ 946 I ...1�8� t "iv v"i 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
b91e73e7-8f39-4ac0-b8a2-a14e342bbe8e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 120-4 캡타이어 케이블 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 4 ¦ 캡타이어 케이블 ¦ 122.3 ¦ (1) 0.6/1 kV 캡타이어 케이블 (적용 표준: KS C IEC 60502-1) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐절연 비닐 캡타이어 케이블 ¦ 0.6/1 kV VCT ¦ 70°C, 1.0 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블 ¦ 0.6/1 kV PNCT ¦ 90°C, 1.0 ~ 400 mm2 ¦ ...1�8� + "," >" 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 947 I 부록 | {}
1b01e4c4-0d58-47a5-94d0-809ef8aad3f0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 120-5 저압케이블 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 5 ¦ 저압케이블 ¦ 122.4 ¦ (1) KS C IEC 60502-1(정격전압 1kV~30kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품-제 1 부: 정격 전압 1 kV 및 3kV 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐절연 비닐시스 케이블 ¦ 0.6/1 kV VV ¦ 70°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐절연 비닐시스 제어 케이블 ¦ 0.6/1 kV CVV ¦ 70°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐절연 비닐캡타이어 케이블 ¦ 0.6/1 kV VCT ¦ 70°C, 1.0 ~ 300 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 전력 케이블 ¦ 0.6/1 kV CV ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 전력 케이블 ¦ 0.6/1 kV CE ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리 올레핀 시스 전력 케이블 ¦ 0.6/1 kV HFCO ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리 올레핀 시스 제어 케이블 ¦ 0.6/1 kV HFCCO ¦ 90°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 제어 케이블 ¦ 0.6/1 kV CCV ¦ 90°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 폴리에틸렌 시스 제어 케이블 ¦ 0.6/1 kV CCE ¦ 90°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV EP 고무절연 비닐시스 케이블 ¦ 0.6/1 kV PV ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블 ¦ 0.6/1 kV PN ¦ 90°C, 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블 ¦ 0.6/1 kV PNCT ¦ 90°C, 1.0 ~ 400 mm2 ¦ (2) KS C IEC 60227-4(정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연 케이블-제 4 부: 배선용 비닐 시스 케이블) ¦ ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/500 V 연질 ¦ 비닐 시스 케이블 ¦ 60227 KS IEC 10 ¦ 70°C, 1.5 ~ 35 mm2 ¦ (3) KS C IEC 60227-6(정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연 케이블-제 6 부: 비닐 리프트 케이블) ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평형 비닐절연 비닐시스 리프트 케이블 ¦ 300/500 V 1 mm2 이하 ¦ 60227 KS IEC 71f ¦ 70°C, 0.75 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 평형 비닐절연 비닐시스 리프트 케이블 ¦ 450/750 V 1 mm2 초과 ¦ 60227 KS IEC 71f ¦ 70°C, 1.5 ~ 25 mm2 ¦ ¦ 원형 비닐절연 비닐시스 리프트 케이블 ¦ 300/500 V 1 mm2 이하 ¦ 60227 KS IEC 71c ¦ 70°C, 0.75 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 원형 비닐절연 비닐시스 리프트 케이블 ¦ 450/750 V 1 mm2 초과 ¦ 60227 KS IEC 71c ¦ 70°C, 1.5 ~ 25 mm2 ¦ I 948 ...1�8� + "tv >"一 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ffbfa544-45e5-42b0-97c7-a4974bf024e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (4) KS C IEC 60227-7(정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연 케이블-제 7 부: 비닐절연 비닐시스 차폐 및 비차폐 유연성 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/500 v 오일 내성 비닐절연 비닐시스 차폐 유연성 케이블 ¦ 60227 KS IEC 74 ¦ 60°C, 0.5 ~ 2.5 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 오일 내성 비닐절연 비닐시스 비차폐 유연성 케이블 ¦ 60227 KS IEC 75 ¦ 60°C, 0.5 ~ 2.5 mm2 ¦ (5) KS C IEC 60245-4(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 4 부: 고무 코드, 유연성 케이블) ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450/750 V 경질 클로로프렌, 합성고무 시스 유연성 케이 블 ¦ 450/750 V 경질 클로로프렌, 합성고무 시스 유연성 케이 블 ¦ 60245 KS IEC 66 ¦ 60°C, 1.5 ~ 400 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 장식 전등 기구용 클로로프렌, 합성고무 시스 케이블 ¦ 원형 ¦ 60245 KS IEC 58 ¦ 60°C, 0.75 ~ 1.5 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 장식 전등 기구용 클로로프렌, 합성고무 시스 케이블 ¦ 평형 ¦ 60245 KS IEC 58f ¦ 60°C, 0.75 ~ 1.5 mm2 ¦ (6) KS C IEC 60245-5(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 5 부: 고무 리프트 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300/500 V 편조 리프트 케이블 ¦ 60245 KS IEC 70 ¦ 60°C, 0.75 mm2 ¦ ¦ 300/500 V 고무 시스 리프트 케이블 ¦ 60245 KS IEC 74 ¦ 60°C, 0.75 mm2 ¦ ¦ 300/500 v 클로로프렌, 합성 고무 시스 리프트 케이블 ¦ 60245 KS IEC 75 ¦ 60°C, 0.75 mm2 ¦ (7) KS C IEC 60245-6(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 6 부: 아크 용접용 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고무 시스 용접용 케이블 ¦ 60245 KS IEC 81 ¦ 16 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 클로로프렌, 천연 고무 시스 용접용 케이블 ¦ 60245 KS IEC 82 ¦ 16 ~ 95 mm2 ¦ (8) KS C IEC 60245-7(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 7 부: 내열성 에틸렌비닐아세테이트 고무절연 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 750 v 내열성 단선, 연선 고무 절연 케이블(110 °C) ¦ 60245 KS IEC 04 ¦ 110°C, 0.5 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 750 V 내열성 유연성 고무 절연 케이블(110 °C) ¦ 60245 KS IEC 05 ¦ 110°C, 0.5 ~ 95 mm2 ¦ ¦ 500 V 내열성 단선 고무 절연 케이블(110 °C) ¦ 60245 KS IEC 06 ¦ 110°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ ¦ 500 V 내열성 유연성 고무 절연 케이블(110 °C) ¦ 60245 KS IEC 07 ¦ 110°C, 0.5 ~ 1 mm2 ¦ (9) KS C IEC 60702-1(정격전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 그 단말부-제 1 부: 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 V 무기물 절연 케이블(경부하급) ¦ - ¦ 1 ~ 4 mm2 ¦ ¦ 750 V 무기물 절연 케이블(중부하급) ¦ - ¦ 1 ~ 400 mm2 ¦ ※ MI (Mineral Insulated cable - 무기물 절연 케이블) ...1�8� + " > )"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 949 I | {}
bfc9009f-4695-4a58-a647-f013ac82b0c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (10) KS C 3993(알루미늄 인터록 금속 외장 전력 케이블) ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 450/750 V 가교 폴리올레핀 절연 알루미늄 인터록 외장 저독성 난연 케이블 ¦ 450/750 v HFIX-AIA ¦ 90°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 450/750 V 가교 폴리올레핀 절연 알루미늄 인터록 외장 폴리올레핀 외부 시스 저독성 난연 케이블 ¦ 450/750 V HFIX_AIAO ¦ 90°C, 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐 내부 시스 알루미늄 인터록 외 장 비닐 외부 시스 트레이용 난연 제어 케이블 ¦ 0.6/1 kV TFR-CVVAIAV ¦ 1.5 ~ 10 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 내부 시스 알루미 늄 인터록 외장 비닐 외부 시스 트레이용 난연 전력 케 이블 ¦ 0.6/1 kV TFR-CVAIAV ¦ 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 가교 폴리에틸렌 절연 폴리올레핀 내부 시스 알루미늄 인터록 외장 폴리올레핀 외부 시스 저독성 난연 전력 케이블 ¦ 0.6/1 kV HFCO-AIAO ¦ 1.5 ~ 630 mm2 ¦ ¦ 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐 캡타이어 알루미늄 인터록 외 장 비닐 외부 시스 전력 케이블 ¦ 0.6/1 kV VCT-AIAV ¦ 1 ~ 300 mm2 ¦ I 950 ...1�8� + "''v >" 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c4160ba8-9ec8-4872-a4b2-82839c7b2cb9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 120-6 고압 및 특고압케이블 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 6 ¦ 고압 및 특고압케이블 ¦ 122.5 ¦ (1) 지중 배전선로용 22.9kV 동심중성선 전력케이블 ¦ 종 류 ¦ 기 호 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 22.9 kV 난연성 동심중성선 전력케이블 ¦ 22.9 kV FR CNCO-W ¦ 90°C, 60 mm2, 200 mm2, 325 mm2, 600 mm2 ¦ ¦ 22.9 kV 수트리억제 충실 전력케이블 ¦ 22.9 kV TR CNCE-W ¦ 90°C, 60 mm2, 200 mm2, 325 mm2, 600 mm2 ¦ ¦ 22.9 kV 수트리억제 충실알루미늄 전력케이블 ¦ 22.9 kV TR CNCE-W/AL ¦ 90°C, 60 mm2, 200 mm2, 325 mm2, 600 mm2 ¦ ¦ 22.9 kV 난연성 할로겐프리 폴리올레핀 수밀형 시스 전력케이블 ¦ 22.9 kV FR-CO-W ¦ 90°C, 60 mm2, 200 mm2, 325 mm2, 600 mm2 ¦ ¦ 22.9 kV 수트리억제 난연 알루미늄 전력케이블 ¦ 22.9 kV FR CNCO-W/AL ¦ 90°C, 60 mm2, 200 mm2, 325 mm2, 600 mm2 ¦ ![image](/image/placeholder) 1. 2. 3. 4. ○ 5. ○ 6. ○ ○ 7. ○ 8. ¦ 번호 ¦ 항 목 ¦ 재 료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 도체 ¦ 수밀혼화물 충전 원형압축 연동연선 ¦ ¦ 2 ¦ 내부 반도전층 ¦ 반도전성 재질 ¦ ¦ 3 ¦ 절연층 ¦ 가교폴리에틸렌 ¦ ¦ 4 ¦ 외부 반도전층 ¦ 반도전성 재질 ¦ ¦ 5 ¦ 중성선 수밀층 ¦ 반도전성 부풀음테이프 ¦ ¦ 6 ¦ 중성선 ¦ 연동선 ¦ ¦ 7 ¦ 중성선 수밀층 ¦ 부풀음테이프 ¦ ¦ 8 ¦ 시스 ¦ 흑색 할로겐프리 폴리올레핀 ¦ 그림 A122.5-1 동심중성선 전력케이블(FR CNCO-W) 구조 예 부록 ...1�8� + " > >"i 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 951 I | {}
2e06e20c-3199-47e7-8037-db6089b79b8d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 120-7 나전선 등 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 120 - 7 ¦ 나전선 등 ¦ 122.6 ¦ 표 A122.6-1 인장강도와 감소계수(연선) ¦ ¦ 소선의 종류 ¦ 소선수 ¦ 인장강도 감소계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광 섬 유 케 이 블 을 내 장 할 수 있 는 구 조 의 것 ¦ ● 경알루미늄선 (HAL) ● 알루미늄 합금선 ¦ IC -tec Electr - ¦ 0.9 ¦ ¦ 광 섬 유 케 이 블 을 내 장 할 수 있 는 구 조 의 것 ¦ 이호(��) 알루미늄 합금선(IAL) 고력 알루미늄 합금선(KAL) 내열 알루미늄 합금선(TAL) 고력 내열 알루미늄 합금선(KTAL) ¦ IC -tec Electr - ¦ 0.9 ¦ ¦ 광 섬 유 케 이 블 을 내 장 할 수 있 는 구 조 의 것 ¦ ● 알루미늄 피복강선(AW) 초강력 알루미늄 피복강선 특별 강력 알루미늄 피복강선 강력 알루미늄 피복강선 보통 알루미늄 피복강선 ● 알루미늄 도금 강선(AN) ● 아연 도금 강선(GSW) ¦ IC -tec Electr - ¦ 0.9 ¦ ¦ 광 섬 유 케 이 블 을 내 장 할 수 있 는 구 조 의 것 ¦ 초강력 아연 도금 강선 rea 특별 강력 아연 도금 강선 보통 아연 도금 강선 ● 아연도금 인바선 ¦ IC -tec Electr - ¦ 0.9 ¦ ¦ 그 외 의 것 ¦ 종류가 동일한 단선으로 구성한 것이며, 표 A122.6-6 에 나타낸 금속선 ¦ 소선수가 3 이하의 것(알루미늄 도금강선, 아연도금강선, 인바선 또는 아연도금 그 외의 방수제 도금을 한 철선을 제외한 다.) ¦ 0.95 ¦ ¦ 그 외 의 것 ¦ 종류가 동일한 단선으로 구성한 것이며, 표 A122.6-6 에 나타낸 금속선 ¦ 알루미늄 도금강선, 아연도금강선 또는 아연도금 그 외의 방수제 도금을 한 철 선의 연선으로 소선수가 7 이하인 것 ¦ 0.92 ¦ ¦ 그 외 의 것 ¦ 종류가 동일한 단선으로 구성한 것이며, 표 A122.6-6 에 나타낸 금속선 ¦ 그 외의 것 ¦ 0.9 ¦ 952 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
42350e14-ab6b-4adb-b661-9e25cbb4254a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A122.6-2 알루미늄선 ¦ 알루미늄선의 종류 ¦ 도체의 지름(mm) ¦ 인장강도(N/mm2) ¦ 신장률(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기용 경알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것) (참고 : 알루미늄 함유량 99.5 % 이상) ¦ 1.25 이하 1.25 초과 1.50 이하 1.50 초과 1.75 이하 1.75 초과 2.00 이하 2.00 초과 2.25 이하 2.25 초과 2.50 이하 2.50 초과 3.00 이하 3.00 초과 3.50 이하 3.50 초과 5.00 이하 1.25 이하 1.50 이하 ¦ 200 이상 195 이상 190 이상 185 이상 180 이상 175 이상 170 이상 165 이상 160 이상 98 이상 200 미만 98 이상 195 미만 ¦ - - - - - ¦ ¦ 반경알루미늄선 (도전율이 61.0% 이상인 것) ¦ 1.25 초과 1.50 초과 1.75 이하 1.75 초과 2.00 이하 2.00 초과 2.25 이하 2.25 초과 2.50 이하 2.50 초과 3.00 이하 3.00 초과 3.50 이하 3.50 초과 5.00 이하 ¦ 98 이상 190 미만 98 이상 185 미만 98 이상 180 미만 98 이상 175 미만 98 이상 170 미만 98 이상 165 미만 98 이상 160 미만 ¦ - - - - - - - ¦ ¦ 연알루미늄선 (도전율이 61.0 % 이상인 것) ¦ 2.0 이상 5.0 이하 ¦ 59 이상 98 미만 ¦ 10.0 이상 ¦ ¦ 이호 알루미늄합금선 (도전율이 52.0% 이상인 것) ¦ 1.5 이상 6.6 이하 ¦ 309 이상 ¦ - ¦ ¦ 고력 알루미늄합금선 (도전율이 53.0 %이상인 것) ¦ 1.5 이상 1.7 이하 1.7 초과 1.9 이상 1.9 초과 2.1 이하 2.1 초과 2.4 이하 2.4 초과 2.7 이하 2.7 초과 3.0 이하 3.0 초과 3.8 이하 3.8 초과 4.1 이하 4.1 초과 5.2 이하 5.2 초과 6.6 이하 ¦ 262 이상 259 이상 255 이상 252 이상 248 이상 245 이상 241 이상 238 이상 225 이상 218 이상 ¦ - - - - - - - - - - ¦ ¦ 내열 알루미늄합금선 (도전율이 57.0 %이상인 것) 드 ¦ 1.2 이상 1.3 이하 1.3 초과 1.7 이하 1.7 초과 2.1 이하 2.1 초과 2.4 이하 2.4 초과 2.7 이하 2.7 초과 3.0 이하 3.0 초과 3.8 이하 5.2 초과 6.6 이하 3.8 초과 5.2 이하 ¦ 159 이상 186 이상 183 이상 176 이상 169 이상 166 이상 162 이상 155 이상 159 이상 ¦ - - - - - - - - ¦ ¦ 고력 내열 알루미늄합금선 (도전율이 53.0 %이상인 것 ) ¦ 1.5 이상 1.7 이하 1.7 초과 1.9 이하 1.9 초과 2.1 이하 2.1 초과 2.4 이하 2.4 초과 2.7 이하 2.7 초과 3.0 이하 3.0 초과 3.8 이하 3.8 초과 4.1 이하 4.1 초과 5.2 이하 5.2 초과 6.6 이하 ¦ 262 이상 259 이상 255 이상 252 이상 248 이상 245 이상 241 이상 238 이상 225 이상 218 이상 ¦ - - - - - - - - - - ¦ ...1�8� + " > >"i 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 953 I 부록 | {}
7462d45f-20d1-40f0-a4ab-976c60ee7ff7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A122.6-3 강선 및 인바선 ¦ 강선의 종류 ¦ 강선의 종류 ¦ 도체의 지름(mm) ¦ 인장강도(N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초강력 알루미늄 복강선 ¦ 초강력 알루미늄 복강선 ¦ 5.0 이하 ¦ 1,570 이상 ¦ ¦ 특별 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 20.0 % 이상 23.0% 미만인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 1,320 이상 ¦ ¦ 특별 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 23.0 % 이상인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 1,270 이상 ¦ ¦ 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 22.0 % 이상 27.0% 미만인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 1,230 이상 ¦ ¦ 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 27.0 % 이상인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 1,080 이상 ¦ ¦ 보통 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 30.0 % 이상 35.0% 미만인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 883 이상 ¦ ¦ 보통 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 35.0 % 이상 43.0% 미만인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 686 이상 ¦ ¦ 보통 알루미늄 피복강선 ¦ 도전율이 43.0 % 이상인 것 ¦ 5.0 이하 ¦ 392 이상 ¦ ¦ 알루미늄 도금강선 ¦ Elect ¦ 2.3 이하 2.3 초과 2.9 이하 2.9 초과 3.5 이하 3.7 초과 5.0 이하 3.5 초과 3.7 이하 ¦ 1,270 이상 1,240 이상 1,210 이상 1,140 이상 1,170 이상 ¦ ¦ 아연도금강선 ¦ ea ¦ 2.9 이하 3.9 초과 5.0 이하 2.9 초과 3.9 이하 ¦ 1,320 이상 1,230 이상 1,270 이상 ¦ ¦ 알루미늄 피복인바선 ¦ ¦ 3.0 이하 3.0 초과 3.8 이하 3.8 초과 5.0 이하 ¦ 1,030 이상 981 이상 932 이상 ¦ ¦ 아연도금 인바선 ¦ ¦ 3.9 이하 3.9 초과 5.0 이하 ¦ 1,080 이상 1,030 이상 ¦ 표 A122.6-4 경동선 및 연동선 ¦ 동선의 종류 ¦ 도체의 지름(mm) ¦ 신장률(%) ¦ 도전율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경동선 ¦ 0.4 이상 1.8 이하 1.8 초과 12.0 이하 ¦ - - ¦ 96.0 이상 97.0 이상 ¦ ¦ 연동선 ¦ 0.1 이상 0.26 이하 0.26 초과 0.29 이하 0.29 초과 0.45 이하 0.45 초과 0.70 이하 0.70 초과 1.80 이하 1.80 초과 7.0 이하 7.0 초과 16.0 이하 ¦ 15.0 이상 20.0 이상 20.0 이상 20.0 이상 25.0 이상 30.0 이상 35.0 이상 ¦ 98.0 이상 98.0 이상 99.3 이상 100 이상 100 이상 100 이상 100 이상 ¦ 954 I ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c97ea4d7-aa28-48f2-8dde-efd79c828ab2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A122.6-5 경동선과 경 알루미늄선의 비교 ¦ 항 목 ¦ 경동선 ¦ 경 알루미늄선 ¦ "이"호 알루미늄 합금선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단면적 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 지름 ¦ 1.0 ¦ 1.3 ¦ 1.4 ¦ ¦ 질량 ¦ 1.0 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 인장강도 ¦ 1.0 ¦ 0.6 ¦ 1.4 ¦ ¦ 향상 ¦ 1.0 ¦ ¦ 5.0 ¦ 표 A122.6-7 금속선의 인장강도 ¦ 지 름(mm) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ 인 장 강 도 (N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지 름(mm) ¦ C 도금 ¦ C 도금 ¦ C 도금 ¦ 카드뮴 동합금선 ¦ 특별강력 동복강선 ¦ 특별강력 동복강선 ¦ 특별강력 동복강선 ¦ 강력 동복강선 ¦ 강력 동복강선 ¦ ¦ 지 름(mm) ¦ 도전율이 35%이상 40%미만 인것 ¦ 도전율이 40%이상 45%미만 인것 ¦ 도전율이 45%이상 인것 ¦ 카드뮴 동합금선 ¦ 도전율이 19%이상 29%미만 인것 ¦ 도전율이 29%이상 39%미만 인것 ¦ 도전율이 39%이상 인것 ¦ 도전율이 29%이상 39%미만 인 것 ¦ 도전율이 39%이상 인 것 ¦ ¦ 0.9 이하 ¦ 892 ¦ 843 ¦ 757 ¦ 604 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 0.9 초과 1.0 이하 ¦ 892 ¦ 843 ¦ 757 ¦ 604 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 1.0 초과 1.2 이하 ¦ 892 ¦ 843 ¦ 757 ¦ 604 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 1.2 초과 1.4 이하 ¦ 891 ¦ 841 ¦ 753 ¦ 604 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 1.4 초과 1.6 이하 ¦ 889 ¦ 837 ¦ 750 ¦ 597 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 1.6 초과 1.8 이하 ¦ 888 ¦ 835 ¦ 746 ¦ 591 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 1.8 초과 2.0 이하 ¦ 887 ¦ 832 ¦ 742 ¦ 584 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,180 ¦ 1,120 ¦ 1,060 ¦ ¦ 2.0 초과 2.3 이하 ¦ 885 ¦ 827 ¦ 736 ¦ 575 ¦ 1,420 ¦ 1,240 ¦ 1,140 ¦ 1,080 ¦ 1,000 ¦ ¦ 2.3 초과 2.6 이하 ¦ 882 ¦ 822 ¦ 732 ¦ 565 ¦ 1,480 ¦ 1,240 ¦ 1,100 ¦ 1,040 ¦ 956 ¦ ¦ 2.6 초가 2.9 이하 ¦ 880 ¦ 818 ¦ 726 ¦ 555 ¦ 1,380 ¦ 1,210 ¦ 1,060 ¦ 1,000 ¦ 918 ¦ ¦ 2.9 초과 3.2 이하 ¦ 877 ¦ 813 ¦ 720 ¦ 545 ¦ 1,340 ¦ 1,180 ¦ 1,040 ¦ 971 ¦ 890 ¦ ¦ 3.2 초과 3.5 이하 ¦ 875 ¦ 808 ¦ 715 ¦ 536 ¦ 1,290 ¦ 1,150 ¦ 1,010 ¦ 945 ¦ 863 ¦ ¦ 3.5 초과 3.7 이하 ¦ 873 ¦ 805 ¦ 711 ¦ 530 ¦ ¦ 1,130 ¦ 990 ¦ 928 ¦ 846 ¦ ¦ 3.7 초과 4.0 이하 ¦ 871 ¦ 800 ¦ 705 ¦ 520 ¦ - ¦ 1,100 ¦ 971 ¦ 905 ¦ 824 ¦ ¦ 4.0 초과 4.3 이하 ¦ 896 ¦ 795 ¦ 698 ¦ 514 ¦ - ¦ 1,070 ¦ 951 ¦ 883 ¦ 800 ¦ ¦ 4.3 초과 4.5 이하 ¦ 867 ¦ 792 ¦ 696 ¦ 510 ¦ - ¦ 1,050 ¦ 941 ¦ 868 ¦ 785 ¦ ¦ 4.5 초과 5.0 이하 ¦ 863 ¦ 785 ¦ 686 ¦ 501 ¦ - ¦ 1,000 ¦ 912 ¦ 839 ¦ 753 ¦ � .1�8� + " > >" 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 955 I 부록 | {}
329a464b-1a41-44c0-8da1-66cf9b77f271 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A122.6-6 금속선의 종류 및 특성 ¦ 금 속 선 의 종 류 ¦ 금 속 선 의 종 류 ¦ 도 전 율 ¦ 인장강도 ¦ 적용 표준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경동선 ¦ 0.4 이상 1.8 이하 1.8 초과 12.0 이하 ¦ 96% 이상 ¦ KS C 3102 기 준 ¦ KS C 3102(경동선) KS C 3104(경동연 선) ¦ ¦ 연동선 ¦ 0.1 이상 12.0 이하 ¦ 98% 이상 ¦ KS C 3101 기 준 ¦ KS C 3101(연동선) KS C 3103(연동연 선) ¦ ¦ 동합금선 ¦ 지름 5 mm 이하의 규소 동선 지름 5 mm 이하의 C 합금선 지름 5 mm 이하의 카드뮴 동합금선 지름 5 mm 이하의 내열 동합금선 ¦ 45 % 이상 35 % 이상 85 % 이상 95% 이상 ¦ 표 A122.6-5 의 값 이상 ¦ ¦ ¦ 지름 5 mm 이하의 경 알루미늄선 ¦ 지름 5 mm 이하의 경 알루미늄선 ¦ 61 % 이상 ¦ KS C 3111 기 준 ¦ KS C 3111(전기용 경 알루미늄선) ¦ ¦ 알루미늄 합금선 ¦ 지름 6.6 mm 이하의 "가"호 알루미늄 합금선 ¦ 52% 이상 ¦ 309 N/mm2 이상 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 합금선 ¦ 지름 6.6 mm 이하의 고력 알루미늄 합금선 지름 6.6 mm 이하의 내열 알루미늄 합금선 ¦ 53 % 이상 57 % 이상 ¦ 표 A122.6-2 의 값 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 합금선 ¦ 지름 6.6 mm 이하의 고력 내열알루미늄 합금선 ¦ 53 % 이상 ¦ 표 A122.6-2 의 값 ¦ ¦ ¦ 동복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 특별 강력 동복강선 ¦ 19% 이상 ¦ 표 A7-3 의 값 이상 ¦ ¦ ¦ 동복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 강력 동복강선 ¦ 29 % 이상 ¦ 표 A7-3 의 값 이상 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 피복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 초강력 알루미늄 피복강선 ¦ 14% 이상 ¦ 표 A122.6-3 의 값 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 피복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 특별 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 20% 이상 ¦ 표 A122.6-3 의 값 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 피복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 강력 알루미늄 피복강선 ¦ 22 % 이상 ¦ 표 A122.6-3 의 값 ¦ ¦ ¦ 알루미늄 피복강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 보통 알루미늄 피복강선 ¦ 30 % 이상 ¦ 표 A122.6-3 의 값 ¦ ¦ ¦ 지름 5 mm 이하의 알루미늄 도금강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 알루미늄 도금강선 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 초강력 아연 도금강선 ¦ ¦ 1,960 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 지름 5 mm 이하의 특별 제 1 종 ¦ ¦ 1,770 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 강력아연 도금 강선 제 2 종 ¦ ¦ 1,670 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 제 1 종 보통 아연 도금 강선 제 2 종 ¦ ¦ 1,230 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 제 1 종 보통 아연 도금 강선 제 2 종 ¦ ¦ 883 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 아연도금 강선 ¦ 제 1 종 보통 아연 도금 강선 제 2 종 ¦ 제 3 종 ¦ 686 N/mm2 이상 ¦ KS D 7007 (아연도 강 연선) ¦ ¦ 인바선 ¦ 지름 5 mm 이하의 알루미늄 피복인바선 ¦ ¦ 표 A2-2 의 값 ¦ ¦ ¦ 인바선 ¦ 지름 5 mm 이하의 아연 도금 인바선 ¦ ¦ 표 A2-2 의 값 ¦ ¦ ¦ 아연도금 또는 기타 방청용 도금을 한 철선 ¦ 아연도금 또는 기타 방청용 도금을 한 철선 ¦ ¦ 294 N/mm2 이상 ¦ ¦ 956 I ...1�8� + "," >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
f5d6f6b4-ddb1-462d-8446-68b01a193ab7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (부록 210) 210-1 감전 및 과전류보호의 설계예시 표 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 210 - 1 ¦ 감전 및 과전류보호의 설계예시 표 ¦ 211 및 212 ¦ (1) 0.6/1kV CV, CE, F-CV, TFR-CV CABLE 의 임피던스 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 단상 2 심 ¦ 단상 2 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 15.4287 ¦ 0.1749 ¦ 15.4287 ¦ 0.1749 ¦ 15.4287 ¦ 0.1923 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1309 ¦ ¦ 2.5 ¦ 9.4485 ¦ 0.1619 ¦ 9.4485 ¦ 0.1619 ¦ 9.4485 ¦ 0.1793 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1227 ¦ ¦ 4 ¦ 5.8782 ¦ 0.1494 ¦ 5.8782 ¦ 0.1494 ¦ 5.8782 ¦ 0.1668 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1154 ¦ ¦ 6 ¦ 3.9274 ¦ 0.1402 ¦ 3.9274 ¦ 0.1402 ¦ 3.9274 ¦ 0.1576 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1101 ¦ ¦ 10 ¦ 2.3335 ¦ 0.1346 ¦ 2.3335 ¦ 0.1346 ¦ 2.3335 ¦ 0.1520 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.1041 ¦ ¦ 16 ¦ 1.4665 ¦ 0.1280 ¦ 1.4665 ¦ 0.1280 ¦ 1.4665 ¦ 0.1455 ¦ 1.4666 ¦ 0.0925 ¦ 1.4667 ¦ 0.0925 ¦ 1.4666 ¦ 0.1012 ¦ ¦ 25 ¦ 0.9273 ¦ 0.1246 ¦ 0.9273 ¦ 0.1246 ¦ 0.9272 ¦ 0.1421 ¦ 0.9273 ¦ 0.0929 ¦ 0.9275 ¦ 0.0929 ¦ 0.9274 ¦ 0.1016 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6685 ¦ 0.1189 ¦ 0.6686 ¦ 0.1189 ¦ 0.6685 ¦ 0.1363 ¦ 0.6686 ¦ 0.0901 ¦ 0.6688 ¦ 0.0901 ¦ 0.6687 ¦ 0.0988 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4940 ¦ 0.1150 ¦ 0.4940 ¦ 0.1150 ¦ 0.4939 ¦ 0.1324 ¦ 0.4941 ¦ 0.0892 ¦ 0.4944 ¦ 0.0892 ¦ 0.4942 ¦ 0.0979 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3426 ¦ 0.1081 ¦ 0.3427 ¦ 0.1081 ¦ 0.3424 ¦ 0.1255 ¦ 0.3427 ¦ 0.0878 ¦ 0.3431 ¦ 0.0878 ¦ 0.3429 ¦ 0.0965 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2474 ¦ 0.1076 ¦ 0.2474 ¦ 0.1076 ¦ 0.2471 ¦ 0.1250 ¦ 0.2475 ¦ 0.0856 ¦ 0.2481 ¦ 0.0856 ¦ 0.2477 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1968 ¦ 0.1042 ¦ 0.1968 ¦ 0.1042 ¦ 0.1964 ¦ 0.1216 ¦ 0.1969 ¦ 0.0851 ¦ 0.1976 ¦ 0.0851 ¦ 0.1972 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1602 ¦ 0.1031 ¦ 0.1603 ¦ 0.1031 ¦ 0.1597 ¦ 0.1205 ¦ 0.1603 ¦ 0.0857 ¦ 0.1611 ¦ 0.0857 ¦ 0.1607 ¦ 0.0944 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1291 ¦ 0.1022 ¦ 0.1291 ¦ 0.1022 ¦ 0.1284 ¦ 0.1196 ¦ 0.1291 ¦ 0.0862 ¦ 0.1301 ¦ 0.0862 ¦ 0.1295 ¦ 0.0949 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0998 ¦ 0.1004 ¦ 0.0998 ¦ 0.1004 ¦ 0.0989 ¦ 0.1179 ¦ 0.0998 ¦ 0.0851 ¦ 0.1011 ¦ 0.0851 ¦ 0.1003 ¦ 0.0938 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0812 ¦ 0.0998 ¦ 0.0811 ¦ 0.0998 ¦ 0.0800 ¦ 0.1172 ¦ 0.0813 ¦ 0.0844 ¦ 0.0827 ¦ 0.0844 ¦ 0.0818 ¦ 0.0931 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0657 ¦ 0.0999 ¦ 0.0655 ¦ 0.0999 ¦ 0.0641 ¦ 0.1173 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 0.0543 ¦ 0.0966 ¦ 0.0538 ¦ 0.0966 ¦ 0.0520 ¦ 0.1140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 630 ¦ 0.0458 ¦ 0.0960 ¦ 0.0447 ¦ 0.0960 ¦ 0.0426 ¦ 0.1134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [비고 1] R 값은 90°C 의 교류도체저항 값으로 KS C IEC 60228(2005)에서 정하는 20°C 의 직류도체 저항값을 기초로 하여 KS C IEC 60287-1-1(2008)에 의하여 온도환산계 수, 표피효과 계수 및 근접효과 계수를 고려하였다(<표 5-2>에서 〈표 5-9>까지 동일하게 적용). [비고 2] S 는 케이블 중심간의 간격, D 는 케이블의 완성외경이다(<표 5-4〉, 〈표 5-7>에 동일하게 적용). 957 �늠 ,8 F + : : .8 <"p 一 a : 》4ttL 0 广 y 计"t 吉 눌 | {}
464330a7-4caa-4cf1-a459-5921998f5573 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 958 (2) 0.6/1kV CV, CE, F-CV, TFR-CV CABLE 의 임피던스(단심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1397 ¦ 5.1429 ¦ 0.1106 ¦ 3.8572 ¦ 0.0895 ¦ 7.7144 ¦ 0.1571 ¦ 5.1429 ¦ 0.1280 ¦ 3.8572 ¦ 0.1069 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1332 ¦ 3.1495 ¦ 0.1062 ¦ 2.3621 ¦ 0.0862 ¦ 4.7243 ¦ 0.1506 ¦ 3.1495 ¦ 0.1236 ¦ 2.3621 ¦ 0.1036 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1269 ¦ 1.9594 ¦ 0.1021 ¦ 1.4696 ¦ 0.0831 ¦ 2.9391 ¦ 0.1444 ¦ 1.9594 ¦ 0.1195 ¦ 1.4696 ¦ 0.1005 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1224 ¦ 1.3091 ¦ 0.0990 ¦ 0.9819 ¦ 0.0808 ¦ 1.9637 ¦ 0.1398 ¦ 1.3091 ¦ 0.1164 ¦ 0.9818 ¦ 0.0982 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1196 ¦ 0.7779 ¦ 0.0971 ¦ 0.5834 ¦ 0.0794 ¦ 1.1668 ¦ 0.1370 ¦ 0.7778 ¦ 0.1145 ¦ 0.5834 ¦ 0.0968 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7333 ¦ 0.1163 ¦ 0.4889 ¦ 0.0949 ¦ 0.3667 ¦ 0.0777 ¦ 0.7332 ¦ 0.1337 ¦ 0.4888 ¦ 0.1124 ¦ 0.3666 ¦ 0.0952 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1146 ¦ 0.3091 ¦ 0.0938 ¦ 0.2319 ¦ 0.0769 ¦ 0.4636 ¦ 0.1320 ¦ 0.3091 ¦ 0.1112 ¦ 0.2318 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3343 ¦ 0.1117 ¦ 0.2229 ¦ 0.0919 ¦ 0.1672 ¦ 0.0754 ¦ 0.3342 ¦ 0.1291 ¦ 0.2228 ¦ 0.1093 ¦ 0.1672 ¦ 0.0929 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2470 ¦ 0.1098 ¦ 0.1647 ¦ 0.0906 ¦ 0.1236 ¦ 0.0745 ¦ 0.2469 ¦ 0.1272 ¦ 0.1647 ¦ 0.1080 ¦ 0.1235 ¦ 0.0919 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1713 ¦ 0.1063 ¦ 0.1143 ¦ 0.0883 ¦ 0.0858 ¦ 0.0727 ¦ 0.1712 ¦ 0.1237 ¦ 0.1142 ¦ 0.1057 ¦ 0.0857 ¦ 0.0902 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1236 ¦ 0.1061 ¦ 0.0825 ¦ 0.0881 ¦ 0.0620 ¦ 0.0726 ¦ 0.1235 ¦ 0.1235 ¦ 0.0824 ¦ 0.1056 ¦ 0.0619 ¦ 0.0901 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0983 ¦ 0.1043 ¦ 0.0656 ¦ 0.0870 ¦ 0.0494 ¦ 0.0718 ¦ 0.0981 ¦ 0.1218 ¦ 0.0655 ¦ 0.1044 ¦ 0.0492 ¦ 0.0892 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0800 ¦ 0.1038 ¦ 0.0535 ¦ 0.0866 ¦ 0.0403 ¦ 0.0715 ¦ 0.0798 ¦ 0.1212 ¦ 0.0533 ¦ 0.1040 ¦ 0.0401 ¦ 0.0889 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0643 ¦ 0.1033 ¦ 0.0431 ¦ 0.0863 ¦ 0.0325 ¦ 0.0713 ¦ 0.0641 ¦ 0.1208 ¦ 0.0428 ¦ 0.1037 ¦ 0.0323 ¦ 0.0887 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0496 ¦ 0.1025 ¦ 0.0333 ¦ 0.0857 ¦ 0.0252 ¦ 0.0708 ¦ 0.0492 ¦ 0.1199 ¦ 0.0330 ¦ 0.1032 ¦ 0.0249 ¦ 0.0883 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0402 ¦ 0.1022 ¦ 0.0271 ¦ 0.0855 ¦ 0.0207 ¦ 0.0707 ¦ 0.0398 ¦ 0.1196 ¦ 0.0267 ¦ 0.1030 ¦ 0.0202 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0323 ¦ 0.1022 ¦ 0.0220 ¦ 0.0856 ¦ 0.0169 ¦ 0.0707 ¦ 0.0317 ¦ 0.1196 ¦ 0.0214 ¦ 0.1030 ¦ 0.0163 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 500 ¦ 0.0264 ¦ 0.1005 ¦ 0.0181 ¦ 0.0844 ¦ 0.0141 ¦ 0.0699 ¦ 0.0256 ¦ 0.1180 ¦ 0.0173 ¦ 0.1019 ¦ 0.0133 ¦ 0.0873 ¦ ¦ 630 ¦ 0.0219 ¦ 0.1003 ¦ 0.0152 ¦ 0.0843 ¦ 0.0121 ¦ 0.0697 ¦ 0.0207 ¦ 0.1177 ¦ 0.0142 ¦ 0.1017 ¦ 0.0110 ¦ 0.0871 ¦ [비고] 병렬도체의 배열방식은 〈표 5-27>에서 〈표 5-32>를 참고한다(<표 5-2>, 〈표 5-3>, 〈표 5-5>, 〈표 5-6〉, 〈표 5-8>, 〈표 5-9〉, 〈표 5-11>, <표 5-12>, 〈표 5-14〉, 〈표 5-15>, 〈표 5-16>에 동일하게 적용한다). ,8 F % : : : 8. <"p 一 1」 : 》4ttL ...⌀ 产 y れ、非 한국전기설비규정(KEC) | {}
3bbd9a17-9f47-4cb1-93c1-4eeedb32e6f1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (3) 0.6/1kV CV, CE, F-CV, TFR-CV CABLE 의 임피던스(다심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1559 ¦ 5.1429 ¦ 0.1388 ¦ 3.8572 ¦ 0.1284 ¦ 7.7144 ¦ 0.1733 ¦ 5.1429 ¦ 0.1563 ¦ 3.8572 ¦ 0.1458 ¦ 7.7144 ¦ 0.1559 ¦ 5.1429 ¦ 0.1388 ¦ 3.8572 ¦ 0.1284 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1488 ¦ 3.1495 ¦ 0.1329 ¦ 2.3621 ¦ 0.1227 ¦ 4.7243 ¦ 0.1663 ¦ 3.1495 ¦ 0.1503 ¦ 2.3621 ¦ 0.1401 ¦ 4.7243 ¦ 0.1488 ¦ 3.1495 ¦ 0.1329 ¦ 2.3621 ¦ 0.1227 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1406 ¦ 1.9594 ¦ 0.1256 ¦ 1.4696 ¦ 0.1156 ¦ 2.9391 ¦ 0.1580 ¦ 1.9594 ¦ 0.1430 ¦ 1.4696 ¦ 0.1330 ¦ 2.9391 ¦ 0.1406 ¦ 1.9594 ¦ 0.1256 ¦ 1.4696 ¦ 0.1156 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1336 ¦ 1.3091 ¦ 0.1194 ¦ 0.9818 ¦ 0.1118 ¦ 1.9637 ¦ 0.1510 ¦ 1.3091 ¦ 0.1368 ¦ 0.9818 ¦ 0.1292 ¦ 1.9637 ¦ 0.1336 ¦ 1.3091 ¦ 0.1194 ¦ 0.9818 ¦ 0.1118 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1316 ¦ 0.7778 ¦ 0.1200 ¦ 0.5834 ¦ 0.1134 ¦ 1.1668 ¦ 0.1490 ¦ 0.7778 ¦ 0.1374 ¦ 0.5834 ¦ 0.1309 ¦ 1.1668 ¦ 0.1316 ¦ 0.7778 ¦ 0.1200 ¦ 0.5834 ¦ 0.1134 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7332 ¦ 0.1282 ¦ 0.4888 ¦ 0.1167 ¦ 0.3666 ¦ 0.1116 ¦ 0.7332 ¦ 0.1456 ¦ 0.4888 ¦ 0.1342 ¦ 0.3666 ¦ 0.1290 ¦ 0.7333 ¦ 0.1282 ¦ 0.4888 ¦ 0.1167 ¦ 0.3666 ¦ 0.1116 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1239 ¦ 0.3091 ¦ 0.1117 ¦ 0.2318 ¦ 0.1067 ¦ 0.4636 ¦ 0.1413 ¦ 0.3091 ¦ 0.1292 ¦ 0.2318 ¦ 0.1241 ¦ 0.4636 ¦ 0.1239 ¦ 0.3091 ¦ 0.1117 ¦ 0.2318 ¦ 0.1067 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3342 ¦ 0.1200 ¦ 0.2228 ¦ 0.1081 ¦ 0.1671 ¦ 0.1026 ¦ 0.3342 ¦ 0.1375 ¦ 0.2228 ¦ 0.1255 ¦ 0.1671 ¦ 0.1200 ¦ 0.3342 ¦ 0.1200 ¦ 0.2228 ¦ 0.1081 ¦ 0.1671 ¦ 0.1026 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2469 ¦ 0.1173 ¦ 0.1646 ¦ 0.1078 ¦ 0.1235 ¦ 0.1012 ¦ 0.2469 ¦ 0.1347 ¦ 0.1646 ¦ 0.1252 ¦ 0.1235 ¦ 0.1187 ¦ 0.2470 ¦ 0.1173 ¦ 0.1647 ¦ 0.1078 ¦ 0.1235 ¦ 0.1012 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1712 ¦ 0.1141 ¦ 0.1141 ¦ 0.1042 ¦ 0.0856 ¦ 0.0969 ¦ 0.1712 ¦ 0.1315 ¦ 0.1141 ¦ 0.1216 ¦ 0.0856 ¦ 0.1143 ¦ 0.1712 ¦ 0.1141 ¦ 0.1142 ¦ 0.1042 ¦ 0.0857 ¦ 0.0969 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1235 ¦ 0.1129 ¦ 0.0823 ¦ 0.1028 ¦ 0.0618 ¦ 0.0987 ¦ 0.1235 ¦ 0.1303 ¦ 0.0823 ¦ 0.1202 ¦ 0.0618 ¦ 0.1161 ¦ 0.1236 ¦ 0.1129 ¦ 0.0824 ¦ 0.1028 ¦ 0.0618 ¦ 0.0987 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0981 ¦ 0.1100 ¦ 0.0654 ¦ 0.1015 ¦ 0.0491 ¦ 0.0966 ¦ 0.0981 ¦ 0.1274 ¦ 0.0654 ¦ 0.1190 ¦ 0.0491 ¦ 0.1140 ¦ 0.0982 ¦ 0.1100 ¦ 0.0655 ¦ 0.1015 ¦ 0.0492 ¦ 0.0966 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0797 ¦ 0.1107 ¦ 0.0532 ¦ 0.1015 ¦ 0.0399 ¦ 0.0956 ¦ 0.0797 ¦ 0.1282 ¦ 0.0532 ¦ 0.1189 ¦ 0.0399 ¦ 0.1131 ¦ 0.0799 ¦ 0.1107 ¦ 0.0533 ¦ 0.1015 ¦ 0.0400 ¦ 0.0956 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0640 ¦ 0.1097 ¦ 0.0427 ¦ 0.1000 ¦ 0.0321 ¦ 0.0949 ¦ 0.0640 ¦ 0.1272 ¦ 0.0427 ¦ 0.1175 ¦ 0.0321 ¦ 0.1123 ¦ 0.0642 ¦ 0.1097 ¦ 0.0429 ¦ 0.1000 ¦ 0.0322 ¦ 0.0949 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0492 ¦ 0.1087 ¦ 0.0328 ¦ 0.1000 ¦ 0.0247 ¦ 0.0939 ¦ 0.0491 ¦ 0.1261 ¦ 0.0328 ¦ 0.1174 ¦ 0.0246 ¦ 0.1114 ¦ 0.0494 ¦ 0.1087 ¦ 0.0330 ¦ 0.1000 ¦ 0.0248 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0397 ¦ 0.1073 ¦ 0.0266 ¦ 0.0983 ¦ 0.0200 ¦ 0.0939 ¦ 0.0397 ¦ 0.1247 ¦ 0.0265 ¦ 0.1157 ¦ 0.0199 ¦ 0.1113 ¦ 0.0400 ¦ 0.1073 ¦ 0.0268 ¦ 0.0983 ¦ 0.0201 ¦ 0.0939 ¦ ![image](/image/placeholder) 눌러 ,8 F % : : 8 <"p 一 is : 我が o 产 y 计"t 959 吉 눌 | {}
8fa8b892-3fa6-41ae-9d44-248cf1f263f7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (4) 0.6/1kV HFCO CABLE 의 임피던스) 960 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 단상 2 심 ¦ 단상 2 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 15.4287 ¦ 0.1929 ¦ 15.4287 ¦ 0.1929 ¦ 15.4287 ¦ 0.2104 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1309 ¦ ¦ 2.5 ¦ 9.4485 ¦ 0.1753 ¦ 9.4485 ¦ 0.1753 ¦ 9.4485 ¦ 0.1927 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1227 ¦ ¦ 4 ¦ 5.8782 ¦ 0.1662 ¦ 5.8782 ¦ 0.1662 ¦ 5.8782 ¦ 0.1836 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1154 ¦ ¦ 6 ¦ 3.9274 ¦ 0.1510 ¦ 3.9274 ¦ 0.1510 ¦ 3.9273 ¦ 0.1684 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1101 ¦ ¦ 10 ¦ 2.3335 ¦ 0.1393 ¦ 2.3335 ¦ 0.1393 ¦ 2.3335 ¦ 0.1567 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.1041 ¦ ¦ 16 ¦ 1.4665 ¦ 0.1478 ¦ 1.4665 ¦ 0.1478 ¦ 1.4665 ¦ 0.1652 ¦ 1.4666 ¦ 0.0925 ¦ 1.4667 ¦ 0.0925 ¦ 1.4666 ¦ 0.1012 ¦ ¦ 25 ¦ 0.9272 ¦ 0.1363 ¦ 0.9272 ¦ 0.1363 ¦ 0.9272 ¦ 0.1537 ¦ 0.9273 ¦ 0.0929 ¦ 0.9275 ¦ 0.0929 ¦ 0.9274 ¦ 0.1016 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6685 ¦ 0.1297 ¦ 0.6685 ¦ 0.1297 ¦ 0.6684 ¦ 0.1471 ¦ 0.6686 ¦ 0.0901 ¦ 0.6688 ¦ 0.0901 ¦ 0.6687 ¦ 0.0988 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4940 ¦ 0.1270 ¦ 0.4940 ¦ 0.1270 ¦ 0.4939 ¦ 0.1444 ¦ 0.4941 ¦ 0.0892 ¦ 0.4944 ¦ 0.0892 ¦ 0.4942 ¦ 0.0979 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3426 ¦ 0.1210 ¦ 0.3426 ¦ 0.1210 ¦ 0.3424 ¦ 0.1384 ¦ 0.3427 ¦ 0.0878 ¦ 0.3431 ¦ 0.0878 ¦ 0.3429 ¦ 0.0965 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2473 ¦ 0.1172 ¦ 0.2473 ¦ 0.1172 ¦ 0.2471 ¦ 0.1346 ¦ 0.2475 ¦ 0.0856 ¦ 0.2481 ¦ 0.0856 ¦ 0.2477 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1967 ¦ 0.1210 ¦ 0.1967 ¦ 0.1210 ¦ 0.1963 ¦ 0.1384 ¦ 0.1969 ¦ 0.0851 ¦ 0.1976 ¦ 0.0851 ¦ 0.1972 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1601 ¦ 0.1212 ¦ 0.1602 ¦ 0.1212 ¦ 0.1597 ¦ 0.1387 ¦ 0.1603 ¦ 0.0857 ¦ 0.1611 ¦ 0.0857 ¦ 0.1607 ¦ 0.0944 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1289 ¦ 0.1190 ¦ 0.1289 ¦ 0.1190 ¦ 0.1283 ¦ 0.1364 ¦ 0.1291 ¦ 0.0862 ¦ 0.1301 ¦ 0.0862 ¦ 0.1295 ¦ 0.0949 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0996 ¦ 0.1178 ¦ 0.0996 ¦ 0.1178 ¦ 0.0988 ¦ 0.1352 ¦ 0.0998 ¦ 0.0851 ¦ 0.1011 ¦ 0.0851 ¦ 0.1003 ¦ 0.0938 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0812 ¦ 0.1156 ¦ 0.0811 ¦ 0.1156 ¦ 0.0800 ¦ 0.1331 ¦ 0.0813 ¦ 0.0844 ¦ 0.0827 ¦ 0.0844 ¦ 0.0818 ¦ 0.0931 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0657 ¦ 0.1159 ¦ 0.0655 ¦ 0.1159 ¦ 0.0641 ¦ 0.1333 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 0.0543 ¦ 0.0966 ¦ 0.0538 ¦ 0.0966 ¦ 0.0520 ¦ 0.1140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 630 ¦ 0.0458 ¦ 0.0960 ¦ 0.0447 ¦ 0.0960 ¦ 0.0426 ¦ 0.1134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ,8 F + : : : 8. da> 一 is 我が ⌀'' ぐ g 4...41 한국전기설비규정(KEC) | {}
ac5ace41-f7b4-4bbb-9c2b-e54398e11f76 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (5) 0.6/1kV HFCO CABLE 의 임피던스(단심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1487 ¦ 5.1429 ¦ 0.1166 ¦ 3.8572 ¦ 0.0940 ¦ 7.7144 ¦ 0.1661 ¦ 5.1429 ¦ 0.1340 ¦ 3.8572 ¦ 0.1114 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1399 ¦ 3.1495 ¦ 0.1107 ¦ 2.3621 ¦ 0.0895 ¦ 4.7243 ¦ 0.1573 ¦ 3.1495 ¦ 0.1281 ¦ 2.3621 ¦ 0.1070 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1354 ¦ 1.9594 ¦ 0.1077 ¦ 1.4696 ¦ 0.0873 ¦ 2.9391 ¦ 0.1528 ¦ 1.9594 ¦ 0.1251 ¦ 1.4696 ¦ 0.1047 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1278 ¦ 1.3091 ¦ 0.1026 ¦ 0.9819 ¦ 0.0835 ¦ 1.9637 ¦ 0.1452 ¦ 1.3091 ¦ 0.1200 ¦ 0.9818 ¦ 0.1009 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1219 ¦ 0.7779 ¦ 0.0987 ¦ 0.5834 ¦ 0.0805 ¦ 1.1668 ¦ 0.1393 ¦ 0.7778 ¦ 0.1161 ¦ 0.5834 ¦ 0.0980 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7333 ¦ 0.1199 ¦ 0.4889 ¦ 0.0973 ¦ 0.3667 ¦ 0.0795 ¦ 0.7332 ¦ 0.1373 ¦ 0.4888 ¦ 0.1148 ¦ 0.3666 ¦ 0.0970 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1176 ¦ 0.3091 ¦ 0.0958 ¦ 0.2319 ¦ 0.0784 ¦ 0.4636 ¦ 0.1350 ¦ 0.3091 ¦ 0.1132 ¦ 0.2318 ¦ 0.0958 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3343 ¦ 0.1145 ¦ 0.2229 ¦ 0.0937 ¦ 0.1672 ¦ 0.0768 ¦ 0.3342 ¦ 0.1319 ¦ 0.2228 ¦ 0.1112 ¦ 0.1672 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2470 ¦ 0.1110 ¦ 0.1647 ¦ 0.0915 ¦ 0.1236 ¦ 0.0751 ¦ 0.2469 ¦ 0.1285 ¦ 0.1647 ¦ 0.1089 ¦ 0.1235 ¦ 0.0925 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1713 ¦ 0.1086 ¦ 0.1142 ¦ 0.0898 ¦ 0.0858 ¦ 0.0739 ¦ 0.1712 ¦ 0.1260 ¦ 0.1142 ¦ 0.1072 ¦ 0.0857 ¦ 0.0913 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1236 ¦ 0.1071 ¦ 0.0825 ¦ 0.0888 ¦ 0.0620 ¦ 0.0731 ¦ 0.1235 ¦ 0.1245 ¦ 0.0824 ¦ 0.1062 ¦ 0.0619 ¦ 0.0906 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0982 ¦ 0.1062 ¦ 0.0656 ¦ 0.0882 ¦ 0.0494 ¦ 0.0727 ¦ 0.0981 ¦ 0.1236 ¦ 0.0655 ¦ 0.1056 ¦ 0.0492 ¦ 0.0901 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0799 ¦ 0.1055 ¦ 0.0534 ¦ 0.0877 ¦ 0.0402 ¦ 0.0723 ¦ 0.0797 ¦ 0.1229 ¦ 0.0533 ¦ 0.1052 ¦ 0.0401 ¦ 0.0898 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0643 ¦ 0.1049 ¦ 0.0431 ¦ 0.0873 ¦ 0.0325 ¦ 0.0720 ¦ 0.0640 ¦ 0.1223 ¦ 0.0428 ¦ 0.1048 ¦ 0.0323 ¦ 0.0895 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0495 ¦ 0.1039 ¦ 0.0333 ¦ 0.0867 ¦ 0.0252 ¦ 0.0715 ¦ 0.0492 ¦ 0.1213 ¦ 0.0330 ¦ 0.1041 ¦ 0.0249 ¦ 0.0889 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0402 ¦ 0.1022 ¦ 0.0271 ¦ 0.0855 ¦ 0.0207 ¦ 0.0707 ¦ 0.0398 ¦ 0.1196 ¦ 0.0267 ¦ 0.1030 ¦ 0.0202 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0323 ¦ 0.1022 ¦ 0.0220 ¦ 0.0856 ¦ 0.0169 ¦ 0.0707 ¦ 0.0317 ¦ 0.1196 ¦ 0.0214 ¦ 0.1030 ¦ 0.0163 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 500 ¦ 0.0264 ¦ 0.1005 ¦ 0.0181 ¦ 0.0844 ¦ 0.0141 ¦ 0.0699 ¦ 0.0256 ¦ 0.1180 ¦ 0.0173 ¦ 0.1019 ¦ 0.0133 ¦ 0.0873 ¦ ¦ 630 ¦ 0.0219 ¦ 0.1003 ¦ 0.0152 ¦ 0.0843 ¦ 0.0121 ¦ 0.0697 ¦ 0.0207 ¦ 0.1177 ¦ 0.0142 ¦ 0.1017 ¦ 0.0110 ¦ 0.0871 ¦ 961 ![image](/image/placeholder) �늠 吉 눌 ,8 F + : : : 8. da> 1 1」 我が ...⌀ く y 4...41 | {}
590cd68f-1525-4741-933b-21c1ecd75f8d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (6) 0.6/1kV HFCO CABLE 의 임피던스(다심 2, 3, 4 병렬 도체) 962 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 2 병렬(2C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 3 병렬(3C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ 4 병렬(4C)/1ph ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1684 ¦ 5.1429 ¦ 0.1481 ¦ 3.8572 ¦ 0.1370 ¦ 7.7144 ¦ 0.1859 ¦ 5.1429 ¦ 0.1655 ¦ 3.8572 ¦ 0.1544 ¦ 7.7144 ¦ 0.1684 ¦ 5.1429 ¦ 0.1481 ¦ 3.8572 ¦ 0.1370 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1549 ¦ 3.1495 ¦ 0.1415 ¦ 2.3621 ¦ 0.1306 ¦ 4.7243 ¦ 0.1723 ¦ 3.1495 ¦ 0.1589 ¦ 2.3621 ¦ 0.1480 ¦ 4.7243 ¦ 0.1549 ¦ 3.1495 ¦ 0.1415 ¦ 2.3621 ¦ 0.1306 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1513 ¦ 1.9594 ¦ 0.1336 ¦ 1.4696 ¦ 0.1230 ¦ 2.9391 ¦ 0.1688 ¦ 1.9594 ¦ 0.1510 ¦ 1.4696 ¦ 0.1404 ¦ 2.9391 ¦ 0.1513 ¦ 1.9594 ¦ 0.1336 ¦ 1.4696 ¦ 0.1230 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1437 ¦ 1.3091 ¦ 0.1268 ¦ 0.9818 ¦ 0.1207 ¦ 1.9637 ¦ 0.1611 ¦ 1.3091 ¦ 0.1442 ¦ 0.9818 ¦ 0.1381 ¦ 1.9637 ¦ 0.1437 ¦ 1.3091 ¦ 0.1268 ¦ 0.9818 ¦ 0.1207 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1359 ¦ 0.7778 ¦ 0.1240 ¦ 0.5834 ¦ 0.1134 ¦ 1.1668 ¦ 0.1533 ¦ 0.7778 ¦ 0.1415 ¦ 0.5834 ¦ 0.1309 ¦ 1.1668 ¦ 0.1359 ¦ 0.7778 ¦ 0.1240 ¦ 0.5834 ¦ 0.1134 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7332 ¦ 0.1302 ¦ 0.4888 ¦ 0.1186 ¦ 0.3666 ¦ 0.1116 ¦ 0.7332 ¦ 0.1476 ¦ 0.4888 ¦ 0.1361 ¦ 0.3666 ¦ 0.1290 ¦ 0.7333 ¦ 0.1302 ¦ 0.4888 ¦ 0.1186 ¦ 0.3666 ¦ 0.1116 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1239 ¦ 0.3091 ¦ 0.1117 ¦ 0.2318 ¦ 0.1067 ¦ 0.4636 ¦ 0.1413 ¦ 0.3091 ¦ 0.1292 ¦ 0.2318 ¦ 0.1241 ¦ 0.4636 ¦ 0.1239 ¦ 0.3091 ¦ 0.1117 ¦ 0.2318 ¦ 0.1067 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3342 ¦ 0.1200 ¦ 0.2228 ¦ 0.1110 ¦ 0.1671 ¦ 0.1026 ¦ 0.3342 ¦ 0.1375 ¦ 0.2228 ¦ 0.1285 ¦ 0.1671 ¦ 0.1200 ¦ 0.3342 ¦ 0.1200 ¦ 0.2228 ¦ 0.1110 ¦ 0.1671 ¦ 0.1026 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2469 ¦ 0.1173 ¦ 0.1646 ¦ 0.1078 ¦ 0.1235 ¦ 0.1012 ¦ 0.2469 ¦ 0.1347 ¦ 0.1646 ¦ 0.1252 ¦ 0.1235 ¦ 0.1187 ¦ 0.2470 ¦ 0.1173 ¦ 0.1647 ¦ 0.1078 ¦ 0.1235 ¦ 0.1012 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1712 ¦ 0.1141 ¦ 0.1141 ¦ 0.1042 ¦ 0.0856 ¦ 0.0989 ¦ 0.1712 ¦ 0.1315 ¦ 0.1141 ¦ 0.1216 ¦ 0.0856 ¦ 0.1164 ¦ 0.1712 ¦ 0.1141 ¦ 0.1142 ¦ 0.1042 ¦ 0.0856 ¦ 0.0989 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1235 ¦ 0.1129 ¦ 0.0823 ¦ 0.1028 ¦ 0.0618 ¦ 0.0969 ¦ 0.1235 ¦ 0.1303 ¦ 0.0823 ¦ 0.1202 ¦ 0.0618 ¦ 0.1143 ¦ 0.1236 ¦ 0.1129 ¦ 0.0824 ¦ 0.1028 ¦ 0.0618 ¦ 0.0969 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0981 ¦ 0.1100 ¦ 0.0654 ¦ 0.1015 ¦ 0.0491 ¦ 0.0949 ¦ 0.0981 ¦ 0.1274 ¦ 0.0654 ¦ 0.1190 ¦ 0.0491 ¦ 0.1123 ¦ 0.0982 ¦ 0.1100 ¦ 0.0655 ¦ 0.1015 ¦ 0.0492 ¦ 0.0949 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0797 ¦ 0.1090 ¦ 0.0532 ¦ 0.0999 ¦ 0.0399 ¦ 0.0941 ¦ 0.0797 ¦ 0.1264 ¦ 0.0532 ¦ 0.1173 ¦ 0.0399 ¦ 0.1116 ¦ 0.0799 ¦ 0.1090 ¦ 0.0533 ¦ 0.0999 ¦ 0.0400 ¦ 0.0941 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0640 ¦ 0.1097 ¦ 0.0427 ¦ 0.1000 ¦ 0.0321 ¦ 0.0935 ¦ 0.0640 ¦ 0.1272 ¦ 0.0427 ¦ 0.1175 ¦ 0.0321 ¦ 0.1109 ¦ 0.0642 ¦ 0.1097 ¦ 0.0429 ¦ 0.1000 ¦ 0.0322 ¦ 0.0935 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0492 ¦ 0.1073 ¦ 0.0329 ¦ 0.0987 ¦ 0.0247 ¦ 0.0927 ¦ 0.0492 ¦ 0.1247 ¦ 0.0328 ¦ 0.1161 ¦ 0.0247 ¦ 0.1102 ¦ 0.0495 ¦ 0.1073 ¦ 0.0331 ¦ 0.0987 ¦ 0.0248 ¦ 0.0927 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0398 ¦ 0.1060 ¦ 0.0266 ¦ 0.0970 ¦ 0.0200 ¦ 0.0917 ¦ 0.0397 ¦ 0.1234 ¦ 0.0265 ¦ 0.1145 ¦ 0.0199 ¦ 0.1091 ¦ 0.0401 ¦ 0.1060 ¦ 0.0268 ¦ 0.0970 ¦ 0.0202 ¦ 0.0917 ¦ ,8 F % : : 8 습 1 is : 我が 0 广 y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
9ad5fac2-4362-4e95-91b0-be97bb4aa38b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (7) 0.6/1kV FR-8, F-FR-8, TFR-8, NFR-8 CABLE 의 임피던스) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 단상 2 심 ¦ 단상 2 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 15.4287 ¦ 0.1975 ¦ 15.4287 ¦ 0.1975 ¦ 15.4287 ¦ 0.2149 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1222 ¦ 15.4287 ¦ 0.1309 ¦ ¦ 2.5 ¦ 9.4485 ¦ 0.1841 ¦ 9.4485 ¦ 0.1841 ¦ 9.4485 ¦ 0.2016 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1140 ¦ 9.4485 ¦ 0.1227 ¦ ¦ 4 ¦ 5.8782 ¦ 0.1703 ¦ 5.8782 ¦ 0.1703 ¦ 5.8782 ¦ 0.1877 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1067 ¦ 5.8783 ¦ 0.1154 ¦ ¦ 6 ¦ 3.9274 ¦ 0.1589 ¦ 3.9274 ¦ 0.1589 ¦ 3.9273 ¦ 0.1764 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1014 ¦ 3.9274 ¦ 0.1101 ¦ ¦ 10 ¦ 2.3335 ¦ 0.1464 ¦ 2.3335 ¦ 0.1464 ¦ 2.3335 ¦ 0.1639 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.0954 ¦ 2.3336 ¦ 0.1041 ¦ ¦ 16 ¦ 1.4665 ¦ 0.1418 ¦ 1.4665 ¦ 0.1418 ¦ 1.4665 ¦ 0.1592 ¦ 1.4666 ¦ 0.0925 ¦ 1.4667 ¦ 0.0925 ¦ 1.4666 ¦ 0.1012 ¦ ¦ 25 ¦ 0.9272 ¦ 0.1335 ¦ 0.9272 ¦ 0.1335 ¦ 0.9272 ¦ 0.1509 ¦ 0.9273 ¦ 0.0929 ¦ 0.9275 ¦ 0.0929 ¦ 0.9274 ¦ 0.1016 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6685 ¦ 0.1297 ¦ 0.6685 ¦ 0.1297 ¦ 0.6684 ¦ 0.1471 ¦ 0.6686 ¦ 0.0901 ¦ 0.6688 ¦ 0.0901 ¦ 0.6687 ¦ 0.0988 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4940 ¦ 0.1248 ¦ 0.4940 ¦ 0.1248 ¦ 0.4939 ¦ 0.1422 ¦ 0.4941 ¦ 0.0892 ¦ 0.4944 ¦ 0.0892 ¦ 0.4942 ¦ 0.0979 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3425 ¦ 0.1190 ¦ 0.3425 ¦ 0.1190 ¦ 0.3423 ¦ 0.1364 ¦ 0.3427 ¦ 0.0878 ¦ 0.3431 ¦ 0.0878 ¦ 0.3429 ¦ 0.0965 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2472 ¦ 0.1154 ¦ 0.2472 ¦ 0.1154 ¦ 0.2470 ¦ 0.1328 ¦ 0.2475 ¦ 0.0856 ¦ 0.2481 ¦ 0.0856 ¦ 0.2477 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1966 ¦ 0.1131 ¦ 0.1966 ¦ 0.1131 ¦ 0.1962 ¦ 0.1305 ¦ 0.1969 ¦ 0.0851 ¦ 0.1976 ¦ 0.0851 ¦ 0.1972 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1599 ¦ 0.1127 ¦ 0.1599 ¦ 0.1127 ¦ 0.1595 ¦ 0.1301 ¦ 0.1603 ¦ 0.0857 ¦ 0.1611 ¦ 0.0857 ¦ 0.1607 ¦ 0.0944 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1287 ¦ 0.1110 ¦ 0.1287 ¦ 0.1110 ¦ 0.1282 ¦ 0.1285 ¦ 0.1291 ¦ 0.0862 ¦ 0.1301 ¦ 0.0862 ¦ 0.1295 ¦ 0.0949 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0993 ¦ 0.1084 ¦ 0.0993 ¦ 0.1084 ¦ 0.0986 ¦ 0.1258 ¦ 0.0998 ¦ 0.0851 ¦ 0.1011 ¦ 0.0851 ¦ 0.1003 ¦ 0.0938 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0807 ¦ 0.1070 ¦ 0.0806 ¦ 0.1070 ¦ 0.0797 ¦ 0.1244 ¦ 0.0813 ¦ 0.0844 ¦ 0.0827 ¦ 0.0844 ¦ 0.0818 ¦ 0.0931 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0652 ¦ 0.1053 ¦ 0.0650 ¦ 0.1053 ¦ 0.0638 ¦ 0.1227 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 0.0534 ¦ 0.1043 ¦ 0.0529 ¦ 0.1043 ¦ 0.0515 ¦ 0.1217 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 630 ¦ 0.0447 ¦ 0.1028 ¦ 0.0437 ¦ 0.1028 ¦ 0.0420 ¦ 0.1203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) �늠 963 吉 눌 ,8 F + : : : 8. da> 一 is HAS O' r 、 4...41 | {}
e366ccc5-29cc-4be3-8a32-fae951e0f70f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 964 (8) 0.6/1kV FR-8, F-FR-8, TFR-8, NFR-8 CABLE 의 임피던스(단심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1510 ¦ 5.1429 ¦ 0.1181 ¦ 3.8572 ¦ 0.0951 ¦ 7.7144 ¦ 0.1684 ¦ 5.1429 ¦ 0.1355 ¦ 3.8572 ¦ 0.1125 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1443 ¦ 3.1495 ¦ 0.1136 ¦ 2.3621 ¦ 0.0918 ¦ 4.7243 ¦ 0.1618 ¦ 3.1495 ¦ 0.1311 ¦ 2.3621 ¦ 0.1092 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1374 ¦ 1.9594 ¦ 0.1090 ¦ 1.4696 ¦ 0.0883 ¦ 2.9391 ¦ 0.1548 ¦ 1.9594 ¦ 0.1264 ¦ 1.4696 ¦ 0.1057 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1317 ¦ 1.3091 ¦ 0.1052 ¦ 0.9818 ¦ 0.0855 ¦ 1.9637 ¦ 0.1491 ¦ 1.3091 ¦ 0.1227 ¦ 0.9818 ¦ 0.1029 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1255 ¦ 0.7779 ¦ 0.1011 ¦ 0.5834 ¦ 0.0823 ¦ 1.1668 ¦ 0.1429 ¦ 0.7778 ¦ 0.1185 ¦ 0.5834 ¦ 0.0998 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7333 ¦ 0.1232 ¦ 0.4889 ¦ 0.0995 ¦ 0.3667 ¦ 0.0812 ¦ 0.7332 ¦ 0.1406 ¦ 0.4888 ¦ 0.1169 ¦ 0.3666 ¦ 0.0986 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1190 ¦ 0.3091 ¦ 0.0968 ¦ 0.2319 ¦ 0.0791 ¦ 0.4636 ¦ 0.1364 ¦ 0.3091 ¦ 0.1142 ¦ 0.2318 ¦ 0.0965 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3343 ¦ 0.1171 ¦ 0.2229 ¦ 0.0955 ¦ 0.1672 ¦ 0.0781 ¦ 0.3342 ¦ 0.1345 ¦ 0.2228 ¦ 0.1129 ¦ 0.1672 ¦ 0.0956 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2470 ¦ 0.1146 ¦ 0.1647 ¦ 0.0938 ¦ 0.1236 ¦ 0.0769 ¦ 0.2469 ¦ 0.1321 ¦ 0.1647 ¦ 0.1113 ¦ 0.1235 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1712 ¦ 0.1118 ¦ 0.1142 ¦ 0.0919 ¦ 0.0857 ¦ 0.0755 ¦ 0.1712 ¦ 0.1292 ¦ 0.1142 ¦ 0.1094 ¦ 0.0857 ¦ 0.0929 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1236 ¦ 0.1099 ¦ 0.0825 ¦ 0.0907 ¦ 0.0620 ¦ 0.0746 ¦ 0.1235 ¦ 0.1274 ¦ 0.0824 ¦ 0.1081 ¦ 0.0619 ¦ 0.0920 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0982 ¦ 0.1088 ¦ 0.0656 ¦ 0.0899 ¦ 0.0493 ¦ 0.0740 ¦ 0.0981 ¦ 0.1262 ¦ 0.0655 ¦ 0.1074 ¦ 0.0492 ¦ 0.0914 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0799 ¦ 0.1086 ¦ 0.0534 ¦ 0.0898 ¦ 0.0402 ¦ 0.0739 ¦ 0.0797 ¦ 0.1260 ¦ 0.0533 ¦ 0.1073 ¦ 0.0400 ¦ 0.0913 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0642 ¦ 0.1078 ¦ 0.0430 ¦ 0.0893 ¦ 0.0325 ¦ 0.0735 ¦ 0.0640 ¦ 0.1252 ¦ 0.0428 ¦ 0.1067 ¦ 0.0322 ¦ 0.0909 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0495 ¦ 0.1065 ¦ 0.0332 ¦ 0.0884 ¦ 0.0252 ¦ 0.0728 ¦ 0.0492 ¦ 0.1239 ¦ 0.0329 ¦ 0.1058 ¦ 0.0249 ¦ 0.0902 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0401 ¦ 0.1058 ¦ 0.0270 ¦ 0.0879 ¦ 0.0206 ¦ 0.0725 ¦ 0.0397 ¦ 0.1232 ¦ 0.0267 ¦ 0.1054 ¦ 0.0202 ¦ 0.0899 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0322 ¦ 0.1049 ¦ 0.0219 ¦ 0.0874 ¦ 0.0168 ¦ 0.0720 ¦ 0.0317 ¦ 0.1223 ¦ 0.0214 ¦ 0.1048 ¦ 0.0163 ¦ 0.0895 ¦ ¦ 500 ¦ 0.0262 ¦ 0.1044 ¦ 0.0180 ¦ 0.0870 ¦ 0.0140 ¦ 0.0718 ¦ 0.0255 ¦ 0.1218 ¦ 0.0173 ¦ 0.1044 ¦ 0.0133 ¦ 0.0892 ¦ ¦ 630 ¦ 0.0217 ¦ 0.1037 ¦ 0.0151 ¦ 0.0865 ¦ 0.0120 ¦ 0.0714 ¦ 0.0206 ¦ 0.1211 ¦ 0.0141 ¦ 0.1040 ¦ 0.0109 ¦ 0.0889 ¦ ,8 F + : 呈 : 8. d..> 1 a 》4ttL ...⌀ く y 4...41 한국전기설비규정(KEC) | {}
cf941744-6063-4f25-b437-4beb3ec4f4c9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (9) 0.6/1kV FR-8, F-FR-8, TFR-8, NFR-8 CABLE 의 임피던스(다심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1740 ¦ 5.1429 ¦ 0.1589 ¦ 3.8572 ¦ 0.1470 ¦ 7.7144 ¦ 0.1915 ¦ 5.1429 ¦ 0.1763 ¦ 3.8572 ¦ 0.1644 ¦ 7.7144 ¦ 0.1740 ¦ 5.1429 ¦ 0.1589 ¦ 3.8572 ¦ 0.1470 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1657 ¦ 3.1495 ¦ 0.1515 ¦ 2.3621 ¦ 0.1401 ¦ 4.7243 ¦ 0.1831 ¦ 3.1495 ¦ 0.1689 ¦ 2.3621 ¦ 0.1575 ¦ 4.7243 ¦ 0.1657 ¦ 3.1495 ¦ 0.1515 ¦ 2.3621 ¦ 0.1401 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1562 ¦ 1.9594 ¦ 0.1430 ¦ 1.4696 ¦ 0.1339 ¦ 2.9391 ¦ 0.1736 ¦ 1.9594 ¦ 0.1604 ¦ 1.4696 ¦ 0.1514 ¦ 2.9391 ¦ 0.1562 ¦ 1.9594 ¦ 0.1430 ¦ 1.4696 ¦ 0.1339 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1504 ¦ 1.3091 ¦ 0.1377 ¦ 0.9818 ¦ 0.1286 ¦ 1.9637 ¦ 0.1679 ¦ 1.3091 ¦ 0.1552 ¦ 0.9818 ¦ 0.1461 ¦ 1.9637 ¦ 0.1504 ¦ 1.3091 ¦ 0.1377 ¦ 0.9818 ¦ 0.1286 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1419 ¦ 0.7778 ¦ 0.1298 ¦ 0.5834 ¦ 0.1223 ¦ 1.1668 ¦ 0.1593 ¦ 0.7778 ¦ 0.1472 ¦ 0.5834 ¦ 0.1397 ¦ 1.1668 ¦ 0.1419 ¦ 0.7778 ¦ 0.1298 ¦ 0.5834 ¦ 0.1223 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7332 ¦ 0.1377 ¦ 0.4888 ¦ 0.1258 ¦ 0.3666 ¦ 0.1197 ¦ 0.7332 ¦ 0.1552 ¦ 0.4888 ¦ 0.1433 ¦ 0.3666 ¦ 0.1371 ¦ 0.7332 ¦ 0.1377 ¦ 0.4888 ¦ 0.1258 ¦ 0.3666 ¦ 0.1197 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1320 ¦ 0.3091 ¦ 0.1210 ¦ 0.2318 ¦ 0.1136 ¦ 0.4636 ¦ 0.1494 ¦ 0.3091 ¦ 0.1384 ¦ 0.2318 ¦ 0.1310 ¦ 0.4636 ¦ 0.1320 ¦ 0.3091 ¦ 0.1210 ¦ 0.2318 ¦ 0.1136 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3342 ¦ 0.1275 ¦ 0.2228 ¦ 0.1180 ¦ 0.1671 ¦ 0.1115 ¦ 0.3342 ¦ 0.1449 ¦ 0.2228 ¦ 0.1354 ¦ 0.1671 ¦ 0.1289 ¦ 0.3342 ¦ 0.1275 ¦ 0.2228 ¦ 0.1180 ¦ 0.1671 ¦ 0.1115 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2469 ¦ 0.1252 ¦ 0.1646 ¦ 0.1152 ¦ 0.1235 ¦ 0.1091 ¦ 0.2469 ¦ 0.1426 ¦ 0.1646 ¦ 0.1326 ¦ 0.1235 ¦ 0.1265 ¦ 0.2470 ¦ 0.1252 ¦ 0.1646 ¦ 0.1152 ¦ 0.1235 ¦ 0.1091 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1711 ¦ 0.1221 ¦ 0.1141 ¦ 0.1128 ¦ 0.0856 ¦ 0.1067 ¦ 0.1711 ¦ 0.1396 ¦ 0.1141 ¦ 0.1302 ¦ 0.0856 ¦ 0.1241 ¦ 0.1712 ¦ 0.1221 ¦ 0.1141 ¦ 0.1128 ¦ 0.0856 ¦ 0.1067 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1234 ¦ 0.1191 ¦ 0.0823 ¦ 0.1105 ¦ 0.0617 ¦ 0.1047 ¦ 0.1234 ¦ 0.1365 ¦ 0.0823 ¦ 0.1280 ¦ 0.0617 ¦ 0.1221 ¦ 0.1235 ¦ 0.1191 ¦ 0.0824 ¦ 0.1105 ¦ 0.0618 ¦ 0.1047 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0980 ¦ 0.1175 ¦ 0.0654 ¦ 0.1094 ¦ 0.0491 ¦ 0.1036 ¦ 0.0980 ¦ 0.1350 ¦ 0.0654 ¦ 0.1268 ¦ 0.0490 ¦ 0.1210 ¦ 0.0982 ¦ 0.1175 ¦ 0.0655 ¦ 0.1094 ¦ 0.0491 ¦ 0.1036 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0797 ¦ 0.1166 ¦ 0.0531 ¦ 0.1086 ¦ 0.0399 ¦ 0.1027 ¦ 0.0797 ¦ 0.1341 ¦ 0.0531 ¦ 0.1260 ¦ 0.0399 ¦ 0.1201 ¦ 0.0798 ¦ 0.1166 ¦ 0.0532 ¦ 0.1086 ¦ 0.0400 ¦ 0.1027 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0640 ¦ 0.1159 ¦ 0.0427 ¦ 0.1079 ¦ 0.0320 ¦ 0.1019 ¦ 0.0639 ¦ 0.1333 ¦ 0.0427 ¦ 0.1253 ¦ 0.0320 ¦ 0.1193 ¦ 0.0641 ¦ 0.1159 ¦ 0.0428 ¦ 0.1079 ¦ 0.0321 ¦ 0.1019 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0491 ¦ 0.1149 ¦ 0.0328 ¦ 0.1064 ¦ 0.0246 ¦ 0.1008 ¦ 0.0491 ¦ 0.1323 ¦ 0.0328 ¦ 0.1238 ¦ 0.0246 ¦ 0.1182 ¦ 0.0493 ¦ 0.1149 ¦ 0.0329 ¦ 0.1064 ¦ 0.0247 ¦ 0.1008 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0396 ¦ 0.1135 ¦ 0.0265 ¦ 0.1052 ¦ 0.0199 ¦ 0.1001 ¦ 0.0396 ¦ 0.1310 ¦ 0.0264 ¦ 0.1227 ¦ 0.0199 ¦ 0.1175 ¦ 0.0399 ¦ 0.1135 ¦ 0.0267 ¦ 0.1052 ¦ 0.0200 ¦ 0.1001 ¦ ,8 F % : : 8 <"p 1 is : 我が o 广 y 计"t ![image](/image/placeholder) 눌러 965 吉 눌 | {}
c3632765-fa25-4cce-ba11-f5b6649d0eb0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (10) 0.6/1kV VV CABLE 의 임피던스) 966 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 단심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ 다심 케이블 [�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 단상 2 심 ¦ 단상 2 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 3 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ 3 상 4 심 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 14.4777 ¦ 0.1773 ¦ 14.4777 ¦ 0.1773 ¦ 14.4777 ¦ 0.1947 ¦ 14.4777 ¦ 0.1273 ¦ 14.4777 ¦ 0.1273 ¦ 14.4777 ¦ 0.1360 ¦ ¦ 2.5 ¦ 8.8661 ¦ 0.1652 ¦ 8.8661 ¦ 0.1652 ¦ 8.8661 ¦ 0.1826 ¦ 8.8661 ¦ 0.1185 ¦ 8.8661 ¦ 0.1185 ¦ 8.8661 ¦ 0.1272 ¦ ¦ 4 ¦ 5.5159 ¦ 0.1573 ¦ 5.5159 ¦ 0.1573 ¦ 5.5159 ¦ 0.1747 ¦ 5.5159 ¦ 0.1180 ¦ 5.5159 ¦ 0.1180 ¦ 5.5159 ¦ 0.1267 ¦ ¦ 6 ¦ 3.6853 ¦ 0.1467 ¦ 3.6853 ¦ 0.1467 ¦ 3.6853 ¦ 0.1641 ¦ 3.6853 ¦ 0.1113 ¦ 3.6853 ¦ 0.1113 ¦ 3.6853 ¦ 0.1201 ¦ ¦ 10 ¦ 2.1897 ¦ 0.1354 ¦ 2.1897 ¦ 0.1354 ¦ 2.1897 ¦ 0.1528 ¦ 2.1897 ¦ 0.1038 ¦ 2.1898 ¦ 0.1038 ¦ 2.1897 ¦ 0.1125 ¦ ¦ 16 ¦ 1.3761 ¦ 0.1280 ¦ 1.3761 ¦ 0.1280 ¦ 1.3761 ¦ 0.1455 ¦ 1.3762 ¦ 0.1001 ¦ 1.3762 ¦ 0.1001 ¦ 1.3762 ¦ 0.1088 ¦ ¦ 25 ¦ 0.8701 ¦ 0.1246 ¦ 0.8701 ¦ 0.1246 ¦ 0.8701 ¦ 0.1421 ¦ 0.8702 ¦ 0.0990 ¦ 0.8703 ¦ 0.0990 ¦ 0.8702 ¦ 0.1077 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6274 ¦ 0.1189 ¦ 0.6274 ¦ 0.1189 ¦ 0.6273 ¦ 0.1363 ¦ 0.6274 ¦ 0.0955 ¦ 0.6276 ¦ 0.0955 ¦ 0.6275 ¦ 0.1042 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4636 ¦ 0.1150 ¦ 0.4637 ¦ 0.1150 ¦ 0.4635 ¦ 0.1324 ¦ 0.4637 ¦ 0.0954 ¦ 0.4639 ¦ 0.0954 ¦ 0.4638 ¦ 0.1041 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3216 ¦ 0.1081 ¦ 0.3216 ¦ 0.1081 ¦ 0.3214 ¦ 0.1255 ¦ 0.3217 ¦ 0.0917 ¦ 0.3220 ¦ 0.0917 ¦ 0.3218 ¦ 0.1004 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2323 ¦ 0.1076 ¦ 0.2323 ¦ 0.1076 ¦ 0.2320 ¦ 0.1250 ¦ 0.2323 ¦ 0.0914 ¦ 0.2328 ¦ 0.0914 ¦ 0.2325 ¦ 0.1001 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1849 ¦ 0.1042 ¦ 0.1849 ¦ 0.1042 ¦ 0.1845 ¦ 0.1216 ¦ 0.1849 ¦ 0.0893 ¦ 0.1855 ¦ 0.0893 ¦ 0.1851 ¦ 0.0980 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1506 ¦ 0.1031 ¦ 0.1507 ¦ 0.1031 ¦ 0.1501 ¦ 0.1205 ¦ 0.1506 ¦ 0.0894 ¦ 0.1513 ¦ 0.0894 ¦ 0.1509 ¦ 0.0981 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1213 ¦ 0.1052 ¦ 0.1213 ¦ 0.1052 ¦ 0.1207 ¦ 0.1227 ¦ 0.1213 ¦ 0.0895 ¦ 0.1223 ¦ 0.0895 ¦ 0.1217 ¦ 0.0982 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0939 ¦ 0.1032 ¦ 0.0939 ¦ 0.1032 ¦ 0.0930 ¦ 0.1206 ¦ 0.0939 ¦ 0.0888 ¦ 0.0950 ¦ 0.0888 ¦ 0.0943 ¦ 0.0975 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0768 ¦ 0.0998 ¦ 0.0767 ¦ 0.0998 ¦ 0.0755 ¦ 0.1172 ¦ 0.0765 ¦ 0.0884 ¦ 0.0779 ¦ 0.0884 ¦ 0.0769 ¦ 0.0971 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0623 ¦ 0.0999 ¦ 0.0621 ¦ 0.0999 ¦ 0.0606 ¦ 0.1173 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 0.0516 ¦ 0.0986 ¦ 0.0510 ¦ 0.0986 ¦ 0.0493 ¦ 0.1160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 630 ¦ 0.0440 ¦ 0.0960 ¦ 0.0428 ¦ 0.0960 ¦ 0.0406 ¦ 0.1134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ [비고 1] R 값은 70°C 의 교류도체저항 값으로 KS C IEC 60228(2005)에서 정하는 20°C 의 직류도체저항값을 기초로 하여 KS C IEC 60287-1-1(2008)에 의하여 온도환산계수, 표피효과 계수 및 근접효과 계수를 고려하였다(<표 5-11>, 〈표 5-12>에 동일하게 적용). [비고 2] S 는 케이블 중심간의 간격, D 는 케이블의 완성외경이다. 8⌀f + : : : 8. <"p 一 1」 : 》4ttL o 产 y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
d29d6972-77cc-4fdc-a37a-da26dee50ec9 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (11) 0.6/1kV VV CABLE 의 임피던스(단심 2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 단상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ 3 상, 1Core[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.2388 ¦ 0.1409 ¦ 4.8259 ¦ 0.1114 ¦ 3.6194 ¦ 0.0900 ¦ 7.2388 ¦ 0.1583 ¦ 4.8259 ¦ 0.1288 ¦ 3.6194 ¦ 0.1075 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.4330 ¦ 0.1349 ¦ 2.9554 ¦ 0.1073 ¦ 2.2165 ¦ 0.0870 ¦ 4.4330 ¦ 0.1523 ¦ 2.9554 ¦ 0.1247 ¦ 2.2165 ¦ 0.1044 ¦ ¦ 4 ¦ 2.7580 ¦ 0.1309 ¦ 1.8386 ¦ 0.1047 ¦ 1.3790 ¦ 0.0851 ¦ 2.7579 ¦ 0.1483 ¦ 1.8386 ¦ 0.1221 ¦ 1.3790 ¦ 0.1025 ¦ ¦ 6 ¦ 1.8426 ¦ 0.1256 ¦ 1.2284 ¦ 0.1012 ¦ 0.9213 ¦ 0.0824 ¦ 1.8426 ¦ 0.1430 ¦ 1.2284 ¦ 0.1186 ¦ 0.9213 ¦ 0.0998 ¦ ¦ 10 ¦ 1.0948 ¦ 0.1200 ¦ 0.7299 ¦ 0.0974 ¦ 0.5474 ¦ 0.0796 ¦ 1.0948 ¦ 0.1374 ¦ 0.7299 ¦ 0.1148 ¦ 0.5474 ¦ 0.0970 ¦ ¦ 16 ¦ 0.6881 ¦ 0.1163 ¦ 0.4587 ¦ 0.0949 ¦ 0.3441 ¦ 0.0777 ¦ 0.6881 ¦ 0.1337 ¦ 0.4587 ¦ 0.1124 ¦ 0.3441 ¦ 0.0952 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4351 ¦ 0.1146 ¦ 0.2901 ¦ 0.0938 ¦ 0.2176 ¦ 0.0769 ¦ 0.4350 ¦ 0.1320 ¦ 0.2900 ¦ 0.1112 ¦ 0.2176 ¦ 0.0943 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3137 ¦ 0.1117 ¦ 0.2092 ¦ 0.0919 ¦ 0.1569 ¦ 0.0754 ¦ 0.3136 ¦ 0.1291 ¦ 0.2091 ¦ 0.1093 ¦ 0.1569 ¦ 0.0929 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2318 ¦ 0.1098 ¦ 0.1546 ¦ 0.0906 ¦ 0.1160 ¦ 0.0745 ¦ 0.2317 ¦ 0.1272 ¦ 0.1545 ¦ 0.1080 ¦ 0.1159 ¦ 0.0919 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1608 ¦ 0.1063 ¦ 0.1073 ¦ 0.0883 ¦ 0.0805 ¦ 0.0727 ¦ 0.1607 ¦ 0.1237 ¦ 0.1072 ¦ 0.1057 ¦ 0.0804 ¦ 0.0902 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1161 ¦ 0.1061 ¦ 0.0775 ¦ 0.0881 ¦ 0.0582 ¦ 0.0726 ¦ 0.1159 ¦ 0.1235 ¦ 0.0774 ¦ 0.1056 ¦ 0.0581 ¦ 0.0901 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0923 ¦ 0.1043 ¦ 0.0617 ¦ 0.0870 ¦ 0.0464 ¦ 0.0718 ¦ 0.0921 ¦ 0.1218 ¦ 0.0615 ¦ 0.1044 ¦ 0.0462 ¦ 0.0892 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0751 ¦ 0.1038 ¦ 0.0503 ¦ 0.0866 ¦ 0.0379 ¦ 0.0715 ¦ 0.0749 ¦ 0.1212 ¦ 0.0501 ¦ 0.1040 ¦ 0.0377 ¦ 0.0889 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0605 ¦ 0.1049 ¦ 0.0405 ¦ 0.0873 ¦ 0.0306 ¦ 0.0720 ¦ 0.0602 ¦ 0.1223 ¦ 0.0403 ¦ 0.1048 ¦ 0.0303 ¦ 0.0895 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0467 ¦ 0.1039 ¦ 0.0314 ¦ 0.0867 ¦ 0.0238 ¦ 0.0715 ¦ 0.0463 ¦ 0.1213 ¦ 0.0311 ¦ 0.1041 ¦ 0.0235 ¦ 0.0889 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0379 ¦ 0.1022 ¦ 0.0256 ¦ 0.0855 ¦ 0.0196 ¦ 0.0707 ¦ 0.0375 ¦ 0.1196 ¦ 0.0252 ¦ 0.1030 ¦ 0.0191 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0306 ¦ 0.1022 ¦ 0.0208 ¦ 0.0856 ¦ 0.0161 ¦ 0.0707 ¦ 0.0300 ¦ 0.1196 ¦ 0.0203 ¦ 0.1030 ¦ 0.0155 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 500 ¦ 0.0251 ¦ 0.1015 ¦ 0.0172 ¦ 0.0851 ¦ 0.0135 ¦ 0.0704 ¦ 0.0242 ¦ 0.1190 ¦ 0.0164 ¦ 0.1025 ¦ 0.0127 ¦ 0.0878 ¦ ¦ 630 ¦ 0.0210 ¦ 0.1003 ¦ 0.0146 ¦ 0.0843 ¦ 0.0117 ¦ 0.0697 ¦ 0.0198 ¦ 0.1177 ¦ 0.0135 ¦ 0.1017 ¦ 0.0105 ¦ 0.0871 ¦ ![image](/image/placeholder) �늠 967 ,8 F + : : 8. da> 1 1」 我が ...⌀ く y 4...41 吉 눌 | {}
4a1cf302-929e-44da-bc08-d9e8194fd764 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (12) 0.6/1kV VV CABLE 의 임피던스(다심 2, 3, 4 병렬 도체) 968 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 평형배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ 3 상, 삼각배열[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 2C, 2 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 3C, 3 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ 4C, 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.2388 ¦ 0.1566 ¦ 4.8259 ¦ 0.1386 ¦ 3.6194 ¦ 0.1275 ¦ 7.2388 ¦ 0.1741 ¦ 4.8259 ¦ 0.1561 ¦ 3.6194 ¦ 0.1450 ¦ 7.2388 ¦ 0.1566 ¦ 4.8259 ¦ 0.1386 ¦ 3.6194 ¦ 0.1275 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.4330 ¦ 0.1888 ¦ 2.9554 ¦ 0.1328 ¦ 2.2165 ¦ 0.1220 ¦ 4.4330 ¦ 0.2062 ¦ 2.9554 ¦ 0.1503 ¦ 2.2165 ¦ 0.1394 ¦ 4.4330 ¦ 0.1888 ¦ 2.9554 ¦ 0.1328 ¦ 2.2165 ¦ 0.1220 ¦ ¦ 4 ¦ 2.7579 ¦ 0.1405 ¦ 1.8386 ¦ 0.1260 ¦ 1.3790 ¦ 0.1145 ¦ 2.7579 ¦ 0.1579 ¦ 1.8386 ¦ 0.1435 ¦ 1.3790 ¦ 0.1320 ¦ 2.7579 ¦ 0.1405 ¦ 1.8386 ¦ 0.1260 ¦ 1.3790 ¦ 0.1145 ¦ ¦ 6 ¦ 1.8426 ¦ 0.1363 ¦ 1.2284 ¦ 0.1201 ¦ 0.9213 ¦ 0.1111 ¦ 1.8426 ¦ 0.1537 ¦ 1.2284 ¦ 0.1376 ¦ 0.9213 ¦ 0.1285 ¦ 1.8426 ¦ 0.1363 ¦ 1.2284 ¦ 0.1201 ¦ 0.9213 ¦ 0.1111 ¦ ¦ 10 ¦ 1.0948 ¦ 0.1274 ¦ 0.7299 ¦ 0.1144 ¦ 0.5474 ¦ 0.1071 ¦ 1.0948 ¦ 0.1448 ¦ 0.7299 ¦ 0.1318 ¦ 0.5474 ¦ 0.1245 ¦ 1.0948 ¦ 0.1274 ¦ 0.7299 ¦ 0.1144 ¦ 0.5474 ¦ 0.1071 ¦ ¦ 16 ¦ 0.6881 ¦ 0.1244 ¦ 0.4587 ¦ 0.1097 ¦ 0.3440 ¦ 0.1059 ¦ 0.6881 ¦ 0.1418 ¦ 0.4587 ¦ 0.1271 ¦ 0.3440 ¦ 0.1233 ¦ 0.6881 ¦ 0.1244 ¦ 0.4587 ¦ 0.1097 ¦ 0.3440 ¦ 0.1059 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4350 ¦ 0.1208 ¦ 0.2900 ¦ 0.1077 ¦ 0.2175 ¦ 0.1022 ¦ 0.4350 ¦ 0.1383 ¦ 0.2900 ¦ 0.1251 ¦ 0.2175 ¦ 0.1196 ¦ 0.4351 ¦ 0.1208 ¦ 0.2901 ¦ 0.1077 ¦ 0.2175 ¦ 0.1022 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3136 ¦ 0.1173 ¦ 0.2091 ¦ 0.1074 ¦ 0.1568 ¦ 0.0985 ¦ 0.3136 ¦ 0.1347 ¦ 0.2091 ¦ 0.1249 ¦ 0.1568 ¦ 0.1160 ¦ 0.3137 ¦ 0.1173 ¦ 0.2091 ¦ 0.1074 ¦ 0.1569 ¦ 0.0985 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2317 ¦ 0.1142 ¦ 0.1545 ¦ 0.1037 ¦ 0.1159 ¦ 0.0966 ¦ 0.2317 ¦ 0.1316 ¦ 0.1545 ¦ 0.1211 ¦ 0.1159 ¦ 0.1140 ¦ 0.2318 ¦ 0.1142 ¦ 0.1545 ¦ 0.1037 ¦ 0.1159 ¦ 0.0966 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1607 ¦ 0.1121 ¦ 0.1071 ¦ 0.1015 ¦ 0.0804 ¦ 0.0939 ¦ 0.1606 ¦ 0.1295 ¦ 0.1071 ¦ 0.1189 ¦ 0.0804 ¦ 0.1113 ¦ 0.1607 ¦ 0.1121 ¦ 0.1072 ¦ 0.1015 ¦ 0.0804 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1159 ¦ 0.1100 ¦ 0.0773 ¦ 0.1010 ¦ 0.0580 ¦ 0.0944 ¦ 0.1159 ¦ 0.1274 ¦ 0.0773 ¦ 0.1184 ¦ 0.0580 ¦ 0.1118 ¦ 0.1160 ¦ 0.1100 ¦ 0.0774 ¦ 0.1010 ¦ 0.0581 ¦ 0.0944 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0921 ¦ 0.1079 ¦ 0.0615 ¦ 0.0988 ¦ 0.0461 ¦ 0.0935 ¦ 0.0921 ¦ 0.1253 ¦ 0.0614 ¦ 0.1162 ¦ 0.0461 ¦ 0.1109 ¦ 0.0923 ¦ 0.1079 ¦ 0.0616 ¦ 0.0988 ¦ 0.0462 ¦ 0.0935 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0749 ¦ 0.1089 ¦ 0.0500 ¦ 0.0991 ¦ 0.0375 ¦ 0.0929 ¦ 0.0749 ¦ 0.1263 ¦ 0.0500 ¦ 0.1165 ¦ 0.0375 ¦ 0.1103 ¦ 0.0751 ¦ 0.1089 ¦ 0.0501 ¦ 0.0991 ¦ 0.0376 ¦ 0.0929 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0602 ¦ 0.1081 ¦ 0.0402 ¦ 0.0978 ¦ 0.0302 ¦ 0.0924 ¦ 0.0602 ¦ 0.1255 ¦ 0.0402 ¦ 0.1152 ¦ 0.0302 ¦ 0.1098 ¦ 0.0604 ¦ 0.1081 ¦ 0.0404 ¦ 0.0978 ¦ 0.0303 ¦ 0.0924 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0463 ¦ 0.1069 ¦ 0.0310 ¦ 0.0976 ¦ 0.0233 ¦ 0.0912 ¦ 0.0463 ¦ 0.1243 ¦ 0.0309 ¦ 0.1150 ¦ 0.0232 ¦ 0.1086 ¦ 0.0466 ¦ 0.1069 ¦ 0.0312 ¦ 0.0976 ¦ 0.0234 ¦ 0.0912 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0375 ¦ 0.1053 ¦ 0.0251 ¦ 0.0968 ¦ 0.0189 ¦ 0.0909 ¦ 0.0374 ¦ 0.1228 ¦ 0.0250 ¦ 0.1143 ¦ 0.0188 ¦ 0.1083 ¦ 0.0378 ¦ 0.1053 ¦ 0.0253 ¦ 0.0968 ¦ 0.0191 ¦ 0.0909 ¦ ,8 F 小 : : 8 습 1 is : 》4ttL o 广 y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
b3968662-9446-4f33-9699-c567b0038d07 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (13) 450/750V HFIX, HFIO 절연전선의 임피던스) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIX [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ HFIO [�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형 배치(S=D) ¦ 3 상 평형 배치(S=D) ¦ 단상 ¦ 단상 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 삼각배치 ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ 3 상 평형배치(S=D) ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 15.4287 ¦ 0.1284 ¦ 15.4287 ¦ 0.1284 ¦ 15.4287 ¦ 0.1458 ¦ 15.4287 ¦ 0.1262 ¦ 15.4287 ¦ 0.1262 ¦ 15.4287 ¦ 0.1436 ¦ ¦ 2.5 ¦ 9.4485 ¦ 0.1249 ¦ 9.4485 ¦ 0.1249 ¦ 9.4485 ¦ 0.1423 ¦ 9.4485 ¦ 0.1230 ¦ 9.4485 ¦ 0.1230 ¦ 9.4485 ¦ 0.1404 ¦ ¦ 4 ¦ 5.8783 ¦ 0.1172 ¦ 5.8783 ¦ 0.1172 ¦ 5.8782 ¦ 0.1346 ¦ 5.8783 ¦ 0.1156 ¦ 5.8783 ¦ 0.1156 ¦ 5.8783 ¦ 0.1330 ¦ ¦ 6 ¦ 3.9274 ¦ 0.1125 ¦ 3.9274 ¦ 0.1125 ¦ 3.9274 ¦ 0.1299 ¦ 3.9274 ¦ 0.1096 ¦ 3.9274 ¦ 0.1096 ¦ 3.9274 ¦ 0.1270 ¦ ¦ 10 ¦ 2.3336 ¦ 0.1124 ¦ 2.3336 ¦ 0.1124 ¦ 2.3335 ¦ 0.1298 ¦ 2.3336 ¦ 0.1091 ¦ 2.3336 ¦ 0.1091 ¦ 2.3335 ¦ 0.1265 ¦ ¦ 16 ¦ 1.4666 ¦ 0.1112 ¦ 1.4666 ¦ 0.1112 ¦ 1.4665 ¦ 0.1286 ¦ 1.4666 ¦ 0.1093 ¦ 1.4666 ¦ 0.1093 ¦ 1.4666 ¦ 0.1267 ¦ ¦ 25 ¦ 0.9274 ¦ 0.1116 ¦ 0.9274 ¦ 0.1116 ¦ 0.9273 ¦ 0.1291 ¦ 0.9274 ¦ 0.1086 ¦ 0.9274 ¦ 0.1086 ¦ 0.9273 ¦ 0.1260 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6687 ¦ 0.1083 ¦ 0.6687 ¦ 0.1083 ¦ 0.6686 ¦ 0.1257 ¦ 0.6687 ¦ 0.1056 ¦ 0.6688 ¦ 0.1056 ¦ 0.6686 ¦ 0.1230 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4942 ¦ 0.1079 ¦ 0.4942 ¦ 0.1079 ¦ 0.4940 ¦ 0.1254 ¦ 0.4942 ¦ 0.1056 ¦ 0.4943 ¦ 0.1056 ¦ 0.4940 ¦ 0.1230 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3429 ¦ 0.1037 ¦ 0.3429 ¦ 0.1037 ¦ 0.3426 ¦ 0.1211 ¦ 0.3429 ¦ 0.1012 ¦ 0.3430 ¦ 0.1012 ¦ 0.3426 ¦ 0.1186 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2477 ¦ 0.1039 ¦ 0.2477 ¦ 0.1039 ¦ 0.2473 ¦ 0.1213 ¦ 0.2478 ¦ 0.1017 ¦ 0.2478 ¦ 0.1017 ¦ 0.2473 ¦ 0.1191 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1972 ¦ 0.1019 ¦ 0.1972 ¦ 0.1019 ¦ 0.1966 ¦ 0.1193 ¦ 0.1972 ¦ 0.0995 ¦ 0.1973 ¦ 0.0995 ¦ 0.1967 ¦ 0.1169 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1607 ¦ 0.1017 ¦ 0.1607 ¦ 0.1017 ¦ 0.1600 ¦ 0.1191 ¦ 0.1608 ¦ 0.0992 ¦ 0.1609 ¦ 0.0992 ¦ 0.1601 ¦ 0.1166 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1295 ¦ 0.1025 ¦ 0.1296 ¦ 0.1025 ¦ 0.1287 ¦ 0.1199 ¦ 0.1297 ¦ 0.0999 ¦ 0.1298 ¦ 0.0999 ¦ 0.1288 ¦ 0.1173 ¦ ¦ 240 ¦ 0.1003 ¦ 0.1018 ¦ 0.1003 ¦ 0.1018 ¦ 0.0992 ¦ 0.1192 ¦ 0.1005 ¦ 0.0993 ¦ 0.1006 ¦ 0.0993 ¦ 0.0993 ¦ 0.1167 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0819 ¦ 0.1013 ¦ 0.0818 ¦ 0.1013 ¦ 0.0804 ¦ 0.1187 ¦ 0.0821 ¦ 0.0988 ¦ 0.0821 ¦ 0.0988 ¦ 0.0806 ¦ 0.1162 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0666 ¦ 0.1006 ¦ 0.0664 ¦ 0.1006 ¦ 0.0647 ¦ 0.1180 ¦ 0.0669 ¦ 0.0981 ¦ 0.0667 ¦ 0.0981 ¦ 0.0649 ¦ 0.1156 ¦ [비고 1] HFIX 의 R 값은 90°C 의 교류도체저항 값이고, HFIO 의 R 값은 70°C 의 값으로 KS C IEC 60228(2005)에서 정하는 20°C 의 직류도체 저항값을 기초로 하여 KS 60287-1-1(2008)에 의하여 온도환산계수, 표피효과 계수 및 근접효과 계수를 고려하였다(<표 5-14〉, 〈표 5-15>에 동일하게 적용). [비고 2] S 는 케이블 중심간의 간격, D 는 케이블의 완성외경이다. ![image](/image/placeholder) �늠 969 C IEC ,8 F + : : : 8. <"p 一 1」 : 》4ttL ...⌀ く y れ、非 吉 눌 | {}
425bb038-666c-429a-bda0-0732b2a02f57 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 970 (14) 450/750V HFIX 절연전선의 임피던스(2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1165 ¦ 5.1429 ¦ 0.0951 ¦ 3.8572 ¦ 0.0778 ¦ 7.7144 ¦ 0.1339 ¦ 5.1429 ¦ 0.1125 ¦ 3.8572 ¦ 0.0953 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1147 ¦ 3.1495 ¦ 0.0939 ¦ 2.3621 ¦ 0.0769 ¦ 4.7243 ¦ 0.1321 ¦ 3.1495 ¦ 0.1113 ¦ 2.3621 ¦ 0.0944 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1109 ¦ 1.9594 ¦ 0.0913 ¦ 1.4696 ¦ 0.0750 ¦ 2.9391 ¦ 0.1283 ¦ 1.9594 ¦ 0.1088 ¦ 1.4696 ¦ 0.0925 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1085 ¦ 1.3091 ¦ 0.0898 ¦ 0.9819 ¦ 0.0738 ¦ 1.9637 ¦ 0.1259 ¦ 1.3091 ¦ 0.1072 ¦ 0.9818 ¦ 0.0913 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1084 ¦ 0.7779 ¦ 0.0897 ¦ 0.5834 ¦ 0.0738 ¦ 1.1668 ¦ 0.1259 ¦ 0.7778 ¦ 0.1071 ¦ 0.5834 ¦ 0.0912 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7333 ¦ 0.1079 ¦ 0.4889 ¦ 0.0893 ¦ 0.3667 ¦ 0.0735 ¦ 0.7333 ¦ 0.1253 ¦ 0.4888 ¦ 0.1068 ¦ 0.3666 ¦ 0.0910 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1081 ¦ 0.3091 ¦ 0.0895 ¦ 0.2319 ¦ 0.0736 ¦ 0.4636 ¦ 0.1255 ¦ 0.3091 ¦ 0.1069 ¦ 0.2318 ¦ 0.0911 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3343 ¦ 0.1064 ¦ 0.2229 ¦ 0.0884 ¦ 0.1672 ¦ 0.0728 ¦ 0.3342 ¦ 0.1238 ¦ 0.2229 ¦ 0.1058 ¦ 0.1672 ¦ 0.0902 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2470 ¦ 0.1062 ¦ 0.1647 ¦ 0.0882 ¦ 0.1236 ¦ 0.0727 ¦ 0.2470 ¦ 0.1236 ¦ 0.1647 ¦ 0.1057 ¦ 0.1235 ¦ 0.0901 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1713 ¦ 0.1041 ¦ 0.1143 ¦ 0.0868 ¦ 0.0858 ¦ 0.0717 ¦ 0.1712 ¦ 0.1215 ¦ 0.1142 ¦ 0.1043 ¦ 0.0857 ¦ 0.0891 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1236 ¦ 0.1042 ¦ 0.0825 ¦ 0.0869 ¦ 0.0620 ¦ 0.0717 ¦ 0.1235 ¦ 0.1216 ¦ 0.0824 ¦ 0.1043 ¦ 0.0619 ¦ 0.0891 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0983 ¦ 0.1032 ¦ 0.0656 ¦ 0.0862 ¦ 0.0494 ¦ 0.0712 ¦ 0.0981 ¦ 0.1206 ¦ 0.0655 ¦ 0.1036 ¦ 0.0492 ¦ 0.0886 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0800 ¦ 0.1031 ¦ 0.0535 ¦ 0.0862 ¦ 0.0403 ¦ 0.0711 ¦ 0.0798 ¦ 0.1205 ¦ 0.0533 ¦ 0.1036 ¦ 0.0401 ¦ 0.0886 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0643 ¦ 0.1035 ¦ 0.0431 ¦ 0.0864 ¦ 0.0325 ¦ 0.0713 ¦ 0.0641 ¦ 0.1209 ¦ 0.0428 ¦ 0.1038 ¦ 0.0323 ¦ 0.0888 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0496 ¦ 0.1032 ¦ 0.0333 ¦ 0.0862 ¦ 0.0252 ¦ 0.0712 ¦ 0.0492 ¦ 0.1206 ¦ 0.0330 ¦ 0.1036 ¦ 0.0249 ¦ 0.0886 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0402 ¦ 0.1029 ¦ 0.0271 ¦ 0.0860 ¦ 0.0207 ¦ 0.0711 ¦ 0.0397 ¦ 0.1203 ¦ 0.0267 ¦ 0.1035 ¦ 0.0202 ¦ 0.0885 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0323 ¦ 0.1026 ¦ 0.0219 ¦ 0.0858 ¦ 0.0169 ¦ 0.0709 ¦ 0.0317 ¦ 0.1200 ¦ 0.0214 ¦ 0.1032 ¦ 0.0163 ¦ 0.0883 ¦ ,8 F + : : : 8. <"p 一 1」 》4ttL ...⌀ 之 y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
45457b02-ba97-4248-8dc3-f8a278208502 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (15) 450/750V HFIO 절연전선의 임피던스(2, 3, 4 병렬 도체) ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 7.7144 ¦ 0.1153 ¦ 5.1429 ¦ 0.0943 ¦ 3.8572 ¦ 0.0773 ¦ 7.7144 ¦ 0.1328 ¦ 5.1429 ¦ 0.1117 ¦ 3.8572 ¦ 0.0947 ¦ ¦ 2.5 ¦ 4.7243 ¦ 0.1138 ¦ 3.1495 ¦ 0.0933 ¦ 2.3621 ¦ 0.0765 ¦ 4.7243 ¦ 0.1312 ¦ 3.1495 ¦ 0.1107 ¦ 2.3621 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 4 ¦ 2.9391 ¦ 0.1101 ¦ 1.9594 ¦ 0.0908 ¦ 1.4696 ¦ 0.0746 ¦ 2.9391 ¦ 0.1275 ¦ 1.9594 ¦ 0.1082 ¦ 1.4696 ¦ 0.0920 ¦ ¦ 6 ¦ 1.9637 ¦ 0.1071 ¦ 1.3091 ¦ 0.0888 ¦ 0.9819 ¦ 0.0731 ¦ 1.9637 ¦ 0.1245 ¦ 1.3091 ¦ 0.1062 ¦ 0.9818 ¦ 0.0906 ¦ ¦ 10 ¦ 1.1668 ¦ 0.1068 ¦ 0.7779 ¦ 0.0886 ¦ 0.5834 ¦ 0.0730 ¦ 1.1668 ¦ 0.1242 ¦ 0.7778 ¦ 0.1060 ¦ 0.5834 ¦ 0.0904 ¦ ¦ 16 ¦ 0.7333 ¦ 0.1069 ¦ 0.4889 ¦ 0.0887 ¦ 0.3667 ¦ 0.0731 ¦ 0.7333 ¦ 0.1243 ¦ 0.4888 ¦ 0.1061 ¦ 0.3666 ¦ 0.0905 ¦ ¦ 25 ¦ 0.4636 ¦ 0.1066 ¦ 0.3091 ¦ 0.0885 ¦ 0.2319 ¦ 0.0729 ¦ 0.4636 ¦ 0.1240 ¦ 0.3091 ¦ 0.1059 ¦ 0.2318 ¦ 0.0903 ¦ ¦ 35 ¦ 0.3343 ¦ 0.1051 ¦ 0.2229 ¦ 0.0875 ¦ 0.1672 ¦ 0.0721 ¦ 0.3342 ¦ 0.1225 ¦ 0.2229 ¦ 0.1049 ¦ 0.1672 ¦ 0.0895 ¦ ¦ 50 ¦ 0.2470 ¦ 0.1051 ¦ 0.1647 ¦ 0.0875 ¦ 0.1236 ¦ 0.0721 ¦ 0.2470 ¦ 0.1225 ¦ 0.1647 ¦ 0.1049 ¦ 0.1235 ¦ 0.0896 ¦ ¦ 70 ¦ 0.1713 ¦ 0.1028 ¦ 0.1143 ¦ 0.0860 ¦ 0.0858 ¦ 0.0710 ¦ 0.1712 ¦ 0.1203 ¦ 0.1142 ¦ 0.1034 ¦ 0.0857 ¦ 0.0884 ¦ ¦ 95 ¦ 0.1236 ¦ 0.1031 ¦ 0.0825 ¦ 0.0862 ¦ 0.0620 ¦ 0.0711 ¦ 0.1235 ¦ 0.1205 ¦ 0.0824 ¦ 0.1036 ¦ 0.0619 ¦ 0.0886 ¦ ¦ 120 ¦ 0.0983 ¦ 0.1020 ¦ 0.0657 ¦ 0.0854 ¦ 0.0494 ¦ 0.0706 ¦ 0.0981 ¦ 0.1194 ¦ 0.0655 ¦ 0.1029 ¦ 0.0492 ¦ 0.0880 ¦ ¦ 150 ¦ 0.0800 ¦ 0.1019 ¦ 0.0535 ¦ 0.0853 ¦ 0.0403 ¦ 0.0705 ¦ 0.0798 ¦ 0.1193 ¦ 0.0533 ¦ 0.1027 ¦ 0.0401 ¦ 0.0879 ¦ ¦ 185 ¦ 0.0643 ¦ 0.1022 ¦ 0.0431 ¦ 0.0856 ¦ 0.0325 ¦ 0.0707 ¦ 0.0641 ¦ 0.1196 ¦ 0.0428 ¦ 0.1030 ¦ 0.0323 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0496 ¦ 0.1019 ¦ 0.0333 ¦ 0.0854 ¦ 0.0253 ¦ 0.0706 ¦ 0.0492 ¦ 0.1193 ¦ 0.0330 ¦ 0.1028 ¦ 0.0249 ¦ 0.0880 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0402 ¦ 0.1017 ¦ 0.0271 ¦ 0.0852 ¦ 0.0207 ¦ 0.0704 ¦ 0.0398 ¦ 0.1191 ¦ 0.0267 ¦ 0.1026 ¦ 0.0202 ¦ 0.0879 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0324 ¦ 0.1013 ¦ 0.0220 ¦ 0.0850 ¦ 0.0169 ¦ 0.0703 ¦ 0.0318 ¦ 0.1187 ¦ 0.0214 ¦ 0.1024 ¦ 0.0163 ¦ 0.0877 ¦ ,8 F + : : : 8. da> 一 1」 》4ttL ...⌀ く y 4...41 971 吉 눌 �늠 | {}
14232721-e9ad-46ab-b9b0-0cf7bda92cf4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (16) 450/750V IV 절연전선의 임피던스(2, 3, 4 병렬 도체) 972 ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 단상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ 3 상[�/km] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ 단도체 ¦ 단도체 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 단도체, 삼각 ¦ 단도체, 삼각 ¦ 단도체, 평형 ¦ 단도체, 평형 ¦ 2 병렬 ¦ 2 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 3 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ 4 병렬 ¦ ¦ 공 칭 단면적 [mm2] ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ R ¦ X ¦ ¦ 1.5 ¦ 14.4777 ¦ 0.1262 ¦ 7.2388 ¦ 0.1153 ¦ 4.8259 ¦ 0.0943 ¦ 3.6194 ¦ 0.0773 ¦ 14.4777 ¦ 0.1262 ¦ 14.4777 ¦ 0.1436 ¦ 7.2388 ¦ 0.1328 ¦ 4.8259 ¦ 0.1117 ¦ 3.6194 ¦ 0.0947 ¦ ¦ 2.5 ¦ 8.8661 ¦ 0.1230 ¦ 4.4330 ¦ 0.1138 ¦ 2.9554 ¦ 0.0933 ¦ 2.2165 ¦ 0.0765 ¦ 8.8661 ¦ 0.1230 ¦ 8.8661 ¦ 0.1404 ¦ 4.4330 ¦ 0.1312 ¦ 2.9554 ¦ 0.1107 ¦ 2.2165 ¦ 0.0939 ¦ ¦ 4 ¦ 5.5159 ¦ 0.1156 ¦ 2.7580 ¦ 0.1101 ¦ 1.8386 ¦ 0.0908 ¦ 1.3790 ¦ 0.0746 ¦ 5.5159 ¦ 0.1156 ¦ 5.5159 ¦ 0.1330 ¦ 2.7579 ¦ 0.1275 ¦ 1.8386 ¦ 0.1082 ¦ 1.3790 ¦ 0.0920 ¦ ¦ 6 ¦ 3.6853 ¦ 0.1096 ¦ 1.8426 ¦ 0.1071 ¦ 1.2284 ¦ 0.0888 ¦ 0.9213 ¦ 0.0731 ¦ 3.6853 ¦ 0.1096 ¦ 3.6853 ¦ 0.1270 ¦ 1.8426 ¦ 0.1245 ¦ 1.2284 ¦ 0.1062 ¦ 0.9213 ¦ 0.0906 ¦ ¦ 10 ¦ 2.1897 ¦ 0.1091 ¦ 1.0949 ¦ 0.1068 ¦ 0.7299 ¦ 0.0886 ¦ 0.5474 ¦ 0.0730 ¦ 2.1897 ¦ 0.1091 ¦ 2.1897 ¦ 0.1265 ¦ 1.0948 ¦ 0.1242 ¦ 0.7299 ¦ 0.1060 ¦ 0.5474 ¦ 0.0904 ¦ ¦ 16 ¦ 1.3762 ¦ 0.1093 ¦ 0.6881 ¦ 0.1069 ¦ 0.4587 ¦ 0.0887 ¦ 0.3441 ¦ 0.0731 ¦ 1.3762 ¦ 0.1093 ¦ 1.3761 ¦ 0.1267 ¦ 0.6881 ¦ 0.1243 ¦ 0.4587 ¦ 0.1061 ¦ 0.3440 ¦ 0.0905 ¦ ¦ 25 ¦ 0.8702 ¦ 0.1086 ¦ 0.4351 ¦ 0.1066 ¦ 0.2901 ¦ 0.0885 ¦ 0.2176 ¦ 0.0729 ¦ 0.8702 ¦ 0.1086 ¦ 0.8701 ¦ 0.1260 ¦ 0.4350 ¦ 0.1240 ¦ 0.2900 ¦ 0.1059 ¦ 0.2175 ¦ 0.0903 ¦ ¦ 35 ¦ 0.6275 ¦ 0.1056 ¦ 0.3137 ¦ 0.1051 ¦ 0.2092 ¦ 0.0875 ¦ 0.1569 ¦ 0.0721 ¦ 0.6275 ¦ 0.1056 ¦ 0.6274 ¦ 0.1230 ¦ 0.3136 ¦ 0.1225 ¦ 0.2091 ¦ 0.1049 ¦ 0.1569 ¦ 0.0895 ¦ ¦ 50 ¦ 0.4637 ¦ 0.1056 ¦ 0.2318 ¦ 0.1051 ¦ 0.1546 ¦ 0.0875 ¦ 0.1160 ¦ 0.0721 ¦ 0.4638 ¦ 0.1056 ¦ 0.4636 ¦ 0.1230 ¦ 0.2317 ¦ 0.1225 ¦ 0.1545 ¦ 0.1049 ¦ 0.1159 ¦ 0.0896 ¦ ¦ 70 ¦ 0.3217 ¦ 0.1012 ¦ 0.1607 ¦ 0.1028 ¦ 0.1072 ¦ 0.0860 ¦ 0.0805 ¦ 0.0710 ¦ 0.3218 ¦ 0.1012 ¦ 0.3215 ¦ 0.1186 ¦ 0.1606 ¦ 0.1203 ¦ 0.1071 ¦ 0.1034 ¦ 0.0804 ¦ 0.0884 ¦ ¦ 95 ¦ 0.2324 ¦ 0.1017 ¦ 0.1160 ¦ 0.1031 ¦ 0.0774 ¦ 0.0862 ¦ 0.0582 ¦ 0.0711 ¦ 0.2325 ¦ 0.1017 ¦ 0.2321 ¦ 0.1191 ¦ 0.1159 ¦ 0.1205 ¦ 0.0773 ¦ 0.1036 ¦ 0.0581 ¦ 0.0886 ¦ ¦ 120 ¦ 0.1850 ¦ 0.0995 ¦ 0.0922 ¦ 0.1020 ¦ 0.0616 ¦ 0.0854 ¦ 0.0463 ¦ 0.0706 ¦ 0.1851 ¦ 0.0995 ¦ 0.1846 ¦ 0.1169 ¦ 0.0921 ¦ 0.1194 ¦ 0.0615 ¦ 0.1029 ¦ 0.0462 ¦ 0.0880 ¦ ¦ 150 ¦ 0.1508 ¦ 0.0992 ¦ 0.0751 ¦ 0.1019 ¦ 0.0502 ¦ 0.0853 ¦ 0.0378 ¦ 0.0705 ¦ 0.1508 ¦ 0.0992 ¦ 0.1502 ¦ 0.1166 ¦ 0.0749 ¦ 0.1193 ¦ 0.0500 ¦ 0.1027 ¦ 0.0376 ¦ 0.0879 ¦ ¦ 185 ¦ 0.1216 ¦ 0.0999 ¦ 0.0604 ¦ 0.1022 ¦ 0.0404 ¦ 0.0856 ¦ 0.0305 ¦ 0.0707 ¦ 0.1216 ¦ 0.0999 ¦ 0.1208 ¦ 0.1173 ¦ 0.0601 ¦ 0.1196 ¦ 0.0402 ¦ 0.1030 ¦ 0.0303 ¦ 0.0881 ¦ ¦ 240 ¦ 0.0942 ¦ 0.0993 ¦ 0.0465 ¦ 0.1019 ¦ 0.0313 ¦ 0.0854 ¦ 0.0237 ¦ 0.0706 ¦ 0.0942 ¦ 0.0993 ¦ 0.0932 ¦ 0.1167 ¦ 0.0462 ¦ 0.1193 ¦ 0.0310 ¦ 0.1028 ¦ 0.0234 ¦ 0.0880 ¦ ¦ 300 ¦ 0.0768 ¦ 0.0988 ¦ 0.0377 ¦ 0.1017 ¦ 0.0255 ¦ 0.0852 ¦ 0.0194 ¦ 0.0704 ¦ 0.0768 ¦ 0.0988 ¦ 0.0755 ¦ 0.1162 ¦ 0.0373 ¦ 0.1191 ¦ 0.0251 ¦ 0.1026 ¦ 0.0190 ¦ 0.0879 ¦ ¦ 400 ¦ 0.0625 ¦ 0.0981 ¦ 0.0304 ¦ 0.1013 ¦ 0.0206 ¦ 0.0850 ¦ 0.0159 ¦ 0.0703 ¦ 0.0623 ¦ 0.0981 ¦ 0.0608 ¦ 0.1156 ¦ 0.0298 ¦ 0.1187 ¦ 0.0201 ¦ 0.1024 ¦ 0.0153 ¦ 0.0877 ¦ [비고] R 값은 교류도체저항 70°C 의 값으로 KS C IEC 60228(2005)에서 정하는 20°C 의 직류도체 저항값을 기초로 하여 KS C IEC 60287-1-1(2008)에 의하여 온도환산계수, 표피효과 계수 및 근접효과 계수를 고려하였다. ,8 F + : : 8 <"p 一 그 : 》4ttL 0 广 y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
a44a0575-31db-402f-a78c-740141f0b9e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (17) 절연 BUS BUCT 의 임피던스 ¦ CU BUS DUCT ¦ CU BUS DUCT ¦ CU BUS DUCT ¦ CU BUS DUCT ¦ AL BUS DUCT ¦ AL BUS DUCT ¦ AL BUS DUCT ¦ AL BUS DUCT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ R(�/km) ¦ X(�/km) ¦ 단면적 ¦ 종류 ¦ R(�/km) ¦ X(�/km) ¦ 단면적 ¦ ¦ CU-630 ¦ 0.0749 ¦ 0.0407 ¦ 260 ¦ AL-630 ¦ 0.1398 ¦ 0.0407 ¦ 260 ¦ ¦ CU-800 ¦ 0.0749 ¦ 0.0384 ¦ 260 ¦ AL-800 ¦ 0.0797 ¦ 0.0262 ¦ 394 ¦ ¦ CU-1000 ¦ 0.0549 ¦ 0.0299 ¦ 362 ¦ AL-1000 ¦ 0.0683 ¦ 0.0221 ¦ 546 ¦ ¦ CU-1250 ¦ 0.0439 ¦ 0.0245 ¦ 464 ¦ AL-1250 ¦ 0.0555 ¦ 0.0182 ¦ 686 ¦ ¦ CU-1600 ¦ 0.0310 ¦ 0.0171 ¦ 686 ¦ AL-1600 ¦ 0.0382 ¦ 0.0123 ¦ 1041 ¦ ¦ CU-2000 ¦ 0.0240 ¦ 0.0135 ¦ 921 ¦ AL-2000 ¦ 0.0308 ¦ 0.0100 ¦ 1334 ¦ ¦ CU-2500 ¦ 0.0186 ¦ 0.0105 ¦ 1238 ¦ AL-2500 ¦ 0.0240 ¦ 0.0080 ¦ 1600 ¦ ¦ CU-3200 ¦ 0.0154 ¦ 0.0085 ¦ 1372 ¦ AL-3200 ¦ 0.0191 ¦ 0.0061 ¦ 2083 ¦ ¦ CU-3600 ¦ 0.0135 ¦ 0.0074 ¦ 1600 ¦ AL-3600 ¦ 0.0172 ¦ 0.0055 ¦ 2337 ¦ ¦ CU-4000 ¦ 0.0120 ¦ 0.0067 ¦ 1842 ¦ AL-4000 ¦ 0.0154 ¦ 0.0050 ¦ 2667 ¦ ¦ CU-5000 ¦ 0.0093 ¦ 0.0052 ¦ 2477 ¦ AL-5000 ¦ 0.0115 ¦ 0.0037 ¦ 3505 ¦ ¦ CU-6000 ¦ 0.0080 ¦ 0.0045 ¦ 3124 ¦ AL-6000 ¦ 0.0102 ¦ 0.0033 ¦ 4001 ¦ ¦ CU-7500 ¦ 0.0062 ¦ 0.0035 ¦ 3715 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 출처 : LS Cable 기술사양서, 기준주위온도 40°C (18) 보호장치의 규약동작전류 ¦ 구 분 ¦ 동작전류 ¦ 동작시간 ¦ 동작시간 ¦ 계산식 ¦ 계산식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 동작전류 ¦ 63A 이하 ¦ 63A 초과 ¦ 63A 이하 ¦ 63A 초과 ¦ ¦ 주택용 배선차단기 ¦ 1.454 ¦ 60 분 ¦ 120 분 ¦ I2 = In x 1.45 ¦ I2 = In x 1.52 ¦ ¦ 산업용 배선차단기 ¦ 1.3In ¦ 60 분 ¦ 120 분 ¦ I2 = In x 1.3 ¦ I2 = In x 1.37 ¦ [Note 1] 주택용 배선차단기 63A 초과 인 경우에는 1.45 배의 시험전류로 2 시간 이내 동작을 1 시간 이내로 환산하면, 동작전류 는 약 5%의 증가된 전류로 추정된다(제조사의 기술사양서를 참조). [Note 2] 산업용 배선차단기 63A 초과 인 경우에는 1.3 배의 시험전류로 2 시간 이내 동작을 1 시간 이내로 환산하면, 동작전류는 약 5%의 증가된 전류로 추정된다(제조사의 기술사양서를 참조). .1�8� + : > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 973 I | {}
3a05e059-52a2-4ff8-9d7f-a3935eab3f5e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (19) 누전차단기의 정격 ¦ 구 분 ¦ 정격감도전류 ¦ 동작시간(초) ¦ 동작시간(초) ¦ 동작시간(초) ¦ 동작시간(초) ¦ 동작시간(초) ¦ 동작시간(초) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000mA ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 61008-1 의 5.3.12 ¦ ¦ 주택용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000mA ¦ 누전전류 ¦ 누전전류 ¦ I△n ¦ 2IAn ¦ 5 IAn ¦ 10 I�n ¦ ¦ 주택용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000mA ¦ 최대차단시간 ¦ 비시간지연형 ¦ 0.3 ¦ 0.15 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ ¦ 주택용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000mA ¦ 최대차단시간 ¦ 시간지연형 ¦ 0.5 ¦ 0.2 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ ¦ 산업용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500mA, 1, 3, 10, 30A ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ 감전보호형 : 0.03 고속형 : 0.1 KS C IEC 60947-2 의 B.4.2.4 ¦ ¦ 산업용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500mA, 1, 3, 10, 30A ¦ 누전전류 ¦ 누전전류 ¦ IAn ¦ 2IAn ¦ 5 I�n ¦ 10 I�n ¦ ¦ 산업용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500mA, 1, 3, 10, 30A ¦ 최대차단시간 ¦ 비시간지연형 ¦ 0.3 ¦ 0.15 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ ¦ 산업용 ¦ 6, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300, 500mA, 1, 3, 10, 30A ¦ 최대차단시간 ¦ 시간지연형 ¦ 0.5 ¦ 0.2 ¦ 0.15 ¦ 0.15 ¦ 출처 : KS C 4621(주택용 누전차단기), KS C IEC 61008-1(주택용 누전차단기), KS C 4613(산업용 누전차단기), KS C IEC 60947-2(저전압 개폐장치 B.4.2.4 동작특성) 감전보호용 누전차단기 : 정격감도전류에서 동작시간이 0.03 초 이내인 누전차단기 고속형 누전차단기 : 정격감도전류에서 동작시간이 0.1 초 이내인 누전차단기 고감도형 누전차단기 : 정격감도전류가 30mA 이하인 차단기 S 형 누전차단기 : 시간지연형 누전차단기 (20) 도체의 직류회로 저항 ¦ 공칭단면적 mm2 ¦ 단심(1 등급) �/km ¦ 연선(2 등급) �/km ¦ 공칭단면적 mm2 ¦ 단심(1 등급) �/km ¦ 연선(2 등급) �/km ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.5 ¦ 12.1 ¦ 12.1 ¦ 95 ¦ 0.193 ¦ 0.193 ¦ ¦ 2.5 ¦ 7.41 ¦ 7.41 ¦ 120 ¦ 0.153 ¦ 0.153 ¦ ¦ 4 ¦ 4.61 ¦ 4.61 ¦ 150 ¦ 0.124 ¦ 0.124 ¦ ¦ 6 ¦ 3.08 ¦ 3.08 ¦ 185 ¦ 0.101 ¦ 0.0991 ¦ ¦ 10 ¦ 1.83 ¦ 1.83 ¦ 240 ¦ 0.0775 ¦ 0.0754 ¦ ¦ 16 ¦ 1.15 ¦ 1.15 ¦ 300 ¦ 0.062 ¦ 0.0601 ¦ ¦ 25 ¦ 0.727 ¦ 0.727 ¦ 400 ¦ 0.0465 ¦ 0.047 ¦ ¦ 35 ¦ 0.524 ¦ 0.524 ¦ 500 ¦ - ¦ 0.0366 ¦ ¦ 50 ¦ 0.387 ¦ 0.387 ¦ 630 ¦ - ¦ 0.0283 ¦ ¦ 70 ¦ 0.268 ¦ 0.268 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60228-2005 절연 케이블용 도체 I 974 ...1�8� + "tv >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
8cfadaf0-b713-446c-99c3-9da36b38f35b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (21) 표피 및 근접효과 를 계산하기 위한 K8 및 KP 의 값 ¦ 도체형태 ¦ 건조 및 침투 여부 ¦ Ks ¦ Kp ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동선, 원형, 연선 ¦ 건조 및 침투됨 ¦ 1 ¦ 0.8 ¦ ¦ 동선, 원형, 연선 ¦ 건조 및 침투 안 됨 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 동선, 원형, 4 분할 ¦ - ¦ 0.435 ¦ 0.37 ¦ ¦ 동선, 부채꼴 ¦ 건조 및 침투됨 ¦ 1 ¦ 0.8 ¦ ¦ 동선, 부채꼴 ¦ 건조 및 침투 안 됨 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 출처 : KS C IEC 60287-1-1 표 2 (22) 0.6/1kV VV Cable 의 도체직경 및 완성외경(mm) ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 단 심 ¦ 단 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.59 ¦ 6.5 ¦ 1.59 ¦ 0.8 ¦ 11.5 ¦ 1.59 ¦ 0.8 ¦ 12.0 ¦ 1.59 ¦ 0.8 ¦ 13.0 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.01 ¦ 7 ¦ 2.01 ¦ 0.8 ¦ 21.0 ¦ 2.01 ¦ 0.8 ¦ 13.0 ¦ 2.01 ¦ 0.8 ¦ 14.0 ¦ ¦ 4 ¦ 2.55 ¦ 8 ¦ 2.55 ¦ 1.0 ¦ 14.0 ¦ 2.55 ¦ 1.0 ¦ 15.0 ¦ 2.55 ¦ 1.0 ¦ 16.0 ¦ ¦ 6 ¦ 3.12 ¦ 8.5 ¦ 3.12 ¦ 1.0 ¦ 15.5 ¦ 3.12 ¦ 1.0 ¦ 16.0 ¦ 3.12 ¦ 1.0 ¦ 17.5 ¦ ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 9.5 ¦ 4.05 ¦ 1.0 ¦ 17.0 ¦ 4.05 ¦ 1.0 ¦ 18.0 ¦ 4.05 ¦ 1.0 ¦ 20.0 ¦ ¦ 16 ¦ 4.7 ¦ 10 ¦ 4.7 ¦ 1.0 ¦ 18.5 ¦ 4.7 ¦ 1.0 ¦ 19.0 ¦ 4.7 ¦ 1.0 ¦ 22.0 ¦ ¦ 25 ¦ 5.9 ¦ 12 ¦ 5.9 ¦ 1.2 ¦ 22.0 ¦ 5.9 ¦ 1.2 ¦ 23.0 ¦ 5.9 ¦ 1.2 ¦ 26.0 ¦ ¦ 35 ¦ 6.9 ¦ 13 ¦ 6.9 ¦ 1.2 ¦ 24.0 ¦ 6.9 ¦ 1.2 ¦ 26.0 ¦ 6.9 ¦ 1.2 ¦ 28.0 ¦ ¦ 50 ¦ 8.1 ¦ 14.5 ¦ 8.1 ¦ 1.4 ¦ 27.0 ¦ 8.1 ¦ 1.4 ¦ 29.0 ¦ 8.1 ¦ 1.4 ¦ 32.0 ¦ ¦ 70 ¦ 9.8 ¦ 16 ¦ 9.8 ¦ 1.4 ¦ 31.0 ¦ 9.8 ¦ 1.4 ¦ 33.0 ¦ 9.8 ¦ 1.4 ¦ 36.0 ¦ ¦ 95 ¦ 11.4 ¦ 18.5 ¦ 11.4 ¦ 1.6 ¦ 35.0 ¦ 11.4 ¦ 1.6 ¦ 38.0 ¦ 11.4 ¦ 1.6 ¦ 42.0 ¦ ¦ 120 ¦ 12.9 ¦ 20 ¦ 12.9 ¦ 1.6 ¦ 38.0 ¦ 12.9 ¦ 1.6 ¦ 41.0 ¦ 12.9 ¦ 1.6 ¦ 46.0 ¦ ¦ 150 ¦ 14.4 ¦ 22 ¦ 14.4 ¦ 1.8 ¦ 43.0 ¦ 14.4 ¦ 1.8 ¦ 46.0 ¦ 14.4 ¦ 1.8 ¦ 51.0 ¦ ¦ 185 ¦ 15.9 ¦ 25 ¦ 15.9 ¦ 2.0 ¦ 47.0 ¦ 15.9 ¦ 2.0 ¦ 50.0 ¦ 15.9 ¦ 2.0 ¦ 56.0 ¦ ¦ 240 ¦ 18.3 ¦ 28 ¦ 18.3 ¦ 2.2 ¦ 53.0 ¦ 18.3 ¦ 2.2 ¦ 57.0 ¦ 18.3 ¦ 2.2 ¦ 63.0 ¦ ¦ 300 ¦ 20.5 ¦ 30 ¦ 20.5 ¦ 2.4 ¦ 58.0 ¦ 20.5 ¦ 2.4 ¦ 63.0 ¦ 20.5 ¦ 2.4 ¦ 70.0 ¦ ¦ 400 ¦ 23.2 ¦ 34 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 500 ¦ 26.4 ¦ 38 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 630 ¦ 30.2 ¦ 42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60502-1(2013) 부속서 D 의 표 D.2, D.3, D.4, D.5 ...1�8� + " tv >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 975 I | {}
79536bea-a6df-44a0-b4dd-49234c3b48e8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (23) 0.6/1kV CV 및 CE Cable 의 도체직경 및 완성외경(mm) ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 단 심 ¦ 단 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.59 ¦ 6.3 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 11.0 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 11.5 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 12.5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.01 ¦ 6.7 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 12.0 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 12.5 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 13.5 ¦ ¦ 4 ¦ 2.55 ¦ 7.2 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 13.0 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 13.5 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 14.5 ¦ ¦ 6 ¦ 3.12 ¦ 7.8 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 14.0 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 14.5 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 9.4 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 17.0 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 18.0 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 20 ¦ ¦ 16 ¦ 4.7 ¦ 10.0 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 18.5 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 19.5 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 22 ¦ ¦ 25 ¦ 5.9 ¦ 12.0 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 22 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 23 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 26 ¦ ¦ 35 ¦ 6.9 ¦ 13.0 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 24 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 25 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 28 ¦ ¦ 50 ¦ 8.1 ¦ 14.5 ¦ 8.1 ¦ 1.0 ¦ 27 ¦ 8.1 ¦ 1.0 ¦ 29 ¦ 8.1 ¦ 1.0 ¦ 32 ¦ ¦ 70 ¦ 9.8 ¦ 16.0 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 31 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 33 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 36 ¦ ¦ 95 ¦ 11.4 ¦ 18.5 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 35 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 37 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 42 ¦ ¦ 120 ¦ 12.9 ¦ 20 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 38 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 41 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 46 ¦ ¦ 150 ¦ 14.4 ¦ 22 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 43 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 46 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 51 ¦ ¦ 185 ¦ 15.9 ¦ 24 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 47 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 50 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 56 ¦ ¦ 240 ¦ 18.3 ¦ 27 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 53 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 57 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 63 ¦ ¦ 300 ¦ 20.5 ¦ 30 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 58 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 62 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 70 ¦ ¦ 400 ¦ 23.2 ¦ 34 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 500 ¦ 26.4 ¦ 37 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 630 ¦ 30.2 ¦ 42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60502-1(2013) 부속서 D 의 표 D.12, D.13, D.14, D.15 976 I .1�8� + " > >"一 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
d7726e25-be41-4afc-a567-eaf341d9715c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (24) 0.6/1kV HFCO Cable 의 도체직경 및 완성외경(mm) ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 단 심 ¦ 단 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.59 ¦ 8 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 13 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 13.0 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 14.0 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.01 ¦ 8 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 13 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 14.0 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 15.0 ¦ ¦ 4 ¦ 2.55 ¦ 9 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 15 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 15.0 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ ¦ 6 ¦ 3.12 ¦ 9 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 16 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 18.0 ¦ ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 18 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 19.0 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 20.0 ¦ ¦ 16 ¦ 4.7 ¦ 11 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 19 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 20.0 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 22.0 ¦ ¦ 25 ¦ 5.9 ¦ 13 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 22 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 23.0 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 26.0 ¦ ¦ 35 ¦ 6.9 ¦ 14 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 24 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 26.0 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 28.0 ¦ ¦ 50 ¦ 8.1 ¦ 15 ¦ 8.1 ¦ 1 ¦ 27 ¦ 8.1 ¦ 1.0 ¦ 29.0 ¦ 8.1 ¦ 1 ¦ 32.0 ¦ ¦ 70 ¦ 9.8 ¦ 17 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 31 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 33.0 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 37.0 ¦ ¦ 95 ¦ 11.4 ¦ 19 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 35 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 37.0 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 41.0 ¦ ¦ 120 ¦ 12.9 ¦ 21 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 38 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 41.0 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 45.0 ¦ ¦ 150 ¦ 14.4 ¦ 23 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 42 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 45.0 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 50.0 ¦ ¦ 185 ¦ 15.9 ¦ 25 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 47 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 50.0 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 55.0 ¦ ¦ 240 ¦ 18.3 ¦ 28 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 52 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 56.0 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 62.0 ¦ ¦ 300 ¦ 20.5 ¦ 30 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 57 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 61.0 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 68.0 ¦ ¦ 400 ¦ 23.2 ¦ 34 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 500 ¦ 26.4 ¦ 37 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 630 ¦ 30.2 ¦ 42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60502-1(2013) 부속서 D 의 표 D.16, D.17, D.18, D.19 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 977 I | {}
77888845-9098-4cbd-a6a3-cbc55eaac2ed | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (25) 0.6/1kV F-FR-8 Cable 의 도체직경 및 완성외경(mm) ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 단 심 ¦ 단 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 2 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 3 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ 4 심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 절연 두께 ¦ 완성 외경 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.59 ¦ 8.5 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 14.0 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 15.0 ¦ 1.59 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.01 ¦ 9.0 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 15.0 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ 2.01 ¦ 0.7 ¦ 17.0 ¦ ¦ 4 ¦ 2.55 ¦ 9.5 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 16.0 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 17.0 ¦ 2.55 ¦ 0.7 ¦ 18.5 ¦ ¦ 6 ¦ 3.12 ¦ 10.0 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 17.5 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 18.5 ¦ 3.12 ¦ 0.7 ¦ 20.0 ¦ ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 11.0 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 19.5 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 20.5 ¦ 4.05 ¦ 0.7 ¦ 22.5 ¦ ¦ 16 ¦ 4.7 ¦ 12.0 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 21.0 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 22.0 ¦ 4.7 ¦ 0.7 ¦ 24.5 ¦ ¦ 25 ¦ 5.9 ¦ 13.5 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 24.5 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 26.0 ¦ 5.9 ¦ 0.9 ¦ 28.5 ¦ ¦ 35 ¦ 6.9 ¦ 15.0 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 26.5 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 28.5 ¦ 6.9 ¦ 0.9 ¦ 31.5 ¦ ¦ 50 ¦ 8.1 ¦ 16.5 ¦ 8.1 ¦ 1 ¦ 30.0 ¦ 8.1 ¦ 1 ¦ 32.0 ¦ 8.1 ¦ 1 ¦ 35.5 ¦ ¦ 70 ¦ 9.8 ¦ 18.5 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 34.5 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 37.0 ¦ 9.8 ¦ 1.1 ¦ 41.0 ¦ ¦ 95 ¦ 11.4 ¦ 20.5 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 38.0 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 41.0 ¦ 11.4 ¦ 1.1 ¦ 45.5 ¦ ¦ 120 ¦ 12.9 ¦ 22.5 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 42.0 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 45.5 ¦ 12.9 ¦ 1.2 ¦ 50.5 ¦ ¦ 150 ¦ 14.4 ¦ 25.0 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 46.5 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 50.5 ¦ 14.4 ¦ 1.4 ¦ 56.0 ¦ ¦ 185 ¦ 15.9 ¦ 27.0 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 51.0 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 55.5 ¦ 15.9 ¦ 1.6 ¦ 61.5 ¦ ¦ 240 ¦ 18.3 ¦ 30.0 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 57.5 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 62.0 ¦ 18.3 ¦ 1.7 ¦ 69.0 ¦ ¦ 300 ¦ 20.5 ¦ 33.0 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 63.0 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 68.0 ¦ 20.5 ¦ 1.8 ¦ 76.0 ¦ ¦ 400 ¦ 23.2 ¦ 36.5 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 500 ¦ 26.4 ¦ 41.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 630 ¦ 30.2 ¦ 46.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60502-1(2013), LS Cable 기술사양서 978 I .1�8� + " )"一 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a6db9246-1c40-4105-9fc6-305bbd86085d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (26) 450/750V 절연전선의 도체직경 및 완성외경(mm) ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ IV ¦ IV ¦ HFIX ¦ HFIX ¦ HFIO ¦ HFIO ¦ HIV ¦ HIV ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 [mm2] ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ 도체 직경 ¦ 완성 외경 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.59 ¦ 3.3 ¦ 1.59 ¦ 3.4 ¦ 1.59 ¦ 3.3 ¦ 1.59 ¦ 3.3 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.01 ¦ 4.0 ¦ 2.01 ¦ 4.1 ¦ 2.01 ¦ 4.0 ¦ 2.01 ¦ 4.0 ¦ ¦ 4 ¦ 2.55 ¦ 4.6 ¦ 2.55 ¦ 4.7 ¦ 2.55 ¦ 4.6 ¦ - ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 3.12 ¦ 5.2 ¦ 3.12 ¦ 5.4 ¦ 3.12 ¦ 5.2 ¦ ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ 4.05 ¦ 6.7 ¦ 4.05 ¦ 7.0 ¦ 4.05 ¦ 6.7 ¦ ¦ - ¦ ¦ 16 ¦ 4.7 ¦ 7.8 ¦ 4.7 ¦ 8.0 ¦ 4.7 ¦ 7.8 ¦ ¦ - ¦ ¦ 25 ¦ 5.9 ¦ 9.7 ¦ 5.9 ¦ 10.1 ¦ 5.9 ¦ 9.7 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 35 ¦ 6.9 ¦ 10.9 ¦ 6.9 ¦ 11.3 ¦ 6.9 ¦ 10.9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 ¦ 8.1 ¦ 12.8 ¦ 8.1 ¦ 13.2 ¦ 8.1 ¦ 12.8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 70 ¦ 9.8 ¦ 14.6 ¦ 9.8 ¦ 15.1 ¦ 9.8 ¦ 14.6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 95 ¦ 11.4 ¦ 17.1 ¦ 11.4 ¦ 17.6 ¦ 11.4 ¦ 17.1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 120 ¦ 12.9 ¦ 18.8 ¦ 12.9 ¦ 19.4 ¦ 12.9 ¦ 18.8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 150 ¦ 14.4 ¦ 20.9 ¦ 14.4 ¦ 21.6 ¦ 14.4 ¦ 20.9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 185 ¦ 15.9 ¦ 23.3 ¦ 15.9 ¦ 24.1 ¦ 15.9 ¦ 23.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 240 ¦ 18.3 ¦ 26.6 ¦ 18.3 ¦ 27.5 ¦ 18.3 ¦ 26.6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 300 ¦ 20.5 ¦ 29.6 ¦ 20.5 ¦ 30.6 ¦ 20.5 ¦ 29.6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 400 ¦ 23.2 ¦ 33.2 ¦ 23.2 ¦ 34.3 ¦ 23.2 ¦ 33.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 26.4 ¦ 38.2 ¦ 26.4 ¦ 39.6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 630 ¦ ¦ - ¦ 30.2 ¦ 42.5 ¦ 30.2 ¦ 41.1 ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60227-3, 표 1, KS C 3341(HFIX, HFIO), KS C 3328(HIV) .1�8� + "s >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t - 부록 979 I | {}
9ca0f806-f116-4c9f-8094-254d80529b30 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (27) 다심케이블 병렬도체의 등가간격 및 등가반지름 ¦ 구 분 ¦ 배치형태 ¦ 등가간격(mm) ¦ 등가반지름(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 병렬 도체 ¦ S ¦ S2 = S ¦ GMR2 = VT'S ¦ ¦ 3 병렬 도체 ¦ ↓ S ¦ S3 = S ¦ GMR3 = Vris⌀ ¦ ¦ 4 병렬 도체 ¦ ↓ S ↑ ¦ S4 = V2S ¦ GMRA = Vr V2S3 ¦ S : 도체 중심간의 거리(S = 도체직경 + 절연체의 두께) r' : 도체의 등가반경(r' = 0.7788r) (28) 다심케이블 병렬도체 사이의 등가선간거리 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 배치형태 등가선간거리(mm) ¦ 배치형태 등가선간거리(mm) ¦ 배치형태 등가선간거리(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ D ¦ D2 =D ¦ D2 =D ¦ ¦ 단상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ D - ¦ D3 =D ¦ D3 =D ¦ ¦ 단상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ k D - :: :: ¦ D4 = D ¦ D4 = D ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ 2D D D ¦ 삼각배열 ¦ 평형배열(S=D) ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ 2D D D ¦ D2 =D ¦ D2 = V2D ¦ ¦ 3 상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ 2D D D ¦ D3 =D ¦ D3 = V2D ¦ ¦ 3 상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ 2D D + D :: ¦ D4 =D ¦ D4 = V2D ¦ D : 다심케이블의 완성외경 I 980 ...1�8� + " >" 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t > | {}
0343a029-0f5f-4d16-849f-648ec45d0174 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (29) 단심 케이블 병렬도체의 등가간격 및 등가반지름 ¦ 구 분 ¦ 배치형태 ¦ 등가간격 ¦ 등가반지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 병렬 도체 ¦ L 1 ¦ S2 = D ¦ GMR2 = VTD ¦ ¦ 3 병렬 도체 ¦ L 1 L, L, ¦ S3 = D ¦ GMR3 = Vr!D2 ¦ ¦ 4 병렬 도체 ¦ L, L, L, L, ¦ S4 = VDxDx V2D = V2D ¦ GMR4 = Vr V2D3 ¦ D : 다심케이블의 완성외경 r' : 도체의 등가반경 -te (30) 단심 케이블 병렬도체 사이의 등가선간거리(mm) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 배치형태 ¦ 등가선간거리(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ L 1 L1 L2 L2 ¦ Ds2 = 2D ¦ ¦ 단상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ L, L2 L, L, L2 L2 ¦ Ds3 = 2D ¦ ¦ 단상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ L, L, L2 L N L, L, L2 L2 ¦ Ds4 = 2D ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ L 1 L, L2 L3 L3 ¦ DT2 = V2Dx2Dx4D = 2.52D ¦ ¦ 3 상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ L, L2 L3 L, L, L2 L2 L3 L3 ¦ DT3 = V2Dx2Dx4D = 2.52D ¦ ¦ 3 상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ L, L, L2 L2 L3 L3 L, L, L2 L2 L3 L3 ¦ DT4 = V2Dx2Dx4D = 2.52D ¦ D : 완성외경 부록 ...1�8� + " > >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't' ... 》4ttL ...0 , ⌀ fi 计"t 981 I | {}
34e3b8bf-7c5b-41ae-a63a-62e4eb36d6a7 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (31) 다심 케이블 병렬도체의 일괄등가반경 ¦ ¦ 구 분 ¦ 배치형태 ¦ 등가선간거리(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 2 병렬 ¦ ¦ GMRS2 = v VT'S x D ¦ ¦ 단상 ¦ 3 병렬 ¦ D ¦ GMRs3 = Vr' S2 x D2 ¦ ¦ 단상 ¦ 4 병렬 ¦ L D :: :: ¦ GMRSA = V Vr'S3 x D3 ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 ¦ 2D D + D ¦ 삼각배열 평형배열(S=D) ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 ¦ 2D D + D ¦ GMRT2 GMRT2 = VVTS x D = VVTS x V2D ¦ ¦ 3 상 ¦ 3 병렬 ¦ 2D D D ¦ GMRT3 GMRT3 Vr'S2 x D2 = V Vr'S2 x (V2D)2 ¦ ¦ 3 상 ¦ 4 병렬 ¦ 2D D ¦ GMRTA GMRT4 Vr V2S3 x D3 = Vr' V2S3 x(V2D)3 ¦ D : 다심케이블의 완성외경 (32) 단심 케이블 병렬도체의 일괄 등가반경(mm) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 배치형태 ¦ 등가선간거리(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ ¦ GMRS2 = Vr'Dx2D ¦ ¦ 단상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ L, L2 L, L2 L2 ¦ GMRs3 = V Vr/D2x (2D)2 ¦ ¦ 단상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ 2 L2 ¦ GMRSA = V VT V2D3x (2D)3 ¦ ¦ 3 상 ¦ 2 병렬 도체 ¦ ¦ GMRT2 = Vr'Dx2.52D ¦ ¦ 3 상 ¦ 3 병렬 도체 ¦ L, L2 L, L2 L2 L3 ¦ GMRT3 = Vr/D2x (2.52D)2 ¦ ¦ 3 상 ¦ 4 병렬 도체 ¦ ¦ GMRT4 = V Vr V2D3x (2.52D)3 ¦ D : 완성외경 I 982 .1�8� + > 이 ... 8... <"p 一 't' 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
edc89f66-5806-4d94-bc85-6c15fdb7d2dd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (33) XLPE 절연 Cu 도체의 허용전류) ¦ 공칭 단면적 ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 ¦ A1 ¦ B1 ¦ C ¦ D2 ¦ F 삼각 ¦ F 평형 ¦ G 수평 ¦ G 수직 ¦ A2 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ E ¦ A1 ¦ B1 ¦ C ¦ D2 ¦ F ¦ A2 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ E ¦ ¦ 1.5 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 21 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16.5 ¦ 19.5 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ - ¦ 18.5 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 26 ¦ ¦ 2.5 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 28 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 32 - ¦ 26 - ¦ 31 ¦ 33 ¦ 33 ¦ - ¦ 25 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 36 ¦ ¦ 4 ¦ 31 ¦ 37 - ¦ 40 - ¦ 36 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ 35 - ¦ 40 ¦ 36 - ¦ 39 - ¦ 42 ¦ 35 ¦ 42 ¦ 45 ¦ 43 ¦ - ¦ 33 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 43 - ¦ 46 ¦ 49 ¦ ¦ 6 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 44 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 38 ¦ 44 ¦ 52 ¦ 44 ¦ 49 ¦ 54 ¦ 45 ¦ 54 ¦ 58 ¦ 53 ¦ - ¦ 42 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 53 ¦ 58 ¦ 63 ¦ ¦ 10 ¦ 54 ¦ 66 ¦ 71 ¦ 58 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 51 ¦ 60 ¦ 71 ¦ 58 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 61 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 71 ¦ - ¦ 57 ¦ 69 ¦ 80 ¦ 71 ¦ 77 ¦ 86 ¦ ¦ 16 ¦ 73 ¦ 88 ¦ 96 ¦ 75 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 68 ¦ 80 ¦ 96 ¦ 75 ¦ 84 - ¦ 100 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 107 ¦ 91 ¦ - ¦ 76 ¦ 91 ¦ 107 ¦ 91 ¦ 100 ¦ 115 ¦ ¦ 25 ¦ 95 ¦ 117 ¦ 119 ¦ 96 ¦ 135 ¦ 141 ¦ 182 ¦ 161 ¦ 89 ¦ 105 ¦ 119 ¦ 96 ¦ 107 ¦ 127 ¦ 106 ¦ 133 ¦ 138 ¦ 116 ¦ 161 ¦ 99 ¦ 119 ¦ 138 ¦ 116 ¦ 129 ¦ 149 ¦ ¦ 35 ¦ 117 ¦ 144 ¦ 147 ¦ 115 ¦ 169 ¦ 176 ¦ 226 ¦ 201 ¦ 109 ¦ 128 ¦ 147 ¦ 115 ¦ 129 ¦ 158 ¦ 131 ¦ 164 ¦ 171 ¦ 139 ¦ 200 ¦ 121 ¦ 146 ¦ 171 ¦ 139 ¦ 155 ¦ 185 ¦ ¦ 50 ¦ 141 ¦ 175 ¦ 179 ¦ 135 ¦ 207 ¦ 216 ¦ 275 ¦ 246 ¦ 130 ¦ 154 630 ¦ 179 ¦ 135 ¦ 153 ¦ 192 ¦ 158 ¦ 198 ¦ 209 ¦ 164 ¦ 242 ¦ 145 ¦ 175 - ¦ 209 - ¦ 164 - ¦ 183 - ¦ 225 - ¦ ¦ 70 ¦ 179 ¦ 222 ¦ 229 ¦ 167 ¦ 268 ¦ 279 ¦ 353 ¦ 318 ¦ 164 ¦ 194 ¦ 229 ¦ 167 ¦ 188 ¦ 246 ¦ 200 ¦ 253 ¦ 269 ¦ 203 ¦ 310 ¦ 183 ¦ 221 ¦ 269 ¦ 203 ¦ 225 ¦ 289 ¦ ¦ 95 ¦ 216 ¦ 269 ¦ 278 ¦ 197 ¦ 328 1088 ¦ 342 ¦ 430 ¦ 389 ¦ 197 - ¦ 233 ¦ 278 ¦ 197 ¦ 226 ¦ 298 ¦ 241 - ¦ 306 - ¦ 328 ¦ 239 - ¦ 377 1254 ¦ 220 - ¦ 265 ¦ 328 ¦ 239 ¦ 270 - ¦ 352 - ¦ ¦ 120 ¦ 249 ¦ 312 ¦ 322 ¦ 223 ¦ 383 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 454 1362 ¦ 227 ¦ 268 ¦ 322 ¦ 223 ¦ 257 ¦ 346 ¦ 278 ¦ 354 ¦ 382 ¦ 271 ¦ 437 ¦ 253 ¦ 305 - ¦ 382 - ¦ 271 ¦ 306 ¦ 410 ¦ ¦ 150 ¦ 285 ¦ 342 ¦ 371 ¦ 251 ¦ 444 ¦ 464 ¦ 577 ¦ 527 ¦ 259 ¦ 300 ¦ 371 ¦ 251 ¦ 287 ¦ 399 ¦ 318 ¦ 393 ¦ 441 ¦ 306 ¦ 504 ¦ 290 ¦ 334 ¦ 441 ¦ 306 ¦ 343 ¦ 473 ¦ ¦ 185 ¦ 324 ¦ 384 ¦ 424 ¦ 281 ¦ 510 ¦ 533 1151 ¦ 661 ¦ 605 ¦ 295 ¦ 340 ¦ 424 ¦ 281 ¦ 324 ¦ 456 ¦ 362 ¦ 449 ¦ 506 ¦ 343 ¦ 575 ¦ 329 ¦ 384 ¦ 506 ¦ 343 ¦ 387 ¦ 542 ¦ ¦ 240 ¦ 380 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 324 ¦ 607 ¦ 634 ¦ 781 1454 ¦ 719 ¦ 346 ¦ 398 ¦ 500 ¦ 324 ¦ 375 ¦ 538 ¦ 424 ¦ 528 ¦ 599 - ¦ 395 ¦ 679 ¦ 386 ¦ 459 ¦ 599 ¦ 395 ¦ 448 ¦ 641 ¦ ¦ 300 ¦ 435 - ¦ 514 ¦ 576 ¦ 365 ¦ 703 ¦ 736 ¦ 902 ¦ 833 ¦ 396 ¦ 455 ¦ 576 ¦ 365 ¦ 419 ¦ 621 ¦ 486 ¦ 603 ¦ 693 ¦ 446 ¦ 783 ¦ 442 ¦ 532 ¦ 693 ¦ 446 ¦ 502 - ¦ 741 - ¦ ¦ 400 500 ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ 823 946 ¦ 868 998 ¦ 1085 1253 ¦ 1008 1169 ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ 940 1083 ¦ - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출처 : KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.1 ~ B.52.13 기준주위온도 : 기중 30°C, 지중 20°C 983 �늠 ,8 F + : : 8 <"p 一 1」 : 》4托 0 广 y 计"t � 눌 | {}
b6a73df6-18f1-45c7-b494-0a751f3aed29 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | (34) PVC 절연 Cu 도체의 허용전류) 984 ¦ 공칭 단면적 ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 1Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 3 상 3Core/4Core(3 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 1Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ 단상 2Core(2 개 부하도체) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단면적 ¦ A1 ¦ B1 ¦ C ¦ D2 ¦ F 삼각 ¦ F 평형 ¦ G 수평 ¦ G 수직 ¦ A2 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ E ¦ A1 ¦ B1 ¦ C ¦ D2 ¦ F ¦ A2 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ E ¦ ¦ 1.5 ¦ 13.5 ¦ 15.5 ¦ 17.5 ¦ 19 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 13 ¦ 15 ¦ 17.5 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 18.5 ¦ 14.5 ¦ 17.5 ¦ 19.5 ¦ 22 ¦ - ¦ 14 ¦ 16.5 - ¦ 19.5 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ 2.5 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 24 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17.5 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 - ¦ 19.5 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 29 ¦ - ¦ 18.5 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 30 ¦ ¦ 4 ¦ 24 ¦ 28 - ¦ 32 - ¦ 33 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 23 ¦ 27 - ¦ 32 ¦ 30 - ¦ 33 - ¦ 34 ¦ 26 ¦ 32 ¦ 36 ¦ 37 ¦ - ¦ 25 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 37 - ¦ 38 ¦ 40 ¦ ¦ 6 ¦ 31 ¦ 36 ¦ 41 ¦ 41 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 29 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 41 ¦ 43 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 46 ¦ - ¦ 32 ¦ 38 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 48 ¦ 51 ¦ ¦ 10 ¦ 42 ¦ 50 ¦ 57 ¦ 54 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 39 ¦ 46 ¦ 57 ¦ 50 ¦ 54 ¦ 60 ¦ 46 ¦ 57 ¦ 63 ¦ 60 ¦ - ¦ 43 ¦ 52 ¦ 63 ¦ 60 ¦ 64 ¦ 70 ¦ ¦ 16 ¦ 56 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 70 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 52 ¦ 62 ¦ 76 ¦ 64 ¦ 70 - ¦ 80 ¦ 61 ¦ 76 ¦ 85 ¦ 78 ¦ - ¦ 57 ¦ 69 ¦ 85 ¦ 78 ¦ 83 ¦ 94 ¦ ¦ 25 ¦ 73 ¦ 89 ¦ 96 ¦ 92 ¦ 110 ¦ 114 ¦ 146 ¦ 130 ¦ 68 ¦ 80 ¦ 96 ¦ 82 ¦ 92 ¦ 101 ¦ 80 ¦ 101 ¦ 112 ¦ 99 ¦ 131 ¦ 75 ¦ 90 ¦ 112 ¦ 99 ¦ 110 - ¦ 119 ¦ ¦ 35 ¦ 89 ¦ 110 ¦ 119 ¦ 110 ¦ 137 ¦ 143 ¦ 181 ¦ 162 ¦ 83 ¦ 99 ¦ 119 ¦ 98 ¦ 110 ¦ 126 ¦ 99 ¦ 125 ¦ 138 ¦ 119 ¦ 162 ¦ 92 ¦ 111 ¦ 138 ¦ 119 ¦ 132 ¦ 148 ¦ ¦ 50 ¦ 108 ¦ 134 ¦ 144 ¦ 130 ¦ 167 ¦ 174 ¦ 219 ¦ 197 ¦ 99 ¦ 118 630 ¦ 144 ¦ 116 ¦ 130 ¦ 153 ¦ 119 ¦ 151 ¦ 168 ¦ 140 ¦ 196 ¦ 110 ¦ 133 ¦ 168 - ¦ 140 - ¦ 156 - ¦ 180 - ¦ ¦ 70 ¦ 136 ¦ 171 ¦ 184 ¦ 162 ¦ 216 ¦ 225 ¦ 281 ¦ 254 ¦ 125 ¦ 149 ¦ 184 ¦ 143 ¦ 162 ¦ 196 ¦ 151 ¦ 192 ¦ 213 ¦ 173 ¦ 251 ¦ 139 ¦ 168 ¦ 213 ¦ 173 ¦ 192 ¦ 232 ¦ ¦ 95 ¦ 164 ¦ 207 ¦ 223 ¦ 193 ¦ 264 855 ¦ 275 ¦ 341 ¦ 311 ¦ 150 - ¦ 179 ¦ 223 ¦ 169 ¦ 193 ¦ 238 ¦ 182 - - ¦ 232 ¦ 258 ¦ 204 - ¦ 304 1005 ¦ 167 - ¦ 201 ¦ 258 ¦ 204 ¦ 230 - ¦ 282 - ¦ ¦ 120 ¦ 188 ¦ 239 ¦ 259 ¦ 220 ¦ 308 ¦ 321 ¦ 396 ¦ 362 1070 ¦ 172 ¦ 206 ¦ 259 ¦ 192 ¦ 220 ¦ 276 ¦ 210 ¦ 269 - ¦ 299 ¦ 231 ¦ 352 ¦ 192 ¦ 232 - ¦ 299 - ¦ 231 ¦ 261 ¦ 328 ¦ ¦ 150 ¦ 216 ¦ 262 ¦ 299 ¦ 246 ¦ 356 ¦ 372 ¦ 456 ¦ 419 ¦ 196 ¦ 225 ¦ 299 ¦ 217 ¦ 246 ¦ 319 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 344 ¦ 261 ¦ 406 ¦ 219 ¦ 258 ¦ 344 ¦ 261 ¦ 293 ¦ 379 ¦ ¦ 185 ¦ 245 ¦ 296 ¦ 341 ¦ 278 ¦ 409 ¦ 427 905 ¦ 521 ¦ 480 ¦ 223 ¦ 255 ¦ 341 ¦ 243 ¦ 278 ¦ 364 ¦ 273 ¦ 341 ¦ 392 ¦ 292 ¦ 463 ¦ 248 ¦ 294 ¦ 392 ¦ 292 ¦ 331 ¦ 434 ¦ ¦ 240 ¦ 286 ¦ 346 ¦ 403 ¦ 320 ¦ 485 ¦ 507 ¦ 615 1138 ¦ 569 ¦ 261 ¦ 297 ¦ 403 ¦ 280 ¦ 320 ¦ 430 ¦ 321 ¦ 400 ¦ 461 - ¦ 336 ¦ 546 ¦ 291 ¦ 344 ¦ 461 ¦ 336 ¦ 382 ¦ 514 ¦ ¦ 300 ¦ 328 - ¦ 394 ¦ 464 ¦ 359 ¦ 561 ¦ 587 ¦ 709 ¦ 659 ¦ 298 ¦ 339 ¦ 464 ¦ 316 ¦ 359 ¦ 497 ¦ 367 ¦ 458 ¦ 530 ¦ 379 ¦ 629 ¦ 334 ¦ 394 ¦ 530 ¦ 379 ¦ 427 ¦ 593 ¦ ¦ 400 500 ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ 656 749 ¦ 689 789 ¦ 852 982 ¦ 795 920 ¦ - - ¦ - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - - ¦ - ¦ - ¦ - - ¦ 754 868 ¦ - - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출처 : KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.1 ~ B.52.13 기준주위온도 : 기중 30°C, 지중 20°C .1�8� + : : .8 <"p 一 1」 : 》4托 0 r y 计"t 한국전기설비규정(KEC) | {}
3d6b0e10-c30f-4f1e-8e46-2d9a21f22474 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (35) 케이블의 주위온도 보정계수 ¦ 구 분 ¦ 기중 케이블 ¦ 기중 케이블 ¦ 기중 케이블 ¦ 기중 케이블 ¦ 지중 케이블 ¦ 지중 케이블 ¦ BUS DUCT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주위온도 (°C) ¦ PVC ¦ XLPE ¦ 무기물 접촉우려 있음 ¦ 무기물 접촉우려 없음 ¦ PVC ¦ XLPE ¦ BUS DUCT ¦ ¦ 10 ¦ 1.22 ¦ 1.15 ¦ 1.26 ¦ 1.14 ¦ 1.10 ¦ 1.07 ¦ 1.21 e ¦ ¦ 15 ¦ 1.17 ¦ 1.12 ¦ 1.20 ¦ 1.11 ¦ 1.05 ¦ 1.04 ¦ 1.18 ¦ ¦ 20 ¦ 1.12 ¦ 1.08 ¦ 1.14 ¦ 1.07 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.15 ¦ ¦ 25 ¦ 1.06 ¦ 1.04 ¦ 1.07 ¦ 1.04 ¦ 0.95 ¦ 0.96 ¦ 1.12 ¦ ¦ 30 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.89 ¦ 0.93 ¦ 1.08 ¦ ¦ 35 ¦ 0.94 ¦ 0.96 ¦ 0.93 ¦ 0.96 ¦ 0.84 ¦ 0.89 ¦ 1.04 ¦ ¦ 40 ¦ 0.87 ¦ 0.91 ¦ 0.85 ¦ 0.92 ¦ 0.77 ¦ 0.85 ¦ 1.00 ¦ ¦ 45 ¦ 0.79 ¦ 0.87 ¦ 0.78 ¦ 0.88 ¦ 0.71 ¦ 0.80 ¦ 0.95 ¦ ¦ 50 ¦ 0.71 ¦ 0.82 ¦ 0.67 ¦ 0.84 ¦ 0.63 ¦ 0.76 ¦ 0.9 ¦ ¦ 55 ¦ 0.61 ¦ 0.76 ¦ 0.57 ¦ 0.80 ¦ 0.55 ¦ 0.71 ¦ 0.85 ¦ ¦ 60 ¦ 0.50 ¦ 0.71 ¦ 0.45 ¦ 0.75 ¦ 0.45 ¦ 0.65 ¦ - ¦ ¦ 65 ¦ - ¦ 0.65 ¦ - ¦ 0.70 ¦ - ¦ 0.6 ¦ - ¦ ¦ 70 ¦ - ¦ 0.58 ¦ ¦ 0.65 ¦ - ¦ 0.53 ¦ - ¦ ¦ 75 ¦ - ¦ 0.50 ¦ ¦ 0.60 ¦ - ¦ 0.46 ¦ - ¦ ¦ 80 ¦ - ¦ 0.41 ¦ ¦ 0.54 ¦ - ¦ 0.38 ¦ - ¦ ¦ 85 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.47 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 90 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 0.40 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 95 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 0.32 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 출처 : KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.14, 표 B.52.15, LS Cable .1�8� + "," >"一 0⌀¦ ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t - 985 I 부록 | {}
250bf6c4-969e-47f0-a60a-9c17f0b25ac3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (36) 복수회로 저감계수 ¦ 항 ¦ 케이블 배치방법 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ 회로 또는 다심케이블 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항 ¦ 케이블 배치방법 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 20 ¦ ¦ 1 ¦ A1-1, A2-2 B1-1, B2-2 ¦ 1.00 ¦ 0.80 ¦ 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.57 ¦ 0.54 ¦ 0.52 ¦ 0.50 ¦ 0.45 ¦ 0.41 ¦ 0.38 ¦ ¦ 2 ¦ C-2 ¦ 1.00 ¦ 0.85 ¦ 0.79 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 0.71 ¦ 0.70 ¦ 0.70 ¦ 0.70 ¦ 0.70 ¦ ¦ 3 ¦ C-3 ¦ 0.95 ¦ 0.81 ¦ 0.72 ¦ 0.68 ¦ 0.66 ¦ 0.64 ¦ 0.63 ¦ 0.62 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ 0.61 ¦ ¦ 4 ¦ E-4, F-4 ¦ 1.00 ¦ 0.88 ¦ 0.82 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.73 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ ¦ 5 ¦ E-5, F-5 ¦ 1.00 ¦ 0.87 ¦ 0.82 ¦ 0.80 ¦ 0.80 ¦ 0.79 ¦ 0.79 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ ¦ 6 ¦ D1-A ¦ 1.00 ¦ 0.85 ¦ 0.75 ¦ 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.57 ¦ 0.54 ¦ 0.52 ¦ 0.45 ¦ 0.39 ¦ 0.34 ¦ ¦ 7 ¦ D1-B ¦ 1.00 ¦ 0.80 ¦ 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.53 ¦ 0.50 ¦ 0.47 ¦ 0.41 ¦ 0.34 ¦ 0.29 ¦ ¦ 8 ¦ D2-1 ¦ 1.00 ¦ 0.75 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.55 ¦ 0.50 ¦ 0.45 ¦ 0.43 ¦ 0.41 ¦ 0.36 ¦ 0.32 ¦ 0.29 ¦ 출처 : KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.17, 표 B.52.18, 표 B.52.18 케이블 배치방법 A1-1, A2-1, B1-1, B2-1 : 기중이나 벽면에 묶음 설치, 매설 또는 수납 C-2 : 벽, 바닥 또는 비천공 케이블의 단일층 C-3 : 목재 천장면 아래에 직접 고정한 단일층 E-4, F-4 : 천공형 수평 또는 수직 케이블 트레이의 단일층 E-5, F-5 : 케이블래더 단일층 또는 클리트 지지 등 D1-A : 단일 덕트 내의 다심케이블(케이블 접촉) D1-B : 비자성 단일 덕트 내의 단심케이블(케이블 접촉) D2-1 : 지중 직매 다심 또는 단심케이블(케이블 접촉) (37) 과전류 보호장치의 정격 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 과전류 보호장치의 정격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택용 배선차단기 ¦ 정격전류(A) ¦ 6-8-10-13-16-20-05-02-40-50-38-80-100-126 ¦ ¦ 주택용 배선차단기 ¦ 정격차단전류(kA) ¦ 1-122-13-16-26-3-15-4--46-3-663-3-12-126-03-03 ¦ ¦ 산업용 배선차단기 ¦ 정격전류(A) ¦ 6-8-10-13-16-20-23-20-40-33-30-100-120-1200-00- 250-20-400-500-81-00-000-1250-1610-2000-25000 ¦ ¦ 산업용 배선차단기 ¦ 정격차단전류(kA) ¦ 1-123-16-2-25-315-4-63-3-3-12-126-03-20-25-316- 40-50-63-80-100-125-160-200 ¦ ¦ 기중차단기 (ACB) ¦ 정격전류(A) ¦ 20-40-30-00-100-136-160-200-300-20-600-600-600 ¦ ¦ 기중차단기 (ACB) ¦ 정격차단전류(kA) ¦ 31.5-40-50-66-80-100-126-160-200-250 ¦ ¦ 퓨즈 ¦ 정격전류(A) ¦ 2-46-840-02-06-25-09-0-60-50-30-10-06-03-03-05- 400-500-630-800-1000-1250 ¦ ¦ 퓨즈 ¦ 정격차단전류(kA) ¦ 。 정격전압에 따라 제조자가 지정한 전류값 ·최소정격차단전류(산업용) : 교류 50 kA, 직류 25 kA ·최소정격차단전류(가정용) : 교류 50 kA, 직류 8 kA ¦ 출처 : KS C IEC 60898-1(주택용 과전류 보호장치), KS C IEC 60947-1(저전압 개폐장치), KS C IEC 60269-1(저전압 퓨즈), KS C IEC 60269-2(산업용 저전압퓨즈), KS C IEC 60269-3(가정용 저전압퓨즈), KS C IEC 60059(표준정격전류) 986 I .1�8� + " > >"i 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
00a257b0-571d-4c33-b802-e3d954aaae97 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (부록 230) 230-1 허용전류 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 230 - 1 ¦ 허용전류 ¦ 232.5 ¦ KEC 에서 전선 허용전류 선정은 도체의 종류 및 절연체 등을 고려해 적합한 표를 이용하고, 선정된 허용전 류에 주위온도, 동일시스템에 포설된 회로 수 등 해당 사항에 대한 보정계수를 적용하여 산정한다. 허용전류에 적용되는 보정계수는 표 A230-1-0 과 같다. KEC 에서 인용하고 있는 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 에 서 정하고 있는 허용전류의 값은 기준 주위온도를 다음과 같이 가정한 것이다. - 공기 중의 절연전선 및 케이블에 대해서는 설치방법과 상관없이 : 30 °C - 매설 케이블에 대해서는 토양에 직접 또는 지중 덕트 내에 설치 시 : 20 °C - 기타 토양의 열저항율, 복수회로 등에 대하여도 "표 230-1-2"의 허용전류에 "표 230-1-0"의 보정계수를 적용 한다. ※ 다만, 국내환경 적용 시 부록 230-2 의 내용을 참고하여 적용할 수 있다. 〈표 A230-1-0 KS C IEC 에서 제공하는 온도에 따른 보정계수 값> KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.14 : 기중온도 30°C 를 기준으로 적용하는 보정계수 ¦ 주위온도 ¦ 주위온도 ¦ 주위온도 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦ ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 90 95 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절 연 체 ¦ PVC ¦ PVC ¦ 1.22 ¦ 1.17 ¦ 1.12 ¦ 1.06 ¦ 1.00 ¦ 0.94 ¦ 0.87 ¦ 0.79 ¦ 0.71 ¦ 0.61 ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 절 연 체 ¦ XLPE 또는 EPR ¦ XLPE 또는 EPR ¦ 1.15 ¦ 1.12 ¦ 1.08 ¦ 1.04 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.91 ¦ 0.87 ¦ 0.82 ¦ 0.76 ¦ 0.71 ¦ 0.65 ¦ 0.58 ¦ 0.50 ¦ 0.41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 절 연 체 ¦ 접촉 우려 ¦ 있는 것 (70°C) ¦ 1.26 ¦ 1.20 ¦ 1.14 ¦ 1.07 ¦ 1.00 ¦ 0.93 ¦ 0.85 ¦ 0.87 ¦ 0.67 ¦ 0.57 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 절 연 체 ¦ 접촉 우려 ¦ 없는 것 (105°C) ¦ 1.14 ¦ 1.11 ¦ 1.07 ¦ 1.04 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.92 ¦ 0.88 ¦ 0.84 ¦ 0.80 ¦ 0.75 ¦ 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.54 ¦ 0.47 ¦ 0.40 ¦ 0.32 ¦ KS C IEC 60364-5-52 표 B.52.15 : 지중온도 20°C 를 기준으로 적용하는 보정계수 ¦ 주위온도 ¦ 주위온도 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절연체 ¦ PVC ¦ 1.10 ¦ 1.05 ¦ 1.00 ¦ 0.95 ¦ 0.89 ¦ 0.84 ¦ 0.77 ¦ 0.71 ¦ 0.63 ¦ 0.55 ¦ 0.45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 절연체 ¦ XLPE 또는 EPR ¦ 1.07 ¦ 1.04 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.93 ¦ 0.89 ¦ 0.85 ¦ 0.80 ¦ 0.76 ¦ 0.71 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.53 ¦ 0.46 ¦ 0.38 ¦ 부록 ...1�8� + " > >"一 0⌀¦ ... 8... <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 987 I | {}
9977c72d-b414-452b-8f18-dd323f87d9b1 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법 ¦ 항목 번호 ¦ 공사 방법 ¦ 설 명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 옥내 ¦ 단열벽 속에 매입한 전선관 내부의 절연 도 체 또는 단심 케이블 a.c ¦ Code A1 ¦ ¦ 2 ¦ 옥내 ¦ 단열벽 속에 매입한 전선관 내부의 다심케 technica 이블 a.c ¦ A2 ¦ ¦ 3 ¦ 옥내 ¦ 단열벽 속에 직접 매입한 다심케이블 ac ctro ¦ A1 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 목재 또는 석재의 벽면에 부착한 전선관 내 부 또는 그 벽면으로부터 바깥지름의 0.3 배 미만의 간격으로 배관된 전선관 내부의 절 연도체 또는 단심 케이블 c ¦ B1 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 목재 또는 석재의 벽면에 부착한 전선관 안 또는 그 벽면으로부터 전선관 바깥지름의 0.3 배 미만의 간격으로 배관된 전선관 안의 다심케이블 c ¦ B2 ¦ ¦ 6 7 ¦ 6 7 ¦ 목재 벽면 또는 석재 벽면에 부착한 케이블 트렁킹(다중 구획 트렁킹 포함) 내부의 절연 도체 또는 단심 케이블 - 수평 배관 b - 수직 배관 b.c ¦ B1 ¦ ¦ 8 9 ¦ 8 9 ¦ 목재 벽면 또는 석재 벽면에 부착한 케이블 트렁킹(다중 구획 트렁킹 포함) 내의 다심케 이블 - 수평 포설 b - 수직 포설 b.c ¦ 검토 중 d B2 ¦ 【비고 1】 이 그림은 실제 제품 또는 공사의 실시를 기술한 것이 아니라 설계방법을 나타낸 것이다. 【비고 2】 a b 등의 모든 주석은 표 230-1-1 의 마지막 페이지에 기술되어 있다. , I 988 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... -<"p 一 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4c940e3e-a984-4ccc-ba76-12f401135eaa | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 현수형 케이블 트렁킹 내부의 절연도체 또 는 단심 케이블 b ¦ B1 ¦ ¦ 11 ¦ 10 11 ¦ 현수형 케이블트렁킹 내부의 다심케이블 b ¦ B2 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ echnica 몰딩 내부의 절연도체 또는 단심 ¦ A1 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 전선관 내부의 절연도체 또는 처마도리 내 부의 단심케이블이나 다심케이블 cf ¦ A1 ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 창틀 안에 시설하는 전선관 내부의 절연도 체, 단심 케이블 또는 다심케이블 cf ¦ A1 ¦ ¦ 20 ¦ う ¦ 단심 또는 다심케이블: 목재벽 또는 석재벽에 고정 또는 벽면과 케이블지름의 0.3 배 미만의 간격으로 설 치된 경우 c ¦ C ¦ ¦ 21 ¦ ¦ 단심 또는 다심케이블: - 목재 또는 석재 천장면에 직접 고정된 경 우 ¦ C, 표 A230-1-3 의 항목 3 에서 사용 ¦ ¦ 22 ¦ ¦ 단심 또는 다심케이블: - 천장과 거리를 두고 설치된 경우 ¦ 검토 중. 방법 E 사용 가능 ¦ ¦ 23 ¦ ¦ 현수형 전기사용기기의 고정설비 ¦ C, 표 A230-1-3 의 항목 3 에서 사용 ¦ 부록 ...1�8� + " ^ >"一 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 989 I | {}
a7dba92d-ef95-4759-a091-390e67cb5ed4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30 ¦ - tv 0,3De > 0,3De ¦ 단심 또는 다심케이블: 수직 또는 수평으로 설치되는 비천공형 트 레이에 포설 c.h ¦ C, 표 A230-1-3 의 항목 2 에서 사용 ¦ ¦ 31 ¦ +20,3 De ≥0,3De ¦ Johnica 단심 또는 다심케이블: 수직 또는 수평으로 설치되는 이에 포설 ch -te ¦ 또는 F E ¦ ¦ 32 ¦ - -≥ 0,3De - ≥0,3De ¦ tro 단심 또는 다심케이블: 수직 또는 수평으로 배치되는 케이블 브래 킷(지지대) 또는 와이어 메시트레이에 포설 c.h ea ¦ E 또는 F ¦ ¦ 33 ¦ ¦ 단심 또는 다심케이블: 벽과 의 간격이 케이블 지름의 0.3 배 이상인 경우 ¦ E, F 또는 방법 G(g) ¦ ¦ 34 ¦ ¦ 단심 또는 다심케이블: 케이블 래더에 포설° ¦ E 또는 F ¦ ¦ 35 ¦ ¦ 조가용선에 매달려 있거나 조가용선과 일체 화하여 묶음 배선한 단심 또는 다심케이블 ¦ E 또는 F ¦ ¦ 36 ¦ V ¦ 애자지지 나도체 또는 절연도체 ¦ ¦ I 990 ...1�8� + " " >"一 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4d7493af-c590-4f5b-9d63-758ce4f290f6 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 ¦ De ¦ 건물 내 빈 공간의 단심 또는 다심케이블 c.h.i ¦ 1.5 De≤V<5 De B2 5 De≤V<20 De B1 ¦ ¦ 41 ¦ ↑ De ¦ 건물 내 빈 공간에 설치된 전선관 내의 절 chnical 연도체 ci.k ¦ De≤V<20 De B2 De B1 ¦ ¦ 42 ¦ ¦ 건물 내 빈 공간에 설치된 전선관 내의 단 심 또는 다심케이블 ck tro ¦ 검토 중. 다음을 사용할 수 있다. 1.5 De≤V<20 De B2 V≥20De B1 ¦ ¦ 43 ¦ De ¦ 건물 내 빈 공간에 설치된 케이블 덕트 내 의 절연 전선 c.j.k ¦ 1.5 De≤V<20 De B2 V≥20 De B1 ¦ ¦ 44 ¦ T V De ¦ 건물 내 빈 공간에 설치된 케이블 덕트의 다심 또는 단심 케이블 c.k ¦ 검토 중. 다음을 사용할 수 있다. 1.5 De≤V<20 De B2 V≥20 De B1 ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 열저항률이 2 K·m/W 이하인 석재 내부에 설치된 케이블덕트 내의 절연도체 c.h.i ¦ 1.5 De≤V<5 De B2 5 De≤V<50 De B1 ¦ ¦ 46 ¦ T Del V ¦ 열저항률이 2 K·m/W 이하인 석재 내부에 설치된 케이블덕트 내의 단심 또는 다심케 이블� ¦ 검토 중. 다음을 사용할 수 있다 1.5 De≤V<20 De B2 V≥20 De B1 ¦ ¦ 47 ¦ V De ¦ 단심 또는 다심케이블 - 이중천장 안에 설치된 경우 경우 h.i - 이중바닥에 설치된 ¦ 1.5 De≤V<5 De B2 5 De≤V<50 De B1 ¦ 부록 ...1�8� + " 入 >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 991 I | {}
633949c6-275a-4e04-bf57-64e784f42023 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ ¦ 바닥매입형 케이블트렁킹 내부의 절연도 체 또는 단심 케이블 ¦ Code B1 ¦ ¦ 51 ¦ ¦ 바닥매입형 케이블트렁킹 내부의 다심케 이블 ¦ ca B2 ¦ ¦ 52 53 ¦ TV TV ICT ICT ⊙⊙⊙ 52 53 ¦ 벽면매입형 케이블트렁킹 내부의 절연전 선 또는 단심 케이블 c tro 벽면매입형 케이블트렁킹 내부의 다심케 이블� Ele ¦ B1 B2 ¦ ¦ 54 ¦ De ¦ 수평 또는 수직으로 설치된 비환기형 케 이블 채널 내부에 시설한 전선관 내부의 절연도체 또는 단심 케이블 ci.Ln ¦ 1.5 De≤V<20 De B2 V≥20 De B1 ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 바닥에 설치된 개방형 또는 환기형 케이 블채널 내 전선관 속의 절연도체 m.n ¦ B1 ¦ ¦ 56 ¦ ¦ 수평 또는 수직으로 설치된 개방형 또는 환기형 케이블 채널 내 단심 또는 다심 외장케이블 n ¦ B1 ¦ ¦ 57 ¦ ¦ 열저항률이 2 K·m/W 이하인 석재 내부 에 직접 매설한 단심 또는 다심케이블 기계적 손상에 대한 추가 보호 장치가 없 는 경우 op ¦ C ¦ I 992 ...1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
4f49e0b4-cf2c-40d5-9557-4ae258cf654a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 58 ¦ ¦ 열저항률이 2 K·m/W 이하인 석재 내부 에 직접 매입된 단심 또는 다심 외장케이 블 기계적 손상에 대한 추가 보호장치가 있 는 경우 op ¦ Code C ¦ ¦ 59 ¦ ¦ 석재벽 내부에 설치된 전선관 내의 절연 tecl 도체 또는 단심 케이블 P ¦ Ica B1 ¦ ¦ 60 ¦ ¦ tro 석재 내부에 전선관 내의 다심케 Elec 이블 P ¦ B2 ¦ ¦ 70 ¦ O ¦ ea 지중 매설한 전선관 또는 케이블덕트 내 의 다심케이블 ¦ D1 ¦ ¦ 71 ¦ ¦ 지중 매설한 전선관 또는 케이블덕트 내 의 단심 케이블 ¦ D1 ¦ ¦ 72 ¦ ¦ 지중에 직접 매설한 단심 또는 다심케 이블 - 기계적 추가 보호가 없는 경우� ¦ D2 ¦ 부록 ...1�8� + > >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 993 I | {}
d22a7b67-1137-4dc1-8009-24da5d7a260f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-1 허용전류를 구하기 위한 공사방법(계속) ¦ 번호 ¦ 설치 방법 ¦ 설명 ¦ 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 73 ¦ ¦ 지중에 직접 매설한 단심 또는 다심 외장 케이블 - 기계적 추가 보호가 있는 경우� ¦ Cod D2 ¦ nica ¦ a 벽 내면의 열전도율은 10 W/m・K 이상이어야 한다. b 허용전류의 설치 방법 B1, B2 에서 해당 수치는 단일 회로에 관한 가 있는 경우, 표 230-1-3 의 그룹 저감 계수를 적용할 수 있다. 이때 c 케이블이 수직으로 설치되어 있고 환기가 제한적인 경우 주의 를 상당히 높아질 수 있다. 이 부분은 검토 중이다. ¦ h 것이다. 트렁킹 안에 하나 이상의 회로 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 내부 격벽의 존재 여부는 무관하다. 요한다. 수직부 상단의 주변 온도가 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ d 설치방법 B2 의 수치를 이용할 수 있다. e 건축 자재와 공극을 고려하여 외함의 열저항률은 좋지 못한 7 과 대등한 경우, 참조 설치방법 B1 을 사용하는 가능하다. ¦ 것으로 가정한다. 열저항률이 설치 방법 6 ¦ ¦ 또는 것이 f 건축 자재와 공극을 고려하여 외함의 열저항률은 좋지 못한 것으로 ¦ 가정한다. ¦ ¦ 7, 8 또는 9 와 대등한 경우 참조 공사방법 B1 또는 g 표 3-5 의 계수 또한 사용할 수 있다. ¦ 열저항률이 설치 방법 6, B2 를 사용하는 것이 가능하다. ¦ ¦ h ¦ ¦ ¦ De=다심케이블의 바깥지름 ¦ ¦ ¦ 단심 삼각배치로 결합되어 있는 지름의 2.2 배 ¦ ¦ ¦ - 케이블이 경우 케이블 - 단심 케이블이 수평으로 놓여 있는 경우 케이블 지름의 3 배 석재 덕트 또는 공간의 크기 또는 지름 중 작은 ¦ 또는 천장 공간 또는 ¦ ¦ i V= 것 또는 사각형 통로의 수직 깊이. 통로의 깊이가 폭보다 중요하다. i 깊이 ¦ 덕트, 바닥 ¦ ¦ De=전선관의 바깥지름 또는 케이블덕트의 수직 1 De=전선관의 바깥지름 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 방법 B2 의 허용전류 및 전류 용량 ¦ ¦ m 설치 방법 55 에 따라 설치된 다심케이블의 경우, 참조 n 이 설치 방법은 쓰레기 등의 축적으로 인한 화재 위험 제한 취해진 지역에 한해 권장한다. ¦ 등급을 적용한다. 감소를 막을 수 있도록 관계자외 ¦ ¦ 출입 조치가 O 단면적이 16mm2 이하인 케이블의 전류 ¦ 높을 수 있다. ¦ ¦ 도체 경우, 용량이 더 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 석재의 ¦ ¦ ¦ p 열저항률은 2K·m/W 이하이다. "석재"라 함은 벽돌, 콘크리트, 석고 닌)를 포함하는 것으로 본다. ¦ ¦ ¦ ¦ 등의 종류(단열 물질이 아 ¦ ¦ q 토양 열저항률이 2.5 K·m/W 정도인 경우, 직접 매설된 ¦ ¦ ¦ 저항률이 경우, ¦ 적용이 된다. 토양의 열 커지게 ¦ ¦ 이보다 낮은 직접 매설된 케이블의 전류 용량은 ¦ 이 기준에 훨씬 ¦ ¦ ¦ 케이블도 덕트 내의 케이블보다 ¦ ¦ 된다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I 994 ...1�8� + ", >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
fb610f93-c059-4600-afec-99528da2b058 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A) a. PVC 절연, 2 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 70 °C, 주위온도 : 기중 30°C, 지중 20°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.2 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 14.5 ¦ 14 ¦ 17.5 ¦ 16.5 ¦ 19.5 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ 2.5 ¦ 19.5 ¦ 18.5 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 28 ¦ ¦ 4 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 38 ¦ ¦ 6 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 46 ¦ 46 ¦ 48 ¦ ¦ 10 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 52 ¦ 63 ¦ 60 ¦ 64 ¦ ¦ 16 ¦ 61 ¦ 57 ¦ 76 ¦ 69 ¦ 85 ¦ 78 ¦ 83 ¦ ¦ 25 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 101 ¦ 90 ¦ 112 ¦ 99 ¦ 110 ¦ ¦ 35 ¦ 99 ¦ 92 ¦ 125 ¦ 111 ¦ 138 ¦ 119 ¦ 132 ¦ ¦ 50 ¦ 119 ¦ 110 ¦ 151 ¦ 133 ¦ 168 ¦ 140 ¦ 156 ¦ ¦ 70 ¦ 151 ¦ 139 ¦ 192 ¦ 168 ¦ 213 ¦ 173 ¦ 192 ¦ ¦ 95 ¦ 182 ¦ 167 ¦ 232 ¦ 201 ¦ 258 ¦ 204 ¦ 230 ¦ ¦ 120 ¦ 210 ¦ 192 ¦ 269 ¦ 232 ¦ 299 ¦ 231 ¦ 261 ¦ ¦ 150 ¦ 240 ¦ 219 ¦ 300 ¦ 258 ¦ 344 ¦ 261 ¦ 293 ¦ ¦ 185 ¦ 273 ¦ 248 ¦ 341 ¦ 294 ¦ 392 ¦ 292 ¦ 331 ¦ ¦ 240 ¦ 321 ¦ 291 ¦ 400 ¦ 344 ¦ 461 ¦ 336 ¦ 382 ¦ ¦ 300 ¦ 367 ¦ 334 ¦ 458 ¦ 394 ¦ 530 ¦ 379 ¦ 427 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 15 ¦ 14.5 ¦ 18.5 ¦ 17.5 ¦ 21 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 20 ¦ 19.5 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 28 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 36 ¦ 33 ¦ 44 ¦ 41 ¦ 49 ¦ 47 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 48 ¦ 44 ¦ 60 ¦ 54 ¦ 66 ¦ 61 ¦ 63 ¦ ¦ 25 ¦ 63 ¦ 58 ¦ 79 ¦ 71 ¦ 83 ¦ 77 ¦ 82 ¦ ¦ 35 ¦ 77 ¦ 71 ¦ 97 ¦ 86 ¦ 103 ¦ 93 ¦ 98 ¦ ¦ 50 ¦ 93 ¦ 86 ¦ 118 ¦ 104 ¦ 125 ¦ 109 ¦ 117 ¦ ¦ 70 ¦ 118 ¦ 108 ¦ 150 ¦ 131 ¦ 160 ¦ 135 ¦ 145 ¦ ¦ 95 ¦ 142 ¦ 130 ¦ 181 ¦ 157 ¦ 195 ¦ 159 ¦ 173 ¦ ¦ 120 ¦ 164 ¦ 150 ¦ 210 ¦ 181 ¦ 226 ¦ 180 ¦ 200 ¦ ¦ 150 ¦ 189 ¦ 172 ¦ 234 ¦ 201 ¦ 261 ¦ 204 ¦ 224 ¦ ¦ 185 ¦ 215 ¦ 195 ¦ 266 ¦ 230 ¦ 298 ¦ 228 ¦ 255 ¦ ¦ 240 ¦ 252 ¦ 229 ¦ 312 ¦ 269 ¦ 352 ¦ 262 ¦ 298 ¦ ¦ 300 ¦ 289 ¦ 263 ¦ 358 ¦ 308 ¦ 406 ¦ 296 ¦ 336 ¦ .1�8� + ", >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 995 I 부록 | {}
419ddcbd-ec5f-46d2-8bf2-2b51c86e6251 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) b. XLPE 또는 EPR 절연, 2 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 90 °C, 주위온도 : 기중 30°C,지중 20°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.3 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 19 ¦ 18.5 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 27 ¦ ¦ 2.5 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 35 ¦ ¦ 4 ¦ 35 ¦ 33 ¦ 42 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 43 ¦ 46 ¦ ¦ 6 ¦ 45 ¦ 42 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 53 ¦ 58 ¦ ¦ 10 ¦ 61 ¦ 57 ¦ 75 ¦ 69 ¦ 80 ¦ 71 ¦ 77 ¦ ¦ 16 ¦ 81 ¦ 76 ¦ 100 ¦ 91 ¦ 107 ¦ 91 ¦ 100 ¦ ¦ 25 ¦ 106 ¦ 99 ¦ 133 ¦ 119 ¦ 138 ¦ 116 ¦ 129 ¦ ¦ 35 ¦ 131 ¦ 121 ¦ 164 ¦ 146 ¦ 171 ¦ 139 ¦ 155 ¦ ¦ 50 ¦ 158 ¦ 145 ¦ 198 ¦ 175 ¦ 209 ¦ 164 ¦ 183 ¦ ¦ 70 ¦ 200 ¦ 183 ¦ 253 ¦ 221 ¦ 269 ¦ 203 ¦ 225 ¦ ¦ 95 ¦ 241 ¦ 220 ¦ 306 ¦ 265 ¦ 328 ¦ 239 ¦ 270 ¦ ¦ 120 ¦ 278 ¦ 253 ¦ 354 ¦ 305 ¦ 382 ¦ 271 ¦ 306 ¦ ¦ 150 ¦ 318 ¦ 290 ¦ 393 ¦ 334 ¦ 441 ¦ 306 ¦ 343 ¦ ¦ 185 ¦ 362 ¦ 329 ¦ 449 ¦ 384 ¦ 506 ¦ 343 ¦ 387 ¦ ¦ 240 ¦ 424 ¦ 386 ¦ 528 ¦ 459 ¦ 599 ¦ 395 ¦ 448 ¦ ¦ 300 ¦ 486 ¦ 442 ¦ 603 ¦ 532 ¦ 693 ¦ 446 ¦ 502 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 20 ¦ 19.5 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 33 ¦ 31 ¦ 35 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 35 48 ¦ 33 ¦ 43 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 45 ¦ 59 ¦ 54 ¦ 62 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 60 ¦ 79 ¦ 72 ¦ 84 ¦ 71 ¦ 76 ¦ ¦ 25 ¦ 64 84 ¦ 78 ¦ 105 ¦ 94 ¦ 101 ¦ 90 ¦ 98 ¦ ¦ 35 ¦ 103 ¦ 96 ¦ 130 ¦ 115 ¦ 126 ¦ 108 ¦ 117 ¦ ¦ 50 ¦ 125 ¦ 115 ¦ 157 ¦ 138 ¦ 154 ¦ 128 ¦ 139 ¦ ¦ 70 ¦ 158 ¦ 145 ¦ 200 ¦ 175 ¦ 198 ¦ 158 ¦ 170 ¦ ¦ 95 ¦ 191 ¦ 175 ¦ 242 ¦ 210 ¦ 241 ¦ 186 ¦ 204 ¦ ¦ 120 ¦ 220 ¦ 201 ¦ 281 ¦ 242 ¦ 280 ¦ 211 ¦ 233 ¦ ¦ 150 ¦ 253 ¦ 230 ¦ 307 ¦ 261 ¦ 324 ¦ 238 ¦ 261 ¦ ¦ 185 ¦ 288 ¦ 262 ¦ 351 ¦ 300 ¦ 371 ¦ 267 ¦ 296 ¦ ¦ 240 ¦ 338 ¦ 307 ¦ 412 ¦ 358 ¦ 439 ¦ 307 ¦ 343 ¦ ¦ 300 ¦ 387 ¦ 352 ¦ 471 ¦ 415 ¦ 508 ¦ 346 ¦ 386 ¦ 996 I .1�8� + "," >"一 이 ... 8... -<"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
dff43004-3735-446b-92a6-8c989ce8d858 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) C. PVC 절연, 3 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 70°C, 주위온도 : 기중 30°C, 지중 20°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.4 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 13.5 ¦ 13 ¦ 15.5 ¦ 15 ¦ 17.5 ¦ 18 ¦ 19 ¦ ¦ 2.5 ¦ 18 ¦ 17.5 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ ¦ 4 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 33 ¦ ¦ 6 ¦ 31 ¦ 29 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 41 ¦ ¦ 10 ¦ 42 ¦ 39 ¦ 50 ¦ 46 ¦ 57 ¦ 50 ¦ 54 ¦ ¦ 16 ¦ 56 ¦ 52 ¦ 68 ¦ 62 ¦ 76 ¦ 64 ¦ 70 ¦ ¦ 25 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 89 ¦ 80 ¦ 96 ¦ 82 ¦ 92 ¦ ¦ 35 ¦ 89 ¦ 83 ¦ 110 ¦ 99 ¦ 119 ¦ 98 ¦ 110 ¦ ¦ 50 ¦ 108 ¦ 99 ¦ 134 ¦ 118 ¦ 144 ¦ 116 ¦ 130 ¦ ¦ 70 ¦ 136 ¦ 125 ¦ 171 ¦ 149 ¦ 184 ¦ 143 ¦ 162 ¦ ¦ 95 ¦ 164 ¦ 150 ¦ 207 ¦ 179 ¦ 223 ¦ 169 ¦ 193 ¦ ¦ 120 ¦ 188 ¦ 172 ¦ 239 ¦ 206 ¦ 259 ¦ 192 ¦ 220 ¦ ¦ 150 ¦ 216 ¦ 196 ¦ 262 ¦ 225 ¦ 299 ¦ 217 ¦ 246 ¦ ¦ 185 ¦ 245 ¦ 223 ¦ 296 ¦ 255 ¦ 341 ¦ 243 ¦ 278 ¦ ¦ 240 ¦ 286 ¦ 261 ¦ 346 ¦ 297 ¦ 403 ¦ 280 ¦ 320 ¦ ¦ 300 ¦ 328 ¦ 298 ¦ 394 ¦ 339 ¦ 464 ¦ 316 ¦ 359 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 14 ¦ 13.5 ¦ 16.5 ¦ 15.5 ¦ 18.5 ¦ 18.5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 18.5 ¦ 17.5 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 25 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 32 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 32 ¦ 31 ¦ 39 ¦ 36 ¦ 44 ¦ 39 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 41 ¦ 53 ¦ 48 ¦ 59 ¦ 50 ¦ 53 ¦ ¦ 25 ¦ 43 57 ¦ 53 ¦ 70 ¦ 62 ¦ 73 ¦ 64 ¦ 69 ¦ ¦ 35 ¦ 70 ¦ 65 ¦ 86 ¦ 77 ¦ 90 ¦ 77 ¦ 83 ¦ ¦ 50 ¦ 84 ¦ 78 ¦ 104 ¦ 92 ¦ 110 ¦ 91 ¦ 99 ¦ ¦ 70 ¦ 107 ¦ 98 ¦ 133 ¦ 116 ¦ 140 ¦ 112 ¦ 122 ¦ ¦ 95 ¦ 129 ¦ 118 ¦ 161 ¦ 139 ¦ 170 ¦ 132 ¦ 148 ¦ ¦ 120 ¦ 149 ¦ 135 ¦ 186 ¦ 160 ¦ 197 ¦ 150 ¦ 169 ¦ ¦ 150 ¦ 170 ¦ 155 ¦ 204 ¦ 176 ¦ 227 ¦ 169 ¦ 189 ¦ ¦ 185 ¦ 194 ¦ 176 ¦ 230 ¦ 199 ¦ 259 ¦ 190 ¦ 214 ¦ ¦ 240 ¦ 227 ¦ 207 ¦ 269 ¦ 232 ¦ 305 ¦ 218 ¦ 250 ¦ ¦ 300 ¦ 261 ¦ 237 ¦ 306 ¦ 265 ¦ 351 ¦ 247 ¦ 282 ¦ 부록 .1�8� + "," >"一 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 997 I | {}
1b0f5d1a-a1b9-40ca-b49a-908cc380c2f0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) d. XLPE 또는 EPR 5 절연, 3 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 90°C, 주위온도 : 기중 30°C,지중 20°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.5 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 17 ¦ 16.5 ¦ 20 ¦ 19.5 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 30 ¦ ¦ 4 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 37 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 39 ¦ ¦ 6 ¦ 40 ¦ 38 ¦ 48 ¦ 44 ¦ 52 ¦ 44 ¦ 49 ¦ ¦ 10 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 66 ¦ 60 ¦ 71 ¦ 58 ¦ 65 ¦ ¦ 16 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 88 ¦ 80 ¦ 96 ¦ 75 ¦ 84 ¦ ¦ 25 ¦ 95 ¦ 89 ¦ 117 ¦ 105 ¦ 119 ¦ 96 ¦ 107 ¦ ¦ 35 ¦ 117 ¦ 109 ¦ 144 ¦ 128 ¦ 147 ¦ 115 ¦ 129 ¦ ¦ 50 ¦ 141 ¦ 130 ¦ 175 ¦ 154 ¦ 179 ¦ 135 ¦ 153 ¦ ¦ 70 ¦ 179 ¦ 164 ¦ 222 ¦ 194 ¦ 229 ¦ 167 ¦ 188 ¦ ¦ 95 ¦ 216 ¦ 197 ¦ 269 ¦ 233 ¦ 278 ¦ 197 ¦ 226 ¦ ¦ 120 ¦ 249 ¦ 227 ¦ 312 ¦ 268 ¦ 322 ¦ 223 ¦ 257 ¦ ¦ 150 ¦ 285 ¦ 259 ¦ 342 ¦ 300 ¦ 371 ¦ 251 ¦ 287 ¦ ¦ 185 ¦ 324 ¦ 295 ¦ 384 ¦ 340 ¦ 424 ¦ 281 ¦ 324 ¦ ¦ 240 ¦ 380 ¦ 346 ¦ 450 ¦ 398 ¦ 500 ¦ 324 ¦ 375 ¦ ¦ 300 ¦ 435 ¦ 396 ¦ 514 ¦ 455 ¦ 576 ¦ 365 ¦ 419 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 32 44 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 41 ¦ 52 ¦ 48 ¦ 57 ¦ 46 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 58 ¦ 55 ¦ 71 ¦ 64 ¦ 76 ¦ 59 ¦ 64 ¦ ¦ 25 ¦ 76 ¦ 71 ¦ 93 ¦ 84 ¦ 90 ¦ 75 ¦ 82 ¦ ¦ 35 ¦ 94 ¦ 87 ¦ 116 ¦ 103 ¦ 112 ¦ 90 ¦ 98 ¦ ¦ 50 ¦ 113 ¦ 104 ¦ 140 ¦ 124 ¦ 136 ¦ 106 ¦ 117 ¦ ¦ 70 ¦ 142 ¦ 131 ¦ 179 ¦ 156 ¦ 174 ¦ 130 ¦ 144 ¦ ¦ 95 ¦ 171 ¦ 157 ¦ 217 ¦ 188 ¦ 211 ¦ 154 ¦ 172 ¦ ¦ 120 ¦ 197 ¦ 180 ¦ 251 ¦ 216 ¦ 245 ¦ 174 ¦ 197 ¦ ¦ 150 ¦ 226 ¦ 206 ¦ 267 ¦ 240 ¦ 283 ¦ 197 ¦ 220 ¦ ¦ 185 ¦ 256 ¦ 233 ¦ 300 ¦ 272 ¦ 323 ¦ 220 ¦ 250 ¦ ¦ 240 ¦ 300 ¦ 273 ¦ 351 ¦ 318 ¦ 382 ¦ 253 ¦ 290 ¦ ¦ 300 ¦ 344 ¦ 313 ¦ 402 ¦ 364 ¦ 440 ¦ 286 ¦ 326 ¦ I 998 .1�8� + "," >"一 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
df5097e9-c86c-49f2-a689-6cba73c06a54 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) e. 무기절연, 구리도체와 구리시스, PVC 피복 또는 노출로 접촉우려 있음 (비고 2. 참조) 금속시스 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 30°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.6 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 ¦ 평탄포설인 단심 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ ¦ ¦ oo ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500 V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 21 ¦ ¦ 2.5 ¦ 31 ¦ 26 ¦ 29 ¦ ¦ 4 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 38 ¦ ¦ 750 V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 25 ¦ ec 21 ¦ 23 ¦ ¦ 2.5 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 31 ¦ ¦ 4 ¦ 45 ¦ 37 ¦ 41 ¦ ¦ 6 ¦ 57 ea ¦ 48 ¦ 52 ¦ ¦ 10 ¦ 77 ¦ 65 ¦ 70 ¦ ¦ 16 ¦ 102 ¦ 86 ¦ 92 ¦ ¦ 25 ¦ 133 ¦ 112 ¦ 120 ¦ ¦ 35 ¦ 163 ¦ 137 ¦ 147 ¦ ¦ 50 ¦ 202 ¦ 169 ¦ 181 ¦ ¦ 70 ¦ 247 ¦ 207 ¦ 221 ¦ ¦ 95 ¦ 296 ¦ 249 ¦ 264 ¦ ¦ 120 ¦ 340 388 ¦ 286 327 ¦ 303 346 ¦ ¦ 150 185 ¦ 440 ¦ 371 ¦ 392 ¦ ¦ 240 ¦ 514 ¦ 434 ¦ 457 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블은 0.9 를 곱한 값으로 한다. 【비고 3】 500 V 와 750 V 는 케이블의 정격 전압입니다. ...1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 999 I 부록 | {}
c2f84681-0353-4604-ab44-3f78e3514119 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) f. 무기절연, 구리도체와 구리시스, 노출로 사람이 접촉할 우려가 없고 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 케이블, 금속온도 : 105 °C, 기준주위온도 : 30 °C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.7 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 ¦ 평탄포설인 단심 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ ¦ ¦ · ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 28 ¦ 24 te ¦ 27 ¦ ¦ 2.5 ¦ 38 ¦ 33 ¦ 36 ¦ ¦ 4 ¦ 51 ¦ 44 ¦ 47 ¦ ¦ 750V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 31 ¦ ec 26 ¦ 30 ¦ ¦ 2.5 ¦ 42 ¦ 35 ¦ 41 ¦ ¦ 4 ¦ 55 ¦ 47 ¦ 53 ¦ ¦ 6 ¦ 70 ea ¦ 59 ¦ 67 ¦ ¦ 10 ¦ 96 ¦ 81 ¦ 91 ¦ ¦ 16 ¦ 127 ¦ 107 ¦ 119 ¦ ¦ 25 ¦ 166 ¦ 140 ¦ 154 ¦ ¦ 35 ¦ 203 ¦ 171 ¦ 187 ¦ ¦ 50 ¦ 251 ¦ 212 ¦ 230 ¦ ¦ 70 ¦ 307 ¦ 260 ¦ 280 ¦ ¦ 95 ¦ 369 ¦ 312 ¦ 334 ¦ ¦ 120 ¦ 424 485 ¦ 359 410 ¦ 383 435 ¦ ¦ 150 185 ¦ 550 ¦ 465 ¦ 492 ¦ ¦ 240 ¦ 643 ¦ 544 ¦ 572 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 집합에 대한 보정계수는 적용할 필요 없다. 【비고 3】 이 표에서 설치방법 C 는 외장의 높은 온도 때문에 목재벽을 허용할 수 없어 석조벽을 언급하였다. 【비고 4】 500 V 와 750 V 는 케이블의 정격 전압입니다. I 1000 ...1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0fa68f0a-ae77-4ebf-b472-0f37a4e88005 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 230-1-2. 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) g. 무기절연, 구리도체와 구리시스, PVC 피복 또는 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블(비고 2. 참조), 금속시스 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 30 °C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.8 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 방법 E 또는 F ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 방법 E 또는 F ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 방법 E 또는 F ¦ 단심 밀착 방법 F ¦ 수직 평탄 포설인 단심 방법 G ¦ 수평 이격한 단심 방법 G ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ or ¦ or ¦ ○○○ or ¦ +De ¦ ⊙ De ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 500 V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 25 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 29 ¦ ¦ 2.5 ¦ 33 ¦ 28 ¦ 31 ¦ 34 ¦ 39 ¦ ¦ 4 ¦ 44 ¦ 37 ¦ 41 ¦ 45 ¦ 51 ¦ ¦ 750 v ¦ ¦ Ele ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 26 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 32 ¦ ¦ 2.5 ¦ 36 ¦ 30 ¦ 34 ¦ 37 ¦ 43 ¦ ¦ 4 ¦ 47 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 49 ¦ 56 ¦ ¦ 6 ¦ 60 ¦ 51 ¦ 57 ¦ 62 ¦ 71 ¦ ¦ 10 ¦ 82 ¦ 69 ¦ 77 ¦ 84 ¦ 95 ¦ ¦ 16 ¦ 109 ¦ 92 ¦ 102 ¦ 110 ¦ 125 ¦ ¦ 25 ¦ 142 ¦ 120 ¦ 132 ¦ 142 ¦ 162 ¦ ¦ 35 ¦ 174 ¦ 147 ¦ 161 ¦ 173 ¦ 197 ¦ ¦ 50 ¦ 215 ¦ 182 ¦ 198 ¦ 213 ¦ 242 ¦ ¦ 70 ¦ 264 ¦ 223 ¦ 241 ¦ 259 ¦ 294 ¦ ¦ 95 ¦ 317 ¦ 267 ¦ 289 ¦ 309 ¦ 351 ¦ ¦ 120 ¦ 364 ¦ 308 ¦ 331 ¦ 353 ¦ 402 ¦ ¦ 150 ¦ 416 ¦ 352 ¦ 377 ¦ 400 ¦ 454 ¦ ¦ 185 ¦ 472 ¦ 399 ¦ 426 ¦ 446 ¦ 507 ¦ ¦ 240 ¦ 552 ¦ 466 ¦ 496 ¦ 497 ¦ 565 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블은 0.9 를 곱한 값으로 한다. 【비고 3】 De 는 케이블의 바깥지름이다. 【비고 4】 500 V 와 750 V 는 케이블의 정격 전압입니다. 부록 1001 I .1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
a92d3049-b4ee-4534-99a7-f087c0db2a3f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 230-1-2. 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) h. 무기절연, 구리도체와 구리시스, 노출로 사람이 접촉할 우려가 없는 케이블(비고 2. 참조), 금속시스 온도 : 105 °C, 기준주위온도 : 30°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.9 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하도체 방법 E 또는 F ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하도체 방법 E 또는 F ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 E 또는 F 방법 ¦ 단심 밀착 방법 F ¦ 수직 이격한 단심 방법 G ¦ 수평 이격한 단심 방법 G ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ or ¦ 0 r ¦ ◎◎◎ or ¦ EDe ¦ o De ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 500 v ¦ ¦ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 31 ¦ 26 ¦ ¦ 33 ¦ 37 ¦ ¦ 2.5 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 39 ¦ 43 ¦ 49 ¦ ¦ 4 ¦ 54 ¦ 46 ¦ 51 ¦ 56 ¦ 64 ¦ ¦ 750 V ¦ ¦ Ele ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 33 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 2.5 ¦ 45 ¦ 38 ¦ 43 ¦ 47 ¦ 54 ¦ ¦ 4 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 56 ¦ 61 ¦ 70 ¦ ¦ 6 ¦ 76 ¦ 64 ¦ 71 ¦ 78 ¦ 89 ¦ ¦ 10 ¦ 104 ¦ 87 ¦ 96 ¦ 105 ¦ 120 ¦ ¦ 16 ¦ 137 ¦ 115 ¦ 127 ¦ 137 ¦ 157 ¦ ¦ 25 ¦ 179 ¦ 150 ¦ 164 ¦ 178 ¦ 204 ¦ ¦ 35 ¦ 220 ¦ 184 ¦ 200 ¦ 216 ¦ 248 ¦ ¦ 50 ¦ 272 ¦ 228 ¦ 247 ¦ 266 ¦ 304 ¦ ¦ 70 ¦ 333 ¦ 279 ¦ 300 ¦ 323 ¦ 370 ¦ ¦ 95 ¦ 400 ¦ 335 ¦ 359 ¦ 385 ¦ 441 ¦ ¦ 120 ¦ 460 ¦ 385 ¦ 411 ¦ 441 ¦ 505 ¦ ¦ 150 ¦ 526 ¦ 441 ¦ 469 ¦ 498 ¦ 565 ¦ ¦ 185 ¦ 596 ¦ 500 ¦ 530 ¦ 557 ¦ 629 ¦ ¦ 240 ¦ 697 ¦ 584 ¦ 617 ¦ 624 ¦ 704 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 집합에 대한 보정계수는 적용할 필요 없다. 【비고 3】 De 는 케이블의 바깥지름이다. 【비고 4】 500 V 와 750 V 는 케이블의 정격 전압입니다. I 1002 .1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
5562ce23-971d-4d70-946a-17a61538f28d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) i. PVC 절연, 구리, 도체 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 30 °C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.10 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ o 。 or 8 ¦ ¦ ○○○ or :000 ¦ 09 O De ¦ ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 22 ¦ 18.5 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 30 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 40 ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 51 ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 70 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 94 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ ¦ 25 ¦ 119 ¦ 101 ¦ 131 ¦ 110 ¦ 114 ¦ 146 ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 148 ¦ 126 ¦ 162 ¦ 137 ¦ 143 ¦ 181 ¦ 162 ¦ ¦ 50 ¦ 180 ¦ 153 ¦ 196 ¦ 167 ¦ 174 ¦ 219 ¦ 197 ¦ ¦ 70 ¦ 232 ¦ 196 ¦ 251 ¦ 216 ¦ 225 ¦ 281 ¦ 254 ¦ ¦ 95 ¦ 282 ¦ 238 ¦ 304 ¦ 264 ¦ 275 ¦ 341 ¦ 311 ¦ ¦ 120 ¦ 328 ¦ 276 ¦ 352 ¦ 308 ¦ 321 ¦ 396 ¦ 362 ¦ ¦ 150 ¦ 379 ¦ 319 ¦ 406 ¦ 356 ¦ 372 ¦ 456 ¦ 419 ¦ ¦ 185 ¦ 434 ¦ 364 ¦ 463 ¦ 409 ¦ 427 ¦ 521 ¦ 480 ¦ ¦ 240 ¦ 514 593 ¦ 430 ¦ 546 ¦ 485 ¦ 507 ¦ 615 ¦ 569 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 497 ¦ 629 ¦ 561 ¦ 587 ¦ 709 ¦ 659 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 754 ¦ 656 ¦ 689 ¦ 852 ¦ 795 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 868 ¦ 749 ¦ 789 ¦ 982 ¦ 920 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 1 005 ¦ 855 ¦ 905 ¦ 1 138 ¦ 1 070 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 【비고 2】 De 는 케이블의 바깥지름이다. 부록 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1003 I | {}
eb1bcd8a-4546-4da6-b37c-603cf20b0bee | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) j. PVC 절연, 알루미늄도체, 도체 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 30 °C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.11 제공) ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 ¦ 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ ¦ ¦ or ¦ ¦ ○○○ or 00% ¦ Q 9 De ¦ /De ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 2.5 ¦ 23 ¦ 19.5 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 31 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 39 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 54 ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 73 ¦ 61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 89 ¦ 78 ¦ ¦ 84 ¦ 87 ¦ 112 ¦ 99 ¦ ¦ 35 ¦ 111 ¦ 96 ¦ 122 ¦ 105 ¦ 109 ¦ 139 ¦ 124 ¦ ¦ 50 ¦ 135 ¦ 117 ¦ 149 ¦ 128 ¦ 133 ¦ 169 ¦ 152 ¦ ¦ 70 ¦ 173 ¦ 150 ¦ 192 ¦ 166 ¦ 173 ¦ 217 ¦ 196 ¦ ¦ 95 ¦ 210 ¦ 183 ¦ 235 ¦ 203 ¦ 212 ¦ 265 ¦ 241 ¦ ¦ 120 ¦ 244 ¦ 212 ¦ 273 ¦ 237 ¦ 247 ¦ 308 ¦ 282 ¦ ¦ 150 ¦ 282 ¦ 245 ¦ 316 ¦ 274 ¦ 287 ¦ 356 ¦ 327 ¦ ¦ 185 ¦ 322 ¦ 280 ¦ 363 ¦ 315 ¦ 330 ¦ 407 ¦ 376 ¦ ¦ 240 ¦ 380 439 ¦ 330 ¦ 430 ¦ 375 ¦ 392 ¦ 482 ¦ 447 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 381 ¦ 497 ¦ 434 ¦ 455 ¦ 557 ¦ 519 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 526 610 ¦ 552 640 ¦ 671 775 ¦ 629 ¦ ¦ 500 630 ¦ ¦ ¦ 694 808 ¦ 711 ¦ 746 ¦ 900 ¦ 730 852 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 【비고 2】 De 는 케이블의 바깥지름이다. 1004 I .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
691b37b1-2112-4e53-be10-73de420f9703 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) k. XLPE 또는 EPR 절연, 구리도체, 도체 온도 : 90 °C, 기준주위온도 : 30°C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.12 제공) ¦ 도체의 공칭단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 mm2 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 이격 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 이격 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 이격 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ oo or : ¦ ¦ 밀착 ○○○ or 2009 ¦ 수평 Q @ De ¦ 방법 수직 VD ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 mm2 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 26 ¦ 23 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 36 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 49 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 63 ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 86 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 115 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 149 ¦ 127 ¦ 161 ¦ 135 ¦ 141 ¦ 182 ¦ 161 ¦ ¦ 35 ¦ 185 ¦ 158 ¦ 200 ¦ 169 ¦ 176 ¦ 226 ¦ 201 ¦ ¦ 50 ¦ 225 ¦ 192 ¦ 242 ¦ 207 ¦ 216 ¦ 275 ¦ 246 ¦ ¦ 70 ¦ 289 ¦ 246 ¦ 310 ¦ 268 ¦ 279 ¦ 353 ¦ 318 ¦ ¦ 95 ¦ 352 ¦ 298 ¦ 377 ¦ 328 ¦ 342 ¦ 430 ¦ 389 ¦ ¦ 120 ¦ 410 ¦ 346 ¦ 437 ¦ 383 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 454 ¦ ¦ 150 ¦ 473 ¦ 399 ¦ 504 ¦ 444 ¦ 464 ¦ 577 ¦ 527 ¦ ¦ 185 ¦ 542 ¦ 456 ¦ 575 ¦ 510 ¦ 533 ¦ 661 ¦ 605 ¦ ¦ 240 ¦ 641 ¦ 538 ¦ 679 ¦ 607 ¦ 634 ¦ 781 ¦ 719 ¦ ¦ 300 ¦ 741 ¦ 621 ¦ 783 ¦ 703 ¦ 736 ¦ 902 ¦ 833 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 940 ¦ 823 ¦ 868 ¦ 1 085 1 253 ¦ 1 008 1 169 ¦ ¦ 500 630 ¦ ¦ ¦ 1 083 1 254 ¦ 946 1 088 ¦ 998 1 151 ¦ 1 454 ¦ 1 362 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 【비고 2】 D 는 케이블의 바깥지름이다. 부록 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1005 I | {}
aa3cdc77-3a19-4af0-b4b7-064ec29e40a2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-2 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) 1. XLPE 또는 EPR 절연, 알루미늄 도체, 도체 온도 : 90 °C, 기준주위온도 : 30 °C(KS C IEC 60364-5-52 의 표 B.52.13 제공) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 ¦ 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ O or 8 ¦ ¦ ooo or ¦ D e ¦ De ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 2.5 ¦ 28 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 38 ¦ 32 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 49 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 67 ¦ 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 91 ¦ 77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 108 ¦ 97 ¦ 121 ¦ 103 ¦ 107 ¦ 138 ¦ 122 ¦ ¦ 35 ¦ 135 ¦ 120 ¦ 150 ¦ 129 ¦ 135 ¦ 172 ¦ 153 ¦ ¦ 50 ¦ 164 ¦ 146 ¦ 184 ¦ 159 ¦ 165 ¦ 210 ¦ 188 ¦ ¦ 70 ¦ 211 ¦ 187 ¦ 237 ¦ 206 ¦ 215 ¦ 271 ¦ 244 ¦ ¦ 95 ¦ 257 ¦ 227 ¦ 289 ¦ 253 ¦ 264 ¦ 332 ¦ 300 ¦ ¦ 120 ¦ 300 ¦ 263 ¦ 337 ¦ 296 ¦ 308 ¦ 387 ¦ 351 ¦ ¦ 150 ¦ 346 ¦ 304 ¦ 389 ¦ 343 ¦ 358 ¦ 448 ¦ 408 ¦ ¦ 185 ¦ 397 ¦ 347 ¦ 447 ¦ 395 ¦ 413 ¦ 515 ¦ 470 ¦ ¦ 240 ¦ 470 543 ¦ 409 ¦ 530 ¦ 471 ¦ 492 ¦ 611 ¦ 561 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 471 ¦ 613 ¦ 547 ¦ 571 ¦ 708 ¦ 652 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 740 ¦ 663 ¦ 694 ¦ 856 ¦ 792 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 856 ¦ 770 ¦ 806 ¦ 991 ¦ 921 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 996 ¦ 899 ¦ 942 ¦ 1 154 ¦ 1 077 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 【비고 2】 De 는 케이블의 바깥지름이다. I 1006 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ab05ea83-9d0d-4141-bdea-80640cb3ae0a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-3 보정계수(계속) a. 토양의 열저항률이 2.5 K·m/W 이외인 경우의 보정계수, 설치방법 D 의 허용전류(A)에 적용 ¦ 열저항률, K·m/W ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1 ¦ 1.5 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 매설덕트의 케이블에 관한 보정계수 ¦ 1.28 ¦ 1.20 ¦ 1.18 ¦ 1.1 ¦ 1.05 ¦ 1 ¦ 0.96 ¦ ¦ 직접매설 케이블에 관한 보정계수 ¦ 1.88 ¦ 1.62 ¦ 1.5 ¦ 1.28 ¦ 1.12 ¦ 1 ¦ 0.90 ¦ 【비고 1】 표에 나타낸 보정계수는 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.d 에 제시된 도체의 크기와 공사 형태 범위에 대한 평균값이다. 보정계수의 정확도는 ±5 % 오차 범위 내에 있다. 【비고 2】 보정계수는 매설된 덕트에 공사한 케이블에 적용할 수 있으며 지중에 직접 공사한 케이블의 경우, 열저항률이 2.5 K· m/W 에 대한 보정계수는 더욱 커진다. 좀 더 정확한 값이 필요한 경우 KS C IEC 60287 에서 규정하는 계산방법으 로 계산한다. 【비고 3】 보정계수는 매설깊이가 0.8 m 인 덕트에 적용할 수 있다. Electro -tec ea <br><p id='226' data-category='paragraph' style='font-size:22px'></p> L ...1�8� + "," >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1007 I 부록 | {}
9c293d4a-7382-4553-a23d-f78011658bec | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-3 보정계수(계속) b. 복수회로 또는 다심케이블 복수의 집합에 대한 감소계수 (표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.1 의 허용전류를 적용) ¦ 항 ¦ 배치 (케이블 밀착) ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 회로 또는 다심케이블의 수 ¦ 허용전류를 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항 ¦ 배치 (케이블 밀착) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 20 ¦ 허용전류를 적용 ¦ ¦ 1 ¦ 기중이나 벽면에 묶거나 매설 또는 수납 ¦ 1.00 ¦ 0.80 ¦ 0.70 ¦ 0.65 ¦ 0.60 ¦ 0.57 ¦ 0.54 ¦ 0.52 ¦ 0.50 ¦ 0.45 ¦ 0.41 ¦ 0.38 ¦ 표 230-1-2.a 표 230-1-2.1 방법 A~F ¦ ¦ 2 ¦ 벽,바닥 또는 비천공케이블 트레이의 단일층 ¦ 1.00 ¦ 0.85 ¦ 0.79 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 0.71 ¦ 0.70 ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.f 방법 C ¦ ¦ 3 ¦ 목재 천정면 아래에 직접 고정한 단일층 ¦ 0.95 ¦ 0.81 ¦ 0.72 ¦ 0.68 ¦ 0.66 ¦ 0.64 ¦ 0.63 ¦ 0.62 ¦ 0.61 ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.f 방법 C ¦ ¦ 4 ¦ 천공형 수평 또는 수직 케이블 트레이의 단일층 ¦ 1.00 ¦ 0.88 ¦ 0.82 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.73 ¦ 0.72 ¦ 0.72 ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 표 230-1-2.g ~ 표 230-1-2.1 방법 E 와 F ¦ ¦ 5 ¦ 케이블래더 단일층 또는 클리트지지 등 ¦ 1.00 ¦ 0.87 ¦ 0.82 ¦ 0.80 ¦ 0.80 ¦ 0.79 ¦ 0.79 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 9 개 이상의 회로나 다심케이블인 경우 더 이상의 감소계수는 없음. ¦ 표 230-1-2.g ~ 표 230-1-2.1 방법 E 와 F ¦ 【비고 1】 이 계수는 같은 부하의 동일 집합에 속한 케이블에 적용할 수 있다. 【비고 2】 인접 케이블간의 수평 간격이 그 외경의 2 배를 초과 할 경우, 감소계수를 적용할 필요는 없다. 【비고 3】 다음에 같은 계수가 적용된다. - 단심 케이블 2 개 또는 3 개 - 다심케이블 【비고 4】 하나의 계통이 2 심과 3 심 케이블로 구성된 경우, 전체 케이블 수는 회로 수와 같은 것으로 간주하고, 그 보정계수는 2 심 케이블에는 2 개 부하도체의 표를, 3 심 케이블에는 3 개 부하도체의 표를 적용한다. 【비고 5】 집합이 n 개 단심 케이블로 구성된 경우, 2 개 부하도체의 n/2 회로 또는 3 개 부하도체의 n/3 회로로 간주해도 좋다. 【비고 6】 이 표에 나타낸 값은 허용전류의 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.1 에 제시된 도체의 크기와 공사 형태 범위에 대한 평 균값이다. 보정계수의 정확도는 ±5% 오차 범위 내에 있다. 【비고 7】 특수 공사와 이 표에 나타내지 않은 다른 공사방법인 경우, 특수한 경우에 대비해 계산한 계수를 사용하는 것이 바람 직하며 표 230-1-3.f ~ 표 230-1-3.g 를 참조한다. 드 1008 I "," >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t ...1�8� + | {}
215148a4-b77d-4b9f-b87f-f8ecc88e026f | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-3 보정계수(계속) C. 지중에 직접시설한 복수의 케이블에 대한 보정계수. (표 A230-1-2.a ~ 표 A230-1-2.d 의 공사방법 D2) ¦ 회로수 ¦ 케이블간 간격 a ¦ 케이블간 간격 a ¦ 케이블간 간격 a ¦ 케이블간 간격 a ¦ 케이블간 간격 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회로수 ¦ 0 (케이블 밀착) ¦ 1 케이블의 직경 ¦ 0.125 m ¦ 0.25 m ¦ 0.5 m ¦ ¦ 2 ¦ 0.75 ¦ 0.80 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ 0.90 ¦ ¦ 3 ¦ 0.65 ¦ 0.70 ¦ 0.75 ¦ 0.80 ¦ 0.85 ¦ ¦ 4 ¦ 0.60 ¦ 0.60 ¦ 0.70 ¦ 0.75 ¦ 0.80 ¦ ¦ 5 ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.65 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ ¦ 6 ¦ 0.50 ¦ 0.55 ¦ 0.60 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ ¦ 7 ¦ 0.45 ¦ 0.51 ¦ 0.59 ¦ 0.67 ¦ 0.76 ¦ ¦ 8 ¦ 0.43 ¦ 0.48 ¦ 0.57 ¦ 0.65 ¦ 0.75 ¦ ¦ 9 ¦ 0.41 ¦ 0.46 ¦ 0.55 ¦ 0.63 ¦ 0.74 ¦ ¦ 12 ¦ 0.36 ¦ 0.42 ¦ 0.51 ¦ 0.59 ¦ 0.71 ¦ ¦ 16 ¦ 0.32 ¦ 0.38 ¦ 0.47 ¦ 0.56 ¦ 0.38 ¦ ¦ 20 ¦ 0.29 ¦ 0.35 ¦ 0.44 ¦ 0.53 ¦ 0.66 ¦ ![image](/image/placeholder) a 다심케이블 a a a 단심케이블 a a 【비고】 이 값은 매설깊이가 0.7 m, 토양의 열저항률이 2.5 K·m/W 인 경우에 적용한다. 이 값은 부속서 허용전류의 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.d 에 제시된 케이블의 크기와 공사 형태 범위에 대한 평균값이다. 평균을 구해 그 값을 반올림하여 대부분의 경우 오차 ±10% 이하의 결과 를 얻을 수 있다. (좀 더 정확한 값이 필요한 경우 IEC 60287-2-1 에서 규정하는 계산방법으로 계산한다.) 부록 .1�8� + "'s >"i 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1009 I | {}
a7dd3934-2ff9-40db-b1ad-a2d20b6cd5d2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-3 보정계수(계속) d. 지중 덕트내에 시설한 복수의 회로, 케이블에 대한 보정계수 (표 A230-1-2.a ~ 표 A230-1-2.d 공사방법 D1) (A) 원웨이 덕트내의 다심케이블 ¦ 케이블 수 ¦ 덕트의 간격(a)" ¦ 덕트의 간격(a)" ¦ 덕트의 간격(a)" ¦ 덕트의 간격(a)" ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 케이블 수 ¦ 0(덕트 밀착) ¦ 0.25 m ¦ 0.5 m ¦ 1.0 m ¦ ¦ 2 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ 0.95 ¦ 0.95 ¦ ¦ 3 ¦ 0.75 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ 0.95 ¦ ¦ 4 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ ¦ 5 ¦ 0.65 ¦ 0.80 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ ¦ 6 ¦ 0.60 ¦ 0.80 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ ¦ 7 ¦ 057 ¦ 0.76 ¦ 0.80 ¦ 0.88 ¦ ¦ 8 ¦ 0.54 ¦ 0.74 ¦ 0.78 ¦ 0.88 ¦ ¦ 9 ¦ 0.52 ¦ 0.73 ¦ 0.77 ¦ 0.87 ¦ ¦ 10 ¦ 0.49 ¦ 0.72 ¦ 0.76 ¦ 0.86 ¦ ¦ 11 ¦ 0.47 ¦ 0.70 ¦ 0.75 ¦ 0.86 ¦ ¦ 12 ¦ 0.45 ¦ 0.69 ¦ 0.74 ¦ 0.85 ¦ ¦ 13 ¦ 0.44 ¦ 0.68 ¦ 0.73 ¦ 0.85 ¦ ¦ 14 ¦ 0.42 ¦ 0.68 ¦ 0.72 ¦ 0.84 ¦ ¦ 15 ¦ 0.41 ¦ 0.67 ¦ 0.72 ¦ 0.84 ¦ ¦ 16 ¦ 0.39 ¦ 0.66 ¦ 0.71 ¦ 0.83 ¦ ¦ 17 ¦ 0.38 ¦ 0.65 ¦ 0.70 ¦ 0.83 ¦ ¦ 18 ¦ 0.37 ¦ 0.65 ¦ 0.70 ¦ 0.83 ¦ ¦ 19 ¦ 0.35 ¦ 0.64 ¦ 0.69 ¦ 0.82 ¦ ¦ 20 ¦ 0.34 ¦ 0.63 ¦ 0.68 ¦ 0.82 ¦ I 1010 ...1�8� + "," > 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4托 ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
deeabb85-5399-4bd4-b29c-e3c68ddd86b0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-3 보정계수(계속) e. 지중 덕트내에 시설한 복수의 회로, 케이블에 대한 보정계수 (표 A230-1-2-1 ~ 표 230-1-2-4 공사방법 D1)(계속) (B) 원웨이 덕트내의 단심 케이블 ¦ 단심 케이블 2 개 또는 3 개로 구성된 회로의 수 ¦ 간격(a)b 덕트의 ¦ 간격(a)b 덕트의 ¦ 간격(a)b 덕트의 ¦ 간격(a)b 덕트의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단심 케이블 2 개 또는 3 개로 구성된 회로의 수 ¦ 0(덕트 밀착) ¦ 0.25 m ¦ 0.5 m ¦ 1.0 m ¦ ¦ 2 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ 0.90 ¦ 0.95 ¦ ¦ 3 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ 0.85 ¦ 0.90 ¦ ¦ 4 ¦ 0.65 ¦ 0.75 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ ¦ 5 ¦ 0.60 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ 0.90 ¦ ¦ 6 ¦ 0.60 ¦ 0.70 ¦ 0.80 ¦ C 0.90 ¦ ¦ 7 ¦ 0.53 ¦ 0.66 ¦ 0.76 ¦ 0.87 ¦ ¦ 8 ¦ 0.50 ¦ 0.63 ¦ 0.74 ¦ 0.87 ¦ ¦ 9 ¦ 0.47 ¦ 0.61 ¦ 0.73 ¦ 0.86 ¦ ¦ 10 ¦ 0.45 ¦ 0.59 ¦ to.72 ¦ 0.85 ¦ ¦ 11 ¦ 0.43 ¦ 0.57 ¦ 0.70 ¦ 0.85 ¦ ¦ 12 ¦ 0.41 ¦ 0.56 ¦ 0.69 ¦ 0.84 ¦ ¦ 13 ¦ 0.39 ¦ 0.54 ¦ 0.68 ¦ 0.84 ¦ ¦ 14 ¦ 0.37 ¦ 0.53 ¦ 0.68 ¦ 0.83 ¦ ¦ 15 ¦ 0.35 ¦ 0.52 ¦ 0.67 ¦ 0.83 ¦ ¦ 16 ¦ 0.34 ¦ 0.51 ¦ 0.66 ¦ 0.83 ¦ ¦ 17 ¦ 0.33 ¦ 0.50 ¦ 0.65 ¦ 0.82 ¦ ¦ 18 ¦ 0.31 ¦ 0.49 ¦ 0.65 ¦ 0.82 ¦ ¦ 19 ¦ 0.30 ¦ 0.48 ¦ 0.64 ¦ 0.82 ¦ ¦ 20 ¦ 0.29 ¦ 0.47 ¦ 0.63 ¦ 0.81 ¦ ![image](/image/placeholder) a 다심케이블 a �단심케이블 a a 【비고 1】 이 값은 매설 깊이가 0.7 m, 토양의 열저항률이 2.5 K·m/W 인 경우에 적용한다. 이 값은 표 230-1-2.a ~ 표 230-1-2.d 에 제시된 케이블의 크기와 공사 형태 범위에 대한 평균값이다. 평균을 구해 그 값을 반올림하여 대부분의 경우 오차 ±10 % 이하의 결과 를 얻을 수 있다. 좀 더 정확한 값이 필요한 경우 KS C IEC 60287 에서 규정하는 방 법으로 계산한다. 【비고 2】 열저항률이 2.5K·m/W 이하인 경우의 보정계수는 KS C IEC 60287-2-1 의 계산방법으로 계산할 수 있고 일반적으 로 감소된다. 【비고 3】 각 상(phase)당 병렬도체 n 개로 구성된 회로가 있다면, 저감 계수를 결정하기 위해서는 회로를 n 개 회로로 간주하여 야 한다. 부록 ...1�8� + " > >" 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1011 I | {}
040d6747-78fe-4b34-a02f-a9ff4d843950 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-1-3 보정계수(계속) f. 복수의 다심케이블의 집합에 대한 보정계수 (기중 개방 다심케이블의 해당 정격에 적용) 표 230-1-2.g ~ 표 230-1-2.1 의 공사방법 E ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 트레이 또는 사다리 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리)당 케이블의 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 트레이 또는 사다리 수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 천공형 트레이 (비고 3.) ¦ 31 ¦ ≥ 20 mm ≥ 300 mm ¦ 1 2 3 6 ¦ 1.00 1.00 1.00 1.00 ¦ 0.88 0.87 0.86 0.84 ¦ 0.82 0.80 0.79 0.77 ¦ 0.79 0.77 0.76 0.73 ¦ 0.76 0.73 0.71 0.68 ¦ 0.73 0.68 0.66 0.64 ¦ ¦ 천공형 트레이 (비고 3.) ¦ 31 ¦ De ≥ 20 mm ¦ 1 2 3 ¦ 1.00 1.00 1.00 ¦ 1.00 0.99 0.98 ¦ 0.98 0.96 0.95 ¦ 0.95 0.92 0.91 ¦ 0.91 0.87 0.85 ¦ - - - ¦ ¦ 수직 천공형 트레이 (비고 4.) ¦ 31 ¦ ≥ 225 mm ¦ 1 2 ¦ 1.00 1.00 ¦ 0.88 0.88 ¦ 0.82 0.81 ¦ 0.78 0.76 ¦ 0.73 0.71 ¦ 0.72 0.70 ¦ ¦ 수직 천공형 트레이 (비고 4.) ¦ 31 ¦ ≥ 225 mm ¦ 1 Ele ¦ 1.00 1.00 ¦ 0.91 0.91 ¦ 0.89 0.88 ¦ 0.88 0.87 ¦ 0.87 0.85 ¦ - - ¦ ¦ 비천공형 트레이 ¦ 31 ¦ ≥ 20 ≥300 mm ¦ 1 2 3 6 ¦ 0.97 0.97 0.97 0.97 ¦ 0.84 0.83 0.82 0.81 ¦ 0.78 0.76 0.75 0.73 ¦ 0.75 0.72 0.71 0.69 ¦ 0.71 0.68 0.66 0.63 ¦ 0.68 0.63 0.61 0.58 ¦ ¦ 래더, 브래킷, 클리트 기타 (비고 3.) ¦ 32 33 34 ¦ ≥ 20 mm ≥ 300 mm ¦ 1 2 3 6 ¦ 1.00 1.00 1.00 1.00 ¦ 0.87 0.86 0.85 0.84 ¦ 0.82 0.80 0.79 0.77 ¦ 0.80 0.78 0.76 0.73 ¦ 0.79 0.76 0.73 0.68 ¦ 0.78 0.73 0.70 0.64 ¦ ¦ 래더, 브래킷, 클리트 기타 (비고 3.) ¦ 32 33 34 ¦ De ≥ 20 mm ¦ 1 2 3 ¦ 1.00 1.00 1.00 ¦ 1.00 0.99 0.98 ¦ 1.00 0.98 0.97 ¦ 1.00 0.97 0.96 ¦ 1.00 0.97 0.93 ¦ - - - ¦ 【비고 1】 이 표의 값은 표 230-1-2.g ~ 표 230-1-2.1 에서 검토한 케이블 형태와 도체 크기의 범위에 대한 평균값이다. 이 값 의 폭은 일반적으로 士5 % 이하이다. 【비고 2】 이 계수는 상기와 같이 단일 층에 공사한 케이블 집합에 적용하고, 상호접촉한 2 층 이상의 케이블에는 적용하지 않는 다. 이러한 공사방법에 대한 계수는 상당히 작으며, 적절한 방법을 통해 결정하여야 한다. 【비고 3】 이 값은 트레이 사이의 수직간격이 300 mm 인 경우이다. 이보다 좁은 수직간격인 경우 계수를 감소시키는 것이 바람 직하다. 【비고 4】 이 값은 배면방향으로 부착한 트레이 사이의 수평간격이 225 mm 인 경우이다. 이보다 좁은 간격인 경우 계수를 감소 시키는 것이 바람직하다. I 1012 .1�8� + y" 0⌀¦ ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9d6a3bac-e0a2-4899-ae40-5a947cb670b0 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-1-3 보정계수(계속) g. 단심 케이블로 구성된 복수회로 집합에 대한 감소계수(비고 2) (기중 개방의 다심케이블 해당 정격에 적용) (표 A230-1-2.g ~ 표 A230-1-2.1 의 공사방법 F) ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 트레이 또는 사다리 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리) 당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리) 당 케이블의 수 ¦ 트레이 또는 래더(사다리) 당 케이블의 수 ¦ 허용전류에 관한 승수로 사용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 트레이 또는 사다리 수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 허용전류에 관한 승수로 사용 ¦ ¦ 천공형 트레이 (비고 4) ¦ 31 ¦ ¦ 1 2 3 ¦ 0.98 0.96 0.95 ¦ 0.91 0.87 0.85 ¦ 0.87 0.81 0.78 ¦ 수평 배치한 3 개 케이블 ¦ ¦ 수직 천공형 트레이 (비고 5) ¦ 31 ¦ 225 접촉 ¦ 1 2 ¦ 0.96 0.95 ¦ 0.86 0.84 ¦ nica ¦ 배치한 3 개 수직 케이블 ¦ ¦ 래더,브래킷, 클리트 기타 (비고 4) ¦ 32 33 34 ¦ 300 20 mm ¦ 1 2 3 ¦ 1.00 0.98 0.97 ¦ 0.97 0.93 0.90 ¦ 0.96 0.89 0.86 ¦ 수평 배치한 3 개 케이블 ¦ ¦ 천공형 트레이 (비고 3, 4) ¦ 31 ¦ ≥ 2D, e - De ≥ 300 ≥ 20 mm 이격 ¦ 2 3 ¦ 1.00 0.97 0.96 ¦ 0.98 0.93 0.92 ¦ 0.96 0.89 0.86 ¦ 삼각포설인 3 개 케이블 ¦ ¦ 수직 천공형 트레이 (비고 5) ¦ 31 ¦ : ≥ 2De ≥ 225 mm ¦ 1 2 ¦ 1.00 1.00 ¦ 0.91 0.90 ¦ 0.89 0.86 ¦ 삼각포설인 3 개 케이블 ¦ ¦ 래더,브래킷, 클리트 기타 (비고 4) ¦ 32 33 34 ¦ ≥2De ** D 。。 ≥300 mm OO ≥ 20 mm ¦ 1 2 3 ¦ 1.00 0.97 0.96 ¦ 1.00 0.95 0.94 ¦ 1.00 0.93 0.90 ¦ 삼각포설인 3 개 케이블 ¦ 【비고 1】 이 표의 값은 표 230-1-2.g ~ 표 230-1-2.1 에서 검토한 케이블 형태와 도체 크기 분산 범위에 대한 평균값이다. 이 값의 폭은 일반적으로 5 % 이하이다. 【비고 2】 이 계수는 상기와 같이 단일 층에 공사한 케이블 집합(개연형상의 집합)에 적용하고, 상호접속한 2 층 이상의 케이블에 는 적용하지 않는다. 이러한 공사방법에 대한 계수는 상당히 작으며, 적절한 방법을 통해 결정하여야 한다. 【비고 3】 이 값은 트레이간의 수직간격이 300 mm, 케이블 트레이와 벽의 간격은 20 mm 이상인 경우이다. 이보다 좁은 수직간 격인 경우 계수를 줄여야 한다. 【비고 4】 이 값은 배면방향으로 부착한 트레이 사이의 수평간격이 225 mm 인 경우이다. 이보다 좁은 간격인 경우 계수를 감소 시키는 것이 바람직하다. 【비고 5】 상마다 복수의 케이블이 병렬로 있는 회로인 경우, 이 표의 적용을 위해 도체의 삼상 도체 세트를 하나의 회로로 간주 한다. 【비고 6】 상(phase)당 병렬도체 m 개로 구성된 회로인 경우, 저감 계수를 결정하기 위해서는 이 회로를 m 개 회로로 간주하여야 한다. 부록 .1�8� + > >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1013 I | {}
e361d97a-46a3-43d1-8308-bdadae9285c8 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 230-2 허용전류 국내환경 적용 예시 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 230 - 2 ¦ 허용전류 국내환경 적용 예시 ¦ 232.5 ¦ 1. 이 부록에서는 국내환경을 고려하여 우리나라 기상청의 자료(KS C IEC 60364-5-52 의 해설 5.)를 근거 로 다음과 같이 주위온도를 권고하고 있다. 다만, 설치 환경의 기후조건에 따라 배선경로의 최악조건을 고려 하여 이를 달리 적용할 수 있다. - 공기 중의 절연전선 및 케이블에 대해서는 설치방법과 상관없이(기중주위온도) : 40 °C C - 매설 케이블에 대해서는 토양에 직접 또는 지중 덕트 내에 설치 시(지중주위온도) : 30 °C 2. 표 230-2-1 의 a ~ 1 까지의 허용전류 값은 KS C IEC 60364-5-52 부속서 B 의 표 B.52.2 ~ 표 B.52.13 의 허용전류 값에 기중주위온도 40 °C, 지중주위온도 30 °C 의 보정계수를 적용 및 환산하여 제시 한 값이다. 따라서, 설치 현장의 기후조건에 적합한 기준온도에 따라 허용전류를 산정할 수 있다. -tec Electro ea L 1014 I ...1�8� + "," >"-- 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1931a1c7-8031-4efc-a319-3048a634bbd4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A) a. PVC 절연, 2 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 70 °C, 주위온도 : 기중 40°C, 지중 30°C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 12.5 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 19.6 ¦ 19.5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 25 ¦ ¦ 4 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 26 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 34 ¦ ¦ 6 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 33 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 43 ¦ ¦ 10 ¦ 40 ¦ 37 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 53 ¦ 57 ¦ ¦ 16 ¦ 53 ¦ 50 ¦ 66 ¦ 60 ¦ 74 ¦ 69 ¦ 74 ¦ ¦ 25 ¦ 70 ¦ 65 ¦ 88 ¦ 78 ¦ 97 ¦ 88 ¦ 98 ¦ ¦ 35 ¦ 86 ¦ 80 ¦ 109 ¦ 97 ¦ 120 ¦ 106 ¦ 117 ¦ ¦ 50 ¦ 104 ¦ 96 ¦ 131 ¦ 116 ¦ 146 ¦ 125 ¦ 139 ¦ ¦ 70 ¦ 131 ¦ 121 ¦ 167 ¦ 146 ¦ 185 ¦ 154 ¦ 171 ¦ ¦ 95 ¦ 158 ¦ 145 ¦ 202 ¦ 175 ¦ 224 ¦ 182 ¦ 205 ¦ ¦ 120 ¦ 183 ¦ 167 ¦ 234 ¦ 202 ¦ 260 ¦ 206 ¦ 232 ¦ ¦ 150 ¦ 209 ¦ 191 ¦ 261 ¦ 224 ¦ 299 ¦ 232 ¦ 261 ¦ ¦ 185 ¦ 238 ¦ 216 ¦ 297 ¦ 256 ¦ 341 ¦ 260 ¦ 295 ¦ ¦ 240 ¦ 279 ¦ 253 ¦ 348 ¦ 299 ¦ 401 ¦ 299 ¦ 340 ¦ ¦ 300 ¦ 319 ¦ 291 ¦ 398 ¦ 343 ¦ 461 ¦ 337 ¦ 380 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 13 ¦ 12.5 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 19.6 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 26 ¦ 31 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 31 ¦ 29 ¦ 38 ¦ 36 ¦ 43 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 42 ¦ 38 ¦ 52 ¦ 47 ¦ 57 ¦ 54 ¦ 56 ¦ ¦ 25 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 69 ¦ 62 ¦ 72 ¦ 69 ¦ 73 ¦ ¦ 35 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 84 ¦ 75 ¦ 90 ¦ 83 ¦ 87 ¦ ¦ 50 ¦ 81 ¦ 75 ¦ 103 ¦ 90 ¦ 109 ¦ 97 ¦ 104 ¦ ¦ 70 ¦ 103 ¦ 94 ¦ 131 ¦ 114 ¦ 139 ¦ 120 ¦ 129 ¦ ¦ 95 ¦ 124 ¦ 113 ¦ 157 ¦ 137 ¦ 170 ¦ 142 ¦ 154 ¦ ¦ 120 ¦ 143 ¦ 131 ¦ 183 ¦ 157 ¦ 197 ¦ 160 ¦ 178 ¦ ¦ 150 ¦ 164 ¦ 150 ¦ 204 ¦ 175 ¦ 227 ¦ 182 ¦ 199 ¦ ¦ 185 ¦ 187 ¦ 170 ¦ 231 ¦ 200 ¦ 259 ¦ 203 ¦ 227 ¦ ¦ 240 ¦ 219 ¦ 199 ¦ 271 ¦ 234 ¦ 306 ¦ 233 ¦ 265 ¦ ¦ 300 ¦ 251 ¦ 229 ¦ 311 ¦ 268 ¦ 353 ¦ 263 ¦ 299 ¦ 부록 .1�8� + "," >"一 이 ... 8... "<"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1015 I | {}
1494849c-8bde-4d27-ab49-02950a60987d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) b. XLPE 또는 EPR 절연, 2 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 90 °C, 주위온도 : 기중 40°C, 지중 30°C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ 2.5 ¦ 17 ¦ 16.8 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 33 ¦ ¦ 4 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 38 ¦ 36 ¦ 41 ¦ 40 ¦ 43 ¦ ¦ 6 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 49 ¦ 46 ¦ 53 ¦ 49 ¦ 54 ¦ ¦ 10 ¦ 56 ¦ 52 ¦ 68 ¦ 63 ¦ 73 ¦ 66 ¦ 72 ¦ ¦ 16 ¦ 74 ¦ 69 ¦ 91 ¦ 83 ¦ + 97 ¦ 85 ¦ 93 ¦ ¦ 25 ¦ 97 ¦ 90 ¦ 121 ¦ 108 ¦ 126 ¦ 108 ¦ 120 ¦ ¦ 35 ¦ 119 ¦ 110 ¦ 149 ¦ 133 ¦ 156 ¦ 129 ¦ 144 ¦ ¦ 50 ¦ 144 ¦ 132 ¦ 180 ¦ 159 ¦ 190 ¦ 153 ¦ 170 ¦ ¦ 70 ¦ 182 ¦ 167 ¦ 230 ¦ 201 ¦ 245 ¦ 189 ¦ 209 ¦ ¦ 95 ¦ 219 ¦ 200 ¦ 279 ¦ 241 ¦ 299 ¦ 222 ¦ 251 ¦ ¦ 120 ¦ 253 ¦ 230 ¦ 322 ¦ 278 ¦ 348 ¦ 252 ¦ 285 ¦ ¦ 150 ¦ 289 ¦ 264 ¦ 358 ¦ 304 ¦ 401 ¦ 285 ¦ 319 ¦ ¦ 185 ¦ 329 ¦ 299 ¦ 409 ¦ 349 ¦ 461 ¦ 319 ¦ 360 ¦ ¦ 240 ¦ 386 ¦ 351 ¦ 481 ¦ 418 ¦ 545 ¦ 367 ¦ 417 ¦ ¦ 300 ¦ 442 ¦ 402 ¦ 549 ¦ 484 ¦ 631 ¦ 415 ¦ 467 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 23 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 31 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 39 ¦ 36 ¦ 41 ¦ 39 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 44 ¦ 41 ¦ 54 ¦ 49 ¦ 56 ¦ 51 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ ¦ 55 ¦ 72 ¦ 66 ¦ 76 ¦ 66 ¦ 71 ¦ ¦ 25 ¦ 58 76 ¦ 71 ¦ 96 ¦ 86 ¦ 92 ¦ 84 ¦ 91 ¦ ¦ 35 ¦ 94 ¦ 87 ¦ 118 ¦ 105 ¦ 115 ¦ 100 ¦ 109 ¦ ¦ 50 ¦ 114 ¦ 105 ¦ 143 ¦ 126 ¦ 140 ¦ 119 ¦ 129 ¦ ¦ 70 ¦ 144 ¦ 132 ¦ 182 ¦ 159 ¦ 180 ¦ 147 ¦ 158 ¦ ¦ 95 ¦ 174 ¦ 159 ¦ 220 ¦ 191 ¦ 219 ¦ 173 ¦ 190 ¦ ¦ 120 ¦ 200 ¦ 183 ¦ 256 ¦ 220 ¦ 255 ¦ 196 ¦ 217 ¦ ¦ 150 ¦ 230 ¦ 209 ¦ 279 ¦ 238 ¦ 295 ¦ 221 ¦ 243 ¦ ¦ 185 ¦ 262 ¦ 238 ¦ 319 ¦ 273 ¦ 338 ¦ 248 ¦ 275 ¦ ¦ 240 ¦ 308 ¦ 279 ¦ 375 ¦ 326 ¦ 399 ¦ 286 ¦ 319 ¦ ¦ 300 ¦ 352 ¦ 320 ¦ 429 ¦ 378 ¦ 462 ¦ 322 ¦ 359 ¦ I 1016 .1�8� + "," >"一 이 ... 8... '<"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
c14fa4be-50c3-4e40-a55d-73c18d9ae1e3 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) c. PVC 절연, 3 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 70 °C, 주위온도 : 기중 40°C, 지중 30°C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 11.7 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ ¦ 2.5 ¦ 15.7 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ ¦ 4 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 29 ¦ ¦ 6 ¦ 27 ¦ 25 ¦ 31 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 36 ¦ ¦ 10 ¦ 37 ¦ 34 ¦ 44 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 48 ¦ ¦ 16 ¦ 49 ¦ 45 ¦ 59 ¦ 54 ¦ 66 ¦ 57 ¦ 62 ¦ ¦ 25 ¦ 64 ¦ 59 ¦ 77 ¦ 70 ¦ 84 ¦ 73 ¦ 82 ¦ ¦ 35 ¦ 77 ¦ 72 ¦ 96 ¦ 86 ¦ 104 ¦ 87 ¦ 98 ¦ ¦ 50 ¦ 94 ¦ 86 ¦ 117 ¦ 103 ¦ 125 ¦ 103 ¦ 116 ¦ ¦ 70 ¦ 118 ¦ 109 ¦ 149 ¦ 130 ¦ 160 ¦ 127 ¦ 144 ¦ ¦ 95 ¦ 143 ¦ 131 ¦ 180 ¦ 156 ¦ 194 ¦ 150 ¦ 172 ¦ ¦ 120 ¦ 164 ¦ 150 ¦ 208 ¦ 179 ¦ 225 ¦ 171 ¦ 196 ¦ ¦ 150 ¦ 188 ¦ 171 ¦ 228 ¦ 196 ¦ 260 ¦ 193 ¦ 219 ¦ ¦ 185 ¦ 213 ¦ 194 ¦ 258 ¦ 222 ¦ 297 ¦ 216 ¦ 247 ¦ ¦ 240 ¦ 249 ¦ 227 ¦ 301 ¦ 258 ¦ 351 ¦ 249 ¦ 285 ¦ ¦ 300 ¦ 285 ¦ 259 ¦ 343 ¦ 295 ¦ 404 ¦ 281 ¦ 320 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 12 ¦ 11.7 ¦ 14 ¦ 13.5 ¦ 16 ¦ 16.5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 21 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 37 ¦ 36 ¦ 46 ¦ 42 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 47 ¦ ¦ 25 ¦ 50 ¦ 46 ¦ 61 ¦ 54 ¦ 64 ¦ 57 ¦ 61 ¦ ¦ 35 ¦ 61 ¦ 57 ¦ 75 ¦ 67 ¦ 78 ¦ 69 ¦ 74 ¦ ¦ 50 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 90 ¦ 80 ¦ 96 ¦ 81 ¦ 88 ¦ ¦ 70 ¦ 93 ¦ 85 ¦ 116 ¦ 101 ¦ 122 ¦ 100 ¦ 109 ¦ ¦ 95 ¦ 112 ¦ 103 ¦ 140 ¦ 121 ¦ 148 ¦ 117 ¦ 132 ¦ ¦ 120 ¦ 130 ¦ 117 ¦ 162 ¦ 139 ¦ 171 ¦ 134 ¦ 150 ¦ ¦ 150 ¦ 148 ¦ 135 ¦ 177 ¦ 153 ¦ 197 ¦ 150 ¦ 168 ¦ ¦ 185 ¦ 169 ¦ 153 ¦ 200 ¦ 173 ¦ 225 ¦ 169 ¦ 190 ¦ ¦ 240 ¦ 197 ¦ 180 ¦ 234 ¦ 202 ¦ 265 ¦ 194 ¦ 222 ¦ ¦ 300 ¦ 227 ¦ 206 ¦ 266 ¦ 231 ¦ 305 ¦ 220 ¦ 251 ¦ 부록 .1�8� + "," >"il 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1017 I | {}
468c45d0-bd93-4d7b-827e-cf1f936dc605 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) d. XLPE 또는 EPR 5 절연, 3 개 부하 도체, 구리 또는 알루미늄, 도체 온도 : 90 °C, 주위온도 : 기중 40°C, 지중 30°C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C ¦ D1 ¦ D2 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 구 리 1.5 ¦ 15.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19.5 ¦ 21 ¦ ¦ 2.5 4 ¦ ¦ 15 ¦ 18.2 ¦ 17.5 ¦ 20 ¦ ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ 28 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 36 ¦ 33 ¦ 36 ¦ ¦ 6 ¦ 36 ¦ 35 ¦ 44 ¦ 40 ¦ 47 ¦ 41 ¦ 46 ¦ ¦ 10 ¦ 49 ¦ 46 ¦ 60 ¦ 55 ¦ 65 ¦ 54 ¦ 60 ¦ ¦ 16 ¦ 66 ¦ 62 ¦ 80 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 70 ¦ 78 ¦ ¦ 25 ¦ 87 ¦ 81 ¦ 106 ¦ 96 ¦ 108 ¦ 89 ¦ 99 ¦ ¦ 35 ¦ 107 ¦ 99 ¦ 131 ¦ 116 ¦ 134 ¦ 107 ¦ 120 ¦ ¦ 50 ¦ 128 ¦ 118 ¦ 159 ¦ 140 ¦ 163 ¦ 126 ¦ 142 ¦ ¦ 70 ¦ 163 ¦ 149 ¦ 202 ¦ 176 ¦ 208 ¦ 155 ¦ 175 ¦ ¦ 95 ¦ 197 ¦ 179 ¦ 245 ¦ 212 ¦ 253 ¦ 183 ¦ 210 ¦ ¦ 120 ¦ 227 ¦ 207 ¦ 284 ¦ 244 ¦ 293 ¦ 207 ¦ 239 ¦ ¦ 150 ¦ 259 ¦ 236 ¦ 311 ¦ 273 ¦ 338 ¦ 233 ¦ 267 ¦ ¦ 185 ¦ 295 ¦ 269 ¦ 349 ¦ 309 ¦ 386 ¦ 261 ¦ 301 ¦ ¦ 240 ¦ 346 ¦ 315 ¦ 409 ¦ 362 ¦ 455 ¦ 301 ¦ 349 ¦ ¦ 300 ¦ 396 ¦ 360 ¦ 468 ¦ 414 ¦ 524 ¦ 340 ¦ 390 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 17.3 ¦ 16.4 ¦ 20 ¦ 19.1 ¦ 22 ¦ 20.5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 37 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 40 ¦ 37 ¦ 47 ¦ 44 ¦ 52 ¦ 43 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 53 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 58 ¦ 69 ¦ 55 ¦ 59 ¦ ¦ 25 ¦ 69 ¦ 65 ¦ 85 ¦ 76 ¦ 82 ¦ 70 ¦ 76 ¦ ¦ 35 ¦ 85 ¦ 79 ¦ 106 ¦ 94 ¦ 102 ¦ 84 ¦ 91 ¦ ¦ 50 ¦ 103 ¦ 95 ¦ 127 ¦ 113 ¦ 124 ¦ 99 ¦ 109 ¦ ¦ 70 ¦ 129 ¦ 119 ¦ 163 ¦ 142 ¦ 158 ¦ 121 ¦ 134 ¦ ¦ 95 ¦ 156 ¦ 143 ¦ 197 ¦ 171 ¦ 192 ¦ 143 ¦ 160 ¦ ¦ 120 ¦ 179 ¦ 164 ¦ 228 ¦ 197 ¦ 223 ¦ 162 ¦ 183 ¦ ¦ 150 ¦ 206 ¦ 188 ¦ 243 ¦ 218 ¦ 257 ¦ 183 ¦ 205 ¦ ¦ 185 ¦ 233 ¦ 212 ¦ 273 ¦ 247 ¦ 294 ¦ 205 ¦ 232 ¦ ¦ 240 ¦ 273 ¦ 248 ¦ 319 ¦ 289 ¦ 348 ¦ 235 ¦ 270 ¦ ¦ 300 ¦ 313 ¦ 285 ¦ 366 ¦ 331 ¦ 400 ¦ 266 ¦ 303 ¦ I 1018 .1�8� + "," >"一 이 ... 8... '<"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
be20c38d-5014-48aa-8ee9-969aa7b719ab | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) e. 무기절연, 구리도체와 구리시스, PVC 피복 또는 노출로 접촉우려 있음 (비고 2. 참조) 금속시스 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 ¦ 평탄포설인 단심 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ ¦ ¦ oo ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500 V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 19.6 ¦ te 16 ¦ 18 ¦ ¦ 2.5 ¦ 26 ¦ 22 ¦ 25 ¦ ¦ 4 ¦ 34 ¦ 30 ¦ 32 ¦ ¦ 750 V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 21 ¦ ec 18 ¦ 19.6 ¦ ¦ 2.5 ¦ 29 ¦ 24 ¦ 26 ¦ ¦ 4 ¦ 38 ¦ 31 ¦ 35 ¦ ¦ 6 ¦ 48 ea ¦ 41 ¦ 44 ¦ ¦ 10 ¦ 65 ¦ 55 ¦ 59 ¦ ¦ 16 ¦ 87 ¦ 73 ¦ 78 ¦ ¦ 25 ¦ 113 ¦ 95 ¦ 102 ¦ ¦ 35 ¦ 139 ¦ 116 ¦ 125 ¦ ¦ 50 ¦ 172 ¦ 144 ¦ 154 ¦ ¦ 70 ¦ 210 ¦ 176 ¦ 188 ¦ ¦ 95 ¦ 252 ¦ 212 ¦ 224 ¦ ¦ 120 ¦ 289 ¦ 243 ¦ 258 ¦ ¦ 150 ¦ 330 ¦ 278 ¦ 294 333 ¦ ¦ 185 ¦ 374 ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 240 ¦ 437 ¦ 369 ¦ 388 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블은 0.9 를 곱한 값으로 한다. 부록 ...1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1019 I | {}
b83108e0-f1e9-4560-a1d9-835c17348171 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) f. 무기절연, 구리도체와 구리시스, 노출로 사람이 접촉할 우려가 없고 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 케이블, 금속온도 : 105 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 C 에 대한 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 ¦ 평탄포설인 단심 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ ¦ ¦ 。 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 26 ¦ te 22 ¦ 25 ¦ ¦ 2.5 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 33 ¦ ¦ 4 ¦ 47 ¦ 41 ¦ 43 ¦ ¦ 750V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 29 ¦ lec 24 ¦ 28 ¦ ¦ 2.5 ¦ 39 ¦ 32 ¦ 38 ¦ ¦ 4 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 49 ¦ ¦ 6 ¦ 64 ea ¦ 54 ¦ 62 ¦ ¦ 10 ¦ 88 ¦ 75 ¦ 84 ¦ ¦ 16 ¦ 117 ¦ 59 ¦ 110 ¦ ¦ 25 ¦ 153 ¦ 129 ¦ 142 ¦ ¦ 35 ¦ 187 ¦ 157 ¦ 172 ¦ ¦ 50 ¦ 231 ¦ 195 ¦ 212 258 ¦ ¦ 70 ¦ 282 340 ¦ 239 287 ¦ 307 ¦ ¦ 95 ¦ 390 ¦ 330 ¦ 252 ¦ ¦ 120 150 ¦ 446 ¦ 377 ¦ 400 ¦ ¦ 185 ¦ 506 ¦ 428 ¦ 453 ¦ ¦ 240 ¦ 592 ¦ 501 ¦ 526 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 집합에 대한 보정계수는 적용할 필요 없다. 【비고 3】 이 표에서 설치방법 C 는 외장의 높은 온도 때문에 목재벽을 허용할 수 없어 석조벽을 언급하였다. 1020 I ...1�8� + "'s vin 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
cf9f2df0-6ba9-4c14-a6a9-522b88ce6314 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) g. 무기절연, 구리도체와 구리시스, PVC 피복 또는 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블(비고 2. 참조), 금속시스 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 케이블 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 방법 E 또는 F ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하 도체 방법 E 또는 F ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 방법 E 또는 F ¦ 단심 밀착 방법 F ¦ 수직 평탄 포설인 단심 방법 G ¦ 수평 이격한 단심 방법 G ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ or ¦ or ¦ ○○○ or ¦ De ¦ ⊙ De ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 500 V ¦ 21 ¦ 18 ¦ 19.5○ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 1.5 2.5 ¦ ¦ ¦ 26 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ 28 ¦ 24 ¦ ¦ 29 ¦ 33 ¦ ¦ 4 ¦ 37 ¦ 31 ¦ 35 ¦ 38 ¦ 43 ¦ ¦ 750 v ¦ ¦ Ele ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 27 ¦ ¦ 2.5 ¦ 31 ¦ 58 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 37 ¦ ¦ 4 ¦ 40 ¦ ¦ 38 ¦ 42 ¦ 48 ¦ ¦ 6 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 48 ¦ 53 ¦ 60 ¦ ¦ 10 ¦ 70 ¦ 59 ¦ 65 ¦ 71 ¦ 81 ¦ ¦ 16 ¦ 93 ¦ 78 ¦ 87 ¦ 93 ¦ 106 ¦ ¦ 25 ¦ 121 ¦ 102 ¦ 112 ¦ 121 ¦ 138 ¦ ¦ 35 ¦ 148 ¦ 125 ¦ 137 ¦ 147 ¦ 167 ¦ ¦ 50 ¦ 183 ¦ 155 ¦ 168 ¦ 181 ¦ 206 ¦ ¦ 70 ¦ 224 ¦ 190 ¦ 205 ¦ 220 ¦ 250 ¦ ¦ 95 ¦ 269 ¦ 227 ¦ 246 ¦ 263 ¦ 298 ¦ ¦ 120 ¦ 309 ¦ 262 ¦ 281 ¦ 300 ¦ 342 ¦ ¦ 150 ¦ 354 ¦ 299 ¦ 320 ¦ 340 ¦ 386 ¦ ¦ 185 ¦ 401 ¦ 339 ¦ 362 ¦ 379 ¦ 431 ¦ ¦ 240 ¦ 469 ¦ 396 ¦ 422 ¦ 422 ¦ 480 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 노출로 사람이 접촉할 우려가 있는 케이블은 0.9 를 곱한 값으로 한다. 【비고 3】 De 는 케이블의 바깥지름이다. 부록 .1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1021 I | {}
a2bb52f7-9135-4c3f-a568-23dc66aaca03 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) h. 무기절연, 구리도체와 구리시스, 노출로 사람이 접촉할 우려가 없는 케이블(비고 2. 참조), 금속시스 온도 : 105 °C, 기준주위온도 : 40°C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 E, F, G 에서 도체수와 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하도체 방법 E 또는 F ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ 3 개 부하 도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ 2 심 또는 단심의 2 개 부하도체 방법 E 또는 F ¦ 삼각포설인 다심 또는 단심 E 또는 F 방법 ¦ 단심 밀착 방법 F ¦ 수직 이격한 단심 방법 G ¦ 수평 이격한 단심 방법 G ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 ¦ or ¦ or ¦ ooo or ¦ EDe ¦ O o De ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 500 v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 29 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 34 ¦ ¦ 2.5 ¦ 38 ¦ 32 ¦ 36 ¦ 40 ¦ 45 ¦ ¦ 4 ¦ 50 ¦ 42 ¦ 47 ¦ 52 ¦ 59 ¦ ¦ 750 V ¦ ¦ Ele ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ 30 ¦ 26 ¦ 29 ¦ 32 ¦ 37 ¦ ¦ 2.5 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 50 ¦ ¦ 4 ¦ 55 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 56 ¦ 64 ¦ ¦ 6 ¦ 70 ¦ 59 ¦ 65 ¦ 72 ¦ 82 ¦ ¦ 10 ¦ 96 ¦ 80 ¦ 88 ¦ 97 ¦ 110 ¦ ¦ 16 ¦ 126 ¦ 106 ¦ 117 ¦ 126 ¦ 144 ¦ ¦ 25 ¦ 165 ¦ 138 ¦ 151 ¦ 164 ¦ 188 ¦ ¦ 35 ¦ 202 ¦ 169 ¦ 184 ¦ 199 ¦ 228 ¦ ¦ 50 ¦ 250 ¦ 210 ¦ 227 ¦ 245 ¦ 280 ¦ ¦ 70 ¦ 306 ¦ 257 ¦ 276 ¦ 297 ¦ 340 ¦ ¦ 95 ¦ 368 ¦ 308 ¦ 330 ¦ 354 ¦ 406 ¦ ¦ 120 ¦ 423 ¦ 354 ¦ 378 ¦ 406 ¦ 465 ¦ ¦ 150 ¦ 484 ¦ 406 ¦ 431 ¦ 458 ¦ 520 ¦ ¦ 185 ¦ 548 ¦ 460 ¦ 487 ¦ 512 ¦ 579 ¦ ¦ 240 ¦ 641 ¦ 537 ¦ 568 ¦ 574 ¦ 648 ¦ 【비고 1】 단심 케이블인 경우 회로를 구성하는 케이블의 시스를 그 양단에 상호 접속한다. 【비고 2】 집합에 대한 보정계수는 적용할 필요 없다. 【비고 3】 De 는 케이블의 바깥지름이다. I 1022 .1�8� + "'s >"i 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
e82a05d9-5458-4c91-bcd6-e9bead6bd16e | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) i. PVC 절연, 구리 도체, 도체 온도 : 70 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ o ○ or 8 ¦ ¦ ○○○ or 0000 ¦ 99 O De ¦ ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 19 ¦ 16 ¦ ¦ ·Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 26 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 35 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 44 ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 61 ¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 82 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 104 ¦ 88 ¦ ¦ 96 ¦ 99 ¦ 127 ¦ 113 ¦ ¦ 35 ¦ 129 ¦ 110 ¦ 141 ¦ 119 ¦ 124 ¦ 157 ¦ 141 ¦ ¦ 50 ¦ 157 ¦ 133 ¦ 170 ¦ 145 ¦ 151 ¦ 190 ¦ 171 ¦ ¦ 70 ¦ 202 ¦ 170 ¦ 218 ¦ 188 ¦ 196 ¦ 244 ¦ 221 ¦ ¦ 95 ¦ 245 ¦ 207 ¦ 264 ¦ 230 ¦ 239 ¦ 297 ¦ 270 ¦ ¦ 120 ¦ 285 ¦ 240 ¦ 306 ¦ 268 ¦ 279 ¦ 344 ¦ 315 ¦ ¦ 150 ¦ 330 ¦ 277 ¦ 353 ¦ 310 ¦ 324 ¦ 397 ¦ 364 ¦ ¦ 185 ¦ 378 ¦ 317 ¦ 403 ¦ 356 ¦ 371 ¦ 453 ¦ 418 ¦ ¦ 240 ¦ 447 516 ¦ 374 ¦ 475 ¦ 422 ¦ 441 ¦ 535 ¦ 495 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 432 ¦ 547 ¦ 488 ¦ 511 ¦ 617 ¦ 573 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 656 755 ¦ 571 652 ¦ 599 686 ¦ 741 854 ¦ 692 ¦ ¦ 500 630 ¦ ¦ ¦ 874 ¦ 744 ¦ 787 ¦ 990 ¦ 800 931 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 부록 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1023 I | {}
b875f54b-6b61-4eec-aee6-bafa5172e188 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) j. PVC 절연, 알루미늄 도체, 도체 온도 : 70°C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ ¦ 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 ¦ 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○○○ or 0009 ¦ 990 De ¦ /De ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 2.5 ¦ 20 ¦ 17 ¦ ¦ lectro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 27 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 34 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 47 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 63 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 77 ¦ 68 ¦ 85 ¦ 73 ¦ 76 ¦ 97 ¦ 86 ¦ ¦ 35 ¦ 96 ¦ 83 ¦ 106 ¦ 91 ¦ 95 ¦ 121 ¦ 108 ¦ ¦ 50 ¦ 117 ¦ 102 ¦ 130 ¦ 111 ¦ 116 ¦ 147 ¦ 132 ¦ ¦ 70 ¦ 150 ¦ 130 ¦ 167 ¦ 144 ¦ 150 ¦ 189 ¦ 170 ¦ ¦ 95 ¦ 183 ¦ 159 ¦ 204 ¦ 177 ¦ 184 ¦ 231 ¦ 210 ¦ ¦ 120 ¦ 212 ¦ 184 ¦ 237 ¦ 206 ¦ 215 ¦ 268 ¦ 245 ¦ ¦ 150 ¦ 245 ¦ 213 ¦ 275 ¦ 238 ¦ 250 ¦ 310 ¦ 284 ¦ ¦ 185 ¦ 280 ¦ 244 ¦ 316 ¦ 274 ¦ 287 ¦ 354 ¦ 327 ¦ ¦ 240 ¦ 331 ¦ 287 ¦ 374 ¦ 326 ¦ 341 ¦ 419 ¦ 389 ¦ ¦ 300 ¦ 382 ¦ 331 ¦ 432 ¦ 378 ¦ 396 ¦ 485 ¦ 451 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 522 ¦ 458 ¦ 480 ¦ 584 ¦ 547 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 604 ¦ 531 ¦ 557 ¦ 674 ¦ 635 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 703 ¦ 618 ¦ 649 ¦ 783 ¦ 741 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 1024 I .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
beabfbea-d03d-4b60-b48d-79d29a5f4d5b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) k. XLPE 또는 EPR 절연, 구리도체, 도체 온도 : 90 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ ¦ 부하도체 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 ¦ 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ ¦ ¦ or : ¦ ¦ ○○○ or 00 ¦ 0 O De ¦ D ¦ ¦ 도체의 공칭단면적 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 24 ¦ 21 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 33 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 45 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 57 ¦ 49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 78 ¦ 68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 105 ¦ 91 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 135 ¦ 116 ¦ 146 ¦ 123 ¦ 128 ¦ 166 ¦ 146 ¦ ¦ 35 ¦ 168 ¦ 144 ¦ 182 ¦ 154 ¦ 160 ¦ 206 ¦ 183 ¦ ¦ 50 ¦ 205 ¦ 175 or ¦ 220 ¦ 188 ¦ 197 ¦ 250 ¦ 224 ¦ ¦ 70 ¦ 263 ¦ 224 ¦ 282 ¦ 244 ¦ 254 ¦ 321 ¦ 289 ¦ ¦ 95 ¦ 320 ¦ 271 ¦ 343 ¦ 298 ¦ 311 ¦ 391 ¦ 354 ¦ ¦ 120 ¦ 373 ¦ 315 ¦ 398 ¦ 348 ¦ 364 ¦ 455 ¦ 413 ¦ ¦ 150 ¦ 430 ¦ 363 ¦ 459 ¦ 404 ¦ 422 ¦ 525 ¦ 480 ¦ ¦ 185 ¦ 493 ¦ 415 ¦ 523 ¦ 464 ¦ 485 ¦ 601 ¦ 551 ¦ ¦ 240 ¦ 583 674 ¦ 490 ¦ 618 ¦ 552 ¦ 577 ¦ 711 ¦ 654 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 565 ¦ 712 ¦ 640 ¦ 670 ¦ 821 ¦ 758 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 855 ¦ 749 ¦ 790 ¦ 987 ¦ 917 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 985 ¦ 861 ¦ 908 ¦ 1140 ¦ 1064 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 1141 ¦ 990 ¦ 1047 ¦ 1323 ¦ 1239 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 부록 .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't's ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1025 I | {}
dc6dc7e2-7cad-40f2-bee5-8f4a90b19244 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A230-2-1 허용전류를 구하기 위해 사용하는 표준 공사방법의 허용전류(A)(계속) 1. XLPE 또는 EPR 절연, 알루미늄 도체, 도체 온도 : 90 °C, 기준주위온도 : 40 °C(국내환경 적용) ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ 표 230-1-1 의 설치방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 다심케이블 ¦ 다심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ 단심케이블 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ 평탄포설인 3 개 부하도체 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 2 개 부하도체 ¦ 3 개 부하도체 ¦ 2 개 부하도체 밀착 ¦ 3 개 부하도체 삼각포설 ¦ 밀착 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ 이격 방법 수평 수직 ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ ¦ ¦ or : ¦ ¦ ○○○ or ¦ De ¦ De ¦ ¦ 도체의 공칭 단면적 mm2 ¦ 방법 E ¦ 방법 E ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 F ¦ 방법 G ¦ 방법 G ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 2.5 ¦ 25 ¦ 22 ¦ ¦ Electro ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 35 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 45 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 61 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 83 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 98 ¦ 88 ¦ 110 ¦ 94 ¦ 97 ¦ 125 ¦ 111 ¦ ¦ 35 ¦ 123 ¦ 109 ¦ 136 ¦ 117 ¦ 123 ¦ 156 ¦ 139 ¦ ¦ 50 ¦ 149 ¦ 133 ¦ 167 ¦ 145 ¦ 150 ¦ 191 ¦ 171 ¦ ¦ 70 ¦ 192 ¦ 170 ¦ 216 ¦ 187 ¦ 196 ¦ 247 ¦ 222 ¦ ¦ 95 ¦ 234 ¦ 207 ¦ 263 ¦ 230 ¦ 240 ¦ 302 ¦ 273 ¦ ¦ 120 ¦ 273 ¦ 239 ¦ 307 ¦ 269 ¦ 280 ¦ 352 ¦ 319 ¦ ¦ 150 ¦ 315 ¦ 277 ¦ 354 ¦ 312 ¦ 326 ¦ 408 ¦ 371 ¦ ¦ 185 ¦ 361 ¦ 316 ¦ 407 ¦ 359 ¦ 376 ¦ 469 ¦ 428 ¦ ¦ 240 ¦ 428 ¦ 372 ¦ 482 ¦ 429 ¦ 448 ¦ 556 ¦ 510 ¦ ¦ 300 ¦ 494 ¦ 429 ¦ 558 ¦ 498 ¦ 520 ¦ 644 ¦ 593 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 673 ¦ 603 ¦ 631 ¦ 779 ¦ 721 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 779 ¦ 701 ¦ 733 ¦ 902 ¦ 838 ¦ ¦ 630 ¦ ¦ ¦ 906 ¦ 818 ¦ 857 ¦ 1050 ¦ 980 ¦ 【비고 1】 단면적이 16 mm2 이하인 것은 원형 도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과 할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형 도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다. 1026 I .1�8� + " > >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
eef26068-61e8-4eba-bead-527c7a247cff | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 230-3 부하의 상정(想定) 1. 배선을 설계하기 위한 전등 및 소형 전기기계기구의 부하용량상정은 다음 각 호에 의하는 것을 원칙으 로 한다. 다만, 시설자의 희망, 건축물의 종류 등에 따라 부득이한 경우는 적용하지 않는다. 설비부하용량은 다음 "가" 및 "나"에 표시하는 건축물의 종류 및 그 부분에 해당하는 표준부하에 바닥 면적을 곱한 값에, "다"에 표시하는 건축물 등에 대응하는 표준부하(VA)를 더한 값으로 할 것. 【비고】상기내용을 식으로 표시하면 다음과 같다. 설비부하용량 = PA + QB + C P : 표 A230-3-1 의 건축물 바닥면적 (m2) (Q 부분은 제외) Q : 표 A230-3-3 의 건축물 부분의 바닥면적 (m2) A : 표 A230-3-1 의 표준부하 (VA/m2) B : 표 A230-3-3 의 표준부하 (VA/m2) C : 가산하여야 할 VA 수 Cod C 가. 건축물의 종류에 대응한 표준부하 표 A230-3-1 표준 부하 tec ¦ 건축물의 종류 ¦ 표준부하(VA/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 등 ¦ 10 ¦ ¦ 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 학교, 음식점, 다방, 대중목욕탕 ¦ 20 ¦ ¦ 사무실, 은행, 상점, 이발소, 미용원 ¦ 30 ¦ 【비고 1】주택의 부하설비용량은 표 A230-3-2 이상으로 산정한다. 【비고 2】주상복합 등과 같이 건축물이 여러 종류로 분리될 경우는 각각 적용할 것. 【비고 3】학교와 같이 건축물의 일부분이 사용되는 경우는 그 부분만을 적용한다. 표 A230-3-2 주택의 부하설비용량 산정기준 ¦ 구 분 ¦ 부하설비용량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전용면적 60m2 미만 ¦ 3 kW ¦ ¦ 전용면적 60m2 이상 ¦ 3 kW + 0.5 kW / 10 m2 당 ¦ 나. 건축물(주택은 제외) 중 별도계산 할 부분의 표준부하 표 A230-3-3 부분적인 표준부하 ¦ 건축물의 부분 ¦ 표준부하 (VA/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복도, 계단, 세면장, 창고, 다락 ¦ 5 ¦ ¦ 강당, 관람석 ¦ 10 ¦ 다. 표준부하에 따라 산출한 값에 가산하여야 할 VA 수 ...1�8� + "'s >"一 0 이 ... 8... " <"p 一 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 부록 1027 I | {}
0e69b17d-a122-4d17-9b56-e5bd07fe335b | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (1) 상점의 진열장에 대하여는 진열장 폭 1 m 에 대하여 300 VA (2) 옥외의 광고등, 전광사인, 네온사인 등의 VA 수 (3) 극장, 댄스홀 등의 무대조명, 영화관 등의 특수전등부하의 VA 수 ② 제①호에 표시한 값은 일반적으로 적용하는 값이므로 실제 설비되는 부하가 그 이상일 경우는 그 값 에 의할 것. 이때 예상이 곤란한 콘센트, 비틀어 끼우는 접속기, 소켓 등이 있을 경우는 표 A230-2-4 의 예상부하 값 이상으로 계산할 것. 【비고】수은등의 입력은 정격전류의 150 %(수은등용 안정기가 시동 시에 입력전류가 증가하지 않는 것 은 정격 값)으로 계산할 것. 표 A230-3-4 수구의 종류에 의한 예상부하 nic ¦ 수구의 종류 ¦ 예상 부하 (VA/개) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소형 전등수구, 콘센트 ¦ 150 ¦ ¦ 대형 전등수구 ¦ 300 ¦ 【비고 1】콘센트는 1 구이든 2 구이든 몇 개의 구로 되어 있더라도 1 개로 본다. 【비고 2】전등수구의 종류는 다음과 같다. 소형 : 공칭지름이 26 mm 의 베이스인 것. 대형 : 공칭지름이 39 mm 의 베이스인 Elect 2. 제 1 항 이외의 부하상정은 설치하는 전기기계기구의 부하용량에 따라 개별로 산출한다. 【비고】장래의 증설계획 등 시설자의 희망사항을 충분히 고려할 것. L 1028 I ...1�8� + "," >"一 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
9b970e54-6ad5-4198-9716-ea06d42eafbb | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 (부록 340) 340-1 특고압 기계기구의 배열 및 결선 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 340 - 1 ¦ 특고압 기계기구의 배열 및 결선 ¦ 340 ¦ 1. 특고압 수전설비의 결선은 간소화하는 것이 바람직하다. 2. 특고압 수전설비에서 기계기구 등의 배열 및 결선은 그림 A340-1 부터 그림 A340-3 까지 표시하는 특고압 수 전설비 결선도에 따라 시설하는 것이 바람직하다. 다만, 특고압 수전설비가 22.9 kV-y 1,000 kVA 이하인 경우는 그림 A340-4 에 의할 수 있다. 【비고】특고압 수전설비 기기 및 명칭과 일반적인 특성 및 특고압 수전설비 결선도 기호는 표 A340-1 부터 표 A340-2 까지를 참조할 것. -tec Elec ea L ...1�8� + "'s vin 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1029 I 부록 | {}
399d9b03-36f3-4aef-bd0c-f29d14c07e4c | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) - CB 1 차측에 CT 를, CB 2 차측에 PT 를 시설하는 경우 ![image](/image/placeholder) 인입구 (비고 5, 6 참조) ) 5 DS (66 kV 이상인 경우는 LS) (비고 7 참조) DS OCR A OOGR CT OCR OCR+ (비고 4 참조) LA I (비고 3 참조) CB T.C. MOF 전력량계 COS 또는 PF WE 계기 또는 계전기용에 한한다. (비고 2 참조) COS,PF 또는 CB 수전용 변압기 부하 부하 부하 그림 A340-1 특고압 수전설비 결선도 예시 【비고 1】22.9 kV-y 1,000 kVA 이하인 경우는 그림 A340-4 에 의할 수 있다. 【비고 2】 결선도중 실선내의 부분은 참고용 예시이다. 【비고 3】차단기의 트립전원은 직류(DC) 또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며, 66 kV 이상의 수전설비는 직류(DC)이어야 한다. 【비고 4】LA 용 DS 는 생략할 수 있으며, 22.9 kV-y 용의 LA 는 Disconnector(또는 Isolator) 붙임 형을 사용하 여야 한다. 【비고 5】 인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 고장 시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하 여 2 회선으로 시설하는 것이 바람직하다. 【비고 6】지중인입선의 경우에 22.9 kV-y 계통은 CNCV-W 케이블(수분 침투 방지형) 또는 TR CNCV-W (트리억 제형)을 사용하여야 한다. 다만, 전력구·공동구·덕트 ·건물구내 등 화재의 우려가 있는 장소에서는 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다. 【비고 7】DS 대신 자동고장구분개폐기(7,000 kVA 초과 시는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며, 66 kV 이상의 경 우는 LS 를 사용하여야 한다. Code 1030 I ...1�8� + " ^ >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
2a47e425-ebc4-4ec9-83b5-1882a3c2ee07 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 - CB 1 차측에 CT 와 PT 를 시설하는 경우(CB 1 차측의 변압기 설치는 10 kVA 이하의 경우에 적용가능) Code ![image](/image/placeholder) 인입구 (비고 5, 6 참조) DS (66kV 이상인 경우는 LS) (비고 7 참조) DS PF10kA 이상 (비고 4 참조) LA I MOF 전력량계 ww 계기 또는 계전기용에 한한다. cos 또는 PF PT CT OCR)+ OCR-OCR A OOGR CB (비고 3 참조) (비고 2 참조) COS,PF 또는 CB 10kVA 이하의 수전용 수전용 변압기에 변압기 한한다. 부하 부하 부하 전등, 전열등의 상시부하 그림 A340-2 특고압 수전설비 결선도 예시 【비고 1】22.9 kV-y 1,000 kVA 이하인 경우는 그림 A340-4 에 의할 수 있다. 【비고 2】 결선도중 실선내의 부분은 참고용 예시이다. 【비고 3】차단기의 트립 전원은 직류(DC) 또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며 66 kV 이상의 수전설비에는 직류 (DC)이어야 한다. 【비고 4】LA 용 DS 는 생략할 수 있으며 22.9 kV-y 용의 LA 는 Disconnector (또는 Isolator) 붙임형을 사용하 여야 한다. 【비고 5】 인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 고장 시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하 여 2 회선으로 시설하는 것이 바람직하다. 【비고 6】지중인입선의 경우에 22.9 kV-y 계통은 CNCV-W 케이블(수분 침투 방지형) 또는 TR CNCV-W (트리억 제형)을 사용하여야 한다. 다만, 전력구·공동구·덕트 · 건물구내 등 화재의 우려가 있는 장소에서는 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다. 【비고 7】DS 대신 자동고장구분 개폐기(7,000 kVA 초과 시에는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며 66 kV 이 상의 경우는 LS 를 사용하여야 한다. 부록 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1031 I | {}
809cb7fb-7ed8-4a70-896c-bbf311e97211 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) - CB 1 차측에 PT 를 CB 2 차측에 CT 를 시설하는 경우 ![image](/image/placeholder) 인입구 (비고 5, 6 참조) DS (66kV 이상인 경우는 LS) (비고 7 참조) DS PF10kA 이상 (비고 4 참조) LA MOF 전력량계 ※ COS 또는 PF PT CB (비고 3 참조) (비고 2 참조) CT R CR A OOGR COS,PF 또는 CB 부하 부하 부하 Code 그림 A340-3 특고압 수전설비 결선도 예시 【비고 1】22.9 kV-y 1,000 kVA 이하인 경우는 그림 A340-4 에 의할 수 있다. 【비고 2】 결선도중 실선내의 부분은 참고용 예시이다. 【비고 3】차단기의 트립 전원은 직류(DC) 또는 콘덴서방식(CTD)이 바람직하며 66 kV 이상의 수전설비에는 직류 (DC)이어야 한다. 【비고 4】 LA 용 DS 는 생략할 수 있으며 22.9 kV-y 용의 LA 는 Disconnector(또는 Isolator)붙임형을 사용하여야 한다. 【비고 5】 인입선을 지중선으로 시설하는 경우에 공동주택 등 고장 시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하 여 2 회선으로 시설하는 것이 바람직하다. 【비고 6】지중인입선의 경우에 22.9 kV-y 계통은 CNCV-W 케이블(수분 침투 방지형) 또는 TR CNCV-W (트리억 제형)을 사용하여야 한다. 다만, 전력구·공동구·덕트 · 건물구내 등 화재의 우려가 있는 장소에서는 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다. 【비고 7】DS 대신 자동고장구분 개폐기(7,000 kVA 초과 시에는 Sectionalizer)를 사용할 수 있으며 66 kV 이 상의 경우는 LS 를 사용하여야 한다. I 1032 ...1�8� + > >"i 0 이 ... 8... <"p ー 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
1343e982-1853-44b6-8961-f23db8b7394d | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 - 22.9 kV-y 1,000 kVA 이하를 시설하는 경우 ![image](/image/placeholder) 인입구 (비고 3, 4 참조) 개폐기 (비고 1 참조) DS 이상 OPF 10kA (비고 2 참조) (비고 5 참조) LA MOF 전력량계 수전용 변압기 (비고 6 참조) 부하 그림 A340-4 특고압 간이수전설비 결선도 예시 Code 【비고 1】인입구 개폐기는 3 상 동시 개폐가 가능한 구조로, 자동고장분리 또는 차단이 가능한 기기를 사용 하는 것이 바람직하다. 【비고 2】LA 용 DS 는 생략할 수 있으며 22.9 kV-y 용의 LA 는 Disconnector(또는 Isolator)붙임 형을 사용하여야 한다. 【비고 3】 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로 공동주택 등 고장 시 정전피해가 큰 경우는 예비 지중선을 포함하 여 2 회선으로 시설하는 것이 바람직하다. 【비고 4】지중인입선의 경우에 22.9 kV-y 계통은 CNCV-W 케이블(수분 침투 방지형) 또는 TR CNCV-W(트리억제 형)을 사용하여야 한다. 다만, 전력구·공동구 · 덕트 · 건물구내 등 화재의 우려가 있는 장소에서는 FR CNCO-W(난연)케이블을 사용하는 것이 바람직하다. 【비고 5】300 kVA 이하인 경우는 PF 대신 COS(비대칭 차단전류 10 kA 이상의 것)을 사용할 수 있다. 【비고 6】 특고압 간이수전설비는 PF 의 용단 등의 결상사고에 대한 대책이 없으므로 변압기 2 차 측에 설치되는 주차단 기에는 결상계전기 등을 설치하여 결상사고에 대한 보호능력이 있도록 함이 바람직하다. 부록 ...1�8� + " >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...0 ,⌀I fi 计"t 入 1033 I | {}
69cf7c5c-3663-4489-921f-1f5708c8bd98 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) 표 A340-1 특고압 수전설비 결선기호 ¦ 기호 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CB ¦ 차단기 ¦ ¦ COS ¦ 컷아웃 스위치 ¦ ¦ CT ¦ 변류기 ¦ ¦ CTD ¦ 콘덴서 차단장치 ¦ ¦ DS ¦ 단로기 ¦ ¦ E1 ¦ 제 1 종 접지공사 ¦ ¦ IS ¦ 기중 부하 개폐기 ¦ ¦ LA ¦ 피뢰기 ¦ ¦ LS ¦ 선로 개폐기 ¦ ¦ MOF ¦ 전력수급용 계기용변성기 ¦ ¦ OCR ¦ 과전류 계전기 ¦ ¦ OCGR ¦ 지락과 전류 계전기 ¦ ¦ PF ¦ 전력 퓨즈 ¦ ¦ PT ¦ 계기용 변압기 ¦ ¦ TC ¦ 트립 코일 ¦ EC L 1034 I .1�8� + "'s >"一 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
0625ad7c-e680-46b0-8a04-d33311bb07fd | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 표 A340-2 특고압 수전설비 기기 및 명칭과 일반적인 특성 ¦ 기기 명칭 ¦ 정격전압 (kV) ¦ 정격전류 (A) ¦ 개요 및 특성 ¦ 설치 장소 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 라인스위치(L.S) (Line Switch) ¦ 24 36, 72 ¦ 200~4,000 400~4,000 400~2,000 ¦ · 정격전압에서 전로의 충전전류 개폐가능 · 3 상을 동시 개폐(원방수동 및 동력조작) · 부하전류를 개폐 할 수 없음. ¦ ·66 kV 이상 수전실 구내인입구 ¦ · 특고압에서 사용 · 국가 또는 제작자마다 명칭이 서로 다르게 사용하기도 함. - Line Switch - Air Switch - Disconnecting Switch - Isolator 종류은 단극단투와 3 극단투가 있음. · - 단극단투형 : 옥내용으로 사용 - 3 극단투형 : 옥내, 옥외용으로 사용 ¦ ¦ 단로기(D.S) (Disconnector Switch) ¦ " ¦ " ¦ · 차단기와 조합하여 사용하며 전류가 통하고 있지 않은 상태에서 개폐가능 · 각상별로 개폐가능 · 부하전류를 개폐 할 수 없음. ¦ ·수전실 구내 인입구 ·수전실 내 LA 1 차측 ¦ · 특고압에서 사용 · 국가 또는 제작자마다 명칭이 서로 다르게 사용하기도 함. - Line Switch - Air Switch - Disconnecting Switch - Isolator 종류은 단극단투와 3 극단투가 있음. · - 단극단투형 : 옥내용으로 사용 - 3 극단투형 : 옥내, 옥외용으로 사용 ¦ ¦ 전력용 퓨즈 또는 전력퓨즈(P.F) (Power Fuse) ¦ 25.8 72.5 ¦ 100~200 A 200 A ¦ · 차단기 대용으로 사용 · 전로의 단락보호용으로 사용 · 타보호기기와 협조가능 · 3 상 회로에서 1 선용단시 결상운전 ¦ ·수전실 구내 인입구 ·C.O.S 대용으로 각기기 1 차측 ¦ ¦ ¦ 컷아웃스위치 (C.O.S) (Cut Out Switch) ¦ 25 ¦ 30, 50 100, 200 100 A ¦ · 변압기 및 주요기기 1 차측에 시설하여 단락 보호용으로 사용 · 단상분기선에 사용하여 과전류보호 ¦ · 변압기 등 기기 1 차측 ·부하가 적은 단상분기선 ¦ ¦ ¦ 피뢰기(L.A) (Lightning Arresters) - Gap Type - Gapless Type ¦ 75(72) 24, 21 18 ¦ 5000 A 2500 A ¦ · 뇌 또는 회로의 개폐로 인한 과전압을 제한 하여 전기설비의 절연을 보호하고 속류를 차단하는 보호장치로 사용 · 비 직선형 저항과 직열 간극으로 구성된 GAP 타입과 산화아연(ZnO)소자를 적용하여 직열 간극을 사용하지 않는 GAP- LESS 타 입이 있으며 · 80 년 중반이후부터 GAPLESS 타입이 확대 사용되고 있는 추세임. ¦ · 수전실 구내 인입구 · Cable 인입의 경우 전기사업 자 측 공급선로 분기점 ¦ · 자기제 18 kV 2,500 A · 폴리머 18 kV 5,000 A ¦ ¦ 부하개폐기 (L.B.S) (Load Break Switch) ¦ ¦ ¦ · 부하전류는 개폐할 수 있으나 고장전류는 차단할 수 없음. · LBS(PF 부)는 단로기(또는 개폐기) 기능과 차단기로의 PF 성능을 만족시키는 국가 공 인기관의 시험성적이 있는 경우에 한하여 사용가능 ¦ · 수전실 구내 인입구 ¦ · 기능은 기중부하개폐기와 동일함. ¦ ¦ 기중부하 개폐기(IS) ¦ 25.8 ¦ 600 A ¦ · 수동조작 또는 전동조작으로 부하전류는 개폐 할 수 있으나 고장전류는 차단할 수 없음. ¦ · 수전실 구내 인입구 · 부하전류만의 개폐를 필요로 ¦ · 기능은 부하개폐기와 동일함. · 고장이 쉽게 발생하므로 잘 사용이 안 되고 ¦ .1�8� + : : : 8. <"p 一 13 : 》4ttL ...⌀ 芝 y 计"t 1035 �늠 言 눌 | {}
444a9d2d-229f-48d3-89fa-4323779a6395 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 1036 ¦ 기기 명칭 ¦ 정격전압 (kV) ¦ 정격전류 (A) ¦ 개요 및 특성 ¦ 설치 장소 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (Interrupter Switch) ¦ ¦ ¦ · 염진해, 인화성, 폭발성, 부식성 가스와 진동 이 심한 장소에 설치하여서는 안 된다. ¦ 하는 장소 (구내선로 간선 및 분기선) ¦ 있음. ¦ ¦ 고장구간 자동개폐기 (A.S.S) (Automatic Section Switch) ¦ 25.8 ¦ 200 A ¦ · 22.9 kV-y 전기사업자 배전계통에서 부하용량 4,000 kVA(특수부하 2,000 kVA)이하의 분기점 또는 7,000 kVA 이하의 수전실 인입구에 설치하여 과부 하 또는 고장전류 발생시 전기사업자측 공급선로의 타보호기기(Recloser, CB 등)와 협조하여 고장구간을 자동개방하여 파 급사고 방지 · 전 부하상태에서 자동 또는 수동투입 및 개방 가능 · 과부하 보호기능 · 제작회사마다 명칭과 특성이 조금씩 다 름. ¦ · 전기사업자측 공급선로 분기 점 · 수전실 구내 인입구 · 자가용선로 ¦ · 고장구간 자동개폐기는 제작회사 및 특성에 따 라 명칭이 서로 다르게 사용되고 있으며 아래 와 같음. - A.S.S(고장구간 자동개폐기) (Automatic Section Switch) - A.S.B.S(고장구간 자동개폐기) (Automatic Section Breaking Switch) - A.S.B.R.S(고장구간 자동개폐기) (Automatic Sectionalizing Breaking Reclosing Switch) - A.S.F.S(고장구간 자동개폐기) (Automatic Sectionlizing Fault Switch) - G.A.S.S(고장구간 자동개폐기) (Gas Auto Section Switch) 등 ¦ ¦ 고장구간 자동개폐기 (A.S.S) (Automatic Section Switch) ¦ 25.8 ¦ 400 A ¦ · 22.9 kV-y 전기사업자 배전계통에서 부하용량 8,000 kVA(특수부하 4,000 kV A)이하의 분기점 또는 수전실 인입구에 설치하여 전기사업자측 공급선로의 타 보호기기(Recloser, CB 등)와 협조하 여 고장구간을 신속 정확히 분리하여 파급사고 방지 · 전 부하상태에서 자동 또는 수동투입 및 개방 가능 · 과부하 보호기능 · 낙뢰가 빈번한 지역, 공단선로, 수용가 선로 등에 사용이 가능 ¦ · 중요국가기관, 공공기관, 병 원, 빌딩, 공장, 군사시설 등 정전시 큰 피해를 입을 우 려가 있는 장소의 선로 또 는 수전실 구내 ¦ ¦ ¦ 자동부하전환 개폐기 (A.L.T.S) (Automatic Load Transfer ¦ 25.8 ¦ 600 A ¦ · 이중전원을 확보하여 주전원정전시 또 는 전압이 기준 값 이하로 떨어질 경우 예비전원으로 자동절환되어 수용가가 계속 일정한 전원 공급을 받을 수 있 음. ¦ · 중요국가기관, 공공기관, 병 원, 빌딩, 공장, 군사시설 등 정전시 큰 피해를 입을 우 려가 있는 장소의 선로 또 는 수전실 구내 ¦ ¦ .1�8� + : : 8. <"p 一 13 : 》4ttL ...⌀ く y 计"t 한국전기설비규정 (KEC) | {}
ac85ffc4-25a5-4eab-a34c-c1d9043ac826 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | ¦ 기기 명칭 ¦ 정격전압 (kV) ¦ 정격전류 (A) ¦ 개요 및 특성 ¦ 설치 장소 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Switch) ¦ ¦ ¦ · 자동 또는 수동전환이 가능하여 배전반 내 에서 원방조작가능 · 3 상 일괄조작방식으로 옥내 외 설치가 능 ¦ ¦ ¦ 【비고 1】상기내용은 참고용으로 간단하게 기술하였음. 【비고 2】제작회사 마다 제품명칭과 특성이 다르므로 기기 선택 시 충분히 검토한 후 적정한 기기를 설치하는 것이 바람직함. .1�8� + : : 8. <"p 一 13 》4托 o 广 y 计"t 1037 눌 I �늠 吉 | {}
6304c74b-3487-4354-970a-fc3e5b8f00e2 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 한국전기설비규정(KEC) (부록 350) 350-1 수변전설비의 배전반 등 최소 간격 ¦ 번호 ¦ 제 목 ¦ 관련조항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350 - 1 ¦ 수변전설비의 배전반 등 최소 간격 ¦ 350 ¦ 1. 변압기, 배전반 등 수전설비의 보수점검에 필요한 공간 및 방화상 유효한 공간 확보 등을 위한 최소 간격은 표 A350-1 의 값 이상일 것. 표 A350-1 수전설비의 배전반 등의 최소 간격 (단위 : m) cal ¦ 위치별 기기별 ¦ 앞면 또는 조작·계측면 ¦ 뒷면 또는 점검면 ¦ 열상호간 (점검하는 면)【주】 ¦ 기타의 면 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특고압 배전반 ¦ 1.7 ¦ 0.8 ¦ 1.4 ¦ - ¦ ¦ 고압 배전반 ¦ 1.5 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ - ¦ ¦ 저압 배전반 ¦ 1.5 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ - ¦ ¦ 변압기 등 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ 0.3 ¦ 【비고 1】앞면 또는 조작계측 면은 배전반 앞에서 계측기를 판독할 수 있거나 필요조작을 할 수 있는 최소 거리임. 【비고 2】뒷면 또는 점검 면은 사람이 통행할 수 있는 최소거리임. 무리 없이 편안히 통행하기 위하여 0.9 m 이상으로 함이 좋다 【비고 3】열상호간(점검하는 면)은 기기류를 2 열 이상 설치하는 경우를 말하며 배전반류의 내부에 기기가 설치 되는 경우는 이의 인출을 대비 하여 내장기기의 최대 폭에 적절한 안전거리(통상 0.3 m 이상)를 가산한 거리를 확보하는 것이 좋다. 【비고 4】기타 면은 변압기 등을 벽 등에 연하여 설치하는 경우 최소 확보거리이다. 이 경우도 사람의 통행 이 필요할 경우는 0.6 m 이상으로 함이 바람직하다. L 1038 I ...1�8� + "S >"一 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... "4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
ba4f2e9c-582c-40c8-bc22-8171be0d8622 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | 부 록 2. 고압 또는 특고압 수전설비가 큐비클인 경우에 금속함 주위와 간격 또는 다른 조영물이나 다른 시설물 과 간격은 원칙적으로 다음 그림 A350-1 과 같이 한다. ![image](/image/placeholder) BD DD SD SD SD SD FD FD 앞면 앞면 *용접 등의 구조로 환 *용접 등의 구조로 기구, 환풍기 등이 환기구, 환풍기 등이 있는 경우 없는 경우 NF FF SD SD SD SO FD 앞면 FD 앞면 cal Code * 용접 등의 구조는 큐비클의 마감 면을 용접하였거나 나사 등으로 견고히 고정시켜 쉽게 떼어낼 수 없게 만들어진 구 조의 것을 말한다. 0 그림 A350-1 큐비클의 간격 등 【비고 1】FD 는 저, 고압용의 경우 1.5 m 이상, 특고압용의 경우 1.7 m 이상으로 함이 바람직하다. 【비고 2】SD 는 큐비클의 마감 면을 떼어낼 수 없는 경우의 벽마감 면과 큐비클의 마감 면 사이의 거리로 최소 0.6 m 이상이어야 하며 0.8 m 이상으로 하는 것이 통행에 편리하다. 【비고 3】BD 는 큐비클의 뒷마감 면이 나사 등으로 고정되어 있어 필요 시는 나사 등을 열고 작업을 하여야 하는 경우로 큐비클 마감 면부터 벽마감 면까지 최소 0.6 m 이상 이어야 하며 보수작업이나 통행을 위 하여 0.8 m 이상으로 하는 것이 바람직하다. 【비고 4】DD 는 큐비클 뒷면에 개폐문이 있는 경우에 큐비클중 문의 폭이 제일 큰 것의 문 폭에 최소 0.3 m 이상(문을 열어놓은 상태에서 통행을 쉽게 하기 위해서는 0.6 m 이상)을 가산한 값 이상으로 하여 야 하며 어떠한 경우라도 1.2 m 이상으로 하여야한다. 【비고 5】FF 는 큐비클 뒷마감 면이 용접되어 있거나 나사 등으로 견고히 고정되어 있어 열어볼 확률이 거의 없거나 뒷면에 환풍기 등이나 환기구가 설치되어 있는 경우로 소방상 필요한 최소 공간 또는 점검 상 최소공간의 확보측면에서 저고압큐비클은 최소 0.3 m 이상, 특고압 큐비클은 0.6 m 이상 확보하는 것이 바람직하다. 【비고 6】SO 는 큐비클의 옆면에 문이 있는 경우로 DD 의 경우와 같다. 다만, 문에 계측기 등이 설치되는 경 우는 FD 에 준한다. 【비고 7】NF 는 큐비클 뒷마감 면이 FF 의 경우와 같고 뒷면의 환풍기나 환기구가 없는 경우로(완전밀폐구조) 간격에 제한을 받지는 않으나 건물의 벽체가 인화물인 경우는 소방상 필요에 의해 큐비클 뒷면의 도장을 위해 0.3 m 이상 확보하는 것이 바람직하다. 부록 ...1�8� + " "v >"一 0 이 ... 8... " <"p ー 't's ... 》4tL ...⌀ ,⌀I fi 计"t 1039 I | {}
01a91c0f-8480-4a71-b881-64abfce809e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
98a9a5a2-d889-46a2-adaa-ce9ac440c156 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | CO -te · 한국전기설비규정 핸드북 초 판 1 쇄 2021 년 2 월 1 일 2 쇄 2024 년 3 월 1 일 편 저 발 행 인 발 행 소 ![image](/image/placeholder) � 주 소 전 화 팩 스 ¦ 사단법인 대한전기협회 ¦ ¦ --- ¦ ¦ (사)대한전기협회장 ¦ ¦ 사단법인 대한전기협회 ¦ ¦ ¦ ¦ 서울특별시 송파구 중대로 113 02) 2223-3600 ¦ ¦ 02) 2223-3719 ¦ ¦ www.kea.kr ¦ Homepage ¦ 가 ¦ 록 ¦ 격 80,000 원 번 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등 ¦ 호 ¦ 제 2-19(1977. 5. 11) ¦ ¦ I S B ¦ N ¦ 978-89-7081-086-7 93560 ¦ L <복제불허> ...1�8� + "," >" 0 이 ... 8... <"p 一 't⌀ ... 》4ttL ...⌀ ,⌀I fi 计"t | {}
41b4189c-b1de-4b88-96f0-d17ca9afd22a | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
7f155bd6-5afa-449f-94f3-b591eb4d79e4 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
b284b99c-9092-4a27-9c8d-5e50b943fa72 | 한국전기설비규정핸드북_20240516095737_0 | Code Electro-technical Korea EC .1�8� + 이 8... <"p 一 't⌀ 》4社 ...⌀ ,,I fi 计"t | {}
32685372-9e80-4a18-abc1-f3d4ab8a16ff | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ No ¦ 기존/ 신규 ¦ Item 구분 ¦ 공종 ¦ 건물명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ WWT ¦ ¦ 9 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ WWT ¦ ¦ 10 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ WWT ¦ ¦ 12 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ WWT ¦ ¦ 18 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 19 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ● FAB Maximizing_C/R ● FAB Maximizing_UT ● 구조/평단면 ● 단지배치 ● Layout 변경 ● 법규 검토 ● 기타 | {}
5bc51d3c-b609-45fd-9a9e-278d8e8f741a | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 20 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 21 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 23 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 24 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 26 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ M10F ¦ ¦ 27 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 28 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 30 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 31 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ M10F ¦ ¦ 33 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
d3106fab-9298-40d1-9f8e-d37f66fb9201 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 34 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 36 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ CUB ¦ ¦ 39 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 41 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 42 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ WWT ¦ ¦ 44 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 45 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 47 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 48 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 51 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 52 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ W12B ¦ ¦ 54 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 55 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 57 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
6ac86e84-9f5b-46a4-98b0-122e93a3cff2 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 58 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 59 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 61 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 62 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 63 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 64 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 66 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 67 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 68 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 69 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 71 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 74 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 76 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 77 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 81 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 82 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 84 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 85 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
bebfdd52-26e8-4953-a2e6-43fe33f65a6a | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 86 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 87 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 88 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 89 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 91 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 92 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 93 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 94 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 96 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 97 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 98 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 99 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 101 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 102 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 103 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 104 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 106 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
cbeabb38-2a31-4c0b-8c09-74f265b9fc30 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 107 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 108 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 109 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 111 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 112 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 113 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 117 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 118 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 119 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 121 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 122 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 123 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
eecef2c1-62bb-49ef-bedd-71e43247074c | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 126 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 127 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 128 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 129 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 131 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 132 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 133 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 134 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 137 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 138 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 139 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 140 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 141 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 142 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 143 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ ¦ 144 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ | {}
a4a8ec7b-e57d-4a3e-a9b4-60b4e97ab3a5 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 145 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 146 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 147 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 148 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 149 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 150 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 151 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 152 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 153 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 154 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 155 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 156 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 157 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 158 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 159 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 160 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 161 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 162 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ ¦ 163 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ 신규 기타 자동제어 ¦ ¦ 164 ¦ 신규 ¦ 기타 자동제어 ¦ 기타 자동제어 ¦ ¦ 165 ¦ 신규 ¦ 기타 자동제어 ¦ 기타 자동제어 ¦ ¦ 166 ¦ 신규 ¦ 기타 자동제어 ¦ 기타 자동제어 ¦ ¦ 167 ¦ 신규 ¦ 기타 자동제어 ¦ 기타 자동제어 ¦ ¦ 168 ¦ 신규 ¦ 기타 자동제어 ¦ 기타 자동제어 ¦ ¦ 169 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 170 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 171 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 172 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 173 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ | {}
6f994100-8080-46af-b837-dcbf876720a0 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 174 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 175 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 176 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 177 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 178 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 179 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 180 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 181 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 182 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 183 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 184 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 185 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 186 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 187 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 188 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 189 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 190 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 191 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 192 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 193 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 194 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 195 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 196 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 197 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 198 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 199 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 200 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 201 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ | {}
5d4b3863-7f05-4f4c-83b0-6c758a6234ea | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 202 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 203 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 204 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 205 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 206 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 207 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ ¦ 208 ¦ 신규 ¦ 기타 ¦ 자동제어 ¦ | {}
c83b8b00-7423-4770-b94f-60c9cbe7b991 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ¦ 食商品 ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
868c2dfc-4799-4f45-b9e5-e8c1485eb343 | M16 Ph-2 의사결정 관리 List_제어.xlsx | ● 설계 Requirement 및 반영요청 (발주처 ▶ SK 에코플랜트) (OR) ● 의사결정 필요사항 (SK 에코플랜트 발주처) ¦ 제목 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PH2 자동제어밸브 나사풀림방지 기능 적용 건 ¦ ¦ PH2 PT4 BOX 단자대 적용 건 ¦ ¦ PH1C OAC 계기 적용 건 ¦ ¦ PH2 OAC 분기 DUCT 풍속계 적용. ¦ ¦ PH2 시방서 UPDATE ¦ ¦ W12B WWT 시스템 ¦ ¦ PH2 TGMS DUCT 설계 ¦ ¦ PH2 WWTS TANK LT NOZZLE ¦ ¦ PH2 WWTS SUMP PIT ¦ ¦ PH2 PLC SYSTEM 보고(PH1 및 타 공종 INTERFACE) ¦ ¦ W12B WWT SYSTEM ¦ ¦ PH2 OAC 습도 센서 SAMPLE 적용 건 ¦ ¦ 광역상수도망 설계건 ¦ ¦ PH2 VOC Damper Actuator 적용 건 ¦ ¦ PH2 PGMS L2 Switch Model 건 ¦ ¦ TMS-SCR 간 연동 건 ¦ ¦ W12B WWT PKG PLC CPU 적용 모델 ¦ ¦ W12B Ph 센서 ROD TYPE 건 ¦ ¦ W12B 제어 CABLE TRAY 의 적용 건 ¦ ¦ PH2 OAC 습도 센서 SAMPLE 적용 건 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PH1C H2SO4 열교환기 관련사항. ¦ ¦ W12B 통합운영실 SYSTEM RACK 분리 ¦ ¦ W12B 분석기 관련 수처리기술팀과 회의 건 ¦ ¦ 온도저감동 불합리 ¦ ¦ PH2 방화구역 관통부 마감 ¦ ¦ M10F Remodeling 공사 ¦ ¦ PH1C CONTROL VALVE FEEDBACK 관련 ¦ ¦ PH2 pH Sensor Typical 적용 건. ¦ ¦ W12B Sump Pump Level Switch 적용 ¦ ¦ W12B PLC ¦ ¦ 광역상수도망 ¦ ¦ M1 OF Remodeling 공사 ¦ ¦ PH2 시공 팀 PLC BASE Anchor Hole 개선 제안 ¦ ¦ HSB 매입 시공 관련 ¦ ¦ --- ¦ ¦ W12B PLC 사전 검수 ¦ ¦ W12B 통합운영실 Door ¦ ¦ 광역상수도망 ¦ ¦ PH1C CUB PCW System PT 관련 ¦ ¦ PH2 8F, 9F PLC RM 내 PLC 배치 변경 ¦ ¦ PH2 PGMS 수량 ¦ ¦ PH2 고압 CO2 VMB 설계 ¦ ¦ PH2 PLC Wire Harness ¦ ¦ PH2 WWTS 유량계 Network 변경. ¦ ¦ W12B Wire Harness 관련 사항 ¦ ¦ 통합운영실 Door ¦ ¦ W12B AT 인양 관련 ¦ ¦ 비상저류조/ W11 MOV 불합리 건 ¦ ¦ EUV 3D 전기실 SCADA 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS UTP CABLE COLOR ¦ ¦ PH1C, PH2 C/T 계기 관련 ¦ ¦ 광역 상수도 계기 건 ¦ ¦ PH2 SCR TMS HCL 연동 건 ¦ ¦ W12B LEAK PANEL 구성 관련 ¦ ¦ 사급 ITEM 주간 보고 ¦ ¦ PH2 TMS HCL SCR PLC 연동 건 ¦ ¦ PGMS 도급내역 ¦ ¦ 백연방지 CONTROL 관련 ¦ ¦ 고압 CO2 도급내역 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PGMS STP 적용 관련 ¦ ¦ LT Remote Type 적용 관련 ¦ ¦ 사내망 LIST 송부 필요. ¦ ¦ 광역상수도망 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC 검수 ¦ ¦ PH1C 시공 잔여 작업 List 송부 필요(송부완료) ¦ ¦ PH2 고압 CO2 VMB 제어 도급예산 내역 송부(송부완료) PH2 OAC Sample Test 계기 설치 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS 도급공사 ¦ ¦ PH2 공조 PLC 현장 입고 CM Comment 관련 ¦ ¦ PH2 용 백엽상(백연방지 Control 용) 관련 ¦ ¦ Ph2 Inverter Warning Signal 적용 건 ¦ ¦ PH2 System Switch HUB 납기 지연 건 ¦ ¦ PH2 UT Matrix R0 → R1.1 변경 관련 ¦ ¦ PH2 용 백엽상 추가 관련 ¦ ¦ 광역상수도 2 단계 제어밸브 적용 건 ¦ ¦ PH1, PH2, OAC PT Protection 방법 ¦ ¦ PH2 PGMS Rack 현장 납품 관련 사항. ¦ ¦ PH2 PGMS L2 Switch 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS STP CABLE COLOR 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS L2 SWITCH 필요 수량 송부(송부 완료) ¦ ¦ PH2 PGMS 물량 관련 ¦ ¦ 수증기 저감장치 VENDOR 선정에 따른 VP 검토 필요 ¦ ¦ EUV C/R 확장에 따른 사급/도급 비용 정리 필요 ¦ ¦ 시공 공법제안 ¦ ¦ M15 PH3 EPS/PLC RM 통합 적용 ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 COOLING TOWER 수증기 저감장치용 CABLE DUCT 건 ¦ ¦ M16 Ph2 PGMS 방폭 글랜드 변경 건 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M16 Ph1A/B/C PGMS 공사 건 ¦ ¦ PLC 자재 LIST ¦ ¦ M16 PH2 INVERTER PANEL 통신 CABLE ¦ ¦ KEC 전기설비규정 신설 규정적용 관련 ¦ ¦ PH2 De-NOx, De-NH3 PLC PANEL 과 공조 PLC STP Cable 거리 관련 ¦ ¦ 광역상수도 ¦ ¦ INV PANEL, MCP PANEL 내 제어 Cable 포설 관련 ¦ ¦ Infra Team 광케이블 포설 용 CABLE DUCT 관련 ¦ ¦ 나사풀림방지 박스 COOLING TOWER 발판 간섭 ¦ ¦ TMT1 설치 TYPICAL 수정 ¦ ¦ PH2 PGMS 공장 검수 ¦ ¦ KEC 규정 적용 관련 ¦ ¦ Ph2 환경예산 사급/도급 예산 송부 필요. ¦ ¦ Ph1 PLC Panel 내부 부식 ¦ ¦ Ph2 Cooling Tower 발판, Control Valve 나사풀림방지박스 간섭 건. ¦ ¦ M15 Ph3 KEC 규정 적용 건. ¦ ¦ M15 Ph3 개선사항 ¦ ¦ Ph2 가설전원이 공급되는 PLC 에 대하여 본전원으로 전환 필요 ¦ ¦ Ph2 가동전특별점검 결과 ¦ ¦ M15 Ph3 후강/박강전선관 적용 ¦ ¦ M15 Ph3 Schematic 개선 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M16 Ph2 PGMS 도급공사 ¦ ¦ M15 Ph3 F04 1F EPS/PLC RM Layout 변경 ¦ ¦ M15 Ph3 폐액 Leak Scope ¦ ¦ PH1 비상배기 스위치 이설 관련 ¦ ¦ M15 PH3 자재승인서 관련 ¦ ¦ M15 PH3 폐액 LEAK SYSTEM ¦ ¦ 초음파 유량계(Kronhe) 적용 건 ¦ ¦ M15 PH3 Bulk gas PCP 적용 건. ¦ ¦ M15 PH3 설계 준비자료 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M15 Ph3 시공 개선제안 ¦ ¦ M15 Ph3 CMS 감시 대상 관련 ¦ ¦ M15 Ph3 Powder Trap 온도 센서 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 비상배기 연동 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M15 Ph3 시공 개선제안 ¦ ¦ M16 Ph2 PCW20(SCR.) 말단 PT 변경 요청 ¦ ¦ M16 Ph2 SCR RM Cable Duct Over Flow ¦ ¦ --- ¦ ¦ 사급 ITEM 주간 보고 ¦ ¦ M15 Ph3 CUB CCSS ACQC 및 Drum 반입구 Drain Line MOV 요청 건. ¦ ¦ M15 Ph3 SEC 보일러 ¦ ¦ 'H2 VMB 개선 방안 ¦ ¦ M15 PhX Bulkgas Sub Line 유량계 적용 건 검토 ¦ ¦ 광역상수도 관련. ¦ ¦ M15 PhX CUB Future 설비 장비 수용성 검토 ¦ ¦ M16 Ph2 Punch List 송부 필요 ¦ ¦ M15X PT4 Panel 적용 건 ¦ ¦ M16 Ph2 4 번 CORE 10F PLC RM 용도 변경 ¦ ¦ H2 VMB BOX 개선 검토 요청 ¦ ¦ M16 Ph2 Bulk gas GN2 PCV Type 변경 건 ¦ ¦ M16 Ph2 항온항습기 추가건(F05-CTH-15002C) ¦ ¦ M16 Ph1 개착/비개착 공동구 결로 ¦ ¦ M15X PT4 Panel 적용 건 ¦ ¦ PT4 Panel 적용여부 재검토. ¦ ¦ M15X 방화댐퍼 SCOPE ¦ ¦ M16 PH2 수증기저감장치 MIXER DAMPER ACTUATOR 적용 건 ¦ ¦ M15X PT4 BOX 적용 건 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M15X H2 VMB 개선제안 ¦ ¦ M15X 옥외용 DUCT(POSMAC) 적용 구간 ¦ ¦ M15X PT4 NOZZLE 적용 기준 ¦ ¦ M16 PH1 PLC 실부하 정리 사항 ¦ ¦ M16 Ph2 TMS 연결용 광케이블 Route ¦ ¦ M16 Ph2 FOUP. RM PT4 PANEL 설치건 ¦ ¦ M15X SCR RM CABLE DUCT 설계 ¦ ¦ 5X POWER 분리 적용 건 ¦ ¦ M15X 지붕층/옥탑층 RTU PNL 적용 건 ¦ ¦ M15X H2 VMB 개선 적용 건 ¦ ¦ M15X OAC FILTER 용 DPT SCOPE 건. ¦ ¦ M15X PT4 PANEL 적용 건 ¦ ¦ F03-PCWP-85002 Bearing Temp. Sensor 설치 지연 건 ¦ ¦ B1F WWTs Sump, Level Switch 설치 지연 건 ¦ ¦ PCP Power Duct Panel 구분 방안 ¦ ¦ F03-PCWP-85002 Bearing Temp. Sensor 설치 일정 ¦ ¦ B1F WWTs Sump, Level Switch 설치 Scope 확인 ¦ ¦ PCP Power Duct Panel 구분 방안 ¦ FAB 공동구 Area, 제어덕트 VS 전기 Tray 간섭 관련 건 CM 단 제어공사 품질개선 방안 M15X 기존 유수분리조 Pump Signal → SCADA Panel 연결 건 M15X H2 VMB BOX 개선안 FAB 공동구 Area, 제어덕트 VS 전기 Tray 간섭 관련 건 환경예산 보고 건 내자재 제조국가 관련 사항 (ex. Belden Cable) M15X Bulk Gas Room 유량계 전원공급 Scope 확인 건 M15X 지원관 Utility 공급관련 자동제어 Scope 확인 건 M16 Ph2 유량계 Sample Test 적용건 제어설계 업무 개선건 (제어 Item Vendor Print 적용 확대) M15X IFA 기준 PLC 사급 금액 보고 C01-CT-R5003D-2,4,6 소손 관련 건 H2 VMB 개선안 의사결정 대기 M16 Ph2 Cooling Tower MCC 소손 관련 건 M16 Ph2 Mid. Scrubber Area, Cabinet 배기 말단 압력 감시 관련 건 M16 Ph2 PT4 시공방법 개선 공유 광역상수도 & TC 동 Data Center 공사 업체 선정 관련 보고 M16 Ph2 Mid. Scrubber Area, Cabinet 배기 말단 압력 감시 관련 건 M15X PT4 BOX 적용 M15X 전기/제어 시방서 비교 검토 필요 M15X 전기실 내부는 제어 Cable 포설 건 M15X 지원관 공동구 공사 M15X 소전력구 제어 공사 제어/전기 시방서 비교 검토 관련 M16 CUB 비계 설치 검측 결과 통보 지연 발생 건. M15X HSB(비상배기 스위치) 매립 관련 M15X Power Consumption M15X PT Nozzle 규격 변경 건 New FAB 추가 SAMPLE 계기 적용을 위한 SPEC. 검토 LOTO 용 Valve Cover 적용 건 LOTO 용 Valve Cover 적용 건 M16 Ph2 룸 차압 Sensing Point 변경 건. M16 Euv 확장 공사 M16 Ph2 Turn-Over 준비 M16 Ph2 Tunr Over 서류 M16 Ph2 Tunr Over 서류 RS-485 Cable 말단 처리 M16 PH2 C/T 내부 수조에 TDS SENSOR 오작동 M16 PH2 CABLE DUCT OVERFLOW 시공 BP 투입 관련 하여 타 PJT 및 부서 시공 BP 투입현황 확인 필요 SAMPLE TEST 계기 실사용 현황 및 AVL(외자재 및 내자재) 작성 필요 M16 Euv 마감 6PSEL106 VBP 와 CABLE DUCT 간섭 건. M16 Euv 마감 PJT SCHEMATIC DIAGRAM 용어 관련 Y - PJT 계획설계 관련 건. M15X 의사결정 Sheet_ . ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PH2 자동제어밸브 나사풀림방지 기능 적용 건 관련 검토 ¦ ¦ PH2 PT4 BOX 단자대 적용에 대해 시방서 검토 ¦ ¦ PH1C OAC 계기 수량 및 설치 위치 검토 ¦ ¦ PH2 OAC 분기 DUCT 풍속계 적용 검토 ¦ ¦ PH2 시스템 관련 시방서 UPDATE 검토 ¦ ¦ W12B WWT 시스템 Spec 및 PKG interface 검토 ¦ ¦ PH2 TGMS DUCT 설계 scope 검토 ¦ ¦ PH2 WWTS TANK LT NOZZLE 수량 검토 ¦ ¦ PH2 WWTS SUMP PIT 계기 수량 및 구성 검토 ¦ ¦ PH2 PLC SYSTEM 보고 ¦ ¦ W12B WWT SYSTEM wire harness 적용 검토 ¦ ¦ PH2 OAC 습도 센서 SAMPLE 적용 건 관련하여 ¦ ¦ 광역상수도망 제어 계기 검토 ¦ ¦ PH2 VOC Damper Actuator Spec 검토 ¦ ¦ PH2 PGMS L2 Switch Model 비교 ¦ ¦ TMS-SCR 간 연동 컨셉 검토 ¦ ¦ W12B WWT PKG PLC CPU 적용 모델 확인 ¦ ¦ W12B Ph 센서 ROD TYPE 적용에 대하여 ROD LENGTH 검토 및 TYPE 재확인 필요 ¦ ¦ W12B 제어 CABLE TRAY 의 기준 확인 ¦ ¦ PH2 OAC 습도 센서 SAMPLE 적용 검토 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PH1C H2SO4 열교환기 제어 설계 scope 검토 ¦ ¦ W12B 통합운영실 SYSTEM RACK 분리 검토 ¦ ¦ W12B 분석기 관련 수처리기술팀과 회의 결과 확인 ¦ ¦ 온도저감동 불합리 관련하여 검토 ¦ ¦ PH2 방화구역 관통부 마감 적용 검토 ¦ ¦ M1 OF Remodeling 공사 계기 및 scope 검토 ¦ ¦ PH1C CONTROL VALVE FEEDBACK 기준 검토 ¦ ¦ PH2 pH Sensor Typical 및 계기 model 검토 ¦ ¦ W12B Sump Pump Level Switch model 및 컨셉 검토 ¦ ¦ W12B PLC 제작 일정 및 진행 절차 ¦ ¦ 광역상수도망 CONTROL VALVE 및 제어 설계 검토 ¦ ¦ M1 OF Remodeling 공사 계기 및 scope 검토 ¦ ¦ PH2 시공 팀 PLC BASE 검토 ¦ ¦ HSB 매입 시공 방안 검토 ¦ ¦ --- ¦ ¦ W12B PLC 사전 검수 ¦ ¦ W12B 통합운영실 Door Size 관련 ¦ ¦ 광역상수도망 CONTROL VALVE 및 제어 설계 검토 ¦ ¦ PH1C CUB PCW System PT 관련 ¦ ¦ PH2 8F, 9F PLC RM 내 PLC 배치 변경 ¦ ¦ PH2 PGMS 수량 발주처 검토 ¦ ¦ PH2 고압 CO2 VMB 제어 설계 반영 관련 ¦ ¦ PH2 PLC Wire Harness 적용 범위 관련 ¦ ¦ PH2 WWTS 유량계 Network 구성 관련 ¦ ¦ W12B Wire Harness 관련 ¦ ¦ 통합운영실 Door size 관련 ¦ ¦ W12B AT 인양 관련 ¦ ¦ 비상저류조/ W11 MOV 불합리 건 관련 ¦ ¦ EUV 3D 전기실 SCADA VP 접수 뒤 검토 필요 ¦ ¦ PH2 PGMS UTP CABLE COLOR 관련 ¦ ¦ PH1C, PH2 C/T 계기 변경 적용 관련 ¦ ¦ 광역 상수도 관련하여 - CONTROL VALVE 설치 ¦ ¦ PH2 SCR TMS HCL System 연동 관련 ¦ ¦ W12B LEAK PANEL 구성 관련건 ¦ ¦ 사급 ITEM 주간 보고 ¦ ¦ PH2 TMS HCL SCR PLC 연동 건 ¦ ¦ PGMS 도급내역 관련 ¦ ¦ 백연방지 CONTROL 관련 ¦ ¦ 고압 CO2 도급내역 ¦ ¦ --- ¦ ¦ PGMS STP 적용 관련 ¦ ¦ LT Remote Type 적용 관련 ¦ ¦ 사내망 LIST 송부 필요. ¦ ¦ 광역상수도망 Valve 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC 검수 ¦ ¦ PH1C 시공 잔여 작업 List 송부 필요(송부완료) ¦ ¦ PH2 고압 CO2 VMB 제어 도급예산 내역 송부(송부완료) PH2 OAC Sample Test 계기 설치 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS 도급공사 Cable 관련 ¦ ¦ PH2 공조 PLC 현장 입고 CM Comment 관련 ¦ ¦ PH2 용 백엽상(백연방지 Control 용) 추가 관련 ¦ ¦ Ph2 Inverter Warning Signal 적용 건 ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 System Switch HUB 납기 지연 건 ¦ ¦ PH2 UT Matrix R0 → R1.1 변경 사급내역 관련 ¦ ¦ PH2 용 백엽상 추가 관련 ¦ ¦ 광역상수도 2 단계 제어밸브 적용 건 ¦ ¦ PH1, PH2, OAC PT Protection 방법 ¦ ¦ PH2 PGMS Rack 현장 납품 관련 사항 ¦ ¦ PH2 PGMS L2 Switch 항목 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS STP CABLE COLOR 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS L2 SWITCH 필요 수량 송부(송부 완료) ¦ ¦ PH2 PGMS 물량 관련 ¦ ¦ 수증기 저감장치 VENDOR 선정에 따른 VP 검토 필요 ¦ ¦ EUV C/R 확장에 따른 사급/도급 비용 정리 필요 ¦ ¦ 시공 공법제안 ¦ ¦ M15 PH3 EPS/PLC RM 통합 적용 ¦ ¦ PH2 COOLING TOWER 수증기 저감장치용 CABLE DUCT 건 ¦ ¦ M16 Ph2 PGMS 방폭 글랜드 변경 건 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M16 Ph1A/B/C PGMS 공사 건 ¦ ¦ PLC 자재 LIST 관련하여 - 사급용 PLC 자재 ¦ ¦ M16 PH2 INVERTER PANEL 통신 CABLE 관련 ¦ ¦ KEC 전기설비규정 신설 규정적용 관련 ¦ ¦ PH2 De-NOx, De-NH3 PLC PANEL 과 공조 PLC STP Cable 거리 관련 ¦ ¦ 광역상수도 관련하여 - CONTROL VALVE -- > ¦ ¦ INV PANEL, MCP PANEL 내 제어 Cable 포설 관련 ¦ ¦ Infra Team 광케이블 포설 용 CABLE DUCT 관련 ¦ ¦ 나사풀림방지 박스 COOLING TOWER 발판 간섭 ¦ ¦ TMT1 설치 TYPICAL 수정 관련 ¦ ¦ PH2 PGMS 공장 검수 ¦ ¦ KEC 규정 적용 관련 ¦ ¦ Ph2 환경예산 사급/도급 예산 송부 필요. ¦ ¦ Ph1 PLC Panel 내부 부식 ¦ ¦ Ph2 Cooling Tower 발판, Control Valve 나사풀림방지박스 간섭 건. ¦ ¦ M15 Ph3 KEC 규정 적용 건. ¦ ¦ M15 Ph3 개선사항 ¦ ¦ Ph2 가설전원이 공급되는 PLC 에 대하여 본전원으로 전환 필요 ¦ ¦ Ph2 가동전특별점검 결과 ¦ ¦ M15 Ph3 후강/박강전선관 적용 ¦ ¦ M15 Ph3 Schematic 개선 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M16 Ph2 PGMS 도급공사 ¦ ¦ M15 Ph3 F04 1F EPS/PLC RM Layout 변경 관련 ¦ ¦ M15 Ph3 폐액 Leak Scope ¦ ¦ PH1 비상배기 스위치 이설 관련 ¦ ¦ M15 PH3 자재승인서 관련 ¦ ¦ M15 PH3 폐액 LEAK SYSTEM ¦ ¦ 초음파 유량계(Kronhe) 적용 건 ¦ ¦ M15 PH3 Bulk gas PCP 적용 건. ¦ ¦ M15 PH3 설계 준비자료 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M15 Ph3 시공 개선제안 ¦ ¦ M15 Ph3 CMS 감시 대상 관련 ¦ ¦ M15 Ph3 Powder Trap 온도 센서 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 비상배기 연동 관련 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC PNL 부식 조치 ¦ ¦ M15 Ph3 시공 개선제안 ¦ ¦ M16 Ph2 PCW20(SCR.) 말단 PT 변경 요청 ¦ ¦ M16 Ph2 SCR RM Cable Duct Over Flow ¦ ¦ --- ¦ ¦ 사급 ITEM 주간 보고 ¦ ¦ M15 Ph3 CUB CCSS ACQC 및 Drum 반입구 Drain Line MOV 요청 건. ¦ ¦ M15 Ph3 SEC 보일러 ¦ ¦ 'H2 VMB 개선 방안 ¦ ¦ M15 PhX Bulkgas Sub Line 유량계 적용 건 검토 ¦ ¦ 광역상수도 관련. ¦ ¦ M15 PhX CUB Future 설비 장비 수용성 검토 ¦ ¦ M16 Ph2 Punch List 송부 필요 ¦ ¦ M15X PT4 Panel 적용 건 ¦ ¦ M16 Ph2 4 번 CORE 10F PLC RM 용도 변경 ¦ ¦ H2 VMB BOX 개선 검토 요청 ¦ ¦ M16 Ph2 Bulk gas GN2 PCV Type 변경 건 ¦ ¦ M16 Ph2 항온항습기 추가건(F05-CTH-15002C) ¦ ¦ M16 Ph1 개착/비개착 공동구 결로 ¦ ¦ M15X PT4 Panel 적용 건 ¦ ¦ PT4 Panel 적용여부 재검토. ¦ ¦ M15X 방화댐퍼 SCOPE ¦ ¦ M16 PH2 수증기저감장치 MIXER DAMPER ACTUATOR 적용 건 ¦ ¦ M15X PT4 BOX 적용 건 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M15X H2 VMB 개선제안 ¦ ¦ M15X 옥외용 DUCT(POSMAC) 적용 구간 ¦ ¦ M15X PT4 NOZZLE 적용 기준 ¦ ¦ M16 PH1 PLC 실부하 정리 사항 ¦ ¦ M16 Ph2 TMS 연결용 광케이블 Route ¦ ¦ M16 Ph2 FOUP. RM PT4 PANEL 설치건 ¦ ¦ M15X SCR RM CABLE DUCT 설계 ¦ ¦ 5X POWER 분리 적용 건 ¦ ¦ M15X 지붕층/옥탑층 RTU PNL 적용 건 ¦ ¦ M15X H2 VMB 개선 적용 건 ¦ ¦ M15X OAC FILTER 용 DPT SCOPE 건. ¦ ¦ M15X PT4 PANEL 적용 건 ¦ ¦ F03-PCWP-85002 Bearing Temp. Sensor 설치 지연 건 ¦ ¦ B1F WWTs Sump, Level Switch 설치 지연 건 ¦ ¦ PCP Power Duct Panel 구분 방안 ¦ ¦ F03-PCWP-85002 Bearing Temp. Sensor 설치 일정 ¦ ¦ B1F WWTs Sump, Level Switch 설치 Scope 확인 ¦ ¦ PCP Power Duct Panel 구분 방안 ¦ ¦ FAB 공동구 Area, 제어덕트 VS 전기 Tray 간섭 관련 건 ¦ ¦ CM 단 제어공사 품질개선 방안 ¦ ¦ M15X 기존 유수분리조 Pump Signal → SCADA Panel 연결 건 ¦ ¦ M15X H2 VMB BOX 개선안 ¦ ¦ FAB 공동구 Area, 제어덕트 VS 전기 Tray 간섭 관련 건 ¦ ¦ 환경예산 보고 건 ¦ ¦ 내자재 제조국가 관련 사항 (ex. Belden Cable) ¦ ¦ M15X Bulk Gas Room 유량계 전원공급 Scope 확인 건 ¦ M15X 지원관 Utility 공급관련 자동제어 Scope 확인 건 M16 Ph2 유량계 Sample Test 적용건 제어설계 업무 개선건 (제어 Item Vendor Print 적용 확대) M15X IFA 기준 PLC 사급 금액 보고 C01-CT-R5003D-2,4,6 소손 관련 건 H2 VMB 개선안 의사결정 대기 M16 Ph2 Cooling Tower MCC 소손 관련 건 M16 Ph2 Mid. Scrubber Area, Cabinet 배기 말단 압력 감시 관련 건 M16 Ph2 PT4 시공방법 개선 공유 광역상수도 & TC 동 Data Center 공사 업체 선정 관련 보고 M16 Ph2 Mid. Scrubber Area, Cabinet 배기 말단 압력 감시 관련 건 M15X PT4 BOX 적용 M15X 전기/제어 시방서 비교 검토 필요 M15X 전기실 내부는 제어 Cable 포설 건 M15X 지원관 공동구 공사 M15X 소전력구 제어 공사 제어/전기 시방서 비교 검토 관련 M16 CUB 비계 설치 검측 결과 통보 지연 발생 건. M15X HSB(비상배기 스위치) 매립 적용 유무 M15X Power Consumption M15X PT Nozzle 규격 변경 건 New FAB 추가 SAMPLE 계기 적용을 위한 SPEC. 검토 LOTO 용 Valve Cover 적용 건 LOTO 용 Valve Cover 적용 건 M16 Ph2 룸 차압 Sensing Point 변경 M16 Euv 확장 공사 M16 Ph2 Turn-Over 준비 M16 Ph2 Tunr Over 서류 M16 Ph2 Tunr Over 서류 RS-485 Cable 말단 처리 M16 PH2 C/T 내부 수조에 설치한 TDS SENSOR 에 결로로 인한 센서 오작동 M16 PH2 CABLE DUCT OVERFLOW 시공 BP 투입 관련 하여 타 PJT 및 부서 시공 BP 투입현황 확인 필요 SAMPLE TEST 계기 실사용 현황 및 AVL(외자재 및 내자재) 작성 필요 M16 Euv 마감 6PSEL106 VBP 와 CABLE DUCT 간섭 건. M16 Euv 마감 PJT 수행 시 SCHEMATIC DIAGRAM 에 사용되는 용어 통일 하여 적용. Y - PJT 계획설계 관련 건. ¦ 결론 및 세부사항 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 1) 공급되는 모든 자동제어밸브에 나사풀림방지 기능 적용. ¦ ¦ 1) 자동제어 시방서와 동일하게 Panel 내부 기준으로 펜홀 단말처리및 단자대 적용 ¦ ¦ 2) PH2 PKG 관련 단자대에 해하여 VP 접수 후 Comment 필요. ¦ ¦ 1) F05 OAC-2M5001 에의 분기덕트에 설치되는 DT1, TT5 에 대하여 운영팀 요청 사항 반영 여부 최종 확인 필요. ¦ ¦ 2) 설치 위치 확인 후 계기 TAG NO. 수정 필요 ¦ ¦ 1) OAC SUB DUCT 의 풍속계는 PH1 과 동일한 기준으로 적용/설치 ¦ ¦ 1) 시스템 관련 시방서 실제 적용 여부 확인 하여 차주 재 보고 필요. ¦ ¦ 1) PLC MR SPEC. 적용 건 ¦ ¦ - WIRE HARNESS 적용 必, 반영 가능 여부 금주 중 벤더 회신 접수 필요 ¦ ¦ 2) GPS 시계는 제안한 모델 적용 가능하나, W12A SPEC.과 동일 한지 확인 후 적용. ¦ ¦ 3) PKG INTERFACE 확인 후 관련사항 반영 되어 설계 필요. ¦ ¦ 1) PH2 TGMS DUCT 에 대하여 설계 필요(A/F 하부 및 PLENUM P/R 하부) ¦ ¦ 2) TGMS DUCT 시공 및 SYSTEM 설계 는 제어 설계/시공 SCOPE 에 포함되지 않음. ¦ ¦ 1) PH1 과 동일하게 TANK 당 LT NOZZLE 1EA 적용 ¦ ¦ 1)SUMP 에 설치되는 LS 는 이중화 적용 예정에 따라 관련사항 설계 반영 필요 ¦ ¦ 2)PH1A 에 해당 하는 부분도 LS 추가 여부 확인 후 PH2 설계에 반영 필요 ¦ ¦ 1) 첨부 2 PH2 시스템 검토 보고서 중 1-1 B1F PURIFIER SYSTEM 은 ALT-1 으로 진행 ¦ ¦ 2) 2-1~5-1 의 시스템은 첨부 보고서 CONCEPT 으로 진행 ¦ ¦ 3) 2MF DATA CENTER 는 추후 INFORM 접수 후 시스템 구성방안 재확인 예정 ¦ ¦ 1) WIRE HARNESS 에 대한 IBL 기준 VENDOR 에 송부 예정. (첨부 3) 첨부 3 WIRE HARNESS 적용 기준(IBL) ¦ ¦ 1) OAC 내부 습도 센서에 대하여 고습용 습도 센서 SAMPLE TEST 필요 ¦ ¦ 2) 기존 동일한 센서 설치 후 고습용 습도센서 추가 설치하여 TEST 필요 첨부 3 M16 PH2_ OAC 습도센서 개선제안 ¦ ¦ 1) 유량계 적용 개소 확인 필요.(by 수처리 기술팀) ¦ ¦ 2) 인입 T.P 이후 유량계 설치 및 감시가 어려우므로, 유량계 적용 여부 검토 필요 ¦ ¦ 1) 방폭구역 확인 후 비방폭 지역일 경우, 비방폭 모델 적용 ¦ ¦ 1) L2 Switch 적용 모델 확인 후 내역서 수정하여 송부필요. ¦ ¦ 1) TMS STACK HCL 연동 관련하여 PH1 과 동일한 CONCEPT 으로 진행 ¦ ¦ 2) TMS 가 설치되는 STACK 및 SHELTER 위치 접수 후 상세설계 진행 필요 ¦ ¦ W12B WWT PKG PLC CPU 적용 모델 확인 필요 W12B Ph 센서 ROD TYPE 적용에 대하여 ROD LENGTH 검토 및 TYPE 재확인 필요 ¦ ¦ W12B 제어 CABLE TRAY 의 시방기준은 제어 시방서 기준으로 적용 ¦ ¦ 1) OAC 습도 센서 C/R 용 OAC FAN 1 대 기준으로 적용 함. 2) SENSOR 만 OAC 내부 설치됨. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 운영팀 요청에 의해 DPCV, PT 이중화 요청 하였으나, 추가 목적에 대하여 설비팀에 재확인 요청. 2) 추가 목적 확인 후 반영 여부 검토 예정. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) 통합운영실에 설치되는 Server Rack 에 대해서 내역과 동일하게 Server/ Comm Rack 으로 각각 분리한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) SK ecoplant 에서 제안 한 AT Rod 길이로 진행 한다. 2) 단 SS Rod 중 2,100mm (SUS) 이상에 대해서는 상단부 인양할 수 있는 고리 설치하여 유지보수를 용이하게 한다. 3) Flange 의 경우 Clamp Type 이 아닌 기존과 동일한 Bolt, Nut 적용 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) W12A Punch 사항으로 MOV 2EA 에 대해서 W11 에서 W12A I/O 변경 요청 건 변경여부 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ → 발주처 확인 필요 1) 방화 커버 시스템 적용관련 소방법규상 문제 없는 경우 방화 커버 시스템 적용 - 방화시스템 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 관련 자료 소방설계팀 검토 요청 예정. 1) #3 Area 관련 Local SDC 에 연결된 TMT 재연결에 대한 Scope 추가 검토 필요. 2) 급수 저장 Tank 추가 관련 Inform 접수 및 검토 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ > 설계 검토 이후 관련 추가 비용 산정 필요 1) VALVE OPENING FEEDBACK Accuracy 에 대한 기준 검토 필요 '_ Valve Opening Range 별 Accuray 기준 확인하여 Valve Specificiation, 시방서, 시운전 Check Sheet Update 예정. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) pH Sensor 설치용 Typical 은 기존과 동일하게 Pipe 방식으로 적용. 2) pH Sensor 는 Sensor 및 물 확인이 가능한 JUMO 社제품으로 적용. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) 기 수행 PJT 와 동일하게 LOP 에서 SUMP PUMP 제어/교번운전 적용 - HH Alarm 은 PLC 감시 되며, 교번 운전 적용에 따라, LL Alarm 에 대하여 PLC 미 감시, HH Buzzer 접점으로 이용. - Sump Pump Sequence 접수 후 Pump 운전 조건 문제 없는 지 확인 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) 12 월 첫 PANEL 제작 완료 일정 확인 후 검수 진행 예정. 2) WWT PKG 와 PLC 간 INTERFACE 검토를 위해 PLC/PKG VENDOR 간 업무 진행 사항에 대한 WEEKLY REPORT 제출 필요 3) PLC 입고 Schedule 시공팀에 전달 필요. 1)CONTROL VALVE 적용 에 대한 SIZE 검토 중 2) 기타 수처리 기술팀 요청사항(SYSTEM 추가, 유량계등)에 대하여 검토 진행 예정. 1) #3 Area 관련 Local 운전 중인 공조기 SDC 와 신규 TMT(기존 TMT 철거, 신규설치)간 Cable 포설 요청 받음 2) NPW Tank 관련 LT, LCV 추가 3) 관련 시스템 업무 비용 - VO 관련 내역서 송부 완료 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) 시스템 업체 검토 중이며 반영 가능시 BASE 설계에 반영 첨부 3_ PLC BASE 시공성 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1) HSB 전선관은 기본적으로 매입 시공 적용 하며, 현장 여건 및 시공성 문제로 노출이 필요한 경우 발주처 승인 후 노출 시공 ¦ ¦ --- ¦ ¦ - 노출시공이 필요 개소 주간회의 시 별도 보고 필요. ¦ ¦ 2) HSB 설치 시 타각기/타부서 기기등과 간섭 피하여 일정한 기준으로 설치 될 수 있도록 기준 확인 필요. ¦ ¦ 1) PLC FAT 의 경우 21.12.09 (목)에 진행 예정. ¦ ¦ 1) Door Height 2400 으로 인해 장비 반입이 어려워, 장비 반입이 가능하도록 인테리어 재검토 필요 ¦ ¦ 1) CONTROL VALVE 적용 에 대한 SIZE 검토 중 ¦ ¦ 2) 기타 수처리 기술팀 요청사항(SYSTEM 추가, 유량계등)에 대하여 검토 진행 중 ¦ ¦ 1) PT Drain 에 대한 Trench 연결 관련하여 반영여부 발주처 확인 필요. ¦ ¦ 1) PLC 간 간격 고려한 배치안 시공성 검토 > 시공팀과 시공성 검토하여 현재 안 유지 예정, 추후 PJT 수행 시 배치시 해당 사항 고려 하여 설계 진행 ¦ ¦ - 도급물량은 1310EA 최신 Layout 기준으로 물량 산정 하며(Gas Caibnet No. 있는것만 반영) ¦ ¦ 1) 고압 CO2 시스템 및 제어공사 도급내역으로 반영하며 내역은 별도 분리 하여 관리. ¦ ¦ 1) 자재수급 문제로 인하여, PLC 내부 결선용 Wire 중 Power 관련된 Cable 은 기존과 동일한 수축 튜브로 진행. ¦ ¦ 1) PH1 UPW Comm. Rack 에 Spare 가 부족하여, WWTS Flowmeter 가 Assign 된 Scalance 는 PH2 에 신규 공급된는 UPW Comm. Rack 으로 연결. ¦ ¦ 1) 업체에서 납기로 인해 요청한 12AWG Cable Numbering 에 대해서 수축 튜브로 진행 ¦ ¦ 1) 제어 인테리어 업체에서 송부한 것과 같이 운영실-서버룸 간 Door 에 대해서 1000x2400 으로 진행 ¦ ¦ 1) 제어 Scope 의 경우 협의 사항과 같이 2000 초과 에 대해서 인양용 고리를 설치 한다. 2) Pipe Rack 이 설치되지 않는 경우 수처리기술팀 요청에 따라 필요 시 건축팀에서 연장 설치 ¦ ¦ 3) System (PKG)사 AT 의 경우 설치 필요 List 정리 후 수처리기술팀과 기계 발주처 간 협의 및 진행 ¦ ¦ W12A HMI 구성 변경에 대해서는 운영팀 진행 예정. ¦ ¦ EUV 3D 전기실 SCADA VP 접수 뒤 검토 필요 ¦ ¦ PH2 PGMS UTP CABLE COLOR 는 TGMS CABLE 와 다른 COLOR 적용. ¦ ¦ C/T 아래 BASIN 은 Seperator 로 분리되어 있음 ¦ ¦ - - 분리된 BASIN 구조에 따라 LT 2EA, TDS 2 EA 적용 필요. C/T 업체가 공급하는 MFR. 재확인 필요. ¦ ¦ - LT Model - CONTROL VALVE 설치 개소 적용 가능 여부 검토 중 ¦ ¦ - 이외 분석기, 유량계, PT 등 적용 검토 ¦ ¦ - TMS 에서 HCL OUTPUT 을 SCR PLC 연결 하는 방안 우선 검토 후, 안되는 경우 PH1 과 동일 하게 적용 하는 방안 검토 필요. LEAK PANEL BEACON 외 HORN/BUZZER 적용 필요. (인허가 지적사항) ¦ ¦ W12B 1) 첨부 1 사급 주간 보고서 참조 ¦ ¦ ¦ ¦ 1) PH1AB 과 동일한 Concept 으로 적용(공조 PLC 에서 HCL AO 출력) ¦ ¦ 1) 753 EA 기준으로 도급내역 재산정(물량 마감은 674EA 기준으로 마감) ¦ ¦ ¦ ¦ 2) 27" Monitor 1 EA 도급내역 추가 필요. 백연방지 CONTROL 관련하여 Ph2 용 백엽상 추가 유무 확인 필요. ¦ ¦ 고압 CO2 도급내역 별도 분리 필요. ¦ ¦ --- ¦ ¦ PGMS STP 적용 유무는 시공팀 시공성 확인 후 적용 필요. ¦ ¦ LT Remote Type 은 납기 문제로 인해, 기존과 동일한 Direct Mount Type 으로 LT 적용. ¦ ¦ 사내망 LIST 송부 필요. ¦ ¦ 1) CONTROL V/V, 운영시스템등 제어관련사항 별도 회의 필요 ¦ ¦ M16 Ph2 PLC 검수 자료: 첨부 2 참조 ¦ ¦ PH1C 시공 잔여 작업 List 송부 필요(송부완료) ¦ ¦ PH2 고압 CO2 VMB 제어 도급예산 내역 송부(송부완료) ¦ ¦ PH2 OAC Sample Test 계기 설치 시 시공팀 혁신 과제 중 기존 사용되는 Cable 대비 O.D 가 작은 Cable Sample 로 적용 하여 성능 검증 ¦ ¦ - PGMS 도급공사 관련하여 Cable 은 Full Capa. 기준으로 적용 - 공사기간: 본공사 기간 까지(~22.10.31) ¦ ¦ - Cable 은 STP Cable 로 적용함 ¦ ¦ - Cable 물량은 설계팀 재확인 예정 ¦ ¦ PH2 공조 PLC 현장 입고 CM Comment 관련하여, 첨부 2 와 같이 적용 하며, 별도로 System Vendor 에 Mail 송부 예정. ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 용 백엽상(백연방지 Control 용) 추가여부 확인 필요. ¦ ¦ - Ph-1C 와 동일하게 Ph-2 도 Inverter Warning 반영 - 설계 반영 완료. ¦ ¦ - 입고일자 재확인 및 단축 방안 협의 하여 차주 공유 1) 자동제어 밸브 사항 업데이트하여 송부 ¦ ¦ - FAB 북측으로 Ph-2 용 백엽상 적용 ¦ ¦ - Hynix 담당자와 협의 후 제어 설계 적용여부 최종 결정 ¦ ¦ 1) 현장에 Sample 시공 완료, 첨부 2_ 설치 사진 참조 2) 후 예정. ¦ ¦ 적용 확인 제어 도면에 반영 1) 현재 제작된 PGMS RACK 은 현장 입고 시킨 후, L2 Switch 현장 설치 함. ¦ ¦ PH2 PGMS 각 월별 필요 L2 Switch 물량 확인을 위해, 최신 Cabinet 입고 List 접수 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 PGMS STP CABLE COLOR 관련하여, NFSS 에 명시 된 TGMS CABLE 와 중복되는 사항 확인이 되어, PGMS CABLE COLOR 확인 필요 ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 PGMS L2 SWITCH 필요 수량 송부(송부 완료) ¦ ¦ PH2 PGMS 물량은 아래 기준으로 산출 - CABLE DUCT: 전체 물량 ¦ ¦ - CABLE: 전체물량 ¦ ¦ - 전선관: PGS CABINET 600EA 기준 ¦ ¦ 수증기 저감장치 VENDOR 선정에 따른 VP 검토 필요 ¦ ¦ EUV C/R 확장에 따른 사급/도급 비용 정리 필요 ¦ ¦ - PLENUM/CR 용 HSB 안전성 확보를 위해 DCC 상부 작업 최소화 IO assign Concept 변경 - Panel Base 보강판 설치 및 포크리프트 삽입부 간경 수정 ¦ ¦ 첨부 2_ M16 Ph-2_ 공법개선 제안 ¦ ¦ M15 PH3 EPS/PLC RM 통합 적용 ¦ ¦ ¦ ¦ PH2 COOLING TOWER 수증기 저감장치용 CABLE DUCT 는 CASE-1 으로 적용 한다. 첨부 3 COOLING TOWER 백연방지 CABLE ROUTE 배치 참조 ¦ ¦ - 설계 Packing Type, 시공제안: Compound Type 변경, 발주처 운영팀 확인 후 시공팀 최종 결정 ¦ ¦ --- ¦ ¦ M16 Ph1A/B/C PGMS 공사는 2022. 10 월 기준으로 종료 예정 ¦ ¦ - 사급용 PLC 자재 리스트 첨부 2 참조, 사급발주에 해당하는 ITEM 발주처 최종 확인 필요. ¦ ¦ M16 PH2 INVERTER PANEL 통신 CABLE ROUTE 이용을 위해, CVV-AMS CABLE SAMPLE 시공 예정. - 대상장비: F03-OAC-105001 ¦ ¦ - 전기팀에서 M15 Ph2, M15 Ph3, M15 WWT Ph2B 의 경우 기존 Cable 포설 기준과 동일하게 적용하는 것으로 전기안전공사와 구두협의 됨에 따라 제어도 동일하게 적용 예정. ¦ ¦ PH2 De-NOx, De-NH3 PLC PANEL 과 공조 PLC STP Cable 거리 100m 이상 건 - 100m 이상 거리인 경우 STP, 광케이블 동시 포설 STP 연결 상태 확인 후 문제 시 광케이블 연결 ¦ ¦ - CONTROL VALVE --> MANUAL VALVE 로 적용, 단, 추후 공사 시 Actuator 설치 가능한 Manual Valve 및 By- Pass Line 적용 필요. - Pressure Transmitter --> Pressure Gauge 로 적용. ¦ ¦ - 광역상수도 외부 광케이블은 Single Mode 로 적용 ¦ ¦ INV PANEL, MCP PANEL 내 제어 Cable 포설을 위한 Cable Route 검토시 Flexible size 고려하여 추후 PJT 에 적용 필요 ¦ ¦ Infra Team 광케이블 포설 용 PGMS CABLE DUCT/HVAC CABLE DUCT 연결 - 시공성 용이한 연결 Point 시공팀 내부 확인 후 조치 예정 ¦ ¦ - Cooling Tower BIM Modeling 과 현장 시공이 상이하여 나사풀림방지박스 발판과 간섭 발생. 설비팀 발판 수정 안 검토 중, CONTROL VALVE 관련 REWORK 비용 설비팀 송부. ¦ ¦ - SQ PIPE 상부에 설치 하는 CASE TYPICAL 에 추가 반영 ¦ ¦ PH2 PGMS 공장 검수 완료 관련하여 - 첨부 2 검수보고서 참조 ¦ ¦ KEC 규정 적용 관련하여 전기팀 협의 후 SKEP 공유 예정 ¦ ¦ Ph2 환경예산 사급/도급 예산 송부 필요. Ph1 PLC Panel 내부 부식 - Ph2 PLC Panel 전수 조사 예정(7/25~) 첨부 2 조치 Schedule 참조 - 발판 절단 및 발판 프레임 타공 하여 유지보수 공간 확보, Sample 시공 후 보고 예정 - KEC 신규 규정 관련하여 Power/Signal 분리하여 설계 적용 검토 예정 - 고소 작업 및 시공성 확보를 위해 Junction Box 적용에 대한 개선 제안 ex) Cooling Tower, C/R TMT1, 비상배기 스위치 등. - 전선관 시공 관련하여 기존 후강전선관-나사산 체결방식 대신 박강전선관 Connector 체결방식으로 시공 방법 변경(28C 이하 전선관) Ph2 가설전원이 공급되는 PLC 에 대하여 본전원으로 전환 필요 - 기 시공 된 비상배기스위치에 대하여 필요 - 총수량: 20EA : 가동전특별점검 - 주요 시스템을 Overall 하게 볼 수 있는 Schemactic 도면에 추가 설계진행 예정. ¦ ¦ Ph1 이설 조치 16EA 결과 : 4 EA SKEP 자체검토결과 에 따른 추가 개소 - 시공성에 따라 후강전선관-나사산 또는 박강전선관 Connector 체결 방식으로 시공 - 박강전선관은 28C 이하에 적용하며, 박강전선관 시공에 따른 Typical 도면 추가 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M15 Ph3 Schematic 개선 ¦ ¦ --- ¦ ¦ - 부식 발생된 모든 PLC PNL 에 대하여 조치 예정 ¦ ¦ 첨부 2_ 절단면 부식 관련 처리 방안 참조 ¦ ¦ - Gas Cabinet 600EA 으로 도급공사 진행 하며, 600EA 시공 완료 후 보고 필요. ¦ ¦ - F04 1F EPS/PLC RM Layout 에대하여 벽체 기준 변경 - 입상 Point 는 B1F 천장, 1F 천장만 변경되며, 1F/2F 간 입상 Route 굴곡부 발생(60 도 Eblow 적용 예정) ¦ ¦ - 접수된 Scope 으로 제어 설계 진행 - Leak Point 에 대한 Sensor Type 은(Wire 또는 Point Type) ¦ ¦ PH1 비상배기 스위치 이설 완료, 눈관리 부착 완료 후 사진자료 작성하여 송부 필요. ¦ ¦ M15 PH3 자재승인서는 업체 자료 및 공급 모델 CATALOG 제출로 간소화. 필요시 V/P 관련 자료 추가 제출. ¦ ¦ - 별도 PKG 로 공사 진행 검토. ¦ ¦ - SENSOR TYPE 은 추후 추후 결정 필요(POINT 또는 WIRE TYPE) - 공사 진행 시 LEAK SENSOR 및 CABLE 공사를 위핸 절대 공기 확보 필요. SAMPLE 진행 ¦ ¦ 초음파 유량계(Kronhe) TEST 예정 ¦ ¦ - M15 Ph1/2 Area 에 Bulk gas head 및 정제기 설치 예정 - Ph3/4 고려 하여 M15 Ph3 용 PCP 별도 설치 필요.(Alt-1) - PCP 에 대하여 Ph1/2)은 별도 확인 ¦ ¦ ¦ ¦ 추가되는 CPU 연결(Ph3 또는 필요. 첨부 2_Bulk Gas PCP 구성 ¦ ¦ M15 PH3 설계 준비자료 송부 및 추후 skep//하이닉스간 별도 회의 진행 예정. 첨부 3 M15 Ph3 설계 준비자료 참조. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 8/9 일(화) 오전 8 시부터 8/11 일(목) - 8/9 일(화) : CUB 동 전체 32 개 판넬 - 8/10 일(수) : FAB 동 F03 전체 69 개 판넬 - 8/11(목) : FAB 동 F04 전체 70 개 판넬 작업 내용 : SK Hynix M16 바닥판 절단면 부식 터치업 전수 처리 ¦ ¦ 첨부 4_PLC 부식 작업일정 ¦ ¦ : H2 VMB CABLE ENTRY 변경 --> Entry 변경 관련 UT 및 업체 문의 하여 검토 요청 필요. C/R TMT1 센서 보호 방안 재검토 필요.= ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M15 Ph1/2 (EMER. LAMP, SW, FAN 긴급차단변 LEAK ¦ ¦ : DAMPER, // CUB LNG // // 02 // ALMS)에 대해 감시 M15 Ph3 CMS MONITORING 대상 확인 필요. ¦ ¦ M15 Ph3 Powder Trap 온도 센서 및 HMI 구성 반영 필요 M16 연동 관련 CPU 간 H.W CABLE 연결 필요(10 POINT) ¦ ¦ Ph2 비상배기 ¦ ¦ : 8/16 에 모든 PNL 에 대한 작업 조치 완료, 조치 완료 보고서 별도 송부 예정. ¦ ¦ ¦ ¦ CABLE 불가로 회신. ¦ ¦ ¦ ¦ : H2 VMB ENTRY 변경 --> Vendor 1 차 의견은 적용 적용 방안 검토 하여, Vendor 와 별도 협의 예정. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : UT 도면 오류 에따른 말단 배관 위치 변경에 따라 PT1-H8683B 에 설치 위치 변경하여 시공 필요.(남-->북) ¦ ¦ : SCR RM 내의 자동제어 Cable Duct 를 SCR 업체에서 사용 하여 Over flow 발생 --> SCR 계기용 Cable 자동제어 Cable Duct 에서 분리 및 SCR 용 Cable Duct 별도 설치 필요. ¦ ¦ --- ¦ ¦ 1) 첨부 1 사급 주간 보고서 참조 PH2 미 입고된 UPS 외에 시운전 완료, 추후 UPS 현장 설치 일정에 따라 시운전 별도 진행 예정. ¦ ¦ 2) SCADA - CCSS 운영 관련 사항으로 제어설계 범위에서 제외 필요. 적용 방안 검토 하여, Vendor 와 별도 협의 예정. - Valve 공급 및 System 연결 사항은 UT 또는 CCSS 업체에서 수행 필요. ¦ ¦ - SEC 보일러 FAB 감시 방안에 대해 추가 검토 필요. ¦ ¦ CUB 보일러 업체 선정 후 제어 반영사항 검토 필요. ¦ ¦ - 9/16 일 VMB 업체와 MTG 진행 예정. ¦ ¦ - Bulkgas 모든 Sub-line 에 ¦ ¦ - 유량계 적용 여부 검토 중 - 유량계수량: 총 431EA - 유량계 추가 적용에 따른 System 및 도급공사비용 검토. ¦ ¦ - 염소주입설비 PLC Vendor(Siemens 또는 Melsec)에 따른 감시 방안 검토 ¦ ¦ - 현재 산출된 System IO 내에 해당 Future IO 수용 가능. ¦ ¦ M16 Ph2 Punch List 송부 필요 - 첨부 2 M16 Ph2 PUNCH 불합리 Sheet ¦ ¦ ¦ ¦ - PT4 Panel 적용여부 재검토. - PT4 입상도 Panel 적용 가능여부 재검토 필요. ¦ ¦ M16 Ph2 4 번 CORE 10F PLC RM --> 제조부속창고로 활용으로 활용 예정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 1 안: VMB Bottom 에 공간 확보하여 Cable Gland 작업공간 확보 - 2 안: VMB Side 에 J/B 설치(노출형) - 3 안: VMB Side 에 J/B 설치, 단 VMB Size 확대하여 수정 2/3 안의 경우 VMB 상부 GDT, 유량계 등 계기에 대하여 J/B 로 연결 검토 - 현재 VMB BOX DESIGN 의 경우 지속적인 현장 시공 불합리 발생 함에 따라 개선 상기 개선 방안 적용 불가시 대체 개선방안 검토 필요(H2 VMB 별도 PLC 적용 + 통신 CABLE 연결 등) ¦ ¦ - Bulk Gas GN2 PCV MFR 변경에 따라 Signal Fail 용 Solenoid Valve 미적용 변경 전: Azbil Poitioner + SOV(Signal Fail 전용) 변경 Poitioner(Signal Fail 지원) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 후: ABB ¦ ¦ ¦ ¦ - 설비 설계 INFORM 누락으로 인해 제어설계 미반영- 3 안: VMB Side 에 J/B 설치, 단 VMB Size 확대하여 수정 - 현장 여건 상 부분 노출 전선관 시공 예정. 단, 복도/장비실내 노출은 없음. ¦ ¦ - 공조 시스템에 외기상대습도 SENSING 을 통한 환기팬 자동 ON/OFF 반영안됨 - 금주 내 시스템 환기팬 자동운전 관련 내용 반영예정. ¦ ¦ 4 Panel 적용여부 재검토. 4 입상도 Panel 적용 가능여부 재검토 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ 비상배기스위치 2 층 3 층 Common 연결 방식 --> 각각의 비상배기 스위치로 IO 적용. ¦ ¦ - 시공성 및 안전 고려하여, 기존 ¦ ¦ ¦ ¦ - 방화댐펴 자료 접수 후 SCOPE 검토 필요. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - M16 PH1 과 다른 TYPE 의 ACTUATOR 가 공급되어 시스템 또는 ACTUATOR 수정 필요. - 관련 보고서 작성하여 설비팀에 송부 완료(2022. 10.06 에 업체, 설계 미팅 진행 예정) ¦ PT4 BOX 위한 개선제안 ¦ - 적용을 보고서 송부필요. ¦ ¦ --- ¦ ¦ - PT4 BOX 적용 하는 경우 BOX SIZE 는 통일 하여 적용. ¦ ¦ - H2 VMB 업체에서 제안한 1/2 안에 대하여 COST 변경 사항 접수 필요. ¦ ¦ - FAB RF, CUB RF, FAB-CUB 간 GANTRY, 공동구 구간에 옥외용 DUCT 적용 한다. ¦ ¦ - SUB DUCT NOZZLE 2 EA 로 적용(M16 기준 적용) ¦ ¦ - VALVE 기동 전류 및 PLC SPARE 고려하여 실부하 정리 필요. ¦ ¦ - Core-2/3/6 제어 CABLE DUCT 이용 예정 ¦ ¦ - 각 CORE 당 TMS 용 CABLE 2-LINE 포설 ¦ ¦ - 사급 전기 PNL 이동 불가에 따라 기존 위치(X7-Y2)기둥 중앙 공간 이용불가 ¦ ¦ - 기존 설치 위치(X7-Y2)에서 동일한 면에 전기 PNL 간섭 최대한 피하여 설치 ¦ ¦ - SCR PLC RM 으로 인입되는 CABLE DUCT 에 대하여 SCR CABLE 고려하여 CABLE DUCT SIZE 선정 검토 필요. ¦ ¦ - PDP 사용 시 PDP PNL 수량 다수 발생 예상. ¦ ¦ PANEL 에 DUCT PANEL(POWER)추가 하여 분리 하는안 검토 필요. ¦ ¦ - PLC - 계기중 AC-->DC 로 변경 가능 여부 검토 필요 ¦ ¦ - PH3/4 각 각 RTU PANEL 분리 적용 ¦ ¦ - 각 CONCEPT 별 비교 자료 별도 송부 예정. ¦ ¦ OAC FILTER 용 DPT 관련하여 OAC 설치 일정에 ¦ ¦ - 따라 제어 시공 일정 및 안전상 ISSUE 발생 예상 - DPT 공급/설치에 대하여 설비팀과 별도 협의 필요(ex. 구매사양서) ¦ ¦ - 첨부 2 M15X PT4 PANEL 적용 보고 ¦ ¦ - 해당 Motor 반출하여 설치 예정. 일정 Fix 후 공유 예정 (by 설비팀) ¦ ¦ - LCP Panel, L/S 공급 및 설치 by 김앤드이 ¦ ¦ - L/S ↔ LCP 케이블 설치 Scope 확정 필요 (Scope 관련 히스토리 차주 재보고 예정) ¦ ¦ - 첨부 2_신규 DUCT PANEL 검토안 참조 ¦ ¦ - Power Duct Panel / Signal Duct Panel 각각 좌우배치 추가 검토 필요 ¦ ¦ - 11/8 일 부터 순차적으로 반출하여 작업 예정이며, 11/29 완료 예정. ¦ ¦ - LCP Panel, L/S 공급 및 설치 by 김앤드이 ¦ ¦ - L/S ↔ LCP 케이블 공급 및 설치 Scope, 김앤드이 재확인 필요 DUCT PANEL 검토안 참조 ¦ ¦ - 첨부 2_신규 ¦ ¦ - 전기 TEL Tray 축소 및 제어팀과 통합 가능여부 문의 메일 발송 완료. (전기설계팀 → 하이닉스 IT Infra 팀) ¦ ¦ - 하이닉스 IT Infra 팀으로부터 회신 대기중. ¦ ¦ 검토 진행중이며 검토 완료후 시방서 Update 예정. ¦ ¦ - 제어설계팀 - 전기설계팀에서 업무 Scope 검토 진행 중. ¦ - 첨부 3_ M15X H2 VMB BOX 개선 221031 참조 - 통신 Tray 축소 가능한 것으로 하이닉스 IT 인프라팀 회신 받음. - 통신 Tray 및 제어덕트 사이즈 축소하여 간섭 해결하는 것으로 전기팀과 협의 완료. - 내역서 최신화 하여, 별도 송부 완료. - 시방서에 내자재 주요 Item 에 대해 제조국가 명시 하여, 적합제품 공급 되도록 조치 예정 - UT GAS 유량계 PNL 로 공급되는 경우 - by 전기 - UT GAS 유량계 단독설치 - By 제어 - 제어관련 Scope 추가 확인 후, 별도 송부 예정 - Sample 계기 공급 예정이며, 적용가능위치 현장 검토 중. - Vendor Print 적용 가능 Item 선정후, M15X 에 Vendor Print 적용 확대 예정 M15X IFA 기준 PLC 사급 금액 보고 - MCC Schematic Diagram 검토( M16 Ph1 & Ph2 ) - PLC HIGH/LOW DO 출력 로직 추가 검토 후 보고 예정 H2 VMB 개선안 의사결정 대기 - HIGH/LOW Output 신호 관련 LOGIC Seqence 보고 (by ISAAC 손원석 부장) - Output 신호 Delay Time 운영팀과 협의 예정 (by ISAAC 손원석 부장) - 관련 PLC 자료 및 MCC 도면 별도 송부 완료 - 추가 반영 접수 시 반영 예정. (도면 작성 , 내역 산출필요) - 첨부 2 참고 및 M15X 에서 PT4 Box 적용 시 Typical 반영하여 적용 예정 광역상수도 & TC 동 Data Center 공사 업체 선정 관련 보고 - Main Sub DUCT 에 PT4 1EA 씩 설치(북 1EA, 남 1EA) - SUB DUCT 인접한 곳에 PT4 BOX 적용 - Poly TUBE 전용 CABLE DUCT 분리 설치 필요. M15X 전기/제어 시방서 비교 검토 필요 M15X 전기실 내부는 전기 Tray(AC/DC)이용 하여 제어 Cable 포설(M16 Ph2 와 동일한 Concept - 지원관 ↔ M15 통합운영실 광케이블 포설 업무 Scope 정리 필요 - 첨부 2_M15 지원관 공동구 공사 Scope 참조 - 주요 제어/감시 대상 : Sump Pit Pump, 급기/배기 FAN, 누수 감지 - SYSTEM 연결 구성 : 전력구 → SCADA PNL → 통신 → 공조 HMI - 전력구 Trench Line 에 감지 센서 type 검토 중( Point Leak Sensor 또는 Overflow Sensor ) - 기존 대전력구에 설치된 Leak 센서 오작동 보고됨. 상세 내용 확인 진행 중. - 첨부 3_SK 하이닉스 청주 M15X PH-3 전력구 추가관련 전력감시 구성검토 참조 - 전기팀과 협의 하여 제어 시방서 Update 진행 예정 - CM 단 Comment 확인 필요 - 검측결과 회신 필요. (By CM 담당자) - HSB 매립 시공 적용 안함 - HSB 용 전선관은 건식(매립시공) 습식(노출시공) 적용 예정. - 기동전류 및 여유율 고려하여 PLC 부하 선정 - 기존 설비 Nozzle NPT(F) --> PT(F)로 변경 검토 요청에 따라 Male Connector 및 계기 Process Connection 변경 필요. - 계기 Process Connection 은 PT(F) 또는 NPT+PT Adapter 의 두가지 방안 적용 검토 - PT3/PT4/TMT2 에 대한 Spec. 검토 - LOTO 를 위해 Valve Cover Sample 로 설치 예정 - EUV 확장공사 수행 시 시범 적용 검토. - High Point C/R 벽면으로 이동 설치 예정. - Hook Up 도면 수정 필요. - System 설계는 X7-X9, X9-X15 모두 포함하여 설계 진행 필요. - Turn Over 를 위한 서류 준비 필요 1) Turn-Over 서류는 USB 3EA 로 제출 2) 제출 시점은 추후 확인 필요. 1) Spare Part List 인수 Sign 본 추가 필요 RS-485 Cable 말단 처리에 대한 기준 확인 후 추후 PJT 시방서에 반영 M16 PH2 C/T 내부 수조에 설치한 TDS SENSOR 에 결로로 인한 센서 오작동 센서 교체 및 센서 설치 TYPICAL 재검토 필요. : RF SCR RM 내 SCR VENDOR CABLE 이 제어 CABLE DUCT 에 배치되어 OVERFLOW 발생 미협의 된 CABLE 이므로 VENDOR CABLE 을 제어 CABLE DUCT 에서 이동 조치 필요. 추후 PJT 수행 시 VENDOR CABLE DUCT 고려 한 CABLE DUCT SIZING 검토 필요. 단, VENDOR 에서 자체적으로 수행하는 CABLE DUCT 공사 예산과 중복 될 수 있으므로 구매사양서 또는 각 공정 내역 작성 시 CABLE DUCT 공사 반영 방법 별도 협의 필요. 시공 BP 투입 관련 하여 타 PJT 및 부서 시공 BP 투입현황 확인 필요 SAMPLE TEST 계기 실사용 현황 및 AVL(외자재 및 내자재) 작성 필요 - 해당 구간 제어 CABLE 은 없으며, 환경안전 CCTV 용 CABLE 포설 확인됨. - CABLE DUCT 철거 가능하 sk, 철거전 CCTV 용 CABLE 이설 필요. - 영어를 한글로 표현한 것들은 모두 영문 표기로 적용 - 영문 표기 시 대문자로 표기 - 한글 표기보다 영문 표기 시 의미가 확실 한 것 들은 영문으로 표기 - 계획설계 기간 동안, 통합운영실 배치 및 SYSTEM, 자동제어 CONCEPT 등 업무 진행 예정 ¦ 관련자료 (E-mail, 도면 등) ¦ 요청자 (해당팀) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A N/A ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ ▶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ ▶ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A N/A ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A N/A ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A N/A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ ▶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ▶ ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ ¦ ¦ N/A ¦ N/A N/A ▶ N/A ▶ N/A N/A ▶ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ▶ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A : N/A N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A ▶ N/A N/A ▶ N/A ▶ N/A Chart Type: pie N/A item_01 50% ¦ 요약 ¦ 건수 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 건수 ¦ 208 ¦ 100% ¦ ¦ 완 료 ¦ 208 ¦ 100% ¦ ¦ 진 행 ¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦ 미해결 ¦ 0 ¦ 0% ¦ 6/10/2024 ¦ 수신자 (해당팀) ¦ 등록일 ¦ 목표일 ¦ 검토/의사결정 완료일 ¦ 설계반영/변경 현황 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 완료 ¦ ▶ 의사결정 & 설계반영 모두 완료에 따른 종결 ▶ 의사결정은 완료. 이에 따라 설계반영 진행중 ▶ 의사결정 & 설계반영 모두 미 완료에 따른 지연/미해결 중 ¦ TER 반영유무 ¦ VE 반영유무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "T 열 / U 열" 작성 사항 (기 수행 PJT TER/VE 적용 유무 검토) ¦ "T 열 / U 열" 작성 사항 (기 수행 PJT TER/VE 적용 유무 검토) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ XXX PJT TER 사항 반영/미반영 ¦ XXX PJT TER 사항 반영/미반영 ¦ ¦ XXX PJT VE 사항 ¦ ¦ ¦ 반영/미반영 해당 없음 (-) ¦ 반영/미반영 해당 없음 (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Remark ¦ ¦ --- ¦ ¦ (해당 Item 이 기수행 PJT TER 에 해당 될 경우) ¦ ¦ (해당 Item 이 기수행 PJT VE 에 해당 될 경우) ¦ ¦ (해당 Item 이 기수행 PJT TER/VER 미해당 될 경우 / 신규 내용) ¦ | {}
4def2443-3f66-4426-8dcd-3bcbc9a8c59f | 4권.pdf | 설비공학 편람 제 4 권 공기조화방식과 장비 대한설비공학회 | {}
2657d2b1-e3fd-446d-96e2-99466a0e0324 | 4권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
b9fb0784-85e6-407a-a9a4-b52e6b69bb77 | 4권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바랍니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
e1ab0bc3-75d3-40f4-8290-77ad783743b4 | 4권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 제 1 장 공기조화설비 계획 7. 보안 ....... 1.1-19 1. 공기조화설비 계획의 개요 ........ 1.1-1 8. 자동제어와 건물관리 설비 1.1-20 1.1 계획의 기본방향 8.1 유지관리 시스템 1.2 공기조화 계획의 목표 9. 건물설비 커미셔닝 1.1-20 1.3 공기조화계획 시의 고려사항 1.4 추가적인 목표 10. 경제성 검토 ... 1.1-21 1.5 설계상의 제약사항 1.6 시공상의 제약사항 1.7 공기조화설비의 선정 기준 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.8 선택의 폭 좁히기 1.9 선정 보고서 작성 1. 개별식 공기조화의 특징 1.2-1 2. 공기조화계획과 설계 1.1-5 1.1 개별식 공기조화의 종류 2.1 계획과 설계의 업무구분 1.2 개별식 공기조화의 장점 2.2 기본구상의 주요업무 내용과 접근방법 1.3 개별식 공기조화의 단점 2.3 기획설계의 주요업무 내용 2. 설계 고려사항 1.2-2 2.4 기본설계의 주요업무 내용 2.1 외기냉방장치 2.5 실시설계의 주요 업무 내용 2.2 외기 냉수냉방 장치 3. 공기조화 계획 방법 1.1-9 3. 창문형 에어컨과 벽관통형 에어컨 ··········· 1.2-3 3.1 공조방식 계획과 설계 시 고려사항 4. 수열원 열펌프 방식 ...... 1.2-5 4. 공기조화 방식 1.1-11 4.1 개별식 공기조화의 특성 5. 멀티유닛 방식 ····· 1.2-6 4.2 중앙식 공기조화의 특성 6. 주거용과 소규모 상업용 분리형 방식 ........ 1.2-7 4.3 주요 장비 7. 상업용 독립형(각층) 방식 ······ 1.2-8 5. 새로운 환경변화에 대응하는 공기조화 계획 ·· 1.1-13 8. 상업용 옥외 패키지 방식 ········ 1.2-10 6. 설비 공간 계획 ······· 1.1-17 6.1 공조 공간 계획 9. 자동제어와 빌딩관리 시스템 ........ 1.2-11 6.2 설비공간 계획 6.3 공기분배계통 10. 유지 관리 ....... 1.2-12 6.4 배관계통 11. 건물설비 커미셔닝 ······ ..... 1.2-12 | {}
c89d9136-1b39-4e90-9d8b-e0437f8ff4ea | 4권.pdf | 2 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 2.4 분산 기계실 2.5 팬 1. 중앙공급 열원 방식의 특징 1.3-1 ....... 1.4-4 3. 공조기의 공기선도 2. 설계 고려사항 1.3-2 4. 공조기 구성요소 1.4-6 2.1 냉난방 열원장비의 부하 2.2 열원설비 계통의 유량 설계 5. 공기 분배 1.4-11 2.3 에너지 회수와 축열 6. 공조방식 1.4-11 3. 장비 1.3-4 6.1 단일덕트 방식 3.1 냉동 장비 6.2 이중덕트(dual duct) 방식 3.2 보조 냉동장비 3.3 주 가열장비 6.3 멀티존 방식 3.4 보조 가열장비 6.4 특수 방식 6.5 외주부 공기처리 방식 4. 분배 장치 1.3-7 6.6 터미널 유닛 5. 소음과 진동 및 지진 고려사항 1.3-8 6.7 공기분배 계통 제어 6.8 자동제어와 건물관리 시스템 6. 기계실 고려사항 1.3-8 6.9 유지관리 방식 6.1 중앙 기계실과 장비의 위치 6.10 건물 설비 커미셔닝 6.2 중앙 기계실 보안 7. 자동제어와 건물관리 설비 1.3-10 8. 유지관리 시스템 1.3-10 제 5 장 복사 냉난방 9. 건물설비의 커미셔닝 1.3-11 1. 복사 방식의 원리 1.5-1 1.1 열전달 1.2 열전달에 영향을 미치는 요소 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 2. 일반적인 설계 고려 사항 1.5-7 1. 개요 1.4-1 2.1 복사패널 방식의 주요 장점 1.1 전공기 공조방식의 장단점 2.2 복사패널의 단점 1.2 냉난방 계산 2.3 혼합 공조방식 1.3 조닝 3. 복사 냉난방 설비 1.5-8 1.4 난방 1.5 급기온도와 풍량 3.1 수배관 금속 천장패널 1.6 공간의 압력 3.2 건축 마감재 매립배관 설비 1.7 기타 고려사항 3.3 복사 방식의 분류 1.8 초기투자비와 운전비 및 유지관리비 3.4 전기 복사난방 방식 1.9 공조 에너지 4. 설계 순서 1.5-14 2. 공조기 1.4-3 4.1 현열 냉방 2.1 주 장비 4.2 현열 난방 2.2 공조장비 4.3 현열 난방과 냉방의 일반적인 단계 2.3 중앙 기계실 4.4 제어 | {}
33dceffc-4ec5-4046-8046-3adf2e2b41ca | 4권.pdf | 차 례 3 제 6 장 히트펌프 응용과 열 회수 방식 4.5 증기주관의 최소 관지름 5. 응축수 회수관의 관지름 선정방법 ............. 1.7-10 1. 용어 ······ 1.6-1 5.1 저압증기의 응축수 회배관 5.2 고압증기의 응축수 회수관의 관지름 선정 2. 히트펌프 방식 응용 1.6-1 2.1 히트펌프 사이클 6. 증기관과 응축수 회수관의 배관 방법 ....... 1.7-13 2.2 열원과 히트싱크 6.1 증기 주관 2.3 히트펌프의 분류 6.2 보일러의 주변 배관 2.4 히트펌프의 구성 요소 6.3 방열기와 공기조화기의 주변 배관 2.5 산업공정용 히트펌프 6.4 증기트랩의 주변 배관 6.5 감압밸브의 주변 배관 3. 열회수 시스템 ········ ... 1.6-14 6.6 응축수 회수관 3.1 폐열회수 6.7 고가배관을 통한 응축수 회수 3.2 물회로 히트펌프 방식 6.8 온도조절밸브가 있는 설비의 응축수 회수 3.3 균형 열회수 시스템 6.9 배관의 신축 대책 4. 멀티형 히트펌프 1.6-20 6.10 증기배관의 보온 4.1 멀티형 히트펌프의 개요 6.11 응축수 회수배관의 보온 4.2 히트펌프 냉매 회로와 그 구성요소 6.12 신설배관의 수압시험과 청소 6.13 동결방지 5. CO2 히트펌프 1.6-23 7. 관련 기기 1.7-20 5.1 CO2 히트펌프의 개요 5.2 CO2 히트펌프의 응용 및 적용사례 7.1 증기트랩의 선정 7.2 증기용 자동공기빼기밸브 7.3 증기용 감압밸브 제 7 장 증기설비 7.4 재증발 증기 회수탱크 7.5 증기유량계 1. 개요 .... 1.7-1 8. 온도 제어 1.7-25 2. 증기의 성질 1.7-1 2.1 증기의 장점 제 8 장 냉온수 배관 설계 2.2 증기의 성질 (포화증기표의 이용) 2.3 증기의 질 1. 개요 ······ 1.8-1 3. 증기설비의 구성 1.7-2 2. 온도에 따른 구분 1.8-1 3.1 증기의 발생 3.2 증기 수송 2.1 저온수 시스템(LTW) 3.3 증기의 이용 2.2 중온수 시스템(MTW) 3.4 응축수 회수 2.3 고온수 시스템(HTW) 2.4 냉수 시스템 4. 증기배관의 적정 관지름 선정 ...... ··········· 1.7-3 2.5 냉온수 겸용 시스템 4.1 마찰저항에 의한 방법 (Darcy Weisbach 식) 3. 밀폐회로 물 배관 시스템 1.8-2 4.2 허용 압력강하에 의한 방법 4.3 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 관지름 결정 3.1 설계 방법 4.4 속도에 의한 관지름 선정방법 3.2 열적 구성 요소 3.3 물 배관 시스템의 구성 요소 | {}
5fc241b8-9bf3-4994-a727-be2ed03ed2dc | 4권.pdf | 4 제 4 권 공기조화방식과 장비 3.4 배관 회로 제 11 장 가변냉매유량 방식 3.5 부하 시스템의 용량 제어 3.6 저온 난방 시스템 1. 개요 1.11-1 3.7 냉수 시스템 1.1 가변냉매유량 방식 3.8 2 중 온도 시스템 1.2 시스템 특징과 장점 3.9 기타 설계 고려사항 3.10 기타 설계 절차 2. 장치 구성 ...... 1.11-3 3.11 동결 방지 수용액 2.1 실내외기 구성 2.2 시스템 주요 제어부 3. 가변냉매유량 시스템 운전 1.11-4 제 9 장 냉각수 배관 설계 3.1 부하대응 운전 3.2 냉방 운전 1. 개요 .... 1.9-1 3.3 난방 운전 2. 냉각수 시스템 ..... 1.9-1 3.4 열회수 동시운전 3.5 제상 운전 2.1 1 회용 시스템 3.6 오일 회수 운전 2.2 개방형 냉각탑 시스템 3.7 습도 제어 2.3 외기냉수냉방(water economizer) 시스템 3.8 높은 난방 성능의 공기 열원 VRF 유닛 2.4 폐회로 증발식 냉각기 2.5 기타 수원 4. 설계 고려사항 1.11-7 2.6 유체의 열팽창에 의한 압력 초과 4.1 시스템 설치 시 고려사항 4.2 수열원 방식 4.3 공기열원 시스템 제 10 장 중온수 및 고온수 난방 4.4 한랭지 난방 적용 4.5 보조 열원과 의 통합사용 1. 개요 ........ ········ 1.10-1 4.6 복사냉난방과 급탕 2. 시스템 특성 .... ········ ······· 1.10-1 5. 제품 설계 사례 .... 1.11-8 5.1 시스템 형식 선택 3. 기본 시스템 ..... ....... 1.10-1 5.2 공랭식 실내외기 크기 산정 5.3 실내기와 환기설비 4. 설계 고려사항 ....... ······ 1.10-2 5.4 냉매 배관 5. 분배 배관 설계 ...... ....... 1.10-6 5.5 시스템 제어 6. 열교환기 ......... ······· 1.10-7 7. 공기 가열코일 ········· ....... 1.10-7 제 12 장 축열 설비 8. 난방 장비 ........ ....... 1.10-7 1. 축열 설비의 개요 ....... ······ 1.12-1 9. 계측 및 제어 ........ ········ 1.10-7 1.1 축열 기술 1.2 축열 효율 10. 수처리 ······· 1.10-8 2. 축열 시스템의 분류 1.12-2 11. 축열 ....... 1.10-8 2.1 축열 온도에 따른 분류 12. 안전 고려사항 ..... .... 1.10-8 2.2 축열 기간에 따른 분류 | {}
e420cb1c-7210-4b95-aee4-8ed402bc1b94 | 4권.pdf | 차 례 5 ¦ 2.3 축열 방식에 따른 분류 ¦ 5.1 필요성 5.2 효과 및 문제점 5.3 운전방식 5.4 설계방법 5.5 유지관리 6. 기타 축열시스템 6.1 태양열 시스템에서의 축열 6.2 지역난방 시스템 등에서의 축열 6.3 콜드체인 (cold chain)에서의 축열 6.4 기타 6.5 축열 시스템의 전력 저장 효과 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3. 수축열 시스템 3.1 개요 및 특징 3.2 온도 성층화 3.3 배관 방식 4. 빙축열 시스템 4.1 개요 및 특징 4.2 분류 4.3 배치 방식 5. 심야전력 이용 축열 시스템 ...... 1.12-8 ¦ ....... 1.12-4 ······ 1.12-5 ¦ 1.12-12 ¦ 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 제 13 장 덕트 제작 6.9 소음 처리 7. 산업용 덕트 제작 ...... 2.13-10 1. 건물 규정 요구사항 ········· ..... 2.13-1 7.1 재질 7.2 원형 덕트 2. 압력 분류 ··········· ......... 2.13-1 7.3 사각 덕트 3. 덕트 청소 ....... ······· 2.13-1 7.4 제작 세부사항 7.5 행거 4. 공조계통의 누설 ··········· 2.13-1 8. 항균 처리 덕트 ......... 2.13-11 4.1 덕트계통의 밀봉 4.2 밀봉재료 9. 그리스와 다습 증기용 덕트 제작 ··········· 2.13-11 4.3 누설시험 9.1 공장 제작 그리스 덕트 계통 4.4 책임 9.2 현장 제작 그리스 덕트 계통 5. 공기조화기 누설 ········· ········· 2.13-6 9.3 다습한 공기용 덕트 시스템 6. 주거용 덕트와 상업용 덕트의 제작과 시공 ... 2.13-7 10. 경질 플라스틱 덕트 ....... ······· 2.13-12 6.1 덕트 재료 11. 공기확산장치 .......... ······· 2.13-12 6.2 원형덕트와 평 타원덕트 및 사각덕트 11.1 확산 형식 6.3 유리섬유 덕트 6.4 페놀 덕트 12. 매설 덕트 .......... ······· 2.13-13 6.5 플렉시블 덕트 6.6 행거와 지지대 13. 건물 외부 덕트 ······ 2.13-13 6.7 설치 14. 내진 검증 ....... ······· 2.13-13 6.8 플래넘과 장치 외함 | {}
3a2b3022-5003-453b-a094-2b457756447b | 4권.pdf | 6 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 14 장 실내 공기 분배장치 16. 방진 2.15-17 1. 개요 2.14-1 17. 배치와 설치 2.15-17 18. 송풍기 제어 2.15-17 2. 시스템 분류 2.14-1 2.1 완전 혼합 시스템 2.2 완전 성층 시스템 제 16 장 가습기 2.3 부분 혼합 시스템 3. 장비 2.14-5 1. 환경 조건 ....... 2.16-1 3.1 급기구 3.2 회기 및 배기 흡입구 2. 건물과 산업의 특성 ........................................ 2.16-3 3.3 단말 장치 3. 습공기 선도 ······· ···························· 2.16-4 4. 에너지 고려사항 2.16-4 제 15 장 송풍기 5. 가습 장비 2.16-6 5.1 중앙 공조설비용 가정용 가습기 1. 송풍기의 형식과 운전원리 ...... 2.15-1 5.2 덕트 없는 가정용 가습기 2. 송풍기 시험과 성능 평가 ....... ·············· 2.15-5 5.3 중앙 공조설비의 산업용과 상업용 가습기 3. 송풍기 법칙 ······· ······ 2.15-6 6. 제어 2.16-10 6.1 기계식 제어기 4. 공기 밀도의 효과 ..... 2.15-6 6.2 전자식 제어기 4.1 정풍량 6.3 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 4.2 정압이 일정할 때 6.4 제어 위치 4.3 질량유량이 일정할 때 5. 송풍기 곡선 ······· 2.15-8 제 17 장 공기 냉각코일 6. 시스템 곡선 2.15-8 1. 개요 2.17-1 7. 시스템 운전 점 ····· 2.15-9 2. 코일의 용도 2.17-1 8. 송풍기와 시스템 압력 관계 ······· 2.15-10 3. 코일의 구성과 배열 ··········· ···· 2.17-1 9 닥트 시스템 특성 ..... 2.15-11 4. 코일 선정 ····· 2.17-4 10. 시스템 영향 2.15-12 5. 기류 저항 ············· ······ 2.17-6 11. 송풍기 선정 ············· ······ 2.15-13 6. 열전달 ····· 2.17-6 12. 송풍기의 병렬운전 .......... ············ 2.15-14 7. 코일의 성능 .... 2.17-6 13. 송풍기의 직렬운전 ................................... 2.15-15 7.1 현열 냉각코일의 성능 14. 소음 ····· ················· ......... 2.15-15 7.2 제습코일의 성능 15. 진동 2.15-15 8. 냉방부하 2.17-13 | {}
ea25a31b-3715-4122-9c3d-e31be43f66f8 | 4권.pdf | 차 례 7 1.1 코일 구성 9. 코일 관리 ....... ...... 2.17-14 1.2 코일 설계 10. 사용 기호 ........ ··· 2.17-15 2. 코일 유지보수 .... 2.20-5 제 18 장 건조식 제습기 제 21 장 공기청정기 1. 제습 방식 2.18-1 1.1 압축 1. 오염물질의 종류와 그 정화법 ··············· 2.21-1 1.2 냉각 1.3 액체 흡수 1.1 대기 먼지 1.4 고체 흡착 1.2 에어로졸의 특성 1.3 가스상 입자의 정화법 2. 데시컨트 제습 2.18-4 1.4 분진의 정화법 2.1 액체 데시컨트 장비 1.5 부유미생물의 정화법 2.2 고체 수착 장비 2.3 회전식 고체 데시컨트 제습기 2. 공기청정장치의 분류 2.21-3 2.4 회전식 고체 데시컨트 시스템의 에너지 절감 2.5 기기정격 3. 공기오염의 제거 구조 ..... 2.21-3 2.6 장비의 운전관리 3.1 포집 구조와 제진효율 2.7 대기압하에서 제습의 이용 4. 공기청정 장치의 종류 2.21-6 3. 고압 상태의 데시컨트 건조 2.18-14 유닛 형식 에어필터 4.1 3.1 장비 유형 4.2 롤형 에어필터 3.2 적용 4.3 백필터 4.4 정전식 집진장치 4.5 발생원용 공기정화 장치 제 19 장 기계식 제습 5. 공기청정장치의 시험방법 ····· 2.21-13 5.1 일반사항 1. 냉각제습기 ········ 2.19-1 5.2 시험방법 1.1 냉각제습의 공기선도 1.2 이동형 제습기 ... 2.21-15 6. HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터 1.3 설비형 제습기 6.1 HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터의 1.4 외조기용 직팽식 유닛 포집원리 1.5 실내 수영장용 제습기 6.2 필터의 구조 2. 제어와 감지기 ······ 2.19-7 6.3 필터의 구성 재료 6.4 HEPA 필터의 포집효율 시험방법 3. 열회수용 열교환기 ....... 2.19-7 6.5 ULPA 필터의 포집효율 시험방법 6.6 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 6.7 HEPA 필터와 ULPA 필터의 누설시험 제 20 장 공기 가열코일 6.8 HEPA, ULPA 필터의 성능 시험 보고서 7. 필터 성능 ........ ....... 2.21-22 1. 개요 ..... 2.20-1 | {}
a32d3dca-b257-43c4-896b-194f551fe950 | 4권.pdf | 8 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 1. 개요 ·············· ········· 2.22-1 2. 입자상 오염물질 제어 2.22-1 2.1 기계식 집진기 2.2 정전식 집진기 2.3 직물 필터 2.4 과립형 필터 2.5 입자 세정기 (습식 집진기) 3. 기체상 오염물질 제어 2.22-17 3.1 분무형 건식 세정 3.2 습식 충전형 세정기 3.3 기체상 오염물질의 흡착 3.4 기체와 증기의 소각 4. 보조 장비 ............. 2.22-28 4.1 덕트 4.2 먼지와 슬러리 처리 장비 5. 유지 관리 ......... 2.22-30 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 1. 개요 ······· ···· 2.23-1 1.1 일체형 히트펌프 제 3 편 가열설비와 구성요소 제 24 장 보일러 1. 각종 보일러의 구조와 특징 ············ 3.24-1 1.1 보일러 일반 1.2 원통형 보일러 1.3 수관식 보일러(water tube boiler) 1.2 설치와 서비스 2. 일체형 에어컨 2.23-2 2.1 시스템 종류 2.2 단일 패키지 장비의 종류와 설치 2.3 냉난방 급탕 복합방식 3. 에어컨 2.23-5 3.1 냉매 회로 설계 3.2 공조기 3.3 전기 설계 3.4 기계 설계 3.5 부속품 4. 공기열원 히트펌프 ....... 2.23-8 4.1 부가 히트펌프 4.2 선정 4.3 냉매회로와 구성품 4.3 시스템 제어와 설치 5. 수열원 히트펌프 2.23-10 5.1 시스템 종류 5.2 시스템 구성과 제어 6. 가변냉매유량 히트펌프 ..... 2.23-12 6.1 적용 6.2 적용 범위 6.3 냉매 회로와 구성품 6.4 난방운전과 제상운전 1.4 관류 보일러(once-through boiler) 1.5 기타 보일러 1.6 소용량 보일러의 다관설치 2. 연료와 연소장치 ........... 3.24-12 2.1 연료 2.2 액체연료용 연소장치 | {}
ce6ab66e-5fef-45b1-860c-fd44a4c9a4c0 | 4권.pdf | 차 례 9 2.3 기체연료용 연소장치 14. 배출팬 3.25-33 2.4 저 NOx 연소법 15. 마감-캡과 바람 효과 ······· 3.25-34 3. 보일러의 수질관리 3.24-16 3.1 보일러 용수 16. 규정과 표준 3.25-37 3.2 급수처리 3.3 보일러 수처리 17. 기호 3.25-37 4. 부속장치와 부속품 3.24-20 4.1 폐열회수 장치 제 26 장 난방기기 4.2 급수장치 4.3 통풍 장치 4.4 공해감소장치 1. 개요 3.26-1 4.5 부속품 2. 자연대류형 방열기기 3.26-1 5. 보일러의 자동운전제어 3.24-25 2.1 재료에 따른 분류 5.1 자동운전제어의 개요 2.2 형태에 따른 분류 5.2 보일러의 종합 운전제어 3. 강제대류형 방열기 3.26-5 3.1 팬 컨벡터 제 25 장 굴뚝과 연도 3.2 유닛히터 4. 방열기의 이론 3.26-6 1. 개요 3.25-1 4.1 방열기의 능력 4.2 설치 방법과 난방효과 2. 용어 ······ 3.25-1 5. 온풍난방기 3.26-9 3. 흡인력 원리 ······ 3.25-1 5.1 개요 4. 굴뚝의 기능 ······· 3.25-2 5.2 분류 5. 정상상태의 굴뚝 설계 식 ···· 3.25-4 6. 개별난방기기 3.26-10 6.1 개요 6. 정상상태 굴뚝 설계의 선도해법 ··········· 3.25-13 6.2 기름 온수보일러 6.3 가스 온수 보일러 7. 배기와 굴뚝 용량 계산 예제 ......... 3.25-14 6.4 심야전기 온수보일러 8. 가스 연소기기의 배기 3.25-20 6.5 석유난방기 6.6 가스난방기 9. 기름 연소기기의 배기 3.25-21 6.7 전기난방기 10. 난로용 굴뚝 3.25-23 7. 복사 난방기기 3.26-14 11. 연료 연소기기로의 공기 공급 ················ 3.25-29 7.1 개요 7.2 온수복사패널 12. 연도와 굴뚝 재료 3.25-29 7.3 원적외선 튜브히터 7.4 전기 판형히터 13. 연도와 굴뚝 부속품 3.25-31 | {}
8af6a124-1a89-4fa9-9fe7-ccf36e0b6509 | 4권.pdf | 10 제 4 권 공기조화방식과 장비 제 4 편 냉각장비와 구성요소 제 27 장 응축기 9. 냉각탑 이론 4.28-20 9.1 대향류 적분 1. 수랭식 응축기 4.27-1 9.2 직교류 적분 2. 공랭식 응축기 ·· 4.27-8 10. 탑 계수 4.28-23 3. 증발형 응축기 ........ 4.27-14 제 29 장 증발식 공기냉각장치 제 28 장 냉각탑 1. 개요 4.29-1 1. 작동 원리 4.28-1 2. 원리와 응용 ........ 4.29-1 2. 설계 조건 4.28-2 3. 직접 증발식 공기 냉각기 ........... 4.29-1 3. 냉각탑 종류 4.28-2 4. 간접 증발식 공기 냉각기 ············ 4.29-3 3.1 증발식 냉각탑 3.2 직접접촉식 냉각탑(개방식 냉각탑) 5. 직접/간접 결합 ········ 4.29-6 3.3 간접 접촉식 냉각탑 6. 공기세정기(에어와 셔) ...... ......... ......... 4.29-7 3.4 하이브리드형 냉각탑 7. 가습/감습 ········· 4.29-8 4. 시공자재 4.28-10 8. 소음의 감쇠 4.29-10 5. 선정 시 고려사항 4.28-11 9. 유지보수와 수처리 4.29-10 6. 적용 4.28-11 6.1 부지 선정 6.2 배관 6.3 용량 제어 제 30 장 액체 냉각기 6.4 외기냉수냉방(free cooling) 6.5 동절기 운전 6.6 소음 냉각기 종류 ..... 4.30-1 1. 액체 6.7 비산 6.8 냉각탑 백연 2. 열전달 ····· 4.30-3 6.9 유지관리 3. 압력손실 4.30-4 6.10 각종 검사 3.1 유체 측 압력손실 6.11 수처리 3.2 냉매 측 압력손실 6.12 백청 7. 성능 곡선 4.28-18 4. 용기 설계 4.30-5 8. 냉각탑 열 성능 4.28-20 5. 적용 시 고려사항 4.30-5 | {}
0cb7217e-ad8d-4ecd-95de-6052512cbc7d | 4권.pdf | 차 례 11 제 5 편 일반 구성 요소 제 31 장 원심펌프 2.2 스테인리스강관 2.3 주철관 2.4 동관과 동합금관 1. 원심 펌프 ·········· 5.31-1 2.5 연관 2. 구조 형상 ....................................... 5.31-2 2.6 플라스틱 배관재 3. 원심펌프의 종류 ......... ....... ·················· 5.31-3 3. 관이음쇠와 관의 접합 ····· 5.32-24 3.1 강관의 이음 4. 펌프 성능곡선 ······························ 5.31-6 3.2 스테인리스강관의 이음 3.3 주철관의 이음 5. 수배관 계통 곡선 ...... 5.31-7 3.4 동관이음쇠 6. 펌프 성능곡선과 배관 시스템곡선 ............. 5.31-8 3.5 플라스틱배관의 아음 7. 펌프 동력 .......... 5.31-9 4. 관의 신축과 지지 ........ 5.32-32 4.1 응력 계산 8. 펌프 효율 ........ ........ 5.31-9 4.2 배관의 신축 9. 상사법칙(����) ········ ········ 5.31-10 4.3 익스팬션 조인트 4.4 관의 지지 요소 10. 방사 추력(radial thrust) .......... ........ 5.31-12 11. 유효흡입 특성 ······· 5.31-12 제 33 장 밸브 12. 펌프 선정 ········ ....... 5.31-13 13. 펌프 배열 ·············· ........ 5.31-14 1. 밸브의 기초 5.33-1 1.1 밸브에 대한 주요용어 14. 원동력 ········ 5.31-18 1.2 밸브의 유량 15. 펌프 에너지 절약 ........ ········· 5.31-18 1.3 조절밸브의 유량 특성 1.4 밸브에서의 캐비테이션 16. 설치와 운전 및 커미셔닝 .......... ············ 5.31-19 1.5 밸브의 종류 17. 펌프의 현상 5.31-20 2. 정지밸브 ..... ······ 5.33-9 3. 조절밸브 ······ 5.33-20 제 32 장 배관과 이음쇠 ........ ······· 5.33-36 4. 안전장치 1. 배관의 기초 5.32-1 1.1 관에 대한 주요 용어 제 34 장 열교환기 1.2 관의 종류 1.3 관을 통과 하는 유량 1. 개요 ....... 5.34-1 2. 재료별 배관재 5.32-4 2. 열교환기 종류 ...... ····· 5.34-1 2.1 강관 | {}
810804b4-1c6f-43fe-81bb-3ddc5bde6a8f | 4권.pdf | 12 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 3. 구조 ············· ¦ ········ 5.34-4 ¦ 5. 열교환기 선정 기준 ········ ····· ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4. 용도 ........ ········ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.34-5 6. 설치 ············ ......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
6f530bb5-0e26-4e9e-851f-15aede4ab625 | 4권.pdf | 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 | {}
3074b738-bfd2-47dd-bec3-31d364f40f58 | 4권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 4 권 편찬위원 김동민, 전준용 강기호 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 제 1 장 제 2 장 강기호 제 3 장 김동민 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 4 장 김동민 제 5 장 정원호 ¦ ¦ 제 6 장 우태성 ¦ ¦ 제 7 장 강용희 ¦ ¦ 제 8 장 전준용 ¦ ¦ 제 9 장 전준용 제 10 장 전준용 제 11 장 장지영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 12 장 이동원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
0fd89e34-6a39-4a9e-802f-504fbef3153e | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-1 제 1 장 공기조화설비 계획 1. 공기조화설비 계획의 개요 1.1 계획의 기본방향 공기조화설비는 공간의 공기와 열환경을 인간이 생활하는 데 적합한 상태로 유지시켜주는 적극적인 수단으로 시대적인 변화와 인간의 요구에 따라 끊임없이 발전하고 있으며, 설계 자는 설계 의도를 만족시킬 수 있는 많은 선택의 기회를 제공 할 필요가 있다. 이러한 현명한 선택을 위한 분석과 선정 및 구현을 위해 설비설계자는 프로젝트의 설계 의도와 관련된 기능적 요구사 항을 달성하기 위해 프로젝트별 선정요인과 여기에 정의 된 관 련 기준을 고려해야 한다. 설비설계자는 제안된 설계와 설비장비 및 시스템적인 측면 뿐 아니라 신뢰성 있는 에너지와 친환경적 디자인과 관련한 지속 가능성과 시공의 편리성도 고려해야 한다. 공기조화설비는 공간의 냉난방과 환기에 필요한 열매와 공 기를 생산과 공급 그리고 제어하는 방법으로 분류된다. 이 장에서는 공기조화설비의 설계와 시공, 시운전, 운영 그리고 유지관리와 관련된 주제를 고려하여 주어진 조건에 적합한 공기 조화 방식을 선택하는 과정을 다룬다. 또한 최적의 공조설비를 선택함에 있어서 건축주의 요구사 항과 제약사항을 검토하고, 구체적인 접근방법과 일반적으로 언급되는 사항들을 기초로 한 특성을 기술하여, 최적의 공조방 식을 분석하고 선택하는 과정을 알 수 있고, 참조할 수 있다. 이러한 접근 방법은 공기조화의 변경과 빌딩시스템 업그레 이드, 시스템 보완, 빌딩 리노베이션, 증축, 규모에 관계없이 지 상이나 지하, 저층 또는 고층 어떠한 건물에도 모두 적용된다. 이러한 시스템 분석과 선택 과정을 통한 접근법은 시설의 종류에 상관없이 어떤 빌딩 프로그램에서나 최적의 시스템을 선택할 수 있도록 객관적, 주관적, 단기적, 장기적 목표를 검 토한다. 그림 1 은 프로젝트 수행 과정을 보여주며, 사업계획과 설계 계약, 수행 그리고 건설관리의 순서로 진행된다. 통합 프로젝트 수행(IPD)은 건물 소유자와 주요 협력 설계 자들이 설계팀에 적극적으로 참여할 수 있다는 점에서 발전된 설계방식으로 볼 수 있다. 설비설계자는 다양한 시스템과 장비를 고려하여 프로젝트 목표 와 희망하는 성능을 충족시키는 하나 혹은 여러 개의 시스템방 식을 제시할 책임이 있다. 설계자와 건축주는 반드시 협력하여 설계 목표와 관련된 기준을 확인하고 우선순위를 정한다. 추가적으로 프로젝트를 착수하기 전에 계획단계가 포함된 다면, 설계자와 건축주 그리고 운영자는 높은 수준의 기술적 검토를 거쳐 방법에 대한 고려와 함께 시공의 편리성을 확보 하기 위해 건설관리자와 논의 해야 한다. 1.2 공기조화 계획의 목표 공기조화계획은 건물 종류와 계획자 개인의 경험 및 설계 방법에 따라 공조방식과 열원방식, 기기설비의 크기와 위치, 적정한 사양, 적절한 배치, 방음, 방진, 제어방식 및 유지관리 측면에서의 대응 등 제반사항이 결정된다. 건축물의 기본설계 단계에서 실시설계까지의 과정에서 건축물의 기능성과 시스 템의 융화를 도모하여 공기조화설비의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 시스템을 구성한다. 공기조화의 목적은 대상 건축물의 기능성과 일체화시켜 임 의의 주어진 공간에 온도와 습도, 기류, 청정도 등을 만족시키 도록 공기의 질과 양을 조정하는 것이다. 이 주어진 공간의 환경을 위한 조건으로 맞추기 위해서는 시스템적인 해결을 모 색하여 설계공정을 진행한다. 건축물의 공조설비는 건축공사 비와 에너지 소비량, 최대부하 시의 에너지량, 시스템의 공간 구성, 소음과 진동의 허용치와 대책, 열원 공급시스템과 자동 제어, 정보관리를 수반하는 관제방식 등이 건물의 위치, 규모, 구조, 용도, 사용시간 등 제반조건에 적합하도록 균형이 이루 어져야한다. 공기조화는 그 목적에 따라 크게 쾌적공조와 산업공조로 구분되며, 쾌적공조는 거주자의 실내 거주환경을 보다 쾌적한 상태로 유지하고자 하는 것이고, 산업공조는 인간의 일상생활 이 아닌 의도한 제품의 생산 환경을 인공적으로 유지하는 것 이다. 상술한 내용과 같이 설계자의 입장에서 새로운 환경변화에 ![image](/image/placeholder) 사업계획 파악 자료수집 자료 분석 공기조화설비방식 설정 공기조화설비방식 분석 열원, 공조, 환기 설비방식 선정 기본설계 개략부하계산, 설비스페이스 계획 상세설계 설계도면, 시방서, 내역서 작성 건설관리, 통합 프로젝트 수행 그림 1 공기조화계획 흐름도 | {}
088d5a32-f1a7-49bc-bd8e-a4feb5e414bd | 4권.pdf | 1.1-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 대한 평가와 건축환경의 평가를 기준으로 건축주로부터 의뢰 받은 조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목 표를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검사하면서 목표치 에 가장 만족하도록 설계를 해나가는 과정이 필요하다. 1.3 공기조화계획 시의 고려사항 재실자의 쾌적함과 냉각 및 가열 처리 과정, 공간의 난방, 냉방 및 환기 기준은 다음과 같은 사항을 포함하여 계획한다. ¦ ① 온도 ¦ ⑬ 초기투자비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 습도 ¦ ⑭ 에너지 비용 ¦ ¦ ③ 기류 ¦ ⑮ 운전자 인건비 ¦ ¦ ④ 공기 청정도 ¦ ⑯ 유지관리 비용 ¦ ¦ ⑤ 시간당 환기 횟수 ¦ ⑰ 신뢰성 ¦ ¦ ⑥ 필요 풍속과 유속 ¦ ⑱ 유연성 ¦ ¦ ⑦ 지역 날씨 ¦ ⑲ 제어성 ¦ ¦ ⑧ 필요 실내 압력 ¦ ⑳ 생애주기 분석 ¦ ¦ ⑨ 부하계산에 의한 필요 ¦ 용량 ㉑ 디자인의 지속가능성 ¦ ¦ ⑩ 여유율 ¦ ㉒ 소음과 진동 ¦ ¦ ⑪ 공간 요구사항 ¦ ㉓ 곰팡이 방지 ¦ ¦ ⑫ 보안 문제 ¦ ¦ 이러한 요소들은 서로 밀접한 연관이 있기 때문에 발주자 와 설비설계자, 운영자 그리고 시공사는 각각의 요소가 서로 에게 어떤 영향을 미치는지 고려하여야 한다. 이와 같은 요소의 상대적인 중요성은 발주자에 따라 다르 며 동일한 발주자의 경우도 프로젝트마다 달라질 수 있다. 예를 들어, 일반적인 발주자는 원가와 운영비용의 비교, 유 지 관리의 범위 및 빈도, 재실 공간이 들어가야 하는지 여부, 시스템 오류의 예상 빈도, 오류의 영향 및 오류 수정에 필요 한 시간 등의 사항들을 고려한다. 각각의 사항들은 발주자의 목표에 따라 다른 우선순위를 적용 할 수 있다. 1.4 추가적인 목표 희망하는 환경을 제공하기 위한 주요 목표에 더하여, 설비 설계자는 발주자가 요구할 수 있는 다른 목표에 대해서도 인 지하고 설명할 수 있어야 한다. 이러한 목표들은 다음 사항을 포함한다. ① 계절별 착수 날짜 ② 입주자의 입주 날짜 ③ 운영자에 대한 훈련 ④ 컴퓨터 장비의 운영과 같은 진행과 정에 대한 지원 ⑤ 무균 환경의 촉진 ⑥ 임대 시장성의 확대 ⑦ 임대 수익 향상 ⑧ 자산가치 향상 ⑨ 자산의 공적인 이미지 쇄신 설계자가 각 사항의 장단점에 대한 완벽한 정보를 제공했 을 때 발주자는 적절하게 가치를 판단할 수 있다. 설계자가 발주자의 경제적, 기능적 목표를 알지 못하는 것 처럼 발주자도 각각의 공기조화 방식의 장단점에 대해 잘 알 지 못한다. 이러한 이유로 발주자는 사업을 주도해야 하고 구상 단계 인 시스템 선정시에 참여해야 한다. 최종 설계의 도가 지속가능하도록 운영자의 참여 필요성도 동일하다. 모든 발주자는 설계팀에 공기조화의 안전성을 요구해야 한다. 이러한 안전 기준은 건물 내에 영향을 주는 요소와 마 찬가지로 연기나 독성 매연, 홍수 등 건물 외부의 요소도 함 께 다루어야 한다. 공기조화의 안전에 관련된 방식을 선택할 때는 다른 설계 팀 요원이나 안정성 전문가나 발주자 자체의 안전담당 그룹이 필요할 수 있다. 1.5 설계상의 제약사항 기준 목표와 추가 목표가 설정되면, 많은 시스템 제약사항 이 결정되어 작성되어야 한다. 설비설계자는 프로젝트 설계 시 공기조화설비와 관련된 설 계상의 제약사항을 해결하기 위해 관련 설계자와 발주자가 긴 밀히 협력하여야 한다. 설계와 관련된 제약사항은 다음과 같다. ① 온도, 습도, 기압 등의 성능 제한요소 ② 규정 요구사항 ③ 가능한 용량 ④ 가능한 공간 ⑤ 가능한 유틸리티 기반 ⑥ 가능한 인프라 ⑦ 건축 기술 ⑧ 시스템 효율성과 에너지 예산 ⑨ 운영자의 지식과 능력 ⑩ 기존의 건물 임차인 1.6 시공상의 제약사항 설계자는 프로젝트 시공 전에 공기조화설비의 시공성을 고 려해야 한다. 어떤 제약사항은 설계의 성공에 상당한 영향을 줄 수 있으 므로 설계과 정에서 간과 될 수 없다. 시공성과 관련된 사항은 다음과 같다. ① 바닥 하중과 건물 내부 진입, 통과 경로 등 상태 ② 철거와 교체 ③ 건물 내부 진입과 진출 ④ 건물의 기존 용도와 운영 유지 ⑤ 건설비용 ⑥ 공사 일정 ⑦ 공기조화설비의 설치 가능성 ⑧ 설비장비의 준비와 납품 소요 기간 ⑨ 지정된 공간에 설비장비의 반입 가능성 ⑩ 설비장비의 유지관리성 | {}
34f128ac-14dd-4a5b-955c-5bc15b3cd2a1 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-3 1.7 공기조화설비의 선정 기준 모든 대안에 대한 정량적 평가가 이루어지는 프로젝트는 없으므로 상식, 과거 자료 및 주관적 경험에 따라서 적용 가 능한 시스템을 하나 또는 둘로 집약시킨다. 1) 공조부하와 공조조닝 냉난방부하에 따라 공간에 적합하고 건축기술과 잘 맞는 방식을 선정한다. 필요 용량을 산정하여 설비 크기가 결정되 며, 필요 용량 범위 내에서 가장 잘 작동될 수 있는 공기조화 방식을 선택한다. 부하는 거주/비거주 시간과 날씨, 용도, 활동, 내부 부하, 일사 등에 따라 다르다. 각 실마다 용도와 일사 노출에 따라 다르기 때문에 각 실을 쾌적하게 유지하기 위해서는 각실 자 체 제어가 필요하다. 별도의 환기와 같이 특별한 요구사항이 있는 구역은 독립적인 설비가 필요하다. 조닝의 정도와 각 존에 필요한 온도제어 그리고 독립된 존 을 위한 공간 요구사항도 공조방식의 선택여지를 좁혀준다. 2) 공기환경 조절성능 효율적인 설비 운영이나 경제적인 설치에 상관없이, 방식이 예상 조건과 재실자의 활동에 따라 허용 오차 범위내에서 희 망하는 실내환경을 유지할 수 있는지와 불쾌한 거주 조건의 발생 없이 물리적으로 건물에 잘 맞는지에 대해서만 고려할 수 있다. 냉방제어와 습도제어는 종종 공기조화 구성품과 부속설비 의 크기를 결정하는 기초가 된다. 환기 요구사항도 시스템 크 기 결정에 중요하다. 예를 들어, 환기를 위해서나 건물에서 배 기한 공기를 대체하기 위해 많은 양의 외기가 필요한 경우 설 계자는 많은 양의 외기를 유입시키거나 효율적으로 조절할 수 있는 방식만 고려하면 된다. 선정할 때 효율적으로 열을 전달하는 것은 동일하게 중요 할 수 있다. 냉방 시에 효율이 높고 쾌적한 분배 방식이 난방 시에는 안 좋은 선택이 될 수도 있다. 냉방과 습도조절 및 열전달 성능간의 조합은 한 가지 날씨 에 한 가지 조건으로 적용을 하면 간단해 보일 수 있지만, 더 엄격한 요구조건이 있는 경우에는 받아들여지지 않을 수 있다. 3) 건축계획 연관성 공기조화설비와 분배설비는 종종 많은 공간을 차지한다. 주 요 구성품도 구조물의 보강이 필요할 수 있다. 그릴과 레지스터, 디퓨저, 팬코일유닛, 복사패널, 칠드빔 등 의 말단 장치의 크기와 외관은 거주 공간에서 보이기 때문에 건축적 디자인에 영향을 미치므로 실내디자인 요소로 반영되 어야 한다. 4) 경제성 제한된 건축 예산도 공기조화방식 선정에 영향을 줄 수 있다. 과거 자료를 살펴보면, 어떤 방식은 제한된 예산 때문에 경 제적으로 실현되지 못한다. 추가적으로 유지관리비와 인건비, 재료비 등의 연간 유지관 리비용과 운영예산은 시스템분석과 선정 과정에서 필수적인 부분이 되어야 한다. 이것은 특히 상당 기간 건물을 유지관리 해야하는 건물주 및 관리자에게 중요하다. 건물가치설계(VE) 해법은 원가를 줄이는 방법을 제공하는 비용 중심의 성능과 설비의 생애주기 측면에서 더욱 지속가능 한 방법과 투자에 대한 합리적인 보상으로 최상의 가치를 제 공한다. 5) 효율성 만약 건물 운영자가 빌딩시스템을 효율적으로 운영하고 유지하는 교육을 받지 않았다면 지속가능한 에너지 사용은 위태로워질 수 있고 장기적으로 프로젝트의 성공이 어렵게 된다. 설계자가 어떤 에너지 시뮬레이션 프로그램을 사용한 프로 젝트에서는 결과 를 건물주에게 제공하여 목표와 예상치가 측 정될 수 있도록 해야 하고 실제 시스템 성능이 벤치마킹 될 수 있도록 해야 한다. 공기조화설비가 커미셔닝 이후 발주자 에게 넘겨지면 공기조화 설계자의 역할이 완료되지만, 이렇게 하여야 지속적으로 허용 가능한 성능이 나올 수 있다. 공조설비의 운용성도 방식 선정에서 고려되어야 한다. 유지 관리에 미숙한 인원이 있는 건물에 정교하고 복잡한 공기조화 설비를 시공하는 것은 최악의 경우 재앙이 될 수도 있으므로, 성공적인 시스템 운영을 위해서는 비용이 많이 들어도 외부 유지관리 업체와 계약하여 관리하는 것이 유리하다. 1.8 선택의 폭 좁히기 다음 장에서는 설비설계자의 공기조화 방식 선택의 폭을 좁힐 수 있는 정보들을 보여줄 것이다. 제 2 장은 비교적 소규모 건물의 분산형 공조방식, 제 3 장 은 건물의 중심 혹은 근접한 곳에 설치하는 대규모의 중앙식 공조방식, 제 4 장은 공기조화 방식이다. 각각의 장들은 다양 한 시스템의 장단점을 요약하고 있다. 기준과 다른 요소들과 제약사항 그리고 관련된 중요 사항 들을 비교해 보면 프로젝트 목표에 맞는 최고의 방식 한 두 개가 나타난다. 공조방식을 선정할 때는 모든 가능한 방식을 고려해야 하며 선택에서 제외된 방식은 어떤 이유로 제외되었 는지를 기록한다. 각 방식의 선정은 1 차설비와 2 차설비 및 분배설비를 결합 하는데 필요하다. 1 차설비는 연료나 전기로 얻은 에너지를 가 열하거나 냉각하여 냉수나 온수 등의 열매를 만든다. 2 차설비 로 실내에 냉방과 난방 그리고 환기를 한다. 공기조화 설비는 대단히 독립적이므로 여러 보조 시스템이 특정 기본 설비와 함께 작동 될 수 있다. 그러나 어떤 경우에 는 오직 한가지의 보조 설비만이 특정 기본 설비에 적합할 수 있다. 주관적인 분석으로 한 가지 이상의 공기조화 방식이 가려 진다면 상세한 정량적 평가가 이루어져야 한다. 고려되는 모 든 공조설비는 발주자의 필수적인 목표를 충족시키는 만족스 러운 성능을 제공해야 한다. 설계자는 발주자가 정보에 입각 | {}
6aae9e2d-6faa-48e5-97f5-60d2268ead07 | 4권.pdf | 1.1-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 한 선택을 할 수 있도록 각 설비의 세부적인 데이터를 제공해 야 한다. 1.9 선정 보고서 작성 마지막 단계로 설계자는 다음의 사항을 나타낸 요약 보고 서를 준비해야 한다. ① 기본목표 ② 선정기준 ③ 장단점을 포함한 주요 요소 ④ 건물의 다른 시스템과 의 시스템 통합 ⑤ 기타 목표들 ⑥ 안전기준 ⑦ 건물외피 ⑧ 프로젝트 일정 (설계, 장비반입, 커미셔닝, 교육 그리고 시공) ⑨ 설계 기준 ⑩ 공기조화방식 분석과 선정 과정 ⑪ 설계 설명서 ⑫ 예산 (초기투자비와 운영비용 그리고 에너지 비용) ⑬ 최종선정 최종 선정한 공기조화방식에 대한 개략적인 개요를 제시해 야 하며, 부적합으로 판정된 공기조화방식은 발주자의 주요 공기조화의 목표에 맞추기 위해 고려했지만 적합성을 찾지 못 했다는 사유를 기록한다. 보고서에 하나 또는 두 개의 공기조화방식(해당되는 경우 1, 2 차)을 제시할 경우에는 방식 제한사항과 고려사항을 모두 포함해야 한다. 이 평가과 정을 완료하기 위해서 설계자는 분석에 대한 발 주자의 의견을 보고서에 포함시킨다. 이 의견은 모든 조건이 동일한 중요도를 가지지 않기 때문에 가중 평균 값으로도 적 용할 수 있다. 많은 평가방식이 분석적 과정을 완료하는데 사용할 수 있 다. 가장 간단한 방식은 각 항목을 최상, 상, 중, 하, 최하로 평가하는 것이다. 시스템 선정 보고서는 공기조화방식 분석과 선정에 대한 세부적인 설명에 대한 요약이 포함되어야 한다. 이 요약문은 키포인트와 추천하는 이유를 강조해야 한다. 이 분석은 공기 조화방식 선정 과정과 평가점수의 근거가 되어야 한다. 각 공기조화 방식을 고려하여 설계자는 각 선택과 관련된 기준을 기록해야 한다. 정밀한 온도 및 습도조절과 같은 문제 로 일부 공기조화 방식은 선정에서 제외될 수 있다. 각 분석 에서 언급한 제약 조건을 통해 대상 공기조화 시스템을 하나 씩 제거한다. 각 시스템의 장단점은 공기조화 방식 과정에서 점수와 함께 기록한다. 이 과정을 통해 공기조화 방식을 발주 자에게 제시하기 위한 하나나 두 개의 선택 후보로 줄인다. 최종 권장사항을 뒷받침하기 위해 다른 발주자의 유사한 설치 사례를 보고서에 포함한다. 확신을 위해 제 3 자의 설치 예시 를 제시한다면, 건축주도 다른 공기조화 설비의 공적인 설치 에 대해 문의 할 수 있다. 표 1 공기조화 분석과 선정 과정 (0~10 점) 목표: 연간 220 kW/m2 로 최소의 습도제어와 적당한 온도를 유지할 수 있는 공기조화방식을 설치한다. ¦ 구분 ¦ 제 1 안 ¦ 제 2 안 ¦ 제 3 안 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 선정기준 · 재실자가 있는 경우 냉방 시 25.6 도의 온도에서 ±1.7 K 로 조절, 상대습도 40% 에서 ±5% 로 조절 · 난방 시 실내온도 20 도에서 ±1 K 와 상대습도 40% ±5% 로 조절 · 초기투자비 · 장비 생애주기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. 주요 요소 · 최고 수준의 사무공간 · 세입자 별 독립적인 사용량 측정. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 기타 목표 · 계획된 제연 시스템 · 환기(외기)량 · 직접 디지털 제어(DDC)에 의한 빌딩 자동화 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. 시스템 제한사항 · 1 층 바닥에는 장비를 설치하지 않는다. · 건물에 인접한 지상에는 장비를 두지 않는다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. 산업계에서 수용 가능한 전산화된 에너지 모델을 활용한 예측된 에너지 사용량 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. 다른 제한사항 · 외주부에 핀 튜브 방열기나 다른 어떠한 종류의 실내설치 장비도 두지 않는다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
8cd9300e-c61b-4731-a701-dd1b1efeb965 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-5 2. 공기조화계획과 설계 2.1 계획과 설계의 업무구분 공조설비의 계획과 설계는 기본 구상에서 시작하여 기획설 계와 기본설계, 실시설계 단계로 구분하며 진행된 건물 구조와 용도에 따라 기획설계가 기본설계에 포함되는 경우도 있다. 1) 기본구상 기획설계의 전단계로 건물의 규모와 구조 및 예산 등에 대 해 건축주의 의사와 건축설계자, 설비설계자, 구조설계자가 전문지식을 바탕으로 협의 하는 과정이므로 친환경 측면과 에 너지절약도 고려한다. 2) 기획설계 건축이 계획한 구조와 규모, 용도에 따른 공간을 검토하며 법규의 검토와 용도별 자료수집, 에너지 유효이용계획, 에너 지절약 대책의 정도, 공조방식을 검토하여 방식의 등급을 결 정하고 기획설계서와 개략예산을 작성한다. 3) 기본설계 기획설계에서 설정된 기본구상이 일관되게 실시설계에 반 영되기 위한 각 사항의 계획과 설계를 진행한다. 4) 실시설계 기본설계를 바탕으로 실제공사가 가능한 구체적이고 상세 한 도면과 계산서, 시방서, 내역서 등의 설계도서를 작성한다. 일반적인 공조설계의 흐름은 그림 2 와 같다. 2.2 기본구상의 주요업무 내용과 접근방법 1) 주요업무 내용 공기조화시스템의 설계 시 공조에 필요한 공간과 공사비, 경상비 및 에너지 소비량 등은 건축의 기획설계단계에서부터 가장 경제적이고 합리적인 방향으로 상호 협의 하고 보완하여 야 한다. 그러므로 건물의 위치와 규모, 용도, 예산 및 건축주 의 요구사항과 같은 여건을 정리하여 공조설비의 필요성과 등 급의 정도, 공조 및 열원방식 적용계획, 장래계획 등을 건축주 와 깊이 있게 협의 하여 결정한다. 2) 업무 접근방법 (1) 일반적인 접근방법 ① 과거설계의 모방 시스템이 정형화되어 있고 유사사례가 있는 경우, 과거에 설계 및 시공된 설계사례를 답습하여 설계하면 착오와 실수가 없는 무난한 설계는 될 수 있으나 창의 성이 부족하여 거부감 이 있는 경우가 많다. ② 경험에 의한 창의 력을 가감한 설계 방식의 구상과 적용을 창의 적으로 가감하여 건축 평면과 단면 계획에 적용하고, 고도의 응용력을 발휘하는 설계는 계 획에서는 적용되나 실시설계에서는 일반적인 설계로 수행이 ![image](/image/placeholder) 건물, 공기조화 조건 건물계획, 공조계획 공조방식, 치수, 냉온열원방식 선정, 조닝, 시스템 선정 기기, 덕트, 취출구 공조계획 배관의 배치와 개략도 공조열부하, 풍량, 공조계획 필요자료 열원부하 등 계산 기기, 덕트, 배관 등 공조기기 설계자료 시스템의 설계 장비일람표, 계통도, 공조기기 설계자료 평면도 등 도면작성 연간 열부하특성 설비공사비 재료, 공사비 단가 운전특성 경상비 산출 공조 성능 확인 에너지 단가 등 도면, 계산서, 시방서 작성 그림 2 공조설계 흐름도 가능하다. ③ 설계 목표치 결정 후 창의 적으로 사고, 분석, 종합화하 는 방법 기본구상에서 해결 가능한 목표치를 정하고 이를 해결하기 위하여 새로운 시스템을 개발하고자 하면 작업시간을 많이 소 모할 뿐만 아니라 경험, 훈련과 관련분야 유경험자와 의 협의 가 필요하게 된다. (2) 건축과 공조설비 조합의 관점 ① 피드백형 기술 건축에서의 공조방식을 계획하고 설계하는 행위는 시공 후 운전과 사용으로 목표 달성여부를 확인할 수 있으며, 운전과 사용에 문제가 없을 경우 기존의 계획과 설계과 정을 이후 유 사설계에 반영할 수 있으며, 이와 같은 관점에서 피드백 형 기술은 크게 설계(plan), 시공(do), 운전(see)의 단계를 거치 게 된다. 설계행위의 대부분은 일반적으로 설계자의 경험을 기초로 한 통계적 수법(개략적인 수치계획)을 통해 이루어진 다. 그러나 프로젝트는 항상 바뀌고, 목표를 달성하기 위해 판 단하기 어려운 부분이나 신기술 등이 필요한 경우에는 실험이 나 수치해석을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션과 같은 방법을 이용 | {}
59749a0a-6718-4b35-af06-6ba2d8778bbe | 4권.pdf | 1.1-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 하기도 한다. 그림 3 은 공조설비 설계를 설계자의 경험을 토대로 한 통 계적 수법과 수치해석을 토대로 한 해석적 수법을 병용한 피 드백형 기술 설명이다. ![image](/image/placeholder) 통계적 수법에 의한 평가 및 예측 여건 계획 설계 시공 운전 환경 해석적 수법에 의한 평가 및 예측 그림 3 피드백형 기술 즉, 여건을 기초로 계획설계를 하지만, 목표를 설정하고 공 조방식을 계획하는 일은 대부분 설계자의 경험과 지식에 근거 하고 있다. 새로운 기술을 필요로 하는 특수한 경우나 경험적 지식에 대한 확인을 위해서는 간단한 수치해석이나 복잡한 컴퓨터 시 뮬레이션과 같은 해석적 수법이 이용된다. 설계자들마다 통계 적/해석적 수법을 이용하여 설계자의 경험과 지식을 재평가하 고 통계적/해석적 수법을 통해 얻은 결과 를 새로운 경험과 지 식으로 기록한다. 이와 같은 새로운 경험과 지식을 명확하게 정리하는 것이 체계적인 설계를 위해 대단히 중요하다. 또한 설계 시 작은 실수가 전체의 설계 방향이나 공사비 등에 심각한 영향을 줄 수 있으므로, 이와 같은 실수를 줄이 기 위해서는 점검표를 준비하여 설계단계별로 점검하는 것이 바람직하다. 설계에 맞는 목표를 설정하고, 목표를 달성하기 위해 「시스템을 설계」 하는 행위는 시공을 통해서 「형태를 완성」 하는 행위가 되고, 실제의 운전에 의해 「환경조절 기 능」 으로서 확인된다. 따라서 실내환경을 실측하고, 계획설계 시의 경험적 지식과 해석 결과 의 적부를 확인하여 다음 설계에 반영하는 것이 중 요하다. ② 건축과 설비 조합기술 공기조화 계획과 설계의 목표는 건축공간과 적절하게 조합 하여 실의 용도와 특성에 적합한 공조방식을 제안하는 것이 다. 공기조화 계획설계 단계에서 명확하게 규명하기 어려운 여건들을 정리하여 건물에 대한 요구기능을 충분히 이해하고, 공조의 등급·조닝과 같은 공조설비의 특징을 분석하고 기계 실, 덕트 스페이스 등의 설비공간을 설계한다. 그리하여 최종 적으로 건축물에 적합한 공조방식을 제안한다. 그림 4 는 건축 인터그레이션형 기술이라는 관점으로 공조 설비를 설명하는 것이다. 여건을 기초로 건물의 종류와 규모, 사용상황, 자사건물, 임대건물 그리고 특수 환경 등 건물의 요 구기능을 이해하고, 다음으로 건물의 특징을 사용조건과 내부 부하, 장래 용도 등으로 나누어서 분석하고, 공조구획과 계통 을 구분한다. 동시에 건축설계에 대응하여 기계실 샤프트 등 의 설비 공간과 거실, 복도 등의 말단 설비공간의 건축정보를 제공한다. ![image](/image/placeholder) 여건 1) 건축의 요구기능 파악 주택(단독/공동) 사무소(소규모/대규모, 임대/자사) 병원, 연구소, 공장(항온항습실, 클린룸) 호텔(숙박, 연회) 상점(백화점, 슈퍼마켓) 극장, 미술관(저소음, 안전, 수장, 전시) 2) 건축물의 특성 파악 3) 건축계획에 대한 대응 파악 사용조건, 내부부하, 채광 -기계실의 위치, 구조, 공간 공조 수준, 개별제어, (기존 설비 공간) 기간/연간공조, 운전시 -배관과 덕트공간(분배설비 공간) 간 조닝, 계통구분 -천장고, 층고, 천장 공간(말단 설비공간 ) 5) 공조방식의 검토 4) 경제성 검토 공조방식: 개별공조, 외기부하 설비비 환기방식: 급기, 배기, 급배기 경상비와 LCC 배기방식: 기계, 자연, 챔버, 에너지절약 검토 가압 그림 4 건축과 설비 조합기술 공조방식의 검토와 설계는 동시에 수행하며, 건축 인터그레 이션 행위는 기획설계와 실시설계 단계에 맞춰서 필요한 정보 를 건축과 지속적으로 협의 하여 설계에 반영한다. 필요한 정 보를 건축과 협의 하고 설계에 반영하기 위해서는 지속적인 소 통이 가능한 공통기반과 네트워크 등의 정보통신기술을 충분 히 활용하여 시간과 인건비 절감을 도모하는 것이 중요하다. ③ 환경제안형 기술 공기조화설계는 열원설비와 공조설비, 환기설비 및 제연설 비의 설계도와 시방서를 작성하고, 공사비를 산출하는 일련의 행위다. 공조의 목적은 온도와 습도, 기류, 공기분포, 부유분 진, 세균, 취기, 유해가스 등의 조건을 실내의 인체나 물품과 장치 등에 가장 적합한 실내환경을 만드는 것이며, 공조계획 이란 빛과 바람, 비 등의 자연환경으로부터 사람을 보호할 수 있는 건축 공간을 대상으로 열환경과 청정도, 저소음, 안정성 및 경제성 등을 고려하여 실내환경을 계획하는 것이다. 적절 한 실내환경을 유지할 수 있도록 열원설비와 공조설비, 환기 설비 및 제연설비 등을 계획한다. 또한 공조설비는 자연환경 에서 신선한 외기를 받고, 도시의 기반설비에서 전기나 가스, 지역열원 등의 에너지원을 공급받아 실내 환경 유지에 사용하 며, 필요 없는 열과 오염 공기, 오배수 등은 허용기준을 준수 하여 외부로 배출한다. | {}
381e7b44-859c-4f7b-a99e-e1185f1fdb13 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-7 한편, 공조설비가 전기나 가스 등의 중요한 기반설비을 효 율적으로 이용하기 위해서는 에너지절약과 경제성평가 등이 필요하며, 에너지와 자연을 이용하는 공조설비는 자연환경 생 태계에 성립되므로 외부환경과 의 조화가 필요하다. 공조설비 를 계획하고 설계하는 행위는 공조라고 하는 시스템을 설계하 여 실내환경, 자연환경, 도시환경을 제공하는 환경 제안형 기 술이라고 말할 수 있다. 그림 5 는 공조설비와 실내환경, 자연 환경 및 도시기반시설의 관계를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 빛 바람 비 자연환경 건축 공간 -신선공기 자연환경 -외기 공조설비 실내환경 - 열 -열원설비 -열환경 -오염공기 도시기반시설 -공조설비 -청정도 -전기, 가스 -환기설비 -저소음 도시기반 시설 -상수, 중수, -배연설비 -안정성 -하수처리 -지역냉난방 -위생설비 -쾌적성 -지역냉난방 그림 5 환경제안형 기술 공조설비의 제 1 기능은 공기를 정화하고, 온도와 습도, 풍 량 및 유량을 조절하여 필요한 곳으로 공급하고, 오염된 공기 는 배출하여 안전하고 쾌적한 실내환경을 유지하는 것이라고 할 수 있다. 실내환경이 만족스럽지 못한 경우 설계하자가 발 생할 수 있으며, 최근 공조 설비에 대한 대표적인 불만 요인은 다음과 같다. ㉮ 야간의 공조나 냉난방의 정지 ㉯ 냉난방이 고르지 못한 점 ㉰ 공조 쾌적성에 대한 문제 ㉱ 야간의 공조나 냉난방 경비 증가 냉난방이 고르지 못하고 공조의 쾌적성에 대한 문제는 최 근 사무소 건물에서의 OA 기기 증가와 건물의 외피 열 특성 에 의한 온도의 불균일로 개개인의 쾌적을 만족시키는 것이 어렵다는 점도 있지만 동시에 부적절한 설계와 운전으로 발 생할 수도 있다. 공조설비의 제 2 기능은 자연환경을 적극 이 용하여 쾌적한 환경과 서비스를 재실자에게 제공하고, 또한 불필요한 요인을 건물 밖으로 배출하는 것이다. 그러나 건축 이 거대해지고 도시화되면서 건물에서 발생하는 오염물질로 인해 지역 생태계가 파괴되고 심지어는 지구환경을 위협하고 있다. 따라서 현재 건물에서 배출되는 오염물질을 어느 정도 줄 일 것인가와 오염물질을 줄이기 위해 어떤 기술을 적용할 것 인지는 경제성과 환경오염방지라는 측면에서 정확히 분석하 여 판단하는 것이 필요하다. ④ 통합설계 기술 건축물의 설계는 기획 초기단계부터 건축가를 비롯한 조경 기술자, 설비기술자, 구조기술자, 에너지 및 비용 컨설턴트 등 건축물 구성에 관여하는 다양한 분야 전문가로 구성된 통합설 계팀을 구성하고, 구성원간의 의사결정 과정을 거쳐 최적의 설계안을 도출하는 것이 가장 이상적인 방향이다. ![image](/image/placeholder) 통합설계팀 구성 · 대지분석 프로젝트 목표설정 · 기후분석 생태적 문제 토출 개념적 설계 전략 수립 일조 · 물순환 관계 미시기후 분석 기류 · 생태환경 구체적인 설계 전략 수립 그림 6 통합설계 기술 그림 6 은 공조설비 설계를 통합설계 기술의 관점에서 설명 하고 있다. 먼저 프로젝트의 목표를 설정한 후 대지와 기후를 분석하여 생태적 문제를 도출하고 개념설계 전략을 수립한다. 이를 바탕으로 일조와 물, 기류 및 생태 등의 미시기후 자료 와 대지의 인프라 자료 구축, 에너지이용계획 분석 등 구체적 인 설계 전략을 도출하는 과정을 거친다. 따라서 통합설계 기술에 있어서는 건축설계와 설비방식, 실 내외 환경조건 변화에 따라 건축과 설비방식을 통합적으로 조 절할 수 있는 제어방식의 상호 연관성 검토가 필수적이다. 2.3 기획설계의 주요업무 내용 기획설계 단계에서는 건축설계의 상세한 평면도와 단면도 가 없는 상태이지만 덕트와 배관 및 기기 등과 같은 공조설비 는 많은 공간을 차지하므로, 건축설계자의 주관만으로 계획하 지 않아야 한다. 설계자는 건축주로부터 의뢰받은 여건과 환 경조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목표 를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검토하면서 목표치에 가장 근접할 수 있는 대안을 결정해야한다. 이를 위해서는 충 분한 사전조사가 필요하다. 공조설비의 범위에는 환기설비, 난방설비, 배연설비를 포함하는 경우도 있지만 여기서는 주로 공기조화설비를 중심으로 한다. 1) 건축주의 요구사항 건축주의 요구사항은 건축주의 여건에 따라 달라진다. 이와 같은 요구사항은 건축물의 규모, 구조, 각 실의 사용목적과 사 용방법에 따라 실내외의 마감정도와 단열처리, 장래계획, 개 략예산, 에너지·운전경상비의 예측, 에너지의 합리적인 이용 에 대한 사항 등이 있다. | {}
d61ce395-6b46-42fb-908a-2f5b7122adb2 | 4권.pdf | 1.1-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2) 외부환경의 조건 ① 대지의 위치 대지의 위도, 해발높이, 해안가인지 내륙인지, 시가지인지 공업지역인지 등에 따라 입지환경이 달라지므로 이에 따른 주 위의 소음, 유해분진, 유해가스농도, 염해 등과 같은 요인에 대한 조사가 필요하다. ② 주위 건축물 부지 내에 기존건물이 있을 때는 기존설비와 의 관련, 주위 건물에 의한 음영, 외기인입구, 배기구, 굴뚝, 냉각탑의 위치 관계 등 ③ 부지주위의 전력·상수·하수·가스 등의 공급 상황, 지역 냉/난방의 유무, 이용 가능한 자연에너지 등 ④ 외기 온·습도, 풍향, 풍속, 일조조건 등 3) 건물과 실내환경의 조건 ① 주구조체의 종류, 외벽의 단열(U 값), 유리의 크기·종 류· 방위· 일사조절 등 ② 실내의 용도변경, 방의 칸막이변경에 대한 유연성(취출 구, 흡입구의 형태와 수량에 관계됨) ③ 실내공기온도의 허용범위, 습도조절 필요유무, 기류, CO2 가스, 부유분진 등의 농도, 허용소음 ④ 거주 재실인원수, 하루 중 인원변동 폭, 조명조도, 실내 의 사용동력과 가동률, 외기도입량의 상하 위치 ⑤ 공조, 직접난방, 환기 등의 범위와 운전시간, 수시운전, 야간· 종일운전의 범위 4) 유사건물의 참고자료 ① 공조방식, 기기 시방과 배치, 기기실·덕트·배관 등의 공 간, 설비의 마감, 공기필터의 종료, 자동제어방식, 중앙 관제 방식 ② 열원방식, 열원·에너지원의 종류 ③ 건설비, 공조설비비, 운전경상비, 보수관리의 방법 등 5) 에너지원의 수수 ① 전기·가스·석유·집단에너지· 태양열 등의 자연에너지를 포함한 종합적인 에너지 이용계획과 에너지원의 장래에 대한 공급의 안정성과 에너지 비용의 경제성 검토 ② 열원방식의 종류와 비율, 에너지절약의 대책 ③ 에너지 유효 이용대책과 열원시스템 ④ 태양열과 태양광 및 지열 등 환경친화적인 신재생 에너 지이용과 경제성 6) 관련법규 관련법규로는 소방법, 건축법, 환경보전법, 에너지이용 합 리화법 등이 있으며, 상술한 조사사항의 범위 내에서 어느 정 도의 자료는 문헌 등으로 수집할 수 있지만, 계획·설계의 시 점에서 대상건물에 구체적으로 필요한 사항이나 중요한 사항 등의 자료가 쉽게 갖추어지지 않으면 새로운 자료를 만드는 경우도 있다. 건설예정 장소가 특수한 경우, 즉 에너지 공급 (전기·도시가스 등)이 불가능한 곳은 사전에 이러한 사항을 협의 해 둘 필요가 있다. 또한 조사사항에 수반되는 자료는 계 획상 조건설정에 연결되기 때문에 가능한 한 많은 자료를 수 집하는 것이 좋다. 이외의 기타업무로는 개략적인 공사비 계산, 공조 시스템의 기본개념 정립, 열원설비의 대안선정 등의 업무가 있다. 2.4 기본설계의 주요업무 내용 기본설계 단계에서는 기획설계 단계에서 설정된 기본구상 이 실시설계에 반영되도록 프로젝트의 모든 중요한 사항을 정 표 2 기본설계단계의 주요 업무 내용 ¦ 구분 ¦ 성과 물 ¦ 주요내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 시방서 ¦ - 주요 시방내용 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 개략공사비 ¦ - 개략공사비 산정 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 설계 설명서 ¦ - 공사개요와 주요설비에 관한 사항 - 에너지 절감과 유지관리 사항 냉동기, 펌프, 공기조화, 증기, 물, 기타 설비에 필요한 사항 - 주요 유틸리티 설비 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 부하계산서 ¦ - 주요 장비의 개략용량 계산서 - 주요 유틸리티설비 개략용량 계산서 - 개략부하 계산서 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 장비선정서 ¦ - 주요 열원과 공조장비의 선정서 ¦ ¦ 설계 도 서 ¦ 소방시설 계획서 ¦ - 건물종별, 규모별, 층별, 소방시설 계획에 관한 서류 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 도면목록 ¦ - 범례, 공사구분, 도면목차, 도면번호 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 소방설비도 ¦ - 해당 소방관련 설비 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 장비일람표 ¦ - 장비명, 수량, 용량 등 기타사항 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 장비배치도 ¦ - 주요 장비와 유틸리티설비의 배치도 - 각종 탱크와 기계실의 배치도 - 상하수도의 연결 관계, 물탱크 및 배치도 - 위험물 저장소, 각종탱크, 정화조 - 기기 반출입, 주변에 미치는 영향 등 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 계통도 ¦ - 주요 장비와 유틸리티설비의 자동 제어시스템, 공기조화, 기타 설비의 계통도 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 각 설비별 평면도 ¦ - 각종 샤프트의 크기 - 유지보수를 고려한 기계실 장비배치도 - 기준층과 특수층의 덕트와 배관 설비 평면도 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 옥외공동구 평면도 ¦ - 옥외 상/하수도와 급수 인입 관지름 및 위치를 표시 W 도시가스 인입 관지름과 위치 표시 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 저수조와 고가수조 배치도 ¦ - 저수조와 고가수조의 설치기준, 용량 및 흐름 내용을 표시 ¦ ¦ 설 계 도면 ¦ 각종 평면도 ¦ - 기계실과 공조실 덕트/배관 평면도 ¦ | {}
a672f182-b69f-4b56-82ee-4a4b056b2a5f | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-9 의하고 설명하여 실시설계를 준비하는 단계로 건축주의 실내 공기환경에 대한 이해와 요구하는 공기조화설비의 수준과 사 용할 수 있는 예산규모가 다를 수 있기 때문에 제반요건을 설 계자의 경험과 유사자료를 적절히 조정 및 취합하여 기본설계 에 반영한다. 일반적인 기본설계단계의 주요업무 내용과 성과 물은 표 2 와 같다. 2.5 실시설계의 주요 업무 내용 실시설계단계는 기본설계단계에서 확인한 건축주의 요구사 항을 재확인하고, 현장조사를 통해 각 설비별 적용가능성을 결정하고 공사비와 수집된 정보들을 비교검토하고 종합한다. 공기조화 설계 및 장비부하, 특수설비 등을 결정하여 기기 시 방서를 작성하고, 배치도, 설비별 계통도와 흐름도, 평면도, 단면도, 각종 상세도, 에너지 절약 계획서 등을 작성한다.(표 3 참조). 표 3 실시설계단계의 주요 업무 내용 ¦ 구분 ¦ 성과 물 ¦ 주요내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계도 서 ¦ 설계설명서 ¦ - 공사개요(위치, 규모, 공사기간 등) - 주요 열원 및 공조장비설비 설비시방, 배치계획, 생산조건, 품목, 품질, 규격, 사양 등 - 유틸리티설비 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기조화, 증기, 압축공기, 배관배선, 기타설비 등 - 복리후생설비 - 에너지 절감 및 유지관리사항 - 세부시공계획 - 세부공정계획 - 세부공사비 선정 - 기타 필요한 사항 ¦ ¦ 설계도 서 ¦ 공조부하 및 장비 계산서 ¦ - 주요 설비의 용량계산서와 선정서 - 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서 - 장비효율, 장비능력에 대한 세부내용 - 공조 부하계산서 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 도면목록 ¦ - 범례, 도면목차, 도면번호 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 배치도 ¦ - 기본설계 시 사항을 구체화한 내용 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 계통도 ¦ - 주요 열월설비와 공조설비 및 유틸리티 설비의 자동제어 시스템 계통도 - 공기조화, 급배수, 급탕, 소화, 기타설비의 배관 및 덕트 계통도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 평면도 ¦ - 각종 설비 평면도 - 기계실 확대 평면도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 기계실 입체 배관도 ¦ - 기계실 배관 및 덕트 입체도 ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 옥외공동구 ¦ - 옥외공동구 배관 및 각종 설비평면도, 단면도 (확대도면 포함) ¦ ¦ 설계 도 면 ¦ 상세도 ¦ - 각종 설비별 상세도 ¦ 3. 공기조화 계획 방법 3.1 공조방식 계획과 설계 시 고려사항 1) 시스템의 선택법 일반적으로 공조방식을 결정하는 과정은 수많은 공조방식 중에서 유사한 과거의 실적 등을 토대로 경제성과 여건을 감 안하여 2 개나 3 개의 방식을 골라서 비교 검토한 후 방식을 선 정한다. 그 비교 검토내용에는 공간과 설비비, 경상비, 에너지 소비 량, 기타 계획된 사항을 정량적으로 수치를 산출하고, 정성적 검사도 병행하여 비교하고, 더 나아가 적극적으로 창조적 계 획을 부가해서 공조방식을 확정한다. 에너지절약 대책과 에너 지의 유효 이용, 독자적으로 개발한 공조방식 등은 선택이나 선정 과정보다 실제로 적용하는 것이 더 중요하다. 최적 시스 템을 만들어 낼 수 있도록 다음과 같은 사항들을 고려한다. (1) 열부하 특성상의 조닝 공조부하는 외부환경조건이나 재실자의 활동 상태나 일사에 대한 노출정도 등에 따라 달라진다. 각각의 공간은 이와 같은 조건에 노출된 정도에 따라 존의 온도를 일정하게 유지하기 위해서 존별 상황에 맞는 적합한 제어를 한다. 즉, 조닝의 정 도와 각 존의 제어방식 및 각 존에 필요한 공간 등에 따라 방 식의 선택 폭은 좁혀진다. 따라서 공조방식을 선택할 때 특히 공조방식이나 계통을 설계하기 위한 공조계획의 조닝이 필요 하다. 조닝 방법은 시간대별, 방위별, 용도별 조닝 등이 있으 며, 일반적인 사무소 건물의 경우에는 내부와 외주부로 구분하 여 공조방식을 달리 적용하는 것이 일반적이다. 내부와 외주부 를 구분하는 이유는 다음과 같다(그림 7~8 와 표 4 참조). ① 외주부존은 열취득과 열손실이 외기조건에 따라 다른 반면 내부존은 연중 냉방부하가 발생한다. ② 외주부존의 고려 없이 급기풍량을 배분하면 창측의 온 도가 실내와 불균일하여 불쾌해질 수 있기 때문에 실 깊이가 9 m 이상일 경우 고른 온도 분포를 유지하기 위해 구분한다. ③ 외주부존의 건축모듈에 의한 칸막이 계획 시는 공조가 불확실한 경우에 대비하여 실온유지가 자체 모듈 내에서 해결 이 가능해야 한다. ![image](/image/placeholder) 외주부 코어 내부 그림 7 평면상 조닝의 예 | {}
ad6571a8-8eae-47bf-82fa-b5077a32987f | 4권.pdf | 1.1-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 외부존 내부존 a. 팬코일 유닛+외기처리공조+내주부용 공조기 방식 외부존 내부존 b. 팬코일 유닛+내주부용 공조기 방식 외부존 내부존 c. 핀튜브변풍량 공조방식 외부존 내부존 d. 외피 덕트 방식+내주부용 공조기 방식 그림 8 외부 존과 내부 존과 공조방식 예 (2) 실용도상 조닝과 공조특성 (사무실 건물 기준) ① 임원실 임원실은 소리관통(크로스 토킹)방지와 방음을 고려하고, 중간기 외기냉방이 가능하도록 구성하며 일반사무실보다 공 조 기간을 다소 길게 적용한다. ② 사무실 사무실은 부하패턴이 일정하고, 사용시간대가 동일하며, 중 간기 외기냉방, 소음방지, 취기, 탄산가스농도 등의 실내 환경 을 고려한다. ③ 회의 실 실별 사용시간이 다르고, 재실인원의 증감이 심한 특성이 있으며, 흡연을 고려하여 충분한 환기량을 고려할 필요가 있 다. 또한 실의 사용여부에 따라 부하변동이 크므로 사용 전에 예열 또는 예랭이 필요하다. ④ 복리후생시설 일반적으로 외부에 면하지 않는 곳에 위치하고 용도가 다 른 실들이 혼재되어 있어 실별 제어가 가능한 방식이 필요하 며, 실내 잠열이 현열에 비하여 상대적으로 많은 경우가 있어 환기풍량 결정과 습도제어에 어려움이 있으며, 오염공기 제거 에 필요한 배기량이 많으므로 급기와 배기 및 외기의 풍량 균 형을 고려해야 한다. ⑤ 식당과 주방 사용시간과 재실인원의 증감에 따라 부하변동이 크므로 기 타 실로 냄새 확산을 방지하기 위하여 항상 부압을 유지해야 한다. 이외에도 중간기 외기냉방이 가능하도록 하며, 실내 거 주자의 인체와 음식물로 인한 잠열 발생이 크므로 가습은 생 략할 수 있고, 주방 배기량을 확보하고 작업 환경을 위하여 주방전용의 공기조화기를 설치하는 것이 좋다. ⑥ 로비 겨울의 연돌효과 로 실내외 온도차에 비례하여 외기 침입량 이 증가되므로 외기 침입을 억제 하도록 고려하고, 일반적으 로 로비는 건물의 특성상 천장고가 높기 때문에 고온 성층화 현상이 심하기 때문에 동절기 거주역에 대한 공조방식을 고려 한다. 특히 외부에 면한 유리창 주변의 냉기류 하강(콜드 드 래프트)에 의한 불쾌감을 방지할 수 있는 대책이 필요하다. ⑦ 전산실 연중 냉방부하가 발생하는 존이므로 중간기와 동절기에는 외부 기상조건을 이용하는 에너지 절약 방안을 고려한다. 기기발열과 일반 재실부하를 구분하여 조닝할 수 있는 규모의 실 크기에서는 신선외기를 적절히 도입하고, 잠열부하가 거의 없는 곳은 현열만 제어하게 되므로 전산기기의 결로를 방지할 수 있도록 급기온도(18~20°C)를 고려하여 냉열원의 공급 수온 을 상향조정하여 냉열원 장비의 효율을 높일 수 있는 방법이 필 요하다. (3) 연간 공조방식의 개념 도입 표 4 기본설계 단계의 주요업무 내용 ¦ 번호 ¦ 계절 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 외부 존 ¦ 내부 존 ¦ 내부 존 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 ¦ 계절 ¦ 외주부 부하 담당 ¦ 외주부 부하 담당 ¦ 외주부 실내부하 담당 ¦ 외주부 실내부하 담당 ¦ 부하 담당 ¦ 부하 담당 ¦ 외주부에서 공조 ¦ ¦ (a) ¦ 여름 겨울 ¦ 팬코일유닛 팬코일유닛 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조 불가능 공사비 증가 ¦ ¦ (b) ¦ 여름 겨울 ¦ 팬코일유닛 팬코일유닛 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조 다소 부족 공사비 많이 증가 ¦ ¦ (c) ¦ 여름 겨울 ¦ 덕트 핀튜브 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 중간기 전외기 공조에 최상 공사비 많이 증가 ¦ ¦ (d) ¦ 여름 겨울 ¦ 덕트 덕트 ¦ 외벽, 창 ¦ 덕트 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 실내, 외기 ¦ 외주부 획일적인 온도제어 중간기 전외기 공조 가능 ¦ | {}
116b0309-7021-4a19-9e0a-41dee07868f0 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-11 일반적으로 중소규모 건물과 관공서 건물, 점포 등은 여 름에는 냉방만 겨울에는 난방만으로 공조하는 경우가 대부 분이다. 이 경우 배관은 2 관식이고, 냉방 시에는 냉수를, 난방 시에 는 온수를 공급하며, 중간기에는 급배기를 실시한다. 이러한 방식을 사용할 경우 추후 연간 공조운전을 하려고 할 경우, 즉 중간기 동안 일부계통에 냉방운전을 하거나, 동기에 냉난방을 동시에 할 수 없으므로 계획 시에 연간공조방식의 개념을 도 입할 필요가 있다. 연간공조방식은 연간으로 공조하며, 필요에 따라서 냉수와 온수를 공조기와 터미널유닛에 공급하고, 냉방이나 난방 어느 것도 가능한 공조방식이다. 또한, 인텔리전트 빌딩의 개념이 공조방식에 도입되어 중규 모 이상의 고급 등급의 건물에 연간운전 공조방식을 적용할 경우 온도는 일정하게 유지되지만 냉열원기기의 운전기간이 길어지기 때문에 그만큼 운전비는 증가되고 에너지 소비량은 많아진다. (4) 건물 등급과 공조방식 사무소 건물을 예로 들어보면 공조설비에는 공조 성능의 측면에서 등급 차가 있다. 이 평가항목의 예는 연간을 통한 실온설정과 분포, 송풍량과 칸막이 변동에 대한 유연성, 습도 설정과 그 실내 습도변화폭, 실내 부유분진량, 실내 CO2 농도, 중간기의 냉난방 등이 있고, 이를 위해서는 여러 가지 방법이 있다. 각종 공조방식의 내용을 고려해서 시스템을 종합 분석 하여 최적의 공조방식을 결정한다. 각종 공조방식의 성능별 비교검토 내용은 표 5 와 같다. 4. 공기조화 방식 4.1 개별식 공기조화의 특성 신축이나 증축된 그리고 리모델링된 많은 건물들이 건물내 부, 인근 혹은 옥상에 장비를 둔 개별식 공기조화 설비를 채 택하고 있다. 개별식 공조방식의 대안으로는 공기조화에 필요한 물과 공 기를 중앙 공조 플랜트에서 공급받는 중앙식 공조방식이 있다. 개별식 공기조화와 중앙식 공기조화 방식에 대한 상세한 설명은 제 2 장과 제 3 장에서 다루며, 개략적인 방식의 특성 은 표 5 와 같다. 4.2 중앙식 공기조화의 특성 중앙식 공기방식은 중앙기계실에 냉동기, 보일러 등 열원기 계를 설치하고 분산된 공기조화 기계에 열매를 분배하는 방식 으로 구성된다. 이러한 방식은 건물의 크기에 따라 분산 설치한 공기조화 기기에 중앙에서 생산한 냉수나 온수를 분배하여 건물 각 부 분을 공기조화 하는 방식이며 이 방식의 세부 내용은 제 3 장 에서 다룬다. 4.3 주요 장비 개별식과 중앙식의 선택은 잘 수행된 공기조화방식의 분석 과 선정 검토서에 따른다. 주요장비와 구성품의 선정은 선정 보고서에 있는 요인들에 달려있다. 공기조화의 주요 장비는 냉동기설비, 난방설비, 그리고 급 기, 급수, 증기공급 설비를 포함한다. 많은 공기조화 설계가 용량을 줄이기 위해 전등과 사람, 설비로 부터 나오는 내부의 열을 회수하는데 주력하고 있다. 외주부는 난방을 하고 내부는 냉방을 하는 건물에서는 폐 열회수방식으로 외주부를 난방하여 에너지 소비를 줄일 수 있다. 지속가능한 설계는 재료와 에너지의 회수와 재사용을 고려 하는 것이 중요하다. 제 6 장에서는 히트펌프와 열회수장치의 배치에 대해 다룬다. 중요한 공조용 장비는 다음과 같다. 1) 열병합 발전설비 에너지절약에 대한 탐색은 단지 내 전원의 발전이 공기조 화 프로젝트에 추가 된 폐열발전이나 총에너지 열병합 발전 (CHP) 시스템으로 확대되었다. 이 방식의 경제성은 가스와 전기 요금의 차이와 프로젝트 의 난방 수요에 대한 전기수요 비율에 의해 결정된다. 이러한 시스템에서, 발전기로부터의 폐열은 공기조화시스 템으로 전달될 수 있다. 예를 들어 원심식 압축기의 터빈을 구동하고 남은 열을 흡수식냉동기 열원으로 사용하고, 가열 또는 공정용 스팀으로 공급한다. 폐기물 난방보일러 같은 대체에너지원은 공기조화방식 선 정의 연료 평가에 포함된다. 2) 축열설비 축열은 또 다른 비용절감의 방법으로 최대부하시간 외의 전기로 냉수나 얼음을 만들어 저장한 후 최대부하시간에 공급 할 수 있게 한다. 축열은 또한 난방용 온수 저장에도 이용할 수 있다. 한전에서는 여름철 최대부하 전력 사용에는 비싼 요금을 부 과하고 최대 이외의 사용 전력에는 저렴한 요금을 적용 한다. 여름철의 부하를 평준화하기 위해 설치된 저장용량은 겨울 철에도 사용할 수 있어 열회수가 가능하다. 빙축열을 사용하면 일반 냉수방식보다 차가운 공기를 공급 할 수 있다. 이 차가운 공기를 공급하면 작은 공조기팬과 덕 트를 사용하게 되므로 투자비와 운영비용을 절감할 수 있다. 저온급기방식은 배관과 덕트에 단열이 추가될 수도 있는데 이 것이 원가 증가의 요인이 된다. 이러한 생애주기에 걸친 절약은 저장 비용과 얼음을 만드 는 비용을 상쇄시킨다. 또한 온수 축열을 난방에 사용할 수 있다. 3) 냉동기 설비 설비공학편람 냉동편을 참고한다. 신도시와 대도시의 도심지역과 같이 중앙플랜트에서 냉수 | {}
72f0745a-a21c-45ec-b3bb-482f53c9954b | 4권.pdf | 1.1-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 5 공기조화 방식별 특성 ¦ 항목 ¦ 개별식 공기조화 방식 ¦ 중앙식 공기조화 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (1) 온습도와 기압조건 ¦ 개별식 공기조화는 어떠한 형태의 설계적 한계도 충족시킬 수 있다. 그러나 일반적으로 중앙식 공기조화보다 효율적이거나 정확하지는 않다. ¦ 다양한 디자인 변수를 모두 충족시킬 수 있다. 그리고 일반적으로 정확성과 효율성에서 개별식 공기조화보다 양호하다. ¦ ¦ (2) 용량조건 ¦ 개별식 공기조화는 일반적으로 변풍량 방식이 아닌 이상 각 설비의 용량은 해당 존의 피크 용량을 기준으로 산정된다. 장비유형 및 위치에 따라 분산형 공기조화는 중앙식 공기조화처럼 장비 크기의 다양성이란 이점을 많이 얻지는 못한다. ¦ 일반적으로 설비설계자가 설치된 장비의 용량을 줄일 수 있는 공기조화의 다양한 요소들에 대한 고려할 수 있도록 한다. 결과 적으로 매력적인 원가와 운영비용의 이점을 제시할 수 있도록 한다. ¦ ¦ (3) 예비설비 ¦ 개별식 공기조화는 예비나 보조설비에 대한 장점이 없다. 이러한 한계는 다시 검토해볼 필요가 있다. ¦ 개별식 공기조화 장비의 분산형 배치에서 수용하기 어려웠던 예비용 장비를 수용할 수 있다. ¦ ¦ (4) 시설관리 ¦ 개별식 공기조화는 빌딩 관리인이 공기조화 설비와 시스템을 운영하고 유지하는데 좋은 시설관리 기술을 사용하여 성능의 최대치를 끌어낼 수 있도록 한다. ¦ 빌딩 관리인이 공기조화 장비와 시스템을 운영하고 유지하는데 좋은 사업과 시설관리 기술을 사용하여 성능의 최대치를 발휘할 수 있도록 한다. ¦ ¦ (5) 공간조건 ¦ 개별식 공기조화는 설비의 공간이 필요할 수 도, 필요하지 않을 수도 있다. 왜냐하면 설비설계자나 건축가에 의해 공간이 제약되고, 장비는 지붕이나 지상의 건물 인접부에 설치될 수 있기 때문이다. 시스템 구성요소에 따라 냉동기나 보일러를 위한 추가적인 공간이 요구될 수 있다. 마찬가지로 분산형 공기조화는 건물 전체적으로 덕트나 배관 샤프트가 필요하지 않거나, 최소화 할 수 있다. ¦ 장비기계실은 보통 공조가 되는 실내에 있지 않다. 지하, 옥상, 서비스 구역, 빌딩에 인접하거나 멀리 떨어진 곳에 있다. 급기와 급수를 위한 2 차적인 장비를 설치하는데 들어가는 추가적인 비용이 이 방식의 단점일 수 있다. 다른 고려사항은 덕트와 배관과 같은 2 차적 공급망의 설치와 설비의 교체를 위한 건물의 물리적 제약과 공간 계획이 필요하다. ¦ ¦ (6) 초기투자비 ¦ 개별식 공기조화는 초기비용에 있어서 이점을 갖고 있다. 이러한 특징은 개별식 설비를 필요에 따라 단계적으로 구매 시 극대화 될 수 있다. 또한 빌딩을 임대하거나 입주할 때 장비를 구매할 수도 있다. ¦ 공기조화의 다양성에도 불구하고 중앙식은 개별식보다 저렴하지 않을 수 있다. 과거의 예에서 중앙식 공기조화의 장비는 이 결점을 보완할 만큼 더 오랜 수명을 갖고 있다. 그래서 생애주기 비용을 분석해보는 것이 중앙식과 개별식 시스템을 평가할 때 중요하다. ¦ ¦ (7) 운영비용 ¦ 개별식 공기조화는 다수의 장비를 전략적으로 설치, 운전하여 운영비용을 절감할 수 있다. 에너지의 최고치를 기준으로 에너지 소비량을 비교한다면, 개별식 공조방식은 더 크고 효율적인 중앙식 설비만큼 매력적이진 않다. ¦ 일반적으로 개별식에 비해 크고 에너지 효율적인 주요 장비의 이점을 갖고 있다. 추가적으로 다수의 공기조화 설비를 사용할 수 있어 장비 운용을 단계화하여 운영의 효율성을 극대화하면서 건물의 부하를 충족시킬 수 있다. ¦ ¦ (8) 유지관리 비용 ¦ 장비가 편한 곳에 위치하고, 장비의 크기와 필터 등 구성품이 표준화 되어있다면 개별식 공기조화설비의 유지관리 비용을 절약할 수 있다. 장비가 외부에 위치하면, 나쁜 날씨에는 유지관리가 힘들 수 있다. ¦ 설비실은 재실자와 멀리 떨어진 적절한 작업 환경에서 공기조화설비를 유지관리 할 수 있다는 이점이 있다. 거주 공간에 접근할 필요가 없기 때문에 공간 환경, 생산, 프로세스의 중단을 막을 수 있다. 일반적으로 중앙식 장비용량이 크기 때문에, 운영되는 공기조화용 장비의 수는 적다. ¦ ¦ (9) 신뢰성 ¦ 개별식 공기조화의 장비는 비록 중앙식 설비보다 예상 수명이 짧긴 하지만 신뢰도 있는 장비를 사용한다. 분산형 공조방식의 장비는 거주 공간에서 유지 관리하여야 한다. ¦ 일반적으로 긴 수명을 갖고 있다. ¦ ¦ (10) 유연성 ¦ 개별식 공조방식은 필요한 여러 곳에 위치하기 때문에 유연성이 좋다. ¦ 유연성은 공기조화의 대체나 예비원을 제공하는 장비를 선택할 때 이점이 될 수 있다. ¦ ¦ (11) 조절 단계 ¦ 개별식 공기조화는 냉각 또는 단계적 가열에 직접 냉매 직팽(DX)코일을 사용하는 경우가 많다. 단계적 조절은 정밀한 조절을 희망하지 않거나 필요하지 않는 곳에서 공간의 온도, 습도제어에 큰 효과 가 있다. 주의 할 것은 극대화된 냉매 직팽이나 단계적 냉각이 실내의 높은 습도를 발생시킬 수 있고 곰팡이 문제를 발생시킬 수 있다. ¦ 외기도입설비를 포함한 다양한 급기설비는 4 장에서 자세하게 다룬다, 소개된 어떤 공기조화설비도 외기도입설비와 결합하여 사용할 수 있다. 일반적으로 냉방에 냉수를 사용하고, 증기나 온수난방을 사용한다. 이것은 일반적으로 희망하거나 필요할 때 공간의 온도와 습도를 면밀히 제어 할 수 있게 한다. ¦ ¦ (12) 소음과 진동 ¦ 개별식 공기조화는 비록 규모가 큰 중앙식 설비보다는 작지만, 시끄러운 장비가 재실자와 가까운 곳에 위치한다. ¦ 재실자나 소음에 민감한 공정에서 충분히 멀리 떨어진 곳에 위치한다. ¦ ¦ (13) 시공성 ¦ 개별식 공기조화는 다양하고 비슷한 크기의 장비로 구성되어 유닛을 대량으로 구입할 수 있도록 하고 시공의 특성을 표준화 한다. ¦ 일반적으로 분산식보다 더 준비된 설치작업이 필요하다. 그러나 주요 장비를 통합하여 중앙에 배치하는 것 또한 이점이 있다. 가장 큰 중앙식 공기조화들 중에는 대규모 빌딩에 유틸리티 서비스를 제공하는 공기조화용 플랜트가 있다. 이러한 플랜트는 다양성을 향상시키고, 일반적으로 낮은 유지관리 비용으로 개별식보다 효율적으로 운영된다. 대규모 중앙식 공조설비의 경제적 검토를 위해서는 광범위한 분석이 필요하다. 유용성 분석은 여러가지 연료와 가스나 스팀터빈 구동 장비가 포함될 수 있다. 여러 연료를 사용하는 여러가지 종류의 주요장비와 공기조화 공급설비(터보, 흡수식 냉동기)는 하나의 플랜트로 통합될 수 있다. ¦ | {}
2981e2a0-3abb-45b9-931e-051e16a24943 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-13 를 공급하는 경우에는 시스템의 가용성과 이용 분석 및 서비 스에 대한 요구사항을 결정하기 위해 집단에너지시설 업체와 협의 해야 한다. 4) 난방용 보일러 증기보일러와 온수보일러는 중앙방식 난방의 기본 수단이 며 몇몇 분산 방식도 마찬가지다. 이러한 보일러는 쾌적난방과 가열을 위해 고압과 저압증기 를 만들고, 석탄과 석유, 전기, 가스 그리고 폐기물 소각열도 함께 이용할 수 있다. 저압보일러는 증기용은 100 kPa 또는 200 kPa 의 운전압 력 등급이고, 120 도 이하의 온수용은 1 100 kPa 의 운전압력 등급이다. 모든 구성품과 제어장치가 공장에서 하나의 유닛으로 제작 된 패키지 보일러도 증기와 온수 모두 생산 가능한 전기보일 러도 이용가능하다. 대학캠퍼스나 큰 도시의 도심에서처럼 중앙플랜트에서 증기나 온수를 공급하는 경우에는 프로젝트 시스템의 분석과 선정 과정에서 서비스의 가용성과 비용 및 특정 요구사항을 결정하기 위해 유틸리티 공급자와 협의 해야 한다. 기본적인 난방설비가 선정되면 고려한 연료는 최대효율이 보장되어야 한다. 5) 공기분배용 장비 공기조화용 주요 공조기기는 패키지제작이나 주문제작 혹 은 현장 제작용으로 분류된다. 대형 계통의 대부분의 급기용 장비는 원심팬이나 축류팬을 사용하며, 플러그팬이나 플레넘팬도 종종 사용된다. 패키지로 제조된 공기조화 장비에는 원심팬을 주로 사용한다. 최근에 선호하는 팬의 배열은 다수의 플러그팬을 일반적인 플레넘 벽에 설치하여 유닛의 크기를 줄인다. 축류팬은 주문제작 유닛이나 현장에서 제작된 유닛에 사용 한다. 두 종류의 팬 모두 산업용과 고압용 송풍기로 사용될 수 있다. 5. 새로운 환경변화에 대응하는 공기조화 계획 공조설비는 사회의 모든 인습과 행위, 환경, 경제력에 따라 요구도가 다르다. 종래에는 일반적으로 쾌적공조라 하여 인간 의 작업환경 위주로 공조설비를 하였으나, 최근 사회의 식과 작업환경의 변화에 대응하여 새로운 접근 방법이 필요하게 되 었다. 따라서 설계자의 입장에서 새로운 환경변화를 분석하여 설계에 반영하여 보다 경제적인 방법으로 쾌적한 환경을 제공 한다. 새로운 환경변화와 그에 대응한 계획 및 설계 내용은 다음과 같다. 1) 친환경 건축과 건축설비 활성화 최근 지구환경의 위기에 대비하여 산업 활동의 각 단계에 서 단순히 에너지와 자원을 절약하자는 차원을 넘어 환경보 전과 생태질서를 회복하려는 움직임이 활발하다. 특히 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 환경친화적인 에너지와 자 원의 단계적 재이용 등 순환이용을 위한 기술개발에 적극적 이다. 이러한 기술개발을 위해 건축물의 내구성 향상뿐만 아니라 친환경 건축재료와 에너지 절약기술, 신재생 에너지의 적용 등 에너지와 자원의 효과 적인 활용과 오염물질의 발생을 최소화 하기 위한 방법이 적극적으로 추진되고 있다. 또한 각종 친환 경인증을 시행하면서 친환경건축물 생산을 가속화하고 있다. 미국의 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)와 영국의 BREEAM(BRE Environmental Assesment Methods), 일본의 CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) 등이 대표적인 예이다. 각 나라의 친환경건축에 대한 개념 차이는 있지만 궁극적으로 지구환경에 대한 환경부 하를 줄이고 에너지 절약적인 기법을 도입하여 보다 쾌적한 환경 조성에 목적이 있다. 국내에서도 신재생에너지 이용 의무화와 친환경 건축물인 증제도 등 친환경 저에너지 건축물을 목표로 정책을 다변화 하고 있다. 이에 따라 건축설비에 있어서도 환경부하가 적은 열원설비나 공조설비를 선정해야 하며, 고도의 경제성장을 전 제로 하여 지구환경을 보호하기 위한 대책으로 에너지 소비 억제책이나 화석연료의 소비비율 저감책 등이 필요하다. 그 외에도 건축적인 특성과 설비적인 특성을 종합적으로 분석하여 근본적으로 에너지를 적게 사용할 수 있도록 냉난방 부하를 줄일 수 있는 방법을 찾는다. 그 예로는 이중외피 시 스템이나 지열을 이용한 축열방식이나 지중 튜브 등과 같은 방식이 있다. 이와 같이 건축적인 특성을 살리면서 설비적으로 통합하여 건물의 에너지 사용량을 줄이고 보다 쾌적한 환경을 제공하는 것이 매우 중요한 문제로 떠오르고 있으며, 그 대표적인 건물 로 그림 9 와 같이 이중외피를 이용한 사무실의 통풍과 자연환 기 방식은 건축적인 특성과 설비적인 특성이 통합된 예다.. ![image](/image/placeholder) 그림 9 독일 GSW 사무실 환기방식(이중외피) 2) 친환경 저에너지 시스템 기술동향 건물에 사용되는 에너지는 조명과 승강기, 사무기기 등과 같은 서비스 시설에 사용되는 에너지와 실내 환경을 유지하기 위해 사용되는 공조설비 에너지로 구분할 수 있다. 건물에서 사용되는 공조 에너지의 흐름은 그림 10 과 같다. | {}
8fdc1c4e-7910-45b5-a352-e489f74cebb7 | 4권.pdf | 1.1-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) CHL = Qr + Q。+ QE 외기부하 냉각탑 Qo -Efan 송풍기동력 ㉚+⑭+① 32 OA Epamp 펌프동력 CL=Q 7°C→ 16 C→ 냉동기 0 °C+ 26 QE AHU Q ROOM 입력에너지 실내부하 ① 열입력량 = QE ②반송동력 = Efan + Epump ③ 외기부하 = Qo 기타 이송관로,장비의 열취득 및 손실에 대한 사항이 추가됨 그림 10 건물에서 사용되는 공조 에너지 흐름 건물의 부하에 따라 공조에너지의 사용량은 달라지므로 건 물에서 사용되는 공조설비의 에너지 사용량을 줄이기 위해서 는 부하를 줄이거나 공조에 사용되는 에너지량을 줄여야 한 다. 그림 10 과 같이 건물의 공조에너지 흐름을 이해하고 건축 과 건축설비에서 적용할 수 있는 항목을 추출하여 설계에 적 용하여 에너지절약을 도모할 수 있다. 건축적으로 냉난방부하를 줄이는 것이 우선이며, 설비적으 로 반송동력 외기부하 등을 최소화하여 최종적으로 입력 에너 지를 줄이는 식으로 종합적 접근이 필요하다. 건축과 건축설비에 대한 최근의 에너지 절약기술은 표 6 과 같은 항목이 있다. 3) 최근 국내외 공조설비의 동향 최근 국내외 공조설비의 동향은 환경부하를 최소화할 수 있는 친환경계획과 에너지 절약, 운전비 절약 그리고 실내 작업자를 위한 쾌적한 환경조성을 중심으로 계획되고 있으며 주요 시스템은 다음과 같다. (1) 축열설비 하절기 냉방수요의 급격한 증가에 따라 전력수급의 안정화 와 전력 최대부하의 평준화를 위해 축열설비를 국가적으로 장 려하고 있다. 일반적으로 축열설비는 축열 매체에 따라 빙축 열이나 수축열 또는 융해물질 등을 이용한 방식 등 여러 종류 가 있다. 이중 많이 사용되는 빙축열 방식의 특징은 값싼 심야 전력 을 이용하여 야간에 냉동기를 운전하여 축열하고 주간에 축열 된 열을 방열하여 주간 최대부하를 담당하는 방식이다. (2) 지역열원의 이용 지역열원으로는 냉방과 난방 및 급탕용으로 사용하는 지역 열원이 있고, 별도로 지역난방을 흡수식냉동기의 냉열원으로 이용할 수가 있다. 지역열원을 이용하여 냉방과 난방 및 급탕 을 하는 경우 건물에는 별도의 열원설비 없이 열교환기만 필 요하므로 기계실의 면적이 줄어 건축의 유효면적이 늘어나고, 유지관리 측면에서도 유리하다. 또한 냉방 기간 동안에는 지 역난방의 온수를 열원으로 흡수 냉동기를 이용할 경우 운전비 가 저렴하고 CFC 계 냉매를 사용하지 않으므로 환경에 대한 부하가 적어진다. 그러나 무조건의 지역열원 적용은 지양하고 건물부하나 운전특성을 고려하여 신중하게 열원을 결정한다. 최근 초고층 건물의 수요가 증가하여 반송동력 절감에 대 한 관심이 많다. 기존의 공조방식에서는 일반적으로 15~1 (3) 저온공조 방식 표 6 건축과 건축설비의 에너지 절약 기술 ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ 해당 사항 ¦ 해당 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ 건축 ¦ 설비 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 구조체의 단열/기밀 강화 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 외단열 방식 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 일사와 자연환기를 고려한 배치 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 옥상 녹화와 벽면 녹화 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 건물 내 수공간을 이용한 증발냉각 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 차폐계수가 높은 유리 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 다중창의 적용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 지하공간의 이용 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 이중외피 방식 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 차양 계획과 단열셔터 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 창면적비의 축소 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 지중열 이용(쿨 튜브) ¦ O ¦ 0 ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ · 중량 구조체 적용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 부 하 절감기 술 ¦ - 자연형 태양열 설비 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 자연채광의 이용 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 창이나 증정을 이용한 자연환기 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 우수 이용 ¦ 0 ¦ O ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 중수와 공업용수 재이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 외기(냉수)냉방 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 현열/전열교환기 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 고효율기기 선정 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 폐열회수 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 태양열 설비 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 변유량과 변풍량 방식 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 대온도차를 이용 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지열히트펌프(하천수) ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ . 최적 외기량 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 외기도입량 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 최적 온습도 제어 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지역열원의 이용 · 우수와 하수열을 이용한 냉난방 ¦ ¦ 0 0 ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에 너지절약기 술 ¦ · 지하수를 이용한 냉난방 ¦ ¦ 0 ¦ | {}
74d06d1b-e89d-4e3d-85c1-a0072dfdc4eb | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-15 6°C 정도의 급기를 이용하는 반면 저온공조방식에서는 10°C 내외의 공기를 급기한다. 따라서 경제적인 측면에서는 공조덕 트의 크기를 줄이고, 건물의 충고를 감소시켜 건축물의 초기 투자비용을 줄일 수 있고, 운전비면에서도 기존 공조방식보다 풍량이 줄어들어 송풍기와 펌프, 공조기 등의 크기를 줄일 수 있는 장점이 있는 반면, 저온의 공기를 생산하기 위해 추가적 인 설비의 증가로 초기투자비가 상승하는 문제가 있다. 또한 과도한 제습에 의한 손실과 덕트나 디퓨저에서의 결로, 그리 고 콜드 드래프트에 의한 불쾌감 등이 발생할 우려가 있다. 그러므로 저온공조 방식을 적용할 경우에는 충분히 검토해야 한다. (4) 바닥급기 공조방식 바닥급기 공조방식은 공조된 공기를 바닥에서 공급하고 천 장으로 회수하는 방식으로 건물의 층고를 줄일 수 있고, 거주 구역에 쾌적한 온열환경을 제공한다는 점에서 유리한 방식이 다. 이와 같은 바닥급기방식의 특성을 이용하여 최근 선진국 에서는 사무용 가구와 공조방식을 모듈화 한 개별공조와 같은 국부공조방식을 적용하기도 한다. 바닥급기 공조방식의 개념 도는 그림 11 과 같다. ![image](/image/placeholder) EA RA RA RA RA AHU SA SA OA SA 그림 11 바닥공조방식의 개념도 (5) 복사 냉난방 방식 천장이나 벽체에 냉각/가열 패널(복사패널)을 설치하고 장 파의 형태로 열을 방출하여 온도를 조절한다. 재실자는 이 전 자기파를 흡수하여 쾌적감을 느끼게 하는 냉난방 방식이다. 현열냉방을 위해 차가운 표면의 복사열를 이용하기 때문에 전 공기 방식보다 더 높은 실내온도에서 쾌적해 질 수 있고 반송 에너지 절약과 주간 최대시간대를 옮길 수 있다. 또한 칠드빔 (chilled beam) 방식은 인테리어 개념의 천장패널에 덕트와 배관을 포함한 기존의 기계설비와 전기설비의 모든 공종을 접 합하여 모듈화한 것이다. 천장으로 유인되는 실내공기와 노즐 에서 분사되는 신선외기가 일정한 흐름을 형성하여 드래프트 가 없는 쾌적한 실내환경을 제공함과 동시에 충고의 감소가 가능하고, 시공과 유지보수를 비롯한 여러 측면에서 이점이 있기 때문에 유럽에서 시작하여 점차 확산되고 있다. 칠드빔 방식의 개념과 설치 모습은 그림 12 와 같다. (6) 외기전용 처리방식(DOAS, dedicated outdoor air system) 실내공기질 유지를 위한 필요외기 100%를 환기방식을 이 용하여 재실공간에 공급하고 잠열을 제어하는 방식이며, 현열 부하는 기존 변풍량 방식이나 팬코일 또는 복사패널을 이용하 여 제거한다. DOAS 는 환기를 위한 외기처리를 별도로 분리 ![image](/image/placeholder) 그림 12 칠드빔 방식의 개념도 하여 취출 온도를 높일 수 있어서 외기처리에 대한 공조기 코 일부하를 줄일 수 있으며, 외기 도입량 감소에 대한 요인을 제거하므로 항상 실내의 공기질을 일정하게 유지할 수 있다. 4) 인텔리전트 빌딩 시스템에 대응한 설계 기존 사무실의 업무형태는 시간과 공간의 제약을 받았으나 최근 사무실의 업무형태는 시간과 공간을 초월한 사이버 공간 을 통해 이루어지고 있다. 이와 같은 새로운 업무형태를 만족 시키기 위해서는 인텔리전트 빌딩의 입주자에게 정보서비스 나 통신, 사무자동화, 빌딩자동화 등의 건물 내 인프라 구축이 필수적이다. 인텔리전트 빌딩의 목적을 한마디로 요약하면 사무작업의 생산성 향상이며, 이와 같은 목적을 달성하기 위해서 공조설 비에 요구되는 기능을 크게 5 가지로 구분할 수 있다. ① 쾌적성 일반적으로 인간의 주거환경의 쾌적성에 영향을 미치는 인 자로는 공기의 온도와 습도, CO2 농도, CO 농도, 분진, 풍속 및 주변의 색채나 소음 등을 들 수 있다. 그중 색채를 제외하고 는 전부 공조설비에 속하는 항목이며, 특히 온열환경에서는 인 텔리전트 빌딩의 공조부하의 형태가 극히 복잡하고 다양해지는 경향이 있기 때문에 평면적으로 균일하고, 변동의 폭이 적은 온열환경을 창출해내기 위해서는 고도의 기술이 요구된다. ② 신뢰성 인텔리전트 빌딩에 있어서 설비의 고장이나 오동작은 건물에 치명적인 결함이 될 수 있다. 따라서 시스템을 구성하는 각 장 비와 기기 등은 높은 신뢰성이 확보되어야 한다. ③ 편리성 작업자의 생산성을 향상시키기 위해서는 각종 설비의 제어 를 포함한 시설의 사용이 양호하도록 사무작업 시 백업 (back-up)에 대한 세심한 배려가 필요하다. 또한 불특정 다 수를 위한 전체적인 환경은 중앙제어하고, 작업자의 국부적인 환경은 개인이 제어할 수 있는 방식이어야 한다. 이것이 인텔 리전트 빌딩의 공조설비에 요구되는 기능이다. ④ 대응성 대응성 또한 사무소 건물에 요구되는 기능의 하나이다. 사 무실에서 작업자도 생산부문과 마찬가지로 그 목적이나 활동 의 변화에 합당하게 사무실의 배치를 자유롭게 변경할 수 있 기를 요구하고 있다. 특히 추후 공간의 용도변경이나 부분적 인 증축이나 개보수 작업 시에 쉽게 대응할 수 있는 방식이 어야 한다. | {}
7eb10e2f-f518-46a6-ae3d-487ff24329bd | 4권.pdf | 1.1-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑤ 효율성 에너지 절약이나 공간의 효율적인 이용도 사무소 건물에 요구되는 요소중의 하나다. 쾌적성만을 추구할 경우 공조를 위한 에너지 사용량이 막대하게 되고 그 결과 운전비가 증가 되면 결코 부가가치가 높은 건물이라고 할 수 없다. 또한 유 효면적의 증대는 건물주에게도 이익을 줄 뿐만 아니라 작업자 에게도 공간의 활용성에 큰 이점을 준다. 5) 실내환경의 고급화 추구 현상 실내환경의 쾌적성을 결정하는 요인에는 그림 13 과 같이 각종 요소가 있지만, 여기서는 공기조화에 관련된 사무실의 실내공기 환경요인에 대해 언급한다. 종래의 공조방식에서 제 어되는 실내공기 환경요소는 온도와 습도, 기류속도, 부유분 진, CO2, CO 의 6 가지 항목이며, 법규에 의해 정해진 항목도 있다(표 7 참조). ![image](/image/placeholder) 온도 습도 활동상태 ▲ 쾌적성 ▼ ▼ 기류속도 ▲ 착의 상태 주위 복사온도 그림 13 쾌적성에 영향을 미치는 6 가지 요소 표 7 법규에 규정된 실내허용 환경조건 ¦ 구분 ¦ 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부유분진(TSP) ¦ 0.15 mg/m2 이하 ¦ ¦ 일산화탄소(CO) ¦ 10 ppm 이하 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 1 000 ppm 이하 ¦ ¦ 상대습도 ¦ 40~70% ¦ ¦ 기류의 이동속도 ¦ 0.5 m/s 이하 ¦ 더욱 고급화 되어가는 실내환경의 추세에 공기환경의 쾌적 성을 확보하기 위해서는 위의 6 항목이 목표대로 제어되는 것 에 추가해서 다음의 요소에 대한 배려도 필요하다. 쾌적성의 의미는 실내환경의 변화에 따라 달라지며 이는 복사온도와 평 균복사 온도라는 관점에서 달라지기도 한다. (1) 복사(평균 복사온도) 쾌적성을 좌우하는 요소로 온도와 습도, 기류속도 외에 복 사온도, 활동상태, 착의 상태와 같은 6 가지 요소(그림 13 참 조)가 있다. 같은 온도라도 습도나 기류속도 등과 같은 다른 요인에 따라 쾌적성이 달라지며, 활동 상태나 착의 상태는 거 주자에 의해 결정된다고 생각하면 복사열의 제어는 중요한 요소다. (2) 냄새 냄새는 공기환경에 있어서 단순히 악취라고만 생각했으나, 최근 더욱 적극적으로 냄새의 생리적이고 심리적인 효과 가 연 구되고 있다. 이러한 연구는 구체적인 방법이나 효과 를 규명 하고 공조에 있어서 냄새도 환경요소의 하나로서 적극적으로 취급되고 있다. 따라서 최근에는 향(�)공조라는 개념의 공조 방식이 적용되기도 한다. (3) 실내공기질 제어 최근 건물이 초고층화 하고 기밀화됨에 따라 건물 내의 환 기가 부족하여 여러 문제점들이 발생한다. 따라서 재실자의 필요 외기량과 공기청정필터, 실내마감재에 대한 선정이 매우 중요하다. 6) 컴퓨터를 이용한 설계기술의 극대화 기존 공조설계의 컴퓨터 도입은 설계도면 작성 중심으로 상세화와 표준화 및 신속한 작업의 측면에서만 강조되어 왔으 나, 최근에는 컴퓨터 시뮬레이션을 이용하여 설계 초기단계에 서부터 실내환경 평가와 에너지 사용량 분석 등을 수행하여 보다 효율적인 공조방식과 열원장비를 선정하는 등 설계기술 발전을 위해 더 적극적으로 사용되고 있다. 그림 14 는 전산유 체역학을 이용한 시뮬레이션 사례다. 또한 건축분야의 정보는 기호적 언어와 2 차원 기반의 도면 정보체계로 표현되었지만, BIM 기술로 건물의 실제 형상과 정보를 가지는 3 차원 기반 ![image](/image/placeholder) 복충구간 ROBO ARM XD RIDER 18 SKY CHASER 15 따 SWING PANG MERRYGO ROUND 냉방 그림 14 전산유체역학을 이용한 시뮬레이션 예 ![image](/image/placeholder) 그림 15 공조덕트 BIM 도면작성 예 | {}
4cb99d4e-009c-4bb5-b25d-7920f76dcb96 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-17 의 정보체계로의 변화와 함께 컴퓨터 데이터베이스 내에서 그 림 15 와 같이 프로젝트에 포함된 모든 정보를 저장하고, 다양 한 형태로 필요에 따라 정보를 표현할 수 있도록 변화하고 있 다. BIM(building information modeling)은 초기 개념설계 에서 유지관리 단계에까지 건물(프로젝트)의 전 생애주기 동 안 다양한 분야에서 적용되는 모든 정보를 생산하고 관리하는 기술이라 할 수 있다. 따라서 BIM 기술을 적용할 경우 건축 설비분야에서 생산되는 다양한 정보들을 좀 더 효율적으로 활 용할 수 있으며, 다양한 장점들이 구체화되고 있어 외국만이 아니라 국내에서도 다양한 접근으로 BIM 적용이 활성화되고 있다. 7) 설비계통의 내용연수를 감안한 설계 일반적으로 건물의 내용연수에 비해 설비계통의 내용연수 가 매우 짧기 때문에 추후 배관과 열원장비, 전원 등의 증설 에 대한 확장가능성, 설비의 내구성과 융통성이 감안된 설계 가 필요하다. 따라서 설계 시 설비방식의 생애주기비용(LCC) 을 분석하여 설비방식을 선정하는 것이 중요하다. 최근에는 경제성분석을 위한 LCC 분석 외에도 지구온난화 방지의 관 점에서 건물의 환경부하를 분석하기 위해 건물의 건설에서 운 전 및 폐기 시까지의 전생애주기에 걸쳐 발생되는 오염물질의 배출량을 평가하는 LCCO2 (생애 이산화탄소 배출량) 평가법 을 이용하기도 한다. 6. 설비 공간 계획 건축설계의 시작단계에서 설비설계자에게는 프로젝트를 위 한 최적의 공기조화 설계를 구현할 충분한 정보가 없다. 그리 고 필요한 설비공간은 종종 총 면적에 대한 비율이나 다른 경 험에 의한 방법을 바탕으로 한다. 최종설계는 보통 설비기술자의 추천과 건축적 고려 사이에 서 건물에 수용 가능한 것으로 정한다. 어떤 경우에는 중앙식이나 분산형 공기조화방식 중 건축주 의 선호도에 따라 최종설계와 필요한 공간이 달라질 수 있다. 6.1 공조 공간 계획 1) 기계실 계획 일반적으로 건축설계의 초기단계에서 공간을 결정할 만한 충분한 정보가 없기 때문에 경험으로 기계실의 소요면적을 개략적으로 산출한다. 기계실의 소요면적은 건물의 규모와 공조 등급에 따라 달라지지만, 일반적으로 건물전체 면적의 약 3~5% 정도이며, 기계실의 충고는 기기의 종류와 건축구 조의 보 높이에 따라 달라지며 약 5~7 m 정도가 대부분이 나 장비의 크기와 덕트 및 배관 등의 복잡한 정도에 따라 달 라질 수 있다. 기계실의 소요면적은 건물의 형태와 구조 및 선정된 열원 방식, 공조방식 등에 의해 영향을 받는다. 예를 들면 보일러의 연료가 가스인 경우에는 보일러실의 위치가 지하실이나 옥탑 층에 있는 것도 가능하지만, 연료가 기름일 경우에는 안전상 옥탑층에 위치하는 것은 곤란하다. 보일러실을 결정하면, 유 지관리의 편리를 위해 냉동기는 보일러와 가까운 곳에 설치하 는 경우가 많다. 또한 기계실은 열원의 중심에 위치하여 열매(냉온수 및 공 기)의 반송 동력을 줄일 수 있는 곳으로 정하며, 일반적으로 장비의 수명이 건물의 수명보다 짧기 때문에 건물의 수명이 다할 때까지 몇 차례의 장비 교체가 불가피하므로 장비 반입 구와 충분한 유지보수 공간, 추후 증축에 대비한 장비의 여유 공간 등을 고려하여 장비를 배치하는 것이 중요하다. 냉난방 기계실이 중간층이나 옥상층 등의 건물 내부에 위 치하는 것이 경제적일 수도 있다. 전기 공사비와 구조 비용은 높지만, 배관과 펌프 공사비, 펌프 에너지 그리고 보일러 굴뚝 비용이 감소하여 상쇄될 수 있다. 또한 고층건물에서 장비를 높은 층에 설치하면 운전압력이 낮아지기 때문에 장비와 배관 비용이 낮아질 수 있다. 초고층건물에서는 중간층이나 옥상층에 중간기계실을 설치 해서 시스템 압력을 낮추는 것이 보통이다. 건축주는 건축허가를 신청할 때 정해진 법규에 따라 "에너 지절약 계획서"를 제출하여야 하며, 일정 규모 이상의 건축물 에 중앙집중 냉방설비를 설치하는 경우에는 관계 장관이 협의 하여 정하는 바에 따라 심야전력을 이용하는 축냉식이나 가스 를 이용하는 중앙집중 냉방방식으로 한다. 에너지회수방식은 냉난방 열원 장비의 크기를 줄일 수 있다. 열회수를 실패할 경우나 열회수 설비가 고장 났을 때를 고 려하여 난방 열원기기를 설계한다. 잘 단열된 건물과 전기, 가스 요금체계를 이용해 설비설계 자는 수요제한, 외기냉방, 축열 등의 에너지절감방식을 활용 하여 설계할 수 있다. 2) 공조기계실 계획 공조실에는 공기조화 관련 장비와 여러 종류의 설비들이 설치된다. 또한 팬과 축, 코일 및 필터를 교체하기 위한 공간 이 필요하다. 이 설비의 설치와 교체 그리고 유지관리에 대한 부분은 실의 위치를 정하고 배치할 때 고려한다. 외기풍도를 통하여 외기를 도입하는 지하 공조실은 잠재적 인 문제가 있다. 적은 양의 외기도입은 안전 문제와 관련 있 다. 왜냐하면 해로운 물질들이 쉽게 생길 수 있기 때문이다. 외기 인입루버의 배치 또한 문제다. 쓰레기 등 오염물질이나 눈이 구역 안으로 들어올 수 있고 이것은 안전, 건강 그리고 팬의 성능에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 주차장 근처에 외 기 도입부를 설치하는 것은 매연으로 인해 공기질이 떨어질 수 있다. 외주부 벽에 위치한 공조실은 급기, 배기루버를 공조실에 설치할 수 있으며 건축적인 고려사항과 협의 가 이루어져야 한다. 내부에 공조실을 설치하면 옥상으로부터 급배기 샤프트가 필요할 수도 있다. 일반적으로 제한된 천장공간 때문에 외주 부 쪽으로 급배기 덕트를 연결하여 설치하는 것이 어려울 수 있기 때문이다. | {}
18d1f952-9a3b-452d-84ac-3cdcf5dc9390 | 4권.pdf | 1.1-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2 층 이상에 설치한 공조실은 외기 인입과 배기가 쉽다. 공 조실의 위치에 따라 설비의 교체가 쉬울 수 있다. 공조실 개 수는 공조방식이 중앙집중식인지 분산형인지 그리고 전체 바 닥면적에 따라 달라진다. 넓은 바닥면적의 건물은 다수의 분 산형 공조실을 각층이나 몇 개의 격층에 설치할 수 있다. 고층건물은 각 층마다 분산형공조실를 설치하거나, 중앙층 에 하나의 공조실이 저층부 10~20 개 층을 담당하고, 다른 하나는 건물의 중간층, 그리고 맨 위층에 있는 것은 상층부를 담당하도록 한다. 공기조화기계실의 위치는 안전에 매우 중요한 요인이다. 공 기조화 응용편에서는 화재와 연기의 조절에 대해 내용을 다룬 다. 소방법규에는 화재, 연기의 감지와 댐퍼 기준에 대한 추가 적인 규정이 있다. 3) 냉각탑의 위치 냉각탑의 설치 위치는 옥상층이나 옥외 부지에 설치할 수 있으나 주변 여건을 감안하여 설치한다. 냉각탑은 통풍이 잘 되고, 가스분진 유입이 적고, 고열의 배기가 유입되지 않는 곳에 설치하며, 냉각탑에서 배출된 공기가 다시 냉각탑 내로 흡입되지 않도록 외벽 등과 의 거리를 충분히 이격시키고, 탑 을 둘러싸는 벽의 높이는 냉각탑 높이 이하로 한다. 또한 연 도가스가 흡입되지 않도록 굴뚝 배출구와 의 거리는 되도록 이격시키며 냉각탑을 둘러싼 격벽의 개구면적은 냉각탑의 흡 입면적 이상으로 하고 저항이 적은 구조로 한다. 이외에 냉각 탑에서의 소음과 진동을 줄이기 위해 저소음형 팬을 적용하 기도 한다. 6.2 설비공간 계획 1) 수평적 공급 공간 계획 대부분의 분산형과 중앙식 공기조화 방식이 모두 수평 분 배에 의존하고 있다. 설비설계자는 덕트나 배관을 천장공간 에 설치하거나 바닥 밑에 설치할 때의 분배 기준을 고려해야 한다. 물분배 계통은 보통 천장이나 올림 바닥의 높이가 적게 소 요된다. 반면에 공기의 분배시스템은 최대한의 수평적 공급높 이를 필요로 한다. 증기계통은 증기관의 기울기와 주배관의 관말트랩 그리고 응축수 환수관의 기울기가 필요하다. 수평적 공간의 빈 공간을 채우기 위한 또 다른 고려사항은 구조 부재, 조명기구, 우수관, 케이블트레이 등이 이 공간을 채우게 된다. 2) 수직 샤프트 계획 3 층 이상의 건물은 기계와 전기, 통신배선을 통합하기 위해 수직샤프트가 필요하다. 건물 내의 수직 샤프트는 공기분배 덕트와 배관용 공간을 제공한다. 공기분배는 공기조화의 급기와 회기 및 배기 덕트 를 포함한다. 만약 샤프트를 회기의 공간으로 사용하는 경우에는 샤프트 의 밀폐를 위해 건축가와 긴밀하게 협의 한다. 만약 샤프트를 분산형 방식의 외기 이송에 사용하는 경우 에는 샤프트가 기준에 적합하고 예상 내부 압력에 견딜 수 있 게 건축가와 긴밀하게 협의 한다. 외기 이송을 위해 샤프트를 밀봉할 때는 샤프트 내의 공기온도를 고려한다. 배관은 온수와 냉수, 냉각수 그리고 증기공급과 응축수 환 수를 포함한다. 수직샤프트에 설치하거나 건물 내에 수직으로 있는 다른 분배 계통에는 전선관과 전선함, 통신케이블과 통신함, 무정 전 전원장치(UPS), 위생 배관, 소화 배관, 압축공기관 그리고 이송관 등이 포함된다. 수직샤프트는 천장공간을 최대한 확보하면서 샤프트를 출 입하는 덕트, 배관 그리고 전선관에 최소한 두면이 접근 가능 하지 않는 이상 계단이나 전선함, 엘리베이터에 인접하지 않 아야 한다. 일반적으로 덕트샤프트는 가로 세로비가 2:1 에서 4:1 일 때 큰 사각 샤프트보다 이용하기 쉽다. 직사각형 모양이 또한 팬룸의 장비에서 샤프트로 연결하기 쉽다. 고층건물에는 수평 가지덕트 길이를 최소화한 중앙수직 분 배 방식으로 하는 것이 바람직하다. 이러한 배치는 일반적으 로 비용이 적게 들고 풍량 균형 잡기가 쉽고 배관과 빔 그리 고 전등과 의 간섭이 적으며 건축가가 충고를 낮출 수 있게 한 다. 이러한 이점은 또한 수직으로 물과 증기를 공급하는 방식 에도 적용된다. 샤프트 수는 건물의 크기와 모양에 따라 다르다. 큰 건물에 서는 일반적으로 큰 샤프트 하나보다 여러 개의 작은 샤프트 를 설치하는 것이 비용과 공간 측면에서 경제적이다. 공기조 화의 급기덕트와 회기덕트 그리고 배기덕트 샤프트를 분리하 면 덕트 교차를 줄일 수 있다. 배관을 흐름 방향으로 경사지 게 해야 하는 증기공급관과 응축수 환수관 샤프트에도 같이 적용된다. 향후 증축 계획이 있으면 추가 샤프트 공간을 포함시켜 고 려한다. 이것은 추가로 바닥 공간을 설치해야 하기 때문에 건 물 원가에 영향을 준다. 샤프트 높이 전체에 걸쳐 여러 위치 에 샤프트와 그레이팅에 점검구가 필요한 것도 고려한다. 3) 옥상 장비 건물이 3 층 이하인 경우에는 공조방식의 분석과 선정에 따 라 자주 옥상이나 옥외에 공조 장비를 배치한다. 특히 각각 다른 공조방식을 필요한 여러 세입자가 있는 건물에서는 중앙 집중식 공조방식보다 개별식 공조방식이 장점이 많다. 루프탑 장비의 선정은 원가와 운영비 또는 장비의 수명에 따라 결정 한다. 4) 장비의 접근성 기계실과 전기실은 크고 무거운 장비를 반입하고 출입할 수 있도록 잘 설계한다. 쉽게 접근할 수 없으면 장비의 교체 와 유지관리가 매우 어려워질 수 있다. 루프탑 장비에 대한 접근은 수직 사다리가 아닌 경사 사다리로 한다. 경사 지붕의 장비에 접근할 때 주의 한다. 방식이 매우 다양하기 때문에 계통을 블록으로 배치 하지 않 | {}
a6c79515-7a22-4cc7-803d-bdcb2283574c | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-19 으면 냉동기와 보일러실의 소요 공간을 예측하기 어렵다. 블록 레이아웃은 설비설계자가 설비에 잘 접근하고 유지관리할 수 있게 효율적인 배치 방법을 개발한다. 블록 레이아웃은 발주자 나 건축가와 사전에 협의 할 때 사용하여 설비설계자가 공사 예 정가를 확인하고 작성하여 경제적인 설계를 할수 있게 한다. 6.3 공기분배계통 덕트는 가능하면 직접 조용하고 경제적으로 공기를 공조 공간에 전달하도록 한다. 일반적으로 건물의 구조 특징은 타협이 필요하며 덕트에 필요한 공간의 깊이를 제한하기도 한다. 설비설계자는 다른 기계설비와 전기설비 그리고 통신설비 와 같이 덕트 배치를 위해 건물 구조설계자와 협의 한다. 일반 적으로 상업용 건물에서는 설비설계자에게 충고를 줄이도록 요구한다. 그 결과 로 덕트 공간이 작아지므로 설계의 주요한 과제의 하나다. 기관 건물과 정보통신(IT) 건물에는 정교하고 복잡한 기계 와 전기 및 통신설비 때문에 높은 충고가 필요하다. 설계할 때 특히 연기배출이나 먼지와 입자집진 또는 기타 공정용 배기계통을 특별히 고려한다. 포집속도와 덕트 재료 및 관련 덕트 부속과 제작은 이러한 유형의 분배방식을 적절 하고 효율적으로 규정에 맞게 적용하는데 필요한 설계변수의 일부이다. 1) 공기터미널유닛 저속의 전공기 방식 같은 경우에는 그릴이나 레지스터 또 는 디퓨저로 급기덕트에서 공조 구역으로 바로 공급될 수 있 다. 중속과 고속의 공조방식에서는 중간에 풍량을 조절하여 덕트에서 공조공간까지의 공기 압력을 줄인다. 이용 가능한 터미널 유닛으로 팬파워드 터미널유닛과 변풍량 터미널 유닛 이 있다. 팬파워드 터미널 유닛은 유인 작용으로 공기를 혼 합하기 보다는 내장 팬을 사용하여 천장 속 공간의 공기와 중 앙식이나 분산형 팬 계통의 1 차 공기를 혼합한다. 혼합된 공 기는 저압덕트로 공조 공간에 공급한다. 변풍량 터미널 유닛은 공간으로 공급하는 풍량을 변화시키 며, 이 공기를 저압덕트로 공간에 보낼 수도 있고, 터미널에 공기 디퓨저를 내장시킬 수도 있다. 2) 덕트 보온 신축이나 리모델링 업그레이드 프로젝트에서 공기조화 급 기 덕트는 법적인 기준과 시방서에 적합하게 단열을 해야 하 며, 설비 공간 계획에 반영한다. 3) 천장 속 공간 천장과 슬래브 사이의 덕트 공간을 줄이기 위해 회기 공간 으로 사용하기도 한다. 대부분의 기준은 가연성 재료를 천장 속 공기 공간에 사용하는 것을 금지하기 때문에 이 방법을 신 축이나 리모델링 건물에 사용하기 전에 기준을 확인한다. 천 장 공간과 올림 바닥은 4 장에 소개된 다른 특성과 같이 수평 덕트를 최소화 하기 위해 저속치환방식으로 사용할 수 있다. 올려놓는 패널이 있는 일부 천장 공간 적용 방법은 고층빌 딩이나 고층 엘리베이터의 연돌 효과 가 부(-)압을 발생시키 는 곳에는 잘 적용하지 않는다. 공간의 공기가 저압구역으로 새어나가면 외부 출입문을 개폐할 때 천장 타일이 들려 떨어 질 수도 있다. 지붕 데크 바로 아래의 회기 공간의 온도는 냉방 계절에 덕트로 하는 회기보다 2~3 K 더 높다. 이것은 공간의 열 취 득을 감소시켜 바로 아래의 공조 공간에는 좋을 수 있다. 반 대로 지붕 데크 바로 아래의 회기 공간은 난방기간에 덕트로 하는 회기보다 회기의 온도가 낮아 천장 공간에 열 보충이 필 요할 수도 있다. 공기분배를 위해 컴퓨터실이나 클린룸에 올림바닥 방식을 쓰는 것이 일반적이다. 그리고 최근에는 일반 사무실의 공조 에도 사용한다. 올림바닥을 공기 공간으로 사용하는 업무용 건물의 바닥 공조방식은 총 건설비를 줄이고 입주자의 지속적 인 개선 비용을 줄일 수 있다. 바닥공조방식은 거주공간의 공 기순환을 향상시킨다. 6.4 배관계통 냉매와 온수, 냉수, 응축수, 연료 기름, 가스, 증기, 응축수 배수를 가능한 직접 조용하고 경제적으로 공조 장비로 공급하 고 회수하도록 배관한다. 일반적으로 P 트랩을 설치하고 계통 의 낮은 곳으로 배수되게 기울기를 주고 높은 곳으로 공기를 배출할 수 있게 건물 구조를 협의 한다. 공기분배에 배관 적용 을 검토할 때, 층고 조건이 배관 계통에 영향을 줄 수 있다. 즉 배관 설치용 천장 공간을 더 적게 요구 할 수 있다. 수평 배관을 수직배관으로 하면 층고를 줄일 수 있다. 1) 공기조화 배관 공조배관 계통은 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 중앙 기계실의 배관이고, 다른 하나는 전 건물의 분산 공조장비와 공정장비에 냉매와 온수, 냉수, 응축수, 기름, 가스, 증기 응축 수 배수를 공급하고 회수하는데 필요한 배관이다. 2) 배관 보온 신축과 리노베이션 프로젝트에서 대부분의 공조배관을 보 온해야 한다. 수열원 히트펌프의 순환배관과 냉각수 배관은 단열할 필요가 없다. 7. 보안 미국에서는 2001 년 9 월 11 일부터 건물의 공조계통을 통해 테러 공격을 하지 못하도록 많은 관심을 기울이고 있다. 첫 번 째 고려사항은 용도와 규모, 인원수 및 중요성에 기반을 두고 각 시설 부분마다 위험성을 평가하는 것이다. 위험성 평가는 건물주(또는 보안전문가)가 건물이 저위험이 나 중위험 또는 고위험에 있는지를 주관적으로 평가한다. 저위 험 건물은 교외의 업무용 건물이나 쇼핑몰이 될 수 있다. 중위 험 건물은 병원이나 교육시설 또는 주요 업무용 건물 등이 될 | {}
525783d9-daf2-47d2-8e40-91d496101b21 | 4권.pdf | 1.1-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 수 있으며, 고위험 건물은 주요 정부건물이 될 수 있다. 이러한 건물에 설계된 보호수준에는 향상된 성능의 미립자 필터와 가스형태의 필터 그리고 공조설비나 독립적인 전용설 비를 사용하여 시설의 오염공기를 제거할 수 있는 다양한 제 어 계획이 포함될 수 있다. 공조계통의 미립자 필터를 MERV 14 에서 16 필터 수준까 지 강화하면 탄저균 등의 위험물질 순환을 감소시킬 뿐만 아 니라 실내공기질(IAQ)이 향상된다. 가스형태의 오염물질 필 터는 사린이나 기타 가스형태의 위험물과 같은 해로운 물질을 제거할 수 있다. 저위험 건물은 적절한 위치에 외기도입구가 있고 우편물 실이나 다른 취약한 공간의 계통을 분리한다. 중 위험 건물은 향상된 미세입자 필터를 추가하고, 고위험 건물 은 가스형태의 오염물질 필터를 추가한다. 공조 설계자는 위 험의 감지 정도에 따라 조치를 다르게 한다. 모든 건물에서 외기도입구를 지붕이나 지면보다 높은 곳에 설치하여 위험물질이 외기도입구를 통해 실내로 들어오지 못 하게 보호하게 고려한다. 우편물실이나 하역장 그리고 다른 유사한 공간과 같은 취약 구역에서 위험물질이 건물 전체로 퍼지지 않도록 별도의 계통으로 고려한다. 이러한 종류 공간 의 비상 환기설비는 의심스러운 물질이 감지되면 이 구역을 빠르게 배기시키고 부압이 유지되게 설계한다. 8. 자동제어와 건물관리 설비 기본적인 공기조화설비의 제어는 전기식이나 공기식 또는 전자식으로 할 수 있다. 설비설계자는 용도에 따라 냉난방과 환기에 대한 건축주의 요구에 경제적인 해법으로 간단하고 기 본적인 시스템 전략을 권장할 수 있다. 공조설비 관리의 다음 단계는 공기식이나 전기식 제어댐퍼 와 밸브구동기에 직접디지털제어(DDC)다. 자동제어를 향상 시키기 위해 에너지 감시와 에너지관리 소프트웨어를 포함시 킬 수 있다. 멀리 있는 원격 컴퓨터에 모뎀을 사용하여 건물 관리자가 제어할 수 있다. 건물 규모는 최신의 컴퓨터 기반의 제어에 거의 영향이 없다. 작은 규모의 작은 공조장비에도 프 로그램이 가능한 제어기기를 설치할 수 있다. 공조장비에 자동제어를 미리 내장시켜 배선할 수도 있다. 설비기술자가 공조방식을 분석하고 선정할 때, 기존 자동제어 설비보다 패키지화된 것으로 구입하는 것의 장점을 포함시켜 야 한다. 현재의 공조제어장치와 기능은 다른 신규 자동제어 장치와 호환되어야 한다. 또한 BACnet� 과 LONWORKSⓇ 간의 호환으로 많은 제조사의 장비 간에 추가로 호환 된다. 설계자와 건물 관리자는 컴퓨터와 적절한 소프트웨어를 사 용하여 완벽하게 시설관리할 수 있다. 포괄적인 건물관리설비 에는 공조설비 제어와 에너지관리, 운영 및 유지 보수 관리, 의료가스 설비 감시, 화재경보설비, 보안설비, 조명 제어, 기 타 보고 및 경향파악 소프트웨어가 포함될 수 있다. 이 시스 템을 내장시켜 건축주의 컴퓨터 네트워크와 인터넷으로 접근 할 수 있다. 최적의 공조설비를 선택할 때 중요한 요소는 사용하는 건 물관리 시스템이다. 장비를 가동시키고 정지시키는 시간 시계 처럼 간단하거나, 분산 공조설비나 다중 건물설비, 중앙 플랜 트 설비 또는 대규모 캠퍼스용 전산화 된 건물 자동화와 같은 정교한 시스템 일 수도 있다. 시스템 선택 매트릭스를 사용하 여 시작한 지속적인 시설관리를 하는데, 에너지 관리에 중점 둔 건물관리 시스템이 중요한 업무 도구가 될 수 있다. 건물관리 시스템 선정하고 설명서를 작성할 때 시스템 보 안의 유지관리는 중요한 고려사항이다. 환기설비를 통해 유해 물질과 오염공기가 건물 안으로 유입될 수 있다. 최적의 공조 설비를 추천할 때 용도에 상관없이 시스템 보안을 간과 하지 않아야 한다. 8.1 유지관리 시스템 건물관리 시스템은 공조와 전기, 배관 및 기타 설비의 운전 에 중점을 두는 반면, 유지관리 시스템은 건물 구조와 기계 전기설비를 포함한 자산을 유지 관리하는 데 중점을 둔다. 대략 건물 비용의 약 20%만이 초기 비용이고, 나머지 80 %는 생애주기 동안 건물과 건물설비의 운영과 유지 보수 및 갱신에 들어 가는 비용이다. 사업 초기에 최적의 공조방식을 선정하고 권장 사항을 고려할 때, 유지관리 시스템을 고려하 여 공조설비의 예상 수명이 길게 한다. 또 다른 유지관리업무 도구는 컴퓨터기반 유지관리 소프트 웨어 시스템(CMMS)이다. CMMS 는 건물의 생애동안 지속 가능한 유지관리에 적합한, 장비 데이터베이스와 부속품, 재 료 목록, 프로젝트관리 소프트웨어, 업무기록 등을 포함할 수 있다. 또한 CMMS 에 CAD 와 BIM, 디지털사진, 오디오/비 디오 설비, 장비 가동시간 감시와 경향 그리고 다른 예방 유 지관리시스템을 통합시킬 수 있다. 공조설비 선정 매트릭스의 점수를 산정할 때 건물관리 시 스템과 유지보수관리 시스템의 인터페이스 가능성에 대해서 도 고려한다. 설계 단계에서 계획하고 설계한 CAD 도면과 전자 텍스트 파일, 점검표, 공사 중 디지털 사진 등 기록 문서를 조기에 편 집하는 것도 건물관리와 유지관리가 성공하는데 필수다. 9. 건물설비 커미셔닝 공조설비 선택 매트릭스를 완료하여 프로젝트의 최적 공조 설비를 분석적으로 결정하기 위해 자료를 편집할 때, 설계자 는 사업 목표를 표시한 설계의 도 자료와 설계 근거를 작성해 야 한다. 이 과정은 건물설비 커미셔닝의 시작이며 프로젝트 서류의 필수 사항이다. 설계가 진행되고 계약서가 완성되면 커미셔닝 업무를 시작하여, 시공단계가 완료되고 보증 단계가 끝난 후 약 1 년 후에 최종 커미셔닝 보고서가 완성될 때까지 커미셔닝 과정을 지속한다. 건물 커미셔닝은 설비의 유지관리 수명 동안, 건물 관리직 원이 공조설비의 소유권과 운영 및 유지관리를 효율적으로 인 계하기 위해, 필요한 시스템 교육 요구 사항을 통합시켜 성공 | {}
bcbcb495-e59a-4a3e-ac63-f619b470f877 | 4권.pdf | 제 1 장 공기조화설비 계획 1.1-21 ![image](/image/placeholder) 초기건설비 유지관리비 25.9% 31.8% 에너지 비용 설비갱신비 32.3% 10.0% 주) LCC 계산 전제 조건 1) LCC 계산 기간: 50 년 2) 설비갱신 기간: 25 년/회 3) 물가상승률: 연 7% 기준 4) 건설비는 전액 차입(금리 8% 기준) 그림 16 대규모 건물에서의 50 년 간 LCC 추정 적인 지속 가능한 공조 설계가 되게 기여한다. 건축주와 직접 건물설비 커미셔닝 계약을 체결하여, 최상의 건물설비 성능이 되도록 많은 기준에서 커미셔닝을 하도록 한 다. 프로젝트 설계단계에서 시공과 보증단계까지 계속해야 하 는 커미셔닝과 밸런싱을 모두 검토한다. 고성능 에너지와 환경설계가 장기간 유지되도록 하는 것이 중요하기 때문에, 건물인증 프로그램(ASHRAE 의 EQ, LEED 등)을 통한 커미셔닝도 필수 조건이다 10. 경제성 검토 1) 공조설비 공사비 건물의 용도와 규모, 열부하의 대소, 실내공기 청정의 정도 및 설비계획 방침 등에 따라 공조설비 비용은 일률적이지 않 다. 전체 건축비에서 공조설비비가 차지하는 비율은 개략 15 ~ 25% 정도이다. 공조방식이 같아도 취출구 1 개가 담당하 는 면적(예를 들면 1.5 m x 1.5 m, 6.0 m x 6.0 m 등)과 단 위 송풍량[예로 3 L/(s·m2), 7 L/(s·m2)] 등은 비용에 영향을 준다. 패키지공조방식(덕트 병용)의 공사비는 덕트가 단순하여, 중앙방식에 비해서 저렴한 경향이 있지만, 이 패키지 공조방 식은 중규모 이하를 대상으로 할 때가 많다. 2) 공조설비 경상비 일반적으로 연간 경상비는 고정비와 운전비의 합계를 말한 다. 고정비는 통상 공조설비 공사비에 관련 계수를 곱해 연간 비용으로 환산한다. 운전비에는 전력비와 연료비, 인건비 등이 있지만 공조설비 의 운전비는 냉온열원의 에너지 비용 외에 펌프와 냉각탑 팬 등의 운전비와, 공조기 팬과 환기팬 등의 운전비가 포함된다. 냉각탑의 경우 보급수용의 상수도(하수도요금 포함) 비용은 압축식 냉동기보다 흡수식냉동기가 크기 때문에 비교 검토할 필요가 있다. 건물 용도에 따라 다르지만, 냉온열원기기는 전부하 상당시 간과 기기 효율(통상은 COP 값), 보조기기의 동력, 운전시간 등이 공조방식에 따라 다르고, 운전비에 차이가 있기 때문에 계획 시에 검토하는 것이 바람직하다. 연간 공조 운전시간이 긴 경우에는 공조설비 공사비가 높 더라도 운전비가 낮아 전체 경상비가 작은 공조방식이 유리 하다. 3) 생애주기비용(LCC) 공조설비 장치와 공조기기 등의 생애 비용 면에서, 물리적 인 경년변화로 효율저하에 따른 손실량과, 현재의 공조설비보 다도 우수한 새로운 공조설비가 나와 기존 공조설비의 노후화 에 따른 손실량과 손실요인을 경제성 계산에 포함시켜 평가하 는 수법이 생애주기비용(life cycle cost) 평가다. 그림 16 은 대규모 사무실 건물의 LCC 추정 계산 값으로 에너지비용과 유지관리비용은 몇 개의 대규모 빌딩의 실적치 를 기준으로 하여 물가상승률 등을 정해서 구했다. 즉 그림 17 에서 50 년간의 LCC 에서 에너지 비용은 30% 이상이 되어 가장 중요한 요소다. 또한 사무소건물은 인텔리전트화로 사무 자동화기기가 증가하여 내부발열로 냉방부하가 증가하며 난 방부하는 감소하여 겨울에도 냉방부하가 차지하는 비율이 크 게 되어 연간부하가 점점 증가하는 추세에 있다. 따라서 건물 을 계획할 때에 에너지절약 대책을 고려하는 것이 매우 중요 하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014. 空�調和 · 衛生工� 便覧, 第14版 第3卷 1章 空調シ ス テ ム設計 2. ASHRAE, 2016. Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 1 HVAC System Analysis and Selection 3. AIA, The Architect's Handbook of Professional Practice 4. M. D. Lyberg, Source Book for Energy Auditors, Vol. 1. | {}
775be276-ae81-4ead-b0a4-cfe98fb6241e | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-1 제 2 장 개별식 공기조화설비 대부분의 중소 규모 건물 냉난방설비는 중앙공급식 냉난방 설비보다 개별식 냉난방설비가 더 적합할 수 있다. 패키지유닛 방식으로 분류되는 분산형 공기조화는 거의 모든 등급의 건물 에서 찾아볼 수 있다. 이 방식은 초기비용이 저렴하고 설치가 간단하여 중앙공급 플랜트가 없는 소규모 프로젝트에 특히 적 합하며, 사무실 건물이나 쇼핑센터, 제조공장, 학교, 의료시설, 호텔, 모텔, 아파트, 양로원 및 기타 여러 종류의 주거용 시설 에 설치된다. 또한 제한된 수명이나 잠재적 소득을 지닌 기존 건물의 냉난방에 적합하다. 적용가능한 곳에는 컴퓨터실과 연 구 실험실 같은 특수한 고성능 수준이 요구되는 시설도 포함 된다. 여기에서 다루는 장비 중 일부는 단일장치로 적용할 수도 있지만, 여러 장치를 조합하여 건물의 전체 냉난방설비로 구 성되는 것도 있다. 그리고 이러한 계통과 관련된 분배계통에 대해 알아본다. 1. 개별식 공기조화의 특징 개별식 공기조화는 하나 이상의 개별식 공기조화장치로 구 성되며, 각각은 통합 냉동사이클과 가열원 및 직접 또는 간접 외기 환기장치로 되어 있다. 구성 요소들은 공장에서 설계되어 팬과 필터, 가열원, 냉각 코일, 냉매압축기, 제어장치 및 응축기가 포함된 패키지로 조 립된다. 장비는 적용하는 응용분야에 맞게 다양한 구성으로 제조 된다. 1.1 개별식 공기조화의 종류 개별식 공기조화 장비의 예는 다음과 같다. ① 창문형 에어컨 ② 벽부형 에어컨 ③ 공기열원 히트펌프 방식 ④ 수열원 히트펌프 방식 ⑤ 멀티에어컨 방식 ⑥ 주거와 준상업용 분리형 방식(split system) ⑦ 독립형(층별) 방식 ⑧ 옥외형 패키지 방식 ⑨ 특수 공정용 패키지유닛 항온항습 등 상업용 등급의 패키지형 장비는 지정된 실내조건에서 현열 비율이나 냉동용량 kW 당 풍량과 같은 성능 매개 변수를 사 용하여 사전에 설정된 용량 단위로 사용하고 있다. 특정 성능 목표를 달성하기 위해 필요한 구성요소를 맞추어 조립한다. 이러한 경우는 공장에서 성능시험 된 제품이 실용적이지만, 특정 종류와 유닛의 용량과 성능특성은 제조업체마다 다르다. 각 특성을 신중하게 평가하여 장비가 적용에 필요한 성능이 있는지의 여부를 확인해야 한다. 몇몇 인증을 관리하는 단체 는 제조업체가 시험한 결과 로 그들의 장비를 평가할 수 있는 표준을 개발했다. 관련 산업 표준과 다중 패키지 단일방식에 사용되는 분산형 냉난방 장비에 대한 자세한 내용은 제 23 장 을 참조한다. 대형 상용/산업용 급의 패키지화된 장비는 특정 설계조건 과 작업 요구사항을 충족시키기 위해 주문형으로 설계할 수 있다. 이러한 특정 사양의 장비는 표준제품에 비해 비교적 고 가이며 소형 장비에는 쉽게 적용할 수 없다. 옥상유닛이라고도 하는 독립형 유닛은 여러 대의 압축기를 사용하여 냉방용량을 제어할 수 있다. 변풍량(VAV) 방식의 경우 압축기는 배출공기온도를 유지하기 위해 대수 제어를 한다. 정밀 제어를 위하여 가변속 압축기를 공장 조립시 내장 할 수 있다. 구역의 부하수요가 감소함에 따라 장치 출구공기 의 온도는 종종 최소 환기량이 유지되도록 높게 재설정될 수 있다. 외주부 공간용 다중 패키지유닛 방식은 종종 중앙식 공조 기나 각층 공조기 방식과 결합해서 사용된다. 이러한 조합은 패키지화된 장치만 사용하는 것보다 우수한 습도제어와 공기 청정도 및 환기를 제공할 수 있다. 공기조화기 방식은 또한 벽이나 창문 장착형 장치로 조절할 수 없는 실내 건축공간의 공기조화도 가능하게 한다. 수열원 히트펌프(열펌프) 방식은 종종 열의 제거와 열의 취득을 위해 중앙배관 방식과 패키지형 히트펌프방식을 겸용 한다. 이 방식은 패키지 히트펌프와 별도로 제공되는 열 방출 장치로 지열원이나 냉각탑을, 열원으로 지열원이나 보일러를 필요로 한다. 가열원은 패키지유닛에 포함될 수 있다. 가스 열교환기나 전기 가열코일이 제공될 수 있다. 존의 부하조건을 충족시키 기 위해 가열원을 단계적으로 가동하거나 정지시킬 수 있다. 일부 적용분야에서는 보일러 방식과 같은 중앙집중식 열원을 분산형 패키지 장치와 결합시켜, 증기나 온수코일을 현지 배 관계통에 연결할 수 있게 패키지유닛으로 공장에서 장착할 수 있다. 1.2 개별식 공기조화의 장점 ① 다른 건물 공간의 운영에 관계없이 냉난방이 필요할 때 언제든지 공급할 수 있다. ② 제조업체의 요구에 부합되는 구성요소는 인증된 등급과 성능 자료를 갖고 있다. ③ 제조업체가 조립하면 품질관리와 신뢰성이 향상된다. ④ 제조업체의 설명서와 다중유닛 배열은 반복적인 작업을 통해 설치가 간단하다. | {}
c05aed4c-9789-43ff-8af9-af587d6b77c7 | 4권.pdf | 1.2-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑤ 장비가 오작동하는 경우 오직 한 존의 온도제어만 영향 을 받는다. ⑥ 장비가 항상 준비되어 있다. ⑦ 여러 공급업체가 유사한 장비를 제조하여 공급원이 여 러 개 있다. ⑧ 제조사가 최종 장비 패키지에 대해 책임진다. ⑨ 향상된 에너지 제어로 사용 공간에 영향 없이 비사용 공간용 장비를 현장이나 중앙에서 정지시킬 수 있다. ⑩ 장치의 작동이 간단하다. 일반적으로 숙련 운영자가 필 요 없다. ⑪ 중앙식 공기조화보다 기계실과 전기실 공간이 덜 필요 하다. ⑫ 일반적으로 초기비용이 낮다. ⑬ 건물이 완공되거나 리모델링되거나 개별 지역에 입주 할 때 장비를 공간 별로 설치할 수 있으며, 초기투자가 유리 하다. ⑭ 각 임차인 별로 에너지를 계량할 수 있다. ⑮ 사용하는 분산형 공기조화의 종류에 따라 공기 측이나 수 측의 이코노마이저를 적용할 수 있다. 1.3 개별식 공기조화의 단점 ① 공기흐름과 냉각코일 크기 및 응축기 크기가 고정되어 있기 때문에 성능의 선택이 제한 될 수 있다. 가변속 팬 제어 기능을 사용할 수도 있다. ② 변동하는 냉방의 수요에 대해 다양한 부하율 변동을 여 러 전용패키지에 적용하지 못하기 때문에 일반적으로 더 큰 냉방용량이 필요하다. ③ 온도와 습도제어가 덜 안정적일 수 있으며, 특히 매우 낮 은 부하에서 기계 냉각을 사용하면 안정적이지 않을 수 있다. ④ 표준 상용 장치는 일반적으로 실외공기의 비율이 크거 나 밀폐된 공간의 습도 조절에 적합하지 않다. 컴퓨터실용 패 키지유닛, 제습용 고온가스 재열 또는 맞춤형 유닛과 같은 특 수 목적 장비가 필요할 수 있다. ⑤ 단일장비의 효율이 결합된 중앙방식 구성요소의 효율보 다 낮으면 일반적으로 중앙방식보다 에너지 사용이 더 크다. ⑥ 이코노마이저로 저비용의 냉각을 할 수 없거나 실용적 이지 않을 수 있다. ⑦ 팬 용량에 따라 공기분배설계가 제한될 수 있다. ⑧ 운전 소음이 높을 수 있고, 소음발생 기계가 건물거주자 에 더 가깝게 설치되는 경우가 중앙방식보다 많다. ⑨ 장비 선택과 설계에 따라 환기능력이 제한받을 수 있다. ⑩ 건물외관에 대한 장비의 효과 는 보기 안 좋을 수도 있다. ⑪ 공기여과 기의 선택이 제한받을 수 있다. ⑫ 기동/정지 제어나 스텝 제어 때문에 급기온도가 변한다. ⑬ 공조 장치마다 응축수 배수가 필요하다. ⑭ 다수의 장비와 위치 때문에 유지관리가 어려울 수 있고, 비용이 많이 들 수 있다. 2. 설계 고려사항 이 장에서는 사용 가능한 구성요소와 장비의 선택, 분배 배 관 및 덕트 작업에 대해서 설명한다. 개별식 공조방식의 선정은 1 장을 따른다. 설비설계자는 공 조설비 분석과 선정 매트릭스를 사용하여 프로젝트에 대한 최 적의 개별식 공조를 분석적으로 평가하고 선택할 수 있다. 중앙식 공조장치와 달리 개별식 장비 용량은 다양하지 못 하다. 왜냐하면 각각의 장비가 최대부하에 맞게 크기가 정해 져야 하기 때문이다. 실내 개별식 공조의 경우 각 냉방장치는 요구사항 준수와 관련하여 독립적으로 다루어져야 한다. 이것은 개별 기계실 배기와 공기교환을 복잡하게 만들 수 있다. 개별식 공조 장비에서 발생하는 소음은 바람직하지 않으며 소음 수준 요구사항에 적합한지 확인한다. 건물구조로 개별식 패키지 장비를 지지해야 하기 때문에 설계 시에 이를 고려한다. 일반적으로 전체의 압축식 패키지 유닛은 비슷한 크기의 공조기만의 장치보다 무게가 많이 나 간다. 패키지 유닛을 옥외에 설치할 때 설계자는 기상조건을 고 려하여 비나 눈 또는 강풍을 견딜 수 있게 한다. 실외 패키지 유닛에는 내장된 외기 흡입구나 외기냉방기를 설치할 수 있 다. 옥외 패키지 유닛의 가스연소식 가열기는 유닛에서 직접 연소공기를 배출시킬 수 있다. 패키지유닛이 실내에 있는 경우, 설계자는 별도의 환기용과 외기냉각용 공기원을 고려한다. 연소 공기원과 이용하는 연도 경로에 따라 가스 가열이 제한받을 수도 있다. 분리식 패키지 유닛을 사용하는 경우에는 냉매 배관과 의 거리에 대한 제한을 고려한다. 설계자는 패키지유닛의 압축기나 팬 또는 두 가지 모두에 서 발생하는 소음을 고려한다. 옥상에 설치된 장치는 회의 실 이나 수면실과 같이 소리가 민감한 공간 상부에 설치하지 않 아야 한다. 건물 내의 유닛은 기계실 내의 칸막이나 차음 벽 구조의 설계가 필요할 수 있다. 개별식 유닛은 각 위치에 전기나 가스 공급이 필요하다. 설 계자는 공조설비 비용 외에도 건물 형식과 유틸리티의 설치비 용을 고려한다. 2.1 외기냉방장치 일부 개별 방식의 경우 외기냉방은 에너지 기준의 요구사 항이 아니면 선택사항이다. 외기냉방은 차가운 외기를 사용하 여 기계냉각을 돕거나 외기가 충분히 찰 경우에는 외기로 냉 방을 한다. 실외에서 외기를 100% 흡입할 수 있도록 혼합 박 스를 설계한다. 외기댐퍼와 배기댐퍼, 회기댐퍼, 필터, 댐퍼조절기 및 연결 장치를 포함한 현장 설치 부품으로 개별 방식을 선택할 수 있 다. 제어기기는 일반적으로 출하 시 설치되는 선택사항이다. 독립형 장치는 대개 회기팬을 포함하지 않는다. 차압 배출 팬이나 팬-구동 배출팬 또는 회기팬/배기팬을 외기냉방장치 | {}
34f586a2-ce2e-4835-b32a-4424179ab35a | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-3 로 설치할 수 있다. 외기냉방장치를 가동하지 않을 때는 배출 팬을 정지시키고 배기댐퍼를 닫는다. 1) 장점 ① 압축기와 냉각탑 및 냉각수 펌프의 필요 에너지소비량 을 대폭 줄여 일반적 외기 냉수냉방장치보다 많은 에너지를 절약한다. ② 외기 냉수냉방장치보다 외기냉방 측 압력강하가 적다. ③ 냉각탑 보급수와 냉각수 수처리 용량이 감소한다. ④ 온화한 날씨에 대량의 외기를 공급하여 실내공기질을 향상시킬 수 있다. 2) 단점 ① 회기 정압이 크게 필요한 계통에서는 실내 공기를 적절 하게 배출하고 외기를 흡입하기 위한 회기팬이나 배기팬이 필 요하다. ② 외기냉방 사이클 중 장치 출구 온도가 상향 조정되면 습도제어 문제가 발생할 수 있으며 팬이 더 많은 에너지를 사 용할 수도 있다. ③ 겨울에 가습이 필요할 수 있다. ④ 실내 패키지 유닛에 더 많은 공기 흡입루버나 덕트 또 는 샤프트가 필요할 수 있다. 2.2 외기 냉수냉방 장치 에너지사용을 줄이기 위한 또 다른 선택으로 외기냉수냉각 장치가 있다. 외기냉수냉방 장치는 직접팽창 냉각코일 상류에 독립형 유닛의 물코일로 구성된다. 모든 외기냉수냉방 장치의 제어밸브와, 절약코일과 응축기 사이의 배관 및 외기냉수냉방 장치의 제어 배선은 공장에서 설치할 수 있다. 이는 일반적으 로 수랭식 실내 패키지형 압축기 장치에 적용한다. 외기냉수냉방 장치는 냉각탑이나 증발식 응축기의 낮은 냉 각수 온도를 사용하여 유입 공기를 예랭하여 기계냉각을 돕거 나, 냉각수가 충분히 차가운 경우 전체 공조계통의 냉방에 이 용한다. 만약 절약장치가 공기조화기의 급기 혹은 구역 설정 온도 를 유지할 수 없는 경우, 공장에서 조립된 제어기는 절약장치 와 압축기 운전을 통합하여 냉방 조건을 충족시킬 수 있도록 한다. 절약장치 에너지회수 코일과 유닛 응축기를 사용하는 정유 량 냉각수 제어의 경우 두 개의 제어밸브가 연동 제어를 위해 공장에서 배선되어 하나의 밸브가 열려 있고 다른 밸브는 닫 힌 상태로 구동된다. 이것은 응축기를 통과 하는 물 흐름을 비 교적 일정하게 유지시킨다. 가변유량 제어에서 냉각수 유량은 장치 작동 중에 변동된다. 에너지회수 루프의 바이패스 밸브 는 개폐 밸브이며 절약장치가 활성화되면 닫힌다. 절약장치 코일을 통과 하는 물의 흐름은 자동제어밸브에 의해 조절되어 냉방 부하가 증가하면 밸브가 열려 냉각수가 증가되고 냉방 부하가 감소하면 유량이 감소된 냉각수가 흐른다. 절약장치가 냉방 요구사항을 충족시키지 못하면 공장장착 제어장치가 절약장치와 압축기 작동을 통합 제어한다. 이 작 동 모드에서는 절약장치밸브가 완전히 열린다. 독립형 유닛이 냉방 모드에 있지 않으면 두 밸브가 모두 닫힌다. 냉수 흐름 을 줄이거나 제거하면 펌프 에너지가 절약된다. 1) 장점 ① 유입되는 공기를 예랭하여 압축기 에너지가 감소된다. 종종, 건물 부하는 응축기의 수온이 13°C 미만일 때 완전히 만족될 수 있다. 습구 온도는 항상 건구온도보다 낮거나 같기 때문에 토출공기온도를 더 낮출 수 있다. ② 건물 가습은 외기 도입으로 실내습도에 영향을 주지 않 는다. ③ 배기덕트나 외기덕트용 외벽 개구부가 필요 없다. ④ 제어장치는 외기냉방장치보다 덜 복잡하다. 왜냐하면 제어장치는 종종 패키지화된 장비 내부에 내장되기 때문이다. ⑤ 코일을 기계적으로 청소할 수 있다. ⑥ 대형 외기덕트와 배기덕트가 필요 없어 유효 바닥면적 이 증가 될 수 있다. 2) 단점 ① 냉각탑 수처리 비용이 증가된다. ② 외기냉수냉각장치 코일의 추가 저항으로 공기측 압력강 하가 증가할 수 있다. ③ 냉각수 펌프압력이 약간 증가할 수 있다. ④ 겨울에에 냉각탑을 운전할 수 있도록 설계해야 한다. ⑤ 겨울을 포함한 냉각탑의 운전시간 증가로 수명이 단축 될 수 있다. 3. 창문형 에어컨과 벽관통형 에어컨 난방가열이 가능한 공랭식 창문형 에어컨과 벽관통형 룸에 어컨은 개별적인 실내공간을 냉방 또는 난방하기 위해 설계 된다. 창문형은 낮은 초기 비용, 빠른 설치 및 운영 또는 성 능기준이 보다 정교한 시스템의 이점보다 중요한 곳에서 사 용된다. 실내기는 벽관통 슬리브 설치형으로도 사용할 수 있 다. 슬리브가 설치된 유닛은 아파트와 모텔 및 가정에서 사용 된다. 환기는 개폐 가능한 창문을 통해 또는 독립형 실내에어 컨으로 도입된 제한된 실외공기에 의한 환기를 통해 이루어 질 수 있다. 창문형 에어컨은 중앙난방시스템 또는 냉방시스템의 보조 장치로 사용되거나 중앙시스템이 종료될 때 선택된 공간을 조 절할 수 있다. 이러한 에어컨은 일반적으로 기본 시스템에 의 해 조절되는 공간의 일부분만을 담당한다. 기본시스템과 창문 형 에어컨은 모두 다른 장치의 작동 없이 공간을 적절하게 냉 방할 수 있는 크기여야 한다. 벽관통형 공랭식 에어컨은 개별적인 실내공간을 냉방하거 나 난방하도록 설계된다. 설계와 제조 매개변수는 매우 다양 하다. 사양은 기기 등급에서 대용량의 상업용 등급까지 다양 하며, 후자는 패키지터미널 에어컨(PTAC)이나 패키지터미널 히트펌프(PTHP) (AHRI 표준 310/380)로 알려져 있다. 적 | {}
9bc79b41-2d6a-49dd-ad1c-9886c9cc5adc | 4권.pdf | 1.2-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 절한 유지보수가 이루어질 경우, 제조업체는 이 장치에 대해 보통 10-15 년의 장비 수명을 보증하고 있다. 학교의 경우에는 난방 전용 장치를 환기겸용의 냉난방장치 로 교체하는 보다 정교한 벽 통과 장치를 사용할 수 있다. 이 러한 경우에는 증기코일이나 온수코일을 부착할 수 있다. 일 반적으로 패키지화된 제어시스템은 필요한 경우 실외 환기장 치나 절약장치 또는 압축기 작동을 제어한다. 1) 장점 ① 공기조화설비 중 초기투자비가 가장 낮다. ② 실내유닛의 설치가 간단하다. 일반적으로 유닛을 장착 하기 위해 벽이나 창에 구멍을 내거나 창문을 이동시키고 전 기만 연결하면 된다. ③ 장비는 재고가 있는 경우가 많다. ④ 일반적으로 이 방식은 개별 온도제어 영역이 많은 공간 에 적합하다. ⑤ 설계자는 전기나 가스 또는 증기열을 에너지원으로 선 택하거나 공랭식 히트펌프 설계를 사용할 수 있다. ⑥ 결함 있는 장비를 교체하거나 신속하게 실내 장비를 수 리하여 회복시킬 수 있다. ⑦ 덕트나 공기분배설비가 필요 없다. 2) 단점 ① 일반적으로 장비 수명이 10~15 년까지로 대형 중앙장 치보다 짧으며, 건물용 장비 기준이 아닌 가정용 기기 기준으 로 만든다. ② 에너지 사용이 상대적으로 높다. ③ 응축기는 열 방출을 위해 외기에 직접 접해 있어야 한 다. 따라서 이 장비를 외주부가 아닌 내부 실에는 사용할 수 없다. ④ 루버와 벽 상자는 바람에 의해 빗물이 벽 상자에 모여 건물 안으로 새어 들어오지 못하게 막아야 한다. ⑤ 벽 상자는 빗물이 실외로 배출될 수 있도록 하며 그렇 지 않으면 벽이나 발코니 또는 복도에 떨어질 수 있다. ⑥ 일반적으로 온도제어가 2 위치 제어이므로 실내 온도에 변화가 있다. ⑦ 환기능력은 장비 설계에 따라 결정된다. ⑧ 외기냉방 장치가 제한된다. ⑨ 가습이 필요하면 가습장비를 별도로 설치한다. ⑩ 소음과 진동 수준은 다양하며 일반적으로 소음이 중요 한 건물에는 적합하지 않다. ⑪ 용량을 유지하려면 많은 장비를 정기적으로 유지관리 해야 한다. 응축기 코일과 냉각코일을 청소해야하며 필터를 정기적으로 교환한다. ⑫ 공기 토출 위치가 유닛의 설치 위치로 제한된다. 3) 설계 고려사항 벽관통형 장비나 창문장착형 공조장비는 개별패키지에 공 랭식 냉동기와 공조기를 조합한 것이다. 각 방은 개별 거주자 제어 구역이다. 실내요구조건을 충족시키기 위해 자동온도조 절기에 반응하여 차가운 공기와 따뜻한 공기가 급기된다. 각 패키지터미널에어컨(PTAC)이나 패키지터미널 히트펌 프(PTHP)에는 자체 내장된 공랭식 직접 팽창 또는 열펌프냉 각시스템이 있다. 전기, 온수, 스팀 또는 히트펌프 가열장치와 제어장치 등으로 구성된다. 벽관통형 에어컨이나 히트펌프는 업무용 건물과 모텔, 호 텔, 아파트, 기숙사, 학교 및 기타 교육 시설, 공기를 재순환시 켜도 되는 요양원이나 병원의 구역과 같이 많은 온도제어 구 역이 필요한 건물에 설치된다. 기존 난방설비를 계속 사용할 수 있기 때문에 기존 건물의 보수공사에 이 유닛을 사용할 수 있다. 이 장비는 저층건물과 고층건물에 모두 사용할 수 있다. 연돌효과 가 있는 건물에서 는 환기가 확실하거나 내부와 외부가 단단한 벽으로 구획된 실에만 사용한다. 룸에어컨은 주로 다른 방식으로 공조되는 건물의 일부분에 자주 사용된다. 특히 공조할 공간이 다른 실과 물리적으로 분 리되어야 하고 사용 시간대가 다른 경우에 적용된다. 각 터미널을 통한 환기는 연돌효과 때문에 많은 경우에, 특 히 고층 건물에서 부적절할 수 있다. 장비운전 중단 시 자동 으로 닫히는 전기작동식 외기댐퍼는 겨울에 열손실을 줄일 수 있다. 4) 냉각 설비 일반적으로 룸에어컨은 밀폐식왕복동 압축기나 스크롤압축 기를 사용한다. 대부분의 유닛에는 팽창밸브 대신에 모세관튜 브를 사용한다. 일부 룸에어컨에는 증발기 팬과 응축기 팬을 구동하는 모 터가 하나만 있다. 이 장치는 난방기 동안에도 증발기 팬이 작동 할 때마다 응축기코일을 통해 공기를 순환시킨다. 에너 지 효율비(EER)나 성능계수(COP)가 둘 다 동일한 경우에도 단일 모터를 사용하는 장치의 연간 에너지소비는 일반적으로 별도의 모터가 있는 장치보다 높다. 응축기에 지속적으로 공 기가 흐르면 코일과 기타 부품에 먼지가 쌓여 유지비용이 증 가하고 장비수명이 단축된다. 벽관통형 에어컨은 배수관이 거의 설치되지 않기 때문에 응축수 처리가 확실하고 신뢰할 수 있는 수단이 필요하다. 웅 축수 코일 위에 응축수를 미세하게 분사시키는 에어컨을 사용 할 수 있다. 이 장치는 드립, 스플래시 또는 스프레이 없는 장 비보다 많은 응축수를 처리한다. 히트펌프의 경우 제상 중에 실외기 코일에서 발생한 응축수를 처리한다. 많은 공랭식 룸에어컨은 증발기에 결빙이 생기고 외기 온 도가 약 18°C 이하로 떨어지면 비효율적이다. 현대적인 건물 에서 볼 수 있는 높은 조도와 높은 일사량에 의한 추가 부하 를 처리하기 위해서는 외기온도가 낮은 온도에서도 냉각 가능 한 유닛이 필요할 수 있다. 5) 난방설비 공랭식 히트펌프사이클은 벽관통형 에어컨에 사용할 수 있다. 적용할 고려사항은 외기온도가 2~5°C 이상일 때 히 트펌프 사이클이 없이 공간 난방에 사용하는 기존 장치와 유사하다. 히트펌프 사이클의 가장 큰 장점은 연간 난방 에너지소비 | {}
1a10b990-4212-4180-ae6e-39ced896982f | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-5 를 줄이는 것이다. 기존의 전기 난방에 비해 열에너지 절약은 기후에 따라 10~60% 이다. 증기나 온수 열을 사용하는 일부 적용사례의 경우 설계자 는 보수 수리를 위해 배관을 분리 할 수 있게 설계한다. 히트펌프 제상 사이클 중에는 전기저항코일로 난방을 공급 한다. 6) 자동제어 벽관통형 에어컨의 모든 제어장치가 에어컨의 부품에 포함 되며, 다음과 같이 구성하여 사용할 수 있다. ① 온도제어장치는 유닛 장착형이나 원격 벽면 장착형이다. ② 호텔용 객실제어장치를 사용하면 중앙에서 가동하고 정 지할 수 있다. ③ 재실시간제어는 시계를 사용하여 사전 설정된 시간에 장비를 가동하고 정지한다. 에어컨은 미리 설정된 차단 시간 까지 자동온도조절장치로 정상적으로 작동한다. 이 시점 이 후, 각 에어컨은 자체적인 리셋제어 기능이 있어 필요에 따라 공조 공간의 사용자가 에어컨을 냉각하거나 가열하도록 재설 정 할 수 있다. ④ 마스터/슬래이브 제어는 여러 개의 에어컨을 동일한 온 도제어기로 작동시킬 때 사용한다. ⑤ 비상대기 제어는 전력에 문제가 생긴 비상사태 시 에어 컨이 작동하여 룸 측 송풍기가 난방을 할 수 있도록 한다. 유 닛은 비상발전기 회로에서 작동할 수 있도록 특별히 배선해야 한다. ⑥ BACnetTM 통합은 일반적으로 자동화를 향상시키기 위 해 여러 장치에 사용할 수 있다. (ASHRAE 표준 135 참조) 빌딩자동화시스템 (BAS)은 하루의 시간 계획과 최적의 작동 및 정지, 듀티 사이클링, 수요제한, 사용자 설정 프로그래밍 등을 통해 보다 정교한 장치제어를 가능하게 한다. 이 제어는 작업자에게 표준 이하의 성능을 유발할 수 있는 조건을 경고 하여 최고 효율로 작동하도록 장치를 유지할 수 있다. 하나의 공간에서 여러 대의 장치를 사용하는 경우, 가열과 냉각이 동시에 되지 않도록 제어장치를 연동시켜야 한다. 모 텔 등 상업용에 적용하는 경우 중앙 스위치로 비사용 실의 유 닛에 전원을 공급되지 않도록 한다. 4. 수열원 열펌프 방식 수열원 열펌프 방식은 건물 전체에 분산된 여러 개의 냉난 방장치를 사용한다. 수열원 열펌프에 대한 더 자세한 설명은 6 장과 23 장을 참조한다. 외기 환기를 위해서는 추가적인 공기 처리시스템으로 직접 또는 간접 급기가 필요하다. 개별실이나 구역별로 그룹화된 여러 구역을 냉각하거나 가 열하기 위해 설계된 수열원 열펌프는 수평이나 수직으로 분배 되는 응축기 열원용 물 배관을 외주부를 따라 설치하거나 수 직으로 설치하여 히트펌프가 담당하는 실의 설비공간을 최소 화 할 수 있다. 또한 담당 구역에 덕트를 설치하여 천장에 설 치하거나 천장 위로 은폐할 수도 있다. 수열원 히트펌프 방식은 공통 물 순환 배관을 사용하여 계 통 내에 에너지를 전달할 수 있다. 난방모드에 있는 유닛이 열을 끌어올 수 있도록 냉방 모드로 운전되고 있는 장치는 물 회로에 열을 추가한다. 또한 수열원 히트펌프 방식은 냉각탑 이나 지하수열교환기 설치와 같은 열원 배출을 포함하는 분산 된 장비가 필요하며, 펌프가 있는 물분배 계통이 필요하다. 설치 장소에 따라 겨울에 보일러와 같은 보조열원이 필요 할 수 있다. 냉각수 계통과 필요한 열배출 장치에 대한 자료 는 9 장과 28 장을 참조한다. 1) 장점 ① 지열원 열펌프 방식는 신재생에너지로 사용한다. ② 유닛은 수직이나 수평으로 설치하거나 은폐된 위치에 간단하게 설치할 수 있다. ③ 유닛은 여러 개의 전기적 구성으로 사용할 수 있다. ④ 수열원 열펌프는 리프트로 들어 올려 실내기는 천장이 나 천장 속에 설치할 수 있다. ⑤ 일반적으로 이 방식은 개별온도제어가 필요한 구역이 많은 공간에 매우 적합하다. ⑥ 유닛은 다양한 요구사항을 충족시키기 위해 일반적으로 1.8 kW 증가분의 여러 크기로 제공된다. ⑦ 설계자는 환기의 에너지회수를 별도로 명시할 수 있다. ⑧ 유닛을 개별적으로 쉽게 측정할 수 있다. ⑨ 공간을 리모델링할 경우에 쉽게 재배치할 수 있다. 2) 단점 ① 건물의 외기도입을 별도로 설계한다. ② 응축수 배수 배관, 특히 천장 위에 설치된 장치의 경우 문제가 될 수 있다. ③ 일반적으로 외기냉방 장치를 적용하지 않는다. ④ 가습은 필요한 경우 별도의 장비로 공급한다. ⑤ 토출 가열공기 온도는 가스 가열에 비해 낮다. ⑥ 소음과 진동 수준은 상당히 다양하며 일반적으로 소리 가 중요한 용도에는 적합하지 않다. ⑦ 용량을 유지하려면 설치 공간 내에서 일상적인 유지관 리가 필요하다. 3) 설계 고려사항 중앙식 열배출이나 열취득 장비의 위치를 고려해야 한다. 냉각탑을 사용하는 경우 설계자는 열교환기를 사용하여 실외 회로와 실내 회로를 분리할 수 있다. 압축기를 작동할 때 통 합된 자동유량밸브장치가 열리도록 하면 펌프 방식을 가변유 량으로 할 수 있다. 장치는 대개 의사소통을 위한 디지털 제어장치와 함께 제공 된다. 유닛은 일반적으로 재실과 부재실의 상태로 작동된다. 이 유닛은 천장 공간이 제한되어 다른 형식의 완전한 공기 조화 설비를 설치하기 어려운 기존 건물의 보수공사에 사용할 수 있다. 이 장비는 저층과 고층빌딩 모두에서 사용할 수 있 다. 이 두 용도 모두 거주자를 위한 어떤 형식의 환기가 필요 하다. | {}
c7d0b2ed-65bb-4222-8142-b329b5e1d708 | 4권.pdf | 1,2-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 냉동사이클과 가열 사이클, 자동제어 및 기타 설계와 작동 및 유지보수에 대한 자료는 6 장과 23 장을 참조한다. 5. 멀티유닛 방식 멀티유닛 방식은 각 존을 위해 70 kW 이하의 단일존 개별 식 공기조화 장비를 사용한다. 이 장치는 일반적으로 공장에 서 충전한 옥내 압축기 냉각시스템을 갖추고 있다. 일부는 현 장에서 냉매배관을 설치하는 분리식 공랭식 응축기를 사용한 다. 장비는 공랭식으로 패키지화할 수 있으며 벽 루버는 응축 기의 열을 실외로 배출하는 데 사용한다. 구역화는 냉난방부하와 재실률, 유연성 요구사항, 외관, 장 비 및 덕트 설치공간의 가용성으로 결정한다. 멀티유닛 방식 은 저층 사무실건물과 제조공장, 쇼핑센터, 백화점 및 아파트 건물에 널리 사용되고 있다. 개별식 유닛은 개보수 건물에 우 수한 제품이다. 시스템 구성은 장비의 수평배치와 관련 덕트 및 배관의 수 평 배열, 또는 장비와 배관의 수직배치와 덕트의 수평배열이 모두 가능하다. 환기에는 추가적인 공기조화설비에 의한 직접 적이거나 간접적인 외기 공급이 필요하다. 가열매체는 개별 장치에 배관을 연결하여 증기와 온수로 하거나, 다중 공간 온도조절 구역을 담당하는 유닛이나 개별 공기 터미널에 전기 가열로 할 수 있다. 일부 장비에 히트펌 프를 사용할 수 있다. 냉각매체는 개별 장치에 배관된 냉매 직접팽창(DX)코일이거나 냉각수다. 일반적인 방식은 전기가 열과 직팽식 냉매로 냉각할 수 있지만, 중앙 냉각탑과 보일러 를 설치하고 존별로 단위장비를 사용하는 방식도 있다. 이러 한 장치가 가변냉매흐름(VRF) 방식에 연결된 직팽식 코일로 냉각될 때, 시스템은 보다 "중앙 집중화된" 특성을 취할 수 있다 급기는 일반적으로 정풍량이며, 외기량은 일반적으로 고정 된 최솟값이다. 일부 설계는 바이패스 풍량제어를 기초로 가 변풍량을 포함할 수 있다. 일반적으로 여러 장치에는 환기팬 이 없다. 공급 팬은 회기를 포함한 급기덕트의 정압을 감당해 야 한다. 외기냉방장치는 거의 사용하지 않는다. 냉각수를 사 용하는 경우에는 외기냉수냉방장치가 더 실용적일 수 있다. 멀티유닛 방식은 하나 이상의 유닛을 설치할 수 있는 구역 화된 장비실이 필요하다. 이러한 배치는 건물의 바닥 공간을 차지하지만, 건물 유지관리 구역에서 장비를 유지관리할 수 있어 재실자의 업무방해를 최소화 한다. 1) 장점 ① 이 방식은 크고 작은 건물에 모두 적용할 수 있다. ② 설치가 간단하고. 장비는 취급이 쉬운 크기로 항상 준비 되어 있다. ③ 히트펌프 실외기의 설치는 지상이나 지붕 위의 콘크리 트 패드 위에 장착하면 간단하다. ④ 장비와 부품을 표준화할 수 있다. ⑤ 필요한 경우 다른 공간이나 다른 건물로 장비를 이설하 기 쉽다. ⑥ 에너지 효율은 특히 가열과 냉각의 균형에 맞는 기후나 건물 용도인 경우에 특히 좋다. ⑦ 유닛은 가변풍량제어와 야간 셋백 및 아침 예열을 포함 한 완벽한 독립형 제어시스템으로 사용할 수 있다. ⑧ 장비가 재실 공간 밖에 있어, 수열원 히트펌프보다 조용 하다. ⑨ 장비에 쉽게 접근할 수 있어 일상적인 유지관리가 쉽다. ⑩ 한 유닛의 고장은 제한된 영역에만 영향을 준다. ⑪ 방식이 반복적이고 간단하여 운영자 교육이 쉽다. ⑫ 입주자의 설비 사용 계량이 다른 방식보다 쉽다. 2) 단점 ① 각 장비의 위치에서 외기를 접해야 한다. ② 팬의 정압이 제한될 수 있다. ③ 공기여과 기 성능의 선택이 제한적이다. ④ 토출공기 온도가 가동/정지제어나 스텝제어 조건에 따 다르다. 라 ⑤ 가습은 유닛별로 하는 것은 비실용적일 수 있으며 별도 의 장치로 설치해야 할 수도 있다. ⑥ 일부 직접팽창형 냉각장치의 일체형 공랭식 실외기는 제한된 거리의 실외에 배치한다. ⑦ 다수의 유닛과 장비실이 임대 가능한 바닥 공간을 차지 할 수 있다. ⑧ 장비수가 많아 유지관리 요구사항을 증가시킬 수 있다. ⑨ 여분의 장비나 쉬운 교체가 실용적이지 않을 수 있다. 3) 설계 고려사항 유닛으로 된 방식은 건물 전체나 주변 패키지형 터미널 장 치를 보완하는데 사용할 수 있다(그림 1 과 2). 건물 중심 지 역에는 열 손실이 거의 없기 때문에 공랭식 응축기나 수랭식 응축기가 있는 개별식 장비를 적용할 수 있다. 이 장비는 저 층이나 고층 건물 모두에 사용할 수 있으며, 거주자를 위해 어떤 형태로든지 환기가 필요하다. 일반적으로 적용되는 곳은 내부 작업 지역이나 컴퓨터실 또는 연속 냉방이 필요한 기타 공간이 있다. 특수 용도의 유 닛 장비는 컴퓨터 지역의 공간에서 온습도를 엄격하게 제어하 ![image](/image/placeholder) ↓ 외기덕트 및 배관샤프트 덕트형 PAC t ↑ ↓ x ↓ 유닛형 공기조화기 PAC 에어컨 그림 1 멀티유닛 방식 적용사례 | {}
8e31175a-d5b2-4232-aa26-4d9c0e0e186e | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-7 기 위해 냉각과 제습, 가습 및 재가열과 정에 자주 사용한다 (그림 2). ![image](/image/placeholder) 급기덕트 ◇ 가열코일 패키지 유닛 열회수코일 (선택) 회기덕트 프리필터 수랭식 응축가 (또는 원격식 예열코일 (선택) 공랭식 압축기 응축기) 그림 2 항온항습 PAC 에어컨 그림 3 의 멀티유닛 시스템에서, 하나의 유닛을 여러 유닛에 외기를 전처리하여 공급하는데 사용할 수 있다. 이 전외기 장 치는 냉방부하가 적을 경우에 덥고 습한 외부공기가 공조 공 간으로 침입하는 것을 방지한다. 전외기 유닛에는 필요한 환 기용 외기를 외부설계조건에서 실내설계 노점까지 냉각할 수 있는 충분한 용량이 있어야 한다. 각 구역 유닛은 특정영역에 대한 내부부하만 처리할 수 있는 크기로 조정된다. ![image](/image/placeholder) 패키지형 외기 인입 외기조화기 패키지 유닛 기 계 실 회기구 X � 사무실 X � 로 비 X X X 접견실 � 현관 그림 3 덕트형 패키지유닛과 패키지형 외기조화기 적용사례 장치는 일반적으로 70 kW 미만의 냉각을 하며 정풍량 유 닛이다. 과도한 급기는 회기덕트로 바이패스할 수 있게 해주 는 바이패스댐퍼를 사용하여 변풍량(VAV)으로 분배할 수 있다. 바이패스댐퍼는 공기흐름이 적을 때 코일에 서리가 생 기지 않도록 직접팽창 냉각코일로 일정한 공기가 흐르도록 한 다. 일반적으로 공급덕트 압력으로 댐퍼를 제어한다. 가변주 파수 운전도 사용할 수 있다. (1) 제어 장치는 일반적으로 개별 전기제어장치가 갖추어져 있지만, 보다 포괄적인 건물관리 시스템으로 향상시킬 수 있다. (2) 에너지 절약장치 외기온도가 조건에 맞으면 기계적 냉방 대신 외기로 냉각 하여 에너지 사용량을 줄일 수 있다. 장치는 실 외벽이나 외 기덕트 샤프트 가까이에 있어야 한다. 이것이 불가능할 경우, 응축수를 수랭식 냉각탑에 공급하여 얻은 냉수로 에너지를 절 약하는 냉각코일을 추가하는 것이 실용적일 수 있다. (3) 소음과 진동 일반적으로 이 장치는 거주공간 근처에 위치하기 때문에 실내 음환경에 영향을 줄 수 있다. 설계자는 장치 주변의 벽 과 천장 구성을 조정할 때 기류 탈출 경로와 장치의 방사음향 발생을 모두 검토한다. 화장실이나 장비실 주변의 창고와 같 이 중요하지 않은 공간에 장치를 배치하면 거주공간의 소음을 줄일 수 있다. 6. 주거용과 소규모 상업용 분리형 방식 이 방식은 건물 전체에 냉난방 장비를 분산 배치한다. 분리 형 방식은 공기분배와 온도제어 기능이 있는 실내기와 원격 공랭식 응축기나 원격 공랭식 컨덴싱유닛으로 구성된다. 이 장치는 일반적으로 단층이나 저층건물과 냉각수를 쉽게 이용 할 수 없는 가정용에 사용된다. 상업용 분리형 방식은 다양한 사용계획이 있는 소규모 프로젝트에 적합하다. 실내장비는 일반적으로 공조공간에 인접한 서비스지역에 설치된다. 단일 장치가 필요할 때, 실내기와 이에 관련된 덕트 는 3 장에서 설명한 대로 중앙식 공조방식으로 구성한다. 분리형 에어컨의 전형적인 구성요소는 증발기코일과 가열코일, 필터 및 밸브가 있는 실내기와, 압축기와 응축기코일이 있는 실 외기로 구성된다. 구성방법은 장비는 수평으로 분산배치하고 연관된 덕트와 배관도 수평으로 하거나, 장비와 배관은 수직으로 분산배치하 고 덕트는 수평으로 분배할 수 있다. 이러한 경우는 멀티유닛 방식의 장점 중 일부를 공유하지만 프로젝트 당 하나의 시스 템만을 설치할 수 있다. 외기는 창문 등 다른 방법으로 직접 또는 간접적으로 공급한다. 일반적으로 난방은 전기나 가스로 하며 증기나 온수 또는 유닛에서 연료 연소로 할 수도 있다. 냉각은 일반적으로 냉매 의 직접팽창식으로 한다. 히트펌프 작동도 쉽게 수용된다. 급기는 정풍량이나 가변풍량 바이패스댐퍼로 제어할 수 있 다. 외기는 일반적으로 최소로 설정하거나 또는 기압릴리프 외기냉방 사이클로 한다. 설계를 완성하려면 보조 배기팬이 필요할 수 있다. 지붕이나 건물 근처에 있는 공기열원 히트펌프는 여기에 언 급된 대부분의 기능을 갖춘 또 다른 유형의 패키지 장비이며, | {}
3ddcc496-a702-481c-a8c1-583b84b532ce | 4권.pdf | 1.2-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 공기분배가 양호하고 장비가 거주역의 외부에 설치되는 추가 적인 이점이 있다. 이러한 개선된 덕트 배치는 실내유닛과 달 리 보수하기 위해 거주역 밖에서 장비에 접근이 가능하다. 1) 장점 ① 초기투자비가 저렴하다. ② 개별식 분리형 시스템 장비는 공기조화용 장치를 냉난 방부하에 가깝게 배치할 수 있어 덕트와 팬동력을 최소화 하 면서 공조 공간으로 충분한 공기를 분배할 수 있다. ③ 입주자의 유틸리티 계량이 쉽다. ④ 원격 공랭식응축기의 방열은 최종 열방출기가 공조공간 에서 멀리 떨어져 소음으로부터 자유로울 수 있도록 한다. ⑤ 층별 배치는 공조기가 공조공간에 가까이 있기 때문에 팬의 전력 소비를 줄일 수 있다. ⑥ 장비는 일반적으로 엘리베이터나 기타 서비스지역 근 처의 건물 내부에 위치하고 건물 외주부에 간섭이 생기지 않 는다. 2) 단점 ① 다수의 장비 기계실이 임대 가능한 바닥 면적을 차지할 수 있다. ② 공조기를 공조공간에 근접시킬 경우에는 유닛 입구와 출구의 공기흐름과 유닛 주변의 소음에 특별히 주의 해야 한다. ③ 장비 수가 많아 유지보수 요구사항이 증가될 수 있다. ④ 응축기에 환기덕트를 연결하여 냉각코일에서 응축열을 제거한다. ⑤ 옥외의 냉매배관은 길이가 제한되어 있다(일반적으로 약 30 m). ⑥ 외기냉방장치를 사용하는 장비는 외벽이나 외기덕트 근 처에 위치한다. ⑦ 분리형 방식 유닛에는 일반적으로 회기팬이 포함되지 않으므로, 보충하는 공기를 다루고 제어하는 별도의 방법이 필요할 수 있다. ⑧ 필터 사양과 특수기능이 제한될 수 있다. ⑨ 급기온도가 기동/정지제어나 스텝제어로 변동한다. ⑩ 가스히터는 지붕이나 실외로의 연도 배출에 대한 고려 가 필요하다. 3) 설계 고려사항 분리형 방식을 선호하는 특성은 초기비용이 저렴하고 설치 가 간편하며 작동에 필요한 교육이 간편하다는 점이다. 또한 유지보수 비용도 상대적으로 저렴하다. 분리형 방식 유닛은 설치와 수리를 위해 큰 공간이 필요 없으며, 개보수 공사나 단일 구역 국소 냉방에 탁월하다. 제어 는 일반적으로 1 단계나 2 단계 냉각과 1, 2 단계 또는 비례제어 가열이다. 변풍량 운전은 급기의 우회로 가능하다. 일부 상업 용 장치는 핫가스 바이패스를 사용하여 추가 냉각제어하여 공 기흐름을 조절할 수 있다. 상업용 분리형 방식 유닛을 아트리움과 공공 구역 및 산업 용의 경우에 정풍량 공조장비로 사용할 수 있다. 기본적인 온 도조절기에는 필요에 따라 압축기를 작동시키는 실내 장착 또 는 회기측에 장착된 온도제어기가 포함된다. 상위 등급 제품 에는 팬 제어와 변풍량(VAV) 제어가 포함된다. 변풍량 유닛 을 적용 할 때 상업용 분리형 방식은 뛰어난 편안함과 개별구 역 제어를 제공한다. 7. 상업용 독립형(각층) 방식 상업용 독립형(각층) 방식은 다중 유닛의 분산형 냉난방 방식이다. 장비는 일반적으로 수직형으로 구성하지만 수평형 일수도 있다. 급기분배는 각층마다 설치된 급기플레넘, 들어 올린 바닥급기 플레넘 또는 수평덕트 분배로 된다. 환기용 외 기는 추가 공기처리 장치로부터 직접 또는 간접의 외기공급이 필요하다. 일반적인 구성요소는 압축기와 수랭식 응축기, 증발기코일, 이코노마이저코일, 가열코일, 필터, 밸브 및 자동제어가 있다 (그림 4). 시스템을 완성하기 위해 냉각탑과 냉각수펌프가 필 요하다. ![image](/image/placeholder) 급기용 소음상자 코일 급기팬 수랭식 응축기 압축기 그림 4 상업용 PAC 형 공기조화기 1) 장점 ① 이 장비는 냉방과 난방, 공기조화 및 제어를 공장 패키 지에 통합하여 현장에서의 통합 문제를 해소한다. ② 유닛은 다양한 사용계획이 있는 사무실 환경에 적합하다. ③ 층별 배치로 팬 전력소비를 줄일 수 있다. ④ 대형 수직덕트 샤프트와 방화댐퍼가 없어도 된다. ⑤ 전기배선과 냉각수관 및 응축수 배수관이 중앙에 있다. ⑥ 장비는 일반적으로 엘리베이터 중심부와 기타 서비스지 역 근처의 건물 내부에 위치하고 건물 외주부를 간섭하지 않 는다. ⑦ 일체형 외기냉수 냉각코일과 제어장치는 장비의 실내 | {}
2584618c-00a0-427f-a3e2-3b6ed93d2adc | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-9 배치를 가능하게 하고 대형 외기덕트와 배기덕트 및 배기팬이 없어도 된다. ⑧ 급기용 소음상자을 사용할 수 있어 팬 동력을 낮추고 소음 출력을 낮출 수 있다. 2) 단점 ① 유닛은 외기냉방장치를 통합하기 위해 외벽이나 외기덕 트 근처에 있어야 한다. ② 외기냉방장치를 사용하는 경우 별도의 배기장치와 제어 장치를 통합한다. ③ 건물 거주자에 가까이 설치하므로 공간 음향의 신중한 분석이 필요하다. ④ 필터 사양이 제한될 수 있다. ⑤ 급기온도는 기동/정지제어나 스텝제어로 변동된다. 3) 설계 고려사항 상업용 독립형 완제품 유닛은 여러 상업용 유닛과 유사한 기준을 가지고 있으며 변풍량이나 정풍량방식으로 할 수 있 다. 이 장치에는 유닛 내부에 하나 또는 두 개의 팬이 있고, 팬은 대개 흡입송풍방식으로 구성한다. 사용하는 존의 크기와 동시사용률이 어떤 방식이 최적인지 를 좌우한다. 쾌적한 사용을 위해 터미널박스나 팬-구동 터미 널박스와 결합된 자체 장착 변풍량(VAV) 유닛은 에너지절 약과 개별구역 제어 및 소음상의 이점이 있다. 정풍량 독립형 장치는 설치비용이 적으며 쾌적용이 아니거나 산업용 공조의 경우 또는 단일구역 쾌적용에 자주 사용한다. 터미널박스가 닫히면 장치의 풍량이 감소한다. 계통의 요구 사항에 맞추기 위해 팬으로 전달하는 풍량을 조절하는 일반적 인 방법은 입구 안내 날개(inlet guide vane)와 , 팬 속도제 어기, 흡입/토출 댐퍼 및 다중 속도 팬 모터가 있다. 적절한 외기팬과 배기팬 및 댐퍼는 내장 유닛에 결합하여 작동한다. 이 작동은 설계 환기량을 유지하고 건물의 압력을 유지하기 위해 유닛 운전과 조화되어야 한다. (1) 냉동기 일부는 스크루압축기를 사용하지만, 독립형 유닛은 대개 왕 복동이나 스크롤압축기와 온도식이나 전자식 팽창밸브가 사 용된다. 응축기는 수랭식이며 일반적으로 다수의 유닛에 사용 되는 공통 냉각수 계통으로 열을 배출한다. 별도의 냉각탑이 나 최종 열방출장치가 필요하다. 독립형 유닛은 여러 압축기로 용량을 제어할 수 있다. 변풍 량(VAV) 방식의 경우 압축기는 토출 공기온도를 유지하기 위해 기동, 정지 또는 무부하로 운전한다. 고온가스 바이패스 는 종종 추가로 용량을 조절하기 위해 적용된다. 계통의 풍량 이 감소함에 따라 장치를 떠나는 급기온도를 높게 재설정하여 최소 환기량을 유지할 수 있다. 급기온도를 재설정하면 유닛 에 부담을 줄여 에너지가 절약된다. 그러나 공기온도와 풍량 이 증가하면 팬 에너지가 증가한다. (2) 난방설비 외주부 방열기나 터미널박스 또는 각층 유닛이 사용되는 경우에는 이러한 장치로 난방을 한다. 이러한 유닛에 예열용 으로 난방이 포함되는 경우, 일반적으로 온수코일이나 전기저 항 열을 사용한다. (3) 자동제어 독립형 유닛에는 일반적으로 냉동과 에너지절약 및 팬용 용량제어장치가 내장되어 있다. 50 kW 미만의 냉각 장치는 기본적인 기동 정지 자동제어 기능을 갖추고 있지만, 많은 대 형 방식에는 로컬 또는 원격 프로그래밍을 기반으로 모니터링 하고 조치를 취하는 정교한 마이크로프로세서 제어장치가 있 다. 이러한 제어장치는 독립적으로 작동하거나 건물자동화 시 스템(BAS)에 연결될 수 있다. 빌딩 자동화 시스템(BAS)은 시간별 스케줄과 최적의 기 동·정지, 부하 사이클링, 수요 제한, 사용자의 프로그래밍 등 을 통해 보다 정교한 장치제어를 할 수 있다. 이러한 자동제 어는 운전자에게 표준 이하의 성능을 유발할 수 있는 조건을 경고하여 최고 효율로 운전할 수 있다. 장치의 제어패널은 절 약장치의 조절밸브와 댐퍼를 연계운전할 수 있다. 외기냉수냉각장치는 증발기코일의 상류에 설치하며 냉각수 온도가 유닛의 공기온도보다 낮으면 외기냉수냉각 코일로 부 분 유량이나 전체 유량을 우회시켜 건물 부하를 담당하도록 한다. 외기냉수냉각 코일만으로는 설계요건을 충족시킬 수 없 지만 들어오는 냉각수 온도가 예냉을 제공할 정도로 충분히 낮으면 제어반은 압축기의 운전이 활성화 될 때까지 외기냉수 냉방 장치 코일을 활성상태로 유지할 수 있다. 냉각수 입구 온도가 장치로 유입되는 공기온도를 초과 하면 코일인입이 차 단되고 물은 장치의 응축기를 통해서만 순환된다. 일반적으로 외기냉방장치에서 엔탈피나 건구온도 스위치를 사용하여 냉방의 첫째 단계로 외기를 유입시킨다. 외기댐퍼는 설계온도를 충족시키기 위해 풍량을 조절하며, 외기가 더 이 상 충분한 냉각을 제공할 수 없는 경우 압축기에 전원이 공급 된다. 급기온도감지기나 구역온도 감지기로부터 제어패널에 입력 되는 온도는 통합 절약형 및 압축기 제어에 대한 정보를 제공 한다. 급기온도 재설정은 일반적으로 변풍량(VAV) 방식에 적용한다. 용량조절장치 외에도 유닛에는 냉매측과 공기측 및 전기계 통에 대한 안전기능이 있다. 냉동보호 제어장치는 일반적으로 고압과 저압 냉매압력감지기 및 온도감지기가 공통제어 패널 에 연결되어 구성된다. 제어기는 압축기를 기동/정지하거나 핫 가스 바이패스를 활성화하여 계통의 요구사항을 충족시킨다. 정풍량 유닛에는 일반적으로 고압차단 제어장치가 있어 높 은 정압으로부터 유닛과 덕트를 보호한다. 일반적으로 변풍량(VAV) 유닛에는 유닛의 급기덕트 하류 에 삽입된 정압측정장치가 있다. 터미널상자가 닫히면 제어장 치는 풍량이 설정점에 맞도록 변경된다. 설정점은 설계풍량을 장치에서 가장 멀리 떨어진 구역으로 전달하는데 필요한 정압 을 계산하여 결정한다. (4) 소음과 진동 독립형 유닛은 일반적으로 거주 공간 근처에 있기 때문에 성능이 재실자의 편의 에 중대한 영향을 줄 수 있다. 50 kW 미만의 냉방장치는 종종 벽장 안쪽에 배치되며 토출그릴은 공 | {}
74401435-e6e2-4835-8bf5-8c71ecf2e9f3 | 4권.pdf | 1.2-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 용 벽을 관통하여 거주공간으로 향한다. 더 큰 유닛에는 자체 장비실과 덕트설비가 필요하다. 고려해야할 일반적인 소음 경 로는 다음과 같다. ① 팬 흡입구와 압축기의 소음이 유닛 케이싱을 통해 방사 되어 칸막이를 통해 거주공간으로 들어간다. ② 팬 토출음은 급기 덕트를 통해 공기에 실려 덕트 벽을 관통하거나 디퓨저를 통해 공간으로 들어간다. ③ 팬 흡입공기 소음은 회기덕트나 천장 플레넘을 통해 공 간으로 들어간다. 독립형 유닛에서 공기는 종종 유닛 상단의 플레넘을 통해 서 급기된다. 이 플레넘은 장비실에 인접한 단일 거주공간의 풍량을 줄이기 위해 다수의 덕트를 설치할 수 있다(그림 4 참조). 한 방향으로의 풍량이 감소하면 급기덕트에서의 소음 이 줄어든다. 토출 플레넘에서 1 m 정도의 내부에 원형 덕트 를 라이닝하면 인접한 지역의 소음수준을 현저히 감소시킬 수 있다. 기류 소음 관통경로 외에도 설비설계자는 장비실과 벽 및 출입문 구성을 결정할 때 유닛의 방사음 크기를 검토해야 한 다. 유닛의 공기흡입구는 일반적으로 가장 높은 방사음을 낸 다. 입구 공간과 회기덕트는 이 소음 경로의 영향을 줄이기 위해 소음이 민감한 구역에서 멀리 떨어져 있어야 한다. 최고 효율점 근처에서 운전하도록 팬을 선정하면 조용한 시스템을 만드는 도움이 된다. 팬은 일반적으로 처음 3 옥타브 밴드가 가장 중요하며 높은 정압이나 팬 서지 영역 근처에서 의 선정은 피해야 한다. 유닛은 방진고무패드나 스프링 방진구를 사용하여 건물구 조에서 격리시킬 수 있다. 제조사는 팬과 압축기를 패키지 내 부에서 방진하여 일반적으로 외부 방진이 필요 없다. 8. 상업용 옥외 패키지 방식 상업용 옥외 패키지 방식은 7 kW 에서 700 kW 이상의 크 기로 제공된다. 건물 요구사항을 충족시키기 위해 옥상형이나 수평 지상 설치형의 다양한 선택이 가능하다. 가열원은 일반적으로 전기나 가스지만 유닛에서 연료를 연 소하여 증기나 온수로 할 수 있다. 냉각은 일반적으로 냉매의 직접팽창으로 하지만 냉수로 할 수도 있다. 급기분배는 수직덕트 샤프트나 층별 수평덕트로 할 수 있 다. 회기와 외기는 기압 릴리프, 팬 구동 릴리프나 회기 팬, 배기 팬으로 할 수 있다. 장비는 일반적으로 옥상유닛(RTU)으로 옥상에 설치하지 만 지면에 설치할 수도 있다. 옥상유닛은 단일구역과 다중구 역 및 변풍량 적용을 위한 중앙공급장비로 설계된다. 시스템은 간단한 공장 표준의 소형 상업용 패키지 유닛부 터 향상된 기능을 갖춘 이중벽 상업용 패키지 유닛, 완전 맞 춤형이 된 산업용 품질 패키지에 이르기까지 몇가지 수준의 정교한 디자인으로 제공된다. 공장표준 옥상유닛은 중소규모 의 업무용 건물에 적합하다. 대규모 프로젝트와 고도로 까다로운 시스템의 경우 패키지 유닛의 추가비용은 생애주기비용 분석에 의해 확인될 수 있 다. 맞춤형 시스템은 뛰어난 유연성을 제공하며 거의 모든 요 구사항을 충족하도록 구성할 수 있다. 열회수와 유지관리 공 간, 보일러, 냉동기 및 기타 기계장비를 위한 공간과 같은 특 수 기능실을 설계할 수 있다. 1) 장점 ① 장비 위치는 유지관리 직원이 거주공간에 들어가거나 방해하지 않고도 손쉽게 수리할 수 있게 한다. ② 유닛이 마지막으로 설치되는 아이템 중하나 일 수 있기 때문에 건설비용은 프로젝트가 끝날 때까지 상쇄된다. ③ 대부분의 구성요소가 통제된 공장 환경에서 조립하여 시험하므로 설치가 간단하고 현장 노무비용이 절감된다. ④ 건물의 모든 주요 기계설비의 설계와 운전에 대한 책임 이 단일화되어 있다. ⑤ 기계장비를 위한 공간이 작아, 유용한 건물공간이 절약 된다. ⑥ 저층 건물의 층별 제어에 적합하다. ⑦ 외기는 환기와 경제적인 사이클을 위해 쉽게 사용할 수 있다. ⑧ 천연가스를 사용하여 가열하면 연소공기 흡입과 연도를 통한 가스배출이 쉽다. ⑨ 고효율 여과 기나 열회수 장치와 같은 향상된 설계 기능 을 일부 제조과 정에서 제공할 수 있다. 2) 단점 ① 때때로 특히 악천후의 경우 실외기를 유지관리 하는 것 이 어려운 경우가 있다. ② 모든 옥상 유닛은 안전하게 접근하는 것이 중요하며, 약 간 경사가 있는 지붕도 잠재적인 위험 요소가 된다. ③ 접근을 위해 패널을 자주 제거하면 유닛의 방수처리가 파괴되어 전기부품의 고장과 부식 및 누수가 발생할 수 있다. ④ 옥상유닛 설계는 중요한 구조적 하중을 가지므로 구조 설계와 상호 협의 한다. ⑤ 추운 기후에서는 눈이 공기흡입구와 출입문을 막지 않 도록 대비해야 하며, 온수난방이나 증기 가습 구성 요소의 동 결 가능성을 고려한다. ⑥ 케이싱 부식은 잠재적인 문제다. 제조사가 아연도금이 나 비닐코팅 및 기타 보호조치로 부식을 방지를 하고 있지만 완전하지는 못하다. ⑦ 옥외 설치는 장비수명을 단축시킬 수 있다. ⑧ 건물 시공에 따라 소음과 진동전달이 과도할 수 있다. ⑨ 건축적인 고려사항으로 허용 가능한 위치를 제한하거 나 시각효과 를 최소화하기 위해 특별한 차폐물이 필요할 수 있다. 3) 설계 고려사항 옥상 유닛을 공조공간의 상부 중심에 두면 팬 동력과 덕트 및 배선이 줄어든다. 소음과 진동 수준이 중요한 장소 바로 상부에는 설치하지 않는다. | {}
d44cca80-7201-4b44-a474-7eea2adaae01 | 4권.pdf | 제 2 장 개별식 공기조화설비 1.2-11 관련 외부 에너지기준에서 요구하지 않는 이상, 모든 실외 노출 덕트는 단열을 해야 한다. 또한 덕트는 난방 계절 동안 단열재에서 응축되지 않도록 밀봉하며 젖지 않도록 방수 처리 되어야 한다. 설치를 단순화하고 에너지 소비를 향상시킬 수 있는 경우 다중구역 방식이 아닌 단일 구역방식을 여러 개 사용한다. 제 조공장과 창고, 체육관 등과 같은 넓은 면적의 경우 단일구역 장치가 저렴하고 전체 시스템 장애를 예방할 수 있다. 회기 정압손실이 125 Pa 를 초과 하거나 장치가 외기냉방장 치로 다량의 외기를 도입할 경우는 회기팬이 있는 장치를 사 용한다. 또한 회기팬을 지속적으로 가동하는 대신 외기냉방장치와 함께 사용할 수 있는 배기팬을 설치해, 정압으로 제어할 수 있도록 한다. 옥상에 설치하는 공조기는 옥외에 설치하므로 비와 눈은 물론 일부 지역의 모래 날림 등 기후조건에 대비할 필요가 있 다. 해안 환경에서는 외장재의 염해방지도 고려한다. 추운 날씨에는 연료가 분무되지 않으므로 연료를 적절하게 예열해야 한다. 온수나 증기가열 코일과 배관은 동결방지 장 치가 되어있어야 한다. 일부지역에서는 악천후에도 효과 적으 로 유닛을 유지하는 보호시설이 필요하다. 지붕에 영구적으로 안전하게 접근할 수 있도록 하며 지붕의 손상을 보호하기 위 해 지붕통로도 필수적이다. 옥상유닛은 일반적으로 일체형 프레임이나 경량 철구조물 을 사용하여 장착한다. 일체형 지지프레임은 제조사에서 장치 기초에 장착하도록 설계된다. 별도의 급기덕트와 회기덕트용 개구부는 필요 없다. 설치를 완료하기 위해서는 응축수 배수관을 설치해야 한다. 가벼운 철구조물을 사용하면 별도의 우수 침투 방지된 덕트 개구부를 사용하여 장치를 지붕 위에 설치할 수 있다. 응축수는 지붕 우수 배수구로 배출할 수 있다. 에너지절약장치와 특수필터 및 가습기와 같은 부속장치를 사용할 수 있다. 공장설치와 배선된 외기냉방장치 패키지도 가능하다. 다른 선택으로는 회기 팬과 배기 팬, 고온가스 바이 패스 또는 기타 코일 제상 장치, 연기감지기와 화재감지기, 휴 대용 외부 서비스 기기, 특수필터 및 BACnet 통합을 포함한 다양한 제어 선택사항, 마이크로프로세서 기반 제어 장치가 있는 가변풍량 제어장치가 있다. 주문형 장비가 있는 프로젝트의 경우 최종 제품의 성능과 품질을 보장하기 위해 공장 시험을 추가로 요구하는 것이 바 람직할 수 있다. (1) 냉각 설비 대형패키지 방식에는 왕복동식이나 스크루 또는 스크롤 압 축기가 내장되어 있다. 공랭식 응축기나 증발식 응축기가 장 비에 내장되어 있다. 공랭식 응축기는 건식 코일에 외기를 통과 시켜 냉매를 응 축한다. 결과 적으로 응축온도가 높아지므로 최대 조건에서 더 큰 동력이 들어간다. 그러나 이 최대 시간은 24 시간 중 비교 적 짧은 시간일 수 있다. 공랭식 응축기는 유지보수가 적어 소형 왕복동 방식에 널리 사용된다. 증발식 응축기는 응축온도를 낮추기 위해 단열포화상태를 사용하여 물로 분무한 코일에 공기를 통과 시킨다. 냉각탑과 마찬가지로 성공적인 운전을 위해서는 동결방지와 수처리 제 어가 필요하다. 공랭식 응축기 대신에 증발식 응축기를 사용하면 냉동장치 의 소비동력이 감소하고 설치면적은 적지만 물 사용 비용이 비싸고 유지보수 비용이 증가한다. (2) 가열장치 천연가스와 프로판, 기름, 전기, 온수, 증기 및 냉매가스 가 열방식을 사용할 수 있다. 이들은 일반적으로 공기조화기 부 분에 직접 내장시킨다. 주문제작 장비는 별도로 배관되어 있 는 보일러와 순환계통으로 설계할 수도 있다. (3) 자동제어 다수의 소용량 실외기는 일반적으로 단일구역(zone)의 정 풍량이고, 보다 큰 용량이면 변풍량이 될 수 있다. 온도제어를 위한 조닝으로 유닛의 수를 결정하며, 각 구역마다 유닛을 설 치한다. 구역은 해당 공간의 냉난방부하와 거주상태, 허용 지 붕부하, 유연성 요구사항, 외관, 덕트 크기 제한 및 이용할 수 있는 장비 크기로 결정한다. 이 유닛은 외주부용 유닛이 담당 하는 외주부와 함께 건물의 내부 구역을 담당할 수 있다. 장비 제조사가 대부분의 운전제어와 안전제어를 제공한다. 원격 감시 패널은 선택 사항이지만 운전요원이 성능을 감시할 수 있 게 하는 것이 좋다. (4) 소음과 진동 대부분의 개별 장비는 회전 장비의 제한된 별도의 방진기 를 사용할 수 있다. 주문형 장비는 여러 가지 내부 방진기를 선택할 수 있다. 전체 장치의 방진은 거의 필요 없다. 그러나 경구조에 장착할 때는 주의 해야 한다. 외부 방진이 필요한 경 우에는 내부 방진기와 외부 방진기의 변위를 적정하게 차단할 수 있도록 유닛 제조사와 협의 한다. 개별 장비의 외부소음을 최소로 줄여야 한다. 소음수준은 모두 대지 경계에서 측정하여 평가한다. 장비 내부의 팬과 압 축기 및 응축기에서 발생하는 방사소음이 지붕에서 직접 하부 거주공간으로 전달된다. 일반적으로 석고판 두 장 정도의 중 량을 유닛 받침대 아래에 넣는 방법으로 소음을 완화시킨다. 주로 팬 자체에서 발생되는 공기로 전달되는 덕트 토출 소음 은 급기덕트와 회기 덕트에 소음기를 설치하거나 덕트에 흡음 라이닝을 하여 감쇄시킬 수 있다. 9. 자동제어와 빌딩관리 시스템 건물관리 시스템은 지속가능한 시설 에너지관리를 달성하는 데 있어 중요한 도구가 될 수 있다. 기본적인 공조설비의 제어 장치는 전기식이나 전자식이며 일반적으로 공장에서 장비에 사전 패키지화하고 미리 배선한다. 또한 원격 건물 외부 컴퓨 터를 사용하여 빌딩 관리자가 제어계통에 접속할 수 있다. 공기조화 설비 관리의 다음 단계는 제조업체의 제어패키지 를 건물관리시스템(BAS)과 통합하는 것이다. 프로젝트를 증 설하거나 대대적으로 개조할 경우, 사전 패키지화된 제어기능 은 기존의 자동제어 계통과 호환될 수 있어야 한다. | {}
448daa56-e92a-4040-9221-a31572e3d12b | 4권.pdf | 1.2-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 10. 유지 관리 분산방식은 중앙방식보다 간단하고 표준화되어 있기 때문 에 비숙련 기술직원이 유지관리하는 경우가 많다. 많은 패키 지장비 방식을 지역서비스 회사와 유지관리 용역을 체결하여 유지관리를 할 수 있다. 종종 소규모와 중규모의 건설 사업에 서 건축주에게 운영을 넘길 경우 자격이 있는 유지관리기술자 가 없기 때문에 유지관리에 대한 위탁은 선택사항이다. 이러 한 더 간단한 분산방식으로 연간유지관리비의 경쟁입찰을 지 역 업체에게 유도할 수 있다. 11. 건물설비 커미셔닝 개별 패키지 제어방식에 독립적인 제어방식을 내장시킨 건 물 설비를 커미셔닝하기 위해서는 두 제어계약자가 참여해야 한다. 건축주(발주자)에게 기능 수행을 시연하기 전에 제어계 약자의 개별 점검표와 프로그램 로직 및 화재경보설비 설치자 등 다른 공종의 확인이 필요한 포인트 목록의 사전확보도 중 요하다. 종종 분산방식은 단계별로 설치되므로 공사일정과 입주시 점에 따라 여러가지 커미셔닝 노력이 필요하다. 이것은 기존 설비의 신축과 확장에 적용된다. 보증단계에서 설계 의도로 달성될 수 있도록 분산방식의 성능을 측정하고 참고하여 단계 별로 보정한다. 분산식 개념과 중앙식 개념 비교의 일부로, 에너지 분석을 연구하거나 연구의 생애주기 비교가 LEED(Leadship of Energy and Environmental Design) 프로젝트가 포함된 경우, 월간 에너지 자료는 측정과 검증 계획을 사용한 실제 에너지 소비량에 좋은 참고자료가 되어야 한다. 추후 커미셔닝이나 주기적인 재커미셔닝을 하여 설계의 도 에 적합한지와 냉난방이 안정적으로 공급되는지를 더욱더 확 인한다. 기존 설계 의도에 맞도록 시설을 확장하거나 기존 설 비에 추가 연결할 때마다 추후 커미셔닝이나 재커미셔닝을 고 려해야 한다. 초기의 TAB 는 지속가능한 운영과 유지관리에 기여한다. TAB 과정이 정기적으로 반복되어야 계통의 성능 수준을 유 지할 수 있다. TAB 을 완료하고 커미셔닝할 때 계통의 흐름도를 냉난방 장치 옆에 붙여 운전설명서와 TAB 성능, 커미셔닝 기능 성 능시험 및 긴급차단 절차를 표시한다. 이 문서는 빠르게 참조 할 수 있게 건물관리자의 컴퓨터서버에 전자 파일 형식으로 저장시켜야 한다. 설계 의도를 지속적으로 상기하고, 문제해결과 확장 또는 현대화가 필요한 경우 쉽게 사용할 수 있게 원래 설계와 설계 기준을 표시한다. 모든 공조 응용프로그램과 마찬가지로 설계가 지속가능하 게 성공하려면 시설물의 유효한 가용수명 동안 공조설비를 효 율적으로 소유하여 운영하고 유지관리하기 위해서는 관리직 원 교육에 필요한 사항을 건물 커미셔닝에 포함시켜야 한다. 커미셔닝은 건설단계가 완료되고 보증단계가 끝나고 약 1 년 후까지 최종 시운전보고서를 통해 계속되어야 한다. 커미 셔닝에 대한 자세한 사항은 대한설비공학회의 기계설비 커미 셔닝 기술기준을 참조한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 2 Decentralized Cooling and Heating | {}
73f0a6cf-768a-4658-8869-c6cfa456cbab | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-1 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 공조용 열원설비는 냉난방용으로 열을 공급하기 위해 가열 하거나 냉각하는 설비다. 중앙공급식 냉난방 열원방식은 냉난 방 열원설비를 한 곳에 집중시킨 방식이다. 대규모 건물이나 여러 건물의 복합단지 또는 다량의 에너지를 사용하는 건물에 는 주로 중앙에 기계실을 설치하여 건물에 냉열과 온열을 공 급하는 중앙식 냉난방 열원 공급방식을 사용한다. 이 방식을 사용하면 장비 수명을 늘릴 수 있고 에너지 사용 효율이 높으 며 운영요원의 효율을 높일 수 있다. 이 방식은 다음과 같은 시설에 적합하다. ① 고층 건물 ② 대규모 업무 건물 ③ 병원과 의료시설 ④ 교육시설과 학교 교정 시설 ⑤ 대형 박물관 ⑥ 백화점과 쇼핑 몰 ⑦ 공항시설 ⑧ 대규모의 집회시설과 위락시설, 경기장, 회의 전시시설 ⑨ 대규모의 콘도미니엄과 호텔, 아파트 단지 ⑩ 폐열을 이용하기 쉬운 곳(발전이나 산업 공정의 결과) 이 장은 설비의 냉열원과 온열원을 중앙에 집중시킨 중앙 공급식 냉난방 열원설비의 다양한 설계에 대해 다룬다. 1. 중앙공급 열원 방식의 특징 중앙방식에는 한 곳에 대형 냉열원 장비와 온열원 장비를 설치하는 방식과 여러 소형 장비를 연결하여 하나로 운전하는 방식이 있다. 기계실을 건물 안에 두거나 건물에서 떨어져 설치할 수도 있다. 중앙집중식과 분산방식을 조합한(예; 중앙 냉열원설비 와 분산 온열원설비) 열원방식도 적용할 수 있다. 다양한 건물 용도에 열원설비인 주 냉동기와 보일러를 다 양한 용량으로 다양하게 구성하여 적용할 수 있다. 중앙식의 주 장비를 일부만 운전하면 분산방식의 장점도 가질 수 있다. 한 기계실에 여려 종류의 장비와 연료를 조합시킬 수가 있 다. 전기나 LNG, 기름, 석탄, 태양, 지열 등으로 냉난방 열원 설비의 에너지를 조합시킬 수 있다. 이러한 에너지를 냉수나 온수 또는 증기로 바꿔 냉난방 공조설비에 공급한다. 이러한 모든 것의 운영비와 유지관리비 및 초기투자비를 검토하여 열 원설비를 선정해야 한다. 열원설비를 환경기준이나 안전기준 에 적합한 장비로 조합한다. 중앙 기계실을 잘 운영하려면 열원설비의 보조 장비와 자 동제어설비도 잘 선정해야 한다. 열원설비 설계는 건물의 용도와 생애주기 비용, 운영비 및 공조설비와 전기설비의 신뢰성 유지 필요에 따라 많이 달라질 수 있다. 중앙공급방식은 분산방식보다 장비와 비용을 많이 분석해야 한다. 외주부를 난방할 때에 내부를 냉방해야 하는 큰 건물에 열 회수 유닛을 사용하면 에너지를 절약하여 운영비를 줄일 수 있다. 중앙기계실을 근무시간 운전계통과 상시 연중 운전계통으 로 설계할 수 있다. 1 인 1 교대로 유지 관리할 수 있지만 일반 적으로 24 시간 근무해야 한다. 고압 증기보일러(100 kPa(계 기) 이상)나 열병합 발전과 증기난방 플랜트는 여러 운영자가 24 시간 교대로 근무한다. 1) 장점 ① 항상 냉난방을 공급할 수 있다. ② 소수의 큰 장비를 사용하면 전반적인 설비의 운전비와 유지관리비가 작고, 운전 범위가 넓어 운전 제어가 유연하다. ③ 기계실 접근이 쉬워 유지보수가 편리하다. ④ 에너지 효율적으로 설계하기 쉬우며, 에너지 회수설비 와 축열설비 적용이 단순하고 에너지 관리가 쉽다. ⑤ 여러 에너지원을 적용하여 경제적인 연료를 사용할 수 있다. ⑥ 같은 규격의 표준장비를 사용하면 유지보수 부품의 재 고관리가 쉽다. ⑦ 기계실에 예비 장비 설치와 예비 공간 확보가 쉬우며, 예비 연료도 쉽게 추가할 수 있다. ⑧ 부하에 적합하게 장비를 운전시킬 수 있고 유지관리 시 에 장비를 정지시킬 수 있다. ⑨ 지역냉난방이 가능하다. ⑩ 미래 증축 시에 기계실과 공급시설을 경제적으로 확장 할 수 있다. ⑪ 동시부하사용률을 적용하여 장비의 용량을 많이 줄일 수 있다. ⑫ 2 차 분배관에 계량기를 설치하면 사용자에게 냉난방 요금을 개별로 청구할 수 있다. ⑬ 소음 진동 장비를 거주공간에서 분리시켜 소음 진동을 간단하게 제어할 수 있다. 소음기를 한 곳에 설치할 수 있다. ⑭ 중앙 집중화로 냉각탑 백연과 기계실 배기 등을 경제적 으로 해결할 수 있다. 2) 단점 ① 장비가 대형이기 때문에 구입하기 어렵고 제작 납품하 는 기간이 길 수 있다. ② 분산 장비보다 장비가 더 복잡할 수도 있어 실력 있는 장비 운전자가 필요하다. ③ 건물 안이나 근처에 중앙 기계실이 필요하다. ④ 높은 기계실 충고가 필요할 수 있다. ⑤ 열원에 따라 큰 연료탱크가 필요할 수도 있다. ⑥ 대량의 연료 반입용 통로가 필요할 수도 있다. | {}
63b53412-8d0d-4a47-a864-7d9a976e072e | 4권.pdf | 1.3-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ⑦ 난방열원설비에 굴뚝이 필요하고 배출 허가와 감시 장 치, 배기처리 장치가 필요할 수도 있다. ⑧ 주 장비에 보조 장비를 조합할 경우, 많은 장비 제조사 가 필요하다. ⑨ 계통제어 논리 회로가 복잡할 수 있다. ⑩ 초기투자비가 클 수 있다. ⑪ 특수 허가가 필요할 수 있다. ⑫ 안전 요구사항이 많다. ⑬ 배관이 대형이다 2. 설계 고려사항 2.1 냉난방 열원장비의 부하 열원장비의 부하는 개별부하에 동시사용률을 고려하여 정 한다. 건물 전체나 구역(zone)의 동시 최대 냉난방부하는 개 별 냉난방 부하의 합계보다 작다(동쪽에 면한 실과 서쪽에 면 한 실이 동시에 최대 일사부하를 받지 않는다). 동시사용률을 적용한 부하는 개별부하의 합보다 5% 정도 작을 수도 있고(95% 동시사용률일 때), 건물이 많은 경우는 훨씬 클(예, 45% 동시사용률) 수도 있다. 중앙 열원설비의 최 대부하에 동시사용률을 적용할 수 있어 냉난방부하 공급에 필 요한 열원장비 용량을 감소시킬 수 있다. 설계자는 중앙식으 로 공급하는 각 시설 사용 지점의 부하를 검토한다. 다음과 같은 방법으로 에너지 효율을 높인다. ① 부분부하 운전을 위해 냉동기나 보일러를 여러 대로 나 눈다. 유연하고 경제적으로 정밀하게 장비를 순차 제어하려면 정확하게 장비를 선정한다. ② 중앙 냉열원 설비에 기저부하용으로 하나 이상의 기본 냉동기에 인버터(VFD) 반영을 고려한다. 냉동기에 여러 개 의 VFD 를 설치하면 초기비용이 증가하지만 냉열원설비의 에 너지 제어가 더 유연하다. 개별부하(예, 전산실)는 별도의 설비로 공급하는 것이 비용 과 효율 면에서 가장 좋다. 최소의 부분부하로 선정된 중앙 기계장비도 개별부하를 안정하게 공급하지 못할 수 있다. 예를 들어, 8 MW 냉동기를 2 MW 냉동기 4 대로 선정할 수 있다. 중앙 분배배관 계통에 연결된 컴퓨터실에 연중 20 kW 부하가 걸린다. 500 kW 미만의 부하를 2 MW 냉동기 1 대로 안정하게 운전시키는 것은 매우 비효율적이며, 냉동기 에도 나쁠 수 있다. 일정한 부하를 컴퓨터실에 별도로 공급하 면, 두 계통을 안정적이고 효율적으로 운전시킬 수 있다. 최대 냉방부하가 걸리는 시각은 외기 도입량과 외기온도, 거 주 시간, 실내 장비 그리고 외벽 면적에 따라 영향을 받는다. 태양 방위를 잘 고려한 건물의 최대부하는 보통 서쪽의 일사부 하와 외기 습구온도가 최대인 한여름 오후 거의 같은 시각에 발생한다. 그러나 한 쪽이 다른 쪽보다 일사부하가 큰 건물의 최대 냉방기간은 일과 월의 시각에 따라 크게 변할 수 있다. 건물에 거주하는 사람이 다양하면 최대 냉방부하의 동시사 용률에 크게 영향을 줄 수 있다. 예로 대학교정 전체에 공급 하는 계통에서 교실의 최대 냉방부하 기간은 기숙사나 교무동 건물과 는 다르다. 학교시설의 부하 변화 형상을 계획할 때 특 히 고려한다. 방학 때문에 대학교의 최대 냉방부하는 업무건 물과 는 달리 늦여름과 가을 에 발생한다. 최대 난방부하에는 동시사용률을 적용하는 경우가 적어, 장 비는 대부분 개별 난방부하의 합계로 선정한다. 최대 난방부하 는 건물에 사람이 거주하지 않는 주말 이후 거주 시작 전에 거 주공간을 쾌적한 온도로 가열할 때 일어난다. 또한 가장 춥고 난방부하에 도움이 되는 내부 발열부하가 거의 없는 비거주시 간이나, 많은 외기를 예열하거나 다른 공정에 많은 열이 필요 한 경우의 거주기간에 최대부하가 생길 수 있다. 부분부하에 대응하고 에너지를 절약하기 위해 변유량 방식으로 하는 것이 경제적이다. 설계자는 열원장비의 운영도 검토한다. 2.2 열원설비 계통의 유량 설계 사용과 용도에 따라 중앙공급방식을 구성한다. 중앙공급방 식을 1 차 변유량 방식이나 1-2 차 변유량 방식으로 설계하면 에너지 사용면에서 효율적이다. 1) 1 차 변유량 방식 1 차 변유량 방식은 에너지 생산 장비(냉동기나 온수가열 기)를 변유량으로 하여 열전달 매체인 물을 직접 사용 지점에 공급하는 방식이다. 말단 장비에 2 방 제어밸브를 설치하고 인버터(VFD, 가변 주파수 구동기)로 펌프를 구동(그림 1)하거나 바이패스 밸브 로 공급압력을 제어하여(그림 2) 변유량을 만들 수가 있다. 일반적으로 이 두 방식의 기본개념은 배관계통의 가장 먼 지 점(최종 제어밸브와 터미널 장치)에서 계통에 필요한 차압을 유지시키는 것이다. 설계자는 장비제조사에 문의 하여 장비에 필요한 최소 유지 유량과 추가로 필요한 구성품이나 보조 장비를 정한다. 일반적으로 증발기 코일의 유량 감소율이 좋도록 최대부하 에서 높은 유속(0.03~0.04 m/s)으로 냉동기를 선정한다. 냉 수펌프는 각 냉동기 전용으로 하지 말고 공통헤더에 설치하여 냉동기를 넓은 유량으로 운전할 수 있게 한다(그림 1). 바이패스 밸브는 계통의 유량이 가장 큰 냉동기의 최소 유 량으로 낮아질 때까지 닫혀 있다. 냉동기를 가동시키고 정지 ![image](/image/placeholder) M 냉동기-1 사이사업 Ⓜ 냉동기-2 날의 날의 PR ② ② 금スフ VFD VFD M 사랑 유량계 그림 1 1 차 변유량 방식 | {}
27c540a4-a2eb-4247-a1b7-fc9dec2cb1cb | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-3 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 기수분리기 w ⑤-X ② 날의 날의 P 보일러 보일러 검지フ 文化 그림 2 분배 압력제어를 사용한 1 차(제한된) 변유량 방식 시킬 때 물 흐름을 바꾸는 것이 가장 중요하다. 펌프로 최소부하에서 100% 부하까지의 필요 유량을 유지시 킬 수 있도록 각 냉동기의 최소 유량과 최대 유량을 확인한다. 냉동기가 많거나 감소(턴다운)비율이 높은 냉동기일수록 쉽게 필요 유량 범위를 유지한다. 제어가 나쁘거나 운영자 수준이 낮을 경우에는 1 차 변유량 방식을 적용하지 않는 것이 좋다. 2) 1-2 차 가변유량 방식 일반적으로 이 방식은 배관으로 정유량인 1 차 생산 계통 (냉수열원, 온수열원)을 분리한 방식이다. 2 차 변유량 배관계 통은 냉온열매체(물)를 사용지점에 분배한다(그림 3 과 4). 다른 방식으로 정유량 1 차 방식이 있다. 순환펌프로 열원장 비를 통과 한 물을 사용지점에 직접 분배한다. 분배유량이 일 정하듯이 펌프 동력은 일정하며, 일반적으로 운전 중 계통에 설계유량을 유지시키는 방법이 필요하다. 그래서 이 방식은 운전비가 높아 중앙방식에는 좋지 않다. 많은 에너지 기준에 서 인버터가 없는 펌프 사용을 제한하는 경우가 있으므로 이 러한 방식을 설계할 때 특히 주의 한다. 1-2 차 변유량 방식이나 1 차 변유량방식을 설계할 때 2 방 제 어밸브와 3 방 제어밸브 사용의 차이점을 알아야 한다. 변유량 방식은 분배회로의 냉온수 유량이 변한다. 말단 유닛에 필요한 부하가 충족되면 밸브를 닫는 위치로 제어한다. 가동 펌프가 설계 운전조건에 있으면 설계압력 이상으로 계통의 압력을 높 인다. 설계 압력에 맞추기 위해 펌프에 인버터(VFD)를 설치한 다. 일반적으로 차압감지기나 제어밸브의 개도로 VFD 를 제어 한다. 차압이 증가하거나 밸브가 닫히면 속도를 줄이도록 감지기 로 VFD 에 신호를 보낸다. 그래서 상사법칙으로 유량 변화에 비례하여 유량을 감소시킨다. 계통의 부하에서 유량 증가를 요구하면 계통의 제어밸브가 열리게 제어되어 차압이 감소한 다. 측정된 차압이 감소하면 펌프 속도(유량)를 증가시켜 계 통의 부하 요구를 충족시킨다. 1-2 차 방식에서 냉동기나 가열장비 계통의 최소 유량은 1 차 계통과 2 차 계통 사이의 바이패스 공통배관으로 확보한다. 1 차 계통은 정유량(예, 운전 중에 계통은 설계유량 유지)이므 로, 열원장비에 필요한 최소 설계유량을 유지하기 위해 물이 열원장비 내에 재순환되어 2 차(부하)측이 수요에 맞게 유량을 ![image](/image/placeholder) 2 차 냉수순환펌프 ② M 냉동기-1 냉동기-2 VFD 날의 날의 명 서울은 VFD EX EX 금사フ 文化 -1 차 냉수순환펌프 그림 3 1-2 차 펌프 냉수 방식 ![image](/image/placeholder) 기수분리기 2 차 온수순환펌프 MX 팽창탱크 날의 날의 보일러 보일러 1 차 온수순환펌프 금사フ 사랑 그림 4 1-2 차 펌프 온수방식 변화시킬 수 있다. 설계할 때 전체 계통에 부분부하 운전 시 에도 최소 유량을 유지할 수 있게 고려한다. 분배(2 차)계통의 펌프를 선정할 때, 분배(2 차)유량이 생산(1 차)유량보다 크지 않게 한다. 유량이 부하보다 크면 온도가 낮아질 수 있다(낮 은 △T 의 현상). 부분부하에서의 운전조건을 검토하여 이러한 현상이 잘 발생하지 않게 한다. 1 차 변유량 방식의 1 차 냉수펌프나 온수 펌프는 인버터를 사용하여 펌프 속도를 제어하는 변유량 방식이다. 1 차 변유량 방식은 1-2 차 방식과 같이 2 방 제어밸브를 제어하여 각 열전 달 장치의 유량을 줄인다. 냉동기와 보일러는 적절한 운전을 위해 최소 유량이 필요하다. 장비에 최소 유량을 흐르도록 바 이패스나 다른 방법을 고려한다. 여러 대의 냉동기나 보일러 를 사용할 경우에 가장 작은 유닛의 최소 유량이 건물 계통의 최소 유량에 가깝게 하거나 적어야 한다. 정유량 방식은 유량이 일정하다. 이 방식은 일반적 으로 3 방 제어밸브를 사용하며, 터미널 유닛에 부하가 충족되면 2 방 밸브처럼 닫힌다. 3 방 밸브에는 설계 유량까지 말단 열전달 장치를 우회하여 중앙 열원장치로 환수시키는 바이패스 포트 가 있다. 정유량 방식으로 설계하면 설계 유량이 변하지 않아 열원장비와 말단 열교환기 사이에 온도 변화가 생긴다. 2.3 에너지 회수와 축열 건물의 운전 시간표에 따라 중앙식 냉난방 열원설비에 에 너지 회수와 축열 전략을 세울 수 있다. 물-대-물 열회수 방 식이 일반적이며 쉽게 이용할 수 있다. 중앙 열원설비에는 수 축열 방식이나 빙축열 방식이 적합하다. 축열(TES, thermal | {}
0d0ddae8-0429-45a8-865b-54f3f5e848de | 4권.pdf | 1.3-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 energy storage) 방식은 부분부하와 최대부하 사이에서 여 러 가지 전략을 만들 수 있다. 평평한 에너지 소비 모양의 기 저부하 열원설비 운전 같은 사례는 전력회사와 에너지 비용을 협상하는데 도움이 될 수도 있다. 냉수나 얼음 또는 온수를 저장하여 충분한 양의 열매체를 공급할 수 있고, 가열장비와 냉각장비의 용량을 줄일 수도 있다. 3. 장비 3.1 냉동 장비 냉동기는 중앙 냉열원 장비에 사용하는 주요 냉각장치다. 냉동기로 열매체에서 열을 제거하여 건물의 냉방용 냉각장치 에 분배한다. 냉동기는 형식과 용도가 다양하며, 증기압축 냉동사이클 냉 동기와 흡수 사이클 냉동기로 분류하며, 이들 장비 각각 또는 조합하여 냉열원 설비를 구성할 수 있다. 냉동기의 열은 냉각탑 이나 공랭식 응축기, 증발식 응축기 또는 이들을 조합하여 제거 한다. 냉동기의 주 구동에너지로 열병합발전(CHP, combined heat and power)설비의 폐열을 사용할 수도 있다. 폐열을 회수하여 열원에 공급하면 전기 생산효율이 좋아진다. 1) 압축식 냉동기 압축식 냉동기의 압축기 종류는 왕복동식과 헬리컬 로터리 (스크루)식 및 원심식이 있다. 이 압축기는 ① 전동기나 ② 천연가스 또는 디젤 연소 내연기관, ③ 연소터빈, ④ 증기터 빈등으로 구동시킬 수 있다. 크기와 초기투자비 및 생애주기 비용 등을 고려하여 압축기를 선택한다. 구동기와 증발기, 응축기 및 안전운전 제어장치가 있는 냉 동기의 한 부분으로 압축기를 구입할 수도 있다. 왕복동과 헬 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 5 스크루 냉동기의 부분부하 특성(예) 리컬 로터리 압축기는 현장에서 조립할 수 있고, 공랭식 응축 기나 원격 수랭식(증발) 응축기가 포함될 수도 있다. 2) 흡수식 냉동기 흡수식 냉동기는 증기로 가열하거나, 가스 또는 기름 연소로 가열하거나, 폐열로 가열하여 일중효용이나 이중효용으로 할 수 있다. 원심 냉동기와 마찬가지로 흡수식 냉동기도 원격 수랭식 열 제거 장비(예, 냉각탑)와 함께 작동하도록 제작한다. 흡수식 냉동기는 물이 냉매인 리튬브로마이드/물의 순환 회로를 사용하고, 일반적으로 ① 천연가스 직화식, ② 저압증 기나 고온수에 의한 간접 발생식, ③ 고압증기나 온수에 의한 간접발생식, ④ 고온 배기가스에 의한 간접발생식을 사용할 수 있다. 표 1 공조용 냉동기의 분류 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 종류 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 사용 냉매 ¦ 냉동용량 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 냉동방식 ¦ 종류 ¦ R123 ¦ R22 ¦ R134a ¦ R407C ¦ R410A ¦ R245fa ¦ H2O+ LiBr ¦ NH3 ¦ 냉동용량 kW ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 왕복동식 ¦ 소형 냉동기 ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.7~42 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 왕복동식 ¦ 고속다기통 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 28~560 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 로터리 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2~18 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 스크롤 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2~2 000 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 용 적 식 ¦ 회전식 ¦ 스크루 냉동기 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 35~10 200 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ ¦ 원심식 ¦ 밀폐 원심냉동기 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 280~14 000 ¦ ¦ 증 기 압축 ¦ 개방 원심냉동기 ¦ 원심식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 280~35 000 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 단효용 흡수냉동기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 105~6 300 ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 2 중효용 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 280~17 500 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 직화식 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 26~7 000 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 저온 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ 160~2 300 ¦ ¦ ¦ 열 이 용 ¦ 3 중효용 흡수냉동기 ¦ 흡수식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 510~2000 ¦ ¦ | {}
20e48ea5-7af3-4f93-9284-0c8544820f07 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-5 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 6 원심 냉동기의 부분부하 특성(예) Chart Title: 닝각수온도(일정) X-Axis: 벙동능력, % Y-Axis: 입력, % Chart Type: line 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C 32°C item_01 30% 40% 50% 60% 70% 90% 그림 7 원심 냉동기의 냉각수온도에 따른 부분부하 특성 3.2 보조 냉동장비 중앙 냉열원설비의 보조 장비는 주로 열 제거 장비(공랭식 응축기, 증발식 응축기, 냉각탑)와 순환펌프(1 차, 2 차, 3 차) 및 열교환기(물-물)로 구성된다. 1) 공랭식 응축기 공랭식 응축기는 드라이 코일에 외기를 통과 시켜 냉매를 응축시킨다. 결과 적으로 응축온도가 높아 최대 조건(최대부하 시간은 24 시간 중에 비교적 짧을 수 있지만)에서 더 큰 전력 을 사용한다. 공랭식 응축기는 유지관리가 거의 필요 없어 소 형 왕복동 압축기와 헬리컬 로터리(스크루) 압축기 유닛에 많 이 사용된다. 냉각탑의 공급 수온은 습구온도의 함수이기 때문에 습구온 도가 높은 환경에는 공랭식 장비가 적합할 수도 있다. 일반적 으로 공랭식 응축기는 소형 장치와 온도가 낮은 기후에 많이 사용한다. ![image](/image/placeholder) 100 90 80 70 인버터제어 없음 % 60 심리, 50 40 30 흡수액펌프 인버터제어 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 냉동능력, % 그림 8 직화식 흡수냉온수기의 부분부하 특성 2) 증발식 응축기 증발식 응축기는 살수(��)코일에 외기를 통과 시켜 단열 포화 상태를 이용하여 응축온도를 낮춘다. 냉각탑과 마찬가지 로 동결을 방지하고 정밀하게 수처리 한다. 급수비용과 수처 리 비용 및 유지관리비가 높지만 그 대신 냉동기의 소비전력 이 감소하고 증발식 응축기의 설치공간을 줄일 수 있다. 3) 냉각탑 냉각탑은 증발식 응축기와 같은 방법으로 열을 제거하지만, 개방형 냉각수 환수의 분무수에 외기를 통과 시켜 유사한 원리 로 단열 냉각시킨다. 자연통풍이나 기계통풍 냉각탑 또는 분 무 연못을 사용할 수 있다. 기계통풍 냉각탑(강제통풍, 유인 통풍, 이젝터)은 바람에 의존하지 않으므로 대부분의 조건에 가장 쉽게 적용할 수 있다. 냉각탑의 형식과 크기는 패키지 유닛에서 크기에 제한받지 않고 현장에서 설치할 수 있는 현 장 설치형 다수 셀 냉각탑까지 다양하다. 열 배출 장비의 위 치는 좁은 장소와 백연, 인접 도로와 건물 및 주차장에서의 표 2 각종 흡수냉동기의 정격 성적계수(개략치) ¦ 기종 ¦ 성적계수 ¦ 열원 조건과 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 중 효용 흡수식 ¦ 0.8 ¦ 증기압력 0.1 MPa(계기) 냉각수 32°C→40°C ¦ ¦ 2 중 효용 흡수식 ¦ 1.2~1.5 ¦ 증기압력 0.8 MPa(계기) 냉각수 32°C→37.5°C ¦ ¦ 직화 흡수냉온수기 ¦ 1.1~1.5 난방 0.96 ¦ 도시가스, 등유 등 저위발열량 기준 냉각수 32°C→37.5°C ¦ ¦ 3 중 효용 흡수냉온 수기 ¦ ¦ 도시가스, 등유 등 저위발열량 기준 냉각수 31~32°C→37.5~36.7°C ¦ | {}
1a363afc-d0f2-4aae-b97a-b6236ff2dee1 | 4권.pdf | 1.3-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표류 효과 때문에 배출된 열의 다시 흡입되거나 차단되는 사 항들을 고려한다. 보급수 계량기를 설치하여 증발식 응축기와 냉각탑을 평가 한다. 하수도 요금은 수도요금에 포함되고 일반설비에 공급되 는 대부분의 급수는 하수도에 들어간다. 그러나 증발된 냉각 수는 하수도로 배수되지 않으므로 계량기를 사용하면 설비 운 전비가 상당히 절약되어 건축주에게 도움이 될 수 있다. 4) 펌프 펌프는 냉동 장비와 관련 보조 장비에 냉수와 냉각수를 이 송한다. 원심펌프에 대한 자세한 자료는 31 장과 냉온수와 냉 각수 계통에 대한 설계는 8 장과 9 장을 참고한다. 5) 열교환기 열교환기는 중앙 냉각장치의 운영 기회와 에너지회수 기회 를 준다. 운영 기회로는 일반적으로 차압이나 열매체 또는 기 타 특성 때문에 분리해야 하는 계통 간의 열전달이 있다. 예 를 들면 열교환기는 열적으로 고층의 고압계통과 저층의 저압 계통을 함께 연결할 수 있다. 열교환기는 또한 화학적으로 처 리했거나 개방된 오염된 물 계통과 밀폐된 깨끗한 물 계통 간 의 열을 전달할 수 있다(예, 중앙 냉각 플랜트 냉수계통과 고 순수 공정 냉각수 계통 간이나 아주 더러운 연못과 밀폐회로 냉각수 계통 사이). 에너지절약용 물 대 물 열교환기는 물 쪽에서 에너지를 절 약할 수 있다. 외기 조건이 가능하면 압축기가 아닌 냉각탑과 펌프를 사용해 냉각수를 열교환기에 통과 시켜 냉수를 냉각시 킬 수 있다. 이 방법은 공정 부하를 만족시키기 위하여 연중으로 냉수 가 필요하거나, 중앙 공급 회로에 연결된 설비의 공기 분배 계통에 외기냉방을 적용할 수 없는 경우에 고려한다. 6) 장비 제어 정확하고 신뢰 있는 제어를 위해 DDC 를 고려한다. 온도와 유량, 에너지 사용량은 최신의 DDC 기술로 측정하여 제어하 는 것이 좋다. 토크나 전원작동이 신속하게 반응하는 경우에 는 공기압 제어를 고려한다. 공기압은 중압(200~400 kPa (계기) 정도)이 가장 좋다. 대형 중앙 열원설비나 장래 확장이 예상되는 경우는 PLC 를 고려한다. 3.3 주 가열장비 중앙 온열원설비에 사용하는 주 가열장비인 보일러는 형식 과 용도가 다양하고 열병합발전설비(CHP)와 폐열 보일러도 포함된다. 보일러는 작동 매체에 열을 가하여 건물 계통 전체에 분배 한다. 작동 매체는 온수나 증기일 수 있으며 온도와 압력 범위 로 분류할 수도 있다. 장거리 에너지 운송에 주로 사용하는 증 기는 사용 지점 근처의 열교환기에서 저온수로 변환된다. 증기는 열전달용에 사용할 수 있는 매체지만, 난방과 공정의 표 3 보일러 분류와 비교 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 용량 kW ¦ 압력 MPa(계기) ¦ 효율 % ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통연관식 ¦ 노통연관식 ¦ 300~ 22 000 ¦ ~1.6 ¦ 85~96 ¦ 부하변동에 안정. 수면이 넓어 급수조절 용이. 수처리가 비교적 간단. ¦ 보유 수량이 많아 기동시간이 길다. 내압 부분은 분리할 수 없어 분할 반입 불가 ¦ 대규모 건물 증기용. ¦ ¦ 수관식 (패키지형) ¦ 수관식 (패키지형) ¦ 300~ 40 000 ¦ ~2.0 ¦ 85~95 ¦ 보유수량 적음. 기동시간이 짧음. 긴 수명, 고압용. 턴다운 넓음, ¦ 비교적 고가. ¦ 대형 병원, 호텔, 지역 냉난방, 증기터빈발전 열원 등 ¦ ¦ 섹셔널식 (주철제) ¦ 섹셔널식 (주철제) ¦ 60~ 3 000 ¦ ~0.1(증기) ~0.5(물) ¦ 80~90 ¦ 분할 반입, 취급용이 장 수명. 수처리가 용이하고 저렴. 보유량 적고, 교체 신속 ¦ 저압 소용량 재질이 취성 내부 청소 곤란 ¦ 중소규모 건물에 적합 ¦ ¦ 다관 관류식 ¦ 소형 ¦ ~1 570 ¦ ~1.0 ¦ 80~96 ¦ 보유수량 적어 신속 기동. 경량, 설치 면적 작음. ¦ 부하 변동에 약함. 증기압의 저하와 증기의 질에 문제 가 있음. 정확한 수처리 필요. 수명은 다소 짧음 ¦ ¦ ¦ 다관 관류식 ¦ 소규모 ¦ ~3 760 ¦ ~2.0 ¦ 80~96 ¦ 보유수량 적어 신속 기동. 경량, 설치 면적 작음. ¦ 부하 변동에 약함. 증기압의 저하와 증기의 질에 문제 가 있음. 정확한 수처리 필요. 수명은 다소 짧음 ¦ ¦ ¦ 강판제 입형 ¦ 강판제 입형 ¦ ~500 ¦ ~0.1(온수) ¦ 80~90 ¦ 설치 면적이 작다. 취급이 용이 수처리 불필요 저렴 ¦ 저압 · 소용량 부식에 약하고, 약간 수명 짧다. ¦ 중소규모 건물용 ¦ ¦ 온수발생기 *] ¦ 진공식 무압식 ¦ ~6 400 ¦ ~0.5(온수) ¦ 85~90 ¦ 2 회로로 본체 부식에 강함. 다회로 가능 운전 자격 필요 없음 ¦ ¦ 중형 건물의 급탕, 난방 2 회로 열교환기 내장 용에 적합. ¦ ¦ 온수발생기 *] ¦ 잠열회수식 ¦ 28~700 ¦ ~0.5(온수) ¦ 95~105*1 ¦ 초고효율 ¦ 잠열회수 배수의 중화 장치가 필요 ¦ 주택 급탕 난방용 ¦ 주) 저위발열량 기준 | {}
bb4c0d8e-5bb2-472e-8852-bb29e6a6cefe | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-7 열 공급에는 저온수가 가장 보편적이고 균일한 매체다. 고압 증기보일러와 고온 온수보일러도 사용된다. 온수보일러와 증기 보일러는 온도와 압력에 따라 동일 형식의 제작기준이 있다. 보일러는 버너와 연소실, 열교환기 부분, 연소가스 통로, 연 료제어장치, 필수 안전제어와 운전제어가 포함된 일체형으로 구입할 수 있다. 주철보일러와 수관보일러는 현장에서 조립할 수 있지만, 일반적으로 연관보일러와 스카치 보일러, 폐열보 일러는 패키지 유닛이다. 1) 에너지 원 보일러에 사용하는 에너지는 전기나 천연가스, 기름, 석탄 또는 가연성 폐기물이 될 수 있는데, 천연가스와 화석 연료유 (No. 2 나 4, 6 등급)가 단독이나 조합으로 가장 많이 사용된 다. 연료를 선정하려면 에너지 가격과 이용 가능성(예, 천연가 스와 주 전기)을 자세히 분석해야 한다. 기름이 석탄 사용은 도로 접근과 저장시설에 따라 영향을 받는다. 설계할 때 중앙 열원기계실의 보안을 고려하며, 정전이나 위기 상황 시에 긴급히 적용할 수 있는 예비 발전기와 중앙 열원설비를 고려한다. CHP 에서 폐열로 가열 에너지를 얻을 수 있다. 일반적으로 폐열을 회수하여 열원에 공급하면 전기 생산 효율이 향상된다. 가열부하가 발전기의 폐열과 같거나 클 때, 시설의 가열부 하를 충족시키기 위해 발전기의 폐열을 증기나 온수로 바꾸는 열회수기를 사용하면 플랜트를 경제적으로 운영할 수 있다. 또한 중앙 증기 분배 플랜트의 응축수 환수 방식을 효율적이 고 유지관리가 쉽게 설계해야 한다. 응축수 회수 방식을 잘 설계 해야 계통 전체 효율을 높이고 화학약품과 보급수 사용을 줄일 수 있다. 2) 코드와 기준 중앙 가열 보일러설비를 설계할 때, 해당 코드 요구와 기준 을 적용한다. 일부 보일러(예, 고압보일러)은 허가된 운전자가 상주해야 한다. 이러한 것을 적용할 때는 운영비도 고려한다. 3.4 보조 가열장비 1) 증기 보일러 설비 중앙 증기가열설비에 관련된 보조 장비로는 보일러 급수장 치와 탈기장치(리시버와 펌프), 화학약품 투입기, 필요에 따라 서지 탱크와 열교환기 등이다. 응축수 탱크와 응축수 펌프를 포함한 보일러 급수장치는 증기보일러에 사용하기 위해 대기하는 응축수와 보급수를 저 장하는 저장소 역할을 한다. 보일러 급수펌프는 필요할 때 보 일러로 응축수와 보급수를 급수한다. 탈기장치는 보급수에서 산소와 이산화탄소를 제거하는 역할을 한다. 사용하는 화학약품(예, chelant, 아민, 산소 스캐빈저)에 따 라 몇 가지 방법을 사용하거나 방법을 조합하여 공급할 수 있 다. 연속 주입 펌프는 고압 증기 계통에서 가장 선호하는 믿 을만한 방법이다. 서지탱크는 대량의 응축수를 회수하는 증기 보일러 설비에 적합하고, 증기가 신속히 필요한(예, 중앙 난방설비의 아침 운 전 시) 곳에 주로 사용한다. 2) 온수 보일러 설비 중앙 온수가열설비에 관련된 보조 장비는 주로 펌프와 열 교환기로 구성된다. 펌프는 보일러의 보급수와 온수를 보일러 장비와 보조 장비로 이송한다. 3) 열교환기 열교환기는 중앙 온수가열설비에 대한 운영과 에너지 회수 기회를 제공한다. 냉동장비 부분에서 설명한 열교환기와 계통 의 분리 기회 외에 열교환기의 운영 기회에는 온수가열 기능 에 증기 가열 기능을 결합하는 것이 포함된다. 중앙 온수가열 설비에서 공기-대-물 열교환기와 물-대-물 열교환기로 에너 지를 절약하고 열을 회수할 수 있다(예, 연소가스 열 회수와 보일러 불로다운 열 회수). 4. 분배 장치 중앙 냉열원 설비의 주요 배관에는 냉수관과 냉각수관, 급 수관, 천연가스관, 기름배관, 냉매관, 통기관, 배수관 등이 있 다. 중앙 증기열원설비의 주요 배관에는 증기 공급관과 환수 관, 급수관, 천연가스관, 기름배관, 통기관 및 배수관이 있다. 중앙온수가열 설비의 배관에는 온수 공급관과 환수관, 급수관, 천연가스관, 기름배관, 통기관 그리고 배수관이 있다. 냉각온도와 가열온도의 설정 점(공급와 환수) 선정은 초기 비용과 운전비용에 영향을 미칠 수 있다. 배관 설비를 공급과 환수 사이를 대온도차로 하면 감소된 유량으로 관지름과 밸 브, 부속 및 보온이 작게 되어 설치비용을 낮출 수 있다. 그러 나 사용 지점에서 동일한 열전달 효과 를 얻기 위해서는 코일 과 열교환기가 더 커져야 하므로 이 절약효과 를 상쇄될 수도 있다. 유사한 설계 전략을 증기압 차로 달성할 수 있다. 냉수와 온수를 최적의 공급/환수 온도로 정하려면 공급온 도를 만드는데 필요한 장비 성능과 공급온도를 만드는데 필요 한 에너지를 잘 고려해야 한다. 최종 사용자가 온도를 설정하 더라도 냉수온도가 낮을 수록 냉동기에서 에너지가 더 많이 필 요하다. 유사한 문제가 온수 공급온도와 증기 운전압력에 영향을 준다. 에너지 관리를 위한 설계를 할 때, 최대 용량이 필요하 지 않을 때 공급온도를 재설정하면 에너지 소비를 상당히 줄 일 수 있다. 이것으로 냉동기 입력을 줄이지만, 이러한 절약은 공급온도가 높을 수록 유량이 커져 펌프 동력이 증가되어 상쇄 될 수도 있다. 그러므로 전 계통의 에너지 영향을 고려한다. 설계자는 냉온수 설비의 분배계통에 필요한 펌프 에너지를 줄이기 위해 공급과 환수 간에 높은 온도차를 사용한다. 중앙 열원설비(예, 보일러, 증기 대 온수 열교환기, 냉동기)는 높은 환수온도로 사용해야 더 효율적 운전이 된다. 계획과 설계 초 기에 중앙설비가 연결될 기존 시설의 형식을 검토한다. 공급 매체와 환수매체 간에 일정 온도로 설계된 변유량 분배방식을 사용할 때, 낮은 AT 를 피한다(계통 특성 절 참조). 기존의 일 | {}
c35a9848-ff4b-486f-910a-268da198e2f9 | 4권.pdf | 1.3-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 정유량/가변온도 방식을 사용하면 가변유량/일정온도 분할 개 념 설계전략이 손실되지 않도록 조치한다. 연결된 설비의 전체 갱신보다 비용이 덜 드는 연결 방법의 예로 ① 시설을 연결하여 설계 온도를 유지시키기 위한 재순환 제어 ② 시설에 2 차 공급으로 제어하는 1 차 환수관에 제어밸 브가 있는 판형 열교환기로 2 차 시설과 1 차 분배 공급관을 분 리하는 방법이 있다. 온도 분리가 허용되는 경우, 동일한 유량 을 달성하려면 분배 계통의 유량을 증가시켜야 한다. 유량이 증가하면 계통에서 이용 가능한 용량과 펌프 동력 과 냉동기 설비의 에너지가 증가한다. 냉각 가열 매체(냉수, 온수, 증기, 급수, 천연가스 등)의 배 관 모델링을 고려해야 한다. 냉난방 열원의 중앙 집중화에 중 점을 두어, 냉난방 전달의 컴퓨터화 프로파일링으로 대형 플 랜트용 성능 템플릿을 만들 수 있다. 수력학적 모델링은 프로젝트 초기 단계 설치 전에, 전체 계 통을 미리 설계하여 경제적 이익을 준다. 이 모델은 기존 설 비의 문제 해결과 펌프 선정, 에너지 사용, 운전 전략 개발에 도 도움이 된다. 분배를 시뮬레이션 한 다음, 실제 분배성능을 감시하고 측 정하기 위해 전산화된 설계와 설비 관리의 자원을 사용하여 에너지 절약과 관리를 잘 할 수 있다. 5. 소음과 진동 및 지진 고려사항 1) 소음과 진동 중앙 열원설비의 소음과 진동을 제어하려면 공간계획을 잘 설계해야 한다. 중앙열원기계실은 주로 지하나 지상에 설치한 다. 이것은 방진에 매우 안정적인 기반이며, 진동이 소음으로 재생되어 거주공간으로 전달될 수 있는 가능성을 크게 줄인다. 문제 가능성이 없도록 소음 진동에 민감한 지역에서 멀리 떨 어뜨려 중앙 환기 루버나 기타 개구부를 설치한다. 불필요한 주변 공기나 물이 시설로 들어오지 않게 루버를 설치한다. 루 버는 건물 안전에 해가 되지 않도록 가능한 한 땅 위로 충분히 높게 설치한다. 루버 주위에 적정한 자유 면적을 유지한다. 회의 실이나 숙소 같이 민감한 실 근처에 기계실이 있으면 기계실 장비의 소음 진동이 해당 실과 인접 건물로 전달되지 않도록 적합한 처리 방법으로 설계한다. 외부에 있는 중앙 플랜트 장비의 소음도 고려한다. 예를 들 어 지붕에 있는 냉각탑 팬은 건물 구조에 심각한 진동을 주고 주위로 소음을 발생시킨다. 법령에서 설계와 장비 배치에 영 향을 주는 대지경계선에서의 장비 소음기준을 제한하고 있다. 2) 내진 문제 내진 단층에 대한 기준 요구사항과 시설의 위치에 따라 중 앙 기계실 장비와 배관에 지진 보강이 필요할 수 있다. 지진 발생 지역의 병원은 지진 발생 후 부상자를 치료하기 위해 언 제든지 개방하여 운영할 수 있어야 한다. 공조설비에 앵커와 브레이싱 등의 적용 여부도 검토한다. 6. 기계실 고려사항 건물설계 초기단계에서 건축설계자는 기계설계자에게 필요 한 추정기계 장비 공간을 요구한다. 선정된 기계설비의 종류와 건물 형상 및 기타 변수를 고려하여 필요 공간을 산정한다. 경 험 많은 기술자가 필요한 공간을 개략 산출하는 방법도 개발 되어 있다. 디자인과 개념이 똑같은 건물은 거의 없지만, 대부 분의 건물에는 일부 기본적인 기준을 적용할 수 있으므로 이 를 기준으로 최종 공간 할당 요구사항을 개략적으로 설명한다. 이러한 공간 요구사항은 건축 전체 바닥 면적의 백분율로 표 시한다. 대부분 건물의 기계실과 전기실의 면적은 6~9%다. 중앙방식은 연결된 건물의 기계실 면적이 줄어든다. 중앙기 계실이 원격이거나 독립된 경우, 장비나 유지관리에 필요한 실 면적은 기계실의 경우 100%다. 이 경우 일반적으로 냉동 능력 kW 당 0.07~0.09 m2 의 면적이 필요하다. 냉동기와 펌프 및 냉각탑용 공간은 설치 면적 외에 일상적 인 업무와 유지관리 보수작업을 하는데 충분해야 한다. 일반 적으로 운전 유지관리와 서비스용 장비 주위 서비스 공간은 1.2 m(또는 장비 제조사의 최소 요구 간격 중 큰 것)이면 충 분하다. 냉동기의 경우, 냉동기의 한쪽 끝에는 증발기와 냉각 기의 길이만큼 여유 공간을 두어야 한다. 냉동기는 특히 상부 서비스 높이가 필요하다. 배관과 서비 스 공간 확보를 위하여 중앙 기계실을 6 m 높이로 많이 만 든다. 분리된 중앙 보일러 기계설에서 증기를 공급하는 기계실 설계는 일반 공간을 0.1~0.16 m2/kW 로 증가시켜, 냉열원 장비와 분배시설과 함께 증기-대-온수 열교환기와 온수분배 장비(예, 펌프)를 사용할 수도 있다. 보일러와 온수 분배 장비 와 부속장치를 설치하는 기계실 크기는 보일러 형식과 배기가 스 처리장치를 고려하여 증가시킨다. 일반적으로 중앙 온열원설비의 경우 증기나 온수와 냉수 열원설비는 설계 중에 분리되므로 기계실 전체 면적이 증가될 수도 있다. 계획 중에 기계실 위치는 필요한 면적 비율에 영항을 준다. 예를 들면 건축계획 시에 외기 도입구와 하역장, 배기구 및 기타 오염원을 고려한다. 최종 기계실의 크기와 방향 및 위치 는 건축설계자와 건축주가 상의 하여 정한다. 설계자는 가능한 한 건축설계자와 건축주, 시설 기술자에게 공조 분석과 공조 방식 선정에 대한 정보를 제공한다. 공간 기준은 건축가와 건축주 모두를 만족시켜야하지만 협 의가 필요할 경우도 있다. 설계자는 기계실과 전기실의 크기와 방향과 위치에 대한 다양한 선택의 장단점과 위험과 이점을 잘 설명하고 건축주의 요구와 건물에 대한 건축가의 소망을 이해하려고 노력해야 한 다. 중앙 열원설비를 안전하고 효과 적으로 운전하고 유지관리 하기 위해 공간 계획 단계에서 모든 계통을 협의 해야 한다. 또한 기계 기술자는 때로는 중앙 기계실 공간을 계획할 때 다른 기술 분야를 대표해야 한다. 그렇다면 그러므로 전기설 비와 위생설비의 중앙 기계실 장비의 기본사항을 알아야 한 다. 주 전기 변압기와 배전반 실은 가능한 한 한전 인입선에 | {}
d217bc43-f551-4822-8c95-80649aac632c | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-9 가까이 있어야 한다. 기계실용 전기 변압기와 개폐기 및 기계 장비 개폐기 패널은 승인된 전기기술자만 들어갈 수 있게 별 도의 실에 있어야 한다. 비상발전기의 위치는 ① 비상전기부 하의 근접성, ② 연소공기와 냉각 공기의 공급원, ③ 연료 원, ④ 배기가스 배출 용이성, ⑤ 소음 제어를 고려하여 정한다. 주요 위생설비에는 대개 가스계량기와 수도계량기, 급탕설 비, 소화설비 그리고 압축공기와 특수 가스, 진공, 이젝터, 집 수정 펌프와 같은 요소들이 있다. 일부 급수설비와 가스설비 는 원격 외부 계량기 위치가 필요하다. 냉난방 공조장비 실에는 ① 보일러와 감압장치, ② 냉수펌 프와 냉각수펌프를 포함한 냉동기, ③ 공조용 온수 열교환기 나 냉수 열교환기, ④ 진공펌프와 응축수펌프, ⑤ 제어용 공 기압축기(있는 경우), ⑥ 기타 장비가 있다. 냉동기와 보일러 를 모두 중앙집중식으로 할 경우, 장기적인 운전과 유지관리, 연간 튜브 검사 및 튜브 교체와 수리를 위해 모든 방향(상부 를 포함하여)에서 완전히 접근할 수 있어야 한다. 장비를 안 전하게 설치하도록 상부 구조를 고려해야 한다. 대형 중앙설 비에는 오버헤드 크레인이나 기중기 받침대를 설치하는 것이 좋다. 감시와 경보, 대피절차, 냉동과 연소 장비의 분리, 대량 환기를 고려한다. 장비와 유지보수를 위한 적절한 운영 환경을 마련해야 한 다. 동결 방지를 위한 실 난방과 전동기나 제어장치의 과열 방지를 위한 실 냉방도 고려한다. 중앙 기계실용 공조장비를 자체 기계실에 설치하여 기계실(냉동기와 보일러)과 인접실 (개폐기 실, 사무실, 발전기실, 펌프실, 작업실)에서도 사용할 수 있게 한다. 6.1 중앙 기계실과 장비의 위치 대형 중앙 기계실은 1 층이나 지하에 있지만, 건물 상부나 지붕 또는 중간층에 냉동기 기계실을 배치하는 것이 경제적인 경우가 많다. 중앙기계실은 지하를 첫 번째로 선택하고 그 다 음에 지상을 선택한다. 유지보수와 교체를 위해 항상 접근할 수 있게 기계실을 설계해야 한다. 옥탑실에 주요 장비를 설치 하면 수리나 교체할 때 접근이 어려울 수 있다. 단일 고층의 중앙기계실에서 부하에 가까운 중간층은 펌프가 저압으로 운 전하게 할 수 있다. 생애주기 비용 분석(LCCA)은 계획단계 에서 플랜트가 가장 지속가능도록 선택 할 수 있게 기계실 위 치의 비교를 포함시켜야 한다. LCCA 에는 기계실 장비 수명 동안 건축주의 기준에 따라 장비 유지관리 점검과 수리 및 교 체를 고려한다. 지면 위치보다 중간층을 사용할 때 전기비용과 구조비용이 높지만 에너지 소비량과 냉각수배관 및 냉수배관 비용이 줄어 상쇄될 수 있다. 보일러 기계실을 옥상에 배치하면 건물을 통 과하는 굴뚝이 필요 없다. 공랭식이나 증발식 응축기나 냉각 탑을 지면과 지붕에 설치하는 경우의 이점을 평가한다. 직원의 안전과 보안과 주위 소음 및 유해 수증기 오염도 최종 장비 위치를 정하는데 고려할 사항이다. 또한 구조 요구 사항(지붕설치 장비 지지 금구나, 지상이나 근처의 장비 설치 에 필요한 콘크리트 패드와 구조)를 평가해야 한다. 지상이나 근처에 냉각탑을 설치할 경우, 냉각탑이 냉동기의 높이보다 낮거나 같거나 약간 높으면 유효흡입수두(NPSH)와 냉각탑 수조의 냉각수 넘침을 검토한다. 중앙 냉온열원 기계실의 최적의 위치를 결정할 때 다음과 같은 다양한 변수를 고려한다. ① 장비 운전중량과 구조비용에 미치는 영향 ② 주 장비와 보조 장비의 진동과 진동이 인접 실에 미치 는 영향 ③ 주 장비와 보조 장비의 소음과 소음이 인접 실에 미치 는 영향 ④ 주 전기 공급과 관련 개폐기와 전동기 제어반은 물론 변압기 위치와 건물 출입구를 포함한 중앙기계실의 전기설비 의 위치 ⑤ 급수펌프와 소화펌프 실의 위치(중앙기계실 근처에서 이러한 설비를 통합하는 것이 바람직할 수 있다) ⑥ 직원 접근과, 장비와 자재의 반입, 주요 장비의 교체와 수리, 정기적인 분해와 조립을 위한 장비 주변의 접근성과 장 비 주변의 여유 공간 ⑦ 배출되는 유해 화학물질이나 증기 또는 연소배출물의 유로와 함께, 중앙 기계실과 건물로 유입되는 냉각수 배관과 냉매 도피배관, 난방배관, 통기관, 보일러 연도의 위치 ⑧ 건물 냉난방 수직 분배용 샤프트의 필요 ⑨ 중앙기계실의 장래 확장 계획(시설의 종합계획을 기반 으로 주요 장비를 나중에 추가하기 위해 중앙기계실을 크게 하는 경우) ⑩ 현장의 건축 효과 ⑪ 보일러 굴뚝 위치 ⑫ 자재와 물품용 하역장 ⑬ 도로와 주차 고려사항 ⑭ 연료유와 프로판 가스 등의 저장 ⑮ 변압기 위치 ⑯ 중앙기계실과 건물 주위의 지하와/나 상부의 설비와 중 앙 냉난방설비의 분배 ⑰ 냉각탑 백연이나 냉매나 보일러 배기와 같은 기타 휘발 성 물질 배출의 바람 영향 6.2 중앙 기계실 보안 중앙 기계실 배치는 공격으로부터 시설을 보호하고 사람들 이 해를 입지 않도록, 노출된 흡입구와 배기구에 접근을 제한 시키는 적정한 위치로 설계해야 한다. 특히 지상 노출 장비와 배기구 및 흡입구의 위치에 주의 한다. 지상에서 흡입구까지 3 ~4.5 m 가 좋다. 이것이 불가능하면 냉각탑과 중앙기계실의 흡입구와 같은 노출된 장비 주변의 울타리는 무단출입하지 못 하도록 항상 잠가 놓는다. 장비 성능에 악영향을 주지 않게 울 타리는 공기가 흐를 수 있게 뚫려있어야 한다. 공기 흡입구는 가능하면 도로보다 위에 설치하고 배기구는 보행자나 공기 흡 입구 또는 인접 시설로 직접 토출되지 않도록 한다. | {}
bfd91527-38fa-456a-b6a1-e0abab57a375 | 4권.pdf | 1.3-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 7. 자동제어와 건물관리 설비 중앙냉난방 기계실의 한 가지 장점은 주 장비와 보조 장비 가 한 곳에 통합되어 있기 때문에 쉽게 건물자동화를 할 수 있는 것이다. 컴퓨터 자동제어는 시스템 성능에 크게 영향을 줄 수가 있다. 대규모의 복합적인 공조설비에 대해서는 설비 관제점과 전 계통의 성능을 감시하는 시설관리 시스템을 고려 해야 한다. 이것으로 한 운전자가 건물의 여러 지점에서 성능 을 감시하고 거주자를 쾌적하게 하고 유지관리 직원이 다른 일을 하지 않게 한다. 1) 중앙기계실 소프트웨어 중앙플랜트 성능을 설계하고 관리하고 개선할 때 고려할 소프트웨어는 다음과 같다. ① 다른 제어의 소프트웨어(장비 제조사의 장비에 있는 제 어)와 인터페이스 할 수 있는 자동제어 ② 에너지 관리 시스템(EMS) 제어 ③ 분배 계통의 계량과 감시 및 수리 모델링 ④ 계통의 제어를 향상시키고 설계의 변수(온도, 유량, 압 력)를 충족시키는데 필요한 에너지만 소비하도록 에너지를 제 어하는 장비(냉동기, 펌프, 냉각탑 송풍기)에 VFD 사용하기 ⑤ 다른 소프트웨어(기록 도면, 유지관리 매뉴얼, 자산 데이 터베이스)를 통합하기 위한 CAFM(computer-aided facility management) ⑥ 컴퓨터 유지관리 소프트웨어(CMMS) ⑦ 다른 분야(화재경보, 생명 안전, 의료가스 등)의 자동화 ⑧ 규제 기능(냉매 관리, 관계 기관 등) 2) 표준제어기술과 제어 점 중앙 냉난방 설비의 자동제어에는 표준 장비 제조사의 제 어 로직과 옵션의 향상된 에너지 효율 제어 로직이 포함될 수 있다. 이러한 특수 제어시스템은 분배제어나 프로그래머블 로 직 제어기 또는 마이크로프로서 기반 시스템과 같은 다른 건 축을 기반으로 할 수 있다. 표준제어기술 이외도 주장비와 보 조 장비 그리고 전 계통에 다음의 제어점과 전략이 필요할 수 있다. ① 토출온도, 압력 ② 환수 분배 매체 온도 ③ 냉매와 분배 매체의 압력 ④ 연도 온도 ⑤ 일산화탄소 농도와 이산화탄소 농도 ⑥ 차압 ⑦ 분배 매체 유량 ⑧ 최대와 시간별 냉동 능력 ⑨ 최대와 시간별 증기 출력 ⑩ 연료량 ⑪ 온도와 압력 재설정 제어 ⑫ Night setback ⑬ 외기냉방 운전 ⑭ 장비와 계통의 변유량 제어 ⑮ 가변주파수 구동 제어 ⑯ 축열 제어 ⑰ 열 회수 운전 3) 열원설비의 성적계수 전체 냉열원설비의 성적계수(COP)를 모니터링 할 수 있 고, 이 성적계수로 설비 운전자가 열원설비 전체의 운전효율 을 정한다. 중앙 열원설비의 COP 는 다음과 같은 용어로 표현 할 수 있다. ① 건물 면적 당 연간 가열 또는 냉각(kW/(m2.yr) ② 냉동 단위 당 사용 에너지(MJ/kW) ③ 건물 면적 당 냉동 단위당 필요 연간 전력(kW/(kW.m2.yr) 4) 계측기 사용 냉방이나 난방 출력을 측정하는 모든 계측 작업은 국가표 준기술기관의 검사에 따라 계측 교정을 해야 한다. 시설관리 시스템의 유무에 관계없이 국부 계기나 지시 장 치는 중요하다. 효율적인 성능과 감시 및 커미셔닝을 위해 모 든 장비에 적합한 압력계와 온도계, 유량계, 밸런싱 장치 및 댐퍼가 있어야 한다. 계통의 조정을 위해 마개 달린 온도계 삽입구와 계기 콕, 마개 있는 덕트 개구부 및 볼륨 댐퍼를 전 략 지점에 설치해야 한다. 8. 유지관리 시스템 건축주의 운전 요구사항을 알기 위해 최종 사용자(건축주) 와 검토한다(예, 건축주에게 직원이 있으면 설계자가 더 자주 접할 수 있으며, 이는 접근을 반영하는 정도에 영향을 줄 수 있음). 건축주와 검토하면 유지관리 계획 개발을 잘 알 수 있 다. 필요에 따라 유지관리를 위탁하는 경우에는 우선권이 높 지 않을 수 있다. 운영과 유지관리의 고려사항은 다음과 같다. ① 제조사의 권장과 적용 가능한 기준의 최소 간격으로 용할 경우, 장비 주위와 상하부의 접근성 ② 장비 제거 공간 ③ 넘어질 위험 최소화(예, 바닥에 설치한 배수관) ④ 부상 방지용 적정한 머리 위 공간 ⑤ 바닥 트렌치(필요한 경우) ⑥ 해당되는 경우 전선 트레이 ⑦ 적정한 조도 ⑧ 작업조명(필요한 경우) ⑨ 안전용 세안대 ⑩ 외기공급과 배기를 위한 외부 접근 ⑪ 기계 전기 부품과 자재 창고 ⑫ 문서고와 관리 지원실 ⑬ 설비 유지관리를 위한 적절한 배수 ⑭ 장비 운전자가 잘 접근할 수 있는 위치의 유지관리용 설비(예, 급수, 전기) 콘센트 적 ⑮ 온도계와 압력계 등을 볼 수 있게 적당한 시야 확보 ⑯ 장비 유지관리용 구조용 강재 | {}
2421aee1-31d9-4914-ad64-af85432581a8 | 4권.pdf | 제 3 장 중앙공급식 냉난방 열원설비 1.3-11 일반적으로 운전자 유지관리 기능에 응축기와 증발기와 보 일러의 튜브 청소가 포함된다. 연간 메그옴 시험과 같은 전동 기 전기시험을 고려한다. 냉각탑 통로 안전 난간과 사다리를 구비한다. 9. 건물설비의 커미셔닝 중앙 열원기계실은 연간 에너지 운영 예산의 상당한 부분 을 사용하기 때문에, 건물설비의 커미셔닝은 신축과 증축에 반드시 필요하다. 보증기간에 설계 의도대로 계통이 운전되도록 중앙기계 실의 성능을 측정하고 벤치마킹하여 방향을 수정한다. 분산 개념과 중앙집중식 개념을 비교하여 에너지 분석을 연구하 고, 연구의 수명주기 비교가 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 일부인 경우, 결과 로 나온 월 별 에너지 자료는 측정과 검증 계획 수행을 사용한 실제 에너 지 소비를 벤치마킹하기 위한 좋은 전자문서이어야 한다. 지속적인 커미셔닝이나 주기적인 재 커미셔닝은 설계 의도 에 맞고 보증기간 후에 확실하게 냉난방이 되도록 한다. 커미 션닝이 필요한 단계적인 프로그램에서 시설에 연결하려는 목 적으로 많은 중앙방식을 설계하고 시공한다. 기계실을 확장하 거나 기존설비에 추가로 연결할 때마다 설계 의도에 맞게 재 커미셔닝을 고려해야 한다. 초기 TAB 는 지속가능한 운영과 유지관리에 도움이 된다. TAB 과정을 정기적으로 반복해야 계통의 수준이 잘 유지된 다. TAB 와 커미셔닝을 완료하면 냉난방 장비나 근처에 사용 설명서와 TAB 성능, 커미셔닝 기능 성능시험 및 비상 차단 절차를 표시한 평판의 유량 계통도 부착을 고려한다. 이 문서 는 신속한 참고용으로 중앙기계실 컴퓨터 서버에 전자방식으 로 저장한다. 설계의 도를 지속적으로 상기시키고 문제 해결이나 확장 또 는 현대화가 필요한 경우에 쉽게 이용할 수 있게 설계의 기본 과 설계 기준을 게시한다. 모든 공조 설비에 적용도히는 것과 마찬가지로, 유지보수가 가능하고 장기적인 설계 성공을 위해, 설비의 수명동안 계통 이 제성능을 발휘하도록 운영과 유지관리할 수 있게 건물관리 직원을 교육시키는 항목도 건물 커미셔닝에 포함해야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 3 Central Cooling and Heating Plants 2. 日本 空�調和 · 衛生工�� 編, 2014, 空�調和 · 衛生工 �便覧 第 14版. 第3卷, 2章 | {}
9bb01401-1d38-4459-95e7-f06624571387 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-1 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1. 개요 공조방식은 매우 다양하며 공조방식에 따라 초기투자비와 운전비, 건축 공간 등이 달라지므로, 공조 설계자는 설계 초기 단계에 공조 기본 방식을 자세히 분석하여 건물에 적합한 최 적의 공조방식을 선정한다. 이 장에서는 전-공기 공조방식 (all-air system)의 선정과 공기처리 과정, 이용 가능한 장비 및 문제점에 대하여 다룬다. 공조기로 냉각과 예열 및 가습이 되도록 건물의 공조방식 을 설계할 수 있다. 특수 산업설비가 아니면 추가적인 냉각이 나 가습이 필요 없다. 중앙방식에서 동일한 급기로 난방을 할 수도 있으며, 별도의 열원으로 난방하기도 한다. 구역(zone) 은 별도의 온도제어 장치가 있거나 필요한 공간을 말하며, 실 (room)은 별도의 제어가 필요할 수도, 필요 없을 수도 있는 구획된 공간이다. 전-공기방식의 기본 개념은 실내에 공조된 급기로 현열과 잠열을 흡수하여 원하는 실내공기 조건이 되게 하는 것이다. 실내의 열 취득은 시간에 따라 다르므로 실내의 취득 열을 제 거하는 급기장치가 필요하다. 이러한 급기장치에는 급기량을 변화시키는 방법과 급기온도를 변화시키는 방법이 있다. 여러 분야의 쾌적한 근무공간이나 공정 작업장에 전-공기 방식을 적용할 수 있다. 전-공기 방식은 업무용 건물과 학교, 실험실, 병원, 상점, 호텔 및 배 등의 많은 구역을 개별 제어 하기 위해 사용된다. 클린룸과 전산실, 병원 수술실, 연구개발 시설 그리고 많은 산업제조시설에서 온습도제어와 실내 압력 이나 공기질을 정밀하게 제어하는 특수 용도에는 거의 전-공 기 방식만 사용한다. 1.1 전공기 공조방식의 장단점 1) 장점 ① 사람이 거주하지 않는 기계실 구역에서 장비를 운전하 고 유지보수 할 수 있다. 좋은 성능의 공기여과 기와 우수한 소음 진동 제어, 제습 및 가습을 선택할 수 있고 고품질의 내 구성 장비를 가장 잘 선정할 수 있다. ② 배관과 전기 장비, 배선, 필터 및 소음진동이 있는 장비 가 공조 구역에서 멀리 떨어져 있어 거주자와 가구 및 공정에 피해 우려가 매우 적다. ③ 기계 냉방 대신에 외기냉방을 이용할 수 있다. ④ 계절 절환이 간단하고 자동제어 적용이 쉽다. ⑤ 모든 운전조건에서 조닝과 유연성 및 습도 제어를 폭 넓게 선택할 수 있다. 중간 계절(봄, 가을)에는 동시에 한 구 역은 난방하고 다른 구역은 냉방할 수 있다. ⑥ 공기-대-공기 열 회수기와 기타 열 회수기의 조합이 쉽다. ⑦ 최적으로 공기를 분배하고 냉기를 제어하며 국부의 다 양한 요구에 맞추는데 설계가 유연하다. ⑧ 급기량이나 배기량이 일반적이지 않은 음압이나 양압 등의 용도에 적합하다. ⑨ 겨울의 가습이나 잠열부하가 큰 제습용에 적합하다. ⑩ 부하가 다양할 때에 장점이 있다. 즉 여러 구역용 공조 기는 개별 구역의 최대부하의 합이 아닌 동시 최대부하로 선 정해야 한다. 모든 면에 햇빛이 동시에 비치지 않기 때문에 건물에서 동시사용률이 중요하다. ⑪ 전공기 방식은 환기회수를 높여 제어를 매우 정밀하게 할 수 있어 건구온도 ±0.15 K 와 상대습도 ±0.5%의 조건을 유지시킬 수 있다. 일부 방식은 정한 실내조건을 확실하게 유 지시킬 수 있다. ⑫ 냉각코일의 응축수를 제거하고 증기코일의 증기 응축수 를 포집하고 회수하는 것이 간단하고 실용적이다. ⑬ 중앙 공조장비의 수명이 길어 많은 말단 방식보다 운전 비와 유지관리비가 적다. 2) 단점 ① 천장에 덕트 설치공간이 필요하므로 천장을 낮게 하거 나 충고를 높여야 한다. 개보수 시에 이러한 여유 공간을 확 보하지 못할 수도 있다. ② 수직덕트 샤프트 공간(공기분배에 필요한 경우)을 확보 하기 위해 바닥 면적이 커질 수 있다. 개보수 시에 샤프트를 사용하지 못할 수도 있다. 보통 샤프트는 저층건물에서는 연 면적의 1~2%를 차지하고, 고층건물에서는 2% 이상이 될 수 있다. ③ 상업용 건물에서 공조실은 임대하거나 수익을 낼 수 있 는 공간이 아니다. ④ 말단장치와 덕트 조절댐퍼 등을 유지 보수할 수 있게 건축과 기계 및 구조 설계자가 잘 협조한다. ⑤ 대규모 방식에서 풍량 균형과 조정(TAB)이 번거로울 수 있다. ⑥ 공사 초기에 임시 난방용으로 이용할 수 없다. ⑦ 송풍기나 냉각코일의 제어밸브와 같은 공조장치의 일부 가 고장이 나면 모든 담당 구역에 영향을 준다. 1.2 냉난방 계산 풍량과 온도, 상대습도, 부하 및 공기선도의 기본계산은 기초편을 참고한다. 부하특성에 맞게 공조방식을 선정한다. 설계자는 공조설비 구성요소의 작동과 공기선도의 관계, 다양 한 운전조건과 구성 장치의 상호작용을 잘 이해해야 하고, 공 조계통에 필요한 급기온도와 급기량, 외기 도입량, 실내압력, 냉난방 코일능력, 가습량, 제습능력, 회기량, 배기량, 송풍기 필요 압력을 적합하게 정한다. 공조 설계자는 건물 외장이 좋게 설계되도록 건축 설계자와 잘 협력해야 한다. 설계할 때 모든 관계자가 잘 협조하면 건물 부하를 줄일 수 있어 더 작은 기계 설비를 사용할 수 있다. | {}
685a349b-d852-4f22-9110-5e4f5f000899 | 4권.pdf | 1.4-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 1.3 조닝 1) 외주부 외주부는 날씨(바람, 온도, 태양)의 영향을 받으며, 지역과 계절에 따라 어떤 시각에는 냉난방이 모두 필요할 수도 있다. 공조방식은 이러한 다양한 변화에 대응해야 한다. 다음과 같 이 외주부에서 별도의 난방이 필요한지를 정한다. ① 난방부하의 정도(지리적 위치) ② 건물 외피의 종류와 방향 ③ 유리에서의 냉기류 하강 영향과 유리 표면의 냉 복사효과 (유리 종류, 면적, 높이, 열관류율) ④ 거주 형태(좌식, 일시적) ⑤ 운전비용(비거주 기간이 많은 사무실과 학교 같은 건물 은 비거주 기간 동안 공조 팬을 가동하는 것보다는 외주부를 복사 난방을 하여 운전비를 줄일 수 있다) 전-공기 방식으로 외주부 난방을 별도로 운전할 수 있다. 그러나 냉방 전용 VAV 방식과 조합하여 가장 많이 적용한 다. 가능한 한 냉방과 난방을 동시에 하지 않도록 설계한다. 2) 내부 구역 내부 구역은 외부의 영향이 차단되어 비교적 일정한 조건 이다. 내부 구역의 냉방부하는 실내장비나 기기의 가동 변화 와 거주자의 변화에 따라 달라질 수도 있지만, 일반적으로 연 중 냉방을 해야 한다. VAV 방식은 내부 실에서 에너지 절약 적인 장점은 적지만 온도제어가 간단하다. 그러나 지붕이 있 는 내부 구역은 가열이 필요한 외주부와 유사한 방법이 필요 할 수도 있다. 1.4 난방 공조기의 예열코일이나 재열코일용 매체는 증기도 사용 가 능하지만, 일반 공간의 난방이나 외주부 난방에는 저온수 난 방이 간단하고 일반적이다. 각 단말기를 개별로 자동제어하면 실내가 쾌적하게 된다. 외기온도에 반비례로 수온을 변화시키 는 제어방식을 적용하면 대부분 양호한 결과 를 얻을 수 있다. 설치 후에 실제 운전 조건을 확인하여 가장 만족스런 비율로 설정하면 가장 좋은 결과 를 얻을 수 있다. 공조기로 온풍을 공급하여 같은 방향의 여러 외주부를 난 방 할 수도 있다. 전등과 사람 및 사무기기 등에서의 열 취득 이 있고 열손실이 없는 공간은 여름과 마찬가지로 겨울에도 냉방해야 한다. 회기와 외기를 거의 가열할 필요 없는 공간도 있다. 예로 회기가 24°C 이고 외기가 - 18°C 일 경우, 외기 25%와 회기 75%를 혼합하면 13°C 가 되는데, 이 온도는 여 름의 냉방 급기온도에 가깝다. 이 경우에 외기를 가열하기 위 해 최소 외기 기류에 설치된 예열코일로 2~5°C 이상 공기를 가열하면 공간이 과열될 수 있다. 혼합을 잘하면 혼합 기류의 예열코일은 이러한 과열 문제가 생기지 않는다. 예열하는 동 안 실내온도가 설정 값에 도달할 때까지 외기댐퍼는 닫혀 있 어야 한다. 회기온도감지기로 예열을 완료할 수 있다. 외주부와 내부 공간을 중앙 공조기로 공급할 경우, 급기 온 도는 내부 구역을 냉방할 수 있을 정도로 낮아야 한다. 외주 부를 적정하게 가열하려면 제어를 추가해야 한다. 공기를 재 가열하는 것이 가장 간단한 방법이다. 허용 가능한 방법은 외 주부 풍량을 변화시켜 말단가열코일이나 별도의 외주부 가열 방식(베이스보드, 천장 취출 난방 또는 보조가열기 있는 팬- 파워드 터미널 유닛)과 조합하는 것이다. 외주부 난방은 개별 제어하고 냉방제어장치와 통합해야 한다. 가열 부하가 적을 경우에 공급 수온을 낮추면 온도제어가 좋아진다. 1.5 급기온도와 풍량 공조기의 급기온도와 부하에 따른 풍량을 정하는 데는 유 연성이 있다. 급기온도와 실내온도의 차이를 전-공기 방식의 온도차 △T 라고 한다. AT 와 풍량의 관계는 거의 반비례 한 다. AT 가 두 배면 풍량은 절반이 된다. 설계 실내온도가 약 25°C 인 일반 건물의 전-공기 방식은 일반적으로 약 14°C 의 급기온도로 설계를 한다. 이 급기온도 는 평범한데, 그 이유는 절대습도가 많이 낮아서 잠열부하가 적은 일반건물의 실내를 적당한 상대습도로 만들 수 있다. 그 러나 체육관 등과 같이 잠열이 큰 공간에서는 급기온도가 더 낮아야 한다. 모든 건물이 일반적이지는 않으므로 설계자는 이러한 관습적인 급기온도를 무조건 사용해서는 안된다. 적합 한 부하계산 프로그램으로 잘 적용하면 설계자가 용도에 적합 한 최적의 급기온도를 찾을 수 있다. 저온급기방식은 덕트와 팬 크기를 줄이기 위해 13°C 보다 훨씬 낮은(7°C 정도) 급기온도로 설계한다. 급기온도를 정할 때 공기분배와 결로, 기류, 냄새와 가스나 오염 물질의 제거 부족에 대한 잠재적인 문제를 고려하고 적은 풍량과 낮은 급 기온도(팬과 덕트계통의 소형화)를 사용할 경우의 초기비용을 계산해야 한다. 저온 급기용 말단 장치로 공기분배 비용을 줄 일 수 있다. 이 장치는 실내공기와 1 차 공기를 혼합하여 거주 공간의 기류를 알맞게 유지시킨다. 필요 외기량은 모든 방식 이 같으며, 저온급기방식은 외기량 비율이 높기 때문에 예열 코일이나 냉각코일이 동결되지 않도록 설계할 때 주의 한다. 1.6 공간의 압력 저온급기방식의 장점은 급기온도가 낮을 수록 최대 절대습 도가 낮아 실내 습도를 낮게 할 수 있고, 팬 동력이 줄어든다. 그러나 이러한 저온급기방식은 저온급기 과정에서 쾌적에 필 요한 것보다 공기중의 수분을 더 많이 제거하여(더 큰 잠열 제거), 실제로는 건물 에너지 소비가 증가될 수도 있다. 설계 자는 적합한 소프트웨어로 급기온도를 정하여 전체 에너지 효 과를 평가한다. 온습도와 공기여과 제어 및 실내 압력을 제어해야 하는 경 우에는 전공기방식이 유일한 방식이다. 격리실과 연구 실험 실, 클린룸과 같은 특수 용도에는 실내압력을 확실하게 제어 하기 위해 정풍량 급배기가 필요하다. 이러한 용도에는 실내 압력 유지를 제어하면서 거주하지 않는 때는 풍량을 줄이도록 한다. 변풍량(VAV)으로 실내압력을 제어하는 것은 실내압력을 일정하게 유지시키기 위한 또 하나의 방법이다. 고정된 양(+) | {}
a2fd5d33-ec6e-4ec2-99aa-eeb829f582c4 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-3 압이나 음(-)압이 있는 개별 실뿐만 아니라 전체 구역이나 층 은, 개별 실을 한 조건으로 설정하고 인접지역이나 복도를 반 대의 실내압력제어로 적용하여, 전체 구역을 권장하는 약간 양압으로 풍량의 균형을 이루도록 공간의 압력제어가 필요할 수도 있다. 이러한 각각의 용도에서 커미셔닝과 TAB 의 역할 이 중요하다. 1.7 기타 고려사항 전공기방식은 급기와 실내 간에 온도차를 유지시켜 운전한 다. 이러한 온도 차와 풍량에 영향을 주는 다음과 같은 부하 를 고려해야 한다. ① 모든 팬(급기 팬, 회기 팬 등)은 열을 가한다. 모든 팬의 축 동력은 팬의 압력 손실이나 덕트 마찰손실로 되어 하류에서 결국 계통의 열로 바뀐다. 전동기를 기류 내에 설치할 경우에 는 전동기의 무효율(100%-전동기 효율 %)을 냉방부하에 추 가해야 한다. 팬이 냉각코일의 상류(압입)에 있느냐 하류(홉 인)에 있느냐에 따라 팬 부하를 다르게 적용한다. 특히 공정 용에서는 이러한 열 취득의 영향이 상당이 클 수 있다. 압력이 중간 정도인 계통의 열 취득은 정압 1 kPa 당 약 1 K 다. ② 급기덕트는 주위에서 열을 얻거나 잃는다. 급기덕트는 열 손실과 열 취득 및 결로를 방지하기 위해 보온한다. 보온 하지 않은 냉풍 급기덕트에는 주위 공기의 노점온도에 따라 결로가 생길 수 있어 물 피해를 주고 곰팡이가 생길 수 있다. ③ 실내 습도제어는 풍량에 영향을 주며 급기량을 정하는 제어 요소다. VAV 방식은 습도제어에 한계가 있으므로 습도 가 매우 중요한 경우에는 설계할 때 특히 주의 한다. 1.8 초기투자비와 운전비 및 유지관리비 공조방식의 초기비용은 같은 방식이라도 위치와 건축주의 선호도에 따라 크게 다르다. 예를 들면, 이중덕트 방식은 단일 덕트 방식에 비해 덕트 재료가 두 배 가까이 되기 때문에 비 용이 증가된다. 말단 유닛이 많은 방식도 비교적 비싸다. 운영 비는 공조방식과 구성요소의 크기를 정확하게 정하는 기술, 효율적인 덕트 설계 및 건물의 디자인과 운전 방식에 따라 다 르다. 전-공기방식은 운영비를 많이 줄일 수 있다. 전공기방식은 주요 공조장비를 비거주공간에 설치하므로 유지 보수가 경제적이다. 다수의 소형 패키지 유닛보다는 소 수의 중앙 공조장비를 유지 관리하는 것이 더 쉽다. 그러나 전-공기방식에 있는 많은 말단 유닛을 정기적으로 유지 관리 한다. 이러한 유닛(재열코일을 포함한)은 일반적으로 건물 전 체에 분산되어 설치되기 때문에 이러한 장치의 유지관리비와 유지관리 일정을 고려한다. 1.9 공조 에너지 건물의 에너지 소비를 많이 줄이려면 초기 설계에 기술자 가 참여해야 한다. 그리고 계통의 에너지 비용이 최소로 되게 잘 설계해야 한다. 그러나 실제로는 적은 초기비용에 맞추거 나 특정 기능을 수행하기에 적합한 공조방식을 선정할 수도 있다. 일반적으로 이중덕트 방식보다 단일덕트 방식이 에너지 소비가 적고, 정풍량 방식보다 VAV 방식이 에너지 효율이 좋다. VAV 방식은 팬 동력을 절약하고 장치가 실을 과열시 키거나 과랭시키지 않아 재열이 최소로 되기 때문에 에너지가 절약된다. 전공기 방식의 공기분배 계통은 급기에 충분한 정압의 공 조기와 공조기의 공기를 공조 공간으로 보내는 분배 계통으로 구성된다. 공기분배 보조계통에는 각 실로 공급하는 풍량 제 어장치나 온도 제어장치가 포함되기도 한다. 2. 공조기 기본적인 공조방식은 공조기와 공기분배 계통으로 구성된 전공기 단일존 공조방식이다. 저속이나 중속 또는 고속으로 공기를 분배시켜 정풍량이나 가변풍량으로 급기되도록 공조 기를 설계할 수 있다. 일반적으로 공조장비는 지하층이나 옥 탑층 또는 공조 공간 밖에 설치한다. 장비는 냉온열원 장비의 근처에 놓거나, 냉매나 냉수, 온수 또는 증기 배관을 사용하여 원격으로 설치할 수도 있다. 그림 1a 는 단일 존에 공조공기를 공급하는 대표적인 흡입 (draw-through)형 중앙방식이다. 상황에 따라 그림 1b 의 압 입(blow-through)형을 사용할 수도 있다. 급기 풍량과 공기 질은 실 요구사항에 따라 결정되며 설비공학 편람 1 권 기초편 의 부하계산을 참고한다. 공기는 전열면에 접촉하거나 다른 조건의 공기와 혼합하여 열을 얻고 잃는다. 외기 도입처럼 의 도적으로 혼합하는 경우도 있다. 처리되지 않은 공기가 핀에 접촉하지 않고(바이패스 율) 코일을 통과 하는 경우처럼 특정 요소의 물리적 특성 때문에 혼합이 다르게 된다. 전열표면의 성능이 최대로 되고 기류의 온도가 일정하기 위해서는 처리된 공기와 미처리된 공기가 잘 혼합되어야 한 다. 양흡입 팬이나 복수의 팬을 사용하는 계통의 수직면에서 특히 처리된 공기와 미처리된 공기가 층이 생기는 평행 경로 가 되지 않도록 해야 한다. 이러한 팬들은 공기를 완전히 혼 ![image](/image/placeholder) 필터 냉각코일 외기 급기팬 a. 흡입형 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 필터 급기 기 급기팬 b. 압입형 그림 1 대표적인 공조기 구성 | {}
edfde69d-15b5-4599-b77b-79185963cc67 | 4권.pdf | 1.4-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 합시키지 못할 수도 있기 때문에 급기덕트의 한 쪽과 반대쪽 분지 덕트의 급기온도가 다를 수가 있다. 외기 비율이 높은 장치는 혼합이 불충분하여 코일을 동결시킬 수도 있다. 1 대나 2 대의 플레넘 팬을 사용하면 장치 코일의 상류와 하류 사이의 공간을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라 공기의 혼합 상태를 개 선시킬 수 있다. 2.1 주 장비 1) 냉방 장비 용도에 따라 중앙 장비나 국부 장비로 냉방을 할 수 있다. 다수의 공조기를 사용하는 대부분의 대형 계통은 중앙식 냉열 원 설비를 사용한다. 소형 개별 공조장비는 중앙 냉동기에서 냉수를 받을 수 있고, 중앙식 응축설비(냉각탑)로 직접 팽창 냉각방식을 사용하거나, 공랭식의 일체형으로 할 수 있다. 2) 난방 장비 보통 중앙 난방설비나 국부 난방설비 중 어느 것이 좋은지 는 냉방 장비와 같은 기준으로 정한다. 대규모 시설의 난방용 에 보통 중앙식 연료 연소장비가 바람직하다. 소규모 시설에 서는 전기난방이 실제적이고 경제적지만, 특히 에너지 효율적 인 설비와 건물을 설계할 때는 주의 한다. 2.2 공조장비 패키지 공조장비는 냉각과 가열, 가습, 여과 등의 원하는 모든 방법을 사용하여 다양한 크기와 용량 및 모양으로 구입 할 수 있다. 이러한 방식은 소형 건물과 대형 건물에 적합할 수 있다. 대규모 계통(25 m2/s 이상)의 공조장비는 보통 특정 용도에 맞게 설계하여 제작한다. 중앙이나 원격으로 공조기를 배치할 수 있다. 공조기(AHU)는 선택 폭이 넓고, 원하는 제품 단위별 구분 (예, "200 kW 유닛"이나 "200 m2 의 유닛")이 없기 때문에, 설명하거나 주문하는데 복잡한 장비 중 하나다. 크기나 형식 에 관계없이 설계자는 공조기의 필요 급기온도와 풍량, 필요 외기량, 실내 압력, 냉난방코일 능력, 가습과 감습 용량, 회기 량과 배기량, 팬의 필요 압력을 잘 정한다. 설치자나 장비 공 급자가 공조기를 공급하기 전에 설계자가 이러한 요소들을 계 획하여 명시한다. 2.3 중앙 기계실 주로 시설의 종류와 기타 요소로 공조장비의 위치를 결정 한다. 대형 건물에서는 일반적으로 중앙식 팬 룸을 사용하여 공조 공간과 유지관리 공간을 분리한다. 중앙식 공조기를 사 용하는 이유는 다음과 같다. ① 유지 보수할 장비 수가 적다. ② 유지관리를 한 곳에 집중시킨다. ③ 에너지 회수 기회가 더 실용적이다. ④ 장비를 중앙에 집중시키면 진동과 소음제어, 내진 브레 이싱, 외기 도입, 외기냉방, 여과, 가습 등이 더 쉬울 수 있다. 2.4 분산 기계실 많은 업무용 건물에서 각 층이나 시설의 다른 적당한 부분 에 공조장비를 설치한다. 설계자는 다음과 같이 다수의 분산 공조기의 위치를 고려할 수 있다. ① 줄어든 덕트 크기로 분배 덕트와 샤프트에 필요한 공간 이 줄어든다. ② 분산 장비로 인해 장비 크기가 줄어 값 싼 패키지 장비 를 사용할 수 있고, 운전과 유지관리 인력에 필요한 교육과 정 이 줄어든다. ③ 공조기가 고장 날 경우에는 그 한 유닛이 담당하는 부 분에만 영향을 준다. 2.5 팬 패키지와 조립 공조기에는 모든 종류의 팬을 사용할 수 있 다. 원심 팬은 전곡형이나 후곡형 또는 익형, 그리고 단일-폭/ 편흡입(SWSI)이나 이중폭양흡입(DWDI)으로 할 수 있다. 많은 패키지 공조기가 단일 팬 형식이지만, 주문형 패키지 공 조기는 단일구동 전동기 공동 축의 이중폭 양흡입 원심 팬을 사용할 수 있다. 소형화를 위해 큰 패키지 공조기에 스크롤이 없는 단일폭 편흡입 원심 플러그 팬을 사용하기도 한다. 대형 공조기에는 운전 중에 조절 가능한 피치와 가변 피치 모두가 있는 베인 축류 팬을 많이 사용한다. 팬은 예상 정압에서 필 요 풍량이 나오는 팬 용량뿐만 아니라 예상 전체 운전 범위에 서의 효율과 소음 수준을 바탕으로 선정한다. 3. 공조기의 공기선도 1) 냉각 과정 기본적인 냉각과 제습 방법은 다음과 같다. ① 직접 팽창(냉매) 코일은 냉매의 잠열을 이용하고 그림 2 의 공기선도와 같이 냉각된다. ② 냉수 코일은 그림 2 와 같은 과정으로 유체와 공기 사이의 온도차를 이용하여 열을 교환한다. ③ 기류 속에 직접 물 분무하는 방식(그림 3)은 단열과 정이며, 수분 함량을 증가시키면서 건구온도를 줄이기 위해 물의 증발 잠열을 이용한다. 냉수를 사용하면 현열냉각과 잠열냉각도 가능 하다. 기존의 증발식 냉각기는 재순환수를 필터 패드에 분무하 거나 떨어뜨리는 단열과 정을 이용한다. ④ 습식 덕트나 과포화 방식은 직접 분무식의 변형이다. 이 방식에서 공기로 작은 물방울 형태의 수분을 공조 공간으로 운반하여 증발시켜 추가 냉각시키며, 공간의 냉방에 필요한 공기량을 감소시킨다. ⑤ 간접 증발은 물을 분무시켜 외기나 공조 공간의 배기를 단열 냉각한 다음, 그 냉각된 공기를 열교환기의 한 면으로 통과 시킨다. 실에 공급되는 공기는 열교환기의 다른 면으로 통과 하여 냉각된다. | {}
d8c54688-67c8-4252-9436-1d4c070bfc85 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-5 2) 가열 과정 기본적인 가열(난방) 방법은 다음과 같다. ① 증기는 유체의 잠열을 이용한다. ② 온수코일은 뜨거운 유체와 찬 공기 사이의 온도차를 이 용한다. ③ 전기 가열은 가열코일과 공기 사이의 온도차를 이용하 여 에너지를 교환한다. ④ 직접이나 간접 가스/오일-연소 열교환기를 사용하여 기 류에 현열을 가할 수 있다. 이 과정들 각각에 대한 기류에 미치는 효과 는 동일하며 그 림 5 에 있다. Chart Title: 공기가 점 1 에서 쿄일로 들어가 포화 X-Axis: 온도 °C Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 절슐도 g/kg 0kg 2kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 1kg 0kg 될 때까지 냇각된다. 공기가 완전히 0kg 2kg 6kg 8kg 11kg 9kg 5kg 2kg 1kg 포화 될때까지 습기가 응축하고 0kg 2kg 4kg 6kg 10kg 12kg 8kg 4kg 1kg 점 2 에서 떠난다. 0kg 2kg 1kg 20kg 19kg 15kg 17kg 12kg 4kg 그림 2 직접-팽창 또는 냉수의 냉각과 제습 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 순환수 분무 0 1 2 3 4 5 7.0 10 5 낸수분무 0 3 7 9 11 8 1 2 1 그림 3 직접 물 분무 기류 냉각 3) 가습 과정 공기를 가습하는 방법은 다음과 같다. ① 기류에 재순환수를 직접 분무(에어 와셔)하면 단열과 정 에서 습구온도를 거의 일정하게 유지하면서 건구온도를 낮춘 다(그림 3 의 과정 ①~③ 참조). 분무수 온도를 변화시켜 공 기를 냉각 제습하거나 가열 가습할 수 있다. 변형된 한 예로, 냉각/가열코일 위로 물을 분무시켜 공기에 노출된 물의 표면적을 증가시킨다. 코일 표면온도에 따라 출 구 공기 상태가 결정된다. 또 다른 방법은 증발 냉각기와 같 은 다공성 매체에 물을 분무하거나 분배시키는 것이다. 이 방 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 절대습도 g/kg Chart Type: line 콜라서 꽈정선 1~2 를 따른다 콜분무방식은 과정선 1~3 과 같이 매우 많은 양의 콜분무수가 기를 에 과포화 된다. 이 과정에서 기가가 습기를 공간에 item_01 20g/kg 15g/kg 10g/kg 5g/kg 그림 4 과포화 증발냉각 Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 1 1 2 5 7 10 15 10 5 item_02 3 2 3 4 2 1 0 0 0 item_03 2 2 3 4 3 2 1 0 0 그림 5 증기와 온수 및 전기가열과, 직접/간접 가스/ 오일-연소 열교환기 Bx/2 처리医 | {}
52443637-948f-48ea-88c3-2e81f986fb6f | 4권.pdf | 1.4-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 법은 기류가 생물학적으로 오염되지 않게 물 상태를 주의 깊 게 감시한다(그림 6). ② 압축공기를 사용하여 노즐로 물을 기류 속에 밀어 넣는 방식은 본질적으로 일정한 습구온도(단열)의 과정이다. 입자 가 기류로 들어가거나 장비나 가구를 오염시키거나 더럽히지 않게 수처리해야 한다. 여러 종류의 노즐을 사용할 수 있다. ③ 증기분사는 일정한 건구온도의 과정이다(그림 7 의 2). 분 사된 증기가 과열 증기가 되어 출구 건구온도가 상승한다. 생 증기를 기류에 분사할 경우에는 보일러의 수처리 약품이 거주 자와 실내 가구 등에 해를 주지 않아야 한다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 재순환수 가슴방식은 과정선 1 에서 2 틀 따른다. 0.6 0.3 0.0 0.9 0.8 0.9 0.5 0.2 0 따른다. 얘열기에 사용된 코일이나 예랭 0.3 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 공기는 과정선 3 에서 2(예열)를 따른다. 0.6 0.9 0.8 1.2 2 0.9 1.4 3 0.4 그림 6 직접 분무 가습 ![image](/image/placeholder) 20 15 10 BM/2 ② ③ 실라店 표인ファ 대표적인기 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 온도 °C 그림 7 증기분사 가습 4) 제습 과정 냉각코일의 표면온도가 공기의 노점온도보다 낮을 때 습기 가 냉각코일에 응축되어 공기의 습도가 낮아진다. 이와 비슷 하게 기류의 노점온도보다 낮은 유체를 기류에 분무하면 공기 가 제습된다. 이 과정은 기류에서 응축한 수분이 고체 코일표 면 대신에 분무 물방울에 응축하여 용해된다는 점을 제외하면 그림 2 와 같다. 화학 제습은 고체건조제에 공기를 통과 시키는 방법이나 흡 수제 수용액을 기류에 분무하는 방법이 있다. 이 두 과정 모 두 제습하는 공기에 습잠열이라고 하는 열을 가한다. 일반적 으로 제거되는 수분 1 kg 당 약 465 kJ 의 잠열이 증가한다 (그림 8). 이 방법은 실내가 오염되지 않도록 사용자와 함께 검토되어야 한다. 5) 공기 혼합 둘 이상의 기류(예, 외기와 환기)를 공동 기류에 단열 혼합 하는 것을 비교적 정확하게 공기선도에 표시할 수 있다. 4. 공조기 구성요소 다음은 일반적으로 많이 사용하는 공조기의 구성요소에 대 하여 설명한다. 어떤 한 방식에 이러한 모든 구성 요소를 반 듯이 사용해야 하는 것은 아니다. 계통의 공조 요구사항을 정하려면 설계자는 공조할 공간의 기능과 물리적 특성, 필요 풍량 및 열교환 용량을 고려한다. 그 다음 중앙 방식의 기본 요구사항을 고려하여 필요한 구성 요소를 선택하여 배열한다. 그림 12 은 연간 공조에 적합한 단일 존 전공기 공조방식 공조기 구성요소의 일반적인 배열이다. 이 배열은 온도와 습 도를 정밀하게 제어할 수 있다. 그림 12 은 조립방식이지만, 이러한 대부분의 구성 요소를 제조사에서 완전하게 조립하여 Chart Title: 점 1 에서 2 까지 증가한 열은 습윤 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 절대습도 g/kg Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 1g/kg 2g/kg 3g/kg 4g/kg 10g/kg 15g/kg 15g/kg 10g/kg 5g/kg 그림 8 화학 감습 | {}
39a6ab11-3e64-49fc-bbde-15c565f9e8f3 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-7 공급하거나 현장에서 볼트로 체결하는 조립 부분으로 공급할 수도 있다. 중앙방식의 구성 요소를 정할 때, 비용과 제어성, 운전비, 유지관리, 소음 및 실이 균형을 이루도록 특정 설계 요소를 자세히 평가해야 한다. 공조기 크기와 선정은 실질적 으로 공조 공간에 영향을 준다. 장비는 유지 보수하는데 적합하고 접근이 쉬워야 하며, 구 성요소의 배열과 제어가 너무 복잡하지 않아야 한다. 설계자 는 경제성을 고려하여 구성요소를 선택한다. 초기투자비와 운 영비 모두가 설계에 영향을 준다. 예를 들어, 설계자는 냉각코 일과 기타의 구성요소를 선택할 때 일반적으로 사용하는 2.5 m/s 의 면 풍속을 습관적으로 설계하지 않아야 한다. 필터와 코일을 1.5 ~ 2 m/s 로 선정하면 압력손실이 더 낮아져 정풍 량 방식에서 실제적으로 투자비를 회수할 수 있다. 1) 회기 팬(return fan) 소규모 계통에서는 회기 팬이 선택 사항이지만, 회기 경로 의 압력강하가 클 경우(약 75 Pa 이상)에는 외기냉방(free cooling)을 원활하게 하기 위해 반드시 필요하다. 혼합 댐퍼 로 중간기(봄가을)와 겨울에 외기냉방 하는 경우 회기 팬으로 공조 구역을 확실하게 회기하고 배기시킬 수 있다. 회기 팬은 공조 공간에서 적정한 풍량을 확실하게 되돌려 보낸다. 외기 냉방 시 외기량을 최소 필요 외기량보다 많이 도입하고, 급기 팬이 만들어야 하는 정압을 감소시킬 때, 회기 팬이 건물내의 과도한 압력을 방지한다. 회기 팬은 화장실 배기 같이 풍량이 일정한 배기계통을 고려하고 공조 공간에 약간의 압력을 가하 기 위해 약간 적은 풍량으로 선정한다. 2) 배기 팬(relief air fan) 많은 경우에 회기 팬 대신에 배기 팬을 사용하기도 한다. 배기 팬은 외기냉방 운전 중에 도입된 환기용 공기를 배출 하며, 외기냉방 제어 사이클을 가동하는 경우에만 가동한다. 배기 팬을 사용할 경우에 계통의 총 급기와 회기의 압력손 실로 급기 팬을 설계한다. 외기냉방 모드 중에 회기 팬 방식 에서와 같이 공조 공간에 약간의 양압을 가하도록 배기 팬 을 제어한다. 3) 자동 댐퍼 공조기 혼합 공간의 댐퍼는 평행익이나 대향익을 회전시켜 풍량을 조절한다. 이 두 형식의 댐퍼는 기류조절 특성이 다르 다. 자동댐퍼가 완전 개방 상태에서 압력강하를 조절하게 적 정한 크기로 선정되도록 이 혼합과 정의 여러 부분에서의 압력 관계를 고려한다. 4) 배기구 대형 건물의 배기구는 외기 인입구와 유사하게 설치해야 하지만 자동댐퍼가 열려 있을 때 높은 풍압이나 굴뚝효과 로 기류가 역류하지 않도록 전동댐퍼나 스스로 작동하는 백-드 래프트 댐퍼가 필요할 수도 있다. 배기구의 압력손실은 25 Pa 이하로 한다. 외기 도입구용과 같은 곳에 사용하는 저 누 설 댐퍼는 떨림 소리가 나지 않게 하고 누설이 최소화 되게 한다. 배기구의 배기가 외기도입구로 바로 들어가지 않게 배 기구를 배치한다. 5) 회기 댐퍼 외기가 도입되는 혼합 공간 내의 음압은 외기루버와 외기 댐퍼 및 외기 덕트의 정압손실의 함수다. 배기 공간의 양압은 배기공간과 외기 사이의 배기 댐퍼와, 배기 덕트 및 배기루버 의 정압손실의 함수다. 회기댐퍼의 압력강하는 양압 배기 공 간과 음압 외기 공간 사이의 압력차를 감당해야 한다. 이 댐 퍼를 잘 선정해야 제어와 혼합이 잘 이루어진다. 적절한 풍량 밸런싱을 위해 추가로 수동 댐퍼가 필요할 수 있다. 6) 외기 도입구 외기 도입구의 저항은 구조에 따라 크게 다르다. 루버 형식 과 모양은 건축 사항에 따라 결정되기도 한다. 설계자는 루버의 최소 압력손실이 가능한 한 25 Pa 이하 로 되게 루버를 선정한다. 빗물이 들어오지 않는 고효율 저- 압력 루버를 사용한다. 외기 댐퍼는 개스킷이 있는 테두리와 끝단 밀봉이 있는 저누설 형으로 한다. 최소 외기 확보를 위 해 댐퍼 구동기가 부착된 최소 외기댐퍼를 권장한다. 최대 외 기 댐퍼로 외기냉방에 필요한 공기를 제어한다. 흡입루버와 배기루버의 위치를 잘 고려한다. 루버는 배기구 의 배기가 흡입구로 바로 들어가지 않도록 이격시켜야 한다. 보일러 연도나 후드와 같은 오염공기의 배기가 있을 수 있는 곳에는 흡입루버를 설치하지 않아야 한다. 배기도 다른 계통 에 영향을 주지 않아야 한다. 부족한 외기 때문에 건물에서 불만이 자주 생긴다. 이것은 최대 부하로 외기량을 설정하여 부하가 감소된 기간에 급기에 비례하여 외기량이 감소되는 VAV 방식에서 특히 중요하다. 외기 댐퍼에 간단한 제어 기능을 추가하면 VAV 방식의 운 전에 관계없이 이 문제가 해결되어 외기량을 일정하게 유지할 수 있다. 그러나 이 제어를 추가할 경우에는 외기를 예열시켜 야 한다. 악취와 휘발성 유기화합물(VOCs) 및 잠재적 위험 오염물 질을 줄이기 위해 더 많은 외기량이 필요할 수도 있다. 기술 자는 공기질(VOCs 와 가구의 포름알데히드, 먼지 같은 오염 물질의 제어나 감소)을 검토한다. 7) 외기냉방 장치(economizer) 공기-쪽 외기냉방 장치는 외기를 사용하여 냉각부하를 줄 인다. 공기-쪽 외기냉방 장치는 기상 조건이 허용될 때 에너 지 비용을 줄일 수 있다. 외기냉방 장치는 찬 외기를 이용하 여 기계적인 냉각을 보조하거나 외기가 충분히 차면 전체 계 통을 냉각할 수 있는 장점이 있다. 날씨가 허락하면, 온도 자 동제어설비로 기계적인 가열과 냉각을 하지 않고 원하는 급기 온도가 되게 외기와 회기를 정확한 비율로 조절할 수 있다. 설계자는 외기냉방을 적용할 때 공조 공간의 습도 상태를 검 토해야 한다. 외기냉방장치로 도입된 과잉의 외기를 배출하려면 가변 배 기량 방법을 사용해야 한다. 공간의 압력으로 배기 댐퍼를 조 | {}
dbc09705-f24c-4c18-aef2-8248ceecf6c2 | 4권.pdf | 1.4-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 절하여 배기량을 조절할 수 있다. 기타 일반적인 방법으로 릴 리프/배기와 외기댐퍼를 동시에 개방하는 것인데 이것만으로 는 실을 가압할 수 없다. 강제 배기팬이나 회기팬을 사용할 수도 있다. 공기-쪽 외기냉방장치를 가동하지 않을 경우에는 배기장치를 끄고 배기댐퍼를 닫는다. 8) 혼합 공간(mixing plenum) 공조기의 혼합 공간은 의도대로 계통이 운전하도록 덕트나 공조기의 공동부분에 다른 특성의 기류를 도입하여 혼합시키 기 위해 만든 공간이다. 기류가 잘 혼합되지 않으면 기류가 층을 이루어 계통의 성능에 악영향을 준다. 성층에 관련된 문 제로는 귀찮은 저온 안전 차단과 냉각코일 동결, 예열코일로 과도한 에너지 사용, 외기 부족, 제어 난조 및 거주공간의 열 악한 외기 분배가 있다. 일반적인 혼합 공간의 예로 외기와 회기를 혼합하는 공조 기 혼합 박스가 있다. 일반적으로 공조기의 혼합박스에는 제 어댐퍼가 달린 흡입구가 각 기류마다 하나씩 있다. 혼합박스나 혼합 공간에 대한 성능 표준은 없다. 따라서 어떤 혼합박스 형상이 충분한 혼합이 이루어질지 여부는 알기 어렵 다. 성능 자료가 없는 경우에 혼합박스의 혼합을 향상시키기 위 해 많은 경험 법칙이 개발되었다. 증빙 자료는 거의 없다. 다음 제안은 상식적인 해결책이며 입증된 근거가 있는 것은 아니다. ① 최소 외기댐퍼는 가능한 한 회기 댐퍼 가까이 설치한다. ② 외기댐퍼를 7.5 m/s 로 선정하면 제어가 잘 된다. ③ 누설이 적은 외기댐퍼를 사용하면 계통이 정지된 동안 에 누설이 최소로 된다. ④ 회기댐퍼의 풍속이 크면 풍량 제어가 쉽고 혼합이 잘될 수 있다. ⑤ 혼합에는 평행-익 댐퍼가 좋다. 회기와 외기 기류를 서 로 마주치게 댐퍼를 설치하면 혼합이 좋아질 수 있다. ⑥ 외기 댐퍼를 회기 댐퍼 상부에 위치시키면 밀도 차이로 혼합이 더 잘 된다. 밀도가 높은 차가운 외기가 밀도가 더 낮 은 따뜻한 회기로 하강하기 때문이다. 회기덕트를 측면에 설 치하여 회기시키는 것이 시공에는 편리하지만 혼합 댐퍼는 공 조기의 전체 폭에 걸쳐 배치해야 한다. 공조기의 측면에서 회 기가 들어가면 회기는 양흡입 팬의 한 쪽으로만 흡입되고 외 기가 다른 쪽으로 흡입될 수 있다. 서로 다른 두 개의 기류를 받는 공조기에 두 대의 병렬 팬을 사용할 때에는 항상 이러한 상황이 발생할 수 있다. 두 대의 팬과 두 개의 기류가 있으면 공기 혼합기를 사용해야 한다. ⑦ 난류를 만들어 혼합이 잘되게 하기 위해 현장 제작 정 류기(baffle)를 사용할 수도 있다. 그러나 현장에서 만든 것의 혼합 효과 와 압력강하 문제 해결은 알려져 있지 않다. 만일 계통에서 성층이 예상될 때는 제조사가 시험한 특수 혼합장비를 공조계통에 사용한다. 9) 고정식 공기혼합기(static air mixer) 고정식 공기혼합기는 혼합공간에서 공기를 혼합시켜 공기 가 성층되는 문제를 줄이거나 없애도록 고안되었다. 이 장치 는 구동부분이 없고 기류가 난류로 되어 혼합이 잘 된다. 이 장치를 혼합박스와 가열/냉각 코일 사이에 설치한다. 필요 공 간은 필요 혼합 풍량에 따라 다르다. 이 장치의 일반적인 압 력손실은 25~75 Pa 이다. 공기혼합기에 대한 성능 기준은 없다. 따라서 공기혼합기 와 공조기 제조사가 잘 혼합된다는 것을 보증해야 한다. 10) 필터 부분 계통의 전체 성능은 필터에 크게 좌우된다. 필터를 주기적 으로 유지관리 하지 않으면 계통의 저항이 증가하고 풍량이 감소한다. 교체하기 쉽고 접근할 수 있도록 필터의 배열과 위 치를 고려해야 한다. 소형 공조기는 필터를 측면에서 접근하 여 교체하기 위해 주로 활주 랙을 설치한다. 내부나 앞면에서 필터를 설치할 수 있게 접근이 가능한 대형 공조기와 조립식 공조기의 경우에는 필터 군의 상류 면과 장애물 사이를 1 m 이상 되게 한다. 필터의 성능을 좋게 하려면 외기와 회기가 잘 혼합되어야 한다. 외기덕트를 잘못 배치하거나 외기 덕트를 혼합공간에 잘못 연결하면 필터에 불균일하게 부하가 걸리고 코일을 통과 하는 공기의 분배가 불량해질 수 있다. 미립자 필터의 등급은 ASHRAE Standard 52.2 의 최소 효율정격 값(MERV ; minimum efficiency rating value) 의 방식으로 정하며, 등급은 1(최소)에서 20(최고)까지다. 코 일이 오염되지 않도록 첫 번째 코일의 상류에 MERV 6 이상 의 미립자 필터를 설치한다. 사용하는 실에 따라 많은 용도에 서 고효율 필터가 필요하다. 일부 연구에 따르면 MERV 14 까지의 필터가 코일의 유지관리비용이 적게 들고 열전달 효과 가 우수하다. 더 높은 MERV 를 사용하는 곳에는 입자를 대 량으로 포집하고 비싼 최종 필터의 수명을 연장하기 위해 많 은 설계자가 낮은 MERV 의 프리필터를 값싼 희생 필터로 명 시하고 있다. 필터 군의 위치는 기준에 따르는 것이 좋다. 예를 들면, 많 은 일반적인 보건관련기준에서 모든 팬과 코일 및 가습기 상 류(앞)에 프리필터를 설치하고 하류(뒤)에 최종필터를 추가할 것을 요구한다. 설계자는 미립자 필터뿐만 아니라 전자 공기 청정기와 가 스(활성탄 카본)필터를 보호용으로 추가하여 사용할 수 있다. 예를 들면 외부 공기 질이 오존이나 기타 가스 오염에 대한 한계를 초과 하여 측정되는 특정 지역, 대개 도심지역에 가스 필터를 사용하도록 한다. 활성탄 필터나 과망간산 칼슘을 필 터 여재로 사용하여 냄새를 제어할 수 있다. 11) 예열코일 예열코일은 냉각코일 상류(앞)에 설치하는 가열코일이다. 예열코일은 증기나 온수를 매체로 사용할 수 있다. 특히 외기 비율이 낮은 경우와 가열기를 다른 곳(예, 외주부 베이스보 드)에 설치한 일부 공조기에는 예열코일이 전혀 필요 없다. 예열코일은 핀 간격을 넓게 하고 쉽게 청소할 수 있게 하며 필터로 보호해야 한다. 예열코일이 혼합기류가 아닌 최소 외 기 기류에 있으면 2~7°C 보다 높은 출구 온도로 가열하지 않 아야 한다. 외기온도가 7°C 이상이면 가동시키지 않는 것이 | {}
38a36847-e132-46f3-b5ec-412398b3875c | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-9 ![image](/image/placeholder) 핀 외부관 내부관 증기 공급 응축수 환수 그림 9 증기 내부 분배관(2 중관) 코일 ![image](/image/placeholder) 0000+ ◎⑨⑨⑨- -- ⊙ 댐퍼 완전 개방 - ⊙⊙⊙㉧ ◎◎◎◎ 댐퍼 부분 개방 ○ ③+④ 댐퍼 완전 폐쇄 그림 10 전면 바이패스 일체형 코일 좋다. 외기도입량이 많은 공조기에 증기를 사용할 경우에는 코일이 동결될 수 있으므로 그림 9 의 내부 분배관(2 중관, inner distributing tube) 코일이나 그림 10 의 전면 바이패 스(face-and-bypass) 일체형 코일이 좋다. 온수예열코일은 가장 찬 공기가 코일 표면의 가장 뜨거운 부분에 먼저 닫도록 대향류로 배관한다. 지역의 날씨와 예상된 외기 비율이 온수 예열코일을 동결시킬 수 있는 경우에는 정유량 순환 펌프를 고려한다. 12) 냉각코일 냉각코일로 공기에서 현열과 잠열을 제거한다. 냉각 매체는 냉수나 냉매일 수 있으며, 냉매코일은 증기압축 사이클에서 증발기 역할을 한다. 모든 핀 부착 코일에서 일부 공기는 핀이나 튜브와 접촉하 지 않고 통과 한다. 이렇게 접촉하지 않고 통과 하는 양은, 4 열 코일은 3.5 m/s 일 때 30%에서, 8 열 코일은 1.5 m/s 일 때 2 % 미만까지 다양하다. 4 열 코일을 통과 하는 혼합공기는 노점 온도가 높아 외기 25% 이하이거나 외기가 없거나 내부 잠열 부하가 적어 현열 온도제어만 있는 공조시설을 만족시킬 수 있다. 정밀 작업용 실내 조건을 정밀하게 제어하려면 더 열수 가 많은 코일이 필요하다. 냉수코일이 동결되면 문제가 심각하다. 동결 가능한 날씨에 는 소형 순환펌프로 감소된 유량에서도 냉수를 코일에 전체 유량으로 흐르게 하여 코일 동결을 최소화하고 성층이 없게 한다. 또한 전체 유량으로 연속 순환시킬 경우 공기-대-물 방 식으로 중간기에 냉수원을 공급할 수 있다. 또 부동액을 사용 하거나 코일을 완전히 배수시켜 코일이 동결되지 않게 할 수 있다. 그러나 대부분의 냉각코일을 완전히 배수하는 것은 어 렵기 때문에 이것을 선택할 때는 주의 한다. 기타의 고려사항은 배수 판이다. 공조기에 물이 고이지 않 게 배수판이 배수구로 경사져야 한다. 냉각코일의 배수판과 인접 케이싱은 수분이 있기 때문에 주로 스테인리스강 재료로 한다. 13) 재열코일 재열코일은 냉각코일 다음(하류)에 설치하는 가열코일이다. 회수한 에너지를 사용하지 않는 한 재열방식을 사용하지 않는 것이 좋다. 대부분의 거주자에게 쾌적한 조건을 제공하려면 적극적인 습도제어를 해야 한다. 재열은 정밀한 온습도 제어 가 필요한 실험실이나 병원 등에 필요하다. 가열코일이 예열 위치에 있는 것이 바람직하지만, 그림 11 과 같이 초기 난방용 으로 재열 위치에 있는 가열코일을 자주 사용한다. 온수코일 은 제어가 매우 잘되는 재열 에너지원이다. 증기용에는 그림 9 와 같은 내부 분배관 코일(이중관 코일)을 사용하는 것이 좋 다. 전기코일도 사용할 수도 있다. 14) 가습기 가습기는 공조기나 사용처의 말단에 설치할 수 있다. 선택한 공간을 정밀하게 습도제어 해야 하는 경우에는 전체 공조기에서 급기를 낮은 습도로 가습하여 해당 공간의 급기 덕트 말단에 설치한 가습기로 습도를 요구 수준까지 올린다. 정밀한 습도제어 가 필요하지 않은 경우에는 기계식 분무기나 전기 가습기 또는 초음파 가습기로 가습할 수 있다. 계통에서 습한 공기가 층을 이루지 않도록 가습 장비의 위치가 적합해야 한다. 습도제어를 정확하게 해야 할 경우에는 일반적으로 노점 제어가 가능한 증기 그리드 가습기를 사용한다. 정밀한 습도 제어가 필요한 실험실이나 기타 실의 급기는 가습 전에 냉각 | {}
3f343ed7-e2aa-413e-b4b2-62a6a215d943 | 4권.pdf | 1.4-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 코일 통과 후에 재열한다. 가습기 용량은 예상 최대 가습부하 보다 10% 이상 크지 않게 해야 한다. 실이나 회기 기준으로 습도를 제어하는 경우에는 급기 덕트에 설치된 습도 감지기의 설정 값을 제한하여 팬과 연동시켜야 한다. 이렇게 해야 덕트 에서 응축수와 곰팡이가 생기지 않는다. 가습기가 가하는 현 열을 습공기 계산에 포함시켜야 한다. 공조기 설계에서 중요한 것은 가습기 그리드의 배치 위치 다. 냉각공기에 습기를 성공적으로 가할 수 없기 때문에 일반 적으로 예열코일 다음에 가습기를 배치한다. 일반 가습에서는 가습기를 예열코일과 냉각코일 사이에 배치하는 것이 좋다. 흡수길이(증기가 기류에 흡수되는데 필요한 길이)도 고려 해야 할 사항이다. 흡수길이는 0.45~1.5 m 정도이며 공조기 배치와 크기를 정할 때 고려되어야 한다. 15) 제습기 사무실과 주택, 학교와 같은 대부분의 일반적인 경우는 공 조기의 냉각코일로 적절하게 제습이 된다. 더 많이 제습하는 특별한 경우에는 흡수건조(desiccant) 제습기를 사용할 수 있다. 고체 흡수건조제는 먼지가 문제될 수 있고 분무장비는 리튬 오염 방지를 고려한다. 16) 에너지 회수 장치 외기 비율이 높으면 에너지 회수 장치가 필요하다. 급기 풍 량이 2 400 L/s 을 초과 하고 외기가 70% 이상 되는 공조기에 는 에너지 회수장치를 설치하는 것이 좋다. 이 장치는 외기가 많이 필요한 연구개발 시설과 병원 및 실험실에 널리 사용된 다. 히트파이프와 순환희로(runaround loop), 판형 열교환기 및 로터리 활 열교환기 등 여러 형식의 에너지 회수 장치가 있으며 시설에 가장 적합 것을 선정한다. 우리나라는 기후가 가혹하므로 아파트나 개인 주택에도 외 기/배기에 열교환기를 많이 설치하고 있다. 열회수 장치로 에 너지를 절약할 수 있으며 주 냉온열원 장비의 용량을 20% 이상 줄일 수도 있다. 17) 소음 제어장치 소음 제어가 중요한 경우에는 흡음 덕트로 라이닝한 플리 넘을 사용하는 방법에서부터 완전한 소음기를 사용하는 방법 까지 소음제어에 대한 내용을 공조기에 명시할 수 있다. 이 선택사항은 가장 작은 유닛부터 가장 큰 유닛까지 사용할 수 있다. 덕트로 전달되는 팬 소음을 줄이기 위해 공조기의 토출 (급기) 끝에 소음기를 추가할 수 있다. 소음에 민감한 용도에 서는 덕트에서 나는 소음이 회기 통로나 외기 통로를 따라 이 동하는 것을 고려하고, 필요한 경우 공조기 흡입구 쪽에 소음 기를 설치한다. 18) 급기 팬 직선 흐름용 급기 팬으로 축류 팬이나 원심 팬 또는 플리 넘(플러그) 팬을 사용할 수 있다. 공장제품인 유닛의 경우에 는 같은 축에 팬을 둘 이상의 설치할 수 있다. 공기가 장비에 직각으로 들어가는 공간이 있으면 편흡입 팬을 사용해야 한 다. 이렇게 하면 팬 날개에서 급기 덕트로 방향이 급격히 변 하지 않고 효율저하 없이 공기가 직접 흐를 수 있다. 이렇게 해야 팬에서 덕트로 완만하게 흐를 수 있고 속도가 압력으로 변할 때 정압 재취득을 증가시킨다. 입구 손실을 작게 하려면 케이싱 벽과 팬 입구 사이의 폭이 팬 날개 직경보다 길어야 한 다. 편흡입 팬의 변이 부분의 길이는 케이싱의 폭이나 높이 중 긴 쪽의 1/2 이상이어야 한다. 팬이 압입식(blow through)이 면 하류 구성요소를 통과 하는 공기 분배를 분석하고, 공기가 균일하게 분배가 되도록 정류판(배플)을 사용한다. 급기 팬의 배치는 일반적으로 두 가지 방법이 있다. 급기 팬을 냉각코일 하류에 배치하면 냉각코일을 통하여 공기를 끌 어당기거나 유인하기 때문에 흡인형 배열이라 한다. 급기 팬 을 냉각코일 상류에 배치하면 압입형 배열이라 한다. 소형 공 조기와 대형 공조기, 공장-패키지 및 주문 현장조립제품 모두 에 이 배열이 가능하다. (1) 흡인 방식 흡입방식(그림 1 의 a)은 코일을 통해 공기를 끌어당긴다. 일반적으로 흡인 방식이 코일의 전 부분에 공기를 더 균일하 게 분배한다. 그러나 냉각코일을 통과 한 기류에 팬의 열이 가 해져 원하는 급기온도를 계산할 때 고려한다. (2) 압입 방식 압입방식(그림 1 의 b)은 급기 팬 토출구의 토출 효과 로 전 체 풍량의 많은 부분이 하류 코일 표면의 일부분에 몰릴 수 있기 때문에, 설계자는 주의 한다. 기류확산기나 기류전환기가 필요할 수 있다. 따라서 압입식 공조기는 흡인식 공조기보다 상당히 길어질 수 있다. 이 배열은 코일 앞에 팬을 놓아 계통에서 코일이 팬 의 열을 제거할 수 있는 장점이 있다. 난방용에 천연가스 연 소 열교환기를 사용하는 경우에는 압입배열로 한다. 19) 기타 구성요소 중앙식 팬을 설치할 때는 소음과 진동 차단 장비가 필요하 다. 대부분의 팬과 조립 유닛에는 유리섬유와 골진 고무, 네오 플랜 장치 및 스프링 등의 표준 방진구를 설치할 수 있다. 설 계자는 건물이 위치한 지진 지역에 대한 내진 사항을 고려해 야 한다. 어떤 경우에는 팬에 스프링 방진구 외에 콘크리트 관성 블록이 필요할 수도 있다. 강철 스프링은 스프링과 기초 대 사이에 흡음재를 끼워야 한다. 높은 압력으로 운전하는 수 평 토출 팬은 밀림 방지기를 설치하는 경우도 있다. 팬과 덕 트는 충분히 유연한 내화섬유 천으로 팬 출구와 덕트 사이가 어긋나지 않게 연결한다. 덕트와 팬 출구 사이의 정렬이 잘 못되면 와류가 생겨 소음이 발생하며, 계통의 효율이 감소될 수 있다. 방진이 되어 있는 장비의 전기와 배관은 플렉시블 도관과 플렉시블 연결구로 연결한다. 덕트로 전달되는 장비 소음은 소음기와 흡음재 라이닝 및 기타 흡음 방법으로 줄일 수 있다. 회기 덕트와 배기 덕트를 통하여 전달되는 소음을 간과 하지 않아야 한다. 계통의 불쾌 한 소음이나 국부 발생 소음을 적정하게 줄이기 위해 흡음 라 이닝을 충분히 고려한다. 흡입루버나 배기루버 근처의 거주 공간과 외부의 소음제어를 고려한다. | {}
01314ab4-5065-4b83-8a49-0dc38c1416ae | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-11 5. 공기 분배 공조방식과 공조장비를 선정하고 나면 사용 구역에 공기를 분배한다. 가능한 한 각 구역에 덕트로 직접 조용하고 경제적 으로 공조공기를 전달한다. 계통의 운전이 비효율적이거나 초 기비용과 운전비 및 유지관리비가 높지 않도록, 공기분배 덕 트와 말단 장치는 서로 잘 맞게 선정한다. 1) 덕트 설계 1 권 기초편에서 덕트 설계를 자세히 설명하고, 정압재취득 법과 등 마찰법 및 T-방법을 포함하여 여러 덕트 크기 선정 방법이 있다. 간단한 계통의 덕트 크기는 종종 수 계산으로 선정하지만, 대형 계통과 복잡한 계통은 덕트 계산 소프트웨 어 프로그램을 많이 사용한다. 설계자는 덕트 설계를 건축설 계와 구조설계와 조정시켜야 한다. 일반적으로 건물의 구조 특징은 어느 정도의 절충이 필요하고 가끔 천장 깊이가 제한 된다. 상업적으로 개발하는 건물에서는 충고를 줄이기 위해 많이 노력한다. 건축적으로 중요한 건물에서 높은 천장과 반 원통형 천장, 원형과 돔, 우물천장, 그리고 기타 건축 세부사 항이 덕트 경로에 장애물이 될 수 있다. 덕트용으로 남은 사 용 가능한 공간을 어떻게 감소시키느냐 하는 것은 설계의 주 요한 과제가 될 수 있다. 이러한 건물에서의 덕트 배치는 설 계자의 경험과 기술 및 인내가 필요하다. 덕트 계통을 고속이나 저속으로 설계할 수 있다. 고속 방식 은 덕트가 작아 공간은 절약되지만 높은 압력이 필요하고 소 음이 더 크게 발생할 수 있다. 일부 저속방식의 경우 밸런싱 이나 터미널 장치의 높은 압력강하 때문에 중압 팬이나 고압 팬이 필요할 수 있다. 변풍량 방식은 운전조건이 변하면 덕트 의 설계 풍량과 다르게 흐를 수 있다. 따라서 모든 부하에서 계통이 효과 적으로 작동되도록 급기덕트의 풍량 변화를 잘 분 석해야 한다. 이 유의 사항은 특히 고속 덕트에서 중요하다. 회 기 덕트의 크기는 일반적으로 등마찰 방법으로 정한다. 많은 적용분야에서 천장과 상부 슬래브 사이의 공간을 회 기 공간(리턴 플리넘)으로 사용하여 회기를 한 지점에서 모은 다. 대부분의 기준에서 회기 공간으로 사용하는 천장 공간에 가연물질이 없게 해야 하므로, 신축 설계시에는 이 방법을 적 용하기 전에 기준을 확인한다. 연구시설과 일부 산업시설에서는 천장 속의 생물학적 오염 과 오염물의 성장을 방지기 위해 회기 덕트를 설치한다. 걸쳐 놓는 패널(lay-in panel)로 된 로비 천장이 고층 엘리베이터 나 고층건물의 굴뚝효과 로 음압이 생길 수 있는 경우에는 회 기 공간으로의 역할을 못할 수 있다. 저압 구역으로 공간(플 리넘)이 공기가 새면 외부 문을 개폐할 때 타일이 들리고 떨 어질 수도 있다. 지붕 갑판 바로 아래의 회기 공간은 회기 덕 트보다 회기 온도가 상당히 증가하거나 감소한다. 복도는 연기나 기타 오염물질이 퍼지기 때문에 회기용으로 사용하지 않아야 한다. 대부분의 기준이 복도로 회기하는 것을 금하지만 많은 기존 건물에서 이 방법을 여전히 사용하고 있다. 모든 덕트를 새지 않게 밀봉시켜야 한다. 덕트와 터미널 장 치의 누설로 에너지가 크게 낭비될 수 있다. 많은 상업용 건 물의 밀봉하지 않은 덕트는 누기가 상당히 클 수 있다. 공기식 공조 방식은 다음 두 가지로 분류한다. (1) 단일-덕트 방식은 직렬-흐름 공기통로에 가열코일과 냉각코일이 기류에 직렬로 배열된다. 공동 덕트 분배방식으로 같은 공기 온도로 모든 터미널 장치에 공급한다. 공기온도나 풍량을 조절하여 용량을 제어할 수 있다. (2) 이중-덕트 방식은 ① 터미널 장치(이중-덕트 방식)에 서 공기를 혼합시킬 수 있도록 별도의 냉풍 덕트 또는 온풍 덕트로 분배하는 방식이나, ② 주 공조장치 (멀티 존)에서 각 구역별 급기를 혼합 댐퍼로 혼합하여 각각의 급기 덕트로 공 급하는 방식이 있다 이중덕트 방식은 일반적으로 온도가 다른 두 기류를 혼합하여 급기온도를 변화시키지만, 일부 적용에서 는 급기풍량을 변화시킬 수 있다. 6. 공조방식 6. 1 단일-덕트 방식 1) 정풍량(CAV) 방식 정풍량 단일-덕트 방식은 정풍량을 유지하면서 실 부하에 따라 급기온도를 변화시킨다(그림 11). (1) 단일존 방식 가장 단순한 전공기 방식은 단일 구역을 담당하는 급기 유 닛이다. 공급하는 공간 안이나 공간에서 떨어져 유닛을 설치 할 수 있고, 분배 덕트 유무에 관계없이도 운전할 수 있다. 이 방식은 실 요구에 이상적으로 완전하게 대응하고, 잘 설계된 제어설비로 정밀하고 효율적으로 온습도를 유지시킨다. 단일 존 방식은 주로 덕트가 짧아서 압력강하가 낮아 팬 동력이 작 으며, 인접 구역의 운전에 영향을 주지 않고 필요 없을 경우 ![image](/image/placeholder) 재열코일 냉각코일 가습기 급기디퓨저 예열코일 외기 AAAAO 급기팬 배기 [회기 회기팬 그림 11 정-풍량 재열 방식 ![image](/image/placeholder) 회가 회기팬 [배기 AAAAO 에 급기팬 DM 급기 외기 필터 예열코일(선택사항) 예열코일(선택사항) 가습기(선택사항) 냉각코일 그림 12 단일 존 전 공기 방식 | {}
ea4648a4-10e6-4a08-bb1c-0e9ea11e358a | 4권.pdf | 1.4-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 에는 정지시킬 수 있어 에너지를 많이 절약할 수 있다. 계통 의 용량과 100%의 외기를 외기냉방에 사용할 것인가에 따라 회기 팬이나 배기 팬이 필요할 수 있다. 중력댐퍼와 같은 기 타 방법으로 과압을 줄일 수 있으면 배기 팬을 없앨 수 있다. (2) 멀티존 재열 방식 멀티존 재열 방식(그림 13)은 단일존 방식의 변형이다. 이 방식은 ① 불균일한 부하 지역의 존이나 공간의 제어와, ② 노출면이 다른 외주부 지역의 동시 가열이나 냉각, ③ 공 정용이나 쾌적용에서 온습도와 실내압력을 정밀하게 제어한 다. 재열이라는 단어가 의미하듯이, 미리 공조된(냉각, 가습 등) 1 차 공기나 재순환 공기에 2 차로 열을 가한다. 비교적 소 규모의 저압 방식은 각 존 덕트에 재열코일을 설치한다. 복잡 한 설계는 크기와 비용을 줄이기 위한 고압 1 차 분배 덕트와 각 재열 존의 정풍량 유지용 감압장치를 포함시킨다. ![image](/image/placeholder) 냉각코일 재열코일(온도조절기로 최소외기댐퍼 예열코일 재열코일 제어) 필터 14°C 외기제어댐퍼 정풍량 급기팬 □AWA 최소배기댐퍼- 26°C 배기제어댐퍼- 정풍량 회기/배기팬 그림 13 멀티존 재열방식 이 방식은 일반적으로 최대 냉방부하에 맞게 충분히 낮은 일정한 온도의 차가운 공기를 공조기에서 공급한다. 따라서 현 재 부하에 관계없이 항상 전체 공기를 최대 풍량으로 냉각한 다. 최대 냉각이 필요한 존을 제외한 모든 존에서 해당 존이 지나치게 냉각되지 않게 각 존의 기류에 열을 가한다. 결과 적 으로 에너지를 많이 사용하므로 ASHRAE Standard 90.1 에 서는 이 방식을 사용하지 못하게 한다. 그러나 적절한 제어로 장치의 급기온도를 변화시켜 필요 재열량과 관련 에너지 소비 를 줄일 수 있다. 냉각코일의 출구공기 온도가 냉방 중에 상승 될 때 내부 습도가 높게 되지 않도록 주의 해야 한다. 추운 날씨에서 재열방식으로 외부 노출면이 있는 실을 가 열하는 경우, 재열코일이 실의 손실 열을 상쇄시킬 뿐만 아니 라, 급기의 냉각(실의 최대부하에 맞는 냉각)을 상쇄시켜, 에 댐퍼 가장자리 고무 마감 너지 소비가 훨씬 더 증가한다. 정풍량 방식을 너무 크게 선 정하면 재열 비용이 많이 든다. 상업용에서는 변풍량이나 다른 방식을 선호하여 일반적으 로 정풍량 재열방식의 사용을 권장하지 않는다. 정-풍량 재열 방식은 병원과 실험실 및 변풍량이 적정한 압력 관계(예, 오 염 제어용)에 해로울 수 있는 중요한 용도에는 여전히 적용할 수 있다. 2) 변풍량(VAV) 방식 VAV 방식(그림 14)은 급기량을 변화시켜 실내 온도를 제 어하는 방식이다. 존의 VAV 터미널 유닛으로 공간의 급기량 을 변화시킨다. 급기온도는 비교적 일정하게 유지한다. 급기 온도는 계절에 따라 다소 재설정할 수 있지만, 가장 심한 존 의 냉각부하를 충족시키고 적정 습도를 유지시킬 수 있게 항 상 충분히 낮아야 한다. 보조가열장치의 유무에 관계없이, 공 동 팬 또는 별도의 팬을 사용하거나, 별도의 온도제어를 하여, VAV 방식을 내부 구역이나 외주부에 적용할 수 있다. VAV 방식은 일사부하와 외기온도의 변화로 급기량이 감소될 수 있 는 외주부에서 에너지 절약이 가장 크다. ![image](/image/placeholder) 재열코일 팬파워드 유닛 재열코일 냉각코일 가습기(선택사항) ��� VAV 유닛 예열코일(선택사항) 에 급기팬 목필터 2 회기 급기 VAV 유닛 가변속 2 회가 구동기 풍량측정장치 회기팬 그림 14 재열과 팬-파워드 장치가 있는 가변-풍량 방식 VAV 방식에서 습도제어가 문제될 수 있다. 실험실이나 공정 작업 같이 습도가 중요한 경우에는 정풍량이 필요할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 댐퍼 개방 위치 풍속계 신선공기 신선 공급 공기 엑츄에이터 댐퍼 폐쇄 위치 컨트롤러 허용 습도를 유지시키기 위한 다른 방법으로 공간에 충분 히 공기를 순환시키는 방법이 있다. 기류가 거의 없으면 인체 는 높은 공기온도에 더 민감하다. 부하가 감소되었을 때 다음 과 같은 방법으로 최소 공기를 순환시킬 수 있다. ① 전체 계통의 급기온도를 높여 실내습도를 높이거나, 존 a. VAV 유닛 ![image](/image/placeholder) 재열코일 1 차 공기 회기 b. 병렬 팬-파워드 유닛 그림 15. VAV 터미널 유닛 ![image](/image/placeholder) ← 재열코일 1 차 공기 천장속 공기 ↑ C. 직렬 팬-파워드 유닛 | {}
e8e220eb-eba4-4aad-9b49-ead0670f3cdc | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-13 별 방식으로 재열한다. ② 공기 방식과 별도로 각 실에 보조 가열한다. ③ 개별 존 재순환을 사용하고, 팬파워드 VAV 터미널 유 닛이나 가능하면 공조기로 급기와 실내공기 또는 급기와 천장 속의 공기를 혼합하고 변화시킨다. ④ VAV 유인유닛으로 공기를 재순환시킨다. ⑤ 풍량 증가용 전용 순환 팬을 설치한다. VAV 의 재열은 실 배기와 동시에 작동하는 급기 터미널 기능으로 실내 압력을 정밀하게 제어할 수 있다. 일반적으로 일정 개방 새시 속도(0.4~0.5 m/s)나 거주/비 거주 실의 홈 휴드 배기(거주 기간에 새시에서 0.5 m/s 와 비거주 기간에 0.3 m/s)가 있는 흄-후드 VAV 배기에 적용한다. ![image](/image/placeholder) 개방된 댐퍼(대풍량) 줄어든 댐퍼(소풍량) 기류 기류 일정 풍속 일정 풍속 댐퍼위치 댐퍼위치 그림 16 가변 디퓨저의 풍속 (1) 이중콘듀트(dual-conduit) 방식 이 방법은 단일덕트 VAV 방식의 연장이다. 급기덕트 하 나는 보조 가열이 있거나 없는 터미널 유닛으로 외부 전도의 냉방부하나 난방부하를 처리하고, 다른 급기덕트는 연중 냉방 한다. 한 기류는 정풍량 방식으로 운전하고 공기 온도는 전도 부하만 처리하기 위해 변한다(겨울에는 따뜻하고 여름에는 차 다). 그러나 에너지 사용량을 줄이기 위해 최대 냉난방 기간 에만 외주부용 급기 팬을 가동하는 경우가 많다. 이 방식의 필요 가열량을 계산할 때 내부구역 계통이 최소 풍량으로 운 전하더라도 내부구역 공기의 냉각 효과 를 포함시켜야 한다. 다른 기류는 연중 냉풍이고 일사와 전등, 전열 및 인체의 부 하에 따라 풍량이 변한다. 이것은 외부와 내부 공간 모두를 담당한다. (2) 가변디퓨저 방식 이 디퓨저는 급기량이 감소할 때 토출 속도가 비교적 일정 하게 유지되도록 토출구가 줄어든다. 이 상태에서 디퓨저의 유인효과 가 높아 찬 공기가 실내에서 혼합되며, 실내기류 분 배 형태가 감소된 부하에 가까이 유지된다. 이 장치는 2 가지 기본 형식이 있다. 하나는 구멍을 좁히기 위한 팽창 플렉시블 블래더가 있고, 다른 하나는 움직이는 확산판이 있다. 두 장치 모두 압력-의존 형이므로 덕트 설계 시에 고려한다. 이것들은 공기 열이나 공압 또는 전기로 구동된다. 6.2 이중-덕트(dual-duct) 방식 이중-덕트 방식은 중앙 장치로 전 공기를 조절하여 냉풍과 온풍을 이송시키는 두 개의 덕트로 공조 공간에 급기를 한다. 각 공조 존의 공기 밸브 터미널로 실내 온도와 압력이 잘 제 어되도록 적정 비율로 온풍과 냉풍을 혼합시킨다. 정풍량이나 변풍량으로 이중-덕트 방식을 설계할 수 있다. 이중-덕트 정 풍량 방식은 단일-덕트 VAV 방식보다 더 많은 에너지를 사 용한다. 다른 VAV 방식과 마찬가지로 일부 1 차-공기 방식 은 냉방 계절에 실내 상대습도가 높아질 수 있다. 1) 이중 덕트 정풍량 방식 1980 년대 중반까지 단일 급기 팬을 사용하는 이중-덕트 정풍량 방식이 일반적이었으며, 정-풍량 재열 방식의 대안으 로 자주 사용되었다. 오늘날은 이것보다 에너지 성능 때문에 이중-팬 이중-덕트 방식을 선호한다. 이중-덕트 단일 팬 적 용방식에는 재열이 있는 것과 없는 것의 두 가지가 있다. (1) 재열이 있는 단일 팬 방식 이것과 기존의 터미널 재열방식 사이에는 두 가지 중요한 차이가 있다. ① 재열은 개별 존 대신에 중앙의 팬 유닛 가열 부에서 이루어지고(그림 18), ② 급기 중 일부만 냉각코일로 냉각한다(최대 냉각 요구 시 제외). 나머지 급기는 대부분의 운전시간에 가열부 코일로 가열된다. 이것은 많은 운전시간 동안 모든 공기를 전체 냉각용량으로 냉각시키는 터미널 재열 방식보다 가열에너지와 냉각에너지를 적게 사용하고, 그때 전 부가 실 부하에 맞게 필요에 따라 재열 된다. 풍량이 일정하 기 때문에 팬 에너지는 일정하다. (2) 재열 없는 단일 팬 방식 이 방식은 팬 유닛의 온풍 가열부에 가열코일이 없으며 온 풍 가열부를 통하여 외기와 회기의 혼합공기를 단순히 가압한 다. 외부 습도가 높고 실내부하가 작을 때 재열이 되지 않아 실내 습도가 빠르게 높아지는 문제가 생긴다. 이 방식은 대부 분의 거주자가 보다 일관된 온습도를 요구하기 때문에, 대부 분의 현대식 건물에서 사용하는데 한계가 있었다. 재열 없는 단일-팬 이중-덕트 방식은 재열에 에너지를 추가로 사용하지 는 않지만, 실 부하에 관계없이 팬 에너지가 일정하다. 2) 이중덕트 변풍량(VAV) 방식 이중-덕트 VAV 방식은 냉풍과 온풍을 여러 비율로 혼합 한다. 이 방식은 냉방전용인 내부 구역용 냉풍 덕트 분배 계 통에 연결된 단일-덕트 VAV 터미널 유닛을 포함할 수 있으 며(그림 17 과 18 참조), 냉풍 덕트는 온풍 덕트와 동시에 외 주부에 공급할 수도 있다. 이것은 급기온도가 아닌 풍량으로 실내온도를 제어하기 때문에, 이것은 냉방-전용 구역 공기의 재열 에너지를 절약하며, 부하에 맞는 풍량 정도까지 팬 에너 지를 절약할 수도 있다. 최신의 이중덕트 공기 터미널은 공기 터미널 당 2 개의 댐 퍼 조작기가 있어, 이것은 하나의 터미널 패키지가 단일-덕트 VAV 냉각 터미널 유닛(예, 250 mm 입구 댐퍼)과 단일-덕 트 VAV 가열 터미널 유닛(예, 150 mm 입구 댐퍼)에 2 가지 기능을 할 수 있게 한다. 이 배열로 설계자가 이중-덕트 터미 널의 한 부분으로 정확한 규격의 냉풍 급기 댐퍼를 명시할 수 있는데, 이것은 일반적으로 하나의 터미널 유닛에서 많은 급 기량에 비하여 작은 온풍 급기 댐퍼를 사용한다. 이것은 최소 풍량에서도 이중덕트 박스를 사용하여 온도를 제어할 수 있다 이 터미널 댐퍼의 크기는 실내온도와 풍량 제어를 할 수 없었 | {}
aa37f088-d0cf-47f9-b6eb-3e484bc69c19 | 4권.pdf | 1.4-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 가습기 냉각코일(습도제어) 재열코일 예열코일 급기팬 온풍 외기 냉풍 VV 냉각코일 배기 회기 급기 디퓨저 2 중덕트 유닛 회기팬 그림 17 단일-팬 이중-덕트 방식 ![image](/image/placeholder) VAV 유닛 급기팬(냉풍) 가습기(선택사항) 냉각코일 조절기 냉각코일 실내온도 예열코일 냉풍 필터 가변속구동기 풍량측정장치 외기 온풍 AAAO 가열코일 2 중덕트 유닛 가변속구동기 배기 급기팬(온풍) 회기 가변속구동기 회기팬 그림 18 이중-팬 이중-덕트 방식 ![image](/image/placeholder) 존댐퍼 냉각코일 예열코일 급기팬(냉풍) 가습기 필터 존 1 존 2 외기 존 3 AWAO 회기 회기 회기팬 그림 19 멀티-존 방식 던 같은 크기의 냉풍댐퍼와 온풍댐퍼 및 단일 댐퍼 조작기가 있는 기존의 이중-덕트 터미널에 비해 설계 풍량에 더 적합 하기 때문에, 이 방법은 가열에너지와 냉각에너지 및 팬 에너 지 모두를 절약할 수 있다. (1) 단일팬 이중덕트 방식 1980 년대와 1990 년대에 구식의 이중덕트 단일팬을 자주 개보수 하는데 사용된 이 방식(그림 18)은 최대 냉방부하나 온풍 덕트와 냉풍 덕트의 동시 최대부하를 기준으로 선정한 단일 급기 팬을 사용한다. 팬 제어는 하나는 온풍 데크에 있 고 다른 하나는 냉풍 데크에 있는 두 개의 정압 제어기로 한 다. 최대 압력이 필요한 덕트가 급기 팬 VFD 속도제어기에 신호를 주어 풍량을 제어한다. 다른 방법으로 급기 팬이 팬 곡선 위 아래로 운전하는 동안, 풍량을 변화시키기 위해 냉풍 덕트와 온풍 덕트 각각에 토출 급기 덕트 댐퍼 제어를 추가하 는 것이다. 이 방식을 사용할 때에는 토출 급기량에 연동되어 회기 팬의 풍량이 조절되는지를 평가해야 한다. 일부 중앙방식에서 계절에 따라 냉방비용 절약을 위해 냉 풍 데크의 온도를 올리기도 하지만, 일반적으로 냉풍 데크는 | {}
f97415e0-7f71-4a68-972f-f88ccade36f4 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-15 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 예열코일 가습기 (선택사항) 필터 필터 외기 냉각코일 가열코일 (보통 불필요) 1 차 외기보급팬 가습기 (선택사항) 회가 4 급기 가변속구동기 가변속구동기 (선택사항) 배기팬 (선택사항) V 그림 20 1-2 차 공조방식 고정된 온도로 유지시킨다. 외기온도가 낮고 습도가 높은 기 간에, 제습을 위해 냉풍 데크로 가는 풍량을 증가시키기 위해 종종 온풍 데크의 온도를 올린다. 실험실에서는 실내의 습도 를 제한하기 위해 예랭코일로 전체 풍량이나 외기만을 예랭코 일로 제습한다. 회기 풍량은 급기 덕트와 회기 덕트에 유량측 정장치나 실내 정압 유지용 정압 제어기로 제어할 수 있다. (2) 이중팬 이중덕트 방식 각 급기 팬의 급기량은 각기 덕트의 정압으로 독립 제어한 다(그림 18). 회기 팬은 유량측정장치(FMS)를 사용하여 온 풍 팬과 냉풍 팬의 풍량 합에 따라 제어시킨다. 각 팬은 순간 최대부하의 합이 아닌 예상 최대 동시 냉풍량과 온풍량으로 선정한다. 외기가 냉풍 데크의 설정점 온도보다 낮을 때, 최소 외기가 필요한 경우, 기계 냉동이나 공기-외기냉방으로 냉풍 데크의 온도를 일정하게 유지시킨다. 이 운전은 회기에서 열 을 회수할 수 있으므로, 온풍-데크에 영향주지 않고, 가열코 일은 회기를 사용하여 필요 가열량을 충족시킬 수 없을 경우 에만 작동해야 한다. 외기온도가 회기온도보다 높으면 외기로 온풍-데크를 통하여 환기를 할 수 있다. 그러나 그 공기가 회 기보다 더 습할 때 필요 최소 이상의 과도한 외기량이 도입되 지 않도록 제어한다. 6.3 멀티존 방식 멀티-존 방식(그림 19)은 중앙에 위치한 단일 공조기에서 여러 존을 공급한다. 존의 온도조절기로 감지하여 공조기의 존 댐퍼로 냉풍과 온풍을 혼합하여 다른 존의 요구조건을 맞 춘다. 단일-존 덕트를 통해 혼합한 공조공기를 건물에 분배한 다. 회기는 일반적인 방식과 동일하다. 멀티-존 방식은 이중- 덕트 방식과 비슷하고 높은 습도 수준과 같은 잠재적인 문제 가 있다. 이 방식은 소형 건물에서 이중-덕트 방식의 이점을 줄 수 있고, 패키지 장비를 사용하여 비용이 저렴하다. 현장조립 방식은 배치에 따라 적용할 수 있을 만큼 많은 존 으로 할 수 있지만, 패키지 장비는 대개 12 존 정도까지 제한 한다. 멀티-존 방식은 모든 공기가 냉각코일로 들어가는 것은 아니기 때문에 필요 재열량을 줄어 터미널 재열 방식보다 다소 에너지 효율적이다. 그러나 멀티-존 방식은 정풍량이기 때문 에 본질적으로 터미널 재열과 같은 팬 에너지를 사용한다. 멀티존 방식의 두 가지 공통적인 변형은 3 덱 멀티존과 텍사 스 멀티-존이다. 3-덱 멀티존 방식은 표준 멀티존 방식과 비 숫하나, 온풍과 냉풍덱이 있는 공조기에 바이패스 댐퍼를 설치 한다. 텍사스 멀티존 방식에서, 온풍-덱 가열코일을 공조기에 서 제거하고 냉각코일의 압력강하에 맞는 공기저항 판을 설치 한다. 각 외주부 존 덕트에 개별 가열코일을 설치한다. 이 가 열코일은 일반적으로 유지관리가 쉽게 기계실에 설치한다. 이 방식은 습도 제어를 위해 냉풍-데크로 종종 9~11°C 를 만드 는 기후에 일반적이다. 존의 조건 유지용 공조기 존 댐퍼를 사 용하여, 가열된 공기가 아닌 바이패스 공기와 급기를 혼합한 다. 회기 공급만으로 해당 존을 유지시킬 수 없을 경우에만 가 열한다. 이러한 배열은 재열 에너지를 상당히 절약할 수 있다. 6.4 특수 방식 1) 1-2 차 공조방식 일부 공정에서는 두 개를 서로 연결한 전공기 방식을 사용 한다(그림 20). 이러한 환경에서 실내 열 취득은 매우 높고/또 는 많은 환기 회수가 필요한 경우에 사용한다(예, 무균실이나 클린룸 또는 공정 작업에 허용오차가 매우 적은 조건이 필요한 경우). 1 차 계통은 공정에 필요한 공조된 외기량을 2 차 계통에 공급한다. 2 차 계통은 실내 취득열과 팬 동력 취득열을 상쇄시 ![image](/image/placeholder) DOAS DOAS OA OA CA CA SA RA RA SA SA SA 말단유닛에 공조공기 공급 실내로 공조공기 공급 RA RA 그림 21 외기전용 공조방식 | {}
0aa39f3e-d77c-4671-9273-df6f3da2300b | 4권.pdf | 1.4-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 회기팬 배기 - - 회기 필터 풍량측정장치 www. + 습도조절기 실내온도조절기 가변속구동기 급기팬(냉풍) (선택사항) 외기 필터 냉각코일 풍량측정장치 그림 22 바닥 공기 분배 키기 위해 추가로 냉각과 가습(그리고 필요한 경우 가열)을 한 다. 통상적으로, 2 차 냉각코일은 공기 질 문제를 일으킬 수 있 는 박테리아의 성장 가능성을 줄이기 위해 건코일로(현열냉각 으로만) 설계한다. 대안으로, 1 차 계통에서 천장 공간에 공조 외기(예, 20 회/h)를 공급하며, 팬파워드 HEPA 필터 유닛으 로 거주 공간 전체에 급기 한다(예, 120 회/h). 회기 공간의 많 은 팬-파워드 전동기의 전체 열 취득을 고려한다. 2) 외기전용 공조방식(DOAS, dedicated outdoor air system) 1~2 차 방식과 유사하게 외기전용 공조방식(DOAS)(그림 21)은 실내부하 공조와 외기 공조를 분리한다. DOAS 는 호 텔과 아파트 등과 같이 작은 개별 실이 많은 건물에서 오랫동 안 사용해 왔으며 현재는 상업용 건물 등 많은 종류의 건물에 서 일반적으로 사용되고 있다. DOAS 는 100% 외기를 도입 하여, 가열하거나 냉각, 가습, 제습 또는 여과 한 공조 공기를 각 실에 공급한다. DOAS 는 배기열 회수 장치를 적용할 수 있다. 최소 환기 기준이나 보급 공기량에 맞게 풍량을 선정한 다. 일반적으로 DOAS 는 실내온도를 제어하지 않으며, 실온 과 같은 열적으로 중성인 공기를 여러 실에 공급하도록 설계 한다. 재래 방식으로 실의 외피부하와 내부부하를 처리하여 실내온도를 제어한다. 일반적인 예로 각 주거단위에 개별 팬- 코일 유닛(재래 방식)이 있는 호텔 객실이나 아파트에 DOAS 를 설치하여 필요 외기를 각 주거 단위로 공급하며 욕 실배기와 주방배기를 보충해 준다. 또 다른 방법은 복사 패널 과 칠드-빔, 밸런스 가열과 냉각 등으로 실내온도 제어하고 최소 외기를 공급하는 것이다. 3) 바닥급기 방식(UFAD, under-floor air distribution) 바닥급기(UFAD)방식(그림 22)은 층의 구조바닥과 이중바 닥 밑면 사이의 공간을 이용하여 바닥이나 근처의 급기구로 공 조공기를 급기하는 방식이다. 바닥 디퓨저는 설치된 UFAD 급 기 토출구의 대다수를 구성하며, 디퓨저 설계와 위치에 따라 국 부 열 환경에 대해 각각 다른 수준의 개별 제어가 가능하다. UFAD 방식은 기존의 냉온열원 설비와 1 차 공조기를 사용하는 기본적인 천장 취출 방식을 변형한 것이다. UFAD 의 변형에는 치환 환기 공조방식과 국소(task/ambient) 공조 방식도 포함 된다. UFAD 공조기용에는 습도제어를 한다. 외기의 제습이 필 요한 계절에는 일반적으로 냉각코일 출구온도를 10~13 °C 로 한다. 공급에 필요한 16~18°C 의 높은 플리넘 입구 기류 온도를 유지시키려면 회기와 외기를 혼합해야 한다. 그림 22 은 높은 플리넘 급기 온도를 유지하기 위해 도입되는 외기와 회기 중 일부를 혼합하여 냉각 코일에서 제습시키기 전에 잔 여 회기를 냉각 코일을 통과 하지 않도록 우회시키는 경우를 나타낸다. (1) 치환환기 방식 치환환기 방식(그림 23)은 층류가 되도록 많은 소풍량 급기 구를 사용하는 UFAD 방식의 한 종류다. 원하는 실내온도보다 약간 낮은 공조공기를 공기 토출구로 저속(0.5 m/s 이하)으로 공급한다. 차가운 공기가 비중량 차이로 바닥을 따라 퍼지면서 실내의 하부 구역을 채워 올라간다. 일반적으로 바닥이나 그 근처에 토출구를 설치하여 거주 구역에 직접 급기를 유입시킨 디 ![image](/image/placeholder) 공조기로 회기 회기 이 ○○ IOO 일사부하 전등부하 거주 인체부하와 지역 공조기에서 실내온도 장비부하 냉풍 급기 그림 23 치환 환기 방식 (2) 작업자 주위 공조(TAC, task/ambient conditioning) 방식 이 방식(그림 24)은 국부적인 작은 존(정규 근무 작업장)의 열 환경을 근처의 거주자가 개별 제어하며, 주위 공간(복도, 개방 사용 공간, 정규 근무 작업장의 기타 지역)은 최소 허용 환경조건으로 자동 유지시키는 실내-공조 방식이다. 일반적으 | {}
9da45df6-1af3-4f4d-872a-d95b4b36b7a1 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-17 로 거주자는 자동차의 공조장치와 비슷하게, 속도와 방향, 어 떤 경우에는 인입 급기온도를 제어하여, 국부 환경의 감지 온 도를 제어할 수 있다. TAC 방식은 국부화된 급기 토출구로 개별 쾌적도를 수준 높게 제어할 수 있다는 점에서 표준 UFAD 와 구별된다. TAC 급기 토출구는 이 수준으로 제어 하기 위해 직접-속도 냉각을 사용하며, 대부분의 경우 가구나 칸막이의 일부로 구성된 팬-구동(능동적인) 제트-형 디퓨저 로 구성된다. 능동형 바닥 디퓨저도 가능하다. 천장에서 급기와 배기하는 기존의 공조 설계와 는 다르게, UFAD 는 천장에서 급기 덕트를 없애 필요 천장 공간이 작다. 공기가 천장 토출구에서 천장 흡입구로 흐르는 것이 아니고 바닥 토출구에서 천장 흡입구로 흐르기 때문에, UFAD 를 사 용하면 공기의 정체가 적고 환기효과 가 좋아진다. UFAD 는 컴퓨터실과 데이터센터 건물과 사무소 건물에서도 널리 사용 되어 왔다. ![image](/image/placeholder) 빈공간으로 가정 작업공간으로 가정 근무자용 취출구 거주구역 (수동조절가능) 칸막이 (고정부분) 올림바닥 단열재 바닥 및 급기공간 바닥취출구 (수동조절 가능) 그림 24 작업자 주위 공조방식 압력시험과 누기시험을 `하는 천장 덕트와 달리, 많은 공종 에서 바닥 구조물에 영향을 끼치는 전기 도관과 바닥 배수관, 벽 칸막이 및 기타 항목을 올림바닥(access floor)에 설치하 기 때문에 바닥 공간의 기밀성 관리에 많은 주의 를 기울여야 한다. 콘크리트 바닥재에 응축이 발생하지 않도록 습도 제어 가 필요하다. 바닥 재질에 의한 열 손실/취득 역시 고려하여 야 한다. 4) 습 덕트/과포화 방식 일부 공장에서는 물방울이 날라 가지 않을 정도의 충분한 양으로 공조기의 기류에 물을 분무한다(그림 25). 일반적으로 이것은 공기 1 kg 당 약 1.4 g 의 과포화에 상당하도록 급기 를 과냉각하여 급기량을 줄일 수 있다. 이것은 섬유공장이나 담배공장과 같이 단열냉각만으로도 충분한 환경처럼 높은 습 도가 필요한 곳에 사용한다. 5) 압축공기와 물 분무 방식 이것은 압축공기로 물을 분무시켜 비교적 습도가 높은 환 경을 유지하면서 최소한의 냉방만을 공급한다는 점을 제외하 면 습 덕트 방식과 비슷하다. 냉각 공기 공급과 무관하게 공 조 공간에 노즐을 배치하여 공간의 정전기 방지용 습기가 필 요한 개방된 대규모 제조시설에 사용할 수 있다. 압축공기와 물 분무 방식은 노즐 형식에 따라 크고 비싼 공기압축기가 필 요할 수 있다. 에너지 비용과 초기비용을 줄일 수 있도록 잘 선택한다. 6) 저온급기 방식 최대 전력 수요를 줄이기 위해 빙축열조를 사용하고, 저온 방식(공기를 5°C 정도로 낮게 공급하는 경우)을 종종 사용한 다. 이 방식의 장점은 공조기 관련 팬 동력이 작고 급기덕트 가 작다. 거주공간의 급기량을 늘리기 위해 팬-파워드 유닛의 공기 터미널 장치를 많이 사용한다. 공기온도가 낮아 천장 회 기 공간의 급기덕트에 결로가 생길 수 있으므로 주의 한다. 이 러한 팬-파워드 터미널(그림 15c)은 찬 급기를 회기나 실내 공기와 혼합하여 실의 공기 순환량을 증가시킨다. 6.5 외주부 공기처리 방식 1) 개요 (1) 외주부의 열 부하의 특징과 냉방 방식 보통 외부 부하(유리창의 일사부하 및 외벽, 창문의 전도열 부하)에 영향을 받는 건물 공간의 경계 부분인 외주부 구역의 ![image](/image/placeholder) 물분무 냉각코일 예열코일(선택) 필터 가습기 급기 외기 급기구 V WVD 급기팬 물방울 회수 (과포화 유닛일 때만) 배기 -◀ 회기 회기팬 그림 25 과포화/습 코일 | {}
1cfaee6b-c9d4-4c47-a62f-64b3d42f5ffb | 4권.pdf | 1.4-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 열 부하 특징은 다음과 같다. ① 계절 변화 : 여름은 외부 온도와 일사로 냉방부하가 크 다. 겨울은 반대로 난방부하가 된다. ② 시각 변화 : 일사부하는 태양과 창면의 위치에 따라 시 시각각 변한다. 외기온도도 시각에 따라 변한다. ③ 외피 의존 : 유리창이나 블라인드 종류, 차양, 외벽 단열 등의 외피에 영향을 많이 받는다. 이러한 부하변동이 큰 특성 때문에 사무소 건물 등은 연간 냉방을 할 수 있는 내부 구역의 공조와 는 별도로 팬코일유닛 이나 패키지유닛을 창가에 설치하여 단독 제어를 할 수 있는 페리미터용 공조설비로 계획하고 있다. 그러나 최근의 고충 사무소 건물 등에서는 로이 유리 등을 설치하여 창문의 일사 차폐나 단열 성능이 향상되어 외부 부 하가 줄어들어 외주부 공조설비를 사용하지 않아도 된다. 다 수의 팬 코일 유닛 등은 보수 관리가 어렵고, OA 화에 따른 사무실의 물 피해가 있을 수 있으므로 이러한 것 때문에 계획 하는 것이 외주부 공기처리 방식이다. (2) 외주부 공조설비 계획 외주부의 열 부하 중에 일사와 외기 온도가 실내 환경에 가장 크게 영향을 준다. 여름의 일사에 의한 복사와 열전도는 실내 내부 발열부하에 동쪽과 서쪽 면에서는 3 배가 되어 열 환경이 악화된다(그림 26). ![image](/image/placeholder) 일사 복사 전도열 외주부 내부 300 +208 . 내부 냉방부하 (현열) +178 250 사람 : 13 W/m2 (0.2 인/m) 200 동면 조명 : 23 W/m2 W/m/ 150 서면 기기 : 26 W/m2 +81 +57 100 남면 합계 : 13 W/m2 면 50 0 고층사무건물의 기본 모듈 3.2 m 창면에서 3.2 m 까지 외주부로 한 경우 m2 당 외부 냉방부하 외부부하 계산조건 1) 열흡수유리+밝은색 블라인드 (차폐계수 0.7) 2) 창면적효율 50% 3) 외벽열관류율 그림 26 외주부 구역의 냉방부하 겨울의 창에서의 열전도는 외벽 면의 열전도에 비해 3 배 이상이 되어 유리 표면의 온도가 낮아져 저온 복사가 생긴다. u = 1.163 W/(cm2, K) 일반적으로 일사나 전도열 부하는 부하 계산하여 외주부에 그에 상응한 냉온 열을 공급하고, 온습도와 기류 속도를 제어 하여 공조하고 있지만, 복사 온도제어는 블라인드나 유리의 종류 선정을 고려하는 정도였다. 그러나 외주부의 열부하 중 복사의 중요성을 감안하면 적 절한 외피 계획과 공조계획을 세워 복사를 포함한 쾌적한 온 열환경을 만들 필요가 있다. 건축 방법과 설비 방법을 조합해 서 외주부에서 가능한 한 열부하를 줄이고 내부 구역에 가까 운 열 환경으로 만드는 것을 무외주부(perimeterless)화라고 한다. 무외주부화하기 위해서는 열 이동의 각 단계별로 건축 적이나 설비적인 방법의 대책이 필요하다(그림 27). ![image](/image/placeholder) 배기 차양 □ 햇빛 급기 복사 외기 고성능 실내 유리 대류 전도 단열 처음부터 차단 효율적인 열처리 쾌적한 제어 그림 27 무 외주부화 개념 (3) 외주부 공기 처리 건축적 방법과 잘 조화시킨 무외주부 방식으로서는 그림 28 와 같이 a 압입-인출 창 방식, b 기류 창 방식이 있다. 이 방식은 모두 유리창 안쪽에 있는 공기층을 회기시켜 열 전도와 블라인드에서 실내로의 재복사열을 줄이는 것으로, 에 너지를 절약하고 외주부의 쾌적성을 향상시킨다. 창문 면적당 환기량은 압입-인출 창 방식은 8~20 L/(s.m2), 기류 창 방 식은 5~8 L/(s.m2) 정도다. 공기층을 통과 한 공기를 배기하 거나 공조기로 일부를 회기시킬 경우에는 전열교환기 유무에 따라 평가가 달라지기 때문에 공조설비의 기류 균형을 포함하 여 검토가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 배기또는 환기 배기 J 블라인드 블라인드 V 안유리 바깥 바깥 유리 유리 실내공기 팬 실내공기 압입-인출 방 기류 창(air flow window) 방식 그림 28 외주부 방식 그림 29 은 로이 유리를 비롯한 각 무외주부 방식의 여름 냉방 부하의 계산 예를, 그림 30 은 작용온도에 따른 복사 환 | {}
22065fdd-e591-4cdf-bf0f-29fcd0d40be2 | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-19 Chart Type: bar 0 3 6 9 12 15 18 21 24 투명단판 일반유리 53W/m2 56W/m2 58W/m2 66W/m2 71W/m2 85W/m2 103W/m2 69W/m2 57W/m2 기류창 41W/m2 54W/m2 55W/m2 57W/m2 60W/m2 68W/m2 75W/m2 40W/m2 54W/m2 LOW-E 복충 일반유리 41W/m2 54W/m2 55W/m2 59W/m2 61W/m2 74W/m2 82W/m2 81W/m2 23W/m2 압입ᅳ홉입장 41W/m2 55W/m2 59W/m2 61W/m2 66W/m2 65W/m2 69W/m2 41W/m2 55W/m2 그림 29 냉방 최대부하 비교 Chart Type: bar 0 5 10 15 투명단판 일반유리 29.9 26.4 2.7 2.6 기류창 30.6 29.2 19.8 17.4 LOW-E 복층 일반유리 30.5 30.6 28.7 26.0 압입ᅳ홉입장 28.4 27.0 21.4 28.9 그림 30 창호 종류별 작용온도의 수평분포 비교 경의 차이를 평가한 예를 나타낸다. 무 외주부 방식은 실내의 열 영향이 감소되어 부하 특성과 열량에 따라서는 내부 구역의 공조기로 부하를 처리할 수 있 다. 일반적으로 내부구역 공조기는 외기 처리를 제외하면 냉 방전용이므로 특히 난방부하 대응에 주의 한다. 외부부하를 처 리할 수 없을 경우에는 외주부용 공조설비를 한다. 덕트 연결 형 팬코일유닛과 같은 소형 공조기로 냉온풍을 공급하는 것이 외주부 공기처리 방식이다. 외주부 공기처리방식은 공조기와 덕트, 토출구, 제어설비로 구성한 정풍량이나 변풍량 전체 순환 공조방식이다. 공기처리방 식이기 때문에 공조기와 덕트 설치공간을 위해서도 건축적으로 외부 부하를 최대한 줄이는 것이 이 방식의 채택 조건이다. 외주부 공기처리방식에서는 팬코일유닛 등의 물 배관이 실내 에 없어 물 피해 위험이 없고, 실내에서 필터와 장비의 유지 관리가 없어 보수관리비가 절약되고 창문 주위가 깔끔하다. 2) 설계 절차 (1) 열 부하 계산 외벽 구조에 따라 부하를 계산한다. 외주부의 열부하가 기 류 창 등을 채용하여 충분이 감소하면, 내부 구역 공조기로 외주부 부하를 감당시킬 수 있다. (2) 토출 풍량 결정 냉난방부하를 계산하여 토출 풍량을 정한다. 이 경우 외피 부하만 담당하는 경우와 내부부하의 일부를 담당하는 경우가 있다. 덕트 설치공간과 내부구역 공조설비의 조합을 고려하여 정한다. (3) 토출흡입 방식의 결정 외주부의 토출흡입 방식은 일반적으로 천장 토출 방식과 창턱을 이용한 상향 토출 방식, 천장 흡입 방식과 창턱과 바 닥에서 흡입하는 방식의 조합으로 한다(그림 31). ![image](/image/placeholder) 급기덕트 배기 · 회기 블라인드 블라인드 급기덕트 회기덕트 ① 창밀 토출 천장 흡입 방식 ② 천장 토출 창밀 흡입 방식 그림 31 토출 흡입 방식의 예 천장 토출 방식은 냉방 시와 난방 시의 토출 기류 분포 특 성의 차이로 불쾌한 콜드드래프트가 생기거나, 난방 시 거주 구역에 난기류가 도달하지 못할 수 있다. 특히 변풍량 방식은 풍량에 따라서 토출구의 기류 분포 특성이 변하기 때문에 주 의해야 한다. 상향 토출 방식은 비교적 창문 가까이에서 급기 되어 부하를 효율적으로 처리하고 콜드드래프트 등의 불쾌감 이 적지만, 창턱 부분 설치나 블라인드, 토출구 위치 등에 주 의해야 한다. 천장 흡입 방식은 블라인드 박스에 설치한 슬릿 으로 주로 여름에 열포켓을 효과 적으로 배기하기 위한 것이 며, 반대로 창턱 흡입 방식은 겨울에 콜드드래프트를 제거하 는데 효과 적이다. (4) 공조기의 결정 방위와 부하 특성으로 덕트 계통과 공조기 구역을 정한다. 내부구역 공조기와 기능을 분담시켜 외주부 공조기는 기능이 단순화될 수 있다. 특히 표피부하만을 담당하는 경우에는 주 로 현열을 처리하여 공조기를 단순하게 구성할 수 있다. (5) 에너지 절약 외주부 공조에서 에너지 절약하려면, 방위를 고려하여 건물 을 배치하고 외피 구조를 잘 결정하여야 한다. 기류 창 등의 무 외주부 방식 채택을 채택할 때 외피 구조가 결정되므로 초 기 단계에 계획을 확립해야 한다. 내부구역의 열 취득을 외주부 구역의 난방용으로 사용하거 나, 반대로 겨울에 열 손실로 냉각된 공기를 내부 발열 구역 의 냉방용으로 이용하는 방법을 연구하여야 한다. 부하 변동 에 따라 열량을 제어하여 반송 동력이 감소되도록 에너지절약 | {}
11b3eded-f826-4c21-a1dc-49ce835d8b13 | 4권.pdf | 1.4-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 적인 제어설비를 도입한다. 외주부의 열 부하는 시간과 계절에 따라 크게 변동되기 때 문에 부하에 따라 풍량을 제어하면 연중 반송 동력이 크게 감 소된다(그림 32). Chart Type: bar CAV DC SV SV2 VP SP item_01 23°C 15°C 10°C 8°C 6°C 5°C ¦ CAV = 정풍량 ¦ DC = 댐퍼제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SV2 = 흡입 베인(2 대) ¦ VP = 가변 피치 ¦ ¦ SV1 = 흡입 베인 1 대 ¦ SP = 가변속 ¦ ¦ 단, △t=10°C, 덕트 저항=1 ¦ Pa/m, 외주부 면적 1 m2 당 소비 전력 ¦ 그림 32 외주부의 풍량 제어 효과 3) 자동제어 외주부 공기처리방식에는 변풍량 제어와 정풍량 제어 방식 이 있다. 변풍량 제어는 일반적으로 자동 온도조절기로 풍량 을 자동 제어하는 방식이다. 외주부 공기처리방식은 외기가 없는 현열부하 처리용 공조설비이므로 중간기에 외부 부하가 적을 때는 외주부 풍량을 변풍량 제어하여 감소시키면 반송 동력을 줄일 수 있다. 정풍량 가변온도제어는 정풍량으로 급 기하고, 외주부 온도에 따라 급기 온도를 제어하는 방식이다. 기류 분포가 안정적이므로 변풍량 방식에 비해 부하 추종성이 좋다. 그림 33 은 변풍량 제어 예를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 제장치 VAV 유닛 T: INV v 온도조절기마다 수동설정 공조기 그림 33 외주부 변풍량 제어 4) 혼합 손실 방지 사무소 건물 등에서는 내부 구역은 주로 연중 냉방을 하므 로 특히 겨울에 외주부에 난방이 필요한 경우에는 내부구역 공조와 의 혼합 손실 문제가 있다. 주요 혼합 손실 원인은 외주부 난방용 고온 급기가 내부 구역의 천장 면을 흐르는 내부 공조 급기와 혼합하여 생긴다. 특히 팬 코일유닛처럼 상하 온도차가 큰 강제대류 공조방식에 서는 내부구역과 외주부 구역 사이에서 순환 흐름이 일어나며 혼합 손실을 가중시킨다(그림 34). 혼합 손실을 막기 위해서는 적정한 위치에 온도조절장치를 설치하고 거주 지역의 온도 상황을 정확하게 파악하여 열량 공급이 너무 크지 않도록 제어한다. 통상 사용되는 피드백 제 어에 피드포워드 제어를 도입하여 열부하에 맞게 공급하는 방 식도 채용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) + 0 온풍칩입 조장 내부 외주부 압력차 분포 냉풍칩입 조장 a. 내부온도 く 외주부온도 0 + 온풍칩입 조장 내부 외주부 압력차 분포 냉풍칩입 조장 > 외주부온도 b. 내부온도 그림 34 혼합손실 방지의 기본 천장 토출 방식은 변풍량 방식으로 하더라도 어느 정도의 토출 속도를 확보하여 천장에서 짧은 경로로 흐르지 않게 하 고, 창턱 상향 토출 방식에서는 토출 속도를 줄여 창면의 손 실 열이 적게 되도록 보완하는 것이 좋다. 운영할 때는 외주부의 온도를 내부 구역의 온도보다 낮게 설정하면 실내공기의 대류에 의한 혼합손실을 막을 수 있다. 그러나 창면의 저온 복사로 불쾌해질 수 있으므로 복사 난방 으로 보완하는 것도 고려한다. 그림 27 의 예처럼 무외주부화 를 하고 창가의 단열 성능을 높여 내부구역 계통으로만 공조 하여 혼합손실을 회피하는 것이 가장 좋다. 5) 제연 공조설비는 화재 시 제연용으로도 사용된다. 기류를 제어하 여 거주자가 피난하고 소방관이 접근하기 위한 연기-없는 구 역을 만들 수 있다. 실내를 가압하여 화재 발생원 주위를 고 압이 되게 하고 화재 발생원을 저압이 되도록 한다. 또한 아 트리움과 기타 대공간의 연기 배출설비용 공기를 보급하도록 공조설비를 설계할 수 있다. 6.6 터미널 유닛 공기 말단 유닛은 1 차 공기분배 계통과 공조 공간 사이에 | {}
45a2e080-a79d-459e-943e-63b13103b26e | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-21 위치하며 2 가지 형식이 있다. ① 급기 토출구(레지스터나 디 퓨저)와 회기 흡입구(그릴) 같은 수동형 기구, ② 박스로 알 려진 능동형 기구. 일부 저속의 전공기 방식에서는 급기 덕트에서 그릴이나 디퓨저 등으로 공조 공간에 직접 급기 할 수도 있다. 레지스 터나 디퓨저와 같은 수동형 기구로 공조 공간에 급기할 때는 거주자가 온도구배를 느끼지 않게 하고 과도한 소음이 발생하 지 않게 한다. 저속 전-공기 방식과 같은 방식에서 풍량과 공 조공간의 급기와 회기 방향은 보통 수동으로 조정한다. 능동형 장치에서는 공간을 원하는 조건으로 유지시키기 위 해 급기량이나 급기온도를 공기터미널 유닛으로 제어한다. 중속과 고속덕트 공기방식에서는 공기터미널유닛으로 풍량 을 제어하거나 덕트 압력을 줄이거나 또는 둘 다 한다. 여러 종류를 사용할 수 있다. VAV 터미널은 급기량을 변화시킨 다. 저압덕트로 공간에 급기할 수 있으며 터미널에 디퓨저를 내장할 수도 있다. 팬-파워드 VAV 터미널은 팬으로 1 차 급 기와 천장 속의 공기나 회기를 혼합하여 공간에 급기 한다. 전-공기 유인 터미널은 1 차 공기를 제어하여 천장 속이나 실 내의 기류를 유인시켜, 저속 덕트로 혼합공기를 공간에 분배 한다. 공기-물 유인 터미널은 1 차 공기와 혼합하여 실내로 급 기하기 전에 회기를 공조시키기 위해 유인 기류에 코일을 설 치한다. 1) 정풍량 재열 터미널 유닛 정풍량 재열 터미널 유닛은 중 고속 덕트의 터미널 재열방 식에 주로 사용한다. 이 유닛은 공간에 정풍량을 급기하기 위 해 감압밸브와 정풍량 조절기의 역할을 하며, 일반적으로 실 내온도 제어용 재열코일이 내장되어 있다. 실내 최대부하에 맞게 냉방할 수 있도록 정풍량을 선정하고, 부하가 감소되었 을 때 원하는 실내온도로 유지시키기 위해 필요한 급기온도로 높이도록 재열코일을 제어한다. 2) 가변풍량 터미널 유닛 VAV 터미널 유닛은 여러 형식이 있는데, 모두 실제 냉각 부하에 맞게 공조기의 냉풍량을 변화시켜 실내온도를 제어한 다. VAV 터미널 유닛에는 압력종속형이나 압력독립형 자동 제어 장치가 있다. 압력종속 유닛은 실내온도에 따라 댐퍼 위 치를 제어하며, 주 덕트의 압력 변화에 따라 풍량이 증가하고 감소한다. 압력독립 유닛은 실내온도에 따라 실제 급기량을 측정하여 풍량을 제어한다. 압력독립 유닛은 가끔 측정된 급기 속도를 선정된 최댓값 으로 제한하기 위해 실내온도 신호를 무시하는 속도제한 제어 장치를 설치할 수도 있다. 속도제한 제어를 사용하면 공조기 에 가장 가까운 유닛에 풍량이 과도하게 흐르지 않게 할 수 있다. 공조기 근처의 유닛에서 풍량이 과도하게 배출되면 공 조기에서 먼 유닛은 충분하게 급기할 수 없다. (1) 재열 없는 교축 유닛. 재열이 없는 교축(또는 pinch-off) 박스는 본질적으로 공기밸브나 댐퍼이며 실내온도가 낮아지면 공간의 급기량을 줄인다. 이 유닛에는 일반적으로 교축 작용으 로 인한 공기 소음을 줄이기 위해 약간의 흡음 장치를 한다. 이것은 가장 단순하고 저렴한 VAV 터미널 유닛이지만, 가열이 필요 없는 곳과 유닛이 감소된 냉방부하에서 완전 닫힘형이 필 요한 경우에만 적합하다. 이 유닛의 종류를 최소 위치로 설정하 면 실이 냉방의 필요 여부에 상관없이 항상 실에 냉방을 공급하 여 실이 과냉각될 수 있다. 이 방법은 냉방부하에 필요한 양으로 풍량을 최소화하기 때문에 팬 에너지 사용이 가장 낮다. (2) 재열 있는 교축 유닛. 이것은 간단한 VAV 방식과 같은 종류의 공기밸브를 사용하며 터미널 유닛에 가열기가 있다. 이것은 냉방과 난방을 모두 완전히 수행할 수 있어야 하는 내 부 존이나 외부 존에 적용한다. 이 터미널 유닛은 ① 가열부 하를 처리하고, ② 최대 습도를 제한하고, ③ 공간에 적정한 기류를 만들고, ④ 필요 외기량으로 미리 설정한 최소 풍량을 유지하도록 설정할 수 있다. 재열코일은 일반적으로 온수코일 이나 전기저항코일로 한다. 재열이 가능한 가변풍량은 제어의 첫 단계에서 풍량을 감 소시고 두 번째 단계에서 가열한다. 정풍량 재열에 비해 이 과정은 냉각된 1 차 풍량과 가열된 2 차 풍량이 감소하기 때문 에 운전비가 상당히 낮아진다. 많은 형식의 제어장치로 두 개 이상의 최소 풍량으로 제어 순서를 만들 수 있다. 이러한 형식의 제어는 최소 냉각부하에서 필요 환기량에 맞는 낮은 풍량으로 박스를 움직이고, 다음 가열코일에 에너 지를 가할 때 풍량이 증가된다. 낮은 풍량으로도 실이 과냉각이 되어서는 안 될 경우나 습 도가 높아져 불쾌해질 경우(전등이 꺼진 회의 실)를 제외하고, 여름에 재열 사용 가능성을 차단하는 기능을 줄 수 있다, 재열코일은 공간에 열을 전달하기 위해 최소한의 풍량이 필요하고, 실에 열공급을 시작하기 전에 그 최소 풍량의 냉방 용량을 재열코일이 모두 흡수해야하기 때문에, 완전히 닫는 교축 박스가 있는 것보다 에너지 사용이 훨씬 클 수 있다. (3) 이중덕트 터미널 유닛 이중-덕트 방식은 일반적으로 이중덕트 VAV 박스가 교축 되는 방식이다. 이러한 터미널 유닛은 위에서 설명한 단일-덕 트 VAV 박스와 매우 비슷하지만, 이름에서 알 수 있듯이, 1 차 공기 입구가 두 개 있다. 한 1 차 공기 입구는 가열 덕트에 연결하고 다른 하나는 냉각 덕트에 연결할 수 있다. 이중덕트 박스는 온도조절기의 지시에 따라 두 공기댐퍼를 조절한다. 이중닥트 터미널 유닛은 가열과 냉각을 합한 전체 풍량이 항 상 비교적 일정하도록 역으로 운전하는 냉각댐퍼와 가열댐퍼 설치로 일반적으로 정풍량이 가능하다. 난방 댐퍼가 열리기 전에 냉방 댐퍼를 닫는 방식과 같이 어떤 시점에서 냉방댐퍼 나 난방댐퍼만이 부하에 따라 열리게 하여 이중덕트 터미널 유닛은 변풍량 출력도 가능하다. 풍량이 거의 또는 전혀 필요 하지 않더라도 최소 환기량에 맞기 이러한 댐퍼에서 최소 위 치를 사용할 수 있다. (4) 유인 유닛 VAV 유인방식은, 비교적 일정한 실내 급기량을 유지시키 기 위하여, 1 차 공기를 줄이고 동시에 실내 공기나 천장 공기 (재열코일 대신)를 유인시켜 냉각용량을 줄이기 위해 터미널 유닛을 사용한다. 이 작용은 바이패스 박스와 반대다. 1 차풍 량은 부하에 따라 감소하여, VAV 의 절약이 있으며, 실에 공 급된 공기는 공기 정체나 공기 흐름이 낮지 않도록 비교적 일 정하게 유지된다. VAV 유인 유닛은 유인에 필요한 속도를 | {}
12cdeeba-f6cc-4562-845f-b999b8860461 | 4권.pdf | 1.4-22 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 얻기 위해 입구 정압이 높아 팬 에너지가 많이 필요하다. 오 늘날 유인 유닛은 대부분 팬-파워드 터미널로 교체되어, 입구 정압을 줄여 공조기의 팬 동력을 감소시킨다. (5) 팬파워드 유닛 팬파워드 방식은 병렬이나 직렬로 이용할 수 있다. 병렬유 닛에서 간헐적으로 팬을 운전하기 위해 1 차 기류 밖에 팬을 배열한다. 터미널 팬의 백드래프트 댐퍼는 터미널 팬이 정지 했을 때 공조공기가 회기 공간으로 나가지 못하게 한다. 직렬 유닛에서 팬은 1 차 기류 내에 있고 존을 공조하는 동안 계속 가동한다. 일반적인 회기 공간의 이러한 정풍량 팬 박스는 과 잉 환기되는 구역에서 더 큰 외기 환기 요구량이 있는 구역으 로 공기를 재순환시켜 실내의 공기 질을 유지하는데 도움을 줄 수 있다. 직렬 팬파워드 방식과 병렬 팬파워드 방식은 모두 부하가 적은 공간에서 공기 순환이 높지만, VAV 방식의 장점을 그 대로 갖고 있어 자주 적용한다. 1 차 냉풍 밸브가 최대에서 최 소(또는 닫음)로 조절될 때 유닛은 더 많은 플레넘 공기를 순 환시킨다. 외주부의 온수가열코일이나 전기히터, 베이스보드 히터 또는 원격 복사 히터를 1 차공기 밸브와 같이 연동시켜 외부 열손실을 상쇄시킬 수 있다. 난방운전과 냉방운전 사이 의 중간기에, 팬은 천장 공기만 순환시킨다. 이로써 전등 열 을 공간 가열에 사용하여 에너지를 최대한 절약할 수 있다. 비 거주기간 동안 주 공급 공조기는 꺼져 있고, 개별 팬파워 드 가열 존 터미널을 기동 정지시켜 실내온도를 유지시키므 로, 비거주 시간동안의 운전비가 절감된다. 직렬로 운전하는 팬파워드용 공조기의 팬은 유닛 입구 연 결부에서 최소 정압이 유지되도록 선정하여 운전된다. 이렇게 하면 공조기의 팬 에너지는 줄지만 팬파워드 유닛의 소형 팬 은 대형 공조기 팬보다 효율이 낮다. 결과 적으로 직렬 팬파워 드 유닛(소형 팬을 계속 가동하는 경우)은 교축 유닛 방식보 다 팬 에너지를 많이 사용할 수 있다. 그러나 여분의 팬 에너 지는 플레넘의 열을 회수하여 재열이 감소하고 열이 필요한 경우 비 거주시간에는 열을 전달하기 위한 작은 팬을 운전하 는 능력으로 상쇄될 수 있다. 팬파워드 박스는 가동 팬이 있기 때문에 교축 박스보다 소 음이 많이 발생한다. 일반적으로 흡음 천장은 아주 효과 적인 소음 차단이 아니므로 팬파워드 유닛 근처의 중요한 실에서는 소음레벨을 중요하게 다루어야 한다. 병렬과 직렬 팬파워드 터미널 유닛 모두에 필터를 설치해 야 한다. 이 터미널 유닛 형식의 단점은 유닛을 점검할 수 있 는 천장 위에 설치해야 하며 필터를 주기적으로 교환해야 하 는 것이다. 최대한 점검할 수 있게 설치 위치에 주의 하여 선 정한다. 정풍량(직렬) 팬 VAV 터미널은 공간에 정풍량을 급기하 면서 1 차공기 입구에서 최소(0 으로) 풍량을 공급할 수 있다. 두 가지 형식의 팬파워드 유닛과 유인 터미널 유닛은 일반 적으로 전등 열을 회수하기 위해 천장 공간에 설치한다. 이것 때문에 내부 실에 재열 코일 없이도 이러한 터미널을 사용할 수 있는 경우가 있다. 종종 전등 열로 천장 공간 온도를 높게 유지하는 내부 존의 천장 위에 외주부 유닛을 설치한다. 아침 예열과 야간 난방을 위해 준비가 되어 있어야 한다. 또한 지 붕 부하가 있는 내부 실은 천장 안이나 터미널에서 각각 열을 공급한다. (6) 터미널 가습기 대부분의 경우 가습에 증기를 사용한다. 일반적으로 수처리 로 인한 공기오염 가능성을 쉽게 줄일 수 있어 오염이 우려되 는 경우에 중앙 가열설비로 증기를 공급한다. 염려가 되는 경 우에는 정수 처리한 물로 국부 증기발생기(예, 전기나 가스) 를 사용한다. 압축공기와 물 가습기가 어느 정도 사용되고, 과 포화 방식은 산업 공정과 같은 특별한 환경에만 사용한다. 산 업시설에서는 분무형 워셔와 습식코일이 일반적이다. 특히 재 순환 방식에서 물을 직접 사용하는 경우, 증발 중에 먼지가 축적되고 박테리아로 오염되는 것을 방지하기 위해 물을 처리 한다. (7) 터미널 필터 공조기 필터 이외에, 아주 깨끗한 환경이 필요한 특정의 공 조 공간(예, 병원의 수술실)을 보호하기 위해 급기 토출구에 터미널 필터를 사용할 수도 있다. 6.7 공기분배 계통 제어 최적으로 운전하고 효율적으로 유지관리를 하기 위해서는 제어가 단순하고 자동화되어야 한다. 운전은 자연스러운 순서 에 따라야 한다. 실 요구에 따라 하나의 온도조절기로 평시 개방 가열밸브를 닫거나 외기 혼합댐퍼를 열거나 냉각밸브를 여는 제어를 한다. 일부 적용에서는 외기 열량과 회기 열량을 비교하는 온도제어기보다 엔탈피 제어기를 우선할 수 있다. 외기조건이 냉동기 부하를 줄일 수 있는 경우에는 엔탈피 제 어로 외기댐퍼를 연다. 특히 변풍량 방식에서는 허용 공기 질을 위해 외기량을 적 정하게 도입할 수 있게 외기량을 측정하고 제어하는 수단이 있어야 한다. 방법은 다음과 같다. ① 100% 정풍량 외기 계통의 별도 분리. ② 외기 공급 팬 ③ 외기량 직접 측정 ④ 고정 외기 도입부 전후의 압력강하가 일정하도록 회기 댐퍼 조절하기 ⑤ 급기량과 회기량을 측정하여 차이를 일정하게 하는 풍 량측정장치(FMS) ⑥ CO2 및/또는 VOC 기준 수요 제어 환기 최소 풍량 멈춤이 있는 하나의 큰 외기댐퍼보다는 풍속 7.5 m/s 로 선정한 별도의 최소 전동 외기댐퍼가 좋다. 별도의 댐 퍼가 풍량 조절이 단순하다. 효율적으로 운전하려면 외기댐퍼 와 배기댐퍼 및 회기댐퍼를 잘 선정해야 한다. 대부분은 댐퍼 를 너무 크게 선정하여 실제로 제어가 잘 안 된다. 이 문제를 해결하기 위한 방법 중 하나는 최대 댐퍼와 최소 댐퍼를 설치 하는 것이다. 완전히 개방된 댐퍼의 속도가 높아야 제어가 효 과적으로 된다. 혼합공기의 온도제어로 운전비를 줄이고 공조 공간의 부하 변동에 따른 온도 변동을 줄일 수 있다. 제어는 DDC 가 일반 적이며, 대부분의 제조사가 공조기와 터미널 유닛 등의 장비 용 표준 또는 선택적인 DDC 패키지를 제공한다. 이러한 제 | {}
15348949-9055-4a16-b7c6-09c70d48193b | 4권.pdf | 제 4 장 공조기와 전공기 공조방식 1.4-23 어는 매우 유연하다. DDC 제어는 제어전략을 가장 좋게 하 는데 필요한 계통 구성요소의 실제 에너지 소비량이나 운전 변화를 기록할 수 있는 장점도 있다. 1) 정-풍량 재열 제어 일반적으로 이 방식은 공조기의 급기온도를 제어하는 방식과 재열코일을 제어하는 방식으로 실내 조건을 유지한다. 2) 변풍량 제어 풍량은 제어 구역의 여러 개의 취출구를 담당하는 덕트설 치용 터미널 유닛이나 취출구에 내장된 유닛으로 제어할 수 있다. 압력독립식 풍량제어 유닛은 냉난방용 온도조절기로 풍량 을 제어한다. VAV 유닛이나 계통의 압력 변화에 관계없이 필요 풍량을 유지한다. 이 유닛은 현장이나 공장에서 최대 풍 량과 최소(또는 차단) 풍량을 설정하고 조정할 수 있다. 이 유 닛은 50 Pa 정도로 낮은 입구 정압으로 운전한다. 압력종속식 유닛은 온도(또는 상대습도) 감지기로 풍량을 제어하지만, 입구 압력 변화에 따라 풍량이 변한다. 이러한 유 닛은 온도에 따라 풍량을 제어하지 않고 풍량-제어장치의 위 치를 제어한다. 이 유닛은 가장 저렴하지만 최소나 최대 제한 제어가 필요 없고 압력이 안정된 경우에만 사용해야 한다. VAV 용에 사용할 수 있는 제어형식은 터미널 유닛에 따라 다르다. 대부분은 전자 제어나 공기압 제어를 사용하고 자체 구동이나 계통의 공기로 구동된다. 자체-구동 제어는 액체나 왁스에 의한 신축 장치를 사용한다. 시스템으로 구동되는 장 치는 유닛의 급기 힘을 이용한다. 제어와 조절용 장치는 보통 터미널 장치에 내장된다. 대규모 계통에서 동력을 절약하고 소음을 제한하려면 팬 운전 특성과 계통의 정압을 제어해야 한다. 팬 속도제어와 가 변흡입 베인 제어, 팬 바이패스, 팬 토출댐퍼, 가변피치 팬 제 어 등의 많은 방법을 사용할 수 있다. 압력감지 장치의 위치 는 사용하는 VAV 터미널 유닛의 형식에 따라 어느 정도 좌 우된다. 제어기가 없는 압력-종속 유닛을 사용하는 경우, 계통의 압력변화가 최소로 되도록 덕트의 정압 중심점 근처에 계통의 압력 감지기가 있어야 한다. 압력독립 유닛을 설치한 경우에 는 가장 큰 압력손실이 있는 덕트의 끝에 압력제어기가 있어 야 한다. 이 감지 지점이 최종 터미널의 최소 필요 압력을 유 지시켜 팬 동력을 최대로 절약한다. 큰 계통의 여러 부분에서 풍량이 변하면 그에 따라 정압이 변한다. 일반적으로 현장에서 어느 정도 조정하여 가장 좋은 압력감지기의 설치 위치를 찾아야 한다. 일반적으로 초기의 위치는 급기 팬에서 주 덕트 끝까지 거리의 2/3~3/4 이다. 터 미널 유닛이 닫힐수록 계통 제어 점의 압력이 높아지므로, 압 력제어기가 팬 제어기에 신호를 보내서 팬 풍량 제어의 위치 를 정하여 풍량을 줄이고 정압을 유지시킨다. 많은 계통에서 압력보다는 풍량을 측정하고 DDC 로 각 터미널(필요한 경우) 을 감시하며, 급기 팬과 회기 팬을 요구에 맞게 조절시킬 수 있다. 3) 이중 덕트 제어 일반적으로 이중덕트 방식은 단일덕트 방식보다 설치비용 이 높기 때문에 많이 사용하지 않는다. DDC 로 설정 점과 정 확한 풍량을 유지할 수 있게 이중-덕트 방식을 제어할 수 있 다. 단일덕트 방식의 대안으로 이 방식을 사용하는 것을 신중 하게 고려한다. 4) 직원 수준 고려 공조와 제어를 운영하고 유지관리 하는 직원의 기술 수준 을 고려해야 한다. 대형 건물에서는 유지관리에 경험이 있는 직원을 고용할 수가 있다. 그러나 소규모 건물, 때로는 대규모 건물에서도 사무직원이 설비 관리를 책임지는 경우가 있기 때 문에 그들의 능력에 맞게 설계되어야 한다. 5) 물 계통의 간섭 2 차수온을 유지(또는 재설정)하기 위해 직접 혼합을 사용 하는 대규모 수-배관 설비에서, 제어밸브와 코일을 정확하게 선정해야 제어가 잘 된다. 많은 설계자는 공기계통뿐만 아니 라 수-배관에도 가변유량을 사용하는데, 운전에 문제 없게 공 기 계통에 적합하도록 제어를 설계해야 한다. 배기 팬. 많은 적용에서 외기냉방제어기나 실내 압력 제어 기의 신호에 따라 도피 팬이나 배기 팬을 가동시킬 수 있다. 배기 팬이 없을 경우에는 급기 팬이 회기 압력강하를 감당할 수 있어야 한다. 6.8 자동제어와 건물관리 시스템 공조기를 패키지화하여 미리 배선된 자동제어설비로 하는 경우가 많아지고 있다. 또한 원격 컴퓨터에 모뎀을 사용하여 건물 관리자가 쉽게 제어장치에 접근할 수도 있다. 공조설비 관리의 다음 추구 단계는 건물관리시스템(BMS)과 제조사의 제어 패키지를 통합하는 것이다. 자동온도제어는 단순하거나 복잡한 제어계통을 구축하는 것이 중요한데 공기물 방식과 전수 방식보다 전공기방식이 중 요할 수 있다. 이러한 제어를 유지관리 하는데 건물 관리 직 원 구성에 어려움이 있을 수 있다. 에너지 관리와 실내 공기 질에 중점을 두고 시설을 성공적으로 관리하는데 건물관리 시 스템이 중요한 수단이 된다. 6.9 유지관리 방식 공조기의 유지관리에는 구성요소와 장치(예, 주기적인 댐퍼 누기 검사, 압력강하에 근거한 필터 교체)에 따라서, 여러 작 업 목록(예, 벨트 검사, 부속 윤활, 필터 교체, 댐퍼 조정)과 여러 시간과 주기를 포함하여 많은 요소와 장치가 있다. 소규 모 시설에는 직원 대신에 지역 서비스 계약자가 제공하는 것 이 좋다. 6. 10 건물 설비 커미셔닝 사전에 패키지화된 제어설비는 기존의 제어 계약자와 는 다 | {}
64bd0b21-eadf-4f9a-bbbd-67918bf52b18 | 4권.pdf | 1.4-24 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 른 자동제어 점검 과정을 사용한다. 독립제어방식과 개별 패 키지 제어방식을 통합하는 건물 설비를 커미셔닝 하는 경우, 양쪽 제어 계약자가 참여해야하기 때문에 과정이 더 복잡할 수 있다. 각 전-공기 방식에 대한 공기와 물 밸런싱도 중요하 다. 공조방식의 복잡성과 다양한 운전모드(예, 외기냉방 사이 클, 최소외기, 제연모드)로 인해 커미셔닝 하기 전에 계통을 조정하고 균형을 맞춰야 한다. 각 중앙 공조방식을 유지 관리하는데 지속적인 커미셔닝이 나 재 커미셔닝이 필요하다. 보증기간 동안에 계통의 성공을 보장하기 위해 전-공기 방식의 성능을 측정하여 기준으로 삼 아야 한다. 시설을 확장하거나 기존 계통에 추가로 연결할 때 마다 설계 의도에 맞게 추후 커미셔닝 또는 재 커미셔닝을 고 려한다. TAB 와 커미셔닝을 완료할 때, 운전 지침과 TAB 성능, 성능시험 커미셔닝 및 비상 차단 절차를 표시한 판으로 된 계 통의 흐름도를 공조기 근처에 걸어두게 하고, 신속히 참고할 수 있도록 건물관리자의 컴퓨터에도 저장해 둔다. 설계 의도를 지속적으로 상기시키며 문제 해결이나 증축 또는 현대화가 필요할 때 설계 기준을 쉽게 사용할 수 있어야 한다. 성공적으로 공조설계를 수행하려면, 관리직원을 효율적으 로 운영하고 시설의 수명 동안 공조설비를 운전하고 유지 관 리하는데 필요한 설비 교육 요구사항을 커미셔닝업무에 포함 시켜야 한다. 커미셔닝은 건물이 준공되고 보증 기간이 끝난 약 1 년 후 에 최종 커미셔닝 보고서가 나올 때까지 계속된다. 참고 문헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 4 Air Handling and Distribution 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014, 空�調和 · 衛生工� 便覧 第14版. 第3卷, 1章 | {}
905c726c-e61e-4667-8cba-5c4fe7bda348 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-1 제 5 장 복사 냉난방 패널 냉난방 방식은 바닥이나 벽 또는 천장에 온도 제어 실내 표면을 사용한다. 패널에 내장하거나 부착한 회로에 물 이나 공기 또는 전류를 흘려 온도를 유지한다. 온도제어 표면 에서 설계 열 전달량의 50% 이상의 복사열이 전달되는 온도 제어 표면을 복사패널이라 하며 150°C 이하로 제어한다. 복사공조는 실내의 바닥이나 벽, 천장 등을 직접 가열하거 나 냉각하거나, 또는 벽이나 천장에 가열 패널이나 냉각 금속 패널을 설치하여 인체와 복사열을 교환하여 편안한 느낌을 주 도록 하는 방식이다. 복사공조방식의 가열면이나 냉각면을 복 사패널이라 한다. 복사패널은 단일존 정온 정풍량 설계의 중 앙식 강제급기 방식이나 이중덕트, 재열, 멀티존 또는 변풍량 방식, 분산 대류 방식 또는 실내 팬코일유닛과 결합하여 구성 할 수 있다. 복사패널과 결합되는 공조방식은 급기와 제습이 필요하다. 이를 포함한 혼합방식을 사용하는 공조방식은 복사 방식의 용량이 초과 된 냉방부하를 처리한다. 1. 복사 방식의 원리 열복사는 (1) 빛의 속도로 전송되고, (2) 직선으로 이동하 여 반사되며 (3) 고체에 흡수되어 온도를 상승시키지만 이동 하는 공기를 가열하지 않으며 (4) 건물환경 내의 모든 요소 사이에서 지속적으로 열을 교환한다. 열복사율은 다음과 같은 요소에 따라 다르다. ① 복사 표면과 복사 받는 물체의 온도 ② 복사 표면의 방사율 ③ 복사 받는 물체의 반사율과 흡수율 및 투과 율 ④ 복사면과 받는 면 사이의 시각계수(열복사원에 대한 재 실자와 의 각도) 열복사선으로 가열하는 예는 서늘하며 맑은 날에 햇빛을 쬐면 따뜻함을 느끼는 것이다. 일부 광선은 태양에서 직접 나 오며 전체 전자기 스펙트럼을 포함한다. 다른 광선은 주변 물 체에 흡수되거나 주변 물체에서 반사된다. 이것은 물체의 온 도로 생긴 파장과 반사된 광선 파장의 조합인 2 차 광선을 만 든다. 구름이 태양을 가리면 즉시 춥게 느껴진다. 이 느낌은 태양에서 받는 복사열량이 감소하여 발생하는 것으로 주변 공 기의 온도는 변화가 거의 없다. 건물에서 열복사는 건축물 환 경에서 인체 온도와 의 차이 때문에 대부분 적외선(장파장) 영 역에서 발생한다. 인체와 차가운 외벽의 창 사이의 복사열 교 환이 그 예다. 또 다른 종류의 복사선은 단파 복사선이다. 광 원은 단파 영역에서 에너지를 방출하지만 근원지는 주로 태양 이다. 이 장에서 다른 언급이 없으면 복사열 특성과 그 효과 에 대한 논의 는 장파장 영역으로 제한한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-876(Lindstrom et al. 1998) 는 표면 거칠기와 질감이 열대류와 열복사에 미치는 영향은 비 교적 적다고 결론지었다. 단파장(태양) 흡수율의 경우에는 색상 과 표면 거칠기 같은 다른 요소가 중요한 역할을 한다. 열 쾌적성은 ASHRAE 표준 55-2013 에 정의 된 바와 같 이 "열환경에 대한 만족을 표현하는 마음 상태"를 의미하며, 인간의 쾌적성에 영향을 미치는 여러 요인을 다루는 특별한 방법으로 복사 냉난방 방식을 사용할 수 있다. 가혹한 기후 조건에서도 열복사로 쾌적함을 유지할 수 있다. 패널 냉난방 방식은 거주 공간의 실내공기뿐만 아니라 표면온도를 직접 제 어하여 열환경을 조절한다. 잘 설계된 방식에서 거주자는 주변 환경이 가열되거나 냉각 되는지 알지 못한다. 재실자에게 필요한 열환경을 제공하려면 전반적인이고 국부적인 열쾌적성에 대한 요구사항을 고려한다. 공기온도와 공간의 평균복사온도(MRT, mean radiant temperature)는 사람의 열쾌적성에 크게 영향을 준다. 건물 을 구성하는 표면의 온도가 실내온도와 차이가 많으면 대류 방식은 드래프트로 불쾌하게 느껴진다. 이것은 공조설비를 제 어하기 위해서 사용하는 공기온도가 MRT 와 크게 다르며 둘 다 열쾌적성에 영향을 주기 때문이다. 대부분의 건축자재는 비교적 표면 방사율이 높으므로 액티브 패널에서 열을 흡수하 여 재복사 한다. 이것은 대부분의 조건에서 공기온도에 가까 운 MRT 를 만들어 냉난방 패널은 공기보다 잘 제어되어 열 쾌적성이 좋게 공간을 만든다. 1.1 열전달 현열 가열패널이나 냉각패널은 실내공간과 복사 표면 사이 에서 (액티브)표면온도를 제어하여 열복사와 자연대류로 열을 전달한다. 1) 열복사에 의한 열전달 회색의 확산 등온 표면이 있는 다중 표면마감의 기본식은 복사율 공식 방법으로 유도된다 이 식은 다음과 같다. 4 = Jp - �FDjJj 여기서, 各 : 패널표면이 전달하는 순복사 열유속, W/m2 Jp : 패널표면에서 내는/흡수하는 총복사율(total radiosity), W/m2 Jj : 실내의 다른 표면에서 받는 복사열, W/m2 Fpj : 패널 표면과 실내의 다른 표면 사이의 복사각 계수 (무차원수) n : 패널이 아닌 실내 표면의 수 식(1)은 불균일한 표면 온도와 복사율이 있는 복잡한 공간 에 적용할 수 있으며, 패널 표면이 전달하는 순복사량은 미지 수인 Jj 를 결정하여 계산할 수 있다. 복잡한 구조 공간은 컴퓨 (1) | {}
ba402641-4697-4d28-a659-b36d8b9b8c4a | 4권.pdf | 1.5-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 터를 이용하여 계산해야 한다. 표면이 많은 공간은 두 표면으 로 간소화시켜 식(1)을 단순화 하는 방법이 개발되었다. 평균복사온도(MRT) 방법에서 실내의 복사열교환은 표면 에서 가상 표면으로 방사하는 것으로 가정하여 모델링하며, 가상 표면은 실제 다수의 표면과 같은 열전달량을 갖도록 복 사율과 온도가 설정된 하나의 표면을 의미한다. MRT 방정 식은 다음과 같다. q =0F,(TD-7) 여기서, 0 : Stefan-Boltzmann 상수 = 5.67x10-8W/(m2· K4) Fr : 복사교환률(radiation exchange factor - 무차원수) Tp : 가열 패널표면의 유효온도, K T. : 가상 비가열/비냉각 표면의 온도, K 가상표면의 온도는 복사 패널표면을 제외한 모든 표면의 면적 복사율 가중 평균값으로 결정한다. (2) �Ase,Tj =p T, = �Afej (3) Aj : 패널표면을 제외한 표면의 면적 : 패널표면을 제외한 표면의 방사율 (무차원수) Ej Tj : 실내의 각 비가열면의 표면 온도 여기서, 각 표면의 방사율이 거의 같으면 식(3)에 의하여 정의 된 온도는 패널 노출 표면의 면적 가중 평균 비가열/비냉각온도 (AUST)이다 두 표면의 복사열교환의 복사교환률은 다음과 같이 Hottel 방정식으로 구할 수 있다. (4) 1 Fr 1 그는지 + 1)+ Fp T 여기서, Fp-r : 복사표면과 가상표면 사이의 형상계수 (평판 패 널의 경우 1.0) Ap, A, : 패널표면과 가상표면의 면적 Ep, 8, : 두 표면의 복사율 실제로 반사하지 않는 비금속이나 도장된 표면의 복사율은 약 0.9 다. 이 복사율을 식(4)에 사용할 때 복사교환률은 대부분의 방에서 약 0.87 이다. 이 값을 식(2)에 대입하면 ⌀Fr =5x10-8 이 된다. 또한 복사교환에 대한 방정식은 다음과 같이 단순화할 수 있다. 9 = 5x 10-8[(tv+273)4 - (AUST+273)4] 여기서, (5) tp : 패널표면의 유효온도, °C AUST : 비가열/비냉각 표면의 면적가중 평균복사온도, °C 식(5)를 이용하여 계산된 복사열량이 그림 1 에 있다. 이 값을 천장이나 바닥, 벽 등에 적용할 수 있다. 일반적으로 발생하는 온도 범위에서 냉각패널로 제거하는 복사열은 그림 2 와 같다. X-Axis: 복사열유속, qr, W/m2 Y-Axis: 비가열 표면의 평균복사온도 UMRT, °C Chart Type: line 0 W/m2 100 W/m2 200 W/m2 300 W/m2 400 W/m2 500 W/m2 600 W/m2 700 W/m2 item_01 100°C 90°C 80°C 70°C 60°C 50°C 40°C 30°C 일반적인 다층 건물과 형광등을 사용하는 많은 특정 사례 에서, 1.5 m 높이의 실내공기 온도는 AUST 에 가깝다. 주된 열취득이 벽 통과 로 되거나 백열등을 사용하는 구조에서는 벽 표면온도가 실내공기 온도보다 상당히 높은 경향이 있다. 식 (5)는 복사면과 그 주위 면 사이의 장파 복사 열전달의 특성 그림 1 가열된 천장이나 바닥, 벽 패널의 복사열량 Chart Type: line 고속도로 AUS77308 AUST77308 AUST7730 item_01 80W/m2 60W/m2 50W/m2 20W/m2 그림 2 냉각된 천장 또는 벽면패널 표면에서 복사에 의해 제거된 열 | {}
a1337ec2-4701-4a76-8456-bdcb3e665edc | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-3 을 나타낼 수 있도록 단순하게 되어 있다. 태양광(단파장과 장파장) 복사와 기타 다른 내부 열 취득 이 활성 표면에 미치는 영향은 포함되지 않는다. 태양 복사가 지배적이면 특별한 고려 사항이 필요하다. 열평형 방법을 구 현하는 동적 시뮬레이션 소프트웨어는 이러한 경우 복사 표면 의 성능을 특성화하는 가장 적합한 도구이다. 2) 자연대류에 의한 열전달 자연대류 qc 로부터의 열유속은 실내공기와 온도제어 패널 표면 사이에서 발생한다. 열대류 계수는 쉽게 확립되지 않는 다. 자연대류나 보온 또는 냉각 시에 패널 표면의 공기 경계 층에서 공기 움직임이 생긴다. 그러나 실제는 실내 공간 구성 과 같은 많은 요소가 자연 대류를 방해하거나 영향을 준다. 침입외기/배출공기와 재실자의 이동 및 기계식 환기설비가 자 연대류를 방해하는 강제대류를 만들 수 있다. Parmelee 와 Huebscher (1947)는 난방패널이나 냉각패널 표면에서 발생하는 열전달에 대한 강제대류 효과 를 자연대류 계수에 추가하는 증가분으로 포함시켰다. 그러나 강제대류로 증가되는 열유속을 패턴과 성능으로 예측할 수 없고 활성패널 표면에서 총 열유속을 그다지 증가시키지 않으므로 계산에 반 영하지 않는다. Min et al (1956)은 3.66 x 7.47 m 방 (De = 4.91 m)의 중심에서 바닥 위 1.5 m 의 자연대류 계수를 결정하였다. 이 연구에서 유도된 방정식 (6)~ (11)은 자연 대류로 패널의 열 유속을 계산하는 데 사용할 수 있다. 전면 가열 천장 표면과 실내 공기 사이의 자연 대류 열전달 (tp-ta)1.25 qc =0.20 D0.25 가열된 바닥이나 냉각된 천장 표면과 실내 공기 사이의 자 연 대류 열전달 ¦tp -ta I 0.31 (tp-ta) qc =2.42 D0.08 가열된 벽이나 냉각된 벽 패널 표면과 실내 공기 사이의 자연대류 열전달 (6) (7) I tp - ta I 0.32(tp -ta) qc = 1.87 H0.05 (8) 식에서 ¦ qc ¦ : 자연 대류의 열 유속, w/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tp ¦ : 온도 제어 패널 표면의 유효온도, °C ¦ ¦ to ¦ : 실내 공간 건구 온도, °C ¦ ¦ De ¦ : 패널의 등가 직경 (4 x 면적 / 둘레), m ¦ ¦ H ¦ : 벽 패널 높이, m ¦ Schutrum 과 Humphreys(1954 년)는 패널 표면온도가 균 일하지 않은 공간에서 패널 성능을 측정하고 가열 실행에 중 요할 만큼 큰 성능의 변화가 없음을 확인하였다. Schutrum 과 Vouris(1954)는 식 (6) 및 (7)을 사용해야 하는 격납고나 창고와 같이 매우 큰 공간을 제외하고는 일반적으로 실 크기 의 효과 가 적다는 것을 밝혔다. 반면에, 식 (6)과 (7), (8)은 De = 4.91 m 와 H = 2.7 m 를 적용하여 다음과 같이 단순화 시킬 수 있다. 전면 가열 천장 표면과 실내공기 사이의 자연 대류 열전달 9c =0.134(tp-t。)0.25(tp-t。) 가열된 천장의 자연대류 열전달은 자연대류를 시작하는 데 도움이 되는 냉각대(난방 하지 않은 천장 부위)에서 출발하여 증가될 수 있다. 이 경우 식(9)를 식(10)(Kollmar and Liese 1957)으로 대체할 수 있다. (9) qc =0.87(tp-to)0.25(tp-ta) 항공기 격납고와 같이 큰 공간의 경우에 패널이 인접하면, 식 (10)은 (4.91/De)0.25 를 곱하여 보정해야한다. 가열된 바닥이나 냉각된 천장 표면과 실내 공기 사이의 자 연 대류 열 유속 (10) qc = 2.13 t⌀-ta 1 0.31 (tp - ta ) 가열되거나 냉각된 벽 패널 표면과 실내 공기 사이의 자연 대류 열 유속 (11) qc =1.78 ¦tp -ta ] 0.32 (tp- ta) 바닥 냉각에 대해 확인된 자료는 없으나, 식(10)을 개략 계 산에 사용할 수 있다. 정상적인 조건에서 ta 는 실내공기의 건 구온도다. 옥외 노출 창이 많은 공간의 바닥 난방이나 천장 냉각 공간에서, ta 는 AUST 와 동일하게 할 수 있다. 냉방 시 tp 는 t&보다 작으므로 %는 음수다. 그림 3 은 식 (11)과 (12), (9) 및 (10)으로 계산한 바닥과 벽 및 천장 난방패널에서의 (12) Chart Type: line 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 item_01 0W/m2 0W/m2 0W/m2 4W/m2 50W/m2 100W/m2 150W/m2 200W/m2 220W/m2 240W/m2 260W/m2 그림 3 바닥, 천장 및 벽 패널의 자연대류 열전달 | {}
de70adba-3f40-4762-9351-fad1a1eaddb6 | 4권.pdf | 1.5-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 자연대류에 의한 열방출량(flux)을 나타낸다. 그림 4 는 냉방 시 자연 대류에 의해 제거된 열량을 비교한 것이다. 식 (11)에 의해 계산된 천장패널 표면 특정 패널 크 기에 대한 Wilkes and Peterson (1938)자료를 참조하여 계 산하였다. 추가곡선은 강제대류가 후자의 데이터에 미치는 영 향을 보이고 있다. Min et al. (1956)의 자료에 대한 이와 유 사한 보정은 부적절하다. 그러나 효과 는 거의 같을 것으로 예 상된다. 3) 복합 열전달 (열복사와 자연 대류) 액티브 패널 표면의 복합 열전달량은 식(5) (또는 그림 1 과 2 에서 산정)에 의하여 계산된 복사 열전달량 qr 을 식 (9)나 (10), (11) 또는 (12) (또는 그림 3 이나 4 로 산정)로 계산된 자연 대류 열 전달량 qc 를 더하여 계산한다. 식(5)는 실내 공 간의 AUST 가 필요하다. AUST 를 계산할 때, 실내 벽의 표면온도는 건구 실내공기 온도와 같다고 가정할 수 있다. 옥외 노출 벽과 옥외 노출 바 닥 또는 천장 노출 층의 내부 표면 온도는 다음과 같은 관계 식으로 계산할 수 있다. h(ta-tu) = U(ta -t。) tu = ta 품(ta-to) 식에서 h : 실외 노출 벽이나 천장의 내면 자연 대류 계수 U : 벽이나 천장 또는 바닥의 전체 열전달율, W/(m2.K) ta : 실내 설계 건구온도, °C tu : 실외 노출 벽의 내부 표면온도, °C to : 옥외 설계 건구온도, °C (13) (14) ![image](/image/placeholder) 100 50 30 z/m/M 20 치유형, 지안마을 10 5 3 2 식(11) 0.5 1 2 5 10 20 패널표면과 실내공기 그림 4 자연대류에서 천정 냉각패널이 열을 제거한 경험 자료 ![image](/image/placeholder) U=0 20 1 °C 표준법표 10 設計 3 사용되지만 0 5 17 6 -10 실내건구온도 = 21°C -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 외기 건구온도, °C 그림 5 내부 표면온도 변화에 따른 외부 표면온도의 관계 Chart Type: line Δt Δt_2 Δt_ Δt_0.5 item_01 1.5 2.0 1.0 0.5 그림 6 21 °C 가 아닌 건구온도에서 노출된 벽의 내부 표면온도 보정 h: 9.26 W/(m2 · K), 상향 열흐름의 수평면 h: 9.09 W/(m2 · K), 수직 표면(벽) h: 8.29 W/(m2 · K), 하향 열 흐름의 수평면 그림 5 는 실내공기 건구온도 21 °C 와 h = 9.09 W/(m2 · K) 의 수직 외벽에 대한 식 (13)을 도형화 한 것이다. 건구온도 21°C 이하의 실은 그림 6 의 값에 따라 그림 5 의 값을 보정할 수 있다. Schutrum et al. (1953a, 1953b)의 실험과 Kalisperis 와 Summers (1985)가 개발한 프로그램을 기반으로 한 Kalisperis (1985)의 모의 실험으로 옥외 노출이 거의 없거나 적으면, AUST 와 실내 공기 온도가 같다는 것을 알았다. 스테인만 외 연구진(1989)은 대형 창호나 외기에 접한 벽이나 천장 표 면의 비율이 높은 실내 공간에는 적용되지 않는다고 언급했 다. 이러한 표면은 더 낮은(난방 시) 또는 더 높은(냉방 시) | {}
1b002368-deb3-4635-ab38-0ce4e35c444a | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-5 X-Axis: 패널 유효 표면온도, °C Y-Axis: 혼합 열유량, W/m2 Chart Type: line 15 18 21 24 27 30 item_01 100W/m2 75W/m2 50W/m2 25W/m2 50W/m2 0W/m2 그림 7 침입외기와 내부 열원이 없는 균일한 환경에서 냉각 천장패널 성능 AUST 일 수 있어, 이는 열복사로 열전달을 증가시킨다. 그림 2 와 4 에서와 같이 냉방 시 열복사와 자연 대류의 복 합 열전달은 그림 7 과 같다. 그림 7 의 자료는 태양열이나 조 명, 재실자 또는 장비의 열 취득을 포함하지 않는다. 달천장 패널에서는 천장 패널 뒤쪽에서 위(난방 시)로 또는 그 반대 (냉각 시)로 열이 이동한다. 천장패널 표면온도는 패널과 슬 래브로의 열전달이나 열복사로 인해 영향을 받는데, 자연대류 에 의한 영향은 훨씬 적다. 복합 열유속(flux)의 구성요소는 식(5)나 그림 1 을 사용하여 근사치를 구할 수 있다. 자연대류 인자는 식 (10)이나 (11) 또는 그림 3 이나 4 로 추정할 수 있 다. 이 경우 온도차는 천장 패널의 상단과 천장 공간의 중간 사이의 차이다. 천장 공간의 온도는 패널방식에 따라 다르기 때문에 시험하여 결정한다. 그러나 다공판 금속 패널의 경우 천장 패널 위에 단열재가 있거나, 다공판 천장에 흡음재를 설 치할 때 이 열전달의 대부분이 무효로 된다. 조명기구가 천장 에 매립된 등기구 상단으로 나오는 복사열이 천장 슬래브 온 도를 높이고 열은 자연대류로 실내공기에 전달된다. 이 열은 식 (5)나 그림 2 의 열복사와 일반적으로 식 (10)에 따른 열대 류 모두에 의해 냉각 된 천장 패널 상단에서 흡수된다. 패널 상단이 흡수하는 양은 시스템에 따라 다르다. 마찬가지로 지 붕 아래에 설치된 패널은 구성 요소와 단열재에 따라 추가로 열을 흡수한다. 1.2 열전달에 영향을 미치는 요소 1) 패널 열저항 실내 공간과 능동 패널 표면의 열저항은 물론 능동패널과 패널의 수배관 튜브 표면 또는 전기 회로 사이의 열 저항은 시스템의 성능을 저하시킨다. 열전달에 대한 열 저항은 관(전 기 배선)과 패널 재료 사이의 결합 형태에 따라 패널별로 상 당히 다를 수 있다. 가벼운 접촉 표면 사이의 부식이나 접착 성 결함과 접촉을 유지하는 방법과 같은 요인들은 시간 경과 에 따라 변할 수 있다. 제안된 시스템의 실제 열저항은 시험 으로 검증한다. 특정 저항과 성능 자료는 ANSI/ASHRAE Standard138 이나 유럽 Standard EN14240 (CEN2004)에서 설명한 성 능시험을 기반으로 제조사에서 얻은 것으로 한다. Tt : 수배관 시스템에서 단위 관 간격 당 관 벽의 열저항, (m · K)/W rs : 인접 튜브(전선) 사이의 단위 간격 당 튜브(전선) 와 패널 본체 사이의 열저항, (m · K)/W rp : 패널 본체의 열저항, (m2 · K)/W Tc : 액티브패널 표면 커버의 열저항, (m2 · K)/W ru : 특성 (결합된) 패널 열저항, (m2 · K)/W 주어진 인접 튜브 (전선) 간격 (M)에 대해, ru =r&M+rsM+rp+rc (15) 튜브(전기 케이블)가 슬래브에 매립 될 때, rs 는 무시할 수 있다. 그러나 패널 몸체 외부에 부착된 경우, rs 는 본딩의 품 질에 따라 많이 달라진다. 표 1 은 다양한 천장 패널에 대한 일반적인 rs 값이다. 특성 패널과 패널 재료의 두께 Xp 및 열전도율 kp 을 알면 Tp 값을 계산할 수 있다. 튜브 (전선)를 패널에 내장한 경우, 표 1 천장패널의 열저항 ¦ ¦ 열저항 ¦ 열저항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패널형식 ¦ (m2.K)/w ¦ rs, (m.K)/W ¦ ¦ 팬 가장자리가 강관 스프링쿨립으로 관에 고정 Do Xp 알루미늄 팬 ¦ x-kp ¦ 0.32 ¦ ¦ Do Xp 알루미늄에 고정된 동관 ¦ XPD ¦ 0.38 ¦ ¦ Do [ xp 알루미늄 압출재에 고정된 동관 ¦ x-kp ¦ 0.10 ¦ ¦ 금속 또는 Xp 집섬래스 정신의 튜브 ¦ xp-Do/2 kp ¦ =0 ¦ ¦ 튜브 또는 관 Xp D。 메탈래스 ¦ xp-Do/2 kp ¦ ≤0.12 ¦ | {}
05252efa-587d-40fc-be89-0b3fbedc4923 | 4권.pdf | 1.5-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 xp -Do/2 Tp kp (16) 여기서, D。=튜브 (전기 케이블)의 외경. 가열 슬래브에 의한 바닥 온수난방과 석고천장 난방이 대 표적인 예이다. 튜브 (전기 케이블)를 패널에 부착한 경우, Xp Tp kp 금속천장 패널 (표 1 참조) 및 지하실 아래의 튜브 (그림 23)이 대표적인 예이다. 원형의 단위 중심 간격 (M = 단위) 당 열저항 내경 D.와 열전도율 설가 있는 튜브 ln(Do/Di) Tt 2�kt 관의 외부와 내부에서 측정된 a 와 b 의 반장축과 반단축 타 원형 튜브 (a。+b。)/(a,+b,) kt =In 2�kt 전기 케이블에서 ''t = 0 금속 배관에서 r,는 실질적으로 유체측 열저항이다. 1 rt hD1 튜브가 여러 층인 경우, 각 층마다 식(18)이나 (19)를 적용 하며 합산한 열저항을 산출한다. 모세관 매트의 열저항도 식 (18)이나 (19)로 계산할 수 있다. 일반적으로 모세관은 내부 직경이 2 mm 이고 간격이 20 mm 다. 모세관 매트는 가벼워 기존 천장에 쉽게 부착할 수 있다. 튜브 재료가 비금속이면 특히 방열패널에서 산소 침투가 문제가 될 수 있다. 난방 시스템의 산소 부식 방지를 피하 (17) 표 2 튜브 재질의 열저항 (18) (19) (20) ¦ 재질 ¦ 열저항 k, W/(m · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강 ¦ 52 ¦ ¦ 알루미늄 ¦ 237 ¦ ¦ 구리(인발) ¦ 390 ¦ ¦ 황동 ¦ 159 ¦ ¦ 스테인리스강 ¦ 17 ¦ ¦ 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) ¦ 0.31 ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) ¦ 0.42 ¦ ¦ 가교 폴리에틸렌(VPE 또는 PEX) ¦ 0.38 ¦ ¦ 섬유강화 고무호스 ¦ 0.29 ¦ ¦ 폴리에틸렌 블록 공중합체 (PP-C) ¦ 0.23 ¦ ¦ 폴리에틸렌 랜덤 공중합체 (PP-RC) ¦ 0.24 ¦ 기 위해 ① 산소침투 방지막이 있는 튜브를 사용하거나 ② 순환계에 부식 억제재를 사용하거나 또는 ③ 1 차 회로와 분리 되도록 열교환기를 사용한다. 강제대류 열전달계수를 계산하는 대한설비공학회 편람 기초편의 자료를 적용할 수 있다. 표 2 는 다른 관과 배관 재질의 kt 값을 나타낸다. 2) 바닥 마감재의 영향 바닥 패널의 카펫과 패드 같은 능동 패널 표면 커버는 패 널 방식의 성능에 뚜렷한 영향을 줄 수 있다. 추가된 열저항 은 패널 표면 열전달을 줄여 준다. 필요한 성능을 재설정하려 면 수온을 높여야 한다(냉각 시에는 수온 감소). 패널 냉방의 열저항은 다음과 같다. xc Tc = kc (21) 식에서 re : 패널 커버의 열 저항,(m2 · K)/W xc : 각 패널 마감재의 두께, m kc : 각 패널 마감재의 열전도율, W/(m · K) 패널 표면에 두 개 이상의 마감재가 있는 경우 각각의 값 을 추가한다. 표 3 은 바닥 마감재에 대한 대표적인 rc 값이다. 동일한 순환수식 시스템에 바닥 패널이 마감재로 덮여 있 는 경우와 마감재가 없는 경우가 같이 있을 때, 마감재가 있 ![image](/image/placeholder) 기초 슬래브 지면 ......... 川 어느 쪽이든 ![image](/image/placeholder) 2.6 2.4 슬래브 가장 자리에서 단열(d = 0) 2.2 K 보온이 없는 열손실 W)m 2.0 = 3.1 (m · k) 한글자는 1.8 d = 0 3 m 일자 1.6 6 = 및 9 0 항 1.4 = 1.2 1.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 보온재의 전도도, W/(m2 · K) 그림 8 콘크리트 바닥 슬래브의 하향 및 가장자리 방향 열손실 계수 | {}
983bcbd2-057c-434f-b671-4df02a7d1f24 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-7 표 3 바닥 마감재의 열저항 는 패널 성능을 만족시키기에 충분히 높은 온도의 물을 사용 하되, 마감재가 없는 노출 슬래브의 유량을 조정하여 시스템 의 균형을 맞출 수 있다. 어떤 경우에는 조닝이 제대로 안 되 었으면 일부 실에만 바닥패널 위에 카펫을 깔게 되면 증가된 수온으로 인해 바닥패널 시스템의 균형을 맞출 수 없는 경우 도 있다. 3) 패널의 열손실 또는 취득 천장패널의 상부 표면이나 벽 패널 후면, 바닥패널 하부 또 는 패널의 노출된 주변부에서의 열전달은 패널 열손실(냉각 시 열취득)로 본다. 패널 열손실 (취득)은 패널과 건물 외부에 열전달이 있는 경우 건물 열손실(취득)의 일부이다. 열전달이 패널과 다른 공조 공간 사이에 있는 경우에 패널 의 열손실(취득)은 해당 공조 공간에 확실하게 기여하며 어느 경우이든 패널 손실(취득)량을 계산해야 한다. 공조 공간 외부로의 패널 열손실(취득)은 적정 두께의 단 열재를 설치하여 알맞게 유지시켜야 한다. 예를 들어 바닥 패 널은 지하층 하부를 과열시킬 수 있으며, 천장 패널은 적절하 게 단열되지 않으면 상부의 바닥 온도를 지나치게 상승시킬 수 있다. 대부분 패널의 열손실은 기초편에 있는 계수로 계산 할 수 있다. 이러한 계수는 그로부터의 열 흐름이 균일하지 않기 때문에 등급에 따라 만들어진 패널에서의 하향 열손실을 결정하는데 사용하지 않는다. 4) 패널 성능 다른 전기식이나 순환수식 말단유닛과 마찬가지로, 다음 식 으로 패널 성능을 표현할 수 있다 q= CAT I △T 식에서 (22) q : 패널 표면의 복합 열 유속, W/m2 C : 특성 성능 계수, W/(m2 Km) AT : 온도차, 전기 가열시 tp - to, 또는 물 난방 시 tw -to, K t。 : 운전 온도, °C m : 2 + rc / 2rp 특정 패널의 C 와 m 은 실험 결과 나 이 장에서의 설계 자료 로 결정하거나 계산할 수 있다. 어느 경우든 전체 운영 설계 범위를 포함하기 위해 충분한 자료나 계산 요소를 수집한다. 복사패널 제품 성능자료는 제조사에서 얻을 수 있다. 2. 일반적인 설계 고려 사항 2.1 복사패널 방식의 주요 장점 ① 실내공기 온도뿐만 아니라 평균복사 온도를 제어할 수 있기 때문에 전체적인 사람을 쾌적하게 할 수 있다. ② 사람의 필요 열쾌적성을 위한 운전온도는 실내 공조 공 간의 평균복사온도를 1 차적으로 제어하여 유지될 수 있기 때 ¦ 마감재 ¦ 열저항 rc , (m2·K)/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트면, 마감재 없음 ¦ 0 ¦ ¦ 아스팔트 타일 ¦ 0.009 ¦ ¦ 고무 타일 ¦ 0.009 ¦ ¦ 경량 카펫 ¦ 0.106 ¦ ¦ 경량 카펫, 고무 패드 부착 ¦ 0.176 ¦ ¦ 경량 카펫, 경량 패드 부착 ¦ 0.247 ¦ ¦ 경량 카펫, 중량 패드 부착 ¦ 0.300 ¦ ¦ 중량 카펫 ¦ 0.141 ¦ ¦ 중량 카펫, 고무 패드 부착 ¦ 0.211 ¦ ¦ 중량 카펫, 경량 패드 부착 ¦ 0.281 ¦ ¦ 중량 카펫, 중량 패드 부착 ¦ 0.335 ¦ ¦ 10 mm 경질 목재 ¦ 0.095 ¦ ¦ 16 mm 목재 바닥(oak) ¦ 0.100 ¦ ¦ 13 mm 참나무 쪽마루와 패드 ¦ 0.120 ¦ ¦ 리놀륨 ¦ 0.021 ¦ ¦ 대리석 바닥과 진흙 ¦ 0.031 ¦ ¦ 고무 패드 ¦ 0.109 ¦ ¦ 우레탄 계통 밑 깔개, 10 mm ¦ 0.284 ¦ ¦ 1.5 kg/m2 격자 스펀지 고무 ¦ 0.137 ¦ ¦ 접합 우레탄, 13 mm ¦ 0.368 ¦ 주 1. 카펫 패드의 두께는 6 mm 를 넘지 않아야 한다 2. 카펫의 총 열저항은 섬유 유형보다 두께의 함수이다. 3. 일반적으로 열저항 (R 값)은 전체 카펫 두께(mm)의 약 0.018 배다 4. 카펫을 설치하기 전에 뒤판은 50°C 까지 장시간 지속되는 열에 내구성이 있는지 확인한다. 문에 건구온도를 낮추거나(냉방 시) 더 높여서(냉방 시) 난방 과 냉방 현열부하를 감소시킬 수 있다. ③ 수배관 패널 방식은 다른 수 배관 가열이나 냉각 방식 (즉, 이들의 환수를 사용할 수도 있음)에 직렬로 연결하여 유 효 에너지 효율을 증가시킬 수 있다. ④ 열부하를 직접 충족키시는 공간에서는 풍량이 필요 환기 용으로만 필요하기 때문에 다른 공조방식보다 쾌적할 수 있다 ⑤ 폐열과 저엔탈피 에너지원 및 히트펌프는 장비 크기와 운전에 영향을 주지 않고 패널 시스템에 직접 연결할 수 있 다. 넓은 운전온도 범위로 열원을 직접 사용할 수 있으므로 최소 비용과 최대 열적 및 유효 에너지 효율로 최적의 설계를 할 수 있다. ⑥ 계절에 따른 건물의 열 분배 효율이 다른 수배관 방식 보다 높을 수 있다. ⑦ 단순 투자 회수 기간의 관점에서 볼 때 천장 냉방패널 과 칠드빔이 기술적으로 에너지절약 가능성이 가장 크다. ⑧ 건물 구조의 일부나 전부가 열을 활성화할 수 있다. ⑨ 벽과 바닥 및 구조 방식을 단순화할 수 있다. ⑩ 거의 모든 기계 장비를 중앙에 설치하여 단순화시켜 유 지보수와 운전이 간단하다 ⑪ 공조 공간 안에 기계실이 필요 없다. 이 기능을 청결이 | {}
355d0443-ec1b-4442-ac09-ecc3f6d436bb | 4권.pdf | 1.5-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 필요한 병실과 사무실 및 고급 주거계통에 적용할 수 있다. ⑫ 덕트가 대폭 감소하여 층고를 줄이거나 천장고를 높일 수 있다. ⑬ 공조방식과 간섭 없이 외벽에 장식이나 커튼을 설치할 수 있다. ⑭ 4 관 방식을 사용하는 경우, 계절별 전환 없이 냉난방이 가능하다. ⑮ 풍량은 일반적으로 환기와 습도 조절용만 필요하다. ⑯ 모듈식 패널은 칸막이의 변화에 유연하게 대처할 수 있다. ⑰ 100% 외기방식은 풍량이 적어 냉방부하를 줄일 수 있다. ⑱ 하나의 중앙 공조설비로 내부와 외주부를 모두 공급할 수 있다. ⑲ 습식 표면 냉수 코일이 거주공간에서 없어 실내공기가 오염 될 가능성이 적다. ⑳ 모듈식 패널방식은 스프링클러설비 배관과 겸용할 수 있다. 이 경우 최대 난방 온수온도는 스프링클러 용융점보다 낮아야 한다. ㉑ 최소 급기량을 사용하는 패널 냉난방으로 하강 기류 발생이 없다. ㉒ 팬코일이나 유인유닛 장치 같은 소음이 없다. ㉓ 패널 자체뿐만 아니라 패널에 노출된 벽과 칸막이가 열을 저장하므로 최대부하가 감소한다. ㉔ 패널을 다른 공조설비와 여러 실내 요구사항(예: 습도 조절, 실내공기 품질, 공기 속도)을 각각 만족시킬 수 있다. 2.2 복사패널의 단점 ① 제어장치와 방열체를 잘못 선택하거나 잘못 설치하면 응답시간이 늦을 수 있다. ② 패널용 온수관이나 냉수관 또는 전기가열기를 잘못 선 정하거나 온열원과 및 냉열원 용량을 잘못 선정하면 표면온도 가 불균일해지거나 현열 냉난방 용량이 부족해질 수 있다. ③ 복사방식은 현열 난방과 현열 냉방부하만 충족시킬 수 있다. 단독 복사냉방 설비는 제습과 표면 응축수 발생이 가장 중요한 유의 사항이며, 2 차 공조기로 외기와 잠열부하를 처리 한다. ④ 튜브를 건물 내부 표면에 묻은 복사장치나 구조 슬래브 의 경우 일반적으로 노출 콘크리트가 많아 추가적인 소음 처 리가 필요하다. 실내 잔향 시간을 보다 원하는 수준으로 감소 시키기 위해 별도로 소음을 처리한다. 2.3 혼합 공조방식 일반적으로 모든 공조방식은 단일 열전달 모드를 사용한다. 예를 들어, 중앙공조는 강제대류 방식이며 높은 강도의 복사 설비는 거의 순수한 열복사로 운전한다. 또한 모든 방식은 만족스럽고 경제적인 운전 표준 범위가 있으며, 각각의 장단점과 제한이 있다. 단일 방식은 건물의 모 든 요구 사항을 효율적이고 경제적으로 수용하기에 충분하지 않을 수 있다. 이러한 상황에서 실내 공조의 여러 구성요소를 분리하여 여러 전용 방식으로 만족시키는 것이 더 바람직 할 ![image](/image/placeholder) 급탕온수 외기 환기시스템 3 (여름) (겨울) COLLECTOR ☆ 복사패널 지열히트펌프 팬코일시스템 1 지열루프 그림 9 주거용 혼합 공조방식 수 있다. 복합 냉난방설비는 기본 열전달 모드(즉, 복사와 대 류) 중 하나를 기반으로 하는 여러 장치를 결합하여 동시에 가열과 냉방 설비를 운전할 수 있는 최적 상호 관계이다. 가 장 실용적인 형태의 복합 냉난방설비는 복사방식과 강제 공조 설비로 구성된다. 강제 공조 설비에는 중앙 공조설비나 팬코 일유닛 등이 있다(그림 9 참조). 실제 현열 감소만큼 덕트 크 기가 감소된 별도의 방식으로 환기를 한다. 독립형 패널 냉방 방식과 관련된 제습과 환기 문제는 혼합 공조설비로 생긴다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1140(Scheatzle 2003)은 강제대류방식과 함께 냉난방용 패널방식의 사용을 성공적으 로 입증하였으며 건물의 능동적 수동적 성능과 히트펌프를 사 용하여 거주구역을 연중 쾌적하게 했다. 천창과 열회수 환기 유닛 및 패키지형 제습기도 사용했다. 24 개월 동안의 시험 결과 에 따르면 복사/대류 방식은 설계와 제어를 잘해 비용을 많이 절약하였다. 3. 복사 냉난방 설비 다음은 가장 일반적으로 적용하는 복사 냉난방 설비의 패널 형식이다. ① 수배관 천장 패널 ② 천장이나 벽 또는 바닥 매설 배관 ③ 난방용 전기 천정 패널 ④ 전기 가열 천장 또는 바닥 3.1 수배관 금속 천장패널 금속천장 패널을 냉난방 설비에 적용할 수 있다. 이러한 설 비에서, 여름에는 제습된 외기가 필요하므로 이 방식을 물-공 기 방식으로 분류한다. 금속 패널을 난방용으로만 사용할 경 우 규정에 따라 환기설비가 필요할 수 있다. 천장 패널설비는 패널 냉난방을 흡음 달천장에 부착할 수 있는 건물에 설계한다. 패널은 조닝과 제어를 유연하게 할 수 있게 건물 모듈에 맞게 작은 단위로 설계하거나, 패널을 최대 연속으로 배치하여 경제성을 극대화할 수 있다. 천장에 설치 할 때 경우에 따라서는 실내공간의 일부만을 활성패널로 덮 고, 나머지는 천장에 적합한 흡음 패널로 설치할 필요가 있다. | {}
0dd81e2a-7cce-4774-856a-d878cb6a519f | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-9 ![image](/image/placeholder) 열(烈)블랭킷 38 mm 정사각형 해더 ① ● ⌀applib. ) 알루미늄 600 mm 150, 300 or 패널 15 ■ 파이프 래터럴 패널클럽 그림 10 금속판 천장 ![image](/image/placeholder) 행어 행어 방음 및 단열제 T 서스펜션 시스템 동관, 알루미늄판, 복사 · 방음 패널 모듈 그림 11 석고보드 내 코일부착 복사패널 3 가지 형식의 금속천장 방식을 사용할 수 있는데, 첫 번째 는 가벼운 알루미늄 패널(일반적으로 300 x 600, 600 x 600, 600 x 1 200 mm)로 공장이나 현장에서 3.4 mm 에서 15 mm 배관 코일을 부착한다. 그림 10 은 150 이나 300 또는 600 mm 간격에서 15 mm 배관을 사용하는 금속천장 패널 방식을 직열이나 병렬로 용접하거나 융착하거나 플렉시블 커 넥터를 사용하여 연결하는 방법을 나타낸. 그림 11 의 두 번째 형식의 패널은 모듈판을 형성하기 위한 알루미늄면 전면 판에 부착시킨 동관코일로 구성된다. 금속천장패널은 천공이 가능 하여 흡음 재료를 후면에 설치하면 천장이 흡음재가 된다. 흡 음 매트는 열적으로도 필요하기 때문에 금속천장 패널에서 열 손실이나 열이 위로 흐르는 것을 최소화시킨다. 세 번째 형식의 패널은 뒤쪽의 채널 하우징에 기계적으로 고정 된 동관코일이 있는 알루미늄 압출면 시트다. 거의 모든 모양과 크기로 압출 패널을 만들 수 있다. 압출형 알루미늄 패널은 외벽에 길고 좁은 패널로 사용되며 천정 시스템과 는 별개다. 일반적으로 380 이나 510 mm 너비의 패널은 일반적 인 사무실 건물의 난방 요구 사항에 만족한다. 수배관 천장패널은 열저항이 낮으며 실내조건의 변화에 빠 르게 대응한다. 표 1 은 다양한 천장 구조에 대한 열저항 값이 다. 금속천장 패널은 모든 전 공기 냉방설비와 함께 사용될 수 있다. 가열부하를 계산하는 방법은 기초편을 참조한다. 외 벽에 이중유리를 사용하고 단열을 강화하여 전도 열손실을 줄 인다. 기타 설계 고려사항은 다음과 같다. (1) 실내로 1 m 이내로 연장된 외주부 복사패널은 더 높은 온도로 운전할 수 있다 (2) 수배관 패널은 저온에서 효율적으로 운전하며 응축수 의 열 회수 방식에 적합하다. (3) 천장패널을 외벽에 인접하여 최대부하 구역에 가깝게 배치한다. 외벽의 1 m 이내의 패널면적은 벽체 부하의 50 % 이상의 열용량을 가져야한다. (4) 다공판 모듈러 패널로 회기를 천장 위의 공간으로 통 과시키는 천장방식의 설계는 난방 모드에서 회기로 이 열의 대부분을 잃어버리기 때문에 권장하지 않는다. (5) 천장패널 표면이나 평균수온에 대한 난방설계 온도를 선택할 때 설계 변수는 다음과 같다. ① 거주 지역의 패널온도가 너무 높으면 재실자가 고열효 과를 느끼게 된다. ② 온도가 너무 낮으면 패널이 크게 되고 비경제적일 수 있으며 외벽에서 찬기를 느낄 수 있다. ③ 천장패널 위치에 우선순위를 부여한다. ④ 일반적인 천장 높이인 2.4~2.8 m 인 경우 외벽에서 1 m 미만 너비의 패널을 113°C 표면온도로 설계할 수 있다. 패널이 실내공간으로 1 m 이상으로 확장되면, 패널 표면온도 는 그림 12 의 값으로 제한한다. (6) 패널 천장을 구성하는 배관을 설치하고 연결하기 위해 천장 위에 충분한 공간을 확보한다. (7) 온수 천장 패널은 응답이 빠른 방식이다. 금속 흡음 패널은 난방과 냉방, 흡음, 단열을 할 수 있고 제한 없이 천장공간에 접근할 수 있게 해 준다. 유지 보수가 쉬우며 수명이 30 년 이상 갈 수 있다. 시스템은 조용하고 편 안하며 냉기가 없고 제어가 쉬우며 응답이 빠르다. 이 시스템 은 기본적인 물-공기 방식이다. 패널 방식은 외관, 편안함, 운 전 효율성 및 비용, 유지 보수 및 제품 수명에 베이스 보드나 천장공조보다 유리하다. Chart Type: bar 40 60 80 100 120 140 item_01 2.8 3.3 5.4 7.9 11.2 13.5 item_02 2.8 3.3 5.3 6.4 7.5 10.2 item_03 1.9 5.6 7.2 8.9 9.5 13.5 그림 12 천장 높이에 따른 허용설계천장 표면온도 | {}
8e49608d-0ace-4ff4-a43b-03a529f77743 | 4권.pdf | 1.5-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 04% 일정일본 콘크리트 슬래브 가열코일 0, .⌀: ° .0 Xp 。 0 2-▼ Do 그림 13 천장 콘크리트 슬래브 구조내의 코일 3.2 건축 마감재 매립배관 설비 냉난방을 위한 매립배관 설비는 오래전부터 사용하여 왔다. 선택된 천장 형식이 패널 설계에 영향을 주며, 반대로 열 고 려사항이 사용할 천장 형식을 결정할 수도 있다. ISO 표준 1855-2012 에 매립 배관 복사설비의 설계와 시공 및 제어에 대한 구체적인 설명이 있다. 일반적으로 다음 형식 중 하나를 사용한다. 배관이나 튜브는 그림 13 과 같이 콘크리트 슬래브 하부에 일반적으로 하부면에서 25 mm 이내에 매립한다. 콘크리트에 미장을 할 경우 배관은 목재 형틀 위에 직접 설치할 수 있다. 슬래브에 미장 마감 없이 사용하는 경우, 배관은 슬래브 아래 쪽 표면 위로 20 mm 이상에 매립한다. 배관이나 튜브는 금속망에 미장을 하는 천장에 묻힌다. 천 장을 형성하도록 금속망을 단 경우에는 금속망과 난방코일을 ![image](/image/placeholder) 지지대에 파이프 또는 철강구조를 연결한 선관을 매설하는 이용한 지지대 가열관 스크래치충 Ip LIDe 3 층 플라스터 마감 플라스터 천정마감 매다는 플라스터 천장 파이프를 매설하는 스크래치층 들보바닥 가열코일 Ip 3 층 플라스터 마감↑ 플라스터 천정마감 들보하부의 플라스터 천장 그림 14 금속망 상부 마감재의 코일 ![image](/image/placeholder) 라스에 선으로 들보 아래의 라스 연결한 코일 들보의 바닥 「3 층 플라스터 마감 라스하부의 가열코일 플라스터 천정마감 그림 15 금속망 하부 마감재내의 코일 지지 부재에 단단히 연결하여 금속망과 코일을 단단하게 접촉 시킨다. 그림 14 와 같이 코일을 조심스럽게 마감재내에 매립 하여 금속망에 미장을 한 작은 지름의 동관이나 열가소성 튜 브를 와이어나 석고 금속망의 밑면에 부착한다. 그림 15 와 같 이 튜브를 삽입하기 위해 금속망에 미장을 한다. 천장 구성의 다른 형태는 온수 배관이나 튜브 또는 패널 섹션에 내장된 채널이 있는 판재나 목재 패널 등이다. 헤더나 격자형 코일을 천장에 사용해 왔지만 일반적으로 사인(sine) 모양으로 코일을 배치한다. 코일은 일반적으로 필 요 열량과 배관 재질 또는 튜브 크기 및 기타 요인에 따라 10 ~300 mm 간격으로 열가소성 튜브를 사용한다. 배관 코일에 회반죽 마감을 하는 경우 회반죽을 3 번 바르 고, 금속망 아래에 튜브를 설치할 때는 튜브 아래에 최소 10 mm 의 마감을 한다. 일반적으로 마감면의 표면온도는 평균수 온을 최대 60°C 로 하며 50°C 를 초과 하지 않도록 한다. 코일 에 공급하는 열과 실내의 유효 열출력 손실을 줄이기 위해 코 일 위에 단열재를 설치한다. 회반죽 설치 후 마감한 면을 보호하기 위해 적절하게 건조 시킨다. 모든 회반죽 작업이 완료된 후 2 주 동안에는 패널에 열을 가하지 않는다. 시스템을 처음 시작할 때, 패널에 공급하 는 물은 실내 공기온도보다 10 K 이상 높지 않아야 하며 32°C 이하로 한다. 이 온도에서 약 2 일 동안 물은 순환시키 며 하루에 약 3 K 의 속도로 60°C 까지 증가 시킨다. 공기 건 조와 예비 예열 기간 동안 패널의 습기를 제거하려면 적절하 게 환기시켜야 한다. 이 기간이 끝나기 전이나 패널을 운전하 기 전에 패널에 페인트나 마감지를 바르지 않아야 한다. 페인 트와 종이를 바른 후 처음 시작하는 것과 비슷한 더 짧은 예 열시간을 권장한다. 1) 수배관 벽체 패널 벽에 묻는 배관은 바닥과 천장 패널만큼 널리 사용되지 않 지만 천장이나 바닥에 대해 설명한 방법으로 구성할 수 있다. 그 설계는 다른 수배관 패널과 비슷하다 2) 수배관 바닥 패널 비금속 배관과 새로운 설계, 적용 및 제어기술의 도입으로 바닥 난방에 대한 관심이 증가했다. 최적의 바닥 출력과 쾌적 성을 위해 어떤 방법을 사용하든 간에 열이 바닥에 골고루 분 산되게 하는 것이 중요하다. 코일간격은 일반적으로 코일 중 ![image](/image/placeholder) 벽체 바닥마감면 방수층 콘크리트매립 난방코일 島 트 xp 흙 기초벽 그림 16 지면 위 바닥 슬래브 내 배관 | {}
7cc935f1-f9c9-4ec7-9f6f-ad1689a7bd1a | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-11 심에서 10~300 mm 다. 바닥의 코일간격을 넓게 하면 바닥 표면 온도가 일정하지 않다. (1) 콘크리트 슬래브에 묻는 튜브 또는 배관 열가소성 수지나 고무, 철 및 비철 금속 배관 또는 복합 튜 브(예: 열가소성 수지 튜브와 알루미늄 외관 사용)는 지면에 놓이는 바닥 슬래브에 사용된다. 수배관 코일은 일정한 연속 코일로 구성되거나 중심 기준 150~450 mm 간격으로 헤더 코일로 배열된다. 일반적으로 코일 위에 40~100 mm 모르 타르나 다른 재료로 마감한다. 외부 표면이 옥외에 노출되는 경우 주변과 후면으로의 손실을 줄이기 위해 단열이 권장한 다. 그림 16 은 지면 위 슬래브에서 온수 코일을 적용한 예다. 코일은 완전히 매립되어야하고 연결 부위 위에 놓지 않는다. 난방코일을 놓는데 사용하는 지지대는 비흡착성과 무기질로 한다. 철근이나 앵글 철, 배관이나 돌 조각, 또는 콘크리트 블 록을 사용할 수 있다. 나무나 벽돌, 콘크리트 블록 또는 이와 유사한 재료로 코일 을 지지하지 않는다. 단열재와 배관을 보호하기 위해 방수층 을 설치하는 것이 좋다. 지면에 설치되는 하중지지용 구조 슬래브에 코일을 매설하 는 경우, 구조 규정에 따라 위치에 영향을 줄 수 있다. 그렇지 않은 경우, 코일 배관은 지면 위에 위치하는 슬래브에 대해 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 20~50 mm 집섬 또는 콘크리트 바닥 xc xp M 튜브 슬래브 들보 그림 17 얇은 슬래브 내의 매립관 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 xe 바닥재 보드 필요한 경우에 열방사판은 xp 열전달을 증가시킴 수 y 단열재는 하향 튜브 나무 들보 또는 트러스 열 흐름을 감소시킴 그림 18 바닥내 매립관 ![image](/image/placeholder) 바닥 마감재 필요한 경우에 ↓xc 열방사판은 열전달을 증가시킴 바닥재 보드 xp ♬ Do 반사표면을 가진 유리섬유 배트단열재 목재 돌보또는 트러스 튜브 그림 19 슬래브 하부 배관 (2) 중간바닥 내 배관 설명한대로 설치한다. 배관은 콘크리트나 석고 바닥 아래에 설치하거나 금속패널 을 사용하여 바닥 아래 면에 직접 부착하여 배관의 열전달을 향상 시킨다. 바닥 열출력과 쾌적성이 최적으로 되게 어떤 방 법이든 열이 바닥 전체에 균등하게 분배되는 것이 중요하다. 배관 중심 간격은 일반적으로 100~300 mm 이다. 모세관을 사용하는 경우에는 10~20 mm 간격을 사용하기도 한다. 타 일이나 아무 것도 깔지 않은 맨 바닥 아래 설치하는 코일 간 격이 넓을 경우 표면온도가 불균일해질 수 있다. 그림 17 은 콘크리트나 석고에 내장된 배관을 사용한 구성 을 나타낸다. 목재 바닥에 적용할 경우, 매설 재료는 일반적으 로 25~50 mm 두께로 한다. 바닥 난방용으로 특별히 고안된 석고 제품은 일반적으로 콘크리트보다 유연하고 균열이 적기 때문에 일반적으로 두께가 25~40 mm 다. 그림 18 과 같이 튜브를 중간 바닥에 설치할 수도 있다. 바닥재 아래에 열을 확산시키는 금속 열전달판을 추가하면 열확산과 표면온도를 균일하게 향상시킬 수 있다. 세 번째 구성 선택은 튜브를 금속 열전달판의 여부와 무관 하게 바닥 아래에 부착하며 구성은 그림 19 와 같다. 온수관에 서 바닥 표면으로의 열전달은 모든 경우에서 중요한 고려사항 이다. 바닥 표면온도는 공간으로의 실제 열전달에 영향을 준 다. 가열된 배관과 바닥면 사이의 장애물은 시스템 효율을 떨 어뜨린다. 가장 적은 저항으로 바닥을 통해 균일하게 열을 전 달하고 확산시키는 방법이 가장 좋은 결과 를 만든다. 3.3 복사 방식의 분류 복사공조 방식은 표면온도의 차이에 따라 저온식(15~ 45°C)과 고온식(수십~수백°C), 적외선식(200~1 000°C) 으 로 분류된다. 1) 표면 온도에 의한 분류 (1) 저온식(복사 냉난방) 거주공간의 온도에 가까운 온도의 복사공조에 일반적인 냉 난방 설계방법을 사용할 수 있다. 패널 배관 코일에 냉온수 등의 열매체로 냉방은 15~25°C, 난방은 30~45°C 로 패널 표면온도를 유지한다. 패널은 바닥과 벽 및 천장의 각 면을 이용할 수 있지만 패널면적이 커지기 때문에 건축과 의 디자인 | {}
2e20b437-0e30-4bc6-81cd-65d619c584c6 | 4권.pdf | 1.5-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 4 온수패널의 표면온도와 온수온도 ① 허용 최고 표면온도 ¦ 가열면의 종류 ¦ 표면온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 거실 바닥 ¦ 31 ¦ ¦ 천장, 벽 ¦ 43 ¦ ¦ 금속 패널 ¦ 71 ¦ ② 패널 내 온수온도와 온도차 ¦ 가열면의 구조 ¦ 온수온도, °C ¦ 온도차, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바닥 (콘크리트) ¦ 35~55 ¦ 3~15 ¦ ¦ 바닥(목재 위 카펫마감) ¦ 65~82 ¦ 3~15 ¦ ¦ 천장 ¦ 39~60 ¦ 3~15 ¦ ¦ 천장(콘크리트) ¦ 40~55 ¦ 3~8 ¦ ¦ 벽체 (콘크리트) ¦ 35~55 ¦ 3~8 ¦ ¦ 금속판 ¦ 65~82 ¦ - ¦ 요소와 기능을 융합해야 한다. 천장을 복사패널에 이용하는 경우, 복사면은 슬래브와 금속 등의 패널로 하며 흡음을 고려 하는 경우도 있다. 천장과 바닥에 물 배관을 사용하기 때문에 배관 계통을 적절하게 분할하고 점검구를 설치하며 누수 사고 에 대비도 한다. 바닥 패널 난방은 주택과 일반 건축물 및 병 원 등에 널리 사용한다. 특히 천장이 높은 홀 등에 바닥패널 을 적용하면 뛰어난 난방 쾌적성을 얻을 수 있다. 표 4 에 복사 난방패널의 표면온도를 표시한다. 복사 냉방에 서 냉각패널의 표면온도를 실내 공기의 노점온도 이하로 할 때는 패널 표면에 결로가 생기지 않도록 실내온도와 의 온도차 가 크지 않게 한다. 일반적으로 노로점 온도보다 패널 입구수 온을 0.5°C 이상 높게 하고 실내 잠열부하는 별도로 제습된 공기를 실내에 공급하여 처리한다. 최근에는 고온 냉수 전용 의 고효율 열원기기와, 제습공기와 고온 냉수를 동시에 생산 하는 공조기 등도 개발되고 있다. 저온 방식의 열매체는 냉온 수 외에 냉온풍과 난방의 경우에 전기도 사용된다. (2) 고온 방식(난방) 고온수와 증기로 패널 표면온도를 높게 하여 방출되는 복 사열로 난방하는 방식으로, 패널의 방출 복사열은 인체뿐만 아니라 바닥이나 벽면도 가열하며 표면 온도를 높여 2 차로 방 열하도록 잘 계획하면 실내온도를 10°C 까지 낮춰도 충분히 쾌적할 수 있다. 고온 방식은 패널을 높게 설치하여도 바닥 부근을 효과 적으로 난방 수 있기 때문에 공장이나 체육관, 창 고, 비행기 격납고 등 넓은 공간의 높은 곳에 패널을 설치하 여 널리 사용되고 있다. 또한 실내온도를 상당히 낮출 수 있 기 때문에 난방부하가 작아 다른 난방방식에 비해 난방 에너 지가 적다. (3) 적외선 방식(난방) 가스와 전기를 이용하여 고온 패널을 200~1 000°C 이상 으로 가열하여 난방하는 방식을 말한다. 적외선은 가시광선보 다 긴 0.76~1 000 �m 파장의 전자파를 적외선라고 한다. ![image](/image/placeholder) ? 마감재 튜브 수 10 매립층 단열재 0 0: 슬래브 0 콘크리트 9. a. 콘크리트바닥 복사 ![image](/image/placeholder) 마감재 단열재 콘크리트 슬래브 천장 마감재 b. 콘크리트천장 복사 그림 20 배관 매립방법 그 중에서 0.76~4 �m 의 파장을 근적외선 4~1 000 �m 의 파장을 원적외선이라 한다. 근적외선은 800°C 정도 이상으로 가열되어 가열한 방 전체에서 냄새가 나는데, 이 가시광선을 포함한 온도범위를 적외선 복사난방이라고 하며 200~400°C 정도의 원적외선 난방과 구별하여 부르기도 한다. 패널 표면의 온도가 높은 적외선 난방은 더 많은 에너지를 복사하기 때문에 인체의 주변온도가 매우 낮은 경우에도 효과 가 있다. 고온 방식과 마찬가지로 건물 입구나 야외 등의 국 소부분의 난방에도 이용된다. 2) 패널 구조에 의한 분류 (1) 배관매립방식(저온 방식) 4.3~32 mm 구경의 PVC 관과 금속 튜브, 또는 20~25 mm 구경의 가교 PVC 관을 그림 20 과 같이 콘크리트 슬래브 에 매설한다. 바닥에 매설하는 코일의 피치는 일반적으로 표 4 와 같은 값을 사용한다. 1 개의 코일의 길이는 50 m 이내 정도로 한 다. 배관의 매설 깊이가 깊을 수록 패널 표면의 온도 분포가 균일하여 이상적이지만, 패널 표면까지의 열저항이 커져 비경 표 5 코일 피치 ¦ 관지름, 期間 ¦ 간격, ■■ ¦ 최소간격, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.4 ¦ 30~50 ¦ 10 ¦ 모세관 ¦ ¦ 4.3 ¦ 30~60 ¦ 20 ¦ 모세관 ¦ ¦ 15 ¦ 150~250 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 200~300 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 250~375 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 300~500 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 300~600 ¦ 250 ¦ ¦ | {}
9e163e1a-8732-487e-b99c-0018b69a2335 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-13 제적이다. 모세관을 사용하면 모르타르 두께 10 mm 도 가능 하다. 콘크리트에 매설하는 경우에는 관 상단에서 콘크리트 마감 면까지의 두께를 온도의 균일화와 배관 보호 등의 이유 로 적어도 관 외경의 1.5 배 이상으로 하는 것이 바람직하다. 패널면이나 매설 코일은 가열로 팽창하기 때문에 주변 구 조 사이에 고정해야 한다. 콘크리트 매립식의 경우는 콘크리 트와 배관이 밀착되지 않기 때문에 코일의 신축에 미끄럼이 허용된다. 그러나 신축 차이의 절대량을 줄이기 위해 긴 패널 에서는 직선 코일을 패널면의 단변에 평행하게 배관하는 것이 좋다. (2) 단위패널 방식 그림 21 과 같이 천장 금속 패널 뒷면에 금속 배관이나 PVC 배관으로 코일을 배치한 것이나, 대류열 전달을 좋게 하기 위해 핀이 달린 패널 등이 사용된다. 3.4 전기 복사난방 방식 몇몇 패널 방식은 전기 에너지를 열로 바꿔 실내 표면과 실내공기온도를 높이다. 이러한 방식은 가열 방식의 온도에 따라 분류된다. 고온 표면은 재실자의 쾌적성 유지에 필요한 패널의 면적이 적다. 표면온도는 상승된 온도에서 물질의 물 ![image](/image/placeholder) 알루미늄 천장패널 600x1 200 600 소음단열재 모세유관 a. 금속천장 복사패널 (C 사) ![image](/image/placeholder) ← 600 mm→ 알루미늄 천장패널 b. 알루미늄 복사패널 (S 사) 600 600 200 2 200, 1 '009 c. 석고보드 복사패널 (E 사) 그림 21 냉난방용 복사패널 ![image](/image/placeholder) 전선 크립 뒷면 T 바 천장시스템 보온재 가열체 앞면 기본섬유판 표면코팅 가열체 알루미늄틀 그림 22 전기 가열 패널 성을 유지하는 능력에 따라 제한받는다. 바닥 패널의 최대 유 효 표면온도는 거주자의 발이 편안한 조건으로 제한된다. 1) 조립식 전기 천장패널. 이 패널은 폭 300~1 800 mm 와 길이 600~3 600 mm, 두께 13~50 mm 크기로 금속이나 유리 또는 반경질 유리섬 유 보드 또는 비닐로 만든다. 가열 표면온도는 40~ 150°C 이 며 열량은 120~480 v 에서 270~1 100 W/m2 다. 절연 저항선을 내장한 석고보드 패널도 사용할 수 있다. 천 장의 일부나 천장에 닿은 장선 사이에 설치한다. 가열표면온 도를 40°C 이하로 유지하여 보드를 온전하게 유지하며 열량 을 240 W/m 로 제한한다. 패널은 평면이나 표면에 부착할 수 있으며 경우에 따라 천장의 일부로 구성된다. 그림 22 와 같은 천장에 설치하는 경우 600 mm x 1 200 mm 크기의 패널은 두께가 약 25 mm 이고 무게는 2.6~11 kg 이다. 패널은 (1) 석고보드와 목재 천장에 설치하거나 (2) 천장 장선 사이에 은 폐시킬 수도 있다. 패널 크기는 폭이 1 200~2 400 mm 다. 최대 출력은 1 000 W/m2 다. 2) 전기 천장패널 방식 이 방식 박판적층 전도성 코팅 회로나 인쇄회로 또는 천장 장선 바닥에 고정하고 13 mm 석고보드로 덮은 에칭 요소로 이루어진다. 열량은 190 W/m2 로 제한된다. 경우에 따라 발열 체를 사용 공간에 맞게 절단할 수 있다 제조사의 설명서에 따라 장치를 전원에 연결한다. 전기패널 근처에 칸막와 조명 및 공기 그릴을 배치할 때는 관련 규정에 따른다. 3) 천장에 내장되는 전기 케이블 매립 또는 라미네이트 천장 패널용 전기 히팅 케이블은 25 ~ 550 m 의 표준 길이로 제공되는 공장 조립품이다. 이 케이 블 길이는 현장에서 변경할 수 없다. 케이블 어셈블리는 일반 적으로 9 W/m 정격이며 약 200 W 단위로 200~5 000 W | {}
360113cd-cf3a-42eb-9b67-ff284a33389f | 4권.pdf | 1.5-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 의 용량으로 공급된다. 표준 케이블 어셈블리는 120 V 와 240 V 에서 사용할 수 있다. 각 케이블 장치는 온도조절기나 배선 함에 연결하기 위한 배선을 함께 공급된다. 절연층의 두께는 일반적으로 약 3 mm 다. 석고 천장 패널 의 경우, 난방 전열선을 석고보드나 회칠 금속망 또는 녹 방 지 스테이플이 있는 유사한 내화 재료로 고정할 수 있다. 난 방 전열선이나 패널은 천장에만 설치한다. 4. 설계 순서 패널 면적과 형태 및 배열뿐 아니라 공급 수온 및 유속을 결정하여 패널을 설계한다. 패널 성능은 실내 조건과 직접 관 련이 있으며 실내 건축마감 디자인도 고려한다. 공기 조건도 정하며 냉난방 부하는 기초편의 절차에 따라 계산한다. 냉방 부하 계산은 RTS(radiant time series) 방법과 같이 모든 공조방식에 대해 개발한 단순한 방법이 복사방식에 적합하지 않기 때문에 HB(heat balance) 방법을 기반으로 하는 절차 를 권장한다. 절차는 다음과 같다. 4.1 현열 냉방 ① 실내 설계 건구온도와 상대습도 및 노점을 정한다. ② 현열과 잠열을 계산한다. ③ 환기용 최소 급기량을 정한다. ④ 급기로 처리할 수 있는 잠열부하를 계산한다. ⑤ 급기로 처리할 수 있는 현열부하를 계산한다. ⑥ 패널계통이 감당해야 하는 현열냉방부하를 정한다. ⑦ 설계 조건에서 표면 결로가 생기지 않는 최소 허용 냉 방 패널 표면온도를 정한다. ⑧ AUST 를 정한다. ⑨ 현열냉방에 필요한 패널 면적을 정한다. ⑩ 주어진 패널 간격의 평균 패널 냉수온도를 정하거나 평 균 패널 냉수온도를 알고 있는 경우에는 필요한 튜브 간격 을 정한다. 4.2 현열 난방 ① 패널 난방용 설계 실내 건구온도를 정한다. ② 실내 열손실을 계산한다. ③ AUST 정한다. 식(14)를 사용하여 외벽과 노출 바닥과 천장의 표면온도를 구한다. 내벽은 실내온도와 같은 표면온도 로 가정한다. ④ 패널의 필요한 유효 표면온도를 계산한다. ⑤ 패널 면적을 정한다. AUST 가 실내온도와 크게 다르지 않으면 2016 ASHRAE Handbook 제 6 장의 그림 9 와 10 을 참조한다. ⑥ 위 내용의 그림 9 와 10 에 있는 것보다 높은 패널 표면 온도는 제조사의 자료를 참조한다. 여러 개의 커버가 있는 패 널의 경우 각 커버의 평균 온도와 유효패널 표면온도를 계산 하여 연속운전에 대한 내열성능과 비교한다. ⑦ 주어진 평균 수온에 따라 튜브 간격을 결정하거나 전기 케이블 특성 또는 전기 매트 크기를 선정한다. ⑧ 수배관 패널 방식에서 튜브 간격을 알고 있는 경우에는 필요한 평균 수온을 정한다. ⑨ 패널를 배치한다. 4.3 현열 난방과 냉방의 일반적인 단계 1) 단계별 열 쾌적성 요구사항 검토 ① 거주자의 의복 단열 값과 신진대사율을 정한다(기초편 참조). ② 조건 공간에서 가장 추운 지점의 최적 운전온도를 정한 다. (기초편의 열 쾌적성 공식 참조. 패널 냉방에도 동일한 식 을 적용할 수 있다). ③ 공조 공간의 가장 추운 지점에서 MRT 를 정한다. 다만, 실내 기류속도가 0.4 m/s 미만이고 MRT 가 50°C 미만인 경우, 운전 온도는 MRT 와 ta 의 평균으로 가정할 수 있다. ④ 운전온도의 정의 에서, 실내의 가장 추운 지점에서 최적 실내 설계 공기온도를 정한다. 최적의 실내 설계 공기온도가 정한 설계 온도와 크게 다르면 다른 온도를 정한다. ⑤ 공조 공간에서 가장 더운 지점의 MRT 를 정한다. ⑥ 공조 공간에서 가장 더운 지점의 운전 온도를 계산한다. ⑦ 가장 더운 지점과 가장 추운 지점의 운전 온도를 비교 한다. 가벼운 활동과 일상 착의 상태에서 허용 운전 온도 범 위는 20~24°C 다. 이 범위를 벗어나면 패널 방식을 수정해야 한다. ⑧ 복사온도의 불균형을 계산한다. 허용 범위는 국소 불쾌 감 불만족도 10%를 기준할 때, 따뜻한 천장의 경우 5 K, 시 원한 천장의 경우 15 K, 시원한 벽의 경우 10 K, 따뜻한 벽 의 경우 27 K 다. 2) 유량과 압력강하 결정 특정 제품에 대해서는 제조사의 설명서를 참조하거나 기 초편을 참조한다. 여기에는 온열 냉난방 방식에 대한 자료도 있다. (1) 공급/회수 분배관 설계 코일 길이가 다른 회로가 있는 경우에는 n 회로가 있는 매 니폴드에 연결된 회로 i 에 대해 다음 식을 사용할 수 있다. Q=(Leg/Li)1/+Qrot 식에서 Leq : �L-1/r]-r,m 요 : 회로 i 의 유량, L/s Qtot : 공급 분배관의 총 유량, L/s I 술 : 물 회로 i 의 코일 길이, m T : 1.75 수배관 패널 계수 (23) 패널 방식을 적용하고 설계 및 설치할 때 경우에는 특정 요구 사항과 기술이 필요하다. | {}
224f6a6f-b5ce-4a64-bddf-8f607d75fcb8 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-15 ① 모든 수배관 방식과 마찬가지로 배관계통의 설계를 자 세히 확인한다. 적절한 온도와 충분한 유량으로 항상 모든 그 리드나 코일에 사용할 수 있도록 배관을 설계한다. 계통에서 산소에 의한 악영향이 최소화되도록 적절하게 배관하고 계통 을 설계해야 한다. 열원의 입구나 출구에 반듯이 기수분리기 를 설치한다. ② 수배관 패널은 2 관 분배방식과 4 관 분배방식을 함께 사 용할 수 있다. 그림 23 은 일반적인 방식의 배치다. 주어진 그 리드에서 난방 시에는 10 K 온도차와 냉방 시에는 3 K 온도 차로 설계하는 것이 일반적이지만 적용 가능한 경우 더 큰 온 도차이로 적용할 수 있다. ③ 개별 패널은 헤더를 사용하여 병렬로 연결하거나, 구불 구불한 회로에 연결할 수 있다. 구불구불한 모양의 흐름이 난 방이나 냉방 영역 전체에서 더 균일한 패널 표면 온도를 유지 한다. ④ 유입 공기나 높은 유속 또는 높은 압력강하의 기기나 펌프와 배관의 진동으로 인한 소음을 피한다. 분리된 공기가 체류하지 않게 최소 유속을 유지시킨다. 가 능하면 거주 공간의 천장 위에는 자동공기배출 장치를 설치하 지 않는다. ⑤ 열팽창을 적절하게 흡수할 수 있게 배관계통을 설계한 다. 배관 팽창 시 힘이 패널에 전달되지 않게 한다. 천장패널 의 열팽창을 고려한다. ⑥ 수배관 계통에서 천장이나 벽 또는 바닥패널용에 열가 소성 수지나 고무 튜브, 강관 또는 동관을 널리 사용한다. 코 일이 콘크리트나 석고에 매립된 경우에는 배관코일이나 주관 에 나사이음을 사용하지 않아야 한다. 강관은 모두 용접방식 으로 이음하며 동관은 연질 인발 코일을 사용한다. 관 부속 연결이 최소화되게 한다. 방향을 바꾸려면 배관을 둥글게 구 부려 사용한다. 95% 주석과 5% 안티몬의 중간 온도용 연납 이음 부속이나 모세관 브레이징 합금을 사용한다. 모든 배관 은 적어도 운전압력의 3 배 이상으로 수압 시험을 한다. 콘크 ![image](/image/placeholder) 기수분리기 파 존밸브 (선택사항) ⓧ- 첵밸브 팽창 탱크 2 차펌프 가열기 2 차 혼합밸브 공급 (대체연결) 1 차 냉수코일 1 차 펌프 냉동기 리트를 부을 때 매설 배관이 원형을 유지하도록 배관 내에 적 절한 압력을 유지한다. ⑦ 노출 벽과 난방 패널을 모두 볼 수 있는 벽에 온도조절 기를 설치한다. 일반적인 온도조절기 커버는 따뜻한 패널에 반응하고 패널에서 커버로 이어지는 열복사로 인하여 제어온 도가 변경되는 경향이 있으므로 외기온도가 최솟값이고 패널 온도가 최댓값인 경우 온도조절기를 1~2 K 낮게 보정한다. 경험에 따르면 패널온도 공간은 온도조절기 뒤쪽 벽에 있는 경우보다 이러한 조건에서 더 쾌적하다. ⑧ 주배관의 끝 부분에 고정 바이패스 배관이나 3 방 밸브 를 설치하여 주관에 최소 유량이 흐르도록 하여 해당 구역 운 전 시 응답속도가 빠르도록 한다. ⑨ 천장 패널 표면의 난방 설계온도를 선정할 때 설계 변 수는 다음과 같다. 실내온도가 너무 높으면 재실자가 "고열 효과"로 불쾌하게 된다. 온도가 너무 낮으면 패널 크기가 커 지고 비경제적이며 외벽이 차가워 질 수 있다. 외주부 벽이나 최대부하의 구역에 가까이 천장패널을 배치한다. ⑩ 쾌적성 이유로 거주 공간 바닥패널의 표면온도는 29°C 미만으로 한다. 중간 바닥온도는 바닥 마감재 제조사가 정한 최대 노출온도로 제한할 수 있다. ⑪ 패널 냉수 계통을 가동할 때 공조설비가 완전히 균형을 이루고 제습기능이 이루어져 건물의 상대습도가 설계 값에 도 달할 때까지 순환 수온을 실내공기 온도로 유지한다. 냉방용 패널 면적이 난방에 필요한 면적보다 큰 경우, 2 패 널 장치(그림 24)를 사용할 수 있다. 패널 냉난방에는 온수나 냉수를 공급한다. 냉수를 사용하면 제어장치가 패널냉방 전용 모드로 운전되고 두 패널 모두 냉방에 사용된다. ⑫ 냉방패널에 결로가 생기지 않게 하려면 패널의 공급냉 수 온도를 실내 설계 노점온도보다 0.5 K 이상 높게 유지해 야 한다. 실내 상대습도의 일시적인 증가에 대한 안전으로 이 최소한의 차이를 권장한다. 여름철 실내 노점온도를 10°C 이하로 선정하는 것은 ![image](/image/placeholder) 공급관 냉 ·난방 냉방 전용 환수관 X V1 XD V2 2 관식 V1 영수증 영수할수 군은운누구 구로운 등의 냉 · 난방 V2 냉방 전용 4 관식 그림 23 혼합 제어하는 1-2 차 배관 계통도 그림 24 2 관 및 4 관식 배관 시스템 계통도 | {}
83d56eed-9e9b-4993-987e-7beb53e89861 | 4권.pdf | 1.5-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 일반적으로 비경제적이다. ⑭ 가장 많이 사용하는 제습 방법은 냉방코일을 사용하는 것이며 주 냉방코일이 6 열 이상이면 급기의 노점온도는 냉수 출구온도에 가깝다. 제습코일 출구의 냉수를 패널 냉방회로에 사용할 수 있다. ⑮ 잠열부하와 현열부하를 제어하기 위해 몇 가지 화학 제 습 방법을 사용할 수 있다. 경우에 따라서는 화학제습 과정 의 발생 열을 제거하기 위해 냉각수를 사용할 수도 있고, 제 습된 공기를 필요한 시스템 급기 온도로 냉각시키기 위해 추 가로 현열냉각 장치가 필요할 수 있다. ⑯ 화학제습을 사용하는 경우에는 제습을 감시하기 위해 흡 습성 화학 노점제어가 중앙 장치와 여러 구역에서 필요하다. ⑰ 냉방용 천장패널을 가변풍량 (VAV) 방식과 함께 사용하 는 경우에는 냉방 천장패널을 가동하기 전에 적절한 제습을 유 지하기 위해 최대풍량에 가깝게 급기한다. (2) 패널 방식을 사용할 때 고려해야 할 기타 요소 ① 패널로 사용할 수 있는 최대한의 천장 면적을 확보하기 위해 은폐형 조명기구와 디퓨저, 달천장 및 기타 천장 장치를 선정한다. ② 패널에 결로가 생길 수 없게 공조 설계는 항상 설계조 건이나 그 이하의 상대습도를 유지한다. ③ 로비 입구 근처나 주방과 같이 습도가 높은 구역 주변 에 냉방용 패널은 설치하지 않는다. ④ 천장이나 천장에 인접한 다른 장치의 열팽창을 고려한다. ⑤ 공조할 때는 창문은 열지 않는다. 4.4 제어 패널 난방의 자동제어는 패널의 열 관성 특성과 증가하는 부하의 공간에서의 평균방사온도의 증가로 인해 대류가열과 는 다를 수 있다. 그러나 얇은 금속패널을 사용하는 저질량 시스템 또는 낮은 열용량의 얇은 표면은 실내감지기를 사용하 는 기존의 제어 기술로 확실하게 제어할 수 있다. 온수난방 시스템에 대한 많은 제어 원리가 패널 가열에도 적용된다. 패 널은 에너지를 분배하기 위해 공기측 설비에 의존하지 않기 때문에 많은 제어 방법이 사용될 수 있다. 동시 난방과 냉방 을 방지하기 위해서는 난방과 냉방 사이의 제어 간격을 둔다. 콘크리트 슬라브와 같은 고질량 패널은 저질량 패널과 는 다른 제어 접근법을 필요로 한다. 축열로 인해 고질량 패널을 하나의 운영 온도에서 다른 온도로 변경하려면 상당한 시간이 필요하다. 이렇게 하면 지연되는 동안 오랜 시간 동안 불쾌함 이 생기고 낭비되는 과잉 공조가 발생할 수 있다. 조심스럽게 경제성 분석을 해 보면 야간 셋백 운전은 적용할 수 없다. 슬래브가 작업 조건에 도달하면 제어 방법은 공간에서 열 이 손실되는 양만큼 슬래브에 열을 공급해야 한다. 순환유량 이 일정한 수배관 슬래브의 경우 공급수와 환수의 온도차이를 조절하는 것을 의미한다. 이는 혼합밸브로 온도조절이나 연료 조절로, 또는 가동/정지 제어폭을 조정하여 수행된다. 일부 용 도의 경우 모델 예측제어와 같은 고급제어 기술을 사용하여 열쾌적성과 에너지 소비의 균형을 최적화 할 수 있다. 전기 케이블이 내장된 슬래브는 일반 온도조절기에 예측 장치 또는 반도체를 이용하는 방법으로 가동/정지 시간조절기로 제어할 수 있다. 1) 외기 온도 보상 제어 외기온도에 따라 정상 운전에 필요한 공급수온을 보상하기 위해 혼합밸브 또는 보일러를 조절하는 방식이 일반적으로 많 이 사용된다. 제어 공간의 난방 부하가 주로 외기온도에 의하 여 발생하거나 제어 공간의 실내온도 측정이 비실용적이라면 외기온도 보상 제어만으로도 제어가 가능하다. 일사부하나 내 부 열취득과 같은 다른 요인들 또한 많은 영향을 준다면 외기 온도 보상에 실내온도 피드백을 추가한다. 모든 패널 적용에서 과도한 온도를 방지하기 위해 예방 조 치한다. 2) 현열 냉방 제어 복사 시스템의 수회로의 평균수온은 혼합, 열교환 하여 조 절할 수 있다. 특히 주말과 같은 장시간 가동 중단 기간 이후 에는 패널 수배관 시스템을 시작하기 전에 공조할 공간의 습 기를 제거하는 것이 필수적이며 이러한 운전 조치는 자동화되 어야 한다. 복사열 냉방 시스템은 다음과 같은 기본적인 온도제어를 필요로 한다. ① 실외온도 ② 전도 및 태양열 부하의 영향을 받는 노출지붕 아래의 존 ③ 내부부하를 보상하기 위한 각각의 내부 존. 최적의 결과 를 얻으려면 난방 또는 냉방부하가 다른 존은 독립적으로 제어한다. 실내공기 및 패널 냉온수의 온도제어는 실외 날씨와 연관이 없도록 한다. 일반적인 온도조절기가 없 는 공간은 난방 시 온도를 약간 낮추어 적절한 보상이 이루어 지도록 한다. 이 온도조절기가 없는 존은 0.8 K 이하의 실내 공기온도 변화가 없도록 유지한다. 내부 존 제어는 실제적인 내부부하 반영하는 조절기 의해 잘 이루어진다. 이를 위해 주 로 타임클락 및 조명공급 장치의 전류감지 장치가 사용된다. 3) 난방용 슬래브 제어 쾌적한 난방을 위해 가열된 바닥 슬래브의 유효 표면 온도 는 최대 27~29°C 로 유지 되어야 한다. 이에 따라, 바닥 가 열 슬래브가 주된 난방설비일 경우에, 감지된 공기온도는 가 열된 슬래브 온도를 제어하는데 사용하지 않는다. 대신, 가열 시스템은 슬래브 온도를 감지하는 온도조절기와 연동되어야 한다. 슬래브의 원격 감지 온도조절기는 슬래브에 허용되는 최대 표면 온도를 제어하는 한계 스위치 역할을 한다. 실내공 기를 감지하는 온도조절기는 쾌적성 온도를 제어한다. 유치원 바닥 난방과 같은 보조 바닥 난방에서는 슬래브의 원격감지 온도조절기가 일반적으로 원하는 쾌적한 수준으로 조절하는 데 사용된다. 실내-실외 온도조절기는 실외온도와 반비례로 바닥 온도를 변화시키는 데 사용된다. 건물 열손실이 실외 온 도 21 ~ -19°C 에 대해 계산되고 유효 바닥온도 범위가 원격 감지 온도계를 사용하여 21~29°C 로 유지되는 경우 실외온 도 변화 대 가열 슬래브 온도변화는 40 : 8, 또는 5 : 1 이다. 이것은 실외온도가 5 K 떨어지면 슬래브 온도가 1 K 상승해 | {}
01519671-49a4-4f55-8c09-fd04bb26a2e3 | 4권.pdf | 제 5 장 복사 냉난방 1.5-17 야 함을 의미한다. 실내 공간감지 온도조절기는 실외온도와 슬래브 온도 사이의 비율을 변경할 때 사용된다. 최대 부하가 아닐 때 슬래브 가열이 필요한 경우 각 가열 영역을 제어하는 데 타임클럭을 사용한다. 난방 시스템에서 야간 공기 및 표면 온도를 낮추면 콘크리 트 바닥에 내장된 관과 같이 축열량이 큰 복사 시스템에서는 만족스럽지 못한 결과 가 발생할 수 있다. 이러한 시스템은 요 구되는 비교적 짧은 시간 내에 난방 수요의 급격한 증가 또는 감소에 반응할 수 없으므로 야간에 공간 온도가 매우 느리게 감소하고 그에 따라 아침에 정상 온도에 도달하는 시간이 느 려지게 된다. 석고 또는 금속천장 및 벽과 같은 가벼운 패널 은 야간 공기 및 패널 온도가 낮아지면 수요의 변화에 신속 하게 대응할 수 있다. 참고 문헌 1. ASHRAE, 1956. Thermal design of warm water ceiling panels. ASHRAE Transactions 62:71. 2. ASHRAE, 1957. Thermal design of warm water concrete floor panels. ASHRAE Transactions 63:239. 3. ASHRAE, 1976. Energy calculations I-Procedures for determining heating and cooling loads for computerizing energy calculations. 4. ASHRAE, 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. 5. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 6. ASHRAE, 2013. Method of testing for rating ceiling panels for sensible heating and cooling. 7. ANSI/ASHRAE Standard 138-2013. 8. ASHRAE, 2016. HVAC systems and Equipment Chapter 6, Radiant Heating and Cooling | {}
cf5132e5-eaa5-4e1d-88e0-4fbeffb7bb67 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-1 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1. 용어 ① 열회수 균형 : 내부의 열취득량과 회수된 열량이 동일한 경우로서, 외부로부터 공조공간에 들어오는 열이 없으며 균형 을 유지하기 위해서는 회수된 열의 온도를 높여야 한다. 일반 적으로 시스템이 계속적으로 열회수 균형을 유지하기 어려우 므로(예 : 거주자가 없는 시간, 외기온도가 매우 낮을 때) 열손 실을 극복하기 위한 보조열원이 요구된다. ② 손익 평형온도 : 공조공간의 총 열손실량과 내부 열 취 득량이 동일할 때의 외기온도 ③ 절환온도 : 공조시스템 설계자가 냉방모드에서 난방모 드로 변경하는 기준 외기온도 ④ 성적계수(COP) : 히트펌프에 사용된 에너지에 대한 히 트펌프 열교환기에서의 유효발생 냉열량이나 온열량의 비율 ⑤ 손익 평형 성적계수 : 열희수 히트펌프의 운전동력의 kJ 당 가격이 그 시스템이 대체될 때의 kJ 당 가격과 동일할 때의 성적계수 ⑥ 외부열 : 공조 공간 외부에서 발생되는 열로 가스나 기 름, 증기, 전기에 의해 발생되는 열이나 태양열이 있으며 내부 열과 공정 열을 보완해 줌. 내부 회수열은 외부열 요구량을 감소시킴 ⑦ 내부열 : 공조 공간 내에서 발생하는 수동형 열로서 조 명, 컴퓨터, 사무기기, 거주자 및 팬·펌프· 압축기 및 변압기 등에서 발생되는 열 ⑧ 내부 공정열 : 산업 활동, 폐수·보일러 연도가스· 냉각 수· 배기, 및 기타 폐자재 등에서 얻는 열로서 별도로 비축해 두지 않으면 사라지는 열 ⑨ 핀치 기술 : 냉난방 공정에서 장비의 에너지를 벡터 분 석하는 도구로 벡터를 적용한 복합 에너지곡선에서 히트펌프 의 열적 위치가 가장 우수한 점을 찾아 주는 기술 ⑩ 회수열 : 내부 열원에서 얻는 열로 공간 난방, 생활용수 나 일반용수 가열, 공조공기 재열 및 기타 여러 용도로 쓰이 며 추후 사용을 위해 저장하기도 한다. ⑪ 저장열 : 추후 사용을 위해 저장한 외부 열 또는 회수열 ⑫ 시스템 성적계수 : 압축기, 펌프 등을 포함하여 시스템 에 투입된 전체 에너지에 대한 열회수 시스템의 출력 에너지 비율 ⑬ 가용 온도 : 시스템에서 흡수, 방출 또는 추후 사용을 위해 저장하는 에너지의 온도 혹은 온도 범위 ⑭ 유용 열에너지 : 연료, 냉각·가열, 습도제어, 기타 공정 용으로 사용되는 전기 대신 사용되는 열에너지(예 : 직접 가 열 열, 증기, 온수) ⑮ 폐열 : 물 또는 공정에서 배출되는 열로 온도가 너무 낮아 직접 사용하거나 경제적인 열회수가 불가능한 열 2. 히트펌프 방식 응용 히트펌프는 일반적으로 저온의 열원으로부터 열을 흡수하여 보다 높은 온도를 가진 또 다른 대상공간으로 열을 방출하는 기기들을 일컫는다. 냉동사이클로 구성되는 에어컨이나 냉동 기 등 모든 냉동기기 들을 히트펌프라고 할 수 있으며, 특히 공업적으로는 보다 넓은 의미로서 단순 냉각을 위한 열 제거뿐 만 아니라 유용한 목적으로 쓰이는 저온열 흡수와 고온열 방출 을 위한 기기 들이 히트펌프의 범주에 포함된다. 열역학적으로 볼 때, 열공급에 목적을 둔 히트펌프 시스템에서의 열의 방출 과 열의 흡수는 동시에 일어나므로 대상공간으로부터의 열흡 수에 초점을 맞춘 냉동기와 는 작동온도범위만 다를 뿐 기본적 으로 동일한 사이클을 이룬다. 그러므로 실제 사용에 있어서도 이 시스템은 난방이 필요한 시기나 장소에 히트펌프 시스템으 로 열을 공급하고 냉방이 필요한 때 열을 제거하는 냉난방 겸 용 기기로 사용된다. 이러한 히트펌프 시스템이 같은 목적으로 사용되는 전열기 나 보일러 등과 같은 다른 기기에 비해 지닌 장점은 에너지 이용 효율의 향상이라는 측면에서 살필 수 있다. 최근의 히트 펌프는 주로 증기 압축식(수정 랭킨 사이클) 또는 흡수식 사 이클을 이용한다. 히트펌프 압축기는 주로 전력으로 가동하지 만 엔진이나 터빈을 사용하는 경우도 있다. 히트펌프의 운전용량 범위는 대체로 7~44 MW 이며 시스 템에 따라 최고 수온 105°C, 증기압력 100 kPa 정도까지 생 산할 수 있다. 대형 히트펌프 시스템의 압축기는 주로 왕복동식, 스크루식 과 다단 원심식이 있다. 단일 또는 중앙방식을 주로 이용하지 만 복수의 히프펌프를 조합하여 구역별로 각각 공급하는 방법 도 사용한다. 히트펌프 열원에는 지열, 우물물, 지표수, 중수, 태양열, 공기 및 건물내부 발생열이 있다. 단단 또는 다단압축 을 할 수 있으며 구역별로 냉난방을 동시에 공급하는 경우가 많다. 2.1 히트펌프 사이클 히트펌프의 사이클은 압축기(또는 터빈)와 고온부 열교환기 인 응축기, 팽창장치 및 저온부 열교환기인 증발기로 되어 있 다. 저온 저압 상태의 기상 냉매를 압축하여 대기(또는 실내공 기)로 열을 방출할 수 있으며, 이때 방열되는 열에너지를 이용 하는 것이 히트펌프의 기본개념이다. 이와 같은 열의 방출은 응축기에서 일어나며, 동시에 작동유체인 냉매는 냉각되어 고 압상태의 액체가 된다. 이를 팽창밸브 또는 모세관 등의 팽창 장치를 이용하여 압력을 떨어트리면, 냉매의 온도는 급격히 하 강하게 되고, 이때 저온, 저압인 포화상태의 냉매가 된다. 저온 상태의 냉매는 외부로부터 열을 흡수할 수 있으므로 증발기를 이용하여 대기(또는 열원)로부터 열을 흡수시키면 | {}
d13ac720-134f-44ba-a010-da348734a893 | 4권.pdf | 1.6-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 저온, 저압의 기체가 되며, 이를 다시 압축기로 보내면 결과 적 으로 증발기에서 흡수한 열을 응축기에서 방열하는 히트펌프 사이클을 이루게 된다. 이 때 증발기에서 흡수되는 열을 Qc, 응축기에서의 방열량을 올라 하면, 성적계수는 정의 에 따라 다음과 같이 표시된다. 인 COP(heating) 오 h 요 용 COP(cooling) (1a) (1b) 히트펌프는 다음과 같이 4 종의 기본 사이클이 있다. 1) 밀폐 증기압축 사이클(그림 1) 공조와 산업공정용으로 가장 일반적으로 채택되는 사이클 로 기존 사이클이나 단단, 복합, 다단 혹은 연속 사이클로 구 성된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 증발기 유효 열부하 폐열원 펌프 또는 팬 팽창기구 냉매회로 액분리기 그림 1 밀폐 증기압축 사이클 2) 열교환기 포함 기계식 증기 재압축 사이클(그림 2) 공정 증기를 공정에서 직접 재사용할 수 있는 온도와 압력 으로 압축한다. 온도가 공정용에 적합하므로 에너지 소비가 아주 적다. 증발기(응축기)와 증류탑이 함께 사용된다. ![image](/image/placeholder) 열교환기 압축기 공정 증기 모터 또는 터빈 구동 응축 증기 그림 2 열교환기 포함 기계식 증기 재압축 사이클 3) 증기 재압축 개방 사이클(그림 3) 압력 수준이 다른 증기가 연속되거나 요구되는 압력보다 낮은 압력의 증기가 다량 방생되는 공정에 적용한다. 낮은 압 력의 증기를 압축하여 고압으로 보낸다. Chart Type: line 압축기 공정 증가 와의 또는 티빈 구동 item_01 20 40 60 그림 3 증기 재압축 개방 사이클 4) 열 구동 랜킨 사이클(그림 4) 많은 에너지가 버려지고 에너지 비용이 높은 곳에서 이용 한다. 히트펌프 부분은 개방 또는 밀폐되나 사이클은 일반적 으로 밀폐 사이클이다. ![image](/image/placeholder) 압축 증기 기어 장치 또는 직접 구동 열원 (증발기) 펌프 터빈 히트펌프 압축기 공정 증기 히트싱크 (응축기) 그림 4 열 구동 랜킨 사이클 2.2 열원과 히트싱크 열원과 히트싱크으로 이용하는 주된 물질은 표 1 과 같다. 열원과 히트싱크의 적용은 주로 지리적 위치와 기후, 초기투 자비, 적용성 및 구조 형태에 영향을 받는다. 1) 공기 외기는 다양하게 이용할 수 있는 열원이고 동시에 열의 저장 매체로서 주거용 건물과 소규모 업무용 건물에서 많이 활용되 며, 강제대류코일에서 공기와 냉매 간에 열을 전달한다. 일반적 으로 외기코일은 실내코일보다 50 ~ 100% 크고, 외기코일과 실내코일에서 취급하는 풍량 비율도 이와 동일하다. 난방 시 증 발냉매의 온도는 일반적으로 외기온도보다 6 ~ 11 K 낮다. | {}
81b671e1-469e-43a0-a253-c91ca57fe732 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-3 표 1 히트펌프 열원과 히트싱크 ¦ 매체 ¦ 예 ¦ 적합성 ¦ 적합성 ¦ 적용성 ¦ 적용성 ¦ 비용 ¦ 비용 ¦ 온도 ¦ 온도 ¦ 일반 응용 ¦ 일반 응용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 매체 ¦ 예 ¦ 열원 ¦ 히트싱크 ¦ 필요한 위치 ¦ 필요 적합도 ¦ 설치 ¦ 운전 정비 ¦ 수준 ¦ 변화 ¦ 용도 ¦ 제한 ¦ ¦ 공기 외부 ¦ 외기 ¦ 좋음, 단 난방모드에서 효율 및 용량이 외기온도 감소에 따라 감소한다 ¦ 좋음, 단 냉방모드에서 효율성 및 용량이 외기온도 증가에 따라 감소한다 ¦ 다양 ¦ 연속 ¦ 낮음 ¦ 보통 ¦ 가변 ¦ 일반적으로 극단 ¦ 가장 일반적, 다양한 표준 ¦ 제습, 보충 가열 필요 ¦ ¦ 배기 ¦ 건물 환기 ¦ 우수 ¦ 적정 ¦ 건물에 반영 시 우수 ¦ 우수 ¦ 낮거나 보통 ¦ 배기에 먼지나 그리스 불포함 시 낮음 ¦ 우수 ¦ 매우 낮음 ¦ 에너지절약 방법 우수 ¦ 일반적 부하 시 부적함 ¦ ¦ 물 샘물* ¦ 지하수가 음료수로 제공되는 경우가 많음 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 빈약, 우수 : 위치에 따라 적정 깊이 다름 ¦ 연속 ¦ 낮음 기존 샘물, 개울물 사용 시;그렇지 않을 경우 높음 ¦ 낮음 르러나 주기적 관리 필수 ¦ 일반적으로 우수;장소에 다라 다름 ¦ 매우 안정적 ¦ 일반적 ¦ 물 처분 및 제한적 허가 필요 ; 이중관 열교환기 필요할 수 있음;오염, 스케일 ¦ ¦ 표면수 ¦ 호수, 강, 대양 ¦ 우수 저수량이 많거나 유속이 빠를 때 ¦ 우수 저수량이 많거나 유속이 빠를 때 ¦ 제한적;접근 성 ¦ 일반적으로 연속적 ¦ 접근성과 수질에 따름 ¦ 접근성과 수질에 따름 ¦ 일반적으로 만족 ¦ 이용하는 원천에 따름 ¦ 가능, 특히 담수 ¦ 제한되거나 금지될 경우 있음;막힘, 오염, 스케일 발생 우려 ¦ ¦ 시수 ¦ 시가 공급 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 우수 ¦ 연속 ¦ 낮음 ¦ 저에너지 비요 ; 하지만 물 처리 비용 높을 수 있음 ¦ 우수 ¦ 일반적으로 매우 낮음 ¦ 규제에 의해 사용량 감소될 수 있음 ¦ 사용, 처리가 규제되거나 금지될 수 있음 ;부식, 스케일 발생 ¦ ¦ 응축 ¦ 냉각탑, 냉동 시스템 ¦ 우수 ¦ 불량, 양호 ¦ 다양 ¦ 냉각부하에 따라 가변 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 저에너지 비요 ; 하지만 물 처리 비용 높을 수 있음 ¦ 열원으로 유리 ¦ 이용하는 원천에 따름 ¦ 가능 ¦ 난방이 필요하고 계속적 열 제거 가능할 때만 가능 ¦ ¦ 폐회로 ¦ 건물 물 회로 히트펌프 시스템 ¦ 양호:회로에 보조 가열 필요할 수 있음 ¦ 유리 ; 회로에서 열 제거 필요할 수 있음 ¦ 적합하게 설계 시 우수 ¦ 필요에 부응 ¦ 낮음 ¦ 낮음, 중간 ¦ 설계에 의함 ¦ 설계에 의함 ¦ 매우 일반적 ¦ 중, 대규모 건물에 적합 ¦ ¦ 배수 ¦ 원수, 하수 처리수, 증수 ¦ 양호, 우수 ¦ 양호: 원수에 따라 다름 ¦ 다양 ¦ 다양; 적절할 수 있음 ¦ 접근성에 따라 다름; 하수 이용 시 높음 ¦ 가변 ; 하수 이용 시 높을 수 있음 ¦ 우수 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 드물; 대형 시스템에서 만 실용 ¦ 일반적으로 규제됨; 막힘, 오염, 스케일 발생 우려 ¦ ¦ 땅* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 지중 매설 ¦ 묻거나 전열관 매설 ¦ 땅이 습하면 양호; 아니면 불량 ¦ 땅이 습하면 적합,양호; 아니면 불량 ¦ 토질 안정성에 의함 ¦ 연속 ¦ 중간, 높음 ¦ 낮음 ¦ 일반적으로 양호 ¦ 낮음, 특히 수직 매설 배관 ¦ 급속히 증가 ¦ 배관 지중 매설 시 초기투자비 높음 ¦ ¦ 직접 팽창 ¦ 지중 배관에서 냉매 순환 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 토질에 따라 다양함 ¦ 연속 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ 설계에 따라 다양 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 매우 제한적 ¦ 누설 시 고비용 : 냉매가 많이 소요됨 ¦ ¦ 태양 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직접 혹은 가열 온수 ¦ 집열기 혹은 집열판 ¦ 적합 ¦ 불량, 일반적으로 고려 안함 ¦ 장소 불문 ¦ 간헐적으로 이용;야간 사용 시 저장 필요 ¦ 매우 높음 ¦ 보통, 높음 ¦ 가변 ¦ 극심 ¦ 매우 제한적 ¦ 보조 열원 혹은 저장 필요 ¦ ¦ 산업 공정 ¦ 산업 공정 ¦ 산업 공정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정 열 혹은 배기 ¦ 증류, 몰딩, 제련, 세척, 건조 ¦ 적합, 우수 ¦ 가변; 간혹 비실용적 ¦ 다양 ¦ 다양 ¦ 다양 ¦ 일반적으로 낮음 ¦ 가변 ¦ 가변 ¦ 가변 ¦ 열 소요처가 배열원에서 멀 경우 높을 수 있음 ¦ * 지표수 열원 히트펌프도 지열 히트펌프로 간주됨 | {}
1628aaf6-d2c4-4639-84dd-cff9e54e6963 | 4권.pdf | 1.6-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 공기열원 히트펌프는 반드시 ① 설치지역의 외기온도와 ② 결상을 고려하여 선정, 설계한다. 외기온도가 낮아지면 공기열원 히트펌프의 용량도 작아지 므로 연료를 이용하는 일반 시스템 선정 시에 비해 외기온도 에 특히 주의 를 기울여야 한다. 외기코일 표면온도가 0°C 혹은 이보다 낮을 때 외기 건구 온도는 이보다 2 ~ 5 K 높아야 코일 표면에 결상이 생기지 않는다. 결상이 축적되면 열 교환에 장애가 생기므로 정기적 으로 제상을 해야 한다. 제상 시간과 제상 간격은 기후와 코 일의 형태 및 운전시간에 따라 영향을 받게 되는데 경험적으 로는 외기조건이 8°C, 상대습도 60% 이하일 때 거의 제상이 필요 없다. 그러나 공기 중에 미세한 물방울이 있는 정도로 습한 공기일 경우, 공기선도로 추정할 수 있는 값의 3 배의 결 상이 생기며 히트펌프 운전시간 20 분 간격으로 제상을 해야 한다. 공기열원 히트펌프 용량 선정 시에는 제상으로 인하여 가용 난방용량이 감소되는 점을 감안한다. 제상 빈도를 감소시키기 위해 상업용으로 이용하는 공기열 원 히트펌프용 코일 핀 간격을 5 ~ 6 mm 로 해 왔으나 경험상 고압가스 제상(hot gas defrosting)이 훨씬 효과 적이며 코일 크기도 줄일 수 있고 핀 간격도 좁게 할 수 있어서 현재는 핀 간격을 1.3 ~ 2.5 mm 로 하고 있다. 많은 기관이나 상업용 건물에서 일정량의 공기는 연중 계속 배출되어야 하는데 이 배출공기는 열원으로 이용할 수 있다. 실내가 습한 옥내수영장의 경우 천장이나 벽, 창문 및 바닥 에 결로가 발생되어 불쾌감을 주게 된다. 일반적으로 풀을 가 열하고 보일러로 회수되는 온수는 외기코일과 제습코일을 가 열하는데 이용되는데 이는 공기-공기, 공기-물 히트펌프에 매우 이상적이며 에너지 비용을 절감할 수 있다. 이 때 히트 펌프의 부품들은 풀의 물 처리용 화학제로 인하여 부식이 되 지 않는 재료로 한다. 2) 물 여러 형태의 물 중에서 지역에 따라 상하수나 강물, 공업폐 수, 지하수 등이 사용될 수 있다. 그 중에서 지하수는 경제적 인 관점에서 수돗물에 비해 훨씬 유리한 편이며 강물, 호수, 바닷물과 는 달리 연중, 평균온도가 높은 편이고, 온도가 거의 일정하므로 매우 유망한 열원이다. 그러나 일반적으로 물을 열원으로 쓸 때에는 공기를 열원으로 사용하는 경우와 는 달리 초기 설비비가 많이 투입되어야 하고 부식이나, 특수한 경우 정수도 고려하여야 하는 단점이 있다. 강이나 호수 등과 같은 지표수의 경우에는 지하수에 비해 온도 변화가 심해서 상황에 따라 사용하기 곤란한 경우가 있 으며, 하수는 평균 온도가 지하수에 비해 높다는 장점이 있으 나, 열교환기에 물때나 부식을 야기할 수 있다는 점에서 사용 이 제한된다. 그 외에 사용의 범위가 넓진 않지만 냉각탑의 냉각수나 응축수도 열원으로 사용이 가능하다. 3) 지열 최근에 급격히 이용이 늘어나는 열원으로서 크게 두 가지 형태로 나뉜다. 그 중 직접 팽창방식은 냉매와 열원인 땅이 직접 열교환을 하는 방식이며, 폐회로 방식은 2 차 유체로 브 라인을 이용함으로써 땅과 물, 물과 냉매의 열교환을 매개하 도록 한다. 이들은 각각 다시 냉매 유로가 땅에 묻혀있는 방 식에 따라 수직형과 수평형으로 나뉘며, 특히 수직형의 경우 설비비가 비싸지만 연중 온도변화를 줄일 수 있다는 장점이 있다. 직접 팽창 방식은 특정한 지역의 토양의 성질에 크게 의존하나, 폐회로 방식은 토양 내의 수분함량과 깊이 관련 있 는 열확산도에 의존한다는 점을 제외하곤 비교적 다양한 조건 에서 쓰일 수 있다. 4) 태양열 넓게 보아서 공기, 지표수, 표층 지하수, 표층 지열 등이 간 접적으로는 모두 태양을 기본적인 1 차 열원으로 삼는다는 것 을 감안할 때, 태양 에너지를 직접 이용하면 효율이 높아질 것으로 예상된다. 더욱이 태양열은 평균온도도 높은 편이어서 시스템의 성능을 개선시킬 수 있으며, 히트펌프 시스템과 함 께 이용될 때, 에너지 이용 효율도 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 그러나 일조시간이 한정되어 있으므로 보조 난방이나 축열시설을 반드시 갖추어야 하는 부담이 있으며, 지역에 따 라 사용이 제한된다는 단점도 존재한다. 2.3 히트펌프의 분류 히트펌프는 ① 열원과 히트싱크, ② 냉난방 분배 유체, ③ 열역학 사이클, ④ 건물 구조, ⑤ 크기와 형태, ⑥ 열원과 히트 싱크의 제한, 여섯 가지를 기준으로 분류된다. 일반적인 냉난 방용 밀폐 증기 압축식 사이클 히트펌프는 그림 5 를 참조한 다. 1) 공기-공기 히트펌프 가장 일반적인 히트펌프로 주거용 건물과 상업용 건물에서 많이 이용된다. 대기를 열원으로 하여 증발기에서 직접 대기 로부터 열을 흡수하고 응축기에서 공기를 가열하는 방식이며, 패키지형 공기 조화기 등에 적합하다. 그러나 외기는 시간에 따라 온도 변화가 크고, 또 외기 온도가 내려가면 실내 난방 부하는 증가하는데 비해 히트펌프의 성능은 저하되므로 전열 기 등의 보조 열원이 필요한 경우가 많다. 이 시스템의 경우 냉난방 모두 가능한데 두 개의 열교환기의 역할(증발기, 응축 기) 및 위치는 고정되어 있고, 냉매의 유로가 바뀜으로써 냉 방 및 난방을 수행한다. 공기-공기 방식의 히트펌프는 작동 방식에 따라, 4 방 밸브 를 조작하여 냉매회로를 바꿈으로써 실외기의 열교환기를 냉 방 시에는 응축기로, 난방 시에는 증발기로 사용하는 냉매 변 환 방식과, 댐퍼를 조작하여 냉방 시에는 외기를, 난방 시에는 실내공기를 응축기로 보내고 증발기 통과 공기를 냉방 시에는 실내로, 난방 시에는 대기 측으로 방출하는 공기 변환 방식으 로 나뉜다(그림 5 참조). 2) 물-공기 히트펌프 물이 열원으로 사용되며, 공기가 대상 공간과 의 열교환을 수 행한다(그림 5 참조). 우물물과 같은 지하수를 열원으로 사용하기도 하며 이를 | {}
feef1d1a-a386-4328-a119-6eb251d4178e | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-5 ¦ 열원과 히트싱크 ¦ 분배 유체 ¦ 열 사이클 ¦ 계통도 난방 냉방 난방과 냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 육외 코일 육내 코일 압축기 ¦ ¦ 물 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 냉각기 · 육내 코일 응축기 물 압축기 수액기 ¦ ¦ 물 ¦ 물 ¦ 물 전환 ¦ 환수 급수 난방과/또는 증발기 응축기 냉방부하 압축기 공급 물 방류 ¦ ¦ 지중매설(또는 폐회로 지열원) ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ 육내코일 지중회로 압축기 ¦ ¦ 지열원 직접팽창 ¦ 공기 ¦ 냉매 전환 ¦ ↑ 육내코일 압축기 수역기 ¦ 직접 작동유체로 사용하는 방식과 2 차 유체를 이용, 열교환하 는 방식이 있다. 지표수를 열원으로 사용하는 방식도 있는데, 열원이 지하수가 아니라 강, 호수, 연못 등의 지표수라는 점만 제외하곤 지하수 열원이용 방식과 동일하다. 또한, 하수나 세 그림 5 히트펌프 형식 탁폐수 등을 열원으로 이용하기도 한다. 경우에 따라 정수장치 를 거친 폐수가 히트펌프 장치에 직접 유입되거나 저장탱크로 보내지며, 때로는 증발기와 열원 사이에 간접적으로 열교환이 되는 경우도 있다. | {}
1f4a1139-5a59-4d72-aee8-a77289973e4d | 4권.pdf | 1.6-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3) 물-물 히트펌프 냉난방 시에 물을 열원으로 사용하며 공조용 코일에 온수 를 보내서 난방하고, 냉수를 보내서 냉방하는 방식이다. 냉난 방 변환은 냉매 유로를 변경하거나 열원인 물의 유로를 바꿈 으로써 가능하나 대개의 경우 후자 쪽이 더 선호된다. 한편 물의 유입은 증발기로 직접 공급되는 경우도 있고, 때에 따라 서는 장치의 오염을 막기 위해서 간접적으로 공급되기도 한다 (그림 5 참조). 4) 지중열 이용 히트펌프(ground-source heat pump) 지열을 열원으로 사용하며, 지열을 이용하여 데워진 물과 냉매 사이에 열 교환하는 간접적인 방식과 냉매를 직접 열 교 환시키는 방식으로 나뉜다. 냉매-물 사이의 열교환 방식의 경우 물과 부동액의 혼합물 이 수평, 수직의 형태로 땅속에 묻혀있는 관을 통하여 열원으 로부터 에너지를 획득하여 이를 냉매에 전달하고, 냉매를 직 접 열 교환시키는 경우는 땅과 냉매 간에 직접 열 교환한다. 앞에서 언급한 바와 같이 이 방식은 토양의 종류와 토양의 수 분 함유량, 조성, 밀도, 균질도 등에 따라 효율과 내구성이 크 게 달라지는 단점이 있다(그림 5 참조). 5) 복합 지중열 이용 히트펌프(hybrid ground- source heat pump) 냉각탑이나 공기냉각 응축기와 지중열 이용 히트펌프 계통 과 연결하여 방출되는 열을 감소시킨다. 또한 보일러를 조합 하여 첨두 부하시 지중열 만으로는 부족한 열원을 보충하기도 한다. 6) 태양열 이용 히트펌프 화석 연료의 양이 한정됨에 따라 대체에너지로서의 태양 에너지는 그 효용이 점차 증가하고 있으며, 세계 각국에서 대 규모의 태양 에너지 이용 계획이 진행되고 있다. 태양열의 흡 수는 일반적으로 물을 매체로 하여 행해지나 직접 열원으로 사용하며 흡수량이 기상조건, 시각 등에 크게 좌우되므로 별 도의 축열장치가 필요하다. 이 방식은 냉방 시에는 증발기에서 냉수를 만들어 그것으 로 실내를 냉방하고, 이때 실내로부터 빼앗은 열은 응축기에 서 냉각수에 의하여 옥외로 방출되며 난방운전 중에는 열원으 로서 축열조 내에 저장된 온수를 증발기로 보내고 히트펌프로 온수를 난방에 이용한다. 2.4 히트펌프의 구성 요소 1) 압축기 (1) 원심식 압축기 원심식 압축기를 사용하는 히트펌프는 대체적으로 규모가 큰 물-물 또는 냉매-물 히트펌프 시스템이나 열전달 시스템, 저장 시스템이나 순환식 캐스케이드 시스템에 한정되어 적용 해 왔는데 주로 산업플랜트, 대형 고층건물에 설치된다. 더블 번들 응축기가 설치된다. 저압축비와 다양한 냉매를 사용할 수 있는 단단 또는 2 단으로 구성이 가능하며 COP 가 높다. 원심식 압축기는 일반적으로 공기열원 히트펌프에는 적합하 지 않으며, 저부하 시 가스용적이 작고 압력비가 높거나 고 양정에서는 압축기에 서지 현상이 생기게 된다. (2) 스크루 압축기 주로 140~350 kW 용량의 산업용 히트펌프에 적용되며, 용량에 관계없이 높은 압축비를 가질 수 있으며 왕복동식 압 축기에 비해 유체의 유출 위험이 적고 구조가 간단하다는 장 점이 있다. 하지만 용량 조절이 쉬운 반면에 대개 오일 분사 방식을 사용하므로 부피가 큰 오일 분리기를 사용해야 하는 단점이 있다. (3) 로타리식 압축기 주로 10 kW 이하의 소용량 가정용 히트펌프에 많이 적용 되며, 최근에는 트윈 로타리식으로 18 kW 까지 적용 가능하 다. 왕복동식에 비해 연속 운전이 가능한 장점이 있지만, 액냉 매 흡입 방지를 위한 어큐물레이터의 부착이 필수적이다. 또 한 압축비가 크지 않으므로 대개 다단 압축 중 초기 압축 과 정을 위해 사용되며 용량 조절에 어려움이 있다. (4) 왕복동식 압축기 일반적으로 2~350 kW 범위의 계통에서 많이 사용되며 고압의 토출압력을 얻을 수 있는 장점이 있지만 진동 및 소음 이 크고, 맥동이 발생할 우려가 있다. (5) 스크롤 압축기 주로 7~70 kW 범위의 가정용, 산업용 히트펌프 시스템 에서 사용이 증가되고 있는 압축기로서 용량조절은 회전속도 나 압축 변위의 변화로 이루어지며 소음 및 진동의 수준이 낮 은 장점이 있다. 2) 압축기 선정 일반적으로 냉방을 위해 사용되는 압축기는 중간 정도의 간극 체적비율(압축완료 후 배출된 총 가스량에 대한 실린더 에 남아 있는 가스량의 비)을 가지나, 공기를 열원으로 하는 히트펌프로 저온운전을 할 경우에는 작은 간극 체적비율이 더 적합하며 낮은 증발 온도에서 더욱 큰 냉각용량을 발휘한다. 그러나 이 경우 최대 냉방 부하에서는 중간 간극 체적 운전 시에 비해 더 큰 전력이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 110 병열운전 100 90 등급 80 100% % 70 저간극 교차점, 단계적 운전 구원용원 60 중간극 교차점 50 40 30 20 난방범위 냉방범위 10 0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 포화흡입온도, °C 그림 6 공기열원히트펌프의 병열/직열 운전 비교 | {}
bb037bbf-cc3c-4dab-8e62-69479efab816 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-7 외기온도가 낮을 때는 용량이 큰 압축기를 선정함으로써 더 큰 난방용량을 얻을 수 있다. 외기온도가 높을 때는 다중 속도, 변속, 실린더 작동정지 등의 방법으로 용량을 감소시키 는 것이 가능하기는 하나, 이럴 경우 압축기가 대부분의 운전 시간을 부분 부하상태에서 동작하게 되며, 이런 운전 조건에 서는 필수적으로 압축기 효율의 감소와 운전비용의 증가를 수 반하게 된다. 그러므로 적절한 압축기의 선정을 위해서는 과 대한 압축기 선정에 따른 추가 초기투자비와 용량증가로 얻을 수 있는 이득에 대한 면밀한 경제성 검토가 필요하다. 한편 낮은 외기 조건에서 난방 출력을 증가시키기 위해 여 러 대의 압축기를 사용하는 방법이 있다. 즉 - 35°C 의 포화 흡입가스를 압축시켜 5°C 로 상승된 포화가스를 두 번째 압축 기로 다시 압축시켜 50°C 까지 높이는 방법이다. 이 2 대의 압 축기를 병열로 배치하여 운전하면 7~50°C 의 냉방용 온도를 얻을 수 있으며 난방운전 시에는 압축기를 직열로 전환하여 단계적으로 운전한다(그림 6 참조). 3) 액냉매 압축기 역류방지 그림 7 과 같은 액 냉매 분리기는 액 냉매-가스 열교환기와 결합하여 압축기에 해로운 액 냉매가 역류되는 것을 최소화 시키는데 사용된다. 압축기가 가동하는 동안 반드시 전자밸브 가 개방되도록 하고 흡입라인에 주입할 액 냉매량은 수동밸브 로 제어한다. ![image](/image/placeholder) 압축기 흡입라인 수동 팽창밸브 사이트 저온표면에서 그라스 ○ 압축기 흡입라인 스트레이너 전자밸브 맥 흡입가스 열교환기 수맥기에서 그림 7 액 냉매 역류방지 흡입라인 액 분리기 4) 열전달 구성 요소 냉매-공기, 냉매-물 사이의 열교환을 매개하는 열교환기는 공기조화나 냉동 설비에 사용되는 열교환기와 유사하다. (1) 코일 공기열원 제상 외기온도가 5°C 이하일 경우 결상이 심하게 일어나며 동시 에 저습도, 저온에서 결상이 감소한다. 대개의 경우 역사이클 로 제상을 하나, 코일에 물을 분사하여 제상하기도 한다. 이 때 물은 냉매 또는 보조장치로 가열한다. (2) 히트싱크 코일 열원 분배 옥내외의 직접팽창코일 열전달 표면은 응축기와 증발기 역 할을 하므로 코일헤더에 냉매가 고르게 흐르도록 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 열윈코일 팽창밸브 투시경 스트레이너 액 서브쿨링코일 (급기코일) 수액기 입구 액흡입가스 히트실크코일 열교환기 압축기흡입축 수액기출구 그림 8 난방효과 와 난방 COP 증가용 급기측 액 서브쿨링 코일 Chart Type: bar -20 -15 -10 -5 0 5 item_01 20°C 15.6°C 14.3°C 11.1°C 5.3°C 5.4°C item_02 17.7°C 14.8°C 14.4°C 13.2°C 10.0°C 9.0°C item_03 14.2°C 13.9°C 14.8°C 14.9°C 11.5°C 11°C item_04 10.2°C 9.3°C 8.7°C 8°C 6.9°C 6.8°C 그림 9 액냉매 과랭코일에 의한 난방용량 증가 양상 만액식에서는 필요한 냉매량을 유지시키기 위해 유량제어계 를 사용한다. (3) 액냉매 과랭 코일 액냉매 온도를 낮추거나 난방 시 공기예열을 위해 히트펌 프에 냉매 과냉 코일을 설치할 수 있다(그림 8 참조). 이 때 냉매 순환량, 순환 공기온도에 따라 난방용량이 15~20%까 지 증가될 수 있다. 냉방 사이클일 경우 응축기에 토출된 냉 매를 추가로 과냉각하면 엔탈피 차이를 크게 할 수 있으며, 15~20%까지 냉방 효과 를 증가시킬 수 있다(그림 9 참조). 5) 냉동장치 구성 요소 히트펌프에 사용되는 냉동 배관, 수액기, 팽창 장치, 각종 냉동 보조기구들은 냉동기나 공기조화설비와 비슷하다. (1) 4 방 밸브 냉난방을 위해 냉매의 유로를 전환하는 밸브이다. 일반적으 로 전자밸브를 사용하며 압축기 입출구의 고저압 차압 혹은 전기적인 신호로 절환 할 수 있다. 이 외에도 제상 운 전, 오일 회수 운전 등에도 사용된다. | {}
babef643-f1d8-44f8-bb1c-2eb9884f71ae | 4권.pdf | 1.6-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 (2) 팽창밸브 밸브의 개도를 조절함으로써 자동적으로 증발기로 유입되 는 냉매의 유량과 흡입 냉매의 과열도를 일정하게 유지하는 기능을 하는 밸브이다. 최근에는 시스템의 정밀한 냉매 유량 제어 및 과열도 제어를 위해 감온식 팽창밸브나 전기적인 신 호를 받아 작동하는 전자식 팽창밸브도 많이 적용하고 있다. (3) 모세관 낮은 배압에서 냉매를 과잉으로 흐르게 하여 압축기에 액 냉매가 들어가는 문제를 발생시키기도 하며 이 현상을 최소화 시키기 위해 흡입라인에 어큐뮤레이터나 냉매 충전제어기를 설치하기도 한다. 흡입라인 설치 어큐뮤레이터는 히트펌프 기 동 시 증발기에 고여 있는 액냉매가 압축기에 흘러들어가는 것을 방지해주기도 한다. 과거에는 모세관을 주로 사용하여 용량 가변이 불필요한 소용량 제품에 적용되었으나 최근에는 시스템의 정밀한 냉매 유량제어 및 과열도 제어를 위해 감온식 팽창밸브나 전자식 팽창밸브도 많이 사용한다. (4) 수액기 액냉매를 저장하는데 사용하는데 특히 냉방 및 난방에 필요한 냉매량에 불균형이 생길 경우에 대비하여 설치한다. 난방만을 위한 히트펌프 시스템에서는 설치하지 않는 경우가 많다. 6) 각종 제어 (1) 제상 제어 공기 열원 히트펌프에서 제상 사이클의 시작과 정지시기를 결정하는데 여러 가지 방법이 쓰인다. 제상 사이클의 정지는 타이머에 의해 제어되지만 제상 시작 시간은 타이머 이외의 조건에 의해 결정되는 것이 일반적이다. 제상 정지는 코일압 력 또는 옥외코일 내 냉매온도 감지 온도조절기의 신호에 의 한다. 옥외코일 출구 냉매온도(또는 이와 상응하는 포화압력) 가 약 21°C 까지 상승되면 제상이 완료된 것으로 인정된다. 제상 사이클 시작 시점을 결정은 하는데 가장 널리 사용하 는 방법은 코일 통과 공기압력 저하 값을 감지 · 제어하는 것 이다. 결상이 많이 생기면 코일 통과 풍량이 감소됨과 아울러 코일을 통과 하는 공기압력이 저하되는데, 이 때 제상 사이클 이 시작된다. 이 방법은 외기가 깨끗하여 공기로 인해 코일이 오염될 염려가 없을 때 사용한다. 결상 상태 확인 및 제상 사이클 가동 시점을 결정하는 또 다른 방법은 온도차 제어로, 2 개의 온도감지 감지기를 설치하 는 것이다. 감지기 1 개는 외기온도에 감응하며 또 다른 1 개는 코일 내 냉매온도를 감지하는 것으로 결상이 생겨 외기온도와 냉매온도의 차가 커지게 되면 제상 사이클이 시작되는데 코일 내 냉매온도가 제상이 완료되었음을 나타내는 설정온도에 이 르면 정상운전 상태로 돌아간다. 외기온도가 낮아지면 히트펌프 용량이 감소되므로 외기온 도와 냉매온도차가 감소된다. 그러므로 보정을 해주지 않으면 결상이 증가되지 않는 한 제상 사이클이 기동되지 않는다. 다음은 난방에서 냉방으로 전환하는 제어방법이다. ① 공조 공간 내 온도조절기 : 주거용 건물이나 소규모 상 업용 건물에서 채택한다. ② 외기온도 온도조절기 : (태양열 부하 변동 및 내부부하 조건에 따라 수동으로 설정 변경) 대규모 건물에 채택되며 건물 전체 공조공간을 대표하는 위치 선정이 곤란할 때 이용한다. ③ 수동 절환 : 실내에 설치된 난방/정지/냉방의 세 가지 모드의 온도조절기를 수동으로 제어하며 히트펌프 마다 각각 설치한다. ④ 감지기 : 냉방과 난방이 동시에 실시될 때 냉방, 난방 중 더 큰 부하를 감지한다. ⑤ 마이크로컴퓨터 : 자동절환과 기타 각종 기능 제어 및 시스템을 감지하며 건물 내 종합제어시스템과 연계하여 사용 하기도 한다. 히트펌프 방식에서는 공조 공간 내의 온도조절기과 환기댐 퍼가 동일한 사이클에서 운전되도록 연계시키는 것이 중요하 다. 난방 사이클일 때 외기댐퍼는 실내가 너무 더워 외기 도 입이 더 필요할 경우일 때를 제외하고는 최소한으로 유입되도 록 위치가 설정되어야 한다. 팬과 펌프도 연계시켜 다른 부속 장비들의 가동이 없을 때는 히트펌프가 운전되지 않도록 한 다. 상업용 건물이나 산업용 건물에 설치된 경우 응축기 냉각 용 외기온도가 15°C 이하인 때에는 응축기 압력을 제어해야 한다. 7) 보조난방 특히 외기를 가열열원으로 할 때 냉방부하를 기준하여 선 정된 히트펌프의 경우 난방용량이 부족할 수 있다. 이러한 경 우에는 압축기 용량을 다시 검토하거나 보조난방을 해야 한 다. 압축기 용량을 추가하거나 매우 추운 날씨에는 보조난방 을 하게 되며, 그러한 형태의 운전일수가 극히 적으므로 경 제성을 충분히 고려하여 결정해야 한다. 보조 난방이 사용될 때에는 이와 관련된 장치가 항상 응축기보다 하류에 위치하여 야 하는데, 이는 보다 낮은 응축 온도를 유지시켜 난방능력과 성적계수의 향상을 도모하기 위함이다. 2.5 산업공정용 히트펌프 히트펌프는 산업공장에서 많이 이용되는데 공장 조립 히트 펌프의 경우는 밀폐 사이클로 되어 있으며 유체를 50~100°C 까지 가열할 수 있다. 개방 사이클 혹은 반 밀폐 사이클 히트 펌프는 저준위 포화증기나 과열증기 생산에 이용된다. 1990 년대에 설계된 기존 밀폐 사이클 히트펌프에서 사용된 냉매는 CFC-11 와 CFC-12, CFC-113 및 CFC-114 이었으 나 몬트리올 협약에 따라 사용이 금지되었고 이로 인해 생산 온도가 50~55°C 까지 떨어졌다. 신 냉매 이용 냉동기 판매량 이 줄어들자 제조사들은 밀폐 사이클 냉동기를 권하지 않는 경향이었다. 그러나 R-134a 와 R-410A 및 R-410B 등의 새 로운 냉매의 출현으로 밀폐 사이클에서 산업공장에서 필요로 하는 온도수준(70~82°C)까지 열 생산이 다시 가능하게 되었 고 새로운 압축기 개발로 효율도 증가되었다. 산업용 히트펌프는 일반적으로 공조용보다 산업 공정용으 로 이용된다. 따라서 히트펌프는 적용될 공정 특성에 맞추어 설계되어야 한다. 열회수 히트펌프의 설치목적은 에너지 비용 절감이나 아래 와 같은 이유로 설치하기도 한다. | {}
e8fb4ccf-fa02-4293-af29-93eb9cab775f | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-9 ① 저장탱크 내 박테리아 제거 ② 암모니아 냉동시스템 용량 증가 ③ 공정 유연성 확보 ④ 사계절 공정(건조 공정) 가능 ⑤ 기존 강제통풍식 가마(kiln)에 비해 건조능력 우수 ⑥ 고가의 공해제거 장비 없이도 배기가스 제거 ⑦ 공정 생산물 회수 및 재사용 ⑧ 폐수로 인한 환경 피해 저감 문제점으로 가장 많이 제기되는 것은 열원과 저장 열 유량 및 온도 변화의 폭이 크다는 것이다. 설계 매개변수와 실제조 건과 의 차이가 매우 크다는 점도 자주 거론된다. 이 차이로 인하여 용량이 과대하게 선정되어 부하변동에 적절히 대응하 지 못하고, 운전이 자주 정지되며 장비에 고장이 생기는 경우 도 있다. 또 다른 문제는 적합하지 않은 열회수 히트펌프 (HRHP) 설치 후 공정에 큰 변화가 생긴다는 점이다. 1) 밀폐 사이클 방식 밀폐 사이클에서는 밀폐계통용에 냉매를 작동유체로 사용 하는데 흡수식과 증기압축식에서 모두 사용 가능하다. 밀폐형 히트펌프 방식은 고온에서 운전되는 경우를 제외하고 산업냉 동 시스템으로 분류된다. 열교환기는 내식성이 우수해야 하며, 열원 및 열유체로 인 하여 쉽게 오염되지 않아야 한다. 냉매와 오일은 히트펌프 ① 구성부품과 ② 운전온도에 적합해야 하며 이와 함께 오일의 점도와 오일포밍 특성 및 혼합냉매가 장비에 가해진 부하에 대한 윤활도 요구 값과 일치되어야 한다. 증발기와 응축기에 서의 오일 회수와 열교환이 제대로 이루어져야 한다. (1) 공기-공기 히트펌프 또는 제습 히트펌프 ![image](/image/placeholder) 증발기 응축기 (공기건조기) (공기가열기) 건온풍 취출 습온풍 인입 팽창밸브 압축기 그림 10 제습 히트펌프 생산물 건조, 관리용으로 가장 많이 이용되는 히트펌프다 (그림 10 참조). 예를 들면 가치를 상승시키기 위한 통나무 건 조를 제습 킬른으로 했는데, 기존 증기 건조에 비해 히트펌프 는 두 가지 주요한 장점이 있다. 품질을 개선하며 제습을 감 소시킨다. 제습을 하면 통나무를 더욱 낮은 온도에서 건조시 킬 수 있으며 통나무가 휘어지고 금이 생기거나 홈이 파이고 변색되는 현상이 감소된다. 물론 시스템은 목재의 형태(예 ; 경질, 연질)와 건조시간에 따라 선정되어야 한다. 제습 히트펌 프는 닭, 생선, 육류와 같은 농산물과 직물 등 건조용으로도 사용 가능하다. (2) 공기-물 히트펌프 또는 히트펌프 물 가열기 생산 공정이나 기타 활동으로 인하여 습기가 발생되는 실 내공기 제습용으로 많이 이용되며 특수한 밀폐 사이클을 적용 한다(그림 11 참조). 실내 수영장, 대형 상업용 주방이나 산업 용 세탁소에서 이용한다. 또한 전력비가 비싸거나 천연가스량 이 빈약한 열대기후에서 대기로 물을 경제적으로 가열하는데 사용된다. 이 때 공기코일은 일반적으로 항상 젖어있는 상태 에 있게 되므로 코일을 코팅하거나 특수재질로 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 냉 건공기 온 습공기 압축기 물탱크 가열코일 그림 11 공기-물 히트펌프 (3) 물-물 히트펌프 산업용으로 널리 쓰이는데 냉각수, 침출수와 냉수 보급수까 지도 열원으로 이용할 수 있다. 생산된 온수로 생산품 헹굼 탱크, 장비 세척수 시스템 및 생산품 예열기에서 사용할 수 있다. 물-물 하트펌프 방식(그림 12 참조)은 매우 단순하게 구성할 수 있으며 냉각탑에서 열을 회수하여 다른 공정에 필 요한 물을 가열한다. 또한 공정용 물을 예열하기 위해 열교환 기를 시스템에 추가하며 이 때 히트펌프의 COP 는 4~6, 시 스템 COP 는 8~15 에 이른다. 직물 염색 공장에서 사용되는 캐스케이드 HRHP 시스템 (그림 12)과 같이 물-물 히트펌프는 복잡한 시스템이 될 수도 있다. 여러 공정에서 배출되는 폐수에서 회수한 열은 공정용 보충수 예열에 사용된다. 공정 폐수에는 보프라기, 실이나 열 교환기를 오염시킬 수 있는 부식성 화학물질이 포함될 수 있 다. 따라서 열교환기를 내식성이 우수하고 오염이 잘 되지 않 | {}
ab3f063b-c692-48e2-8490-23a494ddc711 | 4권.pdf | 1.6-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 응축기 ▶온수 성 증발기 히트펌프 열회수 우회라인 냉각탑으로 냉각탑 예열 열교환기 냉각탑으로부터 보충수 그림 12 냉각탑 열회수 히트펌프 는 재료로 설계한다. 과열저감기나 과열저감기/응축기가 제공할 수 있는 량보다 물을 더 많이 사용하는 대개의 식품 플랜트 공정에서 물-물 히트펌프(그림 13 참조)를 사용할 수 있다. 수냉각 응축기로 고압 냉매로부터 현열과 잠열이 모두 회수된다. 응축기에서 가열된 물은 2 개의 계통으로 나뉘어 이용된다. 하나는 물-물 히트펌프 열원으로, 또 하나는 보충수 예열, 공정 또는 세척수 로 이용된다. 예열된 물은 저장탱크의 온수와 혼합되어 히트 펌프 응축기 측과 의 온도차를 냉동기 적용 시 표준온도로 하 는 약 11 K 가 넘지 않도록 한다. 그리고 가열된 물은 1.5~5 시간 정도 체류시킬 수 있는 크기의 저장탱크로 돌아간다. 냉 동부하가 물 전체 가열에 필요한 열량에 부족하므로 기존 물 가열기(보통 증기)가 열을 추가로 공급하여 공정수를 목적에 맞게 제어한다. ![image](/image/placeholder) 온수 공정 방류수 열회수 시스템 응축기 - 온수 폐수 저장 예열 열교환기 펀프 증발기 히트펌프 열회수 회로 충전 가역밸브 최종 팽창 방류수 탱크 열윈 열교환기 열회수 회로 펌프 그림 13 방류수 열교환 히트펌프 기존 냉동방식에서 추가로 열회수를 할 수 있도록 하기 위 해 반드시 수행되어야 하는 세 가지 일은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) PRV3 PRV1 PRV2 증발식 수냉 응축기 응축기 순환펌프 온수 보충 저류조 예열기 공정수 증발기 가열기 00 응축기 은정현 정화수 가열기 블렌드 밸브 히트펌프 순환펌프 온수펌프 PRV-압력조절밸브 그림 14 냉동 열회수 히트펌프 고온 냉매가스를 요구되는 열교환기로 보낸다. ② 공정에 필요한 사항을 만족시키면서 적정한 열원이 공 급되도록 냉동 공정을 관리한다. ③ 수랭각 응축기와 증발식 응축기를 통합시킨다. 냉매 흐름방향은 응축기 2 대 연결 배관이나 3 개의 감압밸 브(PRVs)로 제어될 수 있다 : 한 개는 고온가스 제상(저압 으로 설정), 또 한 개는 열회수 시스템, 또 다른 한 개는 증발 식 응축기(고압 설정). PRVs 는 제어성이 우수하나 기계적으 로 복잡하다. 연속배관은 단순하나 고온가스가 수냉각 응축 기를 통과 하도록 하려면 관지름이 커져야 하므로 비용이 더 소요된다. ![image](/image/placeholder) 저류조 흡입 응축기 온수회로 과냉각기 그림 15 응축 암모니아 히트펌프 각 냉동부하는 필요한 용량과 생산요구량을 감안하여 검토되 어야 한다. 예를 들면, 얼음 생산은 청소 시간 중 계획이 자주 | {}
7e936401-4efa-404b-86ac-8c02361deb2b | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-11 변경될 수 있으며 교대를 위해 급속동결로 전환할 수도 있다. 응축이나 캐스케이드 방식에서 암모니아 압축기(그림 15 참조)는 요구되는 온도를 발생시키기 위해 플랜트 냉매가스를 더 압축할 때도 사용할 수 있다. 이는 필요한 압력을 얻기 위 해서는 더 높은 압력의 압축기가 필요하기 때문에 플랜트 냉 매와 압축기에 큰 영향을 받는다. (4) 공정-유체에서 공정-유체 히트펌프 증기 압축기에 파손을 가져오게 되는 화학성 유체의 증발, 응축, 결정 및 증류공정용으로 사용할 수 있다. 밀폐 사이클 증기압축식(그림 16 참조)은 증발시스템에서 고체와 액체를 분리하고 증류시스템에서 두 액체를 분리하는데 사용된다. 각 시스템의 COP 는 8~10 정도이며 냉각탑을 갖추지 않아도 된다는 장점이 있다. ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 G 펌프 플래시 증발기 밸브 보충수 가열기 공급 예열기 순환펌프 진공시스템으로 방출 배출 공급 증류 그림 16 밀폐 사이클 증기압축 시스템 ![image](/image/placeholder) 과열증기 사전 조절기 고압증기 저압증기 압축기 재순환밸브 보일러공급수 (과열제거) 블랜드 밸브 그림 17 보일러 생성 공정 증기 재압축 ![image](/image/placeholder) 압축기 증발기 본체 칼란드리아 공급 공급가열기 공급예열 재순환펌프 응축 농축 그림 18 단효용 히트펌프 증발기 물-물, 냉매-물 및 기타 유체-유체 시스템의 장점은 다음과 같다. ① 물을 연료로 가열하지 않고 회수된 열로 가열하므로 에 너지 비용이 낮아진다. ![image](/image/placeholder) 압축기 증기 냉각탑 1 차 효과 2 차 효과 3 차 효과 응축 열교환기 열교환기 열교환기 응축 응축 응축 공급 공급 공급 재순환펌프 재순환펌프 재순환펌프 생산품 그림 19 다중효용 히트펌프 증발기 | {}
2db8847c-6876-41a5-bf65-95c0e9c90777 | 4권.pdf | 1.6-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ② 증기를 기본으로 하지 않으므로 보일러의 화학적 수처리 비용이 감소된다. ③ 보일러 이용률이 낮아지므로 NOx, SOx, CO2 등 해로 운 화학물질의 배출이 줄어든다. ④ 배출 폐수의 온도가 낮아지므로 고체를 분리하는 수처 리 공정 효율이 개선된다. ⑤ 공정 시작점에서 온도를 상승시킬 수 있으므로 생산량 이 증가된다(보다 낮은 온도에서 시작하는 경우에는 예열된 물을 평상 상태의 물과 혼합하여 이용한다.) ⑥ 고온에서 물로 헹구므로 고품질 제품 생산이 가능하다. ⑦ 냉각탑과 증발식 응축기의 물과 화학물질 사용량이 감 소된다. ⑧ 열회수에 의해 냉매압력과 냉각탑 환수온도를 낮추면 공정 냉각효율이 높아진다. ⑨ 증기코일, 강제 급기, 가스 시스템 및 전기저항 히터에 비해 히트펌프 시스템에서 표면온도가 낮으므로 열교환기에 서 스케일 발생이 감소된다. 2) 개방 사이클과 반밀폐 사이클 히트펌프 (1) 개방 사이클과 반밀폐 사이클 히트펌프 증기 압축기로 공정유체를 에너지로 이용할 수 있을 정도 의 온도까지 상승시키는데 사용하며, 화학냉매 사용필요성이 없어지게 되는데 가장 중요한 것이 증기 재압축이다. 기계적 압축기 또는 고압증기 분사에 의한 압축효과 를 일으키는 이젝 터(ejector)로 압축하는데, 가장 주요 제어요소는 증기 품질, 비등점 평가 및 화학제를 보충하는 것이다. 보일러 발생 공정증기 재압축(그림 17)에는 두 가지 중요한 적용사항이 있다 : ① 배관 손실로 인하여 다량의 증기압력 저하가 생기는 대규모 설비와 ② 증기 요구량이 저, 중, 대 수 준 간에서 상당한 불균형이 생기는 설비이다. 증발공정에 개방 사이클 히트펌프를 적용하는 것은 매우 중요하다. 비교적 적은 양의 물과 고체의 분리를 요하는 경우 에는 단효용 증발기(그림 18 참조)가 일반적으로 이용되는데 주로 식품공장이나 유제품 공장에서 이용된다. 증발기 내 증 기는 압축되어 가열된 후 배관을 거쳐 가열기로 보내져 희석 용액으로 전달되고 다시 증발기로 들어간다. 증발기에 들어갈 때 응축되어 하부 바닥으로 내려가며 일부는 증기 상태로 상 부에 뜨게 된다. 운전온도가 낮아져 수조 내 생성물이 줄어들 면 증발기의 장기 성능이 개선된다. 다중효용 증발기(그림 19 참조)는 주로 제지공장이나 화학공장에서 이용된다. 다중 증 발기 본체는 직열이나 병열로 연결할 수 있다. 증류공정에서 개방 사이클 히트펌프(그림 20 참조)의 사용 은 증발과 같다. 그러나 가연성가스 화합물을 압축하는 것은 위험할 수 있어 주의 가 필요한다. 증발기 내 상부의 가스 증 기는 고압 고온으로 압축된 후 뒤끓임 보일러에서 응축됨에 따라 뒤끊임 보일러에서 증기가 필요 없게 되므로 전체적인 에너지비용이 감소된다. 응축된 가스증기는 팽찰밸브를 통과 하면서 감압되어 일정량의 액체가 저온으로 수직탱크로 환류 되어 액체와 가스 증기량이 균형을 갖게 된다. 가스증기는 필 요한 만큼 재순환되며 시스템 COP 는 30 또는 40 에 이른다. ![image](/image/placeholder) 환류탱크 생성물 팽창탱크 공급 수직탱크 뒤끓임 보일러 압축기 저부 생성물 그림 20 증류식 히트펌프 방식 (2) 공정배출-증기 히트펌프 시스템 저압 포화증기 또는 과열증기로 조리, 숙성이나 건조시스템 ![image](/image/placeholder) 스크레버 스크레버 냉각탑 쿠커베기정화 불응축물 배기 압축기 과열저감기 급수 쿠커공급증기 쿠커배기 (저압증기) 쿠커 쿠커 쿠커 쿠커 쿠커응축물 온수 열교환기 쿠커웅축물 온수 보충 그림 21 회반죽공장 열회수 히트펌프 | {}
7d5b332e-c24b-46c6-ba0f-0442b63a5649 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-13 ![image](/image/placeholder) 회수증기 배기연들 방적세터 방적세터 방적세터 방적세터 ○ ○ 0 저압과 열긍기 물 공급 정화시스템 재순환회로 화학약품, 물 정화 압축기 응축물 펌프 뒤끓임 보일러 예열기 배출 그림 22 직물공장 반 밀폐 사이클 히트펌프 에서 이용된다. 회반죽 플랜트 등의 쿠킹공정에서 발생되는 증기는 쿠킹(그림 21 참조)에 필요한 증기를 생성시킬 수 있 다. 공정에서 이동된 불응축 물질을 왕복동식 압축기나 원심 식 압축기로 압축하면 침식이 일어나는 등 피해를 주게 되므 로 증기(쿠킹 배기)는 스크루 압축기로 압축시킨다. 압축된 증기는 조리기에 공급되는데 증기를 포화온도까지 낮추기 위 해 물을 보충하게 될 수도 있다. 이 증기는 조리공정에서 응 축된 후 추가 열회수용 열교환기에서 물을 가열하는데 이용 된다. 시스템 응축물은 오염 문제 때문에 압축기로 재순환시 키지 않는다. 그 대신 스크러버나 정화시스템으로 보내져 이 물질을 제거·연소 시키며 물은 재처리하거나 하수도로 방류 한다. 공정상 오염물질 문제로 반밀폐 사이클 히트펌프(그림 22 참조)를 필요로 하는 경우가 있다. 이 시스템에서는 연돌에서 열을 회수하기 위해 흔히 뒤끓임 보일러라고 불리는 열교환기 를 사용한다. 뒤끊임 보일러에서 생산된 저압증기는 필요로 하는 압력과 온도로 압축한다. 3) 열회수 설계 원칙 다음은 열회수 설계 시 적용되는 기본 원칙이다. (1) 적합한 열회수히트펌프임을 보장하기 위해 설계 전, 특 히 복합 공정용일 경우 열역학 제 2 법칙, 핀치 테크노로지 (pinch technology) 및 기타 열역학 분석 방법을 이용한다. (2) 기본 부하조건을 기준하여 설계한다. 열회수 시스템은 운전비 저감을 위한 설계이다. 시스템 균형이 더 잘 이루어지 도록하기 위해 공정 스케줄과 저장된 열(보통 온수)을 이용할 수 있다. 기존 온수가열 시스템은 피크부하와 온도 제어성을 좋게 하는데 사용할 수 있다. (3) 첫째가 열 교환이고 그 다음이 히트펌프이다. 열교환기 가 시스템에서 열적 일을 제공한다면 그 자체가 활용된다. 열 원증기를 추가로 냉각하거나 히트싱크 통과 유체를 추가로 가 열할 필요가 있을 경우에는 히트펌프가 추가되어야 한다. (4) 히트펌프가 설계와 관련된 문제를 해결할 수 있다고 기대하면 안 된다. 냉동시스템 불균형과 같은 설계상 문제는 히트펌프가 추가되면 더 악화될 수도 있다. (5) 열교환기 시스템과 히트펌프 시스템의 비교가 잘 되어 야 한다. 열교환기만 있는 것에 비해 히트펌프 시스템이 운전 비가 더 소요된다. 가능하다면 히트펌프 시스템 상류 측에 열 교환기를 두도록 한다. (6) 히트펌프 시스템으로 대체되는 열비용을 평가한 후 보일러 운전상황에 변화가 없거나 보일러 효율이 더 낮아지는 경우 히트펌프는 경제성이 없는 것이다. (7) 히트펌프 설계 전에 기존 산업체의 표준 연료관리방법 및 열교환 시스템에 대한 현황을 조사한다. 많은 산업체들이 그들만의 독특한 화학적 및 오염조건에 따라 열관리 방법과 열교환 시스템을 개발해 놓고 있다. (8) 산업공정은 기후조건보다 생산부하에 영향을 받는다. 따라서 시간이 지연될 때 열원과 히트싱크의 온도상태와 흐름 이 모아질 필요가 있음을 알게 된다. 이 자료로 요구량을 과 대하게 취하는 것을 방지할 수 있으나 시스템 경제성에 불리 한 영향을 미친다. (9) 시스템 열 요구량과 유용성에 영향을 주게 될 공정 변 화를 조사한다. 플랜트를 냉수 정화시스템으로 변경할 것인지 좀 더 낮은 온도에서 폐수가 적게 나오는 공정으로 변경할지 결정해야 한다. (10) 플랜트 운전자가 보통 혹은 더 나은 제어를 할 수 있 는 시스템을 설계한다. 수동제어와 자동제어 모두 충분히 검 토한다. 간혹 기존시스템을 신규 열회수히프펌프에 연결해 두 면 피크부하와 에너지 제어할 수 있게 된다. (11) 공정흐름 관리에서 특수시방의 재료가 필요한지 결 정한다. 알 수 없는 보충제에 대한 화학적 분석이 필요하다. (12) 장비 납품업체에 장비 설치장소의 기후조건과 요구되 는 부하량을 알려준다. | {}
c43a1242-3704-453d-89cb-840eb07efddc | 4권.pdf | 1.6-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3. 열회수 시스템 3.1 폐열회수 1) 개요 많은 대형건물에서는 실내 발생열로 인해 연중 냉동기 가 동을 필요로 하고 있는데 냉동기 응축수에 포함된 열이 냉각 탑에서 버려지고 있다. 최근에는 냉수시스템에 물-물 히트펌 프 시스템을 추가하여 응축열을 이용하여 온수를 생산하는 사 례가 증가되고 있다. 온도를 상승시키기 위해 폐열을 이용하 는 예는 다음과 같다. ① 생활용수 가열 ② 말단유닛 재열 ③ 외기 가열 ④ 제습 ⑤ 실내 난방 ⑥ 공정 가열 엔지니어들이 열생산 비효율성을 극복하기 위해 신규 또는 기존 냉수 시스템에 히트펌프를 추가하기 전에 고려해야 할 사항이 있다. 폐열을 이용하기 위한 열회수 히트펌프를 이용하고자 할 경우, 열회수히트펌프를 잘 적용하기 위해 열역학 제 2 법칙, 핀치 테크노로지(pinch technology) 및 기타 열역학 분석 방법을 반드시 이용한다. 또한 히트펌프 적용 전, 열교환 공정 등에서의 열교환 능력을 확인해 보아야 한다. 예를 들면, 보일 러로 온수만을 생산하는 경우에는 보일러 운전시스템을 전체 적으로 교체하는 대신 냉각탑 쪽에 열교환기를 설치하여 보급 수를 예열하는 것이 더 경제적이다. 기존 냉동기를 교체하거나 보수 또는 최초 설계 시에 폐열 회수용 히트펌프를 반드시 고려한다. 열회수 냉동기로 결정하 는 이유는 다양하나 HRHP 의 경제성은 일반적으로 다음과 같은 사항에 따라 정한다. ① 화석연료비 절감, 냉각탑 운전시간 · 유지관리(O&M) · 기타 감소 ② 현장 배출물 감소 ③ 행정 지침 및 기술기준 다른 유리한 점은 다음과 같다. ① 에너지 사용량이 감소됨 ② 난방용 장비 크기가 작아짐 ③ 장비 이용효율이 증가됨 ④ 부하 균형이 개선됨 2) 폐열회수 적용 온수가 필요할 때 HRHP 를 적용하는 것은 가능하나 온수 온도에 따라 전반적인 시스템 효율, 장비의 적용 가능성 및 열 회수히프펌므의 운전상태에 영향을 미친다는 점을 고려한다. (1) 생활용수 가열(40 → 50°C) 생활용수 사용량과 사용패턴은 건물의 종류에 따라 다르나 폐열회수 적용은 쾌적 냉방용 냉동기의 온도와 요구 부하율에 적합하다. 비교적 낮은 온도의 생활용수는 히트펌프로 쉽게 생산할 수 있다. 그러나 식기세척, 세탁 등 고온(최고 82°C) 을 요하는 경우에는 특수한 히프펌프가 필요하다. 한 가지 중 요한 것은 음용수가 오염되지 않도록 냉동기 회로와 음용수 회로가 분리되도록 열교환기를 이중관으로 하거나 냉동기와 분리시켜야 한다. (2) 말단유닛 재가열(38 → 50°C) 변풍량(VAV) 냉방방식에서 공조기 1 대로 여러 구역을 담 당하거나 내부존과 외부존을 동시에 담당할 때 말단 유닛을 재 가열할 필요가 있다. 하지만 재가열 에너지량에 한계가 있 음을 고려한다. 또한 절탄기 사용 시 급기량이 냉방부하에서 필요한 량보다 클 경우에는 쾌적공조 유지를 위해 외기를 가 열할 필요가 생길 수 있다. 이 때 말단 유닛 재 가열용 온수 사용량 변동이 크기 때문에 사용률이 높아질 수 있다. (3) 제습(27 → 43°C) 제습제어를 위해 급기가 과랭되었다면 온수코일은 쾌적 제 어를 위해 공기 가열용으로 사용될 수 있다. 부하율은 해당 건물의 습도제어 계획에 따라 다르다. (4) 공간 난방(35→ 70°C) 내부 존과 외부존에 냉방부하와 난방부하가 동시에 또는 각각 부하량이 자연적으로 균형을 이루므로 폐열회수 적용이 이상적일 수 있다. 이 때 부하율이 난방부하 정도에 따라서는 난방기간의 부하율 크기만큼 커질 수도 있다. (5) 공정 난방(온도 범위는 공정에 의함) 산업공정에서 폐열회수열은 다른 에너지 시스템과 연계되 어 효율적으로 이용되는데 부하율이 100% 이상이다. 3) 펌핑 관련 고려사항 변유량 또는 정유량를 포함하여 냉각수 유로에 제어점을 두 는 여러 가지 예가 있다. 냉수의 경우에는 1 차/2 차 변유량(그 림 23) 또는 변유량 위주(그림 24)인 경우를 포함하여 동일한 ![image](/image/placeholder) 1 운전정지 4.4°C 1 47.3L/s 11.4°C 열회수 냉동기 课题 蛋 냉수생산 11.4°C 4.4°C 18.9 L/s 바이패스 라인 4.4°C 52L/s ▶냉수분배 13.3°C 그림 23 1 차/2 차 균등 부하 | {}
45d6cb03-4700-485c-a456-0e58d4e429bc | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-15 ![image](/image/placeholder) 열회수 냉동기 。 냉방전용 냉동기 냉수펌프 바이패스라인, 밸브 대체 1 바이패스라인, 밸브 냉각부하 그림 24 변유량 위주(예) 방식을 취한다. 이들 각 흐름 조건은 HRHP 시스템 운전과 요구되는 난방 조건에 도달시키는 능력에 큰 영향을 미친다. 4) 펌핑 관련 고려사항 용도와 필요한 온도가 확인된 후에는 시스템의 열회수 능 력을 평가해야 한다. 출구 수온이 높을 수록 공조기 등 2 차측 장비 가격이 낮아지게 된다. 그러나 HRHP 에서 고양정이 요 구되는 경우에는 관련 장비 및 운전비가 높아질 수 있다. 따 라서 HRHP 적용 전후에 투자비와 운전비용이 균형을 이룰 수 있도록 장비 선정에 신중을 기해야 한다. 일반적으로 히트 펌프를 설치하는 것보다 열교환기를 이용하여 열을 회수하는 것이 경제적이란 점을 염두에 둘 필요가 있다. 따라서 HRHP 크기를 결정하기 전에 열교환기를 이용하여 열교환 가능한 열 량을 면밀히 검토한다. HRHP 는 언제나 응축열을 제거할 수 있어야 하며, 제거율 은 100%로 한다. 따라서 연간 열원과 열용량을 분석하여 기 기가 과대 선정되지 않도록 한다. HRHP 크기를 결정하기 전, 다음사항을 포함하여 연간 시 간별 부하를 확인한다. ① 외부존의 냉난방 부하 ② 내부존의 냉난방 부하 ③ 거주, 비거주 스케줄 ④ 열원/히트싱크 온도 및 유량 ⑤ 공정부하 ⑥ 생활용수 부하 HRHP 를 적용하는 단계는 다음과 같다. (1) 1 단계 모든 항목의 냉난방 부하를 검토한다. 복수의 방법으로 건 물의 시간부하를 산출한다. 그러나 열부하는 거주 시, 비거주 시 그리고 부하 불균형 시 상황을 나타내는 그림 26, 27 과 유 사하게 열균형이 되어야 하며, 적정한 크기의 HRHP 임을 확 인하기 위한 세심한 분석이 필요하다. 그림 27 은 HRHP 에서 생산된 열이 모두 제거된 지점과 더 욱 균형 잡힌 부하조건을 나타낸다. 1 758 1 465 ![image](/image/placeholder) 1 172 KW 냉각부하(최대) 879 날의 냉방부하(최대) 586 난방부하와 냉방부하 평가 난방부하(비거주) 냉방최대 1 단계 · 부하 확인 293 · 주요 지점 부하계산 · 원전시간 결정 (비거주) · 히트밸런스 아이어그램 개발 0 + -18 7 -4 15 26 37 52 장비 선정 온도, °C · 필요 난방온도 그림 26 열균형 도표 · 냉동기 출력 2 단계 · 냉동기 효율 · 온도차 수정 · 보조장비 · 시스템 효율 · 시스템 배치 냉방부하 열 제거 경제성 검토 난방부하 3 단계 · 열회수 비용 · 보일러 가격 냉방부하 · 운전비 절감액 히트펌프 설계용량 · 생애주기비용 吉村 시스템 최적화 4 단계 · 시스템 운전 필요에 따라 통합 · 공기측 절약기 · 예비 보일러 외기온도 그림 25 HRHP 적용 흐름 표 그림 27 동시 난방, 냉방 HRHP 선정 | {}
a51532ef-317b-4a5a-8970-3db323613dec | 4권.pdf | 1.6-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉방 우선 모드 난방 우선 모드 냉방부하열 냉방부하 제거 난방부하 보조난방 요구조건 날인 보조냉방 요구조건 WTWHP 운전조건 외기온도 그림 28 HRHP 동시운전 구역 가용 열원이 히트싱크 부하보다 더 크고 난방부하 변화에 대 응할 수 있는 HRHP 용량 저감시간만큼 HRHP 크기는 최대 난방부하에 맞출 수 있다. 그러나 동시에 냉방부하와 난방부하 가 존재하는 경우에는 그림 28 과 같이 겨울에는 냉동기를 정지 시키고 여름에는 보일러를 정지시키는 것이 이상적인 목표이 다. 그림 28 은 HRHP(또는 물-물 히트펌프(WTWHP)가 필 요용량을 공급할 수 없을 때 보조 냉방 및 난방이 필요하다는 것을 표시한다. 이 경우에서 HRHP 는 응축기로 열을 회수하는 이점이 있으며, 동시에 냉수회로에 우선 부하가 가해진다고 가 정한다. 난방부하가 증가되는 낮은 온도에서 잔존 난방부하는 보조열원으로 해결되어야 한다. 이는 어떤 HRHP 시스템에서 도 항상 동일하다. (2) 2 단계 요구 부하량을 알면 요구되는 열회수 회로의 온도와 가용 열회복량을 알게 되므로 시스템 형식을 선택할 수 있다. 이 때 압축기 형식과 용량 저감 능력에 유의 한다. 응축기와 증발 기 측 온도변화가 시스템 구성 냉동기 용량에 영향을 주며 경 제성 분석 자료가 된다. 일단 HRHP 시스템이 선정된 후, 연중 보조난방이 필요할 경우에는 보조 열원이 선정되어야 한다. 난방 시스템이 없다 면 적정한 용량과 입구수온을 발생하는 시스템을 설계에 반영 해야 하며 기존 시스템의 경우 입구수온, 운전시간 등을 기준 으로 기존 난방 열원을 대체 시스템에 적용할 수 있는지 분석 한다. (3) 3, 4 단계 전체 냉동시스템과 건물주의 요구에 기준한 적정 HRHP 의 효과 를 다시 분석하는 단계이다. HRHP 의 경제성을 분석하 기 위해서는 모든 기기의 효율, 에너지 증감 등을 분석해야 한다. ① 펌프 에너지 ② 연료 소비율(화석연료, 전기) ③ 기존 냉동기 에너지 ④ 냉각탑 비용(팬, 펌프, 화학제, 유지관리비, 기타) ⑤ HRHP 에 의한 냉온수 저감량 ⑥ 냉각탑 보급수 절감량 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 보일러 펌프 수평형 수회로 히트펌프(공통) 공급관 환수관 그림 29 폐회로 물-공기 히트펌프 사용 열회수시스템 3.2 물회로 히트펌프 방식 1) 개요 물회로 히트펌프(WLHP) 방식은 복수의 물-공기 히트펌 프(그림 29)의 부하전달 특성을 갖는다. 각 존 또는 공간에는 1 대 혹은 2 대의 물-공기 히트펌프가 있다. 건물의 내부존과 외부존용인 이 히트펌프들은 통상의 2 관식 배관으로 연결된 다. 하지만 시스템 배치가 복잡하지 않게 설계된 경우에는 1 관식으로 연결하는 것이 가장 효과 적이라는 것이 입증되어있 다. 각 히트펌프는 재래식으로 냉각하며 각 독립공간에 급기 를 하고 내장된 응축기에서 흡수된 열을 방출한다. 2 관식 배 관 시스템으로 과잉 수집된 열은 분사펌프를 갖춘 폐회로 증 발식 냉각탑 등 열 제거 장치로 배출시킨다. 건물의 일부 존 특히 북쪽 존에서 열을 필요로 할 경우에는 유닛이 개별적으 로(냉매밸브를 가역시킴) 난방 사이클로 전환된다. 그러면 유 닛은 다른 존에 냉방을 공급하는 유닛의 응축기에서 꾸준히 제거되는 비교적 고온의 열원으로부터 2 관식 배관 물회로를 통해 열을 추출한다. 난방만 필요할 때는 모든 유닛이 난방 사이클로 운전되므로 회로의 온도를 유지하기 위해서는 외부 로부터의 열 인입이 필요하다. 전통적으로 물 회로 온도는 1 6~32°C 로 유지되어왔다. 따라서 배관보온은 거의 하지 않는 다. 그러나 온도범위가 큰 물회로 히트펌프는 운전범위 확장 에 따른 고효율을 발휘하기 위해 보온하는 것이 보통이다. 확 장운전 온도범위(7~ 43°C)에서는 보일러와 냉각탑 운전비가 | {}
9e3bcea6-662f-4b32-8b61-4807f7ddaf9c | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-17 ![image](/image/placeholder) 접열판(선택) 태양열펌프 열 제거기 물· 공기 히트펌프 저장조 응축기 압축기 XD 증발기 펌프 냉각코일 그림 30 열 저장조와 태양열 집열판(선택)을 갖춘 폐회로 히트펌프 절감된다. 운전온도가 낮아지면 공급주관과 환수주관에 보온 이 필요할 수 있다. 이러한 유닛의 경우 전통적인 모세관 팽 창밸브 대신 보온된 물-냉매 열교환기, 온도감응 팽창밸브를 갖추게 된다. 이 방식에는 물-공기 히트펌프가 몇 대라도 설치 가능하며 물은 폐회로 배관을 통해 각 유닛을 순환한다. 물 회로에는 2 대의 순환펌프를 설치(1 대 100% 예비)하거 나 가변속 운전을 통해 회로에 열을 가하거나 회로에서 열을 제거한다. 각 히트펌프(유닛)는 냉방과 난방이 모두 가능하다. 난방모드에서는 순환수로부터 열을 추출하고 냉방모드에서 는 열을 제거함으로서 필요한 곳에 열을 배분한다. 공기열원 히트펌프와 달리 이 시스템의 열 출력은 외기온도에 영향을 받지 않는다. 그림 30 은 저장조와 태양열 집열판을 갖춘 방식을 나타낸 다. 응축회로상의 저장조는 실내에 거주자가 있는 동안 과잉 의 열을 저장했다가 비거주 시 회로에 열을 공급한다. 이 과 ![image](/image/placeholder) 열제거기 팽창탱크 펌프측 물가열기 증발기 응축기 환수 히트펌프 난방부하 그림 31 WLHP 시스템으로부터 2 차 열회수 정에서 응축시스템의 제한온도 내에서 태양열이 추가될 수 있 다. 온도범위가 넓을 경우 태양열 집열판은 더욱 효과 적이며 효율적이다. 열을 더 생성시키려 할 때는 열제거기 앞 쪽의 밀폐 물 회로 에 물-물 히트펌프를 추가할 수 있다. 이 히트펌프는 생활온수 (급탕)를 공급하거나 저장탱크 내 물의 온도를 상승시켜 난방 사이클 시 열이 필요할 때 회로로 인입시킬 수 있다(그림 31 참조). 많은 시설(예, 내부 존, 조명, 사람, 사무기기, 컴퓨터, 개폐 기 및 생산설비)들에서 큰 냉방용량이 요구되는데 거의 일 년 내내 특히 거주자가 있을 때 회로에서 열이 제거된다. 이 폐열 제거는 다른 설비(예, 환기, 재열, 급탕)의 난방부하 처리용으 로 외부에서 구입한 에너지를 사용할 때 자주 일어난다. 2 차 물-물 히트펌프(그림 31 참조)를 포함시킴으로써 추가로 균형 있고 경제성 있는 열회수가 이루어진다. 2) 제어 WLHP 방식의 제어는 중앙식 제어방식 제어에 비해 단순 하다. 각 히트펌프는 구역 별로 설치된 온도조절기에 의해 제 어되는데 중앙식 온도제어는 두 가지밖에 없다. 하나는 수온 이 설정온도(7~16°C)이하로 떨어지면 가열을 하고 수온이 설정온도(32~38°C)보다 상승하면 열을 제거한다. 보일러는 출구수온이 16°C 로 유지될 수 있도록 제어되어야 하는데 이는 보일러와 함께 납품되는 제어기의 제어범위가 더 높기 때문이다. 증발식 냉각기는 물 회로에서 냉각기 출구수온에 따른 열 제거량 증감량을 기준으로 제어한다. 낮은 수온(더 낮은 습구 온도를 취할 수 있음)으로 운전하면 회로의 저장탱크 내 열이 잘 사용되지 않을 때 에너지를 절감할 수 있다. 비정상적인 상태가 되면 경고가 발생되고 다음과 같이 운 전하도록 한다. ① 회로온도가 10°C 까지 떨어지면 경고를 발하고 히트펌 프 제어온도를 7°C 로 한다. ② 회로온도가 40°C 까지 올라가면 경고를 발하고 히트펌 프 제어온도를 43°C 로 한다. ③ 순환수향이 제대로 감지되지 않을 경우에는 플로 스위 치 경고가 발생되고 히프펌프 제어회로가 열린다. 냉각탑 배수펌프가 동결점에서 운전되지 않도록 외기온도 제어를 한다. 다음과 같은 제어시스템을 선택적으로 갖출 수 있다. ① 야간 셋백제어 ② 유닛 자동 기동/정지제어 ③ 웜 업 제어 ④ 펌프 교대운전제어 3) WLHP 시스템의 장점 ① 낮 시간 냉방부하용, 야간운전 시 발생하는 열 또는 기 타 난방용으로 사용하던 열 중 남은 열과 내부 존/폐열에서 열을 취득함으로써 에너지절감 기회를 만든다. ② 태양열 집열판 효율이 커지는 경향이 있는 곳에서 비교 | {}
3a66c0e5-2fe5-4d6c-9748-a655a1a58bd4 | 4권.pdf | 1.6-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 적 낮은 유체온도로 태양열을 집열할 수 있다. ③ 공냉식 응축기 배출열을 이용하기 위해 건물 벽체를 뚫 지 않아도 된다. ④ 중앙식 대형 냉동기를 가동하지 않아도 주말이나 야간 에 필요구역에 열 공급이 가능하다. ⑤ 염해를 입을 수 있는 해안가나 부식성이 있는 대기에 접촉하게 될 수도 있는 옥외에 유닛을 설치하지 않아도 된다. ⑥ 공냉식 히트펌프에 비해 수명이 길다. ⑦ 응축 팬이 없고 압축비도 낮으므로 공랭식에 비해 소음 이 낮다. ⑧ 2 관식 배관으로 냉동기/보일러를 목적에 따라 모드를 전환하여 사용할 수 있다. ⑨ 유닛 1 대에 고장이 생긴다 해도 전체 시스템이 정지되 지 않는다. 하지만 펌프 능력과 열 제거량 및 2 차 난방이 전 체시스템에 영향을 줄 수 있다. 4) WLHP 방식의 한계 ① 보일러와 열교환기, 펌프 및 열 제거기 설치 공간이 필 요 하다. ② 다중 공조 장비에 비해 초기투자비가 높을 수 있다. ③ 배관회로의 청결이 유지되어야 한다. 3.3 균형 열회수 시스템 1) 정의 이상적인 열회수 시스템은 모든 기기가 연중 가동하며 외 부에서 열을 보충하기 전에 우선 내부에서 얻을 수 있는 열을 회수하는 것이다. 과잉의 열은 저장되거나 버려진다. 이 이상 적인 목표는 균형 열회수 시스템으로 인정된다. 외기온도가 매우 낮거나 야간이나 휴일 등 건물 내 대부분 구역을 비우게 되면 건물 내에서 취득 열로 난방부하를 충당 하기에는 부족하며, 이 때 균형 열회수 시스템이 저장해 두었 던 열이나 외부의 열을 공급한다. 내부열이 발생되면 실내온 도를 적정히 유지하기 위해 외부열이 자동적으로 감소되므로, 열 균형을 이루는데 약간의 시간 지연이 발생된다. 외부열원 용량과 기기는 열저장탱크를 갖춘 균형 열회수 방식에 따라 줄어들 수 있다. 외기온도가 13~18°C 보다 낮을 때는 외기냉방 사이클을 이용 냉방열원으로 사용할 수 있다. 2) 열재분배 여러 건물, 특히 컴퓨터가 설치되어 있거나 내부 존이 넓은 곳은 연중 사용하는 열보다 더 많은 열이 생산된다. 건물 난 방부하와 내부 존에서 취득되는 열량이 동일할 경우 시스템을 난방에서 냉방모드로 전환하면 운전비를 최소화 할 수 있다. 만약 열이 불필요하게 버려지거나 공간에 추가되면 균형온도 를 유지할 수 없으며 운전비가 올라간다. 추후 사용을 위해 열을 저장해 둘 수 있으면 난방비용은 줄어들거나 비용이 들 지 않게 된다. 전도부하 외기온도, °C 015 -5 5 15 0.35 25 35 1.0 ![image](/image/placeholder) 1.8 환기부하 잠열 외기온도, °C 15 -5 5 15 현열 25 35 현열 주 : (실선) 잠열부하가 직선적으로 작용하지 않아도 됨 3.0 태양열, 기기, 조명, 사람 Chart Type: line -15°C -5°C 5°C 15°C 25°C 35°C item_01 3.2Degrees Celsius (°C) 3.0Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 3.2Degrees Celsius (°C) 1.7Degrees Celsius (°C) 주) 모든 부하 표시는 w 그림 32 주요 부하 구성 3) 열균형 조건 건물 전체 혹은 어느 한 구획의 이상적 열균형을 위해서는 다음 중 한 가지가 이루어져야 한다. ① 열이 반드시 제거한다. ② 열이 반드시 추가한다. ③ 열이 추가되거나 제거되지 않아야 하는 경우, 열균형을 위해 필요한 열이 반드시 정확하게 회수한다. 하나의 공간만을 위한 소규모 에어컨 시스템에서는 온도조 절기로 충분한 냉난방제어가 가능하다. 습도제어를 필요로 하 지 않을 경우, 운전은 매우 단순하다. 냉방과 난방이 모두 가 능할 경우 온도조절기 연동제어로 냉풍 또는 온풍을 공급한 다. 이 때 가열과 냉각을 동시에 하지 않는다. 독립 구획이 많은 건물의 경우 각 구획마다 냉방 혹은 난 방을 필요로 한다. 4) 열 균형 검토 다음 예는 열회수가 되지 않고 열균형도 되지 않는 경우에 발생할 수 있는 상태에 대란 설명이다. 그림 32 는 건물에 전 체 부하가 걸릴 때의 각 요소별 사항을 나타낸다. 기준선 위 는 냉방부하를 표시하며 아래는 난방부하를 표시한다. 환기부 하와 전도부하는 모두 기준선 위아래에 걸쳐있는데 이는 외기 온도에 따라 이들 부하가 냉방부하가 될 수도 있고 난방부하 가 될 수도 있음을 의미한다. 태양열과 내부부하는 항상 냉방 부하이므로 기준선 위에 나타나게 된다. 그림 33 은 그림 32 를 종합하여 표시한 것으로 외기온도 변 | {}
d00180bc-0517-409b-a271-41e952807c84 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-19 ![image](/image/placeholder) 6 5 손익 평형 온도(tpw) KW 4 -9°C 일광 시 -1°C 음영 시 입원금액 3 태양열 추가 조명과 사람 추가 2 장비 추가 환기(잠열) 추가 1 15 -9 0 1 전도 추가 KW 환기(현열)추가 35 2 다양한다. 3 환기 1.80 여름냉방 전도 0.35 kW 조명, 사람 1,70 장비 0.50 4 태양열 1.00 계 5.35 kW 겨울난방 전도 1.00 5 환기 3.00 계 4.00kW 6 -15 -5 5 15 25 35 외기온도, °C 그림 33 그림 32 의 부하 복합 궤적 ![image](/image/placeholder) 외부조운 환기로 열 추가 외부조운 전도로 열 추가 A -35°C 에서의 손익 평형온도 D, G 상당금의 E C BO -1°C 에서의 정상 손익 평형온도 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 외기온도, °C 그림 34 열회수 없는 시스템 화에 따른 전도부하의 궤적을 표시한 것이며 여기에 각 온도 별로 다른 부하들을 더하거나 뺀 결과 를 표시한 것이다. 태양 열 효과 가 있고 없음에 따라 기준선을 - 9°C 와 -1°C 를 지나 가는데 궤적된 외기온도에서 내부부하와 열손실이 자연적으 로 균형을 이룰 때의 외기온도 궤적이다. 이 열균형 다이어그램은 보일러나 기타 외부의 열원은 제 외하고 건물 내 부하만을 궤적한 것이다. 설계상 외부열이 필 요한 경우에는 다이어그램에 추가되는 열을 포함시킨다. 그림 34 는 열회수가 이용되지 않을 경우 어떤 일이 발생되 는지 나타내는데, 21°C 일 때 외부열원으로부터 열을 도입하 여 벽체를 통한 전도열 증가로 설계외기온도를 최소화되도록 균형을 갖도록 한다고 가정한다. 그림 34 는 외기도입에 필요 한 열 추가도 나타낸다. 급기의 일부 혹은 전부를 차지하는 외기는 반드시 실내온도까지 가열한다. 외주부의 전도열을 해 소하기 위한 난방온도는 실내온도보다 높아야 효과 가 있다. 이 부하들은 동절기 최저 외기온도에서 궤적으로 나타내었 으며 A, D, E 를 각각 지난다. 이 선은 태양열 효과 가 배제되 는 경우 - 1°C 가 아니고 인위적인 손익 균형온도 - 35°C 에 서 0 을 지난다. 햇볕이 나면 최저 설계온도에서 추가되는 태 양열은 - 35°C 손익균형온도를 더 떨어뜨린다. 이러한 설계 에서는 프로젝트 전체에서 필요로 하는 것보다 열을 더 추가 한다. 그래서 가용 내부 열을 사용하기 위하여 균형 회수 열 을 사용하지는 않는다. 이러한 문제는 내부 발생열을 연중 유효하게 이용할 수 있 도록 설계되지 않은 온화한 기후일 때 분명히 나타난다. 다음은 열균형 검토 시 나타날 수 있는 두 가지 상황의 예 이다. (1) 외기 습구온도가 강하하면 공기의 총열량은 작아진다. 여름에 외기와 순환공기가 혼합되어 13°C 까지 떨어지고 겨울 에 내부 존 냉방을 위해 절탄 사이클을 이용하여 동일한 건구온 도가 공급되면 매우 다를 결과 가 발생한다. 외기 습구온도가 13 °C 이하로 떨어지면 도입된 공기의 단위체적 당 냉각량이 많아 진다. 더 큰 문제는 이 증가되는 잠열냉각은 공기가 더 냉각되 어야 함에도 불구하고 상대습도가 너무 낮아지는 것을 방지하 기 위해 잠열 추가가 필요하다. 외기온도 - 18°C 에서 열균형 분석 값을 궤적해보면 외기냉방을 위해 추가되는 외부열량 규 모가 매우 크게 나타난다. 그림 34 는 현존의 전형적인 열회수가 없는 시스템으로 최 저 설계온도에서도 냉방을 필요로 할 수 있으나 가습을 위해 추가되어야 할 열은 내부열로 대체 가능하다. 시스템에 따라서는 배기에서 열을 회수하여 도입외기를 가 열한다. 시스템이 - 1°C 또는 - 9°C(그림 33)와 같은 자연적 인 손익 평형온도 tbe 이하에서 운전될 경우, 배기에서 회수된 열은 매우 유익하다. 이는 tbe 또는 tbe 보다 높을 때는 가용 내 부 열만이 사용되며 보조 열이 추가되지 않는다고 추정할 수 있다. tbe 보다 높으면 내부열이 충분하다는 것으로 회수되는 열은 과잉 열로 더 많은 외기나 냉동으로 제거된다. 그림 34 와 같이 인위적인 온도인 tbe(-35°C)를 만들기 위 해 중앙시스템에 열이 가해지면 - 35°C 보다 높은 온도에서 회수된 열과 동일한 열이 어디선가에서 제거된다. (2) 열평형은 단열, 이중창 등이 프로젝트에 따라 매우 가 치가 있음을 보여준다. 하지만 난방시기에는 바람직하지 않을 수도 있으며, 이 때 대형건물에서는 일반적으로 과잉의 열은 건물에서 제거된다. 예를 들면 약 2~4°C 의 동절기 최저 설계 온도에서 대형 업무용 건물의 내부존 중앙부에서는 항상 손익 평형온도에 이르는 경우가 흔하지 않다. 최저 설계조건에서 야 간이나 휴일 등 시스템이 정지되어 있을 때의 온도 지연 때문 에 창문을 이중창으로 하기 위한 비용은 매우 비경제적이다. | {}
725b899a-05f2-4fc9-aded-f342b62212aa | 4권.pdf | 1.6-20 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 5) 일반 적용 적정하게 적용된 열회수 시스템은 자동적으로 열회수 균형 을 이루게 된다. 고온가스 가역 밸브와 수냉 및 공랭 응축기 를 갖춘 왕복동식 냉동기가 그 예이다. 압축기에 발생되는 고 온가스는 수랭 응축기로 보내지며 이 온수는 필요에 따라 내 부 열을 공급한다. 미리 정한 온도에서 고온가스가 응축기로 가서 건물 전체 계통에서 발생된 과잉의 열을 방출한다. 일반 건물의 경우 냉동기는 41~43°C 에서 온수를 공급한다. 연중 냉동기가 가동되는 많은 건물에서 응축열을 이용하여 생활온수를 생산 공급한다. 설계자는 반드시 예비용으로 외부의 열원을 포함시켜야 하 며 내부 열원이 소진되기 전에는 예비 열이 사용되지 않도록 해야 한다. 열회수 냉동기나 히트펌프는 이코노마이저 제어 조정댐퍼 가 설치된 공조기와 함께 사용되면 안 된다. 이 자연냉방은 열회수 냉동기와 최소한의 신선외기를 이용하는 것에 비해 연 간 운전비가 훨씬 더 든다. 4. 멀티형 히트펌프 4.1 멀티형 히트펌프의 개요 멀티형 히트펌프는 개별식 히트펌프와 는 달리 하나 이상의 실외측 유닛과 각 실외기 유닛에 적어도 둘 이상의 실내측 유 닛으로 구성되어 냉방 혹은 난방을 수행할 수 있는 기기이다. 특히 별도의 보조난방 열원 없이 난방 운전을 수행해야 한다. 초기 멀티에어컨은 1969 년 일본의 다이킨에 의해 소개된 이 래 1980 년도 초반부터 본격적으로 개발 및 보급되기 시작하 였다. 개발 초기 멀티에어컨은 정속도 단일 압축기에 3 대~4 대의 실내기를 연결한 멀티에어컨이 시장의 주류를 이루었다. 하지만 초기 멀티에어컨은 설치공간의 절약 및 가격이 저렴한 장점이 있었으나, 실내의 부하변동에 따른 시스템 대응능력이 부족하여 냉방능력의 부족 및 효율저하 등의 문제점이 있었 다. 1980 년대 후반 대형에어컨 회사들이 용량조절이 가능한 가변속도(variable speed : inverter) 압축기를 탑재한 멀티 에어컨 제품들이 개발되면서 이러한 문제점이 해결되었고, 히 트펌프 방식을 도입하면서 높은 가격에 따른 부담이 낮춰졌으 며, 시스템의 적용 규모와 요구에 따라 다양한 형태로 발전하 였다. 멀티히트펌프에 전자식 팽창장치 및 새로운 제어방식을 도입하면서 실내기에서 정밀한 유량제어가 가능하게 되었으 며, 시스템의 효율 및 실내 쾌적성을 향상시켰다. 전자팽창밸 브 적용을 통한 제어시스템의 발전으로 인하여 가변냉매유량 (VRF, variable refrigerant flow) 멀티히트펌프와 이러한 장치를 병렬로 다수 조합한 모듈형(MMS, modular multi system) 제품들이 시장에 출시되고 있다. 멀티히트펌프를 이용한 공조시스템에 있어서 자가 고장진 단 및 고장예지 시스템의 개발과 고층건물에서의 장배관/고낙 차에 의한 신뢰성 향상, 빌딩 전체의 공조시스템의 제어프로 그램 및 원격 데이터 전송시스템 구축 등의 홈 네트워크 시스 템 개발에 전력을 다하고 있다. 앞으로 멀티히트펌프의 개발 은 멀티히트펌프 자체 기술보다는 에너지절약을 위한 빙축열, 지열, 하천수의 다양한 열원과 히트펌프와 의 결합 및 각종 홈 네트워크나 유비쿼터스 시대에 부합하는 멀티히트펌프로 진 화하는 기술로 발전하고 있다. ISO/DIS 15042 규격에서 정하는 multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps 에 근거하여 기 본 멀티, 모듈 멀티, 모듈 열회수형 멀티 시스템으로 구분된다. 1) 멀티형 히트펌프의 구분 멀티형 히트펌프는 다음과 같이 분류된다. (1) 기본 멀티 시스템 단일 냉매 회로로 하나 이상의 압축기와 여러 개의 개별적 으로 작동되는 실내측 유닛과 하나의 실외측 유닛으로 구성된 히트펌프 시스템으로 정의 된다. (2) 모듈 멀티 시스템 단일 냉매 회로로 적어도 하나 이상의 압축기를 가지고 능 력을 변화 시킬 수 있는 시스템으로 여러 개의 개별적으로 작 동되는 실내측 유닛과 하나 이상의 실외측 유닛으로 구성되어 각 실외측 유닛이 하나의 제어 시스템으로 구성된 히트펌프로 정의 된다. (3) 모듈 열회수형 멀티(동시 냉난방) 시스템 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ← Fan Fan Fan → 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 그림 35 공기열원 기본 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 → Fan Fan Fan → → → 압축기 팽창 밸브 그림 36 공기열원 기본 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 | {}
aa7d2486-2306-4bf3-84a7-41cba27c6915 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-21 모듈 멀티 시스템으로 냉방 및 난방 시 열회수 기능이 있 는 것으로 냉방 모드에서 작동하는 실내측 유닛으로부터 회수 된 열이 난방 모드에서 작동하는 하나나 그 이상의 실내측 유 닛으로 전달 될 수 있는 히트펌프로 정의 된다. 2) 멀티형 히트펌프 시스템의 구성 그림 35, 그림 36 은 기본 멀티형 히트펌프의 사이클을 보여 준다. 멀티형 히트펌프는 기존의 에어컨과 는 달리 실내기 간 고저차, 실내외기 간 고저차, 최장배관 길이, 총배관 길이 등 설치 제한 조건을 모두 만족할 수 있는 시스템으로 구성되어 야 하고, 실내기 운전비율(최소 10%~ 최대 200%)에 따른 부하 변동에 대하여 대응 될 수 있어야 한다. 또한 이렇게 구 성된 시스템을 실내와 실외의 온도부하에 따라서 최적의 상태 로 운전이 될 수 있도록 실외기 사이클을 구성하고, 운전비율 에 따라 사이클을 최적화 하는 제어기술이 포함된다. 이와 같 은 다양한 조건들을 만족시키기 위해 기본적인 사이클 형성을 위한 압축기와 이와 균형을 이루어 다수의 실내 측 유닛에 냉 매유량을 선형적으로 적절히 조정하는 전자팽창밸브(EEV, electronic expansion valve)를 둔다. 즉, 다양한 사용 환경 에 대해 얼마나 정밀하게 냉매유량을 제어할 수 있는지가 기 기의 효율을 결정하는 중요한 요인이라고 할 수 있다. 모듈 열회수형 멀티시스템은 그림 37 에 나타낸 바와 같이 각 실의 냉방, 난방을 개별적으로 운영할 수 있는 시스템이다. 기본 및 모듈 멀티히트펌프는 겨울철에는 난방, 여름철에는 냉방으로 부하의 특성에 따라 냉방 혹은 난방 하나의 모드만 이 작동되는 반면에 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 그림 38 에 나타낸 사이클로 각 실의 부하특성에 따라 냉방 및 난방으 로 동시운전이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 냉방 한방 그림 37 모듈 열회수형 멀티히트펌프의 개념도 ![image](/image/placeholder) 실외기 MCU(HRU) 실내기 4 방 밸브 실내기 A X ← Fan Fan ↓ ↓ ↓ ON ON → X Fan ↓ ↓ ▼실내기 B 압축기 그림 38 모듈 열회수형 멀티형 히트펌프 사이클 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 실내 부하특성이 다양한 호 텔이나, 겨울철 냉방이 필요한 건물의 전산실과 냉난방이 동 시에 필요한 공간에서 각각의 용도에 맞게 사용할 수 있으며, 실내의 사람이 많거나 적을 때의 실내부하에 따른 조절, 건물 의 방향과 내외부 조건에 따른 온도변화가 심한 건물의 정밀 한 온도 제어가 필요한 곳에 이용 가능하다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프의 장점으로는 중대형 건물에 서 설치 시 기존의 중앙집중식에 비해 무게가 가벼워 운반 및 설치가 편리하며, 각 층마다 개별적으로 실내기가 설치 가능 하다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 유지보수가 쉬우며, 가 변압축기를 이용한 용량조절 기술로 인해 개별실내에서의 사 용자가 요구하는 온도대로 제어가 가능하여 편리하고, 실외기 에 의한 열을 회수함으로서 에너지 효율이 높다. 멀티히트펌 프는 건물공조를 위해 실외기와 실내기간의 배관길이를 100 m 이상의 장 배관과 높이를 30 m 이상으로 설치가 가능한 제품이다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 일반 단일 인버터 시스템이 나 단속도 멀티형 또는 인버터 멀티형과 특별히 구분하여 가 변냉매유량식이라 칭하고 있으며, 단일 시스템으로 다양한 실 내기의 조합으로 최대 64 대의 실내기를 연결할 수 있다는 점 과 냉매가 실외기 출구에서 각 실내기로 별도의 배관으로 나 뉘는 기존 멀티에어컨과 는 달리 하나의 주 배관에서 필요에 따라 분배된다는 점이 크게 다르다. 또한 이러한 시스템을 다 수 병렬 조합한 것을 모듈형(MMS) 동시냉난방 멀티히트펌 프라 칭하고 있다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프는 크게 실내 기(IDU, indoor unit), 실외기(ODU, outdoor unit), 운전모 드 전환유닛(MCU, mode change unit)으로 구성되며, 4 방 밸브와 냉난방 모드전환밸브를 이용하여 냉방전용, 주냉방, 난방전용, 주난방, 전열회수의 총 5 가지 운전모드로 전환된다. 기존의 멀티히트펌프는 토출 가스관과 액관만이 존재하여 실 외기와 실내기를 연결하지만, 3 관식 모듈 열회수용 멀티히트 펌프는 흡입 가스관이 추가되어 운전모드 전환유닛(MCU)의 추가로 실내기로의 냉매배관의 자유로운 변환으로 동시냉난 방이 가능하게 된다. 난방운전 실내기는 실외기로 버려지는 난방열을 실내로 바 이패스시켜 배열을 회수하여 사용함으로서 시스템의 효율이 향상된다. 모듈 열회수용 멀티히트펌프의 운전모드별 성적계수(COP) 는 열회수 운전이 많아질수록 성능이 증가하게 되어 전열회수 운전에서 최대의 효율을 나타내게 된다. 다수의 실외기를 병렬 연결하여 전체 시스템의 용량을 증 가시키는 모듈 증가 기술에서도 각각의 실외기에 내장된 압축 기의 불균일한 냉매분배 및 압축기의 오일의 제어 또한 기술 개발의 이슈로 나타나고 있다. 다양하고 복잡한 시스템의 특 성상 다양한 건축물의 다양한 용량의 실내기 제품의 신뢰성 검증을 위해 다양한 설치조건을 적용하는 시뮬레이터나 성능 예측을 위한 시뮬레이션 프로그램이 필요하며, 이에 관한 연 구가 진행되고 있다. 시스템의 유지/보수를 위한 고장진단 기 술(FDD)을 이용한 시스템의 신뢰성 관한 연구도 관리자의 편의 성을 위한 중요한 이슈로 부각되고 있다. | {}
31a7cd8a-1c4d-4fe3-9e75-a9959ad980ce | 4권.pdf | 1.6-22 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프_작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 ○ 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 순환 펌프 占6 T2 그림 39 수열원 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V 제어 판넬 펌프 작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V 보일러 순환 펌프 다이 T2 그림 40 수열원 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 3) 멀티형 히트펌프 응용 시스템 (1) 수열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템 그림 39, 그림 40 에서 보는 바와 같이 수열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템은 물을 열원으로 멀티형 히트펌프를 가동하 는 시스템이다. 냉방 운전 시에는 냉각탑으로 열을 방출하고, 난방 운전 시에는 보일러로부터 열을 공급받아 히트펌프가 가 동된다. 공기로부터 열을 회수하는 공기열원 히트펌프와 는 달 리 물로부터 열을 회수하여야 함으로 히트펌프에 열을 공급 혹은 제거할 수 있는 물-냉매 열교환기가 성능에 아주 중요 한 역할을 한다. 일반적으로 이중관 열교환기 또는 판형 열교 환기가 주로 사용되고 있는데, 최근 들어 판형 열교환기의 용 접 기술이 높아짐에 따라 이중관 열교환기보다 판형 열교환기 를 많이 사용되고 있다. 그러나 실외 온도와 냉각수 온도가 아주 낮거나, 냉각수 순환 유량이 아주 작을 때 판형 열교환 기 내에 결빙이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 안전 제 어 설계를 고려하는 것이 중요하다. 히트펌프 용량에 맞는 냉각탑과 보일러 용량 선정, 순환수 량의 유량 분배가 기기 성능에 중요한 역할을 한다. 2) 지열원 이용 멀티형 히트펌프 시스템 그림 41 과 그림 42 와 같이 지열원 이용 멀티형 히트펌프 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 ○ 판형열교환기 Fan Fan 순환펌프 지표면 압축기 팽창 밸브 지중열교환기 (열흡수) 그림 41 지열원 멀티형 히트펌프의 냉방 사이클 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ○ 판형열 Fan Fan 순환펌프 교환기 지표면 80 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 지중열교환기 (열방출) 그림 42 지열원 멀티형 히트펌프의 난방 사이클 시스템은 수열원 이용 멀티형 히트펌프에 냉각탑과 보일러 대신에 지중 열교환기를 연결한 시스템이다. 지중 열교환기 는 냉방 시 히트싱크과 난방 시 열원의 역할을 하며, 지열원 은 연간 온도 조건이 안정적인 땅속의 열원을 이용하기 때문 에 연간 일정한 기기 성능을 얻을 수 있고, 신재생에너지인 지열을 이용할 수 있는 장점이 있다. 건축물의 부하, 히트펌 프의 용량, 지중 열교환기의 균형이 기기 성능에 중요한 역할 을 한다. 4.2 히트펌프 냉매 회로와 그 구성요소 히트펌프 방식은 일반적으로 냉방만을 목적으로 하는 방식 에 비해서 많게는 5 배 정도의 운전 시간을 가지게 되는데다가 운전 조건도 가혹한 경우가 많으므로 각각의 구성요소에 훨씬 큰 신뢰도를 요구하게 된다. 여기서는 신뢰성과 효율성을 갖 춘 히트펌프 방식을 구성하기 위해서 고려해야할 조건들에 대 해서 살펴본다. | {}
b3ac50f5-734e-4cdf-ba60-83908049e336 | 4권.pdf | 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-23 1) 외기 코일 회로 외기 코일은 난방 시에는 증발기로, 냉방 시에는 응축기로 동작한다. 난방 시의 외기 코일 속의 냉매는 냉방을 위해 응 축기로 작동할 때보다 그 밀도가 작으므로 코일 입출구에서 냉매의 지나친 압력강하를 방지하기 위해서는 증발기의 최적 화된 값과 응축기의 최적화된 값을 모두 고려하여 설계하여야 한다. 2) 제상과 배수 장치 공기열원 히트펌프의 경우 외기가 10°C 이하의 낮은 온도 이거나 상대습도가 50% 이상으로 높을 때 외기 코일은 서리 형성온도 이하에서 동작하게 되므로 외기 코일 표면에 서리가 생기게 된다. 앞에서 언급한 바와 같이 제상 사이클은 냉매를 반대방향으로 흐르게 하면서 압축기로부터 고온의 가스와 외 기 코일을 열 교환시켜 서리를 녹인다. 대체로 이 작업에는 약 4~10 분이 소요되며 이 작업동안 실외기의 송풍기는 동작을 하지 않는다. 한편 제상 사이클은 과도적인 작업이므로 이것이 수행되는 동안 냉난방 능력, 소비전력, 그리고 시스템 각 부분 에 있어서의 냉매의 온도와 압력은 전 과정을 통해 변한다. 제상작업에 소요되는 시간을 줄이고 열교환기에서 발생된 응축수의 배수를 원활히 하기 위해 외기 코일의 하단부에 적 당량의 냉매를 머무르게 하는 방법이 있다. 또 팽창 장치의 크기도 제상 시간 단축과 에너지 절감을 위해 중요한 요소인 데 그 크기가 너무 작으면 압축기 유입 압력이 대기압 이하가 되어 제상 시간이 너무 오래 걸리고 에너지 소비가 커지게 되 며, 반대로 그 크기가 너무 커지면 압축기에 액상의 냉매가 유입될 수 있으므로 주의 하여야 한다. 일반적으로 역 사이클 에서는 제상이 종료될 즈음엔 압력이 갑자기 상승하게 되는 데, 이를 감소시키기 위해서 송풍 장치를 30 초에서 45 초가량 먼저 구동시키는 방법을 사용한다. 제상 작업의 결과 로 생기 는 물을 올바로 제거하기 위해서는 실외기가 적당히 높은 곳 에 위치되어야 하고 얼음이나 눈의 영향을 받지 않는 곳에 설 치되어야 한다. 제상 작업의 시작시기와 종료 시기를 결정하는 방법은 일 정한 시간 간격으로 제상 사이클이 가동되는 경우와 외기 코 일 주변의 압력강하나 외기와 의 온도차 등을 감지하여 필요한 때 이 작업을 실시하는 두 가지 방법이 있는데, 개별식 히트 펌프 시스템에서는 약 60~90 분 정도의 시간 간격으로 무조 건 행해지는 전자의 방법에 비해 에너지 소비가 적은 후자의 방법이 보다 선호되고 있다. 3) 냉매 유동 방향 제어 대개 외기 코일과 실내 코일 각각에 대해 냉매 유동 방향 제어가 이루어진다. 냉매는 냉방, 난방 시에 유동 방향이 반대 가 되는데 체크밸브가 각각의 경우에 있어서 두 개의 팽창장 치 주변에서의 냉매의 유동 방향을 한 방향으로 만든다. 그 외에 모세관, 오리피스, 감온식 팽창밸브, 전자 팽창밸브 등이 사용될 수 있으나 모세관과 오리피스는 압축기로 지나친 양의 냉매가 유입되지 않도록 세심한 주의 를 기울여야 한다. 만약 오리피스 팽창장치나 2 방향 유동 팽창장치를 사용할 경우 첵 크밸브는 필요하지 않다. 4 방 밸브도 중요한 역할을 한다. 4) 냉매 충전량 관리 일반적으로 난방 사이클보다 냉방 사이클일 경우에 시스템 에서 동작하고 있는 냉매의 질량유량이 더 크게 된다. 그러므 로 각 모드에 따라 어느 정도 양의 냉매는 저장이 되어 있을 수밖에 없는데 이를 조절하는 것이 냉매 충전량 관리이다. 냉 방 사이클에서 더 많은 냉매가 작동하므로 이 경우 난방 사이 클에 비해 보다 적은 양의 냉매가 저장되어 있고, 이것은 곧 실내 코일과 외기 코일 내부 부피에 영향을 끼치게 된다. 대 개 실내 코일의 용적은 실외 코일의 110~70% 정도인데 이 상대적인 부피는 코일의 기본적인 역할인 열전달량 양의 측면 에서 뿐 아니라 충전량 관리의 측면에서도 고려되어야 한다. 모세관이나 오리피스가 사용될 경우에는 압축기에서 역류 가 일어날 때에 대비하여 냉매가 유입관이나 흡입관 액분리기 에 저장되어 있어야 한다. 감온식 팽창밸브가 위의 역류 현상 을 감소시켜 줄 수는 있으나, 이 경우 응축기 부분에 역시 냉 매가 저장되어 있어야 하는 단점이 있다. 흡입관 액분리기나 액상 냉매를 저장하는 수액기의 사용은 분리형 혹은 멀티형 시스템에서 특히 중요하다. 5) 압축기의 선정 압축기는 성능, 신뢰도, 용도 등에 따라 선정되어야 한다. 이는 히트펌프 시스템에서 핵심적인 부분이므로 시스템의 설 계는 압축기 제작자와 의 상호 협의 를 통해 이루어져야 한다. 압축기는 넓은 범위의 입출구 압력에서도 정상적으로 작동할 수 있어야 하므로 설계 혹은 선정 단계에서 냉매의 출구온도, 압력비, 간극체적, 과부하 방지장치 등의 요소가 중요하게 고 려되어야 하며, 운전 중에는 윤활, 액상 냉매의 역류, 고온의 냉매 토출 온도 등에 주의 를 기울여야 한다. 5. CO2 히트펌프 5.1 CO2 히트펌프의 개요 다양한 자연냉매 중 CO2 는 ODP 및 GWP 가 각각 0 과 1 이여서 친환경적이며 비가연성이고 독성이 없으며, 재생이 필 요 없고, 구하기가 쉽다. 또한 체적열용량 및 열전달이 우수하 며 대기 온도가 저온인 경우에도 히트펌프의 냉매로 사용이 가능하다. 이러한 장점들 외에도 극복해야할 단점도 존재한 다. CO2 의 압력이 매우 고압상태가 되므로 이로 인한 위험성 이 있고, 고압부와 저압부의 압력차가 크다는 것도 문제점으 로 제시되고 있다. CO2 가 다른 냉매들과 구별되는 열역학적 성질은 임계온도 가 31.1°C 이고 임계압력이 7.38 MPa 이라는 점이다. 따라서 CO2 를 이용한 냉동 시스템은 기체 상태에서 열을 방출하고 2 상) 유체의 상변화시 잠열을 이용하여 열을 흡수하는 특성, 즉, 아임계와 초임계 상태를 오가면서 운전되는 초월 임계 사 이클을 갖는다. 그림 43 은 CO2 초월 임계 사이클의 압력-엔 탈피 선도를 나타낸 그림이다. 초월 임계 사이클은 가스 압축, 가스 냉각, 단열팽창, 2 상 증발의 과정으로 이루어지고, 임계 점에서 등온 압축성, 열팽창 계수, 등압비열, 열전도도가 급격 | {}
222e6705-3872-4be7-92da-8f9e850560cc | 4권.pdf | 1.6-24 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 X-Axis: 엔트로피 Y-Axis: 온도 Chart Type: line 엔트로피 닿압축 60.0kg 단열평창 10.0kg 통합선 30.0kg 그림 43 초월 임계 사이클 하게 변화는 특성을 갖는데, 이는 열전달과 압력 강하 특성에 크게 영향을 미치게 된다. CO2 냉동사이클에는 기존의 냉동 시스템의 4 대 요소인 압축기, 증발기, 가스냉각기, 팽창 밸브 외에도 고온 성능에 필수적인 흡입관 열교환기, 압축기 토출 구에 설치되는 오일분리기의 사용이 필수적이다. 압축기에서 고압으로 압축된 이산화탄소는 초임계 영역 하에서 가스 냉각 기에서 냉각되고, 팽창과 정을 통하여 형성되는 저온, 저압의 2 상 상태의 냉매와 2 차 유체와 의 열전달을 통하여 냉동효과 를 얻는다. 증발기에서 냉각된 2 차 유체를 냉방에 이용할 수 있 으며, 가스 냉각기에서 가열된 고온의 2 차 유체를 이용하여 난방 및 급탕을 할 수 있다. CO2 냉동사이클은 저압부가 약 3.5~5.0 MPa 에서 작동하는 고압 시스템이므로, 설계 시 고 압 시스템에 대한 충분한 안전도가 요구되며, 일반적인 경우 저압부에서는 22.0 MPa, 고압부에서는 32.0 MPa 에 견딜 수 있도록 설계 되어야 한다. 또한 각 구성 요소들을 연결하는 부분들도 이를 견딜 수 있도록 제작 되어야 한다. 5.2 CO2 히트펌프의 응용 및 적용사례 CO2 히트펌프를 이용한 대표적인 시스템으로 급탕기가 있 다. 일본에서는 일찍이 CO2 를 착안하여 1995 년부터 전력중 앙연구소가 냉매로서의 가능성을 위한 기초적 연구를 해왔다. 그 결과 CO2 가 히트 펌프의 냉매로서 충분히 이용 가능하며, 특히 급탕용은 높은 성적계수를 얻을 수 있기 때문에 장래가 유망하다는 점을 확인하였다. 이 연구 성과 를 토대로 1998 년 부터 다이킨, 미츠비시, 히다치, 산요, 도시바 등 일본 주요 공 조업체가 일본 산업성의 지원(454 억 엔 규모)하에 컨소시엄 형태로 개발하여 상품화에 성공하였다. 크게 가정용과 업무용 으로 구분되는 CO2 급탕기는 '에코 큐트(Eco Cute)'라는 공 동제품명으로 출시되었다. CO2 급탕기를 이용하여 CO2 냉매의 특성상 기존 프레온 계 냉매방식에서는 실현하기 어려웠던 90°C 의 고온수를 생산 해낼 수 있으며, 성적계수 3 이상의 고효율을 달성하였다. 또 한 호텔, 사우나, 학교, 병원, 스포츠 센터 등 온수가 필요한 모든 시설에 이용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 열원기(본체) 저탕탱크유닛(저탕조) ▶ 급탕/난방 ②고온 탕 90°C 압축 키친 계 인 CO2 -) 샤워 대기열로부터 냉매 ▷ ③온수 흡열 사이클 ◁ 생산 목욕 40 팽창판 순환펀프 감압변 ◀금수 ①저온 ← 금탐시 재탕시 그림 44 CO2 급탕기 시스템 이 CO2 급탕기는 일본 산업성과 업체가 지적소유권을 공동 으로 소유하고 있으며, 일본 정부가 기술 유출방지를 위하여 당분간 수출금지 품목으로 지정하고 있다. 한국냉동공조협회 에서 발표한 정책브리핑 자료에 따르면 현재 일본에서 개인의 에너지 소비부분에서 급탕용 에너지 소비가 약 30% 정도를 차지한다고 한다. 일본에서는 2007 년도에 약 50 만대였던 CO2 급탕기 판매대수가 2016 년 3 월 현재 누적대수 500 만대를 달 성했다. 또한 일본 정부에서는 2030 년까지 급탕기의 보급대수 1,400 만대를 목표로 하는 등, 시장 규모가 급속도로 커지고 있 다. 일본은 2001 년 4 월에 세계에서 처음으로 가정용 CO2 급 탕기를 상품화한 후 개발에 박차를 가하여 왔다. 산요전기는 twin rotary 압축기 기술을 적용하여 CO2 의 압력을 2 개의 로 터를 사용하여 2 단으로 압축하는 압축기를 개발했고, 다이킨 사는 로터리 압축기의 베인과 롤러를 일체화 하여 스윙운동을 하는 스윙 압축기를 새로 개발하였다. 국내에서는 일본 업체에 서 자체 개발한 CO2 급탕기가 일부 수입되어 이용되고 있다. 그림 44 는 우리나라 업체에서 수입하여 이용하고 있는 급탕기 시스템과 급탕기를 나타낸다. 현재 국내에서는 급탕기 외에도 CO2 히트펌프를 이용한 다양한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이 중 주목할 만한 것은 자동차용 CO2 에어컨 시스템이다. 그림 45 는 자동차용 CO2 히트공조 시스템을 나타낸다. 자동차용 CO2 에어컨 시 스템의 경우 기존 냉매를 사용한 냉동사이클 보다 성적계수가 낮아 기존의 사이클을 대체하기 위해서는 그 효율성의 개선이 필요하다. 이러한 배경 아래 냉동사이클의 성적계수 향상을 ![image](/image/placeholder) 내부 바이패스밸브 팽창밸브 가스쿨러 믹싱댐퍼 외부 가스쿨러 ① 병 냉매 증발기 흐름 방향 → - → 압축기 냉방 난방 ↑ 계습 t ↑ 난방 여 ⑤ 팬&모터 평창밸브 어큐뮤레이터 내부 열교환기 바이패스밸브 그림 45 자동차용 CO2 히트공조 시스템 | {}
47822e08-fb59-4564-8437-b742a04835d6 | 4권.pdf | 위한 여러 가지 연구가 진행 중에 있으며 그 중 한 가지가 그 림 46 과 같은 이젝터(ejector)를 조합한 CO2 냉동사이클이 다. 이외에도 항온항습기, 공기조화기, 폐열회수장치 등 다양 한 시스템에서 CO2 히트펌프를 이용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 가스쿨러 압축기 디퓨저 모터브노즐 믹싱튜브 분리기 흡기노즐 팽창밸브 증발기 그림 46 이젝터를 이용한 CO2 냉동사이클 제 6 장 히트펌프 응용과 열회수 방식 1.6-25 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE Handbook, HVAC System and Equipment, Chapter 9, Applied Heat Pump and Heat Recovery Systems 2. 日本 空�調和 · 衛生工�� 編, 2014, 空�調和 · 衛生工 �便覧 第14版. 第3卷, 1章 | {}
23b39898-833c-49b9-9c46-59bf001b8d5b | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-1 제 7 장 증기설비 1. 개요 증기는 산업혁명의 초창기 이래로 에너지 전달매체로 사용되 어 왔다. 오늘날 증기는 아직도 산업 전반에 걸쳐 전력을 생산하 기 위해 스팀 터빈을 구동하는 기계적 전력 생산뿐만 아니라 많은 난방설비와 공정설비에 일반적으로 사용되고 있다. 증기는 물이 기체 상태로 존재하는 것을 말하며, 증기는 배 관장치를 이송되어 열에너지를 사용처에 공급한다. 증기를 사 용하는 사용처는 팬코일과 유닛 히터, 방열기, 컨벡터 같은 난 방장치뿐만 아니라 온수 및 급탕용 또는 유체의 가열을 위한 열교환기에도 사용된다. 세탁기와 주방장치와 같은 공정 설비 와, 흡수식 냉동기 같은 냉방설비의 열원으로도 사용된다. 2. 증기의 성질 2.1 증기의 장점 ① 운전비가 저렴 : 증기의 수송은 계통 내의 압력차로 이 루어지므로 별도의 펌프가 필요 없으며 거리와 양정에도 거의 관계없이 수송이 가능하다. 그러나 온수 계통의 경우 강제순 환이 필요하므로 용량이 크고 고가의 순환펌프가 필수적으로 요구되며 거리와 양정에 따라 펌프의 설치비와 운전비용이 무 시할 수 없을 정도로 추가된다. 증기계통에는 보일러 급수용 펌프와 경우에 따라 응축수 회수펌프가 필요하지만, 온수 순 환펌프에 비하면 설치비와 운전비가 낮다. ② 높이에 관계없이 쉽게 공급 : 증기는 무게가 가벼워 배 관만 연결되면 높이 등에 관계없이 항상 어느 곳이나 쉽게 공 급할 수 있으나, 온수는 고층에 공급해야 하는 경우 펌프를 사용해야 하기 때문에 10 m 높이마다 압력이 100 kPa 씩 상 승하므로 과도한 압력이 발생한다. 보일러는 저층부에 설치하 고 증기 사용설비는 고층에 설치하여 응축수를 중력으로 환수 하는 것이 일반적이다. ③ 온도조절이 용이하여 균일한 온도 유지 : 증기는 압력이 결정되면 일정한 온도가 유지되며 열전달 시에도 계속 열전달 면 전체의 온도가 균일하므로 균일한 품질의 제품을 만들 수 있다. 또한 증기의 온도는 압력조절만으로도 쉽게 유지할 수 있다. 그러나 온수의 경우에는 온도차로 열전달이 이루어져 입구와 출구의 온도는 서로 다르게 된다. ④ 다량의 열을 손쉽게 전달 : 증기는 단위 중량당 보유열 량이 크므로 적은 양의 증기로도 다량의 가열효과 를 얻을 수 있으며, 어디서나 손쉽게 구할 수 있는 물을 이용해 만들 수 있다. 포화증기표에서도 알 수 있듯이 압력이 60 kPag 인 경 우 증기의 잠열은 2 220.4 kJ/kg 이나, 온수의 경우 온도차에 의해 열전달이 이루어져 온도차가 20 °C 인 경우 83.72 kJ/kg 의 열량밖에 전달할 수 없다. 이러한 관점에서 다음의 시설에 적용이 가능하다. ㉠ 산업용 공장과 병원, 식당, 드라이클리닝 공장, 세탁 실, 상업용 빌딩과 같은 공정과, 쾌적난방을 위한 열이 필요 한 곳 ㉡ 건물들이 흩어져있는 시설과 같이 가열 매체가 꽤 먼 거리를 이동해야 하는 곳이나 물 계통인 경우 건물 높이로 인 해 매우 높은 압력을 필요로 하는 곳 ㉢ 간헐적으로 열부하의 변화가 발생하는 곳 2.2 증기의 성질 (포화증기표의 이용) 포화증기표(표 1)를 이용하면 증기의 물리적 성질을 이해할 수 있으며, 이는 모든 증기설비 설계의 기본자료로 이용되고 있다. 1) 압력과 온도 물을 일정한 압력에서 가열하면 일정온도까지 상승한 후 계속 가열하여도 온도는 더 이상 변하지 않고 증기가 발생되 는데, 이 온도를 증기의 포화온도라고 한다. 포화증기에 열을 더 가하면 증기의 온도가 더 상승할 수 있는데, 이때의 증기 를 과열증기라 하고, ① 높은 온도가 필요한 경우, ② 증기 수송 시스템이 매우 길어 방열손실을 보상하여 최종 사용처에 요구되는 압력과 온도의 증기가 공급되어야 하는 경우, ③ 증 기가 수분이 존재하지 않게 충분히 건조하여 터빈과 같은 일 부 장치에 손상을 주지 않아야 하는 경우에 사용된다. 증기압 력이 결정되면 포화온도는 항상 일정한 값을 가지며 압력이 상승하면 온도도 함께 상승한다. 증기의 포화온도는 증기를 사용하는 설비의 요구온도에 적합한 증기 공급압력을 선정하 는 기준이 된다. 2) 현열(액체의 엔탈피, hy) 포화온도에서 증기가 발생하기 바로 직전, 그리고 증기가 잠열(증발 엔탈피)을 방출하고 응축된 순간에 응축수가 보유 한 열량을 현열(sensible heat)이라 한다. 증기압력이 높을 수 록 현열 보유량이 많으므로 증기트랩을 통하여 배출된 응축수 를 대기압 상태의 응축수 탱크로 회수 시에는 재증발 손실이 크게 된다. 따라서 증기 사용설비에서 사용되는 증기압력은 허용되는 범위에서 최대한 낮게 선택할 필요가 있다. 현열 1- 현열 2 재증발증기 발생률(%) = x100 잠열 2 현열 1 : 압력 P1 에서의 응축수 현열 현열 2 : 압력 P2 에서의 응축수 현열 잠열 2 : 압력 P2 에서의 잠열 3) 잠열 (증발 엔탈피, hfg) 잠열(latent heat)은 증기가 응축하면서 피가열체에 전달 (1) | {}
d8cfc9cd-b7e1-4694-a353-46d60db0b3b4 | 4권.pdf | 1.7-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 1 포화증기의 특성 ¦ 절대압력 (kPa) ¦ 포화온도 (°C) ¦ 비체적, m3/kg ¦ 비체적, m3/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력 (kPa) ¦ 포화온도 (°C) ¦ 액체 Uf ¦ 증기 Ug ¦ 현열 (액체 hy) ¦ 잠열 (증발 hfg) ¦ 전열 (중기 hg) ¦ ¦ 19.9 ¦ 60 ¦ 0.00102 ¦ 7,669 ¦ 251 ¦ 2 358 ¦ 2 609 ¦ ¦ 47.4 ¦ 80 ¦ 0.00103 ¦ 3,405 ¦ 335 ¦ 2 308 ¦ 2 643 ¦ ¦ 101 ¦ 100 ¦ 0.00104 ¦ 1.672 ¦ 419 ¦ 2 256 ¦ 2 675 ¦ ¦ 199 ¦ 120 ¦ 0.00106 ¦ 0.891 ¦ 504 ¦ 2 202 ¦ 2 706 ¦ ¦ 362 ¦ 140 ¦ 0.00108 ¦ 0.508 ¦ 589 ¦ 2 144 ¦ 2 733 ¦ ¦ 618 ¦ 160 ¦ 0.00110 ¦ 0.307 ¦ 676 ¦ 2 082 ¦ 2 758 ¦ ¦ 1 003 ¦ 180 ¦ 0.00113 ¦ 0.194 ¦ 763 ¦ 2 015 ¦ 2 778 ¦ ¦ 1 555 ¦ 200 ¦ 0.00116 ¦ 0.127 ¦ 852 ¦ 1 941 ¦ 2 793 ¦ 주) 본문에서 논의 된 다양한 특성들을 표시하기 위해 값들은 근사치거나 반올림되었다. 계산과 설계를 위해서는 2013 ASHRAE 핸드북 6 장의 기본 원리나 유사한 표의 물의 열역학적 특성 값을 사용한다. (자료: 2013 ASHRAE) 하는 열량으로서, 직접 가열하여 난방하거나 공정을 가열하는 경우에 사용되는 증기의 양은 이 잠열을 이용하여 계산할 수 있다. 필요한 에너지를 증기 사용설비에서 운전되는 증기압력 기준의 잠열로 나누면 정확한 증기 사용량을 계산할 수 있다. 4) 증기 압력과 비체적 물이 증발하여 발생된 증기는 기체상태로서 증기 압력의 변화에 따라 단위 질량당 부피가 변화한다. 즉, 압력이 증가할 수록 부피가 감소하는 기체의 성질을 따르고 있다. 예를 들어 대기압 상태에서 증기 1 kg 의 부피는 1.673 m3 이며, 압력이 100 kPa 인 경우에는 0.881 m3, 압력이 500 kPa 이면 0.315 m3 로서 동일 질량의 증기가 통과 하는 경우라도 비체적이 모 두 다르므로 관지름 선정 시 특히 중요한 변수가 된다. 즉, 동 일한 증기 통과 량에서 압력 별로 관지름이 다르게 선정된다. 또한 이들 증기가 응축하여 응축수가 되면 부피가 각각 1/1 673, 1/881, 1/315 로 감소되면서 갑자기 진공이 형성되므로 증기공급이 중단된 경우 설비 내부에 공기가 유입되는 원인이 된다. 2.3 증기의 질 효율적인 열교환 효과 와 에너지 절약을 위하여 증기의 질 은 최대한 양호하게 유지해야 한다. 증기의 질은 크게 공기에 의한 문제와 수분이 함유된 습증기의 문제로 말할 수 있다. 일반적으로 공급하고 있는 포화증기를 건포화증기로 알고 있 으나, 실제로는 수분이 혼합되어 있는 습증기가 대부분이다. 증기 속에 수분이 포함되어 있으면 열손실 증가와 워터해 머, 밸브의 침식, 설비의 부식, 열효율 감소 등 많은 문제를 일으킨다. 습증기가 발생하는 원인은 크게 두 가지로 배관에 서 생기는 방열손실과 보일러의 캐리오버에 의한 것으로 나눌 수 있다. 특히 보일러의 캐리오버는 보일러 관수 내의 TDS 농도(총 용형고형물)가 높을 때 많이 발생한다. 따라서 습증기의 발생을 방지하기 위해서는 증기배관의 보 온을 충실히 하고, 보일러 관수의 TDS 농도를 적정 수준(2 000~2 500 ppm) 이하로 낮추기 위한 자동 블로다운 등이 필요하며, 보일러 운전압력도 정격으로 유지되어야 한다. 또 한 이미 발생한 습증기 중의 수분은 적절한 위치에서 증기트 랩으로 배출되게 한다. 증기에 공기가 포함되어 있으면 증기의 온도가 떨어진다. 공기는 증기와 함께 이동하여 열교환 장비의 열전달 표면에서 절연 효과 를 일으킨다. 또한 시스템 내의 산소는 철 및 강 표 면의 점부식을 발생시킨다. 증기와 함께 이동하는 이산화탄소 는 응축수에 용해된 뒤 탄산을 형성하여 증기 가열배관과 열 전달 장비에 부식을 유발한다. 따라서 물, 공기, 비응축성 가스는 즉각적이고 효율적으로 제거시켜야 한다. 3. 증기설비의 구성 보일러에서 발생된 증기는 열을 필요로 하는 증기사용설비 까지 배관을 통해 공급된다. 보일러에서 가능한 건조한 증기 가 발생하도록 효율적으로 운전되어야 하며, 또한 보일러 주 변에서 가능한 에너지 절약을 기하여야 한다. 하나 또는 2 개 이상의 증기 주관을 통해 공급된 증기는 다 시 작은 지관을 통해 각 증기사용 설비에 공급된다. 이때 증 기는 각 증기사용설비가 요구하는 온도 및 압력 조건에 따라 적절하게 감압되며, 필요한 경우 온도가 조절되어 설비에 공 급되면 공정에 열을 준 뒤 응축된다. 응축수는 설비의 계속적인 운전효율을 위하여 적정 증기트 랩을 통해 배출된다. 설비에서 배출된 응축수는 아직 이용 가 능한 충분한 열량을 가지고 있으므로, 적절한 압력의 저압증 기를 재증발시켜 회수 이용하거나 응축수를 보일러실로 회수 함으로써 증기시스템이 이루어진다. 증기시스템을 4 가지 부분 즉, 증기의 발생과 증기의 수송, 증 기의 사용 및 응축수 회수로 나누어 전체적인 증기설비를 최대 의 효율로 유지하고 에너지절약을 위한 방안을 강구한다. | {}
53ad0ef1-af8c-485e-ac29-b58c7df683ba | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1,7-3 3.1 증기의 발생 보일러에서 증기를 발생하기 위하여 고려하여야 할 사항은 적정 증기압력 설계와 보일러의 효율향상, 증기질의 유지 및 보일러 주변기기에서의 에너지절약 방안 등이다. 1) 적정 증기압력 설계 증기설비의 설계에서 중요한 결정 중 하나는 증기의 발생 과 분배, 사용 압력이다. 투자비용과 에너지 효율, 제어의 안 정성을 고려할 때 증기 압력은 필요한 가열량을 충족할 수 있는 최소의 압력으로 유지하는 것이 좋다. 그러나 증기가 배 관을 통해 이동하면서 배관 내의 마찰 저항과 배관에서 방열 손실에 의한 응축으로 인해 압력이 떨어지게 되므로, 이 압력 손실을 고려한 여유분을 추가한 압력으로 증기를 만들고 분 배해야 한다. 또한 고압 증기가 저압 증기에 비해 비체적이 적으므로, 보일러에서 상대적으로 고압으로 증기를 만들어 고압으로 이송하면 저압을 사용할 때보다 관지름을 작게 할 수 있다. 증기를 사용하는 장치의 운전압력이 높을 수록 장치의 크기 는 작아질 수 있으나 가격 면에서는 다르다. 고압으로 운전하 는 장치와 연관된 장비는 더 높은 엄격한 설계 등급과 기준을 요구하므로, 설치와 정비에 드는 비용이 커진다. 또한 저압으 로 증기 사용설비를 운전하면 응축수 장치에서 재증발 증기가 적게 발생하므로, 응축수 회수탱크에서 대기로 방출되는 에너 지의 손실이 적어진다. 따라서, 고압으로 증기를 발생시켜 이 송하여 저압의 증기를 사용하는 것이 실용적이다. 2) 습증기 제거 보일러에서 발생되는 습증기를 최대한 줄이기 위하여 보일 러의 운전압력을 가능한 높게 유지하며, 보일러에 최대부하가 걸리지 않도록 설비운전 시간에 주의 하여야 하며, 보일러수 내의 총 용융고형물(TDS)의 농도를 가능한 낮게 유지한다. 3) 공기 제거 보일러급수 내에 녹아 있는 산소와 이산화탄소 등의 발생 량을 최대한 줄이기 위한 수처리가 필요하다. 4) 급수온도 상승 보일러에 공급된 물은 증기발생압력의 비등점까지 가열된 후 증기로 변하므로, 급수 온도는 높을 수록 좋다. 즉, 급수 온 도가 6°C 상승되면 약 1%의 연료가 절감된다. 증기사용설비 에서 증기트랩을 통해 배출된 응축수는 급수를 예열하는 가장 좋은 매체로, 응축수 회수의 필요성이 강조되는 이유이다. 또 한 보일러 블로다운에서 재증발증기를 이용하여 급수를 예열 하는 방법도 좋은 에너지절약 방안이다. 3.2 증기 수송 증기의 수송에 있어서 고려하여야 할 사항을 크게 2 가지 로 나누어 생각할 수 있다. ① 증기사용 설비에 필요한 양의 증기를 효율적으로 공급할 수 있는 적정한 증기배관의 관지름 선정방법과, ② 증기사용설비에 항상 건증기가 공급될 수 있 게 하고 배관 내에서 발생될 수 있는 문제점을 제거하기 위한 효율적인 배관 방법이다. 3.3 증기의 이용 보일러에서 발생된 증기가 적정하게 관지름이 선정되고 효 율적으로 설치된 배관을 통해 증기사용설비에 공급되어 열전 달이 이루어질 경우, 최대의 생산성과 에너지절약을 위하여는 적정 압력의 감압과 일정 온도 유지, 효율적인 중기트랩 및 효율적인 공기빼기의 4 가지 중요한 사항을 고려한다. 3.4 응축수 회수 증기사용설비에서 응축되어 증기트랩을 통해 배출된 응축 수는 여전히 이용 가능한 충분한 열량을 갖고 있으며, 순수한 증류수로서 별도의 처리 없이 보일러수로 재이용하는데 적합 하다. 또한 고압 응축수에서 재증발 증기를 발생시켜 저압증 기 사용처에 이용하면 효율적으로 에너지를 절약할 수 있다. 4. 증기배관의 적정 관지름 선정 보일러에서 발생된 증기를 증기사용설비에서 필요한 양으 로 충분하게 효율적으로 공급하기 위해서는 적정하게 관지름 을 선정해야 하며 증기설비의 최적 운전방안 중에서 가장 기 본적이고 가장 중요한 사항이다. 만약 증기사용설비에 필요한 증기량보다 적게 통과 하도록 관지름을 설계하면 압력강하가 크게 되어 증기사용처에 필요 한 증기 요구량을 얻을 수 없게 되며, 설비의 침식과 워터해 머의 원인이 된다. 반대로 너무 크게 관지름을 선정하면 설비를 운전하는데 이상이 없다고 하더라도 필요 이상의 과잉투자가 되며 또한 방열손실이 증가하여 에너지가 낭비된다. 4.1 마찰저항에 의한 방법 (Darcy Weisbach 식) 건포화증기나 약간의 습증기가 흐르는 배관 내에서 마찰저 항 (압력손실)은 다음 식으로 계산할 수 있다. 1) 직관의 마찰저항 AP= f(둠)(�) △P : 배관길이 1 m 당 마찰저항, Pa f : 배관 마찰계수 L : 직관상당길이, m d : 배관 안지름, m U : 배관 내 평균유속, m/s p : 증기 밀도, kg/m2 배관 마찰계수 f 는 레이놀즈수와 배관 내부의 거칠기 함수 로 무디(Moody) 선도로 구하며 일반적으로 사용하는 강관에 (2) | {}
e7261648-7280-45e4-9c10-708d37b61f8e | 4권.pdf | 1.7-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 2 국부저항에 대한 직관상당길이 (m) 표 3 증기배관 관지름 선정 시 압력손실 *2 ¦ DN ¦ 엘보 ¦ 티 2) ¦ 게이트 밸브 1) ¦ 글로브 밸브 1) ¦ 앵글 밸브 1) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 0.4 ¦ 0.9 ¦ 0.1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 0.5 ¦ 1.2 ¦ 0.1 ¦ 5 ¦ 3 ¦ ¦ 25 ¦ 0.7 ¦ 1.5 ¦ 0.1 ¦ 7 ¦ 4 ¦ ¦ 32 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 0.2 ¦ 9 ¦ 5 ¦ ¦ 40 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 0.2 ¦ 10 ¦ 6 ¦ ¦ 50 ¦ 1.3 ¦ 2.4 ¦ 0.3 ¦ 14 ¦ 7 ¦ ¦ 65 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 0.3 ¦ 16 ¦ 8 ¦ ¦ 80 ¦ 1.9 ¦ 4.0 ¦ 0.4 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 0.6 ¦ 28 ¦ 14 ¦ ¦ 125 ¦ 3.3 ¦ 6.7 ¦ 0.7 ¦ 34 ¦ 17 ¦ ¦ 150 ¦ 4.0 ¦ 8.2 ¦ 0.9 ¦ 41 ¦ 20 ¦ ¦ 200 ¦ 5.2 ¦ 11 ¦ 1.1 ¦ 55 ¦ 28 ¦ ¦ 250 ¦ 6.4 ¦ 14 ¦ 1.4 ¦ 70 ¦ 34 ¦ ¦ 300 ¦ 8.2 ¦ 16 ¦ 1.7 ¦ 82 ¦ 40 ¦ ¦ 350 ¦ 9.1 ¦ 19 ¦ 1.9 ¦ 94 ¦ 46 ¦ 주 1) 밸브는 완전개방 시를 기준으로 한다. 2) 티는 최말단의 입상배관의 분지관 연결 방향을 기준한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 서의 거칠기는 0.05 mm 정도이다. 2) 국부저항 증기가 배관 내 티나 밸브 등을 통과 할 때 마찰저항 즉 국 부저항은 직관의 저항 값보다 크며 이 값을 직선 거리로 환산 한 값을 직관상당길이 L 이라 한다. 표 2 에서 배관 관지름 별 국부저항에 의한 직관상당길이를 구할 수 있다. 예를 들어 관지름이 DN 80 인 배관이 50 m 를 진행하는 동 안 엘보 3 개와 글로브 밸브 2 개가 있는 경우 배관의 전체 저 항은 다음과 같이 총 길이가 95.7 m 인 DN 80 직관의 저항 과 동일하다. ¦ 직관의 길이 ¦ ¦ 50 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN 80 엘보 3 개 ¦ 1.9 x 3 = ¦ 5.7 m ¦ ¦ DN 80 글로브 밸브 2 개 ¦ 20 x 2 = ¦ 40 m ¦ ¦ 합계 ¦ 95.7 ¦ m ¦ 4.2 허용 압력강하에 의한 방법 증기배관의 관지름을 선정할 때 배관 계통의 총 압력강하 는 보일러에서 가장 멀리 떨어진 즉 최대 직관상당거리를 갖 는 증기사용설비의 허용압력강하를 기준한다. 설계 시 유의 사 항은 다음과 같다. ¦ 증기압력 (kPa abs)*1 ¦ 직선거리 m 당 압력손실 (Pa/m) ¦ 증기배관 전체의 압력손실 (Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진공회수 ¦ 30~60 ¦ 7~14 ¦ ¦ 101 ¦ 7 ¦ 0.4 ¦ ¦ 108 ¦ 30 ¦ 0.4~1.7 ¦ ¦ 115 ¦ 30 ¦ 3.5 ¦ ¦ 135 ¦ 60 ¦ 10 ¦ ¦ 170 ¦ 115 ¦ 20 ¦ ¦ 205 ¦ 225 ¦ 30 ¦ ¦ 310 ¦ 450 ¦ 35~70 ¦ ¦ 445 ¦ 450~1,100 ¦ 70~105 ¦ ¦ 790 ¦ 450~1,100 ¦ 105~170 ¦ ¦ 1,140 ¦ 450~2,300 ¦ 170~210 ¦ 주 1) 계기압력으로 작업 시에 압력에서 101 을 빼고 계산한다. 2) 장비, 제어밸브 등은 실제 공급된 압력을 기준으로 선정한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook FM Fundamental ① 총 압력 강하는 증기 공급압력의 1/2 을 넘지 않도록 하 며 설계 시 1/3 을 기준으로 한다. ② 압력 강하가 너무 크지 않게 선정하여 증기속도가 너무 빠르지 않게 주의 한다. ③ 중력회수식의 경우 압력강하가 커져서 응축수 회수 배 관 내의 응축수 수위가 증기주관이나 증기사용설비 등의 높이 에 도달하지 않도록 한다. 여기서 일반적으로 사용하는 증기 압력 별 허용 압력강하 의 관계를 표 3 에 나타내었다. 증기 압력이 200 kPa 이상인 경우에는 배관 내 증기속도에 따라 증기배관의 관지름을 결정 하는 경우도 있다. 4.3 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 관지름 결정 100 kPa 이하의 저압 증기를 사용하는 설비에서 증기와 응축수의 흐름방향이 같은 경우의 증기 통과 용량을 표 4 에, 증기와 응축수의 흐름 방향이 반대 즉, 역기울기 배관에 대한 증기 통과 유량과 제한속도를 표 5 에 나타냈다. 또한 식 2 에서 마찰계수 f 를 절대 거칠기 0.045 mm 로 하 여 배관의 압력손실을 계산하는 증기배관 관지름 선정도(그림 2)를 이용하여 손쉽게 관지름을 선정할 수도 있다. 그림 2 에 있는 증기속도는 증기압력 0 kPa(gauge)의 비체적을 기준으 로 하여 구한 것이며, 압력이 0 kPa 이 아닌 경우에는 그림 3 을 이용하여 배관 내의 증기속도를 보정할 수 있다. 그림 2 를 이용하는 데는 반드시 배관거리 m 당 압력 손실 값을 알아야 하는데 식 (3)을 이용하여 상당길이 m 당 압력 손실 값을 계산하며 표 3 은 일반적으로 적용하는 증기 배관 내의 허용압력손실 값을 표시한 것이다. | {}
ffa93a51-7f93-479d-8d64-628802f986b5 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1,7-5 표 4 증기와 응축수가 같은 방향으로 흐를 때 스케줄 40 저압 증기관의 용량 (g/s) ¦ 압력손실 (Pa/m) ¦ 14 ¦ 14 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 225 ¦ 225 ¦ 450 ¦ 450 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름(DN) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ 포화증기 압력 (kPa gauge) ¦ ¦ 관지름(DN) ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ 25 ¦ 85 ¦ ¦ 20 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 4.5 ¦ 5.4 ¦ 5.3 ¦ 6.3 ¦ 7.6 ¦ 9.2 ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.6 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.7 ¦ 5.8 ¦ 6.8 ¦ 8.3 ¦ 8.6 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 17 ¦ ¦ 32 ¦ 4.5 ¦ 5.7 ¦ 6.7 ¦ 8.3 ¦ 9.8 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 35 ¦ ¦ 40 ¦ 7.1 ¦ 8.8 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 45 ¦ 54 ¦ ¦ 50 ¦ 14 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 36 ¦ 42 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 64 ¦ 60 ¦ 74 ¦ 89 ¦ 107 ¦ ¦ 65 ¦ 22 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 39 ¦ 48 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 103 ¦ 98 ¦ 120 ¦ 145 ¦ 173 ¦ ¦ 80 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 59 ¦ 69 ¦ 83 ¦ 102 ¦ 121 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 180 ¦ 174 ¦ 210 ¦ 246 ¦ 302 ¦ ¦ 100 ¦ 81 ¦ 101 ¦ 120 ¦ 146 ¦ 178 ¦ 213 ¦ 249 ¦ 302 ¦ 309 ¦ 378 ¦ 363 ¦ 436 ¦ 529 ¦ 617 ¦ ¦ 125 ¦ 151 ¦ 180 ¦ 212 ¦ 265 ¦ 307 ¦ 378 ¦ 450 ¦ 536 ¦ 552 ¦ 662 ¦ 643 ¦ 769 ¦ 945 ¦ 1 080 ¦ ¦ 150 ¦ 242 ¦ 290 ¦ 355 ¦ 422 ¦ 499 ¦ 611 ¦ 718 ¦ 857 ¦ 882 ¦ 1 080 ¦ 1 060 ¦ 1 260 ¦ 1 500 ¦ 1 790 ¦ ¦ 200 ¦ 491 ¦ 605 ¦ 702 ¦ 882 ¦ 1 020 ¦ 1 260 ¦ 1 440 ¦ 1 800 ¦ 1830 ¦ 2 230 ¦ 2 080 ¦ 2 580 ¦ 3 020 ¦ 3 720 ¦ ¦ 250 ¦ 907 ¦ 1110 ¦ 1 290 ¦ 1 590 ¦ 1 890 ¦ 2 290 ¦ 2 650 ¦ 3 280 ¦ 3 300 ¦ 4 030 ¦ 3 780 ¦ 4 660 ¦ 5 380 ¦ 6 550 ¦ ¦ 300 ¦ 1 440 ¦ 1 730 ¦ 2 080 ¦ 2 460 ¦ 2 950 ¦ 3 580 ¦ 4 160 ¦ 5 040 ¦ 5 170 ¦ 6 240 ¦ 6 050 ¦ 7 250 ¦ 8 540 ¦ 10 200 ¦ 주 1) 유량(g/s)은 처음 압력 25, 85 kPa(gauge)에서 무디(Moody)의 마찰계수를 기준으로 하고 있으며 응축수가 증기의 흐름을 방해하지 않는 조건이다. 2) 25 kPa 의 용량은 8% 이내의 오차에서 7~41 kPa 의 압력 범위에 적용할 수 있다. 3) 85 kPa 의 용량은 8% 이내의 오차에서 55~110 kPa 의 압력 범위에 적용할 수 있다. 4) 이 표에서 주어진 유량에 해당하는 증기의 속도는 그림 6(a)와 그림 6(b)를 통하여 구할 수 있다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental 표 5 증기와 응축수가 반대 방향으로 흐르는 수평 배관에서 용량과 제한 속도 ¦ DN ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기울기 mm/m ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ 용량 (g/s) ¦ 최대속도 (m/s) ¦ ¦ 20 ¦ 0.4 ¦ 2.4 ¦ 0.9 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ 3.7 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ ¦ 40 ¦ 0.5 ¦ 3.4 ¦ 1.1 ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ 4.3 ¦ 3.3 ¦ 4.9 ¦ 6.8 ¦ 5.5 ¦ ¦ 80 ¦ 0.7 ¦ 4.0 ¦ 1.5 ¦ 4.6 ¦ 2.5 ¦ 5.2 ¦ 4.2 ¦ 5.8 ¦ 8.7 ¦ 7.3 ¦ ¦ 120 ¦ 0.8 ¦ 4.3 ¦ 1.6 ¦ 5.2 ¦ 3.1 ¦ 6.1 ¦ 4.7 ¦ 6.7 ¦ 10.5 ¦ 8.2 ¦ ¦ 170 ¦ 0.9 ¦ 4.9 ¦ 1.9 ¦ 5.8 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 5.3 ¦ 7.3 ¦ 11.7 ¦ 9.1 ¦ ¦ 250 ¦ 1.0 ¦ 5.2 ¦ 2.2 ¦ 6.7 ¦ 3.9 ¦ 7.6 ¦ 5.9 ¦ 7.9 ¦ 12.5 ¦ 9.8 ¦ ¦ 350 ¦ 1.2 ¦ 6.7 ¦ 2.4 ¦ 7.3 ¦ 4.2 ¦ 7.9 ¦ 6.4 ¦ 8.5 ¦ 12.9 ¦ 9.8 ¦ ¦ 420 ¦ 1.3 ¦ 6.7 ¦ 2.6 ¦ 7.6 ¦ 4.9 ¦ 9.4 ¦ 7.5 ¦ 10.1 ¦ 14.5 ¦ 10.1 ¦ 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental AP �= L+L' (3) 7 : 직선거리 m 당 압력손실 값, Pa/m △P : 허용되는 압력손실, Pa L : 보일러에서 제일 먼 증기사용설비까지의 거리, m L : 배관 내 밸브나 이음쇠 등의 상당길이, m | {}
34d54a93-180f-436a-ae05-376d3eb5917c | 4권.pdf | 1,7-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 단, 상당 길이는 보통 추정하여 정한다. 증기압력이 100 kPa 이상인 경우 배관이 단순한 경우에는 L'= 0.1 L 배관이 복잡한 경우에는 L'= 0.2 L 증기압력이 100 kPa 미만의 경우 L' = 0.5~1.0 L 로 한다. 저압 증기지관에서 특별한 경우를 제외하고 전체 저항(직 관과 국부저항)을 직관 마찰저항의 2 배로 가정하여 계산해도 실제 적용하는데 큰 차이가 없다. 전체 압력강하 AP 와 m 당 직관마찰저항은 표 2 를 참조한다. [예제 1] 저압 증기배관에서 관지름 선정 예 설계조건 ① 증기 압력 : 35 kPa(gauge) ② 방열기 수량 : 6 개 ③ 방열기당 증기 부하 : 35 kg/h ④ 방열기의 배열 : 그림 1 참조 ⑤ 배관 방식 : 나사 이음 ⑥ 총 허용압력 손실 : 10 kPa 요구사항 ① 관지름 선정 ② 총 압력손실 계산 ![image](/image/placeholder) 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h G 5 m 10 m 15 m C D 30 m B 20 m 10 m E F 그림 1 증기배관 관지름 선정 (예제 1) 풀이) ① 먼저 수평직관길이를 구한 뒤, 부속의 직관 상당길이를 직관 길이의 100%로 가정하여 계산한다. 수평직선거리 90 m, 직관 상당길이 90 m x 2 = 180 m ② 식 3 을 이용해 단위 거리당 압력손실을 구한다. 10x1000 �= = 55.5 Pa/m 180 표 4 에서 관지름 선정을 위하여 58 Pa/m 의 압력 손실 과 증기압력 25 kPa(35 kPa 에 가까운 압력)을 기준으 로 한 다음, 각 방열기별 부하를 차례로 더하여 가면서 관지름을 선정한 후, 각 구간별 배관의 실제 압력손실 값을 [예제 2]와 같은 방법으로 그림 2 에서 구하여 총 허용압력손실 값과 비교한다. ¦ 구간 ¦ 용량 kg/h ¦ 관지름 DN ¦ 거리 m ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 총 압력손실 Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A-B ¦ 210 ¦ 80 ¦ 30 ¦ 3.3 ¦ 99.0 ¦ ¦ B-C ¦ 175 ¦ 80 ¦ 5 ¦ 3.3 ¦ 16.5 ¦ ¦ C-D ¦ 140 ¦ 65 ¦ 10 ¦ 4.8 ¦ 48.0 ¦ ¦ D-E ¦ 105 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 7.9 ¦ 79.0 ¦ ¦ E-F ¦ 70 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 4.6 ¦ 92.0 ¦ ¦ F-G ¦ 35 ¦ 32 ¦ 15 ¦ 9.7 ¦ 145.5 ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 480.0 ¦ ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 총 압력손실 (직관상당길이 x 2) ¦ 960.0 ¦ [예제 2] 고압증기 배관의 관지름 선정 방법 운전 조건 ① 최초 증기압력 : 700 kPa(gauge) = 800 kPa(abs) ② 증기 통과 량 : 3,000 kg/h = 0.83 kg/s ③ 압력손실 : 2.5 kPa/m 요구사항 ① 관지름 선정 ② 배관 내 증기유속 계산 풀이) ① 그림 2 에서 증기유량 3 000 kg/h(0.83 kg/s) 인 점에 서 수직선을 올리고 증기압력 800 kPa (700 kPa gauge)에서 그린 수평선과 만나는 점을 찾는다. 이 교점에서 압력이 101 kPa (0 kPa gauge)과 만날 때까지 사선을 따라 올라가며 이 교점에서 증기유량은 0.3 kg/s 가 된다. 0.3 kg/s 의 수직선과 압력손실 2 500 Pa/m 에서 그린 수평선과 만나는 점에서 관지름을 정하면 DN 65 이 된 다. 이때 101 kPa 기준 증기속도가 165 m/s 가 된다. 압력 800 kPa(700 kPa gauge) 에서 증기속도를 구하 려면 그림 3 에서 101 kPa 기준 속도 165 m/s 에 해당 하는 속도를 구한다. 그림 3 에서 속도 165 m/s 에서 사선을 따라 내려오다가 압력 800 kPa 와 만나는 점에서 수평선을 그려 실제 속 도를 구한다. 여기서는 65 m/s 가 된다. ⑥ 다른 유량과 압력, 압력손실 조건에서는 위의 ①~의 과정을 다시 하면 된다. 입상관이나 응축수 배출이 없는 역 기울기 수평배관처럼 증 기와 응축수가 서로 반대방향으로 흐르는 경우에는 표 6 을 참조 하여 관지름을 선정한다. 표 6 에서 단관식의 경우에는 응축수가 소음 없이 흐르도록 하기 위하여 증기의 속도는 임계속도를 기 준으로 한다. 4.4 속도에 의한 관지름 선정방법 증기배관의 설계에 있어서 배관 내에 증기와 함께 흐르는 | {}
e2a85024-b408-4f13-ade4-9f1e848e4600 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-7 Chart Type: line 00:00 00:08 00:09 00:10 00:15 00:20 00:30 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 item_01 15000Pathm 20000Pathm 25000Pathm 30000Pathm 35000Pathm 30000Pathm 25000Pathm 20000Pathm 15000Pathm 20000Pathm 25000Pathm 15000Pathm 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 주) 무디(Moody)의 마찰계수를 기준으로 하고 있으며 응축수가 증기의 흐름을 방해하지 않는 조건이다. 101~1 500 kPa 범위의 포화압력에서 증기 유량과 증기 속도를 구하려면 그림 3 을 참조한다. 그림 2 포화증기 배관의 관지름 선정도(대기압 기준의 증기 유량과 증기 속도) 응축수의 양과 흐름 방향에 유의 한다. 일반적으로 증기배관에 서 증기유속은 위치에 따라 약간씩 차이가 있다. 응축수의 양 이 적지 않고 증기와 응축수가 동일 방향으로 흐르는 경우 ASHRAE 에서는 증기의 유속을 40~60 m/s, 최대 75 m/s 를 넘지 않도록 기술하고 있으며, 증기의 최대속도는 관지름 mm 당 0.2 m/s 를 기준으로 하는 것을 추천하기도 한다. 그 러나 실무적으로 총 압력손실을 고려할 때 증기의 유속을 25 ~40 m/s 로 하는 것이 무난하다. 또한 보일러에 직접 연결되 는 배관의 경우에도 일반적으로 속도가 빠르도록 설계되나, 투자비용에 관계 없이 캐리오버 현상을 방지하기 위하여 15 m/s 이하로 하는 것이 좋으며, 증기지관 역시 15 m/s 를 기 준으로 하는 것이 좋다. 마찰저항에 의한 관지름 선정방법은 그림 2 의 관지름 선정 곡선을 이용하도록 되어 있으나, 현장에서 간단하게 관지름을 검토하는 경우는 이 방법이 번거로우므로 배관 내의 증기속도 와 증기 압력을 기준으로 하여 아래 식으로 계산된 간단한 관 | {}
043ceaa9-1e1d-43c3-9006-349179c1598a | 4권.pdf | 1.7-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 Chart Type: line Blue line Green line Yellow line Orange line Red line item_01 400Not specified 100Not specified 80Not specified 20Not specified 3Not specified 자료) 2013 ASHERE Handbook - Fundamentals 그림 3 포화증기 배관의 관지름 선정도 (증기의 실제 속도 선도) 지름 선정표를 사용한다.(표 7) D2u Q=0.002827 ¦ Q ¦ : 증기유량, ¦ kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ D ¦ : 배관 ¦ 안지름, mm ¦ ¦ U ¦ : 증기속도, ¦ m/s ¦ ¦ V ¦ : 비체적, ¦ m3/kg ¦ [예제 3] 속도에 의한 관지름 선정 운전조건 ① 증기압력 : 700 kPa (gauge) ② 감압 후 증기압력 : 200 kPa (gauge) ③ 증기유량 : 350 kg/h ④ 증기유속 : 25 m/s 요구 사항 : 증기 관지름 선정 풀이 1) 감압밸브 1 차측 관지름 선정 ① 표 7 로부터 압력 700 kPa 에서 속도 25 m/s 를 기준으 표 6 저압증기 배관의 용량 (g/s) ¦ 관지름 DN ¦ 복관식 ¦ 복관식 ¦ 단관식 ¦ 단관식 ¦ 단관식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름 DN ¦ 응축수와 증기가 반대로 흐름 ¦ 응축수와 증기가 반대로 흐름 ¦ 상향 공급관 ¦ 방열기 밸브수직관 ¦ 방열기 배출관 ¦ ¦ 관지름 DN ¦ 입상관 ¦ 수평관 ¦ 상향 공급관 ¦ 방열기 밸브수직관 ¦ 방열기 배출관 ¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ ¦ 20 ¦ 1.0 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ - ¦ 0.9 ¦ ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 0.9 ¦ ¦ 32 ¦ 3.9 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 40 ¦ 6.0 ¦ 5.3 ¦ 4.8 ¦ 2.9 ¦ 2.0 ¦ ¦ 50 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 9.1 ¦ 5.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 65 ¦ 20 ¦ 17 ¦ 14 ¦ - ¦ 5.3 ¦ ¦ 80 ¦ 36 ¦ 25 ¦ 25 ¦ - ¦ 8.2 ¦ ¦ 100 ¦ 64 ¦ 54 ¦ 48 ¦ - ¦ 23 ¦ ¦ 125 ¦ 132 ¦ 99 ¦ - ¦ - ¦ 35 ¦ ¦ 150 ¦ 227 ¦ 176 ¦ - ¦ - ¦ 69 ¦ ¦ 200 ¦ 472 ¦ 378 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 250 ¦ 882 ¦ 718 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 300 ¦ 1 450 ¦ 1 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 400 ¦ 2770 ¦ 2390 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 주 1) 증기와 응축수가 서로 반대방향으로 흐르는 경우 2) 용량선정 기준압력은 7 kPa(gauge)이다. 3) B 열은 압력손실이 13 Pa/m 이하이면 사용하지 않고, 그림 2 또는 표 2 를 이용한다. 4) C 열에서, 입상관과 방열기에서 분리된 수평배관의 기울기는 40 mm/m (1/25) 이상이어야 한다. 이 기울기대로 배관할 수 없고 길이가 2.5 m 이상이면 표보다 1 단계 큰 관지름을 선정한다. 5) D 열은 압력손실이 9 Pa/m 이하이면서 관지름이 DN 65 이하인 경우 사용하지 않고, 그림 2 나 표 2 를 이용한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamental (4) 이상인 관지름을 선정하면 로 통과 용량이 350 kg/h DN 40 가 된다. 관지름을 어느 정도 여유 있게 선정하려는 일반적인 경우, 증기속도를 25 m/s 를 기준으로 하는 것이 안전하다. 풀이 1) 감압밸브 2 차측 관지름 선정 ① 표 7 에서 압력 200 kPa 에서 속도 25 m/s 를 기준으로 통과 유량이 350 kg/h 이상인 관지름을 선정하면 DN 65 가 된다. 2 차측 압력이 변하여도 증기속도를 25 m/s 를 기준으로 할 필요가 있으며, 압력이 늦을 수록 속도를 낮게 유지 하는 것이 필요하다. 여기서 증기의 압력을 감압하여 사용하면 동일한 증기 량이라도 감압 후에는 그림과 같이 저압 배관의 관지름 이 커지는 것을 알 수 있다. 4.5 증기주관의 최소 관지름 보일러실에서 출발한 증기주관에 분지관이 연결되고 각 지 | {}
2b97f707-b724-4a4a-bb3d-75903ae41728 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-9 표 7 증기속도에 따른 관지름 선정표 (증기유량 kg/h] ¦ 압력 kPa ¦ 속도 m/s ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ 관지름 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 kPa ¦ 속도 m/s ¦ 15 ¦ 20 95 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 240 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 40 ¦ 15 ¦ 7 ¦ 14 102 151 ¦ 24 ¦ 37 ¦ 52 ¦ 99 1 ¦ 145 2 ¦ 213 065 3 120 012 1 ¦ 394 5 ¦ 648 ¦ 917 5 860 8 995 ¦ 1 606 ¦ 2 590 ¦ 3 678 ¦ ¦ 40 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 62 520 ¦ 92 562 1400 ¦ 162 3 995 ¦ 265 8 395 12 470 ¦ 384 ¦ 675 465 2 16 172 ¦ 972 ¦ 1 457 ¦ 2 806 555 ¦ 4 101 ¦ 5 936 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 17 ¦ 35 ¦ 64 ¦ 102 825 ¦ 142 ¦ 265 ¦ 403 ¦ 576 ¦ 1037 505 ¦ 1670 ¦ 2 303 ¦ 4 318 ¦ 6 909 33 669 538 ¦ 9 500 ¦ ¦ 70 ¦ 15 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 59 ¦ 109 ¦ 166 ¦ 250 ¦ 431 ¦ 680 ¦ 1 006 ¦ 1 708 ¦ 2 791 ¦ 3 852 ¦ ¦ 70 ¦ 25 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 45 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 182 ¦ 287 ¦ 430 ¦ 716 ¦ 1 145 ¦ 1 575 ¦ 2 816 ¦ 4 629 ¦ 6 204 ¦ ¦ 70 ¦ 40 ¦ 18 ¦ 37 ¦ 68 ¦ 106 ¦ 167 ¦ 298 ¦ 428 ¦ 630 524 ¦ 1 108 ¦ 1 712 ¦ 2 417 ¦ 4 532 ¦ 7 251 1700 ¦ 10 323 ¦ ¦ 100 ¦ 15 408 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 29 ¦ 43 ¦ 65 ¦ 112 ¦ 182 ¦ 260 ¦ 470 ¦ 694 ¦ 1 020 ¦ 1 864 ¦ 2 814 ¦ 4 045 ¦ ¦ 100 ¦ 25 ¦ 12 ¦ 26 ¦ 48 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 193 ¦ 300 ¦ 445 ¦ 730 ¦ 1 160 ¦ 1 660 ¦ 3 099 ¦ 4 869 ¦ 6 751 ¦ ¦ 100 ¦ 40 ¦ 19 60 ¦ 39 145 ¦ 71 ¦ 112 ¦ 172 ¦ 311 ¦ 465 ¦ 640 ¦ 1 150 ¦ 1 800 ¦ 2 500 ¦ 4 815 ¦ 7 333 ¦ 10 370 ¦ ¦ 200 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 25 372 ¦ 45 626 ¦ 70 85 ¦ 100 ¦ 182 ¦ 280 ¦ 410 ¦ 715 ¦ 1 125 ¦ 1 580 ¦ 2 814 ¦ 4 845 ¦ 6 277 ¦ ¦ 200 ¦ 25 ¦ 19 ¦ 43 ¦ 70 ¦ 112 ¦ 162 ¦ 295 ¦ 428 ¦ 656 ¦ 1 215 545 ¦ 1 755 ¦ 2 520 ¦ 4 815 ¦ 7 525 ¦ 10 575 ¦ ¦ 200 ¦ 40 40 ¦ 30 ¦ 64 192 ¦ 115 327 ¦ 178 510 ¦ 275 730 ¦ 475 ¦ 745 ¦ 1 010 ¦ 1 895 ¦ 2 925 ¦ 4 175 21 247 ¦ 7 678 ¦ 11 997 ¦ 16 796 ¦ ¦ 300 ¦ 15 858 15 ¦ 16 41 ¦ 37 ¦ 60 155 ¦ 93 ¦ 127 ¦ 245 ¦ 385 ¦ 535 ¦ 925 495 ¦ 1 505 46 ¦ 2 040 9 994 ¦ 3 983 870 ¦ 6 217 ¦ 8 743 ¦ ¦ 300 ¦ 25 22 713 ¦ 26 66 ¦ 56 ¦ 100 ¦ 152 ¦ 225 ¦ 425 84 990 ¦ 632 1 ¦ 910 ¦ 1 580 6 295 ¦ 2 480 ¦ 3 440 ¦ 6 779 8 500 ¦ 10 269 25 860 ¦ 14 316 35 890 ¦ ¦ 300 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 87 145 ¦ 157 ¦ 250 ¦ 375 ¦ 595 ¦ 1025 ¦ 1 460 250 ¦ 2 540 3 825 ¦ 4 050 425 ¦ 5 940 080 ¦ 10 476 5 200 13 ¦ 16 470 41 011 ¦ 22 950 57 560 ¦ ¦ 400 ¦ 15 40 ¦ 19 104 ¦ 42 216 ¦ 70 ¦ 108 405 ¦ 156 ¦ 281 1 ¦ 432 635 2 ¦ 635 3 600 ¦ 1 166 6 230 ¦ 1 685 9 880 126 ¦ 2 460 ¦ 4 816 ¦ 7 121 ¦ 10 358 ¦ ¦ 400 ¦ 25 15 ¦ 30 50 ¦ 63 ¦ 115 ¦ 180 615 ¦ 270 910 ¦ 450 ¦ 742 1 ¦ 1 080 270 1 ¦ 1 980 3 220 5 215 ¦ 2 925 7 390 ¦ 4 225 14 390 ¦ 7 866 26 621 ¦ 12 225 ¦ 17 304 810 29 016 ¦ ¦ 400 ¦ 40 ¦ 49 ¦ 116 121 ¦ 197 205 ¦ 295 310 ¦ 456 465 ¦ 796 ¦ 1 247 ¦ 1 825 ¦ 3 120 ¦ 4 940 ¦ 7 050 ¦ 12 661 12 921 ¦ 19 663 20 ¦ 27 816 1 ¦ ¦ 500 ¦ 15 25 ¦ 22 ¦ 49 195 331 ¦ 87 ¦ 128 ¦ 187 740 ¦ 352 ¦ 526 375 2 ¦ 770 3 120 ¦ 1 295 ¦ 2 105 12 560 ¦ 2 835 720 ¦ 5 548 21 ¦ 8 586 34 139 ¦ 11 947 47 218 ¦ ¦ 500 ¦ 25 ¦ 36 ¦ 81 ¦ 135 135 ¦ 211 ¦ 308 ¦ 548 ¦ 885 3 ¦ 1 265 4 ¦ 2 110 735 8 510 246 ¦ 3 540 050 18 630 ¦ 5 150 ¦ 8 865 35 548 ¦ 14 268 54 883 ¦ 20 051 2 76 534 ¦ ¦ 500 ¦ 40 40 ¦ 59 ¦ 131 305 ¦ 225 370 ¦ 338 ¦ 495 1 ¦ 855 210 ¦ 1 350 195 ¦ 1 890 244 ¦ 3 510 3 864 ¦ 5 400 8 868 ¦ 7 870 ¦ 13 761 ¦ 23 205 ¦ 32 244 ¦ ¦ 600 ¦ 15 ¦ 26 25 ¦ 59 ¦ 105 ¦ 153 ¦ 225 558 ¦ 425 972 ¦ 632 1 ¦ 925 2 ¦ 1 555 ¦ 2 525 6 258 ¦ 3 400 ¦ 6 654 ¦ 10 297 ¦ 14 328 33 210 34 819 ¦ ¦ 600 ¦ 25 15 ¦ 43 ¦ 97 ¦ 162 ¦ 253 372 ¦ 370 530 2 205 ¦ 658 ¦ 1 065 ¦ 1 520 ¦ 2 530 ¦ 4 250 ¦ 6 175 ¦ 10 629 15 ¦ 17 108 24 646 ¦ 24 042 ¦ ¦ 600 ¦ 40 25 ¦ 71 ¦ 157 234 ¦ 270 397 ¦ 405 624 ¦ 595 888 ¦ 1 025 1 ¦ 1 620 650 2 ¦ 2 270 496 3 ¦ 4 210 744 6 ¦ 6 475 10 200 ¦ 9 445 15 072 ¦ 16 515 26 ¦ 27 849 064 40 967 ¦ 38 697 56 662 ¦ ¦ 700 ¦ 15 ¦ 29 ¦ 63 ¦ 110 ¦ 165 ¦ 260 ¦ 445 ¦ 705 ¦ 952 ¦ 1 815 ¦ 2 765 ¦ 3 990 ¦ 7 390 ¦ 12 015 ¦ 16 096 ¦ ¦ 700 ¦ 25 40 ¦ 49 ¦ 114 ¦ 190 ¦ 288 ¦ 450 ¦ 785 ¦ 1 205 ¦ 1 750 ¦ 3 025 ¦ 4 815 ¦ 6 900 ¦ 12 288 ¦ 19 377 ¦ 27 080 ¦ ¦ 700 ¦ 40 ¦ 76 ¦ 177 ¦ 303 ¦ 455 ¦ 690 ¦ 1 210 ¦ 1 865 ¦ 2 520 ¦ 4 585 ¦ 7 560 ¦ 10 880 ¦ 19 141 ¦ 30 978 12 625 ¦ 43 470 17 728 ¦ ¦ 800 1000 ¦ 15 25 ¦ 32 54 ¦ 70 122 ¦ 126 205 ¦ 190 320 ¦ 285 465 ¦ 475 810 ¦ 800 1 260 ¦ 1 125 1 870 257 15 966 ¦ 1 990 3 240 ¦ 3 025 5 220 ¦ 4 540 7 120 1 ¦ 8 042 13 140 21 600 ¦ ¦ ¦ | {}
1fd1008d-8665-4b80-99da-ddd6a740a926 | 4권.pdf | 1.7-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 관에서 증기를 사용하면 점점 주관을 통과 하는 증기량이 감소 되면서 관지름은 점점 축소되며, 최말단에 이르게 되면 경우 에 따라서는 DN 15 의 배관으로만 연결될 수도 있다. 그러나 실무적으로는 최말단에 있는 설비에도 큰 압력손실 없이 원활하게 증기가 공급되도록 하기 위한 최소한의 관지름 이 필요하게 된다. 최소 관지름에 대한 별도의 기준은 없으나 일반적으로 표 8 에 표시된 값을 추천하고 있다. 표 8 증기 주관과 응축수 주관의 최소 관지름 ¦ 구분 ¦ 최소 관지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기 주관 ¦ DN 32 ¦ ¦ 응축수 주관 ¦ DN 25 ¦ 5. 응축수 회수관의 관지름 선정방법 5. 1 저압증기의 응축수 회수관 저압증기의 응축수 회수관의 용량은 표 9 와 같다. 여기서 압력 손실 값은 식 (2)로부터 계산된 값을 이용하 며 허용압력 손실은 증기배관과 동일한 값을 사용한다. (표 6 참조) 이 표는 표 11 의 고압증기 응축수 회수관 용량 선정표 와 함께 ASHRAE 의 실험에 의하여 작성된 것이다. [예제 4] 응축수 회수관의 관지름 선정의 예 설계조건 ① 방열기 수량 : 6 개 ② 방열기당 부하 : 35 kg/h ③ 방열기의 배열 : 그림 4 참조 ④ 제일 먼 거리 : 90 m ⑤ 증기 압력 : 35 kPa ⑥ 총 허용압력 손실 : 10 kPa 요구사항 : 응축수 회수관 관지름 선정 풀이) ![image](/image/placeholder) 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h 35 kg/h G 5 m 10 m 15 m C D 30 m B 20 m 10 m E F A 그림 4 응축수 회수관 관지름 선정 (예제 4) ① 100 m 당 압력손실 계산(식 3 이용) ② 표 9 에서 건식을 기준으로 관지름을 선정하면 다음 표 와 같다. ¦ 구간 ¦ 용량 kg/h ¦ 관지름 DN ¦ 거리 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A-B ¦ 210 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ B-C ¦ 175 ¦ 50 ¦ 5 ¦ ¦ C-D ¦ 140 ¦ 40 ¦ 10 ¦ ¦ D-E ¦ 105 ¦ 32 ¦ 10 ¦ ¦ E-F ¦ 70 ¦ 32 ¦ 20 ¦ ¦ F-G ¦ 35 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 5.2 고압증기의 응축수 회수관의 관지름 선정 증기를 급탕탱크와 난방용 열교환기, 공기가열기 등에 100°C 미만의 유체를 가열하는데 사용하며, 이들 장비에 온도조절밸브 도 설치한다. 증기 부하가 감소하여 밸브가 닫히기 시작하면 장 비 내의 증기 압력이 감소하기 시작하여 결국 진공상태까지 감 소하므로 응축수가 응축수 배관 내를 흘러갈 수 있는 기동력이 함께 사라진다. 따라서 응축수가 증기사용설비에서 증기트랩을 통해 배출되고 응축수 배관을 통해 흐르게 하기 위해서는 트랩 앞에 진공해소장치를 설치한다. 이러한 방법으로 트랩입구의 압력을 최소한 대기압이 되도 록 하여, 장비와 트랩 사이의 높이에 의한 수두압을 만들 수 있다. 또한 이들 배열에 의하여 응축수 회수 배관 내의 압력 즉 증기트랩 뒤에 작용하는 배압은 절대로 대기압 이상으로 올라가지 않도록 주의 한다. 1) 대기로 통기하는 응축수 회수관의 관지름 선정 위와 같은 압력 요구에 맞추기 위해 응축수 회수관은 대기 중으로 통기되는데 그 위치는, ① 트랩의 배출점이 회수관에 연결되는 곳, ② 증기 주관 트랩의 모든 연결점에 근접한 곳, ③ 이송 펌프 또는 급수탱크 등이다. 이와 같이 설계하면 응 축수 흐름에 작용하는 유일한 기동력은 중력이다. 응축수 회 수관의 위치가 급수탱크나 보일러의 수위보다 낮게 되면 회수 관이 물로 차있게 되므로 습식 회수관이라고 하며, 배관이 보 일러나 급수탱크의 수위보다 위에 있는 경우는 건식 회수관이 라고 부른다. 그림 5a 의 건식 회수관의 경우 응축수는 배관의 하부로 증 기와 가스는 배관의 상부를 따라 흐른다. 이와 같은 흐름의 현상은 개방 채널형 흐름 형태를 가지며 매닝의 공식(Manning equation)으로 잘 설명된다. 1.00Ar2/3S1/2 Q= n Q : 유량, m3/s A : 배관의 단면적, m2 r : 배관의 동수 반경, m (5) | {}
06cf481c-9ca2-4843-a8fa-0ab7651b7fc4 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-11 표 9 저압 증기의 응축수 회수 주관 용량(g/s) ¦ DN ¦ DN ¦ 7 Pa/m ¦ 7 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 9 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 14 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 28 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 57 Pa/m ¦ 113 Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ DN ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 습식 ¦ 건식 ¦ 진공식 ¦ 진공식 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 13 ¦ - ¦ - ¦ 18 ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 36 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 25 ¦ 16 ¦ 8 ¦ 18 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 10 ¦ 22 ¦ 32 ¦ 13 ¦ 31 ¦ 44 ¦ 14 ¦ 44 ¦ 62 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 16 ¦ 31 ¦ 19 ¦ 31 ¦ 38 ¦ 21 ¦ 38 ¦ 54 ¦ 27 ¦ 54 ¦ 76 ¦ 30 ¦ 76 ¦ 107 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 49 ¦ 60 ¦ 33 ¦ 60 ¦ 85 ¦ 43 ¦ 85 ¦ 120 ¦ 48 ¦ 120 ¦ 169 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 50 ¦ 88 ¦ 59 ¦ 102 ¦ 67 ¦ 103 ¦ 126 ¦ 72 ¦ 126 ¦ 176 ¦ 93 ¦ 179 ¦ 252 ¦ 104 ¦ 252 ¦ 357 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 65 ¦ 149 ¦ 96 ¦ 199 ¦ 109 ¦ 171 ¦ 212 ¦ 120 ¦ 212 ¦ 296 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 422 ¦ 171 ¦ 422 ¦ 596 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 80 ¦ 237 ¦ 184 ¦ 268 ¦ 197 ¦ 275 ¦ 338 ¦ 221 ¦ 338 ¦ 473 ¦ 284 ¦ 479 ¦ 674 ¦ 315 ¦ 674 ¦ 953 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 100 ¦ 489 ¦ 369 ¦ 577 ¦ 422 ¦ 567 ¦ 693 ¦ 473 ¦ 693 ¦ 977 ¦ 609 ¦ 984 ¦ 1 390 ¦ 678 ¦ 1 390 ¦ 1 424 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 125 ¦ -- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 993 ¦ - ¦ - ¦ 1 220 ¦ - ¦ - ¦ 1 730 ¦ - ¦ - ¦ 2 440 ¦ 3 440 ¦ ¦ 수평 주관 ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 590 ¦ - ¦ - ¦ 1 950 ¦ - ¦ - ¦ 2 770 ¦ - ¦ - ¦ 3 910 ¦ 5 519 ¦ ¦ 입상관 ¦ 20 ¦ - ¦ 6 ¦ - ¦ 6 ¦ 18 ¦ - ¦ 6 ¦ 22 ¦ - ¦ 6 ¦ 31 ¦ - ¦ 6 ¦ 44 ¦ 62 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상관 ¦ 25 ¦ - ¦ 14 ¦ - ¦ 14 ¦ 31 ¦ - ¦ 14 ¦ 38 ¦ - ¦ 14 ¦ 54 ¦ - ¦ 14 ¦ 76 ¦ 107 ¦ ¦ 입상관 ¦ 32 ¦ - ¦ 31 ¦ - ¦ 31 ¦ 49 ¦ - ¦ 31 ¦ 60 ¦ - ¦ 31 ¦ 85 ¦ - ¦ 31 ¦ 120 ¦ 169 ¦ ¦ 입상관 ¦ 40 ¦ - ¦ 47 ¦ - ¦ 47 ¦ 103 ¦ - ¦ 47 ¦ 126 ¦ - ¦ 47 ¦ 179 ¦ - ¦ 47 ¦ 252 ¦ 357 ¦ ¦ 입상관 ¦ 50 ¦ - ¦ 95 ¦ - ¦ 95 ¦ 171 ¦ - ¦ 95 ¦ 212 ¦ - ¦ 95 ¦ 300 ¦ - ¦ 95 ¦ 422 ¦ 596 ¦ ¦ 입상관 ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 275 ¦ - ¦ - ¦ 338 ¦ - ¦ - ¦ 479 ¦ - ¦ - ¦ 674 ¦ 953 ¦ ¦ 입상관 ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 410 ¦ - ¦ - ¦ 504 ¦ -- ¦ - ¦ 716 ¦ - ¦ - ¦ 1 010 ¦ 1 424 ¦ ¦ 입상관 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 993 ¦ - ¦ - ¦ 1 220 ¦ - ¦ - ¦ 1 730 ¦ - ¦ - ¦ 2 440 ¦ 3 440 ¦ ¦ 입상관 ¦ 125 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 590 ¦ - ¦ - ¦ 1 950 ¦ - ¦ - ¦ 2 772 ¦ - ¦ - ¦ 3 910 ¦ 5 519 ¦ 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals 표 10 습식 응축수 중력식 회수관의 응축수 용량(kg/h, Darcy-Weisbach 공식 기준) ¦ DN ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 배관에서의 압력손실 Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 50 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 400 ¦ ¦ 15 ¦ 47 ¦ 68 ¦ 86 ¦ 101 ¦ 115 ¦ 126 ¦ 137 ¦ 148 ¦ ¦ 20 ¦ 101 ¦ 148 ¦ 184 ¦ 216 ¦ 245 ¦ 266 ¦ 292 ¦ 313 ¦ ¦ 25 ¦ 194 ¦ 284 ¦ 353 ¦ 410 ¦ 464 ¦ 511 ¦ 554 ¦ 594 ¦ ¦ 32 ¦ 410 ¦ 594 ¦ 734 ¦ 857 ¦ 961 ¦ 1 058 ¦ 1 145 ¦ 1 228 ¦ ¦ 40 ¦ 619 ¦ 893 ¦ 1 109 ¦ 1 289 ¦ 1 447 ¦ 1 591 ¦ 1 724 ¦ 1 847 ¦ ¦ 50 ¦ 1 202 ¦ 1 735 ¦ 2 149 ¦ 2 498 ¦ 2 804 ¦ 3 085 ¦ 3 341 ¦ 3 578 ¦ ¦ 65 ¦ 1 930 ¦ 2 783 ¦ 3 442 ¦ 3 996 ¦ 4 500 ¦ 4 932 ¦ 5 328 ¦ 5 724 ¦ ¦ 80 ¦ 3 434 ¦ 4 932 ¦ 6 120 ¦ 7 092 ¦ 7 956 ¦ 8 748 ¦ 9 468 ¦ 10 116 ¦ ¦ 100 ¦ 7 056 ¦ 10 116 ¦ 12 492 ¦ 14 508 ¦ 16 272 ¦ 17 856 ¦ 19 332 ¦ 20 700 ¦ ¦ 125 ¦ 12 816 ¦ 18 360 ¦ 22 644 ¦ 26 244 ¦ 29 448 ¦ 32 328 ¦ 34 992 ¦ 37 440 ¦ ¦ 150 ¦ 20 772 ¦ 29 772 ¦ 36 720 ¦ 42 480 ¦ 47 520 ¦ 52 200 ¦ 56 520 ¦ 60 480 ¦ 주) 유량은 온도 82°C 에서 물 kg/h 이며, 표준 배관을 기준으로 식(2)를 이용하여 계산하였다. 참조) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals | {}
419d8b84-b9b6-4ebe-b48c-04c0e2358232 | 4권.pdf | 1.7-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 표 11 건식 밀폐식 응축수 회수관의 응축수 유량 (kg/h) ¦ DN ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 35 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 100 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 210 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ 증기압력= 340 kPa 응축수압력= 0 kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ ¦ DN ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ ¦ 15 ¦ 108 ¦ 238 ¦ 500 ¦ 43 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 29 ¦ 58 ¦ 126 ¦ 18 ¦ 43 ¦ 90 ¦ ¦ 20 ¦ 230 ¦ 508 ¦ 1 087 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 432 ¦ 58 ¦ 126 ¦ 266 ¦ 40 ¦ 90 ¦ 191 ¦ ¦ 25 ¦ 454 ¦ 976 ¦ 2 059 ¦ 180 ¦ 389 ¦ 824 ¦ 115 ¦ 241 ¦ 508 ¦ 83 ¦ 173 ¦ 364 ¦ ¦ 32 ¦ 954 ¦ 2 041 ¦ 4 320 ¦ 382 ¦ 817 ¦ 1 724 ¦ 238 ¦ 504 ¦ 1,062 ¦ 169 ¦ 364 ¦ 763 ¦ ¦ 40 ¦ 1 436 ¦ 3 074 ¦ 6 444 ¦ 576 ¦ 1 235 ¦ 2 585 ¦ 353 ¦ 756 ¦ 1,591 ¦ 256 ¦ 544 ¦ 1 145 ¦ ¦ 50 ¦ 2 830 ¦ 6 048 ¦ * ¦ 1 134 ¦ 2 412 ¦ * ¦ 698 ¦ 1 483 ¦ * ¦ 504 ¦ 1 066 ¦ * ¦ ¦ 65 ¦ 4 536 ¦ 9 648 ¦ * ¦ 1 829 ¦ 3 852 ¦ * ¦ 1 123 ¦ 2 383 ¦ * ¦ 806 ¦ 1 714 ¦ * ¦ ¦ 80 ¦ 8 172 ¦ 17 244 ¦ * ¦ 3265 ¦ 6 912 ¦ * ¦ 2 012 ¦ 4 248 ¦ * ¦ 1,447 ¦ 3 053 ¦ * ¦ ¦ 100 ¦ 16 884 ¦ 35 388 ¦ * ¦ 6 768 ¦ 14 184 ¦ * ¦ 4 176 ¦ 8 702 ¦ * ¦ 3020 ¦ 6 264 ¦ * ¦ ¦ 150 ¦ 50 040 ¦ * ¦ * ¦ 20 088 ¦ * ¦ * ¦ 12 384 ¦ * ¦ * ¦ 8 892 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 200 ¦ 103 680 ¦ * ¦ * ¦ 41 760 ¦ * ¦ * ¦ 25 596 ¦ * ¦ * ¦ 18 360 ¦ * ¦ * ¦ ¦ DN ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 0 kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 690 kPa 응축수압력 = 100kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ 증기압력 = 1 030 kPa 응축수압력 = 100 kPa ¦ ¦ DN ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ 응축수 회수관 내의 압력손실 AP/L (Pa/m) ¦ ¦ DN ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ 15 ¦ 60 ¦ 240 ¦ ¦ 15 ¦ 14 ¦ 29 ¦ 61 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 25 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 18 ¦ 43 ¦ 90 ¦ ¦ 20 ¦ 29 ¦ 61 ¦ 133 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 104 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 256 ¦ 43 ¦ 90 ¦ 191 ¦ ¦ 25 ¦ 54 ¦ 119 ¦ 248 ¦ 47 ¦ 94 ¦ 205 ¦ 108 ¦ 227 ¦ 482 ¦ 83 ¦ 176 ¦ 364 ¦ ¦ 32 ¦ 115 ¦ 245 ¦ 511 ¦ 90 ¦ 198 ¦ 421 ¦ 227 ¦ 482 ¦ 997 ¦ 173 ¦ 364 ¦ 763 ¦ ¦ 40 ¦ 173 ¦ 367 ¦ 770 ¦ 140 ¦ 299 ¦ 634 ¦ 342 ¦ 727 ¦ 1 505 ¦ 259 ¦ 547 ¦ 1 134 ¦ ¦ 50 ¦ 342 ¦ 720 ¦ * ¦ 277 ¦ 590 ¦ * ¦ 666 ¦ 1 408 ¦ 2 927 ¦ 508 ¦ 1 066 ¦ 2 221 ¦ ¦ 65 ¦ 544 ¦ 1 156 ¦ * ¦ 443 ¦ 954 ¦ * ¦ 1 076 ¦ 2 268 ¦ 4 680 ¦ 817 ¦ 1 714 ¦ 3 539 ¦ ¦ 80 ¦ 979 ¦ 2 063 ¦ * ¦ 799 ¦ 1 681 ¦ * ¦ 1 919 ¦ 4 032 ¦ * ¦ 1 451 ¦ 3 042 ¦ * ¦ ¦ 100 ¦ 2 023 ¦ 4 248 ¦ * ¦ 1 652 ¦ 3 460 ¦ * ¦ 3 960 ¦ 8 244 ¦ * ¦ 3 002 ¦ 6 264 ¦ * ¦ ¦ 150 ¦ 5 976 ¦ * ¦ * ¦ 4 896 ¦ * ¦ * ¦ 11 736 ¦ 24 300 ¦ * ¦ 8 892 ¦ 18 432 ¦ * ¦ ¦ 200 ¦ 12 420 ¦ * ¦ * ¦ 10 152 ¦ * ¦ * ¦ 24 228 ¦ 50 040 ¦ * ¦ 18 360 ¦ 37 800 ¦ * ¦ 주) *로 표시된 난은 유속이 35 m/s 이상으로 너무 빨라 선정할 수 없으므로 다른 압력손실에서 구한다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals n : 거칠기 계수(통상 0.012) s : 배관의 기울기 표 12 는 식 5 를 기준으로 다양한 기울기에 대해 작성한 관 지름 별 응축수 통과 유량이다. 실무적으로 수직배관의 경우 는 표의 기울기 중 가장 큰 값을 이용하면 되며, 실제 용량은 이 값보다 훨씬 크므로 여유가 많다. 기울기가 증가할수록 배 관 내에 물이 배관을 막아버리게 되는 현상이 발생하여 수격 작용이 발생하게 되므로 주의 한다. 표 12 의 값은 기준 배관에 안전율 3.0 을 적용하여 구한 것으로, 동일 호칭 관지름의 동 관에도 사용할 수 있다. 그림 5b 와 같은 습식 회수배관의 특성은 달시 바이즈바흐 의 공식(식 2)으로 설명된다. 흐름의 구동력은 물로 가득 찬 배관의 입구의 압력과 출구의 압력차이가 된다. 여기에 배관 의 이물질들을 제거하기 위하여 흐름 방향으로 오물 포켓을 설치하는 것이 기본이다. 표 10 은 식 2 를 기준하여 압력 손실 별 강관 내의 유량을 제시하고 있다. 이 표는 동일한 공칭 관 지름의 동관에도 적용할 수 있다. 2) 밀폐식 회수계통 그림 5c 의 응축수 회수 주관에서 응축수의 유입 점과 배출 점 사이에 항상 압력차가 존재하는 경우에는 표 11 이나 표 12 중 해당되는 표를 응축수 회수관의 관지름 선정을 위해 사용 할 수 있다. 비록 이들 표에 배관의 경사도가 표시되어 있지 않아도 습식 회수관처럼 오물을 제거하기 위한 경사를 흐름방 향으로 주어야 한다. 응축수 회수계통(주관)의 압력보다 높은 압력의 응축수가 유입되면 재증발 증기가 발생한다. 이 현상은 주로 증기주관의 드레인 트랩과 공정 설비에서 온도조절밸브가 설치되지 않은 경우 등 응축수가 발생 즉시 트랩을 통해 배출되는 경우에 발 생한다. 회수주관이 통기되고 있는 경우는 앞에서 설명한 건식 회수관 관지름 선정 방법을 사용한다. 만약 회수배관이 통기되 지 않는다면 밀폐식으로 트랩 뒤의 배관에는 항상 재증발 증기 와 응축수의 혼합물이 존재하므로 응축수 회수관의 관지름 선 정에 표 10 이나 표 11 를 사용한다. 여기서 밀폐식 회수관 내부 에 있는 유체의 특성에 대해 이해하는 것이 매우 중요하다. 트랩 다음의 응축수 상태는 증기의 건도 x 로 표현할 수 있다. m⌀ x = m1+m⌀ x : 응축수 중 증기의 비(건도) (6) | {}
197632f6-251c-4903-ad67-4c3df26a43df | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-13 ![image](/image/placeholder) 대기로 트랩에서 통기 통기 배출 기울기 트랩에서 배출 증기팀 배출 응축수 기울기 응축수 a. 건식 회수 ![image](/image/placeholder) 대기로 통기 통기 증팀 유효 배출 수두 Hc 건식 회수 응축수 오물포켓 기울기 응축수 b. 습식 회수 ![image](/image/placeholder) P2<P1 P1>P2 증기 배출 응축수 증기와 응축수 기울기 유입 응축수 c. 증기 압력에 의한 회수 참조) 2013 ASHRAE handbook - Fundamentals 그림 5 응축수 회수 방식의 종류 m⌀ : 응축수 중 포화증기의 질량 : 응축수 중 포화수의 질량 m 같은 형태로 응축수 중 증기의 부피율로 표현하면 다음과 같다. Vv V。 Vi+V。 (7) Vc : 응축수 중 포화증기의 부피율 V。 : 응축수 중 포화증기의 부피 Vi : 응축수 중 포화수의 부피 또한 증기트랩 다음의 응축수 배관 내에서 건도와 부피율 은 식 (8)과 식 (9)로 각각 계산할 수 있다. 표 12 개방된 건식 응축수 배관 용량 kg/h (매닝공식) ¦ DN ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ 응축수 배관 경사도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 0.5% ¦ 1% ¦ 2% ¦ 4% ¦ ¦ 15 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 36 ¦ 47 ¦ ¦ 20 ¦ 36 ¦ 50 ¦ 72 ¦ 104 ¦ ¦ 25 ¦ 67 ¦ 97 ¦ 140 ¦ 194 ¦ ¦ 32 ¦ 144 ¦ 205 ¦ 288 ¦ 407 ¦ ¦ 40 ¦ 216 ¦ 306 ¦ 436 ¦ 616 ¦ ¦ 50 ¦ 421 ¦ 598 ¦ 846 ¦ 1 200 ¦ ¦ 65 ¦ 680 ¦ 961 ¦ 1 360 ¦ 1 920 ¦ ¦ 80 ¦ 1 210 ¦ 1 710 ¦ 2 430 ¦ 3 430 ¦ ¦ 100 ¦ 2 500 ¦ 3 540 ¦ 5 000 ¦ 7 090 ¦ ¦ 125 ¦ 4 570 ¦ 6 480 ¦ 9 140 ¦ 12 920 ¦ ¦ 150 ¦ 7 450 ¦ 10 550 ¦ 14 940 ¦ 21 100 ¦ 주) 유량은 온도 82°C 에서 물 kg/h 이며, 표준 배관을 기준으로 식 (2)를 이 용하여 계산하였다. 자료) 2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals h1 hp 工 = hg2 hf2 (8) XVg2 V Uf2 (1 -x)+xvg2 (9) h1 : 트랩 입구 증기계통과 같은 압력이나 응축수가 냉 각 시 온도에 해당하는 포화증기 압력의 엔탈피, kJ/kg hy2 : 트랩 다음의 응축수의 엔탈피, kJ/kg hg2 : 트랩 다음의 포화증기의 엔탈피, kJ/kg : 트랩 다음의 응축수의 비체적, m3/kg vf2 : 트랩 다음의 포화증기의 비체적. m3/kg Vg2 표 13 은 응축수 회수 배관에서 대표적인 증기와 응축수의 압력 별 건도(x)와 부피비(Vc)를 보여준다. 여기서 주목할 것 은 증기의 질량 기준 구성 비율(x)은 매우 적으나 부피 기준 비율(Vc)은 매우 크다는 것이다. 그림 6 은 재증발 증기 발생 률을 구하기 위한 선도이며, 증기의 압력이 높고 응축수 배관 내의 압력이 낮을 수록 재증발 증기 발생량이 많은 것을 알 수 있다. 트랩으로 유입되는 물이 추가로 냉각되면 사용하는 포 화증기의 압력은 온도에 해당하는 압력을 기준으로 한다. 주 어진 증기 압력과 응축수 회수관에서의 허용 압력 손실을 고 려할 때 회수관 내의 전형적인 압력을 표 12 에 나타냈다. 6. 증기관과 응축수 회수관의 배관 방법 6.1 증기 주관 (1) 증기주관의 기울기 중기 주관은 흐름방향으로 경사지게 배관되어야 한다. 보통 1/250 정도의 기울기가 적합하다. 이렇게 함으로써 응축수가 | {}
df5dc1ed-7213-491a-8975-549b8e7d3905 | 4권.pdf | 1.7-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 Chart Type: bar 100 170 240 310 380 450 520 590 660 730 800 870 940 1010 1080 1150 1220 item_01 18kPa 16kPa 14kPa 12kPa 8kPa 6kPa 4kPa 2kPa 2kPa 8kPa 10kPa 12kPa 14kPa 16kPa 18kPa 10kPa 8kPa 그림 6 재증발 증기 발생률 쉽게 응축수 처리점까지 흘러갈 수 있으며, 가동정지 시 잔여 응축수의 완전한 제거가 보장될 수 있다(그림 7 참조). (2) 증기주관의 배수 증기 주관은 일정한 간격에서 배수한다. 응축수 처리점의 적정 간격은 관지름과 위치, 가동 정지의 빈도에 따라 다르나 보통 30~50 m 간격을 넘지 않아야 한다. 만약 설치여건상 수평배관이나 역 기울기 배관이 불가피한 경우에는 더 많은 숫자의 드레인 포인트가 필요하다(그림 7 참조). 배관의 방향을 바꾸는 곳에는 반드시 드레인 포켓을 설치 한다. 증기배관이 장거리를 수평으로 설치될 경우 릴레이배관 을 한다. (3) 드레인 포켓 설치가 필수적이다. 배관 하부를 흘러가는 응축수의 배수를 위하여 소관지름 배관이 연결된 경우에는 쉽게 배수가 되지 못하고 대부분 통과 하므로 효율이 떨어진다. 동일 관지름의 티를 사용하는 것이 이상적이며, 실무적으로는 DN 100 배관 까지는 동일 관지름의 티를, 그 이상의 배관은 관지름보다 2 ~3 단계 작은 포켓으로 충분히 응축수 제거가 가능하다. 증 기의 초기 공급 시, 증기트랩을 통해서만 초기 발생된 다량의 응축수를 배출하는 경우 포켓의 길이는 적어도 700 mm 이 상으로 하여 수두압에 의해 응축수 배출될 수 있도록 한다. (4) 물이 고일 수 있는 배관 ![image](/image/placeholder) 30~50 m 간격 1/250 기울기 증기 1/250 기울기 스팀트랩 月 스팀트랩 미래 증기 T 스팀트랩 환자 I good ·E·G· 응축수 응축수 응축수 표 13 압력 별 재증발 증기 발생률 ¦ 증기압력 kPa (gauge) ¦ 응축수 압력 kPa (gauge) ¦ 질량기준 증기비율 (x) ¦ 부피기준 증기비율 (Vc) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 ¦ 0 ¦ 0.016 ¦ 0.962 ¦ ¦ 103 ¦ 0 ¦ 0.040 ¦ 0.985 ¦ ¦ 207 ¦ 0 ¦ 0.065 ¦ 0.991 ¦ ¦ 345 ¦ 0 ¦ 0.090 ¦ 0.994 ¦ ¦ 690 ¦ 0 ¦ 0.133 ¦ 0.996 ¦ ¦ 1 030 ¦ 0 ¦ 0.164 ¦ 0.997 ¦ ¦ 690 ¦ 103 ¦ 0.096 ¦ 0.989 ¦ ¦ 1 030 ¦ 103 ¦ 0.128 ¦ 0.992 ¦ 표 14 응축수 회수관 내의 예상 압력 ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 응축수 회수관의 압력 Pa(gage) ¦ 응축수 회수관의 압력 Pa(gage) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력손실 Pa/m ¦ 증기압력 200 kPa(gauge) ¦ 증기압력 1 000 kPa(gauge) ¦ ¦ 30 ¦ 3.5 ¦ 9 ¦ ¦ 60 ¦ 7 ¦ 18 ¦ ¦ 120 ¦ 14 ¦ 35 ¦ ¦ 180 ¦ 21 ¦ 52 ¦ ¦ 240 ¦ 28 ¦ 70 ¦ ¦ 480 ¦ - ¦ 138 ¦ 동심 리듀셔는 물이 고일 수 있으므로 편심 리듀셔를 사용 하며, 스트레이너의 경우도 포켓 내부의 스크린 여과 면적이 감소하여 효율이 떨어지며 워터해머가 생길 가능성이 높다. 따라서 스트레이너는 반드시 포켓을 지면에 수평이 되도록 하 여 설치해야 한다. 글로브 밸브의 경우에도 밸브를 옆으로 눕 혀 설치하는 것이 좋다. 그림 7 일반적인 증기 주관의 설치 방법 | {}
2c50fe2a-7ae7-4a17-9447-cad69831921e | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-15 표 15 추천 드레인 포켓의 치수 ¦ 증기주관의 관지름 - D ¦ 포켓의 관지름 - d1 ¦ 포켓의 깊이 - d2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 mm 이하 ¦ d1 = D ¦ 최소 d2 = 100 mm ¦ ¦ 125 - 200 mm ¦ d1 = 100 mm ¦ 최소 d2 = 150 mm ¦ ¦ 250 mm 이상 ¦ d1 ≥ D/2 ¦ 최소 d2 = D ¦ ¦ 증기 D d2 ¦ 증기주관 d1 스팀트랩 응축수 회수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 증기지관 반드시 증기주관의 상부에 연결한다. 증기지관을 증기주관 의 하부에 연결하면 응축수 포켓의 역할을 하여 습증기 공급 의 원인이 된다. 또 증기지관이 높은 곳에 설치된 증기 주관 으로부터 지상에 설치된 증기사용설비로 연결될 경우에는 설 비 바로 앞의 낮은 지점에서 응축수를 제거한다. 특히 온도조 절밸브나 감압밸브가 설치된 경우에는 특히 이 부분이 물로 가득 차게 될 수 있으므로 주의 한다. (6) 기수분리기 설치 증기사용설비 바로 앞에 기수분리기를 설치하면 설비의 운전 효율을 최대한 유지할 수 있다. (7) 적정한 형식의 증기트랩 선정 증기 주관은 항상 워터해머의 가능성이 있으므로 견고한 증기트랩이 필요하다. 이런 경우 디스크식 증기트랩이 가장 적합하며 버킷 트랩도 적합하다. (8) 증기 주관의 관말 처리 만약 증기 설비가 빈번하게 작동정지를 반복할 경우 자동 공기빼기밸브가 추가된 관말 처리 방식이 필수적이다. 이렇게 함으로써 증기주관에서 신속하게 공기가 제거되고 응축수가 효율적으로 제거됨으로써 신속한 예열이 보장된다. (9) 증기주관의 보온 증기주관은 반드시 보온한다. 6.2 보일러의 주변 배관 보일러에 연결되는 증기배관의 관지름은 충분히 크게 선정 하여 증기속도가 빠르지 않게 하고 보일러수의 캐리오버를 줄 이며, 보일러의 증기 토출 밸브 바로 다음에는 기수분리기를 ![image](/image/placeholder) 증기 배관이 올라가는 곳 동심 리듀서 응축수 증기 증기 응축수 응축수 포켓이 지면을 향한 스 트레이나 그림 8 워터해머의 잠재적인 원인 | {}
b00a692f-0e82-480d-ae7e-53d3146a6670 | 4권.pdf | 1.7-16 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 증기→ 증기주관 증기 증기지관 증기 그림 9 증기 지관의 연결 ![image](/image/placeholder) 공기빼기밸브 안전한 장소로 배출 증기주관 b 본 ↓ 안전한 장소로 배수 응축수 그림 10 증기주관 관말에서 응축수 배출과 공기빼기 설치하여 캐리오버되는 수분을 신속하게 제거할 수 있도록 한 다(그림 11a). 보일러 급수관의 관지름은 0.5~0.75 m/s 의 유속에서 선 정하며 첵밸브와 급수밸브를 보일러에 근접하게 설치한다. 블로다운 배관의 관지름은 규정으로 정해져 있으며, 블로다 운 밸브나 배관이 스케일이나 침전물로 막히지 않도록 밸브 입구에는 오물 포켓을 설치하며 보일러 1 대 당 1 개씩 밸브를 단독으로 설치한다. 연속 블로다운 장치가 부착된 경우에는 재증발 탱크를 설 치하여 고온의 블로다운 수에서 재증발 증기를 회수하여 활용 한다(그림 11b). 6.3 방열기와 공기조화기의 주변 배관 방열기나 공기조화기의 가열코일의 주변 배관은 관의 신축 이나 응력을 흡수할 수 있도록 한다. 방열기나 가열코일에서 증기가 공급되는 반대쪽 상부에 자동공기빼기밸브를 설치하 여 최대의 열효율을 낼 수 있도록 한다(그림 12 참조). 증기트랩이 공동 회수배관에 연결되는 경우에는 트랩 뒤에 첵밸브를 설치한다. 증기 공급 시 온도조절밸브를 사용하는 경우에는 그림 13 과 같이 배관하며 가열코일 측에는 진공 해소장치를 설치하 여 응축수는 반드시 자연적인 기울기에 의한 중력회수가 되 도록 한다. 만약 이 때 응축수 회수 탱크의 위치가 트랩보다 ![image](/image/placeholder) 요 종합 기수분리기 보일러 0 a. 보일러 증기배출관에 기수분리기 설치 ![image](/image/placeholder) 재증발증기 드 1 가열된 보충수 응축수 ⇒ ○ 급수탱크 → 플래시 블로다운 탱크 o ↓ 냉수 보충수 열교환기 b. 블로다운에서 재증발 증기 회수 그림 11 보일러 주변배관 위에 위치하고 있는 경우에는 펌핑트랩을 이용하여 회수할 수 있다. 6.4 증기트랩의 주변 배관 증기사용 설비에 증기트랩을 설치하는 경우 응축수가 중력 에 의해 자연스럽게 증기트랩 내부로 유입되도록 하며 증기트 랩의 입구 측에는 스트레이너를 설치한다. 다만 트랩에 스트 레이너가 내장된 경우는 생략한다. 증기트랩의 출구 측에는 그림 14 와 같이 증기트랩의 작동 등을 확인할 수 있는 시험밸브를 설치할 필요가 있으며, 트랩 의 관지름 선정 시 안전율을 적정하게 적용한 후 트랩에 바이 패스 배관을 설치하지 않도록 권장한다. ![image](/image/placeholder) 증기 가열코일 증기트랩 가열코일 [Ⓧ- 가열코일 그림 12 다단 가열코일의 트랩설치 | {}
8ba4f237-ad8d-4220-b67a-f85fd8aa3049 | 4권.pdf | 제 7 장 증기설비 1.7-17 ![image](/image/placeholder) 온도조절밸브 증기공급관 증기트랩 가열코일 진공해소장치 응축수회수 H=360 mm 이상 볼프로트트랩 중력환수 그림 13 온도조절밸브가 설치된 경우 트랩의 전후에는 유니언이나 플랜지 접합으로 하여 증기트 랩의 신속한 교체작업이 이루어질 수 있도록 하며, 점검과 정 비를 위해 충분한 공간을 확보한다. 응축수 회수관이 증기트랩보다 높이 설치된 경우에는 트랩 뒤에 첵밸브를 설치하며, 온도조절밸브가 함께 설치된 경우에 는 반드시 워터해머를 방지하고 원활한 응축수 회수를 위하여 별도의 응축수 펌핑 시스템을 설치한다. 또한 증기트랩의 증기 누출 여부와 작동상태를 손쉽게 확 인할 수 있는 유선 또는 무선 증기트랩 증기트랩 점검장치를 설치하는 것이 좋다. 6.5 감압밸브의 주변 배관 감압밸브는 그림 15 와 같이 설치한다. 감압밸브의 전후 배 관은 압력 변화와 통과 유량을 고려하여 적정 관지름을 선정하 며, 일반적으로 감압밸브의 2 차측 관지름은 1 차측 관지름보다 2~3 단계 크게 선정된다. 보다 정밀한 2 차측 압력 유지를 위하여 2 차 압력 감지관은 ![image](/image/placeholder) 증기주관 응축수 수집관 트랩 이물질 제거관 시험밸브 배수밸브 스트레이너 배수밸브 a. 증기트랩 주변배관 ![image](/image/placeholder) 환수관 첵밸브 증기주관 트랩 응축수 수집관 10 스트레이너 배수밸브 배수밸브 b. 고가배관으로 환수 시 배관 그림 14 증기트랩 주변배관 내부 감지관 대신에 외부 감지관을 사용한다. 감압밸브의 2 차측에는 안전밸브를 설치하여 감압밸브의 고 장 시 2 차측 설비나 공정을 보호하며, 안전밸브의 관지름은 안전밸브가 작동 시 압력 조건에서 감압밸브의 용량을 모두 배출할 수 있도록 선정한다. 감압밸브에 응축수가 유입되면 압력이 흔들리거나 밸브 시 트가 손상되어 저 부하 시 2 차측 압력 상승의 원인이 되므로 응축수가 감압밸브 내부에 유입되지 않도록 감압밸브의 앞에 기수분리기를 설치한다. 이 보다 효과 는 떨어지지만 드레인 포켓과 증기트랩을 설치할 수도 있다. 감압밸브의 2 차측에 자동제어밸브를 설치하는 경우에는 두 밸브를 사이를 충분하게 떨어뜨려야 하며 그 사이에 드레인 포켓과 증기트랩을 설치한다. 여러 가지 이유로 감압 후에 소음이 커지는 경우가 있으므로 소음을 계산하여 필요한 경우 감압밸브 뒤편에 소음용 특수배 관을 설치하여 소음을 줄여주며 감압밸브 자체도 보온하여 소 음을 차단한다. 1 차압력과 2 차압력의 비, 즉 감압비가 너무 큰 경우에 소음과 밸브 침식의 원인이 되므로 2 개의 감압밸브를 직렬로 설치하는 2 단 감압을 하는 것이 좋다. 감압비에 제한이 있는 파일럿 피스톤식의 제품을(보통 10:1) 선정하는 경우에는 특히 주의 하여 2 단 감압하여야 하 며, 감압비에 제한이 없는 파일럿 다이어프램식의 경우에도 감압비가 10:1 이상이 되면 2 단으로 감압하여 사용하는 것이 효율적이다. 부하변동이 특히 심한 공조기 등과 같은 설비에서는 크고 작은 용량을 가진 감압밸브를 2 개나 3 개를 병렬로 설치하는 병렬배관이 바람직하며 이때 각각의 감압밸브의 용량은 7:3 이 나 5:5 정도로 나누어 선정한다. 감압밸브를 선정할 때에는 실제 증기부하보다 용량이 너무 큰 밸브를 선정하지 않아야 하고, 보일러에서의 캐리오버된 물에 의한 밸브 손상 등 여러 가지 이유로 감압밸브를 보일러 실에 설치하는 것을 피하고, 증기사용설비 앞에 설치하는 것 이 필수적이다. 또한 감압밸브를 증기사용설비 앞에 설치하면 배관 비용도 절감할 수 있어 효과 적이다. 6.6 응축수 회수관 응축수 회수관은 트랩을 통해 배출된 응축수가 중력으로 자연스럽게 회수탱크로 모일 수 있도록 하는 것이 가장 좋으 며, 회수 배관 내에 과도한 배압이 형성되지 않도록 한다. 부 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 기수분리기 증기 · 스트레이어 트랩세트 그림 15 감압밸브의 주변배관 | {}
3966873c-2040-4f9b-a1a1-70f561e64c8d | 4권.pdf | 1.7-18 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 득이하게 상승 배관이 필요하면 배관이 물로 가득 차지 않도 록 배관한다. 응축수 회수관을 압력 별로 분리하여 설치하며, 특히 공조 기 가열코일의 응축수와 가습장치의 응축수관은 함께 연결하 지 않아야 한다. 트랩의 배출관을 응축수 회수 주관에 연결할 때 반드시 응 축수 회수 주관의 상부에 연결한다(그림 16 참조). 또한 지관 을 주관의 상부에 연결할 때에는 가능하면 흐름방향으로 45° 의 경사를 주어 연결한다. 응축수를 펌프로 이송하는 배관 즉 물로 가득 찬 배관에 증기트랩의 배출관을 직접 연결하면 워터해머가 발생하여 배 관 파손 등의 원인이 되므로 연결하지 않아야 한다. (그림 16 참조) 6.7 고가배관을 통한 응축수 회수 증기트랩에서 배출된 응축수는 자연스럽게 중력으로 회수 해야 하지만 여건상 고가배관으로 회수해야 하는 경우, 응축 수는 증기트랩의 종류에 관계없이 트랩의 입구 측 압력과 상 승되는 배관의 높이에 의한 배압과 의 차이로 회수될 수 있다. 그러나 증기 공급이 중단된 상태에서는 상승 배관 내에 응축 수가 정체되어 있어 증기공급이 재개될 때 워터해머가 심하게 발생되며 특히 증기사용설비가 온도조절밸브로 온도조절되는 경우 정상 운전 중에도 같은 문제가 발생된다. 따라서 어떤 경우든 증기트랩으로 배출된 응축수는 일단 중력으로 대기 개 방탱크에 회수한 뒤 펌프로 회수한다. 이때 원심펌프로 양수하는 경우 고온의 응축수에서 재증발 되는 증기에 의해 공동현상 문제가 발생되므로 주의 하여 펌프 장치를 선정하며, 경우에 따라 공동현상 발생의 염려가 없는 대기개방 리시버가 있는 기체 가압펌프를 이용하거나 밀폐식 기체 가압펌프, 즉 펌프트랩을 이용한다. 6.8 온도조절밸브가 있는 설비의 응축수 회수 온도조절밸브가 설치되어 있고 증기 사용설비의 가열온도 ![image](/image/placeholder) 고가 응축수 회수관 중기 주 업 트랩 그림 16 응축수 회수관의 연결 가 100°C 미만인 경우에 증기 부하가 감소하면서 밸브가 닫 히면 설비 내의 증기압력이 진공까지도 감소하게 되며, 이 때 는 증기압력이 배압보다 낮아 응축수가 배출되지 못하는 배출 정지 조건이 발생한다. 배출 정지 조건이 발생하는 부하율은 아래 식으로 계산할 수 있다. 증기 압력이 P1, 최대 증기 부하를 W 라고 할 때 증기트랩 다음의 응축수가 중력에 의해 회수될 때 배출정지조건이 발생 하는 부하율 x 는 100- Tc x= Ts - Tc (10) エ : 배출정지조건 발생 부하율 Ts : 증기압력 P」에서 증기온도, °C Tc : 공정 요구온도, °C 설비의 응축수 배출점에서 트랩까지 최소한 35 cm 의 높이 를 두어야 하는 경우, 최소 차압은 3.5 kPa 이 된다. 이때 증 기트랩의 용량은 최대부하 조건인 P」에서 부하와 3.5 kPa 에 서 부하를 모두 통과 시켜야 한다. 만약 이 경우 응축수 회수 주관이 고가배관으로 설치되어 있으면 정체된 응축수를 전혀 배출할 수 없으며 배출정지조건 이 발생하는 증기 부하율도 훨씬 높은 부하에서 발생한다. (식 (11) 참조) 배출정지 조건 발생 부하율 x 는 To-Te x= Ts Te (11) To : 배압에 해당하는 포화증기 온도, °C Ts : 증기압력 P」에서 증기온도. °C To : 공정 요구온도, °C 이 경우 원활한 응축수 회수를 위하여 그림 17 과 같이 기 체가압펌프와 증기트랩을 직렬로 연결하여 증기압력이 배압 보다 높은 경우에는 증기트랩이 동작하고 응축수 배출정지 조 건에서는 펌프가 동작하여 응축수를 회수하는 방법도 응용되 고 있다. 이 때의 응축수 회수관의 관지름과 배관방법 등은 ![image](/image/placeholder) 응축수 구동증기 벤트 리시버 응축수 (인) � 펌프 그림 17 응축수 회수펌프 - 대기 통기형 | {}
156bc965-ab39-4d4e-b5ac-16ad4766c44d | 4권.pdf | 출 온도와 본질적으로 동일하다. 제 10 장 중온수 및 고온수 난방 1. 10-9 고온수의 큰 질량 유속이 제한된 공간(예를 들어, 큰 파이 프 또는 용기의 파열)에서 대기압으로 방출되면, 대형 증기 주관의 파열로 발생하는 것과 유사한 위험한 상태가 될 수 있 다. 시스템을 설계할 때 적합한 설계 실무를 따를 경우 이러 한 오류는 거의 발생하지 않는다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초 2. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공 기조화 응용 3. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, Chapter 15, Medium and High-Tem- perature Water Heating | {}
4b19755d-502b-4e69-9bf0-f17f68cb8f6b | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-1 제 11 장 가변냉매유량 방식 1. 개요 1.1 가변냉매유량 방식 가변냉매유량(VRF) 방식은 역 랭킨 증기압축 사이클을 기 반으로 한 직팽식 히트펌프 기술이며, 기존 유니터리 및 직팽 식 방식과 비슷한 열역학적 성향을 가지고 주요 구성요소(압 축기와 팽창장치, 열교환기)가 동일하다. VRF 방식은 실외기 와 공조 필요 공간에 위치한 다수의 실내기가 건물 내에 설치 된 단일 냉매 배관으로 연결되고, 이를 통해 열을 이동시킨다. VRF 방식이 기존 직팽식 시스템과 구별되는 특성은 다수의 실내기 접속 가능, 실내기 수 변화에 대한 확장성, 가변 용량, 실내기 개별 제어, 냉난방 동시 운전 등이 있다. VRF 방식은 단독 또는 다수의 압축기, 다수의 실내기, 오 일/냉매 관리 제어 부품으로 구성된다. VRF 는 다수의 실내 기의 다양한 용량과 배치를 접속할 수 있는 유연성, 공조 공 간 개별제어, 공조 공간 간의 열회수를 통한 냉난방 동시운전 이 가능하며, 일반적인 용량은 실외기 5.3~223 kW, 실내기 1.5~35 kW 다. VRF 에는 최소 1 대의 인버터 압축기가 장착되며, 그림 1 과 같이 회전속도에 따라 용량을 변경시킬 수 있는 인버터 압축 기로 실내 요구부하에 대응한다. 회수로 동시에 냉난방이 가능하다. 또한, 동시형 VRF 방식은 다양한 용량을 처리할 수 있는 인버터 압축기를 사용하여 부 분부하 조건에서도 효율적으로 운전된다. Chart Title: 넹ᆞ난방 용량 Chart Type: bar 최소 용량 최대 Hz 최대 용량 10.0 년 30.0 년 옹량 제어 10.0 년 10.0 년 그림 1 압축기 Hz 에 따른 냉난방 용량 1.2 시스템 특징과 장점 VRF 방식은 냉방전용(그림 2)과 히트펌프 냉난방 절환형 (그림 2)과 열회수 냉난방 동시형(그림 3, 4)의 총 3 가지의 기 본적인 형태로 구분된다. 절환형 방식은 냉매 유로를 변화시 켜 실내공간에 냉난방을 제공한다. 실외기에 연결된 모든 실 내기는 개별제어와 개별설정이 가능하나, 냉난방 운전모드는 동일하게 운전되어야 한다. 히트펌프 VRF 방식은 열원으로부터 열을 가져와 난방이 필요한 공간에 전달하고, 냉방이나 제습이 필요한 공간은 열 을 제거하여 열흡수원(heat sink)으로 방출한다. 기본적인 구 성요소는 실내 열교환기와 실외 열교환기 및 압축기이며, 필 요에 따라 복수의 조합으로 구성할 수 있다. 추가적인 다른 기능으로는 공기정화와 환기, 가습 등이 있다. 동시형 방식은 동시에 냉난방을 할 수 있는 히트펌프이다. 동시형 방식에 연결된 모든 실내기는 개별제어와 개별설정뿐 만 아니라, 냉난방 운전모드 또한 개별적으로 운전할 수 있다. 냉매배관을 통해 서로 다른 운전 모드 상태인 실내기 간의 열 VRF 방식은 단독(또는 복수)의 실외기와 다수의 실내기가 단일 배관으로 연결되며, 최소 1 대 이상의 인버터 압축기를 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 실외기 2-pipe 헤더형 분지 실내기 실내기 실내기 실내기 그림 2 냉방 전용/절환형 VRF 방식 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 냉방 2-관 2-관 2-관 2-관 열회수 열희수 열회수 열회수 유닛 유닛 유닛 분지 3-pipe 실외기 열회수 열회수 열회수 열희수 유닛 유닛 유닛 유닛 2-관 2-관 2-관 2-관 난방 실내기 실내기 실내기 실내기 a. 병렬 배치 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 냉방 난방 2-관 2-관 열회수 열회수 유닛 유닛 3-관 분지 실외기 3-관 열회수 유닛 2-관 실내기 실내기 실내기 실내기 b. 직/병렬 혼합 배치 그림 3 3 배관 동시형 VRF 방식 | {}
36f82454-22b6-4b01-89af-2be0408877d5 | 4권.pdf | 1.11-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 실외기 2-관 헤더형 분지 실내기 실내기 실내가 실내가 실내기 실내기 실내기 실내기 분지 냉방 난방 실외기 주 2-관 열회수 2-관 유닛 2-관 보조 열회수 유닛 3-관 2-관 실내기 실내기 실내기 실내기 그림 4 2 배관 동시형 VRF 방식 가진 조합을 통해 시스템 부하 능력을 조절할 수 있다. 또한, 다수의 실내기가 제어장치와 상호간 통신으로 개별제어와 개 별설정이 가능하다. 동시형 VRF 방식은 기존 일반 히트펌프 와 같이 절환형으로도 사용 가능하고, 서로 냉난방 운전모드 가 다르게 설정된 실내기 간에 열을 회수하여 동시에 냉난방 을 할 수 있다. 즉, VRF 의 대표적인 특징은 가변 부하 대응 능력과 단일배관에 연결된 다수의 실내기다. 1) VRF 적용 VRF 방식은 아래와 같은 다양한 용도에 사용할 수 있다. ① 고층/저층 업무용 건물 ② 교육시설(학교, 대학) ③ 의료시설(병원, 요양원) ④ 다세대 주거용 건물 ⑤ 역사 유적 건물 ⑥ 도/소매점 ⑦ 식당, 호텔, 쇼핑몰 ⑧ 데이터센터 냉각 ⑨ 문화센터, 교회 2) 존 별 공조 VRF 방식은 냉매를 제어하여 존 별 개별 온도를 일차적으로 제어한다. 각 실내기는 개별 냉난방부하에 따라 EEV(electric expansion valve)나 LEV(linear expansion valve)로 과열 도를 제어하여 실내 환경을 유지시킨다. VRF 는 복수의 인버 터 압축기나 인버터/정속 압축기를 조합하여 실내기 부하에 맞게 냉매를 제어한다. 냉난방이 모두 필요한 봄 가을 철에 효율적으로 공조 운전 을 하는 데는 어려움이 있다. 환절기에 냉방모드에서 난방모 드로의 전환(또는 그 반대)은 대개 미리 설정된 외기 온도로 결정된다. 기존의 유니터리 공조방식은 4 배관으로 냉난방 동 시운전을 구현하는 반면, 분산방식인 VRF 열회수 방식은 운 전모드 전환이 매끄럽고 쾌적감을 유지할 수 있다. 만약 열회 수 유닛 없이 히트펌프 방식으로 건물 실내부하를 원활히 대 응하려면 많은 어려움이 있다. 3) 연간 운전 효율 특성 공조설비의 연간 운전효율은 건물 거주자 분포와 건물 방 향, 공기 환기 환경, 외기 온도, 열원 형태(공랭식·수랭식) 등 에 영향을 받는다. VRF 방식은 부분부하 조건에서 효율적으 로 운전할 수 있고, 냉난방 동시 운전을 할 때에 특히 효율적 이다. 실외기와 실내기의 용량 가변 능력은 어떤 경우에도 시스 템을 적용할 수 있다는 것을 의미한다. 정확한 부하 대응으로 부분부하와 제습운전에서 효율적으로 운전을 할 수 있다. VRF 방식은 분산된 개별 구역의 실내기를 설치하므로, 대 형 팬과 덕트 설비가 필요 없다. 4) 로컬 및 원격 감시 VRF 방식의 실외기와 실내기 간 통신 프로토콜은 제조사 마다 다르며, 각 사별로 특유의 보조 장치를 적용하기 위한 고유의 방식이 있다. 그러므로 적정한 제어를 위해 시스템과 부품 설계 작동 매뉴얼에 대한 검토가 필요하다. 제어는 전체 시스템 설계에 필수이며, 건물 용도에 따라 필 요한 제어 패키지가 요구된다. VRF 방식은 제조사의 표준 제어를 사용하여 독립 실행 방식으로 작동할 수도 있고, 건물 자동제어 등으로 다른 시스템과 통합할 수 있다. 5) 수명 주기 비용 비교 공조기의 수명 주기 비용은 설치비용과 연간 에너지 사용 비용, 정기 유지비용, 장비 예상수명, 시스템 교체 비용에 영 향을 받는다. (1) 설치비용 ![image](/image/placeholder) b. 천장 걸이형 a. 4-way 천장 매립형 카세트 C. 천장 매립형 덕트 d. 벽걸이 e. 수직형 f. 1-way 천장 매립형 카세트 g. 노출 형 바닥 상치 h. 매립형 바닥 상치 그림 5 일반적 VRF 실내기 유닛 | {}
97063a00-3314-4ebf-b718-a0269ab8d6f0 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-3 표 1 VRF 멀티 시스템 분류 ¦ 속성 ¦ ¦ VRF 멀티 에어컨 / 히트펌프 ¦ VRF 멀티 heat recovery ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 사이클 ¦ ¦ 모든 실내기와 공유 ¦ 모든 실내기와 공유 ¦ ¦ 압축기 ¦ ¦ 단일/가변 속도 제어 3 가지 능력 단계 혹은 그 이상의 방식 ¦ 단일/가변 속도 제어 3 가지 능력 단계 혹은 그 이상의 방식 ¦ ¦ 실내기 ¦ 대수 운전 ¦ 한 대 이상의 실내기 각 구역/온도 ¦ 한 대 이상의 실내기 각 구역/온도 ¦ ¦ 실외기 ¦ 대수 제어 단계 운전 모드 열교환기 ¦ 특정 모델명을 가진 단일/시리즈 실외기 3 단계 이상 에어컨 히트펌프 단일/냉매 공유하는 다수 ¦ 특정 모델명을 가진 단일/시리즈 실외기 3 단계 이상 에어컨 히트펌프 단일/냉매 공유하는 다수 ¦ 공랭식/수랭식 VRF 방식의 설치비용은 4 관 냉온수 방식 과 비슷한 수준이다. 그러나 VRF 방식의 제어 부품은 공장 에서 이미 장착되어 생산되기 때문에 설비 대 인건비 비율이 다르다. 공랭식 VRF 에서는 압축기가 주요 구성요소이며, 추 가의 펌프와 조절 및 제어 밸브가 필요 없다. 특정 기후에서 의 공랭식 VRF 는 보일러 설비의 추가 설치 없이 건물 난방 부하를 완전히 만족시킬 수 있다. (2) 수명 주기 비용 VRF 의 수명 주기 비용은 3 가지로 분류된다. ① 연간 운전비용 건물 부하 특성과 열회수 여부를 포함한 여러 인자에 의해 결정된다. ② 정기 유지비용 VRF 방식의 성능과 유지를 위한 원격 감시 장치가 포함된 다. 실내기는 정기적인 육안 검사와 예정된 공기필터 교체 가 필요하며, 실외기는 주요 부품인 압축기와 열교환기 등 의 정기검사가 필요하다. ③ 시스템 교체비용 일반으로 공랭식 VRF 의 수명은 15~20 년이며, 수랭식 VRF 는 20~25 년이다. 장비 수명은 권장된 정기 정비의 상태와 운전 시간, 환경 및 설치장소 등에 영향을 받는다. VRF 의 성능 특성곡선을 고려한 건물 에너지 시뮬레이션 도구로 연간 VRF 의 성능을 극대화 할 수 있는 정확한 운전 전략을 도출할 수 있고, 수명 주기 분석도 수행할 수 있다. 표 1 은 VRF 멀티 방식의 분류를 나타낸다. 2. 장치 구성 2.1 실내외기 구성 대부분의 VRF 방식은 변속 스크롤이나 로터리 압축기를 사용한다. 이런 압축기는 신뢰성이 높고 동작 부분이 작아 진 동이 적고, 연속적인 압축 속도 변환이 가능하고, 모듈화된 선 형 능력 제어가 가능하다. 가변 스크롤과 로터리 압축기는 정 밀한 가공처리가 되어있기 때문에 아주 얇은 오일 막으로 구 동부 밀폐가 가능하여 저소음으로 운전하고 부분부하 효율이 높다. 멀티 실외기 운전의 경우 1 대의 압축기가 고장이 나서 최대 능력이 부족할 경우에도 전체 계통은 부분적인 능력을 제공하여 정상적인 작동이 가능하다. 실내기 형식(팬코일, 증발기, AHU 등)은 아래와 같이 많 은 종류의 설치 방식이 있다. ① 벽걸이 ② 천장 매립형 카세트 ③ 천장 걸이형 ④ 바닥 상치형 ⑤ 덕트 여러 대의 실내기는 1 대의 VRF 방식 실외기와 조합할 수 있다. 2.2 시스템 주요 제어부 VRF 방식 사이클의 정상적인 작동을 위해서는 각 부품의 통합적 제어가 필요하다. VRF 방식은 설계 방식에 따라서 다양한 단계적 제어가 가능하여야 한다(그림 6). 각각의 실내 기는 실내기 리모컨으로 조작할 수 있어야 하고, 다수의 실내 기 역시 같은 리모컨으로 조작할 수 있어야 한다. 각각의 제 품은 중앙제어기로 제어할 수 있어야 하고, 이를 통해 사용자 는 한 장소나 인터넷으로 VRF 를 제어하고 감시할 수 있다. 제품 생산자는 상위의 제어와 감시를 위해 개방 프로토콜을 제공해야 한다. VRF 방식은 구조적 특성상, 건물의 요구에 맞춘 손쉬운 확장과 재설정이 가능하다. 설계자와 사용자는 건물의 요구에 적합하게 설계 변경을 할 수 있다. 제조사는 건물의 미래 변경 계획에 맞추어 VRF 유닛의 용 량을 추천해 줄 수가 있다. 이를 통해 추후에 실내기를 추가 하여도 전체 계통의 능력에 변동 없이 기존 실외기를 사용할 수 있다. 또한 이러한 특성을 통해 건물 각 부분의 변경된 냉 난방부하를 효과 적으로 처리할 수 있다. 건물이나 구역의 사용을 변경할 때, 큰 어려움 없이 실내기 추가와 위치 변경, 제품 변경 등이 가능하다. 전체 시스템의 | {}
22aa2b49-ddb5-4d28-81ab-0aaa24d4d5d1 | 4권.pdf | 1.11-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 오픈 프로토콜 시스템을 이용한 통합적 LAN/WAN 게이트 웨이 게이트 웨이 제어 로컬 지역 네트워크 광여기 지역 네트워크 게이트 웨이 이더넷 허브 중앙 시스템 제어 중앙 제어기 중앙 제어기 실외기 실외기 통합장비 제어 실외기 열 회수 제어기 열 회수 제어기 로컬 제어기 로컬 시스템 로컬 제어기 로컬 제어기 로컬 제어기 로컬 제어기 제어 그림 6 제어 시스템의 예 용량을 초과 하지 않는 범위에서 실내 부하 요구에 따라 실내 기의 위치와 제품 변경이 가능하다. 이러한 실내기 변경은 간 단한 실내 냉매 배관과 전기 배선, 통신 배선, 출수 배관의 변 경으로 가능하다. 하지만 실내기 용량의 차이가 심할 경우 냉 매 배관의 관지름을 바꾸어야 한다. 또한 실내기 위치와 제품 변경 전에 반드시 제조사와 협의 한다. 3. 가변냉매유량 시스템 운전 VRF 히트펌프 유닛이 어떻게 작동하는지와 다른 부품들 의 기능이 개별적으로 어떻게 작동하는지에 대한 상세한 이해 는 VRF 방식의 설계와 적용에 매우 중요하다. 설계자는 건 물에 VRF 방식을 제안하기 전에 많은 작동 요소들을 고려해 야 한다. ① 부하 관리 ② 냉방 운전 ③ 난방 운전 ④ 포화온도 초기화 ⑤ 열 회수 운전 ⑥ 제상운전 ⑦ 오일 회수 관리 ⑧ 습도 관리 3.1 부하대응 운전 VRF 히트펌프 시스템의 실내기는 EEV 나 LEV 로 부하를 관리한다(용량제어라 부르기도 함). 실외기는 인버터 변속 압 축기나 다양한 용량 및 변속 공기열원 외부 팬으로 부하를 관 리한다. 냉방운전 시 증발온도나 과열도 목표 값을 감시하여 압축 기를 제어하고, 난방운전 시에는 응축온도나 과랭도 목표 값 을 감시하여 압축기를 제어한다. 3.2 냉방 운전 VRF 방식의 실내기는 해당 구역의 부하에 상응하는 다양 한 냉방용량에서 작동하도록 설계한다. 냉방 모드에서 실내기 의 EEV 나 LEV 를 제어하여 과열도나 증발온도를 유지한다. 과열도는 실내기의 가스관온도와 액관 온도의 차이로 정의 된 다. 설정온도와 구역온도의 차이가 감소할 때, 팽창밸브를 닫 아 목표 과열도를 유지한다. 계통의 총 용량은 냉방모드로 운 전 중인 실내기의 대수와 풍량, 구역의 부하 그리고 외기온도 에 의해 영향을 받는다. 공기열원 실외기와 수열원 유닛은 열흡수원(공기나 물) 온 도와 응축온도의 차이를 유지하기 위해 가변 응축기처럼 제어 된다. 팽창은 각 실내기에서 독립적으로 이뤄진다. 각 실내기 의 부하가 변화하기 때문에, EEV/LEV 는 목표 과열도나 증 | {}
1f830a6e-a6b4-4935-a36d-a04a56dc0576 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-5 Chart Type: line 봅표응축온도 봅표중발온도 홉입입력 톤출입력 item_01 1kPa 2kPa 3kPa 2kPa 그림 7 대표적인 VRF 엔탈피-압력 선도 ![image](/image/placeholder) 전열 회수운전 시스템 운전 & 실내기 실외기 Ⓡ ※ · � 냉방 난방 과냉액냉매 폐열회수 제어기 그림 8 2 관식 VRF 열회수 장치 운전 발온도를 조절한다. 압축기는 실내기에 요구되는 냉매 유량을 변화시켜 계통의 총 용량을 맞춘다. 3.3 난방 운전 난방모드에서 실내기의 EEV 나 LEV 를 제어하여 목표 과 랭도나 코일온도를 유지한다. 과랭도는 응축온도와 실내기의 액관 온도의 차이로 정의 된다. 설정온도와 실내온도의 차이가 감소하면, 팽창밸브를 닫아 목표 과랭도를 유지한다. 냉방모 드일 때와 같이 계통의 총 용량은 난방모드로 운전 중인 실내 기 대수와 풍량, 구역의 부하 그리고 실내와 실외의 온도에 영향을 받는다. 공기열원 유닛이나 수열원 유닛의 열교환기는 증발기로 작 동하고, 흡입관에서 측정된 과열도에 따라 EEV 나 LEV 를 열 거나 닫아 목표 과열도를 유지한다. 각 실내기의 부하가 변화 하기 때문에, 압축기는 유량을 변화시켜 계통의 총 용량을 맞 춘다. 3.4 열회수 동시운전 열회수 장치는 한 구역에서 다른 한 구역으로 에너지를 전 달할 수 있다. 에너지 전달 양은 개별 실내기의 운전모드로 결정된다. 실내기의 냉난방 비율에 따라 실외기의 냉방운전이 나 난방운전이 결정된다. 열회수 운전은 보통 환절기에 운영 되며, 외주부와 실내 구역이 부하 분포가 서로 다른 건물에서 는 모든 계절에 운영된다. 또한 열회수 운전은 동/서나 남/북 향의 건물에 적용할 수 있으며, 거주자 분포가 주간에 집중된 곳에도 적용할 수 있다. VRF 열회수 운전은 2 관식과 3 관식이 있다. 2 관식 VRF 열회수 방식은 실내기와 실외기 사이의 열교환 매개체 역할을 하는 열회수 유닛을 포함하고 있다. 이 유닛은 실외기로의 부 하 전달을 최소화하고, 실내기 간에 고압냉매나 저압냉매가 흐르도록 할 수 있는 방향전환 밸브와 기액분리기가 내장되어 있다. 최대 난방부하와 최대 냉방부하가 같을 때 2 관식 VRF 열 회수 방식은 전체 또는 균형 열회수 모드가 된다. 균형 열 회 수 모드로 운전 시 실외기의 압축기에서 토출된 고온의 가스 냉매가 열회수 유닛으로 공급된 후 난방이 필요한 구역의 실 내기로 분배된다. 난방 실내기에서 과랭된 냉매는 열 회수 유 닛으로 공급된 후 냉방 실내기로 분배한다. 냉방 실내기를 통 과한 냉매는 냉방 사이클에서 평형 상태를 완료하는 저압 가 스 냉매다. 이 저압의 가스냉매는 열 회수유닛을 지나 실외기 의 압축기로 공급되고 고압가스로 압축된다. 사이클은 상기의 방식대로 반복된다. 만약 시스템의 냉난방 부하의 완전한 균형 이 이뤄지면, 실외 열교환기로 우회되지 않는다. 열에너지는 냉난방 부하의 균형에 따라 부분적으로 흡수되거나 제거된다. 3 관식 열회수 방식은 실외기와 열회수 유닛 사이에 고압가 스관과 저압가스관 그리고 액관의 3 개 연결배관이 있다. 난방 모드에서는 열회수 유닛의 고압가스관이 열리고 저압가스관 은 닫힌다. 반대로 냉방 모드에서는 저압가스관이 열리고 고 압가스관이 닫히게 된다. 3 배관 열회수 시스템의 열회수유닛 에서, 각 포트는 인접한 다른 포트와 는 독립적으로 난방이나 냉방을 공급한다. (그림 9) ![image](/image/placeholder) 고압증기 저압증기 액체 8 8 X 8 폐열회수제어반 --- 실내가 그림 9 3 관식 열회수 장치 운전 3.5 제상 운전 모든 공기열원 히트펌프 방식과 마찬가지로, 특정 온습도 조건에서 난방운전 중 VRF 실외기의 열교환기에 서리가 쌓 일 수 있다. 제상 사이클 운전은 축적된 서리를 제거하는 것 이 포함되어 있지만, 각 제조사마다 다른 방법으로 한다. 경우 에 따라 제상은 주변 온도와 냉매 사이에서 감지된 온도 차이 를 기반으로 고정된 시간이나 변동 가능한 최소 시간 후에 시 | {}
0af6bac5-1af9-437c-880c-b165437c6afd | 4권.pdf | 1.11-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 작된다. 일부 시스템은 저압증기 냉매관의 온도 감소와 실외 기 열교환기의 저온부로 서리가 쌓이는 것을 감지한다. 제상 과정은 난방 운전을 중단하고, 시스템의 냉매 흐름을 역전시 켜 실외기 열교환기를 응축기로 만든다. 실내기는 제상 운전 기간 동안 전원을 차단하여 에어컨의 불필요한 냉각을 방지한 다. 실내 기반 서미스터로 제어하는 보조 히터의 출력 신호로 실내기의 주변 온도를 유지할 수 있다. 제조사는 실외기에서 다단 열교환기 구성을 사용하는 부분 제상 접근법을 사용할 수 있으며 약 30~40%의 난방을 하면 서 한 번에 열교환기의 절반만 제상할 수 있다. 만약 하나의 시스템을 만들기 위해 여러 개의 실외기를 직렬로 연결한 경 우, 제조사는 각 실외기를 개별적으로 제상하거나 시스템의 모든 실외기를 함께 제상하여 전체 시스템 제상 시간을 단축 하거나 효과 적으로 서리를 깨끗이 제거할 수 있다. 또한 제조 사는 제상하기 쉬운 조건에서의 부분 제상과 효율에 악영향을 미치지 않는 조건에서의 제상, 제상하기 어려운 조건에서의 완전 제상 등의 수행을 위한 로직을 적용할 수 있다. 공기열원 실외기를 실내에 설치할 수도 있지만, 각 제조사 는 이 장치에 대한 주위 작동 온도와 잠재적 덕트 구성에 대 한 특정 설치를 요구하기도 한다. 설계자는 실외기를 실내외 어디에 설치하더라, 시스템에 결로(응축)가 생길 수 있기 때 문에 배수구를 고려해야 한다. 3.6 오일 회수 운전 정상 운전 중에 , 오일은 압축기 외부로 흐르므로 제조사는 개별 압축기에 대해 오일 분리기를 실외기에 적용한다. 오일 분리기는 압축기 배출 속도를 사용하여 냉매를 분리기 벽면으 로 유도한다. 이 과정에서 오일은 오일분리기의 벽면 끝으로 모여 중력으로 바닥에 배출되고 압축기의 오일 섬프(sump) 로 배출된다. 오일 분리기는 시스템 내의 오일 대부분을 수집하지만, 분 리기에서 배출되는 냉매에는 소량의 오일이 들어 있으며, 종 종 배관계통과 실내기에 체류한다. 시스템에서 체류하는 오일 과 섬프에서 멀리 떨어지는 오일을 회수하기 위해, 설정된 압 축기 작동 시간 후에 모든 실내기의 EEV 나 LEV 가 열리도 록 제어한다. 압축기는 사전 설정된 속도로 변환되거나 시스 템의 오일이 오일섬프 쪽으로 순간적으로 흐르도록(flush) 설 정된다. 일반적으로 오일 회수 사이클은 사이클의 주파수를 조정하기 위하여 작동 용량 내에서 압축기가 미리 정해진 시 간 동안 작동한 후에 적용하거나 오일 높이 감지기를 이용한 다. 오일 회수는 일반적으로 3 분에서 6 분까지 지속되며 제조 사가 정의 한대로 작동 모드에 영향을 미칠 수 있다. 3.7 습도 제어 구역 쾌적도와 관련 실내기 출력은 특정 공간이나 중앙 위 치에서 건구온도를 기준으로 제어된다. 현열대잠열은 일반적 으로 시스템의 풍량과 주변 공기 또는 응축기 수온에 따라 70-80% 범위이다. 설치된 실내기의 정격 용량은 일반적으로 특정 구역의 전반적, 감지적, 잠재적 요소에 대한 최대 총 난 방부하나 냉방부하와 일치한다. 실내기 출력은 특정 구역에 대한 부하 형상 곡선을 따른다. 대부분의 냉방기에서 실내외 환경조건에 따라 현열대점열 냉방부하 비율은 변한다. 일부 실내기에는 제습모드가 있다. 제습모드에서 실내기는 코일을 차갑게 유지하기 위해 낮은 팬 속도로 작동하고, 실내 온도를 크게 낮추지 않고 공기에서의 수분을 제거할 수 있는 충분한 용량으로 운전한다. 만약 구역 온도가 지정된 설정 온도(개별 제조사의 사양에 따라 다름) 이하로 떨어진다면 실내기가 꺼 질 수 있다. 외조기 방식(DOAS)을 VRF 방식에 적용하는 경우, DOAS 의 낮은 오프 코일온도(lower off coil temperature)는 외기 의 잠열 냉방부하의 상당 부분을 관리 할 수 있게 한다. 이것 은 VRF 방식의 실내기가 실내공기의 잠열과 현열 냉방부하 의 대부분을 관리할 수 있다는 것을 의미한다. 겨울철의 경우, 가습이 필요한 실내 쾌적을 유지시키기 위 해 환기설비에 가습장치를 사용할 수 있다. 환기설비의 일부 인 회전식열회수기(heat recovery wheel)나 코어 환기 장치 (core ventilator)와 달리, 전열교환기(ERV)는 냉방 중 잠열 부하를 줄일 수 있다. 겨울철 난방모드에서는 차갑고 건조한 옥기가 습한 배기에 의해 부분적으로 가습된다. 여름철 냉방 모드에서는 외기의 습기가 건조한 배기로 전달되어 VRF 실 내기의 잠열부하를 감소시킨다. 3.8 높은 난방 성능의 공기 열원 VRF 유닛 주변 온도가 낮은 조건에서 공기열원 VRF 방식의 난방 성능을 향상시키기 위하여, 제조사들은 100% 공칭 난방 성능 을 -15°C 의 낮은 온도에서 유지하고, -25°C 에서 약 80%의 난방 출력을 내는 냉동사이클을 개발하였다. 이러한 난방 성 능 수준을 달성하기 위한 전략으로는 플래시 주입(flash injection) 방법과 다단 압축 사이클이 있다. ![image](/image/placeholder) 실외기 압축기 실내기 플래시 주입 회로 어큐물레이터 추가 열교환기 그림 10 플래시 주입개략도 | {}
74322c0e-87a3-4977-98e3-677f1538aac4 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-7 1) 플래시 주입 방법 일부 공기열원 VRF 방식은 더 낮은 주변 온도에서 증가된 난방 출력을 제공하기 위해서 단일 압축기 냉동사이클에 플래 시 주입 기술을 적용한다. 이러한 시스템은 -18°C 의 낮은 주 위 온도에서 공칭 난방 출력을 가능하게 한다. 플래시 가스는 요구되는 난방 출력과 외부 주위 조건 간의 차이에 따라 압축 과정에서 압축기로 중간 유입된다. 압축기의 속도는 사이클 부하에 따라 최적화된다(그림 10). 플래시 주입 주기는 난방 모드에서만 작동하며 특정 사전 설정된 주변 조건에 따라 활 성화된다. 2) 다단 압축 사이클 극저온 환경에서의 더 높은 취출 온도를 얻기 위한 대안적 접근으로는 중간 인젝션을 활용한 다단 압축 방법이 있다(그 림 11). ![image](/image/placeholder) 실외기 부스터 과냉각기 실내기 저압부 압축기 고압부 압축기 그림 11 다단압축 사이클 개략도 일부 기후 조건에서는, 최대 난방부하를 충족시키기 위해 추가 보조난방이 필요할 수도 있다. 4. 설계 고려사항 4.1 시스템 설치 시 고려사항 VRF 방식을 설계할 때 아래와 같은 사항을 고려한다. ① 신축 또는 개조 공사 여부 ② 공사 일정 ③ 건물의 방향과 구조 ④ 건물의 용도 ⑤ 최대 냉난방부하 정보 ⑥ 재생에너지원과 의 통합사용 ⑦ 소음 레벨을 고려한 구조 설계 ⑧ 기계 장비의 위치 ⑨ 기계 장비의 폐열 활용 ⑩ 용도별 환기 요구사항 ⑪ 생애 주기 성능과 친환경 인증에 대한 예상 ⑫ 지역 별 기후 조건 ⑬ 지역, 원격 제어, 감시 요구조건 ⑭ 냉난방 동시운전 여부 위 모든 조건을 분석 후 VRF 방식을 선정해야 한다. 4.2 수열원 방식 수랭식 VRF 방식은 공랭식 VRF 방식과 동일한 조건을 적용하여 설계 한다. 또한 건물의 용도에 따라 설계하고 지열 원이나 보일러 또는 냉각탑 계통과 조합하여 설계할 수 있다. 만약 1 년 내내 수랭식 시스템을 사용하는 경우 압축기 입력 전원과 물순환 온도에 따라 최적화되어야 한다. 설계 변수들에 따라 수랭식은 공랭식보다 다음과 같은 장 점이 있다. ① 높은 연간 성적계수(COP) ② 물순환 온도의 변화가 적어 성능이 일정하게 유지됨. ③ 저온이나 고온에서 냉난방 운전 가능 ④ 제상 운전이 필요 없음 ⑤ 다양한 열회수 운전 가능 수랭식 시스템의 공칭능력 기준은 난방 입구온도 21 °C 이 고, 냉방입구온도 27°C 다. 표준 냉난방에서 적절한 운전을 위 한 입구온도 범위는 10~45°C 이지만 순환 유체 상태에 따라 -10°C 이하로 운전되는 경우가 있다. 수랭식 시스템의 난방 정격 용량은 주위온도의 영향을 직접적으로 받지 않으며 특히 보일러나 지열 등을 이용하는 수랭식 응축기의 경우 외기온도 의 영향을 받지 않으므로 난방능력 감소을 최소화 할 수 있 다. 수랭식 응축기의 공칭능력 확보를 위해서는 미리 설정된 온도 내에서 운전 되어야 한다. 4.3 공기열원 시스템 공랭식 VRF 방식은 다음 조건을 포함하여 많은 설계 조건 에 적용하고 있다. ① 외기온도 범위는 46~-29°C ② 높은 현열비의 냉방 ③ 난방 시 - 25°C 이하의 난방 위주 외기온도 조건. 4.4 한랭지 난방 적용 공랭식 실외기의 난방능력은 외기온도가 낮을 수록 감소한 다.(외기온도 -20°C 에서 약 60% 감소) 난방 운전 시 외기온 도 하락에 따라 능력이 저하될 수 있는 3 가지 방법이 있다. ① 난방 설계조건에 맞는 공기열원 VRF 크기 선정 ② 보조 열원 사용 ③ 주차장이나 설비실과 같이 외기온도 조건이 상대적으로 높은 장소 선정 4.5 보조 열원과 의 통합사용 일부는 기후 조건에 따라 최대 난방부하를 맞추기 위해서 | {}
130f1680-69ad-4431-8ba2-714977afe2d5 | 4권.pdf | 1.11-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 는 보조열원이 필요하다. VRF 방식은 전기나 가스, 고온의 수랭식 난방 시스템과 함께 사용할 수 있다. 실외기에서 측정 된 온도와 실내의 설정온도와 실제온도 차를 이용하여 보조열 원을 작동시킬 수 있다. 정격 용량과 최대부하 시 필요 용량 의 차이에 따라 보조 열원의 용량을 조절해야 한다. 경우에 따라 보조열원을 전체 범위에서 사용해야 하는 설계가 필요할 수도 있다. 4.6 복사냉난방과 급탕 VRF 방식은 냉방과 난방이나 급탕 공급을 위해 물을 가열 하거나 냉각할 수 있다. 이러한 방식은 냉매 대 물 열교환 장 치를 갖고 있으며, VRF 제조사는 다양한 방법을 적용하여 사용하고 있다. 예를 들어 실내기를 냉매-물 열 교환을 이용 한 복사 냉난방 패널로 교체하거나 부스터 사이클을 이용하여 71°C 의 급탕을 만들 수도 있으며, 예열용으로도 사용하기도 한다. 물-냉매 열교환기는 최대 냉난방 용량과 냉난방 출구온도, 물 측 설계온도 차이, 유량 등을 고려하여 선택해야 한다. 5. 제품 설계 사례 5.1 시스템 형식 선택 냉난방 절환형 대 열회수 냉난방 동시형 또는 공기열원 대 물열원 과 같은 VRF 방식은 많은 요소, 특히 운영비용과 단 ![image](/image/placeholder) 서쪽 존 냉방 전용 구역 전기실 사무실 4 사무실 3 사무실 2 사무실 5 사무실 1 리셉션 룸 동쪽 존 그림 12 시스템구역별 설정 위 면적 당 자본 비용 간의 최상의 균형에 따라 선택한다. 어 떤 시스템 형식이 그 용도에 가장 적합한지 평가하기 위해서 는 건물의 에너지 분석이 필요하다. 그림 12 의 예를 들면 먼저 최대부하 형상을 분석한 후 건 물을 다음 3 가지 주요 공간으로 나눈다. 각 실에는 장비가 거의 비슷하게 있다. 서쪽 존 : 사무실 1, 2, 3, 4 동쪽 존 : 연회장, 사무실 5, 복도 냉방 전용 구역 : 전기실 이 건물에 동시형 시스템이 들어갈 경우 전기실을 냉방하 고 나온 폐열을 난방모드에 있는 다른 공간에 사용할 수 있 다. 특히 4~5 월과 9~10 월 환절기에 건물의 동서방향에 따 라 어떤 공간은 난방이 필요하지만 동시에 다른 공간은 냉방 이 필요할 수도 있다. 공간 내 사람 수가 얼마나 많고 적으냐에 따라서 동시형 시스템을 사용할 기회가 많아진다. 연회장에서 나온 폐열은 만약 다른 실에 환절기동안 난방이 필요하다면 그 공간의 난 방에 사용될 수 있다. 필요하다면 냉방전용 공간에서 나온 폐열을 활용하여 온수 를 만들 수 있다. 이러한 요소에 비춰 볼 때 동시형 시스템이 절환형 시스템 에 비해 투자비가 커도 투자 회수 기간이 짧으며 동시형 VRF 방식이 건물 냉난방 용도에 좀 더 적합하다는 것을 알 수 있다. 5.2 공랭식 실내외기 크기 산정 실내외기 용량산정에 앞서 많은 요소를 검토하여야 한다. 실외기 용량은 실제 냉난방 최대부하에 따라 결정되며 난방부 하가 냉방부하보다 크다. 대부분의 VRF 제조사는 시스템 구성 요소의 적절한 디자 인과 크기를 알아내기 위해 각 변수에 대해 성능을 보정할 수 있도록 세부정보가 들어간 소프트웨어가 있다. 다음의 예는 배관 길이와 주변 온도 및 실내기의 연결 용 량과 같은 요소를 기반으로 소프트웨어로 시스템 용량을 조정 하는 방법이다. 예를 들어 8 월 오후 3 시에 냉방 최대부하가 대략 27.6 kW 가 발생하거나 1 월 아침 8 시에 27.6 kW 의 난 방부하가 발생한다고 가정해보자. 실외기는 27.6 kW 의 최대 냉방부하에 맞는 크기로 산정해야 한다. 그래서 28 kW 의 실 외기는 28 kW 냉방용량, 31.7 kW 난방용량을 갖추어야 한다. 설치 환경의 효과 가 시스템 성능에 미치는 정도를 고려해 야 한다. 시스템은 설계 외기온도보다 더 낮은 온도에서 운전 하여 난방용량이 감소할 수도 있고 처음 생각한 것보다 더 많이 제상운전을 하게 될 수도 있다. 그래서 시스템 설계자는 설계 온도에 맞게 보정 계수를 사 용하여 실제 용량을 계산한다. 예를 들면 - 9°C 의 설계온도 에서 28 kW 실외기의 난방용량은 0.74 라는 지수로 보정된 다. 그래서 난방용량은 0.74 X 31.7 = 23.5 kW 로 계산한다. 또한 VRF 방식의 난방용량은 최대 냉매배관 길이 때문에 보정될 수 있다. 압축기의 에너지가 VRF 방식 내부에서 이 | {}
5426eb2c-8798-4dc7-95c7-703276b1cb0d | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-9 송되는데 낭비되기 때문에 이런 보정 계수가 적용된다. 예로 최대 배관 길이가 37 m 이면 난방용량 보정 계수는 0.98 이다(그림 13). Chart Type: line -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 item_01 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 그림 13 난방능력보정계수 동계 설계 외기 온도 = - 9°C, 보정지수 = 0.74 냉매배관 길이 보정계수 (37 m) = 0.98 보정 난방용량 = 31.7 x 0.74 x 0.98 = 23 kW 설치를 위해 제안한 시스템의 냉방용량을 확정할 때 비슷 한 과정을 수행해야 한다. 냉방 정격 온도는 35°C 다. 예를 들 어 여름 외기온도가 34.4°C 이면 보정계수를 적용할 필요는 없다.(그림 15) 시스템은 배관 길이에 따라 보정계수를 적용하여야 한다. 37 m 배관길이에 대해서 계산하면 냉방용량 보정 계수는 0.98 이다(그림 14). 설계 여름 외기온도 = 34.4°C db, 보정 계수= 1.00 냉매배관 실이 보정 계수 (37 m) = 0.98 보정 난방용량 = 28.2 x 0.98 = 27.6 kW VRF 방식을 설계할 때는 전체 실내기 용량이 전체 사이클 용량 내에서 작동하는지 확인해야 한다. VRF 히트펌프는 실 외기 호칭용량의 130%까지 실내기 용량을 적용할 수 있다. 동시형 VRF 방식은 150%까지 가능하며 특수한 경우에는 200%를 쓸 수 있다. 연결된 실내외기 용량 비는 냉난방 최대부하를 처리할 수 있는 용량에 되고 전체 실내기 용량을 실외기 용량으로 나눈 것이다. 예를 들어 전체 실내기 용량이 35.7 kW 이고 실외기 용량이 28 kW 이면 35.7 kW/28 kW = 128%.가 실내외기 용량 비율이다. 128%정도면 동시형 VRF 시스템에서는 허용 되는 값이다. 5.3 실내기와 환기설비 1) 실내기 실내기를 선택할 때는 각 설치 공간의 어울리고 다음과 같은 설계 요소를 고려한다. ① 냉난방 최대 용량 Chart Type: bar 0 15 30 37 45 60 75 90 105 120 135 150 item_01 1.0% 0.98% 0.99% 0.97% 0.97% 0.94% 0.9% 0.94% 0.9% 0.88% 0.9% 0.9% 그림 14 최대배관길이용량보정계수 Chart Type: bar -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.95 0.9 0.95 0.8 그림 15 냉방능력보정계수 ② 잠열비 ③ 공기 변화율 ④ 소음 ⑤ 실내기 공기 분배와 위치의 제한 ⑥ 환기방식 ⑦ 추가적인 난방 구성 장치와 의 통합 예를 들어, 설계자는 요구사항을 충족시키기 위해 다른 형 식의 실내기를 추가 할 수 있다 (그림 16). 냉방 전용 구역(전 기실)은 현열 대비 잠열이 높다. 그래서 각 구역 요구사항에 맞게 실내기 등급을 선택해야 한다. 만약 사무실 1 의 설치 특성이 다음과 같으면 최대 냉방 용량 = 4.3 kW 최대 난방 용량 = 4.5 kW 환기량 = 4 회/h 소음 성능 기준 = NC35 환기 풍량 = 40 L/s 다음 용량의 실내기를 선택해도 된다. 표준 냉방 능력 = 4.4 kW | {}
178fd795-f879-418e-84d6-ae788fee39d0 | 4권.pdf | 1.11-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 서쪽 존 냉방 전용 구역 전기실 4.4 kW 벽걸이실내기 사무실 4 3.5 kW 벽걸이실내기 10.6 kW 덕트형 실내기 사무실 3 3.5 kW 벽걸이실내기 2.3kW 스탠드 실내기 사무실 2 사무실 5 7.0kW 덕트형 실내기 4.4 kW 4W 카세트 실내기 사무실 1 리셉션 룸 동쪽 존 그림 16 실내기레이아웃 표준 난방 능력 = 5.0 kW 소음 성능 기준 = NC30 표준 풍량 225~315 L/s 2) 환기 방식 설계자는 VRF 방식을 보완하기 위해 여러 가지 형식의 환 기설비를 선택할 수 있다. 선택 방식에는 다음과 같이 3 가지 주 전략이 있다. 3 가지 전략은 직접방식과 통합방식 그리고 분리방식이다. 환기 전략 은 이러한 3 가지 방식을 고려하여 기후나 용도 그리고 장비 종류를 고려하여 적절하게 선택하면 된다. 3) 직접방식 외기를 순환 공기와 혼합하어 VRF 실내기로 제어한다. 환기장치에 공급하는 공기 온도는 최소 15~17°C 이어야 하며, 코일 성능을 향상시키기 위해서는 충분히 혼합해야 한다. ① 온화한 기후 나 소량의 외기가 필요한 경우에 사용. ② 복잡한 시스템과 초기 설치비용을 줄일 수 있음. ③ 외기와 습도 수준을 고려하여 취급해야 한다. 예를 들 어, 냉방부하가 줄어들 때 외기가 많이 필요한 회의 실에서 습도가 높아질 수 있다.이러한 경우 최소 환기 요구사항을 보장하기 위해 VRF 실내기 팬은 항상 설계된 팬 속도로 동작해야 한다. 4) 통합방식 외기는 VRF 실내기에 공급되기 전에 실외기나 DOAS, 열회수 환기장치(HRV) 또는 에너지 회수 환기 장치(ERV) 와 같은 기계적인 방식으로 사전 제어된다. ① 환기 전용 시스템이 실외 부하를 전부와 일부 처리 할 수 있도록 되어 있고, VRF 실내기는 내부부하와 외부부하 의 일부분을 처리할 수 있도록 되어 있다. ② 중온에서 극한 환경까지 사용 가능하다. ③ VRF 실내기는 혼합 기류의 최종 온도를 제공하므로 그에 맞게 크기를 조정해야 한다. ④ VRF 용량을 줄이고 적용 범위를 높일 수 있다. ⑤ 실내기 팬 운전으로 환기량을 제어할 수 있다. 5) 분리방식 환기가 필요한 공간에 직접 공급되는 방식이다. DOAS 와 같이 분리된 전용 환기방식과 VRF 방식을 설치할 수 있다. VRF 방식의 기능은 냉난방을 통하여 쾌적함을 유지하는 것 이다. ① 외조기는 외기부하 전체를 처리하며, VRF 방식은 내부 부하만 처리한다. ② 다양한 기후에서 외기가 많이 필요한 용도에 사용한다. ③ 필요에 따라 많은 양의 외기를 도입 할 수 있으며, VRF 실내기 팬은 환기 요구사항에 관계없이 냉난방 요구사 항에 따라 주기적으로 켜짐/꺼짐으로 프로그래밍 할 수 있으 므로 시스템 효율이 향상된다. ④ VRF 용량을 줄이고 적용 범위를 높일 수 있다. ⑤ DOAS 시스템은 들어오는 외기가 VRF 실내기의 환기 공기와 단락되는 문제를 일으키지 않게 하거나, 온도감지기에 영향을 미치지 않도록 적절하게 설계되어야 하며, 냉기와 열 기를 막기 위해 환기 시스템의 공급 온도를 세밀하게 조절해 야 한다. ⑥ 기타 고려사항으로 실내기 형식이 잠열부하와 현열부하 및 혼합 공기 습구온도를 고려하여 필요한 외기량을 처리 할 수 있는지 확인해야 한다. ⑦ 로컬 온도감지기의 위치를 고려해야 한다. 5.4 냉매 배관 VRF 제조사는 효율적이고 안정적인 시스템 운전에 필요 한 냉매 체적과 속도를 바탕으로 적절한 냉매 배관 크기와 최 장 배관 및 고저차에 대한 길이를 권장하고 있다. 세부사항과 해당 지역 규정에 대해서는 제조사 지침을 참조한다. 계통의 냉매 충전량은 제품별로 냉매량이 계산된 값이며, 추가 충전 량은 액관의 용량으로 결정한다. 제조사 별 설계 소프트웨어는 다음과 같이 각 프로젝트와 용도에 대한 상세한 냉매 배관 사양과 매개 변수를 제공하고 있다. ① 냉매 액관과 냉매가스관의 크기 ② 최장 높이와 길이 차이에 의한 시스템 설계 검증 ③ 실내기와 실외기의 호칭용량 대비 시스템 설계 검증 ④ 시스템 냉매 배관과 충전량을 포함한 자재 명세서/수량 ⑤ 프로젝트 번호와 제품 사양 ⑥ 제어회로도와 전원 회로도 | {}
4fc56f22-ea20-430f-a48a-2a9e3c5deed1 | 4권.pdf | 제 11 장 가변냉매유량 방식 1.11-11 1) 냉매 배관 적용 설명서 냉매배관 작업은 적용 안내서를 따르고 위험 관리 전략을 사용하여 다음 사항을 고려한다. ① 검사 : 모든 압력시험과 진공시험이 완료되어 통과 될 때 까지 현장에 설치된 배관 연결 부위를 지속적으로 확인한다. ② 환기를 고려한다. ③ 냉매 농도 한계(RCL)와 적용되는 공간에서의 냉매 농 도 한계를 알고 있어야 한다. ④ 누출되었을 때 시스템에 얼마나 많은 냉매가 있는지 확 인한다. ⑤ 마감 : 실내기가 많은 영역을 운전하고 댐퍼를 사용할 경우 최소 열린 위치를 확인한다. ⑥ 통과 개구부 : 통과 덕트나 통과 그릴, 언더컷 도어 또는 기타 영구적 인 개구부가 인접한 공간에 있는지 확인한다. ⑦ 배관과 냉매 베어링 부품의 위치 : 누출 시 냉매가 어디 에서 누출될 수 있는지 확인한다. ⑧ VRF 실내기 코일이 외부에 나와 있는지 확인한다. ⑨ 냉매배관이 노출되어 있는지 또는 연결된 공간에 있는 지 확인한다. ⑩ 냉매배관이 기밀하고 내화성 물질로 둘러싸여 있는지 확인한다. 2) 냉매 배관 관리 ① 노출 배관이 바닥에서 적어도 2.2 m 이상 또는 천장에 닿았는지 확인한다. ② 노출 배관이 밀폐된 공공 계단이나 계단 참 또는 출구 계단에 설치되어 있지 않은지 확인한다. ③ 해당 구역에서 격리하기 위해 기밀하고 내화성 물질로 배관을 둘러 쌀 것을 고려한다. ④ 샤프트와 관통부 배관이 엘리베이터나 움직이는 물체가 있는 다른 샤프트 내부에 있지 않도록 한다. ⑤ 배관 샤프트가 거주구역이나 나가는 곳에 개방되어 있 지 않은지 확인한다. ⑥ 바닥 사이에 적절한 지지대가 있는 입상 샤프트를 사용 한다. ⑦ 배관이 벽이나 장애물 또는 기타 물질을 통과 할 경우 보호 슬리브를 사용한다. 5.5 시스템 제어 VRF 제조사는 특별한 프로토콜을 이용한 제어를 제공한 다. 보통 저전압 2 선을 사용하며, 이는 적용 가능한 전기 규정 을 따라야 한다. 다양한 개별 제어기와 시스템 제어기가 사용 가능해야 하며, 단순 제어기는 운전 모드와 온도 및 팬 풍량 제어가 가능해야 한다. 또한 고급 제어기는 스케줄링과 진단 기능까지 포함하고 있다. 각 제조사는 중앙제어기를 제공하며 이를 통해 사용자는 시스템을 감시하고 제어할 수 있다. 또한 제조사는 개방 프로토콜 통신 게이트웨이를 제공한다. 이를 통해 BACnet 이나 Lonwork 등을 사용하여 감시할 수 있다. 하지만 특별한 프로그램이 작업이 필요 할 수 있다. VRF 방식 제어를 세분화 하면 다음과 같다. ① 통합 장비 제어 ② 로컬 시스템 제어 ③ 중앙 시스템 제어 ④ 개방형 프로토콜 시스템을 통합하기 위한 게이트웨이 제어 1) 통합장비제어 VRF 공기열원 실외기 유닛과 수열원 유닛, 열회수 제어 유닛 그리고 실내기 유닛에는 모두 냉매가 있다. 그리고 공기 측 감지기와 제어장비는 원격장비에서 입력을 받아 시스템이 최적의 결과(압축기 회전수, 토출온도, 팬 속도 등)를 낼 수 있도록 한다. VRF 는 단지 로컬 입력만으로도 독립 작동이 가능하다. 2) 로컬시스템제어 VRF 실내 유닛은 회기의 온도 감지나 로컬 제어기로 개별 제어되며, 몇몇 실내 유닛은 한 개의 로컬 제어기에 의해 그 룹으로 같이 제어된다. 그룹된 실내 유닛은 측정된 회기온도 로 기동/정지할 수 있다. 단 그룹으로 묶인 실내기는 동일 운 전 모드로 운전된다. 로컬 시스템 제어는 설정온도 설정과 스케줄링, 냉방/난방/ 자동모드 그리고 풍량을 설정할 수 있는 기능이 있다. 3) 중앙시스템제어 VRF 용 중앙제어 인터페이스는 사용자가 여러 구역 내 운 전의 최적화 및 감시할 수 있게 지원한다. 본 제어의 수준은 로컬 제어기 이상의 것을 제공한다. 예를 들면, 계절 스케줄링과 원격감시 및 진단, 건물의 운전 스케줄 관리 같은 시스템 에너지 관리 기능까지 수행 할 수 있다. 이와 같은 제어들은 건물 기반 자동화와 네트워크가 필요 없이 사용자가 보조 장치와 장비(조명, 환기, 여타 공조장비) 뿐만 아니라 VRF 방식을 작동시키고 감시와 최적화를 원격 으로 제어할 수 있도록 한다. 4) 개방형 프로토콜 시스템을 통합하기 위한 게이트웨이 제어 개방형 프로토콜 통신 게이트웨이는 고급 레벨 감시와 설 정, 풍량, 운전 모드 등을 LonWork 이나 BACnet 으로 제어 할 수 있다. 이런 정보들은 조명 같은 보조장치를 제어하기 위한 건물관리 시스템에 사용되기도 한다. 5) 안전 고려사항 모든 공조장비와 마찬가지로 VRF 방식은 거주자를 보호 할 수 있는 설계와 응용 보호장치가 있어야 하고, 제조사는 기계적 냉동 시스템의 설계와 구성, 시험, 설치, 작동 그리고 검사에 대한 적절한 정보를 제공해야 한다. 프로젝트의 냉매 안전 요구사항을 성공적으로 적용하려면, 설계자는 다음에 항 목들은 알고 있어야 한다. ① 사용냉매의 분류와 냉매량 제한 ② 실내 유닛과 배관이 설치된 공간의 분류 ③ 시스템에 사용된 총 냉매량 | {}
ff0c6e06-ffdd-4f03-921a-03f197560443 | 4권.pdf | 1. 11-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ④ 개별 사용 존 형상 ⑤ 특정 존에서 안전하게 분배될 수 있는 총 최대 냉매량 의 계산 방법 실내유닛이나 배관이 설치된 최소 공간은 VRF 방식 전체 의 냉매량이 안전하게 분산될 수 있어야 한다. 6) 환경 영향 최소화 VRF 방식 최적화 VRF 방식은 높은 효율을 낼 수 있는 지표를 포함하고 있 어야 한다. VRF 방식의 부분부하 운전은 모듈 설계와 구역 접근, 열 회수, 인버터 압축기 사용 등을 통해서 에너지를 보다 적게 사용할 수 있도록 최적화 되어야 한다. 외기온도와 건물 난 방부하, VRF 방식의 능력에 따라 히트펌프 사이클은 추가 전기히터 없이 충분한 난방을 공급할 수 있다. 7) 시운전 VRF 방식의 효과 적인 시운전은 미래 시스템 성능에 기초 를 두고 있다(예. 공간 쾌적성, 운전효율, 기대수명 주기). VRF 방식은 누설과 기타 쟁점들을 확인하기 위해 연결부 위를 단열하기 전에 가압시험과 진공시험을 하여야 한다. VRF 방식은 완벽하게 공기와 수분을 제거해야 한다. 시스템을 설계할 때 냉매 봉입량을 정확하게 확인한다. 너 무 적거나 너무 많게 충전하면 성능에 문제가 생길 수 있다. VRF 방식에는 포괄적으로 진단할 수 있는 도구가 내장되 어 있기 때문에, 제조사가 전체 시운전 절차를 수행해야 하며, 모든 운전모드에서 올바르게 동작되는지 검증한다. 자세한 시 운전 절차를 기록할 수 있도록 점검표를 작성하며, 추후에 참 고할 수 있도록 수치까지 기록할 수 있게 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook. HVAC Systems and Equipment, Chapter 18, Variable Refrigerant Flow 2. AHRI, ANSI/AHRI Standard 1230, 2010 Standard for Performance rating of Variable Refrigerant Flow(VRF) Multi-Split Air-Conditioning and Heat Pump Equipment | {}
fb8009fa-6663-445f-8bf7-a37966e577a4 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1. 12-1 제 12 장 축열설비 1. 축열 설비의 개요 축열(��, TES(thermal energy storage))이란 열에너 지 저장을 뜻하며 전기에너지 저장과 함께 에너지 수요관리의 중요한 수단이다. 축열을 위한 탱크를 축열조라 하고, 축열조 와 펌프 등 부속기기를 포함한 통합 시스템을 축열 시스템, 그리고 축열 시스템에서 수요처(부하)에 열에너지를 공급하는 것을 축열의 반대 개념인 방열(��)이라고 한다. 1.1 축열 기술 축열 기술이란, 열에너지의 수요에 효과 적으로 대응할 수 있도록 열에너지를 효율적으로 저장하였다가 필요한 시간에 필요한 양만큼 수요측에 공급하는 기술이다. 즉, 열에너지의 수요와 공급 사이에 발생할 수 있는 시간적, 양적 부하격차를 해소하기 위해 필요한 열에너지 수요관리 기술이다. 또한 열 에너지가 발생하는 지역에서 축열된 열에너지를 다른 지역으 로 운송해서 이용할 수도 있으며, 이 경우 축열 기술은 열에 너지의 공간적 부하격차를 해소하는 역할도 한다. 축열 기술 은 과거에 인식되었던 바와 같이 단순한 보온 및 단열기술이 아니라, 열에너지 이용 시스템 전체가 효율적으로 작동될 수 있도록 하는 중요한 요소기술이며, 축열 시스템 자체가 효율 적인 열 이용 시스템이기도 하다. 축열 시스템은 전기에너지 를 저장하였다가 공급하는 2 차 전지와 같은 기능을 하기 때문 에, 열배터리(thermal battery)라고도 부른다. 축열 시스템은 열에너지의 부하격차를 해소하는데 유용할 뿐만 아니라, 열 이용기기를 효율적으로 운용하는데도 필요하 다. 일반적으로 열 이용기기는 적정한 운전온도가 정해져 있 어서 이러한 온도 부근에서 운전되는 것이 바람직하다. 예를 들어 냉난방 공조에 이용되는 히트펌프 시스템은 각 열원의 온도가 정해지고 이 온도에 맞추어 설계 · 제작되기 때문에, 해당 온도의 열원을 이용하여 운전하는 것이 그 시스템을 가 장 효율적으로 이용하는 것이다. 따라서 적정온도의 열원을 공급할 수 있는 기기가 필요하게 되며, 이 역할을 축열 시스 템이 담당할 수 있다. 열에너지 이용 시스템에 축열 시스템을 결합시키면, 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시킴으로써 경제 성도 높이는 효과 가 있다. 축열 시스템에서 요구되는 기술적인 사항은 2 차전지에서와 유사하게 단위 부피당 열에너지 저장량이 많아야 하 고, 경제 적이며, 환경에 유해하지 않아 안전하고, 오랜 시간동안 반복 해서 축열하였다가 방열해도 성능이 유지되는 신뢰성을 갖추 어야 한다는 점 등이다. 1.2 축열 효율 축열 효율은 에너지 효율과 축열조 기준의 용적 효율(축열 조 효율)로 구분할 수 있다. 에너지 효율은 일정시간 동안의 축열조 투입열량과 출력열량, 즉 축열량과 방열량의 비율로써 정의 한다. 일반적으로는 열원기기에서 생산하여 축열조에 저 장한 축열량과, 그 후 수요측에서 사용할 수 있는 최대한의 열을 방열했을 때의 방열량을 기준으로 산정한다. 에너지 효 율에 영향을 미치는 요소는 외부로의 열손실과 축열조 내 열 에너지의 분포상태 등이다. 용적 효율은 축열조 내 축열재 전부를 이용온도차로 이용 한다고 가정했을 때의 열량과, 실제 방열했을 때 얻어지는 방 열량의 비율로써 정의 한다. 용적 효율에 영향을 미치는 요소 ![image](/image/placeholder) 열에너지 수급의 시간적 불균형 간헐적 열에너지원 저밀도 미활용 열에너지원 축열 시스템(TES, thermal energy storage) 현열축열(sensible heat storage) 잠열축열(latent heat storage) 화학축열(chemical heat storage) 고밀도의 안정적인 에너지원 그림 1 축열 시스템의 역할 | {}
0580b669-a907-4f20-8a70-9a38a23a8217 | 4권.pdf | 1.12-2 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 는 에너지 효율의 그것과 함께, 축열조 설계가 적절하게 이루 어졌는지 여부가 추가된다. 2. 축열 시스템의 분류 축열 시스템은 저장되는 열에너지의 온도, 축열 기간, 축열 방식 등에 따라 구분할 수 있지만, 축열 방식에 따라 분류하 는 것이 가장 일반적이다. 2.1 축열 온도에 따른 분류 저장하는 열에너지의 온도에 따라 저온, 중온, 고온으로 분 류한다. 건물의 냉난방 공조에 이용할 수 있는 100°C 이하의 온도를 저온이라고 하며, 냉장이나 냉동에 이용되는 0°C 이하 도 저온에 포함된다. 산업공정 열로 주로 이용되는 300°C 까 지의 온도를 중온, 그리고 그 이상의 온도를 고온이라고 하는 것이 일반적이다. 2.2 축열 기간에 따른 분류 열에너지의 축열 기간이 일일 또는 주간 단위와 같이 짧은 경우 단기 축열이라고 하며, 월 단위 이상으로 긴 경우 장기 축열이라고 한다. 태양열 시스템을 통해 여름철에 생산되어 저장된 온열을 겨울철 난방이나 온수급탕에 이용하거나, 겨울 철의 눈이나 얼음을 저장하였다가 여름철 냉방에 이용하는 것 과 같은 계절 단위의 장기 축열은 특별히 계간축열(��� 熱, seasonal storage)이라고 한다. 2.3 축열 방식에 따른 분류 저장하는 열에너지의 형태에 따라 현열축열, 잠열축열, 화 학축열 등으로 구분할 수 있다. 1) 현열 축열 축열재의 열용량을 이용해서 열을 저장하는 방식으로 축열 원리가 단순하여 기술적 문제점이 거의 없으며, 물, 오일, 자갈, 벽돌 등과 같이 잘 알려져 있고 경제적이며 안정된 축열재가 많다는 장점이 있다. 또한 무한기간 축열 및 방열과 정이 가역 ![image](/image/placeholder) 적이므로, 한번 축열 시스템을 구성하면 별도의 개보수가 거의 필요 없다는 장점도 갖고 있다. 그러나 단위부피 당 열을 저장 할 수 있는 열량이 적어 큰 용량의 축열조가 필요하며, 많은 열 에너지를 저장하기 위해서는 사용온도보다 크게 높거나 낮은 온도로 축열해야 하므로 열손실이 크다는 단점도 있다. 현열축열 방식에서 많은 양의 열에너지를 저장하기 위해서 는 단위부피 혹은 단위질량 당 많은 열을 저장할 수 있는 축 열재의 선택이 필요하다. 축열재의 밀도와 비열이 클수록 적 은 체적으로도 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는데, 축열재 를 선택할 시에 작동온도, 밀도, 열전도도, 점도, 안정성 및 경 제성 등이 고려한다. 이러한 관점에서 가장 좋은 현열축열 재 료는 물이며, 물을 이용한 축열시스템을 수축열 시스템이라고 한다. 물은 열용량이 크고 안정성이나 경제성이 우수하며, 냉 · 난방 공조용으로 사용하기에 적합한 작동온도를 가지고 있다. 또한 축열재로써뿐만 아니라 순환매체로써도 이용할 수 있어 축열재와 순환매체 사이에 별도의 열교환이 필요 없다는 장점이 있다. 물의 비등점인 100°C 이상의 중 · 고온 축열을 위해서는 물보다 비등점이 높은 오일류, 용융염, 액체 금속류 등이 제안 되고 있다. 그러나 이러한 축열재는 취급이나 용기제작이 어 렵고 고가인 경우가 대부분이어서, 극히 제한적으로만 활용되 고 있을 뿐이다. 따라서 자갈이나 벽돌과 같은 세라믹 계통의 고체물질이 중 · 고온 축열재로 이용되기도 한다. 액체축열보 다 허용되는 축열 온도범위가 크기 때문에, 저온뿐만 아니라 고온의 축열도 가능하다. 또한 화학적으로 안정하며 용기제작 의 문제가 없고, 경제적이며 응용범위가 넓다는 장점을 갖고 있다. 그러나 수축열과 는 달리 공기와 같은 별도의 전열매체 를 이용해야 하기 때문에, 축열재와 전열매체 사이의 원활한 열전달이 이루어지도록 한다. 건물의 구조체에 기준 이상의 과도한 열을 저장하였다가 서서히 방열하도록 하는 구체(� �)축열도 현열축열의 예이다. 2) 잠열(��, latent heat) 축열 단위부피 당 축열량이 적은. 현열축열의 단점을 해결하는 방안으로써 잠열축열이 있다. 잠열축열은 물질의 상 변화 (phase change) 또는 전이과 정에서 발생하는(또는 필요로 하는) 잠열을 이용하여 열을 저장하는 방법으로, 잠열재를 축 열재로 사용하는 경우 단위부피 또는 단위무게 당 축열량이 ![image](/image/placeholder) 그림 2 계간축열조의 예 | {}
238c500a-7641-4890-860f-daf91ac9cb93 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-3 ![image](/image/placeholder) naneMe~ Covisingr SANKI 기준을 STL蓄熱シス 그림 3 잠열축열재 및 잠열축열을 이용한 열수송 커서 현열축열 보다 축열조의 부피나 무게를 크게 줄일 수 있 다. 또한 필요로 하는 일정한 온도로 축열 및 방열을 할 수 있기 때문에, 열 이용 측면에서 또는 부속기기의 열효율 측면 에서 유리하다는 장점도 있다. 그러나 사용하는 잠열재에 따라 운전온도의 범위가 한정되 어 있으며, 잠열재의 부식성과 상변화시 발생하는 부피변화 등에 대응할 수 있는 용기가 필요한 단점이 있다. 즉, 잠열재 는 일반적으로 용기 내에 충진하고 이를 축열조에 넣어 사용 해야 하기 때문에 용기 내 잠열재와 전열 유체간의 열교환이 필요하며, 발생할 수 있는 용기파손과 이에 따른 잠열재 누출 에 의한 환경문제를 고려해야 하는 단점도 있다. 또한 축열 및 방열과 정의 반복 횟수가 증가함에 따라 상분리 현상과 과 냉각 현상이 발생하여 성능이 떨어지는 것이 일반적이므로, 이를 방지하기 위한 증점제나 조핵제 개발이 필수적이라는 문 제점도 갖고 있다. 따라서 잠열재에 대한 연구는 그 대부분이 퇴화현상을 막아줄 수 있는 첨가제의 개발과 이를 확인하기 위한 수많은 사이클 시험에 집중되고 있다. 또한 적절한 용기 의 고안과 퇴화현상을 억제하려는 미세캡슐화에 대한 연구도 진행되고 있다. 잠열재는 매우 매력적인 축열재임에도 불구하고, 갖추어야 할 기본적인 물성이 매우 까다로운 측면이 있다. 잠열재가 갖 추어야 하는 기본적인 특성에 대해서는 여러 문헌에 나와 있 으며, 이를 간단히 정리하면 다음과 같다. ① 체적당 열용량이 커야 한다. ② 장기간 사용하여도 열적, 화학적 변화가 작아야 한다. ③ 상변화의 반복에 대해서 과냉각이나 상분리 현상이 없 어야 한다. ④ 상변화의 반복에 대해서 융해잠열의 저하가 발생하지 않아야 한다. ⑤ 축열조, 열교환기 등 구성재질에 대한 부식이나 용해성 이 적어야 한다. ⑥ 상변화, 온도변화에 따른 체적변화가 작아야 한다. ⑦ 융점이 필요한 온도범위 내에 있어야 한다. ⑧ 독성 및 기타 위험성이 적어야 한다. ⑨ 저가이면서 쉽게 구할 수 있어야 한다. 대부분의 잠열재 용기는 PE 계통의 구형 구조나 얇은 판 형 구조 또는 파이프형 구조를 갖는 것이 일반적이다. 이 밖 에도 스테인리스 강 재질의 용기 또는 마이크로 캡슐이 사용 되기도 하지만, 이러한 용기는 제작비가 높은 단점이 있다. 따라서 잠열재를 이용한 축열 시스템에 대한 많은 연구개 발이 수행되어 왔으나, 물을 잠열재로 이용하는 빙축열(�� 熱) 시스템과 저온컨테이너를 위한 냉동, 냉장용 잠열재 외에 는 널리 이용되는 사례를 찾기 어렵다. 3) 화학(��, chemical) 축열 화학 축열은 가역화학반응을 이용하여 열에너지를 화학에 너지 형태로 저장하였다가 필요한 때에 그 역반응을 일으켜서 화학에너지를 다시 열에너지로 변환시켜 회수하는 방식이다. 열저장 밀도가 잠열 축열보다도 크고, 열손실 없이 상온에서 장기간 열을 저장할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 반응계 를 선택하는 것에 의해 넓은 온도범위에의 대응이 가능하며, 저품질의 열을 고품질화(승온, ��)하거나 열의 수송이 가능 하다는 특징도 있다. 그러나 실질적으로는 불균일 반응계가 많아 이를 해결해야 하며, 장기적으로 지속적인 가역반응이 가능한지에 대한 신뢰 도가 낮다는 큰 단점이 있다. 이와 함께 반응속도 및 전열속 도와 관련하여 해결해야 할 기술적 문제점이 아직 많고, 시스 템을 구축했을 때의 경제적 · 실용적 문제점도 해결되어야 한 다. 따라서 화학 축열의 실용화를 위해서는 아직 많은 기초 연구개발이 필요한 상태이다. ![image](/image/placeholder) 열저장 밀도 화학 잠 열재 물 세라믹 온도대 그림 4 각 축열방식의 비교 | {}
6d29c321-8f8d-4034-b9e0-06b247455ab9 | 4권.pdf | 1.12-4 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 3. 수축열 시스템 3.1 개요 및 특징 수축열(���) 시스템은 물을 축열재로 이용하는 현열축 열 시스템이다. 물은 밀도는 좀 작지만 비열이 커서 단위부피 당 축열량이 상대적으로 크며, 쉽게 구할 수 있고 화학적으로 안정된 물질이기 때문에 혹시 누출되더라도 큰 문제가 발생하 지 않아 다루기 쉽다는 장점을 갖고 있다. 건물의 냉난방 공 조나 온수급탕에 이용하는 온도대(0~100°C)에서 축열이 가 능하다는 장점이 있으나, 역으로 이 이용온도 범위 바깥의 온 도가 필요한 경우에는 사용할 수 없다는 단점도 있다. 수축열 시스템에 냉열을 저장하는 경우, 얼음을 축열재로 이용하는 빙축열 시스템에 비해 상대적으로 높은 온도로 열을 저장하기 때문에, 냉동기의 성적계수(COP)가 상승한다는 장 점이 있다. 또한 냉열과 온열을 동시에 생산할 수 있는 히트펌 프를 열원기기로 사용하는 경우, 여름철 냉방용 냉열을 저장하 던 수축열조는 겨울철 난방용 온열을 저장하는 목적으로 그대 로 사용할 수 있다는 장점도 있다. 그러나 현열 축열이라는 점 때문에 부피가 큰 점과 효율적인 이용을 위해서 축열조 내 온 도 성층화에 크게 유의 해야 한다는 점은 단점이라고 할 수 있 다. 최근 지가 상승 등으로 도심지 건물에 대형 수축열조를 설 치하는 것은 공간 활용 측면에서 매우 어려울 수 있다. 따라서 수축열 시스템은 축열조 설치공간에 제약이 크지 않은 교외 지역이나, 운동장 또는 운동장 지하를 활용할 수 있는 학교 등, 그리고 소화 용수 비축의 무가 있는 장소에서 소화 용수 저장 겸용으로 활용되는 것이 바람직하다. 수축열 시스템은 냉열을 생산하는 열원기기의 효율이 상대적으로 우 수하기 때문에, 축열조 부피가 크다는 단점이 큰 문제가 되지 않는다면, 우수한 축열 시스템으로 추천될 수 있다. 수축열 시 스템은 건물 공조용 축열 시스템뿐만 아니라 태양열 설비나 지역냉난방 설비 등에서도 이용하고 있다. 수축열 시스템에서 유의 해야 할 것은 저장된 열을 효과 적으로 이용하기 위하여 축열조 내 온도성층화가 잘 이루어지도록 해야 한다는 점이 다. 현장 여건 상 설치할 수 있는 하나의 수축열조로 부하에 대한 대응이 불가능한 경우 복수의 수축열조를 이용하는 다조 식을 이용할 수 있는데, 물의 분배 및 제어에 유의 해야 한다. 3.2 온도 성층화 온도성층화란 수축열조 내 저온수 영역과 고온수 영역을 혼합하지 않고 분리시키는 것을 말한다. 고온수의 밀도가 낮 아 당연히 상부에 위치하고 저온수는 하부에 위치하지만, 이 두 영역을 최대한 분리시키고 혼합 영역을 최소화하는 경우 온도 성층화가 잘 이루어졌다고 표현한다. 온도 성층화가 잘 이루어지는 경우 냉난방 공조에 이용할 수 없는 혼합 영역이 감소하기 때문에 축열 효율이 증가한다. 10 여개 이상의 축열 조로 구성된 다조식 수축열 시스템의 경우에는, 제어의 편의 등을 위해 온도 성층형 축열조와 반대되는 개념인 완전 혼합 형 수축열조를 지향하기도 한다. 5°C 냉수로 가득 차 있는 수축열조가 냉방부하에 대응하는 경우에 대해서 온도성층화의 중요성을 설명하면 다음과 같다. 이 때, 냉방부하에 대응하여 부하측으로 공급할 수 있는 저온 수의 온도는 10°C 미만이고, 부하측에서 축열조로 환수되는 온도는 15°C 로 가정한다. 완전혼합형의 경우 50%를 방열하 였을 때 수축열조 내 모든 영역에서의 물 온도는 10°C 가 되 어 더 이상 냉열공급이 불가능하게 된다. 그러나 이상적인 온 도 성층형인 경우 수축열조 상부 50%는 15°C 의 물이지만 하 부 50%의 물은 아직 5°C 를 유지하고 있기 때문에, 완전혼합 형의 경우보다 두 배의 냉열공급을 할 수 있게 된다. 즉, 온도 성층화는 수축열조의 용량을 최대한 활용할 수 있는지 여부에 영향을 주므로, 온도 성층화가 잘 이루어지는 경우 수축열조 의 용량을 상대적으로 축소시킬 수 있다. 열원기기를 통해 생 산된 저온 또는 고온의 물을 축열조에 유입시키는 경우에도 같은 효과 가 있다. 온도 성충화를 저해하는 요인으로는 수축열조에 유입 또는 유출되는 물의 과도한 유량, 수축열조 내 물과 유입되는 물의 작은 온도차, 수축열조의 낮은 종횡비(aspect ratio) 등이다. 따라서 수축열조를 제작할 때에는 유입 및 유출되는 물의 관 성력을 줄이기 위한 디퓨져를 설치하며, 운전 시에는 가능한 수축열조 내 온도차가 유지될 수 있도록 노력한다. 3.3 배관 방식 수축열조의 배관을 설계할 때에는 냉열 및 온열을 저장하 였다가 공급할 수 있어야 하고 온도 성층화에도 주의 한다. 다 음 그림 5 는 대표적인 수축열조의 배관도를 예시한 것으로, 열원기기를 통한 냉온열 축열 운전과 부하측으로의 냉난방 방 열운전이 모두 가능한 배관 방식이다. ![image](/image/placeholder) 냉난방 열원기기 부하 그림 5 수축열 시스템의 배관도 우선 냉방의 경우를 예를 들면, 냉열공급을 완료하고 환수 된 15°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축랭운전을 하는 것으로 가정한다. 열원기기에서 생산되는 저온의 물이 수축열조 하부로 유입되어야 하므로, 수축열조 상부로부터 펌 프를 통해 열원기기로 물이 공급되고 냉각된 저온의 물이 수 축열조 하부로 유입된다. 이를 위해서 수평 방향의 밸브는 모 두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 한편, 열원기 기에서 냉각된 물이 목표로 하는 5°C 보다 높은 경우, 3 방 밸 브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부가 열원기기로 재 순환되도록 함으로써 목표한 저온의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 열원기기에서 생산되어 수축열조로 환수되 는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도성층 화를 이룰 수 있다. 한편 저온수를 부하측에 공급하는 방랭 운전에서는 수축열 | {}
4253d814-0f3c-4595-aec9-52ae6bddd050 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-5 조 하부 저온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 고온의(15°C) 물은 상부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 역시 수평 방향의 밸브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통 한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경우 축랭 운전에서와 마찬가지로 3 방 밸브를 활용할 수 있다. 난방의 경우에는 온열공급을 완료하고 환수된 40°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축열운전을 하는 것으로 가정 한다. 열원기기에서 생산되는 고온의 물이 수축열조 상부로 유입되어야 하므로, 수축열조 하부로부터 펌프를 통해 열원기 기로 물이 공급되고 승온된 고온의 물이 수축열조 상부로 유 입된다. 이를 위해서 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방 향의 밸브는 모두 열어야 한다. 역시, 열원기기에서 승온된 물 이 목표로 하는 온도(예를 들어 55°C)보다 낮은 경우, 3 방 밸 브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부가 열원기기로 재 순환되도록 함으로써 목표한 고온의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 축랭 운전에서와 같이 열원기기에서 생산되 어 수축열조로 공급되는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도 성층화를 이룰 수 있다. 한편 고온수를 부하측에 공급하는 방열 운전에서는 수축열 조 상부 고온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 저온의(40°C) 물은 하부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 역시 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방향의 밸브는 모두 열어야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경 우 축열운전에서와 마찬가지로 3 방 밸브를 활용할 수 있다. 4. 빙축열 시스템 4.1 개요 및 특징 빙축열 시스템은 축열조 부피가 큰 수축열 시스템의 단점 을 극복하면서도 같은 축열재인 물을 사용하는 잠열축열 시 스템이라는 점 때문에 가장 많이 보급되고 있는 냉열 전용 축열 시스템이다. 즉, 물이 얼음으로 상변화할 때 필요한 약 333 J/kg 의 잠열량을 이용하여 냉열을 저장하는데, 이 정도 의 열량은 다른 축열재에서는 찾아보기 어려운 큰 잠열량이 다. 따라서 수축열 시스템에 비해서 축열조 부피를 크게 줄일 수 있으며, 물과 마찬가지로 화학적으로 안정적이고 경제적 이며 응고와 융해를 반복하여도 열적성능이 변하지 않는 장 점이 있다. 또한 축열조 부피가 축소되어 방열면적이 작아지 기 때문에 외부로의 열손실이 감소하며, 수축열 시스템에 비 해 저온의 냉수를 부하측에 배출하므로 대온도차 열교환에 따른 열교환기 용량 및 반송 동력의 경감을 도모할 수 있다. 그러나 공조에 필요한 냉수보다 저온의 얼음을 만들기 때 문에 냉동기 증발온도 저하에 의해 소비전력이 증가하며, 저 온의 증발온도를 갖는 고가의 냉동기가 필요한 단점이 있다. 또한 빙축열 시스템의 축열조는 그 내부에 제빙코일이나 캡슐 등이 가득 차있는 경우가 대부분이어서 동절기 난방용 축열조 로 겸용하기 힘든 불리한 점도 있다. 이론적으로는 빙축열 시 스템이 수축열 시스템에 비해 단위부피당 10 여배의 축랭 능 력을 갖지만, 축열조 내 얼음을 가득 채우는 것은 불가능할 뿐만 아니라 각종 열적성능을 떨어뜨리는 요인이 되기 때문 에, 실제 축랭 능력은 이보다 낮은 5~6 배 정도인 것이 보통 이다. Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 뮬 50% 30% 20% 15% 10% 5% 얼음 50% 30% 22% 14% 10% 5% ᆞ 40% 30% 22% 20% 14% 5% 주) IPF : ice packing factor, 일반적으로 얼음의 체적분율을 의미하지만, 경우에 따라 질량분율로 사용하기도 함 그림 6 빙충진율(IPF)에 따른 축열조 축소 효과 4.2 분류 빙축열 시스템은 지금까지 수많은 방식이 제안되고 있어 이를 간단히 분류하는 것은 어렵다. 예를 들어 열원방식에 의 한 분류(부동액 순환방식 또는 냉매 직팽방식), 제빙방식에 의 한 분류(정적 제빙방식 또는 동적 제빙방식), 시공방식에 의한 분류(유닛형 또는 분리형) 등이 있을 수 있으나, 이 중 제빙방 식에 따라 분류하는 것이 가장 일반적인 것으로 판단된다. 빙축열 시스템에서 축열재인 얼음을 생산하는 제빙방식을 크 게 나누면 열교환기의 전열면적에 얼음을 고착시켜 저장하는 정적(static type) 제빙방식과, 연속적 또는 간헐적으로 얼음을 이탈시켜 저장하는 동적(dynamic type) 제빙방식 있다. 각 방 식 또한 다양하게 분류되는데 간단히 나타내면 다음과 같다. 1) 정적 제빙방식 정적 제빙방식은 오랫동안 이용되어 오면서 기술적 문제점 들이 거의 해결되었고, 안정성과 신뢰성도 어느 수준 이상으 로 확립되어 있으므로 이용하는데 큰 문제가 없다는 장점이 있다. 그러나 이 방식이 갖고 있는 최대 단점은, 전열면에 형 성된 얼음층의 두께가 증가함에 따라 열저항이 증가하여 시간 경과 와 함께 냉동기의 성적계수가 낮아진다. 또한 얼음층이 대체로 두껍게 형성되어 신속한 융해가 이루어지지 않기 때문 에, 방열성능이 낮아 부하변동이 심한 곳에서는 활용에 문제 가 발생할 수 있다. 이러한 얼음두께 증가에 따른 열저항을 줄이려는 목적으로, 즉 냉각면적을 크게 하고 얼음끼리의 결합(bridging)을 피하 기 위해, 얼음두께를 얇게 하거나 제빙속도 증대를 위해서 관 | {}
bd5127a1-93c8-4fd2-b8fc-c2df449f2f6a | 4권.pdf | 1.12-6 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉매 또는 브라인 얼음 물 외융형 내융형 그림 7 관외착빙형의 축랭 및 방랭 경이 작은 배관이나 얇은 평판 용기 내에 얼음을 형성시키는 방법이 제안되고 있다. 또한 관외착빙형에 있어서 얼음의 융 해속도를 증대시키기 위해 축열조 내에 기포를 발생시켜 높은 열전달 계수가 유지되면서 균일한 융해가 가능하도록 하는 방 법 등 다양한 시도가 이루어지고 있다. (1) 관외착빙형(�����, ice-on-coil type) 축열조 내 코일(관)을 설치하고 물을 채운 다음 관 내부로 냉매 또는 브라인을 순환시키면서 관 외벽에 얼음을 형성하는 제빙방법이다. 해빙방법에 따라 외융형(���, static-direct contact type)과 내용형(���, static-indirect contact type)으로 구분된다. 외융형은 냉매 또는 브라인 수용액(2 차냉매)이 축열조 내 관 내부를 통과 하면서 제빙이 이루어지고, 축열조 내 물이 부 하측과 순환되면서 관 외부에 부착된 얼음과 직접접촉하여 해 빙이 이루어지는 방식으로 소형 빙축열 시스템에 적용된다. 한편 내융형은 브라인 수용액이 축열조 내 관 내부를 통과 하 면서 제빙이 이루어지고(외융형과 동일), 해빙은 브라인 수용 액이 부하측 열교환기와 축열조 내 관 내부를 순환하면서 이 루어진다. 해빙과 정에서 추가적인 냉열공급이 쉬워, 중대형 빙축열 시스템에 적용되는 방식이다. 장치의 구성이 간단하고 유지관리가 비교적 쉬워, 특히 외 융형의 경우 해빙시 냉수를 직접 순환시킬 수 있어 별도의 열 교환기가 필요하지 않은 장점이 있다. 그러나 비교적 두꺼운 얼음층에 의해 제빙효율이 저하되며 불완전한 해빙이 이루어 지거나 bridging 이 발생하는 경우 열적성능이 크게 떨어진다. 또한 해빙성능도 좋지 않아 부하추종성이 낮은 단점이 있다. (2) 캡슐형(capsule type) 일반적으로 PE 재질인 구형 또는 판형 용기(capsule) 내 에 물과 과냉방지를 위한 소량의 조핵제를 함께 넣고 밀봉한 다음, 축열조 내에 적층하는 빙축열 시스템이다. 제빙과 정에 서는 브라인 수용액이 냉동기와 축열조를 순환하면서 용기 내 부의 물을 얼리게 되고, 방랭과 정에서는 브라인 수용액이 부 하측 열교환기와 축열조를 순환하면서 용기 내부의 얼음을 녹 여 얻어진 냉열을 부하측에 전달한다. 용기의 형태에 따라 볼 형과 렌즈형으로 구분된다. 볼형은 축열조 내에 적층하기 쉬 운 구조이며, 렌즈형은 열교환 면적이 상대적으로 넓은 구조 를 갖고 있다. 용기를 제외하고는 장치구성 및 시공이 간단하고 모듈화가 쉬우며, 축열조의 형태에 제한을 거의 받지 않는 장점이 있다. 또한 부하에 따라 축랭량의 조절(캡슐의 수)이 용이하고 캡슐 내에 잠열재를 넣을 경우 0°C 이상의 고효율 축랭도 가능하 다. 그러나 역시 두꺼운 얼음층 형성으로 제빙효율이 저하되 며 축열조내 브라인 흐름이 균일하지 않은 경우 부분결빙 및 부분해빙의 가능성이 높다. 또한 조핵제가 제 역할을 못하는 경우 과냉의 염려가 있으며 부하추종성도 낮은 단점이 있다. 2) 동적 제빙방식 동적 제빙방식은 정적 제빙방식의 단점인 낮은 제빙성능과 해빙성능을 해결하기 위하여, 두께가 얇은 얼음이나 얼음입자 를 연속적으로 제빙하고 탈빙하는 제빙방식이다. 따라서 별도 의 제빙기가 있는 것이 보통이며, 이에 따라 안정성 및 신뢰 성, 그리고 경제성 측면에서 정적 제빙방식에 비해 불리하다. 그러나 제빙과 정에서 얼음층에 의한 열전달 저하가 거의 없어 제빙효율이 우수하며, 만들어진 얼음 또한 두께가 두껍지 않 아 해빙성능 및 부하추종성이 우수하다는 큰 장점이 있다. 동적 제빙방식은 대부분 냉매직팽식을 이용하므로 열적효 율도 우수하고 추후 부하증가에 유연하게 대처할 수 있는 특 징이 있다. 또한 작은 얼음입자로 만드는 경우, 배관 내 직접 수송이 가능하여 단위유량당 냉열수송 능력을 크게 증가시킬 수 있는 장점이 있다. 이러한 동적 제빙방식의 특징은 빙축열 시스템을 산업용 냉각시스템이나 지역냉방 시스템에 활용하 는데 큰 도움을 준다. (1) 하베스트형(harvest type) 제빙기는 축열조 상부에 판형 증발기를 설치하고 그 위로 | {}
2c4d3354-fb2a-4e90-852f-76d6dd0798e8 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-7 ![image](/image/placeholder) -1°C 9°C -5°C 브라인 수용액 브라인 수용액 시간경과 시간경과 물 4°C 축랭 방랭 그림 8 캡슐형의 축랭 및 방랭 부터 축열조 내 물을 이송하여 증발기 외표면에 분사시키는 구조로 되어 있다. 이 구조에서 냉매가 순환되면서 증발기 표 면에 얼음층이 적절히 형성되면 (5~10 mm), 냉매순환을 멈 추고 역사이클로 바이패스된 고온 가스를 증발기로 통과 시켜 증발기 표면에 부착되어 있던 판형의 얼음을 이탈시킨 후 축 열조로 떨어뜨리는 제빙방식이다. 이와 같은 과정을 계속 반 복하면서 제빙운전을 수행하고, 해빙과 정에서는 축열조와 부 하측 사이에 물을 순환시키면서 축열조 내 얼음과 직접접촉 열교환에 의해 냉열을 공급한다. 3 방 밸브가 포함된 복잡한 구조의 제빙기가 축열조 상부에 있어야 하므로 이에 따른 경제적, 공간적 불리함이 있는 시스 템이며, 제빙과 정에서 증발기에 고온 가스가 유입됨으로써 발 생하는 열손실을 피할 수 없는 단점이 있다. 그러나 얇은 판 형의 얼음을 만들기 때문에 제빙효율이 좋고, 해빙시 얼음과 직접 열교환을 하여 열교환기가 필요 없으며 방랭 효율이 좋 다는 장점도 갖고 있다. 또한 축열조를 다른 용도로 사용가능 하며, 제빙된 얼음을 세편화할 경우 직접수송이 가능하다는 특징도 있다. (2) 아이스 슬러리형 (ice slurry type) 이 방식의 일반적인 제빙기는 원통형 증발기 외부로 냉매를 순환시키면서 내표면으로는 축열조 내 저온도 브라인 수용액을 이송하여 흘려보내는 구조이다. 이러한 구조에서 증발기 내표 면에서 발생하는 수용액의 과냉각 유동층을 스크랩퍼(red, wiper 포함)의 회전운동에 의해 긁어주어(또는 휘저어주어) 미세한 얼음입자를 연속적으로 제빙하는 방법이다. 이 때 스 크랩퍼는 증발기 표면에 접촉되지 않는 상태에서 아주 가깝게 근접하여 과냉각층을 교란시켜 주는 것이 일반적이며, 얇게 형성된 얼음층을 긁어주는 방식도 있을 수 있다. 이러한 제빙방법에 의해 수십~수백 ,Lam 크기의 작은 얼음 입자가 만들어지며 수용액과 섞여 이른바 아이스슬러리(ice slurry)를 형성하게 된다. 이러한 아이스슬러리는 축열조 내 에서 융해되면서 냉열을 공급하는 것이 일반적이지만, 배관을 통한 직접수송도 가능하므로 전술한 바와 같이 다양한 분야에 서 활용될 수 있다. 제빙방법에서 짐작할 수 있듯이 제빙효율 이 우수하며 해빙효율 또한 가장 좋은 것으로 알려져 있다. 그러나 제빙기가 회전운동 기구를 포함한 복잡한 구조이므로 안정성과 신뢰성에서 많은 점검이 필요하고, 대체로 고가인 단점이 있다. 또한 제빙기의 수명문제 등 유지관리에 유의 할 필요도 있다. 물에 저온도 브라인을 첨가하는 이유는 제빙되는 아이스슬 러리의 온도를 낮추어 다양한 냉각시스템에 활용하려는 측면 도 있지만, 보다 부드러운 얼음을 생성하여 제빙기 표면으로 부터 쉽게 이탈시키려는 목적이 있다. 원통형 증발기의 내표 면이 양호한 표면조도를 유지해야 하며, 스크랩퍼 등은 증발 ![image](/image/placeholder) 제빙기 ⑩ 얼음 물 또는 수용액 그림 9 아이스슬러리형의 축랭 및 방랭 | {}
5b043fa7-b0a0-4676-b765-73d4df456cfe | 4권.pdf | 1.12-8 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 ![image](/image/placeholder) 냉동기 축열조 XM M (축열운전) 부하 냉동기 축열조 XM XM (방열운전) 부하 a. 열원기기 우선방식 ![image](/image/placeholder) M 냉동기 축열조 M (축열운전) 부하 M 냉동기 축열조 M 부하 (방열운전) 그림 10 빙축열 시스템의 배치 방식 b. 빙축열조 우선방식 기 표면과 가능한 직접접촉되지 않도록 진직도를 유지해야 한 다. 일반적으로 스크랩퍼는 제빙기를 손상시키지 않으려는 목 적으로 엔지니어링 플라스틱 등의 재질을 이용한다. 4.3 배치 방식 열원기기와 빙축열조, 그리고 공조부하사이의 배치를 어떻 게 하는 것이 유리한 가에 대한 고려는 공조부하에 어떻게 대 응할 것인가에 따라 달라질 수 있다. 열원기기 우선 방식은 공조부하에 대한 기본적인 대응을 열원기기가 담당하고 부족분에 대하여 빙축열조를 이용하는 방식이다. 열원기기를 항상 정격운전 상태로 유지할 수 있기 때문에 운전성능이 향상되고 제어방식도 상대적으로 간단한 반면, 빙축열조가 보조역할을 하므로 운전비용이 증가하는 단 점이 있다. 5. 심야전력 이용 축열 시스템 빙축열조 우선 방식은 주간시간대 냉난방 부하를 축열조가 우선적으로 담당하고 부족분에 대하여 열원기기가 담당하는 방식이다. 주간 열원기기 운전을 최소화함으로써 운전비용의 절감을 최대한 얻을 수 있으나, 변동하는 부하에 대응하여 열 원기기가 운전되는 시간이 존재하므로 성능저하가 불가피하 며 제어방식이 다소 복잡하다는 단점이 있다. 냉열을 저장하였다가 공급하는 축랭 시스템은 냉동기가 보 급되기 시작한 19 세기부터, 단기간에 냉방부하가 집중하는 교 회나 극장과 같은 건물 또는 유가공 공장 등에서 냉방 또는 냉각용 공조 시스템의 의 소형화를 목적으로 이용되어 왔다. 국내에서 1980 년대 후반부터 보급되기 시작한 심야전력 이용 축열 시스템은 전력수요가 적은 심야 시간대 전력을 이용하여 온열 또는 냉열을 만들어 저장하였다가, 주간 시간대 냉난방 공조 등에 사용하는 설비이다. 한국전력에서 지원하고 있는 축열식 냉난방설비(축랭설비)와 축열식 심야전기 히트펌프 보 일러가 대표적인 예이다. 5.1 필요성 일반적으로 전력부하가 가장 많은 시기는 여름철 및 겨울 철 주간 냉난방부하가 급증할 때이며, 이때 나타나는 최대 전 력수요는 매년 꾸준히 상승하고 있다. 특히 여름철 발생하는 최대 전력부하의 약 25%는 냉방공조에 의한 것으로 추정하 고 있으며, 이 비율 또한 계속 증가할 것으로 예상된다. 최대 전력부하가 발생하는 날의 시간대별 전력부하를 보면 심야시 간대에는 전력수요가 급격히 감소하는 것을 확인할 수 있는 데, 이로써 냉난방공조로 인한 전력부하 때문에 발전설비의 효율적 이용이 어렵다는 것을 짐작할 수 있다. 전기는 일단 생산되면 저장이 거의 불가능하므로 모두 소 비해야 하고, 이를 거꾸로 얘기하면 최대 전력부하에 대비하 여 발전설비가 갖추어져야 한다는 것을 의미한다. 발전설비 건설은 경제적으로 국가에 큰 부담이 되며 최근에는 입지선정 에도 많은 어려움이 있는 것이 사실이다. 따라서 여름철이나 겨울철 짧은 시간에 발생하는 최대 전력부하에 맞추어 발전설 비를 건설하는 것은, 경제적인 면에서나 발전설비의 효율적 운용 면에서 모두 바람직하지 않다. 최근에는 대용량 전력저 장장치(ESS)를 이용하여 전력부하 평준화에 기여하자는 의 견이 있지만, 결국 열에너지로 변환되어 이용되는 에너지를 ![image](/image/placeholder) 90 85.18 82.97 2016.08.12 80 2016.01.21 MD 70 210,12.15 권리의 원 60 64.55 57.08 2010.08.20 50 40 0 4 8 12 16 20 24 시간 그림 11 여름철 및 겨울철 최대 전력부하일의 시간대별 전력부하 | {}
ce3fc820-b488-4b59-9ab6-9e47e681d6fe | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-9 Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 1 1 4 6 8 10 1 item_02 1 1 9 8 11 16 17 item_03 1 1 7 10 8 9 10 그림 12 심야전력 이용 축열 시스템의 역할 굳이 전기에너지로써 저장해야 하는지는 의문이다. 심야전력 이용 축열 시스템은 주간시간대 냉난방에 필요한 냉열 또는 온열을 전력수요가 적은 심야시간대에 만들어 축열 했다가 주간시간대에 이용하는 냉난방 공조설비이다. 냉열은 냉수 또는 얼음의 형태로, 그리고 온열은 온수의 형태로 만들 어 저장하는 수축열 및 빙축열 시스템을 적용하는 것이 일반 적이다. 주간과 야간의 전력부하 격차를 해소하기 위한 심야 전력 이용 축열 시스템은 축열 기술을 적극적으로 활용하는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 국내에서는 1992 년부터 일정 규모 이상의 건물에 중앙공급 식 냉방설비를 설치 때에는 그 일부를 가스흡수식 히트펌프나 축열 시스템 방식으로 설치하도록 의무화하고 있다(개정 산업 부고시 제 2008-17 호). 그러나 중앙공급식 공조 설비보다는 개별식 공조설비의 설치가 증가하고 있어, 위 기준에 구애받 지 않고 공조 설비가 설치되는 문제점이 제기되고 있다. 5.2 효과 및 문제점 1) 전력회사 또는 국가적 효과 연중 최대 전력부하는 냉방용 또는 난방용 전력소비가 많 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 냉각수펌프 냉수펌프 10°C 저온냉동기 ①12°C 4.5°C 7°C 판형열교환기 브라인펌프 그림 13 심야전력 이용 (빙)축열 시스템 개념도 은 여름철 및 겨울철 주간시간대(오후 2~5 시)에 나타나며 그 전력소비량도 생활수준의 향상에 따라 꾸준히 증가하고 있 다. 전력회사 또는 국가에서는 발전설비를 이러한 최대 전력 부하에 맞추어 증대시킬 수밖에 없기 때문에, 가능하면 전력 소비의 계절별 또는 시간별 평준화가 이루어지도록 수요관리 를 통해 노력하고 있다. 여름철 및 겨울철 몇 일간 발생하는 최대전력부하를 감당하기 위해서 고가의 발전설비를 설치하 는 것은 국가적으로도 큰 손해이기 때문이다. 심야전력 이용 축열 시스템이 보급되어 최대 전력부하에 따른 전력소비가 감소하게 되면 발전설비의 추가건설이 불필 요할 뿐만 아니라, 항상 문제가 되고 있는 전력예비율이 증가 하여 발전설비 운용에 여유가 생기게 된다. 또한 최대 전력부 하를 담당하는 발전용 에너지원은 부하변화에 능동적으로 대 처하기 위하여 상대적으로 고가인 천연가스 등을 사용하므로, 이에 따른 경제적 부담도 경감시킬 수 있게 된다. 이와 함께 야간의 송배전 손실은 주간보다 작은 것으로 알려져 있으므 로, 이에 따른 에너지 손실을 저감할 수 있다. 따라서 심야전력 이용 축열 시스템의 보급은 전력회사 입 장에서 매우 중요한 전력 수요관리 수단이고 부하 평준화를 이루는데 있어서 가장 효과 적인 방법이라고 할 수 있으며, 국 가적으로는 에너지원의 효율적 이용을 가능케 한다. 이러한 이유 때문에 전력회사 및 국가에서는 심야전력 이용 축열 시 스템의 보급을 위하여 저렴한 심야전력 공급 외에 다양한 지 원혜택을 부여하고 있다. 2) 수요자의 효과 심야전력 이용 축열 시스템은 축열조 및 기타 운전에 필요 한 설비를 갖추어야 하므로 기존 냉난방 시스템에 비해서 초 기투자비가 증가하게 된다. 그러나 수요자가 심야전력 이용 축열 시스템을 채용하게 되면, 일반 전기료의 약 1/3 수준인 저렴한 심야전력을 이용할 수 있게 되어 냉난방용 운전비를 대폭 절감할 수 있다. 또한 최대부하에 대응하는 열원기기를 설치할 필요 없이 작은 용량의 열원기기를 장시간 운전하는 것으로 부하에 대응할 수 있기 때문에, 열원기기의 축소뿐만 아니라 기본전력요금을 좌우하는 수전설비의 용량 축소 및 계 약전력의 감소가 가능하다는 큰 장점이 있다. 이밖에 설치지 | {}
3a6fa251-1405-43ad-889f-f4d5f40f0aca | 4권.pdf | 1.12-10 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 원금 등 전력회사 및 정부로부터의 각종 지원제도를 이용할 수 있어 경제적 이익을 실현할 수 있으므로, 대략 2 년~3 년 내에 초기투자비를 회수할 수 있는 것으로 알려져 있다. 한편, 심야시간대 축열운전 중에는 냉난방 부하변동에 관계 없이 정격운전을 할 수 있으므로 열원기기의 성능을 최대화할 수 있다. 또한 여름철에는 주가시간대보다 낮은 응축온도 조 건하에서 운전되므로 열원기기 성능 향상을 기대할 수 있다. 이러한 이유로 냉난방 기간이 길거나 부하변동이 많은 건물 또는 공조시간이 주간시간대에 집중된 건물 등에서는 특히 축 열 시스템의 활용도가 높다. 3) 문제점 심야전력 이용 축열 시스템의 가장 큰 문제점은 냉열 또는 온열을 저장하기 위한 축열조의 설치비용 및 설치공간이다. 따라서 축열조의 용량을 축소하기 위한 노력이 필요하며, 그 중 하나의 방법은 실제 필요한 냉열원보다 낮은 온도 또는 필 요한 온열원보다 높은 온도의 열을 생산하여 저장하는 것이 다. 이러한 과정에서 발생하는 열원기기의 성능저하는 불가피 한 단점이며, 현장 여건을 고려하여 결정한다. 일반적으로 생 각하는 축열조에서의 열손실은 한국전력의 단열기준을 준수 하는 경우 5% 이내인 경우가 대부분이므로, 큰 문제점은 아 니라고 할 수 있다. 이런 노력에도 불구하고 상당한 규모의 축열조를 설치해야 하므로 도심지역과 같이 토지 값이 높은 지역에 있는 건물에 서는 지하층에 축열조를 설치하는 경우가 대부분이며, 이에 따라 건물 설계단계에서부터 적용되지 않으면 심야전력 이용 축열 시스템의 적용이 곤란하다. 이와 함께 운전관리 상태에 따라 열적성능과 운전비용이 달라진다는 불확실성은 건물의 공조설비를 운전하는 운전자에게도 큰 부담으로 작용하게 된 다. 또한 과거 기술적 수준이 낮은 상태에서 보급된 축열 시 스템 중에 문제를 일으킨 경우가 있어, 일부 설계자와 시공자 사이에서 부정적 인식이 퍼져있는 점도 보급에 걸림돌이다. 한편, 축열 시스템은 초기투자비의 증가를 운전비용의 절감 에 의해 상쇄시키는 설비인데, 국내 여건 상 초기투자비를 지 불하는 건물주와 운전비용을 지불하는 사용자가 다른 경우가 많기 때문에, 건물주가 심야전력 이용 축열 시스템을 적용하 려는 의지가 약할 수밖에 없는 문제점도 있다. 5.3 운전방식 심야전력 이용 축열 시스템은 적용받는 심야전력 요금 종류 에 따라 크게 두 가지 방식으로 운전된다. 하나는 심야시간대 에만 열원기기를 가동하는 전축열 운전방식이며, 다른 하나는 주간에도 열원기기를 일부 가동하는 부분축열 운전방식이다. 1) 전축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열만을 이용해서 주간 냉난방부하 에 대응하는 축열률 100%의 운전방식이다. 이 때 적용되는 심야전력 요금은 매우 저렴한 반면, 심야시간 외에는 전력공 급이 중단되므로 만약 축열량이 부족한 경우를 대비하여 별도 의 대책이 강구되어야 한다는 단점이 있다. 현재 소형 빙축열 시스템과 축열식 심야전기 히트펌프 보일러에는 전축열 방식 만 적용되고 있다. 모든 냉난방 부하를 축열조가 담당해야 하 기 때문에 축열조 용량이 클 수밖에 없어 초기투자비에 대한 검토가 필요하다. 2) 부분축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열과 함께 주간에도 열원기기를 가 동하여 냉난방부하에 대응하는 축열률 40% 이상의 운전방식 이다. 최소 축열률 40%는 축열 시스템이 최소한 이 정도의 냉난방부하를 담당하여 주간의 전력소비를 감소시켜야 한다 는 개념에서 한국전력에서 정한 값이다. 부분축열 방식을 이 용하면 열원기기 운전시간이 증가하므로 열원기기, 축열조, 기타 운전기기가 소형화되어 초기투자비가 절감되며, 있을 수 있는 축열량의 부족분을 주간 열원기기 운전으로 해결할 수 있는 장점이 있다. 그러나 적용되는 심야전력(을)은 기본요금 이 있고 주간시간대 요금은 심야시간대 요금보다 비싸므로 유 의해야 한다. 부분축열 방식의 운전에서는 적용 대상 건물의 부하패턴에 따라 주간에 열원기기를 어떠한 스케쥴로 운전하느냐에 의해 설치비 및 운전비의 절감을 극대화할 수 있으므로, 설계단계 에서부터 이 점을 고려해야 한다. 5.4 설계방법 사용자가 심야전력 이용 축열 시스템을 설계할 때 가장 중 요한 점은 가능한 설비용량을 축소시키면서도 최대 전력소비 를 줄이도록 노력하는 것이다. 이러한 사항은 초기투자비와 운전비용을 비교 검토하여 사용자에게 최대한의 이익이 되도 록 하는 것으로써, 시간대별 냉난방 부하를 바탕으로 운전상 황을 고려하여 결정할 수 있다. 또한 대형 건물의 경우 타 공 조설비와 함께 운용될 수 있으므로, 각 설비의 배분을 어떻게 할 것인가 등에 대한 검토가 필요하다. 일반적으로 심야전력 이용 축열 시스템의 설계방법 및 순 서는 다음과 같다. ① 건물의 공조부하 계산 ② 심야전력 이용 축열 시스템 및 타 공조설비와 의 배분을 고려한 초기 경제성 검토 ③ 축열방식 결정 ④ 운전방식 및 배치방식 결정 ⑤ 시스템 계통설계 및 운전제어 전략 수립 ⑥ 열원기기 선정 ⑦ 축열조 설계 ⑧ 경제성 분석 5.5 유지관리 일반적으로 냉동기, 펌프 및 냉각탑 등의 경우는 각 부분에 서 다루는 유지관리가 있으므로 특별히 축열조에 대한 부분과 자동제어에 대해서 살펴보는 것으로 한다. 수축열조는 냉방 및 난방에 사용이 되므로 현재 많이 설치 가 되고 있다. 내부 또는 외부에 단열을 하나 빙축열에 비하 | {}
3d837636-88fc-4004-aad8-f6f06dd11330 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-11 ![image](/image/placeholder) 냉 냉 방 방 부 부 하 하 축열조운전 축열조운전 필요한 축랭운전 냉방설비 필요한 용량 주간 냉방설비 축랭운전 냉동기 운전 용량 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 (전축열 방식) 그림 14 전축열 방식과 부분축열 방식의 비교 여 단열의 두께가 얇다. 약 50 t 전후의 단열재를 사용하여 마감하는데 무엇보다 중요한 것은 방수이다. 물론 이는 빙축 열조에 대해서도 제일 중요한 부분이 될 것이다. 일반 제작이 된 수축열조의 경우 방수층이 파괴가 되지 않는 경우에는 수 질 관리 이외에는 특별한 관리 사항은 없다. 수축열의 경우 수질 관리는 두 가지 부분으로 나눌 수 있 는데 하나는 미생물 억제와 다른 한 부분은 방청에 대한 부분 이다. 빙축열에서는 브라인을 사용할 때 이미 이러한 화학제 가 같이 들어간 브라인을 사용하나 수축열에서는 별도로 첨가 를 해주야 한다. 투입할 제품에 대해서는 5 년 이상은 그 성분 이 유지가 되는 것으로 사용을 하여야 하며 최근의 일부 제품 은 10 년을 보장하는 것도 있다. 축열조는 내부 또는 외부에 단열재(우레탄폼 또는 우레탄보 드 50~100 t) 및 폴리에틸렌, FRP, 함석, 스테인레스강판, 우레아 등으로 마감되어 있으므로 보수유지 시에 파손이 되지 않도록 주의 한다. 축열조의 외피가 외부공기와 접촉이 생길 경 우에는 결로가 발생되므로 주의 하여 단열한 후 마감한다. 각 장비류나 브라인배관 등을 수리할 경우에는 빙축열조 내 부의 브라인이 유출될 수 있으므로 빙축열조 입출구의 밸브를 잠그고 보수하며, 보수 완료 후는 반드시 원상태로 복귀한다. 축열조 외부몸체에 파손 및 이상이 있거나 누수 등의 경우 에는 필히 공사업체와 상의 후 보수한다. 축열시스템의 유지관리는 대부분 장비부문으로서 일반 중앙 집중식 냉방시스템과 거의 같으며, 브라인 배관을 순환하는 브 라인의 에틸렌글리콜 및 각종 첨가제의 농도 관리와 자동제어 관리가 중요하다. 따라서 냉동기, 냉각탑, 펌프, 자동밸브, 판형 열교환기 등의 유지관리는 각 제조업체의 유지관리 기준에 따 르고, 브라인 및 자동제어의 유지관리는 다음과 같이한다. 1) 브라인의 유지관리 빙축열냉방에 사용되는 열전달매체는 주로 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜이 사용될 수 있으나, 에틸렌글리콜의 열적 물 (부분축열 방식) 성이 우수하여 식품제조공정을 제외하고는 대부분 에틸렌글 리콜이 사용된다. 에틸렌글리콜과 함께 첨가제로서 부식방지를 위한 방청제, 산화방지제, 거품 생성을 방지하기 위한 소포제 등이 첨가된 빙축열시스템용 브라인이 각 메이커로부터 공장제작되어 판 매되고 있다. 첨가제가 없는 에틸렌글리콜(MEG)만 사용하였 을 경우에는 약 3 년 정도 후에는 부식의 진행에 따라 열교환 능력이 현저히 저하되어 운전상의 문제점이 발생된다. 빙축열용으로 개발된 에틸렌글리콜을 사용하는 브라인은 일반적으로 노랑, 분홍, 초록 등의 형광염료가 함께 섞여 있어 물과 구분되기 쉽다. 또한 자동차용 부동액도 에틸렌글리콜을 주원료로 사용하나, 자동차용은 알루미늄재질의 부식방지를 위하여 규산염 계통의 첨가제를 사용한다. 따라서 자동차용 부동액을 철제류의 배관 및 밸브가 많은 빙축열에 사용하면 방청기능 저하 및 침전물 생성과 pH 농도 변화에 따른 산성화 등이 이루어져 시스템에 매우 나쁜 영향을 끼치게 된다. 빙축열용 브라인은 자동차용 부동액과 비교하여 작동 온도 가 낮으며 또한 운전온도차도 최대 약 15°C 정도이기 때문에 에틸렌글리콜의 농도와 첨가제 농도 등만 유지관리 스케줄에 따르면 20 년 이상 사용가능 한 것으로 알려져 있다. 빙축열용 브라인 제조업체에서는 매년 샘플을 채취 하여 비 중, pH, 예비알칼리도, 동결온도, 기포발생성, 경도, 금속부식 성 등을 측정한 후 필요시에는 에틸렌글리콜 및 첨가제 등의 추가 투입여부를 관리해 준다. ① 브라인 충전 전에 반드시 배관을 깨끗한 시수로 세척 ② 빙축열용으로 제작된 브라인을 사용 ③ 회석용 물은 반드시 시수 사용(지하수 사용금지) ④ 배관 및 탱크는 공기와 의 접촉을 최소화 ⑤ 시운전 시작 후 매년 브라인 제조업체의 전문가에 의한 브라인의 유지관리를 위해서는 다음과 같은 사항이 고려되 어야 한다. 에틸렌글리콜 농도, 방청제 농도, pH 등을 측정 후 필요시 보충 | {}
b5766b22-3879-46e6-8033-686889c6a8d7 | 4권.pdf | 1.12-12 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 2) 자동제어 시스템의 유지관리 빙축열 시스템 자동제어의 유지관리는 대부분 센서류 및 자동밸브의 유지관리와 관계된다. 일반적으로 발생될 수 있는 상황 및 대처 방안은 다음과 같다. (1) 온도감지기 예상온도 값 보다 낮거나 높게 표시될 경우에는 정상치를 지시하는 감지기로 교체한 후 온도값을 확인한다. 교체 후에 도 비정상 온도 값을 표시하면 연결배선을 확인 후 조치한다. (2) 흐름(flow) 스위치 흐름스위치 이상작동 시에는 스위치용 릴레이 및 배선을 확인하고 이상이 없으면 배관 중에 실수로 닫혀 있는 수동 및 자동밸브가 있는지 확인한다. 밸브에 문제가 없으면 플로스위 치 안에 부착된 날개 및 접점을 확인한 후 압력조정 나사를 이용해 현재의 유량에 적절한 세팅을 한다. (3) 펌프 기동 펌프기동 불능 시에는 우선 MCC 판넬을 점검하고 배선 및 릴레이 등을 확인하고 회로 내의 전압도 측정한다. 펌프자 체가 불량인 경우에는 예비(stand-by)용으로 수동 대치 운 전하고 제작자와 협의 한다. (4) 자동밸브 2 방향이나 3 방향 자동밸브의 입력전압이 정격인지 확인한 후에는 0(제로)상과 H 상이 단자에 맞게 결선 되었는지 확인한 다. 여러 개의 자동밸브가 설치되었을 경우 1 개라도 결선이 잘 못되면 나머지 밸브도 오동작 될 수 있다. 자동밸브의 모터 이 상 시에는 수동조작으로 빙축열을 운전 후 제작자와 협의 한다. 6. 기타 축열시스템 심야전력을 이용한 건물의 냉난방 공조용이 아닌 다른 분 야에서 축열 시스템이 이용되는 대표적인 사례를 설명하면 다 음과 같다. 6.1 태양열 시스템에서의 축열 축열 시스템은 태양열 에너지와 같이 시간에 따라 양적 변동 이 심한 신재생에너지를 이용하는 설비에서 반드시 필요한 주요 요소 기기이다. 태양열 에너지는 하루 중 밤과 낮으로 또는 구름 의 양과 같은 기상조건에 따라, 길게는 계절에 따라 이용할 수 있는 열에너지의 양이 크게 변화하는 특징이 있다. 따라서 태양 열 에너지를 효과 적으로 활용하기 위해서는, 간헐적인 열에너지 를 저장하였다가 필요한 시기에 필요한 양만큼 공급할 수 있는 축열 시스템이 필수적이다. 태양열 설비에서 열에너지를 저장하 는 축열조는 전체 시스템의 효율을 좌우하는 핵심 요소기기로서 작용하고 있다. 고온이 필요한 태양열발전 시스템에서는 용융염 이나 세라믹 종류가 축열재로 이용되지만, 대부분의 일반적인 태 양열 시스템에서 이용되는 축열재는 물이다(수축열). 최근 국내에서 태양열 및 지열을 이용하여 지역 단위 열에 너지를 안정적으로 공급하기 위한 계간 축열 시스템 실증연구 가 수행되었다. 봄부터 가을 까지 이용하고 남는 태양열 에너 지를 대규모 축열조에 저장하였다가 겨울철에 활용하려는 것 으로, 재생에너지 이용이 활발한 유럽에서는 이미 활용되고 있는 시스템이다. 6.2 지역난방 시스템 등에서의 축열 국내 도심지에 많이 보급되어 있는 지역난방 시스템은 기 본적으로 열병합발전 시스템을 기반으로 한다. 전력을 생산하 면서 발생하는 배열을 온수급탕이나 난방에 활용함으로써 발 전 시스템의 총괄효율을 크게 향상시키는 효과 를 얻게 된다. 그러나 대규모 전력저장은 불가능하므로 열병합발전기는 전 력부하 추종운전을 해야 하며, 이에 따라 생산되는 열에너지 는 수급상의 시간적, 양적 부하격차가 발생할 수밖에 없게 된 다. 따라서 이용되지 않는 열에너지를 저장해 두었다가 필요 한 시기에 수요처에 공급하기 위한 대규모 축열 시스템의 설 치가 불가피하다. 수만 톤(m2) 규모의 축열조가 지역난방 시 스템에 필수 설비로 활용되고 있으며, 축열재로는 역시 물이 이용되고 있다. 신에너지 설비로서 기술개발이 꾸준히 진행되고 있는 연료 전지 또한 수소를 연료로 하는 열병합발전 시스템이다. 따라서 발생되는 열에너지를 효과 적으로 이용해야만 연료전지의 장점 을 취할 수 있는데, 이 역시 전력부하 추종운전에 따른 열에너 지 수급의 문제가 발생하게 된다. 현재 상징적으로 보급되고 있는 연료전지는 매우 작은 용량이라서 발생되는 열에너지의 가치가 적어 버려지는 경우가 많지만, 중대용량의 연료전지가 보급되는 시점에는 효과 적인 축열 기술의 접목이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 태양열/축랭설비/지역난방 시스템에서의 축열조 | {}
fd40e493-cad2-4c46-97ff-42af08640fe6 | 4권.pdf | 제 12 장 축열설비 1.12-13 6.3 콜드체인(cold chain)에서의 축열 축열 시스템이 효과 적으로 이용되고 있는 분야 중 하나는 콜드체인(cold chain)을 구성하는 요소 설비 중 하나인 냉 장 · 냉동탑차(저온컨테이너) 또는 냉장 · 냉동 창고이다. 일반 적인 냉장 · 냉동탑차는 차량의 기존 엔진을 이용하는 소규모 냉동기 또는 별도의 엔진에 의해 구동하는 중대규모 냉동기를 이용하고 있다. 그러나 이 경우 냉장 · 냉동탑차의 엔진 수명 을 크게 단축시키거나 연료소비 증가에 따른 경제적, 환경적 문제를 야기하는 문제가 발생하게 된다. 또한 주로 지입차량 에 의존하는 국내 냉장 · 냉동탑차 시장 환경에 의해 연료소 비를 줄이려는 운전자의 욕구가 상존하며, 최악의 경우 운송 과정에서 냉동기를 가동하지 않음으로써 냉장냉동 식품의 변 질을 야기할 소지도 무시할 수 없다. 이러한 냉장 · 냉동탑차에 냉장용 또는 냉동용 잠열재를 이 용하는 방안이 고안되어 일부 활용되고 있다. 즉, 물류집하장 등에서 경부하시간대(심야시간대) 저렴한 전력을 이용하여 냉 장용 또는 냉동용 잠열재에 냉열을 저장하였다가 이를 냉장 · 냉동탑차에 설치하게 되면, 운송과 정에서 냉동기 가동 없이 잠열재에 저장되었던 냉열을 방출하여 고내 온도를 일정하게 유지시킬 수 있다. 식품안전을 위하여 냉장 · 냉동탑차의 고내 온도 유지 준수가 엄격히 시행된다면, 잠열재를 이용한 냉동 탑차의 보급이 크게 증가할 것으로 예상된다. 6.4 기타 축열재를 이용하는 또 하나의 분야는 고밀도 열에너지 수 송 분야이다. 잠열재가 혼합된 물이나 물에 얼음입자가 섞여 있는 아이스슬러리를 배관을 통해 수송하는 경우, 온수 또는 냉수만을 이용하여 열에너지를 수송하는 경우보다 훨씬 큰 용 량의 열에너지 수송이 가능하다. 이와 유사하지만 배관을 이용하지 않고 잠열재를 이용하여 열에너지를 수송하는 방안도 국외에서는 실증되고 있다. 잉여 열에너지가 발생하는 곳에 잠열재가 탑재된 차량을 이동시켜 잠열재에 열에너지를 저장한 후, 열에너지가 필요한 곳으로 이동하여 축열된 열에너지를 공급하는 방법이다. 고가의 배관 ![image](/image/placeholder) 그림 16 잠열재가 설치된 저온컨테이너(냉동탑차) 망 구성이 필요 없는 큰 장점을 갖게 되며, 특히 열에너지가 간헐적으로 발생하는 경우에 상대적으로 더 큰 효과 를 발휘하 게 된다. 최근 에너지 신산업으로 선정된 발전소 배열의 농가 이용 분야에 이러한 방법을 일부 적용하는 것도 의미가 있을 것으로 판단된다. 발전소 배열을 이용하기 위해 중장거리 배 관망을 설치하는 것은 경제적으로 큰 부담이 되기 때문이다. 일정한 주기로 많은 냉열 도는 온열이 필요한 산업공정에 서도 축열 시스템이 활용되고 있다. 예를 들어 유제품 공정의 경우가 있다. 6.5 축열 시스템의 전력 저장 효과 주야간 전력부하 격차를 해소하여 발전설비의 효용성을 증 가시킴으로써 추가 설치 필요성을 억제하기 위한 방안으로 대 용량 전력저장장치(ESS)의 개발 및 보급이 제안되고 있다. 그러나 주간시간대 최대 전력부하가 냉난방 공조에 의한 부분 이 많기 때문에, 전술한 심야전력 이용 축열 시스템을 통해서 도 동일한 효과 를 기대할 수 있다. 축열 시스템은 기술적으로 많은 부분이 상용화 수준이며 상대적으로 경제성도 우수하므 로, 전력저장장치를 대체하여 최대 전력부하를 저감시키는 주 요 설비로 활용될 수 있다. 축열조의 전력저장 효과 를 다음과 같은 예를 들어 살펴보았다. 우선, 심야시간대 축열 시스템을 운전하여 50 m2(WxLxH = 2.5 m x 4.0 m x 5.0 m 또는 DxH = 3.5 m x 5.2 m)규 모의 축열조에 열에너지를 저장하는 경우, 저장할 수 있는 축 열량과 대응되는 전력저장 효과 를 표 1 과 같이 정리하였다. 냉방용으로는 10°C 온도차를 갖는 수축열 방식과 빙충진율 (IPF) 80%인 빙축열 방식을, 그리고 난방용으로는 15°C 및 40°C 온도차를 갖는 수축열 방식을 비교하였다. 표 1 축열량과 전력저장효과 ¦ 구분 ¦ 온도차 ¦ 축열량 ¦ 대응 전력저장량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방용 수축열조 ¦ 10°C ¦ 580 kWh ¦ 166 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 15°C ¦ 870 kWh ¦ 290 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 40°C ¦ 2320 kWh ¦ 773 kWh ¦ ¦ 냉방용 빙축열조 ¦ 15°C ¦ 4570 kWh ¦ 1 300 kWh ¦ 냉방용 수축열조는 5°C 의 냉열을 저장하여 15°C 까지 이용 한다는 개념에서 온도차를 10°C 로 한 것이며, 난방용으로는 55°C 의 온수를 생산하여 40°C 까지 이용한다는 의미에서 온 도차를 15°C 로 한 것이다. 또 다른 예로 난방용에서 온도차 40°C 를 가정한 이유는 최근 개발된 가정용 심야전력 이용 히 트펌프 보일러의 생산 및 저장 온도가 80°C 이상이기 때문이 다. 한편 냉방용 히트펌프의 COP 는 3.5 롤, 그리고 난방용은 3.0 을 가정하였다. | {}
281deb00-4d7f-4cc5-a984-0bb328d53b96 | 4권.pdf | 1. 12-14 제 1 편 공기조화와 냉난방설비 참 고 문 헌 1. 계통운영처, 2013. '2012 년도 전력계통 운영실적', 한국전력 거래소 2. 이태원 김용기, 2010. '건물에너지관리시스템의 기능 및 활성 화 방안', 대한설비공학회 동계학술발표대회논문집 3. 조진균 외, 2011. '건물의 공조시스템 에너지 효율화방안 및 평가방법 연구', 대한설비공학회 동계학술발표대회논문집 4. 이동원, 2014. '열에너지 저장(축열)', 그린에너지기술저널 | {}
f0bad24a-08e8-4cc6-b2e1-424ade30da86 | 4권.pdf | 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 | {}
4607738c-545b-467b-99e7-2d0e7ac7ded1 | 4권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 4 권 편찬위원 김동민, 전준용 집필위원 제 13 장 김상훈 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 제 14 장 전준용 제 15 장 서재경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 16 장 강용희 ¦ ¦ 제 17 장 박재완 ¦ ¦ 제 18 장 홍경수 ¦ ¦ 제 19 장 홍경수 ¦ ¦ 제 20 장 박재완 ¦ ¦ 제 21 장 김정호 ¦ ¦ 제 22 장 오철오 ¦ ¦ 제 23 장 장지영 ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
ed124674-4a8d-4cc8-8371-66d3181f9f00 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-1 제 13 장 덕트 제작 이 장에서는 가정용과 상업용 및 산업용으로 사용되는 공 조와 배기 덕트 설비의 제작과 시공에 대하여 다룬다. 1. 건물 규정 요구사항 신축이나 개보수 프로젝트는 일반적으로 보건과 안전, 재산 보호 및 에너지 절약에 대한 규정을 적용 받는다. 그림 1 은 공조 덕트설비 설계와 제작에 영향을 줄 수 있는 법률과 조 례, 코드 및 표준 간의 상호 관계를 나타내었다. 일반적으로 NFPA 표준 90A 와 90B 또는 공조 덕트설비의 제작과 설치 에 대한 한 가지 이상의 국가 법령(그림 1 참조)을 적용한다. ![image](/image/placeholder) 국가 법령 또는 지방자치단체 조례 한국 건물 코드 한국 에너지 절약 코드 (KBC) (KECC) 한국 기계 코드(KMC) -SAREK 표준 - 국가화재안전기준(NFSC) 그림 1 건물 규정과 표준의 체계 안전 법령과 에너지 법령 및 표준은 독립적으로 개정되므 로 최신 법령이나 표준이 지역에 따라 적용 여부가 달라질 수 있다. 공조 설계자는 설계에 적용되는 법령을 인지하여야 한 다. 규정이 설계 의도와 상충되는 경우 설계자는 해당 지역의 관공서 등과 협의 하여 문제를 해결하여야 한다. 코드의 내용 과 동등 이상의 성능을 가지는 경우, 신규 또는 특수한 제작 방법이 수용될 수 있다. 2. 압력 분류 계약 도면과 시방에 일반적으로 사용되는 덕트 제작의 정 압 분류는 표 1 과 같이 요약된다. 분류체계는 판금 덕트공사 에 대해서는 SMACNA(2005), 유리섬유 덕트에 대해서는 NAIMA(2002a)를 인용하였다. 음압의 평판 타원 덕트 시스 템은 덕트에 기계적으로 부착 또는 용접된 덕트 보강재가 있 는 2 500 Pa 음압 각형 덕트 판 두께를 이용하여 설계할 수 있다. 가장 일반적인 플렉시블 공기 덕트와 공기 커넥터는 최 대 양압 2 500 Pa, 음압 125~500 Pa 로 인증되어 있지만 4 000 Pa 의 높은 압력과 - 3 000 Pa 의 낮은 압력에 사용할 수 있도록 인증된 플렉시블 덕트도 있다. 덕트로 이송되는 공기는 덕트에 가해지는 정압과 동압 하 중을 증가 시킨다. 일반적으로 덕트 벽을 가로 지르는 정압 차에 의한 하중이 가장 크고, 평균 정압이 덕트 압력 분류에 사용된다. 난류는 덕트 벽에서 상대적으로 적지만 빠르게 맥 동 하중을 증가시킨다. 덕트 설계는 편람 기초 편에서 언급된 전압 계산을 기준으 로 한다. 이 계산에서 설계자는 시스템 내의 여러 덕트 구간에 대한 정압 분류를 명시해야 한다. 특히 제연에 이용되는 시스 템과 시스템 운전 중에 폐쇄되어야 하는 방화 댐퍼가 반영된 시스템은 모든 운전모드를 고려해야 한다. 3. 덕트 청소 덕트가 먼지와 습기로 오염되면 미생물이 번식할 수 있다. 미생물의 번식을 최소화하기 위하여 덕트와 공조설비 구성 요 소를 설계하고 시공 및 유지관리 하여야 한다. 덕트의 오염을 줄이기 위하여 권장되는 방안은 아래와 같다. ① 오염원으로부터 공기 흡입구 이격. ② 적절한 공기 여과 장치 설치와 관리. ③ 이물질 유입 방지를 위한 시공 중 덕트 밀봉. ④ 필요한 경우 시스템 시운전 전 기름기 또는 이물질 유 검사와 청소. 입 ⑤ 재실 공간의 충분한 청소 시행. 건물주는 덕트의 청결 여부를 정기적으로 검사해야 한다. 만약 청소가 필요하면 청소 수행 전에 오염원을 확인하고 제 거하여야 한다. NADCA(2013)와 NAIMA(2002b)는 덕트 청소를 위한 상세한 정보와 절차를 제시한다. 직물 덕트 방식 은 제조사의 지침에 따라 세척하거나 청소하여야 한다. 덕트 를 개방 또는 분리 후 공기 누설을 최소화하려면 적절한 연결 과 재밀봉에 주의 를 기울여야 한다(공조 시스템 누설 참조). 또한 제거된 덕트 단열재를 교체하여야 하며 방습층이 사용되 었다면 재밀봉 시켜야 한다. 4. 공조계통의 누설 본 절에서 언급되는 덕트는 공기의 분배와 배출을 위한 직 선 덕트와 플렉시블 덕트, 판금 및 경질 유리 섬유 플래넘 그 리고 부속(예: 엘보, 레듀서, 티, Y 분기)을 포함하고, 덕트 부 착 장치(예: 말단 장치와 점검문/판, 소음기, 코일, 방화/제연 댐퍼, 풍량 조절 및 제어 댐퍼)는 포함하지 않는다. 공조 계통 은 공기조화기의 급기와 회기 송풍기, 배기 송풍기, 플래넘 및 공기조화기와 공조 공간을 연결하는 덕트로 구성되고, 연결부 | {}
daf05d50-0d9c-4b28-b30b-edd85570c2d1 | 4권.pdf | 2.13-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 덕트의 압력등급 1 ¦ 덕트 형식 ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ 정압등급, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 형식 ¦ +125 ¦ -125 ¦ +250 ¦ -250 ¦ +500 ¦ -500 ¦ +750 -750 ¦ +1 000 ¦ -1 000 ¦ +1 500 ¦ -1 500 ¦ +2 500 ¦ -2 500 ¦ ¦ 사각덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ¦ ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 원형덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평판 타원 덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유리섬유 덕트 3 플렉시블 덕트 4 (와이어:나선형) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ● ● ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주 1) 점으로 표시된 부분은 해당 압력 등급에 대하여 제작 표준을 적용할 수 있음. 화살표로 표시된 부분은 해당 압력 등급에 대한 제작 표준이 별도로 없으 므로 제작 시 상위 단계의 기준을 적용하여야 함. 나 관통 부위를 통하여 누설이 발생할 수 있는 덕트 부착 장 치도 연결된다. 그러나 재실 공간에서 회기 플래넘으로의 누 설은 포함되지 않는다. 회기 플래넘은 공조 공간에서 공기조화기로 돌아오는 경로 의 일부분이다. 따라서 회기 플래넘은 공조 계통의 일부이다. 아래에서 설명되는 바와 같이 급기 계통에서 회기 플래넘으로 의 예상하지 못한 누설의 열적 영향은 급기 계통에서 공조공 간에 직접 누설되었을 때와 다르게 해석되어야 한다. 공조 계통의 누설은 건물의 에너지 소비량을 증가시킨다. 또한 계획된 풍량과 압력을 제어하고 이송하며 오염물질의 배 기와 희석을 관리하는 능력을 저하시킨다. 또한 누설은 소음 문제와 공조 공간 내 기류 강하 그리고 덕트 외부에 먼지와 때가 쌓이는 원인이 될 수 있다. 누설에 의한 에너지 사용량 증가는 건물과 공조방식에 따라 다르다. 패키지 루프탑 냉방 기와 가열기에 의한 단일 존 공조 방식이 설치된 소형건물 (예: 주택, 연면적 2300 m2 미만 상업용 건물)의 경우 공조 에너지의 75~95%가 실내 냉난방용으로 사용되므로 누설은 주로 열적인 측면에 영향을 미친다. 중앙식 냉동기와 보일러 에 의한 멀티존 공조방식이 설치된 대형건물 (예: 중층과 고 층 업무시설, 2 300 m2 이상의 슈퍼마켓과 판매시설)의 경우 공조 에너지의 20~80%가 송풍기에 의해 사용되므로 누설은 송풍기 동력에 영향을 미친다. 이러한 영향은 공조 공간과 관 련된 누설 위치에 크게 영향을 받는다. 만약 급기가 공조되지 않는 다락이나 배관 공간 또는 옥외 로 누설되었다면 손실된 냉난방 에너지는 보상되어야 한다. 이러한 경우, 냉난방 풍량이나 온도차를 증대 시키거나 부하 를 처리하기 위하여 오랜 시간 계통을 운전해야 한다. 반면에 급기가 공조 공간에 인접한 천장 회기 플래넘으로 누설되면 송풍기를 빠르게 운전하거나 오랜 시간 운전해야 하므로 송풍 기 동력에 가장 큰 영향을 미친다. 추가적인 송풍기 동력으로 발생하는 열은 냉방부하를 증가시킨다. 회기계통의 누설 영향 도 중요하다. 예를 들어, 더운 공기가 회기 덕트로 유입되면 회기 온도가 상승하여 계통의 냉방능력을 감소시킨다. 송풍기 동력과 풍량의 관계는 공조방식에 따라 2 차 함수와 2) 덕트에 기계적으로 부착된 보강재를 제외하고 각형 덕트와 동일한 보강 재 적용. 3) 유리섬유 덕트는 UL 기준 181 에 인증되어야 함. 4) 플렉시블 덕트는 UL 기준 181 에 인증되고 인증서가 부착되어야 함. 또 는 이에 준하는 국내 기준 적용. 3 차 함수이다. 따라서 계획된 기능 확보와 계통의 누설을 보 상하기 위하여 풍량이 증가되어야 하므로 송풍기의 에너지 소 비가 확연히 증가된다. 현장 측정 결과, 누설되는 VAV 계통 (운전 상태에서 단말박스 입구 댐퍼의 상류 측에서 10%, 하 류 측에서 10% 누설)은 기밀한 계통(운전 상태에서 상류 측 2.5%, 하류 측 2.5% 누설)보다 25~35% 더 많은 송풍 에너 지를 소비한다. 누설률 20%인 배기 계통의 경우, 그릴에서 계획된 풍량을 배기시키기 위하여 송풍기로 25% 더 많은 공 기를 이송해야 하고 송풍 동력은 95% 증가한다. 4.1 덕트계통의 밀봉 댐퍼 축을 포함하여 모든 덕트와 플래넘의 횡방향 연결부 와 종방향 이음매 및 덕트 관통부의 밀봉을 권장한다. 종방향 이음매는 공기 흐름 방향의 연결부이다. 횡방향 연결부는 두 개의 덕트가 연결되는 부위이며, 연결부는 공기 흐름 방향에 수직이다. 회전축이나 배선, 배관 또는 튜브용 개구부는 공기 누설을 최소화하면서 축 회전이나 열팽창이 방해하지 않도록 부싱이나 기타 장치를 이용하여 밀봉되어야 한다. 나선형 잠 금 이음매는 밀봉할 필요가 없다. 단말 유닛과 재열 코일 및 점검구와 같은 덕트 부착 장치의 누설량이 적어야 전체 공조 계통이 설계자와 설비공학 편람 및 각종 표준과 법령에서 정 한 누설 기준을 만족할 수 있다. 방화 및 제연 댐퍼와 같은 제품 항목 인증에 영향을 줄 수 있는 밀봉재는 사용을 권장하지 않는다. 그리고 설계자는 누 설량이 적은 덕트 부착 장치를 적용하는 것이 바람직하다. 예 를 들어, 일부 UL 인증과 인증서가 부착된 방화 및 제연 댐 퍼 제작업체는 분리형 덕트/슬리브 연결부의 밀봉 및 개스킷 을 허용한다. 4.2 밀봉재료 1) 일반 모든 테이프와 매스틱, 롤 실런트, 에어로졸/스프레이 실런 트, 개스킷 및 비금속 기계식 패스너는 | {}
31145758-8840-4fe6-979c-8b87c6237d67 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-3 ① 제조사의 지침에 따라 사용되어야 한다. ② 관련 기준에 따라 시험하여 화염확산지수가 25 이하이 며 연기발생지수가 50 이하여야 한다. ③ 적용되는 구성요소의 내구연수 동안 기밀성이 유지되어 야 한다. 2) 판금 덕트 판금 덕트 작업의 모든 연결부와 횡방향 및 종방향 이음매 는 용접, 개스킷, 테이프, 매스틱, 섬유 내장 매스틱 시스템, 롤 실런트 또는 에어로졸 실런트로 견고하게 체결하고 밀봉시 켜야 한다. 실런트는 ① 인증 기준에 따라 인증되고 인증서가 부착된 제품을 사용하여야 한다. ② 가속 노화 절차를 사용하 여 내구성을 시험하여야 한다. 이 기간은 오랜 기간 지속되는 테이프에 비하여 가속노화를 이용하여 테이프가 조기에 파손 되는지를 해석하기 때문에 파손 시간 허용기준이 60 일 이상 이어야 한다. 테이프는 평행한 표면 사이의 연결부 또는 직각 평면 연결 부에만 사용되어야 한다. 매스틱 또는 테이프가 6 mm 이상 의 개구부 밀봉에 사용하는 경우 매스틱과 메시 또는 테이프 와 조합하여 사용하여야 한다. 유리섬유 덕트를 밀봉하기 위 하여 특수 설계된 열 민감성 열 반응 테이프는 금속 덕트의 실런트로 사용하지 않아야 한다. 헝겊 충전, 고무접착 덕트 테 이프는 매스틱과 드로우 밴드 조합으로 사용하거나 매스틱 없 이 사용하기 위하여 관할 기관의 승인을 받은 테이프가 아니 면 인증과 관계없이 사용하지 않아야 한다. 옥외에 사용하는 경우, 매스틱은 인공기후시험을 실시하여 야 하고, 인공기후에 노출된 후에 눈에 띄는 성능저하 (예 : 유실, 변형, 균열, 접착력 상실)가 발생하지 않아야 한다. 3) 경질 유리섬유 덕트 경질 유리섬유 덕트는 UL 표준 181A 에 인증 및 인증서가 부착된 재료를 이용하여 NAIMA(2002a)에 따라 밀봉되어야 한다. 유리섬유 덕트에는 세 가지 폐쇄와 밀봉 방식이 있다. 두 가지는 테이프("181A-P" 또는 "181A-H"로 표시)를 사 용하는 것이며, 나머지 한 가지는 유리섬유 메시와 매스틱 방 식("181A-M"로 표시)이다. 후자의 경우, 매스틱 층이 연결 부에 도포되고, 띠 형상의 유리섬유 망이 매스틱에 매입된 후, 메시 위에 매스틱 마감 코트를 도포한다. 4) 플렉시블 덕트 플렉시블 공기 덕트와 공기 커넥터를 밀봉하기 위하여 사 용되는 테이프와 매스틱은 UL 표준 181B, Part 1 또는 Part 2 에 인증되고 인증서가 부착되어 있어야 한다. 각각 "181B-FX"또는 "181B-M"로 표시되고 인증에 부합되게 사 용되어야 한다. 또는 이와 동등 이상의 국내 내화기준을 준수 하여야 한다. 비금속재 플렉시블 공기덕트와 공기커넥터에 사용되는 기 계적 고정장치는 UL 표준 181B, Part 3 에 의하여 인증되어 인증서가 부착된 스테인리스 웜 드라이버 기어 클램프나 비금 속 스트랩이어야 하고 "181B-C"로 표시되거나 그 이상의 안 정성을 가진 제품을 사용한다. 비금속 고정장치는 최소 670 N 의 인장강도를 가져야 되고 노출되는 최대 온도에서 연속적 인 사용에 적합해야 한다. 비금속 고정 장치를 사용하는 경우 에는 부속에 이탈 방지 돌출 홈이 필요하고 최대 덕트 운전 양압은 1 500 Pa 로 제한한다. 4.3 누설시험 1) 이론적 해석 덕트와 덕트 부착 장치를 포함한 계통 누설 시험이 권장된 다. 미국에서 연구자들이 10 가지 계통에 대하여 수년 (199 8~2004 년) 이상 누설량 자료를 수집하였다. Wray et al. (2005)의 그림 2 를 보면 대형 상업용 건물은 7 가지의 계통에 서 매우 높은 누설률을 나타냈다 (10~26%). 나머지 3 가지 계통은 누설률이 매우 낮았다 3~4%). 이 자료에는 변풍량 (VAV)과 정풍량(CAV), 이중 덕트 시스템과 고압(주 덕트) 및 저압(가지 덕트) 병용 방식이 포함되어 있다. 주 덕트와 가 지 덕트의 구분은 터미널 박스 인입 댐퍼에 대한 상대적인 위 치를 말한다. VAV 방식의 경우 자료에는 팬-파워드 박스와 냉방 전용 박스가 포함된다. 대부분의 계통은 정사각형 디퓨 저로 급기하며 일부는 슬롯형 디퓨저가 사용되었다. Lawrence Berkeley National Laboratory(LBNL)에서 동일한 9 개 건물에 대하여 250 Pa 의 압력으로 실시한 덕트 압력 시험에 서도 가지 덕트의 누설 면적이 주 덕트보다 평균적으로 약 세 배 정도 넓었다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 선형 통기구가 있는 직물 덕트 2) 범위 급기(VAV 박스 1 차 공기 인입 댐퍼의 상류 및 하류)와 회 기 및 배기 계통은 설계 허용 누설량을 만족시키기 위하여 필 요한 사항인 ① 작업 숙련도와 ② 누설량이 적은 부속 사용을 확인하기 위하여 시공 중에 누설 시험을 하는 것이 권장된다. 덕트 계통은 단열재 설치와 덕트공사 마감 전에 시운전 상 태에서 시공 중 시험을 할 수 있으며 시험할 계통이 완전히 조립된 후에 시험을 수행한다. 덕트 표면적을 기준으로 계통 의 최소 25%를 시공 중에 시험하여야 하며, 최초 시험 구간 에서 하나라도 불합격되면 다른 25%를 추가 시험한다. 두 번 째 25% 구간에서 하나라도 불합격되면 전체 계통에 대한 누 설 시험을 한다. 시험할 구간은 발주자의 대리인에 의하여 무 작위로 선택되고 누설검사는 발주자의 대리인의 책임 하에 독 | {}
29d23a2d-6661-4a62-bc6d-50182dd645a3 | 4권.pdf | 2.13-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 2 계통의 최대 권장 누설 ¦ 계통의 종류 ¦ 계통의 상태 ¦ 1,2 시험압력 ¦ 계통 3 의 최대 송풍기 누설률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ Pa ¦ ¦ ¦ 1. 소형 배기/회기 계통, 주거 계통 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 125 ¦ 5% ¦ ¦ 2. 단일-존의 급기/회기/배기 계통 ¦ 운전 시공 중 ¦ 운전 압력 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ 운전 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 급기/회기/배기 계통 ¦ ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 3. 멀티존의 ¦ 시공 중 ¦ 500 ¦ 5% ¦ ¦ 4. 이중덕트 급기계통의 냉풍덕트와 온풍덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 1 500 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. VAV4 와 CAV4 급기계통 ¦ 시공 중 ¦ 상류 박스: 1 000 하류 박스: 250 ¦ 5% 5% ¦ ¦ ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 6. VAV 나 CAV 의 회기계통 ¦ 시공 중 ¦ 상류 박스: 750 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ ¦ 하류 박스: 250 ¦ 5% ¦ ¦ 칠드빔 방식 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ 7. ¦ 시공 중 ¦ 1000 ¦ 5% ¦ ¦ 8. 고압 유인 방식 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 1 500 ¦ 5% ¦ ¦ 9. 외부 급기덕트와 회기덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 2% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 750 ¦ 2% ¦ ¦ 10. 실내 배기덕트 ¦ 운전 ¦ 운전 압력 ¦ 2% ¦ ¦ ¦ 시공 중 ¦ 750 ¦ 2% ¦ ¦ 11. 공기조화기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제작사에 의한 현장 시험 ¦ 설계 압력 ¦ 1% ¦ 주 1) 시험 압력은 덕트 압력 등급을 초과 하지 않아야 한다. 2) 송풍기 차단 가능성이 VAV 계통이나 제연/ 방화댐퍼 제어 계통에 있는 경우, 덕트 압력 등급이 송풍기 차단 압력과 동일한 것이 바람직 하다. 3) 송풍 계통은 송풍기의 상류 덕트와 하류 덕트를 포함한다. 송풍 계통은 연결부나 관통부를 통해 누설이 발생할 수 있는 덕트 부착 장치 도 포함한다. 그러나 거주역에서 환기 플래넘으로의 누설은 포함되지 않는다. 상류와 하류 구간에는 별도의 누설 시방을 적용한다. 4) 1 차 공기 댐퍼가 박스 흡입구에 있다고 가정한다. 댐퍼가 박스 출구에 있는 경우 박스는 상류 누설 시험에 포함되어야 한다. 립 조직에 의하여 수행되어야 한다. 3) 절차 누설 시험 기준과 절차는 업계 관행을 준수해야 한다. (예: 한국설비기술협회 표준 "SPS - KARSE B 0016-178 공조 용 덕트 누기 시험방법, AABC 2002, 5 장, ASHRAE 표준 126-2016: 7 항, EUROVENT 2/2 1996, SMACNA 2012: 4, 6 및 7 항) 4) 계측기 온도와 압력 측정은 ASHRAE 표준 41.1 과 41.3 을 준수 해야 한다. 풍량 측정장치(예: 송풍기 인입 풍량 측정 장치, 풍량 포집 후드)는 운전 범위에 대하여 3% 이하의 오차율을 가져야 한다. 시험 구간의 규모는 계측기가 필요한 정확도로 누설량을 측정할 수 있도록 충분히 커야 한다. 5) 허용 기준. 설계자는 설계 최대 운전조건에서 송풍기 풍량의 백분율로 각 송풍 계통에 대한 허용 가능한 누설률을 설정한다. 실외로 직접 누설이나 유입되는 급기와 회기 구간, 실내에서 직접 공 기를 흡입하는 배기 계통, 공기조화기 등 별도로 명시된 경우 를 제외하고 권장되는 시험압력과 계통의 최대 누설률을 표 2 에 나타냈다. 옥외로 누설되는 급기와 회기 구간은 누설로 인하여 발생 하는 열손실이나 취득이 에너지 사용량을 증가시키므로 실내 구간보다 더 주의 를 기울여야 한다. 예를 들어, 송풍기 정압 1 000 Pa, 풍량 6 600 L/s, 효율 60%인 변풍량 급기 계통은 약 11 kW 의 동력을 필요로 한다. 누설률 5%일 때의 풍량비 1.05 에 2.4 승을 적용하면 송풍기 동력은 약 12%인 1.4 kW 증가한다. 실내온도 23.3°C 를 유지하기 위해 12.8°C 의 공기가 공급된다고 가정하면, 350 L/s 의 누설에 의하여 옥외로 손실 되는 급기 에너지는 약 4.6 kW 이고, 전체 에너지 손실은 약 6 kW 이다. 누설률 5%일 때의 송풍기 동력 상승량인 1.4 kW 와 동일한 전체 에너지 손실을 달성하기 위해서는 옥외 구간의 누설률은 약 1%로 제한되어야 한다. 그러나 이러한 분석은 급기 구간이 실내에 있을 경우 누설 | {}
f0730a47-335d-4b51-88ef-260519c58b49 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-5 의 열적 영향이 없는 것으로 계산되어 지나치게 단순화된 것 이다. 어떠한 경우에는 실내 구간에서 누설되는 열적 영향이 관련 송풍기 동력의 영향만큼 클 수 있다. 이러한 열적 영향 에 대한 해석은 상호 작용하는 시스템 영향 때문에 더욱 복잡 하다. 에너지 시뮬레이션 프로그램은 급기 누설의 열과 송풍 기 동력에 대한 영향을 상세하게 분석하는데 이용할 수 있다. 공조 공간에 정압 제어가 없는 건물(예: 중간 높이의 아파 트)의 경우, 누설로 인하여 실내공기가 흡입되는 배기 구간은 누설이 건물 음압 형성과 침입외기 증가를 발생시키기 때문에 옥외 배기 구간보다 더욱 기밀해야 한다.(송풍기가 설계 풍량 을 지속적으로 배기하도록 조정되는 방식으로 가정.) 누설로 인한 배기풍량 변화와 침입 외기량 변화의 비율은 환경적인 압력에 따라 달라지므로 기후 변화에 따라 폭 넓게 변할 수 있 다. 이 비율에 대한 적정 평균값은 약 0.6 이다(Woolley et al. 2014). 예를 들어 설계 송풍기 정압 500 Pa, 설계 풍량 2 360 L/s, 효율 60%인 배기 계통은 약 2.3 kW 의 동력을 필 요로 한다. 누설률 5%일 때의 풍량비 1.05 에 3 승을 적용하 면 송풍 동력은 약 16%인 0.31 kW 증가한다. 비율 0.6 을 사용하면 누설률 5%(약 118 L/s)로 인한 침입외기 변화는 약 70 L/s 가 된다. 설계 외기온도가 0°C 이고 공조공간이 22.2°C 의 온도로 난방 된다고 가정하면, 증가된 침입외기를 고려한 에너지 손실은 약 3.9 kW 이고 누설에 의한 전체 에 표 3 풍량에 따른 누설량 ¦ 누설등급 ¦ Qfan/As, L/(s·m2)2 ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ 계통의 압력차 △p ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유로벤트,1 10 m2 당 Pa0.65 당 L/s ¦ Qfan/As, L/(s·m2)2 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 750 ¦ 1 000 ¦ 1 250 ¦ 1 500 ¦ 2 000 ¦ 2 500 ¦ ¦ K (0.81) ¦ 10.2 ¦ 18.4 ¦ 28.9 ¦ 45.3 ¦ 58.9 ¦ 71.1 ¦ 82.2 ¦ 92.5 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 14.7 ¦ 23.1 ¦ 36.2 ¦ 47.2 ¦ 56.8 ¦ 65.7 ¦ 74.0 ¦ 89.2 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 12.3 ¦ 19.2 ¦ 30.2 ¦ 39.3 ¦ 47.4 ¦ 54.8 ¦ 61.7 ¦ 74.3 ¦ 85.9 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 9.2 ¦ 14.4 ¦ 22.6 ¦ 29.5 ¦ 35.5 ¦ 41.1 ¦ 46.2 ¦ 55.8 ¦ 64.5 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 7.4 ¦ 11.5 ¦ 18.1 ¦ 33.6 ¦ 28.4 ¦ 32.9 ¦ 37.0 ¦ 44.6 ¦ 51.6 ¦ ¦ A (0.27) ¦ 10.2 ¦ 6.1 ¦ 9.6 ¦ 15.1 ¦ 19.6 ¦ 23.7 ¦ 27.4 ¦ 30.8 ¦ 37.2 ¦ 43.0 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 4.9 ¦ 7.7 ¦ 12.1 ¦ 15.7 ¦ 18.9 ¦ 21.0 ¦ 24.7 ¦ 29.7 ¦ 34.4 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 4.1 ¦ 6.4 ¦ 10.1 ¦ 13.1 ¦ 15.8 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.8 ¦ 28.6 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 3.1 ¦ 4.8 ¦ 7.5 ¦ 9.8 ¦ 11.8 ¦ 13.7 ¦ 15.4 ¦ 18.6 ¦ 21.5 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 2.5 ¦ 3.8 ¦ 6.0 ¦ 7.9 ¦ 9.5 ¦ 11.0 ¦ 12.3 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ ¦ B (0.09) ¦ 10.2 ¦ 2.0 ¦ 3.2 ¦ 5.0 ¦ 6.5 ¦ 7.9 ¦ 9.1 ¦ 10.3 ¦ 12.4 ¦ 14.3 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 1.6 ¦ 2.6 ¦ 4.0 ¦ 5.2 ¦ 6.3 ¦ 7.3 ¦ 8.2 ¦ 9.9 ¦ 11.5 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 1.4 ¦ 2.1 ¦ 3.4 ¦ 4.4 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 6.9 ¦ 8.3 ¦ 9.5 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.6 ¦ 5.1 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.8 ¦ 1.3 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.1 ¦ 5.0 ¦ 5.7 ¦ ¦ C (0.03) ¦ 10.2 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.7 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ 3.0 ¦ 3.4 ¦ 4.1 ¦ 4.8 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 0.5 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 3.3 ¦ 3.8 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 1.1 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.0 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.2 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 0.3 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.7 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ 1.9 ¦ ¦ D (0.01) ¦ 10.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.6 ¦ ¦ ¦ 12.7 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ ¦ 15.2 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ 0.9 ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ 20.3 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 25.4 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 주 1) 기밀등급 K 와 D 는 유로벤트 2/2 (1996)에 지정되어 있지 않으나, 유럽 일부 국가에서 사용된다. 2) Qfan/As = 정상상태의 풍량/덕트 표면적 = L/(s·m2) | {}
35fdcf6f-bac9-4ea7-8e4e-14fa8fa59f78 | 4권.pdf | 2.13-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 너지 손실은 4.2 kW 이다. 누설률 5%일 때의 송풍기 동력 상 승량인 0.31 kW 와 동일한 전체 에너지 손실을 줄이기 위해 서는 누설률은 약 0.4%로 제한한다. 외기온도가 낮을 수록 더 욱 기밀한 시스템이 요구되고 외기온도가 공조 공간 온도와 비슷할수록 더 많은 누설이 허용된다(최대 5%). 설계자는 실외로 누설되는 급기와 회기 구간의 누설로 인 하여 실내공기가 흡입되는 배기 구간에 대하여 추가 계산을 필요로 하지 않는 방안으로 이 구간의 누설률을 2%로 제한 하는 것이 바람직하다. 6) 누설 등급 ASHRAE 표준 90.1-2013 에 명시된 누설 등급은 식 (1) 이나 표 3 을 사용하여 누설률(%)로 변환할 수 있다. (Cz/10)4p0.65 100 Qsak,frac Qfan.norm (1) 여기서, ¦ Qs ak,frac ¦ : 송풍량의 누설률, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CL ¦ : 누설 등급, 덕트 표면적 10m2 당, Pa0.65 당 L/s ¦ ¦ △p ¦ : 계통의 압력차, Pa ¦ ¦ Qfan,norm ¦ : 정상상태 송풍량, 덕트 표면적 m2 당 L/s ¦ 예를 들어, 압력 차 750 Pa 이며 덕트 표면적 m2 당 유입 풍량이 10.2 L/s 인 경우, 덕트 표면적 10 m2 당, Pa0.65 당 누 설등급이 0.056 L/s 이면 누설률은 4.1%이다. 압력차가 ,500 Pa 인 경우 누설률은 6.4%이다. 7) 시험 구간 허용 누설량 계산 각 구간의 풍량과 덕트 표면적을 확인한 후 허용 누설량을 표 4 예제 1 시스템 매개 변수 ¦ 구간 ¦ 풍량, L/s ¦ 표면적, m2 ¦ L/ (s·m2) ¦ 허용 누설률, % ¦ 허용 누설량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1(주덕트) ¦ 11 800 ¦ 836 ¦ 14.1 ¦ 5 ¦ 590 ¦ ¦ 2(가지덕트) ¦ 4 700 ¦ 372 ¦ 12.6 ¦ 5 ¦ 235 ¦ ¦ 3(가지덕트) ¦ 7 100 ¦ 464 ¦ 15.3 ¦ 2 ¦ 142 ¦ ¦ 합계 ¦ 23 600 ¦ 1,672 ¦ 14.1 ¦ 4.1 ¦ 967 ¦ 표 5 예제 1 풀이 ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 시험구간 누설률,% ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 시험구간 면적, m2 ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ 구간 ¦ 표면적 m2 ¦ 표면적 m2 ¦ 구간 표면적, m2 ¦ 구간 풍량 L/s ¦ 허용 누설률 % ¦ 허용 누설량 L/s ¦ ¦ 1 (주덕트) ¦ 시험 중 ¦ 464 ¦ 0.56 ¦ 6608 ¦ 5 ¦ 330 ¦ ¦ 1 (주덕트) ¦ 비시험 ¦ 372 ¦ 0.44 ¦ 192 5 ¦ 5 ¦ 260 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ 836 ¦ 1.00 ¦ 11 800 ¦ 5 ¦ 590 ¦ 계산한다(예제 1 참조). 전체 계통이나 전체 덕트 구간에 대하여 시험하지 않을 경 우, 시험 구간에서 허용되는 누설량을 산출한다. 이렇게 하기 위해서는 시험 구간의 표면적을 산출하고 전체 구간의 표면적 으로 나눈다. 이 시험 구간의 누설률에 구간 풍량을 곱하여 시험 구간 누설량을 산출한다. [예제 1] 표 4 와 같은 풍량과 표면적이 있는 3 개의 구간으로 구성된 계통이 있다. 발주자 대리인이 확인한 1 구간의 표면적 836m2 에 대한 허용 누설량을 산출한다. 가지 덕트 3 은 옥외에 위치 한다. 풀이) 표 5 는 계산을 요약한 것이다. 464 m2 의 시험 구간은 1 000 Pa 에서 330 L/s 를 초과 할 수 없다. 4.4 책임 1) 설계자는 ① 공조 계통의 구성 요소와 덕트 부착 장치, 부속품, 실런 트 및 실링 절차를 지정하여 계통의 기밀 설계 목표를 충족시 킬 수 있도록 한다. ② 누설 시험 표준을 지정한다. ③ 계통의 허용 누설률을 지정한다. ④ 덕트 압력 등급을 초과 하지 않는 시험 압력을 선정한다. ⑤ 계통이 누설 시방을 충족하는지 검토하거나 확인한다. 2) 발주자나 발주자 대리인은 ① 시공자가 적어도 세 개의 구간이 완벽히 조립되고 시험 준비가 완료되었다고 보고하면 시험 구간을 선정한다. 3) 덕트 시공자는 ① 시험 장치의 용량을 초과 하지 않도록 덕트 구간을 분할 한다. ② 시험 장치를 연결하기 위한 연결구를 제공한다. ③ 덕트 밀봉을 위해 필요한 조치를 취한다. 4) 시험 계약자는 ① 덕트 누설 시험 결과 를 측정하고 기록한다. ② 시험 결과 를 보고하다. 5. 공기조화기 누설 주문 제작형 공기조화기는 현장에서 공기조화기의 모든 관 통부(예: 제어와 전기 및 배관)를 정 위치에 재조립되고 밀봉 된 후 누설시험을 받아야 한다. 누설시험은 ASHRAE 표준 126-2015, 7 항이나 SAREK 표준에 따라 공기조화기 제조사 에 의하여 설계자가 지정한 운전압력(양압과 음압)에서 수행 되어야 하고 발주자 대리인이 입회한다. 공기조화기는 풍량계 | {}
575e7e6b-b5a4-4fc4-8c73-c8054a6c535f | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-7 /누설 시험 장치를 위한 막음 판과 원형 플랜지 개구부를 갖 추어 출하되어야 한다. 패키지형 공기조화기도 누설 검사를 수행하는 것이 바람직하다. 공기조화기에 대한 케이싱 누설은 지정된 설계 압력에서 설계 풍량의 1%를 초과 하지 않아야 한다. 6. 주거용 덕트와 상업용 덕트의 제작과 시공 1) 공기 커넥터 경질이나 플렉시블 덕트는 "공기 덕트"에 대하여 요구되는 16 가지 UL 표준 181 시험 중 13 가지를 시험한다. 화염 침투 와 충격 및 천공 시험은 공기 커넥터 승인에 필요하지 않다. 플렉시블 공기 커넥터는 제품이 0 또는 1 등급 "공기 커넥터" 임을 나타내는 둥근 인증 표시로 식별된다. 2) 공기 덕트 해당되는 UL 표준 181 시험을 모두 통과 한 플렉시블 덕트 는 "공기 덕트"로 표시된다. 이 시험에는 표면 연소 특성과 화염 침투, 연소, 부식, 곰팡이 증식 및 습도, 온도, 천공, 정적 하중, 충격, 침식, 압력, 붕괴, 장력, 비틀림, 구부러짐 및 누설 이 포함된다. 플렉시블 공기 덕트는 제품이 0 또는 1 등급의 " 공기 덕트"임을 나타내는 사각형이나 직사각형의 인증 표시로 식별된다. 3) 0 등급 UL 표준 723(ASTM 표준 E84)에 의하여 화염확산지수 와 연기발생지수가 "0"인 공기 덕트나 공기 커넥터 4) 1 등급 UL 표준 723 에 의하여 연기발생지수가 50 을 넘지 않고 점진적 연소 없이 화염확산지수가 25 를 넘지 않는 덕트나 공 기 커넥터(ASTM 표준 E84) 6.1 덕트 재료 덕트는 강판이나 알루미늄, 구리, 콘크리트, 석조물, 점토 타일 또는 UL 표준 181 에 따라 시험된 0 또는 1 등급의 플렉 시블 공기 덕트로 제작되어 인증된 조건에 적합하게 설치되어 야 한다. 플렉시블 덕트는 인접한 2 개 이상의 층에 입상 덕트 로 사용되어서는 안 되고 내화 조립체나 구조체를 관통해서는 안 된다. 강판과 알루미늄 덕트 제작은 SMACNA 덕트 제작과 시 공 표준- 금속 및 플렉시블(2005)을 준수한다. 아연 도금 강 판과 비코팅 강판 및 스테인리스 강판에 대한 표준 표시 두께 와 두께의 허용차는 표 6A 와 6B 및 6C 를 참조한다. 아연도 금덕트는 부식이 매우 적어 20~30 년 정도 경과 해야 변색이 발생하는 건조한 실내의 경우, 일반적으로 Z18 코팅(KS D 3506)이 사용된다. 실외 노출이나 습한 실내의 경우, 최소 Z27 코팅이어야 한다. 실외에 있는 Z27 코팅의 최초 녹 발생 의 평균 연수는 환경에 따라 다르고 중공업지역 3~7 년, 농촌 지역 15~20 년, 해양성 기후 지역 7~10 년, 교외 12 년, 도시 10 년이다(Stratton 2000). 6.2 원형덕트와 평 타원덕트 및 사각덕트 1) 원형 덕트 원형 덕트는 강하고 단단하며 일반적으로 공기 계통에서 가장 효율적이고 경제적인 덕트다. 원형 덕트 제작에서 중요 한 요소는 설치의 물리적 손상과 음압 요구조건을 대응할 수 있는 재질의 성능이다. SMACNA (2005)는 정압과 이음새 유형 (나선형 또는 종방향) 및 직경의 함수로 제작 요구사항 표 6A 아연도금강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ 두께 허용차 2 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열연 원판, 일반용 ¦ 열연 원판, 일반용 ¦ 열연 원판, 구조용 ¦ 열연 원판, 구조용 ¦ 냉연 원판 ¦ 냉연 원판 ¦ ¦ (0.27) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ (0.30) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ (0.35) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.05 ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.06 ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.06 ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.07 ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.07 ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.08 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.08 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ±0.09 ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.2 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ±0.19 ¦ ±0.19 ¦ ±0.09 ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.4 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ±0.19 ¦ ±0.19 ¦ ±0.11 ¦ ±0.11 ¦ ¦ 1.6 ¦ ±0.18 ¦ ±0.18 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.13 ¦ ±0.13 ¦ ¦ 1.8 ¦ ±0.18 ¦ ±0.18 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.13 ¦ ±0.13 ¦ ¦ 2.0 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.21 ¦ ±0.21 ¦ ±0.15 ¦ ±0.15 ¦ ¦ 2.3 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ±0.21 ¦ ±0.21 ¦ ±0.15 ¦ ±0.15 ¦ ¦ 2.8 ¦ ±0.22 ¦ ±0.22 ¦ ±0.23 ¦ ±0.23 ¦ ±0.17 ¦ ±0.17 ¦ ¦ 3.2 ¦ ±0.24 ¦ ±0.24 ¦ ±0.25 ¦ ±0.25 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 3.6 ¦ ±0.24 ¦ ±0.24 ¦ ±0.25 ¦ ±0.25 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.27 ¦ ±0.27 ¦ ±0.46 ¦ ±0.46 ¦ ±0.20 ¦ ±0.20 ¦ ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ 주 1) ( )안의 수치는 도금 부착량 기호 Z18 이상에 적용한다. 주문자와 제조자 사이의 협의 에 따라 0.65 mm 와 0.75 mm 를 표준 표시 두 께로 할 수 있다. 2) 허용차는 판과 코일의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다를 경우 KS D 3506 을 참고한다. 표시 두께는 소수점 이하 3 자리로 하고 아래의 상당 도금 두께를 더한 수치를 적용한다. ¦ ¦ 도금의 부착량 표시기호 Z06 Z12 ¦ Z08 ¦ Z08 ¦ Z10 ¦ Z10 ¦ Z18 Z20 ¦ Z18 Z20 ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.013 0.017 ¦ 0.013 0.017 ¦ 0.021 0.026 ¦ 0.021 0.026 ¦ 0.034 0.040 ¦ 0.034 0.040 ¦ ¦ 도금의 부착량 표시기호 ¦ Z22 Z25 ¦ Z22 Z25 ¦ Z27 Z35 ¦ Z27 Z35 ¦ Z45 Z60 ¦ Z45 Z60 ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.043 0.049 ¦ 0.043 0.049 ¦ 0.054 0.064 ¦ 0.054 0.064 ¦ 0.080 0.102 ¦ 0.080 0.102 ¦ ¦ 부착량 표시기호 ¦ F04 F06 ¦ F04 F06 ¦ F08 F10 ¦ F08 F10 ¦ F12 F18 ¦ F12 F18 ¦ ¦ 도금의 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 상당 도금 두께 (mm) ¦ 0.008 0.013 ¦ 0.008 0.013 ¦ 0.017 0.021 ¦ 0.017 0.021 ¦ 0.026 0.034 ¦ 0.026 0.034 ¦ | {}
1844d40c-80a4-46a5-911f-03d276fc6401 | 4권.pdf | 2.13-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 이 기술되어 있다. 전용 이음 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 2) 평 타원 덕트 SMACNA(2005)는 평타원덕트 제작 요구사항이 기술되 어 있다. 이음새와 횡 방향 연결부는 일반적으로 원형 덕트에 서 허용되는 것과 동일하다. 그러나 전용 이음 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 양압과 음압 평타원덕트는 SMACNA(2005) 3.3 항의 기능 요구사항을 충족해야 한다. 사각 덕트에 대한 행거 설계와 설치 세부사항은 일반적으로 평타원덕트에도 적용된다. 3) 사각 덕트 공조 덕트 시공 표준- 금속과 플렉시블(SMACNA 2005) 은 사각 강판 덕트에 대한 제작 요구사항이 기술되어 있고 덕 트 두께와 보강재 및 보강재 사이의 최대 거리의 조합을 포함 하고 있다. 횡방향 연결부(예: 스탠딩 드라이브 슬립, 포켓 락, 컴페니온 앵글)와 중간 구조 부재 및 타이로드는 덕트 계통 보강을 위해 설계된다. 전용 조인트 방식은 여러 제조사에서 구입할 수 있다. 사각 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)에는 최대 ±37 kPa 의 압력까지 제작 요구사항이 제시 표 6B 비코팅 강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께의 허용차 (mm) ¦ 두께의 허용차 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열연 압연 강판 2 ¦ 냉간 압연 강판 3 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ±0.06 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.2 ¦ ±0.16 ¦ ±0.08 ¦ ¦ 1.4 ¦ ±0.18 ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.6 ¦ ±0.19 ¦ ±0.12 ¦ ¦ 1.8 ¦ ±0.19 ¦ ±0.12 ¦ ¦ 2.0 ¦ ±0.20 ¦ ±0.14 ¦ ¦ 2.3 ¦ ±0.20 ¦ ±0.14 ¦ ¦ 2.5 ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ (2.6) ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ 2.8 ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ (2.9) ¦ ±0.22 ¦ ±0.16 ¦ ¦ 3.2 ¦ ±0.24 ¦ ±0.19 ¦ ¦ 3.6 ¦ ±0.24 ¦ ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.45 ¦ ¦ 주 1) ( )이외의 표준 두께 적용이 바람직하다. 2) 허용차는 강판의 표준 너비 1 200 mm 에 기준한 수치이므로 너비 가 다를 경우 KS D 3500 을 참고한다. 3) 허용차는 강판의 너비 1 200 mm 에 기준한 수치이므로 너비가 다 를 경우 KS D 3512 를 참고한다. 표 6C 스테인리스 강판 표준 표시 두께와 허용차 ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 두께의 허용차 2 (mm) ¦ 두께의 허용차 2 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 표시 두께 1 (mm) ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 ¦ ¦ 0.30 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.40 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.50 ¦ ¦ ±0.05 ¦ ¦ 0.60 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.70 ¦ ¦ ±0.07 ¦ ¦ 0.80 ¦ ¦ ±0.09 ¦ ¦ 0.90 ¦ ¦ ±0.09 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.2 ¦ ¦ ±0.10 ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ ±0.12 ¦ ¦ 2.0 ¦ ¦ ±0.17 ¦ ¦ 2.5 ¦ ¦ ±0.22 ¦ ¦ 3.0 ¦ ±0.35 ¦ ±0.22 ¦ ¦ 4.0 ¦ ±0.45 ¦ ±0.35 ¦ 주 1) ( )이외의 표준 두께 적용이 바람직하다. 2) 허용차는 강판의 표준 너비 1 219 mm 에 기준한 수치이므로 너비 가 다를 경우 KS D 3705 나 KS D 3698 을 참고한다. 되어 있다. 부속은 직선 덕트의 단면과 유사하게 보강되어야 한다. 크 기가 변경되는 부속의 경우, 부속의 더 큰 쪽 치수로 재료 두 께를 결정한다. 부속 곡률이나 내부 부재 부착이 동등한 강성 을 가지는 경우, 그러한 구성은 보강재로 인정될 수 있다. 4) 비철 덕트 SMACNA(2005)는 사각(±750 Pa)와 원형(±500 Pa) 알 루미늄 덕트에 대한 제작 요구사항이 기술되어 있다. 원형 산 업용 덕트 시공 표준(SMACNA 1999)은 최대 7.5 kPa 까지 의 압력에서 원형 알루미늄 덕트 계통에 대한 제작 요구사항 이 제시되어 있다. 6.3 유리섬유 덕트 유리섬유 덕트는 경질 유리섬유와 마감재와 방습층으로 사 용되는 공장 제작 외장(일반적으로 알루미늄이나 보강 알루미 늄)의 복합체이다. 유리섬유 덕트는 제조사의 지침에 따라 UL 1 등급 덕트 재질로 제작되어야 하고 경질 덕트에 대한 UL 표준 181 의 요구사항을 충족해야 한다. 유리섬유 덕트는 사각형이나 다각형 모양으로 제작하기 위해 성형된 원형 부분 이나 보드 형태로 제공된다. 원형과 사각 유리섬유 덕트계통은 일반적으로 풍속 12 m/s, 압력 ±500 Pa 로 제한된다. 성형된 원형 덕트는 보다 높 은 압력 등급에서 사용할 수 있다. 유리섬유 덕트 시공 표준 (NAIMA 2002a; SMACNA 2003)과 제조사의 설치 지침 에 유리섬유 덕트 제작에 대한 세부사항이 제시되어 있다. SMACNA(2003)는 덕트 부착 공조장치(예: 풍량 조절댐퍼 | {}
97797275-847b-40fa-948b-f3296f56c0cc | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-9 와 터닝 베인, 레지스터 및 그릴 연결부, 디퓨저 연결부, 점검 문, 방화댐퍼 연결부, 전기가열기)의 설치를 포함하여 덕트 및 부속 제작, 밀폐, 보강 및 설치를 다루고 있다. AIA(2006)에 는 의료시설에서 유리섬유 덕트를 사용하기 위한 지침이 포함 되어 있다. 6.4 페놀 덕트 페놀 덕트 시스템은 최대 4 m 길이까지 단열 처리된 사각 덕트의 생산을 위한 페놀 패널, 제작 방법, 연결 시스템 및 부 속 장치로 구성된다. 페놀 패널은 두께 22 mm 와 30 mm 가 있다. 페놀 덕트는 UL 1 등급이어야 하고 경질 공기덕트에 대 한 UL 표준 181 의 요구사항을 만족해야 한다. 페놀 패널은 한쪽 면에 은색 알루미늄 호일로 싸져 있는 비 섬유질 경질 열경화성 페놀 단열체로 되어 있고 다른 면에 는 은색 알루미늄 박판으로 구성된다. 또한 다양한 설치와 프 로젝트 시방 요구사항에 적합하게 사용할 수 있도록 몇 개의 횡 방향 연결 시스템이 있다. 여기에는 패널 고정 방식과 알 루미늄 그립형 플랜지 방식 및 4 볼트 방식이 포함된다. 6.5 플렉시블 덕트 플렉시블 덕트는 UL 인증에 의해 공기 덕트나 공기 커넥 터로 분류된다. 공기 덕트와 공기 커넥터는 금속이나 비금속 일 수 있으며, UL 표준 181 에 따라 0 또는 1 등급으로 인증 및 등재되어야 한다. 이 덕트는 인증 조건과 제조사의 지침에 따라 설치되어야 한다. 플렉시블 덕트 (공기 덕트와 공기 커 넥터) 내부의 최대 허용 온도는 내화기준 요구 사항에 따라 121°C 이다. 1) 플렉시블 공기 커넥터 커넥터는 아래 제한 사항을 준수하는 경우 건물에서 덕트 대 신 사용할 수 있는 제한적 용도의 플렉시블 덕트다. ① 길이는 4.3 m 를 초과 하지 않아야 한다. 법령에서 허용 되는 것보다 긴 커넥터를 제작하기 위하여 판금 커플링을 사 용하여 여러 개의 플렉시블 커넥터를 연결하는 것은 허용되지 않는다. ② 플렉시블 커넥터는 1 시간 이상 내화 등급의 수직 샤프 트 벽이나 칸막이를 통과 하지 않아야 한다. ③ 플렉시블 커넥터는 바닥을 통과 하지 않아야 한다. 6.6 행거와 지지대 SMACNA(2005)에는 사각과 원형 및 평 타원덕트용 공 조 계통의 행거에 대하여 기술되어 있다. 대형 덕트나 중량물 또는 기타 행거 배치에 대한 특수한 분석이 필요한 경우, AISC 과 AISI 설계 매뉴얼을 참조한다. 유리섬유 덕트를 매 달거나 지지하려면 NAIMA(2002a)과 SMACNA(2003)에 방법을 권장한다. 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터는 수평 설치 시 1.2 m, 수직 설치 시 1.8 m 를 넘지 않도록 고정한다. 플렉시블 덕트 지지대는 너비가 38 mm 이상이어야 하고 행거에 지지되는 하중에 의하여 내부 덕트 직경이 제한받지 않도록 너비를 유 지하기 위한 충분한 강성이 있어야 한다. 천으로 만든 행거는 사용하지 않아야 한다. 6.7 설치 판금 덕트는 공조 덕트 시공 표준-금속와 플렉시블(SMACNA 2005)에 따라 설치되어야 한다. 유리섬유 덕트는 산업용 유리섬유 덕트 시공 표준(NAIMA 2002a; SMACNA 2003)에 따라 설치한다. 플렉시블 덕트는 플렉시블 덕트 성능과 설치 표준(ADC 2010)에 따라 아래와 같이 설치해야 한다. ① 발주자 대리인은 플렉시블 덕트가 ㉠ UL 인증이나 관 련 법규에 의하여 인증된 "공기 덕트" 또는 "커넥터" 여부와 ㉡ 해당 법령 제한사항에 따라 설치되었음을 확인하기 위하 여 플렉시블 덕트 표시를 검토한다. ② 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터는 눌림이 없이 완전 히 펼쳐진 상태로 설치되어야 한다. VAV 박스나 레지스터 또는 기타 구성 요소의 장래 재배치를 위하여 과다한 길이로 설치하는 것은 허용되지 않는다. ③ 굴곡은 내부 덕트 직경을 기준으로 덕트 직경 굴곡 반 경 동등 이상이 되도록 플렉시블 덕트를 설치하여야 한다. 덕 트는 배관이나 철선이나 전선, 기둥, 장선 또는 트러스와 같은 날카로운 모서리를 가로질러 구부러져서는 안 된다. ④ 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥터의 권장 간격에 대해 서는 행거 지지대 부분을 참조한다. ⑤ 수평 덕트 지지대 사이의 최대 처짐은 m 당 42 mm 다. ⑥ 금속재 부속에 플렉시블 덕트를 밀봉하기 위해 사용되 는 테이프와 매스틱은 UL 표준 181B 에 등재와 표식이 부착 되어야 한다. 자세한 사항은 공조계통의 누설과 실런트 부분 의 "일반"과 "플렉시블 덕트"를 참조한다. ⑦ VAV 박스 상류(1 차측)에 플렉시블 덕트를 설치하지 않아야 하고 이러한 위치에는 경질 덕트를 사용한다. ⑧ 접근할 수 없는 공간에 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥 터를 설치할 때에는 금속제 웜기어 클램프 사용을 권장한다. 비금속 고정 장치(플라스틱 띠)는 권장하지 않는다. ⑨ 플렉시블 덕트 제조사의 설치 지침이 따라 마무리 방법 의 하나로 나사 사용을 특별히 허용하지 않는 한 비금속 플렉 시블 덕트 내부 코어를 판금 나사로 관통시키지 않는다. ⑩ 접근할 수 없는 공간에 플렉시블 덕트와 플렉시블 커넥 터를 설치할 때에는 플렉시블 덕트를 청소할 수 있도록 해야 한다. (덕트 청소 부분 참조). ⑪ 단열된 덕트의 경우, 외부 방습층은 코어와 부속 위로 당겨서 UL 181B-FX 테이프 2 겹으로 고정해야 한다. 클램 프는 테이프 대신이나 테이프와 함께 사용될 수 있다. ⑫ 플렉시블 덕트와 커넥터와 함께 사용되는 부속은 최소 50 mm 의 돌출 홈이 있는 경질 부착 고리가 있어야 한다. 플 렉시블덕트 내부 코어는 테이핑과 돌출 홈을 지나 기계적 고 정 장치를 체결하기 전에 부속의 돌출 홈을 지나 최소 25 | {}
250a9e15-1487-48b4-bd6b-05b73b8b9a48 | 4권.pdf | 2.13-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 mm 이상 삽입한다. 금속재 웜기어 클램프를 사용하는 경우 돌출 홈 부속은 필요 없다. 6.8 플래넘과 장치 외함 SMACNA(2005)는 현장 조립식 플래넘과 장치 외함에 대한 세부사항이 기술되어있다. 플래넘과 외함 압력이 - 750 에서 +2 500 Pa(게이지) 범위를 벗어나는 판금 두께와 보강 은 각형 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)을 기준할 수 있다. 지정된 제작 세부사항에 관련된 최대 운전 압력에 맞도록 송풍기의 토출 측에 있는 플래넘과 장치 케이싱을 신중하게 분석한다. 송풍기의 흡입 측에서, 플래넘과 장치 케이싱은 일 반적으로 전체 상류 측 정압 손실과 동등 이상의 음압을 견딜 수 있도록 제작된다. 흡입 공기 흐름을 멈추게 되면 송풍기 체절 압력만큼 큰 음압이 가해질 수 있다. 댐퍼 오작동이나 루버나 필터 또는 코일의 폐쇄와 같은 상황은 외함을 파손시 킬 수 있다. 대형 외함 벽이나 덮개가 손상되는 것을 방지하 기 위하여 무거운 판금 구조를 사용하는 것보다 댐퍼 말단 스 위치나 압력 제한 스위치와 같은 송풍기 안전 회로를 설치하 는 것이 보다 경제적이다. 장치 외함은 두 가지 소음 기능을 가질 수 있다. 송풍기가 외함 내에 완전히 들어가 있는 경우, 송풍기실에서 인접 지역 으로 송풍기 소음이 전달되는 것이 크게 감소된다. 내부 흡음 재 부착 외함은 덕트 연결 시 공기 전달 소음을 감소시킨다. 소음 처리는 현장 제작 내부 흡음재나 단열재가 있는 단일 금 속 벽이나 내부 흡음재와 천공된 금속재 내부 마감재가 있는 이중 벽 패널로 구성할 수 있다. 이중 벽 외함은 구조와 소음, 열 성능에 관한 자료를 게시하여 많은 제조사에서 판매되고 있으며, 용도에 따른 맞춤 설계도 제공한다. 6.9 소음 처리 금속 덕트는 소음을 줄이기 위해 흡음재로 라이닝 하는 경 우가 많다. 많은 재료가 흡음성이 있지만, 덕트 라이너는 침식 과 화재에 대한 저항성이 있어야 하고 덕트 제작과 조립 공정 에 호환되는 특성이 있어야 한다. 고속 덕트의 경우 타공된 금 속의 내부 라이너를 사용하는 이중벽 구조가 많이 사용된다. 대한설비공학 편람 공기조화 응용 편에는 외부 보온재를 포함 한 설계 고려사항이 기술되어 있다. 설계자는 ASTM 표준 C1071 의 모든 시험을 검토한다. 광범위한 성능 특성 (예: 수 증기 흡착과 침식, 온도, 박테리아 및 곰팡이에 대한 저항성) 이 기술되어 있다. 보건과 안전 예방 조치가 설명되어 있고 제 조사의 적합성 증명도 기술되어 있다. AIA(2006)에는 병원과 의료시설에서 덕트 라이너 사용 지침이 포함되어 있다. 사각 덕트 라이너는 기계적 고정 장치로 고정하고 공조덕 트 시공 표준-금속과 플렉시블(SMACNA 2005)에 따라 설 치되어야 한다. 접착제는 ASTM 표준 C916 에 따라 타입 I 로 하고 최소 90% 이상의 접합면이 있는 덕트에 적용한다. 라이너의 박리와 코일, 댐퍼, 유량감지기 또는 터미널 장치의 폐쇄를 예방하기 위하여 높은 작업 숙련도가 요구된다. 거친 모서리는 공기 중 섬유와 라이닝의 침식 방지를 위해 밀봉되 어야 한다. 불필요한 기류 저항을 최소화하기 위해 맞대기 연 결부의 불규칙한 모서리 배열을 피한다. 사각 금속 덕트는 기동과 정지 시에 덕트 굴곡부에서 소음 이 발생하기 쉽다. 건물이 운영되는 동안 에너지 절약을 위해 빈번하게 기동과 정지하는 계통의 경우, 불쾌한 소음이 감소 되는 덕트를 적용한다. 7. 산업용 덕트 제작 NFPA 표준 91 은 미립자를 운반하고 가연성 증기(페인트 분사 잔여물 포함)와 부식성 증기를 제거하는 덕트 계통의 설 계와 제작, 설치 및 유지관리에 대하여 폭넓게 사용된다. 산업 용 덕트 시스템은 일반적으로 아래와 같이 분류된다. ① 1 등급은 보충 공기와 일반 환기 및 가스 배출 제어를 포함하여 비입자성 물질을 이송한다. ② 2 등급은 연마와 목공 및 곡물 처리에 의해 생성되는 것처럼 저농도인 중간 정도의 연마성 미립자를 이송한다. ③ 3 등급은 연마성 세척과 건조기 및 가마, 보일러 연도 및 모래 취급에서 생성되는 것처럼 저농도인 높은 연마성 물 질을 이송한다. ④ 4 등급은 고농도인 높은 연마성 미립자로 구성되며, 3 등급에 열거된 미립자의 고농도 물질을 이송한다. ⑤ 5 등급은 산성 증기와 같은 부식성 물질을 이송한다. 오염물질 연마 등급에 대해서는 SMACNA(1999, 2007) 의 원형이나 사각 산업용 덕트 제작 표준을 참고한다. 특정 공정과 용도에 대해서는 대한설비공학 편람-공기조화 응용 편을 참조한다. 7.1 재질 아연도금강판이나 비코팅 강판 또는 알루미늄은 산업용 공 기 이송에 가장 많이 사용된다. 알루미늄 덕트는 연마성 물질 을 이송하는 데 사용하지 않고 온도가 200°C 를 초과 하면 아 연 도금 강판을 사용하지 않는 것이 바람직하다. 부식성 가스 나 증기 또는 박무(mist)를 처리하는 덕트 재질은 신중하게 선택되어야 한다. 부식성 환경에서 금속재의 적용과 보호 코 팅제 사용에 대해서는 산업용 덕트 시공의 허용 방법 (SMACNA 2008a), 오염 엔지니어링 방법 편람(Cheremisinoff and Young 1975)과 부식기술자협회(NACE) 및 ASM 인 터네셔널의 간행물을 참고한다. 7.2 원형 덕트 SMACNA(1999)는 나선형과 비나선형 산업용 덕트의 재 료 두께와 보강재 선택에 대한 기준을 제시한다. 나선형 이음 덕트는 산업용 덕트 1 등급과 2 등급 용도로 제한한다. 이 표 준은 아래와 같다. (1) 등급 (산업용 덕트) ① 강판 : 1, 2, 3, 4, 5 등급 | {}
a62417c6-0c47-4141-9f7c-a2d78bcae7e3 | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-11 ② 알루미늄 : 1 등급 ③ 스테인리스 : 1, 5 등급 (2) 강판과 알루미늄 압력 등급: 7 500~12 500 Pa, 500 Pa 씩 증가. (3) 강판과 알루미늄 덕트 지름 100~2 400 mm, 50 mm 씩 증가. 직경 2 400 mm 이상 에 대한 제작 요구사항을 계산하기 위해서는 별도의 공식 사용. 7.3 사각 덕트 각형 산업용 덕트 시공 표준(SMACNA 2007)은 열간 압 연강판이나 아연도금강판 또는 스테인리스강판 두께와 산업 용 덕트 보강재 선택에 활용된다. 이 표준 자료는 모든 압력 등급과 패널 너비에 대한 덕트 제작 기준을 제시한다. 설계자는 덕트 패널의 처짐을 설계 최댓값 이하로 제한하 기 위한 패널 두께와 보강재 및 보강재 간격의 조합을 선택한 다. 단면 계수와 관성 모멘트의 최소 요구 사항을 만족하는 횡방향 연결부나 중간 보강재의 형태를 선택할 수 있다. SMACNA 자료도 장치 외함을 설계하는 데 사용할 수 있으 며 패널이나 구조 부재의 결합 응력을 165 MPa 로 제한하고 보강 부재의 최대 허용 가능한 처짐을 덕트 폭의 1/360 으로 제한한다. 7.4 제작 세부사항 산업용 덕트 2, 3, 4 등급의 경우, -750 Pa(게이지) 미만의 음압을 받는 덕트의 횡방향 보강은 정적 하중을 전달하기 위 해 기계적 체결 기구를 사용하는 대신 덕트 벽에 용접되어야 한다. 7.5 행거 철시공편람(AISC2011)과 냉간가공 철설계편람(AISI 2008)은 산업용 덕트 행거와 지지대에 대한 설계 기준을 제 시한다. 원형과 사각 산업용 덕트(SMACNA 1999, 2007)에 대한 SMACNA 표준과 제조사 자료에는 최대 10 m 간격까 지 덕트를 지지하기 위한 덕트설계기준이 포함되어 있다. 8. 항균 처리 덕트 항균 처리 덕트는 박테리아와 곰팡이 및 진균류의 성장을 억제하는 물질로 코팅(사전 코팅 또는 제작 후)된다. 항균제 로 처리된 아연 도금 강판과 스테인리스 강판 및 알루미늄 덕 트는 항균 화합물의 사용 온도를 초과 하지 않을 때 이용할 수 있다. 사전 처리된 코팅은 코팅 손실 없이 금속을 압착과 인 발, 구부림 및 롤 가공할 수 있다. 점용접과 용접 이음 같은 금속재 덕트의 손상은 항균 화합물의 터치업 페인트로 보완할 수 있다. 직물은 제품의 고분자 화합물 섬유에 항균 화학 물질을 결 합하여 항균성을 가질 수 있다. 유리섬유덕트 라이너는 미생 물 성장으로부터 표면을 보호하는 살충제를 사용하여 박테리 아와 곰팡이 성장에 대한 저항력을 가질 수 있다. 모든 항균 코팅이나 터치 업 페인트는 EPA 에 등록된 항균 화 합물이어야 하고 ASTM 표준 E84 에 따라 시험되어야 한다. 그 리고 최소와 최대사용온도에 견딜 수 있어야 하고 소방 기준을 준수해야 한다. 코팅은 화염확산지수 25 와 연기 발생 지수 50 을 초과 하지 않아야 하고 건축법령 요구사항에 따라야 한다. 9. 그리스와 다습 증기용 덕트 제작 9.1 공장 제작 그리스 덕트 계통 그리스 덕트 계통은 UL 표준 1978 에 따라 제작되고 UL 이나 ETL 에 인증되어야 한다. 이 계통은 가연성 물질과 의 이격에 대하여 UL 표준 2221 에 따라 분류된다. 공장 제작 그 리스 덕트 계통은 제조사의 권장 지침에 따라 조립하고 용접 할 필요는 없다. 부품 조립은 밴드/슬리브로 이루어지고 계통 은 수밀해야 한다. 이 계통에 사용되는 금속 덕트의 두께는 용접된 현장제작 그리스 덕트보다 훨씬 가볍고 용접 대신에 공구로 부품을 조립하므로 상당한 설치비용 절약이 가능하다. 가연성 물질과 의 이격이 필요한 것으로 분류된 부분은 일반적 으로 금속재 내부와 외부 쉘 사이의 고리형 공간에 단열이나 공기층을 제공한다. 9.2 현장 제작 그리스 덕트 계통 조리기구에서 발생하는 연기나 그리스를 많이 함유한 증기 를 제거하기 위한 덕트 설치와 제작은 NFPA 표준 96 에 따 라야 한다. NFPA 표준 96 에 부합하는 주방 배기덕트는 : ① 최소 두께 1.37 mm(16 게이지)의 강판이나 최소 두께 1.08 mm(18 게이지)의 스테인리스 강판으로 제작되어야 하 고, ② 모든 종방향 이음매와 횡방향 연결부는 연속적으로 용 접되어야 하며, ③ 잔류물을 연속적 또는 자동으로 제거하는 트랩이 설치 되는 경우 외에는 잔류물이 포집될 수 있는 낮은 부위 또는 트랩 없이 설치한다. 시험용 구멍은 장비 사용 전에 용접에 의해 밀봉되는 임 시 측정용 시험 구멍을 제외하고 그리스 등급 덕트에 설치 하지 않아야 한다. 이러한 계통에서는 화재가 발생할 수 있 으므로(1 100°C 를 초과 하는 온도) 다음 표 7 에 따라 덕트가 늘어나는 것을 고려한다. 내화 등급이 있어야 하는 덕트는 일반적으로 적절한 내열성과 내구성 등급이 있는 재료로 감 싼다. 9.3 다습한 공기용 덕트 시스템 수분을 함유한 공기를 이송하는 덕트는 내부식성과 배수 및 연결부와 이음매의 방수를 고려한 제작 시방이 있어야 한 다. 주방과 수영장, 샤워실 및 증기 청소 또는 세척실과 같은 | {}
0f7d6bf3-c82d-4964-9848-b9b1c1da3021 | 4권.pdf | 2.13-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 7 덕트의 신장률 ¦ 주방 배기 덕트 재질 ¦ 덕트 신장률 (1 100°C), mm/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흑 강판 ¦ 15.8 ¦ ¦ 304 계열 스테인리스 강판 ¦ 19.2 ¦ ¦ 430 계열 스테인리스 강판 ¦ 10.8 ¦ 공간에서 인정되는 별도의 표준은 없으나 아연도금강판과 스 테인리스 강판, 알루미늄 및 플라스틱 재료가 사용되어 왔다. 습윤과 건조가 반복되면 금속 부식이 증가되고 화학적 농도도 부식 속도에 큰 영향을 미친다. 편람-공조응용 편에는 부식 환경에 대한 재료 선택에 대하 여 기술되어 있다. 일반적인 덕트 제작 표준이 용접이나 납땜 연결부가 필요한 것으로 변경되는 경우가 많은데 이는 밀봉재 충전과 기계적 고정보다 신뢰성과 내구성이 우수하기 때문이 다. 횡 방향 연결부는 최소화하고, 길이방향 이음매는 덕트 바 닥면에 위치하지 않아야 한다. 입상 덕트는 배수가 가능해야 하고 수평 덕트는 수분 조절에 가장 유리한 방향으로 경사를 주어 설치한다. ACGIH(2013)는 후드 설계에 대하여 기술되 어 있다. 10. 경질 플라스틱 덕트 열가소성 플라스틱 덕트(PVC) 시공 메뉴얼(SMACNA 1995)은 상업용과 산업용 시설에서 사용되는 열가소성 (폴리 염화 비닐, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, ABS 수지) 덕트에 대 하여 기술되어 있다. SMACNA 메뉴얼은 0.5 와 1, 1.5 및 2.5 kPa 의 양압이나 음압에서 폴리염화비닐덕트 제작 상세를 제시한다. NFPA 표준 91 은 플라스틱 덕트의 제작 상세와 적용 제한사항을 제시한다. 유리섬유 강화 열경화성 플라스틱(FRP) 덕트의 물리적 특 성과 제작, 설치 및 시험방법은 열경화성 FRP 덕트 시공 메 뉴얼(SMACNA 1997)에 설명되어 있다. 이 덕트는 수작업 적층과 분사 및 섬유를 감는 기술에 의하여 제작되어 부식 환 경에서의 공기 이송에 사용된다. FRP 라는 용어는 섬유 강화 플라스틱(유리 이외의 섬유)을 의미하기도 한다. FRP 에 대한 다른 의미로는 유럽과 호주에서 일반적으로 사용되는 강화 열 경화성 플라스틱(RTP)과 유리강화플라스틱(GRP)이 있다. SMACNA(1997)는 최대압력 ±7.5 kPa 과 최대온도 80°C 및 100~1 830 mm 원형덕트 및 300~2 440 mm 사각 덕 트에 대한 제작 표준이 제시되어 있다. 11. 공기확산장치 공기확산장치는 공조 공간에 공기 운반과 확산이 동시에 가능하도록 설계된다. 종류에는 선형 통기구와 노즐, 오리피 스 및 다공성 직물이 있다. 일반적인 횡단면 모양은 D 형과 1/4 원형 및 원형 세 가지가 있다. 원형이 가장 일반적으로 사용된다. D 형과 1/4 원형은 일반적으로 벽이나 천장 표면 에 붙이고 원통형은 천장에 매단다. 단면적은 실내 공기 속도 를 기준으로 한다. 일반적으로 이러한 장치는 직물로 제작하지만 다공성과 비 다공성의 판금 또는 플라스틱 필름도 사용된다. UL 표준 2518 은 안전과 건축법령 요구사항을 위한 직물 공기확산장치 와 그 재료를 평가하는 공인된 표준이다. 공기확산형식(선형 통기구, 오리피스, 노즐, 미세 다공 직 물)과 직물류(다공성 또는 비다공성, 색상, 중량 및 구조), 지 지 방법(케이블 또는 트랙 종류)을 선택하기 위한 설계기준과 설치 지침은 제조사에 문의 한다. 설계 시 공기 흐름 성능을 확보하기 위해 정압 75~250 Pa 에서 5~8 m/s 가 적절하다. 금속재 부속이나 송풍기에 의한 과도한 난류나 빠른 유입 속 도는 직물의 펄럭임과 과도한 소음, 자재 조기 파손 및 공기 확산 불량을 유발할 수 있다. 직물 풍량조절장치는 정압 밸런 싱과 난류 감소, 급격한 팽창 감소 및 가지 덕트 풍량 밸런싱 에 이용될 수 있다. 11.1 확산 형식 1) 선형 통기구 선형 공기 흐름을 만드는 선형 통기구를 통해 공기가 이송 된다. 이 통기구는 일반적으로 길고 좁은 배열을 가지는 작은 구멍(직경 6~25 mm)이 있다(그림 2). 풍량은 일반적으로 125 Pa 에서 통기구의 선형 미터 당 약 8~93 L/s 의 범위이 고, 기류가 닿으면 안 되는 표면으로부터 충분히 이격하여 설 치한다. 이 선형 통기구는 일반적으로 양면에 제품 길이 방향 으로 배치된다. 2) 오리피스와 노즐 취출구 공기가 오리피스나 노즐(그림 3)을 통해 이송되고 제트형 공기 분배기가 달려있다. 일반적으로 체육관과 수영장 및 제조 시설에 적용된다. 노즐은 덕트 표면에서 직각 방향으로 공기를 멀리 취출할 수 있다. 가변형 노즐은 기류 방향과 속도 및 도 달 거리를 변경할 수 있다. 노즐은 일반적으로 유인을 최소화 하여 먼 거리까지 취출할 수 있는 급기구이다. 오리피스와 노 즐의 크기는 일반적으로 지름 13~125 mm 범위이다. 3) 다공성직물덕트 표면 공기확산장치 ![image](/image/placeholder) 0 그림 3 노즐 취출구가 있는 직물 덕트 | {}
13746fc2-3d6e-498b-9e5c-a8d98263d64e | 4권.pdf | 제 13 장 덕트 제작 2.13-13 기류는 다공 직물이나 미세 다공 직물(그림 4)을 통하여 토 출되고 급기와 실내공기 사이의 혼합을 최소화하기 위하여 직 물 덕트 표면에서의 기류속도가 0.15~0.41 m/s 이다. 이 공 기 분배 장치는 일반적으로 드래프트가 없고 균등한 공기 분 배가 필요한 식품 가공장과 클린룸 및 실험실에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 8 8 ↓ , ↓ ↓ ↓ 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 그림 4 다공성 직물덕트 취출 지 직물 공기분배장치에 대한 KMC 의 요구 사항은 아래와 같다. ① 완전히 노출된 장소에 설치한다. ② 항상 양압으로 장치를 운전한다. ③ 장치 구성요소가 내화등급 구조물을 통과 하거나 관통하 않아야 한다. ④ 모든 장치와 구성품은 UL 2518 에 따 FMS 다. 12. 매설 덕트 매설 덕트 제작에 대한 포괄적인 기준은 없다. 코팅된 강판 과 시멘트, 플라스틱, 타일, 콘크리트, 강화 유리 섬유 및 기타 재료가 사용된다. 매설 덕트와 부속은 SMACNA(2005)에 명시된 바와 같이 원형이고 최소 두께를 가져야 되지만, 각 적용에 있어서 더욱 두꺼운 두께가 필요할 수 있다. 매설 덕 트의 제작과 설치에 대한 시방은 아래 사항을 고려해야한다.: 지하수위와 지표면 범람, 덕트 하부 배수관의 필요성, 부양 방 지를 위한 일시적 또는 영구적 고정, 서릿발에 의한 지면 상 승 현상, 되 메움 하중, 교통량, 부식, 음극 방식, 열 손실 또 는 취득, 건물 입구, 세균성 미생물, 수밀 및 기밀 정도, 되 메 움 전 시험 및 조사, 법령 준수. 13. 건물 외부 덕트 노출된 덕트와 실란트/연결 계통은 아래 사항에 대해 평가 해야 한다. ① 방수 처리 ② 외부 하중(바람, 눈, 얼음)에 대한 내구성 ③ 부식이나 자외선 복사 또는 열 교차에 의한 성능저하 ④ 열전달과 태양 반사 및 열 방출 ⑤ 물리적 손상에 대한 민감성 ⑥ 공기 흡입구와 배출구의 유해 요소 ⑦ 유지보수 요구사항 또한 옥상과 벽 부착 및 교량 또는 지표면 적용 지지대는 에 적합하도록 맞춤 설계한다. 단열과 비단열 덕트에 대한 특 정 요구사항도 충족되어야 한다. 14. 내진 검증 건물 법령이나 규정에 따라 덕트 계통의 내진 해석이 필요 할 수 있고 덕트와 덕트 행거, 송풍기, 송풍기 지지대 및 기타 덕트 부착 장치는 일반적으로 독립적으로 평가되어야 한다. 편 람-공기조화 응용 편에 설계 세부사항이 제시되어 있다. SMACNA(2008b)는 기계 설비의 내진에 대한 지침을 제공하 고 모델 건물 법령과 ASCE 표준 7 이 적용되는 덕트와 배관에 대한 브레이싱 세부 사항을 제시한다. FEMA (2013a, 2013b, 2014)에는 장비 설치자에게 지진 피해를 최소화하기 위하여 건물에 기계장비와 전기장비 또는 덕트와 배관을 부착하는 방 법을 보여주는 3 가지 도형화된 지침서를 제시하고 있다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 2. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공기조화 응용, 2018. 3. 국토교통부: 한국 기계 코드 (KMC) 4. 국가기술표준원 KS D 3506:2016 용융 아연 도금 강판 및 강대, 2016 5. 국가기술표준원 KS D 3500:2003 열간압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차, 2003 6. 국가기술표준원 KS D 3512:2007 냉간 압연 강판 및 강대, 2007 7. 국가기술표준원: KS D 3698:2015 냉간 압연 스테인리스 강 판 및 강대, 2015 8. 국가기술표준원: KS D 3705:2008 열간 압연 스테인리스 강 판 및 강대, 2008 9. 한국설비기술협회: SPS - KARSE B 0016-178 공조용 덕트 누기 시험방법 10. AABC. 2002. National standards for total system balance, Ch. 5. Associated Air Balance Council, Washington, D.C. | {}
f0728e1f-cf6d-43cb-8cb1-9c6bcf52d1b3 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-1 제 14 장 실내공기 분배장치 1. 개요 급기구, 단말 장치, 칠드 빔, 팬 코일 장치 및 공기 커튼 장 치는 원하는 실내환경을 얻기 위하여 공기를 조절 공간에 도 입한다. 회기 및 배기는 회기구 및 배기구를 통하여 공간에서 제거된다(입구 및 출구는 그림 1 에서처럼 실내가 기준이 아니 라 덕트 시스템을 기준하여 정의 된다). 이 장에서는 공조 설 계자가 공기 분배 방법에 적용 가능한 실내공기 분배장치를 선정하는 데 도움되게 이 장비에 대해 설명한다. 실내공기 분배시스템은 그 주 목적과 그 목적을 달성하기 위하여 사용된 방법에 따라 분류될 수 있다. 모든 공기 분배 시스템의 목적은 재실자의 열 쾌적성을 위하여 공조 및 환기 환기시키거나, 공간 내의 공정을 지원하거나 또는 둘 다 만족 시키는 것이다. ![image](/image/placeholder) 급기 회기 덕트 시스템 급기구 회가구 실 그림 1 급기구와 흡입구의 명칭 공간을 공조하는데 사용되는 방법은 다음 중 하나로 분류 할 수 있다. ① 완전 혼합 시스템은 거주 공간 및 공정 공간 내에서 공 기의 열적 성층 현상이 거의 없거나 전혀 없다. 천장 취출 공 기 분배는 이 유형 시스템의 한 예이다. ② 완전 성층 시스템은 거주 공간 및 공정 공간 내에서 공 기의 혼합이 거의 없거나 또는 전혀 없다. 열 치환 환기는 이 유형의 시스템의 한 예이다. ③ 부분 혼합 시스템은 상부에서는 성충 현상을 생성하는 반면 거주 영역 및 공정 공간에서는 일부 공기가 혼합된다. 대부분의 바닥취출 공기 분배 설계가 이 유형의 시스템의 사 례이다. ④ 국소 공기 분배는 열 쾌적성 및 공정 제어를 위해 공간 의 일부분만을 공조하는데 초점을 맞춘다. 국소 공조 시스템 의 예로는 개인이 조절할 수 있는 책상 급기구 및 국부 공조 시스템이 있다. 국소 공기 분배는 높은 수준의 개별적인 제어 가 필요하기 때문에 이 장에서는 다루지 않지만 편람 기초편 에 수록되어 있다. 그림 2 는 실내공기 분배 방법의 두 극단(완전 혼합 및 완 전 성충화) 사이의 스펙트럼을 보여준다. 실내공기 분배를 위한 시스템 및 장비를 선정할 때 다음 내용을 검토하여야 한다. ① 거주 공간에 실내 열 환경 및 개인적 인자 설정 ② 허용되는 실내환경 품질을 위한 환기 요구사항 ③ 공급 공기 특성에 영향을 미치는 최소 에너지 효율 요건 2. 시스템 분류 2.1 완전 혼합 시스템 완전 혼합 시스템의 경우 적정한 규격으로 선정하고 적절 하게 배치를 하여야 공간에서 적절한 공기 혼합 및 온도 균일 화를 얻을 수 있다. 급기구와 함께 사용되는 부속품을 사용하여 급기 풍량을 ![image](/image/placeholder) 혼합 혼합 성충 존 완전 성층 성층 Io 푹 [o 푹 Io 푹 [o 푹 완전 혼합 혼합 혼합 국소온도 국소온도 국소온도 국소온도 부분 혼합 실내공기 분배 시스템 그림 2 공기 분배 방법의 분류 | {}
938481a1-e481-4e01-99ce-8b049449ef1c | 4권.pdf | 2.14-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 조절하고 그 흐름 패턴을 제어한다. 예를 들어, 급기구는 공기 가 똑 바르고 균등하게 유입되지 않으면 공기를 적절하고 균 등하게 취출할 수 없다. 공간에서의 적절한 공기 분배를 위하 여 액세서리가 필요할 수도 있으며, 제조사의 권장 사항에 따 라 선정하여 사용해야한다. 급기구에서 공급되는 공기 흐름은 실내 공기를 취출 공기 쪽으로 유인하게 된다. 이 취출된 공기의 운동량은 일정하므 로, 총 공기량이 증가함에 따라 속도가 감소하게 된다. 2 가지 공기 질량이 혼합됨에 따라, 취출 공기의 온도는 실내 공기 온도에 근접한다. 급기구는 공기가 거주 영역으로 들어가기 전에 속도와 온도가 허용 수준에 도달하도록 반영할 수 있는 규격이어야 한다. 급기구 위치 및 유형은 취출 특성, 유인 및 온도 균등화 기 능에도 영향을 준다. 몇 가지 일반적인 특징은 다음과 같다. ① 급기구가 표면에 가깝게 위치하는 경우, 유인이 제한되 어 도달 거리가 보다 길어진다. ② 공기 패턴이 수평으로 분산되면 도달 거리가 감소한다. ③ 수평 방향 방사형(원형) 공기 흐름 패턴이 있는 급기구 는 일반적으로 방향 패턴이 있는 급기구보다 도달 거리가 짧 다. 냉방 적용에서의 천장 또는 측벽 배출구는 일반적으로 11°C 이상의 급기 온도로 선정한다. 저온 급기 시스템(예: 11°C 미 만의 급기 온도를 가진 시스템)에 사용할 수 있는 유인 성능이 큰 특수 급기구가 생산되고 있다. 이 급기구에는 특수 기능이 포함되어있어 냉방 급기를 급 기구에서 실내 공기와 신속하게 혼합하여 공급 공기와 실내 공기 사이의 온도 차이를 효과 적으로 감소시킨다. 자세한 정 보는 설계자가 1) 선정에 영향을 미치는 요소들 (1) 코안다 효과(표면 또는 천장) 벽 또는 천장에 인접하거나 벽면 또는 천정과 접촉하여 움 직이는 공기 흐름은 그 표면에 바로 인접한 부분의 압력이 낮 아지게 되며 공기가 실질적으로 도달 거리까지 표면과 접촉하 여 흐르게 된다. 표면 또는 천장 효과 라고도하는 이 코안다 효과 는 수평으로 분사된 시원한 공기 흐름이 강하되는 것을 저지한다. 취출 공기 양상이 각 급기구 주변의 천장 영역을 덮어주기 때문에 원형 및 4 방향 수평 천장 급기구는 코안다 효과 가 높 게 나타난다. 급기구 주변 천장 전체를 감싸지 않는 1 방향 취출에서는 이 효과 가 감소하게 된다. 측벽 배출구는 특정 공 기 패턴의 확산도 및 표면에 대한 공기 흐름이 접근하는 근접 도와 각도에 따라 코안다 효과 가 달라진다. 급기구에 인접한 표면이 없는 자유 공간(예를 들어, 노출된 덕트에 장착된 그릴)으로 취출되도록 설치될 때, 공기 흐름은 분사 기류의 전체 둘레에 대한 주변 공기를 끌어 들인다. 결 과적으로, 유인량이 커지고 도달거리가 감소된다. 분사 동작 에 대한 자세한 내용은 편람 - 기초 편을 참조한다. (2) 온도 차 공간으로 분사되는 급기와 공간 내의 공기 사이의 온도 차 이가 클수록 급기 흐름의 경로에서의 부력 효과 가 커진다. 가 열된 수평 분사된 공기는 상승하고 냉각된 공기가 하강하므로 이 효과 는 급기구를 선정할 때 고려한다. 부력 효과 에 대한 자세한 설명은 편람 - 기초 편을 참조한다. 습기가 많은 환경에서 저온 급기 또는 건물 초기 가동 시 응축이 발생할 수 있다. 급기구를 선정할 때 급기구와 공간 표면에 미치는 축에 대한 영향을 고려한다. (3) 소음 수준 급기구로부터의 소음 수준은 주로 취출 속도와 시스템 소 음의 전달에 따라 좌우된다. 해당 풍량에서 큰 급기구는 낮은 취출 속도를 형성하며 그에 따라 소음 발생이 감소된다. 그러 나 큰 급기구를 사용하면 더 많은 소음이 급기구를 통과 하게 되며, 이를 급기구에서 발생하는 소음으로 오인할 수 있다. 고 주파 소음은 과도한 출구 속도로 인하여 발생할 수 있지만, 움직이는 공기 흐름에 의하여 덕트에서 생성될 수도 있다. 저 주파 소음은 일반적으로 덕트와 급기구를 통해서 실내로 전달 되는 덕트에서 생성된 소음이다. 소음의 원인은 일반적으로 가동 중에 급기구 코어를 제거 하여 급기구 발생 소음인지 아니면 시스템 발생 소음인지를 찾아낼 수 있다. 소음가 근본적으로 변하지 않으면 시스템이 소음의 근원이다. 소음이 크게 감소하면 급기구가 문제일 가 능성이 크다. 소음은 급기구 입구에서의 매우 불규칙한 속도 분포로 인하여 발생할 수 있다. (4) 표면 오염 표면 오염은 공기 급기구 또는 급기구 근처의 표면에 입자 가 쌓이는 현상이다. 입자는 1 차 분사 공기 쪽으로 유인되고 급기구 또는 천장 표면의 압력이 낮아지는 부분에 부착된다. 입자가 공간으로 들어오는 건물 출입구 근처의 교통량이 많은 지역에서는 표면 오염이 더 많이 발생하는 경향이 있다. 유지 관리가 잘 된 시스템에서 여과 된 급기는 천장 표면 오염에 거 의 기여하지 않는다. 표면 오염은 일반적으로 표면과 수직으 로 취출되는 급기구보다 장착 표면에 평행하게 취출되는 천장 장착 급기구 및 선형 급기구에서 더 많이 나타난다. (5) 변풍량 시스템의 급기구 해당 공간에 대한 전체 기류 범위를 기반으로 급기구를 선 정하여야 한다. 취출 성능 특성은 최소 및 최대 유량 모두에 서 평가되어야 한다. 급기구 선정에 대한 자세한 내용은 편람 - 응용편을 참조한다. 2) 급기구 선정 절차 다음의 절차는 일반적으로 완전 혼합 시스템에서 급기구를 선정하고 위치를 정하는 데 사용된다. (1) 각 실에 공급할 공기량을 결정한다(난방 및 냉방 용 공 기량을 결정하기 위하여 편람 기초편 참조). (2) 소요 공기량, 도달 거리 또는 확산 반경, 구조적 특성 및 건축 개념과 같은 요소를 고려하여 각 실의 급기구 유형 및 수량을 선정한다. 표 1 은 다양한 급기구에 대하여 경험과 일반적인 등급을 기반으로 작성된 것으로, 다양한 냉난방부하 가 있는 실에서 급기구를 사용하기 위한 지침으로 사용할 수 있다. 천장 높이가 2.4 보다 낮거나 3.7 m 이상인 경우, 노출 덕트에의 부착, 제품 개조 및 재실 상태가 비정상적인 경우와 같은 특수 조건을 고려한다. 제조사의 성능 자료를 참고하여 | {}
d80f4f73-1997-4d03-baa9-285a45283842 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-3 표 1 급기구의 일반적인 적용 ¦ 급기구 형식 ¦ 급기구 형식 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 혼합 ¦ 완전 성층 ¦ 완전 성층 ¦ 부분 혼합 ¦ 부분 혼합 ¦ 부분 혼합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급기구 형식 ¦ 급기구 형식 ¦ 천장 설치 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ 천장 설치 ¦ 벽부형 ¦ 바닥/문틀 ¦ ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ 그릴 ¦ ¦ ¦ 조정 날개 ¦ ○ ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ △ ¦ △ ¦ ¦ ¦ 고정 날개 ¦ △ ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ △ ¦ X ¦ △ ¦ ¦ ¦ ¦ 선형 바 ¦ X ¦ ● ¦ ● ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ △ ¦ ● ¦ ¦ ¦ 노즐 ¦ ○ ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ 디퓨저 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 원형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 각형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 다공 면 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 루바 면 ¦ ● ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 판형 면 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 반구형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 층류형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 선형 슬롯형 ¦ ● ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ T-바 슬롯형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 전등 트로퍼형 ¦ ● ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 선회형 ¦ ● ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ● ¦ ¦ ¦ 치환형 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ● ¦ · ¦ △ ¦ x ¦ X ¦ ¦ 공기 ¦ 확산 덕트 ¦ ● ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ ● 자주 사용 ○ 종종 사용 △ 잘 사용하지 않음 x 추천하지 않음 ¦ 사용된 급기구의 적합성을 판단한다. (3) 급기구는 거주 영역에서 수용 가능한 온도와 풍속을 얻기 위하여 공간에서 공기를 분배하기 위한 규격과 위치가 결정되어야 한다. 난방 및 냉방에서 취출된 공기가 호흡 영역 (ASHRAE Standard 62.1-2013 에 정의 되어 있음)에 도달 할 수 있도록 급기구를 선정하고 배치하여야 한다. (4) 풍량, 목 풍속 및 취출 풍속, 도달 거리, 분배 패턴 및 소음 수준에 따라 제조사의 성능 자료에서 적절한 크기의 급 기구를 선정한다. 사용과 관련한 제조사의 권장 사항에 유의 한다. 또한 1 차 공기 분배 패턴에 대한 장애 요인에 대한 특 별한 연구가 필요하다. 개방된 공간에서, 다수의 공기 급기구 에 의한 공기 흐름의 상호 작용은 단일 배출구의 도달 거리, 공기 온도 또는 풍속을 변경시킬 수 있다. 결과 적으로 제조사 의 자료는 특정 공간에서의 공기 운동을 예측하는데 불충분할 수 있다. 공기분배성능지수(ADPI)는 완전 혼합 시스템의 급 기구 성능을 예측하는데 유용한 도구이다. 2.2 완전 성층 시스템 일반적으로 열 치환 환기라고 불리는 성층화 실내공기 분 배 시스템은 일반적으로 매우 낮은 취출 속도(면 풍속 0.25 ~0.36 m/s)로 급기구에서 급기하기 때문에 실내 공기 유인 을 최소화하여 급기 온도와 주변 온도 차이가 보존된다. 따라 서 차가운 급기가 공간의 아래쪽에 쌓인다. 공간에서 공기의 수평 이동은 최저 속도로 생성되어 실내 공기와 혼합을 일으 키기에 불충분하다. 따라서 급기 흐름은 열적 완전성을 유지 한다. 이 공간에서의 발생 열원은 열원의 경계면 주변에서 발 생하고 부력으로 인하여 자연스럽게 상승하는 대류 기둥을 형 성한다. 이들 열원이 급기 흐름 근처에 있다면, 급기는 상승하 는 대류 기둥의 공백을 채우기 위해 유인된다. 급기와 실내공기 사이의 온도 차이는 완전 혼합 시스템에 흔히 사용되는 것보다 일반적으로 적다. 배기는 완전 혼합 시 스템보다 일반적으로 높으며, 특히 천장고가 높은 경우에 특 히 높아진다. 그러나 열 쾌적성이 덜 중요한 단기 체류 공간 에서 성층화 시스템이 사용되며, 완전 혼합 시스템과 유사한 온도 차가 사용된다. 1) 선정에 영향을 미치는 요소 (1) 공간 고려사항 시스템 효율성을 극대화하기 위해 급기구는 일반적으로 벽 체의 낮은 위치 또는 바닥에 한다. 이러한 급기구는 일반적으 로 완전 혼합 시스템에서 사용되는 급기구보다 훨씬 많은 공 간을 차지한다. 벽체 매설 급기구가 일반적으로 사용된다. 그 러나 표면적을 증가시키기 위하여 급기구는 종종 1/4 원형, 반원형 또는 원통형으로 제작된다. 이러한 형상은 일반적으로 개방 공간에 장착되는 반면, 다른 형상은 모서리에 설치되거 나, 측벽에 인접하거나, 벽과 동일 평면에 장착된다. (2) 공간 난방에 대한 고려사항 | {}
5e309abf-49c8-4815-bf93-bf1bb82c16f2 | 4권.pdf | 2.14-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 Skistad et al.(2002)은 치환 환기가 공간 열손실을 상쇄 하기 위해 외벽에 방열기 및 컨벡터를 함께 설치하면 성공적 인 설계가 될 수 있다고 보고하였다. 복사난방 패널 및 바닥 난방도 치환 환기와 함께 사용할 수 있다. 2 차 난방 시스템이 사용될 때, 치환환기 급기구는 급기 온도와 실내 냉방 온도 차를 2 K 만큼이나 적게 공급하여도 공간의 치환환기 흐름을 유지할 수 있다. (3) 시스템과 단말 장치에 대한 고려 사항 완전 성층화 시스템에 사용되는 저속 공급 공기 급기구는 정풍량 또는 변풍량 급기 시스템 모두에서 올바르게 운전될 수 있다. 변풍량 시스템을 적용할 경우 급기량은 바닥에서 높 이 1.2~1.5 m 의 공간에 위치한 온도 조절기에 의해 제어되 어야 한다. 성층화는 온도감지가 아래 부분의 온도를 낮게 형 성하기 때문에, 전형적인 완전 혼합 시스템에서보다 그 설정 점을 1.4-1.7 K 높게 유지 할 수 있다. 습기가 많은 기후에서의 완전 성층화 시스템의 경우, 직렬 팬 파워 단말 장치 또는 다른 존에서의 혼합 장치를 사용하여 일반적인 온도로 중앙 공조 시스템에서 급기한 후, 단말 장치 의 회기/플레넘 공기와 혼합하여 공기를 적절한 취출 온도로 공급할 수 있다. 그러나 이는 치환 환기 시스템의 이점인 공 간 오염 물질 제거를 하지 못할 수 있다. 2) 기타 선정 절차 성층 공기 시스템에 사용되는 급기구는 측벽의 낮은 위치 또는 바닥에 설치하는 경향이 있다. 적절히 낮은 취출 속도를 생성하기 위하여, 급기구는 또한 상당히 커지게 된다. 취출 속 도가 매우 낮기 때문에 급기 흐름은 운동량을 거의 생성하지 않으며 경로에 있는 열원 이외의 작은 장애물은 공기 흐름에 거의 영향을 미치지 않는다. 이러한 시스템을 위한 공기 급기 구의 선정 및 적용은 주로 다음 사항을 고려한다. ① 거주 공간 내에서 ASHRAE 표준 55 를 준수하는 수직 온도 구배 유지. 이 표준에 대한 적합성을 설계하는 데 대한 추가 지침은 편람 - 공조 응용편 참조. ② 공간을 사용하고 거주에 지장이 없도록 급기구 주변의 클리어 존(인접 영역이라고도 함)을 유지되도록 한다. ③ 공간의 요구 사항에 부합하는 소음 성능을 제공한다. 완전 성층화 시스템에서 사용되는 급기구는 일반적으로 0.25~0.36 m/s 의 최대 면 풍속으로 선정한다. 면풍속의 제 한은 소음 요구사항과 재실자의 급기구와 의 근접 거리에 따라 결정된다. 공간 소음 요구사항이 너무 엄격하지 않고 고정 재 실자가 급기구에서 멀리 떨어져 있으면 더 높은 면 풍속을 사 용할 수 있다. 또한 급기구의 과도한 속도 편차를 피하기 위 하여 전체 취출 면적에 균등하게 공기 흐름을 분산하도록 설 계하는 것이 중요하다. 국소 속도가 0.25 m/s 를 초과 할 수 있는 급기구에 인접한 지역은 클리어 존으로 정의 되며, 국소 속도 및 온도가 결합하 여 통풍 조건을 생성한다. 특히 완전 성층화 시스템을 목표로 한 급기구 생산업체는 급기구 급기 풍량 및 급기와 실내 공기 의 초기 온도 차이에 따라 예측된 클리어 존 값을 게시하여야 한다. 고정 재실자는 클리어 존에 위치해서는 안 된다. 방송 스튜디오이나 녹음 스튜디오 또는 공연장과 같이 매 우 낮은 소음 기준이 요구되는 경우, 소음 성능이 중요한 고 려 사항이 될 수 있다. 저속 취출로 인하여 이러한 응용에 대 한 소음 기준을 충족하도록 이러한 급기구가 일반적으로 선택 될 수 있다. 2.3 부분 혼합 시스템 부분 혼합 실내공기 분배 시스템은 공간의 일부에서 혼합 조건을 생성하되, 공간의 나머지 부분에서 열적 성층화를 유 지하고자 하는 설계 의도의 시스템이다. 이 시스템의 급기구 는 일반적으로 낮은 측벽 또는 바닥 위치에서 냉방 급기를 취 출하도록 설계되고 선정된다. 이 급기구는 많은 실내 공기를 유입하여 급기와 실내공기 사이의 속도 및 온도 차이를 빠르 게 분산시킬 수 있다. 이것은 거주 공간의 일부 또는 전부에 서 비교적 잘 혼합 된 실내공기 조건을 형성하고, 나머지 부 분에 대해서는 성층화된 조건을 유지한다. 대부분의 바닥 급 기 분배 시스템은 부분 혼합 시스템으로 분류해야 하지만, 바 닥 급기는 완전 혼합 또는 완전 층화 실내공기 분배를 생성할 수도 있다. 거주 영역으로 급기가 유입되므로 급기 온도는 일반적으로 냉방 시 16.7°C 이상이다. 1) 선정에 영향을 미치는 요소들 (1) 공간에 대한 고려 부분 혼합 공기 분배 시스템은 급기구에 공조 공기를 공급 하기 위하여 가압된 플레넘을 주로 이용한다. 따라서 이 급기 구의 대부분은 개별적으로 덕트 처리되지 않는다. 예를 들어, 바닥 급기 분배 시스템은 일반적으로 올림 바닥 아래 공간을 가압 플레넘으로 사용한다. 급기구는 올림 바닥 타일에 장착 되며 공간 변경 및 작업장 재배치에 따라 쉽게 재배치할 수 있다. 가압 바닥 플레넘 적용에 사용되는 대부분의 급기구는 공 간 거주자가 공기 흐름을 쉽게 조절할 수 있다. 이러한 적용 에서는 일반적으로 거주자가 자신의 환경을 제어할 수 있도록 모든 사무실 또는 작업장에 조정 가능한 급기구를 제공하는 것이 효과 적이다. 이 급기구 중 많은 것들은 온도에 따라 제 어되는 댐퍼가 장착되어 공간에 변풍량을 공급한다. 대한 고려 (2) 시스템과 단말장치에 부분 혼합 실내 공기 분배 시스템을 위하여 특별히 설계된 급기구는 정풍량 또는 변풍량 시스템 모두에서 올바르게 작동 될 수 있다. 변풍량 적용의 경우 급기량은 높이 1.2~1.5 m 의 공간에 위치한 온도 조절기에 의해 결정되어야한다. 성충 화는 일반적으로 온도 감지기 아래쪽에서 이루어지므로 성층 화 영역의 온도가 감지되는 것 보다 낮아지기 때문에 일반적 으로 설정점은 완전 혼합 시스템의 경우보다 약간 높게 유지 할 수 있다. 2) 급기구 선정 절차 부분 혼합 공기 시스템에 사용되는 급기구는 주로 낮은 측 벽 또는 바닥에 위치한다. 또한 다중 집회 시설에서 의자 아 래의 바닥 또는 들어 올려서 장착할 수도 있다. 급기와 실내 | {}
949c7cce-4e2d-4e48-8919-e36f2c4e26cf | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-5 공기의 혼합률이 높기 때문에 이들 급기구는 완전 층화 시스 템에서 사용되는 취출 속도보다 훨씬 더 높은 취출 속도로 선 정할 수 있으므로 급기구의 취출 부위가 상당히 감소한다. 부 분 혼합 시스템용 급기구의 선정 및 적용은 주로 다음 사항을 고려해야한다. ① 거주 공간 내에서 ASHRAE 표준 55 를 준수하는 수직 온도 구배 유지. 이 표준에 대한 적합성을 설계하는 데 대한 추가 지침은 편람 - 공조 응용편 참조. ② 공간을 사용하고 거주에 지장이 없도록 급기구 주변의 클리어 존을 유지하도록 한다. ③ 공간의 요구 사항에 부합하는 소음 성능을 제공한다. 급기구는 수직 분사에 있어서 쾌적함과 환기 목적을 달성 하도록 선정한다. 급기의 수직 분사(말단 풍속 0.25 m/s)를 호흡선(ASHRAE 표준 62.1 에 따라 일반적으로 1.4 m 높 이) 이하까지 도달하도록 제한하는 것은 거주자 주변의 호흡 오염물질을 거주 영역 밖으로 운반하기 위한 대류 열 기둥을 형성하기 위함이다. 이것은 완전히 성층화된 실내 공기 분배 시스템과 유사한 호흡선의 CO2 농도를 생성한다. 이 높이를 초과 하는 분사는 이러한 기둥의 형성을 방해하고 완전 혼합 시스템과 유사한 공간 환기를 초래한다. 국소 속도가 0.25 m/s 를 초과 할 수 있는 급기구에 인접한 영역을 클리어 영역으로 정의 한다. 이것은 국소 속도 및 온도 가 결합하여 통풍 조건을 생성한다. 부분적 혼합 시스템을 목 표로 한 급기구 생산 업체는 급기구 급기 풍량 및 급기와 실내 공기의 초기 온도 차이에 따라 예측된 클리어 존 값을 게시하 여야 한다. 고정 재실자는 클리어 존에 위치해서는 안 된다. 방송 스튜디오이나 녹음 스튜디오 또는 공연장과 같이 매 우 낮은 소음 기준이 요구되는 경우, 소음 성능이 중요한 고 려 사항이 될 수 있다. 이러한 급기구는 해당 적용 대상의 소 음 기준을 충족시키는 데 적합할 수 있다. 3. 장비 3.1 급기구 표 1 은 공급 공기 배출구의 유형을 보여주고 최상의 적용 을 위한 지침을 제공한다. 이 표는 참고용이며, 설계자는 추가 응용 정보에 대하여 제조사의 자료를 참고한다. 1) 그릴 그릴은 대개 하나의 틀 안에, 수직 또는 수평 날개 (단일 편향 그릴의 경우) 또는 수직 및 수평 날개(이중 편향 그릴의 경우)로 구성된다. 이들은 일반적으로 측벽, 천장, 문턱 및 바 닥에 부착된다. (1) 유형 ① 조절 날개 그릴 : 이것은 가장 일반적인 급기구로 사용 되는 그릴 유형이다. 단일 편향 그릴에는 수직 또는 수평 날 개 세트가 포함된다. 수직 날개는 수평면의 공기 흐름을 편향 시킨다. 수평 날개는 수직면의 공기 흐름을 편향시킨다. 이중 편향 그릴에는 전형적으로 전면 날개의 뒤쪽에 이와 직각 방 향으로 설치된 두 번째 날개가 있으며, 수평 및 수직 평면 모 두에서 공기 흐름을 제어한다. ② 고정 날개 그릴 : 이 그릴은 조절 날개 그릴과 유사하지 만 날개를 조절할 수 없으며 직선이거나 각도가 있을 수 있 다. 공기가 배출되는 각도(들)는 날개의 기울기에 달려 있다. ③ 선형 막대 그릴 : 이 급기구에는 전면에 고정 막대가 있 다. 막대는 일반적으로 급기구의 길이 방향에 평행하게 직선 으로 설치되거나 직각 방향으로 설치 될 수 있다. 이 기기는 일정한 방향으로 공기를 공급하며 일반적으로 급기 연결구가 있는 별도의 급기 플레넘에 연결된다. 선형 막대 그릴은 여러 구역에 걸쳐 길고 연속적인 길이로 설치되거나 분산하여 설치 할 수도 있다. 일반적으로 급기용으로 설계되며, 일관된 건축 외관을 제공하기 위하여 회기구로도 사용된다. 또한 바닥급기 분배 시스템에서 일반적으로 사용되며, 일부 선형 막대 그릴 은 이동식 코어를 사용하여 취출 패턴을 변경할 수 있다. 또 한 공간 온도 조절 장치에 의해 급기량을 자동제어하기 위한 댐퍼와 액추에이터를 부착하는 경우도 많이 있다. (2) 특수 형상 ① 보안 그릴 : 보안 강화가 필요한 응용 분야에는 다양한 그릴 유형을 사용할 수 있다. 보안 그릴은 고 하중 구조, 자살 방지, 격자면 및 변조 방지(비 분리형 블레이드) 설계와 같은 추가 기능을 사용할 수 있다. ② 고 하중용 그릴 : 높은 내구성이 요구되는 분야(예 : 산 업, 체육관, 기관)에 필요한 고하중용 설계도 가능하다. (3) 부속품 그릴 급기구의 성능을 변형하도록 설계된 다양한 부속품을 사용할 수 있다. ① 댐퍼는 그릴의 뒷면에 부착하거나 덕트에 별도의 기기 로 설치하여 공기 흐름을 조절할 수 있다(급기 그릴과 댐퍼의 조합을 레지스터라고 한다). 대향익 댐퍼 날개는 반대 방향으 로 움직인다(그림 3a). 평행익 댐퍼 날개는 같은 방향으로 움 직인다(그림 3b). 댐퍼는 공기 흐름을 편향시키며, 그릴에 인 접하여 설치하면 공기 흐름이 불균일해지고 압력 강하 및 소 음이 증가한다. ② 추출기(extractor)는 급기구의 목 연결부에 설치되며 그릴 또는 레지스터로의 풍량 분배를 증대시키는데 사용된다. 그림 3c 에 도시된 기기는 그릴 또는 레지스터로의 공급 공기 흐름이 출구 면에 수직으로 유지되도록 중심점을 기준으로 회 전하는 날개를 갖는다. 그림 3d 에 도시된 기기는 고정 된 날 개를 갖는다. 두 장치는 설치되는 덕트의 면적을 감소시키며 그 하류 덕트로의 공기 흐름을 과도하게 제한하지 않고 기기 를 최대 위치까지 열수 있을 만큼 덕트가 충분히 큰 경우에만 사용한다. 이러한 기기는 시스템 압력 요구사항을 증가시켜 하류 공기 흐름을 제한하며 소음 수준이 증가될 수 있다. ③ 그림 3e 에 도시된 기기는 개별적으로 조절 가능한 날개 를 갖는다. 일반적으로 두 조의 날개가 사용된다. 한 조는 목 을 가로 지르는 흐름을 균등화하고 다른 조는 공기의 흐름을 바꾼다. 밸런싱을 위해서는 그릴을 제거하고 접근하여 조정한 후 공기 흐름을 측정하기 위해 다시 설치해야하기 때문에 날 | {}
878262f8-722a-47d4-bc48-0d710ed479f2 | 4권.pdf | 2.14-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 개를 댐퍼 역할로 사용하지 않아야 한다. ④ 댐퍼를 작동시키는 원격 제어 장치 및 이동 제한 장치 와 같은 기타 부속품 역시 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 추출기 공기흐름 닥트하류 a, 대향익 댐퍼 출구깃 b. 평행익 댐퍼 c. 중심축추출기 추출기 터닝베인 공기흐름 닥트하류 공기흐름 닥트하류 출구깃 출구깃 d. 고정날개추출기 e. 개별조절 터닝베인 그림 3 급기 그릴용 부속 제어 (4) 적용 일반적으로 급기 그릴은 측벽 높은 위치, 천장, 창호 턱 또 는 바닥에 설치된다. ① 측벽 높은 위치 : 조정 가능한 이중 편향 그릴은 일반 적으로 가장 만족스러운 해결책을 제공한다. 그릴의 수직 날 개는 일반적으로 양쪽으로 약 50°의 최대 각도로 설정할 수 있으며, 이렇게 하여 일반적으로 공조 공간을 담당할 수 있 다. 수평 날개는 취출 패턴의 높이를 제어하도록 설정할 수 있다. 상향 구배를 주면 냉방 적용에서의 열 손실을 최소화할 수 있다. ② 천장 : 일반적으로 천장 표면에 평행하게 배출되는 곡선 형 날개가 있는 그릴만 천장에 설치할 수 있다. 높은 설치 위 치(거주 영역보다 3 m 이상)의 경우, 수직 배출이 보다 나을 수 있다. 기류를 거주 영역으로 취출하는 2.4~3 m 높이의 천장에 설치된 그릴은 일반적으로 용인할 수 없는 불쾌한 상 태를 초래한다. 거주 영역에서 말단 속도 및 온도차에 대해 특별한 허용치가 있으면 만족스러운 성능을 얻을 수 있다. 동 일한 기기로 난방 및 냉방을 적용하는 그릴 또는 레지스터를 사용하는 것으로 선정할 때에는 냉방 및 냉방 조건 모두에서 주의 깊게 시험한다. ③ 창호 턱 : 창호 턱에 설치하는 용도에는 일반적으로 선 형 막대 그릴이 사용된다. 그릴은 급기 분사가 거주 공간에서 수직으로 향하도록 설치한다. 기기가 벽에서 300 mm 이내에 설치되면 0° 편향이 적합하다. 장치를 수직면에서 300 mm 이상 이격하여 설치한 경우에는 고정된 15~30° 편향을 갖는 선형 막대 그릴을 사용하는 것이 좋다. 이 기기는 기류가 벽 을 향하도록 설치한다. 이 그릴은 점검 문, 제거할 수 있는 코 어 또는 창호 턱 마감 상자 속에 설치될 수 있는 기계 장비에 대한 기타 접근 수단이 있어야 한다. 창 커튼 또는 블라인드 의 존재 및 공기 충돌에 의한 흐름의 영향을 고려한다. ④ 바닥 : 선형 막대 그릴은 바닥에 자주 사용된다. 설계자 는 그릴에 가해지는 통행량과 바닥 하중을 결정하며 그릴이 견딜 수 있는 하중 한도를 제조사에 문의 한다. 그릴은 통행량 이 적은 지역에 배치한다. 바닥 장착형 그릴은 일반적으로 벽 이나 외 표면을 따라 급기를 취출하도록 선정된다. 거주 공간 에서 떨어진 위치에서 수직으로 급기 취출구를 설치한다. 기 기가 벽에서 300 mm 이내에 설치되면 0° 편향 장치가 적합 하다. 기기가 수직면에서 300 mm 이상 이격하여 설치하는 경우에는 고정된 15~30° 편향을 갖는 선형 막대 그릴을 사 용하는 것이 좋다. 이 장치는 기류가 벽을 향하도록 설치해야 한다. 창 커튼 또는 블라인드의 존재 및 공기 충돌에 의한 흐 름의 영향을 고려한다. 2) 노즐 구형, 원통형 및 조절식 노즐을 사용하여 공기 분사를 유도 할 수 있다. 이러한 기기는 일반적으로 공기흐름 경로에 날개 가 없거나 매우 적다. 노즐은 일반적으로 낮은 압력 손실, 적 당한 소음 및 긴 도달거리를 생성한다. 노즐은 건물에서 종종 높은 측벽 급기구를 수평으로 취출하거나 또는 덕트에 설치된 다. 노즐은 대개 넓은 공간에서 사용된다. 항공기 및 자동차의 환기 시스템 또한 이러한 유형의 급기구를 사용한다. 편람-기초편에 있는 공식은 많은 단순한 덕트 말단 또는 오리피스의 도달거리를 추정하는 데 사용될 수 있다. 복잡한 상황에서는 물리적 실험이나 전산 유동 해석(CFD) 모델링을 사용하면 선정과 설계에 도움이 될 수 있다. 3) 디퓨저 디퓨저는 일반적으로 방사형 또는 방향성 취출 유형을 갖 는다. 천장 설치의 경우 이 취출 모양은 일반적으로 디퓨저가 장착된 표면에 평행 방향이다(수평 패턴). 또한 디퓨저에는 취출이 장착 표면의 수직으로 향하게 하는 조정 가능한 날개 가 포함될 수 있다(수직 패턴). 디퓨저는 일반적으로 덕트 연 결구가 있는 외부 판과 취출 패턴 및 방향을 포함하여 디퓨저 의 성능을 정의 하는 내부 날개들로 구성된다. (1) 형식 ① 원형 디퓨저 : 이 디퓨저는 일반적으로 석고 보드 천장 이나 노출 덕트에 설치되며, 천장 면과 같은 높이로 또는 내 부 날개가 천장 면보다 낮은 위치로 배치된 일련의 동심원 원뿔형로 구성되어 있다. 원형 천장 디퓨저는 넓은 범위의 규 격과 용량으로 사용할 수 있으며 디퓨저가 수평 또는 수직으 로 공기를 배출할 수 있도록 조정 가능한 내부 날개를 갖추 고 있다. ② 사각 디퓨저 : 이 디퓨저는 디퓨저 중앙에서 방사되는 동일 중심의 사각형 루버들로 구성된다. 디퓨저 표면이 천장 면과 나란히 설치되거나 내부 날개가 천장 면보다 낮게 배치 된 이러한 디퓨저는 취출 방향이 수평 또는 수직이 되도록 하 는 수평 방사형 취출 유형 또는 조정 가능한 취출 유형을 가 진다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선 정할 수 있다. | {}
456bbe6d-da80-4756-ad43-ca8306274182 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-7 ③ 다공 디퓨저 : 이 디퓨저는 덕트 연결구와 디퓨저 표면 을 형성하는 단일 다공판으로 구성되며, 일반적으로 자유 면 적비는 약 50%이다. 다공 면으로 인하여 다른 사각 천장 디 퓨저보다 약간 더 높은 압력강하 및 소음을 만드는 경향이 있 다. 목 또는 다공면에 편향 기기를 장착하여 사용할 수 있다. 편향 기기는 1, 2, 3 또는 4 방향으로 수평 공기 취출을 공급 하기 위하여 조정 가능하다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위 하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. ④ 루버 면 디퓨저 : 이 디퓨저는 일체형 덕트 연결구를 포 함하는 바깥 판과 일련의 루버 또는 곡선 날개들로 구성된다. 루버 면 디퓨저는 일반적으로 루버 길이와 직각 방향의 수평 방향으로 취출한다. 루버는 4 방향, 3 방향, 양방향 대향, 양 방향 코너 또는 일방향 취출을 할 수 있도록 배열될 수 있다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. 일부 루버 형 디퓨저에는 취출 방향을 변경할 수 있 는 조정 가능한 루버 형도 있다. ⑤ 평판형 디퓨저 : 이 디퓨저는 덕트 연결구와 디퓨저의 면을 형성하는 단일 평판으로 구성된다. 이 급기구는 일반적 으로 수평, 방사형 취출 유형을 갖는다. 다양한 설치 응용을 수용하기 위하여 특수 테두리를 선정할 수 있다. ⑥ 반구형 흐름 디퓨저 : 이 디퓨저는 수직 방사형 공기 취 출 패턴을 제공한다. 취출은 장착 표면에 수직으로 공조 공간 을 가로지른다. 이러한 디퓨저는 일반적으로 높은 환기 횟수 및/또는 낮은 국소 풍속이 필요한 곳에 적용된다. 일부 급기 구 모델은 장착 표면과 평평하며, 다른 것들은 천장 아래의 공간으로 튀어 나온다. 대부분은 천장 표면이 인접하여 설치 되어 있든 없든 비슷하게 기능한다. ⑦ 층류 흐름 디퓨저 : 이 디퓨저는 장착면에 수직으로 단 일 방향으로 취출한다. 천공 면의 자유 면적 비는 일반적으로 35% 미만이다. 대부분의 급기구는 디퓨저 전체 면에 걸쳐 균 일한 속도 분포가 이루어지도록 설계되었다. 이는 주변 대기 와의 혼합을 최소화하고 주변 오염 물질의 혼입을 감소시킨 다. 이 디퓨저는 일반적으로 병원의 수술실, 클린 룸 또는 실 험실에서 사용된다. ⑧ 선형 슬롯 디퓨저 : 선형 슬롯 디퓨저는 여러 구역에 걸 친 길이가 긴 길이로 설치하거나 구획별 길이로 설치할 수 있 다. 단일 슬롯 또는 다중 슬롯으로 구성될 수 있으며 수직 방 향에서 수평 방향까지 공기 흐름을 제공하도록 구성할 수 있 다. 일반적으로 급기 플레넘은 별도로 제공되며 설치 중에 부 착된다. 선형 슬롯 디퓨저를 급기 덕트에 직접 장착하는 응용 도 가능하다. ⑨ T 바 슬롯 디퓨저 : 이 디퓨저는 일체형 플레넘으로 제 조되며 일반적으로 모듈 형 T 바 천장에 설치된다. 고정 날개 또는 조절 형 제어기가 부착될 수 있으며, 이 기기는 수직 방 향에서 수평 방향까지 공기를 취출할 수 있다. ⑩ 전등 트로퍼 디퓨저(light troffer diffuser) : 전등 트 로퍼 디퓨저는 공간으로 공급 공기를 취출하기 위하여 조명 장치의 면에서 또는 근처에서 디퓨저를 설치할 수 있는 홈이 있는 공기 취급 조명장치에 부착된 플레넘, 급기 연결구 및 부착 장치로서 구성된다. 공기 취급 홈 만 거주 공간에서 보 인다. ⑪ 선회 디퓨저(swirl diffuser) : 이러한 디퓨저는 디퓨저 표면의 중심 주위에 반경 방향 패턴으로 배열된 여러 개의 개 구부가 있는 것이 특징이다. 이것은 많은 양의 실내 공기의 혼입을 촉진하여 유인비가 매우 높아져 디퓨저 표면에 인접한 영역에서 혼합을 극대화한다. 선회 디퓨저는 천장, 측벽 또는 바닥에 설치할 수 있다. 바닥에 설치할 때는 디퓨저가 바닥 하중 요건을 충족시킬 수 있는지 주의 한다. ⑫ 치환 디퓨저 : 일반적으로 바닥 또는 측벽에 위치한 이 디퓨저는 토출 속도를 0.25~0.36 m/s 로 제한하여 급기와 실 내 공기의 혼합을 최소화하도록 설계되었다. 이 급기구는 열 치환 환기에 필요한 저속 취출을 이루기 위하여 규격이 커지 는 경향이 있다. 저속 취출은 냉방기의 급기를 바닥쪽으로 떨 어 뜨리고 그 부력이 주변 공기의 부력보다 낮기 때문에 바닥 에 남아 있게 된다. 이 급기구는 공간의 측벽 또는 바닥에 평 평하게 또는 인접 장착을 쉽게 하는 다양한 모양 및 구성으로 사용할 수 있다. ⑬ 직물 공기 분산 시스템 : 이 급기 시스템은 공조되는 공 간 내에서 공기를 운반하고 분산시키도록 설계되었다. 취출 선택 항목에는 모든 범위의 유인에 대하여 선정된 급기구가 포함된다. 급기는 ① 직물의 직조, ② 미세 천공, ③ 길고 좁 은 형상의 소형 분사, ④ 오리피스 및/또는 ⑤ 노즐을 통해 전달된다. 일반적으로 이러한 시스템은 직물, 판금 또는 플라 스틱 필름으로 만들어진다. (2) 특수형 ① 가변 형상 : 이러한 디퓨저 조합체는 취출 면 풍속의 변 화를 최소화하면서 공간 또는 급기 온도의 변화에 따라 취출 면적을 변경할 수 있다. ② 변풍량 디퓨저 : 이러한 디퓨저 조합체는 실내 공조 요 구에 따라 풍량을 조절할 수 있다. (3) 부속품 : 다양한 성능을 변화시킬 수 있는 기기를 디퓨 저와 함께 사용할 수 있다. ① 댐퍼는 디퓨저 입구에 부착하거나 덕트에 별도의 기기 로 설치하여 공기 흐름을 조절할 수 있다(급기 그릴과 댐퍼의 조합을 레지스터라고 한다). 대향익 댐퍼 날개는 반대 방향으 로 움직인다(그림 3a). 평행익 댐퍼 날개는 같은 방향으로 움 직인다(그림 3b). 가변 날개 댐퍼에는 개별적으로 조정 가능 한 날개가 있다. 나비형 댐퍼는 서로 반대 방향으로 움직이는 대향 댐퍼 판으로 구성되며 가운데 지점을 중심으로 조정 된 다(그림 4b). 분지 댐퍼는 단일 날개 기기로 한쪽 끝에 힌지 로 연결되어 있으며 일반적으로 덕트 또는 급기구의 분지 연 결부에 위치한다(그림 4c). 이 장치는 덕트 또는 급기구의 분 지 연결에서 풍량을 조정할 수 있도록 설계되었다. 방사형 댐 퍼는 공기 흐름을 제한하기 위해 수평면에서 회전하는 여러 개의 중첩된 평면 날개로 구성된다. 디퓨저 입구에 설치하면 이러한 댐퍼는 디퓨저의 전면에서 구동할 수 있다. 이러한 댐 퍼가 디퓨저 근처에 있으면 공기 흐름이 불균일해지고 압력강 하 및 소음이 증가할 수 있다. 댐퍼 위치가 소음 수준에 미치 는 영향에 대해서는 편람 공조 응용편을 참조한다. ② 균등화 또는 흐름 직선화 장치 또는 그리드를 사용하면 디퓨저로의 보다 균일한 흐름을 얻기 위해 공기 흐름을 조정 할 수 있다. | {}
d679fdb2-3606-474d-acd6-71f005c43810 | 4권.pdf | 2.14-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 공기흐름 분기닥트 공기흐름 분기닥트 원형출구깃 원형출구깃 a. 대향익 댐퍼 b. 나비 댐퍼 공기흐름 분기닥트 원형출구깃 C. 스프리터 댐퍼 그림 4 천장 디퓨저용 부속품 ③ 사분면 차단 평판은 디퓨저 입구의 하나 또는 둘 이상 의 사분면에서 공기 흐름을 제한한다. ④ 기타 밸런싱 기기를 사용할 수 있다. 기타 공기 밸런싱 기기에 대한 정보는 제조사의 문헌을 참조한다. (4) 적용 : 적용할 경우, 제조사의 카탈로그 데이터를 점검 하여 도달거리, 필요 압력 및 소음 기준을 충족하는 급기구를 선택한다. 3.2 회기 및 배기 흡입구 회기 흡입구는 덕트에 연결되거나 공기를 한 영역에서 다 른 영역으로 옮기는 개구부가 될 수도 있다. 배기 흡입구는 건물에서 직접 공기를 제거하므로 거의 대부분 덕트에 연결된 다. 흡입구의 풍속, 소음 및 압력 요구사항은 규격 및 구성에 따라 결정된다. 일반적으로 공기 공급에 사용되는 것과 동일 한 유형의 장치인 그릴, 선형 디퓨저 및 천장 디퓨저가 회기 및 배기에 사용될 수 있다. 그러나 흡입구는 급기구에 필요한 날개, 균등화 장치 및 공기 흐름 방향 전환 장치를 필요로 하 지 않는다. 이러한 장치에 대한 설명은 급기구에 대한 절을 참조한다. 회기 및 배기 흡입구는 실제적으로 어느 위치(예: 천장, 높거나 낮은 측벽, 바닥 및 문)에도 장착 될 수 있다. 그 림 3a 에 도시된 것과 같은 댐퍼는 때때로 시스템 밸런싱을 돕 기 위해 그릴 회기 및 배기 입구에 함께 사용되기도 한다. 1) V-바 트랜스퍼 그릴 그릴 틀 안에 거꾸로 된 V 자 모양의 막대기를 쌓아서 제작 된 이 그릴은 시야를 가릴 수 있다는 장점이 있다. 시야의 가 림이 증가함에 따라 그릴의 풍량은 감소한다. 2) 광선 차단 트랜스퍼 그릴 이 그릴은 암실로 또는 암실에서 공기를 이송하는 데 사용 된다. 이 유형의 그릴 막대는 미로를 형성하고 검은 색으로 칠해진다. 막대는 여러 세트의 V 자 막대일 수도 있고 필요한 미로를 제공하는 연동된 루버 설계일 수도 있다. 3) 격자형 그릴 이러한 회기 그릴은 일반적으로 90% 이상의 자유 면적비를 가진다. 3.3 단말 장치 공기분배 시스템에서 공간으로 공조공기를 적절히 도입하 기 위해서는 특수 제어 및 소음 장치가 필요한 경우가 많다. 이러한 시스템의 기류 제어는 주로 댐퍼, 팬 제어 또는 두 가 지 모두를 조정하여 기류를 변경할 수 있는 단말 장치(일반 적으로 "VAV 상자"라고 함)로 구성된다. 여기에 나열된 것 과 같은 터미널 장치는 냉방, 송풍기, 가열 또는 재열이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 정풍량 또는 변풍량일 수도 있 다. 단말 장치는 정풍량 또는 변풍량 및 온도를 유지하면서 공간 온도 제어에 영향을 미치는 플레넘 또는 실내 공기 유 도를 사용할 수 있다. 단말 장치에는 소음 감소 장치, 가열기, 재가열기, 송풍기, 디퓨저 또는 냉방 코일이 포함될 수 있다. 이 장에서는 강제송풍 공조시스템의 제어 장비에 대해 설 명한다. 공기조화 시스템의 소음 제어 및 급기구의 소음 등급 에 대한 정보는 편람 - 공조 응용편을 참조한다. 단말장치는 공기분배를 위해 공장에서 제작된 조합체이다. 단말 장치는 수동 또는 자동으로 다음 기능 중 하나 이상을 수행한다. ① 풍속, 풍량, 압력 또는 온도 제어. ② 덕트 시스 템의 1 차 공기를 처리된 공간 또는 2 차 덕트 시스템의 공기와 혼합한다. ③ 공기를 가열 또는 냉각시킨다. 이러한 기능을 달성하기 위해 외함, 혼합부, 수동 또는 자동 공기 조절 장치, 열교환기, 유인부(송풍기가 있거나 없음), 소음 감소 장치 및 풍량 제어기와 같은 구성 요소를 적절하게 선정하여 단말장치 조합체를 만든다. 단말 장치는 일반적으로 정풍량 또는 변풍량 장치로 분류 된다. 또한 시스템 압력의 변화에 따라 장치를 통과 하는 풍량 이 달라지는 압력 종속형 또는 시스템 압력의 변화에도 장치 를 통과 하는 풍량이 변하지 않는 압력 독립형(압력 보상)으로 분류된다. 가변 풍량(VAV) 재설정 제어기는 풍량을 실내의 요구에 따라 계산된 정풍량 또는 변풍량으로 조절한다. 이 제어기는 전기식(압력 의존형), 아날로그 또는 디지털 전자식(압력 독 립형) 또는 공압식(압력 의존형 또는 압력 독립형)일 수 있다. 압력 독립형 제어기는 변풍량 제어장치를 재설정하기 위하여 실제 풍량을 나타낼 수 있어야 한다. 또한 쾌적 조건 조절을 위한 실내 수요를 계산하는데 온도 입력이 필요하다. 단말장치 제어에는 ① 시스템 동력 공급방식이 있으며, 여 기서 풍량 제어장치는 분배 시스템 내의 급기로부터 작동에 필요한 에너지를 얻는다. 또는 ② 외부 동력 공급 방식이 있 으며, 이는 풍량 제어 장치가 외부 에너지 원으로부터 공압식 또는 전기식으로 공급 받는다. 단말 장치에는 구동기, 조절기, 모터, 온도조절기 또는 공간 온도 감지기를 포함하여 작동에 | {}
10d5139c-b269-4174-ad5c-8018db671ad3 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-9 필요한 모든 제어장치가 제공될 수 있으며, 제어장치는 제조 사가 아닌 다른 사람이 제공할 수도 있다. 장치의 풍량 제어 장치는 수동 또는 자동으로 조정할 수 있다. 장치가 자동으로 조정되면 단말 장치의 원하는 기능에 따라 제어기, 온도조절기, 풍량조절기 또는 BMS(빌딩 관리 시스템)의 제어 신호에 의하여 작동된다. 1) 단일덕트 단말장치 단일덕트 단말장치는 냉방 전용이거나, 1 차 공기 장치가 냉 난방 둘 다 제공하거나 또는 단말 장치에 난방 장치가 구비되 어 재열하는 경우에는 냉방/난방이 가능하다. 재열형 단말 장 치는 급기에 현열을 추가한다. 물이나 증기 코일 또는 전기 저항 히터는 장치에 내장되거나 장치의 취출부에 직접 부착한 다. 이러한 유형의 장비는 구역별로 개별 재열을 공급할 수 있다. 기본적인 단일 덕트 장치는 단열된 외함, 풍량 조절기, 그 리고 구동기, 풍량 측정 장치 및 선정된 제어 장치로 구성된 다. 토출 흡음기, 소음기 및 여러 개의 급기구를 위한 흡음기 와 같은 부속품 역시 일반적으로 사용된다. 일반적으로 아래와 같은 경우에 적용된다. ① 급기 시스템에 공간난방 요구사항이 주어지지 않는 경우 ② VVT 또는 기타 자동전환 제어기능 ③ 정풍량 ④ 일정한 압력 제어 (1) 재열이 있는 단일 덕트 장치에는 추가 가열 코일 (온수 또는 전기)이 있다. 이들은 일반적으로 열손실로 인하여 가열 이 필요한 영역에 적용된다. 단말장치는 일반적으로 최소 풍 량으로 설정된 상태에서 재열한다. 추가적인 고온 난방 설정 은 추가 제어장치가 있는 선택 사항으로 사용할 수 있다. 내주부에서, 환기 요구 사항이 원하는 난방 풍량보다 클 수 있는 경우에는 추가 재열이 필요할 수 있다. (2) 단일덕트 배기장치는 단열된 외함, 풍량조절기, 그리고 구동기, 풍량 측정 장치 및 선정된 제어장치로 구성된다. 액세 서리로 입구 흡음기 또는 소음기가 가끔 사용된다. 내식성을 위해 특수 재료가 필요할 수 있다. 설계자는 압력강하 및 시 스템 효과 를 고려한다. 2) 이중덕트 단말 장치 이중덕트 단말장치는 일반적으로 실내 온도조절기로 제어 된다. 별도의 공기 공급덕트에서 따뜻한 공기, 차가운 공기, 또는 환기 공기를 받아 원하는 실내 조절을 제공한다. 풍량 조절 장치에는 따뜻한 공기와 차가운 공기의 양을 조절하는 개별 풍량조절장치가 있다. 이중덕트 장치는 공간에 난방 및 냉방 공기를 동시에 공급할 때 재가열을 사용한다. 단일 온도 제어장치가 온도를 제어하기 위해 따뜻한 공기와 차가운 공기 의 상대적 양을 조절할 때 별도의 풍량 제어 장치가 풍량을 제어하고 제한하는 기능을 할 수 있다. 변동되는 량의 따뜻한 공기와 차가운 공기를 혼합하거나 하류로 일정한 온도 분포를 제공하기 위하여 특별히 설계된 날개가 장치 내부나 토출측에 필요할 수 있다. 이중 덕트 장치에는 정풍량 또는 변풍량 제 어장치가 장착될 수 있다. 이들은 일반적으로 압력 비종속형 이며, 정확한 풍량 및 온도 제어를 제공한다. 이중덕트 단말기 는 또한 단말기에 외조기에서 공급되는 외기와 함께 사용될 수 있어 외기 흡입구가 필요한 외기 풍량을 공간으로 공급하 도록 제어하고 유지하는 데 사용된다. 냉방 및 외기가 포함된 이중덕트 장치에는 국소 난방 장치가 필요할 수 있다. 비 혼합형 이중덕트 장치는 두 개의 단일 덕트 터미널 장 치가 효율적으로 나란히 배치되어 있다. 기본 장치에는 별도 의 차냉방 및 난방(때로는 중립적인) 공기 흡입구가 있다. 그 들은 천장 보조 열이 아닌 난방 및 냉방이 요구되지만, 난방 및 냉방 사이의 전환 중에는 최소 풍량이 공급되지 않아도 되 는 건물 외주부에 일반적으로 적용된다. 부적절한 혼합의 가 능성을 줄이기 위하여 적절한 취출구 배열이 필요하다. 혼합형 이중 덕트 장치도 동일하며, 단말장치의 하류 끝단 에 일체형 혼합 및 흡음 구간이 있어 취출 공기 흐름의 온도 성층화를 최소화한다. 이들은 종종 천장 냉난방이 요구되지만 보조 가열 코일이 없고 난방 및 냉방 전환 시 풍량 공급의 중 단이 허용되지 않는 건물(예를 들어, 병원)의 내주부 및 외주 부에서 사용된다. 혼합 성능을 적용에 맞게 평가하고 혼합/흡 음 구간의 추가 압력강하를 고려하여야 한다. 3) 공기 대 공기 유인 단말 장치 유도 단말 장치는 1 차 공기 또는 1 차 공기와 재순환 공기 의 혼합 공기를 공조 공간에 공급한다. 이 장치는 천장 플레 넘 또는 개별 실(회기 덕트를 통해)에서 공기를 유도하는 1 차 공기 분사로 이 기능을 수행한다. 차가운 1 차 공기는 유인 단 말 장치로 보내지며 유인 에너지원으로 사용된다. 유인 장치 에는 차가운 1 차 공기와 유도된 공기의 혼합물을 조절하기 위해 자동 온도 조절기에 반응하여 작동하는 장치가 포함되어 있다. 내부 부하 요구 사항을 충족시키기 위하 재열 코일이 필요할 수 있다. 4) 팬파워드 유닛 팬파워드 유닛은 공조 시스템에서 2 차 수준의 공기 조화기 로 사용되며 일반적으로 회기 플레늄에 설치된다. 그들은 공 기 대 공기 유인 장치와 달리, 공조 공간, 천장 플레넘 또는 바닥 플레넘으로부터 공기를 흡입하는 소형 전동기에 의하여 구동되는 송풍기를 포함하며 주 공조기로부터의 차가운 공기 와 이들 공기를 혼합할 수 있다. 팬파워드 유닛의 특성은 ① 가열 모드에서 1 차 공기를 따뜻한 플레넘 공기와 혼합되어 재 열 히터로 유입되는 공기 온도를 증가시켜 재열을 감소시키거 나 재열을 불필요하게 한다. ② 공기 흐름이 부족한 영역으로 공기를 공급하기 위하여 하류의 공기 압력을 증가 시킬 수 있 다. ③ 빌딩 냉방이 필요하지 않을 때 주 공조기를 가동하지 않고 외주부를 난방할 수 있다. ④ 직렬식 팬 파워드 유닛을 사용하면 다른 단말 장치를 사용할 때 비하여 주 공기 조화기 의 운전 압력이 감소하여 공기 분배 시스템의 에너지 소비를 감소시킨다. ⑤ 상대적으로 낮은 급기 온도를 갖는 축열 및 여타 시스템에서, 직렬 팬파워드 유닛은 급기를 유도된 회기 또는 플레넘 공기와 혼합하여 취출 공기 온도를 조절하는 데 사용될 수 있다. 일부 장치는 이러한 저온 급기에서 발생할 | {}
1a57d965-6706-4abf-ab90-95228a38d632 | 4권.pdf | 2.14-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 수 있는 응축을 방지하기 위하여 특수 단열재와 투습 방지막 을 설치한다. 팬파워드 단말장치는 두 가지 범주로 나눌 수 있다. ① 직렬형 : 모든 1 차 공기 및 유인 공기가 거주 모드에서 연속적으로 운전되는 송풍기를 통과 한다. ② 병렬형 : 유인 공기 또는 가열이 필요할 때만 송풍기가 운전된다. (1) 직렬 장치에는 일반적으로 두 개의 입구가 있다. 하나 는 중앙 급기 시스템의 차가운 1 차 공기용이고 다른 하나는 2 차 공기 또는 플레넘 공기용이다. 공간으로 전달되는 모든 공 기는 송풍기를 통과 한다. 송풍기는 1 차 공기 송풍기가 운전되 는 동안 계속 가동되며 1 차 송풍기가 꺼져있을 때에도 필요에 따라 열을 전달하기 위하여 가동될 수 있다. 냉방 부하가 감 소함에 따라 풍량제어장치가 송풍기로 전달되는 1 차 공기의 양을 감소시킨다. 송풍기는 회기 또는 2 차 공기 입구를 통해 공조 공간 또는 천장 플레넘으로부터 공기를 흡입하여 감소된 1 차 공기의 양을 보충한다. 때로는 직렬 장치에 유인 공기 흡 입구 외에 이중덕트 터미널 장치와 같은 두 개의 덕트 연결형 입구가 있을 수 있다. 두 번째 덕트는 일반적으로 전용 외기 시스템에 연결된다. 장치가 부분부하 상태에 있을 때 송풍량 과 1 차 공기는 변경될 수 있지만 송풍기 풍량은 덕트 연결 입 구에서 공급되는 총 공기량보다 작아서는 안 된다. ① 팬 파워드 직렬 흐름 : 기본 장치는 단일덕트 장치, 송풍 기/전동기 및 선정된 제어 기기로 구성되며, 송풍기의 상류에 서 혼합이 발생하도록 전동기 및 기본 댐퍼가 배치된다. 그들 은 또한 정풍량 또는 정속 송풍 장치라고도 불리고 있다. 보충 가열 코일(온수 또는 전기)이 일반적으로 필요하다. 전기 가열 기는 일반적으로 장치의 토출 측에 위치한다. 온수 코일은 취 출 또는 유인 지점에 있을 수 있다. 유인 지점에 설치되는 가 열 코일은 모터 주변 온도를 상승시켜 모터 수명을 단축시킨 다. 간혹 전용 외기 시스템과 함께 사용할 때와 같이 일부 응 용 분야의 경우 보조 냉각 코일이 유인 지점에 배치되는 경우 가 있다. 직렬형 팬 파워드 유닛은 일반적으로 다음과 같은 상황에 서 사용된다. ㉠ 난방 및 냉방 부하의 변동이 클 수 있는 외주부 ㉡ 비 거주 시간 대에 중앙 시스템의 가동이 중단될 때 난 방이 필요한 건물 ㉢ 중앙 시스템 정압을 낮추고자 할 때 ㉣ 높은 (때로는 일정한) 풍량의 가변 온도 급기로 일관된 공기 분배, 소음 및 환기를 생성하기 때문에 재실자의 쾌적함 을 최적화 할 필요가 있는 곳 ② 낮은 높이의 직렬 팬파워드 유닛 : 일반적인 직렬식 단 말 장치와 구조가 유사하며, 이 장치는 필요한 모든 천장 공 간을 최소화하기 위해 일반적으로 모든 부분에서 높이가 300 mm 미만이다. 표준 팬 파워드 유닛과 달리 팬/전동기 복합 체는 날개가 수평면에서 회전하면서 면에 평평하게 설치된다. 일반적인 용도는 일반적인 직렬형과 동일하지만 낮은 높이 형은 지역 요구 사항에 따라 건물 높이가 제한되고 얕은 천장 플레넘에 맞출 수 있기 때문에 건축가가 층수를 최대화하고자 할 때 주로 사용된다. 설계자는 사용 가능한 공간 및 단위 높 이에 특별한 주의 를 기울여야한다. ③ 외기 흡입구 직렬 팬파워드 유닛 : 이 장치는 표준 직렬 흐름 터미널과 구조가 비슷하지만 외기 공급을 위하여 단말 장치에 직접 연결되는 추가 공기 입구가 있다. 이들은 전용 외기 덕트 시스템에서 외기가 각 단말 장치로 연결되는 건물 에서 일반적으로 사용된다. 이것은 일반적으로 각 구역의 외 기량을 관재하는 것이 바람직한 경우에 수행된다. ④ 저온 직렬 팬파워드 유닛 : 이 장치는 일반 직렬 팬 파 워드 방식의 흐름과 동일하지만 응축 가능성을 최소화하기 위 한 특별한 구조로 되어 있다. 응축수가 발생할 잠재성이 있는 수축열/빙축열 시스템을 사용하는 저온 중앙 시스템의 공기를 구역 단말 장치에 공급하거나 표준 터미널이 높은 습도에 노 출 될 수 있는 경우에 사용될 수 있다. ⑤ 바닥 직렬 팬 파워드 유닛 : 이 장치는 바닥을 수정하지 않고 올림 마루 또는 접근 마루 속의 바닥 지지대 사이에 공 조 시스템이 끼워지도록 설계된 직렬 팬 파워드 단말 장치이 다. 그들은 몇 가지 단위 규격이 있지만 높이와 너비가 제한 되어 있다. 1 차 및 유도 부위(있는 경우)는 덕트에 연결되거나 연결되 지 않을 수 있다. 일반적으로 올림 마루 아래의 공기는 공간으 로 직접 공급되는 차가운 공기이지만 가열된 공기도 덕트로 장치에 연결될 수 있다. 이러한 경우 제어 시스템은 거주 영역 에서 적절한 주변 조건을 유지하기 위하여 실내 공기 분배를 제어하기 위하여 적절한 댐퍼 운전 절차를 선정하여야한다. (2) 병렬 팬파워드 터미널 유닛은 차가운 1 차 공기를 팬을 우회하여 혼합 플레넘으로 직접 공급하여 1 차 공기가 공간으 로 직접 흐르게 한다. 송풍기 부분은 플레넘 공기를 끌어 들 여 1 차 풍량 제어 장치와 병렬로 장착된다. 송풍기가 구동되 지 않을 때 1 차 공기가 송풍기 부분으로 흐르는 것을 방지하 기 위하여 역류방지 댐퍼가 포함된다. 이러한 장치의 송풍기 는 일반적으로 기본 공기 흐름이 최소 유속에 도달 한 후에 가동된다. 일반적으로 병렬 장치는 난방 시 정풍량, 냉방시 변 풍량을 공급한다. 병렬 장치는 일반적으로 덕트 연결 인입구 는 하나만 사용한다. 병렬 팬파워드 단말유닛의 약점 중 하나는 송풍기의 역류 방지 댐퍼 및 혼합실 외함을 통한 1 차 공기의 제어되지 않는 누설이 발생한다는 점이다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1292(David et al. 2007)는 실제로 간헐적인 송풍기 사 이클링을 통한 에너지 절감이 제어되지 않은 누출로 인한 에 너지 손실을 상당 부분 상쇄하고, 에너지 손실이 상당량 감소 될 수 있음을 입증하였다. ① 병렬형 팬파워드 유닛 : 가변 풍량 또는 간헐 팬 장치라 고도하는 이 장치는 단일 덕트 장치, 송풍기/모터, 역지 댐퍼 및 선정된 제어 장치로 구성된다. 혼합이 송풍기의 하류에서 발생하도록 모터 및 주 댐퍼가 배열된다. 일반적으로 보충 가 열 코일(온수 또는 전기)이 필요하다. 전기 가열기는 일반적 으로 장치의 토출부에 위치한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1292(Davis 외. 2007)에서 볼 수 있듯이, 온수 코일을 토출부에 위치시키면 급기 시스템의 정압이 증가하고 역지 댐 | {}