d2b79c7f-3633-42d7-9e54-75afbda84c21 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-11 퍼를 통한 누설이 증가되기는 하지만 온수 코일은 토출부 또 는 유인부에 위치시킬 수 있다. 유인부에 가열 코일을 배치하 는 것은 모터 주변 온도를 상승시켜 모터 수명을 단축시킨다. 병렬형 팬 파워드 유닛은 난방 및 냉방 부하가 상당히 변 동될 수 있는 외주부 및 사용하지 않는 시간 동안 중앙 시스 템이 정지될 때 난방이 필요한 건물에서 사용된다. ② 바이패스 단말장치 : 바이패스 단말 장치는 입구에 1 차 공기는 정풍량으로 공급된다. 이 장치는 1 차 공기를 천장 플 레넘 또는 덕트로 우회하여 공기 조화가 돌아가서 공조 공간 의 요구를 충족시킨다. 천장 플레넘으로 우회된 1 차 공기는 중앙 공기조화기로 되돌아간다. 이 방법은 최소한의 제어로 낮은 초기 비용을 제공하지만 다른 시스템에 비하여 에너지 측면에서 비효율적이다. 기본적인 바이 패스 단말 장치는 분류 형 댐퍼, 구동기, 바 이 패스 부 및 선정된 압력 종속 제어 장치로 구성된다. 입구 바로 앞에 밸런싱 댐퍼가 권장된다. 재열 코일을 사용하지 말 고, 화재의 위험이 있으므로 전기 재열을 금지해야한다. 바이패스 단말장치는 존 설정이 요구되지만 시스템 구성 요소(예: 코일, 팬)에 정풍량이 통과 해야 하는 직접 팽창 (DX) 코일이 있는 패키지형 루프탑 공조장비에 주로 사용된 다. 이 시스템은 낮은 초기 비용으로 경제적인 VAV 급기 설 계를 할 수 있다. 변풍량 시스템의 에너지 절감 이점을 제공 하지는 않지만 보다 정교한 시스템보다 초기 비용이 낮음. 5) 냉각 빔(chilled beams) 능동형(그림 5a) 및 수동형(그림 5b) 빔은 물을 사용하여 현열을 공간으로 또는 공간에서 전달하는 실내 공기 재순환 장치이다. 또한 능동 빔은 중앙 공기 조화기에서 공조된 공기 를 전달한다. 1 차 공기는 공간의 환기 및 잠열 제거 요건을 충 족시켜야한다. 열전달 코일에서 응축을 방지하기 위하여 냉수 입구 온도는 공기 이슬점 또는 그 이상으로 유지되어야한다. (1) 능동형 빔 1 차 공기 덕트 연결부, 일련의 유인 노즐, 물 방식 열전달 코일, 급기구 및 공기 흡입구로 구성된 천장 장착형 유인 터 미널이다. 유인 노즐을 통해 배출된 1 차 공기는 실내 또는 반 자 속의 흡입구를 통해 공기를 유인하며, 유인된 공기는 냉수 또는 온수 코일을 통과 하여 공조된 후 1 차 공기와 혼합된다. 그 다음에 1 차 공기 및 재생된 유인 공기의 혼합물은 공간으 로 취출된다. 이 혼합물의 온도 및 유속은 공간의 수요 및 제 어 전략에 따라 조정된다. 능동 빔은 일반적으로 완전히 혼합 된 실내 공기 분배를 생성한다. (2) 수동형 빔 코일(열교환기), 외함 및 때로는 표면 판으로 구성된다. 그 들은 주로 대류에 의한 냉방을 제공한다. 코일에서 냉수와 실 내 공기 사이의 열 교환이 이루어진다. 차가운 물이 코일을 통해 순환 될 때, 핀들 사이의 공기는 냉각되고 자연스럽게 실내로 하강하며, 그 뒤쪽의 공기가 코일로 끌려온다. 차가운 물이 코일을 순환하는 한 현열 냉방이 계속된다. 공간 환기, 제습 및 난방 수요는 보충 시스템에 의하여 제공되어야한다. (3) 빔 형식 및 배열 천장 설치 빔은 흡음 천장재와 일체형으로 또는 독립적으 ![image](/image/placeholder) 1 차공가 유인노즐 코일 , , 냉각 공기 ↑ ↑ ↑ 냉각 공기 따뜻한 공기 냉각 공기 냉각 공기 코일 코일 따뜻한 공기 따뜻한 공기 1 차 공기 a. 능동형 빔 ![image](/image/placeholder) ↓ ↓ 따뜻한 따뜻한 공기 공기 코일 냉각 공기 b. 수동형 빔 그림 5 (a) 능동 빔, (b) 수동 빔 로 장착될 수 있다. 능동 빔은 일반적으로 공간의 상부에 설 치되지만 측벽에도 위치할 수 있다. 능동 및 수동 냉각 빔은 필요에 따라 추가 공간 서비스(예 : 조명, 소방)와 함께 구성 할 수 있다 수동형 빔에는 두 가지 기본 유형이 있다. 노출 형 및 매입 형. 노출 형 수동 빔은 천장 높이가 낮은 공간이나 천장고가 아주 높게 보이게 하고자 할 때 일반적으로 사용된다. (4) 매입 형 수동 빔 일반적으로 달림 천정 시스템에 통합된다. 수동형 빔이 천 장 위에 설치되면, 충분한 회기 경로를 확보하기 위하여 빔 상 단과 그 위의 모든 표면 사이의 최소 간격이 유지되어야 한다. 회기 경로를 만들려면 잘 보이지 않는 틈, 모조 빔 부위 또는 트랜스퍼 그릴을 사용하는 것이 좋다. 6) 팬코일 유닛 시스템 이 항목에서는 거주자의 열 쾌적성 및 환기를 유지하는 데 필요한 실내로 전달되는 공기의 양과 온도를 제어하기 위하 여 물 및 직접팽창식(DX) 팬코일 장치의 사용에 대하여 설 명한다. 설계자는 건물을 설계할 때 다양한 팬코일 시스템을 선택 | {}
3f1b6cb2-f2ee-45f8-9c96-340525f9b69d | 4권.pdf | 2.14-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 할 수 있다. 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 것은 소유자 의 요구(예: 시공성, 적용, 운영비용, 친환경성, 열 및 소음 성 능, 용량, 신뢰성, 공간 요구사항, 코드에 의한 제한, 물 또는 냉매 배관 분배, 유지 보수 및 창치의 접근성)에 따라 달라진 다. 팬코일 유닛은 공장에서 제조된 조립체이다. 팬코일은 ① 온도 및 습도 조절, ② 공조 공간의 환기, ③ 여과 및 ④ 실 내 공기 분포 중 몇 가지의 조합된 기능을 수행한다. 팬코일 장치는 수직 또는 수평 공기 흐름 경로와 노출 또는 은폐 설 치를 비롯한 다양한 구성으로 사용할 수 있다. 온도 제어 장 치는 팬코일의 공기 흐름과 취출 공기 온도를 조절한다. 그림 6 에서 보듯이, 팬코일 유닛의 기본 구성 요소는 난방 또는 냉방 코일, 필터, 팬 및 온도 제어 장치이다. 팬은 공조 공간의 공기를 코일을 통해 재순환시켜 공기와 열을 전달한 다. 열전달 장치에는 핀 튜브 코일(냉수 또는 온수, DX 또는 증기) 또는 전기 저항 소자가 포함된다. 장치 입구에 부착되 는 필터는 미립자를 포착하고 필터의 하류에 있는 공기의 미 립자를 최소화되도록 한다. 팬 및 모터 조립체는 일반적으로 정비를 위해 신속하게 제거할 수 있도록 배치된다. 장치에 제 습 냉각코일이 포함되어 있으면 단열된 배수 팬을 장착해야한 다. 팬 코일 외함은 일반적으로 아연도금강판으로 도장을 덧 칠할 수 있다. 외함은 열 및 소음 조건에 대해 내부적으로 단 열될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 코일 송풍기 ④ ○ 토출플레넘 → � 필 그림 6 기본적인 팬 코일 유닛 특정 용도를 위한 추가 구성요소가 팬코일 장치에 제공될 수 있다. 정교한 팬 제어가 가능하다(예: 팬 제어, 사이리스터 제어, 전자 정류식 모터(ECM)). 코일의 물 밸브 배관 패키지 에는 유량제어(수동 또는 자동), 압력 독립형 물 밸브, 스트레 이너, 유니언, 압력-온도 점검구, 통기구, 호스 연결부, 배수관 및 밸런싱 밸브와 같은 구성 요소가 포함될 수 있다. DX 시 스템의 코일에는 고정 오리피스 장치 또는 열팽창 밸브와 같 은 팽창 장치가 포함된다. 전기 가열 제어 장치에는 자기 접 촉기 또는 솔리드 스테이트 릴레이가 포함된다. 팬코일 유닛은 일반적으로 95~135 L/s 또는 2~21 kW 의 공칭 규격으로 공급되며, 다양한 용도로 사용할 수 있도록 직접 구동 또는 벨트 구동되는 영구 분리식 콘텐서(PSC) 팬 모터 또는 ECM 이 있다. 이 장치는 덕트형 또는 비덕트형으 로 단일 실 또는 다중 실에 공급할 수 있다. 그들은 일반적으 로 여러 열의 냉방코일을 가지며 단일 또는 여러 열의 난방 코일이 사용될 수 있다. 물 난방과 냉방코일은 구분하여 설치 되거나 단일핀 팩(증기 제외)에 포함될 수 있다. DX 시스템 에서 코일은 냉방 및 난방 시 냉매 분배를 위해 여러 열과 회 로를 사용한다. 팬 코일 유닛 시스템은, ① 물/냉매 전달 시스템은 전공기 시스템보다 단위 체적 당 더 높은 에너지 밀도를 가지기 때문에 더 적은 사이 공간 을 필요로 한다. ② 개별 존 온도 및 습도 조절 기능 제공 ③ 기존 공기 시스템을 능가하는 용량 확장을 위한 개조 가능 ④ 다세대 건물의 개별 주거시설에 개별 전기계량기 사용 가능. ⑤ 개별 온도조절장치를 갖춘 독립 세대 제공(예: 주거용, 상업용 및 산업 공간) DX 팬 코일 시스템은 또한 중앙 냉동기 플랜트를 설치할 필요가 없다. 그러나 고층 빌딩의 DX 팬 코일 장치의 경우 응축기를 설치하는 데 필요한 공간과 냉매 라인의 오일에 필 요한 압상고를 고려한다. (1) 2 관식 및 4 관식 물 분배 시스템 난방 및 냉방 매체가 공통 코일에 공급될 때 이를 2 관 시 스템(하나의 공급 및 하나의 환수 관) 또는 냉난방 전환 시스 템이라고 한다. 4 관식 분배 시스템은 냉난방 각각의 공급 및 환수 관을 갖추거나 공통 코일 내에 각각의 공급 및 환수 회 로를 갖추고 있다. 4 관 시스템은 일반적으로 초기 비용이 더 크다. 그러나 ① 각 장치마다 4 계절 내내 난방 및 냉방이 가 능하며, ② 여름/겨울 전환 필요성이 없으며, ③ 난방 및 냉 방 사이의 불감대를 유지할 수 있는 제어성이 있으며, ④ 난 방 코일 배열에 있어서 예열이나 재열 배치 모두 가능하다. 2 관 시스템은 공급수 온도에 따라 난방 또는 냉방만 가능 하다. 환절기 또는 건물이 동시에 냉난방을 필요로 하는 경우 에는 보조 전기 열이 일반적으로 사용된다. 코일은 일반적으 로 냉방을 위한 규격이므로 온수 온도를 신중히 고려한다. 이 러한 이유로 설계자는 2 관 시스템의 한계를 신중하게 고려한 다. 이 유형은 에너지가 낭비되는 경우가 많으며, 아침부터 오 후까지 기온의 변화가 심한 기후에서는 만족스럽지 못하다. (2) 전동기 및 제어 전동기 유형을 선택할 때 제어 유형, 제어 개념 및 동작 절 차와 같은 기능을 고려한다. 영구 분리형 콘덴서(PSC)와 전 자 정류식 모터(ECM)의 차이점은 동작 절차에 영향을 주며, 이에 따라 실내 온도 조절기, 제어 장치 및 물 밸브의 유형을 결정하게 된다. ECM 이 팬코일에 사용되는 경우 송풍기 전동 기와 물 제어밸브는 일반적으로 실내 수요를 기반으로 제어기 에 의하여 조절된다. 이로 인하여 우수한 쾌적 수준을 제공하 고 에너지 효율을 증가시킬 수 있다. 팬코일에 대한 가장 보편적인 제어는 실내 온도 감지기이 다. 이들 온도 감지기는 동력 전압(즉, 모터와 동일한 전압) 및 24V 로 제공되며, 송풍기 모터의 간단한 켜기/끄기 또는 다단 속도 제어 및 물 제어 밸브의 개폐 제어를 제공한다. 아날로그 컨트롤러는 ECM, 물 밸브 및 실리콘 제어 정류 기(SCR)와 같은 조절 요소를 변조하는 것과 같은 높은 수준 의 제어 기능을 제공한다. 건물 제어의 가장 진보된 단계는 직접 디지털 제어(DDC)이며, 건물 자동화 시스템(BAS)을 | {}
7719327e-420f-4a85-b5b4-3ab0e397710d | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-13 통한 통신 기능을 추가한다. (3) 장치 유형 및 배열 팬 코일 장치는 다양한 구성으로 사용할 수 있다. 그러나 여기에 설명된 모든 구성이 모든 유형의 장치에서 사용 가능 한 것은 아니다. 회기에서 급기로의 기류 방향, 장치 형상 및 치수 특성에 따라 구성에 차이가 있을 수 있다. 외기는 팬 코 일 장치에서 회기와 혼합하거나 공간으로 직접 전달할 수 있 다. 산업 표준의 변화로 인하여 팬코일 장치에 외기를 연결하 는 경우가 증가하였다. 외기는 전 처리되거나 비공조로 공급 될 수 있으며 덕트가 연결되거나 덕트 없이 구성될 수 있다. 팬 코일 장치는 혼합 상자, 외기 덕트 연결구, 공기 측정 장치 또는 공기 제어 장치와 같은 외기를 처리하는 다양한 옵션과 함께 사용할 수 있다. ① 수직형 장치 : 낮은 형상의 수직 팬코일 유닛(창틀 유 닛)은 일반적으로 은폐형 또는 노출형 외함에 내장시켜 창 바 로 아래 또는 인접하여 사용된다. 높이가 낮은 외형으로 인하 여 필터 영역, 서비스 가능성, 용량 및 외함 형상이 제한되는 경우가 있다. 공기는 외함의 상단부에 장착된 그릴을 통하여 수직으로 취출된다. 이 유형의 팬 코일 장치는 창틀이 낮은 실에서 사용할 수 있다. 제어장치와 급수 밸브는 일반적으로 외함 내에 설치하되 유지 보수를 위해서 실내에서 접근이 가 능하도록 한다. 수직, 대용량 팬코일 유닛은 넓은 공간이나 여러 개의 실을 위하여 설계되었다. 이 장치는 일반적으로 쉽게 접근할 수 있 는 문이 있는 벽장 속에 설치된다. 덕트형 급기는 공간 전체 에 걸쳐 여러 개의 취출구를 배치한다. 회기 일반적으로 벽장 바닥 근처에 위치하며 덕트가 연결되거나 연결되지 않을 수 있다. 일반적으로 하나의 자동 온도 조절기가 모든 공간에 공 급되는 공기를 제어한다. 바닥에서 천장까지의 수직 팬코일 장치에는 일반적으로 냉 수 및/또는 온수 입상관과 응축수 배수 입상관이 제공된다. 수직으로 적층된 팬코일은 조립식으로 만들어진 입상관이 내 장되어 있어 설치 품을 줄일 수 있다. 입상관과 장치 높이를 결정하기 위해서는 바닥에서 천장까지의 중심선을 평가하는 것이 중요하다. 수직 팬코일 유닛(그림 7)은 일반적으로 공조 공간의 벽에 장착된다. 공기는 높은 측벽 그릴로부터 공간으로 취출되거나 또는 덕트로 연결하여 구역 전체의 취출구로 급기된다. 인접 한 공간을 공급하기 위한 다수의 수직형 입상 장치를 공통 입 상관에 연결할 수 있다. 배관은 인접한 여러 구역을 분리하는 방화 등급의 벽체 칸막이로 보호된 공간에 위치할 수 있다. ② 수평형 장치 : 수평 천정 장치는 은폐되거나 노출될 수 있으며, 일부는 급기 또는 회기 덕트에 연결할 수 있다. 급기 덕트는 하나 이상의 실에 여러 개의 급기구를 제공할 수 있 다. 덕트 연결형 장치는 더 높은 기외 정압을 처리하도록 설 계한다. 수평 모델은 바닥 공간을 확보할 수 있지만, 막힌 천 장 속에 있을 때는 접근 및 응축수 제거를 고려한다. 그림 8 은 일반적인 낮은 높이 형상의 수평 천장 하부 팬 코일 유닛을 보여준다. 수평 천장 하부 장치는 일반적으로 높 이가 280 mm 미만이며 천장 아래 또는 처마 쪽에서 낮게 내 려져 설치된다. 회기 덕트를 사용하지 않는다. 처마의 틈새 영 ![image](/image/placeholder) ��� ⑨ 냉수 환수 영수 공급 ⊙●⑨⑥ 온수 환수 온수 공급 2 관 4 관 평면 급기구 전기가열 。 (선택) 제어함 송풍기 제작사에 따라 달라짐 밸브 패키지 연결 총간높이 +50 mm 회기구 코일 공기필터 P 트랩 입면 그림 7 일반적인 수직형 팬 코일 유닛 역이 회기 플리넘으로 사용된다. 수평 팬 코일 유형은 일반적 으로 공간이 제한된 경우에 적용된다. 수평 하부 장치의 변형 에는 필터를 장착할 수 있으며 회기 그릴로 덕트 연결할 수 있는 회기 플리넘을 포함하는 것이 있다. 외부 마감된 외함과 함께 회기 플레넘을 추가하면 장치를 천장 아래에 설치할 수 있다. 플레넘에 의한 압력 강하 및 그릴 위치에 주의 한다. 대용량의 수평 팬코일 장치는 일반적으로 높이가 380~460 mm 이며 천장 위 회기 플레넘에 장착된다. 이 모델은 낮은 높 이의 천장 하부 장치보다 용량이 크며 일반적으로 덕트 형 공 급 장치를 통해 여러 개의 실에 급기한다. 이 장치는 천장 하 부 설치 모델과 같이 여러 개의 플레넘을 배열할 수 있지만 일 반적으로 회기 플레넘이 틈새 영역으로 사용된다. (4) 유지관리 팬코일 시스템은 일반적으로 거주 지역에서의 유지 보수가 필요하다. 필터 교체, 코일 청소 및 모터 정비와 같은 일상적 인 유지 보수를 수행하기 위하여 장치 접근성이 중요하다. 이 러한 이유로 필요한 유지 보수를 고려하여 팬코일 유닛을 선 정하고 배치한다. 7) 공기커튼 장치 공기커튼 장치는 건물 외피 및 공정 장비에서의 개구부를 통한 공기 흐름을 줄이기 위하여 고속의 면상 공기 흐름을 공 | {}
adf8bd16-0008-4115-ac6c-4cc2cf8a79ab | 4권.pdf | 2.14-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 송풍기 모터 () 가열기 (선택사항) 코일 배수판 평면 가열기 CO (선택사항) 송풍기 배수판 제어함 입면 그림 8 일반적인 수평형 팬 코일 유닛 급하는 국소 환기 장치이다. 공기커튼 장치의 주요 목적은 건 물의 문이나 창문이 열렸을 때 환경 및 열 분리와 바람 저항 에 대한 제어 장벽으로 작용하는 것이다. 환경 분리 장벽으로서의 공기커튼을 사용하여 오염원 근처 의 가스 및 공기 중 미립자의 이동을 최소화하고 오염 물질을 국소배기 시스템으로 운반한다. 그들은 또한 날아다니는 곤충 이 건물이나 보호된 실내에 들어오는 것을 막는 데 사용된다. 열 장벽으로서의 공기커튼은 개구구의 상부를 통해 흘러 들어가는 따뜻하고 가벼운 공기와 개구부의 하부를 통과 하는 차갑고 무거운 공기의 교차 이동을 감소시킨다. 바람 저항 장 벽으로서, 외부 바람이 건물 입구로의 침입 효과 를 최소화한 다. 공기 커튼은 서로 다른 온도 조건의 영역이 분리되어야 할 때 공조 시스템의 에너지 소비를 줄일 수 있다. 공기커튼 장치의 에너지 효율은 절감된 에너지의 양 (즉, 공기커튼으로 방지된 개구부를 통한 에너지 손실)을 공기커튼 없이 손실된 에너지의 양으로 나눈 값으로 정의 된다. 백분율 로 표시되며 장치의 에너지 소비량만큼 에너지가 절감량이 감 소한다. 연구 결과 에 따르면 공기커튼은 장치 및 응용 유형에 따라 60~90%의 유효 효율이 가능하다. 캐비닛 내부에 장착된 전동기와 송풍기 또는 전동기 및 송 풍 시스템으로 구성된다. 송풍기는 덕트 형 또는 비 덕트 형 흡입구를 통하여 공기를 흡입하여 공기커튼 역할을 할 수 있 도록 고속으로 취출한다. 장치는 일반적으로 문 또는 창문 위나 옆에 설치된다. 개 구부를 가로 지르는 취출은 수직(장치가 개구부 위에 장착될 때) 또는 수평으로(장치가 개구부 옆에 장착될 때) 이루어진 다. (1) 장치 형식 및 배열 공기커튼 장치는 비 재순환 및 재순환의 두 가지 유형으로 분류된다. 두 시스템의 주요 차이점은 공기 흐름 경로, 외함 구성, 효율 범위 및 구매 및 설치비용이다. 비 재순환 시스템은 수평 및 수직 적용에서 주위 환경으로 부터 장치로 직접 공기를 흡입한다(그림 9). 주변 환경 외부 로부터 공기를 흡입하는 인입 덕트를 갖춘 공기커튼도 비 재 순환으로 간주된다. 이 구성은 자주 열리는 출입구(예: 시간당 10 회 또는 하루에 한 시간 씩)에 권장된다. 고속 공기 흐름 을 생성할 수 있기 때문에 날벌레 제어에 적용하기 위해서는 이 유형의 장치만 사용된다. 초기 구매 및 설치비용이 낮기 때문에 환경 분리에 가장 일반적으로 사용되는 시스템이다. 비 재순환 시스템은 건설 및 설치의 유연성으로 인하여 특수 용도에 일반적으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 회기 밀봉 공기 공기흐름 커튼 장치 옥외 기류 토출 0 ↓ 0 0 옥내 유인공기 0 ↓ 0 0 유인공기 기류 공기흐름 M 2 자료) AMCA 표준 222 그림 9 비 재순환, 수평 설치 고속 공기커튼 장치 | {}
eaf4c9d8-600a-4553-bb73-aab01fcaf796 | 4권.pdf | 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-15 재순환 시스템은 주로 취출 공기를 모아서 흡입구로 되돌 리는 덕트 작업으로 공기를 끌어온다(그림 10). 흡입구에 덕 트 작업으로 연결된 바닥 회기 플레넘을 종종 적용한다. 대안 적인 구조는 좌우로 취출 및 회기하는 수평 유동 방법이 있 다. 이 시스템은 통행 인원이 많고 오랜 기간 동안 열어 두는 출입구에 권장된다. 이 시스템의 유효성 등급은 높지만 이 시 스템은 열 분리 분야에만 적합하다. 재순환 시스템은 낮은 풍 속을 사용하며 비 재순환 시스템보다 거추장스럽지 않은 것으 로 알려져 있다. ![image](/image/placeholder) 닥트 → → → => 급기플레넘 선 업 선 2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 수 수 공기흐름 공조기 gg ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ 수 회기피트 수 수 수 수 수 수 배수 자료) AMCA 표준 222 그림 10 재순환, 수평 설치 공기 커튼 장치 비 재순환 시스템은 일반적으로 자체 내장 시스템으로, 계 획과 개구부에 대한 영향 및 동작 절차를 최소화할 수 있으므 로 기존 개구부에 손쉽게 설치하거나 개보수할 수 있다. 재순 환 시스템은 사전 계획이 필요하며 취출구 및 회기 플레넘을 포함한 구성 요소의 조합으로 구성되며 개구부 구성 및 동작 절차에 통합되어야 한다. 일반적으로 비 재순환 시스템의 효율 범위는 60~80%이 지만 재순환 시스템의 범위는 80~90%이다. 비 재순환 시스 템은 구매 및 설치비용이 상대적으로 낮다. 재순환 시스템은 설치비용이 상당히 높을 수 있다. 공기커튼 장치에 사용할 수 있는 선택 사양에는 난방, 냉 방, 필터 및 특수 제어가 있다. 옥외 설치 또는 혹독한 환경 적 응 용도를 위해서는 특수 외장재 및/또는 외장 코팅이 필 요할 수 있다. 공기커튼 장치는 용도 및 외함 구성에 따라 다양한 난방 및 냉방 선택 사양을 제공한다. 난방 또는 냉방 선택 사양을 사용하면 공기커튼의 효율성이 향상되지 않을 수도 있다. 일 반적으로 기류가 제공하는 보호 기능과 상관없이 적용성을 향 상시키는 역할을 한다. 공기커튼의 풍속 냉각 효과 를 감소시 키기 위한 보조 열로 열원을 추가할 수 있다. 가장 일반적인 가열 유형은 다음과 같다. ① 전기 가열코일 : 개방형(헬리컬) 또는 핀 튜브 소자 ② 물 코일 : 뜨거운 물 또는 증기 ③ 간접 가스 연소 : 화로는 열 교환기를 사용하여 연소 공 기가 가열 공기커튼에 유입되지 않도록 한다. ④ 직접 가스 연소 : 버너가 연소 공기를 가열되는 공기 흐 름에 직접 분사한다. ⑤ DX 증발기 코일 : 직접팽창 증기압축 냉동 사이클 시 스템 가열 옵션과 동일한 일반적인 이유로 일반적으로 고객 편 의, 보충 냉방 또는 제습을 위해 냉방 대안이 사용된다. 냉방 적용에서 생성된 응축수를 제거하기 위하여 냉방 장치에 특별 한 주의 가 필요하다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같다. ① 물 코일 : 냉수 ② DX 증발기 코일 : 직접팽창 증기압축 냉동 사이클 시 스템 (2) 선정에 영향을 주는 요소 공기커튼은 일반적으로 4 가지 용도로 고려된다. ① 에너지 절약: 공조 시스템의 설계 부하에 충분히 영향 을 줄 수 있는 기간 동안 문이나 창문을 보행자 교통이나 화 물 운송에 사용하는 실내 적용. 예를 들면 정문 또는 고객 출 입문, 하역장, 급식 창, 오븐, 냉장고 또는 냉동고가 포함된다. ② 곤충 통제(위생) : 비위생적인 환경을 만들 수 있는 날 곤충이 문이나 창문으로 유입될 수 있는 실내에 적용. ③ 코드 요구 사항: 관할 코드 요건을 충족하도록 건설된 건물. ④ 공정/특수 적용 : 교차 오염의 방지가 필요한 2 가지 별 개의 환경의 구획, 연기/냄새 제어 또는 특정 작업을 수행하 기 위해 직접적인 공기 흐름을 필요로 하는 공정에 적용. 예 를 들어 클린 룸, 세차장 및 건조 조립 라인이 있다. (3) 제품 선정 공기커튼 유닛 선정은 개구부의 폭과 높이에 따라 달라진 다. 효과 를 극대화하려면 최소한 공기커튼 장치가 전체 개구 부를 덮어야하며 가능하면 약간 더 커야한다. 폭이 넓은 개구 부에는 수평으로 장착된 하나의 고 풍속 장치에 대한 대안으 로 수직으로 장착된 두 개의 저 풍속 장치를 사용할 수 있다. 최적의 성능을 위해서는 공기커튼 유닛 취출구가 전체 개구부 에 대하여 자유롭고 장애물이 없는 경로를 형성하여야한다. 최근의 연구에 따르면 바닥에서 요구되는 최소 풍속이 2 m/s 가 되어야 효과 적인 장벽을 만들 수 있다. 공기 커튼을 선정할 때, 상업적으로 이용 가능한 제품이 제시되어야하며, 개구부의 크기와 용도에 따라 이에 적합하게 설계한다. 사용 된 공기 커튼 장치의 적합성을 판단하려면 제조사의 성능 자 료를 참조한다. 공기 커튼 장치 성능을 결정하기 위한 자료는 ANSI/AMCA 표준 220 과 같이 인정된 테스트 표준에서 얻 어야한다. (4) 공기 커튼 설계의 원리 급기 풍속은 다음 식으로 계산할 수 있다. 2△pfg V。= �⌀�� (1) | {}
3582cb5e-a18f-4c73-87f5-279ece33c836 | 4권.pdf | 2.14-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 여기서, V。 : 급기 풍속, m/s △p : 공기커튼이 켜진 상태에서 개구부 부근의 실내 공 기와 실외 공기의 평균 압력 차이, Pa f : 개구 면적 A。에 대한 급기 슬롯의 면적 Aap 의 비 율; 가열된 공기 또는 비 가열된 옥내 공기를 사용 하는 공기 커튼 및 혼합 공기 커튼의 경우 f = 10~ 20 이며, 외기를 공급하거나 냉난방 공간을 보호하 는 경우에는 f = 20~40. Bo : Boussinesq 계수(개구 단면을 가로지르는 풍속의 균일 성을 설명). 공기 커튼 공급 노즐의 경우, Bo = 1.05~1.1 p : 공기 커튼에 의해 공급되는 공기 밀도, kg/m2 E : 공기 커튼 동적 효율 (표 2 에 제시됨) 표 2 공기 커튼 동적 효율 계수 E ¦ sin(a) ¦ 공기 커튼 급기: 가열 공기, 비 가열 공기 및 혼합 ¦ 공기 커튼 급기: 외기 또는 공조 공간 보호용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.15 ¦ 0.20 ¦ ¦ 0.3 ¦ 0.20 ¦ 0.25 ¦ ¦ 0.4 ¦ 0.25 ¦ 0.30 ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.30 ¦ 0.40 ¦ ¦ 0.6 ¦ 0.35 ¦ - ¦ 셔터 식 공기 커튼으로 공급되는 풍량 G。(kg/s)는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. V。= PV⌀A。 여기서, A。는 개구부 면적(m2). 급기 온도 to 는 고려 중인 개구부에 대한 열 균형 방정식 으로부터 추정할 수 있다. (2) t。= tout + m1 (tmix - tout) + m2(toz - tout) (3) 여기서, ¦ tmix ¦ : 정상 공기 혼합 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tout ¦ : 출구 온도, °C ¦ ¦ toz ¦ : 거주 영역의 공기 온도, °C ¦ ¦ m」, m2 ¦ : 공기 커튼의 계수(표 3) ¦ 표 3 식 (3)에서의 계수 m1 및 M2 ¦ f ¦ m1 ¦ m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 2.0 ¦ -0.6 ¦ ¦ 15 ¦ 2.3 ¦ -1.0 ¦ ¦ 20 ¦ 2.5 ¦ -1.3 ¦ (5) 제어 공기 커튼 유닛 제어는 정확한 공기 커튼 속도, 온도 및 폭 을 제공하는 데 필수적이다. 또한 건물 입구의 불필요한 에너 지 사용 및 과열을 방지하기 위해 사용된다. 보조 가열 장치 는 에어 커튼 장치에 의해 제공될 수 있지만, 내부 난방 영역 의 주요 열원으로 간주해서는 안 된다. 공기 커튼 장치를 보 조 가열 또는 냉각에 사용하는 경우, 이러한 제어 절차 중에 소비되는 에너지는 장치의 효율 등급에서 고려되어서는 안 된 다. 편의 상 사용자 조작 컨트롤은 일반적으로 건물 거주자의 요구를 충족시키기 위하여 원격으로 장착되고 구성된다. 가장 단순한 제어 수준에서는 송풍기의 수동 운전, 송풍기 속도 및 열 출력만 필요할 수 있다. 그러나 아래와 같은 보다 고급 제 어 선택 사양이 포함될 수 있다. ① 실내 온도조절기 ② 문 접점 스위치 ③ 시간계 ④ 전기 또는 물 가열의 단계 제어 또는 비례 제어 ⑤ BMS 제어 접점 이러한 제어 선택 사항이 반영되었을 때, 입력 외에도 제어 장치에는 신호 실패에 대한 출력이 있을 수 있다. 예를 들어, 제어 유닛은 또한 공기 커튼 장치와 중앙난방 시스템, 슬라이 딩 도어 시스템, 가변 냉매 유량(VRF) 시스템(예를 들어, 열 펌프) 등과 정확한 통신을 제공할 수 있다. 공기 커튼 장치에 는 기계식 변속 스위치와 같은 간단한 제어 장치 또는 터치 패드나 LCD 패널이 있는 통합 인터페이스(인쇄 회로 기판) 와 같은 정교한 장치가 장착될 수 있다. LCD 패널은 취출 속 도와 온도, 실내온도, 고장 및 필터 오염 수준과 같은 값을 표 시할 수 있다. (6) 유지관리 공기커튼 장치는 연간 정기적인 유지관리가 필요하며 이는 적용 내용에 따라 증가할 수 있다. 설계에 따라서는 모터 및 베어링에 대한 주기적인 윤활이 필요할 수 있다. 대부분의 설 계에서는 밀폐 베어링이 있는 모터를 사용하고 정기적인 윤 활을 필요로 하지 않는 모터 샤프트에 직접 장착된 송풍기 날개를 사용한다. 공기커튼 장치는 필터 교환(필요한 경우) 및 송풍기 날개들 및 가열 장치에 대한 간헐적인 청소만 필 요하다. 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 2. (사) 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 3 권 공기조화 응용, 2018. 3. Asker, G.S.F. 1970. What, where and how of air cur- tain systems. Heating, Piping and Air Conditioning (June). 4. AMCA. 2012. Laboratory methods of testing air cur- tains for aerodynamic performance ratings. ANSI/ AMCA Standard 220-05 (R2012). | {}
e916d758-da04-47f8-9c63-39837bb80e2d | 4권.pdf | 5. ASHRAE. 1996. Cold air distribution system design guide. 6. ASHRAE. 2013. UFAD guide: Design, construction and operation of underfloor air distribution. 7. ASHRAE. 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2013. 제 14 장 실내공기 분배장치 2.14-17 8. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013. 9. ASHRAE. 2013. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE/ IES Standard 90.1-2013. | {}
c2e5e00a-a269-4f8d-8a1c-3f17e61d9c7b | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-1 제 15 장 송풍기 송풍기는 동력으로 구동하는 회전 임펠러를 이용하여 공기 를 이동시키는 기구이다. 임펠러는 공기에 작용하여 송풍기 형식에 따라 비율이 다른 정적과 동적 에너지를 전달한다. 이 러한 기구들은 일반적으로 그것들이 동작하는 시스템 압력과 공기를 움직이기 위해 사용된 방법에 따라서 송풍기와 블로 (blowers) 및 압축기로 분류된다. 1. 송풍기의 형식과 운전원리 송풍기는 임펠러의 공기흐름 방향에 따라 일반적으로 원심 식 또는 레이디얼 송풍기와 프로펠러 또는 축류형 송풍기로 분류한다. 그림 1a/b 와 2a/b 는 원심식 송풍기와 축류형 송풍 기의 일반적인 형상과 용어를 나타낸다. 원심식 송풍기에서 공기는 그림 1b 에서와 같이 임펠러에 축방향으로 들어가서 회전하는 임펠러 날개에 의해 가속화되 어 방사상으로 토출된다. 즉, 원심식 송풍기 임펠러는 날개 사 이의 공기 기둥을 회전해서 만든 원심력과 임펠러를 떠나는 속도에 의해 공기에 전달된 운동에너지에서 압력을 만든다. 이 속도는 임펠러의 회전속도와 상대적인 공기 속도의 조합이다. 원심식 송풍기는 날개의 형상에 따라서 3 가지 기본적인 형 식으로 분류한다. ① 전곡형(forward curve 또는 sirocco 로 알려진) ② 후곡형(backward inclined/backward curved -flat single thickness, curved single thicknes, curved airfoil) ③ 레이디얼형(radial 또는 straight blade) 프로펠러 송풍기나 축류형 송풍기는 그림 2b 와 같이 회전하 는 임펠러 날개에 의해 만들어진 소용돌이 접선 운동을 이용하 여 축방향으로 공기를 밀어낸다. 즉, 축류형 송풍기의 임펠러는 원심력이 아니라 임펠러 날개를 통과 하는 공기 속도의 변화로 압력을 만들어낸다.. 축류형 송풍기엔 다양한 종류가 있으며, 그 것은 3 가지 기본 유형의 성능 특성으로 형식을 나눌 수 있다. ① 프로펠러 (propeller) 송풍기 ② 튜브 축류형 (tube axial) 송풍기 베인 축류형(vane axial) 송풍기 ![image](/image/placeholder) 출구면적 블라스트 면적 토출구 뒤판 블레이드 CUTOFF 인렛 스크롤 임펠러 휠 프레임 링 인렛 칼라 베어링 지지대 ![image](/image/placeholder) 흡입구콘 또는 가이드 베인 흡입구벨 모터 공기 토출 공기 흡입 하우징 케이싱 그림 1a 원심식 송풍기 ![image](/image/placeholder) 그림 1b 원심식 흐름 그림 2a 축류식 송풍기 ![image](/image/placeholder) 그림 2b 축류 흐름 | {}
0d7ed15c-fb78-4723-9031-2d13e70df092 | 4권.pdf | 2.15-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징 ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 익형 (air- foil) ¦ · 회전 방향에서 멀리 떨 어져서 굽은 날개 형 상의 블레이드 공기는 팁 속도보다 적은 속 도로 임펠러를 떠난다. · 용량 대비 원심식 송풍 기 중 가장 고속 ¦ · 속도 압력을 정압력으로 효 율적으로 변환하기 위한 스 크롤 설계 · 최대 효율을 위해 휠과 인 렛 사이에 최소 간극과 정 렬이 요구됨 ¦ 룡포· Prf ク ·응급· W。 정말 풍량, Q ¦ · 완전 개도 풍량의 0~60%에서 최대 효율이 일어나고 심식 송풍기 중 장 높은 효율 · non-overloading 특징을 가지고 있어 서 최대 동력은 근처에서 대 효율 발생하고, 동력은 풍량이 최대 효율점 을 넘으면서 줄어들 거나 자체 한계에 도달 ¦ 5 · 일반적인 공조/ 환기 분야에 적 원 용 가 · 보통 저/중/고 압력의 대규모 시스템에 적합 · 상당한 에너지 최 절감 때문에 대 규모 청정 공기 산업의 운전에 적용 ¦ ¦ 후곡형 (bac kward in- clined/ back- ward- curved) 원심식 송풍기 ¦ · 회전 방향에서 멀리 떨 어져서 굽거나 기울어 진 단일 두께의 블레 · 에어포일과 동일한 이 이드. 유로 효율적임 ¦ · 에어포일 설계와 동일한 하 형상을 사용 우징 ¦ Prf 룡포 · ク ·영국· W。 12 풍량, Q ¦ · 최대 효율이 약간 낮은 것을 제외하곤 에어포일과 유사함. · 곡선형 블레이드가 직선형 블레이드보 다 약간 더 효율적 임 ¦ · 에어포일 송풍기 와 마찬가지로 일반적인 공조, 환기 분야에 적 용 · 환경이 에어포일 블레이드를 침식 수 있는 산업분 또는 부식 시킬 야에 적용 ¦ ¦ 레디얼/ 레디얼 팁 (radial/ radial- tip ¦ R RT · 에어포일/후곡형 송풍 기들 보다 더 높은 압 력 특성 · 곡선상 최대 압력의 좌 측에 브레이크를 가질 수 있다 ¦ · 스크롤은 다른 원심송풍 기 설계와 동일하거나 유 사하다 · 휠과 인렛 사이의 조정은 에어포일과 후곡형 송풍기 만큼 중요하지 않다 ¦ Prf 룡포 ク, · 물건 . W。 정말 풍량 ¦ · 에어포일과 후곡형 송풍기들 보다 더 높은 압력 특성 · 압력이 최대 압력 좌측에서 갑자기 어질 수 있으나 반적으로 어떤 를 일으키진 다. · 동력은 지속적으로 증가해서 오버로딩 특성 ¦ · 산업플랜트 중 재료를 다루는 곳에서 주로 사 용. 또한 일부 고 떨 압력을 요구하는 일 산업계에서 사용. 문제 · 공조용에는 사용 않는 되지 않음 · 휠이 견고해서 간단하게 현장에 서 수리 가능 · 미디엄 블레이드 팁 속도와 고온 에 적합 ¦ ¦ 전곡형 (for ward- curved ¦ ) · 에어포일/후곡형보다 압력 곡선이 훨씬 편평 하고 효율이 낮음 최대정압 좌측의 급강 하한 압력 곡선에서 선 정하지 않을 것 ¦ 송풍 스크롤은 다른 원심식 기 설계와 유사하거나 동 일. · 휠과 인렛 사이의 조정은 에어포일과 후곡형 송풍기 만큼 중요하지 않다. ¦ ク 룡포 P: - 한국 W。 정 풍량 ¦ · 블레이드가 회전 향으로 굽었다. 력곡선은 후곡형보 다 기울기가 원만. · 최대효율은 전개시 의 40~50%에서. · 최대 압력의 좌측에 서 선정 시 불안정 할 수 있음 · 동력은 지속적으로 증가해서 과부하 특 성이 있음. ¦ 방 · 주거용 보일러,중 압 앙처리장치 장비 와 패키지 공조 기 같은 저압력 공조장비에 주로 적용 · 저압력 고풍량과 낮은 팁 속도에 적합 ¦ | {}
e020e737-dedb-47f6-8e21-b28cc6e56c32 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-3 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원 심식 ¦ 폴리넘/ 플러그 (plenu m/ plug) ¦ 플리넘과 플러그 송풍 기들은 전형적으로 편 흡입 구성에서 에어포 일,후곡형 임펠러를 사 용함. 각 임펠러의 상대적 이 점들은 스크롤 하우스 송풍기들과 동일하다 ¦ · 플리넘과 플러그 송풍기들 은 하우징이 없이 동작한다 는 점에서 독특함 · 하우징 또는 플리넘 챔버 (점선)에 상당하는 것은 적 용에 따라 달려있음 · 플러그 송풍기에 대한 구동 시스템의 부분품들은 공기 흐름 외부에 설치됨 ¦ Pr 룡포 · ク ·응급· W。 강의 풍량 ¦ · 플리넘/플러그 송풍 기들은 비교대상인 하우스가 있는 에어 포일, 후곡형 송풍 기와 유사하나 토출 공기 흐름에서 운동 에너지의 비효율적 인 변환 때문에 반적으로 효율은 간 낮다. · 또한 잘못 설치 시 성능 저하를 일으키 기 쉽다.(심각한 시 스템 영향 손실을 피하기 위해선 wall clearance 를 준수 해야 함) ¦ · 플리 넘/플러그 송풍기들은 공조 기와 같은 다양 한 공조 분아에 서 사용되며, 특 히 직구동 배치 가 바람직 일 · 이 송풍기의 또 약 다른 이점은 토 출부 형상의 유 연성과 상대적으 로 적은 설치 면 적에 대한 잠재 력이다 ¦ ¦ peller) 축류식 ¦ 프로 펠러 (pro ¦ · 효율이 낮으며 저압력 으로 제한됨 · 보통 저비용 임펠러들 은 상대적으로 적은 허 브에 부착된 단일 두께 의 2 개 이상의 블레이 드를 가지고 있다 · 주로 에너지는 동압력 에 의해 전달된다 ¦ · 단순한 원형 링, 오리피스 플레이트 또는 벤추리 · 최적 설계는 블레이드 팁에 가깝고 휠에 부드러운 에어 포일을 형성한다. ¦ P, 룡포 . ·医師 W。 ク 강의 풍량 ¦ · 높은 풍량, 그러나 저압/저효율 · 최대 효율은 자유운 반 근처(정압 '0') 에서 도달한다. · 토출 패턴은 원형이 고 공기 흐름은 회 오리. ¦ · 공간에서의 공기 순환 또는 덕트 연결 없이 벽을 통한 환기와 같 이 저압력, 대량 의 공기를 이동 하는 곳에 적합 ¦ ¦ 튜브 축류형 (tube- axial) ¦ ¦ · 프로펠러보다 좀 더 효 율적이고, 유용한 정압 을 만들 수 있다 · 보통 에어포일 또는 단 일 두께 단면적을 가진 4~8 개의 블레이드를 가지고 있다 · 허브는 보통 송풍기 팁 직경의 1/2 보다 적다 ¦ · 블레이드 팁과 원형의 튜브 사이 간격은 아주 적다 ¦ 룡포 Pr ク 녹음· W 병원 풍량 ¦ · 높은 풍량에 중간 정도의 압력 능력 · 압력 곡선이 최대 압력의 좌측에서 함 몰된다. 이 지역에서 의 운전을 피한다 · 토출 패턴은 원형이 고 공기흐름은 회전 하거나 또는 회오리 형이다 ¦ · 공기 분배 하부 측이 중요하지 않은 저/중 압력 정도의 덕트로 연결된 공조환기 에 적용 · 건조오븐과 도장 공장 및 가스 (fume)배기와 같은 일부 산업 용에 사용 ¦ | {}
7bd47273-80a6-458a-8b5e-67c09611245c | 4권.pdf | 2.15-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 축 류 식 ¦ 베인 축류형 (vane- axial) ¦ 날개 설계를 잘하면 효 율이 좋은 중-고 압력 능력을 제공한다 · 가장 효율적인 것은 에 어포일 블레이드를 가 지고 있다 · 블레이드는 고정될 수 도, 조정할 수도 또는 제어할 수 있는 피치일 수 있다 · 허브는 보통 송풍기 팁 직경의 1/2 보다 크다 ¦ · 블레이드 팁과 원형의 튜브 사이의 간격은 아주 적다 · 임펠러 위쪽이나 하부 쪽에 가이드 베인은 압력 용량과 효율을 증가시킨다. ¦ 7: 룡포 P, · W。 노울· 병원 풍량 ¦ · 중간 정도의 풍량에 고압력 특성 · 압력 곡선은 최대 압력의 좌측에서 하 강한다. 이 지역에 서 운전을 피한다. · 가이드 베인은 임펠 러에 의해 전달된 원형의 움직임을 정하여 송풍기의 력 특성과 효율을 향상시킨다 ¦ · 직선 계통의 흐 름과 컴팩트한 설 치가 요구되는 저 /중/고압력의 일 반적인 공조환기 시스템에 적용 · 하부 공기분배가 중요한 곳 교 · 튜브 축류형을 압 대신해서 산업용 에 적용 동일 목적의 원 심식 송풍기보다 훨씬 컴팩트함 ¦ ¦ 사 류 형 ¦ 사류형 (Mixed - Flow) ¦ 축류형과 원심식의 특 징을 조합 (원심식과 축류형 사이의 특정한 속도) 공기는 축에 평형으로 들어가서 30 도에서 90 도 각도로 회전한다 · 축류형 송풍기보다 더 높은 압력 특성 ¦ · 사류 송풍기의 대부분은 튜 브 형태의 하우징에 있고 출구 터닝 베인을 가지고 있다 ¦ Pr ク 룡포 · 녹음· W。 lalo 풍량 ¦ · 압력 곡선은 원심식 과 축류형 송풍기 사이의 특징을 가지 고 있다 축류형 송풍기보다 는 더 높은 압력 그 리고 원심식 송풍기 보다는 더 많은 풍 량 제공 ¦ · 축류형 송풍기가 충분한 압력 상 승을 만들 어 낼 수 없는 적용처 또는 원심식 송 풍기에 대한 유 사한 공조환기에 적용 ¦ ¦ C r 0 S S - F 1 O W ¦ Cross- Flow (탄젠트 방향) ¦ 0 전곡형 블레이드를 가 진 임펠러 회전시 공기 흐름은 로터 블레이드 파트를 지나서 로터를 통과 한다. 공기는 바깥 둘레의 한 쪽에서 임펠러 안쪽으 로 들어와 서 바깥 둘레 의 다른 쪽으로 나간다. · 송풍기 형식 중 가장 낮은 효율 ¦ · 90°나 직선 공기흐름을 위 해 특별하게 설계된 하우징 ¦ P: 룡포 ク ' ·응급· W。 강 풍량 ¦ · 전곡형 송풍기와 유 사함 · 동력은 과부하 특성 이 있어 계속 상승 함 ¦ · 송풍기 히터, 에 어커튼과 같은 저압 공조환기 시스템에 사용됨 ¦ | {}
7da22e29-d518-4b61-af58-6a075e4f0a53 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-5 표 1 송풍기의 일반적인 형식과 특징(계속) ¦ 구분 ¦ 형식 ¦ 임펠러 설계 ¦ 하우징 설계 ¦ 성능곡선 ¦ 특징 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 튜브형 원심식 Tubula r Centrif ugal ¦ · 용량과 압력이 적은 것 을 제외하곤 후곡형과 유사 · 후곡형보다 효율이 낮고, 성능곡선이 최대 압력의 좌측에서 하강한다. ¦ ¦ P, 룡포· り: ·医師 W。 병 풍량 ¦ · 용량과 압력이 낮은 것을 제외하면 후곡 형 송풍기와 유사한 성능 · 공기가 90 도로 돌 기 때문에 후곡형보 . 다 낮은 효율 · 일부 설계의 성능곡 선은 축류형과 유사 해서 최대 압력의 좌측에서 하강 ¦ · 공조 환기 적용 에서 저압 환기 계통에 주로 적 용 직선 흐름 ¦ ¦ 기타형식 ¦ 지붕형 (Power Roof Ventila tor. 원심식/ 축류식) ¦ 일반 공장과 주방, 창고 일부 상업용 설치와 및 같은 저압력 배기 시스 템 · 포지티브 배기 환기를 제공하여 중력식 배기 장치보다 이점이 있음 · 원심식이 축류형보다 약간 정숙 · 후드가 안전 가드로 송 풍기를 보호 ¦ 임펠러에서 완전 원주 방향 으로 공기를 토출하기 때문 에 일반적인 하우징이 사용 되지 않음 보통 동압 컴포넌트를 회복 하기 위한 형상을 포함하지 않음(원심식) 프로펠러 송풍기를 지지 구 조물에 설치한 것(축류형) ¦ 룡포 P1 ク . W。 医師 심리 풍량 원심식 룡포 P: ク ·保健 W。 강의 풍량 축류식 ¦ · 보통 덕트와 연결되 지 않고 운전됨. 그 서 운전한다. 러므로 매우 낮은 압력과 높은 풍량에 ¦ · 원심식은 축류형 보다 다소 정숙 부 상업용 설치 · 일반적인 공장과 주방, 창고 및 일 와 같은 저압력 배기 시스템에 사용 · 낮은 초기 비용 과 운전비용이 중력식 배기 시 스템 보다 이점 을 제공한다. ¦ 상기 표 1 은 위에선 언급한 다양한 형식의 송풍기에 대한 전형적인 성능곡선과 일반적인 특성 등을 보여준다. 표에서 보여준 효율과 동력 특성 등은 각 형식의 송풍기에 대한 일반 적인 값이므로, 특정한 송풍기(크기, 속도)에 대해선 실재 특 성을 고려해서 선정해야 한다. 2. 송풍기 시험과 성능 평가 송풍기 시험에 대한 절차와 시험 방법은 국내의 경우 KS B6311(송풍기의 시험과 검사방법)을 기준으로 하며, 미국의 경 우 ANSI/AMCA Standard 210, ANSI/ASHRAE Standard 51 에 따라서 실시하는데, 시험의 가장 보편적인 방법으론 복 수의 노즐 입구나 출구 챔버를 사용한다. 송풍기의 성능곡선 을 만드는 방법으론 그림 3 과 같은 피토 트래버스 절차를 사 용하는 데, 이 방법은 전페상태(shut-off/최대저항)에서부터 보조송풍기와 다양한 저항기구/장치를 이용하여 저항이 0 인 전개상태(free-delivery)까지 줄이면서 곡선을 규정할 수 있 는 충분한 측정을 실시하여 그 점들을 연결하여 만드는 방법 이다. 곡선상의 특정한 점은 풍량과 정압 또는 전압에 의해 결정된다. 성능평가를 위해 모든 크기의 송풍기를 시험 할 수 없으므로, 시험된 송풍기와 기하학적으로 유사하며 크기가 큰 송풍기에 대해서는 시험된 송풍기의 정보를 이용, 성능을 계 산하는데 적용할 수 있다. 또한 시험정보는 송풍기 법칙을 적 용, 다른 속도에서의 성능을 계산하기 위해 사용할 수 있다. 성능이 알려진 송풍기의 정보를 이용하여 다른 송풍기의 성능 을 결정하기 위해선 반드시 그 두 송풍기는 동적으로 유사해 야 한다. 즉 공기역학적 특성에 영향을 주는 마하 숫자, 레이 | {}
81ede6a0-bc5e-4668-9d0c-1278f962f33b | 4권.pdf | 2.15-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 전폐 막힘 제한된 Pr 일부 제한 (인)IMR 팬 성능곡선 흐름 교정기 · 신장(P)で 동력 개방 풍량(�) 자유운반 그림 3 송풍기 성능 구하는 방법 놀즈 수, 표면 조도와 캡 크기와 같은 중요한 무차원 변수들 이 차이가 없는 엄격한 동적 유사성을 요구한다. 실재 설치된 송풍기의 공기역학적 성능은 현장 설치 조건 과 시험실 조건과 의 차이 때문에 거의 대부분 시험실에서 시 험한 성능과 다르다. 이런 성능 차이 때문에, 때로 송풍기에 대한 현장 성능을 결정할 필요가 있다. 송풍기에 대한 현장 시 험에 대한 기준은 KS B6311(송풍기의 시험 및 검사방법), 미 국의 경우 AMCA Publication 203 및 AMCA Standard 803 또는 ASME Code PTC 11 이 사용되고, 유럽과 다른 지역에선 ISO Standard 5802 가 때로 사용된다. 3. 송풍기 법칙 모든 크기의 송풍기를, 다양한 속도로 시험할 수 없으며 또 한 다양한 흡입 밀도에 대해서 시뮬레이션을 할 수도 없다. 다행이 송풍기 법칙을 이용하면 본래의 정격시험 값과 다른 조건의 속도와 밀도를 가진 송풍기에 대해 정확한 성능예측이 가능하다. 송풍기 법칙은 송풍기 지름(D), 회전속도(N) 또는 가스밀 도(p, kg/m2)가 변할 때, 풍량(Q, L/s)과 압력(Pr 또는 Psf, Pa) 및 동력(FP, W)의 변화를 계산하는 데 가장 많이 이용 된다. 송풍기 법칙 1 은 풍량과 압력 및 동력에 대해서 송풍기 의 크기, 속도 또는 밀도를 변경했을 때의 결과 를 보여준다. 공조덕트 시스템에선 다음 식들이 송풍기 법칙으로 사용된다. N2/N2 은 식 1 에서 4 에서 Q2/Q1 으로 치환할 수 있다. Q2/Q1 = N2/N1 P2/P1 = (N2/N1)2 W2/W1 = (N2/N1)3 (3) Q1=Q2 일 때 P2/P1 = P2/P1 여기에서 중요한 점은 이러한 송풍기 법칙은 해당 송풍기 의 특성 곡선 상에 지정된 운전 점에 적용되는 것이지 특성곡 (1) (2) 선상의 다른 운전 점을 예측하기 위해 사용될 수 없다는 점이 다. 즉, 송풍기 법칙은 동일한 시리즈의 어떤 송풍기에 대해 시험 자료를 이용할 수 있을 때 그 송풍기의 성능을 예측하기 위해 사용될 수 있고 또한 송풍기 속도(rpm)의 변화에 대한 효과 를 결정하기 위해 특정한 송풍기에 사용될 수도 있다. 그 러나 모든 유량 조건들이 유사할 때만 적용이 되기 때문에 주 의를 기울여야한다.(그림 7 참조) (4) 특별히 언급이 없으면 송풍기 성능자료는 101.325 kPa 과 20°C(1.204 kg/m3) 표준조건의 건공기를 기준으로 한다. 실 재 적용에선 송풍기는 일부 다른 밀도의 공기 또는 가스를 취급할 수도 있다. 밀도의 변화는 온도, 가스의 성분 또는 고 도에 의해 원인이 될 수도 있다. 송풍기 법칙에 따라, 송풍기 성능은 가스 밀도의 변화에 의해 영향을 받기 때문에, 표준공 기 밀도에 대한 가스 밀도의 비율에 따라서 일정한 크기와 속도에서 동력과 압력은 바뀐다. 그 때의 풍량은 일정하게 유 지된다. [예제 1] 풍량 7,250 L/s, 축동력이 3.43 W 인 원심식 송풍기가 있다. 만약 풍량을 10% 증가시킨다면 새로운 송풍기의 동 력은? 식 (3)을 이용하여 W2/W1 = (N2/N1)3 =(Q2/Q1)3 W2 = W1 (Q2/Q1)3 = 3.43 (7 975/7 250)3 = 4.57 W 4. 공기 밀도의 효과 4.1 정풍량 공조 덕트 시스템의 저항은 시스템을 통해 흐르는 공기의 밀도와 관계가 있다. 표준 공기밀도(1.2041 kg/m3)가 공조 X-Axis: 풍량 d Chart Type: line Psf® d Psf® d2 시스템 d2 item_01 1Not specified 2Not specified 3Not specified 그림 4 밀도 변화의 효과 | {}
a295101d-b347-477a-a680-23399f10e30b | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-7 산업계의 송풍기 성능 평가를 위해 사용된다. 송풍기는 정풍 량 기구여서 그림 4 에서와 같이 취급하는 공기의 밀도와 관계 없이 동일한 풍량을 생산할 것이다. 그러나 송풍기 정압과 송 풍기 동력은 밀도의 증감에 따라서 변한다. Psf2/Psf1 = P2/P1 (5) FP2/FP1 = P2/P1 (6) 여기에서 (풍량 1 = 풍량 2) ¦ Psf ¦ : ¦ 정압력 (Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 밀도 ¦ (kg/m3) ¦ ¦ FP ¦ : 송풍기 ¦ 동력 (W) ¦ 즉, 공기가 밀집하고 무거울수록 정압에 관한 송풍기 동력 은 더 커질 것이다. [예제 2] 7 500 L/s 의 송풍기가 650 Pa 정압에서 공기 대 공기 열교환기를 통해 오븐에서 125°C 공기를 처리하고 있 다. 그 송풍기는 7.5 kW 모터에서 6.88 kW 를 출력하고 있 다. 만약 그 송풍기가 오븐이 꺼진 상태(20°C 대기)에서 운전 될 때, 새로운 정압과 동력을 계산하라. 125°C 에서 공기밀도 는 0.891 kg/m3 로 계산한다. 식 (5)와 (6)을 이용: Psf2 = Psf1 (p2/p1) = 650 (1.2041/0.891) = 878 Pa FP2 = FP1 (p2/p1) = 6.88 (1.2041/0.891) = 9.30 kW 7.5 kW 의 모터 한 대로는 24%의 모터 과부하가 일어난다. 4.2 정압이 일정할 때 시스템 정압이 일정하면, 풍량과 송풍기 속도 및 송풍기 동 력은 그림 5 와 같이 밀도의 제곱근에 반비례하여 변한다. (PSSSRISP) Chart Type: bar SP@d 20 시스 d 30 바이 70 풍량(d」<d2) 그림 5 밀도 변화의 효과 (정압 일정) Q1/Q2 = (p2/p1)호 N1/N2 = (P2/P1) FP1/FP2 = (p2/P1)를 여기에서(Psf1 =Psf2) ¦ Q ¦ : 풍량 (L/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 밀도 (kg/m3) ¦ ¦ rpm ¦ : 송풍기 속도 ¦ ¦ FP ¦ : 송풍기 동력(W) ¦ (7) (8) 4.3 질량유량이 일정할 때 (9) 변화가 없이 일정하게 유지되고 가변 구동 장치를 갖춘 동 일한 송풍기를 사용하는 시스템에서 일정한 질량 유량을 달성 하기 위해 풍량, 회전수 및 정압은 공기 밀도에 반비례하여 변화한다. 송풍기 축동력은 밀도의 제곱에 반비례하여 바뀐 다. 그림 6 참조. ![image](/image/placeholder) SP@di (SP5=SPS) SP@d2 않은 차이 시스템 d1 시스템 d2 풍량(d」<dz) 그림 6 밀도 변화의 효과 (질량 유량 일정) Q1/Q2 = p2/P1 N1/N2 = P2/P1 Psf1/Psf2 = P2/P1 FP1/FP2 = (p2/p1)2 [예제 3] 고도 750 m 에서 정압 500 Pa 와 속도 950 rpm 및 4.2 kW 의 동력으로 풍량 7 500 L/s 를 처리할 것이 요구 되는 송풍기가 있다. 송풍기 테이블에서 선정되어야 할 송풍 기의 풍량과 정압(Psf), 속도(rpm) 및 송풍기 축동력(FP)를 (10) (11) (13) (12) | {}
2d550fb3-bdf8-474f-8129-d3f8fbdfac77 | 4권.pdf | 2.15-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 구하라. 단, 밀도에 대한 표준조건에 대한 교정 팩터는 0.78 이 다. 즉, p2(실재)/p」(표준) = 0.78 식 10 에서 13 을 이용 ¦ Q」(표준) ¦ : Q2(실제) (p2/p1) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 7 500(0.78 ) = 5 850 L/s ¦ ¦ P」(표준) ¦ : 500(0.78) = 390 Pa ¦ ¦ N2(실제) ¦ : N1(표준)/(pz/p1) ¦ ¦ ¦ 950/0.78 = 1 218 rpm ¦ ¦ FP2(실제) ¦ : FP1(표준)/(pz/p1)2 ¦ ¦ ¦ 4.2/(0.78)2 = 6.90 kW ¦ 5. 송풍기 곡선 그림 7 은 특정한 크기의 송풍기에서 송풍기 속도(N)의 변 화에 따른 송풍기 법칙의 적용에 대해 설명한다. 계산된 전 압력(TP)은 기본 곡선에서 추출된다. 예를 들어, 점 E (N2 = 650 rpm)는 다음과 같이 점 D(N1 = 600 rpm)에서 계산 된다. 점 D 에서: Q」 = 3 000 L/s 그리고 TP1 = 1 125 Pa 점 E 에선 식 1 을 이용해서: Q2 = 3 000 (650/600) = 3 250 L/s 식 (2)를 이용해서: TP2 = 1 125 (650/600)2 =1 320 Pa N2 = 650 rpm 에서의 완성된 전압력 곡선은 점 F 에서 점 G 와 같이 기본 곡선의 자료에서 추가점들을 계산해서 만들 수 있다. Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 계산된 전압(Pt) 곡선 1250Pa 1270Pa 1270Pa 1250Pa 1040Pa 970Pa 790Pa 속도(W) = 600 1050Pa 540Pa 600Pa 1050Pa 830Pa 760Pa 600Pa 기준 전압(Pt) 곡선 NonePa 0Pa 50Pa 90Pa 830Pa 510Pa 480Pa 그림 7 팬 법칙의 적용 예 그림 7 의 점선에서와 같이 성능에 대한 상당 점들이 도시 되면, 소위 시스템 곡선이라 하는 포물선이 되는 데 그것은 식 (1)과 (2)의 관계에서 규정된다. 기준 전압(Pg) 곡선상의 각 점은 계산된 곡선에서 단지 한 점을 결정한다. 예를 들어, 점 H 는 점 D 나 점 F 에서 계산될 수 없다. 점 H 는 그러나 기준 곡선상의 D 점과 F 점 사이에 있는 어떤 점에 관계되고, 단지 그 점만이 점 H 를 위치를 정 하기 위해 사용될 수 있다. 덧붙여 점 D 는 기준 곡선 상에 점 F 를 계산하기 위해 사용될 수 없다. 전체 기준 곡선은 시험에 의해 규정되어야한다. 6. 시스템 곡선 덕트 시스템 저항은 코일과 필터, 댐퍼 및 터미널 기구들에 서의 압력 강하, 닥트 마찰 손실 그리고 부속의 동압력 손실 등 모든 압력 손실의 전체 합이다. 댐퍼 설정에 변화가 없는 모든 압력 손실이 일정한 시스템에선 식 1 과 2 에서 보여준 대로: P2/P1 = (Q2/Q1)2 (14) 여기에서; P : 정압 (Pa) Q : 풍량 (L/s) 시스템에 대한 저항곡선은 그림 8 과 같이, 그 시스템을 통 해 일정량의 공기를 이동시키기 위해 요구된 압력에 대해 도 시된 곡선으로 표현된다. 예를 들어, 전체 측정된 저항 250 Pa 에서, 풍량 500 L/s 를 처리하는 시스템에서, 만약 풍량이 2 배인 1 000 L/s 로 된다 면 정압 저항은 앞서 식 14 를 이용하면 그림 8 에서 보여준 대 로 풍량 변화의 2 배인 1 000 Pa 이 될 것이다. Chart Type: line 1000 2000 item_01 250Pa 750Pa 그림 8 시스템저항 곡선 P2/P1 = (Q2/Q1)2 P2 = 250 (1,000/500)2 = 1 000 Pa | {}
d728b217-5f61-48b2-8921-56bfd5a2303b | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-9 그러나 도시된 저항곡선은 필터에 먼지 등이 쌓이거나, 코 일에 수분이 응축하고 또는 댐퍼 위치가 바뀔 때 저항이 증가 하므로 변한다. 3 개의 각기 다른 임의 의 고정된 시스템(A, B 그리고 C)에 대한 체적 유량(풍량) 대 유량에 대한 저항에 관한 전형적인 도시를 그림 9 에서 보여준다. 고정된 시스템에서, 시스템 풍 량의 증감은 주어진 시스템 곡선을 따라서 단지 시스템 저항 을 줄이거나 증가시킨다. X-Axis: 답트 시스템의 풍량, % Y-Axis: 낙트 시스템의 저항, % Chart Type: line 욕 쿄 싱 항공 싱 항공 항공 션 닿트 시스템 A 0% 80% 120% 시스 설계점 0% 100% 140% 달트 시스템 C 0% 140% 180% 그림 9 덕트 시스템 곡선 그림 9 의 시스템 곡선 A 에서 100% 풍량과 100% 저항의 설계 포인트를 가정한다. 만약 풍량이 설계 풍량의 120%로 증가하면 그 때의 시스템 저항은 식 14 에 따라서 설계 저항의 144%로 증가한다. 즉, 풍량이 증가하면 할수록, 그에 따라 시 스템 저항도 증가하게 된다. 반대로 시스템 풍량의 50%로 풍 량이 감소하면 그 때의 시스템 저항은 설계 저항의 25%로 줄어든다. 백분율을 기준으로, 시스템 곡선 B 와 C 에서도 동일한 관계 가 유지된다는 것을 알 수 있다. 이러한 관계가 고정된 시스 템의 전형적인 특징이다. 만약 시스템 특성 곡선이 시스템의 풍량에 대한 저항으로 구성되고 적절한 시스템 효과 인자가 정확하게 결정되었다면, 선정된 송풍기는 설계된 풍량에서 시 스템 요구사항을 맞추기 위해 필요한 압력을 만들 것이다. 7. 시스템 운전 점 시스템 곡선이 해당 시스템에 사용된 송풍기의 송풍기 곡 선에 도시될 때, 송풍기와 시스템이 동작할 운전 점은 시스템 곡선과 송풍기 성능 곡선의 교차점에 의해 결정된다. 모든 송 풍기는 주어진 속도에 대해 송풍기의 성능 곡선을 따라서 동 작한다. 만약 설계 시스템 저항이 실재 설치된 시스템의 시스 템 저항과 동일하지 않다면 그 운전 점은 바뀔 것이고, 정압 력과 운반된 공기의 양은 계산된 것과 다르다. 송풍기 법칙 1 에서 4, 송풍기 곡선과 시스템 곡선을 사용하 여 모든 구성요소에 대한 어떤 변화든 계산하고 그래픽으로 표현할 수 있다. 그림 10 의 시스템 곡선과 송풍기 곡선상의 운전 점 1 을 보면, 풍량이 증가하면 운전 점은 오른쪽으로 움 직인다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 칵트 시스템 A 140% 140% 140% 140% 120% 100% 140% 120% 100% 0% kW 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 그림 10 팬 속도 증가의 효과 운전 점을 움직이기 위해선 송풍기나 시스템에 물리적인 변화가 만들어져야 한다. 예를 들면 송풍기의 경우 송풍기의 속도를 높이거나 줄이기 위해 풀리 크기를 바꾸는 것이다. 시스템 곡선이 일정하게 유지되는 상태에서 속도의 증가는 그림 10 과 같이 풍량과 정압을 증가시킬 것이다. 새로운 송풍 기 곡선은 더 위쪽으로 평행하게 움직일 것이다. 운전 점은 그림과 같이 새로운 송풍기 속도 곡선에 대해 그 시스템 곡선을 따라서 움직일 것이다(①점→②점). 송풍기 속도의 증감은 시스템의 풍량을 바꿀 것이다. 그림 10 은 송풍기의 속도가 운전 점 2 까지 10% 증가될 때 풍량 의 증가를 나타낸다. 풍량의 10% 증가는 송풍기 법칙에 따라 송풍기 축동력은 33% 증가한다. 이런 경우, 10%의 풍량 증 가를 위해 선정된 모터 동력을 33% 증가할 수 없기 때문에 송풍기의 재선정이 필요할 수도 있다. 시스템 풍량은 인렛 베인 댐퍼와 발란싱 댐퍼의 재조정과 Chart Type: bar 멘 곡선 아트 시스템 B 설계점 시스템 A 닿트 시스템 C 아트 시스템 A 120% 60% 80% 100% 130% 쉘 곡 120% 100% 80% 100% 140% 포트 시스템 B 0% 20% 60% 40% 60% 그림 11 시스템 곡선과 송풍기 곡선의 교차점 | {}
2bba4b33-9696-4722-a920-9752dfde380b | 4권.pdf | 2.15-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 혼합 박스나 말단 장비의 운전 등과 같은 시스템 저항의 변화 에 따라 달라질 수 있다. 그림 11 에서 풍량은 설계 풍량(점 1, 시스템 A)의 100%에서 시스템 저항의 증가에 따라 대략 시 스템 풍량의 80%인 점 2(시스템 B)까지 변할 수 있다. 이것 은 송풍기 운전이 송풍기 곡선과 새로운 시스템 곡선인 시스 템 B 의 교차점인 점 2 에서 운전된다는 의미이다. 유사하게 시스템 저항의 감소에 따라 풍량이 대략 설계 풍량의 120% 로 증가하면 시스템 곡선의 특성은 시스템 곡선 C 로 바뀔 것 이다. 이것은 송풍기 운전이 송풍기 곡선과 새로운 시스템 곡 선이 시스템 C 의 교차점인 점 3 에서 운전된다는 의미이다. 8. 송풍기와 시스템 압력 관계 앞에서 설명한 것과 같이, 송풍기 임펠러는 정적 에너지와 운동 에너지를 공기에 전달한다. 이 에너지는 전체 압력의 증 가로 표현되고 정압 또는 동압으로 변환될 수 있다. 이런 두 양은 상호의 존적이다. 송풍기 성능은 단지 한 가지만 고려해 서 평가할 수 없다. 에너지 변환은 동압력을 정압력으로, 그 역으로 변환의 효율성에 달려있다. 에너지 변환은 KS B6311(송풍기의 시험 및 검사방법)과 ANSI/ASHRAE Standard 51 에 의해 시험되는 송풍기에 연결된 토출닥트에 서 발생하고 그 효율은 송풍기 정격 성능(rating)에 반영된 다. 송풍기 전압력 상승(Pg)은 송풍기에 의해 공기흐름에 전 달된 에너지의 진정한 지표이다. 시스템 압력 손실(AP)는 송 풍기의 토출과 흡입 양쪽의 공기 분배 시스템 덕트 요소들에 의해 전달된 모든 개별적인 전압력 손실의 합이다. 닥트 시스 템에서 에너지 손실은 오로지 전압력 손실로서 규정될 수 있 다. 닥트 요소에서 측정된 정압 손실은 연결된 닥트의 흡입과 토출 양쪽의 공기 속도가 동일한 특별한 경우에만 전압력 손 실과 동일하다. 그러므로 전압력을 이용해서 송풍기 선정과 닥트 분배 시스템 설계를 해야 적절한 설계를 담보할 수 있 다. 이런 근본적인 원리들은 고속과 저속 시스템 둘 다에 적 용된다. 송풍기 정압 상승(Psg)는 송풍기 출구 면적이 송풍기 출구 닥트 면적과 동일한 저속 환기 시스템에서 종종 사용되며 이 경우 에너지 변환은 거의 일어나지 않는다. 송풍기 성능 자료 가 Psf 로 주어지면, 카탈로그 자료에서 전압(Pg) 값을 계산할 수 있다. 송풍기의 압력 성능을 특정하기 위해선, 특히 부압이 있을 땐 P�와 Psf 및 Puf 의 관계를 반드시 이해해야한다. 가장 중 요한 Psf = Ptf - Puf 로 정의 되어있다. 특별한 경우를 제외하 곤, Ps 는 입구측 정압과 출구측 정압의 측정된 차이일 필요 는 없다. 그림 12 부터 그림 15 는 이런 다양한 압력 사이의 관계를 묘사한다. 단, 규정된 대로 Ptf = Pt2 - Pu 이다. 그림 12 는 입구측은 시스템에 연결되지 않고 출구측만 시스템에 연결된 송풍기를 설명한다. 그림 13 은 반대로 입구측은 시스템에 연 결되어 있고 출구측은 연결되지 않은 송풍기를 보여준다. 두 경우 모두 송풍기를 가로지르는 정압의 차이(Ps2-Ps1)은 송 ![image](/image/placeholder) 1 2 팬 흐름 P18 Pv Pa Pu Pvf 기준점 Puf Pvf P⌀ = P12-Po = P⌀2 Pu=0 Par= Pu -Pvt =Pa Pal = Puf 그림 12 송풍기 출구만 시스템에 연결된 경우 ![image](/image/placeholder) 1 2 흐름 팬 P12 기준점 I Pvf P⌀ Ps2=0 Pu Psf Ps) Pti P⌀= P12-Pti Psf= Pur - Pvf =Ps2 -Pu Ps1 그림 13 송풍기 입구측만 시스템에 연결된 경우 압력 관계 Chart Type: line P_value item_01 8 그림 14 송풍기 입출구 크기(면적)와 동일한 크기의 시스템에 연결된 경우의 압력 관계 풍기 정압(Psf)와 동일하지 않다. 그림 12 부터 15 에서 보여준 모든 시스템은 송풍기 연결부 크기(면적)과 일치하는 입구 또는 출구 덕트를 가지고 있다. 보통 덕트 크기는 송풍기 입출구 측과 동일하지 않아서 복잡 | {}
fdbf48e2-1ab4-43ff-add2-cb3707eec8e8 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-11 ![image](/image/placeholder) 콘 1 2 흐름 흐름 팬 P12 Pvf 기준점 P s2 Pr3 Ps3 Pto Pu Psf Ptf Ps0 Pu= P12-Pt1 Ps1 Psf= Ptf -Pvf = Ps2 = Pt1 그림 15 송풍기 출구 크기(면적)보다 큰 시스템에 연결된 경우의 압력 관계 한 문제가 야기된다. 이런 경우의 압력 관계를 설명하기 위해 그림 15 에선 일반적인 송풍기 연결 형태인 송풍기 토출구 크 기(면적)보다 큰 덕트 크기(면적)에 연결된 것을 보여준다. 실 재로 이런 확장 콘에서의 정압은 공기 흐름의 방향으로 증가 한다. 정압은 동압에 따라서 시스템을 통해 변한다. 그림에서 알 수 있듯이 공기 흐름 방향으로 감소하는 전체 압력은 콘 또는 덕트의 흐름에서 도입 된 손실을 보다 정확하게 나타낸 다. 오로지 송풍기만이 이 추세를 바꾼다. 그러므로 전압력이 송풍기와 덕트 시스템 성능에 관한 더 나은 지표이다. 이런 정 상적인 송풍기 상황에서 송풍기를 가로지르는 정압(Ps2-Ps1) 은 송풍기 정압(Psf)와 동일하지 않다. 9 닥트 시스템 특성 그림 16 은 3 개의 90° 엘보가 있는 단순한 닥트 시스템을 보여준다. 이 엘보들은 덕트계통과 열교환기와 댐퍼, 그릴 및 여러 시스템 구성요소에서 제공한 저항을 나타낸다. 시스템을 통과 하는 공기 흐름은 그에 해당하는 전압력을 필요로 한다. 난류 공기흐름에선 만약 풍량이 변하면 그에 따른 전압력 요 구량도 아래 방정식과 같이 바뀔 것이다. 공조 시스템은 일반 적으로 이 법칙을 철저히 따른다. AP2/AP1 = (Q2/Q1)2 (15) 여기에선 대부분 송풍기가 동작하는 유동 영역인 난류만 다룬다. 일부 시스템에서 특히 정풍량 공조방식이나 변풍량 공조 방식에서 공기를 다루는 기구와 관련 제어장치는 시스템 의 각 요소가 방정식 16-15 에 의해 기술될 수 있다고 하여도 위 방정식에서 크게 벗어나는 효과 적인 시스템 저항 곡선을 생성할 수 있다. 식 (15)는 그림 17 에서와 같이 하나의 알려진 운전조건을 이용, 난류 시스템의 압력손실(4P) 곡선을 그릴 수 있게 한 다. 고정된 시스템은 체적 유량이 변함에 따라 이 시스템 곡 ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 A 그림 16 3 개의 90° 엘보 저항을 가진 단순한 덕트 시스템 선상의 어떤 점에서 작동해야한다. 한 예로, 그림 17 에서 곡 선 A 의 A 점에서, 그림 16 과 같은 덕트 시스템을 통한 풍량이 5 m3/s 일 때 전압력 강하는 750 Pa 이다. 만약 이 값들을 4 P1, Q」대신 방정식 16-15 에 대입하면, 시스템의 AP 곡선의 다 른 점들(그림 17)은 다음과 같이 결정될 수 있다. Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 시스템 곡선 A 0Pa 50Pa 8Pa 50Pa 8Pa 12Pa 1300Pa 시스템 곡선 B 0Pa 50Pa 8Pa 275Pa 490Pa 870Pa 1150Pa 점 A 0Pa 50Pa 8Pa 275Pa 525Pa 510Pa 620Pa 그림 17 시스템 정압손실 (△P) 곡선의 예 3 m3/s 에 대해서(그림 17 의 점 D) △P2 = 750(3/5)2 = 270 Pa 만약 설계 유량에서 전압력이 증가하는 쪽으로 시스템 내에서 변화가 생기면, 그 시스템은 더 이상 앞의 AP 곡선 (그림 17)에서 동작하지 않을 것이며 새로운 곡선이 규정될 것이다. 예를 들어, 그림 18 에서와 같이 그림 16 의 덕트 시스템에 엘보 하나가 더해지면 시스템의 전압력은 증가한다. 만약 5 m3/s 에서 전압력이 250 Pa 증가하면 이 점에서 시스템 전압 력은 그림 17 의 점 B 에서와 같이 1 000 Pa 이 된다. 만약 그림 16 에서 3 개의 엘보 중 하나를 제거하게 되면, 그 때의 시스템 전압력은 전압력 저항 이하로 떨어져서 새로운 △P 곡선인 그림 17 의 곡선 C 가 된다. 곡선 C 에 대해서 시스 템을 통해 풍량 5 m3/s 가 흐를 때 전압력 감축을 250 Pa 로 | {}
e27230b6-f08d-4e8b-8ed7-8caa7f60b30a | 4권.pdf | 2.15-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 가정할 때; 새로운 운전 점은 점 C 에서 보여준 대로 500 Pa 이 된다. ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 B 그림 18 그림 16 에 엘보 한 개를 더한 덕트 시스템 ![image](/image/placeholder) 급기 시스템 C 그림 19 그림 16 에서 엘보 한 개를 제거한 덕트 시스템 이 세 가지 △P 곡선은 모두 방정식 16-15 에서 표현된 관 계를 따른다. 이 세 가지 곡선들은 시스템 자체의 변화의 결 과로 생산된 것이지 송풍기 성능은 바뀌지 않았다. 설계시 그 러한 시스템 전압력 변화는 덕트 경로의 변경, 덕트의 크기의 차이, 추후 덕트 연장에 대한 고려 또는 시스템에 적용된 설 계 안전율 등 때문에 일어날 수 있다. 실재 운전 시스템에선 이런 3 가지 △P 곡선들은 교축제어 댐퍼의 3 가지 다른 위치로 인한 3 가지 시스템 특성을 나타낼 수 있다. 즉, 시스템 C 는 가장 개방된 위치를 그리고 곡선 B 는 가장 폐쇄된 위치다. 하나의 제어댐퍼는 댐퍼가 완전 개방 에서 완전 폐쇄 위치까지 움직임에 따라 일련의 이런 끊임없 는 AP 곡선을 만들고 여기에서 보여준 것 보다 훨씬 폭 넓은 운전 범위를 커버한다. 그러한 곡선들은 또한 시스템에서 필 터들의 막힘 현상을 나타낼 수도 있다. 10. 시스템 영향 송풍기는 균일한 흐름이 유지되고 송풍기 출구에서 충분한 정압 회복을 할 수 있는(즉, 입구가 완전 개방되고, 출구는 직 선닥트로 충분한 길이를 확보한 상태) 표준화된 시험실 조건 에서 정상적으로 시험된다. 그러나 실재 송풍기가 설치되는 현장은 보통 시험실 조건과 는 상이하다. 일반적으로 설치 시 공간의 협소, 층고의 제한 또는 다른 건물 내 설비 때문에 송 풍기의 입, 출구는 정상적인 덕트의 연결이 어려워 변형 닥트 (흐름 방향과 닥트 면적의 변화 등)를 이용해서 연결하는 것 이 보통이다. 이런 시험실 조건과 실재 조건의 차이가 송풍기 의 실재 성능(시험된 성능에 비교해서)에 영향을 미친다. 그림 20 은 팬의 흡입과 토출측 덕트 연결 조건이 열악함으 로 인한 팬 성능 저하를 보여준다. 점 1 은 열악한 실재 흡입 과 토출측 조건을 고려하지 않고 설계시 계산된 시스템 압력 손실을 기준으로 선정한 송풍기의 송풍기/시스템 곡선(실선 곡선과 곡선 A)상의 운전 점이다. 점 2 는 열악한 실재 조건 으로 인한 추가 저항이 반영된 송풍기/시스템 곡선(점선 곡선 과 곡선 B)상의 운전 점이다. 송풍기 성능 곡선과 실재 시스 템 곡선(곡선 B)와의 교차점이 점 4 이다. ![image](/image/placeholder) 곡선 B 시스템 이펙트로 인한 실재 덕트 시스템 곡선 A 시스템 이펙트에 대한 교려 없이 계산된 닥트 시스템 2 실재 풍량에서 설계 풍량에서 시스템 시스템 이펙트 이펙트 손실 3 팬 정압-풍량 곡선 설계 정압 속도를 증가시킨 새로운 팬 곡선 부족한 성능 설계 풍량 그림 20 시스템 영향 이 때 실재 풍량은 점 2 과 점 4 의 차이 만큼 부족하다. 점 2 와 점 4 사이의 풍량 차이가 시스템 영향으로 인한 부족한 풍량을 나타낸다. 즉, 설계 풍량을 확보하기 위해, 새로 교정 된(속도가 증가된) 송풍기 곡선이 실재 시스템 곡선 B 와 교 차하는 점 2 와 점 1 사이의 압력 차이와 동일한 시스템 영향 률을 사용한다. 이 경우 더 높은 축동력이 요구된다. 이렇게 시스템과 의 연결에서 생기는 송풍기 성능에 대한 부정적인 영향을 보통 시스템 영향라고 한다. 송풍기를 적절 하게 적용하고 선정하기 위해선, 시스템 영향은 반드시 고려 되어야하고 표준 닥트 설계 절차에 의해 계산된 대로 송풍기 에 대한 압력 요구사항을 증가시켜야한다. 시스템 영향은 설계단계에 설계자에 의해 예상하기 어려워 시스템을 설치한 후에 인지하는 경우가 대부분이다. 그것은 설 계 시 "단선 도면"으로 작성된 도면으론, 그 덕트가 어떻게 송 풍기에 연결되고 설치되어야 하는 지를 분명하게 이해할 수 있는 것을 제공할 수 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고 시스 템 영향과 연관된 거대한 압력손실 때문에 설계 단계에서 그 리고 추후 설치 단계에서 시스템 영향을 최소화하거나 제거하 기 위해서 많은 노력을 기울여야한다. 시스템 영향의 크기를 일반적으로 시스템 영향률(system effect factor)라고하며, | {}
642c5d3f-678f-44e9-b508-085d12c74c64 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-13 시스템 영향을 보상하기 위해 제안된 값이다. 다양한 덕트 형 상에 관한 시스템 영향을 계산하기 위한 자료는 대한설비공학 편람 기초편, ASHRAE Handbook Fundermental, AMCA Publication 201 및 SMACNA(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association, INC.) HVAC duct design 에서 제공하고 있다. 그러나 이런 계산 으로 구한 시스템 영향률은 단지 개략치이다. 형식이 다른 송 풍기나 동일한 형식이지만 제조사가 다른 경우 동일한 방식으 로 시스템에서 반드시 반응하지 않는다. 그래서 공조 시스템 설계시 경험에 의한 판단이 적용되어야한다. ASHRAE 에서 시스템 영향에 관한 개선 된 지식과 추가 시험 자료를 제공하 기 위해 다양한 유형의 송풍기에 대한 공기와 사운드에 대한 흡입 시스템 영향을 연구하기 위한 일련의 연구 프로젝트를 수행했는데 그 연구의 결론은 다음과 같다. ① 송풍기 입구와 송풍기 캐비닛 벽 사이의 거리가 임펠러 직경의 0.5 배 미만이면 상당한 시스템 효과 가 발생하므로 실 재 시스템 설치와 설계 시에 가능한 이런 조건을 피해야한다. ② 불량한 송풍기 흡입 조건이 원인이 된 소음(소리)로 인 한 시스템 영향은 매우 크지만 계량화하기는 어렵다. 11. 송풍기 선정 공기분배 시스템에 관한 시스템 압력 곡선이 결정되면, 시 스템 요구에 맞는 송풍기를 선정할 수 있다. 보통 송풍기 제 조사는 그래픽(그림 21)이나 표 형식 또는 선정 소프트웨어 등으로 성능 자료를 제시한다. 표 형식은 보통 권장된 운전 범위내의 성능 자료만 제공한다. 최적 선정 범위 또는 최대효 율 점은 제조사별로 다양한 방법으로 확인할 수 있다. X-Axis: 풍량 Y-Axis: 쉰 맙 Chart Type: line 전압무료 섣정 범위 전략율 곡선 item_01 10 년 20 년 20 년 item_02 20 년 20 년 20 년 item_03 10 년 20 년 20 년 item_04 20 년 20 년 20 년 그림 21 팬 성능 곡선 팬 선정을 위한 가장 중요한 기준 중 하나가 에너지 사용 이다. 최근 수 년 동안 팬 에너지 소비에 대해서 여러 에너지 코드와 규정에 의해 지정되고 있다. FEG 는 팬 에너지 효율을 특성화하는 데 사용되는 수단이 며, ANSI/AMCA 표준 205-12 와 ISO 표준 12759:2010 에 정의 되어 있다. FEG 는 일반적으로 제조업체의 성능 자료 또 는 전자 선정 툴과 함께 보고된다. 최소 FEG 요건을 준수하 는 팬은 최대 총 효율과 선정 점에서의 전체 효율 사이의 차 이가 소정 값 내에 있도록 선정한다. 이런 코드와 규정은 또한 모터와 기타 기계 또는 전기 부분 품을 포함하는 확장 팬 시스템에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 유럽에서는 EU Directive EU No. 327/2011: Ecodesign- F 문가 팬 모터 효율 등급(FMEG/Fan Motor Efficiency Grade)과 유사한 최소 효율 기준을 충족하도록 확장 팬 시스 템을 요구한다. FMEG 는 전선 대 공기 효율 측정기준이며 팬에 대한 ISO 12759:2010 팬-효율 분류에 정의 되어 있다. FMEG 의 결정은 전반적인 팬 시스템 최고 효율과 전기 입력 동력, 효율 범위 및 팬 유형을 기준으로 한다. FEG 와 FMEG 는 팬 효율성을 설명하기 위한 별개의 수단 이다. 그것들은 해당 코드 또는 규정을 준수하기 위해 사용되 어야하며 팬 선정을 하거나 또는 특정 적용에서 실제 팬 성능 을 계량화하는 수단으로 사용해선 안 된다. 제조사의 송풍기 성능자료 중 테이블로 된 성능자료는 유 량과 압력을 임의 로 할증해서 만들어졌다. 이런 테이블에서 수직, 수평으로 제시된 자료들은 송풍기 성능 곡선상의 다른 운전 점들을 나타낸다. 이런 운전 점들은 오로지 송풍기의 특 성에 달려있다; 그래서 송풍기 법칙을 이용하여 각각에 대한 것을 얻을 순 없지만, 송풍기 성능 테이블에 리스트 된 운전 점들은 보통 서로 밀접해서 중간 점은 산술적으로 보간법을 이용해서 구하면 송풍기 선정을 위한 어느 정도의 정확한 자 료를 얻을 수 있다. 특정한 공기 분배 시스템을 위한 송풍기를 선정하기 위해 서는 송풍기 전압력 특성과 시스템 전 압력 특성이 맞아야한 다. 시스템 전압력 특성은 반드시 송풍기 입출구와 시스템 사 이를 연결하기 위해 필요한 이형 닥트 등을 고려해야한다. 송 풍기 성능은 송풍기의 설치 상태(입출구를 닥트에 연결 유무 등)에 따라서 변할 수 있기 때문에, 시스템 전 압력 특성과 송 풍기 성능 특성이 동일한 설치 상태를 기준으로 하는 것이 매 우 중요하다. 따라서 전체 시스템을 평가하고 그리고 풍량 요 구사항과 저항 및 시스템 영향률 등을 알아야한다. 그런 다음 선정 테이블, 단일 또는 여러 속도에서의 성능 곡선들 또는 그래프를 이용하여 송풍기 속도와 동력 요구사항을 계산한다. 에너지 사용은 송풍기 전압력의 함수이다. 송풍기 성능과 시스템 저항은 적절한 선정을 위해 전압력 대 풍량으로 명시 되어야한다. 오랫동안 제조사들은 송풍기 성능을 정압 대 풍 량으로 제시해서 송풍기 선정을 송풍기 정압을 시스템 정압 요구의 합에 맞춰서 선정하게 하였다. 이런 방법이 오랫동안 지속되었으나 이 방법은 잘못 된 것이다. 에너지 소비를 최소 화하기 위한 가장 좋은 방법은 전압력을 이용해서 선정하는 것이다. 그러나 많은 카탈로그나 선정 프로그램이 정압을 사 용하고 있기 때문에 전압은 별도로 계산할 필요가 있다: 전압 은 정압에 풍량과 송풍기 토출구 면적에 의해 계산된 동압을 더해서 구할 수 있다. 송풍기 제조사들은 송풍기 선정용 카탈로그나 기타 툴을 | {}
d08e9d39-2042-4d39-b6d4-9c08bd572599 | 4권.pdf | 2.15-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 제공하다. 송풍기 성능자료(예 풍량, 압력 상승, 샤프트 동력 등)은 일반적으로 송풍기 운전 조건들에 대한 권장된 범위 내 에서 제시된다. 송풍기가 권장된 범위 내에서 선정될 때, 인렛 콘과 임펠러 날개와 같은 공기역학적 표면위로 공기흐름이 공 기역학적 효율을 높일 수 있는 방향으로 부드럽게 따르는데, 만약 송풍기가 권장된 범위 밖에서 선정되면 공기흐름이 이런 표면 위를 부드럽게 따르지 못하고 분리되거나 깨져서 많은 불만족스러운 결과 를 낼 수 있다. 일반적으로 스톨(stall)로 알려진 이 조건은 주요 유동변수들(풍량과 압력 상승 및 샤프 트 동력)에서 광범위하게 분리된 흐름과 소음 증가 및 상당히 비정상적인 행동들로 특징된다. 뒤쪽의 효과 들은 서지(surge) 로 알려져 있다. 이러한 조건에서 운전되고 있는 송풍기들은 커다란 비정상적인 힘 때문에 기계적 손상을 입기 쉽다. 다양한 형식의 송풍기들이 다양한 면에서 스톨과 서지를 나타내기 때문에 송풍기를 선정할 때 송풍기 운전이 송풍기 제조사에 의해 제공된 권장 범위를 벗어나지 않도록 주의 를 기울여야한다. 송풍기 제조사들은 스톨과 유동 맥동을 피할 수 있는 권장 선정 범위를 각 송풍기에 대해 제공한다. 곡선을 사용할 때, 선정 된 운전 점(그림 22)은 반드시 스 톨과 맥동에 대한 저항과 최대 효율을 확보하기 위해 곡선 상 에 만족스러운 점을 나타내야한다. 운전 중 하나 이상의 운전 점이 있는 시스템에선 성능범위를 살펴 보고 선정된 송풍기가 어떻게 이 전체 범위에서 반응하는 지를 평가한다. 이러한 분 석은 송풍기 성능에서의 변화를 겪을 뿐 아니라 전체 시스템 이 식 (15)에서 규정된 관계를 벗어나는 변풍량 시스템에서 특히 필요하다. ![image](/image/placeholder) 멀 바람직한 △P 바람직한 △P 진상적 이 지역에서의 선정은 권장하지 않는다 권장 선정 지역 풍량 그림 22 전압력 (Pr)와 △P 곡선의 만족스러운 조합 적절한 모터와 벨트, 가변 드라이브와 같은 관련된 부분품 들을 선정할 때에도 주의 를 기울여야한다. 모터와 다른 부분 품의 등급은 예상 운전 점들에서 운전을 허용할 수 있도록 충 분해야한다. 또한 과부하 전력 특성을 가진 송풍기와 고온에 서 운전하는 송풍기들에 대해서는 특별한 주의 를 기울여야하 며, 변풍량 시스템은 특히 시스템 밸런싱 전에 운전을 한다면 특별한 주의 를 요한다. 12. 송풍기의 병렬운전 개별적인 성능곡선의 범위를 통해 안정적인 성능 특성을 가진 두 대의 동일한 송풍기를 병렬로 운전할 때, 이상적으론 그 둘의 조합된 성능곡선은 모든 압력 레벨에서 단일 송풍기 의 풍량을 2 배로 해서 만들 수 있다. 그러한 송풍기의 예론 로우 피치 날개 각으로 운전되는 축류형 송풍기와 후곡형 원 심식 송풍기들이 있다. 그림 23a 는 안정적인 운전 특성을 가 진 두 대의 송풍기에 대한 결합 성능곡선을 예시한다. ![image](/image/placeholder) D C A / Pu 정성적 Pu 팬 2 대 팬 1 대 / C D A 풍량 a. 안정적인 상태 ![image](/image/placeholder) E D C CE A /CD 팬 2 대 CE Pu 진정적 △P→ Pu △P 팬 1 대 EX D A 풍량 b. 불안정한 상태 그림 23 두 대의 안정적인 상태의 팬과 불안정한 상태의 팬의 병렬 운전 불안정한 성능 특성을 가진(예, 최대 압력 점 좌측에서 압 력 감소) 두 대의 송풍기들이 병렬로 운전할 때, 만약 그 송풍 기들이 복합 성능 곡선의 최대 압력 점에 너무 근접해서 운전 되면 불안정한 유동 조건이 일어날 수 있다. 그림 23b 는 불안 정한 상태에서 병렬로 운전하는 두 대의 송풍기에 관한 결합 성능 곡선을 보여준다. 그림 23b 의 곡선 A-A 는 단일 송풍기의 압력 특성을 보여 준다. 곡선 C-C 는 병렬로 운전하는 두 대의 송풍기에 대한 결합 성능이다. 최대 압력점인 CD 점의 오른쪽에 모든 운전 점들은 동일 압력에서 단일 송풍기에 대한 풍량 값의 두 배이 | {}
3140d8f2-4be8-418b-82e5-6c42cbad0dfa | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-15 다.그 점들은 각 송풍기의 안정적인 운전 범위를 따른다. 저항 곡선 D-D 와 같이 점 CD 의 오른쪽에서 복합 성능 곡선과 교 차하는 저항 곡선을 가진 모든 시스템들은 안정적인 유량 특 성을 가진다. 점 CD 의 좌측에 있는 점들은 두 송풍기의 동일한 압력 레 벨에서 가능한 모든 풍량 값의 합이다. 그 점들은 각 송풍기 의 불안정한 운전 범위에 있다. 두 송풍기 동작에 대한 최대 압력의 좌측에 있는 그림 23b 의 이중 루프 형상은 단일 압력 레벨에서 가능한 두 풍량을 합해서 형성되었다. 점 CD 의 좌측 지역에서 성능 곡선을 교차하는 저항 곡선을 가진 시스템들 (예 곡선 E-E)은 불안정한 유동 특성을 가진다. 복합 성능 곡선상의 점 CE 와 CE'와 시스템 저항 곡선의 교차에 의해 불안정한 유동을 보여준다. 송풍기는 기류와 소음 및 진동 레 벨의 무작위 변화에 따라 이 두 점들 사이를 진동한다. 불안정한 조건을 피하고 언제나 최대 압력점의 우측의 안 정된 지역에서 송풍기가 운전할 수 있도록 선정하라. 가능하 면 이중 루프를 포함한 복합 송풍기 성능곡선을 도시해서 이 중 루프 오른쪽의 성능 곡선 상 안정 지대를 따라 송풍기 운 전 점을 선정한다. 3 대 이상의 동일한 송풍기들이 병렬로 설치될 때, 총 풍량 은 적절하게 선정되고 설치된 송풍기들에 대해 개별 송풍기 성능에 시스템의 송풍기 숫자를 곱한 양이다. 설계자는 각 송 풍기의 운전 점이 송풍기 중 어느 하나의 진동을 피하기 위해 최대의 오른쪽에 있다는 것을 확실히 한다. 송풍기 구성이 또 한 시스템 성능에 중요한 역할을 한다. 13. 송풍기의 직렬운전 직렬로 운전하는 두 대의 송풍기는 이론적으로 유량의 변 화 없이 압력 상승은 두 배로 증가시킨다(그림 24 참조). 직렬 로 운전하는 두 대의 송풍기의 실재 성능은 두 송풍기들 사이 의 닥트 변위에서 생기는 손실과 두 번째 송풍기가 덜 효율적 으로 운전되기 때문에 이론보다 적게 된다. 충분한 공간의 부 X-Axis: 팬 풍량, % Y-Axis: 전압, % Chart Type: bar 시스템 저항 직력 팬 복합 압력 곡선 단일 팬 입력 곡선 item_01 200% 200% 100% 100% 그림 24 직렬 운전 두 대 팬의 이론적 특성 곡선 족과/또는 송풍기들 사이의 직선흐름이 되지 않는 것 등 때문 에 성능은 더 줄어든다. 7.5 kPa 이하면 송풍기 압력에서 공 기 압축성은 무시될 수 있다. 그 한계를 넘어서면, 운전 점의 계산과 송풍기 재질 선정 및 송풍기 설계에선 마찰과 압축성 가스에 의해 발생하는 온도 상승을 고려한다. 14. 소음 송풍기 소음은 송풍기 설계와 풍량 Q, 전압력 Ptf 및 효율 nt 와 관계가 있다. 주어진 용도에 대한 적절한 형식의 송풍기 가 결정된 후(시스템 영향을 염두에 두고), 가장 적합한 크기 의 송풍기는 송풍기의 특정한 라인에 대해서 가장 효율적인 운전 범위에서 일반적으로 가장 조용하기 때문에 효율을 기준 으로 보통 선정한다. 낮은 출구 속도가 반드시 정숙한 운전을 담보하지 않는다. 그래서 단지 그런 기준만으로 선정하는 것 은 적절하지 않다. 회전속도 또는 팁속도를 기준으로 만들어 진 다른 제조사에 의해 제공된 송풍기나 또는 다른 형식의 송 풍기들에 대한 소음 비교는 타당하지 않다. 비교를 위한 유일 한 기준은 송풍기가 요구된 풍량과 전압을 모두 생산할 때 각 기 다른 형식의 송풍기들에 의해 생산된 실재 사운드 파워 레 벨이다. 고려 대상인 송풍기에 대해 송풍기 제조사로부터 옥 타브밴드 사운드파워레벨 자료를 얻는다. 사운드 파워 레벨(Lw)은 사운드 파워로 알려진 참조원에 의해 생성된 소음에 대한 송풍기에 의해 생성된 소음을 비교 하는 잔향실과 같은 여러 다양한 방법을 이용해서 결정될 수 있다. 무반사실을 이용하거나 또는 사운드 세기 측정을 이용. 잔향실 측정 기법은 ANSI/AMCA Standard 300 을 참조한 다; 무반사실을 이용하는 엔벨로프 표면법은 ISO Standard 13347-3 을 참조하며 그리고 사운드 세기 방법은 ANSI/ AMCA Standard 320(AMCA Standard 330)을 참조한다. ANSI/ASHRAE Standarl 68(AMCA Standard 330)은 덕트 송풍기가 무반사실에서 종결된 급기와/또는 환기 덕트내 로 방사하는 사운드 파워(sound power)를 결정하기 위한 대 체 시험을 설명하고 있다. 이런 표준들은 일부 송풍기들에 의 해 형성된 순수한 톤을 완전하게 평가하지 못한다; 이런 톤들 은 재실 공간으로 방사될 때 상당히 불쾌할 수 있다.중요한 설 치에서는 그런 톤을 포함하고 있는 옥타브 밴드에서 초과 소 음 감쇄를 제공하는 특별한 조건을 지정한다. 15. 진동 송풍기 진동은 임펠러 불균형, 일정하지 않은 공기역학적 힘과 드라이브 토크 맥동에 의해 원인이 된 자극에 대한 송풍 기의 구조적 응답이다. 구조적 응답의 정도와 크기, 또는 진동 수준은 여러 인자들 중 송풍기 구성품의 강도, 드라이브 정렬 과 베어링 속성들에 의해 결정된다. 과도한 진동 수준은 송풍기의 빠른 고장, 높은 소음 발생과 바람직하지 않은 힘을 지지 구조에 전달할 수 있다. 송풍기 진 | {}
7c321d57-4c9b-485f-8025-8c3b4e10032d | 4권.pdf | 2.15-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 동은 결코 완벽하게 제거할 순 없지만, 적절한 송풍기 설계와 제조 및 적용을 통해 적정한 수준을 유지할 수는 있다. 오랜 기간의 실질적인 송풍기 경험을 통해 허용할 수 있 는 진동 수준을 확립했다. ANSI/AMCA Standard 204 는 송풍기 적용처와 구동기 동력을 기준으로 권장 송풍기 밸런스 와 진동 수준을 규정하고 있다. 아래 표 2 에서 보여준 송풍기 발란스와 진동(BV/balance and vibrations) 범주가 송풍기 발란스 품질과 진동 수준에 대한 허용 수준을 결정한다. 표 2 발란스 및 진동에 대한 송풍기 적용 범위 ¦ 적용 ¦ 예 ¦ 구동부 동력 한계, kW ¦ 송풍기 바란싱 및 진동(BV) 적용 범주 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주거 ¦ 천장 팬, 애틱 팬, 창문형 에어컨 ¦ ≤0.15 ¦ BV-1 ¦ ¦ 주거 ¦ 천장 팬, 애틱 팬, 창문형 에어컨 ¦ >0.15 ¦ BV-2 ¦ ¦ 공조 및 농업용 ¦ 상업용 건물 환기 및 공조 ¦ ≤3.7 ¦ BV-2 ¦ ¦ 공조 및 농업용 ¦ 상업용 건물 환기 및 공조 ¦ >3.7 ¦ BV-3 ¦ ¦ 산업용 프로세 스, 발전소 등 ¦ 집진장치, 세정기, 광 산, 이송, 보일러, 연 소공기, 오염제어, 풍 동 ¦ ≤298 ¦ BV-3 ¦ ¦ 산업용 프로세 스, 발전소 등 ¦ 집진장치, 세정기, 광 산, 이송, 보일러, 연 소공기, 오염제어, 풍 동 ¦ >298 ¦ BV-4 ¦ ¦ 교통과 해상 ¦ 기관차, 트럭, 자동차 ¦ ≤15 ¦ BV-3 ¦ ¦ 교통과 해상 ¦ 기관차, 트럭, 자동차 ¦ >15 ¦ BV-4 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 지하철 비상 환기, 터 널팬, 주차장환기 ¦ ≤75 ¦ BV-3 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 지하철 비상 환기, 터 널팬, 주차장환기 ¦ >75 ¦ BV-4 ¦ ¦ 운송/터널 ¦ 터널 제트팬 ¦ All ¦ BV-4 ¦ ¦ 석유화학 공정 ¦ 독성 가스, 공정 팬 ¦ ≤37 ¦ BV-3 ¦ ¦ 석유화학 공정 ¦ 독성 가스, 공정 팬 ¦ >37 ¦ BV-4 ¦ ¦ 컴퓨터 칩 제조 ¦ 클린 룸 ¦ All ¦ BV-5 ¦ 자료) AMCA Standard 204-05 송풍기 발란스 품질 또는 발란스 등급(예, G 6.3)은 정해진 송풍기 속도와 크기에 대한 최대 잔류 허용 기준을 정하기 위 해 사용된다. 각각의 BV 범주에 대한 발란스 등급은 표 3 에 보여준다. mm/s 로 측정된 허용 진동 레벨을 표 4 에서 보여준다. 이 레벨은 일반적으로 송풍기 또는 모터에 근접한 곳에 위치한 가속도계를 이용해서 측정되었다. 새롭게 커미션된 송풍기는 테이블에 주어진 기동 값들을 충족시킬 것으로 예상된다. 만 약 운전 중 아람 레벨이 도달된다면 진동원을 교정하고 식별 하기 위한 적절한 조치를 취한다. 진동 레벨이 셧다운 값을 넘어서면 즉시 그 송풍기를 정지시키고 보수를 한다. 이러한 수준에서의 지속적인 운전은 송풍기를 조기 고장으로 이끌 수 있다. 송풍기 설계 조건에서 적절한 진동 성능은 이러한 권장사 항을 준수하여 성취할 수 있다 그러나 폭 넓은 변속 구동의 표 3 BV 범주와 발란스 품질 등급 ¦ 송풍기 적용 범주 ¦ 경질 로터와 임펠러에 대한 발란스 품질 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BV-1* ¦ G 16 ¦ ¦ BV-2 ¦ G 16 ¦ ¦ BV-3 ¦ G 6.3 ¦ ¦ BV-4 ¦ G 2.5 ¦ ¦ BV-5 ¦ G 1.0 ¦ 주) 범주 BV-1 에서, 227 g 미만의 무게가 나가는 극소형 송풍기 로터가 있 을 수 있다. 그런 경우에 잔류 불균형을 정확하게 결정하기 어려울 수 도 있다. 조립과 정에서 회전축에 관하여 동일한 무게 분배를 합리적으 로 해야 한다. 출처 : AMCA Standard 204-05 표 4 현장 운전을 위한 지진 진동 속도 제한 ¦ 조건 ¦ 송풍기 적용 범주 ¦ Fleribley Mounted mm/s ¦ Fleribley Mounted mm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기동 ¦ BV-1 ¦ 14.0 ¦ 15.2 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-2 ¦ 7.6 ¦ 12.7 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-3 ¦ 6.4 ¦ 8.8 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-4 ¦ 4.1 ¦ 6.4 ¦ ¦ 기동 ¦ BV-5 ¦ 2.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-1 ¦ 15.2 ¦ 19.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-2 ¦ 12.7 ¦ 19.1 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-3 ¦ 6.4 ¦ 16.5 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-4 ¦ 10.2 ¦ 10.2 ¦ ¦ 알람 ¦ BV-5 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-1 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-2 ¦ * ¦ * ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-3 ¦ 12.7 ¦ 17.6 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-4 ¦ 10.2 ¦ 15.2 ¦ ¦ 셧다운 ¦ BV-5 ¦ 7.6 ¦ 10.2 ¦ 자료) AMCA Standard 204-05 에서 값들은 최대 속도,mm/s 필터 아웃이다. 주) 송풍기 적용 등급 BV-1 과 BV-2 의 송풍기에 대한 셧다운 레벨은 오래된 자료를 기준으로 확립되어야 한다. 사용으로 인해 송풍기는 송풍기와 /또는 송풍기지지 구조의 고유 주파수에 해당하는 특정 임계속도에서 과도한 진동 레벨 을 여전히 생산할 수도 있다. 그러한 임계속도는 구성품의 적절한 설계를 통해 피하거 나 또는 제거한다. 송풍기의 진동 레벨은 송풍기 운전 조건과 시간에 따라 변한다. 그러므로 송풍기 진동 수준이 안전하고 신뢰할 수 있는 운전임을 담보하기 위해선 주기적으로 점검하 고 모니터하는 것이 중요하다. | {}
2776dbe6-7a47-412b-b0c5-671736aaf485 | 4권.pdf | 제 15 장 송풍기 2.15-17 16. 방진 송풍기 운전 시, 진동은 지지 구조물과 건물에 전달된다. 이것은 재실 공간에 불쾌한 소음이나 공조 시스템의 다른 부 분들(예, 닥트 등)에서 원치 않은 진동을 일으킬 수 있다. 건 물에 도달하는 진동을 감쇄시키기 위해 방진 장치가 사용될 수 있다. 17. 배치와 설치 회전 방향은 송풍기의 구동부측에서 결정된다. 편흡입 원심 식 송풍기에서 구동부측은 보통 송풍기 흡입(인렛)의 반대쪽 이다. AMCA Standard 99 시리즈는 송풍기 배치에 대한 표 준 명명법을 규정하고 있다. 송풍기 입, 출구에서 덕트를 연결할 때, 진동 전달을 최소 화하기 위해 플렉시블을 사용한다. 송풍기 휠에 대한 점검구 를 제공해서 로터의 불균형을 일으킬 수 있는 축적물 등을 주 기적으로 제거할 수 있도록 한다. 높은 저항으로 운전할 때 또는 낮은 소음 레벨이 요구될 때는 송풍기를 재실공간에서 가능한 멀리 떨어진 곳에 설치하거나 소음 전달을 막기 위해 음향학적으로 처리한다. 오늘날 일반적으로 사용되는 경량 건 물 건축에선 건물 구조에 대해 바닥을 통한 진동 전달을 방지 하도록 설계된 탄성 베이스에 송풍기와 구동 모터를 장착하는 것이 바람직하다. 전선관과 배관 및 다른 견고한 부재들을 송 풍기에 부착하지 않아야한다. 18. 송풍기 제어 송풍기 적용에선 환기 요구사항에 따라 공기량을 다르게 할 것을 요구한다. 제어전략의 선정은 공기량 변화의 빈도, 송 풍기 에너지 소비에 대한 영향과 제어기구들의 초기 비용을 포함한 여러 가지 사항을 고려해서 한다. 풍량 제어는 송풍기 특성이나 시스템 특성에 변화를 주어 서 수행할 수 있다. 시스템 특성에 변화를 주는 것은 초기 비 용은 작지만 일반적으로 송풍기 특성을 바꾸는 방법에 비해서 훨씬 많은 에너지를 소비한다. 시스템 특성은 댐퍼를 설치하는 것이나 또는 오리피스 프 레이트에 의해 바꿀 수 있다. 이런 방법은 시스템 저항을 증 가시켜서 풍량을 줄인다. 일반적으로 시스템 저항을 증가시킨 결과 로 인한 인입 동력은 새로운 풍량 운전 점에 대해서 정확 하게 선정된 송풍기와 비교하면 더 높다. 댐퍼는 보통 풍량 제어 중 가장 초기 비용이 적은 방법이며 다른 에너지 효율적 인 방법이 있음에도 불구하고 지속적인 제어가 필요한 경우에 사용된다. 댐퍼 제어의 한 형태인 인렛 베인은 훨씬 나은 에너지 효 율을 제공한다. 인렛 베인은 일반적으로 송풍기의 흡입쪽에 위치한 일련의 삼각형 베인이다. 베인은 댐퍼와 유사하게 연 결 기구를 통해 제어되지만, 들어오는 공기흐름을 회전시켜서 송풍기 임펠러에 프리 와일드를 제공할 수 있도록 공기 흐름 의 방향을 지정한다는 면에서 중요한 차이점이 있다. 많은 경 우에 이것이 송풍기 성능을 향상시킬 수 있어서 베인의 에너 지 페널티를 상쇄할 수 있게 한다. 그림 25 는 인렛 베인 제어 에 대한 송풍기 성능의 변화를 나타낸다. 곡선 A 와 B, C, D 및 E 는 전개인(A)와 거의 전폐인 (E) 사이의 다양한 베인 조 절에 대한 압력과 동력곡선이다. ![image](/image/placeholder) △P 곡선 A 전압 B 동력, H E 력 동 B E 풍량 그림 25 후곡형 원심팬 성능에 대한 인렛 베인의 영향 풍량제어를 위해 송풍기 특성(전압력 곡선)을 바꾸면 동력 소비를 줄일 수 있다. 만족스러운 성능을 만들기 위한 한 가 지 옵션이 송풍기의 회전속도를 바꾸는 것이다. 만약 그런 변 화가 비정기적이라면 벨트로 구동되는 송풍기들의 경우 구동 부 풀리 조합을 바꿈으로서 조정할 수도 있다. 변경이 잦은 벨트 구동의 경우 수동으로, 전기적으로 또는 유압식으로 조 정 가능한 조정 풀리를 이용하여 변경을 수행할 수 있다. 속 도 제어를 위한 또 다른 방법이면서 직접 구동식 송풍기에 대 한 유일한 옵션은 가변 주파수 드라이브(VFD) 또는 그와 유 사한 전자 장치와 같은 변속 제어를 이용, 모터 속도를 변경 하는 것이다. 전자 모터 속도 제어는 종종 에너지 소비 측면 에선 최고의 선택이며, 변속 제어를 사용할 때, 송풍기 특성은 송풍기 법칙을 이용해서 계산될 수 있다. 속도 제어의 한 가지 대안이 공기 역학적 효율을 최적화하 기 위해 송풍기 형상(특히 날개 설정 각)을 변경하는 것이다. 이런 접근법은 원심식 송풍기보다 축류형 송풍기에서 더 일반 적이다. 튜브 축류형과 베인 축류형 송풍기는 시스템의 풍량 균형 을 맞추거나 부정기적인 조정을 위해 조정할 수 있는 피치 날 개(adjustable-pitch blades)를 이용할 수 있다. 베인 축류 형 송풍기는 빈번하거나 연속적인 조정을 위해 제어 가능한 (controllable) 피치날개(즉 송풍기가 작동 중에 피치를 바꿀 수 있는)로 생산될 수 있다. 다양하게 피치 각도를 바꾸는 것 은 여러 조건에서 높은 효율을 유지할 수 있게 한다. 그림 26 에서 보여준 성능은 다양한 피치 각도를 가진 전형적인 베인 축류형 송풍기의 경우이다. 소음 관점에서는 날개 피치를 바 | {}
c4d9702c-27de-4c13-9097-f2f36e9c281b | 4권.pdf | 2.15-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 꾸는 것 보다 속도를 바꾸는 것이 다소 낫다. 그러나 두 방법 은 인렛 베인이나 댐퍼 보다 소음을 덜 만들고 높은 운전 효 율을 제공한다. X-Axis: 정규직 풍량, % Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 120 140 최대 효율점 70% 10% 20% 40% 60% 90% 70% 30% 동력, H 10% 90% 100% 110% 90% 70% 10% 30% ΔP 10% 10% 20% 60% 40% 90% 100% 90% 그림 26 베인 축류 팬 성능에 가변 날개 피치의 효과 표 5 는 제어 전략과 각 제어 방법의 상대적 에너지 소비와 초기 비용을 요약한 것이다. 표 5 제어 전략에 관한 요약 ¦ 제어 형식 ¦ 제어 방법 ¦ 에너지 소비 ¦ 초기 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 오리피스 판 ¦ 높음 ¦ 매우 낮음 ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 댐퍼 ¦ 높음 ¦ 낮음 ¦ ¦ 시스템 특성 ¦ 입구 베인 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 가변 풀리 ¦ 중간 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 모터 속도(벨트) ¦ 중간 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 모터 속도(직결) ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 송풍기 특성 ¦ 가변 피치(축류팬) ¦ 낮음 ¦ 매우 높음 ¦ 참 고 문 헌 1. 2016 ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipments, Chapter 21, Fan 2. SMACNA HVAC Systems Duct Design, Fourth Edition-December 2006 3. AMCA-Standards Handbook, AMCA Publication 99 4. 대한설비공학회-2018 설비공학편람 6. 일본 공기조화. 냉동.위생공학 편람 7. FANS & BLOWERS - Energy Efficiency Reference Guide/Powersmart | {}
f71dc312-d2fb-436f-9661-e8caa44e45cc | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-1 제 16 장 가습기 물은 모든 생명체와 환경의 근원이 되는 요소로서 대기 중 의 습도가 너무 높거나 낮으면 생명체에 심각한 영향을 줄 수 있다. 따라서 습도는 매우 중요하며 적당한 습도 유지를 위해 가습과 제습이 필요하다. 가습이란 인위적인 기구를 이용하여 공기 중의 수분 양을 증가시키는 것이다. 설계자는 가습기를 선택하고 적용 할 때 ① 거주 공간이나 공정의 환경 조건, ② 건물 외장의 특성을 고려해야 한다. 1. 환경 조건 거주 공간이나 공정에 따라 상대습도나 그 범위 또는 최댓 값과 최솟값이 결정된다. 다음은 상대습도의 효과 를 설명하 고, 대부분 분야의 요구사항에 대한 지침을 제공한다. 1) 안락감 인체의 안락함과 관련된 모든 면에서 상대습도의 효과 는 아직 완전하게 확립되지는 않았다. 상대습도가 낮은 경우, 열 적인 쾌적함을 위해서는 일반적으로 온도를 높이는 것이 필요 한 것으로 여겨진다(ASHRAE Standard 55 참조). 인간의 신체는 피부에서 방출되는 수분 양으로 몸의 조건을 조절하여 온도를 일정하게 유지하게 할 수 있다. 그러므로 상대습도는 인간의 안락감에 영향을 준다. 습도가 낮으면 호흡기관에서 점액을 건조시켜 코와 목의 점막을 건조시키고, 피부와 머리카락을 건조시킨다. 겨울철 호흡기 문제는 상대습도가 낮을 때 종종 발생한다. 역학 조사 에 따르면 습도가 낮은 건물의 거주자보다 적절한 습도의 건 물 거주자가 호흡기 질환 발병률이 낮은 것으로 나타났다. 극한의 습도는 인간의 안락감과 생산성 및 건강에 가장 해 로운 요소다. 그림 1 은 일반적인 실내온도 조건에서 상대습도 30~60% 범위가 사람 거주에 가장 적합한 조건을 제공한다 Chart Type: bar 10 16 21 27 32 연구원 18.5% 14.8% 14.5% 25% 29% 겨울철 18.8% 15.2% 14.7% 14.4% 20% 편안합을 느낌수 있는 영역 17.9% 18.8% 19.5% 21.8% 16.3% 여름철 (98.) 사람이 18.2% 14.7% 10.8% 15.2% 12.4% 그림 1 인간의 안락함과 건강을 위한 최적의 습도 범위 는 것을 보여준다. 이 범위에서 박테리아와 미생물의 성장 그 리고 화학적 상호반응이 일어나는 속도가 최소로 된다. 2) 질병 예방과 치료 상대습도는 공기에 의한 전염과 감염의 제어에 영향을 준 다. 상대습도 50% 에서 일부 유기체의 치사율은 최고이며 인 플루엔자 바이러스는 그 독성을 많이 잃게 된다. 치사율은 상 대습도 50% 이상과 이하에서 떨어진다. 습도가 높으면 병원 성 세균이나 알레르기 생물이 성장하는데 도움을 준다. 따라 서 거주 공간의 상대습도는 30~60%로 유지되어야 한다. 3) 박테리아의 성장 어떤 미생물은 때때로 관리하지 않는 가습기에 존재한다. 이러한 해로운 미생물의 번식과 확산을 막으려면 정기적으로 가습기를 청소하고 가습기를 사용하지 않을 때는 수조를 배수 시켜야 한다. 찬 물의 수조가 있는 물분무 가습기는 세균 번 식으로 인해 일부 병원에서 사용이 금지되어 있다. 그림 2 는 박테리아와 다양한 미생물의 습도에 따른 서식 조건을 나타낸다. ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ 바 폭 감소는 효과 감소를 나타냄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 박테리아 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 바이러스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진균류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진드기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 호흡기 감염 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 알레리기성 비염 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 천식 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 화학 상호작용 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 오존 생성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 그림 2 바이러스의 서식 습도 조건 4) 소리의 전달 공기는 음파를 흡수하는데, 상대습도 15~20% 사이에서 소리의 전달 강도가 최대로 떨어지며, 주파수가 높아짐에 따 라 손실이 증가한다(Harris 1963). 상대습도 40% 에서는 공 기에서 음파의 흡수가 현저하게 감소하고, 50% 이상에서는 음파의 흡수에 관한 영향을 무시할 수 있다. 소리의 공기 흡 수는 연설에 큰 영향을 미치지 않지만 음악 공연에 최적의 음향 조건이 요구되는 대형 홀이나 강당에서 고려할 가치가 있다. 5) 전자 장비 계측장치와 컴퓨터, 데이터 프로세스 같은 전자장치는 상대 | {}
46048e45-bb20-407c-8828-e584bee5c467 | 4권.pdf | 2.16-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 습도를 제어할 필요가 있다. 습도가 높으면 장비에 수분이 응 축되어 결로가 생길 수 있고, 습도가 낮으면 정전기 발생 원 인이 된다. 또한 바코드 판독기와 자기 테이프, 디스크 및 데 이터 처리 장비에 영향을 미치기 때문에 상대습도의 급격한 변화를 피한다. 일반적으로 권장하는 컴퓨터 계통의 공조설비 의 설계와 운전 범위는 상대습도 35~55%이다. 그러나 특정 장비 작동에 대해서는 제조사의 권장사항에 따라야 한다. 6) 정전기 정전기는 높은 전기저항 물질이 서로 대항하여 움직일 때 발생한다. 이러한 정전기가 축적되면 다양한 결과 를 초래 할 수 있다. ① 두 개의 물질(예 : 스타킹이나 카펫) 사이의 마찰에 의 해 발생하는 불쾌한 불꽃 ② 종이와 섬유 및 직물 취급의 어려움 ③ 반대쪽으로 대전된 물체에 달라붙는 불쾌한 먼지 ④ 특별한 환경조건이 요구되는 자기 디스크와 테이프에 저장된 데이터 파괴 ⑤ 병원이나 연구 실험실 또는 클린룸과 같은 곳에서 폭발 성 가스가 있는 경우 위험한 상황 상대습도를 높이면 정전기의 축적이 줄어들지만 최적의 습 도는 어느 정도는 해당 물질에 따라 다르다. 45%의 상대습도 에서 많은 물질의 정전기가 감소하거나 제거되지만, 울과 일 부 합성 물질은 더 높은 습도를 필요로 한다. 폭발성 혼합 마취제가 사용되는 병원 수술실은 특별하고 중요한 경우로 간주해야 한다. 일반적으로 50% 이상의 상대 습도가 필요하며 특수 접지와 의복 종류에 대해 제한하고 있 다. 일반적으로 편안함과 안전성을 위해 22°C 와 상대습도 55%를 권장한다. 7) 공정 제어와 재료 보관 산업체에서 사용하는 많은 재료들은 흡습성이 있다. 대표적 인 재질로 섬유와 종이, 목재 가죽이 있으며 대기에서 수분을 흡수하면 수축하거나 팽창할 수 있다. 이러한 현상은 종이나 섬유의 경우는 염색이나 인쇄가 안 될 수 있다. 그러므로 일 정한 습도를 유지시켜 손실과 손상을 피해야 한다. 공정에서 요구되는 상대습도는 아래의 몇 가지 요인 중 하나 이상과 관 련되어 있다. ① 수분 함량의 제어 ② 화학적 반응이나 생화학적 반응 비율 ③ 결정화 속도 ④ 제품의 정확도나 균일성 ⑤ 부식 ⑥ 정전기 겨울철 습도가 낮으면 가구와 나무 바닥 및 실내 장식이 건조되고 수축될 수 있다. 겨울의 가습은 제조나 설치 시의 상대습도에 가까운 상태를 유지하도록 고려해야 한다. 표 1 건조한 물질의 무게에 대한 비(%)로 표시된 수분량 ¦ 종류 ¦ 재질 ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ 상대 습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 재질 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 면직물 ¦ 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 5.2 ¦ 5.9 ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 14.3 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 코튼 울 (흡수성) ¦ 4.8 ¦ 9.0 ¦ 12.5 ¦ 15.7 ¦ 18.5 ¦ 20.8 ¦ 22.8 ¦ 24.3 ¦ 25.8 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 양털 ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.9 ¦ 10.8 ¦ 12.8 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ 19.9 ¦ 23.4 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 실크 - 날염 ¦ 3.2 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ 8.0 ¦ 8.9 ¦ 10.2 ¦ 11.9 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 리넨 - 천 ¦ 1.9 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.1 ¦ 6.1 ¦ 7.0 ¦ 8.4 ¦ 10.2 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 삼베 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.9 ¦ 8.5 ¦ 10.2 ¦ 12.2 ¦ 14.4 ¦ 17.1 ¦ 20.2 ¦ ¦ 천연섬유 ¦ 대마-마닐라와 사이잘 로프 ¦ 2.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ 7.2 ¦ 8.5 ¦ 9.9 ¦ 11.6 ¦ 13.6 ¦ 15.7 ¦ ¦ 레이온 ¦ 점도있는 니트로 셀룰로스 ¦ 4.0 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ 7.9 ¦ 9.2 ¦ 10.8 ¦ 12.4 ¦ 14.2 ¦ 16.0 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문 용지 - 나무 펄프(24% 애쉬) ¦ 2.1 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 7.2 ¦ 8.7 ¦ 10.6 ¦ ¦ 종이 ¦ 글쓰기용 - 나무펄프(3% 애쉬) ¦ 3.0 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.3 ¦ 9.9 ¦ 11.9 ¦ 14.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 종이 헝겊- 래그(1% 애쉬) ¦ 2.4 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.5 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 10.8 ¦ 13.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 크래프트 포장 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 8.9 ¦ 10.5 ¦ 12.6 ¦ 14.9 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 가죽 ¦ 5.0 ¦ 8.5 ¦ 11.2 ¦ 13.6 ¦ 16.0 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.0 ¦ 29.2 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 접착제 ¦ 3.4 ¦ 4.8 ¦ 5.8 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 9.0 ¦ 10.7 ¦ 11.8 ¦ 12.5 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 나무 - 목재 평균 ¦ 3.0 ¦ 4.4 ¦ 5.9 ¦ 7.6 ¦ 9.3 ¦ 11.3 ¦ 14.0 ¦ 17.5 ¦ 22.0 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 비누 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ 10.0 ¦ 12.9 ¦ 16.1 ¦ 19.8 ¦ 23.8 ¦ ¦ 유기물질 ¦ 담배 ¦ 5.4 ¦ 8.6 ¦ 11.0 ¦ 13.3 ¦ 16.0 ¦ 19.5 ¦ 25.0 ¦ 33.5 ¦ 50.0 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 실리카 겔 ¦ 5.7 ¦ 9.8 ¦ 12.7 ¦ 15.2 ¦ 17.2 ¦ 18.8 ¦ 20.2 ¦ 21.5 ¦ 22.6 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 증기 활성탄 ¦ 7.1 ¦ 14.3 ¦ 22.8 ¦ 26.2 ¦ 28.3 ¦ 29.2 ¦ 30.0 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ ¦ 무기물질 ¦ 황산 ¦ 33.0 ¦ 41.0 ¦ 47.5 ¦ 52.5 ¦ 57.0 ¦ 61.5 ¦ 67.0 ¦ 73.5 ¦ 82.5 ¦ | {}
4aed2605-1bb5-4fd5-a07c-239f26c34fc3 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-3 흡습성 물질을 저장하는 경우 습도를 일정하게 유지하는 것이 어느 정도의 습도로 유지할 것인지 만큼 중요하며, 구조 물 설계 시 항상 고려해야 한다. 온도를 일시적으로 낮추면 제품에 결로의 위험이 있으므로 온도제어가 중요하다. 8) 수분 손실 흡습성 물질은 주위 환경의 습도보다 수분 함유량이 낮을 수 있다. 이러한 상황에서 물질은 수분을 흡수하고 가습부하 를 증가시킨다. 이러한 가습부하의 예측은 재료의 흡수율에 따라 달라진다. 표 1 은 서로 다른 상대습도에서 재료의 수분 함유량을 건조한 물질의 무게에 대한 비(%)로 나타낸다. 외부에 접한 창문과 벽에서 수분의 응축에 관계없이 가습 레벨이 일정하게 유지되어야 하는 장소에서는, 이들 표면에서 의 제습량을 고려하여 필요한 가습부하를 정해야 한다. 일반 적으로 가습 공간과 습도가 낮은 인접 공간이 개방되어 있지 않다면 그 부하는 아주 적을 것이다. 9) 기타 넓은 범위의 상대습도를 정확하게 제어해야 하는 실험실과 시험 챔버는 특히 주의 해야 한다. 온도와 상대습도의 상호 관 계로 인해, 습도 정밀하게 제어하려면 온도도 동일하게 정밀 하게 제어해야 한다. 2. 건물과 산업의 특성 1) 수분 차단재 겨울철 건물에 가습하는 최대 상대습도는 결로를 방지하거 나 견딜 수 있는 벽과 지붕 및 기타 요소의 능력에 따라 다르 다. 건물 내부에 노출된 표면에 수분이 응축되거나 서리가 생 기면, 표면 마감재에 나쁜 영향을 주고 곰팡이가 생기고 간접 적인 수분에 의한 손상과 불쾌감을 유발하고 유리창의 시야를 감소시킬 수 있다. 벽과 지붕 내부에 습공기나 수증기가 유입되지 않도록 따 뜻한 쪽에 수분 차단재로 적절히 보호하지 않으면, 비교적 낮 은 습도에서도 건축물 내부에 결로가 발생하기 쉬워 심각한 문제를 일으킬 수 있다. 2) 결로 현상 결로는 내부 표면의 온도가 접촉 공기의 이슬점 온도보다 낮으면 발생한다. 결로가 생기지 않게 하는 최대 상대습도는 건물 내부 외부 환경의 열적 특성에 영향을 받는다. 그림 3 은 결로가 건물의 내부 외부 조건에 의해 생기는 모습을 나 타낸다. 대부분의 보온이 된 것에 대한 평균 표면 온도의 계산방법 은 설비공학편람 기초편을 참조한다. 그러나 국부적인 냉점은 벽을 통과 하는 프레임과 돌출된 바닥 슬래브 및 열차단막이 없는 금속 창틀과 같은 높은 열전도 통로를 통해 발생한다. 창문과 열전도도가 높은 부분의 공기 공간과 표면에서 급격한 온도 차가 있으면 공간이나 바닥에서 공기와 표면 온도가 낮 아진다. 창문 아래의 가열장치가 온도를 상당히 올리지만, 커 ![image](/image/placeholder) 벽 실내공기 조건 21°C, 50% RH 응축 공기층 실내 벽의 표면온도(이슬점)가 10°C 미만인 경우 공기내 수분이 응축된다. 외기온도 0°C 그림 3 결로 발생 튼과 블라인드는 창 표면온도를 더 낮춘다. 대부분의 건물에서 창문의 표면온도가 가장 낮으며 결로 현상이 없는 허용습도 수준을 판가름하는 기준이 된다. 총괄 열전달계수를 이용해 계산하면 중간 높이에서 어느 정도 정확 한 온도 예측이 가능하지만, 실제 최소 표면온도는 시험을 통 해 최적으로 결정한다. Wilson and Brown(1964)은 창문의 특성을 (t-to)/(ti-to)로 정의 된 온도 지수와 관련시켰다. 여기 서 t 는 실내 창 표면온도, ti 는 실내 공기 온도, to 는 실외 기 온이다. 실제 창에 대한 제한된 시험 결과 는 열이 완전히 차단된 이중 창문 하단의 온도 지수가 0.55 에서 0.57 사이며, 따뜻한 면에서 자연 대류가 있음을 나타낸다. 완전히 차단된 이중 유 리로 된 창은 창틀 디자인에 따라 유리와 창틀의 사이에서 0.33 에서 0.48 사이의 지수를 나타낸다. 유리와 창틀 사이 지 점에서 25 mm 만 올라가면 이 지수는 0.53 또는 그 이상으로 상승하게 된다. 창문 아래에서 연속 난방이 되는 경우, 완전 차단된 이중 창의 최소 지수는 0.60~0.70 까지 높아질 수 있다. 비슷한 조 건에서 열차단막이 좋지 않은 창의 온도 지수도 비슷한 증가 분만큼 증가할 수 있다. 그림 4 는 온도 지수와 결로가 발생하는 상대습도와 온도 조건 간의 관계를 나타낸다. 다양한 실외 온도에 대한 상대습도는 특정 온도 지수를 나 타내는 수직선과 교차한다. 이중유리로 된 창의 온도 지수 0.55 로 나타나며, 단일 유리로 된 창의 온도 지수는 0.22 이다. 표 2 는 다양한 외기온도에서 두 유형의 창에 대한 최대 상대 습도를 나타낸다. 3) 내부 결로 건축물이 심각한 내부 결로 현상 없이 유지할 수 있는 습 도 수준이 눈에 보이는 결로의 상대습도 보다 훨씬 낮을 수 있기 때문에 수분차단재가 필수적이다. 확산이나 공기 누설에 의한 수분의 내부 침투로 인해, 이슬점보다 온도가 낮은 표면 과 수증기가 접촉하게 된다. 건물의 설계 중에 원하는 내부 습도는 건물 외장의 능력에 의해 결정될 수 있다. 이는 추운 기후에서 건물의 가습을 계획할 때 특히 중요하다. | {}
2be513fd-4051-4f6f-915b-ad6c2ce62b07 | 4권.pdf | 2.16-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 단일창 이중창 80 70 4°C 60 50 외기온도 % V YAG 도, 40 18°C -23°C 30 9 C 20 10 0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.8C 온도 지수 그림 4 창문의 결로 발생 방지를 위한 최대 상대습도 표 2 창문의 결로 발생 방지를 위한 최대 상대습도 ¦ 외기 온도 °C ¦ 최대 상대습도, % ¦ 최대 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도 °C ¦ 단일 창 ¦ 이중 창 ¦ ¦ 5 ¦ 41 ¦ 60 ¦ ¦ 0 ¦ 31 ¦ 52 ¦ ¦ -5 ¦ 23 ¦ 45 ¦ ¦ -10 ¦ 17 ¦ 39 ¦ ¦ -15 ¦ 12 ¦ 33 ¦ ¦ -20 ¦ 9 ¦ 28 ¦ ¦ -25 ¦ 6 ¦ 24 ¦ ¦ -30 ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ -35 ¦ 3 ¦ 17 ¦ 3. 습공기 선도 습공기 선도에는 공기의 여러 속성이 나타나 있다. 습공기 선도는 건구온도는 -10~+60°C 까지 포화도 100~0%까지 나타낸다. 이 선도는 많은 값들을 알 수 있으며 복합적이고 정확하게 예측할 수 있다. 그림 5 는 이 선도에 대해 설명하고 있다. 실제 습공기 선도는 많은 자료와 매체를 통해 얻을 수 있다. 4. 에너지 고려사항 가습 장치의 필요 에너지양을 계산할 때, 수분과 함께 공급 하는 건조한 공기가 모든 물질에 미치는 영향을 고려해야 한 다. 흡습성 물질 내의 액체가 증기 상태로 방출되는 것은 에 ![image](/image/placeholder) 8 6 2 5 ① 건구온도, ② 수분함유량 지시선, ③ 수분함유량 눈금, ④ 습구온도, ⑤ 비체적선, ⑥ 엔탈피, ⑦ 이슬점, ⑧ 상대습도 그림 5 습공기 선도의 구조 너지가 필요한 증발과 정이다. 이때 에너지원은 공기에 포함된 열이다. 수분을 증발시키기 위해 공기가 잃은 열은 효율적인 가습기로 같은 양의 수증기를 만드는데 필요한 열량과 같다. 적절한 습도를 유지하지 않으면 흡습성 물질에서 수분이 이동 하여 해로운 영향을 미칠 수 있다. 가습장치에 필요한 실제 에너지는 이론 수준이 아닌 건물 의 실제 습도 수준으로 계산해야 한다. 주거용 냉난방설비에 대한 연구에 따르면 침투와 내부 상대 습도 사이에는 상관관계가 있다. 내부 상대습도를 증가시키면 상당히 에너지를 절약할 수 있는데 이는 난방기간 동안 외기 의 침투를 50%까지 감소시키기 때문이었다(Luck 와 Nelson 1977). 이는 서리가 생겨 창틈을 막아버리기 때문이다. 원하는 습도로 공급하는데 필요한 총 에너지를 정확하게 결정하려면, 습도 생성과 최종 공기 상태 유지와 관련된 모든 요소를 고려해야 한다. 특히 다른 가습기와 비교할 때 중요하 다. 예를 들어, 보일러의 증기 비용에는 증기 생산과 분배 손 실을 포함시켜야 한다. 기화식 가습기의 비용에는 전동기나 압축기의 전기 에너지와 수처리 및 재열 (증발 냉각 효과 가 필요하지 않은 경우) 비용이 포함된다. 1) 부하계산 가습부하는 주로 가습이 필요한 공간의 자연 침입량이나 기계적인 방법으로 유입되는 외기량에 따라 달라진다. 수분의 증가나 감소의 다른 원천도 고려해야 한다. 가습부하 (H)는 다음의 식으로 계산할 수 있다. 자연 침입 외기가 있는 환기설비의 경우, H= pVR(Wi - W。) - S+L 정풍량 외기의 환기설비의 경우, H= 3.6PQ。(W- W。) -S+L 가변 외기량의 환기설비의 경우, ti -tm H= 3.6PQ(W - W)( ) - S+L ti-to (1) (2) (3) | {}
1224f893-0a10-4ffd-a008-9470d8610059 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-5 여기서 ¦ H ¦ : 가습부하(물), kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 가습 공간의 체적, m2 ¦ ¦ R ¦ : 침투율, 시간당 공기의 변화 ¦ ¦ Q。 ¦ : 외기량, L/s ¦ ¦ Qt ¦ : 총 공기량 (외기와 재순환 공기), L/s ¦ ¦ ti ¦ : 설계 실내온도, °C ¦ ¦ tm ¦ : 설계 혼합온도, °C ¦ ¦ to ¦ : 설계 외기온도, °C ¦ ¦ Wi ¦ : 실내설계조건에서의 습도비율, kg(물)/kg(공기) ¦ ¦ W。 ¦ : 외부 설계조건에서의 습도비율, kg(물)/kg(공기) ¦ ¦ S ¦ : 내부 수분 공급원의 기여, kg (물)/h ¦ ¦ L ¦ : 기타 수분 손실, kg(물)/h ¦ ¦ p ¦ : 해수면에서의 공기 밀도, 1.2 kg/ m2 ¦ 2) 설계 조건 실내 설계조건은 거주조건이나 공정조건으로 결정된다. 외 기 설계자료 및 절대 습도 값은 편람 기초편에서 얻을 수 있다. 정풍량 외기를 처리하는 방식의 경우 부하계산은 외기 설 계 조건을 바탕으로 한다. 식 (1)은 자연환기에 사용하고 식 (2)는 기계환기에 사용한다. 외기를 변화시켜 고정된 혼합 공기 온도를 얻는 외기냉방 장치의 경우, 최대 가습부하를 정하기 위해 특별한 고려가 필 요하다. 가습부하는 외기 도입량과 공기에 있는 수분 함유량 에 따라 달라지므로, 최대 가습부하는 가장 낮은 설계온도보 다는 외기온도로 할 때 발생한다. 식 (3)으로 다양한 외기 온 도에서 최대 가습부하를 결정할 때 사용된다. "외기 냉방"으 로 절약한 에너지가 가습기에서 소비하는 에너지보다 더 큰지 확인하려면 외기냉방장치를 선정할 때 가습기의 에너지 사용 량(특히 전기 가습기)을 분석하는 것도 중요하다. 건물 부하계산에서 일반적으로 실내조건은 21 °C 와 35% RH 를 사용한다. 이 값은 식 (1)에서 사용하기 위해 건조한 공기의 1 kg 당 0.004 kg 의 절대습도 차이 (Wi-Wo)를 얻을 수 있다. 그러나 낮은 실외 온도에서 결로 현상을 피하기 위 해 상대습도는 35% 미만이어야 한다(표 2 참조). 3) 환기량 가습 공간의 환기는 자연 침입만으로 되거나 의도적인 강 제환기와 함께 될 수 있다. 자연 침입은 실내외 온도차와 풍 속 및 건물의 기밀에 따라 다르다. 기계환기량은 건물 설계 기준이나 팬 성능 자료로 결정할 수 있다. 부하계산을 할 때 공조장치나 냉각장치로 냉각하는 중에 공기에서 제거된 수분을 고려해야 한다. 공정으로 생긴 수분 이 환기와 가열에 필요한 것보다 클 수 있는 일부 산업 프로 젝트에서, 요구하는 상대습도를 유지하기 위해 가습 장비로 이 수분을 추가시켜야 할 것이다. 건물의 냉난방 부하와 가습부하를 계산할 때는 침입외기량 을 예상하여 사용한다. 그러한 자료가 없는 건물의 경우, 기밀 도가 높은 주택의 침입량이 시간당 0.5 회의 환기, 평균적인 주택은 시간당 1 회의 환기, 그리고 기밀도가 낮은 주택은 시 간당 1.5 회의 환기로 가정할 수 있다. 기밀도가 높은 주택은 보온이 잘 되어 있고, 방습재와 기밀문, 틈 마개가 있는 창이 있다. 평균적인 주택은 보온되어 있으며, 방습재와 느슨한 문 과 창을 되어 있다. 기밀도가 낮은 주택은 일반적으로 보온재 가 거의 없거나 전혀 없고, 기밀문이나 단열창 및 방습재가 없는 건물이다. 4) 추가 수분 손실 흡습성 재질은 가습 공간의 물질보다 수분 함량이 낮기 때 문에 습기를 흡수하여 가습 시스템이 추가 부하를 필요로 한 다. 이 부하의 산정은 선택된 재료의 흡수율에 달려 있다. 편 람 공조응용편에는 다양한 상대습도에서 흡습성 재질의 평형 수분 함량을 나타내고 있다. 창과 벽면의 결로와 관계없이 특정 습도를 유지해야 하는 경우, 부하계산 시 이 표면의 제습 효과 가 고려되어야 한다. 벽을 통해 외기로 또는 낮은 증기압 지역으로 확산에 의한 수 분 손실이 발생하는 경우도 있다. 대한설비공학편람 기초편에 나와 있는 재질의 특성과 유체 방정식을 이런 경우에 사용할 수 있다. 일반적으로 가습된 공간과 인접한 낮은 습도의 공간 사이가 개방되지 않는 한, 이 확산에 의한 부하는 크지 않다. 5) 내부 수분 증가 흡습성 재질의 수분 함량이 공간 내의 수분 함량을 초과 하 면 공간 내의 수분을 증가시킬 수 있다. 유사하게, 더 높은 증 기압을 가진 곳과 공간을 분리하는 벽을 통해 수분이 확산되 거나 또는 이러한 벽의 구멍을 통한 대류에 의해 수분이 이동 할 수도 있다(Brown 외 1963). 사람에 의한 수분의 발생량은 사람 수와 신체 활동 정도에 따라 다르다. 일반적으로 주거용인 경우, 4 인 가족의 평균 수 분 생산 속도는 320 g/h 가 가이드로 사용된다. 환기가 없는 난방 장치에서는 연소된 연료 1 kg 당 약 1 kg 의 수증기가 생성된다. 장치의 종류 및 생활 습관에 따라 이 값이 크게 달 라질 수 있다. 산업공정에서는 추가적인 수분 공급원을 가지고 있다. 예를 들어 단색 오프셋 인쇄기는 시간당 물 200 g 을 방출한다. 각 장비별 수분 발생량에 대한 정보는 제조업체로부터 얻는 것이 가장 좋다. 6) 가습기 용수 공급 공급용수에는 주요 세 가지 종류가 있다. 수도물이나 연수, 순수 또는 역삼투수다. 연수를 사용한 가습은 가습기에 무기 질 성분의 침전을 감소시키는데 효과 적이다. 그렇지만, 물이 증발함에 따라 새로운 연수를 공급하여 탱크를 세척하고 희석 시켜 침전점 이하로 나트륨의 농도를 유지시켜야 한다. 탱크 를 희석시키기 위한 주기는 물의 경도와 증발률에 따라 달라 진다. 순수나 역삼투수를 사용할 때, 물에 접촉하는 구조물의 재질은 부식이 되지 않는 재질이어야 한다. 일반적인 DI 나 RO 장치는 무기질과 융해된 다른 총고형물을 가습기에 급수 되는 물에서 완전히 제거한다. DI 나 RO 를 시킨 물을 사용할 경우 가습기를 청소할 필요가 없다. | {}
216ffcab-0f15-43e5-a565-b1c92d968fb7 | 4권.pdf | 2.16-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 적용 처나 가습기에 따라 특정한 물의 유형이 필요할 수 있다. 미네랄 함량이 높은 물이 있는 지역에서는 침전된 고형 물이 문제가 될 수 있다. 노즐과 튜브, 증발장치 및 제어장치 가 막히게 된다. 게다가 이 고형물이 안개 상태로 공기 중에 뿌려질 때, 가구와 바닥 및 카펫 위에 미세한 흰색 먼지 층을 남긴다. 일부 기화식 가습기는 흡습재를 통과 하는 물의 일부 나 전부를 배출하여 재순환 수의 염도를 낮춘다. 먼지와 스케일링, 미생물 및 부식은 모두 가습기의 물과 관 련된 잠재적인 문제이다. 고여 있는 물은 악취와 호흡기 질환 과 관련이 있는 조류 및 박테리아에 생성에 좋은 환경을 제공 한다. 박테리아 점액은 황산염과 반응하여 황화수소와 특유의 악취를 만든다. 박테리아는 물속에 사는 마이크로 생명체이다. 그 중 가장 유명한 종은 레지오넬라균이다. 이는 몸에 폐렴과 유사한 알 레르기 반응을 일으키며 뿐만 아니라 폐 외에도 다른 신체의 장기에 영향을 미친다. 그것은 병원균 입자를 공기방울 속에 포함하여 전송된다. 다음의 조건이 박테리아의 성장속도에 영 향을 주는 것을 알 수 있다. ① 물의 온도 20~45°C 사이에 성장하며 37°C 에서 최고 로 성장한다. ② 20°C 이하 60°C 이상에서는 찾기 힘들다. ③ 물속의 슬러지와 침전물, 유기물질은 레지오넬라의 영 양분을 제공한다. ④ 물속의 해조류 아메바 같은 다른 박테리아도 추가적으 로 레지오넬라균에 영양분을 제공한다. ⑤ 점액조류나 번식과 생존을 위한 서식지로 제공한다. 공조설비인 냉각탑과 물에 관련된 계통의 환경은 레지오넬 라 박테리아를 발생하게 한다. 최소 100°C 이상의 뜨거운 증기를 사용하는 가습에는 어떤 박테리아도 살아남지 못한다. 그러나 초기 가동 시 정수된 물 과 깨끗한 배관을 사용할 때 보장된다. 같은 이유로 덕트도 공기 중에 떠다니는 것들의 형성을 방 지하기 위해 설계한다. 승인된 살균제로 정기적인 유지 보수와 소독이 필요할 수 있다(Puckorius 외. 1995). 이것은 주거용 장비에 문제가 되 지 않았으나, 살균제는 일반적으로 분무 가습기와 함께 사용 되기 때문에 정기적인 유지 관리가 바람직하다. 7) 스케일 산업용 팬 가습기는 자연적으로 경도가 낮은 물을 사용할 때, 표면을 걷어내는 장치를 사용하는 경우 유지 보수가 거의 필요 없다. 물의 연수화는 팬 가습기의 미네랄 물질의 침전을 방지하 는 효과 적인 방법이다. 그러나 물이 증발하면서 팬에 남아있 는 나트륨의 농도는 침적이 가능한 농도 이하로 유지되어야 하는데, 이를 위해 새 연수를 이용해 탱크를 세척하고 희석시 켜야 한다. 희석시키는 빈도 및 지속기간은 물의 경도 및 증 발 속도에 따라 달라진다. 희석은 일반적으로 타이머로 작동 되는 배수밸브와 급수밸브에 의해 자동으로 수행된다. 순수나 역삼투수도 사용할 수 있다. 가습기 및 배관 자재는 가습 용수의 부식 효과 를 견뎌야 한다. 탈 이온화 장치나 RO 장비는 가습기 급수에서 경도와 기타 용존 고형물을 완전히 제거하며, 경수 연화제보다 가격이 비싸지만 가습기를 청소하 지 않아도 된다. 용량은 가습기에 필요한 최대 물의 양과 보 충수의 총 용존고형물 양을 기준으로 한다. 8) 흡수의 중요성 가습기의 선정과 설계를 잘못하여 물/증기와 공기의 적절 한 배합을 할 수 없게 되는 경우가 있는데 이는 물/증기가 공 기 중에 제대로 흡수가 안 되는 것으로 표현할 수 있다. 흡수 가 되지 않은 물/증기가 공조기와 덕트 내의 팬, 댐퍼, 배인 등에 닿게 되면 응축이 되어 모이게 되는데, 이런 현상 때문 에 기계의 부식으로 인해 수명이 단축된다. 또한 덕트가 젖게 되면 부식을 일으켜 구멍이 생겨 물방울이 떨어져 천정이나 실내바닥을 젖게 할 뿐 아니라 박테리아 등의 세균 성장을 촉 진케 하는 여건이 형성된다. 이 때 부식의 진행 단계를 화학 적 반응식으로 표현하면 다음과 같이 진행된다. · 녹 : Fe(분자) : Fe2'(이온) +2e-(전자) · H2O + �O2 + 2e → 2OH · Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2(수산화 제 1 철) →피막 형성 · Fe(OH)2 + をH�O + ±O2(용존산소) → Fe(OH)3 (수산 화 제 2 철) → 피막 파괴(적녹) → 부식 진행 위의 반응식과 같이 흡수가 안 된 물로 인해 부식이 발생 되어 진행된다는 것을 알 수 있다. 따라서 가습 시스템에서 흡수는 매우 중요하며, 증기분사 가습기는 상기의 상황이 발 생치 않도록 주어진 여건 하에서의 정확한 설계로 정확한 가 습을 할 수 있도록 가습기를 제작, 공급한다. 5. 가습 장비 가습기는 주거용이나 산업용으로 분류할 수 있지만 주거용 가습기를 소형 산업용으로, 소형 산업용을 대형 가정용으로 사용할 수 있다. 중앙공조설비에서 사용하기 위해 설계된 장 비는 공간 가습용 장치와 는 다르지만, 일부 장치는 이 두 가 지 모두에 사용 가능하다. 에어워셔와 직접 증발싱 냉각기를 가습기로 사용할 수 있 는데, 공기 냉각이나 공기 청소와 같은 추가 기능 때문에 선 정되기도 한다. 가정용 가습기의 용량은 하루당 리터를 기준으로 한다. 산 업용과 상업용 가습기의 용량은 시간당 킬로그램을 기준으로 한다. 제조업체가 제공하는 시험 기준의 증발율은 일치하지 않을 수 있다. 가습기를 선택할 때 가격과 시험방법을 평가해 야 한다. 5.1 중앙 공조설비용 가정용 가습기 중앙 공조설비을 위해 설계된 가정용 가습기는 난방설비에 서 공기의 증발과 분배에 따라 달라진다. 장비의 작동 원리와 | {}
98d185b8-18c2-4401-bc61-b2d2c6e2783e | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-7 설명은 다음과 같다. 1) 팬(pan) 가습기 이 가습기의 용량은 온도와 습도 및 풍량에 따라 다르다. ① 기본 팬(pan): 온풍기 플레넘(plenum) 안에 얕은 팬이 설치된다. 물이 제어 장치를 통해 팬에 공급된다. ② 전기 가열 팬(pan): 기본 팬 가습기와 유사하나 전기히 터를 추가되어 수온과 증발률을 높인다. ③ 흡수판(wicking plates)가 있는 팬 : 기본 팬 가습기와 유사하나, 이 형식은 흡수성 플레이트를 포함한다. 판의 면 적이 추가되었으므로 표면적이 증가하여 증발이 더 잘된다. (그림 6) ![image](/image/placeholder) 흡수판 물용기 그림 6 팬 가습기 2) 기화식 가습기 용량은 온도와 습도 및 풍량에 따라 다르다. 공기는 엘리먼 트(흡수재) 통해 순환한다. 증발 표면은 스프레이나 중력으로 흐르는 물이나 수조를 통해 회전하는 외륜이나 드럼 또는 벨 트에 의해 적셔지는 고정 엘리먼트(흡수재)이다. 공기가 통과 하는 방식에 따라 여러 종류가 있다. ① 팬(pan) 형식 : 작은 팬이나 송풍기가 퍼니스 플레넘에 서 공기를 끌어, 젖은 엘리먼트(흡수재)를 통과 하여 플레넘으 로 돌아간다. 고정 엘리먼트(흡수재) (그림 7a) 또는 회전 드 럼 엘리먼트(흡수재)(그림 7b)를 사용할 수 있다. ② 바이패스 형식 : 이 장치는 자체적인 팬이 없지만 오히 려 회수 플레넘 (그림 8)과 공기 연결을 통해 퍼니스의 공급 또는 회수 플레넘에 장착된다. 퍼니스 송풍기에 의해 생성된 정압의 차이는 장치를 통해 공기를 순환시킨다. ③ 덕트삽입형 : 이 장치는 덕트의 공기 이동 또는 작은 전 동기로 회전하는 드럼 요소로 퍼니스 플레넘 또는 덕트에 설 치하도록 설계되었다. 3) 물분무 가습기(atomizing humidifier) 이 가습기의 용량은 공기 조건에 좌우되지 않는다. 그러나 공기가 과도하게 포화되어 덕트 내에 액체 물이 형성되는 현 상이 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다. 공기가 수분을 흡수하는 능력은 시스템을 통해 이동하는 ![image](/image/placeholder) 전자 습공기 분배 트레이 밸브 건공기 엘레멘트 드레인 팬 (a) (b) 그림 7 기화식 가습기 ![image](/image/placeholder) 따뜻한 공기 화로 가습가 냉공기 회수 그림 8 바이패스 형식 기화식 가습기 공기의 온도, 유량 및 수분 함량에 따라 달라진다. 작은 입자 의 물이 형성되어 다음과 같은 방법으로 공기에 유입된다. ① 그림 9 와 같이 회전 디스크나 원추형 원반 형식은 원심 력으로 디스크의 림과 디플렉터 플레이트에 물을 떨어뜨려 미 세한 안개로 바꾼다. ② 스프레이 노즐 형식은 미세한 스프레이를 생성하기 위 해 수압이 필요하다. ③ 스프레이 노즐은 압축 공기를 사용하여 입자를 미세하 게 만든다. ![image](/image/placeholder) 물 그림 9 물분무 가습기 | {}
2602ef27-1457-4723-959e-8c1c13fb878c | 4권.pdf | 2.16-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ④ 초음파 진동은 물을 입자화하는 힘으로 사용된다. 5.2 덕트 없는 가정용 가습기 가습기에는 습도제어기가 있을 수 있다. 휴대용 가습기는 가열 팬, 고정식/이동식 유체 접촉식 엘리 먼트(흡수재)나 회전 디스크와 같은 이전에 설명한 모든 방법 으로 물을 증발시킨다. 휴대용 가습기는 그림 10 과 같이 탁상 형 또는 가구 스타일의 대형기기 일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 팬 습공기 건공기 회전 혹은 고정 그림 10 휴대용 가습기 팬이나 송풍기의 다중 속도 모터를 사용하여 출력을 조정 할 수 있다. 휴대용 가습기에는 일반적으로 물통이나 호스를 이용해 물을 채워야 한다. 일부 휴대용 장치에는 반영구적인 급수를 위한 보조 패키지 가 제공된다. 이 패키지에는 수동 차단밸브, 플로트 밸브, 구리 재질의 부속과 튜브가 포함된다. 물에 의해 피해를 방지하기 위해서는 오버플로 방지를 위한 배수가 고려한다. 일부 장치는 벽면에 부착되거나 바닥 아래에 설치 될 수 있다. 이 장치는 구조물에 영구적으로 설치되며 강제통풍을 사용한다. 필요시 재가열을 위한 전기 장치가 있는 경우도 있 다. 다른 형식은 순환수 시스템과 함께 사용하기 위해 온수 컨벡터 내에 설치되거나 증기 라디에이터의 팬 또는 팬 플레 이트를 포함한다. 5.3 중앙 공조설비의 산업용과 상업용 가습기 공기가 증발된 수분을 흡수할 수 있는 곳에 가습기를 설치 해야 한다. 가습되는 공기의 온도는 가습되는 공간의 노점보 다 높아야 한다. 신선하거나 혼합된 공기가 가습될 때, 공기에 흡수가 잘 되도록 예열해야 할 수도 있다. 1) 가열 팬 가습기(heated pan humidifier) 이 장치는 광범위한 용량을 제공하며 증기 또는 온수가 공 급되는 열교환기에 의해 가열 될 수 있다(그림 11 참조). 덕 트 바로 아래에 설치하거나 원거리에 설치하고 호스를 통해 증기를 공급할 수 있다. 두 경우 모두 매니폴드를 사용해야 한다. ![image](/image/placeholder) 0 그림 11 가열 팬 가습기 증기 열교환기가 가열 팬 가습기에서 일반적으로 사용되며, 증기의 압력은 35-105 kPa(계기압) 이다. 온수 열교환기 또 한 팬 가습기에 사용되며, 115°C 이하의 물 온도는 실용적이 지 않다. 모든 팬 형식 가습기는 물의 압력 조절과 배수와 세척 시 스템을 갖추어야 한다. 원수를 사용하면 미네랄의 축적을 피 하기 위해 주기적인 청소가 필요하다(연수 또는 순수를 사용 하면 청소 주기를 크게 연장시킬 수 있다). 시스템이 사용되 지 않을 때에는 고여 있는 물에서 박테리아가 성장하지 못하 도록 모든 물이 배수되도록 주의 한다. 2) 증기 직접분사식 가습기 이 장치는 광범위한 디자인과 용량을 제공한다. 증기는 고 온/고압에서 물이 기화한 것으로, 공기에 직접 증기를 가함으 로써 가습 과정을 단순화 할 수 있다. 이 방법은 증기가 공간 에 투입되어도 공기의 온도가 거의 일정하게 유지되는 등온 과정이다. 증기 공급원은 일반적으로 저압 증기보일러이다. 일정한 공급 압력으로 증기가 공급되면 가습은 시스템 요구에 신속하게 응답한다. 제어밸브는 습도 감지기/제어기에 반응하 여 비례제어 또는 기동정지할 수 있다. 증기는 다음 시스템 중 하나를 통해 공기로 유입된다. ① 단일 또는 다중 증기 재킷 매니폴드(그림 12) 덕트 또 는 플레넘의 크기에 따라 증기 재킷은 응축수가 매니폴드에서 분사되기 전에 재증발 되도록 설계되었다. ![image](/image/placeholder) 이중단열쟈킷 노즐 (가열시스템) 공기 응축수 그림 12 증기 직접 분사 가습기 (재킷 매니폴드) | {}
439cdee9-37d2-4595-9a55-6c8487c3ba13 | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-9 ② 덕트 또는 플레넘 표면에 증기를 분사하기 위한 분사 노즐이 있거나 없는 비재킷형 매니폴드 또는 패널형 가습기 (그림 13). ![image](/image/placeholder) 그림 13 증기직접분사 가습기(패널 가습기) 패널가습기는 짧은 흡수거리를 요구하는 대용량 가습시스 템에 적합하다. 또한 일반 증기 직접분사식 가습기는 각 제조 사마다 차이는 있으나 매니폴드의 단수와 길이가 정해져 있는 기성품임에 반해 패널가습기는 실제 설치되는 공조기기나 덕 트의 규격과 필요로 하는 가습량에 따라 각각 최적으로 다르 게 설계/제작되고 있다. 덕트 또는 플레넘의 표면을 가로 질 러 증기를 분사 하기 위한 분사 노즐이 있거나 없는 것이거 나, 코일, 댐퍼 또는 터빈 같이 기류의 구성 요소와 접촉하기 전에 증기가 공기 중에 흡수될 수 있는 위치에 설치해야 한 다. 그렇지 않으면 덕트에서 응축이 될 수 있다. 흡수 거리는 가습기의 설계 및 덕트 내부의 공기 상태에 따라 다르다. 올 바른 습공기선도 계산에 대해서는 편람 기초편을 참조한다. 이 가습기는 중앙 보일러에서 직접 증기를 덕트로 주입하 기 때문에 보일러 처리 약품은 실내공기질을 손상시킬 수 있 다. 화학물질의 안전을 확인하며 물이나 증기로부터의 오염 유입을 막기 위해 주의 를 기울여야 한다. 3) 전기가열 증기가습기 가습기는 전극이나 가열코일을 사용하여 전기 에너지로 일 반 수돗물을 증기로 변환시킨다. 증기는 대기압에서 생성되고 매니폴드를 통해 덕트 시스템으로 분사된다. 가습기가 독립형 장치 인 경우 증기는 팬유닛을 통해 공기 공간으로 직접 분사 된다. 일부 장치는 연수 또는 순수를 사용하여 청소 주기를 크게 연장시키기도 한다. ① 전극식 가습기 (그림 14) 전류를 수도물에 직접 통과 시켜 열을 발생시켜 물을 끓인다. 가습기에는 일반적으로 전자밸브를 통해 물과 함께 공급되는 폴리프로필렌 플라스틱 실린더가 있다. 원하는 고형물 농도와 정확한 전류를 유지하기 위해 물이 주기적으로 배수된다. 제조사는 다양한 기능을 갖춘 가습기를 제공하므로 해당 자료를 참조한다. ![image](/image/placeholder) 0000 그림 14 전극식 가습기 ![image](/image/placeholder) ② 저항형 가습기(그림 15) 물을 직접 가열하여 증기를 생 성하는 하나 이상의 가열코일을 사용한다. 물은 스테인리스 강이나 코팅된 강재 실린더에 담긴다. 그림 15 저항형 가습기(가열코일) 히팅 코일과 실린더는 축적된 미네럴 청소를 위해 접근이 쉬어야 한다. 감지기 또는 플로트를 이용해 고수위와 저수위 가 발생하지 않도록 제어하며, 특히 동작하지 않을 때를 위해 블로우다운 시스템이 있어야 한다. 4) 물분무 가습기(atomizing humidifier) 물의 미네랄 성분이 문제가 될 경우 수처리를 고려 한다. 그 림 16a 와 같이 옵션 사항인 필터는 가습 된 공기에서 미네랄 성분을 제거하기 위해 필요할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 필터 그림 16a 물 분무 가습기 | {}
27a6d112-5f2f-4626-a887-6ce9bd788e12 | 4권.pdf | 2.16-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 적용처 및 수질 상태에 따라 가습기에는 미네랄 성분을 제 거하기 위해 역삼투나 탈 이온 수처리 장치가 필요할 수 있 다. 또한 젖은 부분은 DI 와 RO 수의 부식 효과 에 견딜 수 있 어야 한다. 물분무 가습기는 주요 세 가지 종류가 있다. ① 초음파 가습기(ultrasonic humidifier)(그림 16b) : 탈 이온수에 잠긴 압전 변환기를 사용한다. 변환기는 고주파 기 계 전기 신호를 고주파 진동으로 변환한다. (-)진동으로 순간 적인 진공이 생성되어 물이 저압에서 기화된다. ![image](/image/placeholder) 그림 16b 초음파 가습기 (+)진동으로 고압축파가 생성하여 표면에서 물 입자를 신 속하게 공기로 흡수하도록 유도한다. 이러한 유형은 순수를 사용하기 때문에 하류에 필터가 필요하지 않다. 초음파 가습 기는 자립 장치로도 제조된다. ② 압축공기 노즐 가습기 : 이 가습기는 두 가지 방식으로 작동한다. 그림 17 과 같이 압축공기와 물이 노즐 내부에서 결합되어 공진기로 분사되어 노즐 팁에 미세한 안개가 생성된다. ![image](/image/placeholder) 물 공기 그림 17 압축공기 노즐 가습기 압축공기는 노즐 팁에서 환형 오리피스를 통과 하고 물은 오리피스 중앙을 통과 한다. 공기는 팁에서 약간의 와류를 생 성하여 물은 노즐 끝단에서 와류를 형성하는 고속 압축 공기 와 접촉하여 잘게 쪼개져 미세한 안개가 되어 분사된다. 5) 기화식 가습기(wetted-media humidifier) 강체막 가습기(rigid-media humidifier) 이 가습기는 다공성 코어를 사용한다. 공기가 다공면을 통 해 지나가는 동안 물은 막 위를 순환한다. 이러한 형식은 단 열되어 있고 가습하는 동안 공기를 냉각시키므로, 겨울에 가 습과 여름에 냉각의 이중 목적으로 사용되기도 한다. 가습은 공기의 흐름에 의해 이루어지며, 가습 속도는 공기 온도, 습도 및 속도에 따라 다르다. ![image](/image/placeholder) 물의 분배 공기 흐름 강체막 물 수집팬 그림 18 기화식 가습기(강체막 가습기) 가습기는 가열 코일 또는 냉각 코일의 후단에 위치해야 한 다. 정밀한 습도 조절을 위해 엘리먼트는 별도의 물 공급 장 치를 갖춘 여러 개의(일반적으로 2 개 에서 4 개) 뱅크로 나눌 수 있다. 전자밸브는 가습이 필요할 때 각 뱅크를 활성화 하 여 유량을 제어한다. 가습기는 필터와 같은 채널에서 물 세척 효과 로 인해 고유의 여과 와 세척 특성을 갖고 있다. 순수한 물만 증발되어 흡수되어야 하므로 공기와 물속의 오염 물질은 시스템에서 제거되어야 한다. 팬과 엘리먼트에 오염 물질이 축적되는 것을 최소화하려면 지속적으로 유체를 흘려주거나 주기적으로 팬을 세척한다. 6) 증발 냉각 분무식 가습기와 기화식 가습기는 상온에서 물을 분사한다. 안개, 분무된 물은 증발될 때 2 500 kJ/kg 의 열을 주위 공기 로부터 흡수한다. 이 증발하면서 냉각을 시키는 영향을 시스 템의 설계시 고려하여, 원하는 공기 온도를 얻기 위해 재가열 이 필요한지 검토해야 한다. 주변 공기가 안개, 분무된 물을 효율적으로 흡수하는 능력은 온도, 풍속과 수분 함량에 따라 달라진다. 6. 제어 습도에 민감한 많은 재질이 사용 될 수 있다. 일부는 습기 변화에 따라 길이가 바뀌는 나일론와 인모, 목재 및 동물 막 과 같은 유기 물질이다. 다른 감지기는 습도에 따라 저항이나 정전용량 같은 전기적 특성이 바뀐다. 6.1 기계식 제어기 기계식 감지기는 상대습도에 따라 감지기의 길이나 크기가 변하는 것을 이용하고 있다. 대부분 사용하고 있는 감지기는 합성수지와 머리카락을 사용한다. 이 감지기들은 기계식, 전 기식 또는 공압식 스위칭 요소를 통해 모터나 밸브를 제어할 | {}
b0d892d3-7438-4ba2-927a-705a8f836e8e | 4권.pdf | 제 16 장 가습기 2.16-11 수 있게 기계적으로 연결할 수 있다. 이러한 설계는 사람이 생활하는 공간에서 가장 편안하게 적용할 수 있다. 그러나 산 업시설에서는 보다 더 정밀한 습도조절이 필요하기 때문에 기 계적 감지기를 사용하는 것으로는 약간 부족하다. 습도제어기는 일반적으로 사용자가 선택한 설정 값에서 제 어하도록 설계된다. 일부 제어기에는 구조 내의 결로를 줄 이기 위해 실외 온도가 낮아짐에 따라 상대습도 설정 값을 낮추는 기능이 있다. 6.2 전자식 제어기 전기감지기는 습도 변화에 따라 전기저항을 변화시킨다. 이 감지기는 두 개의 전도성 물질이 습도에 민감한 흡습성 절연 물질(폴리비닐 아세테이트, 폴리비닐 알코올 등)에 의해 분리 되어 있다. 작은 습도의 변화에도 감지기 표면 위로 공기가 지나가면서 검출된다. 전자식 제어기는 정확한 제어를 필요로 하는 실험실이나 공정에 일반적으로 사용한다. 그리고 가습공간에서 보다 더 근접하여 습도를 제어하고 소음을 줄이기 위해 가습기에 설치 된 팬의 속도를 제어하기도 한다. 전자식 제어기는 저렴한 비용으로 정확하고 안정적인 감지 기를 저렴한 마이크로프로세서와 함께 사용할 수 있기 때문에 주거용으로 널리 사용된다. 이 제어는 외부 온도를 확인하는 방법을 채용하여, 상대습도가 인간의 편안함을 극대화하고 결 로 문제를 최소화하기 위한 계산된 알고리즘으로 자동 재설정 될 수 있도록 하기도 한다(Pasch 등, 1996). 장치에는 주 습도제어기와 함께 다른 감지장치가 필요할 수 있다. ① 하이-리밋 감지기 : 덕트의 습도가 포화 상태나 이슬점 이하로 유지하기 위해 필요할 수 있다. 때로는 올라간 온도를 내리기 위해 차가운 공기가 필요하기도 하다. 이런 경우 공기 온도가 이슬점 이하로 떨어질 수 있다. 이러한 조건에서 가습 기를 작동하면 덕트에 결로가 발생하거나 실내가 안개화 되어 뿌옇게 될 수 있다. 일부 설계에서 이 감지기는 온도 감지기 와 결합되기도 한다. ② 풍량 감지기 : 팬 연동 장치 대신 사용한다. 이 감지기 는 풍량을 감지하고 덕트에 풍량이 부족할 때 가습기를 차단 한다. ③ 증기 감지기 : 증기 직접 분사 가습기의 경우 가습기에 증기가 공급되지 않을 때는 제어밸브를 완전히 닫힌 상태로 유지할 수 있도록 온도감지기를 사용한다. 전기식이나 공압식 온도감지 스위치는 기수분리기와 증기트랩 사이에 설치하도 록 한다. 온도감지 스위치에서 감지한 온도가 공급되는 증기 온도까지 상승하게 되면, 제어밸브는 정상적인 기능을 수행할 것이다. 6.3 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 변풍량 방식의 제어는 정풍량 방식보다 훨씬 더 까다롭다. 변풍량 방식은 대형 중앙 제어 방식에서 흔히 사용되며, 급기 온도보다는 풍량을 변화시켜 공간의 온도를 제어한다. 건물 내의 부하 변화에 따라 풍량을 지속적으로 변화시키면, 실내 습도를 넓은 범위에서 빠르게 변경할 수 있다. 대부분의 변풍 량 방식에서 빠른 변화 특성과 13°C 이하의 낮은 온도의 급 기 때문에, 특별한 비례제어 습도조절장치가 필요하다. 공간제어와 덕트제어 형식의 습도감지기를 통합 장치와 함 께 사용(즉, 가습기의 출력을 조절)하면 최상의 결과 를 얻을 수 있다. 이를 통해 덕트 감지기는 온도 조건이 충족 될 때 풍량 감소로 인해 덕트 내 급격한 습도 상승에 신속하게 대응 할 수 있다. 덕트 감지기는 때때로 가습기 출력을 감소시켜 풍량을 줄임으로써 습도계를 무시하기도 한다. 일반적으로 예측 제어라고 하는 이 종류의 방식은 가습기 가 시스템의 동적 특성을 추적하고 일정한 제어를 할 수 있게 한다. 변풍량 방식의 덕트 정압이 존재하므로, 공기 흐름을 감지하기 위해서는 풍량을 제공하는 장치를 사용하 는 것이 좋다. 6.4 제어 위치 중앙 공조방식에서 습도 제어기는 가장 대표적인 가습공간 에 설치된다. 또 다른 방법은 평균적인 상대습도를 감지하기 위해 공조기의 회기 덕트에 제어기를 설치하는 것이다. 그림 19 는 일반적으로 권장하는 중앙 공조방식의 습도 제어기의 위치를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 하이 리미트 습도계 또는 전송기: 공기기 유량 스위치 90% rh 에 설정(VAV 의 경우 설치) (VAV 의 경우 세일 타입 추천 외부공기 → 증기 흡수 완료 IIII 배기 회기 ·B 공조기 가습가 ○○ 중기 흡수 지점 덕트 조건 16+0.5°C,75%rh B B C A● A 실내조건 22+0.5°C,50% rh B· 온도보상 전송기(이중창 유리 표면 북쪽 또는 북동쪽 내부 아래쪽 모서리에 위치) 향한 창문 A.B.C.D=조절기 위치 그림 19 습도 감지기의 권장 위치 팬이 정지하여 기류가 역방향일 때 실내의 습도 조절 지점 이 실질적으로 이동될 수 있기 때문에 역류에서 제어기 사용 은 제조사의 설명서를 따라야 한다. 감지기는 ① 바이패스 가 습기의 바이패스 덕트를 빠져 나가는 공기나 ② 통풍이나 국 부적인 열 또는 습기에 영향을 받지 않는 위치에 있어야 한다. 사 또한 습도 제어방법에는 습도감지기가 어디에 위치하여 용하느냐에 따라 그 방법이 달라진다. | {}
1556beee-affd-49b5-96d5-aa345a72c8d5 | 4권.pdf | 2. 16-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 첫 번째로 실내습도에 의한 제어 방법은 물 가습의 On-Off 제어에 주로 이용되고, 실내습도를 계측하고 제어하므로 안정 된 제어로 가장 일반적인 방법이다. 일반 공조에 적용한다. 이 방식은 감지기의 설치 위치에 주의 하며, 증기 가습의 경우는 응답이 지연되므로 과잉 가습의 우려가 있을 수 있다. 두 번째로 급기 노점온도에 의한 제어 방법은 증기 가습의 PI 제어에 사용되고, 가장 안전한 가습 제어 방법이다. 안정 적이고 응답이 빠르고 온도에 의해 좌우되지 않는 습도제어 방식이다. 물 가습이나 기동정지 제어방식은 채용하지 않으며 감지기 설치 위치는 팬에서 멀리 설치해야 한다. 2 차측에 VAV 나 CAV 장치와 공장의 항온/항습 제어에 사용되며, OAU 에서 사용된다. 세 번째로 환기 습도에 의한 제어 방법은 대체로 실내 평 균 습도에 의해 제어되므로 온도보다 높게 검출되어 과잉 가 습의 우려가 있을 수 있다. 첫 번째 방법과 마찬가지로 증기 가습의 경우는 응답이 지연되므로 과잉 가습의 우려가 있을 수 있으며 공사비가 저렴한 장점이 있다. 실내에 감지기를 설 치할 수 없는 곳이나 대강당, 극장, 중앙 홀과 같은 대규모 공 간에 사용된다. 일반적으로 가습조절기는 습도를 유지해야 하는 가습 공간 내에 설치된다. 또 다른 방법은 가습 조절기를 평균 상대습도 를 감지하기 위해서 공조설비의 회기덕트에 설치하는 것이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and Equipment. 2. Spirax Sarco, Steam system data book. | {}
e2177856-21af-49c8-93ea-6bee785e3662 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-1 제 17 장 공기 냉각코일 1. 개요 오늘날 냉각 제습에 사용되는 대부분의 공기조화설비에는 1 개 이상의 코일을 사용하고 있으며 이러한 코일은 에어컨, 중앙집중식 공기조화기와 현장설치 공조장치 등과 같은 장비 에 주요 부품으로 광범위하게 사용한다. 코일의 사용분야에 따라 선정과 적용이 다르며, 사용 유체의 종류와 냉각 제습 방식, 경제적 여건에 따라 설계 방법도 다양하다. 2. 코일의 용도 제습의 필요 여부와 관계없이 공기 냉각이 필요한 경우에 는 코일을 사용한다. 제습공조방식에서는 냉수를 사용하여 도 입외기를 1 차적으로 냉각하는 예랭코일과 화학적 제습장치에 서 발생하는 현열을 제거하는 후 냉각용 냉수코일이 있다. 또 한, 히트파이프 형 코일은 현열비가 작은 공조에서 과냉각된 공기의 온도를 재열하는 열교환기 기능으로도 사용된다. 냉각 제습코일은 기본적으로 냉각과 제습기능을 동시에 제공한다. 코일기능이 필요한 공조 장비들은 일반적으로 코일 보호와 청 결한 공조를 위하여 먼지제거 장치를 갖추어야 한다. 코일은 냉각제습 기능을 갖고 있으며 물 분무 시스템, 냄새제거용 흡 수제, 제상방지장치 등으로 인해 코일 표면이 수분에 젖어 있 을 수 있다. 또한 이로 인하여 표면에 증발 냉각이 발생하며 효율과 용량이 증대한다. 3. 코일의 구성과 배열 핀 코일에서 튜브는 일반적으로 공기 흐름의 역방향이나 순 방향으로 배열하는 원형튜브로 구성된다. 기타 열효율을 늘리 기 위하여 타원형 관을 장착하는 코일도 있다. 일반적으로 튜 브 내부는 매끄럽고 평평하지만 성능 향상을 위하여 코일과 결합되는 핀에 공기의 접촉면적을 늘리기 위한 여러 가지 형 태의 핀이 제작되기도 한다. 코일은 리턴밴드(U-밴드나 헤어 핀 밴드)를 통하여 서로 연결되는 다중회로로 형성되며 다양 한 코일 회로로 구성 된다(그림 1). 냉수 냉각코일, 글리콜 냉 각코일, 브라인 냉각코일, 냉매 냉각코일은 일반적으로 동 튜 브에 알루미늄 핀을 사용하며 때에 따라서는 알루미늄 튜브에 알루미늄 핀을 사용하기도 한다. 특수코일에는 알루미늄 튜브 와 핀이 사용되기도 한다. 튜브의 외경은 보통 8, 10, 12.5, 16, 20 및 25 mm 이며 핀과 핀 사이 간격은 1.4~6.4 mm 가 사용된다. 핀의 넓이 및 기타 성능에 따라 튜브 간격은 15~ 75 mm 범위이다. 핀의 간격은 특히 저온에서 공기의 압력손 실나 먼지 또는 성애의 부착 가능성 등을 고려해야 한다. 튜 브의 두께와 구리 이외의 합금 사용여부는 코일의 운전압력과 수압에 대한 안전계수에 의해 결정된다. 코일에 대한 최대 허 용 운전압력은 ASME 의 Boiler and Pressure Vessel code, Section VIII, Division 1 and Section II 에서 산출된 다. 현장 설치 전에 지역규정에 따라 압력용기 안전표준 준수 와 코일 설계에 대한 인증이 필요 할 수 있다. 핀 형식과 헤 더 구성은 튜브 두께와 재질을 결정하는데 중요한 역할을 한 다. 현지 작업 현장 규정과 국가에서 인정하는 해당 안전 표 준은 코일 설계와 적용 시 고려한다. 공랭식코일은 일반적으로 알루미늄 핀을 사용하지만 특수 용도의 경우 핀 표면에 구리나 갈색 또는 청록색 코팅을 할 수 있다. 코팅제는 일반적인 기류의 부식성 오염물질이 핀 표 면에 발생하며 생기는 산화 방지를 위해 사용된다. 소부 도장 이나 산화 피막 처리된 코팅은 동일조건에서 일반 알루미늄보 다 예상 수명을 향상 시킨다. 인입 공기가 성충화되어 코일 표면에 접촉되지 않고 바이패스 되는 풍량은 코일성능을 감소 시킨다. 적절한 공기 분배를 통하여 공기의 비접촉률이 20% 이하로 공기가 코일을 통과 하도록 하는 것이 중요하다. 코일 의 공기 출구에서 수분이 이송되거나 공기가 핀 표면을 흐를 때 부유물질이나 먼지의 오염으로 인해 성능이 저하되면 코일 을 통과 하는 공기의 압력손실이 증가한다. 이를 해결하기 위 해 흡입 공기 측에 공기 분배기나 혼합기를 설치하기도 한다. 또는 여러 분기점에서 공기가 코일 입구에 모이는 경우 혼합 실을 설치한다. 응축수의 원활한 배수를 위하여 바닥면을 경 사지게 하며 녹 방지를 위해 배수 팬 재질은 스테인리스강을 사용한다. 1) 물과 수성 글리콜 코일 냉수코일의 우수한 성능을 위해서는 공기나 물의 정체 현 상이 제거되어야 하고 적절하게 물이 배분되어야 한다. 공기 가 배출되지 않으면 공기가 정체되어 열교환 성능이 저하되고 배관계통에 소음이나 진동이 발생할 수 있다. 공기빼기와 배 ![image](/image/placeholder) 물출구 물출구 물출구 기류 물입구 물입구 물입구 배수플러그 배수플러그 배수플러그 1/2 서킷 표준 1 서킷 2 서킷 4-열 6-열 8-열 그림 1 일반적인 코일 배열 회로도 | {}
3dfc2c48-c7a2-4b05-a6fb-f239ba6bfffe | 4권.pdf | 2.17-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 수 마개는 헤더의 상부와 하부에 연결한다(그림 1). 튜브 내 유속은 일반적으로 물의 경우 0.3~2.4 m/s 로 글 리콜은 0.15~1.8 m/s 가 적당하다. 난류가 발생되는 튜브나 홈이 파인 튜브의 유속은 1.2 m/s 를 초과 해서는 안 된다. 압 력강하는 15 kPa 에서 150 kPa 사이에서 변화한다. 물에 이 물질이 포함될 수 있는데 이를 제거해주는 것이 코일성능 면 에서 유리한다. 일부 코일 업체는 코일을 청소할 수 있도록 튜브에 탈착식 워터 헤더 플레이트나 탈착식 플러그를 장착하 여 가동 중에 성능을 유지 할 수 있도록 한다. 상당한 규모의 이물질이나 물 오염이 예상되는 경우 코일의 열처리능력을 계 산할 때 스케일 계수를 감안 하여야 한다. 백동과 적색 황동, 청동 및 기타 튜브 합금은 주로 내부에 남아있는 연마성 축적 물질이 부식과 침식을 방지한다. 적정하게 설계되고 제작된 튜브는 ① 동일한 길이를 가져야 하며 ② 코일 가동 정지시 중력에 의해 자동 배수되어야 하며 ③ 과도한 펌프 압력이 필 요하지 않고 최소의 압력 차가 생겨야 하며 ④ 헤더에서의 공 급과 회수측의 압력이 같아야 한다. 튜브 내의 유속은 적정하 게 설계해야 하며 열수가 많은 코일은 일반적으로 대향류로 설계하며 상단에서 배출/하단에서 공급할 수 있도록 설계한 다. 2) 직접팽창 코일 할로겐화 탄소냉매용 코일은 냉수코일이나 글리콜 코일보 다 복잡한 유체 분배 문제를 가지고 있어 냉매분포가 균일하 면서 효과 적으로 설계한다. 냉매코일은 만액식이나 직접팽창 의 두 가지 형식의 냉각시스템을 사용한다. 만액식 시스템은 공기와 냉매 사이의 작은 온도 차가 필요 할 때 사용한다. 직팽식 시스템은 두 가지의 일반적인 방식이 사용되는데 모세관 튜브와 온도조절식 팽창밸브(TXV)가 있 다. 모세관 튜브는 공장에서 조립된 일체형 에어컨에 적용되어 최대 35 kW 용량이며 환기가 가능한 실내에 적용되는 소용 량 모델에 가장 많이 사용된다. 모세관 튜브의 안지름과 길이 는 액체 냉매가 증발기에서 완전히 증발될 수 있도록 설계되 어진다. 이러한 형식의 장치는 TXV 방식만큼 광범위한 조건 에서 운전되지 않더라도 요구되는 설계 조건에 맞게 적용된다. TXV 방식은 대형 공조기에 장착되는 코일에 일반적으로 적용된다. 이 시스템은 코일의 냉매 증발속도와 유량을 자동 조절하여 최적의 성능을 유지할 수 있다. 압축기 흡입구의 과 열도는 3~6 K 로 사전 설정된 수치 내에서 유지한다. TXV 는 코일출구의 과열도에 따라 조절되기 때문에 코일 내의 과 열을 최소화 할 수 있다. TXV 의 분배기 공급관에서 흡입관 으로 연결되는 각 길이는 동일해야 한다. 각 회로의 길이는 알맞은 열전달과 오일 반송 및 압력강화 환경을 제공할 수 었 도록 최적화해야 하다. 코일은 평평하게 설치하며 중력에 의 해 흡입관으로 흐를 수 있도록 설계한다. 부하 조절형 압축기 나 가변 압축기가 적용된 시스템에서 특히 중요하다. 자연적 인 흐름이 어려울 때는 코일 내에 압축기 윤활유가 모이는 것 을 방지하기 위해서 최소 튜브 속도로 설계되어야 한다. 멀티 코일(다열 코일)에 균일한 냉매 분포를 위해서 분배기가 TXV 와 코일 입구 사이에 배치되어 코일 회로 간에 균등하 게 분배 되어야 한다. 주로 냉매 분배기는 액체와 증기의 분 배가 효율적이어야 한다. 왜냐하면 코일에 들어가는 냉매는 대개 액체 일지라도 두 가지가 혼합되어 있기 때문이다. 분배 기는 수직이나 수평으로 배치할 수 있다. 그러나 수직 배판은 수평배판보다 냉매흐름을 자유롭게 할 수 있어 부하대응에 유 리하다. 냉매 분배기로부터 코일입구까지의 개별 코일 회로는 작은 직경의 관으로 연결된다. 연결부는 모두 동일한 길이와 직경 을 가지므로 각 냉매 분배기 튜브와 각 코일 회로 사이에 동 일한 흐름이 발생한다. 균일한 냉매 분배를 위해서 코일부하 에 비례하여 각각의 냉매 분배기 회로로 흐르게 한다. 열 부 하는 최적의 코일성능을 위해 각 냉매회로에 균등하게 분배한 다. 코일부하를 균일하게 분배할 수 없는 경우 코일을 재순환 하거나 한 개 이상의 TXV 를 연결한다. 3) 코일의 용량 제어 냉수코일의 냉각 용량은 냉수량이나 풍량을 변화시킴으로 써 제어한다. 냉수량 제어는 3 방 밸브나 게이트밸브의 일종인 교축 밸브 등을 이용하여 유량을 혼합하거나 조절하면서 제어 할 수 있다. 풍량 제어는 입구와 출구의 댐퍼를 이용하여 제 어할 수 있다. 경우에 따라 속도제어장치, 흡입구 베인 혹은 토출 댐퍼로 풍량을 제어할 수 있다. TXV 가 장착된 직접팽창코일은 냉매 유량을 제어하여 코 일출구에서 냉매 증기가 적절하게 순환할 수 있도록 과열도 (압축 시 흡입온도-증발기 출구온도)를 제어하며 냉매의 압 력과 온도를 제어할 수 있다. 냉수코일의 유량제어 밸브와 는 달리 냉동 장치의 용량이나 공기의 온도를 제어할 수는 없으 나 전자식 자동온도 조절밸브를 사용하는 경우는 가능하다. 공조가 되고 있는 공간에서의 냉동부하 조절은 급기온도나 회기온도를 감지하여 압축기를 기동/정지와 비례제어 한다. 압축기의 비례제어는 자동온도조절식 팽창밸브의 신호(냉매 의 유량과 압력을 감지)를 받아 압축기를 인버터 제어하는 방 식이다. 압축기에 장착된 전자밸브를 제어하여 냉각 용량을 조절 하는 방식을 압축기 무부하 방식이라고 한다. 이 밸브는 온도 조절식 팽창밸브가 부하 변동에 따라 일시적으로 공기의 공급 조건을 변동하는 경우에 사용한다. 이는 각각 증발기 코일의 냉각 용량을 조절하고 일부 냉매의 흐름을 차단하면서 냉각용 량이 조절된다. 이러한 경우 솔레노이드 밸브는 자동 온도조 절 밸브의 바로 상부에 설치한다. 다수의 냉매팽창밸브에 의해 제어되는 코일의 경우, ① 코 일의 정면 면적 분할제어 ② 열수 제어 ③ 단수 회로제어(그 림 2) 3 가지로 분류된다. 정면면적 분할제어 과정은 단순성 때문에 가장 널리 사용 되며 코일의 모든 냉매 회로를 동일하게 배치한다. 이러한 제 어 과정은 정지 중인 코일부분에서 응축수 재증발이 일어나서 일부 TXV 가 설치된 부분부하 조건에서 공기를 바이패스시 키는 단점이 있다. 표준 장비에서는 거의 사용하지 않는 열수 제어방식은 냉 각운전 중 공기가 바이패스 되지 않고 응축된 냉매의 재증발 | {}
15623fa1-8b31-4fa8-af7b-677a493a5d63 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-3 ![image](/image/placeholder) 냉매 냉매 냉매 공기 공기 공기 회로 1 회로 2 면제어 옆제어 중간삽입회로제어 그림 2 온도 팽창 밸브가 장착된 코일 배치 을 최소화한다. 열수 계산과 회로설계 및 TXV 선정 시 정확 한 설계와 주의 가 필요하다. 단수 회로제어는 일부 팽창밸브가 정지된 경우 코일 면적 을 상하로 분할하여 부하에 대응한다. 부하 변동 시 풍량의 조절 없이 냉매 유량을 조절하여 코일 표면온도가 증가하여 흡입 압력을 조정하는 장치와 압축기를 대수 제어하는 등 압 축기의 보호 장치가 필요하다. 4) 유체 흐름 배열 공기조화 과정에서 코일 튜브 내부의 유체 유동 시 코일의 열전달 표면 성능에 폭 선정이 큰 영향을 미친다. 일반적으로 공랭코일과 제습용 코일은 다열로 구성되며, 대향류로 회로가 구성되어 있다. 입구 공기는 코일의 튜브면(코일 높이)에 직 각으로 흐르며 코일의 출구 헤더 선정에도 영향을 준다. 공기 출구는 입구 헤더가 설치된 쪽으로 향하게 되어있다. 공기의 방향은 대향류로 코일내의 표면을 통과 시 튜브내의 유체와 가장 좋은 열교환 효율을 나타낼 수 있다. 대향류는 코일내의 유체와 표면을 통과 하는 기류의 방향을 역방향으로 흐르게 하 여 기류의 온도가 유체의 온도에 가장 근접하게 할 수 있으 며, 코일을 통과 하는 기류의 입출구 온도 차이를 최적의 조건 으로 만들어 냉각효율을 높이고 보다 안정적인 장비의 운전을 위해 설계되어야 한다. 대부분의 직접팽창 코일도 대향류의 방식을 따르지만 적절 한 과열도 제어를 위해서는 평행기류와 역행 기류의 혼합 조 합이 필요할 수 있다(평행기류 운전 시 냉매와 동일한 방향으 로 기류가 흐른다). 대용량 코일의 최적 설계는 코일의 초기 (입구) 비등 영역에서 평행한 기류가 흐르고 과열 영역에서 역류한다. 이러한 혼합 배열은 낮은 온도 차이가 필요한 장치 에 일반적으로 사용된다. 코일 방향은 기류와 유체의 역류 배열을 위해 헤더의 위치 에 따라 오른쪽 방향이나 왼쪽 방향 중 한 방향을 선정한다. 오른쪽 방향이나 왼쪽 방향을 결정하는 절대적인 기준은 없으 며 코일의 제작 설계 시 연결되는 공급배관의 위치와 조합 방 법을 고려하여 헤더와 분배기의 위치를 정한다. 그림 3 은 냉수코일과 냉매코일의 방향을 결정하는 방식을 보여준다. 그림 4 는 공조장비에 적용하는 냉각장치에서 코일의 전형 적인 배치를 나타낸다. 외부에서의 먼지와 곤충 및 이물질이 코일에 쌓이지 않도록 필터를 통하여 입구공기를 걸러내야 한 다. 냉각코일은 냉각 중에 발생된 응축수를 배출할 수 있는 배수 판과 배수구를 설치한다. 배수구의 연결 부위는 코일의 하류 측에 있어야 하며, 배출이 쉽게 충분한 크기여야 하고 배출수의 처리를 위하여 간접 배수나 우수 배수관까지의 배관 설비가 필요하다. 배수구에는 원활한 배수와 배관 내의 오수 냄새 등이 장비 내부에 유입되지 않도록 충분한 봉수가 이루 어지는 트랩이 필요하다. 코일의 응축량과 표면 청결도와 함께 코일의 설계 특성 (핀 간격과 튜브 간격, 면 높이, 핀 형식)은 응축수가 코일에 ![image](/image/placeholder) 박은영 기류 배우 왼쪽 오른쪽 냉수코일 (입구) (입구) 분배기 분배기 기류 왼쪽 오른쪽 그림 3 전형적인 코일 방향 ![image](/image/placeholder) 외기 수분제거기(필요시) 중간배수판 급기 회기 延 필 해 프렉시블 공기정류기 깊은 봉수 배수판 (필요시) 청소구 배수 그림 4 공조기 냉각코일 조립품의 일반적인 배열 | {}
7229fa86-de90-4f0f-b0a6-1a9e6ff0bf61 | 4권.pdf | 2.17-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 서 비산 되는 풍속을 결정한다. 일반적으로 코일표면에 발생하는 응축수는 풍속 3 m/s 이 상이 되면 비산이 될 수 있어 코일 후단에 비산 방지 장치를 설치하거나 코일 선정 시 풍속을 3 m/s 이하로 하여 응축수 의 비산을 방지한다. 그러나 코일의 높이가 1 140 mm 이하 인 경우에는 응축수의 비산이 일반적으로 문제가 되지 않으 며, 1 140 mm 이상의 코일 높이가 필요한 경우에는 하나의 코일 핀 높이 1 140 mm 이하의 코일을 적층하여 설치하고 상부의 코일에서 발생한 응축수가 하부 코일을 지나 배수 판 까지 흐르는 동안 비산되지 않도록 상단 코일에서 발생한 응 축수를 따로 모아 하부의 배수 판으로 배출할 수 있는 장치 가 필요하다(그림 5 참조). 코일의 하부로 연장되는 각각의 배수판의 길이는 각 코일 높이의 1/2 이상 되어야 하며 코일 통과 풍속이 다소 높고 응축수량이 높은 환경일 때 다소 크게 제작한다. 그림 6 에서 코일 분무장치는 냉각코일과 제습코일에 응축 ![image](/image/placeholder) 기류 코일 코일 홈통내장 연장 배수판 드레인판으로 배관 연장 그림 5 조합형 코일의 중간 배수판 설치 ![image](/image/placeholder) 바이패스 댐퍼 바이패스 기류 전면댐퍼 냉각코일 분무노즐 리아리마리 기류 순환펌프 보급수 팬 오버플로 배수구 그림 6 공기 바이패스를 장착한 스프레이 코일 방식 수를 회수하여 전단에 수 분무 장치로 간헐적으로 열전달 효 율을 높이고 출구 기류를 포화온도에 가깝도록 도달할 수 있 는 장치이다. 또한 코일표면에 물을 지속적으로 분무하여 표 면의 청결 유지에도 도움이 된다. 이 장치는 응축수 수집 탱 크와 엘리미네이터 및 재순환 펌프가 필요하다. 그림 6 은 또 한 코일 상부에 에어바이패스를 설치하여 자동온도 조절장치 의 신호를 받아 환기되는 기류의 일부를 바이패스 시켜 습도 비를 유지하도록 돕는다. 일반적인 공조기의 팬은 대개 흡입 송출 방식으로 코일의 후단에 위치한다. 이러한 배치는 코일전단에 팬이 있는 압입 송출 방식보다 코일 전면에 걸쳐 기류가 균등하게 분포하여 통과 한다. 압입 송출 방식에서는 코일의 전단에 설치된 팬으 로부터 균일한 기류 분포를 위해 팬 토출부와 냉각코일 사이 에 기류 분배 및 확산 판을 필요로 할 수 있다. 전체코일표면 을 통과 하는 공기유량 변화가 20% 이하일 때는 균일한 기류 로 간주한다. 공랭식 코일과 제습코일의 프레임과 배수판 등이 응축수로 인하여 부식이 예상되는 장치에는 부식을 방지할 수 있는 재 질을 적용한다. 공기조화기의 코일부 외함은 내부식성이 강해야 하며 이중 벽으로 단열 처리한다. 그리고 공기필터 교체와 코일 청소, 유 량 제어밸브 조정 및 모터 유지보수를 위한 적절한 출입문과 공간이 필요하다. 직접팽창 냉매방식에서 공랭식 코일에 흡입 입상배관이 사 용되는 경우 흡입 배관은 최소 부하 조건에서 코일에서 압축 기로의 오일 회수를 보장할 수 있도록 적절한 크기로 설계하 여야 한다. 오일 회수는 일반적으로 공장에서 조립된 개별 공 조기에는 내장되어 있지만, 흡입 입상배관이 필요하고 현장에 서 조립되는 중앙 스테이션 장치나 현장 설치 냉각코일 뱅크 를 대해 고려한다. 4. 코일 선정 코일을 선정할 때 다음 요소를 고려한다. ① 설계 요구사항 : 냉각과 제습 및 다른 시스템 구성 요소 와의 균형을 맞추기 위해 필요한 용량(예: 직접 팽창 코일의 경우 압축기) ② 코일 입구의 건구온도와 습구온도 값 ③ 사용가능한 냉각 매체와 운전 온도 ④ 설치 공간과 크기 ⑤ 공조 풍량과 냉각 유체 유량 ⑥ 기류의 통과 에 대한 마찰저항(코일 포함) ⑦ 냉각유체의 배관계통(코일 포함)에서 허용되는 마찰저항 ⑧ 개별 코일 설계와 회로의 특성 풍량은 설계적인 변수와 실내 공간 및 장비의 특성 같은 요소로 선정한다. 공기의 마찰저항(정압)은 팬의 동력과 기류 의 속도에 영향을 주며 팬과 모터의 사양, 유지 관리비용, 소 음에 영향을 준다. 냉각코일을 통과 한 전체 기류 마찰 손실 (필터와 물분무, 가열코일, 그릴 및 덕트 같은 요소에 대한 다 | {}
59635643-f0ae-4535-9685-623b1b9a620d | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-5 른 장치들의 마찰손실 합)은 전체 계통의 정압 계산에 영향을 준다. 결정된 정압은 송풍기와 전동기의 선정에 적용된다. 코일 통과 기류의 면풍속은 전면 면적과 열수의 선정에 영 향을 주며 전체 장비의 크기와 성능에 영향을 준다. 코일의 기류에 의한 마찰저항 (정압)은 팬 크기와 동력 및 소음 발생 에 영향을 준다. 코일 튜브 속 냉수의 흐름으로 발생하는 허 용마찰저항은 펌프와 펌프 전동기의 선정에 중요한 요소가 된 다. 또한 높은 유체의 속도가 튜브 내벽의 스케일과 부식에 영향을 줄 수 있어 적정한 유속의 선정이 필요하다. 대형 코 일의 경우, 수압은 45~60 kPa 튜브 내 유속은 0.6~1.2 m/s 의 허용 한계 이내에서 설계한다. 코일 정격 성능은 유체 의 균일한 속도제어를 기본으로 한다. 정격 성능을 얻으려면 코일의 성능에 따라 유체의 유량을 조정하고 유지할 수 있어 야 한다. 기류가 코일 성능에 가장 큰 악영향을 미치는 원인은 풍량 의 부족이다. 코일 풍량을 부족하게 만드는 원인으로는 필터의 오염과 과랭으로 성애가 코일에 쌓이는 것이다. 이러한 문제는 적절한 설계와 점검 및 정기적인 검사로 방지할 수 있다. 냉각코일의 필요한 총열용량은 압축기와 증발기, 응축기 및 냉매 장치 등의 계통 구성품의 조합으로 이루어진다. 이러한 경우 현열량과 잠열량 비율에 따른 현열비 계산이 중요한 고려사항이다. 코일로 풍량(외기와 회기 포함)을 다르 게 통과 시켜 동일한 실내조건을 유지시킬 수 있다. 그러나 일 정한 외기와 회기 비율로 주어진 총 풍량의 경우 실내 설계 공조 상태를 정확하게 유지하기 위해 주어진 코일 표면에 대 해 일반적으로 정면 면적, 열수와 기류 표면 속도 조합의 한 가지만 존재한다. 그러므로 최종 코일 선정을 할 때 코일 선 택 컴퓨터 프로그램 혹은 다른 절차에 의해 계산된 공기 출구 조건이 냉각부하 추정으로부터 결정된 것과 일치 하는지를 확 인하기 위해 초기 선정을 다시 점검할 필요가 있다. 제습코일은 적절한 건구, 습구온도를 유지하기 위하여 현열 과 잠열을 적절히 처리할 수 있는 전열면적을 선정하는 것이 중요하다. 코일 성능과 선정은 제조업체의 카탈로그에서 얻을 수 있 다. 대부분의 카탈로그에는 다양한 기류와 유체의 속도와 온 도 및 습도의 조건으로 코일의 성능을 제공하는 표가 포함되 어 있다. 1) 코일 성능 공랭식 코일과 제습코일의 성능은 지정된 조건과 사양에 대한 정확한 설계, 다른 구성 요소와 의 적절한 조화와 설치 및 유지 보수의 편리성에 달려 있다. AHRI 표준 4140 에 따라 건식(현열냉각) 코일과 냉각 및 제습코일, 특히 현장 조립된 코일 뱅크 혹은 공장 조립된 포 장 단위의 코일을 다른 조합으로 사용하는 경우 일반적으로 다음과 같은 설계 설정치가 필요하다. ① 입구 건구온도 입력 값: 18~38°C ② 입구 습구온도 입력 값: 15~30°C (위의 조건에서 제습이 잘 이루어지지 않으면 현열전달 기준 으로 코일을 선정한다.) ③ 코일 정면 풍속 : 1~4 m/s ④ 증발기 냉매 포화 온도: 압축기 흡입구에서 -1~13°C (냉매 중기 과열도는 3 K 이상) ⑤ 냉각수 입구 온도 : 1.5~18°C ⑥ 물 유속 : 0.3~2.4 m/s 에틸렌글리콜 용액의 경우: 0.3~1.8 m/s, 입구 건구온도 는 -18~32°C, 입구 습구온도는 15~27°C, 글리콜 농도가 10~60% 냉각제습코일로 제거된 전체 열의 현열비는 약 0.6~1.0 이다(즉, 현열비는 적용에 따라 60~100%). 주어진 코일의 설계와 배열의 경우, 필요한 현열 비는 풍속, 튜브 내부 유체 의 온도와 유량, 기류 온도 등의 다양한 변화 요소들을 조합 하여 제한적으로 적용할 수 있다. 최대 코일 정면 풍속은 2.0 ~2.5 m/s 범위에서 선정한다. 공장에서 조립된 에어컨의 제 습코일 등급은 전체 조립품의 시스템 용량에 대한 실험 자료 로 결정한다. 예를 들어, 독립형 에어컨 제습코일의 표준 정격 성능 수치는 1 kW 의 냉동효과 당 54 L/s 이며, 개별 장비의 경우 1 kW 당 60 L/s 를 초과 하지 않는다. R-22 와 같은 냉 매를 사용한 냉각기의 효율은 7°C 포화 흡입 조건에서 적절 한 균형을 이루는 동안 과열도를 3~6 K 로 유지할 수 있다. 급수용 코일의 경우, 회로는 1.2 m/s, 5.5°C 냉수 입구온도 6.7 K 상승 조건(혹은 1 kW 냉동효과 당 36 mL/s 상승 조 건)에서 작동할 것이다. 건구온도 26.7°C 와 습구온도 19.5°C 의 정격성능은 운전 중 발생하는 공기 입구 조건을 나타낸다. 실내조건은 일반적으로 습구온도 19.5°C 보다 낮지만 외기를 혼합하여 사용하므로 설계 조건을 최대 건구온도 26.7°C 습 구온도 19.5°C 까지 냉각코일로 처리한다. 공기의 설계 기준은 20°C 에서 비중량 1.20 kg/m2 와 표준 대기압 101.325 kPa 을 기준으로 선정한다. 제습코일의 운전을 점검할 경우에는 외부 기후 조건을 고 려한다. 냉각 부하조건이 설계 조건보다 상당히 적은 운전부 하 조건에서 실내에서 이슬점이 발생하여 문제가 발생할 수 있다. 실외 노점이 지속적으로 낮고 고온과 건조한 기후에서 는 제습이 일반적으로 문제가 되지 않는다. 고온 다습한 기후 에서는 습기의 비율이 높고 이에 따라 현열의 비율이 낮다. 결과 적으로, 내부 노점(예: 재가열이나 이중 코일적용)을 제어 하기 위한 특별한 방법이 적용되지 않는 한, 낮은 온도로 공 급되는 조건에서 실내는 더 높은 이슬점이 된다. 코일 표면에 낮은 온도의 기류가 통과 하면 코일의 표면이 동결될 수 있어 유의 한다. 제습코일의 표면 온도가 0°C 이하 로 감소하면 동결될 수 있으며, 장치의 냉각운전으로 인한 효 율의 감소와 압축기의 고장 원인이 될 수 있다. 냉매 증발 온 도가 -2~-4°C 이하로 떨어지지 않도록 유지하여야 코일 표 면의 동결을 막을 수 있다. 정확한 값은 코일의 설계와 작동 및 부하의 한도에 따라 달라진다. 최대 부하 운전 중 갑자기 부하가 감소하면 저온에서 증발기 코일과 응축기가 균형을 이 루기 위하여 동결현상이 일어날 수도 있다. | {}
17f3bc91-538d-4bfd-93d4-1fe0bb5cb3f3 | 4권.pdf | 2.17-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 5. 기류 저항 냉각코일의 기류 저항(기류 마찰)은 튜브 모양과 핀 형상 (튜브 크기 및 간격, 핀 숫자 또는 코일 열 수), 코일 표면 속 도와 코일의 풍량에 따라 달라진다. 코일 기류 마찰은 코일 튜브와 핀의 청결 정도에도 영향을 받는다. 현열만 제거하는 건식 코일은 현열과 잠열을 모두 제거하는 제습코일보다 약 1/3 적은 마찰저항이 발생한다. 코일의 정해진 전면적과 풍량에서 열수 혹은 핀의 수를 늘리면 기류 저항이 증가한다. 따라서 코일의 선정 시 적절한 성능을 발휘하고 요구사항을 충족시켜 줄 수 있는 조건으로 선정하여야 한다. 적절하게 설계된 냉각코일은 장치의 운영비 용과 초기 설치비용을 감소시킬 수 있다. 제습코일의 알루미늄 핀 표면을 친수 코팅 하면 노화와 부 식을 방지할 수 있고 수분을 핀의 표면으로부터 균일하게 분 산시키며 응축된 물방울의 표면장력을 감소시켜 비산을 방지 하고 물방울로 인한 기류 저항을 감소시킬 수 있다. 시험결과 일반적인 미처리 코일과 달리 친수 코팅 코일에서 기류 압력 강하가 30% 감소하는 것으로 나타났다. 6. 열전달 깨끗한 튜브를 통과 하는 유체의 열전달 속도는 주로 3 가지 열 저항에 의해 저하된다. ① 튜브 표면의 얇은 공기 막과 통 과하는 기류의 열 저항. ② 외부 핀과 튜브 사이의 열 전도성 에 대한 금속 간 열 저항. ③ 금속의 내부 표면과 튜브 내부 를 흐르는 유체 사이의 열 기류를 방해하는 관내 유체 막의 열 저항. 일반적으로, 금속 간의 열 저항과 튜브 내부 표면 저항의 합은 기류 표면 저항보다 상당히 낮다. 열 저항을 줄이기 위해 핀 표면은 평판 형태의 설계가 아 닌 금형으로 제작된 주름 형태의 형상으로 제작된다. 풍량이 적거나 핀 간격이 넓은 경우, 기류 열전달 계수는 평판 핀과 주름진 핀에서 거의 동일하다. 정상적인 조건에서, 주름진 핀 표면은 코일 내에서 통과 하는 기류의 저항인 공기의 막 두께 를 감소 시켜줄 수 있다. 이러한 경우 많은 기류 손실 없이 열전달을 현저히 향상시킨다. 주름진 핀의 종류는 디자인의 형태에 따라 주름 핀(louvered fin)과 절개형 핀(lanced fin) 으로 제작하여 사용한다. 주름 핀 디자인은 전체 표면의 면적 을 최대화 하고 전열면적을 증가시킨다. 코일 제작비용의 절감을 위하여 기류의 저항과 수막을 줄 이면 코일의 질량과 크기를 줄일 수 있다. 예를 들어, 외부 표 면 저항은 주름 핀을 사용하여 유체 측 저항과 거의 동일하게 감소시킬 수 있다. 외부와 내부 튜브의 난류 기류를 적용하면 전체 열전달 표면 저항을 경제적으로 감소시킬 수 있다. 또한 평판 핀 코일 표면에 냉수 스프레이를 적용하면 기류 향상과 코일 청소와 같은 여러 목적을 달성할 수 있으며 전반적인 열 전달량이 증가할 수 있다. 코일을 교차하는 냉각 매체와 기류 사이의 열전달률은 다 음 변수로 영향을 받는다. ① 유체 간의 온도 차 ② 코일의 설계와 배열 ③ 기류의 속도와 특성 ④ 튜브 내 유체의 속도와 특성 냉수코일을 사용하면 수온의 변화만 있지만, 냉매코일을 사 용하면 상당한 압력강하와 냉매회로를 통한 증발 온도에 상응 하는 온도 변화가 발생할 수 있다. R-22 의 대체 냉매인 R-407C 는 증발기를 통해 4~7 K 의 증발 온도를 상승시킨 다. 코일 내부의 압력강하의 보상을 통하여 변온 증발 혼합 냉매의 저압에 따른 온도 변화를 부분적으로 혹은 전체적으로 보상할 수 있다. 직접팽창코일은 냉매가 회로의 일부에서 증 발되고 나머지가 과열되어 더욱 복잡해진다. 따라서 할로겐화 탄화수소 냉매의 경우 냉각코일을 시험하고 분배기 측정과 액 냉매 측정으로 정격을 측정하며 냉각용량은 흡입 증기의 과열 도 값으로 측정한다. 코일을 통과 하는 기류 저항은 기류를 적절하게 분배하는데 도움이 되지만 기류 입구의 연결부와 코일 표면에 대해 기류 의 유입각도가 비스듬한 기류의 유입은 용량을 감소시키지만 코일 입구에 기류 분배장치 등을 적절하게 활용하여 방지할 수 있다. 7. 코일의 성능 7.1 현열 냉각코일의 성능 현열 냉각코일의 성능은 다음 요소에 따라 달라진다. 기호 는 기호 설명을 참고한다. ① 기류와 냉각수 유체 사이의 열전달의 종합 계수 U。 ② 기류와 냉각수 유체 사이의 평균 온도차 Dtm ③ (코일 표면적 Aa 와 총 외부 표면적 A。과 같이) 열전달 표면의 특성을 갖는 코일의 치수와 데이터에서 주어진 코일의 현열냉각 용량 qtd 는 다음 식으로 표현한다. qtd = UoFsAaNrDtm 단, Fs = Ao/AaNr 외부의 열손실이 없다고 가정하면, 동일한 현열량이 냉각에 의해 제거된다. qtd = 1 000wacp(tal- ta2) 여기서, Wa = 60raAaVa 동일한 현열량이 냉수에 의하여 제거된다. 비휘발성 유체의 경우, 다음 식으로 결정한다. (1a) qtd = 1 000wrCr(tr2 - tr1) (1b) (2a) (2b) (3) | {}
57f03469-22d6-4318-bbe0-beba1b010484 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-7 기류와 방향이 대향류인 경우 비휘발성 평균 온도차는 다 음 식으로 구할 수 있다. (4) (tal -tr2) -(ta2 -tr1) △tm ln [(tal - tr2)(ta2 - tr1)] 피복 없는 청결한 표면을 갖는 나관 혹은 핀 형식에 관계 없이 주어진 코일 설계에 대한 전체 열전달 계수 U。는 3 개 의 각각 열전달 계수의 결합된 효과 로 나타난다. ① 기류와 코일 외부 표면 사이의 표면 열전달 계수 fa ② 코일 재료의 단위 전도성 1/Rmd(튜브 벽, 핀, 튜브-핀 열저항) ③ 코일 내부 표면과 코일 내부의 냉각 유체 사이의 표면 열전달 계수 fr 제습 기능 없는 나관 코일의 경우, 현열 냉각을 위한 전체 열전달 계수는 단순한 기본 방정식으로 나타낼 수 있다. U。 =1/[1/f。+(D,-D)/(2000R)+B/f,] (5a) (일반적인 가열과 냉각코일을 포함하여) 배관이나 튜브 같 이 두께가 얇고 전도성이 높은 물질인 경우에는, 식 (5a)에서 (Do - Di)/(2 000k) 라는 항목은 무시할 수 있는 정도이다. (일반적인 나관 냉각코일의 경우 전체 계수의 1~2%를 거의 초과 하지 않는다.) 따라서 가장 단순한 형태의 나관 전체 계 수는 다음 식으로 구한다. U。 =1/(1/fa+B/fr) (5b) 핀 형 코일의 경우 전체 열전달계수에 대한 식은 다음과 같다. U。 =1/[1/(nf。)+B/fr] 핀 유효성 h 은 핀에서 발생하는 열 기류에 대한 저항성을 나타내며, 다음 식으로 정의 한다. (5c) h = (EAs+ Ap)/Ao 전형적인 냉각 표면 설계의 경우, 표면 비율 B 는 나관 코 일의 경우 약 1.03~1.15 이고 핀 코일의 경우 10~30 이다. 기류 측 열전달 계수 fa 를 추정하는 작업은 잘 검증된 일반 적인 예측 기술을 이용할 수 없기 때문에 더욱 어렵다. 따라 서 일반적으로 실험 데이터를 직접 사용한다. 평판형 핀 코일 의 경우 여러 자료를 만족시키는 일부 상관관계가 존재한다. 주어진 열교환기를 분석하기 위해서는 효율성의 개념을 적 용한다. 다양한 유동성에 대해 유효성에 대한 표현이 이루어 졌다. 이 장에서 다루는 냉각코일은 실제로 다양한 형태의 교 차 기류를 포함한다. 대향류 열교환기에 대한 기류 측(공조 기) 효과 Ea 는 다음 방정식에 의해 주어진다. (6) qtd = 1000WaCn(tal-trl)Ea (7a) Ea = (tal -ta2)/(tal-tr1) (7b) Ea =[1-e-50-M/[1-Me-40-M] 여기서, 또는, 여기서, co = A。U。/(1000wacp) =F.N.U./(1000paVacp) 그리고 M=w.cp/(w.cr) =PaAaVacp/(wrcr) 다음 두 가지 특수한 조건에 따르면, 만일 M = 0 이면, Ea = 1 - e - Co 만일 M ≥ 1 이면 Ea =1/(1/c。+1) 식 (5a)와 (5b), (5c)로부터 U。를 결정하기 위해 기본적인 물리적 데이터와 열전달 데이터로부터 얻어진 열전달 표면의 설계 및 배열에 있어서, 설계계산, 크기와 특정 적용을 위한 냉각코일의 성능 계산은 일반적으로 두 가지 범주 중 한 가지 에 속한다. (1) 특정 코일 크기에 대한 열전달 표면적 A。이나 코일 열 두께 Nr 이 필요하다. 냉각 용량 qtd 와 기류, 냉각제 유속, 두 유체의 입구온도와 출구온도, 그리고 유체 간의 평균 온도 차 이는 초기에 알려져 있어서 식 (2a)와 (3) 및 (4)로부터 예상 하거나 판단할 수 있다. A。나 N,은 식 (1a)로부터 직접 계산 할 수 있다. (2) 특정 코일에 대한 냉각 용량 qtd 가 필요하다. 표면 영역 과 열전달 표면적은 알려져 있어서 쉽게 결정할 수 있다. 기 류와 냉각수의 유속 및 입구온도도 알려져 있다. 평균온도차 Dtm 은 알 수 없지만, 식 (7a)를 풀면 바로 찾을 수 있으므로 qtd 를 계산할 필요가 없다. 식 (7a)은 기류와 냉각수 유속 그 리고 운전 온도에 따라 전체 정격 범위에서 주어진 코일 혹은 관련 코일 군에 대한 qtd 를 결정하는 기본 수단을 제공한다. 응용문제 두 가지를 예 1 과 2 에 나타났다. (7c) (7d) [예제 1] 대향류 기류 배치로 10°C, 2.5 kg/s 의 냉각수를 사용할 때, 풍량 4.2 m2/s 공기가 29.5°C 에서 24°C 로 냉각된 다. 기류 표면 속도가 Va = 3 m/s 이고 기류 제습 조건이 없 다고 가정하면, 다음과 같이 코일 면적 Aa, 현열 냉각 용량 qtd, 열교환 총 표면적 Ao, 코일 열수 Nr, 기류가 깨끗하고 오 염되지 아니한 조건에서 코일 측 압력강하 �pst 를 결정할 수 있다. (7e) B : 표면 비 = 1.07 Cp : 1.0 kJ/(kg·K) Cr : 4.18 kJ/(kg·K) Fs : (외부 표면적)/(표면적)(코일 열 수) = 1.34 fa : 85 W/(m2·K) fr : 4500 W/(m2·K) △pst/Nr : 6.7 Pa/코일 열 수 Ta : 1.20 kg/m2 | {}
cf0aa1f6-187d-407c-96c6-9dcd070eea02 | 4권.pdf | 2.17-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 풀이) 필요한 코일 표면적을 계산한다. Aa = 4.2/3 =1.4 m2 식 (5b)로부터 관 벽의 효과 를 무시하면, U。 =1/(1/85+1.07/4500) =83.3 W/(m2K) (2a)와 (2b)로부터, 냉각 용량은 qtd = 1000 x 1.20 x 1.4 x 3 x 1.0(29.5 - 24) = 27 700 W (3)으로부터, tr2 = 10 + 27 700/(1 000 x 2.5 x 4.18) = 12.7°C (4)로부터, △tm =((995-127)-(24-10)]/ml(295)/(24-10)) =15.4°C (1a)과 (1b)로부터, 필요한 표면적은 A⌀= 27 700/(83.3 x 15.4) = 21.6 m2, 외부 표면적 식 (1b)로부터, 필요한 열수는 Nr = 21.6/(1.34 x 1.4) = 11.5 코일 열 수 코일 면적 1.4 m2, 12 열 코일은 필요한 용량을 약간 초과 한 다. 설치 열수에 따른 압력손실은 다음 식으로 계산한다. △pst= (△pst/Nr)Nr = 6.7 X 12 = 80 Pa(20°C 에서) 이 예에서, Va, Wr, tr1, fr 과 같은 항목이 고정된 설계와 열전달 표면으로 임의 로 변경될 수 있는 일부 응용 분야의 경우 코일 표면 영역 Aa 와 코일 열수 Nr 사이의 절충으로 인하여 때로는 동일한 현열 냉각 용량 qtd 를 낼 수 있는 다. 른 코일이 선정 될 수도 있다. 예를 들어, 8 열 코일을 선택 할 수 있지만 더 낮은 풍속 Va 와 더 낮은 압력손실 차이 Dpst 조건에 따라 더 큰 표면적 Aa 가 필요하다. [예제 2] 핀 튜브형 열전달 표면을 이용한 공랭식 코일이 다음과 같은 데이터를 갖는다. Aa : 1.0 m2 Ao : 75 m2 (총 외표면적) B : 표면비 = 20 Fs : (총 표면적)/(표면적)(코일 열 수) = 27 Nr : 3 열 풍속 Va = 4 m/s 입구공기온도 35°C, 냉수입구온도 13°C, 냉수량 1.0 L/s 일 때, 냉각 용량 qtd, 출구공기온도 ta2, 냉수 출구온도 tr2 및 공기압력손실 Dpst 를 계산한다. 깨끗하고 오염되지 않은 표면을 갖고 있으며 공기냉각, 대향류, 표준 대기압을 가정하고 다음 자료를 사용할 수 있다. ¦ Cp ¦ : 1.0 kJ/(kg·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cr ¦ : 4.18 kJ/(kg·K) ¦ ¦ fa ¦ : 97 W/(m2·K) ¦ ¦ fr ¦ : 2800 W/(m2·K) ¦ ¦ h ¦ : 핀 효율 = 0.9 ¦ ¦ △pst/Nr ¦ : 55 Pa/코일 열수 ¦ ¦ ra ¦ : 1.20 kg/m2 ¦ ¦ rw ¦ : 998 kg/m3 ¦ 풀이) 5c 로부터, U。=1/(1/(0.9x97)+20/2800)=54 W/(m2K) 식 (7d)와 (2b)로부터, Co =75x54/(1 000x1.2x1.0x4x1.0)= 0.84 식 (7e)로부터, M=12x10x4x10/(10x0998x418)= 1.15 다음 식으로 치환, - c。(1 - M) = - 0.84(1 - 1.15) = 0.125 식 (7c)로부터, Ea =(1-e0125)/(1-1.15e0.136)= 0.441 식 (7a)로부터, 현열 냉각 용량은 qtd = 1 000 x 1.20 x 1.0 x 4 x 1.0(35 - 13) x 0.441 = 46 600 W 식 (2a)로부터, 공기 출구 온도는 ta2 = 13+46 600/(1 000x1.2x1.0x4x1.0) =25.3°C 식 (3)으로부터, 냉수 출구 온도는 tr2 = 13+46 600/(1 000x 1.0x 0.998x4.18) =24.2°C 공기측 압력강하는 Apst = 55 x 3 = 165 Pa 위의 식과 예제는 건식 냉각코일의 열처리 성능을 계산하 는 방법을 보여준다. 그러나 냉각코일이 습식코일이나 제습코 일로서 작용할 때, 잠열 제거량 효과 를 포함하지 않으면 성능 을 예측할 수 없다. 7.2 제습코일의 성능 제습코일은 일반적으로 잠열과 현열을 모두 제거한다. 대부 분의 공조에서 냉각되는 공기는 수증기와 건공기의 혼합물이 다. 둘 다 공기가 코일표면에 닿으며 열이 제거된다. 잠열은 표면 온도가 통과 하는 기류의 노점보다 낮은 코일부분에서만 응축을 통해 제거된다. 출구 건구온도가 입구 노점 온도 이하 로 떨어짐에 따라, 기류와 기류 유입 상태에서 건구온도보다 는 노점 온도가 떨어진다. 코일표면이 노점 이하가 되기 시작하면 냉각 표면이 현열 부하와 잠열 부하를 모두 제거한다. 기류가 포화 상태에 접근 함에 따라, 냉수온도는 노점 온도와 거의 일치한다. 노점 변화 수치에 따른 잠열 제거 량은 점차 증가한다. 다음 표는 습식 과 건식 조건 모두 16~15°C 로 냉각되는 표준 기압 하에서 제거된 냉수량을 비교한다. ¦ 노점 ¦ hs, kJ/kg ¦ 건구온도 ¦ hda, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 16°C ¦ 44.966 ¦ 16°C ¦ 16.093 ¦ ¦ 15°C ¦ 42.115 ¦ 15°C ¦ 15.087 ¦ ¦ 차이 ¦ 2.850 ¦ 차이 ¦ 1.006 ¦ 휘발성 냉매 코일의 경우, 냉매 분배기는 정격 범위 보다 높거나 낮은 용량 범위에서 실험해야 한다. 낮은 용량에서 시 험하면 냉매 분배기가 동등한 능력을 발휘하는 여부와 제어장 치가 헌팅 없이 작동하는지 여부를 점검할 수 있다. 높은 용 량에서 실험하면 코일 장치에서 발생하는 압력강하가 커질 때 | {}
d721ded7-b60c-4021-8c18-c27452f70e88 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-9 최대 냉각 용량을 점검할 수 있다. 공기에서 튜브내의 변 냉수로 전체 열 qk 를 전달하기 위한 함수는 ① 기류 대 표면 공기의 엔탈피 차(ha - hs) 그리고 ② 냉수 온도 차(ts - tr)이다. 그림 7 은 공기류와 비휘발성 냉각제가 대향류로 배치된 코 일의 전형적인 열 선도다. 선도의 상단 라인과 하단 라인은 각각 기류 엔탈피 ha 와 냉수 온도 tr 에서 코일을 교차하는 변 화를 나타내며, 연속성을 설명하기 위해 그림 7 의 가운데 선 은 온도와 공기 엔탈피 규모가 실제로 일치하지 않지만 표면 온도 ts 와 포화 공기 엔탈피 hs 를 모두 나타낸다. ![image](/image/placeholder) dAw dh, h. h 기류엔탈피 h。 엔탈피, -⌀h) 공기 및 표면온도 ts t h, 5 및 해당포화공기 엔탈피 '조궁 T ⑫-⑫) 관측 냉각재온도 5 t. dt, 습표면 면직, Aw 그림 7 제습 공기와 냉수의 2 가지 관계도 표면적 dAw 는 운전조건이 공기 표면온도 ts 가 국부적인 공 기의 이슬점 온도보다 낮도록 코일 열선도 내부의 임의 의 특 정 위치를 나타낸다. 이러한 조건 하에서, 현열과 잠열은 기류 에서 제거되고, 코일표면은 수증기를 자동적으로 응축한다. 표면에서 응축된 수증기의 엔탈피와 대류 손실을 무시하면, dAw 지나는 공기 측에서 손실된 총 열은 dqt= - wa(dha) McElglin 과 Wiley (1940)에 따르면, 이 같은 총열량은 기류에서 표면으로 전달된다. (8) dqt = (ha-hs)dAw/(cpRow) 기류표면을 거쳐 냉수로 전달되는 총열량은 식 (8)과 (9)에 서 주어진 것과 동일하다. (9) dqt = (ts -tr)dAw/(Rmw +R) (10) 같은 양의 총열량은 dAw 를 통과 하는 비휘발성 냉각제에 의해서도 얻어진다. dqt = - w,cr(dtr) (11) 식 (9)와 식 (10)을 같게 하고 조건을 재배열하면 코일특 성 C 에 대한식이 얻어진다. C=(Rmw +Rr)/(cpRaw) = (ts-tr)/(ha -hs) 식 (12)는 3 가지 주요 열저항의 관점에서 공기와 냉수 두 가지 구성 요소의 기본 관계를 나타낸다. 주어진 코일에 대해 공기와 금속 및 튜브 내 유체 저항(Raw, Rmw, Rr)은 일반적으 로 C 에 대한 고정 값을 제공하는 특정 용도에 대해 주어지거 나 결정될 수 있다. 공기 온도 엔탈피 ha 와 냉각제 온도 tr, 표 면 온도 ts 및 표면 온도에 상응하는 포화 기류의 엔탈피 hs 의 상호 관련 값에 대한 조건을 결정하는데 사용될 수 있다. ts 와 hs 를 모두 알지 못하는 경우 시행착오를 사용한 해법이 필요 하다. (12) 그러나 이는 그림 8 과 같은 표면온도 선도를 통해 그래픽 으로 해결할 수 있다. ![image](/image/placeholder) (ha-hs) hr hs OC 포화공기 엔탈피선 일정 C 선(동일) 일정온도선 C 선 (동일) 0 tr is Ranw+Rr ts-tr (ts- C= cpRow ha-hs 온도선 그림 8 표면 온도 선도 그림 9 는 코일 표면이 건식일 때 의 일부분에 대한 일반적 인 열 선도를 보여준다. 이 그림에서는 할로겐화 탄소 냉매와 함께 대향류일 경우를 설명한다. 그림의 상단에 설치된 선도 ![image](/image/placeholder) 건조/ 습윤 경계 공기흐름 tai ta2 hal ha2 hat O 따른 1.1% △tm =(ta - tw)m tv2 tr2 tr」 hab ha ha2 및 Das △h== (ha - hs)m ta1= tsb 공기 '조궁 △tma= (ts - to )m a⌀s 표면 br1 건조표면 습윤표면 냉각제 코일표면적, A。 그림 9 코일 표면이 부분 건조할 때 일반적인 열선도 | {}
bf80640e-e8f7-4c05-a024-0cb689a8b564 | 4권.pdf | 2.17-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 는 튜브로 공기류에 대해 대향류가 적용되는 일반적인 코일 설치 과정을 보여준다. 공기와 냉수에 대한 유입과 유출 경계 조건의 위치가 표시된다. 그림 9 의 열 선도는 그림 7 과 같은 형식으로, 코일 전체의 공기와 표면 및 냉수에 대한 국부적인 조건을 나타내는 세 개 의 선을 보여준다. 건식/습식 경계 조건은 코일 표면온도 tsb 가 입구공기 이슬점 온도 t "al 같은 곳에 위치한다. 따라서 이 경계 좌변의 표면적 Ad 는 건식 상태로 운전하고 코일 표면적 의 나머지 Aw 는 습식 상태로 운전된다. 그림 9 에서와 같이 대향류 배열에서 유체 혹은 할로겐화 탄소 냉매를 사용하는 경우 건식/습식 경계 조건은 다음 관계 에서 결정할 수 있다. y= (tr2-tr1)/(hal-ha2) =w./w.cr) tal - tr2 + yhal + Chal hab = C+y 식 (14)에서의 hab 의 값은 코일 표면이 완전히 젖은 상태인 지, 부분 건조 상태인지 혹은 완전히 건조 상태인지 여부에 대한 지표로서 다음 세 가지 한계에 따라 작용한다. ① hab ≥ hal 이면, 표면이 전체 젖음 ② hal > hab > ho2 이면, 표면 일부 젖음 ③ hab ≤ ha2 이면, 표면 완전히 말라 있음 또 다른 건조/젖음 경계 특성이 다음과 같이 결정된다. ¦ tsb ¦ = ¦ tal- ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tab ¦ = tal ¦ - ¦ (hal ¦ - hab)/Cp ¦ ¦ trb = ¦ tr2 ¦ - ¦ ycp(tal ¦ - tab) ¦ 건식 표면적 Ad 냉각열량 qtd 는 종래의 열전달 관계에 의 해 다음과 같이 계산된다. 전체 열 저항 R。는 세 가지 기본 요소로 구성된다. R。 = Rad+ Rmd+ Rr 여기서, (14) Rr = B/fr (16) (17) (18) (15) 그림 9 의 기호를 사용하여 건구온도와 냉수 온도의 평균 차이는 다음과 같다. △tm = [(ta1-tr2) -(to-tv)]/lm[(td-te)/(tw-th)] (20) 필요한 건조 표면적은 Ad=9tdRo/�tm 공기 측 전체 열량은 (13) qtd = 1 000wacp(tai - tab) (22a) 코일의 총 열량은 냉수 측 열량은 qtd = 1 000w,cr(tr2 - trb) 습식 표면적 Aw 와 용량 qtw 는 그림 9 의 용어를 사용하여 다음 관계식에 의해 결정된다. 주어진 코일 크기와 설계 및 배열에 대해 코일 특성 C 의 고정 값은 작업 조건에 대한 3 가지 주요 열 저항의 비율로부 터 결정될 수 있다. C=(Rmw+Rr)/(cpRow) 조건에 대한 코일 특성 C 를 알면, 공기 엔탈피 ha, 냉수온 도 tr 과 표면 온도 ts 와 그에 상응하는 포화 공기 엔탈피 hs 의 상관관계는 표면 온도 선도 (그림 8) 혹은 시험과 (24)를 사 용한 시행착오 계산 방식을 통하여 결정할 수 있다. C=(tos-tra)/(hob-hos)= (ts2-tr1)/(ha2-hs2) 그림 9 의 공기와 표면 사이의 기류 엔탈피의 평균 유효 차 는 다음과 같다. (hab -hsb) - (ha2-hs2) Ahm ln [(hob-hob)/(ho2-he2)] 마찬가지로, 표면과 냉수의 평균 온도 차는, (tsb -trb) - (ts2 -tr1) △tm ln [(tsb -trb)/ (ts2 -tr1)] 공기 측 엔탈피 차이로부터 계산된 습식 표면적은 다음과 같다. (23) (24) Aw = ItwRawcp/ △hm 냉수 측 온도 차로부터 계산하면, (25) Aw =qtts(Rmw+Rv)/△tms (26) 공기 측 전체 열량은, qtw = 1 000wa[hal - (ho2 + hfw)] 제거된 응축수의 엔탈피 hfw 는 여기서 Cpw = 물의 비열 = 4.18 kJ / (kg · K). 정상적인 공기 조화에서 hfw 는 공기 엔탈피 차이 (hal - ha2) 의 약 0.5%이며 일반적으로 고려하지 아니한다. 냉수 측 열량은, (19) hfw = (W1 - W2)cpw(ta2' - 0) qtw= 1 000w,cr(trb - tri) (28a) (21) 코일의 총 표면적은 다음과 같다. A。 = Ad + Aw qt = qtd + qtw (28a) (28b) (28c) (29) (30) (22b) 출구공기 건구온도는 공기 포화곡선과 습구온도 선과 일치 | {}
1d70ebd3-ac78-4548-b397-e0f61fd4a26c | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-11 하는 공기 엔탈피의 선을 나타낸 습공기 선도에서 찾을 수 있 다(그림 10 에 표시하였다). X-Axis: 끙기전구온도, t Chart Type: line ts ta2 ta item_01 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_02 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_03 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible item_04 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 그림 10 냉각과 제습코일용 출구 건구온도 결정 주어진 코일과 풍량에서, 입구와 출구공기 조건으로 투영된 직선은 유효 코일 표면온도로 표시된 지점에서 공기 포화 곡 선과 교차한다. 따라서 입구공기 조건 tal 과 ha1 및 주어진 유 효 표면온도 ts 에 대해, 출구공기 ta2 는 증가하지만, 풍량이 증 가되거나 코일 열수가 감소되면 여전히 이 직선상에 위치한 다. 반대로 풍량 감소나 코일 열수의 증가 시 동일 직선상에 위치한 ta2 는 감소한다. 공기 측 효과 지수 c 는 다음과 같이 정의 되는 열전달 지수 이다. c=Ao/(1000w。cpRod) (31) 간헐적으로, 공기 측 전달계수 (NTUa) 라고 불리는 지수 c 는 다음과 같이 정의 된다. c=(tal-ta2)/△tm 공기 측의 온도 차(tal - t�)와 공기 및 유효 표면의 평균 온도 차 4tm 는식 (32)에서 그림 10 의 상단에 있다. 지수 c 를 알고 공기에 대한 엔탈피 hal 과 ha2 를 입력하고 나면 유효 표면 온도 t-s 에 해당하는 포화공기 엔탈피 h-s 는 다음과 같이 계산된다. (32) h⌀ = hal - (hal -ho2)/(1-e-c) 포화공기 엔탈피로부터 hs 에 대응하는 ts 값을 찾은 후 출 구공기 건구온도를 결정할 수 있다. (33) to2=to+e-C(tal-ts) (34) 현열비(SHR)는 다음과 같이 계산 될 수 있다. SHR=cp(tal -ta2)/(ha1 -ha2) 코일의 성능을 위의 관계식으로 결정하려면 공기와 냉수 사이의 열 기류에 대한 다음 세 가지 주요 저항 값을 알아야 한다. ① 건식 Rmd 와 습식 Rmw 표면 운전 모두에 대해 핀 Rf 와 튜브 조립품 Rt 를 포함한 총 금속 열 저항 (35) ② 건식 표면과 습식 표면의 열저항 Rad 와 Raw ③ 튜브 측 냉수 열 저항 Rr Rm 은 그림 11 과 같이 특정 코일 형상에 대한 유효 공기 측 (공조기) 열전달 계수 (fa) 함수로서 약간 가변적이다. 습식 열전달의 경우 Brown (1954)은 간략화 가정을 사용 하여 fa 가 상응하는 표면 온도 ts 와 함께 포화 공기 엔탈피 hs 의 변화율 m2 에 직접 비례함을 보였다. 공기 엔탈피 포화 곡 선 기울기 m2 는 그림 11 상단에 작게 삽입된 그래프에 표시 하였다. 그림 11 의 주 그래프에서 fa 에 대한 가로 좌표는 유효 값이 며, 건식 표면의 단순 열저항 역수 1/Rad 이다. 습식 표면의 경 우 fa 는 열저항 역수 1/Raw 와 곱셈 계수 m2/cp 의 곱이다. 그림 11 의 총 금속 저항 Rm 은 튜브 벽을 교차하는 저항 Rt 를 포함한다. 대부분의 코일 설계에서, R 는 핀 금속을 통 한 저항 Rs 에 비해 매우 작다. X-Axis: 공개측 열전달계수 £s. W/(m2·K) Chart Type: line 0 60 120 180 240 300 item_01 0.0025m2·K 0.0035m2·K 0.0024m2·K 0.0023m2·K 0.0022m2·K 0.0019m2·K 그림 11 핀과 튜브 조립체의 일반적인 금속의 열 저항 건식과 습식의 공기 측 열 저항 Rad 와 Row 는 각각의 공기 측 압력강하량 Dpst/Nr 과 Dpsw/Nr 과 함께 정격 기류의 전체 범위에 대한 대표적인 코일 모델의 실험에서 결정된다. 20°C 에서의 코일 금속 Va 에 대한 네 가지 성능 변수에 대한 실험 데이터의 일반적인 구성안이 그림 12 에 나와 있다. 다음 예제는 설계에서 요구사항을 만족시키기 위한 코일 크기와 열 수 및 성능데이터를 선택하는 방법이다. 이러한 예 제는 입구공기 측 코일 표면의 일부가 건조하고, 나머지 표면 이 응축으로 젖어진 조건에 따라 전형적인 냉각과 제습코일 선정을 위해 준비하였다. 그림 9 는 문제 해결에 사용된 열선 | {}
919372a0-225c-4a39-ac93-e4008f284903 | 4권.pdf | 2.17-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 도, 건식/습식 경계 조건과 기호들이다. X-Axis: 면 풍속 Vs m/s Y-Axis: 코일옅당입력강화 Δpm INAPLIN, Pa Chart Type: line 1 2 3 5 7 집조표면 3m/s 1m/s 2m/s 2m/s 2m/s Psw IN 7m/s 2m/s 2m/s 3m/s 2m/s 습윤표면 3m/s 2m/s 2m/s 2m/s 2m/s Psw INT 7m/s 9m/s 2m/s 3m/s 9m/s 그림 12 냉각과 냉각제습용 코일에 대해 실험적으로 결정된 일반적인 기류 측 응용 자료 [예제 3] 3.2 m2/s 의 풍량에 해당하는 표준 공기는 27°C db (tal)과 19.5°C wb(t'al)가 코일에 들어간다. 공기는 대향 류 조건에서, 6.5°C 의 입구수온 tr1 에서 코일에 공급된 냉수 2.5 L/s 를 사용하여 습구온도 t'�를 유지하면서 13.5°C 로 냉 각해야 한다. Va = 2.8 m/s 의 표면속도와 코일 튜브는 깨끗 하고 오염되지 않은 핀이 장착된 튜브 열전달 표면을 가정하 면 다음과 같은 물리적 데이터와 성능을 결정할 수 있다. (그 림 11 과 12 에 표시). ¦ B ¦ : 표면비율 = 25.9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 1.00 kJ/(kg·K) ¦ ¦ Fs ¦ : (외부 표면적)/(표면적)(열 수) = 31.2 ¦ ¦ fr ¦ : 4260 W/(m2·K) ¦ ¦ △psd/Nr ¦ : 40 Pa/코일 열, 건식 표면 ¦ ¦ △psw/Nr ¦ : 65 Pa/코일 열, 습식 표면 ¦ ¦ Rad ¦ : 0.013 (m2·K)/W ¦ ¦ Raw ¦ : 0.012 (m2·K)/W ¦ ¦ Rmd ¦ : 0.004 (m2·K)/W ¦ ¦ Rmw ¦ : 0.003 (m2·K)/W ¦ ¦ ra ¦ : 1.20 kg/m3 ¦ ¦ rw ¦ : 998 kg/m3 ¦ 코일 표면 일부만이 습식 조건에서 운전하는 기기에 관한 전형적 기호와 선도를 그림 9 에서 참조하면, ① 코일 표면적 Aa, ② 총 냉동 부하 qt, ③ 출구냉수온도 tr2, ④ 건식/습식 경계 조건, ⑤ 건식 코일 단면 Ad 와 습식 코일 단면 Aw 에 대 한 열교환 표면적, ⑥ 출구공기 건구온도 ta2, ⑦ 총 설치 코 일 열 수 Nri, ⑧ 건식 조건하의 코일 압력강하 △pst 와 습식 조건하의 코일 압력강하 Apsw 등을 결정할 수 있다. ¦ hal = 55.6 kJ/kg ¦ h"ai = 43.81 kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W1 = 11.2 g/kg ¦ *ha2 = 37.93 kJ/kg ¦ ¦ t"al = 15.6°C ¦ * W2 = 9.7 g/kg ¦ * ta2 = t'a2 는 근사 값으로서, 출구공기가 포화되었다고 가 정한다. 필요한 코일 표면적을 계산한다. Aa= 3.2/2.8 + 1.14 m2 (28b)에서 hfw = (11.2 - 9.7)(4.18)(13.5)/1000 = 0.085 kJ/kg 다음 식으로부터 총 냉각열량을 계산한다: qt = Pawa[.hai - (ha2 + hfw)] = 1.20 x 3.2[55.6 - (37.93 + 0.085)] = 67.6 kW (3)에서 냉수 출구온도를 계산한다: tr2 = tr1 + qt/wrcr = 6.5 + 67.6/(2.5 x 0.998 x 4.18) = 13.0°C 식 (19)로부터 냉수표면의 열 저항을 결정한다. RF 25.9/4260 = 0.006(m2·K)/W 식 (23)으로부터 습식 코일 특성을 계산한다. 0.003 +0.006 C= = 0.75(kg · K)/kJ 1.00x0.012 식 (13)으로부터 13.0-6.5 y = = 0.37(kg · K)/kJ 55.6-37.93 건식/습식 경계 조건은 다음과 같이 결정한다. 식 (14)로부터 공기 측 엔탈피 경계는, (15.7-13) +(0.367x 55.6+(0.75x43.81) hab = 0.75+0.371 식 (14)에 따른 한계 (2)에 따르면, 입구공기 측 표면의 코 일 표면부분은 hal> 50.5> ho2 이므로 건조 상태로 운전한다 (그림 8 참조). 식 (16)으로부터 경계 건구온도는 tab = 27 - (55.6 - 49.93)/1.00 = 21.33°C 경계표면 조건은 다음과 같다. tsb = t"al = 15.7°C 그리고 hsb = h"al = 43.98 kJ/kg 식 (17)으로부터, 경계 냉수온도는 trb= 13.0 - 0.367 x 1.00(27 - 21.8) = 10.92°C 건코일에 대한 냉각부하는 식 (22b)으로 계산한다. qtd= 2.5 x 0.998 x 4.18(13.0 - 10.92) = 19.8 kW 식 (18)으로부터, 건 표면에 대한 전체 열 저항은 R。 = 0.013 + 0.004 + 0.006 = 0.023 (m2·K)/W 식 (20)으로부터, 건코일에 대한 공기온도와 냉수평균 온도 차는, (27-13.0) -(21.33-10.92) △tm = 12.12 K ln[(27-13.0)/(21.33-10.92)] | {}
245769ba-d5d1-4f66-81cd-d5ea002c2678 | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-13 필요한 표면적은 식 (21)에서 계산한다. Ad = 19.8 x 0.023 x 1000/12.12 = 37.6 m2 식 (30)에서 습코일에 대한 냉각부하는, qtw = 67.6 - 19.8 = 47.8 kW C 와 ha2, trl 을 알고 코일의 출구 공기 측 조건은 식 (24)를 사용하여 시행착오를 이용한 식에서 계산한다. C = 0.75 = (ts2 - 6.5)/(38.0 - hs2) ts2 = 10.8°C 와 hs2 = 31.16 kJ/kg 식 (25)로부터, 공기와 표면 사이의 평균 엔탈피 차는 (49.93-43.81) -(37.93-31.16) Ahm = = 6.44 kJ/kg ln [(49.93-43.81)/(37.93-31.16)] 식 (27a)로부터, 필요한 습식 표면적은, Aw = 47.8 x 1000 x 0.012 x 1.00/6.44 = 89 m2 식 (29)로부터, 코일에 대한 총 표면적은 A。 = 37.6 + 89 = 126.6 m2 외부 식 (31)으로부터, 전체 공기 측 열전달 지수는 c = 126.6/(1000 x 1.20 x 1.14 x 2.8 x 1.00 x 0.013) = 2.54 식 (33)으로부터 유효 표면온도에 해당하는 포화 공기의 엔탈피는, 55.6-37.93 h- =55.6- = 36.4 kJ/kg 1-e-2.54 출구공기 건구온도는 식 (34)로부터 계산한다. - 2.54(27 - 14.1) = 13.9°C ta2 = 13.0 + e 현열비는 식 (35)으로 구할 수 있다. 1.00(27-14.1) SHR = = -.729 55.6-37.9 식 (1b)로부터, 계산된 코일 열수 Nrc 는 설계 요구사항과 일치한다. Nrc = Ao/AaFs= 135/(1.14 x 31.2) = 3.80 열 이 형식의 코일 선정 문제에서 설계 요구사항을 충족시키기 위한 초기 계산 열수는 일반적으로 비 정수 값이다. 여러 경 우, 사용 가능한 정수 열수를 보다 가깝게 일치시키기 위해서 는 주어진 코일 크기의 필요한 열수를 다시 계산하기 위해 유 체 유속과 운전 온도 수준에서 충분한 여유를 줄 필요가 있다. 이 예시에서, 계산된 열 수가 Nrc = 3.8 이고, 3 열이나 4 열 코 일을 상용화하여 사용한다면, 코일 표면적, 운전 조건, 유체 속 도의 경우 코일 열수를 3, 4 개 열에 상응하는 수준으로 재계산 이 가능하다. 코어 튜브 회로는 홀수(예를 들어, 3 개나 5 개) 의 열 수 설계로 제한되지만, 동일한 설계에 대한 대체 코일 선정 시 종종 열수에 대한 코일 표면 크기가 달라질 수 있다. 대부분의 코일 제조업체는 특정 코일 성능 요구사항에 대 한 운전 값을 예측하는데 필요한 반복 작업을 실행하는 컴퓨 터 프로그램을 가지고 있으므로, 계산된 결과 보다 더 큰 열 수가 적용된 짝수 개의 회로가 선정된다. 이 예에서, 초기 코 일 선택 시 재계산이 필요하지 않으며 4 패스 코일 회로를 갖 는 4 열 코일이 충분하다고 가정한다. 따라서, 설치된 열수 (Nn)는 Nri = 4 row deep 선정된 열전달 총 표면적은 Aoi = AaFsNri = 1.14 x 31.2 x 4 = 142 m2 건코일과 습코일의 압력손실은 각각, △Psd = (Ad/Ao)(Dpsd/Nn)Nri = (37/135) x 40 x 4 = 44 Pa 그리고, �psw = (Aw/Ao)(Dpsw/Nri)Nri = (98/135) x 65 x 4 = 189 Pa △Pst =(Aot/Ao)△psd+ △Psw = (142/135)x(44+189) = 245Pa total 70% 이상의 습식 표면과 2 m/s 보다 큰 속도에서 운전하 는 코일의 실제 추정치 △p 는 전체 표면을 습식 표면으로 여 기는 가정에서 이루어진다. 따라서, 65 x 4 = 260 Pa 는 코일 의 공기 측(공조기) 정압이 된다. 요약하면, ¦ Aa ¦ : 1.14 m2 코일 표면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Nri ¦ : 4 코일 열 수 ¦ ¦ Aoi ¦ : 142 m2 열교환 표면적 ¦ ¦ Ao ¦ : 135 m2 필수 열교환 표면적 ¦ ¦ qt ¦ : 67.6 kW 총 냉각 부하 ¦ ¦ tr2 ¦ : 13.0°C 출구수온 ¦ ¦ ta2 ¦ : 13.9°C 출구공기 ¦ ¦ SHR ¦ : 0.74 현열비 ¦ ¦ △psw ¦ : 189 Pa 건코일의 압력손실 ¦ ¦ △Psd ¦ : 44 Pa 습코일의 압력손실 ¦ ¦ △Pst ¦ : 245 Pa 총 코일의 압력손실 ¦ 8. 냉방부하 다음의 냉방 부하 계산은 공기의 실제 현열과 잠열 계산으 로 나누어진다. 건조공기의 단위 중량 당 냉각과 제습코일의 총 냉각 부하 qt 는 그림 13 에 표시되어 있으며 다음 요소로 구성된다. ① 현열량 qs 는 입구공기 온도 t1 에서 출구공기 온도 t2 까 지 건공기와 습공기를 냉각한다. Chart Type: line t_a t_b t_c t_d item_01 4 2 1 2 그림 13 냉각과 제습코일의 공기선도 표시 | {}
fcd6dbb0-6318-436e-88fc-9989b87ad552 | 4권.pdf | 2.17-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 잠열량 qs 는 입구공기의 이슬점 온도 t1 부터, 습공기를 응축시키는 열량이다. 응축열량 qs 는 이슬점 온도 t」에서 출구 공기온도 t3 까지의 열량이다. 따라서 총 냉각열량은 qt = qs + qe + qw 다음과 같이 계산할 수도 있다. qt = (h1 - h2) - (W1 - W2)hw3 (37) 여기서, h1, h2 = 각각 1 지점과 2 지점의 엔탈피 W1, W2 = 각각 1 지점과 2 지점의 절대습도 hw3 = 최종 온도 t3 에서 포화 액체 엔탈피 qe = (W1 - W2)hfg4 잠열과 현열을 구분할 경우, 다음의 관계식을 사용할 수 있 다. 잠열은 다음 식에서 구할 수 있다. qs+qw = (h1 - h2) - (W1 - W2)hg4+(W1 - W2)(hw4 - hw3) (39) 혹은, 여기서, hfg4 = 응축 온도 t4 에서 수증기 잠열을 나타내는 엔탈피 현열은 다음 식으로 구할 수 있다. qs+qw = (h1 - h2) - (W1 - W2)(hfg4 + hw3) (39a) 여기서, hg4 = hfg4 + hw4 = 응축 온도 t』에서 포화 수증기 엔탈피 hw4 = 응축 온도 t」에서 포화된 액체의 엔탈피 식 (39a)의 마지막 항은 응축수를 t4 에서 최종 온도 t3 으로 냉각시키는 열량이다. 이때, qw = (W1 - W2)(hw4 - hw3) 선도상에서 최종 응축 온도 t3 는 기류방향과 덕트의 보온 코일 설치 방법에 따라 상당한 차이가 발생할 수 있다. 실제 로, t3 은 보통 출구공기 습구온도와 동일하다. 정상적인 공조 범위 내에서 공기에서 제거된 응축수의 열량 qt 는 일반적으로 전체 냉각부하의 약 0.5~1.5%로 나타내기 때문에 t3 의 정확 한 값은 중요하지 않다. [예제 4] 입구공기는 32°C db, 24°C wb 출구공기 16°C db 14.5°C wb, 출구수온 12°C 로 가정할 때, 표준 대기압에 서 현열, 잠열, 총열량을 구하라 h1 : 72.04 kJ/kg(dry air) h2 : 40.69 kJ/kg(dry air) W1 : 0.01557 kg(water)/kg(dry air) W2 : 0.00972 kg(water)/kg(dry air) t4 : 20.85°C 입구공기 노점온도 hw4 : 4.186 x 20.85 = 87.28 kJ/kg hw3 : 4.186 x 12.00 = 50.23 kJ/kg (36) (37)으로부터, 총열량은 qt= (72.04 - 40.69) - (0.01557 - 0.00972) 50.23=31.06 kJ/kg (38)으로부터 잠열은 qe= (0.01557 - 0.00972) 2 451.35 = 14.34 kJ/kg 그러므로 현열은 qs + qw = qt - qe = 31.06 - 14.34 = 16.72 kJ/kg 또한, 현열은 식 (39a)로부터 다음과 같이 계산할 수도 있다. qs + qw = (72.04 - 40.69) - (0.01557 - 0.00972) 2 538.63 + (0.01557 - 0.00972)(87.28 - 50.23) = 16.72 kJ/kg 현열의 일부 응축수의 과냉각 결과 값은 마지막 항으로부 터 0.19 kJ/kg 값이 얻어진다. ¦ hg4 ¦ : ¦ 2 501+(1.805 ¦ x 20.85) ¦ = 25 ¦ ¦ 38.63 kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ hfg4 ¦ : ¦ hg4 ¦ - hw4 = 2 ¦ 451.35 ¦ ¦ kJ/kg ¦ (38) (40) (31) (31) 9. 코일 관리 코일이 전체 냉각열량을 처리하려면 내부표면과 외부표면 이 깨끗해야 한다. 튜브 표면은 여러 가지 방법으로 세척할 수 있지만 종종 저압의 물분무와 세제로 세척한다. 동결이 예 상되면 코일 내부는 완전히 배수한다. 직팽 코일의 경우에는 내부에 오일이 침적될 수 있다. 가끔 오일을 점검하고 배출하 고 누출과 냉매 건조도를 점검하여야 한다. (32) (32) 1) 공기 측 관리 (35) (35) (39) 외부 핀에 대한 최상의 유지 보수는 흡입 기류 필터의 일 관된 검사와 서비스이다. 가압된 온수와 중성 세제로 코일 표 면을 세정하는 작업은 필요할 때만 수행해야 한다 (주로 핀 표면 오염이 심한 조건에서 막히거나 세균의 성장이 의심되는 경우). 가압 청소는 코일의 공기 출구 측에서 먼저 수행한 다 음 공기 입구 측에서 수행하는 것이 바람직하다. 두께가 얇은 핀에 고압을 가하거나 핀 피치가 지나치게 조밀한 코일을 청 소 할 경우에는, 화학적 세척을 해야 한다. 어떠한 경우에도 냉매 증발기 코일에서는 분무 수온을 65°C 이하로 제한하기 바라며, 코일을 방치하거나 스프레이를 심하게 사용한 경우, 코일 때를 제거하고 스팀, 압축 공기 및 뜨거운 온수로 씻어 낸다. (34) 표면을 닦고 진공청소기로 청소할 수도 있다. 가장 좋은 방 법은 필터를 자주 검사하고 서비스하는 것이다. 또한 응축수 배수팬과 배수구(배출구 영역 포함)는 항상 청결하게 유지해 야 한다. 2) 물 관리 (34) 튜브 내부 표면에 가장 적합한 관리는 순환 유체 (냉수 혹 은 글리콜)에 침전이나 부식과 미생물이 생기지 않도록 유지 하는 일이다. 적절한 순환과 유속을 유지하고 고형 용수를 걸 러내는 일로 수측 오염 요인을 최소화할 수 있다. 수처리 되 지 아니한 매체를 사용할 때 대량의 세균이 번식하면 내부 표면의 화학적 청소 혹은 물리적 청소가 빈번히 필요하다. 관 | {}
d5d3151d-598b-4ca1-b252-75200ec4453d | 4권.pdf | 제 17 장 공기 냉각코일 2.17-15 리가 잘된 순환 유체로 글리콜 용액을 사용하는 시스템은 오 염이 없는 것으로 간주되지만 염기도, 농도 및 부식 방지 조 건을 결정하기 위해 글리콜 용액을 계절적으로 분석한다. 글 리콜 용액의 올바른 사용과 관리에 대한 자세한 권장 사항은 글리콜 전문가 혹은 제조업체의 상담원에게 문의 한다. 3) 냉매 측 관리 냉매의 수분 침투 여부와 수분 함유량은 주기적으로 확인 해야 하며 압축기 오일의 산 함유량은 매월 확인해야 한다. 조립식 직접팽창(DX) 시스템의 경우, 광물성 기름이 포함된 시스템에서 수분 함유량은 50 mg/kg 이하이고 폴리올 에스 테르(POE) 압축기 오일 시스템에서는 100 mg/kg 이하가 정상이다. 실제 값은 압축기 제조업체가 결정하며, 운전 중에 는 유면계를 통해 확인하며, 실험실 샘플 분석 보고서를 통해 매년 확인한다. 온도와 속도에 따라 배관 내에 유입된 수분은 코일의 팽창밸브 주변에 내부 결빙을 일으킬 수 있다. 일반적 으로 시스템 내부의 용수는 산과 슬러지, 구리 도금 및 부식 에 영향을 준다. 과도한 압축기 과열로 인한 오일 분해 시 윤 활유에 유기와 불화수소 및 염산을 형성할 수 있다. 이들 모 두는 튜브를 부식시킬 수 있다. 코일의 설계 등급은 순도와 건조 비율을 기준으로 한다. 이 것은 냉매 증발기 코일의 유지보수에 중요한 사항이다. DX 코일 교체 시 종종 비프레온 냉매로의 냉매 변경이 필 요하다. 시스템이 압축기와 냉매 제조사의 안내서 절차에 따 라 완성되었는지 여부를 확인하는 것이 중요하다. 10. 사용 기호 Aa : 코일 표면 혹은 정면 면적, m2 Ad : 건조 외부 표면적, m2 A。 : 총 외부 표면적, m2 Ap : 노출된 외부 표면적, m2 As : 외부 2 차 표면적, m2 Aw : 습식 외부 표면적, m2 B : 내부 표면적 대 외부 표면의 비율, 무차원 C : 식 (12)와 식 (23)에서 정의 된 코일 특성, kg·K)/kJ c : 식 (31), (32)에서 정의 된 바와 같이, 열전달 지수 나 NTUa, 무차원 Co : 식 (7d)에서 정의 된 바와 같이, 열전달 지수, 무차원 Cp : 냉각코일 습도비 = 1.019 kJ/(kg·K) Cpw. : 비열 = 4.18 kJ/(kg·K) Cr : 비휘발성 냉매의 비열, kJ/(kg·K) Di : 튜브 내경, mm D。 : 튜브 외경, mm Ea : 식 (7b)에서 정의 된 기류 측 유효성, 무차원 Fs : 코일 튜브의 표면적 매개변수 = (외부 표면적) / (전면) (열 개수 없음) f : 대류 열전달 계수, W/(m2·K) h : 기류 엔탈피(실제 기류 혹은 표면의 포화 온도), kJ/kg △hm : 식 (25)에서 정의 한대로, 기류 엔탈피의 평균 유 효 차, kJ/kg k : 튜브 재료의 열전도성, W/(m-K) M : 식 (7e)에서 정의 한대로, 현열 냉각코일에 대한 비휘발성 냉각제-기류 온도 변화율, 무차원 m2 : 기류 온도에 따른 포화 상태의 기류 엔탈피 변화 율, kJ/(kg·K) Nr : 기류 방향의 코일 열수, 무차원 △Psd : 표준 조건에서 등온 건식 표면 기류 측 압력차 (20°C, 101.325 kPa), Pa △psw : 표준 조건에서 습식 표면 기류 측 압력차, (20°C, 101.325 kPa), Pa q : 열전달 용량, W qe : 냉수를 응축시키기 위해 대기로 유입되는 잠열, kJ/kg qs : 유입되는 기류로부터 제거된 감열, kJ/kg qt : 냉각과 제습코일의 총 냉동 부하, kJ/kg qw : 응축수를 제거하기 위해 응축수에서 제거된 현열 온도, kJ/kg R : 외부 영역 A。에 대한 열 저항 (m2·K)/W SHR : 기류 현열과 기류 총 열의 비율, 무차원 t : 온도, °C △tm : 평균 유효온도차와 기류건구온도 및 냉수 온도, K △tms : 평균 유효온도차, 표면-냉각재, K U。 : 전반적인 현열전달 계수, W/(m2·K) Va : 20°C 에서의 코일 기류 면풍속, m/s W : 기류 습도 비율, 기류 kg 당 냉수 kg w : 질량 유량, kg/s y : 식 (13)에 정의 된 바와 같이, 비휘발성 냉각제 온도 상승 대 기류 형식 엔탈피 강하 비율, (kg·K)/kJ 几 : 식 (6)에 정의 된 핀 유효성, 무차원 ra : 해발 20°C 에서의 공기 밀도 = 1.20 kg/m3 ab : 기류, 건식/습식 경계 ad : 건조한 기류 aw : 습한 기류 b : 건식/습식 표면 경계 d : 건조 표면 e : 잠열 f : 핀 (R); 포화 용수(h) g : 포화 수증기 i : 설치됨, 선택됨(Ao, N 포함) m : 금속(R)과 평균(다른 기호와 함께) md : 건식 금속 mw : 습식 금속 0 : 전체(A 제외) r : 냉각제 「b : 냉각제 건식/습식 경계 s : 표면(d, t, w)과 포화된 (h) Sb : 표면 건조/습식 경계 | {}
67883be3-016e-4ab5-9e8e-e5d050f1cdd7 | 4권.pdf | 2. 17-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ¦ t ¦ : 튜브 (R)과 전체(s 와 q) ¦ 아래첨자 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ td ¦ : 총 열용량, 건조 표면 ¦ 1 ¦ : 코일입구조건 ¦ ¦ tw ¦ : 총 열용량, 습식 표면 ¦ 2 ¦ : 코일출구조건 ¦ ¦ w ¦ : 냉수(r 포함), 응축수(h 와 아래 첨자 번호), 습식 표면(다른 기호와 함께) ¦ a ¦ : 기류 ¦ 위첨자 ¦ , ¦ 습구 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ of ¦ ¦ ¦ ¦ 노점 : ¦ 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Air-Cooling and Dehumidifying Coils | {}
d302977d-1c8e-43a7-8720-e86f8484a0d1 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-1 제 18 장 데시컨트 제습기 제습은 공기나 가스 또는 기타 유체에서 수증기를 제거하 는 것이다. 사용압력의 제한이 없어, 수착(收着, 흡수와 흡착) 제습장치는 대기압 이하에서부터 40 MPa 의 고압까지 사용 되고 있다. 일반적으로, 제습은 다른 공조장비와 마찬가지로 대기압 하에서 작동하는 장비에 해당하며, 압축된 가스나 액 체에 대해서는 건조나 탈수라는 용어가 사용된다. 여기에서는 다른 기체나 액체를 대상으로 하는 건조보다는 주로 공기를 제습하는 내용을 위주로 한다. 데시컨트(desiccant) 제습에는 표면에 수분을 흡착하는 효 과나 화학적으로 수분과 결합하는 흡수효과 를 갖는 고체나 액 체형태의 데시컨트가 모두 사용된다. 데시컨트의 재생과 정이 없는 시스템은 염화칼슘이나 요소 또는 염화나트륨과 같은 흡습성 염을 데시컨트로 사용한다. 재생과 정이 있는 시스템은 일반적으로 실리카나 알루미나 겔, 활성 알루미나, 몰레큘러시브(molecular sieve), 염화리튬, 염화칼슘, 글리콜 용액 등이 사용되는데, 이들의 수분 제거반 응이 가역과 정이기 때문이다. 데시컨트의 선택은 설치요건과 장비설계 및 제습될 가스나 가스 내 불순물과 의 화학적 적합성에 달려있다. 데시컨트 제습을 적용하는 사례는 다음과 같다. ① 환기용 외기의 처리 ② 수영장, 피트니스 센터, 음료 식품가공 등 내부 제습부 하가 큰 건물 ③ 곰팡이가 생기지 않도록 건물과 공조시스템을 건조하게 유지하는 경우 ④ 흡습성 물질의 제조와 취급을 위한 저습도 환경 유지 ⑤ 저온공정에서 제조된 제품의 표면에서 발생하는 결로를 예방하기 위한 저노점 환경 구축 방지 ⑥ 금속의 열처리를 위한 환경 ⑦ 보관에 사용되는 창고 등의 습도제어 ⑧ 선박과 항공기 및 산업설비의 보존 ⑨ 선박의 화물창이나 컨테이너 등 밀폐 공간의 저습도 유지 ⑩ 결로와 부식방지 ⑪ 사탕, 씨앗, 필름 등 열에 민감한 제품의 건조속도 향상 ⑫ 천연가스와 기타 액화될 가스의 건조 ⑬ 작업용과 제어용 압축공기의 건조 ⑭ 작업용과 산업용 가스의 건조 ⑮ 액체의 탈수 ⑯ 천장냉방 빔(chilled beam)을 사용하는 건물의 제습 ⑰ 양조 저장고, 냉동, 냉장창고와 같은 저온구역의 서리 ⑱ 결상 없이 빙점 이하의 노점으로 공기를 제습 ⑲ 전자제품과 배터리 생산을 위한 저노점환경 유지 ⑳ 수술실의 저습도 유지 ㉑ 분체이송 등 흡습성 물질의 취급을 위한 환경 ㉒ 각종 실험실에 적절한 조건 제공 ㉓ 실내공기질(IAQ) 개선 ㉔ 아이스링크의 안개와 천장 결로를 방지 ㉕ 슈퍼마켓 냉동진열장의 서리 최소화 여기에서는 고압에서 운전되는 장치를 포함하여 액체와 고 체 데시컨트 제습 장치의 종류, 성능 곡선, 다양한 운전조건 및 몇 가지 전형적인 사용 예를 다룬다. 1. 제습 방식 냉각하거나 압력을 높여 공기의 수증기 보유능력을 감소시 키거나, 액체나 고체 데시컨트로 수증기를 포집하여 습기를 제거함으로써 공기를 제습한다. 운영 효율성을 극대화하고 설 치비용을 최소화하기 위해 대부분 이 방법들을 조합하여 사용 한다. 그림 1 은 데시컨트나 기계장치를 이용하여 상태 "A"인 공 기를 "B"점의 상태로 제습하고 냉각하는 세 가지 방법을 보 여준다. 액체 데시컨트 제습기는 냉각과 제습이 동시에 이루 어져 "A"점의 공기를 바로 "B"점으로 변화시킨다. 고체 데시 컨트 제습기는 "A"점에서 "C"점으로 예랭과 제습을 하고, "C"점에서 "E"점으로 제습한 후에 마지막으로 "B"점으로 냉 각하여 이 과정을 완료할 수 있다. 또는 "A"점에서 "D"점으 로 제습한 다음 "D"점에서 "B"점으로 냉각할 수도 있다. 1.1 압축 표 1 에서는 각 제습방식에 대한 간단한 구성과 장단점을 볼 수 있다. 공기를 압축하면 공기의 수분보유능력이 감소한다. 압축에 의한 수분응축은 공기의 절대습도를 감소시키지만, 상대습도 는 100%인 고압의 포화공기가 된다. 이 방법은 대기압으로 운영되는 시스템에서는 경제성이 없지만, 압축공기가 사용되 그림 1 제습방법 ![image](/image/placeholder) 습도 E B 온도 | {}
7d806db4-602d-4cee-a9da-5af8aa2a6210 | 4권.pdf | 2.18-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 1 각종 제습방법의 비교 ¦ 방식 ¦ 구조 ¦ 최저습도 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각식 ¦ 직팽 코일 ¦ 노점 5°C 5.4 g/kgDA ¦ 낮은 설비비 저온 토출 ¦ 저노점 불가 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 브라인 냉각기 ¦ 노점 3°C 4.7 g/kgDA ¦ 용이한 제어 ¦ 저노점 불가 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 멀티 냉각기 전환식 ¦ 노점 -10°C 1.6 g/kgDA ¦ 핫가스 제상 가능 ¦ 연속운전 불가 / 전환충격 복잡한 구조 ¦ ¦ 냉각식 ¦ 냉수 에어워셔 ¦ 노점 7°C 6.2 g/kgDA ¦ 대용량에 적합 ¦ 냉수 오염 캐리 오버 ¦ ¦ 압축식 ¦ 압축, 냉각 병용 ¦ 노점 -20°C 0.6 g/kgDA ¦ 간단한 구조 ¦ 높은 운전비 높은 설치비 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 습식 냉각코일 스프레이식 ¦ 노점 -20°C 0.6 g/kgDA ¦ 대용량 가능 용이한 제어 V 살균작용 ¦ 부식성 용액 캐리오버 대책 필요 ¦ ¦ 흡수식 ¦ 건식 허니컴 로터식 ¦ 노점 -50°C 0.024 g/kgDA ¦ 쉬운 유지보수 / 소형 경량 낮은 압력손실 / 대풍량 가능 ¦ 휴지 중 용해 대책 필요 고습도 공기 대응 불가 ¦ ¦ 흡착식 ¦ 2 탑 전환식 ¦ 노점 -60°C 0.0066 g/kgDA ¦ 저 노점 가능 ¦ 재생용 고온열원 필요 대용량 어려움 / 높은 설비비 ¦ ¦ 흡착식 ¦ 흡착식 허니컴 로터 ¦ 노점 -80°C 0.0003 g/kgDA ¦ 쉬운 유지보수 / 소형 경량 낮은 압력손실 / 대풍량 가능 / 초저노점 가능 ¦ 10 g/kgDA 이상에서는 냉각식 보다 높은 운전비 ¦ 는 시스템에서는 사용가치가 있다. 높은 상대습도로 인한 압 축공기 계통에서의 문제를 피하고자, 압축기 후단에서 냉각제 습이나 데시컨트 제습 등을 사용하기도 한다. 1.2 냉각 공기를 노점 이하로 냉각하는 것은 가장 일반적인 제습방 법이다. 이 냉각제습은 제습될 가스가 비교적 따뜻하고 수분 함량이 높으며 제습 후 노점온도가 5°C 이상인 경우 유리하 다. 최소 비용으로 매우 낮은 노점을 얻기 위해 데시컨트 제 습과 결합하여 사용한다. 제습공기출구 재생공기출구 ![image](/image/placeholder) 습공기 재생공기 입구 입구 냉각 ojo 08 6 가열 코일 코일 6 주 재생부 제습부 펌프 용액 a. 충전재가 없는 형태 1.3 액체 흡수 그림 2 와 그림 3 과 같은 액체 데시컨트 제습기는 염화리튬 이나 글리콜 용액과 같은 액체 데시컨트와 공기의 접촉에 의 해 제습과 냉각이 이루어진다. 용액의 수증기압이 공기의 수 증기분압보다 낮으면, 공기 중의 수분은 용액으로 이동하기 때문에 용액의 농도는 감소하며 공기는 제습이 된다. 용액의 수증기압은 온도와 농도의 함수이다. 농도가 높거나 온도가 낮은 용액은 수증기압이 낮아 접촉 공기에 대해 강력한 제습 효과 를 갖는다. 한편, 액체 데시컨트 제습기의 재생기에서도 같은 용액이 ![image](/image/placeholder) 제습공기 냉각 康康康 个 席 ** 열교환기 재생공기 가열 康食 系 열교환기 습공기 재생공기 제습부 재생부 b. 충전재가 있는 형태 그림 2 액체 데시컨트 제습기 흐름도 | {}
67ba58ab-5fd6-49a7-b547-06f9a2d04aba | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-3 ![image](/image/placeholder) REFIREMENTICE 응축기 보조 재생 배기 처리측 출구공기 처리측 공기 외기 또는 실내 배기 재생 송풍기 처리 송풍기 압축기 허니콤 충전재 허니콤 충전재 용액 용액 열교환기 열교환기 재생 펌프 처리 펌프 그림 3 일체형 냉각시스템을 갖춘 패키지형 액체 데시컨트 제습기의 흐름도 공기와 접촉한다. 용액의 수증기압이 공기의 수증기분압보다 높으면 수분은 용액에서 공기 중으로 이동하기 때문에 용액의 농도는 증가하며 공기는 가습이 된다. 농도가 낮거나 온도가 높은 용액은 수증기압이 높아 접촉 공기에 대해 가습효과 를 갖는다. 이런 관계를 보여주는 간단한 방법은 농도와 온도의 함수 로서 데시컨트와 평형상태에 있는 공기의 습도를 그래프로 나 ![image](/image/placeholder) 20.0 년 17.1 14.3 B/kgDA 포화곡선 (물) 11.4 영양도, 8.6 20% LICI 30% LiCI 5.7 2.8 LiCI 40% -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 건구온도, °C 그림 4 염화리튬의 평형선도 타내는 것이다. 그림 4 는 대기압 하에서 공기와 염화리튬 수 용액의 평형선도이다. 그래프는 공기선도와 유사한 모양으로 상대습도선이 데시컨트 농도선으로 대체된 형태를 보인다. 제습될 처리공기(외기나 회기 또는 혼합공기)는 냉각된 용 액과 제습부에서 접촉하게 된다. 공기 중의 수분은 데시컨트 용액으로 응축되며 흡수되어 용액은 묶어진다. 묽어진 용액은 재생부에서 연속적으로 다시 농축되는데, 재생부에서 가열된 용액은 수증기압과 평형습도가 높아진 후 재생에 사용될 공기 (일반적으로 외기)와 접촉한다. 데시컨트 용액 중의 수분은 공기 중으로 증발하고 용액은 다시 농축된다. 용액은 제습부 와 재생부사이를 계속 순환하여 사이클을 형성한다. 액체 데 시컨트 제습기는 일반적으로 높은 접촉효율을 가지 므로 제습 기 출구공기의 온도와 습도는 유입되는 용액의 온도와 평형습 도에 매우 근접하게 된다. 액체 데시컨트는 대부분 매우 효과 적인 부동액이기 때문에, 액체 데시컨트 제습기는 결상이나 동결 문제없이 빙점 이하의 온도에서 연속운전이 가능하다. 예를 들어, 염화리튬 수용액 의 공융점은 -68°C 이하로, 이 용액을 사용하는 액체 데시컨 트 제습기는 공기를 -45°C 의 낮은 온도로 냉각할 수 있다. 1.4 고체 흡착 고체 흡착의 경우는 공기가 데시컨트 분말층이나 데시컨트 가 함침된 매체를 통과 한다. 수증기분압이 높은 습한 공기는 증기압이 낮은 데시컨트롤 통과 하며, 증기압차로 인해 수증기 | {}
1fc53ea5-624e-432e-a39f-4d7db5d41e68 | 4권.pdf | 2.18-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 는 공기로부터 데시컨트로 이동한다. 데시컨트가 수분을 많이 수착하게 되면, 데시컨트의 증기압을 재생용 공기의 증기압보 다 높이기 위해 가열하여 데시컨트를 재생(건조)한다. 증기압 차가 반전되면 수분이 데시컨트에서 재생용 공기로 이동하여 시스템 외부로 배출된다. 2. 데시컨트 제습 각종 액체와 고체 데시컨트가 대기압이나 고압에서 공기나 다른 기체를 건조하기 위해 사용된다. 데시컨트의 종류와 사 용압력에 관계없이 기본 원리는 동일하다. 제습기의 제습용량과 출구노점온도는 사용되는 특정 장비 와 다양한 데시컨트의 특성, 건조될 가스의 초기온도와 수분 함량 및 재생방법 등에 따라 달라진다. 2.1 액체 데시컨트 장비 액체 데시컨트 제습기는 그림 2 와 그림 3 에 도시되어 있다. 그림 2a 에서는, 데시컨트가 수분을 흡수할 때 방출되는 열을 제거하는 동시에 접촉표면 역할을 하는 냉각코일 위로 액체 데시컨트가 분사된다. 그림 2b 에서는, 표면적을 넓힌 열과 물 질전달 표면(냉각탑에 사용하는 것과 유사한 충전재) 위로 액 체 데시컨트가 살포된다. 또한, 그림 3 은 일체형 냉각시스템 을 갖춘 패키지 형태의 액체 데시컨트 제습기를 보여 준다. 충전재는 공기와 액체 데시컨트의 접촉면적을 증가시켜 제습 과 냉각이 잘 이루어지도록 한다. 또한 별도의 열교환기로 액 체 데시컨트를 냉각하여 흡수열과 공기에서 데시컨트 용액으 로 전달되는 기타 열을 제거한다. 제습기 구조에 따라서 공기 는 충전재를 수평이나 수직으로 통과 한다. 공기와 데시컨트 용액의 입구조건에 따라 공기는 냉각과 제습이 동시에 이루어질 수 있으며, 마찬가지로 가열과 제습, 가열과 가습, 또는 냉각과 가습이 동시에 이루어질 수 있다. 제습기에서 공기의 엔탈피를 증가시키려면, 제습기로 유입되 기 전의 공기를 예열하거나 별도의 열교환기를 사용하여 건조 제 용액을 가열한다. 반대로 제습기에서 공기의 엔탈피를 감 소시키려면 열교환기로 열을 제거한다. 공기를 가습하는 경 우, 보급수는 자동으로 데시컨트 용액에 공급되어 원하는 농 도를 유지한다. 공기를 계속 제습하기 위해서는, 흡수된 수분 을 재생배기로 배출하는 재생기와, 제습부에서 흡수된 수분을 재생부로 운반하기 위한 기구가 필요하다. 1) 제습 액체 데시컨트 제습기의 용액펌프는 열교환기를 통과 한 데 시컨트 용액을 충전재 표면으로 살포하며 순환시킨다. 열교환 기는 내장된 냉각시스템이나 냉수, 지하수 등 기타 적절한 냉 각열원(낮은 노점온도를 위해서는 저온의 암모니아냉동을 사 용하기도 함)을 이용하여 데시컨트 용액을 냉각한다. 이로써 데시컨트 용액의 증기압은 제습될 처리공기의 증기압보다 낮 게 유지된다. 공기와 데시컨트 용액 사이의 수증기압차에 의해 수분이 공기에서 데시컨트 용액으로 흡수되거나 용액에서 공기로 탈 리된다. 데시컨트 용액의 온도와 농도를 조절함으로써, 유입 공기의 상태와 관계없이, 정확한 온도와 습도로 급기가 가능 하다. 그러므로 습도가 높은 날씨에는 제습이, 건조한 날씨에 는 가습이 가능하다. 따라서 액체 데시컨트 제습기는 바이패 스 댐퍼나 가습기 없이도 습도를 정확하게 제어할 수 있으며, 운전조건이 변경되면 온도나 농도 또는 둘 모두를 조절하여 시스템성능을 쉽게 제어할 수 있다. 용액의 농도는 운전 중 쉽게 측정 가능하며 용액의 노후화 를 보상하기 위해 쉽게 조정될 수 있으므로, 적절한 여과 가 유지된다면, 대부분의 경우 용액의 유효기간 동안 효과 는 유 지된다. 2) 냉각 데시컨트가 수분을 흡수하면 열이 발생한다. 이 흡수열은 수증기의 응축잠열(데시컨트 용액온도를 기준)과 응축수와 데 시컨트의 혼합열(용해열)로 이루어진다. 이 혼합열은 데시컨 트의 평형상대습도의 함수이며, 평형상대습도가 낮으면 더 많 은 혼합열이 발생한다. 데시컨트 용액에 흡수되어야 하는 열은 흡수열과 공기의 건구온도 감소와 관련된 현열 및 재생기에서 되돌아온 온도 가 높고 농축된 데시컨트 용액의 잔여열로 이루어진다. 이 모 든 열은 제습부 열교환기(그림 2b)에서 데시컨트 용액을 냉 각하여 제거된다. 냉각탑을 이용한 냉각수, 지하수, 해수, 냉 수, 브라인 또는 직팽식 냉매 등 다양한 냉각매체를 사용할 수 있다. 열교환기를 이용하여, 제습부에서 재생기로 이동하는 온도 가 낮은 묽은 데시컨트 용액과 제습부로 이동하는 온도가 높 은 농축된 데시컨트 용액을 열교환시키면, 예열과 예랭이 이 루어져 재생기 잔류 열(regenerator heat dumpback)을 줄 일 수 있다. 이로써 시스템 열효율이 향상되어 냉각과 가열량 을 10~15% 줄일 수 있다. 3) 재생 제습과 정에서 데시컨트 용액에 흡수된 수분은 별도의 재생 기에서 제거되어, 데시컨트 용액은 적절한 농도를 유지한다. 소량의 데시컨트 용액이 제습부에서 재생기로 이송되며, 재생 기에서는 별도의 펌프가 열교환기를 통과 한 데시컨트 용액을 충전재 표면으로 살포하며 순환시킨다. 열교환기는 내장된 냉 각장치의 응축폐열 이나 저압 증기 또는 온수(보일러, 태양열, 기타 폐열 등을 이용한)를 사용하여 데시컨트 용액을 가열하 므로, 재생될: 데시컨트 용액의 증기압력은 외기의 증기압보다 높아진다. 재생용 외기는 충전재를 통과 하고, 수분은 데시컨 트 용액에서 재생용 외기로 증발하여 용액이 농축된다. 재생 기에서 배출되는 고온의 습한 공기는 시스템 외부로 배출된 다. 응축된 용액의 일부는 제습부로 이송되어 제습부에서 이 송된 묽은 용액을 대체하여 사이클을 형성한다. 재생기에서 제거되는 수분량은 제습부에서 처리되는 수분 부하와 일치하도록 제어된다. 즉, 재생용 열교환기로 유입되 는 열을 조절하여 데시컨트 용액의 농도를 일정하게 유지한 | {}
0e8116f8-b11c-4e99-bb82-0dfe870dd246 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-5 ![image](/image/placeholder) 묽은 용액 제습부 1 유량계 수 제습부 2 재생기 진한 용액 제습부 3 w 그림 5 다수의 제습부를 갖는 액체 데시컨트 시스템 다. 이는 보통 수위제어기를 사용하여 시스템에서 용액의 수 위를 유지하여 이루어지지만, 경우에 따라 비중이나 비점 제 어가 사용되기도 한다. 재생기의 열입력은 제습부하와 일치하 도록 조절되므로, 제습부하가 없으면 열입력은 필요치 않다. 제습부가 공기를 가습하는데 사용되는 경우에는, 에너지절약 을 위해 일반적으로 재생기의 팬과 용액펌프는 정지된다. 제습부와 재생부를 각기 별도의 유닛으로 구성하거나 하나 의 유닛으로 구성할 수 있다. 단일 유닛인 경우는 제품과 설 치비용이 별도의 유닛으로 구성된 장치보다 절감될 수 있다. 별도 유닛으로 구성하면 재생기와 제습부를 다른 위치에 설치 할 수 있어서, 배관연결이 필요하지만, 덕트 공사비의 절감과 설치공간의 효율적 사용이 가능하다. 일반적으로, 그림 5 와 같이 하나의 재생기를 여러 대의 제 습부와 연결하여 운영할 수 있다. 이때, 가장 간단한 제어방식 으로, 농축된 데시컨트 용액은 일정 유량으로 각 제습부로 공 Chart Type: bar 50 60 70 80 90 100 110 120 재습기 출구 상대습도 36.3mg/s 38.8mg/s 51.5mg/s 74.6mg/s 104.8mg/s 129.5mg/s 163mg/s 183mg/s 융량, mg/s 52mg/s 53.5mg/s 52.8mg/s 109.8mg/s 125mg/s 126.5mg/s 217.9mg/s 226.9mg/s 제습기 출구 상대습도 41mg/s 52.8mg/s 76.7mg/s 100.2mg/s 109.4mg/s 118.5mg/s 52.8mg/s 143mg/s 그림 6 액체 데시컨트 재생기 용량 급되며, 각 제습부로부터 돌아오는 묽은 용액의 유량은 제습 부의 운전 수위가 일정하도록 조절된다. 재생기의 수위제어기 는 재생기 용액히터를 조절하여 데시컨트 용액의 수위를 유지 한다. 따라서 실질적으로 데시컨트 용액의 농도는 일정하게 유지된다. 재생기의 용량은 제습부의 제습부하와 일치하도록 제작된 다. 재생기 용량은 재생용 열원의 온도(열원 온도가 높으면 재생 용량이 증가)와 데시컨트 용액의 농도(용액의 농도가 높 으면 용량은 감소)의 영향을 받는다. 제습부에서 토출되는 공 기의 상대습도는 주어진 데시컨트 용액의 농도에 따라 거의 일정하므로, 재생기 용량은 제습기 출구공기 상대습도와 재생 기 열원 온도의 함수로 표시될 수 있다. 그림 6 은 이러한 관 계를 나타낸다. 표 2 흡착재의 성질 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 활성탄 ¦ 실리카겔 ¦ 활성알루미나 ¦ 합성제올라이트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전밀도 (kg/m2) 겉보기 비중 진비중 기공율 (%) 공간율 (%) 1 g 당 표면적 (m2) 평균공율 (�m) 열전도율 (W/(m · K)) 비열 (J/(g · K)) ¦ 충전밀도 (kg/m2) 겉보기 비중 진비중 기공율 (%) 공간율 (%) 1 g 당 표면적 (m2) 평균공율 (�m) 열전도율 (W/(m · K)) 비열 (J/(g · K)) ¦ 400~540 0.7~0.9 1.6~2.1 50~60 44~52 500~800 1.2~3.2 0.14 0.84 ¦ 610~780 0.7~1.3 2.1~2.3 40~50 40~50 600 1.0~4.0 1.14 0.92 ¦ 750~850 1.5~1.7 2.6~3.3 40~50 44~50 200~350 7.2 0.14 0.88~1.0 ¦ 720 61 32 500~750 4 0.58 1.05 ¦ ¦ 재생온도 (°C) ¦ 재생온도 (°C) ¦ 105~120 ¦ 150~180 ¦ 170~300 ¦ 300~450 ¦ ¦ 재생 방법 ¦ 직접수증기 예열공기 / 가스 배가스 / 연도가스 충내가열코일 용제유출 ¦ ○ ¦ ○ ○ ○ ○ ¦ ○(과열) ○ ○ O ¦ ¦ ¦ 수습윤열 (J/g) 흡착층 유효온도 (°C) 가스유속 범위 (m/min) ¦ 수습윤열 (J/g) 흡착층 유효온도 (°C) 가스유속 범위 (m/min) ¦ 40 50 이하 6~36 ¦ 122 50 이하 7~30 ¦ 59 50 이하 7~30 ¦ ¦ ¦ 사용되는 입도 ¦ 사용되는 입도 ¦ 4/6, 6/8 4/14, 8/14 14/35, 200 이하 ¦ 3/8, 6/14 14/20, 12/42 28/200 100/200, 200 이상 ¦ 1/2"~1/4" 1/4"~8 8/14, 14/20 40/80, 80 이상 ¦ 1/8, 1/16" ¦ | {}
535a3fac-ad00-4a5d-900a-1333a35f38f2 | 4권.pdf | 2.18-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 주어진 수분 부하에 대해, 다양한 재생열원을 사용할 수는 있으나 선정된 열원의 성질에 따라 재생기의 크기가 결정된 다. 대부분의 경우, 저렴한 열원이나 폐열(태양열, 응축기나 각종 공정상의 폐열, 엔진구동 발전기 또는 압축기의 냉각수 등)을 이용할 수 있도록 재생기를 크게 설치하면, 절약되는 운전비로 재생기의 초기투자비를 비교적 단기간에 회수할 수 있다. 2.2 고체 수착 장비 표 2 의 실리카겔이나 제올라이트(몰레큘러시브), 활성 알루 미나 또는 흡습성 염과 같은 고체 데시컨트는 일반적으로 다 량의 습한 공기를 제습하기 위해 연속 재생방식으로 사용된 다. 또한, 일회용 패키지 형태나 주기적으로 재생하여 사용하 는 카트리지 형태로도 사용된다. 고체 데시컨트의 일회용 패키지는 주로 전자제품과 의약품 과 식품 및 군수용품 등의 제품과 함께 밀봉된다. 일회용 패 키지는 데시컨트롤 통과 하는 강제 기류가 없기 때문에 습기를 제거하기 위해서는 전적으로 증기확산에 의존한다. 이 방법은 외부의 습기가 제습된 공간으로 계속 유입되면, 재생되지 않 은 데시컨트의 흡습용량을 빠르게 초과 하기 때문에, 밀폐 포 장과 같이 연속된 수분부하가 전혀 없는 상황에서만 사용된 다. 일반적으로 일회용 패키지는 밀폐 포장의 일부 파손에 대 한 일시적인 대책으로 사용된다. 주기적으로 재생하여 사용하는 고체 데시컨트 카트리지는 예상되는 수분부하가 연속적이지만 매우 적을 때 사용된다. 일반적인 예로는, 석유 저장탱크나 흡습성 화학물질 드럼 등 에서 사용하는, 내부 액체의 부피변화에 대응하기 위한 데시 컨트 내장 통기장치(breather)를 들 수 있다. 이 통기장치는 공기가 통과 할 수 있는 구조로, 데시컨트롤 통과 할 때 공기가 건조되므로 습기로 인해 저장된 제품이 오염되는 것을 방지한 다. 데시컨트가 수분으로 포화되면 카트리지를 꺼내 오븐에서 가열하여 수분흡착능력을 회복시킨다. 데시컨트 카트리지는 일정한 수준의 습도제어는 필요 없으나, 수분부하가 일회용 데시컨트 패키지의 용량을 초과 할 가능성이 있는 곳에서 사용 된다. 공기 이외의 기체와 액체를 건조하기 위한 데시컨트 제습 기는 종종 이와 유사한 재생기술을 사용한다. 고체 데시컨트 가 들어있는 2 개 이상의 압력용기가 병렬로 배열되고, 하나의 용기를 제습용으로 사용하는 동안 다른 용기의 데시컨트는 재 생된다. 이런 장치를 2 탑 전환식이나 듀얼타워 또는 트윈타워 제습기라고도 한다. 일반적으로 건물과 산업공정을 위한 습도제어시스템과 같 이 제습부하가 큰 경우에는 연속재생방식의 제습기가 사용된 다. 이 장치에서는 처리될 공기가 데시컨트의 한 부분을 통과 하며 제습되는 동시에, 데시컨트의 다른 부분은 별도의 재생 용 공기에 의해 건조되어 재생된다. 데시컨트는 이 두 기류 사이에서 천천히 회전하므로 재생부에서 건조되어 제습능력 이 회복된 데시컨트에 의해 처리측의 제습능력은 항상 유지된 다. 이러한 유형의 장비를 회전식 데시컨트 제습기라고 하며 공기조화용으로 가장 널리 사용되고 있다. 2.3 회전식 고체 데시컨트 제습기 1) 운전특성 그림 7 은 전형적인 회전식 고체 데시컨트 제습기를 구성하 는 주요 요소를 보여준다. 입자형태의 데시컨트를 충전물로 채워서 베드형태로 사용하는 경우도 있지만, 대부분은 그림 7 과 같이 구조화된 매체 전체에 데시컨트를 함침해서 로터(또 는 휠)형태로 사용한다. 이 구조화된 매체는 마치 골판지를 말아놓은 것과 비슷한 모양으로 허니콤로터라고도 하며, 골 사이로 공기가 자유롭게 통과 할 수 있다. 데시컨트 로터는 데· 시컨트 제습을 대표하는 방식으로 공기조화에서 가장 널리 사 용되는 형태이다. ![image](/image/placeholder) 연속 회전하는 데시칸트로터 재생히터 습한재생배기 기류를 분리 하는 패킹 습한 처리공기 제습된 처리공기 그림 7 전형적인 데시컨트 로터 데시컨트 로터를 제작할 때는 설치비와 운전비, 성능, 사용 조건 및 용도 등을 고려하여 실리카겔과 제올라이트 등의 데 시컨트를 하나만 사용하거나 여러 데시컨트를 혼합하여 사용 한다. 20 가지 이상의 변수가 회전식 데시컨트 제습기의 성능에 영향을 줄 수 있다. 일반적으로 장비 제조업체는 데시컨트 시 스템의 공통적인 응용분야에서 성능을 예측하기 위해 이들 변 수의 대부분을 고정하여 설계하기 때문에, 시스템 설계자가 선택할 수 있는 주요 변수는 다음으로 한정되는 편이다. ① 재생공기와 처리공기의 온도 ② 처리공기의 습도 ③ 면속도 어떤 시스템에서나 이런 변수들은 날씨와 제습부하 및 재 생용 에너지의 변화에 따라 변하게 된다. 이러한 일반적인 변 화가 제습기의 성능에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것은 시스템 설계자에게 매우 유용하다. 그림 8~12 는 유한차분 분석프로그램으로 모델링된 일반적 인 회전식 데시컨트 제습기의 출구공기 온도와 습도변화를 보 여준다. 이 모델링은 일반적으로 실제 현장에서 사용하는 제 | {}
2ab78041-a7a3-4d31-9ff3-a6d526fa003b | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-7 습기의 성능과 는 다르지만, 주요 변수 간의 관계를 정확하게 반영하고 있어 변수의 영향에 대한 이해에 크게 도움이 된다. 모델에 사용된 데시컨트 로터는 실리카겔이며, 로터의 두께 는 기류방향으로 400 mm 이고 재생공기와 처리공기의 비율 은 대략 1:3 이다. (1) 풍속 데시컨트로터를 통과 하는 처리공기의 풍속은 출구공기의 습도에 크게 영향을 미친다. 그림 8 에서 볼 수 있듯이 유입수 분이 8.0 g/kgDA 이고 다른 모든 변수가 일정하게 유지되는 상태에서, 풍속이 1.3 m/s 에서 3.6 m/s 로 증가하면 출구습도 는 3.1 g/kgDA 에서 5.7 g/kgDA 으로 증가한다. 데시컨트로 터를 천천히 통과 할수록 더 낮은 습도로 제습되므로 저습도용 제습기는 풍속을 줄이기 위해 더 큰 장치를 사용해야 한다. Chart Type: line 0 m/s 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s item_01 3.2g/kgDA 3.2g/kgDA 4.5g/kgDA 5.5g/kgDA 5.8g/kgDA 그림 8 처리공기의 풍속변화가 출구습도에 미치는 영향 (2) 처리공기의 습도 제습될 처리공기의 습도는 제습기 출구공기의 습도에 영향을 준다. 입구공기의 습도가 증가하면 출구공기의 습도도 증가한 다. 예를 들어, 그림 9 는 입구습도가 8.0 g/kgDA 인 경우 출구습 도가 5.0 g/kgDA 임을 나타낸다. 입구습도가 11.4 g/kgDA 으 로 상승하면 출구습도도 7.1 g/kgDA 으로 상승한다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 item_01 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 7.5g/kgDA 2g/kgDA 2.5g/kgDA 3g/kgDA 3.5g/kgDA 4g/kgDA 4.5g/kgDA 5g/kgDA 5.5g/kgDA 6g/kgDA 6.5g/kgDA 7g/kgDA 그림 9 처리측 입구습도변화가 출구습도에 미치는 영향 즉, 처리입구공기의 온도와 습도가 1 년 내내 변하지 않는 조건이 아니라면, 출구습도를 일정하게 유지하기 위해서는 제 습기의 용량제어가 필요하다. (3) 재생공기의 온도 재생공기의 온도도 처리공기 출구습도에 영향을 미친다. 재 생공기에 더 많은 열이 가해져서 온도가 상승하면 데시컨트가 더 많이 건조되어 처리공기에서 더 많은 수분을 제거할 수 있 다. 그림 10 에서는 재생공기를 38°C 로 가열하면 처리공기가 입구습도보다 0.9 g/kgDA 낮아진 7.1 g/kgDA 으로 토출되 는 것을 보여준다. 대조적으로 재생공기가 93°C 로 가열되면 출구습도는 5.0 g/kgDA 이므로 입구 수분의 거의 40%가 제 거된다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 120 140 item_01 7.5g/kgDA 7.0g/kgDA 5.5g/kgDA 5.3g/kgDA 5.1g/kgDA 4.8g/kgDA 4.8g/kgDA 그림 10 재생입구 온도변화가 출구습도에 미치는 영향 이 관계는 두 가지 중요한 점을 알려준다. 저습도 공기가 필요하다면 재생공기 온도를 높게 사용하는 것이 일반적으 로 경제적이다. 반대로, 출구습도를. 특별히 낮게 유지할 필 요가 없다면, 태양열과 열병합 발전, 응축기 및 기타 폐열 등 저렴하고 낮은 수준의 열원을 사용하여 데시컨트를 재생 할 수 있다. (4) 처리공기 출구온도 기본적으로 처리공기의 출구온도는, 공기에서 제거된 수분 의 수착열이 현열로 변환되기 때문에, 입구공기의 온도보다 높다. 수착열은 제거된 수분의 응축잠열과 데시컨트의 유형 및 처리공기 출구습도에 따라 달라지는 추가 화학열을 포함한 다. 또한 고온으로 재생된 데시컨트가 비교적 저온영역인 처 리측으로 회전하여 전달되는 열도 포함된다. 일반적으로 처리 공기온도 상승의 80~90%는 수착열에 의한 것이고, 나머지 는 재생측에서 전달되는 열에 의한 것이다. (5) 처리공기 출구온도와 입구습도 처리공기 출구온도와 입구습도의 관계는 그림 11 에 나와 있다. 더 많은 수분이 제거되면, 즉 입구습도가 높을 수록, 출 구온도가 상승한다. 21°C, 8.0 g/kgDA 으로 유입되는 공기는 | {}
fcda6918-b318-4a9f-bc15-a7e60c249f3d | 4권.pdf | 2.18-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 31.7°C 로 토출된다. 입구습도가 11.4 g/kgDA 일 때와 같이 제습기가 더 많은 수분을 제거하면 출구온도가 34.4°C 까지 상승한다. 온도상승은 대략 제습량의 증가에 비례한다. Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 12 14 item_01 32 28 28 29 32 33 36 37 그림 11 처리측 입구습도변화가 출구온도에 미치는 영향 (6) 처리공기 출구온도와 재생온도 그림 12 에서는 처리측 입구공기의 습도가 일정하게 유지되 는 상태에서 재생온도와 처리출구온도의 관계를 볼 수 있다. 재생영역이 더 높은 온도로 가열되면 제습영역에서 더 많은 수 분이 제거되므로 현열로 변화되는 잠열이 증가하여 온도가 약 간 상승한다. 또한, 재생측의 온도를 높이면, 데시컨트 로터의 회전에 의해 재생측에서 처리영역으로 전달되는 열도 증가한 다. 그림 12 에서 재생공기가 65°C 로 가열되면 처리공기가 29.4°C 로 토출되고, 재생공기가 120°C 로 가열되면 처리공기가 31.6°C 로 토출되는 것을 볼 수 있다. 출구온도가 2.2 K 증가 하는 것은 주로 재생측에서 전달되는 열의 증가로 발생한다. Chart Type: line 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 item_01 24°C 24°C 26°C 28°C 30°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 그림 12 재생입구 온도변화가 출구온도에 미치는 영향 데시컨트 장비업체는 공기와 직접 접촉하지 못하는 잉여 데시컨트나 데시컨트롤 함침하는 로터형상의 무거운 매체와 같은 불필요한 부분까지 냉각하거나 가열하느라 낭비되는 에 너지를 줄이기 위하여 노력하고 있다. 이론적으로, 가장 효율 적인 데시컨트 로터는 무한히 넓은 유효 수착표면적을 가지고 있지만, 질량은 무한히 작아야 한다. 2) 냉각 건조공정에 적용하는 경우, 제습과 정에서 공기의 온도가 상 승하면 건조에 도움이 되므로 추가 냉각장치 없이 데시컨트 제습기를 사용하는 경우가 있다. 슈퍼마켓에서 결상을 조절하 기 위해 사용하는 경우도, 냉장, 냉동시스템의 현열 냉각용량 에 여유가 있다면, 제습기에서 토출되는 온도가 높은 공기를 그대로 사용할 수 있다. 그러나 대부분의 다른 응용분야에서 는 제습 후 처리공기에서 과다한 현열을 제거해야한다. 액체 데시컨트 시스템에서는 액체 데시컨트 자체를 냉각시 켜 열을 제거하므로 적절한 온도로 냉각된 처리공기가 토출된 다. 그러나 고체 데시컨트 시스템에서는 데시컨트 하류에서 냉각코일을 사용한다. 냉각열원은 시스템의 경제성에 영향을 줄 수 있다. 일부 시 스템에서는, 냉각탑의 냉각수로 1 차 냉각을 하고 냉수를 이용 하여 2 차 냉각하는 2 단 냉각시스템이 사용되기도 한다. 또한, 간접증발과 직접증발 냉각장치의 다양한 조합을 사용하여 데 시컨트 후단의 공기를 냉각시킬 수 있다. 최대 현열부하와 최대 잠열부하가 다른 시간대에 형성되는 시스템에서는, 별도의 냉각설비가 없어도 기본 공조시스템의 현열 냉각용량으로 제습공기의 온도상승을 충분히 처리할 수 도 있다. 아침과 저녁 및 밤에는 잠열부하가 크고 정오에는 현열부하가 큰 기후조건에서 환기요구량 또한 많은 경우라면, 데시컨트 시스템은 잠열부하를 처리하는데 특히 경제적이다. 3) 초저습도용 2 단 제습 고체 데시컨트 제습기는 종종 낮은 노점으로 공기를 공급 하는 데 사용된다. 노점 -18°C 인 0.7 g/kgDA 의 공기를 필 요로 하는 응용분야는 매우 일반적이며, 노점 7.5°C, 6.5 g/kgDA 인 높은 습도의 처리입구공기도 1 대의 데시컨트로터 를 사용하여 쉽게 제습할 수 있다. 일부 고체 데시컨트는 일 반적으로 특별한 설계적인 고려가 없어도 0.3 g/kgDA(노점 -28°C)의 출구습도를 얻을 수 있다. 극단적으로 낮은 노점을 얻어야하거나 장치 내부의 누설이 염려되는 곳에서는 2 대의 데시컨트로터를 직렬로 배치할 수 있으며, 두 번째 데시컨트 의 처리공기와 재생용 공기는 모두 첫 번째 데시컨트에서 제 습된 공기를 사용하도록 구성한다. 습도가 매우 낮은 공기를 재생용으로 사용하기 때문에 재생측에서 처리측으로 수분이 유입될 위험도 적으며 매우 낮은 습도의 공기를 얻을 수 있 다. 또한, 로터와 로터 사이에 냉각코일을 사용한다면 제습성 능이 더욱 향상된다. 4) 산업용 회전식 데시컨트 제습기의 성능 그림 8~ 그림 12 는 Worek and Zheng(1991)에 의해 기 술된 데시컨트 로터의 일반화된 모델에 기초한다. 그러나 이 모델은 실제 제품과 는 다소 다르다. 그림 13 에서 산업용 데시 컨트 로터의 일반적인 성능을 볼 수 있다. 2.4 회전식 고체 데시컨트 시스템의 에너지 절감 데시컨트 제습기를 운전하는데 필요한 에너지의 대부분은 바로 재생에 필요한 가열용 에너지이다. 또한, 재생 후 배기되 | {}
9854c5de-654c-4a49-9b06-bd270fea16ef | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-9 Chart Type: line 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 item_01 4g/kgDA 6g/kgDA 8g/kgDA 10g/kgDA 12g/kgDA 14g/kgDA 16g/kgDA 18g/kgDA 20g/kgDA 22g/kgDA 24g/kgDA 26g/kgDA 28g/kgDA 그림 13 데시컨트 로터의 일반적인 성능자료 는 공기도 비교적 고온으로 버려진다. 결국, 재생에 필요한 에 너지의 효율화가 데시컨트 제습시스템의 에너지를 절약할 수 있는 핵심사항이 된다. 현재 사용되고 있는 재생에너지의 절감방안은 폐열회수에 기초를 두고 있다. 폐열의 회수는 타 공정의 폐열을 사용하여 재생용 가열에너지로 사용하는 방법과 데시컨트 제습시스템 에서 열을 회수하여 재사용하는 방법으로 나뉘게 된다. 1) 폐열을 이용한 재생 데시컨트 제습시스템이 설치되는 곳에 사용 가능한 폐열이 있다면, 낮은 재생온도로 운전되도록 시스템을 구성하거나, 폐열을 1 차 재생열원으로 사용하여 에너지절약을 꾀할 수 있 다. 즉, 산업공정에서 발생하는 폐열이나 열병합발전시스템에 서 발생하는 온수를 활용하는 등의 방안이 있다. 2) 응축기 폐열회수 대부분의 데시컨트 제습기는 냉각코일과 같이 사용되며, 냉 각코일이 직팽식 증발기라면 응축기 폐열을 재생에너지로 사 용하도록 할 수 있다. 이와 같이 응축기 폐열을 재생용 열에너지로 사용하는 제 습시스템을 하이브리드제습시스템이라고 하며, 그림 14 에 하 이브리드제습기의 기본적인 흐름도를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 데시칸트로터 재생배기 옹측기 재생용 공기 증발기 제습된 공기 압축기 그림 14 하이브리드 제습기 하이브리드제습은 압축기를 구동하는 에너지만으로 증발기 에 의한 냉각제습과 데시컨트제습이 동시에 이루어지기 때문에 에너지절감 효과 가 매우 큰 시스템으로, 제습기와 제습공조기 및 건조기 등으로 사용되고 있다. 3) 데시컨트 로터에서의 폐열회수 전형적인 데시컨트 제습기는 로터 면적의 1/4 을 재생영역 으로, 3/4 을 처리영역으로 구성하여, 면적비 1:3 의 비율로 사 용한다. 그림 7 은 데시컨트 로터를 1:3 비율로 사용하는 예를 보여준다. 데시컨트 로터는 재생측에서 가열되어 수분을 방출한 후 처리측으로 이동하여 처리공기에 의해 냉각되며 수분을 흡착 한다. 로터가 회전하며 재생구간에서 흡착구간으로 이동하는 초기 부분에서는 재생구간에서의 현열이동에 의해 로터의 온 도가 높다. 따라서 이 구간은 흡착재의 온도가 높아 제습능력 이 떨어진다. 1:1:3 의 면적 비율로 구성된 데시컨트 퍼지제습기는 이 구 간에 퍼지영역을 설치해, 이 부분을 통과 하는 공기를 재생용 으로 사용하여, 현열이동을 억제하는 동시에 재생공기의 제습 과 예열이 이루어지도록 한다. 즉 고온의 로터에서 열을 회수하여 재생용 공기의 1 차 가 열에너지로 사용하는 시스템을 퍼지시스템이라고 하며 그림 15 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 재생히터 퍼지영역 재생영역 재생 송풍기 + 데시칸트로터 ↑ 처리영역 그림 15 데시컨트 퍼지제습기 데시컨트 퍼지제습기는 퍼지영역에서 로터의 열을 회수하 여 재생히터의 용량을 줄일 수 있으며, 재생용 공기도 제습이 되어 탈착효과 가 상승한다. 또한 퍼지영역을 통과 한 로터는 예랭효과 에 의해 온도가 낮아져 제습성능이 향상되며, 처리측 하류에서의 냉각에너지도 절약할 수 있어 더욱 효과 적이다. 퍼지형 데시컨트 제습기(재생:퍼지:처리 = 1:1:3)는 일반 데시컨트 제습기(재생:처리 = 1:3)에 비해 최대 약 30%의 에 너지절감이 가능하다. 4) 재생측에서 배출되는 공기에서의 폐열회수 데시컨트 로터의 재생측에서 배출되는 공기는 비교적 고온 이다. 특히 저습도용 데시컨트 시스템에서의 재생배기 온도는 매우 높아 그 활용가치가 높다. | {}
d9edc249-23e7-41fe-99fb-a42529de9a16 | 4권.pdf | 2.18-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 가장 간단한 폐열회수는 그림 16 과 같이 재생배기측에 현 열교환기를 설치하여 재생용으로 도입되는 공기를 배기와 열 교환하여 예열하는 것이다. ![image](/image/placeholder) 재생배기 J → 현열교환기 재생히터 데시칸트로터 그림 16 재생 배기에서 열회수 이 방식은 현열교환기의 성능에 의해 에너지절약 효과 가 좌우된다. 드라이룸용으로 사용되는 초저습도 트윈로터 데시컨트 제 습기도 재생배기에서 폐열을 회수하는 방식으로 운전된다. 트윈로터 데시컨트 시스템은 두 개의 데시컨트 로터를 사 용하도록 시스템을 구성한 후, 2 차 로터에서 배출되는 고온의 재생공기를 1 차 로터의 재생용 공기로 직접 활용하는 것으로, 2 차 로터에서 발생하는 폐열을 활용하여 추가 열원 없이 1 차 로터를 재생하는 시스템이다. 그림 17 의 트윈로터제습기는, 데시컨트의 성질을 고려하여 운전 영역대에 적합하도록 데시컨트 로터를 구성하고, 중간 냉각기를 적용하여 로터의 제습성능이 최대한 발휘될 수 있도 록 구성된 시스템이다. ![image](/image/placeholder) 재생배기↑ 1 차 로터 2 차로터 재생히터 실 배기 양압 드라이룸 외기�- 냉각 냉각 냉각 코일 코일 코일 회기 그림 17 드라이룸용 트윈로터 데시컨트 시스템 즉, 기존 400 mm 두께의 초저노점용 데시컨트 로터의 상 류 부분인 제습 초기영역의 낮은 효율을 향상시키고, 하류 부 분인 제습 후기영역의 효율저하가 최소화되도록 200 mm 두 께의 로터 2 개로 구성된다. 초저노점용 로터는 비교적 습도가 높은 운전 영역대에서는 효율이 낮으므로, 트윈로터제습기의 1 차 로터는 상대적으로 습도가 높은 영역대에서 효율이 우수한 저노점형 로터를 사용 하고, 2 차 로터는 초저노점형 로터를 적용하였으며, 1 차 로터 의 재생에는 2 차 로터의 재생배기를 사용하도록 구성하였다. 이로써 1 차 로터에서의 제습성능이 향상되어 에너지가 절감 된다. 또한, 처리 영역의 상대습도를 높여 흡착효율을 보다 높일 수 있도록 중간 냉각코일이 적용된다. 데시컨트 로터 내부에서는 제습이 거의 단열상태로 진행되 기 때문에, 제습 시 발생하는 흡착열로 인해 로터를 통과 하는 공기의 상대습도가 한층 저하되어, 공기흐름 하류영역에서의 제습량, 즉 데시컨트 이용률이 매우 낮아진다. 따라서 1 차 로터와 2 차 로터 사이에 중간 냉각코일을 적용 하여 제습 시 발생하는 흡착열을 제거하면, 로터를 통과 하는 공기의 상대습도 저하가 완화되므로 2 차 로터의 데시컨트 이 용률이 향상되어 제습성능을 개선할 수 있다. 2.5 기기정격 SAREK 표준 202-2014(열 재생식 고체 제습제 기반 제 습기 성능시험)에는 데시컨트 제습기의 성능을 계산하기 위해 사용되는 변수가 설명되어 있다. ① 제습용량(MRC, moisture removal capacity) ② 재생용 에너지입력 ③ 제습과 재생공기 입출구 온습도 ④ 장치의 압력강하 이러한 성능 변수는 제조사에서 제공하는 성능곡선이나 설 계용 소프트웨어를 통해 얻을 수 있다. 그러나 이 값들은 일 반적으로 해수면 기준에서의 값이다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1339(Fumo and Mago 2011)는 성능 변수가 고도에 의해 어떻게 영향을 받는지 조 사했다. 주요 목표는 해수면과 고도가 높은 곳 모두에서 데시 컨트 제습기를 시험한 다음, 고도가 높은 곳에서의 성능을 예 측하기 위해 모든 데시컨트 로터에 적용할 수 있는 일반적인 방법론을 개발하는 것이었다. 실험결과 에 따르면, 해수면과 고도 1,524 m 이내에서는 처리와 재생공기의 질량유량, 입구 온도 및 입구 절대습도가 같다면, 로터의 정압손실을 제외한 데시컨트 로터의 제습성능은 동일하다. 따라서 해수면을 기준 으로 한 제조업체 성능 데이터로부터 얻은 제습용량과 재생에 너지입력과 처리출구온도는 고도 보정이 필요 없다. 높은 고도에서 포화에 가까운 공기의 절대습도는 해수면기 준으로 포화 절대습도를 초과 할 수 있다. 이런 경우에는, 높은 고도에서의 상대습도를 그대로 사용하여 동일 질량유량과 온 도로 해수면기준의 제습용량과 출구온도를 산출한다. 제습용 량은 동일하므로 제습기 입출구 절대습도차도 동일하다. 그러 므로 고도가 높은 곳에서의 입구 절대습도로 부터 출구 절대 습도를 계산할 수 있다. 해수면기준의 성능데이터로부터 얻은 로터의 압력강하는 다 음 식(1)과 같이 대기압차에 따른 밀도비율로 보정해야한다. △P0 △P2 = Po Pz 또는 (1) | {}
722359d2-52cf-461d-add2-ef53b682ae05 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-11 1 △Pz = △P0 (1-2.25577x10-52)5.2559 (2) 여기서, ¦ △Pz ¦ : ¦ 고고도에서의 ¦ 로터 압력강하, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Po ¦ : ¦ 해수면에서의 ¦ 로터 압력강하, kPa ¦ ¦ Pz ¦ : ¦ 고고도에서의 ¦ 습공기 밀도, kg/m3 ¦ ¦ Po ¦ : ¦ 해수면에서의 ¦ 습공기 밀도, kg/m2 ¦ ¦ Z ¦ : ¦ 표고, m ¦ ¦ 2.6 장비의 운전관리 데시컨트 장비는 비교적 내구성이 우수하여, 적절히 관리한 다면 30 년 이상 사용할 수도 있다. 필요한 유지관리 내용은 제습기의 종류와 적용 및 설치조건에 따라 다르기 때문에, 각 각의 시스템은 다소 다른 운전과 관리지침이 필요하다. 여기 수록된 유지관리 내용은 일반적인 내용이므로, 실제 사용하고 있는 제품에 대한 제조사의 관리지침이나 사용자의 경험에서 비롯된 내용이 우선되어야 한다. 1) 처리측 필터 깨끗한 필터는 유지관리에 있어서 가장 중요한 항목이다. 고체 데시컨트가 분진으로 막히거나 액체 데시컨트의 수착특 성이 유입된 불순물에 의해 변경되는 경우, 데시컨트를 조기 에 교체해야 할 수도 있다. 필터는 데시컨트보다 훨씬 쉽고 저렴하게 교체할 수 있다. 각각의 상황에 따라 다르지만 데시 컨트는 일반적으로 5~10 년에 교체나 보충 또는 재조정되는 데, 필터에 주의 를 기울이지 않으면 데시컨트의 수명이 1 년이 나 2 년 이하로 줄어들 수도 있다. 필터는 1 년에 적어도 4 회 이상 점검해야 하며 분진 등이 많은 경우에는 더 자주 점검해 야 한다. 필터용 차압센서를 사용하여 건물관리시스템에서 상 시 감시하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 필터에 대한 접근이 쉽고, 검사와 교체할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다. 최적의 디자인은 각 필터의 위치와 현재 상태가 관리담당자에게 분명하게 보이도록 설치되는 것이다. 2) 재생측 필터 공기는 데시컨트의 재생용 가열기로 유입되기 전에 필터를 통과 한다. 필터가 막히고 풍량이 감소하면 데시컨트에서 충분 한 수분을 제거하지 못하기 때문에 성능이 저하될 수 있다. 전기히터나 가스버너를 사용하여 공기를 가열하는 경우 풍량 이 감소하면 히터가 손상될 수도 있다. 따라서 재생측 필터도 처리공기 필터와 같은 유지관리가 적용되어야 한다. 3) 스트레이너 액체 데시컨트 시스템에서 스트레이너는 매우 중요한 유지 관리 항목이다. 대기의 청정도와 필터의 상태에 따라서, 3~6 개월마다 처리측과 재생측의 스트레이너를 세척해야 한다. 4) 재생 덕트 재생측에서 토출되는 공기는 온도와 습도가 높다. 제습부하 가 큰 조건에서 장비 기동초기의 재생 배기공기는 거의 포화 상태일 수 있으며 심하면 액적이 있을 수도 있다. 따라서 재 생 덕트 내부에서 결로가 발생할 수 있으므로 재생 배기덕트 는 내부식성의 재질을 사용하는 것이 바람직하다. 특히 덕트 가 공조되지 않는 차가운 공간을 통과 하는 경우 더욱 주의 하 여야 한다. 응축수가 많이 발생할 것으로 예상되는 경우에는 덕트의 낮은 지점에 배수구를 설치하거나 배기덕트 말단으로 내부의 응축수가 흘러나가도록 기울기를 주어 설치하여야 한 다. 재생 배기덕트는 다른 배기덕트와 는 분리하여 별도로 설 치하는 것이 바람직하다. 5) 누설 모든 데시컨트 장치는 시스템 전체 중 일부 공간에서만 제 습이 이루어진다. 장치 내부나 덕트에서 제습된 공기 쪽으로 습한 공기가 새면 시스템효율이 크게 떨어진다. 제습된 공기 가 급기덕트에서 누설되어도 에너지가 낭비된다. 따라서 제습 시스템의 덕트는 기밀이 매우 중요하다. 노점온도가 -12°C 이하로 낮은 시스템의 경우는 덕트와 제습시스템의 정상 운전 압력 이상으로 누기시험을 실시한다. 노점이 이보다 높은 곳 에서도 누기시험은 권장된다. 배관이나 덕트 또는 계측설비를 설치하거나 고정하기 위하 여 제습기 외부 케이싱에 구멍을 뚫는 작업도 누기의 원인이 된다. 그러므로 천공작업은 최소화되어야 하고 천공 부위도 기계적인 방법과 실런트를 사용하여 최대한 밀봉되어야 한다. 실런트는 해당 부위의 운전온도를 고려하여 수명이 긴 제품으 로 선택해야 한다. 예를 들어, 재생측은 겨울의 최저기온인 약 -30°C 에서 재생온도 180°C 의 온도까지 작동한다. 처리측은 입구 -30°C 에서 출구 65°C 범위로 작동할·수 있다. 6) 풍량 데시컨트 제습기의 성능은 데시컨트와 공기가 접촉하는 시 간에 따라 크게 좌우되므로 풍량의 변화는 성능에 많은 영향 을 준다. 따라서 처리풍량과 재생풍량을 설계치와 동일하게 하는 것은 매우 중요한 사항이다. 이 두 풍량이 확인되지 않 는다면 장치가 제대로 작동하는지 확인할 수 없다. 또한, 풍속 이 최대 설계치를 초과 하면 데시컨트 입자나 용액이 기류에 의해 장치 외부로 유출될 수도 있다. 소형 저장고와 같이 장비성능에 크게 민감하지 않은 경우 를 제외하고는, 제습기에 덕트 등 모든 기구가 연결되고 설치 된 시점에서, 송풍기 회전속도나 장치 내외부의 댐퍼 등을 조 절하여 풍량이 설계치와 같도록 조정하여야 한다. 정밀성이 중요한 경우는 필요에 따라 실시간으로 풍량을 감시하고 제어 할 수 있는 시스템을 마련하는 것도 바람직하다. 7) 시운전 데시컨트 시스템에서는 처리측의 열과 수분, 그리고 재생측 의 열과 수분의 이동이 동일한 균형을 이룬다. 고체 데시컨트 시스템이 설계대로 작동하는지 확인하려면, 열수지와 물질수 지를 계산하기 위해 각 측면의 풍량과 온도 및 습도를 측정해 야 한다. 액체 데시컨트 시스템에서는 재생측에 대하여, 최대 부하 조건에서 재생기의 열전달율을 확인하기 위해 하부수조 | {}
82ea23bf-8720-43c1-904e-5e4ddc5af4f4 | 4권.pdf | 2.18-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 와 스프레이헤더에서 용액의 온도를 측정한다. 제습기에 이런 측정을 위한 장치가 마련되어 있지 않다면, 시운전과 추후 문제해결이 용이하도록 덕트와 같은 주변 설비 에서 측정할 수 있게 설치되는 것이 바람직하다. 즉 입구와 출구에서 풍량과 온도 및 습도를 측정할 수 있도록 하며, 액 체 데시컨트시스템의 경우 다양한 위치에서 용액의 온도와 농 도를 측정할 수 있도록 한다. 정확한 측정을 위해서 다음과 같은 사항들을 고려하여야 한다. (1) 풍량 계측기는 실제 체적유량을 측정한다. 이 유량은 질량유량을 계산하기 위해 표준유량으로 변환해야 한다. 데시컨트 시스템 의 온도는 대부분 표준온도와 차이가 크기 때문에 이러한 수 정은 필수적이다. (2) 온도 데시컨트 시스템에서 공기온도는 -30~180°C 정도이다. 고체 데시컨트 시스템에서는, 특히 데시컨트 출구에서는, 기 류의 층화현상이 나타날 수 있기 때문에 정확한 계산을 위해 서는 측정단면의 여러 위치에서 평균온도를 계산하여야 한다. 송풍기 후단의 기류는 보다 균일하지만, 송풍기에 의한 온도 상승을 보정하여야 한다. (3) 처리측 데시컨트 출구습도 고체 데시컨트 장비에서 데시컨트 출구공기의 온도는 높고, 습도는 낮다. 일반적으로 20% RH 이하이며, 때로는 2% RH 이하이다. 일반적인 계측기는 15% RH 이하에서 정확도가 낮으며, 고성능 계측기를 제외한 대부분 계측기의 측정오차는 2% RH 이다. 결과 적으로 상대습도 2% 정도의 습도를 측정 하기 위해서는 자동광학노점습도계와 같은 고정밀도 측정기 를 사용한다. 노점측정기를 사용할 수 없는 상황이라면, 샘플 링된 공기의 온도를 낮춰, 상대습도를 측정하기 쉬운 영역까 지 높여서 측정할 수도 있다. 습구온도계에 의한 측정도 습도가 낮다면 습구온도계가 실 제 습구온도를 가리키기 전에 습구가 건조되어 측정이 쉽지 표 3 제습장치 적용 예 ¦ 항목 ¦ 공정 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % RH ¦ 적용 예 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반공조 ¦ 병원 복지시설 학교 사무소 공장 영화관 전시장 ¦ 25~28 ¦ 60 이하 ¦ 냉각식 ¦ ¦ ¦ 전기공업 ¦ 전자관 코일권선 전자관 조립 고압변압기코일권선 반도체 제조공정 리튬전지 제조 ¦ 22 20 22 23 22~25 ¦ 15 40 15 40 노점 -60°C ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 무진 ¦ ¦ 정밀기계 등 ¦ 정밀기계제조 검사 시계 조립 정밀부품 보관 광학렌즈용해 ¦ 20~24 18~27 28 24 ¦ 45~50 40 이하 40~50 45 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 실내공조 겸함 ¦ ¦ 화학공업 ¦ 사진 필름 베이스 구조 사진 필름 베이스 건조공기 고무제품제조 ¦ 22~25 - 24~27 ¦ 45~50 노점 5~-5°C 25~30 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 건조 변질방지 ¦ ¦ 제약공업 ¦ 원료분말 저장 제품분말 저장 제정, 당의 ¦ 21~27 24~27 24~27 ¦ 30~35 15~35 35~40 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 흡습방지 무균 무진 ¦ ¦ 제과 공업 ¦ 사탕 초콜릿 포장 ¦ 24~27 18 ¦ 30~40 50 이하 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 신선공기 흡습방지 ¦ ¦ 식품공업 ¦ 치즈가공 청주발효 식육가공 ¦ 10~21 5 10~15 ¦ 35~40 50 50 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 결로방지 HACCP ¦ ¦ 식품저장 ¦ 캔디 초콜릿 제빵용 이스트 차 사탕 맥주용 호프 ¦ 18~24 18~20 4.5~7 5 21~27 -1~0 ¦ 40~45 50 60 40 35 55~62 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 저온보관 건조보관 흡습방지 ¦ ¦ 실험장치 / 실험실 ¦ 인공기후시험장치 / 환경시험실 ¦ -30~50 ¦ 30~90 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 폭 넓은 온습도조건 ¦ ¦ 도서관 미술관 문서보관 ¦ 보관실 관람실 진열실(여름) 관람실 진열실(겨울) ¦ 18~20 26~27 18~20 ¦ 45~50 50 45~50 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ 곰팡이 방지 ¦ ¦ 특수실 ¦ 클린룸 / 전산실 ¦ 18~30 ¦ 40~60 ¦ 냉각식+데시컨트 ¦ ¦ ¦ 초저온 ¦ 초저온제조라인 ¦ -50~-20 ¦ ¦ 데시컨트 ¦ 결로방지 ¦ 주) 데시컨트 방식은 대부분 데시컨트 로터 방식을 지칭한다. | {}
bd0bd6e0-cac7-4734-903d-f99d936db2f0 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-13 않다. 특히 고체 데시컨트 시스템의 경우, 데시컨트 출구의 온 도가 높아 더 측정이 어려워 습구온도계는 거의 사용되지 않 는 편이다. 온도와 마찬가지로 고체 데시컨트 직후의 습도도 측정 단 면에 걸쳐 고르지 않다. 그러므로 데시컨트 로터와 가까운 곳 에서는 측정단면의 평균을 구한다. 노점온도가 매우 낮은 조건에서는 에어샘플링시스템과 센 서의 한계에 대해서도 명확하게 인식하고 있어야 한다. 매우 정밀한 센서라 할지라도 낮은 노점의 공기와 평형을 이루어 정확한 값을 측정하기 위해서는 시간이 많이 필요하다. 예로, 노점 -30°C 이하에서는 샘플링튜브와 센서가 측정공기와 평 형이 되기 위해서는 몇 시간이 필요할 수도 있다. 또한, 센서 가 저습도 공기를 측정하기 전에 얼마나 습한 공기를 측정했 었는지도 평형에 도달하는 시간에 큰 영향을 준다. 즉, 재생출 구와 같은 거의 포화공기의 습도를 측정했다면 처리측의 저습 도 공기와 평형을 이루는데 더 많은 시간이 필요하다. (4) 재생측 데시컨트 출구습도 재생출구공기는 온도가 높고 거의 포화상태이다. 그래서 습 도센서의 온도가 상온이라면 센서 표면에서 결로가 발생하여 측정을 방해할 수도 있다. 재생출구습도를 측정하기 전에 처 리측 고온의 공기를 측정해서 센서의 온도를 높여놓으면 이런 표 4 데시컨트 제습 적용 효과 ¦ 용도 ¦ 효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아이스 링크 ¦ . 데시컨트 공조로 빙표면으로의 수분 응축부하를 제거하기 때문에, 냉동설비 효율 향상 · 얼음표면으로의 수분 응축을 방지하여 빙면의 상태를 양호하게 유지, 정빙 저감 · 안개나 빙표면의 웅덩이 등을 방지 ¦ ¦ 냉동 창고 ¦ · 바닥의 결로나 동결을 방지하여 지게차의 주행속도를 확보하여 하역속도를 향상 동결한 바닥에 의한 미끄러짐이나 넘어짐 방지 · 제상에 의한 상품의 온도상승방지 ¦ ¦ 수술실 ¦ * 외과 의사의 발한을 억제하고 불쾌감을 제거, 수술시 실수를 줄임 · 덕트나 필터에서의 세균 증식을 방지 수술실의 벽, 바닥, 기기에서의 결로를 방지 * 공조기에 배수가 없기 때문에 온도설정 변경에 신속하게 응답 ¦ ¦ 슈퍼마켓 ¦ 습도를 35%로 유지하여 냉동기 부하를 12~18% 삭감 습도를 35~40%로 유지하기 때문에, 제상을 줄이고 상품의 온도상승을 방지 도어 히터가 없어도 도어에 결로를 방지 통로 온도를 종래의 21~22°C 에서 24°C 정도로 유지하여, 냉복도현상을 방지 ¦ ¦ 패밀리 레스토랑 ¦ · 냉방병 방지로 손님, 직원의 쾌적성을 향상 · 외기량을 증가시켜도 운전비용은 동일 또는 저감 ¦ ¦ 극장 ¦ · 종래의 21~22°C 로 하지 않고 24~26°C 로 온도를 유지할 수 있어서 냉방병을 방지 · 카펫이나 의자의 곰팡이를 방지 ¦ 결로를 방지할 수 있다. 습구온도계를 사용할 때에는 습구용 물의 온도가 측정할 공기의 건구온도와 같거나 높아야 한다. 그렇지 않으면 측정된 습구온도는 실제 습구온도보다 낮다. 2.7 대기압하에서 제습의 이용 대기압 하에서 제습의 적용 예를 표 3 에, 데시컨트 제습을 적용하였을 때의 각 용도별 장점을 표 4 에 표시한다. 1) 저장품의 보존 수분에 민감한 물질을 장기간 보관하기 위하여 제습창고를 사용하기도 한다. 일부 실험에 의하면 상대습도 40%는 물품 의 손상을 방지하기 위한 안전한 수준이라고 연구되었고, 다 른 연구에서는 상대습도 60%면 미생물에 의한 손상을 방지 하는데 충분히 낮다고 연구되었다. 금속류와 고무화합물을 40% RH 에서 보관한 조건에서는 어떠한 손상도 알려지지 않 았다. 삼 등의 식물성 섬유와 종이와 같은 일부 유기물질은 유연성과 강도가 떨어질 수 있지만 수분을 다시 함유하게 되 면 이러한 현상은 다시 회복된다. 공작 기계와 사탕, 식품, 모피, 가구, 종자, 제지 및 화학 물질의 저장뿐만 아니라 맥주발효와 육류저장 및 페니실린 가공 등의 분야에서 제습이 사용된다. 2) 산업 공정에서의 제습 여러 산업공정에서 다양한 조건으로 제습이 사용되고 있다. 이러한 공정 중 일부는 다음과 같다. ① 금속의 풀림 공정 ② 흡습성 물질의 운반 ③ 필름 건조 ④ 사탕과 초콜릿 및 껌의 제조 ⑤ 의약품과 화학물질 제조 ⑥ 플라스틱 재료 제조 ⑦ 접합유리 제조 ⑧ 습기에 민감한 제품 포장 ⑨ 전동기와 변압기 조립 ⑩ 고체 추진제 혼합 ⑪ 트랜지스터와 마이크로파 부품과 같은 전자부품 제조 ⑫ 리튬전지와 커패시터 제조 ⑬ 가금류와 기타 육류 가공 ⑭ 식품과 기타 분말 가공 3) 환기의 제습 환기로 인한 연간 냉각부하는 현열보다 잠열이 더 크며, 일 반적으로 외기를 미리 제습하기 위해서 데시컨트 시스 템을 공 조시스템 전단에서 사용한다. 실내 공기의 질을 향상시키려면, 많은 양의 환기가 필요하 기 때문에 환기의 제습이 중요시되고 있다. 다량의 습한 외기 는 현열부하를 주로 처리하도록 설계된 공조장비의 효율을 떨 어뜨릴 정도로 많은 수분을 포함하고 있다. 환기용 제습시스 템을 사용하여 수분을 미리 제거하면 습도제어성과 냉각시스 템의 효율이 동시에 향상된다. 실험에 의하면, 실내의 습도가 | {}
6edc471a-6d32-40fa-83c9-d629be9db00a | 4권.pdf | 2.18-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 낮게 유지되면 재실자는 약간 높은 온도를 선호하게 되며, 이 는 냉각 운전비를 절감할 수 있게 한다. 또한, 냉방설비는 종 종 환기로 인한 수분부하를 제거하기 위해 용량이 커지는 경 향이 있다. 이런 경우, 데시컨트 시스템을 사용하여 환기를 미 리 제습한다면, 설계단계에서 과도한 냉각용량을 줄일 수 있 으므로 건축비용의 절감도 가능하다. 환기제습시스템은 내부 현열부하가 큰 건물보다는 환기량 이 많은 건물에서 매우 경제적인 시스템이다. 즉, 학교와 극 장, 노인 간호 시설, 대규모 매장 및 식당과 같이 재실밀도가 높은 건물에서 특히 효과 적이다. 4) 결로 방지 많은 분야에서 결로 방지를 위해 습도제어가 필요하다. 선 박이 습한 기후지역으로 진입하면 공기 중의 수분이 화물창의 차가운 화물 표면에서 응축되어 결로가 생성된다. 또한, 더운 지역에서 추운 지역으로 이동하면 화물창 내의 습한 공기가 차가워진 선체로 인해 결로현상을 일으킨다. 항공기가 높은 고도에서 지상의 습도가 높은 곳으로 내려 갈 때도 비슷한 문제가 발생한다. 동체와 항공 전자장비 내부 의 결로는 기계적 부식과 전자부품의 손상을 유발할 수 있어 이를 방지하기 위해 데시컨트 제습이 사용된다. 펌프장과 오수처리장 등에서는 종종 배관 위에 결로가 발 생한다. 특히 봄철과 같이 날씨는 따뜻한데 배관 내부의 물이 차가운 경우에 많이 발생한다. 또한 응축된 물방울이 오일이 나 휘발유 탱크와 개방형 발효 탱크 등으로 유입되는 것을 방 지하기 위해서도 제습이 사용된다. 냉매를 이용한 냉각장치로 내부발열을 제거하는 전자장비 의 경우는 내부 결로를 방지하기 위해 제습기가 사용된다. 미 사일 내부 전자부품의 장해를 방지하기 위해 발사하기 전에 저노점 공기로 퍼지 작업을 한다. 전화교환기와 중계기와 같이 도파관(���, waveguide) 과 레이돔(radome, 레이더를 보호하기 위한 덮개)도 일반적 으로 제습한다. 미사일과 레이더 부품들의 정상작동을 위해 서, 내부 결로를 방지할 수 있도록 설치하는 것이 중요하다. 5) 제습공조 시스템 냉각방식의 공조시스템은 냉각코일에 의해, 절대습도는 낮 으나 포화된 상태로 제습이 이루어지므로, 결로와 결상 및 급 기계통의 높은 상대습도로 인한 문제를 방지하기 위해서는 데 시컨트 제습이 유리하다. 예를 들어, 슈퍼마켓의 저온 쇼케이스는 실내의 습도가 높 으면 냉각코일에 결상이 증가하여 효율이 떨어지고 운전비가 증가한다. 데시컨트 제습기를 사용하는 경우, 냉각장치의 응 축기에서 발생하는 폐열을 재생열로 이용하면 운전비용을 줄 일 수 있다. 데시컨트 제습과 기존 냉각시스템을 결합하면 설 치와 운영비용을 낮출 수 있다. 병원과 요양원 및 기타 의료시설의 공조시스템은 드레인 팬과 필터 및 다공성 단열재의 생물학적 오염에 특히 민감하 기 때문에 데시컨트 제습기로 외기와 잠열부하를 미리 처리하 면 유리하다. 데시컨트 제습기 후단의 냉각코일이나 드레인 팬에는 응축수가 생기지 않으며 필터 등도 건조하게 유지되어 시스템 내부에서 곰팡이 등이 자랄 수 없다. 호텔과 대형 콘도미니엄 같은 건물은 건축 구조물의 과도 한 습기로 인한 곰팡이 문제로 심각한 어려움을 겪고 있다. 데시컨트 제습기로 외기를 제습하여 공급하면 벽과 천장 및 가구에서 습기를 제거할 수 있다. 제습된 외기를 이용하여 건 물을 양압으로 유지하면 습기의 침투를 방지하는 데 도움이 된다. 슈퍼마켓과 마찬가지로 아이스링크도 빙판으로 인해 특히 봄과 여름에 공기 중의 수분이 응축되고 동결된다. 데시컨트 제습기는 링크 위의 공기에서 과도한 습기를 제거하여 안개를 방지하고 빙질과 제빙용 냉동기의 효율을 향상시킨다. 6) 실내공기 오염제어 데시컨트에 의한 흡착과 흡수는 수증기에만 국한되지 않는 다. 액체와 고체 데시컨트는 모두 물과 대형 유기분자를 동시 에 수착하기 때문에 휘발성 유기화합물(VOCs, volatile organic compounds)을 제거하는 데 사용될 수 있다. 건물을 건조하게 유지하여 곰팡이와 세균의 성장을 예방하 는 것뿐만이 아니라 데시컨트 시스템은 공기 중의 세균을 제 거할 수도 있다. 이는 특정 액체와 고체 데시컨트가 미생물을 죽이거나 성장을 억제하는 능력이 있기 때문이다. 이런 장점 은 공기 중의 미생물이 큰 문제를 일으킬 수 있는 병원과 의 료시설 및 생의 학 제조시설에서 특히 유용하다. 7) 실험설비 많은 실험설비는 흡수제습이나 흡착제습이 필요하다. 종종 다른 제습 수단을 함께 쓸 수 있지만, 저습도 조건은 액체나 고체 데시컨트로만 가능하다. 몇 가지 일반적인 실험설비 적 용 예는 다음과 같다. ① 풍동 실험실 ② 분광학 실험실 ③ 종이와 섬유실험실 ④ 세균과 식물배양실 ⑤ 드라이 박스 ⑥ 환경 챔버 3. 고압 상태의 데시컨트 건조 대기압하의 제습에 적용되는 수착원리는 고압공기와 기타 가 스의 건조에도 적용되어 데시컨트는 동일한 효과 를 발휘한다. 3.1 장비 유형 1) 흡수 고체 흡수식 시스템은 염화칼슘을 데시컨트로 사용하며, 수 분흡수에 의해 데시컨트가 용해되므로 주기적으로 데시컨트 를 교체하는 싱글타워형태로 사용된다. 일반적으로 유입 공기 나 가스온도는 32~38°C 를 초과 하지 않는다. 데시컨트 교체 주기는 입구 수분에 비례한다. 운전 계기압력 700 kPa, 포화 | {}
ee3cee06-e9c5-4917-a4ac-f77192e801b2 | 4권.pdf | 제 18 장 데시컨트 제습기 2.18-15 상태의 입구온도 15~38°C 에서 작동할 때 10~20 K 의 노점 온도 강하가 가능하다. 압력이 낮아지면 절대압력에 비례하여 건조능력이 감소한다. 이런 장치는 데시컨트를 재생하지 않기 때문에 작동을 위한 동력원은 필요 없으나, 데시컨트를 주기 적으로 시스템에 추가하여야 한다. 2) 흡착 실리카겔, 활성 알루미나, 몰레큘러시브와 같은 흡착성 데 시컨트로 건조하는 시스템은 일반적으로 데시컨트를 재생하 여 재사용할 수 있도록 재생장치와 함께 사용된다. 이런 데시 컨트는 열을 가하거나, 건조한 가스로 퍼지하거나, 또는 둘 다 의 방법으로 쉽게 재생된다. 온도 32~38°C 의 포화상태와 계 기압력 700 kPa 의 입구 조건에서, 출구노점은 데시컨트 종류 에 따라서 -40 ~ - 75°C 정도이다. 그림 18 은 활성 알루미나 나 실리카겔의 일반적인 성능을 보여준다. Chart Type: bar -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 주ᆞ절대압력 40°C 38°C 100°C 29°C 29°C 22°C 18°C 10°C 9°C 혈 38°C 30°C 29°C 31°C 32°C 30°C 26°C 24°C 10°C 그림 18 고압용 고체 데시컨트 건조기의 전형적인 성능 장비는 다양한 설계가 가능하지만, 기본적인 시스템은 연속 운전을 위한 트윈타워형태이며, 내부나 외부 열원과 공기 또 는 처리가스를 사용하여 재생하는 방식이다. 운전이 간헐적이 라면 싱글타워형태도 사용된다. 흡착장치는 용기의 작동압력이 다른 점을 제외하고는, 일반 적으로 대기압에서 작동하는 장치와 동일한 방식으로 구성된 다. 장치는 40 MPa 의 압력에서도 성공적으로 작동한다. 건조될 가스의 노점온도를 낮추기 위해 사전 압축이나 예 랭(물이나 브라인 또는 냉매)과정을 거치면 데시컨트의 제습 부하가 감소하여 건조장치의 용량감소가 가능하다. 건조기의 형태는 다음과 같은 4 가지 기본유형으로 분류할 수 있습니다. (1) 가열 재생형 건조기 일반적으로 약 4 시간 이상의 흡착주기로 작동하는 이 건조 기는 대부분 데시컨트 안에 가열기가 내장되어 있다. 가열에 의한 재생과 정에서 유리된 수분은 건조된 처리가스의 일부분 을 사용하여 퍼지된다.(그림 19 참조). (2) 비가열 재생형 건조기 이 건조기는 보통 60~300 초의 짧은 흡착주기로 작동한 다. 흡착탑 내부의 압력이 낮아지면 증기압도 낮아지게 되어 흡착된 수분이 탈착된다. 탈착된 수분은 다량의 건조된 처리 가스로 퍼지시킨다. 이젝터를 사용하면 퍼지용 가스를 줄일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 습가스 재생가스 배기 유량계 히터정지 히터가동 건가스 건조운전 재생운전 재생가스 조절밸브 건조탑 건조탑 그림 19 전형적인 고압용 흡착건조기 (3) 대류형 건조기 이 건조기는 대개 4 시간 이상의 흡착시간으로 작동하며 재 생시스템으로 외부 히터와 냉각기가 설계된다. 송풍기를 사용 하여 재생용 처리가스를 순환시키거나, 흡착 전에 처리가스의 일부나 전부를 재생측으로 우회시킨다. 가열과 냉각은 대류에 의한다. (4) 복사형 건조기 4 시간 이상의 흡착시간으로 작동하며, 외부 히터와 송풍기 를 사용하여 가열된 외부 공기가 재생될 타워를 통과 하도록 설계된다. 흡착탑의 냉각은 대기 중 복사에 의한다. 3.2 적용 1) 재료의 보존 대부분 물질은 대기압 하에서 보존되지만, 일부 물질은 특 히 건조된 불활성 가스와 같은 물질은 고압상태로 저장된다. 이러한 물질은 주위의 상대습도가 높거나 산소함량이 높으면 품질이 떨어진다. 계기압력 24~70 kPa 로 감압된 건조고압 공기는 수분 침투로 인한 전기 단락을 막기 위해 동축케이블 을 가압하는 데 가장 효과 적이다. 이와 같은 원리로, 다소 낮 은 압력에서 도파관과 레이돔에도 사용되어 외부 수분층을 방 지한다. 2) 공기와 기타 가스의 건조 공정 공기배관이 실외나 애프터 쿨러 출구노점 이하의 온도에 노출되는 곳에서는 제어용 공기를 노점 -40°C 까지 건조하여 제어배관의 결로나 동결을 방지할 수 있다. 공기식 밸브와 압축공기 공구 및 기타 기구의 배관이 낮은 온도에 노출된다면 결로와 동결을 방지하기 위해 건조된 공 기를 사용해야 한다. 또한, 건조한 공기는 공기배관의 부식으 로 인한 불순물을 방지하므로 기구의 과도한 마모를 막을 수 | {}
8a159019-49bf-4ada-9929-62526da3c748 | 4권.pdf | 2.18-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 있다. 산업용 가스나 천연가스와 같은 연료도 건조가 필요하다. 예를 들어, 가스사용량이 많은 추운 날씨에 밸브와 배관의 동 결을 막기 위하여 천연가스 등의 연료는 저장 전에 정제와 건 조된다. 용기에 든 산소와 질소, 수소 및 아세틸렌 등과 같은 가스는 높은 건조도를 가져야 한다. 액체 산소와 오존 제조시 공정에 공급되는 공기도 깨끗하고 건조해야 한다. 흡습성 액체나 고체를 운반하기 위한 공기 또는 불활성 가 스도 건조가 필요하다. 일반적으로 이러한 목적의 가스는 노 점 -40°C 까지 건조된다. 석유화학산업에서는 퍼지와 블랭킷 (blanketing)작업에, 폭발위험과 수분이나 산소에 의한 화학 물질의 반응과 같은 문제를 줄이기 위해 건조한 불활성 가스 를 사용한다. 3) 장비 시험 건조고압공기는 냉동응축장치의 기밀시험와 수분침입을 방 지하기 위해 광범위하게 사용된다. 마찬가지로 건조 불활성 가스는 부식이나 산화를 방지하기 위해 동관과 코일을 시험하 는데 사용된다. 고체회로(solid-state circuit)와 기타 전자부 품의 제조와 조립은 모든 습기를 배제해야 하며, 최종시험은 제습된 드라이박스에서 진행된다. 항공기와 미사일을 시험하 기 위한 고고도 건조 대기조건 시뮬레이션을 위해서도 낮은 노점의 조건이 필요하다. 참 고 문 헌 장 공기조화기기. 2. 空�調和 . 衛生工��, 2010, 空�調和 . 衛生工�便覧 第14版 2 機器 · 材料編, 第13章加�除�装置. 3. と - ト ポン プ · 蓄熱セ ン タ 一低温排熱利用機器調査研 究�, 2006, デシカ ン ト 空調シ ステム 4. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and equipment, Chapter 24. Desiccant dehumidi- fication and pressure-drying equipment. 5. DOD. 1987. Military handbook-Covered storage. MIL-HDBK-1032/2. U.S. Department of Defense, Washington, D.C.. 6. DOD. 2004. Unified facilities criteria (UFC), design: Covered storage. UFC-4-442-01N. U.S. Department of Defense, Washington, D.C.. 7. Harriman, L.G., III, G. Brundrett, and R. Kittler. 2001. Humidity control design guide for commercial and institutional buildings. ASHRAE. 8. Fumo, N., and P. Mago. 2011. Selection of desiccant equipment at altitude. ASHRAE Research Project RP-1339, Final Report. 9. Worek, W., and W. Zheng. 1991. UIC IMPLICIT ro- tary desiccant dehumidifier finite difference program. University of Illinois at Chicago, Department of Mechanical Engineering. 10. 문현기, 한민영, 2016, 저온 재생형 고분자 제습로터의 국내 개발, 설비저널 제 45 권 6 월호. 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 6 | {}
9a243a10-28a6-4a4c-9114-52fcca3b8a47 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-1 제 19 장 기계식 제습기 적절한 습도는 쾌적감뿐만이 아니라 건강에도 매우 중요한 요소 중 하나이다. 곰팡이의 성장 등 습도에 의한 손상을 방 지하여 거주자와 건물을 보호하기 위해서는, 습도를 제어하고 결로를 방지하는 것이 매우 중요하다. 냉각제습기는 가정용과 소규모 지하실이나 창고에서 사용 하는 소형에서부터 대용량의 산업용에 이르기까지 널리 사용 되고 있다. 이 장에서는 일반적인 냉각제습기 외에도 실내 수 영장용 제습기 등 특이한 형태의 냉각제습기도 같이 다룬다. 냉각제습기(mechanical dehumidifier)의 시험방법과 성 능에 대한 자세한 내용은 "KS C 9317 전기 제습기" 및 한국 설비기술협회의 단체표준 "냉각제습기(SPS-KARSE B 0024-0186)"를 참고한다. 냉각제습기는 노점온도가 1.7~4.4°C 이상인 경우에 사용 하며, 그 이하의 노점온도에서는 다른 제습방식을 사용한다. 다른 제습방식에 대해서는 제 17 장 건조식 제습을 참고한다. 냉각제습기의 적용 분야는 다음과 같다. ① 실내 수영장 ② 환기용 외기의 처리 ③ 건조와 저장 ④ 학교 ⑤ 병원 ⑥ 사무용 건물 ⑦ 박물관과 도서관 및 기록 보관소 ⑧ 식당 ⑨ 호텔과 모텔 및 콘도미니엄 ⑩ 슈퍼마켓 ⑪ 각종 제조 공장과 공정 ⑫ 아이스링크 한편, 냉각제습기나 공기조화기의 제습능력을 향상하기 위 해 히트파이프나 런어라운드 코일, 판형열교환기 또는 회전형 열교환기 등의 공기-공기열교환기를 사용할 수도 있다. 1. 냉각제습기 냉각제습기는 노점온도 이하로 냉각된 냉수코일이나 직팽 식 증발기코일로 공기를 통과 시켜 수분을 제거한다. 일반적으 로 냉각제습기는, 실내가 과랭각되는 것을 방지하는 재열장치 를 갖추고 있다. 대부분의 재열장치는 별도의 에너지를 사용 하지 않고, 응축기 폐열 등의 에너지를 회수하여 사용한다. 재 열을 위해 별도의 에너지를 추가로 사용하는 것은 낭비이기 때문에 일부 국가에서는 금지되거나 제한된다. 냉각제습기는 일반적으로 현열비가 매우 낮다는 점에서 전 형적인 기성품 에어컨과 는 다르다. 제습기는 습도에 의해 압 축기가 가동되지만, 에어컨은 온도에 의해 압축기를 가동한 다. 일반적인 공조시스템의 현열비는 0.8 정도지만, 전형적인 실내용 냉각제습기는 현열비가 0.6 이하이다. 제습기는 냉각코일에서 응축된 물이 비산되지 않고 쉽게 배출되어야하기 때문에 냉각코일 통과 풍속이 일반적인 에어 컨보다 낮은 편이다. 많은 환기량으로 인해 제습부하가 큰 경우에도, 공조설비로 외기를 도입하기 전에 예랭하거나, 외기처리 장치을 사용하여 외기를 별도로 공급하기도 한다. 노점온도가 7°C 이하로 낮은 경우는, 냉각제습 후 데시칸트 제습을 적용하는 방식이 효율 적이다. 냉각제습기의 주요 목적은 공기 중의 수분을 제거하는 것 이지만, 다양한 용도로 사용하기 위해 다음과 같은 기능을 포 함하기도 한다. ① 제습과 냉각재열 없는 방식 ② 제습과 부분 재열제습 출구온도가 완전 재열보다 낮음 ③ 제습과 완전 재열 ④ 제습량 제어 ⑤ 재열 제어 ⑥ 환기기능 ⑦ 보조난방이나 온수생산 냉각제습에서 발생하는 응축열은 별도의 공랭식 응축기를 사용하거나, 수영장이나 기타 온수를 가열하는 등으로 재활용 할 수 있다. 겨울에도 사용하는 제습기를 옥외에 설치할 때에는 제습기 내부에 결로가 발생할 수 있으므로 이를 고려한다. 1.1 냉각제습의 공기선도 그림 1 과 그림 2 는 냉각제습코일을 통과 한 공기가 재열되 는 과정을 보여준다. 대부분의 냉각제습기는 전체 풍량의 일 부만 제습코일을 통과 시키는 방식으로 제작된다. 그림 3 과 그 림 4 같은 바이패스방식은 제습코일 뒤로 별도의 공기가 도입 되어 응축기코일(재열코일)에 더 많은 풍량을 확보할 수 있 어, 냉매방식이 적절한 압력을 유지하는 데 유리하다. 그림 1 과 그림 2 에서, 공기는 점 "A"의 상태에서 제습코일 로 유입된다. 제습코일은 공기에서 현열과 잠열을 제거한다. 제습되고 냉각된 공기는 점 "B"의 포화온도로 코일을 떠난다. 제거된 전열은 시스템의 순 냉각용량이다. 재열과 정에서 냉매(핫가스)는 다양한 열원에서 흡수한 열 을 방출한다. 그러므로 점 "B"의 공기는 냉각과 정에서 흡수 한 현열에 의해, 점 "A"와 건구온도가 같은 점 "C"까지 가열 되며, 공기 중 수분을 응축시킨 잠열에 의해 온도가 더 상승 하여 점 "D"로 된다. 또한, 냉동사이클을 구동하는 데 필요한 거의 모든 전력이 열로 변환되어 출구공기는 점 "E"가 된다. 별도의 열교환기(옹축기)를 추가하면, 모든 열이 핫가스 재 열코일에서 방열되지 않도록 구성할 수 있어, 제습기 출구공 기는 10~35°C 로 조절될 수 있다. 그러나 냉각과 정에서 잠열 이 없다면 온도가 많이 상승하지 않기 때문에 난방용으로 제 | {}
3603d301-87ce-4047-9f6d-8268df101b4d | 4권.pdf | 2.19-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 필터 송풍기 재열된 Ⓐ 공기 출구 공기 제습된 입구 공기 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(중발기) 그림 1 냉각제습과 정 ![image](/image/placeholder) 바이패스 송풍기 필터 Ⓐ 출구 C 공기 입구 Ⓑ 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(증발기) 그림 3 바이패스가 있는 냉각제습과 정 X-Axis: 엔탈피 (kJ/kgDA) Chart Type: line 10 25 45 32 35 60 65 70 item_01 2.8kJ/kgDA 2.7kJ/kgDA 2.5kJ/kgDA 3.4kJ/kgDA 5.2kJ/kgDA 5.6kJ/kgDA 5.8kJ/kgDA 5.3kJ/kgDA item_02 0.7kJ/kgDA 1.2kJ/kgDA 4.7kJ/kgDA 2.5kJ/kgDA 2.1kJ/kgDA 8.9kJ/kgDA 10.4kJ/kgDA 10.5kJ/kgDA item_03 1.9kJ/kgDA 1.8kJ/kgDA 0.6kJ/kgDA 0.2kJ/kgDA 2.1kJ/kgDA 1.7kJ/kgDA 0.5kJ/kgDA 0.3kJ/kgDA 그림 2 냉각제습의 공기선도 ![image](/image/placeholder) 엔탈피 (kJ/kgDA) 잠열 60%RH 전열 26%RH 현열 11 17 28 37 건구온도 (°C) 그림 4 바이패스가 있는 냉각제습의 공기선도 습기를 사용하기는 곤란하다. 바이패스방식인 그림 4 에서는 점 "B"의 공기가 바이패스 공기와 혼합되어 점 "C"로 된다. 그 후의 과정은 바이패스가 없는 방식과 동일하다. 1.2 이동형 제습기 이동형 제습기는 보통 3.5 kW 미만으로, 설비형 제습기를 간략화하고 소형화한 제품이다. 일체형으로 쉽게 이동할 수 있어, 지하실이나 기타 습기가 많은 곳에서 간단하게 사용할 수 있다. 그림 5 에서 볼 수 있듯이 하나의 송풍기를 사용하여 습한 실내공기를 냉각코일과 응축코일로 통과 시킨다. 냉각제습된 차가운 공기는 응축기에서 가열되어 실내로 급기하며, 냉각코 일에서 응축된 물은 물통으로 배출된다. 밀폐된 공간이라면 일반적으로, 이동형 제습기의 풍량이 시 간당 실체적의 1 회 정도 순환시키는 수준이면 적절한 습도를 유지한다. 이동형 제습기는 밀폐형 압축기를 사용하며, 냉매옹축기는 통상적으로 기존 핀-튜브이다. 일부 대용량 제습기는 팽창밸 브를 사용하지만, 대부분 모세관으로 냉매흐름을 제어한다. 프 ![image](/image/placeholder) 응축기 증발기 습도조절기 전동기 압축기 습한 공기 제습된 공기 물받이 통 로펠러 팬은 일반적으로 70~120 L/s 의 풍량으로 운전된다. 증발기는 일반적으로 나관코일이지만, 응축된 물방울이 잘 그림 5 전형적인 이동형 제습기 | {}
56153e06-4025-4436-9e5e-ea143b8f0b44 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-3 배출될 수 있도록 핀 간격이 큰 핀-튜브 코일도 사용된다. 세 로로 배치된 나관코일은 작은 물방울도 잘 모이기 때문에 배 수가 잘되므로, 핀튜브 코일이나 수평으로 배치된 나관코일 보다 물방울의 재증발이 적다. 평면상에서 나선형으로 감긴 나관코일을 수직으로 배치하면 세로로 설치된 나관코일의 장 점을 대부분 가지기 때문에 절충하여 적용한다. 왁스나 페인트 또는 양극산화처리(알루미늄)와 같은 마감 처리로 증발기의 부식을 방지한다. 왁스는 수분의 응축에 불 리하지만, 성능에 미치는 영향이 적고, 페인트도 성능에 큰 영 향을 미치지 않는다. 제습기의 물받이 통은 일반적으로 부식을 고려하여 플라스 틱으로 제작되며, 쉽게 탈착하고 부착할 수 있게 되어 있다. 대부분의 제습기는 호스를 부착하여 배수할 수 있는 기능도 갖고 있다. 습도조절기(30~80%)로 제습기는 설정된 상대습도를 유지 하도록 제어된다. 일부 제품은 연속 운전되도록 설정할 수도 있으며, 물받이 통이 가득 차면 정지하는 기능도 갖고 있다. KS 와 한국설비기술협회의 단체표준에서 냉각제습기는 27 °C, 60% RH 의 표준 정격조건으로 성능시험을 실시하도록 하고 있다. 그러나 제조사에서 사용하는 제습량은 다른 조건 을 기준으로 하는 경우도 있으므로 주의 가 필요하다. 실내 조건이 18°C, 60% RH 보다 낮으면 증발기에 결상이 발생할 수 있다. 이런 현상은 모세관을 사용하는 장치에서 특 히 두드러진다. 일부 제습기의 경우, 결상이 생길 수 있는 조건에서는, 압 축기를 주기적으로 정지시키는 제상제어기능을 갖고 있다. 이 제어는 일반적으로 증발기에 부착된 바이메탈 온도조절기에 의하며, 결상이 생성될 수 있는 상태에서도 감소한 용량으로 나마 제습을 계속할 수 있도록 해준다. 상대습도를 높게 설정 하면, 압축기의 기동횟수와 운전시간을 줄여, 저부하 조건에 서도 비교적 만족스러운 작동이 가능하다. 특히 늦가을 과 이 른 봄에는 결상이 생기지 않는 온도를 유지하기 위해 별도의 난방이 필요한 경우가 많다. 1.3 설비형 제습기 ![image](/image/placeholder) 외기 필터 댐퍼 필터 댐퍼 송풍기 출구 공기 입구 공기 압축기 드레인팬 재열코일(응축기) 드레인 제습코일(증발기) 그림 6 전형적인 설비형 제습기 설비형 제습기의 기본 구성요소는 그림 6 과 같다. 증발기를 보호하기 위한 필터가 장착된다. 제습코일은 두껍 고 표면이 완전히 젖기 때문에 먼지가 잘 부착되며, 공조기용 증발기 코일만큼 얇지 않기 때문에 세척도 쉽지 않다. 그러나 많은 양의 응축수로 인해 자체 세척효과 도 있다. 증발기코일 의 바이패스댐퍼는 재열코일의 풍량을 감소시키지 않으면서 도 증발기의 풍량을 조정할 수 있어, 제습코일과 재열코일은 각기 다른 풍량으로 작동될 수 있다. 압축기는 기류 내부에 위치하거나 기류로부터 분리된 곳에 위치한다. 기류 내부에 압축기를 위치시키면 서비스가 어려워 지지만, 압축기 케이싱을 통한 열손실이 실내로 유입되어 동 절기에는 유리하다. 그러나 반대로 하절기에는 장치의 현열 냉각용량이 감소한다. 외기를 증발기와 재열코일 사이로 도입할 수도 있다. 외기 풍량은 냉매계통의 작동에 악영향을 미치지 않도록 제어되어 야 하며, 외기온도가 낮을 경우 외기 예열이 필요할 수 있다. 증발기코일 앞에 외기를 도입할 때는 제습량에 대한 고려 가 필요하다. 실내수영장과 같은 경우는 연간 거의 일정한 제 습부하가 발생한다. 제습기의 성능은 증발기코일을 통과 하는 공기의 상태를 기반으로 한다. 따라서 외기와 실내공기가 증 발기 전단에서 혼합되면 제습기의 잠열제거성능이 변하게 되 며, 실내 제습부하보다 작아지면 설계조건을 유지할 수 없게 된다. 외기온도가 낮으면 증발기코일에서 결상이 발생할 수 있으 므로 이 고려해야 한다. 1) 수분부하 습도는 실내 환경을 결정하는 중요한 요인 중 하나이며, 다 음과 같은 요인에 의해 상승한다. ① 환기 등의 목적으로 도입되는 외기의 수분 ② 개구부나 틈새 등으로 유입되는 수분 ③ 인체에서 발생하는 수분 ④ 제품이나 공정에서 방출되는 수분 수증기는 증기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다. 온 습도가 높은 여름에는 외부에서 실내로 수분이 침입 한다. 문 과 개구부, 틈새 및 밀폐성능이 부족한 곳으로 외기가 유입되 며, 벽체에 방습층이 없다면 투습현상이 발생하기도 한다. 대 부분의 경우, 습도상승의 주된 원인은 실내공기질을 위한 환 기나 오염제어를 위한 배기로 인해 유입되는 외기 때문이다. 인체는 호흡과 땀에 의해 실내습도를 상승시킨다. 발생량은 인원수와 활동에 따라 다르다. 무거운 물체를 드는 작업자에 게서는 앉아서 쉬는 사람의 약 7 배에 해당하는 수분이 발생한 다. 실험실 등의 동물도 수분부하의 요인이 된다. 실내에 있는 제품이나 원료이나 공정에서도 수분이 발생할 수 있다. 과일이나 채소 또는 기타 식품을 보관하거나 조리하 는 과정에서도 발생할 수 있으며, 개방된 물탱크나 목재 등과 같이 젖은 물체에서도 수분이 방출된다. 2) 기타 고려사항 제습기 설치를 고려할 때는 무엇보다도 잠열부하를 파악하 고 정량화하는 것이 우선되어야 한다. 대부분의 경우, 이 부하 | {}
668a6c7c-be64-494f-8690-1c4d8f0ac4fe | 4권.pdf | 2.19-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 계산 과정에서 잠열부하를 줄이는 다른 방안들을 모색하게 된 다. 예를 들어 건물 외벽에 적절한 방습층이 없는 시설은 구 조물을 통한 투습량을 계산하기 전에 개보수가 먼저 고려된 다. 또한, 침입공기를 줄이기 위한 다양한 방안도 강구된다. 노출된 수면이 없도록 물통 상부를 덮고, 수증기가 발생하는 곳에는 배기후드를 설치하는 것도 포함된다. 제습부하를 줄이는 작업이 투자비를 증가시키는 것처럼 보 이지만, 결과 적으로 제습기의 용량을 줄일 수 있으며 운전비 도 감소하기 때문에 빠른 투자비회수로 경제성이 있는 경우가 많다. 제습기 입구 공기온도가 18°C 보다 낮다면, 제상제어가 필요할 수도 있으며, 제습기가 해당 용도에 적합한지 확인해야 한다. 3) 산업용 제습 공기 중의 수증기는 노점온도보다 낮은 온도의 표면에서 응축되어 결로를 발생시킨다. 그러므로 실내습도가 높으면 제 품이나 설비 등의 표면에 결로가 발생할 수 있으며, 부식이나 외형의 변형또는 기타 손상으로 인해 품질과 생산성 문제가 발생하거나 건물과 설비가 손상될 수 있다. 녹과 부식은 금속 의 표면과 전기 접점 및 제어기 등에 영향을 미쳐 비용증가뿐 만이 아니라 위험한 상황을 초래할 수도 있다. 일반적인 공조시스템은 습도를 제어하기 곤란한 경우가 많 아서, 제품이나 건물 또는 설비의 손상을 주기도 하며, 실내는 시원하지만, 습도는 높은 상태가 되는 경우가 많다. 산업용 제습기는 다음과 같은 용도로 사용하며, 제습장치의 적용에 대한 온습도 조건의 예는 "제 18 장 데시칸트제습과 고 압용 건조장비"의 표 1 을 참고한다. ① 제품이나 기타 표면에서 결로를 방지 ② 제품이나 공정의 품질 향상 ③ 건물이나 설비 등의 유지관리 보수비용 절감 ④ 쾌적하고 건조한 작업환경(최대 60% RH 이하) 유지 ⑤ 곰팡이 등과 같은 생물학적 오염 최소화 1.4 외조기용 직팽식 유닛 외조기(DOAS, dedicated outdoor air system)용 직팽 식유닛은 환기용 외기를 개별적으로 처리하는 냉각제습기이 다. 장치는 잠열부하, 즉 제습부하를 기준으로 선정되므로 전 체 냉방부하와 반드시 일치하지는 않는다. 처리된 외기는 실 표 1 일반적인 실내 수영장의 설계조건 ¦ 수영장 종류 ¦ 실내온도, °C ¦ 수온, °C ¦ 실내습도, % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레크리에이션용 ¦ 24~29 ¦ 24~29 ¦ 50~60 ¦ ¦ 치료용 ¦ 27~29 ¦ 29~35 ¦ 50~60 ¦ ¦ 경기용 ¦ 26~29 ¦ 24~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 다이빙용 ¦ 27~29 ¦ 27~32 ¦ 50~60 ¦ ¦ 노인용 ¦ 29~32 ¦ 29~32 ¦ 50~60 ¦ ¦ 호텔 ¦ 28~29 ¦ 28~30 ¦ 50~60 ¦ ¦ 월풀/스파 ¦ 27~29 ¦ 36~40 ¦ 50~60 ¦ 내로 직접 토출시키거나, 다른 계통으로 보낸다. 실내온도는 복사냉난방이나 팬코일유닛, 존공조기 또는 중앙공조기 등으 로 유지된다. 외기를 회기(RA)와 혼합하지 않고 별도로 처리하면 일정 한 환기량을 유지할 수 있고 실내습도제어에 유리하다. 외기 처리유닛을 사용하여 잠열을 현열과 분리하여 처리하면 제습 기와 현열처리용 장치 모두 효율이 높아진다. 외조기용 직팽식 유닛은 증기압축 냉동사이클을 사용하여 점온도이하로 냉각시켜 공기 중의 수분을 응축시킨다. 필요 재열용량이 냉동사이클의 응축열보다 적을 수도 있으 므로, 별도의 공랭식응축기나 수랭식응축기가 필요할 수 있다. 냉동사이클의 스텝제어 등 용량조절은 매우 중요하다. 외기 조건은 계속 변화하므로 증발기의 결상을 방지하기 위해서 압 축기 용량을 제어해야 한다. 외기처리유닛의 기본 구성요소는 그림 7 과 같다. 보조난방용으로 온수코일이나 증기코일을 사용하는 경우에 는 동파방지대책이 필요하다. 모든 공간이 항상 환기가 필요한 것은 아니므로 외조기는 건물자동화설비(BAS)에 연결시켜 제어하는 것이 바람직하 며, 적절한 실내 압력유지를 위해서는 배기계통과 도 연동시켜 야 한다. ![image](/image/placeholder) 재열코일(응축기) 송풍기 후드 출구 공기 입구 공기 필터 압축기 드레인팬 보조 가열코일 드레인 제습코일(중발기) 그림 7 외조기용 직팽식 유닛 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기-공기열교환기 필터 배기 배기 제습코일(증발기) 재열코일(응축기) 후드 외기 송풍기 외기 필터 압축기 드레인팬 드레인 보조 가열코일 그림 8 열회수 열교환기가 부착된 외조기 직팽식유닛 | {}
c892a596-4760-4690-ae89-e71e35701d2d | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-5 그림 8 과 같이 외조기용 직팽식 유닛에 열회수용 열교환기 를 장착하면 에너지절약이 가능하다. 여름 외기는 열회수용 열교환기로 예랭시키고 제습시켜 엔 탈피가 낮춘다. 반대로, 겨울에는 외기를 예열하고 가습하다. 공기-공기 열교환기를 사용하면 외조기용 직팽식 유닛의 압 축기 용량을 현저히 줄일 수 있다. 외조기로 회기(RA)를 처리할 수 있도록 적절한 덕트와 댐 퍼를 구성하면, 비재실시간 동안 외기를 도입하지 않아도 실 내습도를 제어할 수 있다. 외조기용 직팽식 유닛을 효율적으로 사용하면 건물 냉난방 설비의 전체 효율을 향상할 수 있다. 외조기용 직팽식 유닛의 제어는 적용되는 형태에 따라 크 게 다르다. 실내에 외기를 공급할 때 온오프제어는 사용할 수 없으므로, 일반적으로 제습과 난방(난방기능이 있는 경우)을 위한 용량제어 기능이 필요하다. 외조기용 장치에서는 급기온도와 습도 및 용량제어를 검토 해야 한다. 1) 급기 습도 외조기용 직팽식 유닛은 실내의 노점온도보다 더 낮은 습 도로 외기를 제습해야 한다. 제습된 외기의 노점온도가 실내 의 노점온도보다 낮으면 실내잠열부하의 일부나 전체를 처리 할 수 있게 된다. 외조기은 존공조기 등의 장치에서 추가적인 제습이 없어도, 최대부하와 부분부하 모두에서 실내습도를 적 절히 유지한다. 실내현열부하는 존공조기 등의 장치가 처리한 다. 재실자의 쾌적감을 위해서는 실내의 상대습도가 60%를 넘지 않는 것이 바람직하다. 실내습도를 60% RH 이하로 유 지하기 위한 제습기는 저부하시 증발기코일의 결상을 방지하 기 위한 기본적인 스텝제어 정도만 있어도 된다. 2) 급기온도 외기를 실내보다 낮은 습도로 제습한 후 실내온도까지 재 가열하는 방식으로 많은 외조기를 설계한다(다양한 방법으로 열을 회수하여 재가열하는 것이 장치의 효율을 높이는 방법이 다). 즉, 거의 실내와 유사한 온도로 외기를 처리하여 공급하 므로, 존 공조기 등과 같은 온도제어용 장치의 제어가 단순해 지고, 실내가 과랭될 위험이 없다. 또한 급기온도가 낮지 않으 므로 실내로 직접 토출되는 경우에 발생할 수 있는 결로 문제 도 없다. 그러나 냉각제습코일의 출구공기 건구온도는 실내보다 낮 으며, 일부 적용 방법과 운전 상태에 따라, 이 공기를 재열하 지 않고 급기할 수도 있다. 이 경우 실내 현열부하의 일부가 외조기에서 처리되므로 존 공조기 등의 냉각용량을 줄일 수 있다. 외조기의 급기온도는 실내가 과랭되는 것을 방지하기 위해 재열량을 조절하여 제어한다. 3) 배기 열회수 공기-공기 열교환기를 이용하면, 열회수로 여름에는 외기 의 예랭과 제습이, 겨울에는 예열과 가습이 되므로 운전비용 과 장치 용량의 절약된다(그림 8 참고). 4) 용량제어 일부 산업공정에서는 다량의 외기가 필요하며, 정확한 노점 온도제어가 필요한 경우도 있다. 또한 외기 풍량을 가변 제어 해야 하는 경우도 있다. 이러한 유형의 적용을 위해서는 다단 계 스텝제어 등의 방법으로 냉각용량을 비례제어해야 한다. 1.5 실내 수영장용 제습기 실내 수영장에서는 냉각제습이 매우 효율적이다. 실내 수영 장은 연중 하루 24 시간 동안 상시 습도제어가 필요하며, 제습 기를 사용하는 주요 목적은 실내의 노점온도와 최소 환기량을 유지하기 위해서다. 수영장용 제습기는 단일송풍기방식이나, 이중송풍기방식으 로 사용된다(그림 9~12 참고). 실내 수영장의 잠열부하는 외기도입에 따른 부하와 대규모 관중석의 부하를 제외하고는 대부분 풀에서 증발하는 수증기 에 의한 것이다. 물의 증발로 풀의 온도는 낮아진다. 냉각제습 과정에서 발생하는 응축열의 일부를 이용하여 풀의 온도를 높 일 수 있으므로, 그림 2 의 점 "C"와 점 "D" 사이에 해당하는 열을 이용하면 급기온도를 약 8 K 정도 낮출 수 있다. 1) 에너지 수영장의 수온과 실내온도 및 습도는 사용자의 쾌적성과 제습기의 크기 및 운영비용에 직접적인 영향을 주기 때문에 온습도 조건의 변화가 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것이 매우 중요하다. 일반적인 온습도조건은 수영장 유형에 따라 크게 달라질 수 있으며 표 1 과 같다. 수영장의 제습부하가 최대인 시점과 에너지소비가 최대가 되는 시점은 같지 않을 수 있다. 최대 제습부하는 일반적으로 외기의 잠열부하가 최대인 여름에 발생하지만, 종종 겨울에 환기용 외기를 포함한 난방부하로 인해 에너지소비량이 최대 가 된다. 겨울에 필요 이상으로 환기량을 증가시키면 실내의 습도가 낮아져 운영비가 증가한다. 실내습도가 낮으면 물의 증발이 증가하여 결과 적으로, 수온유지를 위한 가열, 보급수 와 풀의 화학적 처리 등의 비용이 증가한다. 습도가 낮으면 피부에서 증발이 많아져 재실자의 불쾌감이 증가할 수 있다. 송풍기를 거의 항상 가동하고 풍량이 많기 때문에 송풍용 에너지는 수영장용 제습기가 소비하는 전체 에너지의 상당 부 분을 차지한다. 수영장용 제습기는 실내를 음압으로 유지하기 위한 배기용 송풍기가 장착되는 경우가 많다. 겨울에 수영장 배기는 양질 의 에너지원이므로 열회수를 고려하는 것이 바람직하다. 제습기에 히트펌프나 히트파이프, 글리콜-런어라운드 코일, 판형열교환기 등을 적용하면 배기에서 열을 회수하여 차가운 외기를 가열할 수 있다. 2) 결로 수영장에서 결로는 겨울과 여름에 모두 발생할 수 있다. 대 부분 수영장의 실내노점온도는 17°C 이상이므로, 실내조건이 적절하게 유지되는 경우라도, 다른 공조공간과 비교하면, 실 | {}
e31cbf94-b52e-4243-94c5-536340d57b44 | 4권.pdf | 2.19-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 외기 필터 댐퍼 재열코일(응축기) 필터 보조 가열코일 송풍기 압축기 출구 공기 입구 공기 제습코일 드레인팬 온수기 (증발기) 수영장 드레인 물 수영장 그림 9 전형적인 단일송풍기 방식 수영장용 제습기 내나 공조계통에서 결로가 발생할 가능성이 훨씬 높다. 실내 노점온도보다 낮은 온도의 외기를 실내로 도입하면 결로가 발생할 수 있으므로 외기를 예열해야 한다. 대부분의 제습기는 실내의 노점온도보다 높은 건구온도로 급기할 수 있다. 제습기의 냉각용량을 증가시켜 급기의 건구 온도가 외기나 실내의 노점온도보다 낮아지면 여름에 결로가 발생할 수 있다. 그러므로 제습기의 급기는 실내의 노점온도 보다 높은 온도로 공급하는 것이 바람직하다. 3) 제습기의 형태 실내 수영장용 제습기는 단일송풍기방식이나 이중송풍기방 식으로 사용된다. 제습기는 설계에 따라 냉동사이클의 응축열 로 급기를 가열하거나 수영장 물을 가열할 수 있으며, 필요시 별도의 공랭식응축기나 수랭식응축기를 사용하여 외부로 배 출한다. 단일송풍기방식 수영장용 제습기(그림 9 참고)는 다음의 사항을 제외하고는 일반 제습기(그림 6 참고)와 유사하다. ① 냉동사이클에서 회수된 열(응축열)은 풀이나 온수의 예 열을 위해 사용될 수 있다. ② 클로라민이 함유된 공기에 대한 내식성이 있는 재료를 사용한다. ③ 수영장 온수기는 염소 처리된 물을 사용할 수 있어야 하며, 온수기가 파손되어도 냉동기유가 풀로 유입되지 않아야 한다. ④ PVC 배관은 폴리올 에스터(POE, polyol ester) 냉동 기유에 의해 손상되므로 주의 한다. 그림 10 은 증발기코일 상류에 회기송풍기를 사용하는 이중 송풍기방식의 수영장용 제습기를 나타낸다. 이 구성은 실내습 도를 유지하기 위해 최대 100%의 외기를 공급할 수 있어, 온 화한 날씨에 외기의 노점온도가 실내의 노점온도보다 낮거나 외기의 건구온도와 습구온도가 적당한 기간이 충분한 경우에 효율적이다. 제습기의 혼합실에서 내부 결로를 방지하기 위해 외기의 예열이 필요할 수도 있다. 그러나 이 구성은 따뜻한 배기로부터 에너지를 회수하지는 못한다. 특히 난방시기에 제습코일이 작동하는 동안 외기조건 에 따라서 외기량과 배기량이 제한된다. 외기의 온도가 낮으 면 혼합공기의 온도가 제습코일에서 수분이 응축되지 않을 정 도로 낮아질 수 있다. 실내습도가 필요 이상으로 낮아지지 않 도록 외기량을 제어할 수 있어야 한다. 경우에 따라서는 배기를 제습하여 잠열을 회수하는 것이 경제적일 수 있다. 이 경우, 제습코일은 회기 측에 설치된다. 그림 11 은 증발기코일 하류에 회기 송풍기를 사용하는 이중 송풍기방식의 수영장용 제습기를 보여준다. 이 구성은 따뜻하고 습한 배기에서 에너지를 회수한다. 그 러나 증발기코일 하류에서 배기되기 때문에 배기량만큼 장치 의 현열냉각용량이 감소한다. 제습기의 용량을 결정하려면 배 기와 회기의 비율을 고려한다. 그림 12 는 다양한 운전모드에서 송풍기가 사용하는 에너지 에 중점을 둔 형태의 구성을 보여준다. 이 장치는 급기용 송 풍기만 작동하거나 하나 또는 두 개의 배기용 송풍기가 추가 로 작동하는 형태이다. 배기와 외기 사이에 공기-공기열교환기를 사용한 열회수가 가능하여 겨울 외기를 예열할 수 있다. 그러나 외기의 습도가 높아지므로 제습부하가 증가하기 때문에 전열교환은 실용적 이지 않을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배기 필터 재열코일(응축기) 회기(RA)송풍기 댐퍼 압축기 급기송풍기 급기 회기(RA) 드레인팬 보조가열코일 수영장 온수기 외기 드레인 수영장 물 제습코일(중발기) 그림 10 급기 측에 직팽코일이 있는 전형적인 이중 송풍기 방식 수영장용 제습기 | {}
2bfe4526-e2ff-4214-b1bc-9157d7a49d8a | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-7 ![image](/image/placeholder) 필터 급기송풍기 회기(RA)송풍기 배기 필터 댐퍼 재열코일(응축기) 압축기 급기 회기(RA) 드레인팬 제습코일(증발기) 수영장 온수기 보조가열코일 수영장 물 드레인 외기 그림 11 회기 측에 직팽코일이 있는 전형적인 이중 송풍기 방식 수영장용 제습기 ![image](/image/placeholder) 외기 바이패스댐퍼 재열코일(응축기) 증발기 전면댐퍼 보조가열코일 급기송풍기 급기 외기댐퍼 회기(RA) 배기송풍기 드레인팬 수영장 온수기 압축기 필터 #1 #2 제습코일(중발기) 1 ↑ 드레인 20% 80% 수영장 물 그림 12 이중배기 송풍기 방식의 수영장용 제습기 제습기는 실내나 실외에 배치될 수 있으며 단일 패키지형 이나 별도의 응축기를 사용하는 분리형 방식으로 사용할 수 있다. 실외 조건이 적절할 때 전외기 운전(압축기를 정지할 수도 있음)이 가능하도록 할 수도 있다. 제어방식은 건물자동화설비와 호환되어야 한다. 그러나 실 내 수영장은 사용 여부와 관계없이 항상 제습이 필요하고 독 특한 방식으로 제어되기 때문에 건물자동화설비에서 제습기 를 정지시키지 않도록 해야 한다. 2. 제어와 감지기 습도조절기나 습도감지기의 설치위치는 매우 중요하다. 감 지기의 위치가 잘못되면 습도를 적절하게 제어할 수 없으므 로, 감지기는 제어대상의 습도를 대표할 수 있는 위치에 설치 되어야 한다. 대공간의 경우는 다수의 감지기를 사용하여 평 균값 등으로 제어하는 방식이 필요할 수도 있다. 감지기 위치 를 선택할 때는 다음의 사항들을 고려한다. ① 압축기의 기동과 정지에 따라 급기송풍기를 같이 기동 정지시키면 정확한 습도를 측정하기 어려울 수 있다. 감지기 의 위치가 실내의 공기가 순환되지 않는 경우라도 실내습도를 대표할 수 있는 곳이 아니라면 송풍기를 주기적으로 운전하도 록 해야 한다. 주기적으로 송풍기를 가동하면 적절한 기류순 환으로 더욱 정확한 측정과 제어를 할 수 있다. ② 회기 덕트에 감지기가 설치되는 경우, 제습기의 건조한 급기가 바로 회기덕트로 유입되면 실제 습도보다 낮게 측정될 수 있으므로 주의 해야 한다. ③ 외조기용 장치는 대부분 실내온도와 같은 온도로 급기 온도를 제어하지만, 실내 현열부하의 일부를 처리하기 위해서 는 실내온도를 측정할 수 있도록 구성되어 있어야 한다. 또한 외조기용 장치를 일반 공조기처럼 운전하기 위해서도 실내온 도 측정은 중요하다. ④ 열회수용 열교환기는 작동을 위해 추가 감지기가 필요 하다. 3. 열회수용 열교환기 공기-공기열교환기(히트파이프나 런어라운드 코일, 판형열 | {}
7dbaca13-23a2-4536-86ee-0971dba49aa3 | 4권.pdf | 2.19-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 교환기 또는 회전형열교환기)를 사용하면 냉각제습기의 제습 량이 증가하여 효율이 향상되므로 냉각장치의 용량을 절약할 수 있다. 공기-공기열교환기는 열을 한 곳에서 다른 곳으로 이동시 킨다. 제습시스템에서 사용되는 가장 일반적인 구성은 그림 13 과 같이 냉각제습코일 상류의 현열을 코일 하류로 옮기는 형태이다. 이런 방식을 런어라운드나 랩어라운드(wraparound) 방식이라고 하며, 냉각제습코일의 앞뒤로 열교환용 코일을 배 치하여, 물이나 냉매 등의 유체가 순환하도록 한다. 이런 형태 로 열교환기를 사용하면 냉각코일의 잠열제거 능력이 향상된 다. 그림 13 의 점 A 에서 점 E 는 그림 14 공기선도의 표시된 점에 해당한다. 공기-공기열교환기의 한 부분이 냉각코일의 상류에 배치 되어, 제습될 공기가 냉각코일에 들어가기 전에 미리 냉각한 다. 열교환기의 다른 부분은 냉각코일의 하류에 배치되어 상 Chart Type: line 런어라운드 히트파이프 10°C, 노점 10°C 15°C, 노점 10°C item_01 6 8 10 그림 13 런어라운드 히트파이프를 사용한 제습성능 향상 X-Axis: 연구원도, °C Chart Type: line 엔탈피, kJ/kgDA A B C D E F G item_01 25°C 18°C 25°C 23°C 20°C 22°C 23°C 26°C 그림 14 런어라운드 히트파이프로 향상된 제습과 정 류 부분에서 흡수한 열을 냉각코일 출구 공기에 전달하여 가 열한다. 그림 14 와 같이 열교환기에 의한 예랭은 냉각코일의 현열 부하를 줄여 잠열용량을 증가시키므로 장치의 현열비가 낮아 진다. 공기-공기열교환기에 의해 증발기 입구공기의 상태가 점 "A"에서 점 "B"로 이동하여 공기선도의 포화선에 가까워 지기 때문에, 이를 고려하여 제습용 증발기코일을 설계한다. 열교환기를 추가하면 증발기코일의 입구와 출구의 공기온 도는 낮아진다. 증발기 입구의 습구온도가 낮아져서 증발기용 량이 감소하고 장치의 운전점이 변경되므로, 냉동장치가 올바 르게 작동하는지 검토한다. 증발기코일에 결상이 발생할 수 있다면, 공기-공기열교환기를 정지시키거나 풍량을 증가시키 는 등의 방법을 마련한다. 공기-공기열교환기를 추가하면 일반적으로 냉각제습기의 제습능력이 향상되어 급기의 노점온도가 낮아지며, 별도 에너 지를 사용하지 않아도 재열이 이루어진다. 한편 추가된 열교환기로 인해 풍량이 감소하므로, 그에 대 한 대응이 필요하며, 송풍기 속도를 증가시키는 경우에는 전 동기 용량을 검토한다. 그림 14 는 기존의 증발기에 공기-공기열교환기를 추가하는 경우의 제습과 정을 보여준다. 점 "A"에서 점 "C"까지는 공기 -공기열교환기가 없는 기존 증발기의 냉각과 제습 과정이다. 열교환기를 추가하면 점 "A"에서 점 "B"까지의 예랭된다. 점 "B"에서 점 "D"까지는 증발기에서의 냉각제습과 정으로, 증발 기의 제습성능이 어떻게 향상되는지 보여준다(점 "C"에서 점 "D"로 노점온도가 낮아진다). 점 "D"에서 점 "E"는 증발기 입구에서 제거된 열(점 "A"에서 점 "B"로)이 증발기 출구로 이동하여 재열이 이루어지는 것을 보여준다. 점 "A~B" 과 정의 냉각에너지(엔탈피)는 점 "D~E" 과정의 가열에너지와 같다. 기존 방식에 열교환기를 추가 장착하는 경우는, 그림 15 와 같은 구성으로 사용되기도 한다. 열교환기의 한 부분은 회기 덕트에 배치되고 다른 부분은 급기덕트에 배치된다. 그러나 이 구성은 런어라운드 구성만큼 장점이 많지는 않다. 열교환 ![image](/image/placeholder) 공조기 히트파이프 히트파이프 회기 급기 (RA) 그림 15 급기와 회기덕트에 설치된 히트파이프 | {}
3d2cb7df-6712-4696-bce4-311e2eb70f92 | 4권.pdf | 제 19 장 기계식 제습기 2.19-9 기의 위치가 외기가 혼합되는 위치보다 상류이기 때문에 효과 적이지 않고, 덕트 내부의 유속이 빨라서 효과 는 적고 압력강 하는 증가하며, 열교환기의 오염방지용 필터를 추가해야 한다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 3 편 공기조화설비 제 6 장 공기조화기기. 2. 空�調和 · 衛生工��, 2010, 空�調和 · 衛生工�便覧 第14版 2 機器 · 材料編, 第13章加�除�装置. 3. ASHRAE, 2016, ASHRAE handbook, HVAC systems and equipment, Chapter 25. Mechanical dehurnidifiers and related components. 4. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applications, Chapter 5. Places of assembly. 5. Harriman, L.G., III, G. Brundrett, and R. Kittler. 2001. Humidity control design guide for commercial and institutional buildings. ASHRAE. 6. KS C 9317 전기 제습기. 7. 냉각 제습기 SPS-KARSE B 0024-0186 : 2000, 한국설 비기술협회. | {}
4c02e013-66c1-45bd-8774-e55aedb64aee | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-1 제 20 장 공기 가열코일 1. 개요 공기 가열코일은 강제대류를 이용하여 공기를 가열하는데 사용한다. 모든 코일 표면은 단열 코일이나 다열 코일을 한 벌로 조립하는 식으로 구성한다. 이 장에서 언급하는 코일은 기본적으로 증기와 온수, 냉매증기회수 열(히트펌프) 그리고 전기를 사용하며, 난방에 적용한다. 다양한 가열방식 중 선택 요소는 다양한 가용 에너지원의 종류에 따라 달라질 수 있다. 예를 들면, 전기비용이 싸고 난방이 제한적으로 필요한 분야 에서는 히트펌프가 가장 실용적인 방안이다. 반면, 전기가 상 당히 비싸면, 가스를 연소시켜 증기나 온수를 만들어 큰 건물 과 지역열원에 적용할 수 있다. 표 1 공기가열코일의 종류와 열매체의 배치 ¦ 종류 ¦ 열매체 ¦ 유체 상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직팽식 코일 ¦ 히트펌프 ¦ 프레온 가스 ¦ ¦ 온수코일 ¦ 보일러와 온수장비 ¦ 온수 ¦ ¦ 증기코일 ¦ 보일러 ¦ 증기 ¦ ¦ 전기코일 ¦ 전기히터 ¦ 전기 ¦ 1.1 코일 구성 코일은 1 차와 2 차의 열전달 표면으로 구성된다. 1 차적으로 코일 표면에 공기 방향을 맞추고 대향류나 향류로 원형 튜브 나 배관의 열로 구성하는 것이 일반적이며, 판형 튜브나 비원 형 튜브를 종종 사용하기도 한다. 튜브 내부는 평평하나, 코일 의 전열 효과 를 향상시키기 위해,(가공 후 삽입하거나 압출한 튜브) 내부 핀 표면에 난류 발생 처리 등 다양한 형태로 코일 을 설계하는 경우도 있다. 2 차적으로 핀의 외부 표면으로, 일 차 표면의 길이를 따라 균일하게 가공한 얇은 금속판이나 나 선형 리본으로 구성한다. 1 차 표면과 밀착하여 열전달의 높은 효율을 제공한다. 가장 일반적으로 사용하는 코일 재질은 동과 알루미늄이다. 스테인리스강이나 동합금으로 만든 튜브는 내부나 외부에서 코일을 부식시킬 수 있는 곳에 사용한다. 열 교환 효율이 높 은 코일 구성은 동 튜브와 알루미늄 핀이다. 저압 증기코일은 일반적으로 최대 350 kPa 까지 사용할 수 있도록 설계한다. 용접 작업이 필요한 적황동이나 애드미럴티 황동 또는 백 동(동니켈계 합금)같은 고강도 튜브 재질은 최대 186°C 의 물 이나 1 MPa 의 포화증기로 사용할 수 있다. 더 높은 사용 조 건에서는 스테인리스 재질이 필요로 하며, 고압용 보일러와 압력용기 기준을 만족하도록 설계한다. 일반적으로 코일 케이스는 상단과 하단 프레임(배플 또는 측면 시트라고도 함), 2 개의 양측 지지대(엔드 플레이트나 튜 브 시트라고도 함) 및 코일이 긴 경우 중간 지지대(중앙 지지 대 또는 튜브 시트)로 구성된다. 모양은 다양하지만, 대부분의 공조기 등에 설치된다. 가장 흔한 케이스 재질은 아연도금 강 판이다. 부식이 될 수 있는 환경에는 스테인리스강으로 하거 나 제조사가 전체 코일 표면에 적용하는 페놀 계의 내식성 코 팅을 요구할 수도 있다. 증기코일 케이싱은 운전 중 튜브의 열팽창을 견딜 수 있게 설계해야 한다. 일반적인 튜브 바깥지름(OD)은 8~25 mm 이고 핀 간격은 1.4~6.4 mm 로 다양하다. 유체가열코일은 튜브 간격이 25~ 45 mm 이고 튜브의 바깥지름(OD)는 8~16 mm 다. 증기코 일은 튜브 간격이 30~75 mm 이고 튜브 바깥지름이 13~25 mm 다. 가장 일반적인 배열 방식은 증기코일일 경우, 1 열이나 2 열이고, 온수코일일 경우 2~4 열이 된다. 핀은 공기 입구온 도와 오염물질 유입조건 등 장비 요구사항에 따라 간격을 두 어야 한다. 튜브의 두께와 동합금 비율은 최대 허용운전압력(MAWP)으 로 결정한다. 다음으로 고려할 사항은 코일 수명이다. 핀의 종 류와 배관작업도 중요한 결정요소다. 공기 흐름은 표면 열전달 성능에 크게 영향을 준다. 공기가 열코일의 일반적인 방식으로 공기와 코일 내 유체(열원)는 직 각으로 교차하여 흐른다. 증기코일은 튜브 안에 증기 온도가 일정하게 유지되고, 평균 온도 편차는 공기 흐름 방향과 상관 없이 동일하다. 또한 증기코일의 입구는 증기헤더의 중간이나 상단에 위치한다. 응축수 출구는 환수헤더의 최 하단에 있다. 온수코일 같이 다열 코일인 경우, 튜브 안의 유체는 흐름방향 에 따라 평행류 배열과 대향류 배열로 순환한다. 일반적으로 가장 높은 평균온도차를 얻기 위해 대향류로 배열한다. 다열 대향류 온수코일의 경우 온수입구 측은 공기 측 출구 열에 위 치하도록 한다. 1) 증기코일 증기코일은 사용압력에 따라 저압 100 kPa 이하나 중간압 력 100~690 kPa, 고압 690 kPa 이상으로 분류한다. 튜브 재질에 따라 사용압력이 달라질 수 있다. 표준 증기 ≤ 1 030 kPa 185°C 동관 고압 증기 ≤ 1 625 kPa 204°C 특수 재질 관(예: 백동) 표 2 증기 압력에 따른 튜브 재질과 두께 ¦ 압력, kPa ¦ 재질 ¦ 튜브 벽두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ≤ 35 ¦ 구리 ¦ 0.51 ¦ ¦ 35 ~ 100 ¦ 구리 ¦ 0.64 ¦ ¦ 100 ~ 200 ¦ 구리 ¦ 0.89 ¦ ¦ 200 ~ 345 ¦ 구리 ¦ 1.25 ¦ ¦ 345 ~ 515 ¦ 적황동 ¦ 0.64 ¦ ¦ 515 ~ 690 ¦ 적황동 ¦ 0.89 ¦ ¦ 690 ~ 1 035 ¦ 90/10 백동 ¦ 0.89 ¦ ¦ 1 035~1 380 ¦ 90/10 백동 ¦ 12.5 ¦ | {}
cb41d0c0-7b07-4696-8b71-2ddd30e7ebfd | 4권.pdf | 2.20-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 증기코일의 종류는 코일 형식에 따라 기본 증기방식이나 증기 분배방식 또는 전면 바이패스 방식으로 분류할 수 있다. (1) 기본 증기코일 방식 코일은 일반적으로 공기와 핀이 열 교환하는 유선형 튜브 형식이다. 증기 공급헤더는 한 쪽 끝에 있고, 튜브는 대부분 그 반대 측에 있는 응축수 회수부를 향하여 기울어져 있다. 공기의 원활한 흐름을 위해, 튜브를 수직이나 수평으로 설치 할 수 있으며 수평으로 튜브를 설치할 때는 응축수가 잘 흐르 도록 케이스 내에서 응측수 회수방향으로 기울기를 주어야 한 다. 증기를 균등하게 분배시키기 위해 헤더의 크기를 적정하 게 선정하여야 하며 좀 더 안정적인 분배를 위하여 헤더에 연 결된 튜브 입구에 오리피스를 설치하여 사용할 수 있다. (2) 증기 분배코일 방식(증기분사 방식) 증기 분배코일에는 대부분 튜브 내부에 증기를 균등하게 배분하는 다공관이 있다. 튜브 내부에 다공관을 직각이 되도 록 설치하고, 외부 튜브 내에서 증기 분사기처럼 작동시켜 응 축수를 효과 적으로 회수할 수 있는 방식이다. 응축수 회수는 기본 증기코일 방식과 동일하게 한쪽 끝 단에 설치하며, 증 기가 공급되는 헤더는 코일 길이가 길고, 저압으로 공급하는 경우에는 양쪽 끝단에 설치 할 수 있다. (3) 전면 바이패스 코일 방식(동파방지 가열코일방식) 이 방식은 코일의 동파를 방지하기 위하여 코일 전열면적 을 제어하는 방식이다. 제어는 코일을 통과 한 공기온도를 감 지하여 부하에 맞는 전열면적으로 조절하고, 조절된 전열면적 은 증기의 유량을 확보하여 응축수 회수온도를 동결점 이상으 로 유지시킨다. 열교환 코일과 전열면적 제어용 댐퍼 구동기 및 온도감지기 등으로 구성한다. 모든 유형의 증기 가열코일은 적절한 성능을 위하여, 증기 공급배관 계통에 증기 외에 이물질을 반드시 제거시켜야 한 다. 또한 코일 내부의 응축수는 쉽게 환수될 수 있게 한다. 증 기배관 상부와 코일 증기헤더 상부에는 공기빼기 밸브를 설치 해야 한다. 설치자는 불완전 응축수로 인한 코일의 동결을 막 기 위해 배관과 제어장치 및 단열에 특별히 주의 한다. 0°C 나 영하의 공기가 유입될 때, 코일의 증기 공급량을 제 어하지 말고, 완전 가동하거나 완전히 끈 상태로 유지시켜야 한다. 완전 가동하거나 완전 끄도록 크기가 고정되고 제어되 는(유입공기온도에 따라 특정한 순서로) 기류에 직렬로 배치 된 코일은 쉽게 동결되지 않는다. 전면 바이패스 댐퍼를 이용 한 온도조절장치도 일반적이다. 부분부하 조건 동안에는 공기 를 증기코일 주위로 우회시킨다. 전면바이패스 배열 방식인 경우, 전면 댐퍼가 부분적으로 닫혔을 때, 고속의 냉동 기류를 코일에 충돌시키지 않아야 한다. 2) 온수/글리콜 가열코일 일반적인 온수 가열코일은 부스터 코일이나 표준 가열코일 로 분류할 수 있다. 부스터 코일(덕트 취부용 또는 재열용)은 일반적으로 변풍량 방식에 사용한다. 보통 1 열이나 2 열이며 최소 유량으로 작은 범위의 공기 온도를 상승시킨다. 표준 난 방코일은 순환 방식과 외조기, 난방 및 환기설비에 사용된다. 두 코일 모두 동 튜브와 알루미늄 핀 재질의 표준 재질을 사 용한다. 고온수 코일은 온수 압력이 공급 온수의 포화온도보다 비 슷하거나, 조금 높은 상태에서 200°C 까지 사용할 수 있다. 코 일 전후의 온도차는 85 K 만큼 크게 날 수 있다. 이러한 고 온의 유체 온도와 열을 안전하게 공급하기 위하여, 안전 규정 을 준수하는 산업 등급 구조가 필요하다. 코일 설치와 운전 전에 검사와 인증 요구사항 및 준수 확인이 필요하다. 온수코일 성능을 좋게 하려면 배관 내의 공기를 제거하고 코일의 헤더에서 물을 적절히 분배시켜야 한다. 배관 내의 공 기를 적절히 배출시키지 않으면 공기가 코일 내부에 정체될 수 있어, 이것이 열전달 효율을 줄이고, 배관 내에서 소음과 진동을 유발 할 수 있다. 코일은 반드시 공기가 배출되고 배 수시킬 수 있는 구조로 제작되어야 한다. 원활한 공기 배출을 위하여 물 공급관은 하부에서 연결시키고, 환수관은 코일의 상부에 연결하도록 설계해야 한다. 물은 하부에서 공급하고, 코일을 따라 위로 흐르며, 환수 연결관에서 공기를 강제 배출 하는 구조가 가장 이상적이다. 이런 설계는 코일이 항상 물로 채워져 있어야 하고, 배수 시, 완전히 배출될 수 있어야 하는 구조이기 때문이다. 제조사에서 각 온수코일의 공급과 환수 헤더에 공기빼기 장치와 배수 장치를 제공한다. 배수 시 코일내부에 최대한 물이 남아 있지 않아야 한다. 코일튜브 내의 극소량의 물이 남아있어도 튜브가 파열될 수 있다. 물이나 글리콜이 고여 있으면 장시간에 거쳐 튜브를 부 식시킬 수 있다. 자체 배수가 없더라도, 중간에 배수 헤더를 만들거나, 온수의 흐름 방향으로 기울게 코일을 설치하면 원 활하게 배수시킬 수 있다. 수 측의 압력손실을 최소화하기 위해 제조사는 다양한 순 환 배열을 사용한다. 단일 루트의 지그재그 식 순환 방식은 낮은 유량의 부스터 코일에 일반적으로 사용한다. 이 배열에 서는, 전체 물 흐름이 공기를 가로 지르는 수많은 경로를 만 든다. 보다 일반적인 회로 배열은 전체 열에서의 일괄 공급 (full flow feed) 또는 표준 회로라 칭한다. 이 설계는 모든 열의 튜브에 공급헤더로부터 동일한 유량을 공급받는다. 1/4 과 1/2 및 이중 열수 공급회로 배열 같은 다른 방식도 코일의 전체 열수 튜브와 열수에 따라 가능하다. 가능한 동일한 회로 길이로 설계해야 각 튜브에서 균일하게 흐를 수 있다. 일반적으로 유속이 클수록 가열용량이 커지고 통과 온도가 더 높일 수 있다. 통상의 요구 성능에 따라 튜브 내부의 유체 속도를 0.3~2.4 m/s 의 범위로 정할 수 있다. 동 코일의 경우 부식을 방지하기 위하여 1.8 m/s 의 속도를 넘지 않게 해야 한다. 유속이 크면 펌프의 전력 소비가 커지기 때문에, 2.4 m/s 보다 큰 유속에서는 효율이 떨어질 수 있다. 유체 레이놀 드수(Re) 2000~10 000 사이에서는 난류가 되어 정확한 열 전달량 예측이 어려워 계산하기 힘든 범위에 속한다. 레이놀 즈수(Re) 2000 이하이면 유체의 흐름이 층류로 되며 열전달 예측이 신뢰할 만한 구간이다. 때로는 순환 온수에 상당한 양의 모래와 미네랄 같은 이물 질이 들어 있는 경우가 있는데, 물 순환 과정에서 이와 같은 이물질을 반드시 여과 시켜야 한다. 또한 코일 제작 시 장착된 튜브의 청결을 유지하여야 하며 튜브 내 스케일이 생기거나, | {}
d711db91-82bb-4618-8d79-5710d5b7d87a | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-3 다른 퇴적물 축적을 예상하여 설계 시 오염계수에 따른 온수 코일 오염계수 값을 적용한다. 온수코일의 오염계수 값은(AHRI Standard 410)에서 44 mm2 · K/W 다. 온수/글리콜 방식에서 일반적으로 사용되는 백 동과 적황동, 어드미럴티 황동, 스테인리스강 및 기타 튜브합 금은 부식에 강하다. 3) 히트펌프 냉매 열 회수코일 냉동사이클의 열 회수코일은 냉동장치의 응축과 정에서 냉 매가 응축되어 발생된 과열증기의 열로 공기의 온도를 높일 수 있다. 기본 냉동사이클에서 응축기의 기능은 고온 고압의 냉매가스를 냉각하면서 발생한 열로 공기를 높일 수 있다. 이것은 열원으로 사용하거나, 습도 조절용 재열 같은 다른 가열 형태를 보조하는데 사용할 수도 있다. 광범위한 의미 에서, 열 회수코일은 밀폐 냉매계통의 응축기의 열 발산 능 력의 절반 정도에서 운전된다. 따라서 열회수 코일은 ① 응 축기 상류에 배관하고, ② 일부 응축수를 코일에서 제거해 야만 한다는 가정에서 설계한다. 이러한 이유로 코일의 가 장 낮은 지점에 코일 출구를 만들고, 만일 이것이 응축기 입구보다 더 낮게 되면, 트랩이 되게 한다. 열 회수코일은 일반적으로 공기와 냉매의 대향류로 설계된 다. 그러나 대부분의 슈퍼마켓 열 회수코일들은 2 열이며, 교차 흐름 형태로 설계한다. 27 장의 응축기에 이 주제의 추 가 자료가 있다. 냉매 열 회수는 응축 기화된 가열코일 형 태를 포함하기 때문에, 냉매 장비 제조사가 제공하는 정보 를 활용한다. 4) 전기 가열코일 일반적으로 전기 가열코일은 일정 길이의 니켈/크롬의 저 항선으로 구성한다. 저항선은 노출시킬 수도 있고, 마그네슘 산화물과 같은 전기적 절연체로 피복시킬 수도 있으며, 노출 된 채로 튜브 내부에 설치할 수도 있다. 피복 코일은 가격이 비싸고, 공기 측 압력손실이 크며, 더 많은 공간이 필요하다. 일반적인 노출 코일이 표면적 대비 열량이 약 320 kW/m2 인 반면 피복 코일은 표면 면적 대비 약 130 kW/m2 의 열전달 능력이 있다. 피복코일은 표면 온도가 낮아 안전사고의 위험 이 적고, 구조적으로 튼튼하다. 피복코일은 일반적으로 사람 의 접촉이 많고 습기 발생이 높은 곳에 사용되며, 공조기나 설치면적 대비 많은 열량이 필요한 곳에는 노출코일을 사용한 다. 제조사에서는 적용과 선정 자료 및 유지보수에 대한 자료 를 제공한다. 1.2 코일 설계 코일을 설계할 때, 다음과 같은 요소를 고려해야 한다. ① 여러 구성요소를 포함한 필요 열량 ② 코일의 입출구 공기 온도 차 ③ 가열 매체의 운전과 최대 압력 및 온도 ④ 설치공간과 장치의 크기 ⑤ 코일의 통과 풍량과 풍속, 배열 ⑥ 가열 매체의 부피와 유속, 배열 ⑦ 공기와 가열 매체의 압력손실 값 ⑧ 각 설계특성과 회로구성 등의 특성 ⑨ 제어의 유형과 재질 호환성 그리고 설치 요구사항 ⑩ 설계와 시방서, 적용 가능한 규정과 표준 규칙 많은 내용이 가열 매체뿐만 아니라 운전온도 조건과 튜브 의 크기 선정에 기초가 된다. 또한 시공이 신규인지, 보수와 교체인지에 따라 적절한 선택이 달라진다. 크기 제한은 흔히 보수와 교체의 경우 근본적인 고려사항이고 난방 능력은 고려 하지 않는다. 코일을 설계할 때 풍량과 설치 공간, 열매체의 종류 등의 구성요소를 조합하여 사양을 정한다. 공조기에서 공기와 열 교환할 때 발생하는 저항(공기압력손실)은 팬 동력과 속도에 영향을 준다. 이 압력손실 값은 팬 모터 선정에 영향을 주며, 운전비용과 소음발생에 제한이 있다. 이러한 모든 요소가 코 일 선정에 영향을 준다. 가열코일에서의 공기 마찰손실은 전 체 계통에 필요한 정압(공기필터와 냉난방코일, 그릴과 덕트 등의 시스템 요소(공기마찰손실의 합)를 결정하는 요소가 된 다. 물/글리콜 회로를 통과 하는 마찰손실은 주어진 펌프의 압 력 허용 값 이내로 정할 수 있다. 이것은 일반적으로 코일 헤 더 크기와 튜브 회로 수를 선정 후, 허용 값 범위 내에서 조 정할 수 있다. 또한 코일을 통과 하는 유체에 의하여 부식과 침식을 방지할 수 있는 재질의 선정이 중요하다. 증기코일의 경우 적절한 성능을 낼 수 있는 코일을 선정하여야 하며, 입 출구 배관의 크기와 증기 트랩의 선정에 영향을 준다. 가열코일의 가열능력은 상대적으로 간단하게 제어할 수 있 다. 제습 냉각코일은 현열부하와 습구온도의 제어를 위한 잠 열부하 처리를 해야 하기 때문에 설계와 제어가 복잡하다. 하 지만 가열코일은 현열부하(건구온도)만 처리하기 때문에 비교 적 쉽게 설계와 제어를 할 수 있다. 코일 설계 시 정확한 선 정을 위하여 제조사의 자료를 참조한다. 대부분의 생산자는 고객요청 시, 컴퓨터화된 코일 선정과 규정 프로그램을 제공한다. 일부는 일반적인 적용 범위를 나 타내는 열량의 5% 내에서 설계사양을 만족시킨다. 1) 코일 정격능력 코일 정격능력은 균일한 풍속을 기초로 한다. 어긋난 각도 로 공기가 유입되거나, 코일 표면의 일부가 차단되는 등의 장 치의 기류가 균일하지 않으면 코일의 정격능력이 발휘되지 않 을 수 있다. 정격능력을 얻기 위해, 현장의 풍량은 반드시 필 요 설계조건과 같아야 하고, 속도 편차는 코일 표면을 지나는 어떠한 지점에서도 20% 이상 차이가 있어서는 안 된다. 풍속. 1~8 m/s, 공기밀도 1.2 kg/m3 기준 입구공기온도. 증기코일: -29~38°C/온수코일: - 18~38°C 증기압력. 코일 증기 공급 연결부 14~1 723 kPa(gage) - 증기조절밸브의 손실압력을 고려해야 함. 유체 온도. 온수: 49~121 °C 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜: - 18~93°C 유속. 물: 0.1~2.4 m/s 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜 : 0.1 ~1.8 m/s | {}
f2a3cf6c-95f8-4f96-b354-2ee95f4d70d8 | 4권.pdf | 2.20-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 2) 전반적인 요구사항 코일 설계와 설치는 현장에 따라 다양하지만, 일반적으로 다음과 같은 수치를 적용한다. 풍속은 일반적으로 2.5~5 m/s 로 적용하고 코일의 공기온도변화는 약 22°C 에서 최대 65°C 까지 다양하다. 증기 압력은 보통 15~100 kPa(계기)로 사용하고, 가장 일반적인 압력은 35 kPa(gage)이다. 입구 공 기온도가 영하일 경우에는, 최소 증기 압력으로 35 kPa (계 기)을 권장한다. 일반적으로 난방용 온수(혹 글리콜) 온도는 80~95°C, 유속은 1.2~1.8 m/s 이다. 고온수를 공급하기 위 해, 물의 압력을 100~170 kPa 까지 가압하여 물의 온도를 약 200°C 까지 사용할 수 있다. 입출구 온수 온도차는 약 10 K 를 기본으로 한다. 공기 압 력손실은 일반적으로 100~150 Pa 이며, 산업용 장비에서는 약 250 Pa 을 전후로 설계한다. 고온수를 적용하는 경우에는 물의 온도를 150~200°C 로 하며, 입출구 온도차는 약 80 K 까지 기대할 수 있다. 건증기를 사용할 때는 유속이 30 m/s 를 초과 하지 않아야 한다. 증기코일의 종류에 따라 튜브 당 허용 응축수량을 참고 하여 증기코일을 선정한다. 표 3 은 최대 응축수량을 나타낸다. 증기코일의 성능은 공급 시 건포화 증기 공급이 원활하고 코 일 내에서 응축수가 적절히 배출되어야 하며, 배출된 응축수 가 보일러로 원활하게 회수되어야 최대의 성능이 나온다. 최 대한 코일에 공급하는 중기 상태는 건조해야 하지만 일부 습 증기가 공급되어도 열전도 효율에 영향을 주지는 않는다. 습 증기가 공급되었을 때 응축수 회수가 원활하지 않을 수 있으 며, 배관과 코일에 남아있는 응축수로 인하여 소음이 발생하 고 배관이 파손될 수 있다. 외기와 회기의 적절한 혼합은 안정된 난방을 하기 위한 필 수 요소이며, 공기혼합 부분과 덕트 연결부의 정확한 설계는 계통의 운전과 코일 가열능력에 중요한 역할을 한다. 코일을 통과 하기 전의 공기온도 조건은 코일의 가열능력 선정에 가장 큰 영향을 주며 이 조건을 정확히 파악 후 설계한다. 코일 입 구공기의 온도 조건은 외기가 직접 통과 하거나 회기나 회기와 외기의 혼합에 따라 달라질 수 있으며 어떠한 경우에도 가장 낮은 온도 조건으로 설계에 적용한다. 열전달과 압력손실. 공기 측 열전달과 압력손실에 관하여, 현열 냉각코일 경우에는 17 장의 내용을 적용한다. 물(혹은 글 리콜) 코일의 경우, 17 장의 내용 중 물 관련 열전달과 압력손 실 역시 여기에 적용한다. 증기코일의 경우, 응축 증기의 열전 달 계수를 계산해야 한다. 파라미터 효과. 주어진 코일의 열전달 성능은 풍량과 열매 체의 온도를 변화시켜 변화될 수 있다. 효율적인 코일 용량과 표 3 최대 응축수량 ¦ 튜브 바깥지름 ¦ 최대 허용 응축 부하, g/s ¦ 최대 허용 응축 부하, g/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 튜브 바깥지름 ¦ 기본코일 ¦ 증기 분배 코일 ¦ ¦ 16 mm ¦ 8.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 25 mm ¦ 21.2 ¦ 12.0 ¦ 제어 설계를 위해서는 이들 파라미터의 상호작용을 이해해야 한다. 3) 표준 설치 시방 코일 입구온도가 0°C 이하로 설계된 증기코일은 상온에서 작동하는 코일과 는 다른 방식으로 설계한다. 입구공기온도 0°C 이하에서는 코일을 1 차 예열코일과 2 차 재열코일로 조합 하여 설계해야 한다. 1 차 예열코일은 입구공기 온도가 0°C 이 하일 경우 중기공급 압력을 조절하여 2 차 재열코일의 입구공 기 온도를 높여주는 역할을 한다. 예열된 공기는 2 차 재열코 일을 통과 하여 실내에서 요구하는 적정한 온도를 공급할 수 있다. 코일의 증기 공급을 조절하여 토출 공기온도를 제어할 때, 가장 균일한 토출 공기 온도를 제어할 수 있다. 증기 공급 을 조절하여 제어하는 저압 증기계통에서 코일 내부가 진공이 형성되면 응축수가 배출되기 어려울 수 있으므로 원활한 응축 수 배출을 위해 진공방지기(vacuum breaker)를 설치하거나, 응축수 회수장치를 적용한다. 코일에서 배수가 잘 되도록 증 기트랩은 응축수 배출구 밑으로 300 mm 이상 떨어져 있어 야 한다. 또한 증기 공급을 조절하여 제어하거나, 저압으로 공급하는 코일은 상부 응축수관에 직접 트랩이 되게 연결시키지 않아야 한다. 충분한 압력이 응축수 양정과 응축수관의 압력손실을 감당할 충분한 압력이 있을 때, 응축수를 상부 환수관에 올려 보낼 수 있다. 만일 상부로 응축수를 회수해야 하는 경우에는 펌프로 응축수를 더 높이 올려야 한다.(제 7 장 참조) 일반적으로 온수코일은 공기 정체를 방지하기 수평 튜브로 한다. 코일의 동파방지를 위하여 동파가 의심되는 부분에 배 수가 잘되게 고려하여 동파를 방지해야 한다. 증기코일과 온수코일의 동파를 방지하기 위해, 팬이 정지되 면(시스템이 정지), 외기댐퍼를 닫는다. -30°C 이하로 외기가 공급되는 중기코일에서는 시스템이 멈추었을 때 증기밸브는 완전 개방하는 것이 바람직하다. 외기를 비례제어 건물 급기용 에 사용하는 경우에는 외기 댐퍼를 대향익으로 설계해야 한다. 공기가열코일은 운전온도 범위 내에서 생기는 신축을 허용 할 수 있게 설계해야 한다. 특히 고온수 적용 시 배관과 코일 연결부가 변형되지 않도록 주의 해야 한다. 필요에 따라 배관 에 신축이음이나 익스팬션 루프 등을 이용하여 신축으로 인한 파손을 방지해야 한다. 히트펌프 냉매 열 회수코일은 고압냉매의 공급을 원활하게 할 수 있는 위치에 있어야 한다. 예를 들면, 코일과 실외기 간 의 배관거리가 약 60 m 이하 수직거리 40 m 이하에서 가열 능력을 100% 발휘할 수 있다. 히트펌프에서 가열코일은 일반적으로 여름에 냉방에 사용 하는 실내 코일이다. 히트펌프방식은 대개 냉방부하와 효율에 최적화되어 있으며, 가열능력은 냉각능력의 부산물이다. 가열 능력이 더 필요하면 보조열원(전기, 증기, 온수)을 사용하여 보충한다. 냉매 순환 역시 특수화되어 있으며, 냉방 모드로부 터 냉매가 역방향으로 흐르게 되어 있다. 히트펌프 코일 역시 히트펌프 모드에서 작동하기 위한 배관설비에 추가적인 바이 패스 첵밸브가 있다. | {}
674f8bdf-97f4-4bd9-bbbc-eaafb2874a8a | 4권.pdf | 제 20 장 공기 가열코일 2.20-5 2. 코일 유지보수 코일이 정격 용량을 공급하기 위해 내외부 표면이 모두 청 결해야 한다. 튜브는 일반적으로 글리콜 계통과 잘 관리된 물 계통에서 튜브가 깨끗하게 유지된다. 처리하지 않는 물을 사 용한 배관에서 스케일이 발견하게 되면, 화학적이나 물리적으 로 배관 내부를 세정해야 한다. 보일러의 적절한 수처리와 탈 기로 주기적인 스케일 제거를 최소화 할 수 있다. 내부 코일의 유지 보수는 주로 코일 튜브와 급탕배관의 스 케일과 녹 방지로 한다. 가장 간단한 방법으로는 용존산소를 제거하고, 탈 이온수를 유지하며 보일러 물의 pH 를 조절하는 것이다. 보일러의 물은 물리적으로 탈기할 수 있다. 진공 탈기 는 산소와 이산화탄소를 동시에 제거한다. 마지막 잔존하는 산소는 황화나트륨을 추가하여 화학적으로 제거할 수 있다. 증기코일 경우, 100%의 건증기는 공기가 전혀 없다. 적절한 보일러 용수는 산소가 없고 pH 10.5 를 유지한다. 만일 이 수 준이 어려운 경우, 부식 방지제로 pH 를 7~9 로 유지시키는 것이 좋다. 탄산칼슘은 pH 가 높을 수록 물에 잘 용해되지 않 기 때문에, 이런 목적으로 대부분 사용되는 부식 억제제는 나 트륨 질산염이다. 일반적으로 코일의 환수온도가 낮아지면, 대부분 필요 약품처리가 증가한다. 거의 예외 없이 보일러수의 화학처리 프로그램은 일정한 공급방식을 이용하는데, 이것은 항상 일정 농도를 유지하는데 추천하는 방법이다. 특히 시스템이 다량의 보충수를 필요로 할 경우, 화학적 수처리의 주기적 투여 방법이나 슬러그 공급 은 보일러 용수를 처리 하는 정확한 방법이 아니다. 오직 코 일튜브와 연결 배관에 적합하다고 알려진 화학 물질만 사용하 여야 한다. 보일러 용수의 화학처리는 복잡하고, 환경에 영향 을 준다. 따라서 적절한 보일러 용수처리 프로그램을 만들기 위해서는 수처리 전문가에게 상담하는 것이 중요하다. 보일러 에 관한 공기가열코일의 핀 표면을 가끔 솔로 먼지를 제거 하 고 진공청소기로 청소할 수 있다. 코일은 일반적으로 중성세 제를 포함된 가압 온수로 매년 표면 청소를 해야 한다. 냉매 가 충전되어 있는 히트펌프 가열코일은 65°C 이상의 스프레 이로 청소를 해서는 절대 안 된다. 특히 기름과 먼지가 쌓여 있는 식당 등에 방치되어 있는 극단적인 경우, 적절한 중성세 제가 포함된 증기와 압축공기, 온수를 이용하여 안전하고 깨 끗하게 청소할 수 있다. 코일의 공기 유입 부분을 청소하기 전, 코일의 공기 배출 부분부터 가압 세척을 완료하는 것이 더 깨끗하게 청소할 수 있다. 주기적으로 코일 표면 상태를 점검하고 공기 중의 먼지는 코일 열 중간에 쌓이는 경향이 있 기 때문에 3 열 이상의 깊은 코일의 청결 요건을 눈으로 판단 하지 않아야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Air-Heating Coil | {}
eb2c47c4-541f-4be8-84dd-ca9fe0603909 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-1 제 21 장 공기청정기 1. 오염물질의 종류와 그 정화법 본 장에서는 건물 실내 공조에 사용되는 재순환 공기와 환 기구에서 배출된 오염물질 제거에 대하여 논한다. 완벽한 공 기정화는 공기 내 부유 미립자와 미생물 및 가스 오염원의 총 체적인 제거가 요구되지만, 공기 내 부유 미립자 제거를 주로 다루며 부유세균에 대해서는 간략히 언급한다. 본 장에서 논하는 적용사례는 총 수집 미세입자 농도가 2 mg/m2 를 초과 하는 경우가 거의 없고 보통 0.2 mg/m3 이하 다. 이는 프로세스에서 배출되는 연도가스나 배기가스와 는 전 혀 대조적인데, 먼지 농도가 배기가스에서는 보통 200~40 000 mg/m3 이기 때문이다. 공기청정장치는 주로 건물의 환기나 공기조화 장치 혹은 환 기계통의 일부이며 급기 중의 오염물질을 제거하여 청정공기 를 공급하기 위한 것으로 도입 외기와 재순환 공기의 급기 측 에 설치한다. 그러나 대기오염의 발생원이 되는 작업장 등에서 는 배기 측에 설치하는 경우도 있다. 공기청정장치는 대상이 되는 공기오염물질의 종류나 각각 의 오염물질의 성질, 농도, 실 용도, 규모, 구조 혹은 관리상 의 관점에 따라 여러 가지 종류로 분류할 수 있으며 일반적으 로 다음과 같은 3 가지로 분류할 수 있다. ① 탄산가스, 일산화탄소, 아황산가스 등의 위생상 유해 가스 ② 공기 중에 분산되어 있는 고체나 액체 입자상 물질(분진) ③ 곰팡이나 꽃가루, 화농균 같은 공기 중의 부유 미생물 이러한 것들이 보통 공기 중에 포함된 오염물질이며, 각각 대한 공기정화 대책이 표 2 에 있다. 에 1.1 대기 먼지 대기 먼지는 연기와 안개, 매연, 건조한 미립자, 부유세균, 자연/합성 섬유의 혼합체다. 이 혼합체가 공기와 같은 기체에 떠있는 것을 에어로졸(aerosol)이라 한다. 대기 먼지 샘플은 보통 그을 음과 연기, 이산화규소(silica), 진흙, 부패한 동식물 성 물질, 보풀, 식물성 섬유 형태의 유기물 및 금속 파편 등이 있다. 곰팡이 포자나 박테리아, 식물 꽃가루 같이 살아있는 유기체를 포함할 수도 있고, 이는 질병이나 알레르기 반응을 일으킬 수 있다. ュ 어느 지점에서 수집된 대기먼지도 샘플을 들여다보면 그 지역에 흔한 물질뿐만 아니라 기류나 보급에 의해 먼 거리에서 운반된 물질도 포함된다. 이러한 구성요소 와 각 집중도는 그 지역의 지리적 위치(도시와 교외)와 연중 계절, 기상, 바람의 방향 및 강도, 먼지 출처와 의 근접성에 따 라 달라진다. 에어로졸 크기는 0.01 �m 부터 시작하는데 새로 생성된 연 소입자와 라돈 결합물일 경우 더 작다. 생성되어 시간이 좀 지난 요리연기와 담배연기는 0.1 �m 이며, 대기 먼지와 미생 물, 알레르기 유발물질은 0.1~10 �m, 기체 내 토양과 꽃가루, 알레르기 유발물질은 100 �m 이 되기도 한다. 대기 에어로졸 농도는 통상서브-마이크로미터(백만분의 1 m) 크기일 때 가장 높으며, 미립자 크기가 1 �m 이상으로 증 가 시 급격히 감소한다. 크기가 같아도 시간과 장소에 따라 농도가 달라질 수 있으며, 특히 인간 활동과 장비, 가구설비, 애완동물과 같은 에어로졸 근원지 근처인 경우의 농도는 달 라질 수 있다. 그러므로 광범위한 미립자 크기와 농도 때문에 모든 사례에 공기정화기를 완벽하게 적용하여 설계하는 것은 불가능하다. 1.2 에어로졸의 특성 공기 필터 성능에 가장 많은 영향을 미치는 에어로졸의 특 징으로는 미립자 크기와 모양, 질량, 농도, 전기적 특성 등이 있다. 이 중 가장 중요한 것이 미립자 크기다. 미립자 크기는 공기역학적 미립자 크기를 뜻한다. 직경이 0.1 �m 보다 작은 미립자는 종종 초미세 입자나 나노 입자로 부르고, 0.1 ~ 2.5 �에 해당하면 미세 입자, 2.5 �m 보다 큰 것은 거친 입자로 부른다. 초미세 입자와 미세 입자는 같이 생성될 수 있는 반면, 미세 입자와 거친 입자는 보통 서로 다 른 구조로 생성되고 따로 변형되며 서로 다른 화학적 성분을 갖고 있어서 서로 다른 통제 전략을 요구한다. 차량 배기가스 는 초미세 미립자의 주된 출처이다. 초미세 입자는 중력 침강 속도의 영향을 거의 받지 않으며 며칠동안 한 자리에 머무를 수 있다. 미세 입자는 보통 기체 응결로 발생되거나 연소 결 과로 직접 발산된다. 많은 미생물(박테리아와 곰팡이)이 이 크기에 해당하며 이 정도 크기의 요소를 재생하기도 한다. 이 러한 입자들은 중력침강속도로 제거하기 힘들며 수평 표면이 나 수직 표면에도 쌓일 수 있다. 거친 입자는 부식이나 마찰 과 같은 기계적 활동으로 만들어진다. 굵은 입자는 중력침강 속도를 이용해 쉽게 제거할 수 있으므로 공기 내 수명이 짧 다. 산업용 위생 관점에서 볼 때, 직경 5 �m 이하 입자는 폐의 폐포 부위까지 도달하기 때문에 호흡가능입자(RSP)로 간주 된다. 허파 내 기능적 폐 영역까지 도달 가능한 입자의 80~ 90%가 5.0 ,um 입자에 해당한다. 미국에서는 환경보호국(EPA)에서 외기의 입자(PM, particulate matter)를 규제한다. 외기 PM 은 작은 입자와 액체 물방울의 복잡한 혼합물이며, 보건에 미치는 영향은 그 크기와 연관성이 있다. 작은 크기의 입자가 더 많은 영향을 미치는데, 호흡기 체계에 더 깊숙이 침투하기 때문이다. 현재 두 가지 크기로 규제를 하고 있다. PM10(공기역학 직경 10 ,um 미만 PM)은 대부분 2.5 에서 10 �m 의 호흡 가능한 굵은 입자로, 보통 도로 먼지와 산업용 배기가 주된 출처다. PM25(공기역학 직경 2.5 LAM 미만 PM)은 주로 1 �에서 2.5 ,Lan 크기의 미세 입자로 구성하며, 주된 출처는 산업용 배 | {}
2b87753a-d35e-4040-99d5-c30abf12acf2 | 4권.pdf | 2.21-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 기와 자동차, 발전소, 난방설비의 연소 배기가스다. 규제를 받지 않는 PM]은 공기역학 직경 1 ,um 미만의 초미 세입자로 구성된다. 미국청정공기규정에 따라, 환경보호국(EPA)은 공중보건을 위해 고안한 일차적 표준과 환경 반대적 영향을 규제하기 위 해 고안된 이차적 표준 모두 규제한다. 현재 시행하고 있는 규제사항이 표 1 이다. 표 1 외기의 입자에 대한 미국 EPA 기준 ¦ 기준 유형 ¦ 적용 시간 ¦ PM10, �g/m3 ¦ PM2.5, �g/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 차 ¦ 24 시간 ¦ 150 ¦ 32 ¦ ¦ 1 차 ¦ 1 년 ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ 2 차 ¦ 24 시간 ¦ 150 ¦ 35 ¦ ¦ 2 차 ¦ 1 년 ¦ - ¦ 15 ¦ 자료) EPA (2015) 부유세균(바이오 에어로졸)은 생물체에서 태어난 다양한 종류의 입자다. 알레르기나 천식과 의 관련성 및 질병유발 가능성 때문에 부유세균은 실내 공기질과 관련된 주 관심사 이다. 공기 내 바이러스와 박테리아 에어로졸은 일반적으로 직경 평균 3 �m 의 물방울 핵으로 전파된다. 곰팡이 포자는 보통 직 경이 2~5 �m 이다. 1.3 가스상 입자의 정화법 표 2 와 같이 가스오염의 제거는 액체 용제에 대상으로 하 는 가스를 용해 분리시키는 방법이 채택되며, 기포, 분무, 충 진식 등의 형식이 사용된다. 용제로 각각 가스 상의 용해도가 높은 것을 선택한다. 가장 간단한 것으로 아황산가스 같은 친 수성 가스는 에어와 셔(공기정화 장치에서 열교환용으로 사 용)에 의한 수적과 가스 상과 의 접촉으로 가스 상을 물에 흡 수시키는 방법이 있다. 이 경우의 정화효과 는 매우 높다. 표 2 공기오염물질의 종류와 그 제거 방법 ¦ 종류 ¦ 제거 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스상 ¦ 용해법, 흡착법, 흡수법, 소각법(직접소각법, 촉매산화법) ¦ ¦ 분진 ¦ 중력침강법, 원심력, 관성분리법, 세정분리법, 여과 집진법, 정전침착법 ¦ ¦ 세균류 ¦ 여과 법, 가열살균법, 소각법, 오존살균법, 자외선 살균법 ¦ 가스상의 흡착작용은 많은 미세한 구멍이 있고 단위중량 당 표면적이 매우 큰 활성탄과 활성 백토, 규조토 등의 흡착 제에 물리적이나 화학적으로 흡착시키는 방법이다. 가스상의 종류에 따라 흡착제가 달라지며, 탄산가스나 일산화탄소 등에 는 거의 효과 가 없으나 아황산가스 등에는 유효한 정화 방법 이다. 이러한 흡착제는 일반적인 에어필터와 같은 형태로 제 작되어 분진 정화와 같은 방식으로 흡착제만 교체하여 가스 를 정화할 수 있다. 산화법에는 가스상을 고온에서 직접 연소시키는 직접 산화 법과, 백금 등의 촉매를 사용하여 기온보다 약간 높은 온도에 서 산화시키는 촉매산화법이 있는데 오염 가스상을 산화시켜 위생적으로 무해한 농도가 낮은 가스상으로 변화시키는 방법 이다. 1.4 분진의 정화법 공기 중에 분산된 입자상 물질은 파쇄와 응축, 증발 등으로 고체나 액체의 조대한 입자에서 불완전연소에 의한 카본블랙 등 0.001~50 �m 의 연무체라고 하는 미소입자까지 매우 그 종류가 많고, 여러 가지 크기의 입자가 다분산의 상태로 공기 중에 부유하고 있다. 비중 2.0~3.0 전후의 일반 분진 중 입 자경이 0.3 ,�m 이하의 것은 공기분자의 브라운운동의 영향을 받아 영구적으로 부유 상태를 유지하고 있다. 입자경이 그 이 상의 것은 기류 등에 의해 일시적으로만 부유 상태로 공기 중 에 분산되어 있다. 이러한 오염된 공기의 정화법으로는 종래 의 화학공학분야에서 집진처리로 이용되어온 표 2 와 표 3 같 은 분리법이 있다. 표 3 의 분리법 중에서 공기정화를 위한 제 진법으로 많이 사용되는 것은 미소입자의 포집효과 가 높은 여과 집진과 전기집진 등이 있다. 실제로 제진조작에 사용하는 경우에는 제진 상황이 좋게 여러 가지 형식으로 고안되어 있 다. 여기서 집진과 제진의 구별은 전자는 공기 중에 분산되어 있는 분체를 유용품으로 포집 분류하는 것이며, 후자는 분진 을 공기오염물로 간주하여 이를 제거하여 다량의 청정공기를 공급함을 목적으로 한다. 일반적으로 양자는 오염공기 중의 분진 입자경과 농도, 처리 풍량 등의 조건에 따라 상당히 다 르고 분리방법과 처리방법도 달라진다. 1.5 부유미생물의 정화법 장시간 공기 중에 부유하고 있는 세균은 2 ��� 전후의 곰팡 이 등의 잡균과 공기 중에 부유하고 있는 수적이나 고체분진 등을 캐리어로 일시적으로 부유하고 있는 비루스 등이 있다. 이러한 것은 적당한 온도와 습도, 영양분이 있는 정지된 공기 중에서 증식한다. 공기 중 세균의 정화법으로 고성능 에어필 터나 전기집진기 등으로 오염 공기 중에서 분리하는 것이 보 통이나, 자외선방전 등으로 덕트의 어떤 부분에서 각각의 세 균 살균에 필요한 시간만큼 조사하여 오염기류를 살균하는 방법도 사용되고 있다. 한편 에어필터로 제균하는 경우는 필 터에 포집된 세균이 증식이 되지 않을 적당한 시간으로 멸균 하거나 교환해야 한다. 또 멸균 등을 사용하는 경우에는 덕트 의 내장 재료와 인체에 자외선 장애나 오존발생에 대한 위생 적인 처리에 최선을 다한다. 공기 중의 세균 정화는 부식균과 그 밖의 잡균에 대해서 제약회사나 식품공장 등과 그 창고, 보육실, 수술실, 병실 등 의 환기도 분진제거와 같이 중요하다. 또 지하공간은 세균이 증식하기 좋은 조건을 유지하고 있기 때문에 이러한 곳은 각 별한 주의 한다. | {}
01bac1a5-ba9f-4896-bdc5-f1d1eae563fa | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-3 2. 공기청정장치의 분류 공기청정장치의 형식은 그 대상 오염물질(분진, 가스, 미 생물 등)에 따라 다르며, 더욱이 분리 구조와 집진 혹은 제 진하는 목적에 따라서도 분류할 수 있다. 이것을 표 3 에 나 타내었다. 표 3 집진장치의 종류 ¦ 분리법 ¦ 집진장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력침강실 ¦ 침강실, 평행판식 침강실 ¦ ¦ 관성력집진기 ¦ 배플판(coldax, chain 형) ¦ ¦ 원심력집진기 ¦ 사이클론, 다단사이클론 ¦ ¦ 여과 식집진기 ¦ 에어와 셔, 습식 에어 필터 분로식, 벤퓨리 세정기 건식 공기 필터, 점착식 공기 필터, 백필터, 고성능 공기 필터 ¦ ¦ 전기집진기 ¦ 일반형 전기 집진기, 2 단형 전기 집진기 ¦ 3. 공기오염의 제거 구조 3.1 포집 구조와 제진효율 공기 중에서 분진을 분리하는 구조는 중력과 관성력(원심 력), 장애물과 의 충돌, 확산, 정전기 효과 등이 있다. 실제적 으로 제진조작은 이러한 분리력을 단독으로 이용하기보다는 보통 2 가지 이상의 복합 구조에 의한 경우가 많다. 표 4 는 각종의 제진장치에 이용되는 포집 구조를 보여준다. 표 4 각종 집진 장치의 포집 구조 ¦ 집진장치 명 ¦ 분리기구의 조합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력집진 ¦ 중력 ¦ ¦ 관성집진 ¦ 중력, 원심력, 관성력, 차단 ¦ ¦ 여과 집진 ¦ 중력, 관성충돌, 확산효과, 정전기력 ¦ ¦ 세정집진 ¦ 중력, 관성충돌, 확산 ¦ ¦ 전기집진 ¦ 중력, 정전기력 ¦ 제진장치의 성능은 일반적으로 분리장치의 입구에서의 분 진농도를 Ci, kg/m2 라 하면, 출구에서의 분진농도 Co, kg/m3 를 기준으로 다음 식으로 계산한다. 7 = 1 - 용 x100, % 1) 중력집진 중력장에서 입자의 자유침강으로 기류에서 입자를 분리 포 집하는 방법으로 수십 sum 이상의 큰 입자의 제진에 이용한다. 그림 1 과 같은 바닥 면적이 매우 큰 침강실을 이용한다. 폭 b, 높이 h, 길이 I 인 장방형 침강실에서 유량 Q(m2/s)로 분진이 있는 기류가 단면적에 균일하게 흐를 때, 기체 중의 입자는 종말침강속도 ws(m/s)로 중력방향으로 침강해 가면서 수평 방향으로 흐른다. 이때 ① 점에서 들어온 분진이 하류로 흘러 가는 동안 완전히 분리되기 위해 입자는 ②의 위치에 도달해 야 한다. 즉, 침강실내의 입자 체류시간 h/ws 는 기류의 침강 실에 있어서 체류시간 l/ Us 에 대해 다음의 조건을 만족시켜 야 한다. ![image](/image/placeholder) 요. ② 그림 1 중력식 집진실 h/ws ≤ l/ Us (2) 따라서 부분제진 효율 nx = 100%에 상당하는 입자의 분 리한계 입자경 Dp,100 은 Stockes 영역에 대해서는 Dp,100 = {18�Q/ggPp -p,)A}Xmax 이 된다. 여기서 A = bl (침강 면 적), pp 는 분진의 밀도, kg/m2, ps 는 유체의 밀도이다. 2) 원심력 집진 선회류로 생성되는 원심력으로 기체 중에 포함된 분진을 분리하는 방법을 원심력집진이라고 한다. 가장 대표적인 장치 가 사이클론이다. 사이클론은 구동부가 없으며 구조도 간단하 고 수 �m 의 분진까지 분리가 가능하기 때문에 매우 많이 이 용하고 있다. 사이클론의 구조를 분류하면 그림 2 와 같다. a 는 절선식 반전류형으로 오래전부터 이용해 온 표준적인 형식으로 가장 효율이 우수하다. b 는 축류식 반전류형으로 기류의 흐름 형태는 입구에 있는 안내 베인에 의하여 선회류 가 되고 청정기류는 원형의 하단 부를 돌아 반전되어 중심부 로 상승한다. c 는 축류식 직진류형으로 안내 베인에 의하여 발생된 선회류는 반전되는 경우가 없고 직진하게 되어 있는 것으로 대 유량의 경우에는 다수를 병렬로 사용하는 것이 용 이하다. 고성능 필터의 전처리 장치로 사용하는 경우가 많다. 한 예로 a 의 절선 유입 표준형인 경우의 제진효율 ��는 (1) 0.693 NT dp,50 +0.693 de 여기서 de 는 입도 특성 값으로 체상 적산율 R 이 36.8%에 상당하는 입자경이다. de 가 작을 수록 분진은 미세하다. (3) | {}
9200d8bd-4e7b-4497-801e-0bebff25d8f9 | 4권.pdf | 2.21-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) ↑ (청정기류) ![image](/image/placeholder) (청정기류) 함진기류 ![image](/image/placeholder) 함진기류 ![image](/image/placeholder) 포집입자 ![image](/image/placeholder) 포집입자 포집일자 (청정기류) a b c 그림 2 사이클론 집진기의 형식 3�re 을거ⓦ-⑪ dp,50 = �ppUiHe (4) R = D2/D1, He' = 2He/D2, re = D2/s UV 는 입구 유속이다. n = 0.351D10.14 이며 D1 은 사이클론 의 직경을 cm 단위로 나타낸 것이다. 3) 관성과 충돌집진 오염기체의 흐름영역에 장애물이 있는 경우, 기류는 그 흐 름방향을 바꾸고, 입자는 관성력으로 기류를 이탈하여 별도의 궤도를 따라 흐르게 되어 기류에서 분리된다. 이 효과 는 분진 의 크기와 밀도, 유속, 장애물의 형상 등에 따라 변한다. 따라 서 이 부분 포집효율은 관성 인자의 함수다. 17x �+0.414⌀50 (5) �50 은 부분 제진효율 �ェ = 50%에 상당하는 관성의 변수 로 �50 의 값이 작은 형상의 장애물일수록 성능이 좋다. 표 5 에 각종 장애물에 대한 ⌀50 값을 나타낸다. 이 방법은 장애물의 형상과 구조에 따라 그 효과 가 매우 다르다. 부유분진의 입도분포 측정에 사용되는 캐스케이드 임 펙터는 분류평판 충돌식의 분리이론에 의한 것으로 공기청정 분야에서 매우 중요한 장치다. 4) 여과 식 집진 유리섬유나 합성섬유 등의 섬유 충전 층이나 부직포 등으 로 기류 중의 분진을 분리하는 것을 여과 집진이라고 한다. 수 �m 이하의 미세분진까지를 높은 포집효율로 제거할 수 있기 때문에 폭 넓게 사용하는 방법이다. 일반적으로 충전식 여과 집진을 에어필터라고 한다. 주로 저농도의 분진을 포집 대상 으로 하고 있으며, 여기서는 일반적인 공업장치에서 발생하는 표 5 각종 형상 장애물의 50% 분리가능 관성 인자 �50 의 값 ¦ 장애물 형상 ¦ 장애물 형상 ¦ ⌀ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 리본 ¦ →¦ ¦ 0.28 ¦ ¦ 공 ¦ ¦ 0.59 ¦ ¦ 원주 ¦ ¦ 0.79 ¦ ¦ �면체 ¦ ¦ 0.28 ¦ ¦ 凸면체 ¦ ¦ 0.85 ¦ ¦ 타원채(10% 두께) ¦ ¦ 6.0 ¦ 고농도의 분진을 대상으로 한다. 섬유상 필터의 분진 분리는 섬유로 형성된 표면에서 대부분 분리된다고 생각된다. 분진의 포집 구조는 에어필터의 경우 내부 여과 인데 반해 여포식 필 터의 경우는 표면 여과 라고 할 수 있다. 여과 의 진행에 따라 여포 표면에 포집된 분진 층의 차단효 과가 지배적인 분리 구조가 되어, 필터의 집진효율은 여과 개 시 후 비교적 빨리 100% 가까이 된다. 그러나 압력손실도 여 과시간과 같이 증가되어 처리공기량이 감소하기 때문에 부착 분진 층을 주기적으로 세정하는 것이 가장 중요하다. 여과 식 집진장치에 대한 특성은 4 절에서 자세히 언급한다. 5) 세정집진 오염 기류를 액면에 충돌시키거나 기체 중에 액체를 분무 시켜 분진과 액적과 의 충돌과 확산으로 분진을 분리 집진하 는 것을 세정집진이라 한다. 이 방법은 기류 중의 분진을 포 집하는 것 이외에 가스의 냉각과 가습 및 기류 중에 포함된 유해가스의 흡수 분리도 가능하다. 그 밖의 제진방법으로도 처리 곤란한 습한 가스 중의 미립자를 응축 성장시켜 포집하 기 쉽게 하는 등의 이점이 있으나 세정 후 배출 액의 2 차 처 리 문제가 있다는 결점이 있다. 세정 집진에서는 액적과 분진 의 충돌에 의한 포집 구조가 지배적이다. 액적충돌에 의한 세 정 집진법의 전체 제진효율 ��는 다음 식으로 구할 수 있다. 3QLInx �� = 1 exp 2Qgdw 여기서, QG 는 처리가스 유량, QL 은 세정액 유량, dw 물방 울 직경, 1 은 물방울의 충돌 이동거리다. 또한 액적이 Stokes 의 저항법칙에 따르는 경우의 충돌효율은 다음과 같이 근사 로 나타낼 수 있다. 7x �+0.414⌀50 ⌀50 : 부분제진효율, nx = 50%에 상당하는 관성 인자 (=1.36R-0.13) (6) 세정집진은 형식으로 구분하면 ① 분진과 물방울의 충돌, ② 액적, 물방울과 분진과 의 충돌, ③ 액면으로 분진기류를 충돌시키는 것이 있다. (7) | {}
ceeda723-f70e-491a-a2dc-775296781b8b | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-5 6) 전기집진 전기집진의 원리는 그림 3 과 같이 코로나 방전으로 기류 중의 분진에 전하를 주어 이 대전입자를 쿨롱 힘으로 집진 극 판에 이동시켜 집진하는 방법이다. 입자의 전하와 집진을 동 일 공간에서 행하는 전기집진 장치를 단단형이라고 한다. 집 진극 형상에는 원판형과 원추형이 있다. 분진의 분리포집이 진행되면 집진극위에 분진이 부착되어 쌓이므로 기계적 추타 법으로 시간 경과 에 따라 분진 층을 제거해야 한다. 그러나 추타 시에는 분진이 일시적으로 비산하여 집진성능이 저하되 는 경우가 있으므로 이 재 비산을 방지하기 위해서 집진 전극 의 형상에 대한 연구가 필요하다. 또 극판을 연속적으로 물로 세정하는 습식법을 이용하는 경우도 있다. 전기집진기의 제진 효율은 다음 식으로 나타낼 수 있다. (8) kwel NT = 1 exp¦ Ush ![image](/image/placeholder) + + + + + + + 분진기류 = 입자 → 청정기류 수 + + + + + + 집진극 고 전 압 정류장치 그림 3 전기집진의 원리 설명도 여기서 l 은 전극의 길이, h 는 양극간의 거리, Us 는 극판간 의 기류 평균속도이며, 계수는 평극판에서 k =1, 원통극판에 서 k = 2 가 된다. 또한, 여기서 쿨롱 힘으로 집진극으로 침강 하는 대전입자의 이동속도 we 는 Stokes 영역에서는 다음 식 으로 나타낼 수 있다. neEp we = Km 3��dp (9) 이며, Ep 는 집진실 내의 전계강도, Km 은 커닝햄의 보정계 수이며, ne 는 대전개시 t 초 후의 대전량, dp 는 입자경이다. 7) 가스상(분자상) 오염의 제거 공기 중에 고체(혹은 액체)가 미립자상으로 분산된 상태의 경우에 그 제거 구조는 본질적으로 기계적 분리(상과 상의 분 리)다. 이에 대해서 가스성분에 의한 공기오염에는 공기 본래 의 구성 성분인 질소와 산소, 그 밖의 분자와 오염 가스분자 와의 분자 레벨의 혼합이며, 전체로 하나의 기체상을 형성하 고 있는 것이 일반적이다. 그 제거 구조는 본질적으로 기상내 의 특정 성분(혹은 성분군)의 선택적 분리이다. 공학적으로 이와 같은 조작은 "물질이동"으로 총괄될 수 있어 목표로 하 는 성분 분자의 상간이동을 전제로 성립된다. 가스 성분의 공 기오염의 제거에 실제 이용하는 방법에는 많은 종류가 있으 나, 여기에 작용하는 구조만을 주목하면, 흡착과 흡수 및 화 학반응의 3 종류로 볼 수 있다. 흡착은 기상 중의 성분이 고체(흡착제) 표면에 농축되는 현상으로 물리적인 흡착과 화학적인 흡착으로 나눈다. 대략적 으로 물리적 흡착은 보통 포화증기 농도 이하의 농도나 통상 의 비점(= 응축온도) 이상의 온도에서 일어는 응축으로 생각 할 수 있다. 화학적 흡착은 피흡착질과 흡착제 사이에 화학반응과 같은 화학적 친화력이 작용하는 흡착으로 고체촉매반응에는 촉매 표면에 반응물질의 화학적 흡착이 관여하고 있다. 흡수에는 기상 중에 있는 성분이 흡수액 내부에 용해되는 현상으로 단순한 용해에 의한 경우를 물리적 흡수와 화학적 반응을 동반한 것을 화학적 흡수라 한다. 화학반응은 이와 같이 화학적 흡착이나 화학적 흡수로 관 계되는 조작에 관여하는 것은 아니다. 고체촉매나 고체반응제 를 이용하는 불균형계 반응이 각각의 오염성분에 적용된다. 거의 특수한 것으로 바이오 필터 등 생물반응을 이용하는 것 도 있으며, 또한 연소법 등과 같이 균일계 기상반응을 직접 이용하는 경우도 있지만 공기정화에는 대부분의 경우 고체촉 매 반응을 이용하는 것이 편리하다. 또한 반도체와 액정관련산업에서는 분자상 오염물질의 제 어가 절실히 필요하다. 최근에는 분자상 오염물질: AMCs(airborne molecular contaminants)를 제어하기 위하여 분자오염제어필터를 사용 하기 시작하였다. 제어해야 할 오염물질은 다음과 같다. (1) 산계가스(acid) 제품제조에 영향을 미치는 산계 가스로는 외기에서 도입되 는 SOx 와 NOx, 세정공정에 사용하는 HCl 와 HF 및 각종 약품에서 발생하는 유기산이다. 이러한 산계 가스는 알루미늄과 구리의 배선재료를 부식시 키며, SOx 는 암모니아와 반응하여 유산암모늄이 되며, 감광 액 도포(photo resist)와 검사장치의 광학렌즈에 구름과 같이 흐리게 끼게 된다. 또한 세정공정에 사용하는 HF 는 HEPA/ ULPA 필터의 유리 섬유여재에 침투하여 유리가 함유하고 있는 B(boron)의 방출을 촉진한다. 봉소(boron)농도의 증가 는 저농도의 붕소를 주입한 결과 반도체 및 저온폴리실리콘 액정의 특성에 영향이 있다. (2) 염기성가스(base) 염기성가스의 대표적인 물질은 암모니아와 아민류이고, 발 생원은 외기와 RCA 세정물질, 건물의 콘크리트, 클린룸의 내장재, 클린룸 내 작업자에서 발생하고 발생원자체의 제어가 어렵다. 제품에 영향을 미치는 것을 보면 광학계에 구름과 같 이 흐리게 끼는 현상, 화학증폭형 레지스트와 반응하여 불량 의 원인이 되고 있다. (3) 유기계가스(condensable) 유기계가스 문제를 일으키는 물질은 실리콘제 실링제에서 발생하는 실록산과 내장재, 전선, 시트 등의 가역제가 함유하 고 있는 프탈산에스테르과 아제핀산에스테르 등이다. 이러한 유기계가스는 실리콘웨이퍼와 글라스기판 표면에 흡착되어 산화막 두께를 변화시켜, 산화막의 내압성능을 저하시킨다. | {}
73e8ec9b-2f51-4c44-b11f-2ad44844dae7 | 4권.pdf | 2.21-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 특히 반도체는 고집적화가 진행되므로 gate 산화막이 얇아지 므로 허용되는 유기가스의 농도는 종래에 비하여 엄격하게 관리되어야 한다. (4) 도펀트(dopant) 반도체의 기본 특성을 좌우하는 도펀트인 붕소와 인은 꽤 오래전부터 관리의 필요성이 제기되었다. 특히 붕소는 클린룸 의 입자상 오염물질을 제어하기 위한 HEPA/ULPA 필터에 서 발생한다는 것을 알게 되어 1990 년대부터 그 대책을 강구 해 왔다. 최근에는 붕소를 함유하지 않는 유리섬유를 사용하 는 HEPA/ULPA 필터와 PTFE 여재를 사용하는 필터가 광 범하게 사용되고 있다. 붕소 제어는 쉬워졌으나, 붕소는 외기 중에도 10 ng/m3 정도의 농도를 함유하고 있으므로 이것의 제어도 필수적이다. 한편 인은 수지 재료에 주로 난연제로 사 용되므로 유기인(TEP, TBP, TCEP 등)이 증발되어 클린룸 중에 방출되므로 이것도 제어해야 한다. 4. 공기청정 장치의 종류 이 장에서는 앞에서 언급한 공기청정 방법과 그 구조를 사 용한 각 장치에 대해 좀 더 자세히 기술한다. 공기청정 장치 의 종류와 분류는 방법에 따라 여러 가지가 있으나, 여기서는 가장 일반적으로 사용하는 것을 중심으로 다룬다. 현재 초청 정 분야에서 가장 중요하게 사용하는 HEPA/ULPA 필터에 대해서는 이론적으로 깊게 다룬다. 4.1 유닛 형식 에어필터 1) 정의 와 종류 유닛형 에어필터는 여재를 금속이나 목재 등으로 만든 프 레임에 접어 넣은 것으로, 이것을 한 개 또는 여러 개를 덕트 나 챔버 내에 설치하여 사용한다. 일반적으로는 성능이 저하 하면 유닛을 교환하거나 재생하여 사용한다. 가장 간단하고 널리 사용하고 있는 것은 틀 내에 여재를 넣고, 그 양측을 금속 망으로 고정한 것으로 평판상을 이루고 있는 패널형 에어필터라고 하는 것이 있다. 그러나 최근 압력 손실을 가능한 한 줄이고, 분진 포집률을 높게 하기 위해 여 과 면적을 넓게 하여, 여재의 실효통과 풍속을 작게 유지하도 록 고안한 것이 많다. 이 대표적인 것이 HEPA 필터로 이것 도 형식적으로는 유닛형 에어필터에 속하지만, 보통은 특별하 게 분류한다. 종류는 여재의 형식에 따라 건식과 점착식으로 분류할 수 있다. 또한 여재의 부착방법에 따라 매트형과 V 형, 절곡형, 백형 등 여러 가지 종류가 있다. 유닛형 에어필터의 종류는 표 6 과 같다. 2) 구조와 기능 (1) 건식 에어필터 여재는 보통 건식 상태로 사용하고, 여재의 재료는 유리섬 유와 식물섬유, 플라스틱섬유 등을 주로 사용한다. 패널형으 로는 틀 내에 여재를 넣고, 표면을 금속망 등으로 고정시키는 것과 그밖에 것으로는 매트형 등으로 성형한 여재를 사용하 는 것이 많다. 여재의 충전밀도는 40~60 kg/m2 정도다. ① 패널형 에어필터 그림 4 과 같은 형상으로 틀은 목재나 금속, 플라스틱 등으 로 만들고 있다. 크기는 500 mm x 500 mm 와 610 mm x 610 mm 가 있고, 두께는 20~100 mm 정도다. 여재로는 매 트상 여재를 평판상으로 틀 내에 끼워 넣은 형식을 매트형 에 어필터라 한다. ② V 자형 에어필터 평판상의 여재를 그림 5 와 같이 교대로 나란히 쐐기상으로 한 형식이다. ③ 백(bag)형 에어필터 표 6 유닛형 에어필터의 분류 ¦ 여과 재 ¦ 여과 재 ¦ 포집분진의 입도 ¦ 포집분진의 입도 ¦ 포집률 ¦ 포집률 ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 ¦ 기호 ¦ 약간 거친 ¦ 형식과 기호 ¦ % ¦ 기호 ¦ 높이 ¦ 폭 ¦ 허용오차 ¦ 기호 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 99 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 99 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 90~99 90 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ A ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 60~90 90 이상 ¦ A ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 70~90 ¦ B ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 -3 ¦ 500 ¦ ¦ 건신 점착식 ¦ DW 분진 ¦ 매우 미세한 분진 약간 미세한 분진 ¦ 1 2 3 ¦ 70~90 ¦ B ¦ 610 ¦ 610 ¦ 0 -3 ¦ 610 ¦ | {}
263afc7e-5b08-4cc2-b2ec-9d59a05f72a5 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-7 ![image](/image/placeholder) 등 50~61 50~61 cm 2~10 cm ![image](/image/placeholder) 60~90 cm cm 50~61 50~61 cm 그림 6 백형 에어필터 그림 4 패널형식(매트형) 에어필터 ![image](/image/placeholder) 약 90 cm cm 50~61 50~61 cm 그림 5 V 자형 에어필터 여재로 가늘고 긴 백을 만들어, 여러 개의 백을 그림 6 과 같이 틀에 끼운 것이다. 필터를 수평으로 사용하는 경우에는 주머니의 앞쪽을 그림과 같이 지지하는 경우가 많다. 백형 에 어필터는 간단히 백필터라고도 한다. ④ 절곡형 에어필터 비교적 얇은 매트상 여재를 그림 7 과 같이 지그재그로 접 고 그 사이에 세퍼레이터를 끼워 넣어 여재의 변형을 방지하 도록 지지한 형식이다. (2) 점착식 에어필터 여재에 유동 파라핀을 주재료로 한 필터유를 스며들게 하 거나 여재면에 필터유를 분무하여 점착성으로 분진을 포집한 다. 여과 재에는 금속망을 포캔 것과 플라스틱 섬유, 구리 울 등의 거친 것을 이용하고 있으며, 일반적으로 패널형이다. 를 은 금속이 보통이며 크기는 500 mm x 500 mm,나 610 mm x 610 mm 이고, 두께는 100 mm 내외다. 점착식인 분진농도가 높은 장소에 사용하며, 때때로 점착 유와 함께 포집된 분진을 온수나 용제로 세탁해서 다시 점착 유를 도포하여 사용한다. 그러나 현재는 유지보수가 번거롭고 미세분진의 효율이 낮아 일반 건물에는 거의 쓰이지 않는다. 4.2 롤형 에어필터 1) 정의 와 종류 롤형 에어필터는 롤 형상으로 형성된 여재가 연속이나 간 헐적으로 풀려서 다른 단에 감긴 것이다. 일반적으로 일정 ![image](/image/placeholder) cm 50~61 50~61 cm 10~20 cm 그림 7 절곡형 에어필터 시간이나 압력손실이 일정 값 이상으로 상승한 때에 자동적 으로 새로운 여재가 나오게 되며 자동 권취형 에어필터라 부 른다. 종류는 여재의 종류에 따른 분류와 자동 권취기구가 타이머에 의해서 일정 시간 간격이나 ·여재의 입출구 압력차 를 검출해서 이 값에 따라 여과 면을 새로운 여재로 바꾼다. 2) 구조와 기능 대략적인 형상은 그림 8 에 있다. 여과 면으로 여재가 양쪽 테두리에 바르게 놓여 있고 확실하게 기밀이 유지되게 여러 곳에 지지대를 설치하고 있다. 여재는 폭 1~2 m 정도이고, 길이는 20 m 내외다. 여재를 통과 하는 여과 풍속은 2.5 m/s 정도로 압력손실과 분진의 보 유용량 관점에서 글라스 수지나 부직포, 폴리우레탄 폼 등의 여재를 사용하고, 롤 형상으로 여재의 두께는 5~10 mm 정 도다. 롤 직경은 30 cm 정도가 많다. 여재의 감김은 타이머(일정 시간간격으로 감기는 경우), 마 노미터(압력손실이 일정 값 이상으로 된 경우에 감는 경우)와 수동으로 한다. 타이머로 감는 경우, 일정 길이씩 새로운 여재 면을 보내 조금씩 바꾸는 경우와 여재면 전면을 일시에 바꾸 는 경우가 있다. 마노미터의 경우는 전면을 한 번에 바꾼다. 여재를 자동으로 감기 때문에 제어 기구가 부가되어 있다. 타이머 방식일 때는 분진 부하의 크고 작음에 따라서 작동시 각 간격을 조정할 수 있다. 또 여재 감김이 끝났다는 것을 나 | {}
c754e47f-a7ed-45ba-8b49-c9cd876f2ee5 | 4권.pdf | 2.21-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 타내는 표시등이나 자동 수동 전환기구도 필요하다. 자동갱신형은 여재가 롤 형상으로 되어 있어 한 번 설정하 면 상당 시간 교환할 필요가 없고 관리가 쉽다. 일반적으로 여과 면적은 1~3 m2 정도이고, 여과 속도가 2.5 m/s 인 것에 서 처리풍량은 1 600~17000 L/s 정도로 각 업체에 따라 여 러 가지 크기의 제품이 있다. 대량의 풍량 처리에는 여러 대 의 장치를 병렬로 설치하여 가능하다. ![image](/image/placeholder) 덕트 취부구멍 새로운 여과 재 공기류 가이드모터 감아올리기 핸들 오염여과 재 그림 8 롤형 에어필터 3) 성능 롤형 에어필터의 성능은 사용한 롤 성능으로 표시할 수 있 으며, 분진 포집률과 압력손실 및 분진 보유용량이 주 항목이 다. 롤형 에어필터의 분진 포집효율은 주로 사용한 여재나 여 재 통과 기류속도에 따라서도 변화한다. 일반적으로 여재의 두께가 작고, 통과 풍속도 큰 것으로 높지 않은 분진 포집효율 에 사용하고 약간 큰 분진을 제거용 프리필터로 사용하고, 공 기의 오염이 그다지 크지 않고, 분진 포집률이 낮은 장소에 사용한다. 사용 여재는 오염이 심한 면을 내측으로 감기게 하는 것으 로, 운반할 때 재비산의 염려가 적고, 보수가 상당히 편리하 다. 그 외에 롤의 중량도 롤 교환 시의 조작에 문제가 있지만, 그다지 주의 를 기울이지 않는데, 롤 교체를 업체가 하는 경우 가 많기 때문이다. 롤형 에어필터는 주로 프리필터로 사용하며 성능시험은 JIS B 9908 의 형식 3 이나 JACA No. 10c 의 시험 방법으로 규정되어 있는 제 1 시험 방법으로 한다. 즉, 입형 덕트를 이 용, 분진 포집률은 시험용 먼지 8 종, 분진 보유 용량은 시험 용 먼지 15 종에 대해서 한다. 그 성능은 통과 풍속이 1.0~2.5 m/s 일 때 압력손실이 5.0~25.0 mm 수두, 이때 8 종 표준분 진에 대한 포집효율이 60~90% 정도가 일반적이다. 또한 프레임과 롤형 여재와 접합이 나빠서 그 사이로 분진 이 누설될 염려가 있으면 장치 전체로 시험이 필요하게 되지 만, 이를 위해서는 큰 시험용 덕트를 이용해야 하며 일반적으 로 현장에서 장치를 설치한 후에 시험한다. 4.3 백필터 1) 정의 와 종류 백필터의 분진 제거 성능은 발생원의 분진농도나 풍량의 변동에 영향 받지 않고, 포집대상의 입자경이 0.2 �m 이상이 면, 포집효율이 작게는 98%, 일반적으로는 99% 이상의 고성 능이다. 입자경이 1 ,um 이상의 것은 거의 100% 포집이 가능 하다. 따라서 출구의 분진농도는 일반적인 규제치인 0.05 g/(N·m3)보다 훨씬 낮은 값, 예를 들면 0.01 g/(N·m2) 이하 로 하는 것이 가능하다. 한편, 압력손실은 조작조건이나 기종 에 의존하지만, 500~2000 Pa 범위이다. 포집성능에 맞는 여과 속도는 다른 형식의 집진장치에 비 해 극히 낮아 0.3~5 m/분 범위이다. 이 때문에 장치의 점유 공간이 크다. 또 일반적으로 분진 제거를 계속할수록 여과 포 가 상하기 쉽고, 파손되기 쉽다. 많은 백 중에서 파손된 백이 있는 곳을 발견하기는 쉽지 않다. 고효율 여과 성능은 여과 포의 표면이나 내부면에 부착하고 누적된 분진 층에 의한 것으로 여과 포는 그 분진층을 형성하 고 지지한 골조 역할을 하고 있는 것이다. 분진층의 두께가 증가해 앞에서 말한 압력손실이 규정치에 도달했을 때 분진 을 제거한다. 분진이 가스 중의 수분을 흡착해 응고하고, 풀 과 같은 상태로 여과 포에 부착하면 눈 막힘이 생겨, 배출이 불가능하고, 한편 기류 통과 도 거의 차단되어 여과 기능이 정 지된다. 이것을 피하기 위해 백-필터 운전온도는 여과 포 표 면에 대해, 공기의 경우는 노점 이상, 일반 가스의 경우는 산 노점 이상의 온도로 한다. 여과 포의 전면에 분진이 골고루 포집되게 하고, 그림 9b 에 있는 일차 부착층은 남기는 것이 좋다. 또 제거조작은 가능한 여과 포를 손상하지 않는 방법으로 한다. 이 때문에 백-필터 의 성능과 기능을 좌우하는 것은 포집된 분진의 제거 기술에 달려있다. 2) 구조와 기능 현재 일반적으로 이용하는 표면 여과 방식의 백은 그림 9a 과 같이 직경 D, 높이 H 의 원통형이다. 백 하단은 슬리브로, 상단은 그림에서 캡에 부착되어 있다. 처리 가스는 백의 하부 개방단에서 유입하여 상승하여 분리하면서 여과 된다. 여과 된 분진은 그림 9b 과 같이 백 내면에 부착 · 누적되어 일종의 케 이크를 형성해 청정한 가스는 백 외측으로 유출하여 출구에 이른다. 백 상단 캡은 행어에 부착하고, 행어는 적당한 장력이 있는 것으로 천장에 부착한 것이다. 백 직경을 D, 여재에 유효한 높이를 H, 처리 가스량 Q 에 대응하는 백의 개수를 n 으로 하 면, 여과 면적 A = �nDH 로 할 수 있다. 백 직경은 일반적으 로 D = 125~458 mm 범위에 대해 높이는 H=2~12 m 로, 만족하는 여과 조작을 얻기 위해서는 그 높이와 직경의 비 (H/D)가 4~6 이 되고 최대 20 의 경우도 있다. 섬유포 백의 재질은 처리 가스의 온도와 산성이나 알칼리 성의 정도, 치수의 안정성, 통기도 및 백에 기대되는 수명 등 으로 결정한다. 백 수명은 사용조건과 재질에 관계하며, 짧은 것은 수개월, 길게는 수년이 된다. | {}
42b16d1e-604c-4373-9bf8-aa296605c383 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-9 ![image](/image/placeholder) 용수철 행거 떨어뜨리는 분진층 (조립과 미립으로 된다) 캡 1 차부착층 클램프 (주로 조립자의 가교) 여과 천 상승분속도 u 의 횡계 반경방향분포 여과 속도 종계 H 중심속도 ue 의 축방향분포 평직의 스텐레스의 크램프 Uc 여과 천 슬리브 (color) Z1 쉘 판 Q1 a. 백 내의 흐름 b. 여과 천과 부착 분진 그림 9 백필터의 설치 예와 백 내부의 흐름 및 부착 분진 일반적으로 사용하는 재질은 자연 섬유의 목면과 동물섬유 의 양모, 화학섬유의 나일론, 테트론, 폴리프로필렌계, 폴리염 화비닐계, 테프론, 유리 섬유, 탄소섬유 등이 있다. 3) 여과 특성 (1) 여과 포의 부분 포집률 백-필터의 높은 포집효율은 여과 포 면상에 부착한 분진 층 때문이다. 그러나 이 층을 제거해 버리면 일차 부착 층이 국 소적으로 탈락해 여과 속도가 국소적으로 달라지고, 이 때문에 제거 직후 재운전에 들어갈 때의 포집효율은 순간적으로 낮 아지게 되는 경향을 피할 수 없다. 이러한 분진을 제거하는 방법에는 대표적으로 표면여과 방법을 사용하는 쉐이크형 필 터와 내부여과 와 표면여과 양쪽을 중복으로 이용한 펄스에어 제트형 필터가 있다. 분진 여과 효율은 백-필터 입구속도가 20 m/s 에서 99.9% 정도의 것이 일반적이다. 한편 제거를 반복해서 분진이 여과 포 내부에까지 침입되어 소위 눈막힘을 발생시키면 제거 직후의 압력손실(△Pg)이 증 가하는 경향도 있다. (2) 압력손실의 취급과 특성 필터의 압력손실 △P0 는 필터 입출구에 설치된 마노미터가 지시하는 것으로 여과 체의 통기저항 외에 백에 유입되기 전 과 후의 기체의 점성과 유동 형태에 의한 마찰손실도 포함한 다. 여기서는 여과 전후의 압력차, 즉 여과 저항만을 고려하면, 여과 속도 U, 분진부하 md 에 대한 여과 저항을 △P 로 한다. 한편 분진제거 직후의 여과 저항을 △P0 로 한다. 이것은 잔 류 분진(1 차 부착층) 저항을 포함한다. 제거 후 재운전에 들어 간 시간(t) 후, 여과 면적(A, m2) 상에 새롭게 부착된 깊이 L, 공간율 8p 인 퇴적층 분진질량을 Md(kg)으로 하고, Md/A = ma(kg/m2)을 분진부하 또는 면부하라 한다. 따라서 △P-AP。 가 부하 md 에 대응한 압력손실로 이것을 △Pd 로 표시한다. 즉, APd = △P-△P。이다. 이 APd 는 제거에 의해 "0"로 되는 성질이 있다. 즉, AP = APo+APd 로 표시된다. 4.4 정전식 집진장치 1) 정의 와 종류 정전식 집진장치는 일반적으로 코트렐이라고 하는 공업용 전기집진장치를 1935 년 캘리포니아 대학의 G.W. Penny 박 사가 개량하여 실내용 공기청정기로 개발한 것이다. 인체에 유해한 오존 발생을 미량으로 억제하기 위해 코트렐 방식의 | {}
46434786-1492-4f69-984d-b9a9d85ee955 | 4권.pdf | 2.21-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 음극방전을 양극방전으로 바꾸고, 그 방전선으로 직경 0.15 mm 이하의 가는 선을 사용하여 실용화 한 것이다. 발표 초기 의 것은 전기 에어필터라고 하였으나, 그 이후에 전기 에어클 리너라고도 하고, 다시 전자식, 정전식으로 되어 현재에는 일 반적으로 정전식 공기청정장치라고 한다. 다음과 같은 형식이 있다. ① 정전식 2 단형 ② 정전식 1 단형 ③ 두루마리 여과 재 병용형 ④ 백-필터 병용형 이 외에 자동차 실내의 공기청정을 위한 직류전원용이나, 공기를 대상으로 하지 않는 불활성 가스정화용의 특수한 구 조도 있다. 2) 구조와 기능 공기청정용 정전식 집진장치에는 여러 가지 형식이 있는데 그 기본적인 특징은 공기 중에 부유하는 먼지의 모든 입자경 을 유효하게 집진할 수 있는 것으로 0.1 ��m~0.01 �m 정도의 극소 미립자를 더욱 경제적으로 포집할 수 있으며 다음과 같 은 구조를 갖는다. ① 공기 중의 부유 먼지 입자에 고압 전계로 급속하게 양 으로 대전시키는 대전부 ② 양으로 대전된 먼지입자를 하류 측의 전계내를 통해 음 으로 집진극에 급속하게 흡착시키는 집진부 ③ 집진된 입자를 집진부에서 유효하게 제거할 수 있는 기구 (1) 정전식 2 단형 정전식 2 단형 집진장치는 그림 10 과 같은 구조인데 방전극 에 직류 고전압을 공급하면 그 방전극의 표면에서 발생한 코 로나 방전으로 전리부의 전계 내를 통과 하는 공기 중의 먼지 입자가 이온화된다. 즉 공기청정을 목적으로 하는 정전식 집 진장치는 반드시 양극방전을 하므로 방전극의 표면 가까이의 전계강도가 강한 곳에서 코로나가 발생하고 이 때문에 같은 수의 양이온과 음이온이 발생한다. 양이온은 음극인 방전극으 로 끌리고, 양이온은 접지된 음극에 끌리는데 그 도중에 여기 를 통과 하는 먼지입자를 양이온화시키고 그 입자경이 클수록 대전량은 많아진다. 양이온에 대전된 입자는 기류를 타고 하류 측에 설치된 집 진부의 양, 음 양극판이 대립하는 평형전계부에 유입되면, 양 극판에 반발되어 급속히 음 집진극판에 흡착되어 집진된다. 그림 10 과 같은 이 형식을 2 단형이라고 한다. 방전 이온화부(전리부)의 방전극과 접지극의 거리는 전압 에 따라 다르지만, 통상 4 kV/cm 가 가장 효과 적이라고 하나, 절연이 비교적 쉬워지는 한도를 넘으면 구조상으로 어려움이 발생하므로 일반적으로 극간격은 25~30 mm 가 많고, 따라 서 10~12 kV 의 전압을 거는 경우가 많다. 집진부는 평판의 양과 음의 양극판을 기류에 대해서 평행 으로 대립시켜 외측을 접지한 음극으로 하고 양극판과 접지 한 음극판을 같은 간격을 유지하도록 교대로 배치하여 공기 절연되는 구조로 되어 있다. 집진부의 양극은 판상이므로 코로나 방전은 발생하지 않으 므로 전극 간에 걸린 전압은 그 판 사이 거리에 대해 6 kV/cm 정도까지 인가해도 불꽃에 의한 단락은 일어나지 않 는다. 따라서 양, 음 양극판간 거리를 좁혀 집진효과 를 향상 시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 12000 V 음극봉 양극판 6000 V 양 방전극 기류방향 전원부 ① 집진극판 집진부 평등전계 집진부 불평등전계 그림 10 2 단형 정전식 공기청정장치 집진부의 길이는 집진부 내를 통과 하는 풍속에 따라 정할 필요가 있다. 따라서 집진부의 양극판 사이를 좁게 하면 길이 는 짧아지고 넓게 하면 길게 해야 한다. 동시에 인가전압도 그 양 극판간의 거리에 따라서 결정해야 한다. 장치를 가능한 한 소형화하기 위해서는 양 극판간격을 좁 게 할 필요가 있지만 너무 좁게 하면 절연구조에 난점이 있으 므로 일반적으로는 7~8 mm 의 것이 많다. 따라서 전리부와 집진부를 합하여 500 mm 정도의 길이로 풍속은 2 m/s 전후 로 사용하여 집진효율을 90% 전후로 한 것이 많다. (2) 정전식 1 단형 2 단형과 원리는 완전히 같지만 일단형은 그림 11 과 같이 전리부의 양의 방전극에만 전압을 걸고 후부의 집진부에는 전원부에서의 전압을 걸지 않고 집진부의 양의 극판을 집진 극판보다 전방에 내고 절연한 음의 유전극판으로 양의 방전 극에 가까이 대어 양의 방전극에서 발생하는 코로나 방전을 받아서 유도된 고전압을 그 절연된 음의 유전극에 축전하는 형식이다. 이 구조의 이점은 집진부의 양과 음의 양극판 간에 강제적으로 전압을 걸지 않기 때문에 그 양극판 간에서 불꽃 에 의한 방전이 전혀 발생하지 않고 집진된 먼지의 양에 따라 서 자동적으로 전압이 조정되는 점이다. 또한, 불꽃에 의한 ![image](/image/placeholder) 부유전극판 집진극판 접지극 기류방향 전원부 ←전리부 집진부 1 단형 공기 청정장치 그림 11 | {}
af2b0b6a-f374-4ce5-a3d9-f8308d177448 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-11 단락이 일어나지 않으므로 양극판 간의 거리를 좁히는 것이 쉬워지므로 소형화가 쉬운 장점이 있다. 이상 언급한 각 형식의 정전식 공기청정장치는 집진극판에 축적한 먼지를 정기적으로 세정하는 형식으로 공기 중의 함 진량과 집진효율에 따라 그 퇴적하는 먼지의 유지량이 한계 에 달하는 시기는 일정하지 않지만 보통 2 주에 1 회 정도의 세정으로 충분하다. 세정방법은 취급 풍량이 500~1 700 L/s 정도의 장치는 고정된 노즐로 전면에서 물 분사로 세정하는 경우가 많고, 이 경우 케이스 바닥이 물받이 배수 팬이 있고 하부에 배수구가 있다. 배수구에는 트랩을 설치해야 하고 정전식 집진장치가 운전 중일 때는 부압이 되므로 그 부압에 견디는 트랩의 봉수 깊이를 유지해야 한다. 또한 트랩과 배수관은 청소가 쉬운 구 조로 한다. 세정에 사용하는 물은 적어도 200 kPa/cm2 이상의 압력이 아니면 노즐에서 분사하는 힘이 없어 세정의 목적을 이룰 수 없다. (3) 두루마리 여과 재 병용형 두루마리 여과 재 병용형은 그림 12 와 같이 세정식 급배수 설비가 필요 없고 장시간의 무인운전이 가능하며, 롤 상태의 긴 여과 재를 사용하므로, 수 개월간 유지보수가 필요 없는 것 이 장점이다. 병용하는 두루마리형 필터는 모두 자동으로 작 동한다. 두루마리 기구에는 퇴적 먼지의 양에 따라 미리 정해 진 일정시간마다 작동하는 타이머 방식과, 설정된 압력손실에 따라 여과 재를 교환하는 2 종류의 형식이 있다. ![image](/image/placeholder) 롤상태 여과 재 전리부 집진 중립부 양극의 방전극 7 집진부 음의 극판 8 기류방향 권선형 감속모터 / [ ] 양 극판 음 극판 전원부 미소차압 스위치 미소 차압계 그림 12 두루마리 여과 재 병용형 정전식 공기청정장치 이 방법은 사용 개시 직후에는 공기 중의 부유 먼지 입자 는 상류의 정전식 집진장치로 모두 포집하고 하류의 두루마 리형 필터로는 먼지입자가 거의 도달하지 않는다. 그러나 그 후 정전식 집진장치의 집진극판에 차례로 축적된 먼지 입자 가 겹쳐 쌓여 입자경이 커진 후에 재발진 현상으로 집진극판 에서 기류를 타고 이탈하여 바로 뒤에 있는 롤 상태의 여과 재 에 포집되는 구조로 여과 재의 먼지보유능력이 크고, 큰 먼지 이기 때문에 압력손실이 적고 장기간의 연속사용에 견딘다. 상류 측 정전식 집진장치는 6 개월에 한 번 정도 청소해야 한다. 너무 오래 계속 사용하면 절연이 파괴되어 사용할 수 없다. 그러나 그러한 경우에는 경보장치가 작동한다. (4) 백필터 병용형 두루마리형 필터 병용형을 간단히 유지 보수할 수 있도록 하기 위한 목적으로 고안된 것으로 하류 측의 롤형 필터를 특 수한 백-필터형으로 바꿔 놓은 것이다. 백필터는 평면상의 롤 상태 여과 재에 비해 유효면적이 25 배 정도인 것이 큰 차이며, 따라서 여재통과 속도는 1/25 까지 극단적으로 감소되므로 집진효율이 상당히 높아진다. 상류 측에 정전집진부를 설치하지 않은 보통의 백-필터뿐 인 장치는 미세한 먼지로 입자경이 0.1 ,uan 이하의 것은 통과 하고 1.0 ,LM 이상의 큰 먼지가 부착하므로 막힘이 빠른 것에 비해서 이 집진부를 설치한 것은 3~4 배의 수명이 연장된다. 이것은 응축된(집진된) 입자경이 크므로 막힘이 일어나지 않 는 효과 로 대기먼지에 대한 집진효율은 90% 이상에서 0.1 �m 까지 포집이 가능하다. 3) 성능 정전식 공기청정장치는 다른 방식의 장치보다 미립자 포집 효율이 훨씬 높다. 단점은 다른 장치보다도 다소 비싸다. 큰 먼지 제거용에는 정전식이 필요가 없다. 큰 먼지와 미세한 먼 지를 모두 제거하려고 할 경우에는 거친 먼지 포집에 적당한 전치필터를 병용하는 것이 바람직하다. 이 장치는 압력손실이 적은 점에서는 다른 방법보다 우수 하다. 그러나 기류를 균일하지 않으면 집진효과 가 떨어지므로 통상 전처리필터나 후처리필터를 사용하여 기류의 균형화를 도모하고 있다. 또한 후처리필터는 재발진을 막기 위해에서도 필요하다. 이것을 사용하여 압력손실이 증가하지만 정전식 공 기청정장치 자체의 압력손실이 30~50 Pa 정도로 낮기 때문 에 다른 방식에 비해 그렇게 큰 에너지 손실은 없다. 공기의 통과 속도는 경제적인 면에 중점을 두기 때문에 2~ 3 m/s 정도를 사용하고, 분진 포집률은 90% 이상이다. 통과 풍속을 낮추면 분진 포집효율은 상승한다. 또한 직렬로 2 단 3 단으로 통과 시키면 점점 좋아진다. 4.5 발생원용 공기정화 장치 1) 정의 와 종류 발생원용 공기정화 장치는 공장이나 특별한 오염물질이 다 량 발생하는 곳의 배기를 정화해서 대기오염을 방지하기 위 해 사용한다. 초기에 공장에서의 배기 정화는 대기오염 배출 방지의 목적보다는 배기 중의 유용물질 회수의 목적이 있었 기 때문에 집진장치라고 하였다. 2) 구조와 기능 정전식 집진장치와 구조는 같지만 집진부의 양극 간을 넓 혀 먼지 유지용량을 증가시킨 것과, 집진부의 가스흐름에 대 한 길이를 늘인 차이가 있다. 구조는 여러 가지 변수에 따라서 달라질 수 있는데 특히 | {}
9ce34508-4fc9-4b11-bb12-08fbfafe2bfd | 4권.pdf | 2.21-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ① 가스의 성질, ② 분진의 전기저항, ③ 인화성의 유무, ④ 독성의 유무 등의 사항을 알면 형식이나 구조를 정할 수 있다. 발생원용 정전식 집진장치는 경우에 따라서 고전압의 절연 이 어려워 분진의 전기저항이 낮으면 절연파괴가 간단히 일 어나므로 특히 주의 해서 구조를 결정한다. 3) 성능 정전식 공기청정장치는 대기먼지와 실내에서 발생하는 통 상 상태의 공기를 대상으로 하므로 포집량은 극히 적은 조건 에 적합하다. 그러나 공장 등 특수한 작업에 의한 발생원이 있는 경우는 먼지의 성질이나 온도가 상당히 다르므로 같은 구조의 정전식 집진장치로는 전혀 도움이 되지 않는 경우가 많다. 공장 굴뚝의 집진은 공업용 정전식 집진장치로 해야 하 며, 공장 내나 작업실 내에서 발생하는 여러 가지 발생원에 대한 장치를 대별하면 다음과 같다. (1) 선반가공 절삭유의 연기 (2) 용접작업으로 발생하는 금속산화물 (3) 연마작업으로 발생하는 금속 미분과 냉각탑의 증발 오 일 미스트 (4) 부엌의 튀김과 구이의 연기 이 발생원이 실내에 있는 경우, 방치하면 확산되어 실내전 체에 퍼지고 개방부에서 외부로 배기되어 주위를 오염시켜, 작업원의 건강을 해치고 오염에 따라서는 공작기계의 수명을 현저히 단축시키기도 한다. 이 발생원에서 발생하는 분진이나 연기는 고체입자와 액체 입자가 있고, 합진량이 많기 때문에 통상의 정전식 공기청정 장치로는 집진부에 퇴적되는 양이 많아 부적당하므로 장치의 구조가 달라져야 한다. 4) 그 밖의 정화장치 공장이나 그 이외에서 발생하는 유해가스를 제거하는 데에 는 가스의 종류에 적합한 것을 사용해야 하는데, 공장 배기나 굴뚝 속의 폐가스 가스제거에는 다음과 같은 것을 사용한다. (1) 공기정화 장치(샤워) (2) 세정기 (3) 가스 필터 이 공기정화장치는 물방울 사이에 가스를 포함한 공기를 통과 시켜, 가스를 물에 용해시켜 제거하는 것으로 효율은 낮 다. 그러나 장치가 간단하므로 종종 이용된다. 또한 이것은 폐가스의 온도를 낮추는 데에도 도움이 된다. 세정기는 물로 가용성 가스를 처리하는 것이라는 점은 샤 워의 경우와 같지만 물과 가스의 접촉 면적이 크기 때문에 효 과가 높다. 보통은 그림 13 과 같이 유리섬유나 도기 조각을 채운 필터에 물이나 가성소다 용액을 분무해 공기를 통과 시 ¦ 제거 기구 ¦ 제거 기구 ¦ 제거 목적 ¦ 제거 목적 ¦ 대상 공기 ¦ 사용법 ¦ 사용법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡착흡수 화학반응 ¦ 물리적 화학적 ¦ 고제거율 저제거율 ¦ 다성분 특정성분 ¦ 취입외기, 환경공기 배기 ¦ 통기확산 ¦ 재생사용 폐기처분 ¦ 표 7 가스제거용 필터의 종류 가스필터는 활성탄이나 실리카겔의 층 속에 가스를 통과 시 켜 가스를 흡착하는 것으로 효율은 높다. 저농도의 가스를 완 전히 제거할 필요가 있는 경우에 유효하여 상당히 널리 사용 한다. 켜 공기와 액체의 접촉 면적을 크게 한다. 그림 13 세정기의 개념도 ![image](/image/placeholder) ↑ 분무노즐 유리섬유 mmm m M m M m m m 또는 도기 조각의 필터 공기의 흐름 비 다만, 활성탄은 물리적 흡착제로 작용하는 외에 다음 항의 여러 종류의 반응 촉매나 반응 물질로 작용한다. 활성탄의 종 류에 따라 기능에 차이가 있으며 그 중에는 특히 촉매물질이 나 흡착조제를 첨착해서 특정의 기능을 강화한 것도 있다. 적 절한 품질의 선정이 중요하다. 가스제거용 필터를 제거기구와 제거목적, 대상공기, 사용법 등으로 분류하여 표 7 에 나타냈다. 구조 배열에 의한 분류는 다음 항에 있다. 하나의 용도에 적절한 필터를 사용하려면 표 7 의 각 항목을 명확히 해야 한다. 물리적 흡착을 이용하는 필 터는 일반적으로 다양한 종류의 가스 성분을 제거하는데 적 당하고, 화학반응을 동반하는 흡착이나 흡수 또는 촉매반응을 이용하는 필터는 한정된 특정 종류의 가스 제거에 적합하다. 또한 물리적 흡착은 일반적으로 온도와 습도가 낮은 쪽이 유리하지만 화학반응을 동반하는 흡착과 흡수 및 촉매반응에 서는 각각의 반응에 의한 온도와 습도의 영향이 달라 고온이 나 고습한 쪽이 유리한 경우도 많으므로 조작조건의 설정에 유의 해야 한다. 가정용 냉장고의 탈취나 마스크 등에서는 통기장치가 없는 소형 필터를 설치하고 가스의 확산만으로 정화시키는 경우도 있다. | {}
493eb4fa-8c51-4447-aa25-6fd438ae4b6e | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-13 5. 공기청정장치의 시험방법 5.1 일반사항 집진장치나 탈가스 장치의 성능시험은 각 분야에서 개발되 었으나, 대기오염의 진행과 함께 건물용 공기청정 장치를 설 치하게 되고 이를 위한 성능시험방법도 필요하게 되었다. 이 것은 각각의 사용목적도 다르기 때문에 성능시험방법도 사용 목적에 맞게 어느 정도 차이가 있다. 건물의 공기청정용 기기의 성능시험은 처음에는 간단히 공 기저항(압력손실)정도를 측정하였으나, 사용자측의 관심이 커 지고, 성능시험 방법이 제정되었기 때문에 매우 정확한 성능 시험을 하게 되었다. 5.2 시험방법 공기청정장치에는 집진장치와 전치필터, 중 고성능 에어필 터, 초고성능 에어필터, 가스제거용 에어필터 등의 종류가 있 다. 여기서는 전치필터, 중·고성능 에어필터의 시험 방법에 대해 간단히 설명한다. 1) 집진장치의 성능시험 집진장치는 에어필터 이외에 가정용 전기청소기, 자동차 용 공기청정기에서부터 발전소, 제작소, 시멘트 공장, 그 밖 의 각종 공업 분야에 설치된 대형 집진장치에 이르기까지 다 양하며, 그 목적이나 규모에 따라 각종 원리의 집진장치를 이용하고 있다. 여기서는 앞의 에어필터와 구별하여 각종 공 업 분야에서 이용하는 집진장치 일반의 성능시험 시험방법 을 검토한다. 집진장치는 어떤 방법으로 기류 중의 입자를 제거하는 것 으로 설계되어 있으며 그 성능측정 방법은 에어필터의 경우 와 본질적으로는 다르지 않으나, 측정방법 상의 가장 큰 차이 점은 집진율의 측정에 시험표준분진의 사용여부다. 집진장치는 그 규모가 일반적으로 대형이고, 처리 풍량 등 의 조작 조건이 적용 현장마다 다르기 때문에 동일 처리 풍량 의 조건에서 대량의 시험용 분진을 발생시켜 성능을 시험하 는 것은 불가능하고 무의 미하다. 결국, 집진장치의 성능은 설 치된 현장의 조건에 근거하여 시험할 수밖에 없다. (1) 집진장치의 성능 집진장치의 성능을 평가하는 경우에는 다음의 항목 중에서 선택하여 측정하는 것이 바람직하다. ① 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 공기의 온도, 정압 및 조성 ② 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 공기의 유량 ③ 압력손실 ④ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 오염입자의 농도 ⑤ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 오염입자의 유량 ⑥ 집진율 혹은 통과 율 ⑦ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내의 오염입자 및 포집오염 입자의 비중과 입도 분포 ⑧ 입구 덕트 내와 출구 덕트 내 혹은 전기저항률 ⑨ 사용수량과 액기비 ⑩ 배수량과 배수수질 ⑪ 동력 소비량 ⑫ 소음 이러한 항목의 측정은 집진장치와 발생원의 조업상태가 안 정한 경우를 선택하여 수행한다. 또 이러한 주기적 변동이 있 는 경우에는 적어도 그것의 1 주기보다 긴 시간에 걸쳐서 측 정해야 한다. (2) 공기유량의 측정 풍량은 집진장치의 처리능력과 크기에 관계된다. 덕트 내 의 풍량은 경사 마노미타를 사용하여 풍속을 측정하여 전단 면의 평균속도로 구한다. 그 밖의 측정기는 열선이나 서미스 터를 이용한 열선풍속계 등의 기체유속계를 사용하여 유속이 나 유량을 직접 표시 가능한 이점을 얻을 수 있으나, 어느 것 이나 표준기기의 피토관과 의 교정이 필요하다. 유량은 온도와 압력에 따라서 변할 수 있으므로 온도와 압 력조건을 명시한다. (3) 압력손실 압력손실은 집진장치의 입구 덕트 내와 출구 덕트 내의 처 리가스의 평균 전압(��)차이며 측정한 각 지점의 전압과 유속의 측정치로 계산할 수 있다. 일반적으로 입구와 출구의 덕트의 단면적이 같은 경우에는 속도가 같으므로 전압 차이 가 정압 차이와 같다. 2) 저성능 필터와 중성능 필터에 대한 성능시험 전치필터는 저성능 필터로 외기나 실내 공기 중에 부유하 고 있는 분진 중에서 주로 입자경이 5.0 ,um 이상을 포집하려 는 공기청정장치다. 큰 입자의 포집용 외에 공조용 에어필터 가 큰 입자로 눈 메움을 일으키는 것을 방지하기 위해 보통 공조용 에어필터의 상류에 설치하여 에어필터의 사용기간을 연장시키기 위해 사용한다. 따라서 중성능 필터의 성능과 많 은 차이가 있으나 압력손실과 분진 포집효율, 분진보지용량의 3 가지 정도로 평가하고 방법은 중성능 필터의 측정 방법에 따른다. (1) 시험장치 시험덕트는 그림 14 와 같다. 모든 구조에서 시험 덕트로 유 입된 시험공기는 실외나 시험 덕트 입구와 완전히 차단된 실 내공간으로 배출되어야 한다. 출구와 입구 위치는 시험 덕트 출구에서 입구로 재순환되지 않도록 한다. 시험 덕트는 시험될 청정장치의 하류나 상류에 주 송풍기 를 설치할 수 있다. 송풍기를 시험청정장치의 하류에 설치하 면 분진혼합 오리피스 상류에 분진 공급장치만 있는 플레넘 챔버가 있어야 한다. 송풍기는 분진혼합 오리피스가 있는 면 을 제외한 임의 의 면을 통하여 플레넘 챔버 내로 방류할 수 있다. 송풍기 방류는 분진혼합 오리피스에서 충분히 떨어져야 한다. 송풍기 방류방향이 시험덕트의 축과 일치하면 40% 개 구율의 금속판이 송풍기에서 하류로 460 mm 이상 지점에 방 류 중심선에 수직하면서 전체 덕트 횡단면을 채우도록 설치 한다. 본 규격은 610 mm x 610 mm 의 정격 정면크기의 청 정장치를 시험하는 것이 주목적이고, 정규 덕트 횡단면의 6 0~150%의 정면 면적의 청정장치에 변환되어 적용될 수 있 | {}
b124fb87-b0ec-4fe7-80df-095f0316d4b9 | 4권.pdf | 2.21-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 11 6 308 155.6- ← 155.6 308 3 5 5 5 송풍기로 9 4 9 10、 612.8 → 2 155.6 7 1220 305 2130 460 1220 이상 이상 이상 이상 이상 1 1830 2590 이상 이상 ![image](/image/placeholder) 607 2.5 T 철판 607 I.D. 305 상세도 5-1A 분진혼합 오리피스 6.4 O.D. 25.4 155.6 외경 튜브 40% 개공면적 황동 땜납 상세도 5-1B 상세도 5-1C 다공판 정압탭 1. 분진 공급기 범례 2. 분진 공급관 3. 혼합 오리피스 4. 확산 다공판 5. 정압탭 6. 마노미터 ¦ 7. ¦ 필터장치와 변환부(필요시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8. ¦ 주유량 측정노즐 ¦ ¦ 9. ¦ 분진반점 샘플러 ¦ ¦ 10. ¦ 정류격차 ¦ ¦ 11. ¦ 노즐입구압력 측정용 수직 마노미터 ¦ ¦ 12. ¦ 다공판 ¦ 그림 14 에어필터 시험덕트와 세부 구성도 다. 시험필터의 형태와 관계없이 시험필터의 상류에 있는 덕 트부를 지나는 유량은 0.5 m2/s 보다 작지 않아야 하며 2.0 m2 /s 보다 크지 않아야 한다. (2) 합성시험분진 이 분진은 중량으로 72%의 표준화된 공기청정기 미세시험 분진과 23% 탄소분말, 5% 무명린트로 구성된다. 표준화된 공기청정기(미세) 시험분진은 아리조나주의 사막지역에서 수 집한 분진에서 분류한 것이며 린터는 Wiley 연마기에서 연 마되어 연마기 내의 4 mm 스크린을 통과 한 No. 7 무명린트, 탄소분말은 분말형태의 카본블랙이다. 분진반점 샘플링 필터 종이는 HEPA 필터 여재로 0.40 士 0.05 mm 두께의 유리섬 유 필터여재다. (3) 유량에 따른 저항도 시험 ① 시험덕트 내에 청정장치를 설치한 후에 효율측정을 하 는 것처럼 유량 노즐로 측정한 유량 값들이 안정되어지면 그 때의 값을 기록한다. ② 최소한 4 가지의 유량, 즉 정격유량의 50%, 75%, 100%, 125%에서 청정장치의 저항도를 측정하여 기록한다. (4) 분진반점효율 시험 ① 간헐 유량법 시험공기의 샘플이 청정장치의 상류와 하류에서 동일 질량 단위 : mm 유량률로 유입된다. 샘플러를 통한 유량 값은 임계유량노즐로 제어한다. 하류시험공기는 연속 샘플링되고 상류 시험공기는 시험 중에 매 1 분 주기 중에서 고정된 비율동안 간헐적으로 샘플링 된다. 샘플링 된 공기 중의 분진이 샘플러 내에 있는 동일 면적의 샘플링 필터 상에 포집된다. 상류공기샘플에 대 한 시험가동 시간 비율은 상류와 하류 샘플링 필터들이 시험 이 끝났을 때 동일하거나 거의 동일한 흑화도를 갖도록 조절 된다. 분진반점효율은 다음과 같다. 드릴 1.6 E = 100[1 - ((su/sd)(Yd/ Yu))], % 여기서, Yu : 상류 샘플링 필터의 흑화도 Yd : 하류 샘플링 필터의 흑화도 : 시험 중에 상류샘플러의 총 시험가동시간, s Su : 시험 중에 하류샘플러의 총 시험가동시간, S Sd ② 연속유량법 (10) 시험공기의 샘플들의 시험청정장치의 상류와 하류 측에서 동일 질량유량률로 유입된다. 샘플러를 통한 유량은 임계유동 노즐로 제어한다. 하류와 상류시험공기가 모두 연속해서 샘플 링된다. 샘플링된 공기의 분진은 샘플러 내의 동일 면적 종이 | {}
93ca9099-c2ce-4724-a16e-316c5c9665c0 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-15 필터 샘플링 필터 상에 포집된다. 두 샘플링 필터의 흑화도는 시험의 시작과 끝 지점에서의 광도 전달량으로 결정한다. 각 각의 흑화도를 식을 사용하여 "흑화도 지수"로 변환시킨다. E = 100[1 - (Zd/Zu)], % (11) 여기서, Zu : 상류 샘플링 필터의 흑화도에 해당하는 흑화도 지수 Zd : 하류 샘플링 필터의 흑화도에 해당하는 흑화도 지수 ③ 대기분진반점 시험 ⓐ 표준 분진 대신에 대기분진을 사용하여 실험한다. ⓑ 간헐유량법에 의한 상류 샘플링 필터의 광도전달 감 소량, 즉 흑화도를 퍼센트 단위로 다음과 같이 계산한다. Yu= 100(Tu1 - Tu2)/Tu1 (12) ⓒ 하류 샘플링 필터의 광도전달 감소량, 즉 흑화도를 퍼센트 단위로 다음과 같이 계산한다. Yd = 100(Tdl - Td2)/Tdi (13) 분진반점효율은 다음과 같다. E = 100[1-(su/sa)(Yal Yu)], % (14) (5) 합성분진 중량 포획도 시험방법 ① 1 개의 분진증분구간에 대한 분진량을 ±0.1 g 의 오차로 무게를 측정한다. 분진증분의 크기는 적재시험의 끝 시점에 도달되기 전에 적어도 4 개의 증분이 공급될 수 있을 만큼 충 분히 작아야 한다. 정상적인 시험의 경우 한 개의 분진증분이 공기청정장치를 자신의 최종 정격저항도에 도달하는 데 필요 한 총분진량보다 크지 않아야 한다. ② 시험 덕트 송풍기를 작동시키고 시험될 청정장치에 대 한 정격유량으로 풍량을 조절한다. ③ 분진공급기 용기 내의 모든 분진이 공급될 때까지 시험 풍량을 공기청정장치의 정격유량에서 ±2% 내의 오차로 유지 시킨다. 분진공급기 용기 내에 있는 분진은 무엇이든 흡입기 의 흡입면으로 불어넣어 기류에 부유시킨다. ④ 30 초 동안 분진공급기 튜브를 진동시키거나 톡톡 친다. ⑤ 송풍기를 끄고 덕트에서 종단필터를 제거하고 이때 포 집된 분진을 흘리지 않도록 주의 한다. 종단필터의 무게를 잰다. ⑥ 공기청정장치와 종단필터 사이의 덕트 부분에 여전히 침착되어 있는 모든 합성분진을 모은다. 이 분진량을 재고, 포집효율을 다음 식에 따라 계산한다. A = 100[1 - Wal Wu], % 여기서, (15) Wd : 공기청정장치를 통과 한 합성분진의 중량 Wu : 공급된 분진의 중량 6. HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터 HEPA(high efficiency particulate air) 필터는 정격 풍 량에서 입자경이 0.3 �m 의 단분산 표준분진의 포집효율이 99.97% 이상이며, 이 때 필터의 압력손실이 250 Pa 이하인 필터를 말한다. ULPA(ultra low penetration air) 필터는 정격 풍량에서 입자경이 0.1 ��의 단분산 표준분진의 포집효율이 99.999% 이상이며, 이 때 필터의 압력손실이 250 Pa 이하인 필터를 말한다. 이러한 고성능 필터는 신뢰 높은 경제적인 공기 청정장치 의 한 예이다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 사진필름이나 식품, 전자, 정밀기기 등의 각 산업과 의학, 제약, 항공우주공 학, 원자력 이용 등의 분야에서 급배기설비와 청정실, 방사성 물질의 제거장치의 고성능 공기정화기로 광범위하게 사용하 고 있다. 최근에는 초고집적도 반도체와 고집적도의 컴퓨터 하드디스크 제조용 클린룸에 꼭 필요한 정화장치다. 이러한 필터의 수명을 연장시키기 위해 프리필터로 저성능필터를 거 친 후 HEPA 필터를 통과 하도록 한다. 반도체와 액정제조의 클린룸용 케미컬 오염의 제어수단은 가스흡착형의 케미컬필터다. 유기가스의 흡착에는 비표면적 이 넓은 활성탄필터가 사용되고 산계와 알칼리계의 가스제어 에는 산과 알칼리를 첨착한 활성탄과 활성탄소섬유, 세라믹 재, 세라믹섬유 등 이온교환수지나 이온교환섬유가 사용되고 있다. 구조적으로 흡착제를 트레이에 채운 트레이타입, 발진 성을 억제하기 위하여 부직포 중에 흡착제를 분산한 시트상 여재를 절곡하여 주입한 pleat-type, 이 시트를 허니컴으로 만든 허니컴 타입, 세라믹과 우레탄수지폼 재질에 접착제와 흡착제를 접착시킨 폼 타입 등이 사용된다. 또한 비교적 고가 이지만 케미컬필터의 수명을 연장시키기 위하여 외기처리에 는 수용성의 가스인 SOx 와 NH3 를 제거할 목적으로 에어와 셔를 많이 사용한다. 클린룸의 외기처리에는 일반적으로 트레 이타입 케미컬필터를 사용하고 트레이 안에는 흡착제(파쇄 탄)를 사용한다. FFU 와 함께 설치하여 많이 사용하는 케미 컬필터는 주름형(pleat type)이다. 6. 1 HEPA 와 ULPA 및 분자오염제어 필터의 포집원리 큰 공기의 흐름은 다시 수많은 작은 공기의 흐름으로 나누 어 생각할 수 있는데 이러한 공기의 흐름을 따라 같이 이동하 는 미립자가 필터를 통과 할 때 여재의 섬유와 섬유사이에 끼 어 미립자가 제거되는 효과 가 있다. 그러나 일반적으로 필터, 특히 HEPA 필터는 섬유의 간극보다 훨씬 작은 미립자를 포 집하기 때문에 이러한 걸림에 의한 원리가 주요한 구조라고 는 볼 수 없다. 만약 이러한 걸림의 원리가 미립자 포집의 주 요한 원리이면 몇 개의 미립자로 필터의 섬유간의 간격이 막 혀 얼마 사용하지 않아 필터의 압력손실이 급격히 상승하여 섬유의 역할을 할 수 없게 된다. 또한 대기 중의 부유 미립자 는 전하를 갖는데 이 전하로 정전유도와 전하 간의 쿨롱 힘으 로 포집되는 경우도 있다. 그렇지만 이러한 원리도 그 효과 면에서 미약하기 때문에 | {}
49a288f9-dbc7-420f-b3f1-91c84843af20 | 4권.pdf | 2.21-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 미립자포집의 주요한 원리로 보기는 어렵다. 주요한 포집 원 리는 충돌과 확산이라는 논리가 지배적인데 확산 효과 는 입 경 1.0 �m 보다 작은 경우, 특히 0.1 LCM 보다 작은 초미립자에 서 효과 적이고 충돌은 큰 입자에서 효과 적이다. 그림 15 는 에 어필터의 포집원리를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 한계입자 궤적 유선 77: : 단일섬유의 관성포집효과 I I / / 7D : 단일섬유의 확산포집효과 77R : 단일섬유의 차단 포집효과 17G : 단일섬유의 중력 포집효과 그림 15 에어필터의 포집원리 1) 관성효과(ni : inertia) 공기가 필터를 통과 할 때 섬유를 만나 공기흐름은 섬유 주 위를 따라 방향을 바꾼다. 그러나 입자는 관성으로 계속 해서 같은 방향으로 진행하려는 경향이 있다. 그래서 이러한 입자 들은 필터의 섬유에 충돌하여 운동 에너지를 잃어 포집된다. 그러므로 충돌의 효과 는 공기흐름의 속도가 빠르면 빠를 수록, 섬유의 굵기가 가늘면 가늘수록 효과 가 높다. 2) 확산효과(7D : brownian diffusion) 반면에 공기 입자와 같은 아주 작은 미립자는 관성이 약하 기 때문에 기류 속에서 충돌의 효과 가 높지 않다. 미립자의 농도가 높은 공기와 농도가 낮은 공기가 있다면 미립자는 높 은 농도의 공기에서 낮은 농도의 공기로 두 공기의 농도가 같 아질 때까지 이동한다. 많은 미립자가 있는 공기가 필터를 통 과할 때 여재 근처의 입자농도는 영에 가깝다. 그러므로 공기 중에 부유하는 작은 미립자가 필터의 여재로 이동하여 여재 에 붙는다. 이 효과 를 확산효과 라고 한다. 이 확산효과 는 미 립자가 작을 수록 풍속이 낮을 수록 높게 나타난다. 3) 차단효과(�� : interception) 입자가 기류를 운동을 하고 있어도 입자에는 크기가 있기 때문에 필터의 섬유에 부딪쳐 포집된다. 입경과 섬유경의 차 가 클 때 이 효과 는 나타난다. 4) 중력효과(7G : gravitational settling) 기류를 타고 섬유에 접근한 입자가 자신의 중력 때문에 공 기에서 벗어나 필터의 섬유상에 침강되어 포집된다. 입자의 중량이 크고 여과 속도가 작을 때 이 효과 가 나타난다. 위에서와 같이 포집하는 입자의 크기와 여과 속도에 따라 주로 포집효율이 서로 다르다. 섬유상 필터의 입자의 집은 위에서 언급한 구조가 동시에 작용되어 제거효율이 높다. 그림 16 에 고성능 필터의 입자경 과 통과 율의 관계를 나타낸다. 필터의 분진 포집효율은 풍속 과 입자 경, 섬유 직경, 섬유의 분포에 따라 달라진다. 즉, 입 자경이 클수록, 공기속도가 느릴수록, 섬유의 직경이 작을 수 록, 섬유의 직경의 분포가 균일할수록 효율은 높아진다. 그러 나 이러한 인자들은 어떤 영역에서 효과 적이고 비효과 적인 범위가 있기 때문에 포집효율곡선의 변곡점(최대 혹은 최소 점)이 있게 되고, 이 점은 입자경이 0.1 LLM 근처에 있다. 그림 16 은 이를 잘 보여주고 있으며, 이 입자경보다 크거나 작은 입자는 더욱 포집하기 쉬워지므로 제거효율은 증가한다. Chart Type: line 0. 0.5 0.2 0.3 0.4 0.6 item_01 5cm/s 10cm/s 10cm/s 10cm/s 5cm/s 10cm/s item_02 5cm/s 5cm/s 10cm/s 5cm/s 5cm/s 0cm/s item_03 2cm/s 0cm/s 5cm/s 5cm/s 5cm/s 0cm/s 그림 16 고성능 필터의 여과 속도에 따른 투과 율 변화 5) 가스상(분자상) 오염의 제어 원리 (1) 산성계가스의 제어원리 산계가스의 흡착제로는 활성탄과 세라믹의 기재에 KOH, K2CO3, CaCO3, NaOH 등의 알칼리 약품을 첨착한 것과 스 틸렌계와 알콜계의 수지표면에 이온교환기와 슬픈산과 갈본 산(carbolic acid = 석탄산= 페놀)을 갖고 있는 이온교환수지 가 사용된다. 평가방법은 질소산화물, 유황산화물, 이산화탄 소, 오존 등의 특정 산성가스의 측정은 화학발광법, 자외선흡 수, 적외선흡수를 이용한 자동분석계가 사용되는 경우가 있다. | {}
8344a0cd-57e4-4528-bd5a-339b0024ed2d | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-17 케미컬 대책을 위한 클린룸의 공기를 측정하는 경우는 저농도 로 여러 성분의 샘플링과 분석이 가능한 임핀져 포집을 한다. 이온 크로마토그래프로 분석하는 방법이 일반적이다. 임핀져 의 포집액은 초순수를 사용하는 것이 일반적이다. NOx 는 초 순수에 용해 속도가 늦어 포집이 어려우므로 과산화수소와 같은 산화제를 순수에 첨가하여 사용한다. 어느 경우에 있어 서도 임핀져를 사용한 샘플링은 포집대상물질에 따라 액량, 샘플링공기량, 포집액의 pH 등을 조정해야 한다. 일반 외기 중의 산성가스성분으로는 NOx 의 농도가 높고, 이것을 장기 간 제어하는 데는 많은 어려움이 있다. 반도체와 액정의 성능 에 영향을 주는 SOx 의 경우에도 제어하는데 어려움이 있다. 통상 외조기의 경우는 SOx 의 제어, 클린룸 내의 제조 장치에 탑재하는 경우에는 SOx 외 세정공장에 사용되는 HF, HCl 등의 부식성가스의 제어가 주 목적이다. (2) 알칼리계 가스의 제어 원리 LSI 와 LCD 제조 클린룸의 제어대상인 알칼리계 가스는 암모니아와 아민류이다. 흡착제는 활성탄에 인산, 황산 등의 산을 첨착하는 것과 술폰산기(sulfonic acid), 갈본산기를 갖 고 있는 이온교환수지를 사용하는 것이 일반적이다. 또한 아 민류에 관하여는 물리흡착을 기본으로 하고 무첨착 활성탄으 로도 어느 정도 제어가 가능하다. 암모니아는 발생원이 다양 하므로 클린룸 전체의 제어는 어렵고, 제품과 근접한 제조 장 치를 확실하게 제어한다. (3) 유기계가스의 제어 원리 유기계가스의 제어는 활성탄, 제올라이트, 세라믹 기재 등 비표면적이 넓은 기재로 물리 흡착하는 방법이 일반적이다. 보통, 물리흡착은 온도 상승에 따라 흡착물질의 재방출현상과 흡착력이 강한가스가 흡착력이 약한 가스의 방출로 인한 현 상에 주의 해야 한다. 흡착이 어려운 저비점 가스부터 순차적 으로 파괴된다. 비점이 높은 유기물은 장기간 제거 가능하다. 또한 물리흡착의 경우에는 상류 측 농도와 흡착평형의 포인 트가 변동되므로 농도가 높을 때 흡착한 것이 상류 측 농도가 낮은 경우 포집된 가스성분이 방출되는 현상이 야기된다. 6.2 필터의 구조 필터 구조는 여재를 주름잡아 주위를 프레임으로 고정시킨 후 접착제로 밀봉하며 또한 필터 취부면의 공기누설을 방지 하기 위하여 개스킷을 부착하게 된다. 필터 팩은 그림 17 과 같이 여재 사이에 파형 세퍼레이터를 삽입하여 일정간격을 유지한 세퍼레이터 방식과 그림 18 과 같이 핫멜트(hotmelt) 수지계 등을 여재 사이에 집어넣어 일정간격을 유지한 미니 플리트 방식이 주류다. 세퍼레이트 방식은 오래 전부터 사용 해온 일반적인 모델이고 미니플리트 방식은 여재 사이의 간 격을 좁게 유지할 수 있므로 세퍼레이트 방식보다 2.5~3.0 배 의 여재를 더 접어 넣을 수 있다. 따라서 필터의 깊이를 줄일 수 있으므로 소형화와 경량화가 가능하다. 6.3 필터의 구성 재료 필터는 여재와 세퍼레이터, 밀봉제, 프레임 및 개스킷 등으 ![image](/image/placeholder) 공기 유동 세퍼레이터 여재 밀봉재 프레임 개스킷 그림 17 세퍼레이터 방식 필터 ![image](/image/placeholder) 공기 프레임 유동 여재 개스킷 밀봉재 세퍼레이터 (핫-멜트 등) 그림 18 미니플리트 방식 필터 로 구성하며 개요는 다음와 같다. 1) 여재 여재는 일반적으로 유리섬유를 사용하며 유리섬유의 배합 비율과 접착제의 종류는 제작자의 노하우로서 공개되어 있지 않다. HEPA 필터의 유리섬유 직경은 0.7~0.8 �m 이며, ULPA 필터에는 작은 직경의 유리섬유를 사용한다. 여재의 포집효율과 압력손실, 두께, 인장강도 및 발수성 등의 성능상 중요한 요소는 미연방군규격 "MIL-F51079C"를 참조한다. 2) 세퍼레이터 세퍼레이터 방식의 필터는 일반적으로 알루미늄이나 종이 를 파형으로 성형하여 세퍼레이터로 사용하며, 최근에는 알 루미늄을 세퍼레이터로 사용하는 경우가 많다. 세퍼레이터의 재질은 사용조건에 따라 다르므로 신중하게 선정한다. 미니 플리트 방식 필터는 핫멜트 수지로 간격을 유지하며 절곡수 를 증가(유효면적 증가가능)시킬 수 있어 필터의 박형화에 적합하다. 3) 프레임 합판이나 알루미늄 인발재를 사용하는 경우가 많으며, 동 | {}
02a842b0-0c7c-454b-886e-20fbcb23c5df | 4권.pdf | 2.21-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 판이나 스테인리스-철 등을 사용하는 경우도 있다. 최근에는 클린룸의 수준이 향상되어 알루미늄 인반재(알루마이트 처 리)를 많이 사용하며, 대형 크기의 필터는 강화형 프레임을 사용하는 것이 강도에 유리하다. 4) 밀봉재 밀봉재는 여재팩과 프레임을 밀봉하는 것으로 우레탄계와 네오프렌계, 에폭시계 등의 자기소화성 밀봉재를 채택하고 있 다. 필터의 공기누설을 방지하기 위해 밀봉재의 선정이 매우 중요하므로 사용조건을 고려하여 신중히 선택해야 한다. 표 8 에 필터의 구성 재료와 사용조건이 있다. 6. 4 HEPA 필터의 포집효율 시험방법 HEPA 필터의 포집효율은 그림 19 의 Q-107 형 시험 장치 로 시험한다. 이 장치는 MIL-STD-282 에서 정한 측정기로 입경이 0.3 �m 의 거의 균일한 DOP 의 에어로졸을 발생시켜 필터 통과 전후의 에어로졸 농도를 포토미터로 측정한다. 6. 5 ULPA 필터의 포집효율 시험방법 HEPA 필터의 포집효율 측정방법은 규격제정 당시에는 HEPA 필터의 최대투과 율경이 0.3 ��m 부근으로 알고 0.3 �m 의 입자를 사용하여 포집효율을 측정하였다. 그러나 측정기가 진보하여 필터의 최대투과 율경은 0.1~0.2 ,um 부근에 있음을 알게 되었다. ULPA 필터의 포집효율측정 방법은 현재 통일 된 방법이 없고 필터 제작사 별로 다른 방법으로 시행한다. 그림 20 은 ULPA 필터 포집효율 측정 장치다. 이 장치는 Q-107 형 시험 장치로 시험 필터의 상류와 하류 사이에 바이 패스 관로를 설치하여 필터의 최 하류에 입자계수기로 입경 별 입자농도를 측정하는 형상이다. 이 장치로 바이패스 관로를 밀폐한 상태의 하류 측 입자농 도를 C1, 바이패스 관로를 열리게 한 상태의 상류 측 입자농 도를 C2, 바이패스 관로유량을 q, 시험유량을 Q 로 하면 필터 표 8 필터의 재질과 사용조건 ¦ 재질 ¦ 여재 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ 유리섬유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 세퍼레이터(간격) ¦ 종이 ¦ 종이 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ 폴리아마이드 ¦ ¦ 재질 ¦ 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ 자기소화성 밀봉재 ¦ ¦ 재질 ¦ 프레임 ¦ 합판 ¦ 알루미늄 ¦ 합판 ¦ 철 ¦ 알루미늄 ¦ 알루미늄 ¦ ¦ 재질 ¦ 프레임 처리 ¦ ¦ 알루마이트 ¦ ¦ 유니크롬 ¦ 알루마이트 ¦ 알루마이트 ¦ ¦ 조건 ¦ 최고사용온도, °C ¦ 104 ¦ 104 ¦ 121 ¦ 121 ¦ 121 ¦ 80 ¦ ¦ 조건 ¦ 최고사용습도, %RH ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ![image](/image/placeholder) 5 4 3 0 10 1 aDaDa ⊙⊙⊙⊙ 2 □ III⌀ 입 12 11 8 7 9 6 13 1. 스캐터링 챔버 8. 주 공기라인 2. 투과 율 측정기 9. 냉각 공기라인 3. OWL 10. 고온 공기라인 4. 덕트 11. 혼합챔버 14 HEPA 필터 12. 시험 공기 덕트 5. 6. 송풍기 13. 고정부 7. 전치필터 14. 시험 필터 그림 19 Q-107 형 HEPA 필터 성능시험장치 | {}
20d4418b-e2c9-4def-993f-3707bc230e1a | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-19 ![image](/image/placeholder) 00 ↑ ② H H H O : 00 C ④ ③ ⑦ 필 터 ⑤ 1. 송풍기 및 전처리 필터 2. DOP 입자 발생기 ⑧ 3. 혼합 챔버 H. 히터 4. 계기 판넬 C. 쿨러 ⑥ 5. 시험 필터 0. 오리피스판 LAS-206 6. 입자 계측기 7. 바이패스 유량측정기 8. 볼밸브 그림 20 ULPA 필터 성능시험장치 Chart Type: line 1 5 10 50 item_01 1mm/Aq 5mm/Aq 10mm/Aq 50mm/Aq 공기유량, m2/min 그림 21 HEPA 필터의 압력손실의 특성 (정격풍량 : 18 m2/min) 의 포집효율은 다음 식과 같다. 7f = 등) x 100, % (C2 - C1) x Q % x 100 , (C2 - C1) x Q+ C1xq (16) Chart Type: line 1 5 10 50 item_01 1.0mm/Aq 5.0mm/Aq 10.0mm/Aq 50.0mm/Aq item_02 1.0mm/Aq 5.0mm/Aq 10.0mm/Aq 50.0mm/Aq 공기유량, m2/min 그림 22 ULPA 필터의 압력손실의 특성 (정격풍량 : 17 m2/min) X-Axis: 입자리졍, μ m Y-Axis: 투과 율, % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 123.5% 11.8% 16.3% 83.8% 99.9% item_02 121.5% 11.5% 15.5% 42.8% 99.999% 그림 23 HEPA ULPA 필터의 포집성능 비교 | {}
9f2fc9e0-400a-49f1-b717-cb677d38085e | 4권.pdf | 2.21-20 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 Chart Type: line 포집효율 9° 10° 20° 30° 40° item_01 99.9% 99.999% 99.999% 99.999% 99.9999% 10°% item_02 10.4% 12% 14.8% 16% 21% 27.5% item_03 13.2% 14.2% 16.9% 17% 21.7% 26% ![image](/image/placeholder) 10-1 99.999 102 99.9999 % 투과 율. % 103 99.99999 표소를 104 99.999999 10~5 99.9999999 345 678910 20 30 40 공기유량, m2/min 표시 입자 크기 범위 공기유량, m2/min 표시 입자 크기 범위 · 0.12~0.17 �m �0.17~0.27 �m ▲0.27~0.42 �ITC Ⓡ 0.12~0.17 �m ◇ 0.17~0.27 �m ▲ 0.27~0.42 JUIT 그림 24 HEPA 필터의 풍량과 포집성능과 의 관계 X-Axis: 입자직졍, μm Y-Axis: 투과 율, % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 12% 99.9% 99.999% 99.999% 10% item_02 12% 2% 9% 2% 1% item_03 1% 9% 2% 9% 1% item_04 1% 4% 4% 1% 1% item_05 1% 6% 1% 1% 1% item_06 1% 6% 1% 1% 1% 그림 25 ULPA 필터의 풍량과 포집성능과 의 관계 X-Axis: 일까지격, μm Y-Axis: 투과 를 % Chart Type: line 0. 0.2 0.3 0.4 0.5 item_01 9.03% 0.16% 0.16% 0.13% 0.16% item_02 9.08% 0.16% 0.13% 0.13% 0.13% item_03 3.31% 2.42% 2.18% 1.09% 1.09% item_04 1.05% 1.29% 1.12% 1.09% 1.09% item_05 1.09% 1.32% 1.18% 1.09% 1.09% item_06 1.05% 1.09% 1.07% 1.08% 1.05% ¦ 표시 ¦ ¦ ◆ ¦ ● ¦ ▲ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍량, m2/min ¦ 32 ¦ 18 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 그림 26 HEPA 필터의 풍량변화에 따른 입경별 포집성능 그림 27 ULPA 필터의 풍량변화에 따른 입경별 포집성능 | {}
96ff9ead-66b6-4cd3-9461-a133e2876ab8 | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-21 이 방법으로 필터의 입경별 포집효율 측정이 가능하다. 6. 6 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 1) 초기압력손실의 특성 HEPA 필터와 ULPA 필터의 초기 압력손실은 정격 풍량 에(깊이 150 mm 의 필터 면속 약 0.84 m/s) 250 Pa 이하로 동일하다. 그림 21 과 22 에 HEPA 필터와 ULPA 필터의 압력 손실 특성 실측 예가 있다. HEPA 필터와 ULPA 필터의 풍 량과 압력손실의 관계는 거의 비례한다. 2) 포집효율의 특성 일반적으로 HEPA 필터는 정격 풍량으로 0.3 LLM DOP 입 자로 99.97% 이상의 포집효율을 가지며, ULPA 필터는 0.1 �m 이상의 전 입자경에서 99.99 9% 이상의 포집효율을 갖는 필터로 정의 한다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 약 10 배 이 표 9 필터 누설시험 조건표 ¦ 필터 종류 ¦ HEPA ¦ ULPA ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 에어로졸 종류 ¦ 대기중의 입자 ¦ 대기중의 입자 ¦ ¦ ¦ 측정 속도, mm/초 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 측정 피치, mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 풍속, m/초 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ ¦ ¦ 입자 직경, ,um ¦ 0.3 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ ¦ ¦ 상류농도, 개/CFM ¦ 1 000000 이상 ¦ 10000000 이상 ¦ ft3/min ¦ ¦ 누설로 인한 재측정 조건, 개/초 ¦ 1 개 이상 ¦ 1 개 이상 ¦ ¦ ¦ 재측정시간, 초 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 합격기준, 개/10 초 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ ¦ 표 10 성능시험 보고서 ¦ 성능 시험 보고서 ¦ 성능 시험 보고서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험의 뢰 ¦ Report No. ¦ ¦ 제조사 ¦ Test No. ¦ ¦ 제품 명 ¦ Sheet No. ¦ 필터 형식 여재 종류 ¦ 시험 대상 필터 ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ 치수 (mm) H (mm) W (mm) D ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험 대상 필터 ¦ 여과 재 면적 m2 정격유량, m2/h, m2/min ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 대상 필터 ¦ 초기 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ 온도 범위 °C 습도 범위 %RH ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 시험 유량, m2/h, m2/min ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 시험 조건 ¦ 포집률 측정용 에어로졸 ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ 입자 종류 농도 개/300cc 발생 입경 ��m ¦ ¦ 실험 결과 ¦ 초기 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최종 압력손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 입자 포집률( �m), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ 누설시험조건 ¦ ¦ ¦ 필터 종류 ¦ HEPA ¦ ULPA ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ 에어로졸 종류 ¦ 대기 중의 입자 ¦ 대기 중의 입자 ¦ 대기 중의 입자 ¦ ¦ ¦ ¦ 측정속도, mm/초 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ 측정 pitch, mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 풍속, m/초 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ 0.4~0.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 입자 크기(지름), ,um ¦ 0.3 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ 0.1 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 상류농도, 개/CFM ¦ 1000000 이상 ¦ 10000 000 이상 ¦ 10000 000 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 누설로 인한 재측정 조건, 개/초 ¦ 1 이상 ¦ 1 이상 ¦ 1 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 재측정시간, 초 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ 합격기준, 개/10 초 시험일 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ 16.7 이하 ¦ ¦ 주) CFM : Cubic Feet per Minute, ft3/min. 시험 장소 시험자 (인) | {}
96048109-ff5a-4b00-9b6e-6a70c6825b07 | 4권.pdf | 2.21-22 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 상의 차이가 있다. 그림 23 에 실측 예가 있다. 그림 24 와 25 는 풍량을 변화시킬 경우의 HEPA 필터와 ULPA 필터의 포집 성능의 변화를 나타낸다. HEPA 필터와 ULPA 필터의 공히 포집효율 경향은 동일 하다. 풍량을 저하시키면 전체 입경에서 포집효율이 향상된 다. 풍량 저하에 따라 포집효율 상승을 분석하면 입경이 작을 수록 현저히 좋다. HEPA 필터와 ULPA 필터는 낮은 풍속 으로 분진을 여과 할 때 확산효과 의 영향으로 포집이 잘 된다. 설계상에서는 미소입자가 더 효과 적이다. 그러나 풍량 저하의 영향이 너무 크면 결과 가 나빠진다. 그 림 26 과 27 에서 풍량의 저하에 따라 전입자경의 포집효율이 상승된다. 최대 투과 율 직경이 점점 큰 입자 쪽으로 갈 때 포 집효율이 상승되고, 확산효과 가 포집에 지배적이다. 이상에서 HEPA 필터와 ULPA 필터를 정격 풍량 이하로 사용하면 포 집효율이 높아지고 압력손실이 낮아진다. 6.7 HEPA 필터와 ULPA 필터의 누설시험 클린룸에서 필터의 포집효율은 만족하나 부분적으로 누설되 면 청정도에 영향을 주므로 HEPA 필터와 ULPA 필터를 누 설시험 해야 한다. 표 9 는 필터 누설시험 조견표이며, 그림 28 은 필터의 누설시험 장치다. 6.8 HEPA, ULPA 필터의 성능 시험 보고서 HEPA 필터와 ULPA 필터의 성능 보증 시험은 누설시험 합격 후 표 10 의 양식에 맞게 작성한다. ![image](/image/placeholder) 7 -6 5 4 8 9 3 10- 000 금 2 8 ↑ 1 I ¦ 1. ¦ 전처리 필터 ¦ 2. 송풍기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3. ¦ 에어로졸 발생기 ¦ 4. 챔바 ¦ ¦ 5. ¦ 정류판 ¦ 6. 판넬 ¦ ¦ 7. ¦ 시험 필터 ¦ 8. 프루브 ¦ ¦ 9. ¦ 컴퓨터 ¦ 10. 미립자계측기 ¦ 그림 28 필터 누설시험 장치 7. 필터 성능 일반적 저항 제한 내 운용되는 점성충격 유닛 필터의 일반 적인 성능은 표 11 MERV 1 부터 6 에 표기되어 있다. 표면 확장 필터 유형의 일반적인 성능은, 전형적 등급 저항 제한 내 운영 시 표 11 에서 볼 수 있듯 MERV 7~16 까지로 표시된다. 표면 확장 필터의 초기 저항은 매체 선정과 필터 배열에 따라 다르다. 상업용 설계는 보통 초기 저항이 25 에서 250 Pa 까지다. 보통은 저효율 유닛의 최종 저항이 125 Pa 에 다 표 11 상호 참조와 적용 지침 ¦ MERV ¦ 포집률 ¦ 오염물질 제어 범위 사례 ¦ 적용 사례 ¦ 공기 청정기 유형 사례 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ E-1 범위 ¦ ¦ MERV 16 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 15 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 14 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 13 ¦ N/A ¦ 입자 규격 0.3~1.0 �m: 세균, 연기, 안료, 화장 분, 바이러스 일부, 비말 핵, 살충제 분말, 납 땜 증기 ¦ 간이 수술, 일반 수술, 병원 일반 환기, 터보 장비, 압축기, 용접/납땜 공기 청정 기, HEPA 필터의 프리 필터, LEED, 흡 연실 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ E-2 범위 ¦ ¦ MERV 12 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 11 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 10 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ MERV 9 ¦ N/A ¦ 입자 규격 1.0~3.0 Lem: 제분, 납 분진, 그을 음, 레지오넬라, 석 탄 분진, 일부 박테리아, 공정 가공 분진 ¦ 식품 가공 시설, 공기 분리 설비, 일반 건물, 고급 주거, 산업 공기 청정, 고성능 필터의 사전 여과, 학교, 운동시설 ¦ 박스형 젖음식 또는 확장식 유리섬유, 박스형 합성섬유 여재, 소주름형 합성섬유 또는 유리 섬유 종이, 50~300 mm 깊이. 유리섬유 또 는 합성섬유 여재 단단한 또는 유연한 포켓 필터 300~900 mm ¦ ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ E-3 범위 ¦ ¦ MERV 8 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 7 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 6 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 5 ¦ N/A ¦ 입자 규격 3.0~10 �m: 꽃가루, 흙먼지, 곰팡이 포자, 시멘트 분 진, 분유, 코담배, 헤어스프레이 ¦ 일반 공조 여과, 산업 장비 여과, 일반 건물, 학교, 고성능 필터의 사전 여과, 도 장 부스 인입공기, 전기/전자장비 보호 ¦ 여러 가지 법위의 주름 여재, 고리형 판넬, 입방체, 합성섬유 또는 유리섬유 채움, 1 회용 판넬, 깊이 25~600 mm ¦ ¦ MERV 4 ¦ >70% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 3 ¦ >70% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 2 ¦ >65% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ ¦ MERV 1 ¦ <65% ¦ 중량법 ¦ 큰 입자 먼지와 찌꺼기 유입 방지, 산업 환경 환기 ¦ 관성형 먼지 분리기 ¦ | {}
f706e2af-8e30-4514-8397-27789157bc1d | 4권.pdf | 제 21 장 공기청정기 2.21-23 다르게 될 때, 최고 저항 유닛의 최종 저항이 500 Pa 에 다다 르게 될 때 필터를 교체한다. 정화효율이 더 높은 건조 필터 는 기류 대비 더 높은 평균저항을 갖는다. 설계 시 먼지로 꽉 찬 필터의 말기 저항을 고려해야 한다. 가변 풍량과 정 풍량 방식의 제어는 비정상적으로 높은 기류를 방지하고 필터가 깨끗할 때 팬 모터에 과부하가 걸리지 않게 한다. 프리 필터로 사용하는 면 풍속과 여재 풍속이 동일한 플랫 패널은 저효율 건조 유형 여재로만 만든다(오픈 셀 폼과 부직 포 여재). 이 종류 필터의 초기저항은, 등급이 매겨진 기류 안 에서 일반적으로 10~60 Pa 이다. 보통 최종저항 120~175 Pa 까지 운용된다. 중-효율 표면 연장 필터 내부에는 필터여재 면적이 필터의 앞면보다 훨씬 넓다. 따라서 필터 여재의 통과 풍속은 필터 전면부 풍속보다 현저히 낮다. 면풍속이 4 m/s 일 때 여재 풍속은 0.03 에서 0.05 m/s 로 다양하다. 기류 방향 내 깊이는 50~900 mm 다. 중-효율 필터 매체는 ① 고운 유리섬유나 합성섬유로, 그 직경이 나노섬유나 10 �m 이며, 13 mm 두께의 매트 안에 배 치된다. ② 고운 유리섬유나 셀룰로오스, 면 충전재로 만든 얇은 비직조 매트 또는 젖은 종이, ③ 비교적 넓은 직경의 (30 ,um 이상) 섬유로 만든 두께가 더 있는(50 mm 까지) 부직 포 매트. 참 고 문 헌 1. 社�法人 日本空�清�協�, 1981, ����핸드북, pp. 277-405. 2. 高橋幹二 편저, 1984, 응용에어로졸학, pp. 157-186. 3. 日本空�清浄便覧 第2編, 第2章 空�清�器 各論, pp. 296- 306. 4. 日本空�清浄便覧 第2編, 第2章 空�清�器 各論, pp. 308- 331. 5. 공기청정기술지 통권 83 호 2008. 12. 제 21 편, 제 4 장. 6. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook HVAC Systems and Equipment. 제 29 장. 空�清�器 | {}
102df21c-135f-437a-b8c8-ec6bedc10d36 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-1 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 1. 개요 산업용 기체 세정은 다음 기능의 한 가지 이상을 수행한다. ① 공기오염 관련 규정 또는 법규에 따라 산업용 절차를 준수한다. ② 오염원이 개인이나 장비, 제품 또는 인접 자산에 미치는 불편함이나 물리적인 손상을 줄인다. ③ 공정을 위한 정화된 기체를 준비한다. ④ 화재나 폭발 또는 기타 유해물질을 줄인다. 기체 기류에서 미립자를 제거하는 장비는 기체상태의 오염 물질을 제거하거나 발생시킬 수 있다. 반면, 본래 기체상태의 오염 물질을 제거하기 제작한 장비는 일정 수준까지 불쾌한 미립자를 제거하거나 생성할 수 있다. 어느 경우나 기체 청정 장비는 공정 기류를 변화시키므로 기술자가 플랜트의 전체 운용에 미치는 변화의 파급 효과 를 평가하는 것은 매우 중요 하다. 1) 장비 선정 산업용 기체 청정 장비를 선정할 때는, 플랜트 운용과 기체 청정 장비로 포집한 물질의 사용이나 처분 방법을 고려해야 한다. 기체 청정 장비 비용은 제조비에 영향을 주므로, 장비가 총 제품 비용에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 조기에 대체 공정 또한 평가한다. 대체 제조 공정은 기체 청정 장비 비용을 줄일 수도 있고 필요성을 없앨 수도 있다. 기체 청정 장비가 꼭 필요한 경우라 하더라도 공정 및 시스템 제어는 집 진 장비에 걸리는 부하를 최소화할 수 있어야 한다. 공정 자재를 대체(예 : 깨끗한 연료로 교체하거나 기존 연 료 사전처리)하는 것만으로도 산업용 공정이 오염된 상태에서 깨끗한 상태로 바뀔 수 있다. 유압 컨베이어를 밀폐하거나 비 응축성 기체를 재활용하는 것과 같은 장비 재설계도 공정을 정화시킬 수 있다. 종종, 첨가물(예 : 채석 작업 시 사용되는 화학 먼지 억제제 같은 것 또는 연마 전 마른 자주개자리에 투여하는 액체성 동물성 지방)이 잠재적인 공기오염을 감소시 킬 수도 있고 혹은 오염원을 농축시키는 효과 가 있기 때문에 더 적고 보다 농축된 공정 기류를 처리할 수 있다. 오염 물질을 포함한 기체 기류는 냉방을 위해 외기가 필요 한 경우나 오염원을 응결하여 포집해야 하는 경우가 아니면 외기와 절대 희석하지 않아야 한다. 정화되어야 하는 기체의 양은 제어장비의 초기투자비와 운용비의 주요 요소이다. 비교 적 적은 량의 공기 안에서 오염원이 농축상태로 남아 있는 원 천포집 환기장치는 일반 환기보다 더 선호되는 방식인데, 일 반 환기에서는 오염원이 플랜트 공간 내 공기와 섞이고 희석 될 수 있기 때문이다. 규제기관들은 일반적으로 배기수준이 온도와 압력, 습도 내용, 연소 및 생산비율 관련 요소를 모두 고려하여 표준조건으로 교정하기를 요구한다. 하지만, 기체 청정 장비는 반드시 장비에 들어오는 공정 기류의 실제 조건 을 사용하여 설계한다. 본 장에서는 일반적인 형식의 각 장비를 기체와 미립자 감 소 기본방식에 기초하여 설명한다. 특정 산업용 공정을 위해 여기서 논한 장비 중 몇 가지를 취합하여 시스템을 개발하는 것은 엔지니어의 역할이다. 2. 입자상 오염물질 제어 기체성 기류에서 입자를 분리하는 장비는 선택 폭이 넓고 다양하다. 본 장비에 관한 일반적인 농도 범위는 표 1 에 요약 되어 있다. 표 1 기체 청정 장비의 성능 ¦ 장비 ¦ 최대 농도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 청정기 클린룸 상업용/주거용 건물 공장 공기 재순환 ¦ <4.5 mg/m3 ¦ ¦ 산업용 기체 청정기 ¦ <80 g/m3 ¦ ¦ 유압식 이송장치에서의 제품 포집 ¦ <8 kg/m3 ¦ 고효율 미립자 공기(HEPA)필터와 초저침투(ULPA) 필터 는 거의 무입자 환경을 유지할 수 있도록 클린룸에서 종종 사 용된다. 상업용 건물과 주거용 건물에서는 근무환경 내 보건 유해물로 분류된 미립자를 통제하기 위해 공기정화기를 선정 한다(예를 들어 방사선 입자, 베릴륨 포함 입자, 공기 중 생물 학적 부유물). 산업플랜트 내 공기 재순환의 경우에는 공기청 정기를 사용할 수도 있고 고용량 장비를 요구할 수도 있다. 2 차 여과 방식(전형적인 HEPA 필터나 95% DOP 필터 장치) 이 종종 재순환시스템과 더불어 요구된다. 본 장은 산업용 공정에서 배출하는 배기 제어 관련 고용량 장비와 관련이 있다. 해당 공정에서 나오는 미립자 배출은 일 반적으로 20~70 000 mg/m2 범위의 농도다. 기체 청정 장비 는 공기오염을 제어하기 위해 설치한다. 특정 공정 요구사항을 충족시키기 위해 미립자 제어 기술 을 선정한다. 유지보수를 과도하게 요구하지 않으면서 다양한 유형과 크기의 오염입자를 취급하기 위해 기본 설계와 제거 효율, 초기 비용, 에너지 요구사항, 유지보수, 부지사용, 운영 비용 및 집진기 능력에 따라 가능한 기술이 달라진다. 일부 미립자 제어장비의 기본 형식이 표 2 에 있으며 다음 절에서 논한다. 1) 집진기 성능 입자 포집기는 기체 기류에서 미립자를 제거하는 능력과 | {}
7c93361a-ab9d-4f4b-90fa-bae93694929b | 4권.pdf | 2.22-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 2 입자 제어 장비의 기본 형식 ¦ 중력식 및 운동량식 포집기 ¦ · 중력집진장치 (침전실) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력식 및 운동량식 포집기 ¦ · 루버 및 배플 실 ¦ ¦ 원심식 포집기 ¦ · 사이클론과 다중 사이클론 ¦ ¦ 원심식 포집기 ¦ · 회전 원심식 연무 포집기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ · 통형 또는 판형, 습식 또는 건식, 고압 (1 단) 집진기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ · 판형, 습식 또는 건식, 저압 (2 단) 연무 및 연기 포집기 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ · 포대형 집진기, 직물 포집기, 카트리지 필터 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ · 1 회용 여재 필터 (먼지 및 연무) ¦ ¦ 과립형 필터 ¦ · 고정식 적층대 ¦ ¦ 과립형 필터 ¦ · 유동식 적층대 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 분무형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 충돌형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 원심형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 벤투리식 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 충전탑 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 유동식 과립형 세정기 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ · 정전식 증폭 세정기 ¦ 선정된 입자 크기의 누출을 감소시키는 능력에 따라 평가할 수 있다. 기체 기류에서 입자상 물질이 분리되는 정도를 집진 기 효율이라고 하고, 수집물에서 빠져나온 물질 비율을 통과 율이라고 한다. 선정된 입자 크기 범위 내의 입자 감소를 입 자 집진기 부분효율이라고 한다. 집진기 효율 �는 일반적으로 집진기 입구와 출구의 물질 질량 비율로 표시한다. 7 = 100(wi-w。) /wi= 100w/wi 여기서, (1) 7 : 집진기 효율, % wi : 집진기로 들어가는 기체 내 오염물질의 질량유량 비율 w。 : 집진기에서 나가는 기체 내 오염물질의 질량유량 비율 wc : 집진기가 포집한 오염물질의 질량유량 비율 그 대신 집진기 효율을 장비로 인입하고 배출되는 입자 농 도 개념으로 표시할 수 있다. 이 접근방식은 장치 내의 누기 와 응결, 온도, 압력변화에 따른 기체 기류 내 변화로 인해 불 만족스럽게 나올 수 있다. 2) 집진기 효율 (1) 통과 율 P 는 측정이 가능하며, 집진기 효율은 다음 식 으로 계산한다. P= 100(w。- wi) 여기서, クニ 100- P (2) 부분 효율 (2) (3) 입자 포집기의 부분 효율은 선택한 입자 크기 범위 내에서 포집기에 출입하는 오염원의 질량을 계산하여 판단한다. 산업 분야에서 입자 포집기의 부분 효율을 측정하는 방법은 이제 개발중인데, 이는 대기질용 PM10 과 PM2.5 에 사용하는 집진기 의 미세먼지 성능을 비교할 필요성 때문이다. 산업용 기체 세정장치는 효율을 제외한 성능 측정도 고려 해야 한다. 표 3 은 일반적인 장비의 해당 요소의 일부를 비교 하였다. 이 표는 명목상 값만을 비교할 뿐이며 특정 설치와 관련한 경험과 업계의 연구, 엔지니어링 평가가 우선된다. 표 4 는 산업용 적용사례에서 사용한 집진기 형식의 요약이다. 2.1 기계식 집진기 1) 중력집진장치 입자가 40 �m 보다 큰 경우 입자는 어느 정도 시간이 지나 면 부착 상태에서 떨어져 나온다. 플레넘 공간이나 드롭아웃 박스 또는 중력집진장치는 기체 기류에서 거친 입자를 분리하 는데 사용한다. 중력집진장치는 기체 기류를 분배하고 거친 입자의 충격을 위해 표면 역할을 하기 위한 칸막이를 포함한다. 일부 설계에 서는 칸막이를 사용하여 기류 방향을 바꾸기도 한다. 그렇게 하면 거친 입자들이 관성 법칙으로 기류에서 떨어져 나간다. 중력집진장치는 종종 전체 시스템 비용을 줄이기 위해 섬 유 필터나 정전식 집진기를 함께 사용한다. 중력집진장치는 기체 기류에서 거친 입자를 제거하기 위해 사전 집진기 역할 을 한다. 균일한 기류가 있는 중력집진장치 관련 부분효율은 다음 공식으로 계산할 수 있다. 7 = 100utL/ HV 7 : 침강속도 ut 의 입자용 집진기 효율, % ut : 선정된 입자용 침강 속도, m/s L : 챔버 공간 길이, m H : 챔버 공간 높이, m V : 챔버 통과 기체 면속도, m/s 챔버 공간을 통과 하는 기체의 면속도는 챔버를 출입하는 기체의 체적유량과 챔버의 단면적을 측정하여 판단한다. 이 평균 풍속은 축적된 먼지의 재유입을 방지하게 충분히 낮아야 한다. 0.3 m/s 미만의 면풍속은 여러 물질에 대해 충분한 수 치이다. 일반적인 침강 자료가 표 5 에 있다. 입자에 공기를 포함하 고 있으므로, 먼지입자의 밀도는 원자재의 실제 밀도보다 상 당히 낮을 수 있다. 2) 관성 집진기 (1) 루버 및 칸막이 집진기 (4) 루버는 직경이 15 �m 보다 큰 입자를 제어하기 위해 널리 사용한다. 루버는 기류 방향을 급격히 바꾼다. 관성의 법칙으 로 입자는 높은 풍속의 기체를 떠나 호퍼나 트랩에 포집되거 나 농축된 측면 기류 쪽으로 빠져나간다. 측면 기류는 사이클 | {}
0258ca29-6fcc-46d4-9bce-f8cd662f22b0 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-3 표 3 기체 세정 장비의 성능 측정 ¦ 입자 집진기 종류 ¦ 입자 지름, a Jum ¦ 최대 포집량 g/m3 ¦ 집진효율, % 질량기준 ¦ 압력 손실 ¦ 압력 손실 ¦ 유틸리티 (기체 m2/s 당) ¦ 상대적인 에너지 소요 ¦ 면풍속, b m/s ¦ 용량제한, m2/s ¦ 소요 공간 (상대적) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자 집진기 종류 ¦ 입자 지름, a Jum ¦ 최대 포집량 g/m3 ¦ 집진효율, % 질량기준 ¦ 기체, Pa ¦ 액체, kPa ¦ 유틸리티 (기체 m2/s 당) ¦ 상대적인 에너지 소요 ¦ 면풍속, b m/s ¦ 용량제한, m2/s ¦ 소요 공간 (상대적) ¦ ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ 건식 관성 집진기 ¦ ¦ 중력 집진실 ¦ >40 ¦ >10 ¦ 50 ¦ 25~125 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1.5~3.0 ¦ 없음 ¦ 대 ¦ ¦ 칸막이 실 ¦ >20 ¦ >10 ¦ 50 ¦ 125~625 ¦ - ¦ - ¦ 1.5 ¦ 5.0~10 ¦ 없음 ¦ 중 ¦ ¦ 제거 실 ¦ >20 ¦ >2 ¦ 70 ¦ <250 ¦ - ¦ - ¦ 3.0 ¦ 10~20 ¦ 25 ¦ 소 ¦ ¦ 루버 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 80 ¦ 75~500 ¦ - ¦ - ¦ 1.5~6.0 ¦ 10~20 ¦ 15 ¦ 중 ¦ ¦ 사이클론 ¦ >15 ¦ >2 ¦ 85 ¦ 125~750 ¦ - ¦ - ¦ 1.5~9.0 ¦ 10~20 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 다중 사이클론 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 500~2500 ¦ - ¦ - ¦ 6.0~20 ¦ 10~20 ¦ 95 ¦ 소 ¦ ¦ 충돌식 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 250~500 ¦ - ¦ - ¦ 3.0~6.0 ¦ 10~20 ¦ 없음 ¦ 소 ¦ ¦ 동적 방식 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 모든 압력 ¦ - ¦ 0.75~1.5 kW ¦ 10~20 ¦ - ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ ¦ 고압 ¦ >0.01 ¦ >0.2 ¦ 99 ¦ 50~250 ¦ - ¦ 0.1~0.6 kW ¦ 0.8~2.0 ¦ 0.3~2.0 ¦ 5~940 ¦ 대 ¦ ¦ 저압 ¦ >0.001 ¦ 1 ¦ 90~99 ¦ 50~125 ¦ - ¦ 0.03~0.06 kW ¦ 0.5~1.0 ¦ 1.0~3.5 ¦ 0.5~50 ¦ 중 ¦ ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ 직물 필터 ¦ ¦ 포대형 집진기 ¦ >0.08 ¦ >1 ¦ 99 ¦ 500~1500 ¦ - ¦ - ¦ 6.0~20 ¦ 0.005~0.10 ¦ 95 ¦ 대 ¦ ¦ 카트리지 필터 ¦ >0.05 ¦ >0.2 ¦ 99+ ¦ 500~2000 ¦ - ¦ ¦ ¦ 0.0025~0.025 ¦ 20~25 ¦ 중 ¦ ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ 습식 세정기 ¦ ¦ 중력 분무 ¦ >10 ¦ >2 ¦ 70 ¦ 25~250 ¦ 140~690 ¦ 70~270 L/s ¦ 5.0 ¦ 0.5~1 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 원심식 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 90 ¦ 500~2000 ¦ 140~690 ¦ 0.14~1.4 L/s ¦ 12~26 ¦ 10~20 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 충돌식 ¦ >5 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 500~2000 ¦ 140~690 ¦ 0.14~0.7 L/s ¦ 9.0~31 ¦ 15~30 ¦ 50 ¦ 중 ¦ ¦ 충전탑 ¦ >5 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 125~2500 ¦ 35~210 ¦ 0.7~70 L/s ¦ 4.0~34 ¦ 0.5~0.5 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 동적 방식 ¦ >2 ¦ >2 ¦ 95 ¦ 모든 압력 ¦ 35~210 ¦ 0.14~0.7 L/s 2.25~15 kW ¦ 30~200 ¦ 15~20 ¦ 25 ¦ 소 ¦ ¦ 잠수 오리피스 ¦ >2 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 500~1500 ¦ 없음 ¦ 펌핑 없음 ¦ 9.0~21 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 중 ¦ ¦ 제트 ¦ >2 ¦ >0.2 ¦ 90 ¦ 모든 압력 ¦ 345~610 ¦ 7~14 L/s ¦ 15~30 ¦ 10~100 ¦ 50 ¦ 소 ¦ ¦ 벤투리 ¦ >0.1 ¦ >0.2 ¦ 95~99 ¦ 2500~15000 ¦ 70~210 ¦ 0.4~1.4 L/s ¦ 30~300 ¦ 60~210 ¦ 50 ¦ 소 ¦ 자료) IGCI (1964), ASHRAE 기술 위원회 5.4 에서 정보 갱신 주) a 효율적인 기기 선정을 위한 최소 입자 지름 론이나 고효율 집진기를 사용하여 정화하거나 그냥 대기로 배 출한다. 일반적으로 루버나 칸막이가 있는 관성 집진기는 중 력집진장치보다 전체 압력강하가 더 높지만, 이 손실은 더 높 은 포집 효율과 장비의 콤팩트화로 균형을 맞춘다. 관성 집진기는 종종 분무 제어용에 사용한다. 일부 적용사 례에서 집진기의 내부는 건조한 먼지의 유입을 방지하고 용해 성 퇴적물을 제거하기 위해 세척하기도 한다. 그림 1 은 일반적인 루버 및 칸막이 집진기다. (2) 사이클론과 다중 사이클론 사이클론 집진기는 기류를 형성하여 제한된 공간에서 소용 돌이를 만들고 관성으로 입자를 사이클론 몸체의 벽 쪽으로 이동시킨다. 기체 기류를 회전시키는 관성효과 는 칸막이 집진 기에 사용한 것처럼 사이클론 안에서 연속적으로 사용하여 포 집효율을 증가시킨다. 사이클론 집진기는 종종 고효율 오염 제어장치의 부하를 줄이기 위해 사전 포집기로 사용하기도 한 다. 그림 2 는 일부 일반적인 사이클론 집진기다. b 장비의 포집부에서의 평균 기체 속도 저효율 사이클론은 입구와 출구 사이의 250-370 Pa 압력 강하로 운전되며 5~10 �m 의 입자를 50% 제거할 수 있다. 고효율 사이클론은 입구와 출구 사이의 0.75~2 kPa 압력강 하로 운전되고 약 5 �m 의 입자 70%를 제거할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 농축된 먼지기류 루버 집진기 칸막이 실 집진기 그림 1 일반적인 루버 집진기와 칸막이 집진기 | {}
3a03d472-4601-4860-a7a2-81efbd6928e6 | 4권.pdf | 2.22-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 표 4 산업용 집진기 ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 입자 크기 N/A N/A ¦ 사이 클론 N/A ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 습식 집진기 ¦ 습식 집진기 ¦ 자정식 직물 주) 20 N/U 드뭄 ¦ 1 회용 여재 ¦ 정전식 집진기 ¦ 정전식 집진기 ¦ 주기 번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 입자 크기 N/A N/A ¦ 사이 클론 N/A ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 중압 ¦ 고에너지 ¦ 필터 ¦ 필터 ¦ 고압 ¦ 저압 ¦ 주기 번호 ¦ ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ 요업 제품 ¦ ¦ 원재료 취급 ¦ 저 ¦ 소 고 ¦ 드뭄 N/U ¦ 간혹 ¦ N/A 종종 ¦ 자주 ¦ N/U 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 1 ¦ ¦ 화로 내벽재 N/A ¦ 저 ¦ 소/중 대 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 N/A N/A 자주 자주 N/A ¦ N/U ¦ 자주 24 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 2 ¦ ¦ 내화 규격가공 ¦ 고 ¦ 대 ¦ 간혹 드뭄 자주 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 3 ¦ ¦ 유약 및 유리 에나멜 분무 N/A ¦ 중 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리 용해 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 N/A ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리원료 용해 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ 종종 ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 유리솜 성형 및 양생 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ 화학 물질 ¦ ¦ 재료 취급 ¦ 저/중 ¦ 소/중 ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A ¦ 4 ¦ ¦ 분쇄, 연마 ¦ 중/고 ¦ 소/중/대 ¦ 종종 ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ 자주 N/U ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U 사료 제분 ¦ N/A ¦ 5 ¦ ¦ 공기식 이송 ¦ 극고 중 ¦ 소/중/대 ¦ 통상 20 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/U N/A ¦ N/A ¦ 6 ¦ ¦ 굽기, 가마, 냉각기 ¦ 고 중 ¦ 중/대 N/A ¦ 가끔 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ 자주 ¦ 드뭄 통상 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 7 ¦ ¦ 소각기 ¦ 저/중 중 ¦ 소 N/A N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/U N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 N/U N/A ¦ N/A N/A N/A ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 8 ¦ ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ 석탄 채굴과 취급 금속 채광과 암석 생산 ¦ ¦ 재료 취급 ¦ 중 ¦ 중 종종 N/A ¦ 드뭄 ¦ 가끔 종종 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/A 철강 용광로 ¦ N/A ¦ 9 ¦ ¦ 석탄 저장고 환기 ¦ 증 ¦ 소 가변 ¦ 가끔 자주 ¦ 자주 드뭄 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/A N/A 철강 ¦ N/A 밀가루 분진 N/A ¦ 10 ¦ ¦ 분진 제거, 공기 청정 ¦ 고 중 ¦ 중/대 소/중/대 ¦ 가끔 N/U ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ 가끔 N/A ¦ N/U 종종 ¦ 통상 N/A ¦ N/A 가끔 23 ¦ N/A 평로, 기본 산소로 가끔 ¦ N/A ¦ 11 25 ¦ ¦ 건조 철강 전기로 ¦ 중 ¦ 소 중 소 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 가끔 ¦ N/U 통상 N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A 중 ¦ 12 26 ¦ ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ 연소 비산 재 용융 소/중 ¦ ¦ 석탄 연소: 체인 체 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/A ¦ 13 27 ¦ ¦ 분산 급탄기 철 용선로 ¦ 중 중 ¦ 소/중/대 가변 ¦ 드뭄 N/A ¦ 드뭄 N/A ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U 자주 종종 가끔 ¦ 자주 자주 통상 ¦ N/A N/A ¦ 드뭄 가끔 ¦ N/A ¦ 14 28 ¦ ¦ 미분탄 비철 반사로 ¦ 고 가변 ¦ 소 소 ¦ N/A N/A ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/A ¦ N/U ¦ N/U 드뭄 ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/U ¦ 통상 ¦ N/A N/A ¦ 14 ¦ ¦ 유동상 비철 도가니 ¦ 중 저 ¦ 소 소 N/A ¦ 통상 ¦ - ¦ N/A N/A ¦ - N/A 드뭄 ¦ - 드품 ¦ 자주 N/A ¦ N/A N/U ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ - 29 ¦ ¦ 석탄 슬러리 N/A ¦ 저 ¦ - ¦ - ¦ - 금속 ¦ N/A ¦ - ¦ - ¦ 종종 ¦ N/A N/U ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 폐 목재 재료 취급 ¦ 가변 중 ¦ 대 소/중 N/A ¦ 통상 자주 ¦ 통상 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U 통상 ¦ N/U N/A N/U ¦ 가끔 고려 ¦ N/A ¦ 종종 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 15 30 ¦ ¦ 자치단체 쓰레기 ¦ 저 N/A ¦ 소 N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U 가끔 ¦ 통상 N/U ¦ N/A N/A N/A 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A N/A ¦ - 31 ¦ ¦ 기름 ¦ 저 중 N/U 중 ¦ 소 소/중/대 저 중/대 ¦ N/U N/U ¦ N/U N/U 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U 가끔 21 자주 ¦ N/U N/U ¦ 통상 통상 ¦ N/A N/A N/A 가끔 ¦ 종종 자주 ¦ N/A N/A ¦ 、 - 22 ¦ ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ 생물 연료 주조 공장 N/A ¦ ¦ 털어내기 ¦ 중/고 중 ¦ 소 ¦ 드뭄 ¦ 드뮴 자주 ¦ N/A N/A ¦ 드뭄 가끔 ¦ 간혹 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A 자주 N/A ¦ 16 30 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 고 ¦ 소/중 ¦ ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 가끔 N/A N/U ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ 32 ¦ ¦ 모래 취급 가마 시멘트 ¦ 중 ¦ 소/중 소 ¦ 드뮴 N/A N/A ¦ 드뭄 N/U 드뭄 ¦ N/A N/A ¦ 통상 N/U ¦ N/U N/A N/U ¦ 드뭄 통상 통상 ¦ N/A 가끔 N/A ¦ N/U 드뭄 ¦ N/A 건조기, 가마 N/A ¦ 17 18 33 ¦ ¦ 혼쇄기 연마 세정 분쇄 ¦ 중 중/고 ¦ 중/대 소/중 ¦ N/A N/A ¦ N/A 가끔 ¦ N/A N/A ¦ 자주 자주 드뭄 ¦ N/U N/U N/U ¦ 통상 N/A N/A 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A N/A 시멘트 돌 건조기 ¦ 19 34 ¦ ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ 곡물 승강기와 밀가루 및 사료 제분소 ¦ ¦ 곡물 취급 곡물 건조 시멘트 클링커 냉각기 ¦ 저 N/U 저 중 ¦ 중 통상 N/A 대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
99ac4ab8-e9a1-42d6-87b0-32a3bfa0c4b4 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-5 표 4 산업용 집진기 (계속) ¦ ¦ 입자 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ ¦ 정전식 집진기 ¦ ¦ 주기 번호 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 농도 ¦ 크기 ¦ 사이 클론 ¦ 고효율 원심식 ¦ 회전 원심식 연무 ¦ 중압 ¦ 고에너지 ¦ 자정식 직물 필터 ¦ 1 회용 여재 필터 ¦ 고압 저압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ 금속 가공 ¦ ¦ 제품 연마, 긁기 솔질, 연삭절단 ¦ 저 드뭄 ¦ 대 ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 35 ¦ ¦ 유동식 및 흔들림 틀 ¦ 저 ¦ 중 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 버프 연마 ¦ 저 ¦ 가변 ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 36 ¦ ¦ 공구실 ¦ 저 ¦ 소 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 37 ¦ ¦ 주철 기계가공 ¦ 중 가끔 ¦ 가변 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 38 ¦ ¦ 철, 황동, 알루미늄 기계가공 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기/중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 39 ¦ ¦ 용접 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연무~중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ 가끔 ¦ 40 ¦ ¦ 플라즈마 절단과 레이저 절단 ¦ 중 ¦ - ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 41 ¦ ¦ 레이저 용접 ¦ 중 ¦ - ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 41 ¦ ¦ 연마 기계가공 ¦ 중/고 ¦ 소~1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 39 ¦ ¦ 절삭, 절곡, 절개 ¦ 저/중 ¦ 소~1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ - ¦ ¦ 풀림질, 열처리, 유도가열, 담금질 ¦ 중/고 ¦ 1�m ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ - ¦ ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ 제약과 식품 가공 ¦ ¦ 혼합기, 분쇄기, 저울, 조합, 포장 ¦ 저 ¦ 중 ¦ 드뭄 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 42 ¦ ¦ 코팅 대 ¦ 가변 ¦ 소/중 ¦ 드뭄 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 43 ¦ ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ 합성수지 ¦ ¦ 원재료 가공 화학 물질 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 참조 ¦ 44 ¦ ¦ 합성수지 마감 ¦ 저/중 ¦ 가변 ¦ 자주 ¦ 자주 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 자주 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 45 ¦ ¦ 주형, 인발, 양생 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/U ¦ 고려 ¦ 46 ¦ ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ 펄프와 종이 재생 보일러 ¦ ¦ 직접 접촉식 ¦ 고 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U 가끔 ¦ N/A N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A 드뭄 ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - 53 ¦ ¦ 저 악취 ¦ 고 ¦ 중 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 통상 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 라임 가마 ¦ 고 ¦ 대 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 종종 N/U ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 나무 조각 건조기 ¦ 가변 ¦ 소/중/대 ¦ N/U ¦ N/U ¦ N/A ¦ N/U ¦ N/U N/U ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 종종 ¦ N/A ¦ - ¦ ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ 고무 제품 ¦ ¦ 혼합기 ¦ 중 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 47 ¦ ¦ 통 두루마리 ¦ 저 ¦ 소 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A N/A ¦ 통상 ¦ N/U ¦ 자주 가끔 ¦ N/A ¦ N/U ¦ 드뭄 ¦ 48 ¦ ¦ 활석 먼지털기 및 제진 ¦ 중 ¦ 중 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 통상 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 49 ¦ ¦ 연마 ¦ 중 ¦ 대 ¦ 종종 ¦ 종종 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ N/U ¦ 종종 ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/U ¦ 50 ¦ ¦ 주형, 인발, 양생 ¦ 저/중 ¦ 1�m 연기 ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 고려 ¦ 46 ¦ ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ 나무 입자 판 및 경질 판 ¦ ¦ 입자 건조기 ¦ 중 ¦ 소/중/대 ¦ 통상 통상 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 자주 ¦ 가끔 ¦ 드뭄 ¦ N/A ¦ 가끔 ¦ 드뭄 ¦ 51 54 ¦ ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ 목재 가공 ¦ ¦ 목재 가공기 ¦ 중 ¦ 가변 ¦ 통상 자주 ¦ 가끔 ¦ N/A ¦ 드뭄 ¦ N/U N/U ¦ 자주 자주 ¦ N/A ¦ N/U N/U ¦ N/A N/A N/A ¦ 52 ¦ ¦ 모래 분사 가공 폐목 이송 ¦ 중 가끔 고 ¦ 소 가변 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자료) Kane and Alden (1982). ASHRAE 기술위원회 5.4 에서 정보 갱신. 표 4 의 주기 ¦ 용어 정의 N/A : 비효율적이거나 공정에 부적합하여 해당 없음. N/U : 널리 사용되지 않음. 입자 규격 소 : 지름 0.5~7 Jum 범위의 입자가 50% 중 : 지름 7~15 ,LM 범위의 입자가 50% 대 : 지름 15 ,LM 초과 입자가 50% 집진기로 인입되는 입자상 물질의 농도 (부하) 저 : < 4 g/m3 중 : 4~10 g/m3 고 : > 10 g/m3 ¦ 1 용기에 담기, 운반, 무게 측정, 혼합, 압축, 성형에서 배출되는 먼지. 내화물 제품, 건조대 및 스크리닝 작업은 더욱 엄격하다. 2 자기질 에나멜, 벽 및 마루 타일, 도기류에서의 작업. 3 적삭 휠 또는 연마제 절단 작업. 마모성 먼지. 4 작업에는 운반, 승강, 혼합, 스크리닝, 무게 측정, 포장이 포함된다. 매우 다양한 재료를 다루므로 권장 사항은 매우 다양함. 5 사이클론 및 고효율 원심 분리기는 주로 1 차 포집 장치로 사용되며 그 이후에 직물 필터 또는 습식 수집 장치가 사용됨. 6 통상 제품 콜렉터로서 사이클론을 사용하고 전체 수집 효율을 높이 기 위해 직물 필터를 사용한다. 7 먼지 농도에 따라서 건식 원심 분리기 포집기의 필요성을 결정. 공 장 위치, 제품에 따라 최종 포집기의 필요성 결정. 일반적으로 고온 이며, 부식성 기체가 있다. 액상 연기 배출은 저전압, 2 단계 전기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
2494bc83-7e71-43df-97f9-8949c2c63e60 | 4권.pdf | 2.22-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 집진기를 사용하는 응축 집진기 시스템에 의하여 제어될 수 있다. 8 이온화 습식 세정기를 널리 사용한다. 9 운반, 선별, 분쇄, 하역. 10 다른 먼지 발생 지점에서 멀리 떨어져 있어야 하며, 일반적으로 별 도의 포집기를 사용한다. 11 하중이 높은 경우에는 매우 먼 위치에 설치한 경우 외에는 최종 고 효율 포집기가 필요하다. 12 부하와 입자 크기는 건조 방법에 따라 다르다. 13 보일러 블로다운 배출은 일반적으로 온도와 일부 장소에서 pH 가 제한된다. 폐수 배출에 관한 지역 환경법 확인 필요. 14 미립자나 황 제어에는 일반적으로 세정기 (건식 또는 습식)와 직물 필터 또는 전기 집진기가 필요하다. 15 침적된 목탄으로 인한 대중에 대한 문제 발생을 피하기 위하여 포 집기가 필요하다. 16 고온의 기체와 증기가 일반적으로 포함됨. 17 고온의 모래에서 나오는 중기, 점착성 진흙의 부착이 포함됨. 18 공정 시작 시 농도가 매우 높음. 19 에어리스 블라스팅에서 높은 세정 속도로 인하여 가장 높은 하중. 그리트 또는 숏 브라스트보다 모래을 사용하는 것이 마모 충격이 더 크다. 제거되는 양은 샌드 캐스팅이 가장 많으며, 단조 스케일은 보다 적으며, 용접 스케일은 가장 적다. 20 자동차 하역, 운반, 계량, 보관과 같은 작업. 21 특수 필터를 사용하여야 성공할 수 있다. 22 곡물 취급 이외에, 청소 롤, 체, 정화기, 컨베이어뿐만 아니라 저장, 포장 작업이 관련되어 있다. 23 곡물 취급 이외에도 쓰레기통, 해머 밀, 믹서, 피더, 컨베이어, 짐 실 기 작업이 제어를 필요로 한다. 24 일차 건식 트랩 및 습식 세정기가 일반적임. 최대 정화가 필요한 곳 에는 정전 집진 장치가 추가된다. 25 평로의 경우 대기 오염 제어는 비용이 많이 들어, 기본 산소 공정과 전기 아크로 같은 대체 용융 설비를 많이 사용한다. 26 직물 필터는 대기 오염 제어 문제에 대하여 광범위하게 적용 가능. 27 용선로 제어는 플랜트 크기와 위치, 용융 속도 및 대기 오염 배출 규정에 따라 다르다. 28 부식성 기체는 특히 2 차 알루미늄에서 문제가 될 수 있다. 29 산화 아연 연기는 공장 위치에 따라 문제가 될 수 있다. 30 분쇄 스크리닝, 운반, 저장 관련. 습식 광석은 종종 배기 기류에 수 증기를 도입한다. 31 건조한 원심 분리기는 1 차 포집기로 사용하고 최종 세정기가 사용. 32 포집기는 일반적으로 물질의 회수가 가능하고 공장 지역의 침적된 먼지로 인한 불쾌감을 줄인다. 33 수집된 재료의 회수 가치가 높다. 가소(calcine, ��)하기 전에 원 재료 연삭에 사용한 것과 동일한 장비. 34 1 차 포집기 유형에서 쉽게 제거된다. 거친 연마 입자는 35 드물지만 건조식 원심 분리로 저기압으로 인하여 지붕의 변색, 자 동차에 대한 침전이 발생할 수 있다. 때때로 높은 부하용 공기 필 터를 최종 세정기로 사용한다. 36 보푸라기 입자와 끈적거리는 버핑 화합물은 고효율 원심 분리기와 직물 필터에 문제를 일으킬 수 있다. 화재 위험이 있는 경우도 종 종 있다. 37 개별 포집기는 특히 별도 배치된 공작 기계에 광범위하게 사용한 다. 38 먼지는 흑연질 탄소를 비롯한 미세 부유 물질에서 조각까지 다양. 39 냉각제 연무와 열을 함유한 연기, 종종 단단한 찌꺼기가 동반 됨. 40 1 J.em 미만의 연기. 아크 용접은 대부분 건조한 금속 산화물 미립자 를 생성하며 액체 오일 연기가 있는 경우도 있다. 저항 용접은 대 개 용접되는 금속의 일부를 기화시키는 극도로 높은 전류에서 수 행하지 않는 한 액체 오일 연기만 생성한다. 41 금속의 플라즈마 절단과 레이저 절단 및 용접은 일반적으로 건조한 1 ,�m 미만의 연기를 생성하지만 유성 작업물은 자주 액체와 고체 1 J.4m 미만의 연기나 연무의 끈적한 혼합물을 생성한다. 42 연관된 재료는 매우 다양하다. 포집기 선정은 회수 가치, 독성, 위 생 기준에 달려 있다. 43 코팅 대에 공급되는 공기의 온도와 습도를 제어하여 코팅 대에서 재순환시키는 것이 바람직하다. 44 합성수지 화합물의 제조에는 화학 분야에서 많은 사람이 사용하는 작업과 해당 작업의 기본 프로세스를 사용하는 베인이 포함된다. 45 작업은 목공과 유사하며 포집기 선정에 비슷한 고려 사항이 필요. 46 합성수지와 고무 제품이 가열되면서 1 LM 미만의 액체 연기가 자주 방출된다. 47 공급 운전 중 농도가 높다. 카본 블랙과 기타 정밀 첨가물은 포집과 먼지가 없는 폐기를 어렵게 만든다. 48 종종 배기 연돌에서의 분산이 좋고 스택 위치가 유리한 경우 포집 장비가 사용되지 않는다. 49 포집된 물질의 회수 여부에 따라 종종 고효율 포집기의 형식을 결 정한다. 50 일부 작업에서 발생할 수 있는 화재 위험을 고려해야 한다. 51 정전기 문제가 있는 경우에 작은 알갱이가 적충된 필터를 가끔 사 용한다. 52 부피가 큰 재료, 포집된 물질에 대한 저장량이 상당하다. 조각과 칩 을 연결하는 것이 문제가 될 수 있다. 53 생산 샌딩은 사이클론이나 건조한 원심 분리기에 의해 효과 적으로 포획되기에는 너무 미세한 입자가 많이 농축되어 생산된다. 54 주 포집기는 농도와 부분 크기 범위가 포함되어 있다. 습식 또는 직 물 수집가가 최종 포집기로 사용된다. 표 5 입자의 말단 침강 속도, m/s ¦ 입자밀도, kg/m2 ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ 입자 또는 총 지름, ,LM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자밀도, kg/m2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ 50 ¦ 1.8 E-6 ¦ 7.0 E-6 ¦ 4.0 E-5 ¦ 1.6 E -4 ¦ 7.0 E-4 ¦ 4.0 E-3 ¦ 1.6 E-2 ¦ 0.055 ¦ 0.23 ¦ 0.51 ¦ ¦ 100 ¦ 3.7 E-6 ¦ 1.4 E-5 ¦ 8.0 E-5 ¦ 3.2 E-4 ¦ 1.4 E-3 ¦ 8.0 E-3 ¦ 3.0 E-2 ¦ 0.11 ¦ 0.39 ¦ 0.83 ¦ ¦ 200 ¦ 7.4 E-6 ¦ 2.8 E-5 ¦ 1.6 E-4 ¦ 6.4 E-4 ¦ 2.8 E-3 ¦ 1.6 E-2 ¦ 5.9 E-2 ¦ 0.19 ¦ 0.65 ¦ 1.30 ¦ ¦ 500 ¦ 1.8 E-5 ¦ 7.0 E-5 ¦ 4.0 E-4 ¦ 1.6 E-3 ¦ 7.0 E-3 ¦ 3.9 E-2 ¦ 0.14 ¦ 0.42 ¦ 1.21 ¦ 2.50 ¦ ¦ 1000 ¦ 3.7 E-5 ¦ 1.4 E-4 ¦ 8.0 E-4 ¦ 3.2 E-3 ¦ 1.2 E-2 ¦ 7.6 E-2 ¦ 0.25 ¦ 0.70 ¦ 1.95 ¦ 3.90 ¦ ¦ 2000 ¦ 7.4 E-5 ¦ 28 E -4 ¦ 1.6 E-3 ¦ 6.4 E-3 ¦ 2.5 E-2 ¦ 0.14 ¦ 0.45 ¦ 1.14 ¦ 3.10 ¦ 6.25 ¦ ¦ 5000 ¦ 1.8 E-4 ¦ 7.0 E-4 ¦ 4.0 E-3 ¦ 1.5 E-2 ¦ 6.4 E-2 ¦ 0.35 ¦ 0.97 ¦ 2.23 ¦ 5.75 ¦ 11.0 ¦ ¦ 10000 ¦ 3.7 E -4 ¦ 1.4 E-3 ¦ 8.0 E-3 ¦ 3.1 E-2 ¦ 0.12 ¦ 0.60 ¦ 1.66 ¦ 3.52 ¦ 8.90 ¦ 17.3 ¦ 주) E-6 = x 10 6 , etc. 자료) Billings and Wilder(1970) | {}
e3412b19-6782-4605-b31b-e3cf5431e1ac | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-7 ![image](/image/placeholder) 먼지 호퍼 정화된 정화된 다중 사이클론 가스 배출 가스 배출 접선 입구 고정베인이 있는 축류 먼지가스 입구 상향에서 하향 스파이럴까지 완만한 변이용 원뿔 통 스파이럴 먼지 이송 벽 먼지 배출 먼지 배출 사이클론 고효율 사이클론 그림 2 일반적인 사이클론 집진기 Chart Type: bar 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 5 10 item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 그림 3 사이클론의 효율 사이클론의 효율은 입자 밀도와 형태, 크기에 따라 다르다 (공기역학적 크기 Dp, 평균 크기 범위). 사이클론 효율은 그림 3 으로 추정할 수 있다. 한계 지름으로 알려진 변수 Dpc 는 50% 효율로 포집되는 입자의 직경이다. 한계 지름은 다음 식으로 예측될 수 있다. 1.4�b Dpc= NeVi(Pp - Pg)� 여기서, (5) ¦ Dpc ¦ : 한계 지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ u ¦ : 기체 절대 점도, Pa・s ¦ ¦ b ¦ : 사이클론 입구 폭, m ¦ Ne : 사이클론에서 효율적인 회전수; 고효율 사이클론 은 약, 기타 사이클론은 0.5~10. Vi : 입구 기체 속도, m/s Pp : 입자 물질의 밀도, kg/m3 Pg : 기체 밀도, kg/m3 입구 기체 속도가 25 m/s 이상이면 내부 난류가 해당 사 이클론의 효율 향상을 제한한다. 사이클론의 압력강하는 입구 속도 압력과 체적 유량의 제곱에 비례한다. 2.2 정전식 집진기 정전기 집진기는 전기장을 통과 하는 하전된 입자에 작용하 는 힘을 사용하여 부유된 공기에서 입자를 분리한다. 모든 집 진기는 세 가지 기능을 수행하여야 한다. 이온화 : 오염 입자 충전 ② 포집 : 입자를 포집 전극 쪽으로 이동시키는 침강력을 가한다. ③ 집진기 청소 : 집진기에서 수집된 오염 물질을 제거한다. 단일 구조에서 이온화와 수집이 동시에 이루어지는 단위를 단일 단계 집진기라고 한다(그림 4). 이것은 넓게 이격된 전 극(80~150 mm)을 갖고 있으며, 고전압(20~60 kV) 으로 작 동하지만 전기장 기울기는 상대적으로 낮다(거의 0.43 kV/mm 정도로 높지 않다). ![image](/image/placeholder) 기류 접지된 포집판 정화된 공기 출구 방출 전극(코로나 선) 오염공기 입구 그림 4 일반적인 단단 정전식 집진기 2 단 집진기에서 이온화와 포집은 개별 충전과 침전 구조에 서 독립적으로 수행한다(그림 5). 이온화 및 포집 전극은 1 8~38 mm 간격으로 밀집되어 있기 때문에 일반적으로 2 단 집 진기는 높은 전기장 기울기(일반적으로 0.39 kV/mm 이상)로 작동하지만 저전압(일반적으로 10 kV 이하, 절대 14 kV 초 과하지 않음)(White 1963). 이온화 프로세스의 근본적인 차이점과 일반적으로 구축되 는 방식의 실제적인 차이 때문에 고전압 (1 단)과 저전압 (2 단) 집진기는 완전히 다른 공기정화 요구사항에 적합하다. | {}
c911e2c0-1bff-432c-8f4e-87ece0c4aff2 | 4권.pdf | 2.22-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 이온화부 포집부 기류 정전기 판(반사전극) 접지된 포집판 방출 전극(코로나 선) 。 。 ♡ 。 -0 4 그림 5 일반적인 2 단 정전식 집진기 1) 단단 설계 그림 6 은 몇 가지 형식의 단일 단계 집진기를 나타낸다. 충 전 전극은 평행한 수집 판 사이에 위치한다. 기체는 집진기로 수평으로 흐른다. 고전압 집진 장치는 작은 입자보다 더 큰 입자를 포집한다(1 ~2 �보다 작은 오염 물질을 포집하는 데 덜 효율적이다). 그들의 집진 효율은 부분적으로는 포집되는 오염 물질의 상대적 전기 저항에 달려있다. 대부분 전도성 또 는 고 유전성 오염 물질을 포집할 때 효율이 떨어진다. 단단 고전압 집진기는 건조한 먼지가 많은 양을 쉽게 처리 할 수 있다. 대부분은 지속적으로 작동하도록 구성된다(온라 인 진동 또는 요동식 세척 사용). 이것은 주물 털어낸 가루와 시멘트, 도자기, 화학 분진, 비산회, 용광로 먼지 및 연기, 제 ![image](/image/placeholder) 방출 전극 방출 전극(뾰족, 방출 전극 공기 분배판 (성형 선) 가시, 별) (바늘) 포집판 포집판 포집판 선 견고한 구조 바늘 - 판 지 공장 재생 보일러 배출과 같은 대량의 공기 중 물질을 지 속적으로 포집할 수 있다(시간 당 수백 kg). 25 m2/s 보다 훨씬 적은 배기를 청소하는 데 거의 사용되지 않지만 1 000 m2/s 이상의 공기 흐름을 처리할 수 있는 단단 집진기를 구성할 수 있다. 정전기장을 통과 하는 기체 속도는 일반적으로 0.3~2 m/s 이며, 처리 시간은 2~10 초다. 액체 오염 물질을 포집하기 위해서는 특수 용도용 단단 습식집진기 만 사용한다. 단단 산업용 전기 집진기는 몇 가지 속성에 의해 저전압 2 단계 집진기 설계와 구별된다. 산업용 기류의 높은 먼지 부하와 적대적인 조건 하에서 수 용 가능한 포집 및 전극 청소가 가능하도록 전극 사이의 간격 이 더 넓다. 450°C 와 +7.5 kPa 로 작동하기에 적합하도록 고하중용으 로 구성된다. 일반적으로 오존 발생이 우려되지 않는 배기 기체 처리에 사용한다. 결과 적으로 전극 간에 최대 전기장 강도를 제공하 는 극성인 음이온화로 작동할 수 있다. 일반적으로 맞춤형으로 설계되고 특정 응용 분야의 위치에 조립된다. 단단 집진기는 세밀하게 지정된 조건에서 99.9% 이상의 포집 효율로 작동하도록 설계할 수 있다. 입자 크기 분포와 침전물의 전기 저항 같은 분진의 성질은 성능에 크게 영향을 미칠 수 있으며 기체 구성과 유속의 변화가 있을 수 있다. 2) 2 단 설계 그림 6 일반적인 단단 집진기 2 단 집진기는 일반적으로 두 가지 형태로 제조한다. ① 상 업용/주거용 환기 및 공기조화용의 가벼운 먼지 부하에 일반 적으로 사용되는 전자 공기청정기. ② 고온 산업 공정과 기계 가공 작업에서 방출되는 1 LAM 미만의 액체 미립자의 높은 부 하를 처리하기 위해 주로 설계된 중부하용 산업용 전기집진 기. 2 단 산업 집진기에는 포집된 액체의 연속적인 중력 유출 | {}
d130bb4b-dcbc-4f7f-9877-f2932549ae3e | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-9 을 촉진하는 배수 및 배수 설비가 포함되는 경우가 많다. 2 단 집진기는 다른 유형의 장비에서 포집하기가 어렵거나 불가능한 1 ,um 미만의 오염 물질을 포집하기 위해 자주 사용 된다. 2 단 집진기는 종종 0.5 m3/s 미만의 공기를 처리할 수 있는 크기이며, 25~35 m2/s 이상의 오염된 공기를 한 장치 에 처리하는 경우는 거의 없다. 포집 장을 통과 하는 기체 속 도는 일반적으로 1 에서 3.5 m/s 의 범위이며, 통과 시간은 이 온화 장에서 0.015 에서 0.05 초, 포집 장에서 0.06 에서 0.25 초다. 침전된 액체 연기나 안개의 중력 배수는 신뢰할 수 있는 포집 청소 구조이므로 저전압 2 단 집진기는 고체가 거의 포함 되지 않은 액화 가능 오염 물질을 포집하는 것이 가장 좋다. 1970 년대 초반부터 저전압 2 단 전기 집진기는 응축 집진 시스템의 기체 세정 구성 요소에 대하여 중요하게 적용되어 왔다. 이러한 공기 오염 제어 시스템 (및 유사한 응축 여과 시스 템)의 설계는 다음과 같은 원리에 기반한다: 많은 공정에서 배출되는 고온 기체나 연기가 쉽게 여과 되거나 침전되지 않지 만 (증기 상이기 때문에) 응축 냉각된 기화성 오염 물질을 형 성하는 에어로졸 안개나 연기는 여과 나 침전으로 효율적으로 포집할 수 있다(그림 7). 많은 응축 에어로졸 연기는 1 LLM 이하의 액체 방울로 이루 어져 저전압 2 단 집진기의 포집 능력에 적합하다. 저압 집진기는 대부분의 불투명도와 거의 모든 청색 연기 방출의 주 원인인 1 �m(0.001~0.01 ��m 까지)보다 작은 에어 로졸 입자를 포집하는 데 매우 효과 적이다. 따라서 응축 집진 기 시스템은 뜨거운 공정이나 건조기, 오븐, 용광로 또는 다 른 배기 공기 정화 장치에서의 응축 에어로졸 연무로 형성된 청색 연기의 잔류 불투명도를 제거하기 위한 좋은 선택일 수 있다. 응축 에어로졸 오염 물질이 특성에서 악취가 나는 경우, 냄 새 성분의 미량의 물방울이 침전되면 악취 물질의 장거리 이 동을 방지하여 1 ,Lam 이하의 미립자 연기와 관련된 이웃의 불 만을 제거 할 수 있다. 집진기로 성공적으로 제어한 냄새에는 아스팔트 연기와 음식물 튀김 연기, 고기 훈제 연기, 합성수지 연기, 고무 양생 연기, 타르 및 섬유 연기가 포함된다. 2.3 직물 필터 직물 필터는 고정된 매체를 사용하여 기류에서 부유 먼지 를 포착하여 제거하는 건식 집진기다. 직물인 이 매체는 천연 천과 합성 천, 유리섬유 및 종이 같은 다양한 재료로 구성할 수 있다. 대부분의 포집 봉지 (그림 9, 10, 12, 13 참조)는 유연한 천 이나 다른 원단과 같은 필터 매체를 긴 원통형 봉지 형태로 사용한다. 펄스제트 세척 시스템의 봉지는 지름이 160 mm 이 상인 경우는 거의 없지만 길이가 최대 6 m 일 수 있다. 압축 공기의 시간 초과 펄스는 포집된 먼지를 미디어 표면에서 불 어 내면서 봉지를 구부린다. 필터 청소나 먼지 제거를 위한 중단 시간이 없는 지속적인 운전이 일반적이다 (그림 12). 카트리지 필터는 그림 14 와 같이 거의 동일한 압축공기 매 체 세정 방식을 사용한다. 그러나 이 직물은 주름진 원통형 카트리지로 포장된 비교적 단단한 재료다. 카트리지는 자체 지지되어 있으며 긴 관 모양의 백 하우스 봉지보다 취급과 교 체가 훨씬 쉽다. 대부분의 카트리지는 직경이 325 mm 이하이 며 760 mm 이상은 드물다. 주름진 매체 구조로 큰 필터 표면적을 상대적으로 작은 하 우징에 포장하여 필요한 비용과 공간을 줄일 수 있다. 대부분 의 카트리지 필터 장치는 비슷한 용량의 백 하우스만큼 크지 않다. 주름 깊이와 간격 및 여재 재질 구성은 각 특정 적용 조건에서 특정 필터 카트리지의 적합성과 유효 수명을 결정하 는 매우 중요한 변수다. Z-흐름 팩 필터는 카트리지 필터와 비슷하지만 밀도가 휠 씬 높다. 필터 매체는 주름지게하고, 주름진 봉지의 끝을 교대 로 밀봉한다. 더러운 공기는 다른 끝에서 닫혀 밀봉된 개방형 봉지에 들어갈 수 있다. 공기는 매체를 통과 하고 인접한 봉지 를 통해 나가야한다. 먼지 오염 물질은 여재 표면에 갇혀 있 다. Z-흐름 팩은 카트리지 방식과 거의 동일한 세척 방식을 사용한다. 백 하우스 필터와 카트리지 필터 및 Z-흐름 팩 필터 방식 은 공기 중 오염 물질이 거의 대부분 건조한 먼지인 경우에만 실용적이다. 필터 자체 세정 방식(즉, 펄스제트나 역방향 공기 또는 떨림)이 덜 효과 적이기 때문에 기류에 혼입된 액체가 존 재하면 심각한 유지 관리 문제가 발생하므로 포집된 물질로 필터가 막힌다. 단시간 운전 후에도 제대로 운전되지 않는다. ![image](/image/placeholder) 제거된 열 찬 정화된 에어 와셔 에어 와셔 배기 고온증기 오염물 냉각된 연기 응축기 2 단 집진기 2 단 집진기 공기세정기 2 단 집진기 찬 오염공기 a. 응축식 집진기 방식 원리 b. 희석 냉각 응축식 집진기 방식 c. 증발냉각 응축식 집진기 방식 그림 7 고온 유기물 연기 제어를 위한 응축식 집진 시스템 | {}
c5f57e44-f884-4a55-9aec-4034739c310e | 4권.pdf | 2.22-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 반면에 엄선된 신중하게 적용된 백 하우스 필터와 카트리 지 필터 및 Z- 흐름 필터 방식은 1 년 이상의 필터 수명으로 우수한 집진 성능을 쉽게 제공할 수 있다. 연속 24 시간 7 일 동안의 작업에서 많은 양의 먼지를 다룰 때에도 유지 보수가 거의 필요 없다. 일회용 직물(또는 일회용 여재) 필터 포집기는 입자 크기 에 관계없이(최소 0.5~1 �m 보다 큰 입자의 경우) 액체와 고 체 및 끈적끈적한 물질을 포함하여 거의 모든 미립자 오염 물 질을 소량 포집하기에 충분한 직물이나 유사한 여재를 이용하 는 간단하고 경제적인 장치다. 각 필터가 실제로 저장할 수 있는 만큼 많은 물질을 축적하면 폐기하고 새로운 필터로 교 체한다. 봉투형 백 배열과 주름진 직사각형 카트리지 요소는 일회용 필터 포집기에 주로 사용하는 형식이다. 일회용 여재 필터의 사용을 고려할 때 사용한 필터와 오염 된 필터 여재의 안전하고 합법적이며 윤리적인 폐기에 많은 주의 를 기울여야 한다. 1) 동작 원리 오염된 기체가 직물을 통과 할 때, 입자는 섬유와 다른 입자 에 부착되어 기류에서 분리될 수 있다. 입자는 일반적으로 먼 지 케이크로 알려진 침전물을 형성하기 위해 직물의 입구 쪽 근처에 포획된다. 자정 설계에서 먼지 케이크는 주기적으로 직물에서 제거되어 기류에 대한 과도한 저항을 방지한다. 더 미세한 입자는 천에 더 깊숙이 침투할 수 있으며 청소하는 동 안 제거하지 않으면 막힐 수 있다. 표면 부착형 직물은 입자가 직물에 깊숙이 침투하지 못하 게 하여 이러한 영향을 완화하는데 도움이 될 수 있다. 입자 는 표면에 남아 있기 때문에 직물에 함유되지 않고 청소하는 동안 직물에서 쉽게 빠진다. 표면 부하 직물의 예로는 폴리테 트라플루오로에틸렌(PTFE) 멤브레인과 나노 섬유 코팅 직물 이 있다. 주요 입자 포집용 구조는 직접 포집과 관성 충돌, 정전 흡 인 및 확산이다. 직접 포집은 입자를 운반하는 유체 흐름이 섬유 입자 직경 의 절반 이내에 있는 경우 발생한다. 입자 크기나 질량 또는 관성에 관계없이 흐름이 충분히 가깝게 지나면 입자가 포집 된다. 관성 충돌은 입자가 흐름을 따라 가면 입자가 섬유를 놓치 지 만 관성은 흐르는 기체가 제공하는 저항을 극복하고 입자 는 섬유를 타격하기 위한 충분한 직진성이 있을 때 발생한다. 정전기적 흡인은 입자나 필터 또는 둘 다 입자가 섬유에 침적되도록 하기 위한 충분한 전하를 갖고 있을 때 발생한다. 확산은 입자가 섬유 근처를 통과 하여 포집될 가능성을 높 인다. 일단 입자가 섬유에 부착되면, 섬유 크기가 효과 적으로 증가한다. 자정식 직물 필터는 전기 집진기와 습식 집진기 같은 다른 고효율 집진기에 비해 몇 가지 장점이 있다. ① 낮은 설치비용으로 효율이 높다. ② 미립자 물질은 기류에 부유된 동일한 상태로 포집된다 (제품 회수가 필요한 경우 중요한 요소 임). ③ 공정 혼란으로 배출 기준을 위반하는 경우는 거의 없 다. 미립자 물질 회수의 질량 비율은 필터 여재의 수명동안 낮게 유지되며 포집기에 들어오는 먼지의 대량 포집에 큰 변 화가 없다. ④ 자정식 직물 필터 집진기에는 몇 가지 제한 사항이 있다. ⑤ 액체 에어로졸과 축축하고 끈적끈적한 재료 및 응축물 이 직물을 막이게 하여 기류를 감소시키거나 방해한다. 이러 한 조치는 시설 운전을 감소시킬 수 있다. ⑥ 기류에 산성이나 알칼리성 성분이 있으면 직물 수명이 단축될 수 있다. ⑦ 직물 필터는 일반적으로 260°C 이하의 온도에 사용한다. ⑧ 스파크나 불꽃이 실수로 포집기에 닿으면 직물에 불이 나거나 폭발할 위험이 있다. ⑨ 다량의 기체를 집진할 때 필요한 많은 직물 요소 (자루 나 카트리지 또는 봉투)와 손상된 요소를 감지하고 위치 지정 및 교체하는 유지 관리 문제를 고려해야 한다. 감시 장비로 개별 필터 열이나 개별 자루에서의 누출을 감지할 수 있다. 2) 압력-부피의 상관관계 직물 필터의 크기는 여재 전후의 허용 가능한 압력강하와 함께 원하는 체적 유량의 기체를 정화하는 데 필요한 직물 매 체의 양에 대한 경험 자료를 바탕으로 한다. 적절한 여재와 사용 조건은 파일럿 시험이나 유사한 본격적인 설치 환경에서 의 경험으로 선정한다. 이 시험으로 특정 적용에 대해 권장되 는 접근 속도 범위를 알 수 있다. 접근 속도는 실제 적용에서 기체-여재 비율 또는 여과 속 도(즉, 기체가 필터 매체로 흐르는 속도)라 한다. 기체-대-여 재 비율은 직물 필터를 통과 하는 기체의 부피 유량과 여과 에 참여하는 직물 면적의 비율이다. 이는 필터 여재의 표면에 대 한 기체의 평균 접근 속도다. 새로 설치한 경우 압력강하와 기체-여재 비율 간의 상관관 계를 예측하는 것은 어렵다. 그러나 먼지 케이크가 있는 필터 에 유입되는 기류가 충류이고 균일할 때, 압력강하는 접근 속 도에 비례한다. △p= KV:W= KQW/A 여기서, △p : 압력강하, Pa K : 고유저항계수, 장치 풍속과 단위면적 당 먼지의 질 량에 대한 압력강하. Vi : 접근 속도 또는 기체-대-여재 비율, m/s W : 먼지 케익의 면적밀도, g/m2 Q : 기체의 부피 유량, m2/s A : 기체를 포집하는 직물의 면적, m2 식 (6)은 초기 설치 중 직물의 면적을 증가시키는 것이 약 간의 이점이 있음을 시사한다. 직물 면적이 넓어지면 기체와 매체의 비율과 먼지 케이크의 두께가 줄어들어 기기 전체에서 의 압력강하가 감소하고 청소 주기가 줄어든다. 기체-대-여재 비율이 낮으면 일반적으로 직물 필터 시스템의 운영비용을 낮 추고 필터 요소의 유효 수명을 연장하며 유지 보수 빈도와 비 (6) | {}
687e6545-01a5-4d19-b8ea-2c06449e83ef | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-11 용을 줄인다. 또한, 기체-대-여재 비율이 낮으면 시스템의 일 부 확장이 가능하며, 더 중요한 것은 비정상적으로 높은 수분 함량과 같은 조건이 발생할 때 급격한 용량 추가를 허용한다. 고유저항계수 K 는 미세 먼지가 일반적으로 더 높다. 큰 먼 지 분율을 제거하기 위해 1 차 포집기를 사용하면 집진기 전 체의 압력강하가 크게 변하지 않는다. 사실, 큰 먼지 분율은 다공성 분진 케이크를 생성하여 더 많은 분진 케이크를 방출 시키므로 운전 압력을 감소시키는 데 도움이 된다. 그림 8 은 세정 사이클을 통해 작동하는 단일 구획 직물 필 터의 시간에 따른 압력강하의 의존성을 보여준다. 체적 유량 과 미립자 농도 및 입자 크기의 분포는 일정하게 유지된다고 가정한다. 실제로 이러한 가정은 대개 유효하지 않다. 그러나 세정 주기 간격은 일반적으로 이러한 변형이 대부분의 시스템 에서 중요하지 않을 정도로 충분히 길다. 세정 주기 사이의 시간에 따른 압력강하는 대략 선형적으로 변한다. Chart Type: line A B C item_01 0 5 3 A = 초기 케익 생성(새 직물) C = 케익 제거와 초기 케익 생성 B = 균일한 케익 생성 중 침적 B+C = 세정 주기 간격 그림 8 직물 필터 전후단의 압력강하의 시간 의존성 공정에서 발생하는 기체의 체적 유량은 종종 직물 필터에 서의 압력강하 변화에 따라 변한다. 이 변동이 중요한 정도는 팬의 작동 지점과 공정 요구사항에 따라 다르다. 3) 정전기 증가 정전기 증가는 직물과 다른 전극 사이에 전기장을 설정하 거나 먼지 입자를 미리 충전하거나 두 가지 모두를 포함한다. 정전기 증가의 효과 는 직물 재료의 틈새 구멍이 마치 좁은 것 처럼 작용하여 작은 입자를 보유한다는 것이다. 가장 큰 장점 은 분진 층이 빨리 형성되고 주어진 압력강하에 대해 다소 높 은 효율을 보인다. 많은 사람들이 시험했지만 이 기술은 널리 적용되지 않았다. 4) 직물 상업적으로 이용 가능한 직물은 잘 적용할 때 99.9% 이상 의 효율로 기체에서 1 ,um 이상의 입자를 분리한다. 입자 크기 는 산업용 직물 필터의 효율에 영향을 미치는 주요 요소가 아 니다. 대부분의 직물 필터 제조사는 사전 경험이 있는 응용 프로그램에서 이러한 효율을 보장한다. 효율 저하는 일반적으 로 유지 보수 불량 (직물이 벗겨짐, 연결 불량 등)이나 포집기 의 비용을 줄이기 위하여 가볍거나 투과 성이 높은 직물을 부 적절한 선정하기 때문이다. 직물 사양에 비용과 섬유 직경, 직조 유형, 직물 밀도, 인장 강도, 치수 안정성, 내 화학성, 마감, 침투성 및 내마모성과 같 은 요소에 대한 정보를 모두 표시한다. 일반적으로 비교가 어 려우며 공급 업체는 사용 조건에 맞는 재료를 선정해야 한다. 표 6 은 직물이 산업 대기에 노출된 사례를 요약한 것이다. 짧은 기간 동안 더 높은 온도의 수용이 가능하지만, 최대 온 도보다 높은 온도에서 계속 사용하면 직물 수명이 단축될 수 있다. 필터는 온도에 따라 제어하는 공기 혼합 댐퍼나 포집기 바이 패스 댐퍼를 사용하여 고온에서 보호하는 경우가 많다. 기체가 다습하거나 직물이 흡습성 또는 점착성 물질을 포 집해야하는 경우 합성 여재를 사용하는 것이 좋다. 고온 기체 에도 권장된다. 폴리프로필렌을 합성 여재로 자주 사용한다. 합성 여재의 한 가지 제약은 세정 주기 동안 여재로 더 많이 침투한다는 것이다. 표 6 직물 필터 여재의 온도 제한과 특성 ¦ ¦ 최대 연속운전 온도, °C ¦ 내산성 ¦ 내 알칼리성 ¦ 굴곡 마모 ¦ 면 대비 가격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 면 ¦ 82 ¦ 약함 ¦ 매우좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 1.00 ¦ ¦ 양모 ¦ 93 ¦ 좋음 ¦ 약함 ¦ 양호/좋음 ¦ 2.75 ¦ ¦ 나일론 ab ¦ 93 ¦ 약함 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 2.50 ¦ ¦ Nomexa,b ¦ 200 ¦ 양호 ¦ 매우좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 8.00 ¦ ¦ 아크릴 ¦ 127 ¦ 좋음 ¦ 양호 ¦ 좋음 ¦ 3.00 ¦ ¦ 폴리프로필 렌 ¦ 82 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 매우좋음 ¦ 1.75 ¦ ¦ 폴리에틸렌 ¦ 62 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 매우좋음 ¦ 2.00 ¦ ¦ 테플론 b ¦ 218 ¦ 탁월 ¦ 탁월 ¦ 좋음 ¦ 30.00 ¦ ¦ 유리섬유 ¦ 260 ¦ 양호/좋음 ¦ 양호/좋음 ¦ 약함 ¦ 5.00 ¦ ¦ 폴리에스터 a ¦ 135 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ 매우좋음 ¦ 2.5 ¦ ¦ 셀룰로오스 ¦ 82 ¦ 약함 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ - ¦ a 이 섬유는 뜨겁고 습한 환경에 노출 될 때 가수 분해된다. b 듀퐁의 상품명 직조 직물은 일반적으로 다공성이며, 효과 적인 여과 는 먼지 케이크의 사전 형성에 따라 달라진다. 새 직물은 입자가 직물 의 구멍을 막을 때까지 잘 포집되지 않는다. 일단 케이크가 형성되면, 초기 먼지 층은 직물의 일부가 된다. 세척 공정 중 에 대량의 포집된 물질이 제거될 때 이들은 파괴되지 않는다. 대부분의 압착 직물뿐만 아니라 직조 여재의 면과 양모 섬 유는 몇 분 안에 초기 먼지 케이크를 축적한다. 합성 섬유는 단일 섬유 실이 부드럽기 때문에 초기 먼지 케이크 생성에 몇 시간이 걸릴 수 있다. 채우는 방향으로 실을 회전시키면, 초기 먼지 케이크를 만드는 데 필요한 시간이 단축된다. 압착 처리 한 직물은 직선형 개구부를 포함하지 않으며 깨끗한 상태에서 도 대부분의 미립자에 대해 비교적 좋은 효율을 나타낸다. 분 진 케이크가 직물의 표면뿐만 아니라 내부적으로 생성된 후에 는 떨림으로 인하여 다공성이 되지 않는다. 주름진 종이와 다양한 합성 마이크로 섬유(일반적으로 스 | {}
16ff9b3d-df49-49d2-a0cb-0f8534003423 | 4권.pdf | 2.22-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 펀 본드, 레진으로 접착되지 않은 딱딱한 부직포, 미세 다공성 매체)로 제조된 카트리지는 고효율 직물과 동일한 일반적인 방식으로 작동하기 때문에 직물 필터로 간주한다. 직물 필터 와 마찬가지로 필터 효율은 먼지 케이크가 여재에 형성되어 증가한다. 카트리지 유형의 필터에 사용하는 여재는 일반적으로 일반 적인 백 하우스 직물보다 더 많은 공극(여과 되는 동안 기체가 통과 함)을 있게 제조한다. 카트리지 미디어의 기공이 백 하 우스 직물의 것보다 훨씬 작기 때문에 깨끗한 새 카트리지 필 터의 초기 여과 효율은 일반적으로 특히 1 ,um 미만 크기의 분 진 입자의 경우 훨씬 더 오래 걸린다. 가장 좋은 백 하우스 펠트의 직경의 1/10 정도 되는 공극이 있음에도 불구하고, 셀 룰로오스(종이)와 합성(대부분 폴리에스터) 카트리지 여재는 너무 많은 구멍이 있어 기류에 대한 투과 성이 일반적으로 사 용하는 폴리에스터보다 훨씬 크다. 펄스제트로 청소한 카트리 지 필터 집진기는 일반적으로 펄스제트로 청소한 관형 여재 백 하우스 집진기보다 훨씬 낮은 여과 속도(일반적으로 0.00 5~0.015 m/s)에서 작동하도록 설계되었다. 카트리지 필터 여재의 1 LLM 미만 크기의 분진 입자의 집진 효율은 매우 높기 때문에 카트리지 형 집진기는 청결한 공기가 공장으로 직접 재순환되어 가열 또는 냉각 보충 공기의 비용을 줄이는 용도 로 자주 사용한다. 5) 직물 집진기의 자체 세정 방식의 유형 가장 일반적인 필터 세척 방법은 ① 백을 흔들고, ② 백을 통과 하는 기체의 흐름을 역전시키며, ③ 에어 펄스(펄스제트) 를 사용하여 먼지 케이크에 충격을 주거나 백에서 부수어 낸 다. 펄스제트 섬유 필터는 일반적으로 운전 중에 청소되는 반 면, 떨림형 또는 역 공기 청정기를 사용하는 직물 필터는 일 반적으로 오프라인 청소된다. 일반적으로 대형으로 설치할 때 에는 구획되어 있으며 오프라인 청소를 사용한다. 다른 청소 방법으로 떨림형 제거와, 떨림과 역 공기 복합 청소, 그리고 음향 증대 청소가 있다. ![image](/image/placeholder) 진동장치 출구 관 정화공기 쪽 필터 백 배플 판 인입관 셀 판 더러운 공기 쪽 호퍼 그림 9 자루식 떨림형 집진기 (1) 떨림형 집진기 작업 교대하거나 휴지기간 동안 오프라인으로 청소할 수 있는 단일 구획이 필요할 때, 떨림 형 직물 필터는 대개 가장 저렴한 선택이다. 떨림 형 직물 필터의 직물 여재는 원통형 튜브나 직사각형 외피로 형성되든 기계적으로 교반되어 먼지 케이크를 제거한다. 그림 9 와 10 은 각각 백형 여재와 자루형 여재를 사용하는 전형적인 떨림 형 직물 필터를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 배플 판 입구 망구조 위의 천 봉지 출구 진동 장치 호퍼받침 그림 10 외함식 떨림형 집진기 세척을 위해 직물 필터를 멈출 수 없는 경우, 집진기는 세 척을 위해 연속적으로 오프라인으로 분리된 다수의 독립적인 영역들로 분할된다. 일반적으로 댐퍼로 좋은 밀봉을 유지하기 가 어렵기 때문에 릴리프 댐퍼가 포함하는 경우가 많다. 릴리 프 댐퍼는 케이크 제거에 적합한 직물에서 풍량을 유지하기 위해 소량의 유체를 역방향으로 도입한다. 청소 주기가 잦은 경우, 격실을 사용하면 주기적으로 청소되는 단일 격실 경우 보다 풍량이 크게 증가하지 않는다. 작은 입자라도 호퍼에 떨 어지기 때문에 직물 재생의 가장 좋은 상황은 시스템이 정지 되었을 때다. 그림 11 은 기계식 진동기로 연속적으로 세척되는 4 구획과 6 구획 직물 필터의 일반적인 압력 도표를 나타낸다. 지속적 으로 세척되는 장치에는 진동주기 동안 닫히는 구획 밸브가 있다. 이 다이어그램은 개별 구획을 오프라인으로 청소하는 다중 구획 직물필터에 일반적으로 사용한다. ![image](/image/placeholder) 4 칸 6 칸 강의 원 A B A 요 시간 구획 B = 세정을 위한 비사용 구획 A = 사용 중인 모든 그림 11 떨림형 집진기의 압력강하 및 시간 | {}
fdba706c-7ec6-4d4d-b1d9-fc4664944797 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-13 떨림 형 집진기의 기체 대 여재 비율은 대개 0.01~0.02 m/s 의 범위다. 이것은 주로 집진기가 2 �m 보다 작은 입자를 걸러낼 때 더 낮아질 수 있다. 금속 연무의 감소는 떨림 형 집진기가 크기가 1 LLM 미만인 입자를 제어하는 데 사용되는 한 가지 사례이다. 자루(bag)는 일반적으로 지름이 100~200 mm 이고 길이가 3~6 m 인 반면 외함은 거의 모든 크기나 모양이 될 수 있 다. 대기에 적용하는 경우 떨림 형 직물 필터를 위해 일반적 으로 면직물이나 폴리프로필렌 직물을 선정한다. 합성 섬유는 고온과 화학 물질에 대한 저항성 때문에 선정한다. (2) 역류형 집진기 일반적으로 기체의 체적 유량이 매우 클 때 역류 세척을 선정한다. 이 세척 방법은 본질적으로 구획된 설계가 필요한 데, 그 이유는 역류가 백을 붕괴시켜서 직물 필터의 온라인 구획으로 먼지를 동반하여 되돌려지기 때문이다. 각 구획에는 하나의 주 차단 밸브와 한 개의 역 기체 밸브가 있다(시스템 이 압입식이거나 흡입식이냐에 따라서). 2 차 송풍기와 덕트 시스템은 청소할 수 있는 칸에서 기류를 역류시키는 데 필요 하다. 구획을 세척하기 위해 격리하면 역방향 기체 회로가 포 집기의 활성 구획을 통과 하는 체적 유량과 분진 부하를 증가 시킨다. 직물 여재는 자루를 통과 하는 흐름의 방향을 반대로 하여 부분적으로 붕괴되어 재생된다. 청소 작업은 그림 12 에 설명 되어 있다. 청소 후 기체의 재유입이 지연되어 분리된 먼지가 호퍼로 떨어질 수 있다. ![image](/image/placeholder) 정화가스 출구 오염가스 입구 역 흐름 출구 포집 칸 재생 칸 그림 12 직물 필터의 흡입식 역류 세척 역류 세정은 직물 필터 장치의 움직이는 부품 수를 줄여 주며, 특히 대량의 용적 흐름을 청소할 때 유지 보수 이점이 있다. 그러나 세척이나 재생은 다른 방법보다 덜 되며 재구성 된 천의 잔류 끌림이 더 높다. 역류형 세척은 청소가 필요한 유리 천과 같이 부드러운 직물에 특히 적합하다. 역류 자루는 일반적으로 직경이 200~300 mm 이고 길이가 6~10 m 이며, 일반적으로 0.01~0.02 m/s 범위의 유속으로 작동한다. 결과 적으로, 역류형 공기 집진기는 유사한 용량의 펄스-제트형 세정 설계보다 실질적으로 규격이 더 크다. 외기 적용할 경우, 일반적으로 직조된 면이나 폴리프로필렌 직물을 역류 세정을 위해 선정한다. 온도가 더 높은 경우 폴 리에스터 섬유나 유리 섬유 또는 상표등록 직물을 종종 선정 한다. (3) 펄스제트 집진기 직물을 통과 하는 풍량을 증가시켜 직물 필터 크기를 줄이 려는 노력으로 호퍼에 주목하게 되었다. 역류형 제트나 펄스 제트 설계의 여과 속도는 적정한 분진의 경우 0.025~0.075 m/s 범위지만 낮은 침투성 분진 케이크를 생산하는 많은 재 료의 경우에는 더 큰 직물 면적이 필요하다. 제트 세정은 직 조 천의 기공을 열어 필터를 통해 과도한 누출을 생성하기 때문에 일반적으로 이러한 설계에는 압착 처리된 직물을 사 용한다. 대부분의 펄스제트 설계에는 고압, 건조, 압축 공기(최대 700 kPa)가 필요하며 공기정화장치를 설계할 때 이 비용을 고려한다. 낮은 부피 밀도의 가벼운 솜털 같은 먼지(예 : 아크 용접 연무, 플라즈마 또는 레이저 컷팅 연무, 목재 샌딩, 미세한 플 라스틱 찌꺼기)를 수집할 때에는 먼지가 많은 공기가 이동하 는 방향과 속도에 주의 를 기울여야 한다. 이는 포집기 입구에 서 필터 여재 표면에 접근할 때 이동되기 때문이다. 먼지가 많이 있는 공기 속도는 캔 속도라고 하며 필터 표면에 접근하 는 실제 기류 속도다. 캔 속도는 먼지가 많은 기류의 실제 면 적으로 계산하기 위하여 집진기 포집 외함의 전체 단면적에서 필터 요소(백 또는 카트리지, 기류의 방향에 수직으로 측정) 가 차지하는 총 면적을 뺀 값으로 계산한다. 그 다음에 세정 하는 전체 기체 풍량은 흐름 면적으로 나누어서 유속을 산출 한다. (7) Vc= Ah - NA, 여기서, Vc : 캔 속도, m/s Q : 세정되는 기체 풍량, m2/s Ah : 먼지를 함유한 기체 외함의 단면적, m2 N : 집진기 내의 필터 자루 또는 카트리지 숫자 Af : 각 필터 자루 또는 카트리지의 기류 수직 방향 단 면적, m2 상향식 집진기(즉, 먼지가 많은 기체가 필터 요소 아래의 플리넘 또는 호퍼를 통해 유입되는 것)에서는 필터 요소의 아 래쪽 끝 부분에서 캔 속도는 최대가 되며, 모든 기류가 필터 사이와 주위를 통과 해야 한다. 최대 유속이 충분히 낮지 않으 면 펄스로 떨어져 나온 먼지가 위쪽으로 흐르는 기체를 통과 하여 떨어질 수 있기 때문에 먼지가 필터 표면에 쉽게 재 부 착된다. 그 결과 온라인 펄스 세척이 작동할 수 없으며 집진 기는 집진기를 통과 하는 공기 흐름이 없는 경우에만 필터 세 척을 수행하는 정지 시간 펄스 모드에서 작동해야 한다. 향상된 직물이나 카트리지로 상향류 집진기 용량을 증가시 | {}
79074530-1e1a-4ecb-ab6b-fe4cec32ea5a | 4권.pdf | 2.22-14 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ![image](/image/placeholder) 역-공기펄스 제트 압축공기 펄스밸브 공급관 정화된 가스 출구 역 펄스 세정 프레임- 백 지지대 오염가스 입구 먼지 호퍼 밸브 그림 13 일반적인 펄스제트 직물 필터 ![image](/image/placeholder) 블로 관 정화공기 출구 유인 플리넘 공기 벤투리 の 엘리먼트 공기 펄스 오엽공기 입구 정상 운전 펄스 세척 그림 14 펄스제트 카트리지 필터(수직형 상향 흐름 설계) 키려고 할 때 속도가 때때로 간과 될 수 있다. 필터가 작동하 는 이론상의 기체 대 여재 비율에 관계없이, 방출된 먼지가 호퍼로 기류가 상승하여 떨어질 수 없으면 집진기는 자체 청 소가 가능하지 않다. 필터 주위로 먼지가 많은 기체가 흘러가는 집진기 설계는 높은 캔 속도로 인해 문제의 발생이 적다. 왜냐하면 하향 기 류로 펄스로 분리된 먼지가 바닥의 먼지 배출 호퍼 쪽으로 홀 러내리기 때문에 쉽게 제거되기 때문이다. 이 장에서는 어느 특정 백 하우스나 카트리지 자체 청소 집진기 설계가 각 용도에 가장 적합한지 결정할 때 고려할 모 든 집진기 설계 변수와 경험 관련 요소를 충분히 설명할 수 없다. 집진기를 선정하는 엔지니어는 모든 공급업체를 고려하 여 각 응용 방법의 모든 측면을 자세하게 논의 하는 것이 좋 다. 다음 사안에 대한 판단이 필요하다. ① 각 공급업체의 상대적인 전문성 ② 가장 바람직한 집진기 설계 ③ 해당 기체 유량의 설계에 필요한 여재 표면적의 량 ④ 특정 적용에 적합한 필터 여재의 종류 ⑤ 펄스제트 세척 카트리지 포집기의 경우, 특정 적용 조건 하에서 어떤 주름 간격과 주름 깊이가 최적의 또는 허용 가능 한 분진 제거 성능을 제공할 것인가 2.4 과립형 필터 일반적으로 과립형 필터는 주기적으로 오프라인으로 청소되 는 과립형 재료의 고정식 베드를 사용한다. 지속적으로 움직이 는 대(bed)가 개발되었다. 대부분의 상업용 시스템은 미세 입 자 제어를 향상시키고 성능을 좋게 하기 위해 움직이는 대를 사용하며 정전기 증가를 추가한다. 움직이는 과립형 필터에서 의 재유입은 전체 필터 효율에 여전히 큰 영향을 미친다. 1) 동작 원리 일반적인 과립형 충전 필터가 그림 15 에 있다. 미립자가 함 유된 기체는 루버와 입상 매체를 통해 수평으로 이동하며 충 전여재는 아래쪽으로 흐른다. 기체의 일반적인 표면 속도는 0.5~0.75 m/s 다. 필터 여재는 중력으로 연속적으로 아래쪽으로 이동하여 필 터 표면에 먼지 케이크 형성을 방지하여 높은 압력 손실을 방 지한다. 루버의 표면을 완벽하게 청소하기 위해 루버는 루버 개구를 통해 여재 중 일부가 떨어지도록 설계되어 미립자 물 질의 연결 또는 축적을 방지한다. 정전기를 증가시키면 2 단 전기집진기의 많은 특성을 과립 ![image](/image/placeholder) 미립자 최종 배출 고압전기 공급 오엽된 가스 비말동반 * 0 방지베셀 공압 여재순환과 미립자 제거장치 전극 그리드 (들어 올리는 관) 정화 가스 여재 충전 미립자 여재 호퍼 여재 리프트 팬 그림 15 일반적인 과립형 필터 | {}
05dddecd-cb6b-47de-af74-ceb298d6ef5c | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-15 형 충전 필터에 제공할 수 있다. 과립형 충전 필터의 명백한 단점은 포집된 먼지의 제거에 있으며, 액체에 의한 역 세척 또는 순환 및 필터 여재의 세정이 필요하다. 2.5 입자 세정기(습식 집진기) 습식 집진기는 액체가(반드시 그렇지는 않지만 일반적으로 물) 기류에서 미립자 물질(먼지, 안개 및 연무)을 포착하고 분 리하는데 사용한다. 일부 세정기는 오염된 공기에 세정액을 분사하여 운전한다. 다른 세정기는 거품 형상의 공기를 세정 액을 통과 시킨다. 복합적인 설계도 많이 있다. 습식 세정기로 처리할 수 있는 입자 크기는 0.3~50 �m 또 는 그 이상이다. 습식 집진기는 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있다. ① 저에너지(최대 2 kJ/m2, 0.25~1.5 kPa). ② 중 에 너지 (2 내지 6 kJ/m2, 1.5 내지 4.5 kPa). ③ 고 에너지 (> 6 kJ/m2,> 4.5 kPa). 일반적인 습식 세정기의 성능 요약 표 3 에 있다. 습식 집진기는 포집된 물질이 젖은 상태이어도 경제성에 문제가 없는 경우에 산업 공정 기류에서 대부분의 미립자를 포집하는데 사용할 수 있다. 습식 집진기의 장점은 다음과 같다. ① 운전 압력이 일정하다. ② 2 차 먼지 발행이 없다. ③ 예비품 소요가 적다. ④ 기체상과 입자상 물질 모두 포집 가능하다. ⑤ 고온 다습한 기류의 처리가 가능하며, 화재나 폭발의 가 능성이 감소된다. ⑥ 세정기 설치 공간이 상당히 적다. ⑦ 끈적끈적한 흡습성 고체를 오염되지 않게 지속적으로 포집할 수 있다. 습식 집진기의 단점은 다음과 같다. ① 부식에 민감하다(내 부식성 구조는 비싸다) ② 토출 기류의 습도가 높다. 특히 겨울철에 백연이 눈에 보이거나 때로는 거부감이 생길 수 있다. ③ 대부분의 초미세 입자를 효율적으로 포집할 수 있는 설 계에서는 큰 압력강하와 높은 동력이 필요하다. ④ 폐수나 여과 폐기물 처리가 어렵거나 비용이 많이 든다. ⑤ 입자 크기가 1 LLM 미만인 경우 대부분의 세정기에서 분 율 효율이 빠르게 감소된다. ⑥ 추운 환경에서 동파 방지가 필요한 경우가 많다. 1) 동작 원리 세정기에서 미립자 물질의 포획과 제거에 관련된 보다 중 요한 메커니즘은 관성 충돌과 브라운 확산 및 응축이다. 관성 충돌은 먼지 입자와 액체 방울이 충돌하여 입자를 포 집 할 때 발생한다. 생성된 액체/먼지 입자는 비교적 크며, 중 력이나 분리기에 대한 충돌로 이송 기류에서 쉽게 제거할 수 있다. 브라운 확산은 먼지 입자가 극히 작고 이송 기류에 독립적 인 움직임이 있을 때 발생한다. 이 작은 입자들은 서로 충돌 하여 더 큰 입자를 만들거나 액적과 충돌하여 포집된다. 응축은 기체나 공기가 이슬점 이하로 냉각될 때 발생한다. 기류에서 수분이 응축될 때 안개가 발생하고, 먼지 입자는 응 축 핵으로 작용한다. 먼지 입자는 응축된 액체로 인하여 더 커지고, 충돌로 인해 제거될 확률이 증가한다. 습식 집진기는 두 가지 개별 작업을 수행한다. 첫 번째는 오염된 기체가 액체와 접촉하는 접촉 영역에서 발생한다. 두 번째는 분리 구역에서 발생하며, 여기서 미립자 물질을 포획 한 액체는 기류에서 제거된다. 모든 잘 설계된 습식 집진기는 다음과 같은 원칙 중 하나 이상을 사용한다. ① 높은 수공비 ② 액체와 먼지 입자 사이의 긴밀한 접촉으로 많은 수의 작은 액체 방울을 형성하거나 기류를 많은 작은 기포로 분해 하여 세정액 조를 지나게 하여 오염 물질이 젖거나 포집될 가 능성을 높여준다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 item_01 56% 86% 82% 78% 76% item_02 13% 57% 59% 62% 60% item_03 12% 36% 50% 55% 28% item_04 9% 43% 57% 59% 66% item_05 86% 90% 61% 59% 55% Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 item_01 70% 50% 40% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Chart Type: bar 0 5 10 15 20 item_01 80% 90% 90% 90% 90% 주) 1. 효율은 액 분배에 달려있다. 2. 위쪽 곡선은 충전식 탑, 아래쪽 곡선은 오리피스형 습식 집진기, 점선은 저효율, 젖은 칸막이/봉에 대한 성능 표시. 3. 효율은 유량과 압력강하에 직접적인 관련이 있다. 그림 16 여러 가지 습식 집진기의 부분 효율 | {}
59b94876-41d7-4af8-86b5-0cf3b32a3e9c | 4권.pdf | 2.22-16 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ③ 건조 기체가 집진기로 들어갈 때 입자 형성을 피하기 위하여 건조 영역에서 습윤 영역으로의 급격한 전이. 주어진 유형의 습식 집진기에 대해 시스템에 적용되는 전 력이 클수록 포집 효율이 높아진다. 이것은 접촉력 이론이다. 그림 16 은 몇몇 습식집진기의 부분 효율을 비교한 것이고, 그 림 17 은 벤투리 세정기의 압력강하와 미립자 물질의 감소 사 이의 관계를 나타낸다. Chart Type: bar 0. kPa 0.2 kPa 0.3 kPa 0.4 kPa 0.6 kPa 0.8 kPa 1 kPa 2 kPa 3 kPa 4 kPa 5 kPa 6 kPa 8 kPa 10 kPa item_01 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 그림 17 벤투리 세정기 효율 2) 분무탑과 충돌 세정기 분무탑과 충돌 세정기는 여러 가지 배열이 가능하다. 기류 에 단일 분무나 일련의 분무를 가하거나 기체가 일련의 물에 젖은 칸막이에 부딪힐 수 있다. 충전식 분무탑을 제외하고 이 러한 유형의 세정기는 저에너지 범주에 속한다. 따라서 입자 제거 효율이 비교적 낮다. 전형적인 분무탑과 충돌 세정기가 그림 18 과 19 에 있다. ![image](/image/placeholder) 가스 출구 급수관 가스 입구 폐기물 처리 그림 18 일반적인 분무탑 분무탑의 효율은 고압 스프레이롤 추가하여 향상시킬 수 있다. 200~700 kPa(게이지) 범위의 압력으로 50~ 75%의 분무탑 효율을 95~99%(2 um 정도의 분진 입자의 경우)로 개선할 수 있다. 3) 원심식 집진기 이러한 집진기는 집진기로의 기류 접선 방향 진입을 특징 으로 한다. 이것은 중간 에너지 세정기로 분류된다. 그림 19 의 충돌 세정기는 원심형 습식 집진기의 일례이다. ![image](/image/placeholder) 정화 가스 정화공기 공간 비말동반 가스 입구 분리기 급수 입구 충돌 판 습 사이클론 오염가스 가스 입구 입구 폐기물 처리로 슬러지 배수 그림 19 일반적인 충돌 세정기 4) 오리피스형 집진기 오리피스형 집진기도 중 에너지 범주로 분류한다. 통상적으 로 기류는 세정액 표면에 충돌하도록 만들어지며, 수축부로 보내져서 기체 속도가 증가되고 액체/기체/미립자 상호 작용 이 일어난다. 오리피스 집진기의 물 사용은 증발 손실과 포집 된 오염물질의 제거 밖에 없다. 전형적인 오리피스형 습식 집 진기는 그림 20 과 같다. 그림 20 오리피스형 습식 세정기 ![image](/image/placeholder) 비말동반 분리기 포집 요소 5) 벤투리 세정기 고 에너지 벤투리 세정기는 기체가 60 m/s 이상으로 가속 | {}
ec2449b8-b2a9-416a-bbcd-607944825217 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-17 되는 벤투리 형상의 오리피스를 통해 기체를 통과 시킨다. 설 계에 따라 세정 액체는 목이나 앞쪽에서 첨가된다. 기체의 빠 른 가속은 액체를 미세한 안개로 분할하여 액체 입자 충돌의 기회를 증가시킨다. 일반적인 적용에서 벤투리를 통한 기체의 압력강하는 다른 유형의 세정기보다 높다. 물 순환도 더 많다. 따라서 벤투리 시스템은 물 재생 시스템을 사용한다. 벤투리 세정의 한 예가 그림 21 에 있다. ![image](/image/placeholder) 정화된 가스 사이클론 분리기 액체 입구 벤투리 오염가스· 분사구 입구 분사 지점 액체 출구 그림 21 일반적인 고 에너지 벤투리 세정기 6) 정전기로 증강된 세정기 몇몇 기체 세정 장치는 미립자 물질의 전기적 대전과 습식 세정을 결합한다. 정전기 증가는 입자와 액체 방울 사이에 전 기적 인력을 유발하여 미세 입자 제어를 향상시킨다. 벤투리 세정기와 비교하여, 정전기가 증가된 세정기는 훨씬 낮은 압 력강하에서 1 �m 보다 작은 입자를 제거한다. 정전기 증강을 위해서는 일반적으로 세 가지 설계가 있다. ① 단극으로 대전된 에어로졸은 유전체 물질로 무작위로 배열된 패킹 요소가 있는 접촉 실을 통과 한다. 이 설계의 정 전기로 증강된 일반적인 세정기가 그림 22 에 있다. ![image](/image/placeholder) ⑤ 고압 절연 + 고압 프레임 판에 급수 + 9 확④대 접지 판 세정 공기 흐름 세정기 패키지부 고압전극선 엘리미네이터 + 패키지 그림 22 일반적인 정전기로 증강된 세정기 ② 단극으로 대전된 에어로졸은 저에너지 벤투리 세정기를 통과 한다. ③ 단극으로 대전된 에어로졸은 분무실을 통과 하면서 반대 극성으로 대전된 액적으로 끌어당겨진다. 미립자의 포집 질량과 집진기 내의 기체 표면 속도에 따라 단일 입자 대전과 포집 단계에서 50~90%의 포집 효율을 달 성할 수 있다. 두 개 이상의 단계를 사용하여 수집 효율을 높 일 수 있다. 기체 오염 물질의 제거 효율은 세정기 부분의 물 질 전달과 흡수 설계에 달려 있다. 정전기로 증강된 세정기의 대부분의 적용에서, 오염된 기류 는 액체 분무를 이용한 단열 냉각으로 급랭된다. 따라서 미립 자 오염 물질을 적시는 다량의 수증기를 함유한다. 이 습기는 집진기에서 입자 접착력과 침전물의 전기 저항에 지배적인 영 향을 준다. 입자 대전용 전기 장비는 전기 집진기용 장비와 유사하다. 세정기 부분에는 일반적으로 액체 재순환 펌프와 재순환 배관 및 액체 분배장치가 장착되어 있다. 3. 기체상 오염물질 제어 많은 산업공정에서 다량의 기체나 기화된 오염 물질을 만 드는데 이를 기류에서 분리시켜야한다. 이러한 오염물질은 일 반적으로 액체로 흡착시키거나 고체 여재에 흡착시켜 제거한 다. 배기기체의 소각(기체와 증기의 소각에 관한 항 참조)은 유기물 기체와 증기를 제거하는 데 성공적으로 사용하였다. 고온의 산업 공정에서 배출된 후 1 LLM 미만의 응축 에어로졸 을 형성하며 응축되는 저 증기압 악취 물질은 때로는 잘 설계 된 응축 필터 또는 1 Jum 미만 입자 집진용 응축 집진기를 사 용하여 성공적으로 제어할 수 있다(정전식 집진기의 2 단 설 계 항 참조). 3.1 분무형 건식 세정 분무형 건식 세정은 뜨거운 산업 기류에서 산성 기체 오염 물질을 흡수하고 중화시키는 데 사용한다. 이 방식은 알칼리 분무를 사용하여 산성 기체와 반응하여 염을 형성한다. 공정 에서 발생하는 열은 액체를 증발시켜 기류에서 제거되는 건조 미립자를 생성한다. 분무형 건식 세정의 일반적인 산업 응용분야는 다음과 같다. ① 생물학적 유해 폐기물 소각기의 염산(HCI) 배출 제어 ② 고황 석탄 연소로 인한 황산과 삼산화황 배출 제어 ③ 유리 용해로의 황산화물(SOx)과 붕산 및 불화수소 (HF) 기체를 제어. 1) 동작 원리 분무 건조는 4 과정으로 이루어진다. ① 미립자화, ② 기체 방울 혼합, ③ 액체 방울 건조, ④ 건조 물질의 제거와 포집. 이러한 과정은 탑이나 특별히 설계된 용기에서 이루어진다. 어떤 분무 건조기 설계에서도, 양호한 혼합과 효율적인 기 체 액적 접촉이 바람직하다. 건조기 높이는 주로 분무기에서 생성되는 가장 큰 물방울을 건조하는 데 필요한 시간에 따라 결정한다. 기체 체류 시간은 일반적으로 증발냉각을 위해 설 | {}
f810e686-410f-41b1-968c-ffe6a4a9afd1 | 4권.pdf | 2.22-18 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 계된 탑의 경우 약 3 초인데 비하여 산성 기체 제어에 사용되 는 타워는 약 10 초 정도다. 자체 건조만으로는 장비의 주요 목표가 아니기 때문에 더 긴 체류 시간이 필요하다. 많은 산/ 알칼리 반응이 액체 상태에서 촉진된다. 따라서 하류의 미립 자 포집기의 응축 위험 없이 단열 포화 온도(이슬점)에 가능 한 한 가깝게 기체를 냉각시키는 것이 바람직하다. 이러한 저 온에서는 액적은 증발되지 않고 훨씬 오래 존재하므로 알칼리 화합물이 가장 반응성이 높은 상태에 있는 동안 모든 산성 오 염 물질에 접촉할 가능성이 더 크다. 2) 장비 분무기는 기류의 산성 요소와 반응할 알칼리 화합물을 포함 하는 액체를 분산시켜야한다. 액체는 건조기에 균일하게 분배 되어야하며 건조기 표면에 부딪치기 전에 증발될 수 있는 크 기의 물방울 상태로 뜨거운 기체와 완전히 혼합되어야 한다. 산성 기체 제어에 사용되는 일반적인 분무 건조기에서, 액 적의 지름은 50~200 ��다. 큰 물방울은 장비 표면에 충돌할 만큼 오래 존재할 수 있기 때문에 가장 큰 관심사이다. 일반 적으로 분무할 수 있는 가장 많은 양의 액체와 장비에서 허용 할 수 있는 가장 큰 물방울이 균형을 맞추어야 한다. 분무 각 도 분포나 산개도 중요하다. 분무 건조 시 더 낮은 각도와 높 은 각도가 때때로 필요하지만, 각도는 보통 60~80°이다. 산 개는 특히 고압에서 노즐에서의 거리에 따라 달라질 수 있다. 분무 건조기 설계와 운전의 중요한 측면은 건조 챔버에서 기류 패턴을 생산하고 제어하는 것이다. 유동 패턴의 중요성 때문에 분무 건조기는 일반적으로 분무 방향에 대한 챔버에서 의 기류 방향을 기준으로 분류하며 3 가지 기본 설계가 있다. ① 액체 공급이 고온 기체의 흐름으로 분무되는 병행류, ② 기류의 반대 방향으로 공급 물이 분사되는 대향류, ③ 병행류 와 대향류 흐름이 혼합된 혼합 흐름. 분무기에는 여러 가지 유형이 있다. 고속 회전 디스크는 원 심 운동으로 미립자화를 달성한다. 디스크는 부피가 크고 비 교적 비싸지만, 공급 특성의 변화로 입자 크기의 변화에 대한 보완이 노즐보다 유연하다. 디스크는 고압 공급 시스템을 사 용할 수 없는 경우에도 사용한다. 많은 양의 액체를 분무 건 조시켜야 할 때 자주 사용된다. 디스크는 대향류나 수평 흐름 건조기에는 적합하지 않다. 노즐도 일반적으로 사용한다. 이들은 원심 압력 노즐과 2 가 지 유체(또는 공압) 노즐 두 가지 유형으로 세분될 수 있다. 원심 압력 노즐에서 미립자화를 위한 에너지는 공급 액체의 압력으로만 공급된다. 대부분의 압력 노즐은 접선 방향의 입 구나 홈이 노즐의 액체를 회전시키는 소용돌이 형이다. 압력 노즐은 점도가 300 mPa・s 이상인 액체를 만족스럽게 미립자 화 한다. 이 제품은 대향류 분무 건조기와 다중 분무기가 필 요한 설비에 적합하다. 하나의 노즐 당 최대 1.3 kg/s 의 용량 이 가능하다. 압력 노즐에는 몇 가지 단점이 있다. 예를 들어, 압력과 용량 및 오리피스 크기는 독립적이므로 어느 정도의 유연성도 없다. 또한, 압력 노즐(특히 작은 통로가 있는 노즐) 은 연마성 물질을 사용하는 응용분야에서 침식되기 쉽다. 그 러한 경우, 텅스텐 카바이드나 이와 유사한 강한 재료를 사용 해야 한다. 2 유체 노즐에서 공기(또는 증기)는 액체를 미립자화 하는 데 필요한 대부분의 에너지를 공급한다. 액체는 저압으로 유 입되어 내부나 외부에서 공기와 혼합될 수 있다. 이 분무기에 대한 에너지 소요가 일반적으로 회전 디스크나 압력 노즐보다 높지만, 2-유체 노즐은 특히 점성 재료의 경우 매우 미세한 분무를 만들 수 있다. 공급 물질의 밀도와 점도 및 이들이 상승된 온도에서 어떻 게 변할 수 있는지를 고려해야 한다. 일부 알칼리 화합물은 산 성 기체 조절에 필요한 농도에서 용액을 형성하지 않는다. 흔 히 슬러리를 처리하고 측정하기 위해 펌프와 노즐이 필요하다. 분무 건조기 방식에는 계량 밸브와 펌프, 압축기 및 기체 세정 장치에서 최적의 화학물질을 공급하고 온도를 보장하는 제어 장치가 포함된다. 3.2 습식 충전형 세정기 충전된 세정기는 기류에서 기체와 미립자 오염 물질을 제 거하는 데 사용한다. 세정은 미립자 물질의 충돌과 충전재의 액체 습윤 표면에서의 용해성 기체나 증기 분자의 흡수로 이 루어진다. 액막의 물성이 변하지 않는 한 미립자 포집의 양에 는 제한이 없다. 기체 제거나 증기 제거는 미립자 포집보다 복잡하다. 오염 물질은 용질이 되고 세정 액체보다 높은 증기압을 갖는다. 일 반적으로 액체 내 용질 농도의 증가와 액체 온도의 증가에 따 라 증기압은 증가한다. 오염물 세정은 기체 내의 오염 물질의 부분 압력이 액체에 대한 증기압보다 높은 한 계속된다. 오염 물 제거 속도는 부분 압력과 증기압의 차이뿐만 아니라 오염 물질의 확산 속도의 함수이다. 대부분의 기체 세정 작업에서 포집기를 통과 하는 기체의 표면 속도가 약간 증가하면 제거 효율이 감소한다. 따라서 이 러한 장치는 허용 가능한 오염 제어와 일치하는 가능한 최고 속도로 운전한다. 일반적으로 액체 비율을 높이는 것은 효율 에 거의 영향을 미치지 않는다. 따라서 액체 흐름은 만족스러 운 운전과 입자상 물질의 제거를 위해 필요한 최솟값 근처에 서 유지된다. 집진기 내의 기체의 표면 속도가 특정 값 이상 으로 증가하면, 충전재의 표면에서 액체를 띠 형상이 되게 하 고 세정기에서 액체를 끌어들이는 경향이 있다. 장비 운전에 서 압력강하가 문제 되지 않는다면 액체가 과도하게 재동반 되는 속도 바로 아래의 기체 속도에서 최대 세척 용량이 발 생한다. 1) 세정기 충전재 충전재는 액체와 함께 균일하게 젖을 수 있는 넓은 표면을 갖도록 설계되었다. 압력강하가 낮도록 공극률도 높아야 한 다. 고효율 충전재는 기체와 액체의 난류 혼합을 촉진한다. 그 림 23 은 세정기에 무작위로 충전하는 여섯 가지 유형의 충전 재를 나타낸다. 충전재는 도기와 금속 및 열가소성 재료로 만 들어진다. 합성수지 충전재는 질량이 적고 기계적 손상에 대 한 저항 때문에 세정기에 광범위하게 사용한다. 이것은 산과 알칼리 및 많은 유기 화합물에 광범위한 내화학성을 제공한 다. 그러나 합성수지 충전재는 과도한 온도나 솔벤트로 변형 | {}
e2d63c36-04ed-44fd-9c68-e94942a28d35 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-19 ![image](/image/placeholder) 새들 다공 링 환상 나선 라시히 새들 ![image](/image/placeholder) 다공 확장 새들 벌 새들 ![image](/image/placeholder) 그림 23 세정기용 일반적인 충전재 될 수 있다. 일정한 압력강하에서의 탑 충전재의 상대적 용량은 충전 인자 F 에서 계산하여 얻을 수 있다. 충전재의 기체 취급 용량 G 는 F 의 제곱근에 반비례한다. G= K/ VF (8) 여기서, G : 세정기를 통과 하는 기체의 질량 유량 F : 충전 계수 (부드럽게 부어진 재료의 단위 부피 당 충전재의 표면적) 주어진 충전재의 충전 계수가 작을 수록 기체 취급 용량은 더 커진다. 세정기 충전재의 일반적인 충전 계수는 표 7 에 요 약되어 있다. 표 7 여러 가지 세정기 충전재의 충전 계수 F ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80/90 ¦ ¦ 안장, 조개형 가장자리 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ 40 ¦ ¦ 21 ¦ 16 ¦ ¦ 안장, 조개형 가장자리 ¦ 도기 ¦ ¦ 60 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 안장 ¦ 도기 ¦ 145 ¦ 92 ¦ 52 ¦ 40 ¦ 22 ¦ ¦ 안장, 천공 확장 ¦ 합성수지 ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 21 ¦ ¦ 버얼 안장 ¦ 도기 ¦ 170 ¦ 110 ¦ 65 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 라시히 링 ¦ 도기 ¦ 255 ¦ 155 ¦ 95 ¦ 65 ¦ 37 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 금속 ¦ ¦ 48 ¦ 33 ¦ 20 ¦ 16 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ 52 ¦ 40 ¦ 24 ¦ 16 ¦ ¦ 대형 천공 링 ¦ 금속 ¦ - ¦ 43 ¦ 26 ¦ 18 ¦ 15 ¦ ¦ 토로이달 나선 ¦ 합성수지 ¦ ¦ 36 ¦ - ¦ 18 ¦ 16 ¦ 2) 충전형 세정기의 배열 습식 충전형 세정기에 대한 네 가지 일반적인 배열이 그림 24 에 있다. ![image](/image/placeholder) 가스 액체 액체 액체 세정된 가스 가스 세정된 가스 액체 액체 가스 가스 가 액체 가스 스 가스 폐수액체 폐수액체 직교류 흐름 수평 병행 흐름 ![image](/image/placeholder) 세정된 가스 실 하지 예약 예제 에게 체 액세계 명 신 신 세정된 가 I 폐수액체 병행 흐름 대향류 흐름 그림 24 충전재 베드를 통과 하는 흐름 배열 ① 수평 병행류 세정기 ② 수직 병행류 세정기 ③ 직교류 세정기 ④ 대향류 세정기 병행류 세정기는 수평 또는 수직 기체 및 액체 흐름으로 운전될 수 있다. 수평 병행류 세정기는 액체를 충전 층으로 운반하는 기체 속도에 의존한다. 제한된 기체와 액체의 접촉 시간을 갖는 젖은 비말 동반 분리기로서 운전된다. 포집기 내 의 기체의 표면 속도는 비말 동반 때문에 약 3.3 m/s 로 제한 된다. 수직 방향 병행 세정기는 표면 속도에 대한 한계가 없 기 때문에 매우 높은 압력강하(충전재 깊이의 미터 당 800~ 2 450 Pa)에서 운전될 수 있다. 병행류 세정기에서의 접촉 시 간은 충전 대 깊이의 함수다. 오염 물질을 함유 한 액체가 배 출 기류와 접촉하기 때문에 흡수 공정의 효율은 병행류 세정 기에서 다른 배치보다 효과 적이다. 직교류 세정기는 아래로 흐르는 액체와 수평으로 움직이는 기류를 사용한다. 직교류 세정기의 흡수 공정의 효과 는 병행 류와 대향류 세정기 중간이다. 대향류 세정기는 아래쪽으로 흐르는 액체와 위쪽으로 흐르 는 기체를 사용한다. 대향류 세정기의 기체 처리 용량은 압력 강하 또는 액체 비말 동반에 의해 제한된다. 접촉 시간은 사 용된 충전재의 깊이에 의해 제어할 수 있다. 배출 기체가 신 | {}
db7094f0-fa85-4d74-93c4-3fbebd6bfc0b | 4권.pdf | 2.22-20 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 선한 세정 액체와 접촉하기 때문에 흡수 공정의 효과 가 극대 화된다. 가장 널리 사용하는 배열은 대향류 충전 세정기이다. 그림 25 에서 설명한 이 유형의 세정기는 액체 소비를 최소화 하면서 기체 오염 물질을 최대한 제거한다. 유출액의 오염 물 질 농도가 가장 높다. ![image](/image/placeholder) 출구 엘리미네이터 패키지 위어분배기 물 순환펌프 투시 점검구 패킹 점검문 수조 입구 재순환펌프 흡입 그림 25 일반적인 대향류형 충전식 세정기 표면 확장형 충전재는 필요한 접촉 시간이 최소인 염산과 같은 고 가용성 기체의 흡수를 위해 확장된 표면 충전재가 성 공적으로 사용되었다. 이러한 유형의 충전재는 화학물질의 노 출에 영향을 받지 않는 합성수지 재료로 된 미세 섬유의 직조 매트로 구성한다. 그림 26 은 기류와 직렬로 연결된 확장된 표 면 충전재의 3 개의 습식 단계로 구성된 세정기의 예를 나타낸 다. 최종 건조 매트는 비말 동반 액적 제거기로 사용한다. 입 구 기류에 고형물이 존재하면 습윤 매트 앞에 습윤 충돌 단계 ![image](/image/placeholder) 급수 1 단 2 단 3 단 4 단 엘리미네이터 입구 출구 확장표면 패킹 물분무 폐수처리장치로 그림 26 표면 확장형 수평 흐름 세정기 가 오게 되어 직조된 매트의 막힘을 방지한다. 그림 27 은 확장된 표면 충전재의 수직 배열을 갖는 세정기 의 그림이다. 이 설계는 기류와 직렬로 3 개의 완전한 단계를 사용한다. 각 단계의 하단에 있는 수평 매트는 침수된 베드 세정기로 작동한다. 침수된 베드는 물 소비를 최소화하기 위 해 사용한다. 두 개의 경사 상부 매트는 액적 제거기로 작동 한다. ![image](/image/placeholder) 출구 3 단 = ヒ 수 수 2 단 물방울 기 = 브 포집셀 수 수 1 단 폐수처리장으로 급수 입구 집진기 반응 셀 수로 다공기포 분배판 그림 27 표면 확장형 수직 흐름 세정기 3) 압력강하 대향류 세정기의 특정 충전재를 통한 압력강하는 단위 면 적당 기류와 물 유량으로 계산할 수 있다. 그림 28 의 도표는 각 유형과 크기의 충전재 업체에서 구할 수 있다. X-Axis: 공개질량 쇽도, kg/s ᆞ m2 Y-Axis: 입력강화(), Pa/m Chart Type: line 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 item_01 100Pa/m 180Pa/m 260Pa/m 410Pa/m 230Pa/m 540Pa/m 490Pa/m item_02 100Pa/m 110Pa/m 280Pa/m 520Pa/m 570Pa/m 680Pa/m 1010Pa/m item_03 140Pa/m 130Pa/m 150Pa/m 40Pa/m 580Pa/m 680Pa/m 1020Pa/m item_04 70Pa/m 90Pa/m 190Pa/m 250Pa/m 40Pa/m 660Pa/m 410Pa/m 그림 28 일반 패킹용의 압력강하 대 가스 유량 | {}
d7b650db-58f1-4422-bbdf-1dbfb8d8ced0 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-21 임의 의 충전재의 압력강하는 표 7 의 충전 계수 자료와 그 림 29 의 수정된 일반 압력강하 상관관계를 사용하여 추정할 수도 있다. 이 상관관계는 주로 세정 액체인 물이 함유된 공 기와 같은 기류에 대하여 개발되었다. 기체나 액체의 성질이 공기나 물과 크게 다를 경우에는 사용하지 않아야 한다. 대향 류 세정기는 일반적으로 충전재 깊이 1 m 당 200~530 Pa 의 압력강하로 작동하도록 설계한다. 액체 공급률은 일반적으 로 베드 면적 1 m2 당 3.4~13.6 L/s 사이에서 다양하다. Chart Type: bar 0.01 0.02 0.04 0.06 0. 0.2 0.40 1.0 2.0 4.0 6.0 0.09 보험 0.13 0.0 0.08 0.13 0.26 0.25 0.22 0.19 0.13 그림 29 충전 베드의 일반적인 압력강하 곡선 4) 흡착 효율 충전 베드 세정기의 흡착 효율에 대한 예측은 성능 추정치 가 흡착 메커니즘을 필요로 하기 때문에 용량 평가보다 훨씬 복잡하다. 효율에 영향을 미치는 요인 중 일부는 세정기 내의 기체 표면 속도와 액체 주입 속도, 충전재 크기, 충전재 유형, 제거될 오염 물질의 양, 반응에 사용할 수 있는 흡착제의 분 포 및 양, 온도 및 흡착 반응속도다. 실제적으로 모든 상업용 충전재는 표준 흡착체 조건인 공 기 중 이산화탄소(CO2)와 수중 가성 소다(NaOH) 용액을 사 용하여 흡착률(물질 전달 계수)에 대해 시험하였다. 이러한 시스템은 변수의 상호 작용이 잘 이해되었기 때문에 선정하였 다. 또한 이 시스템에 대한 물질 전달계수는 낮다. 따라서 실 험으로 정확하게 결정될 수 있다. 이 표준 시험 조건에서 다 양한 충전재에 대한 질량 전달계수(Kca)의 값을 표 8 에 나타 낸다. 대부분의 습식 흡착기는 대기 중의 오염 물질을 저농도로 (0.005 몰 미만) 제어하는 데 사용된다. 보통 희석된 NaOH 수용액이 세정액으로 선정된다. 이러한 조건은 세정기 설계 를 다소 간소화한다. 기체에서 액체로의 물질 전달은 2 막 이 론으로 설명된다. 기체 오염 물질은 주 기류에서 기체 필름을 거친 다음 액체 필름을 통과 하고 마지막으로 주 액체 흐름으 로 확산에 의해 이동한다. 기체와 액체 필름의 흡착률에 대한 표 8 세정기 충전 재료의 질량전달계수 (KGa) ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ 호칭 규격, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전재 유형 ¦ 재질 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80/90 ¦ ¦ ¦ ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ 조개형 가장자리 안장 ¦ 합성수지 ¦ 0.096 ¦ 一 ¦ 0.063 ¦ 0.039 ¦ ¦ 안장 ¦ 도기 ¦ 0.086 ¦ 0.075 ¦ 0.063 ¦ 0.036 ¦ ¦ 천공 확장 안장 ¦ 합성수지 ¦ - ¦ - ¦ 0.063 ¦ 0.039 ¦ ¦ 라시히 링 ¦ 도기 ¦ 0.076 ¦ 0.066 ¦ 0.053 ¦ - ¦ ¦ 천공 링 ¦ 금속 ¦ 0.102 ¦ 0.082 ¦ 0.071 ¦ 0.040 ¦ ¦ 천공 링 ¦ 합성수지 ¦ 0.087 ¦ 0.076 ¦ 0.064 ¦ 0.039 ¦ ¦ 대형 천공 링 ¦ 금속 ¦ 0.097 ¦ 0.082 ¦ 0.074 ¦ 0.048 ¦ ¦ 토로이달 나선 ¦ 합성수지 ¦ 0.096 ¦ -1 ¦ 0.087 ¦ ¦ 주) CO2 와 NaOH, 기체량: 0.67 kg/(m2·s), 액체량: 2.7 kg/(m2·s) 상대적인 영향은 액체에서의 오염물의 용해도에 의존한다. 황화수소(H2S)와 이산화탄소 같은 잘 용해되지 않는 기체는 액상 필름으로 제어한다. 염산과 암모니아(NH3) 같은 고 가 용성 기체는 기체 막으로 제어한다. 액막 제어 방식에서 물 질 전달 계수는 액체 주입 속도에 따라 다르지만 기체의 표 면 속도에 약간의 영향을 받는다. 기체 필름 제어 방식에서 물질 전달계수는 기체의 표면 속도와 액체 분사 속도의 함 수이다. 누설이 없는 경우, 공기에서 제거된 오염 물질의 부 피 %는 공기 흐름 내의 오염 물질의 입구와 출구 농도에서 알 수 있다. 제거 % = 100(1- Y⌀/ Y) (9) 여기서, Yi : 세정기에 유입되는 오염물질의 몰 비율(건 기체 기준) Yo : 세정기에서 나가는 오염물질의 몰 비율(건 기체 기준) 흡착용 구동 압력(액체 위의 증기압은 무시할 수 있는 것 으로 가정)은 오염 물질의 입구와 출구 농도의 대수 평균으로 제어한다. Yi - Y。 △PIn = p ln(Yi/Y) (10) 여기서, �pIn : 충전재에 오염물을 흡착하는 역할을 하는 구동 또 는 확산 압력 p : 입구 압력 오염 물질의 흡착율(물질 전달 계수)은 다음과 같이 충전 재 깊이와 연관된다. KG⌀= N¦HA△pin 여기서, N : 흡착된 용해물, 몰/s H : 충전재의 깊이, m A : 세정기의 단면적, m2 N 값은 다음과 같이 구한다. (11) | {}
953418f1-668d-4da6-bb00-d370e2e47485 | 4권.pdf | 2.22-22 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 N= G(1 -- Y- Y。) 여기서, G = 세정기를 통과 하는 기체의 질량 유량, 몰/s 기체의 표면 속도는 단위 기체 유량 및 밀도의 함수다: V= TGM0/C1A % X-Axis: 패킹 높이, m Chart Type: line 2 3 4 5 6 item_01 60dimensionless 90dimensionless 75dimensionless 85dimensionless 90dimensionless item_02 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless 90dimensionless 85dimensionless item_03 80dimensionless 75dimensionless 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless item_04 70dimensionless 75dimensionless 80dimensionless 85dimensionless 90dimensionless 자기증, 定品差別 그림 30 표면 속도 0.6 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염실 세거, % Chart Type: line 2 kPa 3 kPa 4 kPa 5 kPa 6 kPa item_01 40% 75% 88% 91% 97% item_02 70% 77% 63% 45% 78% item_03 60% 85% 90% 83% 85% 그림 31 표면 속도 1.2 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) 여기서, (12) (13) ¦ V ¦ : 기체 표면 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Mu ¦ : 몰 체적, m2/몰 ¦ ¦ T ¦ : 기체 출구 온도, K = °C + 273 ¦ ¦ C1 ¦ : 273 K ¦ 이 식을 조합하고 주위 압력을 가정하여 액체 필름과 가스 필름 제어 시스템 모두에 대한 그래픽 해법을 얻을 수 있다. 그림 30 과 31, 32 는 액막 제어 시스템을 사용하여 0.6 과 1.2, 1.8 m/s 의 표면 속도에서 다양한 물질 전달계수에 필요한 충전재 높이 대 제거율을 나타낸다. 그림 33 과 34, 35 는 가스 필름 제어 시스템을 사용하여 동일한 3 가지 표면 속도에서 다양한 물질 전달계수에 대한 충전재 높이 대 제거율을 나타 낸다. 이 그래프는 원하는 오염 물질 제거율을 얻기 위해 필요한 50 mm 플라스틱 새들(그림 23 참조)의 높이를 결정하는 데 사용할 수 있다. 다른 유형이나 크기의 충전재의 높이는 표 8 에서 얻은 표준 KGa 의 비율에 반비례한다. 따라서 오염물질을 95% 제거하기 위하여 4.0 m 의 충전재 깊이가 필요한 경우, 25 mm 의 플라스틱 천공 링(그림 23)을 2.9 m 깊이로 충전하 면 동일한 표면 속도와 액체 주입량에서 동일한 효율을 얻을 수 있다. 그러나 압력강하는 더 작은 직경의 충전재보다 더 높을 것이다. 그림 30 내지 35 는 제거될 특정 오염물에 대한 물질 전달 계수의 값이 알려질 때 유용하다. 표 9 는 전형적인 액체 막 제어 세정기에서 50 mm 플라스틱 조개형 새들에 대한 물질 전달 계수를 포함한다. 이 값은 가스 막 제어 세정기에 사용 한 것과 동일한 충전재에 대해 표 10 의 질량 전달 계수와 비 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오피걸셀 제가, % Chart Type: line 2 3 4 5 6 item_01 40% 60% 70% 80% 90% item_02 0% 70% 80% 85% 80% item_03 0% 10% 30% 60% 90% item_04 0% 10% 20% 30% 40% item_05 0% 10% 30% 60% 70% 그림 32 표면 속도 1.8 m/s 에서의 오염물질 제어 (액체 피막 제어) | {}
d446a9d8-7be7-412e-831a-95cf7309b465 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-23 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 그불러 세기, 70 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 80kg 93kg 93kg 99kg 99kg item_02 80kg 97kg 99kg 99kg 99kg item_03 80kg 93kg 95kg 99kg 99kg 그림 33 표면 속도 0.6 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염물실 체계율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 70% 80% 90% 90% 90% item_02 80% 80% 90% 90% 90% item_03 80% 90% 90% 90% 90% item_04 70% 70% 80% 70% 80% 그림 34 표면 속도 1.2 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) 교할 수 있다. 세정액이 물이 아닌 경우이 표의 물질 전달 계 수는 용액 내의 시약의 양이 기체 오염물을 완전히 흡수하는 X-Axis: 패킹 높이, m Y-Axis: 오염실제주율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 85% 90% 89% 87% 90% item_02 76% 83% 85% 86% 88% item_03 78% 85% 90% 85% 86% item_04 71% 77% 75% 72% 85% 그림 35 표면 속도 1.8 m/s 에서의 오염물질 제어 (기체 피막 제어) 표 9 액체 피막 제어 세정기의 여러 오염물질의 상대 KGa ¦ 기체 오염물질 ¦ 세정 액체 ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO2 ¦ 4% NaOH (질량 기준) ¦ 0.088 ¦ ¦ H2S ¦ 4% NaOH (질량 기준) ¦ 0.26 ¦ ¦ SO2 ¦ 물 ¦ 0.13 ¦ ¦ HCN ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ HCHO ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ Cl2 ¦ 물 ¦ 0.2 ¦ 주) 50 mm 합성수지 조개형 새들 기준 자료. 온도: 16~24°C, 액체량: 6.8 L/(s·m2), 기체량: 1.1 m/s 데 필요한 양의 33% 이상을 초과 하는 경우에만 사용할 수 있다. 염산을 물에 용해시키면 용액의 농도가 8%(질량비) 미만 인 염산의 증기압은 거의 없다. 반면에, NH3 가 물에 용해될 때 저농도에서도 용액 위에 NH3 의 상당한 증기압이 존재한 다. 그림 33 내지 35 에서 얻은 NH3 제거에 필요한 충전재의 높이는 용액의 pH 를 7 미만으로 유지하기 위한 묽은 산의 사 용을 기본으로 한다. 예제다. 다음은 일반적인 세정기 문제에 대한 [예제 1] 30°C 의 공기에서 HF 를 95% 제거하라. HF 의 농도는 건조 기체 기준으로 0.0006 몰 분율이다. 배기 기체 중 의 HF 의 농도는 0.000030 몰 분율을 초과 하지 않아야 한다. 다음과 같은 설계 조건이 적용하였다. 기체의 전체 체적 유량 G = 2 m2/s 액체 주입 량 = 0.0025 m/s % | {}
34a05256-fb66-4fe6-9f6c-51f300f7796c | 4권.pdf | 2.22-24 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 ¦ 액체 온도 ¦ = 20°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전 탑 지름 ¦ = 1.5 m ¦ ¦ 충전 재료는 50 ¦ mm 폴리프로필렌 조개형 안장 ¦ 풀이) 흡착기의 단면적 A = �(1.5/2)2 = 1.77 m2 액체 총 유량 L = 0.0025 X 1.77 = 0.00442 m2/s 충전 계수 (표 7 참조) F = 21 충전 탑 통과 압력강하는 그림 29 를 사용하여 찾는다. x-축 = 29.4 (L/G) = 0.065 y-축 = (F/80)(G/A)2 = 0.335 그림 29 에서, 압력강하는 충전재 깊이 미터 당 약 65 Pa 표 10 에서, HF 의 KGa = 0.35. 그림 33 에서 95% 제거를 위한 충전재 깊이는 4 m. 따라서 총 압력 손실은 4 x 65 = 260 Pa 표 10 기체 피막 제어 세정기의 여러 오염물질의 상대 KGa ¦ 기체 오염물질 ¦ 세정 액체 ¦ KGa, 몰/(s·m2·kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HCI ¦ 물 ¦ 0.82 ¦ ¦ HBr ¦ 물 ¦ 0.26 ¦ ¦ HF ¦ 물 ¦ 0.35 ¦ ¦ NH3 ¦ 물 ¦ 0.76 ¦ ¦ Cl2 ¦ 8% NaOH (질량 기준) ¦ 0.63 ¦ ¦ SO2 ¦ 11% NaOH (질량 기준) ¦ 0.52 ¦ ¦ Br2 ¦ 5% NaOH (질량 기준) ¦ 0.22 ¦ 주) 250 mm 합성수지 조개형 새들 기준 자료, 온도: 16~24°C, 액체량: 0.00686.8 m/s, 기체량: 1.1 m/s 5) 일반적인 효율 비교 그림 35 는 KGa = 0.35 에서, 3.1 m 깊이의 충전재로 HF 가 90% 제거될 수 있음을 나타낸다. 이는 96% 제거에 필요한 것보다 충전재가 23% 적다. 또한, 동일한 표면 속도에서, 액 체 필름과 기체 필름 동시 제어 시스템은 제거 효율을 80% 에서 90%까지 높이기 위해 흡수제 깊이를 43% 증가시켜야 한다. 그림 34 와 35 를 비교하면 기체 막 제어 세정기에서 표면 속도를 50% 증가시키면 균등한 제거 효율을 유지하기 위해 베드 깊이가 단지 12% 증가해야 한다는 것을 알 수 있다. 액 체 필름 제어 시스템(그림 31 과 32)에서 표면 속도를 50% 증 가시키려면 동일한 제거 효율을 유지하기 위해 베드 깊이를 약 50% 증가시켜야 한다. 따라서 기체 막 제어 시스템에서 효율을 유지하는 데 필요 한 베드 깊이의 작은 증가만으로 표면 속도를 크게 높일 수 있다. 실제로 고정된 깊이의 기체 막 제어식 세정기는 약간의 제거 효율이 감소되면서 과부하 상태를 처리할 수 있다. 액체 필름 제어 세정기의 성능은 유사한 과부하 조건에서 크게 저 하된다. 이것은 물질 전달계수가 표면 속도와 독립적이기 때 문이다. 6) 액체 효과 일부 액체는 미립자나 가용성 염으로 오염될 때 거품이 발 생한다. 이러한 경우, 압력강하는 정상 범위의 절반 이하, 즉, 충전재 깊이 1 m 당 200~330 Pa 로 유지되어야 한다. 기체 오염의 제어에서 대부분의 시스템은 오염 물질을 파 괴하지 않고 공기에서 제거한다. 물을 세정액으로 사용할 때, 세정기의 배출물은 부유 분진이나 용질을 함유하게 된다. 대 부분 용액을 배출하기 전에 pH 를 변경하거나 독성 물질을 제 거하기 위해 수처리가 필요하다. 3.3 기체상 오염물질의 흡착 1) 흡착제 새로 부서지거나 가열된 고형물의 표면에는 기체나 액체의 인근 분자를 물리적으로나 화학적으로 흡착할 수 있는 van der Waals(런던 분산) 힘이 포함되어 있다. 포획된 분자는 일반적으로 1~3 분자 두께로 고체 표면상에 얇은 층을 형성 한다. 상업용 흡착제는 내부 표면이 방대한 고체다. 이 넓은 표면적 때문에 많은 분자를 포획하고 유지할 수 있다. 예를 들어, 전형적인 활성탄 흡착제는 그램 당 내부 표면적이 1 000 m2 이상이다. 흡착제는 가스 증기에서 유기 증기와 수증 기, 악취 및 유해한 오염 물질을 제거하는 데 사용된다. 산업 공정에서 사용하는 가장 보편적인 흡착제는 활성탄과 활성 알루미나, 실리카겔 및 분자체다. 활성탄은 석탄이나 나 무 또는 코코넛 껍질에서 추출한다. 이것은 주로 물보다 유기 화합물을 제거하도록 선택한다. 다른 3 개의 일반적인 기체상 흡착제는 물에 친화성이 크며 기류에 있는 임의 의 유기 분자 를 배제하여 흡착시킨다. 이것은 주로 기체 건조제로 사용된 다. 분자체는 또한 기류에서 수은 증기나 이산화황(SO2) 또는 질소 산화물(NOx)의 제거를 포함한 여러 특수 오염 제어 응 용 분야에서 사용한다. 특정 활성탄은 복합 유기 화합물과 기 Chart Type: bar 1 10 100 1000 ACETONE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% TOLUENE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% AGETONE 0.102% 1.0102% 1.0102% 1.0102% 그림 36 활성탄에서의 등온 흡착 | {}
5c183d94-99fd-489b-90f2-3f34cdb15162 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-25 류 온도에서 어떤 유기 화합물 증기를 흡착할 수 있다. 상대 적 분자량이 높은 화합물은 일반적으로 질량이 낮은 화합물보 다 흡착력이 강하다. 특정 유기 화합물을 흡착하기 위한 활성 탄의 용량은 해당 화합물의 농도에 따라 증가한다. 온도를 낮 추는 것은 또한 흡착에 도움이 된다. 톨루엔(상대 분자량 92) 과 아세톤(상대 분자량 58)에 대한 활성탄의 전형적인 흡착 능력은 여러 가지 온도와 농도에 대해 그림 36 에 예시되어있 다. (1) 재생 흡착은 가역 반응이다. 온도가 상승하면 흡착된 증기의 일 부나 전부가 이탈된다. 저압 증기의 온도는 주위 온도에서 기 흡착된 비점이 낮은 유기 화합물의 대부분을 제거할 수 있다. 비점이 높은 유기 화합물은 이탈이 잘 이루어지기 위하여 고 압 증기나 고온의 불활성가스가 필요할 수 있다. 상대적으로 높은 분자량을 갖는 화합물은 750°C 의 노에서 탄소 흡착기를 재 활성화해야 모든 흡착 물질을 제거할 수 있다. 탄소 흡착 제의 재생은 경우에 따라 흡착된 유기 물질과 반응하여 수용 성이 되는 화학 물질의 수용액으로 세척하여 수행될 수 있다. 예를 들면 흡착된 황 화합물을 함유한 탄소를 NaOH 로 씻어 내는 것이다. 어떤 적용에서 흡착제의 흡착과 탈착 조건에서 흡착제의 용량 차이가 운전 용량이다. 대기 오염 제어용 활성탄은 대부 분의 자동차 후드 아래에 있는 용기에서 볼 수 있다. 이 용기 내의 흡착기는 연료 흡입 장치(엔진 정지 시)와 연료 탱크의 통기구에서 빠져 나오는 가솔린 증기를 포착한다. 가솔린 증 기는 엔진이 작동 중일 때 탄소 용기를 통해 기화기로 신선한 공기를 끌어당기면서 탈착된다. 이 경우 흡착과 탈착 조건 간 에 온도 차이는 없지만 외기의 흐름은 가솔린 증기를 충분히 탈착하여 탄소에 상당한 작업 능력을 부여한다. Chart Title: 정확 뉴스 X-Axis: 오염 가스 Chart Type: bar ᄆ 분산 핀 40% 닭은 입자 0% 뻬드 0% 고정식 유동상 배기가스에서 미량의 오염 물질만 제거해야하는 경우에는 탄소 베드의 수명이 매우 길어진다. 이러한 경우 재생 설비에 투자하는 것보다 탄소를 교체하는 것이 경제적인 경우가 많 다. 많은 양을 탄소 제조업체에게 반환하여 고온 열을 이용한 재 활성화할 수 있다. 증기나 고온의 불활성 가스 또는 알칼 리성 용액 세척 방법으로 제자리에서 재생하는 경우도 있다. (2) 함침된(화학적으로 반응성인) 흡착제 이는 물리 흡착만으로 너무 약해서 산업용 가스 흐름에서 특정 기체상 오염 물질을 제거할 수 없는 경우에 사용한다. 함침을 통해 반응성 화학 물질은 흡착제의 넓은 내부 표면 영 역에 퍼진다. 함침 흡착제의 일반적인 적용에는 다음이 포함된다. ① 황이나 요오드가 함침된 탄소는 황화수은이나 요오드화 물을 형성하여 공기나 수소 또는 기타 가스에서 수은 증기를 제거한다. ② 금속 산화물이 함침 된 탄소는 황화수소를 제거한다. ③ 아민이나 요오드가 함유된 탄소와 은이 치환된 제올라 이트는 원자력 발전소 작업 구역과 배기가스에서 방사성 메틸 요오드화물을 제거한다. ④ 알칼리가 함침 된 탄소는 산성 가스를 제거한다. ⑤ 과망간산칼륨이 함침 된 활성 알루미나는 아크롤레인과 포름알데히드를 제거한다. 2) 흡착 장비 산업 응용에서 3 가지 유형의 흡착기를 일반적으로 사용한다. (1) 고정 베드는 재생 가능한 또는 일회용 매체의 고정 베 드가 가장 일반적이다. 탄소 필터 요소는 전형적인 예다 (2) 유동상은 입상 흡착기를 기울어진 트레이나 입상 베드 미립자 포집기에 사용하는 것과 유사한 수직 구조에 배치한 Chart Title: 정확 뉴스 X-Axis: 오염 가스 Chart Type: pie 0.01 정확 가스 0.03% 홉착제 투입 0.01% 뇽기 0.01% 순환식 유동상 그림 37 유동상 흡착 장비 | {}
0ec7ca34-5257-4a26-8783-89a5bb970124 | 4권.pdf | 2.22-26 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 다. 유동상은 지속적인 오염 제어와 재생이 가능하다. 흔히 유 동상 흡착기와 재생 설비는 공정에서 통합된 구성 요소로 제 작된다. (3) 유동상은 미세 입자상 흡착기를 포함하며, 공정 기류에 떠다니게 하여 오염된 가스와 연속적으로 혼합한다. 베드는 낮은 표면 속도로 고정시키거나, 고도의 난류와 운반(순환)에 서 사용될 수 있다. 이러한 유동상 유형은 그림 37 에 있다. 3) 용매 회수 고정된 공급원에서 가장 일반적으로 사용하는 흡착은 제조 공정과 세정 공정에서 용매 증기를 회수하는 것이다. 일반적 인 응용 분야에는 용제 탈지와 윤전 그라비어인쇄, 드라이클 리닝, 합성 섬유, 접착 라벨, 테이프, 코팅 복사 용지, 고무 제 품 및 코팅된 직물과 같은 제품 제조가 포함된다. 그림 38 은 2 개의 탄소 베드를 사용하는 전형적인 용매 회 수 시스템의 구성요소를 보여준다. 하나의 베드는 흡착기로 사용되는 반면 다른 하나는 저압 증기로 재생된다. 탈착된 용 매 증기와 수증기는 수랭식 응축기에서 회수된다. 용매가 물 과 섞이지 않으면 자동 경사기로 용매를 분리하여 재사용할 수 있다. 수용성 용매에는 증류 기둥이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 증기 함유 공기 옹축기 디캔터 흡착 사이클의 유닛 1 변경을 상단 액체 탄소 하단 탄소 액체 냉각 사이클의 유닛 2 증기 증기 없는 공기 그림 38 두 대의 고정 베드 흡착기 흐름도 주기 당 흡착 시간은 일반적으로 30 분에서 수 시간까지다. 흡착 탄소 베드는 ① 용매 증기가 베드에서 흘러가기 직전의 자동 타이머 또는 ② 용매가 베드에서 흘러 나간 직후 배기 흐름 내의 유기 증기 감지 제어 장치로 재생으로 전환된다. 재생을 위한 저압 증기 소비는 일반적으로 회수되는 용매 의 kg 당 약 2.2 kW 이지만, 특정 용매와 배기 흐름의 농도 에 따라 회수되는 용매 1 kg 당 1.3 에서 3 kW 이상이 될 수 있다. 약간 과열된 증기를 일반적으로 사용하므로 응축이 빠 르고 열을 신속하게 전달한다. 증기 처리 후, 고온의 축축한 탄소 층은 일반적으로 냉각되 고 부분적으로 건조되어 다시 흐름에 놓여진다. 건조용 열은 카본과 흡착기의 냉각으로 발생하는 열로, 때로는 외부 공기 가열기로 공급한다. 대부분의 경우, 베드에 약간의 습기를 남 기는 것 이 바람직하다. 용매 증기가 흡착되면 열이 발생한다. 가장 일반적인 용매의 경우, 흡착열은 90~140 J/mol 이다. 고농축 증기가 건조한 탄소 층에 흡착될 때 이 열은 상당한 온도 상승을 유발할 수 있으며 제어되지 않는 한 베드에 발화 될 수 있다. 베드에 수분이 포함되어 있으면 물이 에너지를 흡수하여 베드 온도가 지나치게 상승하는 것을 방지한다. 특 정 용도에는 열 감지기와 자동스프링클러가 필요할 수 있다. 활성탄의 흡착 능력은 온도에 따라 다르기 때문에, 회수 장치로 이동하는 용제가 많은 공기는 가능한 한 냉각시키는 것이 중요하다. 많은 용제 배출 공정(예 : 건조 오븐)의 배기 는 온도가 상승한다. 흡착기에 유입되는 기체의 온도를 낮추 기 위해서는 수랭식 열교환기나 공랭식 열교환기를 설치해야 한다. 매우 낮은 증기 농도의 용매는 활성탄 시스템에서 회수될 수 있다. 그러나 회수 장치의 크기와 비용은 취급 풍량에 달 려 있다. 배기량을 최소화하고 용매 증기 농도를 안전 요구 사항에 따라 가능한 한 높게 유지하는 것이 유리하다. 간헐적 으로 제어하는 경우 용매 증기 농도가 폭발 하한 농도(LEL) 의 25%를 초과 하지 않도록 한다. 지속적으로 관제하는 경우 에는 LEL 의 50%까지의 높은 농도가 허용된다. 상업용 규모의 용매 회수 시스템은 일반적으로 가스 흐름 에 함유된 용매의 99% 이상을 회수한다. 용제 배출원에서의 포집 후드의 효율은 일반적으로 용제 회수의 결정 요인이다. 일반적으로 먼지 필터는 먼지로 흡착기가 막히지 않도록 하기 위해 탄소 층보다 먼저 배치한다. 때때로 탄소를 떼어 내어 축적된 먼지와 탄소 미립자를 제거한다. 용매 혼합물이 비등점이 높은 성분을 함유하면, 활성탄의 운전 용량은 시간이 지나면서 감소할 수 있다. 이는 고 비등 점 유기 화합물을 저압 증기로 부분적으로만 제거할 때 발생 한다. 이 경우 두 가지 대안을 고려해야 한다. ① 탄소를 정기적으로 제거한 후 제조사로 보내서 고온 노 에서 재 활성화시켜서 초기 탄소 활성 능력으로 재생시킨다. ② 용매회수장치에 더 엄격한 용매 탈착 조건을 사용한다. 고온 증기나 고온 불활성가스 또는 전기 가열과 진공 적용 의 조합을 사용할 수 있다. 예를 들어, 고 비등점의 리소그 래피 잉크 용제를 회수하기 위해서는 마지막 방법을 선택 한다. 이 방법은 모든 고 비등점 화합물을 제거하지 못할 수도 있음을 유의 한다. 4) 악취 제어 소각과 세정은 일반적으로 축산 가공 설비의 조리기 같은 장비에서 고농도의 냄새 혼합물을 제어하는 가장 경제적인 방 법이다. 그러나 무해하게 낮은 농도의 증기에서 발생하는 많 은 냄새는 여전히 불쾌하다. 예를 들어 공기 중 아크롤레인의 냄새 임계 값(100% 반응)은 0.21 ppm 이며 에틸 메르캅탄의 경우 0.001 ppm 이고 황화수소의 경우에는 0.0005 ppm 이다. 활성탄 베드는 많은 악취 배출 문제를 효과 적으로 극복한다. 활성탄은 화학공장과 제약공장, 주조 공장, 하수 처리장, 석유 화학 저장 탱크, 래커 건조 오븐, 식품 가공 공장 및 축산 가 공 공장의 냄새를 제어하는데 사용한다. 이러한 응용 분야 중 일부에서는 활성 탄소가 유일한 냄새 제어 방법이다. 다른 경 우에 탄소 흡착제는 세정기의 배기에 적용한다. 활성탄을 사용하는 악취 제어방식은 적절한 가스 유입구와 배출구 덕트가 있는 강철 드럼처럼 간단할 수도 있고, 대형의 | {}
30000b38-edd7-4f3f-b021-b59eb07c4a5c | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-27 수직으로 움직이는 베드처럼 복잡할 수도 있다. 이 베드에는 루버가 달린 측면 패널 사이에 탄소가 들어 있다. 일반적인 유동상 흡착기가 그림 39 에 있다. 이 배치에서 신선한 탄소가 상단에 추가되고 소비되거나 먼지가 포함된 탄소는 주기적으 로 바닥에서 제거된다. ![image](/image/placeholder) 기류 그림 39 유동상 흡착기 그림 40 은 고정상 악취 흡착기를 보여준다. 이 일반적인 구 성의 흡착기는 모터와 송풍기가 있는 패키지 방식으로 사용할 수 있다. 공기 처리 용량은 0.2~6 m2/s 다. 냄새 제어방치에 서 활성 탄소의 수명은 악취 배출 농도에 따라 몇 주에서 1 년 이상까지 다양하다. ![image](/image/placeholder) 활성탄 스크린 그레이팅 ◀ 그림 40 일반적인 탈취기 5) 유동상 흡착기의 응용 황 함유 화합물 제어용 유동상 연소기로의 알칼리 화합물 주입은 유동상 흡착기 사용의 한 예다. 또 다른 예는 알루미 나의 고정 또는 순환 유동상에 의한 솔더버그 알루미늄 환원 공정에서의 HF 배출의 제어이다. 3.4 기체와 증기의 소각 소각이란 오염 가스 흐름에서 휘발성 유기화합물(VOCs) 과 유기 에어로졸 및 대부분의 취기 물질을 열에너지를 사용 하여 무해한 이산화탄소와 수증기로 변환시키는 과정이다. 소 각은 VOC 를 완전히 제거하는 효과 적인 수단이다. 대기 오염 통제에 일반적으로 사용하는 소각 형식은 열과 촉매 작용이 있으며, 경우에 따라 회생 또는 재생 열회수를 사용한다. 액체와 고체 폐기물 소각로와 이러한 공기 청정방식을 구 별하기 위해, 그러한 기체와 에어로졸 상 대기 오염 제어 방 식을 설명하는 바람직한 용어는 산화제이다. 1) 열 산화제 후단 버너나 직접 화염 소각로라고도 알려진 열 산화제는 일반적으로 가스버너나 오일버너가 있는 단열 산화 챔버로 구 성한다. 오염된 가스 흐름은 챔버로 들어가고 화염과 직접 접 촉하여 산화를 촉진시키는데 필요한 열에너지를 제공한다. 시 간과 온도 및 난류의 적절한 조건 하에서, 기류 내의 오염물 은 효과 적으로 산화된다. 오염된 기류는 버너 근처의 연소실 로 유입하며, 일반적으로 난류 유발장치를 설치한다. 최종 오 염물 전환 효율은 오염된 기류의 양호한 혼합과 산화 챔버의 온도에 크게 의존한다. 보충 연료는 오염 물질이 산화를 시작하기에 충분하도록 오염된 기류의 온도를 상승시키기 위해 기동 시에 사용한다. 일단 산화가 시작되면 오염 물질의 연소로 방출하는 에너지 때문에 온도가 더 상승한다. 원하는 산화제 작동 온도를 유지 하도록 보충 연료 공급 속도를 조절한다. 대부분의 유기 가스 는 적어도 650°C 의 온도와 0.3~0.5 초의 체류 시간이 산화 챔버에서 달성되면 약 90%의 전환 효율로 산화한다. 그러나 산화 온도는 일반적으로 95% 이상의 전환 효율을 보장하기 위해 0.5~1 초의 체류 시간으로 760~820°C 의 범위로 유지 된다. 열 산화제의 효율이 오염 물질의 95%를 초과 할 수 있지만, 반응은 바람직하지 않은 연소 생성물을 형성할 수 있다. 예를 들어 염화 탄화수소의 산화는 염화수소의 형성을 유발하여 장 비에 악영향을 줄 수 있다. 이 새로운 오염 물질은 추가적으 로 제어해야 한다. 산화 시스템은 들어오는 오염된 기류를 예열하기 위해 1 차 열 회수를 사용하고 경우에 따라 2 차 열을 회수하여 공정이나 건물 난방에 사용한다. 1 차 열회수는 대개 공랭식 열교환기로 한다. 재생 가능한 세라믹 매질은 열회수 효율이 우수하여 열 회수에 사용하는 것이 증가했다. 2 차 열회수는 공기 대 공기 열교환기나 폐열 보일러를 혼합할 수 있다. 기존의 공랭식 열교환기를 사용하는 산화장치는 최대 80% 의 열회수 효율을 달성할 수 있다. 재생 열교환기 장치는 95%의 높은 열회수 효율을 요구하며 일상적으로 85~90% 로 운전한다. 이렇게 높은 열회수 효율과 LEL 의 15~25%의 | {}
f895f469-0770-4ca3-ad27-2d856c94884a | 4권.pdf | 2.22-28 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 유입 VOC 농도로 운전할 때, 산화 공정은 보충 연료가 거의 필요 없는 자립 상태에 가깝다. 2) 촉매 산화제 촉매 산화제는 산화 촉진제와 촉매를 사용하는 것을 제외하 고 열 산화제와 동일한 원리로 작동한다. 상기 촉매는 동일한 VOC 농도에 대한 열 산화기보다 낮은 온도에서 산화가 일어 나게 한다. 따라서 촉매 산화제는 오염된 기류를 예열하기 위 한 보충 연료를 덜 필요로 하고 전체 운전 온도를 낮춘다. 촉매 산화제는 일반적으로 예열 챔버와 그 후단의 촉매 베 드로 구성된다. 체류 시간과 난류는 열 산화제만큼 중요하지 않지만 오염된 가스 흐름이 필요한 촉매 반응 온도까지 균일 하게 가열해야 한다. 필요한 온도는 촉매 재료와 구성에 따라 달라진다. 오염된 기류의 온도는 예열 챔버에서 일반 버너로 상승한 다. 오염된 가스 흐름이 버너 화염과 접촉하더라도, 열 유입은 열 산화 장치의 경우보다 매우 적으며, 직접적인 오염물 산화 의 정도는 아주 적다. 황 함유 연료 오일에서 발생할 수 있는 촉매 오염을 방지하기 위해 천연가스를 주로 사용한다. 그러 나 등유도 자주 사용된다. 가장 효과 적인 촉매로 백금이나 팔 라듐 같은 귀금속을 포함한다. 촉매 작용은 분자 수준에서 일어난다. 따라서 이용 가능한 활성 촉매 표면적이 높은 변환 효율을 유지하는데 중요하다. 미립자 물질이 분리되거나 부분적으로 산화된 에어로졸로 촉 매에 접촉하면 촉매 표면에 도포되어 촉매 기능을 방해할 수 있다. 이 문제는 보통 2 차 오염 문제, 즉 부분적으로 산화된 유기화합물에 의한 악취 배출을 동반한다. 촉매 산화제 사용자에게 가장 큰 관심사는 촉매의 중독이 나 비활성화이다. 중독은 활성촉매 재료와 화학적으로 결합하 거나 합금화하는 특정 가스 흐름 오염물로 발생한다. 흔히 인 용하는 독으로 인과 비스무트, 비소, 안티몬, 납, 주석 및 아연 이 있다. 처음 5 개의 물질은 빠른 반응 독성 물질로 간주하며 오염된 가스 흐름에 없어야 한다. 극소량의 신속 반응 독극물도 촉매 비활성화를 빠르게 일으 킬 수 있다. 마지막 두 가지 물질은 천천히 작용하는 독극물이 다. 촉매는 특히 540°C 보다 낮은 온도에서 이러한 물질에 다 소 느리게 반응하다. 그러나 느린 독극물조차도 지속적이고 신 뢰할 수 있는 성능 보장을 위해 오염된 가스 흐름에서 없애야 한다. 따라서 느린 독극물의 또 다른 가능한 원인인 아연도금 강은 산화제로 공급하는 덕트에 사용하지 않아야 한다. 유황과 할로겐도 촉매 독으로 간주한다. 대부분의 경우 활 성 촉매 재료와 의 화학적 상호 작용은 가역적이다. 즉, 촉매 활성은 기류에서 할로겐 또는 황 함유 화합물 없이 촉매를 작 동시켜 회복될 수 있다. 할로겐 함유 화합물과 관련하여 더 큰 관심사가 될 수 있는 잠재적인 문제는 염화수소나 불화수 소 가스 또는 염산이나 불화수소산 배출이다. 폴리에스테르 아미드와 이미드 같은 일부 유기화합물도 독 이 된다. 촉매 산화제는 일반적으로 연료 소비가 적기 때문에 열 산 화제보다 운전비용이 적다. 재생 열회수 기술을 제외하고는 1 차와 2 차 열회수를 촉매 산화 장치에 통합하여 운전비용을 추 가로 절약할 수 있다. 유지 보수비용은 촉매 장치의 경우 일 반적으로 높다. 특히 빈번한 촉매 청소나 교체가 필요한 경우 에 특히 그렇다. 촉매 수명에 대한 우려는 촉매 산화제의 더 광범위한 적용을 제한하는 주요 요인이었다. 3) 산화제의 적용 (1) 악취 제어 냄새가 많은 모든 오염 가스는 충분히 가열할 때 가연성이 거나 냄새가 덜한 오염 물질로 화학적으로 변한다. 흔히 폐가 스 내의 악취 물질의 농도는 극히 낮으며, 실현 가능한 유일 한 제어 방법은 산화다. 크라프트 펄프 작업에서 발생하는 냄 새와 메르캅탄 및 유기 황화물은 소각으로 제어할 수 있는 배 출물의 사례다. 다른 형태의 산화로도 동일한 목적을 달성할 수 있다. (2) 반응 탄화수소의 배출 감소 일부 대기 오염 통제 기관은 광화학 스모그 반응에 관여하 기 때문에 유기 가스와 증기의 배출을 규제한다. 사후 화염 연소는 이러한 물질을 파괴하는 효과 적인 방법이다. (3) 폭발 위험 감소. 정유공장과 화학 공장은 가연성 물질이나 기타 위험한 유 기 물질을 처리해야 하는 공장 중 하나다. 가장 안전한 폐기 방법은 일반적으로 화염이나 특수 설계된 용광로로 태우는 것 이다. 폭발할 수 있는 혼합물을 취급할 때는 특별한 주의 사 항과 장비 설계를 사용한다. 4) 흡착과 산화 활성탄 베드의 흡착과 탈착 주기는 교번 운전이 산화 전에 용매나 악취 증기를 농축시키는 데 사용한다. 이 기술은 유기 증기 배출에 필요한 연료를 크게 줄인다. 직접 산화에 비해 98%의 연료를 절약할 수 있다. 이 과정은 배출 수준이 시간 에 따라 다를 때 특히 유용하다. 이 기술은 자동차와 사무용 가구 제조용 금속 마감재에 일반적이다. 탄소 베드를 통과 하여 포화될 때까지 오염된 기체를 통과 시킨다. 그 후 기류는 다른 탄소 베드로 전환되고, 소진된 베 드는 재생을 위해 정지시킨다. 고온의 불활성 가스, 일반적으 로 버너 연도 가스가 흡착기에 도입되어 농축된 유기 증기를 제거하고 이를 산화제로 운반한다. 이 재생 기류의 체적은 원 래 오염된 가스 체적보다 훨씬 작아 간헐적으로 작동하는 소 량의 산화제만 필요하다. 4. 보조 장비 4.1 덕트 기본 덕트 설계는 설비공학편람 기초편에서 다룬다. 이 장 에서는 미립자나 기체 오염 물질이 포함된 기체를 처리할 때 특별한 주의 가 필요한 덕트 구성 요소나 문제만 다룬다. 덕트 계통은 기체가 공정에서부터 기체 세정 장비를 거쳐 | {}
2b449c9f-3ca0-42fa-98e9-a3df6eb356c0 | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-29 주변 환경으로 이동할 때 열팽창이나 수축을 허용하게 설계해 야 한다. 적절히 설계한 덕트 팽창이음은 슬라이딩과 고정 덕 트 지지대와 맞추어 적절한 위치에 있어야 한다. 가능한 최대 온도를 견디는 것 외에도, 덕트는 최대 양압이나 음압, 축적 된 분진의 부분 부하 및 적당한 양의 부식에도 견뎌야 한다. 이러한 과부하 조건을 수용하도록 덕트 지지대를 설계해야 한 다. 덕트 분기점으로의 아래쪽 입구 연결은 오염 물질이 침전 될 수 있는 저속 영역을 만들어 잠재적인 화재 위험이 있다. 하부 덕트 입구는 피한다. 기체가 응축되어 부식하거나 끈적끈적한 퇴적물이 발생하 는 경우의 덕트는 단열하거나 이 환경에서 견딜 수 있는 재 료로 가공해야 한다. 배기의 습공기 분석은 이슬점을 결정하 는 데 유용하다. 초기 기동 시 예열하거나 단열 처리하여 표 면온도를 이슬점 온도보다 높게 유지한다. 무거운 미립자가 함유되어 있는 계통에는 청소구가 있는 슬래그 트랩과 방향 이 바뀌는 곳에 점검구 및 말단에는 전체 덕트 크기의 캡이 필요하다. 고온 덕트에는 특히 주의 가 필요한데, 단열되었거 나 피막이 입혀져 있더라도 차가운 비 단열 표면에 용융 미 립자가 충돌할 때 덕트가 부식될 수 있다. 값 싼 재료의 안전 한계를 초과 하는 곳에는 수랭 덕트나 내화물 라이닝을 종종 사용한다. 덕트를 통과 하는 기류는 전체 계통 설계의 일부로 고려해 야 한다. 좋은 기류 분포는 공정 조건 측정에 필수적이며 에 너지 절약과 시스템 수명 증가로 이어질 수 있다. 안전성이 가장 높은 무거운 입자 분율 전달에 충분하게 덕트 내의 최소 가스 속도를 높아야한다. 주요 가스 청소 시스템의 유지 보수를 위해 슬라이드 게이 트와 밸런스 게이트, 장비 바이패스 덕트 및 청소용 점검구를 덕트 시스템에 포함시켜야 한다. 경우에 따라 배기 배출에 비 상 바이패스 회로를 포함시키고 가스청정장비가 공정에 문제 가 없도록 보호한다. 1) 온도 제어 가스 세정 장치의 가스 온도 제어는 장치의 성능과 수명에 중요하다. 경우에 따라 가스를 냉각시켜 오염 물질을 농축하 고 가스를 응축시켜 에너지를 회수한다. 다른 경우, 직물 필터 와 세정기 같은 가스 세정 장비는 잘 제어된 온도에서만 운전 할 수 있다. 공기 대 공기 열전달로 배기를 냉각시키는 것은 많은 분야에서 매우 성공적이었다. 제어된 증발식 냉각도 사 용하지만 이슬점과 산성 가스 응축의 위험성 및 끈적끈적한 퇴적물의 형성이 증가한다. 그러나 이슬점 28 K 이내의.제어 된 증발 냉각은 성공적으로 사용되었다. 덕트에 주변 공기를 주입하여 희석하는 것은 가스의 체적 유량을 증가시키고 결과 적으로 가스 세정 목표를 충족시키는 데 필요한 포집기의 크 기를 증가시키기 때문에 비용이 많이 든다. 수랭식 덕트는 가 스 온도가 저가 재료의 안전 한도를 초과 하는 곳에 종종 사용 한다. 희석 냉각의 경우 루버형 댐퍼는 주변 공기를 주입하고 정 밀하게 온도를 제어하는 데 자주 사용한다. 제어 장치를 사용 하여 댐퍼의 전체 변조를 제공하거나 개방 또는 폐쇄 동작을 제공 할 수 있다. 과도한 온도를 제한하는 것이 긴급한 곳에 는 비상 바이 패스 댐퍼 시스템과 바이 패스 덕트/굴뚝을 사 용한다. 2) 송풍기 가스 세정 장치의 정압이 조건에 따라 다르기 때문에, 송풍 기는 송풍기 압력-체적 유량 곡선의 가파른 부분에서 운전해 야 한다. 그래야 체적 유량의 변화가 적다. 크기가 작은 팬은 같은 크기의 대형 팬보다 가파른 특성이 있다. 그러나 그것은 소음이 더 크다. 바람직한 배열에서 팬은 가스 세정 장비의 청정 가스 쪽에 위치한다. 이 지점 팬 배치의 장점은 다음과 같다. ① 깨끗한 기체 쪽의 팬은 깨끗한 기체를 처리하므로 포집 된 제품에서 마모를 최소화한다. ② 팬 휠에 축적이 큰 요인이 아니므로 고효율의 후향익과 익형을 선택할 수 있다. ③ 유해 물질의 누출이 최소화된다. ④ 덕트나 포집기의 모든 누출이 장치 내에 발생하여 외부 로 노출될 가능성을 증가시키지 않으므로 프로세스 근처에도 포집기를 설치할 수 있다. 그러나 양압 덕트가 작업 환경 외 부에 있을 수 있게 팬 자체는 옥외에 설치하여야 한다. 오염물질이 비교적 마모성이 없으며, 특히 장비를 옥외에 배치할 수 있는 경우에는 경제적인 이유로 송풍기를 기체 세 정 장비의 오염물질 함유면에 설치할 수 있다. 농축된 오염 물질이 환경으로 누출될 수 있기 때문에 이러한 배치는 피해 야 한다. 그러나 일부 경우에는 이 배열의 포집기 외함 설계 와 덕트 설계 및 에너지 절약으로 비용을 절약할 수 있다. 대부분의 세정기는 송풍기의 흡입 측에서 운전한다. 이는 작업 구역으로 오염물질이 누출되지 않게 할 뿐만 아니라 장 치 운전 중에 장치를 수리할 수 있게 한다. 또한 이러한 배열 은 팬 부식을 최소화한다. 세정기의 배기 흐름에 있는 굴뚝은 응축수가 축적되어 팬에 다시 들어가게 허용하기보다는 응축 수를 배출하도록 배열한다. 직물 필터는 특별히 고려한다. 신규의 깨끗한 천을 포집기 에 설치하면 저항이 낮아 송풍기 모터에 과부하가 걸릴 수 있 다. 주 덕트에 임시 교축댐퍼(예 : 흡인 방식 필터의 청결한 쪽)를 사용하면 기동 중에 이러한 과부하가 걸리는 것을 막을 수 있다. 포집기의 청결한 쪽에 후향익(비 과부하 팬)을 사용 하여 과부하를 막을 수도 있다. 4.2 먼지와 슬러리 처리 장비 일단 미립자 물질이 포집되면, 포집기에서 물질을 제거하고 운반하여 처분할 필요성에서 새로운 제어 문제가 발생한다. 유해 폐기물일 수 있는 포집된 물질을 처리하기 위한 모든 가 능한 방법에 대한 연구는 초기 시스템 설계의 필수적인 부분 이다. 1) 호퍼 집진기 호퍼는 포집된 물질을 호퍼의 배출구로 흐르게 하 | {}
36842091-579f-4515-885a-d59347e9d288 | 4권.pdf | 2.22-30 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 여 연속 배출시키는 곳이다. 호퍼를 먼지 저장에 사용하면, 전 기 집진기의 판과 충전 전극이 전기적으로 단락되어 전체 전 기회로가 고장날 수 있다. 직물 포집기, 특히 호퍼에 가스 유 입구가 있는 포집기는 일반적으로 호퍼가 보관에 사용되지 않 고 수집된 폐기물이 연속적으로 제거된다고 가정하여 설계한 다. 직물 포집기의 호퍼에서 분진 높이가 높으면 종종 분진 재 유출이 높게 된다. 이 재 유출은 운전 압력을 높이고 직물 을 손상시킬 수 있다. 과도한 먼지 높이는 잠재적으로 부식 조건과 화재/폭발 위험에 시스템을 노출시킬 뿐만 아니라 시 스템의 구조 요구를 증가시킨다. 호퍼 오용 외에 먼지 취급 장비의 일반적인 문제로 ① 호 퍼의 막힘, ② 고체 물질로 먼지 밸브 막힘, ③ 부적절하거나 불충분한 유지 보수 등이 있다. 호퍼 보조 장치에는 ① 절연, ② 먼지 높이 표시기, ③ 래 퍼 판, ④ 진동기, ⑤ 히터, ⑥ "찌름"구멍이 있다. 호퍼 배출: 먼지는 종종 로터리 밸브로 호퍼에서 연속적으 로 제거한다. 다른 장비로는 2 중 플랩 밸브나 진공 방식 밸브 가 있다. 습식 전기 집진기와 세정기는 종종 게이트 밸브와 배수관을 사용하여 방출 중에 불용성 미립자가 부유 상태로 유지되도록 한다. 2) 먼지 컨베이어 대형 집진기에는 하나 이상의 컨베이어가 장착되어 중앙 배출 장소로 먼지를 이송하거나 공정으로 반송할 수 있다. 일 반적으로 집진기에 드래그 컨베이어와 스크루 컨베이어 및 공압 컨베이어를 사용한다. 컨베이어 장치는 순차적으로 가 동시켜야 한다. 컨베이어 작동을 감시하는 모션 스위치가 유 용하다. 3) 먼지 처분 포집된 먼지를 처분하기 위해 몇 가지 방법을 사용할 수 있다. 이것은 포집된 건조한 형태로 쓰레기통에 비워버리거나 펠릿으로 만들어 쓰레기 매립지로 운반시킬 수 있다. 또한 슬 러리로 변환시켜 침전지나 정화 장비로 양수시킬 수 있다. 각 방법의 장단점은 이 장의 범위를 벗어나지만, 각 적용 방법에 대해 평가해야 한다. 4) 슬러리 처리 습식 집진기의 슬러리를 공정이나 인공 연못에 직접 되돌 릴 수 없는 경우에는 하천 오염을 방지하고 물을 재활용하기 위해 액체 정화 처리 장치를 사용할 수 있다. 엄격한 하천 오 염 규정에서는 약간의 혼합물의 배출도 금지한다. 정화 장비 에는 침전조와 슬러지 처리시설 및 원심분리기 또는 진공 필 터가 포함될 수 있다. 탈수된 슬러지의 취급과 배출은 2 차 오 염 문제가 발생하지 않게 해야 한다. 5. 유지 관리 장비의 운전과 유지보수를 위해 계획된 프로그램이 필요하 다. 이러한 프로그램은 운영자가 지속적인 배출 규제 준수를 입증해야하기 때문에 의무화되고 있다. 좋은 청결 관리와 기 록 유지는 장비 수명을 연장하고 규제와 지역 사회 단체의 긍 정적인 관계를 위한 프로그램을 지원하며 돌발적인 유지 보수 나 서비스가 필요한 경우 문제 해결에 도움을 준다. 일반적인 프로그램에는 다음과 같은 최소 요구 사항이 포 함된다. ① 장비 기록, 보증서, 사용 설명서 등의 집중 보관 ② 윤활과 청소 일정 ③ 예방유지 보수 계획과 일정 (검사와 주요 수리 포함) ④ 예비부품과 소모품용 창고와 재고 관리 시스템 ⑤ 유지보수 담당자 목록 (공급 업체와 컨설턴트 연락처 포함) ⑥ 장비의 운전과 유지보수에 관련된 활동비용과 예산 ⑦ 특수 공구와 장비 보관 1) 부식 고온 가스 세정은 종종 부식성 물질이 있기 때문에 장치의 구성요소에 대한 화학적 공격을 예상해야 한다. 가스 세정 방 치의 온도가 수분이나 산 노점 이하로 떨어지면 특히 그렇다. 외함의 단열은 내부 금속 표면 온도가 습기와 산의 노점보다 항상 11~17 K 큰 값이 되게 한다. 산성 가스와 반응하기 위 해 알칼리 물질이 가스 흐름에 주입되는 직물 필터가 있는 적 용 분야에는 직물 하류 외함의 깨끗한 면이 부식되지 않게 보 호해야한다. 2) 화재와 폭발 산업용 기체세정장치는 종종 가연성 물질을 농축하고 통제 하기 어려운 환경에 노출된다. 이러한 환경은 또한 화재를 감 지하고 불을 끄기가 어렵다. 따라서 산업용 기체세정장치는 화재나 폭발 위험 가능성이 있다 산업공정 배기의 화재와 폭발은 일반적으로 기체세정장비 에만 국한되지 않는다. 점화는 공정 자체나 덕트 또는 기체 세정 장비 이외의 배기설비 구성요소에서 발생할 수 있다. 통 제되지 않은 연소가 시작되면 계통 전체로 퍼질 수 있다. 오 염제어 장비 주변의 근로자는 화재가 진행 중일 때 절대로 가 스청소장비의 출입문을 열지 않아야 한다. 화재는 쉽게 폭발 로 변할 수 있다. 다음 장치는 안전한 미립자 제어설비를 유지하는 데 도움 이 된다. (1) 파열 문 파열 문이나 폭발 배출밸브는 압력이 미리 정한 수준에 도 달할 때 장비의 순간 압력을 완화시킨다. 폭발방지문은 OSHA 나 보험 또는 NFPA(National Fire Protection Association) 규정을 준수하는 특정 용도에 필수다. (2) 감지기 온도 작동식 스위치나 적외선 감지기를 사용하여 입구-출 구 온도차나 가스 청소 장치의 화재 또는 프로세스의 불균형 을 알릴 수 있는 국지적인 고온의 변화를 감지할 수 있다. 이 감지기는 바이 패스 댐퍼와 화재 경보/제어 장치 작동 및 송 풍기 가동을 중단시키는 데 사용할 수 있다. | {}
955ed272-6e34-4b60-86b4-a9e7c19eea3d | 4권.pdf | 제 22 장 산업가스청정과 공기오염 제어장비 2.22-31 (3) 화재 제어설비 불활성가스와 물분무설비는 집진기의 화재를 제어하는 데 사용할 수 있다. 그러나 이것은 폭발을 제어하는 데는 별로 도움이 되지 않는다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2018 설비공학편람 기초편 2. ACGIH. 2010. Industrial ventilation: A manual of rec- ommended practice, 27th ed. Committee on Industrial Ventilation, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. 3. AIHA. 1989. Odor thresholds for chemicals with es- tablished occupational health standards. American Industrial Hygiene Association, Akron, OH. 4. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook HVAC Systems and Equipment. | {}
56c30b14-9731-445e-9d68-6aa717516ce2 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-1 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 1. 개요 1.1 일체형 히트펌프 일체형 히트펌프는 일반적으로 증발기나 냉각코일과 압축 기/응축기를 포함한 일체형 조립품이며, 냉방과 난방을 제공 하고 통상 주거용과 중소 상업용, 상업용으로 구분한다. 주거 용은 단상전원을 사용하고 통상 냉방능력 19 kW 이하를 말 하며 주거용도에 맞게 특별히 만들어졌다. 중소 상업용은 통 상 냉방능력 40 kW 까지의 제품을 말하며 3 상 전원을 사용하 고 중소 규모에 적합하다. 상업용은 냉방능력 40 kW 이상의 제품이며 규모가 큰 건물에 적합하다. 사용자는 주로 거주자의 쾌적한 환경 조건을 제공하거나, 제품이나 제조 공정을 위한 조절된 환경을 마련해야 한다. 이 를 위해 냉난방과 제습, 여과, 가습 및 환기가 필요하다. 히트 펌프는 다음과 같이 다양하게 구성하여 사용할 수 있다 1) 단일 존 정풍량 설정온도를 유지시키기 위해 한 개의 제어 공간을 하나의 온도조절기로 구성한다. 단단이나 다단 또는 가변용량으로 할 수 있다. 2) 멀티 존, 정풍량 다수의 제어공간을 한 개의 유닛으로 담당하여 각각의 공 간에 각각의 요구사항에 맞게 급기한다. 3) 단일 패키지, 가변 풍량 다수의 제어 공간을 한 개의 유닛으로 제어한다. 급기온도 는 일정하고 각각의 공간에 요구사항에 맞춰 풍량이 변한다. 4) 멀티 분리형 다수의 제어 공간을 한 개의 유닛으로 제어한다. 각 실에 분 리된 실내기를 두고 모든 실내기는 실외기와 냉매배관으로 연 결한다. 실내기는 각각의 요구부하에 맞춰 냉매 흐름을 제어하 며 냉난방을 한다. 이러한 방식을 가변냉매유량 방식(variable refrigerant flow, VRF)이라고 한다. 건물의 크기와 모양, 용도, 에너지비용, 설치 공간 등이 주어진 용도에 적합한 유닛 을 선정하는 요소며, 건물 부하와 요구 풍량을 기준으로 유닛 용량을 선정한다. 보통 옥상 설치 단일 패키지 유닛은 5~6 층 이하의 건물에만 설치하는데 더 높은 건물에는 덕트공간과 송 풍 동력이 과대해지기 때문이다. 분리형은 냉매배관의 압력손 실과 압축기 성능, 오일 순환 등의 이유로 실내기와 실외기간 배관길이의 거리에 한계가 있다. 히트펌프를 운전하기 위한 제어장치가 있어야 하며 계획 초기단계에 비정상적인 운전 조건을 고려해야 한다. 어떤 경 우에는 맞춤형 장비가 필요할 수도 있다. 제조사는 외형과 성 능, 전기 특성, 적용 및 운전 한계에 대한 자세한 기술적 사항 을 제시하여야 한다. 1.2 설치와 서비스 1) 설치 일체형 에어컨은 설치비용이 낮다. 유닛은 제조사의 설명서 에 따라 운전하도록 적절히 설치해야 한다. 장래 유지관리 보 수를 위해 상호 연결 전기 회로도를 문서화해야 한다. 대형의 옥상장착 장비를 설치하려면 특수 장비가 필요하므로 사전에 잘 계획하는 것이 중요하다. 냉매배관은 깨끗하고 건조하며 누설이 없어야 한다. 일체형 유닛의 장점은 적절하게 설치하여 회로의 현장 오염 위험을 최소화 하는 것이다. 분리형과 VRF 방식을 설치하는 경우 배관 청결과 용접, 수분제거, 진공 작업 등의 주의 가 필요하 다. 또한 제조사의 지침에 따른 추가 배관별 냉매 봉입이 필 요하다. 분리형이나 가변냉매시스템을 설치하는 경우에는 압 축기로 오일이 적절하게 회수 될 수 있도록 배관 경로나 크기 를 고려해야 한다. 일체형 에어컨은 소음과 진동 문제가 없는 곳에 설치해야 한다. 70 kW 이상의 단일 패키지장비의 경우 진동 문제가 우려되면 콘크리트 패드에 설치해야 한다. 대용량의 장비를 옥상에 설치하는 경우에는 지붕 구조가 적합한지 평가한 후에 설치한다. 저소음을 요구하는 경우에는 덕트 소음기를 사용한 다. 장비중량과 소음 자료는 제조사의 자료를 활용한다. 그 밖 의 설치 고려사항은 다음과 같다. ① 일반적으로 압축기가 있는 제품은 견고하고 수평인 표 면에 설치한다. ② 압축기가 있는 제품은 건물 기초나 침실 외부 또는 벽 면에 설치하지 않는다. 슬래브를 통한 소음이나 진동을 줄이 려면 기초에 닿지 않는 별도의 패드를 사용하는 것이 좋다. 진동 차단을 위해 건물의 기초와 분리 설치한다. ③ 울타리나 벽, 지붕, 관목이 있는 옥외에 공랭식 실외기 를 설치하면 공기 이동 능력의 감소되어 효율이 감소된다. ④ 분리형을 설치하는 경우, 냉매배관의 압력강하를 최소 화하기 위해 최대한 실내유닛에 가까운 곳에 실외기를 설치한 다. 제조사가 제공하는 매뉴얼의 나온 연결 배관 길이의 제한 과 부속품을 따라야 한다. ⑤ 가변냉매(VRF)방식의 경우 냉매배관 길이가 최소화될 수 있는 곳에 냉매배관 헤더를 설치한다. ⑥ 설치 절차에 대한 자세한 내용은 제조사의 설치설명서 를 참조한다. 일체형 히트펌프는 안전한 작동을 위해 국가인정기관의 목 록에 있거나 인증된 실험실의 있어야 한다. 또한 업계 표준 성능이 제대로 발휘될 수 있게 설치 표준에 맞추어 설치해야 한다. | {}
06815982-e1d2-4af7-9494-d31148f83d87 | 4권.pdf | 2.23-2 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 2) 서비스 서비스 직원은 정확한 배선도와 서비스 매뉴얼을 보유하고 있어야 한다. 필터와 벨트를 청소하고 윤활을 할 수 있게 장 비에 안전하고 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 또한 주요 구성 품 교체가 쉬워야 한다. 대부분의 제조사는 작동 보증을 하며, 압축기의 보증기간은 더 길 수 있다. 서비스 직원은 기계 전기 부품 수리와 교체, 장치에서 제거한 냉매를 복구하고 적절하게 재활용하거나 처 리하는 자격이 있어야 한다. 또한 밀폐된 장치를 수리하기 위 해 개방하였을 경우 냉매회로의 수분과 오염물의 처리 중요성 을 알아야 한다. 적절한 서비스 절차를 사용하여 기대수명 동 안 장비가 효율적으로 운영될 수 있게 한다. 2. 일체형 에어컨 2.1 시스템 종류 북미 AHRI 기준에서 정의 하는 일체형 에어컨과 히트펌프 의 형태를 표 1 과 표 2 에 나타낸다. 일체형 설비의 형태와 크 기에 따라 분류한다. 1) 열 방출 일체형 에어컨 응축기에는 공랭식과 증발 냉각식, 수랭식이 있다. AHRI 의 표시대로 A, E, W 로 표기한다. 2) 열공급원/열흡수원(heat source/heat sink) 일체형 히트펌프 실외기 열교환기는 AHRI 실무에 따라 공랭식이나 수랭식으로 설계한다. 하나의 열교환기로 냉방모 드에서는 열흡수원으로, 난방모드에서는 열공급원으로 작동 한다. 3) 유닛 외관(unit exterior) 외관은 실내용과 덕트용, 외기용에 적합한 마감으로 한다. 4) 설치장소 일체형 장비는 계단이나 벽, 천장, 지붕, 바닥에 설치될 수 있다. 5) 실내공기 팬이 있는 장비는 수직 상향이나 수직 하향, 수평, 90°나 180° 멀티존 등의 기류로 할 수 있다. 팬이 없는 실내 열교환 기는 강제 온풍기나 송풍기 패키지용이다. 변풍량 팬도 몇몇 표 1 AHRI Standard 210/240 에어컨 분류 ¦ 방식 명 ¦ AHRI 형식" ¦ 열 배출 ¦ 배열 ¦ 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 패키지 ¦ SP-A SP-E SP-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉동차 ¦ RCH-A RCH-E RCH-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉난방 단일 패키지 ¦ SPY-A SPY-E SPY-W 압축기 ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 열 증발기 ¦ 압축기 응축기 ¦ ¦ 원격 응축기 ¦ RC-A RC-E RC-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 압축기 ¦ 옹축기 ¦ ¦ 냉난방 원격 응축기 ¦ RCY-A RCY-E RCY-W ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 열 압축기 ¦ 응축기 ¦ ¦ 컨덴싱 유닛, 코일만 ¦ RCU-A-C RCU-E-C RCU-W-C ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 증발기 ¦ 응축기 압축기 ¦ ¦ 컨덴싱 유닛, 팬과 코일 ¦ RCU-A-CB RCU-E-CB RCU-W-CB ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 ¦ 응축기 압축기 응축기 ¦ ¦ 냉난방 컨텐싱 유닛, 팬과 코일 ¦ RCUY-A-CB RCUY-E-CB RCUY-W-CB ¦ 공기 증발기 응축기 물 ¦ 팬 증발기 열 ¦ ¦ 주) * 이러한 분류에 "-O"접미사를 추가하면 현장 설치 덕트설비와 함께 사용하지 않는 장비를 나타낸다. | {}
b67374f9-5eb9-41cf-bf3f-48816b723c9b | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-3 표 2 AHRI Standard 210/240 히트펌프 유닛 분류 ¦ 방식 명 ¦ AHRI 형식" ¦ 열 배출 ¦ 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 패키지 ¦ HSP-A ¦ HOSP-A ¦ 팬 압축기 실내 코일 실외 코일 ¦ ¦ 원격 실외 코일 ¦ HRC-A-CB ¦ HORC-A-CB ¦ 팬 실내 코일 실외 코일 압축기 ¦ ¦ 실내 팬 없는 원격 실외 코일 ¦ HRC-A-C ¦ HORC-A-C ¦ 실내 코일 실외 코일 압축기 ¦ ¦ 분리형 ¦ HRCU-A-CB ¦ HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 실내 코일 실외 코일 ¦ ¦ 실내 팬 없는 분리형 ¦ HRCU-A-C ¦ HORCU-A-C ¦ 압축기 실내 코일 실외기 코일 ¦ ¦ 벽 관통 히트펌프 ¦ TTW-HSP-A 、 TTW-HRCU-A-C TTW-HRCU-A-CB ¦ TTW-HOSP-A TTW-HORCU-A-C TTW-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ ¦ 공간 제한 제품 ¦ SCP-HSP-A SCP-HRCU-A-C SCP-HRCU-A-CB ¦ SCP-HOSP-A SCP-HORCU-A-C SCP-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ ¦ 소형 덕트, 고속 방식 ¦ SDHV-HSP-A SDHV-HRCU-A-C SDHV-HRCU-A-CB ¦ SDHV-HOSP-A SDHV-HORCU-A-C SDHV-HORCU-A-CB ¦ 팬 압축기 팬 압축기 실내코일 실외 코일 또는 실내코일 실외 코일 ¦ 주) * 이러한 분류에 "-O"접미사를 추가하면 현장 설치 덕트설비와 함께 사용하지 않는 장비를 나타낸다. 방식에 통합할 수 있다. 6) 위치 실내용 유닛은 플레넘이나 덕트 안 또는 창고나 다락, 지 하실, 차고, 장비실 등에 숨겨 배치할 수도 있다. 벽설치 장비 는 벽이나 보에 설치할 수 있다. 실외기는 지붕이나 콘크리트 패드 위에 설치할 수 있다. 설치는 제조사의 설명서에 따른다. 7) 가열 는데 사용한다. 과열회수기는 펌프와 열교환기, 제어장치로 구성하며, kW 당 약 1.5 mL/s 의 급탕을 생산할 수 있다. (15~54°C 로 가열). 과열회수기는 냉각능력을 향상시키고 가 열 중에 사이클링의 저감 효과 를 줄여주기 때문에, 냉각 요구 가 높고 난방시간이 많이 필요한 곳에 가장 적합하다. 과열회 수기를 잘 적용해도 냉방효율을 개선시킬 수 있지만 난방능력 이 감소될 수도 있다. 이것으로 장치가 더 오래 가동되어 균 형점 위의 시스템 사이클링이 감소한다. 일체식은 가스 연소나 오일 연소, 전기, 온수코일, 증기코일 의 가열부를 내장할 수 있다. 일체형 히트펌프에서 이 가열부 는 가열 기능을 보조한다. 8) 환기 냉각이나 환기용으로 외기를 공급하기 위해 장비에 외기 댐퍼를 설치할 수 있다. 9) 냉매흐름 일체형 장비는 정유량 냉매흐름이나 가변냉매흐름을 사용 할 수 있다. 10) 과열회수기(desuperheater) 일체형 에어컨과 히트펌프에 과열회수기를 적용할 수 있다. 이 장치는 압축기 배출가스에서 열을 회수하여 급탕을 가열하 ![image](/image/placeholder) 그림 1 일반적인 지붕설치 공랭식 패키지 에어컨 | {}
40366e3a-a292-485b-ae3e-6622993c2157 | 4권.pdf | 2.23-4 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 11) 덕트 일반적으로 일체형 장비는 덕트용 팬 기능으로 설계되지만 일부는 공조 공간으로 직접적으로 배출하도록 설계될 수 있다. 12) 부속품 일체형 장비의 경우 제조사가 특별히 승인하지 않는 부품 이나 장비는 설치하기 전에 제조사에 문의 하거나 설명서를 참 조한다. 이러한 설치로 보증이 무효 될 수 있으며, 장비가 오 작동하거나 화재 등의 사고가 발생할 수 있다. 2.2 단일 패키지 장비의 종류와 설치 다양한 종류의 단일 패키지 장비의 종류와 설치에 대한 그 림이 그림 4~9 에 있다. 그림 8 은 분리형 시스템, 실내코일이 있는 공랭식 응축기(가장 널리 사용하는 일체형 냉방장치)의 일반적인 설치를 나타낸다. 그림 9 와 10 은 코일과 팬코일이 있는 분리형 컨덴싱 유닛이다. 그림 9 는 실내에 직접 급기하 는 덕트 없는 팬 코일 유닛이다. 덕트 없는 실내기는 벽걸이 형이나 천장형 또는 천장카세트형이 가능하다(그림 3). 많은 소규모 상업용 장비 설치에는 그림 2 와 같은 변풍량 ![image](/image/placeholder) 사용할 그림 2 변풍량 패키지 장비 ![image](/image/placeholder) 외벽 공기유입 존 1 공기토출 냉매관 컨덴싱 벽걸이 유닛 공기유의 실내기 공기토출 존 2 그림 3 덕트 없는 2 존 분리형 방식 방식에 사용하는 단일 패키지 에어컨이 있다. 이 장비는 덕트 의 급기 압력에 반응하여 풍량을 제어하는 장치가 설치되어 있는 경우가 많다(댐퍼나 인버터). 특수 유닛의 또 다른 예는 멀티-존 유닛이다. 제조사는 보통 댐퍼를 포함하여 모든 제어 장치를 제공한다. 이 유닛의 기류 경로는 가열장치가 있는 핫-데크(hot deck)를 통과 하거나, 직접 팽창 증발코일이 있는 콜드-데크 토출공기 ![image](/image/placeholder) 팬 모터 팬 냉각코일 압축기 응축기코일 그림 4 수랭식 단일 패키지 유닛 ![image](/image/placeholder) 선택사항 덕트연결 선택사항 지지대 방수 20 만원 선택사항 덕트연결 그림 5 공랭식 패키지 유닛 지붕설치 ![image](/image/placeholder) 급기턱트 패키지 지붕 유닛 회기턱트 그림 6 패키지 유닛 다충 지붕설치 | {}
a962ac2c-707b-4fc7-920a-58ae0b42386c | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-5 (cold deck)를 통해 급기 하도록 설계되어 있다. 멀티존 유닛 을 효율 좋게 하기 위해 가열장치가 운전 중일 때 냉동에 의 한 냉각을 차단하는 제어장치가 제공되며, 그 반대도 마찬가 지이다. 효율을 향상시키기 위한 다른 대안으로 3-데크 멀티 존이 있다. 이 유닛은 고온 데크와 냉풍 데크, 중간 데크가 있 다. 고온과 저온 데크의 공기는 중간 데크의 공기만 혼합한다. 2.3 냉난방 급탕 복합방식 일체형 방식은 공조와 급탕가열을 모두 할 수 있다. 이 방 ![image](/image/placeholder) 벽관통 다락 설치 토출공기 방수된 단열 흡입공기 슬래브 점검패널 기류 벽관통 방진기 플렉시블덕트 연결 급기덕트 회기덕트 유닛과 벽 사이 공간 외벽 그림 7 공랭식 단일 패키지 에어컨 벽관통 설치 예 ![image](/image/placeholder) 회기 급기 연도 실외기 팬 온풍기 그림 8 온풍기가 있는 주거용 분리형 공랭식 패키지 ![image](/image/placeholder) 냉매관 실외기 실외기 냉각코일 온풍기 벽걸이 실내기 실외기 실외기 실내기 카세트 벽걸이 실내기 실외기 그림 9 컨덴싱 유닛이 있는 분리형 방식 설치 예 식은 일반적으로 히트펌프지만 일부는 냉방용으로만 사용할 수 있다. 한 종류의 결합방식은 공조계통의 냉매 회로에 통합 된 완전응축 급탕열교환기를 장착한 것이다. 완전응축방식 열 교환기는 과열회수기보다 크다. 이것은 압축기 출력을 전부 응축할 수 있는 크기다. 그래서 보통 훨씬 큰 급탕능력을 갖 고 있다. 또한 독립적으로나 동시에 난방이나 냉방을 하고 연 중 급탕을 할 수 있는 제어장치를 갖고 있다. 봄가을 에는 이 방식이 급탕가열만 작동한다. 다른 형태의 복합방식에는 별도의 보조 히트펌프 급탕가열 기(heat pump water heater, HPWH)가 통합되어 있다. 이 가열기의 증발기는 일반적으로 공조장치의 회기(또는 환수)의 흐름을 열원으로 사용한다. 그래서 HPWH 는 냉난방 중에 회 수 유체를 냉각시킨다. 봄가을 에는 급탕이 필요할 때 공조 팬 (펌프)이 가동된다. 과열회수기처럼 난방과 급탕을 동시에 하 면 난방 능력이 낮아진다. 이 낮은 출력은 균형점(balance point)을 넘어 난방 시스템 작동을 줄여 부분 보상된다. 복합 방식은 사용자에게 상당한 에너지 절약과 수요전력 감소를 제 공해 줄 수 있다. 이 방식의 전체 성능은 냉매 충전과 냉매배 관, 물배관, 제어회로 및 배선에 영향을 받는다. 따라서 제조 사의 권장사항을 잘 따르는 것이 중요하다. 한 가지 특별한 요구사항은 일반적으로 동결온도가 아닌 구역에 물 함유 부분 을 배치하는 것이다. 3. 에어컨 에어컨은 사용자의 요구사항을 충족시키기 위해 현장에서 적용하는 공장 결합 냉매회로 구성품으로 구성된다. 제조사는 종종 냉각장치와 같이 있는 난방기능과 최소한의 현장 배선이 필요한 제어장치를 통합한다. 제품은 거의 모든 계통의 목표 를 만족시킬 수 있다. | {}
769572d1-2a22-4287-89c6-b2abcf8f7152 | 4권.pdf | 2.23-6 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 다양한 가열기(가스나 오일 연소, 전기 또는 응축기 재가 열)와 공기필터, 특수형태 유닛의 히트펌프을 사용할 수 있다. 호환할 수 있는 부속품으로 구성된 맞춤형 장비는 현장설계나 현장 설치작업이 거의 필요 없다. 3.1 냉매 회로 설계 압축기로 오일을 잘 회수를 하기 위해서는 코일회로 설계 를 잘 해야 한다. 일반적으로 가동정지 중에 압축기 크랭크 실로 냉매가 이동되지 않도록 크랭크 실 히터를 설치한다. 오 일 압력스위치와 펌프다운(pump down, 냉매 응축기 회수) 이나 펌프아웃(pump out, 냉매 별도 회수) 제어장치는 신뢰 성 추가 보장이 경제적이거나 필요할 때 사용한다. 1) 안전제어 고압 고온 제한장치와 내부 압력 바이패스, 전류 제한장치 및 압축기 토크 제한장치는 과도한 기계 전기 응력을 방지한 다. 저압차단기나 저온차단기는 충전 손실이나 코일 동결 또 는 증발기의 기류 손실을 방지하기 위해 사용할 수 있다. 시 동 중에 흡입 압력이 순간적으로 떨어지기 때문에 저압차단기 가 있는 회로는 불필요한 트립을 방지하기 위해 순간적으로 바이패스 하는 시간 지연 릴레이가 필요할 수 있다. 2) 유량제어장치 냉매의 흐름은 일반적으로 짧은 튜브 제한기나 모세관과 같은 고정 계량장치나 자동온도조절기 또는 전자 팽창밸브로 제어한다. 모세관과 짧은 튜브 제한기는 간단하고 신뢰할 수 있으며 경제적이고, 정격조건에서 최고의 성능을 낼 수 있도 록 크기를 정할 수 있다. 고정 계량 장치 전후의 차압 변화 때문에 증발기는 높은 응축온도에서 냉매가 많이 공급되고 낮 은 응축온도에서 작게 공급될 수도 있다. 이러한 조건에서 결 국 최적의 냉각용량보다 적은 냉각용량이 발생한다. 손실 정 도는 응축기 설계와 장치의 체적, 총 냉매 충전량에 따라 다 르다. 유닛의 충전량은 중요하며 모세관 제어 증발기는 명시 된 응축기와 일치해야 한다. 정한 과랭량으로 충전되는 온도 조절식 팽창밸브나 전자식 팽창밸브가 있는 유닛과 는 달리, 고정된 오리피스 제어장치는 명시된 과열로 충전해야 한다. 적절한 크기의 온도조절식 팽창밸브나 전자 팽창밸브는 과 열이 일정하고 운전조건에서 더 정밀하게 제어한다. 일반적으 로 과열 가스만 압축기로 되돌아가게 과열도를 조절하며, 일 반적으로 보통의 정격조건에서 압축기 입구에서 4~8 K 의 과열도를 갖는다. 이 과열도 설정은 낮은 외기온도(수랭식인 경우 냉각수 온도)나 실내 습구온에서 더 높을 수 있다. 또한 냉매증기로 충전되는 온도조절식 팽창밸브로 압축기 부하를 제한시킬 수 있다. 낮은 배출압력(낮은 외기온도) 운전하면 밸브와 모세관의 압력강하를 감소시켜 전체 유량을 유지하지 못한다. 낮은 응축 압력제어가 없으면 용량 감소와 낮은 코일 온도 및 동결이 생길 수 있다. 잘 설계된 유닛 장비는 비정상적인 작동 중에 최소한의 액 체 냉매량만 흡입관을 통해 압축기로 되돌아가게 한다. 일반 적으로 증발기에 흡수된 열은 냉매를 모두 증발시키고 몇 도 의 과열도를 추가시킨다. 그러나 증발기의 열전달 능력을 초 과하여 냉매 흐름을 증가시키는 모든 조건으로 인해 압축기 회수관으로 액체가 들어갈 수 있다. 이때 증가는 응축기 표면 의 오염이나 과도한 냉매 충전, 응축기 공기나 물의 감소된 흐름으로 인해 발생할 수 있는데 팽창밸브의 온도 요소의 불 량한 위치나 모세관 방식의 응축압력 증가로 인해 발생될 수 도 있다. 증발기의 열전달은 오염된 표면이나 증발기로 유입 되는 저온 공기 또는 공기계통의 막힘으로 인한 감소된 풍량 으로 감소될 수 있다. 3) 배관 비정상 흐름 조건은 특별한 관심사다. 정지시간 동안 냉매 는 계통의 가장 차가운 부분으로 이동하여 응축된다. 냉각된 실의 에어컨에서는 이 영역이 일반적으로 증발기다. 압축기를 가동하면 액체는 슬러그(slug)로 압축기에 되돌아가는 경향 이 있고, 슬러깅(slugging) 정도는 온도차와 정지 시간, 구성 요소 위치, 흡입관에 형성된 트랩의 영향을 받는다. 흡입관의 어큐뮬레이터나 특수 설계된 압축기, 냉매 펌프다운(냉매 응 축기회수) 사이클, 비 배출(non-bleed)포트 온도팽창밸브, 액 관 전자밸브, 제한된 냉매 충전과 같은 다양한 방법이 과도한 액회수와 관련된 장비문제를 피하기 위해 사용된다. 스트레이 너와 필터 건조기는 이물질이 모세관 및 팽창 밸브를 막히게 할 위험을 최소화한다(예, 소량의 납땜, 플럭스, 산화구리, 니 스). 과열되고 산화된 오일은 따뜻한 냉매에 용해되어 모세관 과 팽창밸브 및 증발기가 저온일 때 침전 될 수 있다. 필터 건조기는 폴리올 에스테르(POE)와 폴리비닐에테르(PVE) 같 은 흡습성 윤활제를 사용할 때나 특히 분리형 방식의 경우에 설치하거나 보수 중에 도입되는 습기를 제거 할 때 거의 모든 제조사에서 요구한다. 수분 오염은 팽창장치에서 오일 파손이 나 모터 절연 불량, 동결 또는 기타 제한을 일으킬 수 있다. 4) 용량 제어 내부 열부하가 많은 건물은 낮은 외기온도일 때도 냉방을 해야 한다. 공랭식 응축기의 용량은 풍량을 변화시키거나 튜 브의 냉매량 또는 변속 압축기를 사용하여 제어 할 수 있다. 풍량은 댐퍼를 사용하거나 팬 속도를 제어하거나, 다중 팬 방 식의 일부 팬 모터를 정지시켜 변경시킬 수 있다. 시원한 날씨에 에어컨은 단시간 동안 작동한다. 습한 날씨 일 때, 습도 변화가 큰 높은 습도가 발생할 수 있다. 잘 설계 된 용량 제어장치는 더 오랜 시간 동안 작동하므로 습도제어 와 편의 성을 향상시킬 수 있다. 어떤 경우에도 냉각장치를 너 무 크게 하지 않아야 한다. 개별 냉매 회로가 두 개 이상인 장치는 개별 장치를 독립 적으로 작동시킬 수 있으므로, 용량을 줄이면서 변화하는 부 하조건을 잘 맞출 수 있다. 큰 단일 압축기 방식은 언로딩 압 축기나, 변속 압축기, 다중속도 압축기, 다중 압축기 또는 핫- 가스 바이패스 제어로 용량을 줄일 수 있다. 전체 부하 운전 에서 효율은 그대로 유지되나 감소된 용량 운전은 사용한 용 량감소 방법에 따라 장치의 효율을 높이거나 낮출 수 있다. 변속 압축기와 다중속도 압축기 및 단계별 다중 압축기는 | {}
06119d10-6d21-4b22-86dc-9b8652f61057 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-7 부분부하 운전 효율을 향상시킬 수 있다. 언로딩은 사용된 특정 방법에 따라 장치 성능을 높이거나 낮출 수 있다. 다중 속도 압축기와 변속 압축기, 다중 압축기 및 언로딩은 일반적 으로 적은 기동정지와 부하에 용량의 좋은 결합을 통해 더 높 은 쾌적함을 제공한다. 핫-가스 바이패스는 일반적으로 용량 을 더 광범위하게 감소시키지만 효율적으로 용량을 감소시키 지 않는다. 용량 감소 압축기가 있는 장치는 일반적으로 용량 제어 증발기가 있다. 그렇지 않으면 증발기 코일의 온도가 너 무 높아서 제습이 되지 않을 수 있다. 용량제어 증발기는 보 통 하나의 팽창밸브가 전자밸브로 제어되어 분할한다, 전자밸 브를 닫아서 증발기의 용량을 감소시킨다. 압축기 용량 감소 제어나 핫-가스 바이패스 장치로 제습을 최대로 하는 반면 증발기 코일 온도는 코일에 서리가 생기지 않도록 동결 온도 이상으로 유지한다. 3.2 공조기 많은 풍량과, 낮은 정압 성능, 단순성, 경제성 그리고 소형 배열은 덕트 없는 공랭식 응축기에 적합한 프로펠러 팬을 만 드는 특징이다. 작은 직경의 팬은 4 극이나 6 극 또는 8 극 모터로 직접 구동한다. 낮은 기동 토크 요구사항으로 단상 음 극모터와 영구 콘덴서(PSC) 팬 모터를 사용할 수 있으며, 저 온의 외기운전에서 속도제어를 단순화 한다. 많은 대형장치는 다중 팬과 3 상 모터를 사용한다. 직경의 큰 팬은 낮은 선단 속도와 조용한 운전을 위해 저속의 벨트로 구동한다. 원심 송풍기는 덕트형 공랭식 응축기와 온풍기 증발기의 높은 정압에 적합하다. 실내 풍량은 덕트 계통에 맞게 조정하 여 코일에 필요 풍량을 제공해야 한다. 일부 소형 송풍기는 다중 속도 모터로 직접 구동한다. 벽 장착이나, 천장 장착 또 는 천장카세트 장치와 같은 덕트 없는 실내기에는 알루미늄이 나 난연 플라스틱의 원심 팬을 사용한다. 대형 송풍기는 항상 벨트구동식이며 가변피치 모터 풀리나 풍량 제어용 인버터 (VFD)를 사용할 수 있다. 진동 차단은 베어링과 모터, 송풍 기가 공조기 외부로 전달하는 소음의 양을 줄여준다. PSC 모터는 온풍기(furnace)와 공조기, 컨덴싱 유닛, 패키 지 장비에 널리 사용한다. 이것들은 비교적 비용이 낮고 신뢰 성이 높지만 효율은 비교적 낮다. 엄격한 효율을 요구하는 용 도의 경우에는 부러시 없는 DC 전동기(ECM, electronically commutated motors)를 사용한다. 효율성 장점 외에도, 이 모터는 정압 변화에 따라 설정한 풍량을 유지할 수 있다. 최 근에는 실내용에 일정토크 모터(CTM, constant-torque motors)를 사용하였다. 이 모터는 ECM 과 효율이 비슷하고 비용이 싸다. 그러나 정압 변화에 따라 정풍량보다는 일정한 토크를 유지한다. 즉 풍량은 정압 변화에 따라 달라지지만 PSC 모터처럼 변하지는 않는다. 팬 모터 선정 과정에서 각 모터 기술의 장단점과 비용의 영향을 모두 고려한다. 일회용 유리섬유 필터는 값 싼 비용과 표준 크기로 공급하 므로 널리 사용된다. 청소 가능한 필터는 특히 케이스 치수가 일반적인 크기와 맞지 않는 경우 경제적 이점이 있다. 카본 필터는 휘발성 유기 화합물(VOCs)이나 미립자를 제거하는 데 도움이 된다. 전자식 필터나 기타 고효율 공기필터는 높은 수준의 청정이 필요한 경우에 사용한다. 큰 장비에는 자동 롤 필터나 고효율 백 필터를 주로 사용한다. 많은 장치에 외기냉방용이나 환기용 외기 도입 방법이 있 다. 옥상 유닛(rooftop units)은 특히 외기 도입에 적합하다. 환기로 인한 에너지 손실을 줄이기 위해 공랭식 열교환기를 사용할 수 있다. 덕트 없는 유닛은 공장 부착이나 현장 설치 의 외기도입 부속을 함께 구비한다. 일부 유닛은 외기냉방을 할 수 있게 댐퍼를 자동 제어하여 장치의 효율을 높인다. 3.3 전기 설계 유닛 장비의 전기제어 장치는 전체 운전 조건에 대해 적절 하고 안전하게 개별 기능과 상호 연관 기능을 하도록 선택하 고 시험한다. 내부 단선 열 보호 장치는 대부분의 단상 모터 와 소형 3 상 모터, 밀폐 압축기 모터에 과전류를 보호하는 기 능을 한다. 모터 권선에 내장된 이러한 신속 응답 온도감지기 는 정밀하게 회전자를 고정하고 과부하 보호하는 기능을 할 수 있다. 일반적으로 퓨즈 단선 스위치로 분기회로와 단락회로 및 접지를 보호한다. 시간 지연 퓨즈는 기동전류에 가까운 퓨즈 등급을 선택할 수 있으므로 백업 모터의 과부하 보호와 단락 회로 및 접지 오류 보호 기능을 한다. 기준에서 허용하면 퓨 즈 대신 회로 차단기를 사용할 수 있다. 일부 대형 압축기의 모터는 단계 시동용 이중 권선과 접촉 기를 갖고 있다. 접촉기에 전원을 공급하면 잠시 지연되어 돌 입 전류의 크기를 줄일 수 있다. 일반적으로 실내온도조절기와 분리형 장치 사이의 상호연 결 배선에 24 V(NEC Class 2) 제어회로를 사용하며, 온도 제어와 안전 및 설치가 쉬운 장점이 있다. 전자식 통신 마이 크로프로세서 온도조절기와 전자식 제어방식이 일반적이다. 모터 속도제어기는 직접구동 팬의 증발기 풍량과 낮은 외기 온도 운전용 공랭응축기의 풍량 및 부하에 맞는 압축기 속도로 변화시키는 데 사용한다. 멀티-탭 모터와 자동 변압기는 하나 이상의 속도 단계를 제공한다. 반도체를 이용한(solid-state) 속도제어 회로는 연속 변속 범위를 제공하지만, 모터 베어링 과 권선, 과부하 보호 및 모터 서스펜션은 전체 속도 범위의 운전에 적합해야 한다. 반도체 이용(solid-state) 회로는 속도제어 외에 신뢰성 있 는 온도 제어와 모터 보호 및 팽창밸브 냉매 제어를 할 수 있 다. 완벽한 온도제어설비를 장치에 설치하는 경우가 많다. 자 동 나이트 셋백(night setback)과 외기냉방제어 연동 및 멀 티 존 수요제어 같은 기능은 쾌적함과 에너지 절약을 향상시 킨다. 3.4 기계 설계 케이싱 높이는 지붕설치 유닛과 천장설치 유닛에 중요하다. 대형 유닛 설계 시에 트럭 본체와 화물차, 출입구, 엘리베이터 그리고 다양한 장비 설치에 있어 크기 제한을 고려한다. 또한 유닛과 운송 상자의 구조는 취급과 창고 적재 및 선적에 적합 한 강도를 가져야 한다. 또한 | {}
044e721f-53bf-4eeb-ac93-650ea17f718f | 4권.pdf | 2.23-8 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 케이싱 단열로 습도가 높은 주위 조건에서 결로를 방지 해야 한다. ② 기류에 노출된 단열 표면은 공기 부식에 견딜 수 있어 야 한다. ③ 패널 주위와 케이싱 접합부에서 공기 누출을 최소화해 야 한다. ④ 부식성이 환경의 케이싱과 코일은 내식성 코팅을 한다. ⑤ 케이싱 단열은 순환 기류의 열손실을 최대한 줄여야 한다. 또한 냉각코일의 풍속은 응축수가 코일에서 날아가지 않게 충분히 낮아야 한다. 배수 판은 응축수를 담을 수 있는 크기 로 하고, 높은 풍속으로부터 보호되어야 하며, 응축수가 배출 되게 적절히 기울여야 한다. 설치와 수리를 위해 접근할 수 있어야 한다. 다중 팬의 배출 방향과 장치의 양쪽에서 배관할 수 있는 능력과 같은 다양한 응용도 고려한다. 방수는 세심하 게 주의 하고 시험해야 한다. 3.5 부속품 설계자는 카탈로그의 표준 부속품을 사용하여 특수 용도에 유닛 제품을 통합시킬 수 있다. 일반적인 예(그림 5, 7, 8, 9 참조)로 단일 출구 유닛용 플리넘 코일 하우징과 회기 필터 그릴 및 디퓨저 회기 그릴이 있다. 지붕 유닛에 설치하는 덕 트 키트(그림 5 참조)는 수평이나 수직 연결뿐 아니라, 동심 이나 평행 덕트를 할 수 있다. 설치 받침대는 유닛을 지지하 고 방수하는데 용이하게 한다. 덕트 없는 분리형 유닛의 부속 품으로 유무선 온도조절기와 기류 방향을 자동 변경하는 전동 기류 전환 루버 및 강풍 시 컨덴싱 유닛 운전용 바람막이 키 트가 있다. 기타 부속품으로 고 정압 팬 구동기와 저온 외기 운전용 제어장치, 우박과 파손 보호용 코일 보호 장치 그리고 외기 도입과 배기 제어용 댐퍼 키트와 외기냉방장치가 있다. 4. 공기열원 히트펌프 히트펌프의 용량은 일반적으로 약 5~100 kW(미니 방식 과 멀티분리 방식은 작아짐)의 범위인데, 특별한 제한은 없다. 히트펌프는 주거용과 상업용 및 산업용에 사용한다. 다중 방 식과 멀티분리 방식은 필요 시 각 구역에 냉방이나 난방을 할 수 있게 구역 설정(zoning)을 할 수 있기 때문에 특히 유리 하다. 단일 히트펌프의 고유 적용요소는 다음과 같다. 단일 히트펌프는 일반적으로 냉방과 난방의 두 가지 기 능을 하기 때문에, 연중 냉난방에 장비 한 부분만 필요하다. 중앙 북유럽과 북미 지역에서는 냉방이 거의 필요 없기 때문 에, 일부 제조사는 이 지역과 특수용으로 난방 전용 히트펌프 를 공급한다. ② 단일 에너지원으로 냉난방을 할 수 있다. ③ 에너지의 입력의 2~4 배까지 열을 출력할 수 있다. ④ 환기구나 굴뚝이 없어 건축 비용이 적다. 공랭식 히트펌프(그림 10)의 실외 코일은 냉방모드에서 외 기로 열을 배출하고 난방모드에서는 외기에서 열을 얻는다. 대부분의 주거용은 수직이나 수평의 팬 코일 실내기와 팬 코 일 실외기로 구성되며, 압축기는 대개 실외기에 있다. 제상 사 이클 동안과 히트펌프만으로 높은 난방부하를 감당할 수 없는 동안에 열을 공급하기 위해 일반적으로 실내기에 전기히터를 포함시킨다. ![image](/image/placeholder) 냉방 압축기 전환밸브 냉방선택 실외기 실내기 코일 코일 필터드라이어 실내계량 외부계량장치 장치 공기 공기 실내첵밸브 실외첵밸브 ![image](/image/placeholder) 난방 압축기 전환밸브 난방선택 실외기 실내기 코일 코일 필터드라이어 실내계량 외부계량장치 장치 공기 공기 실내첵밸브 실외첵밸브 그림 10 공랭식 히트펌프 시스템의 개념도 4.1 부가 히트펌프 신규와 기존의 가스나 오일 온풍기에 공기열원 히트펌프를 추가할 수 있다. 일반적으로 추가나 이중 연료 또는 복합 히 트펌프라고 하는 이 장치는 기존의 히트펌프처럼 작동한다. 매우 추운 날씨에는 냉매 회로가 꺼지고 온풍기로 필요한 난 방을 하며, 이러한 부가 히트펌프는 온풍기로 분배계통을 공 유한다. 실내 코일은 온풍기에 병렬이나 직렬로 있을 수 있지 만 두 계통이 함께 작동하는 경우 온풍기는 실내 코일의 상류 에 있지 않아야 한다. 이 구성에서 히트펌프와 온풍기가 동시 에 작동하지 않게 하는 특수 제어장치를 사용할 수 있지만, 냉매 응축 온도가 상승하여 압축기가 고장 날 수 있다. 히트 펌프와 온풍기가 동시에 작동하는 경우에는, 온풍기와 히트펌 | {}
8197be95-8258-40dd-9991-5160ce697129 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-9 프 실내 코일을 병렬로 배치해야 하며, 온풍기의 연소와 연도 는 냉방 운전 중에 응축 부식이 발생하지 않도록 설계해야 한 다. 온풍기와 히트펌프는 히트펌프가 제상 운전에서 공기온도 를 높이기 위해 동시에 작동하는 경우가 많다. 4.2 선정 히트펌프의 가열능력은 주위 온도가 낮을 수록 감소한다. 이 특성은 건물의 부하 경향과 반대다. 히트펌프 능력이 건물 부 하와 같은 외기 온도를 균형점이라고 한다. 외기 온도가 균형 점보다 낮으면 보조 열(보통 전기히터)을 추가하여 차이를 보 완한다. 적절한 크기의 히트펌프를 선택할 때, 건물 냉방부하는 1 권의 냉방부하계산 방법을 사용하여 계산한다. 난방 균형점은 구조의 열 성능을 향상시키거나 냉방부하가 요구하는 것보다 큰 히트펌프를 선택하여 낮출 수 있다. 과도 한 냉방용량 초과 는 냉각과 정에서 불쾌한 온습도가 되게 하는 과도한 운전을 발생시킨다. 변속 압축기나 다중속도 압축기 또는 다중 압축기와 변속 팬을 사용하면 냉난방부하를 확장 된 범위로 맞출 수 있다. 이러한 장비는 기동정지의 손실을 줄이고 쾌적도를 높일 수 있다. 이러한 종류의 히트펌프는 일반적으로 냉방부하보다 난 방부가가 훨씬 많은 추운 기후에 장점이 많다. 많은 기준에서 기류에 노출된 모든 재료가 불연재나 난연재를 요구하므로, 먼저 기준을 확인한 후에 플라스틱 부품을 사용한 실내기를 회기 플리넘에 설치한다. 4.3 냉매회로와 구성품 추운 기후에서는 히트펌프의 연간 운전시간이 냉방전용장 비의 5 배에 달하는 경우가 많다. 또한 난방은 높은 응력 조건 에서 더 넓은 범위의 작동조건으로 확장되므로 설계를 철저히 분석하여 최대한 신뢰성을 보장해야 한다. 신뢰성은 개선된 부품과 보호 장치로 향상되지만, 장비 설계자는 용도에 맞는 승인된 부품을 선정해야 한다. 신뢰성이 있고 효율적인 히트펌프 장치를 만들기 위해 다 음 요소를 고려한다. 1) 실외 코일회로 히트펌프를 가열에 사용하면, 실외 코일은 증발기 역할을 한다. 코일의 냉매는 코일이 응축기로 작동할 때보다 밀도가 낮다. 가열 중에 과도한 압력강하를 피하기 위해, 회로는 일반 적으로 증발기와 응축기의 최적성능 사이에서 절충된다. 2) 제상과 배수 5~10°C 이하와 50% 이상의 높은 상대 습도인 추운 외기 온도에서는 실외기 코일이 외기의 서리 점 아래에서 작동한 다. 코일 표면에 쌓인 서리는 일반적으로 역 사이클 제상으로 제거한다. 이 방법은 장치의 냉매 흐름이 반대가 되어 압축기 의 고온가스가 실외기 코일을 통과 하여 서리를 녹인다. 일반 적으로 제상은 4~10 분 정도 걸린다. 실외기 팬은 제상 중에 는 일반적으로 꺼져 있다. 제상은 일시적인 과정이기 때문에, 제상시간 동안 장치의 다른 부분의 용량과 동력 그리고 냉매 의 압력과 온도가 변경된다(Miller 1989; O'Neal et al. 1989a). 팽창장치가 너무 작으면 흡입 압력이 대기압보다 낮을 수 있으며, 제상시간이 길어져서 에너지 사용량이 커진다. 팽창 장치가 너무 크면 압축기로 냉매 액체가 넘어갈 수 있다. 종 래의 제상 사이클은 제상 종료 시에 상당한 압력상승이 발생 하는데, 제상이 끝나기 30~45 초 전에 실외기 팬을 작동시키 면 압력상승을 최소화 할 수 있다(Anand et al. 1989). 추운 기후에서는 제상 중에 배수가 잘되고 눈과 얼음이 쌓이는 것 을 최소화하기 위해 지상에 케이싱을 설치해야 하며, 악천후 가 장기간 되면 장치 주변의 얼음과 눈을 치운다. 몇 가지 방법을 사용하여 제상이 필요한지를 정한다. 일반 적으로 간단하고 신뢰할 수 있는 제어방법은 미리 설정한 시 간간격(일반적으로 90 분)으로 제상하는 것이다. 보급형 시스 템은 실외기 코일 전후의 공기 압력강하의 변화나 실외기 코 일과 외기 사이의 온도 차의 변화를 측정하여 제상의 필요를 감지한다. 마이크로프로세서는 이 기능과 많은 다른 기능을 제어하는데 사용한다(Mueller and Bonne 1980). 요구제상 제어는 다른 제상방법보다 에너지가 적기 때문에 바람직하다. 3) 냉매흐름 제어 별도의 냉매흐름 제어장치는 일반적으로 실내기 코일과 실 외기 코일에 사용한다. 냉매흐름은 난방모드와 냉방모드 사이 에서 방향을 바꾸기 때문에 첵밸브는 각 팽창장치 주위의 적 절한 방향으로 우회한다. 일부 팽창장치는 내부 첵밸브를 갖 고 있다. 모세관이나 고정 오리피스, 온도조절 팽창밸브 또는 전자 제어 팽창밸브를 사용할 수 있는데, 모세관과 고정 오리피스 는 냉매가 압축기로 과도하게 넘어가지 않도록 많이 주의 해야 한다. 오리피스 팽창장치나 2 흐름(bi-flow) 팽창밸브를 사용 할 때는 첵밸브가 필요 없다. 전환밸브는 히트펌프 공조방식 을 만드는데 필요하고 중요한 추가 구성요소다. 4) 냉매 충전 관리 냉난방 중에 장치의 압축기 냉매액 유입과 냉매 저장을 제 어하려면 특히 주의 한다. 냉방 중 냉매의 질량 흐름은 가열 중보다 더 크다. 결과 적으로 저장되는 냉매의 양은 실내기 코 일과 실외기 코일의 상대적 내부 체적에 따라 냉방모드보다 난방모드에서 더 클 수 있다. 일반적으로 실내기 코일의 체적 은 실외기 코일 체적의 110~70%다. 코일이 열을 전달할 뿐 만 아니라 충전을 조절 할 수 있도록 상대 체적을 조정할 수 있다. 모세관이나 고정 오리피스를 사용할 때, 냉매는 흡입관 의 어큐뮬레이터나 압축기로 액냉매가 유입되기 직전에 순환 에서 냉매 충전을 제거할 수 있는 리시버에 저장할 수도 있다. 온도조절식 팽창밸브는 냉매액 유입 문제를 줄이지만 응축기 에 저장이 필요할 수도 있다. 어큐뮬레이터와 리시버 사용은 분리형 방식에서 특히 중요하다. 성능 안정성을 유지하려면 장 치의 냉매량을 제조사의 권장(특히 히트펌프를 충전 할 때)에 따라 점검하고 조정해야 한다. 오일이 잘 회수되도록 어큐뮬레 | {}
f6982f6d-4999-453f-9822-ad97bf6b6679 | 4권.pdf | 2.23-10 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 이터 설치에 대한 제조사의 권장에 따라야 한다. 5) 압축기 선정 압축기는 장치의 성능과 신뢰성 및 유닛의 적합한 용도를 기준으로 선정한다. 좋은 설계방법으로 장비제조사가 압축기 의 올바른 사용을 확인하기 위해 장비의 설계와 적용 단계에 서 압축기 제조사와 자주 상의 하는 것이다. 히트펌프의 압축 기는 넓은 흡입압력과 토출압력에서 작동한다. 따라서 설계변 수(예, 냉매 토출온도, 압력비, 간극 체적, 모터 과부하 보호) 를 특히 고려해야 한다. 모든 작동 조건에서 윤활유 손실과 냉매액 유입 및 높은 토출 온도에서 압축기를 보호해야 한다. 4.3 시스템 제어와 설치 설치는 제조사의 지침에 따라야 한다. 히트펌프의 급기는 대부분 난방방식보다 낮은 온도(일반적으로 32~38°C)이기 때문에, 콜드 드래프트를 최소로 느끼도록 덕트와 레지스터는 풍속을 도달거리를 제어해야 한다. 저전압 냉난방 온도조절기로 히트펌프를 제어한다. 덕트 없 는 분리형 유닛은 일반적으로 무선 온도조절기 제어한다. 난 방운전에서 냉방운전으로 자동 전환되는 모델과 수동 선택하 는 모델이 있다. 보통 난방은 두 단계로 제어한다. 첫 번째 단 계는 히트펌프 운전을 제어하고 두 번째 단계는 보조 가열을 제어한다. 히트펌프가 첫 단계에서 열을 충족시키지 못하면, 두 번째 단계 제어로 보조 열을 보충한다. 보조 가열 양은 더 추운 외기온도가 필요할 때만 추가 단계의 가열 가동시키게 하는 외기온도조절기로 제어하는 경우가 많다. 마이크로프로세서 기술은 히트펌프 방식의 아침 예열을 위 한 야간복귀 모드와 지능형 복구 구조를 이끌어 냈다. 5. 수열원 히트펌프 수열원 히트펌프(WSHP)는 난방용 열공급원과 냉방용 열 흡수원으로 물을 사용하는 단일 패키지 가역사이클 히트펌프 다. 물 공급은 순환 폐쇄 회로나 우물, 호수 또는 하천으로 할 수 있다. 폐회로 히트펌프용 물은 일반적으로 냉방용량 kW 당 36~54 mL/s 로 순환한다. 지하수 히트펌프(GWHP)는 상당히 적은 유량으로 작동할 수 있다. WSHP 냉방방식의 주요 구성요소는 압축기와 냉매-물 열 교환기, 냉매-공기 열 교환기, 냉매 팽창장치 그리고 냉매-가역밸브다. 그림 11 은 일반적인 WSHP 방식의 개념도를 나타낸다. 패키지 WSHP 설계는 주로 천장이나 지붕에 수평형에서부터 지하실이나 장 비실의 입형과 공조하는 실의 본체 유닛까지 다양하다. 그림 12 와 13 은 일반적인 디자인이다. 5.1 시스템 종류 WSHP 는 다음과 같이 다양한 방식으로 사용된다. ① 물 순환 히트펌프 방식(그림 14a) ② 지하수 히트펌프 방식(그림 14b) ③ 폐회로 지표수 히트펌프 방식(그림 14c) ④ 지표수 히트펌프 방식(그림 14d) ⑤ 지면 결합 히트펌프 방식(그림 14e) 1) 물 순환 히트펌프(WLHP) 이 방식은 순환수 회로를 열공급원과 열흡수원으로 사용한 다. 냉방 중 회로의 수온이 일정 수준 이상 상승하면 냉각탑 으로 순환수에서 열을 대기로 방출한다. 난방 중에는 순환수 의 온도가 규정 이하로 떨어지면 일반적으로 보일러로 물에 열을 공급한다. 다중 유닛 설치에서 일부 히트펌프는 냉방모 ![image](/image/placeholder) 압 축 교환밸브 냉방 (냉방위치) 기 온수배출 실외 실내코일 코일 실내 건식 필터 계량장치 물 계량 장치 ↑ 실내첵밸브 물첵밸브 물 유입 압 교환밸브 축 (난방위치) 난방 기 냉수배출 실외 코일 실내코일 실내 건식 필터 계량장치 물 계량 장치 00 ↑ 실내첵밸브 물첵밸브 물 유입 그림 11 수랭식 히트펌프 시스템의 개략도 ![image](/image/placeholder) 증발기 코일 응축기 코일 압축기 그림 12 일반적인 수평형 수랭식 히트펌프 | {}
10675695-dc2a-403d-9a7b-ae74d6862734 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-11 ![image](/image/placeholder) 증발기 코일 압축기 응축기 코일 그림 13 일반적인 수직형 수랭식 히트펌프 ![image](/image/placeholder) ♠ 중심 또는 특정 ↑ 위치 주변공간 펌프 히트펌프 공기가 실내로 이동 (전형적인) ↑ 수냉식 공히 트펌프 (전형적인) 팽창탱크 온수기 열방출 펌프 a. 물 순환 히트펌프 시스템 b. 지하수 히트펌프 시스템 히트펌프 히트펌프 펌프 히트펌프 펌프 펌프 c. 폐쇄순환 지표수 d.지표수 히트펌프 시스템 e. 지면 결합 히트펌프 시스템 히트펌프 시스템 그림 14 수랭식 히트펌프 시스템 드로 작동하고 일부는 난방모드로 작동할 수 있으며, 이때 규 정된 제한 온도 범위로 물을 유지하기 위해 제어가 필요하다. 2) 지하수 히트펌프(GWHP) 이 방식은 근처 우물의 지하수를 히트펌프의 냉매-물 열 교환기에 통과 시켜 운전모드에 따라 가열하거나 냉각한다. 그 런 다음 하수관이나 하천 또는 호수로 배출하거나 우물을 통 해 땅으로 다시 되돌아간다. 지방관할 지역에는 지하수의 사 용과 배출에 관한 규정이 있다. 지하수가 있는 지층과 지하수 면 및 지하수 이용 가능성은 지역마다 다르다. 3) 지표수 히트펌프(SWHP) 이 방식은 인근 호수나 하천 또는 운하의 물을 사용한다. 히트펌프 열교환기를 통과 한 후에 히트펌프의 운전모드에 따 라 몇도 이상 차거나 따뜻하게 해 열공급원이나 열흡수원에 되돌린다. 폐회로 지표수 히트펌프는 열교환기 역할을 하는 지표수(강이나 호수 또는 대형 연못)에 잠긴 배관이나 튜브를 포함한 밀폐 물 회로나 브라인 회로를 사용한다. 그리고 수역 (��)의 전체 열용량이 의 적정한지 고려한다. 4) 지열 펌프(GSHP) 방식 이 방식은 땅을 열공급원과 열흡수원으로 사용한다. 일반적 으로 열교환기를 만들기 위해 얕은 수평 배열이나 깊은 수직 배열로 플라스틱 배관을 설치한다. 지구의 방대한 열용량은 순환수나 순환브라인에 온도 안정화 효과 를 준다. 이러한 종 류의 방식을 설치하려면 기후, 대지, 토양의 온도와 수분 함량 및 열 특성, 열교환기 성능과 설계 및 설치에 대한 자세한 지 식이 필요하다. 5) 입구 수온 이러한 다양한 수원은 WSHP 로 들어가는 넓은 범위의 수 온을 제공한다. 수온은 수원뿐만 아니라 기후와 시간에 따라 다르다. 입구 수온이나 브라인 온도가 광범위하기 때문에 효 과적으로 가능한 전 범위를 처리할 수 있는 범용 패키지 제품 으로 설계하는 것은 비현실적이다. 따라서 WSHP 는 여러 가 지 표준등급 조건에서 성능을 평가한다. 5.2 시스템 구성과 제어 수열원 히트펌프는 실내 냉매-대-공기 열교환기와 냉매- 대-물 열교환기의 상대적 크기를 최적화하고 팽창장치로 냉 매 유량과 맞게 하여 입구 수온의 서로 다른 레벨을 맞추도록 설계되었다. 1) 압축기 WSHP 의 압축기는 보통 단일 속도를 사용하지만 일부 고 효율 모델은 다중 속도를 사용한다. 대용량 장비는 여러 개의 압축기를 사용할 수 있다. 압축기 종류는 왕복도이나 로터리 또는 스크롤이다. 단상 유닛은 220 V 의 전압을 사용하고, 대 형 장비는 3 상 380 V 의 전원을 사용한다. 압축기에는 일반적 으로 전기 기계 보호 장치가 있다. 콘솔 WSHP 모델은 공조 공기를 자유로이 배출하도록 설 계되어 있으며, 다른 모델은 덕트를 설치할 수 기능이 있다. 소형 WSHP 는 다중속도 원심 송풍기 팬 방식이며, 대용량 장비는 벨트구동 방식이다. 모든 장치에는 유리섬유나 금속 또는 플라스틱 폼의 공기 필터가 있다. 2) 실내 공기시스템 WSHP 장치의 실내 공기 열교환기는 일반적으로 동관과 알루미늄 핀으로 구성된 기존의 판-핀 코일이며, 일부 제품에 3) 실내 공기 열교환기 | {}
5ee2d364-6ca4-449d-937a-16166cb85d08 | 4권.pdf | 2.23-12 제 2 편 공기조화 장비와 구성품 서는 마이크로 채널 증발기도 사용한다. 실내 공기 열교환기 는 한 방향 냉매 흐름의 증발기와 냉매 흐름이 반대가 될 때 의 응축기 역할 기능을 효과 적으로 할 수 있도록 회로를 구성 해야 한다. 4) 냉매 열 교환기 열공급원/열흡수원 물에 히트펌프를 연결하는 열교환기는 tube-in-tube 나 tube-in-shell 또는 브레이징 판 방식이다. 응축모드나 증발모드에서 작동해야하므로 냉매 측 회로에 특 히 주의 해야 한다. 열교환기 구조는 일반적으로 동과 철이며, 열공급원/열흡수원의 물은 동 부분에만 노출된다. 동을 대체 할 수 있는 백동 선택사항은 염분이 있는 물이나 부식성 물에 사용할 수 있다. 브레이징 판 열교환기는 일반적으로 스테인 리스강으로 제작하여 특수 재질의 필요성을 줄여준다. 5) 냉매 팽창장치 WSHP 는 좁은 범위의 입구 수온에서 작동하며 일반적으 로 단순한 모세관을 팽창장치로 사용한다. 그러나 넓은 범위 의 입구 유체 온도에서 성능 향상을 위해 자동온도조절 팽창 밸브를 사용할 수도 있다. 6) 냉매-전환밸브 WHSP 의 냉매를 반대방향으로 흐르게 하는 밸브로 공기 열원 히트펌프에 사용되는 밸브와 같다 7) 응축수 배수 냉각할 때 실내 코일에 생긴 응축수를 모아 배수관 계통에 배수시킨다. 8) 제어장치 콘솔 WSHP 유닛에는 작동모드선택과 자동온도조절장치 가 내장되어 있고, 덕트연결형 유닛은 저전압 원격 냉난방 자 동온도조절기를 사용한다. 9) 크기 일반적인 실내 요구사항과 WSHP 의 중량은 제조사의 사 양에 따른다. 10) 특수기능 일부 WSHP 에는 다음과 같은 것이 포함된다. ① 과열 회수기 : 건물의 급탕가열을 위해 특수 물-냉매 열교환기에 토출 가스를 사용한다. ② 용량 제어 : 다중 압축기나 다중 속도 압축기 또는 핫- 가스 바이패스를 사용할 수 있다. ③ 변풍량(VAV) : 팬 에너지 사용량을 줄인다. ④ 자동 물 밸브 : 압축기가 정지되었을 때 장치의 물 흐 름을 차단하고, 회로의 유량을 변화시켜 펌프 동력을 감소시 킨다. ⑤ 외기냉방 장치 : 외기 습도와 공기질이 적정한 온화한 날씨나 추운 날씨에 외기로 직접 냉방을 하여 기계 냉방을 줄 이거나 안 한다. ⑥ 외기냉수냉방 장치 : 추운 날씨에 순환하는 회로의 물 로 냉방을 하여 기계 냉방을 줄이거나 안 해 에너지를 절약 한다. 순환회로의 온도가 비교적 낮아 냉방이 필요할 때는 순 환 회로에 밸브가 달린 실내공기순환회로에 냉난방 코일이 필요하다. ⑦ 전기 히터 : 순환회로에 가열용 보일러가 없는 WLHP 방식에 사용한다. 6. 가변냉매유량 히트펌프 일반적으로 가변냉매유량(VRF) 방식은 여러 개의 실내 직 접팽창(DX) 증발기 팬-코일유닛을 단일 냉매 배관으로 상호 연결한 응축부 하우징 압축기와 응축기 열교환기로 구성한다. 장치의 설계에 따라 30 개 이상의 DX 팬-코일유닛을 단일 응 축부에 연결시킬 수 있으며 용량은 2~30 kW 다. DX 팬-코일은 정풍량이지만 전자팽창밸브로 가변냉매유 량을 사용한다. 전자팽창밸브는 회기온도나 입구 출구 냉매온 도 또는 흡입압력 같은 여러 온도감지장치에 반응한다. 전자 팽창밸브로 원하는 설정 값을 유지하도록 조절한다. 6.1 적용 VRF 방식은 가장 일반적으로 공기-대-공기 방식이지만 수열원(물-냉매) 형식에서도 사용할 수 있다. 이들은 동시 가 열운전과 냉각운전을 할 수 있다. 일반적으로 실내기는 개별 전자팽창장치와 개별제어용 전 용 마이크로프로세서 제어장치를 사용하는 직접 팽창 증발기 다. 개별 온도조절기로 각 실내기를 제어할 수 있다. 실외기는 실외 응축기 용량보다 130% 이상의 용량으로 가진 여러 개 의 실내 증발기 유닛을 연결할 수 있다. 6.2 적용 범위 VRF 장비는 주거용과 소규모 상업용 및 응용용의 세 가지 범주로 구분됩니다. 주거용 장비는 냉각 용량이 19 kW 이하 인 단상 단일 장비다. 소규모 상업용 장비는 일반적으로 냉각 용량이 19 kW 이 상인 3 상이며 소규모 건물용으로 만든다. 응용 장비의 냉각 용량은 40 kW 이상이며 대형 상업용 건 물용으로 만든다. 6.3 냉매 회로와 구성품 VRF 히트펌프 방식은 2 관(액관과 흡입 가스관) 방식을 사 용한다. 동시 가열 냉각 방식은 동일 계통뿐만 아니라 특정 실내기로의 냉매가스의 적절한 경로를 결정하는 가스 유량 장 치를 사용한다. VRF 방식은 최적의 성능이 되게 냉매 유량과 오일 유량 및 균형을 감시하는 정밀한 냉매회로를 사용한다. | {}
f4d19363-616b-4e8b-b3d2-0ba9b9e2cad7 | 4권.pdf | 제 23 장 일체형 에어컨과 히트펌프 2.23-13 이것은 변속압축기와 응축기 팬 모터를 조합하여 이루어진 다. 이 두 구성 요소는 변하는 냉매유량과 냉매압력 및 냉매 온도에 반응하여 이들의 주기를 조정한다. 전용 마이크로프로 세서는 이러한 주요 구성요소를 지속적으로 감시하고 제어하 여 냉방이나 난방 시에 각 실내기로 적절한 냉매가 공급한다. 6.4 난방운전과 제상운전 난방모드에서 일반적으로 VRF 방식은 냉각모드에서 전환 밸브로 실외기 코일을 잠시 작동시키는 기계식 히트펌프처럼 제상시켜야 한다. 오일 회수와 냉매회로와 의 균형은 마이크로 프로세서로 관리하여 운전시간에 따라 자동 수행하는 고속 운 전으로 냉매 속도를 증가시켜 계통의 낮은 쪽에 들어간 오일 이 높은 쪽으로 되돌아가도록 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Unitary Air Conditioners and Heat Pumps. | {}
fd79965d-eec0-41c5-b03a-37d2cb94673e | 4권.pdf | 제 3 편 가열설비와 구성요소 | {}
e4040760-4841-4a0f-aa06-340d35cf8b4a | 4권.pdf | 저 3 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 24 장 조흥곤 ¦ ¦ ¦ 제 25 장 안명섭 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 제 26 장 정재동 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
628ca4da-eb50-43cf-86c5-a6d6745dab00 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-1 제 24 장 보일러 1. 각종 보일러의 구조와 특징 1.1 보일러 일반 1) 보일러의 종류 보일러는 구조와 용도, 사용연료 등에 따라 다양하게 분류 할 수 있다. 예를 들어 표 1 은 구조에 따라 크게 분류한 것이 며, 용도에 따라서는 육용정치(����) 보일러와 박용(� 用) 보일러, 발전용(���) 보일러 등과 같이, 연료에 따라 서는 석탄 보일러와 석탄 유동층 보일러, 기름 보일러, 가스 보일러, 가스-기름 겸용보일러 등으로 부르기도 한다. 또한 표 1 의 구조나 크기와 함께 용도나 사용연료를 덧붙여 표시 (예를 들면 '입형 박용 기름 보일러', '소형 관류식 가스보일 러', '노통연관식 콘덴싱 보일러', '진공식 온수보일러' 등)하기 도 하고, 구조와 목적을 합하여 분류하기도 한다. 표 1 보일러의 종류 ¦ 종류 ¦ 형식(예) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 입형보일러 ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 노통보일러(코니시, 랭카셔 보일러) ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 연관보일러(내화식, 외화식) ¦ ¦ 원통보일러 ¦ 노통연관보일러(일반형, 증기드럼 별도형) ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 자연순환식 보일러 ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 강제순환식 보일러 ¦ ¦ 수관보일러 ¦ 복사보일러 ¦ ¦ 관류보일러 ¦ 관류보일러(벤손, 슐저 보일러 등) ¦ ¦ 관류보일러 ¦ 소형 관류보일러(단관식, 다관식) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 간접가열 보일러(진공식, 무압식 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 특수연료보일러(유동충보일러, 목재보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 특수 열매체 보일러(다우섬 보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 폐열보일러(소각 폐열보일러 등) ¦ ¦ 기타 보일러 ¦ 기타(전기보일러 등) ¦ 2) 보일러의 용량 (1) 증발량 보일러의 용량은 일반적으로 정격용량 즉 최대연속부하 상 태로 단위시간에 발생하는 증기량으로 나타낸다. 정격 시 증기발생에 이용되는 열량, Q 은 식 (1)과 같이 표 시한다. Q= Ga(h2-h1) 여기서, Q : 증기발생에 이용되는 열량, kJ/h h2, h1 : 급수 및 발생증기의 엔탈피, kJ/kg Ga : 실제증발량, kg/h (2) 환산증발량(상당증발량) 환산증발량은 실제로 급수에서 필요 증기를 발생시키는데 필요한 열량을 즉, 100°C 의 포화수를 100°C 의 건포화 증기로 증발시키는 경우에 해당하는 기준으로 환산한 것을 말하며, 상당증발량 또는 기준증발량이라고도 한다. 발생증기의 엔탈피는 증기의 압력과 온도에 따라 다르므로 상기의 증기량에 발생증기의 압력과 온도를 함께 나타내기도 하나, 다음에 기술하는 환산증발량으로 나타내는 것이 보통 이다. 상당증발량(G2)은 다음 식 (2)로 계산한다. Ga(h2-h1) Ge = kg/h 2257 식에서 2 257 kJ/kg 은 100°C 의 포화수에서 건포화증기로 변할 때의 증발열이다. (2) (3) 난방 보일러의 용량 난방 보일러의 용량은 난방 대상 건물의 난방부하와 배관 계통의 열손실, 시동 시 예열부하 및 여유율을 고려하여 결정 한다. 건물을 방열기로 난방하는 경우, 배관 계통의 열손실은 일 반적으로 방열기 용량의 20%로 계산한다. 따라서 난방보일러 의 용량은 식 (3)으로 나타낼 수 있다. 강재보일러의 경우 시 동 시 예열부하계수는 보통 1.25 를 적용한다. 보일러 용량 = (시동 시 예열부하계수) x1.2 x (방열기 총용량) (3) (4) 증발률 증발률이란 보일러 본체의 전열면적 1 m2 당 매시 평균 증 발량을 말하며, 보일러 본체 전열면의 증발 성능을 나타내기 위하여 이용한다. 상당증발량을 보일러의 증발량으로 하면 중 발률은 식 (4)와 같다. G, = Ge/(A。+Ar) 여기서, (4) G+ : 증발률, kg/(m2 h) Ge : 보일러의 상당증발량, kg/h Ac : 대류전열면적, m2 4, : 복사전열면적, m2 (1) 증발률은 보일러 종류에 따라 다르며, 문헌상 개략치는 표 2 와 같으나, 최근의 신형 보일러에서는 메카트로닉스 기술을 응용하여 관련 시스템의 증기 수요에 맞도록 조절하는 경향이 있다. | {}
b30ae2c5-59bf-4f7b-8179-6d26b1f7627d | 4권.pdf | 3.24-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 표 2 증발률의 개략치 ¦ 보일러의 종류 ¦ 증발률, kg/(m2 h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통 연관 보일러 ¦ 65~105 ¦ ¦ 소형 관류 보일러 ¦ 35~100 ¦ ¦ 수관 보일러 ¦ 50~150 ¦ 3) 보일러 효율 (1) 보일러 효율 보일러에서 급수로 소요 증기를 발생시키는데 사용하는 열 량과 연소장치로 공급하는 연료의 완전연소로 발생하는 열량 의 비로 나타내며, 식 (5)와 같다. (5) Ga(h2 -1) 보일러 효율 = x100% GixHL 여기서, Ga : 증발량, kg/h Gf : 연료 소모량, kg/h, N · m2/h 41 : 급수 엔탈피, kJ/kg h2 : 발생증기 엔탈피, kJ/kg HL : 연료의 저위 발열량, kJ/kg, kJ/(N · m2) 보일러 효율은 사용연료의 종류와 보일러 구조에 따라 천 차만별이지만, 보일러의 종류에 따라 대략 표 3 과 같은 값을 적용한다. 표 3 보일러의 종류에 따른 효율 ¦ 보일러의 종류 ¦ 효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노통 연관 보일러 ¦ 82~88 ¦ ¦ 소형 관류 보일러 ¦ 85~95 ¦ ¦ 수관 보일러 ¦ 85~91 ¦ (2) 증발배수(��) 사용 연료 당의 증기량을 말하며, 증기량은 상당 증기량을 기준으로 하여 식 (6)으로 표시한다. 증발배수 = 환산증발량/연료소비량, kg/kg(N · m2) (6) (3) 증발계수 보일러의 증발능력을 표준상태와 비교하여 표시한 값으로 식 (7)로 표시한다. 증발계수 = (증기엔탈피-급수엔탈피)/2 257 (7) (4) 보일러 부하율 최대 연속 증발량, kg/h 당 실제증발량, kg/h 을 %로 나타 낸 값으로 식 (8)로 표시한다. 실제증발량, kg/h 부하율 = x 100% 최대연속증발량, kg/h (8) (5) 보일러 효율 계산 보일러에는 급수계와 급유계(가스계량기), 온도계, 압력계, 산소분석기 등의 계측기를 설치해서 필요에 따라 보일러의 효 율을 파악할 수 있어야 한다. 보일러의 효율은 입 · 출열법이나 열손실법으로 계산한다. 입 · 출열법에 의한 보일러의 효율계산은 식 (9)에 의한다. 증발량 x (증기엔탈피 - 급수엔탈피) 71 = x 100% 연료소비량 x 연료저위발열량 열손실법에 의한 보일러의 효율계산은 식 (10)에 의한다. (9) HL-EL 172 = x 100% HL (10) 식에서 ��은 연료 1 kg, N · m2 당 배기가스열, 복사열, 미연분, 기타의 열손실의 합계로서, 연료유(또는 가스) 연소의 경우에는 배기가스 손실(�)과 방산열 손실(L2)이 대부분을 Chart Type: bar 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 A 종유 대기욘도 20°C 17.5 16.5 16.5 17.5 19.7 20.2 16.5 배기기본모습을 30°C 17.5 19.7 22.5 19.0 18.9 19 19.8 그림 1 배기가스 온도에 의한 공기비와 가스 열손실의 관계 Chart Type: bar 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 item_01 0.3kW/m2 0.4kW/m2 0.6kW/m2 0.8kW/m2 1.0kW/m2 1.3kW/m2 1.6kW/m2 1.8kW/m2 2.0kW/m2 2.2kW/m2 2.4kW/m2 그림 2 노 외벽 온도와 방산열량의 관계 | {}
68172cfe-b3be-409d-a21f-6f76fdde392e | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-3 차지한다. 그림 1 에서와 같이 배기가스에 의한 열손실은 배기가스의 온도와 공기비를 알면 배기가스의 열손실을 알 수 있다. A 중 유의 경우 배기가스 온도가 250°C 이고, 공기비가 1.5 라 하면, 배기가스에 의한 열손실은 약 13%이다. 노 외벽 온도와 방산 열량의 관계를 그림 2 에서 보면 방산 열량은 대기온도가 30°C 일 때 노 외벽 온도가 80°C 라 하면, 방산열량은 약 0.72 kW/m2 임을 알 수 있다. 카탈로그에 표시된 보일러 효율은 일반적으로 최대 출력 시를 기준으로 표시하며, 설계상의 보일러 단체효율(��� 率) 즉, '보일러 설계 효율'을 뜻하는 경우가 대부분이다. 예를 들어 보일러 효율(보일러 설계 효율) 90%인 보일러 는 언제나 90%의 열효율을 나타내는 것이 아니다. 보일러를 실제로 운전할 때의 보일러 효율을 "보일러 운전효율"이라고 하며, 에너지의 발생과 소비 측면에서 보일러의 효율을 고려 할 때는 "보일러 효율"과 "보일러 운전 효율"의 의미를 분명 히 구별하여야 한다. (6) 보일러의 운전효율 예를 들어 상온의 물을 증기압 500 kPa 인 증기로 만드는 보일러는 냉간 시동(cold start)으로부터 증기를 발생시키는 데까지의 승압시간만을 고려하는 경우, 보일러는 연료에서 어 느 비율(위의 보일러 효율)로 열을 흡수하지만 증기를 보일러 에서 외부에 전혀 발생시키지 않는다. 그림 3 은 보일러의 운 전효율에 대한 설명도이다. 증기 발생량은 0 이면서도 연료만 소비시켰기 때문에 보일러 운전 효율은 0 이라고 할 수 있으 며, 이 경우의 보일러 효율은 90%이지만 보일러 운전 효율은 0%이다. ![image](/image/placeholder) X 100L10°C 의 물 버너, 11.6kW ① 시간동안 발열량 11.6 kW 인 연료를 연소시켜 보일러수 100 L 가 10°C 에서 90°C 로 상승한 경우 100x(90-10)/(11.6x860) = 0.8(80%) 보일러 효율 = 80% ② 상기 조건에서 이 보일러의 운전효율은 보일러수 90°C 까지 크게 상승했지만 유효한 중기량은 0 kg/h 이므로 보일러 운전효율 = 0% 그림 3 보일러 운전효율 설명도 1.2 원통형 보일러 원통형 보일러는 노통 보일러와 연관 보일러의 장점을 조 합시켜 만든 보일러다. 보일러 구조상 특징은 동체 내부의 중 앙하부에 파형노통(corrugated flue tube)이 동체의 길이 방 향으로 장치되어 있고, 이 파형 노통의 하부의 좌우에 연관군 을 이루게 설계되어 있다. 1) 입형 보일러 입형 보일러(그림 4)는 보일러 동체를 수직으로 세운 것으 로 좁은 장소에 설치할 수 있어서 토건 현장용 이동보일러와 소용량의 공장용 보일러로 과거에는 상당히 광범하게 사용되 었으나 효율이 낮고 크기에 비해서 증발량도 적어 최근에는 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 청소구멍 수면 연관 동체 아궁이 화격자 그림 4 입형보일러 2) 노통 보일러 노통 보일러는 1802 년에 발명되었으며 그림 5 에서와 같이 노통이 한 개인 것이 코니쉬(cornish) 보일러이고, 노통이 두 개인 것이 랭커셔(lancashire) 보일러다. 형체에 비해 전열면 적과 증발량이 적고 보일러 효율도 50~60% 정도로 낮으며 증기의 발생까지 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 구조상 고압 증기 발생이 어려워 근래에는 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 2 2 2 3 a. 코니쉬 보일러 b. 랭커셔 보일러 1 : 제 1 연도 2 : 제 2 연도 3 : 제 3 연도 그림 5 노통 보일러 3) 연관 보일러 노통 보일러가 형체에 비해 전열면적과 증발량이 적은 것 을 개선한 것이 연관보일러이다. 이 보일러는 그림 6 과 같이 | {}
bdef4ef9-accc-4288-a716-ca14accfb470 | 4권.pdf | 3.24-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 보일러 동체의 양단에 있는 평판 경판 사이에 직경이 작은 다 수의 연관을 설치한다. 보일러 효율도 65~70% 정도가 되어 선박이나 기관차에 널리 사용되었으나 좀 더 진보된 보일러에 밀려 더 이상 만들지 않는다. 연관보일러 중에서 기관차보일러 (locomotive boiler)는 크기에 비해 다량의 증기를 발생하고 설치가 간단하여 육상의 공장용으로 제작 설치되었으며, 이 때문에 연관보일러를 흔히 기관차형 보일러 또는 케와 니 (kewanee) 보일러라고도 한다. ![image](/image/placeholder) 증기 돔 측연도 굴뚝으로 · 기름버너 연소실 2 차 공기 그림 6 연관 보일러 4) 노통연관 보일러 노통연관 보일러의 장점은 형체에 비해 전열면적이 넓고, 증기발생까지의 가동시간이 짧으며, 노통과 연관의 조합식으 로 효율이 높다. 그림 7 에 노통 연관 보일러와 이의 설치 배 관 예가 있다. 노통 연관 보일러는 원통형 보일러 중에서 비교적 고압 대 용량의 환경에 사용되며, 패키지 형태로 이동이 가능하다. 또 한 이 보일러는 수관식에 비해 가격이 낮고, 동일 용량의 수 관식 보일러보다 부하변동에 따른 압력변동이 적으나, 구조상 1 MPa 이상의 고압이나 10 t/h 이상의 대용량에는 부적당하 고, 다른 원통형에 비해 구조가 복잡하며 내화식(���)이므 로 연소실 크기가 제한될 수밖에 없다는 단점이 있다. 한편, 노통연관 보일러를 작은 공간에 설치할 수 있도록 소 형화한 증기드럼 분리형의 노통연관 보일러가 1990 년대에 개 발되었다. 다관식 소형관류보일러가 수관식 보일러의 장점을 살린 소형 수관보일러인 것과 같이, 이 증기드럼 분리형 보일 러는 노통연관의 장점을 살린 소형의 노통연관 보일러다. 그 림 8 에 증기드럼 분리형 보일러 사진이 있다. 이 증기드럼 분리형 노통연관 보일러의 구조 특징은, 종래 의 노통연관 보일러의 경우 동체 내부에 증기부를 두고 있는 것과 는 달리, 동체 위에 증기드럼을 설치하여 동체와 증기드 럼 사이의 연결부에 수면이 있도록 수위를 제어하는 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 증기드럼 분리형 노통연관 보일러 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 압력제한 조절기 0 가스온도계 압력계 수위조절기 송풍기 노통연관식 보일러 비동력급수펌프 LA 배수밸브 멀티크론 집진기 客 입수구 기름 버너 수량계 客 유량조절기 类 유량계 중유예열기 오일기어펌프 경유배관 유배관 컨트롤 판넬 그림 7 노통 연관 보일러의 설치 및 배관 예 | {}
c6688611-6d5d-4f11-9eba-1bb43a9c60e7 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-5 ![image](/image/placeholder) 증기 증기 증기 금 급수펌프 급수펌프 급수펌프 강제순환 자연순환 순환펌프 그림 9 자연순환과 강제순환 및 관류의 원리 비교도 이 증기드럼 분리형 보일러는 일반적으로 0.5~5.0 t/h 용 으로 제작하여 시판하고 있으며, 기존의 노통연관 보일러의 크기를 약 1/2 까지도 줄일 수 있기 때문에 설치 면적도 작고, 제작원가도 줄일 수 있다. 또한 기존의 노통연관 보일러의 증 기발생 시간이 약 15~20 분 정도인 것에 비해 증기드럼 분리 형 보일러는 보유수량이 작기 때문에 보일러의 기동 후 증기 발생시간이 5~7 분으로 매우 짧다. 1.3 수관식 보일러(water tube boiler) 수관식 보일러는 직경이 작은 드럼과 드럼 사이에 많은 수 관을 직관이나 곡관으로 설치한 보일러로, 수관의 관내에는 물이 흐르고 관 주위에 열 가스가 닿아서 증기를 발생시키는 관으로 구성된다. 가열된 물과 증기가 증기 드럼 쪽으로 오르 는 상승관(승수관)과 보일러로 공급된 급수가 물 드럼으로 내 려오는 하강관(강수관)이 있다. 구조상 고압 대용량에 적합하며 연소실의 형상과 크기를 자유롭게 설계할 수 있고, 연소상태가 좋으며 연소율이 높다. 또한, 보유수량에 비해 전열면적이 크기 때문에 증기 발생 소 요시간이 짧으며, 보일러수의 순환이 좋고, 효율이 높아 전열 면적을 임의 로 설계할 수 있는 등의 장점이 있다. 그러나 스케일 생성으로 인한 국부 과열이 발생되기 쉬우 므로 수처리와 보수관리가 철저히 이루어져야 하며, 전열면적 에 비해 보유수량이 적으면서도 증기발생량이 많은 편이어서 부하변동에 대한 압력변화가 크기 때문에 수위의 변동이 심하 므로 수위조절에 주의 하여야 한다. 또한, 구조가 복잡하여 청 소와 보수가 어렵고 가격이 비싼 등의 단점이 있다. 수관식 보일러는 드럼과 수관, 헤더 등으로 구성하고, 그림 9 와 같이 물의 순환방식에 따라서 자연 순환식과 강제 순환 식, 관류 순환식 등으로 분류하며, 수관의 경사에 따라서 급경 사 수관식과 완경사 수관식으로, 수관형태에 따라서 직관식과 곡관식으로 분류한다. 1) 자연순환식 수관 보일러(natural circulation boiler) 물의 밀도 차이로 보일러의 물을 순환시키는 방식으로 전 열면적이 커지므로 소형도 증발량은 크고, 직경이 작은 관내 에 물과 증기가 유동하므로 고압증기를 발생시킬 수 있으며, 증기부(���)에 비해 수부(��)가 크다. 또한 전열 면적 이 크므로 증기 발생이 빠르며, 물 순환을 위한 특별한 설비 는 불필요하다는 등의 장점이 있는 반면에 원통보일러에 비해 증발량 당 수부가 작기 때문에 부하 변동에 따라 압력변화가 크고, 급수처리에 주의 하지 않으면 관내의 스케일 부착 문제 가 생길 수 있으며, 자연 순환의 이론 측면에서 임계압과 같 은 고압 증기를 발생시킬 수 없는 것 등의 단점이 있다. 자연 순환식 수관 보일러의 종류는 다음과 같다. (1) 바브콕(Babcock) 보일러 그림 10 과 같이 1 개의 기수드럼(steam and water drum), 하부에 2 개의 관모음 헤더를 설치하여 그 사이에 수관을 경사 지게 제작한 보일러이며, 섹셔널(sectional) 보일러라고도 한다. ![image](/image/placeholder) 안전밸브 과열기 증기 밸브 보일러 수실 수관 그림 10 바브콕(Babcook) 보일러 ![image](/image/placeholder) 기수드럼 과열기 수면계 압력계 집수기 과열증기 연료실 댐퍼 하강관 日 七 물드럼 집회통 그림 11 다쿠마(Takuma) 보일러 (2) 다쿠마(Takuma) 보일러 그림 11 과 같이 상부의 기수드럼과 하부의 물드럼 사이에 수관군이 45° 경사지게 연결 배치되어 있다. 수관군 중앙의 일렬은 다른 수관보다 굵게 한 2 중관으로 구성하며, 그 외관 | {}
6a23c4e0-4063-4671-b56d-a519192c9436 | 4권.pdf | 3.24-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 공기예열기 ![image](/image/placeholder) 집진기 흡출 송풍기 가열공가덕트 버너� 증기온도 제어 ![image](/image/placeholder) 2 차 과열기 1 차 과열가 연소실 그림 12 대용량 복사 보일러 은 승수관으로 내관은 강수관으로 구성한다. (3) 복사 보일러(radiation boiler) 그림 12 와 같이 복사열을 이용할 목적으로 연소실 주위는 수랭노벽을 형성하여 주로 복사 전열면으로 설계한 대용량 보 일러다. 2) 강제 순환식 보일러(forced circulation boiler) 증기압력이 고압이 될수록 물과 증기의 비중 차가 적어 자 연 순환식 보일러로서는 순환력을 확보할 수가 없다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 그림 13 과 같이 순환펌프를 보일러 수 순환 회로에 설치하여 보일러수를 강제 순환시킨다. ![image](/image/placeholder) 급수입구 이코노마이저 과열기 증기출구 수관 순환펌프 연소실 그림 13 강제 순환식 보일러의 계통도 강제 순환식 수관보일러의 장점은 수관의 직경이 작아도 전열이 좋으며 보일러수의 순환비가 높아 증기발생의 소요시 간이 짧다. 수관을 자유롭게 배치할 수 있어서 설계가 쉽고 고압 대용량에 적당하며 용량에 비해 자연순환식보다 소형으 로 제작할 수 있는 장점이 있다. 그러나 고압 대용량 운전은 높은 기술이 필요하며, 수관이 가늘고 긴 것을 많이 배열하므로 마찰저항이 크고 제작비나 설비비가 비싸다. 또한 동력소비가 많아 유지 관리비가 많이 들며, 수관 과열을 막기 위하여 각 수관마다 물이 균일하게 흐르도록 설계하여야 한다. 강제 순환식의 대표적인 보일러로 그림 14 와 같은 라 몽트 (La Mont) 보일러가 있으며, 수관은 가늘고 긴 것을 병렬로 배열하고, 각 수관 내로 보일러수를 균일하게 분포시키는 방 법을 이용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 과열중기 복사 과열기 접촉과 열기 이코너마이저 증발기 급수공기예열기 순환펌프 그림 14 라 몽트 보일러 1.4 관류 보일러(once-through boiler) 1) 관류 보일러 관류 보일러(once-through boiler) 중에서 대표적인 것으 로는 벤손(Benson)형과 술저(Sulzer)형을 꼽을 수 있다. | {}
b0f04f00-59f3-4257-84cb-f43e718389c1 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-7 벤손 보일러는 영국에서 개발되어 독일의 Siemens 사가 실 용화한 것으로, 물은 임계압력(약 225 기압, 약 374°C) 이상 에서 포화수(���)와 이로부터 발생되는 건포화증기가 동 일한 비체적(0.003 18 m2/kg)을 가지며, 이 때문에 체적 증가 없이 물을 곧바로 증기로 만들 수 있어서, 증기와 물을 분리 하기 위한 증기 드럼(�)이 필요 없다는 열역학적 증기 이론 을 이용한 것이다. 술저 보일러는 스위스의 Sulzer 사가 개발한 관류 보일러로 서, 긴 병렬수관(����)이 있으며 벤손 보일러처럼 도중 에 헤더를 설치하지 않은 것이 특징으로 모노튜브 보일러 (monotube boiler)라고도 한다. 처음에는 아임계압(��� �)용으로 개발되었고, 증발기 출구에서는 고부하(���)에 서도 5~10%의 농축수(���)를 포함하는 습증기가 생기 게 되므로 소형의 기수분리기를 출구에 설치하여 물과 증기를 분리한다. 아임계압과 초임계압(����)의 양영역에서 대 용량으로 활용되고 있다. 관류 보일러는 드럼 없이 수관만으 로 설계한 가장 고압 대용량의 강제 순환식 보일러이며, 순환 펌프에 의해 관내로 들어온 물은 예열부와 증발부 및 과열부 를 차례로 통과 하면서 소요 증기를 발생시킨다. 그림 15 는 벤 손 보일러, 그림 16 은 술저 보일러의 구조를 각각 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 2 차 1 차 과열기 과열기 과열 증기 증발기 절탄기 복사 증발기 0+ 급수 그림 15 벤손 보일러 1922 년에 처음 선보인 벤손 보일러는 증기와 물을 분리하 기 위한 증기드럼이 필요 없고 단지 코일로 이루어진 관이 증 발기 역할을 한다. 벤손 보일러는 개발 후 30 년쯤 지나면서 증발관의 중도에 헤더를 설치하여 보일러수의 합류와 분류를 반복하는 상승하강관 방식이 이용되었다. 2) 소형관류 보일러 소형관류 보일러(small-type once-through boiler)는 관 (�)으로 구성되어, 관의 일단으로 보일러수를 보내어 타단에 서 증기를 얻는 보일러로, 기수분리기에서 분리된 열수는 다 시 가열관으로 되돌아오되 그 양이 가열관 출구 기수혼합물의 50% 이하인 것, 즉 순환비(���)가 2 이하인 특수수관 보 ![image](/image/placeholder) 2 차 1 차 과열기 과열기 과열 기수 증기 분리기 절탄기 복사 증발기 0← 급수 그림 16 술저 보일러 일러다. 이 보일러는 저압용 설비에 주로 사용하며 증발량에 대한 보유수량이 적기 때문에 기동이 빠르고 시스템 효율이 높으나, 보일러수를 철저히 관리해야 한다. 이 보일러는 단일 또는 소수의 코일 형태의 관으로 이루어 진 단관식과 관이 전부 상승관인 가열관으로 이루어진 다관식 (multi-tube type)이 있다. 이 보일러는 처음 단관식 으로 개 발하여 사용해 왔으나, 제조와 활용 측면에서 다관식이 유리 하여 현재는 특별한 경우가 아니면 거의 다관식만 활용되고 있어서, 소형관류 보일러라 하면 다분히 다관식을 의미한다. 유럽과 캐나다, 미국에서 대형관류보일러의 운전 경험으로 소형관류보일러의 기술을 개발하고 응용하였으나 국한적으로 밖에 활용되지 않았다. 한편 일본에서는 단관식에 이어 1959 년에 오늘날의 다관식 소형관류보일러가 개발된 이래 계속적 인 발전을 거듭하여 오늘에 이르고 있다. 이 소형관류보일러 는 1970 년대 중반 이후 급속히 보급되기 시작하였고, 1989 년 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 송풍기 증기출구 상부헤더 버너 기수분리기 ○○○ 제어박스 000 订购店 수면계 단열재 연소실 수관 연도 급수펌프 13141 (인) 따라 블로우 내화재 하부해 더 그림 17 소형관류 보일러 | {}
f6872713-e40b-4691-bc51-1d867f37e0fc | 4권.pdf | 3.24-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 에 일본에서는 세계 최초로 소형관류보일러에 대한 국가표준 규격(JIS B 8223)이 제정되었다. JIS 의 정의 에 의하면 소형관류보일러는 관으로 구성되어 일단에서 물을 보내어 타단에서 증기를 얻는 보일러로 기수분 리기에서 분리된 열수(��)는 가열관으로 되돌아오되 그 양 이 가열관 출구 기수혼합물의 50% 이하인 것, 즉 순환비가 2 이하인 수관보일러다. 그림 17 은 우리나라의 KS B 6209 와 JIS B 8223 에 규정 되어 있는 소형관류보일러의 구조를 나타낸다. 소형관류보일러는 초기 증발이 빠르고, 법규상 자격증 소지 의 운전원의 배치가 필요 없다는 이점이 있기 때문에 난방용 과 가열용 등의 저압 포화증기(1 MPa 이하) 발생용으로 널 리 사용하고 있으나, 보일러수의 보유수량이 적기 때문에 농 축도가 높아서 스케일의 형성이나 부식에 대처하기 위한 급수 연화 장치나 자동제어장치를 설치하는 등 수관리에 세심한 주 의를 하여야 한다. 국내에서는 정격용량 0.1~2 t/h 규모가 많이 보급되고 있으며, 같은 용량의 원통보일러에 비해 설치 면적이 1/4~1/5 정도이고, 기동시간은 3~5 분으로 매우 짧 다. 또한 여러 대를 병렬로 운전하여 대용량화에 따른 효율적 인 관리를 할 수 있는 이점이 있어 많이 사용하고 있다. 1.5 기타 보일러 1) 진공 온수보일러 그림 18 은 진공 온수보일러(vacuum type water heater) 의 구조도다. 이 보일러에는 안전장치로서 안전밸브와 진공스 위치가 있다. 안전밸브는 100°C 이하에서 증기를 방출하고, 진공밸브는 대기압 이하에서 열매의 증기를 방출하는 구조로 되어 있기 때문에 보일러 내부의 압력을 대기압 이하 즉 진공 압으로 유지하는 보일러다. 따라서 진공 온수 보일러는 일반 보일러와 같이 내압을 받는 압력용기 구조가 아니라 외압을 받는 구조이다. 따라서 이 보일러는 압력용기가 아니라 외부 로 폭발할 위험이 전혀 없는 부압 용기이기 때문에 면허소지 자를 보일러의 운전관리자로 선임하지 않아도 되고, 「보일러 및 압력용기 안전규칙」에 의한 검사도 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 급탕출구 난방출구 급탕입구 난방입구 열교환기 가용안전변 �써미스타(난방용) 진공스위치 u 연성계 감압증기로 과열방지스위치 수면감시 써미스타(급탕용) 써미스타(열매수용) 가스밸브 ○ 가스 연소실 연도 송풍기 그림 18 진공 온수보일러 진공 온수보일러는 그 내부 압력이 - 20~ -100 kPa 로 항 상 외압을 받으며, 약 85°C 이하의 온수를 공급한다. 우리나 라에서는 약 100~3000 kw 용량으로 생산하여 시판하고 있다. 이 보일러는 횡형과 입형 혹은 이들의 혼합형으로 제작하 고 있으며, 연소실 구조는 다관식 소형 관류보일러에 사용하 는 수관과 유사한 구조의 수관으로 구성된 것도 있고, 노통구 조로 제작하는 경우도 있다. 또한 1 대의 보일러를 동시에 다 목적으로 활용할 수도 있도록, 1 회로나 2 회로 혹은 3 회로 방 식으로 제작한다. 2) 무압 온수보일러 무압 온수보일러는 면허소지자가 아니어도 안전하게 운전 할 수 있는 구조의 보일러에 대한 필요성과 수요로 개발되었 으며, 무압이 의미하는 바는 대기압 정도의 압력이 보일러 동 체에 작용한다는 것이다. 그림 19 는 무압 온수보일러의 구조도이다. 이 보일러는 내 부에 채우는 열매로 물을 사용하며, 그 열매로 보일러 내부를 완전히 채우는 구조로 되어 있다. 또한 자연대류만으로는 전 열이 잘 이루어지지 않기 때문에 순환펌프를 설치하여 열매를 강제 순환시킨다. 열교환기의 외부에 설치된 순환펌프로 물을 흡입하여 보일러 하부로 보내주면 열교환기의 안쪽 끝에서는 가열된 온수가 흡입되어 열교환기에서 강제대류로 열이 전달 된다. 진공 온수보일러는 완전 밀폐형이지만, 무압식은 보일러 상 부에 팽창탱크를 설치하여 넘치는 물을 방출하기도 하고 보충 수를 공급받기도 한다. 또한 이 팽창탱크에는 저수위경보기와 차단기를 설치하여 보일러의 열교환기가 확실하게 열매에 잠 기도록 하고 있다. 무압식 온수보일러는 약 60~4000 kW 용량의 것이 생산 되고 있으며, 연소실 구조는 진공 온수보일러와 비슷하다. 진 공식과 는 달리 무압식은 열매의 보충이 필요하나 새로운 보충 수가 소량이고 연수처리 되기 때문에 일반 온수 보일러보다 스케일이나 부식이 적게 발생하여서 그 수명이 길다. 그림 19 무압 보일러의 구조도 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 보급수 T 배기구 � 저수위경보기 over flow ① 온도계 급탕 난방 순환펌프 수평노즐 경유가스 버너 3) 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 보일러의 연소 배기가스가 갖고 있는 잠열을 응축시켜 회 | {}
808511f6-fae7-4771-9878-fb4976e946d5 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-9 수하는 기능을 가진 보일러를 응축잠열회수식 보일러 혹은 응 축형(condensing type) 보일러라고 하며, 우리나라에서는 '콘덴싱 보일러'라는 이름으로 알려져 있는, 보일러의 종류라 기보다는 응용기술의 일종이다. 이 기술은 노통연관식이나 수 관식, 관류식 등 모든 보일러에 응용할 수 있다. 가스가 연소하는 과정에서 발생하는 수증기가 저온의 물체 나 공기에 접합 때 물(H2O)로 변하는 과정에서 열에너지가 발생하고, 이 열을 보일러가 재 흡수하여 열효율을 높이도록 설계한 방식이 콘덴싱 보일러이며, 저위발열량 기준 100% 이 상의 열효율을 얻을 수 있다. 즉, 연료 가스 중에 있는 수소 (H2)가 연소한다고 하는 것은 공기 중의 산소(O2)와 결합하 여 물(H2O)이 만들어짐과 동시에 열을 발생시킨다는 것을 의 미하며, 만들어진 물은 자체 열로 수증기로 변하여 배기가스 형태로 날아가기 때문에 물방울이 보이지 않는 것이다. 물방 울은 수증기로 변할 때 열을 빼앗아 날아가는데 배기가스 중 에 섞여 있는 수증기의 온도를 100°C 이하로 낮추면 다시 물 로 변하면서 빼앗은 열을 다시 방출하게 되며, 이 때 방출된 열을 보일러로 흡수시키도록 만들어진 것이 콘덴싱 보일러다. 가스를 연료로 사용하는 보일러의 경우에는 배기가스 중의 수분농도가 약 17~18 vol%(11 ~12 wt%) 정도이기 때문 에 천연가스 1 N · m2 를 연소하는 경우에는 약 1.7 kg 의 수 분이 발생한다. 배기가스의 열을 회수하여 배기가스온도를 낮 추면 배기가스 중의 수분이 응축되고 그 때에 응축잠열을 이 용할 수도 있다. 배기가스 중에 포함된 1.7 kg/(N · m2)의 수 분중의 약 1 kg 의 증기잠열을 회수할 수 있다면 연료 1 N· m2 당 약 516 W 의 잠열을 회수할 수 있기 때문에, 응축잠열 을 회수하면 약 6%의 효율이 높아질 수 있다. ![image](/image/placeholder) · 배기가스 냉각 150°C 에서 30~ 40°C 로 잠열희수 · 보일러 공급수를 30~35°C 로 승온 · 스테인리스 강제 콘덴서 · 배수는 중화 처리 후 배수 그림 20 콘덴싱 보일러 예 가스 연료 중에는 유황 성분이 없기 때문에 저온부식이 비 교적 적으나, 일반적으로 콘덴싱 보일러의 가장 후단에 설치 하는 폐열회수기(economizer)는 배기가스와 급수의 온도차 가 작기 때문에 전열면적이 커야하고, 응축수로 인한 부식을 방지하기 위하여 고가의 내식성 재료를 사용해야 하므로 초기 투자비가 많아지는 단점이 있다. 실제로 콘덴싱 보일러에서 발생되는 배기가스 중의 응축수는 pH 가 4~6 인 것으로 보고 되고 있어, 이 산성의 응축수를 그대로 방류하면 수질을 오염 시킬 수 있어서 응축수 중화처리 설비를 반드시 구비해 중화 처리설비 후단의 응축수 pH 가 5.8~8.6 의 범위에 들도록 하 여야 한다. 그림 20 은 콘덴싱 보일러의 내부 단면도의 예이며 그림의 오른쪽 부위가 응축 잠열회수 장치이다. 4) 유동층 연소 보일러 유동층연소(FBC, fluidized bed combustion) 보일러는 석탄(특히 저질탄)이용을 확대하기 위하여 개발된 증기 보일 러다. FBC 보일러는 발열량이 아주 낮은 저품위 석탄이나 난연 성 무연탄, 나무 부스러기, 양질의 쓰레기 등을 연료로 사용한 다. 프리보드(free foard)에 2 차 공기를 불어 NOx 의 발생을 줄일 수 있으며, 노 내부에서 직접 탈황을 하여 SOx 를 줄일 수 있다. 노의 내부에 석탄회나 모래, 돌로마이트 등과 같은 유동매체(�5 mm 이하의 입자)를 넣고, 이에 고온의 공기를 불 어 넣어 유동층 상태(물의 비등과 같은 상태)를 만든 다음, 그 가운데에 조분쇄탄(粗粉碎炭; 약 �15 mm 이하)을 투입하여, 석탄과 가열된 유동매체가 격렬히 접촉하면서 연소하도록 하 였다. 따라서 일반적인 증기 보일러가 주로 복사와 대류로 열 을 전달하는데 비해, 이 보일러는 유동층 내부에 삽입된 전열 관에 의하여 접촉전열이 이루어지는 특징이 있다. 그림 21 은 이 보일러의 전체 계통의 구성 설명이다. 이 보 일러는 저질의 석탄도 안정적으로 연소시킬 수 있으며, 단위 용적당 열발생률과 열전도율이 크며, NOx 와 SOx 대책이 잘 되어 있어서, 미국이나 캐나다, 영국, 독일 등 석탄을 많이 생 산하는 국가는 물론 연료의 다변화를 꾀하고 있는 덴마크와 일본 등에서도 활용하고 있다. ![image](/image/placeholder) ③ 가스 연료 ④ ② 공기 ① 유동층로 ⑥ 고온집진기 ② 전열관 ⑦ 공기예열기 ③④ 멀티사이클론 ⑧ 굴뚝 ⑤ 회재연소로 ⑨ 오버 플로우 관 그림 21 유동층 연소 보일러의 구성 5) 열매체 보일러 열매체 보일러(hot oil heater; 열매체 가열기) 중에서 대 표적인 것으로 다우섬(Dowtherm) 보일러가 있다. 열매체보 일러는 보통의 보일러와 는 달리 열매체로 물이 아닌 특수 오 | {}
f172cbe7-715c-4239-83ab-33acaee9680f | 4권.pdf | 3.24-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 일을 사용하며, 열매체(특수 오일) 조건은 비교적 낮은 압력 에서도 액상에서 250~350°C 온도를 얻을 수 있어야 한다. 열매체보일러는 고온의 열매체유(보통 250°C 이상이며 60 0°C 까지 가능)를 액체 상태로 순환시켜 사용하기 때문에 열 효율이 높으며, 낮은 압력과 내식성으로 수명이 길고, 설치면 적과 배관이 적어도 되는 등의 장점이 있으며, 겨울철 동파 위험도 없다. 그러나 이 보일러(가열기)의 열매체는 특수 오 일이 주성분이어서 자극성이나 인화성 측면에서 물(보통 보일 러의 열매체)보다 친숙하지 않아 공업용이 아닌 일반 민간설 비에 활용하는 데는 아직 한계가 따른다. 상기 Dowtherm 은 미국 Dow Chemical 사의 열매체 (biphenyl 과 Diphenyl ether 의 3 : 7 혼합물)에 대한 상품명 이며, 이외에 Santotherm(미국), KSK(일본), Marlotherm (독일), Essotherm(한국) 등의 특수 오일이 열매체의 상품명 으로 생산되고 있다. 그림 22 는 열매체 보일러의 일반 배관 예다. ![image](/image/placeholder) 배기통접속부 열매체유입구 열매체유출구 가열관 열매체유 과열방지기구 ⌀⌀X⌀⌀ 中中 000 그림 22 열매체 보일러의 배관 예 6) 폐열 보일러 폐열 보일러의 기초 기술은 노통연관과 수관, 관류 등의 보 일러 기술을 응용한 것이지만, 설치 목적과 경제적인 제약으 로 생산 프로세스의 운전조건과 폐열의 성상에 큰 영향을 받 는다. 이 증기 보일러의 특징은 플랜트 전체의 공해와 에너지 의 합리적 이용이 설치 목적이지만, 각종 프로세스에 직결되 어 있는 경우가 대부분이어서, 보일러에 문제가 생기면 플랜 트 전체 공정에 영향을 주므로 신뢰성이 높아야 한다. 또한 이 보일러는 일반산업 배열에서 회수할 수 있는 열에 너지를 사용하기 때문에 열원과 용량 등이 각양각색이며, 경 제적 혹은 정책적인 제약을 받을 수밖에 없다. (1) 고체배열 이용 예를 들어 제철소의 적열소결광, 적열코크스(赤熱coke), 전로슬래그, 고온압연강제 등과 같은 고체현열이 있는 폐열을 이용한다. 이들 중에서도 적열코크스에 대한 코크스드라이퀸 칭 보일러(CDQ boiler), 고온압연재에 대한 슬러브쿨링보일 러(SCB) 등이 많이 활용되고 있다. (2) 액체배열 이용 액체 플러시탱크(flush tank) 배열이나 공장의 액체 폐수 등은 열교환기로 열회수가 가능하나, 증발냉각(evaporative cooling) 등과 같은 특수 목적의 경우를 제외하면 증기 보일 러의 열원으로는 활용할 수 없다. (3) 기체배열 이용 기체배열은 폐열 보일러의 가장 일반적인 열원이다. 각종 가열로나 철 혹은 비철제련로, 화학반응로 등에서 발생하는 프로세스 가스를 회수하여 이용하며, 폐기물 소각로 가스를 활용하기도 한다. 고온 배열 가스의 성상과 온도는 각종 플랜 트마다 다르기 때문에, 이 보일러는 표준화된 규격에 운전 여 건을 참고하여 주문 제작되어야 한다. 우리나라에는 프로세스 가열로용, 고온 용해로용, 소각로용, 배소로용(����) 등과 같은 폐열 보일러가 가동 중에 있 으며, 저온의 폐가스를 중압(��)의 열수로 회수하여 저압의 증기로 변환시키는 열수식 폐열 보일러도 활용 예가 있다. 그림 23 은 기체배열을 활용한 대표적인 폐열 보일러의 예 로 배소로용 폐열 보일러를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 가스 由 가스 에 그림 23 배소로용 폐열 보일러 1.6 소용량 보일러의 다관설치 1) 보일러의 고효율 운전 보일러는 연속 운전에서는 비교적 효율이 높다하더라도 증 기 사용량이 감소하여 간헐 운전하면 효율이 급격히 떨어진 다. 따라서 증기 사용처와 의 균형이 맞도록 적절한 증기 사용 방법을 검토하여 보일러 운전 시간을 가능한 한 줄이면서도 그 사이에 집중적으로 증기를 사용하도록 하는 것이 좋다. 또 한 보일러 용량에 비해 증기 사용량이 적은 경우는 버너의 연 소량을 조절할 필요가 있다. 보일러는 보일러마다의 최고 효율을 나타내는 용량 범위가 있기 때문에 대용량 보일러 1 대만을 설치하는 경우보다 소용 량 보일러를 다관설치(����; 밀착설치, 스크럼, 복수대 병렬설치 등으로 불리기도 함)하여 이들을 대수제어하면 전체 계통의 저부하 시에도 고효율을 나타낸다. 특히 야간과 주간 혹은 계절에 따라 부하변동이 큰 설비에도 유효하며, 동력 설 비를 계획하는 단계에서 불확실한 장래 예측 때문에 과잉설비 투자를 막을 수 있는 등의 장점이 있다. 여러 대의 보일러를 병렬로 운전하는 경우 증기의 사용량에 따라 각각의 보일러가 자동 운전되도록 미리 운전 계획을 세운다. 특히 보유수량이 많은 보일러를 단시간 운전하면 연료 사용량의 대부분이 보일 | {}
1784f8b2-26d5-414a-8e7f-5007d7adf856 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-11 러 보유수를 가열하는데 사용되어 손실이 커진다. 이를 고려 한 보일러의 다관설치 방식은 대량의 증기가 필요한 열사용 설비에 2 대 이상의 보일러를 설치하여 증기 사용량에 맞추어 대수를 제어하는 방법으로 부하율의 저하를 막아 운전 효율을 높이는 방법이다. 예를 들어 시간당 8 톤의 증기가 필요한 어느 산업체에서 8 t/h 의 보일러 1 대와 2 t/h 의 소형 관류 보일러 4 대를 설치하 여 이를 각각 감당시킬 경우를 고려한다. 이 예의 필요한 증 기량 8 t/h 는 최댓값을 기준으로 설계하는 것이 일반적이며, 이 산업체(공장)는 아무리 호황기가 계속된다 해도 설비를 항 상 100% 완전 가동시킬 수는 없다. 즉, 이 산업체에서 필요한 증기량은 8 t/h 이하에서 1 일 중 이나 연간 항상 변화되기 마련이다. 8 t/h 용량의 보일러에서 는 설비 용량의 25%에 해당하는 증기만 필요한 경우에도 이 를 기동하여 증기를 발생시키기까지는 시간과 연료 소비는 100% 경우와 마찬가지며 본격적인 가동 상태에서도 보일러 운전 효율은 그림 24 에 나타낸 것처럼 83% 밖에 되지 않는다. 한편 2 t/h 용량의 소형 관류 보일러 4 대가 설치 · 운전되는 다관설치 방식에서는 3 대는 완전히 정지시키고 1 대만 100% 부하로 운전시킬 수 있어서 보일러 운전 효율을 90% 정도로 설계 효율에 가깝게 유지시키며 운전할 수 있다. 또한 필요한 증기량이 더욱 많아지거나 감소하게 되면 보일러의 운전 대수 도 최대 설치 대수까지 자동으로 증감되면서 그 상황 하에서 최대 출력을 나오도록 자동제어 한다. 이와 같은 운전 기술을 자동으로 수행하여 보일러의 운전 효율을 높이는 방법을 이용 한 것이 소용량 보일러의 다관설치 운전방식이다. Chart Type: bar 0 20 40 60 80 2 t/h 소형보일러 4 대 86.5% 88.6% 89.5% 88.7% 89.5% 8 t/h 보일러 1 대 72.8% 80.6% 81.6% 83.7% 76.7% 그림 24 운전효율의 비교 2) 소용량 보일러의 다관설치 운전 보일러 다관설치 운전 방식이 개발되어 세상에 알려진 것 은 1970 년대 후반부터이며, 이는 보일러의 성능 향상과 함께 저가격·고성능 마이크로컴퓨터의 보급 확대에 힘입은 바 대단 히 크다. 이 방식의 개발 당시부터 현재에 이르기까지 소형 관류 보일러는 그 구조상 특성으로부터 승압시간(기동시간)이 5 분 정도로 극히 짧고 응답 성능이 우수한 특징이 있어서, 다 관설치 방식에 최적인 보일러로 평가되고 있다. 그러나 기존 의 타 기종 보일러와 최근에 이 방식에 맞도록 특별히 개발된 보일러에도 응용되고 있는 추세다. 대용량의 증기 이용설비에 소용량 보일러의 다관설치 방식 을 적용하면 다음과 같은 장점이 있다. ① 부하에 상응하는 보일러 대수만을 최고의 효율로 운전 할 수 있으며 부하에의 추종성이 좋다. ② 소용량 보일러의 개별 성능을 설비 전체의 시스템 열용 량과 관계없이 최대로 발휘시킬 수 있다. ③ 마이크로컴퓨터 제어로 소형 보일러의 다관 자동운전 대수제어가 고효율로 이루어진다. ④ 대용량 보일러의 저부하 운전에서 나타나는 저효율 운 전을 피할 수 있다. 보일러의 배기가스 손실, 방열 손실, 기동 손실, 블로 손실 등 때문에 대용량 보일러는 저부하율에서 운 전 효율이 낮으나, 소용량 보일러를 여러 대 설치하여 대수제 어 하면 각각을 최고 효율 점에서 운전할 수 있어서 고효율을 나타낸다(그림 25, 그림 26). ![image](/image/placeholder) 입력센서 2 선 트위스트 케이블쌍 B1 입력변환기 B2 B3 15 대까지 접속가능 그림 25 다관설치 방식 ![image](/image/placeholder) 6.0 5 4.5 올림원 3.0 1.5 0 □ □ 운휴 50% 부하 100% 부하 그림 26 다관설치 대수제어 방식 개념도 ⑤ 계획적인 완전 자동화 운전이 가능하며, 운전에 순위를 | {}
653d305c-a34e-405d-a818-745a1cc4f15d | 4권.pdf | 3.24-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 자유로 설정할 수 있기 때문에 각 보일러마다의 운전 시간을 평균화시킬 수 있다. ⑥ 공장이나 시스템의 동력 설비를 계획할 때 부정확한 장 래 예측(장래의 증설 계획 등)에 따른 과잉 설비투자를 방지 할 수 있다. ⑦ 보일러의 운전에 따른 고장 대책에 만전을 기할 수 있 다. 가동 중에 보일러에 고장이 생긴다 해도 그 보일러는 자 동적으로 대수제어 운전에서 제외되고 그 대신 다음의 보일러 가 운전에 들어가므로 증기의 공급에는 지장을 주지 않는다. ⑧ 여러 대 보일러의 밀착설치(그림 27)로 설치공간을 줄 일 수 있고, 분산설치에 의한 공간의 효율적 이용을 꾀할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 0 비동의 (인) 서명의 10 10 ♩ 2400 / ② / 3 : [⌀ o 。 수 4000 2. 연료와 연소장치 2.1 연료 보일러용 연료는 고체, 액체, 기체 연료로 크게 나눌 수 있 다. 우리나라에서는 일반적으로 C 중유, 경유, 보일러 등유 등 액체연료가 주로 사용되어 왔으나, LNG 의 도입 확대와 저탄 소 정책의 유도 및 강화로 인구밀집지역인 대도시를 중심으로 청정연료의 사용이 의무화되었으며, 이로 인해 청정연료인 가 스연료의 사용량이 급격하게 증가하고 있다. 표 4 는 주요 기체(가스) 연료의 조성과 발열량을 나타낸 것 으로 국내 정유사의 연료 생산 규정치가 아니라 대표적인 연 료 종류 예이다. 또한 표 5 는 액체(유류) 연료의 조성과 발열 량을 나타낸 것으로 역시 대표적인 값이다. 2.2 액체연료용 연소장치 버너 종류는 보통 형식에 따라 분류한다. 버너는 보일러의 구조와 연료는 물론 용도(주위 여건) 등을 충분히 검토한 후 선정하여야 한다. 난방 보일러에 주로 사용하는 버너 종류는 연료 무화 방법 에 따라 회전(로터리)식과 유압식, 고압기류식 등으로 분류할 수 있다. 1) 로터리 버너 로터리 버너(rotary burner)의 구조는 그림 28 과 같다. 주 그림 27 밀착 다관설치 방식의 예 표 4 기체 연료의 조성과 발열량 표 5 액체 연료의 조성과 발열량 ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 발열량 ¦ 발열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ CH4 ¦ C2H6 ¦ C3H8 ¦ C4H10 ¦ N2 ¦ 기타 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ ¦ 연료종류 ¦ 비중 ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ Vol. % ¦ kJ/(Nm2) ¦ kJ/(Nm2) ¦ ¦ LNG ¦ 0.6232 ¦ 90.43 ¦ 6.09 ¦ 2.22 ¦ 0.56 ¦ 0.17 ¦ ¦ 48211 ¦ 39720 ¦ ¦ LPG ¦ 1.55 ¦ - ¦ 0.79 ¦ 98.90 ¦ 0.31 ¦ L ¦ ¦ 99 001 ¦ 93437 ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 비중 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 발열량 ¦ 발열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 15/4°C ¦ 탄소 ¦ 수소 ¦ 황 ¦ 질소 ¦ 산소 ¦ 기타 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ ¦ 연료 종류 ¦ 15/4°C ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ wt. % ¦ kJ/kg ¦ kJ/kg ¦ ¦ 고급휘발유 ¦ 0.751 6 ¦ 85.02 ¦ 12.27 ¦ 0.002 ¦ - ¦ 2.7 ¦ - ¦ 46976 ¦ 43836 ¦ ¦ 경유(0.05%) ¦ 0.835 1 ¦ 85.40 ¦ 14.37 ¦ 0.004 ¦ - ¦ - ¦ 0.08 ¦ 45 795 ¦ 42948 ¦ ¦ 경유(1.0%) ¦ 0.844 9 ¦ 85.00 ¦ 14.02 ¦ 0.77 ¦ - ¦ 一 ¦ 0.08 ¦ 45 628 ¦ 42 823 ¦ ¦ 실내등유 ¦ 0.7970 ¦ 88.50 ¦ 13.47 ¦ 0.002 ¦ - ¦ - ¦ 0.02 ¦ 46 348 ¦ 43 459 ¦ ¦ 보일러등유 ¦ 0.829 0 ¦ 85.51 ¦ 14.40 ¦ 0.068 ¦ - ¦ - ¦ 0.02 ¦ 45854 ¦ 43003 ¦ ¦ B-A 유(0.5%) ¦ 0.9087 ¦ 86.40 ¦ 12.40 ¦ 0.42 ¦ 700 ¦ 0.5 ¦ 0.20 ¦ 44640 ¦ 42044 ¦ ¦ B-C 유(0.5%) ¦ 0.9373 ¦ 86.30 ¦ 12.22 ¦ 0.43 ¦ 1900 ¦ 0.5 ¦ 0.35 ¦ 44 305 ¦ 41 650 ¦ ¦ B-C 유(1.0%) ¦ 0.9438 ¦ 85.00 ¦ 12.98 ¦ 0.84 ¦ 2500 ¦ 0.5 ¦ 0.42 ¦ 44070 ¦ 41 558 ¦ ¦ B-C 유(4.0%) ¦ 0.961 0 ¦ 84.60 ¦ 11.25 ¦ 2.89 ¦ 2500 ¦ 0.5 ¦ 0.50 ¦ 43882 ¦ 41 340 ¦ | {}
5d868ebb-2644-4538-9e92-ae6c494c3093 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-13 축에는 1 차 송풍기와 분무컵이 연결되어 있어서 축이 6 000 rpm 의 고속으로 회전하게 되면 분무컵 내에서 윈심력을 받은 오일이 얇은 액막 형태로 분출되고, 또한 일차송풍기로 형성 된 고속 기류가 액막과 충돌하여 미소 액적으로 미립화 된다. 이와 같이 미립화 된 액적에 2 차 송풍기로 공급되는 연소용 공기와 혼합하여 연소하는 방식이다. 일반적으로 중질유인 B-C 유를 연소시키는 버너로 가장 널리 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) ↖ 그림 28 로터리 버너 비교적 가격이 저렴하고 점성계수가 큰 오일(B-C)도 완전 연소가 가능하며, 유량범위도 넓다. 분무입자는 보통 60~100 ,um 정도이며, 연소실 부하도 비 교적 크게 걸 수 있다(700~1 200 kW/m2). 단속운전이 이루 지는 난방용과 산업용 보일러에 많이 사용된다. 회전체이어서 고장이 많은 편이고 소음도 많은 단점이 있다. 2) 유압식 버너 유압식 버너(pressure jet nozzle)는 일명 건타입 버너로 도 많이 알려져 있으며, 그 일반적인 구조는 그림 29 와 같다. 이 버너는 고압의 오일펌프를 이용하여 연료를 1~5 MPa 압력으로 노즐을 통하여 분사하여 공기와 혼합시켜 연소하는 방식이며, 송풍기가 버너에 부착된 일체형과 별도로 분리되는 분리형이 있다. 또한, 연료의 일부가 분무 노즐의 본체에서 되 돌아오는 형식(환류형)과 되돌아오지 않는 형식(비환류형)이 있으며, 소형 보일러에는 주로 정유량 방식의 비환류형이 이 용되고, 중대형 보일러에는 가변유량의 환류형 분무노즐이 활 용된다. 회전체가 없어서 고장이 적으며 조작방법이 간편한 장점이 있다. 공기비가 낮은 상태에서도 연소효율이 좋은 편이며, 질 이 좋은 경유를 연소시키는 소형 보일러에 많이 사용되어 왔 으나 최근에는 대용량의 중유용 버너로도 많이 활용된다. 연소유량범위(turn down ratio)가 좁으며(1 : 4) 점성계수 가 큰 액체 연료를 사용할 경우 노즐의 막힘 현상을 일으킬 수 있고 노내 압력과 오일 유압의 변동에 따라 연료 유량이 크게 달라지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 29 유압식 버너 3) 고압 기류식 버너 비교적 고압(100~1 000 kPa)의 공기나 증기 등의 기체를 연료유와 함께 고속으로 분사하여 미립화(��; atomizing) 시키는 노즐을 사용하며, 2 유체 분사노즐 버너라고도 한다. 기류에 의한 미립화 방법에 따라서 외부 혼합식과 중간 혼합 식, 내부 혼합식으로 분류한다. 외부혼합식은 연료유와 기체 가 노즐의 외부에서 충돌하여 무화하는 것으로 그림 30(a)와 같으며, 중간혼합형은 연료유와 기체가 노즐의 내부에서 유동 중에 충돌하는 것으로 구조는 그림 30(b)와 같고 유로형상이 Y 자 형태이기 때문에 Y 제트 노즐이고도 한다. 또한 내부혼합 형은 노즐내부의 혼합실에서 연료유와 기체를 혼합류화하여 분사하는 것이며 구조는 그림 30(c)와 같다. 고압기류식 버너는 경질유 연소뿐만 아니라 중질유 연소에 도 이용된다. 분무 특성이 대단히 좋고(50 �m 이하) 유량 조 절범위가 넓으며, 수명이 길고 소음이 적다. 연소실 부하도 크 게 할 수 있으며 산업용 대형보일러와 화학 플랜트 등에 많이 이용된다. 단점은 가격이 비싸며, 증기용의 경우에는 처음 가 동 시 증기의 사용이 불가능하므로 단속운전에는 부적합하고, 저압보일러(500 kPa 이하)에는 별도의 고압 공기가 필요하다 는 것이다. ![image](/image/placeholder) 연료 연료 매체 연료 매체 매체 a 외부혼합형 b 중간혼합형 C 내부혼합형 그림 30 고압기류식 버너의 분무 노즐 2.3 기체연료용 연소장치 기체 연료는 주로 소규모 가열용에 사용되어 왔으나, 80 년 대 중반 LNG 의 도입과 대기환경 문제로 인한 가스연료의 사 용 의무화 확산에 따라 최근에는 가스버너의 사용이 점차 늘 어가고 있다. 기체 연료용 버너를 연소방식에 따라서 분류하 면 확산형 버너와 예혼합형 버너로 크게 구분할 수 있다. 1) 확산형 버너 확산형(���) 버너는 공기와 연료가 별도로 분출하여 확 산 혼합되면서 연소되도록 한 버너로서 조작범위가 넓고, 역 | {}
44dc3f1a-2b2f-4c38-8414-581c6f7377cc | 4권.pdf | 3.24-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 화 위험성이 적기 때문에 각종 가스보일러용으로 널리 이용되 고 있다. 확산형 버너는 다시 연료분출 노즐형식에 따라서 센터파이 어형(center fire type)과 스퍼드파이어형(spud fire type) 등으로 분류되며, 구조는 각각 그림 31 과 그림 32 와 같다. 센터파이어형은 그림 31 와 같이 연료관의 선단에 여러 개 의 가스 분사구가 있는 것으로 회전날개(swirler)나 보염판 (���)으로 화염이 보전되는 방식이며, 분출 가스 압력이 비교적 높아서 중형 보일러에 주로 이용된다. 스퍼드파이어형은 연료가스를 여러 개의 분사관으로 나뉘 어서 분출시키는 것이다. 센터파이어형에 비해 가스분출압력 이 낮은 곳에서도 공기와 혼합이 좋으며, 30 t/h 이상의 대형 보일러에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 갈수구 ↑ 연료가스 공 기 그림 31 확산형 가스버너(center fire type) ![image](/image/placeholder) 가스 연료가스 분사구 분지분사관 공기 그림 32 확산형 가스버너(spud fire type) 2) 예혼합형 버너 예혼합형(����) 버너는 모든 연소용 공기가 연료가스 와 완전히 예혼합되어서 2 차 공기가 전혀 필요 없는 완전예혼 합형과 연소용 공기의 일부와 연료가스를 예혼합하여 노즐에 서 분출시키고 나머지 필요 공기를 2 차 공기로 공급하는 부분 예혼합형이 있다. 부분 예혼합형 버너는 주로 소형의 취사용 이나 가정용 난방 보일러에 이용된다. 예혼합형 버너에서는 가스와 연소용 공기를 연소시키기 전에 혼합할 필요가 있기 때문에 혼합기가 반드시 필요하다. 문헌에 있는 가스버너 중에서 가장 오래된 기종은 1855 년 독일의 분젠(R. Bunsen)이 당시의 기존 개발품을 실용화시 킨 분젠버너(Bunsen burner)다. 이 버너(그림 33)는 예혼합 형으로 오늘날까지도 응용범위를 넓히면서 난방용 보일러 등 에 활발히 이용이 확대되고 있다. 그림 33 의 예는 니들밸브에 부착되어 있는 간단한 구조이 지만, 이 버너는 현재에도 여러 용도에 구조와 형태가 응용되 어 가스연료 버너 중에서 가장 많이 활용되는 기종이다. 이 버너는 가스 조정 링(ring) 위에 공기 조정 링을 설비한 것이 가장 일반적이며, 가스는 공급구멍을 거쳐 밑 부분의 작은 구 멍을 통과 하고 공기는 벤투리 효과(venturi effect)로 공기구 멍으로 계속 공급된다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 분젠식 버너(Bunsen Burner) 예 그림 34 는 예혼합형 버너의 일종으로 버너 면은 내열합금 인 금속섬유를 직조하여 만든 매트(mat)나 니트(knit)형태이 고, 단위 버너면적 당 연소량이 작은 부하에서는 연소 시 공 해배출 특성이 아주 뛰어나고 연소범위가 대단히 넓은 장점이 있으나, 아직 대용량 보일러에는 장기간 운전한 실적이 없다. ![image](/image/placeholder) 다공관 금속섬유매트 혼합기 균분배관 :예혼합기 입구 그림 34 예혼합 가스연소기의 일 예 2.4 저 NOx 연소법 천연가스나 액화석유가스 등의 기체연료는 액체연료와 달 리 SOx 나 분진 발생은 거의 무시할 수 있기 때문에 NOx 에 대해서만 고려한다. NOx 대책도 기체연료에서는 연료 중에 질소 성분이 들어 | {}
5f3fadfb-2475-4dc8-aad7-1bff12526066 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-15 있지 않기 때문에 열적(thermal) NOx 만 제어하면 된다. 일반적으로 열적 NOx 는 C/H 비가 클수록 많이 생성되는 경향이 있으며, 부탄 > 프로판 > 도시가스 > 메탄의 순서이 나, 이보다는 연소방법에 따른 영향이 크다. 부탄은 중유만큼 NOx 가 발생하므로 주의 한다. 또한 보일러의 용량이 증가하면 NOx 발생량이 증가하는 경향이 있다. 특히 예열공기 온도가 상승하면 NOx 발생이 증 가하기 때문에 NOx 감소와 에너지 절약을 동시에 달성하고 싶은 경우는 공기예열기보다는 이코노마이저의 이용을 검토 한다. 1) 저 NOx 버너 저 NOx 버너는 일반적으로 성능 면에서 안정연소영역이 넓고 저과 잉공기 시 CO 발생이 적으며, 고공기비에서도 진동 연소를 일으키지 않는 높은 보염능력이 요구된다. 제작 이용 면에서는 제조가 간단하여 저비용일 것, 시리즈설계가 가능할 것, 공기압과 가스압이 높지 않아도 될 것, 보일러 연소실과 화염형상이 적합할 것 등이 요구된다. 또한 안전성이 높고 화 염감시 등의 안전장치가 적합해야 한다. 저 NOx 버너의 원리 는 크게 다음 항목으로 분류할 수 있고, 이들 항목을 단독으 로나 조합하여 저 NOx 버너를 설계한다. ① 박막에 의한 화염온도의 제어 ② 배기가스의 자기 재순환 ③ 분할화염에 의한 화염온도의 억제 ④ 다단 연소 ⑤ 농담 연소 어떤 형식의 저 NOx 버너를 이용하든지 보일러 연소실과 화염 크기에 유의 하여 그을 음과 CO 가 발생되지 않도록 해야 한다. 저 NOx 버너는 극한 상태에서 연소시키는 경우가 많기 때문에 화염과 수랭 벽의 접촉이나 여러 대의 버너화염 상호 간섭으로 요구되는 저 NOx 효과 가 없거나 CO 의 발생 혹은 진동연소의 생성이 나타나기도 한다. 배기가스 재순환식의 버너는 화염의 역류방지에 주의 한다. 또한 예열공기를 사용하면 저 NOx 버너도 NOx 증가가 뚜렷 이 나타나며, 배기가스 자기재순환 버너에서는 NOx 증가율이 크다. 그림 35 ~ 그림 38 에 여러 가지 저 NOx 버너의 예가 있다. ![image](/image/placeholder) 화염방사 공기선회기 가스입구 → 8 배기가스 재순환류 공기입구 배기가스순환류 그림 35 박막화염 + 배기가스 자기재순환 방식 ![image](/image/placeholder) 정류관 배기가스 1 2 차 공기 1 차 공기 노내배기가스 가스 그림 36 배기가스 자기재순환 + 2 단 연소 방식 ![image](/image/placeholder) 공기선회기 가스입구 → 1 차 공기 2 차 공기 또는 2 차 연료가스 그림 37 2 단 연소 방식 ![image](/image/placeholder) 가스입구 가스입구 → 2 차 공기 1 차 공기 그림 38 분할화염 + 농담연소 방식 2) 연소개선에 의한 NOx 저감 가스연소 보일러는 주로 물 · 증기 분사 및 배기가스 재순 환 방식을 이용한다. (1) 증기분사 물 · 증기를 연소화염 중에 분사하거나 연소용 공기와 연료 중에 첨가하여 화염온도를 낮춰 NOx 의 생성을 억제하는 방 법이다. 신설 보일러나 기존 보일러 모두에 쉽게 활용할 수 | {}
fdea3b8f-fffe-462c-bb4e-8ea717124d78 | 4권.pdf | 3.24-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 있는 방법이나, 보통의 보일러에서는 감소량이 미미할 뿐만 아니라 열효율을 떨어뜨리기 때문에 잘 쓰이지 않는다. 따라 서 일반적인 대책으로는 NOx 규제를 만족시킬 수 없는 경우 에 최후의 수단으로 고려할 수 있다. (2) 배기가스 재순환 연소용 공기에 저온연소 배기가스의 일부를 혼합하여 산소 분압을 낮추고 동시에 연소가스의 열용량을 증가시켜 화염온 도를 낮추어, NOx 의 생성을 억제시키는 방법이다. 연소용 공 기에 배기가스를 혼입하면 연소성이 나빠지고 화염의 안정성 이 저하하는 경향이 있기 때문에 배기가스의 재순환율은 2 0~30% 이하로 한다. 이 방식의 장점은 효율저하 없이 NOx 를 저하시킬 수 있는 것이다. 그러나 흡인용 송풍기를 증설하 고 연소용 송풍기의 능력을 증가시켜야 하며, 배기가스 재순 환 덕트를 설치해야 하기 때문에 설비비가 커지고 설치공간이 크게 소요되는 단점이 있다. 송풍기 능력에 여유가 있는 경우 에는 송풍기 흡인 측에 배기가스 덕트를 접속 설치하여 배기 가스 덕트공사만 하면 되기 때문에 설치비용이 크지 않다. 3) 액체 연료 버너의 저 NOx 화 액체 연료 연소식 소용량 보일러의 저 NOx 화는 일반적으 로 배가스 재순환과 물 혹은 증기 분무방식을 이용하는 경우 가 많다. 그러나 전자는 송풍기의 대형화와 연도 드래프트의 악영향 등과 같은 결점이 따르고, 후자는 열효율의 저하를 불 러일으킨다. 이 때문에 액체연료용 버너의 저 NOx 화는 버너 의 2 단연소와 선회 화염을 이용하는 경우가 많다. 그림 39 는 이 버너의 구조를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 노즐 1 차 공기 2 차 공기 cubic swirler 2 차 공기 화 염 그림 39 2 단연소+선회 화염에 의한 액체연료의 저 NOx 화 이 버너는 연소통 내부에 입방형의 1 차 연소실이 있으며, 입방형 와류실 내부에서 생기는 선회 화염의 1 차 연소와 보일 러 내부(화로 내)에서의 2 차 연소가 이루어지도록 되어 있다. 1 차 연소실에서는 와류실 개구부로부터 고속으로 유입되는 1 차 공기와 연료가 선회하면서 혼합하여 미립화가 촉진되면서 화염이 형성된다. 이 선회 혼합에 의한 미립화의 촉진으로 국 부 고온 영역이 대폭 줄어들며 화염의 온도 저하로 NOx 의 배 출량이 감소되는 것이다. 또한 와류실 하부로부터 연소실에 유입된 2 차 공기를 연소 화염에 수직 방향으로 분사시키면 2 단 연소 형태가 되며 연소의 조기 완결(화염의 콤팩트화)이 이루어지고, 매연이 없는 연소 성능이 얻어지면서, NOx 값 75 ppm, CO 값 50 ppm 이하를 나타낸다. 한편 그림 40 은 가스연료에 많이 적용되고 있는 깔때기 구 조의 저 NOx 버너의 기본 형상이다. ![image](/image/placeholder) 연소용공기 가스입구 연소용공기 그림 40 깔때기 구조의 저 NOx 가스버너 3. 보일러의 수질관리 3. 1 보일러 용수 1) 급수의 성질 공업용수로는 하천수와 지하수, 수돗물 등이 사용되지만, 물은 여러 종류의 물질을 용해하는 성질이 있으므로 물이 지 표를 흐르고 지층으로 침투하여 흐르는 과정에서 여러 종류의 수용성 물질을 접촉하기 때문에, 이들의 수질은 물이 흐르는 지역적인 환경과 특히 지질 환경에 영향을 크게 받는다. 물에 용존되어 있는 물질의 주성분은 칼슘(Ca2+)과 마그네 슘(Mg2+), 나트륨(Na*), 칼륨 (K+), 중탄산(HCO3), 황산 (SO4~), 염소(CI~) 등이며, 그 외에 실리카(silica)와 철(Fe) 등이 함유되어 있다. 용존 물질의 주성분을 이루는 칼슘과 마그네슘, 실리카 등 은 모두 암석과 토양의 풍화 생성 물질이 물에 용해된 것으로 취수지역에 따라 이들의 양과 질이 다르며, 보일러 급수에 포 함된 이들 불순물들은 보일러의 운전관리 상에서 여러 가지 장애를 일으킨다. 보일러 용수는 이들 용존 물질이 적은 것이 바람직하기 때 문에, 그 이용 분야에 따라 수질 요구치를 설정하고 이온 교 환수지와 활성탄 처리 혹은 응집 여과 처리, 약품 처리 등 적 절한 조치를 하여야 한다. 공업용수를 그대로 보일러에 급수하면 불순물에 의하여 부 식과 더불어 과열, 손상 등이 발생하며 보일러의 수명도 단축 되고 열효율이 낮아지는 등 각종 장해와 사고의 원인이 될 수 있으므로, 급수 중의 불순물을 처리하여 적정 수질이 유지되 도록 해야 한다. 표 6 에는 불순물에 의한 장해와 처리방법을 나타내었다. 급수는 펌프로 보일러 내에 공급하는 물로 응축 수와 보급수를 혼합하여 사용한다. 한편 관수(보일러수)는 보 일러 동체 내부에 보유하고 있는 물이다. (1) 보일러 용수의 종류 보일러 용수로 가장 좋은 물은 증류수이지만, 증류수는 설 | {}
e0157c1a-61e1-4027-b1be-bf1eed517265 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-17 표 6 물속에 있는 불순물에 의한 장해와 처리 방법 ¦ 성분 ¦ 표시 방법 ¦ 장해 ¦ 처리 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탁도 ¦ 물의 탁한 정도를 표시하는 화학식은 없다. 검사 대상 물을 탁도 표준액과 비교해서 표시한다. ¦ 물에 불투명한 외관을 준다. 스케일, 거품, 기수공발(Carryover)을 일으킨다. ¦ 응고, 침전, 여과, 전해법 ¦ ¦ 색도 ¦ 물 색의 정도를 표시한 것으로 화학식은 없다. 색도 표준액으로 표시된다. ¦ 유기물이 많으면 색도가 증가한다. 또, 기포, 기수공발을 일으킨다. ¦ 응고, 침전, 여과, 염소처리, 활성탄 흡착 ¦ ¦ 경도 ¦ 수중의 칼슘이온 및 마그네슘 이온의 양에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 환산해서 표시한다. ¦ 스케일이 생성하는 주원인이 되므로, 급수 중의 경도는 낮은 것이 좋다. MgCl2 부식이 극히 크 다. ¦ 연화, 보일러 내 처리 ¦ ¦ pH ¦ 수중의 수소이온 농도의 지시로 표시한다. ¦ pH 는 수중의 산성 또는 알칼리성 용해물에 의해 변화한다. ¦ pH 는 알칼리를 증대시켜 산을 감소시킨다. ¦ ¦ H2SO4, HCl ¦ 수중에 함유하는 탈산(��), 유기물 등의 산 분을 중화하는데 요하는 알칼리분에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 표시한다. ¦ 부식 ¦ 알칼리에 의한 중화 ¦ ¦ CO2 ¦ 수중에 함유하는 탈산(��), 유기물 등의 산 분을 중화하는데 요하는 알칼리분에 대응하는 탄산칼슘(CaCO3)으로 표시한다. ¦ 급수계통, 특히 증기와 응축수관 계통의 부식 ¦ 기폭, 탈기 아미노의 피복 ¦ ¦ 염화물(염소) ¦ Cl ¦ 물의 고형성분으로, 물의 부식성을 증대시킨다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 황산염 ¦ SO4 ¦ 칼륨이 공존하면 경질의 스케일을 증대시킨다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 질산염 ¦ NO2T ¦ 수의 고형성분이지만 통상은 공업적인 의미가 없다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 불화물 ¦ F ¦ 일반적으로는 공업적인 의미가 없다. ¦ ¦ ¦ 규산(실리카) ¦ SiO2 ¦ 보일러 내에서 경질의 스케일을 생성한다. 규 산기화에 의한 터빈 날개의 불용해물의 석출 ¦ 전염탈염, Mg 염에 의한 열처리법, 전해법 ¦ ¦ 철 ¦ Fe2+ (제 1 철), Fe3++ (제 2 철) ¦ 스케일 ¦ 기폭, 응고, 여과, 이온 교환법 ¦ ¦ 망간 ¦ Mn2+ ¦ 스케일 ¦ 기폭, 응고, 여과, 이온 교환법 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 일반적 부식과 점식 ¦ 탈기, 화학처리 ¦ ¦ 황화수소 ¦ H2S ¦ 부식 ¦ 기폭, 염소처리, 강염기성 이온교환법 ¦ ¦ 암모니아 ¦ NH3 ¦ 용해성 철 이온의 생성에 의한 동의 부식 ¦ 염소처리, 탈기, 이온교환법 ¦ ¦ 유지 ¦ 유 또는 에텔 추출물로 표시된다. ¦ 스케일, 기포, 기수공발을 일으키기 쉽다. ¦ 응고, 여과 ¦ ¦ 전기전도도 ¦ 1 cm 당의 전도도(마이크로-��) 또는 비전 도도로 표시한다. ¦ 전도도는 용액중의 고형체가 이온화된 결과 이다. ¦ 탈염 ¦ ¦ 용해고형분 ¦ ¦ 기포, 기수공발 ¦ 탈염, 연화 ¦ ¦ 현탁고형분 ¦ ¦ 스케일, 기수공발 ¦ 응고, 침전, 응고 ¦ ¦ 전고형분 ¦ ¦ 용해 및 현탁고형분의 합계이다. ¦ ¦ 비비와 유지비가 많이 필요하므로, 보통 적절히 처리된 물을 사용한다. ① 천연수 ㉠ 지표수 지표수는 하천수와 호수 물을 말하며, 강우량과 계절에 따 라서 불순물의 영향을 받는다. 외관은 더럽지만 광물질의 용 해량이 적다. 그러나 유기물이나 협잡물의 함유량이 많으며, 미생물 등의 발생이 문제되기도 한다. ㉡ 지하수 지하수는 유량과 지층에 따라서 불순물의 영향을 받으며, 표류수와 빗물 등의 자연수가 지층으로 스며들어 땅속에 고인 물로 지층을 통과 하는 동안 여과 되어 대부분의 경우 매우 맑 으나 물이 땅속의 토양과 접촉되어 있기 때문에 지층 성분이 녹아 있어 보통 상당히 많은 고형물을 함유하고 있다. 특히 유기물이나 탄산가스가 많은 토양 성분 중의 지하수 에는 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg) 등의 경도 성분이 다량으로 녹아 있고 철(Fe)이나 망간(Mn), 실리카(silica) 등의 불순물 이 많다. 그러므로 이러한 지하수를 보일러의 급수로 사용할 경우에는 반드시 경도 성분을 처리해야 한다. ② 수돗물 일반적으로 수돗물은 주로 하천수를 정화 처리하여 음료수 로 공급하기 때문에 불순물의 함유량이 적어 보일러 용수로 수질도 양호하여 저압 보일러의 급수로 많이 사용한다. 그러 나 용존 불순물의 함량은 지역적인 특성에 따라 다소 차이는 있으나 총경도 성분이 60 ppm 내외이고 소독용으로 주입된 잔류염소량도 0.2~0.8 ppm 정도 함유되어 있고, 잔류염소는 이온교환 처리에 사용하는 이온교환수지를 산화 분해시키기 때문에 좋지 않다. ③ 공업용수 천연수의 부유물과 탁도 성분을 일부 처리한 물로 보일러 의 급수로는 부적당하므로 처리하여 사용한다. ④ 응축수 보일러에서 발생된 증기의 응축수는 보일러의 급수로 가장 적합한 물이다. 또한 응축수의 현열은 보통 250~340 kJ/kg | {}
a03ea5a3-68e2-44cd-8d00-c872ea328b08 | 4권.pdf | 3.24-18 제 3 편 가열설비와 구성요소 정도로 높은 열량을 보유하고 있으므로 이를 보일러 용수로 사용하면 증발량이 증가하고 열효율이 높아진다. 2) 경도와 알칼리도 ① 경도(hardness) 물의 세기를 나타내는 것으로 물에 용해되어 있는 2 가 양 이온금속(Ca2+, , Mg2+)의 함량을 이에 대응하는 CaCO3 로 환 산한 값으로 일시경도와 영구경도가 있다. 즉, 수중에 함유하 고 있는 칼륨이온과 마그네슘 이온 양 농도를 나타낼 때의 척 도다. 이들의 함유량을 이에 대응하는 탄산칼슘으로 환산하여 ppm 으로 나타낸다. 보일러수는 경도 성분에 의하여 스케일이 나 슬러지(sludge)가 생성된다. ② 산도(acidity; 알칼리 소비량) 물속에 포함되어 있는 탄산, 유기산 등의 산 성분의 중화에 이용하는 알칼리성분을 이에 상당하는 탄산칼슘(CaCO3)양으 로 나타낸 값으로, ppm 으로 표기한다. 1 ppm 을 1. 도로 한다. ③ 알칼리도(alkalinity; 산소비량) : 수중에 녹아있는 중탄 산염과 탄산염, 수산화물, 유산염, 규산염 등의 알칼리분을 중 화시키는데 필요한 황산의 양을 말한다. M 알칼리도는 메틸 오렌지를 사용하며 수용액의 pH 를 4.8 보다 높게 하고 있는 물질농도의 정도를 의미하며, P 알칼리도는 페놀프탈레인을 사용하고 수용액의 pH 를 8.3 보다도 높게 하고 있는 물질농도 의 정도를 의미한다. pH(수소이온 지수)는 물에 함유하고 있는 수소이온(H*)량 에 따라서 그 물이 산성인지 알칼리성인지를 나타내는 기준이 된다. 3.2 급수처리 급수처리의 종류는 크게 화학적 처리와 기계적 처리 및 전 기적 처리로 나누며, 그 자세한 분류는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 석회, 동(침전법) 석회, 소다법, 석회 중조법 석회, 인산소다법 약품 가성소다법, 석회소다법, 황산반토법 첨가법 제오라이트법, 석회제오라이트법 바륨업법 인산염법 화 급수중의 탈기 학적처리 탈규산법 약제에 의한 처리법 이온교환법 천연물-천연논사, 무기이온 백운석(돌로마이트) 등 환성물질 이온 합성물-건식제오라이트 등 교환법 천연물-각, 양모, 니탄 갈탄 등 유기이온 합성물(인조품)-스티롤수지, 교환성물질 기타 수지류 ¦ ¦ 급수 중의 철분 기타 잡물의 제거 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 용해 고형분의 제거 ¦ ¦ 기 ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 여과 침전법 ¦ ¦ 적 ¦ 탈기 장치에 의한 기폭법(de-aeration) ¦ ¦ 처 ¦ 증류기에 의한 증발법(evaporation) ¦ ¦ 리 ¦ 가열 연화법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복수(응축수) 중 유지분의 제거(de-oiling) ¦ ![image](/image/placeholder) 전기 정수법(전극법) 전기적처리 응축수의 유지분의 제거(전기저항식) 급수처리의 목적은 전열면의 스케일 생성과 고착을 방지하고 침식과 가성취화의 발생, 프라이밍(priming) 및 포밍(foaming) 발생의 방지이다. 또 관수(��)의 농액화를 방지하고 물 순 환을 좋게 한다. 용존가스분 처리 방법으로 용존 가스(6 ppm) 등을 처리하 는 탈기법과 탄산을 분해하여 탄산가스를 처리하는 기폭법이 있다. 용해 고형물 처리방법으로는 약품 첨가법과 이온 교환법, 증류법이 있는데 약품 첨가법은 소석회나 소다회, 제올라이트 등을 가하여 중탄산염과 유산염을 탄산염이나 수산화물로 침 전 제거하여 경수를 연화시키는 방법이다. 이온교환법은 용해 고형물을 제거하는데 가장 좋은 방법으로 특히 고압보일러의 급수처리에 더욱 효과 적인 방법으로, 이온 교환체에 결합되어 있는 특정이온과 급수 중의 이온이 서로 교환하여 경수를 연 수로 연화시키는 것이다. 증류법은 물을 가열시켜 발생된 증 기를 응축하여 만드는 것으로, 가장 양질의 급수를 얻을 수 있는 방법이나 비경제적인 경우가 많고, 설비비나 제조과 정의 유지비가 많이 든다. 박용 보일러에서 해수처리 방법으로 사 용된다. 입경이 큰 혼탁고형물은 침강 또는 여과 하면 자동적으로 제거가 되나, 미세한 입자나 콜로이드상인 것을 제거하려면 응집제를 사용하여야 한다. 직경 0.1 mm 이상 큰 협잡물을 자연 침강시켜 처리하는 침강법과 여과 기 내로 급수를 보내어 협잡물(직경 0.01~0.1 mm 범위)을 처리하는 여과 법, 콜로 이드상의 미세한 현탁고형물을 응집제를 투여하여 흡착 결합 시켜서 아래로 침강시켜 분리 처리하는 응집법이 있다. 3.3 보일러 수처리 보일러 동체 내부의 보일러수(��)의 불순물을 처리하는 방법으로 1 차 외처리에서 미흡한 것을 보완 처리하여 보일러 에 미치는 부식과 장해를 예방할 목적으로, 화학적 청관제를 보일러 동체 내부로 주입시킨다. 청관제의 사용 목적은 pH 와 알칼리도를 조절하고 보일러 수를 연화시키며 슬러지를 조정하고 탈산소 및 가성취화 억제 를 통하여 포밍을 방지하는데 있다. 청관제의 종류와 그 작용은 표 7 에 있으며, 표 8 에는 많이 사용되는 난방용 보일러에 적용되는 급수와 보일러수의 수질 기준치를 KS 에서 발췌하여 수록하였다. | {}
e8ca77a2-cbe0-4b24-b7aa-1f02e374fc21 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-19 표 7 청관제의 종류와 작용 ¦ 청관제의 종류 ¦ 청관제의 작용 ¦ 청관제의 작용 ¦ 청관제의 작용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청관제의 종류 ¦ 스케일의 방지 ¦ 부식의 방지 ¦ 적용 ¦ ¦ 탄산소다(소다회) Na2CO3 ¦ 연화 효과 양호 스케일 방지 ¦ 보일러수 중에서 가성소다에 연화하여 알칼리도를 높여서 부식 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 제 3 인산소다 Na2PO412H2O ¦ 연화 효과 특히 양호 스케일 방지의 작용 큼 ¦ 인산이온을 보일러수 중에 막으면 부 식효과 큼. 알칼리도를 높여서 부식 방지 ¦ 일반수 각 압의 보일러 ¦ ¦ 제 2 인산소다 NaeHPO412H2O ¦ 보일러 수 중에서 제 3 인산소다로 연화 상기 작용 ¦ 보일러수 중에서 제 3 인산소다에 연화화여 상기의 작용 ¦ 약간 알칼리성의 물 각 압의 보일러 ¦ ¦ 제 1 인산소다 Na2H2PO412H2O ¦ 상동 ¦ ) 상동 ¦ 알칼리성의 물 각 압의 보일러 ¦ ¦ 중합인산소다 ¦ 상동 급수 도중 스케일 방지 ¦ 상동 급수 도중의 부식 방지 ¦ 일반수 각 압의 보일러 ¦ ¦ 아황산소다 NaSO3 ¦ ¦ 산소와 결합하여 황산소다로 변하여 산소에 의한 부식을 방지함 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 황산알루미늄 Al2(SO4)3 ¦ ¦ 보일러수 중의 과잉 알칼리를 중화하고 알칼리 과다에 의한 부식을 방지 ¦ 고알칼리성의 물 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 탄닌류 ¦ 콜로이드 작용에 의해 스케일 방지 ¦ 금속 표면에 피막을 만들고 또 산소와 결합하여 그 부식을 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ ¦ 녹말류(전분) ¦ 상동 급수도중 스케일 방지 ¦ 금속 표면에 흡착피복을 만들어 부식을 방지 ¦ 일반수 중 · 저압의 보일러 ¦ 표 8 KS B 6209 에 규정된 급수와 보일러수의 수질(발췌) ¦ 구분 ¦ 보일러의 종류 ¦ 원통 보일러 ¦ 원통 보일러 ¦ 원통 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ 수관 보일러 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 최고사용압력 MPa ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1~2 ¦ 2~3 ¦ ¦ 구분 ¦ 전열면 증발률(kg/m2h) ¦ 30 이하(1) ¦ 30~60 ¦ 60 이상 ¦ 50 이하 ¦ 50 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 구분 ¦ 보급수의 종류 ¦ 원수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 연화수 ¦ 이온교환수 ¦ ¦ 구분 ¦ pH(25°C 에서의) ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 7~9 ¦ 8~9.5 ¦ ¦ 급수 ¦ 경도(mg CaCo3/L) ¦ 60 이하 ¦ 2 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 0 ¦ ¦ 급수 ¦ 유지류(mg/L)2) ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ ¦ 급수 ¦ 용존산소(mg O/L) ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 낮게 유지 ¦ 0.5 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 급수 ¦ 철(mg Fe/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.3 이하 ¦ 0.3 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 급수 ¦ 동(mg Cu/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 급수 ¦ 히드라진(mg N2H4/L)3) ¦ -- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 이상 ¦ ¦ 급수 ¦ 전기전도율(25°C)(ps/cm) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 보일러수 ¦ 처리방법 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ 알칼리처리 ¦ ¦ 보일러수 ¦ pH(25°C) ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 11.0~11.8 ¦ 10.0~11.0 ¦ ¦ 보일러수 ¦ M-알카리도(mg CaCo3/L)4) ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 100~800 ¦ 600 이하 ¦ 150 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ P-알카리도(mg CaCo3)5) ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 80~600 ¦ 500 이하 ¦ 120 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 전증발잔유물(mg/L) ¦ 4000 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 2500 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 2500 이하 ¦ 2000 이하 ¦ 700 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 전기전도율(25°C)(�s/cm) ¦ 6 000 이하 ¦ 4500 이하 ¦ 4000 이하 ¦ 4500 이하 ¦ 4000 이하 ¦ 3000 이하 ¦ 1000 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 염소이온(mg Cl~/L) ¦ 600 이하 ¦ 500 이하 ¦ 400 이하 ¦ 500 이하 ¦ 400 이하 ¦ 300 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 인산이은(mg PO43-/L)6) ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 20~40 ¦ 5~15 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 아황산이온(mg SO32-/L)7) ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 10~20 ¦ 5~10 ¦ ¦ 보일러수 ¦ 히드라진(mg N2H4/L)8) ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ - ¦ ¦ 보일러수 ¦ 실리카(mg SiO2/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 이하 ¦ 주) 1. 주철 보일러 등에서 생증기를 사용하여 보급수를 사용하는 경우에 적용한다. 2. 핵산 추출 물질(KS B 6224 참조)을 말한다. 3. 히드라진을 탈산소제로 급수에 주입하는 경우에 적용한다. 4. 산소비량(pH4.8)(KS B 6224 참조)을 말한다. 5. 산소비 량(pH8.3)(KS B 6224 참조)을 말한다. 6. 인산염을 주입하는 경우에 적용한다. 7. 아황산염을 탈산소제로 주입하는 경우에 적용한다. 8. 원통보일러와 최고 사용압력 2 MPa 이하의 수관보일러에 히드라진을 탈산소제로서 주입하는 경우에 적용한다. | {}
08279bb1-f970-4b5c-acdd-bd1cb2f940d9 | 4권.pdf | 3.24-20 제 3 편 가열설비와 구성요소 4. 부속장치와 부속품 4.1 폐열회수 장치 1) 이코노마이저(economizer) 이코노마이저(폐열회수기, economizer)는 보일러 배기가 스의 여열을 이용하여 급수를 예열하는 장치다. 사용 목적은 보일러의 열교환 성능 향상과 연료의 절약이다. 또한 급수 예 열로 인해 보일러 수와 의 온도차가 적어 동체의 열응력을 감 소할 수 있으며, 급수 중의 불순물 일부가 제거되고 보일러의 증발능력이 상승하는 장점도 있다. 그러나 통풍저항이 증가하 고, 배기가스 온도 저하로 연돌 통풍력이 감소되는 단점이 있 다. 이코노마이저 설치위치는 보일러에서 배기가스가 흐르는 연도이며, 연소가스가 흐르는 과정에서 볼 때 재열기 다음, 공 기 예열기 앞에 위치하고 일반적으로 보일러 본체와 급수관에 연결시킨다. 그림 41 은 이코노마이저의 한 예다. ![image](/image/placeholder) 급수 출구 급수 입구 그림 41 이코노마이저 2) 공기예열기 공기예열기(air preheater)는 연소가스의 배열을 이용하여 연소용 공기를 예열하는 장치로, 연료의 연소를 좋게 하며 노 내 온도가 높아져 열전달이 좋아져 보일러 효율을 향상시킨 다. 또한 과잉공기를 줄일 수 있고 저질 연료의 연소에 효과 적이다. 공기예열기 설치위치는 연도의 가장 저온인 이코노마 이저 다음이다. 공기예열기의 종류는 연소가스가 관내로 공기는 셀 측으로 통과 하면서 열교환하는 방식과 각 유체의 통로가 서로 뒤바뀌 어 흐르는 방식이 있다. 각 방식의 선택은 연소가스 측의 통 풍저항과 분진퇴적 등을 고려하여 결정한다. 대류식 공기예열기 외에 축열체를 이용한 회전형 축열재생 식 공기예열기(Ljungstrom air heater)가 오래 전부터 대형 의 보일러 등에 활용되어 왔으나 산업용 보일러에는 주로 관 형 공기예열기가 적용되고 있다. 축열재생식 공기예열기는 보 일러 가동 전에 미리 회전시켜 공기예열기의 국부적인 과열을 방지하고, 전열을 좋게 하기 위해 자주 청소한다. 최근에는 가스연료를 사용하는 보일러에 핀튜브형 열교환 기나 히트파이프식 공기예열기를 적용하고 있으며, 응축열의 회수를 겸한 내식성 재질의 열교환기가 연구되고 있다. 그림 42 는 흔히 사용되는 관형 공기예열기의 예를 나타낸다. 공기예열기 입구 가스의 온도를 500°C 이하로 유지하여 과 열을 방지하며, 유류 보일러의 경우에는 공기예열기를 지난 배기가스 온도가 150°C 이하가 되지 않도록 하여 배기가스 중의 수분 응축에 의한 저온 부식을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 가스 공기출구 공기입구 - 가스 그림 42 관형 공기 예열기 4.2 급수장치 보일러 운전 시 부하변동에 따라 일정수위를 유지하기 위 해서는 항상 급수를 보충해 주어야 하며, 이를 위하여 각종 기계와 부속 등을 설치해야 한다. 1) 급수펌프 보일러에 물을 공급하는 장치로 보일러의 압력보다 20~ 30% 높은 압력으로 급수하며, 송출량은 증발량의 1.5~2 배의 용량으로 설계된 펌프를 2 대 이상 설치하는 것이 원칙 이다. 급수펌프의 구비조건은 고온 고압에 충분히 견디어야 하고, 급격한 부하변동에 대응할 수 있어야 하며 작동이 확실하고 조작이 간편해야 한다. 또한 저부하에서도 효율이 좋아야 하 고 병렬운전에 지장이 없어야 하며 회전체는 고속회전에 안전 해야 한다. 2) 급수 유량계 보일러로 공급되는 급수량을 측정하기 위하여 사용되는 계 기로 용적식 유량계나 터빈식 유량계가 이용된다. 3) 급수밸브 급수 정지 밸브와 첵밸브를 병합 설치하며, 보일러의 가까 운 곳에 정지 밸브, 먼 곳에 첵밸브를 설치한다. 정지밸브는 슬루우스밸브 또는 앵글밸브가 사용되고, 첵밸브는 보일러 수 의 역류를 방지하며 스윙식과 리프트식이 있다. 4) 급수주입관(feed water injection pipe) 그림 43 과 같이 보일러의 동체 길이 방향으로 긴 관을 설 치하고 관의 길이 방향으로 적당한 간격을 두어 일정하게 구 멍을 뚫고 그 구멍으로 급수를 분산 주입시키는 관을 말한다. 이의 설치목적은 보일러 동체의 국부적 냉각에서 생기는 불균일 팽창에 의한 손상을 방지하고 보일러의 프라이밍 발생 을 방지하는데 있으며, 안전 저수위보다 조금 낮은 위치(약 50 mm)에 부착한다. | {}
e575738b-5f5a-4873-b195-1a01bfd3ddb4 | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-21 ![image](/image/placeholder) 기수드럼 급수밸브 급수배관 a 급수입구 b 그림 43 급수주입관 4.3 통풍 장치 1) 송풍기 송풍기(blower, fan)는 보일러 운전 중 연소용 공기나 배 기가스를 강제로 압입하고 배기하는 장치이며, 보일러의 통 풍력을 유지시킨다. 송풍기의 종류에는 터보 송풍기와 다익 송풍기 등이 있으 며, 송풍기의 소요 동력은 식 (11)으로 계산한다. N = QPs/n,kW 여기서, (11) Q : 송풍량, m2/s Ps : 송풍기의 정압, Pa 7 : 송풍기의 정압효율, % 2) 댐퍼(damper) 공기나 배기가스 양을 조정하여 통풍력을 조절하고 가스의 흐름을 조절하며 주연도와 부연도가 있을 때 흐름을 전환시 킨다. 4.4 공해감소장치 보일러에서 발생되는 공해물질은 사용연료의 종류와 질에 따라 크게 좌우되지만 연소과 정을 통해서 결정된다. 대기로 확산되는 이들 공해물질에는 질소산화물과 미연탄화수소, 일 산화탄소, 입자상 물질, 황산화물 등이 있다. 1) 질소산화물 감소장치(탈질장치) 연소로 생성되는 질소산화물은 통상 열적 NOx(thermal NOx)와 연료 NOx(fuel NOx)로 분류된다. 열적 NOx 는 연소 공기 중에 포함되어 있는 질소와 산소가 고온 상태에서 반응 하여 NOx 가 생성되는 것으로, 일반적으로 연소온도가 높을 수 록 생성량은 증가한다. 연료 NOx 는 연료 중에 포함되어 있는 질소화합물의 일부가 연소 시에 산화되어 NOx 가 생성된다. 보일러 등의 고정원에서 NOx 방제기술에는 많은 방법이 있지만 NOx 의 발생을 연소과 정에서 억제하는 저 NOx 연소 기술과 발생한 NOx 를 제거하기 위한 탈질기술로 대별된다. 배연탈질기술은 생성된 배기가스 중의 NOx 를 제거하는 기 술이다. NOx 는 황산화물에 비해 화학반응성이 낮기 때문에 처리가 어려워서 개발이 지연되고 있다. 배연탈질법은 크게 건식법과 습식법으로 분류하지만 설치 된 것은 건식법이 훨씬 많다. 그 중에서도 암모니아 선택접촉 환원법이 월등하게 많다. 설치된 배연탈질장치의 형식별 가스 처리능력 측면에서 볼 때 약 90%는 암모니아 선택접촉환원 법이다. 습식법은 소규모의 화학공업 등에서 알칼리에 의한 흡수되고 있는 것에 불과 하다. (1) 건식법 ① 요소, 탄화수소, 수소, 시아누르산 등을 이용한 선택접 촉환원법 ② 암모니아, 요소, 시아누르산 등을 이용한 무촉매 선택환 원법 이용한 비선택 접촉환원법 ③ 일산화탄소, 탄화수소를 ④ 건식 흡착법 ⑤ 건식 흡수법 ⑥ 전자빔법 (2) 습식법 ① 기상산화 흡수법 ② 액상산화 흡수법 ③ 착염생성 흡수법 2) 황산화물 감소장치(탈황장치) 근본적으로 황산화물에 대한 대책은 양질의 연료를 사용하 거나 배기가스 중의 황산화물을 제거하는 것이다. 배 연탈황장 치는 크게 습식법과 건식법으로 분류되지만 실용화된 것의 대 부분은 습식법이다. 대규모의 연소시설에서는 부생물을 회수 하고 있는 경우가 많다. 습식배연탈황장치의 개요를 표 9 에 나타낸다. 건식배연탈황법으로 현재 실용화된 것은 활성탄흡 착법이다. 표 9 습식배연탈황장치의 개요 ¦ 흡수제 ¦ 특징 ¦ 흡수 또는 흡착장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 석회 또는 소석회 ¦ 석회는 가격이 싸며 알칼리원료이고, 탈황 률도 낮지 않기 때문에 현재 대형 배연탈 황장치의 주류를 이룸. 부생물인 석고는 건재나 시멘트 원료로 이용 가능 ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ ¦ 수산화 마그네슘 ¦ 석회보다 가격이 싼 알칼리원료임. 처리후 의 황산마그네슘은 수용성이기 때문에 스 케일 문제가 없고, 회수장치가 필요치 않 아서 장치가 콤팩트하여 소규모 설비에 적 합함. 또한 탈황률도 높음. ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ ¦ 수산화 나트륨 ¦ 반응성이 높고, 스케일 문제도 없는 이상 적인 흡수제이지만 고가임. 부생물인 황산 수소나트륨 등을 직접 이용하는 종이펄프 공장 등에서 이용 ¦ 습식법의 중심은 기액접촉방식임. (주요 기액접촉장치) 스프레이탑 충전탑 기포탑 유벽탑 제트버블링탑 제트스크러버 사이클론 스크러버 터블런트콘택터 ¦ | {}
b1141025-529e-4ca0-a477-2d7ea44113e3 | 4권.pdf | 3.24-22 제 3 편 가열설비와 구성요소 3) 입자상 물질 감소장치(집진장치) 보일러에서 발생되는 입자상 물질은 연료 중에 포함된 불 연성 고형물질이거나 연소과 정에서 발생하는 검댕(soot)이 대부분이다. 특히 연소과 정에서 발생하는 미연탄소분에 의한 매연 제거와 연소과 정에서 발생한 분진을 제거하는 수단이 있 어야 한다. 연료가 불완전 연소하는 원인은 연소용 공기가 부족하거나 과대할 때, 연료의 질이 나쁘거나 연소장치가 불량한 경우, 혹 은 연소실 용적이 작거나 연소실 온도가 낮은 경우 등이기 때 문에, 매연을 방지하기 위해서는 공기비를 적절히 유지하고 무리한 연소를 하지 않으며 연소장치와 연소실을 개선해야 한 다. 또한 연소실 온도를 적절히 유지하고 연소기술의 개선과 양질의 연료를 사용하며 집진장치를 설치한다. (1) 건식 집진장치 건식 집진 장치에는 매연을 함유한 가스를 집진기내로 유 도하여 분진자체의 동력으로 자연 침강시켜 가스와 분리 포집 하는 동력 집진기와 매연을 함유한 가스를 집진기내에 충돌시 키거나 가스흐름을 반전시켜 급격한 기류의 방향전환을 주어 미립자의 관성력을 이용하는 관성 집진기, 분진가스에 선회운 동을 주어 미립자는 하강하고 청정 가스는 상승하면서 분리 포집하는 사이클론식 집진기, 소형 사이클론을 2 개 이상 설 치한 집진기로 집진 효율이 좋아 많이 사용하는 멀티사이클론 식 집진기, 여과 집진장치로 함진(��)가스를 여과 재에 통과 시켜 분진을 제거하는 방법으로 집진효율 99% 이상이나 설 ![image](/image/placeholder) 배기가스출구 댐퍼 가스입구 세정수입구 그림 46 사이클론 스크러버식 ![image](/image/placeholder) 청정가스 급수노즐 함진가스 물 ![image](/image/placeholder) 배출구 ←원통부 원추부 반전상승 집진상자 그림 44 사이클론 집진장치 그림 47 벤투리 스크러버식 ![image](/image/placeholder) 전동기구 청정가스 함진가스 그림 45 백 필터식 Chart Type: bar 뮬분산기 굽수 청정가스 지지관 item_01 10 40 50 10 그림 48 충전탑 | {}
ec0f5571-b4ff-493e-8ce9-0fdd8f124bdf | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-23 비비가 많이 들고 압력손실이 큰 백 필터 방식 등이 있다. (2) 습식 집진장치 습식 집진장치에는 분무 상태의 액 방울을 원심력으로 가 속하고 가스 기류층을 통과 시켜 함진가스를 청정하는 사이클 론 스크러버식과 사이클론 분리장치에 벤투리관을 조합시킨 벤추리 스크러버식이 있으며, 벤추리 스크러버식은 장치가 비 교적 간단하고 분진의 제거 능력이 좋아 일반적으로 많이 사 용한다. 또한 충전탑 내에 여러 가지 충전재를 넣어 함진가스 와 액적의 접촉면적을 크게 하여 세정액과 향류 접촉시켜 제 거하는 충전탑(packed tower)식이 있다. (3) 전기 집진장치 전기 집진장치는 고압 직류 전원을 사용하여 집진극(+)과 방전극(-)을 달아매어, 고전압을 걸면 양극사이에 코로나 방 전이 일어나는 것을 이용하여 함진 가스 중의 입자에 전하를 부여하고 대전입자를 구동력으로 집전극에 분리 분포하는 장 치다. ![image](/image/placeholder) (+)(-) (一)(+) 집진극(A) (一) 그림 49 전기집진기 4.5 부속품 1) 증기 수송 계통 (1) 비수방지관(antipriming tube) 보일러 수면에서 발생하는 증기를 한 곳으로만 취출하면 그 부근은 압력이 낮아지면서 수면동요와 동시에 비수(��) 가 발생하는데, 이를 방지하기 위해 그림 50 과 같이 설치하는 관을 말한다. 원통 보일러의 동체 내부 증기 취출구에 설치하 며 비수 방지관에 뚫린 전체 구멍의 면적은 주 증기밸브 면적 보다 1.5 배 이상이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 증기출구 동체 증기입구 증기입구 복수 그림 50 비수 방지관 (2) 기수분리기(steam separator) 수관식 보일러의 기수드럼에 부착하여 발생증기 속의 많은 물방울을 분리하기 위한 내부 부속장치이다. 기수분리기 설치 시 이점은 건도(��)가 높은 포화증기를 취출할 수 있고 중 기의 손실을 막을 수 있어서 보일러의 열효율이 높아진다. 또한, 배관과 장치에 수격(water hammering)이 줄어들고 증기계통의 배관과 부속장치, 밸브의 부식발생을 감소시키는 역할을 한다. (3) 주 중기밸브 증기 이송 시작이나 정지를 위하여 보일러 출구나 과열기 출구에 설치하는 밸브로 1.6 MPa 미만인 경우에는 주철제를, 1.6 MPa 이상인 경우에는 주강제를 사용한다. (4) 감압밸브 보일러의 증기압력을 감소시키는 자동밸브로 고압의 증기 를 저압으로 유지시키고 저압 측의 증기압력을 일정하게 하며 고압증기와 저압증기를 동시 사용할 경우 사용한다. 감압밸브 의 설치위치는 증기를 운반하는 주증기관이다. ![image](/image/placeholder) 1 차 분리동에서 물연락관 증기취출기 ▼ ▼ 건조스크린 세척탱크 탱크수위 급수상 분리동에서 강수관 이코노 강수관 1 차 물연락관 약품주입관 마이저 스크러버(scrubber) 기포를 함유한 보일러 물 사이클론분리기 그림 51 기수분리기(증기세정 장치부) (5) 증기트랩 응축수가 고이기 쉬운 관이나 장치에 설치하여 응축수만 자동으로 배출시키는 장치다. 증기트랩의 목적은 증기 흐름을 원활히 하고 배관의 응축수로 인한 수격작용을 방지하기 위한 것이다. 수격작용이란 증기관 내의 응축수가 증기의 유속에 날려 관과 장치를 때릴 때의 현상으로, 증기관 내에 응축수가 고여 있거나 증기밸브를 갑자기 열 경우, 프라이밍이 발생하거나 증기트랩이 고장일 경우, 증기관을 보온하지 않았을 경우에 | {}
88e759d8-53ea-4391-a0c3-a1496a7b381f | 4권.pdf | 3.24-24 제 3 편 가열설비와 구성요소 발생한다. 수격이 발생하면 증기관과 장치 등을 손상시키거나 증기관 주위의 보온재를 파손시키거나, 증기와 응축수의 누설 등의 장애를 일으킨다. (6) 증기축열기(steam accumulator) 보일러의 증기 발생량이 소비량에 비해 많을 경우 포화수 와 같이 액화하여 저장하고, 증기량이 부족한 경우에는 저장 한 증기를 방출하여 증기의 부족량을 보충하는 장치다. 2) 안전장치 (1) 안전밸브 보일러 내부 압력이 최고 사용압력 이상으로 상승하면 자 동적으로 밸브를 열어 증기를 분출시켜 파열사고를 미연에 방 지하기 위해 설치하는 장치다. 각 동작부는 단단한 케이싱으 로 보호되고 먼지의 유입이 없어야 하며 분출압력에 대한 작 동이 확실하고 분출 전 증기 누출이 없어야 한다. 또한 보일 러의 증기압력이 규정 이상 높아졌을 때 증기를 완전히 분출 하면서도, 규정 이하로 떨어졌을 때는 분출을 정지하고 누출 되지 않으며, 밸브의 개폐동작은 자유롭고 빨라야 한다. 안전밸브는 쉽게 검사할 수 있는 부분에 설치하며 가능한 한 보일러 몸체에 직접 부착하고, 밸브 축은 수직으로 하여야 한다. 안전밸브의 조정은 보일러 최고사용압력 +6% 이하의 압력에서 분출되게 하는 것이 일반적이다. (2) 방출밸브와 방출관 릴리프밸브나 방출관은 온수 보일러에 사용하는 개방식 안 전장치로 120°C 이하의 보일러에 사용하며 온수 온도 상승으 로 압력이 상승할 경우 압력상승을 막기 위해 가열된 온수를 배출시키는 역할을 한다. 릴리프밸브의 분출압력 조정은 온수 보일러의 최고사용압력 +10% 이하의 압력에서 분출하도록 크기와 수량을 정해야 한다. 방출관에는 스톱밸브와 첵밸브를 설치하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 압력조절용 스프링 밸브 토출구 그림 52 릴리프밸브 (3) 지진과 가스 누설, 화재, 환기 불량의 대책 일정 진도 이상의 지진이 검출되면 지진 감지기 내부의 스 위치가 작동하여 연소를 정지하며, 가스 누설이 검출될 경우 도 연소가 정지된다. 3) 블로다운 장치 보일러의 급수 중에 포함된 불순물은 보일러 내에서 물의 증발로 점점 농축되고 침전된다. 이러한 불순물을 배출하는 장치를 말한다. ![image](/image/placeholder) 보일러밑바닥 배출콕크 배출밸브 그림 53 블로다운 장치 설치 예 배출관 증기관(배기관) 보일러 배출밸브 배수탱크 그림 54 배출 배수관의 배관 예 ![image](/image/placeholder) 수주 증기밸브 증기 x 수면계 물 ▷ 수 수밸브 주 드레인밸브 55 그림 수면계 수면(��) 블로다운 장치는 동체 수면에 떠있는 유지분과 먼지 등의 부유성 물질을 제거하는 장치로 동체 내부 안전저 수위선상에 부착하고, 동체 하부의 블로다운 장치는 동체 바 닥에 있는 스케일이나 침전물, 농축된 이물 등을 밖으로 배출 하여 제거하는 장치로 보일러 동체 밑 부분에 부착한다. 배출 시간은 주야 연속 운전하는 보일러인 경우 부하가 가장 작을 때나 가동하기 전 보일러 수가 정지하였을 때, 비수가 발생하 였을 때나 보일러수가 불순하거나 농축되었을 때, 수위가 지 나치게 높아졌을 때 등이다. 또한 대형 보일러나 수질이 나쁜 경우에는 이와 는 별도로 연속 블로다운 장치를 설치하여 보일 러 운전 중에 상시 불순물을 배출시킨다. | {}
750324fc-00e2-4813-80fd-7f8951c075cd | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-25 4) 지시계기 (1) 압력계 보일러의 증기와 각 유체의 압력을 측정하기 위해서 사용 하는 계기이며, 보통 브로돈관식 압력계를 사용한다. 압력계는 증기보일러의 경우 보일러 동체 증기부의 관측이 용이한 곳에 설치하고 온수 보일러에는 보일러 동체나 온수출 구 부분에 부착하고, 압력계 눈금판의 크기는 최고 사용 압력 의 1.5 배 이상 3 배 이하로 한다. 취급 주의 점은 동결되지 않 ![image](/image/placeholder) 인터콕 플랜드 플랜드 너트 파 킹 수면계 플랜드 인터콕 너트 드레인 콕 유리 수면계 ![image](/image/placeholder) 볼트 유리 쇠틀 보룸드 쇠틀 두꺼운 유리 측면 정면 그림 56 수면계의 예 ![image](/image/placeholder) 스프링 솔레노이드 코일커버 플랜저 밸브시트 밸브링크 ◇ 지렛대 지점 밸브 가스켓 그림 57 전자밸브의 예 게 하고, 주위 온도가 80°C 이상이 되지 않도록 하며, 외부의 충격과 갑작스런 압력변화는 피한다. (2) 수면계 증기보일러에 부착하여 동체 내부 수위의 고저를 밖으로 지시하는 계기로 보일러 동체에 부착할 경우 수면계의 유리판 최하단부는 보일러의 안전 저수위와 일치하게 부착하며, 강제 보일러는 수주관을 사용하여 부착한다. 수주관 사용의 목적은 수면계의 물 연락관의 막힘을 방지 하고, 수면계의 유리판을 보호하며, 수면계의 점검과 청소 및 교환을 쉽게 하는데 있다. 수면계의 종류는 1 MPa 이하의 보일러에 사용하는 원형 유리관 수면계로 저압에 가장 많이 사용하며 최고사용압력이 1.6 MPa 용과 2.5 MPa 용으로 규정되어 있는 평형 반사식 수면계, 판형 반사식 수면계보다 측정이 쉽다. 최고 사용 압력 이 4.5 MPa 과 7.5 MPa 용으로 규정되어 있는 평형 투시식 수면계, 발전용 보일러와 고압 대용량 보일러에 사용되는 5 색 수면계, 초고압용 수면계로 압력에 견딜 수 있도록 유리판 밖에 강판을 부착하여 세로 방향으로 여러 개의 둥근 구멍을 두고 수위를 지시하는 멀티포트식 수면계 등이 있다. 5. 보일러의 자동운전제어 5.1 자동운전제어의 개요 보일러에는 현재 순차제어(sequence control)를 기본으로 한 전자동운전을 널리 이용한다. 보다 엄밀하고 정확한 제어 가 필요한 경우에는 캐스케이드 제어와 프로그램제어 등과 같 은 다른 제어방식을 이용한다. 예를 들면 연소제어에 캐스케이드제어를 적용한 것은 연소 시스템에 O2 감지기를 설치하여 가스농도 신호와 댐퍼의 열 린 정도에 따른 신호를 받아 가변 주파수(VFD, variable frequency drive) 제어하는 자동운전제어 기술로 발전하였 으나 원천기술은 어디까지나 순차제어다. 1) 연소제어 (1) 연료의 분사 유류 보일러에서 버너로 연료를 분사시킬 때 이용되는 자 동운전제어 밸브는 전동식과 공기압식(다이어프램) 등을 사용 하였으나, 최근에는 대부분 전자밸브를 이용한다. 전자밸브는 신호에 따라 전자석으로 자동 개폐하는 전자석 구조의 기기이 며, 그림 58 과 같다. 전자석에 전기가 통하지 않으면 밸브는 밸브시트에 눌러져 있으나 입력신호에 의하여 전기가 통하면 전자석이 플랜저를 들어 올리는 구조다. (2) 프리퍼지와 포스트퍼지 프리퍼지(prepurge; 점화동작 전의 노내 잔류가스 치환)를 한 후, 파일럿 버너가 점화하여 자외선 광전관이 화염을 검출 하면, 저연소위치를 거쳐서 고연소위치로 이행된다. 그 다음 증기사용량에 따라 변화하는 증기압력을 2 개의 압력 스위치 로 검출하고, 정지 . 저연소 · 고연소의 3 위치로 연소제어가 | {}
ebc507c1-74a2-46c8-bc8f-49569b01149d | 4권.pdf | 3.24-26 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 증기압이 압력 착화 점화플러그 → 너무 높다 스위치 프 트랜스 로 그 보 일 버너에 래밍컨트 전동기 송풍기 러 화염검출 화염은 ⇒ 장치 있는가 롤러 수위가 수면 연료솔레노 버 ⇒ 너무 낮다 스위치 이드밸브 너 그림 58 보일러의 자동 기동-정치 기본 흐름 이루어진다. 연소정지 이후는 일정시간 포스트퍼지(post- purge, 소화 후의 노 내 잔류가스의 치환)를 한다. 또한 연소 위치에 대응하여 댐퍼 제어모터로 저연소 · 고연소 위치에 따 라 풍량을 조정한다. (3) 송풍기 모터의 인버터 제어 연소제어에서 풍량은 댐퍼 제어모터로 댐퍼 개도를 조정하 는 것이 아니라, 송풍기 모터의 회전수를 제어하여 저연소 · 고연소 위치의 풍량을 조정한다. 2) 운전의 자동화 보일러의 운전 자동화 방식은 보일러 형식과 용량에 따라 다르고 기동 정지 조작의 자동화도 보일러 용량이나 목적에 따라 다양하다. 일반적인 운전 제어방식은 제어연산방식과 구 조적 운용방식이다. 제어연산방식에는 조작단의 밸브를 전폐에서 전개까지 임 의의 개도로 조작하는 연산제어와 전폐 전개를 온오프 방식으 로 조작하는 시퀀스제어가 있다. 또한 구조적으로는 제어량을 검출하여 조작량을 결정하는 피드백 제어와 제어량을 이용하 지 않고 목표치나 외란으로 조작량을 결정하는 피드포워드제 어 기술이 있다. 제어계를 구성하는 하드웨어 면에서 보면 연소제어의 조절 계는 공기식에서 전기식, 디지털식(마이크로컴퓨터)으로 변화 하였으며, 순차제어 기술도 릴레이나 타이머에서 마이크로컴퓨 터를 적용시켜 운전상황에 맞도록 설계된 시퀀서(sequencer) 로 이동되었다. 또한 운전의 자동화도 마이크로컴퓨터와 메카 트로닉스의 급속한 발전에 힘입어, 운전 데이터의 기록이나 열관리 기술에 까지 이루어지고 있다. (1) 부하제어 보일러 부하제어는 증기 압력과 온도를 요구하는 값으로 유지되게 보일러의 연소량을 제어하는 것이다. 증기압력에 영향을 주는 것으로는 증기유량과 연료유량, 과 열기 물 분사량, 공기유량, 급수유량, 급수온도 등이다. 이중 에 증기유량과 연료유량 이외는 영향이 작아서 증기압력제어 를 고려하는 경우에는 이을 무시하는 경우가 많다. (2) 수위제어 드럼의 수위가 높아지면 증기와 물을 분리하는 성능이 나 빠지고, 수위가 낮아지면 보일러수의 순환에 지장을 주어 최 악에는 증발관이 손상될 수 있다. 따라서 드럼 수위는 일정하 게 유지해야 하며, 수위를 일정하게 제어하는 것이 급수제어 다. 드럼 수위에 영향을 주는 것으로 증기유량과 급수유량, 연 료유량, 증기압력, 급수온도 등이 있다. 보일러를 연속운전하면 증기부하 변동이 생기면서 수위변 동도 일어난다. 따라서 수위가 일정하게 급수를 조절해 주어 야 하며, 수위제어 검출 방식에는 플로트식과 전극식, 차압식, 열팽창식 등이 있고, 수위 제어방식에는 단요소식과 2 요소식, 3 요소식 등이 있다. 단요소식은 수위만 검출하는 것으로 중소형 보일러에 사용 하고, 2 요소식은 수위와 증기 유량을 동시에 검출하는 것으로 주로 용량이 크고 증기부하로 수위변동이 심한 보일러에 적용 하며, 3 요소식은 수위와 증기유량, 급수유량을 동시에 검출하 는 것으로 증기부하 변동이 매우 심한 대형 수관식 보일러에 사용하는 방식이다. (3) 노내압 제어 보일러의 공기·가스(배기가스)의 통풍방식에는 강제통풍과 평형통풍이 있다. 강제통풍은 공기유량과 가스량이 강제송풍 기(FDF, forced draft fan)로 정격운전 상태에서 덕트 설계 압력에 여유가 있도록 설계되어 있기 때문에 통풍제어는 하지 않는 수가 많다. 그러나 평형통풍은 노내압을 유인송풍기 (IDF, induced draft fan)로 제어한다. 노내압에 영향을 주 는 것은 공기유량과 연료유량, 흡입송풍기 가스유량 등이다. 부하변동이 클 때는 외란(��)을 검출하여 외란을 보상하 기도 하며, PI 동작일 때는 비례대를 넓혀 불규칙 변동의 영 향을 적게 하는 것이 좋다. 표 10 보일러 영향인자별 제어량 변화 ¦ 영향인자 ¦ 증기압력 ¦ 드럼수위 ¦ 노내압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료유량 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ ↑ ¦ ↑ ¦ ¦ 증기유량 증가 시 ¦ ⌀10 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ 급수유량 증가 시 ¦ 1 ¦ ⌀10 ¦ ⌀1 ¦ ¦ 급수온도 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ 공기유량 증가 시 ¦ ⌀10 ¦ ⌀1 ¦ ↑ ¦ ¦ 과열기물분사량 증가 시 ¦ 1⌀ ¦ ⌀40 ¦ ー ¦ ¦ 증기압력 증가 시 ¦ : ¦ ↓ ¦ - ¦ ¦ IDF 가스유량 증가 시 ¦ ¦ ¦ ↑ ¦ 3) 수처리 기술의 자동화 보일러 수처리는 보일러의 외처리와 내처리 및 블로다운 등으로 나눌 수 있으며 이 3 가지 방법으로 보일러 수에 있는 장해를 방지한다. 보일러 급수 외처리는 급수를 연수로 만드는 것이며, 이의 자동화는 이온교환수지법 등을 이용하여 경수연화장치로 경 수(��)를 연수로 만들어 급수자동화를 꾀하는 기술이다. 또한 보일러 내처리는 주로 각종 약제를 급수 계통에 첨가하 거나 주입하여 화학반응을 이용하는 방법이지만 반드시 물리 | {}
bcda423d-99ac-43e7-aae0-8dd5ded5a21f | 4권.pdf | 제 24 장 보일러 3.24-27 적 방법인 보일러수의 블로다운을 병행해야만 효과 를 얻을 수 있다. (1) 보일러 급수의 외처리 이온교환수지법이나 나트륨형 이온교환수지법을 이용하여 경수를 연화시키는 방법을 이용하기도 하나, 이온교환수지를 자동으로 재생할 수 있는 자동연수기를 이용하여 보일러수의 외처리를 자동화시키고 있다. 예를 들어 나트륨형 이온교환수지법을 이용한 자동연수기 의 재생조작은 통수와 역세, 재생, 압출, 수세 등의 각 공정을 거치면서 자동적으로 이루어지도록 설계 · 제작되어 있으며, 필요할 경우는 수동으로도 재생을 조작할 수 있다. (2) 보일러 급수의 내처리 보일러 내부의 스케일 생성과 부식, 이상 증발 등과 관련된 비정상을 방지하기 위하여 약제를 급수에 첨가(주입)하여 보 일러수 중의 불순물과 화학 반응시켜 유해 불순물을 무해한 상태로 만들어 필요한 보일러수 표준치를 유지시키는 수처리 기술이다. 보일러 내처리는 주로 화학약품을 사용하며, 급수 계통에서 보일러수에 첨가하는 청관제(보일러 청정제)는 약액 주입장치로 자동으로 급수 중에 첨가(주입)한다. (3) 보일러 수의 블로다운 자동화 자동블로다운 장치는 보일러수 농도를 전기전도도 형태로 감지기로 검출하여 그 결과 로 블로다운 수량을 자동 조절하여 블로다운에 따른 열손실을 줄이고, 경우에 따라서는 열교환기 를 설치하여 블로다운으로 배출되는 열로 급수를 예열하기도 한다. 5.2 보일러의 종합 운전제어 1) 연계 종합 제어 보일러를 점화할 때나 소화할 때는 메카트로닉스(mecha- tronics) 기술을 이용한 점화 장치라든가 연료 전자밸브 연계 의 기본적인 동작이 필요하다. 또한 증기 압력이 너무 높거나 수위가 너무 낮을 경우, 혹은 화염이 소실될 경우는 보일러 운전을 정지시켜야 한다. 이를 위한 신호 발생장치가 메카트 로닉스 기술 적용의 프로그래밍 컨트롤러다. 그림 58 은 이 기 술을 적용한 가장 기본적인 유기적 관련 설명도다. 2) 정보기술 응용 원격 운전 자동화 통신 단말기기 등의 정보기술(IT)로 운전 중의 보일러와 보수 관리 거점의 컴퓨터 사이를 전화회선(무선 혹은 유선회 선)에 접속하여 통신 보수 관리를 하는 사례가 많다. 그림 59 는 보일러에 IT 를 융합시켜 운전관리와 원격제어를 연계시킨 간단한 예다. (1) 메일 · 보수 관리 통신 단말기기에 접속하여 메일 · 보수 관리한다. 만일 보 일러에 이상이 생길 경우 휴대전화나 PC 로 이상 통지 메일을 ![image](/image/placeholder) 댓수제어유낫 탈산소장치 연수장치 급수 인텔리전트 보일러 댓수제어장치 통신라인 전화회신 관리장치 온라인 메인테넌스 그림 59 IT 응용 자동 · 운전제어 예 받을 수 있고, 휴대전화나 PC 로 보일러의 현재 운전 상태나 그때까지의 적산 데이터 등을 확인할 수 있다. (2) 원격 감시 서브 컨트롤러로 보일러를 원격으로 감시할 수 있다. 서브 컨트롤러에는 보일러 운전상태의 그래픽 표시와 데이터 표시, 보수관리 표시, 이상 점검 표시, 설정 모드 표시 등을 나타내 고 있으며, 경보 버저로 이상을 알 수 있다. 참 고 문 헌 1. 한국에너지기술연구원, 1985. 유류보일러 연소기술 2. 한국에너지기술연구원, 1985. 보일러 열설계 매뉴얼 3. 한국에너지기술연구원, 1995. 버너전용 디지털제어 시스템 개발 4. 日本ボイ ラ協�, 1997. 신판 보일러 편람 5. 서정윤 외, 2 인, 1999. 증기공학, 청문 6. 日本ボイ ラ協�, 1996. 보일러의 연소기술과 환경보전대책 7. 한국보일러공업협동조합, 1998. 우리나라 보일러산업 50 년사 8. http://www.standard.go.kr, 2018. 보일러 관련 KS 와 국 제규격 9. 산업연구원, 1985. 보일러의 에너지절약 기술현황", KIET 연구보고 10. 한국과 학기술정보연구원, 2001. 고성능 보일러 운용 시스템 현황, KISTI 연구보서 11. 日本ボイ ラ協�, 2007. 보일러의 발달과 동향, 보일러 연감 12. Wikipedia(Online Encyclopedia, Eng Ed), 2018. 보일러 관련용어 | {}
c97af677-e14a-441f-bf42-304085502c4f | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-1 제 25 장 굴뚝과 연도 1. 개요 설계가 잘된 굴뚝이나 배출설비는 기기에서 발생하는 배기 가스를 옥외로 운반하는 흡입력을 만들어 제어한다. 이 장에 서는 기기의 배기가스를 배출시키는 굴뚝과 배기장치의 설계 에 대해 다룬다. 잘 설계된 굴뚝과 배출장치는 안전과 건물의 지속능력을 향상시킬 수 있다. 배출장치를 설계할 때 배기구와 굴뚝에 사 용하는 자재를 적합하게 선정하되 최소화 되도록 하고 신뢰도 를 높이고 배기구나 굴뚝을 교체할 필요성을 줄인다. 또한 건 물 침입외기가 아닌 외기를 기기 내부로 직접 공급하여 난방 부하를 줄여 연료를 절약할 수 있도록 한다. 2. 용어 (1) 기기 : 모든 난로나 보일러 또는 소각로(버너 포함)를 말한다. (2) 굴뚝 : 특별한 언급이 없는 한, 석조나 금속, 공장제작 굴뚝 제품이다. 단일 벽 금속 배관 B 형 또는 가스 배기구, 특 수가스 배기구, 석조 굴뚝 라이너 장치와 특수 배기 제품을 말한다. (3) 흡인력 : 대기압보다 낮은 음압을 뜻하며, 따라서 양의 흡인력은 음의 압력이다. (4) 배기가스 : 기기가 배출하는 가스 혼합물로 굴뚝이나 배출장치로 배출한다. 기기는 배기가스 배출구의 흡인력 조건에 따라 다음과 같 이 구분할 수 있다. ① 기기 내부로 공기를 유입시키기 위해 기기의 배기가스 배출구에 흡인력이 필요한 기기 ② 기기의 배기가스 배출구에서 흡인력이 없어도 작동하는 기기(예: 연소 공정이 굴뚝의 흡인력 변화와 분리된, 흡인력 후드가 있는 가스기기) ③ 기기의 배기가스 배출구 칼라에서 양압을 발생시켜 굴 뚝의 흡인력이 필요 없는 기기 ④ 배출구에 약간의 양압을 발생시키지만 굴뚝 흡인력도 필요한 기기 ①과 ②의 경우에는 고온 배기가스의 부력이나 흡인력 유 인 굴뚝 팬 또는 이 둘의 조합으로 흡인력이 생긴다. ③과 ④ 의 경우는 굴뚝의 흡인력이 하지 않으나, 설계할 때 이를 고 려해야 한다. 굴뚝 장치를 작게 선정하면 커넥터나 굴뚝의 흡 인력 유도장치로 흡인력을 만들어야 한다. 정상적인 운전을 위해 커넥터나 굴뚝의 압력제어가 필요한 경우는 흡인력 제어 장치를 사용한다. 캐나다(CSA B149.1)와 미국에서는(ANSI/NFPA 54/ ANSI/AGA Z223.1) 각국의 설치 코드에 따라 배기가스와 연소기기를 흡인력과 배기가스의 조건에 따라 다음과 같이 구 분하였다. 범주 I : 음의 배기 정압과 배기구 내에 응축생성물이 과 도하게 발생하지 않는 온도에서 작동하는 기기 범주 II : 음의 배기 정압에서 작동하지만 배기구 내에 응 축생성물이 발생할 수 있는 온도에서 작동하는 기기 범주 III : 양의 배기 정압과 배기구 내에 응축생성물이 과 도하게 발생하지 않는 온도에서 작동하는 기기 범주 IV : 양의 배기 정압에서 작동하나 배기구 내에 응축 생성물이 발생할 수도 있는 온도에서 작동하는 기기 일반적으로 범주 I 에 속한 배기장치의 크기는 설치 기준에 있는 '장애물이 없는 배기장치의 배기 표를 참고하여 정한다. 이런 장치는 팬을 보조장치로 사용하는 기기와 자연통풍을 사 용하는 기기에는 물론 다중 계통의 배기장치에도 사용할 수 있다. 범주 I 에 속한 배기장치는 일반적으로 가스연소 기기에 사용하지만, 다른 기기에도 적용할 수 있다. (예: 석유나 석탄 연소기기) 3. 흡인력 원리 사용가능 흡인력(Dg)은 기기의 배기가스 배출구에서 사용 할 수 있는 흡인력을 말하며, 다음 식으로 표현한다. Da= Dt- △p- Dp+ Db 여기서, Da : 사용 가능한 흡인력, Pa Dt : 이론 흡인력, Pa △p : 유동 손실, Pa Dp : 압력강하, Pa Db : 부가압력(팬 정압으로 증가), Pa (1) 위 식을 사용하여 기기나 난로 주변의 공간과 대기 사이의 0 이 아닌 압력 차를 설명할 수 있다. 사용 가능한 흡인력 Da 를 계산할 때나 그 반대의 경우에도, 만일 주변공간의 압력이 대기압보다 낮을 경우(감압된 공간)에는 D 에서 압력 차 Dp 를 빼야 한다. 위 식은 배기구 흡인력의 세 가지 모든 조건에 적용할 수 있다. 예로 기기의 배기구 흡인력 조건이 0 인 두 번째 조건의 경우, 필요 흡인력은 0 이므로 굴뚝의 이론 흡인 력은 유동 감압량과 같다(감압 또는 부가압력이 없다고 가정 할 때). | {}
335ebcc0-514a-4d94-a584-5ed1393f4470 | 4권.pdf | 3.25-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 여러 Da 값에 따른 운전 결과 는 다음과 같다. 1) 양의 흡인력(음의 배기압력); Da 는 양수 범주 I 의 팬 보조식과 후드 장착형 기기 및 범주 II 의 기기 는 배기가스 배출구에 양의 흡인력이 있는 경우에 작동한다. 양의 흡인력은 계통 내의 모든 배기가스를 장치의 배기구에서 옥외로 배출시키는데 충분해야 하고, 과도한 공기를 흡입하여 불꽃 상승(flame lifting)이나 기타 연소 성능 저하를 일으키 지 않아야 한다. 범주 III 와 IV 의 기기도 양의 흡인력이 있는 배기 장치에서 운전할 수 있으나, 양의 흡인력이나 배기가스 흡인력이 배기가스를 모두 계통 밖으로 배출시키기에 충분해 야 한다. 그렇지 않으면 불완전 연소나 화염방사 또는 배기가 스 누기가 발생할 수 있다. 2) 흡인력 0(중성 배기압력); Da=0 범주 I 의 팬 보조식이나 후드 장착형 기기와 범주 II 의 기 기는 배기 장치가 기기 내의 모든 배기가스를 옥외로 배출시 키기에 충분한 흡인력이 있을 경우에 배기가스 배출구의 흡인 력이 0 인 조건에서 작동할 수 있다. 만일 배기 시스템의 이론 흡인력이 충분하지 않으면, 불완전 연소나 화염 배출 또는 배 기가스 누기가 발생할 수 있다. 범주 III 과 IV 기기는 연소 가 스 배출 압력이 배기 흐름 압력강하 손실을 극복하기에 충분 히 큰 경우, 사용 가능한 드래프트가 0 인 배기장치가 작동할 때에도 만족스럽게 작동 할 수 있다. 3) 음의 흡인력(양의 배기압력); Da 는 음수 배기장치로 생성된 이론 흡인력에 기기 배기가스 배출 압 력을 더한 것이 배기구 입구에서 음(-)의 흡인력이다. 이것이 배출흐름 압력강하 손실을 극복하기에 충분하면, 범주 I 과 II 의 기기는 흡인력이 음수인 배기 계통에서 만족스럽게 작동 할 수 없다. 범주 III 과 IV 의 기기는 흡인력이 음인 배기 장치 에서 만족스럽게 작동 할 수 있다. 충분하지 않을 경우, 불완 전연소와 화염 배출 또는 배기가스 누기가 발생할 수 있다. 4) 과잉의 흡인력 굴뚝 높이와 배기가스 온도로 과잉의 흡인력 Da 를 만들 경 우(과잉의 공기 유입), 흡인력를 제어해야 한다. 이론 흡인력 Dt 는 외기의 차가운 가스에 비해 굴뚝 내 고 온가스의 자연 부력으로 생기는 흡인력이다. 이론 흡인력은 굴뚝 높이와 국소 기압 및 배기가스와 대기 사이의 평균온도 차인 △tm(평균 굴뚝 배기가스 온도 차)으로 정한다. 그러므 로 굴뚝 벽의 열전달에 의한 배기가스 냉각은 굴뚝 설계의 중 요한 변수다. 굴뚝 설계 선도와 컴퓨터프로그램, 참고문헌의 용량표, 건물 기준, 연도업체와 기기 제조사의 자료집 등을 이 용할 수 있기 때문에, 대부분의 설계 계산에서 정확한 이론 흡인력 계산은 필요하지 않다. 굴뚝과 가연물 사이의 안전거리를 정하기 위해서는 굴뚝 온도와 가연물의 연소 온도를 알아야 한다. B 형 가스 배기구 같은 굴뚝장치의 안전거리는 표준 시험으로 정하거나 건물 규 정에 명시한다. 흐름 손실 △p 는 굴뚝에 흐르는 기류 저항으로 연도가스에 가해지는 마찰손실을 나타낸다. 감압 Dp 는 굴뚝이 배출하는 대기에 대한 기기 주위 공간의 압력차 음압을 나타낸다. Dp 는 기기 주위 공간에 공기를 제거 하거나 더하는 다른 기기와 팬과, 굴뚝효과, 굴뚝 출구나 바람 이 불어가는 쪽의 건물 측면, 그리고 기타 건물 현상으로 생 길 수 있다. 부가압력 Db 는 기계 흡인 팬에 의한 압력 상승이다. 굴뚝 입구에 강제 가압 팬이 달린 굴뚝은 양의 부가압력(증가된 정 압)이 있고, 굴뚝의 출구에 흡인 팬이 있는 굴뚝은 음의 부가 압력(정압 감소)이 있다. 다음 절에서는 평균 정상상태의 범주 I 과 III 기기 운전조 건에 대한 굴뚝 설계의 기초를 다룬다. 다른 기기의 운전조건 은 VENT-II 컴퓨터프로그램(GTI 2009)을 사용하여 굴뚝 배기계통의 연도가스와 재료 표면 온도를 구할 수 있다. 석유 연소 기구는 OHVAP 컴퓨터프로그램을 사용하여 굴뚝 배기 가스 온도와 표면 온도를 구할 수 있다. 4. 굴뚝의 기능 굴뚝은 ① 기기의 흡인력과 형식, 크기 및 운전 조건, ② 주위 건물, ③ 기기 사용등급, ④ 저발열, 중발열, 고발열 (NFPA 표준 211) 분류, ⑤ 건물 높이 등과 같은 요소를 고 려하여 적정하게 선정할 수 있다. 굴뚝 설계자는 해당 코드와 표준을 파악하여 설계 가능한 굴뚝 구조를 확인해야 한다. 굴뚝 흡인력 외에도 안전하고 신뢰할 수 있는 설계를 위해 다음 요소를 고려해야 한다. ① 적정한 연소용 공기 공급 ② 건물 감압 효과 ③ 흡인력 제어 장치 ④ 굴뚝 재료(내식성과 내열성) ⑤ 배기가스의 온도와 조성 및 노점 ⑥ 바람 와류 구역 ⑦ 미립자 확산 굴뚝 재료는 모든 설계 온도에서 산화되거나 응축되지 않 아야 한다. 1) 기동 이 장의 식과 선도는 정상상태 운전조건의 범주 I 과 III 의 배기 장치의 운전조건에 대한 연도나 굴뚝의 크기를 정하는 데 사용할 수 있다. 식과 선도는 냉간 시동 조건에서 평형상 태를 얻기 위한 제어나 기동 정지 또는 시간을 고려하지 않는 다. 기계 흡인 방식은 인위적으로 가스 흐름을 유도할 수 있 는 반면, 중력 방식은 굴뚝의 차가운 공기를 이동시키는 유일 한 힘으로 고온 배기가스의 부력을 이용한다. 프라이밍(priming)은 뉴턴의 운동 법칙을 따른다. 뜨거운 | {}
4f923fdb-d704-4fe5-923f-5f0d1a79e6af | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-3 배기가스로 계통을 채우고 차가운 공기를 이동시켜 흐르기 시 작하는 시간은 일반적으로 1 분 이하다. 그러나 불리한 온도 차나 건물/굴뚝의 상호작용, 기계장치(배기 팬) 또는 배기가 스의 정상적 흐름에 반대하는 풍력이 부력을 누를 수 있다. 올바른 시스템 설계만으로는 신속한 프라이밍을 얻을 수 없 다. VENT-II 컴퓨터 프로그램은 가스 배출과 굴뚝 프라이 밍 및 기타 냉간 시동 고려사항에 대한 상세한 분석 툴이 있 으며, 성능에 영향을 주는 기기 기동정지와 차압을 분석할 수 있다(GTI 2009). 2) 공기 공급 연료연소 장치가 있는 모든 실에는 잘 연소되게 적절한 정 압으로 옥외에서 직접 또는 간접으로 공기를 일정하게 공급해 야 한다. 또한 배출 후드와 압력 조절기로 굴뚝 계통으로 들 어가는 공기를 대체하고 밀폐된 보일러실을 환기시키기 위해 직접 또는 간접으로 공기가 필요하다. 미국의 연료가스코드(ANSI/NFPA Standard 54/ANSI /AGA Z223.1)와 캐나다의 천연가스와 프로판 설치 코드 (CSA 표준 B149.1), 국내 가스 관련 규정 그리고 전기 제품 제 조사의 지침에는 공기 개구부에 대한 요구사항이 있다. 모든 설계 는 레지스터 루버 저항과 덕트 저항 및 공기 입구 말단과 같은 급 기장치의 기류 저항을 고려해야 한다. 이 코드나 기기 제조사의 설명서를 준수하면 기류 저항이 고려된다. 3) 연도 크기 소형 주거용과 상업용의 자연 흡인력 가스 가스기기는 7 5~300 mm 의 연도 직경이 필요하다. 미국과 캐나다 법규에는 가장 적합한 가스 기기의 연도 재질에 대한 크기나 용량이 규 정되어 있다. 이 크기는 자동배기 댐퍼가 있는 가스 기기와 현 장 설치 자동연도댐퍼가 있는 기기에도 적용한다. 현장 설치형 자동배기 댐퍼는 공인 시험기관에서 특정 기기와 함께 사용하 도록 명시해야 하고, 자격 있는 시공자가 설치한다. 4) 흡인력 제어 압력과 온도 및 흡인력 제어는 많은 주거용 보일러의 흡인 력 후드를 대체하여 보다 높은 정상상태의 효율과 계절 효율 을 달성한다. 펄스 연소나 강제 배기팬 또는 흡인 팬을 사용 하는 기기는 물로 밀폐 연소기기나 직접배기용으로 설계된 기 기에는 흡인력 후드가 없지만 특수 배기구가 필요 할 수도 있 다. 팬 보조식 버너가 연료와 공기를 연소실에 전달하고 기기 의 기류 저항을 모두 감당할 수 있는 경우에는 기기의 설계 지침에 따라 배출 후드나 기타 제어장치를 설치할 수도 있다. 연도 범주 II 와 III, IV 및 일부 I 에 해당하는 기기는 배출 후 드를 사용하지 않는다. 이러한 경우에는 기기 제조사의 연도 장치 설계기준을 따라야 한다. 때로는 굴뚝에 과도한 풍량이나 흡인력이 필요할 수도 있 다. 가령 소각로의 위험할 정도의 높은 배기가스 온도는 고도 한 흡인력을 적용하여 굴뚝 안에서 배기가스를 공기로 희석시 켜 감소시킬 수 있다. 5) 오염 제어 오염물질 배출 제어가 불가능한 경우에는 지면에서 오염 물질이 집중되지 않고 넓은 지역으로 오염물질이 분산되도록 굴뚝이 충분히 높아야 한다. 굴뚝은 배기가스를 오염제어 장 비로 운반하는 통로 역할을 할 수도 있다. 이 통로는 열과 부 식에 노출될 수 있기 때문에 오염제어 장비의 출구 부분도 굴 뚝의 건축규정을 충족해야 한다. 오염제어 장비의 고장이나 수리 또는 유지보수를 하는 경우에 계속 배출할 수 있게 바이 패스 굴뚝을 마련해야 한다. 6) 장비 위치 굴뚝 재료에 따라서는 법적 처벌 없이 중형이나 고층 건물 에 기기를 설치할 수 있다. 일부 가스연도 장치는 개별 아파 트 난방설비에 허용된다. 7) 바람 효과 바람과 소용돌이는 연도와 굴뚝에서 나오는 가스 배출에 영향을 미친다. 개구부와 외기 인입구로 배기가스가 재유입 되지 않도록 연도나 굴뚝 장치는 건물 주변의 공동(空�)이 나 소용돌이 영역보다 높은 영역으로 배기가스를 배출해야 한 다. 굴뚝과 배기구는 기기와 장비실에 바람이 미치는 영향을 최소화시킬 수 있다. 많은 장소에서 장비실의 급기는 모든 바 람 조건에서 중립 압력을 유지하지 못한다. 굴뚝 배출구를 방 해 받지 않는 바람 영역에 설치하고, 건물 주변에 형성되는 공동 기류와 맴돌이 기류 영역에서 멀리 배치하면 바람 영향 을 방지하고, 개구부로의 배기가스 재진입과 외기 인입구의 오염을 방지할 수 있다. 난간이나 처마 밑의 굴뚝 배기구는 벽이나 지붕 표면 또는 정체된 공기와 거의 같은 높이에서 하강 기류의 영향을 받으 므로 바람직하지 않다. 하강기류와 우수 방지용 캡은 해당 캡 제조사의 지침이나 건축법에 따라 시공한다. 바람 효과 는 연소 생성물이 연소공기 유입구로 재순환하는 것을 최소화되게 주의 하면서 굴뚝 배기구와 연소 공기 유입구 를 함께 같은 압력 구역에 가까이 둘 때 최소화될 수 있다. 8) 안전율 안전율은 연도와 굴뚝 작동의 불확실성으로 인한 안전장치 를 제공한다. 예를 들어 굴뚝의 이용 가능한 흡인력이 매우 낮아도 배기가스가 흡인력 후드나 기압 조절기로 역류되지 않 아야 한다. 표 2 의 천연가스 연도에 대한 설계 조건(165 K 와 5.3% CO2 이상)을 보면, 제시된 온도와 CO2 농도 한계범위 보다 높거나 낮은 적절한 안전성으로 가스 연도가 작동하게 할 수 있다. 가능한 추가 부속과 그을 음 축적 및 급기저항을 고려하여 계통의 마찰계수에 안전계수를 적용할 수도 있다. 배기가스 비중은 사용된 연료에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 천연 가스의 배기가스는 공기보다 5% 가량 밀도가 낮지만 코크스 배기가스는 8% 더 크다. 그러나 밀도변화는 다른 불확실한 요소에 비해 중요하지 않으므로 따로 안전율을 고려하지 않아 도 된다. | {}
e3bb5b26-48a5-442d-806b-645833a3c5c3 | 4권.pdf | 3.25-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 5. 정상상태의 굴뚝 설계 식 굴뚝 설계는 공기 흐름을 지연 시키는 힘(예 : 마찰)과 흐 름을 생성하는 힘 사이의 균형을 맞추는 과정이다. 이론 흡인 력은 중력이나 자연적인 공기 흐름을 이용하는 기기에서 공기 흐름을 유도하는 힘이다. 이론 흡인력은 정지된 고온 배기가 스와 동일한 부피의 차가운 외기 사이의 밀도 차이에 의한 정 압으로 정의 한다. 설계 과정이나 균형 조정과 정에서 이론 흡 인력은 마찰 손실의 크기와 같지 않을 수 있다. 기기는 종종 배출구에서 특정압력 (양 또는 음)으로 작동 하도록 제작하기 때문이다. 굴뚝 조건과 기기 작동 특성, 사용 연료 및 흡인력 제어 유형에 따라 사용 가능한 흡인력에 이 흡인력을 더한다. 배관이나 덕트의 마찰로 인한 흐름손실은 상당길이 법이나 손실계수(속도수두) 법과 같은 몇 가지 식으로 계산할 수 있 다. 일반적으로 부속이 굴뚝 계통에서 계통 압력강하의 큰 부 분을 차지하고 보수적인 손실계수(배관 크기와 거의 무관)가 설계의 적절한 기초를 제공하기 때문에, 여기에서는 주로 손 실계수 방법에 대해 다룬다. VENT-II (GTI2009)라는 컴퓨터 프로그램은 배기 계통 의 순환 흐름과 온도 및 압력을 동적으로 예측한다. 유사하게, Krajewski(1996)는 OHVAP : 오일-열배기 분석 프로그램 이라는 컴퓨터 프로그램을 개발했다. 대형 중력 굴뚝의 경우, 이용 가능한 흡인력 Da 는 식 (1)로 계산할 수 있다. 다음 식은 아래 8 가지 사항을 고려하여 굴뚝 의 설계와 굴뚝 크기 및 굴뚝 용량 문제를 푸는데 보다 쉽게 적용할 수 있는 형태로 표현할 수 있다. 이 단계들은 굴뚝 용량계산을 다루는 장의 문제를 해결하는데 사용한다. ① 굴뚝 연소 생성물의 질량 유량 ② 굴뚝 가스의 온도와 밀도 ③ 이론 흡인력 ④ 유량에 의한 계통의 압력손실 ⑤ 사용 가능한 흡인력 ⑥ 굴뚝 가스 속도 ⑦ 시스템 저항계수 ⑧ 최종 공급량 - 부피관계 시스템 설계 시에는 굴뚝 가스 속도 단계를 생략한다. 그러 나 가스 속도가 필요한 경우에는 실제 속도를 쉽게 찾을 수 있다. 1) 굴뚝과 배기구의 연소 생성물의 질량 유량 굴뚝이나 배기계통의 질량 유량은 흡인력 제어 형식이나 사용된 기기 수에 따라 기기의 질량 유량과 다를 수 있다. 질 량 유량은 온도 변화나 압력의 변화에 관계없이 계통의 연속 부분에서 일정하기 때문에 체적유량보다 사용하기 쉽다. 연소 공정으로 인한 굴뚝가스의 질량 유량은 다음과 같이 표현할 수 있다. w= IM 여기서, w : 질량유량, kg/s I : 기기 열 입력량, MJ/s (MW) M : 열 입력량에 대한 질량 유량의 비율(연소된 연료 의 단위 에너지 당(MJ) 연소 생성물의 비(kg)) [M 은 연료 조성과 굴뚝 내의 과잉 공기(또는 CO2)로 결정] 부피유량 Q(m2/min)는 다음과 같이 구할 수 있다. w Q= 60 Pm 여기서 Pm 은 기체 밀도(kg/m2). (3) 굴뚝설비 설계에서 M 값을 정하기 위해 배기가스의 조성 과 유량을 추정해야 한다. 과잉 공기로 연소 조건이 주어지 면, 그림 1 을 이용하여 CO2 양을 산출할 수 있다. 표 1 의 질 량 유량 식은 연료 조성의 영향을 나타내지만, 시스템 설계를 위해 추가 고려사항이 필요하다. 대다수의 열 발생 기기와 함 께 제공되는 정보는 적용 가능한 기준에 따라 시험하였거나 인증, 판매 또는 적용하였는지에 따라 제한된다. 이 정보와 사용 연료 및 흡인력 제어장치로 배기가스의 특성을 추정할 수 있다. Chart Type: bar 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 재력 앓 0.01 0.8kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.6kg 0.9kg 0.0kg 0.0kg 연구원선수 가정 0.18kg 0.15kg 0.7kg 0.6kg 0.5kg 0.4kg 0.0kg 0.0kg 프로모션 버스 0.9kg 0.8kg 0.6kg 0.7kg 0.8kg 0.9kg 0.9kg 0.9kg 천연가즈 0.8kg 0.9kg 0.5kg 0.6kg 0.4kg 0.2kg 0.0kg 0.0kg 가량 과임 공간 Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg Nonekg 0.0kg 그림 1 CO2 와 연료 비율 대 배기가스 유량 표 2 는 기체 연료나 액체 연료를 사용하는 연도나 굴뚝 설 비에서 배출구 조건을 모를 때 사용 가능한 일반적인 값을 제 시한다. 표 2 에 의하면, 흡인력 후드가 있는 가스 기기를 사용 할 경우, 흡인력 후드로 희석 공기를 유입시켜 CO2 비율을 5.3%로 감소시키는 것을 권장한다. 흡인력 조절기를 사용하 는 기기의 경우, 배기가스의 희석과 온도 감소는 흡인력 조절 기 게이트의 개방 여부에 달려있다. 만일 굴뚝 장치가 기기에 필요한 정확한 흡인력을 생성하면 거의 희석되지 않는다. (2) 배출 후드가 있는 매니폴드 가스기기의 경우, 흡인력 후드 를 통해 작동이 중단된 기기로의 희석이 이루어지는 것도 시 스템 설계시 고려한다. 그러나 윈드박스 또는 흡입구에 공기 | {}
1f271b25-6876-4ad5-b97f-645f1603586e | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-5 표 1 일반 연료의 질량 유량 식 4tm=주위 이상 배기가스 온도 상승, K ¦ 연료 ¦ 질량 유량 대비 공급량 2 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 ¦ 전체연소생성물 (kg)b M= ¦ ¦ 연료 ¦ 연료공급량(MJ) ¦ ¦ 천연가스 ¦ 0.303(0.159+10.72/ %CO2) ¦ ¦ LPG(프로판, 부탄, 혼합물) ¦ 0.304(0.144+12.61/ %CO2) ¦ ¦ No.2 오일(경량급) ¦ 0.31(0.12+14.4/ %CO2) ¦ ¦ No.6 오일(중량급) ¦ 0.31(0.12+15.8/ %CO2) ¦ ¦ 유연탄 (소프트) ¦ 0.327(0.11+18.2/ %CO2) ¦ ¦ 종류 0 폐기물 또는 나무 ¦ 0.30(0.16+19.2/ %CO2) ¦ 주) a 이산화탄소 비율은 물이 응축된 연소 생성물로 결정된다. b 총 연소 생성물에는 연소 생성물과 과잉 공기가 포함된다. 조절장치가 있는 강제 통풍장치의 경우, 작동이 중단된 기기 를 통한 희석은 중요하지 않을 수 있다. 특히, 작동이 중단된 기기의 출구압력이 중성 (대기수준)인 경우에는 그러하다. 그림 2 는 질량과 부피 유량 측정에 사용할 수 있다. 굴뚝 커넥터와 매니폴드, 배기구 및 굴뚝의 기류 조건은 기기의 구 성과 설계에 따라 다르며, 보일러나 기기의 배출구 조건과 반 드시 동일하지는 않다. 소각로 굴뚝의 질량 유량은 폐기물의 열량과 수분 함량 및 추가 연료의 사용유무를 고려하여 계산한다. 표 3 의 폐기물 분류와 각각에 해당 하는 M 값은 미국 소각로 연구소의 권고 사항을 기반으로 한다. 종류 0 과 1, 2 의 폐기물 연소 자료는 추가 연료를 포함하지 않는다. 지속적인 소각로 연소에 일정 한 버너 운전을 하는 경우, 설계 시 굴뚝에 추가 물량을 고려 한다. 시스템 설계자는 특정기기의 최대 용량 동작 조건에서의 정확한 배기구 조건을 알아야 한다. 이 정보를 알면 굴뚝 건 설비용을 줄일 수 있다. 그러나 더 높은 계절성 효율이나 정 상상태 효율이 있는 기기의 경우, 배기가스의 조성과 온도가 ![image](/image/placeholder) 1000 800 600 400 300 200 100 50 2.8 2.4 m3/MJ 2.0 1.6 '룡¦A 심리원 1.2 1.0 열 대 0.8 0.7 배기가정 0.6 예 : 8.5% CO2 에서의 프로판 가스 0.5 질량유량/입력 = 0.49 kg/MJ 체적유량 = 0.68 m3 0.4 해발 200 K 온도상승 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.6 2 2.4 3 18 14 % 10 & 00 8 7 용 6 유연탄 과잉공기 5 증유 No.6 경유 No.2 4 표괄가수 민소居 3 2 1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.6 2 2.4 3 M=질량유량 대 입력 비율, kg/MJ 그림 2 배기가스 질량 유량과 부피 유량 기존의 값과 다를 수 있으므로 제조업체의 배기 권장사항에 특별히 주의 를 기울여야 한다. 2) 굴뚝 가스의 평균 온도와 밀도 굴뚝 가스 온도는 연료와 기기, 흡인력 제어, 굴뚝 크기 및 표 2 일반적인 굴뚝과 배기구 설계 조건 1 ¦ 연료 ¦ 기기 종류 ¦ % CO2 ¦ 온도 상승, K ¦ 질량유량/공급비율(M), 연료 공급(MJ) 당 총 배기가스 무게(kg)2 ¦ 배기가스 밀도, kg/m2 ¦ 유량/단위 열량 공급 3, m2/MJ (배기가스 온도 기준) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 배출 후드 ¦ 5.3 ¦ 165 ¦ 0.661 ¦ 0.777 ¦ 0.851 ¦ ¦ 프로판 가스 ¦ 배출 후드 ¦ 6.0 ¦ 165 ¦ 0.683 ¦ 0.777 ¦ 0.878 ¦ ¦ 천연가스 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 저효율 ¦ 배출 후드 없음 ¦ 8.0 ¦ 220 ¦ 0.454 ¦ 0.693 ¦ 0.655 ¦ ¦ 고효율 ¦ 배출 후드 없음 ¦ 7.0 ¦ 135 ¦ 0.512 ¦ 0.832 ¦ 0.615 ¦ ¦ 경유 ¦ 가정용 ¦ 9.0 ¦ 280 ¦ 0.533 ¦ 0.620 ¦ 0.860 ¦ ¦ 연료 기름 ¦ 강제-배출, 120 kW 또는 0.120 MJ/s 초과 ¦ 13.5 ¦ 165 ¦ 0.368 ¦ 0.777 ¦ 0.473 ¦ ¦ Type 0 폐기물 ¦ 소각로 ¦ 9.0 ¦ 740 ¦ 0.705 ¦ 0.343 ¦ 2,056 ¦ 주) 1) 표에 나타난 값들은 배기손실이 17% 이상인 기기들의 경우에 해당한다. 더 낮은 배기손실(고효율형) 기기는 기기 설치지침을 참조하거나 제조사에서 운전 자료를 얻는다. 2) 전체 배기가스는 연소 생성물과 과잉 공기 포함. 3) 해수면과 15.56°C 대기온도 기준 | {}
3eb1f5eb-d7fc-4484-93c4-bf9767e0430d | 4권.pdf | 3.25-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 구조에 따라 다르다. 표 3 소각로 굴뚝의 질량 유량 ¦ 폐기물 종류 ¦ 폐기물 열량,1 MJ/kg ¦ 단위 폐기물 당 보조연료 1, MJ/kg ¦ 연소생성물 ¦ 연소생성물 ¦ 연소생성물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물 종류 ¦ 폐기물 열량,1 MJ/kg ¦ 단위 폐기물 당 보조연료 1, MJ/kg ¦ 단위 무게 당 L/s (760°C2) ¦ 단위 kg 폐기물 당 3 생성물, kg ¦ M, kg MJ 당 생성물 ¦ ¦ 0 ¦ 19.8 ¦ 0 ¦ 11.17 ¦ 13.76 ¦ 0.697 ¦ ¦ 1 ¦ 15.1 ¦ 0 ¦ 8.74 ¦ 10.80 ¦ 0.714 ¦ ¦ 2 ¦ 10.0 ¦ 0 ¦ 6.18 ¦ 7.68 ¦ 0.770 ¦ ¦ 3⌀ ¦ 5.8 ¦ 3.5 ¦ 5.12 ¦ 6.25 ¦ 1.075 ¦ ¦ 4 ¦ 2.3 ¦ 7.0 ¦ 4.31 ¦ 5.33 ¦ 2.292 ¦ 주) 1) 소각로 설계에 따라서 모든 폐기물 유형과 함께 보조 연료가 사용 될 수 있음. 2) 특수한 굴뚝은 더 낮거나 높은 배기구 온도를 지닐 수 있으므로, 식 (12)나 (21)을 굴뚝 설계시참고해야 함. 3) 질량 유량은 본 값에 단위 초당 연소되는 폐기물 중량 (kg)을 곱함. 굴뚝 내의 가스밀도와 이론 흡인력은 모두 가스온도로 결 정된다. 굴뚝 장치 내에 흐르는 가스는 입구에서 출구까지 연 속적으로 열을 잃지만, 설계 식이나 선도에 단일 평균 가스온 도를 사용해야 한다. 평균 굴뚝 가스밀도는 사실상 동일한 온 도에서의 공기 밀도와 같다. 따라서 밀도는 다음과 같이 계산 할 수 있다. Ts B. = 0.00348 B x Pm = Pa Tm Tm 여기서 ¦ Pm ¦ : 굴뚝 가스 밀도, kg/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ts ¦ : 표준 온도 = 288.15 K ¦ ¦ Pa ¦ : Ts 와 Bo = 1225 kg/m2 에서의 공기 밀도 ¦ ¦ B ¦ : 국소대기압, Pa ¦ ¦ Tm ¦ : 일반적인 시스템 조건에서의 평균 굴뚝 가스 온도, K ¦ ¦ Bo ¦ : 표준압력 = 101325 Pa ¦ 식 (4)의 밀도 Pa 는 일반적인 습도에 대한 절충 값이다. 밀 도와 온도 값에 붙은 첨자 m 은 시스템의 평균 가스 온도나 수직 중간 지점의 온도 기준에서의 특성 값을 의미한다(온도 강하가 크지 않은 곳에서는 입구 조건이 사용될 수 있다). 15°C 와 같이 높은 주변 온도를 설계에 사용하면 주변 온도 가 낮아졌을 때 굴뚝과 대기 사이의 온도 차와 흡인력이 증가 하기 때문에 굴뚝의 작동 성능이 향상된다. 설계 시에는 굴뚝가스의 초기 온도나 유입온도를 가정해야 한다. 자료가 없을 경우, 표 4 의 전통적인 온도를 참고한다. 넓은 온도 범위로 작동할 수 있는 기기의 경우, 양극단의 온 도에서 굴뚝 크기를 계산하여 적절한 굴뚝이 되게 한다. 기기에서 출구까지의 배출가스 온도강하는 300 mm 이하의 크기에서 용량 감소가 두드러진다. 중력식 B 형의 가스연도(지 표 4 여러 기기의 평균 굴뚝 온도 ¦ 기기 종류 ¦ 굴뚝 내 평균온도 Tml, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연가스 연소기기 (흡인력 후드 있음/저효율) ¦ 180 ¦ ¦ 액화 석유가스 연소기기 (흡인력 후드 있음/저효율) ¦ 180 ¦ ¦ 가스 연소기기(흡인력 후드 없음) ¦ ¦ ¦ 저효율 ¦ 240 ¦ ¦ 고효율 ¦ 150 ¦ ¦ 연료 기름 연소기기 (저효율) ¦ 290 ¦ ¦ 일반적인 소각로 ¦ 760 ¦ ¦ 공기 조절 소각로 ¦ 980~1 320 ¦ ¦ 병리학적 물질 소각로 ¦ 980~1 540 ¦ ¦ 터빈 배기 ¦ 480~760 ¦ ¦ 경유 배기 ¦ 480~760 ¦ ¦ 도자기 가마 ¦ 980~1 320 ¦ (4) * 상승 온도는 대기 온도 15°C 를 뺀다. 름 75 mm)와 기타 가스 배기에 사용되는 시스템 용량은 ANSI/ NFPA Standard 54/ANSI/AGA Z223.1 또는 CSA 표준 B149.1 을 참고하여 가장 잘 계산할 수 있다. 이 코드는 매우 높은 단일 벽 금속배관을 제외하고는 굴뚝 재료의 특성을 보 완한 결과 값을 제공한다. 300~460 mm 지름의 배기구의 경 우, 시스템 표면적에 비해 가스유동이 압도적으로 크기 때문 에 열손실이 거의 없다. 500 mm 이상의 지름의 경우, 냉각은 최종 배기구 크기나 용량에 거의 영향을 미치지 않는다. 기기에 수직으로 직접 연결된 배기구나 굴뚝은 크기가 작 아도 냉각 효과 를 거의 보상할 필요가 없다. 그러나 기기에서 배기구나 굴뚝의 바닥으로 이어지는 수평형 커넥터를 사용할 Chart Title: 단일 벽 커터 : U = 6.8 W/(m2·K) Y-Axis: 온도계수, Cu Chart Type: bar 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 item_01 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 이중벽이나 단열커넥터 : U = 3.4 W/(m2 · K) 이하 가로 길이 또는 수직 입구 하부 전의 커넥터, m 그림 3 커넥터의 열손실 보상용 온도계수 Cu 와 수평형 커넥터 길이 선도 | {}
35a9804e-4f79-4f12-b6ee-88f30dd9c42c | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-7 경우, 흡인력이나 용량을 줄이기에 열손실이 충분하다. 그림 3 은 기존의 단일 벽 금속 커넥터나 이중벽 금속커넥터에 대한 커넥터의 크기와 길이 및 재료의 합수인 온도 보정계수 Cu 에 대한 선도다. 그림 3 을 이용하려면 연결부 크기와 길이를 예측하고 온도 배율을 읽는다. 예를 들어, 길이 5 m 와 지름 175 mm 인 단일 벽 연결부의 배율은 0.59 다. 입구온도가 대기온도보다 165 K 이상 상승하면(△te) 평균 작동 온도 상승율 △tm 은 0.59 x 165 = 97 K 가 된다. 이 계수는 높이가 최대 30 m 까지 수직 형 배기구의 중간 지점에서의 온도를 적절히 보정한다. 보정 과정에는 수직 굴뚝의 열전달 계수가 약 3.4 W/(m2 K) 이하인 것으로 가정한다(이중벽 금속의 경우). 이 방법은 특히 차가운 대기온도에 노출된 단일 벽 금속 굴뚝 구조가 많 은 시스템에서는 냉각에 의한 오차를 제대로 보정하지 못한다. 심한 노출이나 과도한 열손실이 발생할 경우, 기존인 운전온도 를 이용한 계산이 용량문제가 발생하는지 여부를 보여준다. 표 5 는 더 정확한 열손실 계산을 위한 일반적인 환경에 설 치한 다양한 구조물의 배기가스 풍속에서의 열전달 계수다. 석조 건물의 경우, 주거 굴뚝에 사용하는 일반 석조와 타일 내장 층 위의 추가 라이너는 열전달 계수를 감소시킨다. 식 (5)와 (6)은 각각 Da = 0 인 배기시스템에서의 유량과 열전달을 나타낸다. H 1/2 △t1.5pm qm = TpsV2g Cp BB。 x Am kT。 (5) △te Lm�tm q = exp �Udi qm △tm qm (6) 표 5 다양한 굴뚝과 배기구의 평균 열관류율 ¦ 재료 ¦ U, W/(m2 · K)* ¦ U, W/(m2 · K)* ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 측정치 ¦ 설계치 ¦ 비고 ¦ ¦ 산업용 강철 굴뚝 ¦ - ¦ 7.4 ¦ 습한 바람 ¦ ¦ 토관 또는 철제 하수관 ¦ 7.4~7.9 ¦ 7.4 ¦ 단일 벽 사용 ¦ ¦ 석면 시멘트 가스 배기구 ¦ 4.09~8.06 ¦ 6.8 ¦ UL441 시험 ¦ ¦ 흑관 또는 도장 강 난로 연도 ¦ - ¦ 6.8 ¦ 풍화된 아연 도금강과 유사 ¦ ¦ 단일 벽 아연 도금 강관 ¦ 1.76~7.84 ¦ 5.7 ¦ 표면과 노출 상태에 따름 ¦ ¦ 단일 벽 무도장 순 알루미늄 ¦ - ¦ 5.7 ¦ No. 1100 또는 다른 밝은 표면 알루미늄 합금 ¦ ¦ 벽돌 굴뚝 (타일 마감) ¦ 2.8~5.7 ¦ 5.7 ¦ 주거용 가스 기기는 별도 ¦ ¦ 이중 벽 가스 연도, 6.4 mm 공기층 ¦ 2.1~5.9 ¦ 3.4 ¦ 아연도금 강관 외관, 순수 알루미늄 내관 ¦ ¦ 이중 벽 가스 연도, 12.7 mm 공기층 ¦ 1.9~4.0 ¦ 2.3 ¦ 아연도금 강관 외관, 순수 알루미늄 내관 ¦ ¦ 단열재 부착 조립식 굴뚝 ¦ 1.9~4.0 ¦ 1.7 ¦ 단열은 UL 103 충족 ¦ 주) * 열관류율은 굴뚝 내부 면적을 기준함. 여기서, ¦ A ¦ : ¦ 통로 ¦ 단면적, ¦ m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : ¦ 비열 ¦ ¦ ¦ ¦ di ¦ : ¦ 내부 ¦ 지름, ¦ m ¦ ¦ exp ¦ X : ¦ ex ¦ ¦ ¦ ¦ g ¦ : 중력 가속도 = 9.80665 m/s2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ : 입구 부 위로의 굴뚝 높이, m ¦ ¦ k ¦ : 고정 값, 배관과 부속의 무차원 시스템 기류 저항 ¦ ¦ Lm ¦ : 입구에서 평균 가스 온도 위치까지의 수직거리, m ¦ ¦ q ¦ : 배기 입구에서의 열 유량, J/s(W) ¦ ¦ qm ¦ : 배기구 중간 지점에서의 열 유량, J/s(W) ¦ ¦ Ate ¦ : (T- T。) = 시스템으로 들어오는 온도 차, K ¦ ¦ △tm ¦ : (Tm - T。) = 굴뚝 가스 평균 온도 상승, K ¦ ¦ T ¦ : 배기구 입구에서의 배기가스 온도, °C ¦ ¦ Tm ¦ : 굴뚝 평균 배기가스 온도, K ¦ ¦ To ¦ : 설계 대기온도, 288 K ¦ ¦ Ts ¦ : 288.15 K ¦ ¦ U ¦ : 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ Pm ¦ : 식 (4)에 의한 평균 배기가스 밀도 ¦ 합리적인 수준에서 U 값 (배기 시스템 재료의 전체 열전달 계수)이 변하지 않는다고 가정하면, 식 (5)와 (6)을 이용하여 최대 배기가스 용량을 계산할 수 있다. 또한, 이를 이용하면 냉각곡선을 만들거나 내부 습기가 응축되는 배관 길이를 계산 할 수도 있다. Kinkead(1962)는 개별과 조합된 가스 배기구 에 대한 해법과 적용방법을 자세히 설명한다. 3) 이론 흡인력 중력 굴뚝이나 배기구의 이론 흡인력은 동일한 부피의 뜨 겁고 가벼운 굴뚝공기 기둥과 차갑고 무거운 대기공기 기둥 사이의 무게 차다. 이론 흡인력은 굴뚝 가스의 밀도와 온도, 굴뚝 높이 및 압력으로 계산하며, 유량은 변수가 아니다. 이론 흡인력을 계산할 때, 동일한 온도와 압력에서 굴뚝가스와 대 기 공기의 밀도는 같다고 가정한다. 그래서 D1=0.03413BH 흙 늪) 여기서 ¦ B ¦ : 현지 대기압, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Dt ¦ : 이론 흡인력, Pa ¦ ¦ H ¦ : 굴뚝 입구부터의 수직 높이 ¦ ¦ Tm ¦ : 일반적인 시스템 조건에서의 평균 배기가스 온도, K ¦ ¦ To ¦ : 대기 온도, K ¦ 이론 흡인력은 높이와 온/냉 공기 기둥 사이의 밀도 차에 따라 직접적으로 증가하며, 굴뚝 가스가 주변 공기보다 차가 운 경우를 제외하고는 항상 양의 값이다. (7) 최소의 굴뚝 크기의 경제성을 달성하기 위해서는 상당한 배출구 압력이 있는 기기의 경우에도 이론 흡인력 값을 추정 해서 시스템 계산에 포함시켜야 한다. 식 (7)은 어떤 높이에 서도 정확한 이론 흡인력 값을 계산하는데 사용할 수 있다. | {}
190746d3-9210-487b-8e21-d8b456a5f32c | 4권.pdf | 3.25-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 편의 성을 위해, 표 6 에 일반적인 가스들의 온도가 15°C 이상 으로 상승 할 때의 대략적인 이론 흡인력 값을 나타낸다. 표 6 굴뚝의 대략적인 이론 흡인력 ¦ 배기가스 온도 상승, K ¦ 단위 m 당 Dt, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 ¦ 2.0 ¦ ¦ 100 ¦ 3.0 ¦ ¦ 150 ¦ 4.0 ¦ ¦ 200 ¦ 5.0 ¦ ¦ 300 ¦ 6.0 ¦ ¦ 400 ¦ 7.0 ¦ ¦ 600 ¦ 8.0 ¦ ¦ 900 ¦ 9.0 ¦ ¦ 1500 ¦ 10.0 ¦ 주) 대기 온도 = 15°C = 288 K 굴뚝 가스 밀도 = 공기 밀도 해수면 기압 = 101,325 Pa 식 (7)은 모든 높이에서의 정확한 Dt 값 계산에 사용할 수 있다. 수동 연소 석탄 난로와 온풍기 같은 고정 연료 점화실이 있는 기기에는 양의 흡인력 값(음의 게이지 압력)이 필요하 다. 냄비형 버너가 있는 소형 오일 가열기나 압력 분무 오일 버너가 있는 주거용 온풍기에는 일반적으로 제조사의 설명서 에 따라 설정할 수 있는 양의 흡인력 값이 필요하다. 더 큰 패키지 보일러나 여러 기기로 구성된 조립형 장치에 필요한 흡인력은 음수나 0(중성) 또는 양수일 수 있다. 고도나 기압에 의한 이론 흡인력 값 보정은 일반적으로 600 m 이상의 고도에서 필요하다. 압력이나 고도에 따른 굴 뚝 크기 보정을 위해서는 다음 방법 중 하나가 필요하며, 다 른 고도에서의 보정 방법도 표 7 의 고도 보정 표를 이용한다. ① 식 (19) : 국소적인 이론 흡인력과 실제 에너지 공급량 을 사용하거나 해수면 기준 이론 흡인력과 해수면 대비 지역 기압의 비율을 에너지 공급량과 곱한 값(표 7 의 보정 계수 참 고)을 사용한다. ② 식 (21) : 국소 이론 흡인력과 국소 밀도에서의 부피 유 량을 갖는 기압을 사용한다. 이론 흡인력을 구하는 식 (7)은 그림 4 를 기반으로 하며, 약 540°C 의 온도와 2 300 m 의 고도에까지 적용될 수 있다. 예를 들어, 87.3 kPa (해발 1 219 m)에서 주변 대기온도가 4.4°C 이고 평균 굴뚝가스 온도가 176°C 일 때, 100 m 높이 당 408 Pa 의 D100 흡인력이 생성된다. 그림에서 84.42 kPa 기압 또는 해발 1,493 m 지점에서 D100 의 흡인력 값을 찾기 위해서는 중심선의 교차 지점을 따라가서 399 Pa 의 새로운 D100 흡인력 값을 읽으면 된다. 배출 후드가 있는 가스기기는 고도 610 m 이상에서 운전 될 때 해발 300 m 높이 당 4%의 성능감소가 생긴다. 고도 보정계수는 설계 입력을 낮춰 높은 고도에 위치한 기기의 배 기구 크기가 실질적으로 해수면에서와 동일하게 한다. 고도 상승에 따른 공기 밀도 감소로 버너 조정이나 내부 변화가 필 표 7 고도 보정 ¦ 고도, m ¦ 기압 B, kPa ¦ 보정계수* ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해수면 ¦ 101.325 ¦ 1.00 ¦ ¦ 600 ¦ 94.41 ¦ 1.08 ¦ ¦ 1000 ¦ 89.87 ¦ 1.13 ¦ ¦ 2000 ¦ 79.50 ¦ 1.27 ¦ ¦ 3 000 ¦ 70.11 ¦ 1.45 ¦ ¦ 4000 ¦ 61.64 ¦ 1.64 ¦ * 운전 압력을 상기 계수에 곱하여 설계 압력 산정 Y-Axis: 추위공기온도 Chart Type: line A B C D E item_01 85m 1400m 600m 500m 700m item_02 0m 1200m 400m 200m 100m item_03 0m 1000m 400m 400m 200m item_04 0m 800m 500m 600m 800m item_05 0m 600m 100m 200m 100m 그림 4 이론 흡인력 계산 선도 요한 다른 기기의 경우에도 동일한 보정 계수 값을 적용하면 굴뚝 크기를 충분히 보정할 수 있다. 가령, 1 830 m 고도에 서 2 930 kW 의 에너지 공급량으로 해발에서와 동일한 흡인 력 값을 필요로 하는 기기는 작동 공급량 값의 1.25 배나 3.65 kW 에 적용할 수 있는 굴뚝 크기를 선정한다. 4) 기류에 의한 계통의 압력손실 모든 굴뚝 계통에서 압력 손실 △p(단위: Pa)는 이론 흡인 력과 사용 가능한 흡인력의 차로 구한다. △p=Dt- Da 여기서, △P 는 항상 양의 값이다. 모든 굴뚝이나 연도 계통에서 속도와 저항으로 인한 압력 손실은 베르누이 식으로 계산 할 수 있다. (8) | {}
657be06b-2392-4e61-9ed4-2d1e7769fb7a | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-9 kPmV2 △p = 2 (9) 여기서 k : 배관과 부속의 무차원 저항 계수 V : 평균 조건에서의 가스 속도, m/s Pm : 평균 배기가스 밀도, kg/m2 즉, 압력손실은 저항과 속도의 제곱에 비례한다. 5) 유효 흡인력 식 (1)에서, 감압 또는 부가압력을 고려하지 않을 때, 이론 흡인력과 압력손실 간의 차이는 다음과 같이 표현한다. Da = Dt - △p 유효 흡인력 Da 는 다음과 같이 정의 한다. 1 1/ml kPmV2 Da=0.03413BH T。 2 (10) 유효 흡인력 Da 는 음수, 0 또는 양수일 수 있다. 압력차△p (이론 흡인력 - 유효 흡인력)는 압력손실을 극복한다. 표 8 은 세 경우의 흡인력에 대한 압력성분을 제시한다. 표 8 은 바람이 없거나 대기와 기기 또는 난로 주변을 감싸는 공간 사이에 압 력차가 없을 때 적용 가능하다. 0 이 아닌 압력차가 용량이나 흡인력에 미치는 영향은 음이나 양의 정압을 적용하여 나타낼 수 있다. 표 8 △p 압력식 ¦ 기기의 배기구 소요 압력이나 유효 흡인력 Da ¦ △p 관계식 a ¦ △p 관계식 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기의 배기구 소요 압력이나 유효 흡인력 Da ¦ 중력만 사용할 경우 ¦ 온도 장치를 중력과 사용할 경우 b ¦ ¦ 음압, 양압의 흡인력 필요 ¦ △p = Dt-Da ¦ △p = Dt-Da+Db ¦ ¦ 0, 배출 후드 또는 균형 강제 배출 ¦ △p = Dt ¦ △p = Dt+Db ¦ ¦ 양압, 음압의 흡인력 필요 ¦ △p = Dt+Da ¦ Ap = Dt+Da+Db ¦ 주) a 식에서 Da 는 절대압력 사용 b Db=배기가스 온도와 유량에서의 유도기 정압 부스트 공간과 대기 사이의 압력차를 극복 하는 하나의 방법은 밀 폐 연소 계통이나 직접 배기계통(연소에 이용 되는 공기가 모두 대기에서 공급되고 배기가스가 배출 후드와 같은 시스 템 개구부 없이 외부로 직접 배출되는 시스템)을 이용 하는 것이다. 바람이 용량이나 배출에 미치는 영향은 음의 정압이나 양 의 정압을 계통에 적용하거나 배기구의 저항 손실을 바꾸는 것이다. 그러나 배기구를 제대로 설계하여 설치했을 때 일반 적인 바람은 △p 에 많은 영향을 주지 않는다. 작은 배출 압력을 배출 후드의 입 출구에서 측정할 수는 있으나, 기기의 Da 값은 실질적으로 0 이다. 그러므로 모든 이 론 흡인력은 굴뚝에 기류속도를 발생시키며, 굴뚝의 압력손실 을 극복한다. 6) 굴뚝 가스 속도 굴뚝이나 연도 내의 배기가스 속도는 배기가스의 밀도 Pm 에 반비례하고 질량 유량에 비례한다. 평균 가스 온도에서 굴 뚝 내 배기가스의 평균 속도는, 1000x 4w V = ��mdi (11) 여기서 V : 배기가스 속도, m/s di : 내부 지름, mm Pm : 평균 배기가스 밀도, kg/m2 w : 질량 유량, kg/s 속도를 굴뚝 가스 조성과 공급량에 대한 함수로 나타내기 위해, 식 (11)의 w 를 식 (2)에 대입 하면: 1000x 4IM 1273IM V= �Pmd2 Pmd2 (12) 굴뚝의 공급량이나 지름은 유속을 몰라도 알 수 있다. 효과 적인 배기나 기류 소음을 방지하기 위해 내부나 출구의 속도 를 알아야 한다. 또한, 소각로 굴뚝이나 높은 배기 압력과 속 도의 터빈 배기계통은 유속을 알아야 배관 손실 계수를 추정 할 수 있다. 식 (9)와 (11), (12) 및 (20)을 이용하여 속도를 구할 수 있다. 속도는 체적 유량 Q 를 굴뚝 단면적 A 로 나누어 구할 수도 있다. 에너지 공급량을 알면 유사하게 계산할 수 있다. 예를 들어, 4 kW 의 프로판 가스를 8.5% CO2 와 대기보다 200 K 높은 조건에서 사용하는 기기에 부착된 지름 500 mm 의 굴뚝은 해수면 기준 0.49 kg/MJ 의 질량 유속과 0.68 m2 /MJ 의 부피 유량을 갖는다(그림 2). 그러므로 굴뚝의 가스 유량은 다음과 같다. Q =4x 0.68= 2.72 m2/s 속도를 구하기 위해 면적으로 나누면, V = 2.72 / 0.1963 = 13.86 m/s. (13) 굴뚝 장치는 버너 장치의 사용 방법이나 작동 중인 기기의 수에 따라 넓은 속도 범위로 가동할 수 있다. 배기구와 굴뚝 의 일반적인 배기속도 범위는 1.5~15 m/s 이다. 최대 유입량 과 최대 속도로 운전하도록 개발한 굴뚝은 더 낮은 운전 조건 에서도 동작해야 하는데, 이것은 이론 흡인력이 배기가스의 온도 상승에 비례하고 압력손실은 속도의 제곱에 비례하기 때 문이다. 따라서 공급량이 감소할수록 압력손실은 계통의 압력 보다 빠르게 감소한다. 배기가스를 확산시키기 위해, 15 m/s 와 같은 굴뚝 가스 최 소 배출 속도가 필요할 수 있다. 목이 좁은 배출구를 사용하 면 이런 요구사항을 잘 만족시킬 수 있다. 예를 들어, 지름 500 mm 인 굴뚝(A = 0.1963 m2 면적)에서 배기속도를 12.8 m/s 에서 15 m/s 로 높이려면, 배기 면적은 0.1963 x 12.8 | {}
f5447f48-bccd-44e7-a654-2626dfdc8d0b | 4권.pdf | 3.25-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 15 = 0.168 m2 이어야 하고 지름은 460 mm 가 되어야 한다. 목이 좁은 배출구를 사용하면 전체 계통이 더 낮은 속도로 운전되고 배출구에만 저항 계수가 추가되기 때문에, 과도한 압력 손실을 방지할 수 있다. 이 경우, 완만한 테이퍼의 저항 은 다음과 같다 (표 9 참조): k= (dz/dg)*-1=(500/460)*- 1 = 0.396 굴뚝 소음은 빠른 속도의 난류나 진동 또는 공진 때문에 발생할 수 있다. 가스배기 계통이나 양의 흡인력 계통에서는 소음이 거의 발생하지 않지만, 강제 배출 장비를 사용하는 기 기는 소음이 발생할 수 있다. 난류 흐름에 의한 소음은 굴뚝 을 저속으로 설계하여 방지할 수 있으나, 이 경우 굴뚝 크기 를 기기 제조사의 권장 최소 크기 이상으로 설계해야 할 수도 있다. 7) 시스템 저항 계수 저항 손실을 결정하는 속도 수두방법은 배관뿐만 아니라 표 9 저항 손실 계수 ¦ 요소 ¦ 추천 설계 값, 무차원" ¦ 추정 범위/비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입구 가속도(k」) ¦ ¦ 0.1~3.0 ¦ ¦ 배출후드 가스연도 ¦ 1.5 ¦ 0.0~0.5 ¦ ¦ 기압식 조절기 ¦ 0.5 ¦ 댐퍼 개도에 따라 변하기도 함 ¦ ¦ 직접 연결 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ 원형 엘보(k2) ¦ ¦ ¦ ¦ 90° ¦ 0.75 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 45° ¦ 0.3 ¦ - ¦ ¦ 티 또는 90° 연결구(kg) ¦ 1.25 ¦ 1.0~4.0 ¦ ¦ Y-연결구 ¦ 0.75 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 캡, 토출구(k4) ¦ ¦ ¦ ¦ 개방형 직선 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ 저 저항(UL) ¦ 0.5 ¦ 0.0~1.5 ¦ ¦ 기타 ¦ - ¦ 1.5~4.5 ¦ ¦ 불꽃 방지 스크린 ¦ 0.5 ¦ ¦ ¦ 축소형 출구 콘 ¦ (dil/di2)9-1 ¦ 시스템 설계는 dil 사용 ¦ ¦ 완만한 레듀서(du→di2) ¦ 1-(di2/ /dil)4 ¦ 시스템 설계는 di2 사용 ¦ ¦ 확관 부속 ¦ ¦ 설비공학편람-기초편 참조 ¦ ¦ 배관(KL) ¦ 0.033L/df ¦ 상수(마찰계수 F) 0.017 에 서 0.042; 그림 12 참조, 크기와 거칠기 및 속도 효 과는 설비공학편람-기초편 참조 ¦ * 초기가정, 크기를 모를 경우: k=5.0 (전체시스템), 첫 추청 k=7.5 (복합가 스배기구) 주) 두개 이상의 기기에 부착된 복합 중력가스 배기구의 경우 (배출 후 드), 전체 k 값 [구성품+배관:식 (15), (16), (17) 참조]에 1.5 를 곱하면 중력 시스템 설계 계수를 얻을 수 있다 (본 규칙은 강제 또는 유도 배출을 사용하는 배기구 또는 굴뚝에 적용될 수 없음). 유로 내의 모든 부속이나 선회 부분도 속도와 무관한 고정 계 수 k 를 할당한다. (14) 식 (19)와 식 (21)의 저항계수 k 는 배관이나 부속 또는 상 호 연결 요소를 포함하는 전체 굴뚝계통의 마찰손실을 나타낸 다. 굴뚝 용량은 k 의 제곱근에 반비례하지만 지름은 k 의 4 제 곱근에 비례한다. k 의 작은 변화에 직경과 공급량의 변화는 없기 때문에, 설계가 단순화될 수 있다. 흡인력 변환기와 엘 보, 티, 종단 및 배관 등에 약간의 높은 저항계수를 적용하면, 압력 재취득과 확관부, 축소부 및 가스 냉각 접합 효과 와 같 은 세부사항은 분석할 필요가 없다. 배기가스가 측면으로 유입 되고 90° 회전하는 경우, 티 같 은 부속의 흐름 저항계수는 크기나 속도, 방향, 입구 출구 조 건 또는 티가 개별 배기구나 매니폴드에 연결되어 있는지 여 부와 상관없이 k = 1.25 로 가정한다. 반대로 배기가스가 매니 폴드에서와 같이 티를 똑바로 통과 하는 경우에는 측면 분지부 에서의 유동 유입 여부 또는 면적 변화에 관계없이 저항계수 가 0 인 것으로 간주 한다. 부속이 있는 굴뚝의 경우, 총 유동 저항은 상수 값과 가변적인 배관 저항의 합이다. 후자는 중심 선 길이를 직경으로 나눈 값이다. 표 9 는 일반적인 부속의 저 항계수를 나타낸다. 엘보 저항 값은 긴 반경의 회전으로 낮출 수 있으나, 주름관 모양의 90°엘보는 저항 값이 가장 클 수 있다. 표 9 는 저항을 입구 직경 dil 과 출구 직경 di2 에 대한 함 수를 나타낸다. 장치 저항 k 는 다음과 같이 표현할 수 있다. K= kf+kL k = k1 + n2k2+ ngk3+ k4+ ... (15) kL= FL/di (16) 여기서 (17) 배출 후드가 있는 기기의 복합 가스 배기구의 경우, k 값에 1.5 를 곱한다(표 9 와 예제 4 참조). 이는 강제/유도 배기구나 굴뚝에는 적용되지 않는다. kf : 고정 부속 손실 계수 KL : 배관 저항 손실 계수 (설비공학편람-기초 편, 단위보정) k1 : 입구 가속도 계수 k2 : 엘보 손실 계수, n2 = 엘보 수 k3 : 티 손실 계수, n3 = 티 개수 k4 : 캡, 상단, 또는 출구 콘 손실 계수 F : 마찰계수 L : 굴뚝 장치의 전체 배관 길이, m di : 내부 지름, m 크기를 모를 경우, 다음 k 값을 이용하여 첫 번째 추정치를 얻을 수 있다. k = 5.0 (전체 계통) k = 7.5 (복합 가스 배기구에만 적용) 저항계수 방법은 부속으로 심각한 압력손실이 있는 계통에 | {}
3c9669f1-e747-49a7-85ac-8ae08e9a7b81 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-11 유용하게 사용할 수 있다. 큰 계통에도 k = 5.0 초기 가정 값 은 비교적 정확한 연도나 굴뚝의 지름을 계산할 수 있게 해준 다. 두 번째 계산에 배관저항 함수(식 17)와 이 지름을 사용 하면 일반적으로 최종 해답을 얻을 수 있다. 배출 후드가 있는 가스 배기구의 경우, 모든 가스가 배출 후드를 통해 0 의 속도에서 배기 필요 속도로 항상 가속해야 하기 때문에 시스템 저항 계수의 최솟값은 1.0 이다. 보일러나 다른 기기의 배출구에 직접 연결한 시스템에서 열용량이 최대이고 굴뚝 커넥터에 양의 정압이 걸릴 때, 계통 의 최소 저항은 0 이며, 계통의 기존 속도 수두에 어떤 값도 더하지 않는다. 설계 단순화를 위해, 모든 크기의 연도나 굴뚝의 모든 속도 와 온도에 대해 식 (17)의 F 값은 0.4 로 가정한다. 지름이 커 질수록 이 식은 점차 보수적인 추정치가 된다. 이는 큰 굴뚝 은 거친 석조 재료나 큰 압력 손실이 생기는 재료로 만들 가 능성이 높기 때문이다. 상수 값 0.033 은 계통의 길이와 높이 가 더 곳의 압력손실의 안전 계수이다. 그림 5 는 배기가스 온도가 주변 대기 온도보다 150°C 높을 경우의 상업용 강관의 마찰 계수 F 와 속도 및 직경 간의 관 계를 나타낸다. 예를 들어, 연소가스 속도가 24 m/s 인 1.2 m 직경의 굴뚝은 0.016 의 낮은 마찰계수를 가질 수 있다. 일 반적으로 굴뚝 크기가 460 mm 이상의 계통은 배기가스 속도 가 3 m/s 이상이므로, KL = 0.025 L/di 정도의 값은 비교적 좋은 설계 결과 가 될 수 있다. Chart Type: line 100 125 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1500 item_01 0.035m/s 0.03m/s 0.025m/s 0.02m/s 0.018m/s 0.018m/s 0.016m/s 0.014m/s 0.014m/s 0.012m/s 0.011m/s 0.011m/s 0.0m/s 그림 5 강관의 마찰 계수 540°C 이상은 그림 5 의 계수에 1.2 를 곱해야 한다. 그림 5 가 상용 강관용이므로, 더 크거나 작은 거칠기에는 보정 계 수를 곱한다. 예를 들어, 직경이 300 mm 인 매우 거친 배관의 계수는 10 m/s 와 같이 매우 낮은 속도에서는 2 배가 될 수도 있다. 대부분의 굴뚝 설계에서, 0.033 정도의 마찰 계수는 모든 조립식이나 금속 굴뚝의 조건(직경, 에너지 공급량, 종류, 작 동조건 등)에 상관없이 보수적인 설계 결과 를 제시한다. 반면, F = 0.025 는 직경이 460 mm 이상일 때만 이상적으로 적용할 수 있다. 공급량이나 지름이 전체 마찰 계수에 미치는 영향이 적기 때문에, 전체 k 값은 큰 보정이 필요 없다. 석조식 굴뚝, 특히 도기 타일이 내장된 굴뚝은 표면이 거칠 거나 어긋남을 유발하는 타일 모양의 변화가 있을 수 있고, 모르타르 돌출부가 있는 조인트가 여러 개 있을 수 있다. 또 한, 선형 구조의 단면 내부는 예상보다 더 작을 수 있는데, 이 는 국소적인 제조의 불균일성과 설계 크기와 실제 크기의 차 이 때문이다. 이러한 부분을 보상하려면 kL 의 추정치를 굴뚝 의 크기와 속도에 관계없이 높게 잡아야 한다. 계산할 때는 부드러운 표면을 가정하고, 형상 인자와 마찰 손실을 보상하기 위해 시스템 크기를 다소 증가시켜야 한다. 조립식이나 금속 굴뚝의 성능이나 용량은 일반적으로 현장 조 립식 석조 굴뚝보다 우수하다. 8) 시스템 구성과 매니폴드 효과 가장 일반적인 시스템은 개별 배기구나 연돌 또는 굴뚝으 로 구성하며, 한 개의 연속된 단일 시스템이 기기에서 배출구 까지 배기 물질을 운반한다. 다른 구성으로는 한 쌍의 기기와 결합된 단일 배기구나 여러 개의 매니폴드와 공통 시스템에 연결된 2 개 이상의 측면 매니폴드가 있는 배기 시스템이다. 일반적으로 수직 배기구나 굴뚝과 동시에 연결된 기기 수 가 증가할수록 동시 효과(작동 중인 기기 수의 변화)가 생기 고 최대와 최소 공급량의 변화가 생기기 때문에 설계 정밀도 가 떨어진다. 예를 들어, 여러 개의 기기에 상호 연결된 공통 의 수직 배기구는 동시사용률과 배출 후드 희석 효과 를 보상 해야 하므로 단일 기기의 크기보다 커야 한다. 장비실의 커넥 터 높이와 헤드 룸 및 시스템 구성은 배출 후드 누기와 산소 고갈 문제를 방지하기 위해 주의 깊게 설계해야 한다. 일반적인 혼합 배기구의 경우, 시스템 저항손실계수 k 에 1.5 를 곱하여 동시 효과 를 보상해야 한다(표 9 참고와 예제 4 참조). 이 계수는 합류 효과 와 부분 구동 동작을 보상한다. 압력조절기가 있는 기기의 매니폴드는 작동하지 않는 기기 로의 희석 공기 공급을 막을 수 있다. 배기압 조절기는 조절 이 필요할 때까지 닫혀 있기 때문에, 부분부하에서의 희석은 무시할 수 있다. 또한 연소 공기 흡입 댐퍼가 닫혀 있고 멀티 패스 열교환기가 높은 내부 유동 저항을 지니기 때문에 작동 하지 않는 기기를 통과 하는 공기 흐름은 무시할 수 있다. 예를 들어, 오일 연소 기기의 매니폴드 시스템은 유속이 낮 으므로 손실이 적다. 이러한 시스템은 부분 가동 또는 작동 중인 여러 기기 중 한 기기만으로도 적절한 흡인력을 생성할 수 있다. 따라서 다양한 동작 가능성은 굴뚝 설계에 거의 영 향을 미치지 않는다. 일부 설계자는 버너 또는 유동으로 인한 진동이나 헌팅을 방지하기 위해 흡인력 조절기를 약간 다르게 설정하기도 한다. 매니폴드의 저항계수는 수직 배기구로부터 가장 먼 지점부 터 계산하며, 기기의 배출구부터 배기구의 배출구까지 모든 계수들을 합한다. 유동이 티 연결부들을 회전 없이 수평으로 직접 통과 할 경우, 티 연결부의 저항은 티 조인트와 동일한 길이의 직선 배관을 유동이 통과 할 때 직선 배관이 지니는 저 항과 같다. 본 가정은 매니폴드가 공급량 증대에 대비하기 위 해 테이퍼 되거나 증대된 공급량을 감당하기에 충분한 크기일 경우에도 성립한다. 계수는 오로지 시스템의 입구와 출구 조건, 회전 유동을 일 으키는 부속, 그리고 해당 기기로부터 굴뚝의 배기구까지 이 어진 배관에만 적용된다. 초기에 배관 모양 (원형, 사각형 또 는 직사각형)이나 기능 (커넥터, 수직배관 또는 둘 다)은 상관 없다. | {}
b1d0ddb1-93d1-46b6-b834-9b8e8a0f8d26 | 4권.pdf | 3.25-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 일부 고압/고속의 패키지 보일러는 난류 유동을 방지하기 위한 특수 매니폴드를 필요로 한다. 이때에 제조사는 일반적 으로 증감 Y 형 부속을 추천한다(그림 6). 표 9 에 나와 있는 일반 티와 엘보의 손실계수는 장 엘보나 Y 자 형상에겐 필요 이상으로 크다. 보일러 배출구 압력을 증가시키는 높은 굴뚝 의 기기는 수직 부분의 지름을 제조사가 추천한 길이로 줄이 는 것이 좋아 보일수도 있다. 그러나 길이 감소는 모든 설계 계수를 정상적으로 고하여도 난류 소음이 발생할 수 있다. 그림 6 의 제조사의 크기 권장 사항은 그림에 나와 있는 기 기와 배관 구조에 적용한다. 장 엘보나 Y 자 형상에는 크기 값 이 보수적으로 설정되어 있다. 보일러실의 배치로 추가 엘보 사용이 불가피할 경우에는 압력손실을 방지하기 위해 더 큰 크기가 필요하다. 시스템 내부 전체에 배기가스 속도가 최대라고 가정하면, 식 (18)과 (19)를 이용하여 매니폴드보다 면적이 작은 수직 부분이나 수직 부분보다 작은 굴뚝 커넥터의 수직부를 계산할 수 있다. 실질 넓은 면적에서의 손실은 추정 값보다 더 작기 때문에, 이러한 가정은 보수적인 설계를 가능하게 한다. 만일 수축이나 확장에 의한 크기 변화가 적으면, 변환 부속 (표 9 참조)에 더하는 손실 계수는 시스템의 확장된 부분에서의 감 소된 손실로 보상된다. 크기 변화에 대한 이러한 의견은 복합기기 시스템보다 단 일기기 시스템에 더 적합하다. 복합기기 시스템에서 수직 면적을 줄이는 것은 바람직하지 않고 오히려 증대시키는 게 더 좋다. 만일 어느 한 수직 굴뚝 의 크기가 부하를 감당하기 위해 약간 줄어들었다면, 크기는 더 이상 변수가 아니기 때문에 모든 차트 방법을 사용하여 추 가 압력 부스트가 필요한지 여부를 따져봐야 한다. 두 개 이상의 배출 후드를 지닌 구획형 가스 기기의 경우, 모든 구획들이 동시에 구동된다면 문제가 없다. 설계자는 이 를 단일 기기로 취급할 수 있다. 기기 설치 지침에는 모든 배 출 후드를 연결하기 위한 매니폴드 크기 또는 부착된 모든 배 출 후드의 출구 면적의 합계가 제공되어야 한다. 매니폴드가 설계되고 제작되면, 굴뚝 커넥터나 배기구 또는 굴뚝에 직접 연결할 수 있다. 만일 커넥터와 굴뚝 크기가 매니폴드 크기보 다 작다면, 매니폴드의 작동 저항은 감소된 속력으로 인해 개 별 구성 요소의 저항계수 합보다 낮다. 매니폴드, 굴뚝 커넥터, 배기구 또는 굴뚝의 크기가 모두 다를 경우, 보수적 시스템 설계를 위한 방법론은 다음과 같다: 복합 유동이 지나가는 모든 부분에는 항상 전체 저항계수를 할당하고, 가장 작은 지름을 지니는 부분의 시스템 저항부터 계산한다. 추가적으로, 수평 굴뚝 커넥터 또는 배기 커넥터는 단위 미터 연결 길이 당 20 mm 씩 스택 위쪽 방향으로 향하게 설계한다. 9) 공급량, 직경, 온도의 상관관계 계산식을 쉽게 만들기 위해서는 우선 가스 속도와 밀도 항 을 제거한다. 식 (4)를 이용하여 Pm 을 대체하고 식 (12)를 사 용하여 식 (9)의 V 를 대체하면, k TmBo 4x 106 IM △p= 2 poTsB �d? 위 식을 I 에 대해 쓴 후 �, To, Po, 및 B。 값을 포함하면 다 음 식을 얻을 수 있다. 다중 보일러 설치 여러 대의 동일용량의 보일러를 공동 매니폴더 연결구로 배기시키는 경우, 연결구 크기를 정하려면 아래 도표를 사용한다. (18) ![image](/image/placeholder) 단일 보일러 설치 보일러 배기구와 같은 크기의 연결구 사용한다. D 기밀밀봉 B C A 청소구 I 굴뚝 변이부속 수동댐퍼 (개방잠금) 청소구 배수관 연결 10° 이하 제한된 공간에서도 10° 이하 변이부속 상세도 그림 6 일반적인 연결구 설계 | {}
46675c9c-bac0-4433-9d0e-8a91776864b8 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-13 d 를 DpB I= 6.55x 10-8 M kTm (19) 굴뚝의 지름과 구성을 알면 식 (19)를 공급량에 대한 식으 로 풀 수 있다. 그러나 사용 가능한 흡인력과 높이는 주어지 고 지름 di 를 구해야 할 때가 더 많다. 시스템 저항이 굴뚝 지 름에 대한 함수이기 때문에, 시험적인 저항 값을 사용하여 초 기 굴뚝 지름을 계산한다. 이 방법을 이용하면 실제 지름에 가까운 두 번째 추정 값을 얻을 수 있다. 10) 굴뚝 시스템의 부피 유동 굴뚝 시스템의 부피 유동 Q 는 식 (9)를 이용하여 식 (19) 를 품으로써 구할 수 있다. 식 (9)를 평균 밀도 또는 온도 조 건에서 속도에 대해 풀어야한다: 2△p V= kpm (20) 식 (4)의 밀도 Pm 을 식 (20)에 대입하고 식 (20)을 속도 V 에 대한 식으로 쓰면 식 (20)을 식 (19)에 사용된 동일한 변 수에 대해 표현할 수 있다. 면적은 di 에 대한 식으로 표현된 다. 면적과 속도를 곱하고 단위를 맞추면 아래 식을 얻을 수 있다: △pTm 1/2 Q= 18.8x 10-6d2 kB (21) 여기서 Q=부피유량, m2/s 이다. 식 (21)로부터 얻어진 부 피 유량은 평균 가스 온도 Tm 과 국소 기압 B 에서의 부피 유 량이다. 식 (19)와 (21)에서는 열전달 또는 냉각이 유동, 흡인 력 또는 용량에 끼치는 영향을 고려하지 않는다. 식 (21)은 강제 배출 또는 유도 배출 시스템의 설계에 유 용하다. 배출 팬은 특정 대기 온도 또는 가스 온도에서의 부 피 유량에 대해 특정되기 때문이다. 크기가 지나치게 작거나, 위치가 낮거나, 모든 작동 조건에서 매니폴드 내의 흡인력으 로 동작해야 하는 굴뚝은 유도 배출 팬이 반드시 필요하다. 6. 정상상태 굴뚝 설계의 선도해법 설계 대기온도는 15.6°C (288.9 K) 이며, 모든 온도는 이 설 계 온도 기준으로 상승된 온도로 표시된다. 표 7 에 나온 계수들에 작동 공급량 값을 곱함으로써 이론 흡인력을 고도 또는 공기 밀도에 대해 보정할 수 있다. 저항계수 k 는 배관, 부속, 구조 및 커넥터로 인한 전체 굴 뚝 시스템의 마찰손실을 나타낸다. 그림 2 는 질량 또는 부피 유량을 추정하는데 사용될 수 있 다. 표 6 에는 15.6°C 대기 온도 이상의 가스 상승 온도에서 이론 흡인력 값들을 나타낸다. 관계식들은 굴뚝 시스템의 연소 부산물과 온도를 기반으로 한다. 식 (19)와 (21)을 이용하여 지름에 대한 첫 번째 추정 값 을 구할 때는 지름이 작더라도 냉각 온도 계수를 고려하지 않 아도 된다. 첫 번째 추정 값은 이어지는 추정 값에서의 온도 계수에 사용될 수 있는데, 이는 용량은 온도의 작은 변화에 대해 민감하지 않기 때문이다. 관계식들은 유도식과 동일한 개수 또는 순서의 단계들을 거 치지 않는다. 예를 들어, 이론 흡인력과 사용 가능한 흡인력이 4p 로 묶이면 한 단계가 줄어든다. 또한, 선택된 예제들의 풀 이 순서는 어떤 파라미터가 주어지는가에 따라 혹은 어떤 답 을 필요로 하는가에 따라 달라진다. 아래 예제는 공급량, 속도, 그리고 부피에 대한 직접적인 해를 구하는 방법을 제시한다. [예제 1] 수직형 이중벽 타입 B 가스 배기구의 공급 용량 (MJ/s)을 구하라 (지름은 600 mm, 높이는 30 m 이다 (해수 면 기준)). 이 배기구는 천연가스 연소 기기의 배출 후드와 함 께 사용된다. 풀이) (1) 표 2 에서 질량 유동을 먼저 구한다. 다른 자료가 주어지 지 않았으므로 천연가스의 질량 유량은 M = 0.661 kg/MJ 이다. (2) 표 4 에서 온도를 구한다. 천연가스의 온도 상승은 165 K 이므로 Tm = 180 + 273 = 453 K 이다. (3) 식 (7) 또는 표 6 으로부터 이론 흡인력을 구한다. 30 m 의 높이에서 온도 상승이 165 K 이므로 Dt = 131 Pa 이다. (4) 배출 후드 기기의 사용 가능한 흡인력: Da = 0. (5) 유동 손실은 표 8 로부터 구한다. △p = Dt = 131 Pa; 중 력 가스 배기구의 유동 손실은 평균 가스 온도에서의 이 론 흡인력과 같다. (6) 저항 계수는 표 9 로부터 구한다. 수직 배기구의 경우, 배출 후드 k1 = 1.5 배기구 캡 k4 = 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 m 배관 ¦ KL = 0.033(30/0.6) = 1.65 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 4.15 ¦ (7) 공급량 계산 고도(해수면 기준)는 표 7 에 의해 B = 101325 Pa 와 di = 600 mm 이다. 이 값들을 식 (19)에 대입하면 다음과 같다: I= 6.55x 10-8 (600)2 / (131)(101 325) 1/2 0.661 (4.15)(453) I = 3.00 MJ/s 입력 용량 (8) 속도를 구할 때 식 (12)를 적용하기 위해서는 이전 해가 필요하다. 먼저, 식 (4)를 이용하면, 101 325 Pm = 0.00348 0.778 kg/m3 453 식 (12)로부터, 4x 106(3.00)(0.661) V= = 9.01 m/s (3.14)(0.778)(600)2 | {}
cc17cdf0-ce14-48f9-93ae-94272f771649 | 4권.pdf | 3.25-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 (9) 이제 속도를 알았기 때문에 부피 유동을 구할 수 있다. 600 mm 지름의 유동 면적은 0.283 m2 이므로, Q = 0.283 x 9.01 = 2.55 m2/s 배기구의 크기가 500 mm 이상이고 수평 커넥터가 없기 때문 에, 새로운 배기가스의 온도를 알기 위한 열 손실 보정은 필 요가 없다. 7. 배기와 굴뚝 용량 계산 예제 그림 7 부터 10 은 개별적으로 배기되는 기기들의 굴뚝 용량 을 계산한 결과 를 나타낸다. 이 용량 곡선들은 식 (19) 또는 (21)의 공급량 또는 지름을 추산하는데 사용될 수 있다. 이 용량 곡선들은 측면 굴뚝 커넥터를 지니고 개별적으로 배기되 는 기기들에 적용된다. 두 개 이상의 기기 또는 추가 부속으 로 구성된 시스템은 더 자세한 분석이 필요하다. 그림 7 에서 10 은 수평 커넥터의 길이가 ① 최소 3 m 이고 ② 시스템 높 이의 50% 또는 15 m 를 초과 하지 않는다고 가정한다. 높이가 3~6 m 인 굴뚝의 경우, 3 m 의 고정된 길이의 커넥터를 사용 한다고 가정한다. 6~30 m 사이의 굴뚝의 경우, 커넥터 높이 는 시스템 높이의 50%이다. 만일 굴뚝 높이가 30 m 를 초과 할 경우, 커넥터의 길이는 15 m 로 가정한다. Chart Title: 높이, m 150 100 50 X-Axis: 직경, m Y-Axis: 입력, MJ/s Chart Type: line Da = 0 M = 0.661 연도에서 At = 167 K 주위온도 = 15° 해발 높이 장치에서 8% CO2 연도에서 item_01 0MJ/s 0.6MJ/s 0.7MJ/s 0.8MJ/s 0.9MJ/s 1.0MJ/s 1.5MJ/s ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kf 캡티 0.5 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 배출후드 1.5 H 합계 4.0 수평 수직 수평 + 대기압 0 �p=D 배출후드 출구 Da = 0 수직입구 그림 7 수평 구간이 있는 가스 연도 더 짧은 커넥터를 지니는 굴뚝의 경우, 그림들에 나타난 크 기는 필요한 것보다 약간 크다. 그림 7 에서 10 까지의 자료를 유도하면서 모든 크기들에 대하여 추가적인 보수적 가정들이 적용되었으며, 이중벽에 대한 온도 보정 계수 Cu(그림 3 참 조)와 마찰 계수(0.033)가 사용되었다. 그림 7, 8, 9 에는 저-저항 캡의 손실 계수 k4 가 포함되어 있다. 만일 캡이 설치되지 않았다면, 이 그림들은 필요 없다. 그림 7 은 배출 후드를 지니고 수직부로 이어지는 평행 배 관부를 지니는 가스기기에 적용된다. 최대 정지 흡인력은 수 직부의 밑에 형성되나, 마찰로 인해 실제 측정되는 값은 이론 흡인력보다 작다. 양압을 갖는 부분들은 배출 후드 위의 엘보 부분 또는 캡의 입구부에서 형성될 수 있다. 시스템의 높이는 배출후드 출구부로부터 배기 캡까지의 수직거리이다. 그림 8 은 음의 연소실 압력과 음의 정적 출구 압력을 필요 로 하는 일반적인 보일러 시스템에 적용된다. 굴뚝의 정압은 캡 저항에 의한 미세한 출구압 변화를 제외하고는 대기압보다 낮다. 이 시스템의 높이는 출구와 흡인력을 재거나 조절하는 지점 사이의 높이 차이다(굴뚝 흡인력의 높이는 보일러실 바 닥을 기준으로 하여서는 안 된다). ![image](/image/placeholder) 높이, m 150 100 50 30 Da = 25 Pa 25 k = 3.0 + 0.033 L/di 20 M = 0.454 연도에서 20 10 Ate = 167K 15 주위온도 = 15° 4 해발 높이 10 8% CO2 2 9 6 5 MJ/s 4 영원, 3 높이 최대 수평 2 H.m 길이,m 4 334 6 8 1.0 10 0.8 20 10 50 155 0.6 100 0.5 150 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 직경, m ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kt 캡티 0.5 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 H 배출후드 0.5 합계 3.0 + 대기압 0 흡인력 조절기 4p = D⌀ - Da 수직 입구 그림 8 유효 흡인력 25 Pa 의 배출 조정 기기 그림 9 는 강제-배출 보일러용 음정압 커넥터의 사용에 대 해 나타낸다. 이 시스템은 장비실의 배기가스 누출을 최소화 한다. 배출은 가스 배기구와 유사하게 균형 잡혀 있거나 중성 이며, 기기 출구에서의 배출은 0 이다. 이론 배출은 압력 손실 �p 와 동일하다. | {}
691cc64f-5b0e-465a-9a35-928f0e82a61e | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-15 ![image](/image/placeholder) 30 Da = 0 높이, m 150100 50 25 k = 3.0 + 0,033 L/di 20 M = 0.454 연도에서 20 Ate = 167K 15 15 주위온도 = 15° 해발 높이 10 10 8% CO2 9 6 5 Ms/S 4 ga. 3 2 높이 최대 수평 H.m 길이,m 10 1.0 15 7.5 0.8 20 10 50 15 0.6 100 155 0.5 150 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 직경, m 고정 정항 kf ![image](/image/placeholder) 캡티 0.5 1.25 엘보 0.75 통풍조절기 0.5 H 정압 흐름도 합계 3.0 BOILER 수평 수직 수평 대기압 흡인력 제어 자료 4p=Dt 수직 입구 Da =0 그림 9 중성(0)흡인력의 강제배출장치(수평은 음압) 그림 10 은 125 Pa 의 양의 출구 정압을 지니는 강제 배출 보일러를 나타낸다. 굴뚝 시스템이 음압을 지니고 있지 않기 때문에, 출구 압력을 이론 흡인력과 합산하여 최소 굴뚝 크기 를 얻을 수 있다. 굴뚝 높이 또는 시스템 길이가 125 Pa 미만 일 때는, 이론 배출에 125 Pa 의 양압을 더하면 모든 그래프 곡선들이 압축된 영역에 머무르게 된다. 125 Pa 양압의 강제 흡인력(음의 흡인력)은 길이 30 m 미만의 유로를 갖고 바람 에 의한 역압이 없는 모든 기기를 배기하는데 충분하다. 그 이상에서는 추가적인 강제 배출이 필요하다. 다음 예제는 해당 식의 사용법을 보여준다. [예제 2] 중력 소각로 굴뚝 (그림 11 참조). 2 400 m 높이에 위치한 기기는 타입 0 폐기물을 100%의 여분 공기와 함께 75 g/s 의 속도로 760°C 의 배기구 온도에서 태우고 있다. 외부 온도 T。는 15°C 이다. 출구 압력은 저 출 력에서 0 이며, 고 출력에서 +75 Pa 이다. 굴뚝은 조립식 중간 열 타입이며, 18 m 길이의 커넥터와 1.2 의 마찰 계수를 지닌 다. 소각로 출구 직경은 460 mm 이며, 6 m 길이의 수직 굴뚝 을 사용한다. 유동과 부속 손실을 극복하기 위한 굴뚝, 커넥터 의 직경과 높이를 구하여라. 풀이) (1) 표 3 에서, 질량 유량은 단위 kg 폐기물 당 13.76 kg 연소 생성물 또는 w = 75 x 13.76 = 1032 g/s 이다. (2) 평균 굴뚝 온도를 찾는다. 18 m 길이와 460 mm 직경을 X-Axis: 직경, m Y-Axis: 입력, Mul/s Chart Type: line k M A 주위온도 해발 높이 높이_level item_01 2.0m 0.454m 167m 15m 50m 100m ![image](/image/placeholder) 고정 정항 kf 개방배기구 0.5 티 1.25 정압 흐름도 엘보 0.75 H BOILER 수평 수직 직접연결 0.5 합계 3.0 양압 수평 + + 대기압 0 △p= Di+Da 통풍력 수직 입구 상부 제어지점 그림 10 출구 양압 (음의 흡인력)의 강제 배출기 갖는 이중 벽 굴뚝의 경우, Cu = 0.83 (그림 3 참조)이다. 온 도 상승 △te = 760 - 5 = 745 K; 즉, 대기 온도 15°C 보다 △tm = 745(0.83) = 618 K 상승한다. Tm = 618 + 15 + 273 = 906 K. 이 온도를 식 (4)에 대입하여 2 400 m 에서의 배기 가스 밀도를 찾는다 (표 7 에서, B = 75.7 kPa): 75 700 Pm = 0.00348 = 0.291 kg/m2 906 (3) 단위 미터 당 이론 흡인력을 식 (7)로부터 구한 다음, 필요 한 높이를 찾는다. (표 6 은 해수면 기준에서만 적용된다). D-H = (0.0314)(75 700) 1 1 288 906 = 6.12 Pa/m (높이) (4) 출구 압력이 +25 Pa 인 양압 기기의 소각로 굴뚝에서의 허용 가능한 압력 손실 �p 를 찾는다. 표 8 로부터, △p = Dt + Da, 이고, Dt = 6.12 H, Da = 0.25, 및 △p = 6.12 H + 25 Pa 이다. (5) 직경/높이의 조합에 대한 유동 손실을 보상하기 위해, 평 균 온도에서의 유속을 계산한다 (식 11): (1 000x 4)(1 032) V= = 21.4 m/s (3.14)(0.291)(460)2 이 속도는 일반적인 높이를 지니는 중력 굴뚝의 허용 범 위를 넘어서며, 460 mm 의 굴뚝이 사용되어야 한다면 배출 유도기가 필요할 수 있다. 다음 과정에 의해 저항과 유동 | {}
94688836-73c1-4ff4-b82a-bffcd3e58605 | 4권.pdf | 3.25-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) H 18m D=? 1 m 소각로 그림 11 예제 2 의 그림 손실을 계산하여 속도의 적절성을 확인한다. (6) 표 9 에 의해, 부속의 저항 계수들은 다음과 같다: ¦ 1 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 1 엘보 k2 스파크 스크린 k4 = 0.50 부속 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = 0.75 kf = 2.50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 길이, 직경 및 1.2 의 마찰 계수에 대해 보정된 배관 저항 은 전체 부속 저항에 합산되어야 한다. 그림 5 로부터, 460 mm 직경과 21.4 m/s 에서의 저항 계수 F 는 0.0183 이다. 6 m 높이와 18 m 의 수평부를 가정하면, 배관에 의한 마찰 손실은 다음과 같다: 1.2FL (1.2)(0.0183)(18+6) KL= 1.15 di 460/1000 전체 k = 2.50 + 1.15 = 3.65 식 (9)를 이용하여 △p 를 구하고, 이를 이용하여 굴뚝의 높이와 직경이 적절한지 판단한다. (3.65)(0.291)(21.4)2 △p= = 243 Pa 를 손실 2 상기의 작동 조건에서 이론 흡인력과 사용 가능한 흡인력 의 합계는 다음과 같다: △p = (6.12 x 6) + 25 = 62 Pa 구동력 243 Pa 이상의 유동 손실은 62 Pa 의 구동력보다 크므로, 선정된 지름과/또는 높이는 부적절하며, 이 굴뚝은 제대로 배출할 수 없다. 이 사실은 460 mm 지름 구성에서 단위 미터 당 흡인력과 단위 미터 당 유동 손실을 비교해도 알 수 있다: 460 mm 굴뚝의 단위 미터 당 유동 손실 = 243/(18 + 6) = 10 Pa 단위 미터 높이 당 흡인력 = 6.12 Pa 굴뚝의 높이와 상관없이, 흡인력에 의하여 생성되는 속도 보다 빠른 21.4 m/s 의 속도에 의한 손실이 발생한다. (7) 243 Pa 의 손실과 62 Pa 의 구동력 사이의 차이를 보충하 기 위해 흡인력 유도기가 사용될 수 있다. 유도기의 운전 요건은 다음과 같다: w 1 032 = 3.55 m2/s (1000pm) (1000x 0.291) △p = 243 - 62 = 181 Pa (3.55 m2/s 와 618 K 상승 기준) 만일 선정된 유도기가(그림 25C 참조) 단일 또는 다중 공기 제트류를 가스 유동에 분사한다면, 유도기는 굴뚝의 상단 또 는 출구부에만 위치해야 한다. 이 위치에서는 유도 장치의 하 류 확대에 의한 추가 공기 공급을 보정할 필요가 없다. 460 mm 는 너무 작기 때문에, 610 mm 지름이 6 m 의 높이에서 운전될 거라 가정하고 새로운 계산을 수행하면: (1) 이전과 같이, w = 1 032 g/s. (2) 직경이 610 mm 인 경우, 18 m 커넥터에 대한 온도 보상은 필요하지 않다. 그러므로, Tm = 760 + 273 = 1 033 K (표 4 참조)이고, 밀도는 다음과 같다: 75 700 ] Pm = 0.00348 0.255kg/m2 1 033 (3) 단위 굴뚝 높이 미터당 이론 배출은 다음과 같다. Dt 1 1 = (0.0314)(75 700) 6.47Pa/m H 288 1 033 (4) 속도는 (1 000x 4)(1 032) V= 13.86m/s (3.14) (0.255)(610)2 (5) 그림 5 로부터 마찰 계수는 0.0188 이다. 사용된 배관에 대 한 거칠기 계수 1.2 를 곱하면 마찰 계수는 0.0226 이다. kf = 2.50 와 24 m 의 배관 길이를 갖는 전체 시스템의 경우, k = 2.5 + 0.0226(24/0.610) = 3.39 이다. 식 (9)로부터, 유동 손실은 다음과 같다: (3.39)(0.255)(13.86)2 △p= = 83.0 Pa 흐름손실 2 Dt + Da = 6 x 6.47 + 25 = 64 Pa 이므로, 구동력은 손 실보다 적다. 이 적은 차이는, 비록 6 m 의 작은 차이지만, 추 가 높이가 문제를 해결할 수 있음을 나타낸다. 추가 높이는 19 Pa 의 추가 흡인력을 보상해야 한다. 아래와 같이 1 차 추 산을 하면, 추가 높이 = 추가 흡인력/단위 미터 당 흡인력 = 19/6.47 = 2.94 m 전체 높이 = 6 + 2.94 = 8.94 m 위 계산에는 저항 변화가 고려되어 있지 않기 때문에 계산 된 높이는 실제 필요한 높이보다 적다. 높이에 대한 정확한 해를 구하기 위해서는 구동력을 유동 손실에 대해 풀고 H 에 대한 함수로 나타내야 한다. 식 (9)의 k 값을 구하기 위해 식 (15)에 L 대신 H = +18 을 대입하면 전체 식은 다음과 같다: k = kf + KL + (FL/d.) = 2.5 + (0.0226 x 18/0.610) = 3.17 | {}
3fb9b1c3-f2f5-4e58-9026-598c1e7d77b3 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-17 kPmV2 구동력= △p= 2 1 3.17+(0.0226) H (0.255)(13.86)2 0.610 25+ 6.47H= 2 H = 9.464 m (610 mm 지름 기준) 대입을 통해 확인해보면, 전체 구동력 = 85.95 Pa 이고, 전체 손실은 85.95 Pa 이다 (27.415 m 의 배관 길이를 가진 시스템의 경우). H = 9.464 m 는 시스템이 제대로 동작하기 위한 최소한의 높이다. 소각로마다 사용하는 연료와 발화율이 크게 다르기 때문에 충분한 흡인력과 연소 제어도를 확보하기 위해서는 더 높은 높이를 사용한다. 적절한 높이는 12~15 m 다. [예제 3] 두 대의 강제-배출 보일러 (그림 12 참조) ![image](/image/placeholder) 상부 개방 15.25 4.5m 1.5 m→ +125 통풍력 티 No.2 OIL No.2OIL 1 MW 1 MW A B 그림 12 예제 3 의 그림 이 예제는 다중-기기 굴뚝 시스템이 어떻게 서브시스템으 로 나닐 수 있는지 보여준다. 각 보일러는 1 MJ/s (1 MW) 의 성능을 지니며 경유를 사용한다. 제조업체는 배기가스가 13.5%의 CO2 농도와 165 K 도의 출구 온도 및 125 Pa 의 양 의 정압 조건에서 배출된다고 명시하고 있다. 해수면 기준 15.25 m 높이의 굴뚝은 6 m 의 단일 벽 매니폴드를 지니고 있다. 커넥터, 매니폴드 및 수직부의 크기를 구하여라. 풀이) 먼저 보일러 A 부터 보일러 B 의 상단에 있는 티까지의 배 관과 부속의 용량 및 크기를 계산한다. 그런 후, A 와 B 의 합 산 유동을 운반하기 위한 보일러 B 와 티와 이어지는 모든 부 분들의 크기를 추정한다. 또한, 보일러 B 의 하부시스템도 확 인한다. 다만, 보일러 B 의 짧은 길이가 더 큰 부속 저항을 보 상하기 때문에, 보일러 B 의 커넥터는 보일러 A 의 그것과 같 은 크기일 수 있다. A 와 B 의 합산 유동을 구할 때, k =5.0 또는 합산 유동의 크기가 A 의 단일 유동 크기의 2 배일 거라는 가정을 이용한 다. 커넥터 B 에 포함된 부속과 통합된 부분의 부속을 포함하 여 전체 시스템의 저항을 추정한다. 보일러 A, 경유와 13.5% CO2 조건에서 식(19)의 해를 구 하기 위한 자료는 다음과 같다: 14.4 M= 0.31 0.12+ = 0.368 kg/MJ (표 1 참조) 13.5 / 165 K 의 온도 상승과 15°C 주변 온도를 기준하면, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K 표 6 으로부터 선형 근사를 하면, 이론 흡인력은 단위 미터 높이당 4.3 Pa 이며, 15.25 m 의 높이에 대해 Dt = (4.3)(15.25) = 65.6 Pa 이다. 사용 가능한 흡인력으로 125 Pa 의 양의 출구 압력을 사용 하면, △p = 65.6 + 125 = 190.6 Pa 이다. k =5.0 을 가정하고 80% 효율을 가정하면, 공급 열량은 1.25 MJ/s 이다. 이를 식 (19)에 대입하면: 1/2 (di)2 190.6x 101 325) I= 1.25- 6.55x 10-8 0.368 5.0x 453 위 식을 풀면 첫 번째 추정치로 di = 276 mm 를 얻는다. 표 9 로부터, 가장 큰 지름 또는 300 mm 을 이용하여 올바른 k 값 을 얻는다: ¦ 입구 가속도 (직결) ¦ k1 = 0.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90° 엘보 ¦ k2 = 0.75 ¦ ¦ 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 21.25 m 관 ¦ KL = 0.033(21.25)= 2.34 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 4.34 ¦ 여기서, 하부 시스템 A 의 보일러 B 의 상단에 있는 티가 k=0 라고 한다. 보정 온도 상승 (6 m 단일-벽 커넥터 그림 3 참조)은 0.75 x 165 = 124 K, Tm = 124 + 15 + 273 = 412 K 이다. 이 보정된 온도 상승 값은 Dt 를 3.61 Pa/m 로 바꾸거나 [표 6 또는 식 (7) 참조] 55.1 Pa 를 15.25 m 로 대체한다. 즉, △p 는 55.1 + 125 = 180.1 Pa 가 된다. 1/2 (di)2 ( 180.1x 101 325) 125= 6.55x 10-8 0.368 4.34x 412 따라서 di = 264 mm 또는 300 mm 지름이 적정하다. 매니폴드와 입상관 규격 산정을 위해서는 먼저 보일러 B 후단의 티를 400 mm 지름으로 가정한다. (그림 10 참조) ¦ 입구 가속도 ¦ k1 = 0.00 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 티 (보일러 B 하부 시스템) ¦ k3 = 2.5 ¦ ¦ 16.75 m 배관 ¦ KL = 0.033(16.75/0.4) = 1.38 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 3.88 ¦ 보일러 A 의 온도와 △p 는 두 번째 단계에서 보정된 값을 찾는다(보수적인 가정). 크기를 추정하고 나서, 공급 열량을 구하면 된다. I= 6.55x 10-8 4002 180.1x 101 325) 1/2 = 3.04MJ/s 0.368 3.88x 412 400 mm 지름의 매니폴드와 수직 굴뚝은 필요이상으로 충분 | {}
d3856a5e-08ee-4791-a403-e1b70a0921c3 | 4권.pdf | 3.25-18 제 3 편 가열설비와 구성요소 하다. 통합된 공급 열량 기준에서의 지름을 구하면 di = 364 mm 이므로, 400 mm 의 굴뚝을 사용한다. 비고: 계산과 무관하게, 어떠한 복합 시스템에서도 기기의 배출구 크기보다 작은 커넥터를 사용하면 안 된다. 단일-벽 커넥터에 대한 온도 보정은 결과 에 미미한 영향을 준다. 이유 는 이 시스템의 우세한 동력원이 양의 강제 흡인력이기 때문 이다. [예제 4] 1 825 m 고도에 있는 매니폴드를 지닌 6 대의 가스 보일러 (그림 13 참조) ![image](/image/placeholder) 저-저항 상부 통풍후드에서 상부까지 125 m 25m 매니폴드 0.6m 연결구 높이 그림 13 예제 4 의 그림 각각의 보일러는 0.5 MJ/s 의 속도로 연소되고 있고, 배출 후드와 25 m 길이의 매니폴드가 125 m 의 높은 수직 굴뚝과 연결되어 있다. 각 보일러는 개별적으로 제어되고 있다. 0.6 m 높이에 있는 고정 지름을 갖는 매니폴드, 수직 굴뚝 및 커넥터 의 크기를 구하여라. 모든 구성품은 이중벽으로 되어 있다. 풀이) 수직 굴뚝과 매니폴드의 동시 구동에 의해 크기가 결정된 다. 예제 1 에서와 같은 기기 동작 조건을 가정하면 CO2 = 5.3%, 천연가스, 배기가스 온도 상승 = 165 K 이다. 통합된 배기 상황에 대하여 k = 5.0 가 1.5 와 곱해졌다고 가정하면 (표 9 의 아래 비고란 참조), 설계 k 값은 k = 7.5 이다. 125 m 높이에 있는 가스배기구에 대하여 △p = Dt = H X Dt/m = 125 x 4.3 = 537 Pa 이며 165 K 온도상승 (표 6), Dt = 4.3 Pa/m 이다. 1 825 m 높이에서는 작동 공급량을 표 7 의 고도 보정 계수와 곱해야 한다. 전체 설계 공급량은 0.5(6) (1.25) = 3.75 MW 이다. 표 2 로부터, 운전 조건 기준 M = 0.661 kg/MJ 이다. 1.25 의 공급량 보정 계수가 해수면 기준 으로 회복시키기 때문에, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K 와 B = 101 325 Pa 이다. 식 (19)에서, (di)2 537x 101325) 1/2 0.5x 6x 1.25= 3.75= 6.55x 10-8 0.661 7.5x 453 di = 547 mm 지름이 500 mm 보다 크기 때문에, 온도 보정은 필요 없다. 이제 600 mm 지름의 25+125 m 에 대하여 k 를 다시 계산한다 (표 9). ¦ 배출후드 입구가속도 ¦ k1 = 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 티 (연결구와 굴뚝 하부) ¦ 2K3 = 2.5 ¦ ¦ 저 저항 배출구 ¦ k4 = 0.5 ¦ ¦ 150 m 관 ¦ KL = 0.033(150/0.6) = 8.25 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 12.75 ¦ 통합된 가스 배기 구 설계의 k 값은 다중 배기 계수 1.5 x 12.75 = 19.12 다. 이를 다시 식 (19)에 대입하면: (di)2 / 537x 101325) ¦1/2 3.75= 6.55x 10~8 0.661 19.12x 453 di = 691 mm, 따라서 700 mm 선정 kf = 4.5 KL = 0.033(150/0.7) = 7.1 k = 11.6 (15)(11.6) = 17.4 이를 식 (19)에 대입하여 세 번째 추정치를 얻는다. (di)2 537x 101325) \ 1/2 3.75= 6.55x 10-8 0.661 17.4x 453 di = 675 mm 세 번째 추정치는 두 번째보다 작으며, 매니폴드와 수직 굴 뚝의 지름이 600 에서 700 mm 사이임을 보여준다. 표에서의 높이 제한은 30.48 m 이다. 표를 연장하여 610 mm 높이에 있는 457 mm 커넥터의 용량을 510 MJ/s (MW) 로 읽어서는 안 된다. 457 mm 크기의 커넥터 또는 배출 후드 배출구를 사용하라. 커넥터 크기에는 고도 보정이 필요 없다. 배출 후드 출구 크기가 이 효과 를 보정한다. 참고 : 식 (19)도 현지 고도에서의 정확한 구동 조건에 대 해서 풀 수 있다. 1 825 m 에서, 현지 대기압은 81.3 kPa 이며 (표 7 에서 보간법으로 구함), 이론 흡인력의 추정치는 압력 감소에 비례하여 보정되어야 한다. Dt = 537(81.3/101 325) = 431 Pa. 운전 공급량 6 x 0.5 = 3 MJ/s 은 di 를 찾는데 사용되며, 최종 k = 17.4 를 사용 한다. (di)2 431 x 81300) \1/2 0.5x 6= 6.55x 10-8 0.661 17.4x 453 di = 674 mm (위와 실질적으로 동일) 이 예시는 두 해법이 동일함을 의미한다. 식 (19)는 방법 1 (연료 공급량만 해수면 기준으로 보정됨) 또는 방법 2 (�p 를 현지 기압에 대해 보정하고 해당 고도에서의 작동 공급량 사 용)에 의해 모두 올바른 해법을 제공한다. [예제 5] 크기가 작은 굴뚝의 압력 부스트 (그림 없음). 해수면 기준의 천연가스 보일러 (배출 후드 없음)가 300 mm 지름의 굴뚝과 연결되어 있다. 공급 열량은 1.15 MJ/s 이 며, 배기가스는 10% CO2 와 주변 온도 기준 165 K 의 온도 상승을 지닌다. 시스템 저항 손실 계수는 k=5.0 이며 굴뚝 높 이는 6 m 이다. 기기는 중성 배기구 정적 흡인력을 지니므로, Da = 0 Pa 이다. a. 운전 온도에서 얼마만큼의 추가 흡인력이 필요한가? | {}
ff4cc1f8-ceda-4076-8c29-f3be38ecc4ad | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-19 b. 15°C 의 주변온도에서 요구되는 팬 용량은 얼마인가? C. 시스템의 어느 부분에 팬이 있어야 하는가? 풀이) 연소 데이터: 그림 2 로부터, 10% CO2 와 165 K 온도 상승 조건에서는 단위 MW 당 0.48 m2/s(m2/MJ) 임을 알 수 있다. 굴뚝 가스온도에서의 전체 유량 Q = 0.48 x 1.15 = 0.552 m2/s 이다. 이제 식 (21)을 유일한 미지수인 △p 에 대하여 풀 수 있다. △p(165+15+273) 1/2 0.552= 18.8x 10-6(300)2 5.0x 101,325 165 K 온도 상승에서는 △p = 119 Pa 가 필요하다. 165 K 온도 상승에서 6 m 의 높이에 대해서는 [표 6 또는 식 (7)], (표 6) Dt = 4.3 x 6 = 25.8 Pa [식 (7)] Dt = 0.03413 BH [(1/T。) - (1/Tm)] = 0.03413 X 101 325 x 6 {[1/288] - 1/(288 + 165)]} = 26.2 Pa a. 팬에 의해 제공된 압력 상승 Db 는 유효 흡인력이 0 인 경우 △p - 이론 흡인력과 같아야 한다(표 8). 운전 온 도에서 Db = △p - Dt = 119 - 6 = 93 Pa 이다. b. 배출 팬은 보통 표준 대기온도(15°C) 기준에서 사양이 정해져 있다. 압력은 배기가스 절대온도의 역수에 비례 한다. 즉, 대기 공기에 대하여, Tm 165+15+273 Db= 93 = 93 146Pa T。 15+ 273 운전 온도에서 93 Pa 를 생성하려면 위와 같은 압력이 필요하다. 배출 팬 모터의 전력 사양을 정의 할 때 안전 한 방법은 대기 온도와 압력 기준에서 요구되는 유량에 서의 동작 사양을 사용한다. (예제 6 참조) c. 팬은 보일러의 출구부에서 굴뚝 배출구까지 어디든 위치 할 수 있다. 위치와 상관없이 추가 가압의 양은 동일하 다. 그러나 대기압 기준 굴뚝의 압력은 변한다. 보일러의 출구부에서 팬은 전체 커넥터와 굴뚝에 압력을 가한다. 즉, 시스템에서 가스가 새어 나가는 것을 방지한다. 굴뚝 배출구에서의 시스템 압력은 대기압 이하이다. 시스템으 로 들어오는 누수 공기는 거의 문제를 일으키지 않는다. 누수 방지용 수직형 굴뚝에 통상적인 시트 금속 커넥터 가 부착되었을 경우, 팬은 수직형 굴뚝의 입구부에 가까 이 위치할 수 있다. 즉, 수직형 굴뚝이 저압인 상태에서 커넥터의 누수는 안전하게 안쪽 방향으로 발생한다. [예제 6] 흡인력 유도기 선정 (그림 14 참조). 해수면 높이에 있는 2 대의 보일러로 구성된 시스템에 3 번째 가스보일러가 추가되어야 한다. 이 시스템의 지름은 450 mm 이 고, 길이는 4.6 m 이며, 가로방향 길이는 4.6 m 이며, 커넥터와 굴뚝을 포함하는 전체 시스템의 높이는 23 m 이다. 천연가스 를 사용하는 배출 후드 기기의 가스 배출 조건은 165 K 온도 상승에 5.3% CO2 이다. 보일러는 개별적으로 제어되며, 각각 0.5 MJ/s 의 속도로 열량을 소모한다(전체 1.5 MJ/s). 시스 템은 현재 최대 부하 동작을 위해 크기가 축소되어 있다. 출 구부에 설치된 흡인력 유도 팬의 용량, 압력, 크기 그리고 전 ![image](/image/placeholder) 흡인 통풍기 23m 4.6m 450mm 450 mm 3 2 (추가) 그림 14 예제 6 의 그림 력 소모율을 구하여라. 풀이) 식 (21)을 이용하기 위해서는 먼저 두 가지 운전 조건을 고려해야 한다 : ① 165 K 상승에서의 최대 입력 ② 대기 공 기 상태의 무 공급. 보일러들이 각각 개별적으로 제어되기 때 문에, 한 대 보일러만 부분 부하 조건에서 구동되어야 시스템 이 대기 온도 (약 55 K 배기가스 온도 상승 또는 그 이하) 가까이에서 운전될 수 있다. 보일러 3 의 시스템 저항 값 k 를 시스템 동시 구동 시 저항 값으로 사용한다. 팬에 의해 모든 배기가스 온도에서 유동이 발생되기 때문에 중력 다중 배기처 럼 증가된 흡인력을 보상할 필요는 없다. 표 9 에서, 합산 저항 은 다음과 같다: ¦ 배출후드 입구가속도 ¦ k1 = 1.50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 출구 티 ¦ k3 = 1.25 ¦ ¦ 수직 굴뚝 하단 티 ¦ K3 = 1.25 ¦ ¦ 450 mm 지름의 굴뚝 높이 27.6m ¦ KL = 0.033(27.6/0.45) = 2.02 ¦ ¦ 시스템 합계 ¦ k = 6.02 ¦ 0.661 x 1.5 = 1.27 m3/s 0.778 최대 부하에서, Tm = 165 + 15 + 273 = 453 K : B = 101 325 Pa 이다. 0.661 kg/MJ (표 2)와 밀도 pm 의 조건과 1.5 MJ/s 의 최대 부하 조건에서 유량 Q 를 알아야 한다. 식 (4)에서, Pm = 0.00348B/Tm = 0.00348(101 325/453) = 0.778 kg/m3 부피 유량은 다음과 같다: 165 K 배기가스 온도 상승에서의 시스템 이론 흡인력 Dt = 4.3 x 23 = 98.9 Pa 이다 (표 6). △p 에 대해 식 (21)을 풀면, | {}
6befe08f-06e7-4de7-b870-cc0a757ce820 | 4권.pdf | 3.25-20 제 3 편 가열설비와 구성요소 (6.02)(101325)(1.27)2 △p= 150Pa (18.8x 10-6)2 (450)4 (453) 즉, �p 가 Dt 보다 크기 때문이 팬이 필요하다. 표 8 에 따른 필요한 정적 압력 추가 가압은 다음과 같다. Db = 150 - 8.9 = 51.1 Pa (165 K 배기가스 온도 상승 시) 또는 배기가스 밀도 0.778 kg/m3 팬의 사용 등급은 대기 또는 표준 공기 조건(15~20°C)에 서 정의 된다. 배기가스의 압력은 밀도에 비례하고 절대 온도 에 반비례한다. 165 K 온도 상승과 51.1 Pa 압력 조건에서 배 기가스를 1.27 m2/s 의 속도로 운반하기 위한 정적 압력 추가 가압(대기공기 기준)은 다음과 같다: Db = 51.1(453/288) = 80.4 Pa 즉, 80.4 Pa 와 15°C 조건에서 1.27 m2/s 의 속도로 배기가 스를 운반하는 팬이 필요하다. 이러한 조건을 만족하는 통상 적인 팬의 동작 곡선이 그림 15 에 있다. 시스템 k 값이 6.02 인 팬의 정확한 부피 유량과 압력 축적량은 팬 곡선에서 공기 유량과 △p 의 관계를 식 (21)을 통해 그려서 구할 수 있다. 해 는 시스템 �p 와 팬의 정적 압력이 130 Pa 로 동일해지는 지 점 C(0.92 m2/s)에서 발생한다. 비록 몇몇 팬 제조사의 팬 등급이 표준 공기 조건에서 정 의되어 있지만, 선정된 모터들은 165 K 이하의 공기 온도 상 승 조건에서 과부하에 걸리게 된다. 그림 15 는 외기를 사용하 는 두 조건에서 필요한 전력량을 나타낸다. ① 0.92 m2/s (130 Pa 정적 압력: 0.42 kW) ② 1.27 m2/s (80.4 Pa 정적 압력: 0.40 kW) X-Axis: 풍량, m3/s Chart Type: bar 0.75 1.00 1.25 1.5 주의 공기에서의 제품 140m3/s 145m3/s 123m3/s 123m3/s 섶계 점, 저온 140m3/s 108m3/s 104m3/s 102m3/s 팰 9m3/s 8m3/s 6m3/s 3m3/s 165 K 상승 9m3/s 102m3/s 8m3/s 106m3/s 설계 점, 고온 9m3/s 4m3/s 5m3/s 8m3/s 주위공기에서의 팬 8m3/s 8m3/s 4m3/s 2m3/s 그림 15 일반적인 팬 운전 자료와 시스템 곡선 동 따라서 최소로 필요한 크기의 모터는 0.40 kW 의 제동력을 가지며 1 590rpm 으로 구동된다. 크기와 선정 방법이 기기 및 굴뚝 운전 조건과 일치하는지 확인하려면 제조업체의 문헌을 신중하게 분석한다. 최종 선정 은 팬과 시스템 상호 관계에 대한 철저한 분석과 팬 및 모터 용량 그리고 전력 등급을 확인하기 위한 팬 제조업체와 의 협 의가 있은 후에 가능하다. 8. 가스 연소기기의 배기 미국 대부분의 지역에서 연소 생성물의 배출이 필요한 가 스연소 기기들은 국가 연료가스 코드 기준으로 설치되고 배기 되어야 한다. 이 표준은 기기의 용량 자료와 흔히 사용되는 가스 배기 시스템의 정의 를 포함하고 있다. 과거에 가스 기기들은 통상적으로 배출 후드 또는 배출 변 환기기와 함께 설계되었으며, 연소 생성물을 자연적인 부력에 의해 배기시켰다. 다양한 기기들의 운전 특성도 서로 비슷하 였으므로 배기 지침 또한 일반화될 수 있었다. 이 지침에는 기기의 최대 용량 정보가 있었으며, 특정 지름, 높이, 가로 길 이 및 재료를 지니는 기기가 안전하게 배기할 수 있는 최대 열량이 제시되었다. 그러나 에너지 절약 기준에 따라 가스 연소 기기들의 설계 는 상당한 변화를 겪게 되었다. 많은 제조사들은 새로운 기기 효율을 맞추기 위해 팬이 적용된 연소 시스템 (FACS)을 개 발하기 시작하였고, 기기들의 배기가스 배출 특성도 상당히 변모하게 되었다. FACS 기기들은 희석된 공기를 사용하지 않기 때문에 특 정 배기 시스템에 연결된 FACS 기기는 동일한 배기 시스템 에 연결된 배출 후드 기기보다 더 큰 최대 용량을 지닐 수 있 다.그러나 FACS 기기의 배기가스의 이슬점은 희석된 공기가 없기 때문에 높은 편이며, 응축 현상이 일어나서 응축물이 배 기 시스템 안에 생성될 확률이 배출 후드 기기보다 훨씬 높 다. 응축물이 배기 시스템 안에 오래 머무를 경우, 배기 시스 템 또는 기기에 부식 현상이 일어나서 기기 오작동이 발생할 수 있다. 배출 후드 기기와 FACS 분류 기기들의 차이점을 해소하 기 위한 새로운 배기 지침이 제정 되었다. 이 지침에는 FACS 기기 들을 위한 새로운 최대 용량 외에, 응축에 의한 부식 또는 배수 문제가 발생되지 않는 최소 용량 정보도 제시 되어 있다. 부식은 배기 커넥터 안의 응축에 의해 발생하고 배수는 배기구의 수직부 안에서 문제가 되기 때문에, 배기 커 넥터와 수직부는 각각 다른 습윤 제한 시간이 정해졌다. 기기의 동작에 따른 실시간 분석을 위해 배기 시스템 안에 서의 습윤 시간을 프로그램을 이용하여 계산하였다. 가스-연 소 중 동작 주기를 3.87 분 운전, 13.3 분 휴지해서 총 17.17 분으로 정하였으며, 이때의 대기 온도는 - 4.7°C 이었고 용량 보정 계수는 1.7 이었다. 배기 커넥터는 기기 동작 주기가 끝 나기 전에 건조하고, 배기구의 수직부는 전체 사이클 주기가 끝나기 전에 건조한다. | {}
bbdb66b6-0dd2-42ab-b433-0bb9c8c2008c | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-21 FACS 기기들의 새로운 배기 지침은 단일-벽 금속 배기 커넥터의 사용을 엄격히 제한한다. 또한, 단일 FACS 기기가 배기구에 연결된 경우 상당히 많은 응결이 일어나므로 타일 내장으로 구성된 석조 굴뚝은 대부분의 경우 추천하지 않는 다. 그러나 다음의 경우 FACS 기기와 함께 석조 굴뚝이 사 용될 수 있다. ① FACS 기기가 배출 후드 기기와 함께 공동 으로 배기될 경우 ② 석조 굴뚝에 가스 기기와 함께 사용될 수 있는 라이너가 설치되었을 경우. 국제 연료 가스 코드와 천연가스 및 프로판 설치 코드 모 두에는 FACS 기기의 최소와 최대 배기 용량을 명시하고 있 으며, 배출 후드가 설치된 가스 기기의 이전 최대 배기 용량 도 명시하고 있다. 개정된 기준에는 석조굴뚝의 사용이 허가 되는 조건에 대해 명시하고 있으며 (굴뚝 라인 밑이 외부에 노출된 경우와 안된 경우 모두), 다른 배기 설계와 기기 제조 사의 설치 지침과 등재 조건에 따라 기기의· 배기구를 설치하 는 것을 허가하고 있다. 1) 배기용 연결부품 배기 커넥터는 가스 기기를 가스 배출구, 굴뚝 또는 단일 벽 금속 배관과 연결한다(단, 기기의 배기가스 배출구 또는 배 출 후드가 이 배기 시스템 중 하나에 직접 연결 되어 있는 경 우는 제외한다). 변환 버너 또는 배출 후드가 없는 기타 배기 커넥터의 재료는 아연 도금 0.701 mm 두께의 강판보다 부식과 열에 대한 내성을 지녀야 한다. 배출 후드가 사용되는 경우, 커넥터는 아연 도금된 0.475 mm 두께의 강판 또는 B 형 배기 재료 이상으로 부식과 열에 대한 내성을 지녀야 한다. 2) 가스 기구용 석조굴뚝 가스 연소 설비에 사용 되는 석조 굴뚝은 타일 내장을 사 용해야 하며, 건축 법규를 준수해야 한다. 높은 질량과 낮은 온도의 배기가스에 노출되는 석조 굴뚝의 경우 느린 프라이밍 이나 응축을 피하 기위해 굴뚝 내부에 추가 내장이 필요할 수 있다. 저온용 굴뚝 라이너 재료는 순수 알루미늄 또는 스테인 리스강으로 구성된 단일벽 구조 이거나 이중벽 구조의 B 형 배기구로 한다. 3) 공장제작 배기 시스템 - 유형 B / 유형 L 공장형 조립식 배기구는 다양한 유형의 연료 연소기기와 함께 사용되어야 하므로 안전관리규정에 의해 관리된다. 이 배기구들은 제조업체의 지침에 따라 설치되어야 한다. B 형 가스 배기구는 가스 연소 기기의 배기용도로 사용된 다. 소각로, 고체 또는 액체 연료를 쉽게 바꿔 쓸 수 있는 기 기와 복합 가스 오일 연소기기에 사용 되어서는 안 되며, 기 타 다양한 가스 기기의 배기 시스템으로 사용될 수 있다. 유형 BW 타입의 가스 배기구는 ANSI 표준을 준수하는 것 으로 인증된 배기식 벽로에 사용될 수 있다. L 형 배기 시스템은 75-150 mm 크기로 규정하며, L 형 배기 시스템에 적합하다고 인증 받은 오일과 가스 연소기기 (주거 용)에 사용될 수 있다. 단일 벽 커넥터는 B 형과 유사한 방식 으로서 기기의 배출부와 L 형 재질 사이의 영역에 사용될 수 있다. L 형 배관 재료는 국가 연료 가스 코드와 안전 규정에서 가정용 소각로 또는 굴뚝과 같은 기기 사이의 특정 커넥터의 용도로 사용되는 것으로 나와 있다. 4) 배출 후드가 없는 가스기기 관계식들은 본 장의 시작 부분에 1 과 3 의 배출 구성을 갖 는 비 가정용 가스 기기들의 굴뚝 크기를 계산하는 데 사용될 수 있다. 보일러나 온풍기와 같은 가정용 가스 기기의 배출 조건이 1 또는 3 일 경우, 특수 배기 시스템이 필요할 수 있다(배출 조건 1, 2, 3 및 표 8 참조). 기기 시험과 인증 표준에는 제조 업체의 기기 설치 지침 (배기 시스템 포함)및 배기에 영향을 주는 작동조건이 포함된다. 지침은 엄격히 준수되어야 한다. 5) 가스변환 가스변환버너장비를 설치하려면 이 장에 명시된 설치 방법 또는 해당 규정을 준수하며, 적절한 굴뚝 흡인력과 용량을 산 정한다. 고체 또는 액체 연료에서 가스로 전환하기 전에 기존 굴뚝의 물리적 적합성을 확인한다. 석조 굴뚝의 경우, 기존 운 영 경험에 따라 굴뚝이 천연 또는 액화 석유가스 연소제품의 낮은 온도와 높은 수분 함량을 견딜 수 있는지를 판별해야 한 다. 가스 기기용 석조 굴뚝에 대한 자세한 내용은 해당 항목 을 참조한다. 필요할 경우 굴뚝의 내부를 부식 방지 벽돌이나 금속으로 내장해야 한다. 내장은 굴뚝의 꼭대기 부분까지 덮어야 한다. 굴뚝 아래쪽은 굴뚝 커넥터 하단에서 최소한 100 mm 떨어져 있어야 한다. 굴뚝을 검사하고 필요한 경우 청소한다. 9. 기름 연소기기의 배기 연소 생성물을 배출해야 하는 기름 연소기기는 관련 기준 에 의거 설치와 배기가 이루어져야 한다. 이 표준은 석조 굴 뚝의 금속 내장에 대한 권장사항도 제공 한다. 자연 통풍을 사용하는 기름 연소 기기들의 최소 굴뚝 면적 에 대한 기준은 HYDI (1989)의 표 3 과 4 에 제공된다. 1987 년 미국 내셔널 에너지 절약법 (NAECA)의 시행에 따라 사람들은 난방 설비의 효율과 NAECA 가 기존 굴뚝 시 스템에 끼칠 효과 에 대해 주목하였다. 오일 연소기기는 꾸준 한 효율성을 유지해 왔는데, 그 이유는 고정식-헤드오일 버너 가 출현함에 따라 새로운 기기에 널리 적용되고 기존 기기의 오래된 버너를 대체했기 때문이다. 기기의 높아진 효율성으로 인해 배기가스 온도는 낮아졌다. 기기의 발열량이 건물 난방 부하와 더 밀접하게 일치하기 때 문에 발화율도 감소하였다. 버너가 필요로 하는 여분 공기도 감소하여 굴뚝을 통한 질량 유량도 감소하였고, 배기가스 온 도가 추가로 감소하였다. 그러나 전반적인 기기들의 효율성 향상이 이루어지는 동안 기존 굴뚝 시스템의 업그레이드는 동 반되지 않았으며, 업그레이드 된 시스템은 일반적으로 새로운 시스템에 적용되지 않았다. 배기 시스템의 업그레이드는 배기 | {}
241ed345-86ad-4a5f-b478-f66a78db77ec | 4권.pdf | 3.25-22 제 3 편 가열설비와 구성요소 시스템의 내부 표면에 흡인력을 유지하고 응축을 줄이기 위한 부식 방지 물질 적용과 또는 열손실 방지 코팅을 말한다. 1) 응축과 부식 오일 연소기기 제조업체가 장비 효율을 개선하기 위해 노 력함에 따라 배기 시스템 내에서의 응축과 부식 문제는 커져 가는 관심사다. 오일점화장치에서 생성 되는 배기가스의 부식 성 물질의 응축 조건은 연소과 정 에서 생성된 물과 연료 내의 삼산화황과 의 복잡한 상호 작용에 의해 결정된다. 경유 내에 포함된 황의 질량 비율은 일반적으로 0.5% 미만이다. 이 연 료의 연소로 발생하는 배기가스의 2 가지 성분 (황산과 물)의 이슬점은 약 107~116°C 이다. 이는 연료가스 황의 이슬점에 대한 효과 와 유사 하다. 관련 그림에서 연료오일에 대한 적절 한 곡선을 결정할 때 111 의 값 을 사용할 수 있다. 이 값은 0.5%의 황을 포함하는 경유에 적용된다. 공기 희석 효과 가 연소 설비에서 발생하는 배기가스의 이 슬점 특성에 미치는 영향은 연료 내의 황의 유무에 따라 크게 좌우된다. Verhoff 와 Banchero(1974)는 배기가스에 존재 하는 물과 황산의 분압 및 배기가스의 이슬점에 대한 관계식 을 개발했다. 이 관계식을 사용하여 얻은 예측 값은 실험 데 이터와 잘 일치한다. 이 관계식을 다양한 황 함유량에 대하여 경유의 연소 시 발생하는 배기가스에 적용하면 넓은 범위의 이슬점 온도가 가능함을 알 수 있다. 유황이 없고 여분 연소용 공기가 20% 있는 연료오일의 경 우, 연소 생성물의 이슬점은 약 45.6°C 로 계산되며, 이는 연 소 시 형성된 물의 존재에 대한 전형적인 수치다. 배기가스 내의 여분 공기를 100% 수준으로 증가시키면 물의 이슬점이 37.2°C 로 감소한다. 0.25% 황과 20% 여분 연소공기를 가진 연료의 경우 이슬점은 배기가스에 묽은 황산이 형성되기 때문 에 109.4°C 로 상승한다. 연소 후 공기를 추가하면 이슬점은 100% 여분 공기 기준에서 113.9°C 이고 200% 여분 공기 기 준에서 112.2°C 이다. 이러한 계산을 통해 알 수 있는 사실은 배기가스의 이슬점 온도는 물의 이슬점 (연료 내에 황이 없는 경우)처럼 낮은 온도에서부터 연료에 황이 있을 경우의 상승 된 이슬점까지 다양할 수 있다는 사실이다. 연료 내에 유황이 없으면 배기가스에 희석 공기를 더하여 이슬점 온도를 약간 낮출 수 있다. 유황이 연료에 존재할 때는 연소 후 희석 공기 를 첨가해도 높은 배기가스의 이슬점에는 큰 영향을 미치지 않는다. 오일연소기기의 배기구 내에서 상승된 노점 온도를 견디기 위해 필요한 내장 재료를 찾는 것은 어렵다. 내장재 표면에서 이슬점 온도에 도달하지 않더라도 93.3°C 의 온도에 근접하면 더 높은 농도의 황산이 응축될 수 있으며, 더 적은 부식이 발 생할 수 있다. 응축되는 산 농도는 배기 커넥터와 굴뚝 라이너에 일반 탄 소와 스테인리스강을 적용할 수 있는지 없는지를 결정한다. 일반적인 커넥터 또는 석조 굴뚝의 타일 라이너 표면 온도는 버너 작동 시 이슬점 온도와 같거나 더 낮다. 쿨다운 (버너가 꺼져 있는 동안) 시에는 표면온도가 물의 이슬점보다 더 낮아 지거나 때로는 대기 온도와 동일해질 수 있다. 이 경우 버너 가 작동하는 동안 시스템 표면 온도가 물의 이슬점보다 낮기 때문에, 스틸 커넥터의 허용 농도보다 훨씬 적은 농도로 황산 이 응축된다. 이러한 사실은 Land(1977)가 제시한 황산/물 상의 다이어그램에서도 알 수 있다. 예를 들어, 응축 표면 온 도가 48.9°C 일 때 응축된 액체 황산 농도의 예상치는 약 1 0~20%이다. 폰타나와 그린(Fontana and Greene, 1967)에 따르면, 일 반 탄소강의 상대 부식율은 황산 농도가 65% 미만일 때 급 격히 증가한다. Land(1977)에 따르면, 액체 산 농도가 65% 이상으로 응축되려면 응축 표면 온도가 93.3°C 이상이어야 한다. 그러나 폰타나(Fontana)와 그린(Greene)에 따르면, 산 농도가 65%를 초과 하면 금속 표면온도가 79.4°C 이상일 때 부식 속도가 증가한다고 한다. 이는 설계자에게 강판 표면 (즉, 79.4 와 93.3°C 사이)에 대한 운용 범위를 제한한다. 이는 산 농도 또는 금속 온도 기준을 모두 만족하지는 않지만 각각 의 기준에서 유발되는 부식 속도를 최소화할 수 있다. 또 다른 중요한 현상으로는 배기 시스템 표면이 물의 이슬 점 또는 그 이하의 온도에 있을 때 표면에서 많은 양의 응축 물이 발생한다는 점이다. 이 응축액에는 황산 외에 아황산, 아 질산, 탄산 및 염산이 포함되어 있다. 이러한 조건에서 일반적 인 배기구 재료의 부식률은 매우 높다. Koebel 과 Elsener (1989)는 배기구 라이너 물질의 온도가 물의 이슬점 이하로 떨어질 때 부식율이 10 배 증가한다는 것을 발견했다. 일반적인 스테인리스강의 적용은 매우 힘들며 일반적으로 일반 탄소강이 사용된다. 니켈 - 몰리브덴과 니켈 - 몰리브덴 - 크롬 합금은 104.4°C 까지의 표면 온도에서 광범위한 황산 농도에 대해 우수한 내부식성을 지닌다. 기름-연소기기 용 열 교환기에 사용되는 고 실리콘 주철의 경우에도 마찬가지며, 이는 석조와 금속 굴뚝 라이너 시스템에도 적용될 수 있다. 2) 연결부품과 굴뚝의 부식 물과 산의 응축은 커넥터 벽의 부식과 굴뚝 재료의 손상을 초래할 수 있다. 시스템 오작동 사례에 대한 공식적 기록은 많이 없지만 업계의 우려가 커지고 있다. 부식에 의한 시스템 오작동 사례는 구두로 많이 전해지고 있으며, 이는 난방 업계 의 조사 결과 에 의해서도 뒷받침된다. 석유 연소설비의 경우, 커넥터 및 굴뚝에서의 산 부식 속도 는 연소 요인과 작동 요인 두 가지 요인에 의해 결정된다. 연 료의 황 함량과 여분 연소 공기의 비율은 주요 연소 관련 요 인이다. 기동정지 주기와 빈도, 배출 통제, 희석 공기 및 배기 시스템의 열 손실률이 주요한 작동 요인이다. Butcher 와 Celebi(1993)는 산 응축 속도와 연료 내 유황 함유량과 여분 연소 공기와 부식의 직접적인 상관관계를 규명했다. 일반적으 로 연료 내 유황 함유량과 여분 연소 공기를 감소시키면 연소 시 설비 열교환기의 응축 표면에서 생성되어 배출 시스템으로 전달되는 황산의 양을 감소시킬 수 있다. 운영 관점에서 볼 때, 장시간 장비 가동과 짧은 휴지기의 반복과 배기 시스템의 낮은 열손실은 배기가스에 노출된 표면의 예열 시간을 줄이고 종점 온도를 높인다. 마찰손실의 한계 내에서 배기구 크기를 줄이면 배기가스 속도와 배기구 표면온도가 증가한다. | {}
48c62d1e-4640-4390-ad1f-5ebfee35bd07 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-23 3) 배기용 연결부품 오일 연소기기는 일반적으로 커넥터 파이프를 통해 굴뚝과 연결된다. 기압 댐퍼 형태의 흡인력 제어 장치는 커넥터 어셈 블리의 구성 요소로 포함된다. 높은 정압 성능을 가진 새로운 파워 버너가 출현함에 따라 배기 시스템의 흡인력 제어 장치 는 그다지 중요하지 않게 되었지만, 여전히 많은 지역 코드에 서 사용을 필요로 한다. 기기의 배기 컬러(collar)와 흡인력 제어기 사이의 연결부를 배기 커넥터라고 부르며, 흡인력 제 어기와 굴뚝 사이 부분을 굴뚝 커넥터라 부른다. 굴뚝 커넥터는 일반적으로 단일 벽 아연 도금 강철로 구성 된다. 이 커넥터에 필요한 벽두께는 파이프 지름에 대한 함수 다. 예를 들어, 150~250 mm 사이의 직경을 갖는 아연 도금 강판 커넥터 파이프의 두께는 0.58 mm 로 권장된다. 국가 연료 가스 코드에 의해 배기구, 굴뚝, 스택 및 굴뚝 커넥터는 특수 조건에 따라 설치된 절연 커넥터를 제외하고 절연체로 덮어서는 안 된다. 단일 벽 커넥터는 검사 시 단열 되어 있지 않아야 하기 때문에 커넥터 벽과 배기가스가 상당 히 냉각될 수 있다. 커넥터의 부식이 만성적인 것으로 판명될 경우, 커넥터를 L 자 환기구 또는 이와 동등한 제품으로 교체해야 한다. 하나 의 제품 구성 예로 이중벽(6.4 mm 간격의 스테인리스 스틸 내 부와 아연 도금 강 외부)을 사용한 커넥터 파이프를 생각할 수 있다. 이러한 유형의 이중 벽 커넥터의 절연 층은 내부 벽 표면 온도를 높이고 전체 커넥터의 열 손실을 줄인다. 4) 오일 연소기기용 석조 굴뚝 오일 연소 기기와 연결된 석조 굴뚝은 타일 내장재를 사용 해야 하며 건축 법규를 준수해야 한다. 굴뚝 내부 표면의 열 응답 특성 (예열)을 개선하려면 추가적인 굴뚝 내장재가 필요 할 수 있으며, 이는 시동 시의 낮은 배출 특성을 개선하고 시 동 중의 산/수분 응축을 방지할 수 있다. 이는 특히 외부에 노출된 큰 질량을 지닌 굴뚝에 해당되나, 기름 연소기기에 연 결되어 상대적으로 낮은 배기가스 온도를 지니는 추운 실내 굴뚝도 해당된다. 석조 굴뚝의 타일 내장 주변으로 절연 물질 을 바르는 것은 유럽에서 일반적이며, 굴뚝 교체 또는 신축 시 고려해볼만 하다. 다양한 연소속도와 출구온도를 갖는 일련의 석조 굴뚝 시스 템을 분석하기 위해 OHVAP (버전 3.1)을 사용한 Krajewski (1996)의 분석에 의하면, 현대의 석유 연소 난방 기기들은 겨 울철 구동 시 산/수분 응축에 의해 구동에 문제가 발생될 수 있다고 한다. 연소속도가 1.3~1.6 mL/s 이하이고 82% 이상 의 배기 손실 정상상태 효율을 갖는 가정용 기름 연소 난방 기 기들의 경우, 응축을 감소시키기 위해 외부 석조 굴뚝에 특수 처리가 필요할 수 있다. 보수적인 설계를 위해, 이러한 조건에 서 구동되는 기기들과 연결된 외부용 굴뚝에는 명시된 굴뚝 라이너와 L 타입 커넥터가 필요할 수 있다. 5) 기기의 교체 새로운 기름 연소기기를 설치할 때 기존에 사용 중이던 굴 뚝의 물리적 상태와 지속 가능성을 확인한다. 굴뚝을 검사하 고 필요할 경우 청소도 해야 한다. NFPA 표준 211 에 의거 하여 굴뚝의 드롭-레그(굴뚝 배기구의 바닥부)는 굴뚝에 연 결된 기기 하단면의 최소 200 mm 아래까지 위치한다. 라이너 는 끊어짐 없이 적절하게 정렬되어야 하고 손상되지 않아야 하며 굴뚝 상단까지 덮어야 한다. 또한 굴뚝의 바닥에는 차폐 가능한 청소구멍이 있어야 한다. 석조 굴뚝의 경우, 사용자 경 험에 따라 해당 시스템이 얼마나 현대식 기름 연소기기에 의 해 생성된 낮은 온도를 견뎠는지 알 수도 있다. 기존 굴뚝의 손상 또는 잠재적 손상 가능성에 대한 증거는 육안 검사를 통 해 확인할 수 있다. 누락된 또는 느슨한 모르타르/벽돌, 벽돌 세공에의 흰색 퇴적물, 기울어진 굴뚝 또는 실내 건물 벽의 물 얼룩과 같은 외부적인 증거를 조사한다. 거울 또는 비디오 카메라를 이용한 굴뚝 내부 검사를 통해 내장 재료가 손상되 거나 누락 되었는지 확인할 수 있다. 굴뚝 베이스, 드롭 레그 또는 커넥터에 축적된 파편이 있는지 검사하고 제거 한다. 굴 뚝의 상태에 관해 의심된다면 경험이 풍부한 전문가의 검사가 권장된다. 10. 난로용 굴뚝 자연 통풍 굴뚝이 있는 난로는 가스 배기구와 열유동 배기 시스템과 동일한 중력 유동 법칙을 따른다. 모든 열 또는 부 력 에너지는 유동으로 변환되며 불 또는 난로 입구에는 흡인 력이 없다. 관계식들은 다양한 종류의 난로들을 연구하기 위 해 개발 되었지만 여기서는 일반적인 경우만 다룬다. 수직 배관을 통한 고온 배기가스의 질량 유량은 열 방출율, 굴뚝 면적, 굴뚝 높이 및 시스템 압력손실계수 k 에 대한 함수 이다. 수직형 배관에 유도된 유량은 제한된 값을 지닌다. 난로 는 특정한 입구 손실계수와 내부 열원을 가진 중력 덕트 입구 부속으로 간주 될 수 있다. 난로는 충분한 흡입 또는 전면 개 방부 주요 부위에서의 면 속도가 외부 흡인력과 내부 대류 효 과를 보정할 때 정상 작동한다(연기가 발생되지 않는다). 난로-굴뚝 시스템의 관계식들은 모든 잠재적 부력 에너지 가 유동으로 변환된다고 가정하며, 유동은 다시 다양한 손실에 의해 제어된다. 이 시스템은 배출 후드가 있는 가스 배기 시스 템과 유사하므로 크기 또는 용량 분석 시 비슷한 개념을 시작 점으로 사용할 수 있다. 난로 정면에서 사용 가능한 흡인력의 양은 중요하지 않으므로 고려할 필요가 없다. 한 가지 정의 에 의하면, 굴뚝 효율은 유효 흡인력을 이론 흡인력으로 나눈 값 이기 때문에 수치 효율은 0 에 가까워진다. 따라서 유량 변환에 의한 방법이 효율에 의한 방법보다 설계 시 유용하다. 배출 후드 또는 이와 유사한 포집 부속에서 배기가스 누수 를 방지하기 위한 시스템 인자는 열 공급량이 일정하거나 특 정한 한계치를 넘지 않는다면 상당히 정확하게 계산할 수 있 다. 그러나 난로는 연기가 나는 작은 불씨 수준에서부터 번쩍 거리는 불에 이르기까지 다양하게 발화될 수 있다. 난로의 일반적인 입구 폭과 길이는 전형적인 굴뚝이 운반 할 수 있는 공기의 양보다 더 많은 연소 공기를 난로에 제공 한다. 따라서 과한 연소로 인해 때때로 연기가 발생한다. 연소 | {}
90da38d0-e01e-4096-9347-a8f4cc02bcd6 | 4권.pdf | 3.25-24 제 3 편 가열설비와 구성요소 율이 낮으면 난로 입구로 향하는 공기 속도가 벽돌의 측벽에 서 발생하는 자연대류(벽돌에 저장된 열에 의해 발생함) 속도 보다 낮으므로 연기는 연소 생성물의 주 유동 경로에서 벗어 나 발생할 수 있다. 연기는 바람에 의한 실내/실외 기압차, 열 적 힘(부력), 또는 팬으로 인해 낮은 연소율에서 더 많이 발생 한다. 이는 낮은 온도의 연소 생성물의 열적 힘(부력)이 강한 바람이나 팬 효과 를 이기기에 충분하지 않기 때문이다. 다음 분석에서는 난로는 주로 공기를 모으는 후드이며, 다 량의 공기로 소량의 연소 생성물을 희석하는 역할을 한다. 주 어진 난로 굴뚝으로 들어갈 수 있는 공기의 최대 유량은 제한 적일 뿐 아니라 특정 최대치 이후로 감소한다. 따라서 연소율 이 증가함에 따라 연소 생성물의 온도는 벽돌에 금이 가는 지 점까지도 상승한다. 금속은 과팽창, 뒤틀림 및 산화를 일으키 며, 가열된 배기가스가 굴뚝의 제한 용량 이상으로 발전하기 때문에 꾸준한 연기가 발생할 수 있다. 가동이 중단된 난로는 바람에 의한 실내/실외 압력 차와 건물 연돌 효과, 강제 공기-가열 시스템 또는 기계적 환기 등 에 노출되어 있다. 즉, 난로 가동 중의 연기 발생은 굴뚝과 관 련된 경우가 거의 없다. 점차 새로운 가정환경, 특히 고층 다 세대 건축물에 있는 일반적인 설계의 난로는 기계적으로 유도 된 공기 역류 현상 또는 연소 공기의 부족에 노출될 수밖에 없다. 이러한 상황에서 난로는 다른 기계화된 공기 흡입 시스 템을 압도 할 수 있는 유도식 배출 팬(기계식 배출 시스템)을 사용하여 지속적으로 충분한 흐름을 만들어 내야하고, 연기 발생과 높은 배기가스 온도 상승은 피한다. 난로 굴뚝 시스템의 중력-유량 용량 관계식 (Kinkead 1962)은 질량 유량과 시스템의 결과 적인 구동력 및 손실을 동일하다고 가정한다. 2gH 1/2 w= Ac [Pm(Po - Pm)]1/2 k 여기서 w : 배기가스 질량 유량, kg/s Ac : 굴뚝 배기구의 단면적, m2 g : 중력 가속도, 9.8 m/s2 H : 입구부 위로의 굴뚝 높이, m k : 시스템 등가 저항 계수, 무차원 Pm : 평균 온도에서의 배기가스 밀도, kg/m3 Po : 대기 온도에서의 공기 밀도, kg/m2 식 (22)로부터 연료 유입량의 변화에 따른 평균 정면 속도 최대 굴뚝 용량과 가스 온도의 변화에 대한 관계를 얻을 수 있다. 이러한 컴팩트한 시스템에서 저항 계수를 사용하는 방법이 등가 길이를 사용하는 일반적인 방법보다 더 낫다. 수직 굴뚝 의 합계 항 k 는 4 개의 개별적인 저항 요소들의 합이다: ① 배기가스에 대한 외부 공기 가속도 ka 는 항상 전체 합 계에 포함되어야 하는 일정한 값이다 ka = 1.0 ② 난로 구성에 의한 입구부 손실 계수 ki, 연기 선반 포함 콘형 난로 ki = 0.5 석조 굴뚝 (댐퍼 면적= 2 x 배기면적) ki = 1.0 ki = 2.5 석조 굴뚝 (댐퍼 면적= 배기면적) ③ 전형적인 Reynolds 수 10,000 와 거칠기 계수 0.001 에 서의 굴뚝 배기 배관 마찰 계수 kc. 여기서 Th = 수력 반경, m kc= 0.0083 HTh ④ 토출구 계수 kt 상부 개방형 배관 또는 타일, 굴뚝과 동일한 크기 kt = 0 D/2 만큼 배출부 상부에 있는 디스크 또는 콘형 캡 kt = 0.5 제조된 캡 kt = 0~4.0 전형적인 난로에 직경이 300 mm 인 3.6 m 높이의 개방형 굴뚝의 경우, 시스템 저항은, Ka : 1.0 ki : 2.5 kc : 0.0083(12/0.25) = 0.4 kt : 0.0 k : 3.9 (합계) 짧은 굴뚝의 벽 마찰 계수 kc 는 단지 0.4 정도이며, 시스템 흐름에 거의 영향을 미치지 않는다. 크거나 작은 굴뚝 거칠기 의 변화 또는 낮은 열 손실 물질에서 높은 열 손실 물질로의 변경은 짧은 굴뚝 시스템에서 난로 효율에 거의 영향을 미치 지 않는다. 경우에 따라서는 완벽한 계산을 위해 공기 공급 저항 계수 k 를 계산에 포함시켜야 할 수도 있다. 외부 공기의 정면 속도 VF 를 계산하기 위해, w 항을 다음과 같이 치환한다. w = P⌀AFVF 여기서, (23) (22) AF : 난로 정면 개방 면적, m2 VF : 난로 평균 정면 속도, m/s 따라서 평균 정면속도 VF 는 다음과 같다: Ac 29kH Pm(Po-Pm) VF= AF Po (24) 희석된 연소 생성물의 상대 분자 질량 또는 밀도는 공기의 그것과 실질적으로 동일하며, 둘 다 동일한 관계식에 의해 절 대 기체 온도에 대해 비교적 정확하게 표현될 수 있다: B。 Po 3.48 T。 Pm 3.48 BTm 여기서 Bo : 기존 기압, kPa To : 주위 공기 온도, K Tm : 평균 연소 생성물 온도, K (25) 식 (24)에 밀도/온도의 식[식(25), (26)]을 대입하면 식의 단 순화가 가능해지며, 전방 속도에 관한 일반식을 얻을 수 있다: (26) | {}
32f451fa-2c5f-40ee-8304-40b5752a5b7e | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-25 Ac 2gH 1/2 T。(Tm - T。) 1/2 VF= AF k Tm (27) 전방 속도는 다음 세 항의 곱에 대한 함수이다: 무차원 면적비 AJAF 높이/저항 항 (2gH/k)1/2 무차원 온도 효과 [To(Tm - To)]1/2/Tm 예시로, 3.6 m 의 높은 굴뚝이 있다고 하자. 계산의 편의 를 위해 대기 온도는 실내 실외 모두 21°C 또는 T。 = 294 K 라 고 가정하고 공기 공급 저항은 없다고 하자. 식 (27)은 그림 17 에서와 같이 기체 온도에 따른 VF 의 변화를 나타낸다. 또 한 Ac / AF = 0.10 라고 가정하고 정면 개방부의 면적이 굴뚝 면적의 10 배로 한다. 난로 앞쪽 개구부의 평균 공기 유속은 165 K 의 배기가스 온도에서 더 높은 온도까지 거의 일정하다. 국소적인 유속은 개구부 내에서 변한다. 설계에 따라 다르지만 공기는 일반적 으로 난로의 입구를 따라 수평으로 유입된 뒤 불쪽으로 흐른 후 굴뚝 안쪽 벽의 위쪽으로 흐른다(그림 16 참조). 이렇게 형성된 빠른 유속에 의해, 순환하는 맴돌이 기류가 개구부의 상부 앞쪽 절반 내부에 형성된다. 상인방과 댐퍼 사이의 연결 부위에 장애물이 있거나 부실한 건축이 이루어질 경우 맴돌이 기류가 증가된다. 맴돌이 기류가 연기를 최대 속도 영역 밖으 로 옮기려 하기 때문에, 연기가 밖으로 새어 나가려 하면 난 로 내부로 공기를 유입시켜 연기 누출을 방지한다(특히 상인 방에서). ![image](/image/placeholder) 댐퍼 인방 와류 그림 16 와류 형성 굴뚝 배기가스 온도가 대기 온도에 비해 165 에서 280 K 높은, 잘 지어진 일반적인 벽돌 난로에서는 0.244 m/s 의 최소 한의 평균 정면 입구 속도로 굴뚝의 연기를 제어할 수 있다. 난로의 구조, 내부 구성, 댐퍼 위치, 상인방의 높이와 위치, 뒤쪽과 옆면의 기울기 등은 모두 난로 내 연소에 의한 연기 발생을 막기 위한 최소 정면 속도에 영향을 미친다. 난로 또 는 연소 발화 지점부터 댐퍼까지의 영역을 부드럽고 점진적으 로 전환하는 것이 중요하다. 급격하게 전환될 경우 맴돌이 기 류를 증가시키는 속도 성분이 유도된다(상인방보다 훨씬 위에 있는 경우는 제외). 상인방과 댐퍼 사이의 공간이 좁을 경우, 대류를 위한 충분한 공간이 확보되지 않아 배기가스 일부가 주 흐름을 타기 전에 수평방향으로 새어 나갈 수 있다. 기존 과 종종 다른 설계방식을 지니는 조립식 난로 시스템의 경우, 최소 굴뚝 높이에서 안전하고 연기가 없는 굴뚝 성능을 보장 하기 위해 신중한 시험을 진행한다. 그림 17 에 나와 있듯이, 이 속도는 시스템 저항이 2.9 미만 이고 배기가스 온도가 특정 온도 이상인 낮은 굴뚝에서도 충 분히 얻을 수 있다. 그림 17 은 165 K 이상의 배기가스 온도 상승이 왜 난로 연기발생에 큰 영향을 미치지 않는지 설명한다. 이는 연소에 필요한 공기 유동과 정면 속도가 280 K 이상의 배기가스 온 도에서 오히려 감소하기 때문이다. 즉, 배기가스 온도가 대기 보다 최소 165 K 이상 높을 때, 굴뚝의 배기가스 온도는 난 로 성능에 거의 영향을 미치지 않는다. 그러므로 난로 성능 분석은 280 K 의 일정한 배기가스 온도 상승을 가정하고 수행 할 수 있다. [T。(Tm - T。)]1/2 0.5 Tm s/w 눈을 필 카드림 열리는 Chart Type: line Red Orange Yellow Green Cyan Blue item_01 1.9m/s 2.9m/s 3.9m/s 3.8m/s 0.0m/s 294m/s 그림 17 벽난로 정면 풍속에 따른 굴뚝가스 온도 (연소생성물) 효과 | {}
ff302103-d916-4a54-8459-972cbb809743 | 4권.pdf | 3.25-26 제 3 편 가열설비와 구성요소 여기서 Tm = 572 K 와 To = 294 K 이다. 대기 온도가 21°C 라 가정하고 (To = 294 K) 2 g 에 대해 풀면, 식 (2)은 다음과 같이 쓸 수 있다: 1/2 Ac H VF=2.21 AF k (28) 위 식은 난로의 상대적 성능은 순수하게 형상에 대한 함수 라는 사실을 말해준다. 위 식을 이용하면 최소한의 정면 속도 를 얻기 위한 난로 개방 입구 크기를 구할 수 있다. 그림 18 은 굴뚝 높이가 2.4 m 일 때 0.24 m/s 의 정면 속도 는 상대적으로 작은 AF/Ac 면적비를 필요로 함을 보여준다. 반면, 굴뚝 높이가 12 m 일 때 난로 정면 입구 면적은 2 배가 될 수 있다. 그래프를 그리기 위해서, 시스템 저항을 다음과 같이 정의 할 수 있다. k = 2.5 + 0.033 H/D D = 0.3 m 지름 Chart Type: bar 0 3 6 9 12 15 item_01 0.5m2 0.6m2 0.9m2 0.95m2 1.05m2 1.09m2 item_02 0.3m2 0.8m2 0.9m2 1.05m2 1.1m2 1.34m2 그림 18 해당 설계 조건에 대한 난로 정면 허용 개방면적 (평균 면풍속 0.24 m/s 와 배기구 내경 0.3 m) 상기 저항에 대한 식은 댐퍼 개구부가 완전히 열렸을 때 의 면적이 굴뚝 배기 면적의 2 배라고 가정한다. 식 (28)의 당연한 응용 방법은 굴뚝 크기와 높이를 고정하 고 면적비를 변화시키면서 정면 속도의 변화를 본다. 그림 19 는 지름 0.3 m, 높이 4.6 m 를 갖는 굴뚝은 11 이상의 정면 면적비에서 충분한 속도를 낼 수 없음을 나타낸다. 이 그래프 들은 고정 정면 속도 0.24 m/s 에 대해 더 단순화된 난로 굴 뚝 설계식을 얻을 수 있음을 나타낸다. AF=9.06Ac 품 1/2 (29) 위 식을 이용하면 허용 가능한 정면 면적 AF 를 굴뚝의 면 적, 높이 및 시스템 저항에 대한 함수로 구할 수 있다. AF 를 알고 있으면 Ac 도 구할 수 있다. 그러나 후자의 경우, 식 (30) Chart Type: bar 8 10 12 14 16 18 item_01 0.332m/s 0.28m/s 0.24m/s 0.183m/s 0.15m/s 0.13m/s 그림 19 면적비가 정면 속도에 미치는 영향 (굴뚝 높이 4.6 m, 배기구 내경 0.3 m) 과 (31)을 이용하는 것이 낫다. 그 이유는 굴뚝 크기 (Dc, Ac, 및 Rh)가 각 식의 오른쪽 계산식에 두 번씩 나오기 때문이다. 원형 굴뚝의 경우, (30) 1/2 H AF=7.12D2 2.5+ 0.033 픔, 다른 굴뚝 모양의 경우, 1/2 H AF=9.06Ac 2.5+ 0.083 HR. (31) 여기서 Dc 는 굴뚝 내부 지름이고 (m), Rh 는 내부 단면 대 표 반경이며 (m), 정면 속도 VF 는 최대 연소 공기 유량에서 0.244 m/s 이고, 댐퍼의 자유 개방 면적은 굴뚝 배기 면적 AF 의 2 배다. 이 식들은 굴뚝 면적이 8, 10, 12 배 될 때의 적절한 개구부 면적을 나타내는 설계 법에 대한 근거를 제공한다. 어떤 설계 지침은 한 단계 더 나아가 굴뚝을 높이에 따라 분류하여 낮은 높이의 굴뚝은 더 작은 난로 개구부 면적을 사용하도록 규정 한다. 0.244 m/s 의 평균 정면 속도를 사용하면 이러한 설계 룰에 맞는 면적비와 높이를 구할 수 있으며, 설계 도표를 계 산하는데 있어 일원화된 이론적 근거가 된다. 이전 관계식들은 일차적으로 일반적인 단면 석조 난로 굴 뚝에 적용되나, 경우에 따라 다른 종류에도 높은 정확도로 적 용될 수 있다. 코너 또는 양면 설계와 기타 많은 독립된 형태 의 굴뚝들은 유사한 저항계수를 갖는 연실을 갖추고 있다. 위 식들은 과도한 연소율이 굴뚝 배기가스 온도에 미치는 효과 에 대해서도 설명할 수 있다. 석조 난로는 난방기기로서 매우 비효율적이다. 공기가 포함되지 않은 천공된 가스버너를 이용하여 난로에의 연료 공급량을 변화시켰을 때, 75 에서 80%의 총 열량이 굴뚝 위로 버려지는 것으로 밝혀졌다. 배기 가스 열 손실이 80%일 때, 70%의 열손실은 현열이며, 이는 | {}
7224e418-3359-4bca-9f5c-cf4a1c4091bb | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-27 배기가스 온도를 상승시킨다. 열 공급량/온도에 대한 관계식 은 시스템 유동 관계식을 열량 공급량에 대한 식으로 나타내 어 구할 수 있다: q w= cp(Tm - T。) (32) 여기서 q = 굴뚝 배기가스의 열량, kW Cp = 굴뚝 가스의 열용량, 약 1.046 kJ/(kg · K)로 가정 식 (32)와 (22)를 같다고 하고 w 를 없애면, (33) q 2gH 1/2 Ad k Pm)]1/2 [Pm(Po - cp(Tm - T。) 식 (25)와 (26)을 밀도에 대입하고 q 에 대해 풀면, 3.48BoAccp 2gH 1/2 (Tm - T。)3/2 q= (T。)0.5 k Tm (34) 어떤 주어진 시스템에서도 (Tm - To)3/2/Tm 을 제외한 항들 은 고정된 값으로 간주해도 된다. 그러므로 난로의 가스 온도 상승은 열 공급량에 대한 함수로 간단하게 나타낼 수 있다. (Tm - T。)1.5 q= で Tm (35) 여기서 C 는 상수이다. 미세하게 제어되는 실험용 난로의 유동-온도 관계식 [식 (34) 또는 (35)]이 굴뚝 배기가스 온도와 열 공급률에 대한 함수로 그림 20 에 나와 있다 (C 는 상수 값). 이런 방식으로 자료를 획득한 난로-굴뚝 시스템은 시스템 저항 계수 k 를 계 산하는데 쉽게 사용될 수 있다. Chart Type: bar 0 15 30 45 60 역전 30 50 77 34 35 역 10 14 220 275 None 걱재벽난로의 비통풍 가스버리를 사용한 시험자료 10 92 77 29 374 그림 20 연소 생성물의 열 공급률에 대한 굴뚝 배기가스 온도의 변화 그림 21 은 작은 원형 굴뚝에서 정면 속도가 0.244 m/s 일 때의 난로와 굴뚝 크기를 나타낸다. 이 도표로는 주어진 굴뚝 의 최대 정면 개방 면적에서 해를 구할 수도 있고, 임의 의 개 방 면적에 대해서 굴뚝 크기와 높이도 구할 수 있다. 예를 들 어, 4 m 높이의 굴뚝 (개구부 면적의 가장 높은 지점에서부 터 측정)에서, 세로 높이 1 050 mm 와 가로 폭 750 mm 을 갖는 개구부는 350 mm 의 배기구가 필요하다. 그림 21 은 바람 또는 공기 공급에 문제가 없다고 가정한다. 다른 정면 속도의 경우, 정면 면적에 속도 비 0.244/VF 를 곱하여 AF 를 구할 수 있다. 예시 문제의 결과 를 확인하기 위해 식 (30)을 이용하면: Chart Title: 벽난로 개구부 푹, m X-Axis: 벽난로 전면 개구면적, Ap, m2 Chart Type: line 벽난로 개구부 푹 벽난로 걔구부 높이 콜뚝 내정 벽난로 전면 개구면적 벽난로 계구부 높이 item_01 3.72m2 2.79m2 3.32m2 1.86m2 3.05m2 그림 21 벽난로 굴뚝 크기 선정 선도 평균 면풍속 = 0.244 m/s 1/2 H AF=7.12D2 (2.5+ 0.033H)/Dc 여기서 H 는 44 m 이고 Dc 는 0.35 m 이다. AF = 0.788 m2 = 0.75 m x 1.05 m 작은 원형 굴뚝의 경우에 대해 유도되었지만, 네모 또는 타 원 형태의 굴뚝 배기구 단면 모양에 대해서도 성능 감소 없이 AF 가 적용될 수 있다. 이는 유압 반경의 변화에 의한 마찰보 다 배기 면적이 더 큰 영향을 미치기 때문이다. 예를 들어, 6.1 m 높이의 굴뚝에서, 203 mm 지름의 원과 동일한 면적의 네모난 배기 면적을 가정하면, 정면 면적은 원 형의 0.386 m2 에서 네모의 0.380 m2 로 약 2% 감소하나 이는 무시할 만하다. 그림 22 는 기타 일반적인 시스템의 정면 면적 을 계산하는 방법을 나타낸다. 이러한 관계식들은 워밍업 후의 정상 상태 조건에서 적용 될 수 있다. 냉각되어 있는 시스템에서 급격히 연소를 진행할 경우, 뜨거운 연소 생성물이 팽창하여 굴뚝 밖으로 빠져나갈 수 있다. 일반적인 굴뚝의 경우, 프라이밍 시간(유동이 없는 상태에서 최대 유동 속도에 이르기까지의 시간)은 보통 5~ 10 초다. 즉, 순간적인 과잉 연소에 의한 연기 발생은 시스템 이 배기가스 속도를 연소율 증가에 맞춰 늘리지 못해 생기는 | {}
f1b2316b-329a-45c3-a4ba-6b4cd5f9ab08 | 4권.pdf | 3.25-28 제 3 편 가열설비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 단일 면 m "[o 푹 높론 연기 모서리 식 챔버 인방 댐퍼 벽난로 전면 개구부 원형 후드 그림 22 벽난로 전면 개구부 면적 계산 결과 다. 배기구 또는 굴뚝 재료는 난로-굴뚝 구동에 거의 영 향을 미치지 않는다. 위 관계식들과 도표가 적용될 수 있는 재료에는 건강에 매 우 좋지 않은 금속형 단일 벽 비 단열 굴뚝에서부터 다양한 공장형 소형 절연 연소실 굴뚝까지 다양하다(안전 규정에 의 하면 난로는 낮은-열기기로 분류된다). 대부분의 난로 굴뚝들 이 짧은 수직형이기 때문에, 열 손실이나 벽 거칠기 모두 유 동에 중요한 영향을 미치지 않는다. 난로의 굴뚝 선택에 있어 중요한 요소는 안전성, 설치 용이성, 편리성 및 외관이다. 바람, 부엌 또는 욕실 배기팬, 건물 연돌 효과 및 강제 공 기 가열 시스템 또는 기계적 배기 효과 에 의해 발생된 실내/ 실외 기압차는 난로의 동작에 영향을 미친다. 즉, 가동 중의 연기 발생은 굴뚝과 관계없는 요소들에 의해 일어날 수 있다. 종종, 새로운 집(특히 고층 다가구 주택)에 설치된 평범한 설 계의 난로는 기계적으로 유도된 역-방향 유동이나 연소 공기 부족 현상을 감당하지 못할 때가 있다. 이런 경우에 난로는 다른 기계적인 공기 소모 시스템을 이겨낼 수 있는 유도-배 출 팬을 갖추는 것이 좋다. 이런 유도기는 굴뚝의 배출구에 위치하는 것이 제일 좋으며, 단일 굴뚝 기준 0.244~0.305 m/s 의 난로 정면 속도 또는 3.05~3.66 m/s 의 굴뚝 배기 속 도를 발생시키는 게 좋다. 일반적인 난로의 경우, 정면 속도가 클수록 연기 발생으로 부터 자유로울 수 있다. 댐퍼가 없는 영역과 이로 인한 저항 계수는 좋은 석조 난로 성능을 얻는데 중요한 요소들이다(특 히 짧은 굴뚝의 경우). 실험 결과 에 의하면 댐퍼가 없는 영역 은 배기구 면적의 2 배 이상을 넘을 필요가 없으며, 2 배 이상 에서는 저항 감소가 거의 일어나지 않는다. 다른 요소들이 충분히 설계치와 부합하더라도, 선정된 댐퍼 가 없는 영역이 필요한 영역 이하일 경우에 이는 제한 요소로 작용할 수 있다. 제조사들이 제조 문서에 댐퍼가 없는 영역에 대해 거의 언급하지 않기 때문에, 댐퍼의 크기는 종종 상인방 또는 기타 부위와 의 간섭으로 인해 변화될 수 있다. 댐퍼가 없 는 영역을 충분히 확보할 때 제일 좋은 결과 를 얻을 수 있다. 연소가 과하게 일어날 때 댐퍼 일부를 닫는 것이 이런 점 을 제일 잘 설명할 수 있다. 확실하지 않은 부분은, 어떤 경우 에는 충분한 정면 속도를 통해 연기 발생을 제어함으로써 더 큰 댐퍼 영역이 필요할 수도 있다는 점이다. 많은 단일 난로들에는 일반적인 연기선반/조정 댐퍼가 없 다. 석조 난로와 같이 단일 난로에도 동일한 인자와 관계식들 이 적용된다. 그러나 많은 설계들에 있어 속도 분석을 위한 알맞은 정면 면적을 정하는 것이 어렵다. 단일 난로들이 후면 배기구를 포함하거나 굴뚝에 연결되기 위한 수평관이 필요하 지만, 길어진 배기관에 의한 마찰 증가나 압력 손실을 보상해 야 한다. 대략 두 개의 90° 엘보 또는 티로 향하는 후면 배기 구에 의한 시스템 저항 계수 k 의 증가량은 1.5 정도면 된다. 수평 커넥터 또는 티에 의한 손실은 보통 한 단계의 크기 증가(예. 150 에서 200 으로 증가)만 수반되면 된다. 일반적으 로 이음관의 크기가 적당한 굴뚝을 결정하며, 특수한 경우를 다루기 위한 설명서도 제공된다. 더 복잡한 조립식 난로 설계 들과 함께 이에 맞는 크기의 굴뚝 정보도 일반적인 나무-프 레임 가정용 설치용도로 제공된다. 여기에 제시된 식들과 설계 도표들은 기본적으로 바람 또 는 공기 공급의 어려움이 없다고 가정한다. 공기 부족, 과도한 배기 팬 구동 및 바람에 의한 내부 음압의 형성은 연기 발생 또는 난로 프라이밍 부족의 원인이 된다. 프라이밍이 끝나고 뜨거운 난로라도, 난로 굴뚝의 열적 힘은 부작용으로 과도하 게 커질 수도 있다. 모든 것이 갖추어진 현대식 고층 아파트 내에 있는 난로의 경우에도 이러한 모든 어려운 점을 견뎌야 한다. 굴뚝의 연속적인 유도 배출은 굴뚝에 적절한 프라이밍 시간을 항시 유지하여 이러한 문제를 대부분 극복한다. 이러 한 목적의 유도기는 어떠한 작은 굴뚝에서도 0.24 에서 0.30 m/s 사이의 난로 정면 속도 (대기공기 기준)를 낼 수 있다. 하나의 공통 굴뚝에 여러 연도들이 동시에 설치된 경우, 큰 크기의 단일 유도기가 공통 굴뚝에 연결되어 난로들의 통합된 정면 개방 면적에 사용될 수 있다. 굴뚝들의 높이와 크기가 다 다른 경우에도, 배출 유도기를 사용하는 것이 중력에만 의 존하는 것보다 더 좋다. 단독 주택의 경우, 굴뚝 위치나 특성으로 인한 문제보다 바 람에 의한 내부 압력 감소로 인한 난로 문제가 더 빈번하게 발생한다. 연기 발생, 늦은 프라이밍 또는 재가 역류하는 문제 를 해결하기 위해, 고정 또는 회전하는 캡, 굴뚝 갓 또는 굴뚝 꼭대기에 통풍관과 같은 무수한 형태의 조치들이 필요하다. 이러한 조치는 역효과 를 나타내기도 한다. 일반적으로, 캡에 의해 증대된 공기 저항은 난로의 정면 속도를 감소시키며, 연 소 공기 유량도 제한하며, 연기 발생도 증가시킨다. 반면에, 더 작은 불씨의 경우, 캡은 공기 희석을 감소시켜 굴뚝 온도 를 상승시키고, 불씨의 안정성을 증대하여 바람에 의한 순간 | {}
2c5f3274-3c2a-4cd2-8839-528323f682f9 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-29 적인 유동 저하 문제를 해소한다. 일반적인 난로 댐퍼도 유동 을 제한하고 온도를 상승시킬 수 있다. 난로 오작동을 위한 해결방법은 식 (28)을 통해 분석할 수 있다. 예를 들어, 식 (28)의 오른쪽 식에서 VF 를 감소시킬 만 한 인자의 변화는 연기발생을 증대시킬 수 있음이 분명하다. 만약 정면 면적 AF 또는 k 가 증가하면 VF 도 감소하게 된다. 이와 유사하게, 만일 굴뚝 면적 Ac 또는 굴뚝 높이 H 가 감소 하면, VF 도 감소한다. 더 나아가, 정면 속도가 H/k 항의 제곱 근에 비례하기 때문에, 정면 면적을 감소시키는 게 (즉, AJAF 를 증대시키는 게) H 를 증가시키거나 k 를 감소시키는 것보다 더 효과 적이다. 정면 속도 VF 를 증가시키고 난로 또는 굴뚝의 성능을 증가 시키는 수단에는 다음과 같은 방법이 있다. ① 굴뚝 높이를 증대시키고(배기 면적은 동일하게 유지) 마지막 타일을 위쪽 방향으로 150 mm 이상 늘린다. ② 상인방을 낮추거나 난로 바닥을 높여서 정면 개방 면 적을 감소시킨다(유리문의 사용이 VF 를 증가시켜 좋을 수도 있다). ③ 댐퍼를 통해 자유 면적을 증가시킨다(장애물 없이 충분 히 열리는지 확인한다). 11. 연료 연소기기로의 공기 공급 연소를 위한 외부 공기를 공급하는데 실패할 경우, 위험한 구동 조건이 형성될 수 있다. 배출 후드를 갖추고 올바르게 설 계된 가스 기기는 배기구 이음 고리 크기만큼 작은 외부 공기 흡입구를 지녀도 짧은 배기구(1.5 m 높이)와 함께 작동할 수 있다. 배기 면적과 동일한 이러한 오리피스는 2~3 사이의 저 항 계수를 갖는다. 만일 공기 공급 구멍이 배기 면적의 2 배만 큼 클 경우, 이 계수는 0.5 또는 그 이하로 감소한다. 다음 설계 규칙이 지침 역할을 할 수 있다: (1) 일반적인 건물의 개방된 공간에 설치된 가정용 난방 기기는 자연 바람에 의한 배기 외에 기타 배기장치를 필요로 하지 않는다. 에너지를 절약하거나 손실을 방지하기 위해 건 축되거나 개조된 모든 주거지 또는 건물에서는 난방기기가 설 치된 영역을 밀폐된 공간으로 간주한다. (2) 비정상적으로 좁게 건축된 밀폐 공간 내의 주거용 난 방 기기는 밀폐되지 않은 공간 또는 외부와 연결된 두 개의 영구적인 개구부를 필요로 한다. 밀폐된 공간이라 함은 해당 공간 안에 설치된 기기들의 전체 열 공급량에 대해 단위 kW 당 4.8 m2 의 공간을 일컫는다(단위 kJ/s 당 m2). 개방된 공간 은 수직형 덕트의 경우 단위 kW 당 550 mm2 이상이어야 하며, 수평형 덕트의 경우 1,100 mm2 이상으로 한다. 충분히 넓은 개 방된 공간과 직접적으로 연결된 두 개의 개구부는 단위 kW 당 2 200 mm2 보다 커야 한다. 상부 방향의 개구부는 천장으로 부터 300 mm 이내에 있어야 하며, 하부 방향의 개구부는 바닥 으로부터 300 mm 이내로 한다. (3) 표준 조건에서 단위 MJ 연료 당 천연 가스, 프로판 가 스 또는 연료오일의 완전 연소를 위해서는 약 0.27 m2 의 공기 가 필요하다. 그러나 보통 올바른 연소기 작동을 위해서는 여 분 공기를 공급해줘야 한다. (4) 이러한 공기 개구부는 특수한 방법에 의해 연소, 희석 또는 배기를 위한 충분한 공기를 공급할 수 있거나 보일러와 기기실에 지역 규정이 적용되는 경우에는 개조할 수 있어야 한다. (5) 공기 공급부의 자유면적을 계산할 때, 루버, 그릴 또는 개구부 보호용 스크린에 의한 장애물 효과 를 고려한다. 스크 린은 6.4 mm 메시보다 작으면 안 된다. 만일 특정 루버 또는 그릴을 통하는 자유 면적을 알 경우, 해당 자유 면적을 확보 하기 위한 개구부 면적을 계산하는데 사용한다. 만일 자유 면 적을 알지 못할 경우, 나무 루버는 20~50%의 자유 면적을 지니고 금속 루버와 그릴은 60~75%의 자유 면적을 지닌다 고 가정하면 된다. (6) 연료-연소 기기실 또는 인근 공간에 연결된 기계적 배 기 시스템은 기기실 안에 음압을 형성하지 않아야 한다. 음압 상태의 기기실에 공기를 제대로 공급하여 연료 연소기기와 배 기 시스템을 정상적으로 작동시키기 위해서는, 공기를 차단하 는 자동문 또는 이와 유사한 조치가 필요할 수 있다. (7) 난로는 특수한 고려가 필요하다. 가령, 난로가 작동 중일 때 가정용 다락방 팬을 부주의 로 켜 놓으면 위험할 수 있다. (8) 많은 양의 연소 또는 배기 공기가 사용되는 빌딩에는 충분한 양의 오염되지 않은 공기를 공급하며, 필요할 경우 공 기를 알맞은 온도로 가열한다. 일반적으로 배기 되는 공기 양 보다 5~10% 많은 양의 공기를 공급하는 것이 좋다. 12. 연도와 굴뚝 재료 굴뚝 재료를 선정할 때 고려해야할 요소로는 ① 배기가스 온도, ② 배기가스 성분과 연소 생성물 내의 물에 의한 응축 가능성 (이슬점), ③ 황, 할로겐 및 기타 연료/공기 오염물 등 굴뚝 배기 시스템의 부식을 유발하는 물질 및 ④ 기기의 운전 주기 (응축물 체류 시간)가 있다. 100 에서 1 220 mm 크기의 배기구 또는 굴뚝을 위한 재료 에는 단일-벽 금속, 다양한 다중벽 공기/질량 단열형 및 조립 식 또는 현장 조립형 석조 재료가 포함된다. 각 재료는 연결 부위 개수, 거칠기, 열 손실 등 서로 다른 특성을 지니고 있으 나, 360 mm 이상의 시스템에 사용되는 재료는 배출 또는 용량 을 산정할 때 크게 중요하지 않다. 하지만 건물의 화재 위험 성 또는 열손실을 최소화하는 제품 또는 건설 방법을 선정하 는 일까지 배제하지 않아야 한다. 열을 발생시키는 기기들은 국가 규정과 표준에 의해 저/중/ 고 열량 기기로 분류되며, 각각에 적합한 굴뚝과 배기 시스템 이 추천된다. 이러한 분류는 일차적으로 크기, 사용처 또는 연 소 온도에 의해 이루어진다. 그러나 많은 경우에 이러한 기기 분류는 배기구의 배출가스 온도나 필요한 배기 종류에 대한 정보를 제공하지 않는다. 설계자는 규정 분류에만 의존하는 대신, 특정 기기에 사용되는 배기가스의 온도와 특성을 파악 하여 제공한다. 건물 코드가 사전에 설계된 굴뚝 시스템의 사용을 허가하 | {}
f9975cc8-24ac-42a3-ac0a-7765a905c642 | 4권.pdf | 3.25-30 제 3 편 가열설비와 구성요소 고 있어도, 가스 배출구 온도에 따른 굴뚝 재료 선정은 공간 을 아낄 수 있고, 구조와 재료비용도 절약할 수 있다. 예를 들 어, 일부 관할권에서는, 117 kW(kj/s) 이상의 작동 조건에서 운영되는 배출 후드를 갖춘 가스-연소 기기와 타입 B 의 가스 배기구 의 혼용을 불허할 수 있다. 열량 공급의 증대가 배출 구 온도 또는 배기 위험성의 증대를 가져 오지 않으며, 대부 분의 건물 규정은 기기와 배기구를 올바르게 조화시켜 사용할 것을 권장한다. 단일벽 비절연 강철 스택의 내부는 내화 벽돌 내장 또는 칼슘 알루미네이트 시멘트를 스택 내부의 금속 망 또는 기타 고정물에 분사하여 적절히 바르면 응축과 부식으로부터 보호 할 수 있다. 또 다른 형태의 보호로는 특수 실리카나 기타 내 화물 코팅을 강철 내부의 망에 바르는 것이다. 재료에 반드시 열처리를 하여 수분과 열 내성을 가지도록 해야 한다. 커넥터, 연도 및 굴뚝 내부 표면에서의 수분 응축은 열보다 더 큰 재료 손상 요인이다. 굴뚝 벽의 온도와 배기가스의 온 도, 속도, 이슬점은 응축에 영향을 미친다. 연료와 연소 공기 내의 황화물, 염화물 및 불화물은 배기가스의 이슬점을 상승 시킨다. 수소화물을 포함하는 모든 연료의 연소 생성물은 차가운 표면에서 응축되며, 배기가스의 주 유동이 충분히 냉각되면 덩어리 형태로 응축된다. 배기가스의 열은 벽을 통해 손실되 기 때문에 응축은 제일 먼저 배기가스의 이슬점 아래로 냉각 된 내부 벽 표면에서부터 일어난다. 응축이 더 진행되면 액체 필름 형태의 응축물이 생성되고, 시간이 더 흐르면 액체가 홀 러내리면서 응축이 보통 진행되지 않는 부분에까지 응축물이 흘러 들어간다. 차가운 표면의 굴뚝 표면을 시동할 때는 이슬이 순간적으 로 생성되었다가, 온도가 이슬점 위로 상승하면 기화된다. 이 런 현상은 황화물 농도가 매우 낮은 연료를 사용할 경우 부식 을 거의 일으키지 않는다. 즉, 적절한 굴뚝 크기와 재료의 선 정은 응축을 최소화하고 부식을 줄이는데 중요하다. 연료 내의 황화물 농도와 굴뚝 내부 표면의 부식 간의 상 관관계는 경험식을 통해 알 수 있다. 2018 설비공학편람- 기 초편에서 이러한 경우를 설명하며, 모든 연료 가스에 대해 적 용될 수 있다. 그림을 보면, 배기가스의 이슬점이 53°C 에서 71°C 로 올라감에 따라 황화물의 양도 단위 연료 MJ 당 0 에서 16.75 mg 로 늘어남을 알 수 있다(잉여 공기: 40%, 연료 열 용량: 20.49 MJ/m2). 이 그림을 이용하면 연료 오일 내의 황화물 농도가 배기가 스 이슬점에 미치는 영향을 알 수 있다. 가령, 황화물의 질량 농도가 0.5%일 때는 m2 연료 부피당 4.31 kg 의 황화물이 포 함되어 있다. 연료의 발열량이 559 kJ/m2 일 때, 그림 내의 그 래프에서 111 의 값을 얻을 수 있다. 더 낮은 황화물 농도 (0.25, 0.05)에서의 추정치들은 111 의 배수 형태로 얻을 수 있다. 부식의 원리가 완전히 해명된 것이 아니기 때문에, 열손실 을 방지하기 위한 단열재를 굴뚝 내부에 충분히 발라 주는 것 이 저가형 단일 벽 굴뚝을 단독으로 사용하는 것보다 낫다. 내화물질과 모르타르는 내산성을 지녀야 하며, 강철은 황화물, 염산, 불산에 의한 산화와 점식에 대한 내성을 지녀야 한다. 배기가스 온도와 대기 온도가 모두 낮을 경우에는 수분 침입 으로부터 보호된 공기 층 또는 미네랄 섬유 층을 사용하여 표 면과 배기가스 온도를 이슬점 이상으로 유지할 수 있다. 많은 지역 사회에서 요구되는 낮은 황화물 첨가 연료의 사용은 부 식과 공기오염을 모두 감소시킨다. 타입 1100 알루미늄 합금 또는 동을 함유하지 않는 순도 99% 또는 그 이상의 알루미늄 합금은 조립식 금속 가스 배 기 제품에서 우수한 성능을 보인다. 굴뚝의 경우, 오일 또는 고체 연료 연소 기기에서 나오는 배기가스 온도는 알루미늄의 녹는점보다 높으므로, 강철을 사용한다. 타입 430 또는 304 와 같은 스테인리스강은 가정용으로 적합하다. 부식성이 더 강한 물질들이 예상될 때는(예. 고농도 황화물 함유 연료 또는 염 화물 함유 고체 연료, 오염된 공기 또는 폐기물 등) 타입 AL 29-4CR 또는 이와 동등한 스테인리스강을 사용하면 내식성 과 기계적 특성을 향상시킬 수 있다. 스테인리스강의 대안으로, 도자기 에나멜이 있다. 내산성 에나멜을 모든 표면에 두 번씩 코팅하면 내식성이 향상된다. 단일 코팅은 완벽하지 않으며, 금속 부식, 파쇄 및 조기 파손 시킨다. 가벼운 부식방지 재료를 사용하는 금속과 석조 조립식 굴 뚝과 배기 제품도 있다. 표준화된 조립식 이중-벽 금속 가스 배기구(타입 B)는 알루미늄 내부 배관을 사용하고, 아연 또는 알루미늄 도금된 강철 외부 코팅을 사용한다. 다양한 노출환 경에서 시험하기 위해, 6.35~12.7 mm 의 표준 에어 갭 사용이 적절하다. 공기 단열 금속형 굴뚝은 가정의 저-발열용 굴뚝으로 사용 될 수 있다. 열 사이펀을 이용한 공기 순환이나 3 겹 이상의 다중 반사 단열 층을 이용하여 굴뚝의 온도를 낮출 수 있다. 단열된 이중벽 가정용 굴뚝도 있다. 내부와 외부 금속 벽 사 이는 절연 물질로 채워져 있고, 커플러 단부 구조에 의해 유 지되어 빠른 조립이 가능하다. 다가구 주택과 큰 건물용 조립식 공기 단열 이중벽 금속 굴뚝은 건물 난방 기기용으로 분류된다(그림 23). 내화성 물 질이 적용된 굴뚝(중간-발열 형)도 사용이 가능하다. 소비자와 산업용 소각로, 그리고 난방 기기들은 조립식 주 철 내화물 굴뚝에 의해 배기 될 수 있다. 이런 굴뚝들은 중간 -발열 타입으로 분류되고, 1 100°C 의 간헐적인 배기가스 온 도에도 사용될 수 있다. 공인된 시험장에서 인증된 모든 조립 식 굴뚝과 배기구들은 해당 국가 표준에 따라 온도, 강도, 인 접 가연성 물질과 의 안전거리, 건설 적합성과 관련된 서비스 등급을 평가 받는다. 표 10 에 기재된 UL 표준은 다양한 등급의 조립식 배기구 와 굴뚝 재료에 대한 건축과 온도 시험에 대해 설명한다. 몇 몇 관련 부품과 기기에 대한 표준도 표 10 에 제시되어 있는 데, 이는 가령 특정 공장형 난로는 특정 타입의 공장형 굴뚝 과 함께 사용되어야 하기 때문이다. 굴뚝 시험 중에 온도가 가장 낮을 때는 정상 작동 중일 때다. UL 표준 103 을 따르는 공장형 굴뚝들은 740 K 의 온도 상승 조건에서 1 시간 동안 안 전성을 인증 받아야 하며, 906 또는 1 128 K 의 온도 상승 조 건에서 10 분의 가상 매연 발생 상황을 견뎌야 한다. 이러한 제품 시험은 가연성 물질의 허용 가능한 상승온도 | {}
44c689bf-00d0-40cf-85d3-24397141ee94 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-31 ![image](/image/placeholder) 비막이 캡 빗물칼라 금속 덮개 빗물방지연도 점검구 검사와 간극은 요구 기준 참조 지지대 사이는 10.7m 이하 지지대 지지대 사이는 모두 신축이음 방화 등급 마감 첫 부속은 뚜껑달린 티 그림 23 건물 난방 기기, 중간-발열 굴뚝 를 기준으로 가연성 표면 또는 내함에 대한 최소 허용 범위를 결정하며, 가연성 물질과 접촉하는 제품의 지지대, 간극 유지 부속과 부품들이 작동 중에 안전한 온도로 유지될 수 있도록 한다. 나열된 재료에는 제품 표시와 설치 지침이 있어야 하는 데, 이는 시험 결과 와의 일관성과 함께 사용 가능한 기기를 나타내고, 구조적 및 기타 제약 요소를 설명하기 위함이다. 13. 연도와 굴뚝 부속품 배기구 또는 굴뚝 시스템 설계 시에는 배출 전환기, 흡인력 조절기, 유도 배출 팬, 차단 댐퍼, 확장 조인트, 배출 또는 굴 뚝 터미널과 같은 액세서리들의 존재 유무 또는 필요성을 검 토한다. 흡인력 조절기에는 압력식 흡인력 조절기와 난로 배출 조 절기가 있으며, 이들은 자동 배기 댐퍼의 구동을 감시한다. 굴 뚝과 배기 연결구의 설계, 재료 및 유동 손실은 이전 항에 설 명되어 있다. 1) 배출 후드 배출 후드는 기기를 배기의 방해 요소(상방향 배출, 하방향 배출 또는 막힌 배기구)로부터 분리하고, 배기 없이 연소가 표 10 UL 시험 기준 ¦ 번호 ¦ 항목 ¦ 정상상태 기기 배기가스 온도상승, K ¦ 연료 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ 가정용 공장 제조형 굴뚝 (건물 난방기기 포함) ¦ ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 127 ¦ 공장 제조 난로 ¦ 517 ¦ 고체 또는 기체 ¦ ¦ 311 ¦ 레저용 차량 및 제조된 집을 위한 지붕 장착 ¦ 517 ¦ 오일, 가스 ¦ ¦ 378 ¦ 배출 장비 (조절기, 유도 기 등) ¦ - ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 441 ¦ 가스 배기구 (타입 B, BW) ¦ 267 ¦ 가스 ¦ ¦ 641 ¦ 저온 배기 시스템 (L 타 입) ¦ 278 ¦ 오일, 가스 ¦ ¦ 959 ¦ 공장 제조형 (중간 열) ¦ 961 ¦ 모든 종류 ¦ ¦ 1738 ¦ 범주 II, III, 및 IV 가스 연소기기용 배기 시스템 ¦ 78~267 ¦ 가스 ¦ 시작될 수 있도록 해준다. 일반적으로, 배출 후드의 입구와 출 구 배기구의 배관 크기는 기기의 배출구 크기와 같아야 한다. 배출 후드 배출구의 배기 연결부위는 최소한 배출 후드의 입 구 부분의 크기보다 큰 단면적을 지녀야 한다. 배출 후드는 아래의 두 항목 중 하나를 선정하면 된다. (1) 인증된 설계의 가스 기기와 함께 공급되는 배출 후드: 국가 표준에 의거한 가스 기기 설계 인증 시에는 배출 후드 (또는 배출 전환기) 인증도 포함된다. 그러므로 배출 후드는 제조사 또는 관계기관과 의 협의 없이 개조하거나 대체하지 않 는다. (2) 가스기기와 별도로 제공되는 배출 후드: 기존에 있던 배기구 또는 굴뚝 커넥터에의 배출 후드 설치는 공인된 표준 에 따라 경험 있는 시공자가 진행한다. 배출 후드가 필요한 모든 설계 인증된 가스 기기에는 배출 후드 또는 배출 전환기를 설치한다. 기기에게 배출 후드는 배 기 입구 부속이자 안전장치이며, 배기구와 의 상호작용에 대한 가정들을 만들 수 있다. 첫째, 후드에서 누수가 없다면, 배출 후드에서 나가는 배기가스의 열용량 (희석 공기 기준 엔탈피) 은 배출 후드로 들어오는 배기가스의 그것과 거의 동일하다. 둘째, 40~50%의 희석 공기 조건에서 안전한 구동이 이루어 진다. 가스 배기 조건으로 100% 희석 공기를 사용할 필요는 없다. 셋째, 인증시험 시 배출 후드는 누수 없이 동작해야 하 며, 배기구는 유효 높이가 1.5 m 를 넘으면 안 되고 엘보도 하 나 또는 두 개만 사용한다. 그러므로 만일 배기구 높이가 긴 모양의 배기구에서처럼 배기 크기가 작아지면, 배출 후드의 저항도 설계 값보다 작아 진다. 배기 입구 부속으로서의 중요성에도 불구하고, 일반적인 가 스 기기용도로 설계된 배출 후드는 해당 기기에만 적용되는 다양한 설계 변수와 시험에 대한 타협안을 나타낸다. 이는 저 | {}
3ce5f386-8a39-44ae-b4e7-d6ee92a551c0 | 4권.pdf | 3.25-32 제 3 편 가열설비와 구성요소 항 손실의 상당한 변화를 유발하므로, 배출 후드의 저항손실 계수에 대한 카탈로그 자료는 따로 존재하지 않는다. 입구부 가속도를 포함하는 배출 후드 손실계수는 이론적 최소 값인 1.0(낮은 손실율의 종 또는 원추형 모양)에서 3~4(배출 후드 의 안전벨브가 뜨거운 공기 배출구 내에 위치하는 경우 (벽로 에서처럼)와 배기구로의 열손실을 제한하기 위한 높은 저항이 필요한 경우)까지 이를 수 있다. 기기에 기기의 유동 저항의 일부 또는 전부를 보상하는 팬 보조형 버너가 있어서 배출 후드 또는 압력 조절기의 앞단에 압력 전환을 만들어낼 수 있는 경우는 제외하고, 배출 후드는 타입 1 또는 3 의 배출 구성(표 8 과 용어 내의 조건 1, 2, 3 참 조)을 갖고 파워 버너 또는 강제 배기로 구동되는 기기에 사 용하지 않는다. 배출 후드를 가지고 있는 가스 기기는 충분한 배출 후드 희석 공기 공급을 위해 충분한 굴뚝 배출 용량을 지녀야 한 다. 충분한 연소 공기를 공급하는데 실패하면 산소 부족과 배 기가스 누수가 발생할 수 있으며, 버너의 입구부에서 화염 롤 아웃이 발생할 수 있다. 2) 배출 제어기 기기의 배기가스 배출구에 배출을 필요로 하는 기기는 일 반적으로 압력 조절기를 이용하여 연소 안정성을 확보한다. 압력이 감소하면 기기 내의 평형 힌지 게이트가 자동으로 굴 뚝 내부에 공기를 공급한다. 이는 동시에 배기가스 유동을 증 가시키고 온도를 감소시킨다. 잘 설계된 압력 조절기는 50 Pa 에 이르는 압축 배기가스 배출에 걸쳐서 일정한 배기가스 정압을 유지하며, 압축 배기가스 배출은 조절기 없이 존재할 배기가스 배출을 의미한다. 조절기는 15~65 Pa 의 압축 배출 에 대해 15 Pa 의 배출을 유지할 수 있다. 만일 굴뚝 시스템이 매우 높거나 단일 조절기의 압력 범위 이상으로 사용 가능한 배출을 생성할 수 있다면, 추가적인/크기가 큰 조절기를 사용 할 수도 있다. 그림 24 는 굴뚝 매니폴드에서의 적절한 조절기 위치를 나타낸다. 압력조절기는 이중 작용 댐퍼와 함께 제공될 수 있다. 이중 상업용과 산업용 노와 보일러를 그림과 같이 자주 설치한다. 최상의 결과 를 위해 출구와 굴뚝 연결구 사이의 각 A 점에 통풍 제어기를 설치한다. A 점에 제어기 설치공간이 너무 작으면, 각 B 점 주 연도 연결구에 각 보일러용 별도의 제어기를 설치한다. 복잡하거나 A 점이나 B 점에 제어기 설치를 방해하는 요소가 있으면 C 점에 단일 대형 제어기를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 족 (주) B B B A A A ▲ 2 작용 댐퍼는 순간적인 내부 압력을 해소하거나 지속적으로 감 소하는 배출을 멈추게 할 수도 있다. 배출이 감소할 경우, 제 어기를 통해 빠져나가는 뜨거운 가스에 의해 온도 안전 스위 치가 구동되어 오작동을 방지한다. 3) 배기 댐퍼 전기적, 기계적 및 열적으로 구동되는 자동배기댐퍼는 가스 와 오일 연소 기기들의 에너지 소비를 줄이고 계절성 효율을 증대시킬 수 있다. 배기 댐퍼는 가스 기기의 배출 후드를 통 한 가열된 공기의 손실을 줄이고, 버너가 연소를 끝내고 난 후의 기기 열 손실도 줄인다. 이런 댐퍼는 개조 장치 또는 특 정 기기들의 필수 구성 요소일 수 있다. 전기적 또는 기계적 으로 구동되는 댐퍼는 메인 버너가 가스 점화를 하기 전에 이 미 열려 있어야 하며, 버너가 구동 중일 때는 닫혀서는 안 된 다. 이러한 안전구동 방식은 기존의 제어 회로와 전기적으로 연동되며, 추가적인 주 제어밸브 또는 특수 가스 압력-구동 제어기를 포함한다. 열에 의해 구동되며 바이메탈 구성품과 누수 감지 기능과 버너 제어기를 갖춘 배기 댐퍼는 배출 후드형 가스 기기에 사 용될 수 있다. 이러한 댐퍼는 버너 점화 후 가스 온도에 대해 개폐된다. 열에 의해 구동되는 댐퍼는 유동 저항이 있을 수 있기 때문에, 평형 상태의 구동 조건일지라도 허용 가능한 열 공급량과 최소 필요한 배기구 또는 굴뚝 높이를 설명서대로 조심스럽게 산정해야 한다. 안전 인터로크와 기기제어기가 설명서대로 설치되었는지 확인하려면 특별한 주의 가 요구된다. 댐퍼가 설치되고 난 후 모든 댐퍼 종류에 대해 배기구에 누수가 없는지 확인해야 한다. 배기댐퍼의 에너지 절약은 상황에 따라 크게 변화할 수 있 다. 댐퍼는 아래 경우 중 하나 이상의 상황에서 에너지를 절 약한다. ① 난방 기기의 크기가 너무 큰 경우 ② 굴뚝의 크기가 너무 크거나 높은 경우 ③ 가열된 공간에 기기가 위치해 있을 경우 ![image](/image/placeholder) 가스용 최상의 가스용 허용 위치 공동 연결구로 여러 대를 배기할 경우, 위치 오일/가스용 최상 위치 굴뚝에서 가장 높거나 가장 가까운 굴뚝 가장 통풍력이 큰 유닛을 설치하고 굴뚝에 가장 낮거나 가장 먼 소각로를 배기시킨다. 저탕식 급탕 가열기 용광로나 보일러 소각로 보일러실의 바닥에서 굴뚝 높이를 측정한다. 매우 낮은 통풍력을 유지시켜야 하는 경우에는 한 단계 큰 제어기를 사용한다. 매우 높은 통풍력을 유지시켜야 하는 경우에는 한 단계 작은 제어기를 사용한다. 그림 24 대기 통풍력 조절기 사용 | {}
5fdfc249-3a63-4af9-8051-dcb5e676da37 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-33 ④ 두 개 이상의 기기가 같은 굴뚝에 연결된 경우(각각의 기기에 댐퍼가 따로 설치되어야 한다). ⑤ 외부보다 높은 압력을 지니는 빌딩 구역에 기기가 위치 해 있을 경우. 이 때 형성된 양압이 굴뚝을 통한 정상 상태의 유동 손실을 유발할 수 있다. 배기댐퍼가 에너지를 절약하여도 아래 항목 중 하나 이상 이 해당될 경우, 배기 댐퍼를 설치하는 비용이 정당화되진 않 는다. ① 모든 연소와 통풍용 공기가 외부에서 직접 기기로 공급 되거나 가열되지 않는 격리된 공간 안에 위치한 기기에 공급 되는 경우 ② 기기가 가열된 공간과 분리되어 가열되지 않은 지하에 있는 경우 ③ 단층의 평평한 지붕이 있는 집에 짧은 배기구가 있을 경우: 이 경우, 상당한 양의 가열된 공기를 운반할 확률이 적다. 배기구 또는 굴뚝이 두 개 이상의 기기에 연결된 경우, 최 대 효율을 얻기 위해서는 모든 기기에 각각 댐퍼가 설치되어 야 한다. 만일 댐퍼가 한 개만 설치될 경우, 개방된 배출 후드 를 통한 뜨거운 공기의 손실이 에너지 절약에 의한 이득을 감 쇄시킬 수 있다. 4) 열 교환기 또는 배기가스 열 배출기 올바르게 제작된 오일 또는 가스 연소용 온풍기의 배기가 스 내 현열은 통상 에너지 공급량의 10~15%정도다. 기기의 배출구와 굴뚝 사이에 작은 액세서리 열 교환기를 설치하면 현열의 일부를 회수하여 사용할 수 있으나, 부작용이 있을 수 있다. 모든 가스 배기구와 굴뚝들의 크기/용량 표들은 이론 배출 을 생성하기 위한 가스 온도 또는 열량은 열교환기의 유무와 무관하다고 가정한다. 또한, 해당 표들은 커넥터, 배기구 및 굴뚝의 유동 저항을 배출 후드, 엘보, 티, 캡 및 배관의 저항 에 대해 계산하며, 배기가스 유동 내에 배치된 기기에 의한 저항 증가는 계산하지 않는다. 즉, 열교환기 또는 배기가스 추 출기는 설치 시 유동저항을 증가시키지 않으며, 저항계수로 무시할 수 있다. 비교적 효율이 높고 유동 저항이 있는 열교환기는 유속과 배기가스 온도를 모두 낮춤으로써 시스템에 악영향을 줄 수 있다. 이는 굴뚝의 수분 응결, 배출 후드 누수 또는 둘 다를 유발할 수 있다. 열 교환 효율을 높이면 두 가지 현상이 동시 에 일어날 확률이 증가한다. 나무 스토브 또는 히터와 같은 고체 연료 시스템 내의 액세서리 열교환기는 크레오소트를 축 적하거나 하류에 크레오소트가 축적할 수 있다. 열교환기를 가스 기기의 배기 시스템에 삽입할 때는 회수 되는 열과 설치비용 그리고 굴뚝 안전과 구동에 문제가 생길 가능성을 주의 깊게 고려한다. 모든 열교환기를 설치할 때는 댐퍼 설치시에 수행하는 누수 시험을 동일하게 수행한다. 또 한, 배기가스 온도가 충분히 높아서 교환기 배출구와 굴뚝 배 출구에 응축이 생기지 않는지 확인한다. 14. 배출팬 배출팬 또는 유도기를 선정할 때는 ① 종류와 기기 조합, ② 배기 재료, ③ 건물과 안전 코드, ④ 제어 회로, ⑤ 가스 온도, ⑥ 설치 가능한 장소, ⑦ 소음, ⑧ 전력비용을 고려한 다. 특수 제작된 팬은 제외하고, 휠과 하우징 재료가 열과 부식 방지용 재료로 만들어지고 팬과 모터 베어링이 배기가 스 유동으로부터 보호될 수 있다면, 일반적인 팬도 사용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) (c) (d) (e) 그림 25 배출기 가정용 가스 기기와 단위 히터용 소형 배출 유도기는 직접 -구동 블로어 휠과 유동 감지 내장기기와 함께 사용될 수 있 다. 이러한 기기들의 제어회로는 연료가 공급되기 전과 후에 계속 충분한 배기가스 유동을 메인 버너에 제공한다. 다른 종 류의 소형 유도기에는 안장형 블로어 휠(그림 25b) 또는 제트 기류에 의해 유동을 발생시키는 벤투리 이젝터(그림 25c)가 있다. 배출 후드 기기에 연결된 유도기의 필수적인 안전 수칙 은 유도기의 출구쪽 면에 기기들의 상호 연결을 허용해선 안 된다는 점이다. 이를 통해 작동이 중단된 기기로의 역-유동을 방지할 수 있다. 타입 B 가스 배기구와 같은 조립식 시트 금속 배기구 제품 을 사용할 경우, 배기 배출 유도기는 배기구가 건물 밖으로 빠져나가는 위치 또는 그 하류에 위치한다. 이를 통해 실내 시스템을 대기압 이하로 유지하고 배기가스가 이음새와 조인 트 사이로 빠져나가는 것을 방지한다. 만일 유도기가 지붕 또 는 외부 벽에 설치될 수 없다면, 시스템에 압력이 가해진 모 든 금속 부분들에 차폐가 충분히 이루어져야 한다. | {}
ca168ed3-3ab8-49c8-854d-1b46f7f8b578 | 4권.pdf | 3.25-34 제 3 편 가열설비와 구성요소 가정용 배출 유도기의 압력 용량은 일반적으로 250 Pa 미 만이다. 팬 또는 이젝터 타입의 큰 유도기들은 더 많은 압력 용량을 지니며, 시스템 크기를 감소시키고 사용 가능한 배출 을 보충하는데 사용될 수 있다. 그림 25d 는 보다 높은 압력을 낼 수 있는 특수한 축류 팬을 보여준다. 이 기기는 구조적으 로 자립 된 형태이며, 모터가 움푹한 내부에 있어서 배기가스 유동과 분리되기 때문에, 커넥터 또는 스택의 어느 부분이든 설치할 수 있다. 외장형 브래킷이 직각 팬을 지지하고 있으며, 여러 입구와 출구 조합에 적용될 수 있다(그림 25e). 이 기기 는 유도된 배출과 단열된 튜브를 이용하여 늘어난 샤프트와 베어링을 냉각한다. 유도기를 기기와 맞추기 위해서는 압력과 부피 및 전력 그 래프가 확보되어야 한다. 예를 들어, 배출 후드가 없는 개별 굴뚝 시스템과 직접적으로 연결된 유도기가 연소 생성물만 취 급하는 경우, 연속 구동에 필요한 전력을 계산할 때는 작동 배기가스 온도에서의 부피만 고려하면 된다. 개별적으로 제어 되는 다수의 배출 후드 가스기기와 연결된 유도기는 대기 온 도와 시스템의 전체 유동 부피에서 동작하도록 전력을 공급해 야 한다. 어떤 공급량 조건에서도, 배출 후드 가스 기기의 유 도기는 직접 연결된 유도기보다 약 50% 더 많은 표준 굴뚝 가스 부피 유량을 감당해야 한다. 일정한 부피에서 팬 또는 유도기의 크기가 일정할 때, 이러한 요구조건은 다음과 같이 팬의 법칙을 따른다. ① 축적된 압력차는 가스 밀도에 직접적으로 비례한다. ② 축적된 압력차는 가스의 절대온도의 역수에 비례한다. ③ 축적된 압력은 절대 기압의 감소(고도)에 직접 비례하 여 상쇄된다. ④ 필요한 전력은 가스 밀도에 직접적으로 비례한다. ⑤ 필요한 전력은 가스의 절대온도의 역수에 비례한다. 배기구와 굴뚝에 있는 원심 또는 프로펠러 배출 유도기는 여느 열을 운반하는 덕트 시스템과 동일하게 적용되고 설치된 다. 벤투리 이젝터 배출 부스터는 추가적인 고려가 필요하다. 이젝터의 장점은 모터와 베어링 및 블로어 블레이드가 오염된 배기가스 유동 밖에 있어서 주요한 부품의 손상 요인이 제거 된다는 점이다. 이는 그러나 약간의 효율이 손실되며 용량을 감소시킬 수 있다. 이는 하류에 상당한 저항을 갖는 소형 시 스템의 경우, 성능의 손실 없이 주입된 공기 흐름에 의한 부 피 증가를 감당할 수 없기 때문이다. 이젝터는 굴뚝, 배기구 출구 또는 통합된 방출량을 운반할 수 있는 충분한 크기의 배 출구에 가장 적합하다. 만일 전체 압력이 배출구 조건을 결정하거나 팬 선정에 사 용된다면, 정압과 동압의 상대적 비율을 알아내야 한다. 만일 그러지 못한다면, 속도 압력 방법을 적용할 수 없다. 두 개 항 목에 전체 압력을 적용하려면, 알고 있는 배출구의 면적에서 의 배출속도 또는 유량을 알아야 한다. 예를 들어, 만일 기기 또는 블로어가 전체 압력 67 Pa 을 7.6 m/s 의 배출 속도에서 만들어내고 속도 압력이 표준 조건에서 35 Pa 라면, 정압은 62 - 5 = 57 Pa 이다. 이 정압이 시스템을 움직이는 힘 중 하 나기 때문에, 이론 배출과 함께 시스템 손실을 보상한다. 배출 유도 팬은 지속적으로 또는 필요할 때만 작동시킬 수 있다. 어떤 경우에서나, 충분한 배출이 제공되지 못하는 상황 에 대비하여 버너를 제어하기 위한 배기가스 유동 또는 압력 을 감지하는 안전 스위치가 필요하다. 필요할 때만 조작하는 경우에는 온도조절기와 배출 제어 모터가 함께 구동된다. 유 동이 한번 시작되면, 유동 또는 압력 스위치가 이를 감지하고, 버너가 구동된다. 연속적으로 구동되는 단일 배출 유도기는 여러 개의 개별 제어 기기로 구성된 시스템의 공동 배기구에 설치될 수 있다. 이 경우에는 배출 손실을 감지하기 위한 제 어기가 하나만 필요하기 때문에 시스템 구성이 단순화될 수 있다. 그러나 단일 팬은 작동이 중단된 기기를 통해서도 대기 공기를 흡입하기 때문에, 기기의 대기상태 손실(특히 보일러 에서)과 열손실이 커진다. 15. 마감-캡과 바람 효과 배기구 또는 굴뚝 높이와 굴뚝 종단 부분의 마감 방법은 다양한 요소를 고려해서 정해야 하며, 화재가능성과 바람효과, 빗방울, 이물질, 새 및 배출과 용량 같은 작동 조건도 고려해 야 한다. 예를 들어, 지붕 위의 가정용 굴뚝의 0.9 m 높이는 난로의 작은 불씨들이 지붕널에 다 다르기 전에 다 타기 위해 필요한 높이다. 많은 배기구와 굴뚝의 오작동 원인은 굴뚝 종단 부분 또는 캡과 지붕, 인근 건물, 나무 또는 산에 작용하는 바람과 의 상 호작용의 결과 다. 바람은 요동치기 때문에, 이러한 복잡한 상 황을 쉽게 풀기 위한 해법은 존재하지 않는다. 그림 26 에서 28 은 단순한 구조체 주변에서 형성되는 바람의 복잡한 형상 을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 4C 건물에 영향 안 받는 기류 영향 받는 구역 높이 ▲B 공동(와류 구역) 높이 H 2.5 공동 약 최근 1~2 층 바람 고도 H= W 굴뚝 높이 : A : 재유입을 막기 위해 공동(��)에 배출은 피한다. 확산공식은 적용하지 않는다. B : 공동(空洞) 위의 배출은 좋다. 재유입은 피하는데 확산이 미미하거나 공기 오염 관점에서 나쁠 수도 있다. 확산공식은 적용하지 않는다. C : 영향 받는 구역 상부 배출이 최상이다. 재유입이 없고, 확산이 최대다. 그림 26 1~2 층 건물의 와류와 와류영향 구역과 배기가스 배출 영향 | {}
0cfa794e-d2db-4c14-8b0e-98b1f83c793d | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-35 그림 26 은 직사각형 형태의 건물 주변에서 각기 다른 정도 의 배기가스 분산도를 지니는 세 영역을 나타낸다: 음압 형성 영역 또는 맴돌이 영역, 웨이크 영역 및 방해 받지 않는 흐름 영역. 추가로, 공동 영역의 하부에 형성된 네 번째 구역은 심 한 난류 유동을 지닌다. 지붕과 가까운 공동 영역에서 바람을 향해 배출된 굴뚝 배기가스는 국소적으로 순환될 수 있다. 공 동 영역 더 위쪽에서는 맴돌이 기류가 더 많은 희석된 배기가 스를 건물의 측면으로 이동시킨다. 웨이크 영역에서 바람을 향해 배출된 배기가스는 국소적인 영역에서는 순환되지 않으 나, 곧 땅으로 떨어질 수 있다. 웨이크 영역 위의 방해받지 않 는 유동 영역에 배출된 배기가스는 희석되어 더 넓은 영역으 로 퍼진다. 각 영역의 구획은 건물 구조와 바람의 방향 및 난 류의 크기에 따라 달라지며, 주변 환경에 의해 크게 좌우된다. 인접한 구조물에 의한 하강 기류에 의해 대기 오염 물질이 공동 영역으로 다시 들어오는 확률도 고려한다. 즉, 공동 영역 위로 배기구 높이를 높이는 설계 룰은 모든 경우에 적용되지 않는다. 공기 오염 물질이 있을 때 건물 근처에서 일어나는 복잡한 공기 분산 과정에 대해서는 경험이 있는 기상학자에게 문의 하면 된다. 세 영역에서 굴뚝 높이가 증가함에 따라 배출 성능은 분산 을 개선하지만, 가스 냉각과 응축 및 구조적인 바람 하중과 같은 추가적인 문제들이 생긴다. 건물 높이가 증가함에 따라 (그림 27), 공동 영역의 맴돌이 기류는 더 이상 바닥면으로 하강하지 않는다. 낮고 넓은 형태의 건물의 경우 (그림 28), 지붕의 긴 방향으로 부는 바람은 표면에 다시 달라붙을 수 있 다. 즉, 공동 영역은 지붕 표면과 동일 선상에 있게 된다. 낮 고 넓은 구조의 건물에서 만족스러운 배기가스 분산을 위해서 는 H = W 라고 가정하고 굴뚝 높이를 계산한다(그림 26). Chien et al. (1951)과 Evans (1957)는 각진 지붕을 바람 유동과 표면 압력에 대하여 연구하였다. 일반적인 가정은 대 부분 각진 지붕을 사용하고, 천연 가스 또는 황 함유량이 낮 은 화석연료를 사용하여 연소 생성물 내의 오염물질 함유량이 적기 때문에, 배기가스의 분산은 크게 중요하지 않다. 예를 들 어, 미국 규정에서는 가스 배기구의 종단면과 모든 공기 흡입 구 사이의 최소 거리를 규정하고 있지만, 굴뚝 높이가 공동 영역 이상일 것을 규정하진 않는다. 굴뚝 종단면 위로 흐르는 바람은 배출을 돕거나 방해할 수 있다. 벽이나 가파른 지붕의 바람이 불어오는 정체 영역에서 는 바람이 정압을 만들어 기존의 유동을 방해하거나 배기구 또는 굴뚝에 역 배출이 생기게 한다. 굴뚝 종단면을 낮고 넓 은 지붕의 표면에 가깝게 위치시키면 전체 지붕이 음의 정압 상태에 있으므로 배출이 좋아질 수 있다. 하지만 바람이 건물 위로 흐르면서 공동 영역이 생기므로 속도는 늦다. 더 높은 높이의 굴뚝의 경우, 종단면을 낮은 속도의 공동 영역 또는 음의 정압 영역 위로 위치시키면 굴뚝의 배기구가 더 빠른 바 람에 노출되며, 두 가지 요인에 의해 배출이 증가한다. ① 높 이와 ② 개구부 위로의 바람 유동. 종단면을 건물의 중간에서 양끝으로 이동시킬수록 바람과 압력의 영향도 달라진다. 각진 지붕에서의 굴뚝 종단면은 음 또는 양의 정압과 속도 가 변하는 바람에 노출될 수 있다. 각진 지붕의 표면은 지붕 각도가 0°~30°로 증가하면서 완전한 음압에서 부분적 음압 ![image](/image/placeholder) 와류 와류 와류 E = 지붕 위의 와류 높이 = 0.5H E1 = E2 = E3 단일 육각형 건물(길이가 높이와 같은)에 대해 (1) 지상의 와류 높이는 건물 높이의 1.5 배이고 (2) 영향을 안 받는 공기의 높이는 지상 높이의 2.5 배다. 지붕 위의 와류 높이는 0.5H 와 같고, 건물 폭에 관계하여 건물 높이가 증가할 때 변하지 않는다. 그림 27 단일 고층 건물에서의 맴돌이 기류의 높이 ![image](/image/placeholder) ◀W 3. 75W 2W 3W 4 2.75W 그림 28 낮고 넓은 건물의 와류와 영향 받는 영역 으로 변한다. 각도가 45°일 때는 지붕 표면의 압력이 강한 양 압이다. 45°이후로는 바람을 맞대고 있는 벽의 표면 압력에 가까워진다. 각진 지붕에서의 바람의 압력은 지붕의 수평 방 향으로 변하며, 측면에서는 바람의 속도가 매우 낮고 음의 정 압이 형성된다. 바람의 속도와 압력은 각도에 따라 변할 뿐 아니라, 능선과 처마 사이의 위치에 따라서도 변한다. 다양한 바람 효과 를 단순화하여 다양한 굴뚝과 배기 시스템의 설계 기준을 도출하려면 많은 조건의 고려가 필요하다. 웨이크 영역 또는 전체 풍속에 노출된 더 높은 지점에서의 개구부에서는 강한 상방향 배출이 생긴다. 바람의 압력에 대한 상방향 배출 효과 는 레이놀즈수와 관련되어 있다. 그러나 개방 배출구는 바람의 각도만큼 비에도 민감하며, 바람 효과 를 안정 화 시키고 성능을 개선하기 위한 많은 배출구들이 설계되었다. 배기구 종단면 설계 시 많은 절충이 이루어져야 하기 때문에, 안정성은 종종 바람에 의한 상방향 배출의 일부를 희생하여 달성한다. 나아가, 배기 캡을 음압 형성 영역에 위치시켜 풍속 | {}
9c3556af-523f-46c4-ae3b-f80753dff465 | 4권.pdf | 3.25-36 제 3 편 가열설비와 구성요소 표 11 시공과 관련된 미국 국가 표준 a ¦ 항목 ¦ 해당 재료 ¦ NFPA b ¦ ANSIC ¦ CSAf ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기름 연소기기 ¦ L 타입 굴뚝, 단일벽, 석조 ¦ 31 ¦ m ¦ - ¦ ¦ 가스기기와 가스 배관 ¦ B 타입, L 타입 굴뚝, 단일벽, 석조 ¦ 54 ¦ Z223.1d ¦ B149.1 ¦ ¦ 굴뚝과 난로, 배기구 및 고체연료 연소기기 ¦ 모든 종류 ¦ 211 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 레저용 차량 ¦ 지붕 장착과 배기구 ¦ 501C ¦ - ¦ - ¦ ¦ 가스 배관과 산업 현장의 가스 장비 ¦ 모든 종류 ¦ 54 ¦ Z223.1d ¦ B149.1 ¦ ¦ 가스 전환 버너 ¦ 굴뚝 ¦ ¦ Z21.8€ ¦ - ¦ ¦ 가스 전환 버너 ¦ 안전한 설계 ¦ ¦ Z21.17€ ¦ - ¦ ¦ 배출 후드 ¦ 파트 크기 ¦ ¦ Z21.12e ¦ - ¦ ¦ 가스 연소기기와 함께 사용되는 자동 배기댐퍼 ¦ 시공과 성능 ¦ ¦ Z21.66€ ¦ ¦ 주) a 산업 발전을 반영하고, 법적 요구조건과 기타 코드와 의 부합을 확인하기 위해 본 표준들은 주기적인 확인이 필요하다. b 국가 화재 예방 협회, Quincy, MA. C 미국 국가 표준 협회, New York. d 미국 가스 협회로부터 자료 수령 가능, Washington, D.C. e 미국에서 제공 가능, Cleveland, OH. CSA f 캐나다 표준 협회, Mississauga, ON. 이 상당한 효과 를 미칠 수 있는 영향을 줄일 수 있다. 가정용 배기 캡 설계 성능 최적화 연구에 따르면, 다음의 성능 인자들이 중요하다고 한다: ① 정체된 공기저항, ② 유동이 없을 때의 상방향 배출, 및 ③ 배기가스가 일반적인 풍속 (9 m/s 풍속에서 3 m/s 의 배 기속도)에서 낮은 속도로 배기될 때의 배기 저항. 기기실로의 공기 공급을 조절하여 바람에 의한 효과 를 제 거하는 것은 어렵다. 그러므로 배기구는 특정 상방향 배출을 지녀야 하며, 바람에 의한 역효과 를 보상할 수 있어야 한다. 바람이 작동이 중단된 배기 종단면을 지나갈 때, 강한 상방향 배출이 형성된다. 기기 시동에 의해 상방향 배출은 감소하며, 배기 캡은 공기가 가만히 있을 때보다 일반적인 바람이 불 때 더 큰 저항을 형성할 수 있다. 특정 배기 캡은 굉장히 적은 정체 공기 저항을 갖도록 설계할 수 있으나 바람 저항은 커서 결과 적으로 용량이 감소한다. 마지막으로, 바람이 있든 없든 간에 기기는 작동해야 하므로 정체-공기 저항은 낮아야 한다. 특정 공기 통풍기는 매우 높은 정체 공기 저항을 지니므로 배기구 크기가 상당히 큰 경우를 제외하고는 배기구 또는 굴 뚝 시스템에 사용하지 않는다. 예를 들어, 수직형 통풍기는 4.5 정도의 정체 공기 저항 계수를 지닌다. 배기구와 굴뚝에 서 낮은 정체 공기 저항을 달성하기 위해서는 수직 통풍기가 굴뚝 또는 배기구 지름보다 50% 커야 한다. 공동 영역 위로 솟을 만큼 높은 독립형 굴뚝을 조립식 제 품에 적용할 때는 구조적으로 충분한 재료와 보강이 필요하 다. 조립식 금속 건물 난방용 기기의 굴뚝은 지붕 구조에 적 은 부담을 주지만, 진동하고 전복하는 바람의 힘을 극복하려 면 2.4~3.6 m 간격으로 보강이 필요하다. 진동을 줄이기 위 해 두꺼운 독립형 굴뚝의 나선형 배플과 같은 다양한 수단이 사용되었다. 배기물을 웨이크 영역 위의 방해 받지 않는 유동에 합류시 키기 위해 필요한 굴뚝 높이는 배기물 배기 속도를 늘려서 감 소시킬 수 있다. 15 m/s 의 배기 속도는 굴뚝 옆면에 형성되 는 하강 맴돌이 기류를 방지하며, 배기물을 웨이크 영역 밖으 로 배출한다. 이렇게 큰 속도는 강제 또는 유도 배출을 이용 해야만 낼 수 있다. 비는 개방형, 저속 또는 작동이 중단된 상태의 시스템에 문 제가 된다. 빗물을 지붕 쪽으로 흐르게 하거나 통에 빗물을 ![image](/image/placeholder) D+ 25 mm 5D 5D 25 mm 테두리 내장 겹침 150 mm 이상 25 mm 배수구 13 mm 개방 ◀D▶ 배수용 기류 배수구 기류 다양한 굴뚝 배수 바람 시험한 배기 캡 종류 배기가스 배기구 말단 그림 29 배기구와 굴뚝의 빗물 보호 | {}
b953b4ae-ce37-4ab5-8cd2-a7b78939db43 | 4권.pdf | 제 25 장 굴뚝과 연도 3.25-37 모이게 하는 시스템으로 좋은 성능 결과 를 얻었다. 그림 29 는 다수의 구조들을 제시해준다. 스택의 배수물에는 산과 그을 음 및 금속성 부식 물질이 포함되어 있으며, 지붕 얼룩을 유발할 수 있다. 그러므로 이러한 방법은 가정용으로 추천되지 않는 다. 다른 대안으로 모든 물을 굴뚝의 제일 하단면으로 배수하 는 방법이며, 캡이 있는 티에서 배관으로 연결되어 배수조로 연결된다. 빗물 캡은 고속의 배기가스의 수직 배기를 방지한다. 그러 나 수평 조인트에서 빗물이 새거나 빗물을 배수하는 것보다 빗물을 배제하는 것이 더 쉽기 때문에, 캡은 가정용 가스 연소 기기에 적합하다. 또한, 캡은 이물질과 새, 그리고 등지와 같이 굴뚝을 막을 수도 있는 요소의 유입을 막는다. A 캡과 바람 밴 드 통풍기 또는 그림 29 에 나와 있는 하나의 설계를 비롯한 다양한 표준 구성 중 하나를 사용하여 바람 속에서 만족스러 운 배기 캡 성능을 얻을 수 있다. 과도한 유동 저항 없이 부분 적인 빗물 보호가 필요할 때, 그리고 바람 특성이 중요하지 않 거나 바람의 방향이 수평일 때, 배관 위로 0.5 지름만큼 위치 한 1.7~2.0 사이의 지름을 갖는 평평한 디스크 또는 콘 캡은 0.5 정도의 정체-공기 저항손실계수를 갖는다. 16. 규정과 표준 건물과 설치코드표준은 열을 발생시키는 기기와 그러한 기 기들의 배기구와 굴뚝에 대한 설치 지침과 안전 요구사항을 규정한다. 특정한 관할구역에서는 국가건물코드에 다양한 수 정을 가하여 해당 지역의 사정에 맞게 했을 수도 있고, 많은 주요 대도시의 경우처럼 이론적으로는 국가코드와 부합하지 만 국가코드와 거의 다르게 작성된 지역코드를 사용할 수도 있다. 지역코드마다 많은 차이가 있고, 현대식 굴뚝 설계가 많 이 적용되므로, 적용 가능한 건물 코드에 대해 익숙해지는 것 은 필수적이다. 표 11 에 제시된 국가표준에는 연료장치와 굴뚝 또는 배기 구 설치에 대한 기계적 요소들을 구체적으로 제시한다. 비록 이런 표준들이 안전을 제일 강조하나 (특히 다양한 배기 물질 들의 가연성 물질 허용 규정), 이들은 올바른 유동과 배출 및 용량의 중요성에 대해서도 언급한다. 17. 기호 A : 단면적, m2 Ac : 굴뚝 배기구 단면적, m2 AF : 난로 전방 개방 면적, m2 B : 국소 기압, Pa B。 : 표준 압력, Pa (101 325 Pa) Cu : 열손실을 위한 온도계수, 무차원 Cp : 일정한 압력에서의 가스 열용량, kJ/(kg · K) df : 내부 직경, m di : 내부 직경, mm Da : 사용 가능한 배출, Pa Db : 부스트 (팬에 의한 정압 증가), Pa Dp : 감압, Pa Dt : 이론 흡인력, Pa F : L/di 의 마찰계수 f : Darcy 마찰계수, Moody 선도 H : 시스템 입구부 기준 굴뚝 또는 배기 시스템의 높이, m I : 운전 열 공급량, MJ/s(MW) k : 시스템 저항 손실 계수, 무차원 kf : 부속 마찰손실계수, 무차원 KL : 배관 마찰손실계수, 무차원 L : 굴뚝 시스템의 입구에서 출구까지의 전체 배관 길이, 선형 미터 Lm : 입구에서 수직부 중간 지점 또는 평균 가스 온도 지점까지의 시스템 길이, m M : 공급량에 대한 질량 유량비, kg/MJ Q : 부피 유량, m2/s q : 배기구 내 특정 지점에서의 현열, MJ/s qm : 평균 온도에서 배기구 내의 현열, MJ/s T : 절대온도, K Tm : 시스템 평균 조건에서의 평균 배기가스 온도, K To : 대기 온도, K Ts : 표준 온도, K (288.15 K) U : 굴뚝 벽 재료의 전체 열전달계수, W/(m2 · K) U' : 식 (6)의 열전달계수, W/(m2 · K) V : 통로에서의 가스 유동 속도, m/s Vf : 대기 공기의 정면 속도, m/s w : 가스 질량 유동, g/s x : 직사각형 굴뚝 내부 단면의 한쪽 길이, m y : 직사각형 굴뚝 내부 단면의 다른 한쪽 길이, m △p : 시스템 유동 손실 또는 압력 강하, Pa At : 온도차, K △te : 시스템에 들어오는 온도 차이, K △tm : 시스템 내 평균 온도 지점에서의 온도 차이, K (△tm = Tm - T。) Po : 288.15 K 와 101 325 Pa, 에서의 공기 밀도 kg/m3 (1.226 kg/m2) Pm : 평균 가스 온도와 국소적 압력에서의 굴뚝 가스 밀도, kg/m3 참 고 문 헌 1. (사) 대한설비공학회, 2018. 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초 2. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 35 Chimney, Vent, and Fireplace Systems | {}
d05c6ad5-a709-4a32-af11-4016d6a3b18a | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-1 제 26 장 난방기기 1. 개요 난방기기란 난방공간의 쾌적한 열환경을 조절하기 위하여 설치된 전용기기를 의미하며, 신체의 한 부분만을 따뜻하게 할 목적으로 하는 기기는 제외한다. 이 기기들은 증기난방이 나 복사난방, 온풍난방, 온수난방 등에 이용되며, 방열기기, 온풍기기, 개별난방기기 등으로 크게 구분된다. 다양한 난방기기 중에서 사용용도와 목적에 적합한 기기를 선정하기 위해서는 우선 건축물의 특성과 실내환경에 대하여 주의 하며, 사용자의 선호도와 편리성, 에너지 수급, 정부의 에 너지 정책, 에너지절약 및 경제성 등도 함께 고려하여 최적의 난방기구를 선정한다. 방열기기는 증기나 저온수를 이용하는 난방설비에 사용되 는 열 분배장치로, 팬을 이용하지 않고 복사와 대류를 이용하 여 열을 공급하는 자연대류형과 팬을 설치하여 열의 분배를 보다 원활히 하는 강제대류형으로 구분한다. 온풍기기는 사용연료에 따라 기름연소형과 가스연소형으로 구분하고, 형식에 따라 직접토출형과 덕트접속형으로 구분한 다. 일반적으로 소용량의 경우 실내에 설치하여 직접 온풍을 실내로 토출하고, 대용량의 경우 다수의 실내 송풍을 목적으 로 덕트를 이용한 덕트접속형이 사용된다. 이 기기를 이용한 온풍난방은 습도 제어가 가능하고, 바깥 공기를 들여오고 공 기정화 기능을 가지는 등의 장점이 있다. 개별난방기기는 특정한 장소나 개인 등 부분적인 난방을 위하여 사용하는 열원기기를 말하며 크게 소형온수보일러와 보조난방기기로 구분한다. 양호한 난방환경을 얻기 위해서는 건물 자체에 적당한 기 밀성과 벽의 단열성이 필요조건이다. 기밀성이 떨어지면 바람 이 증가하여 쾌적도가 낮아지고 난방부하도 증가한다. 벽의 단열성이 떨어지면 겨울에 벽면의 온도가 내려가고 부하도 증 대된다. 난방실 안이 쾌적하기 위해서는 실내온도뿐만 아니라 벽면 온도가 높고, 장소에 따른 차이가 없도록 계획한다. 이러한 계획적 건축방식에 부족한 조건을 방열기를 사용하 여 쾌적한 난방 공간을 얻을 수 있으며 이는 곧 에너지 절약 에도 기여할 수 있다. 2. 자연대류형 방열기기 자연대류 방열기와 복사형 방열기는 기계 통풍력 없이 가 열된 방열면과 주변공기의 온도차에 의한 자연대류방열과, 방 열면과 벽면 온도 차이에 의한 복사방열에 의하여 각각의 실 내 공기와 벽면의 온도를 높인다. 방열기의 방열특성은 대류 방열의 성질과 복사방열에 따라 크게 다르다. 온수나 증기를 내부에 흐르게 하여 방열면을 가열한다. 이러한 방열기를 설 치한 난방실은 실내 기류 속도가 느리고 일반적으로 강제 대 류형에 비해 실내의 상하 온도차도 작아 쾌적성이 좋다. 특히, 복사 방열이 많은 방열기는 실내 주벽의 평균복사온도(MR T : mean radiant temperature)를 높게 유지할 수 있어 쾌 적성이 높고, 실내 온도가 낮아도 동일한 난방 효과 가 있다. 방열기는 그 재료와 형태에 따라 표 4 와 같이 구분된다. 표 1 방열기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 방열기 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 컨벡터 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 베이스보드히터 ¦ ¦ 자연 대류형 ¦ 기타 ¦ ¦ 강제 대류형 ¦ 팬컨벡터 ¦ ¦ 강제 대류형 ¦ 유닛히터 ¦ 표 2 온풍기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연료 ¦ 기름연소형 ¦ ¦ 연료 ¦ 가스연소형 ¦ ¦ 형식 ¦ 직접토출형 ¦ ¦ 형식 ¦ 덕트접속형 ¦ 2.1 재료에 따른 분류 1) 주철 방열기 주철 방열기는 그림 1 과 같이 주물로 제작된 단위 방열기 를 부하량에 따라 필요한 수만큼 조합하여 사용하는 구조로 되어있다. 난방용 주철방열기는 최고사용압력 0.5 MPa 이하 의 온수나 증기를 사용하며 종류와 재질, 형, 주요치수 및 표 면적 등은 KS B 6401 에 규정되어 있다. 일반적으로 형태에 따라 3 세주, 5 세주, 벽걸이형 등으로 구분하며, 높이에 따라서 도 여러 가지 규격으로 구분되기도 한다. 방열기는 외벽의 창 밑에 벽면에서 50~60 mm 정도 떨어져 설치하여 유리창 면 의 콜드드래프트나 창틀에서 침입하는 냉기를 방지하는 것이 일반적이며, 벽 내부 등에 매입하여 설치하면 방열량이 저하 되므로 특수한 경우를 제외하고는 매립설치는 피하는 것이 바 람직하다. 주철방열기는 방열량에서 차지하는 복사 성분이 30~40% 로 높고 난방효과 가 우수하며, 섹션의 재편성에서 부하의 변 화에 대응할 수 있고 튼튼하고 부식에 강하여 오랜 사용에도 견딜 수 있는 장점을 갖고 있다. 그러나 중량이 무겁고 가격 | {}
6a8000b5-e73a-455d-a0d1-c594ac4a8212 | 4권.pdf | 3.26-2 제 3 편 가열설비와 구성요소 도 높으며 모양이 세련되지 못하다는 등의 이유로 최근에는 이용사례가 적다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 주철 방열기 2) 강판방열기 강판방열기는 그림 2 와 같이 강판을 프레스 가공하여 성형 한 형태로, 내부에 온수를 순환시켜 패널 표면에서 발생하는 복사와 대류 현상을 이용하여 난방을 한다. ![image](/image/placeholder) 싱글패널 더블패널 그림 2 강판 방열기 표 3 개별난방기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 기름온수보일러 ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 가스온수보일러 ¦ ¦ 온수보일러 (소형) ¦ 심야전력온수보일러 ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 석유(스토브, 팬히터) ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 가스(스토브, 팬히터, 적외선난방기) ¦ ¦ 보조 난방기기 ¦ 전기(전기라디에이터, 전기온돌패널) ¦ 난방용 강판 방열기는 최고사용압력 0.6 MPa 이하의 온수 를 사용하며, 형태에 따라서 세주형(���)과 판형(��)으 로, 높이에 따라서 다양한 규격으로 구분된다. 세주형 방열기 는 '높이 x 폭 x 매수'로 표시하고, 판형방열기는 '높이 x 열수 x 길 이'로 표시한다. 강판방열기의 종류와 재질, 치수, 및 표준 방 열면적 등은 KS B 6404 에 정해져 있다. 표 4 방열기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 주철 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 강판 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 알루미늄 방열기 ¦ ¦ 재료 ¦ 기타 ¦ ¦ 형태 ¦ 평판형 방열기 ¦ ¦ 형태 ¦ 핀 방열기 ¦ ¦ 형태 ¦ 원통형 방열기 ¦ 3) 알루미늄 방열기 알루미늄 방열기는 그림 3 과 같이 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재로 가공 제작된 것이며, 최고사용압력은 0.6 MPa 이고 최고 사용온도는 140°C 다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 알루미늄 방열기 설치방식에 따라 바닥 설치형과 벽 부착형으로 구분할 수 있으며, 바닥설치형은 '높이 x 쪽수 x 연결 관지름'으로, 벽부 착형은 '높이 x 쪽수 x 연결관지름'으로 표시한다. 알루미늄 방 열기의 종류, 재질, 치수 및 방열능력 등은 KS D 6772 에 정 해져 있다. ![image](/image/placeholder) 30 日 40 →* 40 50 그림 4 평판형 방열기(편평관형) | {}
007ed8b6-631e-4be3-8176-54b6e4a8a9a4 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-3 2.2 형태에 따른 분류 1) 평판형 방열기 평판형방열기(������)는 방열면이 평판형으로 이루 어진 가장 단순한 형태의 방열기로 주로 강판방열기에 많이 사용된다. 기본적인 방열면의 구성은 편평관(���)을 이용 하는 것과 프레스강판을 이용하는 2 가지 종류가 있다. ① 편평관형 높이 70 mm, 폭 7 mm 또는 11 mm 의 편평관을 기본 전 열면으로 하여 높이방향으로 나란히 세우고 양단을 헤더로 접 속한 형식이다. 편평관을 수평으로 배치하는 횡형은 높이 7 0~700 mm(1 ~10 단), 길이 500~6 000 mm 이고, 편평관 을 수직으로 배치한 입형은 높이 600~6 000 mm, 길이 7 0~100 mm 의 범위에서 제작된다. 또한 패널의 개수에 따라 패널이 1 매인 싱글 패널형, 50 mm 간격을 두고 2 매의 패널 로 구성되어지는 더블 패널형으로 구분된다. 열매는 온수나 증기를 사용하고 상부에 입구와 하부에 출구를 연결하는 것을 표준으로 하며, 증기용은 1 패스로, 온수용은 헤더 내에 칸막 이를 설치하여 2 패스 이상으로 하는 것이 바람직하다. 최고사 용압력은 일반용이 0.35 MPa, 고압용이 0.9 MPa 이다. 설치 형식은 벽걸이형과 자립형이 있다. ② 프레스 강판형 그림 5 는 2 매의 프레스강판을 용접하여 열매통로를 구성하 는 일체형의 패널로 편평관형보다 경량이며 표면의 리브(rib) 로 구조 보강과 방열면 증가 효과 가 있다. 열매통로는 1 패스 에서는 상부입구와 하부출구를 표준으로 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 평판형 방열기(프레스강판형) 평판형 방열기는 설치형식에 따라 벽부형과 자립형으로 나 눈다. 평판형 방열기는 열매로 방열면을 직접 가열하므로, 동 일한 열매 온도에 대하여 최고 방열면 온도가 비교적 높게 유 지되는 특징이 있다. 다양한 색상으로 표면을 도장할 수 있으 며, 표면 방사율은 색상과 관계없이 0.9~0.95 정도의 범위다. 2) 핀 방열기 ① 편평관형 편평관을 기본 방열면으로 하는 평판형 방열기의 한쪽 면 이나 양쪽 면에 쇠로 된 요철(��)편이나 입형 핀을 용접한 형태로, 그림 6 은 싱글 패널형과 더블 패널형 핀 방열기의 예 다. 한쪽 면에 핀이 부착되어 있는 편핀식은 방열량 확보를 위해 핀 면을 벽 측으로 하고 평판 면을 실내 측으로 향하게 하는 것이 바람직하며, 벽부형이나 자립형으로 설치할 수 있 다. 핀의 설치에 따라 열매압력에 여유가 생기며 대류 방열이 증가하고 방열량도 증가한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 핀 방열기 ② 일체형 2 매의 강판을 이용한 일체형 방열기는 요철판을 표면에 용 접하고 핀을 부착한 형태로 싱글 패널형과 더블 패널형으로 나눈다. 평행 평판면에 핀이 부착되어있는 윗면에는 대류공기 토출구가 설치되어 있으며, 방열기의 외표면은 평판형방열기 와 같은 방식으로 방열면적을 늘여 방열량을 증가시키도록 되 어있다. 설치형식에 따라 벽부착형과 자립형으로 구분된다. ③ 핀-튜브형 구리관 알루미늄 핀의 다단 핀 튜브를 가열 엘리멘트로 하 여 핀 상단과 상부 토출구가 접해있는 케이싱을 이용한 형식 이다. 대류방열을 억제하여 위벽 표면의 과열로 복사방열의 비율을 높인 방열기로 핀 튜브형이라고 부른다. 구조는 4~12 단의 핀 튜브를 케이스에 넣은 것과 핀 자체가 전판(패널)을 구성하는 기종이 있다. 케이싱 내장형은 길이 80~ 195 mm, 높이 250~600 mm, 길이 500~6 000 mm 정도의 범위에서 제작되며 열매가 증기인 경우는 1 패스, 온수인 경우에는 4~ 12 패스로 내압은 1.0 MPa(G)안팎이다. 핀 끝에서 전판(패 널)을 구성하는 형식 핀 간격에 따른 접합한 부분이 세로의 줄기로 전판에 나타난다. 이 형식의 열매통로는 1 패스로 다양 한 외형치수의 기종이 있으며, 일례로 깊이 84 mm, 높이 100~300 mm, 길이 416~2 516 mm(8 종)의 조합으로 싱 글형과 더블형이 있다. 이 형식은 온수 전용으로 복사 방열의 비율이 높다. 압력은 1.0 MPa(계기)정도까지 제작하며 설치 형식은 벽걸이형 외에 자립형도 있다. 3) 원통형 방열기 원통형 방열기는 그림 7 과 같이 소구경의 원형관을 일정한 간격으로 배치한 후 양 단부를 원통형 헤더와 접속한 형식으 로 되어 있으며, 방열관을 수직방향으로 배열한 입형과 수평 방향으로 배열한 횡형으로 구분할 수 있다. 열매로는 최고사용압력 1 MPa 의 온수를 사용하며 방열면 적이 크지 않아 다른 방열기에 비하여 방열량은 비교적 작지 만, 복사발열량이 많아 쾌적한 난방효과 를 얻을 수 있는 장점 | {}
d9cc3613-e784-42a7-a78d-a4475270b1cc | 4권.pdf | 3.26-4 제 3 편 가열설비와 구성요소 이 있다. 특히 구성이 단순하고 외관이 우수하므로 주택 등 미려한 외관을 필요로 하는 곳에 적합하고, 방열면의 자연대 류현상이 적어 입형방열기를 사용해도 벽면이나 방열기 위 천 장면의 오염이 적은 장점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 원통형 방열기 방열관의 구경이 약간 큰 횡형방열기는 수건건조 겸용으로 사용할 수도 있어 화장실이나 탈의 실의 방열기로 사용하기도 한다. 4) 진공관형방열기 기본 방열면으로 하여 다수의 소구경관을 일정힌 간격으로 배치하고 양 단부를 진공관의 헤더에 접속한 형식의 방열기로 방열관이 수직 방향으로 배치된 입형과 수평 방향으로 배치된 횡형이 있다. 이 방열기는 구성이 매우 단순하지만 다른 방열 기에서 볼 수 없는 섬세하고 뛰어난 외관을 갖고 있다. 방열 기의 외형은 방열관의 구경과 간격, 방열관의 말단처리, 도색 이 알맞은 덕분이다. 시판되는 방열기의 표준사양의 예는, 방 열관의 외경 16 mm, 내측 12 mm, 중심 간격 24 mm 이고, 진공관 헤더는 외경 30 mm, 방열관 끝은 기계적인 외부 힘 에 의해 짓눌린 형태로 마감처리 되어 있다. 온수용 방열기로 제작하며 최고 사용압력은 1.0 MPa 이다. 크기에 비해서 방열 면적은 크지 않고 방열량이 많지 않지만, 전 방열량에서 차지 하는 복사방열의 비율이 높고 난방효과 가 양호하다. 방열면은 자연대류에 의해 길이가 있는 입형 방열기를 사용해도 안쪽의 벽면과 방열기 위의 천장의 더러움이 거의 없다. 방열관의 구 경이 조금 큰 횡형 방열기는 수건 건조 겸용으로 화장실이나 탈의 실의 방열기로 편리하게 사용될 수 있다. 5) 컨벡터 컨벡터는 자연대류현상을 이용하는 난방 유닛으로, 표면적 이 넓은 난방 엘리먼트와 양 옆에 헤더가 설치된 2 개 이상의 튜브로 되어 있다. 컨벡터는 그림 8 과 같이 관외부에 방열면 적을 늘이기 위해 얇은 판 여러 개를 끼운 엘리먼트와 이를 강판제 케이싱으로 덮은 형태로 되어있으며, 0.2 MPa 이하의 증기나 100°C 이하의 온수를 열매로 사용한다. 난방 엘리먼트는 철이나 비철금속으로 되어있으며, 아래쪽 에 공기입구와 위쪽에 공기 출구가 설치된 케이싱으로 둘러싸 여 있어, 실내공기가 온도차(밀도차)에 의해 하부로 유입되어 엘리먼트를 통과 한 다음 대류작용으로 방열기 상부출구에서 자연적으로 유출되는 구조다. ![image](/image/placeholder) 1117 토출구 ※ 케이싱 엘리먼트 그림 8 컨벡터 일반적으로 난방 엘리먼트와 외피를 포함하는 공장제작 유 닛을 사용하며, 설치방식에 따라서 바닥상치형과 벽걸이형, 매입형 등으로 구분할 수 있다. 컨벡터는 방열량에 비해 소형 경량으로 제작할 수 있어, 주 거시설과 학교, 병원, 호텔, 공장 등에 사용되고 있다. 반면, 방열량의 대부분이 대류방열이기 때문에 상하 온도차가 생길 수 있다. 컨벡터의 방열량은 핀 튜브의 전열성능과 기기 내부를 움 직이는 풍량에 따라 다르다. 이 대류 풍량은 케이싱의 통풍력 (굴뚝 효과)과 통풍저항의 평형으로 결정된다. 그러므로 대류 방열기의 방열량은 핀 튜브의 성능 외에도 케이싱의 높이와 핀 튜브의 통풍 저항 및 토출구의 개구비율 등과 같이 관련된 것이 많다. 컨벡터를 외벽 창문 아래에 설치할 경우에는 냉기의 하강 기류를 차단할 수 있는 반면, 내벽이나 천장 면에 컨벡터를 설치할 경우에는 난방효과 가 떨어진다. 컨벡터의 성능은 열매 로 생기는 공기 온도차에 의한 자연대류가 주요 역할을 하므 로, 공기 출구가 케이싱 직상부에 있을 때는 굴뚝작용으로 방 열량이 증가하나, 공기출구가 전면에 있을 때에는 공기흐름에 따른 안내깃(guide vane)을 설치하고 케이싱을 높게 설치하 는 것이 바람직하다. 또한 방열기 하부의 공기입구에 가구 등 을 설치하면 공기순환이 나빠져 성능이 저하되므로 주의 해야 한다. 베이스보드형 방열기는 실내 벽 하단의 걸레받이 부분에 설치할 수 있도록 디자인된 일종의 대류 방열기를 의미하며, 그림 9, 그림 10 과 같이 동관 표면에 방열면적을 증가시키기 위하여 얇은 강판이나 동판 또는 알루미늄 핀을 여러 개 붙인 엘리멘트와 전면에 공기출구가 있는 강판제 케이싱으로 구성 되어, 자연대류현상을 이용하여 난방을 한다. 6) 베이스보드형 방열기 0.2 MPa 이하의 증기나 100°C 이하의 온수를 열매로 사 용하며, 케이싱 하단은 바닥과 150 mm 정도의 간격을 두어 설치한 구조로 자연대류현상으로 실내공기가 유입되어 상부 의 개구부로 배출될 수 있도록 한 구조이다. | {}
f49cddf4-fb67-4465-96a1-0acc27d0893f | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-5 ![image](/image/placeholder) I 주철제 베이스보드 동 베이스보드 알루미늄 베이스보드 그림 9 베이스보드 방열기 베이스보드 방열기는 복사식 유닛(radiant unit)과 대류식 베이스보드(radiant-convector baseboard), 핀튜브 베이스 보드(finned-tube baseboard) 등이 있으나 일반적으로 대류 식베이스보드가 널리 사용된다. 또 설치방식에 따라 벽걸이와 자립형으로 구분되며, 엘리멘트의 개수에 따라 1 단식과 2 단식 및 3 단식으로 구분되기도 한다. ![image](/image/placeholder) 공기출구 설치용철물 H 커버 W 엘리멘트 그림 10 베이스보드 방열기(핀튜브) 베이스보드 방열기는 벽체 하부에 설치하므로 눈에 잘 띄 지 않고 가구의 배치에 간섭을 주지 않는 장점이 있으며, 특 히 열손실이 큰 하부나 차가운 벽체를 따라 설치하여 바닥가 까이에서 열을 방출하므로 바닥과 천장의 온도 차이를 줄여 전반적인 실의 온도분포를 균일하게 해 준다. 따라서 지하실 이 없는 주택과 같이 바닥이 차가운 경우에 적합하다. 단, 일 반적으로 전면만 케이싱을 하고 후면은 벽면이나 걸레받이가 케이싱의 역할을 대신하므로 성능이 저하되지 않도록 후면에 보온한다. 7) 복사 패널 온수나 증기로 가열된 표면은 해당 절대온도의 4 제곱에 비 례한 복사열을 주변에 방사한다. 이런 면을 "패널"라고 부르 며, 난방 목적에 따라 높은 온도로 비교적 작은 면적을 이용 하는 고온 복사패널과 낮은 온도에서 큰 면적을 이용하는 저 온복사 패널로 나눌 수 있다. 고온 복사패널은 관내에 고압증기나 고온수를 이용하여 관 에 접촉된 복사판의 표면을 가열한다. 고온 복사패널은 공장 이나 창고, 천장이 높은 시설, 반(�) 야외 공간 등의 천장 부 근에 설치하고 표면에서 방사되는 복사열로 난방 효과 를 얻는 다. 온풍과 같이 도달 거리에 제약이 없고 거주 구역 만을 대 상으로 방열하여 효율이 좋으며 공기온도가 다소 낮은 경우에 도 난방 효과 가 있다. 패널의 길이와 관지름 등의 구성은 고 온수를 이용할 경우에는 보유하는 물의 양이 너무 많지 않도 록 주의 하며, 증기 열매의 경우에는 응축수가 배출되도록 고 려한다. 복사판에는 복사율이 높은 표면 도색을 한다. 저온 패널은 방열판, 단열재와 전열판, 바닥판 및 방열관 (放熱管)으로 구성하며, 방열관에 온수를 순환시키면 전열과 방열에 의한 복사열로 주위 공기를 가열하는 원리를 이용한 다. 조립식 온수 온돌판의 규격은 65°C 이하의 온수를 사용하 며, 종류와 재질, 치수 및 성능 등은 KS G 3703 에 정해져 있 다. 종류는 방열관의 배관방식과 온수흐름의 연결방식에 따라 직렬식과 병렬식으로 구분하고, 모양에 따라 S1 형(기준형)과 S2 형(기준형 길이의 절반) 및 S3 형(기준형 넓이의 절반)으로 구분한다. 조립식 온수 온돌판은 '길이 x 나비 x 높이'와 헤드 관지름(예 : S118)으로 표시한다. 8) 축열식 방열기 축열식 방열기는 내장된 전기히터로 가열하여 열용량이 큰 벽돌(축열체)에 열을 축적하는 구조이며 축열식 난방기로 부 른다. 값이 싼 심야전력을 이용할 수 있어 주택 난방에 많이 이용한다. 기종마다 축적량이 정해져 있으므로 난방부하 계산 을 하여 열량이 부족하지 않게 기기를 선정해야 한다. 주로 본체의 복사와 자연대류로 방열하는 것과 팬을 내장하여 강제 대류로 방열하는 것으로 분류할 수 있다. 축열식 방열기 구조 상, 항상 본체의 자연 방열이 있기 때문에 건물의 단열기밀성 능이 좋은 경우는 여름, 가을 의 환절기에 실내온도를 제어하 는 것이 어려운 경우도 있다. 요즘은 마이크로컴퓨터를 내장 하여 축적량을 제어하는 형식도 있다. 3. 강제대류형 방열기 강제대류형 방열기는 소형송풍기와 공기 가열용 열교환기 를 내장하고 기계 송풍력으로 실내공기를 흡입하여 가열된 온 풍을 실내로 송풍하도록 구성된 장치다. 자연대류형 방열기에 비해 소형이면서 열교환기의 전열면적 당 가열량이 커 토출방 향과 설치위치에 따라 다양한 기종을 선택할 수 있는 장점이 있다. 온수나 증기를 열매로 이용할 수 있으며 방열량은 열매 의 종류와 온도, 유량 및 풍량에 따라 다양하다. 강제대류형 방열기는 자연대류형에 비해 소형이고 출력이 크기 때문에 주로 부하가 큰 외주부에 설치한다. 따라서 철저 한 단열과 기밀 성능을 확보하지 못하면 실내온도분포가 불균 일하거나 상하 온도차가 크게 생길 수도 있다. 3.1 팬 컨벡터 컨벡터의 열전달 효율을 높이기 위하여 컨벡터에 송풍기를 설치하여 열효율을 높일 수 있게 한 난방전용 유닛이다. | {}
52d57b7a-5c5d-4b36-ad2a-8d1ebce35584 | 4권.pdf | 3.26-6 제 3 편 가열설비와 구성요소 송풍기는 다익형이나 횡류형의 전동기 직결을 사용하고, 주 택용 박형(��) 팬 컨벡터에는 박형 터보팬을 사용하기도 한다. 풍량은 일반적으로 전동기 회전수를 조절하여 단계적으 로 조절이 가능하다. 바닥설치형은 상부 토출이 기본이며, 노출형은 전면토출, 하부토출, 상하전환 토출형 등을 사용한다. 천장형 중 노출형 은 수평으로 토출하고, 천장 매입형은 덕트를 연결하여 수평 이나 천장에서 토출한다. 천장카세트형은 천장흡입 천장토출 형을 사용한다. 이처럼 팬컨벡터는 설치형식과 종류가 다양하여 용도에 맞 는 장비를 선정할 수 있는 장점이 있으나 열매온도가 높아 실 내에 상하 온도차가 발생할 수 있으며, 전면 토출이나 하부 토출할 경우에는 거주역에 부분적으로 기류속도가 과대한 구 역이 발생할 우려가 있다. ![image](/image/placeholder) ② ③ [*] ④ ⑤ 1. 몸체 2. 케이싱 3. 방열부 4. 전동기 5. 팬 그림 11 팬 컨벡터 3.2 유닛히터 유닛히터는 그림 12 와 같이 핀튜브형의 가열코일과 축류송 풍기로 구성되는 있는 천장설치형의 온풍난방유닛으로, 가열 코일에서 가열된 온풍을 수평으로 토출하는 횡형(��)과 수 직으로 토출하는 입형(��)이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 12 유닛히터 (벽형, 천장형) 횡형 유닛히터는 팬을 가열코일의 입구 쪽에 배치하고 풍 향조정 루버로 토출방향을 조절하는 방식으로 비교적 천장이 낮은 경우에 적당하다. 입형 유닛히터는 원통형의 가열코일 흡입측 앞에 축류팬을 배치하고 가열코일 주위의 공기를 흡입 하여 실의 토출 측의 전면에 설치한 날개가 토출 각도를 조절 하여 아랫방향으로 송풍하도록 되어 있어 천장고가 높은 경우 에 주로 사용하며, 상부에 정체된 고온의 공기를 아래로 순환 시켜주는 효과 가 있다. 유닛히터는 바닥면에 방열기를 설치하지 않는 공장이나 창 고, 온실과 국부난방용에 사용한다. 온풍 범위와 도달거리는 유닛히터가 설치된 높이와 토출 공기 온도에 크게 좌우되므로 설치위치의 결정에 충분히 주의 를 기울여야 한다. 온풍 온도 가 높으면 바닥에 충분히 도달하지 않으므로 고온의 열매는 피한다. 4. 방열기의 이론 4.1 방열기의 능력 1) 상당방열면적 방열기의 방열량은 W 나 상당방열면적(EDR, equivalent direct radiation)으로 표시하며, 상당방열면적은 표준상태에 서는 식 (1)과 같이 방열기의 전방열량 Q 를 표준방열량 %로 나눈 값으로 구한다. 상당방열면적(EDR, m2) = 요 % (1) 여기서, Q : 표준상태의 방열기 전방열량, W q : 표준상태에서의 표준방열량, W/m2 열매종류에 따른 표준상태와 표준상태의 방열기 표준방열 량은 표 5 와 같다. 표 5 방열기의 표준 방열량 ¦ 열매 ¦ 표준방열량, W/m2 ¦ 표준상태 조건 ¦ 표준상태 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열매 ¦ 표준방열량, W/m2 ¦ 열매온도, °C ¦ 실내온도, °C ¦ ¦ 증기 ¦ 755.8 ¦ 102 ¦ 18.5 ¦ ¦ 온수 ¦ 523.3 ¦ 80 ¦ 18.5 ¦ 단, 실내온도와 열매온도가 표준상태와 다른 경우에는 방열 량이 달라지므로 식 (2)로 보정해야 한다. Q EDR 80 여기서 C 는 보정계수이며 식 (3)과 식 (4)로 계산한다. (2) | {}
0483b5e6-b558-4393-91ee-e52ccfefd128 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-7 증기인 경우 83.5 7 ts-tr C= (3) (4) 61.5 온수인 경우 C= tw1 +tw2 2 여기서, ts : 증기온도, °C tr : 실내온도, °C tw1 : 방열기 입구 온수온도, °C tw2 : 방열기 출구 온수온도, °C n : 방열기 종류에 따른 지수 방열기의 종류에 따른 지수 n 은 일정 조건에서 행한 시험 결과 값을 회귀 분석하여 구할 수 있으며, 개략적인 지수 n 은 표 6 과 같다. 표 6 방열기 종류에 따른 n 지수 ¦ ¦ 주철 방열기 ¦ 컨벡터 ¦ 베이스보드 컨벡터 ¦ 핀 달린관 ¦ 관방열기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미국 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독일 ¦ 1.3 ¦ 1.25~1.45 ¦ - ¦ 1.25 ¦ 1.25 ¦ 2) 증기의 응축량 증기를 이용하는 경우 증기응축량 G3 는 식(5)로 계산할 수 있다. 방열기의 방열량, W/m2 Gs, kg/(m2 ·h)= x3.6 (5) 증기의 증발잠열, kJ/kg 3) 방열능력의 측정과 표시 방열기의 능력은 규정된 구조의 실험실에서 환기를 하지 않는 기밀 조건으로 정상상태를 유지시킨 상태에서 측정해야 한다. 방열기의 성능시험과 표시 방법에 대한 자세한 내용은 KS D 6772(난방용 방열기)에 있다. (1) 온수열매 온수 열매 방열기의 정격방열능력은 허용 표준상태 조건 범위에서, 규정된 방법으로 측정하며 시험상태의 방열량은 식 (6)과 같이 구할 수 있다. Q = CpW。�tw 여기서, (6) Q : 시험상태의 방열량, kJ/s W。 : 온수유량, kg/s g : 온수평균온도에서의 온수비열, kJ/(kg·K) At。 : 입구온수온도-출구온수온도, K 컨백터의 방열능력은 단위길이, m 당 표준상태에서의 방열 량 용로 나타내며 식 (7)과 같이 계산한다. 용 = 9 여기서 C 는 보정계수이며 식 (8)로 계산한다. (7) 61.5 C = tw1+tw2 2 여기서, (8) 용 : 표준상태로 환산한 방열량, kJ/(m · s) tw1 : 시험 시의 입구 온수온도, °C tw2 : 시험 시의 출구 온수온도, °C ta : 시험 시의 평균 입구 공기온도, °C n : 보정계수 지수 l : 시험방열기의 길이, m (2) 증기열매 증기 열매 방열기의 시험상태의 방열량은 식 (9)와 같이 구할 수 있다. Q = Wr 여기서, (9) Q : 시험상태의 방열량, kJ/s W : 응축수량, kg/s r : 방열기 내 압력에 대한 증기의 증발열, kJ/kg 컨벡터의 방열능력은 단위길이, m 당 표준상태에서의 방열 량 용로 나타내며 식 (10)으로 계산한다. 여기서 C 는 보정계수이며 식 (11)과 같다. 용 = 우 c= 83.5 n ts-ti 여기서, (10) (11) 8 : 표준상태로 환산된 방열량, kJ/(m.s) ts : 시험 시의 포화증기 온도, °C ti : 시험 시의 평균 입구 공기온도, °C n : 보정계수 지수 1 : 시험방열기 길이, m 4) 방열능력과 특성 방열능력은 열매의 종류와 온도, 유량, 방열면의 구성 및 크기에 에 따라 다르다. 따라서 실내온도와 열매온도가 표준 상태와 다른 경우에는 방열량이 달라지므로 적정한 보정을 하 여야 한다. (1) 열매온도에 따른 능력변화 유량이 일정할 경우, 온도조건이 변화하는 온수열매의 방열 량 q kW 는 그림 14 에서 방열기 내 열매 평균온도 tm 와 공기 온도 ta 의 평균온도차 0m 로 구할 수 있다. | {}
5ef822e7-e75a-459f-8470-b712b4083779 | 4권.pdf | 3.26-8 제 3 편 가열설비와 구성요소 Chart Type: line top_graph bottom_graph item_01 120 90 그림 13 유량에 따른 방열능력의 변화 X-Axis: 평균온도차 0m, K Y-Axis: 발열량 q. W Chart Type: line 30 40 50 60 80 100 150 item_01 0L/h 300L/h 700L/h 1000L/h 2200L/h 2500L/h 3000L/h 그림 14 열매온도에 따른 방열량의 변화(유량 일정 시) 그림 a 는 190x50 mm 의 1 단 4 패스, 피치 4 mm 의 핀튜브 를 이용한 컨벡터의 방열능력 특성을 나타낸 것으로, 토출구 의 개구비 G = 0.2 이고, 핀 중심에서 토출하는 하단의 개구 부까지의 높이 H 를 변수로 한다. 그림 b 는 높이가 1 500 mm 인 방열관 20 개로 구성된 입형 원관형방열기로, 실측치는 검은 점으로, 계산치는 선으로 표 시하였으며, qc, W 는 대류방열량, qr, W 는 복사방열량을 의 미한다. 컨벡터의 n 값은 핀의 피치 b 와 높이 H, 토출개구비 G 에 따라 표 7 에서 구할 수 있다. (2) 열매 유량에 따른 능력변화 열매온도가 일정할 때 유량이 감소하면 온수열매의 방열량 은 감소한다. 이것은 방열기 내의 평균온도 tm 이 변하지 않아 도, 관내의 열전달률이 저하하기 때문이다. 그림 13 은 방열기 입구온수온도 tw1 이 일정할 때 유량에 의한 능력변화를 나타 낸 것으로, a 는 컨벡터, b 는 길이가 1 500 mm 이고 높이가 210 mm 인 평판형 패널히터(편평관형)의 경우다. 컨벡터는 일정 유량 이하에서 능력이 급격히 저하하는 반면 라디에이터 는 저유량일 때에도 능력이 급격히 감소하지는 않는 특성을 보인다. 5) 설치방법에 따른 능력변화 그림 16 은 열기를 은폐하여 설치한 경우의 방열능력을 일 반적인 설치방법과 비교한 것으로, 방열기 전면에 차단판을 설치하면 자연통풍이 추가되어 능력이 증가하며, 방열기 상부 에 덮개를 하면 자연대류가 저해되어 능력이 저하된다. 또한 전면에 루버를 설치하면 복사난방이 감소하므로 이러한 성능 변화를 고려하여 설치방법을 정해야 한다. 4.2 설치 방법과 난방효과 난방 시 실내에 과도한 상하온도차나 온도불균형이 발생하 | {}
62eb5b38-2df7-4485-85eb-56968972052b | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-9 표 7 컨벡터의 n 값 (a) 핀 피치 4.0 mm ¦ 개구비, G ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개구비, G ¦ 150 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 550 ¦ 750 ¦ 950 ¦ ¦ 0.1 ¦ 1.38 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.35 ¦ 1.35 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.34 ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.36 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.25 ¦ 1.25 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.22 ¦ ¦ 0.3 ¦ 1.33 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.24 ¦ 1.24 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.22 ¦ ¦ 0.4 ¦ ¦ 1.36 1.29 ¦ ¦ 1.23 ¦ 1.34 1.23 ¦ ¦ ¦ 0.6 ¦ 1.32 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.24 ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ ¦ 0.8 ¦ ¦ 1.36 1.29 ¦ ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ ¦ 1.0 ¦ 1.28 ¦ 1.36 1.29 ¦ 1.23 ¦ 1.22 ¦ 1.34 1.23 ¦ 1.20 ¦ (b) 핀 피치 2.2~8.9 mm ¦ 핀 피치, mm ¦ 개구비, G ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ 높이 H, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 핀 피치, mm ¦ 개구비, G ¦ 150 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 550 ¦ 750 ¦ ¦ 2.2 ¦ 0.1 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ 0.2 ¦ 1.46 ¦ 1.41 ¦ 1.41 ¦ 1.40 ¦ 1.38 ¦ ¦ 2.6 ¦ 0.2 ¦ 1.44 ¦ 1.38 ¦ 1.38 ¦ 1.35 ¦ 1.33 ¦ ¦ 3.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.31 ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.26 ¦ ¦ ¦ 5.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.23 ¦ ¦ ¦ 6.0 ¦ 0.2 ¦ 1.27 ¦ 1.23 ¦ 1.22 ¦ 1.21 ¦ 1.19 ¦ ¦ 7.0 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.18 ¦ ¦ ¦ 8.0 ¦ 0.2 ¦ 1.25 ¦ 1.20 ¦ 1.19 ¦ 1.17 ¦ ¦ ¦ 8.9 ¦ 0.2 ¦ 1.23 ¦ 1.19 ¦ 1.18 ¦ 1.16 ¦ 1.16 ¦ 면 난방효과 가 현저하게 나빠진다. 따라서 방열기는 난방효과 를 높이기 위해 난방부하가 가장 큰 부분에 배치하며, 대부분 의 경우 외벽 측이나 외기에 면하는 창문 아래가 된다. 그림 15 는 열기의 위치에 따른 난방효과 를 나타낸 것으로, 외벽의 창 아래에 방열기를 설치하였을 때 콜드드래프트(cold draft)가 방지되고, 양호한 실내 온도분포가 형성된다. 난방부하가 작은 내벽 측에 방열기를 배치하면 외벽 면에 의한 콜드드래프트가 바닥으로 하강한 뒤 내벽 면의 방열기에 서 온풍이 상승하는 기류분포가 형성되어 실내의 상하온도차 가 커지고 유리면에 결로가 발생하는 원인이 된다. 방열기는 단순히 난방부하만 처리하는 것이 아니므로 실내 의 대류조건(실내온도조건)과 복사조건(벽면의 온도조건)을 조절하여 실내의 온열감을 균일하게 할 수 있는 것으로 선정 한다. 따라서 가능한 방열면 온도가 낮고 방열면적이 큰 방열 기를 선정하는 것이 좋으며, 대류난방과 복사난방을 적절히 조합하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 실내 실내 방열기 방열기 그림 15 설치위치에 따른 난방효과 5. 온풍난방기 5.1 개요 온풍난방기는 흡입구를 통해 들어온 외기와 실내에서 흡입 된 공기를 온풍로의 가열코일로 적정온도까지 가열시키고 이 공기를 덕트 등으로 직접 실내에 공급하여 난방하는 기기로 사용연료와 형식에 따라 분류된다. 직접 실내를 가열하므로 온도 상승이 빠르다. 기름연소형 온풍로는 본체와 송풍기, 열교환기, 연소실, 연 소장치(버너), 연료탱크, 안전장치와 자동제어장치 등으로 구 성되어 있다. 송풍기는 온도와 송풍량에 변화가 없도록 흡입 측에 설치하고 실내공기를 흡입하여 열교환기로 보내며, 열교 환기는 연소가스로 가열한 온풍을 토출구에서 직접 실내로 불 어 내거나 덕트로 난방하는 곳에 보낸다. 그리고 연소가스는 연도로 옥외에 배출시키며 배기가스가 온풍에 혼입되지 않는 구조로 제작해야 한다. ![image](/image/placeholder) 110% 105~116% 105% 100% 100% 90~95% 80~85% 70~75% A A A A A A 80 80 80 A 1.5 A K K K K H 0.8 A 0.8A B 120 ↓ B 그림 16 설치 방법에 따른 방열기 능력의 변화 | {}
1416b70f-ef7e-4e69-95fa-7315436aee08 | 4권.pdf | 3.26-10 제 3 편 가열설비와 구성요소 버너 형식은 건타입 오일버너(KS B 6221)나 저압공기식 오일버너(KS B 6222), 로터리식 중유버너(KS B 6223) 등 이 있으며, 온풍 난방기기 호칭은 연료 종류와 정격난방능력 및 사용전원으로 표시한다(예 : 등유용 온풍난방기 30 000 W, 단상 200 V, 60 Hz). ![image](/image/placeholder) 그림 17 온풍난방기 5.2 분류 기름연소식 온풍기는 등유나 경유, 중유(1 종, 2 종, 3 종) 등 을 연료로 사용하고 있으며, 정격 난방능력은 19 000~580 000 W 의 범위다. 기름연소식 온풍기는 등유나 경유 또는 저 유황의 중유를 연료로 사용하고, 가스연소형 온풍기는 액화석 유가스(LPG)나 천연가스(LNG)를 연료로 사용하고 있으며, 연소장치의 제어장치를 제외하고 두 온풍기의 기본적인 구성 은 거의 동일하다. 1) 직접 토출식 직접 토출형은 난방이 필요한 곳에 설치하여 온풍을 직접 실내에 공급하는 형식으로 온풍용 송풍기가 본체 안에 조립되 어 있다. 본체 하부에 송풍기를 설치하여 온풍을 상부로 불어 내는 상부토출형과 본체 상부에 송풍기를 설치하여 온풍을 하 부로 불어내는 하부토출형, 그리고 공장 등에서 사용되는 천 장 현수형이 있다. 2) 덕트 접속형 덕트접속형은 온풍을 덕트로 난방하는 곳에 보내는 형식으 로 송풍기 내장형과 송풍기 외장형이 있으며, 기름연소형 상 부 토출형을 일반적으로 사용한다. 6. 개별난방기기 6.1 개요 개별난방기기는 국부 장소를 난방하기 위하여 사용하는 열 원기기를 말하며, 난방방식에 따라 다양한 종류가 있다. 개별 난방에는 실내에 난로나 화로, 페치카 등을 놓아 실내공기를 가열시켜 난방하는 방식과, 단독주택과 다세대주택, 공동주택 및 소규모 건물 등에 용도별로 전용 소형보일러를 설치하여 필요한 곳에 난방과 온수를 공급하는 방식이 있다. 실내에 난방기기를 설치하여 난방을 공급하는 방식은 소규 모 건물이나 점포에 주로 많이 사용해 왔으나 최근에는 사람 출입이 빈번한 건물에는 화재예방 차원에서 난방전용으로는 사용을 억제하는 추세이므로 대부분 보조 난방용으로 활용되 고 있으며, 공동주택이나 단독주택, 다세대주택 및 소규모 건 축물의 난방으로는 소형보일러를 전용으로 설치하여 필요한 시간과 장소에만 난방하는 개별난방 방식을 많이 적용하고 있다. 개별난방기구를 이용하여 부분적으로 난방하는 개별난방은 난방효과 와 질의 면에서 중앙난방보다 취약하나 간편성과 경 제성이 뛰어나 국부 난방이 필요한 곳에 널리 사용한다. 6.2 기름 온수보일러 기름 온수보일러는 등유나 경유 또는 중유를 연료로 사용 하고, 압력은 0.1 MPa 이하이며 전열면적이 4 m2 이하인 급 탕, 난방 등에 사용되는 것으로, 구조는 전열통(연관)과 열교 표 8 기름 온수보일러의 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 종류와 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연소방법 ¦ 연소방법 ¦ 포트식, 압력분무식, 회전무화식, 기화식 ¦ ¦ 급배기방식 ¦ 옥내용 ¦ 반밀폐형의 강제통기형, 강제배기형, 밀폐식의 강제 급배기형 ¦ ¦ 급배기방식 ¦ 옥외용 ¦ 개방형, 강제 통기형 ¦ ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 난방용, 급탕용, 난방 급탕겸용 ¦ ¦ 가열방법 ¦ 1 회로식 ¦ 보일러 몸체 내에 물을 저장하거나 통과 시켜서 직접가열 ¦ ¦ 가열방법 ¦ 2 회로식 ¦ 1 회로식 보일러의 몸체 안이나 몸체와 접속하여 다시 별개의 간접 가열부를 설치하고 온수를 빼내는 방식 ¦ ¦ 급수방법 ¦ 수도직결식 ¦ 감압밸브와 체크밸브 및 압력안전밸브를 사용하여 수도 급수관에 직결하여 급수하는 방식 ¦ ¦ 급수방법 ¦ 시스턴식 ¦ 수두압 10 m 이내에서 사용하는 것으로, 시스턴에서 급수하는 방식 ¦ | {}
153ee415-3e6d-4a86-9b1a-c75e173789e6 | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-11 환기, 연소실, 버너, 기름 탱크(보일러부착형), 안전장치, 제어 장치 및 케이싱으로 구성되어 있으며 외형은 그림 18 과 같다. ![image](/image/placeholder) ■ " 그림 18 보일러(벽걸이형, 상치형) 기름 온수보일러는 소규모 건물 단독주택과 다세대주택, 공 동주택 등에 널리 사용하며, 종류는 연소와 급배기, 용도별, 가열, 급수방법에 따라 표 8 과 같이 구분된다. 기름 온수보일 러의 재료와 구조, 성능 등은 KS B 8017 에 있다. 1) 보일러출력 온수보일러 가동 시 예상되는 난방출력과 연속급탕출력은 다음과 같이 구한다. (1) 난방출력 온수보일러의 난방출력은 잃는 식 (12)으로 계산한다. 일 =GnxOx(t2-t1)x÷ 여기서, (12) Qw : 난방출력, W Gh : 순환수량, kg/h C : 물의 평균비열 4.186 kJ/(kg · K) t2 : 난방 출구온도, °C t1 : 난방 입구온도, °C (2) 연속급탕출력 온수보일러의 연속급탕출력 H 는 식 (13)로 계산한다. H = GnxCx(t2-t1)x 136 (13) 여기서, H : 연속급탕출력, W Gh : 급탕량 또는 급수량, kg/h C : 물의 평균비열 4.186 kJ/(kg · K) t2 : 급탕 평형온도, °C t1 : 급수온도, °C 2) 열효율 기름 온수 보일러 열효율 7 는 출력을 연료의 연소열로 나 눈 것으로 난방 급탕 효율은 다음과 같이 구한다. (1) 온수보일러 효율 7 는 식 (14)로 계산한다. 3.6xQ 7 = x 100 G,(H1+H) 여기서, (14) : 온수보일러 효율, % 7 W : 난방출력, W Gf : 연료의 소비량, kg/h Hi : 연료의 저위발열량, kJ/kg H3 : 연료의 현열, kJ/kg (2) 연속급탕효율 기름 온수 보일러의 연속급탕효율 7 는 식 (15)로 계산한다. 3.6H 7 = x100 G(H1+H) (15) 여기서, 7 : 연속급탕효율, % H : 연속급탕출력, w G, : 연료의 소비량, kg/h 표 9 기름 온수 보일러의 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설치형태 ¦ 벽걸이형 ¦ 보일러 몸체를 벽면에 설치하여 사용 ¦ ¦ 설치형태 ¦ 바닥설치형 ¦ 보일러를 받침대 또는 바닥면에 설치하여 사용 ¦ ¦ 급탕공급방식 ¦ 순간식 ¦ 보일러 몸체에서 주 열교환기나 급탕 열교환기로 급탕 ¦ ¦ 급탕공급방식 ¦ 저탕식 ¦ 별도의 급탕탱크에 저장하여 필요할 때 급탕 ¦ ¦ 순환방식 ¦ 대기차단식 ¦ 보일러 안의 난방 순환 회로가 대기와 차단되어 밀폐된 방식 ¦ ¦ 순환방식 ¦ 대기개방식 ¦ 보일러 안의 난방 순환 회로가 개방된 방식 ¦ ¦ 용도 ¦ 난방용 ¦ 난방 전용으로 사용 ¦ ¦ 용도 ¦ 난방급탕 겸용 ¦ 난방과 급탕을 겸용으로 사용 ¦ | {}
866adb47-c2d2-414d-8b2c-200dcb24c380 | 4권.pdf | 3.26-12 제 3 편 가열설비와 구성요소 H : 연료의 저위발열량, kJ/kg H8 : 연료의 현열, kJ/kg 6.3 가스 온수 보일러 가스 온수보일러는 액화석유가스나 도시가스를 연료로 사 용하는 버너가 있는 보일러를 말하며, 도시가스 소비량이 69.5 kW(액화석유가스 5 kg/h, 도시가스 70 000 W) 이하 인 일반가정용 가스온수보일러가 이에 해당한다. 가스 온수보일러는 파일럿 버너와 거버너, 주열교환기, 온 수용 열교환기, 연소실, 순환펌프, 팽창탱크, 배기장치, 안전 및 자동제어장치와 케이싱 등으로 구성되어 있으며 보일러의 종류 중 설치방식과 급배기 방식에 따른 구분은 KS B 8102 (가정용 가스 연소 기기의 구조 통칙)에 있으며, 설치 형태와 온수 공급방식, 난방수 가열 방식, 난방수 순환방식 및 용도에 따라서는 표 9 와 같이 구분된다. 가스 온수보일러는 난방출력이 표시출력의 90% 이상이어 야 하며, 열효율은 표시 가스 소비량(총발열량)을 기준으로 하여 11.6~69.5 kW 에서는 75% 이상, 11.6 kW 이하와 비 례제어 방식에서는 72% 이상으로 규정하고 있다. 1) 보일러 출력 가스 온수보일러의 출력 H 는 식 (16)으로 구할 수 있다. H = GhC(t2-t1)x 3.6 여기서, Gh : 난방공급수량, kg/h C : 물의 평균 비열, kJ/(kg · K) t2 : 난방 출구 온도, °C t1 : 급수온도, °C 2) 열효율 가스 온수보일러의 열효율 7 은 식 (17)과 같다. 3.6H 101.3x(273+t。) 7 = x100 VxQ (B+Pm -S)x273 여기서, 17 : 보일러 효율, % H : 보일러 실출력, W Q : 사용가스의 총 발열량, kJ/(m2 · N) V : 실측 가스 사용량, m2/h B : 측정 시의 대기압, mmHg tg : 측정 시 가스계량기 안의 가스 온도, °C Pm : 측정 시 가스계량기 안의 가스 압력, mmHg S : 온도 tg °C 에서의 포화수증기압, mmHg 6.4 심야전기 온수보일러 주야간에 발생하는 전기부하의 불균형을 해소하기 위하여 권장되는 심야전기 온수보일러는 경부하가 발생하는 22 시부 터 익일 오전 8 시 사이에 전기히터로 80~95°C 의 온수를 만 들어 축열조에 저장하고, 주간 시간대에는 저장된 온수만을 열원으로 하여 온수 감지 자동장치로 25~55°C 의 온수를 순 환시켜 24 시간 동안 난방에 사용하는 방식이다. 전기히터와 축열조, 제어장치 및 팽창탱크로 구성되어 있고, 소규모 건축 물과 단독주택, 다세대주택, 공동주택 등에 사용되며, 축열 효 율은 90% 이상이다. 1) 일체식 일체식은 보일러와 축열조 및 온수통이 하나의 케이스 속 에 내장된 형태를 말하며, 설치공간이 적고 열손실을 최소화 할 수 있는 장점은 있으나 히터교체 시 축열조의 부속기기를 전부 들어내는 단점이 있다. 2) 분리식 분리식은 히터부의 보일러를 별도로 설치하여 자연순환이 나 강제순환 방식으로 축열조에 온수를 저장하는 형태이며 히 터 고장 시 보수가 용이하고 현장시공과 운반이 편리한 장점 이 있으나 설치공간이 많이 필요하고 가열부 체적이 작을 경 우 국부 가열로 소음이 발생하는 단점이 있다. (16) ![image](/image/placeholder) 그림 19 심야전기 온수 보일러 (17) 3) 축열재 이용식 난방관 대신에 절연관과 축열블럭, 축열효율이 좋은 축열재 를 이용하여 심야시간(22~08 시)에 70~80°C 까지 가열하여 축열재에 열을 축적하였다가 서서히 열을 전달시켜 바닥 온도 를 30~40°C 로 일정하게 유지시켜 난방하는 기기로 보일러 와 난방배관이 필요 없어 열효율을 높일 수 있는 반면에 열이 자연 방열되므로 시간대별 용도별 사용량을 조정하기에는 어 려움이 있다. 6.5 석유난방기 석유는 가스에 비해 에너지 단가가 싸 경제적이나 연소기 의 구성은 상당히 복잡하다. 완전연소와 고효율, 안전성을 목 적으로 가스화연소기술이 진전되고 연소기의 소형화, 마이크 로컴퓨터제어의 고도화로 다양한 종류가 시판되고 있다. 주요 | {}
eb3ebd70-8f48-461b-ad91-d53a4296f41a | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-13 한 석유난방기를 연소계의 급배기방식에 따라 분류하면 표 10 과 같다. 표 10 석유난방기기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방식 ¦ 팬히터 ¦ ¦ 방식 ¦ 석유스토브 ¦ ¦ 반밀폐형 ¦ 배기통부착형 석유스토브 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 온풍난방기 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 원적외선 히터 ¦ 개방식연소기는 연소용공기와 실내공기를 이용하여 연소가 스를 온풍으로 하여 실내에 송풍하며, 팬히터와 석유스토브가 이에 해당한다. 팬히터는 가스화연소장치를 내장한 배면흡입과 전면토출 방식의 간이온풍난방 유닛으로, 소규모 상가와 주택의 부분 난방용으로 많이 사용되고 있다. 또 석유스토브는 방사형과 대류형으로 구분할 수 있으며, 그림 20 의 스토브는 버너상부에 연소통과 반사판을 설치하고 버너하부에 연소탱크를 설치한 형식의 유닛으로, 연소통에서 방출된 원적외선과 온풍의 대류작용으로 난방을 한다. 제품 구성이나 운전, 제어기능은 비교적 간단하다. ![image](/image/placeholder) 그림 20 석유난방기(팬히더, 스토브) 배기통 부착형 석유 스토브는 실내공기를 연소공기로 이용 하고 배기가스는 배기통으로 옥외로 배출하는 형식이며, FF 식 온풍 난방기는 가스화연소장치, 공기가습기, 송풍기를 조 합하여 실내공기를 가열 송풍하는 강제대류형 난방기다. 6.6 가스난방기 가스(도시가스, 액화석유가스)는 등유에 비해 연소가 용이 하고 연소가스 배출이 적을 뿐만 아니라, 공급이 안정적인 장 점이 있다. 가스를 이용한 가스난방기는 표 11 과 같이 분류 한다. 그림 21 의 가스스토브는 세라믹 방열체에서 발생한 가스의 연소발열을 반사판을 이용하여 원적외선 형태로 방출하며, 연 소가스의 대류효과 를 이용하여 난방을 한다. 가스 적외선 난방기는 연소버너에서 발생한 열을 연결된 튜브로 전달하여, 튜브의 표면에서 원적외선 형태로 방사하여 직접 난방을 한다. 필요한 공간만 직접 난방할 수 있으므로 공장이나 옥외 등 대공간의 국부 난방에 많이 사용한다. 표 11 가스난방기기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스 팬히터 ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스스토브(복사형) ¦ ¦ 개방식 ¦ 가스적외선난방기 ¦ ¦ 밀폐형 ¦ FF 식 온풍난방기 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 21 가스 난방기(스토브, 적외선 난방기) 6.7 전기난방기 전기난방기는 전기저항체에 전기를 공급하여 발생하는 열 을 이용한다. 다른 연료에 비해 발열 단가는 높으나 연소장치 가 없으므로 연소용 공기가 불필요하고, 배기가스가 없어 안 전성과 청결도 및 제어 면에서 우수한 장점이 있다. 시판되는 주요 전기난방기는 다음과 같이 분류된다. 표 12 전기난방기기 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복사전도형 ¦ 전기카펫 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 전기스토브 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 오일방열기 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 세라믹패널히터 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 베이스보드히터 ¦ ¦ 자연대류 복사형 ¦ 대류형방열기 ¦ ¦ 강제대류형 ¦ 세라믹팬히터 ¦ 세라믹 패널히터는 내부의 세라믹 히터를 가열하여 복사방 전기카펫은 발열체가 있는 히터유닛 위에 카펫을 깐 것이 다. 가열된 카펫의 방사와 자연대류 및 전도로 난방효과 를 얻 는다. 전기스토브는 석영히터와 반사판을 조립하고, 원적외선 방사와 자연대류로 방열한다. 오일방열기는 철제로 내부에 봉 입된 오일을 가열하고 표면의 방사와 자연대류로 방열한다. | {}
cc3e82b6-24a8-4a0f-b2a7-91b3fd96dfe1 | 4권.pdf | 3.26-14 제 3 편 가열설비와 구성요소 열하는 방식으로 방열기와 전면에는 입형 패널을 설치한다. 베이스보드히터는 낮은 케이싱 내에 방열용 라디에이터를 넣 은 세장형 방열기로 외벽 창 하부에 길게 설치하여 자연대류 와 복사로 난방을 한다. 대류방열기는 비교적 두껍지 않은 케 이싱 내에 방열체를 넣어 케이싱 내의 대류효과 로 난방을 하 는 방열기로 케이싱 전면에서 복사방열도 기대할 수 있다. 세라믹 팬히터는 케이싱 내에 세라믹히터를 내장하고 팬으 로 전면하부의 토출구에서 온풍을 송풍하는 비교적 소형용량 의 난방기구다. ![image](/image/placeholder) 그림 22 전기난방기(스토브, 오일방열기) 7. 복사 난방기기 7.1 개요 천정복사 난방기는 내부를 흐르는 온수나 증기 또는 전기 로 가열된 방열면에서 발생하는 적외선(열선)을 이용한 복사 현상으로 마주보는 바닥면을 가열한다. 따라서 이러한 적외선 (열선)을 이용한 복사와 방열 면에 접촉하는 접촉공기의 양에 따라 천정복사 난방기의 난방효과 가 크게 좌우된다. 방열 면에 접촉하는 접촉공기의 양(대류현상)을 최소화하 여, 복사로 열이 전달되는 것을 최대화시킨 것이다. 복사와 대류의 비율을 약 70% : 30% 정도로 하여 대공 간에서 대류로 빼앗기는 에너지를 복사에너지로 이용하는 것이다. Chart Type: bar 1617 18 19 2021 22 23 24 25 27 29 31 33 35 37 복사난방 3.24m 4.97m 3.56m 2.44m 4.37m 3.56m 3.81m 3.86m 4.39m 5.05m 5.5m 5.13m 5.05m 5.06m 그림 23 복사난방과 대류난방의 온도분포 자연대류 현상을 이용한 난방은 혼합가스의 공기온도가 높 아 공기가 가벼워 상충부에 정체되므로, 충고가 낮은 2~3 m 의 공간에서는 난방효과 가 있으나, 충고 6 m 이상 되는 높은 층고와 면적이 넓은 대공간에서는 거주역의 난방효과 가 급격 히 저하되거나 난방이 되지 않는 현상이 발생한다. 이러한 대 공간에는 천정복사난방을 사용하면 효과 적이다. 그림 23 과 같이 복사난방과 대류난방의 높이에 따른 온도 분포도에서 거주역의 적정온도는 18~20°C 다. 복사난방은 층 고에 따른 온도 분포가 일정한데 비해 대류난방은 높은 구역 일수록 공기 온도가 높아 불필요한 공간에 많은 열이 낭비된 다. 따라서 대류난방의 온도 분포 면적에서 복사난방의 온도 분포 면적을 뺀 부분만큼 에너지절약 효과 가 있다. 천정복사난방기는 공급 열원에 따라 표 13 과 같이 구분한다. 표 13 천정복사난방기의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수 ¦ 온수복사패널 ¦ ¦ 혼합가스 ¦ 원적외선 튜브히터 ¦ ¦ 전기 저항 ¦ 전기판형히터 ¦ 7.2 온수복사패널 온수복사패널은 그림 24 와 같이 튜브(온수관)와 방열판, 보 온재의 구조로 제작된 단위 방열 패널을 난방부하에 따라 필 요한 길이만큼 조합하여 사용하는 구조다. 온수복사패널은 최고 사용압력 1.2 Mpa 이하의 온수를 사 용하며, 공급온수의 온도에 따라 난방능력이 좌우된다. 온수 복사패널은 설치 시 지지구조물의 진동과 온수공급 시 발생하 는 온수복사패널의 신축 이완을 위해 체인으로 설치하는 것이 좋으며, 천장과 수직으로 설치하는 것이 좋다. 온수복사패널은 층고가 높고 면적이 넓은 비행기 조립공장 과 같이 대공간에서 난방효과 가 탁월하다. ![image](/image/placeholder) 보온재 온수순환튜브 방열관 그림 24 온수복사팬널의 구조 항공기 제조현장에서 비행기 동체 생산과 주변온도는 밀접 한 관계가 있다. 특수합금으로 된 비행기 동체 용접 시 재료 의 표면온도가 15°C 이상 유지되어야 비행 중에 결함이 발생 하지 않는데. 온수복사패널을 설치하면 불필요한 공간을 난방 하지 않고 마주보는 바닥과 피사체를 중심으로 난방이 가능하 므로 난방효율이 높다. | {}
e6882c9e-1486-44be-9122-f11c1bd6b32e | 4권.pdf | 제 26 장 난방기기 3.26-15 고가의 항공기를 보관하고 정비하는 항공기 격납고에도 온 수복사패널을 적용하여 균일하게 난방 할 수 있으며, 출입문 전면 개폐로 인한 겨울철 난방의 어려움도 해결할 수 있다. 그림 25 와 같이 실내체육관에 온수복사패널을 적용할 수 있다. 실내체육관은 층고가 6~20 m 또는 그 이상으로, 농구 나 야구, 탁구 등의 경기에 이용되고 있으며, 공기의 흐름에 영향을 받는 경우도 있다. 이러한 곳에도 온수복사패널을 사 용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 25 설치사례(잠실학생체육관) 7.3 원적외선 튜브히터 원적외선 튜브히터는 그림 26 과 같이 버너, 튜브와 반사 갓 구조로 제작된 단위 방열튜브를 부하에 따라 필요한 튜브길이 와 버너용량으로 조합하여 사용하는 구조다. Chart Type: pie 뻐너 반사갓 튜브 item_01 10.0% 30.0% 10.0% 튜브 10.0% 10.0% 10.0% 그림 26 원적외선 튜브히터의 구조 원적외선 튜브히터는 사용연료와 크기에 따라 표 14 와 같 이 분류한다. 원적외선 가스튜브히터의 가스사용압력은 도시가스 2.3 kPa, LPG 2.8 kPa 의 저압가스를 사용하며, 반드시 한국가스 안전공사의 검사를 받아야 한다. 원적외선 튜브히터의 설치는 튜브 내의 연소가스와 고온 혼합공기가 새지 않게 기밀을 유지해야 하며, 순환 공기 온도 가 높으므로 신축장치를 일정 간격마다 설치해야 한다. 또한 표면온도가 매우 높아(100~400°C) 인화성 물질과 1.5 m 이 상 유격을 두는 것이 바람직하다. 표 14 원적외선 튜브히터의 종류 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대형 튜브히터 ¦ 가스튜브히터(LNG, LPG) ¦ ¦ 대형 튜브히터 ¦ 오일 1(경유) 튜브히터 ¦ ¦ 소형 튜브히터 ¦ 가스튜브히터(LNG, LPG) ¦ 원적외선 튜브히터는 놀이공원과 같이 외부공기에 노출된 공간에서 특히 난방효과 를 기대할 수 있다. 가을 에서 봄까지 외기온도는 영상 15°C 에서 영하 15°C, 또는 그 이하까지 내 려간다. 놀이공원에서 줄서서 기다리며 보내는 시간동안 원적 외선 튜브히터의 사용으로 바람과 주변외기 온도와 관계없이 효과 적인 난방이 가능하다. 원적외선 튜브히터는 야외골프연습장, 실내 승마장의 난방 에도 사용이 가능하다. 7.4 전기 판형히터 전기 판형히터는 그림 27 과 같이 방열판과 발열체, 보온재 의 구조로 제작된 단위 방열 전기히터를 난방부하에 따라 필 요한 용량만큼 사용하는 구조의 저층형 전기 판형히터와, 봉 상형 히터와 알루미늄 방열판으로 구조로 제작된 단위 방열 전기히터를 난방부하에 따라 필요한 용량만큼 사용하는 구조 의 고층형 전기 판형히터가 있다. ![image](/image/placeholder) 방열판 연상발열필름 그림 27 전기 판형히터의 구조 1) 저층형 전기 판형히터 저층형 전기 판형히터는 표 15 와 같이 소비전력이 낮고 층 고가 낮은 곳에 설치하는 것이 좋다. 저층형 전기 판형히터는 표면온도가 높아(100°C) 사람의 손이 닿지 않는 곳에 설치하는 것이 좋으며, 수평으로 설치하 는 것이 유리하다. 저층형 전기 판형히터는 탕이 없는 샤워실에 설치 가능하 다. 수분이 많은 샤워실의 경우 초기 난방이 어렵고, 이용 빈 도에 따라 샤워실 내부 온도는 상대적으로 매우 낮다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 전기 판형히터가 이용되고 있다. 또 한 난방기 선택 시 수분에 매우 강한 제품의 선정이 추후 누 | {}
8580f496-1e0d-474f-a195-5497b47f8426 | 4권.pdf | 3.26-16 제 3 편 가열설비와 구성요소 전과 수명에 큰 영향을 미친다. 표 15 저층형 전기판형히터의 제원 ¦ 구분 ¦ 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 ¦ 593 x 593 x 30 ¦ ¦ 규격 ¦ 593 X 1 193 x 30 ¦ ¦ 소비전력 ¦ 300 W ¦ ¦ 소비전력 ¦ 600 W ¦ ¦ 설치높이 ¦ 2.5~3.5 m ¦ 저층형 전기 판형히터는 화장실 동파방지용으로도 사용할 수 있다. 기존 전기방열기와 온풍기는 공간 전체를 난방해야 바닥까지 열이 내려오므로 상대적으로 소비전력이 높은 제품 을 사용하였다(1.5~3.0 kW). 그러나 복사난방을 이용한 천 정형 전기 판형히터의 경우 0.3~0.6 kW 의 소비전력으로도 동파를 방지할 수 있다. 저층형 전기 판형히터는 실내온도보다 체감온도가 높다. 실 내공기 온도 15°C 일 경우 체감온도는 18°C 로 3°C 만큼의 에 너지가 절약된다. 전기 판형히터는 대형 아파트의 거실, 식탁, 침실 등에 적 용 시 필요한 부분만 난방이 가능하고 바닥난방과 같이 사용 할 때 에너지절약과 난방효율이 높아진다. 2) 고층형 전기 판형히터 고층형 전기 판형히터는 그림 28 과 같은 구조로 0.9~4.2 kW 정도의 전기를 사용하여 표면온도를 250~350°C 정도로 유지시켜 급속한 난방이 필요한 체육관과 공연장 등에 유용한 대공간 난방 기기이다. 또한 온수복사패널이나 원적외선 튜브 히터와 같은 경우 난방기와 난방설비(배관설비, 보일러, 가스 설비, 점검대 등) 중 난방설비의 비중이 비교적 높으나, 고층 형 전기 판형히터의 경우 전기설비 이외의 추가설비가 없다. 고층형 전기 판형히터는 학교 다목적강당에 설치하여 각종 학교 행사와 체육활동 등 필요한 시간에 난방을 할 수 있으 며, 불필요하게 예열할 필요가 없어 사용이 용이하고, 유지관 리가 편리하다. ![image](/image/placeholder) 방열판 그림 28 고층형 전기판형히터의 구조 고층형 전기 판형히터는 유도경기장과 체조경기장 등에 사 용 시 효과 적이다. 겨울철 실내 경기장의 매트는 실내온도보 다 더욱 낮아 맨발로 운동하기에는 많은 어려움이 있으나. 고 층형 전기 판형히터의 설치로 전원공급 후 5~10 분이면 매트 표면온도가 2~3°C 상승하여 히터 가동 후 바로 운동이 가능 한 상태가 되어 선수들의 안전과 운동효과 에도 큰 도움이 된 다. 실내운동 경기 중 매트위에서 운동하는 태권도, 체조, 레 슬링 등의 경기장은 매트온도가 낮을 경우 매트가 굳고 단단 하여 선수 부상이 많이 발생한다. 고층형 전기 판형히터는 대류 난방기에 비해 소음과 기류 변화 및 냄새가 없어 실내체육관, 병원 수술실, 골프연습장 타 석, 건물 복도 등에 적용한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 1995. 空�調和 · 衛生工� 便覧 第13版. 第2卷 2. 김영호, 1993. 건축설비, 보문당, pp. 310-321. 3. 井上宇市 外, 김교두 역, 1982. 건축설비 핸드북(上), 금탑, pp. 260-277. 4. 한국표준협회, 1998. 한국산업규격. 5. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 36 Hydronic Heat-Distributing Units and Radiators | {}
3d7a4a8a-65b9-4868-a336-618c96460574 | 4권.pdf | 제 4 편 냉각장비와 구성요소 | {}
79fdb60d-9b66-4f32-a2a7-e629d8c8676c | 4권.pdf | 저 4 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 27 장 송영환 제 28 장 소헌영 제 29 장 이영철 제 30 장 박형준 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 전준용, 김동민, 김영호 ¦ | {}
9c96eb71-f88d-403c-828a-5f6f6f2de77b | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-1 제 27 장 응축기 냉동설비의 응축기는 계통의 모든 열을 제거하는 열교환기 다. 이 열은 증발기에 흡수된 열과 압축기로 유입되는 에너지 의 열로 구성된다. 압축기는 고온 고압의 냉매가스를 응축기 로 배출하며 응축기는 가스열의 일부를 냉각하여 배출한다. 따라서 냉각된 냉매는 다시 액체 상태로 응축하고 응축기로 배출하여 냉동사이클에서 계속된다. 응축기는 ① 수랭식, ② 공랭식, ③ 증발식 (공랭식과 수랭식) ④ 냉매냉각식(캐스케 이드 방식)으로 구분할 수 있다. 처음 세 가지 형식을 이 장에 서 다룬다. 1. 수랭식 응축기 1) 열회수 증발기로 제거한 열의 응축기에서의 열배출량은 그림 1 에 서 산정할 수 있다. 표시된 이론값은 압축기 효율 80%인 냉 매 R-22 를 기반으로 과열도 5 K, 과랭도 5 K 기준이다. 압 축기 효율에 따라 제거된 열은 이 값보다 높거나 낮을 수 있 다. 일반적으로 열회수 요구사항은 알고 있는 증발기 부하와 압축에 필요한 동력(압축기 제조업체의 카탈로그에서 얻은 것)의 합을 더하여 정확하게 결정할 수 있다. (오일 냉각과 모 경수가 脆弱階 올림フ 하는 2 ![image](/image/placeholder) 1.7 냉매 R-22 과냉각도 5K 과열도 5K 압축기 효율 80% 1.6 1.5 1.4 1.3 55 50 °C 1.2 45 '노궁농동 40 35 1.1 30 -30 -20 -10 0 10 증발온도, °C 그림 1 응축기 회수열 터 냉각 등과 같은 독립적인 열회수 과정으로 압축기에서의 열이 감소됨을 유의 한다.) 응축수의 체적 유량은 식 (1)로 계 산할 수 있다. 20 Q= pcp(t2-t1) 여기서, Q : 물의 체적 유량, m2/s qo : 열회율, kW p : 물의 밀도, kg/m2 t1 : 응축기 입구 온도,°C t2 : 응축기 출구 온도,°C Cp : 물의 정압비열, kJ/(kg · K) (1) [예제 1 ] 응축 온도 40°C 와 증발 온도 4°C, 액체 과랭도 5 K, 흡입에 과열도 5 K 상태에서 작동하는 R-22 수랭식 장치의 응축기에 필요한 응축기의 체적 유량을 구하라. 냉각 수는 입구 30°C 와 출구 35°C 이며 냉방부하는 300 kW 다. 풀이) 그림 1 에서 상기 조건에 대한 열회수율은 약 1.19 qo = 1.19 X 300 = 357 kW 33°C 에서 p = 995 kg/m2 Cp = 4.18 kJ/(kg · K) 식 (1)에서 357 Q= = 0.0172 m2/s 995x 4.18(35-30) 2) 열전달 수랭식 응축기는 가스 과열과 응축수 과냉각 단계에서의 현열 냉각과 응축단계에서의 잠열 전달로 열을 전달한다. 응 축단계는 일반적인 냉동기에서 열교환의 약 83%를 차지하는 주된 과정이다. 전열관 벽면의 온도는 일반적으로 응축기의 모든 위치에서 응축 온도보다 낮기 때문에 응축기 전체에서 응축이 발생한다. 유입 기체 과열도의 변화 효과 는 일반적으로 포화 응축 압 력과 유입온도 및 유출온도에 해당하는 응축온도로 계산한 온 도 차이와 열전달률 사이의 반비례 관계 때문에 중요하지 않 다. 결과 적으로, 전체 평균 열전달률과 평균온도차이는 성능 을 합리적으로 정확하게 예측한다. 열회수율은 다음과 같이 계산한다. 전열관이 액체에 잠긴 경우 과랭은 전체 평균 열 전달률에 영향을 미친다. q= UA△tm 여기서, (2) q : 총 열전달률, W | {}
129dd90a-ce43-4bdd-96db-13a4d8b2ff86 | 4권.pdf | 4.27-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ¦ U ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : U 와 관련된 열전달 표면적, m2 ¦ ¦ △tm ¦ : 대수평균온도차, K ¦ 여기서, (1) 총괄열전달계수 관 내측에 물이 흐르는 수랭식 응축기의 총괄열전달계수는 응축기 전열관의 물리적 측정 장치로 계산하거나 실험하여 얻 은 물과 냉매 측의 열전달계수, 그리고 물 측 오염계수로 측 정할 수 있으며 식은 다음과 같다. 1 U。= 윤석 hw + Ao + 4.4m 등)+ (1,,,0) (3) 여기서, U。 : 총괄열전달계수, 외부 유체와 내부 유체 사이의 평균온도차와 외부 표면을 고려, W/(m2 · K) Ao/Ai : 내부 표면적에 대한 외부 표면적의 비율 hw : 내측 또는 수측 열전달계수, W/(m2 · K) rfw : 수측 오염저항, m2 · K/W t : 전열관의 두께, m k : 전열관 재료의 열전도율, W/(m · K) A/Am : 금속 벽의 평균열전달 표면적에 대한 외부 면적 의 비율 hr : 외부 또는 냉매 측 열전달계수, W/(m2 · K) ⌀s : 표면 핀 효율(나관의 경우 100%) 관 내에 냉매가 흐르는 관 대 관 응축기나 다른 형식의 웅 축기의 경우, 수 측 기준의 Uo 는 다음식과 같다. 1 U。= A.A.h. 1 (등) +(1) + + Tfw 여기서, hr = 내측 또는 냉매 측 열전달계수, W/(m2 · K) hw = 외측 또는 수 측 열전달계수, W/(m2 · K) (4) 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 경우에는 Ao = Ai, 이므로 Uo 는 다음식과 같다. 1 U。= (1/hr)+rfw+ (t/k)+ (1/hw) 여기서 t 는 판 두께다. (2) 수(水) 측 막 계수 수 측 막 계수 hw 의 값은 계산할 수 있다. 기초편 4 장의 식으로 계산할 수 있다. 난류의 경우 수평관에서 레이놀즈수 가 10 000 을 초과 하고 평균 수온을 사용할 때 식은 다음과 같다. (5) hwD =0.023 DC) 0.8 (인) k (6) D : 전열관 안지름, m k : 물의 열전도율, W/(m · K) G : 물의 질량속도, kg/(s · m2) u : 물의 점도, kg/(s · m) Cp : 물의 정압비열, kJ/(kg · K) 식 (6)의 상수 0.023 은 평탄한 내부의 원형 전열관에 적용 한다. 이 상수의 값을 높이는 여러 가지 방안이 연구되었다. 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 식은 식 (6)과 유사 하다. 그러나 직경 D 는 판 사이의 특성간격인 H 로 대체한다. 이것이 hw 에 강하게 영향을 미치기 때문에 일반적으로 침 식이나 과도한 압력강하 없이 유속을 높게 유지해야 한다. 깨 끗한 물의 최고 속도는 보통 2~3 m/s 다. 대략적으로 속도가 8 m/s 까지 올라가는 실험으로 오랜 작업 후에도 동관에 손상 이 없음을 확인하였다. 수질은 침식 가능성에 영향을 미치는 핵심 요소다. 수질이 확실하게 오염이나 부식을 초래할 수 있 는 경우에는 최소 1 m/s 의 속도가 바람직하다. 깨끗한 물을 사용하면 보존해야 하거나 온도가 낮은 경우 속도가 느려질 수 있다. 경우에 따라, 낮은 레이놀즈수 한계로 최소 유량을 결정할 수 있다. 3) 냉매 측 막 계수 냉매 측 막 계수 h,의 값에 영향을 주는 요소는 다음과 같다. ① 응축되는 냉매 유형 ② 응축 표면의 형상 [일반 전열관 외경(OD), 핀 전열관 핀 간격, 높이와 단면 프로파일 및 판 모양] ③ 응축 온도 ④ 질량 속도나 열전달률에 의한 응축 속도 ⑤ 다발로 된 관 배치와 입구 및 출구 연결부의 위치 ⑥ 증기 분포와 유량 ⑦ 응축냉매 드레인 ⑧ 액체 과냉각 냉매 측 계수의 값은 기초편의 상관관계로 추정할 수 있다. 응축 막 계수에 대한 냉매 종류와 응축 온도 및 응축막 필름 전후의 온도강하에 대한 정보는 "응축" 부분에 있다. 물리적 응축기 설계에 대한 h,의 실제 값은 윌슨 플롯을 사용한 시험 자료로 정할 수 있다. 응축 표면의 종류는 응축 계수에 상당한 영향을 미친다. 대 부분의 할로겐 냉매 응축기는 핀이 전열관과 일체형인 핀이 있는 전열관을 사용한다. 일반적으로 사용하는 유속은 두 표 면의 열전달 저항의 균형을 맞추기 위해 확장된 외부 표면을 사용하여 정당화 할 수 있는 높은 수측 막 계수를 만들기에 충분히 크다. 핀 간격이 다른 일체형 핀 전열관의 냉매 응축 성능을 비교했다. 부드럽고 보강 된 전열관에 대한 전열관 내 응축 열전달 상관관계를 검토하였다. 브레이징 응축기나 판-프레임 응축기의 경우 입구 노즐 크 기와 쉐브론 각도, 피치 및 노즐 깊이가 중요한 설계 변수다. 작동에 문제가 없도록 냉매는 물 흐름에 대향류로 흘러야 한 다. 세부적인 설계 정보는 없지만 수직 표면을 따라 필름이 | {}
73e2247d-08bb-4af9-91cf-94a1ee502f92 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-3 떨어지는 특성 때문에 필름 두께는 판형 옹축기 설계에서 중 요한 요소다. 수평 위치에 브레이징 응축기를 배치하는 것이 필름거리를 짧게 하기 때문에 U。를 17~30% 향상시켰다. 핀 간격이 0.977 mm 인 기존의 핀이 있는 전열관에서 응축 되는 R - 134a 와 R - 12 및 R - 11 의 응축 계수와 응축 할 로겐 냉매용으로 특별히 개발된 상용 전열관이 개발되었다. 이 전열관은 톱니 모양의 외부 강화 기능이 있다. 자료에 따 르면 톱니 전열관에 대한 응축 계수가 종래의 핀 전열관 교환 기에 비해 약 3 배, R - 123 에서 2 배 더 높게 나타났다. 또한, 0.977 mm 핀 간격을 갖는 전열관의 경우 주어진 열유 속에서 R - 134a 응축 계수가 R-12 보다 20% 더 크다. 그러 나 톱니 모양의 전열관에서 R-134a 응축계수는 동일한 열유 속에서 R-12 의 응축계수보다 거의 2 배 더 크다. R-123 응축 계수는 주어진 열유속에서 R-11 계수보다 10~30% 더 크며 가장 큰 차이는 시험 된 가장 낮은 열 유속에서 발생했다. R -123 과 R-11 응축 계수 사이의 크기 차이는 0.977 mm 피치 관과 톱니형상 관 모두에서 같다. 주어진 응축기 설계의 물리적 측면(예 : 전열관 간격과 배 향, 쉘 측 배플 배열, 다중 수로 배열의 방향, 냉매 연결 위치, 다발에서 높은 전열관 수)은 증기분포에 영향을 주어 냉매 측 계수에 영향을 미치고 전열관 다발과 응축수 배수로 유동에 영향을 미친다. 쉘 측 응축에 대한 열전달률을 예측할 때 이 들 변수를 설명하는 상관관계를 검토하였다. 이러한 매개 변 수 내에서 설계용 분석 절차를 개발하였다. 냉매가 전열관에서 응축하여 전열관의 아래쪽으로 떨어진 다. 이 액막에 걸리는 저항 때문에 하부 열에 대한 유효 막계 수는 상부 열에 대한 유효 막계수보다 낮아야 한다. 따라서 전체 열 냉매 막 계수는 전열관 열수가 증가할수록 감소한다. 5 개의 전열관 형상에 대한 배열 효과 자료를 제시하였다. 그 러나 과냉각 액체 필름에 추가된 난류와 직접 접촉 응축의 추 가 보상 효과 로 실제 배열 효과 는 불확실하다. R-134a 같이 낮은 표면장력의 냉매를 응축할 때 핀이 있 는 전열관의 배열 효과 가 거의 무시할 수 있다고 결론지었다. 그러나 R-123 과 같은 높은 표면장력 냉매의 핀관 막계수는 하부 관군 열에서 20%까지 떨어질 수 있다. R-134a 와 R- 123 모두 톱니형상 응축관의 배열 효과 는 막계수가 30 열 관 군의 상단에서 하단으로 갈수록 약 80% 수준으로 크게 떨어 진다. R-134a 의 만액 유무에 관계없이 부드럽고 핀이 있는 3 차 원 전열관 표면의 냉매 측 계수를 측정 하였다. 결과 는 3 차 원적으로 촉진된 전열관 표면은 낮은 만액 조건에서 가장 높 은 냉매 측 계수를 나타내지만 성능은 만액률에 가장 민감하 다. 핀관의 냉매측 계수는 3 차원적으로 촉진된 전열관의 냉 매측 계수보다 만액률에 덜 민감하다. 다양한 오일 농도에서 부드럽고 핀이 있으며 3 차원적으로 향상된 전열관 표면에서 R-134a 의 응축 냉매측 계수에 두 윤활유가 미치는 영향에 대한 연구결과 에서는 오일로 인한 냉 매 측 계수의 감소는 3 가지 전열관 유형 모두 15% 미만이 며 오일 농도와 무관한 것으로 나타났다. 응축수 배수와 침수로 인한 배열 효과 가 4 각 배열 전열관 보다 3 각 배열 전열관 관군에 대한 영향이 적음이 입증되었 다. 또한 최적화된 2 차원 핀 프로파일의 경우 기존 핀 프로 파일과 비교하여 85%의 성능 향상이 보고되었다. 최적화 된 핀 프로파일은 주로 외부 핀이 깎여지지 않은 점에서 시험 한 톱니 프로파일과 는 다르다. 톱니 형상의 핀 프로파일과 전통 적인 핀 프로파일 간의 배열 효과 의 차이와 결합된 이러한 관 찰은 대형 쉘앤튜브 열교환기 적용을 위한 2 차원 핀 프로파 일의 개발과 상용화 기회가 있다고 제안하였다. 액냉매는 원하는 수의 전열관을 만액시키기 위해 응축냉매 레벨을 올려서 과냉각시킬 수 있다. 잠긴 전열관과 관련된 냉 매 막계수는 응축 열전달계수보다 작다. 식 (3)의 냉매 막 계 수가 응축기의 모든 전열관을 기준으로 한 평균값 인 경우, 많은 부분의 관이 잠길수록 감소한다. 4) 전열관 벽면 저항 암모니아 사용이 아닌 대부분의 냉각 응축기는 비교적 얇 은 벽의 동관을 갖고 있다. 이들을 사용하는 경우, 전열관 벽 통과 온도강하나 기울기는 중요하지 않다. 전열관 금속이 70%/30% 백동관과 같이 높은 열저항이 있으면 동관과 같은 양의 열을 전달하기 위해 상당한 온도 강하가 발생하거나 반 대로 평균온도차 �tm 이 증가나 표면적이 필요하다. 식 (3)과 (4)의 전열관 벽 저항 t/k 는 근사 값이지만 벽 두께가 전열관 직경의 14%보다 크지 않은 한 오차는 1% 미만이다. 5) 표면 효율 핀튜브 경우 핀 재료의 열저항으로 인해 핀 끝부터 반대 끝까지 온도 기울기가 존재한다. 표면 효율 ⌀s 는 이 효과 를 설명하는 핀 효율로 계산할 수 있다. 낮은 전도성 물질이나 높은 핀 또는 높은 값의 핀 피치를 갖는 전열관의 경우, 핀 효율이 점점 더 중요된다. 6) 오염계수 제조업체의 순위는 수 측 오염 가능성을 고려한 깨끗한 장 비를 기준으로 한다. 오염 인자 ��는 열전달면의 수 측 영역 을 기준으로 한 열저항이다. 따라서 응축기에 걸리는 온도 패 널티는 수 측 열 유속에 오염 인자를 곱한 값과 같다. 증가된 오염은 식 (3)의 변수(A。/Ai) 「fw 때문에 전체 열전 달저항을 증가시킨다. 오염은 동일한 용량을 얻기 위해 필요 한 △tm 을 증가시키며(응축기 압력과 시스템 전력이 그에 따 라 증가 함) 용량을 낮춘다. 주어진 오염계수에 대한 허용치 는 단순히 전체 저항을 증가시키는 것보다 장비 선택에 더 큰 영향을 미친다. 표면적을 증가시키면 유속이 낮아진다. 결과 적으로 동일한 성능에 필요한 열전달 표면의 증가는 오염 저 항과 더 낮은 유속으로 인한 추가 저항에서 파생된다. 주어진 전열관 표면과 하중 및 수온 범위에 대해 전열관 길이는 원하는 응축온도와 수면 압력강하를 제공하도록 최적 화될 수 있다. 그림 2 의 실선은 유속과 전열관 길이 및 오염 증가로 인한 전체 표면에 대한 영향을 나타낸다. 오염계수가 130 mm2 · K/W 이면 오염 공차가 없는 경우에 비해 필요한 표 면적이 2 배가 된다. 더 큰 경우는 증가된 오염 요구사항을 충족시키기 위해 대형 응축기를 선택해야 하지만 전열관 길이 를 늘릴 수 있는 유연성이 없는 경우에 발생한다. 그림 2 의 | {}
6f1396e0-184f-4172-837b-76e0b5403d73 | 4권.pdf | 4.27-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 파선으로 표시된 것처럼, 수면 속도는 요구되는 성능을 충족 시키기 위해 전체 표면이 증가할수록 더 빠르게 감소한다. 이 때 86 m·K/W 의 오염계수가 요구하는 표면적은 두 배가 된 다. 어플리케이션이 더 큰 펌프 동력을 제공할 수 있다면, 높 은 속도를 얻기 위해 물의 유동이 증가할 수 있고 그 높은 속 도는 물의 막 열전달계수를 증가시킨다. 이 요인과 더 낮은 유출 물 온도는 응축 온도를 감소시킨다. Chart Type: bar 0 40 80 120 160 200 촉도 0.4m/kW 0.8m/kW 0.8m/kW 0.6m/kW 0.9m/kW 1.0m/kW 총 길이 0.9m/kW 0.8m/kW 0.9m/kW 0.5m/kW 0.4m/kW 0.4m/kW 척적 길이, (Δp = 70 kPa) 0.8m/kW 0.4m/kW 0.8m/kW 0.4m/kW 0.2m/kW 0.6m/kW --- 고정 길이, (L=2.9m) ⌀wi = 29.4°C two = 35°C texat= 39.4°C 2-패스, 외부 핀, 평 ID 튜브(20 mmOD, 1.0mm 핀 간격) h,⌀ =3520 W/m2 · K 그림 2 응축기 오염효과 오염은 열교환기 설계에서 해결되지 않는 주요 문제다. 주 된 불확실성은 주어진 용도나 물의 상태에서 응축기의 기대 성능을 얻기 위해 오염계수를 설정하는 것이다. 오염계수가 너무 낮으면 압축기 동력을 낭비하고, 너무 높은 계수는 열교 환기 재료를 낭비한다. 오염은 침전물이나 생물학적 증식 또는 부식성 물질로 발 생할 수 있다. 스케일은 응축기 전열관의 표면에 따뜻한 물이 침착하여 발생한다. 오염계수는 표에서 얻을 수 있다. 하지만 대부분 값은 필요 이상으로 크다. 광범위한 연구로 일반적으로 오염 저항성이 시간에 따라 점진적으로 값에 도달한다는 것을 발견했다. 오 염 연구의 상당 부분은 냉방과 냉각 응축기에서 발견되는 표 면 온도보다 훨씬 높은 표면 온도를 기반으로 한다. 부유 고 형물이나 생물학적 오염이 없는 경우 응축기 전열관의 장기 오염이 35 mm2K/W 를 초과 하지 않으며 단기 오염 18 mm2K/W 를 초과 하지 않는다는 것을 발견하였다. 이러한 연구 결과 응 축기 정격에 대해 44 mm2K/W 의 표준 산업 오염 물질 값이 산출 되었다. 응축기 전열관을 정기적으로 청소하면(기계적 또는 화학적) 보통 심각한 환경이 아니면 만족스러운 성능을 유지한다. 최근에 냉각탑이 있는 응축기 응용에서 브레이징 판 형 열교환기에 대한 강수 기반의 오염 특성(부식과 생물학적 오염 없음)을 연구하였다. 그들은 판의 내부 구조가 심한 오염 조건 하에서 점근 계수 값에 큰 영향을 미친다는 것을 발견 하 였다. 적당한 오염 조건하에서, 점근선 오염 값은 모든 쉐브론 각도에 대해 0.000044 m2K/W 이다. 심한 오염 조건에서 딱딱 한 물결 모양(쉐브론 각도 30°)은 0.00044 m2K/W 의 점근 값 을 나타냈지만 부드러운 물결 모양(쉐브론 각도 60°)의 경우 0.000065 m2K/W 의 값을 나타냈다. 종횡비가 점근선 오염 값 에 최소한의 영향을 미쳤지만, 유동 방향에서 더 긴 판을 갖는 열교환기는 진동형태의 오염 거동을 나타냈다. 3) 물 압력강하 물(또는 다른 유체) 압력강하는 응축기를 설계하거나 선택 할 때 중요하다. 냉각탑으로 응축수를 냉각하는 경우, 응축기 를 통과 하는 물의 압력강하는 일반적으로 약 70 kPa 로 제한 한다. 응축수가 다른 공급원에서 오는 경우의 응축기를 통과 하는 압력강하는 오염에 의한 압력 변동과 추가 흐름 저항을 허용 할 수 있는 가용 압력보다 낮아야 한다. 수평 응축기의 압력강하에는 전열관의 통과 손실과 전열 관 입구 및 출구 손실, 헤드 또는 리턴 벤드(또는 둘 다)를 통 한 손실을 포함한다. 전열관 코일 링의 효과 는 쉘 엔 코일 응 축기에서 고려한다. 전열관 통과 예상 압력강하는 수정 달시- 바이스바하(Darcy-Weisbach) 방정식으로 계산할 수 있다. Ap= Np(KH+ 1 등) PV2 여기서, △p : 압력강하, Pa Np : 관 패스 수 KH : 입출구 흐름 저항과 역전 계수 f : 마찰계수 L : 관의 길이, m D : 내부 전열관 지름, m r : 유체 밀도, kg/m2 V : 유체 속도, m/s 평활한 내부 직경 전열관의 경우 마찰계수는 유량 방식과 벽 거칠기에 따라 무디선도나 다양한 관계식으로 정할 수 있 다. 내부 향상 기능이 있는 전열관의 경우 마찰계수는 전열관 제조사에서 얻어야 한다. KH 값은 전열관 입출구 조건과 패스 간 유로에 따라 다르 다. 최소 권장 값은 1.5 다. 이 요인은 짧은 전열관의 경우 더 욱 중요한다. (7) 쉘 엔 코일 응축기의 압력강하 예측은 코일의 곡률과 전열 관이 구부러졌을 때 전열관의 평평해짐이나 꼬임 때문에 셀 앤드 튜브 응축기보다 어렵다. 압력강하에 대한 파이프와 전열관의 굴곡이나 굽힘의 효과 | {}
4f892159-2696-40b6-8e2d-20a236e1735f | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-5 에 대해 논의 했다. 브레이징 및 판형 프레임 응축기의 경우 전체 압력강하는 판 영역의 압력강하와 입구/출구 포트와 관 련된 압력강하의 합이다. 방정식의 일반적인 형태는 Np = 1 을 제외하고 식 (7)과 유사하다. 4) 과랭도 셀 앤드 튜브 응축기에서 응축 표면이 제공하는 응축냉매 과랭은 일반적으로 1 K 미만으로 작다. 과랭이 더 필요한 경 우에는 응축수에 전열관을 잠기게 하여 얻을 수 있다. 관군 아래 부분에 있는 전열관이 이 용도로 사용된다. 응축기가 멀 티 패스인 경우 가장 차가운 물에 노출되기 위해 과랭 전열관 을 첫 번째 패스에 포함시켜야한다. 원하는 응축수의 높이로 과냉각 전열관을 잠수시키는 수단 이 있으면 열은 주로 자연 대류로 전달한다. 다음과 같이 과 랭도 성능을 개선시킬 수 있다. 밀폐된 전열관으로 강제 대류의 이점을 얻기 위해 응축기 의 개별 구획에 전열관을 둘러싼다. 전열관 다발을 통과 하는 흐름을 만들기 위해 분할 식 배플 을 마련할 수 있다. 열전달 성능이 세로 방향이나 교차 흐름 상관관계를 사용하여 분석적으로 추정될 수 있는 방법을 설명 하지만, 많은 수의 변수로 시험으로 보다 더 쉽게 결정된다. 유로의 냉매 압력강하는 과랭 액체의 포화 압력으로 허용압력 차를 초과 하지 않아야 한다. 5) 물 순환 응축기의 다양한 유속은 포화 응축 온도에 상당한 영향을 줄 수 있으며, 이는 냉동 장치의 성능에 영향을 미친다. 그림 3 은 특정 응축기에서 1 회나 2 회 또는 3 회 통과 할 때의 응 축온도 변화를 보여준다. °C 표적응용主张 X-Axis: 부하, kW/특브 Y-Axis: 도의 중국들도 Chart Type: line 1 패스 2 패스 3 패스 4 패스 5 패스 6 패스 item_01 2.8 5.6 5.8 6.5 7 7.8 그림 3 응축기 물 회로 효과 예를 들어, 전열관 당 6 000 W 의 부하에서 5.6 K 범위의 2 패스 응축기는 응축 온도가 39.3°C 다. 1 패스, 2.8 K 범위 의 동일한 부하에서, 이 장치는 37.6°C 의 응축 온도가 될 것 이다. 그러나 1 패스 선택은 펌프 동력의 증가와 2 배의 유량 이 필요하다. 물 흐름과 관련된 비용이 더 낮은 응축온도보다 높을 때 3 단계 설계가 유리할 수 있다. 따라서 전체 성능과 비용을 최적화하기 위해 다른 변수 (수원, 펌프 동력, 냉각탑 설계 등)에 대해 다른 수의 통과(선택인 경우)와 범위를 고려 해야 한다. 6) 형식 가장 일반적인 수랭식 냉매 응축기 형식은 다음과 같다. ① 셀 앤드 튜브, ② 쉘 엔 코일, ③ 관 대 관, ④ 판형 선택하는 형식은 냉각 부하와 사용 냉매, 사용 가능한 냉각수 의 수질과 온도, 순환 유량, 위치 및 공간 할당, 필요 운전압 력(물 측과 냉매 측), 비용과 유지보수 문제에 따라 다르다. (1) 셀 앤드 튜브 응축기 3~35 000 kW 크기의 응축기는 전열관 외부의 냉매를 응 축시키고 단일 패스나 다중 패스 회로에서 전열관으로 냉각수 를 순환시킨다. 단일 전열관 시트로 끝나는 U-전열관을 종종 사용하지만 고정 전열관 시트, 직선 전열관 구조를 일반적으 로 사용한다. 일반적으로 셀 앤드 튜브 응축기 전열관은 수평 으로 놓는다. 바닥 설치 면적이 제한되면, 전열관을 수직으로 놓을 수 있지만 이 방향은 응축수 배수가 나빠 냉매 막계수가 감소한다. 개방형 수 방식의 수직 응축기는 암모니아에 사용 해 왔다. 가스 입구와 액체 출구 노즐 위치에 주의 한다. 이러 한 노즐의 근접은 입구 가스 흐름에서 출구 노즐을 밀봉하기 위해 과도한 양의 액체 냉매량을 요구하여 응축기 성능에 악 영향을 줄 수 있다. 이 영향은 입구 및/또는 출구 연결부에 조절장치를 추가하여 감소시킬 수 있다. 할로겐화 탄소 냉매 응축기는 모든 주요 표면이나 핀, 철 또는 비철 전열관을 포함하여 많은 재료로 만들어졌다. 공통 전열관은 외부에 핀이 내장 된 공칭 19~25 mm OD 구리 전 열관이다. 이 전열관은 종종 0.9~1.5 mm 의 핀 높이와 1.33, 0.98 및 0.64 mm 의 핀 간격으로 사용할 수 있다. 암모니아 응 축기의 경우 외경이 32 mm 이고 평균 벽 두께가 2.4 mm 인 주 요 표면 강철 전열관이 일반적이다. 향상된 열전달을 위해 설계한 많은 전열관을 사용할 수 있 다. 내표면의 일반적인 개선 사항으로 난류를 촉진하고 열전 달을 높이기 위한 세로방향 흠이나 나선형 홈과, 융기, 내부 핀 및 기타 장치가 있다. 냉매 측은 응축수 표면 장력과 배수 가 표면 설계에 중요한다. 전열관은 응축을 강화하고 배수를 촉진하기 위해 기계 가공하거나 특별히 형성된 외부 표면에 사용할 수 있다. 이 향상된 전열관의 열전달은 제조업체에서 얻는다. 전자유체역학(EHD) 기술은 고전압과 저 전류의 전기장을 전기 전도도가 낮은 유체의 유동장과 결합시켜 더 높은 열전 달률을 달성한다. R-134a 와 같은 냉매의 비등과 응축 모두 에 대해 10 배를 초과 하는 향상 요소를 실험적으로 입증했 다. 응축의 경우 이 기술은 수직 전열과 과 수평 전열관 위의 (또는 내부) 응축 확대에 똑같이 잘 대응한다. 대부분의 수동 | {}
eb126d4d-8b40-4db1-9a5d-895b08fe3021 | 4권.pdf | 4.27-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 형 중대 기술은 수직 방향의 응축 향상에 적합하지 않다. 향상된 전열관으로 인해 물 및 냉매 막 저항이 감소되기 때 문에, 오염 효과 가 더욱 중요해진다. 높은 수준의 오염이 발생 하면 오염이 전체저항의 50% 이상을 쉽게 차지할 수 있다. 이 러한 경우 향상의 이점이 줄어들 수 있다. 반면에, 난기류를 만드는 물 측의 확대는 오염을 감소시킬 수 있다. 오염 저항의 실제 값은 특정 유형의 향상과 유지관리 조건에 따라 다르다. 유사하게 냉매 측 향상은 작은 묶음에서와 같이 매우 큰 전열관 묶음에서 많은 이점을 보이지 않을 수 있다. 이것은 냉매 측 막 계수에 대한 부분에서 다루는 행 효과 때문이다. 전열관은 얇은 구리나 구리 합금 또는 강철 전열관 시트로 납땜하거나 무거운 비철 또는 강철 전열관 시트로 압연한다. 최대 OD 가 전열관 홀 직경보다 작고 전열관 시트로 롤링 된 직선 전열관은 제거할 수 있다. 이 구조는 전열관이 파손되었 을 때 현장 수리가 쉽다. 셀 앤드 튜브 응축기에 필요한 열전 달 영역은 식 (1)과 (2), (3)을 풀어 찾을 수 있다. 평균온도 차는 냉매 온도를 포화 응축온도로 취한 입구 출구 냉매온도 의 대수 평균 온도차다. 고정 변수에 따라 반복적인 해결책이 필요할 수 있다. 쉘 엔 U-튜브 응축기 설계 원리는 수평 셀 앤드 튜브 장치 에 대해 설명한 것과 같지만 한 가지 예외가 있다. U-튜브의 U-밴드의 물 압력강하는 일반적으로 구획을 통과 한 것보다 적다. 물 흐름의 방향이 바뀌는 물 헤더에서. 압력 손실은 내 부 전열관 직경과 내부 전열관 직경 대 벤딩 중심의 비율 함 수다. 압력손실은 시험으로 결정한다. (2) 쉘 엔 코일 응축기 쉘 엔 코일 응축기는 쉘 내에 있는 하나 이상의 연속 코일 이나 조립된 코일을 통해 냉각수를 순환시킨다. 냉매는 전열 관 외부에서 응축한다. 용량 범위는 1.75~50 kW 다. 전열관 은 구조 형식 때문에 교체 가능하거나 기계적으로 청소할 수 없다. 식 (1)과 (2) 그리고 (3)은 쉘 엔 코일 응축기의 성능 계산 에 사용되며 포화 응축온도는 대수평균온도차의 냉매 온도 진 입 및 배출에 사용된다. hw(수 측 막 계수)와 특히 수 측 압력 손실의 값은 주의 가 필요하다. 충류는 직선전열관보다 코일에 서 상당히 높은 레이놀즈수에서 존재할 수 있다. 난류 유동에 대한 막 계수가 층류 유동에 대한 막 계수보다 크기 때문에 유동이 난류가 아니면 식 (6)에서 계산 된 hw 는 너무 높다. 유동이 난류가 되면, 막 계수는 직관보다 커야 한다. 이선코일 을 통한 압력강하는 동일한 길이의 이동에 대해 부드럽고 똑 바른 전열관을 통과 하는 것보다 훨씬 더 클 수 있다. 수압저 하에 대한 절에서는 압력 손실을 정확하게 결정하기 위한 변 수를 설명한다. 압력손실 및 열전달률은 이 응축기에 고유 한 여러 변수로 인해 시험으로 결정되어야 한다. (3) 관 대 관 응축기 이러한 응축기는 냉매 증기가 고리 형 공간이나 내부 전열 관 중 하나에 응축되는 2 개의 전열관으로 구성된 하나 이상 의 어셈블리로 구성된다. 이 장치는 1~180 kW 범위의 크기 로 제작되었다. 직관 및 축관 응축기 모두 사용할 수 있다. 식 (1)과 (2)는 관-대-관 응축기의 크기를 정하는데 사용 할 수 있다. 냉매는 유로를 통해 상당한 압력손실이 걸릴 수 있으므로 평균온도차를 계산하는데 사용하는 냉매온도는 신 중하게 선택해야 한다. 냉매 온도는 냉매 막 계수에 사용 된 모델과 같아야 한다. 배관 연결에 따라 대향류 흐름이나 병렬 흐름에 대한 대수평균온도차를 사용해야 한다. 식 (3)은 물이 전열관에 흐르는 경우 전체 열전달률을 구하는데 사용할 수 있으며, 식 (4)는 물이 환형으로 흐를 때 사용할 수 있다. 관- 대-관 응축기 디자인은 물이 내부 전열관을 통과 하는지 튜브 밖의 환(�)을 통과 하는지에 따라 이전에 설명한 것과 다르 다. 공정이 수평 전열관 외부의 응축과 상당히 다르기 때문에 응축 계수가 전열관이나 환 내에서 발생하는 경우 응축계수를 예측하기가 더 어렵다. 물이 환으로 흐르는 경우에는 물 측 막 계수와 압력강하를 계산하는데 사용해야 하는 적절한 방법 에 대한 의견 차이가 있다. 전열관이 나선형으로 움직이면 문 제는 더욱 복잡해진다. 수면은 직관에 물이 흐르고 청소구가 있을 때만 기계적으로 청소할 수 있다. 전열관은 교체 할 수 없다. (4) 브레이징 판형과 판 프레임 응축기 판형 응축기는 별도의 채널 어셈블리를 형성하기 위해 납땜 된 판으로 구성된다. 용량 범위 1.75~350 kW. 판 프레임 응 축기는 판을 레이저 용접시켜 단일 카세트를 형성하는 표준 설계이다. 냉매는 용접 된 판사이의 공간에 국한하며 포트에서 만 개스킷에 노출하다. 이러한 응축기는 용량 범위가 더 높다. 일반적으로 스테인리스강판을 대개 물결 모양으로 구성하 여 높은 난기류와 오염 가능성을 줄인다. 이 모양은 결빙을 견딜 수 있는 능력이 있으며, 소형의 디자인으로 냉매 충전량 이 적다. 브레이징 장치의 제작은 기계적인 세척을 할 수 없 으며 내부가 새면 일반적으로 수리 할 수 없다. 따라서 개방 형 냉각탑에서 여과 장치나 분리기를 사용하여 물을 깨끗하게 유지하거나 폐회로 냉각탑을 사용하는 것이 효과 적일 수 있 다. 판과 프레임 단위는 물 쪽에서 청소할 수 있다. 성능 계산 은 다른 응축기와 비슷하다. 그러나 열전달률에 대한 상관관 계는 거의 없다. 7) 불응축 가스 처음 조립했을 때 대부분의 냉각장치에는 가스 (일반적으 로 공기와 수증기)가 있다. 이러한 가스는 응축기 성능에 해 로운 요소이므로 운전 전에 냉동장치에서 배출시키는 것이 중 요한다. 증발기의 운전 압력이 주위 압력보다 낮은 저압 냉매의 경 우, 약간의 누설이 불응축 가스가 생기는 원인이 될 수 있다. 이러한 경우 불응축 가스를 자동으로 배출하는 퍼지 장치를 권장한다. 그림 4 는 다양한 작동 조건에서 추기장치 사용과 관련된 냉매 손실의 몇 가지 예를 보여준다. 일반적으로 정화 장치는 공기-냉매 비율보다 냉매 방출량이 적어야 한다. 불응축 가스가 있을 경우, 장치의 고압 측에 수집되고 응축 압력이 냉매가 실제로 응축되는 온도에 상응하는 압력 이상으 로 상승한다. 이는 전력 소비를 증가시키고 용량을 감소시킨 다. 또한 높은 배출 온도의 지점에 산소가 있으면 오일이 산 화될 수 있다. | {}
909f185a-d6bd-4656-90f7-5dc97cb75e63 | 4권.pdf | 제 27 장 옹축기 4.27-7 Chart Type: bar 0 200 400 600 800 1000 1200 R-11, 7.2°C 8.8kg/kg 0.6kg/kg 0.9kg/kg 0.8kg/kg 0.3kg/kg 0.2kg/kg 1.9kg/kg R-12, 7.2°C 6.5kg/kg 4.9kg/kg 2.1kg/kg 1.8kg/kg 0.9kg/kg 4.8kg/kg 2.0kg/kg R-11, 21 5.3kg/kg 0.9kg/kg 0.7kg/kg 1kg/kg 0.3kg/kg 0.8kg/kg 0.7kg/kg R-12, 21 5.3kg/kg 0.9kg/kg 4.8kg/kg 3kg/kg 2.9kg/kg 2.8kg/kg 4kg/kg 그림 4 가스 온도와 압력에 따른 추기 시 냉매 손실 불응축 가스의 분압으로 과압이 생긴다. 이 가스는 응축 표 면에 저항 막을 형성하여 열전달계수를 낮춘다. 소량의 불응 축 물질이 쉘-튜브 응축기의 냉매 막 계수를 크게 감소시키 는 원인이 될 수 있다. 불응축 가스는 응축기에서 가장 온도 가 낮고, 덜 흔들리는 부분이나 수액기에 축적되는 경향이 있 기 때문에 특성화하기 어렵다. 따라서 가스가 열전달 표면에 서 멀리 떨어진 지역에 국한되어 있는 경우, 상당히 높은 불 응축 비율을 허용할 수 있다. 불응축을 설명하는 한 가지 방 법은 식 (3)의 냉매나 가스 쪽의 오염 저항으로 이것을 취급 하는 것이다. 장치 성능 영향의 한 예로, 880 kW R-11 냉각기 응축기 에 행한 실험에 따르면 2% 불응가스가 응축 계수를 15% 감 소시켰다. 또한 3%와 8%의 불응축 가스는 각각 2.6%와 5% 의 전력소비를 증가시켰다. 불응축 가스가 기존의 핀-튜브보다 톱니형 촉진 튜브의 웅 축 계수에 더 심한 영향을 미친다는 결론을 내렸다. 불응축 가스 농도가 0.5% 인 경우 핀 간격이 0.977 mm 인 전열관의 계수는 15% 감소한 반면 톱니형 전열관의 계수는 거의 40% 감소했다. 5%의 불응축 가스 농도에서, 두 전열관 모두에서 성능저하가 비슷했다 불응축 가스가 있는지 응축기의 물이 냉매가 물과 동일한 온도에 도달할 수 있을 만큼 충분히 흐르게 하면서 냉동 장치 를 정지시켜 시험할 수 있다. 응축기 압력이 냉매 온도에 상 응하는 압력보다 높으면 불응축 가스가 있다. 이 시험은 쉘 측 응축계수를 감소시킬 수 있는 소량의 불응축 물질의 존재 를 감지할 만큼 민감하지 않을 수 있다. 8) 시험과 평가 압력용기는 적절한 기준과 표준의 규칙에 따라 제작하고 시험해야 한다. 현재 고압가스안전관리법에서 규칙 및 예외에 대한 지침을 제공한다. 보다 일반적으로 적용 가능한 기준과 표준은 다음과 같다. ① 표준 장비와 표준 안전 규정, 마킹, 오염계수 및 수랭식 응축기의 권장 정격 점수에 대한 산업기준을 다룬다. ② 권장 시험방법을 다룬다. ③ 불응축 가스 퍼지 장비의 효율을 시험과 평가 및 평가 방법을 다루고 있다. ④ 설계 기준과 재료 사용 및 시험을 규정한다. 해당되는 경우, 압력 용기의 냉매가 포함 부분에 대하여 고압가스안전 관리법을 참조한다. 공장 시험압력이 규정되어 있으며, 이 기 준은 최소 설계 작업 압력을 제시한다. 이 기준은 적용 가능 한 경우 냉매가 포함된 장치에 압력 제한장치와 압력 제거장 치가 필요하며 이 장치의 설정과 용량 요구 사항을 정의 한다. ⑤ 고압가스안전관리법은 설계와 시공의 안전 측면을 다룬 다. 응축기가 고압가스안전관리법 범위에 해당되는 경우 이러 한 요구사항을 충족해야 한다. 고압가스안전관리법에 나열된 요구사항을 충족하는 일부 예외는 다음과 같다. ㉠ 응축기 쉘 내경이 150 mm 이하일 경우. ㉡ 작동 압력이 103 kPa(게이지) 이하일 경우. ㉢ 응축기의 유체(물) 부분은 유체가 물이나 글리콜 용액 인 경우 설계 압력이 2 MPa(게이지)를 초과 하지 않으며 고 압가스안전관리법의 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계 온도 99°C 를 초과 하지 않을 경우. 9) 설계압력 고압가스안전관리법에 따라 냉매압력을 선택한다. 대기 온 도와 냉매 충전 장치를 운송하는 중에 발생하는 온도도 고려 한다. 필요한 유체(물) 쪽 압력은 정수두 압력과 펌프 압력, 펌 프 기동에 의한 과도현상과 밸브 폐쇄 같은 조건에 따라 크게 다르다. 일반적인 물 쪽의 설계압력은 1.0 MPa(게이 지) 이지만, 더 높은 건물에서도 2.0 MPa(게이지)의 요구 는 흔하지 않다. 10) 운전과 유지보수 수랭식 응축기를 선택하면 일반적으로 물과 냉매 온도를 포함한 예상 운전 조건이 결정된다. 표준 실행은 선택 절차에 서 오염 요인을 허용한다. 따라서 새로운 응축기는 아직 오염 되지 않았기 때문에 응축 온도가 설계 온도보다 낮은 온도에 서 동작한다. 응축기가 오염이나 스케일이 시작되면 경제성을 고려하여 청소 빈도를 결정한다. 스케일이 커지면 유닛 용량 이 감소하고 응축온도와 후속 전력이 증가한다. 그림 5 는 설 계 오염계수가 44 mm2K/W 인 응축기의 이에 대한 효과 를 보 여준다. 몇몇 점에서 증가된 전력비용은 청소비용으로 상쇄될 수 있다. 화학적 수처리의 효과 뿐만 아니라 지역의 수질 조건은 특 정 유지 관리 일정을 사용하는 것을 어렵게 만든다. 세척은 기계적으로 브러시로 하거나 화학적으로 산성 용액으로 할 수 있다. 물 쪽 오염이 심한 경우에는 수두의 케이지에 설치된 브러시로 온라인 클리닝을 할 수 있다. 밸브를 사용하면 일정 | {}
8fc83a21-6a66-4b30-bd02-629a1e980a05 | 4권.pdf | 4.27-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 X-Axis: 오염계수, (mm2·K)/kW Y-Axis: 성능변화율 Chart Type: line τ = 0 τ = 39 τ = 40 τ = 49 τ = 50 τ = 46 τ = 47 τ = 48 item_01 0.98 0.98 1.0 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 앞 = 냉동기 실제 용량/냉동기 설계용량 W+ = 압축기 실제 kW/압축기 설계 kW to = 포화응축온도, °C 설계응축오염계수 : 44 mm2K/W 냉각기 출구수온 : 6.7°C 응축기 입구수온 : 29.4°C 그림 5 냉동기 성능에 대한 오염 효과 한 간격으로 흐름이 바뀌어 전열관을 통해 브러시를 작동하게 된다. 가장 효과 적인 방법은 형성된 스케일의 유형에 달려 있 다. 특정의 전열관 세척 방법을 선택할 때는 전문가의 조언을 받는 것이 좋다. 때로는 물에 부식성의 불순물이나 부적절한 청소로 인해 하나 이상의 전열관이 샐 수 있다. 이러한 누출은 가능한 빨 리 발견하여 수리해야 한다. 일반적으로 누출 전열관을 교체 해서 해결할 수 있으며 가장 좋은 방법은 응축기 제조업체를 통해 해결하는 것이다. 전열관 한 개의 역할이 비교적 덜 중 요한 대형 응축기에서 더 간단한 해결법은 누설 전열관의 말 단부를 밀봉하는 것이다. 응축기가 겨울철에 물이 얼 수 있는 곳에 있으면 사용하지 않을 때 특별한 예방조치를 해야 한다. 모든 통기관과 배수관 을 열면 충분하지만 수두를 제거하고 전열관에 물이 없게 불 어낸다. 냉매 증기가 응축기에서 배출되고 전열관에 물이 있으면 펌프를 가동시켜 물이 흐르게 한다. 그렇지 않으면 얼어붙을 수 있다. 기울기나 배관 연결, 전열관 청소 또는 제거를 위한 필요 공간과 기타 중요한 사항은 응축기 제조사의 설치 권장사항에 따라야 한다. 2. 공랭식 응축기 공랭식 응축기는 압축공기 냉각장치에서 냉매의 응축열을 제거하기 위해 주위 공기를 사용한다. 개개의 공랭식 응축기 °C 표현웅동농도, 의 크기는 수백 와트에서 약 350 kW 이지만 개별 시스템은 대형 시스템에 함께 결합할 수 있다. 가장 작은 공랭식 응축 기는 가정용 냉장고에 사용하며 주변 공기의 중력 순환으로만 하여 팬이 없을 수 있다. 큰 응축기는 거의 항상 하나 이상의 공기 순환용 전동 팬을 사용한다. 중형 응축기는 압축기와 함 께 필수 패키지 (응축 장치라고 함)의 일부로 제공되는 경우 가 많다. 가장 작은 응축기를 제외한 모든 응축기는 최대 17.5 kW 의 옥외 주거 응축 장치를 형성하기 위해 압축기/팬 조합 주위에 형성되거나 그렇지 않으면 구부러진 핀 코일을 사용한다. 대용량 공랭식 응축기는 대부분 직사각형 형상과 편평하거나 구부러진 단일 모서리가 있는 형상 그리고 최소 전열관 열수의 코일을 사용한다. 팬은 응축기 코일로 공기를 흡입하거나 송풍할 수 있도록 배치할 수 있다. 일반적으로 팬 모터는 압축기가 작동될 때 작동하도록 연결한다. 공랭식 응축기는 압축기 근처에 있거나 압축기에서 멀리 있을 수 있으며 실내 운전이나 실외 운전용으로 설계할 수 있 다. 실내 사용 큰 응축기는 외부 배출을 위해 덕트로 연결하 는 원심 팬을 사용한다. 실외 코일 방향은 일반적으로 수평이 며, 흡인 공기 순환의 코일 위에 프로펠러 팬이 있다 .비표준 을 적용할 경우, 공기 배출은 수직(상단) 또는 수평(측면) 일 수 있다. 응축기 코일을 압축기와 팽창 장치 또는 액체 수액 기에 상호 연결 배관으로 연결한다. 1) 유형 공랭식 응축기는 공기 측과 냉매 측 설계가 다르지만 판- 핀 식과 일체형 핀, 마이크로 채널의 세 가지 주요 코일 구성 형식이 있다. (1) 판-핀 식(plate and fin) 코일은 일반적으로 직경이 6~20 mm 인 동이나 알루미늄 또는 강관으로 구성한다. 불화탄소와 탄화수소 냉매의 경우 동관이 가장 일반적이다. 암모니아에는 일반적으로 알루미늄 이나 강관 응축기를 사용한다. 전열관에 부착된 핀은 알루미 늄이나 동이다. 동관은 일반적으로 그 외형에 수직으로 결합 된 핀을 갖는 둥근 형상이다. 이러한 배열은 일반적으로 공기층 보호가 더 이상 필요 없지만 일부 산업 가스나 연소 가스 또는 염분이 있는 대기로 산화되는 곳에서는 부식되기 쉽다. 알루미늄 핀 의 약간의 갈바닉 효과 로 본래의 부식 방지가 있다. 알루미늄 원형 전열관 코일 제조는 접합부에 가스 실드 아크 용접이나 특수 브레이징 합금을 사용하는 것을 제외하고는 원형 동관 코일과 유사하다. 부식 방지는 알루미늄 대 구리 이음에 필요 하다. 강철 핀의 강철 전열관 응축기는 실내용은 도장하고 옥 외용은 아연 도금 용융 도장 처리한다. 소형 냉동 장치에는 납땜 강철 응축기가 매우 일반적이다. 전열관 직경은 소형화와 제조 지그 비용, 헤더 배열, 공기 저항 및 냉매 흐름저항 같은 요인을 고려하여 결정한다. 직경 이 작을 수록 코일 회로 디자인이 유연하고 냉매 충전량은 작 지만 비용은 증가한다. 다른 코어 전열관으로는 마이크로 핀 튜브로 알려진 그루 | {}
0084288c-f731-4dc2-baba-40b029aca6c2 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-9 브나 핀으로 내부를 향상시킨 동관이 있다. 헬리컬 마이크로 피닝은 전열관의 내부 표면 전체에 걸쳐 15~20°의 최적 헬 리컬 각을 갖는 작은 나선형으로 0.2 mm 높이로 매우 작다. 이러한 그루브 된 핀이 60 개 이상 있으면 9.5 mm 전열관의 단면에 맞을 수 있다. 이 패턴은 이음매 없는 전열관에서 일 반적이다. 용접형 전열관의 내부 홈 가공은 이중 교차 해치 핀 패턴으로 보강 할 수 있다. 마이크로 핀 전열관은 냉매 측 에 상당한 열전달 이점이 있지만, 전열관 측 효과 는 코일의 전체 열전달 함수에서 열전도도가 우세하게 차지하지는 않는 다. 핀 표면이 넓어서 대부분의 열전달 저항은 주로 공기 쪽 에 있다. 일반적으로 공랭식 응축기의 핀 대 전열관 비율은 약 25 대 1 이다. 따라서 미세 핀에 의한 전열관 측 열전달이 50% 증가하면 전체 열전달 계수가 약 5~15% 증가한다. 냉 매 종류와 운송 속도 및 사용된 핀 표면 가공에 따라 설계가 달라질 수 있다. 때로는 공기 중 오염 부하가 과할 것으로 예 상되는 곳에서 나관 응축기를 사용한다. 이러한 용도의 경우, 개량된 나관 코일은 일반적인 나관 코일 크기의 절반이 될 수 있다. 정상조건일 때 심지어 염분이 있는 대기에서도 일반적으로 동관 알루미늄 핀 코일을 사용한다. 가장 일반적인 것은 0. 3~0.15 mm 두께의 알루미늄 판-핀이다. 대부분의 판-핀에는 압출된 튜브 칼라가 있다. 끼우는 핀-칼라에 직선 튜브를 통 과시켜 기계나 유압 팽창으로 칼라에 맞게 확장시킨다. 그 결 과 튜브-핀 열전도도가 최대로 되는 견고한 코일 조립품이 된다. 코일 코어를 구성하는 개별 튜브에 단단히 감긴 나선형 핀 코일과 스플라인 핀 코일도 사용한다. 각 형식별 일반적인 핀 간격은 1.3~3.2 mm 다. 재고 핀 코팅뿐만 아니라 전체(완성품) 코일 침전 코팅은 특수 화학장치로 쉽게 이용할 수 있다. 이 코팅은 특히 부식 환경에서 사용하기 적합하다. 특히 해안지역의 알루미늄 피복 공랭식 응축기 코일 같은 건식 표면 코일 용도에 적합하다. (2) 일체형(integral) 핀 일체형 핀 응축기는 알루미늄이나 구리로 만들 수 있다. 이 응축기는 전열관 재료로 직접 핀을 압출하거나 성형하여 만든다. 튜브 외부에 큰 핀을 구성시키기 위해 냉간 압축으로 동 튜브를 성형시킬 수 있다. 내부 열전달 계수가 중요한 경 우, 이 성형한 튜브를 쌓아 응축기를 만들 수 있다. 알루미늄 으로 응축기를 만드는 일반적인 방법은 튜브 표면을 긁어 돌 출시키는 것이다. 알루미늄은 매우 부드러운 소재이기 때문 에 가시가 있는 핀으로 코일로 감아 완전한 응축기를 형성할 수 있다. (3) 미세 유로(마이크로 채널) 가볍고 콤팩트한 부품을 적용하는 자동차와 항공기 용도에 사용하는 소형 전 알루미늄 응축기는 수력 반경이 0.25~3 mm 인 평 튜브로 만든다. 이 타원형 튜브는 튜브 사이에 수평 으로 끼운 지그재그 알루미늄 핀으로 구불구불하게 만든다. 이러한 향상된 신규 열교환기 형식은 매니폴드 헤더 어셈블리 에 연결된 개별 타원형 튜브를 특징으로 한다. 전체 어셈블리 는 노(�) 브레이징을 하고 방식을 위해 아연을 도금한다. 평 튜브와 수평 핀 배열의 이러한 형식은 가정용 응축기와 상업 용 공조설비에 사용되는 미세유로 코일로 진화했다. 발전했지 만, 기존의 코일에서는 찾기 힘든 제한이 있다. 응축기로만 기능이 있는 미세유로 코일은 기존 판 코일이 나 스파인-핀(spine-fin, 가시 달린핀) 코일보다 단위 체적 과 단위 표면적 당 열전달 효율이 높다. 제조사가 시험으로 비슷한 면적 영역에 대하여 미세유로 코일이 기존의 2 mm 핀 간격, 평판 핀, 9.5 mm 동 튜브 코어와 비교했을 때 열전달률 이 90% 더 높다는 것을 찾았다. 18-가시 핀 스파이럴로 설 계된 9.5 mm 알루미늄 튜브와 비교할 때 브레이징된 알루미 늄 디자인은 열전달률이 44% 더 높은 것으로 나타났다. 공 기 측 압력강하가 낮을 뿐만 아니라 회로에 따라 미세유로 냉매 측 압력강하가 낮아지는 경향이 있다. 그러나 입구 헤더 에서의 동일한 냉매 분배는 종래의 코일보다 부적절하다. 히 트펌프 역 사이클에도 사용을 제한한다. 수평 튜브와 수평 핀 구조는 미세유로 코일에 원하는 높은 제상 수(응축수) 보유 능력보다 작게 한다. 특정 유닛의 크기와 디자인으로 다양성 이 제한되며, 일반 코일 설계에는 적합하지 않다. 장비 설계 자는 시스템 수준에서 미세유로 코일을 적용할 때 현장 수리 가 선택사항이 아니라는 것을 포함하여 이러한 결함을 피하 는 방법을 고려한다. 2) 팬과 필요 공기량 응축기 코일은 자연대류나 바람, 프로펠러 팬, 원심식 팬, 축류 팬으로 냉각시킨다. 냉각 효율은 코일 통과 풍속이 증가 할수록 증가하기 때문에 팬을 이용한 강제대류가 대부분이다. 비정상적인 운전이나 적용 조건이 없는 한 팬-모터는 운영 비용과 크기, 소음 요구사항을 고려한 초기 비용을 균형 있게 고려하여 선정한다. 일반적인 풍량은 2~4 m/s 의 속도에서 80~160 L/s(4.2 kW, 17 K 온도차에서)다. 팬 소비동력은 일반적으로 20~40 W/kW 다. 팬은 주로 제품의 정압과 형식으로 결정한다. 프로펠러 팬 은 낮은 정압손실과 자유대기에 방출하는 경우에 적합하다. 팬 날개 속도는 515~1 750 rpm(1 140 rpm 이 일반적임)으 로 선정한다. 거의 모든 크기의 응축기에서 단일 및 다중 조 립품에 직경 900 mm 까지의 직결 프로펠러 팬을 사용 한다. 프 로펠러 팬은 기동 회전력이 낮기 때문에 보호장치가 내장된 영구응축기형(PSC) 소형 전동기(0.75 kW 이하)가 일반적으 로 적용한다. 이러한 모터는 일반적으로 0.5 kW 까지 사용하 며, 분극형 전동기는 가장 작은 크기까지 사용한다. 더 큰 모 터의 경우 일반적으로 가장 낮은 속도의 팬에서 다상 유도형 전동기나 동기형 전동기를 사용한다. 옥외 설치 상부 토출형 제품의 경우 모터 스러스트 베어링 선정과 기후 보호에 특별 한 주의 해야 한다. 팬 날개를 모터 위에 수직방향으로 설치하 는 경우, 종종 모터와 베어링에 추가적으로 보호하기 위해 샤 프트가 장착된 슬링거 디스크를 공급한다. 산업용 장비의 경 우, 완전밀폐방수모터를 적용하기도 한다. 자유대기 방출일 경우, 원심 팬에 비해 직결구동 프로펠러 팬이 효율적이다. 벨트 구동 프로펠러 팬과 원심 팬은 유연성 이 좋지만, 보통 유지관리가 필요하며 직경이 900 mm 를 초과 하는 원심팬과 프로펠러 팬에 주로 사용한다. 원심팬은 소음 | {}
27cd2579-b89c-4eeb-b758-ceb36ad0a918 | 4권.pdf | 4.27-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 에 민감한 용도와, 긴 덕트와 같이 기외 저항이 큰 곳에 적용 한다. 베인 축류팬은 원심팬에 비해 효율이 종종 높으며 가장 큰 풍량에 적용한다. 다만 팬과 모터의 무게에 대한 특별한 설계와 벨트식 구동을 적용한다. 팬의 입구나 출구가 부분적 으로 막히면 소음도 급격하게 증가한다. 팬 입구나 출구 근처 에 설치한 고정대는 소음과 효율에 현저한 영향을 미친다. 3) 열전달과 압력강하 응축기에서 열은 ① 과열방지, ② 응축, ③ 과냉각으로 전 달된다. 그림 6 은 공랭식 응축기 코일을 통과 하는 R-134a 의 상태 변화와 코일을 통과 하는 냉각 공기의 해당 온도 변화를 나타 낸다. 과열방지와 과랭 영역은 유입 가스와 액체 온도에 따라 총 열 전달의 5~10%까지 다양하지만 그림 6 이 일반적이다. 좋은 설계는 보통 공비 냉매를 기준으로 응축기 영역의 약 85%에서 발생하는 완전한 응축을 한다. 응축 코일에 큰 압력 강하가 있을 때 응축기 코일을 통한 포화 응축 온도가 약간 낮아질 수 있지만 일반적으로 이것은 매우 일정한 온도에서 발생한다. Chart Type: line h h2 h3 h4 h7 item_01 435% 14% 421% 260% 7% 그림 6 공랭식 응축기의 온도와 엔탈피 변화, R-134a 기초편에 단상 흐름 단면의 열전달계수에 대한 방정식이 있다. 포화증기로 응축하는 경우, 가장 좋은 계산 방법 중 하 나는 Shah 상관식이다. 부드럽고 향상된 전열관에서 응축열 전달에 대한 이용 가능한 상관관계를 검토하였다. 공랭식 응축기의 전체 열전달계수는 제 17 장 공기 냉각/제 습코일의 식 (5c)로 나타낼 수 있다. 일치하는 추출된 열 흐 름 저항 자료를 얻기 위해 실험적인 시험결과 를 직접 사용하 는 것은 이론적인 접근보다 바람직하다. 최적의 증기 과열과 액체 과랭(즉, 코일의 입구와 출구 영 역)을 위해, 냉매와 공기의 교차 - 대향류흐름 배열이 최상의 성능을 만든다. 응축부(즉, 코일 코어의 중간)에서, 잠열이 방 열하여 상태 변화가 생기고, 동시에 냉매 속도가 저하된다. 상 태 변화 때문에 냉매의 속도와 부피는 액체가 될 때 실질적으 로 떨어진다. 일반적으로 대부분의 공랭식 응축기 설계는 응 축기 코일을 떠나기 전에 냉매가 평균 1~3 K 의 과냉각을 일 으키도록 적절한 열전달 표면적과 보완적인 압력강하를 제공 한다. 과냉부는 코일의 공기 유입측 코일 열을 통해 액배출 전열관을 배치하여 주 코일로 통합시킬 수 있다. 일부 제조업 체는 "삼각"회로를 사용한다. 이 회로에서는 응축부의 2 개 이상의 평행 전열관을 결합하여 하나의 연속 회로를 만든다. 동일한 흡입압력과 배출압력에서 전체 용량은 1 K 과랭에 대 해 약 0.9% 증가한다. 적절한 작동을 보장하려면 증발기 입 구 흐름 제어장치의 입구에서 액체 품질을 100%로 유지한다. 적절한 응축기 설계는 코일 내의 가스 흐름 영역과 액체 흐름 영역의 압력강하 계산을 포함시킨다. 설비공학편람 - 기 초편은 2 단계 압력강하 산출에 대해 설명한다. 일반 응축기 의 전체 압력강하는 0.6~2.2 K 에 해당하는 포화온도 변화 범위다. 4) 압축기 미설치 응축기 압축기 미설치 공랭식 응축기(원격 압축기)는 2 보다 작고 1 750 kW 를 넘는 냉동 공조용에 사용된다. 더 큰 시스템은 멀티 응축기를 사용한다. 여러 개의 개별 회로가 있는 더 큰 공랭식 응축기는 설비가 독립 냉동 장치(예를 들어, 슈퍼마 켓)로 배열한 경우에 사용한다. 가장 일반적인 코일 팬 배열 은 상향기류(상단 배출)의 수평 코일과 수평 기류(전면 배출) 의 수직 코일이다. 디자인의 선택은 주로 의도하는 용도와 주 변 환경에 달려 있다. 냉매 배관과 전기 배선은 압축기와 분리형 응축기 사이의 상호 연결 장치다. 수액기는 대부분 응축기가 아닌 압축기 가 까이에 설치한다. 모든 높은 쪽 장비의 설치 지점을 정할 때 직사광선 (태양열 부하)과 여름 겨울 조건, 바람, 고도 차이, 배관 길이 등이 주요 관심사항이다. 응축기 재순환 공기는 응 축기의 과도한 공기 입구온도의 일반적인 원인이며 일반적으 로 응축기의 위치가 부적합하거나 공기 흐름 형태가 나빠서 생긴다. 5) 응축유닛(condensing unit)의 응축기 응축기 코일을 압축기와 함께 포함시켜 패키지로 조립할 때 이를 응축유닛(condensing unit)이라고 한다. 응축기 장 치는 기후보호 장치와 전기 제어 및 코드 승인에 따라 실내기 나 실외기로 분류한다. 공장조립 응축유닛은 하나 이상의 압 축기와 응축기 코일, 패널의 전기 제어 장치, 수액기, 차단 밸 브, 스위치 및 때로는 기타 관련 장치로 구성된다. 증발기와 의 사전 충전 연결 냉매관은 더 작은 장치를 갖춘 키트로 제공될 수 있다. 개방형이나 반밀폐형 또는 완전 밀폐형 압축기는 단 일 또는 병렬(멀티플렉싱) 배관 연결에 사용되며, 이 경우 어 큐뮬레이터와 오일 분리기 및 크랭크실 오일 반환이 패키지에 포함될 수 있다. 실내 유닛에는 날씨보호 장치가 없기 때문에 모든 구성품에 쉽게 접근할 수 있다. 실외기는 캐비닛 패널을 제거하거나 힌지 덮개를 열어 접근한다. 응축기의 설계와 설치를 설치할 때 주로 압축기 때문에 소 음이 주요 관심사항이다. 소음을 줄이려면 다음과 같이 한다. ① 압축기에서 음이 들리는 사람까지의 직선 경로를 피한다. ② 캐비닛 내부에 흡음 재료를 사용하고 압축기를 감싼다. | {}
c1622816-cd4f-41b0-a777-727df479c0e8 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-11 가능한 한 공기 통로를 간소화 한다. 상단 장착 수직 공기 배 출 장치를 사용한다. ③ 적합한 기초에 압축기를 완충시키거나 매단다. ④ 다른 판으로 진동 전달을 최소화하려면 두꺼운 판보다 얇은 판을 사용한다. ⑤ 가능한 경우 패널과 냉매관의 고유 진동수가 기본 압축 기와 팬 주파수와 다른지 확인한다. ⑥ 많은 굴곡이 있는 냉매관을 피한다. 이 관은 많은 맥동 세력과 고유 주파수를 발생시켜 소음이 생길 가능성이 더 크다. ⑦ 매우 낮은 냉매 압력강하가 있는 응축기는 압축기 방출 맥동과 함께 1 개나 2 개의 공진을 가질 수 있음을 유의 한다. ⑧ 철망 팬 어셈블리 지지대를 사용하여 소음 진동을 차단 한다. ⑨ 팬 선택이 중요하다. 급경사의 프로펠러 날개와 불안정 한 원심 팬이 심각한 소음 발생 원인이 될 수 있다. ⑩ 팬 소음은 밤에 더 불쾌하다. 일반적으로 야간에는 기온 이 낮기 때문에 팬 속도를 낮추면 성능에 악 영향을 주지 않 고 소음 수준을 낮출 수 있다. ⑪ 팬과 압축기의 짧은 기동정지 운전이 되지 않게 설계 한다. 6) 수랭식 대 공랭식 응축기 소용 장비(2.25 kW 미만)를 사용하고 값 싼 물을 풍부하 게 사용할 수 있으면, 수랭식 장비가 초기 비용과 운영비가 모두 낮을 수 있다. 공랭식 장비는 일반적으로 최대 20% 더 큰 압축기와 더 긴 운동 시간을 필요하므로 비용이 증가한다. 방식을 비교할 때 전체 계통의 운전과 유지 보수는 물론 지역 조건도 고려한다. 만성적인 물 부족은 선택에 영향을 줄 수 있다. 냉각탑으로 응축기의 냉각수를 만들 때 수랭각의 초기 비용이 더 높을 수도 있다. 또한 냉각수 펌프의 운영비용이 낮아 냉각탑 펌프와 유지보수 비용을 상쇄시킬 수도 있다. 7) 시험과 평가 응축기와 응축기 유닛 제조사는 모터와 팬 조합을 특정 게 시된 용량의 전체 조립품으로 명시하여 선정하고 시험한다. 용량 시험 측정은 고압가스안전관리법에 따라야 한다. 제조업 체의 기타 일반적인 시험에는 최고 주위 운전 조건에서 모터 권선과 베어링 온도 상승, 최저 주위 온도에서의 듀티 사이클 링과 장착 위치 및 소음 진폭이 포함된다. 사용자의 안전을 보장하기 위해 대부분의 응축기 코일 설계는 인증기관에 제출 한다. 응축기는 냉매의 과열방지와 응축 및 과냉각으로 제거하는 총 열량인 총 열 제거율(THR)로 평가한다. 이 값은 냉매의 질량 유량과 응축기 코일로 유입되는 냉매 증기와 액체의 엔 탈피 차의 곱이다. 응축기는 압축기의 냉매에 추가되는 압축열을 제외한 전체 열 제거인 순수 냉동효과(NRE) 또는 순 열 제거(NHR)로 평가할 수 있다. 이것은 냉동 장치 용량의 전형적인 표현이다. 개방형 압축기의 경우, THR 은 압축기에 입력되는 실제 동 력과 NRE 의 합이다. 밀폐형 압축기의 경우 THR 은 전체 모 터 동력 입력에 NRE 를 더하고 압축기와 토출관 표면의 열손 실을 뺀 값으로 구한다. 표면 열손실은 일반적으로 모터가 소 비하는 전력의 0~10%다. 모든 수량은 일관된 단위로 표현 해야 한다. 표 1 에 개방형과 밀폐형 왕복동식 압축기의 응축 기 THR 등급을 NRE 로 변환하는 요인을 권장한다. 공랭식 응축기 정격은 코일 입구 공기의 건구 온도와 포화 응축 온도(응축기 입구의 냉매 압력에 해당) 사이의 온도차 (TD)를 기반으로 한다. 일반적인 TD 값은 - 30~ -40°C 증 발기 온도에서 저온 방식의 경우 5~8 K 이고 증발기 온도가 -7°C 인 중온 방식의 경우 8~11 K 이며 공기의 경우 14 K~ 17 K 이다. -7°C 증발기 온도로 시스템을 설계 한다. 응축기 의 THR 용량은 TD 에 비례하는 것으로 간주한다. 즉, 16 K TD 의 용량은 8 K TD 에 대해 선택된 동일한 응축기 용량의 2 배로 한다. 응축기 선정은 1% 설계외기온도 조건을 권장한다. 특정 설계 건구온도는 특히 냉동서비스 공정의 냉각인 경 우 신중하게 선택해야한다. 예상보다 높은 공기 온도가 입력 되면 압축기의 토출 압력과 동력이 설계를 초과 한다. 이로 인 해 예기치 않게 장치가 멈출 될 수 있으며 대개 허용 될 수 있는 최소 시간에 멈춘다. 또한, 혼잡하거나 비정상적인 위치 는 일반적인 대기 조건보다 높은 대기 온도로 유입 될 수 있 다. 재순환 응축기 공기는 일반적으로 설치 위치를 잘못 선택 했을 때 발생한다. 일체형 과랭 회로가 있는 공랭식 응축기의 용량은 냉매 충 표 1 공랭식과 증발형 응축기를 이용한 왕복동 압축기 순 냉동효과 지수 ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ ¦ 흡입 포화온도, °C ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ 개방형 압축기 1.2 ¦ ¦ -40 ¦ 0.71 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.65 ¦ 0.62 ¦ 06.0 ¦ ¦ -30 ¦ 0.76 ¦ 0.74 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ 0.68 ¦ 0.65 ¦ ¦ -20 ¦ 0.81 ¦ 0.78 ¦ 0.76 ¦ 0.74 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ ¦ -5 ¦ 0.85 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ ¦ +5 ¦ 0.91 ¦ 0.89 ¦ 0.87 ¦ 0.85 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 밀폐형 압축기 1 ¦ -40 ¦ 0.55 ¦ 0.53 ¦ 0.51 ¦ 0.49 ¦ 0.47 ¦ 0.44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -30 ¦ 0.64 ¦ 0.62 ¦ 0.60 ¦ 0.58 ¦ 0.54 ¦ 0.49 ¦ ¦ -20 ¦ 0.71 ¦ 0.69 ¦ 0.67 ¦ 0.64 ¦ 0.60 ¦ 0.56 ¦ ¦ -5 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 0.71 ¦ 0.68 ¦ 0.64 ¦ ¦ +5 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.72 ¦ 0.70 ¦ ¦ +10 ¦ 0.83 ¦ 0.81 ¦ 0.79 ¦ 0.77 ¦ 0.75 ¦ 0.73 ¦ 주) 1) R-22 의 경우 요인은 압축기에 유입되는 8 K 과열도 기준 2) b 암모니아(R-717)의 경우 5.5 K 과열도 기준 일반사항 : 이러한 요소는 왕복운동 압축기에 연결된 공랭식 및 증발 식 응축기에만 사용해야 한다. 측정된 압축기 배출량을 바탕으로 응축온도는 포화압력에 해당하는 온도다. 순 냉동효과 지수는 근사치이다. 순 냉동 표시용량은 표시된 정격의 근사 치로 표시된다. 좀 더 정확한 응축기 선정과 원심식 압축기에 연결된 응축기 선정에 있어, 압축열이 포함된 제조업체의 응축기와 압축기 전체 열희수 효과 를 사용한다. | {}
99db4f0a-8c95-4c80-818c-be5f1b203470 | 4권.pdf | 4.27-12 제 4 편 냉각장비와 구성요소 전량에 따라 다르다. 과랭 회로가 액체로 가득 차 있을 때 충 전량이 많아 과랭도가 증가한다. 과랭 회로가 응축에 사용될 때, 냉매 충전은 더 낮아지고 응축 능력은 더 커지고 액체 과 랭은 감소된다. 실험실 시험은 응축기 코일 출구 액체가 필요 한 고압가스안전관리법에 따라야 한다. 현재 공랭식 응축기에 대한 산업 인증 프로그램이 없다. 8) 제어 냉동장치가 제대로 작동하려면 응축압력과 응축온도를 일 정 범위 이내로 유지해야 한다. 응축온도가 증가하면 용량이 감소하고 여분의 전력이 필요하며 압축기 모터에 과부하가 발 생할 수 있다. 너무 낮은 응축 압력은 기존의 액체공급장치를 통과 하는 흐름을 방해한다. 이러한 장애물은 증발기의 용량을 손실하고 증발기의 냉매 분배를 불균형 시키며 냉동실 코일 전면에 얼음 띠를 만들고 낮은 압력으로 장치를 정지시킨다. 일부 방식은 낮은 압력강하 온도팽창밸브를 사용한다(밸런 스 포트 TXV). 이러한 저압(통상적으로 서지-수액기) 방식 은 냉매액이 팽창밸브로 들어가는 것을 보장하기 위한 추가 제어 수단이 필요하다. 보조 전자 제어장치나 밸브 또는 때때 로 액체 펌프가 포함된다. 이 흐름 제어 장비는 정확한 온도 를 유지해야 하는 중온과 저온 식품가공 냉동을 제공하기 위 해 연중 운전하는 장치에서 종종 발견된다. 겨울에 지나치게 낮은 압력을 방지하기 위해 ① 냉매 측 제 어와 ② 공기 측 제어의 두 가지 기본 제어 방법을 사용한다. (1) 냉매 측 제어 냉매 측은 다음과 같은 방법으로 제어할 수 있다. ① 코일을 액체 냉매로 채워 응축에 사용할 수 있는 활성 응축 표면의 양을 조절한다. 이 방법은 수액기와 더 많은 냉 ![image](/image/placeholder) 그림 7 동일 크기의 응축기 병렬연결과 겨울 1/2-응축기 운전 매가 필요하다. 몇 개의 밸브 배열로 가변적인 필요에 맞는 필요 채움 양을 제공한다. 온도와 압력 작동 모두를 사용한다. ② 1/2 응축기 운전. 응축기는 보통의 하절기 운전 동안 부 하의 50%를 수용하는 두 개의 같은 병렬 부분으로 초기에 설계한다. 겨울에는 전자밸브나 3 방향 밸브로 하나의 응축기 부분을 차단한다(흡인 냉매회수와 같이). 이렇게 하면 초과 충전을 방지하고 비활성 응축기의 팬을 정지시킬 수 있다(그 림 7). 1/3 또는 1/2 과 같은 유사한 분할도 가능하다. 기후 조 건으로 예측된 부하 변동은 일반적으로 각 특정 설치에 선호 하는 분할 배열로 한다. 이 분할-응축기 설계는 혹한기 제어 뿐만 아니라 냉매 충전을 줄이는 능력에서도 인기가 있다. 부 분부하 운전 조건은 분할 응축기를 사용할 때도 유익하다. (2) 공기 측 제어 공기 측의 제어는 3 가지 방법 중 하나나 둘을 조합하여 달 성할 수 있다. ① 팬 회전 ② 댐퍼 조절 ③ 팬 속도제어. 풍 량 제어장치는 바람이 불리한 운전 조건이 되지 않도록 맞춰 야 한다. (3) 팬 기동정지 외기 온도에 의한 팬 기동정지는 신속한 기동정지를 없게 하지만, 다중 팬 장치와 함께 사용하도록 제한하거나 다른 제 어 방법을 보완한다. 2-팬 유닛을 제어하는 일반적인 방법은 하나의 팬만 기동 정지시키는 것이다. 3-팬 장치는 2 개의 팬 을 기동 정지시킬 수 있다. 평균 겨울 조건 중에 대형 다중 팬 의 실외 응축기에는 적어도 낮은 팬 속도로 첫 번째 팬(또는 한 쌍의 팬)을 연속적으로 가동하도록 프로그램 한 전자 제어 기가 있다. 사이클은 냉매 연결배관과 가장 가까운 팬으로 시 작하여 첫째 팬이 켜지고 마지막 팬이 꺼진다. 나머지 팬은 주 위나 높은 쪽 압력의 필요에 따라 기동 정지할 수도 있다. 응 축기의 통과 기류는 일부 모터나 전체 모터의 속도를 제어하 거나 공기 흡입 측이나 토출 측의 댐퍼로 제어하지 않는 팬 부 분의 풍량을 조절하여 더 감소시킬 수도 있다(그림 8). 그림 8 병렬 응축기의 팬 기동정지제어와 댐퍼제어 조합 ![image](/image/placeholder) 유닛 #1 팬 기동정지 제어 유닛 #2 팬 기동정지 제어 유닛 #3 고압 측 압력이 댐프를 열거나 닫게 벨로우즈 작동 토출관 수액기로 | {}
c3f82fe0-9305-4b1a-8851-054d64a4876a | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-13 다중 직결 프로펠러 장치에서 정지 팬이 역회전되지 않아 야 한다. 역회전되면 공기가 단락(재순환)된다. 이 역 회전을 극복하기에 모터 기동 토크가 불충분 할 수도 있다. 이 문제 를 해결하기 위해 대형 유닛의 설계는 배플을 설치하여 각 팬 을 개별 구획으로 분리한다. (4) 에어 댐퍼 수액기 압력이나 주변 조건 또는 액체 온도에 따라 제어 하는 공기댐퍼도 압축기 압력을 제어하는데 사용한다. 이 장 치는 응축기 코일의 풍량을 100%에서 0% 까지 제어한다. 이 용도용 프로펠러 팬을 구동하는 모터는 고른 전력 특성이 있거나 댐퍼가 거의 닫힐 때 과열되지 않게 팬을 냉각시켜야 한다. (5) 팬 속도 압축기 압력을 제어하는데 팬 속도도 사용할 수 있다. 팬 동력은 팬 속도의 세제곱에 비례하므로, 낮은 주위 온도와 부 분부하 운전 중에 팬 속도를 줄여 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다. 반도체 집적회로(solid-state) 제어 장치는 동기모 터의 속도를 변경하기 위해 전압과 함께 주파수를 변조할 수 있다. 2-단 팬 모터도 에너지를 절약한다. 특히 용량 조절 장치가 있는 응축기의 병렬 운전은 신중하 게 설계해야 한다. 동일한 응축기만 병렬로 연결하면 운전 문 제가 감소한다(다중 응축기 설치에 관한 절에 추가 자료가 있 다. 그림 13, 14 는 공랭식 응축기에도 적용된다). 이러한 제어 방법은 적절한 팽창 밸브 작동을 위해 충분한 응축기와 액관의 압력을 유지한다. 정지 사이클 동안, 외기온 도가 냉방이나 냉동하는 실내온도보다 낮을 때, 냉매는 증발 기와 수액기에서 이동하여 냉매 응축기에서 응축된다. 장치의 압력이 외기온도에 해당하는 온도로 떨어진다. 시동 시, 압축 기 헤드 압력이 낮기 때문에 증발기로 액체 냉매가 불충분하 게 공급되면 흡입압력이 저압 설정보다 높은 작동 수준에 도 달할 때까지 압축기의 저압 차단을 일으킨다. 외기 온도가 극 단적으로 낮으면 장치의 압력이 압력 조절기의 차단점보다 낮 을 수 있으며 압축기가 가동되지 않다. 이러한 어려움은 ① 시동 시 저압 스위치를 바이패스하거나 ② 응축기 차단 제어 방법을 사용하여 해결할 수 있다. ① 저압 스위치 바이패스 : 장치 가동 시, 시간지연 계전기 로 저압스위치를 3~5 분 동안 바이패스시켜 헤드 압력이 상 승하고 중단 없이 압축기를 가동시킬 수 있다. ② 팬 회전 스위치 : 장치 기동 시 고압 측 압력감지 스위 치는 사전 설정 최소 헤드 압력에 도달할 때까지 응축기 팬 가동을 지연시킬 수 있다. ③ 응축기 차단 : 이 방법은 첵밸브를 설치하여 응축기를 분리시킨다. 사이클 정지 동안 냉매가 응축기 코일로 이동하 는 것을 방지한다. 실외 응축기에서 나오는 액체 온도가 증발기 운전온도보다 낮으면 비 응축식 자동온도조절 팽창밸브의 열구(��)를 사 용하는 것이 좋다. 이 형식의 열구는 팽창밸브의 헤드에 열구 충전물이 응축될 가능성을 제거하여 팽창밸브의 오작동을 방 지한다. 9) 설치와 유지보수 분리형 응축기는 비교적 설계가 단순하여 설치하고 유지 보수하는 데는 인력이 거의 필요 없다. 분리형 응축기는 실내 나 실외의 압축기에 최대한 가깝게 설치한다. 이 응축기는 압 축기 위나 아래에 설치할 수 있지만 항상 수액기보다 높게 설 치한다. 제조과 정에서 전열관 시트나 엔드 플레이트는 각 끝 의 핀 전열관 코어에 고정되어 코일 어셈블리를 완성한다. 이 들은 응축기 외장을 장착하는 수단을 제공하거나, 그 자체로 응축기 외장의 일부를 형성할 수 있다. 비슷한 디자인의 중앙 지지대는 응축기 캐비닛도 지지하며, 더 큰 장치의 경우에는 팬 부분 구획을 할 수 있다. 설치와 유지 보수 문제는 다음과 같다. (1) 실내 응축기 응축기가 실내에 있을 때는 따뜻한 토출 공기를 옥외로 배 출한다. 응축기 근처의 외기 흡입구를 구비하고 셔터를 설치할 수 도 있다. 실내 응축기는 겨울에 실내 난방과 여름에 환기에 사용할 수 있다(그림 9). 그림 9 겨울 가열과 여름 환기용 공랭 응축기 ![image](/image/placeholder) 스플릿 댐퍼 유닛 응축기 덕트 히터 외기댐퍼(개방) 공조공간 공조기에서 서비스 공간 여름 운전(환기) 스플릿 댐퍼 유닛 응축기 덕트 히터 외기댐퍼(닫힘) 공조공간 회기 서비스 공간 겨울 운전(가열) (2) 실외 설치 수직형 응축기를 옥외에 설치할 때는 역풍을 막기 위해 바람 | {}
17f3b1af-b65a-42cc-994d-5977627a3578 | 4권.pdf | 4.27-14 제 4 편 냉각장비와 구성요소 이 공기 흡입구 쪽으로 가게 하거나 토출 보호판을 설치한다. (3) 배관 공랭식 응축기의 배관작업은 다른 분리형 응축기와 같다. 총 압력강하가 약 1 K 포화온도 강하보다 크지 않게 응축기로 의 배관 크기를 정한다. 냉매 액관에 적절한 크기의 체크 밸브 를 설치한다. 표준 배관 절차와 올바른 배관 방법을 따른다. 비응축 가스를 쉽게 제거할 수 있도록 배출관의 가장 높은 지점에 압력 탭 밸브를 설치한다. 퍼지는 압축기를 끄고 압력 이 균등한 상태에서만 한다. 참고 : 이는 미국 환경보호국(EPA)과 같은 해당 기관에서 위임한 적절한 회수/회수 장비를 갖춘 자격자만 수행한다. (4) 수액기 응축기는 수액기를 가까이 설치할 수 있지만 대부분의 경 우 응축기를 분리시켜 원격으로 설치한다(대부분의 수랭식은 수랭식 응축기의 필수 부품이기 때문에 수액기 없이 작동한 다). 수액기를 사용하고 비교적 따뜻한 주위 온도에 있는 경 우에는 응축기의 냉매액 배출관은 0.5 m/s 미만의 액체 속도 용 크기로 하며, 응축기로의 통기뿐만 아니라 중력 배출되게 설계해야 한다. 수액기에는 해당 코드와 배출 요구사항, 사이 트 글라스와 포지티브 인서트 차단 밸브를 충족하는 압력 완 화 밸브 어셈블리를 설치한다. 수액기 제조사는 응축기 코일의 개선된 주위 과랭을 통합한 기계적 과랭과(또는) 냉매 충전 아이디어를 권장할 수 있다. (5) 유지보수 팬 모터와 팬 베어링의 정기 검사와 윤활 일정을 계획한다. 필요한 경우 윤활제나 모터의 명판 또는 사용설명서에 따른 다. 또한 응축기는 코일의 공기 입구를 긴 브러시로 닦아서 입구 코일 표면에서 보풀과 나뭇잎, 흙 및 기타 공기 중 물질 을 주기적으로 제거해야 한다. 저압 호스로 세척하거나 압축 공기로 불면 공기 입구의 반대쪽보다 효과 적으로 수행된다. 핀 표면에서 폐유와 기타 기름 막을 제거하려면 약한 세척 용 액이 필요하다. 가공 공장과 슈퍼마켓 같이 먼지가 많은 장소 에 있는 실내 응축기는 코일 청소와 지면 검사에 지장 없게 잘 접근할 수 있어야 한다. 모든 경우에 핀의 외부 물질은 장 비 성능을 저하시키고 운전수명을 단축시키며 가동시간을 늘 리고 더 많은 에너지를 사용하게 한다. 응축기 코일이 고장 났을 때(누출 발생) 그 고장난 지점은 대개 전열관 시트를 지지하고 있는 지점 중에 하나다. 어떤 식으로든 고치지 않으면 몇 년이 지난 후 풀타임 작업 시에 이러한 마모 지점에서 누설될 수 있다. 공랭식 응축기 전열관 은 주로 코일 코어의 열응력이나 과도한 진동으로 파손된다. 이를 해결하기 위해 일부 대형 코일 제조업체는 엔드 플레이 트와 중심 지지 전열관 구멍의 일부나 전체를 과도하게 대형 화하여 엔드 플레이트와 중심 지지대의 전열관 횡단 지점에 서 전열관 대 금속 접촉 마모 지점을 최소화하거나 제거한다. 이 설계가 실질적으로 코일의 냉매 전열관이 파손되지 않게 한다. 다른 고장 가능한 지점은 입구와 출구 매니폴드에 있다. 매 니폴드나 연결관을 잘 지지하지 않았거나 토출 맥동을 잘 제 어하지 않았거나 팬 불균형으로 인해 진동이 생기는 경우에는 오류가 발생할 수 있다. 3. 증발형 응축기 수랭식 응축기와 공랭식 응축기와 마찬가지로 증발형 응축 기는 응축 증기에서 주위 공기로 열을 방출한다. 증발형 응축 기에서 압축기의 고온 고압 증기는 재순환수 장치로 외부에서 연속적으로 습윤되는 응축 코일로 순환한다. 그림 10 에서와 같이 공기가 코일 위로 동시에 흐르고 재순환된 작은 물방울 이 증발한다. 이 증발로 코일에서 열이 제거되며 증기를 냉각 시켜 응축시킨다. ![image](/image/placeholder) 공기 토출 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 물 분배장치 수분 제거기 냉매중기 입구 응축기 코일 냉매액 출구 급수 공기입구 팬 펌프 압출형 공기 토출 팬 수분 제거기 물 분배 냉매증기 입구 응축코일 냉매액 출구 기류 공기입구 급수 펌프 흡인형 그림 10 증발형 응축기 기능도 증발형 응축기는 냉각탑/냉매 응축기 방식에 있는 순환펌 프와 화학 수처리 요구사항을 줄인다. 공랭식 응축기에 비해 증발형 응축기는 같은 열을 제거하기 위해 코일 표면과 풍량 | {}
3d17c46f-0d87-4c79-8903-8287763998fd | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-15 이 적게 필요하거나 더 낮은 응축온도로 운전시켜 운전효율을 향상시킬 수 있다. 주변 건구온도로 공랭식 응축기의 응축온도가 결정되기 때 문에, 증발형 응축기는 공랭식 응축기보다 낮은 응축온도로 운전할 수 있다. 증발형 응축기에서 열회수는 일반적으로 외 기 건구온도보다 외기 습구온도가 8~14 K 낮게 제한 받는 다. 또한 증발형 응축기는 일반적으로 냉각탑/수랭식 응축기 보다 낮은 응축온도를 만들므로 열전달과 질량전달 단계(냉매 -냉각수 사이와 물-주위 공기 사이)가 단일 장비에서보다 효 율적으로 결합되어 냉각수의 최소 현열을 필요하므로 증발형 응축기는 같은 용량에서 가장 소형이다. 1) 열전달 증발형 응축기에서 열은 전열관 내부의 응축 냉매 증기에 서 전열관 벽을 통해 전열관 외부의 수막으로 흐른 다음 수막 에서 공기로 전달된다. 그림 11 은 대향류 증발형 응축기의 일 반적인 온도 분포를 나타낸다. 열전달의 제 1 단계에서의 구 동력은 응축 냉매와 수막 표면 사이의 온도차이며, 제 2 단계 에서의 구동력은 물 표면과 공기 사이의 온도와 수증기 엔탈 피 차이의 조합이다. 물/공기 경계면에서의 현열전달은 온도 기울기로 생기며, 물/공기 경계면에서 공기층으로의 수증기의 질량 전달(증발)이 엔탈피 기울기로 인해 발생한다. 분석 접 근법을 단순화하기 위해 일반적으로 수막 표면 온도에서 포화 된 공기와 그 표면과 접촉하는 공기 엔탈피 사이의 단일 엔탈 피 구동력을 적용한다. 열전달과 질량전달 과정의 정확한 공 식은 두 힘을 동시에 고려한다. Chart Type: line 곡 싱 공기 잌구 0.4kg 곡일 하루 0.9kg 끙기 쥴구 0.4kg 그림 11 증발형 응축기 열전달 흐름도 증발형 응축기의 성능은 온도차나 엔탈피차로만 표현할 수 없기 때문에, 풍속과 물 유량, 냉매 속도 및 전열관 배치 구성 이 비슷한 경우, 시험 지점 사이나 크기가 다른 유닛의 시험들 사이의 자료 보간법에 간단한 예측 방법을 사용할 수 있다. 냉매에서 관 벽과 수막으로 열전달은 다음과 같이 표현 될 수 있다. q=UsA(to-ts) (8) 여기서, q : 열전달량, W Us : 전체 열전달계수, W/(m2 · K) tc : 응축기로 들어가는 냉매 압력의 포화 온도, °C ts : 수막 표면 온도, °C A : 응축기 전열관의 외부 표면적, m2 물-공기 경계면에서 기류로 열이 전달되는 속도는 다음과 같이 표현할 수 있다. q= UcA(hs -he) (9) 여기서, q : 응축기 유입 열, W Uc : 물-공기 계면에서 기류로의 전체 열전달 계수, W/ (m2 · K)를 엔탈피 차이로 나눈 값 △h in kJ/kg hs : t。에서 포화된 공기의 엔탈피, kJ/kg he : 응축기로 유입되는 공기의 엔탈피, kJ/kg 방정식 (8)과 (9)에는 Us 와 Ue 및 ts(hs 는 ts 의 함수)의 3 가지 미지수가 있다. 결과 적으로 해답은 세 가지 미지수 중 하나를 추정하고 나머지를 해결하는 반복 과정이 필요하다. 이 과정은 응축과 정에서 tc 가 변경되는 최근에 개발된 냉매 혼합물 중 일부로 인해 더욱 복잡하다. 코일의 내부 조건을 분석하여 증발형 응축기의 열전달 성 능을 평가하였다. 증발형 응축기 성능 모델링에 대한 추가 작 업이 산업계에서 진행되고 있다. 2) 응축기 구성 증발형 응축기의 주요 구성요소는 응축 코일과 팬, 물 분무 펌프, 물 분배장치, 수조, 비산 제거기 및 보급수 장치가 있다. (1) 코일 (2) 코일 습윤 방법 일반적으로 증발형 응축기는 나관이나 핀이 없는 관으로 만든 응축 코일을 사용한다. 습윤된 외부 표면에서 공기로의 에너지 전달률이 높기 때문에 확장된 표면이 필요 없다. 나관 코일은 오염에 덜 민감하고 세척하기 쉽기 때문에 성능을 더 잘 유지한다. 습식 운전에만 사용되는 경우, 습윤된 외부 표면 에서 공기로의 높은 에너지 전달률로 핀 코일의 경제성이 떨 어진다. 그러나 부분적이나 전체적으로 핀이 달린 코일은 때 로는 누출을 줄이거나 없애고 그리고/또는 최대부하가 아닌 조건에서 응축기를 건조시켜 물 소비를 줄이기 위해 사용한 다. 코일은 일반적으로 강관이나 동관 또는 스테인리스 강관 으로 만든다. 철 재료는 일반적으로 외부 보호를 위해 열간 아연 도금 처리한다. 물 분무 펌프는 수조에서 코일 상부의 분배장치로 물을 순 환시킨다. 물은 팬으로 순환되는 공기를 통해 코일 표면 위로 내려가고 수조로 되돌아온다. 분배장치는 전체 코일 표면을 완전하고 연속으로 젖게 설계한다. 완벽한 습식으로 하면 전 열관이 젖어 열전달률이 높으며 간헐적이나 부분적으로 습윤 | {}
1e9d15db-d4d3-4ba0-b81c-a25596607712 | 4권.pdf | 4.27-16 제 4 편 냉각장비와 구성요소 된 표면에서 발생할 수 있는 과도한 스케일을 방지한다. 스케 일은 유닛의 열전달 효율(응축 온도를 높이는 경향이 있음) 을 감소시켜 바람직하지 않다. 수조에서의 증발과 비산 및 불 로 다운으로 손실된 물은 일반적으로 기계식 플로트 밸브나 전자밸브와 플로트 스위치로 구성된 보급수 장치로 다시 채 운다. 3) 공기 유동 상업적으로 이용 가능한 모든 증발형 응축기는 기계 통풍 을 사용한다. 즉, 팬으로 제어된 기류를 장치로 이동시킨다. 그림 10 과 같이 팬을 공기 흡입구 쪽(강제 통풍구)이나 공기 배출구 쪽(유도 통풍구)에 설치할 수 있다. 기외정압이나 필 요 에너지 및 허용 소음 수준에 따라 원심식이나 축류식 팬을 선정한다. 많은 유닛에서, 재순환수는 응축코일로 분배하고 유닛의 상향 기류에 반대 방향으로 흘러 수조로 내려온다. 다른 형식(그림 12)으로 냉각탑 충전재로 응축기의 열 성 능을 향상시킨다. 이 장치에서는 하나의 기류가 재순환수에 평행하게 웅축코일 위에서 아래로 팬 공간에 수평으로 배출된 다. 재순환수는 냉각탑 충전재 위로 흘러내리고, 응축기 코일 위로 재유입되기 전에 2 차 공기에 의해 더 냉각된다. ![image](/image/placeholder) 물 분배장치 공기 인입 따뜻한"공기배출 냉매증기 입구 코일 따뜻한 공기 냉매액출구 공기 인입 물 따뜻한 공기 공기입구루버 수조 분무펌프 습식 표면 그림 12 코일/충전재 겸용 증발형 응축기 배출 기류에서 비산 엘리미네이터로 대부분의 물방울을 제 거하지만 일부는 비산되어 나간다. 증발형 응축기의 비산 손 실량은 유닛 형식과 엘리미네이터 형식, 증발형 응축기를 통 과하는 풍속과 유속의 함수다. 일반적으로 효율적인 엘리미네 이터 설계는 물의 순환량의 0.001~0.2% 범위로 비산 손실 을 감소시킬 수 있다. 공기 흡입구가 수조 근처에 있으면 루 버나 디플렉터를 설치하여 장치에서 물이 튀지 않도록 할 수 도 있다. 3) 응축기 위치 대부분의 증발형 응축기는 실외에 있으며 기계실 지붕에 자주 배치한다. 또한 실내에 설치하여 덕트로 옥외로 연결할 수 있다. 일반적으로 실내용에는 덕트 계통의 정압 저항을 극 복하기 위해 원심 팬을 사용한다. 옥외에 설치한 증발형 응축기는 응축기에서 멀리 떨어진 가열된 공간에 물과 펌프가 있는 원격 수조를 설치하여 추운 날씨에 동결을 방지시킬 수 있다(그림 13). 펌프가 정지할 때 마다 모든 물이 수조로 배수되어 결빙이 방지되게 배관을 설 치한다. 원격 수조를 설치할 수 없는 경우에는 수중 전기히터 나 증기코일 또는 온수코일 같은 수조 히터로 잘 동결을 방지 할 수 있다. 펌프와 배관을 정온전열선과 단열재 등으로 보호 한다. ![image](/image/placeholder) 옥외설치 증발식 축기 지붕 배수단 난방공간 보급수 오버플로 원격수조 펌프 그림 13 연중 운전용 증발형 응축기 증발형 응축기를 옥외로 덕트 연결하는 경우, 특히 덕트가 찬 공간을 통과 하면 응축기 배기 덕트에서 따뜻한 포화 공기 의 수분이 응축될 수 있다. 짧고 단열된 덕트에서도 일부 응 축을 피할 수 없다. 이러한 경우에는 응축수가 배수되게 해야 한다. 또한, 이러한 덕트가 있는 적용에는 비산 방지용 엘리미 네이터가 매우 효과 적이다. 4) 다중 응축기 설치 대형 냉동장치는 서로 병렬로 또는 셀-튜브 응축기로 연결 된 다수의 증발형 응축기로 설치할 수도 있다. 이러한 장치에 | {}
b1780245-9bc4-4b04-a502-13d41f455ce3 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-17 서, 모든 응축기의 냉매 측 압력강하가 동일하지 않으면, 응축 된 액체 냉매는 압력손실이 가장 높은 응축기의 응축기 코일 로 다시 들어가 넘치게 될 것이다. 또한, 일부 응축기 팬이 정 지한 경부하의 기간에는 액 냉매가 운전 중인 응축기의 하부 코일회로로 넘치게 된다. 그림 14 와 15 같이 트랩이 되는 드 롭 레그(trapped drop leg)는 이러한 다중 설치를 잘 조절되 ![image](/image/placeholder) 평형 판 추기 증발식 응축기 추기 쉘앤튜브 응축기 추기 00 수액기 압축기 트랩 위의 액 높이(H)에 의한 압력은 응축기의 내부저항보다 커야 한다. 응축기와 수액기 모두에 추기관 연결. 그림 14 증발기와 쉘앤튜브 응축기의 병렬운전 ![image](/image/placeholder) 추기 추기 응축기 응축기 평형관 추기 수액기 압축기 XH 각 응축기는 독립적으로 운전할 수 있다. 두 응축기용 트랩 위의 높이(H)는 응축기의 내부저항보다 커야 한다. 응축기와 수액기 모두에 추기관 연결. 그림 15 증발형 응축기 2 대의 병렬운전 게 한다. 드롭-레그의 유효 높이 H 는 최대 부하 시의 응축기 압력 손실과 같아야 한다. 특히 추운 계절 응축기 팬을 정지시켜 응축 압력을 제어하는 경우에 높은 압력손실로 운전 중인 응 축기에 정격능력보다 상당히 상회하는 부하가 걸릴 수도 있 다. 드롭 레그 높이는 이러한 큰 설계부하에 감당하기에 충분 히 커야 한다. 5) 정격 능력 증발형 응축기에서 배출되는 열은 일반적으로 포화 응축온 도와 인입 공기 습구온도의 함수로 표시된다. 냉매의 종류는 능력에 큰 영향을 준다. 이 효과 는 각 냉매에 대해 별도의 표 (또는 곡선)나, 차이가 작은 경우에는 보정 계수로 처리한다. 일반적으로 증발형 응축기는 특정 응축온도와 입구공기 습 구온도에서 특정 냉매를 응축시킬 때의 총 열 배출량으로 평 가한다. 많은 제조사는 포화 흡입온도와 응축온도의 특정 조 합으로 주어진 냉매의 증발기 부하로 대안 정격을 제공한다. 이러한 정격 능력은 일반적으로 개방형 왕복동식 압축기를 기 준으로 한 압축열의 추정 값을 포함하며 유닛의 해당 형식에 만 사용해야 한다. 가스 냉각 밀폐형과 반밀폐형 압축기 같은 다른 형식의 압축 장치를 사용하는 경우, 압축기의 총 전력 입력량을 증발기 부하에 추가하며 응축기를 선택하는데 이 값 을 사용한다. 로터리 스크루 압축기는 오일을 사용하여 구동부품을 윤활 하고 로터와 압축기 하우징 사이를 밀봉한다. 이 오일은 이후 별도의 열교환기나 냉매 분사로 냉각시킨다. 열교환기의 경우 열교환기의 오일에서 제거하는 열량은 증발형 응축기로 제거 한 총 열을 얻기 위해 냉동부하와 압축기 축동력의 합에서 뺀 다. 액체 분사를 사용하는 경우, 전체 제거 열량은 냉동부하와 축 동력의 합이다. 냉동 용량을 기준으로 한 모든 능력에 열 배출량 자료를 포함시킨다. 6) 과열제거 코일 과열제기는 일반적으로 증발형 응축기의 토출 기류에 설치 하는 냉각핀 부착 코일이다(그림 16). 주요 기능은 냉매중기 가 습윤 응축코일로 들어가기 전에 토출 증기에서 과열 증기 의 일부를 제거하여 응축기 용량을 증가시키는 것이다. 제거 과열제거 코일 ![image](/image/placeholder) 압축기의 고온가스 증발형 응축기 액출구 그림 16 과열제거 코일이 있는 응축기 | {}
e674a96d-869e-49ec-b9c8-8bb6b484924f | 4권.pdf | 4.27-18 제 4 편 냉각장비와 구성요소 하는 과열량은 과열제거기 표면과 응축기의 풍량 및 냉매와 공기 사이의 온도차의 함수다. 사실 과열제거기는 토출온도가 비교적 높은(120~150°C) 왕복동 압축기 암모니아 설비에 한 정 한다. 7) 냉매액 과랭각기 증발기에 공급하는 팽창 장치의 냉매 압력은 액관의 압력 강하 때문에 수액기보다 낮다. 액관이 길거나 증발기가 수액 기의 위쪽에 있으면(팽창 장치의 냉매 압력을 더욱 감소), 액 관에서 심한 증발이 생길 수 있다. 이러한 조건이 있는 경우 에 증발을 피하려면 액체 냉매를 수액기에서 나온 후 과냉각 시켜야 한다. 필요 최소 과냉각량은 팽창장치의 포화압력에 대응하는 응축온도와 포화온도 사이의 온도차다. 과냉장치는 할로카본 계통에는 종종 사용하지만 다음과 같은 이유로 암모 니아 계통에는 거의 사용하지 않는다. ① 암모니아 액체 밀도가 비교적 낮기 때문에 액관의 정압 손실이 적다. ② 암모니아는 잠열이 매우 높다. 따라서 액관의 일반적인 압력손실로 인해 증발가스의 양은 매우 적다. ③ 적절한 팽창밸브 성능에 과냉각이 중요한데 암모니아는 직접-팽창식 방식에 거의 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 압축기 토출 웅축코일 과냉각 코일 중발기로 수액기 중발식 옹축기 그림 17 과열제거 코일이 있는 응축기 할로카본 계통의 과냉각 냉매액을 공급하기 위해 일반적으 로 사용하는 방법 중 하나는 응축코일 아래의 증발형 응축기 에 과냉각 코일 부분을 배치하는 것이다(그림 17). 설계 습구 온도와 응축온도 및 과냉각 코일의 표면적에 따라 과냉각 코 일 부분은 일반적으로 5~8 K 액체 과냉각을 공급한다. 그림 17 과 같이 과냉각 회로를 위한 액체 밀봉을 하기 위해 응축코 일과 과냉각 코일 사이에 수액기를 설치한다. 8) 다중 응축기와 냉각기 본질적으로 동일한 증발형 응축기와 증발 액냉각기는 응축 온도와 출구 유체온도의 차이가 작은 경우에만 여러 가지 냉 매를 응축하거나 다른 유체를 동시에 냉각하기 위하여 다중회 로화할 수 있다. 일반적인 다중회로는 ① 식품 시장 유닛에서 발견되는 여 러 가지 냉매를 응축하고 ② 별도의 회로에서 다른 유체를 응 축시키고 냉각시킨다 (예 : 한 회로의 스크루 압축기에서 냉 매를 응축시키고 다른 회로의 오일 냉각기의 냉각수나 글리콜 을 냉각시키는 것) ③ 별도의 회로로 서로 다른 열교환기의 유체를 유지해야하는 많은 산업분야와 같이 별도의 회로에서 서로 다른 유체를 냉각시킨다. 일반적으로 다 회로 장치는 수조 수온을 감지하고 용량 제 어댐퍼나 팬 기동정지 또는 변속 구동기를 사용하여 풍량을 조절하고 장치 용량을 부하에 맞추기 위해 제어한다. 2 단 모 터나 별도의 고속 모터와 저속 모터도 사용한다. 수조의 수온 은 제어에 어느 정도 효과 가 있다. 1~2 분에 한 번씩 수조의 모든 물을 재순환시켜야 하기 때문에 수조의 온도는 부하 변 동에 좋은 지표다. 9) 수처리 증발형 응축기에서 재순환되는 물이 증발하기 때문에, 더 많은 물이 보급될수록 보급수의 용존 고형물이 계속 증가한 다. 이러한 용존 고형물이 계속 농축되면 스케일과 부식 문제 가 생길 수 있다. 또한 대기 중의 불순물과 생물학적 오염 물 질이 종종 재순환수로 들어간다. 이러한 불순물을 제어하지 않으면 슬러지나 생물학적 오염이 발생할 수 있다. 간단한 블 로다운(재순환 수의 작은 부분을 배수관으로 배출)은 양질의 보충수로 스케일과 부식을 조절하는데 적합하다. 이것은 레지 오넬라와 같은 생물학적 오염물질을 제어하지 않는다. 모든 증발형 응축기는 유기물이 성장하지 못하도록 처리하며 스케 일과 부식을 제어하기 위한 화학 처리의 많은 이점을 가질 수 있다. 수처리에 대한 구체적인 권장사항은 수처리 업체에서 얻을 수 있다. 10) 물 소비 보급수관의 크기를 정하기 위해 증발형 응축기로 제거하는 모든 열은 잠열(약 2 440 kJ/kg 증발 된 수분)로 가정한다. 방열은 운전 조건에 따라 다르지만 에어컨은 1.2 kW/kW 에 서 냉동고는 1.4 kW/kW 까지 다양하다. 증발된 물의 양은 0.5~0.6 mL/(s.kW) (mm2/J)이다. 또한 소량의 물이 엘리미 네이터에서 비산 형태로 손실될 수 있다. 양질의 보급수를 사 용하면 보급량이 증발량의 1/4~1/2 정도 낮아질 수 있으며 전체 물 소비량은 에어컨의 경우 0.6 mm2/J 에서 냉장의 경우 0.9 mm2/J 이다. 11) 용량 조절 팽창밸브와 기타 냉장 부품의 작동을 보증하려면 극도로 낮은 응축 압력을 피한다. 용량은 단일 회로 응축기의 응축압 력과 다중 회로 응축기의 분무수의 온도에 반응하여 제어할 수 있다. 용량 제어방법은 ① 간헐적 인 팬 작동 ② 기류를 감소시키는 기류 조절댐퍼(원심 팬만 해당) ③ 변속 모터 및/ 또는 구동기, 2 단 모터나 추가 저전력 포니 모터(소형 모듈 형 동일한 축의 모터)를 사용하는 팬 속도 제어. 2 단 팬 모 터는 일반적으로 100% 와 50% 팬 속도로 작동하며 응축기 용량을 각각 100%, 약 60% 제어한다. 포니 모터는 하나의 모터가 고장 나더라도 여분을 제공한다. 팬이 꺼지고 펌프가 작동하면 응축기 용량은 약 10%다. 종종 속도가 느린 팬을 작동시키는 2 단 팬 모터나 보조 | {}
80912788-9879-4180-90c4-5c24bc55bce6 | 4권.pdf | 제 27 장 응축기 4.27-19 표 2 일반적인 유지보수 점검 목록 ¦ 유지보수 항목 ¦ 점검주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 팬과 모터 베어링을 점검하고 필요한 경우 윤활유를 공급한다. 슬리브 베어링 장치의 스러스트 칼라와 볼 베어링 락킹 칼라의 조정과 체결 상태를 점검한다. ¦ Q ¦ ¦ 2. 벨트의 장력을 점검한다. ¦ M ¦ ¦ 3. 스트레이너를 청소한다. 만약에 공기가 심각하게 오염된 경우, 스트레이너를 자주 청소할 필요가 있다. ¦ W ¦ ¦ 4. 필요에 따라 점검과 청소 및 탱크를 세척한다. ¦ M ¦ ¦ 5. 탱크의 운전 수위를 점검하고, 필요에 따라 보급수 밸브를 조정한다. ¦ W ¦ ¦ 6. 물 배분 상태를 점검하고 필요한 경우 청소한다. ¦ W ¦ ¦ 7. 보급수관이 제조사의 권장대로 작동하고 적절한지 확인한다. ¦ M ¦ ¦ 8. 팬과 공기 흡입구의 스크린을 점검하고 먼지나 이물질을 제거한다. ¦ D ¦ ¦ 9. 일반 보관과 청결을 위해 장치를 주의 깊게 검사하고 필요한 수리를 즉시 한다. ¦ R ¦ ¦ 10. 용량 조절댐퍼 조절 같은 제어의 작동을 확인한다. ¦ M ¦ ¦ 11. 팬 히터와 팬 제어 등과 같이 정지 제어 항목의 운전을 점검한다. ¦ Y ¦ ¦ 12. 수처리 장치가 올바르게 작동하는지 점검한다. ¦ W ¦ ¦ 13. 증발형 응축기 전체에 부식이 있는지 검사한다. 부식된 부분을 조치하고 다시 마감 한다. ¦ Y ¦ D: 매일, W: 매주, M:매월, Q:분기별, Y:매년, R: 필요 시 (포니) 모터는 충분한 용량 제어를 제공할 수 있지만, 응축 압 력이 저압 측의 냉매 액 공급 압력 및/또는 고온 가스 제상 요건을 위한 충분한 압력을 유지하도록 최소 응축압력을 유지 하는 것 이외에는 매우 엄격한 공차로 유지될 필요가 거의 없 기 때문이다. 응축압력을 정밀하게 제어하는 용도에는 주파수 제어를 위해 주파수 변조 제어를 사용하여 사실상 무한한 용 량 제어를 할 수 있다. 이러한 제어장치는 2 단 제어로 팬 운 전과 비교하여 에너지를 절약하고 팬과 드라이브 어셈블리의 수명을 연장하므로 경제적이다. 공기댐퍼를 모듈화하면 응축압력을 보다 정밀하게 제어할 수 있지만 팬 속도 제어만큼 부하 면에서 많은 팬 전력 감소 시키지는 않는다. 용량 조절용 물 펌프 운전은 전열관 표면을 주기적으로 건조시켜 스케일 축적을 촉진하므로 권장하지 않 는다. 설계자는 증발형 응축기를 적용할 때 적용 가능한 기준과 표준을 검토한다. 대부분의 제조업체는 장비의 소음 자료를 제공한다. 원심 팬은 축류 팬보다 조용하지만 축류 팬은 일반 적으로 주어진 용도에 요구 전력이 더 낮다. 저속 운전과 다 단계화는 일반적으로 축류 팬의 응축기의 소음을 낮춘다. 경 우에 따라 공장 제공 소음기를 설치할 수도 있다. 12) 퍼지 작업 대기압 이하에서 운전하는 냉동 장치와 수리를 위해 개방 하는 방식은 높은 응축압력의 원인이 되는 공기를 제거하기 위해 퍼지 작업이 필요할 수 있다. 장치 운전 중 퍼지작업은 응축 코일 출구 연결부의 상단에서 한다. 다중 코일 응축기나 다중 응축기 설치에서는 한 번에 하나의 코일에서 퍼지작업을 한다. 한 번에 2 개 이상의 코일을 퍼지하면 코일 출구 압력 이 균등화되고 하나 이상의 코일에서 액냉매가 후진되어 운전 효율이 저하될 수 있다. 불응축 가스는 할로겐 냉매용 기계적인 자동 퍼지장비로 제거할 수 있다. 수동밸브를 열거나 불응축 가스(냉 매)를 대 기 중으로 배출하는 수동 퍼지는 할로겐 냉매에 적합하지 않 다. 환경법이 장치의 냉매 배출을 금지하기 때문이다. 퍼지작업을 증발형 응축기의 냉매 공급의 높은 지점에서 할 수도 있지만 응축기가 작동하지 않을 때만 효과 적이다. 정 상 작동 중에 불응축 가스가 고속 증기 전체에 분산되며 이 위치에서 퍼지 작업을 하면 과도한 냉매가 손실된다(그림 14 와 그림 15 참조). 냉매의 배출과 회수 및 재활용을 규율하는 모든 규범과 법규를 준수한다. 13) 유지 보수 증발형 응축기는 원격지에 설치되는 경우가 많으므로 운전 과 유지 보수 담당자가 주기적으로 점검하지 못할 수 있다. 그러나 유지보수는 필수적이다. 제조업체의 운전과 유지 관리 지침을 참조한다. 표 2 는 일반적인 증발형 응축기용 점검 목 록이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 39 Condensers | {}
238db717-e305-4c4a-8c67-8d9a07655cbe | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-1 제 28 장 냉각탑 대부분의 공기조화설비와 산업공정에서는 반드시 제거해야 할 열이 발생한다. 냉매 응축기나 산업공정 열교환기의 열을 제거하기 위한 열전달 매체로 일반적으로 물을 사용한다. 과 거에는 상수도 설비나 자연 수원지에서 물을 계속 공급하여 공정의 열을 제거하고 가열된 물은 하수도로 배출하거나 수원 지로 돌려보내 열을 제거하였다. 이를 위해 상수도 설비에서 구입하는 용수는 상하수도 비용 증가로 엄청나게 비싸졌다. 자연 수원지에서 끌어온 냉각수도 배출온도가 높아져 생태학 적 교란이 일어나 더 이상 사용하기 어려워졌다. 공랭식 열교환기는 열을 대기로 직접 배출하여 물을 냉각 시키지만, 이 장치의 초기비용과 팬 에너지 소비가 높고 필요 한 설치면적이 비교적 크다. 공랭식 열교환기는 주변 건구온 도와 약 11 K 차이 이내의 수온까지 경제적으로 물을 냉각시 킬 수 있으나 대부분의 냉동공조설비와 많은 산업공정에서 이 온도는 너무 높은 냉각수온이 된다. 냉각탑은 이러한 문제의 대부분을 해결할 수 있으므로 냉 동공조설비와 산업공정설비에서 열 제거용으로 많이 사용하 고 있다. 냉각탑 계통의 물 소비량은 일회 통과 냉각방식에 비 해 5%에 불과 하므로 가장 저렴하다. 또한 가열된 물의 배출 량이 매우 적어 생태계의 영향이 크게 줄어든다. 냉각탑은 주 변건구온도보다 항상 낮은 주위 습구온도의 2~3 K 차이까 지 물을 냉각시킬 수 있으며 공랭식에 비해 상당히 낮은 온 도를 얻을 수 있다. 이렇게 낮은 온도는 전체 계통의 효율을 향상시켜 에너지 사용을 크게 줄이고 공정의 출력을 증가시 킨다. 1. 작동 원리 냉각탑은 열전달과 질량전달의 조합으로 물을 냉각시킨다. 냉각수를 탑 내에서 분사노즐로 비말형이나 필름형 충전재에 분배하여 매우 큰 표면적으로 공기에 노출시켜 냉각시킨다. 팬 과 대류, 자연 풍압 및 분사 유인효과 등으로 공기를 순환시킨 다. 물의 일부는 액체에서 수증기로 변하여 열을 흡수한다. 대 기압에서 증발열이 액상의 물에서 기류 속으로 전달된다. 그림 1 은 대향류형 냉각탑에 통과 하는 물과 공기의 온도 관계를 나타낸다. 곡선을 보면 탑을 통과 하는 각각의 통로에 서 수온이 떨어지고(A-B), 공기 습구온도가 올라가는 것 (C-D)을 볼 수 있다. 냉각탑으로 들어가는 물과 나가는 물의 온도차(A-B)를 레인지라 한다. 안정적인 열평형 상태의 계통 에서 냉각탑과 열교환기를 통과 하는 유량이 동일한 경우, 레 인지는 열교환기를 통과 하여 상승하는 수온 차와 동일하다. 따라서 레인지는 열부하와 순환 유량으로 결정하며 냉각탑의 크기나 냉각능력으로 결정하지 않는다. 그림 1 의 출구 수온과 입구공기 습구온도의 차이(B-C)는 습구온도에 대한 어프로치며 단순히 말해 냉각탑의 어프로치 다. 어프로치는 냉각탑 능력의 한 함수다. 주어진 열부하와 순 환수량 및 유입 공기조건에서 냉각탑이 크면 출구수온이 더 낮아진다. 따라서 냉각탑이 대기에 전달하는 열량은 항상 냉 각탑에 가한 열부하와 같다. 한편 열전달에 의한 온도 수준은 냉각탑의 냉각능력과 유입 공기의 습구온도로 결정된다. X-Axis: 답을 통합 백분율 거리 Y-Axis: 온도 Chart Type: line 텁을 통신 뮬 거리 A 0.2kg 0.8kg B 0.0kg 0.9kg 례인지 0.0kg 0.0kg 그림 1 대향류 냉각탑의 수온과 공기온도 관계 냉각탑의 열 성능은 주로 공기 습구온도에 달려있다. 독립 적으로 설정되는 공기 건구온도와 상대습도는 기계통풍식 냉 각탑의 열 성능에 미미한 영향을 주지만 냉각탑 안에서 수분 증발률에 영향을 준다. 냉각탑을 통과 하는 공기에 대한 습공 기 분석 결과 가 이러한 영향을 설명해 준다(그림 2). 공기가 대기조건 A 점에서 들어가 물에서 열과 물질(수분)을 흡수하 고 포화상태(매우 적은 부하에서 배출공기는 완전히 포화가 되지 않을 수 있다)에 있는 B 점으로 빠져 나간다. 물에서 공 기로 전달된 열량은 들어가는 조건과 나가는 조건 사이의 공 기 엔탈피 차이(hB - hA)에 비례한다. 등엔탈피선은 등습구온 도선과 거의 일치하므로 공기 엔탈피의 변화는 공기 습구온도 변화로 결정할 수 있다. 공기 가열(그림 2 의 벡터 AB)은 물이 냉각될 때 공기가 흡수하는 열 중 현열 부분을 나타내는 AC 와 잠열 부분을 나 타내는 CB 로 분리할 수 있다. 유입공기 조건이 동일한 습구 온도에서 더 높은 건구온도 D 로 변하면 총열전달량(벡터 DB)은 동일하고 현열과 잠열의 비율은 획기적으로 변한다. DE 는 공기의 현열 냉각을 나타내는데 반해, EB 는 물이 공기 중에 열과 물질을 방출할 때 잠열 가열을 의미한다. 따라서 동일한 수랭각 부하에서 현열 대 잠열의 열전달 비율이 크게 달라질 수 있다. 공기 가열(그림 2 의 벡터 AB)은 물이 냉각될 때 공기가 흡수하는 열 중 현열 부분을 나타내는 AC 와 잠열 부분을 나 | {}
20446e2e-89c6-45be-9812-05b712b34c75 | 4권.pdf | 4.28-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 타내는 CB 로 분리될 수 있다. 유입공기 조건이 동일한 습구 온도에서 더 높은 건구온도 D 로 변하면 총 열전달량(벡터 DB)은 동일하고 현열과 잠열의 비율은 획기적으로 변한다. DE 는 공기의 현열냉각을 나타내며, EB 는 물이 공기 중으로 열과 물질을 넘겨줄 때 잠열 가열을 의미한다. 따라서 동일한 수랭각 부하에 있어서 현열전달에 대한 잠열비율이 크게 달라 질 수 있다. X-Axis: 전주 온도 Chart Type: line 춥구 습구 온도 슴 A B C D E F item_01 1 2 3 4 5 2 1 4 그림 2 냉각탑을 통과 하는 공기선도 분석 현열에 대한 잠열 비율은 냉각탑의 물 사용량 분석에 중요 하다. 물질전달(증발)은 잠열부분에서만 열전달이 발생하고 비습도 변화에 비례한다. 유입공기 건구온도나 상대습도가 현 열 대 잠열의 열전달 비율에 영향을 미치기 때문에 증발량에 도 영향을 미친다. 그림 2 에서 AB(WB-WA)의 증발량은, 잠 열전달(물질전달)이 전체에서 작은 부분을 차지하기 때문에, DB(WB-WD)보다 더 작다. 일반적인 설계조건에서의 증발량은 수온 레인지(냉각수 온 도차) 7 K 마다 유량의 약 1%다. 그러나 운전 계절의 평균 증발량은 유입공기 온도가 낮아짐에 따라 총 열전달량 중 현 열부분이 증가하기 때문에 설계 증발량보다 낮다. 증발량은 부하에 직접적으로 비례하므로 연간 물 사용량을 산정할 때 이를 고려해야 한다. 증발에 의한 수분 손실 외에도 배출 기류에 딸려나가는 액 체 비산과 허용 수질 유지를 위한 배수로 인해 물이 손실된다. 2. 설계 조건 냉각탑의 냉각능력은 다음의 요소로 정의 할 수 있다: ① 입구수온과 출구수온 ② 입구공기 습구온도(경우에 따라 건구온도 포함) ③ 순환수량 입구공기 건구온도는 냉각탑에서 증발되는 물의 양에 영향 을 준다. 또한 자연통풍식 냉각탑에서는 공기 흐름에 영향을 미치며 건식모드로 운전하는 간접접촉식 냉각탑 부분에서는 열 능력을 직접 확립한다. 다른 요소의 변화에 관련된 탑 능 력의 차이는 성능곡선 부분에서 다룬다. 냉방장치에 사용되는 냉각탑의 냉각능력은 표준냉각용량 (한국설비기술협회 규격)으로 표시할 수 있는데 27°C 의 입구 공기 습구온도 조건에서 물 0.217 L/s 를 37°C 에서 32°C 로 냉각시키는 것을 1 톤으로 정의 한다. 열용량은 4.53 kW 에 해 당하며 영문표기는 CRT 로 한다. 새로운 고효율 압축기 시스 템에서 발생하는 압축기의 열량을 크게 줄여왔다. 이에 따라 흡수식냉동기와 더불어 표준적 온도 사양이 사용되지 않고 있 으며 냉각탑의 열성능 냉각능력은 특정온도조건과 순환수량 으로 표시한다. 3. 냉각탑 종류 3.1 증발식 냉각탑 증발식 냉각탑은 기본적으로 2 종류가 사용되고 있다. 직접 접촉식 또는 개방형냉각탑(그림 3)은 냉각수를 대기에 직접 노출시켜 열부하를 직접 공기로 전달한다. 밀폐형 냉각탑은 가열된 유체와 대기를 간접 접촉시켜(그림 4) 열교환기와 냉 각탑을 한 대의 비교적 콤팩트한 장치에 결합시킨 것이다. Chart Title: 가열 가슴된 공기 배출 Chart Type: line 쟁 송풍기 10.0kg 비산 방지판 10.0kg 살수 분배관 10.0kg 갱각수 입구 10.0kg 그림 3 직접 접촉식 또는 개방형 증발 냉각탑 1) 직접접촉식 직접접촉식 장치 중에서 가장 기본적인 것은 열전달 매체 나 충전재 없이 물을 공기에 노출시키는 분무식 냉각탑이다. 이 장치에서 공기에 노출된 물 표면의 양은 분사효율에 따라 다르며, 접촉시간은 물 분배장치의 높이와 압력에 따라 다르 다. 노출시간뿐 아니라 접촉면적을 늘리기 위해 열전달 매체 나 충전재를 기류 경로의 물 분배 장치 아래에 설치한다. | {}
4ccb6427-23de-45fc-91c3-52df5ee753a4 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-3 가열 가습된 공기 배출 ![image](/image/placeholder) 송풍기 비산 방지판 살수 분배관 냉각수 입구 코일 냉각수 출구 입구 공기 입구 공기 펌프 가열 가습된 공기 배출 냉각수 ![image](/image/placeholder) 비산 방지판 살수 분배관 냉각수 입구 코일 냉각수 출구 입구 공기 송풍기 펌프 그림 4 간접 접촉식 또는 밀폐형 증발 냉각탑 냉각수 출구 입구 ![image](/image/placeholder) 비산 방지판 살수 분배관 입구 코일 송풍기 공기 펌프 ![image](/image/placeholder) 필름형 충전재 원형 분배영향영역 타원형 에로핀 튜브 필름형 충전재 비말형 충전재 8 0 6 a b 그림 5 충전재(a)와 코일(b)의 형식 사용하는 충전재는 비말형(스플래시형)과 필름형 두 가지 가 있다(그림 5a). 비말형 충전재는 엇갈린 형태로 배열이 된 스플래시 바를 연속적으로 채워서 물을 분배하며, 공기 중에 있는 시간이 길도록 접촉면적과 접촉시간을 극대화 한다. 필 름형 충전재는 수직으로 배열된 폴리염화비닐(PVC)로 간격 이 조밀하게 된 시트의 얇은 막에 물을 흐르게 하여 동일한 효과 를 얻는다. 두 개의 충전재 형식 모두 대향류형 냉각탑과 직교류형 냉 각탑에 사용할 수 있다. 공조 냉동에서 일반적으로 발생하는 열 성능 수준의 경우 필름형 충전재가 있는 탑이 크기가 작 다. 그러나 비말형 충전재는 입구공기와 물 분배에 덜 민감하 며, 특별하게 설계하고 구성하여 넓게 배치된 필름형 충전재 로, 스케일이나 점토질 또는 슬러지로 막힐 수 있는 경우에 좋다. | {}
4db27c3e-8dae-45ab-a0d7-9de97a931086 | 4권.pdf | 4.28-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 2) 간접접촉식 간접접촉식 밀폐형 냉각탑에는 두 개의 별도 유체순환회로 가 들어 있다. ① 하나는 외부회로로 코일 다발의 여러 개 튜브 위로 물 이 분배되며 떨어지면서 대기에 노출되어 있다. ② 또 하나는 내부 회로로 냉각되어야 할 유체가 코일 다 발의 여러 개 튜브 안쪽을 순환한다. 작동 시, 열은 코일의 튜브 벽을 통해 안쪽 유체회로에서 바깥쪽 물 회로로 흘러가고, 열전달과 물질 전달로 대기로 흘 른다. 내부 유체회로가 대기와 는 절대로 접촉하지 않기 때문 에 이 장치는 물외의 유체를 냉각하거나 1 차 냉각회로가 공기 중의 먼지와 불순물로 오염되는 것을 방지하기 위해 사용된 다. 일부 밀폐형 냉각탑 설계에는 코일의 열교환을 증가시키 기 위한 냉각탑 충전재가 포함되어 있다(그림 6). 3) 코일 쉐드 냉각탑 코일 쉐드 냉각탑은 보통 기존의 냉각탑과 그 하부에 위치 한 고립된 여러 개의 코일 섹션들(비통풍식)로 이루어져 있다 (그림 7). 대향류형과 직교류형이 압송식 또는 흡입식 통풍 팬과 의 배열로 이용 가능하다. 튜브로 된 열교환 코일 번들로 ![image](/image/placeholder) 살수 입구 공기 분배장치 介 공기 배출 공정유체 출구 코일 물 따뜻한 공기 2 2 공정유체입구 따뜻한 공기 입구 공기 물 공기유입루버 분사용수 살수펌프 냉각탑 충전재 그림 6 코일/충전재 복합형 증발 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 공기배출 공기배출 송풍기 비산방지관 감속기 살수 입구 송풍기 살수 분배관 비산방지관 충전재 충 전재 충전재 입구공기 입구공기 입구공기 입구공기 코일 냉각수출구 코일 하부집수조 유체출구 유체입구 펌프 냉각수입구 펌프 그림 7 코일 쉐드 냉각탑 | {}
a052e84c-cd29-4cfd-a265-788d89af35a0 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-5 흘러내리는 냉각된 물이 탑 베이스에 있는 재분배 하부수조를 거치는 구조로 사용될 수 있다. 이러한 냉각탑은 더 많은 충 전재가 반드시 필요하고 공기가 충전재로만 흐른다는 것을 제 외하면 밀폐형 냉각탑과 기능면에서 유사하다. 종종 충전재에 서 물이 코일에 직접 떨어지도록 설계하기도 한다. 이 장치는 현장설치형의 여러 셀 형태로 구성되며 주로 산업공정 냉각에 사용한다. 모듈식 공장조립 형태도 가능하다. 3.2 직접접촉식 냉각탑(개방식 냉각탑) 1) 자연 통풍식 냉각탑 이 냉각탑은 스프레이나 공기밀도 차이로 흡입되는데 충전 재가 없으며 기계식 공기 이송장치를 사용하지 않는다. 수직 형(그림 8)과 수평형(그림 9) 모두 물 분사 효과 로 공기를 흡 입시켜 냉각탑에서 물과 평행되는 기류를 만든다. ![image](/image/placeholder) 입구공기 분배시스템 냉각수입구 출구공기 출구공기 조 냉각수출구 그림 8 수직분사형 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 입구공기 가이드 토출 루버 비산방지판 냉각수 입구 출구 공기 입구 공기 냉각수 공기혼합 냉각수 출구 냉각수 집수조 그림 9 수평분사형 냉각탑 수직분사형 냉각탑은 입구공기와 출구공기 속도가 모두 비교 적 낮기 때문에 역풍효과 에 민감하다. 일반적으로 운전온도가 계통에 중대하지 않을 때 저비용으로 요구조건을 충족시킬 경 우에 사용한다. 일부 수평분사형 냉각탑은(그림 9) 많은 풍량을 유도하고 공기와 물의 접촉을 향상시키기 위해 고압 스프레이 를 사용한다. 저부하와 낮은 온도의 외기조건 기간에 에너지 사 용을 줄이기 위해 일반적으로 변속제어 펌프방식을 권장한다. 2) 굴뚝(쌍곡선)형 자연통풍식 냉각탑 기본적으로 대형발전소 설비에 사용되고 있으나 일반적인 관심 대상이 될 수 있다(그림 10). 열전달 모드는 대향류나 직교류 또는 평행류가 가능하다. 가볍고 가열 가습된 탑 내의 공기와 탑 밖의 대기 사이의 공기밀도 차이로 공기가 냉각탑 으로 유도된다. 충전재는 필름형이나 비말형으로 구성한다. ![image](/image/placeholder) 가열가습된 공기 배출 고도 100~150 m 콘크리트 쉘 (보통 쌍곡면) 냉각수 대향류형 충전재 분배장치 입구 공기 공기 유입 펌프로 가는 냉각수 냉각수조 응축기에서 오는 온수 그림 10 자연식 냉각탑 초기 시설비용이 높은 이러한 냉각탑은 필요 보조전력(팬 에너지)의 감소와 설치면적 비용의 감소 및 재순환과 연무 제 거 등으로 주요 타당성이 나온다. 냉각탑 건설에 사용되는 재 료는 주로 철근 콘크리트이며 초기의 목재 구조는 크기에 제 한이 있었다. 3) 기계통풍식 냉각탑 그림 11 은 일반적인 기계통풍식 냉각탑의 다섯 가지 설계 형식을 나타낸다. 송풍기가 압송식에서는 공기입구 측에 흡입 식에서는 공기토출 측에 있다. 송풍기 형식은 추가 필요정압 과 허용소음수준 및 에너지 사용 요구조건에 따라 원심팬이나 축류팬으로 선정할 수 있다. 물은 아래로 흐르고 공기는 위로 (대향류 열전달)나 수평으로(직교류 열전달) 흐를 수 있다. 네 가지 흐름이 조합된 냉각탑(압송식 대향류형, 흡입식 대향류 형, 압송식 대 직교류형, 흡입식 대 직교류형)이 다양한 크기 와 구성으로 생산되어 왔다. 일반적으로 냉각탑은 냉각탑 전체나 몇 개의 대형 부품을 공장에서 조립하여 설치현장으로 운송하는 공장조립형(그림 12)이나, 현장에서 탑을 완전히 설치하는 현장설치형(그림 13)으로 분류한다. 대부분의 공장조립형 냉각탑은 일반적으로 아연도금 강재 로 제작하거나 스테인리스강과 FRP(유리섬유강화플라스틱) 를 냉각탑과 부품에 사용한다. 과거의 현장 설치형 탑은 방부 | {}
85ea65e0-0f46-4a2b-9597-9365c3585d00 | 4권.pdf | 4.28-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 출구공기 비산방지판 송풍기 냉각수 입구 물분사 V 입구공기 루버 냉각수 출구 흡입식 대향류형 ![image](/image/placeholder) 냉각수 입구 출구공기 루버 출구공기 비산방지판 냉각수 입구 介 . 비산방지판 물분사 송풍기 입구공기 냉각수 출구 송풍가 냉각수 출구 압송식 대향류형 압송식 직교류형 처리 한 미송이나 미국삼나무를 골조로 사용하였고 FRP 를 부품과 케이싱에 사용하였다. 벌목과 목재 방부재가 냉각탑의 물에 침출되는 환경 우려로 FRP 구조의 냉각탑 수가 증가하 였다. 현장 설치형 냉각탑은 또한 아연도금 강이나 스테인리 가열 가습 공기 배출 ![image](/image/placeholder) 송풍기 출구공기 냉각수 입구 냉각수 입구 루버 루버 비산방지판 출구공기 입구공기→ 입구공기 전자 입구공기 냉각수 출구 비산방지판 냉각수 출구 흡입식 직교류형 흡입식 직교류형 (편흡입) (양흡입) 그림 11 기계통풍식 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 비산방지판 냉각수 입구 중전재 물분사 ↑ 공기 공기 공기 물 물 원심 송풍기 공기 공기 흡입구 냉각수 전동기 냉각수 출구 그림 12 공장조립형 대향류 압송식 냉각탑 ![image](/image/placeholder) 감속기 송풍기 보호망 드라이브 샤프트 공기 배출 FRP 송풍기 실린더 커플링 가드 송풍기 전동기 오일 게이지 수량조절밸브 난간 분배판 냉각수 입구 분배수조 구동부 노즐 지지대 충전재 충전재 비산방지판 입구공기 입구 공기 FRP 케이싱 루버 점검구 충전재 충전재 콘크리트 수조 증 。 小 철재/FRP 수조 보급수밸브/오버플로/집수조 사다리 그림 13 현장설치형 직교류 기계통풍식 냉각탑 | {}
495ce3d1-3989-4b1f-b0c4-4eaff2e392a9 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-7 스강으로도 만들 수 있다. 주로 철강에 코팅한 금속물이 탑 전체나 부품에 사용된다. 콘크리트와 세라믹 재료는 보통 초 대형 크기의 탑에 사용한다. 습건식 냉각탑은 핀튜브 등의 공랭식 열교환기가 일반 기계 통풍식 장치에 포함된 특수목적 냉각탑 형식이다(그림 14). 이 냉각탑은 백연 감소나 냉각수 절약 중 하나의 용도로 사용된다. 냉각탑에서 배출되는 습하고 높은 온도의 백연은 특히 서늘한 날씨에서 밀도가 높아진다. 백연 감소는 철도나 도로교량 또는 건물 주위에서 시야가 방해되지 않도록 하기 위해 필요하다. ![image](/image/placeholder) 공기 배출 송풍기 전동기 응축기에서 온수 흡입구 N 핀관 공랭식 열교환기 가열 공기 입구 공기 중간 분배구조 가열 가습 공기 물 입구 공기 비산방지판 공기 충전재 냉각수 냉각수 출구 그림 14 복합 습건식 냉각탑 백연저감 냉각탑에는 보통 상대습도를 줄여 탑에서의 백연 발생 가능성을 최소화시키는 비교적 소형의 공랭식 부품이 있 다. 이에 반해 절수형 냉각탑은 보통 물 소비를 크게 줄이고 백연 감소를 위해 대형 공랭식 부품을 필요하다. 일부 설계에 서는 주위온도가 낮은 동안 증발이 없는 공랭식 열교환기로 열부하를 처리할 수 있다. 습건식 냉각탑의 다른 형태는 증발식 냉각부와 공랭식 열 교환기 조합형식이다. 이 형식은 공랭식 열교환기의 여름철 성능을 향상시켜 일반 냉각탑보다 물을 절약하기 위해 공기를 예랭 가습하는 단열포화 증발식 냉각부를 갖는다(그림 15). 증발식 충전부는 보통 특정 하절기에만 가동하는데 비해, 10 ~20°C 의 외기 건구온도 조건 미만에서 완전 건식가동이 가 능하다. 일체형 펌프가 밀폐형이나 증발식 응축기의 살수 펌 프와 유사한 방법으로 하부수조에서 증발식 충전부 상부의 물 분배 수조로 올려 보낸다. 4) 기타 직접식 열방출 방법 연못과 분수지 및 수로에서는 물 표면의 증발과 복사 및 대 ![image](/image/placeholder) 가열된 공기 배출 전동기 송풍기 튜브 공랭식 열교환기 유체입구 유체출구 물 분배수조 물 냉각 가습 공기 공기 비산방지판 입구→ 충전재 공기 냉각수조 펌프 제순환수(습구온도 유지) 그림 15 단열포화 공랭식 열교환기 류로 열을 방출시킨다. 호수나 연못은 때때로 자연기류와 바람 으로 열을 방출하는데 사용된다. 이 방식은 보통 땅에 제한이 없는 대형 공장에 사용된다. 연못의 수면위에 있는 펌프 분사장치는 작은 물방울로 물 을 분사시켜 물 표면을 넓혀 공기와 밀접하게 접촉시켜 열전 달을 향상시킨다. 열전달은 주로 증발냉각으로 이루어진다. 이 방식은 순환수를 공기 중에 분사시키기 위해 분배관과 노 즐을 사용하여 배관을 구성하며 연못은 주로 집수조 역할을 한다. 온도조절과 땅 요구, 습구온도에 제한된 냉각수온 및 겨 울철 운영의 어려움 때문에 작고 제어가 쉬운 기계식이나 자 연통풍식 냉각탑을 선호하고 스프레이 분수지(spray pond) 형식은 배제했다. 냉각연못 면적은 경험적으로 유도한 식(1)과 같은 관계식 으로 계산해 왔다. 그러나 관계식 자체의 전반적인 타당성뿐 아니라 풍속과 태양복사열의 변화를 고려하여 상당한 안전율 을 추가해야 한다. A(0.0887 +0.07815v) W, (Pw-Pa) hfg 여기서, Wp : 물의 증발량, kg/s A : 수면의 표면적, m2 U : 수면의 풍속, m/s (1) | {}
2789274b-a073-4c6e-998e-3a559030b84e | 4권.pdf | 4.28-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 hfg : 표면수 온도에서 필요한 증발잠열, kJ/kg Pa : 주변공기 노점온도의 포화증기압, kPa Pw : 표면수 온도의 포화증기압, kPa 3.3 간접 접촉식 냉각탑 1) 밀폐식 냉각탑 대향류형과 직교류형 모두는 압송 팬과 흡입 팬 배열을 사 용한다. 일반적으로 튜브형 열교환기는 구불구불하게 관을 배 열한 코일 다발로 되어 있다. 하부 집수조에서 상부 분배수조 나 압력살수 노즐로 물을 보내주기 위해 장비에 펌프를 내장 시킨다. 내부 코일(그림 5b 참조)은 여러 가지 재질로 구성될 수 있으나 아연도금강과 스테인리스강 및 동을 주로 사용한 다. 밀폐형 냉각탑은 증발식 응축기와 비슷한데 수열원 히트 펌프방식과 스크루 압축기 오일펌프 방식 그리고 유지관리 축 소와 신뢰성이 크게 필요한 곳이면 어디나 폭넓게 이용될 수 있다. 밀폐형 냉각탑은 또한 중앙집중식 폐쇄회로 방식에서 다중 열부하를 냉각시키기도 한다. 2) 간접접촉식 냉각탑 간접접촉 냉각탑(그림 4)은 충전재와 유사하게 공기와 물 에 계단식으로 노출되어 있는 밀폐형 열교환기 코일 다발이 필요하다. 일부 형식에서는 외부 열교환기 표면적을 늘리기 위해 보 조 필름이나 비말형 충전부를 내장시킨다. 그림 6 에서 공기는 재순환수와 평행한 코일 위로 흐르고, 팬 플레넘으로 수평으 로 나온다. 그 다음에 재순환수가 냉각탑 충전재 위로 흐르고, 거기에서 코일에 다시 들어오기 전에 2 차 기류에 의해 더 냉 각이 된다. 개방형 냉각탑과 밀폐형 냉각탑의 용량은 밀폐회로 설계의 중간단계 열전달 때문에 직접 비교할 수 없다. 밀폐형 냉각탑은 개방형 냉각탑과 판형 열교환기(그림 22 참조) 같은 액체 대 액체 열교환기의 조합에 더 쉽게 비교할 수 있다. 3.4 하이브리드형 냉각탑 하이브리드 냉각탑은 현열냉각과 단열냉각 및 증발냉각이 결합되어 기존의 냉각장비에 비해 물과 에너지의 사용량을 줄 인다. 이러한 냉각 형식의 다양한 운전조합으로 물이 절약된 다. 더 많은 단열 직접증발이나 간접증발 냉각을 사용할 때, 물을 더 많이 소비하는 반면 에너지를 적게 소비한다. 이에 반해 직접 현열냉각을 많이 사용하면 에너지를 많이 소비하는 반면 물을 적게 소비한다. 다음 작동모드는 단독이나 조합하 여 사용할 수 있다. 1) 습식모드(그림 16) 이 모드는 고온이나 부하 운전 상태에서 증발식 냉각만 사 용한다. 증발로 물 소비를 증가시켜 팬 에너지와 공정유체 온 도를 최적화 한다. 2) 건습식모드(그림 17) 건습식 모드는 온도나 부하조건이 적정할 때 증발냉각과 현열냉각을 동시에 사용한다. 이 모드는 팬 에너지 소비를 증 가시키거나 증발코일의 유량을 조절하여 물 소비를 줄이고 백 연을 줄일 수 있다. 3) 단열모드(그림 18) 이 모드는 드라이 코일로 열을 방출하고 재순환 살수는 유 입 외기를 포화시키고 단열적으로 예랭시키는 역할만 한다. 유입공기의 단열냉각으로 공기의 온도가 더 낮아져 현열 열전 달률을 증가시킨다. 눈에 보이는 백연과 물 소비량은 크게 줄 어든다. 4) 건식모드(그림 19) 건식모드는 부하가 감소하거나 주위 온도가 허용될 때, 현 열냉각을 사용한다. 이 모드는 팬 에너지를 증가시켜 요구 부 하량을 충족시키는 반면 증발에 의한 물 소비를 없앤다. 이 모드로 백연을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 가열가습공기배출 가열가습공기배출 물분사 송풍기 송풍기 송풍기 비산방지판 비산방지판 물분사 냉각수 입구 코일 냉각수 핀코일 출구 냉각수 건식 출구 핀코일 입구 입구 공기 입구 공기 공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 16 하이브리드 냉각탑 습식운전 모드 | {}
033d7198-8224-4e38-a703-58a4425ffebc | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-9 ![image](/image/placeholder) 물분배 장치 가열공기배출 유체입구 핀튜브코일 입구공기 42 유체출구 x 축류송풍기 가열공기 코일 입구공기 가열공기 살수펌프 가열가습공기배출 수조 충전재 가열가습공기배출 가열공기배출 물분사 송풍기 송풍기 송풍기 물분사 비산방지판 비산방지판 냉각수 냉각수 코일 입구 출구 핀튜브코일 냉각수 출구 입구공기 입구공기 입구공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 17 하이브리드 냉각탑 습건식 운전모드 ![image](/image/placeholder) 물분배장치 가열공기배출 유체입구 핀코일 입구공기 200 유체출구 증 축류송풍기 공기 코일 입구공기 공기 살수펌프 수조 충전재 그림 18 하이브리드 냉각탑 단열운전모드 | {}
bb9f1df8-c824-48aa-bc7f-97dc49907381 | 4권.pdf | 4.28-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 ![image](/image/placeholder) 물분배 장치 가열공기배출 유체입구 핀튜브코일 입구공기 ○○○○○ 200 12 ONFINE -1 유체출구 축류송풍기 가열공기 코일 입구공기 가열공기 살수펌프 수조 충전재 가열가습공기배출 가열가습공기배출 가열공기배출 송풍기 송풍기 송풍기 물분사 비산방지판 비산방지판 냉각수 냉각수 K A K 입구 출구 코일 핀튜브코일 냉각수 출구 입구공기 입구공기 입구공기 펌프 펌프 펌프 냉각수 입구 그림 19 하이브리드 냉각탑 건식 운전모드 4. 시공자재 냉각탑 시공자재는 보통 예상 수질과 대기조건에 맞추어 선택한다. 1) 목재 과거에는 하드웨어를 제외한 모든 고정부품에 목재를 폭넓 게 사용했으며 주로 현장설치형 냉각탑에 목재를 사용하였고 가끔 공장조립형 냉각탑 시공에도 목재를 사용하였다. 주로 삼나무와 전나무를 사용했는데, 보통 수용성 화학방부제인 CCA(chromated copper arsenate)나 ACC(acid copper chromate)로 방부 처리하였다. 이 살균방부제는 흰개미나 곰 팡이 등의 목재 파괴 생물의 공격을 예방한다. 처리약제에 관 한 환경규제와 이러한 약품이 환경에 침출될 가능성에 대한 우려와 개별적인 목재의 구조적 특성 변화로 보급이 줄어들었 고 대개 섬유강화플라스틱(FRP : fiber reinforced plastics) 으로 대체가 되었다. 2) 금속제 중소형 설비에는 아연도강을 사용한다. 대형 용접물은 제작 후 용융아연도금 처리한다. 용융아연도금과 카드뮴도금은 철 물에 사용한다. 황동과 청동은 특수 철물과 배관재 및 부속품 에 사용한다. 스테인리스강은 부식성이 강한 대기환경이나 장 치수명을 늘리기 위해 판금과 구동축 및 철물에 자주 사용한 다. 스테인리스강 냉각수조의 사용이 점점 늘어나고 있다. 기 초지지대와 팬 허브, 모터, 기어 감속기 케이스 및 배관 밸브 부품에는 흔히 주철을 사용한다. 폴리우레탄과 PVC 로 코팅 된 금속재는 특수부품에 선택적으로 사용된다. 주요 부품이나 전체 냉각탑에 에폭시 화합물과 하이브리드 에폭시 분체도료 를 사용한다. 3) 플라스틱 섬유강화 플라스틱(FRP) 재료는 골조와 배관, 팬실린더, 팬 블레이드, 케이싱, 루버 및 구조연결부품 등의 구성요소에 사용 한다. 폴리프로필렌과 ABS(acrylonitrile butadiene styrene) 는 비말형 충전재와 분사노즐 및 오리피스 등의 사출성형부품 에 지정돼 사용한다. PVC 는 일반적으로 충전재와 비산방지 판 및 루버의 재료로 사용한다. 네오프렌 오링패킹 처리된 플 러그 조인트로 연결한 대형 배관계통에는 강화플라스틱 배관 을 사용한다. | {}
b82c0df1-f21b-4bfe-a8aa-e0b9a180b7bb | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-11 4) 탄소복합체 탄소복합체 구동축을 냉각탑 설비에 사용할 수 있다. 이 구 동축은 탄소강이나 스테인리스강 샤프트 대신 강하고 내식성 이 좋으며 보통 저렴하고 오정렬에 대해 허용 폭이 크고 진동 이 덜 전달한다. 5) 콘크리트와 석조 및 타일 현장 설치형 냉각탑의 하부수조는 일반적으로 콘크리트를 사용하며 주로 발전소와 공장의 대형 냉각탑의 배관과 케이싱 및 골조에 사용한다. 미관이 중요할 때는 특별한 타일과 석조 물을 사용한다. 5. 선정 시 고려사항 특정 용도로 적정한 수랭각 장비를 선정할 때, 냉각능력과 경제성, 필요 서비스, 환경조건, 유지보수 요건 및 미관 등을 고려해야 한다. 이러한 요소 중 많은 부분이 연관되지만 평가 는 개별적으로 해야 한다. 다양한 수냉각 장비가 필요한 냉각능력을 만족시킬 수 있 기 때문에, 높이와 길이, 폭, 공기량, 팬과 펌프 에너지 소비 량, 시공자재, 수질 및 유용성의 요소가 최종 장비선정에 영향 을 준다. 일반적으로 경제성을 평가하여 최적으로 선정한다. 일반적 인 경제성 평가방법에는 수명주기 원가분석과 투자금 회수기간 분석 두 가지가 있다. 이 평가방법의 분석 절차는 각각 총 소유 비용과 운전비용 및 유지비용을 기준으로 장비를 비교한다. 다음 요소들을 고려하여 초기비용을 비교한다. ① 장비 설치비용 ② 보조장치 연결비용 ③ 하부수조와 점유공간의 가치 ④ 펌프와 원동기 ⑤ 펌프와 팬 모터의 전기배선 ⑥ 전기 제어장치와 개폐장치 ⑦ 냉각수 배관 ⑧하부수조와 수조스크린, 오버플로 및 보급수관 ⑨차단밸브와 제어밸브 ⑩냉각탑에 접근할 수 있는 통로와 사다리 등 ⑪스프링클러 소화설비 다음의 주요 사항을 고려하여 소유비용과 유지관리 비용을 평가한다. ① 연간 가동시간 기준으로 팬과 펌프 등의 에너지 비용 ② 에너지 수요부담금 ③ 예상 장비수명 ④ 유지보수비용 ⑤ 자금비용 ⑥ 수명주기비용 ⑦ 용수 가용성 기타 요소로 ① 안전장치와 안전법규, ② 건축법규 준수, ③ 구조물의 일반설계와 강도, ④ 상대적인 부식효과 나 스케 일 또는 사용수명 저하, ⑤ 예비품의 가용성, ⑥ 제조업체의 경험과 신뢰성, ⑦ 열적등급의 독립적인 인증, ⑧ 부하변동이 나 계절변화에 따른 경제적인 운전 유연성이 있고, 장비 진동 과 소음레벨과 감쇠, 건축설계와 의 호환성 등이 중요하다. 6. 적용 이 절에서는 설계 주요 고려사항에 대해 기술한다. 6.1 부지 선정 냉각탑 설치위치가 개방된 공간이며 공기의 공급흐름에 장 애가 없으면 부지 선정에 어려움이 없다. 그러나 냉각탑은 종 종 실내나 장벽 옆 또는 사방이 막힌 공간에 설치된다. 이러 한 경우, 다음 요소들을 고려해야 한다. ① 팬으로 공기를 잘 공급되게 하고 유지보수 할 수 있게 장비 주변에 충분한 공간이 있어야 한다. ② 냉각탑 배출공기는 재순환[냉각탑으로 재진입하는 고온 다습한 배출공기의 일부(그림 20)]될 수 있는 방향으로 향하 지 않아야 한다. 재순환은 유입 습구온도를 상승시켜 냉각수 온도의 상승 원인이 된다. 그리고 겨울에 가동할 때 공기유입 구역을 얼게 할 수 있다. 항상 공기 재순환 가능성을 고려해 야 하는데 특히, 여러 대의 냉각탑을 설치할 경우 세심한 검 토가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 바람 재순환 그림 20 냉각탑으로 다시 들어가는 배출공기 또한, 화학적 또는 생물학적 오염물질이 포함될 수 있는 따 뜻한 배출 공기와 비산이 건물의 외기도입구나 인근 건물의 흡입구 쪽으로 유입되지 않도록 냉각탑 위치를 정해야 한다. 일반적으로 다음 중 하나 이상으로 냉각탑의 위치를 결정 한다. ① 구조 지지 요구조건, ② 양중제한, ③ 지역 법령과 조례, ④ 냉각탑 보조 서비스 비용. ⑥ 건축적 호환성과 소음, 백연 및 비산에 대한 고려사항도 계획단계에서 적절한 부지 선정 시 검토해야 한다. | {}
9660bab5-0ef0-44a9-8efa-1ac0eede4d19 | 4권.pdf | 4.28-12 제 4 편 냉각장비와 구성요소 6.2 배관 배관은 표준 실무에 따라 적절하게 크기를 정해야 한다. 모 든 배관은 신축이 가능하도록 설계한다. 냉각탑 입구 연결배 관이 두 개 이상이면 각 셀로 들어가는 유량이 균형되도록 밸 런싱 밸브를 설치한다. 필요한 경우, 유지보수를 위해 각 셀을 별도로 차단하도록 차단밸브를 설치한다. 두 개 이상의 냉각탑을 병렬로 가동할 경우에는 냉각탑 하 부수조 사이에 균압관을 설치하여 유닛으로의 배관 불균형과, 막힌 오리피스와 스트레이너 같은 장애물로 생기는 유량변동 을 해결한다. 운전정지 시 냉각탑의 오버플로를 방지하고 가 동 중에 펌프가 만족스럽게 운전되도록, 가능한 한 모든 열교 환기와 냉각탑 배관을 냉각탑 하부의 운전 수위 아래에 설치 하여야 한다. 냉각탑 수조는 물 흡입관으로 공기가 들어 가지 않도록 적절한 양의 물이 공급되어야 한다. 수조에는 가동 시 수직관과 물분배관을 채우고 냉각탑의 내부의 운전 수위와 오 버플로 높이 사이의 충분한 예비수량이 있어야 한다. 개방형 냉각탑과 달리, 밀폐형 냉각탑은 냉각 유체가 폐쇄회로에 포 함되어 있어, 열교환기 아래에도 어느 곳이든 설치할 수 있다. 외부 분무수는 밀폐형 냉각탑 내의 하부수조에 있다. 6.3 용량 제어 대부분의 냉각탑은 정상적인 가동기간 중 대기의 습구온도 와 부하에서 상당한 변화가 발생한다. 따라서 지정된 계통의 온도나 공정조건을 유지하는데 적절한 형태의 용량제어가 필 요할 수 있다. 1) 전동기 회전수제어 팬 모터 속도를 인버터 제어하면 거의 무한한 용량제어와 에너지 관리를 할 수 있다. 종전에는 자동 가변피치 축류 팬이 이것을 할 수 있는 유일한 방법이었다. 이러한 기계적으로 복 잡한 구동방식은 설계속도로만 회전하기 때문에 가격이 비싸며 소음이 크다. 이 방식을 표준 고정 피치 팬과 결합된 인버터로 대체하여 팬 에너지를 더 많이 절약하고 스텝제어 팬보다 획기 적으로 소음을 줄이고 특히 부분부하에서 조용하게 운전한다. 2) 변속팬 드라이브 변속 팬 드라이브는 경제적이며 팬 스텝제어나 극수변환 제어장치에 비해 모터와 팬, 감속기 조립품의 수명을 연장시 킬 뿐 아니라 상당한 에너지를 절약할 수 있다. 그러나 냉각 탑 제조업체 및 인버터 공급자와 다음과 같이 특별한 고려사 항을 논의 한다. ① 임계속도나 임계속도의 배수로 팬 장치를 운전하지 않 도록 주의 한다. 임계속도란 팬 조립품과 보조 구조물의 고유 진동수 중의 하나와 동일한 팬 운전속도다. 이 속도에서는 팬 공명이 발생하여 과도한 진동으로 팬 장치가 고장날 수 있다. 냉각탑 제조업체에 어떤 속도를 피해야 하는지 문의 한다. 또 는 대신에, 조립식으로 설치하는 공장-조립 장비에 일반적으 로 필요하지는 않아도 시종일관 전속도 범위로 임계진동수를 확인하기 위해 가속도계를 사용하여 기동 시 냉각탑을 시험할 수 있다. 제조업체에서나 또는 실제로 시험하여 확인된 임계 진동수는 반드시 인버터 스킵 진동수 프로그램에서 운전을 폐 쇄한다. ② 일부 인버터, 특히 펄스폭 변조 드라이브는 모터와 베어 링 고장을 일으킬 수 있는 과전압을 유발한다. 이러한 과전압 의 강도는 제어기와 모터 간의 케이블 길이에 따라 크게 증가 하므로 리드 길이를 최대한 짧게 한다. 특수 모터나 필터 또 는 기타 시정 조치가 신뢰할 수 있는 운전을 보장하기 위해 필요할 수 있다. ③ 인버터 드라이브가 설치돼 있는 모든 냉각탑에 인버 터 호환 모터를 지정한다. ④ 대부분의 인버터는 모터 최고속도의 10%까지 제어할 수 있다. 그러나 제공된 냉각탑에는 25% 이하의 속도로 특 별 제한이 있을 수 있다. 25% 이하의 속도로 작동하는 경 우에는 장비의 가능 제한속도에 대해 냉각탑 제조업체에 문의 한다. 3) 스텝제어 팬 사이클링이라고 부르는 스텝제어는 냉각탑 용량제어의 또 다른 방법으로 다중 장치나 여러 개의 셀로 된 설비에 흔 히 사용하고 있다. 출구수온에 대한 세밀한 제어가 필수적이 지 않은 결빙되지 않는 기후에서는 팬 스텝제어가 용량제어에 적절하고 저렴한 방법이다. 그러나 너무 빈번한 기동정지로 모터 손상이 우려된다. ![image](/image/placeholder) 100 90 80 70 2 속도 대 단일 % 속도 팬으로 전력 절감 60 출 50 が용フ 40 30 변속 팬용 실제 시험 곡선 20 변속 대 단일속도 20 팬으로 전력 절감 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 송풍기 속도, % 그림 21 냉각탑 송풍기 동력 대 속도 팬 스텝제어와 함께 이중속도의 극수변환 팬 모터나 부가 적으로 낮은 출력의 포니 모터는 팬 스텝제어 단독으로 했을 경우에 비해 용량제어 단계를 두 배로 늘릴 수 있다. 이것은 특히 팬 스텝 제어로 용량제어 중 한 단계만 있는 단일 셀 장 치에 유용하다. 극수변환 팬 모터는 부하를 줄이고 에너지 소 | {}
8a0dc99f-f834-4422-8730-0ab4d2edf9ec | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-13 비를 줄이는 이점을 준다. 일반적으로 주 모터 출력의 1/3 정 도 크기인 포니 모터의 경우, 에너지 절약 외에도 한 개의 모 터가 고장이 날 경우 여분의 장치를 제공한다. 하나의 팬을 전속력으로 작동시킨 후 다음 팬을 가동시키 는 것보다 동일 속도로 모든 팬을 작동시키는 것이 더 경제적 이다. 예를 들어 1/2 속도로 작동(동력은 12.5%)하는 두 개 의 셀은 전속력으로 운전하는 하나의 셀과 팬이 꺼져 있는 하 나의 셀과 냉각능력이 비슷하다. 그러나 1/2 의 속도로 운전하 는 두 개의 셀은 최대 속도(100%)로 작동하는 하나 셀 동력 의 1/4(12.5% + 12.5%)을 사용한다. 그림 21 에서 냉각탑 팬 출력 대 단일 속도와 이중 속도 및 가변속도 팬 모터 속도를 비교한다. 에너지 관리뿐 아니라 냉각탑 용량제어에 원심 팬의 토출 풍량 제어댐퍼도 사용한다. 경우에 따라 풍량 조절댐퍼를 극 수변환 모터와 함께 사용할 수도 있다. 이러한 목적으로, 풍량 조절댐퍼가 인버터 드라이브로 대체되었다. 냉각탑에서 기류를 유도하기 위해 물을 분사하는 냉각탑은 다양한 용량제어용 펌프 장치를 갖추고 있다. 직렬연결 다중 펌프나 극수변환 펌프로 용량을 제어하고 에너지 소비도 줄 인다. 4) 냉각수 바이패스제어 용량제어용 냉각수 바이패스 제어는 냉각탑 제조업체와 상 의한 후에 사용해야 한다. 이것은 겨울철 낮은 외기 온도에서 운전할 경우 감소된 유량의 냉각수가 냉각탑 내에서 결빙될 수 있으므로 중요하다. 다중 셀 냉각탑 설비에서 부분부하 조건일 때 개별 셀을 끄 지 않고 여러 셀을 함께 운전하여 에너지 절약을 할 수 있다. 한 개 셀을 최대속도로 가동하는 대신에 두 개 셀을 1/2 속 도로 가동했을 때 에너지가 더 많이 절약되는 이점을 이용하 여, 모든 팬을 함께 제어하여 모든 셀에 냉각수를 흐르게 하는 것이 중요하다. 극수변환 모터를 장착한 냉각탑의 경우, 모든 셀을 최고 속도로 전환하기 전에 모든 셀을 저속으로 운전해 야 한다. 인버터 운전의 경우에는 모든 셀을 함께 가동하고 가속과 감속해야 한다. 이 방법으로 팬을 가동하면 냉각탑의 에너지 절약이 최대로 된다. 경우에 따라 이는 연간 냉각탑 에너지 사용량의 절반 이상을 줄일 수 있다. 팬모터 제어 외에 냉각수량 제어도 상당히 절약된다. 공정 의 요구나 단순성 및 배관비용 때문에 냉각수 배관을 매니폴 드에 한 개의 배관으로 연결하지 않고 공정 별로 하나의 셀이 나 두개의 셀로 배관 연결을 많이 한다. 예를 들어 여러 대의 냉동기가 있는 설비에서 냉각탑 셀 당 한 개의 냉동기만 연결 하는 것이다. 한 대의 냉동기가 꺼졌을 때, 연결된 냉각탑과 펌프도 끌 수 있다고 운영자가 생각한다. 이것으로 에너지를 절약할 수 있지만 모든 냉각탑 셀을 가동하고 모든 탑 셀 위 로 나머지 냉동기의 냉각수를 공급하면 더 많은 에너지를 절 약할 수 있다. 이전의 두 셀의 예제는 두 대의 냉각탑과 한 대의 냉동기 및 한 대의 펌프로 운전이 이루어진다. 본질적으 로 각 냉각탑 셀은 설계 냉각수량의 절반으로 작동한다. 절반 유량은 셀 당 절반의 열부하와 같으며, 결과 적으로 절반의 팬 속도와 셀 당 1/8 전력소비이나 한 셀 전체 속도의 1/4(1/8 + 1/8)과 같다. 이것을 팬 모터 제어와 결합하면 가장 효과 적인 탑 용량제어 방법을 얻을 수 있다. 5) 유량제어 전략사용 고려사항 ① 냉각수 유량 감소 운전에 대해 냉각탑 제조업에 문의 한 다. 모든 상황에서 모든 냉각탑이 50% 이하의 유량으로 운전 할 수 있는 것은 아니다. 냉각탑 제조업체는 제품의 한계와 운전 방법을 가장 잘 설명해 줄 수 있다. ② 동결될 수 있는 환경에서 줄어든 냉각수 유량으로 운 전할 경우에는 제조업체에 문의 한다. 제조업체는 이러한 종류의 운전에 특별한 선택사항이나 제어 권장사항을 요구 할 수 있다. ③ 일부 감소된 냉각수 유량에서 냉각탑을 가동하면 필 름 충전재 열전달 매체에 마른 얼룩이 생길 수 있다. 적정 한 조건과 수질에서 이것이 스케일이 쌓이게 하여 냉각탑 의 냉각능력을 감소킬 수 있다. 제품 기능과 특수 요구조건 이나 선택에 대해서는 제조업체에 문의 한다. 6.4 외기냉수냉방(free cooling) 잘 장착되고 잘 배관된 설비로 부하감소와 낮은 외기온도 에서 외기냉수냉방용 냉각탑을 사용하면 계통의 에너지 소비 량을 크게 줄일 수 있다. 부하와 주위온도 강하에 따라 냉각 탑 출구수온이 내려가기 때문에 결국 부하에 직접 공급할 정 도로 온도가 낮아져, 에너지를 많이 소비하는 에너지가 집중 된 냉동기의 가동을 멈추게 할 수 있다. 그림 22-24 는 세 가 지의 외기냉수냉방 방법에 대해 개략적으로 보여주지만 특정 시스템의 기능에 필요한 배관과 밸브 및 제어장치를 모두 보 여주지는 않는다. 공기 외기냉방 절약장치에 비해 외기 냉수 냉방은 환기에 필요한 외기량을 줄여 습도 문제와 미립자 및 가스 오염 문제를 크게 줄일 수 있다. 데이터 센터와 같은 대 형시설물에 외기냉방에 필요한 대형 외기루버와 댐퍼 및 제어 장치을 추가하는 것보다, 밀폐형 냉각탑이나 열교환기를 포함 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 열교환기 * 수조히터 (선택사항) 증발기 부하 응축기 압축기 응축기 냉각수 펌프 냉수펌프 그림 22 보조 열교환기에 의한 외기냉수냉방 | {}
dd6da5f5-df82-4007-8ca2-c156dcbfc04c | 4권.pdf | 4.28-14 제 4 편 냉각장비와 구성요소 한 개방형냉각탑과 관련 배관 및 제어장치를 사용하는 것이 종종 비용이 적이 든다. 또한 외기냉수냉방 방식은 향상된 신 뢰성의 장점을 줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 - 냉매 이송 밸브 ※ 수조히터 * 압축기 (선택사항) 응축기 부하 * 증발기 응축기 냉각수펌프 급수펌프 냉매이송밸브 그림 23 냉매증기 순환방식 프리쿨링 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 병원 - 수조필터 (선택사항) 수조히터 (선택사항) 압축기 응축기 부하 응축기 냉각수 필터 증발기 펌프 (선택사항) 냉수 펌프 그림 24 물순환 연결에 의한 외기냉수냉방 외기냉수냉방은 외기온도가 낮아져 제습 필요성이 줄어들 때 가장 유용하다. 따라서 높은 냉수온도를 외기냉방 기간 중 에 허용할 수 있어 계통의 냉난방 균형에 도움이 된다. 대부 분의 경우에 일반적인 7°C 의 냉수온도가 외기냉수냉방에서 13°C 이상 상승할 수 있다. 이것으로 냉각탑 사용을 극대화 하고 시스템 에너지 소비를 최소화한다. 일부 적용에서는 일 정한 냉수공급온도가 필요하므로 대기온도에 따라 외기냉수 냉방 가동시간을 줄일 수 있다. 냉각탑에서 분무 수온이 너무 낮아지면 동결될 우려가 있 다. 냉수온도를 엄격하게 제어하면 동결이 최소화되고 고장 없는 운전을 보장한다. 1) 간접 외기냉수냉방 이러한 형식의 냉각은 응축기 냉각수와 냉수 회로를 분리 하며 다음 방법으로 할 수 있다. ① 계통의 별도 열교환기는 냉동기 계통을 전체 바이패스 하 여 냉수회로에서 냉각수 회로로 열을 이동시킨다(그림 22). ② 간접 접촉 밀폐증발식 냉각탑(그림 4, 6, 7)은 간접 외 기냉수냉방이 가능하며 추가 열교환기가 필요 없다. ③ 냉매증기 이송방식(그림 23)에서, 증발기와 응축기 사 이를 바이패스 하면 응축기에 냉매 증기를 보낼 수 있다. 또 한 압축기를 가동하지 않고 액냉매를 중력으로 증발기로 되돌 려 보낼 수 있다. 모든 냉동기 계통이 이 방식을 적용할 수 있는 것은 아니며 이 모드에서는 부하능력이 제한적이다. 경 우에 따라 보조 펌프로 냉매흐름을 향상시켜 부하능력을 향상 시킨다. 2) 직접 외기냉수냉방 이 형식의 냉각은 냉각수 회로와 냉수 회로를 서로 연결시 켜 냉각탑 물이 부하 측으로 직접 공급되게 한다(그림 24). 이 경우에 설계유량이 냉각탑으로 흐를 수 있게 냉수펌프를 평시 바이패스 시킨다. 직접 외기냉수냉방 방식의 주요 단점 은 비교적 더러운 냉각수가 깨끗한 냉수 계통을 오염시킬 수 있는 것이다. 여과 장치로 이러한 오염을 최소화하지만 많은 엔지니어가 이를 최우선의 관심사로 간주한다. 간접 접촉식 밀폐형 냉각탑을 사용하면 이러한 오염을 없앨 수 있다. 여름 에 냉각탑에서 나온 물은 응축기를 통해 폐회로 안에서 순환 되고 겨울에 냉각탑에서 나온 물이 직접 냉수 회로를 통해 폐 회로 안에서 순환된다. 6.5 동절기 운전 동결될 수 있는 날씨에 냉각탑을 가동하는 경우, 다음과 같 은 설계와 운전 사항을 고려한다. 1) 개방순환 냉각수 직접접촉식 냉각탑은 동결 온도 이상의 출구수온을 유지시 키는 겨울에 대비할 수 있는 적정한 용량제어 방법이다. 또한 추운 날씨에도 모든 제어장치가 잘 작동하는지 정기적으로 냉 각탑을 육안으로 검사한다. 흡입통풍 축류팬 냉각탑에서 공기입구부의 결빙을 막기 위 해 주기적으로 팬을 저속으로 역회전시킬 수 있다. 팬 스텝제 어나 인버터 제어를 사용하여 냉각탑 용량을 부하와 맞추어 결빙 가능성을 최소화시킬 수 있다. 차가운 공기와 물이 만나 는 부분에서 일부 결빙이 예상될 수 있다. 매우 추운 날씨에 는 냉각탑을 자주 점검하도록 운전 매뉴얼에 포함한다. 압송식 냉각탑은 습한 배출공기가 재순환되면 입구 공기망 과 팬에서 얼음이 생길 수 있다. 진동 컷아웃 스위치를 설치 하면 얼음에 발생하는 회전 장비의 피해 위험을 최소화할 수 있다. 2) 밀폐순환 냉각수 밀폐형 냉각탑의 열교환기 내부 유체를 보호하기 위해 개 | {}
e0a71e30-0fed-46ac-ad84-1acc7f9712fe | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-15 방순환냉각수에 언급된 사항 이상의 예방 조치를 한다. 시스 템 설계가 가능한 경우 가장 좋은 보호 방법은 부동액을 사용 하는 것이다. 이게 불가능하면, 열교환기에 보충 열을 투입시 켜야 하고, 필요 열 투입량에 대해서는 제조업체에 문의 한다. 코일부분의 열손실을 감소시켜 필요 열 투입량을 줄이는 포지 티브 클로저 댐퍼후드를 사용할 수 있다. 밀폐형 냉각탑에 연결된 모든 노출배관은 단열처리 외에 열선으로 보호해야 한다. 결빙기에 정전되는 경우와 시스템 내에 물을 사용하는 경우에는 열교환기에 비상 배수장치를 내 장시킨다. 3) 하부수조 물 비가동 냉각탑이나 밀폐형 냉각탑에서 하부수조 물의 결빙 방지는 여러 가지 방법으로 할 수 있다. 좋은 방법은 보조탱 크를 난방구역에 설치하여 사용하는 것이다. 이러한 원격 수 조를 사용할 수 없는 경우에는 동결방지를 위해 냉각탑 하부 수조에 보조열을 공급해야 한다. 일반적인 열원은 수중 전기 히터와 증기코일 및 온수코일이다. 동절기에 가동하지 않는 탑은 깨끗하게 청소하고 배수시켜야 한다. 겨울 설계온도에서 동결방지에 필요한 정확한 열량은 냉각탑 제조업체에 문의 한 다. 동절기 운전 중 밀폐형 냉각탑에서 건식 냉각을 사용하면 공기입구 루버에 얼음이 쌓일 가능성이 없어지므로 하부 수조 의 물을 배출시킬 수 있다. 동결될 수 있는 노출된 모든 수배관은 전열선이나 전열 테 이프 및 보온으로 보호해야 한다. 냉각탑 가동을 중단할 때 물이 있는 모든 배관계통이나 계통의 일부분에 이러한 예방 조치한다. 6.6 소음 소음은 냉각탑과 기타 증발식 냉각장치와 같은 실외 장비 를 선택하고 위치를 선정할 때 중요한 고려사항이 되었다. 많 은 공동체가 실외 장비의 허용소음수준을 제한하는 법안을 제 정했다. 법규가 없어도 냉각탑 시설물 근처에 살고 근무하는 사람들은 소음이 그들의 환경을 방해하면 반대할 수 있다. 소 음문제 시정 비용이 냉각탑의 원가보다 클 수 있으므로 설계 초기단계에서 소음에 대해 고려한다. 주어진 환경에서 냉각탑 소음 수준을 수용할 수 있는지를 결정하기 위해 첫 번째 단계는 우려지역에 대한 소음기준을 정하는 것이다. 이것은 법규나 지역에 거주하거나 근무하는 사람이 수용 가능한 예상 소음수준일 수 있다. 두 번째 단계 는 냉각탑 설치 구조와 탑에서 소음지역까지의 거리의 영향을 고려하여 소음 우려 지역에 냉각탑에서 발생하는 소음수준을 추정하는 것이다. 보통 냉각탑 제조업체는 이 추정의 기초가 되는 특정장치의 소음 수준 자료를 제공할 수 있다. 마지막으 로 설치의 수용가능성을 결정하기 위해 소음기준과 예상 냉각 탑 소음수준을 비교한다. 설치 시 소음문제가 발생할 수 있는 경우, 여러 가지 해결 방법을 사용할 수 있다. 냉각탑의 부지선정은 소음 민감지역 에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 정하는 것이 좋다. 많은 냉각 탑에서 저소음 팬에 넓은 저속 날개를 선택사양으로 사용할 수 있다. 인버터드라이브는 단일 모터나 2 속도 모터의 기동정 지 시에 발생하는 소음레벨 변동을 줄이거나 없애는 추가 장 점이 있다. 일반적으로 소음변동은 일정하거나 천천히 변동하 는 소음 레벨보다 불쾌한 것으로 간주된다. 인버터는 야간처 럼 소음에 민감하고 부하가 적은 기간에 저속으로 운 전되도록 프로그램화 할 수 있다. 중요한 상황에서 효과 적인 해결책에는 냉각탑과 소음민감 지역 사이에 설치하는 방음벽이나 냉각탑의 소음기 설치 또는 저소음팬 사용 등이 있을 수 있다. 냉각탑용 특수 설계 소음 기는 대부분의 제조업체에서 구할 수 있다. 일반적으로 필요 한 것보다 큰 냉각탑을 설치하고 팬을 저속으로 운전시켜 소 음레벨을 낮추는 것도 실용적일 수 있다. 이는 또한 더 작은 팬 모터로 에너지를 절약하는 이점도 있어 더 큰 냉각탑에 추 가된 투자비용을 신속하게 회수할 수 있다. 6.7 비산 비산되는 물방울은 냉각탑을 통과 하는 기류에 딸려나가 배 출되어 발생한다. 엘리미네이터는 배출기류에서 이 수분의 대 부분을 제거하지만 일부는 물방울로 탑에서 배출되어 비산된 다. 냉각탑 비산손실률은 냉각탑 구성과 비산 방지판 설계, 탑 을 통과 하는 기류속도 및 물 부하에 따라 다르다. 일반적으로 효율적으로 설계한 엘리미네이터는 물 순환유량의 0.001 ~ 0.005%까지 최대 비산손실을 줄인다. 비산수에는 보급수보다 3-4 배 농축된 광물질이 포함돼 있 으며 보통 수처리 화학물질을 포함하고 있어, 주차장이나 대 형 창문이 있는 지역이나 얼룩 또는 스케일에 민감한 건축물 근처에는 냉각탑을 설치하지 않아야 한다. 6.8 냉각탑 백연 냉각탑에서 배출되는 따뜻한 공기는 본질적으로 수증기 포 화상태다. 특정한 운전조건에서 탑 주변의 공기는 탑 배출 기 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 냄각 1g/kg 2g/kg 4g/kg 7g/kg 10g/kg 15g/kg 20g/kg 25g/kg 23g/kg 핵연발생 예측표사 1g/kg 2g/kg 6g/kg 12g/kg 20g/kg 16g/kg 17g/kg 25g/kg 23g/kg 벙각 1g/kg 3g/kg 8g/kg 10g/kg 15g/kg 17g/kg 9g/kg 22g/kg 15g/kg 입구공기 3g/kg 4g/kg 6g/kg 7g/kg 9g/kg 11g/kg 8g/kg 7g/kg 1g/kg 그림 25 습공기선도에서 백연발생 예측 | {}
8775a52d-4433-4782-99ca-e2c8a741974e | 4권.pdf | 4.28-16 제 4 편 냉각장비와 구성요소 류의 모든 수분을 흡수할 수 없으며 초과 된 수분은 물방울로 응축되어 안개 같이 보인다. 백연생성은 냉각탑 입구 공기조건에서 토출공기 조건 표시 점까지 습공기선도에 일직선을 투영하여 예측할 수 있다(그림 25). 포화곡선을 횡단하는 선이 백연 생성을 표시한다. 포화곡 선 좌측에 교차지점 구역이 클수록, 백연은 더욱 심해진다. 백 연지속은 백연의 최초 생성강도와 백연을 소멸시키는 주위공 기 및 대류혼합 정도에 따라 다르다. 백연생성을 줄이거나 방지하는 방법은 천연가스 버너나 온 수코일 또는 증기코일을 설치하여 냉각탑 배출공기를 가열하 거나 집진장치를 설치하거나 냉각탑 배기구에 화학물질을 분 사하는 것을 포함하여 여러 가지 형식을 취하고 있다. 그러나 이러한 해결책은 일반적으로 운영비용이 높으며 항상 효과 가 있는 것은 아니다. 습식건식 모드나 건식 모드에서 작동되는 하이브리드 밀폐형 냉각탑은 백연 생성을 최소화하거나 방지 할 수 있다. 대형 현장설치의 경우 냉각탑의 일반 증발부분과 직렬이나 병렬의 핀튜브 가열기를 결합한 습건식 냉각탑은 보다 실질적 인 백연제어 수단을 제공한다. 습건식 냉각탑에서 증발부 출 구 포화 토출공기는 냉각탑 출구에서 포화 공기 혼합물을 만 들기 위해 핀-코일 부분으로부터 따뜻하고 비교적 건조한 공 기와 혼합된다. 일부 하이브리드 밀폐형 냉각탑 설계에서 건식 열교환부분 과 습식 열교환부분을 결합시켜 백연을 감소시킨다. 이는 건 식열교환기로 열부하의 상당부분을 처리하여 습식코일에서 물의 증발잠열을 줄이고, 건식열교환기에서 인입냉각수로 배 출공기를 동시에 가열한다. 추운 날씨에서 이 장치는 완전히 건조하게 운전되어 백연을 모두 없앨 수 있다. 그러나 보통 냉각탑 백연에 대한 가장 실용적인 해결방법 은 백연이 생성된다면, 눈에 보이는 백연에 거부감이 없는 위 치에 냉각탑을 설치하는 것이다. 따라서 냉각탑 부지선정 시, 백연발생 가능성과 대형 창문이 있는 지역이나 도로와 같은 탑 주변에 대한 백연의 영향을 고려한다. 6.9 유지관리 일반적으로 냉각탑 제조업체는 특정 장치의 부품 목록뿐 아니라 절차와 간격 권장사항을 포함한 사용설명서와 유지보 수 설명서를 제공한다. 냉각탑의 유지보수 프로그램 제작 시 에 이 권장사항을 준수한다. 냉각탑의 효율적인 운전과 열성능은 기계적인 유지보수뿐 만 아니라 청결유지에도 달려 있다. 따라서 냉각탑의 관리자 는 유지보수 프로그램의 기본적인 부품에 다음 사항을 포함시 켜야 한다. ① 양호한 보수 상태를 유지하도록 기계 장비와 충전재, 냉 온수조에 대한 정기검사. ② 분진과 스케일 또는 세균이 발생할 수 있는 조류와 점 액 같은 생물체의 퇴적을 방지하기 위해 습한 표면과 습한 구 역 및 건조 구역의 정기적인 배수와 청소. ③ 허용되는 업계 관행에 따라 생물학적 제어와 부식을 위 한 적절한 순환수 처리. ④ 운전 기능과 유지보수 기능의 체계적인 문서작성. 이것이 없으면 개인이 유지보수 시책을 실제로 준수했는지 결정하는데 어떠한 정책도 수행될 수 없기 때문에 체계적인 문서작성이 매우 중요하다. 6.10 각종 검사 다음사항에 대해 패트롤 검사로 매일 점검해야 한다. 1) 성능 최적의 성능과 안전성은 각각의 개별부품이 설계된 능력으 로 운전되고 있는지에 달려있다. 예를 들어, 단일봉쇄 여과 기 는 전체 계통의 용량과 효율에 악영향을 줄 수 있다. 운영자는 항상 성능이 떨어지지 않도록 주의 한다. 왜냐하면 이 성능저하 는 대개 첫 번째 징후이며 문제가 커지기 전에 경미한 고장 증 상을 정확히 찾아내는 것이 매우 중요하다. 각 장비에 대한 유 지보수 및 기술적인 특성 등 구체적인 정보를 제조업체에서 얻고 빠른 참조를 위해 매뉴얼을 편리한 곳에 보관한다. 응축기와 열교환기 및 여과 장치에 걸친 모든 수온과 냉매 온도, 펌프압력, 외기조건 및 압력강하를 확인하여 기록한다. 이 기록은 작업자가 다양한 부하조건에서 운전하는데 장비에 익숙해지고 유량을 계산하고 장비 효율을 평가하며 진단절차 를 신속히 진행하고 유지보수와 수처리 방법을 조절하여 시스 템에서 최대성능을 확보하는데 사용할 수 있는 영구적인 기록 을 제공한다. 판형 열교환기를 사용한 외기냉수냉방장치를 설치한 장비는 온도와 압력차를 매일 점검하여 막힘이나 오염을 확인한다. 2) 주요 기계부품 냉각탑 검사 중, 펌프와 모터, 팬 및 기타 기계장비의 비정 상적 소음이나 진동에 주의 해야 한다. 이는 흔히 기계적 문제 의 첫 징후다. 장비에 익숙한 운영자는 일반적으로 비정상적 인 상태를 인지하는데 문제가 없다. 펌프에서 캐비테이션 소 리가 나면 스트레이너가 막혀있음을 나타낼 수 있다. 냉각탑 팬과 구동장치에 대하여 느슨한 기계 조립품과 체 결 상태, 그리스나 오일의 누출 그리고 팬 운전 중에 현저한 진동이나 흔들림이 있는지 점검해야 한다. 과도한 진동은 냉 각탑 기능을 급속하게 저하시킬 수 있다. 매주 최소 한 번 팬의 기동 정지를 관찰한다. 팬에 심각한 문제가 있으면 운전을 멈추고 전문가의 도움을 요청한다. 안 전을 위해 결함이 있는 팬은 운전하지 않아야 한다. 팬과 구동장치는 주요 수리 작업을 수행할 때마다 또는 비 정상적인 소음이나 진동이 있을 때 동적 밸런스와 정렬, 적절 한 팬 각도 및 진동을 전문적으로 점검해야 한다. 작은 냉각 탑을 제외하고는 3 년에 한 번씩 이 항목을 점검하는 것이 좋 다. 모든 진동 스위치는 최소한 1 년에 한 번 제대로 작동하는 지 점검해야 한다. 과도한 가동정지 스텝제어를 방지하고 냉각기에 가장 경제 적인 온도가 유지되도록 주기적으로 팬 온도조절기를 교정 한다. | {}
f9de542a-121c-4456-bac1-96b47b927476 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-17 3) 냉각탑 구조 냉각탑 구조와 케이싱을 점검하여 노후화 이외에 누수와 누기를 확인한다. 루버와 충전재 및 비산 방지판을 검사하여 막힘과 과도한 스케일 또는 조류 성장이 있는지 점검한다. 필 요하면 고압수를 이용하여 청소한다. 이 때 깨지기 쉬운 충전 물이나 비산 방지판이 손상되지 않도록 주의 한다. 과도한 비산이 있는지 살펴보고 필요시 시정을 조치한다. 비산은 냉각탑과 증발식 응축기에 의한 레지오넬라균의 주요 확산 수단이다. 성능이 떨어진 비산 방지판은 교체해야 한다. 냉각탑 수조와 구조 부재 및 지지대, 조임 부품, 핸드레일 및 사다리 등에서 부식이나 기타 노후화가 있는지 점검하고 필요에 따라 보수하거나 노후된 냉각탑 부품을 교체한다. 4) 물 분배 및 수질 온수분배장치를 자주 점검하고 필요에 따라 막힌 노즐을 청소한다. 물분배는 장치가 정격 유량일 때 균등하게 균형을 이루어야 하며 정기적으로 재검사해야 한다. 개방형 분배판이 설치된 냉각탑은 덮개가 있어 조류 성장을 지연시킬 수 있고 비산 방지판에 가려진 압력식 물 분배장치도 조류 성장을 늦 춘다. 수조의 수위는 정상 운전범위 이내에 있어야 하며 대부분 의 고형물이 침전될 수 있도록 충분히 높아야 냉각탑이 공급 하는 장비의 수질이 향상된다. 냉각탑의 물은 깨끗해야 하며, 표면에는 기름막이나 과도한 거품 또는 쓰레기가 없어야 한다. 냉각수의 기름은 냉각탑과 응축기 및 기타 열교환기에서 열전달을 방해하므로 없어야 한 다. 거품과 쓰레기는 박테리아에 영양분을 공급할 수 있는 유 기물이 과다한 것을 나타내는데 이러한 현상이 생기면 수처리 전문가에게 문의 하여 조치한다. 퇴적물과 부식이 균일하게 분포되지 않을 수 있기 때문에 수조의 여러 곳에서 부식과 축적된 퇴적물 및 과도한 조류를 점검한다. 부식과 미생물 활동은 종종 퇴적물 밑에서 발생한 다. 냉각탑 출구 스트레이너는 제 위치에 있어야 하며 막히지 않아야 한다. 시스템의 스트레이너를 방치하지 말아야 한다. 스트레이너 는 설비 중에서 가장 소홀하기 쉬운 구성요소 중 하나다. 냉 각탑을 청소할 때마다 스트레이너를 점검하고 필요하면 청소 해야 한다. 컴퓨터 냉각 장비와 블로다운 배관 같은 보조 장 비에 사용하는 작고 세밀한 여과 기는 특히 주의 한다. 특히 직접 외기냉수냉방을 사용하는 방식의 경우에는 냉수 수직관은 자주 배수시킨다. 계통 내의 모든 밸브를 완전히 열 고 닫아 주기적으로 작동시킨다. 외기냉수냉방 장치가 있는 시스템의 경우, 사용 된 외기냉 수냉방 장치의 종류에 따라 열교환기나 냉각수 계통의 오염을 방지하기 위해 좋은 수질로 유지하는 것이 가장 중요하다. 결빙온도가 시작되기 전에 필요한 경우 부품을 구입하고 수리 할 시간을 확보하여 시스템을 점검하고 작동하고 동결방 지 처리한다. 수조 내의 히터 주위에 침전물이 쌓이지 않도록 한다. 빠르게 발열체를 고장나게 할 수 있기 때문이다. 샌드필터를 잘 유지하고 최소한 분기별로 채널링용 미디어 를 검사한다. 채널링이 발견되면 가능한 빨리 미디어를 교체 하거나 청소한다. 미디어를 제거하는 동안 하부 배수장치를 꼼꼼하게 청소한다. 미디어를 교체 할 경우 냉각탑에 지정된 것을 사용한다. 냉각탑과 증발식 응축기용으로 설계된 필터에 는 수영장 필터 모래를 사용하지 않는다. 원심분리기 형식은 오염물질을 과도하게 채우면 안 되는데 거의 유지관리가 필요 없다. 적절한 유속과 압력강하 및 퍼지 를 확인한다. 필요한 경우 백 필터와 카트리지 필터를 점검하고 더러워 지면 냉각탑을 청소한다. 5) 청결 냉각탑은 탁월한 공기세정기이며 설치된 위치의 수질은 주 변 대기 질에 빠르게 영향을 준다. 연간 1 000 시간 운전하는 일반적인 700 kW 냉각탑은 대기분진과 보급수에서 270 kg 이상의 이물질을 흡수한다. 고속도로와 건설 현장의 근접과 대기오염 및 운전시간은 모두 냉각탑 오염부하의 요소다. 냉각탑의 설계개선으로 열성능을 향상시키면 역시 공기세 정능력이 증가한다. 따라서 청소일정과 관련한 제조업체의 권 장사항을 단지 지침으로 인정해야 한다. 실제 청소 빈도를 주 의 깊게 관찰하고 시스템 기록을 통해 각 설치위치 별로 결정 해야 한다. 샌드필터와 백필터, 원심분리기, 수처리 프로그램 등은 물리적 청소만큼 충분하지 않을 수 있다. 이것은 최적의 열전달 표면을 유지하고 수질과 수처리 효율을 향상시키도록 설계되었다. 청소기술의 최근 발전으로 많은 경우 물리적 청 소를 대신 할 수 있는 수조 청소장치가 있다. 세퍼레이터과 샌드필터 같은 기계식 여과 장치에 연결시킬 수 있는 수조청소 장치는 쉽게 이용할 수 있고 냉각탑 수조를 지속적으로 청소 하는 훌륭한 수단이다. 수조 깊이에 따라 수조청소장치의 크 기를 정할 때 일반적으로 0.7 L/(s·m2)의 유량을 사용한다. 정기적인 냉각탑 청소로 수처리를 대체할 수 없다. 냉각탑은 오염되지 않도록 눈에 보이는 침전물과 조류 및 슬라임 같은 생물학적 활동이 청소 중간에 수처리로 쉽게 제 어될 있게 자주 청소한다. 냉각탑은 시스템 가동을 중단시키 지 않고 쉽게 볼 수 있는 응축기 회로의 유일한 구성요소이므 로 전체 시스템의 상태와 청결도의 지표로 간주된다. 수처리가 퇴적된 침전물 아래의 도달할 수 없는 금속표면 까지 보호하는 것으로 기대하지 않는다. 정기적인 청소 프로 그램과 함께 살균제를 사용해야 효과 가 있다. 유기 침전물이 살 생물제를 중화시키고 박테리아 세포를 화학물질로부터 보 호하기 때문에 미생물 집단을 억제하기 위해 높고 빈번한 투 여량을 요구하기 때문에 시스템의 유지관리가 소홀하면 살균 제 사용용량을 증가시킨다. 고농도의 산화 살균제는 부식의 원인이 될 수 있다. 냉각탑을 청결하게 유지하면 미생물이 이 용할 수 있는 번식 근거와 영양소가 감소한다. 적절한 세척 절차에 냉각수 수조뿐만 아니라 수분배 장치 나 여과 기, 비산 방지판, 케이싱, 팬과 팬 실린더 및 루버를 포함시켜 전체 냉각탑을 처리한다. 청소 전후에 수처리 전문 업체의 자문이나 상담을 받아야 한다. 작업자는 산업안전보건 관련 기관에서 승인한 고효율 미립 | {}
f4729962-7da7-49b5-98d3-70a1608d3f71 | 4권.pdf | 4.28-18 제 4 편 냉각장비와 구성요소 자 제거 마스크와 장갑, 보안경 및 전신 보호복 착용을 권장 한다. 세척 절차에 고압수와 고압공기, 고압증기 또는 습건식 진공 장비를 사용하는 경우 특히 보호기구를 착용한다. 화학 약품을 사용하는 경우 화학약품 공급자가 제공하는 물질보건 안전자료(MSDS)에 따라 취급한다. 6) 겨울 운전 추운날씨에 가동 중에는 매일 충전재와 루버, 팬 등에 얼음 이 얼지 않았는지 냉각탑을 자주 점검한다. 이는 주 장치를 끄고 보조 장비만 가동하는 경우와 같이 냉각탑 설계변수 외 의 조건에서 운전될 때 특히 그렇다. 팬과 구동기에 착빙하면 위험하며 팬이 파손될 수 있다. 충전재와 루버의 보통의 얼음 은 일반적으로 위험하지는 않지만 축적이 계속되면 손상을 줄 수 있다. 경우에 따라 밀폐형 냉각탑은 건식운전모드로 냉각부하를 충족시키므로 코일 위에 물을 분무할 필요가 없어 하부수조를 배수시킨다. 겨울 비정상적인 따뜻한 날씨에 잘 처리할 수 있 게 보조탱크나 건식 운전 전환점 사용을 권장한다. 이것으로 시스템 운전자가 따뜻한 날에는 수조에 물을 채우고 추운 날 씨가 되면 수조를 배수할 필요성을 최소화 한다. 핀코일을 사 용하여 건식부 운전 전환점을 높일 수 있다. 장비의 팬은 최 고 속도로 운전하여 설계 건식 운전 전환점에서 스프레이 펌 프는 정지되지만 팬의 운전에너지는 상당히 증가된다. 그러나 코일 위에 물을 분무하여 습식모드로 운전할 때, 팬 에너지는 건식 작동 시 필요한 에너지의 작은 부분에 불과 하다. 결빙온도에서의 운전과 단시간 팬 저속 방향전환 같은 제빙 방법에 대해서는 제조업체의 특정 권장사항에 따라야 한다. 수중히터와 보급수관의 열선보호테이프 같은 겨울철 장비 의 운전상태를 감시하여 제대로 작동하는지 확인한다. 트립된 전기차단기와 닫힌 밸브 및 잘못된 온도설정 같이 동결방지 기능이 오작동 할 수 있는 조건을 점검한다. 7) 제조업체의 협조지원 제조업체는 장비의 효율적인 운전에 관한 지원과 기술 자 료를 제공한다. 교육까지 제공하는 일부 업체도 있으며 장비 에 경험이 많고 평판 좋은 정비업체 명단을 제공할 수 있다. 이러한 서비스의 대부분은 적은 비용만 받는다. 6.11 수처리 증발식 냉각시스템의 순환수의 수질은 전반적인 시스템 효 율과 필요한 유지관리수준 및 시스템 구성요소의 유효수명에 큰 영향을 미친다. 냉각수는 순환하는 자체 일부 물의 증발로 주로 냉각되기 때문에, 물에 용해된 고형물과 다른 불순물의 농도가 빠르게 증가할 수 있다. 또한 운전 중에 먼지와 가스 같은 공기 중의 불순물이 유입 될 수 있다. 불순물의 성질에 따라 스케일과 부식 및 침전물이 생길 수 있다. 간단한 블로다운은 양질의 보급수가 있는 현장에서 스케일 과 부식을 조절하기에 충분할 수 있지만 레지오넬라균 등의 생물학적 오염 물질을 제어하지 못한다. 생물학적 성장을 제 한하기 위해 모든 냉각탑 장치를 수처리하며, 많은 경우 수처 리로 스케일과 부식을 제어하는 이점이 있다. 생물학적 오염 물질의 관리를 포함한 수처리에 대한 특정 권장사항은 전문 수처리 업체로부터 얻을 수 있다. 6.12 백청 공장조립 냉각탑의 일반적인 구조자재는 아연도금 강이다. 아연도금은 강재의 부식방지를 위해 아연도금으로 보호하는 공정이다. 아연도금은 보호막을 강재에 합금하는 공정을 거치 며 부식에 대하여 전기화학적 저항뿐 아니라 환경에 대한 기 계적 장벽을 제공한다. 아연도금이 파손되면 아연은 강재의 음극부식방지 기능을 제공하는 희생양극이 된다. 표면을 아연도금 처리하면 화학적 활성을 줄이는 보호표면 층이 형성되어 부식방지가 유지된다. pH 조절과 고형물에 의 한 기계적 마모방지, 부식방지제, 적절한 경도 및 알칼리성을 포함하여 보호아연표면을 유지하기 위한 특정 수질조건을 충 족시켜야 한다. 백청은 아연도금 강재에서 발생하는 자연부식과 정의 백색 분말 퇴적물에서 부적절한 공기순환이 있는 습한 환경에서 나 타나며 도금막을 소모시켜 철의 부식으로 이어진다. 7. 성능 곡선 냉각탑이 수용해야 하는 범위는 유량과 열 부하를 조합하 여 정한다. 지정된 어프로치에서 방출된 열의 균형을 맞추기 위해 유입공기 습구온도와 필요한 시스템 온도를 냉각탑 크기 에 결합시킨다. 여기에 기술하는 성능곡선은 일반적인 것이며 ![image](/image/placeholder) 35 30 온도 레인지, °C 25 °C 15 14 총군궁금 20 -13 12 11 10 설계점 8 입구수온 32.5°C 생산업 6 출구수온 27.5°C 15 습구수온 24°C 설계유량 5 kW 당 54 mL/s 10 3 5 0 5 10 15 20 25 습구온도, °C 그림 26 냉각탑 성능 - 100% 설계유량 | {}
aba45c4d-7d68-47bf-bc55-3c58f2662b6a | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-19 현장마다 다를 수 있다. 많은 제조업체가 자사의 장비성능과 성능곡선을 전산 선정 프로그램으로 제공한다. 냉각탑은 다양한 냉각수 온도범위를 감당할 수 있는데 탄 화수소 공정 공장에서는 65~70°C 의 높은 수온을 사용하고, 냉방냉동 산업에서는 일반적으로 32~46°C 의 온도범위를 사 용한다. 이러한 냉각탑의 일반적인 표준설계조건은 37~32 °C 의 냉각수 온도와 27°C 의 습구온도다. 일반 공조설비에 사용하는 냉각탑의 대표적인 성능을 평가 하는 방법이 그림 26-29 에 있다. 예제 냉각탑은 습구온도 24 °C, 입구출구 수온 32.5~27.5°C, 순환수량 54 mL/(s·kW) 로 선정하였다(그림 26). 다른 습구온도나 레인지로 운전할 때 곡선을 보간하여 시 스템의 입출구 수온을 찾을 수 있다. 다른 유량으로 운전할 때 그림 27~29 의 제목에 설명된 수준에서 각각의 입구출구 수온을 나타낸다. 결과 적인 운전 수온을 얻기 위해 중간유량 을 선도 사이에 삽입할 수 있다. 이 곡선 양식은 냉각탑 제조업체가 제공하는 예측 성능곡 선과 유사하다. 차이점은 세 개의 특정범위인 80%와 100% 및 120%의 설계 레인지와 90%와 100% 및 110%의 설계 유량를 포함한 3 개의 선도만 제공된다. 따라서 그림 26~29 의 곡선은 시험조건의 허용 레인지가 더 넓으며 곡선과 선도 유량의 범위 이내에서 특정 시험조건을 보간할 수 있다. 특정 적용조건을 충족시키기 위해 매개 변수를 변경시킬 수 있는지를 확인하는 데도 이 곡선을 사용할 수 있다. 예를 들어, 대상이 되는 냉각탑은 더 낮은 주변습구온도 지역에서 운전할 때 더 큰 열부하를 처리할 수 있다. 이것은 27.5°C 의 출구수온에서 21.8°C 의 습구온도와 5 K 레인지 곡선의 교차 점을 비교하면 낮은 주위온도에서 33% 더 많은 열량을 제거 X-Axis: 습구온도, °C Y-Axis: 넹각수 출구온도, °C Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 item_01 6mL/s 2mL/s 6mL/s 8mL/s 11mL/s 13mL/s item_02 1mL/s 4mL/s 9mL/s 8mL/s 10mL/s 7mL/s item_03 5mL/s 7mL/s 8mL/s 11mL/s 15mL/s 9mL/s item_04 3mL/s 5mL/s 6mL/s 9mL/s 10mL/s 7mL/s 그림 27 냉각탑 성능 - 67% 설계유량 할 수 있음을 나타낸다(그림 28). 비슷한 비교와 교차점으로 광범위한 변수에 대한 상대적인 냉각탑 용량을 확인한다. 곡선은 제시된 정보의 범위 내에서 정확한 비교를 산출하지만, 주어진 자료의 영역 밖으로는 추 ![image](/image/placeholder) 35 온도 레인지, °C 30 3 25 12 °C 11 10 "노궁근로 20 행복수 133% 설계유량 kW 당 72 mL/s 15 10 5 5 10 15 20 25 습구온도, °C 그림 28 냉각탑 성능 - 133% 설계유량 ![image](/image/placeholder) 온도 레인지, °C 35 15 14 30 13 12 11 10 °C 9 25 暮らし, 8 6 생산업 20 167% 설계유량 kW 당 90 mL/s 15 10 5 0 10 15 20 2 5 습구온도, °C 그림 29 냉각탑 성능 - 167% 설계유량 | {}
37f545cf-2525-45fd-98b7-516b28029348 | 4권.pdf | 4.28-20 제 4 편 냉각장비와 구성요소 정하지 말아야 한다. 또한 이 곡선은 일반적인 기계통풍식, 필 름형 충전재, 직교류형, 중간 크기의 공조 냉각탑을 기준으로 한다. 형식과 크기가 다른 냉각탑은 온도수준의 균형점이 약 간 다르다. 그러나 설명된 일반적인 운전특성으로 제한하는 경우에는 연중이나 계절별로 냉각탑을 평가하는데 이 곡선을 사용할 수 있다. 시험 또는 임계온도 요구사항을 계획할 때 최대로 정확도를 얻으려면 제조업체의 자료를 참조한다. 명시된 설계조건으로 선정된 냉각탑은 주변온도가 설계조 건에서 벗어나거나 열량이나 유량이 설계조건과 다를 때 다른 온도에서 운전된다. 열부하가 일정하게 유지되면 열부하 감소 에 따라 레인지가 떨어져 온도레벨이 어프로치에 가깝게 낮아 지게 된다. 열부하와 레인지 및 유량이 일정하고 주변습구온 도가 낮아지면 입출구 수온이 떨어진다. 주변습구온도와 레인 지가 일정한 조건에서 특정 냉각탑에 유량을 줄이면 입출구 수온은 낮아져 습구온도에 접근하게 된다 8. 냉각탑 열 성능 구매자와 설계자는 ①미국냉각탑기술협회(CTI)와 같은 독 립적인 제 3 자의 성능인증이나, ②장비설치 후 현장에서 수 행하는 인수시험, 또는 ③이행보증 등 성능을 보증할 수 있는 3 가지 기본 대안을 사용할 수 있다. 1) 인증 상업적으로 이용 가능한 많은 개방형 냉각탑과 밀폐형 냉 각탑 라인의 열 성능은 표준규격 STD-201 에 따라 CTI 에서 인증한다. 입구공기습구온도를 기준으로 하며 막히지 않은 개 방된 주위 환경에서 운전할 때 냉각탑 성능을 인증한다. 독립 적인 성능인증은 현장인수시험과 이행보증이 필요 없다. 2) 현장 인수시험 인증에 대한 대안으로, 냉각탑 성능은 두 가지 시험표준 중 하나에 따라 현장인수시험을 하여 설치 후 검증할 수 있다. 두 표준 중 CTI 표준 ATC-105 를 더 많이 사용하지만 미국 기계학회(ASME) 표준규격 PTC-23 도 사용한다. CTI 표준 ATC-105S 는 밀폐형 냉각탑의 열성능시험에 사용된다. 이 표준은 요구사항이 비슷하며 입구공기습구온도를 성능평가의 기준으로 한다. 그러나 ASME 표준 PTC-23 은 주변습구온 도를 기준으로 한 평가에도 대안을 제공한다. 두 표준 모두 입구수온은 냉각탑 입구배관이나 상부수조에 서 측정하고 출구수온은 순환펌프 출구에서 측정하는 것이 온 도가 층을 이룰 가능성이 훨씬 적어 바람직하다. 습구온도는 기계적으로 흡인하는 습구온도계로 측정한다. 순환 유량은 몇 가지 공인된 방법 중 하나로 측정하는데, 일반적으로 냉각탑 에 연결된 배관에서 피토관 트래버스로 측정한다. 모든 측정 에 최근 교정된 계측기를 사용해야 하며 최소형 설비 외 모든 계측에는 전자 데이터 수집을 권장한다. 정확한 시험을 위해 냉각탑은 설계조건에 최대한 근접하도 록 순환 유량과 열부하를 조정하여 일정하고 안정된 운전상태 를 유지해야 한다. 기상조건은 4.5 m/s 이하의 풍속으로 비 교적 안정적이어야 한다. 냉각탑은 청결한 상태로 하고 냉각 수는 적정분배가 유지되도록 조정해야 하며 모든 팬은 설계속 도로 운전되어야 한다. CTI 와 ASME 기준 모두가 레인지와 순환 유량, 습구온도, 열부하 및 팬 출력의 설계조건에서 최대 권장 편차를 명시한다. 9. 냉각탑 이론 Baker 와 Shryock(1961)은 다음 이론을 발전시켰다. 평면 적이 1 m2 인 냉각탑을 생각한다. 냉각체적 V, 단위체적 당 확 장 수표면 a 를 포함; 물 질량유량 L, 공기 질량유량 G. 그림 30 에 물질과 에너지 전달과 정을 도식적으로 보여준다. Chart Type: pie 쉘 쉘 공기온도, to 20.0% 골온도, t 30.0% 엔탈피 h_a 10.0% 비습도 Wa 10.0% dq^5=Kc(adV)(t^+_t^) 10.0% 그림 30 물 경계면과 공기간의 열.물질 전달관계 온도 t 에서 벌크 물이 엔탈피 ha 와 습도비 Wa 를 갖는 건 구온도 ta 의 벌크 공기로 둘러싸여 있다. 경계면은 중간온도 t", 엔탈피 h", 습도비 W"으로 포화된 공기 막으로 가정한 다. 물의 비열 Cp 를 4.19 kJ/(kg· K)의 상수로 가정하면, 물 에서 경계면으로 전달되는 총 에너지 전달량은 다음과 같다. dqw= Lcpdt = KLa(t - t")dV 여기에서, qw : 총 열전달량, 벌크 물에서 경계면으로, W L : 순환유량, 인입 질량, kg/s KL : 열전달계수, 벌크 물에서 경계면으로, W /(m2.K) V : 냉각용적, m3 a : 경계면 면적, m2/m3 경계면에서 공기로 전달되는 열전달량은 다음과 같다. dqs= Koa(t"-ta)dV (3) (2) | {}
24f51634-d3b9-46cd-87f3-4f31cb226702 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-21 여기에서, qs : 현열전달량, 경계면에서 기류로, W KG : 열전달계수, 현열전달, 경계면에서 기류로, W/(m2.K) 경계면 필름에서 공기로 수증기의 확산량은 다음과 같다: dm = K'a(W" - Wa)dV (4) 여기에서, m : 물질전달량, 경계면에서 기류로, kg/s K' : 물질전달계수, 경계면에서 기류로, kg/(s·m2) W" : 경계면(막) 습도, kg/kg Wa : 공기 습도, kg/kg 경계면 필름에서 공기 쪽으로 진행되는 증발로 인한 열전 달량은 다음과 같다. dqL = r dm = rK'a(W" - Wa)dV (5) 여기에서, L : 잠열전달량, 경계면에서 기류로, W r : 증발잠열(상수), kJ/kg ta= t 일 때 프로세스는 평형상태에 도달하며 공기는 그 온도에서 포화습공기가 된다. 단열조건에서 단열포화온도나 공기의 열역학 습구온도에서 평형에 도달한다. 이것은 냉각 탑이 달성할 수 있는 가장 낮은 온도다. 순환하는 물은 냉각 탑이 열부하 없이 운전할 때 이 온도에 빠르게 도달한다. 열 부하가 가해지는 과정은 동일하지만, 탑을 통과 하면서 공기 엔탈피가 증가하므로 평형온도가 점점 증가한다. 냉각수온 이 입구공기 습구온도에 근접하는 것은 냉각탑 능력에 달려 있다. Merkel(1925)는 물질과 현열전달을 구동력으로 엔탈피 차 이에 기초한 전체 계수로 결합 시 1 이 되는 관계를 가정하였다: KG/(K' Cpm) = 1 (6) 여기에서, Cpm 은 J/(kg.K) 단위의 습공기의 수증기 비열이다(건공기 기준). 식 (5)도 습구온도계가 공기-수증기 혼합물에서 단열포화 온도와 아주 근사한 이유를 설명해준다. 물의 열손실이 공기 의 열 취득과 같게 설정하면 다음과 같다. Lcpdt = G dh = K'a(h" - ha)dV (7) 여기에서, G 는 공기질량 유량 kg/s 다. 방정식은 경계면에서 기류까지의 전달을 고려하지만, 계면 조건이 불확실하다. 만약에 경계면 필름저항을 무시하고 벌크 물 온도 t 에서 엔탈피 h'의 구동력에 기초하여 전체 계수 K' 를 가정하면, 식은 다음과 같이 된다. Lcpdt = G dh = K'a(h' - ha)dV (8) 또는 (9) t2 cp KaV/L= Sa h' - ha dt h2 dh 그리고 KaV/G= / h' - ha h1 냉각탑 실무에서 식(8)의 적분 값은 일반적으로 NTU(num- ber of transfer units)라고 하며 무차원의 냉각탑 특성 값이 다. 이 값은 횟수를 주어 평균 엔탈피 구동력(h' - ha)이 물의 온도변화(4t)를 일으키고 작업의 난이도에 대한 척도다. 따라 서 하나의 전달단위는 cp(�t)/(h' ¦ ha)aug =1 로 정의 한다. (10) 식은 자족적이지 않고 직접적인 수학적 해결 대상이 아니다. 이들은 냉각탑의 임의 의 지점에서 질량과 에너지 균형을 반영하 고 두 유체흐름의 상대적 운동과 무관하다. 식을 적용하는데 기 계 적분이 필요하며 절차는 상대적인 움직임을 고려해야 한다. 식 (8)의 적분은 주어진 조건집합에 대해 NTU 를 제공한다. 9.1 대향류 적분 대향류 냉각도표는 공기-수증기의 포화곡선을 기반으로 한다(그림 31). twl 에서 tw2 까지 물이 냉각되면서 공기필름 엔탈피는 A 에서 B 까지 포화곡선을 따른다. 습구온도 taw 에 서 유입되는 공기는 C'에 대응하는 엔탈피 ha 를 갖는다. 초 기 구동력은 수직거리 BC 다. 물에서 제거된 열은 공기에 가해져, 엔탈피 증가가 수온에 비례한다. 공기운전선 CD 의 기울기는 L/G 와 같다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 엔탈꽈, kJ/kg (건공기) Chart Type: line 20 25 30 35 40 item_01 60kJ/kg 80kJ/kg 100kJ/kg 110kJ/kg 150kJ/kg item_02 60kJ/kg 70kJ/kg 80kJ/kg 100kJ/kg 110kJ/kg item_03 60kJ/kg 50kJ/kg 40kJ/kg 50kJ/kg 60kJ/kg item_04 40kJ/kg 30kJ/kg 60kJ/kg 70kJ/kg 80kJ/kg A 지점=입구수온 물방울 주변 공기 막의 엔탈피 B 지점=출구수온 물방울 주변 공기 막의 엔탈피 C 지점=입구공기 D 지점=출구공기 그림 31 대향류 냉각선도 | {}
db83d0d2-7e08-4afa-a2a3-cd27857a79ae | 4권.pdf | 4.28-22 제 4 편 냉각장비와 구성요소 표 1 예제 1 에 대한 대향류 적분 계산법 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수온 5, °C ¦ 경계 막 엔탈피 h', kJ/kg ¦ 공기 엔탈피 ha, kJ/kg ¦ 엔탈피 차 h'-ha, kJ/kg ¦ 1 (h' -ha) ¦ △t, K ¦ NTU= cp△t (h' -ha) avg ¦ ENTU ¦ 누적 냉각 레인지, K ¦ ¦ 30 ¦ 100.0 ¦ 72.40 ¦ 27.60 ¦ 0.0362 ¦ 0.5 ¦ 0.0755 ¦ 0.0755 ¦ 0.5 ¦ ¦ 30.5 ¦ 102.7 ¦ 74.91 ¦ 27.79 ¦ 0.0360 ¦ 0.5 ¦ 0.0749 ¦ 0.1504 ¦ 1 ¦ ¦ 31 ¦ 105.4 ¦ 77.42 ¦ 27.98 ¦ 0.0357 ¦ 0.5 ¦ 0.0743 ¦ 0.2247 ¦ 1.5 ¦ ¦ 31.5 ¦ 108.2 ¦ 79.92 ¦ 28.28 ¦ 0.0354 ¦ 0.5 ¦ 0.0735 ¦ 0.2982 ¦ 2 ¦ ¦ 32 ¦ 111.0 ¦ 82.43 ¦ 28.57 ¦ 0.0350 ¦ 0.5 ¦ 0.0727 ¦ 0.3709 ¦ 2.5 ¦ ¦ 32.5 ¦ 113.9 ¦ 84.94 ¦ 28.96 ¦ 0.0345 ¦ 1 ¦ 0.0716 ¦ 0.4425 ¦ 3 ¦ ¦ 33 ¦ 116.9 ¦ 87.45 ¦ 29.45 ¦ 0.0334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 123.0 ¦ 92.46 ¦ 30.54 ¦ 0.0327 ¦ 1 ¦ 0.1394 ¦ 0.5819 ¦ 4 ¦ ¦ 35 ¦ 129.5 ¦ 97.48 ¦ 32.02 ¦ 0.0312 ¦ 1 ¦ 0.1337 ¦ 0.7156 ¦ 5 ¦ ¦ 36 ¦ 136.2 ¦ 102.50 ¦ 33.70 ¦ 0.0297 ¦ 1 ¦ 0.1273 ¦ 0.8429 ¦ 6 ¦ ¦ 37 ¦ 143.3 ¦ 107.51 ¦ 35.79 ¦ 0.0279 ¦ 1 ¦ 0.1204 ¦ 0.9633 ¦ 7 ¦ ¦ 38 ¦ 150.7 ¦ 112.53 ¦ 38.17 ¦ 0.0262 ¦ 1 ¦ 0.1132 ¦ 1.0764 ¦ 8 ¦ 대향류 계산은 공기와 물 상태가 알려진 유일한 지점인 냉각탑의 바닥에서 시작한다. NTU 는 일련의 증분단계에 대해 계산하고 합산은 과정의 적분이다 [예제 1] 공기는 24°C 습구온도로 대향류 냉각탑의 하 부로 들어가고 물은 30°C 로 냉각되며, L/G(물과 공기 비 율)은 1.2 이다. 따라서 dh = 1.2 x 4.18 x dt 이다. 여기에서 4.18 kJ/(kg·K)는 물의 비열 cp 다. 여러 가지 냉각 범위에 서 NTU 를 계산하라. 풀이) 계산은 표 1 과 같다. 수온은 30°C 에서 33°C 까지 0.5 K 증가분과 33°C 에서 38°C 까지 1 K 증가분을 1 열에 표 시했다. 습공기표에서 얻은 이 온도에 대응하는 필름 엔탈 피는 2 열에 있다. 상향하는 공기 측 엔탈피는 3 열에 있다. 초기 공기엔탈 피는 72.40 kJ/kg 으로 24°C 습구온도에 대응하고 관계식 Ah = 1.2 x 4.18 x �t 로 증가한다. 각 증가분에서 구동력 h' - ha 은 4 열에 있다. 역수 1/(h' - ha)를 계산하고(5 열), �t 가 있다(6 열). 그리 고 각 증가분의 평균에 Cp�t 를 곱하여 각 증가분에 대한 NTU 를 얻는다(7 열). 증가 값의 합산(8 열)은 증가온도 변 화의 합산에 대한 NTU 를 나타내는데 9 열에 있는 냉각 레 인지다. 포화곡선에 대한 CD 의 기울기와 위치로 인해, 이 예제 에서는 구동력이 탑의 바닥에서 꼭대기까지 점진적으로 증 가한다. 구동력이 증가할수록 난이도 정도는 줄어들고 증 분 높이변화에 비례하여 증분 NTU 의 감소로 반영된다. 이 절차는 냉각탑 높이에 대하여 온도 기울기를 결정한다. 예제 1 의 절차는 온도변화의 증분을 감안하며 높이 증가에 해당하는 NTU 의 일치 값을 계산한다. Baker 와 Mart(1952) 는 적분으로 계산되는 상응 온도변화에 대한 NTU 증분을 감안하는 단위-체적 절차를 개발했다. 단위-체적 절차는 더 욱 복잡하지만 수평적으로 수직적으로 모두 온도와 엔탈피 변 화를 설명하고 있기 때문에 직교류형 적분에 필수적이다. 9.2 직교류 적분 직교류형 냉각탑에서는 물이 맨 위로 들어간다. 그림 32 에 실선은 일정한 수온으로 그 온도분포를 나타내고 있다. 공기 는 왼쪽에서 들어가고 점선은 일정한 엔탈피를 나타낸다. 단 ![image](/image/placeholder) 냉각수 입구 x - 02 03 04 On 110 13 14 in 20 21 22 23 24 21 30 31 32 33 34 3n 27 40 42 43 44 4n 17 공기엔탈피 수온 n0 m1 n2 \n3 n4 m z YI 그림 32 직교류 냉각탑의 수온과 공기엔탈피 변화 | {}
6dad4da5-923f-499a-a116-5f14bce46edc | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-23 면적은 단위체적으로 나뉘는데, 여기에서 dV 는 dxdy 가 되고 식 (7)은 다음과 같이 된다. cpL dt dx = G dh dy = Ka(h' - ha)dx dy (11) 전체 L/G 비율은 dx/dy = w/z 를 감안하여 각 단위체적 에 적용된다. 단면 형상은 같은 수의 수평과 수직 증가분이 사용될 때 자동으로 고려된다. 계산은 공기흡입구의 상부 에서 시작하여 아래로 그리고 가로질러 진행된다. 전형적 인 계산법이 50°C 에서 유입되는 물과 24°C 습구 온도에서 유입되는 공기, L/G = 1.0 에 대해 그림 33 에 표시되어 있 다. 각 단위체적은 0.1 NTU 를 나타낸다. 각 단위에서 수직 으로 변하는 온도변화는 다음을 반복하여 결정한다. �t = 0.1(h'-ha)avg (12) 住궁군 24°C ¦ ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ 50°C 온수 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ 275.2h ¦ ¦ 275.2h ¦ ¦ "4 72.37 ¦ 1.1 92.63h 4.94 △t 45.16°C 215.84h 20 ¦ 1.2 45.64°C 0884 4.36 △t 221.08.h�를 ¦ 1.3 3.93 △t 734. 46.07°C 225.81hg ¦ 1.4 3.53 △t 46.47°C ¦ ¦ 1.5 3.18△t 46.82°C ¦ ¦ 72.37.h 72.37.7% ¦ 2.1 181.77h.8% 41.73°C 3.43△t ¦ 2.2 42.43°C 0884 3.21 △t 188.29hgj ¦ 2.3 3.00 △t 2734 43.07°C 194.39h�� ¦ 2.4 2.81 △t 43.66°C 2814 ¦ ¦ 2.5 2.63 △t 5,4,0 41.19°C 205.60h 급을 ¦ ¦ 72.37.7% ¦ 3.1 159.38h.88 2.61 △t 39.12°C ¦ 3.2 39.93°C 56 2.50 △t Mh 166.23h�� ¦ 3.3 2000 2.40 △t 40.67°C ¦ 41.36°C 2.30 △t 178.44.88 ¦ 3.4 짐승 ¦ 3.5 41.99°C 2.20 △t 2,2000 원 ¦ ¦ 72.37.7% ¦ 4.1 2,00 2.08 △t 37.04°C ¦ 4.2 2,00000 2.03 △t 37.90°C ¦ 4.3 1,87000 1.97 △t 38.70°C ¦ 39.43°C 1.93 △t 161.93h.88 ¦ 4.4 상 ¦ 4.5 40.12°C 18720 △t 1.87 ¦ ¦ ¦ 5.1 1,5 1,69△t 35.35°C ¦ 5.2 1362200 1.68 △t 36.22°C ¦ 5.3 37.04°C 3%,74 1,66 △t 141.97h ⌀9 ¦ 1.64 △t 37.79°C 147.92h.888 ¦ 5.4 상영 ¦ 5.5 1.61 △t 1010 73 38.51°C ¦ ¦ ¦ LIG=1.0 ¦ 36.98°C △t(수직) = ¦ 평균수온 (0.1/4.19)(h'-ha)awg ¦ ¦ △h(수평) =4.19(△f) ¦ ¦ 그림 33 직교류 계산법 수식 cp(L/G)dt = dh 는 공기 엔탈피의 수평변화를 결정 한다. 평균 출구수온에 상응하는 조건에 대해 각 단계가 0.1 NTU 를 나타내고 두 단계 아래나 두 단계 가로지르면 0.2 NTU 와 같다. 그림 32 는 임의 의 수평면을 가로질러 흐르는 공기가 유 입 온수온도를 한도로 갖는, 점차 더 뜨거워지는 물 쪽으로 움직이는 것으로 보여주고 있다. 임의 의 수직단면으로 떨 어지는 물은 유입습구온도가 한계로 점차 차가운 공기 쪽 으로 움직인다. 이는 그림 34 에 있는데 이는 그림 33 의 자 료로 그린 것이다. 공기 엔탈피는 A 지점에서 퍼지는 곡선 군을 따른다. 냉각탑의 상단을 가로 지르는 공기는 OA 와 일치하는 경향이 있다. 무한 높이의 탑 바닥을 가로질러 흐 르는 공기는 포화곡선 AB 와 일치하는 곡선을 따른다. 수온은 공기입구에서 BO 의 한계와 무한 폭의 탑 출구에서 BA 사이의 B 지점에서 퍼지는 곡선 계열을 따른다. 그림 31 에 있는 대향류 도표의 단일조작선 CD 는 두 개의 곡선계열이 교차한 영역으로 나타내지는 구역에 의해 직교류 선도(그림 34)에서 대체된다. ![image](/image/placeholder) 300 A 280 260 240 220 放送7 200 KJ/kg 180 X 공기 번 160 엔 140 D 120 물 100 80 B o 72.4 Y C 60 20 25 30 35 40 45 50 온도, °C 그림 34 직교류 냉각선도 10. 탑 계수 계산은 일련의 조건을 난이도를 나타내는 수치로 줄일 수 있다. 일련의 가상조건에 상응하는 NTU 를 요구계수라 하고 난이도 정도를 평가한다. 시험결과 를 고려하는 경우, NTU 는 이용가능계수를 나타내고 시험한 장비에 대한 평가가 된다. 계산은 온도와 L/G 비율을 고려한다. 주어진 세트의 온 도에 대한 최소요구계수는 무한 공기율에 해당하는 L/G = 0 에서 발생한다. 공기 엔탈피는 증가하지 않기 때문에 구동 력은 최대가 되며 난이도는 최소가 된다. 감소된 공기량 (L/G 는 증가)은 구동력을 감소시키고 난이도가 높을 수록 NTU 가 증가하는 것으로 나타난다. 이 상황은 그림 35 의 대 향류에 대해 나타나 있다. 최대 L/G(최소 공기량)은 CD 가 포화곡선과 교차할 때 발생한다. 구동력은 0 이 되고 NTU 는 무한대가 된다. 구동력이 0 가 되는 지점은 포화곡선이 굽어 있어서 공기 배출구나 중간지점에서 발생할 수 있다. 유사한 변화가 직교류 냉각에서도 발생한다. L/G 의 변화 는 운전영역의 형태에 변화를 준다. L/G = 0 에서, 운전영역 은 대향류 도표(그림 35)와 동일하게 수평선이 되며 두 계수 는 동일하다. L/G 의 증가는 운전영역의 높이를 증가시키고 폭은 감소시킨다. 이는 그 영역들이 A 지점까지는 확장이 계 | {}
0423eab9-e8db-4cb0-8a82-47f7c925bdc1 | 4권.pdf | 4.28-24 제 4 편 냉각장비와 구성요소 속된다. 이 최대 L/G 는 공기습구온도가 온수온도와 같을 때 항상 발생하며 대향류에서 발생할 수 있으나 중간지점에서는 발생하지 않는다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 엔탈꾀, kJ/kg 건공기 Chart Type: line 24 28 32 36 40 44 48 item_01 70kJ/kg 건공기 90kJ/kg 건공기 100kJ/kg 건공기 120kJ/kg 건공기 140kJ/kg 건공기 160kJ/kg 건공기 180kJ/kg 건공기 그림 35 일정한 조건, 가변적인 L/G 비율 시 대향류 냉각선도 대향류와 직교류의 두 가지 형식 모두 L/G = 0 에서 최소 계수를 가지며, 최대 L/G 에서 무한대로 증가한다. 최댓값은 대향류 구동력이 공기배출구에서 0 에 도달하면 동일하지만 대향류 탑은 구동력이 그림 35 처럼 중간지점에서 0 에 도달할 때 더 낮은 최대 L/G 를 갖는다. 냉각탑은 두 개의 한계점 내 에 있는 어떤 지점에서도 작동할 수 있도록 설계할 수 있으나 대부분의 적용사례에서는 공기량에 의해 결정되는 훨씬 좁은 한도로 설계를 제한한다. 적은 공기량은 큰 냉각탑을 필요로 하는 반면, 소형탑에서 많은 공기량과 더 큰 팬 출력이 필요하다. 공기속도의 일반적 인 한도는 대향류에서 약 1.5-3.6 m/s 이며 직교류에서는 1.8-4 m/s 이상이다. 1) 이용가능계수 냉각탑은 순환수량과 공기량, 열부하 그리고 어프로치 등의 폭넓은 변화 범위에서 운전할 수 있다. 일련의 시험 데이터를 분석해보면 이용가능계수가 일정하지 않고 그림 36 과 같이 운전 조건에 따라 변한다는 것을 알 수 있다. 그림 36 은 일정한 공기속도의 파라미터에 대해 L/G 와 이 용 가능한 KaV/L 의 변화를 보여주는 탑 특성의 일반적인 상 관관계다. 최근 충전재 개발과 정확한 시험방법으로 어떤 특 성곡선은 로그 좌표 상의 평행인 일련의 직선보다는 곡선이라 는 것을 알 수 있다. 공기속도의 경미한 영향을 무시할 때 하나의 평균곡선으로 고려할 수 있다: Chart Type: bar 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 일정조건 (요구계수) 1.35 0.93 0.8 0.67 0.48 표준 공기량 0.8 0.93 0.74 0.48 0.47 특성곡선 0.26 0.16 0.19 0.25 0.13 그림 36 탑 특성, KaV/L : L/G KaV/L ~(L/G)" (13) 지수 n 은 약 -0.35~ 1.1 범위에 걸쳐 변화하지만, -0.6 에서 -0.8 사이가 일반적 시험범위 내에서 비교적 정확하다 고 간주된다. 곡선 계열은 다음 관계식에 해당한다. KaV/L ~(L)n(G)m (14) 여기에서 m 은 n 과 수치적으로 약간 다르고 양의 지수다. 그림 36 의 삼각형의 점들은 표준 공기량에서 변화하는 온 도 효과 를 나타낸다. 가정 단순화로 편차가 발생하지만 적분 절차를 수정하여 극복할 수 있다. 식(9)와 같이 통례적으로 증발을 무시하고 다음처럼 가정한다. Gdh = cpLdt (15) 정확한 엔탈피 상승은 이 보다 크다. 왜냐하면 물의 일부 열이 증발로 기류의 수증기로 나가기 때문이다. 정확한 열 균 형은 다음과 같다. Gdh = cpLdt + CpLE(tw2) (16) 여기에서 LE 는 kg/s 단위로 증발하는 물의 질량 전달량이 다. 이는 구동력을 감소시키고 NTU 를 증가시킨다. 증발은 물의 유량을 입구 L 에서 출구 L - LE 로 감소시킨 다. 물과 공기의 비율은 물 입구 L/G 에서 출구(L - LE)/G 까지 변화하며 이 결과 NTU 가 증가한다. 기본이론은 경계막에서 공기흐름으로 전달을 고려한다. 경 계막 필름 조건이 불확실하기 때문에 필름저항은 식 (7)에서 가정한 것처럼 무시된다. 결과 계수는 온수온도와 밀접하게 관련된 편차를 보여주며 경험에 의한 온수보정계수에 의해 수 정될 수 있다. 필름저항효과 는 그림 37 에 있다. 온도 t 에서 물은 엔탈피 h'(포화곡선 상 B 지점)에서 동일한 온도에 있는 포화공기의 막으로 둘러싸여 있다고 가정한다. 막은 엔탈피 h"(포인트 | {}
08f8b86c-d235-4d45-8e9d-6dee7b784438 | 4권.pdf | 제 28 장 냉각탑 4.28-25 B')에서 실제로 더 낮은 온도 t"에 있다. 엔탈피 ha 에 있는 주위공기는 포인트 C 에 해당한다. 겉보기 구동력은 흔히 h' - ha 라고 간주되지만 실제는 h" - ha 이다. 식 (1)과 (6)에서, h" -ha KL t-t K (17) 処理地 ¦ ¦ tath' B/ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ B' t" ath" ¦ ¦ taw atha ¦ ¦ 온도 그림 37 필름저항 효과 의 차이 CB'의 기울기는 두 계수의 비율이다. 계수를 평가할 수 있 는 방법은 제시된 적이 없으나 직교류 탑에 대해 -11.1 의 기 울기가 보고되었다. 2) 탑 특성치 설정 충전재 패턴의 성능 특성은 여러 가지 외부 요소로 인해 상당히 다를 수 있다. 주어진 충전재의 체적에서 최적의 열 성능은 충전재 전체에 걸쳐 균일한 공기와 물의 분배로 확보 된다. 물과 공기 둘 중 하나만 분포가 나빠도 충전재의 국소 적인 L/G 비율을 바꾸며 냉각탑의 전체적인 열 성능에 부정 적인 영향을 미친다. 따라서 탑의 최고성능까지 보장하는 데 는 냉각탑 물 분배장치와 공기흡입구, 팬 플레넘 등의 설계가 매우 중요하다. 대향류 냉각탑에서는 충전재 위에 있는 분사구역과 충전재 아래의 빈 공간에서 일부 냉각이 발생한다. 이 부가적인 성능 이 충전재 자체에 의한 것으로 잘못 판단하면 다른 적용사례 에서 냉각탑 성능을 부정확하게 예측할 수 있다. 전체 냉각탑 에 대한 실제 성능특성은 개별 부품의 성능자료를 결합하는 것이 아니라 보통 탑 제조업체에서 실제 냉각탑 조립체에 대 한 실물 크기의 시험으로만 개발할 수 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 40 Cooling Towers | {}
a7dec96d-c8c5-4267-8575-8d6afb7a83ae | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-1 제 29 장 증발식 공기냉각장치 1. 개요 이 장에서는 직접증발식 장비와 간접 증발식 장비, 에어와 셔(공기세정기), 그리고 공기의 냉각과 가습, 제습 및 공기세 정에 사용되는 관련 장비에 대하여 설명한다. 증발식 공기조화의 주요 장점은 다음과 같다. ① 상당한 에너지와 비용의 절감 ② 최대 전력수요 감소 ③ 실내공기질 향상 ④ 생애주기 비용(life cycle cost)의 효율성 ⑤ 조립 시스템에 쉽게 통합 ⑥ 다양한 종류의 패키지 제공 ⑦ 필요시 가습과 제습 제공 ⑧ 직접 디지털 제어(DDC)와 사용이 용이 ⑨ 오염물 배출 감소 ⑩ 프레온 가스 비사용 ⑪ 같은 양의 냉각에 대하여, 기존 공조방식보다 증발하는 물이 적음 ⑫ 소음 감소 패키지화된 직접증발 공기냉각기와 에어와 셔, 간접 증발 공 기 냉각기, 증발식 응축기, 진공 냉각장치 및 냉각탑은 잠열을 위해 현열을 교환한다. 이 장비는 공기 냉각과 열 방출이라는 2 가지 일반적인 범주로 분류된다. 이 장에서는 공기 냉각에 사용하는 장비에 대해 설명한다. 2. 원리와 응용 물의 단열 증발은 증발식 공기조화의 냉각 효과 를 낸다. 직 접 증발식 냉각은 물을 기류에 직접 증발시켜, 공기의 건구온 도를 낮추고 습도를 높인다. 직접 증발식 장비는 확장된 습식 표면 물질(예, 패키지 공기 냉각기)이나 일련의 분무기(예, 에 어와 셔)를 사용하여 물과 직접 접촉시켜 공기를 냉각시킨다. 간접 증발식 냉각의 경우, 2 차 공기가 열교환기를 사용하여 1 차 공기에서 열을 제거한다. 하나의 간접방법으로 냉각탑으 로 물을 증발시키고 열교환기의 한쪽으로 순환시킨다. 실내로 공급하는 공기는 열교환기의 다른 한쪽으로 통과 시킨다. 또 다른 일반적인 방법으로 공기-대-공기 열교환기의 한쪽이 습 해지고 건조한 쪽의 조절된 급기에서 열을 제거시킨다. 습구 온도가 높은 지역에서도 간접 증발식 냉각이 경제적으로 가능 하다. 특히 공조기가 설치된 건물에서 공기 대 공기 열교환기 의 습한 쪽에 회기를 사용하면 경제적이다. 기계 냉동으로부 터 유래된 더 낮은 회기 습구온도는 더 습한 기후에서 간접증 발냉각의 성능을 좋게 하는데 사용될 수 있다. 시스템의 성능을 향상시키기 위해 종종 간접(건식) 증발냉 각과 직접(단열)증발 냉각의 효과 를 결합하는 것이 바람직하 다. 간접 냉각이 첫 번째 냉각 단계에 필요하면 외기가 현저 히 냉각되고 주위 공기의 습구온도가 감소된다. 이 새롭고 더 낮은 습구온도 조건에서 직접 증발 냉각기(두 번째 단계)는 더 낮은 공급 건구 온도를 만들 수 있다. 만약 13°C 의 변풍량 (VAV) 급기 온도를 만들기 위해 최종 냉각단계가 필요한 경 우, 25% 이상의 외기가 있는 외기냉방장치(econornizer)에 비해 최종 단계의 냉각 용량이 크게 감소될 수 있다. 대부분의 대기의 노점 온도가 13°C 이하인 반 건조한 기후 에서는 간접/직접 2 단 증발 냉각이 최대 건물 전력수요를 25 ~30%까지 감소시키고 또 냉각 kWh 를 50~60%까지 감소 시킬 수 있다. 간접/직접 냉각방식은 냉방 시간 중에 더 좋은 실내공기질을 위해 100% 외기를 건물에 공급한다. 직접 분무 공기-대-공기(air to air) 열교환기의 2 차측(습 윤)에 건물 회기(return air)를 사용하면 다른 이점이 있다. 13°C 의 변풍량 급기 설정 온도에서 회기 습구온도는 건물의 수분 용량 때문에 일반적으로 16~18°C 다. 여름에는 간접 증 발식 냉각에 회기 습구온도를 이용하여 특히 대기 습구온도가 18°C 이상의 자주 벗어나는 기후에서는 간접 냉각 열교환기 에서 더 높은 현열 냉각을 할 수 있다. 겨울에 공기-대-공기 (air to air) 열교환기의 물 분무를 정지시킬 경우, 21~24 °C 의 회기를 외기에 열 회수시키는데 사용할 수 있다. 급기 팬의 감속에 따라 풍량이 감소하는 변풍량 방식은 추가 난방 비용 없이 최소 외기량 기준에 따르도록 외기 비율을 높일 수 있다. 습구온도가 낮은 지역의 주거용 직접증발 냉각기는 일반적 으로 직접 팽창(DX)식 공조기보다 70% 적게 에너지가 소요 된다. 예로 텍사스 주 엘파소시의 일반적인 증발냉각기는 기 간에너지소비효율(SEER)이 10 인 일반적인 증기압축 공조기 의 계절 당 3 901 kWh 에 비해 냉방 계절 당 609 kWh 를 소 비한다. 이것은 증기압축 공조기가 평균 소요동력 3.25 kW 인 데 비해, 1 200 운전시간을 기준으로 한 평균 소요동력이 0.51 kW 다. 기후 조건에 따라 많은 건물에서 간접/직접 증발식 공조기 로 쾌적한 냉방을 할 수 있다. 간접/직접 방식은 습도가 중간 정도인 지역에서 40~50%의 에너지를 절약한다(Foster and Dijkstra 1996) 3. 직접 증발식 공기 냉각기 직접 증발식 공기냉각기의 다공질 습식 패드나 분무에 공 기를 통과 시켜 현열 에너지로 물을 증발시킨다. 공기와 물 사 이의 열과 질량 전달이 건구 온도를 낮추면서 공기의 수분 함 량을 증가시키는 (습구온도가 거의 일정하게 유지되는) 단열 과정을 초래한다. 거의 포화된 건구온도는 대기의 습구온도에 접근한다. | {}
e95e92b9-2909-41da-9371-ae369357a31d | 4권.pdf | 4.29-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 포화 효율은 증발냉각기의 성능을 결정하는 핵심 요소다. 직접 증발냉각기의 출구 공기온도가 입구 공기의 열역학적 습 구온도에 접근하는 정도를 직접 포화효율 8e 로 정의 하며, 식 은 다음과 같다. Ee = 100(t1-tz)/(t1-ts") 여기에서 Ee : 직접 증발식 냉각 포화효율, % t1 : 입구 공기의 건구온도, °C t2 : 출구 공기의 건구온도 °C ts' : 입구 공기의 열역학적 습구온도 °C 비효율적이고 불완전하게 설계된 패드는 50% 이하로 줄이 지만, 효율적인 습식 패드(높은 포화효율)는 습구온도 감소 (습구온도보다 낮은 주위 건구온도)의 95%만큼 공기의 건구 온도를 감소시킬 수 있다. 직접 증발식 냉각은 간단하고 저렴하지만 대기의 습구온도 가 약 21% 이상일 때는 그 냉각 효과 를 실내 냉방에 적용할 수 없다. 그러나 이 냉각은 대체냉방용(예, 온실, 산업용 냉 방)으로는 만족스럽다. 직접 증발냉각기는 실내 공기를 재순 환시키지 않아야 한다. 배기는 유입되는 공조 공기와 같아야 한다. 1) 임의 식 매체(random-media) 공기 냉각기 이 냉각기는 일반적으로 사시나무 목재나 흡수성 플라스틱 섬유/폼으로 된 증발식 패드를 포함하고 있다(그림 1). 물 재 순환 펌프로 집수조의 물을 분배장치로 압송하여 패드를 통해 집수조로 보낸다. ![image](/image/placeholder) 물 분배장치 전동기 팬 공기유입구(3 면) 물순환 펌프 물탱크 오버플로와 명 배수관 부력식 밸브 수위 그림 1 일반적인 임의 식 매체 증발냉각기 냉각기 팬으로 증발식 패드에 공기를 유입시켜 실내 냉방 을 위해 이송한다. 팬은 냉각기 캐비닛의 측면이나 집수조의 바닥으로 공기를 배출한다. 임의 식 매체(random-media) 패 키지 공기냉각기는 소형의 탁상용 냉각기(0.02~0.09 m2/s) 와 창문형 유닛(0.05~2.1 m2/s) 및 표준 덕트 연결형 냉각 기(2.4~8.5 m2/s)로 제작된다. 냉각기의 선택은 독립기관의 용량 등급을 기준으로 한다. 청소하고 유지관리를 잘하면 상업용 임의 식 매체 공기냉각 기는 약 80%의 효율로 운전하고 공기 중의 10 um 이상의 미립자 농도를 감소시킨다. 어떤 유닛에서는 유닛이 물 순환 유무에 관계없이 운전할 때, 이송 공기 중의 미립자 수를 감 소시키기 위해 보조 필터를 추가한다. 증발 패드는 습윤성을 증가시키기 위해 화학적으로 처리할 수도 있다. 박테리아와 균류 및 기타 미생물의 침투를 막을 수 있도록 섬유에 첨가물 을 넣을 수 있다. 일반적으로 임의 식 매체 냉각기는 0.5~ 1.3 m/s 의 면 풍속에 25 Pa 의 압력손실로 설계한다. 50 mm 두 께의 패드를 기준으로 한 전면 면적(face area)에 약 1.5~2 kg/m2 로 채워진 사시나무 섬유가 표준이다. 패드는 일반적으 로 도장한 아연도 철판이나 성형 플라스틱으로 만든 제거할 수 있는 루버가 달린 틀에 장착된다. 홈통(trough)으로 패드 에 물을 분배한다. 입구가 수중에 있는 원심 펌프는 튜브로 물을 이송시키고 튜브는 각 홈통으로 동일한 양의 물을 공급 한다. 펌프 모터를 열적으로 보호하는 것이 중요하다. 집수조 나 물탱크에는 보급수 연결관과 부력밸브, 오버플로 관 및 배 수관이 있다. 광물질과 오물의 축적과, 미생물의 성장을 방지 하기 위해 물을 방류시키거나 정기적으로 집수조를 청소하는 것이 중요하다. 일반적으로 팬은 모터와 구동기가 있는 전향곡형 원심 팬 이다. 높은 기류 저항에서 모터의 최대 용량을 사용하도록 팬 속도를 증가시킬 수 있게 V-벨트 구동기에 가변피치 모터 풀 리를 설치할 수 있다. 모터의 외함은 방적형이나 전폐형 또는 증발냉각기용으로 특수하게 설계된 반 개방형으로 할 수 있다. 2) 경질 매체(rigid-media) 공기 냉각기 주름진 재료의 블록에 경질 매체 직접 증발식 공기 냉각기 의 습한 표면을 만든다(그림 2). 재료에는 물을 흡수하고 풍화 영향에 견디도록 처리된 섬유소(cellulose)와 플라스틱 및 유 리섬유가 있다. 매체는 공기와 물을 최대로 혼합시키기 위해 ![image](/image/placeholder) 기류 그림 2 일반적인 경질 매체 공기 냉각기 | {}
280bc52b-2bc8-400e-adb7-2b066dff58e8 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-3 교차 파형으로 되어 있다. 일반적으로 매체의 깊이는 기류 방향으로 300 mm 이지만, 요구 열 성능에 따라 100~600 mm 사이가 될 수도 있다. 매체는 기류 저항이 작고 포화도가 높으며 자정 능력이 우수 한 특성이 있다. 경질 매체의 표준 설계 면 풍속은 2~3 m/s 다. 두께 300 mm 매체 패드의 정압손실은 35 Pa 에서 75 Pa 까지 변한다. 이 재료를 사용하는 직접 증발식 공기 냉각기는 280 m2/s 까지의 풍량을 처리할 수 있으며 내장 팬을 포함할 수도 있 다. 포화효과 는 매체의 깊이와 풍속에 따라 70%에서 95%까 지 변화한다. 공기는 수평으로 흐르고 재순환수는 넘침 헤더(flooding header)와 물 분배실에서 중력으로 급수하여 매체의 표면에 걸쳐 수직으로 흐른다. 1 회성 운전(예, 가스터빈, 클린룸, 데 이터센터)을 위해 헤더를 급수가압장치에 직접 연결하거나, 펌프로 두꺼운 내식성 재료의 하부 수조에서 물을 재순환시킬 수도 있다. 또한 수조에는 오버플로 관과 역류 방지 배수 연 결구가 있다. 상부 매체 외함은 강화 아연도 철판이나 기타 내식성 금속판 혹은 플라스틱으로 되어 있다. 입구와 출구 면의 플랜지에 덕트를 연결할 수 있다. 재순환 수 계통에서 플로트밸브는 수조의 적절한 물 높이를 유지시키 고 증발된 물을 보급하고, 고형물과 광물이 지나치게 농축되 지 않도록 희석하기 위해 신선한 물을 공급한다. 물의 재순환 율이 낮고 매체를 포화시키는데 고압노즐은 필요 없기 때문 에, 동일한 증발식 냉각효과 가 같은 분무식 공기세정기에 비 해 펌프 동력이 낮다. 3) 원격 패드 증발식 공기냉각기 온실이나 가금류 또는 돈사와 유사용도의 건물은 구조물의 벽이나 지붕에 설치된 배기팬을 사용한다. 공기는 건물의 다 른 쪽 끝의 상부에 있는 패드를 통해 흐를 때 증발하여 냉각 된다. 다공판에서 흘러내리는 물이 패드를 적시고, 과잉의 물 은 재순환을 위하여 수집한다. 어떤 경우에는 고압 연무노즐 로 패드를 적셔 추가적으로 냉각시킨다. 연무노즐용 물은 신 선한 급수원에서 직접 공급해야 한다. 패드의 풍속은 임의 식 매체의 경우 약 0.8 m/s 이고, 100 mm 경질 매체의 경우 1.3 m/s, 그리고 150 mm 경질 매체의 경우는 2.2 m/s 다. 4. 간접 증발식 공기 냉각기 1) 패키지형 간접증발 공기냉각기 그림 3 은 수평으로 설치된 타원형 폴리머 튜브를 사용한 간접증발 냉각(IEC) 열교환기를 나타낸다. IEC(간접 증발식 냉각)를 이용하여 외기나 재순환 공기를 냉각시킬 수 있다. 상업용 IEC 는 일반적으로 전용 외조기 방식(DOAS)이나 변 풍량 공조기 설계의 일부분으로 종종 외기를 냉각시키는 반 면, 산업용과 데이터센터 냉방 설계에서는 공정 재순환 공기 를 일반적으로 냉각시킨다. 실내나 공정으로 이송하는 공기는 튜브 내부를 통과 하여 현저하게 냉각된다. 집수조 펌프로 물 을 이 직교류 공기 대 공기 열교환기의 폴리머 튜브 외부로 재순환시킨다. 세척성(scavenger) 외기나 건물의 회기/배기 (상업용의 경우 일반적임)는 젖은 폴리머 튜브의 외부 위로 끌어 올린다. 튜브 외부가 익형 타원형이어서 열전달 표면적 이 최대로 되게 한다. 튜브 내부에 흐르는 공정 공기의 현열 이 얇은 폴리머 튜브를 통해 튜브 외부에 흐르는 수막으로 전달된다. 세척성 공기가 젖은 튜브 외부로 흐를 때 증발로 물이 냉각된다. 세척성 공기는 추출된 열과 함께 최종적으로 대리고 방출된다. 세척성 공기의 습구온도가 공정 공기의 노 점온도보다 낮으면 항상 튜브 내의 공정 공기가 제습될 수 있다. 물이 튜브 외부에서 증발하기 때문에 튜브 벽에 수중의 일 부 광물질이 쌓이는 것이 일반적이다. 다행히도 잘 설계된 폴 리머 튜브의 골진 외부는 광물질이 잘 부착되지 않는다. 또한 타원형 폴리머 튜브는 탄성이 좋아서, 급기와 세척성 공기용 팬 운전 시에 튜브를 구부러질 수 있게 하여, IEC(간접 증발 냉각기) 성능에 악영향을 미치지 않도록 스케일이 축적되지 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 배기 배출 폴리머튜브로 -- -▶ 냉각된 외기 외기 유입 ---> -▶ 배출 ---> 튜브 외부로 배기가 흐름 펌프 그림 3 간접 증발식 냉각(IEC)열교환기 | {}
1e558436-a42b-49e7-ad87-337009924e07 | 4권.pdf | 4.29-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 않게 하고 침전물 부착을 최소화시킨다. 폴리머 튜브 열교환기는 습윤 쪽 입구 습구온도에 대해 건조 쪽 입구 건구온도의 60~80%의 어프로치를 만들 수 있다. 열 교환기의 효율계산은 습구온도강하효율(wet-bulb depression efficiency, WBDE)이라 하며 다음과 같이 정의 한다. WBDE = 100(tr-t2)/(t1-ts') 여기서, WBDE=습구온도 강하 효율 t1 : 1 차 공기 입구 건구온도, °C t2 : 1 차 공기 출구 건구온도, °C ts' : 2 차 공기 입구 습구온도, °C 이 열교환기의 급기 정압손실은 60~80 Pa 정도다. 습윤 쪽 기류의 압력손실은 100~225 Pa 의 범위다. 2 차 기류 비 율은 0.5 L/s 의 외기(OA)에서 0.3 L/s 의 2 차 기류로 낮아지 는 1.5~1 의 범위에 있다. 다른 모든 요인이 일정하게 유지되 면, 건공기에 대한 습윤 쪽 공기의 비율이 높을 수록 WBDE 가 더 커진다. 이 형식의 열교환기에 대한 냉각 에너지 효율 비(EEB)는 40~80 의 범위다. 2) 직접 팽창(DX) 냉동기와 함께 사용의 경우 그림 4 는 튜브형 간접 냉각 열교환기를 직접 팽창(DX) 냉 동의 최종 냉각 단계와 결합하는 패키지 유닛을 나타낸다. 튜 브형식 열교환기의 기하학적 형상은 일반적으로 완전한 패키 지의 경우 23.6 m2/s 의 급기 미만으로 제한하고 있다. 함께 병렬로 배열된 독립 튜브형 IEC 열교환기(예, 대규모 데이터 센터의 외벽에 있는 기계실의)의 경우는 풍량 제한이 없다. ![image](/image/placeholder) 2 차 팬 응축기 코일 습공기 배기 압축기 수액기 ⑤ 급기 간접증발 예랭 공기 실내로 급기 냉각기 공조 팬코일유닛 외기/회기 그림 4 예랭기(precooler)용 간접증발 냉각기 열교환기를 떠나는 습윤 쪽(wet-side)의 공기 통로에 응 축기 코일을 배치하면, 기계냉각 구성요소의 성적계수는 외기 쪽에 코일이 있는 공랭식 응축기 계통의 계수보다 상당히 증 가한다. 건물의 회기를 2 차 기류로 사용하는 경우, 압축기의 에너지 입력이 종종 냉각 kW 당 0.3 kW 에서 0.2 kW/kW 이하로 감소하는데, 왜냐하면 공조 건물의 회기는 실내 건구 온도 24°C 에서 15.5~18°C 범위의 습구온도 조건을 갖기 때 문이다. 열교환기를 떠나는 습윤 쪽 공기는 열교환기의 습윤 효율에 따라 상대습도 80~90%에서 건구온도는 21 ~24°C 다. 냉동 공랭식 응축코일은 습도에 영향을 받지 않기 때문에, 이 냉각기의 기류는 직접팽창 방식의 냉동 응축온도를 낮추는 데 사용할 수 있으며, 이는 증기 압축온도의 상승을 줄여 압 ![image](/image/placeholder) 3.0 m 스크롤 압축기 엘리미네이터 3 공랭 응축기 코일 21.2 m2/s 배기 m 코 %88 회기 녹음 37°C db, ap 24°C db, 24.7°C wb 17°C wb 22°C 関連セフ 전면 m I 6 바이패스 패널에 유닛볼트 엘리미 히直리에 댐퍼 네이터 39°C db, PEXI 21.1°C wb 급기 23.6 m2/s 외기 전면 13°C db, 바이패스 12°C wb 댐퍼 23°C db, 15.8°C wb 유닛 점검구 평면도 ![image](/image/placeholder) 냉각코일 23°C db, (DX) 15.8°C wb 엘리미 피에 네이터 m 56 급기 외기 3. 13°C db, 12°C wb 히 단면도 간접 증발 냉각 = 467 kW DX 코일 냉각 = 308 kW 합계 = 775 kW 그림 5 직접 팽창(DX)시스템과 패키지화된 히트파이프 간접 증발식 냉각(IEC)열교환기 | {}
a3156e1c-2286-49db-a488-505062375dc6 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-5 축기의 용량과 수명을 증가시킨다. 그림 5 는 간접증발냉각 열교환기인 히트파이프가 실험실이 나 병원에 필요할 수 있는 전외기 설계에서 냉방 에너지 소비 를 최소화하기 위해 건물의 회기를 사용하여 어떻게 직접팽창 (DX)식 냉동장치와 결합시킬 수 있는지를 나타낸다. 히트파 이프의 기하학적 배치로 보다 큰 풍량을 처리할 수 있게 한 다. 그림 5 에서 치수는 전체 부하가 775 kW 인 공칭 23.6 m2 /s 의 급기장치용이다. 또한 히트파이프 열교환기는 다른 공기 대 공기 열교환기 에 비해 청정 급기와 오염된 배기를 중간 차단벽에 2 중 격벽 을 사용하여 2 개의 공기를 분리시킬 수 있기 때문에 뚜렷한 장점이 있다. 시험실용은 공기를 직접팽창 증발기 코일로 전달하기 전에 히트파이프 간접증발 냉각기로 급기 팬의 일부 열을 공기에서 제거할 수 있게 히트파이프를 통해 송풍이 되게 급기 팬을 배 치해야 한다. 예를 들면, 그림 5 는 건구온도 39°C 와 습구온도 21°C 의 여 름 설계조건에서 요구되는 급기온도 13°CDB 와 외기 유입조 건을 가정할 때, 공정의 각 단계에서의 상태 점 조건을 나타 낸다. 외기가 직접팽창 증발기코일로 들어가는 경우에 간접냉 각 히트파이프로 외기를 건구온도 23°C 와 습구온도 15.8°C 까 지 낮춘다. 냉동 코일은 외기를 건구온도 13°C 와 습구 온도 12°C 로 현저히 냉각시키며, 풍량 23.6 m2/s 에는 306 kW 가 필요하다. 모든 값은 해수면 기준이다. 히트파이프 열교환기의 회기 측에서 히트파이프로 들어가 는 조건은 건구온도 24°C 와 습구온도 17°C 이다. 히트파이프 의 습윤 쪽을 통과 한 후 회기는 22°C 88% RH 상태로 응축 기 코일로 들어간다. 압축열(387 kW)은 21.2 m2/s 의 기류에 제거되어 건구온도 37°C 와 습구온도 24.7°C 의 상태로 배출된 다. 히트파이프 분무 기류 하류에 있는 연무(mist) 제거기는 물방울이 넘어가 냉매응축코일을 적시는 것을 방지한다. 이 차고 습한 배기는 응축기 코일로 열을 제거할 수 있게 우수한 공급원을 제공한다. 응축기 코일의 전면 바이패스 댐퍼로 허 용 범위 내에서 응축 압력을 제어한다. 열교환기로 열을 회수 하고 분무가 정지되는 겨울에는 응축기 코일의 정압손실이 최 소화되도록 이 댐퍼 양쪽을 모두 개방시킨다. 700 kW 이하에서 많은 경우가 지붕 설치 공랭식 응축기 를 사용한다. 그림 5 에서 23.6 m2/s 의 IEC(간접증발 냉각) 유닛은 냉방 kW 당 0.06 kW 의 에너지소비와 EER(에너지 효율비) 60 으로 467 kW 의 현열 냉각을 외기에 전달한다. 증 발식 냉각 냉동은 가장 더운 여름날에 필요한 나머지 냉각량 308 kW 를 공급한다. 건물에 건구온도 13°C 와 습구온도 1 2°C 를 공급하기 위해 냉동 구성요소가 소비하는 에너지는 0.2 kW/kW 이고, EER 은 17.1 이다. 외기온도 38°C 에서 지붕 위 의 일반적인 공랭식 응축기 유닛은 전체 부하 775 kW 나 필 요 전체 최대 동력 242 kW 를 전달하는 데는 일반적으로 0.3 kW/kW 가 필요하다. 비교해 보면, 연중 가장 더운 날에 히트 파이프 IEC(간접 증발냉각기)와 증발로 냉각되는 냉동 설계 는 30.2 의 복합 EER(에너지 효율비)로 단지 87.55 kW 만 소 비한다. 이 예에서 전 외기 설계에 대한 전체 최대 동력수요 감소는 154.45 kW 이다. 대기 온도 조건이 38°C 일 때 히트파이프의 습윤 쪽은 표면 온도가 21 ~24°C 로 되기 때문에 배기 쪽 표면에 스케일과 오 염(fouling)이 매우 서서히 진행된다. 북미의 여러 현장에서 이런 형식의 시스템을 25 년 이상 성공적으로 사용해 왔다. 분무식 히트파이프용은 일체형 히트파이프로 권장한다. 모 든 알루미늄 히트파이프는 3003 합금 계열로 제작할 수 있다. 핀 표면은 열 튜브의 벽에서 직접 압출시킨다. 일부 경수용에 는 습윤 쪽 표면에 내식성 도금이 필요할 수도 있다. 폐수 배 출량은 수질 화학 분석을 바탕으로 현장에서 결정해야 한다. IEC(간접증발 냉각)방식에서 증발과 방류 양쪽의 물 소비는 일반적으로 급기 10 m2/s 당 0.13~0.2 L/s 정도다. 장비에 대한 냉각 성능과 압력손실 및 소요공간을 정하기 위해서는 제조사의 자료에 따라야 한다. 제조사의 등급을 잘 판단해야 한다. 같은 장비도 1 차 측과 2 차 측의 풍속과 질량 유량비, 습구온도, 고도 및 기타 요인의 변화에 따라 성능이 영향을 받기 때문에 등급 기준을 명시해야 한다. 일반적으로 1 차 측과 2 차 측 양쪽 부분의 공기 저항 범위 는 50~500 Pa 이다. 공조된 1 차 공기에 대한 2 차 공기의 비 율은 0.3 미만에서 1.0 이상일 수 있으며, 성능에 영향을 준다 (Peterson 1933). 40~80% 정도의 간접증발냉각 효과 를 얻 기 위해 제조사의 등급(rating)에 따라 사용가능한 장비를 선 택할 수도 있다. 3) 열 회수 판형 열교환기(Scofield and Deschamps,1984)와 히트파 이프 열교환기(Mathur 1991; Scofield 1986), 회전식 재생 열교환기(Woolridget al. 1976) 및 2 상 열 사이펀 루프 열교 환기(Mathur 1990)를 포함한 많은 열 회수장치에 간접증발 식 냉각을 사용하였다. 기존 계통의 개보수에 간접증발 냉각/ 가열 회수를 적용하면 운전비용과 최대 동력을 낮추 수 있다 (Goswami and Mathur 1993, 1995). 신규로 설치하는 경 우에는 장비를 소형화할 수 있으므로 전체 사업비용과 운전비 를 낮출 수 있다. 4) 냉각탑/코일 방식 냉각탑이나 기타 증발식 물 냉각기에 물-공기 열교환기 코 일과 순환펌프를 결합한 것이 간접증발형 냉각의 또 다른 방 식이다. 물은 냉각탑 수조에서 코일로 흐르고 탑의 상부 분배 헤더로 돌아간다. 개방회로 방식과 밀폐회로 방식 모두 다 사 용된다. 개방 방식의 코일은 청소가 가능해야 한다. 재 순환수는 냉각탑의 젖은 표면 위로 흐르면서 습구온도 몇도 내까지 증발식으로 냉각된다. 조절된 기류 속에서 냉각 된 물이 코일의 튜브로 흐를 때, 조절된 공기에서 열을 흡수 한다. 수온이 상승하고 1 차 공기는 수분을 추가하지 않고 냉 각된다. 물은 냉각탑으로 재순환되어 다시 냉각된다. 부력밸 브로 보급수를 제어하여 증발된 물을 채운다. 물을 방류시켜 재순환수에 광물질이 과도하게 농축되지 않게 한다. 특히 개보수하는 대규모 조립 방식과 분산형 공조기에서 냉각탑의 장점 중 하나는 냉각코일에서 멀리 떨어져서 위치할 | {}
a7c88244-e68c-478f-b8cf-3260fe110a62 | 4권.pdf | 4.29-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 수 있다는 것이다. 또한 냉각탑은 유지보수를 위해 접근하기 가 쉽다. 총 WBDE(건습구 온도차 효율)는 55~75%나 그 이상일 수 있다. 만약 회기를 옥외로 배출시키기 전에 간접냉 각 방식의 냉각탑으로 보내는 경우에는 이 목적에 맞게 특수 하게 냉각탑을 설계해야 한다. 이러한 냉각기는 매체 체적 단 위 당 높은 습윤 표면적비율이 있는 매체를 적신다. 성능은 매체의 깊이와 매체 표면의 풍속, 풍량에 대한 수량비, 습구온 도 및 물 냉각 레인지에 달려 있다. 습구온도에 가까운 어프 로치 때문에 총 효율은 기존의 냉각탑보다 높을 수 있다. 5) 기타 간접증발식 냉각장비 증발냉각기와 열교환기의 다른 조합으로 간접증발 냉각할 수 있다. 히트파이프와 회전식 열교환기, 2 상 열-사이펀 코일 루프, 판형과 주름 잡힌 매체 및 원통 관 열교환기 모두가 사 용되었다. 만약 조절된 공기(1 차측)와 배기 혹은 외기(2 차측)의 흐름 이 나란하면, 히트파이프나 히트 휠이 따뜻한 공기에서 차가 운 공기로 열을 전달할 수 있다. 열교환기(히트 휠은 제외)나 열교환기 상류 직접 증발냉각기의 표면에 직접 물을 분무하여 2 차 공기를 증발 냉각시키면 2 차 공기로 열을 전달하여 1 차 측 공기를 간접적으로 냉각시킬 수 있다. 5. 직접/간접 결합 1) 직접/간접 증발냉각 2 단 직접/간접 증발냉각기에서 1 단 간접 증발냉각기는 유 입 공기의 건구온도와 습구온도를 낮춘다. 간접 단계를 떠난 후, 공급 공기는 2 단계의 직접 증발냉각기를 통과 한다. 그림 6 은 습공기선도 상의 공정을 나타낸다. 1 단계의 냉각은 1 차 기류에 수분을 가하지 않기 때문에 일정한 습도비 선을 따른 X-Axis: 건구온도, °C Chart Type: line ᄆ 즈 ᄆ 즈 시는 습구/포화온도 ᆞ 5°C 10°C 즙가능 ᆞ 5°C 20°C 직접 5°C 9°C 중발 넹각 10°C 9°C 간접증발 넹칵 0°C 0°C 업그공기 0°C 0°C 즙구/포화온도 ᆞ 0°C 30°C 그림 6 간접/직접 결합 증발식 냉각 공정 다. 2 단계는 1 단계를 떠나는 공기 조건에서 습구온도 선을 따 른다. 간접증발 냉각기는 앞에서 기술한 형식 중 하나일 수 있다. 그림 7 은 회전식 히트-휠이나 히트파이프를 사용하는 냉각기 를 나타낸다. 2 차 공조된 공간의 배기나 외기일 수가 있다. 2 차 공기가 직접증발 냉각기를 통과 할 때, 증발냉각이 건구온 도를 낮춘다. 이 공기가 히트-휠을 통과 할 때, 매체 덩이가 2 차 공기의 습구온도에 가까운 온도로 냉각된다. 히트 휠은 냉 각된 덩어리가 1 차 공기에 들어가 차례로 1 차 (공급)공기를 현저히 냉각시키도록 회전한다(히트파이프는 움직이는 부분 이 없음). 히트 휠이나 히트파이프 다음의 직접 증발 냉각기 가 1 차 공기의 건구온도를 더 낮춘다. 이 방법은 공급 공기의 건구온도를 초기 2 차 공기의 습구온도보다 6 K 이상 낮출 수 있다. 0.4%의 평균 습구 설계온도가 19°C 이하인 지역에서는 간 접/직접 방식의 평균 연간 냉각 동력 소비가 0.06 kW/kW 정 도까지 낮을 수 있다. 0.4%의 평균 습구온도가 23°C 정도로 높으면 간접/직접 냉각의 평균 연간 동력 소비가 0.23 kW/kW 로 낮을 수 있다. 이에 비해 공랭응축기가 있는 일반 적인 냉동방식의 평균 연간 동력 소비는 0.28 kW/kW 이상 일 수 있다. 건조한 환경에서 간접/직접 증발 냉각은 일반적으로 건물 의 공조공간으로 100%의 외기를 공급한다. 이러한 1 회용 적 용에서는 실내의 잠열부하와 회기의 현열부하는 공조 장비로 되돌리지 않고 건물에서 배기시킨다. 결과 적으로 이 방식에서 요구되는 냉각 용량은 기존의 냉동 냉각 방식보다 적을 수 있 다. 그림 7 과 같은 방식에서 고려할 설계 특성은 각 히트 휠 이나 히트파이프 입구 쪽에 있는 공기 필터가 포함된다. ![image](/image/placeholder) 배기팬 필터 실내 배기 실내로 급기 필터 열교환기 직접증발 냉각기 그림 7 열교환기(회전식 히트 휠 혹은 히트파이프)가 있는 간접/직접 증발냉각기 습구 설계온도가 높은 지역이나 직접/간접 증발 냉각을 이 용하여 얻을 수 있는 것보다 낮은 급기온도가 필요한 설계에 서는 3 단 냉각이 필요할 수 있다. 이 단계는 직접 증발냉각 단계의 상류나 하류에 위치하지만 항상 간접 증발식 단계의 하류에 위치하는 직접팽창 냉동유닛이나 냉수코일 수 있다. 그러나 냉동에 의한 냉각은 증발 단계가 필요한 급기온도를 달성할 수 없을 때에만 일어난다. 그림 8 은 3 단계의 형태(직 접/간접과 선택적 3 단 냉동에 의한 냉각)를 나타낸다. | {}
de6a564a-4b81-4429-9424-87a3c5a027e8 | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-7 ![image](/image/placeholder) 습공기 배기 필터 냉각코일 m 。 간접증발 외기 실내로 급기 냉각기 직접증발 냉각기 전면 바이패스 댐퍼 배기 그림 8 3 단 직접/간접 증발냉각기 3 단계의 냉동에 의한 냉각코일은 직접 증발냉각기의 하류 에 있다. 이를 위해 직접 증발식 냉각 요소가 가할 수 있는 것보다 냉동 냉각코일이 더 많은 수분을 제거하지 못하도록 주의 깊게 제어를 선택하고 조정해야 한다. 계통의 전체 압력 손실과 종합적인 계통의 효율을 최적으로 유지하기 위하려면 설계 중에 모든 구성요소를 통과 하는 정압손실을 분석하는 것 이 중요하다. 그림 8 의 간접 증발냉각기 주위의 정면 바이패 스 댐퍼에 주목한다. 바이패스 댐퍼는 겨울에 오염되지 않은 건물의 회기를 재순환시켜 외기냉방장치와 같이 외기와 혼합 할 수 있게 한다. 따라서 변풍량 공조기의 경우에는 추운 날 씨에 간접 냉각기 열교환기의 팬 와류 손실(fan parasitic losses)이 감소될 수 있다. 설계자는 간접 증발식 냉각의 경우에는 건물의 배기와 혹 은 외기를 2 차 공기(습구온도가 낮은 쪽)로 사용하는 것을 고 려해야 한다. 가능하면 간접 증발냉각기는 외기와 건물의 배 기를 2 차 기류로 사용하도록 설계해야 한다. 습구온도가 낮은 쪽을 사용해야 한다. 이 과정을 제어하는 데 댐퍼와 엔탈피 감지기가 사용된다. 실내 잠열부하가 크면 냉각모드에서 건물 배기의 습구온도가 외기의 습구온도보다 높을 수도 있다. 이 경우 간접증발 냉각 단계에 2 차 공기로 외기를 보다 효과 적으 로 사용할 수 있다. 간접/직접과 3 단 구성으로 기류. 혼합과 구성요소의 바이패 스 또는 변풍량 제어를 할 수 있게 회기와 배기 및 외기의 위 치를 다양하게 선택할 수 있다. 다음과 같은 요소를 제어할 수 있다. ① 외기와 회기 혼합 댐퍼의 제어 ② 간접 증발식 냉각 단계의 2 차 공기 팬과 순환 펌프 ③ 직접 증발식 냉각 단계의 순환 펌프 ④ 직접 또는 간접 증발식 단계용 전면 바이패스 댐퍼 ⑤ 가변풍량 터미널이나 가변피치 팬 또는 가변속 팬이 있 는 계통이나 개별 터미널의 풍량 간접/직접 증발식 냉각에서의 순차제어)를 위해 1 단계 냉 각을 위해서는 간접 증발냉각기에, 2 단계의 냉각에는 직접 증 발냉각기에, 또 3 단계의 냉각을 위해서는 냉동 코일에 전원을 공급한다. 어떤 경우에는 직접 증발냉각기와 간접 증발냉각기 의 순서를 반대로 하면 1 단계의 필요 동력이 감소될 수 있다. 이러한 방식은 일반적으로 대부분의 운영과 유지보수 직원에 게는 생소하기 때문에 특별한 교육을 한다. 2) 예랭과 급기 사전처리 (pre-treatment) 증발냉각은 용량을 증가시키고 기계냉동장치의 전력 수요 를 줄이는데 사용할 수 있다. 응축기와 급기를 모두 직접이나 간접 방법으로 증발식으로 냉각시킬 수 있다. 응축기 코일 앞에 직접 증발냉각기를 추가하여 응축기의 냉각 성능을 향상시킬 수 있다. 직접 증발 냉각기는 응축기로 의 기류 저항을 거의 가하지 않아야 하며, 면풍속은 액체를 응축기로 넘어가게 할 수 있는 속도보다 훨씬 낮아야 한다. 응축기 냉각기의 유지 보수는 잦지 않은 경우이며 보수하기 쉬워야 한다. 잘 설계된 직접 증발냉각기는 냉동 장치의 전기 수요와 에너지 소비를 10~30% 줄일 수 있다. 간접/직접 증발 장치로 하는 급기 냉각을 표준형의 패키지 유닛과 대형 조립식 시스템에 모두 적응할 수 있다. 외기나 건물 배기(습구온도가 낮은 쪽)를 2 차공기의 공급원으로 사 용할 수 있다. 외기는 일반적으로 냉각시키기 더 쉬우며, 어떤 경우에는 건물의 배기는 위험하거나(예, 실험실의 경우) 급기 입구에서 멀리 떨어져 있기 때문에 유일한 선택이다. 건물의 배기를 2 차 공기원으로 사용할 수 있다면 추운 날씨에 열 회 수를 할 수 있다. 일반적으로 외기냉각은 회기 냉각보다 에너 지 절약이 많고 전력수요 절약이 적다. 이러한 방식은 외기부 하를 현저히 줄일 수 있으며 지역과 날씨를 고려한 습공기선 도 과정을 사용하여 분석해야 한다. 6. 공기세정기(에어와 셔) 1) 분무식 공기세정기 분무식 공기세정기는 분무 노즐을 포함한 챔버나 케이싱, 낙하 분무수 수집용 탱크 및 공기에서 혼입된 물방울 제거용 엘리미네이터 부분으로 구성된다. 펌프는 증발률보다 높은 유 량으로 물을 순환시킨다. 분무수와 공기 사이의 긴밀함 접촉 은 공기와 물 사이에 열과 물길 전달을 야기한다(그림 9). 일 반적인 공기세정기의 용량은 1~120 m2/s 이지만, 특수 제작 하면 어떤 용량의 크기로도 만들 수 있다. 표준은 없다. 각 제 조사는 특정 제품에 대한 물리적 자료와 능력을 표시한 일람 표를 발행한다. 그러므로 각각 적용할 때 풍속과 물 분무 농 도, 분무 압력 및 기타 설계 요소들을 고려한다. 가장 간단한 설계는 일반적으로 1.2~2.1 m 길이의 케이 싱이 있는 1 열 분무 노즐이다. 이 방식의 공기세정기는 주로 증발냉각기나 가습기로 사용된다. 공기청정효율이 비교적 낮 지만 먼지를 적실 수 있을 경우에는 공기 청정기로 사용하기 도 한다. 매우 높은 포화가 필요한 경우와 냉수에 필요한 냉 각과 제습용에는 일반적으로 2 열 이상의 분무를 사용 한다. 냉 수유량이 제한되거나 수온이 1 단 설계에 필요한 것보다 높을 경우에는 제습용으로 2 단 세정기를 사용한다. 물의 대향류를 위해 2 단으로 배열하면 작은 유량으로 수온을 크게 상승시킬 수 있다. 세정기의 길이는 매우 다양하다. 스프레이 열은 0.8~1.4 m 의 간격이 있는데 첫 번째와 마지막 스프레이 열은 세정기 의 입구나 출구에서 약 0.3~0.5 m 에 있다. 그 외에 공기세 | {}
bd533e82-b035-44c5-907f-3c91878aabe8 | 4권.pdf | 4.29-8 제 4 편 냉각장비와 구성요소 정기는 세정기 챔버에 가열코일이나 냉각코일을 설치하여 세 정기 전체 길이에 영향을 줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 입구 수온(하강) 출구 최종 온도차 해서동포차 접촉시간 출구 공기 습구온도(상승) 입구 a. 가습 공기 입구 공기 습구온도(하강) 출구 동가공간중 접촉시간 최종 온도차 출구 수온(상승) 입구 b. 냉각 공기 그림 9 공기세정기 열교환기의 공기와 물의 상호 작용 광물질 축적 방지와 미생물 성장 지연을 위하여 약간의 물 (상당한 연수라도)을 항상 배출시켜야 한다(지속적으로, 버리 거나 퍼지 사이클 사용하여). 유닛이 정지되면 배관의 모든 물을 배출시켜야 한다. 낮은 지점과 막다른 지점(dead spot)은 피한다. 공기세정기는 직 접접촉식 열교환기이기 때문에 올바른 운전과 좋은 위생을 위 해 수처리가 중요하다. 조류와 박테리아는 화학약품이나 오존 처리 프로그램, 정기적인 기계적 청소로 제어할 있다. 사용하 는 모든 화학약품이 모두 공기세정기와 호환되는지 확인한다. 공기세정기를 통과 하는 기류 저항은 배플과 엘리미네이터 및 접촉 표면의 종류와 수, 스프레이 열 수와 방향 및 풍속, 냉난방 코일 같은 기타 요소의 크기와 종류, 및 공기밀도 같 은 다른 요인에 따라 다르다. 압력강하는 60~250 Pa 정도 다. 특수한 디자인 조합의 저항은 제조사에 문의 한다. 케이싱과 탱크는 여러 재질로 만들 수 있다. 일반적으로 검 사와 접근을 위해 1 이상의 문을 설치한다. 만약 유닛이 운전 중에 들어가게 하려면 에어 록(air lock)을 설치한다. 탱크 높 이는 통상 350 mm 의 수위로 400 mm 이상이다. 흡입 스트 레이너에 접근하기 쉽게 흡입구 끝에서 케이싱 너머로 연장시 킬 수 있다. 탱크는 제습 작업 시에 제어 목적으로 분무수를 재순환할 수 있게 둑(보통 입구에 있음)으로 구분할 수 있다. 초과 분은 둑을 넘어 중앙의 물 냉동기로 되돌아간다. 엘리미네이터는 세정기의 출구에서 중앙에 약 20~50 mm 떨어져 일련의 수직 판으로 구성된다. 판은 공기를 편향시켜 젖은 표면에 충돌되도록 많은 굴곡 부로 만든다. 판 가장자리의 고리는 수분 제거를 좋게 한다. 분무 챔버로 보다 균일한 공기 분포를 얻기 위해 세정기 입구 선단에 다공판을 설치할 수 있다. 또한 이 목적으로 분무수가 거꾸로 튀지 않게 하는 루버를 설치할 수 있다. 2) 고속 분무식 공기세정기 고속 공기세정기는 일반적으로 6~9 m/s 의 풍속으로 작동 한다. 일부는 12 m/s 까지의 풍속도 적용하였으나 6~8 m/s 가 가장 많이 채택한 범위다. 고속 공기세정기의 단면적을 줄 이면 낮은 풍속으로 작동되는 공기세정기보다 작은 장비에 사 용할 수 있다. 고속 분무장치로 사용할 수 있는 단위 공간 당 의 고용량으로 완전하게 조립하여 운반 가능한 형식이나 대용 량 유닛에는 취급이 쉬운 모듈로 중앙 설비장치를 실제로 사 전 제작할 수 있다. 제조사는 분무장치와 엘리미네이터, 펌프, 팬, 댐퍼, 필터 및 기타 기능 부품을 포함하여 일괄 선적하는 70 m2/s 까지의 용량을 갖춘 유닛을 공급한다. 이러한 유닛은 자체 집이 있고, 사전 배선과 배선이 되어 있어 정해진 장소 로 인양될 준비가 되어 있다. 노즐 수와 배열은 용량과 제조사에 따라 다르다. 높은 분무 농도를 사용하면 적절한 값의 포화 효율과 열전달 효율을 얻 는다. 엘리미네이터 날개는 모양이 다양하지만, 대부분은 공기 역 학적으로 깨끗한 일련의 정현파 모양이다. 수집된 물방울은 홈이나 고리를 타고 흘러내려 저장탱크로 배출된다. 세정기는 얕은 배수 판으로 만들어 중앙 저수조에 연결시킬 수도 있다. 고속 세정기는 단면이 직사각형이며 엘리미네이터를 제외하 고는 외형과 구조가 기존 저속 형식과 비슷하다. 압력손실은 120~380 Pa 정도다. 이 세정기는 현장조립 중앙설비와 결 합하기 위한 독립적이며 개별 기구나 공장에서 완전히 미리 조립한 중앙설비 패키지로 사용할 수 있다. 7. 가습/감습 1) 공기세정기와 경질 매체에 의한 가습 공기에 ① 공기의 예열 없이 재순환수를 사용 하거나 ② 공기를 예열하고 재순환수로 가습하거나 ③ 재순환수를 예열 | {}
ee8a442c-7e06-446b-a56a-c929746db9ae | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-9 하여 공기세정기와 경질 매체로 가습할 수 있다. 경질 매체를 깊이나 높이 또는 폭으로 1 개 이상의 열로 배열하거나 제어되 는 바이패스를 설치하여 습도를 정밀하게 조절할 수 있다. 각 열은 원하는 습도를 달성하기 위하여 다른 열과 독립적으로 작동시킨다. 모든 증발식 가습을 적용할 때, 물의 동결방지를 위해 습구온도 4°C 이하의 공기가 공정에 유입되지 않아야 한다. (1) 예열 없는 재순환 재순환 펌프로 가해지는 소량의 에너지와 장치(펌프와 연 결배관포함)의 소량의 열 누설이나 유입을 제외하면 공정은 단열과 정이다. 수조의 수온은 입구 공기의 열역학적 습구온도 에 가까이 접근하지만 완전한 포화상태에 이르지는 못한다. 출구 공기의 습공기 상태 점은 장치의 포화 효과 로 결정되는 최종상태를 갖는 일정한 열역학적 습구온도선상에 있다. 증발 식 공정 주변의 공기를 우회시켜 공정의 포화효과 를 이용하여 출구 습도 조건을 조절할 수 있다. (2) 공기의 예열 증발식 가습기로 들어가는 예열공기는 건구온도와 습구온 도를 상승시키고 상대습도를 낮추지만, 공기의 습도비(건공기 에 대한 수증기의 중량비)를 변경시키지는 않는다. 결과 적으 로 예열을 같은 포화효과 에서 공정을 통과 하는 건공기 단위질 량 당 더 많은 물이 흡수될 수 있게 한다. 일정한 포화효과 에 서 공기 예열량을 변화시켜 제어가 된다. 제어 정밀도는 포화 효과 의 직접적인 함수이며, 높은 상관관계는 높은 포화효과 장치를 사용할 경우에 출구 공기온도와 출구 노점온도 사이에 서 이루어질 수 있다. (3) 가열 재순환수 물을 가열하면, 혼합물의 공정상태 점은 가열된 물의 온도 쪽으로 이동한다(그림 9a). 수온을 상승시키면 입구공기의 건 구온도보다 공기의 건구온도와 습구온도를 상승시켜 출구 공 기가 완전히 포화되게 할 수 있다. 출구 공기의 상대습도는 ① 댐퍼를 사용하여 매체의 열 주위의 일부 공기를 우회시키 고 하류에서 두 기류를 재혼합하거나 ② 펌프를 단계화하여 작동매체 열 수를 자동으로 줄이거나 다른 분배지관에서 밸브 를 조작하여 제어할 수 있다. 다음 표는 여러 가지 분무 배치 에 대한 분무식 공기세정기의 포화효과 나 가습효과 를 나타낸 다. 포화도는 공기와 물 사이의 접촉 정도에 따라 다르다. 다 른 조건이 같으면 저속의 기류가 가습효율을 높이는데 도움이 된다. ¦ bank 배열 ¦ 길이, m ¦ 효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 하류 ¦ 1.2 ¦ 50~60 ¦ ¦ ¦ 1.8 ¦ 60~75 ¦ ¦ 1 상류 ¦ 1.8 ¦ 65~80 ¦ ¦ 2 하류 ¦ 2.4~3 ¦ 80~90 ¦ ¦ 2 대향 ¦ 2.4~3 ¦ 85~95 ¦ ¦ 2 상류 ¦ 2.4~3 ¦ 90~98 ¦ 2) 공기세정기와 경질 매체에 의한 제습 공기세정기와 경질 매체 직접증발 냉각기도 공기를 냉각시 키고 제습하는데 사용할 수 있다. 일반적인 냉수코일이나 직 접팽창 냉각코일에 비해 직접접촉식 제습은 팬 동력과 정압손 실 및 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다(El-Morsi et al. 2003). 그림 9b 도와 습구온도가 모두 낮아져 냉각과 제습이 이루어진다. 입구 공기와 물 사이의 증기압 차이로 공기를 냉 각시킨다. 수분이 공기에서 물로 옮겨지며 응축된다. 증발 제 습기를 떠나는 공기는 일반적으로 출구의 건구온도와 습구온 도 사이의 0.5 K 이하의 차이로 포화된다. 출구 공기와 물의 온도간의 차이는 입구의 건구온도와 습구온도 차이와 공정 효 과에 달려 있는데, 여기에서 공정효과 는 분무 챔버의 길이와 높이, 풍속, 유량 및 분무 모양과 같은 요인에 영향을 받을 수 있다. 최종의 수온은 장치의 포화 효과 에 따라 일반적으로 출 구 공기온도보다 0.5~1 K 정도 낮다. 수온 상승에 대한 일반적인 설계 값은, 비록 높은 상승이 가능하고 성공적으로 사용되어 왔지만, 냉매-냉수용과 일반 공조용에서 보통 3~7 K 다. 기계적인 냉동으로 물을 냉각시 킬 경우에 보다 작은 수온 상승을 고려할 수 있다. 따뜻한 물 을 사용하면, 적은 기계적 냉동이 필요하다. 그러나 같은 양의 현열 냉각을 하려면 더 많은 양의 냉수가 필요하다. 최선의 대안을 결정하기 위해서는 경제적 분석이 필요하다. 축열이나 기타 저온시스템에서 물을 공급받는 가습기의 경우에는 높은 온도 상승과 최소 유량으로 설계하는 것이 바람직하다. (1) 성적계수 증발식 제습기가 입구공기를 출구수온과 같은 습구온도로 냉각시키고 제습시킬 수 있으면 성능계수가 1.0 이다. 이것은 열역학적으로 불가능한 이론적인 최댓값을 나타낸다. 물의 표면적과 공기/물의 접촉이 모두 최대화되면 성능이 최대화 된다. 증발식 제습기의 실제 성적계수 Fp 는 1 이하이며, 다음과 같이 실제 공기의 엔탈피 변화를 이론적 최대 공기 엔탈피 변 화로 나누어 계산한다. Fp : (h1-h2)/(h1-h3) 여기서, h1 : 입구 공기의 습구온도에서의 엔탈피, kJ/kg h2 : 실제 조건에서 출구 공기의 습구온도에서의 엔탈 피, kJ/kg h3 : Fp = 1.0 을 갖는 제습기의 출구온도에서의 엔탈피, kJ/kg 3) 공기의 정화 공기세정기와 경질매체 직접증발식 냉각 장비는 습식 세정 (wet scrubbing)을 통하여 다양한 효율성으로 미립자와 가 스 상태의 오염 물질을 제거할 수 있다. 경질 매체와 공기세 정기의 입자 제거 효율은 장비의 구조와 작동 원리의 차이 때 문에 다르다. 제거 효과 는 또한 제거할 오염물질의 크기와 밀 도, 습윤성 및 용해성에 크게 좌우된다. 크고 습윤성이 좋은 입자가 가장 제거하기 쉽다. 분리의 기본 원리는 공기세정기 의 엘리미네이터 판과 습한 경질 매체의 주름을 포함한 습한 표면상에 입자가 충돌하는 것이다. 분무는 대부분의 대기 먼 | {}
20aeef14-96fd-4529-8a1f-2b45d68373d3 | 4권.pdf | 4.29-10 제 4 편 냉각장비와 구성요소 지를 제거하는 데는 상대적으로 비효율적이다. 충돌의 힘은 고체 크기에 따라 증가하기 때문에 충돌(습한 표면의 점착 특 성과 함께)이 먼지 제거기로서의 장치의 유용성을 결정한다. 실제로 공기세정기와 경질 매체 직접증발 냉각기의 공기정 화 결과 는 충돌 필터의 결과 와 견줄 수 있다. 공기세정기는 기름기가 있는 표면에는 점착성이 부족하기 때문에 기름기가 있는 연기 입자를 제거하는 데는 거의 사용하지 않는다. 습한 표면에 충돌시켜 포집하기에는 입자가 너무 작아서(1 mm 이 하) 공기세정기는 연기를 제거하는데 비교적 효과 가 없다. 공기 정화 성능에도 불구하고 경질 매체를 1 차 여과 로 사 용하지 않아야 한다. 경질 매체 냉각기가 여과 되지 않는 기류 에 있으면 공기 중의 먼지와 섬유질 조각으로 빠르게 오염될 수 있다. 젖은 경우에는 잔해가 재순환조와 매체에 수집되어 박테리아의 성장을 촉진시킨다. 공기 중의 박테리아는 폐기물 과 잔해에서 번식하여 미생물 점액을 만들 수 있다. 입구 공 기를 여과 하는 것이 잔해가 경질 매체에 쌓이지 않게 하는 가 장 효과 적인 방법이다. 셀(cell) 상류에 고효율 필터를 사용하 면 기류에서 대부분의 미생물체와 영양분을 제거할 수 있다. 주름이 건조할 때 오염물이 채워지면 경질 매체를 교체한다. 8. 소음의 감쇠 비록 증발냉각매체 패드는 공조설비의 소음기로 사용하기 위한 것은 아니지만 문터스(Muters Corp.2002)에 의한 실험 은 특히 고주파수의 옥타브 밴드 중심 주파수 범위인 4 000 과 8 000 Hz 에서 상당한 흡음을 보여주었다. 이것은 가스터 빈 입구 냉각설비와 같은 소음에 민감한 적용 분야에서 특히 중요하다. 습한 패드와 건조한 패드의 조건에서 다른 면풍속 으로 여러 깊이의 증발냉각매체를 실험하였다. 제 3 밴드(250 Hz)에서의 순 삽입 손실은 측정된 2~3.8 m/s 의 면풍속에서 300 mm 와 400 mm 깊이의 매체 모두에서 2~3 dB 이었다. 9. 유지보수와 수처리 증발냉각기와 공기세정기 및 보조 장비는 정기검사와 유지 보수를 해야 적절한 서비스와 효율이 보장된다. 안전하고 효 율적인 운전을 보장하기 위해서는 제조사의 유지관리와 운전 에 대한 권장사항을 따라야 한다. 급수배관과 물 분배 홈통 또는 집수조, 펌프 및 펌프 필터는 깨끗하고 먼지와 스케일 및 잔해물이 없어야 한다. 이것들을 쉽게 세정하고 청소할 수 있게 만들어야 한다. 물 흐름이 부적절하면 증발매체에 건조 한 부분을 만들어 포화효과 를 감소시키고 수명을 단축시킨다. 모터와 베어링에 윤활유가 있게 하며 정기적으로 팬 구동부를 검사해야 한다. 물과 공기 필터는 필요에 따라 청소하거나 교체해야 한다. 집수조 수위는 패드 아래에 유지되어야 하며, 패드 아래에서 공기가 단락되지 않도록 충분히 높여야 한다. 일부 물 빼기는 물스케일 축적을 최소화하기 위한 가장 실질적인 방법이다. 방류량은 물의 경도와 공기 중의 오염물질 정도에 따라, 증발 량의 5~100%가 되어야 한다. 순환펌프로 물을 방류시키다 (그렇지 않으면 흡인 팬에 의한 흡입으로 방류장치가 효과 적 인 운전을 방해한다). 팬이 멈추었을 때 24 시간 마다 패드에 깨끗한 물을 흘려보내는 세정 사이클을 사용할 수도 있다. 이 물을 매체 높이 1 m 마다 10 분 동안 흘려야 한다. 히트파이프나 열 사이펀 루프식 공기-대-공기 열교환기의 청소에 증기나 고온수를 사용하지 않아야 한다. 각 튜브 내부 의 냉매 충전으로 생긴 고압이 히트파이프와 열사이펀을 심하 게 손상시킬 수가 있다. 방류량이 적절하고 잘 유지되는지 정기적으로 검사해야 한 다. 일부 제조사는 전체 집수조의 물과 잔해물을 불어내는 퍼 지 주기를 제공한다. 이 주기는 설비를 보다 청결하게 유지하 는데 도움을 주고 표준 방류장치에 비해 실제로 물을 절약할 수 있다. 퍼지 주기는 수질뿐 아니라 외부 오염 물질의 양과 종류에 따라 다르다. 집수조를 완전히 배수시키기 위해서는 배수구는 집수조의 옆보다는 바닥에 있어야 한다. 또한, 집수 조 바닥은 완전히 배수시키기 위해 배수구 쪽으로 경사지게 한다(집수조 길이 1 m 당 약 20 mm). 1) 수처리 냉각탑의 효과 적인 수처리와 미생물 방지 프로그램이 증발 냉각기에 대하여도 반드시 좋은 실무는 아니다. 증발냉각기와 냉각탑은 크게 다른데 증발냉각기는 공기에 직접 연결하는 반 면, 냉각탑은 단지 간접적으로 급기에 영향을 준다. 살균제가 해를 주거나 유해 잔류가스를 배출시킬 가능성은 물론 증발매 체(직접 및 간접 시스템 모두)에 미치는 영향을 고려해야 한 다. 부유 상태의 용해물질을 잡기 위한 화학약품으로 물을 전 처리하는 것은 수처리 전문가가 가장 잘 처방한다. 제올라이 트 이온교환 연화제로 처리한 물은 나트륨에 대한 칼슘의 제 올라이트 교환이 부드럽고 부피가 큰 스케일을 만들어 하류에 서 먼지 문제를 일으킬 수 있기 때문에 사용하지 않아야 한 다. 사용된 화학약품은 미생물 성장을 촉진시키거나 캐비닛, 매체 혹은 열교환기 재질에 해를 주지 않아야 한다. 수처리에 대해서는 다음의 요소들을 고려한다. ① 매체 기반의 증발냉각기에 역삼투압이나 탈이온화(deioni- zation)에서 얻은 순도가 매우 높은 물을 사용할 때에는 주 의한다. 이러한 물은 임의 의 매체(random media)를 잘 적시 지 못하며, 부식성 때문에 많은 종류의 매체를 악화시킬 수 있다. 물의 순도가 매우 높은 경우에도 같은 문제가 1 회성 물 분배계통에서 발생할 수 있다. ② 정기적으로 조류(algae), 점액(slime) 및 박테리아의 성잘을 검사할 것. 필요한 경우 적절한 업체를 통하여 증발냉 각기에서 살 미생물제(biocide)의 사용을 위해 등록한다. 표준 화학 살균제 수처리의 대안으로 오존 발생장치를 사 용해 왔다. 오존은 현장에서 생산(화학물질 저장은 제외)하여 물 순환계통에 주입할 수 있다. 그것은 비독성 화합물로 빠르 게 분해되는 빠르게 작용하는 산화제다. 저농도의 오존은 사 람과 증발냉각기 사용 재료에 좋다. 조류는 매체와 집수조를 영양분과 광원에 노출을 줄이고 (후드와 루버 및 프리필터를 사용하여), 수조의 고인 물에서 | {}
1322111f-b401-4dc5-825e-013c187c198a | 4권.pdf | 제 29 장 증발식 공기냉각장치 4.29-11 매체의 바닥을 떨어뜨리고, 그리고 24 시간마다 매체를 완전히 건조시켜 최소화할 수 있다. 2) 스케일 완전히 젖는 표면과 화학약품에 손상되지 않는 재료의 열 교환기가 있는 유닛은 상업용 스케일 제거제로 주기적으로 제 거한 후 세정시킬 수 있다. 습식 간접증발 열교환기의 광물질 스케일 침전물은 보통 부드럽고 열교환기의 표면으로 젖어 들 어 증발할 수 있다. 스케일의 두께가 너무 두꺼우면 열전달이 감소되므로 제거한다. 3) 비 화학약품 수처리 건물 급기의 미생물이나 미립자 오염의 위험을 줄이기 위 해 경질 매체 패드 직접 증발냉각기에 공급되는 보급수와 재 순환수를 수처리해야 한다. 4) 공기세정기 공기세정기의 분무 장치에 가장 큰 주의 가 필요하다. 노즐 이 부분적으로 막히면 분무 압력의 상승으로 표시된다. 압력 저하는 오리피스가 침식된 증상이다. 스트레이너로 이 문제를 최소화할 수 있다. 연속적인 운전을 위해서는 스트레이너에 바이패스 배관을 하거나 복식 스트레이너를 설치해야 한다. 공기세정기의 탱크는 정기적으로 배수시켜 침전물을 제거해 야한다. 엘리미네이터와 배플은 부식으로 손상되지 않게 정기 적으로 검사하고 재 도장한다. 5) 동결 방지 매우 추운 기후에서는 증발냉각기가 동결되지 않게 보호해 야 한다. 이것은 일반적으로 계절에 따라 전자밸브로 냉각기 와 급수관을 간단히 배수시켜 이루어진다. 가끔 외기 온도감 지기로 이 작동을 시작한다. 배수용 전자밸브는 차압이 안 걸 리게 설계하는 것이 중요하다. 열교환기 코일을 사용하는 경 우에는 매니폴드의 가장 낮은 지점으로 배수되도록 튜브가 수 평이 되게 한다. 그 외에 동결방지밸브를 설치하여 동결직전에 내부유체를 배출시키는 방법이 있다. 6) 레지오넬라 질병(재향군인 병) 레지오넬라 질병은 충분한 레지오넬라 박테리아가 있는 에 어로졸(1 ~5 �m 직경)을 하부 호흡기 계통에 흡입하여 걸린 다. 증발냉각기는 박테리아에 적합한 성장 조건을 제공하지 않으며 일반적으로 에어로졸을 배출하지 않는다. 좋은 유지관리 프로그램은 잠재적인 미생물 문제를 제거하 고 질병 전염에 대한 우려를 줄인다. 공기세정기나 습윤 매체 증발냉각기/가습기와 관련한 레지오넬라 질병은 아직까지 알 려진 경우가 없으며, 또한 간접 증발냉각기와 레지오넬라 질 병 사이에는 확실한 연관성이 없다. 물 계통에 대한 다음의 주의 사항과 유지관리 절차는 냉각 기의 성능을 향상시키고 미생물 성장과 곰팡이 냄새를 줄이며 장비 수명을 연장시킨다. ① 물을 차단 후 매체가 완전히 마를 때까지 팬을 가동시 킨다. ② 전체 냉각수 계통을 정기적으로 청소하고 세척한다(월 1 회 이상). 청소 전후에 소독을 한다. ③ 물 분배 계통에서 운전 정지 중에 물이 정체될 수 있는 끝이 막힌 배관과 낮은 지점 등이 없게 한다. ④ 특히 분무기와 공기세정기를 사용할 때 가능한 최고의 연무 제거 기술을 확보하고 유지한다. ⑤ 증발냉각기의 입구를 냉각탑의 출구 가까이에 두지 않 는다. ⑥ 보급수 수질에 맞는 계통의 방류와 퍼지를 한다. ⑦ 장치를 청결하게 유지시킨다. 탄산칼슘과 광물질 및 영 양분의 침전물은 곰팡이와 점액질 및 기타 건물 입주자에게 해가 되는 미생물의 성장에 도움이 될 수 있다. ⑧ 유지보수 점검표를 만들어 정기적으로 점검한다. ⑨ 물 계통의 유지보수와 처리에 대한 자세한 지원은 장비 나 매체 제조사에게 문의 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 41 Evaporative Air-Cooling Equipment | {}
5f3a0f5e-51c7-412b-abc8-e19c1f6ef316 | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-1 제 30 장 액체 냉각기 1. 액체 냉각기 종류 액체 냉각기(liquid cooler)는 냉매를 증발시켜 냉각기 내 를 순환하는 액체를 냉각하는 열교환기다. 이 장은 냉각기의 성능과 설계 및 적용에 대해 다룬다. 액체 냉각기의 종류와 특성을 요약하면 표 1 과 같다. 1) 직접팽창식 냉각기 직접팽창식 냉각기는 열교환기 내부에서 냉매가 증발을 한 다. 직접팽창식 냉각기는 왕복동식이나 로터리 또는 로터리 스 크루식 압축기를 함께 사용한다. 물과 글리콜, 브라인 등의 다 양한 유체를 냉각하는데 사용하며, 일반적으로 쉘·튜브와 이중 관형 열교환기, 용접식(brazed) 판형열교환기를 적용한다. 그림 1 은 일반적인 쉘·튜브 냉각기를 나타낸다. 쉘 내부 전 체에 유체가 흐를 수 있도록 격판을 설치한다. 이 격판은 관 다발 사이로 흐름을 형성하고 유체의 속도를 증가시켜 열전달 계수를 높인다. 관 외벽의 이물질 생성과 부식 방지를 위해 속도를 0.6 m/s 이상 되게 한다. 직접팽창식 냉각기에서 냉매 분배가 매우 중요하다. 만약 다른 튜브보다 몇 개의 관에 냉매가 많이 분배되면 과하게 분 배된 튜브에서는 냉매가 완전히 증발하지 않을 수 있으며, 액 체 냉매가 압축기로 들어갈 수 있다. 따라서 직접팽창식 냉각 기는 냉매액이 압축기로 유입되지 않도록 반드시 과열되게 해 야 한다. 냉매 분배의 불균형은 총열전달계수를 떨어뜨린다. 냉매 분배를 균등하게 하기 위해 분배기를 설치하여 충분한 난류를 형성시켜 균일하게 액체·증기 혼합물이 각각의 관에 분배가 될 수 있도록 한다. ![image](/image/placeholder) 유체입구 유체출구 냉매 흡입 출구 분배기 원통 헤드 튜브 시트 냉매액 유체 격막 튜브 입구 그림 1 직접팽창식 쉘·튜브 냉각기 냉매 패스(pass) 수는 직접팽창식 냉각기 성능에 큰 영향 을 주는 중요한 요소이다. 싱글패스 냉각기는 패스의 끝에서 반드시 냉매가 완전히 증발되도록 설계한다. 이는 상대적으로 긴 튜브가 필요할 수 있다. 다중 패스 냉각기는 싱글패스 대 비 길이가 훨씬 짧지만 냉매가 적절히 분배 될 수 있게 설계 한다. 튜브 설계를 잘 하면 냉각기 크기를 줄일 수 있다. 일반 적으로 튜브 관지름은 8~16 mm 를 사용한다. 이중관형 열교환기는 한 쌍 이상의 동축 튜브로 구성된다 는 점을 제외하곤 쉘·튜브와 비슷하게 설계한다. 냉매가 튜브 사이의 고리 모양의 공간으로 흐를 때 유체는 보통 내부의 튜 표 1 냉각기 종류 ¦ 냉각기 형식 ¦ 세부 형태 ¦ 냉매 공급방식 ¦ 사용용량 범위(kW) ¦ 사용 냉매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직접팽창식 ¦ 웰·튜브 이중관형 용접식 판형 반용접식 판형 ¦ 열전식 팽창밸브 전자식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 열전식 팽창밸브 ¦ 7 ~ 1 800 7 ~ 1 800 18 ~ 90 2 ~ 700 175 ~ 7 000 ¦ 12, 22, 134a, 404A, 407C, 410A, 500, 502, 507A, 717 12, 22, 134a, 717 12, 22, 134a, 404A, 407C, 410A, 500, 502, 507A, 508B, 717, 744 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 ¦ ¦ 만액식 ¦ 웰·튜브 분사식 웰·튜브 용접식 판형 반용접식 판형 ¦ 저압 플로트(float) 고압 플로트(float) 고정식 오리피스 위어(weir) 다이어프램 저압 플로트(float) 고압 플로트(float) 저압 폴로트(float) 저압 플로트(float) ¦ 90 ~ 7 000 90 ~ 21 100 90 ~ 21 100 180 ~ 35 000 180 ~ 35 000 2 ~ 700 175 ~ 7 000 ¦ 11, 12, 22, 113, 114 123, 134a, 500, 502, 507A, 717 11, 12, 13B1, 22 113, 114, 123, 134 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 12, 22, 134a, 500, 502, 507A, 717, 744 ¦ ¦ 보데로 (Baudelot) ¦ 만액식 직접팽창식 ¦ 저압 플로트(float) 열전식 팽창밸브 ¦ 35 ~ 350 18 ~ 90 ¦ 22, 717 12,22, 134a, 717 ¦ ¦ 쉘·코일 ¦ - ¦ 열전식 팽창밸브 ¦ 7 ~ 35 ¦ 12, 22, 134a, 717 ¦ | {}
69a565ea-4231-4213-bad1-6d575c363788 | 4권.pdf | 4.30-2 제 4 편 냉각장비와 구성요소 브로 흐른다. 이 방식에서 만약 헤더에 접근이 가능하면 물리 적으로 유체 측을 세정할 수 있다. 용접식이나 반용접식 판형 냉각기는 열판을 브레이징이나 레이저로 용접하여 채널이 분리되게 접합시킨 것이다. 반용접 식 냉각기는 냉매측은 용접으로 하고 유체측은 개스킷 (gasket) 형식으로 한다. 유체 측을 분해하여 물리적으로 세 정할 수 있게 한다. 반면 브레이징 냉각기는 개스킷이 없다. 분해할 수 없으며, 화학세정을 한다. 일반적으로 브레이징 냉 각기의 내부 누설은 수리할 수 없다. 이러한 판형 열교환기는 반드시 수직으로 세워 사용하도록 설계되어 있다. 판형 열교 환기는 균일한 분배를 위해 특별한 전열판으로 설계하거나 분 배기를 삽입한다. 만액식 냉각기와 펌프 냉매공급방식의 냉각 기에서는 분배기가 필요 없다. 판형열교환기는 매우 콤팩트하 여 최소한의 공간만 필요하다. 반면 대부분의 관형 직접팽창식 냉각기는 수평으로 설치하 도록 설계한다. 만약 이 경우 수직으로 설치하면 냉매의 증발 열전달은 반향에 민감하기 때문에 성능이 예상보다 상당히 못 미칠 수 있다. 2) 만액식 냉각기 만액식 냉각기는 냉각수나 글리콜 혼합물, 브라인 등을 냉 각하는 로터리 스크루식이나 원심식 압축기를 사용하는 냉동 사이클에서 주로 적용한다. 만액식 쉘·튜브 냉각기는 튜브 바 깥의 밀폐된 쉘에서 냉매가 액냉매 상태로 잠겨 있다가 증발 을 한다. 유체의 흐름은 그림 2 와 같다. 액체/증기가 혼합된 냉매는 바닥에 설치한 분배기로 균등하게 분배된다. 튜브 안 의 상대적으로 따뜻한 유체는 튜브를 둘러싸고 있는 냉매를 가열하고 튜브를 둘러싸고 있는 냉매액이 증발되게 한다. 증 발된 냉매는 튜브 사이의 공간으로 빠져 나간다. ![image](/image/placeholder) 냉매 흡입 튜브 시트 헤드 출구 유체출구 DROPOUT AREA 유체 입구 냉매액 입구 원통 튜브 헤드 그림 2 만액식 쉘-튜브 냉각기 증발된 냉매와 함께 냉매액이 압축기로 넘어가지 않게 하 는 가장 간단한 방법은 튜브의 상단 열과 출구 사이에 미세한 냉매액이 뭉쳐서 떨어질 수 있는 공간을 만드는 것이다. 만약 이 공간이 충분하지 않으면, 튜브와 흡입구 사이에 입자 제거 필터를 설치해야 한다. 다른 접근 방식은 압축기 흡입구 전단 에 서지드럼과 같은 용기를 설치하는 것이다. 냉매 증기와 섞 여 있는 미세한 냉매액이 용기 바닥으로 떨어지도록 속도를 고려하여 용기의 직경을 선정한다. 회수된 냉매액은 만액식 냉각기 안으로 배출되게 한다. 동합금용 튜브에 대해서는 튜브 내 유속이 1~2.4 m/s 로 유지되게 튜브의 크기와 튜브 수 및 패스 수를 정한다. 부식 물질과 오염 물질이 없는 유체를 사용하거나 부식에 강한 티타늄이나 스테인리스강 같은 특수 합금 튜브를 사용하 는 경우에는 이 유체 제한 속도보다 크게 사용할 수 있다. 어 떤 경우에는, 침전과 오염 및 부식의 문제를 최소화하기 위해 최저속도를 레이놀드 수의 하한선으로 정하기도 한다. 분사식 쉘·튜브 형식은 만액식 냉각기의 여러 방법 중의 하나다. 기계식 펌프를 이용하여 냉각기 바닥의 냉매를 끌어 올려 상부로 분사시키는 방식으로 튜브와 의 접촉 면적을 확대 하여 열전달이 잘되게 한다. 만액식 웰·튜브 냉각기는 보통 수평 배치 외에는 적합하지 않다. 그림 3 와 같은 만액식 판형냉각기는 하단에 냉매 입구 를 두고 주름 판 사이의 수직 채널 안에서 냉매가 증발하여 출구로 나가는 수직 흐름이다. 따뜻한 유체의 흐름은 냉매의 흐름과 항류나 대향류로 이동한다. 열사이펀 - 중력 공급과 펌프 오버피드 두 가지 모두가 사용된다. 펌프 오버피드 방식 은 서지드럼이 필요하지만 보통 열사이펀 작동방식은 열판에 서 대부분 냉매가 증발하기 때문에 용기가 별도로 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 냉매중기 출구 0 0 0 냉매중기 입구 그림 3 만액식 판형 냉각기 3) 보데로(Baudelot)식 냉각기 ![image](/image/placeholder) 흡입 압력 조절 밸브 서지드럼 플로트 밸브 냉매액 입구 물 분배 판 압축기로 흡입 냉매액 다리 고효율 냉각코일 물 집수판 그림 4 보데로 냉각기 | {}
d3904ad8-620d-4341-a66c-dce847c72079 | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-3 보데로 냉각기(그림 4)는 산업시설과 음식, 유제품 분야에 서 빙점에 가깝게 유체를 냉각할 때 사용한다. 보데로 냉각기 에서 유체는 수직 판의 바깥에서 순환하기 때문에 세정하기 쉬운 구조다. 판 내부의 표면에서 냉매가 증발하면서 유체를 냉각한다. 유체는 열교환기의 가장 높은 부분에서부터 균등하 게 분배되어 중력에 따라 아래의 수집판으로 흐른다. 이 냉각 기는 냉매의 열손실 방지용 단열벽으로 밀폐시킨다. R-717(암모니아)는 중력을 이용한 자연 낙하식 서지드럼 이 있는 보데로 냉각기에 주로 사용한다. 여기서 저압 플로트 (float) 밸브로 서지드럼의 적정한 냉매 액의 수위를 유지한 다. 일반 냉매를 사용하는 보데로 냉각기는 열전식 팽창밸브 를 이용하여 냉매를 직접 팽창시킨다. 4) 쉘·코일 냉각기 쉘·코일 냉각기는 유체를 냉각하는 간단한 코일형 튜브와 냉각되는 유체를 담는 탱크로 구성한다. 이러한 형식의 냉각 기는 최대부하를 처리하기 위해 차가운 유체를 저장하는 장점 이 있다. 몇몇 모델은 탱크를 열어 세척할 수 있다. 주된 적용 분야는 낮은 용량을 사용하는 분야다.(예를 들면 빵집, 사진 관, 식수 냉각 등) 냉매가 들어있는 코일형 튜브는 그림 5 와 같이 탱크 안에 설치하거나 탱크 바깥에 설치하여 열전달을 한다. ![image](/image/placeholder) 냉매액 입구 냉매 흡입 출구 물 입구 원형 냉각코일 탱크 원통 물 출구 그림 5 쉘·코일형 냉각기 2. 열전달 액체 냉각기의 열전달량 식은 다음과 같다. q= UA△tm 여기서, (1) ¦ q ¦ : 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U ¦ : 총괄 열전달 계수, W/(m2·K) ¦ ¦ A ¦ : 전열 면적, m2 ¦ ¦ △tm ¦ : 대수 평균 온도차, K ¦ 냉각기의 기하학적 구조를 알고 있으면 전열면적 A 를 계 산할 수 있다. 편람 기초편에 대수평균온도차에 대한 계산식 을 서술하고 있다. 여기서는 U 값에 대하여 가벼운 수준으로 논한다. U 값은 다음의 식으로 계산한다. 관내 전열면적 기준은 식 (2)로 구한다. 1 U= 1/hi+ [Ai/ (A。h。)] + (t/k)(Ai/Am)+rfi (2) 관외 전열면적 기준은 식 (3)으로 구한다. 1 U= [A。/ (Apy)]+1/ho+(t/k)(A./An)+r, (3) 여기서, hi : 관내 열전달 계수, W/(m2·K) h。 : 관외 열전달 계수, W/(m2·K) A。 : 관내 전열면적, m2 Ai : 관외 전열면적, m2 Am : 전열면 평균 전열면적, m2 k : 전열면 재질의 열전도도, W/(m-K) t : 전열면 두께(관 벽 두께), m rfi : 관내 오염계수,(m2·K)/W rfo : 관외 오염계수,(m2·K)/W 이 식의 U 값은 열교환기의 국부적 범위 내에서 적용 될 수 있으며, 정확한 설계를 얻기 위해서 열교환기 전체에 대한 U 값을 합산해야 한다. 1) 열전달 계수 냉매측 열전달 계수는 ① 냉각기 부하의 증가, ② 과열도 감소, ③ 오일 농도 감소, ④ 포화온도 상승에 따라 증가한다. 열전달 계수 증감량은 냉각기의 유형에 따라 다르다. 직접팽 창식 냉각기는 냉각량의 증가에 따라 열 전달계수가 상당히 높아지지만 만액식 냉각기는 부하 변화로 인한 열전달 계수의 변화가 상대적으로 낮다. 유체 측 열전달 계수는 냉각기의 형상과 유체의 유속 및 유체의 열물성(점도, 비열, 열전도도, 밀도)에 따라 결정된다. 유체의 흐름이 난류를 촉진하거나 유체의 온도 상승으로 유체 의 열물성이 향상되면 유체 측 열전달 계수는 증가 한다. 냉각기의 유체 유량 증가는 직접팽창식과 만액식 냉각기의 열전달 계수에 큰 영향을 준다. 그러나 보데로 냉각기와 쉘· 코일 냉각기에는 그 영향이 작다. 전열면적에 따른 냉각기의 열전달계수를 증가시키는 방법 은 ① 냉매 측의 열전달계수가 변하지 않아도 열전달 면적을 증가시키면 총괄열전달계수는 높아지고 오염으로 인한 열저 항은 감소한다. ② 유체나 냉매의 유량이 낮아지면, 전열면에 서 난류가 증가하고 전열면의 유체와 멀리 떨어진 유체와 잘 | {}
9a073a6c-81c6-4ecd-aeba-3ae68e22bdb0 | 4권.pdf | 4.30-4 제 4 편 냉각장비와 구성요소 혼합된다. 냉매가 층을 이루어 내부에서 흐를 경우 관내 표면 에 완전히 적셔진 상태를 만들 수 있다. ③ 만액식 냉각기에 서 향상된 냉매 측의 전열면은 더 나은 비등점을 제공하여 냉 매의 비등을 촉진할 수 있다. Pari 와 Webb(1991) 그리고 Thome(1991)의 연구에 의 하면 향상된 표면 형상은 일체형 핀-튜브보다 실질적으로 더 높은 비등점을 제공한다. 만액식 냉각기의 관다발에서의 비등 과정은 강제대류 효과 에 의해 향상될 수 있다. 국부비등계수 는 기본적으로 각각의 비등 계수의 합과 강제대류 효과 가 합 쳐진 부수적인 효과 이다. Webb 등(1989)은 row-by-row 계산방식으로 만액식 냉각기의 성능을 예측하는 경험적 방법 을 기술한다. 이 모델을 기반으로, Webb 와 Apparao(1990) 는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 계산 결과 를 제시한다. 계산 결과 는 다양한 내부와 외부 표면 형상에 따른 성능 차이를 보 여준다. 예를 들어, 그림 6 은 튜브 열의 기능으로서 일체형 핀 -튜브와 향상된 튜브에서 전체 냉매 열전달 계수의 각각의 풀 비등이 전체 냉매 열전달 계수에의 기여도를 보여주는데, 강제 대류는 일체형 핀 튜브보다 우위에 있다. 냉매 R-11 입구질 Xi= 0.165 Chart Title: 숭매 K-11 비가글 쉬 X-Axis: 열수(다의 바으로부터) Y-Axis: 핵 비등 제주 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 0.3 0.3 0.2 0.2 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 그림 6 냉매측 열전달의 핵비등 기여도 ASHRAE 연구 프로젝트 RP-725(1995)와 RP-668(1995) 은 암모니아와 할로카본 냉매시스템의 분무 증발 성능을 연구 했다. Moeykens 등은 분무 증발 환경에서 통상적으로 이용 되는 향상된 표면 튜브에 대한 셸측 열전달 성능을 조사했다. 이 연구는 스프레이 증발 열전달이 만액식 비등 환경에서 향 상된 각각의 비등 표면보다 크거나 같은 쉘측 열전달 계수를 산출할 수 있다고 결론을 냈다. Moeykens and Pate(1996) 는 스프레이 증발에서 농도가 낮은 오일(<2.5%)에 의해 발 생되는 웰측 열전달 성능 향상에 대하여 만액식 비등모드에서 의 관다발 상단 열의 열전달 성능 향상은 거품의 개선 덕분이 라고 결론지었다. Gupte and Webb(1995a, 1995b)는 삼중 강화된 관다발 의 대류 증발에 대하여 전체 대류/증발 계수를 단상 핵 생성 비등 계수와 단상대류 계수의 가중 기여도의 합으로 예측하는 수정된 Chen 중첩 모델을 제안했다. Casciaro and Thome(2001a, 2001b)은 만액식 증발기의 열설계 방법에 대한 종합적 보고서를 발표했고, 직접팽창식 증발기의 경우 Kattan 등(1998)은 낮은 유량일 때의 흐름의 계층화와 높은 건도에서의 시작점 효과 에 기반한 흐름 유형 기반의 해석 방법을 제안했다. Zurcher 등은(1998) ASHRAE 연구 프로젝트 RP-800 에서 오일이 국부 비등 열전달계수에 미치는 효과 에 대한 예 측 모델인 Kattan-Thome-Favrat 방법을 추가했다. 2) 오염계수 대부분의 유체는 시간이 경과 함에 따라 유체 측 열전달 m2 면을 오염시키고 냉각기 전체 열전달 계수를 감소시킨다. 오 염 문제가 예상되는 경우 만액식이나 보데로 또는 청소 가능 한 직접팽창식 이중관형 냉각기와 같이 기계적으로 청소할 수 있는 냉각기 형식을 사용해야 한다. 직접팽창식 쉘·튜브와 쉘·코일 및 용접식 판형냉각기는 화학적으로 세척할 수 있다. 향상된 유체 측 열전달 표면을 갖고 있는 만액식 냉각기와 직 접팽창식 이중관형 냉각기는 높은 난류 때문에 자가 세척되는 경향이 있어 이 냉각기에 대해서는 더 낮은 오염계수를 적용 할 수 있다. 반면 밀폐계인 냉각기의 냉매측은 오염도에 유의 하지 않아도 된다. 따라서 오염계수는 냉매 측에 포함되지 않 는다. 3) 벽면 저항 일반적으로 식(2)와 (3)의 t/k 항은 열전도성이 높은 재료 에 대해서는 무시해도 된다. 그러나 저 열전도성 물질이나 두 꺼운 벽 튜브의 경우 중요할 수도 있다. 3. 압력손실 3.1 유체 측 압력손실 압력손실은 보통 보데로 냉각기와 쉘·코일 냉각기에서는 중요하지 않지만 직접팽창식과 만액식 냉각기에서는 중요하 다. 직접팽창식과 만액식은 유체흐름에 따른 난류 생성이 열 전달에 영향을 주기 때문이다. 이 난류는 압력손실로 발생되 기 때문에 중요하다. 공조장치의 경우 펌프 크기와 합리적인 에너지 소비를 위 해 압력손실을 보통 70 kPa 이하로 한다. 웰·튜브 직접팽창 식 냉각기의 물 측 압력손실은 튜브와 격막의 형상에 따라 달 라진다. 다음의 식 (4)는 유량의 변화에 따른 압력손실 변화 를 나타낸다. 변화유량 1.8 압력손실 = 기존압력손실 x 기존유량 (4) | {}
cf3214c4-9581-49e2-b508-50fe0a80bb4e | 4권.pdf | 제 30 장 액체 냉각기 4.30-5 3.2 냉매 측 압력손실 냉매 측의 압력손실은 직접팽창식과 쉘·코일, 용접식 판형 그리고 몇몇의 보데로 냉각기에서는 반드시 고려한다. 냉매 측의 압력손실은 냉매의 입구와 출구 압력의 차이를 발생시키 고 각각의 다른 포화온도를 나타내게 된다. 이 평균온도의 변 화는 전체 열전달률에 영향을 준다. 냉각기의 냉매 측 압력손 실이 클 경우 팽창밸브를 운영할 수 있는 압력손실 범위가 낮 아져 운영에 영향을 받게 된다. 압력손실은 사용하는 냉매와 작동온도, 튜브 형식에 따라 변하며, ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1089 에서는 만액식 증발기의 압력손실 예측 방법을 요약하고 있다. 직접팽창식 증발기의 경우 Ould Didi 등(2002)은 7 개의 예측 방법을 소 개하고 5 가지 냉매에 대한 데이터와 비교하였으며 최적 선택 을 위한 권장사항을 제공한다. 4. 용기 설계 1) 기계적 요구사항 압력용기는 고압가스안전관리법에 따라 제작하고 검사 한 다. 냉동설비를 구성하는 압축기나 응축기, 증발기 또는 압력 용기는 '냉동용 특정설비'라 한다. 일반적으로 적용하는 국내 기준은 ASME 와 AHRI 를 기초로 작성되어 있으며 관련된 코드와 표준은 다음과 같다. ① AHRI Standard 480 은 표준 장비에 대한 산업기준, 표준 안전 조항, 검사, 권장등급 요구사항을 포함. ② ASHRAE Standard 24 는 액체 냉각기 용량 측정을 위한 권장 시험 방법을 포함. ③ ASHRAE Standard 15 는 특정 설계 기준, 재료 사용 및 검사가 포함. 냉매가 포함된 압력 용기에 대한 ASME 보 일러 및 압력용기 코드, 섹션 VIII(8)을 참조. 공장시험 압력 을 규정하고 최소설계 작업 압력을 제시한다. ④ ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII 는 설계와 시공 시 안전 측면을 다룬다. 냉각기가 ASME 코드의 범위 내에 있는 경우 ASME 요구 사항을 충 족해야 한다. ASME 요구사항을 충족하지 않아도 되는 일부 예외 사항은 다음과 같다. ㉠ 냉각기 안지름(ID)이 150 mm 이하인 경우. ㉡ 계기 압력이 100 kPa 이하인 경우 ㉢ 유체가 물이고 설계 압력이 계기압 2.07 MPa 를 초과 하지 않으며 설계 온도가 99°C 를 초과 하지 않는 경우 ⑤ UL Standard 207 은 Underwriters Laboratories 의 특정 설계 기준과 재료사용, 시험 및 초기 승인을 포함한다. ASME U 나 UM 스탬프가 있는 냉각기에는 UL 승인이 필 요하지 않다. 냉매 측의 설계압력은 ASHRAE 표준 15 에 의거하여 선 정한다. 대기 온도와 냉각기 운송 중에 발생하는 충진 냉매의 온도도 고려해야 한다. 필요한 유체 측(물 측) 압력변화는 ① 정지압력, ② 펌프 압력, ③ 펌프 시동으로 인한 최대압력 및 ④ 밸브 폐쇄 시의 압력에 따라 달라진다. 2) 화학적 요구사항 (1) R-717(암모니아) R-717(암모니아) 냉매 시스템에서 탄소강과 주철강은 가 장 널리 사용되는 재료이며, 스테인리스 합금강은 좋은 재료 이지만 가격이 비싸다. 동관과 동합금관은 배관 내 수분이 존 재할 때 암모니아에 의해 손상되기 때문에 피한다. 알루미늄 과 알루미늄 합금은 주의 한다면 사용할 수 있다. (2) 할로카본 냉매 대부분의 일반 금속과 합금은 할로카본 냉매를 사용할 수 있다. 예외적으로 마그네슘과 알루미늄 합금에서 마그네슘이 2% 이상 섞인 합금에서 물이 있는 경우에는 사용할 수 없다. 아연은 R-113 함께 사용하지 않는 것이 좋다. 아연은 다른 일 반 금속구조보다 화학적으로 반응성이 높으므로 다른 하이드 로카본 냉매에 사용을 피한다. 수분이 있는 환경에서 할로카본 냉매는 철뿐만 아니라 비철금속까지도 산화시킬 수 있다. (3) 물 상대적으로 순수한 물은 철과 비철 금속 모두에 사용 될 수 있다. 기수(해수와 담수가 섞여 해수보다 염도가 낮은 물)와 해수 및 일부 강물은 철과 구리, 알루미늄 등의 합금에 대해 부식성이 있다. 그러므로 지역 수자원 특성을 알고 있는 전문 가와 상의 하는 것이 좋다. pH 조절이나 억제제 적용 또는 둘 모두에 의한 화학처리가 필요할 수 있다. 이것이 불가능하면 보다 고성능 건축 자재나 특수 코팅제를 사용한다. 알루미늄은 물에 다른 금속이 존재하는 곳에 함께 사용해서는 안 된다. (4) 브라인 철과 몇몇의 비철 합금은 염화나트륨과 염화칼슘 브라인과 함께 널리 쓰인다. 동합금은 충분한 양의 중크롬산나트륨이 첨가되고, 중화를 위해 수산화나트륨을 사용하면 사용할 수 있다. 철금속일지라도 브라인은 pH 농도를 중성에 가깝게 만 들기 위해 주기적으로 중화제를 투입한다. 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜은 염화 브라인보다 부식성 이 낮은 안정적인 화합물질이다. 3) 전기적 요구사항 냉각되는 유체가 전기전도성을 떨 때, 전기부식을 방지하기 위해(잔류 전기가 없도록) 시스템을 반드시 접지시킨다. 5. 적용 시 고려사항 1) 냉매 유량 제어 (1) 직접팽창식 냉각기 가장 보편적인 냉매의 유량제어를 위해 일정한 과열도를 제어하는 팽창밸브를 사용한다. 접촉식 온도감지기는 냉각기 의 냉매 출구온도에 설치한다. 냉동시스템이 운전되는 동안 팽창밸브는 안정적으로 과열도를 유지하도록 조절된다. 만약 팽창밸브와 접촉식 온도감지기 사이에서의 냉매의 압력손실 이 크면 외부평형 기능이 있는 팽창밸브를 사용한다. | {}
e70cb62c-ab77-4096-98ff-c005b8c47a88 | 4권.pdf | 4.30-6 제 4 편 냉각장비와 구성요소 열전식 팽창밸브는 통상적으로 액체가 압축기로 넘어가지 않을 만큼의 충분한 온도인 4.5~5.5 K 의 과열도 사이에서 조절한다. 직접팽창식 냉각기의 성능은 과열도 설정에 영향을 많이 받는다. 과열도를 낮출 경우 냉각기의 성능을 향상시키 기 때문에 과열도는 냉매액이 압축기로 넘어가지 않는 온도에 서 가능한 낮게 설정한다. (2) 만액식 냉각기 좋은 성능을 얻기 위해 튜브에 반드시 적절한 양의 액냉매 가 체워져야 한다. 만액식 냉각기의 액냉매 수위 조절은 유량 제어의 핵심이다. 어떤 시스템에 있어서는 냉각기의 냉매액 유입량이 중요한 설계 인자이고 응축기와 냉각기 사이의 조리 개 장치로 유입량을 조절한다. 오리피스가 사용되는 경우가 많다. 수위 감지 장치도 추가적인 옵션이다. 일반적으로 응축기에 플로트 밸브나 수위감지장치를 설치하여 응축기의 액냉매가 냉각기로 유입되도록 응축기의 수위를 제어한다. 냉각기에 플 로트 밸브나 수위 감지 장치를 설치하는 경우 냉각기의 수위 에 따라 냉매의 유입을 제어할 수 있다. 자연 비등과 감지기 오류가 있을 수 있기 때문에 냉각기에 수위감지장치 설치는 피하는 것이 좋다. 2) 동결방지 유체의 동결점 근처에서 운전하는 냉각기에서 동결방지를 위한 조치를 반드시 고려한다. 일부 냉각 시스템에서 동파는 시스템의 큰 손상을 일으킨다. 동결 방지를 위한 방법은 두 가지가 있다. ① 냉매의 포화압력을 유체의 얼지 않도록 유지 한다. 또는 ② 유체 온도가 동결점에 도달하면 시스템을 중지 한다. 흡입-압력 조정장치는 냉매의 포화압력을 유체의 동결점 이상으로 유지할 수 있다. 저압 스위치는 냉매의 포화압력이 유체의 어는점 이하로 떨어지기 전에 시스템을 정지시킬 수 있다. 또한 유체의 동결점보다 2 K 높은 온도에서 동결방지 를 위해 시스템을 정지되도록 유체의 온도를 관찰될 수 있다. 두 가지 방법을 모두 사용하는 것을 추천한다. 보데로와 쉘·코일, 용접식판형, 직접팽창식 웰·튜브 냉각기 는 동결 우려가 있는 분야에 사용하기 적합하다. 만약 냉각기가 자연조건에 설치하면 낮은 주변 온도로 인 해 동결될 위험이 있다. 만약 주변 온도가 동결점 이하인 추 운날씨일 때는 냉각기를 사용하지 않는다면 유체를 배출시켜 야 한다. 냉각기가 1 년 내내 사용된다면 단열을 충분히 하거 나 열선을 설치 또는 적당량의 에틸렌글리콜을 추가하고 펌프 운전을 멈추지 않도록 한다. 3) 오일 회수(oil return) 대부분의 압축기는 배출 가스에 소량의 오일을 함께 배출 한다. 오일 혼합물은 압축기의 압축된 냉매와 함께 냉각기로 흐른다. 오일은 비휘발성이기 때문에 증발되지 않고 냉각기 내에 쌓일 수 있다. 일반적으로 직접팽창식 냉각기의 경우 튜브와 흡입가스 헤 더의 가스 속도는 냉각기에서 흡입배관으로 오일을 운반하는 데 충분하다. 배관을 적절하게 설계하면 오일은 압축기로 다 시 돌아갈 수 있다. 경부하와 저온에서 과열부에 오일이 모여 성능을 저하시킬 수 있다. 이러한 이유로 저온일 때 경부하 시 냉매회로를 장기간 운전하는 것은 피해야 한다. 만액식 냉각기의 냉매증기 토출 속도는 오일을 되돌리기에 충분하지 않으며 오일이 축적되는 경향이 있다. 시간이 지나 고 압축기 오일 손실 속도 변화에 따라 냉각기의 오일 농도가 높아질 수 있다. 오일 농도가 약 1%를 초과 할 경우 열전달 성능에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 만액식 냉각기에서는 오일이 많이 포함된 냉매액을 압축기 오일 손실률과 동일하게 회수율을 설정하여 압축기로 반환하는 것이 일반적이다. 4) 유지 관리 냉각기의 유지보수는 안전 및 유체 측의 세정과 연관되어 있다. 압력을 받는 부분들의 취약부가 있는지 주기적으로 냉 각기를 검사한다. 부식, 침식 및 변형에 대한 육안 검사가 포 함하며, 모든 압력 방출 장치도 검사 한다. 유체 측에 오염이 염려될 경우 냉각기의 유지보수에 경험이 있는 제작업체 혹은 서비스 업체에게 주기적인 세정(기계적 혹은 화학적)을 요청 한다. 5) 단열 노점보다 낮은 포화온도에서 작동하는 냉각기는 결로현상 를 방지하기 위해 단열한다. 주변 온도가 프로세스 유체의 응 결점 아래로 떨어질 수 있는 곳에 설치하는 경우 직접팽창식 냉각기는 단열재와 단열테이프로 감싸야 한다. 이는 유체가 동결 되지 않도록 하고 시스템이 작동되지 않는 동안 냉각기 손상을 방지하기 위해서다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment Chapter 42 Liquid Coolers | {}
48e083b2-0183-4019-8bb1-96eb3ed87e70 | 4권.pdf | 제 5 편 일반 구성 요소 | {}
69ae6bd3-071f-43f0-87d9-24a70aedbee5 | 4권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 4 권 ¦ 편찬위원 김동민, 전준용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 31 장 김동민 제 32 장 김영호 제 33 장 김영호 제 34 장 박형준 전준용 김동민, 김영호 ¦ | {}
4fd5afe0-e7af-4573-b760-516b47bcb95f | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-1 제 31 장 원심펌프 일반 건물에서 사용하는 펌프는 원심펌프가 대부분이다. 원 심펌프는 공조설비와 위생설비에서 냉수와 온수를 분배시키 고 순환시키는데 중요한 역할을 한다. 펌프는 최대부하 시의 열 방출을 위해 공조기나 공간의 부하 말단 장치에 일정한 유 량을 공급한다. 이 외에 원심펌프를 사용하는 배관 계통으로 냉각탑의 냉각수 계통과 수열원 히트펌프 계통, 보일러 급수 계통 및 증기 응축수 환수 계통이 있다. 증기보일러용 보급수 펌프와 응축수 회수 펌프는 보일러 제조사의 요구사항에 따라 선정해야 한다. 공조용 펌프는 가동시간이 많아 건물의 에너 지 사용량에 많은 비중을 차지하므로, 유량과 양정을 정확하 게 계산하여 적합한 종류의 효율이 좋은 펌프로 선정하여야 한다. 1. 원심 펌프 원심펌프는 전동기나 기타의 동력원으로 케이싱 내에서 임 펠러를 회전시켜 임펠러의 중심으로 유체를 들여보내 그 회전 력으로 액체에 운동 에너지를 주고 이것을 압력으로 변환시킨 다. 그림 1 의 벡터 다이어그램과 같이 유체에 원심력과 회전 력(또는 선단속도의 힘)을 가한다. 이 두 힘으로 유체의 속도 가 증가한다. 일정하게 증가하는 와류실(volute)이나 확산 안 내깃(diffuser, 있을 경우)으로 유체의 속도에너지가 최대한 압력에너지로 되도록 펌프 케이싱을 설계한다. ![image](/image/placeholder) 회전방향 입구 출구 6 날개 입구 출구 임펠러 임펠러 ![image](/image/placeholder) U, W2 B2 W1 「2 그림 1 원심펌프 ![image](/image/placeholder) 고정부분 미캐니컬 실 판/ 커버 베어링 커버 회전부분 미캐니컬 실 스터핑 상자 내부 베어링 벌류트 웨어링 프레임 플러시관 글랜드 패킹 펌프 축 임펠러 링 패킹 내부 베어링 벌루트 슬링거 지지대 랜턴 링 브래킷 임펠러균형링 내부 실챔버 덮개 그림 2 일반적인 한쪽 지지(overhung)의 임펠러 편흡입 펌프 | {}
35b3c3a1-0b68-4f41-9215-0e9d51e668a4 | 4권.pdf | 5.31-2 제 5 편 일반 구성 요소 2. 구조 형상 원심펌프의 일반적인 구조는 그림 2 와 같다. 펌프의 형상은 제조사와 펌프 종류에 따라 다르다. 1) 재질 원심펌프는 일반적으로 스테인리스강-장착이나 청동제-장 착 또는 철제-장착 구조로 만든다. 재질은 사용하는 유체와 접하는 부분에 따라 선택한다. "장착"이란 용어는 임펠러와 라이너 링(liner ring, 펌프 날개 차와 케이싱 사이에 끼워 액 체 누설을 줄여주는 링) 및 축 슬리브를 말한다. 케이싱은 일 반적으로 주철을 사용한다. 일반 물에는 스테인리스강과 청동 및 철제 구조가 적합하다. 2) 미캐니컬실(seal) 미캐니컬실은 회전축에서 유체가 새지 않게 하는 펌프의 축 밀 봉장치다. 깨끗한 물에는 그림 3 의 불균형 실(unbalanced seal) 이나 균형 실(balanced seal, 고압용)을 주로 사용한다. 균형 실 은 고압용이나 미립자가 많은 액체 또는 저 압력에서 실의 수 ![image](/image/placeholder) 불균형 실 A>B 균형 실 A<B 불균형 형과 균형 형 명 연장용으로 사용한다. 내부 실은 미캐니컬 실 공간 내부에서 작동하지만 외부 실은 상자 외부에 회전 요소가 있다. 압력과 온도 제한은 사용하는 유체와 실의 형태에 따라 다르다. 3) 축봉 상자(stuffing box) 축봉 상자(그림 4)는 회전축이 펌프 케이싱으로 들어간 경 우의 펌프 부분이다. 이 부분에서 누수를 막기 위해 미캐니컬 실이나 패킹을 사용한다. 미캐니컬 실은 불균형이나 균형(고 압용) 축봉장치로 주로 깨끗한 유체에 사용한다. 균형 축봉장 치는 고압용이나 미립자가 있는 유체 또는 저압에서 축봉장치 의 수명을 늘리기 위하여 사용한다. 내부 축봉장치는 축봉상 자 안에서 작동하는데 외부 축봉장치는 상자 외부에 회전하는 부품이 있다. 압력과 온도 제한은 펌프유체와 축봉장치의 형 태에 따라 변한다. 패킹은 운전에 해가 없는 연마 물질이 미 캐니컬 실에 손상을 줄 수 있는 경우에 사용한다. 글랜드 패 킹에서 약간의 누수는 패킹 재질과 샤프트 사이의 면적을 윤 활하고 냉각하는데 필요하다. 4) 축 슬리브 축 슬리브(그림 4 참조)는 전동기나 펌프 축을 보호한다. Chart Type: bar 축 2 차 실 로부터 20 40 탄성체 20 60 로케이트링 10 40 내장형 그림 3 각종 미캐니컬 실의 구조 ![image](/image/placeholder) 축받이통 렌턴링 슬리브패킹 패킹 공이 3 차실 누름쇠 누름쇠 축봉상자 슬리브 회전면 고정면 슬리브 마모 발생 * 1 차실 펌프축 2 차실 1 그림 4 축봉 상자(stuffing box) | {}
d7c51323-6e19-403b-bd28-0f589dd7807e | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-3 ![image](/image/placeholder) 임펠러 라이너링 고압수 저압수 a. 편 라이너 링 형 ![image](/image/placeholder) 임펠러 라이너링 고압수 저압수 저압수 균형볼트 b. 양 라이너 링 형 그림 5 라이너 링 5) 라이너 링(liner ring, 있는 경우) 회전하는 임펠러와 케이싱 사이의 미끄러지는 부분의 케이 싱 쪽에 라이너 링(그림 5)을 설치한다. 임펠러 출구 측의 고 압 물과 흡입 측의 저압 물을 분리하여, 이 부분에서 누설이 안 되도록 임펠러 외경과 라이너 링 내경 사이의 틈을 가능한 한 작게 한다. 라이너 링은 임펠러와 케이싱이 마모되는 것을 방지하며, 닮았을 때 쉽게 교체할 수 있다. 주조 능력과 부품 공차 개선으로 마모링이 필요 없을 수도 있어 라이너 링은 선 택 사항이다. 6) 베어링 펌프용 베어링으로 구조와 취급이 간단한 롤러 베어링이 일반적으로 사용되고, 소형 펌프에서는 주로 그리스 밀봉 볼 베어링을 사용한다. 축 추력 감소용으로 밸런스 디스크 방식 을 사용하는 다단 펌프는 축 방향으로 축의 움직임이 자유롭 게 오일링 미끄럼 베어링을 사용한다. 7) 밸런스 링 그림 6 와 같이 밸런스 링은 편흡입 밀폐 임펠러 뒤에 있으 며 축 부하를 감소시켜 트러스트 베어링과 축의 크기를 줄인다. 일반적으로 전동기의 운전 회전속도는 600~3 600 rpm 이 다. 펌프 제조사는 펌프효율 향상과 공동현상을 방지하고 입 구 사용 가능 압력과 유지보수 및 운전비를 고려하여 특정 용 도에 적합한 최적의 펌프 속도를 정하고 있다. 3. 원심펌프의 종류 원심 펌프에는 와류 케이싱이 있는 그림 6 의 벌류트펌프 (volute pump)와 안내 깃이 있는 그림 10 의 디퓨저펌프 (diffuser pump, 전에는 터빈펌프로 호칭)가 있다. 이들은 임 펠러 수에 따라 단단 펌프와 다단 펌프에 구분하고 임펠러의 흡입 방법에 따라 편흡입 펌프와 양흡입 펌프로 구분한다. 냉온수 배관 계통에는 펌프 하우징의 임펠러 수를 기준하 여 단단이나 다단의 원심펌프를 사용한다. 직으로 배출하고, 나선 모양의 와류실 케이싱에 임펠러에서 토출된 물을 일정 속도로 이끌고 교축부에서 토출구 유속을 완만하게 줄여, 속도 에너지를 압력 에너지로 변환한다. 디퓨저 펌프는 임펠러 바깥쪽에 속도 에너지를 압력 에너 지로 변환하기 위한 디퓨저가 있는 케이싱의 펌프다. 디퓨저 는 임펠러와 반대 방향에 몇 장의 곡면 날개로 이루어지며, 펌프의 케이싱에 고정되어 있다. 임펠러에서 나온 물은 디퓨 저의 내부로 들어와 바깥 둘레로 인도되어 축에 평행하게 배 출한다. 임펠러에서 높은 속도로 나온 물은 디퓨저에서 완만 하게 감소하여 속도 에너지를 압력 에너지로 변환한다. 이 장 에서 설명하는 모든 펌프는 디퓨저 케이싱이 있는 수직 터빈 펌프를 제외하고 벌류트 펌프이다. 펌프를 밀폐 이음(close couple)이나 플렉시블 이음(flexible couple). 으로도 분류할 수 있다. 밀폐 이음 펌프는 연장한 전동 기 축에 임펠러가 있고, 플렉시블 이음 펌프는 플렉시블 이음으 ![image](/image/placeholder) 출구 속도 V, V 입구 흐름 임펠러 날개 출구 입 구 벌류트 벌류트 펌프는 임펠러에 물을 끌어들여 모아 펌프 축에 수 그림 6 임펠러와 벌류트의 상호 작용 | {}
f3c43ba8-7b21-438a-921e-91664fd1d57e | 4권.pdf | 5.31-4 제 5 편 일반 구성 요소 로 전동기에 연결된 플레임이나 브래킷으로 지지한 임펠러 축 이 있다. 기계적 형상과 설비 배열로도 펌프를 분류할 수 있다. 근접 결합 펌프는 전동기 축 연장 부에 장착 된 임펠러가 있으 며, 플렉시블 커플 펌프는 전동기에 플렉시블 커플링으로 연결 된 임펠러 축을 프레임이나 브래킷으로 지지한다. 기계적 형상과 설치 배열로 펌프를 분류할 수 있다. 밀폐이 음 펌프는 수평 장착용 말단-흡입구나 배관에 직접 설치하기 위한 수직 in-line 흡입구를 갖고 있다. Base-mount 펌프는 ① 프레임 장착 말단 흡입형이나 ② 양흡입이나 수평 또는 수직 분리-케이스 유닛이 있다. 양흡입 펌프는 펌프 위의 브래킷에 전동기를 수직으로 장착한 지지 프레임에 수직으로 배치할 수 있다. 펌프는 일반적으로 설치 위치에 따라 수평이나 수직으로 분류된다. 1) 서큘레이터 펌프 서큘레이터(circulator) 펌프는 저압 저유량의 인라인 원심 펌프로 전동기의 유무에 관계없이 하나의 임펠러가 있는 인라 인 케이싱으로 구성되며, 냉온수 배관계통에 배관 중에 설치 하여 사용한다. 이 펌프는 습식 회전자(그림 11)나 밀폐이음 (close-couple, 그림 12) 또는 플렉시블 이음 전동기(그림 14)로 구동한다. 일반적으로 서큘레이터 펌프는 대규모 계통의 열전달을 높 이고 제어를 개선하기 위해 말단 코일의 흐름을 재순환시키는 데 주로 사용한다. ![image](/image/placeholder) I 그림 7 서큘레이터 펌프(배관 설치용) ![image](/image/placeholder) 그림 8 밀페이음 편흡입 펌프 그림 9 기초판 위 프레임 장착 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 전동기 일체형 펌프는 전동기나 펌프 다리 장착대로 지지 2) 전동기 일체형 단단 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 디퓨저 회전방향 출구 回転方向 임펠러 디퓨저 케이싱 그림 10. 디퓨저 펌프 ![image](/image/placeholder) 고정자 회전자 통 출구 임펠러 MEDIA 베어링 회전자 입구 베어링 그림 11 습식 로터 서큘레이터 펌프 | {}
dbf25552-9c85-42b8-8015-cc8c59d97dc8 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-5 되는 수평 전동기에 설치된다(그림 13). 설치하는데 콘크리트 패드가 필요하다. 전동기 축에 직접 임펠러를 장착하므로 플 렉시블 이음이 필요 없다. ![image](/image/placeholder) 계기용 플럭 통기 플럭 벌류트 개스킷 계기용 플럭 실 어셈블리 임펠러 록 와셔 축 슬링거 축 슬리브 임펠러 키 임펠러 와셔 임펠러캡 스크루 임펠러 벌류트 청동케이싱 웨어링 링 (선택사항) 그림 12 전동기 일체형(close-coupled motor) 순환펌프 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 13 전동기 일체형 단단 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 15 공동베드설치 케이스분리형 수평 ![image](/image/placeholder) 그림 17 공동베드설치 케이스분리형 수평 다단 펌프 이 소형 펌프에는 단일 수평 흡입구와 수직 토출구가 있다. 하나나 두 개의 임펠러가 있을 수 있다. 3) 수평 편흡입펌프 일반적으로 전동기와 펌프는 수평설치용 공용베드에 조립 된 상태로 콘크리트 기초 위에 설치한다(그림 14). 전동기와 펌프는 플렉시블 이음으로 연결하고 이음부에는 안전을 위한 카바를 씌운다. 수평으로 설치하는 경우 흡입 측 배관은 수평 으로 하고 토출 측 배관은 수직으로 한다. 이 펌프는 편흡입 이다. 4) 공통베드 설치 수평/수직 케이스 분리형 단단 양흡입 펌프 전동기와 펌프는 공통베드에 설치한다(그림 15 과 16). 축류 펌프는 개방 실 챔버 설계의 수직 펌프 케이싱과 전동기 장착 브래킷을 사용하여 수직으로 장착할 수 있다(그림 9). 설치 시 콘크리트 기초와 강판이 필요하다. 전동기 펌프 축은 플렉 시블 이음으로 하고 커플링에는 커버가 축과 있어야 한다. 스 페이서 커플링은 펌프의 벌류트나 펌프 전동기와 전기 연결부 의 이동을 방해하지 않고 펌프의 회전 요소를 제거 할 수 있 게 한다. 분리 케이스로 유지 보수 시 임펠러를 완전히 점검 ![image](/image/placeholder) A 그림 14 공동베드에 장착된 편흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 16 바닥설치 수직 분리케이스 단단 양흡입 펌프 ![image](/image/placeholder) 그림 18 인라인 펌프 | {}
f9ab1674-38be-4b64-a6d2-017defb7b8c1 | 4권.pdf | 5.31-6 제 5 편 일반 구성 요소 할 수 있다. 이 펌프에는 편흡입 임펠러나 양흡입 임펠러가 있을 수 있다. 5) 바닥설치 수평 케이스 분리형 다단 펌프 수평설치 공통베드에 전동기와 펌프를 함께 설치한다(그림 17). 설치하는데 콘크리트 기초가 필요하다. 전동기 축과 펌프 축은 플렉시블 이음으로 연결하고 커플링에는 카바를 설치하 여야 한다. 배관은 흡입축과 토출축 모두 수평으로 한다. 분리 케이스로 유지보수 시에 임펠러를 완전히 점검할 수 있다. 이 펌프는 편흡입이고 다단 운전용으로 임펠러가 하나 이상일 수 있다. 6) 인라인 펌프 펌프 케이싱에 밀폐이음 펌프와 전동기가 장착된다. 이 펌 프는 소형이며 연결 배관에 지지한다. 설치 시에 적당한 간격 의 행거와 가끔 수직 케이싱 지지대가 필요하다. 흡입과 토출 배관은 수평이다. 펌프의 임펠러는 편흡입이나 양흡입이 있다. 이 펌프의 흡입구 플랜지와 토출구 플랜지는 수평면에서 공통 중심선을 향하고 있다. 수직으로 전동기를 설치한다. 펌 프에는 위로 있는 임펠러와 단단한 커플러가 있다. 이 디자인은 부싱을 사용하지만 베어링 프레임은 사용하지 않는다. 임펠러는 전동기 베어링과 강성 커플링 및 부싱으로 정렬을 유지한다. 커플러는 전동기 축과 펌프 축 사이의 간격이 기계적 밀봉 높이보다 넓은 스페이서 디자인이다. 커플러를 제거하면 전동기를 이동시키지 않고 전동기 축과 펌프 축 사이의 미캐니컬 실을 교체할 수 있다. 이 펌프의 임펠러는 편흡입이나 양흡입으로 할 수 있다 (그림 18). 대형 양흡입 펌프에는 벌류트의 하단에 부싱이 있 어 펌프 축을 중앙으로 유지할 수 있다. 7) 수직 터빈 단단 또는 다단 수직형 배수 펌프 수직 터빈펌프는 집수정이나 캔(can) 형식으로 장착하기 위해 펌프 토출 선단에 전동기를 수직으로 장착한다(그림 19). 이 편흡입 펌프는 하나나 다수의 다단 운전용 임펠러를 가질 수 있다. 집수정 위에 콘크리트 기초나 철판에 설치하여 유지 보수 시 흡입 측의 걸음 망에 접근할 수 있게 한다. 캔 형식을 설치할 때는 흡입 측에 스트레이너를 설치한다. 배관 은 토출 측과 흡입 측에 수평이다. 집수정은 기준에 맞게 설 계한다. 4. 펌프 성능곡선 1) 펌프 성능곡선 원심펌프의 성능은 제조사의 성능곡선(그림 20)으로 표시 한다. 성능곡선에는 특정 범위의 임펠러 직경과 유량에 대해 밀도가 1 000 kg/m2 인 액체(물)에 필요한 펌프 동력을 표시 한다. 곡선은 국제표준화기구(ISO)가 만든 표준시험 절차에 따라 작성한다. 일반적으로 와류실이 허용하는 최대에서 최소 ![image](/image/placeholder) 료 그림 19 수직 터빈펌프 까지, 주어진 펌프 와류실이나 케이싱과 여러 임펠러 직경에 대해 시험한다. 제조사는 일정한 임펠러 속도에서 다양한 유 량을 시험한다. 펌프 곡선은 같은 조건에서 동일하게 설계한 여러 펌프를 시험하여 평균 결과 로 표시한다. 유량이 증가하면 토출 압력 은 감소한다(그림 21). 모든 필요 유량에서 전동기가 안전하 게 운전하도록 특정 임펠러 크기와 최대유량에서 과부하가 걸 리지 않게 전동기를 선정해야 한다. 펌프 성능곡선은 완만한 것과 가파른 것으로도 설명할 수 있다(그림 22). 가끔 이러한 곡선은 정상 상승 곡선(완만)이 나 처진 곡선(가파른) 또는 급상승곡선으로도 표현한다. 체절 압력이 최고 효율 점에서의 압력에 약 1.1 ~1.2 배면 펌프곡 X-Axis: 뮤량, L/s Y-Axis: 전입력, kPa Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 180kPa 45kPa 55kPa 65kPa 68kPa 60kPa 55kPa 60kPa 45kPa 2kPa 55kPa 그림 20 대표적인 펌프 성능곡선 | {}
4810ca5c-35e2-4176-9b93-c8e128cad383 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-7 노랑 Chart Type: line Green Blue Orange item_01 20% 20% 20% 그림 21 대표적인 펌프 성능곡선 X-Axis: 유량 Y-Axis: 신 입력 Chart Type: line 성과 나를 완만한 item_01 10.0 30.0 item_02 10.0 10.0 item_03 10.0 10.0 그림 22 완만 대 가파른 성능곡선 선이 완만한 것이라고 한다. 일반적으로 2 방향 제어밸브로 제 어하는 밀폐회로에는 완만한 특성의 펌프로 설치한다. 고압의 정유량이 필요한 개방회로 방식에는 일반적으로 급경사 특성 의 펌프를 설치한다. 펌프 제조사는 유형별 펌프 성능곡선을 제시하여야 한다 (그림 23). 개별 곡선은 최대와 최소의 지름과 이들 곡선 끝 이 이루고 있는 둘러 싼 형태로 표시된다. 이 곡선들을 곡선 군이라고 한다. 곡선 군은 개략적으로 필요한 크기와 모델을 정하는데 유용하지만, 정확히 선정하려면 정확한 해당 펌프의 성능곡선(그림 20)을 사용한다. 많은 펌프 제조사와 공조 소프트웨어 공급자가 펌프 선정 소프트웨어를 제공하고 있다. 일반적으로 펌프 선정 소프트웨 어로 다른 종류의 펌프와 운전 변수를 조사할 수 있다. 유체 의 밀도와 온도와 전동기 속도의 보정이 쉽다. 2) 펌프의 비속도 터보(turbo)형 펌프의 형식을 결정하는 척도로 비속도(ns) 를 사용한다. ns = nQ1/2/H3/4 (1) Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 330kPa 270kPa 240kPa 180kPa 150kPa 120kPa 100kPa 90kPa 80kPa 150kPa 그림 23 제조사의 일반적인 펌프 성능곡선 완전히 상사되는 펌프의 비속도는 크기에 관계없이 일정하다. 식 (1)에 따라 대 유량 저 양정의 펌프에서는 비속도가 커지 고, 소 유량 고 양정 펌프보다 비속도가 작아진다. 이 비속도는 임펠러 형상을 규정하는 것으로 비속도가 같 은 펌프는 특성이 같은 경향이 있다. 비속도는 무차원이다. 일반적으로 토출량 Q 는 [m3/min], 전 양정 H 는 [m], 회전 속도 n 은 [min-1]을 사용한다. 원심펌프의 비속도는 100~700 범위이다. 5. 수배관 계통 곡선 배관 계통에서 유체의 흐름 저항으로 생기는 압력강하는 Darcy- Weisbach 식으로 나타낼 수 있다. △p= f(L/D)pV2/2 (2) 식 (1)을 에너지 형태로 표현할 수 있다. 식 (2)는 수배관 계통(배관과 부속 및 장비)의 압력강하는 유량의 제곱(Q2 또는 V2)에 비례하는 것을 나타낸다. 실험으 로 압력강하는 V185 와 V1.9 사이에 거의 비례하거나 그림 24 와 27 같이 거의 포물선이 됨을 알 수 있다. 계통의 설계(터 미널 수와 유량, 부속, 밸브, 배관 길이를 포함하여)에 따라 이 곡선 모양이 달라진다. △h= △p/(pg)= f(L/D)V2/(2g) 여기서 (3) △h : 마찰손실 수두, m △p : 압력강하, Pa p : 유체 밀도, kg/m3 f : 마찰계수 L : 배관 길이, m D : 배관 내경, m V : 유체 평균속도, m/s g : 중력가속도, 9.8 m/s2 | {}
36f3d7b9-c05e-4984-80f8-34e97bebe9d5 | 4권.pdf | 5.31-8 제 5 편 일반 구성 요소 X-Axis: 계통의 유량, L/s Y-Axis: 시스템 또는 마찰손실 입력 Chart Type: line 곁계 입력 운전 점 item_01 0.3L/s 0.8L/s item_02 0.0L/s 0.3L/s item_03 0.0L/s 0.8L/s item_04 0.0L/s 0.9L/s 그림 24 일반적인 계통곡선 ![image](/image/placeholder) 정말 마칠살릴 명 A期間 ス期間 독립압력 ↓ 계통의 유량, L/s 그림 25 별도의 압력이 있는 일반적인 계통곡선 계통곡선(그림 24)은 배관계통에 주어진 유량으로 유체가 흐르게 하는데 필요한 압력으로 정의 한다. 주어진 유량이 흐 르기 위해서는 계통의 압력이 배관 저항과 배관 내의 표면 거 칠기, 실제의 부속 손실, 유체의 점성으로 인한 흐름 저항 등 의 계통에 영향을 주는 손실들을 극복해야 한다. 압력손실은 Darcy-Weisbach 식 (3)에 따라 유량의 제곱에 비례하므로 이 곡선은 2 차 함수의 포물선이다. 계통의 유체 높이(정압)나 압력탱크의 압력 때문에 정압이 걸 릴 경우에는 계통곡선에 이 압력을 추가한다(그림 25). 6. 펌프 성능곡선과 배관 계통곡선 펌프 성능곡선과 시스템곡선을 같은 그래프에 그릴 수 있 다. 이 두 곡선(그림 26)의 교차점이 펌프가 발휘하는 압력과 계통의 압력손실이 만나는 점이 계통의 운전 점이다. X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 전압력, kPa Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 item_01 0kPa 50kPa 100kPa 150kPa 100kPa 70kPa 그림 26 계통곡선과 펌프곡선 일반적인 수배관 계통에서는 부하에 따라 온도조절기로 이 방제어밸브를 움직여 부하 터미널 내의 유량을 변화시킨다. 전체 부하가 걸릴 때 2 방밸브는 완전히 개방되어 계통은 그림 27 의 곡선 A 와 같이 된다. 부하가 감소하면 말단 제어밸브는 부분 부하에 맞게 닫히기 시작한다. 이것으로 제어밸브의 마 찰이 증가되어 유량이 감소한다. 계통곡선은 점차 곡선 B 로 변한다. X-Axis: 유량, L/s Chart Type: line 입력손실 B A item_01 0L/s 6L/s 8L/s item_02 0L/s 1L/s 0.5L/s 그림 27 부분부하 유량에 따른 계통곡선 변화 계통에 2 방 밸브가 있으면 펌프의 운전 점을 고려한다. 그 림 28 의 1 은 계산된 계통의 설계압력손실이며 설계 유량으로 펌프가 운전하고 있는 것을 나타낸다. 그러나 일반적으로 실제 의 시스템곡선은 설계 곡선과 약간 다르다. 결과 적으로 펌프는 점 2 에서 운전하여 설계 유량보다 실제 운전 유량이 크다. 실제 유량을 점 1 의 설계유량으로 줄이려면, 모든 말단 밸 브를 완전히 개방하고 펌프 하류의 밸런싱 밸브를 조정한다. 이 펌프 출구의 밸런싱 밸브로 점 1 과 점 3 사이의 차압과 같 | {}
c22766bd-6ef4-4330-a019-dd7fb101cec1 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-9 은 압력강하를 가한다. 제조사의 펌프 곡선에서 작은 직경의 신규 임펠러로 바꾸거나 기존 펌프의 임펠러를 깎아서 유량을 줄일 수 있음을 알 수 있다. 임펠러를 깎은 후 펌프 출구의 밸런싱 밸브를 다시 열어 당시의 강제로 가한 압력강하를 제 거하여 펌프를 점 3 에서 운전시킨다. 점 3 과 4A 는 깎은 임펠 러로 유량이 줄어든 효과 를 나타낸다. X-Axis: 그림 28 펌프 운전점 Chart Type: line 계통의 유량 점 5 걸계계통주문 겹 점 50$ 40$ 30$ 접재 30$ 30$ 90$ 접 4A 30$ 10$ 70$ 졍속펌프의 기압력 손실 90$ 40$ 80$ 밈러 까요 후 10$ 40$ 80$ 졍속펌프의 기압력 서는곡 20$ 30$ 10$ 섬능곡선 10$ 80$ 90$ 그림 29 는 정수두 압력손실과 가변 압력손실이 모두 있는 계통곡선의 예다. 이러한 계통의 예로 냉동설비의 응축기와 냉각탑 사이의 개방형 배관회로가 있다. 냉각탑 수조와 살수 배관 사이의 높이 차이로 정압 손실이 생긴다. 정압 손실은 유량과 무관하게 생긴다. 강력숙성 월 ¦ ¦ ¦ 강의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 변유량계통의 계통압력 영역 ¦ 마찰손실 ¦ ¦ ¦ 가파른 계통곡선 ¦ 계통 ¦ 정유량 계통 ¦ ¦ ¦ ¦ 낮은 경사의 계통곡선 ¦ ¦ ¦ 냉난방 코일과 밸브 손실 유량 ¦ ¦ 그림 29 일정압력과 변하는 압력손실의 계통곡선 대부분의 변유량 배관 계통에는 전체 부하범위(영에서 전 체부하까지의 임의 의 부하)로 사용할 수 있게 각 말단 유닛마 다 2 방 밸브를 설치한다. 설계자는 말단 유닛과 제어밸브에 필요 부하에 관계없이 전체 설계부하의 유량이 흐를 수 있게 대부분의 변유량 계통의 최소 압력차를 정한다. 그림 29 의 완만 경사 곡선과 가파른 곡선은 계통의 운전 경계를 나타낸다. 곡선 사이의 순 수직 차는 두 극단 부하에 서의 분배 배관에서 생길 수 있는 마찰손실의 차다. 계통의 운전 범위는 말단 유닛에 걸리는 다양한 부하에 따라 다르다. 이 범위는 펌프 동력과 효율 및 상사(��) 관계를 검토한 후 에 1 단 속도나 2 단 속도 또는 변속의 펌프로 절약할 수 있는 펌프 에너지를 나타낸다. 7. 펌프 동력 수배관 계통에서 물을 순환시키는 이론 동력은 물의 힘 Pw 일 때 다음과 같다. Pw= m△p/p (4) 여기서 m : 유체의 질량 유량, kg/s △p : 압력 증가, Pa 그림 30 은 유량에 따라 펌프 동력이 어떻게 증가하는지를 표시한다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 컨압력 동력 item_01 10.0 30.0 item_02 10.0 20.0 item_03 10.0 10.0 item_04 10.0 10.0 그림 30 유량에 따른 일반적인 펌프의 동력 증가 펌프 운전에 필요한 총 동력 Pt 는 그림 20 과 같이 필요 유 량과 압력을 만들기 위해, 제조사가 실제로 펌프를 표준조건 에서 가동시켜 시험하여 정한다. 동력압력 8. 펌프 효율 펌프효율은 출력을 입력과 비교하여 정한다. 그림 31 은 대 | {}
ca7177bf-8631-4caf-af2e-51b28c938ca3 | 4권.pdf | 5.31-10 제 5 편 일반 구성 요소 표적인 효율 대 유량 곡선이다. X-Axis: 윳략 Y-Axis: 전압력 Chart Type: line 효율 이 점에서 최대효율 item_01 57 45 그림 31 펌프 효율 대 유량 효율 = 출력/입력 = (Pw/Pt) x 100 % (5) 펌프 제조사는 일반적으로 설계자가 펌프를 적정하게 선정 할 수 있도록 펌프 성능곡선에 벌류트와 임펠러 크기에 대한 효율을 표시한다(그림 32). 최고 효율 점(BEP)은 펌프의 최 고 효율이며, 이 점보다 위나 아래에서 운전하면 효율이 낮다. 각 임펠러 크기에 대한 모든 BEP 의 위치는 그 원점을 통과 하는 계통곡선에 있다(그림 33). X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 선입력, kPa Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 item_01 99kPa 75kPa 104kPa 93kPa 80kPa 84kPa 75kPa item_02 86kPa 94kPa 66kPa 57kPa 59kPa 65kPa 230kPa item_03 74kPa 75kPa 61kPa 79kPa 61kPa 74kPa 80kPa 그림 32 펌프 효율곡선 수배관 계통에서 최고의 가능한 적용 유량과 압력 점에서 최고의 효율로 원심펌프를 선택하는 것이 이 운전 점에서의 운전이 드물기 때문이다. 생애 주기 동안에 최저의 펌프 동력 을 얻으려면, 여러 예상 운전조건에서의 필요 동력과 해당 조 건(duty cycle)에서의 소비시간을 고려한다. 이렇게 해야 가 장 일반적인 운전 점에서 가장 효율이 좋은 펌프를 선택할 수 있고, 그림 33 에서와 같이 펌프의 최고 효율 범위를 넓게 한 다. 또한 가장 높은 유량과 압력점에 맞추기 위해, 전동기 동 기속도에서 선택하여 직경을 줄인 임펠러를 설치한 원심펌프 를 선정하는 것이 최적이 아닐 수도 있다 % 룡포 Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 최고효율 영역 16.2kPa 16.8kPa 18.5kPa 54.5kPa 72.5kPa 76.6kPa 76kPa 펌프 유량 곡선 16.0kPa 16.6kPa 18kPa 19.5kPa 54.5kPa 72kPa 27.9kPa 그림 33 펌프 최고 효율곡선 원심 펌프는 임펠러 직경이 가장 클 때 효율이 가장 좋으 며, 4 kW 보다 큰 가변유량 펌프는 전동기 동기속도 이하에 서 운전할 수 있게 가변속도로 한다. 따라서 최고 유량과 압 력 운전점, 그리고 기타의 모든 운전점에 도달할 수 있게 최 대의 임펠러 직경으로 펌프를 선정하여 속도를 줄여 사용하면 전체적으로 펌프 효율이 가장 높고 필요 동력이 가장 낮다. 9. 상사법칙(相似法則) 유체에 속도를 주어 속도에너지를 압력에너지로 바꾸는 원 심펌프를 상사법칙의 관계로 분류할 수 있다(표 1). 이 상사 법칙은 다음과 같다. 표 1 펌프의 상사법칙 ¦ 항목 ¦ 속도 변화 ¦ 임펠러 직경 변화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량 ¦ Q2 = Q1(N2/N1) ¦ Q1 = Q1(D2/D1) ¦ ¦ 압력 ¦ P2 = p1(N2/N1)2 ¦ P2 = p1(D2/D1)2 ¦ ¦ 동력 ¦ P2 = P1(N2/N1)3 ¦ P2 = P1(D2/D1)3 ¦ ① 유량은 회전속도 N (임펠러 주위 속도)에 비례한다. ② 압력은 회전속도의 제곱에 비례한다. ③ 동력은 회전속도의 세제곱에 비례한다. | {}
d6c4d0e6-8da9-49d0-9ed1-c4f5865c2367 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-11 펌프의 알고 있는 특성을 바탕으로 다른 회전속도나 다른 임펠러 직경 D 에서의 펌프 성능을 평가하는데 상사법칙이 유 용하다. 이들 관계로 다음의 두 변수를 분석할 수 있다. ① 속도가 변하고 임펠러 직경이 같으면 펌프 효율은 동일 하지만 압력과 용량 및 동력은 상사법칙에 따라 변하다. ② 임펠러 직경이 변하고 속도가 같으면 임펠러 직경 변화 가 5 % 미만에서 디퓨저(안내 깃이 있는) 펌프의 펌프 효율은 영향이 없다. 그러나 케이싱과 임펠러주위 사이 간격에 영향을 줄만큼 임펠러 크기를 많이 줄이면 효율이 변한다. 상사법칙은 시스템곡선을 알고 압력이 유량의 제곱에 비례 하는 것을 가정으로 한다. 운전 점은 전체 시스템곡선과 펌프 성능곡선의 교차점이다(그림 26). 유량이나 압력이 변한 새 조 건(감소된 펌프 속도나 임펠러 직경)을 계산하는데 상사법칙을 사용하기 때문에, 이 새 조건은 또한 동일한 계통곡선을 따른 다. 그림 34 은 유량과 압력 및 동력의 관계를 상사법칙으로 나 타낸다. % 눈을 정말 管理者 ![image](/image/placeholder) 130 130 펌프곡선 120 120 100% 속도 110 110 100 100 90% 90 90 80 80 80% 70 70 60 60 70% 50 50 60% 계통곡선 40 40 50% 30 30 압력 동력곡선 40% 20 20 30% 동력 10 10 20% 유량 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 유량, % 그림 34 펌프 속도에 따른 펌프 동력과 압력 및 유량 상사법칙은 다른 펌프 속도에서의 최고효율 점(BEP)을 예 상하는데 사용할 수 있다. 펌프 속도가 감소할수록 최고효율 점(BEP)은 포물선을 따라 0 에 이른다. 감소된 유량에서 과도한 압력을 줄이는데 다중 속도의 전 동기를 사용할 수 있다. 표준 2 단 속도 전동기로 1 750/1,150 rpm 과 1 750/850 rpm, 1 150/850 rpm, 3 500/1 750 rpm 을 사용할 수 있다. 그림 35 는 1 750/1 150 의 다중속도의 펌 프가 있는 계통의 성능을 나타낸다. 펌프가 1,150 rpm 으로 운전하면 운전 점은 상사법칙대로 점 2 가 아닌 점 1 이 된다. 계통을 곡선 B 와 같이 운전하게 설계하여 1 150 rpm 으로 운 전하면 체절 운전이 되어 펌프가 손상된다. 이 예는 설계자가 펌프의 한계와 성능에 대한 저속의 효과 를 결정하기 위해 계 통을 주의 깊게 분석해야 한다는 것을 보여준다. 정리성 인프의 서울과 X-Axis: 계통유량 Y-Axis: 생명 뜨기타고 Chart Type: line 체계 압력 점 2 독립 압력 설계 유량 펌프곡선 50 년 50 년 50 년 100 년 결제 점 100 년 100 년 100 년 100 년 궐프곡선 100 년 100 년 100 년 100 년 됨프곡선 100 년 100 년 100 년 100 년 그림 35 상사법칙 적용 예 변속 구동기는 펌프 곡선에 유사한 효과 가 있다. 변속 구동 기는 일반적으로 속도가 무한대의 범위로 변하므로, 적절한 제어기가 있는 펌프는 압력이 과도해지지 않고 계통곡선을 따 를 수 있다. 그림 28 의 펌프를 속도 100%, 80%, 64%, 48% 및 32%에서의 펌프 운전을 나타낸 것이 그림 36 이 다. ![image](/image/placeholder) 1 750 rpm(100 % 속도) 펌프곡선 점 4 설계 압력 점 1 1 400rpm(80 % 속도 점 2 정말 신규정 점 3 설계계통곡선 별표의 1 120 rpm(64 % 속도) 제품과 50% 실제 펌프곡선 840 rpm(48 %속도) 필요한 100% 560 rpm 점 5 (32 % 속도) 설계 유량 그림 36 변속펌프 운전 점 | {}
442604f4-be38-4d0c-869d-5c48faad2aed | 4권.pdf | 5.31-12 제 5 편 일반 구성 요소 이 예의 변속전동기는 과도한 압력 조건을 수정할 수 있지 만, 약 20% 이하의 변속 전동기 운전 범위는 사용하지 않는 다. 설계 유량과 압력을 만드는데 필요한 최대 속도는 전체 속도의 80%(1 400 rpm)이고, 펌프와 전동기의 한계처럼 계 통곡선의 특성 때문에 실제의 가장 낮은 한계는 30%(525 rpm)다. 실제 유량이 균형을 이룬 수배관 조건으로 변속 구 동기와 전동기를 선정한다. 상사법칙은 과도한 압력을 줄이기 위해 임펠러를 깍은 효 과를 예상하는데 사용할 수 있다. 예를 들어 그림 36 의 계통 이 점 2 에서 운전하는 경우, 시스템곡선과 펌프 성능곡선의 형상에 따라 15~25%의 초과 유량이 흐른다. 펌프 상사법칙 (표 1)에서 펌프 유량은 임펠러 직경에 직접 비례한다. 그림 36 에서 임펠러의 크기가 정확하면 점 3 에서 운전된다. 직경 비율이 0.8 이면 유량은 직경에 비례하므로 초과 유량을 125%에서 125% x 0.8 = 100%로 감소시킨다. 두 번째 상사법칙은 압력이 임펠러 직경의 제곱에 비례함 을 나타낸다. 그림 36 의 펌프와 임펠러 직경 비율이 0.8 이면 펌프 압력은 설계 펌프 압력의 0.82 = 0.64(64%)가 된다. 세 번째 상사법칙은 펌프 동력은 임펠러 직경의 세제곱에 비례함을 나타낸다. 그림 36 의 펌프와 임펠러 직경비율 0.8 에 서 설계 유량이 흐르게 하려면 필요 동력은 초기 펌프 동력의 0.83 = 0.512 (51.2%)다. 10. 방사 추력(radial thrust) 단단 벌류트 원심펌프는 설계 유량에서 임펠러에 균일하거 나 불균일한 압력이 작용하여 BEP(최고효율 점)와 일치한다. 그러나 다른 유량에서는 임펠러 주위의 압력이 일정하지 않아 방사(radial) 반작용이 생긴다(그림 37). ![image](/image/placeholder) 벌류트 방사 추력 출구 링 디퓨저 토출 디퓨저 벌류트 방사 추력 링 디퓨저 그림 37 방사 추력 그림 38 은 펌프에 유량 변화가 있는 방사 추력의 일반적인 변 화를 나타낸다. 특히 방사 추력은 체절 유량에서 설계 유량(BEP 에서 선정한 경우)까지 감소하고, 그 후 유량 증가에 따라 증가한 다. 과대 유량에서의 반작용은 부분부하에서의 반작용에 반대이 고, 체절운전 시에 최대가 된다. 아주 적은 유량에서의 방사 추력 이 임펠러를 심하게 변형시킬 수 있고 결국에는 축을 파손시킬 수도 있다. 고압 펌프일수록 이러한 위험이 훨씬 더 크다. Chart Type: bar 압력 밥사 부하 곡 선 BEP 에서 최소 방사부하 발생 최고 효율점(BEP) item_01 10 8 2 3 10 그림 38 방사 추력 대 펌프 유량 11. 유효흡입 특성 특히 냉각탑의 냉각수와 증기 응축수 및 증기보일러의 급 수를 펌프로 흡입시킬 때 수압과 온도에 특히 주의 해야 한다. 흡입 노즐에서의 절대압력이 액체의 증발압력에 도달하면 임 펠러의 입구(통로)에서 기포가 생긴다. 또한 관로의 교축이 된 부분이나 곡관부, 유속이 빠르고 정압이 낮아지는 곳에 기포가 발생되기 쉽다. 이 기포발생 현상을 공동(cavitation) ![image](/image/placeholder) 그림 39 임펠러 내의 공동현상 | {}
29d06bb5-c283-45c7-8c7c-15d55c7ac511 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-13 현상이라 하며, 이 기포(공동)가 파괴되면서 소음이 발생하고 기포 발생 부분의 펌프 임펠러를 침식시켜 펌프 수명을 단축 시킬 수 있으며 양수가 불가능하게 될 수 있다(그림 39). 기포 형성 방지에 필요한 증기압보다 큰 압력을 필요흡입 압력(NPSR, net positive suction pressure required)이라 한다. NPSR 은 정해진 펌프의 특성이고 펌프 속도와 유량에 따라 변한다. 이 값은 제조사가 정하여 펌프 성능곡선에 표시 한다. NPSR 은 특히 고온 유체로 펌프를 운전하거나 흡입 양정 회로에 적용할 경우에 중요하다. 증기압은 온도에 따라 증가 하여 이용가능 유효흡입압력(NPSA, net positive suction pressure available)을 감소시킨다. 펌프마다 NPSR 이 있으 며, 설치 시에는 NPSA 가 있는데, 이 NPSA 는 펌프 입구의 증기압보다 높은 총 유효에너지다. 다음 식을 사용하여 설계 NPSA 를 구할 수 있다(그림 40). ![image](/image/placeholder) Pp Pa = 대기압 Pz 입구 플랜지 계기압력 Ps Pf 펌프 펌프 온도 1 에서 Pvpa 온도 1 에서 Pvpa NPSA = pa + ps + ove - Pupa NPSA = Pp + Pz - Pupa - Pf 제안 설계 기존 설치 그림 40 이용 가능한 유효흡입압력 NPSA = Pp + Pz - Pupa - Pf 여기서 (6) Pp : 펌프 입구 액체 표면의 절대압력, Pa Pz : 펌프 중심선 위 액체의 정압(유체 위치가 펌프 중심선 아래면 Pz 는 음수다.) Pupa : 양수하는 유체 온도에서의 절대 증기압력, Pa Pf : 흡입배관의 마찰손실, Pa 다음 식을 사용하여 기존 설치에서의 NPSA 를 구한다(그 림 41). 여기서 Pa : 설치 높이를 위한 대기압, Pa Ps : 펌프 중심선에 맞는 입구 플랜지에서의 압력(대 기압 이하면 ps 는 음수다.) V2p 2 : hs 측정 점에서의 속도압력, Pa p : 유체의 밀도, kg/m3 NPSA 가 펌프의 NPSR 보다 작으면 공동현상과 소음, 유 량 부족 및 기계적인 문제가 생길 수 있다. 문제가 없게 설계 하려면 펌프의 NPSR 보다 NPSA 가 항상 커야 한다. 계통의 채움 압력이 펌프 입구에 충분히 걸리는 밀폐 냉온수배관 계 통의 NPSR 은 일반적으로 문제가 되지 않는다. 그림 41 은 펌 프곡선과 NPSR 곡선을 나타낸다. 냉각탑과 기타 개방회로 계통에서는 펌프 양수 불능상태가 발생하지 않도록 NPSA 를 계산한다. X-Axis: 유량, L/s Y-Axis: 전압력, kPa Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 item_01 0kPa 0.8kPa 0.5kPa 0.8kPa 0.8kPa 0.6kPa 0.7kPa 0.8kPa 0.9kPa 1.0kPa 그림 41 펌프 성능곡선과 NPSR 곡선 V2p NPSA = Pa + Ps + - Pupa 2 12. 펌프 선정 적합하고 효율적이며 신뢰성 있게 펌프를 선정하려면 많은 자료가 필요하다. 다음 사항을 검토하여 펌프를 선정한다. (7) 설계 유량 ② 저항이 가장 큰 회로의 필요 압력강하 X-Axis: 토촐량 Chart Type: line 뭉동현상 발생영역 운전 영역 20.0 년 필요 NPSH 10.0 년 유효 NPSH 30.0 년 그림 42 펌프의 운전 영역 | {}
84c7b57b-c87c-4144-aad1-8e682e347e84 | 4권.pdf | 5.31-14 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) 필요 NPSH, m 2 4 6 100 90 80 70 °C 60 손 50 40 30 20 10 0 -8 -7 -6 -5 -4 3 - 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 흡입 압입 흡입 전양정, m 그림 43 수온과 흡입 전 양정 Chart Type: bar A 우선선정범위 (66) (85) (100) (115) 설계유량비율 item_01 4% 6% 8% 10% 3% 2% 1% 그림 44 펌프 선정 범위 ③ 계통의 최소 유량 ④ 최대 유량과 최소 유량일 때의 계통 압력 ⑤ 제어밸브의 종류 - 2 방 밸브 또는 3 방 밸브 ⑥ 연속유량 또는 가변유량 ⑦ 펌프 환경 ⑧ 펌프 수량과 예비 ⑨ 전압과 전류 ⑩ 전기 공급과 기동 제한 ⑪ 전동기 품질 대 서비스 수명 ⑫ 수처리와 수질 및 재질 선정 배관계통에 원심펌프를 적용할 때 운전 점이 펌프곡선과 계통곡선을 모두 만족시켜야 한다(그림 26). 부하가 변하면 제어밸브가 계통곡선을 변경하여 운전 점이 펌프 곡선의 신규 점으로 이동한다. 선 AB 와 AC 로 경계된 면적은 선호하는 펌프 선정 범위의 운전 점이다. 그러나 펌프는 일정한 크기로 만 제작하기 때문에 BEP 유량의 66%에서 115%까지 선정 하도록 권장한다. 순환 유량과 와류 및 마찰손실의 복합적인 효과 가 가장 적은 펌프의 성능곡선 부분이 만족스런 범위다. 설계할 때 배관 마찰손실과 기타 장비의 자료를 너무 많이 적 용하여 펌프를 선정하면 실제 계통에서의 압력손실이 설계 시 보다 작게 되기 때문에, 펌프의 유량이 더 크게 되어 난류 영 역에서 운전하게 될 수 있으므로, 가능한 한 BEP 의 왼쪽에서 펌프가 운전하도록 선정한다. 13. 펌프 배열 대규모 계통을 단일펌프로 하면 전체 유량을 만족시키기 어렵고, 부분부하 시에 경제적인 운전과 예비가 불가능하다. 설계자는 다음과 같은 여러 가지 펌프 배열과 제어 계획을 고 려해야 한다. ① 병렬 또는 직렬의 다중 펌프 ② 예비 펌프 ③ 2 단 속도 전동기의 펌프 ④ 1-2 차 펌프방식 ⑤ 변속 펌프방식 ⑥ 분산 펌프방식 1) 병렬 펌프 펌프를 병렬로 배열하면 각 펌프는 동일 압력으로 운전하고, 그 압력에서 계통의 유량을 각자의 비율로 공급한다(그림 45). 일반적으로 같은 크기로 펌프를 선정할 것을 권장하며, 이 경 우 단일펌프 곡선의 두 배 유량으로 병렬펌프곡선을 만든다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 벙렇펌프 곡선 던일펌프 곡선 압력 item_01 50 40 20 item_02 80 10 10 그림 45 병렬운전의 펌프곡선 그리기 병렬펌프곡선과 교차하는 계통곡선을 그리면 단일펌프와 병렬펌프 모두의 운전 점을 볼 수 있다(그림 46). 단일 펌프 로만 운전할 때는 50%의 유량으로 운전하지 않는다는 것에 유의 한다. 계통곡선은 두 펌프로 운전할 때의 운전 점보다 상 당히 오른 쪽에서 단일 펌프곡선과 교차한다. 이것 때문에 단 일펌프로 운전할 때 전동기에 과부하가 걸리지 않도록 전동기 | {}
96a3375e-4b33-4df1-8a20-d3c6f5a6b852 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-15 를 선정한다. 또한 단일펌프로 설계유량의 80%까지 실제 유 량을 공급할 수 있어 예비 역할을 하므로 별도의 예비 펌프가 필요 없다. Chart Type: bar ᄆ 엄 엄 확인다른 옵 량 펌프와 계통운전 점 두 펌프 자동 시 단일펌프 가동 시 두 펌프의 계통 90 40 30 50 운전 점 10 10 50 40 그림 46 병렬운전의 운전 상태 ![image](/image/placeholder) A. 다른 펌프곡선 B. 여러 압력 값에서 C. 점을 연결하여 유량 더하기 병렬곡선 작성 펌프 1 병원 펌프 2 영업 경우 펌프 1 과 2 펌프 1 유량 유량 유량 그림 47 서로 다른 병렬펌프의 펌프곡선 그리기 Chart Type: line 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 item_01 30kPa 120kPa 60kPa 80kPa 80kPa 20kPa 0kPa 10kPa 270kPa 280kPa ¦ 변유량 방식 ¦ 점 ¦ 유량 L/s ¦ 압력 Pa ¦ 효율 % ¦ 동력 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 대의 동일 펌프 P1 = P2 ¦ A ¦ 61.6 ¦ 78.8 ¦ 85 ¦ 5.6 ¦ ¦ C/W 2-속도 전동기 1 150 / 1 750 rpm ¦ B ¦ 78.1 ¦ 99 ¦ 82 ¦ 9.7 ¦ ¦ ¦ C ¦ 104.4 ¦ 152 ¦ 79 ¦ 20.5 ¦ ¦ ◁ = 최고 효율 점 ¦ D ¦ 133.1 ¦ 225 ¦ 84 ¦ 36.0 ¦ 그림 48 2 단 속도 두 병렬펌프의 예 서로 다른 두 대의 병렬펌프 혼합곡선을 그릴 때는 특히 주의 해야 한다. 예를 들면 그림 47 의 혼합 펌프 곡선의 어깨 부분에 주목하라. 병렬펌프는 어느 펌프로도 운전할 수 있게 배관한다(그림 49). 하나의 펌프가 정지했을 때 역류되지 않게 각 펌프 토출 에 첵밸브를 설치해야 한다. 다른 펌프가 운전할 때도 한 펌 프를 정비 할 수 있게 수동밸브와 스트레이너를 설치 한다. 스 트레이너는 펌프에 이물질 들어가지 못하게 하여 펌프를 보호 한다. 펌프 입구와 출구에 공통의 압력계를 사용하여 펌프의 운전을 확인할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 게이트/ 버터플라이 밸브 환수 공급 - X 압력계 和 PUMP 2 스트레 + 이너 PUMP 1 장 다목적 밸브 엘보 -첵 밸런싱 플렉시블 연결 그림 49 병렬펌프의 대표적인 배관 유량은 펌프 전후의 압력 증가를 측정하여 제조사의 펌프 곡선에서 압력을 유량으로 바꾸거나, 유량측정장치나 다목적 밸브로 측정할 수 있다. 냉온수 순환배관 계통에 병렬펌프를 자주 사용한다. 이렇게 병렬펌프 적용할 때 유량과 압력이 가 장 큰 냉방계절에는 두 대의 펌프를 가동하지만 난방계절에는 한 대만 가동한다. ![image](/image/placeholder) 병렬운전 펌프 곡선 강의 단일 펌프곡선 유량 그림 50 직렬운전의 펌프 곡선 그리기 | {}
84e9bad2-abe4-4b74-a5c2-ab35096f6da0 | 4권.pdf | 5.31-16 제 5 편 일반 구성 요소 2) 직렬펌프 펌프를 직렬로 배열하면 각 펌프는 같은 유량으로 운전하 고, 그 유량에서 전체의 압력을 펌프의 비율로 나눈다(그림 50). 계통곡선에 단일펌프 운전점과 직렬펌프 운전점이 그림 51 에 있다. 한 대의 펌프는 80 % 유량까지의 예비가 될 수 있고 두 대 가동 시보다 동력이 낮아지는 것에 주목한다. X-Axis: 유량 Chart Type: line 자원봉사 속초 속초 속초 두 펌프가동 시 계통 운전점 30.0 덕 펌프운전 시 펌프와 계통 점 10.0 단일 펌프곡선 10.0 두 펌프 가동 시 10.0 그림 51 직렬운전의 운전 상태 병렬펌프와 마찬가지로 직렬펌프도 어느 펌프로도 운전할 수 있게 배관해야 한다(그림 52). 수동밸브로 바이패스 배관 하면 한 펌프가 운전하고 있는 중에 다른 펌프를 수리할 수 있다. 병렬펌프와 같은 방법으로 운전과 유량을 점검할 수 있 다. 펌프에 이물질이 들어가지 않게 스트레이너를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 공급 스트레이너와 압력계 V-3 B V-5 V-4 환수 V-2 V-1 펌프 2 게이트/ 압력계 버터플라이 밸브 펌프 1 장 엘보 플렉시블 연결 그림 52 직렬펌프의 대표적인 배관 병렬펌프와 직렬펌프를 적용할 때 실제 운전 점을 정확하 게 정하기 위해서는 펌프의 운전 점을 사용한다. 제조사의 펌 프 시험곡선을 참고해야 한다. 압력에 안전율을 너무 많이 주 거나 부정확한 압력강하 선도를 사용하거나 또는 압력강하를 대충 계산하면 잘못 선정될 수 있다. 다중 펌프 계통을 설계 할 때 설계자나 운전자 모두 병렬운전이나 직렬운전을 잘 이 해해야 한다. 3) 예비 펌프 비상시 운전이나 유지보수 시 펌프를 반출할 때 지속적인 운전을 할 수 있도록 주 펌프에 동일 유량과 동일 압력의 예 비 펌프를 병렬로 설치하는 것이 좋다. 그림 49 는 예비 펌프 를 주 펌프에 병렬로 설치한 그림이다. 4) 1-2 차 펌프방식 1-2 차 펌프방식이나 복합펌프방식에서는 공급주관과 환 수주관 사이의 공통배관에 부하 코일의 설계 유량이 흐르게 2 차 펌프의 유량을 정한다(그림 53). 공통배관의 압력강하는 4.5 kPa 이하로 한다. ![image](/image/placeholder) 공급 공통배관 공통배관 부하 부하 부하 공통배관 환수 회로 a 회로 b 회로 C 그림 53 1-2 차 펌프 방식 그림의 회로 a 에서 이방밸브는 열원의 유량을 감소시켜 공 급 주관의 유량을 변하게 한다. 2 차 펌프로 부하 코일의 유량 을 일정하게 공급한다. 냉동기나 보일러의 열원 펌프는 열원 장비와 주관을 순환하도록 선정하고 2 차 펌프는 부하코일로 선정한다. 회로 b 와 c 의 3 방밸브는 부하에 관계없이 유량을 일정하게 공급한다. 5) 중앙식 변속펌프 변속펌프 배열에서, 1 차회로의 정유량 펌프는 냉동기나 보 일러 열원수를 순환시키고, 열원 기계실의 2 차 변속 펌프는 열원수 회로의 순환수를 끌어당겨 부하 터미널에 분배한다(그 림 54). 저항이 가장 큰 존의 공급-환수 주관 전후의 차압을 압력감지기로 측정하여 분배펌프의 속도를 제어한다. 2 방제어 밸브는 부하 터미널의 환수 지관에 설치하여 부하에 필요한 유량을 변화시킨다. 6) 변속 분배 펌프 방식 변속분배펌프 방식에서 정유량 펌프는 1 차 열원회로의 냉 동기나 보일러 열원수를 순환시키고, 변속 존(또는 건물) 펌 프는 열원수 회로에 흐르는 물을 끌어당겨 그림 55 와 같이 존 의 부하 터미널에 분배한다. 존(또는 건물) 펌프의 속도는 저 항이 가장 큰 존 회로 끝의 배관이나 이방밸브 전후의 차압을 측정하여 제어한다. 부하 터미널 환수지관의 이방제어밸브는 부하에 필요한 유량을 변화시킨다. | {}
3d7f11a4-1158-4900-bd7e-5d58f2d992de | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-17 ![image](/image/placeholder) P▲ 건물 1 건물 2 건물 3 냉동기 공급주관 변속분배 유량 펌프 그림 56 일정압력 제어 환수주관 그림 54 변속 열원수 분배 펌프방식 ![image](/image/placeholder) 변속펌프 냉동기 건물 1 건물 2 건물 3 공급주관 환수주관 그림 55 변유량 펌프 방식 7) 미리 지정된 제어 곡선에 의한 차압제어 지능형 가변 주파수 구동기(VFD)를 장착한 펌프는 미리 지정된 제어 곡선으로 차압을 제어한다. 일반적인 제어 곡선 은 펌프 전후의 압력이 일정하거나 가변적(비례)이다. 내장된 펌프제어기에 미리 지정된 제어 곡선 프로그램을 입력한다. 감지기(유량 감지기나 압력 감지기)를 사용하거나 감지기 없 는 제어로 제어할 수 있다. 분배계통과 공급 계통(배관, 보일러, 열교환기 등)의 압력 손실이 낮을 경우에는 일정-압력 제어를 권장한다. 그림 56 은 일정-압력 제어가 있는 펌프의 차압을 나타낸다. A1 ~ A3 은 운전점이 다르다. 펌프 전후의 차압은 유량에 관계없이 일정 하다. 분배계통과 공급계통의 낮은 압력손실 때문에 제어밸브 의 전후의 차압은 거의 일정하며, 전체부하와 부분부하 운전 에서 모두 최적의 성능으로 제어할 수 있다. 분배계통과(또는) 공급계통의 압력 손실이 큰 경우에는 가 변(비례) 압력 제어를 권장한다. 그림 57 은 이 방식 펌프의 차압이다. A1 ~ A3 은 운전점이 다르다. 유량이 증가하면 펌프의 차압이 증가한다. 비례 압력 제어는 분배계통과 공급계통의 압력손실을 선형 근사치로 보 상하므로 제어밸브의 전후의 차압이 거의 일정하며 전체 부하 와 부분 부하 운전에서 모두 제어성능이 우수하다. Chart Type: line A A2 A3 A4 item_01 1 2 3 2 그림 57 가변-(비례-)압력 제어 가변(2 차함수) 압력제어는 분배계통과(또는) 공급계통의 압력손실을 잘 알고 계통의 올바른 균형 유지가 확실한 경우 에만 권장한다. 그림 58 은 2 차-제어를 선택할 경우의 펌프 전후의 차압이 다. A1 ~ A3 은 운전 점이 다르다. 펌프 전후의 차압은 유량 증가에 따라 급격히 증가한다. 2 차-압력제어는 계통곡선에 대한 2 차 근사치로 압력손실을 보상하여 부분부하 시에 비례 -압력제어보다 에너지가 크게 절약된다. 펌프를 실제 계통의 저항에 맞추기 위해 일정-압력제어와 가변-압력제어의 설정을 다르게 선택할 수 있다. 수동이나 외 부 신호(버스 통신이나 적외선 통신)로 제어 곡선을 선택한 다. 임계 위치에서 원격 피드백으로 가변 차압제어를 할 수도 있다. 임계 위치를 확인할 수 있고 원격 제어가 선택 사항일 경우 펌프 에너지절약 효과 를 극대화 할 수 있다. | {}
8ed2e38a-0dea-4fb4-94b1-9e66692c7c65 | 4권.pdf | 5.31-18 제 5 편 일반 구성 요소 Chart Type: bar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 그림 58 가변(2 차함수)압력 제어 14. 원동력 그림 59 는 기존 표준효율 모델에서 현재의 표준과 이용 가 능한 우수 효율 모델까지 4 극(1 800 rpm)의 20~100 kW 의 효율 개선을 나타낸다. Chart Type: bar 20 40 60 80 100 프리미엄 전동기 88.8% 94.6% 94.5% 94.4% 94.9% EPAct 전동기 88.9% 90.5% 90.7% 91.4% 92.1% 일반 구 88.9% 90.5% 91.4% 92.5% 92.2% 전동기 92.1% 92.3% 92.5% 92.8% 93.2% 그림 59 4 극 전동기의 효율 비교 수배관 계통의 원심펌프는 대부분 전동기로 구동한다. 일부 의 대규모 중앙 기계실에서 내연기관이나 증기터빈으로 펌프 를 구동하는 경우도 있다. 원심펌프용 전동기를 수평이나 수 직으로 할 수 있다. 전동기의 크기는 전력비용과 효율 개선에 필요하기 때문에 중요하다. 과부하 방지용 전동기를 사용한 다. 즉, 과부하 방지를 위하여 전동기 명판의 능력은 펌프 곡 선 모든 점에서의 펌프 동력보다 커야한다. 일반 유도전동기 외에도 전자 정류 전동기(ECM, electro- nically commutated motor)로 알려진 고효율 전동기가 있 다. 표준 유도 전동기와 의 큰 차이점으로 ECM 은 다음과 같다. ① 주 전원으로 작동하지 않는다. ② 가변속도 제어기로 작동해야 한다. 영구 자석 회전자 구조 때문에 유도전동기보다 본질적 으로 효율이 높다. ECM 전동기는 일반적으로 최대 2.5 kW 까지 사용하지만 이보다 큰 것에도 사용할 수 있다. 수배관계통의 많은 펌프에 전동기 축을 연장하여 임펠러를 밀폐 이음으로 연결한다. 다른 펌프는 브래킷이나 프레임에 펌프를 장착하여 플렉시블 이음으로 전동기에 연결한다. 변유 량 수배관계통의 펌프는 필요 동력 범위가 넓어서 저 유량에 서 전동기 부하가 감소한다. 많은 경우에서 원심펌프 구동에 가변속 구동기(VSD)를 사용할 수 있다. 주로 가변주파수 구동기를 사용하며, 경우에 따라 직류와 권선회전자 및 와전류(eddy current) 구동기도 사용한다. 각 구동기를 수배관 펌프 계통에 사용할 때 평가해 야할 특수 설계 특징이 있다. 최소 속도에서 최대 속도까지의 효율 범위(그림 60 참조)를 조사해야 한다. Chart Title: 현재 이용 가능한 X-Axis: 설계 속도, % Chart Type: bar 20 40 60 80 100 기타 형식 90% 95% 97% 98% 99% 변속 구동기 85% 75% 60% 10% 11% 일반 구형 18% 20% 34% 49% 67% 현재 이용 가능한 18% 22% 28% 43% 72% 그림 60 변속 구동기의 일반적인 효율 범위 15. 펌프 에너지 절약 난방과 공조용 펌프는 상당히 많은 에너지를 소비한다. 펌 프 장비와 구동기의 효율뿐만 아니라 필요한 펌프에너지 사용 에 따라 경제적인 에너지 사용이 다르다. 장비 효율(때로는 전선-대-물의 효율, wire to water efficiency 이라 함)은 펌 프에 가하는 에너지가 얼마나 많이 물 분배에 유용한 에너지 로 되는지를 나타낸다. 전기구동 정속펌프의 장비 효율은 ne= 7p7m 여기서 7e : 장비 효율, 0~1 7p : 펌프 효율, 0~1 7m : 전동기 효율, 0~1 (8) | {}
01014494-7ce9-4b94-bab0-5e150d7e9d43 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-19 장비 효율 식에 변속펌프의 변속구동 효율 �(0~1)을 포 함시켜야 한다. ne⌀ 7p7m7v (9) 16. 설치와 운전 및 커미셔닝 1) 설치 (1) 펌프를 단독이나 패키지로 공통베드에 설치하거나(그 ![image](/image/placeholder) 압력계와 흡입 토출 콕 차단밸브 유량측정장치 또는 다목적밸브 플렉시블 연결 음 스트레이너 대안 관지름의 5~10 배 편심레듀서 전동기 펌프 장 엘보 관지름의 또는 5 배 석션디퓨저 콘크리트 기초 지지대 방진패드 배수 그림 61 기초가대의 펌프 설치 ![image](/image/placeholder) 차단밸브 압력계 위치 (대안) 압력계 압력계 펌프 욱 압력계와 콕 압력계 위치 (대안) 차단밸브 림 61), 배관 계통에 직접 인 라인으로 설치할 수 있다(그림 62). 패키지 펌프는 하나의 구조 위에 여러 펌프와 부속품 및 전기 제어장치를 내장하여 현장에 설치한다. 패키지 펌프는 많은 배관 작업과 현장 전기 연결 작업을 줄일 수 있고, 정한 성능 보장을 위해 공장에서 시험을 할 수가 있다. 펌프 장비 와 부속품, 전기제어장치, 패키지 장치는 적합한 기준에 따라 고정하고 내진 요구 사항에 따라야 한다. (2) 콘크리트 기초는 펌프 공통베드를 고정하기 위해 장착 면이 안전해야 하고 바닥에서 들어 올려 펌프와 떨어뜨린다. 콘크리트 중량은 펌프 조립품 중량의 2.5 배 이상으로 한다. 패드 두께는 100 mm 이상으로 하고, 펌프 공통베드의 각 면 보다 150 mm 이상 넓게 한다. (3) 공통베드에 펌프를 단단히 볼트로 고정하는 경우에는 패드 기초는 수평으로 고정하고, 펌프와 콘크리트 사이의 공 간을 비-수축성 그라우트로 채운다. 그라우트는 기초가 흔들 리지 않도록 불규칙한 부분을 채운다. 방진가대에 장착한 펌 프는 특수 설치가 필요하다. (4) 배관에 인라인 펌프를 자유롭게 지지하여 펌프 플렌지 에 과도한 힘이 가해지지 않게 한다. (5) 펌프를 공통베드에 설치하고 펌프와 전동기의 정렬을 점검한다. 펌프 축 커플링을 정렬시키고 필요에 따라 전동기 기초에 쐐기를 박는다. 정렬이 잘못되면 커플링과 베어링이 빨리 손상될 수 있다. (6) 펌프 흡입배관은 가능한 한 똑바로 완만하게 설치해야 한다. 흡입구에 스트레이너(거친 망)를 설치하여 펌프에 해로 운 이물질이 들어가지 못하게 차단한다. 펌프로 유량이 균일 하게 분배되어 들어가도록 펌프 입구에서 직경의 5~ 10 배 이 상 길이의 직관과 장 곡관을 사용한다. 공간이 없으면 필요 직관 대신에 석션디퓨저를 설치할 수도 있다. 펌프 플랜지에 편심 레듀서를 설치(상부가 평평하게)하여 흡입관에 기포가 생길 가능성을 줄인다. (7) 펌프 토출배관에 유량측정장치(벤투리나 오리피스 판 또는 밸런싱밸브)를 설치하는 경우에는 정확히 측정하기 위해 펌프 토출구와 유량측정장치 사이의 펌프 구경 10 배 이상 길 이를 직관으로 한다. (8) 배관 플랜지와 펌프 플랜지의 크기를 같게 한다. 펌프 평-플랜지를 배관 평 플랜지와 전면 개스킷에 일치시킨다. 배 관 크기와 펌프 플랜지가 일치하도록 입구배관과 출구배관에 테이퍼 레듀서와 확대관을 설치한다. (9) 초기 가동 시에는 잔류 이물질을 제거하기 위해 스트 레이너에 미세한 눈금 망을 사용하여 펌프를 보호하고, 커미 션닝 후에는 흡입 압력강하를 최소화하기 위하여 정상 크기의 망으로 교체한다. (10) 계통을 배수시키지 않고 펌프와 스트레이너를 제거하 고 수리할 수 있게 펌프 근처의 흡입관과 토출관에 차단 밸브 를 설치한다. 여러 대의 펌프를 설치하는 경우에는 비가동 펌 프로 역류되지 않게 펌프 출구에 첵밸브를 설치한다. (11) 내진을 고려하는 경우에는 건물에 소음과 진동이 전 달되지 않게 펌프 흡입관과 토출관에 방진기를 설치한다(그림 61). 배관 행거와 지지대를 바르게 설치하면 배관의 힘이 펌 프로 전달되는 것을 줄일 수 있다. 그림 62 인라인 펌프 설치 | {}
55627056-40fb-46dd-8255-495aef4bb0c8 | 4권.pdf | 5.31-20 제 5 편 일반 구성 요소 (12) 기존 부속의 대안을 검토한다. 펌프 입구의 ·석션디퓨 저는 편심 레듀서의 대안으로 스트레이너가 들어있다. 스트레 이너의 망 크기를 별도로 명시할 수 있다. 펌프 토출관의 다 목적 밸브는 차단밸브와 첵밸브 및 밸런싱 밸브의 기능을 합 친 대안이다. (13) 펌프마다 계통의 압력과 압력강하를 확인하기 위한 압력계와 게이지 콕을 설치한다. 펌프 입구와 출구에는 최소 한 차단 밸브와 공통 계기가 있는 압력계 꼭지(tap)가 있어야 한다. 스트레이너 상부에 압력계를 추가로 설치하면 스트레이 너의 압력강하를 확인할 수 있다. 2) 베이스 장착 원심 펌프 커미셔닝 (1) 전원을 끄고 태그를 떼어낸다. (2) 커플링 보호대를 제거한다. (3) 정렬을 확인한다. 정렬 지침은 사용설명서를 참조한다. (4) 축을 몇 바퀴 회전시켜 묶여있지 않은지 확인한다. (5) 커플링 보호대를 다시 설치한다. (6) 흡입 밸브와 토출 밸브를 열어 펌프를 가압한다. (7) 케이스 상단의 공기빼기 플러그를 열어 공기를 배출시 킨다. 공기가 완전히 배출되면 공기빼기 플러그를 닫는다. (8) 토출 밸브를 닫는다. (9) 전동기를 부딪쳐 회전을 점검한다. 회전 화살표는 펌프 케이싱에 있다. (10) 펌프 전원을 켠다. 명시된 총 압력에 도달할 때까지 토출 밸브를 천천히 연다. (11) 펌프 가대가 그라우트로 채워지지 않으면 약간의 진 동이 있을 수도 있다. 기초가대 장착 볼트를 한 번에 하나씩 푼다. 진동이 멈추거나 줄어들면 쐐기와 볼트를 조인다. 17. 펌프의 현상 1) 수격 현상 펌프 설비에서 송수 운전 중에 정전이나 사고 등으로 펌프 가 급정지하면 송수관에 수격(water hammer) 현상이 일어 나 큰 충격음이 발생하고 충격 압력 때문에 배관에 피해를 줄 수 있다. 펌프 송수 설비의 수격 현상의 발생 경과 는 다음과 같이 생각할 수 있다. 펌프가 급정지하면 송수 관내의 물은 관성으로 당분간 계속 흐르지만, 펌프가 정지되면 펌프의 토 출측에 압력 강하가 일어나며 관내에 부압이 발생하기도 한 다. 그 후 송수관 내의 물이 역류하여 펌프의 첵밸브가 급격 하게 닫히고, 이 충격으로 첵밸브에서 압력이 급상승하여 이 충격압력파가 관내를 왕복한다. 이와 같이 펌프 설비 수격은 압력강하와 압력 상승의 과정으로 발생한다. 그림 63 은 펌프 설비 정지 시의 압력과 유량, 펌프 회전 속도 및 첵밸브의 개도 변화를 나타낸 것으로, 수격 현상에 따른 충격 압력 파는 이론적으로는 영구적으로 관내를 왕복하는 것이지만 실제로는 물의 마찰저항 때문에 차츰 감쇠하여 없어진다. 수격 현상은 유속이 급격이 변화하여 압력 변화로 나타나 는 것이기 때문에, 관내 유속을 최대한 줄여 급정지 시의 속 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 item_01 100% 50% 0% -40% -30% -20% -10% 0% 100% 150% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% h: 압력 n: 펌프 회전속도 q: 유량 그림 63 수격에 의한 압력 변동 도 변화를 적게 하여 압력 강하와 압력 상승의 이동 현상을 방지하여 수격을 방지한다. ① 펌프에 플라이휠을 달아 회전체의 관성 중량으로 정지 시에 펌프를 최대한 천천히 멈춘다. ② 펌프의 토출 측에 스프링이 있는 급 폐쇄 첵밸브를 설 치하여 역류가 시작되기 전에 밸브를 닫으면 수격 작용을 완 화할 수 있다. ③ 첵밸브에 대시포트(dashpot)가 있는 완폐식 첵밸브를 설치하여 역류 시 밸브 폐쇄 시간을 길게 하여 수격 작용을 방지한다. ④ 관내 압력 상승을 방지하는 자동 압력조정밸브나 서지 탱크를 설치한다. 2) 서정(serging) 펌프와 관 계통에 외부에서 강제적으로 힘을 주면 관로의 유량과 압력이 주기적으로 변동이 지속된다. 이것을 수력학적 자동 여진동인 서징 현상이라 한다. 그 진동 주파수는 관계통 의 고유 진동수에 따라 다른데 0.1~10 Hz 정도다. (1) 서징 발생원인 그림 64 와 같이 송수관의 중간에 물탱크가 있는 배관계통 에서, Qp 로 양수하여 물탱크 출구의 수량 Q。와 균형을 이룬 다. 수조 출구 밸브 V2 를 조금 닫고 작은 유량 4Q。으로 갑자 기 감소하면, 펌프의 토출량 Qp 는 이에 따라 감소하지 않기 때문에 물탱크 수위 H 는 상승한다. 펌프 운전 점이 그림 65 의 점 A 와 같이 특성 곡선의 오른쪽 아래 부분이면, 수위 상 승으로 펌프의 토출량 Qp 는 감소하므로 물탱크의 물은 떨어 져 펌프의 토출량이 Qp=Qo 로 되어 안정된다. 그런데 펌프의 운전 점이 그림 65 의 점 B 와 같은 상승 부분이면, H 의 상승 으로 Qp 가 증가한다. 그러므로 물탱크 수위는 더욱 상승하고 특성 곡선의 극대 점 C 에 해당하는 유량 Qpc 에 도달하면 반 대로 토출량이 감소하기 시작한다. 그러므로 H 는 하강하면서 특성 곡선 위를 극소점 D 에 해당하는 Qpd 까지 이른다. 이렇 게 펌프의 토출량은 Qpc 과 Qpd 사이를 왕복하고 물탱크 수위 는 상승과 하강을 반복하는 현상을 서징 현상이라 한다. | {}
c92ed078-1622-4e54-b4aa-f2c32fa22f49 | 4권.pdf | 제 31 장 원심펌프 5.31-21 ![image](/image/placeholder) Qp V2 Q。 文1 X V ○ △ 그림 64 탱크가 관 계통 중에 있는 장치 Chart Type: line Qpd Qpb Qpc Qpa item_01 A% C% D% 그림 65 서징 발생 중의 펌프 운전 점 표 2 펌프 계통 소음 분석 ¦ 가능한 원인 ¦ 권장 행위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정렬 불량 ¦ · 검사하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 커플링 마모 ¦ · 교체하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 펌프/ 전동기의 베어링 마모 ¦ · 교체하고 제조사의 윤활 권장을 확인한다. · 검사하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 부적합한 기초나 부적합한 설치 ¦ · 기초볼트 체결이나 그라우팅이 적정한지 확인한다. · 배관 신축으로 전달이 가능한지 확인한다. · 축을 재 정렬한다. ¦ ¦ 배관 신축에 의 한 배관 진동과/ 또는 응력 ¦ · 펌프에 응력을 없애기 위해 행거와 신축이음을 확인하 거나 변경 또는 추가한다. ¦ ¦ 유속 ¦ · 명시된 값에서의 실제 펌프 성능을 확인하고 필요하면 임펠러 작경을 줄인다. · 밸런싱 밸브나 제어밸브가 과도하게 교축 되었는지 확 인한다. ¦ ¦ 펌프가 성능곡선 끝점 근처나 아 래에서 운전 ¦ · 명시된 값에서의 실제 펌프 성능을 확인하고 필요하면 임펠러 작경을 줄인다. ¦ ¦ 공기 도입이나 낮은 흡입 압력 ¦ · 펌프 흡입에 대한 계통의 팽창탱크 연결을 확인한다. · 냉각탑 수조로부터 양수하면 관경을 확인한다. · 설치 요구사항에 대한 펌프의 실제 능력을 확인한다. · 흡입관으로 공기가 들어가는 와류를 조사한다. ¦ (2) 서징의 방지 서징은 펌프특성 곡선이 우상향의 산(�)형인 펌프에서 일 어난다. · 배관의 공기 포켓이나 압력탱크 등의 기체부분을 제거한다. · 펌프 유량 조절밸브는 되도록 펌프에 가까이 설치한다. 3) 문제 해결 표 2 에 펌프나 계통의 소음 원인과 권장 해결방안이 있다. 표 3 에 부적합한 순환의 원인과 권장 해결방안이 있다. 표 3 펌프 계통의 부족하거나 흐름이 없는 유량 분석 ¦ 가능한 원인 ¦ 권장 행위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 역회전 운전(3 상) ¦ · 전동기의 두 리드선을 역으로 한다. ¦ ¦ 파손된 펌프 커 플링 ¦ · 교체하여 재 정렬한다. ¦ ¦ 부적당한 전동 기 속도 ¦ · 전동기 명판의 결선과 전압을 조사한다. ¦ ¦ 너무 작은 펌프 (또는 임펠러 직 경) ¦ · 특정 요구에 대한 펌프 선정(임펠러 직경)을 조사한다. ¦ ¦ 막힌 스트레이 너 ¦ · 검사하여 망을 청소한다. ¦ ¦ 막힌 임펠러 ¦ · 검사하여 청소한다. ¦ ¦ 완전히 물이 차 지 않은 계통 ¦ · 물 채움 감압밸브의 설정을 조사한다. · 말단 유닛과 배관 최고점에 공기빼기를 한다. ¦ ¦ 부적당한 밸런 스 밸브나 차단 밸브 설정 ¦ · 설정을 조사하여 요구대로 조정한다. ¦ ¦ 공기 격리 장치 ¦ · 배관과 말단 유닛을 공기빼기 한다. · 펌프 흡입에 대한 계통의 팽창탱크 연결배관의 위치를 확인한다. · 공기 제거 장치를 검토한다. ¦ ¦ 공기 인입 ¦ · 펌프 흡입구 조건을 확인하여 공기가 흡입 탱크에서 인 입되고 있는지를 확인한다. ¦ ¦ 불충분한 NPSR ¦ · 펌프의 NPSR 을 확인한다. · 스트레이너를 검사하고 관경과 수온을 확인한다. ¦ 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Centrifugal Pumps. | {}
432574ea-2ecf-4313-b413-f8d56b6d43f7 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음소¦ 5.32-1 제 32 장 배관과 이음쇠 1. 배관의 기초 1.1 관에 대한 주요 용어 1) 튜브와 파이프 한자 문화권에서는 일괄적으로 관(�)으로 통용되지만, 영 어 문화권에서는 압출이나 용접 등으로 제조법이 다르고, 또 이음매가 없고(seamless) 나사를 내지 않으므로 두께가 얇은 것과, 이음매가 있고(seam) 관용나사(��, pipe thread)를 낼 수 있는 만큼의 두께가 있는 것 등으로 구분 한다. 튜브(tube)란 원형이나 각형의 단면을 가지며 외면이 연속 적인 속이 빈 제작물로, 원형단면을 갖는 경우에는 바깥지름 과 안지름 및 두께 중 두 가지를 명시해야 하고, 그 치수와 허용공차는 규격 1 에 합당하여야 한다. 파이프(pipe)란 규격에 정해진 표준치수와 요구조건을 갖 춘 원형단면을 갖는 튜브다. 튜브는 이음매가 없고 나사가공 없이 사용하는 것, 파이프는 어떤 방식으로든지 제조된 상태 의 원통 그대로나 나사를 가공하여 사용하는 것이다. 예로, copper tube 와 copper pipe 는 제조나 사용방법에서 차이가 있다. 모든 규격을 이음매 없이 생산한다는 것은 기술 적으로는 가능하다고 해도 비경제적인 요소가 많아서 일반적 으로 DN 300 까지는 압출로, 이보다 큰 규격은 용접으로 생 산되기 때문에 구분될 수 있는 것이다. 2) 호칭지름 모든 기구나 장비에는 크기나 용량을 표시하는 방법이 있 다. 관도 마찬가지로, 관의 크기를 나타내는 것이 호칭지름 (pipe size)이다. 안지름이나 바깥지름이 아니며 관종 별 규 격에서 각각의 호칭지름에 따른 바깥지름과 두께가 주어진다. 호칭지름은 NPS(nominal pipe size)나 DN(diameter 표 1 NPS 와 DN 의 관계 ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ NPS ¦ DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1/8 ¦ 6 ¦ 3-1/2 ¦ 90 ¦ 22 ¦ 550 ¦ 44 ¦ 1 100 ¦ ¦ 1/4 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 100 ¦ 24 ¦ 600 ¦ 48 ¦ 1 200 ¦ ¦ 3/8 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 125 ¦ 26 ¦ 650 ¦ 52 ¦ 1 300 ¦ ¦ 1/2 ¦ 15 ¦ 6 ¦ 150 ¦ 28 ¦ 700 ¦ 56 ¦ 1 400 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 8 ¦ 200 ¦ 30 ¦ 750 ¦ 60 ¦ 1 500 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 250 ¦ 32 ¦ 800 ¦ 64 ¦ 1 600 ¦ ¦ 1-1/4 ¦ 32 ¦ 12 ¦ 300 ¦ 34 ¦ 850 ¦ 68 ¦ 1 700 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 40 ¦ 14 ¦ 350 ¦ 36 ¦ 900 ¦ 72 ¦ 1 800 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 16 ¦ 400 ¦ 38 ¦ 950 ¦ 76 ¦ 1 900 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 65 ¦ 18 ¦ 450 ¦ 40 ¦ 1 000 ¦ 80 ¦ 2 000 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 20 ¦ 500 ¦ 42 ¦ 1 050 ¦ ¦ ¦ 주 1) NPS 80 이상에 대한 DN 은 NPS 에 25 를 곱한 숫자이다. nominal)으로 표시한다. 관의 재질에 관계없이 동일한 숫자 로 표시하지만 바깥지름과 안지름과 두께는 관종 별로 각기 다르다. NPS 는 inch 단위계에서 관의 표준크기를 나타내는 것으 로 inch 를 붙이지 않고 사용한다. 예로, NPS 2 는 바깥지름이 2.375 inch 인 관을 표시한다. NPS 12 이하의 관은 바깥지름 이 호칭지름보다 크고, NPS 14 이상의 관은 바깥지름이 호 칭지름과 같다. DN 은 ISO 에서 정한 것으로, mm 단위를 사용할 때의 표 준 크기이다. 역시 mm 를 붙이지 않고 사용한다. NPS 와 DN 의 관계는 표 1 과 같다. 3) 관의 두께 (1) 발로우 식 사용할 관의 규격 즉 안지름이 정해지고 나면, 설계자는 사 용온도, 압력, 부식, 침식, 진동 그리고 관의 외부에 작용할 힘 등에 대한 강도를 고려하여 관의 두께를 계산하거나 Sch. No.를 선정한다. 관의 두께는 반경방향응력(hoop stress)를 기준으로 한 식 (1)을 서용하여 계산한다. 2St P= kPa D PD t= mm 2S 식에서, (2) (1) P : 최고사용압력, kPa S : 허용응력, kPa t : 관의 두께, mm D : 관의 바깥지름, mm 이것이 발로우 식(Barow formula)이며, 응력-두께 계산 에 관한 모든 코드에서 기본으로 사용된다. (2) 스케줄 번호 관의 두께는 스케줄 번호(Sch. No)로 표시하며 5, 5S, 10, 10S, 20, 20S, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S, 100, 120, 140, 160 등 강관 11 등급, S 가 붙은 스테인리스강관 5 등급으로 분 류한다. Sch No.에 S 가 붙은 규격의 두께는 S 가 붙지 않는 규격의 두께와 같다. 과거 관의 단위길이 당 중량을 기준으로 관 두께를 구분 하던 LW, STD, XS, XXS 등의 표기법은 그대로 존속은 하 지만, Sch No.에 포함되어 사용된다. 예를 들면, NPS 10 의 Sch No. 40 이하 관의 두께는 STD 와 같으며, NPS 8 의 Sch No. 80 이하 관의 두께는 XS 과 같다. 이 스케줄 번호는 시스템이나 계통에 작용이 예상되는 최 고 사용압력을 기준으로 개략적으로 사용할 관의 등급을 알아 보기 위하여 사용하는 것이다. ANSI 에서 정한 기준으로, 식 | {}
56e736ce-27ad-4797-a4ea-b13a6a579f7c | 4권.pdf | 5.32-2 제 5 편 일반 구성 요소 (3)과 같이 표시되며 이 식 역시 발로우식을 기초로 한 것 이 다. 주로 철계 금속관에 사용되었으나, 현재는 PVC 관을 비 롯한 일부 비금속관에도 이 형식을 도입하여 만든 기준을 적 용하고 있다. P SchNo x 1000 S w ¦ P ¦ : ¦ 최고 ¦ 사용압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sw ¦ : ¦ 배관재의 ¦ 허용응력, kPa ¦ 식에서, 4) 압력 (1) 정격압력(rating pressure, pressure rating, pressure temperature rating). 배관재나 밸브에 대한 사용유체의 온 도에 따른 상용압력으로 표 2 와 같으며, 이를 배관재의 등급 (piping classification)이라고도 부른다. (2) 상용압력(常�, working pressure). 오랫동안 안전한 상태로 사용할 수 있는 관내 압력. 보통 사용(使用)압력이라 고 부른다. (4) PN(pressure nominal). 압력 기준등급, 즉 관은 사용 (3) 최대사용압력(maximum working pressure). 자재나 장비를 선정하기 위한 압력이다. 사용될 계통이나 시스템의 여러 조건을 감안하게 되지만 결국은 표 2 에서 값을 취하게 된다. 표 2 압력 - 온도 등급 ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ 상용압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ Class ¦ ¦ °C ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ -29~38 ¦ 1 967 ¦ 5 106 ¦ 6 831 ¦ 10 212 ¦ 15 318 ¦ 25 565 ¦ 42 573 ¦ ¦ 98 ¦ 1 794 ¦ 4 658 ¦ 6 210 ¦ 9, 315 ¦ 13 973 ¦ 23 288 ¦ 38 813 ¦ ¦ 149 ¦ 1 587 ¦ 4 520 ¦ 6 038 ¦ 9 074 ¦ 13 593 ¦ 22 632 ¦ 37 743 ¦ ¦ 204 ¦ 1 380 ¦ 4 382 ¦ 5 831 ¦ 8 763 ¦ 13 110 ¦ 21 908 ¦ 36 432 ¦ ¦ 260 ¦ 1 173 ¦ 4 140 ¦ 5 520 ¦ 8 280 ¦ 12 386 ¦ 20 666 ¦ 34 431 ¦ ¦ 315 ¦ 966 ¦ 3 795 ¦ 5 037 ¦ 7 556 ¦ 11 316 ¦ 18 872 ¦ 31 464 ¦ ¦ 343 ¦ 863 ¦ 3 692 ¦ 4 934 ¦ 7 418 ¦ 11 109 ¦ 18 527 ¦ 30 878 ¦ ¦ 371 ¦ 759 ¦ 3 692 ¦ 4 899 ¦ 7 349 ¦ 11 040 ¦ 18 389 ¦ 30 636 ¦ ¦ 398 ¦ 656 ¦ 3 485 ¦ 4 623 ¦ 6 969 ¦ 10 419 ¦ 17 388 ¦ 28 980 ¦ ¦ 427 ¦ 552 ¦ 2 829 ¦ 3 795 ¦ 5 693 ¦ 8 522 ¦ 14 214 ¦ 23 667 ¦ ¦ 454 ¦ 449 ¦ 1 863 ¦ 2 450 ¦ 3 692 ¦ 5 555 ¦ 9 246 ¦ 15 387 ¦ ¦ 482 ¦ 345 ¦ 1 173 ¦ 1 587 ¦ 2 381 ¦ 3 554 ¦ 5 934 ¦ 9 867 ¦ ¦ 510 ¦ 242 ¦ 725 ¦ 966 ¦ 1 415 ¦ 2 139 ¦ 3 554 ¦ 5 934 ¦ ¦ 538 ¦ 138 ¦ 345 ¦ 483 ¦ 725 ¦ 1 070 ¦ 1 794 ¦ 2 967 ¦ 주) 371°C 이상 사용할 수 있는 재료는 탄소강도 포함된다. 자료) 참고문헌 2, Table2-1.1, 참고문헌 3. p.B.26 에 의거 재작성. 표 3 관의 등급 ¦ Class ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN ¦ 20 ¦ 50 ¦ 68 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 260 ¦ 420 ¦ (3) 자료) 참고문헌 2, 참고문헌 3, p.A.6 할 수 있는 압력을 기준으로 표 3 과 같이 등급이 정해져 있 다. Class 는 psi 단위, PN 은 bar 단위의 최고 사용압력이다. 플랜지나 밸브도 이 기준을 따른다. 5) 나사 나사(thread)는 중요한 체결요소의 하나로 여러 종류가 있 으나 파이프에 사용하는 나사를 특히 관용(管用)나사(pipe thread, PT)라고 하며, 테이퍼나사(tapered pipe thread)와 평행나사(parallel pipe threads, PF)가 있다. NPT(national pipe thread)는 미국 관용나사로 주로 미국과 미국규격을 따 르는 국가에서 사용되며, NPTE, NPTI 등으로 표시된다. 각 각의 형태는 그림 1 과 같으며, 주요사항을 정리하면 표 4 와 같다. 표 5 는 나사별 주요부 치수를 보여 주는 것이다. 6) 강관의 끝부분의 가공 형태 보통평면(PE), 베벨가공(BE)과 나사를 가공하고 한쪽에 커플링을 끼움(T&C)이 있다. T&C 로 주문하는 경우에는 커 프링의 비율을 명시한다. 특수한 커플링의 홈과 같은 다른 형 태의 끝부분은 주문에 따라서 제조된다. 7) SDR(standard dimension ratio) ![image](/image/placeholder) 55° 55° 1°47° 1°47° inch inch 최소 두께에 대한 바깥지름의 비로 플라스틱 파이프에 적 용한다. ASTM 에 따른 것이며 9, 11, 13.5, 17, 21 과 26 등 6 개 등급이 있다. a. PT 나사 b. NPT 나사 ![image](/image/placeholder) 55° p inch C. PF 나사 그림 1 관용나사 | {}
7cb4da5a-a19c-4a3b-90f8-11c6445c9281 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-3 표 4 나사산 규격간의 비교 ¦ 구분 ¦ PT ¦ NPT ¦ PF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 ¦ BS-21 BSP TR,DIN 2999 JIS B 0203 ¦ NPT: ANSI/ ASME B 1.20.1 ANPT: MIL-P-7105 ¦ BS-2779 BSP PL DIN/ISO 228/1 JIS B 0202 ¦ ¦ 나사의 경사 ¦ 1°47' ¦ 1°47' ¦ 없음 ¦ ¦ 나사산의 각도 ¦ 55° ¦ 60° ¦ 55° ¦ ¦ 피치 단위 ¦ mm (inch 로도 표기) ¦ inch ¦ inch ¦ ¦ 가공방법 ¦ 곡면(골, 마루) ¦ 평면(골, 마루) ¦ 곡면(골, 마루) ¦ 표 5 나사별 주요부 치수 ¦ NPS ¦ 인치당 나사산 개수 ¦ 인치당 나사산 개수 ¦ 지름 (inch) ¦ 나사산 각도 ¦ 피치 (inch) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1/16" ¦ NPT ¦ 27 ¦ .312 ¦ 60° ¦ .037 ¦ ¦ 1/16" ¦ PT ¦ 28 ¦ .312 ¦ 55° ¦ .036 ¦ ¦ 1/8" ¦ NPT ¦ 27 ¦ .405 ¦ 60° ¦ .037 ¦ ¦ 1/8" ¦ PT ¦ 28 ¦ .398 ¦ 55° ¦ .036 ¦ ¦ 1/4" ¦ NPT ¦ 18 ¦ .540 ¦ 60° ¦ .0556 ¦ ¦ 1/4" ¦ PT ¦ 19 ¦ .535 ¦ 55° ¦ .053 ¦ ¦ 3/8" ¦ NPT ¦ 18 ¦ .675 ¦ 60° ¦ .0556 ¦ ¦ 3/8" ¦ PT ¦ 19 ¦ .672 ¦ 55° ¦ .053 ¦ ¦ 1/2" ¦ NPT ¦ 14 ¦ .840 ¦ 60° ¦ .0714 ¦ ¦ 1/2" ¦ PT ¦ 14 ¦ .843 ¦ 55° ¦ .071 ¦ ¦ 3/4" ¦ NPT ¦ 14 ¦ 1.050 ¦ 60° ¦ .0714 ¦ ¦ 3/4" ¦ PT ¦ 14 ¦ 1.060 ¦ 55° ¦ .071 ¦ ¦ 1" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.315 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.331 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 1-1/4" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.660 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1-1/4" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.669 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 1-1/2" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 1.900 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 1-1/2" ¦ PT ¦ 11 ¦ 1.900 ¦ 55° ¦ .091 ¦ ¦ 2" ¦ NPT ¦ 11-1/2 ¦ 2.375 ¦ 60° ¦ .087 ¦ ¦ 2" ¦ PT ¦ 11 ¦ 2.375 ¦ 55° ¦ .091 ¦ 1.2 관의 종류 1) 용도 관은 모든 산업분야에서 가장 기본적으로 사용되는 상품이 다. 인류는 이미 기원전 4 000 년경의 청동기시대부터 유체의 수송용도로 관을 사용했다는 기록이 있다. 실물로는 기원전 2750 년경의 것으로 추정되는 이집트의 압실 지역에서 발견된 급수배관용 동관이 있다. 관이 이렇듯 장구한 사용역사를 갖고 있는 이유는 ①유체 수송, ②압력전달, ③진공 보존, ④열교환, ⑤보강재. ⑥물체 의 보호 등 다양한 용도를 갖기 때문이다. 즉 관은 이상의 6 가지 중 하나나 그 이상의 복합적인 용도로 사용된다. 2) 재료 지구상에 존재하는 원소를 구분하는 기준은 금속과 비금속 및 준금속 등 3 가지이다. 금속이란 ①광택이 나고, ②전기와 열을 잘 전달하며, ③얇게 만들 수 있고(��, malleability), ④가늘게 만들 수 있다(��, ductility)는 등 4 가지 특성을 갖춘 것을 말한다. 110 여종의 원소 중 79 종이 이에 속한다. 4 가지 특성 중 일부만 갖춘 물질을 준금속이나 반금속이라 하 는데 모두 7 종이다. 비금속은 이 4 가지 특성을 전혀 갖추지 못한 물질로 17 종이 있다. 관을 제조할 수 있는 재료는 이러한 재료 공학적인 기준에 따라 표 6 과 같이 금속재료와 비금속재료로 대별 된다. 금속 재료는 다시 Fe 를 사용하는지의 여부에 따라 철계와 비철계 로, 비금속재료는 유기질계와 무기질계로 구분된다. 표 6 관과 관이음쇠의 분류 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 해당 제품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속제 ¦ 철계 비철계 ¦ 강관, 스테인리스강관, 주철관 등 동관, 알루미늄관, 티타늄관 등 ¦ ¦ 비금속제 ¦ 유기질계 무기질계 ¦ PVC, PE, PB, PPC 등 도관, 유리관, 콘크리트관 등 ¦ 3) 사용할 관의 재질 선택 용도에 적합한 재질의 관을 선택하는 것은 경제적일 뿐만 아니라, 건축물의 주거환경을 쾌적하게 유지한다는 측면에서 도 매우 중요하다. 따라서 ①관내 유체의 화학적인 성질, ② 관내 유체의 온도, ③관 내외부에 작용할 압력, ④관 외부의 환경, ⑤관의 이음방법, ⑥관의 중량과 수송방법 등의 조건을 고려하여 선정한다. 1.3 관을 통과 하는 유량 직관에 유체가 흐를 때 마찰에 의한 압력손실은 식(4)로 표시되는 Darcy-Weisbach 공식으로 계산할 수 있다. 1) 마찰저항 계산 △p=�(둠)(�) 식에서, (4) △p : 마찰저항, Pa 入 : 관마찰계수 1 : 관의 길이, m d : 관의 안지름, m v : 관내 평균유속, m/s P : 유체의 밀도, kg/m2 이 식을 에너지식으로 변환하면 식(5)이 된다. △p �(룸)(음) △h = pg 식에서 (5) △h : 에너지 손실, m g : 중력가속도, 9.80 m/s2 관마찰계수 �는 관의 조도 3, 관의 안지름 d 와 레이놀즈 | {}
ade3f196-f061-4e7b-933a-ea3f509e4b88 | 4권.pdf | 5.32-4 제 5 편 일반 구성 요소 Re 의 함수이다. dup Re = m 식에서 Re : 레이놀즈수 6 : 관 내벽의 절대조도, m 11 : 유체의 동점성계수, Pa・s 이다. 관마찰계수는 관벽의 상대 조도 등의 레이놀즈수 Re 의 관 계를 나타낸 Moody 의 선도로 구한다. 관종별 절대조도 8 는 동관이나 플라스틱관 1.5E-6 m(0.001 5 mm), 배관용 탄소 강관 1.5E-4(0.15 mm), 주철관이 0.001 ~0.005 m(1 ~5 mm)정도이다. Re 수가 약 2100 이하일 때는 층류, 약 4 000 이상일 때는 난류가 된다. 2100~4 000 구간은 유체 흐름이 불안정하기 때문에 임계역이라고 부른다. 급수설비 설계 대상 범위는 난 류역이다, 이런 구간에서 매끄러운 관은 물론 거친 관의 관마 찰계수는 식(7)의 Colebrook 공식이 유용하게 사용된다. 18.7 V=1.74-210g( 2€+ ReVf ) 식(7)에서 음가 0 에 가까우면(아주 매끄러운 관일 경우) 18.7 등와 Re 이 크면(아주 거친 관 관마찰계수는 에 의해서, Re 의 경우) 관마찰계수는 품에 의해서 결정된다. 또 식(8)의 Williams-Hazen 방정식으로도 압력손실을 구 할 수 있다. △p=6.819l( 응)1852(금)1,167(pg) 또는 △h=6.819l( 응)1.852(금)1.167 여기서 C'는 조도계수로 일반적으로 동관이나 플라스틱관 은 150, 강관은 140, 심하게 부식되거나 매우 거친 관의 경우 는 100 이하이다. 2) 유량 계산식 식(4)로부터 가 되고, v= (음) 0.5 유량은 Q = Av 이므로 식(10)이 성립된다. � 2d2.580.5 Q= Av = 4 식에서, Q : 유량, m2/s (7) (8) (6) s= DiP : 단위길이 당 마찰저항, Pa/m 이다. (9) (10) A : 단면적, m2 Moody 의 선도로부터 관 마찰계수를 찾아 식(10) 대입하 고 Q, d, s 의 관계를 선도로 표시한 것이 Darcy-Weisbach 공식에 의한 유량선도이고, 이를 사용하여 유량선정이 가능하 지만, 마찰계수 �를 구해야 하는 번거로움이 있다. 그래서 급수설비에서의 유량계산은 이보다 간편한 Williams- Hazen 의 관내 유속에 관한 실험식 v= 0.850CR0.63s0.54 또는 v = 0.355Ca20.63s0.54 m/s 를 Q= Au 에 대입하여 얻은 식(11)에 서의 Q, d,s 의 관계를 선도화한 유량선도를 주로 사용한다. Q=0.27853 C d2.63 s0.54 m2/s 식에서, (11) R : 수력반경(d/4), m C : 조도계수 d : 안지름, m s : 마찰손실, Pa/m 2. 재료별 배관재 2.1 강관 1) 제조방법에 의한 분류 강관은 용도가 광범위해서 품종과 크기가 매우 다양하다. 유체 수송의 용도로 사용되는 배관용 강관, 열전달용 강관, 구 조용 강관, 특수용 강관 등으로 나누어지지만, 기계설비분야 에 사용되는 것은 배관용 탄소강관이다. 배관용 탄소강관은 제조법에 따라 표 7 과 같이 크게 이음 매 없는 강관과 이음매가 있는 강관으로 대별된다. 이음매 없 는 강관은 압출이나 인발 공정을 거쳐 생산되며, 이음매 있는 강관은 단접이나 여러 가지 용접공정을 거쳐서 제조된다. 단접강관은 1 400°C 정도로 가열된 강대나 적정 폭의 강판 을 단접기에서 관 형태로 성형한 후 양단을 롤로 압축하여 만 든다. 표 7 제조방법에 따른 강관의 종류 Chart Type: bar 옹접강관 가스용접 강관 아크용접 강관 다면강관 0.04 0.25 0.47 도의 있는 강관 0.06 0.47 0.47 | {}
3d71dd12-b5da-4840-9226-76ec9954f151 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-5 용접강관은 강대나 적정 폭의 강판을 상온에서 연속 성형 한 후 양단을 용접한 것이다. 용접 방법에 따라 전기저항용접 (electric resistance welding, ERW), 가스용접, 아크용접 (submerged arc welding, SAW)강관이 있다. 아크용접 강관은 다시 몇 가지로 세분된다. UOE 강관이란 U 형 프레 스와 O 형 프레스 및 확관(expanding) 공정을 거쳐 제조된 것을, 롤벤딩 강관은 3~5 개의 장척 롤(roll)로 평판을 곡면으 로 성형한 후 용접하여 만든 것을, 스파이럴강관은 광폭의 강 대를 나선형으로 성형하면서 용접한 강관이다. 표 8 은 용도를 기준한 강관의 종류이며, 표 9 는 많이 쓰이 는 강관의 적용 범위와 용도를 정리한 것이다. 2) 품질과 특성 (1) 일반배관용 탄소강관 설비공사용으로 많이 쓰이는 관으로 수도용 아연도강관, 수 도용 경질염화비닐 라이닝강관, 수도용 폴리에틸렌 분체 라이 닝강관 등의 원관으로 사용된다. 배관용 탄소강관에는 아연도금을 한 백관과 도금하지 않은 흑관의 2 종류가 있다. 제품은 대량생산으로 가격이 저렴하고 단접관과 전기저항 용접관이 대부분을 차지한다. 관 자체의 탄성계수는 210 GPa 이고, 수압시험압력은 2.45 MPa 이나, 상용 최고압력은 1 MPa 을 적용범위로 하고 있으며 사용 온 도는 -15~350°C 범위가 일반적이다. 치수와 허용차 및 중량 등은 표 10 과 같으며, 시판되는 강관의 길이는 보통 6 m 이다. 강관의 화학성분과 기계적 성질, 각종 검사내용은 표 11 과 같 다. (2) 압력배관용 탄소강관 바깥지름은 일반배관용 탄소강관과 같으나 두께는 스케줄 번호(Sch No)를 쓴다. 전술한 바로우식을 적용하여 관의 얇 은 쪽의 허용차(-12.5%)와 부식여유 2.54 mm 를 고려하여 P/S(사용압력 P, 허용응력 S)를 기준으로 정한 것이다. 바로우식은 식(12)와 같이 표시된다. 2.0tS P = D 여기서, (12) ¦ P ¦ : 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 재료의 허용응력, MPa ¦ ¦ D ¦ : 관의 외경, mm ¦ ¦ t ¦ : 관의 두께, mm ¦ 식 (12)에 두께 허용치와 부식여유를 고려하면 1.75(t-2.54) Ps = D (13) 표 8 강관의 분류와 규격 및 용도 ¦ 분류 ¦ 규격 명 ¦ 규격번호 ¦ 용도 ¦ 외국의 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 배관용 탄소강관 ¦ 0 수도용 아연도강관 0 배관용 탄소 강관 ¦ KS D 3537 KS D 3507 ¦ 상하수도용, 공업용수용, 관개용수용, 석유 및 가스수송용, 조수용, 소화전용, 선박용 ¦ JIS G3452 BS 1387 ASTM A120 ASTM A53 ¦ ¦ 송유 및 유정용 강관 ¦ 0 송유관 0 고압 송유관 0 케이싱 및 튜빙 ¦ ¦ 석유 및 천연가스 산업의 제조공정에서 가스, 물, 기름수송용 및 유정용 ¦ API 5L API 5LX API 5A ¦ ¦ 전선관 ¦ 0 강제 전선관 0 박강 전선관 0 후강 전선관 ¦ KS C 8401 ¦ 전선 배선용 ¦ UL 6 ANSI C80.1 ANSI C8O.2 ANSI C8O.3 ¦ ¦ 구조용 탄소강관 ¦ 0 일반 구조용 탄소 강관 0 일반 구조용 각형 강관 0 강관말뚝 0 강관 틀비계 0 롤링 타워 0 지주용, 강제팰릿 0 비닐하우스용 강관 0 강관전주(electric pole) ¦ KS D 3565 KS D 3568 KS F 4602 KS F 8002 KS F 8003 ¦ 건축, 교량, 항만, 기계, 철탑, 자전거, 전주, 틀비계, 철제가구, 지주, 난간 및 울타리 등에 사용하는 각종 구조강판 ¦ JIS G3444 ASTM A252 ASTM A500 ¦ ¦ 스파이럴용접 강관 ¦ 。 수도용 도복장 강관 · 배관용 아크용접 탄소강관 0 비피복 스파이럴 강관 。 강관말뚝 ¦ KS D 3565 KS D 3583 KS D 4602 ¦ 사용압력이 비교적 낮은 중기, 물, 기름, 가스 및 공기 등의 배관 및 철 구조물, 준설용 ¦ JIS G3443 JIS G3457 JIS A5525 ASTM A134 ASTM A211 ¦ ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 。 압력배관용 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ 350°C 이하에서 사용하는 압력배관용 강관 ¦ JIS G3454 ¦ ¦ 열교환기용 탄소강관 ¦ 。 보일러용 강관 0 열교환기용 강관 ¦ KS D 3563 ¦ 보일러의 수관, 연관, 과열관, 공기예열관 등 화학공업 및 석유공업의 열교환용, 콘덴서용, 촉매관 등 열교환기용 ¦ JIS G3461 ¦ 주) JIS : 일본 규격, BS : 영국 규격, ASTM : 미국 재료시험학회 규격, API : 미국 석유협회 규격, ANSI : 미국 규격. | {}
6d5d0bf4-97d6-47e2-b4eb-0fce02facfc0 | 4권.pdf | 5.32-6 제 5 편 일반 구성 요소 표 9 일반적 용도의 강관의 규격과 적용범위 ¦ 규격번호 · 명칭 ¦ 기호 ¦ 제조법 ¦ 재질 ¦ 적용범위와 용도 ¦ 대응 외국 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3507 배관용 탄소강관 ¦ SPP ¦ E, B, S ¦ 탄 ¦ 중기, 물, 기름, 가스, 공기 등의 저압 유체 수송용 사용 온도 및 압력 범위는 -15~150 °C 및 1.5 MPa 이하. 흑관과 백관이 있다. ¦ ASTM A 53 F(B) ASTM A 53 A(E, S) ASTM A 135 A(E) DIN 1626 Blatt 3 St 34~2(E, B), JIS G3452 BS 3601 22(E, B) API 5L A(B) API 5L A(E, S) DIN 1629 St 35(S) BS 3501 22(S) ¦ ¦ KS D 3562 압력배관용 탄소강관 ¦ SPPS 38, 42 ¦ E, S ¦ 탄 ¦ 유체 수송용 사용 배관용 탄소강관보다 높은 압력의 온도 및 압력 범위는 -15~350 °C 및 10 MPa 이하. ¦ ASTM A 53 A, B(E, S) API 5 LA, B(E, S) DIN 1629 St 35, 45(S) DIN 1625 Blatt 3 St 34-27(E) DIN 1624 Blatt 4 St 37-2(E) DIN 1626 Blatt 3 St 34-2(E) St 37-2(E) BS 3601 22, 27(E, S), JIS G3454 ¦ ¦ KS D 3583 배관용 아크용접 탄소강관 ¦ SPW400 ¦ A ¦ 탄 ¦ 물, 가스, 공기, 기름, 증기 등의 부식성이 적은 °C 및 유체수송용 사용온도 및 압력범위는 -15~150 1.5 MPa 이하. 대체로 대구경임 ¦ ASTM A139, JIS G3457 Gr B(A) API 5 LGrB(A) API 5 LX X42(A) DIN 1626 JIS G3457 Blatt 3 St 34-2(A) Blatt 4 St 34-2(A) BS 3601 EFW 22, 27(A) ¦ ¦ KS D 3537 수도용 아연도 강관 ¦ SPPW ¦ E, B, S ¦ 탄 ¦ 정수두 100 m 이하의 수도용 배관용 탄소강관에 아연도금을 두껍게 한 강관 ¦ JIS G3442 ASTM A 53 ASTM A 120 BS 1387 ¦ 주 1) 제조법 기호 S : 이음매 없는 강관, E : 전기저항 용접 강관, B : 단접 강관, A : 아크용접 강관. 2) 재질기호 탄 : 탄소강. 표 10 일반 배관용 탄소강관의 치수와 중량 ¦ 관의 호칭 ¦ 관의 호칭 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름허용차 ¦ 바깥지름허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께 허용차 ¦ 소켓을 포함하지 않은 질량, kg/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 바깥지름, mm ¦ 테이퍼 나사관 ¦ 기타 관 ¦ 두께, mm ¦ 두께 허용차 ¦ 소켓을 포함하지 않은 질량, kg/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 10.5 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.00 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.419 ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ 13.8 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.35 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.664 ¦ ¦ 10 ¦ 3/ ¦ 17.3 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.35 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 0.866 ¦ ¦ 15 ¦ 主 ¦ 21.7 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 1.25 ¦ ¦ 20 ¦ 중 ¦ 27.2 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 2.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 1.60 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 34.0 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 2.46 ¦ ¦ 32 ¦ 1t ¦ 42.7 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 3.16 ¦ ¦ 40 ¦ 1 호 ¦ 48.6 ¦ ±0.5 mm ¦ ±0.5 mm ¦ 3.25 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 3.63 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 60.5 ¦ ±0.5 mm ¦ ±1% ¦ 3.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 5.12 ¦ ¦ 65 ¦ 2 월 ¦ 76.3 ¦ ±0.7 mm ¦ ±1% ¦ 3.65 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 6.54 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 89.1 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.05 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 8.49 ¦ ¦ 90 ¦ 3 호 ¦ 101.6 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.05 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 9.74 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 114.3 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.50 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 12.2 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 139.8 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 16.1 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 165.2 ¦ ±0.8 mm ¦ ±1% ¦ 4.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 19.2 ¦ ¦ 175 ¦ 7 ¦ 190.7 ¦ ±0.9 mm ¦ ±1% ¦ 5.30 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 24.2 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 216.3 ¦ ±1.0 mm ¦ ±1% ¦ 5.85 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 30.4 ¦ ¦ 225 ¦ 9 ¦ 241.8 ¦ ±1.2 mm ¦ ±1% ¦ 6.20 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 36.0 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 267.4 ¦ ±1.3 mm ¦ ±1% ¦ 6.40 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 41.2 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 318.5 ¦ ±1.5 mm ¦ ±1% ¦ 7.00 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 53.8 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 355.6 ¦ ¦ ±1% ¦ 7.60 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 65.2 ¦ ¦ 400 ¦ 16 ¦ 406.4 ¦ ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 77.6 ¦ ¦ 450 ¦ 18 ¦ 457.2 ¦ - ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 87.5 ¦ ¦ 500 ¦ 20 ¦ 508.0 ¦ - ¦ ±1% ¦ 7.90 ¦ +규정하지 않음 -12.5% ¦ 97.4 ¦ | {}
65cb4091-0649-4987-ade2-2d08d5b5459f | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-7 표 11 강관의 화학성분 기계적 성질 및 검사내용 ¦ 규격 ¦ 규격 ¦ KS D 3507 ¦ KS D 3537 ¦ KS D 3562 ¦ KS D 3562 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3563 ¦ KS D 3569 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3570 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ KS D 3517 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ SPP ¦ SPPW ¦ SPPS 38 ¦ SPPS 42 ¦ STBH 33 ¦ STBH 340 ¦ STBH 410 ¦ STBH 510 ¦ SPLT 39 ¦ SPHT 38 ¦ SPHT 42 ¦ SPHT 49 ¦ STKM 11A ¦ STKM 12A ¦ STKM 12B ¦ STKM 12C ¦ STKM 13A ¦ STKM 13B ¦ STKM 13C ¦ ¦ 규격명 ¦ 규격명 ¦ 배관용 탄소강관 ¦ 수도용 아연도 강관 ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 압력배관용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 보일러 및 열교환기용 탄소강관 ¦ 저온 배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 고온배관용 탄소강관 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ 기계구조용 ¦ ¦ C 화 Si 학 Mn 성 P Max 분 S Max (%) 기타 ¦ C 화 Si 학 Mn 성 P Max 분 S Max (%) 기타 ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ 0.25 Max 0.30 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.035 0.035 - ¦ 0.18 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.035 0.035 - ¦ 0.32 0.35 0.30~0.80 0.035 0.035 - ¦ Max 0.25 Max Max 0.35 Max 1.00~1.50 0.035 0.035 - ¦ 0.25 Max 0.35 Max 1.35 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.25 Max 0.10~0.35 0.30~0.90 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.30 Max 0.10~0.35 0.30~0.90 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.33 Max 0.10~0.35 0.30~1.00 0.035 0.035 Cu0.20 Max ¦ 0.12 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.20 Max 0.35 Max 0.25~0.60 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ 0.26 Max 0.35 Max 0.30~0.90 0.040 0.040 - ¦ ¦ ¦ 인장강도, GPa Min ¦ 0.314 ¦ 0.314 ¦ 0.373 ¦ 0.412 ¦ 0.324 ¦ 0.343 ¦ 0.412 ¦ 0.510 ¦ 0.382 ¦ 0.373 ¦ 0.412 ¦ 0.480 ¦ 0.343 ¦ 0.294 ¦ 0.343 ¦ 0.470 ¦ 0.373 ¦ 0.441 ¦ 0.510 ¦ ¦ 기 계적성 ¦ 항복장, Gpa Min ¦ - ¦ - ¦ 0.216 ¦ 0.245 ¦ 0.176 ¦ 0.176 ¦ 0.255 ¦ 0.294 ¦ 0.210 ¦ 0.216 ¦ 0.245 ¦ 0.275 ¦ - ¦ 0.177 ¦ 0.275 ¦ 0.353 ¦ 0.216 ¦ 0.304 ¦ 0.382 ¦ ¦ 인신율 질 Min ¦ No. 세로 시 11 방향 험 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ (%) 편 No. 가로 12 방향 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 편 평 시 험 ¦ H=평판 사이의 거리 H'=내면 사이의 거리 D=외경 D'=내경 t=두께 ¦ H=2/3D 호칭 65A 이상 ¦ H=2/3D 호칭 65A 이상 ¦ 용접부 : H=2/3D 비용접부 : H=1/3D 50 mm 초과 ¦ 용접부 : H=2/3D 비용접부 : H=1/3D 50 mm 초과 ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ 50 mm 초과 H= 1/2D ¦ H = 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ - ¦ H= 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ ¦ ¦ 굴곡 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ = 0.09 e ¦ e =0.09 ¦ e =0.08 ¦ e = 0.07 ¦ 호칭 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ (1+e)t H= e+t/D 호칭 40A 이상 ¦ 50 mm 초과 H= 1/2D ¦ H = 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ - ¦ H= 2/3D ¦ H= 2/3D ¦ ¦ ¦ 시험 ¦ 굴곡각도 X 내면반경 (D = 외경 ¦ 90⌀x6D 호칭 65A 이상 ¦ 90⌀x6D 호칭 65A 이상 ¦ 90°x6D 50 mm 이상 ¦ 90°x6D 50 mm 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90°x6D 호칭 40A 이상 ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ i) 90°x6D 호칭 65A 미만 ii) 주문 시 : 180°x 4D ¦ 50 mm 이하 180°x4D ¦ 90°x 6D ¦ 90°x6D ¦ - ¦ 90°x ¦ 6D 90°x6D ¦ ¦ ¦ 수 압 ¦ P = 시험압력(bar) S = 허용응력(GN/m2) 시 D = 외경(mm) 험 t = 두께 ¦ P = 24.5 이상 ¦ P = 24.5 이상 ¦ ¦ ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복강토 x 60(%)) ¦ P = 2.0t S/D (S : 규정항복 강토 X 60(%)) ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타시험 ¦ 아연 부착량 Min 40 g/m2 ¦ 아연부착량 평균치 Min 2 500 g/m 개별치 Min 490 g/m2 ¦ ¦ ¦ Max P = 68.6 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 98 압확시험 전개시험 종압시험 ¦ Max P = 49 저온충격 시험 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ 스케줄번호에 따라 규정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
e68a6dbd-984b-4196-8b3a-e376481a4881 | 4권.pdf | 5.32-8 제 5 편 일반 구성 요소 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3517 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3666 ¦ KS D3568 ¦ KS D3568 ¦ KS D3568 ¦ KS C 8401 ¦ KS C 8401 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STKM 14A ¦ STKM 14B ¦ STKM 14C ¦ STKM 15A ¦ STKM 15C ¦ STKM 18A ¦ STKM 18B ¦ STKM 18C ¦ SPS 30 ¦ SPS 41 ¦ SPS 51 ¦ SPS 50 ¦ SPS 55 ¦ SPSR 30 ¦ SPSR 41 ¦ SPSR 50 ¦ BC ¦ ¦ ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 기계구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 탄소강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 일반구조용 각형강관 ¦ 강제전선관 ¦ 강제전선관 ¦ ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.025~0.35 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.025~0.35 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ F8 - - 0.050 0.060 - ¦ 0.25 Max - - 0.040 0.040 - ¦ 0.30 Max 0.35 Max 0.30~1.00 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 ¦ 0.23 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 - ¦ - - 0.040 0.040 - ¦ 0.25 Max - - 0.040 0.040 - ¦ 0.18 Max 0.55 Max 1.50 Max 0.040 0.040 - ¦ 0.10 Max 0.25~0.50 0.040 0.040 ¦ 0.10 Max 0.25~0.50 0.040 0.040 - ¦ ¦ 0.42 ¦ 0.51 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.59 ¦ 0.45 ¦ 0.50 ¦ 0.52 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ 0.51 ¦ 0.50 ¦ 0.55 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ 0.50 ¦ 0.28 ¦ 0.28 ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.36 ¦ 0.42 ¦ 0.28 ¦ 0.44 ¦ 0.28 ¦ 0.32 ¦ 0.39 ¦ " ¦ 0.24 ¦ 0.36 ¦ 0.32 ¦ 0.40 ¦ - ¦ 0.25 ¦ 0.33 ¦ - ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 22 ¦ 12 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 10 ¦ 25 ¦ 18 ¦ 10 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ 1.0 mm くtく 1.6 mm : 30 1.6 mm < tく 3.0 mm : 30 3.0 mm く t < 6.0 mm : 30 ¦ ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ H 二 3/4D ¦ - ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ H = 3/4D ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 90⌀x6D ¦ 90°x6D ¦ ¦ 90°x6D ¦ - ¦ 90°x6D ¦ 90°x 6D ¦ - ¦ 90⌀x6D ¦ 90°x 6D ¦ 90°x6D ¦ 90°x6D ¦ 90°x 6D ¦ ¦ ¦ ¦ BC : D 二 16.22 mm : 90°x4D D = 28 mm : 90⌀x4:D AC : D = 15.19 mm : 90⌀x4D EC : D = 25 mm : 90⌀x4D 내식성시험 ¦ BC : D 二 16.22 mm : 90°x4D D = 28 mm : 90⌀x4:D AC : D = 15.19 mm : 90⌀x4D EC : D = 25 mm : 90⌀x4D 내식성시험 ¦ ① 균일성 시험 염수침지시험 ③ 염수분무시험 | {}
c0480365-343b-4a14-82d0-e198b2a167f3 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-9 표 12 압력배관용 탄소강관의 규격 ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ Sch No1) ¦ 두께 mm 11.10 ¦ ID mm 428.7 ¦ 표면적 m2/m ¦ 표면적 m2/m ¦ 단면적 mm 2 ¦ 단면적 mm 2 ¦ 질량 kg/m 81.15 ¦ 질량 kg/m 81.15 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ 상용압력 3) ASTM A53B, 200°C 까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ DN ¦ Sch No1) ¦ 두께 mm 11.10 ¦ ID mm 428.7 ¦ 외표면 ¦ 내표면 ¦ 재료 12013 13681 ¦ 유로 85610 ¦ 관 ¦ 물 ¦ 적용 ¦ 이음 2) W ¦ kPa(g) 80 ¦ ¦ 1/4 1.436 ¦ 5 350 1.596 ¦ 40ST 40 ¦ 2.24 20ST ¦ 9.25 ¦ 0.043 ¦ 0.029 ¦ 80.6 12 16797 10356 ¦ 67.1 88970 ¦ 0.631 94.13 ¦ 0.067 87.30 ¦ CW ERW ERW ¦ T ¦ 1 296 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.02 15.06 ¦ 7.67 ¦ 0.043 16 ¦ 0.024 0.953 ¦ 101.5 65.57 88.96 ¦ 46.2 ¦ 0.796 3 316 3 999 ¦ 0.046 ¦ CW ¦ T ¦ 6 006 ¦ ¦ 3/8 18 ¦ 10 450 ¦ 40ST ¦ 2.31 ¦ 12.52 538.2 435.0 ¦ 0.054 ¦ 0.039 ¦ 107.7 ¦ 123.2 ERW ¦ 0.844 ¦ 0.123 ¦ CW ¦ T ¦ 1 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.20 ¦ 10.74 ¦ 0.054 ¦ 0.034 ¦ 140.2 W ¦ 90.7 ¦ 1.098 ¦ 0.091 ¦ CW ¦ T ¦ 5 654 ¦ ¦ ¦ 1/2 15 ¦ 40ST ¦ 2.77 ¦ 15.80 ¦ 0.067 ¦ 0.050 ¦ 161.5 ¦ 196.0 ¦ 1.265 ¦ 0.196 ¦ CW ¦ T ¦ 1 476 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.73 ¦ 13.87 ¦ 0.067 ¦ 0.044 ¦ 206.5 ¦ 151.1 ¦ 1.618 ¦ 0.151 ¦ CW ¦ T 182.9 ¦ 5 192 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 40ST ¦ 2.87 ¦ 20.93 ¦ 0.084 ¦ 0.066 ¦ 214.6 ¦ 344.0 ¦ 1.68 ¦ 0.344 ¦ CW ERW ¦ T ¦ 1 496 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 3.91 ¦ 18.85 ¦ 0.084 ¦ 0.059 ¦ 279.7 ¦ 279.0 ¦ 2.19 ¦ 0.279 ¦ CW ¦ T ¦ 4 695 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 40ST ¦ 3.38 ¦ 26.64 ¦ 0.105 ¦ 0.084 ¦ 318.6 ¦ 557.6 ¦ 2.50 ¦ 0.558 ¦ CW ¦ T ¦ 1 558 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 4.55 1.117 ¦ 24.31 ¦ 0.105 ¦ 0.076 1.516 ¦ 412.1 ¦ 464.1 ¦ 3.23 ¦ 0.464 ¦ CW ¦ T ¦ 4 427 3 ¦ ¦ 1 1/4 ¦ 32 ¦ 40ST 40 ¦ 3.56 1.057 W ¦ 35.05 ¦ 0.132 ST ¦ 0.110 ¦ 431.3 ¦ 695.0 ¦ 3.38 ¦ 0.965 ¦ CW ¦ T ¦ 1 579 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS XS 330.2 ¦ 4.85 10.31 12.70 1.047 W ¦ 32.4 298.5 ¦ 0.132 ¦ 0.102 ¦ 568.7 ¦ 827.6 ¦ 4.45 69940 97.28 1.117 W ¦ 0.828 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 4 096 ¦ ¦ 1 1/2 ¦ 40 ¦ 40ST ¦ 3.68 17.45 ¦ 40.89 0.997 ¦ 0.152 289.0 20 142 ¦ 0.128 ¦ 515.5 ¦ 1 313 ¦ 4.05 ¦ 1.313 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 1 592 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 5.08 ¦ 38.10 14 336.6 ¦ 0.152 1.017 ¦ 0.120 ¦ 689.0 ¦ 1 140 ¦ 5.40 ¦ 1.140 ERW ¦ CW ¦ T ¦ 3 972 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40ST ¦ 3.91 ¦ 52.50 ¦ 0.190 ¦ 0.165 ¦ 690.3 ¦ 2165 87290 ¦ 5.43 ¦ 2.165 114000 ¦ CW 1.117 ¦ T ¦ 1 586 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 5.54 ¦ 49.25 ¦ 0.190 ¦ 0.155 69.96 ¦ 953 ¦ 1 905 ¦ 7.47 85.63 ¦ 1.905 ¦ CW ¦ T 80 ¦ 3 799 7 419 4 695 ¦ ¦ 2 1/2 ¦ 65 ¦ 40ST ¦ 5.16 ¦ 62.71 ¦ 0.229 ¦ 0.197 1.037 ¦ 1 099 ¦ 3089 ¦ 8.62 107.21 79.17 ¦ 3,089 ¦ CW 104.98 ¦ W ¦ 3 675 131.62 7 453 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS ¦ 7.01 12.70 19.05 ¦ 59.00 ¦ 0.229 ¦ 0.185 ¦ 1 454 ¦ 2734 333.4 79160 ¦ 11.40 152.82 ¦ 2,734 ¦ CW 11.10 ¦ W ¦ 5 757 903 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 40ST ¦ 5.49 ¦ 77.93 317.5 13396 2 579 ¦ 0.279 1.117 ¦ 0.245 ¦ 1 438 ¦ 4769 117800 ¦ 11.27 ¦ 4,769 ¦ CW ERW ¦ W ¦ 3 323 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 30ST ¦ 7.67 9.53 ¦ 73.66 387.4 15556 ¦ 0.279 1.277 30 ¦ 0.231 1.217 ¦ 1 946 ¦ 4261 11 876 ¦ 15.25 93.06 ¦ 4.261 117.8 ¦ CW ERW ¦ W W ¦ 5 288 ¦ ¦ 4 ¦ 100 400 40XS ¦ 40ST ¦ 6.02 12.70 ¦ 102.26 381.0 ¦ 0.359 1.277 ¦ 0.321 1.197 ¦ 2 048 15708 ¦ 8213 ¦ 16.04 123.09 114.0 ¦ 8.213 ERW ¦ CW ¦ W ¦ 2 965 4 109 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 9.53 ¦ 8.56 ¦ 97.18 ¦ 0.359 ¦ 0.305 1.436 ¦ 2 844 ¦ 7 417 ¦ 22.28 150.8 ¦ 7.417 ERW ¦ CW W ¦ W ¦ 4 792 1.376 ¦ ¦ 6 ¦ 150 ¦ 40ST ¦ 7.11 65550 ¦ 154.05 ¦ 0.529 1.436 ¦ 0.484 ¦ 3 601 ¦ 18639 W 150800 ¦ 28.22 148.6 ¦ 18.64 ERW ¦ ERW ¦ W ¦ 4 799 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 80XS ¦ 10.97 W ¦ 146.33 ¦ 0.529 ¦ 0.460 1.367 ¦ 5 423 ¦ 16817 148600 ¦ 42.49 121.90 431.8 ¦ 16.82 ERW ¦ ERW ¦ W W ¦ 8 336 3 110 ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 30 ERW XS ¦ 7.04 ¦ 205.0 ¦ 0.688 1.436 ¦ 0.644 1.357 ¦ 4 687 17735 ¦ 33000 146450 ¦ 36.73 138.97 ¦ 33.01 146.4 ¦ ERW ¦ W W ¦ 3 627 3 654 ¦ ¦ ¦ ¦ 40ST XS ¦ 8.18 12.70 ¦ 202.7 ¦ 0.688 ¦ 0.637 4 020 ¦ 5 419 ¦ 32280 W ¦ 42.46 ¦ 32.28 144.3 ¦ ERW ¦ W ¦ 4 433 5 157 ¦ ¦ ¦ ¦ 80XS 40 ¦ 12.70 14.27 4 ¦ 193.7 ¦ 0.688 1.017 ¦ 0.608 1.347 006 ¦ 8234 19863 ¦ 29460 144300 ¦ 64.51 155.65 ¦ 29.46 ¦ ERW ¦ W W ¦ 7 626 4 185 ¦ ¦ 10 20 ¦ 250 500 ¦ 30 ¦ 7.80 ¦ 257.5 ¦ 0.858 ¦ 0,809 ¦ 6498 ¦ 52060 ¦ 50.91 ¦ 52.06 ¦ ERW ¦ w ¦ 3 344 2 324 ¦ ¦ ¦ ¦ 40ST ¦ 9.27 641 9.53 ¦ 254.5 489.0 ¦ 0.858 1,596 ¦ 0.800 1.536 ¦ 7683 14916 ¦ 50870 187700 30XS ¦ 60.20 W 116.88 ¦ 50.87 187.4 ¦ ERW ERW ¦ W 79.59 W ¦ 4 178 72.21 ¦ ¦ ¦ ¦ XS ¦ 12.70 15.06 12.70 ¦ 247.7 482.6 ¦ 0.858 ¦ 0.778 ¦ 10388 19762 ¦ 48170 182900 ¦ 81.39 154.85 ¦ 48.17 414 ERW ¦ ERW ¦ W W ¦ 6 116 3 289 ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 242.9 ¦ 1.017 ¦ 0.763 ¦ 12208 ¦ 46350 ¦ 95.66 0.938 ¦ 46.35 ¦ ERW ¦ W W ¦ 7 453 3 096 ¦ ¦ 12 ¦ 300 40 ¦ 30 ST ¦ 8.38 9.53 ¦ 307.1 304.8 303.2 477.9 ¦ 1.017 1.017 1.017 30ST 1.596 ¦ 0.965 0.958 9.53 1.501 ¦ 8307 9 406 10 158 23325 ¦ 74060 72970 72190 179 400 ¦ 65.09 73.70 0.908 182.78 179.4 ¦ 74.06 72.97 ¦ ERW ERW W ¦ ¦ ¦ 주 1) ASTM B 36.10M. ST: Standard weight, XS: Extra strong. 2) T: 나사, W: 용접. 3) 상용 압력은 ERW 강관을 ASME B31.9 기준으 로 계산함. 이음효율 A 는 ①제조공정에서의 허용 오차로 t 의 12.5 %, ②부식여유 0.64 mm(NPS 2 까지), 1.65mm(NPS 21~20), ③NPS 2 까지는 나사 절삭 여유 를 가산함. 이는 공차 A 를 공제한 후에는 나사 규격 표준 관의 벽 두께가 너무 작기 때문에 관의 기계적 강도가 손상된다. 나사식 표준 관 벽 두께가 너무 작아서 허용차 A 를 초과 하면 관의 기계적 강도가 약해진다. 표준의 나사를 가공한 관에 작용하는 압력은 증기: 620 kPa(게이지), 물: 860 kPa(g) 로 제한하는 것이 좋다. | {}
2ea52830-71b5-4dbe-9c03-94320ed92f2e | 4권.pdf | 5.32-10 제 5 편 일반 구성 요소 가 되며 이 식 (13)을 만족하는 두께를 정하면 된다. 따라 서 같은 단위를 쓰면 �x10 이 스케줄 번호가 된다. 표 12 는 압력배관용 탄소강관의 규격이다. 2.2 스테인리스강관 1) 종류 스테인리스강관은 연속자동조관기에서 TIG 용접으로 제조 되며, Cr 계와 Ni 계로 대별된다. Cr 계는 다시 페라이트계와 마르텐사이트계로, 또 Ni 과 Cr 의 함량에 따라 오스테나이트계와 페라이트계로 나눈다. 일반 적으로 Ni 은 오스테나이트 촉진원소, Cr 은 페라이트 촉진 원 소로 알려져 있다. (1) 마르텐사이트계 스테인리스강 크롬계 스테인리스강의 일종이며, 스테인리스강 중에서 공 업적으로 가장 먼저 개발된 것이다. 0.2~1.2%의 비교적 높 은 탄소량과 12%~18%의 Cr 을 함유한다. (2) 페라이트계 스테인리스강 크롬계 스테인리스강의 일종으로, 크롬 함량이 12%~18% 범위이며 탄소함량은 마르텐사이트계 보다 낮아 0.1% 이하다. (3) 오스테나이트계 스테인리스강 스테인리스강에 니켈이 충분이 첨가되면 결정구조가 오스 표 13 스테인리스강관의 종류 ¦ 종류의 기호 ¦ 고용화 열처리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 TP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS304 HTP ¦ 1040°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS304 LTP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS321 TP ¦ 920°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS321 HTP ¦ 냉간 가공 1095°C 이상, 급랭 열간 가공 1050°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 TP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 HTP ¦ 1040°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS316 LTP ¦ 1010°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS309 STP ¦ 1030°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS310 STP ¦ 1030°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 TP ¦ 980°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 HTP ¦ 냉간 가공 1095°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS347 HTP ¦ 열간 가공 1050°C 이상, 급랭 ¦ ¦ STS329 JITP ¦ 950°C 이상, 급랭 ¦ 주) STS321 TP 종 및 STS347 TP 에 대하여는 안정화 열처리를 지정할 수 있다. 이 경우의 열처리 온도는 850~930°C 로 한다. 테나이트로 바뀐다. 그래서 오스테나이트계 스테인리스강이라 는 용어가 생겼다. 크롬의 함량이 16~26%, 니켈의 함량은 6~20%이다. 표 14. 배관용 스테인리스강관의 치수와 무게 주 1) 관의 호칭 방법은 호칭지름 및 호칭두께(Sch. No.)에 따른다. 2) 질량의 수치는 1 cm2 의 강을 7.85 g 으로 하고, 다음 식에 따라 계산하여 KS A0021(수치의 맺음 법)에 따라 유효 숫자는 3 째 자리에서 끝맺음을 한다. W= 0.024 66t(D-t) 식에서 W : 관의 질량, kg/m, t : 관의 두께, mm, D : 관의 바깥지름, mm 다. ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ 바깥 지름, mm ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ 호칭두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭지름 ¦ 호칭지름 ¦ 바깥 지름, mm ¦ Sch 5S ¦ Sch 5S ¦ Sch 10S ¦ Sch 10S ¦ Sch 20S ¦ Sch 20S ¦ Sch 40S ¦ Sch 40S ¦ Sch 80S ¦ Sch 80S ¦ Sch 120 ¦ Sch 120 ¦ Sch 160 ¦ Sch 160 ¦ ¦ DN ¦ NPS ¦ 바깥 지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ ¦ 6 ¦ 1/8 ¦ 10.5 ¦ 1.0 ¦ 0.234 ¦ 1.2 ¦ 0.275 ¦ 1.5 ¦ 0.333 ¦ 1.7 ¦ 0.369 ¦ 2.4 ¦ 0.479 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 書 ¦ 13.8 ¦ 1.2 ¦ 0.373 ¦ 1.65 ¦ 0.494 ¦ 2.0 ¦ 0.582 ¦ 2.2 ¦ 0.629 ¦ 3.0 ¦ 0.799 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ % ¦ 17.3 ¦ 1.2 ¦ 0.476 ¦ 1.65 ¦ 0.637 ¦ 2.0 ¦ 0.755 ¦ 2.3 ¦ 0.851 ¦ 3.2 ¦ 1.11 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 15 ¦ 主 ¦ 21.7 ¦ 1.65 ¦ 0.816 ¦ 2.1 ¦ 1.02 ¦ 2.5 ¦ 1.18 ¦ 2.8 ¦ 1.31 ¦ 3.7 ¦ 1.64 ¦ - ¦ - ¦ 4.7 ¦ 1.97 ¦ ¦ 20 ¦ 용 ¦ 27.2 ¦ 1.65 ¦ 1.04 ¦ 2.1 ¦ 1.30 ¦ 2.5 ¦ 1.52 ¦ 2.9 ¦ 1.74 ¦ 3.9 ¦ 2.24 ¦ - ¦ - ¦ 5.5 ¦ 2.94 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 34.0 ¦ 1.65 ¦ 1.32 ¦ 2.8 ¦ 2.15 ¦ 3.0 ¦ 2.29 ¦ 3.4 ¦ 2.57 ¦ 4.5 ¦ 3.27 ¦ - ¦ - ¦ 6.4 ¦ 4.36 ¦ ¦ 32 ¦ 1t ¦ 42.7 ¦ 1.65 ¦ 1.67 ¦ 2.8 ¦ 2.76 ¦ 3.0 ¦ 2.94 ¦ 3.6 ¦ 3.47 ¦ 4.9 ¦ 4.57 ¦ - ¦ - ¦ 6.4 ¦ 5.73 ¦ ¦ 40 ¦ 1 호 ¦ 48.6 ¦ 1.65 ¦ 1.91 ¦ 2.8 ¦ 3.16 ¦ 3.0 ¦ 3.37 ¦ 3.7 ¦ 4.10 ¦ 5.1 ¦ 5.47 ¦ - ¦ - ¦ 7.1 ¦ 7.27 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 60.5 ¦ 1.65 ¦ 2.39 ¦ 2.8 ¦ 3.98 ¦ 3.5 ¦ 4.92 ¦ 3.9 ¦ 5.44 ¦ 5.5 ¦ 7.46 ¦ - ¦ - ¦ 8.7 ¦ 11.1 ¦ ¦ 65 ¦ 2t ¦ 76.3 ¦ 2.1 ¦ 3.84 ¦ 3.0 ¦ 5.42 ¦ 3.5 ¦ 6.28 ¦ 5.2 ¦ 9.12 ¦ 7.0 ¦ 12.0 ¦ - ¦ - ¦ 9.5 ¦ 15.6 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 89.1 ¦ 2.1 ¦ 4.51 ¦ 3.0 ¦ 6.37 ¦ 4.0 ¦ 8.39 ¦ 5.5 ¦ 11.3 ¦ 7.6 ¦ 15.3 ¦ - ¦ - ¦ 11.1 ¦ 21.4 ¦ ¦ 90 ¦ 3 골 ¦ 101.6 ¦ 2.1 ¦ 5.15 ¦ 3.0 ¦ 7.29 ¦ 4.0 ¦ 9.63 ¦ 5.7 ¦ 13.5 ¦ 8.1 ¦ 18.7 ¦ - ¦ - ¦ 12.7 ¦ 27.8 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 114.3 ¦ 2.1 ¦ 5.81 ¦ 3.0 ¦ 8.23 ¦ 4.0 ¦ 10.9 ¦ 6.0 ¦ 16.0 ¦ 8.6 ¦ 22.4 ¦ 11.1 ¦ 28.2 ¦ 13.5 ¦ 33.6 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 139.8 ¦ 2.8 ¦ 9.46 ¦ 3.4 ¦ 11.4 ¦ 5.0 ¦ 16.6 ¦ 6.6 ¦ 21.7 ¦ 9.5 ¦ 30.5 ¦ 12.7 ¦ 39.8 ¦ 15.9 ¦ 48.6 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 165.2 ¦ 2.8 ¦ 11.2 ¦ 3.4 ¦ 13.6 ¦ 5.0 ¦ 19.8 ¦ 7.1 ¦ 27.7 ¦ 11.0 ¦ 41.8 ¦ 14.3 ¦ 53.2 ¦ 18.2 ¦ 66.0 ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 216.3 ¦ 2.8 ¦ 14.7 ¦ 4.0 ¦ 20.9 ¦ 6.5 ¦ 33.6 ¦ 8.2 ¦ 42.1 ¦ 12.7 ¦ 63.8 ¦ 18.2 ¦ 88.9 ¦ 29.0 ¦ 110 ¦ ¦ 250 ¦ 10 ¦ 267.4 ¦ 3.4 ¦ 22.1 ¦ 4.0 ¦ 26.0 ¦ 6.5 ¦ 41.8 ¦ 9.3 ¦ 59.2 ¦ 15.1 ¦ 93.9 ¦ 21.4 ¦ 130 ¦ 28.6 ¦ 168 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 318.5 ¦ 4.0 ¦ 31.0 ¦ 4.5 ¦ 34.8 ¦ 6.5 ¦ 50.0 ¦ 10.3 ¦ 78.3 ¦ 17.4 ¦ 129 ¦ 25.4 ¦ 184 ¦ 33.3 ¦ 234 ¦ ¦ 350 ¦ 14 ¦ 355.6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11.1 ¦ 94.3 ¦ 19.0 ¦ 158 ¦ 27.8 ¦ 225 ¦ 35.7 ¦ 282 ¦ ¦ 400 ¦ 16 ¦ 406.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12.7 ¦ 123 ¦ 21.4 ¦ 203 ¦ 30.9 ¦ 286 ¦ 40.5 ¦ 365 ¦ ¦ 450 ¦ 18 ¦ 457.2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 14.3 ¦ 156 ¦ 23.8 ¦ 254 ¦ 34.9 ¦ 363 ¦ 45.2 ¦ 459 ¦ ¦ 500 ¦ 20 ¦ 508.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15.1 ¦ 184 ¦ 26.2 ¦ 311 ¦ 38.1 ¦ 411 ¦ 50.0 ¦ 565 ¦ | {}
55fd3ea4-7a1c-407e-9dc4-8da20663b12c | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-11 (4) 내열 스테인리스강 고온의 산화성 분위기에서 사용이 가능하도록 개발된 강종으로, 기본조성은 크롬이 최대 24%까지 함유되고 니켈은 14% ~ 22% 함유된다. (5) 슈퍼 페라이트와 오스테나이트 스테인리스강 페라이트계 스테인리스강과 동일하며 용접성 때문에 5 mm 미만의 제품에 국한된다. (6) 2 상 스테인리스강 페라이트와 오스테나이트 즉 2 상 결정구조를 갖는다. 응력 부식균열(SCC)에 대한 내식성이 높다. 또한 부동태 수준이 높으며 용접성과 가공성이 양호하다. 열교환기, 염분과 관련 된 탱크와 용기에 널리 쓰이며 박판과 튜브 및 파이프 형태로 쓰인다. 2) 규격 스테인리스강관은 용도별로 배관용과 보일러의 열교환기 용, 일반배관용, 기계구조용, 위생용, 구조장식용 등으로 구분 되며, 배관용 스테인리스강관은 KS D 3576 에 따라 표 13 과 같이 13 종류로 구분된다. 표 14 는 배관용 스테인리스강관, 표 15 는 일반배관용 스테 표 15 일반배관용 스테인리스 강관 ¦ 호칭 방법 ¦ 호칭 방법 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께, mm ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ 질량, kg/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭 방법 ¦ 호칭 방법 ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ 두께, mm ¦ 두께, mm ¦ K ¦ K ¦ L ¦ L ¦ ¦ Su ¦ A. SU1) ¦ 바깥지름, mm ¦ 바깥지름의 허용차 ¦ K ¦ L ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 9.52 ¦ -0.37 mm ¦ 0.7 ¦ 0.5 ¦ 0.154 ¦ 0.112 ¦ 0.112 ¦ 0.113 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 12.70 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.237 ¦ 0.181 ¦ 0.181 ¦ 0.182 ¦ ¦ 13 ¦ ¦ 15.88 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.301 ¦ 0.228 ¦ 0.228 ¦ 0.230 ¦ ¦ 17 ¦ ¦ 19.05 ¦ -0.37 mm ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ 0.364 ¦ 0.276 ¦ 0.276 ¦ 0.278 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ 22.22 ¦ -0.37 mm ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.529 ¦ 0.375 ¦ 0.375 ¦ 0.378 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ 28.58 ¦ -0.37 mm ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.687 ¦ 0.554 ¦ 0.554 ¦ 0.557 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ 34.0 ¦ ±0.20 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 0.980 ¦ 0.822 ¦ 0.822 ¦ 0.827 ¦ ¦ 40 ¦ 25 ¦ 42.7 ¦ ±0.20 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 1.24 ¦ 1.04 ¦ 1.04 ¦ 1.05 ¦ ¦ 50 ¦ 32 ¦ 48.6 ¦ ±0.25 mm ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ 1.42 ¦ 1.19 ¦ 1.19 ¦ 1.19 ¦ ¦ 60 ¦ 40 ¦ 60.5 ¦ ±0.25 mm ¦ 1.5 ¦ 1.2 ¦ 2.20 ¦ 1.77 ¦ 1.77 ¦ 1.78 ¦ ¦ 75 ¦ 50 ¦ 76.3 ¦ ±1% ¦ 1.5 ¦ 1.2 ¦ 2.79 ¦ 2.24 ¦ 2.24 ¦ 2.26 ¦ ¦ 80 ¦ 65 ¦ 89.1 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 4.34 ¦ 3.27 ¦ 3.27 ¦ 3.29 ¦ ¦ 90 ¦ ¦ 101.6 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 4.96 ¦ 3.74 ¦ 3.74 ¦ 3.76 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 114.3 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 5.59 ¦ 4.21 ¦ 4.21 ¦ 4.24 ¦ ¦ 125 ¦ ¦ 139.8 ¦ ±1% ¦ 2.0 ¦ 1.5 ¦ 6.87 ¦ 5.17 ¦ 5.17 ¦ 5.20 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 165.2 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 12.1 ¦ 8.13 ¦ 8.13 ¦ 8.18 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 216.3 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 15.9 ¦ 10.7 ¦ 10.7 ¦ 10.7 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 267.4 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 19.8 ¦ 13.2 ¦ 13.2 ¦ 13.3 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 318.5 ¦ ±1% ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 23.6 ¦ 15.8 ¦ 15.8 ¦ 15.9 ¦ 주 1). 호칭 방법 A. Su 는 KS D 3507(배관용 탄소 강관)의 호칭방법 A 에 준한다. 비고) 질량의 수치는 다음 식에 따라 계산하며, KS A 0021(수치의 맺음 법)에 따라 유효숫자 3 자리에서 끝맺음한다. ¦ 종류의 기호 ¦ 기본질량, kg ¦ 계산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STS304 TPD ¦ 7.93 ¦ W= 0.024 91t (D-t) ¦ ¦ STS316 TPD ¦ 7.98 ¦ W= 0.02507t(D-t) ¦ 여기에서 W : 관의 질량, kg/m t : 관의 두께, mm D : 관의 바깥지름, mm 또한, 기본 질량이란 두께 1 mm, 넓이 1 m2 의 질량이다. 표 16 종류에 따른 화학성분 ¦ 종류의 기호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류의 기호 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ P ¦ S ¦ Ni ¦ Cr ¦ Mo ¦ ¦ STS304 TPD ¦ STS316 TPD ¦ 0.08 이하 0.08 이하 ¦ 1.00 이하 1.00 이하 ¦ 2.00 이하 2.00 이하 ¦ 0.040 이하 0.040 이하 ¦ 0.030 이하 0.030 이하 ¦ 8.00~10.50 10.00~14.00 ¦ 18.00~20.00 16.00~18.00 ¦ - 2.00~3.00 ¦ | {}
18b93d5a-a213-4952-b999-48e715d2a008 | 4권.pdf | 5.32-12 제 5 편 일반 구성 요소 인리스강관의 치수와 무게를 나타낸다. 3) 품질과 특성 (1) 화학적 특성 스테인리스강은 철(Fe)과 크롬(Cr) 및 니켈(Ni)의 합금으로, 특히 크롬은 12% 이상이 함유된다. 대표적인 것으로는 13 Cr, 18 Cr, 18~8 스테인리스강 등이 있으며 배관재로는 18~8 스 테인리스강이 주로 쓰인다. 관의 종류에 따른 화학성분은 표 16 과 같다. 공기 중의 산소에 의하여 매우 얇고 연속적이며 안정된 부 동태피막이 형성된다. 이 부동태피막은 산화물이나 수산화물 로 그 구성은 FeO, Cr2O3, SiO2, H2O 가 혼합된 것이라는 연 구결과 도 있다. 부동태란 금속의 활성이 매우 낮아지는 상태 를 의미하며 여러 가지 부식 환경에서 불활성을 나타낸다. 종류별 특성을 살펴보면 다음과 같다. ① 마르텐사이트계 스테인리스강 실온에서 강자성을 나타낸다. 가장 단순한 스테인리스강이 며, 스테인리스강 중에서 내식성이 가장 낮다. 300~650°C 에 서 열처리되면 내식성과 인장강도, 항복점 및 경도가 급격히 저하되나, 경화되므로 고강도를 얻을 수 있다. 고탄소를 함유 하고 경화능력이 있기 때문에 용접성은 좋지 않으며 강도와 경도가 동시에 요구되고, 경년변화가 없어야하는 용도에 적합 하다. ② 페라이트계 스테인리스강 Cr 은 탄화물을 만들기 쉽고, 탄화물이 형성되면 국부전지 를 만들어 내식성이 감소되어 스테인리스 철이라고도 부른다. 연하며 단조나 압연이 용이하지만, 열처리효과 가 없다. 고온 에서 취화하는 결점이 있고, 자성이 있으며, 경화능력은 없다. 용접성이 좋지 않으므로 기계적인 강도와 용접성이 중요치 않 은 건축소재와 싱크, 가정용 기구 및 건축물 테두리 등의 용 도로 사용된다. ③ 오스테나이트계 스테인리스강 내식성과 위생성이 좋다. 비자성이며 내충격성과 열팽창계 수가 크다. 열과 전기전도도는 보통강의 1/4 정도이다. 대표 적인 것이 18~8 스테인리스강이며, 가열에 따른 예민화 현 상으로 입계(粒界)부식이 일어나기 쉽고 용접 후에는 내식성 이 감소된다. 특히 1 100~1 250°C 에서 급랭시키면 입계부식 이 용이하다. 소성가공하면 오스테나이트 조직이 마르텐사이 트 조직으로 변하여 경화되므로 시공 시에는 재질의 특성을 고려할 필요가 있다. 냉간가공으로는 경화되나 열처리로는 경화되지 않는다. 극저 온과 925°C 이상의 고온에서도 취급이 가능하다. 일반적 용도로 널리 사용되고 있는데, 주된 적용범위는 구조물 기본소재, 건축물 소재, 음식료품 제조기구 등이다. 또한 액화가스를 저장하기 위하 여 극저온에서 사용되기도 하며 열교환기, 공해방지기, 연소가스 배출기기로서는 고온에서 사용된다. 내습식성(����)이 좋고, 용접성이 좋아 화학, 석유화 학, 석유, 제련, 펄프, 제지산업 등에서 파이프, 탱크, 압력용 기와 같은 가공부품으로 사용된다. 이 종류의 강종은 후(�) 판, 시트(sheet)나 코일, 튜브나 파이프, 봉이나 선재로 생산 표 17 스테인리스 강관의 물리적 성질 ¦ 비중 ¦ 7.93 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄성계수 ¦ 197 GPa ¦ ¦ 비열 ¦ 502.4 J/(kg · K) ¦ ¦ 비저항 ¦ 72 ��cm ¦ ¦ 열전도율 ¦ 16.3 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 17.3x106 m/(m · K) ¦ 된다. ④ 내열 스테인리스강 널리 사용되는 강종으로는 309 와 301 이 있다. 고온에서 산 화가 잘 진행되지 않으며 고온강도가 크다. ⑤ 슈퍼 페라이트와 오스테나이트 스테인리스강 기존 오스테나이트 스테인리스강의 공식과 응력부식 균열 을 해결하기 위하여 개발된, 내식성을 크게 향상시킨 강종이 다. 첨가 합금량이 많기 때문에 내식성이 매우 높고 염소이온 분위기에서도 공식이나 응력부식 균열이 거의 일어나지 않는 다. 용접성은 다소 불량하다. (2) 물리적 성질 스테인리스 강관의 물리적인 성질은 표 17 과 같다. 열전도 율이 동의 약 1/24 탄소강의 약 1/4 로 매우 낮기 때문에, 나 사 가공 시에는 타서 눌러 붙지 않도록 주의 해야 한다. 또한 니켈과 크롬을 함유하고 있어, 전기 비저항도 동과 탄소강에 비해 매우 크다. 그러므로 동결된 경우 통전에 의한 해빙은 과열로 인한 화재가 발생할 우려가 있기 때문에 피한다. 열팽창 계수는 동과 거의 같고, 온수 배관 등 긴 배관의 경 우에는 신축 대책을 고려한다. (3) 고온 특성 고온용으로 사용되는 스테인리스강관은 13 Cr 과 18-8 스 테인리스이다. 사용목적에 따라서는 Mo, Ti, Nb 등을 첨가 하기도 한다. 고온강도와 용접성, 가공성 면에서는 오스테나 이트계의 18-8 스테인리스강이 뛰어나다. (4) 저온 특성 면심입방격자 구조를 지닌 오스테나이트계 스테인리스강관 은 저온에서도 잘 견디므로 LNG 플랜트나 저온재료로서 많 이 사용된다. (5) 내식성 표면에 화학적으로 안정된 얇은 산화피막이 형성되어 모재 를 부동태화함에 따라 내식성이 유지된다. 이 피막이 파괴되 는 환경에서는 부식이 진행되지만 산화성이 좋아진다. 이 산화피막은 Cr, Ni, Mo 등의 첨가에 따라 강화되기도 한다. 또한 가공조건, 열처리, 표면마감 등의 상황이 내식성에 영향을 미치며, 유체의 종류, 농도, 온도, 유속, 산화제, 불순 물 등에 따라 부식되기도 한다. 설비 배관에서는 물 환경이 비교적 부드럽기 때문에 부식 은 발생하기 어렵지만, 재처리 한 물이나 수질 기준이 엄격한 급탕이나 온수 배관 등에 사용하는 경우는 염화물 이온과 잔 류 염소 등의 수질 관리가 중요하다. | {}
ec2b90ca-f58f-43cf-8c2c-732ae9a88270 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-13 우물물이나 지하수 등을 원천으로 한 급탕이나 온수배관에 서는 STS 304 강의 부식 사례가 흔히 발견되므로 이러한 용 도로 채용할 때에는 주의 한다. 2.3 주철관 1) 종류와 규격 철과 탄소의 합금계에서 탄소함량이 2% 이하인 것을 강 (鋼, steel)이라 하고, 2% 이상인 것을 주철(��, cast iron)로 구분한다. 오랜 역사를 갖는 회주철은 일반적으로 페라이트(ferrite) 나 펄라이트(pearlite) 또는 이것들이 혼재한 기지(��)에 흑연이 편상(��)으로 정출(��)해 있는 형태로서 파단면 이 희색을 띄는 주철이다. 구상(��) 흑연주철은 용융상태의 주철에 특수 원소를 첨 가하여 흑연이 구상으로 정출하게 된 주철로, 회주철에서는 볼 수 없는 강도와 전연(��)성을 가지므로 덕타일(ductile) 주철이라고도 부른다. 덕타일 주철은 주철 용탕에 Mg 계 합금 을 첨가하여 제조되며, 기지는 펄라이트와 소량의 시멘타이트 (cementite)로 되어 있어 매우 단단한 성질을 갖는다. 현재 상하수도관과 가스도관, 케이블 보호관 등으로 사용되 는 주철관은 대부분 덕타일주철관이고, 배수용주철관이 회주 철관이다. 주철관의 특징은 내식성과 시공성이나, 덕타일주철 관은 강도와 인성이 더 높다. 주철관의 용도는 다양하지만 여 기서는 급수용과 배수용에 대해서만 다룬다. 규격으로는 KS D 4307 배수용 주철관, KS D 4323 하수 도용 덕타일 주철관, KS D 4311 덕타일 주철관, KS D 4308 덕타일 주철관 이형관 등이 있다. 표 18 에 주철관의 종 류를 보여준다. 또한 수도용 덕타일 주철관은 소켓과 관종에 따라 각각의 a. 덕타일 주철광 표 18 주철관의 종류 ¦ 명칭 ¦ DN ¦ 관두께의 종류 ¦ 기계적 성질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕타일 주철관 ¦ 75~ 2600 ¦ 직관(DN 350 이하) 1 종관, 3 종관 (DN 400 이상은 구경 에 따라 1 종~5 종이 있고, 1 종관이 가장 두껍고, 4, 5 종관이 더 얇다) ¦ 인장강도 420 N/mm2 이상 신율 10% 이상 ¦ ¦ 덕타일주철 이형관 ¦ 75~ 2600 ¦ 전구경 1 종(전구경) ¦ 인장강도 420 N/mm2 이상 신율 10% 이상 ¦ b. 배수용주철관 ¦ 명칭 ¦ 접합 형식 ¦ 관의 종류 ¦ DN ¦ 기계적 성질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 메카니칼형 ¦ 직관 1 종 이형관 1 종 직관 2 종 이형관 2 종 ¦ 50~200 50~200 75~125 50~125 ¦ 인장강도: N/mm2 이상 150 관이 압괴강도: 200 N/mm2 이상 ¦ ¦ 배수용 주철관 ¦ 삽입형 ¦ 직관 이형관 ¦ 75~125 75~125 ¦ 인장강도: N/mm2 이상 150 관이 압괴강도: 200 N/mm2 이상 ¦ 규격이 있다. 배수용 주철관에도 여러 가지 형태의 이형관이 있다. 2) 품질과 특성 덕타일주철관과 회주철관의 화학성분을 표 19 에 보여준다. 각각의 조직 구조는 서로 매우 다르다. 일반주철관은 흑연이 편상인데 비해 덕타일주철관은 구상으로 되어 있다. 표 20 은 주철의 물리적, 기계적 성질을 보여준다. 덕타일주철관은 DN 300 이하 대하여 규정되어 있는 관두 께와 직관의 유효 길이는 표 21 과 같다. 2.4 동관과 동합금관 1) 종류와 규격 동과 동합금은 대기와 담수, 해수는 물론 각종 염류산과 알 카리 등의 수용액과 유기화합물에 대하여도 내식성이 강하다. 열과 전기전도도, 기계적 성질, 주조성 및 전연(��)성이 좋 표 19 주철관의 화학성분, % ¦ 성분 ¦ 덕타일주철관 ¦ 회주철관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ 2.8~3.7 ¦ 3.2~3.7 ¦ ¦ Si ¦ 1.7~2.5 ¦ 1.6~2.7 ¦ ¦ Mn ¦ 0.2~0.4 ¦ 0.4~0.8 ¦ ¦ P ¦ 0.1 이하 ¦ 0.6 이하 ¦ ¦ S ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ Mg ¦ 0.03 이하 ¦ - ¦ 표 20 주철의 물리적 기계적 성질 ¦ 항목 ¦ 덕타일주철 ¦ 회주철 ¦ 강 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장강도 ¦ 420 N/mm2 이상 ¦ 150 N/mm2 이상 ¦ 400 N/mm2 이상 ¦ ¦ 신율 ¦ 10% 이상 ¦ - ¦ 18 % 이상 ¦ ¦ 탄성계수 ¦ 16x104 N/mm2 ¦ 11x104 N/mm2 ¦ 21x104 N/mm2 ¦ ¦ 브리넬경도 ¦ 230 HB 이하 ¦ 212 HB 이하 ¦ 140 HB 이하 ¦ ¦ 포아슨비 ¦ 0.28~0.29 ¦ 0.25~0.28 ¦ 0.3 ¦ ¦ 밀도 ¦ 7.15x103 kg/m3 ¦ 7.2x103 kg/m3 ¦ 7.85x103 kg/m3 ¦ 표 21 덕타일주철관의 관두께와 유효길이, mm ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 직관의 두께 ¦ 직관의 두께 ¦ 이형관의 두깨 ¦ 직관의 유효길이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 1 종관 ¦ 3 종관 ¦ 이형관의 두깨 ¦ 직관의 유효길이 ¦ ¦ 75 ¦ 93.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 4 000 ¦ ¦ 100 ¦ 118.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 8.5 ¦ 4 000 ¦ ¦ 150 ¦ 169.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 9.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 200 ¦ 220.0 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 11.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 250 ¦ 271.6 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 12.0 ¦ 5 000 ¦ ¦ 300 ¦ 322.8 ¦ 7.5 ¦ 6.0 ¦ 12.5 ¦ 6 000 ¦ | {}
40e14e5b-1e30-4553-b5bb-1e4e771ab0fd | 4권.pdf | 5.32-14 제 5 편 일반 구성 요소 은 특성을 이용하여 일상생활과 공업의 주요한 재료로서 널리 사용되고 있다. KS D 5301 에 이음매 없는 동 및 동합금의 관을 규정하고 있으며, 화학성분에 따라 17 종류로 구분하고, 치수 허용차의 정도에 따라 2 등급으로 나눈다. 표 22 에 동과 동합금관의 종류와 기호를, 표 23 에 동과 동합금 등의 분류방 법을 보여준다. 동함량의 차이에 따라서 C2600(동 70, 아연 30), C2700(동 65, 아연 35), C2800(동 60, 아연 40) 등으로 분류한다. 표 24 에 이들의 화학성분을 보여준다. 이외의 황동관, 백동관 등은 Al, As, Mn, Ni, Sn 등이 함 유되는 특수용도의 관이다. 특히 동관은 각종 설비분야에 폭넓게 사용되는 관계로 배 관용 동관의 치수를 별도로 정하고 있는데, 사용압력에 따라 적정한 두께를 선택 사용할 수 있도록 K, L, M 과 DWV 등 표 22 동과 동합금관의 종류와 기호 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 특색과 용도 보기 ¦ 특색과 용도 보기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C1020 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1020 T" ¦ 무산소동 ¦ 전기, 열의 전도성, 전연성, 드로잉성이 우수하고 용접성, 내식성, 내후성이 좋다. 고온의 환원성 분위기에서 가열하여도 수소취화를 일으키지 않는다. 열교환기용, 전기용, 화학공업용, 급수, 급탕용 등 ¦ ¦ C1020 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1020 TS* ¦ 무산소동 ¦ 전기, 열의 전도성, 전연성, 드로잉성이 우수하고 용접성, 내식성, 내후성이 좋다. 고온의 환원성 분위기에서 가열하여도 수소취화를 일으키지 않는다. 열교환기용, 전기용, 화학공업용, 급수, 급탕용 등 ¦ ¦ C1100 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1100 T ¦ 타프피치동 ¦ 전기, 열의 전도성에 우수하고, 드로잉성, 내식성, 내후성이 좋다. 전기 부품 등 ¦ ¦ C1100 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1100 TS* ¦ 타프피치동 ¦ 전기, 열의 전도성에 우수하고, 드로잉성, 내식성, 내후성이 좋다. 전기 부품 등 ¦ ¦ C1201 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1201 T ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1201 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1201 TS ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1220 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C1220 T ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C1220 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C1220 TS ¦ 인탈산동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 용접성, 내식성, 열의 전도성이 좋다. 고온의 환원성 일으키지 않는다. 분위기에서 가열하여도 수소취화를 C1201 은 전기 전도성이 좋다. 열교환기용, 화학공업용, 급수, 급탕용, 가스관 등 ¦ ¦ C2200 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2200 T ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2200 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2200 TS ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2300 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2300 T ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2300 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2300 TS ¦ 단동 ¦ 색깔과 광택이 아름답고, 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 내식성이 좋다. 화장품 케이스, 급배수관, 이음쇠 등 ¦ ¦ C2600 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2600 T ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2600 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2600 TS ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2700 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2700 T ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2700 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2700 TS ¦ 황동 ¦ 압광성, 굽힘성, 드로잉성, 도금성이 좋다. 열교환기, 커튼 로드, 위생관, 제기기부품, 안테나 로드 등 C2800 은 강도가 높다 선박용, 제기기부품 등 ¦ ¦ C2800 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C2800 T ¦ 황동 ¦ C2600 및 C2700 과 동일 ¦ ¦ C2800 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C2800 TS ¦ 황동 ¦ C2600 및 C2700 과 동일 ¦ ¦ C6561 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6561 T ¦ 규소청동 ¦ 내산성이 좋고 강도가 높다. 화학공업용 등 ¦ ¦ C4430 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C4430 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C4430 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C4430 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6870 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6870 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6870 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6870 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6871 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6871 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6871 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6871 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6872 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C6872 T ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C6872 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C6872 TS ¦ 복수기용 황동 ¦ 내식성이 좋고 특히 C6870, C6871, C6872 는 내해수성이 좋다. 화력, 원자력 발전용 복수기, 선박용 복수기, 급수 가열기, 증류기, 유냉각기, 조수장치 등의 열교환기용 ¦ ¦ C7060 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7060 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7060 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7060 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7100 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7100 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7100 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7100 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7150 ¦ 관 ¦ 특수급 ¦ C7150 T ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ ¦ C7150 ¦ 관 ¦ 보통급 ¦ C7150 TS ¦ 복수기용 백동 ¦ 내식성 특히 내해수성이 좋고, 비교적 고온의 사용에 적합하다. 선박용 복수기, 급수 가열기, 화학공업용, 조수장치용 등 ¦ 주) *도전용의 것은 위 기호 뒤에 C 를 붙인다. 비고) 질별을 표시하는 기호는 위 기호의 뒤에 붙인다. | {}
dd1dc350-8a97-458d-b1d1-4aca2a3c0f85 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-15 4 종으로 구분하고 있다. 표 25 에 배관용 동관의 치수를 보여 준다. 2) 일반적 품질 인탈산동관과 무산소동관의 품질을 KS D 5301 에 따라 정 리하면 표 26 과 같다. 또한 상용 압력은 다음의 식 (14)로 구 한다. 2.0St P = D-0.8t (14) 식에서, ¦ P ¦ : ¦ 시험수압, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 관의 두께, ¦ mm ¦ 표 23 동관의 분류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용된 소재에 따른 분류 ¦ 인탈산동관 타프피치동관 ¦ 일반 배관재 순도 99.9% 이상으로 전기 기기 재료 순도 99.96% 이상 용도가 다양하다 ¦ ¦ 사용된 소재에 따른 분류 ¦ 무산소동관 동합금관 ¦ 일반 배관재 순도 99.9% 이상으로 전기 기기 재료 순도 99.96% 이상 용도가 다양하다 ¦ ¦ 질별 분류 ¦ 연질(O) 반연질(OL) ¦ 가장 연하다 ¦ ¦ 질별 분류 ¦ 반경질(1/2H) 경질(H) ¦ 가장 강하다 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ K ¦ 가장 두껍다 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ LM ¦ 두껍다 보통두께 ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ ¦ ¦ ¦ 두께별 분류 ¦ N ¦ 얇은두께(오배수 배관용) ¦ ¦ 용도별 분류 ¦ 일반배관용 산업용 열교환기용 ¦ 유체수송용 등 공조기, 냉동기용 등 보일러, 발전소용 등 ¦ 표 24 동과 황동관의 화학성분 ¦ 합금번호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합금번호 ¦ Cu ¦ Pb ¦ Fe⌀ ¦ P ¦ Zn ¦ ¦ C1020 ¦ 99.96 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ C1100 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ C1201 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.04 이상 0.015 미만 ¦ - ¦ ¦ C1220 ¦ 99.90 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.015 ~0.040 ¦ - ¦ ¦ C2200 ¦ 89.0~91.0 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.06 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2300 ¦ 84.0~86.0 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2600 ¦ 68.5~71.5 ¦ 0.07 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2700 ¦ 63.0~67.0 ¦ 0.07 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ ¦ C2800 ¦ 59.0~63.0 ¦ 0.10 이하 ¦ 0.07 이하 ¦ - ¦ 나머지 ¦ D : 관의 바깥지름, mm S : 재료의 허용응력, MPa. 인탈산동관, 무산소동관, 타프피치동관에서는 41.2 기타 합금관에서는 48.1 을 기준한다. 3) 일반적 성질 (1) 물리적 성질 동의 물리적 성질은 표 27 과 같다. (2) 기계적 성질 냉간가공에 의해 가공 경화된 동관과 황동관을 가열하면 금 속조직의 재배열(재결정)이 일어나서 기계적 성질도 변화한다. 따라서 동관을 가열할 때는 450~550°C 가 적당하고, 황동관 의 경우는 함유량에 따라 다르지만 보통 450~600°C 이다. 동과 황동은 저온이 되면 인성이 증가하나 고온이 되면 강 도가 저하된다. 따라서 동관 동합금관은 고온에서 휩 등의 가 공을 피하는 것이 좋고, 연질관은 상온에서 가공하는 것이 좋 다. 재료에 반복되는 응력이 작용하면 피로에 의한 균열이 생 기고, 온도가 높아짐에 따라 피로강도는 감소한다. (3) 내식성 ① 담수. 동과 동합금은 담수에 대한 내식성이 뛰어나서 공업적인 용도에는 거의 문제가 없으며 영구적으로 사용 가 능하다. 동은 담수와 접하면 동의 표면에 아산화동(Cu2O)를 생성하고 그 위에 물에 대한 용해도가 작은 염기성탄산 동(CuCO3 Cu(OH)2)을 생성해서 보호피막으로 작용한다. 그러나 이 피막은 담수의 수질에 의해 크게 지배되고, 내식성 에도 영향을 미친다. 동과 동합금은 약 알카리성에 대해서 가장 안정된 상태를 유지하고, 중성 부근에서도 부식속도는 크지 않다. 그러나 pH 가 낮은 물은 내식성을 현저하게 저하시킬 수 있다. 또 pH 가 낮고 중탄산이온에 비해서 황산이온을 많이 함유하고 있는 경 우에는 동관에 공식이 발생할 수 있다. 동과 동합금의 내식성에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다. ㉠ 염분농도. 임해지역의 지하수에는 가용성 염분농도가 현저하게 높아서 부식성이 커진다. 따라서 염분농도가 높은 경우에는 해수용 내식재료를 사용한다. ② 산. 동과 동합금은 일반적으로 산화성산에 심하게 부식 되지만 비산화성산에는 충분한 내식성을 가지고 있다. 다만, 비산화성산에서도 용존산소와 제이철이온 등의 산화제가 포 함되어 있는 경우에는 상당히 부식된다. ㉡ 대기오염. 건물의 공조용 냉각수는 냉각탑을 써서 순환 하는 것이 많다. 이때 대기 중의 아황산가스 등의 오염성분을 흡수해서 냉각수를 산성화할 수 있다. 따라서 공조기의 냉매응 축기에 사용된 동관을 부식시킬 수 있다. ③ 알칼리. 고농도의 알칼리유에 대해서 동과 동합금의 내 식성은 충분하지 않다. 산화제를 함유한 암모니아수 혹은 습 한 암모니아 가스에 대해서는 가용성착(����)이온을 생 성하므로 심하게 부식된다. 또한 암모니아 응력부식에 의한 균열을 발생시키는 경우가 많다. ④ 염류. 중성과 알칼리성의 염류수용액에 대해서 동과 동 합금은 내식성이 크다. 그러나 산성염용액에 의해서는 부식이 심한 경우도 있으므로 사용에 주의 한다. | {}
1b90c8fa-729e-4b35-8f9b-5b9da999a18d | 4권.pdf | 5.32-16 제 5 편 일반 구성 요소 표 25 동관 자료 ¦ NPS ¦ 형 0.409 1,965 10 ¦ 두께 mm 0.329 0.329 ¦ 지름 mm ¦ 지름 mm ¦ 표면적 m2/m ¦ 표면적 m2/m ¦ 2 단면적 mm ¦ 2 단면적 mm ¦ 질량 kg/m ¦ 질량 kg/m ¦ 상용압력 1) 2) 3) ASTM B88~120°C, MPa(g) ¦ 상용압력 1) 2) 3) ASTM B88~120°C, MPa(g) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ 형 0.409 1,965 10 ¦ 두께 mm 0.329 0.329 ¦ OD ¦ ID ¦ 외표면 7.11 ¦ 내표면 ¦ 재료 1610 737 2 309 ¦ 유로 701 ¦ 관 ¦ 물 ¦ 연질 1,531 ¦ 경질 ¦ ¦ 1/4 ¦ M K ¦ 0.89 L 3.18 M 2.77 DWV 1.83 ¦ 9.53 1266 1108 ¦ 7.75 ¦ 0.030 ¦ 0.0244 0.3834 0.3889 0.3917 ¦ 24 0.3200 ¦ 47 ¦ 0.216 ¦ 0.047 ¦ 5.868 5,944 ¦ 11.004 ¦ ¦ ¦ KLKL 287.40 293.75 ¦ 0.76 6.45 ¦ 9.53 ¦ 8.00 99.95 101.83 144 ¦ 0.030 ¦ 0.0250 ¦ 21 12.20 12.57 ¦ 50 7 846 12 201 12 572 ¦ 0.188 9.91 6.59 20.64 67 771 ¦ 0.050 16.70 ¦ 5.033 1,738 0.883 ¦ 9.432 ¦ ¦ 3/8 8 ¦ ¦ 1.24 ¦ 12.70 307.98 ¦ 10.21 3,254 2,703 192.61 ¦ 0.040 3,827 ¦ 0.0320 14.39 11.32 85.99 54.63 ¦ 45 ¦ 82 2.510 ¦ 0.400 ¦ 0.082 ¦ 6.164 2,096 1,544 ¦ 11.556 ¦ ¦ ¦ 0.89 L 2.096 ¦ ¦ 12.70 ¦ 10.92 197.74 200.84 257.18 240.00 ¦ 0.040 ¦ 0.0344 3.40 2.79 ¦ 33 ¦ 94 1,551 ¦ 0.295 ¦ 0.094 68.38 ¦ 4.399 ¦ 8.253 1.600 3,930 ¦ ¦ ¦ MKL 0.489 ¦ 0.64 ¦ 12.70 ¦ 11.43 ¦ 0.040 ¦ 0.0360 ¦ 24 ¦ 103 ¦ 0.216 ¦ 0.103 0.489 0.489 ¦ 3.144 ¦ 5,895 1,448 ¦ ¦ 1/2 ¦ ¦ 1.24 ¦ 15.88 ¦ 13.39 ¦ 0.050 ¦ 0.0421 0.883 ¦ 57 87.86 ¦ 141 ¦ 0.512 6.39 ¦ 0.141 ¦ 4,930 ¦ 9.246 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.02 ¦ 15.88 ¦ 13.84 ¦ 0.050 ¦ 0.0436 ¦ 48 ¦ 151 ¦ 0.424 ¦ 0.151 ¦ 4.027 ¦ 7,543 ¦ ¦ ¦ M ¦ 0.71 ¦ 15.88 ¦ 14.45 ¦ 0.050 ¦ 0.0454 ¦ 34 ¦ 164 4 ¦ 0.302 60.09 67.77 ¦ 0.164 ¦ 2,820 ¦ 5,282 ¦ ¦ 5/8 ¦ K ¦ 1.24 ¦ 19.05 ¦ 16.56 ¦ 0.060 ¦ 0.0521 ¦ 70 ¦ 215 ¦ 0.622 ¦ 0.215 ¦ 4.109 ¦ 7,702 ¦ ¦ ¦ LK 155.58 ¦ 1.07 ¦ 19.05 ¦ 16.92 ¦ 0.060 ¦ 0.0530 ¦ 60 ¦ 225 ¦ 0.539 ¦ 0.225 ¦ 3,523 ¦ 6.605 ¦ ¦ 3/4 ¦ ¦ 1.65 ¦ 22.23 ¦ 18.92 ¦ 0.070 0.289 0.329 ¦ 0.0594 0.9269 ¦ 106 ¦ 281 5.33 ¦ 0.954 ¦ 0.281 ¦ 4.668 ¦ 8,757 ¦ ¦ ¦ L M ¦ 1.14 2.77 8.59 ¦ 22.23 ¦ 19.94 ¦ 0.070 4.32 0.968 0.968 ¦ 0.0628 0.9229 ¦ 75 ¦ 312 ¦ 0.677 5 ¦ 0.312 ¦ 3,234 ¦ 6.061 K ¦ ¦ ¦ 2.11 ¦ 0.81 6.35 ¦ 22.23 0.409 ¦ 20.60 ¦ 0.070 ¦ 0.0646 ¦ 55 ¦ 333 ¦ 0.488 ¦ 0.333 ¦ 2.303 ¦ 4.309 2.875 ¦ ¦ 1 ¦ MKLM ¦ 1.65 2.41 130.18 ¦ 28.58 0.409 ¦ 25.27 ¦ 0.090 ¦ 0.0792 ¦ 139 ¦ 502 8 ¦ 1.249 ¦ 0.502 ¦ 3,634 ¦ 6.812 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.27 1.47 104.78 155.58 145.82 1.972 155.58 ¦ 28.58 130.18 0.3975 1.655 0.4581 ¦ 26.04 3,696 0.4663 ¦ 0.090 ¦ 0.0817 ¦ 109 ¦ 532 478 ¦ 0.973 8.144 11.70 ¦ 0.532 ¦ 2,792 ¦ 5,240 942 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.89 ¦ 28.58 ¦ 26.80 87.00 122.05 0.4694 ¦ 0.090 7 538 ¦ 0.0841 9.69 ¦ 77 ¦ 564 155.58 ¦ 0.691 12.04 1 698 1 484 ¦ 0.564 ¦ 1,958 ¦ 3,668 ¦ ¦ 1 1/4 ¦ K ¦ 1.65 130.18 ¦ 34.93 ¦ 31.62 123.83 ¦ 0.110 0.409 ¦ 0.0994 ¦ 173 ¦ 785 ¦ 1.543 ¦ 0.785 ¦ 2.972 ¦ 5,571 ¦ ¦ ¦ L 307.98 ¦ 1.40 151.36 ¦ 34.93 45 241 ¦ 32.13 124.64 ¦ 0.110 ¦ 0.1009 ¦ 147 ¦ 811 ¦ 1.316 ¦ 0.811 1,338 29 137 ¦ 2.517 ¦ 4,716 ¦ ¦ ¦ M 3.682 K M MKL 10.29 ¦ 1.07 ¦ 34.93 46 ¦ 32.79 DWV ¦ 0.110 ¦ 0.1030 4.27 ¦ 114 ¦ 845 ¦ 1.015 ¦ 0.845 30 ¦ 1,924 0.489 ¦ 3,599 M ¦ ¦ ¦ DWV ¦ 1.02 4.06 ¦ 34.93 ¦ 32.89 ¦ 0.110 ¦ 0.1033 ¦ 108 ¦ 850 15.18 ¦ 0.967 ¦ 0.850 ¦ 1,827 ¦ 3.427 2,696 ¦ ¦ 1 1/2 6 ¦ K ¦ 1.83 3.56 ¦ 41.28 ¦ 37.62 ¦ 0.130 ¦ 0.1183 99.19 ¦ 226 44.73 ¦ 1 111 17 311 13.27 ¦ 2.025 ¦ 1.111 238 ¦ 2,786 24.50 15.83 ¦ 5,226 12 2.351 ¦ ¦ ¦ L ¦ 1.52 ¦ 41.28 0.6163 ¦ 38.23 ¦ 0.130 ¦ 0.1201 104.78 ¦ 190 ¦ 1 148 126.52 17 525 ¦ 1,701 196.22 ¦ 1.148 2 741 710 ¦ 2.324 ¦ 4.351 130.18 ¦ ¦ ¦ M M 2.11 ¦ 1.24 3.10 ¦ 41.28 2.903 0.6212 ¦ 38.79 148.46 149.38 ¦ 0.130 ¦ 0.1219 104.78 ¦ 157 ¦ 1 181 ¦ 1,399 ¦ 1.182 17.53 ¦ 1,896 30 ¦ 3.558 ¦ ¦ ¦ DWV DWV ¦ 1.07 ¦ 41.28 ¦ 39.14 DWV ¦ 0.130 ¦ 0.1228 0.4755 ¦ 135 1 016 ¦ 1 203 17 993 9.09 ¦ 1,204 17.99 ¦ 1.203 ¦ 1.627 0.855 ¦ 3,048 ¦ ¦ 2 ¦ K K 6.88 ¦ 2.11 206.38 0.808 ¦ 53.98 ¦ 49.76 ¦ 0.170 ¦ 0.1564 ¦ 343 4 314 ¦ 1 945 38.56 ¦ 3.070 29.14 ¦ 1,945 ¦ 2.455 ¦ 4,606 0.6050 ¦ ¦ ¦ L L ¦ 1.78 5.08 206.38 295.07 ¦ 53.98 ¦ 50.42 ¦ 0.170 ¦ 0.1585 0.648 0.648 ¦ 292 3 212 ¦ 1 997 28.71 ¦ 2,606 30.24 ¦ 1,997 ¦ 2.069 ¦ 3,951 ¦ ¦ ¦ M ¦ 1.47 16 ¦ 53.98 ¦ 51.03 ¦ 0.170 ¦ 0.1603 0.648 ¦ 243 ¦ 2 045 ¦ 2.171 30.71 ¦ 2.045 1.317 ¦ 1.717 ¦ 3.220 ¦ ¦ 2 1/2 ¦ DWV ¦ 1.07 206.38 1.455 ¦ 53.98 11 699 042 ¦ 51.84 ¦ 0.170 ¦ 0.1628 0.648 ¦ 177 1.255 31 ¦ 2 111 206.38 ¦ 1,585 ¦ 2,111 0.841 ¦ 1.241 ¦ 2.331 2.468 ¦ ¦ ¦ K ¦ 2.41 ¦ 66.68 ¦ 61.85 ¦ 0.209 ¦ 0.1942 0.6309 ¦ 287 1 771 ¦ 3 004 680 ¦ 4.35 31.62 ¦ 3.004 ¦ 2,275 ¦ 4.268 1.579 ¦ ¦ ¦ L ¦ 2.03 7,727 4.88 ¦ 66.68 ¦ 62.61 ¦ 0.209 ¦ 0.1966 3,144 ¦ 413 6 705 ¦ 3 079 7,846 ¦ 3.69 59.93 45.15 ¦ 3.079 ¦ 1.917 68 382 ¦ 3.592 3,937 ¦ ¦ 3 ¦ MK 0.3139 776 K 64.87 ¦ 1.65 L 3,937 ¦ 66.68 ¦ 63.37 ¦ 0.209 ¦ 0.1990 2,717 0.7541 ¦ 337 ¦ 3 154 0.289 ¦ 3.02 46.94 ¦ 3.154 ¦ 1.558 714 895 6 722 6 112 ¦ 2.917 4,109 92.08 1,655 ¦ ¦ ¦ 2.103 ¦ 2.77 2,724 ¦ 79.38 92.08 596 ¦ 73.84 ¦ 0.249 0.808 ¦ 0.2320 0.2733 ¦ 666 5 004 ¦ 4 282 5 944 6 063 ¦ 5.96 ¦ 4.282 ¦ 2.193 1084 ¦ 3.392 0.329 2,910 ¦ ¦ ¦ L L ¦ 2.29 1,434 2,468 ¦ 79.38 104.78 257.18 ¦ 74.80 244.48 ¦ 0.249 ¦ 0.2350 0.2761 6.063 0.7681 ¦ 554 1,441 97.97 ¦ 4 395 ¦ 4.95 ¦ 4.395 0.3078 ¦ 1.813 ¦ 2,717 2,468 ¦ ¦ ¦ M 5.38 1.317 ¦ 1.83 17.31 ¦ 79.38 79.38 92.08 257.18 ¦ 75.72 77.09 85.98 246.41 0.808 ¦ 0.249 0.249 0.289 ¦ 0.2378 0.2423 0.2701 7,538 0.7742 0.9028 ¦ 446 281 852 2.041 1,675 4 259 ¦ 4 503 4 667 5 806 47 686 9 621 64 873 ¦ 3.98 2.51 7.62 38.07 0.968 ¦ 4.503 4.667 5,806 0.3115 47.69 ¦ 1.448 0.903 2,082 7 727 1.317 ¦ 1,696 3,903 8.00 6.94 ¦ ¦ 3 1/2 12 ¦ DWV KL ¦ 1.14 2.54 3.05 307.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주 1) 연납땜 또는 경납땜 피팅을 사용할 때, 관이음쇠에 의해 제한 압력을 결정된다. 2) 상용압력은 ASME B31.9 의 허용 응력을 사용하여 계산된 것이다. 관 두께에 5% 공장 허용오차가 사용되었다. 더 높은 관 등급은 더 낮은 온도에 대한 허용 응력을 사용하여 계산 될 수 있다. 3) 연납땜 또는 경납땜 관이음쇠을 경질의 인발관에 사용하는 경우는 연질등급을 사용한다. 관의 허용압력은 플레어 또는 압축식 관이음쇠에도 그대로 적용된다. | {}
2140b004-d836-4e91-bffd-2fe69bf9e554 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-17 표 26 인탈산동관과 무산소동관의 품질 ¦ 질별 ¦ 기호 ¦ 바깥지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 인장강도, GPa ¦ 연신율, % ¦ 경도시험 ¦ 경도시험 ¦ 경도시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질별 ¦ 기호 ¦ 바깥지름, mm ¦ 두께, mm ¦ 인장강도, GPa ¦ 연신율, % ¦ HR 30 T ¦ HR 15 T ¦ HR F ¦ ¦ 연질 ¦ C1020 T-O ¦ 4~100 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 60 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 연질 ¦ C1220 T-O ¦ 4~250 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 60 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 연질 4 ¦ C1020 T-OL ¦ 4~100 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 65 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 연질 4 ¦ C1220 T-OL ¦ 4~250 ¦ 21 이상 ¦ 0.206 이상 ¦ 40 이상 ¦ - ¦ 65 이하 ¦ 55 이하 ¦ ¦ 1 2 연질 ¦ C1020 T-1/2H ¦ 4~100 ¦ 0.3~2.5 ¦ 0.245~0.324 ¦ - ¦ 30~40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 2 연질 ¦ C1220 14 T-1/2H ¦ 4~250 ¦ 0.3~2.5 ¦ 0.245~0.324 ¦ - ¦ 30~40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1020 T-H ¦ 25 이하 ¦ 0.3~3 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ 55 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1020 T-H ¦ 25~50 ¦ 0.9~4 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 경질 ¦ C1220 T-H ¦ 50~100 ¦ 1.5~6 ¦ 0.314 이상 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ 할로겐. 동과 동합금은 건조 상태의 공기를 함유하지 않 은 할로겐 가스에 대해서 내식성이 크지만 습한 할로겐가스에 는 심하게 부식된다. 특히 산성용액 중에서는 심하게 부식된다. ⑥ 유기약품. 순수한 약품 예를 들어 프레온과 아세톤, 알 코올, 에테르 및 파라핀 등에 대해 동과 동합금은 뛰어난 내 식성을 나타낸다. 4) 살균성 동관이나 황동관은 다른 수지관이나 금속관에는 없는 특징 으로 살균 작용이 있다. 동관, 각종 수지관, 스테인리스 관에 레지오넬라 속균(��)을 넣고 그 균수의 시간 변화를 보면 (충전 접촉법), 다른 재료의 관에서는 증식을 보이며, 동관에 서는 시험 시작 시 105~106 개의 균수가 24 시간 후에 모두 죽는다. 동이나 동합금의 살균성에 대해 대해서 EPA(미국 표 27 동의 물리적 성질 ¦ 성질 ¦ 수치 ¦ 수치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자량 ¦ 63.57 ¦ 63.57 ¦ ¦ 결정구조 ¦ 면심입방격자 a = 3.6075A 활면(111), 쌍정면(111) ¦ 면심입방격자 a = 3.6075A 활면(111), 쌍정면(111) ¦ ¦ 액상선온도 ¦ 1 083°C ¦ 1 083°C ¦ ¦ 고상선온도 ¦ 1 065°C ¦ 1 065°C ¦ ¦ 비등점 ¦ 2595°C ¦ 2595°C ¦ ¦ 비중 ¦ 8.94 ¦ 8.94 ¦ ¦ 융해잠열 ¦ 205 kJ/kg ¦ 205 kJ/kg ¦ ¦ 증발잠열 ¦ 4815 kJ/kg ¦ 4815 kJ/kg ¦ ¦ 열전도율 ¦ 108.3 W/(m · K) ¦ 108.3 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ -191 ~16°C ¦ 14.1x106 m/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 25~100°C ¦ 16.8x10-6 m/(m . K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 20~200°C ¦ 17.7x10~6 m/(m · K) ¦ ¦ 비열 ¦ 20°C ¦ 0.3856 kJ/(kg · K) ¦ ¦ 비열 ¦ 100°C ¦ 0.394 1 kJ/(kg · K) ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 연질동관 ¦ 120 GN/m2 ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 경질동관 ¦ 120~135 GN/m2 ¦ 환경 보호국. 2008 년 3 월)에서는 동에 살균력이 있다는 표시 를 해도 좋다고 인가했을 정도다. 이는 금속 재료가 가진 살 균력에 대한 최초의 인정이다. 동과 동합의 표면에는 병원 내에서의 감염 원인이 되는 메티실린(methicillin) 내성 황색 포도상구균(MRSA) 등을 포함 한 세균을 2 시간 이내에 99. 9% 살균 하는 것에 기초한 것이다. 5) 동의 인체에 대한 영향 동이 인체에 미치는 영향이 종래에는 매우 유독한 것으로 여겨 왔으나, 이러한 정보는 의도가 있는 왜곡된 자료에 노출 되어 있었던 역사 때문이다. 금속학적으로나 위생공학적으로 인체에 무해할 뿐만 아니라, 오히려 인체구성상 필수적인 성 분이다. 그러므로 그동안의 잘못된 인식에서 벗어나야 한다. 2.5 연관 1) 종류와 규격 연관은 유연하여 시공이 쉽고 다른 배관과 접속이 간단하 며, 내식성이 좋고, 충격과 진동에 강하다는 등의 장점을 가진 다. 반면, 무겁고, 횡주관에서는 처짐이 쉬우며, 알칼리에 부 식되는 단점이 있다. 오래 전부터 급수관 등 위생배관에 많이 사용되던 배관재 표 28 연관의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ PbP1 ¦ 화학공업용 ¦ ¦ 2 종 ¦ PbP2 ¦ 일반용 ¦ ¦ 3 종 ¦ PbP3 ¦ 가스용 ¦ ¦ 4 종 ¦ PbP4 ¦ 통신용 ¦ ¦ 5 종 ¦ PbP5 ¦ 통신용 ¦ 표 29 수도용 연관의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ PbTW1 ¦ ¦ 2 종 ¦ PbTW2 ¦ ¦ 3 종 ¦ PbTW3 ¦ | {}
d6848da2-85f0-4cc5-87f6-ea51d2eb8560 | 4권.pdf | 5.32-18 제 5 편 일반 구성 요소 표 30 납의 물리적 성질 ¦ 비중, 18°C ¦ 11.34 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용융점, °C ¦ 327.4 ¦ ¦ 열전도율 ¦ 34.7 W/(m · K) ¦ ¦ 열팽창계수 ¦ 29.3x10-6 m/(m · K) ¦ 표 31 납의 기계적 성질 ¦ 인장강도 ¦ 0.0012~0.0014 GN/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신율, % ¦ 30~50 ¦ ¦ 브리넬경도(HB) ¦ 3~5 ¦ ¦ 내력(0.5%) ¦ 0.0055 GN/m2 ¦ ¦ 탄성한계응력 ¦ 0.001 4~0.0017 GN/m2 ¦ ¦ 종탄성계수 ¦ 13.7~16.7 GN/m2 ¦ ¦ 크리프강도(3.0%/a) ¦ 0.002 GN/m2 ¦ ¦ 파괴크리프(1 000h) ¦ 0.0063 GN/m2 ¦ ¦ 피로강도(5x10°cycle) ¦ 0.001 5~0.0028 GN/m2 ¦ 표 32 연관의 화학성분 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ Pb ¦ Sn ¦ Sb 및 기타 불순물 ¦ ¦ 1 종 ¦ PbP1 ¦ 99.9 이상 ¦ - ¦ ¦ ¦ 2 종 ¦ PbP2 ¦ 99.5 이상 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 3 종 ¦ PbP3 ¦ 99.5 이상 ¦ ¦ - ¦ ¦ 4 종 ¦ PbP4 ¦ 나머지 ¦ 0.2 이하 ¦ - ¦ ¦ 5 종 ¦ PbP5 ¦ 나머지 ¦ 0.2 이하 ¦ - ¦ 다. 연관은 건조한 공기 속에서는 침식하지 않으며 해수나 천 연수에도 관 표면에 불활성 탄소연막을 만들어 납의 용해와 부식이 방지된다. 그러나 연관을 콘크리트 속에 직접 매설하 면 시멘트에서 유리된 석회석에 의하여 침식되므로, 이런 용 도에는 방식처리 후에 매설한다. 현재는 연관에 대체되는 여러 가지 재질의 배관재가 있어, 일반적인 위생 배관재로서 보다는 가스배관과 화학공업배관 및 다른 분야의 특수한 용도에 사용되고 있다. 연관의 종류에는 KS D 6702 연관과 KS D 6703 수도용 연관이 있으며, 용도에 따라 표 28 과 같이 5 종으로 분류하며, 수도용 연관은 화학성분에 따라 표 29 의 3 종으로 구분된다. 연관의 규격은 각 종류에 따라 다르며, 종류별 표준치수는 제조사의 자료를 참고하는 것이 좋다. 2) 일반적 성질 (1) 물리적 성질 표 30 은 납의 물리적 성질이다. (2) 기계적 성질 표 31 에 납의 기계적 성질을 보여준다. 그러나 납은 특성상 불순물의 다소에 따라 재료품위가 다르며, 시험편의 제조방법과 형상, 치수 등의 측정조건이 다르므로 측정치가 다르게 된다. (3) 화학적 성질 연관은 용도에 따라 화학성분이 다르며 표 32 에 연관의 종 류별 화학성분을 표시 하였다. 2.6 플라스틱 배관재 1) 종류와 규격 플라스틱관이나 관이음쇠는 석유 석탄, 천연가스 등에서 얻 을 수 있는 에틸렌(C2H4), 프로필렌(C3H6), 아세틸렌(C2H2), 벤젠 등을 원료로 한다. 비금속 배관재인 플라스틱은 가볍고, 일반적으로 저렴하며 내식성이 좋다. 유량계산시 중요한 변수인 조도계수(C) 값이 크다. 즉 표면이 매끄럽다. 그러므로 저항이 적어 동일유량에 대한 펌프동력이 작아질 수 있고, 더 작은 구경의 관을 사용할 수 있다는 등의 장점이 있다. 반면에 단점으로는 사용하는 유체나 주변의 온도가 올 라갈수록 강도는 급격히 감소되며, 선팽창 계수가 크기 때문 에 그 만큼 탄성계수는 낮아져 지지간격을 짧게 한다. 화재 발생 시 독가스를 발생한다는 등등의 이유로 국가에 따라서는 건물 내 배관재로의 사용을 금하기도 한다. 플라스틱 배관재는 두 가지 주요 범주 즉 열가소성 (thermo- plastic, 熱可塑性)과 열정화성(thermosetting, 熱硬化性) 으로 나눈다. (1) 열가소성 플라스틱 열가소성 플라스틱은 녹여서 압출하거나 형틀에 넣어 성형 (molding)하는 방식으로 제조되며, 일반적으로 섬유질(filaments) 로 강화하지 않고 사용된다. 이에 속하는 배관재로는 PVC 와, CPVC, PB, PE, PP 관, ABS 및 PVDF 가 있다. (2) 열경화성 플라스틱 열경화성 플라스틱은 경화되므로 개질될 수 없으며, 일반적 으로 유리섬유로 강화시켜 사용한다. 설비배관으로 사용되는 이 범주에 속하는 재료로는 RTR(강화 열경화성 수지)과 FRP(유리섬유 강화 플라스틱)이다. RTR 과 FRP 는 호환되 며 관과 관이음쇠 제조에 사용된다. 그 외에도 유리섬유 강화 에폭시수지, 유리섬유 강화 비닐에스테르와 유리섬유 강화 폴 리에스테르도 이 범주에 포함된다. 에폭시 수지로 만든 관과 관이음쇠는 폴리에스테르로 제조 된 것보다 일반적으로 더 강하고 높은 온도에 사용된다. 그래 서 설비 배관재로 많이 사용되는 것이다. 2) PVC 관 (1) 특성 ① 종류. PVC 관은 주로 유체 수송에 사용되며 경질염화 비닐관과 내충격성 경질염화 비닐관으로 나누어진다. 내충격용 경질염화비닐관은 저온에서의 충격성능을 강화한 제품으로, 일반 경질염화비닐에 내충격 성능을 높여 주는 개 질 재를 첨가한 것이다. 일반용과 상수도 및 전선관 등으로 많이 사용한다. ② 특성. 열화가 적고, 통상의 사용조건에서 노화 현상이나 재료의 경연변화가 거의 없다. 녹이 발생하지 않아 위생적이 며, 일부의 약품을 제외하고는 산·알칼리 에 영향을 받지 않 는다. 내전압성을 띤 전기의 불량도체 이고, 누전, 전격(��) | {}
1bac3944-df64-4d91-8ccd-afb3f94dec7a | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-19 표 33 플라스틱 관의 종류와 사용범위 ¦ 종류 ¦ 명칭 ¦ 종별 ¦ 구경 ¦ 사용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 경질염화비닐관 ¦ VP ¦ 13~300 ¦ 수압 1 MPa 상당의 압송관로에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 경질염화비닐관 ¦ VU ¦ 40~800 ¦ 수압 0.5 MPa 상당의 저압송관로에 사용 하수도의 경우 무압배수관로에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐관 ¦ VW ¦ 13~150 ¦ 수압 1 MPa 정도의 수도용 본, 지관용에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐 고무륜 수구부직관 ¦ VP ¦ 50~300 ¦ 상동. 단, 접합형태는 고무륜 접합 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 경질염화비닐 고무륜 수구부직관 ¦ VU ¦ 75~800 ¦ 수압 0.5 MPa 정도의 저압송관로에 사용 접합형태는 고무륜(�) 접합 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 내충격성경질 염화비닐관과 관이음쇠 ¦ HI ¦ 13~150 ¦ 수압은 일반재질과 동일. 특히 충격이 매우 작은 곳의 배관에 사용 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 수도용 내충격성경질 염화비닐관과 관이음쇠 ¦ HI ¦ 13~150 ¦ 상동(上�)용 계수 ¦ ¦ 경질염화 비닐관 ¦ 하수도용 경질염화비닐관 ¦ VU ¦ 100~800 ¦ 하수도 본관에 사용. 관이음쇠와 같이 압송 하수에서도 VU 관의 설계수압에 사용가능 ¦ ¦ 폴리 에틸렌관 ¦ 일반용 폴리에틸렌관 ¦ PE ¦ 10~300 ¦ 압력관로의 일반용에 사용(농업용수 등) ¦ ¦ 폴리 에틸렌관 ¦ 하수도용 폴리에틸렌관 ¦ 1 종 PE 2 종 ¦ 10~50 ¦ 수도관로의 내부 급수관, 가정 내 인입관으로 사용 ¦ ¦ 강화 플라스틱 복합관 ¦ 농업용 강화플라스틱 복합관 ¦ 1~5 종 ¦ 200~3000 ¦ 농업용수 중심의 대형 도수관에 사용 ¦ ¦ 강화 플라스틱 복합관 ¦ 하수도용 강화플라스틱 복합관 ¦ ¦ 200~3000 ¦ 유역하수도에서 공공하수도까지의 하수관로에 사용 ¦ 사고 등의 염려가 없어 전선관과 전력 케이블 보호관 용도로 우수한 특성이 있다. 반면 유기 용매에 침식되며, 방향족 탄화수소와 에테르, 페 놀 등에는 팽윤(��)되거나 용해 될 수 있다. 열팽창계수는 7 x 10°/K 로 철의 7 배이다. 이 때문에 열수가 통과 하는 급탕 관과 배수관, 열냉의 환수관 및 직사광선에 노출된 배관계통에 사용할 때는 반드시 신축에 관한 대책을 세워야 한다. 겨울철 은 · 충격 강도가 낮아지므로 유의 해야 한다. ③ 종류. 용도에 따라 수도배관에 사용하는 KS M 3401 의 수도용(VP, HIVP)과 KS M 3404 의 일반 유체 수송용으로 대별된다. 또 2 차 가공 유무에 따라 직관, TS 관, 편수칼라 관 으로 구분된다. 관의 종류와 사용범위는 표 33 과 같다. ④ 일반적인 성질. 각종 PVC 관의 일반적인 성질은 표 34 와 같이 요약된다. (2) 경질염화비닐관 경질염화비닐관은 염화비닐(CH2 = CHCI)을 중합한 폴리 염화비닐을 주원료로 하며, 가소제와 안정제 및 안료를 추가 하여 압출성형기에 의해 가압·가열하여 성형된 관이다. 플라 스틱 제품임에도 불구하고 비교적 강도가 높고 가공성이 좋아 서 다양한 모양의 관과 관이음쇠로 제조된다. 1936 년 독일에 서 처음으로 상품화 되었고, 일본에서는 1951 년부터, 국내에 서는 1970 년대 초에 들어와 생산되기 시작하였다. 급수 배수 등의 배관용은 물론 화학공정에서의 약액 수송 관으로도 사용되며, 사용온도 범위는 5~60°C 이다. 산과 알칼 리 등에 부식되지 않으며, 기계적 강도도 비교적 크나, 열과 용제 특히 방부제와 아세톤에 약하다. 온도가 상승할수록 기계적 강도가 약해지며 75°C 정도에서 연화된다. 저온에 약하여 한랭지에서는 적은 충격에도 파괴되 기 쉽다. 열에 의한 팽창이 쉬우므로 신축이 심하다. 따라서 온수용보다는 냉수나 배수배관용에 적합하다. 그 규격은 표 41 과 같다. ① 수도용. 수도용 경질염화비닐관은 관의 끝에 특별한 가 공이 없는 직관과, 편수(片受)칼라(collar)관 A 형, 편수칼라 관 B 형 등이 있다. 편수칼라 관은 직관을 2 차 가공하여 그림 2 와 같이 칼라 즉 수부(受部, hub)를 만들어 배관 작업 시 이음이 편리하도록 한 것이다. ② 일반용. 두께에 따라 VG1 과 VG2 로 구분된다. VG1 이 VG2 보다 두껍다. 건축물의 배수관으로 많이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 고무링 직관부분 슬리브가공부분 a. 편수칼라관 A 형 고무링 보강판 직관부분 슬리브가공부분 b. 편수칼라관 b 형 그림 2 PVC 관의 삽입부 | {}
a1e0e1a0-a2b0-49f4-9c96-f9fef735b337 | 4권.pdf | 5.32-20 제 5 편 일반 구성 요소 표 34 각종 PVC 관의 일반적인 성질 ¦ ¦ 성질 ¦ 염화 비닐관 ¦ 내충격 염화비닐관 ¦ 내열염화 비닐관 ¦ 연질 PE 관 ¦ 경질 PE 관 ¦ 강화플라스틱 복합관 ¦ 강화폴리 에틸렌관 ¦ 폴리에스텔 석면적충관 ¦ 폴리프로 필렌관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 리 적 성 질 ¦ 비중 경도,R 흡수율, mg/cm2 인장강도, GN/m2 ¦ 1.43 120 0.04~0.06 0.050~0.055 ¦ 1.40 107 0.04~0.06 0.050~0.053 ¦ 1.60 140 0.04~0.06 0.050~0.060 ¦ 0.93 - く 0.01 0.010~0.013 ¦ 0.95~0.97 - < 0.01 0.020~0.025 ¦ 2.0 바골 50~60 - - ¦ 1.8~2.0 바골 40~55 0.2 (%) 0.145~0.200 ¦ 1.65 Hz 스케일 110~115 - 0.080 ¦ 0.9~0.91 HR 스케일 93 < 0.03(%) 0.028 ¦ ¦ 기 계 적 성 질 ¦ 굽힘강도, GN/m2 압축강도, GN/m2 전단강도, GN/m2 종탄성계수, GN/m2 포아송비 충격강도, N-m/m2 ¦ 0.090~0.096 0.070~0.075 0.040 2.5~2.7 0.38 4900 ¦ 0.091~0.098 0.07~0.075 0.040 2.5~2.7 0.48 17640 ¦ 0.090~0.096 0.070~0.075 0.042 2.7~2.9 0.38 4900 ¦ - 0.13 - ¦ 0.007 0.023 - 1.3 - 15680 < ¦ 0.200~0.245 - - 13.2~18 0.2 - ¦ 0.130~0.140 0.120~0.200 w - 0.24~0.40 98000~147000 ¦ 0.100~0.140 0.100~0.140 0.036 - - 15680~17640 ¦ 0.920 - - 16660 ¦ ¦ 열 적 성 질 ¦ 열팽창계수, m/(m · K) 비열, KJ/(kg · K) 열전도율, W/(m · K) 연화가공온도, °C 연화온도(침입도), °C 연소성 열접착(용접)온도, °C ¦ 7x106 0.84~2.09 0.13 120~150 86.0 자기소화성 175~180 ¦ 6~8x106 1.05 0.13~0.16 120~150 84.0 자기소화성 170~180 ¦ 6~8x106 0.84~1.26 0.13~0.16 150~160 115 자기소화성 ¦ 18x10 6 2.30 0.34 - - 완소성 ~130 ¦ 10x10-6 2.10 0.42 - - 완소성 180~200 ¦ 10x106 0.84 0.23 - - - ¦ 11x106 1 0.28~0.33 - - ¦ 11.3x10-6 - 0.20 - - - ¦ 110x106 - 0.17~0.23 145°C 열변형 100~130°C ¦ ¦ 전기적성질 ¦ 내전압, kV/mm 체적고유저항, � · cm 유도체력률, 20°C 유전율, 20°C ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 40 < 1015 < 0.02 3.2 ¦ 20~40 1017 < < 0.0005 2.3 ¦ 48 1017 < < 0.0005 2.3 ¦ - - - - ¦ 12~16 3.1x1016 0.0152 3.39 ¦ - 3.7x1013 - 4.29 ¦ >1016 30~32 2.2~2.3 ¦ ¦ 온도 특성 ¦ 연속사용온도, 20 °C ¦ 60°C > ¦ 60°C > ¦ 60~95°C ¦ 45°C ¦ 45°C > ¦ ※일반용 60°C > ¦ 80°C > ¦ -80~120°C ¦ max 120°C ¦ 3) 폴리에틸렌관 (1) 특성, 종류와 용도 ① 범용 플라스틱의 대표적인 재료. 폴리에틸렌관은 에틸 렌을 원료로 제조한 것으로 화학적 전기적 성질은 염화비닐관 보다 우수하고 유연성이 있다. 90°C 정도에서 연화되지만 저 온에 강하여 -60°C 에서도 취화하지 않으므로 한랭지에서도 사용된다. 외부손상이 용이하고 인장강도가 약한 단점이 있다. 우유 색상 을 띄며 태양광에 노출되면 산화막이 벗겨져 연화되므로 카본블랙 (carbon black)을 혼합하여 검은 색으로 만들어 급수관으로도 사용된다. 일반용과 수도용이 있으며 연질과 경질이 있다. ② 종류. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)관과 고밀도 폴리에틸 렌(HDPE)관이 있다. 저밀도 폴리에틸렌관은 유연성이 좋으며 가벼운 배관재이 다. 특히 저온 특성이 좋다. 이 배관재는 식품과 음료산업분야 와 계측기 등 기기 연결용 튜브로 사용된다. 이음방식은 압착 식(compression fittings), 원타치(push-on connection) 또는 클램프를 사용하는 기계적 방법을 사용한다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)관은 단단하고 내후성이 뛰어나 며, 무독 무취하다. 수도용과 일반용과, 특히 가스산업에서는 대구경관으로 사용된다. 조립식 관이음쇠를 사용할 수 있다. 큰 구경은 열융착 방법을 적용하며, 소구경관은 플레어식이나 압축식 또는 인서트식 관이음쇠를 사용하여 이음한다. ③ 용도. 폴리에틸렌관은 상수도와 가스 공급관으로 사용 하는 관이다. 급수에서 온수까지 넓은 온도 범위에 사용하는 가교폴리에칠렌관, 알루미늄 등으로 복합 강화된 금속강화 폴 리틸렌관으로 구분된다. (2) 수도용 폴리에틸렌 이층관 종래, 관의 구조에 대해서는, 일반관 및 2 층관의 두 종류가 있지만, 내후성 및 내염소수성의 성능을 겸비한 2 층 구조의 관만 규정되어 있다. 폴리에틸렌은 최소요구강도(MRS) 값으로부터 PE 50, PE 100 등으로 표기 된다. 수도용 폴리에틸렌 이층관으로 규정된 관은 재료와 치수 분류에 따라 1 종 2 층관과 2 종 2 층관 및 3 종 2 층관 등 세 가지 유형으로 분류 된다. 그 중 PE 50 의 1 종의 치수는 표 36 과 같다. (3) 가스용 폴리에틸렌관 관의 종류는 사용하는 폴리에틸렌의 최소 요구강도(MRS) 와 관의 바깥지름과 두께 비율(SDR)로 분류 된다. 최소 요구 강도가 8.0 MPa 의 PE 80 과 10.0 MPa 의 PE 100 등 두 종 류가 있으나, 주로 PE 80 이 사용되고 있다. 가스용 폴리에틸렌관의 특징은 접합에 열융착이나 전기융 착법을 사용하는 것이다. (4) 수도용 폴리에틸렌관 수도배관용 폴리에틸렌관은, 고내구성의 PE 100 을 이용한 것이며, 전기융착(EF) 조인트를 사용하여, 융착 일체화시켜, 내구성과 안정성 및 내진성이 높다. 종래의 수도용 폴리틸렌 관과 명확히 식별할 수 있도록 관의 색상은 진청색이 채택되 고 있다. (5) 건축설비용 폴리에틸렌관 | {}
242a95ec-f1f0-4029-bce8-9bed47137276 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-21 표 35 경질 염화 비닐관의 규격 ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VP, HI ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ VU ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 기준 mm ¦ 최대최소 바깥 지름에대한 허용공차 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ VP ¦ HI ¦ 기준 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ ¦ 종류 구분 호칭지름 ¦ 기준 mm ¦ 최대최소 바깥 지름에대한 허용공차 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ 질량 kg/m ¦ 기준 mm ¦ 평균바깥 지름에 대한 허용공차 mm ¦ 최소 mm ¦ 허용 공차 mm ¦ 개략 안지름 mm ¦ 질량 kg/m ¦ ¦ 13 ¦ 18.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.2 ¦ +0.6 ¦ 13 ¦ 0.174 ¦ 0.170 ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 16 ¦ 22.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 16 ¦ 0.256 ¦ 0.251 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 26.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 20 ¦ 0.310 ¦ 0.303 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 25 ¦ 32.0 ¦ ±0.2 ¦ ±0.2 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 25 ¦ 0.448 ¦ 0.439 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 30 ¦ 38.0 ¦ ±0.3 ¦ ±0.2 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 31 ¦ 0.542 ¦ 0.531 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.3 ¦ ±0.2 ¦ 3.6 ¦ +0.8 ¦ 40 ¦ 0.791 ¦ 0.774 ¦ 48.0 ¦ ±0.2 ¦ 1.8 ¦ +0.4 ¦ 44 ¦ 0.413 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.4 ¦ ±0.2 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 51 ¦ 1.122 ¦ 1.098 ¦ 60.0 ¦ ±0.2 ¦ 1.8 ¦ +0.4 ¦ 56 ¦ 0.521 ¦ ¦ 65 ¦ 76.0 ¦ ±0.5 ¦ ±0.3 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 67 ¦ 1.445 ¦ 1,296 ¦ 76.0 ¦ ±0.3 ¦ 2.2 ¦ +0.6 ¦ 71 ¦ 0.825 ¦ ¦ 75 ¦ 89.0 ¦ ±0.5 ¦ ±0.3 ¦ 5.5 ¦ +0.8 ¦ 77 ¦ 2.220 ¦ 2.156 ¦ 89.0 ¦ ±0.3 ¦ 2.7 ¦ +0.6 ¦ 83 ¦ 1.159 ¦ ¦ 100 ¦ 114.0 ¦ ±0.6 ¦ ±0.4 ¦ 6.6 ¦ +1.0 ¦ 100 ¦ 3.409 ¦ 3,338 ¦ 114.0 ¦ ±0.4 ¦ 3.1 ¦ +0.8 ¦ 107 ¦ 1,737 ¦ ¦ 125 ¦ 140.0 ¦ ±0.8 ¦ ±0.5 ¦ 7.0 ¦ +1.0 ¦ 125 ¦ 4.464 ¦ 4.095 ¦ 140.0 ¦ ±0.5 ¦ 4.1 ¦ +0.8 ¦ 131 ¦ 2,739 ¦ ¦ 150 ¦ 165.0 ¦ ±1.0 ¦ ±0.5 ¦ 8.9 ¦ +1.4 ¦ 146 ¦ 6.701 ¦ 6.561 ¦ 165.0 ¦ ±0.5 ¦ 5.1 ¦ +0.8 ¦ 154 ¦ 3,941 ¦ ¦ 200 ¦ 216.0 ¦ ±1.3 ¦ ±0.7 ¦ 10.3 ¦ +1.4 ¦ 194 ¦ 10.129 ¦ 9.913 ¦ 216.0 ¦ ±0.7 ¦ 6.5 ¦ +1.0 ¦ 202 ¦ 6.572 ¦ ¦ 250 ¦ 267.0 ¦ ±1.6 ¦ ±0.9 ¦ 12.7 ¦ +1.8 ¦ 240 ¦ 15.481 ¦ 15.052 ¦ 367.0 ¦ ±0.9 ¦ 7.8 ¦ +1.2 ¦ 250 ¦ 9.758 ¦ ¦ 300 ¦ 318.0 ¦ ±1.9 ¦ ±1.0 ¦ 15.1 ¦ +2.2 ¦ 286 ¦ 21.962 ¦ 21.252 ¦ 318.0 ¦ ±1.0 ¦ 9.2 ¦ +1.4 ¦ 298 ¦ 13.701 ¦ ¦ 350 ¦ 370.0 ¦ - ¦ ±1.2 ¦ 14.3 ¦ +2.0 ¦ 339 ¦ 24.378 ¦ - ¦ 370.0 ¦ ±1.2 ¦ 10.5 ¦ +1.4 ¦ 348 ¦ 18.051 ¦ ¦ 400 ¦ 420.0 ¦ - ¦ ±1.3 ¦ 16.2 ¦ +2.2 ¦ 385 ¦ 31.294 ¦ - ¦ 420.0 ¦ ±1.3 ¦ 11.8 ¦ +1.6 ¦ 395 ¦ 23.059 ¦ ¦ 450 ¦ 470.0 ¦ - ¦ ±1.5 ¦ 18.1 ¦ +2.6 ¦ 431 ¦ 39.267 ¦ - ¦ 470.0 ¦ ±1.5 ¦ 13.2 ¦ +1.8 ¦ 442 ¦ 28.875 ¦ ¦ 500 ¦ 520.0 ¦ - ¦ ±1.6 ¦ 20.0 ¦ +2.8 ¦ 477 ¦ 47.930 ¦ - ¦ 520.0 ¦ ±1.6 ¦ 14.6 ¦ +2.0 ¦ 489 ¦ 35.346 ¦ ¦ 600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 630.0 ¦ ±3.2 ¦ 17.8 ¦ +2.8 ¦ 592 ¦ 52.679 ¦ ¦ 700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 732.0 ¦ ±3.7 ¦ 21.0 ¦ +3.2 ¦ 687 ¦ 72.018 ¦ 표 36 수도용 폴리에틸렌관 1 종 2 층관의 치수와 허용차 ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 전체 두께 ¦ 전체 두께 ¦ 전체 두께 ¦ 길이 ¦ 길이 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 OD 허용차 mm ¦ 타원도 ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 최소치수 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ 두루마리 cm ¦ 두루마리 cm ¦ 내층두께 mm ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 OD 허용차 mm ¦ 타원도 ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 최소치수 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ 안지름 ¦ 상당바깥지름 ¦ 내층두께 mm ¦ ¦ 13 ¦ 21.5 ¦ ±0.15 ¦ 1.3 ¦ 3.5 ¦ ±0.30 ¦ 3.2 ¦ 120 ¦ +2 -0 ¦ 14.5 ¦ 0.184 ¦ 40 이상 ¦ 약 80 이상 ¦ 1.7 ¦ ¦ 20 ¦ 27.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.7 ¦ 4.0 ¦ ±0.30 ¦ 3.7 ¦ 120 ¦ +2 -0 ¦ 19.0 ¦ 0.269 ¦ 50 이상 ¦ 약 90 이상 ¦ 2.2 ¦ ¦ 25 ¦ 34.0 ¦ ±0.20 ¦ 2.1 ¦ 5.0 ¦ ±0.35 ¦ 4.65 ¦ 90 ¦ +2 -0 ¦ 24.0 ¦ 0.423 ¦ 70 이상 ¦ 약 110 이상 ¦ 3.15 ¦ ¦ 30 ¦ 42.0 ¦ ±0.20 ¦ 2.6 ¦ 5.6 ¦ ±0.40 ¦ 5.2 ¦ 90 ¦ +2 -0 ¦ 30.8 ¦ 0.595 ¦ 80 이상 ¦ 약 120 이상 ¦ 3.2 ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.25 ¦ 2.9 ¦ 6.5 ¦ ±0.45 ¦ 6.05 ¦ 60 ¦ +2 -0 ¦ 35.0 ¦ 0.788 ¦ 90 이상 ¦ 약 130 이상 ¦ 4.05 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.30 ¦ 3.6 ¦ 8.0 ¦ ±0.55 ¦ 7.45 ¦ 40 ¦ +2 -0 ¦ 44.0 ¦ 1.216 ¦ 110 이상 ¦ 약 150 이상 ¦ 5.45 ¦ 수도배관용으로 사용되면서 내진성이 좋다는 장점이 부각 되어 기계설비 분야의 부지 내 매설배관이나 피트 내의 횡인 관(�引管), 급수 입상관 등의 용도로도 사용된다. 관의 치수 는 표 37 과 같다. 생산 규격은 DN 20~200 이다. 바깥지름 은 강관과 같기 때문에, 배관 지지 금구 등도 공유가 가능하 여 범용성이 높다. 수도용과 배수용 폴리에틸렌관과 같이 PE 100 을 사용하며, 전기융착(electro fusion)식 관이음쇠를 사 용한다. (6) 가교 폴리에틸렌관 ① 종류. 중밀도, 고밀도 폴리에틸렌을 가교 반응시켜, 내 열성과 내클리프성을 향상시킨 관이다. 급수 급탕과 바닥난방 등 광범위한 용도에 적용할 수 있다. 규격으로는 가교폴리에 틸렌관과 수도용 가교폴리에틸렌 등 2 가지가 있다. 관에는 구 조에 따라 M 종(단층관, 기계식 이음을 사용하는 관)과 E 종 (이중 관, 열융착식 관이음쇠를 사용하는 관)이 있다. 또한, 용도별 사용압력을 기준으로 PN 10 과 PN 15 두 가 지로 구분된다. ② 규격과 치수 및 사용압력. 가교 폴리에틸렌관의 종류별 규격과 표준치수 및 사용압력은 표 38~표 40 과 같다. ③ 물리적인 성질. 가교 폴리에틸렌관의 물리적 성질은 표 | {}
42511549-4119-456c-92ed-625f6adf1aee | 4권.pdf | 5.32-22 제 5 편 일반 구성 요소 표 37 건축배관용 폴리에틸렌관의 치수와 허용차 ¦ DN ¦ 바깥지름 ¦ 바깥지름 ¦ 타원도 ¦ 두께 ¦ 두께 ¦ 길이 ¦ 길이 ¦ 참고 ¦ 참고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 기준 치수 mm ¦ 평균 O.D 허용차 mm ¦ 최대 OD- 최소 ID mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 기준 치수 mm ¦ 허용차 mm ¦ 안지름 mm ¦ m 당 질량 kg ¦ ¦ 20 ¦ 27.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.3 ¦ 3.4 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 19.6 ¦ 0.260 ¦ ¦ 25 ¦ 34.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.4 ¦ 3.4 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 26.6 ¦ 0.338 ¦ ¦ 30 ¦ 42.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.5 ¦ 3.9 ¦ +0.6 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 33.6 ¦ 0.479 ¦ ¦ 40 ¦ 48.0 ¦ ±0.15 ¦ 1.5 ¦ 4.4 ¦ +0.7 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 38.5 ¦ 0.620 ¦ ¦ 50 ¦ 60.0 ¦ ±0.20 ¦ 1.6 ¦ 5.5 ¦ +0.8 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 48.2 ¦ 0.963 ¦ ¦ 75 ¦ 89.0 ¦ ±0.30 ¦ 1.9 ¦ 8.1 ¦ +1.1 -0 ¦ 5000 또는 4000 ¦ +2 -0 ¦ 71.7 ¦ 2,096 ¦ ¦ 100 ¦ 114.0 ¦ ±0.35 ¦ 2.3 ¦ 10.4 ¦ +1.3 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 91.9 ¦ 3.429 ¦ ¦ 150 ¦ 165.0 ¦ ±0.50 ¦ 3.3 ¦ 15.0 ¦ +1.7 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 133.3 ¦ 7.126 ¦ ¦ 200 ¦ 216.0 ¦ ±0.65 ¦ 4.3 ¦ 19.7 ¦ +2.2 -0 ¦ 5000 ¦ +2 -0 ¦ 174.4 ¦ 12.238 ¦ 표 38 가교 폴리에틸렌관의 규격 ¦ 규격 명 ¦ KS 규격번호 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 -제 1 부 : 일반사항 ¦ KS M ISO 15875-1 ¦ 사용조건의 분류 등 일반사항에 대한 규정 ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 ¦ KS M 3357 ¦ 난방용과 냉수용을 위한 품질 기준 규정 ¦ ¦ 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 -제 3 부 : 이음관 ¦ KS M 15875-3 ¦ 이음관의 특성 규정 ¦ ¦ 폴리에틸렌관이음쇠 ¦ KS B 1546 ¦ 기계식 이음관의 특성 규정 ¦ 표 39 가교 폴리에틸렌관의 치수 ¦ 공칭 치수 (DN/OD) ¦ 평균바깥 지름, mm (min-max) ¦ 안지름, mm ¦ 관벽 두께, ■ ¦ 단위 중량, kg/m ¦ 설계 압력 ¦ 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 16 ¦ 16.0~ 16.3 ¦ 11.8~ 12.7 ¦ 1.8~ 2.1 ¦ 0.081 ¦ 4 종 1.0 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 20 ¦ 20.0~ 20.3 ¦ 15.6~ 16.5 ¦ 1.9~ 2.2 ¦ 0.109 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 25 ¦ 25.0~ 25.3 ¦ 19.6~ 20.7 ¦ 2.3~ 2.7 ¦ 0.166 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 32 ¦ 32.0~ 32.3 ¦ 25.4~ 26.5 ¦ 2.9~ 3.3 ¦ 0.265 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 100.0~ 100.3 ¦ ¦ 40 ¦ 40.0~ 40.4 ¦ 31.6~ 33.0 ¦ 3.7~ 4.2 ¦ 0.421 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ ¦ 50 ¦ 50.0~ 50.5 ¦ · 39.6~ 41.3 ¦ 4.6~ 5.2 ¦ 0.653 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ ¦ 63 ¦ 63.0~ 63.6 ¦ 50.0~ 52.0 ¦ 5.8~ 6.5 ¦ 1.033 ¦ 4 종 0.8 MPa ¦ 50.0~ 50.3 ¦ 주) 설계압력은 난방용 기준이며 음용수용은 표기 되지 않았음. 41 과 같다. ④ 용도. 가교 폴리에틸렌관의 용도는 ㉠온수 온돌과 바닥 온수난방 배관, ㉡급수 급탕용 배관, ㉢화학공장의 열교환용 코일, 용제 수송관 등의 공업용, ㉣도로가열 등 융설용, ㉤채 소와 과일 재배용 급수 배관 등의 관개용수 용 등 다양하다. ⑤ 최소 굽힘 반경. 가교 폴리에틸렌관을 온수 온돌이나 바 닥 난방용으로 사용할 경우의 굽힘 반경은 그림 3 과 같다. (6) 금속강화 폴리에틸렌관 알루미늄 합금을 중심 재료로 하고 내외부 층이 폴리에 틸 렌인 복층구조의 관이다. 폴리에틸렌이 갖는 특성 이외에 내 표 40 가교 폴리에틸렌관 사용압력 ¦ 사용온도, °C ¦ 0~20 ¦ 21~40 ¦ 41~60 ¦ 61~70 ¦ 71~80 ¦ 81~90 ¦ 91~95 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.65 ¦ 0.55 ¦ 0.50 ¦ 0.45 ¦ 0.40 ¦ 주) 내구 수명 50 년 기준 ¦ 양손거리 ¦ (단위:cm) ¦ (단위:cm) ¦ (단위:cm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 굽힘 및 고정 예시 ¦ 호칭 (지름) ¦ 최소 양손거리 ¦ 최소 굽힘직경 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 45 ¦ 12 ¦ ¦ 고정점 ¦ 15 ¦ 80 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 105 ¦ 25 ¦ ¦ 배관폭 ¦ 25 ¦ 130 ¦ 38 ¦ 그림 3 가교 폴리에틸렌관의 최소 굽힘직경 | {}
2a639c67-3a5a-4c93-b420-f10014ac8d15 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-23 표 41 가교 폴리에틸렌관의 물리적 성질 ¦ 항목 ¦ 단위 ¦ 물 성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밀도 ¦ g/cm2 ¦ 0.940 이상 ¦ ¦ 항복점 응력(20°C) ¦ kg/cm2 ¦ 163~210 ¦ ¦ 항복점 응력(80°C) ¦ kg/cm2 ¦ 75~95 ¦ ¦ 신율(20°C) ¦ % ¦ 440~550 ¦ ¦ 신율(80°C) ¦ % ¦ 260~330 ¦ ¦ 굴곡강도 ¦ kg/cm2 ¦ 250 ¦ ¦ 충격강도 ¦ - ¦ 파괴되지 않음 ¦ ¦ 로크웰강도 ¦ - ¦ 47 ¦ ¦ 융점 ¦ °C ¦ 200°C 에서 현상 유지 ¦ ¦ 연화점 ¦ °C ¦ 123 ¦ ¦ 열관류율 ¦ kcal/(m2 · h · °C) ¦ 22.3 ¦ ¦ 선팽창계수 ¦ 10~4 cm/°C ¦ 1.4~2.0 ¦ ¦ 내약품성 ¦ - ¦ 산, 알칼리에 안정적 ¦ ¦ 사용온도 범위 ¦ °C ¦ 0~95 ¦ 압성을 향상시켜 사용온도 95°C 에서 0.8 MPa 의 압력까지 사 용할 수 있다. 가용성과 형상 유지성에서 내가스 투과 성이 우 수하고, 선팽창 계수는 보통의 폴리에칠렌관보다 매우 작고, 강관, 스테인리스강관 등의 금속관에 가깝다. 4) 폴리부틸렌관 (PB 관) (1) 종류 가볍고 유연한 재료인 폴리부틸렌은 99°C 까지의 온수와 냉 표 42 PB 관의 규격 ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ 평균 바깥지름 mm ¦ 평균 바깥지름 mm ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ min ¦ max ¦ S10 ¦ S8 ¦ S6.3 ¦ S5 ¦ S4 ¦ S3.2 ¦ ¦ 공칭치수 DN ¦ 공칭바깥 지름 mm ¦ min ¦ max ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ 관 두께 Omin 과 On ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12.0 ¦ 12.3 ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.3a ¦ 1.4 ¦ 1.7 ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16.0 ¦ 16.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2.2 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20.0 ¦ 20.3 ¦ 1.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25.0 ¦ 25.3 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 2.8 ¦ 3.5 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32.0 ¦ 32.3 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.4 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40.0 ¦ 40.4 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.5 ¦ 5.5 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50.0 ¦ 50.5 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 5.6 ¦ 6.9 ¦ ¦ 63 ¦ 63 ¦ 63.0 ¦ 63.6 ¦ 3.0 ¦ 3.8 ¦ 4.7 ¦ 5.8 ¦ 7.1 ¦ 8.6 ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75.0 ¦ 75.7 ¦ 3.6 ¦ 4.5 ¦ 5.6 ¦ 6.8 ¦ 8.4 ¦ 10.3 ¦ ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90.0 ¦ 90.9 ¦ 4.3 ¦ 5.4 ¦ 6.7 ¦ 8.2 ¦ 10.1 ¦ 12.3 ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110.0 ¦ 111.0 ¦ 5.3 ¦ 6.6 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 12.3 ¦ 15.1 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125.0 ¦ 126.2 ¦ 6.0 ¦ 7.4 ¦ 9.2 ¦ 11.4 ¦ 14.0 ¦ 17.1 ¦ ¦ 140 ¦ 140 ¦ 140.0 ¦ 141.3 ¦ 6.7 ¦ 8.3 ¦ 10.3 ¦ 12.7 ¦ 15.7 ¦ 19.2 ¦ ¦ 160 ¦ 160 ¦ 160.0 ¦ 161.5 ¦ 7.7 ¦ 9.5 ¦ 11.8 ¦ 14.6 ¦ 17.9 ¦ 21.9 ¦ ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ a 언급되지 않은 관벽 두께 1.1 mm 는 DN = 12 인 경우에는 허용한다. ¦ 주) 관벽 두께에 대한 허용차는 KS M 3363 에 따름. 수 배관용으로 사용된다. 열융합이나 고무링이 삽입되어 있는 관이음쇠 사용과 같은 기계적인 방법으로 이음되고, 최소 굽힘 반경은 관지름의 10 배까지 가능하며 코일의 형태로 공급된다. KS M 3363 에 따라 PB 1 종(온수공급 60°C), PB 2 종(온 수공급 70°C), PB 4 종(온돌난방, 저온방열), PB 5 종(고온방 열)로 나눈다. 규격은 표 42 와 같다. (2) 관의 특성 ① 열전도율. 열전도율이 낮으므로 배관을 통한 열손실이 상대적으로 적다. 그러므로 열교환이 이루어져야 하거나 방열 이 잘 되어야 하는 온수코일 같은 용도로 보다는 유체수송에 적합하다. 냉온수 배관으로 사용할 때는 다른 배관재와 마찬 가지로 보온이 필요하다. ② 선팽창계수. 선팽창계수가 낮으므로 열에 의한 신축량 도 상대적으로 적으나, 온수에 사용할 경우에는 신축에 대한 대책의 필요성 여부를 검토해야 한다. 또 배관계통에는 정압 뿐만 아니라 워터해머와 같은 동압이 작용하므로 이에 대한 대책도 검토한다. ③ 전해물질의 영향을 받지 않으며, 무독성으로 급수용이 나 수도용도의 사용에 지장이 없다. (3) 일반적인 품질 다른 플라스틱관과 같이 사용온도에 따라 강도가 변화하기 때문에 설계 시에는 용도에 따라 온도별 특성을 고려하여야 한다. 열팽창율은 금속관에 비해 크기 때문에, 신축량이 크므 로 롤러 서포트와 앵커 등 지지금구 설치를 늘려 주어야 하 고, 필요한 경우에는 신축이음 설치도 고려하여야 한다. 표 43 에 폴리부틸렌관의 성질을 보여준다. (4) 용도 폴리부틸렌관은 고분자 중합체로 높은 결정체와 특수한 밀 도를 가진 반연질 배관으로 가볍고 유연하여 시공이 간편하여 표 43 PB 관의 물리적 성질 ¦ 성질 ¦ 성질 ¦ 단위 ¦ 물성치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 비중 ¦ - ¦ 0.937 ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 경도 ¦ D scale ¦ D60 ¦ ¦ 물리적 성질 ¦ 흡수율 ¦ mg/cm2 ¦ 0.01 이하 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장항복강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 170 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장파괴강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 340 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 인장파괴신축 ¦ % ¦ 250 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 탄성률 ¦ kgf/cm2 ¦ 2700 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ Possion ¦ - ¦ 0.38 ¦ ¦ 기계적 성질 ¦ 충격강도 ¦ kgf/cm2 ¦ 45 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 선팽창률 ¦ °C-1 ¦ 1.3x10-4 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 비열 ¦ cal/(g°C) ¦ 0.5 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 열전도율 ¦ kcal/(m · h · °C) ¦ 0.33 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 용융점 ¦ °C ¦ 124~126 ¦ ¦ 열적성질 ¦ 취화온도 ¦ °C ¦ -18 ¦ ¦ 전기적 성질 ¦ 체적고유저항 ¦ Q.cm ¦ 1017 이상 ¦ ¦ 전기적 성질 ¦ 내전압 ¦ kV/mm ¦ 38 ¦ | {}
4717b7d3-b1c2-492d-9e4c-76e29420f591 | 4권.pdf | 5.32-24 제 5 편 일반 구성 요소 다음과 같은 용도로 사용된다. ① 급수 급탕배관. 무독 무취이므로 상수도를 포함한 급수 와 급탕배관용으로 사용된다. ② 공업용 배관. 내약품성이 있으므로 화학공장과 식품가 공 공장, 종합병원, 공업용수 등 ③ 농업용과 원예배관 등. 배관의 유연성이 좋고 자외선 차 단성능이 우수하여 관개수로와 골프장 스프링클러, 농장의 지 하매설 난방배관이나 약품 살포용 배관 ④ 온천수 배관. 스케일이나 녹 발생이 적고, 높은 열과 압 력이 작용하는 조건에서도 사용이 가능 3. 관이음쇠와 관의 접합 3.1 강관의 이음 1) 나사식 관이음쇠와 나사이음 (1) 나사식 관이음쇠 ① 절삭나사와 전조나사. 강관의 양단에 관용 테이퍼 나사 를 내고 나사식 관이음쇠를 사용하여 서로 연결하는 것으로 가장 널리 쓰이는 방법이다. 강관에 가공하는 나사는 종전에는 절삭나사가 주로 사용 되었으나 현재는 소성가공에 의한 전조나사도 사용되고 있다. 각각의 가공법을 적용하여 나사를 가공한 강관에 관이음쇠을 연결하고 인장응력, 굽힘응력을 가하면 절삭나사의 경우는 연 결된 관이음쇠에 가까운 나사의 골 부에서 파괴되는데 비하 여, 전조나사의 경우는 나사부는 파괴되지 않고 강관 자체가 파괴되거나 변형이 나타난다. 그래서 일본의 경우에는 「건축 설비의 내진 설계시공법」에서 절삭나사는 관이음쇠 효율을 60%로 보는데 비하여, 전조나사는 관과 동등한 강도로 인정 되어 관이음쇠 효율을 100%로 하고 있다. 방재 배관 등 내진 성이 요구되는 배관분야에서 사용이 기대된다. ② 나사식 가단주철제 관이음쇠. 주로 배관용탄소강관에 사용하는 것으로, 유체의 상태와 최고 사용압력과 의 관계는 표 44 와 같다. 관이음쇠 형식의 종류에는 1 형과 2 형이 있고 1 형은 과거로부터 생산되어 사용되던 것이다. 관이음쇠의 형태별 종류는 엘보와 티, 소켓, 니플, 부싱, 유 니언 등이며, 엘보와 티 및 소켓에는 이경인 것, 암, 수나사가 있는 것 등으로 종류가 매우 다양하다. 따라서 이음방식을 잘 선택하면 경제적인 시공이 가능하다. 관이음쇠의 표면 상태에 따라서는 주조된 그대로, 아연도 금, 수지코팅, 외면 수지피복 등이 있다. 또한 크기는 관이음 쇠의 호칭으로 하고 DN 6~150 까지 이다. 또한 13.8 MPa 이하의 비교적 고압 배관은 압력배 관용 탄소강관)의 Sch 40 ~80 까지가 사용된다. 비교적 압력이 높은 배관계통 용으로 는 압력배관용 나사식 가단주철제 관이음쇠를 사용한다. 나사이음에 대한 사용유체의 온도와 최고사용압력 과의 관 계는 표 45 에 유니언에 대해서는 표 46 에 따른다. ③ 나사식강관제 관이음쇠. 이것은 보통 관니플이라고 부 르는 것이다. 관니플은 배관용탄소강관(SGP)를 절단하여 양 쪽에 관용테이퍼나사를 가공한 것으로, 규격은 DN6~150 까 지이다. 관니플에는 완전히 나사가 가공된 형태의 통(�)니플, 중앙에 일부 나사가 가공되지 않은 부분을 남겨 두는 단니플(�, close)과 나사가 가공되지 않은 부분을 길게 한 장니플 등 3 종으로 구분된다. 통니플은 좌우의 나사가 완전히 나사끼리 합쳐져 있다. 암 나사와 수나사를 가까이 잇는 경우에 사용되며, 체결 시에는 암나사 측을 돌려야 한다. 대표적인 용도의 예로는 리턴엘보 가 있다. 표면의 종류에 따라 무도금, 아연도금 및 수지코팅의 3 종류로 분류된다. 이중 수지코팅 제품은 나사식 가단주철제 표 44 유체의 상태에 따른 최고사용압력(가단주철재 관이음쇠) ¦ 재료의 구분 유체의 상태 ¦ 인장강도 300 N/mm2, 신율 6% 이상인 흑심가단 주철, 또는 인장강도 350 N/mm2, 신율 4% 이상인 백심가 단주철 ¦ FCMB 27-05 또는 FCMW 334-04 ¦ FC 200 또는 이와 동등 이상의 회주철 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ *120°C 이하의 정류수 *300°C 이하의 ¦ 2.5 MPa ¦ 2.5 MPa ¦ 2.0 MPa ¦ ¦ 증기, 공기, 가 스, 오일 ¦ 2.0 MPa ¦ 1.0 MPa ¦ 1.0 MPa ¦ 주) 정류수: 맥동 또는 과도한 변동이 없는 물의 흐름. 또한 -20°C 까지의 정 적 유체에 사용하여도 좋다. 표 45 나사식 관이음쇠의 최고사용압력 ¦ 유체 온도, °C ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유체 온도, °C ¦ DN 15~25 ¦ DN 32~50 ¦ DN 65~80 ¦ DN 100 ¦ ¦ -29~66 ¦ 13.8 ¦ 10. ¦ 6.9 ¦ 3.4 ¦ ¦ 100 ¦ 12.0 ¦ 9.1 ¦ 6.2 ¦ 3.2 ¦ ¦ 125 ¦ 10.6 ¦ 8.1 ¦ 5.6 ¦ 3.1 ¦ ¦ 150 ¦ 9.3 ¦ 7.2 ¦ 5.1 ¦ 2.9 ¦ ¦ 175 ¦ 8.0 ¦ 6.3 ¦ 4.5 ¦ 2.8 ¦ ¦ 200 ¦ 6.7 ¦ 5.3 ¦ 4.0 ¦ 2.6 ¦ ¦ 225 ¦ 5.3 ¦ 4.4 ¦ 3.4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 250 ¦ 4.0 ¦ 3.5 ¦ 2.9 ¦ 2.3 ¦ ¦ 275 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ 2.1 ¦ ¦ 288 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ 1.1 ¦ 표 46 유니언의 최고사용압력 ¦ 유체온도, °C ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -29~66 ¦ 4.1 ¦ ¦ 100 ¦ 3.8 ¦ ¦ 125 ¦ 3.5 ¦ ¦ 150 ¦ 3.2 ¦ ¦ 175 ¦ 2.9 ¦ ¦ 200 ¦ 2.6 ¦ ¦ 225 ¦ 2.3 ¦ ¦ 250 ¦ 2.0 ¦ ¦ 275 ¦ 1.7 ¦ ¦ 288 ¦ 1.3 ¦ | {}
b8fc5da3-3558-4d69-b16d-884b79fb5f60 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-25 관이음쇠의 수지코팅 제품에 사용하는 것이다. 설비배관에는 탄소강관과 나사식 가단주철제 관이음쇠와 함께 통니플과 장니폴이 사용된다. 장니플은 현장 작업시간의 단축과 나사 품질 향상을 목적 으로 사용되는 것이다. 길이 50~300 mm 규격품이 대량 생 산되어 시판되고 있다. ④ 나사식배수관이음쇠. 배관용 탄소강관(SGP)를 이용한 배수배관에 사용하는 것으로, 회주철과 가단주철제가 있다. 폐 수의 고형물을 흐르기 쉽게하기 위해 관이음쇠의 안지름 단부 와 관의 나사단부 연결시의 틈새가 작아지도록 관이음쇠 암나 사 안쪽 부분에 리세스 부분이 붙어있다. 이 관이음쇠의 단부 형상이 그림 4 이다. 나사식가단주철제 관이음쇠와 비교하여 암나사 길이가 짧기 때문에 내 수압성능은 낮다. 0.35 MPa 수압검사에서 이상이 없어야 한다. 또한 0° 엘보, 90° Y 등 흐름이 90° 방향으로 변화되는 관이음쇠는 1°10'의 배관경사 가 붙어 있다. (2) 강관의 나사이음 ① 나사 가공. 나사의 형상이나 치수가 바르지 못하면 누수 사고의 원인이 된다. 올바른 나사를 가공하기 위해서는 좋은 기계를 사용할 필요가 있다. 관의 절단으로부터 면취와 나사 가공까지 전 공정의 작업이 가능한 전동 나사기계가가 공사 현장에서 사용되고 있다. 또한 자동 절삭식 나사기계도 많이 사용되고 있어, 가공된 나사의 치수 정밀도는 향상되고 있지 만, 작업시작 후 일정 수량의 나사를 가공한 후에는 나사 게 이지를 사용하여 검사를 하는 것이 좋다. ② 나사식 관이음쇠를 사용한 이음. 나사 이음작업을 행할 때에는 누출을 방지하기 위해 배관 내의 액체(물, 온수, 가스, 기름 등)에 적합한 씰 재를 사용한다. 용도에 따라 씰 테이프 를 나사부에 감아 사용하는 경우도 있다. 나사접합이 끝난 후 45° 이상으로 나사를 되돌리면 누설될 수 있으므로 주의 가 필요하다. 액상 씰제가 경화한 후에는 나사를 다시 조여서는 안 된다. 나사는 손으로 돌려서 멈춘 위치에서 파이프렌치를 사용한다. 강관의 호칭 지름에 맞는 파이프 렌치를 사용할 때 의 혐의 정도는 표 47 과 같다. 느슨하게 조이면 누설이, 과도 하게 조이면 나사산에 변형이 생겨서 씰 성능 저하의 원인이 될 수 있다. ③ 설계상의 주의 점. 강관에 나사를 내면 그 부분은 두께 가 얇아져 강도가 약해진다. 그래서 나사접합 시의 관이음쇠 효율은 약 60%로 알려져 있다. 또한 접합부에 휩 모멘트가 ![image](/image/placeholder) 90°Y 1°10' 리셋부 그림 4 나사식배수관이음쇠의 단부형상 표 47 강관 나사 접합 시 표준체결량 ¦ 호칭지름, DN ¦ 체결길이(산수) ¦ 체결량(파이프렌치 값) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 8.16 (4.5 산) ¦ 2.7 (1.5 산) ¦ ¦ 20 ¦ 9.53 (5.3 산) ¦ 2.7 (1.5 산) ¦ ¦ 25 ¦ 10.39 (4.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 32 ¦ 12.70 (5.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 40 ¦ 12.70 (5.5 산) ¦ 3.5 (1.5 산) ¦ ¦ 50 ¦ 15.88 (6.9 산) ¦ 4.6 (2.0 산) ¦ ¦ 65 ¦ 17.46 (7.6 산) ¦ 5.8 (2.5 산) ¦ ¦ 80 ¦ 20.64 (8.9 산) ¦ 5.8 (2.5 산) ¦ ¦ 100 ¦ 25.40 (11.0 산) ¦ 6.9 (3.0 산) ¦ ¦ 125 ¦ 28.58 (12.4 산) ¦ 8.1 (3.5 산) ¦ ¦ 120 ¦ 28.58 (12.4 산) ¦ 8.1 (3.5 산) ¦ 가해지면 관이음쇠 접합부로부터 구부지게 되고, 변위 량이 많 아지면 곧 나사부에 균열이 발생하게 된다. 따라서 매설관의 경우는 지반이 부등 침하하는 곳, 또 배관의 한쪽은 건물에 고정되어 있으나 한쪽이 침하될 것으로 예상되는 곳에서는 6 개의 엘보를 사용하여 배관을 하고 나사의 회전에 의해 변위를 흡수하도록 하거나, 가요성을 갖는 이음쇠나 관을 사용한다. 2) 플랜지이음 (1) 플랜지와 관의 이음방식 별 종류. 플랜지 이음은 특수한 경우, 즉 장비에 배관되는 부분이나, 밸브나 절연이음쇠를 사용하는 경우 등 주로 분리가 필요한 배관 계통에 사용한다. 플랜지 종류는 그림 5 에서와 같이 낮 은 압력에 사용하는 것에서부터 높은 압력에 사용하는 것까지 여러 형태가 있고, 이음방식에 따라서는 소켓 용접식플랜지, 맞대기 용접식플랜지, 나사식 플랜지, 유합형 플랜지 등이 있 다. 용접식 플랜지의 압력-온도기준은 표 48 과 같다. (2) 재료 별 관플랜지 강제 플랜지와 주철 플랜지가 있고, 압력-온도기준과 재료, 기본 치수, 개스킷 자리 및 치수 허용차가 규정되어 있다. 개 스킷 자리의 형상으로는 호칭압력 16 K 이하의 FF 플랜지, 20 K 이상의 RF 플랜지가 주로 사용된다. ① 강제 관플랜지. 호칭 압력 5~30 K 의 여러 종류가 있 다. 호칭 지름은 DN 10~1 500 이며 플랜지의 종류와 호칭 압력에 따라 다르다. ② 주철제 관플랜지. 회주철제, 가단주철제와 구상흑연 주 철제가 있다. 플랜지의 종류는 나사식 일체형 플랜지, 개스킷 자리는 전면적 자리와 평면 자리가 규정되어있다. 호칭 압력 5~20 K, DN 10~1 500 으로, 두께 등의 치수는 플랜지의 종류와 호칭 압력에 따라 다르다. 주철 나사식 플랜지의 압력 -온도 기준을 표 49 에 나타낸다. ③ 나사식 주철제 관플랜지. 표면 상태에 따라 주조상태와 1 차 방청도장 및 도금제의 3 종류가 있다. 호칭압력은 5 K 와 10 K 로 호칭지름은 DN 15~150 이다. 또한, 나사식 플랜지의 일종으로 나사식 가단주철제 관이 음 쇠로 규정된 조합플랜지가 있다. 호칭지름은 DN 15~150, 유체의 상태와 최고사용 압력과 의 관계는 전술한 표 44 와 같 으며, 나사식 관이음쇠도 동일하다. | {}
66c7344b-3d61-4c01-8bd1-cb5bad3af98a | 4권.pdf | 5.32-26 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) a. FF 플랜지 b. RF 플랜지 c. MF 플랜지 d. TGJ 플랜지 ![image](/image/placeholder) 그림 6 유합 플랜지 이음 그림 5 플랜지 형태 표 48 용접식 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재료 ¦ 호칭압력 ¦ DN ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 호칭압력 ¦ DN ¦ 120°C 까지 ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ 탄소강 ¦ 5K ¦ 10~1500 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 10K ¦ 15~1500 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 16K ¦ 10~ 600 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 20K ¦ 10~ 600 ¦ 3.4 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 30K ¦ 10~ 400 ¦ 5.1 ¦ 4.6 ¦ 4.3 ¦ 유합(�合)플랜지(lap joint). 미리 관에 플랜지를 끼우 고 그 후 스톱 엔드(stop end, 미리 플랜지를 성형한 단관)와 맞대기 용접하거나 그림 6 과 같이 관단을 직접 플랜징하여 사 용한다. 관의 두께가 얇아서 나사 가공이나 플랜지에 관을 용 접하는 것이 불가한 동관의 경우에도 관 끝을 확관과 플랜징 한 다음 플랜지를 끼워 이음하는 유합(��)이음 방법도 적 용된다. 유합형 플랜지의 압력-온도 기준은 표 50 과 같다. 표 49 주철제 나사식 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재료 ¦ 호칭 압 력 ¦ DN ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ 최고사용압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 호칭 압 력 ¦ DN ¦ ~ 120°C ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 5K ¦ 15~150 ¦ 0.7 ¦ 0.5 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 5K ¦ 15~150 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 10K ¦ 15~150 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 10K ¦ 15~150 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 16K ¦ 25~150 ¦ 2.2 ¦ 1.6 ¦ - ¦ ¦ G2,G3, D1,M1, M2 ¦ 16K ¦ 25~150 ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ G3,M1 D1, M2 ¦ 20K ¦ 40~150 ¦ 2.8 ¦ 2.0 ¦ - ¦ ¦ G3,M1 D1, M2 ¦ 20K ¦ 40~150 ¦ 2.8 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ 주) G 는 회주철제, M 은 흑심 가단주철제, D 는 구상흑연 주철제를 표시함. 표 50 유합형 플랜지의 압력-온도 기준 ¦ 재 료 ¦ 호칭 압력 ¦ DN ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ 최고사용 압력, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 호칭 압력 ¦ DN ¦ ~ 120°C ¦ 220°C ¦ 300°C ¦ ¦ 탄소강 ¦ 5K ¦ 10~600 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.5 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 10K ¦ 15~600 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 16K ¦ 15~600 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 2.3 ¦ ¦ 탄소강 ¦ 20K ¦ 15~600 ¦ 3.4 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 3) 용접 (1) 용접의 특성 ① 장점. 배관용 탄소강관를 주로 사용하는 기계설비 배관 에서도 높은 안전성과 신뢰성이 요구된다. 용접은 현장작업이 용이하고 경제적이며 이음한 부위에서의 누설이 없다는 등의 장점이 있다. 용접기술의 발달로 피복아크용접과 미그용접을 포함한 여러 가지 용접 방법을 사용한다. ② 용접식 이음쇠의 종류. 맞대기기 용접식 관이음쇠도 다 양한 형태로 보급되고 있다. 탄소강에 사용할 수 있는 용접식 관이음쇠의 형상에 의한 종류는 45 도와 90 도 및 180 도의 장 엘보와 단엘보, 동경과 이경티, 동심과 편심레듀서 캡 등 11 종과 특수 관이음쇠가 있다. ③ 맞대기 이음쇠의 적용 범위. 배기통기 계통과 냉매배관 을 제외하고는 원칙적으로 DN 100 이상의 물과 증기 및 오 일 계통의 배관에는 맞대기 용접식 관이음쇠를 사용한다. 배 관계통 전체의 신뢰성을 높이고 또한 배관시공을 용이하게 하 기 때문에 DN 80 이하의 관에 대해도 맞대기 용접식 관이음 쇠를 사용하는 경우가 있지만, 원칙적으로는 나사식 관이음쇠 나 소켓 용접식 관이음쇠를 사용한다. 맞대기 용접식 관이음쇠의 단부는 원칙적으로 베벨엔드 이 지만, 단부의 허용차는 SGP 강관의 허용차와 는 약간 다르므 로, 용접 시공시의 관 선단부와 이음쇠 내외면 형상 간에 다 소간의 차이에 주의 할 필요가 있다. ④ 용접 시 주의 사항. 아연 도금된 강관이나 관이음쇠 등의 용접에는 용접 전류와 용접속도 등 용접조건 외에도 흄가스 (fume, 용접작업 시의 가스)에 대해서도 충분히 유의 할 필요 가 있다. 피복아크 용접에서는 일미나이트계, 라임티타니야계 또는 고산화(���)티탄 계의 피복용접봉이 사용되고 특히 고셀룰로오스계와 저수소계피복용접봉을 사용하는 경우에는 아연 도금을 제거하고 용접하는 것이 좋다. | {}
50503a36-18b1-4a1d-8abb-5dba929e1ceb | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-27 4) 기계식 관이음쇠 (1) 종류 기계식 관이음쇠는 일반적인 관접합 형식인 나사식, 용접식 이외의 방법을 적용하는 것으로, 주로 고무 개스킷 등을 이용 한 기계적 접합방식 모두를 칭하는 것이다. 강관용 메카니컬 이음쇠의 대표적인 것으로는 메카니칼 형 관이음쇠와 덮개(housing)형 관이음쇠가 있으며, 모두 철강제 관이음쇠 용어 중의 「가동식관이음쇠」 로 분류되는 이음쇠다. 접합되는 관에 나사 · 용접 등의 가공이 불필요하며 쐐기형 링개스킷을 압륜이나 홀딩 브래킷(holding bracket)으로 누 르고 공구로 조임으로서 유체를 밀봉한다. 이러한 구조에서는 관의 축방향으로 당겨지는 힘에 대한 저지력이 약하기 때문에 시공 시에는 관 축방향으로 관이 이동하지 않도록 고정을 해 주어야 한다. 축방향의 저지력을 크게 하기 위해서 잠금 링을 두는 경우도 있다. 이런 종류의 관이음쇠는 제조회사의 자체적인 규격에 따르 며, 일반적인 크기는 DN 10~80 으로, 종류는 엘보와 소켓, 티 등 여러 가지가 있다. (2) 메카니칼 관이음쇠 접합 기계식 관이음쇠 접합 시에는 제조사가 제시하는 시공방법 에 따라야 한다. 메카니칼 형태 관이음쇠의 접합 시 접합 부품의 조립순서 를 틀리지 않도록 주의 하며 압륜 체결 시에는 조임이 부족하 지 않도록 규정상의 조임 토크를 준수한다. 덮개형 관이음쇠의 경우는 시공 매뉴얼에 따라 빠짐 방지 용 링 용접, 그루브 가공 등의 관 끝 가공을 정확히 하고, 관 끝 실링 표면의 상처나 이물질 등은 제거한다. 시설의 용도에 따라서는 관 끝의 방식 처리도 고려한다. 볼 트 너트의 조임은 편향되게 조여지지 않도록 주의 한다. 3.2 스테인리스강관의 이음 1) 스테인리스강관 이음의 특성 스테인리스강관의 이음은 일반 탄소강 강관과 다른 특징을 가지고 있기 때문에 기계적인 방법으로의 이음이 많이 쓰인다. 용접 이음쇠를 사용하여 용접하는 방법도 있으나, 설비 배 관에서는 용접 후 조직의 변화에 따른 부식 등의 문제가 있 다. 이러한 문제를 피하기 위하여 나사식이음과 여러 가지 기 계적인 방법이 개발되어 사용되고 있다. 2) 용접과 솔더링 (1) 용접 용접은 탄소강 강관과 마찬가지로 접합 방식의 기본이지만, 탄소강 강관과 다른 점은 일반아크 용접이 아니라 주로 TIG 용접하는 것이다. 관과 관이음쇠를 용접하는 경우에는 산화 방지를 위해 관내를 아르곤가스나 질소가스(오스테나이트계 에서만 사용)로 퍼지시킴은 물론, 용접부를 덮어(back seal) 서 산소가 접촉되지 않는 상태에서 용접하는 것이 중요하다. 이러한 용접이 되기 위해서는 충분한 관리하에 작업이 되어야 하기 때문에 공사 현장에서 직접 하는 것보다는 환경을 갖춘 공장에서 제작하여 현장에서는 조립하는 조립식 가공(pre fab)으로 하는 것이 좋다. 또한 외면의 열을 받아 그을 린 부분은 스테인리스강이나 나일론 브러시 등으로 연마하거나 전해 연마 등으로 제거해야 한다. 관과 접합하는 맞대기 용접식 관이음쇠는 얇은 관인 일 반배관용 스테인리스강관에 대해서는 일반배관용 스테인리스 강관의 맞대기 용접식 관이음쇠를 사용한다. Sch 관인 배관 용 스테인리스강관과 배관용 대구경 스테레스강관에 대해서 는 주로 배관용 강판제 맞대기용접식 관이음쇠가 사용되며, 이음매가 없는 관의 경우는 배관용 강제 맞대기 용접식관이음 쇠를 사용한다. (2) 솔더링 동관이음에서 사용되는 방법을 스테인리스 강관에 응용한 것으로, 솔더링용 이음쇠에 관을 삽입하고 용접재를 용융시켜 이음하는 것이다. 이 방법을 적용할 때 용접재는 주석 함량이 높은 것이어야 하며 적정한 플럭스를 사용한다. 3) 기계적인 이음 (1) 나사식이음 스테인리스 강관은 두께가 얇아서 관 자체에 나사를 가공 하는 것이 어렵다. 따라서 일반적인 방법보다는 밸브나 기기 를 부착할 때 나사식 어댑터를 사용하는 등의 예가 나사이음 의 대부분이다. 나사접합은 비교적 작은 구경에 적용되지만, 스테인리스 강 대 스테인리스강을 나사접합하면 미끄럼에 대한 저항력 적고, 열전도율이 낮고, 열팽창계수가 크기 때문에 타서 바이트에 늘 어붙기 쉽다. 그러므로 스테인리스에 적합한 밀봉재(sealant) 를 사용할 필요가 있다. 또한 일반배관용 스테인리스 강관이 나 배관용 스테인리스강관 중 Sch 번호의 얇은 두께의 관을 이용하는 경우는 관에 직접 나사를 낼 수 없기 때문에 두꺼운 관에 나사가공한 니플이나 어댑터를 용접하여 사용한다. (2) 플랜지이음 스테인리스 강관에 플랜지를 부착하기 위해서는 용접이 필 요하다. 이 경우는 공장에서 가공한 후 부재를 공사현장에 반 입시켜 조립 설치하는 것이 좋다. 설비배관에 널리 사용되고 있는 일반 배관용 스테인리스 강관는 두께가 얇기 때문에 스테인리스강 플랜지를 덧대기 용 접하기 위해서는 기량이 요구된다. 따라서 관의 끝을 확관 한 후 플랜징하여(stop end, 미리 성형된 플랜지) 이것을 관 끝 에 맞대기 용접하여 사용하는 유합형 플랜지를 이용하는 방법 또는 스톱엔드 대신 관 끝을 직접 플랜지로 가공하여 사용하 기도 한다. 유합형 플랜지는 스테인리스강으로만 제작 할 필 요는 없다. 탄소강에 아연도금이나 수지 코팅되어 있는 것을 사용하기도 한다. 또한 개스킷은 틈새 부식을 일으키지 않도록 염소를 포함하지 않는 것이 요구되며, 일반적으로 비석 면을 폴 리테트라플루오로 에틸렌으로 감싼 것이 사용되고 있다. (3) 메카니칼형 이음쇠 관과 관이음쇠를 가열하거나 용접하지 않고 현장에서 관을 절단하거나 가공하여 관이음쇠에 내장된 실재나 빠짐 방지구 에 의해 기계적으로 접합할 수 있는 구조를 가진 접합 방식이 다. 비교적 소구경의 일반배관용 스테인리스강관에 대한 접합 으로 이용되고 있지만, 300 mm 의 대구경까지 적용할 수 있 | {}
716d80fe-3767-48d6-af3e-ca49a457b894 | 4권.pdf | 5.32-28 제 5 편 일반 구성 요소 는 것도 있다. 용접접합 등과 달리 숙련이 필요하지 않고 쉽 게 시공할 수 있는 장점이 있으나, 구성부품을 빠트리고 시공 하는 등의 실수가 없도록 각 관이음쇠의 시공 설명서에 따라 시공하는 것이 중요하다. 관이음쇠는 종류가 많으나 구조와 형상에 대하여 다음과 같이 3 형식으로 분류할 수 있다. ① 원터치식. 모따기, 홈 등이 가공되어있는 관에 관이 음쇠를 기우고 전용 공구를 사용하여 연결하는 방식이다. ② 프레스식. 모따기 등 필요한 가공을 한 관을 관이음 쇠에 삽입한 후, 전용 체결공구를 이용하여 관이음쇠를 압 착하여 접합하는 방식이다. ③ 너트 플랜지형 관이음쇠. 모따기, 확관 등 필요한 가 공을 한 관을 캡 너트 또는 플랜지로 본체에 접합하는 방 식이다. (4) 덮개형 관이음쇠 덥개형 관이음쇠는 제조사의 자체 규격으로 제조한 것이다. 일반배관용 스테인리스강관에 적용하는 경우에는 관의 두께 가 얇기 때문에 그루브형이 많이 사용된다. 개스킷은 최고 사 용온도 60°C 의 내염소성의 EPDM 을 사용하며, 온수관으로 는 적용이 제외되고 있다. 최고 사용압력은 1.0 MPa 용과 2.0 MPa 용이 있고, 관종과 크기에 따라 적용범위가 제한되 므로 제조사의 규격을 참조하는 것이 좋다. 4) 가스 · 물용 플렉시블튜브와 관이음쇠 스테인리스강의 내식성 및 벨로우즈관의 가요성을 이용한 금속가요관 또는 플렉시블 호스라고 부르는 관과 관이음쇠가 가스배관 및 급수·급탕배관에 널리 사용되고 있다. 관련 단체 나 업계에서 여러 가지 명칭을 붙이고 있다. (1) 가스용 가스용은 도시가스나 LP 가스를 사용하는 고정형 가스연 소 기기에 시용하는 것과 가스 밸브와 연결하여 사용하는 플 렉시블 호스가 있다. 성능은 가스용 금속 플렉시블호스에 정 해져 있지만, 상세한 사항은 제조회사의 자료를 참조한다. 또한 가스계량기 이후 가스밸브까지의 옥내 배관에는 장척 (30, 60 m 롤)의 가스용 스테인리스 플렉시블관과 접합용의 관이음쇠가 보급되고 있다. 소재로 사용된 관이 스테인리스 얇은 관이기 때문에 못질에 의해서 뚫어질 수가 있으므로 이 에 대한 대책으로 관에는 누설감지 홈을, 관이음쇠에는 누출 감지 구멍이 있어서 누설 시 감지할 수 있다. (2) 급수급탕용 기구연결 배관에 사용할 수 있는 스테인리스플렉시블 관이 음쇠는 양단에 플레어 너트가 부착되어 있어서 기구나 장치에 너트를 조임여 간단히 체결된다. 아직 신뢰성이 확보 된 것은 아니나 단독 주택의 배관 등 보수 유지 시는 물론 사무실 건 물에서 탕비실의 급수 급탕배관 등에 사용되고 있다. 규격에 의해 제조되는 품목이 아니므로 제조사의 자료를 참고한다. 플렉시블 관이음쇠를 사용할 때 유의 할 사항은 다음과 같다. ① 플렉시블 튜브의 산을 압축하여 확관이나 플랜징 가공 할 때에는 전용 공구를 사용한다. ② 어댑터나 니플을 사용하는 경우는 캡 너트 측의 나사 는 평행의 수나사 전용 제품을 사용한다. ③ 패킹은 사용 유체에 적합한 것을 사용한다. ④ 급수 급탕기구에 직결하여 사용한다. ⑤ 노출부에 사용하거나 기구의 내부에 조립하는 경우는 덮개를 열면 관이음쇠부의 이상이 보일 수 있는 곳에 이음이 이루어져야한다. ⑥ 외력이 가해져 손상 될 수 없는 위치에 설치한다. ⑦ 진동이 반복적으로 가해지는 곳에서는 사용하지 않는다. ⑧ 캡 너트 부근에는 굽힘부가 없어야 한다. ⑨ 최소 굽힘반경(동일 직경의 튜브를 감는 직경) 이상 의 큰 반경으로 설치한다. ⑩ 플렉시블 관이음쇠를 반복 굽힘 또는 늘리거나 압착하 지 않는다. ⑪ 적정한 길이로 미리 설치 모양으로 구부린 다음에 부착 한다. 또한 한쪽을 고정한 상태에서 잡아당기거나 무리하게 굽히지 않는다. ⑫ 설치할 때 비틀림이 생기지 않도록 한다. ⑬ 이종 금속간의 접촉부식이 방지될 수 있는 환경인지를 고려해야 하며 필요한 경우는 절연 관이음쇠를 사용한다. ⑭ 수압 시험 후에 깨끗한 물로 채워 둔다. ⑮ 한번 사용된 것은 재사용하지 않는다. 3.3 주철관의 이음 1) 주철관 이음의 특성 주철관은 용접이 어렵고 절단이 어려우므로 소켓이음이나 플랜지이음과 기계적 이음이 주로 사용된다. 최근에는 빅토릭 이음, 타이튼 이음, 노-허브(no-hub) 이 음 등 특수한 방법이 개발되어 사용되고 있으나, 이러한 이음 방법은 즉 제조사별로 보유한 특허이기도하다. 그래서 고유 명칭이 된다. 그러므로 주철관 사용에 있어서 이음방법을 명 시하면 제조사를 지정하는 결과 가 된다. 대표적인 주철관 이음 방식을 일반명칭을 사용하여 표시한 것이 그림 7 이다. 2) 소켓이음 연납이음(lead joint)라고도 하며, 주로 건물의 배수관과 소구경 관에 사용된다. 주철관의 소켓(hub)에 삽입구를 끼운 후 마를 감고 코킹 정으로 박아 넣는다. 마는 납과 물이 직접 접촉하는 것을 방지하고 납은 접합부에 굽힘성을 부여한다. 마를 다져 넣는 양은 급수관인 경우 접합길이의 1/3, 배수관 의 경우는 2/3 정도로 한다. 납은 충분히 가열하여 충분한 양 을 이음부에 단번에 부어넣는다. 이 방식의 이음에 있어서의 유의 점은, 납을 여러 번에 나누 어 부어넣으면 블로 홀(blow hole)이 생겨 누수의 원인이 될 수 있다. 수평관인 경우는 이음부 주위에 클립을 채워 용융 납이 외부로 유출되지 않도록 한다. 이음부에 수분이 있으면 용융 납이 비산하여 위험하므로 주의 한다. 그림 7 의 a 는 소켓 이음의 완성된 모양이다. 3) 플랜지이음 플랜지가 달린 주철관은 그림 7 의 b 와 같이, 플랜지가 달 | {}
c690b602-77be-496d-81e6-43107c12a345 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-29 린 관을 서로 맞추고 사이에는 패킹을 삽입한 다음 볼트로 조 여 체결한다. 패킹재로는 고무나 마, 납판 등이 사용된다. 플랜지의 형태는 RF 와 MF 형 2 가지가 있으며 건물내부 배관이나 펌프, 밸브, 배관 부속 또는 장치에 배관할 때 등 특 별한 위치에 사용한다. RF 형은 0.75 MPa, MF 형은 0.75~ 2.0 MPa 용으로 사용한다. 4) 기계적 이음 (1) 압륜을 사용하는 기계적 이음 이 방법은 수도용 원심력 덕타일 주철관이나 이형관 등에 사용한다. 그림 7 의 c 와 같이 관의 소켓에 삽입구를 끼우고 고무링을 밀어 넣은 다음 압륜(��, gland)과 플랜지를 볼 트로 조인다. 소켓이음과 플랜지이음의 장점을 취한 방법이 ![image](/image/placeholder) 납 충전재 주철관 주철관 허브측 삽입측 a. 소켓 이음 b.플랜지 이음 개스킷 티형볼트 누름쇠 C, 압륜을 사용하는 기계적 이음 덮개 ![image](/image/placeholder) 내식성 탄성 클램프 개스킷 및 나사 노허브 노허브 주철관 주철관 덮개있는 카풀링 d. 노허브를 사용하는 기계적 이음 그림 7 주철관 이음 방법별 예 다. 접합부의 기밀성이 좋고, 수중작업이 가능하며, 고압에 대 한 안정성이 높다. 덕타일 주철관의 가장 대표적인 관이음쇠로 다음과 같은 특징이 있다. ① 수밀성이 우수하다. 원형이나 각형 단면의 고무링을 사 용하여 높은 수압과 외부하중에 견딜 수 있다. ② 가요성이 있다. 탄력 있는 고무링을 사용하므로 약간의 건물 흔들림이나 진동에 잘 순응한다. ③ 온도변화에 따른 관의 신축이 용이하다. ④ 시공이 쉽고 빠르다. ⑤ 구조상 이탈 방지력이 적다. 따라서 잡아당기는 힘이 작용 하는 곡관부, T 자관 이음부 등은 적절한 보호조치가 필요하다. (2) 노허브(no-hub)를 이용하는 기계적 이음 종래의 소켓이음을 개량한 것으로, 그림 7 의 d 와 같이 두 개의 관을 맞댄 부위에 고무링을 끼우고 스테인리스강 커플링 으로 조여 이음하는 방법이다. 주로 소구경에 적용되며 작업은 간편하지만 다른 방법에 비하여 안전성이 염려되므로 적용할 구경을 고려하여 사용여 부를 결정한다. 3.4 동관이음쇠 1) 동관이음쇠 동관이음쇠는 이음의 방식에 따라 납땜용과 나사식 그리고 이들의 혼합형 및 나팔관 이음용이 있다. 또 재질에 따라 동 제와 동합금제로 대별된다. 동합금제로는 청동을 원료로 한 주물제품과 황동을 원료로 한 단조제품으로 분류된다. 동관과 동관의 이음에는 납땜용을, 밸브나 기구 및 이종 재 질 관과 의 이음에는 동합금제 나사식 이음쇠를 사용하는 것이 일반적이다. 나팔관(flare) 이음쇠는 관의 접합부가 45 도로 가공되어 있 다. 결합할 동관을 45 도로 확관하여 너트를 조여 체결하는 것 으로 불을 사용할 수 없는 경우나, 공조기용의 냉매용 배관 등에 주로 사용된다. 동관이음쇠에 대한 구경의 표기순서는 표 51 과 같다. 표 51 동관이음쇠의 구경 표기 순서 ¦ 구경 수 ¦ 표기 순서 ¦ 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 구경 ¦ 캡, 플럭 ¦ ¦ 2 ¦ 큰 구경①, 작은 구경② ¦ 엘보, 커플링 등 ¦ ¦ 3 ¦ 수평선상의 큰 구경① 수평선상의 적은 구경② 나머지 구경③ ¦ 티 ¦ ¦ 4 ¦ 제일 큰 구경①, 제일 큰 구경과 일직선상에 있는 구경 ②, 나머지 두 구경 중 큰 구경③, 마지막 구경④ ¦ 크로스 ¦ 2) 연납땜과 경납땜 (1) 동관이음의 특성 동관은 인발공정을 거쳐 이음매 없이 제조되므로 두께가 얇다. 그러므로 강관 등의 철계 금속관과 는 달리 모재를 녹이 | {}
019df5da-0840-4326-9e93-4933a7f18a89 | 4권.pdf | 5.32-30 제 5 편 일반 구성 요소 지 않고 용가재만 녹여 이음하는 연납땜(soldering)이나 경납 땜(brazing)을 주로 사용한다. (2) 연납땜. 납땜은 주석이 주성분인 용가재를 사용하며 작업온도는 25 0°C 부근에서 이루어진다. 납땜용 용가재를 솔더메탈(solder metal)이라고 하며 소재에 따라 주석-납(Sn-Pb)합금, 주석- 납-안티몬(Sn-Pb-Sb)합금, 은-납(Ag-Pb)합금 등 50 여 종 류가 사용된다. 상품화된 솔더메탈은 주석의 함량을 기준으로 호칭되기도 하며, 주석은 동과 와 쉽게 반응하여 고용체(�� �, solid solution)를 형성하므로 강한 접착력을 이룬다. 그 러나 주석이 동에 고용되는 정도에는 한계가 있으며, 이 한계 를 넘으면 동과 주석의 접촉면에 주석동(Cu5Sn5)이 생성되는 데 이것을 120°C 이상의 고온에서 장시간 방치하면 성장하여 용접부에 취성이 나타나게 된다. 동관에 사용하는 최소한의 재료는 Sn50 으로 용융점이 낮아 작업이 용이하나, 강도가 비교적 약하여 사용온도와 압력이 낮은 부분에 사용한다. 온도와 압력이 더 높고 접합강도가 요구되는 부분에는 Sb5 나 Ag 5.5 를 사용한다. (3) 경납땜. 경납땜도 작업방법은 납땜과 동일하다. 작업 온도는 700~ 800°C 이며 납땜보다 높은 접합강도를 얻을 수 있다. 경납땜에 사용되는 용가재를 브레이징 필러메탈(brazing filler metal) 이라고 하며, 여러 가지 원소가 함유된 합금으로, 잘 정의 된 8 가지 그룹으로 표준화되어 있다. 기계적 성질보다 합금의 화 학적 성분에 의하여 분류된다. 용융점은 모재(동관)보다 낮고 450°C 보다 높다. 동관에는 주로 표 52 의 BCuP 그룹의 재료를 사용하는데 은(�)은 용접재의 유동성을 높여 작업성을 좋게 하므로 은이 포함된 재료를 사용하는 것이 좋다. 고급을 요구하는 경우에 는 BAg 그룹의 재료도 사용된다. (4) 플럭스(flux) 납땜과 경납땜에서 플럭스의 역할은 연마작업으로 완전히 제거되지 못한 여분의 산화물을 제거하며 용융된 용접재의 확 산이 잘 이루어지도록 하는 것이다. 따라서 적정한 재질을 사 용한다. 납땜용 플럭스는 약간의 부식성이 있는 것과 부식성이 없 는 것이 있으나, 동관이음에는 약간의 부식성을 가진 염화아 연(ZnC12)과 염화암모늄(NH4CI)이 주성분인 플럭스를 사용 한다. 따라서 작업 후에는 관 내외부에 남아있는 플럭스는 잘 닦아내어야 한다. 경납땜용 플럭스는 작업 시 산화물 생성의 억제와 용융된 용접재의 확산을 돕는다. 따라서 용접재가 이음부 틈새로 잘 침투해 들어간다. 상품화된 것으로는 분말과 페이스트 및 액 체형이 있으나 페이스트를 주로 사용한다. 주성분은 붕산이나 붕산염 또는 불화물과 침윤제(wetting agents)이다. 3.5 플라스틱배관의 아음 1) PVC 관의 이음 (1) 이음쇠의 명칭 수도용 이음쇠에는 90 도 엘보와 45 도 엘보, 티, 소켓, 캡 등의 기본 이음쇠와 수도꼭지 부착전용의 엘보, 티, 소켓, 밸 브 부착용 소켓 및 플랜지 등 금속관이음쇠와 거의 같은 종류 와 규격이 있다. 배수관용은 대기압 이상의 압력을 가하지 않는 배관 즉, 배수 관과 통기관 등에 사용하는 이음관으로, 90 도 엘보, 45 도 엘보, 티, 소켓, 캡 등의 기본 이음쇠와 배수관 전용의 Y 관. YT 관, DT 단관, YT-C 관 소제구, 슬리브, 바닥트랩 등의 종류가 있다. 배수관 이음쇠에서는 엘보 대신 곡관이라는 용어를 사용하 나, 용도와 형태는 같은 것이다. (2) PVC 관 이음의 특성 열사용 유무에 따라서 냉간이음과 열간이음으로 구분된다. 경질염화비닐관은 냉간이음, 폴리에틸렌관은 열간이음법을 사 용한다. PVC 관의 이음방법으로는 그동안 접착제를 사용하는 방식을 주로 사용하였으나, 끊임없이 이음쇠의 개발이 이루어져 현재는 금속 배관재와 같이 여러 형태의 PVC 관이음쇠를 사용할 수 있다. 따라서 금속관과 동일한 이음방식 즉, 나사식, 플랜지식, 용접 등의 이음방법을 사용하여 편리하게 배관할 수가 있다. 특 히 편수칼라관의 경우는 주철관에서의 압륜을 사용하는 기계적 이음과 같은 방법으로 쉽게 조립하고 이음할 수 있다. PVC 관이음쇠는 관과 이음쇠를 체결하는 방법에 따라 접착제 를 사용하는 이음쇠, 나사식 이음쇠, 고무링식 이음쇠 등이 있다. 용도를 기준으로 하면 수도배관용과 배수배관용으로 구분된다. 표 52 BCuP 그룹 재료의 화학성분과 작업 온도 ¦ 재료 등급 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 고산성 온도, °C ¦ 액산성 온도, °C ¦ 작업 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 등급 ¦ P ¦ Ag ¦ Cu ¦ 기타 원소 ¦ 고산성 온도, °C ¦ 액산성 온도, °C ¦ 작업 온도, °C ¦ ¦ BCuP-1 ¦ 4.8~5.2 ¦ - ¦ 나머지 ¦ 0.15 ¦ 710 ¦ 924 ¦ 799~927 ¦ ¦ BCuP-2 ¦ 7.0~7.5 ¦ - ¦ " ¦ 0.15 ¦ 710 ¦ 793 ¦ 732~843 ¦ ¦ BCuP-3 ¦ 5.8~6.2 ¦ 4.8~5.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 813 ¦ 718~816 ¦ ¦ BCuP-4 ¦ 7.0~7.5 ¦ 5.8~6.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 718 ¦ 691 ~788 ¦ ¦ BCuP-5 ¦ 4.8~5.2 ¦ 14.5~15.5 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 802 ¦ 704~816 ¦ ¦ BCuP-6 ¦ 6.8~7.2 ¦ 1.8~2.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 788 ¦ 732~816 ¦ ¦ BCuP-7 ¦ 6.5~7.0 ¦ 4.8~5.2 ¦ " ¦ 0.15 ¦ 643 ¦ 771 ¦ 704~816 ¦ | {}
2185054d-63ca-4d64-9219-300db045ac99 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-31 그러나 제조사별로 다른 명칭을 사용하고 있는 경우가 많아 금 속 배관용 관이음쇠와 같은 통일된 규격과 명칭의 사용이 어렵다. 따라서 상세한 내용은 제조사의 자료를 참고한다. (3) 접착제용(DTS) 이음쇠 ① 접합의 특징 수도와 같이 수압이 작용하는 압력배관에 사용하는 이음관 으로 접착제를 발라 삽입하여 배관하며 사출성형으로 성형된 A 형과 관을 가열하여 2 차 가공한 B 형으로 구분된다. 접착접합은 테이퍼 형상의 소켓(허브)과 관의 삽입구에 접 착제를 도포하여 관과 이음쇠 내면에 팽창시키고, 관 이음쇠 에 관을 삽입하면 관이음쇠와 튜브의 탄력성으로 팽윤면(� �面)을 압착함으로서 접촉면을 일체화하여 접합하는 방식이 다. 그러므로 이음관이나 관의 한쪽에만 접착제를 도포하면 접착제가 묻지 않은 부분이 발생하여 접합 불량이 될 수 있으 므로 주의 한다. 접착접합에 대해서는, 압력배관용 관이음쇠 DN 15~40 및 무압관용 관이음쇠는 허부의 맨 안쪽의 테이퍼(허부 길이) 까지 삽입되지만, 압력관용 관이음쇠 DN 50 이상은, 관과 관 이음쇠의 조합에 관계없이, 허브의 지선(��, stoper)까지 삽입하면 피칭에 무리한 응력이 발생할 수가 있다. 그러므로 접착제 도포 전에 관을 허브에 삽입하여 삽입길이를 표시한 후 접착제를 도포하고 그 후 표시된 길이에 맞춰 삽입한다. ② 접착제 DN 150 까지의 관에서는 속건성 접착제를 사용하며, 여름 철의 더울 때나 대구경 배관의 접합에 있어서는 삽입하기 전 에 접착제가 잘 건조되므로 건조 속도가 낮은 전용 접착제를 사용한다. 또한, 일반관과 내충격성 경질 폴리염화 비닐관과 내열성 경질 폴리염화비닐관이 각각 구비되어있다. 특히 내열성 경질 폴리염화비닐관의 경우 전용 접착제를 사용하지 않으면 접착 강도가 보장되지 않는다. 또한, 일반용 접착제 이외에 내충격성 경질 폴리염화 비닐 관과 내열성 경질폴리염화비닐관을 접합하는 경우에는, 내충 격성용이나 내열성용의 접착제를 사용한다. ③ 접착접합의 유의 점 ㉠접합하는 관은 반드시 면처리 된 것을 사용 한다. ㉡접 착제 도포 후 신속하게 접합한다. ㉢삽입 후 탄력에 의한 빠 짐을 방지하기 위해 규정된 시간 이상 누른 상태로 삽입을 유 지한다. ㉣접합완료 후 밀려나온 접착제는 닦아 낸다. ㉤겨울 에는 특히 관이음쇠 내면에 접착제를 도포할 때 너무 많이 칠하 지 않도록 하고, 밀려나온 접착제를 닦아내야 한다. 또한 관내에 충만된 접착제 용매증기의 체류에 의한 내면의 균열 발생 방지 를 위해 용매증기를 제거해 주어야 한다. 제거 방법으로는 통풍 하거나 세척해 내는 것이다. (4) 고무링식 이음쇠 ① 접합의 특징. 이 방식을 적용하기 위해서는 편수칼라관처럼 관이음쇠 접 합부에 미리 고무륜을 끼울 수 있는 소켓이 형성되어 있어야 한다. 접합할 관을 면처리하고 윤활제를 도포한 후 고무륜을 끼우고 접합 길이만큼을 허브에 삽입하여 밀어 넣으면 이음이 완료되는 간편한 방법이다. ② 고무륜 접합의 유의 점. ㉠소구경의 접합은, 지렛대로 삽입할 수 있지만 중대구경 의 접합에는 삽입용 기계를 사용해야 한다. ㉡윤활제는 허부 와 고무륜 표면에만 도포해야 하며, 관에는 면처리 된 끝에서 부터 표시선까지의 범위에만 도포한다. ㉢윤활제도 전용의 것 을 사용해야 한다. 그리스 등을 대용으로 사용하는 경우는 고 무륜을 약하게 만드는 원인이 되기 때문에 피한다. ㉣절단 된 관을 접합하는 경우에는 삽입부 단부를 관 두께의 1/2 정도를 15 도 각도로 모따기 한다. ㉤접합 시에는 관과 관이음쇠의 중 심을 정확하게 맞추고, 관 표면에 표시 한 삽입길이까지 밀어 넣는다. ㉥접합 후에는 검사 게이지를 사용하여 360 도에 걸 쳐 고무륜의 이탈 여부를 확인 한다. (5) 기계적 이음 ① 특징 기계적 이음은 주철관에 적용한 방법과 같이, 접합부에 두 관을 맞대어 일치시킨 다음, 미리 조립되어 끼워져 있는 슬리 브나 고무륜 또는 압륜을 접합부로 이동 시켜서 체결하고, 볼 트 너트를 조여준다. ② 유의 점 ㉠접합부의 양쪽 관 끝을 가볍게 모따기를 하고, 미리 한 쪽 관 단면에 압륜이나 고무륜 또는 슬리브를 끼워 놓는다. 이 때, 압륜이나 고무링의 방향이 맞는지를 확인한다. ㉡같은 식으로 다른 쪽 관에도 압륜이나 고무륜을 이동시켜 맞춘다. ㉢직관의 접합부는 신축 등의 움직임을 고려하여 10~20 mm 정도 간격을 둔다. ㉣접합부의 관 끝에 고무륜의 위치를 나타내는 표선을 그려둔다. ㉤슬리브 접합부 중앙으로 되밀어 고무륜이 표시된 위치에 설치 되도록 한다. ㉥압륜으로 고무 륜을 누르고 압륜이 관과 동심원 상태가 되도록 맞추고, 체결 력이 치우치지 않도록 평균으로 볼트를 조인다. 어떤 접합방 식에 있어서도, 이음 시 모래가 들어가지 않도록 주의 한다. 접 착제 접합에서는, 수분이나 유분의 접착이 되지 않도록 조심 한다. (6) 유니언 접합 DN 50 이하 강관의 경우 유니언 소켓이나 금속제 수나사 가 가공된 밸브용 소켓을 사용하여 접합하는 방식이다. 유니언의 플래어너트를 조여 체결하고, 그 후 TS 소켓에 경질폴리염화비닐관을 TS 접합한다. 다음 사항을 주의 한다. ①삽입길이 부족으로 인한 접착부의 빠짐. ②접착제를 부족 하게 도포함에 따른 접착부의 접착 강도 불량. ③나사 실 부 의 실 부족. 2) 폴리에틸렌 관이음쇠 (1) 폴리에틸렌관 이음의 특성 폴리에틸렌 수지는 용재를 이용한 접착(솔벤트 웰딩)이 될 수 없기 때문에, 메카니컬식이나 열융착식 접합방법이 적용된 다. 관종 별에 대표적인 접합 방법은 다음과 같다. ① 수도용 폴리에틸렌 이층관의 접합 수도용포폴리에틸렌 이충관은, 주로 기계식 관이음쇠로 접 합되고, 메카니컬식 관이음쇠의 구조는 다양하나, 그림 8 에서 | {}
df20d6c0-4493-4f97-8cf6-2a786050e9d2 | 4권.pdf | 5.32-32 제 5 편 일반 구성 요소 와 같이 테이퍼진 인코아를 사용하여 플레어 너트로 링을 줘 으로 밀봉과 빠짐을 방지하는 구조이다. ![image](/image/placeholder) 수도용 수도용 인코아 폴리에틸렌 플레어 폴리에틸렌 이층관 너트 몸통 이층관 링 그림 8 수도용 폴리에틸렌 2 층관용 메카니컬이음쇠 ② 가스용 폴리에틸렌관의 접합 가스용 폴리에틸렌관은 히터의 열로 튜브와 관이음쇠 상호 의 수지를 용융하여 접합하는 열융착 접합을 사용하였지만, 최근에는 시공성 향상과 시공품질의 안정화를 위해, 히터를 사용하지 않고 융착접합 가능한 일렉트로퓨전(EF; 전기 융 착)식 관이음쇠를 사용할 수 있게 되었다. 이 관이음쇠는 소 켓 내면에 내장된 전열선에 전기를 통하게 하여, 관 외면과 관이음쇠 내면 모두를 함께 용융시켜 융착시키는 공법이다. ③ 상수도배관용 폴리에틸렌관의 접합 수도배관용 폴리에틸렌관의 접합은, 시공성 향상 및 시공 품질의 안정화를 목적으로, 일렉트로퓨전 관이음쇠가 사용 되 고 있다. 또한 이종관이나 기기와 의 접합에는 상수도 배관용 폴리에틸렌관 이음쇠로 규격화되어 있는 메카니컬 관이음쇠 가 사용된다. 그림 9 는 이종관의 접합 예이다. ![image](/image/placeholder) 이탈방지형 루즈(loose)플랜지 단관 플랜지어댑터 EF 소켓 상수도용경질 상수도용 폴리에틸렌관 폴리에틸렌관 그림 9 수도용 폴리에틸렌관과 이종관의 접합예 ④ 건축설비용 폴리에틸렌관의 접합 건축설비용 폴리에틸렌관의 접합은 상수도배관용 폴리에칠 렌관과 동일하며, 일렉트로퓨전 관이음쇠가 사용된다. 또한 기기와 의 접합은 나사 접합이 많다. ⑤ 가교 폴리에틸렌관의 접합 관이음쇠의 규격은 수도용 가교폴리에틸렌관 이음쇠와 가 교 폴리에틸렌관 이음쇠의 2 종류가 있다. 각각의 규격은 두 종류의 관(M 종 단층관과 E 종 이층관)에 적용할 수 있는 기 계식과 전기용착식의 접합방식을 규정한다. 드러나 관이음쇠 는 제조회사 별로 구조와 형상 및 치수가 다르다. 즉 이음의 방식을 정하면 한 제조사의 제품이 지정되는 것이므로 선택과 사용에 유의 한다. M 종의 관이음쇠는 단층관에 사용되는 접합방법으로 관이 음쇠에 삽입이나 너트, 밴드 또는 슬리브 등으로 조여서 체결 한다. 또는 관을 삽입과 O-링에 의해서 수밀성을 확보하는 것이다. E 종의 관이음쇠는 복층관에 사용되는 접합 방법으로, 관이음 쇠 자체에 전열선 등의 발열체가 들어있어서 융착 접합이 가능 한 삽입식 관이음쇠이다. 가교 폴리에틸렌간의 융착이 어렵기 때문에, 관 외층과 관이음쇠 내층은 융착이 쉬운 비가교 폴리에 틸렌으로 되어 있는 점이 구조적인 특징이다 ⑥ 금속강화 폴리에틸렌관의 접합 금속강화 포리에틸렌관은, 전용의 머케니컬식 관이음쇠로 접합한다. 스테인리스강재 압축링을 가진 관이음쇠에 관을 삽 입한 후 전용 공구로 압축링을 압축하여 체결하며 인코아 부 분을 압축하여 축경시킴으로서 관의 빠짐과 수밀성을 확보하 는 구조이다. 그 외의 관이음쇠는 관을 삽입하는 것만으로 관 외면의 빠짐 방지링과 관 내면의 패킹으로 관 빠짐과 수밀성 을 확보하는 구조다. 어떤 관이음쇠도 접합 후에는 접합부를 눈으로 보고 확인할 수 있는 구조로 되어 있다. 3) 폴리부틸렌 관이음쇠 폴리부틸렌 관이음쇠는 열가소성수지의 특징을 이용하여 M 종의 관이음쇠(메카니컬식 관이음쇠), E 종의 관이음쇠 (전 기 융착식 관이음쇠), H 종의 관이음쇠 (열융착식 관이음쇠)의 세 종류가 규정 되어있다. 또한, E 종의 관이음쇠에는 A 형 (정전류 방식)과 B 형(정전압 방식)의 2 종류가 있다. 따라서 각각의 특징과 용도에 따라 선정하여 사용한다. (1) M 종의 관이음쇠(메카니컬 조인트) 관이음쇠에 관을 삽입하고 너트, 밴드, 슬리브 등을 조여 O- 링으로 수밀성을 확보하는 접합 방법이다. (2) E 종의 관이음쇠(전기 융착식 관이음쇠) 관이음쇠 자체에 전열선 등의 발열체가 들어있는 융착접합 이 가능한 관이음쇠로 전기를 통할 때 그 전열선을 발열시켜, 일체화하는 접합 방식이다. (3) H 종의 관이음쇠(열융착식 관이음쇠) 폴리부틸렌수지로 형성된 관과 관이음쇠를 히터를 이용해 가열 용융시켜 삽입하여 일체화 시키는 접합 방식이다. 4. 관의 신축과 지지 4.1 응력 계산 기계설비 배관에서 응력을 계산해야 하는 경우가 흔한일은 아니다. 그러나 응력이 발생하는 요인에 대해서는 이해하고 있어야 한다. 그 기본적인 영역은 ①내부 압력에 의하여 발생 하는 응력, ②압력과 관의 자중에 의하여 발생하는 종 방향 응력, 그리고 ③팽창과 수축에 의해 발생하는 응력이다. 통상적으로 재료의 최소 인장강도의 1/4 을 허용응력 S 로 한다. 그러나 이 장에서는 규격에서 정한 허용응력 값을 그 | {}
74df9ade-60d7-4409-b7e3-ccb69aaa89e6 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-33 대로 적용하지 않는다. 더 적게 잡아야 할 경우가 많기 때문 이다. 반경방향응력은 내부에 작용하는 압력에 의하여 발생되며, 배관에서는 가장 중요시하는 응력이다. 용접으로 관을 제조하 면 이음매가 있게 되고, 이음부분의 강도는 모재보다는 약해질 수 있다. 그래서 관에서는 이음효율 E 를 규정하고, 최대허용응 력 SE 는 재료의 기본 허용응력에 E 를 곱한 값이 적용한다 1). 그러므로 이음매 없는 관의 이음효율은 1 이고 최대 허용응 력은 재료의 인장강도 1/4 를 그대로 사용하지만, 맞대기 용접 관의 이음효율은 0.60 이므로 최대 허용응력은 감소되어야 한 다(SE = 0.6S) 식 (15)는 주어진 압력에 대한 최소 관 두께를, 식 (16)은 주어진 관두께에 사용할 수 있는 최대 압력을 결정한다. pD tm +A 2SE (15) 2SE(tm -A) p (16) 식에서, ¦ tm ¦ : 최소 관두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SE ¦ : 최대 허용응력, kPa ¦ ¦ D ¦ : 바깥지름, mm ¦ ¦ A ¦ : 제조 허용오차와 나사가공, 홈가공 및 부식을 고려 한 여유두께, mm ¦ ¦ p ¦ : 내부압력, kPa ¦ 두 식에서 제조 시의 공차나 나사절삭, 홈가공 과정에서 없 어진 재료와 부식 등 모두를 감안한 것이 A 이고 이것이 여유 두께이다. 기계설비 배관으로 주로 사용 되는 이음매없는관과 맞대기용접 및 전기저항용접(ERW) 관은 제조 허용차 12.5 %가 가산된 것이다. 앞에서 표 12 에 열거된 강관의 상용압력은 제조공정의 허용 공차 12.5 %와 부식여유로 DN 50 이하의 관은 0.64 mm, DN 65 이상의 관에 대해서는 1.65 mm 를 가산한 것이다. 그 러므로 부식의 정도가 더 심하거나 작은 것으로 알려 진 경우 사용할 압력 등급은 식 (2)를 사용하여 다시 계산할 수 있다. 표 12 에 나타낸 것보다 더 높은 압력 등급이 필요한 경우는 제조방법을 달리하여 연속용접(CW)관 대신에 ERW 관이나 이음매 없는 관을 사용한다. 또는 더 두꺼운 관을 사용한다. 길이방향 응력(longitudinal stress)은 압력과 관의 중량 및 기타 지속적으로 작용하는 힘에 의해 증가가 불가피하다. 그러므로 모든 응력의 합은 시스템에 가해질 최고 사용온도에 서도 기본 허용응력 S 를 초과 하지 않도록 해야 한다. 압력에 의해 발생되는 길이방향응력은 내압에 의하여 발생하는 반경 방향응력의 1/2 이다. 이는 재료의 기본적인 허용응력의 1/2 은 관의 중량과 지속적으로 작용하는 힘에 대응하여 발생한다는 의미이다. 이러한 응력을 고려하여 표 56 의 지지 간격을 만든 것이다. 주 1) ASME B 31.9 (Building services piping)에서 사용되는 배관재료의 SE 값이 이렇게 만들어진 것이다. 표 53 재료별 선팽창계수 ¦ 관종 별 ¦ 사용 온도, °C ¦ a, m/(m°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강관 ¦ 300 이하 ¦ 12.0 x10 6 ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ 0~300 ¦ 17.8x10 6 ¦ ¦ 동관 ¦ 100 이하 ¦ 16.8x10-6 ¦ ¦ 동관 ¦ 20~200 ¦ 17.3x10-6 ¦ 응력은 팽창과 수축으로 인하여 주기적으로 발생하며, 크리 프현상은 약간의 응력완화를 허용하기 때문에 규격 (ASME B 31)에서는 설계 시의 허용응력 범위 SA 는 식 (17)으로 계 산한다. SA = 1.25Sc+0.25Sh (17) 식에서 SA : 허용응력 범위, kPa Sc : 가장 차가운 온도에서의 냉간 허용응력, kPa Sh : 시스템에서 가장 높은 온도에서 허용되는 고온 허 용응력, kPa 4.2 배관의 신축 1) 신축량 계산 기계설비 배관에서 급탕이나 난방과 같이 냉수를 어떤 온도 까지 가열하는 과정에서는 반드시 신축을 고려한다. 온도변화 를 수반하는 배관계통의 신축량은 식 (18)로 계산한다. 그리고 이 신축량을 흡수해 줄 수 있는 신축이음을 사용하여 배관계통 을 안전하게 유지한다. 관의 신축량은, △L=�x Lx △t 식에서, (18) △L : 신축량, m a : 선팽창계수 m/(m°C) L : 배관길이. m △t : 온도차 (t2 - t1)°C 2) 관의 팽창과 유연성 온도가 변화되면 모든 재료의 치수도 변화된다. 표 54 는 기계설비배관에서 일반적으로 사용되는 배관재료 별 온도변화에 따른 팽창량을 나타낸다. 증기나 온수와 같은 고온에서 작동하는 시스템의 경우는 팽창 속도가 빠르다. 그러므로 짧은 길이의 배관에서는 즉시 감지할 수 있는 움직임이 발생할 수 있다. 고층건물에 일반적 으로 적용되는 냉수나 냉각수 같이 5~40°C 의 낮은 온도 조 건으로 운전하는 계통도 팽창률은 낮지만 길이가 긴 배관에서 는 팽창량이 크게 된다. 그러므로 설계 시에는 당연히 고려되는 배관계통에 작용하 는 압력과 관의 중량 및 기타의 하중뿐만 아니라, 다음과 같 | {}
c7505d9b-dcb3-4589-80da-bdb10f55b03c | 4권.pdf | 5.32-34 제 5 편 일반 구성 요소 이 열에 의한 팽창과 기타 움직임에 대해서도 예방조치를 해 야 한다. ① 과도한 응력과 피로로 인한 관과 지지대의 파손, ② 이음 부에서의 누설, ③ 연결 장비가 배관에 가하는 유해한 힘과 응 력. 그리고 전체적으로 응력발생 수준이 미미하게 작용하는 배 관은 변위에 대한 억제가 불필요하다. 관의 중량을 지지하고 장비와 연결된 배관을 보호하기 위해 앵커와 레스트레인이 필 요하게 된다. 앵커에 의한 고정력에서, 앵커와 앵커 간의 거리 가 멀면 관의 변위를 잡을 수 없게 된다. 그러므로 강관의 경 우 긴 직선배관 양쪽 끝에 앵커를 설치하는 것은 허용되지 않 는다. 배관은 열에 의한 신축을 허용할 수 있어야 한다. 그러 므로 설계 시에는 배관에 충분한 유연성이 확보되도록 파이프 벤드나 루프 또는 신축이음의 설치를 고려한다. 배관의 신축으로 펌프나 터빈 같은 회전기계에서 발생할 수 있는 현상으로는, 장비 케이스를 변형시키거나 베어링의 정열을 깨트릴 수 있으며, 궁극적으로는 구성요소에 고장이 생기게 된다. 따라서 신축과 변위에 대해서는 해당 장비 제조 자가 허용하거나 권고하는 기준을 따른다. 표 54 재료별 온도변화에 따른 팽창량 ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 온도 °C ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ 선팽창량(mm/m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 포화증기압 kPa (상대압력) ¦ 온도 °C ¦ 탄소강판 ¦ 304 스테인리스강 ¦ 동관 ¦ ¦ 진 공 ¦ ¦ -34 ¦ -0.16 ¦ -0.25 ¦ -0.27 ¦ ¦ ¦ - ¦ -29 ¦ -0.10 ¦ -0.17 ¦ -0.18 ¦ ¦ ¦ - ¦ -23 ¦ -0.05 ¦ -0.08 ¦ -0.09 ¦ ¦ ¦ - ¦ -18 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ ¦ - ¦ -12 ¦ 0.07 ¦ 009 ¦ 0.10 ¦ ¦ ¦ - ¦ -7 ¦ 0.13 ¦ 0.18 ¦ 0.20 ¦ ¦ ¦ -100.7 ¦ 0 ¦ 0.20 ¦ 0.30 ¦ 0.31 ¦ ¦ ¦ -100.7 ¦ 4 ¦ 0.25 ¦ 0.38 ¦ 0.38 ¦ ¦ ¦ -100.0 ¦ 10 ¦ 0.32 ¦ 0.47 ¦ 0.47 ¦ ¦ ¦ -99.3 ¦ 16 ¦ 0.38 ¦ 0.56 ¦ 0.57 ¦ ¦ ¦ -98.6 ¦ 21 ¦ 0.44 ¦ 0.65 ¦ 0.66 ¦ ¦ ¦ -97.9 ¦ 27 ¦ 0.51 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ -96.5 ¦ 32 ¦ 0.57 ¦ 0.84 ¦ 0.85 ¦ ¦ ¦ -94.5 ¦ 38 ¦ 0.63 ¦ 0.93 ¦ 0.94 ¦ ¦ ¦ -89.6 ¦ 49 ¦ 0.76 ¦ 1.13 ¦ 1.14 ¦ ¦ ¦ -81.4 ¦ 60 ¦ 0.88 ¦ 1.31 ¦ 1.33 ¦ ¦ ¦ -69.0 ¦ 71 ¦ 1.02 ¦ 1.49 ¦ 1.50 ¦ ¦ ¦ -49.6 ¦ 82 ¦ 1.14 ¦ 1.68 ¦ 1.71 ¦ ¦ ¦ -22.1 ¦ 93 ¦ 1.27 ¦ 1.87 ¦ 1.92 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100 ¦ 1.35 ¦ 1.98 ¦ 2.03 ¦ ¦ ¦ 17.2 ¦ 104 ¦ 1.41 ¦ 2.07 ¦ 2.10 ¦ ¦ ¦ 71.0 ¦ 116 ¦ 1.54 ¦ 2.26 ¦ 2.30 ¦ ¦ ¦ 142.7 ¦ 127 ¦ 1.68 ¦ 2.45 ¦ 2.49 ¦ ¦ ¦ 238.6 ¦ 138 ¦ 1.82 ¦ 2.65 ¦ 2.68 ¦ ¦ ¦ 360.6 ¦ 149 ¦ 1.96 ¦ 2.83 ¦ 2.88 ¦ ¦ ¦ 517.1 ¦ 160 ¦ 2.11 ¦ 3.03 ¦ 3.08 ¦ ¦ ¦ 712.3 ¦ 171 ¦ 2.25 ¦ 3.23 ¦ 3.28 ¦ ¦ ¦ 953.6 ¦ 182 ¦ 2.40 ¦ 3.43 ¦ 3.48 ¦ ¦ ¦ 1 249 ¦ 193 ¦ 2.54 ¦ 3.63 ¦ 3.68 ¦ ¦ ¦ 1 604 ¦ 204 ¦ 2.69 ¦ 3.83 ¦ 4.06 ¦ ¦ ¦ 9 039 ¦ 304 ¦ 4.11 ¦ 5.65 ¦ 5.77 ¦ ¦ ¦ ¦ 404 ¦ 5.67 ¦ 7.56 ¦ 7.72 ¦ ¦ ¦ ¦ 504 ¦ 7.31 ¦ 9.54 ¦ 9.76 ¦ 3) 파이프 벤드와 루프 상세한 응력 해석을 위해서는 수학적 분석이 필요하게 되 고, 복잡한 계산이기 때문에 일반적으로 컴퓨터 프로그램으로 수행한다. 그러나 기계설비배관에서는 사실상 그러한 고차적 인 분석은 불필요하다. 배관계통이 단순할 뿐만 아니라 온도 범위도 분석과 해석이 용이하기 때문이다. 기계설비배관에는 다음과 같이 몇 가지 형태의 벤드가 사용된다. (1) L 벤드 L 벤드를 해석하는 데 사용하는 그림 10 의 "외팔보 방법" 은. L 벤드뿐만 아니라 Z 벤드, 루프, 분기 시의 테이크 오프 연결, 그리고 좀 더 복잡한 배관 구성에 대한 해석에도 사용 된다. 이 방정식[식 (21) 참조]은 배관에 회전력은 작용하지 않는다고 가정한 식이기 때문에 좀 보수적이다. 회전이 없기 때문에 결과 적으로 앵커의 저지력이 높아지게 진다. 그러므로 복잡한 계통이나 고가 시설에 대한 해석에는 좀 더 엄격한 분 석을 권장한다. ![image](/image/placeholder) → ← △ A 앵커 앵커 그림 10 외팔보에서의 신축 팽창 그림 10 에서 AB 간의 열팽창이나 수축으로 인한 움직임을 수용하는 데 필요한 BC 간의 거리는 식 (19)를 사용하여 계 산할 수 있다. 3△DE L= SA 식에서 L : AB 간의 열팽창을 수용하기 위해 필요한 길이 BC, mm 4 : AB 간 열팽창 또는 수축 길이, mm D : 실제 배관 바깥지름, mm E : 재료의 탄성 계수, kPa SA : 재료의 허용응력 범위, kPa 일반적으로 사용되는 A53 Grade B 이음매 없는 강관이나 ERW 강관은 허용응력 SA 가 155 MPa 이므로 관 자체로는 과도한 응력이 작용하지 않는 상태로 사용될 수 있다. 그러나 이것은 지지금구에 대해서는 매우 큰 반작용력과 앵커에서의 지지력이 필요하다. 특히 큰 지름의 관에서는 더욱 그렇다. 그 래서 설계 시에는 응력 범위 SA=103 MPa 이고 E=193 GPa 로 가정하여 식 (19)를 식 (20)으로 완화시켜 사용한다. 이는 너무 과한 여유를 주어 관 길이가 길어지지 않는 합리적인 결 과를 얻기 위한 것이다. 또한 식 (20)은 A 53 맞대기 용접강 관과 B 88 의 경질 동관에도 적용할 수 있다. (19) | {}
e3de51de-ea5b-430e-bfc2-ccf1a30ed02b | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-35 L=75V△D (20) L 벤드 설계에 사용하는 외팔보 방법은 열응력이 없다고 가 정한 것이기 때문에 관 지지금구 설계 시는 이런 점에 유의 할 필요가 있다. L 벤드 수평배관에는 B 지점 부근에 지지금구의 설치가 필요하다. 그리고 A 지점과 C 지점 간에는 배관의 움직 임을 저지할 수 있도록 최소한 어떤 형태로든 지지금구를 설 치해야 한다. 상하로의 움직임에 대비한 행어는 길이 방향으 로의 움직임에 대비한 충분한 길이의 슬라이드 플레이트와 행 어 로드 등, 관의 흔들림이 4° 이내로만 허용하도록 구성요소 를 갖추어야 한다. 수평과 수직배관 형태의 L 벤드의 경우, 수평배관의 지지금 구는 스프링 행어가 되어야 한다. 그리고 그 스프링행어는 정 상적인 작동 온도에서 배관의 전체 무게의 1.25 배까지도 지탱 할 수 있도록 설계되어야 한다. 앵커나 연결된 장비에 의해서 L 벤드에 작용하게 되는 힘은 다음의 식(21)로 계산된다. 12EIA F= 106L3 (21) 식에서 ¦ F ¦ : : ¦ 힘, kN 재료의 탄성계수, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ kPa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ec I L ¦ : mm4 오프셋이 ¦ 모멘트, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 관성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 길이, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ : : ¦ 오프셋의 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 변위, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DN 25 이상인 오프셋의 L 밴드 설계에는 식 (21) 대신 식 (20)을 사용하며, 이 경우 보수적으로 작용하는 힘은 지름 1 mm 당 90 N(예, DN 80 인 관에는 7 200 N 의 힘 작용)으 로 추정된다. (2) Z 벤드 그림 11 과 같은 Z 벤드 배관은 움직임이 단순하기 때문 에 매우 효과 적으로 변위에 대비할 수 있다. Z 벤드를 구하 는 간단하면서도 보수적인 방법은 오프셋의 수직 배관부 L 의 길이를 식 (19)로 계산한 L 벤드 값의 65%로 설계하는 것이다. 이를 식으로 표시하면 식에서 L=48.7VAD L : 오프셋의 수직 배관부 길이, mm △ : 앵커와 앵커간의 거리, mm D : 관의 바깥지름, mm Z 벤드에서 가해지는 힘은 식 (23)으로 계산할 수 있고, 결 과는 허용할 수 있는 정확도가 있다. F=C1△ (물)2 식에서 ¦ C1 ¦ : 101 kN/mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F ¦ : 힘, kN ¦ ¦ D ¦ : 관의 바깥지름, mm ¦ (23) L : 오프셋의 수직 배관부 길이, mm 4 : 앵커와 앵커간의 거리, mm 이다. ![image](/image/placeholder) 가이드 가이드 앵커에서 앵커까지의 거리 그림 11 Z 벤드 (3) U 벤드와 루프 (22) (5) 기존 배관 구성에 대한 분석 루프나 U 벤드는 일반적으로 긴 배관에 사용한다. 배관 루 프의 길이를 설계하는 간단한 방법은 앵커와 앵커간의 거리를 구하고 식 (19)를 사용하여 움직임 즉 관 신축을 흡수할 수 있는 길이 L 을 구하는 것이다. 그리고 루프의 치수 W= 등, H=2W 로 한다. 가이드 설치 간격은 2L 보다는 짧지 않아야 하고. 가이드와 가이드 간의 배관은 지지를 해주어야 한다. L 벤드에서 언급된 것과 같은 기준으로, 가이드 사이의 거리는 관의 지름별 최대 허용 행어 간격을 초과 하지 않아야 한다. 표 55 는 강관의 DN 25~600, 앵커와 앵커간의 팽창(수축) 길이가 50~300 mm 에 대한 루프의 치수를 보여주는 것이 다. 루프에 가해지는 힘을 간단하게 계산해 내는 방법은 아직 없다. 그러나 그 힘은 일반적으로 크지 않다. 보수적인 계산결과 로 관지름 1 mm 당 35 N 이다. 예를 들어 강관 DN 50 에는 1.75 kN, DN 300 에는 10.5 kN 의 힘이 작용한다. (4) 콜드 스프링 콜드 스프링이나 콜드 포지셔닝은 관이 오프셋나 예상되는 움직임과 반대 방향으로 움직이는 현상이다. 모든 기계설비배관에는 콜드 스프링이 발생해서는 안 된다. 계산된 신축량의 2 배를 흡수할 수 있도록 파이프 벤드나 루프의 크기를 크게 설계하여도 콜드 스프링이 발생하면 이를 감당할 수 없기 때문이다. 예를 들어 75 mm 의 신축량을 흡수할 수 있도 록 설계된 L 벤드는, 콜드 스프링에 대해서는 150 mm 이상의 신 축량을 흡수할 수 있어야 한다. 배관 분석을 제대로 하려면 컴퓨터에서 작동하는 응력분석 프로그램을 사용하는 것이다. 응력과 신축, 하중 등의 자료가 있어 정밀하게 분석할 수 있기 때문이다. 그러나 간단한 배관 ![image](/image/placeholder) 가상앵커 앵커 앵커 그림 12 다중 배관의 예 | {}
fa671e01-90ad-4b63-8a12-1ad00c745ace | 4권.pdf | 5.32-36 제 5 편 일반 구성 요소 표 55 탄소강관 루프의 치수(A53 Grade B 기준) ![image](/image/placeholder) W 가이드 가이드 2H 2H 앵커와 앵커간의 거리 ¦ 바깥 지름 mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ 앵커와 앵커간의 배관 신축량, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바깥 지름 mm ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 바깥 지름 mm ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ W ¦ H ¦ ¦ 25 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.4 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ 50 ¦ 0.9 ¦ 1.8 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.1 ¦ 4.3 ¦ ¦ 80 ¦ 1.1 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ ¦ 100 ¦ 1.2 ¦ 2.4 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ ¦ 150 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ ¦ 200 ¦ 1.7 ¦ 3.4 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.2 ¦ 6.4 ¦ 3.7 ¦ 7.3 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ ¦ 250 ¦ 1.8 ¦ 3.7 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ ¦ 300 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ 350 ¦ 2.1 ¦ 4.3 ¦ 2.9 ¦ 5.8 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.6 ¦ 9.1 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ ¦ 400 ¦ 2.3 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 6.1 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ 5.3 ¦ 10.7 ¦ ¦ 450 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 3.4 ¦ 6.7 ¦ 4.0 ¦ 7.9 ¦ 4.6 ¦ 9.1 ¦ 5.2 ¦ 10.4 ¦ 5.6 ¦ 11.3 ¦ ¦ 500 ¦ 2.6 ¦ 5.2 ¦ 3.5 ¦ 7.0 ¦ 4.3 ¦ 8.5 ¦ 4.9 ¦ 9.8 ¦ 5.5 ¦ 11.0 ¦ 5.9 ¦ 11.9 ¦ ¦ 600 ¦ 2.7 ¦ 5.5 ¦ 3.8 ¦ 7.6 ¦ 4.4 ¦ 8.8 ¦ 5.3 ¦ 10.7 ¦ 5.9 ¦ 11.9 ¦ 6.4 ¦ 12.8 ¦ 주) W, H 의 단위는 m 임. L 은 식(19)로 계산한 것이며 W=L/5 H=2W 2H+W=L 임. 루프에 변형을 가할 수 있는 힘은 대략 35 N/mm 관지름(예, DN 200 강관은 7 600 N) 에는 사용하지 않는다. 대부분의 경우 프로그램을 사용할 정 도의 상세한 분석을 요구하지는 않기 때문이다. 프로그램을 사용하지 않고서도 단순한 배관에서는 물론 좀 더 복잡한 다 중배관에 대해 앵커 기준으로 실제나 가상으로 구간을 쪼개서 여러 개의 단일 평면배관으로 나누어 해석해도 만족할 만한 결과 를 얻을 수 있다. 그림 12 와 같은 경우는 L 과 Z 벤드로 평가할 수 있다. 4.3 익스팬션 조인트 1) 익스팬션 조인트 설치 기준 배관은 자체적으로 고유의 유연성이 있기 때문에 허용 범 위에서는 배관에 별도의 신축흡수장치를 설치하지 않아도 된 다. 그러나 신축량이 너무 클 때는 벤드나 루프 같은 익스팬 션조인트의 사용이 불가피해 진다. 적정한 크기의 루프를 설 치할 수 있는 공간이 없을 경우에도 벤드를 사용한다. 일반적 으로 터널 배관이나 고층건물의 입상관, 특히 증기관이나 고 온수관 같이 신축량이 큰 배관에서는 루프를 사용할 수 없다. 이러한 경우에는 축 방향이나 반경 방향의 수축량을 흡수 할 수 있는 익스팬션 조인트 등의 신축흡수 장치를 사용한다. (1) 신축이 축방향인 경우 이런 경우의 신축에 대해서는 앵커와 앵커사이의 직선배관 에 구간을 나누어 직선으로 설치한다. 이 방식에서는 주로 압 력에 의한 추력(��, thrust) 때문에 큰 앵커력이 필요하다. 그러므로 가이드를 잘 설치한다. 익스팬션조인트의 설치간격 은 분기배관의 움직임을 제한하는데 편리하게 설정되어야 한 다. 이 축 방향 설치법은 터널 배관이나 지중 매설배관 또는 고층건물의 입상관과 같이 자연적인 오프셋이 없는 길이가 긴 배관에 널리 적용한다. (2) 신축이 반경방향인 경우 반경방향의 신축에 대하여 오프셋을 설치하는 방법에서는 주 배관의 움직임 방향에 대하여 직각을 이루는 배관부를 설 치해야 한다. 일반적으로 앵커력이 작아도 되며, 최소한의 가 이드만 요구된다. 이 방법은 자연스러운 오프셋이 없는 배관, 특히 분기관의 숫자가 적거나 분기관이 전혀 없는 배관에 널 리 적용된다. 2) 신축이음의 형태별 특성 (1) 외통(packed)이 있는 신축이음 배관의 움직임을 수용하는 미끄럼 또는 미끄럼 표면과 실 의 형태 그리고 작동 부분을 감싸주는 외통에 의하여 구분된 다. 그리고 이런 장치들은 치명적인 고장이 아닌 경우는 수선 하여 사용 가능하다. 또한, 누설이 있을 경우 시스템을 정지시 키지 않고 압력이 작용하고 있는 상태에서 외통을 분리하여 | {}
335cc97d-23d4-4507-896f-025828fe6e80 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-37 보수할 수 있다. (2) 외통이 없는(packless) 신축이음 배관의 움직임을 받는 기구의 요소가 굽힘(flexing) 인지 비틀림(distortion) 인지로 구분된다. 이런 형태의 장치는 보 수가 불필요하지만, 수선은 불가능 하다. 누설이 발생하면 시 스템을 정지하고 퇴수시킨 다음 장치를 교체해야 한다. 또한 가능성은 희박하지만 밀봉 요소에 치명적인 고장이 발생할 수 있으므로 설계 시에는 이러한 특수 상황을 고려해야 한다. 외통형 신축이음은 장기적인 안전성을 우선시 하는 계통, 누수되면 사람의 생명이 위협받을 수 있는 곳 그리고 극히 고 가인 시설에 사용된다. 배관계통에 압력이 그대로 작용하는 상태에서 외통을 분리하고 보수할 수 있기 때문이다. 전형적 으로 사용되는 곳은 입상관과 지중매설 배관 및 분배 배관 장 치 등이다. 외통이 없는 신축이음은 가스와 유독성 화학물질의 경우처 럼 작은 누설을 감지할 수 없는 곳에 사용한다. 그 외에도 제 한 온도가 있어서 외통형 신축이음 사용을 할 수 없는 곳과 대 단히 큰 지름의 관과 과대한 비용이 따라야 하는 곳 등이다. 모든 경우에 신축이음을 설치할 때는 제조사의 권장에 따 라 가이드 앵커를 같이 설치하여야 한다. 3) 신축이음의 종류별 적용성 (1) 외통이 있는 신축이음 외통이 있는 신축이음에는 두 슬립형(slip)과 볼 조인트 등 두 가지 종류가 있다. ① 슬립형 신축이음. 이들은 축 방향의 변위만을 수용하도 록 설계된 신축이음이다. 어떤 종류는 슬라이딩 표면을 실링한 다. 원래의 외통이 있는 슬립 신축이음은 여러 겹의 압축식 패 킹을 사용한다. 이것은 펌프나 밸브의 스터핑 박스에 사용하는 것과 유사하다. 그러므로 유지 보수를 위해서는 시스템을 정지 하고 유체를 배수해야 한다. 그러나 패킹 기술의 발전으로 현 재는 자가 윤활성의 세미플라스틱 패킹을 사용하며, 시스템 정 지 없이 압력이 작용하는 상태에서 윤활제를 주입할 수 있는 제품도 있다. 그러나 대부분의 제조사는 사용자의 요청이 없는 한 석면을 기반으로 하는 패킹을 사용한다. 석면은 사용이 금 지되어 있다. 그러므로 비용이 증가 되지만 흑연과 같이 석면 이 안 들어간 패킹을 사용하도록 하기 위해서는 반드시 지정을 해 주어야만 한다는 점에 주의 해야 한다. 표준의 외통이 있는 슬립형 신축이음은 탄소강으로 제조되 고 용접이나 플랜지 이름 형태의 40~910 mm 규격의 사용 압력과 온도는 2.1 MPa, 425°C 다. 더 크고 더 높은 온도와 압력에 사용할 수 있는 제품도 설계가 가능하다. 싱글형의 표 준으로는 축방향 이동거리 기준으로 보통 100 mm, 200 mm 또는 300 mm 로 설계된다. 중간에 앵커와 받침대가 있는 더 블형은 이동거리가 싱글형의 2 배가 된다. 이동거리가 더 긴 제품도 설계가 가능하다. ② 볼 조인트. 이 조인트는 측방향이나 오프셋 방향 등 두 가지 용도로 사용된다. 그리고 예상되는 움직임과 직각 방향 의 배관이 필요하다. 원래 볼조인트는 내측 외측 두 부분의 봉인만으로 누출을 방지하는 조인트로 설계되어 배관계통에 서 떼어내지 않고서는 수리하거나 교체를 할 수 없었다. 그러 나 앞에서 성명한 바와 같이 기술 발전으로 자가 윤활성의 세 미플라스틱 패킹을 사용하며, 시스템 정지 없이 압력이 작용 하는 상태에서 윤활제를 주입할 수 있게 되었다. 표준의 볼조인트는 32~760 mm 의 크기로 나사, 용접 또 는 플랜지 이음이 가능하다. 사용 압력과 온도는 2.1 MPa, 400°C 다. 더 크고 더 높은 온도와 압력에 사용할 수 있는 제 품도 제조가 가능하다. (2) 외통이 없는 신축이음 금속 벨로우즈형이나 고무 벨로우즈형 신축이음 및 플렉시 블 호스, 파이프 커넥터 등은 외통이 없는 신축이음의 일종이 다. ① 금속 벨로우즈형 신축이음. 이것은 얇은 두께의 밸로우 즈가 굽힘이나 꺾임에 의한 변위를 받아준다. 벨로우즈 재료 는 일반적으로 STS 304, 316 또는 321 이 사용되지만, 사용 조건에 맞으면 다른 재질도 사용할 수 있다. 20~80 mm 의 소형의 경우는 일반적으로 청동이나 강으로 제조된다. 금속제 벨로우즈 신축이음은 일반적으로 설비배관에서의 압력과 온 도 범위에 사용할 수 있는 정도로 설계되며, 덕트나 굴뚝 연 결용의 사각 형태로도 공급된다. 압력이 과하게 작용하거나, 지지가 부적합하거나 기타의 힘이 가해지면 벨로우즈는 비틀 어질 수 있다. 저압에 적용하는 경우는 그러한 비틀림 현상을 기하학적으로 또는 두께를 두껍게 해 주는 등으로 제어할 수 있다. 그러나 높은 압력일 때는 내부의 압력을 받는 이음부위 는 보강을 해 줄 필요가 있다. 외부 보강은 불필요 하다. 일반 적으로 그러한 비틀림에 대한 벨로우즈의 보강이 없이 공급되 지는 않는다. 표 56 배관의 지지간격 ¦ OD mm ¦ 지지간격, m ¦ 지지간격, m ¦ 지지간격, m ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ OD mm ¦ 강관* ¦ 강관* ¦ 동관 ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ OD mm ¦ 물 ¦ 증기 ¦ 물 ¦ 환봉 규격 mm ¦ ¦ 15 ¦ 2.1 ¦ 2.4 ¦ 1.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 20 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.5 ¦ 6.4 ¦ ¦ 25 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 1.8 ¦ 6.4 ¦ ¦ 40 ¦ 2.7 ¦ 3.7 ¦ 2.4 ¦ 10 ¦ ¦ 50 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ 2.4 ¦ 10 ¦ ¦ 65 ¦ 3.4 ¦ 4.3 ¦ 2.7 ¦ 10 ¦ ¦ 80 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 3.0 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 4.3 ¦ 5.2 ¦ 3.7 ¦ 13 ¦ ¦ 150 ¦ 5.2 ¦ 6.4 ¦ 4.3 ¦ 13 ¦ ¦ 200 ¦ 5.8 ¦ 7.3 ¦ 4.9 ¦ 16 ¦ ¦ 250 ¦ 6.1 ¦ 7.9 ¦ 5.5 ¦ 19 ¦ ¦ 300 ¦ 7.0 ¦ 9.1 ¦ 5.8 ¦ 22 ¦ ¦ 350 ¦ 7.6 ¦ 9.8 ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ 400 ¦ 8.2 ¦ 10.7 ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ 450 ¦ 8.5 ¦ 11.3 ¦ - ¦ 32 ¦ ¦ 500 ¦ 9.1 ¦ 11.9 ¦ - ¦ 32 ¦ 자료) 참고문헌 6 * 지지간격을 별도로 정하는 경우나 플랜지나 밸브 등의 집중하중이 작용 되는 배관에는 적용되지 않음. | {}
29036946-5855-4395-bc04-ded113d772a0 | 4권.pdf | 5.32-38 제 5 편 일반 구성 요소 싱글과 더블 벨로우즈형 신축이음은 슬립형 신축이음과 같 이 주로 축방향의 변위를 흡수하는데 사용한다. 일부의 축방향 변위를 흡수할 수도 있지만 측 방향 변위가 큰 경우에는 유니 버설형을 사용한다. 이 장치는 볼 대신 벨로우즈가 사용 된다 는 것을 제외하고는 볼조인트와 유사하게 움직이기 때문에 볼 조인트 대신 사용되기도 한다. 이 조인트의 타이로드에는 추력 이 포함되므로 앵커력은 축 방향 신축이음에서보다 아주 작다. ② 고무 신축이음 싱글 금속 벨로우즈 익스팬션 조인트와 유사하다. 고무 신축이음은 비금속 탄성 중합체 벨로우즈를 사용하여 보다 엄격한 온도와 압력에 대한 제한이 따른다. 고 무 신축이음은 배관의 신축을 수용하는데 사용할 수 있다. 그 러나 기본적으로는 장비와 배관간의 유연한 커넥터로 소음과 진동을 차단하고 장비 노즐에서 응력을 제거하는데 사용한다. ③ 플렉시블 호스. 이 종류의 호스는 탄성중합체성 금속 주 름관을 재료로 한다. 주로 유연성이 있는 호스로 사용된다. 장 비와 배관간의 유연한 커넥터로 소음과 진동을 차단하고 장비 노즐에서의 응력을 제거하기 위하여 사용된다. 그러나 유연 한 금속 호스는 오프셋형 신축이음 특히 동관 배관과 입상관 에서의 분기배관용으로의 사용에 적합하다. 4.4 관의 지지 요소 1) 지지의 필요성 배관계통은 그 길이가 길기 때문에 관 자체의 중량은 물론, 열에 의한 신축, 유체의 유동에 의해서 발생하는 진동이 배관 에 작용한다. 특히 노출 배관에는 적설하중도 크게 작용한다. 이러한 하중과 진동, 신축은 배관계통을 구성하는 기계나 계측장치 등에도 영향을 미쳐 성능을 저하시킨다. 이러한 문 제의 발생을 방지하기 위하여 관을 잘 지지한다. 지지장치는 플랜트 배관이나 건축설비배관의 구분 없이 필수 적으로 사용 되어야 하는 것이다. 그 용도와 사용조건에 따라 다양한 형식과 구조가 있으므로 적정하게 선택하여 사용한다. 2) 지지 장치의 종류와 용도 (1) 위에서 매다는 장치 행어(hanger)라고 하며 반경과 길이 방향의 변위는 허용하는데 비해 상하 즉 수직방향의 변위는 제한하는 장치이다. 수직방향의 변위가 전혀 없도록 하는 강성행어(rigid hanger), 적은 변위 는 허용하는 가변행어(variable(spring) hanger), 큰 변위를 허용하는 고정행어(constant hanger) 등으로 구분된다. (2) 밑에서 받쳐주는 장치 서포트(support)라고 하며 행어와 같이 반경과 길이 방향 의 변위는 허용하고 수직방향의 변위는 제한하는 장치다. 수직 방향의 변위가 전혀 없도록 하는 강성서포트(rigid support), 적은 변위는 허용 하는 스프링서프트, 길이 방향의 큰 변위를 허용하는 롤러서포트 등으로 구분된다. (3) 열팽창 변위를 구속하거나 제한하는 장치 레스트레인(restraint)이라고 하며, 그림 13 과 같이 모든 변 위를 구속하는 앵커와 회전은 허용하나 길이방향 변위는 구속 하는 스톱, 회전은 구속하고 길이 방향의 변위는 허용하는 가 이드 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 앵커 스톱 가이드 그림 13 레스트레인 (4) 버팀, 지주(brace) 열팽창과 중력에 의한 힘 이외의 외력에 의한 변위를 제한 하는 장치이다. 진동을 감쇠 시키거나 방지하기 위하여 사용 하는 방진구와 충격을 완화하기 위하여 사용하는 완충기가 이 에 속한다. (5) 기타의 지지 장치 그림 14 와 같이 매달기 불편한 형태의 관이나 중량물에 매 달기 쉽도록 하기 위해 부착하는 이어(ears), 관이나 주요 부 분의 마모를 방지하기 위하여 사용하는 슈(shoes), 수직방향 의 처짐을 방지하는 럭(lugs)과 스커트(skirt) 등이 있다. ![image](/image/placeholder) f 이어 a I" 수 럭 k a. 이어, 슈, 럭 ![image](/image/placeholder) b. 스커트와 링 그림 14 기타 지지 장치 표 56 은 표준의 강관과 동관이 물과 증기배관으로 사용할 경우의 지지간격을 보여준다. 앞 절에서 이미 설명 되었던 바와 같이, 관의 두께를 결정 하는 주요 요인은 반경방향과 축방향 응력이다. 전자는 내압 | {}
cc49d02e-8571-422e-adc2-f6e35fb5cf20 | 4권.pdf | 제 32 장 배관과 이음쇠 5.32-39 에 의하여, 후자는 압력과 관의 자중과 이에 가해지는 기타 중량에 의해 발생 된다. 기계설비에 사용되는 표준화된 배관 재료는 압력과 반경방향응력을 견딜 수 있는 충분한 두께로 만들어진 것이다. 그러므로 표 56 과 같은 간격으로 배관이 지 지된 경우에는, 특별한 경우가 아니면 상세한 응력계산은 사 실상 불필요하다. 참 고 문 헌 1. ANSI/ASME B 36.10M Welded and seamless wrought steel pipe, ANSI/ASME B 36.19M Stainless steel pipe. 2. SME B 16.5 Pipe flange and flanged fittings. 3. Mohinder L. Nayyar. Piping Handbook 7th Edition 4. ASME B 31.3 Process Piping 5. ASME B 31.9 Building services piping 6. MSS SP-69 Pipe Hangers and Supports - Selection and Application. 2012 7. National Standard Plumbing Code 2006. 8. 대한설비공학회, 설비공학 편람 제 3 판 제 1 권 제 3 편 제 1 장 관 및 관이음쇠 9. 日本 空�調和 衛生工�便覧 第14版 第4卷 第17章 配管 お よ び管継手 10. ASHRAE Handbook, 2016, HVAC Systems and Equi- pment. Chapter 46. Pipes, Tubes and Fittings 11. KS D 3576 Stainless Steel Pipe 12. ANSI/ASME N36.10 Steel Pipe Nominal Wall Thick- ness Designations 13. 金永浩, 동관의 표준 설계와 시공, 1984. 14. 金永浩, 동관 및 동관이음쇠, 1990. 15. KS M 3357 냉온수 설비용 플라스틱계 가교화 폴리에틸렌 (PE-X)관 2009, 11. | {}
7f5467bd-67b2-4544-8115-6f0a20b8567b | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-1 제 33 장 밸브 1. 밸브의 기초 1.1 밸브에 대한 주요용어 1) 명칭과 기준 (1) 밸브의 정의 밸브란 배관계통의 유체를 제어하는 기구다. 또 제어(��, control)란 유량조절, 압력조절, 온도조절, 흐름의 단속(��), 방향전환, 역류방지 등을 말한다. 기계설비시설에서 밸브는 수동이나 자동에 구분없이 시스 템의 성능을 좌우하여 에너지절약을 도모할 수도 있고 반대로 낭비를 조장할 수도 있으며, 장비나 배관의 수명을 단축시킬 수도 있다. 단순히 개폐용으로 사용되는 정지(stop)밸브도 마 찬가지다. 전폐(��) 상태에서도 유체가 흘러 피해를 당한 사례는 드문 일이 아니다. 흔히 볼 수 있고 또 늘 사용하는 것이어서 잘 아는 듯하지 만, 눈에 익어 친숙한 것과 아는 것은 전혀 다르다. 시스템 구성요소로써의 밸브를 용도에 맞게 잘 선정하여 적소에 설치하는 것은 효율적인 시스템 운전과 관리를 위하여 매우 중요한 일이다. (2) 호칭 호칭은 관에서와 마찬가지로 NPS(nominal pipe size) 나 DN(diameter nominal)으로 표시 한다. NPS 는 inch 단위 계에서 관의 표준 크기를 나타내는 것으로 inch 를 붙이지 않 고 사용 한다. DN 은 ISO 에서 정한 것으로, mm 단위를 사용 할 때의 표준 크기이다. 그리고 관에서와 는 달리 이 숫자는 포트지름과 같다. NPS 와 DN 의 관계는 관과 관이음쇠[제 32 장 표 1]와 같다. 2) 재질과 구성요소 (1) 포트 포트란 밸브 내부에서 유체가 통과 하는 구멍을 말하여 이 포트를 기준으로 상류와 하류 또는 1 차 측과 2 차 측이 구분된 다. 밸브를 절개하여 볼 때 주조나 단조한 상태에서의 크기가 아니라 링이나 패킹 등 부품이 모두 끼워진 다음 즉 최종의 크기를 말한다. 밸브의 크기를 표시하는 DN 15, 20, 25....등의 숫자가 표 준밸브에서는 포트의 지름이 된다. 규격별 토출유량이 규정되어 있는 밸브의 경우, 유량이 부 족한 것은 바로 포트의 크기가 규정된 크기보다 작게 제조되 었기 때문이다. 이러한 문제는 규격의 불명확성을 원인으로 들 수 있지만, 그보다는 밸브 제조사나 밸브를 설계하고 선정하는 과정에 관여하는 기술자의 인식이 부족하기 때문이다. 이후에 서 구체적으로 다루어질 것이지만 볼밸브는 풀포트와 표준포 트 및 축소포트 등 3 가지 형태의 포트를 명시하고 있다. (2) 시트 시트(seat)는 플럭, 디스크, 볼과 접촉하는 면이다. 두 면이 정확하게 접촉되어야 하므로 가공면 형태가 같고 조도가 높아 야 한다. 전폐 시 가장 접촉 면적이 크다. 글로브 밸브일 경우 에는 싱글시트와 더블시트가 있다. 재질에 따라서 소프트시트 와 메탈시트로 구분되고, 제어밸브에서 누설이 없어야 하는 경우는 소프트시트를 사용하지만, 고온 고압에는 사용에 제한 이 있으므로 주의 한다. (3) 트림 밸브의 겉 부분을 제외하고 밸브 내부에서 유체와 접촉되 는, 유체의 힘에 의하여 직접적으로 마모되는 부분을 트림 (trim)의 요소라고 한다. 그리고 이러한 요소는 교환할 수 있 다. 디스크, 시트링, 플럭스템, 플럭, 플럭가이드, 청소부싱 등 이 이에 속하는 것들이다. 밸브의 성능을 유지하기 위해서는 이러한 부품들이 마모가 안 되거나 덜 되어야 하기 때문에 재 질에 대한 여러 가지 규제가 있다. (4) 실과 O-링 실(seal)이나 O-링은 밸브 내부 유체가 누설되지 않도록 하기 위하여 사용되는 것으로 유체의 종류와 온도, 압력 등에 따라 적용하는 재질이 다르다. 표 1 은 일반적으로 실이나 0- 링에 사용하는 재질별 적용 유체와 사용온도 범위 및 최고사 용 압력에 대한 예이다. 표 1 실과 O-링의 재료별 적용성 ¦ 재료 ¦ 적용유체와 온도 및 최고사용압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ buna-N ¦ 공기(120°C), 물, 연료, 기름, 가스 및 석유계통의 오일. -34~120°C/6.5 MPa ¦ ¦ EPDM ¦ 공기(150°C), 물, 증기, 케톤과 합성오일. -60~120°C/6.5 MPa ¦ ¦ silicone ¦ 공기(200°C), 항공우주산업용 석유류/ 연료 및 윤활유. -50~230°C/6.5 MPa ¦ ¦ viton ¦ 공기(230°C), 연료, 기름, 가스 및 석유계통의 오일. -25~200°C/6.5 MPa ¦ ¦ neoprene ¦ 공기, 무수 암모니아, 부탄, 부틸알코올, 피마자유, 변성 알코올, 에탄올, 에틸알코올, 프레온 12, 13, 14,22, 글리콜, 천연가스, 산소(기체), 규산에스테르, -37~225°C/6.5 MPa ¦ ¦ PCTFE ¦ 아르곤, 이산화탄소, 헬륨, 수소, 질소, 산소를 포함한 극저온용. -196~121 °C/3.5 MPa ¦ (5) 나사 나사식이음 방식을 적용하는 밸브에는 관에서와 같이 관용 (管用)나사(pipe thread, PT)가 주로 가공된다. 테이퍼나사(tapered pipe thread)와 평행나사(parallel pipe threads, PF)가 있으며, NPT 는 미국 관용나사로 주로 미국과 미국규격을 따르는 국가에서 사용되며, NPTE, NPTI 등으로 표시된다. PT 나사의 나산의 각도는 55°이고 NPT 는 60°이다. | {}
a4bfbfb1-6902-4ba6-9947-16c31275a1cf | 4권.pdf | 5.33-2 제 5 편 일반 구성 요소 3) 압력에 관한 사항 (1) 정격압력 정격압력이란(rating pressure, pressure rating, pressure temperature rating) 밸브에 대한 사용유체의 온도에 따른 상용압력으로 관과 관이음쇠[제 32 장 표 2 와 표 3]와 같다. 밸 브를 상온의 유체에 사용할 때와 고온의 유체에 사용할 때를 비교하면, 압력에 견딜 수 있는 능력은 상온의 경우가 고온일 때보다 당연히 높다. 즉 밸브를 사용할 수 있는 압력이란 반 드시 온도를 고려해야 한다. 표 2 밸브의 등급 ¦ Class ¦ 150 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1 500 ¦ 2 500 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PN ¦ 20 ¦ 50 ¦ 68 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 260 ¦ 420 ¦ 표 3 조절밸브의 누설등급의 개요 ¦ 누설 등급 ¦ 최대누설 허용 값 ¦ 시험용 매체 ¦ 시험압력 ¦ 시험절차 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 사용자와 공급자간 합의 시 시험 불필요 ¦ ¦ II ¦ 정격유량의 0.5% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ III ¦ 정격유량의 0.1% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ IV ¦ 정격유량의 0.01% ¦ 10~52°C 의 공기 또는 물 ¦ 300~400 kPa 또는 최대 차압 중 낮은 값 ¦ A ¦ ¦ v ¦ 차압 6.9 kPa 일때 포트지름 25.4 mm 당 0.0005 mL/min ¦ 10~52°C 의 물 ¦ 밸브플럭 전후의 최대 압력 강하 (규격 상 몸 통에 대한 정격 압력 이하) ¦ B ¦ ¦ VI ¦ 표 4 에 표시된 유량 미만 ¦ 10~52°C 의 공기 또는 질소 ¦ 3.5 bar 또는 밸 브 플럭 전후의 최대 압력 강하 중 낮은 값 ¦ C ¦ 주) A: 밸브의 입구에 압력을 가한다. 밸브출구는 대기에 개방되거나 또는 수두손실이 낮은 측정장치에 연결되고, 액추에이터는 상시 전폐 추력 이 작용되도록 한다. B: 배관에 밸브를 연결하고 배관과 밸브몸통에 물을 채우고 스템을 돌려 밸브플럭을 닫은 상태에서 밸브입구에 압력을 가한다. 액추에이터에 는 최대의 추력이 가해지도록 한다. 안정되어 누설이 발생할 때까지 기다린다. C: 밸브 입구에 압력을 가한다. 액추에이터는 완전폐쇄 추력으로 조정한 상태에서 안정되어 누설이 발생할 때까지 기다린다. 적절한 측정 장 치를 사용한다. 자료) 참고문헌 2 ① 상용압력. 상용압력(��, working pressure)이란 오 랜동안 안전한 상태로 사용할 수 있는 관내 압력을 말하며, 사용(使用)압력이라고도 부른다. ② 최고사용압력, 밸브가 사용될 수 있는 가장 높은 압력은 32 장 표 2 의 상온에서 사용할 때의 압력이다. ③ 최대사용압력(maximum working pressure). 밸브의 재질이나 적용 모델을 선정하기 위한 압력이다. 사용될 배관 계통이나 시스템의 여러 조건을 감안하게 되지만 결국은 정격 압력표에서의 값을 취하게 된다. (2) PN(pressure nominal) 압력 기준등급, 즉 밸브에 사용할 수 있는 압력을 기준으로 표 2 와 같이 등급이 정해져 있다. class 는 psi 단위, PN 은 bar 단위의 최고사용압력이다. 관이나 플랜지도 이 기준에 따 른다. (3) 압력강하 밸브를 해석하는데 있어서는 오리피스 이론을 적용한다. 오리피스는 유로의 단면을 축소시킨 것으로 단면이 축소되 면 오리피스 전후 즉 밸브의 입구 측 압력과 출구 측 압력 간 에 차(差, difference)가 발생하는데 이를 압력강하(��� 下, pressure drop)라고 한다. 내부 구조상 마찰저항 때문에 에너지손실이 발생한 결과 로, 영향을 미치는 요인들 중 일부 는 유로의 단면과 모양의 변화, 유로의 장애물 및 유로의 방 향변화가 포함된다. 대부분의 경우 압력강하는 난류범위에서 작동 할 때 유량의 제곱에 따라 달라진다. 정지밸브의 경우에 는 동일한 크기의 밸브를 비교할 때 이 값이 작은 밸브가 상 대적으로 좋은 밸브라고 할 수 있다. 그러나 조절밸브에서는 이 값을 조정하여 목표치를 맞추게 되므로 그 범위가 커야 좋다. 그래서 밸브 몸통은 유로가 90° 로 방향을 전환함에 따라 저항이 크게 발생하는 글로브 형태 를 취한다. 조절밸브의 성능선도는 유량과 압력강하를 양축으 로 표시한다. 4) 유량에 관한 사항 (1) 유량계수 밸브 특히 조절밸브 선정의 편의 를 위해서 제조사는 밸브 용량 즉 밸브를 통과 할 수 있는 유량을 표시해야한다. 밸브의 유량은 유량계수(Cv, K1)의 함수로 표시된다. 그러므로 유량 계수란 밸브의 적정규격을 선택하는데 있어서 필수적인 값일 뿐만 아니라, 그 밸브의 신뢰성을 입증하는 자료이기도 하다. 유량계수는 일정한 조건에서 밸브를 통과 할 수 있는 유량 을 체적유량으로 표시한 것이다. 제조사는 또한 기준 이외의 압력강하에 대한 유량계수도 제공해야 한다. ① Co. 밸브 전후의 압력차를 1 psi 로 하고, 비중이 1 인 60°F 의 맑은 물을 흘렸을 때 통과 될 수 있는 유량을 GPM 으 로 표시하며, FT-LB 단위계를 사용하는 국가에서 사용된다. ② Kv. 밸브 전후의 압력차를 1 bar 로 하고, 비중이 1 인 5°C ~40°C 의 맑은 물을 흘렸을 때 통과 될 수 있는 유량을 m2/h 로 표시하며, MKS 단위계를 사용하는 유럽, 한국, 일 본 등에서 사용된다. Cv 와 K"의 관계는 아래와 같이 상호 환산될 수 있다. Cv =0.86Ku,Ku =1.16Cv. 즉 1 GPM=0.227 m2/h, 1 m2 /h = 4.403 GPM 을 의미하는 것이다. ③ 유량시험장치. 조절밸브의 유량계수는 규정된 유량 시 험장치를 사용하여 구한다. 그림 1 은 시험용 밸브에 대한 여 러 개도에서의 Kv 값을 구하기 위한 일반적인 시험장치 이 다. 글로브밸브 1 로 입구 측 압력(PG1. 예: 200 kPa)을 조절 | {}
d59235b5-2bf8-4271-9b47-d930066988ec | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-3 하거나 맞추고, 글로브밸브 2 로 밸브전후에 일정한 차압이 되 도록 조정한다(PG2. 예: 100 kPa). 공급 압력 변동을 최소화 하기 위해서는 중력 탱크를 사용될 수 있고, 또 바이패스 밸 브를 두어 공급 압력을 미세하게 조정할 수도 있다. 세부사항 은 규격 1)을 참조한다. ![image](/image/placeholder) 급수장치 시험구역 온도센서 시험용밸브 가속도계 글로브밸브 1 유량계 글로브밸브 2 유동방향 PG1 PG2 캐비테이션 탐지장치 그림 1 유량계수 결정을 위한 시험장치 (2) 밸브의 누설 허용기준 모든 밸브의 성능 검사에서는 기본적으로 정역학(���) 시험을 거친다. 일반적으로는 밸브의 내부에서 외부로의 누설 만을 검사하는 것으로 알고 있는 경우가 많으나, 규격에서는 2 가지 시험을 규정한다. ① 정역학 시험 1. 내부로의 누설 여부를 판단하는 시험으 로, 밸브의 입출구를 막고 밸브도 전폐시킨 상태에서 1 차 측 에 압력을 가하였을 때 2 차측으로 누설여부를 검사하는 것이 다. 즉 2 차 측 압력이 상승하면 내부 누설이 있는 것이다. 표 3 은 조절밸브의 누설등급을 나타내는 것이며, 표 4 는 누 설등급 VI 에 대하여 허용되는 최대 시트 누설량에 대한 기준 이다. 이는 제조 과정에서 정밀을 기한다고 해도 가공상으로 는 허용공차가 주어지기 때문에 실제 밸브를 사용하는 과정에 서도 최소한의 누설은 허용되어야 한다는 취지이다. 표 4 누설등급 VI 의 최대 시트 누설 허용치 ¦ 포트 지름 NPS ¦ 공기방울/min ¦ 누설량 mL/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.15 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 2 ¦ 0.30 ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 0.45 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 4 ¦ 0.60 ¦ ¦ 3 ¦ 6 ¦ 0.90 ¦ ¦ 4 ¦ 11 ¦ 1.70 ¦ ¦ 6 ¦ 27 ¦ 4.00 ¦ ¦ 8 ¦ 45 ¦ 6.75 ¦ ¦ 10 ¦ - ¦ 11.1 ¦ ¦ 12 ¦ - ¦ 16.0 ¦ ¦ 14 ¦ 11 ¦ 21.6 ¦ ¦ 16 ¦ - ¦ 28.4 ¦ 자료) 참고문헌 2 주 1) ISA Standard S75.02 정지밸브에 대해서도 정밀한 차단을 필요로 하는 경우에는 당사자 간의 합의 하에 누설등급을 정할 수 있는 것이다. ② 정역학 시험 2. 밸브 내부에서 외부로의 누설여부를 판 단하는 시험이다. 이것은 밸브 몸통자체에 이상이 있는 지의 유무만을 확인하기 위한 것이다. 이상 두 가지 시험은 밸브의 종류에 따라 시험압력이나 압 력유지시간, 허용되는 누설량이 다르다. 1.2 밸브의 유량 1) 유량특성에 영향을 미치는 중요 요소 (1) 포트와 플럭 밸브를 통과 할 수 있는 유량은 유량계수에 비례하고, 유량 계수에 영향을 미치는 것은 밸브 내부의 구조로, 그 중 포트 와 플럭(plug)이 가장 중요하다. 이들의 형상 가공에 따라서 밸브의 유량특성이 달라지기 때문이다. (2) 플럭과 디스크 플럭은 시트와 접촉하는 부분으로 스템에 붙어있으며 유량 이 통과 하는 면적을 변화시킨다. 글로브밸브에서는 플럭이고, 게이트와 첵밸브에서는 디스크, 볼과 버터플라이밸브에서는 디스크나 베인(vane)이라 부른다. 접촉면의 형태와 기능에 따라 퀵오프닝(quick opening)플럭, 컨투어(contoured) 플 럭과 브이포트(v-port) 플럭 등이 있다. 디스크(disc)는 시트와 접촉하는 플럭의 한 부분으로 유체 의 흐름을 억제하는 기능을 갖는다. 플럭의 형태에 따라서 디 스크가 있는 경우와 없는 경우가 있고, 플럭이 없이 디스크만 있는 경우도 있다. 디스크 플럭이란 이러한 의미에서 나온 말 이다. 같은 형상을 취하면서도 표 5 에서와 같이 국가별로 명 칭은 서로 달리 표현 하는 경우가 있으므로 용어에 혼동이 없 도록 주의 한다. 표 5 플럭에 대한국가 별 명칭 ¦ 미국 ¦ 유럽 ¦ 한국, 일본 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 퀵오프닝특성 ¦ flat ¦ 평면(��) ¦ ¦ 컨투어 ¦ shaped, formed ¦ 원추(��) ¦ ¦ ¦ skirt, pierced (구멍을 낸 것) ¦ ¦ 퀵오프닝플럭. 퀵오프닝 유량특성이 있는 밸브에서의 플럭 형태이다. 그림 2 에서와 같이 밸브의 개도(��, lift)가 포트지름(D)의 25%가 되면 유로의 단면적이 포트의 단면적 과 같아지게 되어, 밸브 개도를 더 이상 변화시키지 않아도 통과 유량은 최대치에 가깝게 된다. 그림 2 에서 포트의 지름이 D 인, 밸브에서의 최대 유로 면 적은 포트의 단면적 Ap 이고, 이때 최대 유량이 통과 된다. 포 트의 단면적 Ap 는 �D2 Ap = mm2 4 밸브의 개도를 L(mm)이라 할 때, 포트와 플럭 사이로 유체 (1) | {}
a840a312-4a37-46d0-958d-607a864a89c4 | 4권.pdf | 5.33-4 제 5 편 일반 구성 요소 가 통과 할 수 있는 면적 As 는 As=�DL, mm2 (2) L= 물 mm2 Ap= As 일 때 최대 유량이 흐르게 되므로 (3) 가 된다. 즉 개도가 0.25 D 일 때 최대의 유량에 근접하지만, 플럭에 의한 저항이 있기 때문에 실제로는 10~15% 개도를 가산한 0.35 D 에서 최대 유량에 도달한다. ![image](/image/placeholder) ねな 완전개방 위치 25D .35D 개도 밸브개도-유량 선도 D 임의 개도에서의 유로면적 유로의 면적 그림 2 컨투어와 V-포트 플럭의 유로면적 그림 3 에서 포트의 지름이 각각 D1,D2 라면 Ap 는 컨투어 플럭에서는 ② 컨투어 플럭 또는 V-플럭. 리니어 또는 이퀄퍼센테이 지 특성을 갖는 밸브에서는 플럭이 포트 안으로 들어가 저항 이 크게 발생되도록 하는 구조이며, 그러면서도 역시 최대 유 량이 통과 되어야 하는 경우에 사용되는 플럭이다. 이런 형태 의 플럭은 유량 변화가 서서히 이루어지며 최대유량에 대한 밸브의 개도는 퀵오프닝 플럭과 유사하거나 조금 더 크다. 보 통 포트 지름의 45% 개도에서 최대 유량에 도달하게 된다. 그림 3 퀵오프닝 플럭의 유로면적 ![image](/image/placeholder) ↑ 내용 35D,45D 유량 → 컨투어 플럭 V-포트 프럭 �Di Ap = 4 면적을 Av(mm2)를 뺀 면적이 되므로 V-포트 플럭에서의 실제 유로면적 A』(mm2)는 플럭의 단 (5) �D2 Aa = Ap) 4 여기서 D2 > D1 이면 Aa = Ap 이고 0.45D 에서 최대 유량 에 도달 된다. 2) 유량해석 (1) 오리피스를 통과 하는 유량 유량해석 시의 밸브는 오리피스로 가정한다. 오리피스는 베 르누이 방정식 즉 유속이 증가하면 압력은 낮아지고, 반대로 유속이 감소하면 압력은 높아지는 원리를 이용하여 유량측정 에 사용되는 기구이다. 기본적으로 단면적에 유속을 곱하는 것은 같으나 유체가 통과 하는 구멍이 작아서 저항이 크게 발 생하므로 그대로 사용할 수는 없다. 배관계통에 오리피스를 설치한 그림 4 를 기준으로 통과 하 는 유량을 계산해 보자. d1 은 관의 안지름(mm), d2 는 오리피 스의 지름(mm), duc 는 베나콘트렉타(vena contracta)의 지 름(mm)이다. 수평배관이며 마찰손실은 무시할 수 있고, 비압 축성, 비점성 유체의 충류유동으로 가정한다. ![image](/image/placeholder) d2 dvc d1 배관벽 타 그림 4 오리피스 Pi+를 PV 우=P2+를 OV 을 또는 관와 오리피스에서의 유속 V1. V2(m/s)와 유체의 밀도를 P (kg/m2), 압력을 P1,P2 (Pa)라고 하고 두 지점간의 에너지 손 실을 구하면 P3-P2=(Z0W)-(을 0%) 관과 오리피스의 단면적을 A1,A2(m2)로 하여 연속방정식을 사용하면 Q=A1V1 = A2V2 또는 V,=움,V2=움이다. 이를 식 (6)에 대입하면 P1-P2=2P(음)2 -�p(�)2 가 된다. 그러므로 통과 유량은 (6) (4) 2(P1 -P2)/p Q=A21 1- (A2/A1)2 | {}
986836e8-4582-479f-a7a7-1265db6a3985 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-5 1 = A2 V2(P1-P2)/p 1-(d2/d1)4 (13) (7) 식에서 이론유량, �=d2/d1 로하고 유량계수(coefficient of discharge) Cd(무차원)를 고려하면 1 Q=CdA2V 1-⌀4 V2(P1-P2)/p (8) 가 된다. 여기서 더 간단하게 표시되는 체적유량식을 얻기 위해 C'를 도입하고 이를 오리피스 유량계수라고 정의 했다. Cd C= V1-B4 (9) 그러므로 최종적으로 오리피스를 통과 하는 유량계산식은 Q=CA2V/2(P1-P2)/P , m2/s 질량유량(m)은 (10) m=pQ=CA2V20(P1-P1), kg/s 이 된다. (11) 그러나 이상의 식들은 실제로 유선의 지름이 가장 작은 베 나콘트렉타의 단면적을 적용하지 않았으며, 또한 실제로 마찰 손실은 무시할 수 없고, 점도와 난류효과 도 존재한다는 문제 점이 있다. 그래서 토출계수가 고려된 것이다. 토출계수를 구 하는 방법으로는 레이놀드수를 함수로 하는 방정식이 있다. (2) 유로면적과 유속 밸브를 통과 하는 유량도 결국은 유로 면적과 유속이 변수 이고, 유로 면적은 포트의 지름이 기준이다. 글로브밸브 형태 를 기본으로 하는 조절밸브 경우의 유량계수는 오리피스 이론 을 적용하므로 밸브를 통과 하는 유량을 구하기 위해서도 밸브 유량계수(flow coefficient)가 필요하다. 특히 조절밸브에서 유량계수란 밸브의 능력을 표시하는 값 으로, 적정 규격을 선정하는데 있어서 필수적인 자료일 뿐만 아니라, 그 밸브의 신뢰성을 입증하는 것이다. 밸브의 유량계 수는 밸브의 각 개도마다 다른 값을 가지므로, 밸런싱밸브 같 은 경우에는 유량계수를 많이 제시하는 밸브일수록 사용범위 가 넓은 제품이다. 밸브 입, 출구에서 의 압력이 P1,P2 (Pa) 일 때 통과 유량 Q 는 Q=K"VP1-P2=K" V△P (12) 식에서, Kv 는 유량계수로, 오리피스의 통과 유량 식 (10)에서 CA2 V2/p 와 같은 것이고 물의 경우에는 CA2V2 이다. △P 는 밸브 입출구간의 압력차이다. 유량계수는 단위계에 따라 Cv, Av 로도 표시한다. 그리고 이들의 관계는 식 (13)과 같이 환산된다. 1.3 조절밸브의 유량 특성 1K =1.167CM1C。=0.86K。 1) 고유유량특성 (1) 차압 일정시의 유량 조절밸브에서의 고유유량특성(inherent valve charac -teristics)이란 배관계통의 적절한 유량을 안정적으로 제어 하기 위하여, 밸브전후 차압을 일정하게 유지한 상태에서의 유량과 수송 능력을 밸브 트림의 운동량과 의 관계로 표시한 것이다. 그러므로 고유유량 특성과 밸브설치 후 사용 조건에서의 실제유량특성과 는 다르다. 밸브의 고유유량 특성은 주로 다음 3 가지가 적용되지만, 그림 5 와 같이 컨투어프럭의 각도를 조 정하여 변형시킨 스퀘어루트(square root, 제곱근) 특성과 하 이퍼볼릭 (hyperbolic, 쌍곡선) 특성의 밸브가 특수 목적에 사용되기도 한다. 유량특성은 배관계통의 제어에 밀접한 관계 가 있으므로 제어루프의 해석에 따라 적절한 유량특성이 있는 ![image](/image/placeholder) 퀵오프닝 스퀘어루트 창원 리니어 이퀄퍼센테이지 퀵오프닝 하이퍼볼릭 리니어 스로틀 0 이퀄퍼센테이지 밸브개도 그림 5 플럭 가공형태별 유량특성 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 컥오프닝 5% 59% 61% 74% 86% 88% 94% 99% 96% 100% 73% 이끌어뮐퍼센터이지 1% 7% 13% 20% 29% 50% 51% 55% 62% 71% 44% 그림 6 조절밸브 유량특성선도 | {}
a3d63de4-9bbd-48ee-b18e-af7fd205ab02 | 4권.pdf | 5.33-6 제 5 편 일반 구성 요소 밸브를 선택해야 한다. 그림 6 은 3 가지 대표적인 형태의 고 유유량특성을 비교하기 위한 선도다. (2) 퀵오프닝특성 퀵오프닝(quick opening, 급개형) 특성을 갖는 밸브는 닫 친 상태에서 밸브를 열 때 작은 개도에서도 많은 유량이 토출 된다. 초기 밸브 스템의 적은 변위에서는 거의 선형적인 관계 를 가지며 많은 유량을 송수할 수 있는 특성이 있다. 즉 개도 가 10%만 되도 정격유량의 50%에 도달한다. 그러나 밸브개도를 크게 해도 유량의 변화는 완만하며 전 개해도 유량변화는 거의 없다. 이런 특성의 제어밸브는 유량 의 신속한 개폐를 필요로 하는 계통에 적합하다. 일반적으로 수도밸브 같은 수동의 글로브밸브는 대부분 이러한 특성을 갖 는다. 반면에 이런 밸브는 소 유량이나 중 유량이 토출되어야 하 는 경우, 밸브의 개도를 정확하게 고정시킬 수 없다. 그러므로 2 위치 제어나 on/off 제어가 되어야 하는 시스템에 적합하다. (3) 리니어특성 리니어(linear, 선형)특성을 갖는 밸브에서는 개도 즉 스템 변위량에 따른 유량의 변화가 비례관계를 갖는다. 유량과 스 템 변위량의 관계는 일정한 압력강하를 갖는 기울기가 된다. 이러한 특성을 갖는 밸브는 증기-공기 열교환기와 같이 증기 코일을 갖는 장치나 이 장치의 바이패스, 3 방-밸브에서의 바 이패스 배관, 유체의 수위제어와 같이 일정 유량제어 계통에 효율적으로 적용되며, 유량계수 Kv 와 밸브의 개도 L 의 관계는 Kv = KL 로 표시되며, 식에서 K 는 상수이다. (4) 이퀄퍼센테이지 특성 이퀄퍼센테이지(equal percentage, 등비율) 특성이란 밸 브 개도의 증감 비율이 동일한 경우, 이에 대한 유량 증감 비 율도 동일한 관계를 갖는다. 밸브 스템의 변위량에 따른 유량 의 변화가 등비율(���) 즉 지수(exponential) 적으로 변 화된다. 그림 6 에서 밸브의 개도가 50%에서 70%로 20% 증가 하 면 유량은 10%에서 25%로 150% 증가하고, 마찬가지로 밸 Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 10% 30% 60% 90% 100% 70% 90% 100% 70% 100% 브 개도가 80%에서 100%로 20% 증가하면 유량은 38%에 서 95 %가 되므로 역시 150%로 증가한다. 그림 7 이퀄퍼센테이지 특성을 갖는 밸브에서의 열출력, 유량, 밸브 개도의 관계 그러므로 이러한 특성을 갖는 밸브를 코일에 조합하여 사 용함으로서 출력을 선형화 할 수 있다. 고온 및 냉수(chilled water)코일 제어용으로의 사용이 권장된다. 제어에 대한 튜 닝이 용이하고 일반적으로보다 안정적인 시스템이 될 수 있기 때문이다. 밸브개방 초기부터 전개까지의 밸브 스템 변위량 비율과 이에 따른 유량의 변화율이 일정한 관계를 유지함으로 유량계 수를 Ku, 밸브의 개도(lift)를 L 이라 하면 dK = KK� dL (15) 과 같이 표시된다. K 는 상수이다. 2) 고유유량특성의 적용 (1) 코일 밸브의 고유유량특성과 가열(또는 냉각)코일의 성능곡선을 결합하여 그림 7 에서와 같이 장비에서의 적절한 열전달 특성 을 보장 할 수 있다. 즉 일반적인 가열코일이나 냉각코일에서 의 유량-열 출력 관계는 그림 7a 에서와 같이, 작은 유량에서 도 열 출력은 빠르게 증가하다가 설계점에 가까워지면서 느려 지게 된다. 이러한 관계를 유량-밸브개도의 관계로 표시해 보 면 그림 7b 에서와 같이 밸브개도의 증가 비율과 유량의 증가 비율이 같게 되고(이퀄퍼센테이지 특성의 밸브임으로), 이를 다시 밸브개도-열출력 관계로 표시해 보면 밸브개도의 증가 에 비례하여 열출력이 증가하는 선형 코일 출력을 얻게 된다. (14) (2) 유량곡선의 왜곡 세 가지 흐름의 형태는 유체가 조절밸브를 통과 하는 과정 에서의 압력강하가 일정하다는 가정 하에서 이고, 실제 조건 에서 밸브의 압력강하는 최대(제어 할 때)와 최소(밸브가 완 전히 열렸을 때) 사이에서 변하게 된다. 이 두 압력강하 즉 최대치와 최소치의 비율을 밸브의 위력 (威力, authority)라고 한다. 그림 8 은 밸브에서의 압력강하 감소에 따른 위력의 변화로 선형특성과 등비율 특성 밸브에서 | {}
2e5552d5-309b-4610-b50b-1d1f52600b36 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-7 X-Axis: 밸브개도, % Y-Axis: 유량, % Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 8 위력의 변화에 따른 유량곡선의 왜곡 의 유량커브가 왜곡된 결과 를 보여준다. 그림에는 나타내지 않았지만 2 위치나 on/off 제어에 사용 하는 퀵오프닝 특성 밸브도 마찬가지로 목표점에 접근할 때까 지 유량커브는 왜곡된다. 그러므로 사용할 조절밸브에서의 압력강하 범위를 정하는 것은 밸브의 위력에 직접적인 영향을 미치는 것이므로, 지관 에서 발생하는 전체 압력강하의 최소 25%에서 최대 50%는 되어야 한다. 지관구간에서의 전체 압력강하란 공급 주관에어 분기되어 다시 환수 주관으로 이어지는 지관구간에서 발생하 는 관마찰저항, 관이음쇠, 코일, 밸런싱 기구와 제어밸브 등에 서의 부차적 손실 등을 모두 감안 것을 말한다. 조절밸브가 시스템의 어느 위치에 설치되느냐에 따라서 밸 브에 적용할 압력강하는 다르게 정한다. 밸브 압력강하를 크 게 잡으면 밸브 크기는 작아지고 제어력은 향상되지만, 마찰 손실과 에너지 손실은 더 커지기 때문이다. 3) 밸브의 위력 조절밸브 위력(��, authority)의 범위는 0.0~1.0 이다. 위력이 낮으면 코일에서의 출력은 원하던 리니어 출력 대신 퀵오프닝 출력으로 바뀌게 되어 유량과 온도 및 압력이 급하 게 변하게 됨으로 밸브에 떨림이 발생할 수 있다. 위력이 1.0 일 때 밸브는 이론적인 곡선을 따라 작동한다. 위력이 높으면 밸브가 완전히 열린 상태에서도 높은 압력 손실이 발생한다. 그러므로 목표치를 조정하는 용도로 사용되 는 조절밸브에서의 위력은 일반적으로 0.25~0.5 범위에 있 어야 제어성과 에너지성능 간의 균형이 맞게 된다. 밸브 입출구 간의 압력강하를 △Pval , 지관 전체의 압력강 하를 △Pbr 이라 하면, 밸브의 위력 Aauo 는 식 (16)과 같이 표 시된다. Chart Type: bar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 어르신티 = 0. 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.9% 73% 0.5 0.7% 0.8% 0.9% 22% 28% 41% 56% 3% 58% 76% 1.0 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.0% 0.9% 75% 75% 0.4% 0.9% b. 이퀄 퍼센테이지 특성 밸브 △Pual Aauo △Pval+ △Pbr (16) 1.4 밸브에서의 캐비테이션 1) 발생원인 캐비테이션은 조절밸브의 1 차 측 압력과 2 차 측 압력 간의 차가 클 때, 즉 빠른 속도로 액체가 운동할 때 유체의 압력이 그 온도에서의 증기압 보나 낮아져 유체가 기화하여 기포(� 泡)가 발생하는 현상이다. 이러한 현상은 2 개의 과정으로 발 생하는데, 1 차는 내부 유체 압력이 임계점까지 떨어지는 단계 이고, 2 차는 증기의 공동(��) 즉 기포가 형성되는 단계이 다. 기포는 유체와 함께 운반되어 밸브 내 고압영역에 도달하 게 되고, 갑자기 터지거나 쭈그러져 붕괴된다. 이로 인한 압력 감소는 유체가 밸브를 통과 할 때의 속도를 증가시킨다. 유체 가 밸브를 통과 하고 나면 다시 속도는 떨어지고 압력은 증가 한다. 많은 경우 캐비테이션은 소음으로 나타난다. 그러나 기 포가 고체 표면과 접촉하면서 터질 때, 그 공극으로 유체가 돌진하게 되므로 국부적으로 높은 압력이 발생하게 된다. 이 것은 밸브 내 표면 부식은 물론 밸브와 인접된 배관부분을 손 상시킨다. 캐비테이션은 소음과 진동의 원인이 되며 이는 마치 배관 계통에 자갈이 흐르는 것과 유사한 것으로 설명된다. 2) 캐비테이션 지수 2) 조절밸브, 특히 감압밸브에서의 캐비테이션 발생여부를 판단 하는 방법으로 식 (17)로 표시되는 캐비테이션 지수(cavitation 주 2) 참고문헌 3 | {}
e9362b87-5939-468e-af15-241793ca9f68 | 4권.pdf | 5.33-8 제 5 편 일반 구성 요소 index)를 사용한다. P2-Pu K= P1-P2 식에서 K : 캐비테이션 지수(무차원수), P1 : 입구 측 압력, kPa P2 : 출구 측 압력, kPa Pv : 입구 유체 온도에서의 수증기압, kPa 그림 9 는 식 (17)을 기반으로 한 조절밸브의 압력강하 설 정 범위를 보여주는 것이다. 선도에서 어두운 부분은 K≤0.5 범위로 캐비테이션 손상이 발생할 수 있는 구간 이며, 약간 밝은 부분은 K<0.8 범위로 캐비테이션임을 알 수 있는 소 음과 진동이 발생할 수 있는 구간이다. 그 외의 백색 영역이 안전한 압력강하 범위가 된다. 간혹 짧은 기간 동안은 어두운 영역 내에서의 작동 조건이 허용되기도 한다. 이 선도는 통상적인 조건 즉 표준의 수온에 서 40 % 이내로 개방되고, 해발 300 m 이하에서 사용되는 조절밸브에만 적용되는 것이므로, on-off 밸브에 대해서는 제 조자의 자료를 참고하기 바란다. 보다 정확한 캐비테이션 발 생 여부에 대해서는 분석 프로그램 사용을 권장한다. 이러한 프로그램에는 정적 동적 입출구 압력과 유량 범위, 고도, 수온 및 사용 조건 등이 들어있다. 3) 물의 증기압 X-Axis: 츨구측 입력 Y-Axis: 압주시 켰 횟 Chart Type: line 0 69 138 207 276 345 414 483 552 621 689 758 827 896 item_01 20 년 40 년 60 년 80 년 100 년 120 년 140 년 180 년 200 년 220 년 240 년 260 년 280 년 300 년 (17) 물의 증기압(vapor pressure)은 물이 증발하는 압력으로, 물이 증기와 동적 평형 상태에 이르렀을 때의. 포화 증기압을 뜻한다. 다른 물질들처럼, 물의 증기압은 온도에 대한 함수로 정의 되며 식 (18)로 구한다. 5132 Pu =exp(20.386 - T (18) 식에서 Pv : 증기압, kPa T : 절대온도, K 온도에 따른 증기압은 표 6 과 같다. 1.5 밸브의 종류 1) 분류법 밸브의 종류는 대단히 많다. 분류방법을 생각하지 않으면 마치 수천가지가 되는 듯하다. 그러므로 체계적인 정리가 없 이는 밸브를 이해하는데 문제가 많아진다. 밸브를 분류하는 방법이 정해져 있는 것도 아니므로, 실무 적으로 이해가 가능한 범위에서 그 방법을 생각해 보면 ①재 료별, ②형태별, ③작동원리별, ④용도별, ⑤구동(��)방법 별 ⑥이음 방법별 등등으로 매우 복잡할 것 같다. 그러나 재 료는 금속과 비금속으로, 형태는 회전(rotary) 또는 직선운동 그림 9 조절밸브의 압력강하 범위 선정 선도 | {}
eda1147c-6ce3-4d0c-b8f8-bc9918a9316f | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-9 표 6 물의 온도별 증기압 ¦ 온도 ¦ 증기압 ¦ 증기압 ¦ 증기압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ °C ¦ kPa ¦ torr ¦ atm ¦ ¦ 0 ¦ 0.6113 ¦ 4.5851 ¦ 0.0060 ¦ ¦ 5 ¦ 0.8726 ¦ 6.5450 ¦ 0.0086 ¦ ¦ 10 ¦ 1,2281 ¦ 9.2115 ¦ 0.0121 ¦ ¦ 15 ¦ 1.7056 ¦ 12.7931 ¦ 0.0168 ¦ ¦ 20 ¦ 2.3388 ¦ 17.5424 ¦ 0.0231 ¦ ¦ 25 ¦ 3.1690 ¦ 23.7695 ¦ 0.0313 ¦ ¦ 30 ¦ 4.2455 ¦ 31.8439 ¦ 0.0419 ¦ ¦ 35 ¦ 5.6267 ¦ 42.2037 ¦ 0.0555 ¦ ¦ 40 ¦ 7.3814 ¦ 55.3651 ¦ 0.0728 ¦ ¦ 45 ¦ 9.5898 ¦ 71.9294 ¦ 0.0946 ¦ ¦ 50 ¦ 12.3440 ¦ 92.5876 ¦ 0.1218 ¦ ¦ 55 ¦ 15.7520 ¦ 118.1497 ¦ 0.1555 ¦ ¦ 60 ¦ 19.9320 ¦ 149.5023 ¦ 0.1967 ¦ ¦ 65 ¦ 25.0220 ¦ 187.6804 ¦ 0.2469 ¦ ¦ 70 ¦ 31.1760 ¦ 233.8392 ¦ 0.3077 ¦ ¦ 75 ¦ 38.5630 ¦ 289.2463 ¦ 0.3806 ¦ ¦ 80 ¦ 47.3730 ¦ 355.3267 ¦ 0.4675 ¦ ¦ 85 ¦ 57.8150 ¦ 433.6482 ¦ 0.5706 ¦ ¦ 90 ¦ 70.1170 ¦ 525.9208 ¦ 0.6920 ¦ ¦ 95 ¦ 84.5290 ¦ 634.0196 ¦ 0.8342 ¦ ¦ 100 ¦ 101.3200 ¦ 759.9625 ¦ 1.0000 ¦ 형, 작동원리로는 수동과 자동, 용도별로는 정지, 조정, 수도, 냉매밸브로, 구동방법별로는 자력식과 타력식, 이음방법은 나 사식, 플랜지식, 용접식 등으로 구분될 뿐이고, 상호 조합되어 사용 될 수밖에 없다. 이 장에서는 밸브의 종류를 용도별 분류 즉 밸브가 사용되 는 목적을 기준으로 하여 각각의 특성과 적용성을 다루기로 한다. 다만 수도밸브와 냉매밸브는 위생편과 냉동에서 다루고 있으므로 세부사항은 제외하였다. 2) 밸브의 4 가지 용도 (1) 정지밸브 정지밸브(stop valves)는 배관계통이나 장비의 유체 유동 을 차단하는 목적으로 사용되는 밸브의 총칭이다. 정상 상태 에서는 전개 상태로 사용되며, 보수유지와 사고 시 등에는 전 폐되어야 하는 밸브이다. 그러므로 이런 범주의 밸브는 유량 이나 압력 등을 조정(control)한다는 등의 목적으로는 사용되 지 않는다. 통상적으로 수동밸브라고 불리는 대부분의 밸브 가 이에 속한다. (2) 조절밸브 정지밸브가 전개와 전폐 등 일정하게 고정된 개도에서 사 용됨에 비하여 조절밸브(control valves)는 설정된 목표 값 을 맞추기 위하여 밸브의 개도가 항상 변화하는 상태로 사용 되는 밸브이다. 개도를 늘 변화시켜야 하는 힘이 필요하기 때 문에 조절밸브 내부에는 스프링이나 다이어프램 등이 들어있 고 이것들이 밸브에 작용하는 유체압력과 연동하게 된다. 감 압, 온도 조절, 안전, 전동, 전자, 역류방지밸브 등이 이에 속 한다. (3) 냉매밸브 팽창밸브라고도 부른다. 액체나 가스의 흐름을 제어해 주는 밸브로, 냉동 사이클을 구성하는 주요 요소이다. 냉매액의 증 발에 의한 열 흡수작용이 용이하도록, 냉매의 압력과 온도를 강하시키며 냉동 부하의 변동에 대응할 수 있도록 냉매 유량 을 조절하는 밸브이다. 수동식과 자동식으로 구분된다. 자동식에는 온도식, 정압 식, 전자식, 플로트식과 열전식 팽창밸브가 있다. 냉장고나 에 어컨 등의 제조 시에 구성 부품으로 사용되므로, 현장에서 직 접 다루어야 할 경우는 흔치 않다. (4) 수도(��)밸브 주택이나 건물 등에서 물 공급 계통에 사용되는 각종 수도 꼭지가 이에 속한다. 전술한 퀵오프닝특성이 적용되는 대표 적인 밸브이다. 상세한 내용은 제 5 권 위생편을 참고한다. 2. 정지밸브 정지밸브는 전술한바와 같이 유체유동을 차단하는 목적으 로 사용되는 밸브이다. 주로 전개 상태로 사용되다가 필요시 에는 전폐상태로 사용된다. 수동밸브 대부분이 이에 속한다. 글로브, 게이트, 첵, 콕, 버터플라이, 볼, 다이어프램 밸브 등 대표적인 7 종의 정지밸브에 대하여 각각의 특성을 알아본다. 1) 글로브밸브 (1) 특성 밸브몸통의 형상이 구형(��)이기 때문에 붙여진 이름이 다. 유체의 유동방향이 90 도로 바뀌기 때문에 저항이 크게 발 생한다. 이러한 특성을 이용하기 위하여 조절밸브의 몸통은 글로브형태를 취하는 것이다. 또 밸브를 잠글 때에는 유체의 전압력이 디스크 면적 전체에 가해지는 힘이 되고, 이것이 스 템에 추력(��, thrust)으로 작용하므로 조작력이 크게 된 다. 그러므로 고압시스템에 사용되는 대구경 글로브밸브는 수 동조작이 불가하여 모터구동이나 유공압 등을 이용하게 된다. (2) 종류 형태별로는 표준형인 수평형이 있고, 이를 변형시킨 Y 형, 앵글밸브와 유량의 미세조정이 가능하도록 설계된 니들밸브 등이 있고, 재질별로는 청동과 주철제가 주종이다. 앵글밸브는 유체의 흐름방향이 90°로 변경되도록 설계한 것이다. Y 형 밸브는 수평형 글로브밸브보다 유체저항이 적다. 디스크의 형태에 따라 원추형, 평면형과 구(�)형이 있으 며, 시트형태는 디스크에 맞추어진다. 일반적으로 사용되고 있는 것은 원추형과 평면형이다. 특히 디스크와 시트는 금속 대 금속의 접촉으로 밸브가 닫 쳐지는 것이 일반적이지만, 특별한 경우에는 디스크와 시트 간에 비금속의 패킹을 넣어 밀봉효과 를 높이는 경우도 있다. 이런 것을 소프트 시트라고 한다. 사용압력 기준으로는 청동제의 경우 클래스 125 ~1 000, 주 철제의 경우 125~250 등 다양한 범위로 생산되고 있으므 로 선정 시에는 제조사의 자료를 참고한다. (3) 주요 구성부와 그 명칭 | {}
780043b4-2617-4b3c-bcab-e6532cdb02a9 | 4권.pdf | 5.33-10 제 5 편 일반 구성 요소 그림 10 에 플랜지형 글로브 밸브에 대한 주요 구성부와 그 명칭을 보여 준다. 트림의 요소는 교환할 수 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) ⑧ ⑮ 12 ①밸브몸통, ②덮개, ③덮개고정볼트, ④덮개고정너트, ⑤디스크, ⑥디스크너트, ⑦개스킷, ⑧해드휠, ⑨핸드휠너트, ⑩각(�)나사, ⑪패킹, ⑫패킹 누르개, ⑬패킹너트, ⑭시트링, ⑮스템, ⑯요크덮개, ⑰잠금핀 그림 10 글로브밸브의 주요부 명칭 (4) 밸브시트에서의 누설 허용기준 글로브밸브의 정역학시험 1 에 대한 기준은 표 7 과 같다. 여 기서 누설이 없어야 한다는 것은 누설량 0(zero)을 의미하는 것이 아니고 별도로 규격에서 정해진 기준 이하를 말하는 것 이다(표 3 참조). 표 7 글로브밸브 시트에서의 누설 허용 기준 ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 메탈 ¦ 21) ¦ 누설량은 (0.01 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 (0.3 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용 2) 게이트밸브 (1) 특성 이 형식의 밸브는 유체의 유동방향이 직선이므로 글로브밸 브에 비하여 유동 저항이 작다. 유체의 전압력이 스템에 가해 지지 않아 밸브의 개폐에 필요한 조작력이 작기 때문에 고압 이 작용하는 대구경에까지 사용범위가 넓다. 게이트밸브는 디스크의 1/2 정도가 유로를 막고 있는 상태 (배관의 단면적을 디스크가 반달 형상으로 막는 형상)로 사용 되는 경우는, 디스크의 뒷면에 와류가 발생되므로 디스크가 진동을 일으키거나 밸브몸통의 내부를 침식시키므로 전개 상 태로 사용하는 것이 좋다. 그러나 전개에서 전폐 또는 그 반 대의 조작이 필요할 경우는 밸브 스템을 상하로 직선운동을 시켜야 하므로 볼밸브나 버터플라이 밸브와 같이 회전운동으 로 개폐되는 밸브와 비교할 때 개폐시간이 길다. (2) 밸브 스템과 디스크의 운동 밸브 스템과 디스크의 움직임에 따라 RS, NRS, OS&Y 등 3 가지 형태로 구분된다. ① RS(rising stem). 핸들을 회선시키면 핸들, 디스크와 스템이 함께 오르내리는 형태의 밸브로 소구경에서 주로 사용 된다. 밸브 핸들의 높이를 기준으로 밸브가 열렸는지 닫쳤는 지는 알 수 있으나, 레버가 달린 볼밸브나 버터플라이 밸브처 럼 열린 정도로 알기는 어렵다. ② NRS(non-rising stem). 핸들을 회선시키면 스템은 고정된 위치에서 회전만 되고 내부에서 디스크가 오르내리는 형태의 밸브이다. 디스크에는 암나사가 밸브 스템에는 수나사 가 가동되어 있다. 이런 형태의 밸브는 개도에 비하여 핸들의 위치가 변하지 않으므로 높이가 낮다. 주로 대구경의 밸브이 면서 설치 공간은 물론 유지관리 시의 편의 를 고려하는 장소 에 사용된다. ③ OS&Y(outside screw and yoke). 핸들의 위치는 고 정되어 있고 핸들이 회전하면 스템이 핸들 위로 오르내리는 형태의 밸브이다. 이러한 형태의 밸브는 스템에 가공된 나사 부가 외부에 있어서 유체와 직접 접촉하지 않는 구조이므로 유체에 의한 부식이 없다. 내식성이 요구되며 고온 및 고압계 통에 주로 사용된다. 또한 핸들위로 올라온 밸브 스템의 높이 에 따라 밸브의 개폐 상태를 알 수 있다. 그림 11 에 일반적인 NRS 형 게이트밸브에 대한 주요 구성 부와 그 명칭을 보여 준다. 역시 트림의 요소는 교환할 수 있 어야 한다. (3) 디스크의 형상 게이트 밸브의 디스크 그림 12 에서와 같이 여러 가지 형태 가 있으며, 각각은 사용조건에 따라서 장단점을 갖고 있으므 로 시스템의 조건에 맞게 선택하는 것이 좋다. ① 통체 디스크. 통체 쐐기형 디스크(solid wedge disk) 와 플렉시블형 디스크가 있다. 통체 쐐기형 디스크는 가장 일 반적으로 사용되는 형상으로 회주철 밸브에서는 DN 125 이 하에, 덕타일 주철제 밸브에서는 DN 300 까지 사용된다. 대구 경에 사용하는 경우는 시트 간의 밀폐성능이 낮아지는 경향이 있다. 플렉시블형 디스크는 보통 DN 150 이상의 밸브에 사용되 지만, 고압용일 경우에는 소구경에만 사용된다. 디스크의 중 앙부가 분할 형태로 되어 있어서, 온도나 압력과, 응력작용에 의한 변형에 대하여 유연성이 좋다. ② 분할식 쐐기형 디스크(split wedge disk). 디스크가 2 개로 분할되어 있고, 시트도 이에 맞게 독립되어 있으므로 플 렉시블형보다도 시트의 변형에 대한 유연성 좋다. 통제디스크 는 1 차 측 압력에 의해서 디스크가 2 차 측으로 밀리면서 시트 에 밀착되어 유로를 차단하게 되므로 시트에 흠집을 내기 쉽 | {}
3ca8bc62-36a3-492d-9157-dcef009da68b | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-11 ![image](/image/placeholder) ⑰ ⑱ ⑤ ⑯ ⑭ ③ ⑬ ⑩ ② ⑪ ⑲ ⑫ ⑧ ⑥ ④ ⑦ ① ¦ ① 밸브몸통 ¦ ⑧ 나사부싱 ¦ ⑮ 패킹 누르개 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 덮개 ¦ ⑨ 패킹 누르개 ¦ ⑯ 패킹 누르개 볼트용 너트 ¦ ¦ ③ 패킹 상자 ¦ ⑩ 밸브대 ¦ ⑰ 해드휠 누르개 너트 ¦ ¦ ④ 디스크 ¦ ⑪ 덮게 볼트 ¦ ⑱ 와셔(washer) ¦ ¦ ⑤ 핸드휠 ¦ ⑫ 덮게 볼트용 너트 ¦ ⑲ 개스킷 ¦ ¦ ⑥ 디스크시트 ¦ ⑬ 패킹 상자 누르게 볼트 ¦ ⑳ 패킹 ¦ ¦ ⑦ 밸브몸통시터 ¦ ⑭ 패킹 상자 누르게 볼트용 너트 ¦ ¦ 그림 11 내부나사식 게이트밸브(스템 비상승식) ![image](/image/placeholder) 밸브대 디스크 디스크 디스크 보통형 플랙시브형 a. 통체형 b. 분할형 ![image](/image/placeholder) 밸브대 밸브대 밸브몸통 밸브몸통 디스크 디스크 d. 이중원판형 e. 병렬슬라이드형 f. 나이프게이트형 그림 12 디스크의 종류 지만, 이 형상은 디스크가 전폐 위치까지 독립된 2 개의 시트 에 따라서 오르내리게 되므로 시트에 흠집이 잘 나지 않는다 는 장점이 있다. 그러므로 이 형식의 밸브는 밸브 스템이 수 직이 되도록 설치해야 하는 것이 원칙이며 비교적 소구경 밸 브에 사용된다. ③ 이중원판형. 스템의 추력에 따라 상호 평행한 디스크를 시트에 밀착시켜서 유체의 유동을 정지시키는 구조로, 분할형 디스크와 같이 한쪽의 시트로도 유로 차단이 가능하다. 이 형 식의 밸브도 스템이 수직이 되도록 설치한다. ④ 병렬슬라이드형. 서로 평행한 2 개의 디스크 조합으로 스프링의 반발력을 보조로 하고, 유체의 압력을 이용하여 유 로를 차단하는 구조이며 비교적 대구경에 사용된다. ⑤ 나이프게이트형. 원형이면서 날카로운 칼날모양의 디스 크로, 콤팩트한 구조로 되어 있어 설치 및 운전 보수 공간을 줄일 수 있다. (4) 밸브 시트에서의 누설 허용기준 게이트밸브의 정역학시험 1 에 대한 기준은 표 8 과 같다. 여 기서도 역시 누설이 없어야 한다는 것은 누설량 0(zero)를 의 미하는 것이 아니고 별도로 규격에서 정한 기준 이하를 말하 는 것이다(표 3 참조). 표 8 게이트밸브시트에서의 누설 허용 기준 1) ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 메탈 ¦ 11) ¦ 누설량은 (0.01 mm2/s X 호칭지름)(다만 DN 25 이하인 것은 2.5 mm2/s)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 (0.3 mm2/sx 호칭지름)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용 3) 첵밸브 (1) 특성 첵밸브는 펌프가 멈추는 경우와 같이, 배관계통에 작용하던 압력이 변동되면 유체유동은 순간적으로 정지되고 이로 인한 역류에너지는 하류에서 상류로 작용하게 된다. 이 역류 에너 지를 흡수하는 역할을 하는 기구가 첵밸브다. 밸브가 완전하게 닫친 상태에서는 역류가 차단되지만 이는 밸브 1, 2 차 측 간의 압력차가 존재할 때이고, 유동이 정지되 어 압력차가 없어지면 밸브가 열릴 수 있다는 점에 유의 하여 야 한다. 즉 첵밸브의 작동 형태나 구조에 따라서 역류차단 기능은 운전 중이던 펌프가 정지될 때와 같이 일시적으로만 가능하다. (2) 첵밸브의 종류 첵 밸브는 유로를 차단하는 방법 즉 포트를 막아주는 방법 으로 디스크나 플럭, 플랩(plap), 볼(ball) 또는 볼콘(cone) 등을 사용하는 종류로 구분되고, 형태에 따라서는 스윙형, 리 프트형, 플레이트형, 경사 디스크형, 볼형 등으로 구분된다. 첵밸브에 대한 누설허용 기준은 표 9 와 같다. ① 스윙형 그림 13 과 같이 원형 디스크의 한쪽이 밸브몸통 내부의 힌 지에 매달려 그네를 타는 것과 같이 흔들리는 모양이 되기 때 문에 붙여진 이름이다. 유동 중일 때는 유체의 힘에 디스크가 열리고, 유동이 정지되면 역류에너지와 자중에 의해 닫친다. 역압에 의하여 디스크가 밸브시트에 압착되는 구조로 가장 보 편적으로 사용하는 형식이다. 리프트형에 비하여 압력손실이 작아 대구경에도 사용되지 | {}
4ca33b1b-79e8-4a81-9999-477196e44c46 | 4권.pdf | 5.33-12 제 5 편 일반 구성 요소 표 9 첵밸브 시트에서의 누설허용 기준 ¦ 시트 ¦ 누설 등급 ¦ 수압에 의한 경우 ¦ 공기압에 의한 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탈 ¦ 1 ¦ 누설량은 0.1 mm2/s x 호칭지름(다만 DN 25 이하인 것은 2.5 mm2/s)을 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 30 mm2/sx 호칭지름을 초과 해서는 안 된다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 3 ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ 누설이 없어야 한다. ¦ ¦ 소프트 ¦ 2D ¦ 누설량은 0.01 mm2/s x 호칭지름 (다만 DN 25 이하인 것은 0.25 mm2/s)를 초과 해서는 안 된다. ¦ 누설량은 대기압에서 0.3 mm2/sx 호칭지름을 초과 해서는 안 된다. ¦ 주 1) 사용상 지장이 없는 경우에 적용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 13 스윙형 첵밸브 만, 구경이 커질수록 디스크의 이동거리가 커져서, 전개에서 전폐 상태가 되기까지의 시간이 길어지므로, 디스크가 포트를 막을 때 큰 충격음 즉 워터해머가 발생한다. 그래서 워터해머 방지를 위하여 디스크에 직결한 힌지핀에 균형추를 다는 등의 완충장치를 설치하기도 한다. 그러나 확실한 방법은 첵밸브의 하류 측에 워터해머 흡수기를 설치하여 충격압력이 흡수되도 록 함으로서 디스크 파손 등을 방지하는 것이다. 이 형태의 밸브는 수평 및 수직 설치 모두가 가능 하지만, 수직배관에 설치하는 경우는 유체의 상류 측이 첵밸브의 입구 측과 일치하는 방향으로 설치한다. 유체의 압력에 의하여 작 동하는 디스크가, 유동 중에는 유체의 힘에 의하여 열리며, 유 동이 정지되면 디스크의 자중과 2 차 측 유체의 압력에 의하여 닫치게 된다. 그러나 1, 2 차 측 압력간의 차가 클 때의 경우이 고, 유동 정지시간이 길어지면 압력차가 없어지므로 밸브는 전폐되지 않으며 열릴 수도 있다. 즉 첵밸브는 순간적인 역류 에너지를 흡수하는 것 일뿐 지속적으로 역류를 차단할 수는 없다. 그러므로 역류방지밸브(backflow preventer)와 같은 용도로는 사용할 수 없다. ② 리프트형 리프트형 첵 밸브는 그림 14 에서와 같이 디스크가 밸브몸 통 또는 덮개에 설치된 가이드를 따라서 유체의 힘과 자중에 의해 수직의 상하운동으로 개폐가 이루어지는 구조이다. 주 로 DN 50 이하의 소구경에 사용된다. 밸브 몸통은 글로브밸 브를 공용하는 경우가 많아 대구경에서는 디스크의 중량이 크게 될 뿐만 아니라 글로브밸브 구조상 압력손실이 크기 때 문이다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) a. 리프트식 b. 리프트식 C. 입형 리프트식 그림 14 리프트형 첵밸브 수평설치 시는 디스크가 수직이 되도록, 수직설치 시는 입 형의 리프트 첵밸브를 사용한다. 맥동이 있는 유체나 유속이 높은 배관계통에 적합한 구조이다. 그러므로 유속이 낮은 계 통이나 정수두만이 작용하는 계통에는 사용이 부적합하다. 밸 브 몸통과 디스크 안내면이 가공 불량 등의 이유로 원활하게 작동하지 않으면 개방상태에서 다시 전폐되지 않는 현상 (cock, stick)이 발생한다. 또한 유체가 시트를 통과 할 때 와 류에 의해 디스크가 제자리에서 회전(spinning)되는 현상이 생길 수 있다. 이러한 일반적인 리프트 첵밸브의 단점을 스프링과 안내 깃을 내장함으로서 서서히 닫치도록 개선된 것이 개발자의 이 름을 붙인 스몰렌스키 첵밸브다. 펌프 토출 측 수직 배관에 사용하면 펌프 가동 중에는 유체압력에 의하여 디스크가 들어 올려져 열리게 되고, 펌프가 정지되면 유체 압력과 스프링 탄 성에 의하여 서서히 닫히는 구조이다. 역류에너지도 흡수하고 스프링력에 의하여 밸브 1, 2 차 측의 압력차가 없어도 전폐가 가능함으로 스윙첵에 비하여 역류차단 기능은 우수하지만, 상 대적으로 밸브자체의 압력손실이 매우 크다. 그림 15 는 리프트첵의 원리를 적용한 것으로 펌프의 흡입 측 배관 말단에 설치하여 사용되는 풋밸브의 예이다. 펌프의 흡입 관이 수직으로 설치되고 최 하단에 이 밸브가 설치되는 경우, 기능이 확실하지 않으면 펌프 정지 시 흡입관 내 유체 가 빠져 버려서 펌프의 재가동 시 프라이밍이 없이는 흡입이 되지 않는 경우가 있으므로 사용에 주의 가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 그림 15 풋밸브 이중 플레이트형 이 형태는 그림 16 에서와 같이 2 쪽의 반구형 평판의 디스 크를 가지며, 각각의 디스크는 코일스프링이 누르고 있는 구 조이다. 유체가 디스크를 밀어 올려서 열릴 수 있는 압력이 되어야 밸브를 통한 유동이 가능해지며, 흐름이 정지되면 스 프링 힘에 의해 급격하게 닫힌다. 그래서 밸브 시트에는 부드 럽게 닫치면서 밀봉성능을 높이기 위하여 비금속재의 패킹이 나 실을 사용한다. 유량의 급격한 변동에 대한 추종성이 좋아 맥동이 발생할 | {}
0383e1da-d40a-45d5-b4ac-beac3c433df3 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-13 ![image](/image/placeholder) 바이패스밸브 밸브몸통 플레이트 (디스크) 고정핀 스프링 그림 16 이중 플레이트 첵밸브 수 있는 배관계통에 적합하다. 이형태의 첵밸브는 ㉠급격한 작동으로 스프링 파손이 용이하다, ㉡스프링 탄성에 의한 압 력손실이 크다, ㉢납작한 형태(wafer 형)가 많아 스윙형 책 밸브에 비하여 설치공간이 작은 다는 등의 장단점을 갖는다. 펌프의 토출 측 수직배관과 같이 역류에너지가 크게 작용할 수 있는 배관계통에 충격 흡수용으로 적합하지만, 밸브 이후 배관 을 퇴수시켜야 할 필요성에 대비하여 바이패스 밸브를 부착해 야 한다. ④ 경사디스크형 경사디스크 첵 밸브는 기본구조가 스윙형 첵밸브와 같지만, 디스크와 힌지핀의 위치가 스윙형에 비하여 중심에 가깝고 작 은 힘으로도 디스크가 작동하는 구조이다. 그 때문에 약간의 차압에서도 작동하는 이점이 있고, DN 500~1000 의 대구경 밸브에 많이 사용되고 있다. ⑤ 볼형 볼형 첵밸브는 그림 17 에서와 같이 디스크가 구(�)형인 리프트형 첵밸브이다. 밸브 시트와 접촉하는 디스크 면이 항 상 변화한다. 주로 유압용으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 17 볼형 첵밸브 ⑥ 볼콘 첵밸브 볼콘 첵밸브는 볼을 콘(cone, ��)의 형태로 가공한 디스 크를 사용한다고 해서 붙여진 이름이다. 새로운 형태의 첵밸 브로, 기존의 스윙형이나 리프형 첵밸브가 압력손실이 크다는 단점을 보완한 것이다. 이 형태를 취하는 밸브는 ㉠압력손실이 극히 낮아 유속변 화가 작다, ㉡소음, 진동이 발생하지 않는다, ㉢소프트 시트와 스프링을 사용하여 1, 2 차 측 간의 차압이 없는 상태(0.5 psi) 에서도 차단이 확실하다. ㉣냉각에 따른 쇼크가 없다, ㉤외형 이 작아 설치 등 취급이 용이하다는 등의 장점을 갖는다. 주 로 부식성 환경에서는 물론, 고온 고압(2.8 MPa, 176°C)에 사용된다. 그림 18 은 볼콘첵밸브의 구성예로, 몸통은 청동이나 스테 인리스강을, 스프링 등 주요부는 스테인리스강을 사용한다. 그림의 a 는 Cv 0.47~6 의 소유량 계통에 사용되며, b 는 Cv 0.85~81 의 중대 유량범위에 적용된다. ![image](/image/placeholder) 흐름 ② ⑤ ③ ①몸통 ②리테이너 ③시트 ④스프링 ⑤첵 ①몸통 ②리테이너 ③볼첵 ④가이드 ⑤스프링 a 소유량용 b. 중대유량용 그림 18 볼콘첵밸브의 구성 4) 볼밸브 (1) 특성 밸브 중에서 종류가 가장 많고 용도 또한 다양하여 기계설 비분야는 물론 전 산업분야에서 광범위하게 사용된다. 정지밸 브로 뿐만 아니라 액추에이터를 부착하여 조절밸브로도 많이 사용된다. 볼밸브에 대한 일반적인 특성은 다음과 같다. ① 압력손실이 적다. 밸브의 전개 시에는 유로가 배관과 같 은 형상이 되므로 유체에 저항을 주는 요소가 없기 때문에 압 력손실이 대단히 작다. ② 조작이 용이하여 자동화가 쉽다. 핸들의 90° 회전으로 개폐가 가능하고, 액추에이터를 부착시킬 수 있어 간단히 자 동제어 밸브로 사용할 수 있다. ③ 기밀성이 좋다. 연질시트(soft seat)로 볼을 받치고 있 어 스템이 90° 회전해도 패킹과 의 원주방향 움직임이 적기 때 문에 기밀성이 우수하다. 그러므로 물, 오일, 가스 포화증기 등 모든 유체에 사용이 가능하다. ④ 밸브의 설치공간이 작다. 게이트밸브와 글로브밸브 등 정지밸브에 속하는 모든 밸브보다 구조가 간단하고 외형이 작 으므로 설치공간도 작다. (2) 볼 밸브의 종류 ⑤ 보수가 쉽다. 내식성, 내마모성과 물리 화학적 성질이 우수한 재질의 시트를 사용하여, 시트가 손상되는 경우에도 교환과 재조립이 용이하여 바로 성능을 복원시켜 사용할 수 있다. 볼밸브의 종류는 표 10 에 요약된 것과 같이 재질을 비롯하 여 고온, 고압용, 내부식용 등 다양한 종류를 가지고 있어서 기계설비 배관으로부터 핵발전소 플랜트에 이르기까지 사용 범위가 광범위 하다. 볼밸브는 몸통 내에서 볼이 어떻게 지지되는지에 따라 플 | {}
63b74650-67e8-4932-8a1d-757a96134568 | 4권.pdf | 5.33-14 제 5 편 일반 구성 요소 로팅형과 트라니언 마운티드형으로 분류된다. 표 10 볼밸브의 분류 ¦ 재질 ¦ 몸통 ¦ 접합 ¦ 포트 ¦ 압력 등급 ¦ 흐름 방향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청동 카본스틸 CS105 니켈 CF8M SS Alloy20 듀플렉스 SS ¦ 일체형 분할형 *2 분할 *3 분할 ¦ 나사 플랜지 솔더링 용접 ¦ 풀포트 표준포트 축소포트 ¦ 150 300 400 600 900 1 500 2 500 ¦ 2 3 5 ¦ 주) CS: cast carbone steel, SS: stainless steel, 듀플렉스: Duplex ① 플로팅(floating)형 그림 19 에서와 같이 볼이 시트에 의하여 받쳐지는 구조 즉 볼과 밸브몸통이 직접 접촉되지 않고, 떠 있는 것과 같은 형 태임으로 붙여진 이름이다. 구성 부품도 간단하고, 높은 기밀 성을 갖지만 볼의 중량과 유체압력이 모두 시트에 가해지므 로 시트 재질은 매우 중요하며, 성능을 좌우하게 된다(표 12 참조). ![image](/image/placeholder) 하류측 시트 상류측 시트 상류측 압력 상류측 압력에 의해 하류측으로 이동한 볼 그림 19 플로팅형 ② 트러니언(trunnion) 마운티드형 주로 대형 볼밸브에서 사용되며 그림 20 에서와 같이 몸통 안의 볼은 상하부의 서포터가 받치는 형태이다. ![image](/image/placeholder) 하류측 시트 상류측 시트 상류측 압력 상류측 압력에 의해 하류측으로 이동한 볼 그림 20 트러니언 마운티드형 이 서포터를 트러니언이라고 하며, 상류 측의 밸브시트는 유체압력을 받는 볼에 의하여 압착되면서 밀봉이 이루어지는 구조이다. 밸브시트는 연질로 리테이너에 의하여 유지되고, 스프링 탄성으로 압착된다. 이 형식의 밸브는 시트의 손상이 적어 플로팅형보다 고온 고압까지 사용가능하지만 구조가 복 잡하고 고가이다. 볼과 시트가 들어가는 몸통도 그림 21 에서와 같이 일체형 과 분할형으로 여러 가지 형태를 갖는다. 이는 부품의 조립을 간편하게 하면서도 보수유지의 편의 그리고 고압 고온에 사용 할 때의 안전성이 고려된 것이다. ![image](/image/placeholder) 측면 입구 ![image](/image/placeholder) 상부 입구 ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(2 분할) ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(3 분할) ![image](/image/placeholder) 누설방지 용접 ![image](/image/placeholder) 분할형 몸통(3 분할) a. 일치형 밸브몸통 (샌드위치형) b. 분할형 밸브몸통 그림 21 밸브 몸통의 형태 ③ 볼밸브의 3 가지 포트와 시트재료 ㉠ 포트, 모든 밸브의 포트 지름은 그 밸브의 호칭지름과 같다야 한다는 것은 앞에서 설명하였다. 즉 특별한 규정이 없 는 한 밸브의 포트는 풀포트 이어야 한다. 유체저항을 최소화 하기 위한 것이다. 그러므로 표준 규격에의 하지 않고 임의 로 포트의 지름을 작게 만든 것은 비정상이다. 비정상인 밸브를 사용하면 배관계통에서 소음이 발생하게 되고, 유량 부족과 같은 문제가 유발된다. 볼밸브의 경우는 조절밸브로도 사용되기기 때문에 규격 상 표 11 에서와 같이 풀포트(full port), 표준포트(standard port)와 축소포트(reduced port) 등 3 가지 포트를 규정하고 있다. 플포트 제품은 배관의 안지름과 포트의 지름이 같고, 표 준 포트는 이보다 작으며 축소포트는 더 작다. 그러므로 동일 유량에서의 유체저항이 다르다. 표준포트나 축소포트를 갖는 제품은 저항이 크게 발생하므로 이를 조절밸브로 사용하기 위 함이다. ㉡ 시트 재료. 밸브시트의 재료는 합성수지와 고무 등의 탄 성재료가 일반적이며, 표 12 는 재료별 적용 특성을 보여주는 것이다. 고온용으로 되면 금속제의 밸브시트가 사용된다. ④ 유로 방향 볼밸브는 주로 유체의 유입과 유출이 동일한 단 방향의 유 로 차단용으로 사용되지만, 유체흐름의 방향전환을 위하여 3 방향, 4 방향과 5 방향 볼도 사용된다. 그러므로 이런 밸브를 | {}
4cd1e0e0-fabd-4eb6-a5d3-566bfcded795 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-15 표 11 볼밸브의 형태별 포트의 지름 ¦ NPS ¦ DN ¦ 포트 (A, inch) ¦ 포트 (A, inch) ¦ 포트 (A, inch) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NPS ¦ DN ¦ 풀 ¦ 표준 ¦ 축소 ¦ ¦ 1/4 ¦ 6 ¦ 0.25 ¦ ¦ - ¦ ¦ 3/8 ¦ 8 ¦ 0.37 ¦ ¦ - ¦ ¦ 1/2 ¦ 15 ¦ 0.50 ¦ 0.37 ¦ 0.31 ¦ ¦ 3/4 ¦ 20 ¦ 0.75 ¦ 0.56 ¦ 0.46 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 1.00 ¦ 0.75 ¦ 0.62 ¦ ¦ 1-1/4 ¦ 32 ¦ 1.25 ¦ 0.93 ¦ 0.77 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 40 ¦ 1.50 ¦ 1.12 ¦ 0.93 ¦ ¦ 2 ¦ 50 ¦ 2.00 ¦ 1.50 ¦ 1.24 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 65 ¦ 2.50 ¦ 1.87 ¦ 1.55 ¦ ¦ 3 ¦ 80 ¦ 3.00 ¦ 2.25 ¦ 1.86 ¦ ¦ 4 ¦ 100 ¦ 4.00 ¦ 3.00 ¦ 2.48 ¦ 자료) 참고문헌 4. Table 1. 표 12 볼밸브 시트 재질별 적용성 ¦ 재질 ¦ 사용은 도범위 ¦ 적용성(특수기능) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PFTE ¦ ~ 200°C ¦ 일반적인 용도. 최저 토크. 내 화학 성이 우수함. ¦ ¦ RPTFE ¦ ~230°C ¦ 가장 일반적인 용도. 제시된 토크 값 에 대한 기본재료, 강화시켜 긴 수명 을 갖도록 함. ¦ ¦ Multifill RTFE ¦ ~ 230°C ¦ RPTFE 를 카본 그래파이트로 강화 함. 토크는 RPTFE 보다 30% 작다. 증기계통에 이상적임. ¦ ¦ UHMPWE ¦ ~ 75°C ¦ 고형분이 높은 슬러리 또는 불소 이탈을 방지해야 하는 계통에 적용. 토크는 RPTFE 보다 30% 크다. ¦ ¦ PEEK ¦ ~ 320°C ¦ 고강도, 내마모성이 좋으나 가격이 높다. 토크는 RPTFE 보다 40% 이상 크다. ¦ 잘 활용하면 온냉의 유체를 혼합(mixing)할 수도 있고, 유량 을 분산(diverting)시키거나 우회시킬 수도 있어 배관 계통을 단순화시킬 수 있다. ⑤ 관과 의 이음 볼밸브는 용도와 사용범위가 다양한 만큼 배관과 의 이음 방법도 일반적으로 사용되는 나사, 플랜지, 솔더링 이외에 고 온 고압에 사용하는 SW(소켓용접)과 THD(소켓-나사)식 이 음방법이 추가 된다. 그림 22 에서와 같이 볼밸브 양측에 소켓 (tail piece)과 유니온너트를 결합한 것으로, 소켓에 나사를 가공한 것이면 나사이음 용이 되고, 소켓이 용접용으로 가공 된 것이면 관과 의 이음은 용접이 된다. 유니온 너트를 풀어 분리된 소켓을 관에 나사식체결 또는 용접 한 후 유니온 너트 를 조이면 이음이 완성되는 형태이다. 또한 볼밸브 몸통에는 규격 표시 외에 WOG 나 CWP 가 표기 된다. WOG 는 볼밸브의 용도가 물, 오일, 가스, 포화증 기 등 모든 유체에 사용 가능함을, CWP 는 냉수에 사용할 때 즉 최고 사용압력을 표시하는 것이다. 보통 문자 뒤의 400, 600, 2 000, 7 500 등은 psi 단위의 압력을 뜻한다. ![image](/image/placeholder) 그림 22 소켓용접(나사)식 볼밸브 ⑥ 볼밸브만의 다양한 옵션 볼밸브에는 고온 고압에서의 안전성, 유지관리의 편의, 진 동에 대한 대책 등으로 다양한 옵션이 적용된다. ㉠ 핸들. 밸브 개폐에는 일반적으로 원형핸들을 사용한다. 그러나 볼밸브는 주로 레버핸들을 사용하는데, 이는 개폐를 쉽게 하며 외부에서도 레버의 위치로서 밸브의 개폐 정도를 알 수 있게 함이다. 그러나 설치 위치나 사용조건에 따라서는 이보다 더 편리한 핸들이 있을 수 있다. T 자핸들, 긴 레버핸 들, 타원형 핸들(oval handle), 체인이 달린 레버 등이 있다. ㉡ 진동에 의한 풀림 방지. 역사에서 기차가 들어오고 나갈 때는 진동이 발생하게 되고 이것은 배관계통에도 전달된다. 그 러므로 닫친 밸브가 열려서는 안 되거나 그 반대의 경우에 대 비하여 볼밸브에는 여러 가지 형태로 잠금 기능을 추가할 수 있다. 잠김 핸들(latch-lock handle) 패드걸쇠(pad-locking devices) 등이 있으며 특별한 경우 90 도 전개 후 자동으로 닫 치게 하거나, 그 반대로 사용하는 스프링리턴 핸들 등이 있다. ㉢ 연장 스템(stem extension). 보온이 되는 배관에 표준 형의 밸브를 설치하면 보온재의 두께로 밸브몸통을 덮게 된 다. 이러한 경우에도 핸들을 보온재 밖에 위치하도록 하기 위 하여 스템의 길이를 연장한 것이다. 또한 진동에 의한 풀림을 방지해야 할 경우에는 잠금장치가 있는(locking stem extension) 연장 스템을 사용한다. 그림 23 은 옵션이 적용된 볼밸브의 예이다. ![image](/image/placeholder) 인 a. 연장 스템 b. 잠김 핸들 그림 23 옵션이 적용된 볼밸브 예 ㉣ 정전기 방지를 위한 접지기능. 볼밸브의 밸브시트에 사 용되는 불소계 수지는 비전도체이지만 고속의 가스나 석유제 품 등의 유체에 사용되는 경우는 마찰이나 볼의 회전에 따른 정전기에 의해 스파크가 일어날 수 있다. 이러한 일을 방지를 위하여 볼밸브가 접지될 수 있도록 접지용 핸들을 사용한다. 그리고 핸들과 밸브몸통 간에는 스틸스프링 와셔나 코일을 사 용하여 전기적인 회로가 되도록 한다. ㉤ 벤티 볼. 상류 측에 면하는 볼에 작은 구멍(vent hole) | {}
62560971-ce7c-4bc8-847a-47ce10794086 | 4권.pdf | 5.33-16 제 5 편 일반 구성 요소 을 낸 것을 말한다. 볼 밸브는 닫힌 상태에서도 볼 내부에 유 체를 보유하게 된다. 이러한 상태에서 계속 가열이 이루어져 압력이 높아지게 되면, 높아진 압력이 밸브 상류 측으로 넘겨 지도록 하거나 밸브몸통에 벤트 홀이 가공되어 있을 경우에는 밸브 밖으로 이상 압력을 배출할 수도 있다. 이는 이상 압력 으로 밸브의 손상이나 악화, 밸브의 폭발 같은 사고를 피할 수 있도록 함이다. 벤티드 볼을 갖은 밸브는 액체질소, 액체산소와 같이 저온 의 액체를 수송하는 극저온시설에서 적용하며, 밸브주위에서 열의 상승에 의한 팽창압력을 상류 측으로 벤트되게 하여 발 생압력을 등화(��)시켜서 시트가 튀어나오는 사고를 방지 한다. 시트의 부하 성능은 저하되지 않는다. 이 옵션이 적용된 밸브는 냉동시스템에도 광범위하게 사용 된다. 벤트는 상류 측에 있고, 정확한 흐름방향을 알 수 있게 밸브몸통에 표시를 해주어야 한다. 5) 버터플라이밸브 (1) 특성 버터플라이 밸브는 밸브몸통 내에서 스템을 축으로 하여 원판형태의 디스크가 회전함에 따라서 개폐가 이루어지는 밸 브이다. 고무시트를 사용하여 밀봉성을 중시한 것이 일반적이 지만 최근에는 금속시트를 가진 구조로도 개발되어 있어 고 온, 고압용으로도 사용할 수 있게 되었다. 특성으로는 ①구조가 간단하고 소형 경량이다. 특히 대구 경에서는 게이트밸브에 비하여 설치 공간 또한 작게 차지한 다. ②90 도 회전으로 개폐가 가능하고, 조작이 용이하다. ③ 전개 시 유체저항이 비교적 작다는 등이다. 일반적으로 정지밸브로 사용되지만 볼밸브와 같이 액추에 이터을 추가하면 조절밸브로도 사용된다. 대표적인 형태의 버 터플라이밸브 주요 구성부는 그림 24 와 같다. ![image](/image/placeholder) 밸브몸통 밸브대 디스크 고무시트 그림 24 버터플라이밸브 주요 구성부 (2) 종류 ① 밸브몸통 형식. 그림 25 에서와 같이 배관계통과 접속하 는 ㉠웨이퍼(wafer)형, ㉡러그(rug)형, ㉢플랜지형이 있다. 웨이퍼형은 밸브 자체에 플랜지가 없는 구조로 밸브 전 후 의 배관 플랜지 사이에 끼워 넣어 사용하는 것이고, 러그형은 웨이퍼형과 같이 밸브전후의 배관 플랜지 사이에 끼워 넣어 사 용하지만, 밸브몸통의 외주부에 돌기(突起) 형태의 플랜지를 가진 구조이다. 외주부의 플랜지에는 나사 없는 구멍, 전 나사 구멍, 양끝 한쪽나사 구멍을 가진 것이 있다. 플랜지형(double flange)은 밸브 양단에 플랜지를 가진 구조다. ![image](/image/placeholder) a. 웨이퍼형 ![image](/image/placeholder) b. 러그형 ![image](/image/placeholder) C. 플랜지형 그림 25 밸브몸통 형식 ② 디스크의 형식. 그림 26 에서와 같이 중심형, 단 편심형 과 이중 편심형이 있다. 중심형은 디스크 외주(��)가 밸브 스템의 중심과 동일면상에 있는 구조의 것이고, 단 편심형은 밸브 스템의 중심이 밸브몸통의 중심에 있지만, 디스크 외주 가 밸브 스템의 중심과 는 동일면상에 있지 않는 것이며, 이중 편심형은 단 편심형보다 더욱 밸브 스템이 중심에 있지 않는 것이다. ![image](/image/placeholder) 2 ① 디스크 ② 밸브 스템 a. 중심형 b. 단편심형 c. 이중편심형 그림 26 디스크의 형식 ③ 시트의 구조. 중심형은 내면에 고무와 4 불소화 에틸수 지의 시트링을 붙이고 금속제의 디스크 시트링으로 눌러 밸브 | {}
2ccf1b36-f04e-4c28-9c5d-a75e1710c596 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-17 시트의 밀봉성을 높이며, 디스크의 외주에도 고무 시트를 부 착한 것이다. 편심은 시트링의 스프링탄성과 유체압력이 합쳐진 힘으로 디스크를 시트링에 압착시키는 구조이다. 연질 시트의 형식은 스프링 효과 를 높이기 위하여 형상을 여러 가지로 하거나 O 링과 합성고무(elastomer)와 금속제 스프링 등을 사용한다. 금속 시트로는 스프링 특성을 가진 금 속제의 시트링과 합성고무와 금속링을 조합시킨 것을 사용한 다. 어느 경우도 밸브 시트의 구조에 따라 밀봉성능은 방향성 을 가지게 되고, 편심형 밸브시트의 구조는 일반적으로 고성 능 버터플라이밸브에 많이 사용된다. (3) 버터플라이 밸브 설치와 사용 시의 유의 점 ① 관 안지름부와 디스크의 간섭. 밸브를 전개했을 때 디스 크가 밸브몸통을 벗어나기 때문에 디스크의 외주부가 접속 플 랜지나 관의 안지름부에 부딪치는 등의 간섭을 일으키지 않도 록 한다. 그림 27 에 그 기준을 표시하였다. ![image](/image/placeholder) 관 디스크 최대 크돌출부 관안지름 바같지름 틈새 ¦ DN ¦ 최소 틈새, ■■ ¦ 최소 틈새, ■■ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ KS B 2813 ¦ API 609 ¦ ¦ 40~150 ¦ 2 (DN 50 이상) ¦ 1.5 ¦ ¦ 200~500 ¦ 3 ¦ 3.0 ¦ ¦ 600 ¦ 3 ¦ 6.4 ¦ 그림 27 간섭방지를 위한 틈새 ② 조작 토크, 모든 밸브가 그렇듯이 버터플라이밸브도 전 폐상태에서 열림 방향으로 조작할 때에 최대의 토크를 필요로 한다. 전개가 아닌 중간의 열림 상태에서는 유체압력에 의하 여 급격히 닫치게 된다. 이와 같이 유체의 운동에너지에 의하 여 밸브에 작용하는 토크를 불평형 토크라고 한다. 그림 28 에 불평형 토크를 적용한 버터플라이밸브의 토크곡 선의 한 예를 나타냈고, 실제로 액추에이터를 선정할 때 충분 히 주의 할 필요가 있다. ③ 유속의 제한. 버터플라이밸브는 항상 디스크가 유로에 있으므로 디스크와 시트링은 유체의 영향을 확실하게 받는다. 그 때문에 특히 중심형에서는 시트링이 고무인 경우는 관내유 속에 제한을 두는 경우가 있으므로 배관설계 시에는 충분히 고려한다. 유속의 제한 값은 제조자에 따라 다르지만 규격상 의 예를 표 13 에 표시하였다. Chart Type: line 전개 밸브개도 전폐 item_01 0.5 0.8 0.41 item_02 0.47 0.11 0.47 item_03 0.26 0.19 0.34 ① 불평형토크(닫힘방향으로 작용한다) ② 마찰에 의한 토크 ③ 전개에서 전폐방향으로 조작할 때 필요한 토크 ④ 전폐에서 전개방향으로 조작할 때 필요한 토크 그림 28 버터플라이 밸브의 토크곡선 표 13 유속의 제한 값 ¦ 호칭압력 ¦ 최대 관내유속, m/s ¦ 최대 관내유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유체 ¦ 10 K ¦ 16 K ¦ ¦ 액체 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 기체 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 자료) KS B 2813. 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 6) 다이어프램 밸브 (1) 특성 다이어프램 밸브는 다이어프램이 밸브 몸체의 유로를 수직 의 선형운동으로 차단하여 유체의 흐름을 제어하는 밸브이다. 다이어프램은 다이어프램에 성형된 스터드(stud)에 의해 압 축기에 연결되는 구조로, 다이어프램 재료로는 탄성력이 좋은 합성수지가 주로 사용된다. 구조가 간단하고 밸브 몸체 및 트 림의 금속부를 유체로부터 격리시킬 수 있어 부식성 액체를 취급하는 화학공장이나 부유 물질이 포함된 유체의 흐름을 제 어하는데 탁월하며 어느 위치로도 설치할 수 있는 유연성을 갖는다. 또한 PTFE 등으로 밸브 내부를 코팅하여 초청정(���) 상태로 유지 할 수 있어서 반도체 공장의 순수가스와 물 배 관, 제약회사의 고순도 유체관리에도 사용된다. 다이어프램 밸브의 대표적인 작동 형태는 전개상태의 흐름 과 개도를 줄인 교축(�縮, throttling) 그리고 전폐상태인 흐름의 차단이다. 다이어프램은 몸통과 덮개와 캡 사이의 누 출을 막는 밸브의 개스킷 역할도 병행한다. (2) 종류별 적용 다이어프램 밸브는 유체를 양방향으로 흐르게 할 수 있으 며 몸통형식에 따라 위어형과 관통형으로 구분된다. ① 위어형. 그림 29 와 같이 밸브 몸통 아래에 위어 (weir)를 만들어 다이어프램의 이동거리를 짧게 하여 다이어프램의 수명 을 높인 것이다. 구조가 비교적 간단하며 대부분의 밸브는 이 형식을 취한다. 이 형태의 다이어프램 밸브는 교축(throttling) | {}
f86f5280-e130-4432-9bbe-0c77483a11b7 | 4권.pdf | 5.33-18 제 5 편 일반 구성 요소 용으로의 사용이 효과 적이다. 이는 시트에 맞춰지도록 설계된 다이어프램 즉 대형의 차단 영역을 갖기 때문에 퀵오프닝 특 성의 밸브가 되기 때문이다. ![image](/image/placeholder) a. 전폐 b. 전개 그림 29 위어형 다이어프램 밸브 ② 관통형. 그림 30 과 같이 밸브 몸통의 유로 단면의 축소 부가 없는 관통형으로 밸브에서의 압력손실을 최소화 한 구조 이나, 밸브의 개폐를 위한 다이어프램의 운동거리가 크고 밸 브의 외형도 위어형에 비해 크다. 그러므로 주로 소형에 사용 되며 다이어프램의 수명이 짧아 제한된 용도로만 사용된다. ![image](/image/placeholder) 다이어프램 다이어프램 a. 전개 b. 전폐 그림 30 관통형 다이어프램 밸브 7) 플럭 밸브 플럭밸브는 원통이나 원뿔형태의 플럭을 90° 회전하여 전 개와 전폐가 이루어지며, 수동으로 유체흐름을 제어하는 기구 다. 밸브의 용량은 오리피스의 면적과 밸브가 설치된 배관의 단면적 비율에 따라 달라진다. 그림 31 에서처럼 오리피스의 면적은 관의 단면적이 비하여 현저하게 작다. 플럭밸브는 가 스와 유압, 공압, 계측, 냉각 및 항공우주 분야에서 공기와 가 스 및 액체의 양을 조절하는 용도로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 스템(조정) 유동방향 포트(전폐상태) 그림 31 플럭밸브 풀포트 오리피스(관의 단면적과 동일한 유로면적)가 되면 플럭밸브는 유량제어기구로의 효용성은 없어진다. 8) 밸브에 속하는 스트레이너 (1) 스트레이너 스트레이너는 밸브와 같이 온수 냉수는 물론 증기 등 모든 용도의 배관에 공통으로 설치되어 배관 내의 모래, 금속부스 러기, 불순물 등 포함되어서는 안 되는 물질을 걸러주는 기구 이다. 하류 측의 밸브, 유량계, 터빈, 노즐, 열교환기 등이 이 물질에 의하여 고장이 없이 작동할 수 있도록 필요한 곳에 설 치되어야 한다. (2) 스트레이너의 종류 ① Y 형 스트레이너 Y 형은 몸통이 Y 형으로 되어 있으며, 그림 32 와같이 입구 와 출구가 일직선상에 있고, 그 직선에 대하여 45° 경사에 스 크린 수납부가 있다. 스크린은 하부에서 꺼내는 구조로 되어 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 32 Y 형 스트레이너 배관과 의 접속방법은 DN 50 이하의 경우에는 나사형이 많 으며, DN 65 이상은 플랜지형이다. 몸통 재료는 청동, 주철, 연철, 스테인리스주강의 주조품 등이고, 대구경은 강판을 사 용하여 용접제작 된 것도 있다. Y 형 스트레이너는 내면의 마모도 있으므로, 최근에는 몸통 이 주철제인 경우에는 내면이 피복된 것도 있다. ② U 형 스트레이너 U 형은 본체가 U 자를 하고 있으며, 입구와 출구가 일직선 상의 것과 중심선이 약간 어긋난 것도 있다. 바스켓을 위쪽으 로 들어 올려서 이물질을 제거한다. 바스켓 스트레이너라고도 한다. 압력손실은 Y 형보다 크고 재료, 스크린, 구경, 관 접속 방법 등은 Y 형과 거의 같다. 그 외 U 형의 경우 드레인 플럭 은 2 차 측에 설치하는 것이 일반적이다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 U 형 스트레이너 ③ V 형 스트레이너 | {}
72e205f5-0065-4858-b912-ea37306b8320 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-19 스크린의 형상이 V 자형을 하고 있고, 입구 및 출구가 일직 선상에 있는 구조이다. 스크린은 2 개의 틀로 나뉘어 있으며, 스크린은 상하 어느 방향에서도 꺼낼 수 있다. 압력손실은 Y 형보다 작고, 크기와 중량 모두 Y 형과 U 형의 중간으로 DN 65 이상의 배관에 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 34 V 형 스트레이너 ④ T 형 스트레이너 몸통이 T 자형이며, 배관계통에 설치하는 것과 코너부에 설 치하는 것이 있다. T 형과 Y 형 스트레이너는 보통 접속배관의 안지름과 같은 지름의 몸통 내에 스크린이 있는 구조로 스크 린의 여과 면적을 크게 하는 것에는 제약이 따른다. ![image](/image/placeholder) 그림 35 T 형 스트레이너 ⑤ 복식형 스트레이너 스트레이너에는 단식과 복식이 있으며, 예비의 기기를 가지 지 못한 배관계에 설치하는 것으로는 스크린의 통과 면적 또는 이물질이 쌓이는 용적을 고려하여 복식으로 한다. 보통 복식 은 출입구에 설치한 차압계 또는 압력계에 의하여 규정의 압 력 값 이하로 되었을 때 교체하여 청소하는 구조를 가졌다. ![image](/image/placeholder) 그림 36 복식 바스켓형 (3) 스트레이너에 사용되는 스크린 ① 제작방법 스크린은 배관계통에 이물질을 잡아내 주는 것으로 스트레 이너에서뿐만 아니라 계량기나 감압밸브와 같이 독립된 기구 에도 사용된다. 스트레이너에 있어서는 가장 중요 구성부품이 다. 접속 배관지름, 여과 목적, 용도 등에 따라 사용되는 스크 린은 달리 선정한다. 스크린은 스테인리스강 등 내식성 재료 로 판재에 천공(��, perforated)된 것과 그물처럼 짠 망상 (網�, mesh)이 있다. ㉠ 천공 스크린. 고압, 고온용이나 고점도의 액체에 사용되 는 경우에는 견고한 스크린을 필요로 하므로 천공된 스크린을 사용하며, 특정한 레벨의 여과 효과가 필요한 용도로는 천공된 것을 트랩 형태로 만든 스크린, 망상 스크린, 천공스크린 등을 혼합 사용하는 것이 좋다. ㉡ 망상 스크린. 망상 스크린(mesh screen)은 내식성의 금속 실로 짠 망이고, 메시(mesh, 체)란 가루 물질 입자의 크 기를 분류하는 표준이다. 숫자가 클수록 입자가 작은 것이다. ASTM 기준(sieve designation)과 Tyler 기준이 있다. 전 자는 1 인치에 들어가는 줄 수를, 후자는 구멍 수를 기준한 것 이다. 양자 모두 숫자가 클수록 체는 더 잘다. 자의 크기를 메 시를 이용해서 표시할 때는 - 80 메시나 +80 메시와 같이 +를 붙이는데, -는 80 메시 체로 쳤을 때 90% 이상이 통과 했다는 의미이고, +는 90% 이상이 체 위에 걸렸다는 뜻이다. 표 14 는 메시 번호별 SWG No.와의 비교, 금속사(�)의 굵 기와 체 눈의 크기 및 공간율에 대한 일부 예를 보여주는 것 이다. 표 14 메시의 예 ¦ 메시 ¦ SWG* ¦ 금속사의 지름, mm ¦ 체 눈의 크기, mm ¦ 공간율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 18 ¦ 1.219 ¦ 3.8608 ¦ 57.8 ¦ ¦ 5 ¦ 21 ¦ 0.813 ¦ 4.2668 ¦ 70.6 ¦ ¦ 10 ¦ 24 ¦ 0.559 0 ¦ 1,980 9 ¦ 60.8 ¦ ¦ 10 ¦ 28 ¦ 0.375 9 ¦ 2.164 0 ¦ 72.6 ¦ ¦ 20 ¦ 28 ¦ 0.375 9 ¦ 0.894 1 ¦ 49.6 ¦ ¦ 20 ¦ 32 ¦ 0.2743 ¦ 0.995 7 ¦ 61.5 ¦ ¦ 40 ¦ 34 ¦ 0.233 7 ¦ 0.401 3 ¦ 39.9 ¦ ¦ 40 ¦ 36 ¦ 0.193 0 ¦ 0.442 0 ¦ 48.4 ¦ ¦ 60 ¦ 37 ¦ 0.1727 ¦ 0.2506 ¦ 35.3 ¦ ¦ 60 ¦ 39 ¦ 0.132 1 ¦ 0.291 2 ¦ 47.6 ¦ ¦ 80 ¦ 39 ¦ 0.132 1 ¦ 0.185 4 ¦ 34.1 ¦ ¦ 80 ¦ 41 ¦ 0.111 8 ¦ 0.2057 ¦ 42.0 ¦ ¦ 100 ¦ 40 ¦ 0.129 1 ¦ 0.132 1 ¦ 27.0 ¦ ¦ 100 ¦ 42 ¦ 0.101 6 ¦ 0.152 4 ¦ 36.0 ¦ ¦ 160 ¦ 45 ¦ 0.071 1 ¦ 0.087 6 ¦ 29.6 ¦ ¦ 160 ¦ 47 ¦ 0.0508 ¦ 0.107 9 ¦ 45.2 ¦ ¦ 200 ¦ 47 ¦ 0.0508 ¦ 0.0762 ¦ 36.0 ¦ ¦ 200 ¦ 48 ¦ 0.086 4 ¦ 0.086 4 ¦ 46.2 ¦ 주) *British imperial standard wire gauge(영국 표준 와이어 게이지) 직경 여과 수준 과대여과(overstraining)로 유체의 흐름이 영향을 받지 않 도록 앞의 3 가지 형태를 어떻게 조합하여 사용할 것인지를 잘 고려하여야 한다. 일반적으로 여과 수준은 제거해야 할 입자 | {}
3034ade4-8196-494a-96c5-f57c290c1635 | 4권.pdf | 5.33-20 제 5 편 일반 구성 요소 크기의 1/2 이상으로 한다. 여과 수준을 너무 높여 미세한 것 까지를 걸러내려 하면 스트레이너를 통과 할 때의 유체저항이 커짐으로 차압이 급격하게 증가하게 된다. 스크린에 손상이 발생될 뿐만 아니라 배관 시스템의 저항이 커져 펌프의 양정 이 상승하고 유량이 감소하는 현상이 발생 할 수 있다. 표 15 는 기계설비 배관계통에 주로 사용되는 주철제 스트 레이너에 사용되는 스크린의 유효면적을 보여 주는 것이다. 표 15 스크린의 유효면적 ¦ DN ¦ 스크린 구멍의 지름 � mm ¦ 관의 단면적 Apcm2 ¦ 스크린 구멍의 전체면적 Ascm2 ¦ 스크린 구멍 이외의 면적 Af cm2 ¦ 비율 Af Ap ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 1.2 ¦ 20.26 ¦ 194.00 ¦ 69.81 ¦ 3.45 ¦ ¦ 65 ¦ 1.2 ¦ 31.68 ¦ 286.00 ¦ 102.97 ¦ 3.25 ¦ ¦ 80 ¦ 1.2 ¦ 45.61 ¦ 364.19 ¦ 131.10 ¦ 2.88 ¦ ¦ 100 ¦ 3.2 ¦ 81.10 ¦ 638.13 ¦ 255.23 ¦ 3.15 ¦ ¦ 125 ¦ 3.2 ¦ 126.64 ¦ 949.09 ¦ 379.68 ¦ 3.00 ¦ ¦ 150 ¦ 3.2 ¦ 182.39 ¦ 1 156.06 ¦ 462.45 ¦ 2.54 ¦ ¦ 200 ¦ 3.2 ¦ 324.32 ¦ 2 157.29 ¦ 862.90 ¦ 2.66 ¦ ¦ 250 ¦ 3.2 ¦ 506.71 ¦ 3 259.41 ¦ 1 303.74 ¦ 2.57 ¦ ¦ 300 ¦ 3.2 ¦ 729.68 ¦ 4 295.28 ¦ 1 718.13 ¦ 2.35 ¦ 주) Class 125 Y 형 주철제 스트레이너의 예임. 자료) 참고문헌 5. pp 256-257 에 의거 재 작성. 3. 조절밸브 1) 종류 (1) 조절밸브의 구성 요건 ① 정의 조절밸브란 다른 범주의 밸브와 같이 1 개의 개체를 표현하 는 단어가 아니고, 복합어(複合語, compound word)다. 즉 밸브에 감지, 조절과 조작 등 3 가지 기능이 추가되어야 붙일 수 있는 말이다. 그래서 조절밸브란 "제어변수(압력, 온도, 유량, 수위 등)를 목표치에 일치시키기 위하여 상태를 측정하고 그 측정된 값과 목표치를 비교하여 정정(訂正)동작을 수행하는 기구"로 정의 한다. 목표치는 압력, 온도, 유량, 수위 등이 되지만, 결국은 매체(��, media)의 유량을 조절하여 이루어진다. ② 외장형과 내장형 조절밸브 일반적으로는 외형을 기준으로, 밸브에 센서, 컨트롤러, 모 듀 트롤모터 또는 액추에이터 등 각각의 기구가 조합된 것과, 3 가지 기능이 밸브 몸통 안에 모두 들어 있어서 외형적으로는 밸브 한 개뿐인 일체형이 있다. 전자를 외장형 조절밸브라고 한다면 후자는 내장형(built-in type) 조절밸브이다. 모듀트 롤모터로 작동하는 2-방조절밸브나 3-방조절밸브는 외장형 의 대표적인 예이고, 감압밸브나 세이프티릴리프밸브 등은 대 표적인 내장형 조절밸브의 예 이다. 어떤 형태를 취하던 조절 밸브는 안전성(safety), 안정성(stability)과 정확성(accuracy) 이 기본적인 요구 사항이다. ③ 조절밸브의 기능 조절밸브의 기능은 공급(supply)과 분배(diverting), 혼합 (mixing) 기능 중 하나이거나 복합적인 기능을 갖는다. (2) 조절밸브를 구분하는 기준 조절밸브를 구분하는 것은 복잡다단하므로 표 16 과 같이 시작에서 완료까지 한 사이클의 최종 단계인 밸브의 동작을 기준으로 하고, 조정하려는 목표치와 밸브를 합성하여 압력조 절밸브, 온도조절밸브, 유량조절밸브, 수위조절밸브 등으로 부 른다. 표 16 조절밸브의 종류 ¦ 동작 ¦ 밸브몸통 ¦ 시트(포트) ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 싱글 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 더블 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 케이지*1 ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 3 방, 4 방 ¦ 혼합*3 (방향제어) ¦ ¦ 선형 ¦ 글로브 ¦ 3 방, 4 방 ¦ 분배*4 (방향제어) ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 벤투리 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 케이지 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 앵글 (글로브) ¦ 에이콘*2 ¦ 방향제어 ¦ ¦ 선형 ¦ 케이트 ¦ 복수오피피스 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 선형 ¦ 케이트 ¦ 나이프 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 풀포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 표준포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 볼 ¦ 축소포트 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 버터플라이 ¦ ¦ 유량조절(throttle) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 원주형 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 원추형 ¦ 개폐(on-off) ¦ ¦ 회전 ¦ 플럭 ¦ 편심구형 ¦ 개폐(on-off) ¦ 주) *1 cage, *2 acom(플럭의 한 형태) *3 mixing *4 divert ① 선형과 회전 동작 밸브의 개폐로 유량을 제어하기 위한 동작으로 디스크(플 럭, 게이트, 볼, 블레이드)와 연결된 밸브 스템이 움직이는 형 태이다. 이는 곧 사용되어야 할 액추에이터의 형식을 정하는 데 기본적인 요소이다. ㉠ 선형동작. 밸브 스템이 상하 즉 수직으로 선형 운동하여 밸브의 개폐가 이루어지는 형태이다. ㉡ 회전동작. 밸브 스템이 회전 운동하여 밸브의 개폐가 이 루어지는 형태다. 이런 밸브의 장점은 차압이 커서 조절이 용 이하며 밸브의 높이를 작게 할 수 있다. 특히 볼 밸브는 유체저항이 작으며 유량계수가 커서 2 위치 제어용으로는 가장 적합하다. 볼이 움직일 때의 마찰손실이 적으므로 밸브구동기의 구동토크가 작아도 되고 개폐동작의 반복이 가능하기 때문이다. ② 밸브 몸통의 형식 | {}
133bea2f-1768-4f52-a398-e4ec8ec719fe | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-21 기계설비에 많이 사용되는 조절밸브는 글로브밸브나 이와 유사한 몸통을 기본으로 한다. 내부 구조의 특징은 포트가 1 개(싱글시트)인 것과 2 개(더블시트)인 것이 있다. ㉠ 싱글시트의 몸통. 싱글시트는 일반적인 글로브 밸브의 형태로, 하나의 포트에 하나의 플럭이 대응하여 상하의 직선 운동으로 밸브를 여닫는 형태이다. 싱글시트 밸브는 다음과 같은 특징이 있다. ⓐ유체반력은 닫침 위치에서 최댓값이 되고, 이는 차압에 비례하므로 액추에이터 추력에 의한 밸브 닫힘 가능 차압은 비교적 작다. ⓑ밸브 닫힘 차압의 정격값 내에서 사용하는 한 밸브시트 누설은 적다. ⓒ비례제어 밸브로서 필요한 이론 유 량특성의 실현이 용이하다. ⓓ구조가 단순하여 유체 중의 이 물질의 영향을 받는 구동부가 적으므로 오작동을 일으키는 일 이 적다. ⓔ밸브 개폐시의 마찰손실이 작은 구조이므로 비례 제어 동작에 의한 히스테리시스(hysteresis)가 적다. ⓕ적용 분야는 주로 증기 가습밸브, 열교환 코일밸브, 중소형 공조기, 터미널유닛용 냉온수밸브, 급수밸브, 압력제어밸브 등 광범위 하지만 밸브 닫힘 차압에 대한 정격값은 밸브의 크기가 커지 면 작아지므로 호칭경 DN 80 이하에 주로 사용된다. ㉡ 더블시트의 몸통. 더블시트형 밸브를 사용하는 이유는 작은 힘으로 밸브를 작동시키기 위한 것이다. 밸브의 규격이 커지거나 차압이 매우 높은 경우는 밸브를 폐쇄시키는데 큰 힘이 필요하게 된다. 따라서 큰 힘을 내는 액추에이터를 사용 해야 한다. 그러나 큰 구동력을 갖는 액추에이터 제작에는 제 한이 따르게 되므로 포트가 2 개인 즉 더블시트를 갖는 밸브를 사용하여 작은 힘으로 밸브를 폐쇄시키기 위한 것이다. 더블 시트를 갖는 밸브는 그림 37 과 같이 한 개의 스템에 2 개의 플 럭이 장착 되므로 유체는 두 플럭에 균형적으로 힘을 가하게 된다. 즉 유체는 상부 플럭에 대해서는 싱글시트 밸브에서와 같이 밸브를 여는 쪽으로 힘을 가하고, 하부 플럭에는 반대로 밸브를 닫으려는 힘으로 작용하게 되므로 두 플럭 간에는 힘 의 균형을 이루게 된다. 그러나 더블시트 밸브는 제조시의 가 공오차와 재료의 팽창으로 유체를 완전하게 차단하지 못하는 단점이 있다. 따라서 더블시트형 밸브를 사용하는 경우에는 누설등급 3(표 3 참조) 정도를 감안한다. ⓑ유량특성이 우수한 조절밸브를 제공할 수 있다. ⓒ금속제 의 밸브 플럭과 케이지의 경우는 구조적으로 밸브시트에서의 누설량이 크다. 싱글시트 밸브에 비하여 수십 배 정도가 된다. 그래서 현재는 EPDM, 바이톤 등의 연질시트를 사용하여 누 설을 줄이는 제품으로 표준화되고 있다. ⓓ고가이므로 싱글시 트 밸브에서 닫힘 차압을 만족시키지 못하는 경우와 비례제어 성과 신뢰성을 중시하는 경우에 사용한다. 일반적으로 DN 40~150 정도까지 사용되고 있다. ⓔ더블시트의 원리인 압력 평형도 대유량 시의 유체 거동은 복잡하고, 진동과 소음이 발 생할 수도 있다. ⓕ적용분야로는 대형의 열원설비, 압력제어 계통, 지역냉난방의 주관계통, 고압증기 밸브, 대형 공조기의 냉, 온수 2 방향 밸브용 등이 있다. ㉢ 2 방과 3 방밸브. 2 방밸브는 유로가 2 개인 일반적인 밸브 로 상류에서 하류로 흐르는 유체를 개, 폐 및 조절하는 용도 이다. 이에 반하여 3 방밸브는 유로가 3 개인 밸브이고 2 방밸브와 같은 용도 이외에도 혼합과 분배 기능이 추가 된다. 혼합 용 으로 사용할 때는 2 개의 유입구와 1 개의 유출구로 사용하는 것이고. 분배형으로는 1 개의 유입구와 2 개의 유출구로 사용 하는 것이다. 밸브몸통의 형태로는 플럭, 피스톤, 리프트, 로 타리가 있다. 그림 38 은 2 개의 관로 A 와 B 를 제 3 의 관로 AB 에 접속 하는 혼합용 밸브의 예로, 각각의 통과 유량은 A+B = AB 의 관계를 갖는다. ![image](/image/placeholder) a. 싱글시트형 그림 37 글로브밸브 몸통의 두 가지 형태 또한 2 개의 포트를 통하게 되므로 유량은 동일 구경의 싱 글 시트형보다 증가되지만 밸브 개방 시에는 힘의 균형이 깨 질 수 있다. 더블시트 밸브는 다음과 같은 특징이 있다. ⓐ적 용 차압이 크므로 공급관과 환수관의 차압이 큰 관로에 사용 이 가능하고, 밸브 크기에 비하여 많은 유량을 흐르게 한다. ![image](/image/placeholder) b. 더블시트형 ![image](/image/placeholder) 스템(G⌀) 스템 누름버튼 패킹누르개너트 고정너트 고정링 F⌀ 패킹(5 매) 링핀 리테이너링 플러그 스템 가이드 상부시트 본체 핀 A AB 하부시트 개스킷 하부프랜지 B 그림 38 3-방 밸브(혼합용) 3 방 밸브의 두 형식은 밸브의 내부 구조가 다르므로 배관 과 역으로 접속하여 사용하면 급격하게 닫혀 워터해머가 발생 하여 액추에이터의 출력이 약한 경우에는 밸브가 파손될 수도 있다. 3 방향 밸브의 주 용도는 ⓐ중대형의 것은 온수 보일러 와 냉동기 등의 급수 주관의 온도조절 밸브, ⓑ축열탱크의 고 온과 저온의 혼합, ⓒ냉각탑 냉각수의 공급과 환수의 혼합 등 | {}
8b84954c-4516-411b-9e5b-de52915af110 | 4권.pdf | 5.33-22 제 5 편 일반 구성 요소 이다. 모두가 물의 온도 제어이다. 공조기에는 냉온수 공급 배 관을 별도로 하여 온도를 제어하는 방법이 사용되지만, 3 방 밸브를 이용한 혼합방식도 사용된다. 3 방 밸브의 다른 장점은 유체반력이 작고 밸브 크기에 비하여 소형의 액추에이터로 조 절가능하며, 밸브에서의 압력강하는 부하의 압력손실분 정도 로 작으므로 유수음이 작다는 것이다. ③ 케이지 그림 39 와 같이 케이지(cage)는 유체가 통과 할 수 있는 개 구부가 있는 원통으로 플럭을 둘러싸고 있다. 일반적으로 밸 브의 유량을 조절하는 중요한 요소이다. 플럭의 이동에 따라 케이지의 개구면적이 변하므로, 유량은 증가하거나 감소한다. 따라서 케이지의 설계와 개구의 배치는 밸브의 유량특성에 커 다란 영향을 미친다. 케이지는 또한 플럭을 시트 쪽으로 인 도하여 완전히 폐쇄되게 하며, 덮개가 스템을 안내 하던 것을 대신해 준다. ![image](/image/placeholder) a. 퀵오프닝 b. 선형 c. 이퀄퍼센티지 그림 39 케이지의 형상별 유량특성 (3) 조절밸브의 작동형태 ① 자력식과 타력식 ㉠ 자력식(���)조절밸브 온도조절(thermostatic) 밸브 처럼 밸브 구동력을 외부로부터 받지 않고 밸브자체에서 생산 하여 사용하는 밸브이다. 밸브의 구성은 보통 밸브 몸통부와 조작부로 나뉘어져 있다. 조작부는 대개 밸브 몸통에 설치되 어 있는 그대로의 상태에서 분해 가능한 구조이다. 작동원리 는 감온부 속에 들어 있는 물질의 수축팽창이나 물질의 상변 화에 따른 체적의 증감을 운동에너지로 변환시켜, 이를 모세 관을 통해 구동기에 전달하여 밸브를 제어하는 것이다. 2 위치 제어와 비례제어 되는 것이 있다. 자력식 밸브사용 시에는 아래 사항에 주의 를 한다. ⓐ조정 값의 재설정은 원거리에서는 불가하고 배관에 설치된 밸브에 서 만 가능하다. 재설정 기능을 생략한 제품도 있다. ⓑ밸브 의 작동은 유체 에너지를 이용하므로 압력 등 유체의 조건에 따라서는 구동력이 약할 수 있다. ⓒ조정 밸브는 스스로 검 출, 조절, 조작의 자동제어 요소를 처리하는 장점이 있지만 이 들의 기능을 기기별로 배열, 설치한 자동제어 시스템에 비하 면 조절범위와 제어 성능면에서 제약이 많다. 일반적으로는 제어에 대해 부하변동 등의 외란에 의한 변화가 그렇게 크지 않고, 또 제어정도를 어느정도 허용하는 경우에 적용된다. ㉡ 타력식 조절밸브. 타력식은 전기나 공압 등 구동력을 외 부에서 공급 받는 일반적인 조절밸브이다. 감지, 컨트롤, 조작 기능이 있는 각각의 기구를 조합하여야 조절밸브의 기능이 가 능한 것들이 모두 이에 속한다. ② 제어 방식 조절 밸브를 제어방식으로 구분하면 2 위치 제어와 비례제 어 밸브로 나눈다. 보통 밸브 액추에이터의 운동방식으로 구 분하고, 밸브 몸통은 공용이다. ㉠ 2 위치 제어 밸브. on-off 제어 밸브라고도 한다. 외부로 부터의 신호에 따라서 액추에이터의 구동으로 밸브는 완전 열 림 또는 완전 닫침 상태가 된다. 2 위치 제어 밸브의 경우는 일 반적으로 밸브의 개폐만을 목적으로 하므로, 밸브 저항이 작은 것이 요구되어 보통 배관과 같은 호칭경의 밸브를 선택한다. 밸브 구조상 여닫침 동작을 빠르게 하기 위해 약간 열림 위치의 유량에서 완전 열림 상태로의 유량이 되도록 퀵오프닝 특성의 디스크형 플럭을 채용한 전용 글로브 밸브도 있다. 그 러나 이런 것은 기계설비 분야에서는 효용성이 없으므로, 비 례제어 용으로 사용하는 밸브 몸통을 그대로 사용하고 액추에 이터만 2 위치 제어 방식을 적용한다. 반면, 2 위치 제어 전용으로 제작된 밸브 몸통의 경우는 중 간 열림에서의 마찰을 줄이거나 원활하게 하고 미세한 작동이 될 수 있도록 제작상의 배려가 없어도 되므로 상대적으로 구 조가 간단하여 경제적일 수는 있다. 전자밸브는 전동의 2 위치 제어 밸브이다. 특징은 밸브 조작 부에 솔레노이드를 사용하는 점이고, 개폐조작 속도가 다른 전동 밸브에 비하여 빠르다. 솔레노이드 기구는 그 자체로 직 선운동을 하며, 밸브 스템을 움직여 밸브를 개폐할 수 있는 추력은 대단히 작다. 유체 차압이 큰 관로에는 추력이 부족하 므로 밸브의 개폐가 어렵다. 그래서 일반적으로 DN 15 이하 에는 솔레노이드 추력으로 직접 밸브플럭을 개폐하는 형식인 직동식 전자밸브가 주로 사용된다. 기계설비에는 파일럿 밸브 로 사용된다. 파일럿식 전자밸브는 유체의 에너지(밸브 차압) 를 이용하여 밸브 플럭을 개폐하는 솔레노이드의 추력은 바로 작은 파일럿 밸브의 개폐를 하는 곳에 사용된다. 파일럿밸브 가 열리면 유체압력이 중요부에 전달되어 압력평형이 변화하 므로 주 밸브가 열리는 원리이다. ㉡ 비례제어 밸브. 조절신호의 크기에 비례하여 밸브 개도 가 변하도록 작동하는 조절 밸브이다. 비례제어 밸브는 조절 신호에 대응하여 밸브를 적절한 개도 상태로 유지하는 것이 가능하고, 그 결과 유량은 입력신호와 일정한 관계를 유지하 면서 조절된다. 밸브 전후의 압력강하가 일정한 경우 유량은 밸브의 개구면적에 비례하며, 밸브를 통과 하는 유량을 구하기 위해서는 밸브의 유량계수(Cv, Kv)가 주어져야 한다. 실제 배관에서는 밸브 이외의 관로에서 생기는 압력손실은 유량에 따라서 비선형으로 변하기 때문에 밸브에서의 압력강 하는 일정한 값으로 유지하기 어렵다. 그래서 이론상의 유량 과 실제유량 간에는 차이가 있게 된다. 밸브에서의 압력손실 의 비율이 크면 관로저항의 영향에 따른 유량특성의 어긋남이 적다. 그러므로 양호한 비례제어 결과 를 얻기 위해서는 관로 전체의 압력손실 중에 조절 밸브에서의 압력손실이 차지하는 비율을 일정수준으로 확보하는 것이 좋다. 이러한 이유로 비 례제어 밸브의 크기는 배관지름보다 작게 선정되는 것이다. (4) 용도별 조절밸브 ① 조절밸브가 되기 위한 조합 | {}
bae76efd-6574-4e53-8226-a2bc448170c9 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-23 제어대상 즉 목표치는 다르지만 이러한 용도로 사용되는 밸브와 조절요소의 조합은 유사하다. 액추에이터는 어떤 종류 가 되었던 당연히 필요하고, 감지를 위한 감지기는 온도, 압력 유량, 수위용으로 각기 다를 뿐이다. 최근에는 온도 조절용 밸브로는 복잡한 기능간의 조합이 없이도 간단하게 설치하여 정확한 온도 조절이 가능한 새로운 기술이 적용된 제품들이 보급되고 있어 배관공사의 원가절감 을 가능하게 해주고 있다. 그림 40 은 내장형이면서 자력식의 온도조절밸브의 예로, 서멀액추에이터 내에 들어있는 작동물질의 수축팽창에 따른 에너지로 밸브를 개폐하는 원리이다. 즉 밸브 내에 감지, 조 절, 조작 기능이 모두 들어 있다. ![image](/image/placeholder) 3 ⑤ ⑥ P ①써멀액추에이터 ②단열겸 보호카버 ③조절너트 ④요크 ⑤밸브모통(3-방) ⑥배관과 접속용 너트 a. 외기온도 감지형 가볍다. 내부에 유체의 온도에 따라 유량을 자동으로 정확히 분배(혼합) 할 수 있는 서멀로이드(thermoloid) 센서 겸 컨 트롤러가 들어있다. 현재로서는 가장 진보된 서멀액추에이터 이다. 혼합용으로 적용할 경우는 2 개의 입구 포트로부터의 유입량에 비례하여 원하는 출구온도를 만든다. 분배 용도로 사용할 때는 유체 온도에 따라 유입된 유체의 흐름을 두 개의 유출구로 분배 하거나 또는 유체의 온도에 따라서 어느 한쪽 으로만 유출되도록 한다. 따라서 이런 밸브는 ㉠라디에이터나 열교환기 등의 냉각수 제어, ㉡윤활유나 유압유체 냉각시스템 ㉢원수(raw water) 의 직접적인 냉각 ㉣일정한 온도를 유지시켜야하는 각종 기구 나 시스템 등에 효과 적으로 사용된다. ![image](/image/placeholder) C B 혼합 시: 냉수입구(C)-온수입구(B)=온도조절된 유체출구(A) 분배 시: 온도조절된 유체입구(A)=냉수출구(B)+온수출구(C) b. 내부 유체온도 감지형 그림 40 내장형 - 자력식 온도조절밸브 그림 40a 는 지정된 설정 점에서 밸브의 한쪽 끝(밸브 몸체 와 열적으로 격리되어 있음)에 위치한 온도조절 요소는 외기 의 온도를 감지하여 일정한 온도차가 벌어지면 열리거나 닫친 다. 주변온도가 제한(안전) 범위 이상으로 상승하지 않도록 열매의 체 유량을 조절하므로 과열을 방지하는 장치나 시스템 에 효율적으로 적용될 수 있다. 그림 40b 는 3 방의 자력식 내장형 온도조절 밸브로 혼합 또 는 분배용으로 설계되었다. 응답 속도가 빠르며 외형은 작고 ![image](/image/placeholder) 원수입구 써지탱크 벤트관 A B 쿨러 열교환기 엔진(열부하) A 펌프 C 원수출구 그림 41 은 자력식 내장형 3 방밸브(그림 40 의 b)를 쿨러나 열교환기의 냉각수제어에 사용하는 예로, 3-방 밸브의 배치 방법에 따른 분배와 혼합과 정을 보여 준다. a. 냉각수의 분배(diverting) ![image](/image/placeholder) C 응축기 냉각탑 A B 펌프 흡입양정 보다는 높은 위치에 있을 것 A 펌프 C b. 직접냉각을 위한 혼합(mixing) 그림 41 자력식 내장형 3-방 온도조절밸브의 응용 예 a 는 엔진의 출구온도 조절을 위하여 일부는 쿨러(열교환 기)로 일부는 엔진으로 되돌리는 분배계통이며, 반대로 점선 처럼 배치하게 되면 엔진 입구온도 조절을 위한 혼합계통이 된다. b 는 냉동시스템의 의 응축기 입구온도 조절을 위한 혼합 계통이 되며, 반대로 점선처럼 배치되면 응축기 출구온도조절 을 위한 분배계통이 된다. ② 압력과 유량, 수위 및 온도 조절밸브 ㉠ 제어대상별 제어 결과. 조절밸브를 사용하는 목적은 목 표치 관리를 위함이다. 목표 즉 제어 대상은 공정(process)의 압력, 유량, 수위(level)와 온도이다. 그리고 이러한 것들을 조 | {}
3cf65721-0116-435c-860a-9260a20f8a0e | 4권.pdf | 5.33-24 제 5 편 일반 구성 요소 절하는 것을 공정조절(process control)이라 하고, 이에 사용 되는 것이 조절밸브이다. 표 17 과 같이 제어대상별 조절밸브를 구성하고 컨트롤러의 신호에 의해 공정의 유량, 압력, 수위와 온도 등의 변수를 조 절한다고 하자. 그리고 조절밸브는 비정상적인 상황에서도 안 전하게 시스템을 정지시킬 수 있도록 페일-크로스 또는 페일 -오픈 기능을 갖는다. 각각의 경우 신호에 따른 밸브와 유체 의 상태를 정리하면 표 18 과 같다. 표 17 제어 루프의 구성 ¦ 제어 대상 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ 제어루프 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어 대상 ¦ 센서 ¦ 컨트롤러 ¦ 액추에이터 ¦ 전원 ¦ ¦ 압력 ¦ 압력-△p 발신기 ¦ PIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 유량 ¦ 유량계 ¦ FIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 수위 ¦ 수위미터, 유량계 ¦ LIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ ¦ 온도 ¦ 온도 ¦ TIC ¦ 다이어프램 ¦ 4~20 mA ¦ 표 18 신호에 따른 밸브의 개도와 유체의 유동 상태 ¦ 제어 대상 ¦ 신호 ¦ 밸브 개도 ¦ 유체상태 ¦ 유체상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 압력 최대 ¦ 압력 최대 ¦ ¦ 압력 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 압력 감소 ¦ 압력 감소 ¦ ¦ 압력 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 압력 최소 ¦ 압력 최소 ¦ ¦ 유량 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 유량 0 ¦ 유량 0 ¦ ¦ 유량 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유량 증가 ¦ 유량 증가 ¦ ¦ 유량 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 유량 최대 ¦ 유량 최대 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 수위 일정 ¦ 수위 일정 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 서서히 수위 증가 ¦ 서서히 수위 증가 ¦ ¦ 수위 (수위계 사용) ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 급격히 수위 증가 ¦ 급격히 수위 증가 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 탱크 수위 상승 ¦ 탱크 수위 상승 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유입 유출량이 균형을 이루면 수위는 고정 ¦ 유입 유출량이 균형을 이루면 수위는 고정 ¦ ¦ 수위 (유량계 사용) ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 탱크 수위 저하 ¦ 탱크 수위 저하 ¦ ¦ 온도 ¦ ¦ ¦ 증기 ¦ 물 ¦ ¦ 온도 ¦ 4 mA(0%) ¦ 전폐 ¦ 유량 0 ¦ 불변 ¦ ¦ 온도 ¦ 증가 ¦ 개도증가 ¦ 유량증가 ¦ 유체온도 상승 ¦ ¦ 온도 ¦ 20 mA(100%) ¦ 전개 ¦ 유량최대 ¦ 유체온도 최고 ¦ ㉡ 유량 조절. 이상과 같이 제어대상만 다를 뿐 전폐와 전 개를 제외한 중간 단계에서는 입력신호에 비려하여 밸브개도 가 변하며, 이에 따라 유량도 변하게 되므로 최종적으로 압력 이나 온도가 제어된다. ㉢ 수위 조절용 플로트밸브. 보일러의 보급수탱크, 용기나 급수 저수탱크 등의 수위를 항상 일정하게 유지하기 위한 방 법으로는 제어루프를 갖춘 복잡한 조절밸브 대신 그림 42 와 같은 플로트 밸브를 사용하는 것이 간단하면서도 정확할 수가 있다. 플로트를 수면에 띄워두고, 수위가 내려가면 플로트에 접속되어 있는 레버가 작동하여 디스크를 열어 급수가 이루어 진다. 그리하여, 일정수위로 올라오면 플로트가 부상하여 레 버를 눌러 내려서 디스크를 닫는다. ![image](/image/placeholder) 그림 42 수위 조절밸브의 예 2) 감압밸브 (1) 특성 감압 밸브는 배관계통에 작용하는 높은 압력을 기구나 장 비에 적합한 압력으로 낮추고 동시에 해당계통에 필요한 유량 을 통과 시키는 압력과 유량 두 가지 조건을 동시에 충족시켜 야 하는 기구이다. 증기용, 물용이 있으나 작동원리는 같다. 이 장에서는 물용 감압밸브를 위주로 하였으므로, 증기용은 제조사 자료를 참고 하기 바란다. 감압밸브는 스프링과 다이어프램을 사용하여 1, 2 차 측 압력과 연동시켜서 목표치를 맞추게 된다. 즉 감지부 나 컨트롤러와 같은 별도의 기구가 없지만 이러한 기구들이 하는 역할을 그대로 수행할 수 있는 기능을 갖고 있다. 즉 내 장형(built-in type) 조절밸브의 한가지 이다. (2) 종류별 적용성 용도별로 증기에 사용하는 것과 냉온수 등 물에 사용하는 것이 있다. 그림 43 에서와 같이 기본적으로 포트가 1 개인 싱 글시트형과 포트가 2 개인 더블시트형으로 구분되지만 이를 세분하면 직동식(direct operate)과 파일롯트(pilot operate) 식이 있다. ① 싱글시트형 이런 형태의 감압밸브는 다시 직동식과 파일로트식으로 나 누어지며, 오리피스 등의 요소에 의한 압력손실을 크게 하여 감압하는 방식으로 유량이 적어지면 밸브의 개도가 줄어들고 물의 흐름이 정지되면 개도가 완전 차단되는 형태의 밸브이 다. 따라서 급수 급탕용으로 사용하는 경우 수도꼭지로부터 물이 토출되는 동안의 2 차 측 압력의 최솟값은 설정된 압력에 서 fall-off 만큼 감소된 압력이 되며, 유동이 정지될 때 즉 유 량=0 일 때의 2 차 측 압력은 설정된 압력과 일치한다. 또한 시트 면적과 다이어프램 면적의 비율에 따라 2 차 측 | {}
58d6ff4e-79b3-4b80-9cbb-d76877d135f2 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-25 압력이 비례적으로 변화되므로 구조적으로 최소한의 크기를 가지지 않으면 안 된다. 그러므로 외형이 너무 작으면 요구하 는 포트의 크기를 맞출 수 없게 되므로 감압밸브로의 올바른 기능을 기대할 수 없게 된다. ![image](/image/placeholder) 압력설정나사 다이아프램 열팽창압력 도피용바이패스 스트레너 씨트링 청소용플럭 그림 43 싱글시트 직동식 감압밸브의 주요부명칭 적용성에 있어서는 아파트와 같은 주거용 건물이나 상업 용 건물에서 유동이 정지되면 밸브도 닫침이 필요한 계통에 적합하다. 그러나 1 차 측 압력이 높으면서 유량이 크고, 상당 히 낮은 압력으로 감압되어야 하는 경우는 대유량용이라도 적 합하지 않다. 밸브시트 전후의 압력차가 커져서 비효율적이기 때문이다. 이러한 곳에는 파일럿형 밸브를 사용한다. 파일럿 형형 감압밸브는 감압의 폭이 큰 경우에 적용성이 좋다. 그러 나 압력강하가 작은 경우에는 적용에 제한이 따른다. 그림 43 의 싱글시트 직동식 감압밸브의 1, 2 차 측 압력을 P1.P2(kPa)라고. 하고, 스링력을 Fg(kg/mm2), 다이어프램에 작용하는 힘을 작동원리를 Fa(kg)이라고 하면, Fs =k8 (19) Fd = AdP2 가 되고, (20) Fs = Fa (21) 가 되도록 스프링과 다이어프램은 P1,P2 에 연동하여 부단히 움직이게 된다. 식 (19), (20), (21)에서 k : 스프링 상수, kg/mm2 8 : 스프링 변위, mm Ad : 다이어프램의 유효면적, mm2 밸브스템의 변위를 L(mm)이라하면 이는 스프링의 변위와 같다. 그리고 밸브포트의 지름을 d(mm), 유체가 통과 되는 유 로 면적을 A,(mm2)라고 하면 Af =�dL, mm2 (22) 이 되므로, 밸브를 통과 하는 유량 Q=�dLv, L/s (23) ② 더블시트형 이다. 그러므로 밸브 포트를 작게 하면, 즉 밸브의 외형이 적 으면 유량이 부족하게 된다. 직동식은 1 차 측 압력 변동에 관계없이 최초에 설정된 2 차 측 압력을 일정하게 유지하며, 유동정지 중에도 감압 기능을 유지한다. 설정된 압력에서 스프링력과 다이어프램 압력이 균 형을 이루면서 닫혀있는 상태에서 물의 사용이 시작되면 2 차 측 압력은 낮아지고 즉시 다이어프램에 미치는 압력이 감소한 다. 그러면 스프링 힘으로 밸브 스템이 밑으로 밀려 내려가며 밸브시트는 열리게 된다. 물이 사용되는 동안에는 다이어프램 에 미치는 압력과 스프링력의 균형을 통해 설정된 압력을 일 정하게 유지하는 것이다. 물 사용이 중단되면 출구 측의 압력 이 상승되고 이 압력은 다이어프램에 작용해서 밸브 스템을 밀어 올려 밸브 시트는 닫힌다. 표 19 는 이상의 밸브 형태별 유량과 압력 특성을 요약한 것이다. 이런 형태의 감압밸브 역시 직동식과 파일럿식으로 나누어 지며, 흐름이 정지되는 경우에도 완전히 차단되지 않는다. 따 라서 차단이 필요한 용도보다는 연속 유량이 필요한 곳에 사 용한다. 표 19 감압밸브 형태별 적용특성 ¦ ¦ 구분 ¦ 유량, 압력특성 ¦ 적용특성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱글 시트 ¦ 직동식 ¦ *유량이 줄어들면 밸브 개도도 줄어든다. *유량이 0 이면 밸브는 전폐되 고, 이때의 2 차 측 압력은 설 정된 압력이 된다. *유동이 시작되면 2 차 측 압력 은 fall-off 만큼 감소했다가 설정압력으로 회복된다. *1 차 측 압력 변동에도 불구하 고 2 차 측 압력은 일정 하게 유지된다. ¦ *유량이 0 이면 밸브 의 전폐가 요구되는 계통. *1 차 측 압력이 높고 유량이 크며 낮은 2 차 측 압력이 요구되 는 계통에는 부적합. ¦ ¦ 싱글 시트 ¦ 파일로 트식 ¦ *대 유량에 적합. *전체 작동범위에서 2 차 측 압력은 일정하게 유지된다. ¦ *1 차 측 압력이 높고 유량이 크며 낮은 2 차 측 압력이 요구되 는 계통. *감압의 폭이 클 때 *차압이 작게 발생 되는 계통에는 부적 합. ¦ ¦ 더블 시트 ¦ 직동식 ¦ *유량이 줄어들어도 밸브 개도 는 열림. *1 차 측 압력 변동에도 불구하고 2 차 측 압력은 일정 하게 유 지된다. ¦ *연속적인 유량이 요 구 되는 계통. *유동정지 중에도 감 압이 유지 되어야 하 는 계통. ¦ ¦ 더블 시트 ¦ 파일로 트식 ¦ *2 차 측 압력에 연동되는 소형 파일로트 밸브에 의해 주 밸브가 작동된다. ¦ *대유량에 사용 ¦ 파일럿식은 2 차측 압력에 의하여 작동하는 소형의 직동직 감압밸브(pilot valve)로 주밸브를 작동시켜 압력을 조정하는 형태의 밸브로 대유량에 주로 사용한다. 파일럿밸브의 구조는 | {}
f1ab7168-c8f5-4e1c-b95c-40d9c893aa09 | 4권.pdf | 5.33-26 제 5 편 일반 구성 요소 직동식 감압밸브와 유사하며 상시열림(normal open) 형식의 밸브다. 파일럿 밸브는 스프링 힘으로 열려 있으며 출구 측 압력이 높아지면 닫힌다. (3) 감압밸브의 성능 3) ① 규격별 유량 국제적으로 감압밸브 특히 급수 급탕 등 물에 사용하는 감 압밸브는 청동제로 DN 80 까지 만을 규정하고, 유량범위에 따라서 소유량, 중유량, 대유량 모델로 구분된다. 표 20 은 국 제규격의 대표적인 제품에 대한 규격별 유량의 예이다. 표 20 감압밸브 규격별 유량(L/min) ¦ ¦ ¦ 소유량 ¦ 중유량 ¦ 대유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력적용 범위 ¦ 1 차측 ¦ ~2.8 MPa ¦ ~2.8 MPa ¦ ~2.8 MPa ¦ ¦ 압력적용 범위 ¦ 2 차측 ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ 20~70 ¦ 30~80 ¦ 60~100 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20~80 ¦ 34~100 ¦ 90~155 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 34~100 ¦ 53~155 ¦ 130~250 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 83~240 ¦ 230~500 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 120~305 ¦ 280~530 ¦ ¦ 50/50F ¦ 50/50F ¦ ¦ 170~530 ¦ 540~1 050 ¦ ¦ 65/65F ¦ 65/65F ¦ ¦ ¦ 600~1 250 ¦ ¦ 80/80F ¦ 80/80F ¦ ¦ ¦ 790~1 650 ¦ 주) ASSE 1003 규격제품 기준. F 는 플랜지형임 그 이외의 용도는 주철제로 DN 40~600 까지 규정되어 있 다. 주철제라 해도 일반적으로 트림의 요소들은 음용수에 영 향을 미치지 않는 재료를 사용하며, 몸통의 내부도 에폭시 등 으로 도장된 것이 사용된다. ② 감압밸브의 유량선도 ㉠ 선도 작성. 감압밸브의 유량선도는 그림 44 에서와 같이 설정압력 기준의 fall-off 에 대한 유량으로 표시한다. 성능선 도에서 유량 0 은 물의 흐름이 정지된 상태이며, 0 아래의 수치 Chart Type: line 0 GPM 5 GPM 10 GPM 15 GPM 20 GPM 25 GPM 30 GPM 35 GPM 40 GPM (GPM) item_01 4kPa/psi 6kPa/psi 8kPa/psi 10kPa/psi 12kPa/psi 14kPa/psi 18kPa/psi 24kPa/psi 22kPa/psi 24kPa/psi 들은 규격별 압력변화 즉 어떤 유량에 도달할 때까지 요구되 는 fall-off 이다. 그러므로 이 값은 감압밸브의 형태나 규격을 선정하는데 가장 중요한 요소이다. 이 선도는 2 차 측 설정압력 350 kPa 기준이나, 다른 압력에 대해서도 유사하다. ㉡ fall-off 허용범위 4) 감압밸브의 필요 용량은 어떤 용 도로 사용할 것인가로 결정한다. 주택과 학교, 아파트, 병원에 서와 같이 세면기, 변기, 욕조와 샤워 등의 일반적인 급수시스 템에서는 25~30% 정도가 적당하지만 세탁설비, 애완동물 목욕설비, 식기세척기 등 상업용의 기구에서는 10~ 15%가 적당하다. 감압밸브 유량선도는 이상의 허용범위를 모두 고려한 것이 다. 일반적으로 유량의 변동이 심한 경우에는 밸브의 용량이 더 커야한다. 같은 모델의 밸브를 기준할 때, 동일 유량에 대 해서는 규격이 큰 밸브가 작은 밸브보다 fall-off 가 적다. 또한 fall-off 는 유량이 커질수록 증가되므로(그림 44 참 조) 최대치에 제한을 두지 않으면 안 된다. 제조자는 137 kPa(20 psi)을 권장 값으로 제시하고, 감압밸브 규격에서는 117 kPa(17 psi)을 규정하고 있다. 그러므로 성능상으로 폭 넓은 적용 범위를 제공하는 감압밸브가 우수한 것이다. 감압 밸브의 용량은 배관의 크기에 따라서도 달라질 수 있지만, 용 도에 가장 적합한 밸브를 선택하는 것은 관경보다 감압밸브의 성능을 기준으로 해야 한다. [예제] 유량이 53 L/min 인 계통에 설치할 감압밸브의 규 격을 선정한다. 감압밸브의 1 차 측 압력 P1=690 kPa, 설정된 2 차 측 압력 P2=345 kPa 이다. 해] 표 20 의 소유량 제품으로 하고, 유량선도(그림 44)에서 해당 유량에 적용할 수 있는 규격은 DN 15, 20, 25 등 3 가지 모두 해당된다. 그러나 허용 범위를 벗어나지 않는다면 가장 작은 규격을 선정한다. DN 15 도 fall-off 허용기준 117 kPa 를 넘지 않기 때문이 다. 그리고 유동이 개시되면 2 차 측 압력은 235 kPa 에서 요 유량 주 3) 참고문헌 6 그림 44 감압밸브 유량선도 주 4) 참고문헌 6, 7 | {}
d98728c0-3dc3-4b3d-b5e2-27acc79165b2 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-27 구유량에 도달하며 이후 압력은 정상인 345 kPa 로 회복된다. <유량에 대한 규격별 fall-off> ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 53 ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ fall-off, kPa ¦ 110 ¦ 96 ¦ 83 ¦ ¦ 선정 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ③ 성능시험 항목 감압밸브의 성능은 적정 압력과 유량을 유지하는 능력이다. 이러한 능력은 8 가지 항목의 시험을 거쳐 평가되는데, 그 중 가장 중요한 2 개 항목이 최저 감압능력시험과 용량시험이다. ㉠ 최저 감압능력시험(minimum reduced pressure test). 1 차 측 압력을 고정하고 2 차 측 압력을 1 차 측 압력의 1/10 까 지 10 단계로 감압 했을 때 매 단계에서의 밸브를 통과 하는 유 량은 규격별 최소유량 이상이 되어야 하는 성능이다. <감압밸브 규격별 최소 유량> ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L/s ¦ 0.63 ¦ 1.05 ¦ 1.58 ¦ 2.65 ¦ 3.46 ¦ 4.90 ¦ 6.30 ¦ 15.75 ¦ ㉡ 용량시험(capacity test). 규격별 최소 유량이 흐를 때 의 설정된 2 차 측 압력의 fall-off 는 117 kPa 을 초과 해서는 안 되는 성능이다. 유동이 정지된 상태에서 재 유동되는 경우, 유량은 0(zero)에서 출발하여 정상유량에 도달할 때까지의 짧은 시간 동안 2 차 측 압력은 약간 낮아진 후 다시 상승하여 정상 압력이 유지된다. 그러나 용량이 부족한 감압밸브의 경 우는 fall-off 값이 계속 증가될 뿐 요구 유량에는 도달되지 않으며, 동시에 2 차 측 압력은 계속 떨어진다. 그러므로 정상 적인 용량의 밸브를 위하여 이 값이 제한된다. (4) 감압밸브의 캐비테이션 ① 규격선정 시 유의 점 감압밸브를 설치한 계통에서 대두되는 문제는 2 차 측 압력 이 설정압력보다 낮은 것이다. 밸브자체의 fall-off 를 감안하 고서도 설정 압력보다 현저하게 낮은 압력이 작용하면 이는 밸브의 규격선정에 오류가 있는 것이다. 감압밸브도 모든 유 량조절 밸브와 같이 용량을 기준으로 선정한다. 출구압력이 fall-off 를 감안한 설정압력보다도 더 낮을 때는 사용유량이 밸브 용량보다도 큰 것이므로 요구 유량에 이를 때까지의 출 구압력은 감소할 수밖에 없다. 이런 경우는 사용유량에 맞는 더 큰 용량의 규격으로 교체하여야 한다. 반대로 밸브용량이 과대하게 선정된 경우에도 심각한 문제 가 발생 할 수 있다. 즉 심한 소음이 발생하며, 특히 최소 유 량 상태에서는 밸브시트를 손상시키고 나아가 감압밸브의 기 능을 상실한다. 따라서 사용할 제품의 특성을 잘 파악하여야 한다. 규격 선정에 필수적인 자료가 유량-fall-off 선도다. ② 캐비테이션 지수 감압밸브를 잘못 선정하면 감압 과정에서 캐비테이션이 발 생할 수 있다. 그러므로 설계 시나 규격선정 시에는 전술한 식 (17)을 사용하여 캐비테이션 발생 여부를 반드시 검토해야 한다. 캐비테이션은 감압의 폭이 클 때 발생하기 때문이다. P2+Pu K= P1-P2 (17) 식 (17)에서 감압밸브에 적용하는 Pv 는 15~20°C 물에 대 한 해면에서의 증발압력, kPa 을 적용한다. 계산결과 K 값이 0.5 미만이면 캐비테이션이 발생하는 구 간이다. 따라서 입구 측 압력에 따른 감압 범위는 K> 0.5 가 되도록 선정하여야 하고, K< 0.5 이면 2 단 이상으로 감압하 여야 한다. 3) 밸런싱밸브 (1) 특성 밸런싱이란 배관계통 각 구간의 저항을 조정하여 실제유량 이 설계유량 비율대로 흐르도록 하는 것이다. 난방계통에 적 용하는 이유는 최종적으로 요구하는 실내온도를 적정하게 유 지하기 위한 것이다. 배관의 배열이나 구성만으로는 각 구간별 저항을 균일하게 하거나 비율적으로 조정하기가 불가능하지만, 밸브기구를 사 용하면 구간별 개도를 달리하여 이와 같은 목적을 달성할 수 가 있다. 밸런싱밸브는 개도의 조절만으로 간편하게 저항 값 을 늘리고 줄일 수 있게 만들어져, 동일한 크기라도 저항을 크게 한 밸브 쪽으로는 유량이 적게, 저항을 작게 한 밸브 쪽 으로의 유량은 많이 흐르는 원리이다. 그러므로 밸런싱밸브란 유량을 일정하게 공급하는 용도가 아닌, 계통에 발생하는 저항 값을 조정하는 기구이다. 이러한 원리를 응용한 카트리지 형태의 유량제한밸브(flow remit valve)가 있으나 국내에서는 용어나 용도가 잘못 이해되어 온 경향이 있다. (2) 밸런싱밸브의 성능 5) ① 밸런싱밸브 선정을 위한 데이터 ㉠ 유량계수(Kw). 밸런싱밸브를 선정하기 위해서는 필수적 으로 몇 가지 데이터가 필요하다. 또한 이러한 데이터는 밸런 싱밸브의 성능을 나타내는 값이기도 하다. 그 중 유량계수는 모든 조절밸브의 규격을 결정하는데 필 수적인 자료로 제조사가 실험결과 로 제시하는 값이다. 밸런싱 밸브 이외의 조절밸브의 경우는 대표적인 값 즉 최댓값만 제 시하면 된다. 그러나 밸런싱밸브는 하나의 규격에 대하여 5%, 10%, 15%......100% 등 여러 개도(��)에 대하여 유량 계수가 주어져야 하므로 한 규격에 대하여 이 값이 많이 제시 될수록 용도가 넓은 제품이다. ㉡ 레인저빌리티(rangeability). 제어 가능한 최대유량과 최소유량의 비를 말하는 것으로 일반적으로 공조용 유량 조절 밸브의 레인저빌리티는 30 : 1, 공업용은 50 :1 정도다. 따라 서 사용하는 유량 조절 밸브의 크기는 관의 크기와 꼭 일치하 지 않는다. 대개 관지름보다 밸브 크기가 작게 선정된다. 주 5) 참고문헌 8, 9 | {}
7a81284e-0b9b-4765-845f-c3315795faba | 4권.pdf | 5.33-28 제 5 편 일반 구성 요소 ㉢ 압력강하(pressure drop). 밸브전후의 압력차(△p) 즉 배관 계통의 전체 저항 계산에 필요한 부차적 손실을 말한다. 이 값은 밸브를 통과 할 수 있는 유량 계산에도 사용된다. 압력 강하가 크면 밸브를 통과 할 수 있는 유량도 증가되지만, 계속 그렇게 되는 것이 아니고 일정 범위를 넘어서면 더 이상 유량 은 증가되지 않는다. 이를 임계압력강하라 한다. 임계압력강하 이상에서는 밸브에서의 소음과 마모가 극심하게 되므로 그 값 은 밸브 입구 측 배관 내 절대압력의 50% 이하로 한다. ② 밸런싱밸브 통과 유량과 유속 ㉠ 유량 계산. 포트와 디스크플럭 사이의 유체통과 면적을 교축시켜 압력을 조절하므로 유체가 교축점을 지날 때의 에너 지 방정식을 변형한 식 (24)로 유량(m2/h)을 계산할 수 있다. Q= Kv V △p 식에서 K⌀: 밸브의 유량계수, m2/h 로 제조사가 제시하는 값이다. △p: 밸브전후의 압력차, bar 이다. 정상적인 밸브라면 식 (24)를 기준으로 한 차압-유량선도 를 제시하고 있으므로 계산을 하지 않고도 적정한 밸브의 규 격을 선정하거나 밸런싱 작업이 가능하다. ㉡ 5 값. 식 (24)는 유량이 압력의 함수로만 표시되므로 밸 브의 어떤 개도에서의 유속은 알 수 없다. §값은 유속과 부차 적 손실 값을 구할 필요가 있을 때 사용하기 위한 것으로 식 (25)와 같이 표시된다. 2g△p 5= V2y 그리고 이 식으로부터 유속을 계산 할 수 있다. 2g△p V= SY 두 식에서 g : 중력 가속도, 9.8 m/s2 △p : 차압, bar 7 : 유체이 비중량(물의 경우 1 000 kg/m2) 그러므로 감압밸브는 KB 값, 차압-유량선도와 함께 각 설정 점에 대한 (값도 함께 제시되어야 한다. (26) (25) (3) 구조 ① Y 자형과 T 자형 밸렁싱밸브는 기본적으로 글로브밸브의 구조를 취하지만 몸통의 형상으로 구분하면 청동제 나사식과 주철제 플랜지식 이 있다. 전자는 유체 유동 시 저항의 최소화를 위한 Y 자형 몸통이고, 후자는 T 자형 몸통으로 대 유량에 따른 힘을 견딜 수 있고, 수압이 작용하는 상태에서도 작은 외력으로 밸브조 작이 용이하도록 한다. 공통적으로 교축용도에 적합한 콘투어 플럭을 사용한다. ② 외형적 구성요소 밸런싱밸브에는 ㉠밸브가 설치된 상태에서 유량이나 차압 을 측정하거나, 설정점의 적정여부 판단 또는 재조정 필요시 전용의 측정기(test kit)를 연결하기 위한 2 개의 콕이 붙어 있어야 하고, ㉡유량과 차압이 결정되면 설정점을 쉽게 맞출 수 있도록 밸브 개도를 표시하는 눈금이 표시되어 있어야 하 고, ㉢설정점이 정해지면 정해진 개도를 기억할 수 있는 고정 장치와 ㉣유량조절이 완전히 이루어져 더 이상 개도조정이 필요 없을 경우 밸브를 조작할 수 없도록 봉인할 수 있는 기 능이 갖추어져 있다. 그림 45 는 밸런싱밸브 주요 구성요소와 그 명칭을 보여주는 것이다. ![image](/image/placeholder) ⑥ ② ⑤ ⑧ ⑦ ① ⑨ ④ ③ 품 ⑩ (24) ¦ ① 밸브몸통 ¦ ⑦패킹상자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ②이음덮개 ¦ ⑧육각볼트 ¦ ¦ ③디스크 ¦ ⑨ 개스킷 ¦ ¦ ④나사부싱 ¦ ⑩ 고정용 나사 ¦ ¦ ⑤스템 ¦ ⑪ 압력측정용 탭 ¦ ¦ ⑥핸드휠 ¦ ⑫스템 고정나사 ¦ (4) 냉온수 시스템에의 밸런싱밸브 적용 급수 급탕, 냉방과 난방 설비에서의 유량은 항상 변동된다. 그림 45 주철제 플랜지식 밸런싱 밸브의 구조 이는 온수 난방시스템에서의 유량-양정 곡선을 기준으로 간 단히 요약할 수 있다. 그림 46 에서와 같이 유량과 양정은 Q2~Q3, H2~H3 범위 에서 항상 변화한다. 이를 요약하면 표 21 과 같다. Chart Type: bar Q Q2 item_01 3 2 item_02 4 0 ① 시스템에서 펌프의 유량-양정 곡선 ② 시스템의 정상 운전상태에서의 저항곡선 ③ 시스템에서 저항이 증가한 경우의 저항곡선 ④ 시스템에서 저항이 감소한 경우의 저항곡선 그림 46 온수 난방시스템의 유량-양정곡선 | {}
542a1263-4e35-408a-9574-6783f617a154 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-29 밸런싱밸브는 유량이 정상운전 상태보다 증가하거나 감소 하여도, 정상운전 상태 기준으로 배분된 유량 비율이 그대로 유지된다. 그러므로 언제나 각 구간의 유량은 밸런스를 유지 하게 된다. 표 21 시스템운전에 따른 유량-양정의 관계 ¦ 운전상태 ¦ 운전점 ¦ 유량 ¦ 양정 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정상적인 운전 상태 ¦ A ¦ Q1 ¦ H1 ¦ 시스템에 적정한 유량과 양정이 유지된 상태. ¦ ¦ 시스템에 저항이 증가된 운전상태 ¦ B ¦ Q2 ¦ H2 ¦ 유량은 Q-Q 만큼 부족하고, 양정은 H2-H1 만큼 높아진다. ¦ ¦ 시스템에 저항이 감소된 운전상태 ¦ C ¦ Q3 ¦ H3 ¦ 유량은 Q3-Q1 만큼 부족하고, 양정은 H1-H3 만큼 낮아진다. ¦ 4) 역류방지밸브 (1) 역류방지밸브의 종류와 적용범위 ① 용도 ㉠ 역류차단. 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)는 배관계통에서 유체가 역류하는 현상을 차단하는 밸브다. 역류 는 역압(��, backflow)과 역사이펀 작용에 의하여 발생되 며, 음용수계통에서의 역류는 음용수를 오염시키기 때문에 이 를 방지하지 않으면 안 된다. 결과 적으로 역류방지밸브는 음 용수 오염방지를 위하여 사용된다. ㉡ 음용수 오염의 구분. 오염 정도에 따라 위해성 오염과 불쾌성 오염으로 나누어짐으로, 역류방지밸브도 불쾌성 오염 방지용의 복식책밸브형(double check valve backflow prevention assembly, DCV)과 위해성 오염 방지용의 감압 형 (reduced pressure principle backflow prevention assembly, RP 또는 RPZ) 등 두 가지 형태가 기본이다. 그 외에 기본형에 외부에서도 역류인지 의도적인 도용(��) 인지를 확인할 수 있도록 검출기능으로의 유량계를 추가시킨 복식첵밸브누설탐지형(double check detector fire protection backflow prevention assembly, DCDA)과 감압식누설탐지 형(reduced pressure detector fire protection backflow prevention assembly, RPDA)이 있다. ② 기능 DCV 와 RP 는 급수급탕 등 음용수 배관에, DCDA 와 RPDA 는 소방배관에 주로 사용된다. 그러나 기능 면에는 역 압과 역사이편현상 모두를 방지할 수 있으며, 역류방지밸브라 함은 2 개의 스톱밸브와 4 개의 테스트콕을 포함한 것이 표준 제품이다. (2) 형태별 특성과 작동원리 ① DCV ㉠ 구조. 역압과 역사이펀 현상 모두를 방지하며, 오염의 위험이 비교적 낮은 유체 즉 불쾌성오염 방지목적에 사용된 다. 구조는 그림 47 에서와 같이 독립적으로 작동하는 두 개의 포펫(poppet) 첵밸브가 한 몸통 안에 들어있고, 입출구 측에 각각의 차단밸브와 4 개의 테스터 콕을 갖추고 있다. 차단밸브 로는 볼밸브(DN 50 이하)와 게이트밸브(DN 65 이상)이 사 용된다. 이런 형태는 수평설치가 원칙이나 일부 규격은 수직 방향으로도 설치할 수 있고 설치된 상태에서 보수와 시험 그 리고 트림의 요소를 교환할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 700 kPa 672kPa 644 kPa 포펫첵밸브 테스트 콕 볼밸브 그림 47 DCV 의 주요부 구성 예 ㉡ 작동원리. 정상적인 유동상태에서는 두개의 첵밸브가 열려 물은 하류 측으로 흐르며 1 차 측 중간 측과 하류 측 간 에는 최소 28 kPa 의 압력차가 유지된다. 그러다가 만약 하류 측의 압력이 상류 측보다 7 kPa 높아지면 포펫 첵밸브는 닫 쳐서 역류는 차단된다. 밸브가 완전 차단된 상태에서도 1 차 측 중간 측과 하류 측 간에는 최소한 7 kPa 의 차압이 유지되 는 것이 이 밸브의 성능이다. DN 20 DN 25 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 item_01 5kPa, psi 7kPa, psi 7kPa, psi 8kPa, psi 9kPa, psi 10kPa, psi 11kPa, psi 13kPa, psi 15kPa, psi 그림 48 DCV 의 유량-압력손실 선도 유량 | {}
07cbfc7a-b3ff-4999-a5a6-622d8666b47e | 4권.pdf | 5.33-30 제 5 편 일반 구성 요소 ㉢ 밸브를 통과 하는 유량. 그림 48 은 DCV 의 일부 규격에 대한 유량과 압력손실 선도의 예를 보여 주는 것이다. 그림에 서 · 표시는 그 규격에 대한 가장 효율적인 사용점을 나타내 며 수직의 점선은 유속이 2.3 m/s 인 지점을 표시한다. ② 감압형(RP 또는 RPZ) ㉠ 구조. DCV 와 같이 역압과 역사이펀 현상 모두를 방지 하며, 위해성오염 방지목적에 사용된다. 구조는 그림 49 서와 같이 DCV 의 하부에 자동 차압식 릴리프밸브로써 다이어프 램 밸브가 추가된 형태이다. 그 외의 조건은 동일하다. ![image](/image/placeholder) 테스트콕 볼밸브 료 490kPa 볼밸브 552kPa 503 kPa (80 psi) (73 psi) (71 psi) 다이어프램 밸브 그림 49 RP 의 주요부 구성 예 작동원리. 정상 유동상태에서는 두개의 첵밸브가 열려 물은 하류 측으로 흐르며 1 차 측 중간 측 간에는 최소 48 kPa, 중간 측과 하류 측 간에는 최소 14 kPa 의 압력차가 유 지된다. 그러므로 역압이나 역사이펀 현상이 발생하면 두 번 째 첵밸브가 닫쳐 역류가 차단된다. 두 번째 첵밸브가 닫쳐서 중간실의 압력이 상승하면 순간적으로 릴리프밸브가 개방되 어 퇴수가 이루어지면서 압력이 저하되어 중간실의 압력은 상 류 측 압력보다는 항상 낮고 대기압보다는 높은 압력으로 유 지된다. 밸브가 완전 차단된 상태에서도 1 차 측과 중간 측 간에는 최소한 35 kPa, 중간 측과 하류 측 간에는 최소한 7 kPa 의 차압이 유지되는 것이 이 밸브의 성능이다. 이 밸브 사용 시의 유의 점은 중간실 압력을 낮추기 위해 순간적으로 릴리프밸브 가 작동하여 물이 분사(��) 될 때 이로 인한 피해가 있을 수 있는 장소에는 설치하지 않는다. 부득이한 경우에는 퇴수 배관을 둔다. 특히 동결 우려가 있는 장소에 설치되는 경우에 는 동결방지밸브를 추가하는 등의 대책을 강구하여야 한다. (3) 역류방지에 관한 기술기준 배관계통에서의 역류로 인한 음용수오염을 방지하기 위한 제반 기술기준은 1930 년대 시카고에서의 음용수 오염사고를 계기로 본격화 되었다. 역류방지밸브에 대한 규격은 1940 년대 초 ASSE 가 제정 했고, 기계설비 배관에서의 역류방지 기준은 1943 년에 제정 된 ANSI A 40.6 이다. 제정한 국가에서뿐만 아니라 국제적 으로 통용되고 있으며 1955 년 NPC 의 제정으로 완성되었다. 5) 동결방지밸브 (1) 물의 동결(��) 물이 어는 것은 액체에서 고체로의 상변화이다. 얼음은 물 보다 체적이 크기 때문에 용기(容器)나 배관처럼 제한된 공 간에서 물이 얼면 엄청난 내압을 발생시켜 용기나 관은 물론 배관계를 구성하고 있는 관이음쇠나 밸브가 깨지거나 터진다. 이것이 바로 동파다. 동결방지밸브는 얼기 직전에 물을 빼(drain) 주다가 다시 온도가 상승하면 닫혀 물이 동결온도 이하로 낮아지지 않도록 조절하는 밸브이다. (2) 동결방지밸브의 종류별 특성 물이 공급되는 시스템 즉, 상수도나 급수배관에서와 같이 소비되는 양만큼 항상 물이 재공급되는 시스템(resupply system)과 자동차나 디젤기관차의 냉각기(radiator)와 같이 계통에 들어있는 유체의 양이 일정하고 한번 퇴수시키면 다시 그 양을 재충전하는 식의 고정유량시스템(fixed volume system)에 따라 적용할 수 있는 모델이 다르다. ① 물이 재공급되는 시스템에 적용하는 동결방지 밸브 이 범주에 속하는 동결방지벨브로는 내부 유체온도 감지식 과 외기온도 감지식으로 대별된다. ㉠ 내부 유체온도 감지식. 내부의 유체 온도를 기준으로 개 폐가 이루어지는 밸브로 배관의 끝 부분이나 용기의 경우 하 부에 설치하여 사용한다. 작동원리는 내부유체가 동결 온도에 가까워지면 액추에이 터(thermal actuator)가 작동하여 밸브가 개방되고, 동결로 부터 안전한 온도가 되면 밸브는 다시 닫치는 동작을 반복함 으로써 계통을 정상으로 유지시킨다. 밸브를 통하여 물이 빠 지면 계속에서 보급이 이루어지면서 동결직전의 온도보다는 높은 온도의 물이 공급되어 동결은 방지되고, 다시 밸브는 닫 치게 되므로 물의 배출도 정지된다. 그림 50 은 주요 구성부의 명칭을 보여 준다. ![image](/image/placeholder) 인 이 0 (2) 3 8 유체 ⑤ ⑨ 토출구 ①카트리지 몸통, ②램형 플럭. ③액추에이터 부싱, ④몸통용 실 리테이너 ⑤작동스프링, ⑥열동식 액추에이터, ⑦시트 실, ⑧교정과 잠금 너트, ⑨피스톤 ㉡ 외기온도 감지식. 외기 온도를 기준으로 개폐가 이루어 지는 밸브로 설치와 사용 방법 및 작동 원리는 내부 유체온도 감지형과 같다. 그림 51 은 주요 구성부와 그 명칭을 보여 주 는 것이다. 그림 50 유체 온도감지식 동결방지밸브 이러한 밸브의 대표적인 사용 예는 태양열 난방이나 급탕 시스템, 실험실이나 위험물 취급 장소에 설치되는 비상샤워 등이다. 노출된 배관과 집열판의 동파 방지에 효과 적이다. 주 요 제원은 표 22 와 같다. | {}
801279eb-bc9b-4e0f-8d8c-5322c342fe8a | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-31 ![image](/image/placeholder) 7 ⑤ ③ 9 ⑧ 6 ④ ② ①유체 입구 측 몸통, ②시트 실, ③작동스프링, ④램형 플럭. ⑤몸통용 실, ⑥열동식 액추에이터 ⑦액추에이터 캐리어, ⑧유체출구 측 몸통, ⑨시트 인서트 그림 51 외기 온도감지식 동결방지밸브 표 22 동결방지밸브의 제원 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내부유체온도 감지형 ¦ 외기온도 감지형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 몸통 ¦ 황동 또는 스테인리스강 ¦ 스테인리스강 ¦ ¦ 재질 ¦ 주요부 ¦ 스테인리스강 ¦ 스테인리스강 ¦ ¦ 상용압력 ¦ bar ¦ 6.9, 10 ¦ 20.7 ¦ ¦ 사용온도 ¦ 최대°C ¦ 149 ¦ 149 ¦ ¦ 개방온도 ¦ °C ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ ¦ 페쇄온도 ¦ °C ¦ 4.4 ¦ 4.4 ¦ ¦ Kv ¦ ¦ 0.7, 1.52 ¦ 1.52, 2.32 ¦ ② 고정유량 시스템에 적용하는 동결방지밸브 ㉠ 작동원리. 공조기용 냉각장치나 쿨링타워와 같이 외기 에 노출하여 설치된 용기 등의 동결방지에 사용하는 동결방지 밸브는 동결방지플럭이라고 하며 그림 52 와 같이 육각소켓 형태의 몸통 부분과 슬롯형 열동식 액추에이터 두 부분으로 구성 된다. 소켓은 동파를 방지 대상물의 하부에 설치하고 여 기에 액추에이터를 삽입하면 된다. ![image](/image/placeholder) 6 각 몸통 카트리지 선단 잠김스롯 볼베어링 액츄에이터 그림 52 동결방지 플럭의 구조 작동원리는 내부 유체가 동결온도에 가까워지면 액추에이 터가 소켓으로부터 자동 분리되고, 용기나 장치에 채워진 물 을 퇴수시킴으로서 동파를 방지한다. ㉡ 작동 후 재설치. 일단 동결방지를 위해 분리된 액추에이 터는 다시 소켓에 장착하여 계속 사용한다. 재장착을 위해서는 액추에이터를 더운 물에 담구거나, 뜨거 운 물에 담갔던 수건 등으로 감싸 내부의 상태를 원 위치 (reset) 시킨 후 소켓에 밀어 넣으면 된다. 완전하게 원상태 로 되돌려 지지 않으면 액추에이터가 소켓에 삽입 되지 않는 다. 그리고 용기나 장치에 다시 물을 채워주면 플럭이 작동하 기 이전의 상태가 된다. 액추에이터가 몸통으로부터 분리되는 온도는 1.7°C 와 4. 5°C 2 종으로 구분된다. 또한 포트의 지름은 DN 32 이고, 주 로 일정용량을 갖는 용기의 하부에 설치하여 사용되므로 상용 압력은 345 kPa 정도이다. (3) 설치방법 가능한 한 노출된 관의 말단에 근접하도록 설치한다. 이는 밸브 하류에 냉각된 물이 빠지지 않아 동결될 수 있는 부분이 없도록 함이다. 또한 주관으로부터 분기된 지관이 여러 개일 경우에는 매 지관마다 설치하며, 동결방지밸브 토출 측에는 퇴수관을 두며, 이 퇴수관도 동결되지 않도록 한다. 동결방지 밸브는 난방배관 등과 같은 열원(전도와 대류 및 복사 포함) 으로 인하여 밸브의 작동에 영향을 줄 수 있는 부근에 설치해 서는 안 된다. 6) 액추에이터 (1) 용도와 종류 및 크기 ① 용도와 크기 액추에이터는 밸브를 여닫거나 시스템을 제어하는 역할을 하는 기계구성 요소이다. 그러므로 액추에이터는 제어신호와 에너지원을 필료로 한다. 제어신호는 상대적으로 낮은 에너지 로, 공압, 유압, 전기 같은 것이다. 제어신호가 수신되면 액추 에이터는 에너지를 기계적 운동으로 변환하여 응답한다. 밸브 (스템)에서 요구하는 선형 또는 회전 동작이 그 예이며 결과 적으로 제어 변수 즉 흐름을 변경하게 된다. 밸브에 부착하여 원격조정이나 자동제어용으로 사용하며, 크기, 형태, 출력 및 제어모드 등 종류가 다양하다. 밸브에 사용되는 가장 일반적인 액추에이터는 솔레노이드, 서모스탯 라디에이터, 공압식, 전기식 기어모터, 전자식 및 유 압식이다. 액추에이터의 크기는 토크를 기준으로 하며 소형인 솔레노 이드 또는 써멀 액추에이터로부터 대형의 공압 및 전자 액추 에이터에 이르기까지 다양하다. 액추에이터는 제어신호, 페일 -세이프(fail-safe) 동작, 설치 주변의 환경, 전폐(또는 전개) 에 필요한 압력 등 요구 사항을 고려하여 선정하여야 한다. 페일-세이프 동작이란 액추에이터가 고장이 났을 경우라도 사고로 연결되지 않고 안전한 방향으로 돌아가는 동작이다. ② 액추에이터 동작에 대한 표현 액추에이터의 상태를 나타내는 데에는 여러 가지 표현 있 고, 또 액추에이터의 작동은 결국 밸브의 동작으로 마무리 되 므로 서로간의 관계를 잘 이해할 필요가 있다. 표 23 은 이와 같은 동작에 대한 다른 표현들을 정리한 것이다. ㉠ 상시 열림(닫침) | {}
822148e8-f532-4855-899b-18455ac2bc8d | 4권.pdf | 5.33-32 제 5 편 일반 구성 요소 제어용으로 사용되는 밸브의 개도가 평상시에 열림 상태인 지 닫침 상태인지를 나타낸다. 표 23 액추에이터동작에 대한 밸브의 상태 ¦ 밸브 상태 ¦ 상시 닫침 ¦ 상시 열림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 밸브 상태 ¦ normally close ¦ normally open ¦ ¦ 액추에이터 ¦ 역동작 ¦ 순동작 ¦ ¦ 액추에이터 ¦ reverse acting ¦ direct acting ¦ ¦ 액추에이터 ¦ fail to open ¦ fail to close ¦ ¦ 액추에이터 ¦ air to open ¦ air to close ¦ ㉡ 신호 열림(air to open) 평소에는 닫혀 있다가 외부(컨트롤러)에서 신호가 들어오 면 밸브가 서서히 열리는 동작을 말한다. 그러므로 만약 시스 템에 문제가 발생하면 신호가 밸브에 전달되지 않으므로 밸브 가 닫침 상태가 된다. 그 반대가 신호 닫침(air to close)이 다. 그래서 이상 시 닫침(fail to close) 또는 이상 시 열림 (fail to close)이라고 한다. (2) 공압식 액추에이터 공압식 액추에이터는 고압의 진공이나 압축공기에 의해 형 성된 에너지를 선형운동이나 회전운동으로 변환시킨다. 공압 그림 53 공압식 액추에이터 ![image](/image/placeholder) 액츄에이터 출력신호 포지셔너 입력신호 + 피드백 学 스프링 공기압 에너지는 작동을 위한 예비전원에 전원을 저장해 둘 필요가 없기 때문에 시동과 정지 시 신속하게 반응할 수 있다. 공압식 액추에이터는 상대적으로 작은 압력으로 큰 힘을 생산할 수 있다. 이 힘이 다이어프램을 움직여 밸브를 통과 하 는 액체의 흐름을 제어한다. 종류에는 다이어프램형, 피스톤형, 랙-피니온형이 있다. 다 이어프램이나 피스톤형은 글로브밸브나 게이트밸브와 같이 선 형동작 하는 기구에, 랙-피니온형은 볼밸브, 버터 플라이밸브, 표 24 공압 액추에이터의 종류별 특성 ¦ 형태 ¦ 형태 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 적용성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선형운동 ¦ 스프링과 다이어프램 ¦ 기계적인 페 설계가 단순함 제어장치 유무에 관계없는 제어성이 좋다 ¦ 속도가 느리다 강성(stiffness)이 약함 출력이 약함 불안정(instability) 다이어프램 수명이 짧다 ¦ 선형 동작형 밸브 DN 15~200 ¦ ¦ 선형운동 ¦ 피스톤 ¦ 적당한 추력 외형이 작다 설계가 단순함 제어 장치가 있어 제어성이 탁월함 행정이 길다 고속이 가능하다(옵션 기능) 적당한 강성이 있다. ¦ 고장 시 스프링을 크게 압축시켜야 함 유지보수 불편 피스톤에 바이톤 등 연질의 0 링 사용으로 수명이 짧다. ¦ 선형 동작형 밸브 DN 15~750 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 스프링과 다이어프램 ¦ 기계적인 페일 세이프 외형이 작다 설계가 단순함 역동작으로의 전환이 쉽다 제어 장치가 있어 제어성이 탁월함 ¦ 불안정 스프링 동작에 의한 추력이 작다 유지보수가 불편 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 15~150 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 랙-피니언 ¦ 내구성과 신뢰성이 높다 적용 가능 밸브 종류가 다양하다 밸브에 직접 장착 할 수 있다. 외형이 작다 설계가 단순함 역동작으로의 전환이 쉽다 ¦ 대형의 경우 외형이 크다 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 8~750 댐퍼 및 도어 개폐 장치에 적용 가능 ¦ ¦ 회전운동 ¦ 피스톤 ¦ 적당한 추력 외형이 작거나 크다 설계가 단순함 제어 장치가 있어 제어성이 좋다 기계적인 페일 세이프 가능(옵션 기능) ¦ 속도가 드리다 고장 시 스프링을 크게 압축시켜야 함 ¦ 회전 동작형 밸브 DN 25~600 ¦ 자료) 참고문헌 12 p1127.Table 6.4a 에 의거 재작성 | {}
3fef0212-8ae8-42b0-9f85-b7a307073c60 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-33 ![image](/image/placeholder) 공압입구 공압조절을 겸한 간격조절 스핀들 1 ↑ 공압입구 공압조절을 겸한 간격조절 스핀들 순동작 역동작 (스프링 압축) (스프링 팽창) air-to-close air-to-open → → 순동작(direct acting) b. 역동작(reverse acting) (normally open) (normally close) a. 그림 54 다이어프램 액추에이터의 순동작과 역동작 밸브 플럭밸브와 같은 회전동작하는 기구와 조합되어 사용된다. ① 다이어프램형 ㉠ 구성. 다이어프램형 밸브액추에이터는 그림 53 과 같이 밸브와 액추에이터, 포지셔너의 조합으로 사용된다. 액추에이 터는 다이어프램과 스프링, 스프링스템과 요크로 구성된다. 유연성이 있는 다이어프램은 상하부 하우징 사이에 고정되며 보통 고무재질을 사용하고 공압으로 상하 운동하여 스프링에 힘을 전달한다. 이 힘은 다시 스프링스템을 통해 직선운동으 로 변환되고 밸브스템에 연결된 플럭에 의해 밸브를 개폐 한 다. 공압이 차단되었을 때는 스프링의 탄성에 의해 밸브는 원 위치 된다. 공압식 액추에이터의 종류별 특성은 표 24 와 같다. ㉡ 순동작과 역동작. 순동작과 역동작을 하도록 구성된 다 이어프램과 밸브의 조합을 그림 54 에 표시하였다. a 의 순동작(direct acting) 액추에이터는 다이어프램과 하 부 하우징 사이에, b 의 역동작(reverse acting) 액추에이터 는 상부 하우징과 다이어프램 사이에 밀봉된 체임버가 있다. 즉, 다이어프램에 대응하는 스프링은 다이어프램 하부나 상부 에 위치한다. 체임버 내의 공기압력이 증가하여 스프링의 탄성을 능가하 면 다이어프램이 스템을 밀어내려 밸브는 닫치거나 열리게 된 다. 스프링은 공기압의 변동에 대등하여 밸브를 여닫는데 적 합한 힘을 가지도록 설계 되었다. 예를 들면, 그림 54 b 의 상시 닫침형 즉 역동작 밸브에 신 호 범위가 55~90 kPa 인 공압식 액추에이터를 사용한 경우, 공압신호가 55 kPa 이하인 상태에서는 밸브는 닫쳐진 상태이 다. 55 kPa~90 kPa 범위에서는 체임버에 들어오는 공압에 비례하여 밸브가 제어되며, 공압이 90 kPa 이상에서는 밸브 가 완전히 열린다. 상품화된 조절밸브용 스프링의 일반적인 허용오차는 ±10% 다. 그리고 스프링 강도가 서로 다른 액추에이터를 사용하는 2 개의 밸브를 연결하여 단일 제어신호를 사용할 수 있다. ㉢ 역동작으로의 전환. 역동작 밸브를 만들기 위해서는 ⓐ 역동작 밸브몸통을 가진 경우에는 순동작 액추에이터를 사용 할 수 있고, ⓑ밸브몸통 자체가 순동작 용일 경우에는 액추에 이터가 역방향으로 작동하는 것을 사용하며, 또한 그러한 구 조 즉 밀봉 체임버가 다이어프램과 하부 하우징 사이에 있도 록 만들어져야 한다. ㉣ 액추에이터 선정 시 유의 점. 필수적으로 크기가 적당한 지 또는 더 큰 액추에이터나 공압 포지셔너 릴레이가 필요한지 등을 결정하기 위해 제조사의 전폐(또는 전개) 압력(close- off) 자료를 참조한다. 단일동작(single-acting)용으로 사용 시에는 스프링 탄성 때문에 10% 미만 90% 이상의 신호에서의 제어성은 나빠진 다. 그리고 스템에 비틀림력이 발생하면 쉽게 파손되고, 적용 리프트에 제한이 있다. ② 피스톤형 ㉠ 구조. 그림 55 와 같이 구조는 다이어프램형과 유사하며, 다이어프램이 피스톤으로 바뀐 것이 다를 뿐이다. 공압을 액 추에이터 내부의 피스톤 상부나 하부에 공급해서 스템을 통해 ![image](/image/placeholder) 조정스크루 피스톤스템 시린더 ○링 증 피스톤 피스톤 ○링 액추에이터 요크 ○링 �� 스템 액추에이터 요크 스템 ○링 a. 역동작(피스톤수축) (air-to-retract) (normally close) (air-to-open) b. 순동작(피스톤팽창) (air-to extend) (normally open) (air-to-close) 그림 55 다이어프램 액추에이터의 순동작과 역동작 밸브 | {}
06e54b43-89a1-48cb-9888-c1cc4ba27227 | 4권.pdf | 5.33-34 제 5 편 일반 구성 요소 직선운동으로 전환한다. 공압에 의해 피스톤이 열리고 닫치는 동작은 더블액션(double acting)형이 기본이다. 싱글액션 (single acting)형은 공압으로 피스톤이 열리기만 하고 닫칠 때는 다른 힘을 이용해야 하기 때문에 피스톤 상부에 스프링 이 들어간다. 더블액션형은 피스톤이 견고하게 유지되므로 10% 미만의 저개도 운전 시에도 제어성이 좋다. 따라서 피스톤형 액추에 이터는 일반적으로 다이어프램의 행정(stroke) 이 아주 짧거 나 추력(thrust)이 아주 작을 때 사용된다. ㉡ 종류. 유압식(hydraulic type)과 모터구동식(motorized type)이 있다. 유압식은 압축된 오일이나 고압을 작동 에너지 로 하여 조작력이 크고, 동작속도도 빠르며, 구조가 견고하여 고장이 적다. 압축오일을 교환해 줌으로서 장시간 사용이 가 능하다. 그러나 보수가 힘든 단점이 있다. 모터구동식은 전기식 액추에이터라고도 부르며, 모터에 특 별한 장치를 부착하여 밸브 스템을 움직이는 것으로서 근래에 는 조절계기의 조작량 신호가 전기식으로 바뀜에 따라, 계기 신호를 모터에 직접 전달하여 동작시키는 간편성으로 사용은 증가하는 추세다. 이 형태의 단점은 동작속도가 느리며 기계적 구조와 전기 배선 등이 복잡하다. 그래서 고장이 많고 수리 시는 고가의 비용과 시간을 요하며, 방폭이 요구되는 시스템에 적용할 경 우에는 방폭형 액추에이터를 사용한다. 안전도는 공압식보다 낮다. 장점은 계기나 컴퓨터에서 신호를 직접 받아 동작할 수· 있 으며, 제어하고자 하는 곳에 공압이나 유압이 없어도 전기배 선만 가능하면 단독으로 원거리에 설치하여 사용할 수 있다. 모터의 관성상 미세한 제어는 공압이나 유압식에 비해 떨어진 다. 따라서 대부분의 전기 액추에이터는 밸브의 개폐용으로 사용되며, 제어용으로 사용 시에는 특별한 모터를 채용해야 한다. ③ 랙-피니언(rack & pinion)형 ㉠ 특성. 이형태의 액추에이터는 궁극적으로 내구성과 신 뢰성을 위해 설계 및 제조된 새로운 형태의 밸브제어 기구 이 다. 초대형 모델을 제외하고는 모두 교체 가능한 인서트 드라 이브 어댑터와 다양한 액추에이터 구동방식을 가지고 있어서 여러 형태의 밸브에 직접 장착하여 사용할 수 있다. 랙-피니언 액추에이터는 주로 상시 닫침(normally close) 상태의 밸브를 필요시에 열어주는 용도로 사용한다. ㉡ 구조, 그림 56 과 같이 몸통 안에 피니언(pinion, 회전운 동)과 랙(rack, 선형운동)이 조합된 기어, 피스톤과 스프링이 들어있다. 랙기어는 피스톤에 붙어 있고, 피스톤과 피스톤 사 의의 중앙 체임버와 피스톤과 앤드캠(end cap) 사이의 바깥 체임버가 구성된다. 싱글액션형의 경우는 바깥 젬임버 안에 스프링이 들어있기 때문에 스프링 체임버라고도 부른다. 몸체의 바닥 쪽에는 각 종 밸브와 의 조립이 가능한 면으로 마운팅 키트(mounting kit) 부착을 위한 볼트홀(NAMUR 규격)이 가공되어 있다. 그 외에도 액세서리 장착이 가능하다. 액세서리로는 솔레노이드밸브, 리밋 수위치, 포지션 인디케 이터, 포지셔너 등이 있으나 솔레노이드밸브 이외 것들은 필 ![image](/image/placeholder) 10 3B ①몸통, ②피니온, ③베어링, ④스프링탄력 조정 볼트너트 ⑤보조기구 부착용 판, ⑥피스톤 ⑦밸브스템과 의 연결축, ⑧mounting kit 부착면, ⑨스프링카트리지, ⑩솔레노이드밸브 부착판 그림 56 랙-피니온형 액추에이터 주요 구성부와 명칭 요에 따라서 부착여부가 결정된다. 솔레노이드 밸브는 솔레노이드 코일의 통전 시 밸브를 열 거나 닫는 전자 기계식 조절요소로서 액추에이터로 공급되는 공압을 제어한다. 보통 수동밸브를 대신하거나 원격제어가 요 구되는 곳에 사용된다. 가동부의 마찰, 조작부의 히스테리시 스(hysteresis) 및 밸브 플럭이 유체로부터 받는 힘(불평형 력)에 대한 영향에 관계없이 입력신호에 맞춰 밸브 플럭의 위 치를 항상 정확하게 비례시키는 역할을 한다. ㉢ 동작. 공압식 액추에이터의 동작은 더블액션형괴 싱글 액션형으로 구분하여 설명된다. 더불액션형은 밸브의 여닫침 을 모두 공기압에 의존하고, 싱글액션형은 밸브 열림은 공기 압으로, 닫침은 공기압과 스프링탄성을 같이 이용하는 것이 다. 그래서 스프링 리턴형이라고도 부른다. 그림 57 은 엑추에이터의 동작을 설명하는 것이다. a 는 더블액션형 액추에이터가 반시계방향(counter clock wise, CCW)으로 움직여 닫쳐있던 밸브가 열리는 동작과 시 계방향(clockwise, CW)으로 움직여 열린 밸브를 다시 닫치 는 동작을 보여준다. b 는 싱글액션(스프링 리턴)형 액추에이터로, 닫쳐 있던 밸 브가 열리는 과정은 더블액션형 액추에이터의 CCW 와 같고, 열려 있던 밸브가 다시 닫치는 동작은 공압과 스프링 탄성력 을 겸용하는 것이 다르다. 각각의 동작은 상호 연관되어 표 25 와 같이 결과 적으로 밸 브의 개폐로 끝난다. ㉣ 적용. 볼밸브(2 방, 3 방, 4 방), 버터플라이밸브, 플럭밸브 표 25 액추에이터에 의한 밸브의 동작 ¦ ¦ 공기압 ¦ 공기압 ¦ 피니언 기어 ¦ 스프링 ¦ 밸브 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AD ¦ A 포트 ¦ B 포트 ¦ 피니언 기어 ¦ 스프링 ¦ 밸브 ¦ ¦ AD ¦ 공급 ¦ 배출 ¦ CCW ¦ ¦ 열림 ¦ ¦ AD ¦ 배출 ¦ 공급 ¦ CW ¦ ¦ 닫침 ¦ ¦ AS ¦ 공급 ¦ 배출 ¦ CCW ¦ 압축 ¦ 열림 ¦ ¦ AS ¦ 배출 ¦ ¦ CW ¦ 팽창 ¦ 닫침 ¦ | {}
5e4346b8-55c3-46bb-844e-a3e9349ed89f | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-35 ![image](/image/placeholder) 2 k P1 공압입력 포트 P1 으로 공압입력→바깥 체임버내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F 로 압축→랙기어에 의해 피니언은 CW 로 회전(밸브 닫침) 시계방향 동작(밸브 닫침) ![image](/image/placeholder) F1 F1 P2 공압입력 피스톤⑦이 닫힌상태에서→포트 P2 로 공압입력→중앙체임버 내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F1 으로 밀어 앤드캡쪽으로 열림 →랙기어에 의해 피니언은 CCW 로 회전(밸브 열림) a. 더블액션 엑추에이터 반시계방향 동작(밸브 열림) ![image](/image/placeholder) 2 F1 F1 P2 공압입력 ![image](/image/placeholder) ② P2 공압배출 피스톤⑦이 닫친상태에서→포트 P2 로 공압입력→중앙체입버내 압력증가→피스톤⑦을 힘 F1 으로 밀어 앤드캡쪽으로 열림→랙기어에 의해 피니언은 CCW 로 회전(밸브 열림) 반시계방향 동작(밸브 열림) 스프링Ⓜ이 압축된 상태에서→포트 P2 로 공압배출→중앙체입버내 압력감소→스트링탄력 Fm 으로 피스톤⑦을 압축→랙기어에 의해 피니언은 CW 로 회전(밸브 닫침) 시계방향 동작(밸브 닫림) b. 싱글액션(스프링리턴) 액추에이터 Chart Title: 싱가포르 Chart Type: bar 입정 1.0 그림 57 랙-피니언 액추에이터의 동작 a.더블액션형 Chart Type: bar 토토크 개시토크 에서행정 카톡토토크 포토크 item_01 0.3 0.3 0.0 0.3 그림 58 랙-피니언형 액추에이터의 토크 도표 싱글액션형의 경우는 공기압과 스프링 행정으로 구분하여, CCW 즉 공기압으로 잠긴 밸브를 열려면 개시토크가 커야하 나 댐퍼의 조정에는 랙-피니언 액추에이터가 가장 적합하다. 이는 그림 58 과 같이 액추에이터에 필요한 토크곡선이 밸브 나 댐퍼에서의 요구와 같기 때문이다. 더블액션형의 경우는 개시(start)토크나 완료(close)토크가 같으며 가장 높은 토크 를 필요로 한다. 고 완전히 열리고 나면 즉 완료토크는 작다. 열린 밸브를 다 시 닫을 때는 공압과 스프링탄성력을 같이 이용하게 되므로 개시토크는 크고 밸브가 완전히 닫치고 나면 즉 완료토크는 작다. 이처럼 랙-피니언 액추에이터는 1/4 회전으로 밸브의 개폐가 이루어지며, 0~1/4 사이에서는 조절된다. ㉤ 액추에이터 선정. 사용하고자 하는 밸브의 닫침과 열림 에 필요한 토크에 안전율을 가산한 토크를 기준으로 액추에이 | {}
01ee6c08-1ac6-41ee-9195-543cbf14c5e5 | 4권.pdf | 5.33-36 제 5 편 일반 구성 요소 터 크기를 선정한다. 안전율 산정에는 다음의 사항들을 고려 한다. ⓐ밸브에 대한 사항(밸브 제조사, 밸브 형태, 밸브 크기, 밸 브 기능과 구동 특징), ⓑ구동 조건(유체, 온도, 압력, 유량, 구동 빈도수와 1 회 구동 시간), ⓒ밸브 토크 특징, ⓓ최대 허 용 가능 밸브 토크 스위치, ⓔ액추에이터 사항(공급 압력의 최댓값과 최솟값, on/off 또는 컨트롤, 더블 또는 싱글액션, 페일포지션, 작동 빈도), ⓕ기타 사항(리밋 스위치, 포지셔너, 솔레노이드밸브 등), ⓖ환경 요건(실내, 실외, 해수, 부식환경 등) ⓗ외장 보호 형태(폭발위험 지역 혹은 비 폭발위험 지역, 주변 온도) (3) 전기식 액추에이터 전기식 액추에이터도 공압식과 같이 액추에이터의 구동력 으로 밸브를 제어하는 것이나, 동력원으로 공압 대신 전기를 사용하는 것이 다를 뿐이다. 액추에이터에 전원이 정회전 쪽으로 공급되면 모터가 정방 향으로 회전하여 밸브가 열리고, 역회전 쪽으로 공급되면 모 터가 역방향으로 회전하여 밸브가 닫친다. 액추에이터 내부에 상하한 리밋 스위치가 있어 정상적인밸 브 스토크가 되면 모터가 정지하여 더 이상 열리거나 닫치지 않게된다. 모터에 의해 구동되므로 전원공급이 차단되면 밸브 는 그 자리에서 멈추게 된다. 그래서 전원이 차단되는 경우라 도 페일-오픈 또는 페일-크로스 되도록 스프링이 내장된 스 프링리턴 형을 사용하기도 한다. 입력신호로 연속제어가 가능하며 포지셔너가 부착된 경우 는 일반적으로 4~20 mA 의 신호에 의해 연속제어가 가능하 다. 2 위치제어로 사용할 경우는 전원 전환 스위치를 사용하여 도 된다. 모터 구동이므로 동작속도가 비교적 느리다. 그러므 로 문제가 되는 경우에는 내부에 기어를 조합하여 속도를 향 상시켜 주어야 한다. (4) 기타의 장치 ① 포지셔너 컨트롤러의 제어신호를 증폭하여 얻은 힘으로 밸브 플럭의 위치를 정확한 위치에 놓이게 조정하여 정밀한 제어가 되도록 하기 위해 사용된다. 즉 포지셔너(positioner)의 기능은 증폭 된 압축공기 압력으로 차압을 극복하고, 제어 기기에서의 제 어신호와 밸브의 개도를 항상 선형비례 관계를 유지시킨다. 밸브에서의 차압, 스템의 저항, 다이어프램의 히스테리시스 에 관계없이 주어진 입력 신호에 대응하는 일정한 밸브 개도 를 유지 하도록 하는 것이다. 그러나 반면에 포지셔너로 인하 여 제어시스템의 비선형성과 시간지연의 요소가 증가되는 측 면도 있다. 공압식, 전기식 등이 있으며, 액추에이터 마다 항상 부착되 는 것이 아니라 선택적으로 사용된다. 다음과 같은 경우에는 포지셔너를 사용하는 것이 좋다. ㉠밸브의 작동속도와 정확성을 높이고자 할 때, ㉡대형의 밸브를 사용할 때(일반적으로 DN 100 이상), ㉢컨트롤러와 밸브 사이의 거리가 멀 때(40m 이상 떨어진 경우), ㉣밸브의 차압이 심하여 진동이 심할 때, ㉤넓은 범위에서 정확한 밸브 의 열림이 요구될 때, ㉥고온 고압 유체를 제어하기 위해 사 용될 때, ㉦고점도, 침전물 등이 포함된 유체에 사용할 때 등. 포지셔너는 액추에이터의 축과 연결되며 별도의 공압을 공급 해야 한다. ② 부스터 컨트롤러와 액추에이터의 사이가 멀거나 대용량의 액추에 이터인 경우 동일한 압력에서 유량을 증폭하여 액추에이터를 신속하게 동작시키기 위함을 목적으로 사용된다. 설치 위치는 컨트롤러 또는 포지셔너 출력 측과 액추에이터 사이가 된다. ③ 리밋 스위치와 포지션 트랜스미터 리밋 스위치는 밸브의 개/폐를 확인할 수 있는 신호 또는 다른 밸브를 작동할 수 있는 신호를 보내는 역할이며 포지션 트랜스미터는 밸브 개도가 얼마나 열렸는가를 4~ 20 mA 의 출력으로 나타내 주거나 또는 저항으로 나타내어 제어실에서 밸브 개도를 확인할 수 있게 하는 장치다. ④ 핸드휠 시운전 중이나 액추에이터의 구동 동력 실패 시 비상용으로 제어밸브를 수동으로 동작시키기 위한 보조 장치이다. 보통 조 절 밸브 주변에 바이패스 배관이 없는 경우에 설치한다. 4. 안전장치 1) 세이프티 릴리프밸브 (1) 안전밸브라고 불려왔던 용어의 정식 명칭 기계설비 시스템에 사용되는 안전장치로는 대표적인 것이 세이프티 릴리프밸브(safety & relief valve)이다. 통상적으 로 안전밸브라고 불려왔던 용어의 정식 명칭이다. 압력 배출 용이면 프레셔 릴리프밸브, 공기 배출용이면 에어 릴리프밸브, 진공방지용이면 진공 릴리프밸브이다. 최근에는 압력과 온도 두 가지를 기준으로 작동하는 TP 릴리프밸브도 사용되고 있다. 특별히 온수기나 온수 저장탱크 와 같이 온도와 압력을 동시에 보호해야 하는 기구나 시스템 에 적용한다. 표 26 안전밸브와 릴리프밸브의 구분 ¦ 범주 ¦ 적용 ¦ 몸통 재질 ¦ 설정 압력 ¦ 최고사용온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S-I ¦ 고압보일러 (중기) ¦ Brz, CI ¦ 103~1 720 kPa ¦ 230°C ¦ ¦ S-IV ¦ 난방용보 일 러(저압증기) ¦ Brz ¦ 34~103 kPa ¦ 121°C ¦ ¦ S-IV ¦ 난방용 보일 러(온수) ¦ Brz ¦ 138~1 206 kPa ¦ 121°C ¦ ¦ S-VII ¦ 공기 ¦ Br, Brz, Stl, SS ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ S-VII ¦ 증기 ¦ ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ S-VII ¦ 물 ¦ Brz, CS, SS ¦ 103~6 200 kPa ¦ 430°C ¦ ¦ 기타 ¦ 진공 ¦ Brz, SS ¦ 101 kPa ¦ ¦ 주 1) Brz: 청동, Br: 황동, CI: 주철, Stl: 스틸, SS: 스테인리스스틸, CS: 카본스틸 2) S 는 참고문헌 13 BPVC 의 Section 표시임 | {}
95efd888-09ac-44eb-9cee-f43d57863081 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-37 (2) 프레셔 릴리프밸브 ① 4 가지 범주 설정된 압력에 도달 되었을 때 자동으로 작동하여 내부 유 체를 방출하여 압력을 강하시킨 다음 정상상태로 복귀하는 밸 브를 프레셔 릴리프밸브라고 한다. 코드상 11 개의 범주 6) 중 에서 기계설비분야에 적용되는 것은 표 26 에 요약된 것과 같 이 ㉠산업용의 고압보일러(section I), ㉡건물이나 시설의 난방용 보일러(section IV)와 ㉢압력용기(section VIII) 그리 고 ㉣기타(진공)에 적용하는 것이나, 그 종류와 규격이 매우 다양하여 적정모델이나 규격을 선정하는 것이 쉽지 않다. 그러므로 사전에 ㉠재료(몸통과 트림), ㉡밸브 입구의 크 기(DN, 최소와 최대), ㉢장비나 관과 의 접합방법(나사식, 플 랜지식), ㉣설정압력(최소와 최댓값), ㉤사용온도, ㉥인증범 위(V, HV, UV 등), ㉦사용유체의 종류(온수, 증기, 가스, 에 어 등) 등의 목록을 만들고 이를 토대로 사용 모델을 정하는 것이 좋다 ② 밸브구조와 용량 그림 59 는 대용량의 난방용 온수보일러에 사용되는 프레셔 릴리프밸브를 예로 하여 주요 구성과 그 명칭을, 표 27 은 이 밸브의 설정압력에 따른 배출용량(kcal/h)를 보여주는 것이다. ![image](/image/placeholder) ⑯ ○ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ①몸통, ②시트인서트, ③시트, ④디스크, ⑤다이어프램, ⑥스템너트, ⑦스페이서, ⑧덮개, ⑨스프링, ⑩스프링와 셔, ⑪조정스크루, ⑫면판, ⑬리프트와 셔 ⑭핸들 리벳, ⑮리프트핸들, ⑯스템너트, ⑰다이어프램 리테이너 그림 59 프레셔 릴리프밸브 주요 구성부와 그 명칭(예) (3) 온도-압력 릴리프밸브 ① 용도 릴리프밸브에 대한 일반적인 관념은 높은 압력에 의한 밀 폐 용기나 배관 등에서의 압력 파괴에 대한 보호 장치이다. 그러나 최근에는 입력과 온도 2 가지 기준의 온도-압력 릴리 프밸브(temperature and pressure relief valve, T&P 릴 표 27 프레셔릴리프밸브의 온수배출용량(kW) ¦ DN 설정 압력(kPa) ¦ 20x25 ¦ 25x32 ¦ 32x40 ¦ 40x50 ¦ 50x65 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ 0.16 ¦ 0.26 ¦ 0.44 ¦ 0.60 ¦ 1.00 ¦ ¦ 138 ¦ 0.19 ¦ 0.30 ¦ 0.52 ¦ 0.71 ¦ 1.17 ¦ ¦ 172 ¦ 0.22 ¦ 0.35 ¦ 0.60 ¦ 0.82 ¦ 1.35 ¦ ¦ 207 ¦ 0.24 ¦ 0.41 ¦ 0.68 ¦ 0.92 ¦ 1.52 ¦ ¦ 241 ¦ 0.27 ¦ 0.44 ¦ 0.76 ¦ 1.03 ¦ 1.70 ¦ ¦ 276 ¦ 0.30 ¦ 0.48 ¦ 0.84 ¦ 1.14 ¦ 1.87 ¦ ¦ 310 ¦ 0.33 ¦ 0.53 ¦ 0.91 ¦ 1.24 ¦ 2.05 ¦ ¦ 345 ¦ 0.35 ¦ 0.57 ¦ 0.99 ¦ 1.35 ¦ 2.23 ¦ ¦ 379 ¦ 0.38 ¦ 0.62 ¦ 1.07 ¦ 1.46 ¦ 2.40 ¦ ¦ 414 ¦ 0.41 ¦ 0.66 ¦ 1.15 ¦ 1.56 ¦ 2.58 ¦ ¦ 448 ¦ 0.44 ¦ 0.71 ¦ 1.23 ¦ 1.67 ¦ 2.75 ¦ ¦ 483 ¦ 0.47 ¦ 0.75 ¦ 1.31 ¦ 1.78 ¦ 2.93 ¦ ¦ 517 ¦ 0.49 ¦ 0.80 ¦ 1.38 ¦ 1.88 ¦ 3.10 ¦ ¦ 551 ¦ 0.52 ¦ 0.85 ¦ 1.46 ¦ 1.99 ¦ 3.28 ¦ ¦ 586 ¦ 0.55 ¦ 0.89 ¦ 1.54 ¦ 2.10 ¦ 3.46 ¦ ¦ 620 ¦ 0.58 ¦ 0.94 ¦ 1.62 ¦ 2.20 ¦ 3.63 ¦ ¦ 655 ¦ 0.61 ¦ 0.98 ¦ 1.81 ¦ 2.31 ¦ 3.81 ¦ ¦ 689 ¦ 0.63 ¦ 1.03 ¦ 1.78 ¦ 2.41 ¦ 3.98 ¦ ¦ 724 ¦ 0.66 ¦ 1.07 ¦ 1.85 ¦ 2.52 ¦ 4.16 ¦ ¦ 758 ¦ 0.69 ¦ 1.12 ¦ 1.93 ¦ 2.63 ¦ 4.33 ¦ ¦ 793 ¦ 0.72 ¦ 1.16 ¦ 2.01 ¦ 2.74 ¦ 4.51 ¦ ¦ 827 ¦ 0.75 ¦ 1.21 ¦ 2.09 ¦ 2.84 ¦ 4.68 ¦ ¦ 862 ¦ 0.77 ¦ 1.25 ¦ 2.17 ¦ 2.95 ¦ 4.86 ¦ ¦ 896 ¦ 0.80 ¦ 1.30 ¦ 2.25 ¦ 3.06 ¦ 5.04 ¦ ¦ 931 ¦ 0.83 ¦ 1.34 ¦ 2.32 ¦ 3.16 ¦ 5.21 ¦ ¦ 965 ¦ 0.86 ¦ 1.39 ¦ 2.40 ¦ 3.27 ¦ 5.39 ¦ ¦ 1 000 ¦ 0.89 ¦ 1.43 ¦ 2.48 ¦ 3.38 ¦ 5.56 ¦ ¦ 1 034 ¦ 0.91 ¦ 1.48 ¦ 2.56 ¦ 3.48 ¦ 5.74 ¦ ¦ 1 069 ¦ 0.94 ¦ 1.52 ¦ 2.64 ¦ 3.59 ¦ 5.91 ¦ ¦ 1 103 ¦ 0.97 ¦ 1.57 ¦ 2.72 ¦ 3.69 ¦ 6.09 ¦ 주 6) 참고문헌 13 주) 1. 호칭경은 밸브의 입구측 x 출구측임. 2. 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 배출용량이며, 실제는 이 값의 90%를 적용한다. 자료) 참고문헌 5. p88 10-600S 리프밸브)도 사용된다. 규격(ASME S-IV)에 의하여 난방용 온수 보일러, 온수저 장탱크 등의 온도와 압력 보호용으로 적용된다. 난방용 보일 러는 주로 주거용 건물에 사용되고, 또한 주거용 건물에는 항 시 사람들이 있기 때문에 보다 더 안전을 기하기 위함이다. 즉 압력에 이상이 있을 때 뿐만 아니라 온도에 이상이 발생할 때도 작동되는 안전밸브이다. ② 특징 T&P 릴리프밸브는 온도와 압력 두 가지를 모두 감지해야 하므로 온도 감지기 등 트림의 요소는 물에 잠기거나 접촉이 되어야 한다. 따라서 밸브몸통의 내부는 물론 트림의 요소는 비금속으로 코팅이 되어 있다. 보일러 내의 가열된 물에 의해 접촉부식이나 전기부식이 발생하지 않도록 하기 위함이며, 이 코팅은 장시간 사용에도 떨어지지 않는 접착력을 갖는다. ③ 용량 그림 60 은 T&P 릴리프밸브의 예이며, 프레셔 릴리프밸브 에 온도에 의해서도 밸브가 작동되는 기능이 추가 된 것이다. | {}
bd821f39-bf58-4eb4-a318-e8c3ba413805 | 4권.pdf | 5.33-38 제 5 편 일반 구성 요소 일정길이의 온도감지기가 물에 잠겨 보일러 내부 온도를 감지 하게 되므로 표 28 에서와 같이 감지기의 길이별 용량으로 구 분된다. ![image](/image/placeholder) A B C 감지기길이 (표 참조) 그림 60 T&P 릴리프밸브 표 28 T&P 릴리프밸브의 용량 ¦ DN ¦ 감지기 길이 mm ¦ 용량 ¦ 각부 치수 mm ¦ 각부 치수 mm ¦ 각부 치수 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN ¦ 감지기 길이 mm ¦ kWh ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ 20x20 ¦ 68, 110, 190 ¦ 475 560 ¦ 40 ¦ 88 ¦ 64 ¦ ¦ 25x25 ¦ 77, 120, 207 ¦ 535 632 ¦ 40 ¦ 88 ¦ 60 ¦ ¦ 32x25 ¦ 100 ¦ 900 1 060 ¦ 44 ¦ 110 ¦ 49 ¦ ¦ 40x40 ¦ 105 ¦ 1 500 1 770 ¦ 63 ¦ 148 ¦ 43 ¦ ¦ 50x40 ¦ 83 ¦ 1 500 1 770 ¦ 63 ¦ 148 ¦ 66 ¦ 주) 접속구는 MxFNPT 기준이며, ASME S-4 기준 용량임 자료) 참고문헌 14, 참고문헌 5. p 104 18C 에 의거 재작성 압력 설정은 860 kPa 과 1 000 kPa 두 가지이며 사용온도 는 최대 98°C 다. (4) 진공 릴리프밸브 ① 수직관의 퇴수 배관계통의 요철(� 凸) 부분에는 드레인 밸브와 에어벤트 밸브를 설차하여 필요시 퇴수를 시키거나 공기를 빼주는데 사 용했다. 그러나 배관계통 특히 수직배관이나 용기 등에서 유 동이 정지될 때 진공이 발생하는 것에 대해서는 아무런 조치 가 없었다. 그래서 동절기 난방 시스템에 문제가 발생하면, 보 수를 위해 퇴수를 시키지만 물이 잘 빠지지 않아 작업의 지연 으로 난방공급이 안 되는 등으로 고통을 겪는 일이 흔치 않았 다. 수직관의 물이 안 빠지는 이유는 상부가 진공상태가 되었 기 때문이다. ② 용도와 용량 진공릴리프밸브(vacuum relief valve, VRV)는 설정된 압력에 도달 되었을 때 자동으로 공기를 내부로 유입시켜주 는 밸브이다. 그동안 국내 건설분야에서는 사용되지 않았던 밸브다. 이 밸브 역시 배관계통이나 장비로부터 단위시간당 흡입되 어야 하는 공기의 양을 기준으로 선정되는 것이므로, 프레셔 릴리프밸브와 마찬가지로 용량이 있다. 그림 61 은 저압용 진공 릴리프밸브의 예로, 밸브의 주요 구 성과 그 명칭을 보여주는 것이다. 작동원리는 프레셔 릴리프 밸브와 반대로 배관이나 용기의 내부에 진공이 발생하면 대기 압에 의해 스프링③이 압축되어 디스크⑩이 열려 흡입된 공 기가 내부로 들어가게 되고, 진공이 깨지고 나면 내부압력이 다시 높아지므로 스프링 탄성에 의해 디스크는 닫쳐서 원래 상태가 된다. 공기 출구측이 배관이나 용기에 접속되고 공기 입구는 대기에 노출되도록 설치한다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ⑥ ㉑ ①② ④ ⑪ 3 13 ⑭ ⑧ 19 20 공기출구 - 공기입구 ①명판 ②스크류(2) ③스프링 ④조정스크루 ⑤덮개스크류(4) ⑥스프링와 셔 ⑦덮개 ⑧시트용 O 링 ⑨시트인서트 ⑩디스크 ⑪몸통 ⑫마찰링 ⑬세템너트 ⑭스템 ⑮리테이닝링 ⑯리프트와 셔 ⑰리프트레버 ⑱롤핀 ⑲⑳플럭 ㉑덮개 실용 O 링 그림 61 진공 릴리프밸브 주요 구성부와 그 명칭(예) 표 29 는 예로 든 모델의 설정압력에 따른 흡입용량(m2/h) 를 보여주는 것이다. 표 29 공기 흡입량, Nm2/h ¦ DN 포트 ¦ 50x50 ¦ 65x65 ¦ 80x80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단면적 (cm2) 진공설정(kPa) ¦ 14.348 ¦ 21,544 ¦ 33.259 ¦ ¦ 27 ¦ 635 ¦ 964 ¦ 1390 ¦ ¦ 30 ¦ 651 ¦ 993 ¦ 1431 ¦ ¦ 34 ¦ 667 ¦ 1021 ¦ 1471 ¦ ¦ 37 ¦ 676 ¦ 1479 ¦ 2132 ¦ ¦ 40 ¦ 685 ¦ 1043 ¦ 1509 ¦ ¦ 44 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 47 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 50 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 67 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 84 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ ¦ 101 ¦ 691 ¦ 1050 ¦ 1516 ¦ 주 1) 호칭경은 밸브의 입구 측과 출구 측임. 2) 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 흡입용량임. 3) 공기가 유입되는 포트의 면적임. 자료) 참고문헌 5. p95 14-600S | {}
61ab1b60-8f21-49f6-93ea-843fd3e0ea13 | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-39 ③ 규격 선정 적용 규격의 선정은 설정된 진공도에서의 공기 흡입량을 기준으로 한다. 모델이나 규격에 따라 용량이 다르므로 설계 시에는 사용하고자 하는 제품의 자료를 참고한다. ④ VRV 설치 그림 62 는 저탕탱크의 온수를 공급하는 급탕 배관과 같이, 밀 폐 탱크의 유체를 이송시키는 계통에 VRV 를 설치하는 예를 보 여준다. VRV 는 1 차로 밀폐 탱크의 정상부에 설치하여 유체를 배제 할 때 진공 상태가 되어 탱크의 내파(��, implosion) 현 상을 방지한다. 2 차로, 수직배관에 설치하여 사이펀 작용을 방 지한다. 사이펀작용은 수직배관 및 이후 배관에 에어포켓을 형 성하게 되고 이 에어포켓은 유체의 흡입과 유체의 흐름을 막 아주는 역할을 하게 된다. 펌프 정지 시에는 수직관 내의 유체 즉 물기둥을 밑으로 떨어지게 만든다. ![image](/image/placeholder) ARV VRV2 상부 VRV 1 배관 하부 배관 펌프 그림 62 VRV 설치 펌프 토출관 정부(��)에는 에어릴프밸브를 설치하여 펌 프 재가동 시 포켓을 형성했던 공기가 방출되고 시스템이 안 전하고 효율적으로 운전되도록 한다. 관경이 크고 배관계통이 복잡한 경우에는 릴리프밸브를 여러 지점에 추가해야 한다. (5) 에어 릴리프밸브 ① 용도 에어릴리프밸브(air relief valve, ARV)는 프레셔 릴리프 밸브나 진공 릴리프밸브처럼 일정한 압력에 도달할 때 밸브가 열려 자동으로 배관 내의 공기를 배출해 주는 밸브이다. 배관계통이나 밀폐된 용기에서 발생하였거나 유입된 공기 를 배출시키지 않으면 유로가 차단되어 물이 흐르지 못하기 때문에 요철 부분에는 공기배출과 퇴수를 고려한다. 공기 배출을 위해서는 그동안 에어벤트나 공기빼기 밸브 등으로 불려왔던 기구를 사용했다. 볼밸브나 게이트밸브를 설 치하고 필요 시 수동으로 개폐하거나 자동 에어벤트 등을 사 용했는데, 냉온수 배관계통에는 대부분 가장 작은 구경의 밸 브(보통 DN 15 이하)를 수직배관의 최상부에 설치하는 것이 전부였다. 자동 에어벤트는 니들밸브와 플로트로 구성된 기구 로, 밸브 내부에 공기가 일정량 존재하면 플로트가 내려가고 위쪽의 니들 밸브가 열려 공기가 방출되고, 액면이 상승하면 플로트가 위쪽으로 이동하여 니들 밸브가 닫히는 동작을 반복 함으로서 공기를 배출시키는 원리이다. 증기용의 자동 에어벤 트로는 증기의 온도를 감지하는 벨로우즈의 신축을 이용하여 니들 밸브에서 공기를 배출시킨 후 닫히는 형식이 주로 사용 되었다. ② 기존 배관에서의 문제 기존 배관에서 에어벤트의 문제는 시스템이나 담당해야 하 는 배관 구간에서의 배기량 즉 단위시간 당의 유량에 대한 검 토가 없이 무조건 DN 15 를 사용한 것이다. 따라서 공사가 준 공되어 배관계통에 통수시키는 데는 오랜 시간이 걸려야 했 다. 바로 공기배출능력이 작은 밸브를 사용했기 때문에 배관 에 채워진 공기 배출이 빠르게 이루어지지 못했기 때문이다. ③ 구조, 작동원리와 용량 선정 에어 릴리프밸브도 역시 배관계통이나 장비로부터 단위시 간당 배출되어야 하는 공기의 양을 기준으로 선정되는 것이 다. 따라서 이 밸브도 다른 릴리프밸브와 마찬가지로 규격별 유량표가 제시된다. 그림 63 은 에어 릴리프밸브의 구조별 명칭을 보여 주는 것 이다. 규격(ASME S-VII)에 따른 것으로 규격은 DN 10~ 25 까지이고 설정압력 범위는 1~17 barg, 최고 사용온도는 160°C 다. ![image](/image/placeholder) ⑩ ① 노즐 ④ ② 몸통 ③ ③ 명판 ⑦ ④ 수동 개방용 고리 ⑤ 책과 스템 ⑧ ⑥ 시트(실리콘 또는 바이톤) ② ⑨ ⑦ 캡 ⑤ ⑧ 스프링 ⑥ ⑨ 설치와 사용설명판 ⑩ 봉인(납) 그림 63 중유량 에어 릴리프밸브 (예) 작동 원리는 프레셔 세이프티릴리프밸브와 같고, VRV 와 는 정 반대이다. 설정된 압력에서 배출되는 공기량을 기준으 로 배관 계통이나 밀폐 탱크에 적용할 규격을 정한다. 표 30 은 예로 든 모델의 밸브에서 설정압력별 규격별 공기배출량을 보여 주는 것이다. ④ 릴리프밸브 유량 보정 압력, 온도-압력, 진공, 공기 등의 릴리프밸브는 압력이나 온도를 떨어트리기 위해서 내부의 유체를 방출해야한다. 앞의 여러 가지 유량표는 물과 공기를 그것도 정해진 온도를 기준 한 것이다. 따라서 다른 액체나 기체에 적용하기 위해서는 어 떤 형태로든 보정이 필요하다. 표 31 은 플레셔 릴리프밸브를 물 이외의 액체나 기체에 사 용할 경우 비중 기준으로 배출량 보정계수이다. 표 32 는 진공이나 에어 릴리프 밸브에서의 유입 또는 배출 | {}
ab5d52d5-6aa5-471b-80e8-664b59565ae2 | 4권.pdf | 5.33-40 제 5 편 일반 구성 요소 표 30 ARV 의 공기배출량, Nm3/h ¦ DN 설정압력 (kPa) ¦ 10 ¦ 12, 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 103 ¦ - ¦ 96 ¦ 172 ¦ 357 ¦ ¦ 138 ¦ - ¦ 112 ¦ 199 ¦ 411 ¦ ¦ 172 ¦ 내 ¦ 127 ¦ 225 ¦ 466 ¦ ¦ 207 ¦ - ¦ 141 ¦ 251 ¦ 519 ¦ ¦ 241 ¦ - ¦ 157 ¦ 280 ¦ 580 ¦ ¦ 276 ¦ 69 ¦ 175 ¦ 310 ¦ 640 ¦ ¦ 310 ¦ 75 ¦ 191 ¦ 339 ¦ 699 ¦ ¦ 345 ¦ 82 ¦ 206 ¦ 368 ¦ 760 ¦ ¦ 379 ¦ 88 ¦ 223 ¦ 397 ¦ 820 ¦ ¦ 414 ¦ 96 ¦ 239 ¦ 426 ¦ 879 ¦ ¦ 448 ¦ 103 ¦ 255 ¦ 455 ¦ 939 ¦ ¦ 483 ¦ 109 ¦ 273 ¦ 484 ¦ 1 000 ¦ ¦ 517 ¦ 116 ¦ 288 ¦ 513 ¦ 1 059 ¦ ¦ 551 ¦ 122 ¦ 305 ¦ 542 ¦ 1 119 ¦ ¦ 586 ¦ 129 ¦ 321 ¦ 571 ¦ 1 180 ¦ ¦ 620 ¦ 135 ¦ 337 ¦ 600 ¦ 1 239 ¦ ¦ 655 ¦ 141 ¦ 354 ¦ 628 ¦ 1 299 ¦ ¦ 689 ¦ 148 ¦ 370 ¦ 657 ¦ 1 358 ¦ ¦ 724 ¦ 154 ¦ 387 ¦ 686 ¦ 1 419 ¦ ¦ 758 ¦ 161 ¦ 403 ¦ 715 ¦ 1 479 ¦ ¦ 793 ¦ 167 ¦ 419 ¦ 744 ¦ 1 538 ¦ ¦ 827 ¦ 174 ¦ 436 ¦ 773 ¦ 1 599 ¦ ¦ 862 ¦ 180 ¦ 452 ¦ 802 ¦ 1 659 ¦ ¦ 896 ¦ 186 ¦ 469 ¦ 831 ¦ 1 718 ¦ ¦ 931 ¦ 193 ¦ 485 ¦ 860 ¦ 1 778 ¦ ¦ 965 ¦ 199 ¦ 501 ¦ 889 ¦ 1 839 ¦ ¦ 1 000 ¦ 207 ¦ 518 ¦ 918 ¦ 1 898 ¦ ¦ 1 034 ¦ 214 ¦ 534 ¦ 947 ¦ 1 958 ¦ ¦ 1 069 ¦ 220 ¦ 550 ¦ 976 ¦ 2 019 ¦ ¦ 1 103 ¦ 227 ¦ 567 ¦ 1 005 ¦ 2 078 ¦ ¦ 1 138 ¦ 233 ¦ 583 ¦ 1 035 ¦ 2 138 ¦ ¦ 1 172 ¦ 239 ¦ 600 ¦ 1 064 ¦ 2 199 ¦ ¦ 1 206 ¦ 246 ¦ 616 ¦ 1 093 ¦ 2 258 ¦ ¦ 1 241 ¦ 252 ¦ 632 ¦ 1 122 ¦ 2 318 ¦ ¦ 1 275 ¦ 259 ¦ 648 ¦ 1 151 ¦ 2 377 ¦ ¦ 1 310 ¦ 265 ¦ 665 ¦ 1 180 ¦ 2 439 ¦ ¦ 1 344 ¦ 272 ¦ 681 ¦ 1 209 ¦ 2 498 ¦ ¦ 1 379 ¦ 278 ¦ 694 ¦ 1 238 ¦ 2 557 ¦ ¦ 1 413 ¦ - ¦ 714 ¦ 1 267 ¦ 2 619 ¦ ¦ 1 448 ¦ - ¦ 730 ¦ 1 296 ¦ 2 678 ¦ ¦ 1 482 ¦ - ¦ 746 ¦ 1 325 ¦ 2 738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 353 ¦ 2 797 ¦ ¦ 1 517 ¦ - ¦ 763 ¦ 1 382 ¦ 2 858 ¦ ¦ 1 551 1 586 ¦ - - ¦ 778 796 ¦ 1 411 ¦ 2 918 ¦ ¦ 1 620 ¦ - ¦ 812 ¦ 1 440 ¦ 2 977 ¦ ¦ 1 655 ¦ - ¦ 828 ¦ 1 469 ¦ 3 038 ¦ ¦ 1 689 ¦ 1 ¦ 844 ¦ 1 498 ¦ 3 098 ¦ ¦ 1 724 ¦ - ¦ 860 ¦ 1 527 ¦ 3 157 ¦ 주) 설정압력보다 10% 높아졌을 때의 배출용량이며, 실제는 이 값의 90%를 적용한다. 자료) 참고문헌 5 p99 15S 량이 상온의 기준한 것이므로, 온도가 다를 경우에 대한 유량 보정계수이다. 표 31 가스와 액체 밀도 보정 계수 ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ 비중량 ¦ K 5g ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ 비중량 ¦ Ksg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.10 ¦ 3.160 ¦ 0.75 ¦ 1.155 ¦ 1.25 ¦ 0.913 ¦ 2.50 ¦ 0.633 ¦ ¦ 0.20 ¦ 2.240 ¦ 0.80 ¦ 1.117 ¦ 1.30 ¦ 0.877 ¦ 3.00 ¦ 0.577 ¦ ¦ 0.30 ¦ 1.825 ¦ 0.90 ¦ 1.085 ¦ 1.40 ¦ 0.845 ¦ 3.50 ¦ 0.535 ¦ ¦ 0.40 ¦ 1.580 ¦ 0.95 ¦ 1.025 ¦ 1.50 ¦ 0.817 ¦ 4.00 ¦ 0.500 ¦ ¦ 0.50 ¦ 1.414 ¦ 1.00 ¦ 1.000 ¦ 1.60 ¦ 0.791 ¦ 4.50 ¦ 0.471 ¦ ¦ 0.55 ¦ 1,350 ¦ 1.05 ¦ 0.975 ¦ 1.70 ¦ 0.768 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.60 ¦ 1,290 ¦ 1.10 ¦ 0.955 ¦ 1.80 ¦ 0.745 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.65 ¦ 1.240 ¦ 1.15 ¦ 0.933 ¦ 1.90 ¦ 0.725 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.70 ¦ 1.195 ¦ 1.20 ¦ 0.913 ¦ 2.00 ¦ 0.707 ¦ ¦ ¦ 주) 공기 또는 물 이외의 가스나 액체를 사용하는 경우에는 세이프티 릴리 프밸브의 유량표의 유량에 보정계수(Kg)를 곱한 값으로 한다. 자료) 참고문헌 5. p50 표 32 공기와 가스 온도 보정 계수 ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 °C ¦ Kt ¦ 온도 C ¦ Kt ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -18 ¦ 1.063 ¦ 32 ¦ 0.972 ¦ 127 ¦ 0.850 ¦ 227 ¦ 0.760 ¦ ¦ -12 ¦ 1.052 ¦ 38 ¦ 0.964 ¦ 138 ¦ 0.838 ¦ 238 ¦ 0.752 ¦ ¦ -7 ¦ 1.041 ¦ 49 ¦ 0.947 ¦ 149 ¦ 0.827 ¦ 249 ¦ 0.744 ¦ ¦ -1 ¦ 1.030 ¦ 60 ¦ 0.931 ¦ 160 ¦ 0.816 ¦ 260 ¦ 0.737 ¦ ¦ 4 ¦ 1.020 ¦ 71 ¦ 0.916 ¦ 171 ¦ 0.806 ¦ 288 ¦ 0.718 ¦ ¦ 10 ¦ 1.010 ¦ 82 ¦ 0.901 ¦ 182 ¦ 0.796 ¦ 316 ¦ 0.701 ¦ ¦ 16 ¦ 1.000 ¦ 93 ¦ 0.888 ¦ 193 ¦ 0.787 ¦ 343 ¦ 0.685 ¦ ¦ 21 ¦ 0.991 ¦ 104 ¦ 0.874 ¦ 204 ¦ 0.778 ¦ 371 ¦ 0.669 ¦ ¦ 27 ¦ 0.981 ¦ 116 ¦ 0.862 ¦ 216 ¦ 0.769 ¦ 399 ¦ 0.656 ¦ 주) 밸브 입구에서의 온도가 15°C 가 아닌 다른 온도인 경우에는 공기 배출 량 표에서의 유량에 보정계수(Kr)를 곱한 값으로 한다. 자료) 참고문헌 5. p50 에 의거 재작성 2) 세이프티 샤워 1) 물을 사용하는 비상장비 7) 비상샤워 또는 안전샤워(safety shower, emergency shower) 란 세안장치(��, eye wash), 세면장치(��, facewash)와 함께 비상장비(emergency equipment)로 취급된다. 사람이 유출된 화학물질 등을 뒤집어썼거니 노출되었을 때 이를 씻어내기 위해 사용되는 비상기구 즉, 물을 사용하는 기구 이다. 샤워 가능만 가진 것과 세안장치를 결합한 것이 있다. 위험한 물질을 다루는 공장이나 창고는 물론, 연구실, 실험 실, 교육기관 등 설치를 해야 하는 대상 건물은 광범위하다. 그러나 위생분야나 소방분야처럼 강제가 아니면 설치한다는 보장이 없으므로 이 분야 역시 코드-산업안전보건법-에서 설 치를 규정하고 있다. 물을 사용하는 기구이므로, 전문분야에서 제조하더라도 설 치공사나 시운전, 유지관리 등은 역시 기계설비분야 기술자들 이 담당해 오던 일이나, 그간 기계설비분야에서는 세이프티샤 워를 다루고 있지 않았기 때문에 설계나 시공에 대한 기술기 주 7) 참고문헌 15, 16, 18 | {}
e49535ab-46f3-48dd-9ce9-7e1e86502a5b | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-41 준이 불분명 했다. 세이프티샤워도 물 사용 기구이므로, 급수 급탕 설비에서와 같이 유량과 물의 온도를 기본으로 다루어져야 한다. (2) 세이프티 샤워의 요건 위험물질에 노출될 경우 즉시 물로 씻어내기 위하여 설치 하는 것이 세이프티샤워(이후 "샤워"로 표기)이다. 만약 건물 의 외부나 동파가 가능한 장소에 설치되어 있다고 해도 동절 기에 동파가 염려된다하여 샤워로의 급수급탕 지관을 차단해 서는 안 된다. 그래서 샤워에는 기본적으로 갖추어야 할 조건 이 있다.8) 샤워의 설치높이, 쏟아지는 물이 퍼지는 원형면적(반경, 0.5 m), 조정밸브나 액추에이터의 작동방식, 설치거리(최대 10 초 이내에 도달할 수 있는 거리 또는 30 m 이내), 샤워가 설치된 장소(밝고, 표시판이 설치되고, 잘 보이는 곳) 등의 하 드웨어 측면의 요건에 대해서는 그림 64 와 같이 관계 기준이 뚜렷하므로 논외로 하고, 여기서는 물에 대한 기준 4 가지 항 목에 대해서 다룬다. ![image](/image/placeholder) 2.1-2.4m 0.4m 1.7 m 0.85-1.15m 0.7m 그림 64 세이프티샤워 설치 기준 ① 수질 수질은 사람이 사용하는 것이므로 음용수 수질기준에 따른다. ② 샤워에서 쏟아져야 하는 유량(water capacity) 수직방향으로 물이 토출되는 기준으로 기구별 최소한의 유 량은 표 33 과 같다. 수압은 물을 분사하는 즉 물이 토출되고 있을 때의 압력(flow pressure) 말한다. 주택을 포함한 건축 물에서의 샤워 수압은 100 kPa 이다. 양자 간의 차이는, 전자 는 옷을 입은 상태에서 물을 사용할 뿐만 아니라 옷이나 몸에 붙어 있는 화공약품 등의 위험물질을 떨어내야 하고, 후자는 주 8) 참고문헌 16, definition p.8 알몸으로 사용하는 것을 기준하기 때이다. 그러므로 만약 이 보다 높은 수압이 작용하는 경우라면 감압도 필요하다. 표 33 기구 별 토출량 기준 ¦ 기구 ¦ 수압, kPa ¦ 최소유량, L/s ¦ DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워 ¦ 200 ¦ 1.2 ¦ 25(최소) ¦ ¦ 세안장치 ¦ 200 ¦ 0.025 ¦ 15 ¦ ¦ 세면장치 ¦ 200 ¦ 0.2 ¦ 15 ¦ 자료)참고문헌 16 ③ 물의 온도 미지근한 물(tepid water)이어야 한다. 미지근하다는 의미 는 차지도 않고 뜨겁지도 않은 것이다. 유체역학의 정의 는 없으나, 시험결과 로 보면 25~ 26°C 정 도이고, 쾌적상태 방정식에서의 "체온보다 10°C 낮은 온도" 라는 기준과, 코드에서의 정의 는 16~38°C 이다, 이의 평균온 도로는 27°C 가 되므로, 3 가지 자료를 종합하면 미지근한 물 의 온도는 25~27°C 로 본다. ④ 물의 과열과 냉각방지 위험물에 노출되었을 때 샤워로 씻어내야 하는 시간은 최 소 15 분으로 되어있다. 그러므로 물이 뜨거우면 사용자가 화 상을 입게 되고, 냉수일 경우는 저온쇼크가 일어나게 된다. 38°C 를 초과 하는 온도에서는 화상(��, scald)을 입을 수 있다. 화상으로 인한 부상 정도를 결정하는 중요한 요소는 물 질의 온도와 피부가 그 물질에 노출된 시간이다. 예로, 사람이 물에 의해 3 도 화상을 입는데 걸리는 사간은 표 34 와 같다. 표 34 피부가 3 도 화상을 입는데 걸리는 시간 및 온도의 관계 ¦ 물 온도, °C ¦ 시간, 분 ¦ 물의 온도, °C ¦ 시간, 초 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 49 ¦ 9.5 ¦ 60 ¦ 5.0 ¦ ¦ 52 ¦ 2.0 ¦ 63 ¦ 2.5 ¦ ¦ 54 ¦ 30 ¦ 66 ¦ 1.8 ¦ ¦ 57 ¦ 15 ¦ 70 ¦ 1.0 ¦ 자료) 참고문헌 17 반대로 16°C 미만의 온도에서는 저온쇼크, 즉 저체온증(� ��症, hypothermia)에 걸리기 때문에, 저체온 현상을 방 지해야 한다. 또한 샤워는 사계절 내내 사용될 수 있어야 하 므로 과열방지는 물론 동결방지도 필요하다. 그러므로 샤워에 공급되는 급수 급탕시스템은 특별히 과열 방지와 동결방지 조치가 들어가 주어야 한다. 그림 65 는 이러한 요구조건을 충족시키기 위하여 적용되 는 방법들의 예를 보여주는 것이다. 그림 65a 는 중앙의 급수 급탕 공급원으로부터 물을 공급 받는 일반적인 형태로 정밀한 온도 제어가 이루어지지 않으면 요구되는 수온의 물을 공급하기 어려울 수 있다. 그림 65b 는 샤워 전용의 물 공급설비를 갖춘 형태로, 요구 하는 온도의 물을 사용하는 것이 보장 된다. | {}
0d1652e1-b98c-4caf-92f9-b21d3a099a35 | 4권.pdf | 5.33-42 제 5 편 일반 구성 요소 ![image](/image/placeholder) , a. 중앙공급시스템 b. 전용공급설비 C, 현장 조절 그림 65 미지근한 물을 공급하기 위한 방법의 예(미국) 참 고 문 헌 그림 65c 는 온냉수 공급원으로부터 따로따로 물을 공급 받 아 현장에서 혼합 하여 사용하는 방식으로 년 중 무휴로 온수 (급탕)가 공급 되는 사설에 적합하다. 역시 요구하는 온도의 물을 사용 하는 것이 보장된다. (3) 코드의 지침 코드의 지침 9)에서는 생명을 잃을 수도 있는 사람을 살려내 는 장치인 만큼, 그 장치를 구성하는 요소로서 다음과 같은 기구들을 설치하도록 규정하고 있다. ① 동결방지밸브 배관계통의 동파방지를 위한 안정장치로 물이 동결 온도 이상의 미지근한 온도로 유지되도록 하는 기구이다. ② 과열방지밸브 물의 온도가 너무 높아져 화상을 입지 않도록 과열되기 직 전에 열 공급을 중지시키는 밸브이다. 동결방지밸브와 반대의 기능으로 뜨겁지 않고 미지근한 온도로 유지되도록 하는 역할 이다. 밸브의 개도는 감지온도에 비례하므로 설정온도에 가까 이 갈수록 개도가 커지면서 유량이 증가하다가 설정온도에 도 달하면 전개(��, full open)되어 최대 유량에 이른다. 다시 온도가 내려가기 시작하면 밸브의 개도는 줄어들면서 유량이 감소하다가 정해진 범위에 도달하면 완전히 닫치고 유량은 0 이 된다. 즉, 퇴수 되는 양만큼의 열손실이 발생하므로 과열 된 물은 정상상태로 되돌아 올 수 있다. 동결방지나 과열방지밸브는 공통적으로 감지, 조절, 조작의 기능이 모두 내부에 들어 있는 온도컨트롤 밸브이다. 내부의 작동물질의 상변화(���)를 통한 수축과 팽창력으로 작동 하여 별도의 동력이 불필요하다. 또한 온도변화에 대한 감지 능력이 높아 응답성이 빠르며 온도대 역(����)이 좁고, 제어밸브에서의 주요 트러블 요소인 서징(��)현상에 의해 진동이 발생하여 이에 대한 영향을 받지 않기 때문에 안전성 이 높다. 그래서 요구온도를 유지하는데 적합하다. 1. ISA Handbook of Control Valves. 2nd Edition. 1984 2. ANSI/FCI 70-2(2006) Control valve seat leakage 3. Utah State University, UTHA Water Research Laboratory. 유타 주립대학 수질 연구소. CLA-VAL, Cavitation guide. 2011.3. 4. Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry. MSS SP-110. 2010 Ball valves threaded, socket-welding, solder joint, grooved and flared ends. 5. Conbrao 기술자료집. CPCA9000. 2017.6. Safety and Relief Valves. 2015.5 6. ASSE 1003 Performance Requirements for Water Pressure Reducing Valves-2005, ANSI A112.26.2 Water Pressure Reducing Valves 7. 金永浩, 감압밸브에서의 Fall-Off. 대한설비공학회 2012 하계학술대회 논문집(2012-06) pp287-292 8. 金永浩, 밸런싱밸브의 구조와 적용특성. 설비공학회. 공기조 화 냉동공학 제 22 권 제 3 호, 1993.3. pp172-186 9. 金永浩, 난방시스템의 밸런싱. 1994.8 10. 金永浩, 역류의 원인과 방지대책. 대한설비공학회 2001 하 계학술대회 논문집(2001-07) pp266-271 11. 金永浩, 노출된 배관 및 장비의 동결방지 기법. 대한설비 공학회 2007 동계학술대회 논문집(2007-11) 12. T. Procession control and optimization Vol. 2 ISA- The Instrumentation Systems and Automation Society. 13. ASME Boiler and Pressure Vessel Code(BPVC) 14. ANSI Z 21.22 Relief valves for hot water system. 15. 金永浩, 국내 Emergency Shower-사용상 안전한가? 대 한설비공학회 2016 하계학술대회 논문집(2016-06) 16. ANSI Z358.1-2009. Emergency Eyewash and Shower Equipment 주 9) 참고문헌 18 | {}
93d6fc6b-9d21-4ffd-b41a-9ed7f7c0fbbb | 4권.pdf | 제 33 장 밸브 5.33-43 17. The time and temperature relationship chart was developed by a number of studies conducted by; Lewis & Love(1926), Wu Yung-Chi, NBS(1972), Dr. M.A. Stoll, for US Navy(1979) 18. OSHA(Occupational Safety and Health Administration) Guide. 19. API 규격 609 butterfly valve, lug-type and wafer- type) 20. Piping Handbook 7Edi. Mcgraw Hill 21. Conbraco Ind. Inc. water pressure reducing valves. 1996 22. 金永浩. 밸브의 기본이론에 대한 이해. 대한설비공학회 위 생부문학술강연회, 2012.10.23. 23. (사)공기조화 냉동학회. 공기조화 냉동 위생공학편람 제 3 판. 제 1 권 기초, 제 3 편 제 2 장 밸브. 2011 | {}
b10b9db5-c5d1-4c52-abd1-f325bf879457 | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-1 제 34 장 열교환기 열교환기는 유체가 접촉 없이 한 유체에서 다른 유체로 열 을 전달하는 장치이다. 액체에서 증기로 상변화(증발기), 증기 에서 액체로 상변화(응축기), 두 유체가 상변화 없이 열이 이 동하는 방식으로 열교환기에서 열이 전달된다. 이러한 열에너 지 전달은 온도차에 의해 발생한다. 냉동공조분야에서 열교환기는 현열과 잠열을 전달하기 위 해 사용한다. 현열의 전달은 한 유체에서 다른 유체로의 열전 달을 하는 것이다. 잠열 전달은 유체 중 하나의 상변화를 발 생시키는 것이며 응축 증기를 통한 열전달이 일반적인 예다. 이 장에서는 열교환기의 기초와 유형, 요소, 응용, 선택 기 준 및 설치에 대해 설명한다. 1. 개요 열교환기에 흐르는 두 유체사이에서 열이 교환될 때, 전달 되는 열은 다음과 같이 계산 될수 있다. Q= UA△tm 여기서, (1) ¦ U ¦ : 유체와 유체사이의 총괄열전달계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : U 와 관련된 열교환기의 열전달 면적 ¦ ¦ △t m ¦ 대수 평균 온도차(LMTD) : ¦ U 가 일정한 열교환기의 경우 △tm 은 아래와 같이 계산된다. ![image](/image/placeholder) T1 tz 도 T2 t1 길이 T1 t1 열교환기 t2 T2 그림 1 대향류의 온도분포 (㉗-tz)-(㉕-t1) Atm = Cf ln[(2] -t2)/(T2 -t」)] 여기서 온도분포는 그림 1 과 같으며, Cy 는 열교환기 대향 류 설계에 대한 보정 계수(1.0 미만)다. 그림 1 은 가열하는 유체의 출구 온도가 가열되는 유체의 출구 온도보다 작은 온도 교차를 나타낸다(Z,<t2). 이러한 온도 교차는 100% 정확하게 대향류를 가진 열교환기로만 얻 을 수 있다. (2) 총괄열전달계수 U 는 열전달 면적 A 의 물리적인 배열에 영 향을 받는다. 표면적이 동일한 모든 열교환기가 동일 부하조 건에 대해 같은 성능을 갖는 것은 아니다. 그렇기 때문에 특 정 적용분야의 열교환기를 선정할 때는 부하 조건이 있어야 한다. 각 유체 흐름에 대한 부하계산은 아래와 같다. Q=mcp(te -tout) (3) 대수평균온도차(4tm) 값은 열교환기 선정에 중요한 요소 다. 대수평균온도차의 값이 크면 같은 부하에서 열교환기의 전열면적이 상대적으로 줄어들게 된다. 온도 접근성(�와 t1 의 차이)이 작을 경우 Atm 이 작아지게 되어 상대적으로 큰 전열면적이 필요하다. 기초편에서는 열교환기 열전달 효율과 열 NTU(number of transfer units)에 관련된 열교환기 성능 평가 방법에 대 한 설명이 있다. 이 방법은 대수평균온도차의 방법과 동일한 가정을 기반으로 한다. 2. 열교환기 종류 대다수의 냉동공조분야에서는 대향류 셸 · 튜브 열교환기나 판형 열교환기를 사용한다. 두 열교환기 모두 물리적으로 유 체들을 분리하지만 그 구조는 매우 다르며 각각 응용분야와 고유의 성능 특성을 갖고 있다. 1) 셸 · 튜브 열교환기 그림 2 는 대향류 셸 · 튜브 열교환기의 흐름을 보여주고 있 다. 온도 각의 유체는 셸의 한쪽 끝으로 들어가서 튜브의 외 부와 셸 내부로 흐른 뒤 다른 쪽 끝에서 T2 의 온도로 나온다. 다른 유체는 튜브 내부로 흘러 t1 의 온도로 들어가 반대편 끝 으로 t2 의 온도로 나간다. 셸 · 튜브 열교환기의 관다발은 관형 셸 내부에 용접하거나 볼트로 고정한다. 관다발(tube bundle)은 금속관을 압연하거 나 하나의 U-관 또는 직관 양단을 헤더 역할을 하는 튜브시 트에 용접한 구조이다. 셸은 일반적으로 하나 이상의 입구와 출구 연결부가 있는 배관 구조다. | {}
81e2f41c-73f1-46b2-8bc3-bfcc28cc3970 | 4권.pdf | 5.34-2 제 5 편 일반 구성 요소 동체 출구 셸은 헤드와 연결하기 위하여 한 쪽 끝이나 양쪽 끝에 플 랜지를 만든다. 관다발은 셸과 헤드 사이에 설치하고 관다발 의 벽이 두 유체를 기계적으로 분리한다. 관다발은 타이로드 와 스페이서와 함께 튜브 지지대에 조립한다. 셸 측에는 튜브 지지대용 격막을 설치해 유체의 흐름을 유도한다. 응축기로 사용할 경우 하단에 노치(notch)가 있는 격판이 있어서 응축 수가 출구 노즐로 자유롭게 흐를 수 있도록 한다. 헤드는 튜브시트를 가로 질러 관다발 안팎으로 유체를 유 도 한다. 헤드의 관다발의 유로를 1 개, 2 개, 4 개 이상으로 분 리하여 다수의 패스를 만들 수 있다. 다수의 패스를 만들 경우 헤드 반대쪽은 용접된 캡을 사용 하거나 볼트로 조립한다. 1 개의 패스인 경우는 입구 헤드 반 대쪽에 출구 헤드를 부착한다. 셸 · 튜브 열교환기의 열교환기 설계는 다양한 변형이 가능 하며 이 중 일부는 다음에서 설명한다. (1) U-Tube 그림 3 은 U-관 형태의 관다발을 분리할 수 있는 셸 · 튜브 열교환기다. 이러한 형태를 일반적으로 컨버터라고 한다. 그림 4 와 그림 5 는 U-관 설계를 변형한 셸 · 튜브 열교환기이다. 그림 4 탱크 히터는 셸이 아닌 장착 고리를 용접한 탱크에 부착하는 U-관 열교환기다. 고온의 유체나 증기를 U-관 열 교환기 내부로 흐르게 하고 탱크 내 유체를 자연대류로 가열 한다. 반면 그림 5 탱크 흡입 히터는 추가적으로 개구부가 있 어 펌프를 이용하여 열성능을 향상시킬 수 있다. (2) 직관형 튜브 그림 6 과 그림 7 은 셸 · 튜브 열교환기의 일반적인 두 가지 직관형 열교환기를 보여주고 있다. 하나는 고정식이고 다른 하나는 착탈식이다. 착탈식 셸 · 튜브 열교환기는 플로팅 튜브 시트나 확장형 조인트에 개스킷이 달린 플로팅 헤드를 볼트로 조립한 형태다. 이 구성은 비용이 많이 들어 냉동공조 부분에 서는 거의 사용하지 않는다. (3) 셸 · 코일 열교환기 셸 · 코일 열교환기는 작은 코어를 중심으로 나선형으로 감 겨져 있다. 튜브 사이 스페이서로 간격을 조절한다. 타원형 단 면인 것도 있으며 크기가 비교적 콤팩트하며 전열면적이 크다. 2) 판형 열교환기 판형열교환기는 두 유체가 각각 유로를 형성하도록 금속판 이 쌍으로 배열된 구조다. 열은 열판의 벽을 통하여 전달된다. 열교환기는 여러 개의 채널이 프레임에 고정된다. 직사각형 판의 각 코너에는 개구부나 포트가 있다. 이러한 열판이 조립 되면 열판 포트가 각 채널에 유체를 공급하는 매니폴드가 된 다. 그림 8 은 판형열교환기의 유체 유로를 나타낸다. 개스킷 판형열교환기는 일반적으로 2 MPa 로 설계 압력을 제한한다. 또한 사용하는 개스킷 재료의 종류에 따라 작동온 도가 제한된다. 브레이징 판형열교환기의 사용압력은 3~5 다수의 열판인 플레이트 팩은 운송 바에 거치하여 보강판 에 고정된다. 이러한 형태는 열교환기를 보수하거나 열판을 교체할 때 편리하다. 열판과 열판은 사이는 개스킷을 사용하 거나 용접 또는 브레이징을 한다. ![image](/image/placeholder) 튜브 입구 튜브 출구 동체 입구 그림 2 셸 튜브 열교환기의 유체흐름 ◎ 그림 3 착탈식 U-관 셸 · 튜브 열교환기 그림 4 U-관 탱크 히터 그림 5 U-관 탱크 흡입 히터 그림 6 직관 고정식 셸 · 튜브 열교환기의 그림 7 직관 착탈식 셸 · 튜브 열교환기 | {}
6f05d8cb-3386-475a-b48d-606d6e0cd99a | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-3 MPa 이며 최대 260°C 의 운전온도로 설계되어 있다. (1) 개스킷 형 가장 보편적인 판형열교환기는 개스킷식이다. 일반적으로 NBR(nitrile butyl rubber) 개스킷을 주로 사용하고 최고사 용온도 110°C 다. 고온유체 사용 시에는 최고사용온도가 16 0°C 인 EPDM(ethylene-propylene terpolymer) 개스킷을 사용한다. 개스킷은 열판에 붙이거나 클립(clip)으로 고정한 다. 그림 8 과 같이 유체가 섞이지 않고 유로가 형성되도록 개 스킷 형상을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 원형 가스켓 카세트 면 가스켓 그림 8 개스킷 판형열교환기 유로 두 판은 가장자리를 용접해 카세트라는 조립품으로 부른다. 이는 적절한 개스킷 재료를 사용할 수 없는 부식성 유체가 흐 르는 유로를 구성한다. 부식성 유체를 사용하지 않는 채널은 일반적인 개스킷으로 봉인한다. 반용접 유닛은 냉동분야에도 사용될 수 있다. 그림 9 는 용접된 판형 열교환기의 유로를 나 타낸다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 용접식 판형열교환기 유로 (2) 반용접식(semi-welded) 반용접식 판형열교환기는 두 개의 열판을 겹쳐 가장자리를 용접한 열판 카세트를 만들고 열판 카세트 사이에 개스킷을 넣 어 유로를 형성한다. 개스킷을 사용할 수 없는 부식성 유체의 열 교환에 사용한다. 또한 냉매를 사용하는 냉동 시스템에도 적용할 수 있다. 반용접식 열교환기의 유로는 그림 9 와 같다. (3) 브레이징 브레이징 관형열교환기는 구리나 니켈 같은 용융제로 열판 과 열판 사이를 브레이징을 하기 때문에 그림 10 과 같이 개스 킷과 프레임이 없다. 밀폐계통에서는 브레이징 판형열교환기 가 매우 경제적이다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 브레이징 판형 열교환기 3) 이중벽 열교환기 이중벽 열교환기는 유체가 교차 오염되기 전에 기계적 파 손을 경고하는 누출 경로가 있다. 셸 · 튜브 열교환기와 판형 열교환기 모두 적용이 가능하다. 이중벽 열교환기는 전체적 열 성능이 단일 벽 열교환기보다 낮고 가격이 비싸다. 이중벽 열교환기 중 이중관형 열교환기는 튜브 내의 튜브 로 구성된다. 외측 튜브는 내측 튜브 시트 내로 말려 있다. 내 측 튜브에는 핀이나 홈이 있어서 어떤 부분에서 누설이 발생 되었는지 가시적으로 알 수 있다. 개스킷이 부착된 반용접식 판형열교환기(그림 11)는 열판 2 장을 표준열판으로 하여 4 장의 열판을 용접하여 채널을 구 ![image](/image/placeholder) 이중벽 열판 공기 시수 공간 판의 대기로의 폐수 틈새 액체출구 그림 11 이중벽 반용접식-개스킷 판형 열교환기 | {}
f1fcb28f-8f33-4ec8-b2a2-33cbf128dd9c | 4권.pdf | 5.34-4 제 5 편 일반 구성 요소 성한다. 열판의 손상이 있을 때 2 장의 표준열판 사이로 누설 경로가 형성된다. 브레이징 판형열교환기도 그림 12 와 같이 2 장의 열판을 겹쳐 브레이징하여 누설통로를 만든다. ![image](/image/placeholder) DWR 시수 DWS 급탕 난방 열교환기 환탕 출구 브레이징 지역난방수 재질 수돗물 내부 파손 시에도 혼수 발생 없음 그림 12 이중벽 브레이징 판형열교환기 3. 구조 냉동 · 공조분야의 열교환기는 반드시 ASME Boiler and Pressure Vessel Code 또는 국내 기준에 따라 제작하고 표 시하여야 하며 190°C 에서 1 000 kPa 의 정격을 가져야 한다. 고온 고압용 열교환기는 특수 구조가 필요하다. 1) 셸 · 튜브 구조 그림 13 은 셸 · 튜브 열교환기의 구성요소를 보여 주고 있 다. 셸은 일반적으로 강관으로 만들며 황동 및 스테인리스강 을 사용한다. 입구와 출구 노즐은 배관 요구사항에 맞게 다양 한 방향으로 플랜지를 구성할 수 있다. 노즐은 유체 속도를 고려하고 셸의 입구 연결부와 간섭이 없도록 설계한다. 일반적으로 격막과 튜브지지대, 타이로드 및 스페이서는 강 제를 사용하거나 셸에 재질에 맞춰 황동과 스테인리스강을 사 용한다. 격막은 개수와 수로 유체의 속도를 제어하기 때문에 셸 측의 열전달계수와 압력손실에 영향을 주는 중요한 부분이 다. 열교환기 튜브는 보통 구리를 많이 사용을 한다. 경우에 따라서는 특수강과 스테인리스강을 사용한다. 튜브의 직경과 간격 및 재질은 열전달 계수와 성능에 큰 영향을 준다. 튜브시트의 격막과 동일한 재질을 사용하지만 열교환기 재 질과 같을 필요는 없다. 튜브시트는 특정 간격을 위하여 구멍 을 뚫는다. 튜브와 튜브시트를 더 잘 조이기 위해 톱니모양으 로 만든다. ![image](/image/placeholder) 후면 해드 전면 해드 가스켓 쉘과 튜브 조립체 후면 해드 가스켓 전면 해드 고정관 구조의 단면 그림 13 직관형 열교환기 분해도 헤드는 일반적으로 주철이나 철강을 가공하여 제작한다. 주 조 황동과 주조 스테인리스강을 사용을 하지만 크기의 한계가 있다. 헤드는 대부분 맞춤식으로 제작된다. 입출구의 노즐은 표준 플렌지로 만들며 그림 3, 그림 4, 그림 5 와 같이 사용과 설치가 쉽고 편리하게 제작된다. 2) 판형 구조 그림 14 는 개스킷 판형열교환기의 구성요소를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 이송 바 ○ .0 가변 판 평�� 말단 카바 가이드 바 압축 볼트 그림 14 개스킷 판형열교환기 구조 (1) 고정 프레임 일반적으로 탄소강으로 만든다. 싱글패스 열교환기는 고정 식 프레임에 두 유체의 입출구 연결 접속구가 있다. 연결은 일반적으로 플랜지를 고정하기 위해 탄소강이나 스테인리스 강의 나사나 스터드 포트(stud port)를 사용한다. 스터드 포 트 연결부는 부식 방지를 위해 금속이나 고무 재질로 라이닝 을 할 수 있다. (2) 이동식 압력판 | {}
ae7b361e-0736-4d45-839b-a8bb028b7283 | 4권.pdf | 제 34 장 열교환기 5.34-5 이동식 압력판은 운반 바의 길이에 따라 움직이기 때문에 열판을 제거하거나 혹은 교체할 수 있다. 주로 탄소강으로 만 들어지며 멀티패스 열교환기의 경우 연결구가 있을 수 있다. (3) 열판 팩 여러 개의 전열판과 개스킷으로 구성된다. 열판은 스테인리 스 316 이나 304 재질 또는 티타늄처럼 프레스 가능한 금속으로 만든다. 열판은 헤링본(herringbone)이나 쉐브론(chevron) 같 은 주름 형상이다. 주름 형상의 각도는 열 성능과 압력손실에 영향을 준다. (4) 조임 볼트 프레임 사이의 열판 팩을 조인다. 조임 치수는 제품마다 다 르기 때문에 제조사에 확인한다. (5) 운반 바와 가이드 바 열판을 지지하고 정렬하는데 사용한다. 상부의 바는 운반 바라고 하고 하부의 바를 가이드 바라 한다. 바는 스테인리스 강이나 알루미늄 또는 아연도금 합금강을 사용을 한다. (6) 대형 열교환기의 경우는 운반 바와 가이드 바를 지지 하기 위하여 지지대를 설치한다. 열판과 개스킷을 보호하기 위해서 스플래시 가드를 사용하거나 누수와 응축수를 받기 위 한 물받이 판을 설치하는 경우도 있다. 4. 용도 열교환기는 열원을 여러 목적으로 사용하거나 다양한 매체 로 열을 공급하는 경우와 설계 온도나 사용 압력이 다를 경우 에 사용한다. 보일러에서 증기를 응축시켜 중앙급수시스템에 서 급탕온수를 생산한다. ① 증기보일러로 중앙 난방수를 공급하는 경우 ② 온수보일러나 증기보일러로 급탕탱크 없이 온수를 공급 하는 경우 ③ 시스템에서 특수한 요구 온도로 열을 공급하는 경우나 터미널 유닛 또는 냉각탑과 분리하여 사용할 경우 ④ 서로 다른 압력에서 작동하는 시스템을 분리하여 열을 전달하는 경우 ⑤ 응축수 냉각이나 보일러 블로다운, 열에너지 축열, 외기 냉수냉방(free cooling) 등과 같은 에너지절약 적용 분야 ⑥ 증발기와 응축기 및 액체 냉각기 같은 냉각설비 5. 열교환기 선정 기준 열교환기 선정은 설계조건으로 최적화하기 위해 컴퓨터 프 로그램을 사용한다. 셸 · 튜브와 판형열교환기를 선정하기 위 해서는 아래와 같은 설계조건이 필요하다 ① 열교환기 유형 ② 열매체의 질량 유량 ③ 고온/저온 열매체의 입구온도 ④ 고온/저온 열매체의 출구온도 ⑤ 증기 압력(해당되는 경우) ⑥ 음용수 사용여부 ⑦ 길이와 직경, 공간 간격, 수질, 오염계수 등의 특수 조건 1) 열 · 기계적 설계 셸 · 튜브 열교환기는 우선 압력용기를 설계해야 하고 두 번째로 열을 전달하기 위한 설계를 한다. 판형 열교환기는 최 고 사용온도와 최대 사용압력 조건에서 열을 효율적으로 전달 하도록 설계한다. (1) 열교환기의 열 성능 전열면의 크기와 형상에 따른 함수로 예측할 수 있다. 전열 면의 재질도 성능에 영향을 준다. 예를 들면 구리는 스테인리 스강보다 열전달계수가 높다. 유체의 유량(속도)와 점도 및 열전도도는 총괄열전달계수 값 U 에 중요한 요소다. 또한 셸 · 튜브 열교환기의 경우는 피 가열체가 셸측에 있는 경우에 총괄열전달계수 U 값이 줄어들 기 때문에 피가열체는 튜브 측으로 설계한다. 적절하게 선택된 셸 · 튜브 열교환기는 튜브 부식을 일으키 지 않고 속도(난류)를 최대화하기 위해서 튜브 패스 선택과 셸 측의 격막 간격을 조절한다. 열교환기의 각 매체 측 최대 속도는 다를 수 있으니 주의 한다. 셸 · 튜브 열교환기의 관내 유체 속도 제한은 직관의 튜브보다 U-관인 튜브가 낮다. 이 는 U-관의 튜브 벽이 더 얇기 때문이다. 셸 · 튜브 열교환기는 특수한 조건을 충족시키기 위해 셸의 유체 흐름을 그림 6 과 같이 분리하여 설계할 수 있다. 셸 측 입구는 1 개이지만 출구는 2 개가 될 수 있다. 판형 열교환기는 전형적으로 셸 · 튜브 열교환기보다 3~5 배 열관류율이 높다. 물결모양의 주름진 열판 설계로 형성된 높은 난류는 대류를 증가시키고 열관류율을 높인다. 열판 설 계는 대향류의 유체 흐름과 높은 열관류율 때문에 절대온도 1 K 의 어프로치를 얻을 수 있다. (2) 열응력 열교환기는 반드시 큰 온도차로 생기는 열응력을 수용하여 야 한다. 극한의 조건에서는 착탈식 관다발 형태인 U-관 열 교환기가 고정식 직관 열교환기보다 우수하다. 고정식 튜브시 트가 있는 열교환기는 큰 온도차를 잘 처리하지 못한다. 개스킷 판형열교환기는 특정 온도에서 두 유체의 작동 압 력에서 최대 차압인 차압/온도 제한(DPTL)이 있다. 예를 들 면 125°C 에서 2 MPa 의 사용조건일 경우 두 유체의 온도차 는 95°C 에서 1.5 MPa 의 DPTL 을 가질 수 있다. (3) 압력 손실 유체 속도와 튜브 길이에 대한 설계 압력손실은 판형열교 환기보다 셸 · 튜브형 열교환기에서 상대적으로 작은 값을 갖 는다. 판형열교환기는 유속을 제한하지 않으면 압력손실이 크 게 되는 경향이 있다. 종종 열성능 요구사항보다 압력강하 제 한으로 판형열교환기의 전열면적을 결정한다. (4) 오염 전열면에 스케일이 축척되어도 성능에 큰 저하가 없도록 큰 표면적으로 명시하기도 하는데 이를 오염도라고 한다. 오 염계수나 허용치는 열교환기 크기를 결정할 때 적용한다. 오 염 허용량은 열전달에 대한 저항보다는 열교환기 전열면적의 | {}
0d009e05-3e40-4334-ac77-7b8a99b0a7f2 | 4권.pdf | 5.34-6 제 5 편 일반 구성 요소 초과 비율로 지정하는 경우가 많다. 좁은 유로 채널을 가진 판형열교환기보다 셸 · 튜브 열교환 기가 이물질을 잘 처리할 수 있다. 반면 판형열교환기는 높은 유속과 난류 때문에 전열판이 덜 오염된다. 셸 · 튜브 열교환기의 전열면적(튜브길이)을 늘려도 유속에 영향을 주지 않는다. 그러므로 열 성능에도 거의 영향을 주지 않는다. 이러한 특성은 오염 허용치를 실용적으로 만든다. 그 러나 판형열교환기의 경우 유로 채널 수가 증가하면 유속이 감소하고 열성능이 저하되어 추가로 전열판이 필요하게 되어 성능이 저하된다. 2) 비용 열교환 매체의 근접한 어프로치 온도에 적용할 때 판형열 교환기가 초기 비용이 가장 낮다. 넓은 온도 어프로치에는 셸 · 튜브 열교환기를 선호한다. 만약 스테인리스 열교환기가 필요한 겨우에는 판형열교환기가 경제적일 수 있다. 3) 유지보수 셸 · 튜브 열교환기는 종류에 따라 유지보수성이 다르다. 열교환기에 사용된 헤드의 종류에 따라 튜브 내부 접근성의 차이가 있다. 그림 3 과 그림 6 및 그림 7 의 헤드는 연결된 배 관과 상관없이 헤드 제거가 용이하다. 그림 6 의 고정 튜브시 트 열교환기를 제외하고는 셸과 관다발은 적절한 간격으로 배 관이 되어 있어 헤드를 제거한 후 교체가 가능하다. 튜브의 직경과 구성은 직관형 열교환기 내부가 기계적으로 세정될 수 있는지 여부를 결정한다. 그림 7 은 직관 착탈식 열 교환기는 채널 커버를 제거한 후 튜브 내부 청소하거나 검사 할 수 있는 헤드 종류다. 개스킷 관형열교환기는 운반 바를 따라 이동 가능한 프레 임을 뒤로 밀어 보낸 뒤 세척이 가능하다. 각각의 판은 세정 과 교체가 가능하다. 열판은 쌍으로 교체를 하여야하며 열판 팩 전체를 교체 설치하는 것도 가능하다. 4) 설치 공간 직경이 작고 긴 튜브의 셸 · 튜브 열교환기는 초기비용이 저렴하지만 설치와 유지보수를 위한 공간이 많이 필요하다. 이러한 이유로 많은 셸 · 튜브 열교환기는 큰 직경과 짧은 길 이를 갖는다. 이러한 선택은 동일한 전열면적을 갖는 작은 직 경의 열교환기보다 초기 비용은 많이 들지만 설치 공간과 유 지보수를 위한 작업 공간 확보가 용이 하다. 판형열교환기는 주어진 공간에서 가장 콤팩트한 설계를 제 공한다. 5) 사용 유체 증기를 사용하는 대다수의 냉동 공조용에 셸 · 튜브 열교환 기로 설계한다. 판형열교환기는 특수산업과 음식분야에 사용 하는 증기에 특화되어 있다. 계통의 수질이 열교환기의 구성에 사용된 재료와 적합한지 확인 하여야한다. 6. 설치 열교환기는 일반적으로 온도감지기가 있는 밸브로 제어가 한다. 온도감지기는 가열하거나 냉각하는 유체의 출구에 설치 한다. 밸브는 온도감지기와 반대 유체 배관에 설치하여 유량 을 조절하면서 감지기 설정온도가 되도록 제어한다. 배관은 열교환기 내의 공기가 쉽게 배출되도록 설계 되어 야한다. 배관은 배수가 가능해야하며 열교환기 유지보수를 고 려한다. 계통을 가동하지 않을 때 유체의 열팽창에 의한 손상과 압 력 상승으로부터 열교환기를 보호하기 위하여 열교환기와 차 단 밸브 사이의 양 측면에 압력 릴리프 밸브를 설치한다. 열교환기 유로 방향과 위치를 확인하여 배관을 연결하여야 한다. 올바른 입출구 연결부에 연결하지 않으면 성능이 저하 될 수 있다. 증기를 사용하는 열교환기에는 응축수를 잘 제거할 수 있 는 장치를 설치한다. 응축수 배수가 잘 되지 않으면 용량이 크게 저하되고 기계적 고장이 생길 수 있다. 진공 해소장치를 설치하면 증기제어밸브를 제어할 때 응축수를 배출하는데 도 움이 된다. 적절한 크기의 증기트랩 설치가 중요하다. 열손실을 최소화하기 위해 열교환기를 단열한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016 ASHRAE Handbook-HVAC System and Equipment, Heat Exchangers. | {}
22e36fc1-4bde-47de-a7cc-b5a02572b900 | 4권.pdf | ○ 찾 � 보 기 S 9 | {}
7314cf76-505b-403c-ac6a-a6b413064334 | 4권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 7 가변냉매유량 ¦ ¦ 경질 매체(rigid-media) 공기 냉각기 4.29-2 ¦ 공조설비 공사비 공조용 냉동기의 분류 ¦ 1.1-21 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 경질 ¦ ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 히트펌프 ¦ 2.23-12 ¦ 유리섬유 덕트 2.13-3 경질 ¦ 공조장비 2.13-12 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 가변냉매유량 ¦ 1.11-1 ¦ 플라스틱 덕트 ¦ 공통 배관 ¦ 1.8-25 ¦ ¦ 가변디퓨저 방식 ¦ 1.4-13 ¦ 계통곡선 5.31-8 ¦ 공해감소장치 ¦ ¦ ¦ 가변속 구동기 ¦ 5.31-18 ¦ 고무링식 이음쇠 5.32-31 ¦ 과립형 필터 ¦ 3.24-21 2.22-14 ¦ ¦ 터미널 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ 고속 분무식 공기세정기 ¦ ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 가변풍량 ¦ ¦ 4.29-8 고압 기류식 버너 3.24-13 ¦ 과잉의 흡인력 ¦ ¦ ¦ 가스 연소기기의 배기 ¦ 3.25-20 ¦ 고압 상태의 데시컨트 ¦ 관류 보일러 ¦ 3.24-6 ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ¦ 3.26-12 ¦ 건조 2.18-14 ¦ 관성 집진기 ¦ 2.22-2 ¦ ¦ 가스난방기 ¦ 3.26-13 2.21-2 ¦ 고온 방식(난방) 1.5-12 고온수 시스템 ¦ 관성과 충돌집진 ¦ 2.21-4 ¦ ¦ 가스상 입자의 정화법 ¦ ¦ 1.8-1 ¦ 관성효과 ¦ 2.21-16 ¦ ¦ 가스상(분자상) 오염의 ¦ 제거 2.21-5 ¦ 고유유량특성 5.33-5 고체 ¦ 관외착빙형 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 가스상(분자상) 오염의 제어 ¦ ¦ 수착 장비 2.18-6 ¦ 관용나사 ¦ 5.32-2 ¦ ¦ 원리 ¦ 2.21-16 ¦ 고체 흡착 2.18-3 ¦ 관의 두께 ¦ 5.32-1 ¦ ¦ 가습 과정 ¦ 1.4-5 ¦ 공간의 압력 1.4-2 ¦ 관의 신축과 지지 ¦ 5.32-32 ¦ ¦ 가습 장비 ¦ 2.16-6 ¦ 공기 가열코일 1.10-7 ¦ 관의 종류 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ 가습/감습 ¦ 4.29-8 ¦ 공기 공급 ¦ 관의 팽창 ¦ 5.32-33 ¦ ¦ 가습기 용수 ¦ 2.16-5 ¦ 3.25-3 공기 밀도의 효과 ¦ 굴뚝 ¦ 3.25-9 ¦ ¦ 가습기 ¦ 1.4-9 ¦ 2.15-6 배출 1.8-24 2.17-14 ¦ 가스 속도 ¦ ¦ ¦ 가열 과정 ¦ 1.4-5 ¦ 공기 공기 측 관리 ¦ 굴뚝 가스 온도 굴뚝 ¦ 3.25-5 ¦ ¦ 가열 팬 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ 공기-공기 히트펌프 1.6-4 ¦ 설계 굴뚝 ¦ 3.25-4 ¦ ¦ 간접 접촉식 냉각탑 ¦ 4.28-8 ¦ 공기분배 계통 제어 ¦ 설계의 선도해법 1.4-22 굴뚝 ¦ 3.25-13 3.25-13 ¦ ¦ 간접 증발식 공기 냉각기 ¦ 4.29-3 ¦ 공기분배 계통 ¦ 시스템의 부피 유동 1.1-19 굴뚝 ¦ ¦ ¦ 간접접촉식 냉각탑 ¦ 4.28-8 ¦ 공기선도 ¦ 용량 계산 굴뚝(쌍곡선)형 ¦ 3.25-14 ¦ ¦ 간접접촉식 ¦ 4.28-4 ¦ 1.4-4 공기열원 시스템 ¦ 자연통풍식 냉각탑 ¦ 4.28-5 ¦ ¦ 감압밸브 ¦ 5.33-24 ¦ 1.11-7 공기열원 히트펌프 ¦ ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 감압밸브의 주변 배관 ¦ ¦ 2.23-8 ¦ 굴뚝 ¦ ¦ ¦ 강관 ¦ 1.7-17 ¦ 공기예열기 3.24-20 ¦ 굴뚝가스의 질량 유량 ¦ 3.25-4 ¦ ¦ ¦ 5.32-4 ¦ 공기조화 방식별 특성 1.1-12 ¦ 굴뚝의 기능 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 강관의 이음 ¦ 5.32-24 ¦ 공기조화 분석과 선정 1.1-4 ¦ 굴뚝의 부식 ¦ 3.25-22 ¦ ¦ 강제대류형 방열기 ¦ 3.26-5 ¦ 공기조화계획 ¦ 굴뚝의 빗물 보호 ¦ 3.25-36 ¦ ¦ 강체막 가습기 ¦ 2.16-10 ¦ 1.1-2 공기조화기 누설 2.13-6 ¦ 균형 열회수 시스템 ¦ 1.6-18 ¦ ¦ 강판방열기 ¦ 3.26-2 ¦ 공기조화설비의 선정 기준 1.1-3 ¦ 덕트 그리스 ¦ 2.13-11 ¦ ¦ 개방 사이클 ¦ 1.6-12 ¦ 공기청정 장치의 종류 2.21-6 공기청정기 ¦ 그릴 ¦ 2.14-5 ¦ ¦ 개방형 냉각탑 ¦ 1.9-1 ¦ 2.21-1 ¦ 글로브밸브 ¦ 5.33-9 ¦ ¦ 개별난방기기 ¦ 3.26-10 1.1-11, 1.2-1 ¦ 공기커튼 2.14-13 2.13-12 ¦ 글리콜 수용액의 압력강하 ¦ 1.8-28 ¦ ¦ 개별식 공기조화 ¦ ¦ 공기확산장치 ¦ 보정 ¦ ¦ ¦ 건물 외부 덕트 ¦ 2.13-13 ¦ 공랭식 응축기 4.27-8 ¦ 급기구 선정 ¦ 2.14-2 ¦ ¦ 건물관리 시스템 ¦ 1.2-11 ¦ 공정배출-증기 히트펌프 1.6-12 ¦ 급기구 ¦ 2.14-5 ¦ ¦ 건축과 설비 조합기술 ¦ 1.1-6 ¦ 공조계통의 누설 2.13-1 공조기 구성요소 ¦ 급기온도와 풍량 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ 게이트밸브 ¦ 5.33-10 ¦ 1.4-6 1.4-3 ¦ 급배수 · 위생설비 급수장치 ¦ 1.8-1 3.24-20 ¦ ¦ 결로 현상 ¦ 2.16-3 ¦ 공조기 ¦ ¦ ¦ ¦ 경납땜 ¦ 5.32-29 ¦ 공조기계실 계획 1.1-17 1.1-5 ¦ 급수처리 ¦ 3.24-18 ¦ ¦ 경도와 알칼리도 ¦ 3.24-18 ¦ 공조설계 흐름도 ¦ 기계식 관이음쇠 ¦ 5.32-27 ¦ ¦ 경제성 검토 ¦ 1.1-21 ¦ 공조설비 경상비 1.1-21 ¦ 기계식 제어기 ¦ 2.16-10 ¦ | {}
990a7df0-5bf1-46d3-9811-723fe114798f | 4권.pdf | 4 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 기계식 증기 재압축 사이클 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계식 집진기 ¦ 2.22-2 ¦ ¦ 기계식(mechanical) 증기트랩 ¦ 1.7-21 ¦ ¦ 기계실 계획 ¦ 1.1-17 ¦ ¦ 기계실 고려사항 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ 기계적 이음 5.32-29, ¦ 5.32-31 ¦ ¦ 기계통풍식 냉각탑 ¦ 4.28-5 ¦ ¦ 기류에 의한 계통의 압력손실 ¦ 3.25-8 ¦ ¦ 기름 연소기기의 배기 ¦ 3.25-21 ¦ ¦ 기름 온수보일러 ¦ 3.26-10 ¦ ¦ 기본구상 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 기본설계 단계의 주요업무 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 기본설계 ¦ 1.1-5, 1.1-8 ¦ ¦ 기수분리기 ¦ 3.24-23 ¦ ¦ 기체상 오염물질 제어 ¦ 2.22-17 ¦ ¦ 기체상 오염물질의 흡착 ¦ 2.22-24 ¦ ¦ 기체연료용 연소장치 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 기체와 증기의 소각 ¦ 2.22-27 ¦ ¦ 기초가대의 펌프 설치 ¦ 5.31-19 ¦ ¦ 기타 직접식 열방출 방법 ¦ 4.28-7 ¦ ¦ 기화식 가습기 ¦ 2.16-7, 2.16-10 ¦ ¦ 기획설계 ¦ 1.1-5, 1.1-7 ¦ ¦ 나사 ¦ 5.32-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나사식이음 ¦ 5.32-27 ¦ ¦ 나사이음 ¦ 5.32-24 ¦ ¦ 난로용 굴뚝 ¦ 3.25-23 ¦ ¦ 난방 보일러의 용량 ¦ 3.24-1 ¦ ¦ 난방 장비 ¦ 1.10-7 ¦ ¦ 난방 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ 난방능력보정계수 ¦ 1.11-9 ¦ ¦ 난방용 슬래브 제어 ¦ 1.5-16 ¦ ¦ 내부 결로 ¦ 2.16-3 ¦ ¦ 내진 검증 ¦ 2.13-13 ¦ ¦ 내진 ¦ 1.3-8 ¦ ¦ 냉각 과정 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 냉각 빔 ¦ 2.14-11 ¦ ¦ 냉각수 시스템 ¦ 1.9-1 ¦ ¦ 냉각제습 ¦ 2.18-2 ¦ ¦ 냉각제습기 ¦ 2.19-1 ¦ ¦ 냉각코일 ¦ 1.4-9 ¦ ¦ 냉각코일의 기류 저항 ¦ 2.17-6 ¦ ¦ 냉각탑 구조 ¦ 4.28-17 ¦ ¦ 냉각탑 백연 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 냉각탑 설치위치 ¦ 4.28-11 ¦ ¦ 냉각탑 성능 ¦ 4.28-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각탑 소음 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 냉각탑 시공자재 ¦ 4.28-10 ¦ ¦ 냉각탑 열 성능 ¦ 4.28-20 ¦ ¦ 냉각탑 이론 ¦ 4.28-20 ¦ ¦ 냉각탑 종류 ¦ 4.28-2 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 냉각탑의 위치 ¦ 1.1-18 ¦ ¦ 냉난방 급탕 복합방식 ¦ 2.23-5 ¦ ¦ 냉매 배관 ¦ 1.11-10 ¦ ¦ 냉매 열 회수코일 ¦ 2.20-3 ¦ ¦ 냉매 유량 제어 ¦ 4.30-5 ¦ ¦ 냉매 측 관리 ¦ 2.17-15 ¦ ¦ 냉매 측 압력손실 ¦ 4.30-5 ¦ ¦ 냉방 전용/절환형 VRF ¦ 1.11-1 ¦ ¦ 냉방능력보정계수 ¦ 1.11-9 ¦ ¦ 냉방부하 ¦ 2.17-13 ¦ ¦ 냉수 시스템 ¦ 1.8-1, 1.8-19 ¦ ¦ 냉온수 겸용 시스템 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 노내압 제어 ¦ 3.24-26 ¦ ¦ 노즐 취출구 ¦ 2.13-12 ¦ ¦ 노즐 ¦ 2.14-6 ¦ ¦ 노통 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 3.24-4 ¦ ¦ 누설 등급 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 누설 허용기준 ¦ 5.33-3 ¦ ¦ 누설시험 ¦ 2.13-3 ¦ C 다공성직물덕트 표면 공기확산장치 ¦ ¦ 2.13-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다관설치 운전 ¦ 3.24-11 ¦ ¦ 다단 압축 사이클 ¦ 1.11-7 ¦ ¦ 다단 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ ¦ 다습한 공기용 덕트 ¦ 2.13-11 ¦ ¦ 다이어프램 밸브 ¦ 5.33-17 ¦ ¦ 다중 펌프 시스템 ¦ 1.8-8 ¦ ¦ 닥트 시스템 특성 ¦ 2.15-11 ¦ ¦ 단단 양흡입 펌프 ¦ 5.31-5 ¦ ¦ 단단 편흡입 펌프 ¦ 5.31-4 ¦ ¦ 단말 장치 ¦ 2.14-8 ¦ ¦ 단위패널 방식 ¦ 1.5-13 ¦ ¦ 단일 패키지 장비 ¦ 2.23-4 ¦ ¦ 단일덕트 단말장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 단일-덕트 방식 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 단일존 방식 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 대기 먼지 ¦ 2.21-1 ¦ ¦ 대기압하에서 제습 ¦ 2.18-13 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대향류 냉각선도 ¦ 4.28-21 ¦ ¦ 대향류 적분 ¦ 4.28-21 ¦ ¦ 덕트 설계 ¦ 1.4-11 ¦ ¦ 덕트 없는 가정용 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ ¦ 덕트 재료 ¦ 2.13-7 ¦ ¦ 덕트 제작의 정압 분류 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 덕트 청소 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 덕트계통의 밀봉 ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 덮개형 관이음쇠 ¦ 5.32-28 ¦ ¦ 데시컨트 로터에서의 폐열회수 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 데시컨트 제습 적용 효과 ¦ 2.18-13 ¦ ¦ 데시컨트 제습 ¦ 2.18-4 ¦ ¦ 데시컨트 퍼지제습기 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 독립형(각층) 방식 ¦ 1.2-8 ¦ ¦ 동결 방지 1.8-26, 1.9-3, 1.7-20, ¦ 4.30-6 ¦ ¦ 동결방지밸브 ¦ 5.33-30 ¦ ¦ 동관과 동합금관 ¦ 5.32-13 ¦ ¦ 동관이음쇠 ¦ 5.32-29 ¦ ¦ 동적 제빙방식 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 동절기 운전 ¦ 4.28-14 ¦ ¦ 드레인 포켓 ¦ 1.7-14 ¦ ¦ 디퓨저 ¦ 2.14-6 ¦ ¦ 디퓨저펌프 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ 떨림형 집진기 ¦ 2.22-12 ¦ 2 ¦ 라이너 링 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 런어라운드 히트파이프 ¦ 2.19-8 ¦ ¦ 레스트레인(restraint) ¦ 5.32-38 ¦ ¦ 레인지 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 로터리 버너 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 롤형 에어필터 ¦ 2.21-7 ¦ ¦ 리니어특성 ¦ 5.33-6 ¦ □ ¦ ¦ 마감-캡 ¦ 3.25-34 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마찰저항 ¦ 계산 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ ¦ 마찰저항에 의한 방법 ¦ 1.7-3 ¦ ¦ ¦ 만액식 냉각기 ¦ 4.30-2 ¦ ¦ 매니폴드 ¦ 효과 ¦ 3.25-11 ¦ ¦ 매립배관 ¦ 설비 ¦ 1.5-10 ¦ ¦ 매설 ¦ 덕트 ¦ 2.13-13 ¦ ¦ ¦ 맴돌이 기류 ¦ 3.25-35 ¦ L | {}
f1c52ddc-a41b-48b1-81ef-6db271d5f7d4 | 4권.pdf | 찾아보기 5 먼지 처분 2.22-30 복사 방식의 원리 1.5-1 ¦ 먼지 컨베이어 ¦ 2.22-30 ¦ 배관의 신축 ¦ 5.32-33 ¦ 복사 패널 ¦ 3.26-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 먼지와 슬러리 처리 장비 ¦ 2.22-29 ¦ 배관의 지지간격 ¦ 5.32-37 ¦ 복사열량 ¦ 1.5-2 ¦ ¦ 멀티유닛 방식 ¦ 1.2-6 ¦ 배기 흡입구 ¦ 2.14-8 ¦ 복합 열전달 ¦ 1.5-4 ¦ ¦ 멀티존 방식 ¦ 1.4-15 ¦ 배기가스 열 배출기 ¦ 3.25-33 ¦ 복합 지중열이용히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 멀티존 재열 방식 ¦ 1.4-12 ¦ 배출팬 ¦ 3.25-33 ¦ 복합 펌핑 ¦ 1.8-9 ¦ ¦ 멀티형 히트펌프 ¦ 1.6-20 ¦ 백필터 ¦ 2.21-8 ¦ 볼밸브 ¦ 5.33-13 ¦ ¦ 메카니칼형 이음쇠 ¦ 5.32-27 ¦ 밸런스 링 ¦ 5.31-3 ¦ 부분 혼합 시스템 ¦ 2.14-4 ¦ ¦ 모세관 ¦ 1.6-8 ¦ 밸런싱밸브 ¦ 5.33-27 ¦ 부분축열 방식 ¦ 1.12-10 ¦ ¦ 온수보일러 ¦ 3.24-8 ¦ 밸브 ¦ 5.33-1 ¦ 부유미생물의 정화법 ¦ 2.21-2 ¦ ¦ 무압 ¦ ¦ 밸브에서의 캐비테이션 ¦ 5.33-7 ¦ 부하 시스템의 용량 제어 ¦ 1.8-15 ¦ ¦ 무외주부 방식 관리 ¦ 1.4-18 2.17-14 ¦ 밸브의 등급 ¦ 5.33-2 ¦ 부하 장치 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 물 순환 히트펌프 ¦ 2.23-10 ¦ 밸브의 위력 ¦ 5.33-7 ¦ 부하제어 ¦ 3.24-26 ¦ ¦ 물 히트펌프 ¦ 1.6-4 ¦ 밸브의 유량 ¦ 5.33-3 ¦ 분리형 방식 ¦ 1.2-7 ¦ ¦ 물-공기 글리콜 코일 ¦ 2.17-1 ¦ 밸브의 종류 ¦ 5.33-8 ¦ 분무식 공기세정기 ¦ 4.29-7 ¦ ¦ 물과 수성 히트펌프 ¦ ¦ 버터플라이밸브 ¦ 5.33-16 ¦ 분무탑과 충돌 세정기 ¦ 2.22-16 ¦ ¦ 물-물 가습기 ¦ 1.6-6 ¦ 벌류트펌프 ¦ 5.31-3 ¦ 분무형 건식 세정 ¦ 2.22-17 ¦ ¦ 물분무 물의 증기압 ¦ 2.16-7, 2.16-9 5.33-8 ¦ 베어링 ¦ 5.31-3 ¦ 분배 배관 설계 ¦ 1.10-6 ¦ ¦ 특성 ¦ 1.10-3 ¦ 베이스보드형 방열기 ¦ 3.26-4 ¦ 분배 시스템 ¦ 1.8-12 ¦ ¦ 물의 히트펌프(WLHP) ¦ 1.6-16 ¦ 벤투리 세정기 ¦ 2.22-16 ¦ 분배 장치 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 물회로 미캐니컬실 ¦ 5.31-2 ¦ 벽관통형 에어컨 ¦ 1.2-3 ¦ 분산 기계실 ¦ 1.4-4 ¦ ¦ 밀봉재 ¦ 2.21-18 ¦ 변속 분배 펌프 방식 ¦ 5.31-16 ¦ 분진의 정화법 ¦ 2.21-2 ¦ ¦ 밀폐 사이클 방식 ¦ 1.6-9 ¦ 변속 펌프의 적용 ¦ 1.8-9 ¦ 브라인의 유지관리 ¦ 1.12-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 변풍량 제어 ¦ 1.4-20, 1.4-23 ¦ 브레이징 필러메탈 ¦ 5.32-30 ¦ ¦ 밀폐 증기압축 사이클 밀폐식 냉각탑 ¦ 1.6-2 4.28-8 ¦ 변풍량(VAV) 방식 ¦ 1.4-12 ¦ 블로다운 장치 ¦ 3.24-24 ¦ ¦ 밀폐식 회수계통 ¦ 1.7-12 ¦ 변풍량(VAV) 방식의 습도 제어 ¦ 2.16-11 ¦ 블로다운 ¦ 4.28-18 ¦ ¦ 물 배관 ¦ ¦ ¦ ¦ 비산 ¦ 4.28-15 ¦ ¦ 밀폐회로 ¦ 1.8-2 ¦ 병렬 펌프 ¦ 5.31-14 ¦ 비수방지관 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬 회로 ¦ 1.8-14 ¦ 비철 ¦ 3.24-23 ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 빙축열 ¦ 2.13-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 병렬펌프 보데로(Baudelot)식 냉각기 ¦ 1.8-8 4.30-2 ¦ 시스템 人 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 분류와 비교 ¦ 1.3-6 ¦ ¦ 1.12-5 ¦ ¦ 바닥 마감재 바닥 마감재의 열저항 ¦ 1.5-6 1.5-7 ¦ 보일러 수 처리 ¦ 3.24-18 ¦ ¦ ¦ 바닥급기 방식 1.4-16 바닥급기 1.1-15 바람 효과 3.25-3, 3.25-34 바이러스의 서식 습도 조건 2.16-1 반밀폐 사이클 1.6-12 발로우 식 5.32-1 발생원용 공기정화 장치 2.21-11 방사 추력 5.31-12 방열기와 공기조화기의 주변 배관 1.7-16 방출밸브와 방출관 3.24-24 배관 루프 5.32-35 배관 회로 1.8-13 배관계통 1.1-19 배관매립방식(저온 방식) 1.5-12 ¦ 배관의 신축 대책 ¦ 1.7-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.24-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러의 용량 ¦ ¦ ¦ 보일러의 종류 ¦ 3.24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동장비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열효율 ¦ 3.26-11 ¦ ¦ 보일러 용수 ¦ 3.24-16 ¦ ¦ 보일러 효율 3.24-2, ¦ 3.26-12 ¦ ¦ 보일러용 연료 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 보일러의 고효율 운전 ¦ 3.24-10 ¦ ¦ 보일러의 수질관리 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러의 종합 운전제어 보일러의 주변 배관 ¦ 3.24-27 1.7-15 ¦ ¦ 보일러출력 보조 ¦ 3.26-11 ¦ ¦ 보조난방 ¦ 1.3-5 1.6-8 ¦ ¦ 복사 난방기기 ¦ 3.26-14 ¦ ¦ 복사 냉난방 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 사각 덕트 ¦ 2.13-8, 2.13-11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산업공정용 히트펌프 ¦ 1.6-8 ¦ ¦ 산업용 기체 청정 장비 ¦ 2.22-1 ¦ ¦ 산업용 덕트 ¦ 2.13-10 ¦ ¦ 산업용과 상업용 가습기 ¦ 2.16-8 ¦ ¦ 상당방열면적 ¦ 3.26-6 ¦ ¦ 상사법칙 ¦ 5.31-10 ¦ ¦ 상용압력 ¦ 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ 생애주기비용 ¦ 1.1-17, 1.1-21 ¦ ¦ 서모다이나믹 증기트랩 ¦ 1.7-21 ¦ ¦ 서징 ¦ 5.31-20 ¦ ¦ 서큘레이터 펌프 ¦ 5.31-4 ¦ ¦ 서포트(support) ¦ 5.32-38 ¦ ¦ 석유난방기 ¦ 3.26-12 ¦ | {}
915819f0-b8f6-46f0-bde2-656f80f3158e | 4권.pdf | 6 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 선정 보고서 ¦ 1.1-4 ¦ 수직형 배수 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ 압축 ¦ 2.18-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선팽창계수 ¦ 5.32-33 ¦ 수처리 기술 ¦ 3.24-26 ¦ 압축공기와 물 분무 방식 ¦ 1.4-17 ¦ ¦ 선팽창량 ¦ 5.32-34 ¦ 수처리 1.10-8, 1.9-3, 4.28-18, ¦ 4.29-10 ¦ 압축기 ¦ 1.6-6 ¦ ¦ 선형 통기구 ¦ 2.13-12 ¦ 수축열 ¦ 1.12-4 ¦ 압축식 냉동기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 설비공간 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 수평 편흡입펌프 ¦ 5.31-5 ¦ 액 냉매 분리기 ¦ 1.6-7 ¦ ¦ 설비형 제습기 ¦ 2.19-3 ¦ 수평적 공급 공간 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 액체 냉각기 ¦ 4.30-1 ¦ ¦ 세이프티 릴리프밸브 ¦ 5.33-36 ¦ 쉘·코일 냉각기 ¦ 4.30-3 ¦ 액체 냉각기의 열전달 ¦ 4.30-3 ¦ ¦ 세이프티 샤워 ¦ 5.33-40 ¦ 스케일 ¦ 2.16-6 ¦ 액체 데시컨트 제습기 ¦ 2.18-4 ¦ ¦ 세정기 충전재 ¦ 2.22-18 ¦ 스케줄 번호 ¦ 5.32-1 ¦ 액체 연료 버너의 저 NOx 화 ¦ 3.24-16 ¦ ¦ 세정집진 ¦ 2.21-4 ¦ 스크린의 유효면적 ¦ 5.33-20 ¦ 액체 흡수 ¦ 2.18-2 ¦ ¦ 세퍼레이터 ¦ 2.21-17 ¦ 스테인리스강관 ¦ 5.32-10 ¦ 액체연료용 연소장치 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 셸 · 튜브 구조 ¦ 5.34-4 ¦ 스테인리스강관의 이음 ¦ 5.32-27 ¦ 액추에이터 ¦ 5.33-31 ¦ ¦ 셸 · 튜브 열교환기 ¦ 5.34-1 ¦ 스트레이너 ¦ 5.33-18 ¦ 양의 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 소음 제어 ¦ 1.4-10 ¦ 슬러리 처리 ¦ 2.22-30 ¦ 어프로치 ¦ 4.28-1 ¦ ¦ 소음 처리 ¦ 2.13-10 ¦ 습 덕트/과포화 방식 ¦ 1.4-17 ¦ 에너지 원 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 소음과 진동 ¦ 1.3-8 ¦ 습도 제어기의 위치 ¦ 2.16-11 ¦ 에너지 절약 기술 ¦ 1.1-14 ¦ ¦ 소음의 감쇠 ¦ 4.29-10 ¦ 습식 집진기 ¦ 2.22-15 ¦ 에너지 회수 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ 소켓이음 ¦ 5.32-28 ¦ 습식 충전형 세정기 ¦ 2.22-18 ¦ 에어 릴리프밸브 ¦ 5.33-39 ¦ ¦ 속도에 의한 관지름 선정방법 ¦ 1.7-6 ¦ 습식배연탈황장치 ¦ 3.24-21 ¦ 에어로졸 ¦ 2.21-1 ¦ ¦ 솔더링 ¦ 5.32-27 ¦ 시스템 곡선 ¦ 1.8-7, 2.15-8 ¦ 에어와 셔 ¦ 4.29-7 ¦ ¦ 송풍기 곡선 ¦ 2.15-8 ¦ 시스템 영향 ¦ 2.15-12 ¦ 에어컨 분류 ¦ 2.23-2 ¦ ¦ 송풍기 법칙 ¦ 2.15-6 ¦ 시스템 온도 ¦ 1.8-5 ¦ 에어컨 ¦ 2.23-5 ¦ ¦ 송풍기 선정 ¦ 2.15-13 ¦ 시스템 운전 점 ¦ 2.15-9 ¦ 에틸렌글리콜 ¦ 1.8-26 ¦ ¦ 송풍기 소음 ¦ 2.15-15 ¦ 시스템 저항 계수 ¦ 3.25-10 ¦ 여과 식 집진 ¦ 2.21-4, 2.21-5 ¦ ¦ 송풍기 시험 ¦ 2.15-5 ¦ 시스템의 선택법 ¦ 1.1-9 ¦ 여재 ¦ 2.21-17 ¦ ¦ 송풍기 제어 ¦ 2.15-17 ¦ 시트 ¦ 5.33-1 ¦ 역 환수 ¦ 1.8-14 ¦ ¦ 송풍기 진동 ¦ 2.15-15 ¦ 신축이음 ¦ 5.32-36 ¦ 역류방지밸브 ¦ 5.33-29 ¦ ¦ 송풍기와 시스템 압력 관계 ¦ 2.15-10 ¦ 실 ¦ 5.33-1 ¦ 역류형 집진기 ¦ 2.22-13 ¦ ¦ 송풍기의 병렬운전 ¦ 2.15-14 ¦ 실내공기 분배시스템 ¦ 2.14-1 ¦ 연간 공조방식 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 송풍기의 직렬운전 ¦ 2.15-15 ¦ 실내허용 환경조건 ¦ 1.1-16 ¦ 연관 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 송풍기의 형식 ¦ 2.15-1 ¦ 실내환경의 쾌적성 ¦ 1.1-16 ¦ 연관 ¦ 5.32-17 ¦ ¦ 수격 현상 ¦ 5.31-20 ¦ 실시설계 ¦ 1.1-5, 1.1-9 ¦ 연납땜 ¦ 5.32-29 ¦ ¦ 수관식 보일러 ¦ 3.24-5 ¦ 실용도상 조닝 ¦ 1.1-10 ¦ 연도 크기 ¦ 3.25-3 ¦ ¦ 수랭식 응축기 ¦ 4.27-1 ¦ 심야전기 온수보일러 ¦ 3.26-12 ¦ 연도 ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 수배관 계통 곡선 ¦ 5.31-7 ¦ 심야전력 ¦ 1.12-8 ¦ 연도와 굴뚝 부속품 ¦ 3.25-31 ¦ ¦ 수배관 금속 천장패널 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ ¦ 연도와 굴뚝 재료 ¦ 3.25-29 ¦ ¦ 수배관 바닥 패널 ¦ 1.5-10 ¦ 。 ¦ ¦ 연료와 연소장치 ¦ 3.24-12 ¦ ¦ 수배관 벽체 패널 ¦ 1.5-10 ¦ ¦ ¦ 연소개선에 의한 NOx 저감 ¦ 3.24-15 ¦ ¦ 수분 손실 ¦ 2.16-3 ¦ 아이스 슬러리형 ¦ 1.12-7 ¦ 연소기기로의 공기 공급 ¦ 3.25-29 ¦ ¦ 수분 차단재 ¦ ¦ 악취 제어 ¦ 2.22-26 ¦ 연소제어 ¦ 3.24-25 ¦ ¦ 수액기 ¦ 2.16-3 1.6-8 ¦ 안전밸브 ¦ 3.24-24 ¦ 열 구동 랜킨 사이클 ¦ 1.6-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수열원 방식 ¦ 1.11-7 ¦ 알루미늄 방열기 ¦ ¦ 열 부하 ¦ 1.8-3 ¦ ¦ 수열원 열펌프 ¦ 1.2-5 ¦ 압력강하 ¦ 3.26-2 5.33-2 ¦ 열 산화제 열교환기 종류 ¦ 2.22-27 5.34-1 ¦ ¦ 수열원 히트펌프 수영장용 제습기 ¦ 2.23-10 2.19-5 ¦ 압력배관용 탄소강관 압력손실 ¦ 5.32-5 1.7-4 ¦ 열교환기 ¦ 1.10-7 ¦ ¦ 수위제어 ¦ 3.24-26 ¦ 압력-온도 등급 ¦ 5.32-2 ¦ 열교환기의 열 성능 ¦ 5.34-5 ¦ ¦ 수직 샤프트 계획 ¦ 1.1-18 ¦ 압입 방식 ¦ 1.4-10 ¦ 열매체 보일러 ¦ 3.24-9 ¦ | {}
212276c1-6f8c-4982-b45e-b8a575bc99ee | 4권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 열복사에 의한 열전달 ¦ 1.5-1 ¦ 원심 펌프 커미셔닝 ¦ 5.31-20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열원 ¦ 1.8-4 ¦ 원심 펌프 ¦ 5.31-1 ¦ ¦ 열원과 히트싱크 ¦ 1.6-2 ¦ 원심력 집진 ¦ 2.21-3 ¦ ¦ 열원설비 계통의 유량 설계 ¦ 1.3-2 ¦ 원심식 집진기 ¦ 2.22-16 ¦ ¦ 열원장비의 부하 ¦ 1.3-2 ¦ 원심펌프의 종류 ¦ 5.31-3 ¦ ¦ 열전달 계수 ¦ 4.30-3 ¦ 원적외선 튜브히터 ¦ 3.26-15 ¦ ¦ 열전달 ¦ 2.17-6 ¦ 원통형 방열기 ¦ 3.26-3 ¦ ¦ 열회수 설계 ¦ 1.6-13 ¦ 원통형 보일러 ¦ 3.24-3 ¦ ¦ 열회수용 열교환기 ¦ 2.19-7 ¦ 원형 덕트 ¦ 2.13-7, 2.13-10 ¦ ¦ 염화리튬의 평형선도 ¦ 2.18-3 ¦ 유니언 접합 ¦ 5.32-31 ¦ ¦ 예열코일 ¦ 1.4-8 ¦ 유닛 형식 에어필터 ¦ 2.21-6 ¦ ¦ 예혼합형 버너 ¦ 3.24-14 ¦ 유닛히터 ¦ 3.26-6 ¦ ¦ 오리피스 ¦ 5.33-4 ¦ 유동상 흡착기 ¦ 2.22-27 ¦ ¦ 오리피스형 집진기 ¦ 2.22-16 ¦ 유동층 연소 보일러 ¦ 3.24-9 ¦ ¦ 오솔리티 ¦ 1.8-16 ¦ 유량계수 ¦ 5.33-2 ¦ ¦ 오염 제어 ¦ 3.25-3 ¦ 유량과 압력강하 ¦ 1.5-14 ¦ ¦ 오염계수 ¦ 4.30-4 ¦ 유리섬유 덕트 ¦ 2.13-8 ¦ ¦ 오염물질의 종류 ¦ 2.21-1 ¦ 유압식 버너 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 옥외 패키지 방식 ¦ 1.2-10 ¦ 유인 단말 장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 온도 성충화 ¦ 1.12-4 ¦ 유인 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ ¦ 온도 제어 ¦ 1.7-25 ¦ 유지 관리 ¦ 1.2-12 ¦ ¦ 온도-압력 릴리프밸브 ¦ 5.33-37 ¦ 유지관리 시스템 ¦ 1.1-20, 1.3-10 ¦ ¦ 온도조절식 증기트랩 ¦ 1.7-20 ¦ 유체 측 압력손실 ¦ 4.30-4 ¦ ¦ 온수/글리콜 가열코일 ¦ 2.20-2 ¦ 유체 흐름 배열 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 온수복사패널 ¦ 3.26-14 ¦ 유효 흡인력 ¦ 3.25-9 ¦ ¦ 온풍난방기 ¦ 3.26-9 ¦ 유효흡입 양정 ¦ 1.8-7 ¦ ¦ 완전 성층 시스템 ¦ 2.14-3 ¦ 유효흡입 특성 ¦ 5.31-12 ¦ ¦ 완전 혼합 시스템 ¦ 2.14-1 ¦ 유효흡입압력 ¦ 5.31-13 ¦ ¦ 외기 냉수냉방 ¦ 1.2-3 ¦ 음의 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 외기 도입구 ¦ 1.4-7 ¦ 응력 계산 ¦ 5.32-32 ¦ ¦ 온도 보상 제어 ¦ ¦ 응축과 부식 ¦ 3.25-22 ¦ ¦ 외기 ¦ 1.5-16 1.2-2, ¦ 응축기 폐열회수 ¦ 2.18-9 ¦ ¦ 외기냉방 외기냉수냉방(free cooling) ¦ 1.4-7 4.28-13 ¦ 응축수 회수 ¦ 1.7-3 ¦ ¦ 외기냉수냉방 ¦ ¦ 응축수 회수관 ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 외기전용 공조방식 ¦ 1.9-4 1.4-16 ¦ 응축수 회수관의 관지름 ¦ 1.7-10 ¦ ¦ 외기전용 처리방식 ¦ ¦ 응축수량 ¦ 2.20-4 ¦ ¦ 외조기용 직팽식 유닛 ¦ 1.1-15 2.19-4 ¦ 응축잠열회수식(콘텐싱) 보일러 ¦ 3.24-8 ¦ ¦ 외주부 공기 처리 ¦ 1.4-18 ¦ 이동형 제습기 ¦ 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외주부 공조설비 ¦ 1.4-18 ¦ 이론 흡인력 ¦ 3.25-7 ¦ ¦ 외주부의 열 부하 ¦ 1.4-17 ¦ 이중 덕트 정풍량 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 용가재 ¦ 5.32-30 ¦ 이중 덕트 제어 ¦ 1.4-23 ¦ ¦ 용기 설계 ¦ 4.30-5 ¦ 이중덕트 단말 장치 ¦ 2.14-9 ¦ ¦ 용량 제어 ¦ 4.28-12 ¦ 이중덕트 변풍량(VAV) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 용접 ¦ 5.32-26, 5.32-27 ¦ 이중덕트 터미널 유닛 ¦ 1.4-21 ¦ ¦ 우회 직렬 회로 ¦ 1.8-13 ¦ 이중-덕트(dual-duct) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 원격 패드 증발식 ¦ 공기냉각기 4.29-3 ¦ 이중벽 열교환기 ¦ 5.34-3 ¦ ¦ 원동력 ¦ 5.31-18 ¦ 이중콘듀트(dual-conduit) 방식 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 이코노마이저 ¦ 3.24-20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이퀄퍼센테이지 특성 ¦ 5.33-6 ¦ ¦ 익스팬션 조인트 ¦ 5.32-36 ¦ ¦ 인라인 펌프 ¦ 5.31-6 ¦ ¦ 인텔리전트 빌딩 ¦ 1.1-15 ¦ ¦ 일반 연료의 질량 유량 ¦ 3.25-5 ¦ ¦ 일반배관용 탄소강관 ¦ 5.32-5 ¦ ¦ 일체형 에어컨 ¦ 2.23-2 ¦ ¦ 일체형 히트펌프 ¦ 2.23-1 ¦ ¦ 임의 식 매체(random-media) ¦ ¦ ¦ 공기 냉각기 ¦ 4.29-2 ¦ ¦ 입자 세정기 ¦ 2.22-15 ¦ ¦ 입자상 물질 감소장치 ¦ 3.24-22 ¦ ¦ 입자상 오염물질 제어 ¦ 2.22-1 ¦ 입형 보일러 3.24-3 � 자동제어와 건물관리 1.1-20, 1.3-10 자연 통풍식 냉각탑 4.28-5 자연대류에 의한 열전달 1.5-3 자연대류형 방열기기 3.26-1 작업자 주위 공조(TAC) 1.4-16 잠열축열 1.12-2 재생 배기에서 열희수 2.18-10 재열 없는 교축 유닛 1.4-21 재열 있는 교축 유닛 1.4-21 재열코일 1.4-9 재증발 증기 회수탱크 1.7-23 재증발증기 발생률 1.7-1 저 NOx 버너 3.24-15 저 NOx 연소법 3.24-14 관지름 1.7-4 저압 증기 배관(100 kPa 이하)의 저온 난방 시스템 1.8-18 저온공조 1.1-14 저온급기 방식 1.4-17 저온수 시스템 1.8-1 저온식(복사 냉난방) 1.5-11 적외선 방식(난방) 1.5-12 전공기 공조방식 1.4-1 전기 가열코일 2.20-3 전기 복사난방 방식 1.5-13 전기 판형히터 3.26-15 전기가열 증기가습기 2.16-9 전기난방기 3.26-13 전면 바이패스 코일 2.20-2 전자식 제어기 2.16-11 | {}
08bfd358-840d-4483-862b-b8db2bc696f5 | 4권.pdf | 8 제 4 권 공기조화방식과 장비 ¦ 전축열 방식 접착제용(DTS) 이음쇠 정격압력 5.32-2, 정적 제빙방식 정전기로 증강된 세정기 정전식 집진기 정전식 집진장치 정지밸브 정-풍량 재열 제어 정풍량 재열 터미널 유닛 ¦ 1.12-10 5.32-31 5.33-2 1.12-5 2.22-17 2.22-7 5.33-9 ¦ 증기의 질 증기주관의 기울기 증기주관의 배수 증기주관의 최소 관지름 ¦ 1.7-2 1.7-13 ¦ ¦ � ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 2.21-9 ¦ 중기코일 ¦ 1.7-14 1.7-8 2.20-1 1.7-20 1.7-16 ¦ 차단효과 차압제어 창문의 결로 발생 방지 창문형 에어컨 첵밸브 ¦ 2.21-16 5.31-17 2.16-4 1.2-3 5.33-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-21 ¦ 증기트랩의 증발 냉각 증발량 ¦ 2.16-10 3.24-1 3.24-1 ¦ 촉매 산화제 ¦ 2.22-28 5.33-2 ¦ ¦ 제어 ¦ 1.4-20 ¦ 증기트랩 주변 배관 증발률 증발식 ¦ 4.28-2 ¦ 최고사용압력 최대배관길이용량보정계수 ¦ 1.11-9 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ 정풍량 정풍량(CAV) 방식 ¦ 1.4-11 ¦ 냉각탑 증발형 ¦ 4.27-14 ¦ 최대사용압력 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 제상 제어 ¦ 1.6-8 ¦ 응축기 지역열원 ¦ 1.1-14 ¦ 최소 부하율 ¦ ¦ ¦ 제습 과정 ¦ 1.4-6 2.18-1 ¦ 지열 펌프 ¦ 2.23-11 ¦ 축 슬리브 ¦ 5.31-2 ¦ ¦ 제습 방식 ¦ 2.18-14 ¦ 지열원 이용 멀티형 ¦ 히트펌프 1.6-22 ¦ 축봉 ¦ 5.31-2 ¦ ¦ 제습공조 시스템 제습기 ¦ 1.4-10 ¦ 지주(brace) ¦ 5.32-38 ¦ 상자 축열 설비 분류 ¦ 1.1-14, 1.12-1 1.12-2 ¦ ¦ 제습방법의 비교 ¦ ¦ 지중열이용히트펌프 ¦ ¦ 축열 시스템의 효율 ¦ 1.12-1 ¦ ¦ 제습장치 적용 ¦ 2.18-2 2.18-12 ¦ 지표수 히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ 축열 축열식 방열기 ¦ 3.26-5 ¦ ¦ 제습코일의 성능 ¦ 2.17-8 ¦ 지하수 히트펌프 ¦ 2.23-11 ¦ 충전재를 통한 압력강하 ¦ 2.22-20 ¦ ¦ 조닝 ¦ 1.1-9, ¦ ¦ 2.23-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 조절밸브 ¦ 1.4-2 ¦ 직관상당길이 직교류형 냉각탑 ¦ 1.7-4 ¦ 치환환기 방식 ¦ 1.4-16 1.1-13 ¦ ¦ 조절밸브의 종류 조합형 코일의 중간 ¦ 5.33-5, 5.33-20 배수판 ¦ ¦ 4.28-22 ¦ 친환경 건축 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ 주 가열장비 주철 ¦ 5.33-20 2.17-4 1.3-6 3.26-1 ¦ 직렬 펌프 직렬 회로 ¦ 1.8-8 1.8-13 ¦ 친환경 저에너지 � ¦ ¦ ¦ 방열기 주철관 ¦ 5.32-13 ¦ 직렬펌프 직물 필터 직접 ¦ 5.31-16 2.22-9 ¦ ¦ ¦ ¦ 주철관의 ¦ 5.32-28 ¦ 접촉식 가열기 ¦ ¦ 캐비테이션 지수 캡슐형 ¦ 5.33-7 ¦ ¦ 이음 중력집진 ¦ 2.21-3 ¦ 직접 증발식 공기 냉각기 직접 직접/간접 ¦ 1.10-5 4.29-1 ¦ ¦ 1.12-6 ¦ ¦ ¦ 2.22-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-11, 1.4-23 ¦ ¦ 중력집진장치 ¦ 2.21-16 ¦ 환수 직접접촉식 ¦ ¦ 커미셔닝 1.1-20, 1.2-12, 컨벡터 효과 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증발냉각 냉각탑(개방식 ¦ ¦ ¦ 3.26-4 ¦ ¦ 중력효과 중앙 기계실 ¦ 1.3-9, 1.4-4 1.3-1 ¦ 냉각탑) 직접접촉식 ¦ 1.8-14 4.29-6 ¦ 코안다 코일 관리 ¦ 2.14-2 2.17-14 ¦ ¦ 중앙공급 열원 방식 ¦ ¦ 직접팽창 코일 직접팽창식 ¦ ¦ 코일 선정 성능 ¦ ¦ ¦ 중앙식 공기조화 변속펌프 ¦ ¦ ¦ 4.28-5 4.28-2 ¦ ¦ 2.17-4 2.17-5 ¦ ¦ 중앙식 ¦ ¦ 냉각기 직화식 고온수 진공 ¦ ¦ 코일 코일 쉐드 냉각탑 코일 유지보수 정격능력 구성과 ¦ 4.28-4 ¦ ¦ 중온수 시스템 중온수/고온수 수송 ¦ 1.1-11 5.31-16 1.8-1 1.10-1 ¦ 발생기 ¦ 2.17-2 4.30-1 ¦ 코일 코일 회로 구성 배열 용량 제어 ¦ 2.20-5 ¦ ¦ 시스템 ¦ 1.7-3 ¦ 릴리프밸브 ¦ ¦ ¦ 2.20-3 1.8-19 ¦ ¦ 증기 재압축 개방 사이클 ¦ ¦ ¦ 1.10-2 5.33-38 ¦ 코일의 스프링 ¦ ¦ ¦ 직접분사식 가습기 ¦ 1.6-2 2.16-8 ¦ 진공 온수보일러 진공관형방열기 질소산화물 감소장치 ¦ ¦ 코일의 콜드 퀵오프닝특성 ¦ 2.17-1 2.17-2 5.32-35 ¦ ¦ 적정 ¦ 1.7-3 1.7-22 ¦ ¦ 3.24-8 3.26-4 3.24-21 2.21-3 ¦ ¦ 5.33-6 ¦ ¦ 증기 관지름 ¦ ¦ 집진 장치의 포집 구조 집진기 성능 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기 증기배관의 증기용 감압밸브 ¦ ¦ ¦ 2.22-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기용 자동공기빼기밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-24 ¦ 집진기 호퍼 ¦ 2.22-29 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기유량계 ¦ ¦ 집진기 효율 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 증기의 발생 ¦ 1.7-3 1.7-1 ¦ 집진장치의 성능시험 ¦ 2.22-2 ¦ E ¦ ¦ ¦ 증기의 성질 ¦ 1.7-3 ¦ 집진장치의 종류 ¦ 2.21-13 ¦ 탄소강관 루프의 치수 ¦ ¦ ¦ 증기의 이용 ¦ ¦ ¦ 2.21-3 ¦ ¦ 5.32-36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 탑 계수 ¦ 4.28-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
e027cb12-05eb-4647-89c4-0ad415ec6a24 | 4권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 태양열 이용 히트펌프 ¦ 1.6-6 ¦ 폐열 보일러 3.24-10 ¦ 현열 축열 ¦ 1.12-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 터미널 가습기 ¦ 1.4-22 ¦ 폐열회수 장치 3.24-20 ¦ 호칭지름 ¦ 5.32-1 ¦ ¦ 터미널 유닛 ¦ 1.4-20 폐열회수 ¦ 1.6-14 ¦ 혼합 공조방식 ¦ 1.5-8 ¦ ¦ 터미널 필터 ¦ 1.4-22 ¦ 폐회로 증발식 냉각기 1.9-4 ¦ 혼합 손실 방지 ¦ 1.4-20 ¦ ¦ 테러 공격 ¦ 1.1-19 포트 ¦ 5.33-1 ¦ 화학 축열 ¦ 1.12-3 ¦ ¦ 테이퍼나사 ¦ 5.32-2, 5.33-1 포화증기의 특성 ¦ 1.7-2 ¦ 확산형 버너 ¦ 3.24-13 ¦ ¦ 통풍 장치 ¦ 3.24-21 폴리부틸렌 관이음쇠 ¦ 5.32-32 ¦ 확산효과 ¦ 2.21-16 ¦ ¦ 통합설계 기술 ¦ 1.1-7 폴리부틸렌관 ¦ 5.32-23 ¦ 환경 제안형 기술 ¦ 1.1-6, 1.1-7 ¦ ¦ 튜브 재질의 열저항 ¦ 1.5-6 폴리에틸렌 관이음쇠 ¦ 5.32-31 ¦ 환산증발량(상당증발량) ¦ 3.24-1 ¦ ¦ 튜브 ¦ 5.32-1 폴리에틸렌관 ¦ 5.32-20 ¦ 황산화물 감소장치 ¦ 3.24-21 ¦ ¦ 트랜스퍼 그릴 ¦ 2.14-8 표준방열량 ¦ 3.26-6 ¦ 회기 흡입구 ¦ 2.14-8 ¦ ¦ 트림 ¦ 5.33-1 프레셔 릴리프밸브 ¦ 5.33-37 ¦ 회전식 고체 데시컨트 ¦ 제습기 2.18-6 ¦ ¦ 트윈로터제습기 ¦ 2.18-10 프레임 ¦ 2.21-17 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ ¦ 프로젝트 수행 과정 ¦ 1.1-1 ¦ 흡습성 물질 ¦ 2.16-3 ¦ ¦ II ¦ 프로필렌글리콜 ¦ 1.8-26 ¦ 흡인 방식 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ ¦ 프리스틱배관의 아음 ¦ 5.32-30 ¦ 흡인력 ¦ 3.25-2 ¦ ¦ 파이프 벤드와 루프 5.32-34 ¦ 플라스틱 배관재 ¦ 5.32-18 ¦ 흡인력 원리 ¦ 3.25-1 ¦ ¦ 파이프 ¦ 플래시 주입 ¦ 방법 1.11-7 ¦ 흡인력 제어 ¦ 3.25-3 ¦ ¦ 판금 덕트 ¦ 5.32-1 2.13-3 ¦ ¦ 흡착 장비 ¦ 2.22-25 ¦ ¦ 판형 열교환기 ¦ 플랜지이음 5.34-2 ¦ 5.32-25, 5.32-27, 5.32-28 ¦ 흡착 효율 ¦ 2.22-21 ¦ ¦ 패널 성능 ¦ 1.5-7 밸브 ¦ 5.33-18 ¦ 흡착과 산화 ¦ 2.22-28 ¦ ¦ 패널 열저항 ¦ 플럭 1.5-5 ¦ 플렉시블 덕트 2.13-3, 2.13-9 ¦ 흡착재의 성질 ¦ 2.18-5 ¦ ¦ 패널의 ¦ 플렉시블튜브 ¦ ¦ 흡착제 ¦ 2.22-24 ¦ ¦ 열손실 또는 취득 ¦ 1.5-7 ¦ 5.32-28 ¦ 회로 ¦ 1.6-22 ¦ ¦ 패키지형 간접증발 공기 냉각기 ¦ 피드백형 기술 4.29-3 방열기 핀 ¦ 1.1-5 3.26-3 ¦ 히트펌프 냉매 히트펌프 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 팬 컨벡터 ¦ 필요흡입압력 ¦ 5.31-13 ¦ 사이클 히트펌프 유닛 분류 ¦ 2.23-3 ¦ ¦ 팬(pan) 가습기 ¦ 3.26-5 2.16-7 ¦ 필터 성능 2.21-22 ¦ 히트펌프 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ 팬코일 유닛 ¦ 2.14-11 ¦ 필터 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-22, 2.14-9 ¦ 1.4-8 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 팬파워드 유닛 팽창 및 가압 ¦ 1.10-3 ¦ 필터에 대한 성능시험 필터의 구조 ¦ ¦ ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 1.6-8 1.8-5, 1.8-12 ¦ 2.21-13 2.21-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 팽창탱크 ¦ ¦ 누설시험 ¦ 1-2 차 가변유량 방식 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 펄스제트 집진기 ¦ 필터의 ¦ 2.21-22 � ¦ 1-2 차 공조방식 1-2 차 펌프방식 ¦ 1.4-15 ¦ ¦ 동력 ¦ ¦ ¦ 1 차 변유량 방식 ¦ 5.31-16 ¦ ¦ 펌프 ¦ 하베스트형 ¦ ¦ 1 차/2 차 펌핑 ¦ 1.3-2 1.8-9 ¦ ¦ 펌프 배열 ¦ 2.22-13 5.31-9 5.31-14 ¦ 1.12-6 ¦ ¦ 1.9-1 ¦ ¦ 펌프 선정 ¦ 5.31-13 ¦ 하이브리드제습시스템 하이브리드형 냉각탑 한랭지 난방 항균 처리 덕트 ¦ 1 회용 시스템 ¦ ¦ ¦ 펌프 성능곡선 펌프 에너지 절약 연결 ¦ 5.31-6, 5.31-8 5.31-18 1.8-11 ¦ 2.18-9 4.28-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 펌프 효율 ¦ ¦ 1.11-7 2.13-11 ¦ 2 2 방 밸브 2 배관 2 배관 ¦ 1.8-15, 5.33-21 ¦ ¦ 펌프 ¦ ¦ 행거와 지지대 행어(hanger) ¦ ¦ 1.11-2 1.8-22 ¦ ¦ 펌프의 비속도 펌핑 ¦ 5.31-9 5.31-7 ¦ 2.13-9 5.32-38 ¦ 동시형 VRF 시스템 2 중 ¦ 1.8-22 ¦ ¦ 시스템 페놀 ¦ ¦ 허용 누설량 허용 압력강하에 의한 ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트 평 타원 덕트 ¦ 1.8-6 2.13-9 2.13-8 ¦ 2.13-6 ¦ 온도 시스템 ¦ ¦ ¦ ¦ 3.25-6 ¦ 방법 1.7-4 1.5-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 평균 굴뚝 온도 ¦ 냉각코일의 3.26-3 ¦ 현열 난방 현열 성능 ¦ ¦ ¦ ¦ 평판형 방열기 ¦ 현열 ¦ 2.17-6 1.5-16 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5.32-2, 5.33-1 ¦ 1.5-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 평행나사 ¦ ¦ 냉방 제어 현열 냉방 ¦ 3 방 밸브 ¦ 1.8-15, 5.33-21 ¦ | {}
ab6e2584-d5a9-4615-9f43-d4a43520aa5b | 4권.pdf | 10 제 4 권 공기조화방식과 장비 3 배관 동시형 VRF 1.11-1 L 벤드 5.32-34 ![image](/image/placeholder) 4 4 방 밸브 1.6-7 MERV 2.21-22 WSHP 2.23-10 4 배관 공통 부하 시스템 1.8-22 4 배관 독립부하 시스템 1.8-22 ![image](/image/placeholder) A authority 5.33-7 ¦ backflow preventer ¦ 5.33-29 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BCuP ¦ 5.32-30 ¦ ¦ BIM ¦ 1.1-16 ¦ ¦ blowdown ¦ 1.9-3 ¦ ¦ brazing ¦ 5.32-30 ¦ B C ¦ Class ¦ 5.32-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO2 히트펌프 ¦ 1.6-23 ¦ ¦ Colebrook 공식 ¦ 5.32-4 ¦ D ¦ Darcy-Weisbach 공식 ¦ 5.32-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DCV ¦ 5.33-29 ¦ ¦ DN ¦ 5.32-1, 5.33-1 ¦ ¦ DOAS ¦ 1.1-15, 1.4-16 ¦ E ECM 5.31-18 H HEPA 필터 2.21-15 HEPA 필터의 포집효율 2.21-18 HRHP 1.6-9 ![image](/image/placeholder) L ![image](/image/placeholder) M ![image](/image/placeholder) N NPS 5.32-1, 5.33-1 NPSA 5.31-13 NPSR 5.31-13 NTU 4.28-21 0 O-링 5.33-1 ![image](/image/placeholder) P W ¦ PN ¦ 5.32-2, 5.33-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PVC 관 ¦ 5.32-18 ¦ ¦ PVC 관의 이음 ¦ 5.32-30 ¦ Williams-Hazen 5.32-4 S Z 벤드 5.32-35 Z SDR 5.32-2 soldering 5.32-30 T TES 1.12-1 U ¦ UFAD ¦ 1.4-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ULPA 필터 ¦ 2.21-15 ¦ ¦ ULPA 필터의 포집효율 ¦ 2.21-18 ¦ ¦ U 벤드 ¦ 5.32-35 ¦ ![image](/image/placeholder) V VRF 멀티 시스템 분류 1.11-3 VRF 방식 제어 1.11-11 4.28-22 VRF 열회수 운전 1.11-5 1.1-17 VRF 1.11-1 L/G LCC | {}
31c7af43-bdc6-45ff-abf9-c3f4d3e2d436 | 4권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 사 ¦ 장 : 박종일 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 : ¦ 정재동 원 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 4 권 공기조화방식과 장비 / 정가 70,000 원 ¦ 1991 년 9 월 일 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 30 일 ¦ 초판 발행 제 2 판 발행 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ 판 권 소 유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 전화 : (02) 554-8571~2, (02) 568-7853 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-09-6 94540 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ | {}
f37a43bf-3891-4871-9b73-82a8d0c029b6 | KSCIEC60529_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60529 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS 외함의 밀폐 보호등급 구분 (IP 코드) KS C IEC 60529 :2013 산 업 표 준 심 의 회 2025 년 4 월 3 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8c6c6d7d-a54f-4c28-b9e6-65a9f9ad9407 | KSCIEC60529_KR | KSCIEC 60529:2013 심 의 : 전기응용 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 신 판 석 홍익대학교 교 수 (위 원) 권 오 화 케이아이씨테크 대 표 김 갑 일 명지대학교 교 수 김 재 희 우리엔지니어링 대 표 박 효 성 한국화학융합시험연구원 연 구 위 원 박 현 주 한국전력공사 전력연구원 책임연구원 서 호 선 KR 지식재산법률사무소 대 표 이 주 철 (주)건일이엔지 연 구 소 장 임 영 민 한국전자기술연구원 수석연구원 장 우 진 서울과 학기술대학교 교 수 조 두 희 한국전자통신연구원 책 임 연구원 남 택 주 디티앤씨 고 문 (간 사) 반 성 주 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 사 무 관 원안작성협력 : 한국전기안전공사 전기안전연구원 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 길 경 석 한국해양대학교 교 수 (위 원) 서 종 현 한국건설생활환경시험연구원 책임연구원 정 의 민 한국기계전기전자시험연구원 책임연구원 최 용 원 한국산업기술시험원 센 터 장 김 동 수 TUV SUD KOREA 부 장 서 진 원 (주)원택 센 터 장 김 보 람 한국전기안전공사 전기안전연구원 과 장 이 강 식 UL Korea 상 무 (간 사) 강 해 권 한국전기안전공사 전기안전연구원 선임연구원 표준열람 : e 나라표준인증(http://www.srandiand.go.kr) 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 : 2002 년 9 월 30 일 개 정 : 2025 년 4 월 3 일 심 의 : 산업표준심의 회 전기응용 기술심의 회 원안작성협력 : 한국전기안전공사 전기안전연구원 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
e989382f-cf1a-42a3-a830-ab71e8766754 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 목 차 머 리 말 ................................... III 개 요 ........................................ iV 1 적용범위 및 목적 ------------------- 1 2 인용표준 ...................................... 3 용어와 정의 ............................... 4 지정 ··············· ....................... 4.1 IP 코드의 배열 ................. 4.2 IP 코드의 요소 및 의미 4.3 IP 코드 문자 사용에 관한 예 ----------- 6 5 제 1 특성 숫자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근 및 외부 분진에 대한 보호등급 ..........................6 5.1 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호 ........................ 6 5.2 외부 분진에 대한 보호 ......... 7 6 제 2 특성 숫자로 표시되는 방수 등급 ··············· 8 7 추가 문자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급 --------------------------------------------------- 10 8 보충 문자 ··························· 11 9 IP 코드 지정의 예 .............. ··················· 12 9.1 선택 문자를 사용하지 않는 IP 코드 ························ 12 9.2 선택 문자를 사용하는 IP 코드 ............. 12 10 표시 ······· 13 11 시험에 관한 일반 요구사항 ---- 13 11.1 물 또는 먼지 시험에 관한 대기 조건 ............................ 13 11.2 시험 시료 ··························· 13 11.3 시험 요구사항 적용 및 시험 결과 해석 .............................. 14 11.4 제 1 특성 숫자에 관한 시험 조건의 조합 ................................. 14 11.5 빈 외함 ······ ............................. 14 12 제 1 특성 숫자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호 시험..................................... 15 12.1 접근 프로브 - ................................................... 15 12.2 시험 조건 .................... 15 12.3 허용 조건 .................... 16 13 제 1 특성 숫자로 표시되는 외부 분진에 대한 보호 시험 ................................................... 17 13.1 시험방법 ...................................... 17 13.2 제 1 특성 숫자 1,2,3,4 에 관한 시험 조건 ...................................... 17 13.3 제 1 특성 숫자 1,2,3, 4 에 관한 허용 조건 ......................................... 17 13.4 제 1 특성 숫자 5 와 6 에 관한 먼지 시험 ............................... 18 13.5 제 1 특성 숫자 5 에 관한 특별 조건 ........................ 19 13.6 제 1 특성 숫자 6 에 관한 특별 조건 ...................... 19 14 제 2 특성 숫자로 표시되는 방수 시험 ................. 19 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및무단배포를 금합니다. | {}
6511fb31-c6c5-4c13-adb6-19658bdb91d5 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 14.1 시험방법 ··················· 19 14.2 시험 조건 .................... 21 14.3 허용 조건 ········· ··················································· 25 15 추가 문자로 표시되는 위험 부분 접근에 대한 보호 시험 ................................ .......................... 25 15.1 접근 프로브 - 25 15.2 시험 조건 ·············· XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 25 15.3 허용 조건 ········· ....................................... 26 부속서 A (참고) 위험 부분 접근에 대한 저압 기기 보호 검사용 IP 코드의 예 .................................... 36 부속서 B (참고) 관련 기술위원회의 책임사항 요약........................ 41 참고문헌 ··················· .......... 43 KS C IEC 60529:2013 해 설 ---- 44 -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
48f08189-1d62-4e94-abea-245b2622da4c | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 머 리 말 이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의 회의 심의 를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS C IEC 60529:2013(2022 년 발행)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO · IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO · IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9f7941df-83ed-4fd5-bab2-ab9c0f02786d | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 개 요 이 표준은 2013 년 제 2.2 판으로 발행된 IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. - iv - 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
43240758-e734-46fb-aca2-1b86844c5e6d | KSCIEC60529_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60529:2013 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) Degrees of protection provided by enclosures(IP Code) 1 적용범위 및 목적 이 표준은 정격 전압이 72.5kV 이하인 전기 기기 외함의 방진 보호 및 방수 보호등급을 분류하는 데 적용한다. 이 표준의 목적은 다음과 같다. a) 전기 기기 외함의 방진 보호 및 방수 보호등급에 관한 정의 1) 외함 내 위험 부분으로의 접근에 대한 사람 보호 2) 외부 분진의 침투에 대한 외함 내 기기 보호 3) 물 침투로 인한 해로운 영향에 대한 외함 내 기기 보호 b) 보호등급에 관한 지정 c) 각 지정에 관한 요구사항 d) 이 표준의 요구사항을 외함이 만족하는지를 확인하기 위해 수행되는 시험 표준에 사용되는 분류의 범위 및 방법을 결정하고 기기에 적용되는 "외함"을 정의 하는 것은 개별 기 술위원회의 책임이다. 다만, 규정된 분류 시험의 경우 표준에 명시된 것과 다르지 않도록 권장한다. 필요하다면, 관련 제품 표준에 추가 요구사항을 설정해도 좋다. 관련 제품 표준에 명시된 세부사항에 관한 지침은 부속서 B 에 제시되어 있다. 특정 기기에 대해서, 기술위원회는 적어도 동등한 안전도가 보장되는 다른 요구사항을 명시할 수 있다. 이 표준은 관련 제품 표준에 명시된 대로 사용하는 데 있어 모든 면에서 적합한 외함만을 다루고 재 료 및 기능면에서 요구된 보호등급이 통상 사용 조건하에서 유지되고 있음을 보증한다. 이 표준은 일반 시험 요구사항에 적합한 경우 및 선택된 보호등급이 기기의 형식에 적합하도록 설치 된 빈 외함에 적용한다. 다음과 같은 외부 영향이나 조건으로부터 외함 내 기기 및 외함을 보호하기 위한 대책 - 기계적 충격 부식 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
0ad5cd0d-6af0-4413-aea5-f6ea77b49b7b | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 부식액(예: 절삭액) 진균류(fungus) 해충(vermin) 태양 복사 냉각 습기(예: 응축으로 생긴) 폭발성 기체 그리고 외함 외부의 위험한 가동 부분[통풍기(fan)와 같은]과의 접촉에 대한 보호는 관련 제품 표준에 서 결정할 사항이다. 외함 외부 격벽과 외함에서 떨어져 있는 격벽 및 사람들의 안전을 위해 설치된 장애물은 외함의 일 부로 취급하지 않으며, 이 표준에서 다루지 않는다. 2 인용표준 다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인 용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함) 을 적용한다. KS C IEC 60050-195:1998, 국제 전기 기술 용어 - 제 195 부: 감전 보호용 접지 KS C IEC 60068-2-68:1994, 환경 시험 - 제 2-68 부: 시험 - 시험 L: 분진 및 모래 IEC 60050(826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installations of buildings IEC 60068-1:1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance IEC 60071-2:1996, Insulation co-ordination - Part 2: Application guide 3 용어와 정의 이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의 를 적용한다. 3.1 외함(enclosure) 외부 영 향에 대한 기기의 보호 및 모든 방향의 직접적인 접촉에 대한 보호를 위해 설치되는 부분 [IEV 826-03-12]1) 비고 국제전기기술용어(IEV)에서 인용된 이 정의 는 이 표준의 적용범위하에서 다음 설명이 필요하다. 1) 외함은 위험 부분으로 접근하는 사람 또는 가축을 보호한다. 2) 명시된 시험 프로브의 통과 를 막거나 제한하는 데 적합한 장벽, 틈의 모양 또는 다른 도구 들은 - 외함에 붙거나 밀폐된 기기에 의해 형성되는 외함의 일부로 간주한다. 다만, 열쇠나 공구의 사용 없이 분리되는 경우는 제외한다. 1) IEC 60050-826 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
12bec79c-fddb-4e5b-9fae-d3647ee0babe | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 3.2 직접 접촉(direct contact) 사람 또는 가축이 충전부와 접촉하는 것. [IEV 826-03-05] 비고 이 IEV 정의 는 참고용이다. 이 표준에서 "직접 접촉"은 "위험 부분으로 접근"으로 대체된다. 3.3 보호등급(degree of protection) 위험 부분으로의 접근 및 외부 분진의 침투 또는 물의 침투에 대한 외함에 의한 보호 범위. 규정된 시험방법으로 검증한다. 3.4 IP 코드(IP Code) 위험 부분으로의 접근, 외부 분진의 침투 또는 물의 침투에 대한 외함의 방진 보호 및 방수 보호등 급을 표시하고, 이러한 보호에 대한 추가 정보를 나타내는 코딩(coding) 방식 3.5 위험 부분(hazardous part) 접근하거나 접촉하면 위험한 부분 3.5.1 위험한 충전부(hazardous live part) 어떤 외부 조건하에서 전기 감전을 발생시킬 수 있는 충전부(KS C IEC 60050-195 의 195-06-05 참조) 3.5.2 위험한 기계 부분(hazardous mechanical part) 매끄러운 회전축 이외의 접촉하면 위험한 가동 부분 3.6 위험한 부분으로의 접근에 대한 외함에 의한 보호(protection provided by an enclosure against access to hazardous parts) 다음과 같은 상황에서의 사람 보호 위험한 저전압 충전부와 접촉 위험한 기계 부분과 접촉 외함 내의 적당한 이격 거리 미만에서의 위험한 고압 충전부로 접근 비고 이 보호는 다음과 같은 방법에 의해 이루어질 수 있다. 외함 자체에 의해 외함 일부인 장벽이나 외함 내 거리에 의해 3.7 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호를 위한 적당한 이격 거리(adequate clearance for protection against access to hazardous parts) 접근 프로브가 위험 부분으로 접근 또는 접촉하는 것을 방지하기 위한 거리 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 3 | {}
4a937f6c-3b1e-495f-b90c-10e7d4fa7a24 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 3.8 접근 프로브(access probe) 사람이나 공구의 일부분을 일반적인 방식으로 모의 실험하는 시험 프로브나 이와 유사한 것으로, 위 험 부분으로부터의 적당한 이격 거리를 확인하기 위해 사람이 손에 쥐고 사용한다. 3.9 분진 검사용 프로브(object probe) 외함 내로의 침투 가능성을 확인하기 위해 외부 분진을 모의 실험하는 시험 프로브 3.10 틈(opening) 본래 존재하거나 명시된 힘에서 시험 프로브를 적용함으로써 생길 수 있는 외함의 공간 또는 간극 4 지정 외함의 밀폐 보호등급은 IP 코드에 의해 다음과 같은 방법으로 표시된다. 4.1 IP 코드의 배열 ![image](/image/placeholder) IP 2 3 C H 코드 문자 (국제 보호) 제 1 특성 숫자 (0~6 의 수 또는 문자 X) 제 2 특성 숫자 (0~9 의 수 또는 문자 X) 추가 문자(선택) (문자 A, B, C, D) 보충 문자(선택) (문자 H, M, S, W) 특성 숫자가 명시될 필요가 없다면, 그 자리를 문자 "X"로 대신한다("XX"는 두 수가 모두 생략된 것 이다). 추가 문자나 보충 문자는 대체 없이 생략 가능하다. 하나 이상의 보충 문자가 사용되는 경우, 알파벳 순서를 적용하여야 한다. 외함이 다른 의도로 설치된 배열에 대해 다른 보호등급을 제공한다면, 제조자는 각각의 설치 배열에 관해서 시방서에 관련 보호등급을 표시하여야 한다. 외함의 표시에 대한 자세한 설명은 10 절에 나타낸다. 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c82cca36-976a-4d92-aaad-a81d16a438ea | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 4.2 IP 코드의 요소 및 의미 IP 코드 요소의 간단한 설명이 다음 도표에 주어진다. 자세한 설명은 마지막 열에 나와 있는 절에 명 시되어 있다. ![image](/image/placeholder) 요소 수 또는 문자 기기의 보호에 대한 의미 사람 보호에 대한 의미 참고 코드 문자 IP - - - 제 1 특성 숫자 분진 침투에 대한 위험한 부분으로의 접근에 5 절 대한 0 (비보호) (비보호) 1 > 지름 50 mm 손등 2 > 지름 12.5 mm 핑거 3 ≥ 지름 2.5 mm 공구 4 ≥ 지름 1.0 mm 전선 5 먼지 보호 전선 6 방진 전선 제 2 특성 숫자 위험한 영향을 주는 물의 6 절 침투에 대한 0 (비보호) 1 수직 낙하 2 낙하(기울기 15°) 3 분무(spraying) - 4 팀(splashing) 5 분사(jetting) 6 강한 분사 7 일시적 침수 8 연속적 침수 9 고압 및 고온 물 분사 추가 문자 위험한 부분에 접근하는 것 7 절 (선택) 에 대해 A 손등 - B 핑거 C 도구 D 전선 보충 문자 보충 정보 8 절 (선택) H 고전압 기기 - M 물 시험 동안 작동 S 물 시험 동안 부동 W 날씨 조건 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 5 | {}
36d7775f-b1a3-45e5-9fc2-a917c6365f56 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 4.3 IP 코드 문자 사용에 관한 예 다음의 예들은 IP 코드 문자 사용 및 배열을 설명하는 것이다. 보다 포괄적인 예들은 9 절을 참조한다. ¦ IP44 ¦ - 문자 없음, 선택 사항 없음. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IPX5 ¦ - 제 1 특성 숫자 생략 ¦ ¦ IP2X ¦ - 제 2 특성 숫자 생략 ¦ ¦ IP20C ¦ - 추가 문자 사용 ¦ ¦ IPXXC ¦ - 두 개의 특성 숫자 생략, 추가 문자 사용 ¦ ¦ IPX1C ¦ - 제 1 특성 숫자 생략, 추가 문자 사용 ¦ ¦ IP3XD ¦ - 제 2 특성 숫자 생략, 추가 문자 사용 ¦ ¦ IP23S ¦ - 보충 문자 사용 ¦ ¦ IP21CM ¦ - 추가 문자 및 보충 문자를 사용 ¦ ¦ IPX5/IPX7/IPX9 ¦ - "다용도" 기기의 경우, 물 분사, 일시적 침수 및 고압과 고온 물 분사에 대한 서 로 다른 세 가지의 보호등급을 나타낸다. ¦ 5 제 1 특성 숫자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근 및 외부 분진에 대한 보호등급 제 1 특성 숫자로 표시되는 것은 5.1 과 5.2 에 명시된 조건들을 만족함을 의미한다. 제 1 특성 숫자는 다음과 같은 사항을 나타낸다. 외함은 신체의 일부나 사람이 손에 잡고 있는 물체가 침투하는 것을 막거나 제한하여 사람이 위 험한 부분으로 접근하는 것으로부터 보호한다. 동시에 - 외함은 기기에 외부 분진이 침투하는 것을 보호한다. 외함이 모든 낮은 보호등급을 만족하는 경우, 외함은 제 1 특성 숫자로 표시된 공식 보호등급으로만 표시되어야 한다. 다만, 낮은 보호등급에 적합한 것이 명확한 경우에는, 낮은 보호등급 중 어느 것에 일치하는지를 확 인할 시험을 반드시 할 필요는 없다. 5.1 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호 표 1 에서는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급에 관해 간단한 설명 및 정의 를 나타낸다. 이 표에 실린 보호등급은 제 1 특성 숫자로만 명시되어야 하고 개요나 정의 에 대한 인용문에 명시되 어서는 안 된다. 제 1 특성 숫자의 조건에 따라, 접근 프로브와 위험 부분 사이에 적절한 이격 거리가 유지되어야 한다. 이 시험은 12 절에 명시된다. 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9b781bd0-5e5e-486c-8365-1d66473e557f | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표 1 - 제 1 특성 숫자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보호등급 ¦ 보호등급 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 간단한 설명 ¦ 정의 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ 0 ¦ 비보호 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 손등이 위험 부분으로 접근하는 것 에 대한 보호 ¦ 지름이 50 mm 인 구모양의 접근 프로 브는 위험 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 12.2 ¦ ¦ 2 ¦ 손가락이 위험 부분으로 접근하는 것에 대한 보호 ¦ 지름이 12 mm 이고 길이가 80 mm 인 접속 시험 핑거는 위험 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 12.2 ¦ ¦ 3 ¦ 공구가 위험 부분으로 접근하는 것 에 대한 보호 ¦ 지름이 2.5 mm 인 접근 프로브가 통과 하지 않아야 한다. ¦ 12.2 ¦ ¦ 4 ¦ 전선이 위험 부분으로 접근하는 것 에 대한 보호 ¦ 지름이 1.0 mm 인 접근 프로브가 통과 하지 않아야 한다. ¦ 12.2 ¦ ¦ 5 ¦ 전선이 위험 부분으로 접근하는 것 에 대한 보호 ¦ 지름이 1.0 mm 인 접근 프로브가 통과 하지 않아야 한다. ¦ 12.2 ¦ ¦ 6 ¦ 전선이 위험 부분으로 접근하는 것 에 대한 보호 ¦ 지름이 1.0mm 인 접근 프로브가 통과 하지 않아야 한다. ¦ 12.2 ¦ 비고 제 1 특성 숫자 3, 4, 5, 6 의 경우, 적당한 이격 거리가 유지된다면 위험한 부분으로의 접근에 대해 보호되어 있는 것으로 간주한다. 12.3 에 따라 관련 제품 위원회는 적절한 이격 거리를 명시하여야 한다. 표 2 에 명시된 동시 요구사항을 위해, "통과 하지 않아야 한다."는 정의 는 표 1 에 나타낸다. 5.2 외부 분진에 대한 보호 먼지를 포함한 외부 분진의 침투에 대한 보호등급의 간단한 설명 및 정의 를 표 2 에 나타낸다. 이 표에 실린 보호등급은 제 1 특성 숫자로만 명시되어야 하고 간단한 설명이나 정의 에 대한 인용문 에 명시되어서는 안 된다. 외부 분진의 침투에 대한 보호는 표 2 의 제 1 특성 숫자 2 까지 분진 검사용 프로브(object probes)가 외함을 완전히 통과 하지 않아야 함을 의미한다. 이는 구의 전체 지름이 외함에 있는 틈을 통과 하지 않아야 함을 의미한다. 제 1 특성 숫자 3 과 4 에 관한 분진 검사용 프로브는 외함을 전혀 통과 하지 않 아야 한다. 제 1 특성 숫자가 5 인 먼지 보호용 외함은 특정 조건하에서 제한된 양의 먼지만을 통과 시킨다. 제 1 특성 숫자가 6 인 방진 외함은 약간의 먼지도 통과 시키지 않는다. 비고 물체의 3 차원적 크기가 표 2 의 3 열에 제시된 적절한 치수를 초과 한다면, 제 1 특성 숫자 1~4 로 지정된 외함은 일반적으로 규칙적이고 불규칙적인 모양의 외부 분진을 모두 차단한다. 시험은 13 절에 명시한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
ee9b4f7c-ceb2-42ed-85ac-d49215d499fe | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표 2 - 제 1 특성 숫자로 표시되는 외부 분진에 대한 보호등급 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보호등급 ¦ 보호등급 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 간단한 설명 ¦ 정의 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ 0 ¦ 비보호 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 지름 50 mm 이상의 외부 분진에 대 한 보호 ¦ 지름이 50 mm 인 구모양의 분진 검 사용 프로브는 완전히 통과 하지 않아 야 한다 a. ¦ 13.2 ¦ ¦ 2 ¦ 지름 12.5mm 이상의 외부 분진에 대한 보호 ¦ 지름이 12.5 mm 인 구모양의 분진 검 사용 프로브는 완전히 통과 하지 않아 야 한다 a. ¦ 13.2 ¦ ¦ 3 ¦ 지름 2.5mm 이상의 외부 분진에 대한 보호 ¦ 지름이 2.5mm 인 구모양의 분진 검 사용 프로브는 조금도 통과 하지 않아 야 한다 a. ¦ 13.2 ¦ ¦ 4 ¦ 지름 1.0 mm 이상의 외부 분진에 대한 보호 ¦ 지름이 1.0 mm 인 분진 검사용 프로 브는 조금도 통과 하지 않아야 한다 a. ¦ 13.2 ¦ ¦ 5 ¦ 먼지 보호 ¦ 먼지 침투를 완전히 막는 것은 아니 나, 기기의 만족스러운 운전을 방해 하거나 안전을 해치는 양의 먼지는 통과 시키지 않는다. ¦ 13.4 13.5 ¦ ¦ 6 ¦ 방진 ¦ 먼지 침투 없음. ¦ 13.4 13.6 ¦ ¦ a 분진 검사용 프로브의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 하지는 않아야 한다. ¦ a 분진 검사용 프로브의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 하지는 않아야 한다. ¦ a 분진 검사용 프로브의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 하지는 않아야 한다. ¦ a 분진 검사용 프로브의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 하지는 않아야 한다. ¦ 6 제 2 특성 숫자로 표시되는 방수 등급 제 2 특성 숫자는 물 침투로 인해 기기에 미치는 해로운 영향에 관한 외함의 보호등급을 나타낸다. 제 2 특성 숫자에 관한 시험은 깨끗한 물로 실시된다. 제 2 특성 숫자 9 의 요건을 벗어나는 고압 및 고온의 물 분사력으로 또는 용매(solvents) 세척을 할 경우 보호는 불충분할 경우가 있다. 표 3 에서는 제 2 특성 숫자로 표시되는 보호등급에 대한 간단한 설명과 정의 를 나타낸다. 이 표에 실린 보호등급은 제 2 특성 숫자로만 명시되어야 하고 간단한 설명이나 정의 에 대한 인용문 에 명시되어서는 안 된다. 시험은 14 절에 명시한다. 제 2 특성 숫자 6 까지의 표시는 모든 낮은 특성 숫자에 관한 요구사항을 만족함을 의미한다. 다만, 낮 은 보호등급에 적합한 것이 명확한 경우에는 낮은 보호등급 중 어느 것에 일치하는지를 확인할 시험 을 반드시 할 필요는 없다. 제 2 특성 숫자 7 또는 8 로 지정된 외함은 물 분사(water jets)(제 2 특성 숫자 5 또는 6 으로 지정된)에 노출되는 것에는 부적합한 것으로 간주되며, 다중 코드로 지정되지 않는다면 제 2 특성 숫자 5 또는 6 의 요구사항을 충족할 필요가 없다. 제 2 특성 숫자 9 로 지정된 외함은 물 분사(water jets)(제 2 특성 숫자 5 또는 6 으로 지정된) 및 침수 시험(제 2 특성 숫자 7 또는 8 로 지정된)에 노출되는 것에는 부 적합한 것으로 간주되며, 다음과 같이 다중 코드로 지정되지 않는다면 제 2 특성 숫자 5, 6, 7 또는 8 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f1ca0a8b-f741-415f-9b72-3dd50574fb20 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 에 관한 요구사항을 충족할 필요가 없다. ¦ 다음에 관한 시험을 통과 한 외함 ¦ 다음에 관한 시험을 통과 한 외함 ¦ 지정 및 표시 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 분사 제 2 특성 숫자 ¦ 일시적/연속적 침수 제 2 특성 숫자 ¦ 지정 및 표시 ¦ 적용범위 ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ IPX5/IPX7 ¦ 다용도 ¦ ¦ 5 ¦ 8 ¦ IPX5/IPX8 ¦ 다용도 ¦ ¦ 6 ¦ 7 ¦ IPX6/IPX7 ¦ 다용도 ¦ ¦ 6 ¦ 8 ¦ IPX6/IPX8 ¦ 다용도 ¦ ¦ -9 ¦ 7 ¦ IPX7/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ - 9 ¦ 8 ¦ IPX8/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ 5 및 9 ¦ 7 ¦ IPX5/IPX7/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ 5 및 9 ¦ 8 ¦ IPX5/IPX8/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ 6 및 9 ¦ 7 ¦ IPX6/IPX7/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ 6 및 9 ¦ 8 ¦ IPX6/IPX8/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ - ¦ 7 ¦ IPX7 ¦ 제한 ¦ ¦ - ¦ 8 ¦ IPX8 ¦ 제한 ¦ ¦ 9 ¦ - ¦ IPX9 ¦ 제한 ¦ ¦ 5 및 9 ¦ - ¦ IPX5/IPX9 ¦ 다용도 ¦ ¦ 6 및 9 ¦ - ¦ IPX6/IPX9 ¦ 다용도 ¦ 마지막 열에 명시된 "다용도" 외함은 물 분사 및 일시적/연속적 침수에 대한 노출에 관한 요구사항을 만족시켜야 한다. 마지막 열에 명시된 "제한된" 외함은 시험된 조건에만 적합한 것으로 간주한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 9 | {}
0cb66d80-6056-4187-bde2-49cc894a0dba | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표 3 - 제 2 특성 숫자로 표시되는 방수에 대한 보호등급 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보호등급 ¦ 보호등급 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 간단한 설명 ¦ 정의 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ 0 ¦ 비보호 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 수직으로 떨어지는 물방울에 대한 보호 ¦ 수직으로 떨어지는 물방울은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.1 ¦ ¦ 2 ¦ 외함이 15° 이하로 기울어져 있을 경우, 수직으로 떨어지는 물방울에 대한 보호 ¦ 외함이 수직면에 대해 양쪽으로 15° 이하 각도로 기울어져 있을 경우, 수직으로 떨어지는 물방울은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.2 ¦ ¦ 3 ¦ 물 분무에 대한 보호 ¦ 수직면에 양쪽 60°까지의 각도로 분무된 물은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.3 ¦ ¦ 4 ¦ 물 팀에 대한 보호 ¦ 모든 방향에서 외함으로 튄 물은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.4 ¦ ¦ 5 ¦ 물 분사에 대한 보호 ¦ 모든 방향에서 외함에 분사하여 내뿜어진 물은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.5 ¦ ¦ 6 ¦ 강한 물 분사에 대한 보호 ¦ 모든 방향에서 외함에 강한 분사로 내뿜어진 물은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.6 ¦ ¦ 7 ¦ 일시적인 침수의 영향에 대한 보호 ¦ 외함이 표준화된 압력과 시간 조건하에서 물에 일시적으로 침수될 경우, 해로운 영향을 일으킬 수 있는 양의 물을 침투가 없어야 한다. ¦ 14.2.7 ¦ ¦ 8 ¦ 연속 침수의 영향에 대한 보호 ¦ 외함이 7 보다 심하지만 제조자와 사용자 간에 협의 한 조건하에서 물에 연속적으로 침수하는 경우 해로운 영향을 일으킬 수 있는 양의 물의 침투가 없어야 한다. ¦ 14.2.8 ¦ ¦ 9 ¦ 고압 및 고온 물 분사에 대한 보호 ¦ 모든 방향에서 외함에 대해 고압 및 고온으로 분사된 물은 해로운 영향을 미치지 않아야 한다. ¦ 14.2.9 ¦ 7 추가 문자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급 추가 문자는 위험 부분에 접근하는 인체에 대한 보호등급을 나타낸다. 추가 문자는 다음과 같은 경우에만 사용된다. 위험한 부분으로의 접근에 대한 실제적인 보호가 제 1 특성 숫자로 표시되는 것보다 클 경우 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호만을 나타낼 경우로, 이때 제 1 특성 숫자는 X 로 대체된다. 예를 들어, 격벽, 적당한 모양의 틈 또는 외함 내부의 거리 등으로 높은 보호를 이룰 수 있다. 표 4 는 관습상 신체의 일부분을 대신하는 것으로 간주되는 접근 프로브나 사람이 손에 쥐고 사용하 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ce40d8ac-8ecc-4e14-a72f-6f5cfb6a0f68 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 는 물건 및 추가 문자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급의 정의 를 다룬다. 외함이 낮은 보호등급을 모두 만족한다면, 외함은 추가 문자로 표시되는 규정된 보호등급으로만 지 정되어야 한다. 다만, 낮은 보호등급에 적합한 것이 명확한 경우에는 낮은 보호등급 중 어느 것에 일 치하는지를 확인할 시험을 반드시 할 필요는 없다. 시험은 15 절에 규정된다. IP 코드에 관한 예는 부속서 A 를 참조할 것. 표 4 - 추가 문자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호등급 ¦ 추가 문자 ¦ 보호등급 ¦ 보호등급 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 추가 문자 ¦ 간단한 설명 ¦ 정의 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ A ¦ 손등 접근에 대한 보호 ¦ 지름이 50 mm 인 구모양 접근 프로브는 위험한 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 15.2 ¦ ¦ B ¦ 손가락 접근에 대한 보호 ¦ 지름 12 mm, 길이 80mm 의 접속 시험용 핑거는 위험 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 15.2 ¦ ¦ C ¦ 공구 접근에 대한 보호 ¦ 지름 2.5 mm, 길이 100 mm 인 접근 프로브는 위험 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 15.2 ¦ ¦ D ¦ 전선 접근에 대한 보호 ¦ 지름 1.0 mm, 길이 100 mm 의 접근 프로브는 위험 부분과 적당한 이격 거리를 두어야 한다. ¦ 15.2 ¦ 8 보충 문자 관련 제품 표준에서, 보충 정보는 추가 문자나 제 2 특성 숫자 뒤에 나오는 보충 문자로 표시할 수 있다. 예외적인 경우에는 이 기본 안전 표준의 요구사항을 만족해야 하며, 제품 표준은 이런 분류에 관한 시험 동안 수행되는 추가 절차를 분명히 명시하여야 한다. 아래에 실린 문자들은 이미 지정된 것이고 그 의미는 다음과 같다. ¦ 문자 ¦ 의미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ 고전압용 기기 ¦ ¦ M ¦ 기기의 가동부(예: 회전 기기의 회전자)가 작동할 경우, 물의 침투로 인한 위험한 영향에 관해 시험됨. ¦ ¦ S ¦ 기기의 가동부(예: 회전 기기의 회전자)가 정지해 있을 경우, 물의 침투로 인한 위험한 영향에 관해 시험됨. ¦ ¦ W ¦ 명시된 기후 조건하에서 사용하기에 적당하고, 추가 보호 특징 또는 과정이 주어짐. ¦ 비고 IEC 60529 의 제 1 판에서 같은 의미를 갖는 문자 "W"는 코드 문자 "IP" 바로 뒤에 위치한다. 다른 문자들은 제품 표준에 사용될 수 있다 2). 2) 다만, 보충 문자의 중복을 피하기 위해 기술위원회 70 의 간사 기관은 다른 기술위원회가 신규 문자를 소개하 기 전에 고려하여야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 11 | {}
693fbd75-ec33-4bdc-8bbb-8d1861cf7c16 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 문자 S 와 M 이 없다는 것은 보호등급이 기기 가동부의 움직임 여부에 따라 달라지지 않음을 의미한 다. 이런 경우 두 조건하에서 시험이 필요할 수도 있다. 그러나 한 조건하에서의 시험을 분명히 충족 시킨다면 일반적으로 다른 또 하나의 조건은 충분히 만족시킨다고 할 수 있다. 9 IP 코드 지정의 예 9.1 선택 문자를 사용하지 않는 IP 코드 ![image](/image/placeholder) IP 3 4 코드 문자 제 1 특성 숫자 제 2 특성 숫자 이 지정(IP 코드)을 갖는 외함은 (3) - 지름 2.5 mm 이상인 공구를 가진 사람이 위험 부분으로 접근하는 것을 보호한다. - 지름 2.5 mm 이상의 외부 분진의 침투로부터 외함 내부 장치를 보호한다. (4) - 모든 방향에서 외함에 튀긴 물로 인해 생기는 해로운 영향에 대해 외함 내부 장치를 보호한다. 9.2 선택 문자를 사용하는 IP 코드 ![image](/image/placeholder) IP 2 3 C S 코드 문자 제 1 특성 숫자 제 2 특성 숫자 추가 문자 보충 문자 이러한 지정(IP 코드)을 갖는 외함은 (2) - 손가락으로 위험 부분으로 접근하는 것으로부터 인체를 보호한다. - 지름 12.5mm 이상인 외부 분진의 침투로부터 외함 내부 기기를 보호한다. (3) - 외함에 분무된 물로 인해 생기는 해로운 영향에 대해 외함 내부 기기를 보호한다. (C) - 지름이 2.5 mm 이상이며 길이가 100 mm 를 초과 하지 않는 공구를 다루는 인체를 위험 부분 으로부터 보호한다(공구는 외함을 전체 길이까지 통과 할 수 있다). (S) - 기기의 모든 부분이 정지해 있을 경우, 물의 침투로 인해 생기는 해로운 영향에 대한 보호를 위해 시험한다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9c8c435d-68fc-4c5f-8ac0-2a368e21e5e9 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 10 표시 표시에 관한 요구사항은 관련 제품 표준에 명시하여야 한다. 이러한 표준은 다음과 같은 경우에 사용되는 표시 방법을 명시하여야 한다. 외함의 일부가 동일한 외함의 다른 부분과 는 다른 보호등급을 가질 경우 설치 장소가 보호등급에 영향을 줄 경우 최대 침수 깊이 및 시간을 표시할 경우 11 시험에 관한 일반 요구사항 11.1 물 또는 먼지 시험에 관한 대기 조건 관련 제품 표준에 명시되지 않을 경우, IEC 60068-1 에서 설명된 표준 대기 조건하에서 시험을 수행 한다. 시험 중 권장된 대기 조건은 다음과 같다. ¦ 온도 범위: ¦ 15 °C ~35 °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상대 습도: ¦ 25 %~75 % ¦ ¦ 기압: ¦ 86 kPa~ 106 kPa(860 mbar~1 060 mbar) ¦ 11.2 시험 시료 이 표준에 명시된 시험은 형식 시험이다. 관련 제품 표준에 명시되지 않을 경우, 각 시험에 필요한 시험 시료는 모든 부품이 제 위치에 있고 제조자가 규정한 방법으로 설치된 깨끗한 새것이어야 한다. 완제품으로 시험하는 것이 불가능하다면, 대표되는 부분이나 전체적으로는 동일한 세부사항으로 제 작된 좀 더 작은 기기로 시험한다. 관련 제품 표준은 다음과 같은 세부사항을 규정한다. 시험에 필요한 시료의 수 가공 표면(천장, 바닥, 벽) 사용으로 인한 설치 조건, 시료의 조립 및 위치 비고 다른 관련된 기기와 결합되는 장치에도 적용한다. 예를 들어, 단일 또는 조립품으로 사용될 수 있는 부품들 필요에 따라 실시되는 전처리 전류가 통하여 시험되는지 유무 작동 중인 부분으로 시험되는지 유무 이와 같은 세부사항이 규정되어 있지 않은 경우, 제조자의 설명서를 적용한다. 13 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
bf71fef9-8910-42c0-93e0-313af07a5089 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 11.3 시험 요구사항 적용 및 시험 결과 해석 시험에 관한 일반 요구사항 및 배수구와 통풍구를 가지는 기기에 대한 허용 조건의 적용에 대해서는 관련 기술위원회에서 결정한다. 이러한 세부사항이 규정되어 있지 않은 경우, 이 표준의 요구사항을 적용하여야 한다. 시험 결과 의 해석에 대해서는 관련 기술위원회에서 결정한다. 세부사항이 규정되어 있지 않은 경우, 최소한 이 표준의 허용 조건이 적용되어야 한다. 11.4 제 1 특성 숫자에 관한 시험 조건의 조합 제 1 특성 숫자로의 지정은 모든 시험 조건이 이 수에 대해 만족함을 의미한다. 표 5 - 제 1 특성 숫자로 표시되는 보호등급에 관한 시험 조건 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 보호 시험 ¦ 보호 시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 위험 부분으로의 접근 ¦ 외부 분진 ¦ ¦ 0 ¦ 요구되는 시험 없음. ¦ 요구되는 시험 없음. ¦ ¦ 1 ¦ 지름 50 mm 구는 완전히 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되어야 한다. ¦ 지름 50 mm 구는 완전히 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되어야 한다. ¦ ¦ 2 ¦ 접속 시험 핑거는 80 mm 의 길이까지 통 과할 수 있으나, 적당한 이격 거리가 유지 되어야 한다. ¦ 지름이 12.5 mm 인 구는 완전히 통과 하지 않아야 한다. ¦ ¦ 3 ¦ 지름이 2.5mm 인 시험 막대(rod)는 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지 되어야 한다. ¦ 지름이 2.5mm 인 시험 막대(rod)는 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지 되어야 한다. ¦ ¦ 4 ¦ 지름이 1.0mm 인 시험 전선은 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되어 야 한다. ¦ 지름이 1.0mm 인 시험 전선은 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되어 야 한다. ¦ ¦ 5 ¦ 지름이 1.0mm 인 시험 전선은 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되 어야 한다. ¦ 표 2 에 명시된 먼지 보호 ¦ ¦ 6 ¦ 지름이 1.0mm 인 시험 전선은 통과 하지 않아야 하고, 적당한 이격 거리가 유지되 어야 한다. ¦ 표 2 에 명시된 방진 ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 1 과 2 의 경우, "완전히 통과 하지 않는다"는 구의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 할 수 ¦ 제 1 특성 숫자 1 과 2 의 경우, "완전히 통과 하지 않는다"는 구의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 할 수 ¦ 제 1 특성 숫자 1 과 2 의 경우, "완전히 통과 하지 않는다"는 구의 전체 지름이 외함의 틈을 통과 할 수 ¦ 없다는 것을 의미한다. 11.5 빈 외함 외함이 내부 기기 없이 시험된다면, 외함 제조자는 외부 분진이나 물의 침투에 의해 영향을 받을 수 있는 부분 또는 위험한 부분의 배열 및 간격에 관한 사용 설명서에 세부사항을 명시해야 한다. 최종 조립품의 제조자는 전기 기기가 외함으로 덮인 후, 외함이 최종 기기의 지정된 보호등급을 충 족시키는 것을 보장해야 한다. 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
58e573c9-85f2-469f-a4c1-d9d6d9c3e1f3 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 12 제 1 특성 숫자로 표시되는 위험한 부분으로의 접근에 대한 보호 시험 12.1 접근 프로브 위험한 부분으로 접근하는 것으로부터 인체를 보호하는 것을 시험하기 위한 접근 프로브는 표 6 에 주어진다. 12.2 시험 조건 접근 프로브는 표 6 에서 명시된 힘으로 외함의 틈을 통해 삽입시키거나 (제 1 특성 숫자 2 에 관한 시 험의 경우) 밀어낸다. 저전압 기기에 대한 시험의 경우, 적당한 램프를 직렬로 연결한 저전압 전원(40 V 이상, 50 V 이하)을 프로브와 외함 내부의 위험 부분 사이에 연결한다. 위험한 충전부 보호를 위해 니스나 페인트, 산화 작용 등과 같은 방법이 사용된 경우, 그 위험한 충전부를 통상 사용에서 충전되는 부분과 전기적으 로 연결되는 금속박(metal foil)으로 덮는다. 신호-회로 방법은 고전압 장치의 위험한 가동부에 적용해야 한다. 내부 가동부는 가능하다면 천천히 운전될 수 있다. 표 6 - 위험 부분으로 접근하는 인체 보호에 대한 시험용 접근 프로브 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 접근 프로브 ¦ 시험 힘 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ A ¦ 지름 50 mm 구 4 약 100 45 50%+ 0 10 50 0 지를 핸들 보호대 (절연 재료) 강도 시험용 구 (금속) ¦ 50N±10% ¦ ¦ 2 ¦ B ¦ 접속 시험 핑거 정지면 (⌀ 50 x 20) 12 전체 치수는, Q 그림 1 참조 접속 시험 핑거 (금속) 절연 재료 80 ¦ 10N±10% ¦ 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
fd366b43-8d12-4e78-baa6-0e5fbb4cf49a | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표 6 - 위험 부분으로 접근하는 인체 보호에 대한 시험용 접근 프로브(계속) ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 접근 프로브 ¦ 시험 힘 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 ¦ C ¦ 지름 2.5 mm 길이 100 mm 인 시험 막대 구 35 土 0.2 약 100 100 土 0.2 2.5+0.05 ○ 10 Q 강도 시험용 막대 (금속) 핸들 절삭 도구 정지면 (절연 재료) 없는 가장자리 (절연 재료) ¦ 3N±10% ¦ ¦ 4,5,6 ¦ D ¦ 지름 1.0 mm 길이 100 mm 인 시험 전선 구 35 ±0.2 약 100 100 土 0.2 1+0.05 。 10 Q � 강도 시험용 선 핸들 (금속) 절삭 도구 (절연 재료) 정지면 없는 가장자리 (절연 재료) ¦ 1N±10% ¦ 12.3 허용 조건 접근 프로브와 위험 부분 사이에 적당한 이격 거리가 유지된다면 보호는 충분하다. 제 1 특성 숫자가 1 인 시험의 경우, 지름이 50 mm 인 접근 프로브는 틈을 완전히 통과 해서는 안 된다. 제 1 특성 숫자가 2 인 시험의 경우, 접속 시험 핑거는 80 mm 의 길이까지는 통과 할 수 있으나, 정지면 (지름 50 mm x 20 mm)은 틈을 통과 하지 않아야 한다. 일직선 위치에서 출발하나, 시험 핑거의 두 접 속 부분은 핑거가 인접하는 면의 축에 대해 90° 이하 각도로 연속적으로 구부러져야 하고, 모든 가 능한 위치에 적용한다. 보다 자세한 설명은 부속서 A 를 참조할 것. 적당한 이격 거리는 다음을 의미한다. 12.3.1 저전압 장치의 경우(교류 1 000 V 및 직류 1 500 V 이하 정격 전압) 접근 프로브는 위험한 충전부에 접촉되지 않아야 한다. 프로브와 위험 부분 사이의 신호 회로로 적당한 이격 거리가 입증된다면, 램프가 켜져서는 안 된다. 비고 관련 기술위원회는 어떤 전기 기기에서는 내부에서 생기는 최대 전압(작동 전압의 r.m.s. 값 또는 직류 값)이 기기의 정격 전압보다 크다는 사실에 주의 한다. 내전압 및 적당한 이격 거리 를 결정할 때, 이 최대 전압을 고려하여야 한다. 12.3.2 고전압 장치의 경우(교류 1 000 V 와 직류 1 500 V 를 초과 하는 정격 전압) 접근 프로브가 가장 불리한 위치에 있을 경우, 기기에 적용할 수 있는 관련 제품 표준에 명시된 대 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
beb6e2c0-4a67-4173-9e16-2d28686b0548 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 로 기기는 내전압 시험을 충족시켜야 한다. 가장 불리한 전기장 배치하에서 시험을 충족시킨다는 것을 보장하는 이격 거리 검사나 내전압 시험 을 통해서 입증해야 한다(KS C IEC 60071-2 참조). 외함이 다른 전압을 갖는 면(sections)을 포함하는 경우, 적당한 이격 거리에 대한 적절한 허용 조건 이 각 면에 적용되어야 한다. 비고 관련 기술위원회는 어떤 전기 기기에서는 내부에서 생기는 최대 전압(작동 전압의 r.m.s. 값 또는 직류 값)이 기기의 정격 전압보다 크다는 사실에 주의 한다. 내전압 및 적당한 이격 거리 를 결정할 때, 이 최대 전압을 고려하여야 한다. 12.3.3 위험한 기계 부분을 가진 장치의 경우 접근 프로브는 위험한 기계 부분에 접촉되지 않아야 한다. 프로브와 위험 부분 사이의 신호 회로로 적당한 이격 거리가 입증된다면, 램프가 켜져서는 안 된다. 13 제 1 특성 숫자로 표시되는 외부 분진에 대한 보호 시험 13.1 시험방법 시험방법 및 주요 시험 조건은 표 7 에서 주어진다. 표 7 - 외부 분진에 대한 보호 시험용 시험 도구 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 시험 도구 (분진 검사용 프로브와 먼지 챔버) ¦ 시험 힘 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 요구되는 시험 없음 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 지름 50+0.05 mm 인 손잡이나 보호대가 없는 단단한 구 ¦ 50 N± 10 % ¦ 13.2 ¦ ¦ 2 ¦ 지름 12.5+0.2 mm 인 손잡이나 보호대가 없는 단단한 구 ¦ 30 N± 10 % ¦ 13.2 ¦ ¦ 3 ¦ 지름 2.5+0.05 mm 인 절삭 도구(burrs) 없는 가장자리를 갖는 단단한 강철 막대 ¦ 3 N± 10% ¦ 13.2 ¦ ¦ 4 ¦ 지름 1.0+0.05 mm 인 절삭 도구(burrs) 없는 가장자리를 갖는 강철 막대 ¦ 1 N±10% ¦ 13.2 ¦ ¦ 5 ¦ 압력에 상관 없는 먼지 챔버, 그림 2 ¦ - ¦ 13.4+ 13.5 ¦ ¦ 6 ¦ 압력하의 먼지 챔버, 그림 2 ¦ - ¦ 13.4 + 13.6 ¦ 13.2 제 1 특성 숫자 1,2,3, 4 에 관한 시험 조건 분진 검사용 프로브는 표 7 에서 명시된 힘으로 외함의 틈으로 밀어 넣어진다. 13.3 제 1 특성 숫자 1,2,3, 4 에 관한 허용 조건 표 7 에 명시된 프로브의 전체 지름이 어떤 틈도 통과 하지 않는다면 보호가 충분하다. 비고 제 1 특성 숫자 3 과 4 의 경우, 표 7 에 명시된 프로브는 구모양의 외부 분진을 모의 하고자 했다. 외함이 똑바르지 않거나 입구의 안이 굽어 구부러져 있으며 움직일 수 있는 구모양 분진이 침 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 17 | {}
37c41917-43ed-4e02-b4f6-e635b4fff530 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 투할 우려가 있는 경우에는 침투를 확인할 틈에 명시된 힘으로 시험용 프로브를 특별히 접근 하거나 도면을 검사할 필요가 있다. 13.4 제 1 특성 숫자 5 와 6 에 관한 먼지 시험 그림 2 에 나타낸 기본 원리를 따르는 먼지 챔버를 이용하여 시험을 수행한다. 파우더 순환 펌프는 폐쇄된 시험 챔버에서 부유 상태의 활석 가루를 유지시키는 다른 방법으로 대체할 수 있다. 사용되 는 활석 가루는 공칭 전선 지름이 50 �m 이며 전선 사이 간격의 공칭 너비가 75 �m 인 사각 그물체를 통과 할 수 있어야 한다. 사용되는 활석 가루의 양은 시험 챔버의 단위 부피(m3)당 2kg 이다. 시험용 으로 20 회 시험 이상 사용해서는 안 된다. 비고 활석 가루의 종류 및 사용법을 선택할 때, 보건 및 안전 법규를 준수하여야 한다. 외함은 다음 두 개의 카테고리 중 하나에는 반드시 속한다. 카테고리 1: 기기의 통상적인 반복 동작이 열순환 효과 등으로 인해 외함 내의 기압을 주위 기압 아래로 떨어뜨리는 외함 카테고리 2: 주위의 기압과 차이가 생기지 않는 외함 카테고리 1 의 외함: 시험용 외함은 시험 챔버 내부에 두고 진공 펌프로 외함 내부의 압력을 주위 기압 미만으로 유지시 킨다. 흡입 연결기는 이 시험을 위해 특별히 제공된 구멍에 연결한다. 관련 제품 표준에 명시되지 않 았다면, 이 구멍은 취약한 부분 근처에 있어야 한다. 특별한 구멍을 만드는 것이 불가능할 경우, 전선 도입부에 흡입 연결기를 연결하여야 한다. 기타 구 멍(예를 들어, 그밖의 다른 전선 인입구나 또는 배수구)이 있다면, 이들은 통상 사용 상태로 둔다. 시험의 목적은 단위 시간당 부피 60 을 넘지 않는 추출 속도로 시험용 시료 외함 부피의 80 배인 공기 를 외함 내로 끌어당기는 것이다. 어떠한 경우에도 감압은 그림 2 에 있는 압력계로 2kPa(20 mbar)을 초과 해서는 안 된다. 단위 시간당 부피가 40~60 인 추출 속도를 얻을 경우, 시험 시간은 2 시간으로 한다. 최대 감압 2kPa(20 mbar)에서 추출 속도가 단위 시간당 부피 40 보다 작을 경우, 부피 80 을 끌어들 일 때까지 또는 8 시간 경과 할 때까지 시험은 계속된다. 카테고리 2 외함: 시험 중 외함은 시험 챔버 내부의 통상 운전 위치에 두고, 진공 펌프에 연결시키지 않는다. 통상 열 려 있는 배수구(drain-hole)는 시험 동안 열린 채 두어야 한다. 시험은 8h 동안 계속되어야 한다. 카테고리 1 과 카테고리 2 외함: 시험 챔버 내에서 완전한 외함으로 시험하는 것이 불가능할 경우, 다음 절차 중 하나를 적용하여야 한다. - 개별적으로 싸여진 외함 부분 시험 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3bea3cf5-c430-49a8-9b5a-c30c3aba60e4 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 시험 동안 위치해 있는 문, 통풍구, 이음쇠, 축의 봉인(shaft seals) 등과 같은 부분을 포함하는 외 함 대표할 수 있는 부분 동일한 세부 항목을 가진 좀 더 작은 외함의 시험 마지막 두 경우에서, 시험 중 외함으로부터 빨려들어오는 공기의 부피는 실치수 외함에 대한 양과 같이 한다. 13.5 제 1 특성 숫자 5 에 관한 특별 조건 13.5.1 제 1 특성 숫자 5 에 관한 시험 조건 기기에 관한 관련 제품 표준에서 외함이 카테고리 2 로 명시되어 있지 않다면 외함은 카테고리 1 로 간주된다. 13.5.2 제 1 특성 숫자 5 에 관한 허용 조건 검사 중에 기기의 정확한 운전을 방해하거나 안전을 해칠 수 있는 곳에 활석 가루가 다른 종류의 먼 지와 함께 다량으로 쌓이지 않는다면 만족스러운 보호가 이루어진 것이다. 특별한 경우가 명시된 경 우를 제외하고 연면 거리를 따라 전흔을 남길 수 있는 곳에는 어떠한 먼지도 없어야 한다. 13.6 제 1 특성 숫자 6 에 관한 특별 조건 13.6.1 제 1 특성 숫자 6 에 관한 시험 조건 대기압 미만으로 기압이 감소하는 것과 무관하게 외함을 카테고리 1 로 간주한다. 13.6.2 제 1 특성 숫자 6 에 관한 허용 조건 시험이 끝날 때 외함 내부에 어떠한 먼지 퇴적물도 발견할 수 없다면 만족스러운 보호가 이루어진 것이다. 14 제 2 특성 숫자로 표시되는 방수 시험 14.1 시험방법 시험방법 및 주요 시험 조건이 표 8 에 주어진다. 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
670afcb7-8faa-48d8-8809-9aa94f7afc28 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표 8 - 방수 시험에 관한 시험방법 및 주요 시험 조건 ¦ 제 2 특성 숫자 ¦ 시험방법 ¦ 유속률 ¦ 시험 시간 ¦ 시험 조건 참조 항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 요구되는 시험 없음. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ 적하(drip) 상자 그림 3 회전 대(turntable) 위의 외함 ¦ 1+0.5 mm/min ¦ 10 분 ¦ 14.2.1 ¦ ¦ 2 ¦ 적하 상자 그림 3 외함을 15°로 기울여 4 곳의 고정된 위 치에 둔다. ¦ 3+0.5 mm/min ¦ 각 기울기 위치에서 2.5 분 ¦ 14.2.2 ¦ ¦ 3 ¦ 진동(��)관 그림 4 수직에서 ±60°로 분무(spray) 최대 거리 200 mm 또는 노즐 분무 그림 5 수직에서 ±60°로 분무 ¦ 단위 구멍당 0.07 L/min ±5 %, 구멍 수로 곱한다. 10 L/min ±5 % ¦ 10 분 1 min/m2 최소 5 분 ¦ 14.2.3 a) 14.2.3 b) ¦ ¦ 4 ¦ 특성 숫자 3 과 같은 장치 수직에서 ±180°로 분무 ¦ 특성 숫자 3 과 같음. ¦ 특성 숫자 3 과 같음. ¦ 14.2.4 ¦ ¦ 5 ¦ 물 분사(water jet) 호스 노즐 그림 6 6.3 mm 지름의 노즐 거리 2.5 m~3 m ¦ 12.5 L/min ±5 % ¦ 1 min/m2 최소 3 분 ¦ 14.2.5 ¦ ¦ 6 ¦ 물 분사 호스 노즐 그림 6 12.5 mm 지름의 노즐 거리 2.5 m~3 m ¦ 100 L/min ±5% ¦ 1 min/m2 최소 3 분 ¦ 14.2.6 ¦ ¦ 7 ¦ 침수용 탱크 외함에 관한 수위: 외함의 위끝에서 수면까지: 0.15 m 외함의 아래끝에서 수면까지: 1 m ¦ - ¦ 30 분 ¦ 14.2.7 ¦ ¦ 8 ¦ 침수용 탱크 수위: 합의 사항 ¦ - ¦ 합의 사항 ¦ 14.2.8 ¦ ¦ 9 ¦ 팬 제트 노즐 그림 7 턴테이블의 소형 외함 시험 그림 12 턴테이블 속도 (5± 1) r/min 0°, 30° , 60° , 90° 분사 또는 사용 목적에 준하는 대형 외함 시험 실제 모든 방향에서 분사 거리 (175 土 25) mm ¦ (15±1) L/min ¦ 위치당 30 초 1 min/m2 최소 3 분 ¦ 14.2.9 a) 14.2.9 b) ¦ 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2f86efb6-a170-4681-b7fe-37614aacd115 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 14.2 시험 조건 시험 장치 및 주요 시험 조건은 표 8 에 따른다. 보호등급의 적합 여부에 관한 세부사항은 - 제 2 특성 숫자 5/6/9(물 분사)과 7/8(침수)에 관한 개별 사항 - 6 절에 따른다. 시험은 깨끗한 물로 수행한다. IPX1 에서 IPX6 에 관한 시험 동안, 수온은 시험용 시험편(specimen)의 온도와 5K 이상 차이가 나서 는 안 된다. 수온이 시험편의 온도보다 5K 이상 낮다면 외함에 대한 기압을 조정한다. IPX7 및 IPX9 의 경우, 수온의 세부사항은 각각 14.2.7 및 14.2.9 에 따른다. 시험 중, 외함 내부에 들어간 습기는 부분적으로 응축될 수 있다. 이때 생기는 이슬 맺힘을 물의 침 투로 착각하지 않아야 한다. 시험을 위해, 외함의 표면적의 허용오차는 10 %로 계산한다. 전류가 흐르는 조건에서 기기를 시험할 때는 적당한 안정상의 예방 조치가 있어야 한다. 14.2.1 적하 상자를 가진 제 2 특성 숫자 1 에 관한 시험 이 시험은 일정한 유속의 물방울이 외함 전체 면적 위로 떨어지도록 하는 장치로 수행한다. 이런 장치의 예는 그림 3 a)에 있다. 외함을 올려놓는 회전판의 회전 속도는 1 r/min 으로 하고, 편심(회전판의 중심축과 시험편의 중심축 사이의 거리)은 약 100 mm 로 한다. 시험용 외함은 통상 동작 위치로 하여 적하 상자 아래에 둔다. 적하 상자의 밑면은 외함의 밑면보다 커야 한다. 벽이나 천장에 설치하는 외함을 제외하고 시험용 외함의 지지대는 외함의 밑면보다 작아 야 한다. 통상, 벽이나 천장에 고정하는 외함은 벽이나 천장과 접촉하고 있는 외함의 표면과 동일한 치수를 갖는 나무판에 통상 사용 위치대로 고정한다. 시험 시간은 10 분이다. 비고 시험용 적하 상자의 밑면이 외함의 밑면보다 작을 때 외함의 밑면을 여러 부분으로 나눌 수 있으며, 각각의 면적은 떨어지는 물로 충분히 덮일 수 있어야 한다. 규정된 시간 동안 외함의 전체 면적에 물이 뿌려질 때까지 시험을 계속한다. 14.2.2 적하 상자를 가진 제 2 특성 숫자 2 에 관한 시험 적하 장치는 14.2.1 에 규정된 것과 동일하며, 표 8 에 명시된 유속을 발생하도록 조정된다. 외함에 위치한 테이블은 제 2 특성 숫자 1 에 관한 시험의 경우와 는 달리 회전하지 않는다. 외함을 기울여 고정한 네 곳의 위치에서 각각 2.5 분 동안 시험한다. 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
030edd34-e2fd-4865-976b-7ba494cb97e1 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 각 위치는 서로 수직을 이루는 두 면에서 수직면에 15° 기울어져 있다[그림 3b) 참조]. 총 시험 시간은 10 분으로 한다. 14.2.3 진동(振動)관과 분무 노즐을 가진 제 2 특성 숫자 3 에 관한 시험 이 시험에서는 관련 제품 표준에 따라 그림 4 와 그림 5 에 나타난 두 개의 시험 장치 중 하나만 사용 한다. a) 그림 4(진동관)의 시험 장치를 사용할 때의 조건: 총 유속은 표 9 에 명시된 값으로 조절하며 유속계로 측정한다. 진동관은 반원의 중심을 기준으로 양쪽 60° 각도로 분무 구멍을 가진다. 지지대에는 구멍이 나 있지 않다. 시험되는 외함은 반원의 중심에 둔다. 관은 수직에 대해 양쪽 60°로 총 120° 각도로 진동하게 하 며, 진동 1 주기(2 x 120°)는 약 4 초로 하고 시험 시간은 5 분으로 한다. 외함을 수평 방향으로 90° 회전하고 5 분 동안 추가 시험한다. 진동관의 최대 허용 반지름은 1 600 mm 이다. 시험 중인 외함의 모든 부분을 적시는 것이 불가능한 기기의 경우, 외함의 지지대를 위 아래로 움직일 수 있다. 이런 경우 그림 5(분무 노즐)와 같은 수지형 시험 장치를 우선적으로 사용해야 한다. b) 그림 5(분무 노즐)의 시험 장치를 사용할 때의 조건: 이 시험에서는 평형추가 달린 차폐판을 사용한다. 수압은 규정된 방수율이 되도록 조정한다. 정해진 방수율을 내기 위한 수압은 50 kPa ~ 150 kPa 이 다. 이 조건은 시험 동안 일정하게 유지되어야 한다. 시험 시간은 산출된 외함 표면적(설치한 표면적 제외) 1 m2 당 1 분으로 하며, 최소 시간은 5 분이다. 14.2.4 진동관 또는 분무 노즐을 가진 제 2 특성 숫자 4 에 관한 시험 이 시험에서는 관련 제품 표준에 따라 그림 4 와 그림 5 에 나타난 두 개의 시험 장치 중 하나만 사용 한다. a) 그림 4(진동관)의 시험 장치를 사용할 때의 조건: 진동관은 반원 180°까지 분무 구멍을 가진다. 총 유속은 표 9 에 명시된 값으로 조절하며 유속계 로 측정한다. 관은 수직에 대해 양쪽 180°로 총 360° 각도로 진동하게 하며, 진동 1 주기(2x360°)는 약 12 초로 한다. 시험 시간은 10 분으로 한다. 관련 제품 표준에 명시되어 있지 않다면, 시험 중 외함의 지지대는 배플(baffle)과 같은 현상이 나 지 않도록 구멍을 뚫고 외함은 관을 진동시켜 모든 방향에서 각 방향의 이동 제한 거리까지 분무 한다. 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
84a157f7-7217-43c4-a0cf-0a6d5823d8c8 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 b) 그림 5(분무 노즐)의 시험 장치를 사용할 때의 조건: 평형추가 달린 차폐판을 분무 노즐에서 뺀 상태에서 외함에 대해 모든 실행 가능한 방향으로 분 무된다. 단위 면적당 분무 시간 및 유량은 14.2.3 에 따른다. 표 9 - IPX3 과 IPX4 시험 조건하에서 총 유량 qv-구멍당 평균 유량 9vl=0.07 L/min ¦ 관의 반지름 R mm ¦ IPX3 ¦ IPX3 ¦ IPX4 ¦ IPX4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관의 반지름 R mm ¦ 열린 구멍의 수 Na ¦ 총 유량 qv L/min ¦ 열린 구멍의 수 Na ¦ 총 유량 qv L/min ¦ ¦ 200 ¦ 8 ¦ 0.56 ¦ 12 ¦ 0.84 ¦ ¦ 400 ¦ 16 ¦ 1.1 ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ ¦ 600 ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ 37 ¦ 2.6 ¦ ¦ 800 ¦ 33 ¦ 2.3 ¦ 50 ¦ 3.5 ¦ ¦ 1 000 ¦ 41 ¦ 2.9 ¦ 62 ¦ 4.3 ¦ ¦ 1 200 ¦ 50 ¦ 3.5 ¦ 75 ¦ 5.3 ¦ ¦ 1 400 ¦ 58 ¦ 4.1 ¦ 87 ¦ 6.1 ¦ ¦ 1 600 ¦ 67 ¦ 4.7 ¦ 100 ¦ 7.0 ¦ ¦ a 명시된 거리에서 구멍 중앙의 실제 배열에 따라, 열린 구멍의 수 N 은 1 씩 증가할 수 있다. ¦ a 명시된 거리에서 구멍 중앙의 실제 배열에 따라, 열린 구멍의 수 N 은 1 씩 증가할 수 있다. ¦ a 명시된 거리에서 구멍 중앙의 실제 배열에 따라, 열린 구멍의 수 N 은 1 씩 증가할 수 있다. ¦ a 명시된 거리에서 구멍 중앙의 실제 배열에 따라, 열린 구멍의 수 N 은 1 씩 증가할 수 있다. ¦ a 명시된 거리에서 구멍 중앙의 실제 배열에 따라, 열린 구멍의 수 N 은 1 씩 증가할 수 있다. ¦ 14.2.5 6.3 mm 노즐을 가진 제 2 특성 숫자 5 에 관한 시험 그림 6 에서처럼 표준 시험 노즐에서 나오는 물줄기로 실현 가능한 모든 방향으로부터 외함에 분사하 여 시험한다. 관찰해야 할 조건은 다음과 같다. 노즐의 내부 지름:6.3mm 방수율: 12.5 L/min±5% 수압: 정해진 방수율을 얻도록 조절한다. 물 흐름의 중심: 노즐로부터 2.5 m 떨어진 지름 약 40 mm 의 원 외함 표면적 1 m2 당 방수 시간: 1 분 최소 시험 시간: 3 분 노즐에서 외함 표면까지 거리: 2.5 m~3 m 14.2.6 12.5 mm 노즐을 가진 제 2 특성 숫자 6 에 관한 시험 그림 6 에서처럼 표준 시험 노즐에서 나오는 물줄기로 실현 가능한 모든 방향으로부터 외함에 분사하 여 시험한다. 관찰해야 할 조건은 다음과 같다. 23 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
39e0bfc6-9295-4e85-b9ef-ce105e551ce6 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 노즐의 내부 지름: 12.5mm 방수율: 100 L/min±5% 수압: 정해진 방수율을 얻도록 조절한다. 실제 흐름의 중심: 노즐로부터 2.5 m 떨어진 지름 약 120 mm 의 원 외함 표면적 1 m2 당 방수 시간: 1 분 최소 시험 시간:3 분 노즐에서 외함 표면까지 거리: 2.5 m~3 m 14.2.7 제 2 특성 숫자 7 에 관한 시험: 0.15 m~1 m 의 일시적 침수 다음 조건을 충족시키는지 확인하기 위해, 제조자가 정한 위치에서 물속으로 시료를 완전히 담가 시 험한다. a) 높이가 850 mm 미만인 외함의 경우, 외함의 맨 아래끝이 수면에서 1 000 mm 에 위치한다. b) 높이가 850 mm 이상인 외함의 경우, 외함의 윗끝으로부터 수면까지의 거리는 150 mm 로 한다. c) 시험 시간은 30 분이다. d) 수온은 기기의 온도와 5K 이상 차이가 나지 않는다. 다만, 기기의 충전 상태나 부속품의 동작 상 태에서 시험하는 경우에는 관련 제품 표준 내에 변경된 요구사항이 명시될 수 있다. 14.2.8 제 2 특성 숫자 8 에 관한 시험: 협의 가 필요한 연속 침수 관련 제품 표준이 없다면, 이 시험 조건은 제조자와 사용자 사이에 협의 하는 것으로 하지만 14.2.7 에 규정된 조건보다 엄격해야 하고, 외함이 실제 사용 시 연속적으로 침수되어야 한다는 조건을 고려해 야 한다. 14.2.9 고압 및 고온 물 분사 제트에 의한 제 2 특성 숫자 9 시험 시험은 그림 7, 그림 8 및 그림 9 와 같이 표준 시험 노즐에서 외함에 물을 분사하여 수행된다. 물 분사의 충격력 측정을 위한 셋업은 그림 10 을 참조한다. 분배력은 거리 허용오차 범위의 상부/하부 한계에서 확인해야 한다(그림 11 참조). 외함에 대한 a) 또는 b) 시험 진행 중, 물의 온도는 (80±5) °C 이어야 한다. a) 소형 외함의 경우(최대 지름 250 mm 이하), 외함은 그림 12 와 같은 시험 장치에 장착해야 한다. 턴테이블 속도:5 r/min 土 1 r/min - 분사 위치: 0°, 30° , 60° , 90° 시험 지속 시간은 위치당 30 초이다. b) 대형 외함의 경우(최대 지름 250 mm 이상), 외함은 사용 목적에 준하여 장착해야 한다. 시험 절 차 동안 일부 지점에서 외함의 전체 노출된 표면에 분사가 이루어져야 한다. 분사 위치: 외함은 전체 표면을 모두 포함하는 실제 모든 방향에서 분사되어야 하고, 분사는 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
f50241a5-2bc8-48af-8c50-ea8f6cd434df | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 가능한 한 분사되는 표면에 수직으로 이루어져야 한다. 노즐에서 시험 중인 시료 사이의 거리는 (175 土 25) mm 가 되어야 한다. 시험 지속 시간은 계산된 외함 표면적(장착면 제외)의 1 min/m2 이고 최소 지속 시간은 3 분이다. 14.3 허용 조건 14.2.1 14.2.9 의 적절한 요구사항에 따라 시험한 후, 물의 침투에 관해 외함을 점검하여야 한다. 외함 내부에 침투하는 물의 허용량과 내전압 시험 조건에 대해서는 관련 기술위원회의 결정에 따 른다. 일반적으로, 외함 내에 물이 침투하는 경우: 장치의 정상적인 운전을 방해하거나 안전을 해칠 만큼 양이 많지 않아야 한다. 연면 거리를 따라 트래킹을 일으킬 수 있도록 절연 부분 위에 물이 고여서는 안 된다. 통상 젖은 상태에서 운전하도록 설계되지 않은 충전부나 권선에 물이 닿지 않아야 한다. 전선의 끝에 고이거나 전선 안으로 물이 들어가지 않아야 한다. 외함에 배수구가 있는 경우, 외함 내부에 침투한 물은 고이지 않고 기기에 악영향을 주지 않고 빠져 나가야 한다. 배수구가 없는 외함의 경우, 충전부에 닿을 정도로 물이 고일 경우의 허용 조건을 관련 제품 표준에 명시해야 한다. 15 추가 문자로 표시되는 위험 부분 접근에 대한 보호 시험 15.1 접근 프로브 위험 부분으로의 접근에 대한 인체 보호를 확인하기 위한 접근 프로브는 표 6 에 제시되어 있다. 15.2 시험 조건 표 6 에 명시된 힘으로 외함의 틈에 접근 프로브를 민다. 부분 또는 전체적으로 통과 한다면, 접근 프 로브를 모든 가능한 위치에 적용하여 검증한다. 어떤 경우에도 정지면이 틈을 완전히 통과 해서는 안 된다. 내부 격벽은 3.1 에 정의 된 대로 외함의 일부분으로 간주한다. 저전압 기기에 대한 시험의 경우, 적당한 램프를 직렬로 연결한 저전압 전원(40 V 이상 50 V 이하)을 프로브와 외함 내부의 위험 부분 사이에 연결한다. 위험한 충전부 보호를 위해 니스나 페인트, 산화 작용 등과 같은 방법이 사용된 경우, 그 위험한 충전부를 통상 사용에서 충전되는 부분과 전기적으 로 연결되는 금속박(metal foil)으로 덮는다. 신호-회로 방법은 고전압 기기의 위험한 가동부에도 적용한다. 내부의 가동부는 가능하다면 천천히 동작시켜도 좋다. 25 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
0e69f15c-eac7-4f7c-bffc-e8028eaf4ecf | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 15.3 허용 조건 접근 프로브와 위험 부분 사이에 적당한 이격 거리가 유지된다면 보호가 만족스럽게 된 것이다. 추가 문자 B 에 관한 시험의 경우, 접속 시험 핑거는 80 mm 의 길이까지는 통과 할 수 있으나, 정지면 (지름 50 mm x 20 mm)은 틈을 통과 하지 않아야 한다. 직선 위치에서 출발하나, 시험 핑거의 양쪽 접 속 부분은 핑거 인접면의 축에 대해 90° 이하 각도로 연속적으로 구부러져야 하고, 모든 가능한 장 소에 위치시켜야 한다. 추가 문자 C 와 D 에 대한 시험의 경우, 접근 프로브는 전체 길이까지 통과 할 수 있으나 정지면은 틈 을 완전히 통과 하지 않아야 한다. 보다 자세한 설명은 부속서 A 를 참조할 것. 적당한 이격 거리를 검사하기 위한 조건은 12.3.1, 12.3.2 및 12.3.3 에 주어진 조건과 같다. 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3c1742ca-d215-40bf-9137-7153e6048531 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ![image](/image/placeholder) ⌀75 0,5 핸들 + 5 절연 재료 보호대 180 정지면 ⌀ 12 모든 가장자리 조인트 모서리를 깎아낸다. 80 80 14 일 30 37° (20) B B 010 R2±0.05 R4±0.05 원통 구 단면 A-A 0.2 단면 B-B + 20 ⌀ 50 재료: 금속. 다만, 명시된 경우는 제외한다. 직선 치수(mm) 명시된 경우는 제외하고 치수에 관한 허용오차는 다음과 같다. 각도: 0/- 10° 선 치수: 25 mm 이하인 경우: 0/-0.05 25 mm 를 초과 하는 경우: ±0.2 두 개의 조인트는 같은 평면에서 동일한 방향으로 90°(0~ + 10°)의 범위로 굽힐 수 있다. 그림 1 - 접속 시험 핑거 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 27 | {}
f3df9d41-4ba3-4182-a490-a71d018e564b | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ![image](/image/placeholder) 밸브 먼지 필터 유리 창문 공기 유량계 진공 펌프 시험편 압력계 활석 가루 진동기 보호 스크린 활석 가루를 부유 상태로 유지하기 위한 순환 펌프 또는 기타 적당한 방법 비고 KS C IEC 60068-2-68 참조, 그림 2 는 La2 전용 그림 2 - 먼지에 대한 보호를 검사하는 시험 장치(먼지 챔버) 28 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
11b01da7-8901-4bde-a044-90d74873ab80 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 단위 : mm ![image](/image/placeholder) 조절 가능한 수위 200 100 시험편 회전바 20 a) 제 2 특성수 1 200 15° 20 20 시험편 격자 패턴 지지대 b) 제 2 특성수 2 그림 3 - 수직으로 떨어지는 물방울에 대한 보호를 검사하는 시험 장치(적하 상자) 29 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
572a7c29-ed46-4b86-adce-d5067c44ef0b | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 단위 : mm ![image](/image/placeholder) 1 600 max. 구멍 ⌀0.4 50 */ 200 max. 시험편 지지대 유량계 균형추 비고 구멍의 범위는 제 2 특성 숫자 3 과 같이 나타낸다[14.2.3 a) 참조] 그림 4 - 물 분무 및 물 튐에 대한 보호를 검사하는 시험 장치: 제 2 특성 숫자 3 과 4(진동관) 30 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f5118920-cddf-4c52-94f9-42149a3e76cf | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 단위: mm ![image](/image/placeholder) 호스 압력 게이지 콕 가동 차폐물 663111188272 ⌀15 75,5 분무 노즐 24x 15° = 360° 30° 78 II 영 00 30 L Q Q 6 x 6°30 12 시험 시험편 300-500 균형추 159159159 구멍의 지름 0.5 A 에서 화살표를 따라 검사 지름이 0.5 인 121 개 구멍: 중심에 1 개 구멍 30° 피치에서 12 개 구멍의 1 개 내부원 15° 피치에서 24 개 구멍의 4 개 외부원 가동 차폐물 - 알루미늄 분무 노즐 - 황동 그림 5 - 물 분무 및 물 튐에 대한 보호를 검사하는 수지형 장치: 제 2 특성 숫자 3 과 4(분무 노즐) 단위: mm 유량계 ![image](/image/placeholder) 09 a⌀ 23 16 Q Q 8 13 20 5 4 ¦ 14.2.5 의 ¦ 시험의 경우(제 2 특성 숫자 5) ¦ D'= 6.3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 14.2.6 의 ¦ 시험의 경우(제 2 특성 숫자 6) ¦ D'= 12.5 ¦ 그림 6 - 물 분사에 대한 보호를 검사하는 시험 장치(호스 노즐) 31 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
374d01a0-9ce3-4784-9aee-775ec406c6ca | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 단위: mm ![image](/image/placeholder) A-A (2:1) R 0.75 土 0.01 A R 1.5 土 0.005 0.01 9.6 0.01 +¦ +¦ 69'6 8 1.25 A ⌀7 ⌀3 土 0.01 60° - 비고 치수 9.69 土 0.01 은 반지름 R0.75 土 0.01 의 중심을 말한다. 그림 7 - 팬 제트 노즐 치수 단위 : mm Chart Type: line Red Green item_01 0.04 0.06 비고 노즐 가장자리를 100 배 확대하면 규칙적인 윤곽(regular profile)을 표시해야 한다(그림 9 의 예 참조). 그림 8 - 팬 제트 노즐 확인 목적의 분사 구멍 치수 32 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
88637cf2-fe56-4fff-bc8d-198f3014cb73 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 표면 마감 불량 ![image](/image/placeholder) 1000.00 um/div 그림 9 - 팬 제트 노즐의 표면 마감 달성도의 서로 다른 예 표면 마감 양호 33 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9e0d1d71-369c-44d5-8b6f-c998df1c041f | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 단위: mm ![image](/image/placeholder) B-B (1:1) B 30 150 B 식별부호 1 팬 제트 노즐: 0.9 N ~ 1.2 N 의 분배 충격력에 도달하기 위해 (15± 1) L/min 으로 유속 조정 확인 중의 수온 (20 ±5) °C 2 커버 플레이트 3 충격 플레이트 2 mm x 30 mm 4 역각 센서 5 분배력 방향(그림 11 참조) 그림 10 - 고압 및 고온 물 분사에 대한 보호등급 결정을 위한 물 분사의 충격력 측정 셋업, IP X9 의 물 유입에 대한 보호등급 Chart Type: line N 회색 부분 내부의 최소 힘 측정 F min. 0.9 N item_01 0.93mm 0.22mm 0.16mm 0.15mm 그림 11 - 충격력 분배 34 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
31686107-9c31-4dcc-87dd-4c07c4c0d7bc | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ![image](/image/placeholder) (90°) R 125 土 25 (60°) 60° 8 (30°) 30° 10 □ 9 (0°) DUT 식별부호 ¦ 1 ¦ 팬 제트 노즐 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 ¦ DUT 의 보증 실린더 ¦ ¦ 3 ¦ 홀더(회전 테이블) ¦ ¦ 4 ¦ 스위블 축(회전 축) ¦ ¦ 5 ¦ 0° , 30° , 60° 및 90° 기준점 대 DUT 의 보증 실린더 기준점 ¦ ¦ 6 ¦ 노즐의 위치 1(90°) ¦ ¦ 7 ¦ 노즐의 위치 2(60°) ¦ ¦ 8 ¦ 노즐의 위치 3(30°) ¦ ¦ 9 ¦ 노즐의 위치 4(0°) ¦ ¦ 10 ¦ 노즐 배치를 위한 R125 원의 중심점 ¦ 그림 12 - 고압 및 고온의 물 분사에 대한 보호등급 결정을 위한 시험 셋업; 소형 외함의 경우 IP X9 물 유입 방지를 위한 보호등급 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 35 | {}
46b0c665-dc59-45b4-8514-64d2e4a39816 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 부속서 A (참고) 위험 부분 접근에 대한 저압 기기 보호 검사용 IP 코드의 예 ¦ 참고 상태 번호 ¦ 두 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 두 숫자+ 추가 문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 50 1 ¦ 0X ¦ ¦ 0X ¦ ¦ 구 50 2 ¦ 1X ¦ A ¦ 1X ¦ ¦ ⌀ 12 구 12.5 3 ¦ 1X ¦ A ¦ 1X ¦ ¦ 50 4 V ¦ 1X ¦ A ¦ 1X ¦ 36 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1e4bbe80-0c3c-4133-a75c-6a2856e370cf | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ¦ 참고 상태 번호 ¦ 두 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 두 숫자+ 추가 문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 12.5 + 5 15 ¦ 1X ¦ B ¦ 1XB ¦ ¦ ⌀ 12 ⌀ 30 <12.5 6 ¦ 1X ¦ B ¦ 1XB ¦ ¦ 100 20 Q + 7 ¦ 1X ¦ D ¦ 1XD ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 37 | {}
b799cd89-d368-4a1a-85fb-3d07261de090 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ¦ 참고 상태 번호 ¦ 두 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 두 숫자+ 추가 문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 35 >12.5 < 20 8 100 ¦ 1X ¦ D ¦ 1XD ¦ ¦ 구 12.5 + 9 12.3 ¦ 2X ¦ B ¦ 2X ¦ ¦ ⌀12 10 ¦ 2X ¦ B ¦ 2X ¦ ¦ �2.5 11 <2.5 ¦ 2X ¦ C ¦ 2XC ¦ 38 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3f968f2d-3436-464b-80a8-630455ce29ab | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 ¦ 참고 상태 번호 ¦ 두 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 두 숫자+ 추가 문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ �2.5 12 ¦ 2X ¦ D ¦ 2XD ¦ ¦ ⌀ 2.5 13 ¦ 3X ¦ C ¦ 3X ¦ ¦ 2 14 2 ¦ 3X ¦ D ¦ 3XD ¦ ¦ ⌀ 1 15 ¦ 4X ¦ D ¦ 4X ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 39 | {}
fbb66154-d7ec-436f-9e38-039557eec0ea | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 부속서 A 에서 IP 코드의 예 ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ 추가 문자 ¦ 추가 문자 ¦ 추가 문자 ¦ 추가 문자 ¦ 추가 문자 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 특성 숫자 ¦ - ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ ¦ 0 ¦ IP0X (1) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1 ¦ - ¦ IP1X (2,3,4) ¦ IP1XB (5, 6) ¦ - ¦ IP1XD (7, 8) ¦ ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ IP2X (9, 10) ¦ IP2XC (11) ¦ IP2XD (12) ¦ ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ IP3X (13) ¦ IP3XD (14) ¦ ¦ 4 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ IP4X (15) ¦ ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ - 비고 괄호 안의 숫자는 이 부속서의 참고 번호를 나타낸다. ¦ 40 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
14d41537-9b55-4b8f-8395-488cf8ff13b8 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 부속서 B (참고) 관련 기술위원회의 책임사항 요약 외함의 방진 보호 및 방수 보호등급에 관한 IP 코드는 대부분의 전기 기기에 사용된다. 이 표준은 다양한 유형의 기기에 대한 모든 특정 세부 사항에 적용하는데 적합하다고 볼 수 없다. 개별 기기의 IP 코드 적용에 관련된 모든 세부사항들을 관련 제품 표준에 명시하는 것은 관련 기술 위원회의 책임이다. IP 코드를 표시하는 것은 이 표준의 모든 관련 요구사항과 적당한 제품 표준에 명시된 추가 요구사 항에 대해서도 적합하다는 것을 선언하는 것이다. 제품 표준에 명시되어야 하는 상세 정보에 대한 지침은 다음과 같다. 1) IP 코드를 사용하여야 하는 범위 및 그 방식(4 절 참조) 2) 각 개별 기기에 적용되는 "외함"의 정의(2 절 참조) 3) 외부 영향 또는 조건에 대한 외함 내부 기기 및 외함의 보호(2 절 참조) 4) 외함 외부의 (팬과 같은) 위험한 가동부에 적용되는 보호등급(2 절 참조) 5) 외함이 일시적 또는 연속적 침수에 노출될 경우 적용범위(6 절 참조) 6) 내부 격벽이나 거리를 통해 위험 부분으로의 접근에 대한 보호와 관련된 "추가 문자"의 적용(7 절 참조) 7) "보충 문자"로 나타내는 보충 정보(8 절 참조) 8) 신규 보충 문자가 규정되는 경우, TC 70 의 간사 기관은 이에 대해 조언을 하고 추가 시험 과정이 명시되어야 한다(8 절 참조). 9) 표시에 관한 세부사항(10 절 참조) 10) 11.1 과 다른 경우, 시험에 관한 대기 조건 11) "시험에 관한 일반 요구사항"과 다른 경우 시험 시료의 상태와 조건(11.2 참조) 12) 시험 조건의 세부사항(11.2 참조) 시료의 수 설치, 조립, 위치 전제 조건 충전 상태로 하는지 여부 작동 상태로 하는지 여부 13) 시험에 관한 일반 요구사항의 적용 및 배수구와 통풍구에 관한 허용 조건(11.3 참조) 14) 시험 결과 해석 및 허용 조건에 관한 지침서(11.3 참조) 41 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
9ce72b5e-39ab-4022-bd2d-68b761caaeb0 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 15) 해당되는 경우, 작동 전압(12.3.1 및 12.3.2 참조) 16) 열 순환 효과 로 인한 압력 차이 유무를 나타내는 외함의 카테고리(13.4 참조) 17) 취약한 부분의 부근에 있지 않을 경우, 먼지 시험용 흡입구의 위치(13.4 참조) 18) 안전 운전에 영향을 미치지 않는 먼지의 양과 위치(13.5.2 참조) 19) IPX3 과 IPX4 시험에 사용하는 시험 장치(진동관 또는 분무 노즐)(14.2.3 및 14.2.4 참조) 20) IPX4 시험 중 (통과 하지 않을 경우) 외함에 관한 지지대의 형식(14.2.4 참조) 21) 침수 시험 동안 기기가 충전 상태이거나 운전 중인 경우, 수온[14.2.7d) 참조] 22) 연속 침수 시험에 관한 조건(14.2.8 참조) 23) 물 시험의 결과 로 나타나는 허용 조건으로, 특히 외함 내에 침투하는 물의 허용량 및 내전압 시 험 조건(14.3 참조) 24) 충전부에 물이 닿는 경우의 조건(14.3 참조) 25) 80 °C 가 아닐 경우, IPX9 시험의 수온 42 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4412dfec-24da-486e-a422-eaa0e98de84e | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 참고문헌 [1] KS C IEC 61032, 외함에 의한 인체 및 장치 보호 검증용 프로브 [2] KS C IEC 61140, 감전 보호 설비 및 기기의 공통사항 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 43 | {}
9274819e-c706-4a7b-97db-0eea5f7705f4 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 KS C IEC 60529:2013 해 설 이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 1 개요 1.1 개정의 취지 이 표준은 정격전압 72.5 kV 이하 전기 기기 외함의 방진 보호 및 방수 보호 등급을 분류하기 위하 여 2013 년에 제 2.2 판으로 발행된 IEC 60529 를 기초로 기술적 내용 및 대응 국제표준의 구성을 변경 하지 않고 한국산업표준을 개정하고자 한다. 1.2 개정의 경위 2002 년 제정 이후 2006 년, 2017 년, 2022 년까지 3 회의 개정을 거쳐 이번(2024 년) 개정에 이르렀다. 2 주요 개정사항 2.1 제 3 차 개정(2022 년) 이 표준은 2013 년에 제 2.2 판으로 발행된 IEC 60529 의 최신판을 기준으로 하여 2017 년에 기술적 내 용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 부합화하였으나, 일부 문장의 누락, 원문의 정확한 해석, 인용된 표준들의 번호 오류 등을 수정하여 개정하였다. 2.2 제 4 차 개정(2024 년) 2022 년 개정된 KS C IEC 60529 에서 일부 문장의 누락 및 오타 수정을 위해 개정하였다. 3 KS 표준 개정(안) 작성에 따른 기본 지침 표준 개정(안) 작성 방법은 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법)에 따른다. 44 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
326fe6c8-44e9-4f05-a31d-4a5585ecb6c9 | KSCIEC60529_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
21c17d07-12cd-4906-8bd6-aba88bc5f418 | KSCIEC60529_KR | KS C IEC 60529:2013 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS Degrees of protection provided by enclosures(IP Code) ICS 13.260; 29.020 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
cd7a9e70-e569-4634-a2c0-f13bc4c1e083 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KSKSKSKS KS C IEC 61241-1-1 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 분진 방폭 전기 기계 ● 기구 - 제 1-1 부: 용기 및 표면 온도 제한에 의한 보호 KS C IEC 61241-1-1:1999 산 업 표 준 심 의 회 2003 년 2 월 28 일 제정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8fbc8faa-83d0-405c-b488-90fade3dfce5 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS CIEC 61241-1-1:1999 심 의 : 전기응용 기술심의 회 ¦ (회 장) ¦ 성 명 ¦ 근 무 처 ¦ 직 위 교 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원) ¦ 신 판 석 호 선 ¦ 홍익대학교 ¦ ¦ ¦ (위 ¦ 권 오 화 ¦ 케이아이씨테크 명지대학교 ¦ 대 표 ¦ ¦ ¦ 김 갑 일 ¦ ¦ 교 수 ¦ ¦ ¦ 김 재 희 ¦ 한국산업기술시험원 ¦ 수석연구원 ¦ ¦ ¦ 박 효 성 현 주 ¦ 한국화학융합시험연구원 ¦ 연 구 위 원 ¦ ¦ ¦ 박 ¦ 한국전력공사 전력연구원 ¦ 책임연구원 ¦ ¦ ¦ 서 ¦ KR 지식재산법률사무소 ¦ 대 표 ¦ ¦ ¦ 이 주 철 ¦ (주)건일이엔지 ¦ 연 구 소 장 ¦ ¦ ¦ 임 영 민 ¦ 한국전자기술연구원 ¦ 수석연구원 ¦ ¦ ¦ 장 우 진 ¦ 서울과 학기술대학교 ¦ 교 수 ¦ ¦ ¦ 조 두 희 ¦ 한국전자통신연구원 ¦ 책임연구원 ¦ ¦ ¦ 남 택 주 ¦ 디티앤씨 ¦ 고 문 ¦ ¦ (간 사) ¦ 조 형 민 ¦ 국가기술표준원 ¦ 주 무 관 ¦ 표준열람 : e 나라표준인증(http://www.standart.go.kr) 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 : 2003 년 2 월 28 일 심 의 : 산업표준심의 회 전기응용 기술심의 회 원안작성협력 : 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
11ba4474-63ec-4e78-9ee0-60f415278847 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 목 차 머 리 ii 서 문 .............................. 1 1. 적용 범위 .......................... 1 2. 인용 규격 .......................... 1 3. 정 의 ................................... 4. 구 조 ................................. 5. 용기의 3 6. 조임 ................................ 5 7. 연동 장치 .......................... 5 8. 부 싱 ................................... 9. 고착용 12................................ 10. 접속 설비 및 단자부 ....... 5 11. 접지 또는 본딩용 도체의 접속 설명료-보------ 5 12. 케이블 및 전선관 인입부 ··················· 6 13. 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 B 형 전기 기기의 추가 오건..................................... 7 14. 회전 전기 W.................... 10 15. 개폐 장치 ...................... 10 16. 퓨 즈 .......................... 11 17. 플러그 및 3.................... 11 18. 조명 기구 ..................... 11 19. 모자전등 및 순천동(orighoicity_lantam)______________________ 12 20. 검증 및 시험 ............. 12 18 21. 일상 검증 및 시험 ------- 22. 제조자의 책임 ............. 18 23. 변경 또는 수리된 전기 기기의 검증 및 시험_________________________ 18 24. 비외장 및 편조 케이블의 조임력 시험 ....................... 19 25. 외장 케이블의 조임력 시험 ....... 20 26. 표 시 ........................... 21 27. 표시 >............................ 22 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및무단배포를 금합니다. | {}
b64f2d7d-9d6e-4839-a512-6752535f829c | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 머 리 말 이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의 회의 심의 를 거쳐 제정한 한국산업표준이다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다. 이 표준의 내용 일부 또는 전부가 ISO · IEC 등에서 제정한 표준을 참고하여 제정 또는 개정된 경우, 해당 표준의 저작권을 보유하고 있는 ISO · IEC 등의 저작권 보호 규정 등에 따라 보호되어야 한다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
677dddd7-1cc2-4645-b126-625abc50de62 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | 한국산업표준 KS C IEC 61241-1-1:1999 분진 방폭 전기 기계 · 기구 - 제 1-1 부: 용기 및 표면 온도 제한에 의한 보호 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus 서 문 이 규격은 1999 년에 제 2 판으로 발행된 IEC 61241-1-1, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust- Part 1- 1 : Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus(1999- 06)를 번역해서 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한 국산업규격이다. 1. 적용 범위 a) 이 규격은 가연성 분진이 화재 또는 폭발 위험을 일으킬 수 있을 정도의 양으로 존재할 수 있는 장소 에서 사용하기 위한 용기 및 표면 온도 제한에 의하여 보호되는 전기기계·기구에 적용할 수 있다. 이 규격은 전기 기기의 설계, 구조 및 시험 요건을 규정한다. 비 고 KS C IEC 61241-1-2 는 분진 방폭 전기 기기의 선정, 설치 및 유지 보수에 관한 사항에 대하여 규정한다. 이 규격 범위 내의 전기 기기는 다른 규격, 즉 KS C IEC 60079-0 등의 부가 요건을 적용할 수 있다. b) 이 방폭 구조는 분진 방폭 구조 용기(일반 방진 또는 밀폐 방진 구조)의 사용에 의하여, 분진과 접촉할 수 있는 용기 및 기타 면의 최고 표면 온도를 제한함과 동시에 용기내로의 분진 침투 제한을 하는 보 호 개념에 근거한다. c) 가연성 분진과 폭발성 가스를 동시에 또는 각각 함유하고 있는 분위기에서 전기 기기가 사용될 경우 추가적인 보호 조치가 필요하다. d) 기기가 방수 및 내식 등과 같은 환경 조건에 적합하여야 할 경우에는 추가적인 보호 조치가 필요할 수 있다. 그 방법은 용기의 방폭 성능에 악영향을 미치지 않아야 한다. e) 가연성 섬유 또는 가연성 분진 등이 위험을 야기하는 경우, 이 규격의 원리 또한 적용될 수 있다. f) 이 규격은 발화시에 산소를 필요로 하지 않거나 자연 발화성 물질인 폭발성 분진에는 적용하지 아니한다. g) 이 규격은 폭발성 메탄가스 및 가연성 분진으로 위험해질 수 있는 광산의 표면 설비의 일부뿐만 아니 라 광산의 갱도에서 사용하기 위한 전기 기기에는 적용하지 아니한다. 또한 이 규격은 분진으로부터 가 연성 또는 유독성 가스가 발생하여 야기되는 위험성은 고려하지 않는다. h) 이 규격은 다른 방폭 구조에 대한 내용은 포함하지 않고, 용기 및 표면온도 제한에 의한 방폭 구조에만 적용한다. 2. 인용 규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다. KS C IEC 60034-5 2002, 회전 기기 - 제 5 부 : 회전 기기의 보호 등급(IP 코드) 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
f08941e3-85f6-478c-a23a-401a06ecc64d | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 KS C IEC 60079-0 : 2001 방폭 전기 기계 · 기구- : 일반 요구 사항 KS C IEC 60079-7 : 2001 방폭 전기 기계 · 기구-제 7 부 : 안전증 방폭 구조 KS C IEC 60079- 11 : 2001 방폭 전기 기계 · 기구-제 11 부 : 본질 안전 방폭 구조 KS C IEC 60093 : 2002 고체 절연 재료의 체적 저항 및 표면 저항 시험 방법 KS C IEC 60192 : 2002 저압 나트륨 램프-성능 KS C IEC 60216-1 : 2002 전기 절연 재료의 내열성 결정 지침 - 제 1 부 : 노화 절차 및 시험 결과 평가 지침 KS C IEC 60216-2 : 2002 전기 절연 재료의 내열성 결정 지침 - 제 2 부 : 시험 기준 선택 KS C IEC 60243-1 : 2002 절연 재료의 절연 내력- 시험 방법 - 제 1 부 : 상용 주파수 시험 KS C IEC 60529 : 2002 외곽의 밀폐 보호 등급 구분(IP 코드) KS C IEC 60662 : 2002 고압 나트륨 램프-성능 KS C IEC 61241 - 2-1 : 1999 분진 방폭 전기 기계 · 기구-제 2-1 부 : 시험 방법-분진의 최소 점화 온 도 시험 방법 KS M ISO 178 : 2002 플라스틱-굴곡성의 측정 IEC 60050(426) : 1990 국제 전기 기술 용어-제 426 장 : 방폭 전기 기계 · 기구 IEC 60947-3 : 1990 저전압 개폐 장치 및 제어 장치 - 제 3 부 : 개폐기, 단로기, 개폐기 -단로기 및 퓨즈 조합 장치 IEC 61241- 1-2 : 1999 분진 방폭 전기 기계 · 기구-제 1-2 부 : 용기 보호에 의한 방폭 구조-선정, 설치 및 보수 IEC 61241 - 3 : 1997 분진 방폭 전기 기계 · 기구-제 3 부 : 분진 위험 장소의 분류 ISO 527 플라스틱 - 인장성의 특징(KSM ISO 527 시리즈 참조) ISO 4225 : 1994 공기의 질- 일반 사항-용어 3. 정 의 이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의 는 다음에 따른다. 이는 KS C IEC 60079-0 의 용어의 정의 에 추가한다. a) 분진(Dust) 대기 중에서 자중에 의해 떨어지는 작은 고체입자로서, 임의 의 시간 동안 부유상태로 있는 것(ISO 4225 에서 정의 된 분진 및 잔모래 포함). b) 가연성 분진(Combustible dust) 대기압 및 정상 온도에서 공기와 혼합물 형태를 이루고 공기 중에서 타거나 빛을 낼 수 있는 분진, 섬유 및 솜털 c) 도전성 분진(Conductive dust) 전기 고유 저항이 103.9m 이하인 분진 및 솜털 먼지 d) 폭발성 분진 분위기(Explosive dust atmosphere) 대기 상태에서 점화 후에 연소되지 않은 혼합물을 통 해서 연소가 확산되는 분진이나 섬유 형태의 가연성 물질의 공기와 의 혼합물(IEV 426-02-04). e) 분진층의 최저 점화 온도(Minimum ignition temperature of a dust layer) 일정 두께의 분진층에서 점화 가 일어나는 고온부의 최저 온도(KS C IEC 61241-2-1 의 3.3 참조). f) 분진운의 최저 점화 온도(Minimum ignition temperature of a dust cloud) 공기 중의 분진운이 점화될 수 있는 화로의 고온 내벽의 최저 온도(KS CIEC 61241-2-1 의 3.5 참조). g) 분진 방폭 구조(Dust ignition protection : DIP) 이 규격에서 분진층이나 분진운을 점화시키지 않게 하 기 위하여 전기 기기에 적용 관련된 모든 조치(예, 분진 침투 억제, 표면 온도 제한 등) h) 밀폐 방진 용기(Dust-tight enclosure) 관찰할 수 있는 모든 분진 입자의 침투를 방지할 수 있는 용기 i) 일반 방진 용기(Dust-protected enclosure) 분진의 침투를 완전히 방지할 수 없으나 장비의 안전 운전 을 저해할 정도의 양이 침투할 수 없는 용기. 용기내의 점화 위험이 있는 부위에 분진이 축적되지 않아 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
115329e0-2a89-4dfa-9479-0ab24db77eb8 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 야 함. j) 최고 표면 온도(Maximum surface temperature) 정의 에 의한 무분진(defined dust-free) 또는 전기 기기 에 분진을 도포한 상태에서 시험했을 때 전기 기기 표면의 특정 부위에 도달하는 최고 온도 비 고 이 온도는 위의 시험 조건하에서 이루어져야 한다. 분진층의 두께가 증가할수록 분진의 열 절연 성 때문에 이 온도는 증가할 수 있다. k) 최고 허용 표면 온도(Maximum permissible surface temperature) 전기 기기의 표면 온도가 어떠한 물 질을 점화시키지 않고 운전할 수 있는 최고 온도. 최고 허용 표면 온도는 분진운 또는 분진층(분진층일 경우 그 층의 두께)과 같은 분진의 형태 및 안전 인자의 적용에 의한다(KS C IEC 61241-1-2 의 6. 참 조) I) 분진 폭발 위험 장소(Zones) 폭발성 분진/공기 혼합물의 발생 빈도 및 기간에 따라 그 위험성을 구분 한 지역 m)20 종 장소(Zone 20) 정상 작동 중 분진이 공기와 혼합되어 폭발 농도를 형성할 정도로 충분한 양의 분진운이 연속적 또는 자주 생성되거나 조절할 수 없을 정도의 과도한 두께의 분진층이 형성될 수 있 는 지역. 이 지역에는 분진이 폭발성 혼합물이 자주 또는 장시간 형성될 수 있는 분진 내재 지역의 내 부가 해당됨. n) 21 종 장소(Zone 21) 정상 운전 · 취급 및 보수과 정 등에서 분진이 폭발 농도를 형성할 정도로 분진운 형태가 생성되거나 생성될 우려가 있는 지역중 20 종 장소가 아닌 지역. 이 지역에는 분말을 채우거나 비우는 곳의 인근지역 및 분진층이 정상 운전 중 분진 혼합물의 폭발 농도를 조성하거나 조성할 우려 가 있는 지역 등이 포함됨. o) 22 종 장소(Zone 22) 분진운이 드물게 짧은 기간 생성되거나, 비정상 상태에서 위험 분위기를 생성할 수 있는 분진 축적물 또는 분진층이 존재할 수 있는 지역 중 21 종 장소로 구분되지 않는 지역. 단, 분 진 축적물 또는 분진층의 제거가 보증될 수 없다면, 그 지역은 21 종 장소로 구분됨. 4. 구 조 4.1 잠재적인 분진 폭발 위험 분위기에서 사용하는 전기 기기는 이 규격의 요건에 따라야 한다. 비 고 전기 기기가 특히 불리한 운전 조건(예, 거친 취급, 습도 영향, 주위 온도 변화, 화학 약품의 영향, 부식 등)에 견뎌야 한다면, 이는 사용자가 제조자에게 구체적으로 알려야 하며 이에 대 한 시험소의 책임은 없다. 4.2 200V 이상의 전압에 의해 해당 충전 요소가 0.2mJ 의 잔류 에너지로 방전되기 전 또는 구성 부품의 온도가 전기 기기의 온도 등급 이하의 표면 온도로 냉각되기 전에 개방될 수 있는 20 종 장소 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 용기는 다음의 경고 표시를 하여야 한다. a) "전원을 차단한 후, 열기 전에 X 분 기다릴 것" 단, 지연시간 X 는 밀봉된 고온부의 냉각에 소요되는 시 간을 말한다. b) 대안으로 기기에 "폭발성 분진 분위기가 존재할 경우 개방 금지"라는 경고 표시를 하여야 한다. 4.3 기기의 다른 환경 조건. 즉, 방수, 내식성을 위한 보호 조치가 용기의 안전에 나쁜 영향을 미쳐서는 안 된다. 5. 용기의 재질 5.1 비금속 용기 및 부품 다음의 요건은 방폭 구조 형태의 비금속 용기 및 그 부품에 적용한다. 추가적으 로 20.4.7 의 요건은 20 종 또는 21 종 장소용 용기에 대하여 적용한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 3 | {}
5ec577ec-d50c-4115-aaae-7956a299b585 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 5.1.1 제조자에게 제출된 문서는 용기 또는 용기부품의 각 재질 및 제조 공정을 명시해야 한다. 5.1.2 플라스틱 재료의 사양에는 다음을 포함해야 한다. a) 제조회사 명 b) 플라스틱 재료의 색깔, 충전재의 백분율을 포함하는 재료의 정확하고 완전 관련 문서 및 기타 첨가물 (사용될 경우에 한함) c) 바니스 등과 같은 유사한 표면 처리재 d) 굽힘 강도가 50% 이상 상실되지 않은 내열성 그래프에서 20000 시간에 상응하는 온도 지수 "TI"는 KS M ISO 178 의 유연특성에 기초하고 KS C IEC 60216-1 및 KS C IEC 60216-2 에 따라 결정된다. 만일, 열에 노출되기 전에 TI 시험에서 부러지지 않는다면 온도 지수는 ISO 527 에 따라 형태 1 의 시험봉으로 시험을 수행하는 인장 강도에 근거하여 정해진다. 5.1.3 시험소는 물질 고유 특성에 대한 적합성을 검증할 필요는 없다. 5.1.4 열안전성 5.1.4.1 플라스틱 재료는 작동 중 최고 주위 온도를 고려하여, 용기 또는 용기의 일부 중(20.4.7.1 참조) 가장 높은 점의 온도보다 최소한 약 20K 높은 점에서 20000 시간에 부합하는 온도 지수 "TI"를 만족하여 야 한다. 5.1.4.2 플라스틱 재료의 용기 또는 용기 부품은 내열 및 내한 조건을 만족하여야 한다(20.4.7.3 및 20.4.7.4 참조). 5.1.5 20 종 또는 21 종 장소용 플라스틱 재료의 용기 또는 그 부품의 정전기 충전 5.1.5.1 5.1.5.2 내지 5.1.5.4 의 요건은 다음에 해당하는 전기 기기의 플라스틱 용기, 용기 부품 및 기타 노출된 플라스틱 부품에만 적용한다. a) 고정되지 않은 전기 기기 b) 현장에서 문지르거나 닦아야하는 플라스틱 부품의 고정된 기기 5.1.5.2 임의 의 방향에서 투사하여 100cm2 이상 표면적을 가진 플라스틱 재료의 용기는 사용, 유지 보수, 청소 등 정상 상태에서 정전기 충전으로 인한 점화 위험이 발생되지 않도록 설계되어야 한다. 5.1.5.3 점화 위험이 발생되지 않게 하기 위해 하나 또는 그 이상의 다음 특성을 보유한 플라스틱 재료를 사용함으로써 달성될 수 있다. a) 절연 저항≤10°2(유효 면적이 20cm2 인 원형 전극으로 KS C IEC 60093 에 규정된 방법에 의해 측정 절 연 표면의 직접 또는 대기에 대한 정전기 방전 저항) b) 항복 전압 24kV(KSCIEC60243-1 에 규정된 방법에 의한 절연재의 두께 측정) c) 금속 부품에 대한 외부 절연의 두께≥8mm(금속 부품 외부 플라스틱 절연층의 두께가 8mm 이상인 측 정용 프로브나 이와 유사한 금속 부품에서 브러시 방전이 일어나지 않는다. 사용 또는 규정된 절연층의 최소 두께를 평가할 경우 정상 사용 중의 마모도를 고려하여야 한다) 5.1.5.4 설계상 점화 위험을 피할 수 없다면, 경고 표시를 부착하여 작동 중 적용될 수 있는 안전 조치를 표시하여야 한다. 비 고 절연 재료 선정시에는 충전부와 접촉하고 있는 노출된 플라스틱 부위의 접촉시에 일어날 수 있는 문제를 피하기 위하여 최소 절연 저항값을 유지하여야 한다. 5.2 경금속 용기 5.2.1 폭발성 분진 분위기에 사용하기 위한 전기 기기의 용기 제작에 사용되는 재료는 총중량 6% 이상의 마그네슘 및 티타늄을 포함해서는 안 된다. 5.2.2 조정, 검사 및 기타 조작상의 이유로 작동 중 열리도록 고안된 견고한 덮개 중 용기의 잠금 장치 나 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d254ebeb-d3e2-43e4-b0f7-778101134866 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 사 구멍은 나사 형상이 용기에 사용된 재료에 적합할 경우에 탭을 낼 수 있다. 6. 조임 나사류 6.1 표준 방폭 구조의 성능을 유지하기 위해 필요하거나 또는 절연되지 않은 나도체 부위의 접근 방지를 위해 사용되는 부품은 도구를 사용해서만 풀리거나 제거될 수 있어야 한다. 6.2 조정, 검사 및 기타 조작상의 이유로 작동 중 열리도록 고안된 덮개를 고정시키는 조임 나사용 나사 구멍은 나사형상이 용기의 플라스틱 또는 경금속 재료에 적합할 경우에만 플라스틱 또는 경금속에 탭을 낼 수 있다. 7. 연동 장치 방폭 구조를 유지하는데 사용되는 연동 장치는 그 유효성이 드라이버 또는 플라이어 등을 사용하여 해체될 수 없는 구조이어야 한다. 8. 부 싱 8.1 접속 설비로서 사용되는 용기의 부싱 및 접속 또는 분해시 회전력을 받을 수 있는 부싱의 모든 부품 은 회전되지 않도록 견고하게 설치되어야 한다. 8.2 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 용기의 부싱은 20.4.4 에 규정된 토크 시험에 적합하여야 한다. 9. 고착용 재료 9.1 고착용 재료는 규격의 20.2 에 따라 제출된 제조자의 문서에 사용 조건하에서 고착을 위해 사용되며 안전에 영향을 미치는 재료는 전기 기기의 정격 내에서 받게 될 최저 및 최고 온도에 충분한 열 안전성을 가지고 있음을 입증해야 한다. 9.2 열 안전성은 재료의 한계값이 작동중의 최저 온도 이하 및 최고 온도보다 최소 20K 높으면 충분하다 고 간주한다. 비 고 고착용 재료가 불리한 작동 조건에 견뎌야 한다면, 적당한 조치는 사용자와 제조자 사이에 동 의되어야 한다. 9.3 시험소는 9.1 에 언급된 문서의 표시된 특성을 입증할 필요는 없다. 10. 접속 설비 및 단자부 10.1 외부 회로와 접속되는 전기 기기는 케이블이 전기 기기에 영구적으로 접속되어 제조되는 것을 제외 하고는 접속 설비를 포함해야 한다. 영구 접속된 케이블과 함께 제조된 모든 기기는 케이블의 끝단에 적 합한 접속을 하도록 나타낸 기호 "X"를 표시해야 한다. 10.2 단자부와 이의 접근 개구부는 도체를 쉽게 접속할 수 있는 크기이어야 한다. 10.3 단자부는 도체의 적절한 접속후에 연면거리 및 틈새가 관련 요건(관련 기기의 형태에 따른 특정 규 격이 있을 경우에 한함)에 적합하도록 설계되어야 한다. 11. 접지 또는 본딩용 도체의 접속 설비 11.1 접지 또는 등전위 본딩 도체의 접속 설비는 전기 기기의 단자부 내부 및 기타 접속 설비 인근에 위 치하여야 한다. 11.2 금속제 용기로 된 전기 기기는 접지 또는 등전위 본딩 도체용으로 별도의 외부 접속 설비를 구비하 여야 한다. 이 외부 접속 설비는 11.1 에서 요구하는 설비와 전기적으로 접속되어야 한다. 외부 접속 설비 5 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
41167f49-d9dd-4c5a-9bc6-783528e8981e | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 는 접지 또는 등전위 본딩 도체와 일체를 이루는 케이블에 의해 전원이 공급되어 이동되도록 설계된 전기 기기에는 필요하지 않다. 비 고 "전기적인 접속"이란 표현은 도체 사용을 필수로 하지 않는다. 11.3 강화 절연 또는 이중 절연 구조의 전기 기기와 같이 내외부 접지 또는 본딩접속 설비를 필요로 하지 않는 전기 기기는 추가적인 접지가 필요하지 않다. 11.4 접지 또는 등전위본딩 접속 설비는 최소 하나 이상의 표 1 에 의한 단면적의 도체가 유효하게 접속되 어야 한다. 표 1 보호 도체의 최소 단면적 ¦ 상 도체의 단면적 S(mm2) ¦ 상응하는 보호 도체의 최소 단면적 Sp(mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S⌀16 ¦ s ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ S>35 ¦ 0.5S ¦ 11.5 이러한 요건의 충족 이외에 전기 기기 외부의 접지 또는 본딩 접속 설비는 최소 4mm2 굵기의 도체 로 유효하게 접속하여야 한다. 11.6 접속 설비는 부식에 대해 효과 적으로 보호되어야 하며, 도체가 풀리거나 꼬이지 않도록 설계하고 적 절한 접촉 압력이 유지되도록 설계하여야 한다. 11.7 전기 접속의 접촉 압력은 운전 중에 온도 또는 습도 등으로 인해 절연재의 치수 변화에 영향을 받지 않아야 한다. 11.8 접촉 부품 중 하나의 재질이 경금속을 포함하는 경우 특별한 주의 를 기울여야 한다. 경금속 재료의 접속 수단의 한 예로써 강으로 제조된 중간재를 사용하는 것이다. 12. 케이블 및 전선관 인입부 12.1 제조자는 20.2 에 의해 제출된 문서에 케이블 또는 전선관용 인입부의 위치 및 최대 허용수를 명시해 야 한다. 12.2 케이블 및 전선관 인입부는 그것이 설치된 전기 기기의 방폭 구조의 특성을 변화시키지 않는 구조로 고정되어야 한다. 이는 그 인입부용으로 적합한 케이블 인입부의 제조자에 의해 명시된 모든 케이블 사양 에 적용된다. 12.3 케이블 및 전선관 인입부가 기기 부품 중의 하나, 즉 기기의 중요 요소 또는 분리할 수 없는 요소인 경우에 인입부는 기기와 함께 시험 및 인증되어야 한다. 비 고 기기와 분리되지만 기기와 함께 설치되는 케이블 및 전선관 인입부는 통상 기기와 는 별도로 시험하고 인증되지만, 기기 제조자가 원할 경우, 기기와 함께 시험 및 인증받을 수 있다. 12.4 케이블 인입부의 설계가 케이블 꼬임이 접속부에 전달될 수 있는 경우에는 회전 방지 장치가 설치되 어야 한다. 12.5 전선관 또는 케이블 인입부에 의한 인입은 나사에 의한 조임이나 평면 구멍에 의하여 잠겨져야 한다. a) 용기벽 또는 b) 용기벽에 설치 또는 고정되도록 설계된 어댑터 판 또는 c) 용기벽과 일체를 이루거나 부착된 적합한 충전함(stopping box) 12.6 전기 기기 용기벽의 개구부가 케이블 또는 전선관 인입부와 함께 사용되지 않는 경우에도 전기 기기 용기벽의 개구부를 막기 위해 사용되는 부품은 해당 방폭 구조 요건을 만족하여야 하며 이러한 경우 공구 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4630473d-091f-4ff6-872f-8832aeab574e | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 를 사용해서만 제거할 수 있는 구조이어야 한다. 12.7 제조자의 설치 요건을 포함한 정격 상태에서의 케이블 또는 전선관 내의 배선 온도가 케이블 또는 전선관 인입점에서 70°C 이상, 또는 도체의 분기점에서 80 °C 를 넘지 않도록 하기 위한 사용자의 선정 지 침을 기기 외부에 표시하여야 한다(그림 1 참조). ![image](/image/placeholder) 5 4 3 2 · 1 도체 분기점 2 실링 링 3 케이블 인입부 4 곡선 모양의 클램프 링 5 케이블 그림 1 인입점 및 분기점의 예시 13. 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 B 형 전기 기기의 추가 요건 13.1 접 합 면 13.1.1 평면 접합면(그림 2 참조)은 용기 내부에서 외부로의 최소 접합면의 길이 및 표 2 에 표시된 표면 사이의 최대 허용 틈새를 가져야 한다. 표 2 평면 접합 ¦ 평면 접합의 경우 최소 접합면의 길이(mm), W ¦ 5 ¦ 22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 접합면 사이의 최대 허용 틈새(mm), G ¦ 0.05 ¦ 0.22 ¦ ¦ 비 고 접합면의 길이가 5mm 에서 22mm 사이인 경우, 5mm 를 초과 하는 접합면의 길이가 각 1 mm 씩 증가함에 따라 최대 틈새는 0.01mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 접합면의 길이가 5mm 에서 22mm 사이인 경우, 5mm 를 초과 하는 접합면의 길이가 각 1 mm 씩 증가함에 따라 최대 틈새는 0.01mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 접합면의 길이가 5mm 에서 22mm 사이인 경우, 5mm 를 초과 하는 접합면의 길이가 각 1 mm 씩 증가함에 따라 최대 틈새는 0.01mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
84dd230c-8028-493c-89d9-93c7448f2919 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 ![image](/image/placeholder) G W 그림 2 평면 접합 13.1.2 1.2mm 이상의 축 방향 길이 L 및 면 방향 길이 W 를 갖는 마개 접합(그림 3 참조)의 틈새는 표 2 의 평면 접합에서 보여주는 지름의 틈새를 가질 수 있다. 면 방향의 틈새는 표 2 의 평면 접합에서 규정한 최대 허용 틈새 G 이하이어야 한다. ![image](/image/placeholder) L Part 2 Part 1 I.D. O.D. W 그림 3 마개 접합 13.1.3 개스킷 접합(그림 4 참조)에 대한 요건은 표 3 과 같다. ![image](/image/placeholder) 그림 4 개스킷 접합 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e7dac916-4b9e-4891-af15-e76cd7ba8dd6 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 표 3 개스킷 접합 ¦ 개구부 최대 크기(mm), 0 ¦ 305 ¦ 915 ¦ >915 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개스킷 접합(mm)의 최소 유효 폭, W ¦ 3 ¦ 4.8 ¦ 9.5 ¦ ¦ 비 고 개구부 최대 크기가 305mm 에서 915mm 사이인 경우, 305mm 를 초과 하는 최대 개구부 치수가 각 1mm 씩 증가함에 따라 개스킷 접합의 유효 접합면의 길이가 0.003mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 개구부 최대 크기가 305mm 에서 915mm 사이인 경우, 305mm 를 초과 하는 최대 개구부 치수가 각 1mm 씩 증가함에 따라 개스킷 접합의 유효 접합면의 길이가 0.003mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 개구부 최대 크기가 305mm 에서 915mm 사이인 경우, 305mm 를 초과 하는 최대 개구부 치수가 각 1mm 씩 증가함에 따라 개스킷 접합의 유효 접합면의 길이가 0.003mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 개구부 최대 크기가 305mm 에서 915mm 사이인 경우, 305mm 를 초과 하는 최대 개구부 치수가 각 1mm 씩 증가함에 따라 개스킷 접합의 유효 접합면의 길이가 0.003mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 13.2 조작축, 스핀들 또는 회전축(rod, spindle 또는 shaft) 13.2.1 "분진 방폭기기 DIP B20 또는 DIP B21"의 요건 및 이 규격의 20.4.3 의 시험 요건을 충족하는 장비 는 밀폐 방진 성능 유지를 위해 회전 접촉실(running contact seal)에 의존해서는 안 된다. 13.2.2 회전 접촉실이 사용된다면, 설비는 표 4, 표 5 의 설계 세부 사양 및 회전 접촉실이 설치되지 않은 20.4.3 에 의한 분진 시험을 충족해야 한다. 13.2.3 분당 회전 속도가 100 이상의 동력 전달용 구동축(그림 5 참조)은 표 4 에서 규정한 용기 내부에서 외측의 통로 길이에 대한 요건을 충족해야 한다. ![image](/image/placeholder) 회전접촉실 D1 D2 L 그림 5 분당 100 회 이상의 회전 속도를 갖는 동력축 표 4 분당 100 회 이상의 회전 속도를 갖는 동력축 ¦ 동력축 통로의 최소 길이(mm), L ¦ 12.5 ¦ 38.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대 허용 지름 틈새(mm), D2-D1 ¦ 0.26 ¦ 0.57 ¦ ¦ 비 고 1. 구동축의 길이가 12.5mm 에서 38.5mm 사이인 경우, 12.5mm 를 초과 하는 구동축의 길 이가 각 1mm 씩 증가할 때마다 최대 지름 틈새는 0.012mm 씩 증가할 수 있다. 2. 조작축 통로의 최소 길이는 베어링 외함의 내외부 가장자리 양쪽을 포함한다. ¦ 비 고 1. 구동축의 길이가 12.5mm 에서 38.5mm 사이인 경우, 12.5mm 를 초과 하는 구동축의 길 이가 각 1mm 씩 증가할 때마다 최대 지름 틈새는 0.012mm 씩 증가할 수 있다. 2. 조작축 통로의 최소 길이는 베어링 외함의 내외부 가장자리 양쪽을 포함한다. ¦ 비 고 1. 구동축의 길이가 12.5mm 에서 38.5mm 사이인 경우, 12.5mm 를 초과 하는 구동축의 길 이가 각 1mm 씩 증가할 때마다 최대 지름 틈새는 0.012mm 씩 증가할 수 있다. 2. 조작축 통로의 최소 길이는 베어링 외함의 내외부 가장자리 양쪽을 포함한다. ¦ 13.2.4 분당 100 회 이하의 회전 운동을 하는 조작축은 나사산이 3 산 이상 체결하는 나사 접합으로 하거나 표 5 에 주어진 용기의 내부에서 외부까지의 통로 최소 길이를 가져야 한다. 표 5 분당 100 회 이하의 속도를 갖는 동력축 ¦ 조작축, 스핀들 또는 회전축의 최소 길이(mm), L ¦ 12.5 ¦ 25.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대 허용 지름 틈새(mm), D2-D1 ¦ 0.13 ¦ 0.21 ¦ ¦ 비 고 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 12.5mm 에서 25.5mm 사이인 경우, 12.5 mm 를 초과 하는 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 각 1mm 씩 증가 할 때마다 최대 지름 틈새는 0.006mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 12.5mm 에서 25.5mm 사이인 경우, 12.5 mm 를 초과 하는 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 각 1mm 씩 증가 할 때마다 최대 지름 틈새는 0.006mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 비 고 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 12.5mm 에서 25.5mm 사이인 경우, 12.5 mm 를 초과 하는 조작축, 스핀들, 회전축의 길이가 각 1mm 씩 증가 할 때마다 최대 지름 틈새는 0.006mm 씩 증가할 수 있다. ¦ 9 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6b28b19b-de52-4500-ad3a-8bab90726dbc | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 13.3 볼트의 틈새 용기를 관통하는 볼트의 경우 나사부 없는 볼트축과 용기벽 사이의 최대 지름 틈새는 0.26mm 이하이어야 하고 그 길이는 12.5mm 이상이어야 한다(그림 6 참조). ![image](/image/placeholder) L N DH DS 그림 6 볼트의 틈새 14. 회전 전기 기기 14.1 회전 전기 기기의 외부 축 구동 냉각팬은 전기 기기 용기의 일부가 아닌 팬후드에 의해 둘러싸여 있 어야 한다. 이와 같은 팬 및 팬후드는 다음 요건에 따라야 한다. 14.2 외부 팬 환기용 개구부 회전 전기 기기의 외부 팬 환기용 개구부의 보호 등급(IP)은 최소한 KS C IEC 60034-5 의 다음에 적합하여야 한다. a) 공기 인입측 : IP 20 b) 공기 배기측 : IP 10 14.3 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 수직 회전 기기는 외부 고형물이 환기 개구부 속으로 떨어지 지 않도록 방지하여야 한다. 14.4 환기 설비의 구조 및 설치 팬, 팬후드 및 환기망은 20.4.2.1 에 의한 내충격 시험의 필요 요건 및 20.4.2.3 에 의한 시험 결과 에 충족할 수 있는 구조이어야 한다. 14.5 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 환기 설비의 틈새 정상 작동 중에 외부 팬 및 팬후드, 환기망 및 조임 나사류 사이의 설계 공차를 고려한 틈새는 팬의 최대 지름의 1/100 이상이어야 한다. 다만, 서로 마주보는 반대측이 정확하고 안정성이 있도록 제조된 경우 그 틈새는 5mm 를 넘지 않고 1mm 까지 줄일 수 있다. 그 틈새가 1mm 이하인 경우는 존재하지 않는다. 14.6 20 종 또는 21 종 장소에 사용하기 위한 외부 팬 및 팬후드의 재질 14.6.1 외부 팬, 팬후드, 환기망 등의 절연 저항값은 5.1.5.3 에 따라 측정하여 10°�을 넘어서는 안 된다. 14.6.2 플라스틱 재료의 열 안전성은 정상 작동(정격 범위내) 중에 받게 될 재료의 최고 온도를 최소 20K 이상이라면 충분하다고 간주한다. 14.6.3 경금속이 포함된 재질로 제조된 회전 전기 기계의 외부 팬, 팬후드 및 환기망은 마그네슘의 함유 량이 중량 대비 6% 이상을 초과 해서는 안 된다. 15. 개폐 장치 15.1 가연성 유전체에 함침된 접점이 있는 개폐장치는 허용되지 않는다. 15.2 단로기(부하 상태에서 작동되지 않도록 설계된 것)는 다음에 의하여야 한다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5671a9fe-2505-4951-b0c2-87cdbdd89cb3 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 a) 적절한 부하 개폐기와 전기적 및 기계적으로 연동되거나 b) "부하 접속 중 작동 금지" 경고를 단로기의 조작부 부근에 표시 15.3 개폐 장치가 단로기를 포함할 경우, 단로기는 모든 극이 분리되어야 하며, 단로접점을 눈으로 확인 가능하게 설계하거나 개폐기의 개방 위치가 IEC 60947-3 에 규정된 격리 기능 요건에 따라 표시되도록 설 계되어야 한다. 개폐 장치의 단로기 및 덮개 또는 문 사이의 연동 장치는 단로 접점이 분리되었을 때만 덮개 또는 문이 개방되도록 되어야 한다. 16. 퓨 즈 퓨즈를 포함하는 용기는 다음 사항을 충족해야 한다. a) 교체품의 삽입 또는 제거는 전원을 차단할 경우에만 가능하게 하고, 용기가 정확히 닫힐 때까지 퓨즈가 통전되지 않도록 연동시키거나 b) 대안으로, 기기에 "통전 중 개방 금지"의 경고 표시가 되어야 한다. 17. 플러그 및 소켓 17.1 플러그 및 소켓은 다음을 만족하여야 한다. a) 기계적 또는 전기적으로 연동되어 있거나, 그렇지 않다면 접점이 통전되었을 경우 분리되지 않거나 플 러그 및 소켓이 분리되었을 경우 통전되지 않도록 설계되어야 한다. b) KS C IEC 60079-0 의 9.2 에 따라 특수 조임나사에 의해서 고정되어야 하고 기기에는 "통전 중 분리 금 지"의 경고 표시가 있어야 한다. 17.2 배터리에 접속되어 분리시키기 전에는 전원을 차단할 수 없는 볼트 체결 방식의 경우에는 "비위험 장소에서만 분리"라는 표시를 하여야 한다. 17.3 정격 전류가 10A 를 초과 하지 않고, 전압이 교류 250V 또는 직류 60V 를 초과 하지 않는 플러그 및 소켓은 다음의 모든 요건을 충족한다면 17.1 의 요건에 따르지 않을 수 있다. a) 충전 부분이 소켓 콘센트 b) 플러그 및 소켓의 접점이 분리되기 전에 아크 소호를 위한 정격 전류의 지연 차단 c) 플러그 및 소켓은 아크 소염주기 동안 IP6X 의 밀폐 방진 상태의 유지 17.4 소켓이 결합되지 않았을 경우 충전된 상태의 플러그 및 부품은 허용되지 않는다. 18. 조명 기구 18.1 조명 기구의 광원은 망 간격이 50mm2 이하인 별도의 가드를 구비한 투광성 덮개에 의해 보호되어야 한다. 망 간격이 50mm2 를 초과 한다면 조명 기구 덮개는 방호되지 않은 것으로 간주한다. 18.2 투광성 덮개 및 가드(있을 경우에 한함)는 20.4.2.1 에 따라 관련 시험을 통과 할 수 있어야 한다. 18.3 조명 기구의 부착은 단일 나사에 의존하지 않아야 한다. 다만, 단일 아이볼트가 조명 기구의 필수 부 품, 즉 용기에 주조 또는 용접에 의해서 일체화되거나, 아이볼트가 회전에 의하여 풀리지 않도록 별도 수 단에 의해 잠겨진 것은 사용 가능하다. 18.4 KS C IEC 60079-11 에 의한 본질 안전 방폭 구조 조명 기구의 경우를 제외하고 조명 기구의 소켓 및 기타 내부 부품으로 접근을 제공하는 덮개는 다음 중의 하나를 충족하여야 한다. a) 덮개 개방과 동시에 소켓의 모든 극을 자동 차단하는 연동 장치 구비 b) "통전 중 개방 금지" 경고 표시 부착 18.5 위 a)의 경우, 소켓 분리 장치의 작동 후에도 에너지가 남아있는 램프 소켓 이외의 부품이 있는 경 우, 폭발 위험을 최소화하기 위하여 충전된 부품은 다음에 의해 방호되어야 한다. 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
faf2dac4-b871-405c-ada4-ec7f0ec74561 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 a) KS C IEC 60079-7 의 요건에 의한 상(극)과 접지간의 이격 거리 및 연면 거리 확보 b) 충전부를 내장하고 IEC 60529 에 의한 최소 IP30 의 보호 등급을 구비한 별도의 내부 용기(광원 반사기 등) c) "통전 중 개방 금지"경고를 별도의 내부 용기에 표시 18.6 금속 나트륨을 포함하는 등(lamp)(KS C IEC 60192 에 의한 저압 나트륨등)은 허용되지 않는다. 고압 나트륨(KSCIEC 60662 에 따른)이 사용될 수 있다. 19. 모자전등 및 손전등(caplights, caplamps, handlamp) 19.1 기기의 모든 위치에서 전해질의 누출이 방지되어야 한다. 비 고 전해질에 노출될 수 있는 모자전등 및 손전등용 재질은 전해질에 화학적으로 내성이 있어야 한다. 19.2 전기 케이블 이외의 것으로 기계적으로 접속되지 않은 광원 및 전원이 별도의 용기에 내장되어 있는 경우, 케이블 인입부 및 연결 케이블은 24. 또는 25.에 따라 적합하게 시험되어야 한다. 20. 검증 및 시험 20.1 일반 사항 20.1.1 형식 검증 및 시험은 전기 기기의 표준 시료가 이 규격의 관련 요건과 일치하는가를 입증하기 위 하여 수행한다. 20.1.2 표 6 에서의 책임 당사자는 시험의 수행 및 관련 시험 항목에 대한 책임이 있는 시험소(제 3 자) 또 는 제조자를 나타낸다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
fabcc1eb-ac9c-47b9-8608-7660182c6d22 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 표 6 전기 기기 시험 및 책임 ¦ 시 험 ¦ 관련 항 ¦ 20 종 또는 21 종 장소용 기기 ¦ 22 종 장소용 기기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 문서 검증 ¦ 20.2 ¦ TS(1) ¦ MF(2) or TS ¦ ¦ 문서와 시료와 의 적합성 ¦ 20.3 ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ 형식 시험 ¦ 20.4 ¦ ¦ ¦ ¦ a) 일반 사항 ¦ 20.4.1 ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ b) 기계적 강도 시험 ¦ 20.4.2 ¦ ¦ ¦ ¦ c) 충격 시험 ¦ 20.4.2.1 ¦ TS ¦ RAS(3) ¦ ¦ d) 낙하 시험 ¦ 20.4.2.2 ¦ TS ¦ RAS ¦ ¦ e) 시험 결과 ¦ 20.4.2.3 ¦ TS ¦ RAS ¦ ¦ f) 보호 등급 시험 ¦ 20.4.3 ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ g) 부싱에 대한 토크 시험 ¦ 20.4.4 ¦ TS ¦ N/A(4) ¦ ¦ h) 온도 시험 ¦ 20.4.5 ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ i) 열충격 시험 ¦ 20.4.6 ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ j) 비금속 용기 ¦ 20.4.7 ¦ TS ¦ N/A ¦ ¦ 루틴 시험 ¦ 21. ¦ MF ¦ MF ¦ ¦ 책 임 ¦ 22. ¦ MF ¦ MF ¦ ¦ 수 정 ¦ 23. ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ 비외장 케이블의 조임력 시험 ¦ 24. ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ 외장 케이블의 조임력 시험 ¦ 25. ¦ TS ¦ MF or TS ¦ ¦ 주(1) TS : 시험소(제 3 자) () MF : 제조자 ¦ 주(1) TS : 시험소(제 3 자) () MF : 제조자 ¦ 주(1) TS : 시험소(제 3 자) () MF : 제조자 ¦ 주(1) TS : 시험소(제 3 자) () MF : 제조자 ¦ ¦ O (4) ¦ RAS : 관련 기기 규격 N/S : 미적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 고 ¦ 분진 방폭 구조에 영향을 미칠 수 있는 전기 기기를 수리한 경우, 반드시 필요한 것은 아니지만 수 리된 부품은 제조자가 규정한 새로운 루틴 검증 및 시험을 할 수 있다. ¦ 20.2 문서의 검증 20.2.1 제조자에 의해 제출된 문서는 전기 기기의 안전측면에서 완전하고 정확한 사양임을 검증하여야 한다. 20.2.2 또한, 이 규격 및 관련 방폭 구조에 관한 규격 요건이 준수되는지를 전기 기기의 설계에서 검증하 여야 한다. 20.3 문서와 시료의 일치 위에서 언급한 제조자의 문서가 형식시험용으로 제출한 전기 기기와 일치하는 지를 검증하여야 한다. 20.4 형식 시험 20.4.1 일반 사항 20.4.1.1 시료는 이 규격의 형식 시험 요건에 따라 시험되어야 하며, 시험 책임이 있는 시험소 등은 다음 사항에 대하여 이행해야 한다. a) 불필요하다고 판단되는 특정 시험을 생략할 수 있다. 수행된 모든 시험 및 생략된 시험에 대한 판정을 기록하여야 한다. b) DIP 부품에 대하여 이미 수행된 시험은 수행하지 않아야 한다. 20.4.1.2 시험소에서 실시할 필요가 있는 시험은 시험소의 시험실 또는 시험소와 제조자간의 합의 에 의하 여 시험소의 감리하에 다른 곳, 즉 제조자의 작업장에서 수행되어야 한다. 20.4.1.3 각 시험은 가장 불리한 상태로 간주되는 기기 배치에서 시행되어야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 13 | {}
ed1ba969-9fa3-404e-a224-04443b0a7651 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 20.4.2 기계적 강도 시험 20.4.2.1 20 종 또는 21 종 장소에 사용되는 용기의 충격 시험 a) 이 시험은 전기 기기에 1kg 의 질량을 높이(h)에서 수직 낙하시킴으로써 수행된다. 높이(h)는 전기 기기 (h=E/10, h 는 m 이고 E 는 J)의 적용에 따라 표 7 에 규정된 충격 에너지에 의존한다. 시험 질량은 지름 25mm 반구형의 강화강제의 충격두(impact head)에 적합하여야 한다. b) 각 시험 실시 전에 충격두의 표면이 좋은 상태인지를 검사하여야 한다. c) 충격 시험은 정상적으로 사용하기 위하여 완전히 조립된 기기에서 실시한다. 그러나, 투광성 부품 등과 같이 이것이 불가능한 경우에는 기기에서 분리하여 적합한 틀에 고정시켜 시험하여야 한다. 빈 용기에 대한 시험은 제조자와 시험소간의 사전합의 가 있는 경우에만 허용된다. d) 유리로 제조된 투광성 부품에 대한 시험은 세 개의 시료로 각각 한 차례씩만 실시된다. 기타 모든 경우 의 시험에서는 두 개의 시료에 대하여 실시하되 각 시료별로 두 곳을 시험한다. e) 충격지점은 시험소에서 검토된 가장 취약한 곳이어야 한다. 충격 방향은 전기 기기의 표면이 평평할 경 우에는 그 표면에, 평평하지 않을 경우에는 충격점 표면의 접선 방향에 정상적으로 가해지도록 하기 위 하여 전기 기기는 강철 기초에 단단히 고정시켜야 한다. 그 기초는 최소한 20kg 의 무게를 갖거나 바닥 (견고한 콘크리트 바닥 등)에 견고하게 고정 또는 삽입되어야 한다. 표 7 충격 시험 ¦ 기계적인 위험성 ¦ 충격 에너지 J ¦ 충격 에너지 J ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계적인 위험성 ¦ 높 음 ¦ 낮 음 ¦ ¦ 1. 방호물, 방호 덮개, 팬후드, 케이블 인입부 ¦ 7⌀ ¦ ⌀4⌀ ¦ ¦ 2. 플라스틱 용기 ¦ 7⌀ ¦ 14⌀ ¦ ¦ 3. 경금속 용기 또는 주물 금속 용기 ¦ 7⌀ ¦ 14⌀ ¦ ¦ 4. 벽 두께가 1mm 미만이고 3.에 포함되지 않는 재질의 용기 ¦ 7⌀ ¦ 14⌀ ¦ ¦ 5. 보호망이 없는 투광성 부품 ¦ 4⌀ ¦ ⌀2mm ¦ ¦ 6. 보호망이 있는 투광성 부품(보호망을 제외한 시험) ¦ 2 ¦ 1 ¦ f) 전기 기기가 낮은 기계적 위험에 상당하는 시험으로 제출된 경우, 26.2.2.1 또는 26.2.3.1 에 따라 기호 "X"를 표시해야 한다. g) 시험이 특정 온도 범위 내의 하한값에서 실시되고 온도 하한값에서 충격 시험값의 감소를 보여주는 물 질자료가 있는 경우를 제외하고는 충격 시험은 주위 온도 (20±5)°C 에서 실시한다. h) 회전 전기 기계가 플라스틱 팬후드 및 환기망을 포함하는 플라스틱 재료의 용기 또는 용기 부품으로 되어 있을 경우, 시험은 20.4.7.1 에 따라 상한 및 하한 온도에서 실시되어야 한다. 20.4.2.2 20 종 또는 21 종 장소 용기의 낙하 시험 a) 소형 전기 기기 또는 휴대형 전기 기기의 경우, 20.4.2.1 에 의한 충격 시험 외에 수평의 콘크리트 표면 위 1m 높이로부터 4 번을 떨어뜨리는 시험을 추가적으로 실시하여야 한다. 낙하 시험 시료의 위치는 시 험소에서 선정한다. b) 플라스틱 이외의 재료로 제조된 용기의 기기에 대한 시험은 특정 온도 범위 내의 하한값에서 시험이 실시되고 온도 하한값에서 낙하 시험값의 감소를 보여주는 물질 자료가 있는 경우를 제외하고는 주위 온도 (20±5)°C 에서 실시한다. c) 플라스틱 재료로 제조된 용기 또는 용기 부품의 전기 기기에 대한 시험은 20.4.7.1 에 따라 주위 온도 하한값에서 실시되어야 한다. 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
27f2cf31-f078-4e56-9a66-e7a0c519c327 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 20.4.2.3 시험 결과 a) 충격 시험 및 낙하 시험이 전기 기기의 방폭 구조에 손상을 주어서는 안 된다. b) 외면상의 손상, 도장 부분의 벗겨진 부스러기, 냉각팬 또는 전기 기기의 기타 유사 부품의 파손 및 사 소한 찌그러짐이나 긁힘 등은 무시한다. c) 외부 팬후드 및 환기망은 가동부에 의해 마모를 야기하는 변위나 변형이 없어야 한다. 20.4.3 용기의 방진 시험 20.4.3.1 일반 사항 a) 위험 장소 분류, 분진의 도전율 등과 같은 환경적 요인과 관련하여, 방진 능력을 2 등급, 즉 "밀폐 방진 (dust-tight)"과 "일반 방진(dust-protected)" 방폭 구조로 나눈다. 비 고 방진 능력의 등급에 대해서는 IEC61241-1-2 참조. b) 이 시험의 용도로 비가연성 분진이 사용될 수 있다. 기기의 적합성 평가시험시 다음의 시험에서 가연성 분진의 존재 영향이 고려되어야 한다. c) 시험용으로 가연성 분진이 사용되는 경우의 예방책은 시험 기관 등의 판단에 의한다. 20.4.3.2 A 형 밀폐 방진 기기 용기는 KS C IEC 60034-5 의 첫번째 숫자 5 의 규정 요건하에서 시험되어야 하는 회전 기기를 제외한 모든 용기는 KS C IEC 60529 의 제 1 특정수 6 의 합격 요건, 즉 IP6X 요건에 만족해 야 한다. 20.4.3.3 A 형 일반 방진 기기 용기는 KS C IEC 60529 에 의한 규정 및 회전기기에 관한 KS C IEC 60034- 5 에 의한 IP5X 의 시험 및 합격 요건을 충족하여야 한다. 20.4.3.4 B 형 밀폐 방진 기기 20.4.3.4.1 열주기 시험 a) 기기는 시험하는 동안 시료 주위의 분진-공기 혼합물의 자유로운 순환이 가능하도록 충분한 크기의 시험 체임버에 설치하여야 한다. 적정의 분진 및 공기 혼합물은 보조 설비에 의하여 순환되어 전 시험 기간 동안 시험 체임버 내에 계속적으로 유입되어야 한다. 분진 입자의 크기는 분진이 미국재료시험협 회(ASTM) No.100 체(약 0.15mm 망 간격)를 통과 하고 ASTM No.200 체(약 0.075mm 망 간격)를 약 22%가 통과 할 수 있어야 한다. b) 위에서 언급한 시험을 수행하기 위해 기기는 최고 온도에 도달될 때까지 정격 부하로 운전되어야 하고 실온으로 냉각될 때까지 전원 공급이 차단되어야 한다. 가열 및 냉각주기의 횟수는 최소 6 회 이상, 최 소 30 시간 이상 연속되어야 한다. 비 고 1. 작동시의 최고 온도는 정격 부하 운전 이외의 다른 수단에 의하여 얻을 수 있다. 스위치와 같은 상당한 열 영향이 없는 접속함과 같은 용기에서의 기압 변화의 영향은 통기 효과 를 생 성하도록 한 것처럼 보일 수 있다. 2. 시험 체임버를 40 °C 까지 가열하고 1 시간 동안 그 온도를 유지한 후 20 °C 로 냉각시켜 1 시간 동안 그 온도를 유지하는 것은 모의 기압 변화를 일으키는 만족할 만한 방법으로 판명되었 다. c) 요구되는 가열 및 냉각 주기 횟수가 완료되고, 분진-공기 분위기의 생성 장비 가동을 정지한 후 용기 내로 분진이 추가로 유입되지 않도록 용기의 외부 표면에 축적된 분진을 천천히 솔질하거나 닦거나 또 는 흔들어서 제거하여야 한다. d) 어떠한 상황하에서도 분진을 공기 분사 또는 진공 청소로 제거하여서는 안 된다. e) 그 후, 용기를 개방하여 분진 침투의 정도를 주의 하여 조사해야 한다. 20.4.3.4.2 인정 기준 눈으로 확인할 수 있는 분진이 용기에 있어서는 안 된다. 접합면에서의 분진은 분 15 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ad079414-ae21-43b5-98e9-38d94aa41335 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 진이 침투한 것으로 간주하지 않는다. 20.4.3.4.3 접합면의 검증 기기가 접합면의 제조 방법에 관련한 이 규격의 13.을 충족하는지를 조사하여 야 한다. 20.4.3.5 B 형 일반 방진 기기 a) 열주기 시험 가열 및 냉각 주기 횟수를 제외하고 20.4.3.4 에서 규정한 절차가 최소 2 번, 10 시간 이상 지속되어야 한다. b) 합격 기준 눈으로 검증할 수 있는 분진이 용기에 있어서는 안 된다. 접합면에서의 분진은 분진이 침투 한 것으로 간주하지 않는다. 20.4.4 20 종 또는 21 종 장소용 용기 부싱에 대한 토크 시험 a) 도체의 접속 또는 분리 중에 토크를 받는 부싱 및 접속 설비용 부싱은 토크 시험을 받아야 한다. b) 표 8 에 주어진 토크값의 인가시 부싱과 부싱대(stem)는 회전되어서는 안 된다. 표 8 접속 설비에 사용하는 부싱대에 적용되는 토크 ¦ 부싱대의 지름 ¦ 토 크 Nm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ M4 ¦ 2.0 ¦ ¦ M5 ¦ 3.2 ¦ ¦ M6 ¦ 5 ¦ ¦ M8 ¦ 10 ¦ ¦ M10 ¦ 16 ¦ ¦ M12 ¦ 25 ¦ ¦ M16 ¦ 50 ¦ ¦ M20 ¦ 85 ¦ ¦ M24 ¦ 130 ¦ 비 고 위에서 규정된 이외의 크기에 대한 토크값은 이들 값을 사용하여 작성된 그래프로부 터 구할 수 있다. 또한, 그 그래프는 규정된 것보다 큰 부싱에 대한 토크값을 추정할 수 있다. 20.4.5 온도 시험 20.4.5.1 온도 측정 a) 유사한 산업용 전기 기기의 허용 온도에 관하여 규정한 다른 IEC 간행물이 없다면, 온도 시험은 10 °C 에서 40 °C 사이의 주위 온도에서 실시하되, 이 시험은 기기 정격 전압의 90%에서 110% 사이의 가장 불리한 전압에서 수행되어야 한다. b) 이 시험은 관련 전기 기기의 특수 요건에 대하여 규정한 IEC 규격에 의한 과부하 및 비정상 상태를 포함하여 가장 불리한 조건에서 실시하여야 한다. 여기에서의 불리한 요건은 전기 기기 전원으로서 인 버터 사용, 잦은 기동 등으로 인하여 일어날 수 있다. c) 표면 온도 측정은 정상 작동 상태에 있는 고정 설치된 전기 기기에서 행해져야 한다. d) 통상 여러 위치에서 사용될 수 있는 전기 기기는 각 위치에서의 온도가 측정되어 가장 높은 온도가 감 안되어야 한다. 특정 위치에서 측정된 최고 온도만을 시험 성적서에 기록하고 이를 전기 기기에도 표시 하여야 한다. e) 측정기(온도계, 열전대 등) 및 접속케이블은 전기 기기의 온도 특성에 심각한 영향을 받지 않도록 선정 하고 설치되어야 한다. f) 최종 온도는 온도 상승률이 시간당 2K 를 초과 하지 않을 경우의 온도로 한다. 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f89ddc49-4a67-4744-b735-12c6f0ed91c9 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 20.4.5.2 온도 제어 전동기, 형광등 등과 같은 일부 기기는 온도 감지 장치의 구비를 필수적으로 요하는 경우가 있다. 20.4.5 에 의한 온도 시험 중에 이러한 보호 조치를 충분히 유지해야 한다. 20.4.5.3 주위 온도 범위 가연성 분진이 존재하는 장소에서 사용하기 위한 전기 기기는 주위온도 -20°C ~ +40 °C 의 범위에서 정상적으로 운전되도록 설계되어야 한다. 이러한 범위와 는 다른 온도에 적합할 전기 기기의 경우, 이 범위를 표시하여야 한다. 20.4.5.4 A 형 기기 20.4.5.4.1 무분진 시험 이 시험은 용기표면 위를 분진층 없이 20.4.5.1 에서 20.4.5.3 까지의 규정에 따 라 시험해야 한다. 20.4.5.4.2 용기의 최고 표면 온도 TA 최고 표면 온도는 20.4.5.1 의 시험에서 측정되고 40 °C 의 주위 온 도에서 교정되어야 한다. 20.4.5.5 B 형 기기 20.4.5.5.1 분진 도포 시험 이 시험은 기기에 덮을 수 있는 최대의 분진량에 의한 추가 요건으로 20.4.5.1 에서 20.4.5.3 까지 수행된다. 대안으로서, 유사한 요건을 모의 하기 위하여 12.5mm 두께의 분진반죽을 기 기의 상부에 부착할 수 있다(상부 90°의 1/4). 비 고 분진반죽은 중량비로서 밀가루 등의 분진 45%, 물 55%로 만들고, 온도는 반죽이 마른 후에 측정한다. 20.4.5.5.2 용기의 최고 표면 온도 TB 최고 표면 온도는 20.4.5.1 의 시험에 의해 측정하고 주위 온도 40 C 에서 교정하여야 한다. 20.4.6 열충격 시험 조명 기구의 유리 부품 및 전기 기기의 창은 최고 운전 온도 상태에서 (10±5) °C 의 물을 약 1mm 지름으로 분사시키는 열충격 시험에서 파손되지 않고 견딜 수 있어야 한다. 20.4.7 20 종 또는 21 종 장소용 비금속 용기 또는 부품 시험 20.4.7.1 시험중의 주위 온도 이 규격에 의한 시험은 허용 상 · 하한 주위 온도에서 하되, 이러한 주위 온 도는 다음에 따라 정한다. a) 상한 주위 온도의 경우 최소 10K(15K 이하) 상승된 운전중의 최고 주위 온도 b) 하한 주위 온도의 경우 최소 5K(10K 이하) 감소된 운전중의 최저 주위 온도 20.4.7.2 플라스틱 재료의 용기 또는 용기 부품 시험 이 시험은 내열 시험(20.4.7.3 참조), 내한 시험 (20.4.7.4 참조), 기계적 강도 시험(20.4.7.5 참조) 및 최종적으로 관련 방폭 구조에 대한 시험을 위해 제 출된 두 개의 시료에 대해 수행되어야 한다. 20.4.7.3 내열 시험 a) 내열 시험은 방폭 구조에 영향을 미치는 플라스틱 재료의 용기 또는 용기 부품을 (90±5)%의 상대 습 도 및 최고 운전 온도보다 (20±2)K 높은 온도(최저 80 °C)에서 4 주간 연속 방치하여 제출함으로써 결정 된다. b) 최고 운전 온도가 75°C 이상인 경우, 4 주 시험 주기 중 처음 2 주는 온도 (95±2) °C 및 상대 습도 (90± 5)%에서 시험하고, 나머지 2 주는 최고 운전 온도보다 (20±2)K 높은 온도에서 시험한다. 20.4.7.4 내한 시험 내한 시험은 관련 방폭 구조에 영향을 미치는 플라스틱 재료의 용기 및 용기 부품을 20.4.7.1 에 의거 감소된 최저 운전 온도에 해당하는 주위 온도에서 24 시간 동안 연속 방치하여 제출함으 로써 결정된다. 20.4.7.5 기계적 강도 시험 용기에 대하여 20.4.2 에 규정된 기계적 강도 시험을 실시하되, 플라스틱 용기 의 경우 추가로 20.4.7.2 에 따라 실시하며, 다음 세부 요건을 관찰하여야 한다. a) 충격 시험 충격 지점은 충격에 노출되는 외부의 표면이어야 한다. 만약 비금속 재료의 용기가 또다른 17 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1631f2fd-197b-4b29-bce2-5ab8a78c6a24 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 용기에 의해 보호된 경우, 조립품의 외부만을 충격 시험을 하여야 한다. 이 시험은 20.4.7.1 에 따라 처 음에 상한 주위 온도에서, 그 다음에 하한 주위 온도에서 행해진다. b) 낙하 시험 소형 전기 기기 또는 휴대형 전기 기기의 낙하 시험은 20.4.7.1 에 의한 최저온에서 실시한다. 20.4.7.6 절연 저항 시험 a) 크기가 허용된다면 용기 부품에 대해 직접 절연 저항 시험을 하거나 그림 7 에 의한 크기의 직사각형판 으로 구성된 시험편에 절연 저항 시험을 수행하되, 절연 저항값에 중요한 영향을 미치지 않도록 시험편 위 2 개의 병렬 전극에 도전성 페인트용제를 칠한다. b) 시험편은 본래의 표면을 가져야 하며, 증류수로 깨끗이 닦은 후에 이소프로필알코올(또는 수용성으로 시험편의 재질에 영향을 미치지 않는 기타 용매)로 씻고 마르기 전에 다시 한번 증류수로 씻는다. 맨손 으로 접촉하지 않은 채로 20.4.5.3 에 의한 온도 및 습도에서 24 시간 동안 방치한다. 이 시험은 대기 상 태에서 실시한다. c) 전극 사이에는 직류 전압 (500±10)V 를 1 분 동안 인가하여야 한다. d) 시험 중의 전압은 전압 변동에 따른 충전 전류가 시험편을 통해 흐르는 전류와 비교해 볼 때 무시될 수 있을 정도로 되기 위하여 충분히 안정적이어야 한다. e) 절연 저항값은 전압을 1 분 동안 가했을 때 전극 사이에 흐르는 전체 전류로 전극의 인가 직류 전압을 나눈 값이다. 단위 : mm ![image](/image/placeholder) 0.5 25 10 102 시 - 1702 25 시 ≥ 25 100±1 ≥ 25 그림 7 도장된 시험편 21. 일상 검증 및 시험 제조자는 제조된 전기 기기가 시료와 함께 시험소에 제출된 사양을 만족하는지 확인하기 위해 필요한 일상 검증 및 시험을 해야 한다. 22. 제조자의 책임 26.에 의한 사항을 전기 기기에 표시함으로써, 제조자는 다음에 대하여 그들의 의무를 나타내어야 한다. a) 당해 전기 기기는 안전 문제에 있어서 관련 규격의 적용 가능한 요건에 따라 제조되었다. b) 21.의 일상 검증 및 시험이 성공적으로 수행되었으며 당해 제품은 시험소에 제출된 사양에 따라 제조 되었다. 23. 변경 또는 수리된 전기 기기의 검증 및 시험 방폭 구조의 성능 및 온도에 영향을 미치는 전기 기기에 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f361b105-222c-4c6e-b161-dfef20613977 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 대한 변경은 그 변경된 기기가 시험소에 다시 제출된 경우에 한하여 허용된다. 비 고 방폭 구조 성능에 영향을 미치는 전기 기기 수리의 경우에 수리된 부품은 반드시 필수적이지 는 않지만 제조자에 의해 새로운 일상 검증 및 시험을 받아야 한다. 24. 비외장 및 편조 케이블의 조임력 시험 24.1 실링 링에 의해 조임 수단을 제공하는 케이블 인입부 24.1.1 조임력 시험은 케이블 인입부의 각 형식에 사용하는 두 개의 실링 링에 대해 실시되어야 한다. 하 나는 최소 허용 크기 및 다른 하나는 최대 허용 크기이다. 24.1.2 원형 케이블용 탄성 실링 링의 경우, 각 링은 케이블 인입부 제조자가 규정하고 그 링에서 허용할 수 있는 가장 적은 케이블 지름과 같은 크기의 깨끗하고, 건조되고, 잘 닦여진 연강재 환봉에 부착한다. 24.1.3 비원형 케이블의 경우, 각 링은 케이블 인입부의 제조자가 규정한 크기와 같은 크기의 깨끗하고 건조한 케이블 시료에 부착하여야 한다. 24.1.4 금속 실링 링의 경우, 각 링은 케이블 인입부의 제조자가 규정하고 그 링에 허용할 수 있는 가장 작은 지름과 같은 크기의 깨끗하게 건조된 케이블 시료에 부착하여야 한다. 24.1.5 적합한 축 또는 케이블에 부착된 실링 링을 케이블 인입부에 장착한다. 그리고, 케이블에는 다음에 해당하는 뉴턴(N)으로 표시한 값의 인장력을 가할 때 축 또는 케이블의 미끄러짐을 방지하기 위한 회전력 을 스크류(스크류에 적합한 평면 압축요소인 경우) 또는 너트(스크류 압축 요소인 경우)에 가한다. a) 케이블 인입부를 원형케이블에 대하여 설계할 경우, 축 또는 케이블의 mm 지름의 20 배, 또는 b) 케이블 인입부를 비원형 케이블에 대하여 설계할 경우, 케이블의 mm 둘레의 6 배 24.1.6 시험 요건 및 합격 기준은 24.4 참조. 비 고 위에 규정된 토크값은 시험전에 실험적으로 결정되거나 케이블 인입부의 제조자에 의해 제 공될 수 있다. 24.2 충전재에 조임 수단을 제공하는 케이블 인입부 24.2.1 조임력 시험은 케이블 인입부의 두 개의 깨끗하게 건조된 케이블의 시료에 의해 실시되어야 한다. 하나는 최소 허용 크기이고 다른 하나는 최대 허용 크기이다. 24.2.2 케이블 인입부의 제조자가 정하여 준비한 충전재는 제조자의 지침에 따라 인입부 공간에 충전하고 인입부는 충전재가 굳은 후의 시험을 위해 제출된다. 24.2.3 충전재는 그 케이블에 가해진 힘이 다음에 해당하는 뉴턴값일 때 케이블의 미끄러짐이 없어야 한 다. a) 케이블 인입부를 원형 케이블에 대하여 설계할 경우, 케이블의 mm 지름의 20 배, 또는 b) 케이블 인입부를 비원형 케이블에 대하여 설계할 경우, 케이블의 mm 둘레의 6 배 24.2.4 시험 요건 및 합격 기준은 24.4 참조 24.3 조임 장치에 의해 조임 수단을 제공하는 케이블 인입부 24.3.1 조임력 시험은 여러 크기의 인입 조임 장치를 각 케이블 형식에 사용함에 의하여 실시되어야 한다. 24.3.2 각 장치는 케이블 인입부 제조자에 의해 규정되고 그 장치가 허용하는 지름의 깨끗하고 건조된 케 이블 시료에 부착한다. 비원형 케이블의 경우, 실링 링과 함께 사용하기 위해 규정된 크기와 동등한 치수 의 건조된 케이블 시료의 외장에 부착한다. 24.3.3 케이블 및 실링 링과 함께 사용하는 조임 장치는 케이블 인입부의 제조자에 의해 규정되고 그 링 에서 허용할 수 있는 케이블의 최대 크기에 해당하는 크기의 것으로 케이블 인입부에 설치한다. 그 후, 그 인입부는 실링 링의 압축과 조임 장치의 조임력에 의하여 조립한다. 시험 절차는 24.1 에 따라 실시되어야 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a6c92beb-6f02-4466-974c-2dabf68d4650 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 한다. 24.4 인장 시험 24.4.1 준비된 시료를 인장 시험기에 장착하고 위에서 정의 된 값에 해당하는 인장력을 6 시간 동안 가한다. 그 시험은 (20±5) C 의 주위 온도에서 실시한다. 24.4.2 만일 축 또는 케이블 시료의 미끄러짐이 6mm 이하인 경우 실링 링, 충전재 또는 조임 장치에 의 하여 확보된 조임은 인정된다. 24.5 기계적 강도 시험 24.5.1 인장 시험 후 케이블 인입부를 인장 시험기로부터 분리하고, 적절한 다음 시험 및 검사를 위해 제 출한다. 24.5.2 실링 링 또는 조임 장치에 의해 조임 수단을 제공하는 케이블 인입부의 경우, 케이블의 미끄러짐 을 방지하기 위해 기계적 강도시험에 필요한 1.5 배의 토크값을 스크류 또는 너트에 가한다. 그 후, 케이블 인입부를 해체하고 그 부품을 조사한다. 방폭 성능에 영향을 미치는 어떠한 변형도 발견되지 않는다면 케 이블 인입부의 기계적 강도는 인정할 수 있다. 기계적 강도시험에서 실링 링의 그 어떠한 변형도 무시된 다. 24.5.3 플라스틱 재료로 제조되는 케이블 인입부의 경우, 규정된 토크가 나사산의 일시적인 변형으로 인 하여 충족될 수는 없으나 눈에 띄는 다른 손상이 없다면, 케이블 인입부는 시험에 통과 한 것으로 간주되 어야 한다. 24.5.4 충전재에 의해 죄여지는 케이블 인입부의 경우, 글랜드 패킹은 가급적 충전재를 손상시키지 않고 해체한다. 검사시에는 충전재가 관련 방폭 구조에 영향을 미칠 정도의 물리적 또는 가시적인 손상이 없어 야 한다. 25. 외장 케이블의 조임력 시험 25.1 외장 케이블 글랜드 내부의 장치에 의해 조임 수단을 제공하는 케이블 인입부의 조임력 시험 25.1.1 일반 사항 25.1.1.1 시험은 인입부의 각 크기에 대해 규정된 최소 크기의 외장 케이블 시료를 사용하여 실시되어야 한다. 25.1.1.2 외장 케이블의 시료는 케이블 인입부의 조임 장치에 의하여 고정되어 있어야 한다. 그리고, 케이 블에 외장 케이블의 mm 지름의 20 배에 해당하는 뉴턴값의 힘을 가할 때 조임 장치를 죄고 외장의 미끄러 짐을 방지하기 위한 회전력을 스크류(평면 조임 장치인 경우) 또는 너트(스크류 조임 장치인 경우)에 가한다. 비 고 앞 절에서 언급한 토크값은 시험전에 실험적으로 결정되거나, 케이블 인입부의 제조자에 의해 제공될 수 있다. 25.1.2 인장 시험 25.1.2.1 준비된 시료를 인장시험기에 장착하고 위에서 언급한 것과 같은 인장력을 (120±10)초 동안 계속 하여 인가한다. 시험은 (20±5) C 의 주위온도에서 실시한다. 25.1.2.2 조임 장치에 의한 고정은 외장의 미끄러짐이 전혀 없을 때 인정된다. 25.1.3 기계적 강도 시험 스크류 및 너트가 설치된 경우, 25.1.1.2 에 규정된 값의 1.5 배로 죄어진 후 케이 블 인입부가 해체되어야 한다. 방폭 구조에 영향을 미치는 그 어떠한 변형도 발견되지 않는다면 기계적 강도는 인정된다. 25.2 외장이 글랜드 내의 장치에 의해 조임 수단을 제공하지 않는 케이블 인입부의 조임력 시험 케이블 인입부는 24.1 에 따라 비외장 형식인 것처럼 취급되어야 한다. 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f4e15225-f275-4f8e-974a-959a2dee4962 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 26. 표 시 26.1 일반 사항 전기 기기는 눈에 띄는 주요 부위에 표시를 하여야 한다. 이 표시는 읽기 쉽고 가급적 화학적 부식에 대해 내구성이 있어야 한다. 비 고 안전상 아래에 규정된 표시체계는 필수적인 것으로 이 규격을 따르는 전기 기기에만 적용된다. 26.2 표 시 26.2.1 모든 전기 기기의 표시 표시에는 다음 사항을 포함해야 한다. a) 제조자의 이름 또는 제조사의 등록 상표 b) 제조자의 형식 번호 c) 일련 번호(필요할 경우에 한함), 다음은 제외 1) 접속 부속 기기(케이블 및 전선관 인입부, 덮개판, 어댑터 판, 플러그 및 소켓, 부싱 등) 2) 제한된 공간내의 아주 작은 전기 기기 d) 전기 기기 구조의 규격에 의해 통상 요구되는 기타의 표시 26.2.2A 형 기기의 부가 표시 26.2.2.1 21 종 장소용 표시 a) DIP 기호, 전기 기기가 가연성 분진 분위기에서 사용하기 위해 제조되어 시험을 받았다는 것을 나타내 거나 이러한 기기와 관련되었음을 표시 b) 적합성 인증서를 취득한 경우, 국가 또는 기타 적합한 공인기관명 또는 마크, 인증을 획득한 연도 및 일련 번호 등을 기입하는 형태의 인증 참고 사항 c) 만약, 시험소가 안전한 사용을 위해 특수 요건을 표시할 필요성이 있는 경우, "X" 표시를 인증 참고 사 항 뒤에 표시한다. 시험소는 "X" 표시에 대한 요건의 대안으로서 경고 표시에 대한 사용을 인정할 수 있다. d) 문자 기호 1) DIP : 분진 방폭 구조 2) A : A 형 3) 21 : 기기가 사용될 수 있는 위험 장소 종별을 표시함 e) TA : 최고 표면 온도로 KS C IEC 60079-0 에 의한 온도 등급, 온도값 중 하나 또는 2 개 모두로 표시 26.2.2.2 22 종 장소용 표시 a) 문자 기호 1) DIP : 분진 방폭 구조 2) A : A 형 3) 22 : 기기가 사용될 수 있는 위험 장소 종별을 나타냄 b) TA : 최고 표면 온도로 KS C IEC 60079-0 에 의한 온도 등급, 온도값 중 하나 또는 2 개 모두 표시 26.2.3 B 형 기기의 부가 표시 26.2.3.1 21 종 장소용 표시 a) DIP 기호, 전기 기기가 가연성 분진 분위기에서 사용하기 위해 제조되었고 시험을 받았다는 것을 나타 내거나 이러한 기기와 관련되었음을 표시 b) 적합성 인증서를 취득한 경우, 국가 또는 기타 적합한 공인기관명 또는 마크, 인증을 획득한 연도 및 일련 번호 등을 기입하는 형태의 인증 참고 사항 c) 만약, 시험소가 안전한 사용을 위해 특별한 요건을 표시할 필요성이 있는 경우 "X" 표시를 인증참고사 항 뒤에 표시한다. 시험소는 "X" 표시에 대한 요건의 대안으로서 경고표시에 대한 사용을 인정할 수 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
018f8728-64fb-4e08-ada4-4b9fe911b5d6 | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 있다. d) 문자 기호 1) DIP : 분진 방폭 구조 2) B : B 형 3) 21 : 기기가 사용될 수 있는 위험 장소 종별을 표시함 e) 최고 표면 온도 TB 는 KS CIEC 60079-0 에 의한 온도 등급, 온도값 표시 중 하나 또는 2 개 모두 표시 26.2.3.2 22 종 장소용 표시 a) 문자 기호 1) DIP : 분진 방폭 구조 2) B : B 형 3) 22 : 기기가 사용될 수 있는 위험 장소 종별을 표시함 b) 최고 표면 온도 TB 는 KS C IEC 60079-0 에 의한 온도 등급, 온도값 표시 중 하나 또는 2 개 모두 표시 27. 표시 예 27.1 A 형 27.1.1 21 종 장소용 표시 ![image](/image/placeholder) ABC 회사 형식 RST 일련번호. 123456 DIP N.A. 98/99999 DIP A21 TA 170 °C(또는 TAT3) IP65 V A Hz kW r/min NA : 국가 또는 기타 공인 기관명 또는 기호 27.1.2 22 종 장소용 표시 ![image](/image/placeholder) ABC 회사 형식 RST 일련번호. 123456 DIP A22 TA 170 °C(또는 TA T3) IP54 v Hz kW r/min 27.2 B 형 27.2.1 21 종 장소용 표시 ![image](/image/placeholder) ABC 회사 형식 RST 일련번호. 123456 DIP N.A. 98/99999 DIP B21 TB200 °C(또는 TBT3) IP65 v A Hz kW r/min NA : 국가 또는 기타 공인 기관명 또는 기호 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
dde90a4e-0d7e-43e4-875a-0e22d8014fde | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 27.2.2 22 종 장소용 표시 ![image](/image/placeholder) ABC 회사 형식 RST 일련번호. 123456 DIP B21 TB200 °C(또는 TB T3) IP54 v A Hz kW r/min 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 23 | {}
ad91e690-be21-47d0-85a8-7f75e58c5f2a | KSCIEC61241-1-1_2023확인_KR | KS C IEC 61241-1-1:1999 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus ICS 29.260.20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1eadad9d-e6f7-4b73-a11d-41d3261e1ed9 | 3권.pdf | 설비공학 편람 제 3 권 공기조화응용 대한 설비공학회 | {}
e1fcd1cb-1da2-4040-bb48-da526938e187 | 3권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여 한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
18c6119e-5c1d-4fa9-97c4-876c6610a11d | 3권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
17be2a4e-2240-4cb7-a175-4e65cf90812e | 3권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 쾌적공조 제 1 장 주택 2.7 방재계획 2.8 리뉴얼 계획 1. 개요 ······ 1.1-1 3. 쇼핑센터 · 할인매장 ......... 1.2-10 1.1 주거시설의 특징 3.1 개요 3.2 설계조건 2. 단독주택 ····· 1.1-2 3.3 설계고려사항 2.1 개요 3.4 공기조화설비 설계 2.2 설계조건 2.3 부하 특성 4. 슈퍼마켓 1.2-12 2.4 시스템 설계 4.1 개요 4.2 설계 고려사항 3. 공동주택 ········ 1.1-5 4.3 공기조화설비설계 3.1 개요 4.4 자동제어 및 유지 · 관리 3.2 설계조건 3.3 부하특성 5. 지하상가 ······· ..... 1.2-15 3.4 시스템설계 5.1 개요 3.5 각부 계획과 실시 예 5.2 설계조건 3.6 에너지절약형 친환경 주택 5.3 공기조화설비 3.7 환기와 에너지 관련법 규제 6. 편의 시설 ........ ....... 1.2-16 6.1 개요 제 2 장 판매시설 6.2 설계 고려사항 6.3 공기조화설비 1. 개요 ... 1.2-1 ······· 1.1 판매시설 개요 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.2 판매시설의 계획과 설계 1.3 설계조건 1. 사무용 건물 ······ 1.3-1 2. 백화점 ········ 1.2-4 1.1 일반설계 고려사항 2.1 개요 1.2 설계기준 2.2 설계조건 1.3 부하특성 2.3 열부하 특성 1.4 설계개념 2.4 공조열원설비 설계 1.5 시스템 및 장비선정 2.5 공기조화 · 환기설비 설계 1.6 특수 시스템 2.6 공조조닝 및 공기분배 계통 공간 요구조건 1.7 | {}
37de75aa-ff53-400d-9d43-910151f3c820 | 3권.pdf | 2 제 3 권 공기조화응용 1.8 특수 고려사항 7. 중앙식 기계실 대 층별 송풍기 실 ············· 1.4-14 2. 교통시설 ......... 1.3-7 7.1 중앙식 송풍기실 (대안 1) 2.1 공항 7.2 냉수 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 2) 2.2 여객선 터미널 7.3 직접 팽창식 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 3) 2.3 설계기준 7.4 외벽에 위치한 층별 송풍기실 2.4 부하특성 7.5 각 대안개념에 대한 비교 2.5 설계개념 7.6 소음 2.6 시스템 및 장비선정 2.7 특수 고려사항 난방 및 냉방 프랜트 1.4-18 8. 중앙식 3. 창고 및 물류센터 1.3-9 8.1 기계실의 경제학적인 고려사항 8.2 중앙기계실 위치 3.1 일반설계 고려사항 8.3 중앙기계실 위치에 대한 소음 고려사항 3.2 설계기준 8.4 중앙기계실 위치가 건설 공정에 미치는 영향 3.3 부하특성 3.4 설계개념 9. 물 분배 시스템 1.4-19 3.5 시스템 및 장비선정 9.1 정수두에 대한 고려 사항 3.6 공간 요구조건 9.2 냉동기 위치에 따른 영향 3.7 특수 고려사항 9.3 냉수압력 저감 9.4 배관, 밸브 및 부속 9.5 배관설계 고려사항 제 4 장 초고층 건물 9.6 온도차에 대한 경제성 10. 수직 운송 1.4-22 1. 개요 ....... 1.4-1 10.1 승강기 기계실 냉방 2. 연돌 효과 .......... ······· 1.4-1 10.2 승강로 및 기계실 통풍 2.1 원리 10.3 승강로 가압 2.2 실질적인 고려 사항 10.4 화물용 승강기를 이용한 공조장비 양중 2.3 계산 2.4 연돌효과 의 최소화 2.5 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력 분석 제 5 장 집회시설 3. 일반적인 공조 설계 절차 ...... .... 1.4-9 1. 미술관 박물관 도서관 ······· ···· 1.5-1 4. 시스템 1.4-10 1.1 개요 1.2 설계조건 5. 시스템 선정시 고려 사항 .......... ············ 1.4-10 1.3 열부하 특성 5.1 공조 시스템 대안 1.4 시스템 설계 6. 치환 환기 ······ 1.4-12 1.5 각 부 계획 1.6 실시 사례 및 데이터 6.1 냉방빔 (칠드 빔) 6.2 복사천장 2. 공연장 영화관 집회장 1.5-6 6.3 응축제어 2.1 개요 6.4 주파수변조 구동장치 (VFD) 팬 코일 2.2 설비 계획시의 고려사항 6.5 냉매 변유량 (VRF) 시스템 2.3 설계조건 2.4 설비특성 | {}
3b71414e-0351-4892-93b6-51b6dbc1f45e | 3권.pdf | 차 례 3 2.5 시스템 3.2 대학의 부하특성 2.6 세부계획 4. 시스템 설계 1.7-5 3. 체육 시설 .... 1.5-13 4.1 공조방식 및 환기방식 3.1 개요 4.2 열원방식 3.2 설계조건 4.3 설계사례 3.3 부하조건 3.4 시스템 3.5 각부 계획 제 8 장 의료시설 1. 개요 ······· 1.8-1 제 6 장 숙박시설 2. 규제사항 및 관련 자료 ······ 1.8-1 2.1 질병예방 및 치료를 위한 공기조화 1. 호텔 ··· 1.6-1 1.1 개요 3. 병원 시설 ..... 1.8-3 1.2 설계조건 3.1 감염원 1.3 부하특성 3.2 통제 방법 1.4 시스템 3.3 공기질 1.5 각부 계획 3.4 공기이동 1.6 실시 예, 데이터 3.5 연기제어 2. 모텔 ....... 1.6-10 4. 특수 설계기준 1.8-6 2.1 개요 4.1 수술 및 중환자 치료 2.2 열원 및 공조 방식 4.2 간호 4.3 보조 부문 3. 기숙사 ·········· ····· 1.6-11 4.4 관리 3.1 개요 4.5 진단 및 치료 3.2 열원 및 공조 방식 4.6 살균 및 공급 4.7 서비스 제 7 장 교육시설 5. 시설 설계 및 운영 .... 1.8-15 5.1 조닝 5.2 난방 및 온수 대기 서비스 1. 개요 ········ 1.7-1 5.3 기계적 냉각 1.1 교육시설의 종류 5.4 단열재 1.2 학교시설의 요구 실 5.5 시험조정평가(TAB) 및 커미셔닝 1.3 학교시설의 건축적 특징 5.6 운전 및 유지보수 1.4 학교시설의 에너지 소비 특성 6. 지속 가능성 ......... ······· 1.8-17 2. 설계 및 제약 조건 1.7-2 2.1 학교시설 관련 법령 7. 외래환자 건강관리시설 ····· 1.8-17 2.2 설계조건 7.1 진단 및 치료 클리닉 2.3 학교 공조의 특수조건 7.2 치과 진료시설 7.3 서비스와 에너지 개념의 연속성 3. 부하 특성 .... 1.7-4 3.1 초 · 중 · 고등학교 8. 주거형 건강관리 및 지원시설 ... 1.8-18 | {}
80a073ef-9bd4-4c2c-8e94-f44f497b7d35 | 3권.pdf | 4 제 3 권 공기조화응용 8.1 간호시설 9. 설계개념과 기준 1.8-18 제 9 장 법무시설 1. 교정시설 1.9-1 1.1 공조설비 설계기준 1.2 공조설비 요구사항 1.3 에너지절약 고려사항 1.4 냉온열원설비 기계실 1.5 제어 1.6 화재와 연기 관리 1.7 건강 문제 2. 검찰청사 1.9-4 2.1 공조설비 설계기준 2.2 공조설비 요구사항 2.3 소음과 진동 2.4 열원설비 2.5 에너지절약 고려사항 3. 법원청사 ···· 1.9-6 3.1 공조설비 설계기준 3.2 공조설비 요구사항 3.3 열원설비 3.4 에너지절약 고려사항 제 10 장 산업공조 5.2 내부열취득 5.3 성층효과 5.4 외기도입 1. 일반요건 ········ 2.10-1 5.5 송풍기 열취득 2. 제품 및 공정조건 ...... 2.10-1 6. 양압 ........... ·········· 2.10-6 2.1 화학반응속도 2.2 결정화 속도 7. 시스템 및 장비선정 ························ 2.10-7 2.3 생화학반응속도 2.4 제품의 정확도 및 균일성 8. 난방시스템 ······· 2.10-7 2.5 제품의 성형성 8.1 바닥난방 2.6 수분율 8.2 유닛히터와 공조기 2.7 부식, 녹 및 마모 8.3 적외선 히터 2.8 공기 청정도 9. 냉방시스템 ..... 2.10-8 2.9 정전기 10. 공기여과 시스템 ··································· 2.10-8 3. 보건조건 2.10-5 3.1 온습도제어 11. 배기시스템 ········· 2.10-9 3.2 오염제어 12. 운전 및 유지보수 ......................... ········· 2.10-9 4. 설계 고려사항 ······· 2.10-5 13. 열회수 및 에너지절약 ........ ··················· 2.10-9 5. 부하계산 ........ ········ 2.10-5 5.1 일사와 열전도 14. 자동제어 ........... ······· 2.10-9 제 2 편 산업공조 | {}
df63fea4-90f1-4f92-8674-a56cdf0f492e | 3권.pdf | 차 례 5 15. 안전 2.10-10 8.6 계측 및 제어 8.7 시스템 테스트 및 밸런싱 8.8 작동 및 유지 보수 제 11 장 공장환기 제 12 장 실험실 1. 개요 ····· 2.11-1 1. 개요 ...... ..... 2.12-1 2. 환기설계 원론 2.11-1 2.1 일반환기 ······· 2.12-1 2. 일반 설계지침 2.2 보충공기 2.1 실험실 유형 3. 쾌적성 및 희석 환기 일반사항 ······ ········ 2.11-2 2.2 유해성 평가 2.3 설계 파라미터 3.1 급기량 산정 3.2 공기 공급 방식 3. 실험실 배기 및 봉쇄장치 ······· 2.12-4 3.3 혼합공기 분배방식 3.1 흄후드 3.4 교환 환기방식 3.2 생물안전 캐비닛 3.5 국소 환기방식 3.3 기타 배기장치 3.6 국소환기 위치 및 국소냉방 3.4 층류형 클린벤치 3.7 탈의 실, 화장실, 샤워실 환기 3.5 압축가스 저장 및 환기 3.8 지붕 환기 4. 실험실 환기 2.12-9 4. 배열제어 2.11-5 4.1 급기시스템 4.1 배열환기 4.2 배기시스템 4.2 열스트레스-온열 표준 4.3 환기시스템의 화재안전 4.3 열노출 제어 4.4 제어 4.4 에너지 보존, 복구 및 지속가능성 4.5 스택 높이 및 공기 흡입구 5. 산업용 국소배기 ······· 2.11-7 5. 적용분야 2.12-16 5.1 개요 5.1 실험동물 시설 5.2 설계조건 5.2 동물실험실을 위한 부설 공간 5.3 국소환기 5.3 봉쇄 실험실 5.4 스케일 업 실험실 6. 국소배기 기초이론 2.11-10 5.5 교육 실험실 6.1 시스템 구성요소 5.6 임상실험실 6.2 시스템 분류 5.7 방사화학 실험실 6.3 국소배기의 효과 5.8 운영 및 유지보수 7. 국소배기장치 부근의 기류 ....... ······ 2.11-14 5.9 에너지 7.1 후드와 덕트의 압력손실 5.10 커미셔닝 5.11 경제성 8. 기타 국소배기시스템 구성요소 ··············· 2.11-18 8.1 덕트 설계 및 시공 8.2 공기여과 장치 제 13 장 데이터센터 8.3 공기이송장치 8.4 에너지회수 8.5 배기탑(굴뚝) 1. 개요 2.13-1 | {}
5c96b7f4-2550-4526-99c1-d5a7b7b38507 | 3권.pdf | 6 제 3 권 공기조화응용 4.2 팬(fans) 2. 설계조건과 부하량 2.13-3 4.3 온도 조절기(thermostat) 2.1 각실별 환경 및 설계조건 4.4 비상상황 경고(emergency warning) 2.2 서버 및 통신장비의 부하특성 5. 종별 권장 사항 2.14-7 3. 냉각 및 공기조화 시스템 2.13-4 5.1 젖소 3.1 공랭식 항온항습기 5.2 육우 3.2 수냉식 항온항습기 5.3 돼지 3.3 냉수식 5.4 가금류 3.4 프리쿨링식 5.5 실험실 동물 3.5 서버랙 직접냉각방식 3.6 기타 공기조화 시스템 6. 식물 시설 설계 2.14-11 4. 기타 ··········· 2.13-10 7. 온실 2.14-11 7.1 부지 선택 5. 에너지 사용 대책 ····· ................... 2.13-11 7.2 난방 6. 데이터센터 공조의 미래 ........ ......... 2.13-13 7.3 냉각 7.4 기타 환경 관리 8. 식물 생장 환경 시설 2.14-19 제 14 장 동, 식물원 8.1 제어환경실 8.2 위치 1. 동물을 위한 환경 설계 ······· 2.14-1 8.3 건설 및 자재 8.4 바닥과 배수구 1.1 설계 8.5 식물 벤치 1.2 온도관리 8.6 제어 1.3 수분관리 1.4 공기질 관리 8.7 난방, 공조 및 기류 8.8 환경챔버의 조명 1.5 질병관리 8.9 식물생장 조정실 1.6 공기분배 1.7 축사(shelter)의 수준 9. 기타 식물환경 시설 2.14-26 2. 냉방과 난방 2.14-4 2.1 공기속도 2.2 증발냉각 2.3 기계식 냉각 제 15 장 도로터널 2.4 지중튜브(earth tubes) 2.5 열교환기 1. 환기의 목적 ·· 2.15-1 2.6 보조난방 2.7 단열 요구 사항 2. 환기계획 ······ ······· 2.15-1 3. 환기 2.14-5 3. 소요 환기량 산정 2.15-2 3.1 기계식 환기 3.1 차종별 기준배출량 산정방법 3.2 자연환기 3.2 오염물질별 소요환기량 산정방법 4. 환기 관리 ....... 2.14-6 4. 터널환기시스템 2.15-3 4.1 공기분포(air distribution) 5. 도로터널 환기방식 ......... 2.15-5 | {}
69d3841d-087e-435f-87d8-c4ccf5cc98fd | 3권.pdf | 차 례 7 제 16 장 주방환기 2. 건조에서의 습도 ....... ····· 2.17-1 1. 개요 2.16-1 3. 건조시간의 결정 ··· 2.17-1 3.1 산업용 건조시간 2. 필요성 ······ 2.16-1 3.2 건조기의 계산 2.1 식품위생 환경의 정비 2.2 노동환경의 개선 ······· 2.17-3 4. 건조시스템 선정 .... 2.3 에너지 절약 5. 건조시스템의 종류 .... 2.17-3 3. 주변국가의 관계법령 2.16-1 5.1 적외선 복사건조 3.1 일본 3.2 미국(ASHRAE) 5.2 자외선 복사건조 3.3 독일(VDI 2052) 5.3 전도건조 5.4 유전건조 4. 환기설계의 절차 2.16-3 5.5 마이크로웨이브 건조 4.1 주방계획 5.6 대류건조 4.2 배기후드 선정 4.3 환기방식 설계 5.7 동결건조 4.4 도입외기의 설계 5.8 진공건조 4.5 HVAC 시스템 디자인 5.9 유동층 건조 5.10 교반층 건조 5.11 과열증기 건조 제 17 장 산업용 건조 5.12 기류건조 5.13 습도유지형 용제건조 1. 건조의 메커니즘 ········ 2.17-1 제 3 편 공기청정 제 18 장 공기청정 기초이론 1. 개요 3.18-1 1.1 부유입자의 정의 1.2 부유입자의 크기와 크기분포 2. 부유오염입자의 생성 및 특성 3.18-2 2.1 0.1�m 보다 작은 크기의 입자 2.2 0.1 �m~1.0 LLM 크기 범위의 입자 2.3 1�m 보다 큰 입자 3. 부유오염입자의 거동이론 3.18-4 3.1 등속운동 3.2 가속 및 곡선운동 3.3 브라운운동과 확산 3.4 응집 3.5 응축과 증발 4. 가스상태 오염의 제거(흡착) ·········· 3.18-13 4.1 흡착제와 선택 흡착성 4.2 흡착평형 4.3 흡착속도 | {}
c01d4fe2-9f79-4ae7-9565-87ad37033a28 | 3권.pdf | 8 제 3 권 공기조화응용 4.4 가스제거율과 투과 곡선 3. 반도체 공장 클린룸 ······· 3.20-24 3.1 서론 3.2 반도체 클린룸 종류 및 특징 제 19 장 측정방법 3.3 반도체용 클린룸의 공조조건 검토사항 3.4 반도체 클린룸의 건축 조건 검토 1. 기류측정 3.19-1 3.5 정리 1.1 풍속측정 1.2 풍량측정 1.3 기류 가시화 기법 제 21 장 바이오 클린룸 2. 부유입자 측정 3.19-2 2.1 클린룸 내 부유입자 측정 1. 개요 3.21-1 2.2 부유입자 측정기의 원리 및 특성 2. 바이오 클린룸 적용 분야별 특징 3.21-1 3. 표면오염 측정 3.19-9 2.1 약품제조 공정 3.1 수평면 침착입자의 측정법 2.2 병원 수술실과 병실 3.2 레이저에 의한 측정법 2.3 실험동물 사육실 2.4 식품 공장 4. 오염가스 측정 3.19-10 4.1 대기환경기준 오염가스 측정기술 3. 의약품 제조시설의 바이오 클린룸 ·········· 3.21-3 4.2 클린룸 내 미량 오염가스 측정기술 3.1 요약 3.2 의약품 제조공정과 필요 청정도 5. 미생물 측정 ...... 3.19-12 3.3 제약공장의 설계 5.1 부유미생물 측정법 3.4 검증과 검증기준 5.2 부착미생물 측정법 5.3 미생물 분석법 4. 실험동물 사육시설 ····· 3.21-11 4.1 실험동물 사육시설 4.2 시설의 조건 4.3 공조설비 제 20 장 산업용 클린룸 4.4 작업실의 배치 5. 식품공장의 바이오 클린룸 3.21-13 1. 산업용 클린룸 계획 및 설계 ················ 3.20-1 5.1 우리나라의 HACCP 제도 1.1 개요 5.2 HACCP 를 위한 공장설계 1.2 기본계획시 검토 항목 5.3 위해 요소별 대책 1.3 최적설계를 위한 검토항목 5.4 HACCP 상 공기조화설비의 특징 1.4 클린룸의 4 원칙 5.5 미생물 제어 1.5 클린룸의 공기정화설계 순서 1.6 건축계획 바이오 클린룸 .... 3.21-17 6. 병원시설의 1.7 클린룸 방식 선정 6.1 개요 1.8 공기조화시스템 6.2 기본설계조건 6.3 실내공기와 환기 2. 전자공업의 클린룸 ........ ·· 3.20-16 6.4 병원 내에 있어서 공기량의 측정 2.1 액정이란 6.5 공조시스템 계획 2.2 액정 제조프로세스의 클린룸 2.3 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술 7. 바이오해저드 설비 ······· ..... 3.21-22 | {}
5e504fa2-9702-411a-b792-c919a8181b18 | 3권.pdf | 차 례 9 ¦ 7.1 정의 7.2 규격 7.3 생체위험물(BHZ) ¦ 2. 클린룸의 공조 시스템 유지관리 ················· 3.22-3 2.1 클린룸용 공조설비 유지관리 2.2 FFU 유지관리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 22 장 클린룸 유지관리 1. 클린룸의 운영관리 ......... ····· 3.22-1 1.1 개요 1.2 요구사항 ¦ 3. 클린룸의 온 · 습도 유지관리 ···················· 3.22-6 3.1 시스템 기기선정 3.2 온 · 습도 감시 3.3 시스템 유지보수 4. 클린룸의 청정도 유지관리 3.22-6 4.1 개요 4.2 오염원의 종류와 발생원인 ¦ 제 4 편 신재생에너지 제 23 장 지열에너지 1. 개요 ........ 4.23-1 1.1 지열에너지 1.2 지열냉난방시스템 1.3 지열의 정의 1.4 지열의 작동원리 1.5 지열냉난방시스템의 장점 2. 시스템 구성 ········ 4.23-2 2.1 보어홀 2.2 지중 열교환기 2.3 그라우팅 2.4 트렌치 배관 2.5 지열순환수 2.6 지열히트펌프 2.7 순환펌프 2.8 기타 설비 3. 지열냉난방시스템의 종류 ........ 4.23-7 3.1 밀폐형 시스템 3.2 개방형 시스템 3.3 복합형 지열원 시스템 3.4 지표수 이용 지열시스템 4. 지열의 설계 ····· 4.23-9 4.1 열전도테스트 4.2 GLD(Ground Loop Design) 4.3 지열냉난방시스템의 성능과 효율 5. 지열냉난방시스템의 시공 4.23-15 5.1 지질도 및 지질주상도 확인 5.2 시추 5.3 지중열교환기 설치 5.4 그라우팅 5.5 트렌치 배관 5.6 장비설치 및 기계실 배관 5.7 플러싱과 퍼징 5.8 시스템의 시운전 5.9 성능측정 및 검증계획서 작성 5.10 지열시스템의 감리 6. 설치사례 ········· ···· 4.23-19 제 24 장 태양열에너지 1. 태양열 시스템 구성요소 ......... 4.24-1 1.1 집열기 | {}
163a83c5-11ac-4084-ab6a-14856777e9af | 3권.pdf | 10 제 3 권 공기조화응용 1.2 열전달 유체 5.4 설비형 난방/냉방 1.3 축열시스템 5.5 표준시스템 1.4 열교환기 5.6 f-Chart 법 1.5 팽창탱크 5.7 다른 설비형 집열기 방법 1.6 펌프 5.8 자연형 난방 1.7 배관 5.9 기타 자연형 난방방법 1.8 밸브 및 게이지 6. 설치 가이드 ··········· 4.24-10 1.9 보조열원 6.1 집열기 설치 1.10 제어 6.2 동파 방지 2. 태양열 냉난방 시스템 4.24-3 6.3 과열 방지 2.1 태양열 냉난방 시스템 개요 6.4 안전 2.2 자연형 시스템 6.5 시운전 절차 6.6 유지 보수 3. 야간 복사와 증발에 의한 냉방 .......... 4.24-4 6.7 성능 모니터링/최소 계측기 3.1 설비형 시스템 3.2 실내 난방과 급탕 7. 설계, 설치 및 작동시 검사 항목 ············ 4.24-12 7.1 집열기 4. 태양에너지에 의한 냉방 4.24-5 7.2 열전달 유체 4.1 흡수식 냉동 이용 태양열 냉방 7.3 공기 유동 4.2 설계, 제어 및 작동 지침 7.4 열 저장 7.5 사용 5. 태양열 난방 및 냉방 시스템의 용량선정 .... 4.24-6 7.6 제어 5.1 성능 평가 방법 7.7 성능 5.2 단순화된 해석 방법 5.3 온수부하 제 5 편 건물운영과 관리 제 25 장 에너지사용과 관리 1. 에너지 관리 ......... 5.25-1 1.1 에너지 관리를 위한 조직 1.2 에너지 관리자 2. 커뮤니케이션 ········ ......... 5.25-2 3. 에너지 회계 시스템 ......... 5.25-3 3.1 에너지 회계 과정 3.2 에너지 회계 3.3 사용 요금 4. 에너지 데이터 분석 ····· 5.25-3 4.1 요금과 효율개선을 위한 준비 4.2 에너지 사용 데이터 분석 4.3 전기사용 프로필 4.4 전력부하율 및 재실율 계산 4.5 계절별 ELF 의 계산 4.6 전기부하 청구 4.7 에너지 사용 벤치마킹 5. 조사 및 감사 ......... 5.25-9 | {}
254cbdcc-fa3d-468e-993a-086c544b22a3 | 3권.pdf | 차 례 11 5.1 에너지 감사 3.7 변풍량 시스템의 풍량 밸런싱 5.2 예비 에너지 사용 분석 3.8 VAV 유닛 풍량 제어 TAB 3.9 급기팬의 정압 제어 TAB 6. 불필요한 에너지 사용을 개선 ............ 5.25-10 3.10 환기팬의 풍량제어 TAB 6.1 기본적인 에너지 관리 3.11 외기 도입 및 배기량의 제어 TAB 6.2 복잡한 시스템의 운전을 최적화 4. 물분배계통 ······ 5.26-21 7. 에너지 효율측정과 절약방안 5.25-11 4.1 개요 7.1 에너지절약 방안의 특징 4.2 물분배계통의 TAB 작업 7.2 에너지절약 방안평가 7.3 전기장비의 난방효과 5. 소음 5.26-28 7.4 투자비 조달 방안의 고려 5.1 소음 측정 5.2 소음레벨 기준 8. 향상된 결과 와 모니터링 5.25-13 5.3 소음측정 절차 8.1 에너지 절약방안 시행 5.4 소음의 투과 문제 8.2 에너지 절약결과 모니터링 6. 계통 종합조정 5.26-33 9. 새로운 목표의 설정 5.25-13 6.1 개요 9.1 핵심 성능지표의 설정 6.2 자동온도조절 시스템 9.2 에너지 성능을 추적 6.3 환기량 제어 9.3 새로운 목표 설정 6.4 실내 압력제어 계통 9.4 보고 6.5 덕트 압력제어 7. 측정계기 5.26-37 제 26 장 시험/조정/평가 7.1 개요 7.2 공통 측정 장비 7.3 물계통 측정장비 1. 시험조정평가 5.26-1 1.1 개요 8. 종합보고서 ..... 5.26-44 1.2 기술업무 내용 8.1 개요 8.2 보고서 내용 2. 예비기술 검토 5.26-3 8.3 보고서 작성 시 유의 사항 2.1 개요 8.4 보고서 세부사항 2.2 수행절차 2.3 수행지침 2.4 공기분배계통 제 27 장 운전과 유지관리 2.5 물분배계통 2.6 소음 및 기타부분 2.7 예비기술 검토보고서 작성 1. 생애주기비용과 건물의 운전, 유지관리 .... 5.27-1 3. 공기분배계통 ······· 5.26-10 2. 성공적인 프로그램의 요소 5.27-2 3.1 개요 2.1 효과 적인 O&M 프로그램 작성 및 구현 3.2 팬 2.2 명확하게 정의 된 유지관리 목표 설정 3.3 풍량 측정구 설치위치의 선정 기준 2.3 O&M 전략의 최선의 조합 선택 3.4 풍량 측정점 수의 선정 기준 2.4 추가 유지관리 전략 3.5 공기조화기 성능 측정 3. 자동화 고장 탐지 및 진단 5.27-6 3.6 공기터미널 밸런싱 기준 | {}
bef05543-a4f8-4438-b1fc-7c309097bbd7 | 3권.pdf | 12 제 3 권 공기조화응용 3.1 자동화된 고장 감지 및 진단 소프트웨어 3. 설계전단계 .......... ······ 5.28-4 3.2 시스템 및 장비 결함 감지 및 진단의 이점 3.1 목적 4. 문서 ········· ........ 5.27-7 3.2 건축주 요구조건 4.1 운전 및 유지관리 문서 3.3 커미셔닝 범위 및 예산 4.2 문서화 방법 3.4 설계전단계 커미셔닝 계획서 5. 관리 지침서 5.27-9 4. 설계단계 ········· 5.28-6 4.1 목적 6. 건물의 변화 관리 ······· 5.27-10 4.2 설계 기초자료 7. 소유 비용 ···· 5.27-11 4.3 시방서작성 및 검토 4.4 커미셔닝 계획서 7.1 초기비용 4.5 설계도서 검토 7.2 운용비용 7.3 유지보수 비용 5. 시공단계 5.28-7 7.4 냉동공장 5.1 목적 7.5 기타 문제 5.2 커미셔닝 회의 7.6 경제분석기술 5.3 각종 승인서 검토 7.7 기호 5.4 세부절차 및 체크리스트 개발 5.5 현장 설치 검증 5.6 시운전 성능 시험 제 28 장 HVAC 커미셔닝 6. 준공단계 .......... ...... 5.28-8 6.1 검증 1. 커미셔닝 일반사항 ....... 5.28-1 6.2 성능확인시험 1.1 개요 6.3 성능확인시험 문서제출과 보고 1.2 배경 6.4 운전관리자 교육 1.3 커미셔닝 이점 6.5 커미셔닝보고서 문서화 작업 1.4 커미셔닝 목적 6.6 최종준공 1.5 용어설명 7. 준공 후 단계 .... ······· 5.28-11 2. 조직구성 및 수행흐름도 ...... 5.28-3 2.1 커미셔닝 구성원의 책임과 역할 8. 커미셔닝 비용 ..... ····················· 5.28-11 2.2 수행 조직도 9. 커미셔닝 수행자 자격 ········· ······ 5.28-11 2.3 수행 흐름도 제 6 편 일반응용 ¦ 제 29 장 소음과 진동제어 ¦ 1.1 설비소음의 방지계획 1.2 설비 발생소음 예측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 실내 냉난방시스템의 소음제어 ················· 6.29-1 ¦ 1.3 소음방지 대책 ¦ | {}
00ad2ed2-c4d9-4e81-879f-041d5da3480b | 3권.pdf | 차 례 13 10.5 지하실 및 옥상 설치용 소음 진동제어 지침 2. 옥외장비의 소음제어 6.29-4 10.6 공공 소음(community noise) 제어 지침 2.1 냉각탑의 소음 제어 10.7 루프탑(rooftop) 설치 지침 2.2 실외기의 소음 제어 2.3 환기구의 소음 제어 3. 덕트 계통의 소음제어 6.29-7 제 30 장 내진설계 3.1 덕트 계통의 방음 절차 3.2 송풍기 발생소음 예측 1. 개 요 6.30-1 3.3 실내 소음기준 선정 1.1 서 론 3.4 자연감음량 계산 1.2 비구조 요소의 정의 3.5 소음기 설계 1.3 해외 지진 피해 사례 4. 공조 설비의 소음 저감 대책 6.29-17 손상 요인 및 피해 분류 6.30-3 2. 4.1 덕트 외판을 통한 음향 방사 대책 2.1 비구조 요소의 손상 요인 4.2 장비 케이싱 투과 소음 저감대책 2.2 비구조 요소 손상으로 인한 피해 분류 4.3 천장설비의 음향 방사 대책 3. 내진 설계시 고려할 사항 ······· ················· 6.30-5 5. 기계실 주변 소음 제어 6.29-20 3.1 비구조요소의 지진위험 수준 경감 목표 5.1 위치 설정을 위한 체크 사항 5.2 벽체 설계 3.2 건물의 성능수준 분류와 성능기반 설계의 필요성 5.3 문 설계 3.3 비구조 요소의 위험을 줄이는 방법 3.4 비구조 요소의 일반적인 내진 설계 방법 6. 장비의 진동제어 6.29-22 6.1 건물의 진동 응답 4. 내진설계기준 공통적용사항 ······················ 6.30-7 6.2 장비 진동 제어 방법 4.1 목적 및 근거 4.2 국가 내진성능의 목표 및 내진설계 기준 공통 7. 배관 및 덕트의 진동 제어 ········ 6.29-31 적용사항 7.1 배관의 진동 제어 4.3 「내진설계기준 공통적용사항」 적용(활용) 대상 7.2 수평배관의 행거와 지지 4.4 「내진설계기준 공통적용사항」 적용에 따른 7.3 입상배관의 방진지지 조치사항 7.4 플렉시블 커넥터 4.5 시행 시기 7.5 배관의 관 통부 처리 5. 건축구조기준(KBC, 2016 년)에 따른 지진하중 7.6 덕트의 진동 제어 산정 6.30-12 8. 이중바닥 시스템 6.29-36 5.1 설계법에 따른 하중조합 8.1 구조체 전달 음 5.2 지진위험도 결정 8.2 이중바닥 시스템의 개요 5.3 지반의 분류 5.4 설계스펙트럼 가속도 9. 진동 및 소음 조사 ..... 6.29-38 5.5 설계스펙트럼 가속도 작성 9.1 진동 조사 5.6 건축물의 중요도 분류 5.7 건축물의 내진등급과 중요도 계수 10. 소음 및 진동 문제점 관리 6.29-40 5.8 내진설계범주의 결정 10.1 송풍기와 공조기의 일반 지침 5.9 건축구조기준에서의 변형과 횡변위 제한 10.2 취출구 선정과 응용 점검 지침 10.3 중앙 기계실의 소음과 진동제어 지침 6. 건축구조기준(2016 년)에 따른 기계 및 전기 10.4 공조실의 소음과 진동제어 지침 비구조요소의 지진하중 산정 6.30-15 | {}
4b529971-07ad-483c-8057-d3d1ba79c2ed | 3권.pdf | 14 제 3 권 공기조화응용 6.1 일반사항 2.1 전기식 6.2 적용범위 2.2 전자식 방식 6.3 등가 정적하중 2.3 공기식 방식 6.4 상대변위 2.4 DDC 방식 6.5 중요도계수 2.5 자동제어 밸브 6.6 정착 2.6 자동제어 댐퍼 6.7 기계 및 전기 비구조요소 3. 빌딩 자동제어 시스템 설계 6.31-21 7. 건축구조기준(2016 년)에 따른 구조 설계법 및 3.1 자동제어 시스템의 설계 흐름 동적해석법 적용시 고려 사항 .... 6.30-17 공기조화기 자동제어 3.2 7.1 구조설계법 3.3 보일러계통 자동제어 7.2 동적해석법 3.4 냉동기계통 자동제어 3.5 송풍기계통 자동제어 8. ASHRAE(2015 년)의 설비 내진설계 가이드 3.6 급배수 위생계통 자동제어 가이드 ················ ···· 6.30-18 3.7 중앙감시 시스템 8.1 일반사항 3.8 통신 프로토콜 8.2 동적해석 3.9 빌딩자동제어 도면 구성 8.3 정적해석시 하중 정의 8.4 건물에 정착시 하중 계산 4. 자동제어 공사 및 시공 6.31-35 8.5 ANSI 강재 볼트 4.1 자동제어 배관 배선 공사 8.6 콘크리트용 후설치 앵커볼트 4.2 자동제어 기기 설치 공사 8.7 용접 성능 4.3 현장제어반 설치 공사 4.4 중앙감시반 설치공사 9. 장비용 내진장치 ······· 6.30-23 9.1 내진 스너버 5. 자동제어시스템 커미셔닝 6.31-40 9.2 내진 구속장치 5.1 시험 및 검사 9.3 수직 배관 및 수직 덕트의 구속장치 5.2 시험계획 5.3 성능확인 시험 10. ASCE 7 규정 요약 .......... 6.30-25 5.4 자동제어 시스템 설계도서 검토 5.5 DDC 조절기 11. 내진장치 설치시 고려사항 ······················ 6.30-26 12. 예제 풀이 ····· ........ 6.30-26 12.1 공통 설계 조건 12.2 LRFD 설계 (하중 조합 : 0.9D + 1.0E) 제 32 장 스마트빌딩 12.3 ASD 설계 (하중 조합 : 0.6D + 0.7E) 1. 빌딩관리 시스템 6.32-1 1.1 빌딩관리 시스템의 분류 제 31 장 제어의 설계와 응용 1.2 시스템의 구성요소 1.3 장래 시스템 구축 1. 자동제어시스템 개요 ....... 6.31-1 2. 빌딩관리 시스템 통합 ···· 6.32-5 1.1 자동제어 2.1 빌딩관리시스템 통합 일반사항 1. 2 용어정의 2.2 빌딩관리 시스템 통합 업무 내용 1.3 제어동작 2.3 BA 시스템 개방 2. 자동제어 시스템 방식 ...... 6.31-6 2.4 BA 시스템 통합방안 | {}
ec50d0ec-a4da-49f3-95fa-8db66f02c1aa | 3권.pdf | 차 례 15 ¦ 3. 스마트 빌딩 ··········· ......... 6.32-11 ¦ 4. BEMS .......... ············ ¦ 6.32-17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.1 스마트빌딩 일반 사항 3.2 인텔리젼트 빌딩의 기본계획 3.3 단계별 스마트 빌딩 구축 방안 ¦ 4.1 BEMS 의 정의 4.2 BEMS 의 기능 4.3 BEMS 의 레벨구분 4.4 BEMS 의 성능진단 ¦ ¦ | {}
da017e3d-4f6e-47f1-abff-b4768d719da2 | 3권.pdf | 제 1 편 쾌 적 공 조 | {}
60ff7256-e306-436a-86f3-f0016562f855 | 3권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 3 권 편찬위원 제 1 편 책임위원 ¦ 한화택, 권용일 한화택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 1 장 박창봉 제 2 장 강기호 제 3 장 정종림 제 4 장 전준용 제 5 장 홍민호 제 6 장 이동락 제 7 장 박 률 제 8 장 홍진관 제 9 장 김태철 한화택, 권용일, 박종일, 김영호 ¦ | {}
3c91f62a-cdc5-45f7-9177-1283f5763bc4 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-1 제 1 장 주 택 1. 개요 주거시설은 통칭 주택이라고 하며 모든 건물의 종류 중 우 리 눈에 가장 많이 띄는 건물로서, 단독주택과 공동주택으로 분류된다. 통상, 단독주택은 하나의 부지에 한 개의 주택이 건 설된 것이며, 공동주택은 하나의 부지에 복수의 주택이 집결 또는 적층해서 지어진 것을 말한다. 공동주택은 복수의 주택 이 집합되어있는 관계로, 공용 부분을 가지고 있으며 규모에 따라서는 공용 현관, 공용 복도, 엘리베이터, 주차장, 쓰레기 분류처리장, 회의 실 등을 가진 공동주택도 있다. 흔히 편리한 주거시설로 여기고 있는 아파트라고 불리는 공동주택은 그 역 사가 그다지 길지 않으나 적어도 국내에서는 단독주택에 비해 선호도가 크게 앞서고 있어 앞으로도 전체 주택에서 차지하는 비율은 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다. 최근에는 사회환경이 다양화되면서 개인의 삶의 방식(life style)도 다양해져, 여러 가지 생활방식에 각기 대응할 수 있 는 주택이 요구된다. 음악과 예술 혹은 개인의 취미를 생활 속에 반영한 주택, 사회의 고령화가 진전되면서 신체적으로 부자유한 노인이 안심하고 안전하게 지낼 수 있도록 고려한 주택 등 다양한 종류의 주택 수요 또한 늘어날 것으로 예상된 다. 따라서 건축 및 설비설계자는 종래의 획일적인 설계개념 에서 벗어나 각 주택에서 실제 생활하고 있는 다양한 취향의 거주자 입장에서 계획 및 설계를 진행해야 한다. 주거시설을 계획할 때에는 건물의 종류에 따라 계획의 기본개념을 적절히 설정하여 건물의 기능성 · 편리성 · 안전성 등을 극대화시킬 필요가 있다. 1) 계획목표 건축주가 정해져 있어 가족 구성원의 성별 · 연령 등을 고 려한 계획 및 설계가 가능하므로, 건물의 건축적 내용은 물론 설비적 내용도 건물내 거주자의 만족도를 극대화 시킬 수 있 다. 따라서 설계자에게 있어서는 예산 · 가족구성 · 연령구성 등을 고려한 안정성과 기능성에 대한 배려, 건물의 등급 설정, 건물의 가변성과 갱신성 등에 대한 검토가 특히 중요하다. 특 히 가족 구성원 중 노인이나 병약자가 있을 경우 난방에 대한 배려에 신중을 기해야 하고 실내 난방온도는 실별 요구조건을 맞추기 위한 스마트 제어 시스템을 갖추어야 한다. 또한 건물 의 갱신계획을 고려하여 각종 배관 및 기기 등이 15 년 정도 후에 개보수할 필요가 있기 때문에 기기 · 배관 등의 설치계 획을 고려할 필요가 있다. 2) 관리계획 가족 구성원이 관리주체가 되어야 하며, 대부분의 경우 가 족 구성원들은 아파트의 관리사무소 직원들과 같은 전문지식 을 가지고 있지 않기 때문에, 보일러의 고장 등과 같은 주택 의 설비적 문제를 해결하기가 쉽지 않다. 3) 설비의 배치계획 기계실, 전기실, 엘리베이터, 샤프트 등과 같은 공용부분이 있으며, 이들 공간으로부터 전해 들어오는 소음에 대한 대책 을 충분히 고려해야 한다. 1.1 주거시설의 특징 1) 주거시설의 특징 다른 건축시설에 비하면 주택의 특징은 거주하는 사람이 거의 확정된다는 것이다. 공동주택 등은 건설 당시는 입주자 가 결정되지 않은 경우도 있지만, 정해지면 상당히 오랜 기간 그곳에 거주하게 된다. 또 거주 시간은 기본적으로 24 시간이 며, 모든 생활의 기본이 되는 시설이라고 말할 수 있다. 생활 변화에 따라 일상의 가구와 의류 등도 바꿔야 할 필요성이 대 두된다. 또한 라이프스타일 변화에 따른 건물 보수와 갱신이 필연적으로 발생하며, 그에 대응할 필요성도 생긴다. 경과 년 과 함께 시설도 재검토하는 것이 다른 시설과 가장 큰 차이라 고 말할 수 있다. 2) 새집증후군 새집증후군이란 주택에서 유래하는 여러 가지 건강을 해치 는 것의 총칭이다. 주로 주택의 공기질에 관한 문제가 원인이 되어 실내공기환경 불량으로 나타내는 경우가 많다. 그 경우 는 어떤 이유에 의해 주택 내의 공기가 오염되고, 그 공기를 거주자가 흡입함으로써 발생한다고 볼 수 있다. 오염원의 하나로는 가옥 등 건물 건설과 가구제조 시에 이 용되는 접착제, 도료 등에 포함된 유기용제, 목재를 곤충이나 흰개미 같은 생물에 의한 피해로부터 지키기 위한 방부제, 또는 이와 유사한 휘발성 유기화합물(volatile organic compounds: VOCs)이 있으며, 화학물질뿐만 아니라 곰팡이와 미생물에 의한 공기오염도 원인이 될 수 있다. 그 원인의 대부분은 주 택의 고단열 · 고기밀화에 의한 환기부족과 가옥 등 건설에 사용된 건축재료의 변화에 따른 것이다. 옛날의 목조주택은 좋은 의미이든 나쁜 의미이든 틈이 많 아서 통기성이 매우 좋았기 때문에 실내공기는 신선하고 쉽게 오염되지 않는 환경이었다. 그러나 현대의 주택은 에너지절약대책이 중시되면서 틈이 없어지고 기밀성이 높아졌다. 게다가 단열성도 높아져서 매우 효율적으로 냉난방이 되도록 만들어졌다. 그러나 반면에 제대 로 환기를 하지 않으면 금방 공기가 오염되는 위험성도 높아 졌다. 현대의 주택 건축용재의 대부분은 인공적으로 가공되었기 때문에 재료의 기능과 성능을 높이기 위하여 제조과 정에서 많 은 종류의 화학물질이 사용되고 있다. 예를 들면 강도를 높이 기 위한 접착제, 잘 타지 않게 하기 위한 난연재, 오래 보존시 키기 위한 방부제, 곰팡이 방지제 등이 있다. 또한 대량생산이 쉽고 가공성이 뛰어난 새로운 건축재료와 새 공법도 계속해서 | {}
9be2dad1-096f-4099-bf2d-37cd569c0e58 | 3권.pdf | 1.1-2 제 1 편 쾌적공조 개발되고 있으며, 이러한 다양한 종류의 거주자 요구에 부응 하기 위하여 여러 화학물질이 사용되고, 고성능의 건축재료가 제공되고 있다. 하지만 사용되는 화학물질의 대부분은 인체에 유해한 성분이다. 또한 건축재료뿐만 아니라 집 안에 설치하 는 커튼과 카페트, 가구 등에도 화학물질이 많이 사용된다. 화학물질이 많이 포함된 새 건축재료를 사용해서 만든 건 물이 기밀성도 높기 때문에 확실하게 환기를 하지 않으면 실 내 공기는 화학물질로 오염되고 만다. 새집증후군 대책으로는 화학물질을 발산하는 건축용재를 사용하지 않도록 유의 하고, 또 가구 등에서 발산하는 부분에 대해서는 항상 적절하게 환기를 하는 것이다. 3) 에너지절약 (1) 주택의 에너지절약은 우선 건축물 자체를 에너지 절약 이 가능한 건축으로 계획하고, 효율성이 좋은 설비 기기를 설 치하는 것으로 계획한다. 건축적인 에너지절약 요소는 여름철 의 일사광선을 차단하고, 겨울철 일사광선은 효율적으로 이용 하여 건물의 단열성능을 높이는데 있다. 또한 개구부의 기밀 성을 증가시켜 충분한 환기설비를 계획 설치한다. 효율적인 냉난방기기는 이전 제품형식에 비해 약 절반의 에너지로 운전이 가능하다. 환기유닛도 전열교환형 공조환기 팬을 사용함으로써 통상적인 환기설비와 비교해 약 절반의 에 너지를 절약할 수 있다. (2) 에너지절약 주택의 에너지사용합리화에 관한 법률(에 너지 절약법) 기본방침 규정에 유의 하여 주택 외벽, 창 등을 통하여 열 손실 방지 및 주택에 설치하는 건축설비에 관한 에너지의 효 율적 이용을 위한 조치를 적합하고 정확하게 실시하는 것 이 다. 그 내용은 이하의 항목으로 정리된다. ① 지역 구분에 따른 연간 냉난방부하 등의 기준 ② 지역 구분에 따른 상당 틈새 면적 기준 ③ 결로 방지성능 확보 ④ 환기량 확보 ⑤ 난방기기 등에 의한 실내공기 오염방지 ⑥ 난방 및 냉방에 관한 에너지 효율 확보 ⑦ 더위를 막기 위한 통기경로 확보 표 1 에 차세대 에너지절약 기준치를 제시하였다. 또 2008 년 4 월 3 일에 각의 결정된 에너지절약법 개정에서 단독주택을 제외한 300 m2 이상의 주택은 관할 관청에 신고하 는 것이 의무화되었다. 표 1 주택의 차세대 에너지 절약 기준치 ¦ 지역 구분 ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연간냉난방 부하의 기준치[MJ/(m2 · year)] ¦ 390 ¦ 390 ¦ 460 ¦ 460 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 열손실 계수의 기준치 [W/(m2 · °C) ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 2.7 ¦ 2.7 ¦ 3.7 ¦ ¦ 하계 일사취득 계수 기준치 ¦ 0.08 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.06 ¦ 2. 단독주택 2.1 개요 단독주택은 소유자의 개성과 추구하는 가치, 삶에 대한 태 도를 드러내주는 가장 사적인 건축물이다. 주거의 수용성이나 효율성이 강조되는 추세 속에서 공동주택에 비해 현대의 도시 개발에서 낮은 비중을 차지하고 있지만, 단독주택이 도시전체 에 미치는 영향이 결코 작지 않다. 단독주택에 대한 수요자들 의 요구는 매우 개성적이고 또 다양하다. 마치 백화점의 고급 기성품을 두고 애써 양복점의 맞춤옷을 찾는 사람들의 요구조 건이 세밀하고 다양한 것과 같다. 1) 단독주택의 특징 정해진 부지에 정해진 거주자의 요구에 따라 건설되는 이 른바 주문주택이 기본이지만, 거주자가 미정인 상태에서 건설 되어 완성된 주택을 구입하는 이른바 완공 판매 주택도 주택 산업을 중심으로 많이 건설되고 있다. 종래의 주문주택의 대 부분은 건설업자가 설계 시공하는 건설방법이 많았지만 에너 지 절약을 적극적으로 도입하거나 냉난방 설비를 비롯한 급탕 설비와 환기설비, 나아가 각종 보안 등 쾌적성을 요구하는 주 택도 많이 건설되고 있다. 2.2 설계조건 1) 설계 온습도 (1) 옥외 설계 조건 단독주택의 냉난방 설비를 설계하는 경우에도 실내의 설계 조건을 분명히 정하고 설계를 진행하는 것이 중요하다. 실외 조건은 건설지의 기상 데이터를 바탕으로 한 설계용 옥외 온 습도 조건 등을 참고로 이용한다. (2) 실내 설계조건 일반적인 실내설계 조건을 표 2 에 제시하였다. 표 2 거주시설의 실내 설계 온습도 조건 ¦ 구분 ¦ 온도[°C] ¦ 습도[%] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하계 ¦ 26(25~27) ¦ 50(50~60) ¦ ¦ 동계 ¦ 22(20~22) ¦ 50(40~50) ¦ ¦ 중간 시기 ¦ 하기와 동기의 중간 값으로 한다. ¦ 하기와 동기의 중간 값으로 한다. ¦ ※ 주 ( )밖의 값이 대표치를 나타내고, ( )안의 값이 적용 범위를 나타 낸다. 2) 설계환기량 거주시설의 환기는 가장 풍량이 큰 주방의 환기와 욕실 · 화장실 · 세면실의 비교적 작은 풍량의 환기 그리고 새집중 후군 대비를 위한 거실 환기로 나뉜다. (1) 주방의 환기량 주방 레인지용 환기량은 레인지의 열원으로 가스를 사용하 는 경우와 전기를 사용하는 경우가 크게 다르다. 가스를 사용 | {}
f58c36b5-214b-484d-98bc-7346b12a9814 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-3 하는 경우는 가스레인지의 사용으로 인한 배기가스 발생, 산 소결핍으로 인한 불완전 연소에 의해 일산화탄소가 발생하는 경우 등을 생각할 수 있기 때문에 환기설비설계기준 (KD S 312520)에 환기량이 정해져 있다. (2) 욕실 · 세면실 · 화장실의 환기량 이 공간의 환기풍량은 일반적으로 필요한 환기 횟수가 주 어진다. 또 주택인 경우는 대저택 이외에서는 욕실 등의 공간 크기는 그다지 차이가 없어 표 3 에서 제시하는 환기풍량이 필 요하다. 표 3 일반실의 환기량 ¦ 방 명칭 구분 ¦ 환기 횟수 회/h ¦ 방 면적 m2 ¦ 방 용적 m2 ¦ 환기량 m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕실 ¦ 7 ¦ 3.24 ¦ 8.0 ¦ 56 ¦ ¦ 세면실 ¦ 5 ¦ 2.16 ¦ 5.2 ¦ 26 ¦ ¦ 화장실 ¦ 5 ¦ 1.62 ¦ 4.0 ¦ 20 ¦ (3) 거실의 환기량 최근의 고기밀 주택의 경우, 방문을 닫고 냉난방을 하는 경 우는 거주자에게 신선한 외기 공급이 필요하다. 건축 기준법 에 따르면 사람 1 인당 20 m2/h 이상이 필요하다. 침실 등의 개별 공간인 경우는 거주자가 보통 1 인이기 때문에 20 m2/h 가 되지만 부부침실이라면 2 인으로 약 40 m2/h 가 된다. 거실 과 같이 가족이 모이는 공간은 손님을 포함하면 4 인에서 5 인 정도이기 때문에 80 m2/h 에서 100 m2/h 정도가 된다. 이처럼 방의 환기설비에는 강 · 중 · 약과 같이 풍량을 바꿀 수 있는 기기를 사용하는 것이 바람직하다. (4) 새집증후군 대책의 환기량 실내 마감에 화학물질 발산 우려가 없는 재료를 사용한 경 우, 각 방의 새집증후군 대책의 환기량(24 시간 환기에 필요한 환기량)은 환기횟수로 0.5 회/h 이상 확보할 필요가 있다. 3) 실내허용소음 거주 시설의 실내허용소음은 40 dB 이하이며, 거주자의 불 만을 없애려면 35 dB 이하로 한다. 소음의 원인은 실외에서 비롯되는 것과 거주 시설에 설치 된 기기류에서 비롯되는 것으로 나뉜다. 전자의 소음에 대해 서는 건물 개구부, 특히 창에서 침입하는 소음에 대해서는 최 근 주택 창의 기밀성이 높아졌다는 점에서 걱정할 필요는 거 의 없다. 근처에 철도가 있거나 비행장 근처인 경우는 더욱 방음 성능이 높은 창호를 사용하는 등의 주의 가 필요하다. 실 내에 설치된 설비기기 중에서 각종 환기팬은 풍량에 적합한 기종을 선정하면 소음에 관한 불만은 그다지 발생하지 않는다. 그러나 안전을 고려해서 큰 풍향을 공급하는 환기팬을 선정 한 경우와, 적절한 덕트 압력손실을 계산하지 않고 기종을 선 정한 경우에는 필요 이상의 풍량이 나와 서 소음발생 문제로 이어지는 일이 있으므로 주의 가 필요하다. 비교적 풍량이 큰 환기팬의 경우는 풍량가변형(강 · 중 · 약)의 기종을 선정함으 로써 풍량을 조정할 수 있도록 하는 것도 필요하다. 에어컨 실 내기 발생 소음은 주택용 기종을 사용하는 범위에서는 각 제 조사 모두 소음 불만이 없는 사양으로 하고 있으므로 걱정은 없지만, 대저택 등에서 일반 빌딩용 기종을 사용하는 경우는 기기 선정 및 소음 대책이 필요하다. 또한 에어컨의 실외기 발 생 소음이 인근에 문제가 되는 경우도 있으므로 주의 한다. 4) 시스템 계획상의 유의 사항 단독주택의 설비를 계획하는 경우, 거주자의 생활 패턴 등 을 조사해서 그에 맞는 설비계획을 세우는 것이 중요하다. 사 람에 따라 냉난방을 위해 공급되는 기류를 싫어하는 등 기호 가 다른 경우가 있어 주의 가 필요하다. 또한 필요 이상의 기 능을 탑재한 기종의 운전 조작이 복잡해지는 등, 특히 고령자 인 거주자에 대한 대응 등은 세심하게 고려할 필요가 있다. 일반적인 설비 계획상의 유의 점은 아래와 같다. (1) 실내 환경의 거주성을 높이고, 소음과 공기질 등의 대 웅을 유의 한다. (2) 건축계획과 의 정합성을 고려한다. (3) 각 실 단위로 기기의 운전 제어가 가능하고, 조작이 쉬 운 시스템과 기종을 선정한다. (4) 외부 환경과 지구환경을 배려한 계획으로 한다. (5) 설비공사비, 운전비용, 유지관리비 등이 저렴하고 경제 성이 높게 계획한다. (6) 내구성이 높고 설비 갱신시에 추가비용이 들지 않도록 고려한다. 2.3 부하 특성 단독주택의 사용시간이 다른 건축물과 다른 부분은 기본적 으로 1 일 24 시간 쉬지 않고 사용한다는 것이다. 따라서 그 냉 난방의 부하 특성도 사용시간에 따라 크게 좌우된다. 지역에 따라서도 다르지만 한 · 냉 지역에서는 동계 난방운전 시간은 길고 온 · 난 지역에서는 간헐운전이 일반적이다. 2.4 시스템 설계 1) 냉난방 시스템 냉난방 시스템은 대부분의 주택에서 개별방식을 채택하고 있으며 전기에너지에 의한 히트펌프(EHP) 냉난방 방식이 주 로 사용되고 있다. 종래 히트펌프 냉난방기는 외기온 이 영하 로 되면 난방능력이 현저히 저하되는 기종이 대부분이었지만 최근의 기종은 -15°C 에서도 운전이 가능하며 그다지 능력 저 하가 되지 않아 한냉지에서도 충분히 사용이 가능하다. 1 대의 기계로 냉.난방을 함께 사용할 수 있는 장점 덕분에 주택 냉난 방시스템의 표준 방식으로 적용되어 왔다. 외기온도가 -15°C 이하가 되는 지역의 난방방식에는 종래와 같이 가스 또는 등 유를 이용한 개별난방시스템이 채용되고 있지만, 그 이외의 지 역에서는 히트펌프 에어컨이 단독주택의 대표적인 냉난방 방 식으로 이용되고 있다. 특히 최근의 기종은 에너지효율이 높 고, COP 가 6.0 을 넘는 기종도 있어 연중 에너지소비효율 (APF)도 4.0~6.0 이라는 값을 보이고 있다. 냉매배관 길이는 15 m 까지 가능하며 최대 고저차도 12 m 까지 이용가능하다. 3 층 주택 등에서 채용할 수 있는 20 m 까지 가능한 기종도 있 | {}
30666d1e-f7b1-49e5-862a-c4baa03f801a | 3권.pdf | 1.1-4 제 1 편 쾌적공조 다. 또한, 주택용 히트펌프 에어컨에도 1 대의 실외기에 복수 의 실내기를 접속할 수 있는 멀티타입이 있어 실외기 설치 공 간을 절약할 수 있다. 개별식의 경우는 거실별로 비교적 저가로 설치가 가능하고 에너지원이 확보되면 기기의 탈착도 비교적 자유롭게 된다. 또한 생활패턴에 일치시킨 개별운전이나 제어가 간단해진다. 냉방기간이 짧은 지역에서는 난방을 중앙식으로 시스템을 구 성한 경우에도 냉방을 개별식으로 하는 경우가 대부분이다. 열원으로서는 일반적으로 가스 · 전기 · 등유가 사용되고 있 다. 주택에 적용 가능한 자연 에너지 중에 가장 기대되는 것 이 태양에너지이다. 액티브 시스템으로서 급탕 또는 난방에 사용되고, 태양열집열기와 일체화된 기기 · 시스템이 보급되 고 있다. 최근에는 태양열발전을 이용해서 주택내의 전기와 열의 에너지수요를 충족시켜, 쾌적한 주거공간과 에너지절약 을 실현하고 있다. 다량의 전력 · 냉난방 · 급탕의 수요에 대 해서 태양전지와 집열기를 이용한 종합적인 에너지변환 효율 을 상승시킴으로서 경제성과 에너지절약의 균형이 기대된다. 2) 환기 시스템 사무소건물과 같이 일반적으로 공기조화설비를 갖추고 있 는 건물에서는 공기조화 과정에서 환기를 행하고 있으므로 별 도의 환기설비를 설치하지 않지만 현재 대부분의 주거시설에 서는 난방설비만을 갖추고 있기 때문에 별도의 환기설비를 설 치하고 있다. 주택의 환기는 조리나 유틸리티 사용시의 급배 기와 거실 및 주거공간의 환기로 나누어진다. 단독주택 · 공동 주택 공히 기본적으로는 같지만 단독주택의 경우에는 외벽면 의 비율이 크고 직접환기에 면한 벽과 지붕에 개구부를 설치 하여 통풍을 겸한 환기장치를 설치하는 경우가 많다. 주거시 설에서 환기설비가 특히 필요한 곳은 주방과 욕실이다. 주방 은 요리시 냄새의 발생이 심하므로 거실 등 다른 공간으로 그 냄새가 확산되지 않도록 신속하게 제거할 필요가 있으며, 욕 실은 냄새뿐 아니라 습기의 발생도 많으므로 신속히 제거하지 않을 경우 욕실 내에 습기로 인한 피해가 발생할 수 있다. 단 독주택의 환기시스템은 주방 대부분 설치된 렌지후드팬을 사 용한다. 욕실, 화장실, 세면실의 환기 시스템은 덕트용 환기팬, 통칭 천정팬으로 불리는 것이 많이 사용된다. 1 대의 천정 팬 으로 욕실 · 세면실 · 화장실 환기가 가능한 더블 팬이 적용되 는 경우가 있다. 덕트를 이용하는 환기방식인 경우는 원형덕트 이용방식이 일반적이며 배기구도 원형덕트 접속용 벤트 캡이 사용된다. 또한, 거실 및 주거공간의 환기에는 냉난방을 하는 고단열 고기밀 주택인 경우는 전열교환기가 장착된 폐열회수 형 환기유닛이 일반적으로 적용된다. 풍량은 강 · 중 · 약 3 단 계로 전환이 가능한 타입이 적용된 덕트는 주방후드의 더운 기체가 배기되므로 금속제 원형덕트 150 mm 가 사용되고, 단열 재(암면 50 mm 이상)에 의한 단열시공이 필요하다. 배기구는 150 mm 의 금속제 벤트 캡을 사용한다. 파이프 팬은 외벽에 직 접 설치하는 것이기 때문에 외부에는 직접 배기구에 닿는 벤 트 캡을 설치한다. 환기유닛은 외벽에 설치되는 타입은 실외 측에는 급기구와 배기구가 필요하게 되어 일체화된 후드형의 제품이 일반적이다. 덕트 접속형에는 기기의 페이스를 천정면 에 노출시키는 카세트 형과 덕트 접속에 의한 천정 은폐형이 있다. 3) 기기 시스템 냉난방기는 열원기기와 단말기기로 구성된다. 냉방 또는 난 방 전용기와 냉난방 겸용기가 있지만, 단독주택에서 사용되는 룸에어컨은 전기를 열원으로 한 공기열원 히트펌프에 의한 냉 난방 겸용기가 많이 사용되고 있다. 윈도우형과 세퍼레이트형 이 있는데, 현재에는 세퍼레이트형이 주류를 차지하고 있다. 압축기와 외기측의 열교환기 부분을 실외기에 장착하고, 실내 측 열교환기와 팬을 실내기에 장착해서 양 기기를 냉매관으로 접속한다. 또한 1 대의 실외기에 여러 대의 실내기를 접속할 수 있는 멀티 타입도 있으며 냉매배관 길이도 20 m 까지 연장 할 수 있어 보기 흉한 실외기를 북쪽에 정리하는 등 설계의 자유도가 높아진 기종과 한랭지용으로 실외기에 등유와 가스 로 냉매를 가열해서 난방 효과 를 높이는 타입도 있다. 최근에 는 냉매배관과 함께 가느다란 호스를 이용한 환기기능이 있는 가온과 제습이 가능한 타입과 필터의 청소기능이 내장된 에어 컨도 있다. (1) 주방환기 주방은 주택 내에서 냄새의 대부분을 발생시키는 곳으로, 이곳에서의 냄새확산 정도에 따라 실내공기질(IAQ)이 영향 을 받는다. 현재, 주방 환기의 대부분은 세대로부터의 주방 레 인지 후드와 샤프트 내 배기덕트를 통해 옥상으로 배출됨. 레 인지 후드로 들어간 배기가 각 세대별 외벽을 통해 실외로 배 출되는 구조로 되어 있다. 현재 일반적으로 이용되는 이와 같 은 방법은 그 작동에 있어서 결정적인 문제점은 없지만, 바람 이 약해 무동력 팬의 작동이 원활하지 않을 수 있고, 또 건축 물의 기밀성이 양호해서 외부로부터의 틈새바람이 미약할 때 는 실내 급기량이 부족할 수 있는데, 이러한 경우에는 결과 적 으로 실외로의 배기가 원활히 이루어지지 않을 염려가 있다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 많은 건축적, 설비적 방법 이 연구.계획되고 있으며 그 중 일부는 실제 건물에 적용되기 도 하였다. 대표적인 설비적 방법으로서, 각 세대별로 급기와 배기를 동시에 행하는 시스템이 있다. 한편, 실내환기를 위해 설치되는 급배기용 팬은 대부분 실내에 설치하는 것이 일반적 이나 급배기용 팬을 실외에 설치함으로써 팬의 작동으로 인한 소음을 실내에서 전파되지 않도록 하는 시스템이 일부 채택되 어 사용되기 시작했다. (2) 욕실환기 대부분의 주택에서 채용하는 환기방식은 배기팬을 설치하 여 욕실을 환기한다. 한편 최근 대형주택에서는 욕실, 세면실, 드레스룸 등이 별도의 공간으로 구성되어 있는 경우도 있어, 이러한 주택에서는 하나의 팬에 복수의 덕트를 연결시킬 수 있는 배기팬을 설치하여 각 실의 환기를 실시하는 것이 바람 직하다. 4) 각부계획과 실시 예 단독주택에서의 냉난방 시설은 쾌적한 실내거주 환경을 유 지하면서 에너지가 절약되는 것이 중요하다. 주택 거주 시, 에 | {}
b6fc570a-3170-4b62-a327-b9f7cfa8c2c3 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-5 너지소비에 따라 이산화탄소 배출량을 저감시키는 것을 목표 로 주택 및 설비기기 기술의 연구 개발이 이루어지고 있으며 자연 에너지의 적극적 이용, 건물 외피의 열차단 기술, 에너지 절약 설비기술로 정리된다. (1) 태양열이용 주택의 냉난방에 태양열을 이용하는 경우, 겨울철 창에서 태양열을 직접 받아들여 난방에 이용하는 패시 브 솔라 방식이 있다. 그러나 태양열을 물 등의 축열체에 저 장해서 냉난방에 이용하는 액티브 이용은 효율이 나빠서 실제 예는 드물다. 그 보다 태양광 발전으로 전기를 만들어 그 전 기로 효율적인 히트펌프 에어컨 등을 사용한 냉난방에 이용 하는 것이 합리적이다. (2) 태양광 발전은 주간에는 태양광으로 발전해서 주택 내 에서 소비하는 전력을 자가생산하는 시스템이다. 야간에는 한 전 전력을 도입할 필요가 있으나 전체로 보면 전력수지가 개 선되어 에너지 절감 및 나아가서 운전비용 절감이 가능하다. 단독주택에서의 태양광 발전용량은 1 건당 3~4 kW 가 경제 적이다. (3) 연료전지 이용 등 수소와 산소를 화학 반응시켜서 전 기를 만드는 것이 연료전지이며 수소는 도시가스, 프로판 가 스, 등유 등을 원료로 만들 수 있다. 특히 주택에도 이용할 수 있는 형태의 개발이 진행되고, 발전시에 발생하는 배열을 회 수하여 급탕과 난방에 이용하며 기존 시스템(화력발전)과 비 교해서 에너지 소비량의 31% 삭감과 온난화효과 가스인 CO2 배출량을 45% 정도 삭감이 가능하다고 한다. 특히 연료 공급 의 안정성 측면에서 도시가스를 이용한 연료전지가 주택용으로 호응을 받고 있다. 그 대표적인 시방을 표 4 에 나타냈다. 표 4 도시가스를 이용한 연료전지 사양 ¦ 정격발전량 ¦ 1 kW ¦ 1 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발전효율 ¦ 37%(LHV) ¦ 33%(HHV) ¦ ¦ 열 회수율 ¦ 50%(LHV) ¦ 45%(HHV) ¦ ¦ 저장총용량 ¦ 60°C 200L ¦ 60°C 200L ¦ 3. 공동주택 3.1 개요 한 개의 건물 안에 복수의 주택이 모여있는 것이 공동주택 이다. 공동주택 및 도시형 생활주택 등은 주거공간의 쾌적성 을 확보할 수 있도록 계획한다. 엘리베이터 홀, 계단실은 자연채광과 자연환기가 가능하도 록 계획한다. 또한 엘리베이터 홀은 최소 1 개 이상의 맞통풍 이 가능한 복도(단부에 환기창 설치)에 접하도록 계획한다. 개별식 · 주택 중앙식의 설계상의 요점은 단독주택과 공통 되지만, 공동주택은 벽 · 바닥으로 옆세대가 되고, 또한 구조 체(보 · 기둥)도 크고, 특히 반송스페이스의 제약조건이 있다. 인접실로의 음전달을 막기 위한 수법의 적용도 중요하다. 열 원은 난방을 온수(동 · 중앙식)로 냉방은 에어컨 실외기에 의 한 냉매를 공조실내 유닛에 연결하고, 전열교환기를 통해서 환기를 하는 공조기식 환기 · 냉난방 시스템을 사용한다. 덕트가 많으면 제약조건을 만족하기 곤란하다. 주택은 고기 밀 · 고단열의 주택으로 변화하고 있다. 이 결과 결로나 곰팡 이의 발생, 환기부족 등의 문제가 발생하고 있다. 한편, 온열 환경의 향상에 대한 요구도 연차적으로 높아지고 있다. 따라 서 입구부터 계단 · 승강기 · 복도 등의 공용부분을 지나서 각 각의 주거 현관에 도착한다. 마찬가지로 설비적 측면에서도 수도 · 가스 · 전기 등의 인프라 설비에 관해서도 각 주택의 현관 옆에 설치된 각종 계량기에 이르는 설비는 공용설비로 계획된다. 각 주택 내에서도 바닥 · 천정 슬래브 · 경계벽 등 은 옆집과 같이 사용되는 골조이기 때문에 이들 골조에는 마 음대로 손을 댈 수 없다. 1) 공동주택의 특징 (1) 부지 내의 동 수에 따라 집합 단지형과 단일 동형으로 구분된다. 용도 측면으로는 주택 단독형과 타 용도(사무실이 나 점포) 등의 복합형으로 분류되고, 주거 대상에 관해서는 패밀리, 1 인 가구, 고령자 타입으로 분류된다. 구조적으로는 목조, 철골조, 철근 콘크리트조, 철골 철근 콘 크리트조가 있다. 가구에 관한 분류로는 벽식, 라멘식, 벽식 라멘 등으로 분류되며 지진에 대한 내진, 제진(��), 면진 구조 등이 있다. 공동주택의 다양한 형태는 설비계획에도 큰 영향을 미치게 되며, 각각의 내용을 충분히 파악해서 설비계 획을 종합하는 것이 중요하기 때문에 냉난방 공조설비에서도 충분히 고려하고 계획한다. 일조, 일사, 바람길 등을 고려하여 건축물을 배치하는 한편, 자연채광 · 자연환기 · 고효율창호 · 외단열 · 외부차양 등 에너지 부하를 적게 발생하게 하는 패 시브(passive)기법과 태양광 · 지열 · 연료전지 등 액티브 (active)기법을 적극 활용하여 설계한다. 2) 공동주택의 건축계획 건축골조는 높은 내구성이 있고, 계획에 따라서는 100 년 이상 견딜 수 있도록 만드는 것도 가능하지만, 생활 변화에 따라 공간 구분과 내장의 수리가 필요하게 된다. 동시에 그에 따른 각종 설비 개수, 기기류 및 배관류의 수명이 15 년에서 20 년이 일반적이기 때문에 이를 갱신시키기 위하여 건축 골 조와 분리해서 설비시설을 건설할 수 있다면 설비 개방시 비 용낭비를 없앨 수 있다. 3.2 설계조건 공동주택에서도 실내설계 온 · 습도, 환기량, 허용소음레벨 등은 단독주택의 경우와 같다. 1) 설비계획상의 유의 점 시스템 선정시 설비계획상의 유의 점으로는 단독주택 항에 서 설명한 것과 같이 다음과 같은 사항을 고려해야 한다. (1) 소유형태가 분양인가 임대인가의 확인이 가장 중요한 사항이다. 특히 분양인 경우는 개인 소유부분과 공용부분의 경계 구분에 의한 적합한 설비계획으로 한다. | {}
141106b1-0594-4c12-a31a-5568423d66cd | 3권.pdf | 1.1-6 제 1 편 쾌적공조 (2) 분양주택의 유지관리에서 공용소유부분에 대해서는 거 주자에 의한 관리조합을 통한 것이 일반적이며, 특히 전문 기 술이 필요한 부분의 설비는 가능한 유지 관리가 쉬운 시스템 을 적용하도록 계획한다. (3) 공동주택은 바닥 · 벽을 접해서 많은 사람들이 24 시간 거주하는 건물이기 때문에 보다 안전을 높이는 법규제가 정비 되어 있다. 피난유도를 위해 2 방향 피난경로 확보, 연소방지 를 위한 구획 처리 등 방재설비와 의 정합성을 고려한 설비계 획이 중요하다. 3.3 부하특성 일반 건축물에 대해 법에서 규정하는 실내공기환경이 유지 되도록 하여 거주자들이 쾌적한 환경속에서 업무를 진행하도 록 한다. 동시에 공기조화설비의 신뢰도나 안정성이 확보되도 록 설비의 유지관리를 위한 관리기술기준을 작성하여 시행하 는 것이 무엇보다도 중요하다. 여기서는 공기조화 설비기기 및 시스템의 내구성 향상을 위한 관리기술기준에 일반적인 사 항을 기술한다. 공동주택의 부하는 바닥 면적에 대한 주벽면 적의 비가 단독주택에 비해서 작기 때문에 바닥 면적당 열부 하는 단독주택과 비교해서 작다는 특징이 있다. 공동주택의 경우, 각 세대 위치에 따라 부하 값이 크게 달 라진다. 최상층 부하는 지붕의 부하가 포함되기 때문에 중간 층 부하 보다 커진다. 냉난방의 운전방식(간헐, 연속)에 따라 서도 최대 부하치에 차이가 발생한다. 그러므로 공동주택의 경우 주택의 위치에 따라 수치가 크게 차이가 나고 냉난방의 운전방식에 따라서도 최대부하치의 차이가 생긴다. 간헐운전 의 경우는 연속에 비해서 크게 되는 경우도 있다. 3.4 시스템설계 1) 냉난방 시스템 공동주택에 적용된 냉난방 시스템은 주택별 운전제어를 수 행하므로 운전 비용이 명확하게 구분되어 간단히 지불할 수 있는 시스템이 바람직하다. 따라서 특수한 경우를 제외하고 공기열원과 히트펌프에 의한 냉난방용 에어컨이 폭넓게 보급 되고 있는 것은 단독주택과 같다. 기본적으로는 각 주택의 베 란다 혹은 개방 복도의 일부에 에어컨 실외기를 설치하고, 필 요한 방에 실내기를 설치한다. 2 실 이상을 냉난방하는 경우는 실외기 1 대에 여러 대의 실내기가 접속되는 멀티 에어컨 타입 이용이 많고, 외벽에 접한 방의 실내기는 벽걸이 노출형이 경 제적이고 냉난방 효율도 좋아서 많이 사용된다. 외벽에 접하 지 않은 방 또는 실내기 인테리어에 노력을 기울인 방은 천정 부착 카세트형을 많이 사용한다. 2) 환기시스템 공동주택의 환기시스템도 기본적으로는 단독주택과 같지 만, 외벽 면적 비율이 작기 때문에 효율이 좋은 환기 이론을 검토할 필요가 있다. 건물이 높아지면 외부 풍속에 대한 개구 부 구조도 견고해지며, 그 결과 기밀성도 높아지는 것이 일반 적이다. 높은 기밀성 섀시 도입으로 기대했던 자연 환기량이 부족하게 되며 환기팬 운전 시의 개구부 주변에 유속음이 발 생하거나 실내가 음압으로 유지되어 문 개폐가 힘들게 되는 등의 문제가 발생할 우려가 있다. 특히 이러한 현상은 세대의 방 개수가 적은 원룸 맨션에서 발생할 위험성이 높다. 또한 보충공기 없이 렌인지 후드의 과대한 배기풍량 설정이 원인이 되는 일이 많다. 특히, 초고층 주택에서는 기밀성이 향상되는 경향이 있고, 주택내외의 압력차를 감소시키는 급기장치의 검 토도 필요하게 된다. 초고층 주택에서는 거실의 환기에 관해 서도 단순히 개구부의 개폐나 극간풍을 이용하는 것이 아니 라, 신중하게 급배기 계획을 하는 것이 주거성 향상에 필요하 다. 새집증후군 등의 문제를 발생시키는 것으로 알려진 실내 공기 오염물질의 제거방법은 환기에 의해 오염물질을 희석하 고 실외로 배출하는 방법으로 구분된다. 최근 공동주택은 고 층화 되어 높은 실내 기밀도가 요구되며, 더욱이 오염물질 발 생이 많은 인공자재의 사용이 증가되어 실내공기질이 중요한 문제로 부각되었다. 이러한 관점에서 공동주택에서 실내공기 질을 양호하게 유지하기 위해, 건축물의 설비기준등에 관한 규칙 제 11 조에서는 공동주택의 경우 0.5 회 이상의 환기성능 확보가 법적으로 의무화 되어 있다. (1) 환기방식의 유형 환기는 범위에 따라 전반환기와 국소환기로 나눌 수 있으 며, 환기방법으로는 자연환기와 기계환기로 구분할 수 있다. ① 기계환기방식 기계환기는 급기팬 또는 배기팬을 이용 요구되는 환기량을 적절히 제공할 수 있고 기후의 변화에 대응하기가 상대적으로 쉽다. 특히 최근 에너지절약 등을 위하여 고기밀화된 건축물 에서 매우 효과 적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다. 기계환 기방식은 그 방법에 의해 다음 그림 1 과 같이 강제급기+강제 배기, 강제급기+자연배기, 자연급기+강제환기로 구분된다 ![image](/image/placeholder) 배기 배기 급기 급기 a. 강제급기+강제배기 b. 강제급기+자연배기 c. 자연급기+강제배기 그림 1 기계 환기방식의 종류 ② 자연환기방식 자연환기는 온도차에 의한 압력과 건물주위의 바람에 의한 압력으로 발생되며, 재실자가 개구부 등을 임의 로 개폐하여 실내의 온도조절 및 실내공기오염을 억제할 수 있다. 자연환 기는 외기의 풍속, 풍향, 및 온도에 의해 크게 영향을 받으므 로 실내의 필요 환기량을 일정하게 유지시키는데 어려움이 있 을뿐만 아니라 이러한 인자들의 영향으로 인해 건물의 외벽체 에 설치된 급기구와 배기구의 기능이 바뀔 수도 있다. ③ 혼합형환기 방식(하이브리드환기 방식) 자연 및 기계환기 설비를 적절히 조화시켜 환기성능과 실내 공기환경을 효과 적으로 유지하면서 건물 에너지소비량을 최소 화할 수 있는 혼합형환기 방식(하이브리드 환기방식)이 최근 다양하게 개발 및 보급되고 있다. | {}
a24bdecd-0152-444d-b0ee-74c560004588 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-7 ㉠ 자연환기 + 기계환기방식 : 중간기에는 자연환기 설 비를 적용하고, 하계와 동계에는 기계환기설비를 활용할 수 있도록 계획된 환기방식이다. ㉡ 자연환기 + 보조팬 환기방식 : 배기 및 급기를 위한 보조팬을 자연환기와 결합한 것으로 저압의 보조팬을 이 용하여 자연환기의 구동력이 약하거나 환기량을 늘려야할 기간에 환기량을 적절히 증대할 수 있으며, 최근 가장 많 이 개발, 적용되고 있는 방식이다. ㉢ 연돌효과 + 기계환기방식 : 자연환기의 구동력을 최 대한 유효하게 활용하는 기계환기설비에 근거를 두고 있 으며, 자연환기의 구동력이 필요환기량의 일부를 담당할 수 있도록 조절이 가능한 방식이다. ¦ a. 자연환기 + ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계환기 ¦ b. 자연환기 + 보조팬 ¦ C. 연돌효과 + 기계환기 ¦ 그림 2 혼합형환기 방식(하이브리드환기 방식)의 유형별 개념 (2) 실용도별 환기방식과 환기량 선정기준 표 5 는 공동주택의 단위세대와 용도별 기본적인 환기방식 과 환기량 선정기준 및 법적 의무적용 여부 등 기타사항을 종 합적으로 정리한 것이다. 표 5 공동주택의 환기 개요 ¦ 구분 ¦ 용 도 ¦ 환기 방식 ¦ 선정기준 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 단위세대 전체 ¦ 강제 급배기 ¦ 0.5 회/h 이상 ¦ 법적의 무사항 ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 욕실 배기 ¦ 강제 배기 ¦ 5~10 회/h 이상 ¦ ¦ ¦ 단위 세대 ¦ 주방 배기 ¦ 강제 배기 ¦ 폐가스배기량 기준 ¦ ¦ (3) 단위세대 환기설비 ① 세대 환기 설비 단위세대 환기 시설은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 의 제 11 조 <신설 2017.12.15.> "신축공동주택 등의 기계환 기설비의 설치기준"에 적합하도록 장비를 선정하여야 한다. 단위세대의 환기는 기계환기를 기본으로 하되, 자연환기를 적 용 할 수 있으며 이 경우에는 별도의 세부 검토를 통해 법적 인 환기조건을 충족할 수 있도록 한다 ② 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(2017.12.15) 제 11 조 (공동주택 및 다중이용시설의 환기설비기준 등) ㉠ 영 제 87 조제 2 항의 규정에 따라 신축 또는 리모델링 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택 또는 건축 물(이하 "신축공동주택 등"이라 한다)은 시간당 0.5 회 이 상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계 환기설비를 설치하여야 한다.[개정 2017.12.15, 2013.12.27] - 100 세대 이상의 공동주택 - 주택을 주택 외의 시설과 동일건축물로 건축하는 경우로서 주택이 100 세대 이상인 건축물 ㉡ 신축공동주택 등에 자연환기설비를 설치하는 경우 에는 자연환기설비가 제 1 항에 따른 환기횟수를 충족하는 지에 대하여 법 제 4 조에 따른 지방건축위원회의 심의 를 받아야 한다. 다만, 신축공동주택 등에 「산업표준화법」 에 따른 한국산업표준(이하 "한국산업표준"이라 한다)의 자연환기설비 환기성능 시험방법(KSF 2921)에 따라 성 능시험을 거친 자연환기설비를 별표 1 의 3 에 따른 자연환 기설비 설치 길이 이상으로 설치하는 경우는 제외한다. [개정 2009. 12.31, 2010.11.5, 2017.12.4] ㉢ 신축공동주택 등에 자연환기설비 또는 기계환기설 비를 설치하는 경우에는 별표 1 의 4 또는 별표 1 의 5 의 기준에 적합하여야 한다. [개정 2008.7.10, 2017.12.4] ③ 단위세대 환기량 산정 이전 공동주택에서는 창문의 개폐에 의한 자연환기 혹은 발코니 내 · 외벽에 자연환기구를 설치하여 환기하는 방식이 주를 이루었으며, 대형 평형의 고급 공동주택의 경우 환기유 니트를 설치하여 환기하는 방식이 옵션으로 채택되어 사용되 었으나, 2017.12.4. 건설교통부령 제 512 호로 개정된 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 의해 100 세대 이상의 신축 공동 주택에 대해서는 시간당 0.5 회 이상의 환기가 이루어질 수 있 도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치할 것이 의무화 되었다. 환기용 장비선정은 환기풍량, 정압 및 동력 등의 기본 적 특성과 건축적 특성 등을 고려하여 적절한 형식으로 선정 한다. Q = V X ACH Q : 단위세대 환기량 (m2/h) V : 단위세대 전체 (m3 전용면적 x 천장고) ACH : 실내 요구환기횟수(0.5 회/hr 이상) ④ 단위세대 기계 환기시스템의 구성요소 기계환기 설비에 적용되는 사항으로 국토교통부 제정 공동 주택 환기설비 설치기준 및 한국산업표준에 적합하여야 한 다. 팬, 덕트, 급.배기구의 가동부 및 오염되기 쉬운 공기여과 기 및 덕트 내부에 대해서는 정기적인 점검, 정비를 해야 하 며 추가하여 점검구, 유지관리 공간을 충분히 확보해야 한다. ㉠ 공기필터 : 바깥공기를 공급하는 공기공급체계 또는 바깥공기가 도입되는 공기흡입구는 입자형 · 가스형 오 염물질을 제거 또는 여과 하는 일정수준 이상의 공기여과 기 또는 집진기 등을 갖추어야 한다. 수명연장을 위하여 여과 기의 전단부에 사전여과 장치를 설치하여야 하며, 여 과장치 등의 청소 또는 교환이 쉬운 구조이어야 한다. 다 만 건강친화형주택 건설기준 적용시 고성능필터를 적용 하고 한국산업표준(KS B6141)에서 규정하고 있는 입자 | {}
654fe57e-7ad9-49dd-9c1c-0855063a4615 | 3권.pdf | 1.1-8 제 1 편 쾌적공조 포집률이 비색법 또는 광산란적산법으로 측정하여 90 퍼 센트 이상인 것 또는 산업표준화법 제 2 조에 따른 단체표 중 (SP3-KACA-0026-9175)에서 규정하고 있는 입자 포집율을 계수법으로 측정하여 60% 이상을 의미한다. 수명연장을 위하여 여과 기 전단부에 사전여과 장치를 설 치하며, 여과 장치 등의 청소 또는 교환이 쉬운 구조이어 야 한다. ㉡ 팬 : 환기시스템에 적용되는 팬은 덕트와 그 외 부속 품 저항을 극복하고 요구되는 환기풍량을 공급할 수 있는 능력을 보유하여야 하다. ⑤ 폐열회수용 환기유닛 ㉠ 외부공기를 실내의 배기되는 열과 열교환소자를 이 용 외부공기를 실내의 배기열과 열교환하여 실내로 공급 한다. ㉡ 겨울철 차가운 외부 공기와 실내 공기가 열교환 될 때 온도차로 인해 결로 및 동파 가능성 결로 및 동파 방 지를 위해 히터 등 결로방지 대책을 세운다. ㉢ 건강친화형주택건설기준 적용시에는 「건축물의 설비 기 준 등에 관한 규칙」 별표 1 의 5 "신축 공동주택 등의 기계환기설비 설치기준"에 적합한 기계환기설비로 국가 나 공인 인정기관에서 시행하고 있는 제도를 통하여 환 기성능을 객관적으로 확인할 수 있는 설비로 고성능 외 기 청정필터를 갖춘 설비로서 바이패스 기능을 확보하여 야 하며 프리히터(프리히터와 같이 혹한기에서 작동이 가능한 시스템을 포함한다) 등을 설치한다. ⑥ 바닥열 이용 환기시스템 ㉠ 공동주택의 바닥 몰탈충 하부 기포콘크리트 내에 급 기관로를 설치함으로써 바닥 온돌의 축열을 이용해 별도 의 장치 없이 외부공기를 실내공기와 유사한 온도 로 변 환시킨다. ㉡ 급기시스템의 배기는 자연배기구 또는 욕실배기 주방 후드 배기 등을 활용할 수 있다 ![image](/image/placeholder) D125 방울보온후렉시블 환기유니트 스파이럴덕트 사각덕트 사각협그릴 팩' 용을 팩 F.D(방화댈퍼) 관립 실외기실 입 EA SA 열교환소자 OA → ←RA ① C 그림 3 폐열회수용 환기유닛 ㉢ 천정 마감 및 충고 제약이 없다. ㉣ 바닥온돌 및 벽체매립 방식으로 공정관리시 주의 가 필요하다. ⑦ 분배기 폐열회수용 환기유닛의 경우 공기를 각 실로 분배하기 위 해 적용되는 분배기는 압력손실을 줄이고 정체영역을 소멸시 키기 위해 원형 혹은 다각형으로 제작한다. 환기시스템을 방 사형으로 구성하여 주 덕트에서 가지관 덕트를 각각 분기하는 경우, 분배기를 설치하지 않을 수 있다. 또한 환기덕트 시스템 의 유지관리를 위해, 다수의 덕트가 체결된 분배기 하부에 점 검구를 설치한다. ⑧ 덕트 공동주택의 실내가 여러 개의 실로 구획된 경우, 필요 환기 량을 각 실로 공급하고 실내에서 발생되는 오염물질을 배출하 기 위해, 급배기구와 공기도입 및 배출구를 연결하는 덕트망이 구성된다. 덕트는 온돌바닥 및 천장내부에 설치할 수 있지만 유지관리가 쉬워야 하며 주 덕트에서 각 실로 분기되는 분기 덕트의 경우, 필요 시 풍량조절댐퍼를 설치한다. 또한 결로 발 생이 예상되는 장소를 덕트가 통과 할 때 보온재를 사용한다. ⑨ 디퓨져 실내에 설치되는 급기 디퓨저는 실내에 양호한 기류분포를 제공할 수 있도록 급기성능이 양호한 것을 선정한다. 배기 디 퓨저는 양호한 기류분포를 확보할 수 있는 흡입성능이 확보된 것을 선정한다. ⑩ 외기흡입구와 배출구 외부에 면하는 공기흡입구와 배기구는 교차오염을 방지할 수 있도록 1.5 m 이상의 이격거리를 확보하거나, 공기흡입구 와 배기구의 방향이 서로 90° 이상 되는 위치에 설치되어야 하고, 화재 등 유사시 안전에 대비할 수 있는 구조와 성능이 확보되어야 한다. 환기설계의 중요한 부분인 외기 도입구의 위치는 오염발생원(굴뚝, 배기후드, 자동차 연소가스배출구) 으로부터 충분히 이격하여 배치되도록 설계한다. 외벽에 설치 ![image](/image/placeholder) 박 환기장비 급기용디퓨져 디퓨져 스마트팬 (바닥온돌급기팬) (배기) (욕실겸용환기배기팬) 입상환기덕트(50 mm) 실외기실 침실/거실 주방/복도 욕실 바닥환기덕트 (폭 90 mm 이상 x 높이 35 mm) PI 마감재 THK40 시멘트 모르타르 THK40 경량 기포 콘크리트 THK30 차음재 바닥환기덕트 난방배관 (90 이상 x35 mm) 유 20 유 L±0 유 그림 4 바닥열 이용 환기시스템 | {}
fcce4cf8-0a71-46d8-97d9-f46dfe87599a | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-9 되는 배출구는 그 위치에 따라 외부 풍압의 영향을 받아 오염 물질의 배출이 저해되는 경우가 있다. 이때 배기에 의한 소음, 취기, 열, 기류가 인접한 곳에 악영향을 미치거나 재순환 등의 우려가 있는 경우에는 옥외 배출구의 위치, 토출방향 등 건축 계획상의 고려와 함께 이들의 악영향을 방지하기 위한 설비를 설치한다. ⑪ 역풍 및 역류 방지댐퍼 비가동 시 외부공기의 유입으로 인해 결로 및 장비 오염을 방지하기 위해 외부공기를 차단하기 위하여 역류방지댐퍼를 설치하고, 필요시 실내공기의 덕트내 유입을 차단하거나 실간 소음 전달을 차단하기 위해 적절하게 댐퍼 등을 이용 차단 할 수 있어야 한다. 또한 공동주택에 설치된 하나의 배기팬과 공 용덕트를 이용하여 다중실(주방, 욕실 등)의 배기를 수행하는 경우, 임의 실에서 배기되는 오염물질이 다른 실로 전파될 수 있기 때문에 역류방지댐퍼를 설치한다. (4) 자연환기설비 관련법규를 참조하여 실내거주자에게 쾌적한 조건을 제공 할 수 있도록 하여야 한다. (5) 욕실 배기팬 ① 일반사항 욕실 배기팬은 욕실 배기량 산정 기준을 만족시키는 용량 을 확보하여야 한다. 욕실 배기팬은 일반적으로 천정 부착형 강제배기팬을 설치하는 것을 기본으로 하며, 배기그릴 설치와 100 mm 플렉시블 덕트 및 AD 설치시 방화댐퍼(FD)설치를 포함한다. 또한 주택성능 등급제도 인증을 고려한 직배기 설 치를 고려한다. ② 욕실 배기량 욕실 배기량은 욕실체적을 기준으로 하여 시간당 5~10 회 이상의 환기횟수가 확보되어야 하며, 환기풍량은 다음식에 의 해 산정한다. Q = V X ACH Q : 욕실 환기량 (m2/h) V : 욕실 체적 ACH : 실내 요구환기횟수(5~10 회/h 이상) 기타 욕실 관련 기준은 관련법규를 참고한다. 표 6 급기 기구의 동시사용률 ¦ 기 구 수 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시사용률 % ¦ 67 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 42 ¦ 41 ¦ 40 ¦ 39 ¦ 배기그릴은 가능한 출입문에서 먼 곳에 설치한다. 배기팬의 기동 스위치는 욕실 전등스위치 위치에 2 구형으로 전등과 분 리하여 설치하는 것을 원칙으로 한다. (6) 주방 배기팬 ① 일반사항 주방 배기팬은 주방 배기량 산정 기준을 만족시키는 용량 을 확보하여야 한다. 주방 배기팬은 일반적으로 주방렌지후드 에 의한 강제 배기를 기본으로 하며, 125 mm 플렉시블 덕트 및 방화 댐퍼(FD)설치를 포함한다. 주방이 외기에 면한 경우 에는 직배기가 가능하며, 단 이 경우에는 외부에 역풍방지용 캡(cap)을 설치하여야 한다 ② 주방 배기량 산정 주방 배기량은 폐가스 배기량을 기준으로 산정하는 것을 원칙으로 한다. 폐가스 배기량 기준에 의한 필요 환기 량은 다 음 식에 의해 산정한다. Q = 20xKxG Q : 주방 환기량, m2/h K : 연료 폐가스량= 10.95(Nm2/Nm2) G : 가스사용량(m2/h = 세대 사용 열량 + 가스표준 발열량 (12.21 kW/Nm2) 세대가스 사용열량 : 가스렌지 8.14 kW 가스스토브 4.07 kW ③ 주방 배기 에어덕트(AD) 면적 산정 입상덕트(air duct)의 면적 산정 A(m2) = 주방배기량(m2/s) x 층수 x 동시사용률 + 4.0 m/s x 보정계수 주방배기량: 주방 배기량 산정 기준 참조 보정계수: 건식덕트 사용시 = 0.6, 조적조 = 1.0 동시사용율: 취사용 도시가스 동시사용률 사용 ¦ 층수 ¦ 총 환기량 (m2/h) ¦ 동시 사용률 ¦ 계산 환기량 (m2/h) ¦ 에어덕트 면적 (m2) ¦ 에어덕트 관경 (mm) ¦ 에어덕 트규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 490.0 ¦ 0.62 ¦ 328.3 ¦ 0.014 ¦ 132.0 ¦ 150 ¦ ¦ 10 ¦ 980.0 ¦ 0.52 ¦ 509.6 ¦ 0.021 ¦ 164.5 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 1 470.0 ¦ 0.46 ¦ 676.2 ¦ 0.028 ¦ 189.4 ¦ 200 ¦ ¦ 20 ¦ 1 959.9 ¦ 0.44 ¦ 862.4 ¦ 0.036 ¦ 213.9 ¦ 250 ¦ ¦ 25 ¦ 2 449.9 ¦ 0.42 ¦ 1 029.0 ¦ 0.043 ¦ 233.7 ¦ 250 ¦ ¦ 30 ¦ 2 939.9 ¦ 0.41 ¦ 1 205.4 ¦ 0.050 ¦ 252.9 ¦ 300 ¦ ¦ 35 ¦ 3 429.9 ¦ 0.40 ¦ 1 372.0 ¦ 0.057 ¦ 269.9 ¦ 300 ¦ ¦ 40 ¦ 3 919.9 ¦ 0.39 ¦ 1 528.8 ¦ 0.064 ¦ 284.9 ¦ 300 ¦ 표 7 에어덕트(AD) 면적 산정 예 주 1) 욕실 크기: 1.91 x2.32 x2.20(H) 기준 2) 건식원형덕트 면풍속 4.0 m/s 기준 표 8 취사용 도시가스의 동시사용률 ¦ 기구수 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시 사용율(%) ¦ 100 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 34 ¦ 배기구 연결구는 직경 125 mm 로 한다. 직배기 형식도 동일하다. 배기구 연결구는 직경 125 mm 로 한다. 직배기 형식도 동일 하다. | {}
1bffe450-facc-49fa-a43a-719eff7c4414 | 3권.pdf | 1.1-10 제 1 편 쾌적공조 표 9 AD 면적 산정 예 ¦ 층수 ¦ 총환기량 (m2/h) ¦ 동시 사용률 ¦ 계산환기량 (m2/h) ¦ AD 면적 (m2) ¦ AD 관경 (mm) ¦ AD 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 490.0 ¦ 0.62 ¦ 328.3 ¦ 0.014 ¦ 132.0 ¦ �150 ¦ ¦ 10 ¦ 980.0 ¦ 0.52 ¦ 509.6 ¦ 0.021 ¦ 164.5 ¦ �200 ¦ ¦ 15 ¦ 1 470.0 ¦ 0.46 ¦ 676.2 ¦ 0.028 ¦ 189.4 ¦ �200 ¦ ¦ 20 ¦ 1 959.9 ¦ 0.44 ¦ 862.4 ¦ 0.036 ¦ 213.9 ¦ �250 ¦ ¦ 25 ¦ 2 449.9 ¦ 0.42 ¦ 1 029.0 ¦ 0.043 ¦ 233.7 ¦ �250 ¦ ¦ 30 ¦ 2 939.9 ¦ 0.41 ¦ 1 205.4 ¦ 0.050 ¦ 252.9 ¦ �300 ¦ ¦ 35 ¦ 3 429.9 ¦ 0.40 ¦ 1 372.0 ¦ 0.057 ¦ 269.9 ¦ �300 ¦ ¦ 40 ¦ 3 919.9 ¦ 0.39 ¦ 1 528.8 ¦ 0.064 ¦ 284.9 ¦ �300 ¦ 주 1) 가스렌지 8, 40 W 사용기준→ 세대당 146 m2/h 배기량 기준 2) 건식원형덕트 면풍속 4.0 m/s 기준 (7) 옥상 무동력 팬 옥상 무동력 팬의 선정은 기본적으로 무동력 팬과 연결되 는 욕실 및 주방의 배기가 충분히 이루어질 수 있도록 하는 것을 원칙으로 하며, 표준 규격 및 무동력 팬의 풍량 기준은 표 10, 11 과 같다. 표 10 층 높이별 무동력 팬 규격 ¦ 구분 ¦ 5 층 이하 ¦ 6~ 10 층 ¦ 11~ 15 층 ¦ 16~ 20 층 ¦ 21~ 30 층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕실 1 개 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ 욕실 2 개 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ 주방 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 표 11 외기풍속과 팬 구경에 따른 배기풍량(m2/hr) ¦ 풍속 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구경 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 150 mm ¦ 82 ¦ 111 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 184 ¦ ¦ 200 mm ¦ 122 ¦ 175 ¦ 226 ¦ 277 ¦ 305 ¦ ¦ 300 mm ¦ 275 ¦ 351 ¦ 550 ¦ 607 ¦ 632 ¦ ¦ 400 mm ¦ 564 ¦ 810 ¦ 1 220 ¦ 1 337 ¦ 1 397 ¦ ¦ 500 mm ¦ 1 000 ¦ 1 500 ¦ 2 080 ¦ 2 540 ¦ 2 850 ¦ 표 12 지역별 외기 평균풍속(m/s) ¦ 지역 ¦ 서울 ¦ 춘천 ¦ 수원 ¦ 청주 ¦ 대전 ¦ 전주 ¦ 광주 ¦ 부산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 1.3 ¦ 2.0 ¦ 3.9 ¦ 3) 허용소음레벨 층간소음 및 소음방지계획은 「건축법」 , 「공동주택 바닥 충격음 차단 구조 인정 및 관리기준」 과 「소음방지를 위한 층간 바닥충격음 차단 구조기준」 에 따르며, 층간 소음성능의 적정성을 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다. 승강기의 소음과 진동이 주거공간의 쾌적성에 영향을 미치지 않도록 계 획하여야 한다. 주거시설에서 특히 주의 해야 할 것이 침실 및 거실의 소음방지이다. 설비관련 소음으로는 보일러, 에어콘 실외기, 환기유니트의 작동 소음 및 욕실 상부 급배수배관에서 전달되는 유수음으로 인한 소음 등이 있다. 침실의 정숙성은 수면에 대단히 큰 영 향을 미치는 요소이므로 상기와 같은 원인에 의한 소음이 객 실에 전달되지 않도록 실의 차음성능 향상, 기기의 방진, 배관 에서의 소음장치 등을 고려한다. (1) 환경측정 건축법과 공중위생법에서는 특정건축물에 대한 환경위생 상 양호한 환경상태를 유지하도록 하기 위하여 공기환경, 급수 및 배수관계에 대하여 관리기준을 정하고 있다. 이 관리기준 에 의하여 실내공기환경 측정점의 선정은 각 건물의 규모나 용도에 따라 공기조화설비가 시설된 바닥 면적을 기준으로 하 여 200~1 000 m2 범위 내로 하나의 구획공간에서 최소 측 정점수가 3 개소 이상 되게 한다. 각 측정점에서 측정위치의 높이는 바닥에서 0.75~1.2 m 로 하여 통상 근무시간 중에 시 행하며 측정횟수는 동일 장소에서 1 일 3 회 측정한다. 또 측정 간격은 근무시간 시작 후 1 시간 후, 중간 및 업무종료 1 시간 전에 3 회 측정한다. 이와 같이 측정된 측정치를 평균하여 그 날의 측정치로 한다. (2) 바닥충격음 차단성능 측정 및 평가방법을 KS 규격에 따른다. 4) 건조시스템 공동주택에서 세탁물 등의 건조는 발코니 공간을 이용하는 것이 일반적이다. 그러나 발코니가 없는 경우나 있어도 강풍 이 불 때 건조시키기 어려운 경우, 또는 경관상 제한 때문에 불가능한 경우도 있다. 특히 고층이 될수록 그 경향이 강하다. 그 대응책으로 공용부에 세탁 시설을 마련하고, 주택 내에 가 전제품의 건조기를 설치하는 방법 등이 있지만, 최근의 경향 으로는 욕실 공간을 건조 공간으로 이용할 수 있도록 환기팬 에 건조기능을 장착한 기기가 보급 적용되고 있다. 특히 겨울 철 입욕시의 난방 기능을 겸한 욕실난방 건조환기 장치를 설 치하는 집합주택이 많아졌다. 열원은 온수방식과 전기방식이 있는데 난방에 온수 바닥난방 등을 설치하는 경우는 온수식 도입이 용이하다. 5) 반송시스템 중앙식의 반송계에서는 덕트방식과 배관방식이 있다. 덕트 방식은 공간의 확보나 개별제어의 어려움 때문에 별로 이용되 지 않았지만 거주성능에 대한 요구수준의 향상에 따라서 공기 반송을 주체로 한 기기 · 시스템의 개발이 진행되고 있다. 단 독주택의 경우에는 비교적 반송공간을 확보하기 쉽기 때문에 적용이 늘고 있다. 공동주택 내의 각종 반송 공간은 단독주택 | {}
e6ac923d-34a5-47d4-8822-5811db0bc598 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-11 과 비교해서 작다. 렌지 후드용 배기 덕트는 덕트 내경이 150 mm 이고, 단열재 두께가 50 mm 이므로 그 2 배인 100 mm 를 가산 하면 250 mm 가 필요하다. 주택에서의 배관은 주로 냉수 · 온 수 · 냉매를 이송한다. 재질은 소구경의 동관 및 STS 관 등이 며, 시공성과 갱신성이 우수한 각종 경질수지관이 분관 헤더공 법으로서 채용되어 있다. 이 공법은 시공이 간편하며, 수선이 쉬운 공법으로서 일반화되고 있으며, 왕복배관을 일체화한 보 온관이 사용되고 있다. 또한 단말기에서 열원기기의 제어나 계 량이 가능하도록 신호선이 연결된 것도 있다. 단말기기의 탈착 이 가능한 콘센트형식도 사용되고 있다. 주택 내의 급수, 급탕, 가스 등 기울기가 필요 없는 배관류는 관 구경도 작으므로 슬 래브와 바닥 마감 사이의 공간에서 처리하기 쉽다. 주거 건물 의 중앙식 시스템인 경우는 공용부에 급배수 · 가스 · 전기 등 과 마찬가지로 공용 샤프트를 계획할 필요가 있다. 6) 기기 시스템 공동주택에서는 기기의 설치 공간에 관한 제약이 많다. 주 택용 냉난방 기기는 연소와 제어 방식 등의 개선에 의한 효 율화와 소형화가 진행되어 기능이 좋고 소형화된 기종이 개발 되었다. 에어컨 실외기는 발코니나 개방식 복도에 설치된다. 실외기 를 발코니에 설치하는 경우는 피난경로와 가스 보일러의 위치 문제, 또 세탁기와 의 조정이 필요하다. 그리고 바닥에 둘 것인 지 위의 슬래브에 설치할 것인지의 선택은 인테리어와 관련된 건축 설계의 중요한 조정 사항이다. 바닥에 두는 경우는 영유 아가 난간을 뛰어 넘을 수 있는 발판이 되지 않도록 전락 방 지 배려도 필요하다. 슬래브에 설치하는 경우는 지진 시 등의 낙하방지 대책도 필요하다. 공동주택의 경우 실내기기도 설치 공간에 제약이 많고, 냉 매배관과 배수 등의 공간 확보가 시스템 선정 상 중요한 요소 가 된다. 3.5 각부 계획과 실시 예 1) 배관 배치 계획 냉난방기 배관류의 배치계획에서 주의 할 것은 배수 배관이 다. 온수배관과 냉매배관은 특별히 기울기가 필요하지 않기 때 문에 바닥 아래 공간과 천정 안쪽에 확보하기 쉽지만 기울기 가 필요한 드레인관은 옆으로 설치하는 길이에 비례한 높이 방향의 공간을 확보해야 한다. 그러나 위생 배관, 배수관에 비 하면 가는 배관이므로 처리하기는 쉽다. 실내기에는 소형 배수 처리 키트와 배수 펌프 키트를 설치할 수 있는 기종도 있어 드 레인 배수 처리는 쉬워졌다. 배수가 어려운 중간 복도식 공동 주택의 경우, 유닛 배수의 벽 안에 에어컨용 배수 배관을 내장 시켜 세탁실 혹은 세탁실 바닥 배수펌프에 방류하는 것도 가 능하다. 분양 공간 또는 세대 내 각 실에 추후 냉난방 등 실외 기 설치 및 연결이 가능하도록 공용샤프트를 두고, 냉매 연결 배관을 설치한다. 2) 실외기 · 실내기 설치 계획 치 하지만 베란다에 설치하는 경우 안쪽이 깊으면 배열이 잘 빠지지 않기 때문에 설치 방향과 난간 형상 등에 주의 가 필요 하다. 또 실내에서 보이는 것을 차단하기 위하여 루버를 설치 하는데 개구부 면적이 기기의 효율에 크게 영향을 미치므로 기기용량에 따른 개구부 유효면적을 충분히 계획한다. 3 층 이 하의 저층 원룸 주택 등에서는 실외기를 모두 옥상에 설치하 는 것도 가능하지만 냉매 배관 길이와 고저차를 체크하며 실 내기 배치 등에 충분한 검토가 필요하다. 실내기는 베란다와 개방 복도에 면한 방에서는 벽을 관통한 냉매 배관이 그대로 실외기에 접속 가능하므로 벽걸이 노출형이 일반적이다. 외벽 에 면하지 않은 방에서는 천정 카세트 형이 선정되는 일이 많 다. 그러나 외벽에 면한 방에서도 디자인 면에서 천정 카세트 형이 바람직한 경우도 있다. 에어컨 실외기는 베란다 또는 개방 복도 측의 창 아래 설 3) 샤프트 계획 냉난방열원을 중앙식으로 계획하는 경우는 공용열원배관을 통하는 샤프트가 필요하다. 보통 현관 옆의 급수계량기 수납 샤프트를 넓게 계획하고, 여기에 열교환기나 열량계 등을 수 납시킨다. 히트펌프 에어컨을 이용하는 경우는 냉난방용의 공 용 샤프트는 필요 없다. 4) 외풍압의 처리 방법 고층 공동주택에서는 외부풍압 영향을 고려할 필요가 있다. 외벽에 직접 수평 셔터나 벤트 캡 등의 개구부를 설치한 경우 는 외풍 압력을 받기 쉽다. 그래서 베란다나 개방식 복도에 천장을 설치하고 그 천정 면에 개구부를 설치하는 것도 하나 의 방법이다. 5) 회의(다목적실), 경비실, 쓰레기 처리장 등의 계획 대형 공동주택에서는 주민이 이용할 수 있는 회의 실과 다 목적실이 계획되는 예가 많아졌다. 단순히 회의 실로서 넓은 방을 준비하는 경우와 편하게 쉴 수 있는 공간으로 이용할 수 있는 담화실 등이 설치되기도 하고, 방음시설을 한 작은 피아 노 연습실을 설치하는 예도 있다. 이러한 공간의 냉난방은 공 용부의 전원을 사용한 히트펌프 에어컨을 설치하는 것이 일반 적이다. 회의 실에는 사람 수에 맞는 환기 설비가 필요하다. 입 구 옆의 경비실을 설치하는 경우도 냉난방은 히트펌프 에어컨 방식으로 하며 환기는 방에 급기구를 설치하고, 전용 화장실 의 배기 팬으로 배기하는 것이 일반적이다. 대규모 공동주택 의 경우, 건물 전용의 쓰레기 수거장이 필요하다. 쓰레기 수거 장에는 환기와 탈취 설비와 음식물 쓰레기의 부패 방지를 위 한 냉각 설비가 필요하다. 탈취 설비와 냉각설비를 설치하면 환기 회수를 10 회/h 전후로 할 수 있어 배기구 배치에 주의 해서 계획하는 것이 중요하다. 저층 건물인 경우는 옥상까지 배기를 가동하는 것이 바람직하지만 고층 건물인 경우는 배기 덕트를 땅 속에 매설하여 시설 내의 식물 재배지 부근부터 배 기 하는 등의 고안도 필요하다. 6) 신재생에너지 에너지원으로 태양전지 및 연료전지와 미활용 에너지(생활 | {}
92e449f2-dd4a-41f7-8f5d-dfe58f9c222b | 3권.pdf | 1.1-12 제 1 편 쾌적공조 온배수 · 태양열)를 유효하게 복합화한 시스템 개발이 진행된 다. 또한 폐기물(생 쓰레기 · 자원쓰레기)을 재자원화 해서, 환 경부하의 저감을 유도하고, 쾌적온열감을 제공하기 위한 공조 (습도제어 · 방사공조 · 공기정화 · 국소냉방)나 주택 유닛개발 을 통한 개인생활의 다양화와 각종라이프 스타일에 적응한 설 비 시스템 구축이 기대된다. 태양광 · 태양열발전설비 설치 시 그림자에 의한 영향이 최소화되도록 계획하고, 해당 설비의 설 치 적정성을 검토한다. 또한 도시경관을 고려하여 파라펫 높이 보다 높지 않게 계획하여야 한다. 지역난방 공급대상이 아닌 경우에는 기계설비(냉난방,환기, 급탕, 급수 등)의 이원화된 에 너지원을 사용할 수 있도록 구성하여 전력피크 부하를 줄일 수 있도록 한다. 3.6 에너지절약형 친환경 주택 1) 공동주택 에너지 절감 설계기준 강화 (1) 국가 온실가스 감축목표 실현 및 국민주거비 부담 완 화를 위하여 수립된 주택부문 에너지 절감 로드맵에 따라 에 너지 의무절감률을 '09 년 기준주택 대비 60% 이상(60 m2 이 하는 50% 이상)으로 강화하기 위해 외벽 · 창의 단열 등 기존 설계기준을 강화하고, 조명밀도 · 침기율 · 환기장치 · 열교차 단공법 등 신규 설계기준도 추가한다. (2) 친환경주택 구성기술 요소 ① 저에너지 건물 조성기술 고단열 · 고기능 외피구조, 기밀설계, 일조확보, 친환경 자재 사용 등을 통해 건물의 에너지 및 환경부하를 절감하는 기술 ② 고효율 설비기술 고효율열원설비, 최적 제어설비, 고효율환기설비 등을 이용 하여 건물에서 사용하는 에너지량을 절감하는 기술 ③ 신 · 재생에너지 이용기술 태양열, 태양광, 지열, 풍력, 바이오매스 등의 신 · 재생 에 너지를 이용하여 건물에서 필요한 에너지를 생산 · 이용하는 기술 ④ 외부환경 조성기술 자연지반의 보존, 생태면적율의 확보, 미기후의 활용, 빗물 의 순환 등 건물외부의 생태적 순환기능의 확보를 통해 건물 의 에너지부하를 절감하는 기술 ⑤ 에너지절감 정보기술 건물에너지 정보화 기술, LED 조명, 자동제어장치 및 지능 형전력망 연계기술 등을 이용하여 건물의 에너지를 절감하는 기술 (3) 친환경주택 설계 기준 관련기준에서 제시한 평가방법에 따라 단지 내의 단위면적 당 1 차에너지 소요량 또는 이산화탄소 배출량을 평균전용면 적이 60 m2 를 초과 하는 단지의 경우에는 60% 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 하고, 평균전용면적이 60 m2 이하인 단 지의 경우에는 50% 이상 절감할 수 있도록 설계하여야 한다. 친환경주택은 다음의 설계조건을 충족하여야 한다. ① 창의 단열 표 17 에서 정한 지역기준에 따라 표 13 에서 정한 친환경주 택 창의 단열성능 기준을 만족하도록 설계한다. ② 벽체 등 단열 외벽, 최상층 지붕 및 최하층 바닥은 표 14 에서 정한 친환 경주택 벽체 등의 단열성능 기준을 만족하도록 설계한다. ③ 열원설비 개별난방 주택은 규정에 의하여 난방열효율이 91% 이상인 보일러를 설치하도록 설계하거나, 지역난방시설 또는 열병합 표 13 친환경주택의 단열성능 기준(창) ¦ 지 역 ¦ 지 역 ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 창 (발코니 내측 창호 포함) ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.80 이하 ¦ 1.00 이하 ¦ 1.20 이하 ¦ 1.60 이하 ¦ ¦ 창 (발코니 내측 창호 포함) ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 1.00 이하 ¦ 1.25 이하 ¦ 1.50 이하 ¦ 2.00 이하 ¦ 표 14 친환경 주택의 단열성능 기준(벽체 등) ¦ ¦ 지 역 ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ 평균열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 거실의 외벽 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.17 이하 ¦ 0.22 이하 ¦ 0.29 이하 ¦ ¦ 거실의 외벽 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.24 이하 ¦ 0.31 이하 ¦ 0.41 이하 ¦ ¦ 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.18 이하 ¦ 0.25 이하 ¦ ¦ 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.26 이하 ¦ 0.35 이하 ¦ ¦ 최하층에 있는 거실의 바닥 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.17 이하 ¦ 0.22 이하 ¦ 0.29 이하 ¦ ¦ 최하층에 있는 거실의 바닥 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 0.21 이하 ¦ 0.24 이하 ¦ 0.31 이하 ¦ 0.41 이하 ¦ ¦ 바닥난방인 충간바닥 ¦ 바닥난방인 충간바닥 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 0.81 이하 ¦ 표 15 친환경 주택의 단열성능 기준(세대내 강재문) ¦ 지 역 ¦ 지 역 ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ 평균 열관류율 W/m2K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부 위 ¦ 부 위 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ 세대 내 강재문 ¦ 외기에 직접 면함 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ ¦ 세대 내 강재문 ¦ 외기에 간접 면함 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ 표 16 친환경주택의 창면적비 기준 ¦ 기준 ¦ Bay 수 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기준 ¦ 창면적비 ¦ 20% 이하 ¦ 25% 이하 ¦ 31% 이하 ¦ 38% 이하 ¦ 45% 이하 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 창면적비[%] = (0.0689xBay 수 + 0.1044) x 100 계산값 이하 ¦ 단, 펜트하우스, 테라스하우스, 복층형 및 3 면개방형 등 특이평면은 실제 창 면적비를 계산하여 입력 | {}
f514ab8b-935c-4529-a2e3-8e77329439d3 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-13 발전시설에서 공급하는 열을 사용하여야 한다. 다만, 지역난 방시설 또는 구역형열병합발전시설에서 공급하는 열을 사용 하는 주택은 공급되는 열의 95% 이상을 난방 및 급탕 열로 사용하도록 설계하여야 하며, 소형열병합발전시설을 이용할 경우에는 전력생산과 정에서 발생되는 배열로 세대에서 필요 한 난방과 급탕을 합한 열량의 15% 이상을 담당할 수 있도 록 설계한다. ④ 고단열 고기밀 강재문 거실내의 방화문과 외기에 직접 면하는 세대현관문은 기밀 성능 1 등급을 만족하는 제품을 사용하여야 하고, 외기에 간접 면하는 세대현관문은 기밀성능 2 등급 이상을 만족하는 제품 을 사용하여야 하며, 표 15 에서 정한 친환경주택 세대 내 강 재문의 단열성능 기준을 만족하도록 설계하여야 한다. ⑤ 창면적비 세대내의 창면적비는 표 16 를 만족하도록 설계해야 한다. ⑥ 발코니외측창 단열 세대 내에 설치되는 발코니 외측창의 열관류율은 2.8 W/ m2K 이하이어야 한다. ⑦ 외기에 직접 면하는 창의 기밀성능 외기에 직접 면하는 창의 기밀성능은 KS F2292 창호의 기밀성 시험방법에 의해 그 성능이 1 등급 이상을 만족하는 제 품을 사용하여야 한다. 다만, 발코니의 내측에 설치되어 있는 창은 제외할 수 있다. ⑧ 조명밀도 표 17 지역별 시도분류 ¦ 지역구분 ¦ 해당지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중부 1 ¦ 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송) ¦ ¦ 중부 2 ¦ 서울특별시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주, 강화 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양) ¦ ¦ 남부 ¦ 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외) ¦ ¦ 제주 ¦ 제주도 전역 ¦ 표 18 평가기준 주택의 1 차에너지 소요량(설계 조건) 및 지역별 계수 ¦ 구분 ¦ 중부 1 ¦ 중부 2 ¦ 남부 ¦ 제주 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평가기준주택 1 차에너지소요량 ¦ 1.1 ¦ 1 ¦ 0.9 ¦ 0.8 ¦ ※ 단위면적당 1 차에너지 소요량은 320 kWh/m2 을 기준으로 지역별 계수값 을 곱하여 산출 표 19 신 · 재생 에너지설비 설치 등 ¦ 구분 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 배점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 난방에너지 신재생비율 ¦ 전체 난방설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 2% 이상 ¦ 5 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 난방에너지 신재생비율 ¦ 전체 난방설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 1% 이상 ~ 2% 미만 ¦ 3 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 10% 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 7% 이상 ~ 10%미만 ¦ 2 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 급탕에너지 신재생비율 ¦ 전체 급탕설비용량에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 5% 이상 ~ 7%미만 ¦ 1 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 60% 이상 ¦ 4 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 40% 이상 ~ 60% 미만 ¦ 2 ¦ ¦ 신재생 부문 ¦ 조명에너지 신재생비율 ¦ 전체 조명설비전력에 대한 신 · 재생에너지 용량 비율이 20% 이상 ~ 40% 미만 ¦ 1 ¦ ¦ 건축 부문 ¦ 외피 열교부위의 단열성능값 (W/m.K) ¦ 0.160 미만 ¦ 6 ¦ ¦ 건축 부문 ¦ 외피 열교부위의 단열성능값 (W/m.K) ¦ 0.160 이상~0.370 미만 ¦ 3 ¦ ¦ 기계 설비 부문 ¦ 폐열회수 환기장치 ¦ 전체 외기도입 풍량합 의 60%이상 적용여부 (고효율에너지기자재 인증제품인 경우 해당) ¦ 2 ¦ 세대 내 거실에 설치하는 조명기구 용량의 합을 전용면적 으로 나눈 값은 10 W/m2 이하로 설계하여야 한다. ⑨ 신 · 재생 에너지설비 설치 등 신 · 재생 에너지설비, 외피열교 부위의 단열성능, 환기 장 치에 대하여 표 19 에 따른 각 항목별 평가지표의 평점 합계가 평균전용면적이 60 m2 를 초과 하는 단지의 경우에는 4 점 이상 충족하도록 설계하여야 하고, 평균전용면적이 60 m2 이하인 단지의 경우에는 3 점 이상 충족하도록 설계하여야 한다. 3.7 환기와 에너지 관련법 규제 1) 건강친화형 주택 "건강친화형 주택"이란 오염물질이 적게 방출되는 건축자 재를 사용하고 환기 등을 실시하여 새집증후군 문제를 개선함 으로써 거주자에게 건강하고 쾌적한 실내환경을 제공할 수 있 도록 일정수준 이상의 실내공기질과 환기성능을 확보한 주택 을 말한다. 국토교통부 고시 제 2016-1084 호 「주택법」 제 37 조 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제 65 조에 따른 건강 | {}
90222b00-ccf7-411a-a283-409da3c10ded | 3권.pdf | 1.1-14 제 1 편 쾌적공조 친화형 주택의 건설에 필요한 사항은 다음과 같다. (1) 친환경 건축자재의 적용 의 도를 ① 실내에 사용하는 건축자재는 실내공기 오염물질 저방 출자재 기준에 적합할 것 ㉠ 실내마감용으로 사용하는 도료에 함유된 납(Pb), 카 드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 6 가크롬(Cr+6) 등의 유해원소 는 환경표지 인증기준에 적합할 것 ㉡ 쾌적하고 안전한 실내공기 환경을 확보하기 위하여 각 종 공사를 완료한 후 입주자가 입주하기 전에 플러쉬아웃 (flush-out) 또는 베이크아웃(bake-out)을 실시할 것 (2) 건축자재, 접착제 등 시공 · 관리기준 ① 일반 시공 · 관리기준 ㉠ 입주 전에 설치하는 붙박이 가구 및 빌트-인(built- in) 가전제품, 내장재 시공 등과 같이 실내 공기오염물 질을 배출하는 공정은 공사로 인해 방출된 오염물질을 실외로 충분히 배기할 수 있는 환기계획을 수립할 것 ㉡ 시공단계에서 사용하는 실내마감용 건축 자재는 품 질변화가 없고 오염물질 관리가 가능하도록 보관할 것 ㉢ 건설폐기물은 실외에 적치하도록 적치장을 확보하 고 반출계획을 작성하여 공사가 완료될 때까지 다른 요 인에 의해 시공현장이 오염되지 않도록 구체적인 유 지 관리 계획을 수립할 것 ② 접착제의 시공 · 관리기준 ㉠ 바닥 등 건물내부 접착제 시공면의 수분함수율은 4.5 퍼센트 미만이 되도록 할 것 ㉡ 접착제 시공면의 평활도는 2 미터마다 3 밀리미터 이 하로 유지할 것 ㉢ 접착제를 시공할 때의 실내온도는 5°C 이상으로 유 지할 것 ㉣ 접착제를 시공할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것(환기· 공조시스템 가동중지 및 급· 배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동) ③ 유해화학물질 확산방지를 위한 도장공사 시공 · 관리 기준 ㉠ 도장재의 운반 · 보관 · 저장 및 시공은 제조자 지침 을 준수할 것 ㉡ 외부 도장공사시 도료의 비산과 실내로의 유입을 방 지할 수 있는 대책을 수립할 것(도장부스 사용 등) ㉢ 실내 도장공사를 실시할 때에 발생하는 오염물질의 적절한 외부배출 대책을 수립할 것(환기 · 공조시스템 가 동중지 및 급·배기구를 밀폐한 후 자연통풍 실시 또는 배풍기 가동) (3) 새집증후군 대책 환기설비 포름알데히드로 대표되는 VOCs 라고 불리는 휘발성 유기 화합물이 건강장해를 일으킨다는 사실이 확인된 결과, 건축법 개정에 의해 '거실 내 화학물질 발산에 대한 위생상 조치로서 환기설비(새집증후군 대책의 환기설비)'가 제정되었다. 새 집증후군 대책 환기설비에서는 30 분간 평균 포름알데히드 농 일반적인 상태에서 0.1 mg/m2 이하로 유지할 필요가 있 기 때문에 실내에 있는 사람에 의해 발생하는 공기오염 을 해결하기 위한 환기설비와 는 달리 창 등과 같이 수시로 개폐 되는 개구부의 환기유무에 상관없이 원칙적으로 환기설비 설 치가 의무화되었다. 2) 플러쉬 아웃 및 베이크 아웃 (1) 플러쉬 아웃 기준 플러쉬 아웃은 환기 등을 이용하여 신선한 외기를 실내에 충분히 도입함으로써 실내 오염원을 실외로 방출하는 것이다. 플러쉬 아웃을 실시하는 경우 다음 각 항에 따라 실시한다. ① 외기공급은 대형팬 또는 기준에 따른 환기설비를 이용 하되, 기준에 따른 환기설비를 이용하는 경우에는 오염물질에 대한 효과 적인 제거방안(시행 후 기계환기설비의 필터 교체 등)을 별도 제시한다. ② 각 세대의 유형별로 필요한 외기공급량, 공급시간, 시행 방법 등을 시방서에 명시한다. ③ 플러쉬 아웃 시행 전에 기계환기설비의 시험조정평 가 (TAB)를 수행하도록 권장한다. ④ 주방 레인지후드 및 화장실 배기팬을 이용하여 플러쉬 아웃 시행이 가능하다.(단, 환기량은 레인지후드와 배기팬 정 격배기용량의 50%만 인정) ⑤ 강우(강설)시에는 플러쉬 아웃을 실시하지 않는 것을 원칙으로 하고, 실내온도는 섭씨 16°C 이상, 실내상대습도는 60% 이하로 유지한다. ⑥ 세대별로 실내 면적 1 m2 에 400 m2 이상의 신선한 외 기 공기를 지속적으로 공급하도록 한다. (2) 베이크 아웃 기준 베이크 아웃은 실내 공기온도를 높여 건축자재나 마감재료 에서 나오는 유해물질의 배출을 일시적으로 증가시킨 후 환기 시켜 유해물질을 제거하는 것으로 베이크 아웃을 실시하는 경 우 다음 각 목에 따라 실시한다. ① 사전 조치 ㉠ 외기로 통하는 모든 개구부(문, 창문, 환기구 등)를 닫는다. ㉡ 수납가구의 문, 서랍 등을 모두 열고, 가구에 포장재 (종이나 비닐 등)가 씌워진 경우 이를 제거한다. ② 절차 ㉠ 실내온도를 33~38°C 로 올리고 8 시간 유지한다. ㉡ 문과 창문을 모두 열고 2 시간 환기한다. ㉢ ㉠,㉡ 순서로 3 회 이상 반복 실시한다. 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 위생공학회 편 : 공기조화 · 위생공학편람, 제 3 판, 6 권 제 12 편 제 3 장 (2001) 2. 치쿠 아키오 : 주택설비 지식(2002), 가고시마출판회 3. 자연순환형 주택에 대한 설계 가이드라인:(2006), (재) 건축 환경 · 에너지 절약 기구 | {}
a987f48f-37b7-4ca6-aa4d-a0ab3ef8ea03 | 3권.pdf | 제 1 장 주택 1.1-15 4. (사) 공기조화 · 냉동공학회, 1999, 공기조화 설비시험 · 조정 · 평가(T.A.B) 기술기준, pp. 17-19. 5. (사) 대한설비공학회 : 설비공학편람, 제 2 판, 제 2 권 공기조화, 2001. 6. 기계설비연합회, 1999, 공기조화 설비의 시험 · 조정 · 평가 (T.A.B) 수행지침서, pp. 4-26. 7. 한국설비기술협회 : TAB 기술 및 사례, 설비. 제 21 권, 제 9 호, 2004. 8. ASHRAE : Handbook, 2017 HVAC Applications, 2017, pp. 35-37. 9. 공동주택 설비설계 가이드북, 2008, 한국엔지니어링 진흥 협회 | {}
c4936d84-7888-4d63-9864-53a8f4dd110e | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-1 제 2 장 판매시설 1. 개요 1.1 판매시설 개요 1) 정의 '판매시설' 이라 함은 조그만 구멍가게부터 재래시장과 대 형 백화점, 쇼핑센터에 이르는 모든 공산품과 식품 등을 판매 하는 시설을 말하며, 관련법적으로는 「농수산물 유통 및 가 격 안정을 위한 법률」 에 따른 도매시장과 「유통산업 발전 법」 에 따른 대형점포를 포함한 소매시장 및 근린생활시설 내에 위치한 상점 등 모든 판매를 목적으로 하는 시설을 말 한다. 최근에 지어지고 있는 판매시설들은 소형점포보다는 백화 점, 쇼핑센터와 같이 대형화 되고 있으며, 판매시설 외에 주거 시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설, 교통시설 등 다양한 용도 의 시설과 복합화 하고 있는 추세이다. 이 장에서는 판매시설에 대한 공기조화 · 환기설비의 계획, 설계와 적용 방법에 대해 살펴본다. 2) 판매시설의 종류 표 1 판매시설의 종류 ¦ 구분 ¦ 판매시설의 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 ¦ 백화점에 준하는 판매시설 ¦ ¦ 쇼핑센터 ¦ 할인매장, 마트, 쇼핑몰, 지하가 등 ¦ ¦ 슈퍼마켓 ¦ 공동주택 등 주거지역의 식품류 등 생활필수품 판매시설 ¦ ¦ 소형상점 ¦ 거리의 상가, 편의 점, 음식점 등 소형 판매시설 ¦ ¦ 복합시설 ¦ 주거시설, 숙박시설, 문화집회시설, 교통시설과 복합된 판매시설 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 지방자치단체가 운영하는 농수산물 유통을 위한 판매시설 ¦ 3) 판매시설의 설비적 특성 (1) 판매시설은 시설의 종류와 규모에 따라 취급하는 상품 의 종류가 다양하며 상품에 따라 요구되는 온도, 습도, 청정도 등 실내 환경조건이 다르다. (2) 판매시설은 종류에 따라 내방객의 인원수가 다르고, 시 설의 위치와 층수, 계절과 시간대에 따라 인원 밀도가 큰 차 이가 있으며, 조명의 밝기도 달라지므로 매장의 구성과 배치 계획은 물론 공기조화계획에도 반영한다. (3) 판매시설의 구성은 많은 유동인구를 판매구역으로 자 연스럽게 유도할 수 있도록 계획되어야 하며, 철도, 버스, 항 공, 해운 등 공공 교통시설과 연계하여 계획하는 경우에는 지 하 1 층과 1 층은 유동인구가 많으므로 혼잡 없이 통행이 이루 어지도록 하여야 하며, 실내공기의 환경이 내방객과 판매 종 사자 등 재실자의 건강과 안전을 보장할 수 있어야 한다. (4) 최근 우리나라의 판매시설은 재래시장과 로드 숍 등 거리의 상권은 쇠퇴하고 백화점과 대형할인매장, 다중이용시 설을 연결하는 쇼핑몰이 번성하면서 고급 인테리어에 의한 마 감과 실내 환경이 많이 개선되고 있으며, 공기조화·환기설비 에 의한 쾌적성 향상이 요구되고 있다. (5) 판매시설의 외피는 출입구와 쇼 윈도우를 제외하면 품 질의 보호를 위해 직달 일사와 외기침입이 없는 무창구조로 하는 것이 보통이므로 공조용 외피부하는 적은 편이며, 화재 시에는 인명에 치명적인 연기를 창문 등 개구부를 통해 배출 할 수 없으므로 기계적인 방법으로 연기를 배출하는 제연설비 가 고려한다. (6) 판매시설의 지하층 또는 최상층에는 푸드 코트와 전문 식당가가 배치되어 주방의 냄새가 판매시설 전체로 확산될 우 려가 있으므로 건축계획과 공조계획에 반영되어야 한다. (7) 백화점과 같이 복수 층으로 구성된 판매시설은 내장객 의 이동 수단으로 엘리베이터와 함께 에스컬레이터가 주로 사 용되므로 충간 방화구획을 위해 방화셔터 등으로 구획되어야 하며, 연돌효과 에 의해 하부 층의 공기와 냄새가 상부 층으로 확산되지 않도록 건축계획과 공조계획에 반영한다. 4) 설계 기본방침 판매시설은 취급하는 상품과 고객의 정도, 입지조건과 규모 등에 따라 계획 내용이 다르므로 그 특징을 이해한 후, 관계 자와 협력하여 최적의 공조설비를 계획하여야 한다. 공기조화의 목표는 ① 고객에 대한 쾌적한 환경의 제공 ② 상품의 품질 유지 ③ 종업원의 적정한 노동환경 확보 등이 있다. 녹색성장 시대에는 실내환경을 유지하는 동시에 외부환경 에 대해서도 탄산가스, 배열, 배기, 소음 등의 배출을 억제하 고, 지역 및 지구환경을 배려한 환경보전계획이 필요한 시대 가 오고 있다. 따라서 각각의 구체적인 조건을 정하기 전에 배경과 조건 을 종합적으로 검토해 설계 기본방침을 정하는 것이 중요하 며, 이것을 구현하기 위한 계획과 설계를 진행한다. 공조설비의 기본방침 수립의 방향으로 건축주의 요구 뿐 아니라 에너지 다소비형 시설이 되기 쉬운 특성을 감안하여 생애주기 비용(LCC)과 환경의 관점에서 '장수명', '저비용운 전', '지구환경', '건물환경' 이라는 네가지 키워드를 올려서 구 체적인 설계 배려 항목을 설정하고 프레이 다운 공조시스템을 전개하여 최적의 열원 및 공조방식을 구축하고, 에너지 절감 과 신뢰성 향상을 도모하여 건축계획상의 배려사항에 대해서 도 방침을 정한다. | {}
eb805e17-4e4d-4ec3-9c12-b205056b74fe | 3권.pdf | 1.2-2 제 1 편 쾌적공조 1.2 판매시설의 계획과 설계 판매시설의 계획은 시설의 종류와 특성에 따라 사업주의 요구조건과 운영 및 관리지침을 충분히 파악하며, 건축계획 초기부터 설비 설계자가 기본계획에 참여하여 건축 설계자와 긴밀하게 협력하여 설계를 진행한다. 판매시설의 계획과 설계 흐름은 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 기획 · 기본구상 사업주의 조건 · 시설의 성격 파악, 확인 주변환경의 조사 적용법령의 조사 동종시설의 데이터 수집 관계관청문의 필요시설 항목의 결정 등급, 공사비 목표 등 경영방침 · 영업방침의 설정 조닝 · 대실기준의 설정 통용관리 방침의 결정 설비방식의 결정 각 설비용량의 계산 기계실, 전기실, 설비기능실 취입구, 각 설비 · 배기구, 장비반입구, 설비유틸리티 인입 경로, 설비 공급 경로, 운전하중, 건축설계 사양의 검토 건축 구조, 단열, 차음, 방진, 방화, 내진 대책, 법규검토 등 각 설비의 개략설계 개산공사비의 산출 NO NO 사업주와 의 예산변경 예산확인 협의 YES YES 기본계획서 작성 실시설계 그림 1 기본계획 및 기본설계 흐름 1) 기본계획 단계 기본계획단계에서는 사업주의 기획과 구상에 따라 시설의 종류와 규모를 정하고 부지의 주변 환경과 법적인 제약 조건 을 조사하여 계획을 진행한다. (1) 사업주의 요구사항 기본계획은 건축주의 요구조건에 따라 건물의 용도와 규모 및 등급을 정한다. 특히 판매시설의 계획은 사업주의 의지가 건축물의 계획에 중요한 요소이며, 시설을 구성하는 임차인과 의 임대조건 등이 건축계획, 매장 배치, 인테리어 및 설비 계 획을 정하는 중요한 요소이다. (2) 정보수집 건축주의 요구사항을 만족시키기 위해 필요한 정보를 입수 해서 정리하고, 유사한 사례를 조사하여 적용 여부를 결정한 다. 단지의 위치와 여건에 따라 관련 법규와 조례 및 공급 시 설의 현황과 공급계획을 파악하여 설비계획에 반영한다. (3) 관련법규의 검토 판매시설의 공기조화 및 환기설비 설계를 위한 우리나라의 법규는 필요한 충분조건을 갖추고 있지는 못하지만, 각 부처 별로 산재되어 있는 관련 법규를 조사 · 검토하고, 각 지역 행 정기관의 조례를 조사하여 설계에 반영한다. 건축법, 동시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙과 다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법, 에너지 이용 합리화법과 녹색 건축물 조성 지원법에 따른 녹색건축물 인증제도 등 관련 법규에 대한 검토가 필요하며, 국가에서 제 정한 건축설계기준(KBC, KMC, KPC, KESC), 국제 건축 기술기준(IBC) 및 미국 ASHRAE Standard 62-1 등 외국 의 관련 기준도 검토하여 설계에 반영한다. (4) 부지 및 주변의 환경조건 단지 주변의 자연환경 조건과 상수도, 하수도, 전력, 도시가 스, 지역냉난방 등 공급시설의 유무, 요금체계 및 공급규정을 파악하여 냉난방 열원설비, 급탕설비, 주방 및 도시가스 공급 설비 계획을 한다. (5) 에너지절약 계획 건물의 종류별로 일정규모 이상의 건축물은 녹색건축물 조 성 지원법에 의한 에너지 절약 설계기준에 따라 설계한다. 판매시설은 재실 밀도가 높고, 조명부하도 크며, 건물의 용 도가 다양한 에너지 다소비형 건물이므로 보다 적극적인 에너 지절감 계획이 필요하다. 2) 기본설계 단계 기본설계 단계는 기본계획에서 정한 사업계획의 목표에 대 해 명확하게 설계 방침을 결정하고, 보다 구체적인 설비방식 을 정하는 단계이다. 각 계통별 설비방식을 계획하여 개략적인 부하계산과 주요 장비에 대한 용량을 산정하고, 충분한 경제성 검토를 통해 설 비방식을 정하며, 주요장비, 주배관 및 덕트를 배치해서 설비 용 기계실, 설비샤프트 및 천장스페이스 등 설비공간 계획을 한다. (1) 설계조건의 설정 사업계획 시 요구사항을 조사하여, 관련 법규와 단지 여건 등을 파악하고, 설비설계 방침을 정하며, 설계조건을 확정한다. (2) 개략 부하계산 및 장치 용량계산 개략 부하계산법 또는 사례조사를 통해 입수한 자료에 의 해 공조부하와 장비의 용량을 산정하고 주요 장비의 용량과 | {}
f18e8c07-1d96-45f2-a08d-a6739f2e2323 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-3 주배관 및 덕트의 크기 등을 정한다. (3) 비교검토 및 방식 선정 유사한 시설에 대한 사례와 단지 여건을 조사하고 신기술 을 도입한 창조적인 시스템을 구상하여 두세가지 방식에 대한 경제성, 효율성, 유지관리성 등과 설치 스페이스, 초기 투자비, 운전비를 검토하고 생애주기비용(LCC)분석 등을 통해 설비 방식을 결정한다. (4) 설비공간 계획 개략적인 장비 용량 선정에 의한 열원 설비와 공기조화, 환 기설비용 장비를 배치해서 기계실, 전기실, 발전기실, 공조기 실, 펌프실 등 설비기능실 크기를 계획하고, 장비의 반입 동선 과 장비 반입구를 확보한다. 주배관 및 덕트의 경로를 계획하여 기능실 충고, 수직 샤프 트, 수평 배관경로와 핏트를 확보하고, 공조·환기용 급기구, 배기구, 점검구 등 개구부의 위치와 크기를 계획하여 건축계 획에 반영한다. 기계설비용 장비의 운전하중을 건축구조에 반영하고, 운전 시 발생하는 소음과 진동이 인근 건물과 건물내 인접실에 악 영향을 미치지 않도록 건축적 실배치와 차음, 흡음 및 진동 방지 대책을 세우도록 건축설계에 반영한다. 대형판매시설의 식품냉동,냉장용 수냉식 쇼케이스 사용에 따라 냉동,냉장용 냉각탑이 24 시간 가동되므로 심야시간의 소 음 등 민원 대책을 마련한다. (5) 기본설계의 범위 기계설비 기본설계는 각 설비계통의 방식을 정하는 것이 중요하며, 설비를 구성하기 위한 장비와 배관 및 덕트를 설치 하고, 운전 및 유지관리를 위한 공간을 확보하여 건축설계에 반영하고, 검토된 내용을 도서화해서 다음과 같은 기계설비 기본설계 성과 물을 작성한다. ① 개략부하 및 장비계산서 ② 설비방식 비교검토서 ③ 장비일람표 ④ 기계실 장비 배치도 ⑤ 설비 계통도 ⑥ 기준층 설비배관 평면도 ⑦ 기준층 설비덕트 평면도 ⑧ 개략 공사비내역서 1.3 설계조건 1) 판매시설의 실내 온습도조건 표 2 판매시설의 실내 온습도조건 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 하기 ¦ 하기 ¦ 동기 ¦ 동기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 일반매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식료품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 행사장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 종업원시설 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 28 ¦ 55 ¦ 18 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 일반점포 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 식료품매장 ¦ 24 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 경매장 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 중계인 사무실 ¦ 26 ¦ 55 ¦ 20 ¦ 40 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 통로 ¦ 28 ¦ 55 ¦ 18 ¦ 40 ¦ 2) 실내 부하 조건 표 3 판매시설의 실내 부하조건 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 재실인원 인/m2 ¦ 조명·콘센트 부하 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 로비층 매장 ¦ 0.5 ~ 1.0 ¦ 70 ~ 90 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 기준층 매장 ¦ 0.3 ~ 0.5 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식품 매장 ¦ 0.1 ¦ 80 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식 매장 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 50 ~ 70 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 행사장 ¦ 0.6 ~ 1.0 ¦ 70 ~ 90 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 종업원시설 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 0.6 ~ 1.0 ¦ 50 ~ 70 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 일반점포 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 식료품매장 ¦ 0.1 ¦ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 경매장 ¦ 0.5 ~ 0.8 ¦ 60 ~ 80 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 중계인 사무실 ¦ 0.2 ¦ 30 ¦ ¦ 도매시장 ¦ 통로 ¦ 0.2 ~ 0.4 ¦ 40 ~ 50 ¦ 3) 환기량(외기량) 표 4 다중이용시설의 필요환기량 기준 ¦ 다중이용시설 구분 ¦ 다중이용시설 구분 ¦ 필요환기량 m2/인·h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하시설 ¦ 지하역사 ¦ 25 이상 ¦ 모든 역사 ¦ ¦ 지하시설 ¦ 지하도상가 ¦ 36 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 문화 및 집회시설 ¦ 문화 및 집회시설 ¦ 29 이상 ¦ 연면적 3 000 m2 이상 ¦ ¦ 판매 및 영업시설 ¦ 판매 및 영업시설 ¦ 29 이상 ¦ 소매시장, 터미널 등 ¦ ¦ 의료시설 ¦ 의료시설 ¦ 36 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 교육연구 및 복지시설 ¦ 교육연구 및 복지시설 ¦ 36 이상 ¦ 도서관, 보육시설 등 ¦ ¦ 자동차 관련시설 ¦ 자동차 관련시설 ¦ 27 이상 ¦ 연면적 2 000 m2 이상 ¦ ¦ 그 밖의 시설 (찜질방 산후조리원) ¦ 그 밖의 시설 (찜질방 산후조리원) ¦ 25 이상 ¦ 찜질방 1 000 m2 이상 ¦ 주) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 ; 다중이용시설 필요환기량 | {}
014c86bd-a437-4622-95b0-230289524cd4 | 3권.pdf | 1.2-4 제 1 편 쾌적공조 4) 판매시설 공조부하 개략값 표 5 판매시설의 공조부하 개략값 ¦ 구분 ¦ 실명 ¦ 냉방부하 W/m2 ¦ 난방부하 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 전체 ¦ 230 ~ 260 ¦ 80 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 로비층 매장 ¦ 250 ~ 300 ¦ 100 ~ 140 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 기준층 매장 ¦ 210 ~ 250 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 식품매장 ¦ 210 ~ 260 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 음식매장 ¦ 230 ~ 280 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 종업원시설 ¦ 120 ~ 180 ¦ 60 ~ 100 ¦ ¦ 백화점 쇼핑센터 ¦ 통로 ¦ 120 ~ 170 ¦ 60 ~ 90 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 전체 ¦ 210 ~ 240 ¦ 70 ~ 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 일반점포 ¦ 210 ~ 240 ¦ 70 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 음식매장 ¦ 220 ~ 260 ¦ 70 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 종업원시설 ¦ 120 ~ 180 ¦ 60 100 ¦ ¦ 지하상가 쇼핑몰 ¦ 통로 ¦ 120 ~ 170 ¦ 60 ~ 90 ¦ 2. 백화점 2.1 개요 1) 백화점의 개요 백화점은 명칭이 의미하는 대로 여러 종류의 상품을 취급 하는 대형 판매시설이며, 산업혁명에 성공한 유럽의 대도시에 출현하여 부유층의 고객을 대상으로 대량의 정액 제품을 취급 하는 고급 지향의 상업시설로 발달해 왔다. 전통적인 백화점은 도시의 중심부에 위치한 대형건물로 층 수는 7 층 전후가 대부분이며, 각 층마다 상품의 장르를 정리 하여 고객을 맞고 있다. 최근에는 다양한 형태의 복합적인 개발계획이 이루어지면 서 주거, 교통, 호텔, 업무, 문화시설 등과 어우러져 대형 복합 시설을 이루는 경향이 있으며, 그럼에도 백화점은 고급스러운 상품을 취급하는 전통을 지켜가고 있다. 이 절에서는 대표적인 판매시설인 백화점의 공기조화를 위 한 열원설비와 공기조화 및 환기설비의 개요와 설계방법에 대 하여 기술한다. 2) 설계 고려사항 (1) 부하계산을 수행하기 전에 설계자는 매장 배치를 조사 하여 공조부하와 시스템 설계에 영향을 미치는 요소를 정리 한다. 기존 건물의 경우 현장조사와 평면배치를 통해 부하요소를 예측할 수 있다. 신축건물은 건축계획과 도면의 조사와 건축 설계자 또는 건축주와 의 협의 가 필요하다. (2) 대형 매장에는 미용실, 음식 서비스 구역, 광범위한 사 무실 구역, 강당, 창고 시설 등이 포함될 수 있으며, 이러한 특수 구역 중 일부는 상점 영업시간 외에도 몇 시간 동안 연 장 운영될 수 있다. (3) 현재 또는 미래의 운영계획에 의해 조정될 수 있으려 면 이런 공간들은 별도의 공조시스템으로 공급되는 것이 바람 직하다. 집중적인 공조 부하와 배기의 필요성 때문에 미용실과 음 식점 지역에는 별도의 환기 및 공기 공급이 이루어져야한다. (4) 매장의 향후 계획은 사용될 공기조화와 냉동 · 냉장시 설의 유형에 큰 영향을 줄 수 있으므로 확인하여야 한다. 2.2 설계조건 1) 법적 규제조건 (1) 다중이용시설의 실내공기질 관리법 ① '다중이용시설' 이라 함은 불특정 다수인이 이용하는 시 설을 말하며 판매시설을 포함한다. ② 적용대상 판매시설은 유통산업 발전법에 따른 대규모 점포, 연면적 2 000 m2 이상의 지하도 상가를 포함한다. ③ 실내공기질 유지기준은 표 6 과 같다. 표 6 실내공기질 기준 ¦ 항 목 ¦ 기 준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미세먼지 ¦ 150 �g/m3 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ 1000 ppm ¦ ¦ 포름알데히드 ¦ 100 �g/m3 ¦ ¦ 일산화탄소 ¦ 25 ppm ¦ ¦ 이산화질소 ¦ 0.05 ppm ¦ ¦ 라돈 ¦ 145 �g/m3 ¦ ¦ 석면 ¦ 0.01 개/cc ¦ ¦ 오존 ¦ 0.0 6ppm ¦ ¦ 총휘발성 유기화합물 ¦ 500 �g/m2 ¦ (2) 환기설비 관련 조건 ① 일반 매장의 환기 다중이용시설인 판매시설을 신축하는 경우 기계식 환기설 비의 필요환기량(외기량)은 「건축설비기준 등에 관한 규칙」 에 의거 시설사용인원당 29 m2/인·h 를 기준으로 하며, 인원수 는 시설사용이 가장 높은 시간대를 기준으로 산정한다. 판매시설은 사용인원수가 계절별, 시간대별로 크게 달라서 기준을 정하기가 쉽지 않지만, 그동안 판매시설의 사용인원 조사 통계를 바탕으로 작성한 표 3 의 기준을 사용하여 최 대 환기량을 산정하고, 에너지 절감을 위한 실제 외기도입 량은 실내의 이산화탄소 농도(CO2 1 000 ppm)를 기준으 로 제어한다. ② 화기를 취급하는 실의 환기 백화점에서 푸드코트, 식당가, 커피숍 등 불을 사용하는 실 의 환기는 연소기구의 불완전 연소를 방지하기 위해 실내의 산소농도가 20.5% 미만이 되지 않도록 급기량을 정하고, 실 제 환기량은 규정 값을 최소로 하고, 주방후드의 면풍속, 주방 의 환기횟수 등에 의해 환기량을 정하여, 주방의 냄새확산 방 지를 위해 주방과 주변실의 압력차 유지를 위한 급기풍량과 배기풍량의 밸런스를 감안해 산정한다. | {}
0b31aa6b-fc12-48db-ad8d-10d3b3752758 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-5 ③ 새집증후군 방지대책 환기 환경부는 실내의 포름알데히드를 실내공기질 관리법에서 정한 기준이하로 하기 위해 포름알데히드 등 휘발성 유기화합 물을 발산하는 모든 인테리어 재료의 사용을 제한하고, 기계 환기설비를 의무화 하고 있다. 또한 건물을 준공하고 본격적 인 사용을 하기 전에 충분한 베이크 아웃을 통해 휘발성유기 화합물(VOCs)과 공사 중에 발생한 미세먼지 등을 충분히 배 출시킨 후에 사용하도록 하고 있다. (3) 제연설비와 공조설비 ① 거실제연 건물의 제연설비는 화재시 재실자의 안전을 위해 가장 치명 적인 연기로부터 인명을 보호하고 안전하게 대피시키기 위해 제연을 하며, 소화활동시 소방관 등 소화활동 요원이 건물로 진입하기 위한 통로를 확보하기 위해 제연설비를 설치한다. 업무시설 등 일반적으로 창이 있는 건축물은 창의 일부를 제연창으로 하면 화재시에 연기를 배출할 수 있으므로 별도의 제연설비가 필요 없을 수 있다. 하지만 백화점 등 대부분의 판매시설은 무창층이거나 창이 있어도 열 수 없는 창이어서, 건축법 또는 소방법적으로 기계 적인 제연설비를 하여야 하는 구조가 대부분이다. 따라서 소 방법에서 정한 방법과 기준에 의해 제연설비를 한다. 하지만 모든 판매시설은 공기조화용 풍량이 크며, 화재시 제연풍량 도 크므로 두 가지 설비를 별도의 송풍기와 덕트설비로 처리 하려면, 공조기계실과 덕트용 천장스페이스가 많이 필요하게 되므로, 송풍기와 덕트를 겸용하는 방법으로 설계 및 시공하 고 있다. 그러나 많은 판매시설의 준공 후 제연성능 시험 측정결과 법규에서 정한 충분한 제연풍량이 확보되지 못하고 있는 사례 가 발견되고 있으므로, 공조용 덕트를 제연으로 겸용하는 경 우에는 충분한 제연풍량이 확보될 수 있도록 설계와 시공측면 에서 보장한다. ② 특별피난계단, 비상엘리베이터전실 제연 건물 화재시 재실자의 안전한 대피와 소화활동 요원의 안 전한 건물 진입을 위해 생명과 같이 지켜져야 할 부분은 대피 통로의 확보이고, 그 중에서도 가장 중요한 것은 특별피난계 단과 비상엘리베이터 전실의 제연설비이며, 전실에 대하여 급 기 가압방식으로 연기의 전실 침입을 억제하는 방법으로 제연 한다. (4) 에너지이용 합리화에 관한 조건 ① 에너지절약계획 판매시설로서 중앙집중식 냉방 또는 난방설비를 설치하고 바닥면적의 합계가 3 000 m2 이상인 건축물은 「건축설비 기 준 등에 관한 규칙」 에 따라 에너지절약계획서를 작성하여 지 방자치 단체에 제출한다. ② 냉방설비 상기 조항에 따라 중앙집중식 냉방설비를 설치하는 경우에 는관련부처 장관이 협의 하여 정하는바에 따라 축냉식 또는 가 스를 이용하는 냉방방식으로 한다. 2) 공기조화 설계조건 백화점은 크기, 유형 및 위치가 다양하기 때문에 공기조화 설계는 점포마다 다르다. 품질시스템의 중요한 특징은 다음사항을 포함한다. ① 부하변동을 보상하기 위해 적절히 설계된 자동제어 시 스템 ② 변동하는 부하 상태에서 균일한 조건을 유지하기 위하여 구획된 공기분배 ③ 유리한 조건에서 냉각을 하기위한 외기 냉방 또한 외기 온도에 따라 실내온도를 조정하는 것이 바람직하다. 습도를 항온항습처럼 면밀하게 제어할 필요는 없지 만 적절 하게 설계된 시스템은 상대습도를 50%이하로 유지하기 위해 작동한다. 이 습도 한계는 곰팡이 냄새를 제거하고 특히 탈의 실 등에서의 땀을 억제한다. 3) 부하산정 조건 판매시설의 실내온습도조건은 표 2 를 적용한다. 판매요원 을 제외한 재실인원은 일시적이므로 실내의 여름철 설계조건 은 26°C DB, 50% RH 를 초과 하지 않도록 설정하고 겨울철 설계조건은 20°C DB 로 설정한다. 겨울철 가습은 상점 공기 조화에는 거의 사용되지 않는다. 부하결정을 위한 인원밀도는 표 3 을 적용하되 ASHRAE 표준 62.1 등에서 제공하고 있는 기준을 참고한다. 에너지코 드 및 표준은 새로 건설하는 시설에 설치하는 조명부하(W)를 제한한다. 그러나 오래된 시설은 조명부하가 증가할 수 있다. 표 3 의 값은 오래된 시설에 대한 근사값이다. 모터, 미용실, 음식점 장비와 특수 전시물 또는 판촉용 장 비 등 기타 부하는 실제로 사용하는 기기의 부하로 한다. 최소외기량은 「건축설비기준 등에 관한 규칙」 및 「실내공 기질관리법」에서 규정한 표 5 에 의한다. 2.3 열부하 특성 1) 냉방부하 (1) 백화점의 냉방부하는 외벽을 통한 관류열부하와 실내 의 인체, 조명, 전시 등에서 발생하는 내부 발열부하 및 외기 부하로 구성된다. (2) 관류열부하는 바닥면적이 크고 창문이 비교적 작기 때 문에 공조면적당으로는 25~40 W/m2 정도로 내부발열에 비 해 작으며, 내부발열부하가 전체부하의 50~70%를 차지한다. (3) 인체부하는 고객수에 따라 변화가 크고, 조명부하도 전문점마다 설계내용이 다르므로 일률적으로 적용하기는 어 렵다. (4) 내부부하를 원단위로 산정하는 경우에는 특수조명과 쇼케이스의 부하 등을 예상하여 약간의 여유가 필요하다. (5) 외기부하는 내부발열부하 다음으로 차이가 크며, 외기 도입량에 비례한다. 또한 영업중에 점포의 출입구가 개방되어 있는 경향이 있어 외기 침입량이 커지므로 주의 가 필요하다. 에어커튼을 설치하거나 출입구 부근의 냉난방능력을 일반 부 분보다 크게 하는 등의 대책이 필요하다. (6) 실제 공조면적당 냉방부하는 100~250 W/m2 이고, 평균적으로는 150 W/m2 정도이다. | {}
d0b5d7cc-8187-4966-881f-36e7e1ef9d09 | 3권.pdf | 1.2-6 제 1 편 쾌적공조 2) 난방부하 (1) 난방부하는 냉방부하에 비해 작은 편이고, 관류부하와 외기부하로 구성되며, 외기부하가 전체부하의 60~80%를 차 지한다. (2) 내부발열에 의한 난방부하의 상쇄도 어느 정도 고려하 여 과대한 난방설비를 하지 않도록 주의 가 필요하다. (3) 추운지역에서는 아침이나 휴업일 새벽에 잠시 난방운 전을 하고 낮에는 외기냉방을 하는 사례가 많다. 평균적인 난 방부하의 최대값은 100 W/m2 정도이지만 지역에 따라 차이 가 크다. 3) 공조부하의 변동 (1) 판매시설의 공조부하는 기후에 의해서 변동되지만 인 원의 변화와 용도별 영업시간의 차이에 의한 영향이 크다. 판 매시설내 고객의 수는 연중에는 구정, 추석, 크리스마스, 연말 등 시즌과 비시즌, 주간에는 주중과 주말, 하루 중에는 오전과 오후 시간대에 따라 크게 변화한다. (2) 용도별로는 물품매장, 식품매장, 음식점구역, 전문상가, 시네마·엔터테인먼트, 관리사무실 등에 따라 공조시간 및 피 크부하 발생시간이 달라진다. 부하가 겹치거나 분산됨에 따라 열원 방식이나 용량의 조합이 달라지므로 충분한 검토가 필요 하다. (3) 그림 2 에 하루 동안의 공조부하 변동을 나타내고 있다. 판매시설 전체의 냉방부하는 사무소 건물에 비해 부하변동 이 적은 편이다. 또한 기준층에서는 연중 냉방부하가 나타나 는 반면, 1 층에서는 겨울철에 난방부하가 발생하게 된다. (4) 최근의 경향으로는 식당가의 심야영업이 증가하고 있 어 숙직실 등 야간 근로자 지역과 함께 야간부하 열원을 계획 에 반영하는 것이 필요하다. 2.4 공조열원설비 설계 1) 열원설비방식 선정 ![image](/image/placeholder) 여름 겨울 냉방 중심의 안정된 큰 부하가 발생하고 야간 부하는 생기지 않기 때 문에 축열 방식을 검토한 후 중앙 열원 방식으로 한다. 21 24 21 24 a. 일반 점포 층 : 연중 냉방 중심의 안정된 부하의 경향 ![image](/image/placeholder) 여름 겨울 동기의 외기 유입 대책으로 21 난방용으로 열원을 계획한다. 21 b. 1 층 점포 : 외기의 유입이 많기 때문에 겨울철에 난방 부하가 발생 그림 2 백화점 부하 변동 패턴 (1) 백화점 등 대형 판매시설의 열원설비는 개별식과 중앙 식을 사용할 수 있으며, 대부분 중앙 공급식 열원설비를 사용 한다. 중앙식 열원설비를 사용할 경우는 국가 에너지 정책에 따 라 60% 이상을 도시가스를 사용하는 흡수식 냉동기 또는 냉 온수기를 사용하거나 심야전력을 이용하는 축열시스템 냉동 기를 사용하며, 이들을 복합한 시스템을 구성할 수도 있다. (2) 열원방식의 선정은 초기투자비용과 운전비뿐 아니라 부하의 크기, 영업시간, 부하변동율에 따른 저부하율과 같은 점포의 특수한 사항을 고려하여 시스템을 구성하고 생애주기 비용(LCC) 분석을 하여 확정한다. (3) 열원을 중앙공급식으로 하면 시설 전체의 시간대별 부 하율을 감안하여 열원용량을 줄일 수 있으며, 부분부하 운전 을 고려하여 대수분할을 하고, 저부하 운전효율이 좋은 열원 기기를 사용하면 고효율 열원시스템을 구성할 수 있다. 중앙공급식으로 하는 경우에는 부분부하시에 얼마나 효율 적으로 운전할 수 있느냐가 중요하다. (4) 집단 에너지 공급지역에서는 지역난방 열원인 중온수 를 이용한 저온수 흡수식 냉동기를 사용하거나 지역냉방열원 을 이용할 수 있다. (5) 또한 녹색건축물 조성 지원법으로 정하는 규정에 따라 신재생에너지를 이용한 시스템을 적극 활용하도록 한다. (6) 열원시스템은 설치비와 에너지절약, 운전비 외에도 다 음과 같은 항목을 평가하여 결정한다. ① 전기, 가스 등 지역의 인프라 공급조건 ② 냉방부하와 난방부하(피크부하와 부분부하) ③ 냉열과 온열의 동시부하 ④ 영업시간 외의 공조부하 ⑤ 계량의 필요여부와 구분 ⑥ 후방 관리실 부하운전시간 ⑦ 안전, 내구성, 신뢰성 ⑧ 필요한 설치공간 ⑨ 유지관리에 필요한 자격의 필요여부 등 2) 열원시스템 적용사례 그림 3 은 판매시설의 열원설비 적용사례를 나타내고 있다. 국내의 백화점 등 대형 판매시설은 가스흡수식 냉온수기, 터보냉동기 및 심야전력을 이용한 빙축열시스템 등이 주로 사 용되고 있다. 그림 4 는 일본 판매시설의 열원설비 사례조사 예를 나타내 고 있다. 대규모 시설에서는 가스흡수식 냉온수기, 히트펌프 패키지 빙축열 냉동기 등을 포함하고 있다. 소규모의 경우는 히트펌프 패키지(주로 천장형 멀티타입) 등을 중심으로 간단한 시스템이 많이 사용되고 있다. 3) 열원배관 설비 열원배관은 대부분 2 관식으로 계절별로 냉수와 온수를 바 꿔서 공급하는 방법이 많이 사용되지만, 중간기와 같이 냉열 과 온열이 동시에 필요한 경우에 대비하여 4 관식을 사용하는 것이 바람직하다. 또한 세입자에 대하여는 원단위를 기반으로 표준설비 외에 여분의 냉수 또는 냉각수 배관을 미리 설치하 | {}
16ed0e9a-0eb2-42df-a3ef-d706c418ef63 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-7 Chart Type: pie 흠수식 냄온수기 EHP or GHP 터보내동기+홉수식내온수기 넹동기 (빔축열)+홉수식 넹온수기 기타 item_01 20% 20% 35% 20% 5% 그림 3 우리나라 판매시설 열원설비 적용사례 Chart Type: pie 홉수식 냄온수기 넹기(방송열) 흩수식 냄온수기+ 내용기 (빔축열) 히트펌프 꽤키지 (맬티시스 포함) 공동기(빔축열) 팸수식 냄온수기 DHC 기타 item_01 39% 4% 4% 32% 5% 4% 3% 3% 그림 4 일본 판매시설 열원설비 적용사례 고, 패키지용 냉매배관과 실외기 증설을 위한 공간 등을 미리 고려하는 것이 필요하다. 2.5 공기조화·환기설비 설계 1) 공기조화 방식 (1) 공기조화 방식은 중앙식과 분산식으로 대별된다. (2) 중앙식의 경우는 각 층의 공조기를 외벽 측에 배치하 여 외기의 인입과 배기가 쉽고, 외기냉방과 배기열의 회수 등 에너지 절약 시스템의 적용이 가능하도록 한다. 또한 일상적인 유지관리도 매장에 들어가지 않고 측면에서 집중적으로 할 수 있고, 매장의 재배치에도 영향이 적으며, 매 장의 유효면적 확보가 용이하도록 기계실 및 설비 샤프트를 적정하게 배치하고 면적을 계획하는 것이 중요하다. (3) 분산식의 경우는 공간 효율성이 좋은 천장형 팬코일유 닛과 외기 조화기를 결합하는 예가 많다. 백화점의 품위 있는 천장디자인과 매장천장내 물배관의 누수에 의한 제품의 손상 과 유지관리에 대한 배려가 필요하다. 2) 공기조화 방식 선정 (1) 표 7 에서 소개한 A 안은 외조기와 팬코일유닛 겸용방 식, B 안은 공기조화기 단일덕트방식, C 안은 천장형 외조기와 팬코일 유닛 겸용방식의 3 가지 안을 비교 검토한 예이다. (2) 제품의 물 피해, 에너지 절감과 유지관리성이 우수한 B 안을 기본방식으로 하면서, 고객의 출입이 많은 도입층(1 층)은 공간의 효율성을 우선으로 하여 A 안을 채용하고 있다. C 안은 공조용 기계실이 필요 없는 반면 천장이 낮아지고 상품의 물 피해와 유지관리의 어려움 때문에 채용을 조심하고 있다. (3) 백화점은 창문이 작고 환기는 법적으로도 기계환기가 필요하며 주방, 상품창고, 기계실 등은 1 종 환기(기계급기+기 계배기), 화장실, 탕비실, 흡연실 등은 3 종 환기(자연급기+기 계배기)가 일반적이다. 또한 주방의 급기에 대해서는 근로환경 친화적으로 도입외 기를 예열 또는 예냉하는 것이 일반적이다. (4) 환기 계획은 공기조화의 외기도입과 과잉 배기 량을 맞 춰 건물 전체의 공기 밸런스를 유지하는 것이 중요하다. 2.6 공조조닝 및 공기분배 계통 1) 공조조닝 (1) 백화점은 외벽측에 관리실, 준비실, 기계실 등 후방의 여러 실들이 배치되는 경우가 많고, 방위별 외피부하의 변동 이 크지 않으며, 내부 부하가 상대적으로 크므로, 방위별 조닝 에 비해 용도와 사용시간대 별로 조닝하는 경우가 많다. (2) 일반적인 백화점은 물품매장, 특수매장, 지하식품매장, 전문식당가, 후방관리실 등 용도별, 사용시간대별로 조닝한다. (3) 백화점은 각층의 바닥 면적이 크고 실 내부의 공조부 하가 커서 한개 층의 공조 풍량이 대단히 크므로 각 층별로 조닝하여야 한다. 각 충도 방화구획 및 제연구획이 되어야 하 는 경우가 많고, 화재시 상호 급·배연이 가능하도록 방화구획 및 제연구획에 따라 조닝한다. (4) 공조 기계실은 매장의 용도와 방화구획 및 제연구획에 다라 존별로 배치하되 매장면적의 확보에 지장을 주지 않는 범위에서 유지관리를 배려한 공간의 확보가 요구되며, 공조 조닝에 맞는 적절한 후방의 위치에 배치한다. 고층 백화점의 경우는 각층에 배치하는 방법이 유리하고, 다수층의 건물이 아닌 경우는 옥상에 공조실을 배치하는 방법이 매장의 유효면 적 확보에 유리하다. 그림 5 는 일본 판매시설의 연면적에 대한 공조관련 제실의 바닥면적 비율을 나타내고 있으며, 백화점, 전문점, 슈퍼마켓 의 순으로 조사되었다. 2) 공기분배 계통 (1) 모든 매장은 공조계획을 위해 평면계획, 건축구조, 방 위와 풍향에 대해 검토한다. 이러한 요소는 부하계산 뿐 아니 라, 공조조닝과 덕트 배치에도 영향을 준다. (2) 출입구와 대형 유리가 있는 벽면, 매장의 배열에 따라 인원밀도와 조명부하가 높은 부분에 대한 배려가 덕트계획에 반영한다. (3) 북쪽에 있는 출입구에는 별도의 공조시스템 설계가 필 | {}
1229bed2-9c96-4da2-9f22-d0332a0e510f | 3권.pdf | 1.2-8 제 1 편 쾌적공조 표 7 공조방식 검토예 ¦ 구분 ¦ ¦ (A 안) 외조기+팬코일유닛 방식 ¦ ¦ (B 안) 공조기 단일덕트방식 ¦ (C 안) 천장형외조기+ 팬코일유닛 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조방식 개념도 ¦ ¦ 세계 ¦ 11 층 ¦ ¦ 그리 비 1 Bo ¦ ¦ 임대공간의 효율 ¦ ○ ¦ · 공조기계실을 2 개층 또는 3 개층에 설치 ¦ △ ¦ · 공조기계실을 각층에 설치 ○ ¦ · 공조기계실은 불필요 ¦ ¦ 제어성 ¦ ○ ¦ · 실내온도를 팬코일 유닛의 온도설정하고 공조조닝에 의해 조절 ¦ · 실내온도를 공조리턴온도에 의해 ○ 제어하고, 균일한 공조가 가능 ¦ ○ ¦ · 실내온도를 팬코일 유닛의 온도설정하고, 공조조닝에 의해 조절 ¦ ¦ 고장시 누수의 영향 ¦ ○ ¦ · 외조기 고장: 수개층의 외기 공급이 곤 란 · 팬코일 유닛 고장: 부분적으로 냉난방이 안되는 부분이 발생 · 임대점포내의 수배관에 누수가 발생하면 상품의 피해 가능성 ¦ ◎ ¦ · 공조기 고장: 공조기 수가 작고, 고장 빈도가 적음 만일 고장시에는 바닥면적의 절반에 △ 냉난방이 안됨 · 점포내 물배관이 없어서 누수사고에 의한 상품피해 가능성이 낮음 ¦ · 외조기 고장: 바닥의 일부분에 외기 공급이 곤란 · 팬코일 유닛 고장: 부분적으로 냉난방이 안되는 부분이 발생 · 임대 점포내의 수배관에 누수가 발생하면 상품의 피해 가능성 ¦ ¦ 유지관리 및 개보수성 ¦ ○ ¦ · 기기의 개수가 많아 유지관리에 손이 많이감 · 매장 천장내에 팬코일 유닛이 있어 유지관리가 어려움 ¦ ◎ ¦ · 기기의 개수가 적고, 주기계는 공조실에 △ 있어 작업이 용이 ¦ · 외조기를 천장내 설치하여 유지관리 작업이 증가됨 ¦ ¦ 천장내 공간 ¦ ◎ ¦ · 덕트 크기가 작아 천장내 공간은 B, C 안에 비해 유리 ¦ · 풍량이 커서 덕트가 커지고 천장내 공간은 ○ 보통 ¦ X ¦ · 외조기를 천장내에 설치하여 일부 천장이 낮아지는 부분이 발생 ¦ ¦ 초기투자비 ¦ ◎ ¦ 1.0 ¦ ○ ¦ 1.1 O ¦ 1.2 ¦ ¦ 운전비 ¦ O ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 · 기기의 개수가 많아 개보수 비용이 높아짐 ¦ ◎ ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 기기의 개수가 작고, 작업은 주로 기계실 내에서 이루어지므로 개보수 비용은 작아짐 ¦ · 전력사용량은 차이가 생기지 않음 ○ · 기기의 개수가 많고, 천장내 작업이므로, 개보수 비용은 높아짐 ¦ ¦ 에너지절감 대책 대책 ¦ ○ ¦ · 에너지 절감 대책은 B 안에 비해 불리함 ¦ ◎ ¦ · 외기냉방, 외기 CO2 제어, 전열교환기를 사용하여 에너지 절감대책이 양호함 ¦ ○ 、 에너지 절감 대책은 B 안에 비해 불리함 ¦ 주) ○ 아주좋음 ◎ 좋음 △ 보통 X 나쁨을 표시함. 요하며, 출입구에는 외부공기의 침입을 막고, 출입빈도가 높 을 때 외부공기 침입에 의한 실내환경의 파괴를 막기 위해 방 풍실의 설치, 회전문의 설치 또는 가열장치가 있는 에어커튼 의 설치 등을 검토한다. (4) 공조덕트방식은 정풍량 단일덕트방식을 기본으로 하며, 부하 변동에 따라 급기온도를 조절하도록 하며, 공조 존별로 부하가 변동할 경우에는 인버터에 의한 존별 변풍량공조방식 을 계획한다. 3) 자동제어 계획 (1) 공간의 온도조절장치는 대부분 공기조절에 대한 지식 이 거의 없는 관리인이 조작하기 때문에 노출된 감지기와 제 어기기는 필요한 기능을 유지하면서 가능한 간단하게 조절되 어야 한다. (2) 정확하게 조화된 공기가 각 구역으로 전달되도록 제어 되어야 한다. Chart Type: bar 백화점 전문점 슈퍼마쳇 평균값 샤프트 면적 1.12% 1.39% 2.11% 3.56% 끙조기계실 4.4% 2.39% 1.09% 1.09% 뺄 열린기계실 3.31% 2.11% 1.39% 1.58% 그림 5 공조제실의 연면적 비율 | {}
20ae82a6-7e3d-4938-8d34-aadcad58c54c | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-9 (3) 외기 인입구는 필요한 공기흐름을 유지하면서 최소의 비용으로 운전되도록 실내의 탄산가스농도를 기준으로 외기 인입 풍량 제어하며, 외기 인입구와 배기구에 자동댐퍼를 설치 하여 팬이 작동되지 않으면, 외기의 인입과 배기가 차단한다. (4) 부하변동을 보정하기 위해 냉각 또는 가열을 위한 부 분적인 또는 완전한 자동제어가 제공되어야 한다. (5) 완벽하게 자동제어 되는 냉난방 열원기기 및 공조시스 템 제어 장치가 구비한다. (6) 난방조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르며 덕트히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어 장치가 장착되 어 있다. 스팀 또는 온수 가열코일은 난방제어를 위해 자동제 어 밸브가 설치된다. (7) 운전시각 제어는 불필요한 공기조화 운전을 제한할 수 있도록 하며, 비공조시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리계획 (1) 대부분의 백화점은 일상적인 관리, 운영 및 사소한 유 지관리를 위해 직원을 고용하지만, 모든 설비계통의 전문가 를 채용하기는 곤란하므로 냉동사이클, 화학적인 처리계통, 중앙 플랜트 시스템의 유지관리 및 수리에 대한 서비스 및 예방 관리는 각 계통의 전문회사와 유지보수계약을 한 후에 운영한다. (2) 운전 및 유지관리 비용절감계획에서 외기용 전열 교환 기 등 에너지절감장치는 공기조화계통의 운전비용을 줄이는 데 사용한다. (3) 이들은 일반적으로 공기조화장치 또는 제어시스템과 함께 공장 옵션 또는 부품으로 제공되며 토탈시스템으로 구축 한다. (4) 공기조화 계통의 열회수장치, 실내온도, 습도 및 청정 도의 정확한 제어를 통해 에너지비용을 최소화하며, 데시칸트 제습도 검토하여 적용한다. 2.7 방재계획 (1) 불특정 다수인이 이용하는 판매시설에 있어서 화재시 의 피난안전의 확보는 가장 중요한 사항이다. 건축적으로는 안전구역과 피난계단 등에 의해 피난경로를 확보하지만, 공기 조화도 건축물 전체의 방제계획에 모순이 되지 않는 계획이 필요하다. (2) 하나의 공조기 계통이 두 개 이상의 층에 걸쳐있는 경 우에는 자동화재경보기와 연동한 제연방화댐퍼(SFD)를 각 층 공조덕트의 분지부분에 설치해 연기의 확산에 의한 피해의 확대를 방지한다. (3) 배연계통은 자연배연이 곤란할 경우 기계배연설비를 설치하는 것이 대부분이다. 기계배연계획에 유의 해야 할 사항 은 다음과 같다. ① 피난경로의 배연은 다른 구역과 계통을 분리한다. ② 주차장의 배연은 다른 구역과 계통을 분리한다. ③ 매장의 재배치를 고려하여 방연구획내의 배연구를 복수 로 설치한다. ④ 배연덕트의 횡덕트는 가능한 짧아지도록 종덕트를 분리 하여 복수로 설치한다. ⑤ 횡덕트가 방화구획을 횡단하여 수평방화댐퍼(HFD)가 직렬로 설치하지 않는다. ⑥ 배연시 부압(-)에 의한 문의 개폐장애가 생기지 않도록, 방연구획의 넓이 기준에 따라 배연기의 계통을 작은 계획으로 나누어, 과대한 배연풍량이 되지 않도록 한다. 2.8 리뉴얼 계획 1) 리뉴얼의 목적 백화점은 그 역사적 배경과 전통을 살리기 위해 이른바 전 통있는 건물을 리노베이션, 증축하면서 영업을 하는 경우가 많다. 리뉴얼의 목적 중 하나는 준공 직후부터 시작해 물리적 노 화를 회복하고 약 20~25 년을 주기로 노후화된 내외장재, 설 비기기의 갱신을 실시해 초기성능을 유지하는 것이다. 둘째는 사회적인 노후화에 대응하여 사회와 업태의 변화, 해마다 높아지는 기능적인 요구에 부응하여 원래의 성능을 유 지하는 것만으로는 부족하다. 구체적인 요구사항은 고객 서비 스와 사업성의 관점에서 다음과 같이 정리할 수 있다. (1) 고객서비스 ① 쾌적성 향상 ; 실내환경 ② 편리성 향상 ; 매장구성 ③ 안전성 향상 ; 방재, 방범대책 (2) 사업성 ① 경제성 향상 ; LCC 저감, 인텔리전트화, 스페이스 최 소화 ② 신뢰성 향상 ; 사고시의 지속적인 영업 및 복구시간 단축 ③ 사회성 향상 ; 환경성능 향상, 문화, 정보의 발신 ④ 매장 재배치 ; 인테리어 디자인 프로그램 리뉴얼시에는 지금까지의 운영경험에서 얻은 다양한 요구 사항과 가치관이 나타나는 폭 넓은 대응이 요구된다. 2) 리뉴얼 계획의 요점 (1) 노후화된 설비기기의 갱신 영업을 하면서 개선하는 것은 모든 설비를 동시에 갱신할 수 없으므로 기기의 노후화 진단을 해서 잔존 수명을 파악한 다음 각 기기가 정지 했을 때 영업에 지장을 주는 범위를 확 인하고 설계단계부터 시공 수순도 고려해서 우선순위를 평가 하고 연도별로 계획적으로 갱신을 진행한다. (2) 열원설비 리뉴얼 냉동기와 보일러의 개보수는 최신기기의 효율향상에 의한 에너지 절감과 동시에 신뢰성의 향상에도 큰 효과 를 기대할 수 있지만, 공사 중의 공조정지의 영향이란 큰 난점도 있다. 따라서 기기를 복수 대수로 분할해 공조부하가 비교적 적 은 계절에 순차적으로 진행하거나, 신설기기의 설치공간을 만 들고, 새로운 기기를 가동한 이후에 갱신할 기기를 철거하고 매장의 리뉴얼 계획에 따라 갱신절차를 신중하게 검토한다. 또한 외부에서 기계실까지의 대형 장비 반입 경로가 확보 | {}
07449f51-e9c4-45cd-9a3a-179c076aa09c | 3권.pdf | 1.2-10 제 1 편 쾌적공조 되지 않은 건물도 많고, 벽이나 바닥에 임시 개구부를 만들고, 매장의 일부를 통과 하도록 설계와 시공 양면의 면밀한 검토가 필요하다. (3) 공기조화설비 리뉴얼 2 차 측의 공조계통 개보수는 실내의 온열과 공기질 환경을 향상시키므로 고객서비스에 직결되는 내용이다. 다음과 같은 항목으로 리뉴얼 후의 효과 를 보고 계획을 진행해야 한다. ① 생애주기비용(LCC) 저감 ㉠ 외기냉방 ㉡ 최소외기량 제어(CO2 제어 등) ㉢ 배열회수(열원, 환기) ㉣ 저온공조(공조기, 덕트) ㉤ 가변풍량제어 ㉥ 대수제어 ㉦ 빌딩에너지관리시스템 (BEMS) 도입 ② 쾌적성 향상 ㉠ 조도, 내부발열증가의 감쇠와 냉방능력증가 ㉡ 천장취출구와 흡입구의 세분화 ㉢ 인버터, 변풍량 (VAV)에 의한 존별 가변 풍량제어 ㉣ 저소음 기기의 이용, 덕트 크기의 적정화 ㉤ 고성능 필터의 사용 ③ 매장의 유연성과 신뢰성의 향상 ㉠ 중앙방식과 분산방식의 실태에 맞는 장단점 비교 및 시스템 변경 ㉡ 천장내 수배관의 누수대책 3. 쇼핑센터 · 할인매장 3.1 개요 쇼핑센터는 미국에서 자동차산업과 교외주택의 발달을 배 경으로 태어난 판매시설의 형태로, 동일상권 소매점포가 모여 서 하나의 단위로 계획, 소유, 운영 관리하는 넓은 주차장을 갖춘 판매시설을 말한다. 단독점포에 비해 집객력이 강하고 주차장이나 짐처리시설 등을 공동으로 할 수 있기 때문에 우리나라에서도 1980 년대 이후에 등장해서, 대기업과 외국의 할인매장들이 경쟁적으로 매장을 확대해서 전국에 수백 개의 크고 작은 지점들을 확보 하고 재래시장으로부터 상권을 흡수해 우리나라의 대표적인 판매시설로 성장해 가고 있다. 전체 시설의 형태는 종합슈퍼마켓을 핵점포, 카테고리 킬러 등 집객력이 있는 할인점을 준 핵점포, 그리고 이 두 개의 핵 점포를 하나의 몰로 연결하는 10 만 m2 이상의 판매시설도 드 물지 않다. 폐쇄물이라고 부르는 쇼핑몰은 큰 아치형의 보행 공간 양측에 다층의 전문점을 구성하고, 양쪽에 백화점이나 고급명품관 또는 할인매장을 연결시키는 대형쇼핑몰도 등장 하고 있다. 1) 대형 할인매장 (1) 대규모 할인매장은 가격의 할인으로 고객을 유치하는 데, 이 매장은 일반적으로 고정형 하이베이를 설치해서 판매 구역에 상품을 저장한다. 이 시설은 다양한 상품을 갖추고 있 으며 푸드 서비스구역, 자동차 서비스구역, 슈퍼마켓, 약국, 은행 및 정원 상점 등 다양한 분야를 포함하고 있다. 일부 상 점에서는 물고기와 새를 포함한 애완동물도 판매하는데, 이러 한 다양한 상황을 공기조화 설계시 고려한다. (2) 모든 영역에 대한 외기량 조절은 식료품매장의 냉동실 통로로 이동하는 수분의 유입을 제한하기 위해 고려한다. (3) 철물, 목제, 가구등도 빅 박스시설에서 판매된다. 이러 한 유형의 시설에서 특히 우려되는 것은 지게차와 같은 자제 취급 장비에 대한 환기이다. (4) 또한 저장실, 휴게실, 화장실, 사무실 및 부패하기 쉬운 상품을 보관할 수 있는 특수 보관실과 같은 영역에는 별도의 공기조화 또는 냉장시설이 필요할 수 있다. 2) 소형 쇼핑센터 (1) 소형 쇼핑센터는 일반적으로 독자적인 사업자, 금융기 관 또는 센터의 주요 임차인 중 하나일 수 있는 개발자가 소 유하고 있다. (2) 소형 상점에 대한 설계 및 응용은 할인점에서도 적용 될 수 있다. 각 특정 영역은 일반적으로 독립적인 시설로 취급한다. (3) 일부 지역의 쇼핑센터는 상점 열 가운데 개방된 쇼핑 몰로 설계된다. 이때 야외에 면한 상점들은 편의 점과 비슷한 임대공간을 만들고 상점 전면과 임대공간 외주부는 외부기상 조건에 노출된다. 개별 소규모 상점은 일반적으로 임대 되는데 개별 임대공 간에 에어컨을 설치하는 방법은 다양하지만, 편의 시설의 소형 상점과 비슷하다. (4) 소형 쇼핑센터는 일반적으로 난방과 냉방구역이 동일 하다. 3.2 설계조건 1) 실내조건 운영의 경제성과 공간의 유지를 위해 실내 설계온도를 결 정한다. 일부상점은 비교적 높은 온도(예:27°C)로 여름철 냉 방부하계산을 하면서 온도조절기를 22~24°C 로 조절하도록 설정한다. 이렇게 하면 대부분의 경우 원하는 실내온도를 제공하면서 설치된 장비용량은 줄일 수 있다. 2) 실내열부하 계절별 실내온습도 조건은 표 2 을 참조한다. (1) 조명부하는 전 구역에서 균일하지 않다. 예를 들어, 보 석등 특별한 제품은 면적당 65~85 W/m2 이지만, 일반적인 제품의 판매구역은 평균 20~40 W/m2 이다. 보관실 및 수납공간, 마킹, 화장실, 휴게실 등은 20 W/m2 가 적용된다. 실제 부하계산에서 단위면적당 평균값을 사용하는 대신 가능하면 실제 조명부하량을 적용하는 것이 좋다. | {}
0200a9ff-e597-4208-8960-550d3b56a58c | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-11 (2) ASHRAE 표준 62.1 및 90.1 은 부하 결정에 사용되는 자료 및 인원밀도정보를 제공하고 있다. 판매시설의 실내 발열조건은 표 5 를 참조한다. (3) 주방 및 음식물 서비스 분야의 환기시스템에 대한 특 정한 정보가 제공되어야 하며, 규정 및 기준에 의해 환기 및 외기량이 정해진다. 다중이용시설의 환기량기준은 표 4 를 참조한다. (4) 어린이 놀이기구나 팝콘, 피자, 햄버거, 도너츠, 치킨, 조리된 견과 류등 특수한 식품을 준비하는데 사용하는 장비의 발생열량은 장비제조업체의 자료를 활용한다. 3.3 설계고려사항 1) 열부하 특성 (1) 매장의 내부공간에 설치된 조명과 인원에 의해 방출되 는 열은 지붕, 바닥, 벽체 등 외피를 통한 열손실을 상쇄하기 에 충분하므로 영업시간 중에는 일년내내 냉방이 필요하다. (2) 외주부 특히 상점의 전면과 출입구는 계절과 방위에 따라 냉방부하 와 난방부하가 공존하며, 입구 부근에는 계산 대가 위치하여 적절한 환경영역 제어가 필요하므로 적절한 조 닝과 구역별 제어가 필요하다. (3) 많은 쇼핑센터에는 냄새확산억제, 외기도입요구, 주방 배기, 열처리 및 냉장장치에 대한 특별한 고려가 필요한 후드 코트 구역이 있다. 2) 설비방식 선정 조건 (1) 건물주는 임차인의 특정 요구사항에 대한 충분하거나 충분하지 못할 수도 있는 일반적인 냉방방식으로 표준을 정할 수 있다. (2) 따라서 임차인은 건물주 또는 개발자가 허용하는 용량 과 다른 크기의 설비를 설치해야 할 수 도 있지만, 임대계약 에는 "과도한 조명, 외기도입의 허용이나 절약장치 요구사항 의 삭제"등 과 같은 불리한 조항이 포함될 수 있다. (3) 쇼핑센터의 세입자를 위한 공조설비 설계자는 임대요 구사항을 잘 알고 있어야 하며, 보다 나은 에너지의 효율성 있는 설계를 위해 설비시스템을 안내하는 임대사업자와 긴밀 하게 협력한다. 3.4 공기조화설비 설계 1) 대형쇼핑센터의 공기조화설비 건축주 또는 개발자는 쇼핑센터의 공조방식을 선정하여 제 공한다. 쇼핑센터의 공조방식은 중앙공급식 또는 개별식을 사용하 거나 두 방식을 겸용으로 사용할 수 있다. (1) 대형쇼핑센터의 열원설비 ① 할인매장(마트) 등 대형쇼핑센터는 백화점과 같이 중앙 식 열원시스템을 사용하여 전 쇼핑센터 매장의 공기조화기와 팬코일유닛에 냉수와 온수를 공급하여 냉난방 한다. ② 건축주 또는 사업주는 중앙공급방식으로 개별 상점에 배관을 통해 냉수와 온수를 공급하는 공급기준을 정하고 공급 하는 에너지 사용량을 계측해서 냉난방 요금을 부과 한다. ③ 중앙공급방식은 각 존의 가동율을 적용해 전체 용량을 줄일 수 있고, 전체효율을 향상시켜 경제성을 높일 수 있다. (2) 대형쇼핑센터의 공기조화 ① 대형쇼핑센터는 중앙식공조기에 의한 단일덕트 방식으 로 하거나, 천장에 팬코일유닛을 설치하고 중앙공급식으로 냉 온수배관을 설치하여 물 · 공기 겸용으로 냉난방을 한다. 내부를 위한 공기공급은 실내의 냉 방부하에 ② 넓은 매장 대한 냉각요구를 충족시키도록 공기조화기 풍량을 산정한다. ③ 쇼핑센터 매장 내부는 상품의 전시와 재고의 확보를 위 해 하이베이를 설치하고 높은 층고가 필요하므로 일반적으로 4.5 m 이상의 높이에서 공기가 취출된다. ④ 이러한 높이의 공기취출은 더운 공기의 부력을 극복하 기 위해 난방시에는 도달거리의 확보를 위해 높은 취출 속도 가 필요하다. 높은 취출속도는 공간에서 난류를 일으키고 천 장 영역에서 기류를 유도하여 완전한 혼합을 일으켜 유인비가 좋은 취출성능을 갖도록 한다. ⑤ 외주부의 공기공급은 냉방부하에 대한 냉각요구를 충족 시키도록 1 차 공조풍량을 산정하고, 난방부하는 팬코일유닛, 팬파워유닛 또는 복사난방기구의 설치를 검토한다. ⑥ 천장에 별도의 팬을 설치하여 상부의 공기를 하부로 이 동시켜 상하온도차를 줄여 냉난방 에너지를 절감한다. ⑦ 출입구에는 히터를 부착한 에어커튼을 설치하여 국부적 인 실내공기의 냉각에 의한 콜드드레프트를 방지한다. ⑧ 중앙공급 공기조화기 방식으로 하면 제연에 필요한 기 본적인 덕트설비를 겸용으로 제공할 수 있다. 2) 중 · 소형 쇼핑센터의 공기조화설비 (1) 중 · 소형 쇼핑센터의 열원설비 ① 복수층의 중형 쇼핑센터는 중앙공급식 열원설비를 사용 한다. ② 건축주 또는 사업자는 쇼핑센터의 공조설비 공급방식과 공급기준을 정하고, 사업주가 추천하는 유사한 방식으로 설치 하고, 에너지 사용량을 계량하여 요금을 부과 하도록 한다. ③ 단층 또는 소형의 쇼핑센터는 개별식 공조방식을 사용 하되 패키지형 에어컨을 사용하거나 히트펌프에 의한 시스템 에어컨을 사용하는 경우도 있다. ④ 특히 독립적인 핵점포들의 조합으로 구성된 판매시설의 경우에는 전기식 또는 가스식 공기열원 히트펌프를 사용하거 나, 지열등 수열원 히트펌프를 사용하는 시스템에어컨방식은 시스템이 간단하고 운영 및 유지관리도 편리한 장점이 있다. (2) 중 · 소형 쇼핑센터의 공기조화 ① 복수층의 중형 쇼핑센터는 중앙공급된 냉수와 온수에 의해 냉각, 가열되는 공기조화기 또는 팬코일유닛을 설치하여 공기조화 한다. ② 이때 공기조화기는 각층의 후방구역 또는 옥상의 존별 로 편리한 위치에 설치하고, 팬코일유닛 등 실내기기는 매장 의 유효면적 확보를 위해 천장에 설치한다. ③ 전체시설의 공기조화설비는 대기압에 비해 양압을 유지 하며, 대부분의 개별 입주 점포간에 중립적인 압력을 유지한다. | {}
130d20df-4412-4b68-acac-4d92049b1d17 | 3권.pdf | 1.2-12 제 1 편 쾌적공조 ④ 개별상점에 대한 공기분배는 각 공간의 입주점포를 위 해 설계하며, 일부 점포는 악취의 확산방지를 위해 공용공간 (몰)에 대해 음압을 유지한다. ⑤ 외부 출입구에는 방풍실 또는 회전문과 에어커튼 설치 를 고려한다. 3) 자동제어 (1) 제어장치는 일반적으로 공기조화에 대한 지식이 거의 없는 관리인이 조작하기 때문에 필요한 기능을 발휘하면서 시 스템을 최대한 단순하게 유지한다. 개별식 장비는 제조업체가 제공하는 제어장치를 함께 결합 시켜 설치와 운전이 간편하도록 구성한다. (2) 외기 인입구는 필요한 공기흐름을 유지하면서 최소의 비용으로 운전되도록 실내의 탄산가스 농도를 기준으로 외기 량이 제어되어야 하며, 외기 흡입구와 배기구에 자동댐퍼를 설치하여 팬이 꺼져있을 때 외기 인입과 배기가 차단되도록 한다. (3) 가열 조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르며, 덕트히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어장치가 장착되 도록 한다. 증기 또는 온수용 가열코일은 온도제어를 위해 자동조절밸 브를 설치한다. (4) 운전시각제어는 불필요한 공조운전을 제한할 수 있도 록 하며, 비공조 시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리 대부분의 상점에서는 훈련된 공기조화 유지관리 인력을 보 유하고 있지않으며, 그들은 장비 설치업체나 서비스업체와 서 비스용역 계약을 맺어 관리한다.(이하 내용은 소형상점 내용 참조) 4. 슈퍼마켓 4.1 개요 슈퍼마켓은 백화점이나 쇼핑센터보다 더욱 규모가 작고 건 물의 그레이드가 다소 낮으며, 취급하는 물품도 일용품, 의류, 식료품 등 일상생활용품을 주로 판매하고 있으며, 최근에는 냉동, 냉장 식품 등 주거시설의 일상생활에 필요한 품목이 많 아지고 있다. 4.2 설계 고려사항 1) 공조부하의 특성 (1) 많은 슈퍼마켓은 몇 개의 대형 체인 소유주에 의해 운 영되고 있으며, 유사한 상점 여러개를 설계하는 경우는 표준 화된 건축구조와 배치 및 장비를 사용하여 부하계산을 단순화 한다. (2) 슈퍼마켓에서는 인간의 편안함과 내장 진열장의 적절 한 작동을 동시에 만족하는 공간의 환경조절이 필요하다. (3) 공기조화장치는 환기에 필요한 외기량 또는 매장 공간 에 약간의 양압을 유지하는데 필요한 공기량 중에 큰 쪽을 외 기량으로 도입한다. 2) 쇼케이스 부하 (1) 쇼케이스의 총 추출열, 현열, 잠열 및 총 부하에 대한 잠열비 등의 정보는 제조업체의 자료를 참조한다. (2) 엔지니어들은 상대습도와 온도가 비교적 작은 변화에 따라 상당한 쇼케이스부하를 보고하고 있다. 상대습도가 55% 이상이면 부하가 크게 증가하고, 절대습도가 감소하면 그림 6 처럼 부하는 실질적으로 감소한다. (3) 보다 많은 음식물 냉장과 고효율인 조명을 추구하는 점포설계의 추세는 현열부하의 구성비율을 더욱 감소시킨다. X-Axis: 절대습도, g/kg Y-Axis: 부분부하율 Chart Type: line 5 6 7 8 9 10 11 item_01 72g/kg 83g/kg 88g/kg 94g/kg 98g/kg 99g/kg 108g/kg item_02 84g/kg 87g/kg 93g/kg 91g/kg 98g/kg 99g/kg 100g/kg 그림 6 점포 절대습도에 따른 냉동냉장 부하변동 (4) 공기조화장치가 처리할 총부하와 잠열 및 현열비를 계 산하려면 쇼케이스 기구에 의해 부가되는 냉각효과 를 건물의 총냉방부하에서 감소시켜야 한다. (5) 현대의 슈퍼마켓 설계는 냉장 쇼케이스 비품의 비율이 높다. 이러한 수직 쇼케이스는 큰 유리 디스플레이 도어를 가 지며 점유하고 있는 공간으로부터 잠열과 현열이 이동하는 문 제를 줄여주고 있다. 그러나 문은 김서림을 최소화하기 위해 히터가 필요하다. 이 히터는 자동으로 순환된다. 3) 냉동·냉장 쇼케이스 부하의 검토 (1) 상점 주인과 운영자는 차가운 통로, 외기온도가 21 °C 이상인 경우에도 작동하는 히터와 드물게 작동하는 에어컨에 대해 자주 문제점을 제기한다. (2)이러한 문제는 일반적으로 냉동·냉장 디스플레이 장치 에서 차가운 공기가 쏟아져 나오는데 기인한다. (3) 냉장 쇼케이스 장치가 매장을 차게 만드는 현상을 유 발할 수 있지만, 문제는 냉기가 과도하게 넘치는 것이나 장비 | {}
4fcc5b18-d386-4dca-9f48-7e15c223222b | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-13 가 부적절하게 작동되는 것만은 아니다. 난방이나 냉방시스템 은 개방형 냉장 쇼케이스 장비의 영향을 보완해야 한다. 실제 고려사항은 다음과 같다. ① 여름철에도 대량의 열이 이동되므로 난방의 필요가 증 가한다. ② 냉장효과 에 의한 잠열과 현열을 차감한 후 순공조부하 를 정한다. 즉, 부하 감소와 현열 및 잠열 비율의 변화는 장비 선택에 중대한 영향을 미친다. ③ 개방된 냉동장치에 의해 제거된 열을 상쇄시키기 위한 특별한 공기순환 및 분배가 필요하다. ④ 독립적인 온도 및 습도조절이 필요하다. (4) 기후와 매장 환경에 따라 상황이 다소 다르기는 하지 만 모든 문제는 각 슈퍼마켓마다 어느 정도 존재한다. 이러한 문제를 해결하는 방법은 다음 절에서 설명한다. 1 년 내내 에어컨이 냉장 쇼케이스 장비의 영향을 보상하도 록 설계하지 않을 경우 에너지 비용이 매우 높아질 수 있다. (5) 쇼케이스 냉장고는 전시된 제품을 냉각할 뿐 아니라 그것을 둘러싸고 있는 실내 공기로부터 열을 제거시켜 쇼케이 스 주변을 찬 공기의 띠로 에워싸고 있다. (6) 수직형 냉장고에 의해 실내에서 제거되는 열의 약 80 ~90%는 쇼케이스 열림을 통해 흡수된다. 따라서 개방형 냉 장고는 큰 공기 냉각기 역할을 하여 실로부터 열을 흡수하고 건물 외부의 응축기를 통해 열을 방출한다. 경우에 따라 이러한 냉각 효과 는 매장의 설계 공조용량보 다 커질 수 있다. 냉동장치에 의해 제거되는 열은 냉난방 시 스템의 설계시 고려한다. 왜냐하면 이 열은 상점의 온도와 관 계없이 낮과 밤, 여름과 겨울에 관계없이 실내로부터 열이 제 거되고 있기 때문이다. (7) 쇼케이스는 건물의 난방요구량을 증가시켜 예기치 않 은 시간에 종종 난방이 필요하게 된다. 다음 (예)는 이 냉각 효과 의 정도를 보여주고 있다. (예) 원하는 매장온도는 24°C 이고. 매장과 외부 온도차에 의 한 열손실 또는 열취득은 8 kW/K(이 값은 상점의 크기, 위 치 및 노출 상태에 따라 다름)로 가정, 냉동장치로부터 이동 되는 열이 56 kW 이면, 이동되는 잠열은 19%로 간주되어, 현열은 81%인 45.4 kW 가 이동하여 상점을 45.4/8 = 5.7°C 냉각시키게 된다. 이 매장의 냉동장비는 주변으로부터 일정하게 현열을 이동 시켜서 매장의 온도를 겨울과 여름 계절에 관계없이 외기보다 5.7°C 냉각시키고 있다. 따라서 온화한 기후에서 쾌적한 환경을 유지하려면 냉각시 킨 만큼 열을 추가한다. (8) 설계자는 냉동장치에서 제거된 열을 버리거나 회수할 수 있다. 경제적으로 매장의 열데이터가 열을 버려야 한다면, 취출되 는 열은 난방부하 계산에 포함한다. 이 내부열손실이 포함되지 않으면, 피크 조건에서 난방시스 템은 설계조건을 유지하는데 충분한 용량을 갖지 못할 수 있다. (9) 경우에 따라 케이스에서 추가로 제거된 현열에 의해 공기조화 잠열부하율이 32%에서 최대 50%까지 변경될 수 있다. 냉동만으로 50%의 잠열부하를 제거하는 것은 대단히 어렵다. 일반적으로 재열 방식이나 화학적 흡착식으로 특수하 게 설계된 장비가 필요하다. 다단 냉장 디스플레이 장비는 55% 이하의 상대습도를 필 요로 한다. 매장의 평균 건구온도 범위에서 상대습도가 55% 를 초과 하면 습기가 많은 코일의 결상, 저온 케이스 제조부분 의 결상, 기구의 결로로 인해 실제로 냉동 전력소비가 증가될 수 있다. 4) 온습도 제어 (1) 가습기는 여름철 냉각 중에 응축기에서 공기흐름 중에 있는 가열코일로 열을 전달하여 습도를 제어하는데 사용할 수 있다. 매장 온도조절기는 적절한 여름철 온도조건을 유지한다. 오버라이드제어는 습도조절기와 온도조절기 사이의 충돌을 방지한다. (2) 이와 같은 결과 는 3 방 또는 4 방 밸브와 덕트에 재열 콘 덴서를 사용하는 기존의 공기조화 시스템으로 달성할 수 있 다. 이 시스템은 표준 응축기에서 열을 차용해서 습도조절기 에 의해 제어된다. (3) 높은 에너지효율을 위해 특별하게 설계된 장비를 고려 한다. 데시칸트제습기와 히트파이프도 사용된다. 5) 습도 조절 (1) 냉동용 장비에 의한 실내공기 냉각에 의해 공기조화의 필요성이 없어지지는 않는다. 반대로 습도조절이 필요하다. (2) 매장 습도가 높아짐에 따라 냉동장비에 과부하가 걸리 고, 운전비용이 상승하고, 제상시간이 더 필요하며, 제품의 매 장 진열 기간이 단축된다. 상대습도에 따라 노점이 상승하고, 이슬이 흘러넘치면 선반구조물, 통조림 제품뿐 아니라 거울이 나 벽과 같이 냉장되지 않은 물건들도 이슬이 맺힐 수 있다. (3) 습도가 낮으면 냉장보관 케이스의 운영비용이 낮아진 다. 습도를 낮추려면 세가지 방법이 있다. ① 잠열부하가 높고 현열부하가 낮을 경우 표준공조로 공 간을 과냉각 한다. ② 공기온도를 노점온도 이하로 냉각하여 제습하고 고온가 스를 이용해 원하는 온도까지 재가열하는 기계적 제습을 한다. ③ 온도에 관계없이 수분을 제거하는 방식으로 임의 온도 로 배출하기 위해 재냉각하지 않으면서 따뜻한 공기를 공급하 는 데시칸트 제습을 한다. (4) 각 방법은 서로 다른 에너지 소비와 투자비 측면에서 서로 다른 노점온도를 제공한다. 설계자는 모든 필연적인 절 충점을 고려한다. 표준적인 공기조화는 추가 투자 없이 공간의 노점온도는 16~18°C 로 감소시킨다. 공간의 온도 24°C 에서 최상의 결과 는 상대습도 60~70%다. 기계식 제습기는 40~50%의 상대습도를 제공할 수 있다. (5) 공급공기 온도는 고온가스 재열에 의해 10°C 에서 32°C 까지 제어될 수 있다. 데시칸트 제습은 24°C 에서 35~40%까 | {}
3c55b65e-8c05-4ffd-ba39-d14e3409cb41 | 3권.pdf | 1.2-14 제 1 편 쾌적공조 지 제어할 수 있다. 실내부 현열부하에 따라 공급공기의 재냉 각이 필요할 수 있다. 80~121 °C 고온의 공기를 데시칸트 베 이스를 통과 시켜 건조제를 다시 활성화 시킨다. 4.3 공기조화설비 설계 1) 공기조화 열원설비 (1) 공랭식 에어컨은 슈퍼마켓에서 가장 일반적으로 사용 된다. 일반적으로 중앙식 공조기는 판매영역 전체를 조절하고, 제 과점, 컴퓨터실 또는 물류창고 같은 특별 영역은 별도의 공랭 식 에어컨을 사용하는 것이 좋다. 이 구역의 공조부하는 판매 영역과 달라서 독립적인 제어가 필요하기 때문이다. (2) 슈퍼마켓의 공조장비는 대부분 옥상에 설치한다. 공랭 식 에어컨 실외기가 매장 외부의 지면에 설치되면 트럭이나 고객의 차량에 의한 파손으로부터 보호하며, 에어컨 실외기의 토출공기는 불쾌감을 주지 않도록 2m 이상에 설치한다. (3) 에어컨에 수냉식 응축기를 사용하여 냉각탑이 필요한 경우는 겨울철 동결을 방지하기 위한 조치를 한다. (4) 일반적으로 동일한 공조기와 분배시스템이 냉난방에 사용된다. 매장 입구는 가열하기 가장 어려운 구역이다. (5) 추운지역의 슈퍼마켓에는 옥외에서 들어오는 찬 공기 를 차단하기 위해 현관에는 별도의 가열장치를 한다. 일반적으로 정면 입구와 가까운 출구 부분에도 보조 가열 이 제공될 수 있다. 입구부분 가열 방법에는 ① 히터부착 에어커튼 ② 가스연 소 또는 적외선 복사히터 ③ 냉각 응축기 폐열 등이 있다. 2) 공기분배 설계 (1) 설계자는 총 급기량의 대부분을 판매지역의 전면 1/3 구역에 집중적으로 분배하여 슈퍼마켓 앞부분에 집중된 부하 를 해결한다. (2) 표준적인 공조시스템을 갖춘 판매시설의 공기 공급량 은 단위면적(m2)당 5 L/s 이다. 이 값은 실내부의 현열과 잠열부하를 기반으로 계산되어야 한다. 데시칸트 공조시스템은 수분제거율이 높기 때문에 공기 공급량이 적어진다. 일반적으로 단위면적당(m2) 2.5 L/s 이다. 3) 냉장고의 찬공기와 매장의 공기조화 (1) 기계적인 제습은 습구온도와 흡입압력 제한에 따라 이 러한 매개 변수에 속할 수 있다. 고밀도화 됨에 따라 냉장고에 의해 냉각된 공기는 바닥에 가라앉아 특히 바닥에서 900 mm 까지 위쪽으로 점점 더 차가 워진다. 이 차가운 공기가 여전히 남아있으면 불쾌감을 유발 하고 조금 더 냉각이 필요한 다른 구역을 냉각하는데 도움이 되지 않는다. (2) 매장안의 찬 바닥이나 영역은 단순한 열의 추가로 제 거되지 않는다. 국부적으로 냉각되어있는 공기의 순환 없이 공기조화 능력을 감소시키는 것은 공기조화기를 팬 없이 설치 하는 것과 유사하다. 냉장고의 냉각효과 를 이용하여 매장안의 온도를 균일하게 ![image](/image/placeholder) 공조기에 환기 바닥 냉매배관 냉기류 쇼케이스 바닥 트랜치 끝 밀봉 배후실 트랜치내 냉매배관 그림 7 바닥환기덕트 방법 ![image](/image/placeholder) 쇼케이스 상부 토출 순환팬 냉기류 냉기류 쇼케이스 쇼케이스 그림 8 쇼케이스 후면 팬사용 방법 유지하려면 찬 공기가 매장안의 일반 공기와 혼합되어야 한다. (3) 필요한 혼합을 이루기 위해 환기(리턴공기)는 바닥부위 에서 한다. 냉장시설 부근에 집중되어있는 냉기를 제거하기 위해서는 전략적으로 배치한다. 드레프트의 생성을 막기 위해 환기를 계획해서 배치한다. 이 문제에 대한 일반적인 해결책은 두 가 지가 있다. ① 환기덕트의 바닥설치 이것은 선호되는 방법이며 두 가지 방법으로 수행된다. 냉장 진열장 전면 바닥은 가장 시원한 곳이다. 냉매라인은 모든 경우에 튜브 또는 트랜치를 통해 연결된다. 트랜치 또는 튜브가 확대되고 진열장 하부에 개방되면, 찬 구역으로부터 공 기가 흡입될 수 있다. 공기는 뒤쪽 공간으로 들어가기 전에 트 랜치의 T 자 연결을 통해 공기조화기로 돌아간다. 냉매라인이 뒷 공간으로 연결되는 개구부는 밀봉되어야 한다. (그림 7) 냉매라인에 도관을 사용하지 않으면 바닥 밑 덕트를 통해 저렴하게 공기를 반환시킬 수 있다. 냉장고의 공기흐름이 원 활하지 않으면 제조사에 문의 한다. 가끔은 그것들이 바닥에서 약 40 mm 에서 일어날 수 있다. 바닥 트랜치는 배관, 전력공급 등을 위한 덕트로 사용될 수 있다. 바닥 부근에서의 환기(리턴)은 통로 부분적인 냉각과 냉기 | {}
c1e7ffce-58b7-4f20-ad6f-c40340719b41 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-15 ![image](/image/placeholder) 주기: 계통만 참조 응축기 적정한 배관으로 실행 지붕 팬 환기 온풍 매장에서 연결 매장에 연결 3 방 밸브 공조기 가열코일 매장 서모스탯 냉매액 수액용기에 연결 냉매가스 압축기에서 옥상 응축기 또는 가열코일에 연결 그림 9 응축열 회수방법 ![image](/image/placeholder) 매장에 급기 매장에서 환기 냉각코일 D, 가열코일 D3 D1.D2,Dg 댑퍼 연동 콘멩싱유닛 배기팬 회기 그림 10 매장 온도제어와 연계한 공조기계실 온도제어 문제를 완화하고 매장 냉방을 위한 냉각효과 로 사용하거나, 가장 필요한 곳으로 공기를 분배해서 난방효과 를 높인다. ② 케이스 후면의 팬 설치 바닥에 덕트를 설치할 수 없으면, 순환 팬이 바닥에서 공기 를 흡입해 냉장 케이스 상부로 배출할 수 있다. (그림 8) 이 접근법은 냉장 진열장 앞에 불쾌한 냉기 통로가 생기는 것은 막을 수 있지만, 냉장 기구들이 집중된 지역이 매장의 다른 구역보다 차가워지는 것을 방지하지 못한다. 4.4 자동제어 및 유지관리 매장의 직원들은 오직 시스템을 시작 또는 중지하거나 가 열에서 냉각 또는 냉각에서 가열로 선택 스위치를 변경하는 단순한 작업만 가능하다. 열회수를 위한 제어 시스템은 더욱 복잡하며 장비제조업체 와 협력한다. (1) 대형체인을 제외한 대부분의 슈퍼마켓은 숙련된 유지 관리 직원을 채용하지 않고, 설치한 회사 또는 현지 서비스회 사와 의 서비스 계약에만 의존한다. 이렇게 하면 에어컨 작동 을 적절하게 관리할 책임이 점포관리에서 자유로워진다. (2) 매장에서 추출된 열과 압축된 열은 난방비용절감을 위 해 재이용될 수 있다. 제거된 열을 회수하는 한 가지 방법은 공랭식 냉방기 응축기에 별도의 응축기 코일을 설치하여 교대 로 또는 주 냉각 응축기와 연결하여 필요에 따라 열을 공급하 는 것이다. (3) 또 다른 시스템은 수냉식 응축기를 사용하여 공기조화 기의 물 코일에서 제거된 열을 공급하는 것이다. (그림 9) 공랭식 응축기를 사용하는 재래식 기계에 의해 처리하지 못한 열은 덕트 및 댐퍼의 설계로 재생될 수 있다(그림 10). 자동제어 장치는 이 열을 외부로 배출하거나 매장으로 재순환 시킬 수 있다. 5. 지하상가 5.1 개요 지하상가는 지하에 설치한 쇼핑센터라 할 수 있으며, 불특 정한 다수인이 통행하는 보도에 접한 상가이다. 우리나라에서 는 고속버스 터미널, 철도 및 지하철 역사의 지하에 보도가 건설되면서 자연스럽게 상가가 개설되기 시작하였다. 지하상 가의 통로부분은 공공성이 강하므로 통로와 임대상가는 보다 확실하게 구획한다. 또한 지하상가는 지상층에 비해 환경조건이 열악하기 때문 에 공기청정도를 유지하기 위해 공조계획에 충분히 고려하여 야한다. 5.2 설계조건 1) 법적 규제 조건 (1) 지하상가는 공간의 특수성에서 지상의 판매시설에 비 해 화재의 위험성이 높은 것으로 생각된다. 예를 들어 공간의 밀폐성으로 인해 화재시에 연기가 배출되지 못하고 충만하면 사람들의 피난이 곤란해 질 것으로 예상되므로 건축법, 소방 법 등 일반 건축물과 다른 관련 법규를 철저히 검토한다. (2) 지하상가의 제연설비 기준은 특별피난경로가 확보되기 위해 제연 풍량은 대단히 크다. 또한 지하상가의 통로부와 매 장부는 상호 급배연 방식등의 확보를 위해 덕트계통이 구분 한다. (3) 화재의 확산 방지를 위해 건축법에서 정한 방화구획이 되어야 하며 효과 적인 제연을 위해 소방법에서 정한 제연구획 이 되어야 한다. 또한 화재발생과 연기발생 방지를 위한 방화 성능과 방염성능을 갖춘 건축마감 자재를 사용한다. (4) 지하상가는 지상 판매시설에 비해 공기환경이 열악하 기 때문에 실내 공기의 청정도를 유지하기 위한 법규에서 규 정한 환기량을 공조계획에 충분히 반영한다. 2) 공기조화 설계조건 (1) 공조부하계산 시의 실내 온습도 조건은 일반 판매시설 과 같지만 지하상가의 통로는 옥외의 보도에 준하는 것으로 | {}
8975ed7b-43ac-4567-a547-022600d7f0e5 | 3권.pdf | 1.2-16 제 1 편 쾌적공조 생각하면 여름은 높고 겨울에는 낮은 온도조건으로 허용하여 에너지를 절감한다. (2) 외벽에서의 관류부하는 지중온도의 차이로부터 계산한 다. 깊이 5 m 이상의 각 지역의 지중온도는 10~20°C 정도의 범위에서 안정되어 있으며, 설계용 외기조건의 위험율에 상당 하는 공조설계용 데이터를 정비해서 개별 지중온도와 지하수 의 상황을 조사, 검토하고 설계조건을 설정한다. 3) 열부하 특성 (1) 지하상가는 지상 판매시설에 비해 온도가 안정적인 토 양으로 둘러 쌓여 있고, 일사의 변화도 없기 때문에 연중 변 동이 적은 안정된 외피의 냉방부하가 된다. (2) 중요한 부하는 인체나 조명에 의한 내부 발열이며 지 중온도는 겨울에도 15°C 전후이므로 외기 인입부하를 가산해 도 난방이 거의 필요하지 않은 것으로 나타난다. (3) 지하가 이용자는 쇼핑객과 는 달리 평일과 휴일의 차이 가 비교적 적고 점포 등의 연면적은 지하보도의 연면적 이하 로 규제되어 있기 때문에 지하상가 전체의 열부하는 안정적으 로 유지된다. (4) 전체 공조부하는 구조체를 통한 부하가 적고 인체부하 가 많기 때문에 현열비가 매우 적으므로 실내 상대습도를 조 절하기 위한 방법을 강구한다. 5.3 공기조화설비 1) 기본방침 (1) 지하상가의 공조는 보도부분과 점포부분을 분리하여, 각각 독립시키는 것이 기본이다. (2) 지하보도부분은 사용시간이 길기 때문에 설비기기의 운 전시간이 길고 유지보수를 위한 정지시간을 충분히 취할 수 없 기 때문에 지상의 판매시설보다 내구성과 신뢰성이 요구된다. 2) 열원설비 (1) 열원방식의 하나로 고효율 터보냉동기와 같이 실적과 신뢰성이 높은 기기를 복수로 분할하여 계획한다. (2) 지하상가의 위치상 냉각탑이 차도의 녹지대처럼 공기 질이 좋지 않은 위치에 설치해야 하는 경우에는 냉각수 오염 방지를 위해 밀폐식으로 하고, 지상에 설치하기 어려운 경우 에는 지하에 설치하는 방법을 계획한다. (3) 점포부분은 지상의 전문점과 마찬가지로 개별제어가 필요하지만 전기식, 가스식을 불문하고 멀티형 히트펌프 (EHP, GHP)의 사용은 바람직하지 않다. 불특정한 많은 사 람이 이용하는 지하의 밀폐된 공간에서 만에 하나 냉매배관에 서 가스가 누출될 경우에는 프레온에 의한 동상과 중독의 위 험을 피할 수 없기 때문이다. (4) 예를 들어, 냉매가스를 사용하지 않는 분산형 수열원 히트펌프 패키지를 사용하고, 공사구분은 통로부분을 경유해 서 점포구역내로 돌아 나오는 수배관을 밸브로 닫아주고 열어 주는 방법으로 시공한다. 이 경우 냉각수의 수질관리를 위해 밀폐식 냉각탑을 사용하는 것이 일반적이다. 3) 공조·환기 설비 (1) 환기는 피크시 재실인원이 매우 많으므로 탄산가스농 도에 의한 풍량제어 등을 통해 필요한 외기인입 풍량을 확보 하는 것이 바람직하다. (2) 외기의 흡입위치는 자동차 배기가스 등의 영향을 받기 쉬운 주변 환경이므로 급기타워의 높이와 외기처리 필터의 설 치를 충분하게 검토한다. (3) 기계제연설비에 대하여는 설계조건에서 서술한 바와 같으며, 지상으로 통하는 배출되는 광장 등에 배연 대상면적 의 1/50 이상이 직접 외기에 접하는 자연 배연구를 설치하는 경우에는 부분적으로 기계배연은 불필요하다. 6. 편의 시설 6.1 개요 편의 시설에는 많은 소규모상점, 할인점, 슈퍼마켓, 약국, 영 화관도 있다. 개별 상점은 일반적으로 임대되면, 상점에 에어 컨을 설치하는 방법은 다양하다. 일반적으로 건축주 또는 개 발자는 전체 건축구조물과 공용부분을 만들고 세입자에게 냉 방, 난방과 인테리어 마감 작업을 하도록 한다. 이때 세입자는 각 상점의 공기조화설비를 설치한다. 다른 경우는 개발자가 상점에 임대되거나 점유가 정해지기 전에 소규모 상점 안의 공기조화장치를 설치한다. 대규모 매장은 일반적으로 자체적으로 공기조화설비를 설 계하고 설치한다. 6.2 설계 고려사항 1) 시설의 기준 개발자 또는 건축주는 세입자의 특수한 요구사항에 대해 충분하거나 또는 충분하지 않을 수 있는 일반적인 냉난방설비 의 표준을 설정한다. 따라서 세입자는 개발자가 원래 허용한 크기와 형식의 설 비를 설치해야 할 수 있다. 따라서 세입자는 전원과 기타 서 비스가 전체적으로 의도하는 요구사항대로 사용할 수 있는지 입주를 결정하기 전에 확인한다. 2) 부하의 특성 소형상점은 편의 시설로 건물 내부에 위치할 수도 있지만 옥외에 노출될 수 있다. 상점의 전면은 대형유리의 쇼윈도우 로 구성되므로 북향이 아니거나 캐노피가 없으면 많은 직달 일사열부하를 얻을 수 있다. 반대로 외기온도가 낮은 날에는 큰 열손실이 발생하므로 외기조건에 따라 냉방부하와 난방부 하를 모두 고려해야 한다. 출입문의 개폐에 의해 외기가 침입 해서 실내공기의 환경이 순간적으로 나빠지므로 외기침입을 최소화 하기 위해 현관문에 히터가 부착된 에어커튼의 설치가 필요하다. | {}
87c2ad64-e595-4129-8908-c525cbf7ad50 | 3권.pdf | 제 2 장 판매시설 1.2-17 6.3 공기조화설비 1) 열원설비 설계 (1) 루프탑 에어컨 옥상이 있는 소형 상점에 단일 존 루프탑 에어컨을 설치하 면 배관 및 덕트 작업이 줄어들고 설치가 간단하며 장비의 고 장시에도 유지관리가 편리하다. (2) 공기열원 히트펌프 패키지로 제공되는 공기열원 전기식 또는 가스식 히트펌프 (EHP 또는 GHP) 는 소규모 매장에 쉽게 적용할 수 있다. 지열원 히트펌프와 폐회로의 멀티에어컨 시스템은 여러 개 점 포를 결합하여 사용할 수 있다. 공조방식의 선정은 겨울철 설계조건, 운전 및 유지관리비용 을 기존의 공조 시스템과 종합적으로 비교 검토한다. (3) 수냉식 에어컨 수냉식 에어컨이나 수열원 히트펌프를 소규모 점포의 에어 컨으로 사용할 수 있다. 그러나 많은 지역에서 상수도나 지하 수를 냉동기 냉각수로 사용할 수 없으므로 냉각탑을 설치한다. 충분한 수열원만 확복할 수 있으면, 수냉식 장비는 공랭식 에 비해 효율적이고 경제적이다. 2) 공기분배 설계 (1) 소형 상점용 에어컨의 외부 정압은 한계가 있으므로 공 기분배를 위해 덕트 저항은 낮게 유지되도록 설계한다. 덕트 풍속은 6 m/s 를 마찰저항은 0.9 Pa/m 를 넘지 않는 것이 좋다. 평균 공기량은 계산된 실내 현열부하에 대해 40~ 60 L/s.kW 이다. (2) 적절한 공기분배를 방해하는 등기구, 처마천장, 천장 오목부분과 디스플레이 등 장애물에 주의 한다. (3) 덕트 시스템의 공기분배를 위해 댐퍼가 필요하며, 볼륨 댐퍼는 주덕트로부터 분기되는 분지덕트에 설치한다. 또한 실내공기의 회기와 외기의 경제적인 혼합을 위해 환 기덕트와 외기덕트에 댐퍼를 설치하여 연동시킨다. 3) 자동제어 (1) 소규모 상점의 자동제어는 필요한 기능을 제공하는 범 위에서 가능한 단순하게 한다. 개별식 장치는 일반적으로 제조 업체가 제공하는 제어장치로 쉽게 설치하고 작동 할 수 있다. (2) 가열조절장치는 열매체의 특성에 따라 다르다. 덕트 히 터는 일반적으로 제조업체가 설치한 안전제어장치가 장착되 어 있다. 증기 또는 온수용 가열코일은 온도제어를 위해 자동 조절 밸브가 필요하다. (3) 운전시각제어는 불필요한 공조운전을 제한할 수 있으 며,비 공조시간제어와 재작동제어가 되도록 한다. 4) 유지관리 (1) 초기 투자와 최대 효율을 보장하기 위해 소규모 상점 에서 에어컨을 유지관리하는 일은 계약을 통해 서비스 회사에 서 매년 안정적으로 제공한다. (2) 유지보수계약에는 필터교체, 윤활유공급, 벨트점검, 코 일 청소, 제어장치 조정, 냉동사이클 유지보수, 냉매교체, 펌 프수리, 전기유지보수, 겨울철 수리, 시스템 시동 및 추가 시 험 또는 수리에 대한 책임을 명시한다. 5) 운영비용 저감 (1) 전열교환기는 대부분의 기후에서 냉난방운전 비용을 저감할 수 있다. 일반적으로 공장용이거나 옥상 유닛의 부품 으로 사용할 수 있다. (2) 외부단열의 증가는 작동 에너지 소비량을 줄이고, 경우 에 따라 설치할 장비의 용량을 줄일 수 있다. 대부분의 에너지 절약 설계기준에는 단열재 및 창유리 재 료에 대한 최소의 요구사항을 포함하고 있다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 권 공기조화 제 6 편 공기조 화응용 2. 空�調和 衛生工��(日本), 空�調和 衛生工� 便覧 3. ASHRAE Handbook 2015 HVAC Application ch 1~8. | {}
fee3ffc8-6034-49c0-b6ec-27f244706402 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-1 제 3 장 업무용 및 공공시설 1. 사무용 건물 1.1 일반설계 고려사항 주기적인 시장변동에도 불구하고, 사무소 건물은 부동산 개발의 가장 복잡하고 경쟁력 있는 부문으로 간주된다. 미 국의 경우 표 1 에 나와 있는 것처럼, 824 000 개의 사무소 건물의 설문조사 데이터(EIA 2003)는 미국 사무소 건물의 분포를 나타내고 있다. 표 1 미국의 사무소 건물 데이터 ¦ ¦ 건물수 (천개) ¦ 전체 건물 수에 대한 비율 % ¦ 전체 연면적 백만 m2 ¦ 전체 연면 적에 대한 비율 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합계 ¦ 824 ¦ 100.0 ¦ 1135 ¦ 100.0 ¦ ¦ 93~465 m2 ¦ 503 ¦ 61.0 ¦ 128 ¦ 11.32 ¦ ¦ 466~929 m2 ¦ 127 ¦ 15.4 ¦ 87 ¦ 7.68 ¦ ¦ 930~2 323 m2 ¦ 116 ¦ 14.1 ¦ 175 ¦ 15.46 ¦ ¦ 2 324 ~ 4 647 m2 ¦ 43 ¦ 5.2 ¦ 140 ¦ 12.34 ¦ ¦ 4 648~9 264 m2 ¦ 17 ¦ 2.1 ¦ 112 ¦ 9.90 ¦ ¦ 9 265~ 18 587 m2 ¦ 11 ¦ 1.3 ¦ 133 ¦ 11.70 ¦ ¦ 18 588~ 46 468 m2 ¦ 5 ¦ 0.6 ¦ 139 ¦ 12.23 ¦ ¦ > 46 468 m2 ¦ 2 ¦ 0.2 ¦ 220 ¦ 19.37 ¦ 출처) EIA(2003) 1) 사무용 건물의 분류 ① 등급(class) : 가장 기본적인 특징인 등급은 노후정도, 위치, 건축자재, 건물시스템, 편의 시설, 임대율 등과 같은 변 수를 고려하여 건물의 품질을 나타낸다. 사무소 건물에는 A, B, C 등 세 개의 등급이 있다. A 급에 속하는 건물은 일반적 으로 가장 바람직한 건물이다. 가장 좋은 장소에 위치하고 좋 은 설계, 건물시스템 및 편의 시설을 제공한다. B 급은 좋은 위 치에 있으며, 건물의 기능이 낙후될 가능성이 적고, 합리적으 로 관리된다. C 급은 일반적으로 더 오래되었고, 현대화되지 않았으며, 종종 기능적으로 낙후되어 있고, 석면이 포함되어 있을 수도 있다. 이러한 낮은 기준으로 인해 C 급 빌딩은 철거 또는 다른 용도로 전환될 잠재적 소지가 있다. ② 규모 및 유연성 : 사무소 건물은 일반적으로 고층(16 층 이상), 중층(4~15 층), 저층(1 ~3 층)의 세 가지 범주로 분류 한다. ③ 위치 : 사무소 건물은 대개 중심가(일반적으로 고층), 교 외(중저층), 또는 비즈니스/산업 단지 (일반적으로 1~3 층) 등 세곳 중에 한곳에 위치한다. ④ 건축면적 : 규모는 일반적으로 1 670~2 800 m2 의 범 위에 있으며, 평균은 1 860~2 320 m2 이다. ⑤ 용도 및 소유권 : 사무소 건물은 단일 혹은 복수의 입주 자가 사용할 수 있다. 단일 입주자 건물은 입주자가 소유자이 거나 임대인에게 임대할 수 있다. 공조시스템의 관점에서, 단 일 임차인(혹은 소유자)은 생애비용(LCC) 및 에너지 절약 등 의 문제를 보다 신중하게 고려한다. 많은 경우, 시스템은 최소 초기비용이 아닌 생애비용(LCC)에 따라 선택된다. 때때로 개 발업자(시행사)는 각각의 임차인이 자신이 소비하는 에너지를 직접 지불할 수 있는 시스템을 선택하고자 할 수 있다. ⑥ 건물의 기능 및 편의 시설 : 일반적으로 주차, 통신, 공조 및 냉난방, 에너지 관리, 식당, 보안, 소매점 및 헬스클럽이 이 에 해당된다. 2) 사무용 건물 공간의 종류 ① 사무실 ㉠ 사무실 : 음향 및 시각적으로 사적거나 어느정도 사 적인 공간 ㉡ 회의 실 직원/방문자 지원 공간 ② ㉠ 편의 점, 키오스크, 자동 판매기 ㉡ 로비 : 건물 안내도, 일정 및 일반 정보 제공을 위해 중앙에 위치 ㉢ 아트리움 또는 공용공간 비공식적인 다용도의 레크리 에이션 및 사교 모임 공간 ㉣ 카페테리아 또는 식당 ㉤ 개인 화장실 또는 공용 화장실 ㉥ 보육센터 ㉦ 피트니스 센터 ㉧ 실내 또는 지상 주차 공간 ③ 관리 지원 공간 ㉠ 음향 및 시각적으로 사적인 또는 중간정도의 사적인 공간 ④ 운영 및 유지보수 공간 ㉠ 일반 창고 : 문구, 장비 및 기술자료 등의 물건을 위 한 공간 ㉡ 음식준비 공간 또는 주방 ㉢ 컴퓨터 / 정보기술(IT) 장비 ㉣ 유지보수용 장비 ㉤ 기계실 및 전기실 잘 설계되고 작동하는 공조시스템은 다음을 제공해야 한다 ① 쾌적함과 일정한 온도 및 습도 ② 환기요구량을 충족하는 적절한 양의 외기의 항시 공급 ③ 순환되는 공기에서 악취 및 오염물질 제거 공조시스템의 용량 결정 및 선정에 영향을 미치는 주요 요 인은 다음과 같다. | {}
03bb55cb-c814-46e9-87aa-6da2ad23cfe9 | 3권.pdf | 1.3-2 제 1 편 쾌적공조 ① 건물의 규모, 모양 및 층수 ② 외피 유리창의 면적 ③ 건물의 향, 외피의 구성 ④ 실내부하, 재실밀도, 조명 ⑤ 공조조닝(공조존, 개별 사무실, 오픈 공간 등의 수) 사무소용 공조시스템은 일반적으로 소형, 독립, 개별 냉난 방부터 중앙열원(냉동기, 냉각탑, 보일러 등) 및 대형 공조시 스템으로 이루어지는 대형시스템까지 다양하다. 종종 연속(근 무시간외)운전, 추가냉방 등의 특별한 요구사항으로 인해 몇 가지 종류의 공조시스템이 한 건물에 적용된다. 사무소 건물에서 건물의 수준은 공조시스템의 선택에 영향 을 미치게 된다. 예를 들면, A 급 사무소 건물에서 공조 및 냉 난방시스템은 개별제어, 소음 및 유연성을 고려하여 보다 엄 격한 기준을 충족해야 한다. A 등급의 건물에는 단일존 정풍량, 수열원 히트펌프, 패키 지 에어컨(PTACs) 등과 같은 공조시스템은 부적절할 수도 있지만, 적절히 설계된 변풍량(VAV)시스템은 이러한 요구사 항을 충족시킬 수 있다. 1.2 설계기준 일반적으로 공조설계 기준에는 열쾌적, 실내공기질(IAQ) 및 소음에 관련되는 조건이 포함된다. 열쾌적은 공기의 온도, 습도, 기류속도, 평균복사온도(MRT) 뿐만 아니라 착의 상태, 성별, 나이, 신체활동과 같은 비환경적 요소들의 영향을 받는다. 사무소 건물의 각 구역에 적용 가능 한 온습도의 일반지침은 표 2 와 같다. 우리나라의 경우 관련 법규(건축물의 에너지절약 설계기준 등)를 준수한다. 모든 사 무실, 관리 및 지원공간에는 환기를 위해 외기가 요구된다. 외기는 송풍기나 개구부를 통하여 재실공간에 도입되고 배출 되며, 재실자 또는 기타 오염원에서 발생한 오염물질을 제거 한다. ASHRAE 기준 62.1 은 여러 건축 관련 규정의 기본으로 표 2 사무소건물의 권장 실내 온습도 ¦ 구 역 ¦ 실내설계조건 ¦ 실내설계조건 ¦ 실내설계조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 역 ¦ 온도, °C / 상대습도, % ¦ 온도, °C / 상대습도, % ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 역 ¦ 겨울 ¦ 여름 ¦ 비 고 ¦ ¦ 사무실, 회의 실 일반구역 ¦ 20.3~24.2 20~30% ¦ 23.3~26.7 50~60% ¦ ¦ ¦ 식당 ¦ 21.1 ~ 23.3 20~30% ¦ 25.8 50% ¦ ¦ ¦ 주방 ¦ 21.1 ~ 23.3 ¦ 28.9~31.1 ¦ 습도제어 없음 ¦ ¦ 화장실 ¦ 22.2 ¦ - ¦ 보통 공조안함 ¦ ¦ 창고 ¦ 17.8 ¦ - ¦ 습도제어 없음 ¦ ¦ 기계실 ¦ 16.1 ¦ - ¦ 보통 공조안함 ¦ 표 3 사무소 건물의 환기 및 필터 권장 설계기준 ¦ 구분 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 환기 및 배기 1,2 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 외기 (기본값) L/s · 인 ¦ 재실 밀도 6, 100 m2 당 ¦ 외기 ¦ 외기 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ 구분 ¦ 외기 (기본값) L/s · 인 ¦ 재실 밀도 6, 100 m2 당 ¦ L/ s · m2 ¦ L/ s · 개소 ¦ 최소 필터 효율, MERV3 ¦ ¦ 사무실 ¦ 8.5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 리셉션 ¦ 3.5 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 로비 ¦ 5.5 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 통신/ 전산실 ¦ 3.0 ¦ 60 ¦ TEM ¦ FM ¦ 6~8 ¦ ¦ 식당 ¦ 4.7 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 6~8 ¦ ¦ 주방 4.5 ¦ - ¦ - ¦ 3.5 (배기) ¦ - ¦ 없음 ¦ ¦ 화장실 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.5 (배기) ¦ 없음 ¦ ¦ 창고 7 ¦ - ¦ - ¦ 0.6 ¦ - ¦ 1~4 ¦ 주 1) ASHRAE 기준 62.1-2010 의 표 6-1 및 6-4 에 근거. 여러 존을 담 당하는 시스템은 복수존 계산방법을 적용한다. 만약 DCV(demand control ventilation)를 고려한다면 DCV 편을 참고해야 한다. 2) 이 표를 유일한 설계기준으로 사용하면 안된다. 그 지역의 조례, 설계 가이드라인, ANSI/ASHRAE 기준 62.1-2010, 사용자 매뉴얼 (ASHRAE 2010)을 반드시 참조한다. 3) MERV 는 ASHRAE 기준 52.2-2007 에 근거한 최소 효율값 (minimum efficiency reporting values)을 의미한다. 4) 주택 등의 작은 부엌(kitchenette)은 1.5 L/(s · m2). 5) 주방 배기의 요구조건을 정하기 위해서는 그 지역의 조례를 참고 한다. 6) 실제 재실밀도를 모를 때 위 재실밀도 값을 사용한다. 7) 저장하는 물질이 유해물질을 방출하는 경우에는 이 기준은 충분하 지 않을 수 있다. 표 4 사무소건물의 공조소음 관련 권장 설계 기준 ¦ 구 분 ¦ 소음 기준 1 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ RC(N); QAI≤5dB ¦ 비 고 ¦ ¦ 중역실, 개인 사무실 ¦ 25~35 ¦ ¦ ¦ 회의 실 ¦ 25~35 ¦ ¦ ¦ 화상회의 실 ¦ ≤25 ¦ ¦ ¦ 개방형 사무공간 ¦ ≤40 ≤35 ¦ 사운드 마스킹이 있는 경우 ¦ ¦ 복도 및 로비 ¦ 40~45 ¦ ¦ ¦ 식당 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 주방 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 창고 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ ¦ 기계실 ¦ 35~45 ¦ 호텔 서비스 기준 ¦ 주 1) RC(room criterion), QAI(quality assessment index) - 2013 ASHRAE 핸드북 기초편 8 장 | {}
4a8c70c5-70fc-4a7c-b407-da68a808858f | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-3 이용된다. 환기 및 배기의 설계기준을 정하기 위해서는 해당 지역의 환기 및 배기기준을 참조해야 한다. 표 3 에 사무소건 물의 환기량산정 절차와 필터 적용기준에 근거한 환기설계에 대한 권장 사항을 표시한다. 사무실에서 근무하는 재실자에게 사무소건물에서 허용되는 소음수준도 중요하다. 표 4 를 참조한다. 1.3 부하특성 사무소 건물에는 일반적으로 외주부(perimeter zone)와 내주부(interior zone)가 있다. 외주부는 건물의 외벽에서 내 부를 향해 3~3.6 m 범위에 이르며, 종종 큰 창면적이 포함 된다. 이러한 존들은 세분화 될 수 있다. 외주부의 부하는 태 양의 위치와 날씨의 변화에 따라 다양하다. 이러한 존들은 일 반적으로 겨울에 난방이 필요하다. 중간기에는 건물의 한쪽이 냉방이 필요한 반면 다른 한쪽은 난방이 필요할 수 있다. 하 지만, 내주부는 대체로 열부하가 거의 전적으로 조명, 사무기 구 및 사람들로부터 발생되기 때문에 연중 비교적 균일한 냉 방이 요구된다. 내주부의 공조는 종종 저부하 또는 무부하 조 건하에서 변풍량(VAV)방식의 시스템에 의해 이루어진다. 대부분의 사무소 건물은 오전 8 시부터 오후 6 시까지 운영 된다. 많은 경우 일부 근무자들은 오전 5 시 30 분부터 오후 7 시까지 건물에 있다. 일부 근무자들은 야간 근무가 필요할 수 있지만, 대개 오후 10 시를 넘지는 않는다. 사무소 건물에는 인쇄시설, 정보 및 컴퓨터센터 또는 방송 스튜디오가 포함될 수 있고, 이들은 하루 24 시간 운영될 수도 있다. 그러므로, 경 제적인 공조설계를 위해서는 본설계 단계 이전에 사무소 건물 의 용도를 잘 파악하고 설정한다. 재실형태는 상당히 다양하다. 사무업무가 수행되는 회계 또 는 기타 부서에서 최대재실밀도는 약 7 m2/인 이다. 개인 사 무실이 있는 경우의 밀도는 19 m2/인 정도로 작아질 수 있 다. 하지만 가장 심각한 경우는 간헐적으로 사용되는 대기실, 회의 실 또는 중역실의 경우로, 그 밀도가 2 m2/인 까지 높아 질 수 있다. 사무소 건물에서 조명부하는 전체 열부하의 상당 부분을 차지할 수 있다. 조명 및 일반 장비의 전기부하는 그 범위가 평균 10~50 W/m2 이지만 조명의 종류와 장비의 수량에 따 라 상당히 커질 수 있다. 컴퓨터 시스템 및 기타 전자제품이 있는 건물의 경우 전기부하는 그 범위가 50~110 W/m2 에 이를 수 있다. 건물의 사용기간 동안 예상되는 컴퓨터 장비의 양, 크기 및 종류는 공조장비의 적절한 용량선정과 향후 공조 장비의 설치를 위해 정확하게 검토한다. 매입형 조명기구로부터 발생하는 조명부하는 배기 또는 리 턴공기에 의해 제거될 수 있으므로 공조용 급기량에서 제외할 수 있다. 각 기구(디퓨저)에 덕트를 연결함으로써 가장 균형 잡힌 시스템을 제공할 수 있다. 하지만 이 방법은 비용이 많 이 들기 때문에, 종종 천정속 공간을 리턴 플레넘으로 사용하 는 천정리턴 방식이 자주 사용된다. 기타 여유율 (송풍기의 열, 덕트의 열흡수, 덕트누기 및 안 전율 등에 대한)은 총 부하의 12%를 초과 하지 않는다. 건물의 모양과 방향은 종종 건축부지에 따라 결정되지만, 이 러한 요소의 일부 변형은 냉방부하를 증가시킬 수 있다. 그러 므로 모양과 방향은 신중하게 초기 설계단계에서 분석한다. 1.4 설계개념 사무소 건물에 적용가능한 기능과 설계기준들은 다양해서 거의 모든 종류의 공조시스템이 사용가능하다. 여기서는 다층 건물에 대해 설명하지만 모든 크기와 형상의 사무소 건물에 대해 그 원리와 기준은 비슷하다. 상세에 대한 주의 는 매우 중요하며, 특히 모듈식 건물에서 특히 중요하다. 각각의 장비, 덕트 및 배관 연결부 등이 무수 히 많다. 따라서 외관상으로 사소한 디자인의 변형도 시공 및 운영비에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 초기단계에서 각 구성 요소는 독립적으로뿐만 아니라 전체시스템의 일부로서도 분 석되어야 한다. 이러한 접근방식은 최적의 결과 를 얻는 데 필 수적이다. 일반 설계 고려사항에서 논의 된 바와 같이, 여러 사무소 건 물에는 몇 가지 등급이 있으며, 이것은 요구되는 비용과 건물 의 사용자에 따라 결정된다. 설계평가는 특정 입주자의 요구 사항에 따라 상당히 달라질 수 있으며, 기준층의 방식 만을 고 려하는 것으로는 충분하지 않다. 많은 대형 사무소 건물에는 상점, 식당, 레크리에이션 시설, 데이터센터, 통신센터, 라디오 및 TV 스튜디오 및 전망대가 있다. 설치된 시스템의 유연성은 사무소건물 설계에 필수적이다. 사무업무 처리의 절차와 방법은 꾼준히 변하고 있으며, 기본 적인 빌딩서비스는 변화하는 임차인의 요구를 만족시킬 수 있 어야 한다. 사용자의 점유유형은 공조시스템의 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 소유주 또는 임차인이 하나뿐인 건물의 경우, 건물의 운영스케줄은 어느정도 명확하게 정의 할 수 있기 때문 에, 잘 정의 되지 않은 경우에 비해 유연성이 적은 시스템을 설계할 수 있다. 하지만, 소유주가 사용하는 건물은 소유주가 모든 변경사항에 대응하는 시스템을 요구할 경우에 상당한 유 연성이 필요할 수 있다. 건축주가 부동산 시행자인 경우에는 일반적으로 변경사항에 대하여 세입자에 비용을 청구할 수 있 다. 서로 다른 층에 다른 세입자가 입주하거나 한층의 일부를 서로 다른 세입자가 입주하는 경우, 각 세입자에게 동시에 적 절한 쾌적환경의 조건을 보장하기 위해서는 설계 및 운영의 복잡도가 증가한다. 이 문제는 입주자가 다양한 연장근무 일 정을 가질 경우 더 심각해진다. 특정 구역은 일반 사무실 구역과 는 재실시간 또는 설계조 건이 아주 다를 수 있다. 그러한 공간은 자체 공조시스템이 있어야 하며 경우에 따라 자체 열원장비(난방용 또는 냉방용) 가 있어야 한다. 주출입구와 로비는 때로는 별도의 독립적인 시스템에 의해 공조되는데 이것은 이 구역들이 외기와 실내공기 사이에서 완 충작용을 하기 때문이다. 일부 엔지니어들은 여름철 동안에 운영비용을 절약하고 건물에 드나드는 사람들에게 주는 온도 의 충격을 줄이기 위해 사무실 온도보다 2~3.5°C 높은 로비 온도를 선호한다. 로비 또는 주출입구의 운영시간이 더 긴 경 우, 일반 빌딩시스템을 끄기 위해 전용/독립형 공조시스템이 | {}
98b0f3f9-754a-4c8e-be7b-95f5432cb299 | 3권.pdf | 1.3-4 제 1 편 쾌적공조 권장된다. 서버실 또는 컴퓨터 장비/데이터 처리 시설은 다른 온습도 요구조건과 24 시간 운전이 주로 필요하므로 일반적으로 별도 의 냉방 및 공조시스템이 필요하다. 건물의 주공조시스템이 고장나는 경우를 대비하어 데이터처리 구역에 별도의 백업시 스템이 필요할 수도 있다. 요구되는 공기정화(air filtration)의 정도를 결정한다. 다 양한 필터에 대한 유지관리비용과 필터에 의한 공기 저항이 에너지 비용에 미치는 영향을 분석해야 한다. 초기 필터 비용 및 대기오염 특성도 고려해야 한다. 탈취 및 외기요구량 감소 를 위해 활성탄 필터를 고려할 수도 있다. 사무소 건물에 연속적으로 100% 외기를 공급하는 것은 운 영비용상 드물며, 대부분의 사무소 건물은 이코노마이저 운전 시를 제외하고는 외기도입을 최소화하도록 설계된다. 하지만, 실내 공기질에 주목하면 더 높은 수준의 환기를 요구할 수 있 다. 또한, 변풍량 공조시스템에서는 최소 외기량을 유지해야 한다. 에너지 비용을 줄이기 위해서는 건구온도 또는 엔탈피 로 제어되는 이코노마이저 사이클을 고려해야 한다. 적절한 이코노마이저 시스템 (건구온도 또는 엔탈피)은 ASHRAE 기준 90.1-2010 을 참조하도록 한다. 이코노마이저 사이클 사 용 시에는 외기를 가열하는데 에너지가 낭비되지 않도록 시스 템을 조닝해야 한다. 이것은 종종 내주부 및 주요 외주부 존 을 위한 별도의 덕트시스템에 의해 가능해진다. 어떤 구역이 실내터미널 시스템 (팬코일, 인덕션 유닛 등) 또는 개별시스 템 [예: 소형 공조기, 수열원 히트펌프 (WSHP)]에 의해 공 조되는 경우에는 외기전담시스템 (DOAS)을 고려할 수 있다. 사무소 건물의 경우 외기도입량은 비교적 적기 때문에, 공기 대 공기 열회수는 비효율적이다. 대신, 향상된 냉방 및 제습시 스템을 갖춘 외기전담시스템을 사용할 수 있다. 일반적으로 이러한 시스템은 고온가스 재열 또는 다른 무 료 재가열수단 (예: 히트 파이프, 판형 열교환기 등)을 사용한 다. 고온다습기후에서 이러한 시스템들은 공간의 환경을 상당 히 개선할 수 있다. 외기전담시스템이 있으면, 외기의 공급은 비재실시간 동안 중지할 수 있다(사무소 건물에서 영향이 클 수 있음). 비재실모드에서, 실내 유닛은 요구되는 공간조건 (예: 야간/주말 기본 온도)만을 유지한다. 고층 사무소 건물은 전통적으로 외주부 팬파워드 변풍량 터 미널, 인덕션 또는 팬코일 시스템을 사용해왔다. 분리된 전공 기 시스템이 내주부 또는 외주부를 담당해 왔으며, 팬파워드 변풍량 외주부 터미널이 외주부를 담당하고, 내주부는 디퓨저 가 담당하는 방식 또한 사용되어 왔다. 내주부에 변풍량시스템 을 사용할 경우에는 외주부는 보통 변풍량 팬파워드 터미널을 사용하고, 여기에는 일반적으로 온수 또는 전기 재열코일이 설 치된다. 더 추운 기후에서는, 외주부에 베이스보드형 히터가 일반적으로 적용된다. 베이스보드는 일반적으로 콜드 드래프 트의 효과 를 최소화하기 위해 창문 아래에 설치된다. 이코노마이저 사이클이 없는 많은 사무소 건물에는 각층에, 혹은 몇 개층마다, 바이패스 멀티존 유닛이 설치되고, 각 외주 부 덕트에는 가열코일이 설치된다. 바이패스 멀티존 및 다른 층별, 전공기, 또는 개별 시스템의 변풍량시스템의 변형도 사 용된다. 이러한 시스템들은 팬구동용 전력이 낮고, 초기비용 이 적으며, 운영시간이 다른 입주자가 사용하는 층별로 독립 적인 운영해서 에너지 절감이 가능하기 때문에 선호된다. 소규모 건물의 경우 외주부 복사 또는 적외선시스템과 패 키지 유닛에서 공급되는 저속 단일덕트 시스템이 더 경제적일 수 있다. 외피의 유리창 비율, 외벽의 열관류율, 그리고 기후 의 가혹함을 고려하여 외주부 시스템의 필요여부를 신중하게 분석해야 한다. 냉방시스템과 는 분리된 외주부 난방시스템이 바람직한데, 그 이유는 공기덕트시스템이 냉난방 성능 사이의 절충안이 아 닌 특정 부하를 위해 선정될 수 있기 때문이다. 추가 공조유 닛 또는 팬코일 유닛 및 덕트 공사비용이 높을 수록 설계자는 별도의 난방시스템 대신에 외주부를 담당하는 난방코일이 있 는 팬파워드 터미널 유닛과 같이 저렴한 옵션을 원하게 될 수 있다. 외주부 복사천장패널이 또 다른 옵션이다. 일반적으로 내주부 공조 시스템은 내주부의 모든 부하조건 을 감당할 수 있도록 조정할 수 있어야 한다. 변풍량시스템이 자주 사용된다. 이 시스템의 사용 시에는, 저부하 조건을 주의 깊게 검토하여 적절한 기류이동과 외기가 과냉 없이 설정된 급기온도에서 확보될 수 있는지를 결정해야 한다. 급기온도의 상승은 팬동력의 에너지 절감을 무효화하는 경향이 있는데, 이는 변풍량 시스템의 특징이기도 하다. 반송동력의 추가적 저감을 위해 저온급기 시스템의 이용이 증가하고 있는데, 이 는 특히 빙축열 시스템과 결합할 때 그렇다. 중소 규모의 사무소 건물에서는 냉매변유량 (VRF : variable refrigerant flow) 같은 공기열원 히트펌프 또는 소형분할 (minisplit : 실내기와 실외기가 별도인 소형 독립시스템) 시 스템 (냉방전용, 히트펌프, 또는 조합)을 선택할 수 있다. 동 시 냉난방이 가능한 냉매변유량 시스템을 사용하여 외주부에 서 난방을 하고, 내주부에서 냉방을 할 수 있다. 이는 4-파이 프 팬코일(FPFC) 시스템과 유사한 방식이다. 대형 건물에서 는 대부분의 공조시스템과 같이 수열원히트펌프 (WSHP) 시 스템이 가능하다. 내주부에서 제거된 열은 냉각탑 또는 외주 부 배관에서 방사된다. 수열원 히트펌프는 매우 추운 날이나 재실자가 적은 야근시간에 중앙난방시스템 또는 전기 코일로 보완될 수 있다. 제거된 잉여열은 또한 온수탱크에 저장될 수 있다. 실내시스템 (예: VRF, WSHP)에는 필요한 외기공급 을 위해 외기전담시스템(DOAS)이 필요할 수도 있다. 많은 열회수 또는 수열원히트펌프 시스템은 조명기구를 통 해 공조공간의 공기를 배기한다. 이로써 필요한 공기량을 줄 이고 램프주변에 훨씬 더 시원한 환경을 제공하여 램프수명을 연장할 수 있다. 천정속 공간을 리턴에어 통로로 사용함으로써 리턴에어 덕 트를 없애고 충고를 낮춘다. 하지만 천정리턴은 건물 전체에 서 적절한 공기의 균형을 유지하는데 어려움을 증가시킬 수 있다. 천정리턴에 관련된 문제들에는 다음과 같은 내용이 포 함된다. ① 균열을 통한 누기로 인한 얼룩의 발생 ② 샤프트의 개구부에 가까운 리턴공기용 개구부 또는 메 인 리턴덕트에서 지나치게 많은 공기를 끌어 당기므로써 공기의 흐름이 불규칙하고 소음이 발생할 수 있다. ③ 사무실 공간 간의 소음 전달 | {}
67d731f4-6a3b-4386-9759-b74960331c63 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-5 적절한 시공으로 공기 누출을 최소화 할 수 있다. 지나치게 많은 공기흡입을 조절하기 위해, 환기(리턴) 덕트는 샤프트로 부터 매달려있는 천정 속에 단수한 방사형태로 설치될 수 있 다. 덕트의 끝은 개방되어 있거나 댐퍼를 달수 있다. 리턴에어 덕트와 그릴의 크기를 충분히 정하면 리턴경로로 인한 저항이 낮아진다. 이는 급기 조절 장치의 효율성을 높이고 누기와 너 무 많은 공기의 흡입을 방지한다. 구조적으로 막히는 경우에 는 필요한 경우 방화댐퍼를 구비한 개구부를 보나 간벽에 설 치함으로써 해결할 수 있다. 1.5 시스템 및 장비선정 공조용 장비와 시스템의 선정은 건물이 신축인지 기존건물 인지, 또 리노베이션을 전체적으로 하는지 일부만 하는지에 따라 달라진다. 소규모 리노베이션의 경우, 종종 기존의 공조 시스템이 현재 법규와 기준을 준수하고 기존 시스템에 조화되 는 장비의 한도내에서 확장된다. 대규모 리노베이션 또는 신축 의 경우 새로운 공조시스템과 장비가 설치된다. 적용가능한 경 우, 기존 장비 및 시스템의 잔여 유효 수명을 고려해야 한다. 공조시스템과 장비의 에너지 사용 및 관련 라이프사이클 코스트를 검토해야 한다. 에너지 분석을 통해 수용 가능한 투 자수익 (ROI : return on investment)이 확인될 때, 새로운 공조장비 및 시스템은 정당화될 수 있다. 엔지니어는 에너지 분석에서 건축주와 모든 가정을 검토해야 한다. 기존 시설에 대한 기타 고려사항은 아래와 같다. ① 중앙장비가 신축 또는 리노베이션되는 시설에서 추가되는 부하를 처리할 수 있는 충 분한 용량을 갖추고 있는지 여부, ② 기존 장비, 배관 및 제어 장치의 수명 및 상태, 그리고 ③ 자금 및 새로운 장비의 운영 비용. 비록 많은 경우 시스템은 최저 초기비용을 근거로만 선정되 지만, 엔지니어는 생애비용(LCC)이 가장 낮은 시스템을 제안 하는 것이 바람직하다. LCC 분석에는 일반적으로 연간 에너 지비용 산정을 위해 시간별 건물에너지 시뮬레이션이 필요하 다. 제안되는 설계 대안의 세부 초기비용과 유지비용을 산정하 기 위해, R.S. Means(R.S. Means 2010a, 2010b)와 같은 자료를 사용할 수 있고, LCC 분석을 위하여 BLCC 5.1(FEMP 2003) 같은 소프트웨어를 사용할 수 있다. 시스템 유형 : 사무소 건물의 공조시스템은 중앙집중식이거 나, 분산식이거나, 또는 두가지 방식의 조합일 수 있다. 중앙집 중식 시스템은 일반적으로 공기를 처리하고 분배하는 2 차시스 템(secondary system)을 포함한다. 냉난방 열매(medium) 는 일반적으로 1 차시스템(primary system)에서 냉각 또는 가열되어 2 차시스템으로 분배되는 물 또는 브라인이다. 중앙 집중식 시스템은 다음 시스템들로 구성된다: ① 2 차시스템(분배) ㉠ 공조 및 분배 ㉡ 실내 터미널 시스템 ㉢ 냉방을 위한 냉수, 난방을 위한 온수, 스팀, 전기코일이 있는(필요시 특수구역을 위한) 외기전담시스템 (DOAS) ② 1 차시스템(열원) 중앙 냉난방 열원설비 적용별 시스템선정에 대한 자세한 정보는 표 5 참조 한다. 일반적인 개별시스템 (단일존을 담당하는 개별시스템 또는 패키지형 변풍량 시스템)에는 다음과 같은 시스템이 있다. ㉠ 수열원 히트펌프 (WSHP), 워터루프 히트펌프 (WLHP) 로도 불린다. ㉡ 지열 히트펌프 (예: 지하수 히트펌프, 지중 히트펌프) ㉢ 지중열교환기 설치면적이 제한된 경우 또는 경제적으 로 유리한 경우를 위한 하이브리드 지열 히트펌프 (지하 수 히트펌프, 지중 히트펌프 및 추가적인 열배출 장치의 조합) ㉣ 단일존을 담당하는 패키지형 변풍량유니트 ㉤ 상업용 소형 개별시스템 표 5 일반 사무소건물의 시스템 적용가능성 ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 냉난방 시스템 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ 중앙집중식 ¦ 중앙집중식 ¦ 중앙집중식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 분산식 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ 건물 연면적 /층수 ¦ SZ ¦ VAV/ 재열 ¦ 팬코일 (2 파이프 4 파이프) ¦ PSZ/SZ 분산/ VRF ¦ PVAV/ 재열 ¦ WSHP ¦ 지열히트펌프 및 하이브리드 지열히트펌프 ¦ 외주부 베 이스보드/ 라디에타 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ <2 320 m2, 1~3 층 ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 특별한 경우 ¦ ¦ 2 230~13 940 m2, 1~5 층 ¦ x ¦ X ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ 특별한 경우 ¦ ¦ >13 940 m2, 저층, 고충건물 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ x ¦ X ¦ x ¦ 특별한 경우 ¦ 주 SZ = 단일존(single zone), PVAV = 변풍량 패키지(packaged variable-air-volume) PSZ = 단일존 패키지(packaged single zone), VRF = 변유량냉매(variable refrigerant flow) WSHP = 수열원 히트펌프(water-source heat pump), VAV = 변풍량(variable-air-volume) | {}
f302ac0a-1032-4309-b083-6fd096efee23 | 3권.pdf | 1.3-6 제 1 편 쾌적공조 ㉥ 소형개별 가변 냉매유량 (VRF) 유닛 소규모 사무소 건물 (<2 320 m2)은 일반적으로 개별 및 분산형 패키지 시스템 장비를 적용하지만, 대형 사무소 건물 은 패키지형, 개별형, 분산형 및 중앙집중식 시스템 또는 대형 루프탑 패키지 시스템을 조합하여 시스템을 구성할 수 있다. 시스템 선정시에는 건물의 등급 또한 고려한다. 적용방안별 시스템 선정. 표 5 에 사무소 건물에 대한 여러 시스템의 적용가능성을 제시한다. 1.6 특수 시스템 다음은 사무소 건물의 특수 구역에 고려될 수 있는 시스템 들이다. ① 치환환기(displacement ventilation) ② 바닥공조시스템 (UFAD) ③ 액티브 (인덕션) 및 패시브 칠드빔 요구량제어환기(DCV) : 요구량제어환기(demand controlled vetilation)로 공조시스템의 운전비를 절감할 수 있다. 강당, 대형 회의 실 및 기타 다수의 재실자를 위한 공간 및 간헐적으 로 사용되는 구역에는 요구량제어 환기를 사용할 수 있다. 이 러한 방법은 하나의 전용 공조시스템이 이들 각 영역을 담당 할 때 가장 효율적이다. 요구량제어 환기가 변풍량 시스템에 적용될 때는 특별히 주의 해야 한다. 이러한 경우 중앙 공조기 의 리턴에어 플래넘에 CO2 센서를 하나만 사용하는 것은 불 충분하다. 왜냐하면, 판독값은 모든 구역의 평균이기 때문이 다. 변풍량 시스템에서 요구량제어 환기를 제대로 하려면 모 든 구역에 CO2 센서가 필요하다. 1.7 공간 요구조건 사무소 건물의 기계전기에 필요한 공간은 계획되는 시스템 의 유형에 따라 크게 다르나 평균적으로 연면적의 약 8~ 10%이다. 팬룸에 요구되는 높이는 시스템 및 장비의 복잡성 에 따라 대략 3~5.5 m 의 범위가 된다. 사무실층에서, 외주부 팬코일 또는 인덕션 유닛은 바닥 면적의 약 1~3%를 필요로 한다. 내주부 덕트 및 배관샤프트는 바닥 면적의 약 3~5%가 필요하다. 따라서 덕트, 배관 및 장비에는 대략 각 층면적의 4~8%가 요구된다. 대형 중앙장비로 여러 층을 담당하는 경우 샤프트의 필요 공간은 팬룸의 수에 따라 다르다. 그러한 경우, 일반적으로 하 나의 기계실이 8 에서 20 개층, 평균 12 개층의 공조를 담당한 다. 담당하는 층수가 많을 수록 요구되는 덕트용 샤프트와 장 비가 커진다. 결과 적으로 팬룸의 높이가 증가하고 장비의 크 기 및 중량이 증가한다. 하나의 기계실이 담당하는 층수가 적을 수록 공간 또는 입 주자의 요구사항이 변할 때 그 요구사항을 만족시킬수 있는 융통성이 커진다. 종종 층마다 기계실을 하나씩 두고 수직 샤 프트를 없애는 것이 적은 수의 큰 기계실을 두는 것보다 연면 적이 커지지 않게 된다. 특히 작은 개별실이 많고, 그 실들의 층고가 기준층의 층고와 같은 경우 더욱 그렇다. 유지보수비 용은 커지지만 장비는 작아질 수 있다. 공실 구역을 담당하는 장비의 운전을 중지할 수 있고, 덕트의 정압이 낮아지므로써, 많은 수의 기계실을 설치하는 경우 에너지 비용을 절감할 수 있다. 상층부에 기계실을 배치하면 일반적으로 장비의 양중 및 반입 때문에 설치비용이 증가한다. 기계실은 사무실 구역과 열적 및 음향적으로 격리한다. 냉각탑은 공조시스템에 필요한 가장 큰 장비이다. 냉각탑은 건축연면적 400 m2 당 약 1 m2 의 설치면적을 필요로 하며 높 이는 4~12 m 이다. 냉각탑이 지붕에 있는 경우의 건물구조 는 냉각탑과 기초, 냉각수 무게 (약 590~730 kg/m2), 지진 및 풍하중을 지지할 수 있어야 한다. 냉각탑의 소음이 인접 건물에 영향을 미칠 수 있는 곳에는, 냉각탑의 설계시 소음기(sound trap) 또는 기타 적절한 소음 방지장치를 고려한다. 이는 냉각탑의 설치공간, 크기 및 모터 의 동력에 영향을 줄 수 있다. 냉각탑을 약간 크게 설계하면 저속으로 인해 소음과 소비동력을 줄일 수 있고 냉각수의 온 도를 낮추어 냉방에너지를 줄일 수 있다. 크기가 커지면 초기 비용이 증가할 수 있다. 냉각탑은 때때로 미적인 이유로 장식된 칸막이에 둘러싸이 기도 한다. 따라서 설계시, 냉각탑이 필요로 하는 충분한 공기 량을 확보하고 재순환을 방지할 수 있는 충분한 여유공간이 있는지 확인해야 한다. 냉각탑을 옥상의 우묵한 곳 또는 벽 근처에 배치하거나 여 러 위치에서 분산하면 설계는 더욱 복잡해지고 초기비용 및 운전비용이 크게 증가하게 된다. 또한 정압문제가 증가하므로 냉각탑을 높이가 다른 여러층에 나누어 배치하지 않는다. 마 지막으로, 냉각탑은 지붕 위에 충분히 높게 설치해야 냉각탑 의 바닥과 지붕을 적절하게 유지관리할 수 있다. 1.8 특수 고려사항 사무소 건물의 엘리베이터 기계실, 전기 및 통신실, 기계관 련실 등에는 특별한 환기와 냉방요구조건이 있다. 이러한 실 중에는 높은 열부하로 인해 국부냉방을 위한 공조유닛이 필요 할 수 있다. 중간층에 엘리베이터 기계실, 기계실 및 전기실이 있는 대 형 건물의 경우, 이 실들은 같은 층 혹은 두 개 층에 두는 것 이 바람직하다. 이렇게 하면 횡주덕트, 배관 및 전선관 분배시 스템이 단순화되며 이러한 기계실의 보다 효과 적인 환기 및 유지관리가 가능하게 된다. 공조시스템은 외주부에 있는 재실자가 직사광선으로부터 받는 영향을 방지할 수 없다. 베네치안 블라인드와 커튼이 종종 제공되지만 사용은 드물다. 외부차양장치 (스크린, 오 버행 등) 또는 반사유리가 바람직하다. 추운 기후의 고층건물은 심각한 굴뚝효과(stack effect)가 발생한다. 이 문제를 해결하려는 시도로 다음과 같은 방법을 통해 굴뚝효과 로 인한 침기를 줄일 수 있다. 공조시스템이 추 가로 공급하는 열은 줄일 수 있다. ① 외부로 통하는 출입구에 회전문 또는 전실 설치 ② 로비 또는 저충을 가압 ③ 옥상에 이르는 계단실 문에 고성능 가스켓 설치 ④ 엘리베이터 샤프트 벤트에 자동 댐퍼 설치 | {}
1007d99a-b3a4-468e-b42c-aac72ead7fc2 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-7 ⑤ 외피의 기밀한 시공 ⑥ 외부 개구부에 설치되는 모든 댐퍼에 누기가 없는 기밀 한 제품 설치 2. 교통시설 주요 교통시설에는 운송시설 (철도역, 버스터미널), 공항 및 크루즈 터미널 등이 포함된다. 교통시설에서 볼 수 있는 기타 영역으로는 비행기 격납고 및 화물 및 우편물 관련 건물 이 있으며 이들은 창고시설로도 분류할 수 있다. 2.1 공항 공항은 크고 복잡하며 수익성 높은 기업이다. 대부분의 미 국 공항은 정부기관이 직접 운영하거나 공항공사 또는 항만공 사로 알려진 정부 위탁기관에서 운영하는 공공 비영리 단체이 다. 공항에는 세 가지 주요 유형이 있다: ① 국제공항(international airport) : 1 년에 2 천만 명이 넘는 승객이용. ② 국가공항(national airport) : 1 년에 2 백만명에서 2 천만 명의 승객이용. ③ 지역공항(regional airport) : 1 년에 최대 2 백만명까지의 승객이용. 공항은 일반적으로 다음과 같이 구성된다. ① 활주로(이착륙용, 터미널 이동용) ② 항공 교통 관제 건물 ③ 항공기 유지보수 건물 및 격납고 ④ 여객 터미널 및 주차장 (지상주차장, 일부 지상형, 또는 지하주차장) ⑤ 화물 창고 ⑥ 숙박시설 (호텔) 또한, 사무동, 중앙 유틸리티 플랜트 및 대중교통시설 (철 도 및 버스)과 같은 지원 시설이 공항시설에서 일반적으로 포 함된다. 격납고, 호텔 및 주차장 등은 이 절에서 다루지 않는다. 호 텔과 주차장에 대한 정보는 이 책의 다른 장에서 찾을 수 있다. 물류창고에 관한 내용은 이 장의 다음 절에 설명되어 있다. 대부분의 터미널은 다음과 같은 구역으로 나눌 수 있다: ① 출발 ② ㉠ 입구 중앙 홀 ㉡ 체크인 및 발권 ㉢ 보안 및 여권 ㉣ 상점, 레스토랑, 은행, 의료 서비스, 회의 및 비즈니스 시설 등 ㉤ 출발 라운지 ㉥ 출발 게이트 도착 ㉠ 도착 라운지 ㉡ 수하물 수취영역 ㉢ 세관, 출입국관리 및 여권통제 ㉣ 출구 중앙 홀 2.2 여객선 터미널 여객선 터미널에는 일반적으로 세 개의 주요 구역이 있다 : 출발 / 도착 중앙 홀, 발권 및 수하물 처리. 이 구역들은 넓고 개방적이며 승선과 하선시 승객에게 쾌적한 열환경을 제공하 도록 설계된다. 2.3 설계기준 교통시설은 사무구역, 대형 개방공간, 상점 및 식당과 같은 다양한 구역으로 구성된다. 2.4 부하특성 공항, 여객선 터미널 및 버스 터미널은 24 시간 기준으로 운영하며 심야와 이른 아침 시간대에는 스케줄이 작다. 이 시 설들의 부하 특성을 더 잘 이해하려면 컴퓨터 기반의 건물에 너지 모델링 및 시뮬레이션 도구를 사용해야 한다. 이 장에서 는 에너지 모델링에 대한 기본 정보와 참고자료를 제공한다. 교통시설의 역동적인 특성을 감안하여, 근거가 분명한 가정을 통해 재실스케줄을 수립한다. 공항. 터미널 건물은 1 개 층 혹은 다수 층의 넓고 개방된 공간이 있는데, 보통 천장이 높고, 발권 카운터 및 다양한 종 류의 상점, 매점, 편의 시설로 구성된다. 조명 및 장비부하는 일반적으로 평균적이지만 재실밀도는 크게 다를 수 있다. 물 론 외피부하는 건축 설계에 따라 달라진다. 종종 가장 큰 문 제는 넓은 출입구, 높은 천장 및 실외로 개방된 개구부가 있 는 긴 통로로 인해 생성되는 열적 드래프트이다. 여객선 터미널. 화물 및 여객 부두는 관리, 방문객, 승객, 화물 보관 및 작업을 위해 별도의 영역으로 구분된 넓고 높은 천장을 가지는 구조로 이루어진다. 부두의 바닥은 일반적으로 수면 바로 위의 실외에 노출된다. 배가 항구에 있는 동안 측 벽의 부분들은 수시로 열려 있게 된다. 또한, 넓은 천정 (지 붕) 면적으로 인해 큰 냉난방 부하가 발생한다. 여객 부두 터 미널의 부하 특성으로 인해 지붕과 바닥이 잘 단열되어 있어 야 한다. 방문자 및 여행객 구역에서 가끔 발생하는 과다한 인체부하를 고려한다. 버스 터미널. 이 건물들은 일반적으로, 여객 순환, 티켓 부 스 및 상점 또는 매점을 포함하는 터미널 구역과 버스 승하차 구역 등 두 개의 구역으로 이루어진다. 대기실 및 여객 중앙 홀은 변동이 심한 재실자에 의한 인체부하에 영향을 받는다: 재실밀도는 1 인당 1 m2 에 달할 수 있으며, 극단적인 경우에 는 밀도가 1 인당 0.3 에서 0.5 m2 에 달한다. 2.5 설계개념 냉난방은 일반적으로 중앙집중식으로 제공되거나 전체시설 내의 각 건물 또는 그룹별로 제공된다. 교통센터의 대형 공간 | {}
3195c6f2-8f2b-4c75-8810-4e43b5f1a22c | 3권.pdf | 1.3-8 제 1 편 쾌적공조 에는 존제어가 가능한 전공기 시스템이라면 어느 것이나 적용 가능하다. 천장이 높은 경우, 공기 취출은 종종 벽을 따라 필 요한 곳에 공조를 집중시키고 불쾌한 성층화되는 공기를 방지 하도록 한다. 외주부는 복사, 팬코일 시스템 또는 바닥 그릴에 서의 뜨거운 공기로 난방을 할 필요가 있을 수 있는데 이는 특히 추운 기후에서 그러하다. 외주부에 온수를 이용하는 천 정복사판넬은 특히 이러한 난방부하가 높은 구역에 적합할 수 있다. 공항. 공항은 일반적으로 하나 또는 하나 이상의 중앙 터미 널 건물로 구성되어 있으며 긴 통로 또는 열차로 비행기 탑승 을 위한 출발 라운지가 있는 대형홀에 연결된다. 대부분의 터 미널에는 출발 라운지와 비행기를 연결하는 이동식 텔레스코 프 형식의 로딩 브리지가 있다. 이 통로는 기존의 여객탑승용 구조물과 관련된 냉난방 문제를 없애준다. 에어밸런스를 제어하기 어려워서, 또한 많은 외부 개구부, 높은 천정 및 길고 낮은 통로(종종 공조되지 않음)로 인해, 터 미널 건물(일반적으로 공조됨)은 상당한 양압을 유지하도록 설계되어야 한다. 일반적으로 여객 대기실, 출발 라운지 및 티 켓 카운터는 재실밀도의 변동이 심하기 때문에 조닝을 한다. 주 출입구에는 건물로 바람직하지 않은 기류가 도입되는 것 을 최소화하기 위해 전실과 방풍 간막이를 설치하기도 한다. 추운 날씨에 격납고는 난방이 필요하며 발생할지도 모르는 가스를 없애기 위해 환기가 필요할 수 있다(격납고에서는 연 료주입이 거의 허락되지 않지만). 가스, 전기, 복사열 히터는 비교적 낮은 운영비용으로 작업자들에게 쾌적감을 제공하기 때문에 격납고에 널리 사용된다. 격납고의 난방은 대형 온풍난방기 또는 바닥매설형 온수 코일로 할 수도 있다. 국소배기 시스템은 가스 및 악취 배출 에 사용될 수 있다. 몇몇 경우에는 이동식 배기시스템이 사용 될 수 있고 냄새를 흡수하는 장치가 포함될 수도 있다. 크루즈 터미널. 극심한 기후의 경우, 재실공간은 바닥난방 패널을 이용할 수 있다. 지붕은 잘 단열하며 적당한 기후에서 물을 이용한 증발냉각은 여름의 냉방부하를 상당히 감소시킨 다. 화물 선착장은 일반적으로 난방과 환기를 하지만 냉방은 거의 하지 않는다. 높은 천장과 실외로의 개구부때문에 시스템이 적절히 설계 되지 않으면 심각한 드래프트 문제가 발생할 수 있다. 출입구 의 전실 또는 에어커튼으로 드래프트를 최소화할 수 있다. 화 물용 개구부에 에어도어식 송풍난방기의 설치는 상당히 효과 적일 수 있다. 부두 터미널의 환기로 유독가스 및 악취가 재실구역에 도달 하지 않도록 해야 한다. 따라서 재실구역은 양압을 유지하고 화물 및 창고구역은 음압을 유지하도록 배기한다. 재실구역은 국부적인 공조를 단순화하기 위해 구역화 한다. 여러측면에서 볼 때, 크루즈 터미널은 대형 개방공간 때문 에 냉난방이 가장 어려운 건물이다. 각 기능별로 적절히 구역 화되어 있으면 일반적으로 사용되는 모든 전공기 또는 대형 팬코일 시스템이 적합하다. 구역들이 대체로 개방된 상태이 면, 최선의 방법은 적절한 건물설계 및 개구부의 냉난방에 집 중하는 것이다. 고강도 적외선 국부 난방은 종종 유익하다 트럭 및 화물 구역의 배기는 부두 터미널의 지붕을 통해 이루 어져야 한다. 버스 터미널. 공항보다 보통 천장고가 낮고 외주부가 보통 상점이나 사무실로 구성되어 있어 전공기 시스템이 실용적이 라는 점을 제외하고는 공항 터미널의 조건과 유사하다. 공항 터미널과 동일한 시스템이 적용 가능하지만 천장에서의 공기 취출이 일반적으로 실제적이다. 높은 재실밀도에 의한 잠열부하를 충분히 고려한다면 적 절히 설계된 온수 또는 전기에 의한 천정복사시스템을 사 용할 수 있다. 이 결과 전공기 시스템에 요구되는 것보다 덕트 크기가 작아질 수 있으며, 버스 탑승구역이 터미널 위 에 있고 구조적 빔이 필요한 경우 유리할 수 있다. 이 냉난 방 시스템은 공조되는 건물의 체적을 줄인다. 잠열부하의 문제소지가 있는 구역에서는 내주부에 냉방전용 시스템을 적용하고 외주부에는 난방전용 패널을 사용할 수 있다. 터미널 구역의 급기시스템은 매연과 악취가 버스구역으 로부터 침투하지 않도록 높은 양압상태를 유지한다. 버스탑 승영역에서의 확실한 배기는 적절하게 운영되는 전체 시스 템에 필수적이다. 2.6 시스템 및 장비선정 공항 및 크루즈터미널에 설치되는 시스템 크기와 규모를 감안할 때 공조장비 및 시스템은 중앙화되는 경향이 있다. 담 당하는 구역의 면적 및 현장의 제약에 따라 분산시스템 또한 고려한다. 중앙식 시스템은 일반적으로 공기의 처리 및 분배를 위해 2 차 시스템을 구비한다. 냉난방 매질은 일반적으로 물 또는 브라인으로 열원(primary) 시스템에서 냉각 또는 가열되어 2 차 시스템으로 전달된다. 중앙식 시스템은 다음 시스템들로 구성된다. 1) 2 차 시스템 ① 공조기기 및 분배시스템 ② 실내 터미널 시스템 ③ 변풍량(VAV) 시스템과 같은 2 차 시스템은 공항에서 일반적으로 쓰인다. 작은 단일 존 구역들은 정풍량시스 템 또는 팬코일로 담당 할 수 있다. 2) 열원 시스템 ① 중앙 냉난방 플랜트 ② 분산형 시스템(단일 존을 담당하는 전용시스템 또는 패 키지형 변풍량과 같은 패키지 시스템)이 있는 경우: ③ 수열원 히트펌프(WSHP) (워터루프 히트펌프 또는 WLHP 로도 알려진) ④ 패키지형 단일 존 및 변풍량유닛 ⑤ 상업용 소형 분할시스템 ⑥ 소형 분할 및 냉매 변유량 (VRF) 유니트 2.7 특수 고려사항 공항. 제트엔진 배기가스에서 과도한 유해가스가 발생하는 | {}
fcdd1f60-02c2-4372-8295-5f4f9e656924 | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-9 구역의 경우 활성탄 필터로 외기를 필터링한다. 하지만, 항공 기로부터 가능한 한 멀리 떨어진 곳에 외기도입구를 설치하는 것이 비용이 덜 들고 긍정적인 방법일 것이다. 공기정화장치에 이온화 촉진제를 사용하는 경우, 공기가 더 깨끗해지기 때문에 외기량이 감소되는 경우가 있다. 하지만, 공간 가압을 위해서는 충분한 외기량을 유지하도록 주의 한다. 크루즈 터미널. 환기설계는 작업 구역의 지게차 및 화물에 서 발생하는 연기와 악취가 재실구역과 업무구역에 침투하지 않도록 한다. 버스 터미널. 밀폐된 버스 탑승구역의 주요 고려사항은 건 강과 안전문제이며 적절한 환기가 필수적이다(15 장 참고). 일 반적으로 디젤엔진의 배기가스가 가솔린엔진의 배기가스보다 덜 유해하지만 버스터미널의 승강장은 탑승 및 하차로 많은 버스가 동시에 있기 때문에 전체 배기가스의 냄새는 양과 유 해할 수 있다. 건강과 안전측면에서 밀폐된 버스 승강구역과 주차장에는 세 가지 주요한 문제가 있는데, 그 하나로 가장 심각한 문제 는 차량의 일산화탄소 배출과 버스의 질소 산화물 (NOx) 배 출이다. 이들은 심각한 질병을 야기하고 죽음을 초래하게 할 수도 있다. 두 번째는 메스꺼움과 두통을 일으킬 수 있고 화 재 위험이 있는 오일 및 가솔린 연기도 우려된다. 세 번째 문 제는 공기 이동이 부족하고 공기 중 CO 농도가 증가하여 대 기환경이 오염된다는 것이다. 이 상태에서는 두통이 발생할 수 있고 정신이 혼미해질 수 있다. 대부분의 규정에서 CO 농 도가 안전한 범위를 초과 하지 않도록 최소 환기량을 요구하고 있다. 모든 지하주차장에는 CO 농도 시험시설이 있거나 정기 적으로 주차장을 점검한다. 덕트가 막히거나 부적절하게 작 동하는 팬, 모터 또는 댐퍼, 그리고 외기도입구나 배기루버 가 막히는 문제로 적절한 공기 순환이 불가능해 질수 있다. 운전상의 결함을 최소화하려면 적절한 유지보수가 필수적 이다. 3. 창고 및 물류센터 3.1 일반설계 고려사항 창고는 물품 및 자재보관을 목적으로 적절한 환경을 제공 하는 시설로 정의 할 수 있다. 창고는 또한 산업시설에 장비 및 자재 재고를 보관하는 데 사용된다. 때로는 창고가 일반인 에게 공개될 수도 있다. 일반적으로 공조를 하지는 않지만, 보 통 작업은 할 수 있는 난방과 환기를 한다. 많은 경우에 반출, 반입 및 재고관리 사무실과 같이 사무직원이 일하는 관련 시 설에는 공조를 한다. 창고는 보관할 자재, 관련 취급 장비, 반 입 및 반출작업, 관련 트럭 운송 및 운영 요원의 요구사항을 수용할 수 있도록 설계한다. 창고의 종류는 다음과 같다. ① 난방 또는 비난방의 일반창고에는 화물, 선반, 용기 보 관장소, 통로 공간, 반입 및 반출공간, 포장공간, 사무실 및 화 장실 등의 공간이 있다. 지원부서 같은 일부구역은 일반적으 로 소형 개별 공조시스템을 적용하고 있다. ② 공조시스템을 갖춘 일반창고는 난방 또는 비난방의 일 반 창고와 비슷하지만 보관되는 물품의 요구사항을 충족하기 위해 냉방을 제공할 수 있다. ③ 냉장창고는 부패하기 쉬운 물건과 냉장을 요하는 일반 적인 재료를 보관하도록 설계되었다. 여기에는 냉동구역과 냉 장구역, 가공시설, 기계실이 있다. ④ 제습제어(CH : controlled humidity) 건조창고는 일 반창고와 비슷하지만 방습층이 시공되고 원하는 수준의 습도 를 유지하기 위한 습도조절장비가 적용된다는 것이 다르다. ⑤ 전문창고는 온도, 습도, 청정도, 최소환기량 등에 대한 특별한 요구사항 및 경우에 따라 엄격한 요구 사항이 있는 보 관시설이다. 이러한 시설은 일반적으로 공간의 요구조건을 맞 춰주기 위해 공조되며 산업 및 제조시설에 부속되거나 독립된 건물일 수 있다. 그 예는 다음과 같다 : ⑥ 제약시설 및 생명과 학시설. GMP(good manufacturing practices)가 요구될 수 있다. ⑦ 액체저장(연료 및 비유기제), 인화성 및 연소성이 강한 물질 저장, 방사성물질 저장, 유독한 화학물질 저장 및 탄약 저장. ⑧ 자동물류 시스템(AS/RS : automated storage and retrieval system)은 현장에서 최대의 보관 및 최소의 인원 을 위해 적용된다. 이 시스템은 최소한의 열과 빛을 필요로 하여 저온에서 운영하지만 고도의 수평바닥이 있는 높은 구조 물을 요구한다. 어떤 경우에는 자동물류시스템의 서버 및 컴 퓨터 구역에 특수한 공조장비가 필요하다. 창고 설계에서 이미 일반적으로 사용되는 특징들은 더 높 은 베이(bay), 정교한 자재취급 장비, 광대역 연결에 대한 접 금, 그리고 더 많은 유통 네트워크 등이다. 물리적 그리고 운 영상 요구사항을 충족시키기 위해 아주 다양한 보관에 대한 대안, 선별방법에 대한 대안, 자재취급 장비들, 소프트웨어가 존재한다. 창고 공간은 용도변경 뿐만 아니라 장래의 작업 및 저장 요구사항을 수용할 수 있는 유연성이 필요하다. 있다. 창고 및 물류센터에는 다음과 같은 구역들이 ① 보관 공간 ② 사무 및 행정 구역 ③ 하역장 ④ 간이 작업 공간 ⑤ 컴퓨터 / 서버실 기타 영역은 현장특성에 따라 다를 수 있다. 3.2 설계기준 창고의 설계기준(온도, 습도, 소음 등)은 공간에 따라 다르 다. 설계자는 관련 섹션과 장(예: 사무 및 관리 구역의 경우 사무소 건물에 관련된 섹션)을 참조하도록 한다. 공조가 필요 한 저장공간의 경우 보관되는 제품의 특수한 요구조건이 설계 조건을 결정한다. 사무실, 관리 및 지원구역의 환기를 위한 외기는 해당지역 의 규정 또는 실내공기질관리법에 근거한다. 특별히 환기나 최소환기량이 정의 되지 않은 일반창고의 경우, ASHRAE standard 62.1 을 최소외기량으로 사용할 수 있다. 구체적인 | {}
65ddda97-fe3d-4dc8-a39b-1715242995a5 | 3권.pdf | 1.3-10 제 1 편 쾌적공조 환기와 배기의 설계기준을 정의 하려면 적용되는 해당지역의 환기 및 배기 기준을 참조한다. ASHRAE standard 62.1 의 표 6 은 창고 환기를 위한 설계기준으로 0.3 L/(s · m2)의 환 기를 권장한다. 그러나 저장물질에서 유해한 가스가 발산되는 경우에는 이 양이 충분하지 않을 수 있다. 3.3 부하특성 창고시설의 다양성을 감안할 때, 모든 경우를 주의 깊게 분 석해야 한다. 일반적으로, 조명, 인체 및 기타 실내발열부하는 낮다. 대부분의 부하는 외피부하와 침입외기부하이다. 공조부 하 패턴은 저장되는 재료가 피크부하가 지연될 만큼 충분히 클 경우 일정해지는 경향이 있다. 습한 기후에서는 창고 또는 물류센터가 자동 온도조절 장치로 제어되는 패키지형 공조장 비로 공조 또는 냉방되는 경우 현열 및 잠열부하의 비율변화 에 특별한 주의 를 기울여야 한다. 이러한 기후에서는 온도 (즉, 현열 냉방부하가 매우 적거나 없는 경우)를 충족시키는 것이 일반적이지만, 습한 공기의 침기와 함께 적절한 냉방 (즉, 냉방 장치가 꺼져 있음) 이 이루어지지 않는 이유로 인해 습도가 용납 할 수 없을 정도로 높은 경우가 많다. 3.4 설계개념 대부분의 창고는 난방과 환기만 된다. 유닛 히터(온풍기)가 입구 및 작업구역 근처에 배치되는 경우가 많다. 대형 중앙난 방과 환기유닛도 널리 사용된다. 창고 작업자의 쾌적감을 고 려하지 않더라도 스프링클러나 보관되는 제품이 얼지 않도록 4°C 이상으로 온도를 유지한다. 공조시설을 나중에 추가하도록 계획된 건물은 난방을 덜 필요로 하며 더 쾌적하다. 공조없이 여름철을 최대한 쾌적 하게 지내기 위해서는, 작업 공간에 공기흐름이 확실한 매 우 좋은 환기가 필요하다. 지붕에 물분무 냉방을 추가하면 적절한 기후에서는 훨씬 더 큰 쾌적함을 얻을 수 있다. 이 렇게 하면 지붕의 표면 온도를 낮추어 내부의 천정 복사열 을 줄일 수 있다. 복사난방으로 시설 전반에 걸쳐 동결온도 이상의 최소 온도를 유지할 수 있다. 복사열은 또한 영구적 으로 또는 빈번하게 실외로 노출되는 지역의 재실자의 쾌 적을 위해 사용할 수 있다. 저장되는 제품에 특정 실내조건이 요구되는 경우 공조시스 템을 추가한다. 환기만으로도 공간의 온도를 낮게 유지할 수 있지만 습도가 제어되지 않아 발생하는 저장제품의 손상에 주 의해야 한다. 직접 또는 간접 증발냉각도 하나의 방안이 될 수 있다. 3.5 시스템 및 장비선정 공조 장비 및 시스템의 선정은 창고의 종류에 따라 다르다. 이전에 언급했듯이 창고는 사무구역에만 난방/냉방이 필요할 수도 있고, 경우에 따라서는 창고에 보관된 제품이 요구하는 특별한 실내조건을 조성하기 위해 고도로 정교한 공조시스템 이 필요할 수 있다. 이 장의 사무소건물 절에서 설명한 공조 시스템을 선택하는 것과 동일한 원칙과 절차를 따라야 한다. 적용 별 선정 표 6 은 창고 시설에 적용된 일반적인 시스템들 을 나타낸다. 중앙집중식 시스템이란 중앙 냉수 또는 온수 / 스팀 시스템을 사용할 수 있는 창고를 말한다. 분산 시스템은 가스 또는 또는 기타 사용가능한 난방열원을 이용하는 난방과 직팽(DX) 시스템이 일반적이다. 특수한 시스템은 일반적으로 특수한 실내 조건을 유지할 때 필요하다: 일반적인 예로는 데시칸트 제습, 기계식 제습과 가습이 있다. 고온다습 기후에서는 데시칸트 기반의 제습장비와 표준 직 팽식 장비, 패키지, 단일 존 유닛의 조합을 고려할 수 있다. 이 접근방식을 통해 현열부하와 잠열부하를 구분할 수 있으 며, 따라서 대부분의 조건하에서 에너지소비를 줄이고 적정한 장비의 용량을 선정하고 운전하면서 습도제어를 할 수 있다. 3.6 공간 요구조건 건물의 전체 기계전기 관련 공간 요구사항은 계획되는 시 스템의 종류에 따라 다르다. 일반적으로 공조장비는 지붕에 설치될 수 있으며 슬래브, 실내 또는 천장에 설치가능하다. 덕 트 및 공기 플래넘은 일반적으로 은폐되어 있지 않고 종종 시 스템은 자유롭게 배출한다. 3.7 특수 고려사항 휘발유, 프로판 및 기타 연료로 작동되는 지게차 및 트럭이 종종 창고 내부에서 사용된다. CO 및 기타 유독가스의 축적 을 완화하려면 적절한 환기가 필요하다. 전동식 지게차 및 트 럭을 위한 배터리 충전실의 적절한 환기도 필요하다. 표 6 일반 창고내 구역에 적용가능한 시스템 ¦ 창고 구역 ¦ 냉/난방 시스템 ¦ 냉/난방 시스템 ¦ 난방전용 ¦ 난방전용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창고 구역 ¦ 중앙 집중식 ¦ 분산식 ¦ 난방과 환기 유닛 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ 창고 구역 ¦ SZ ¦ PSZ/SZ 분산/VRF ¦ 난방과 환기 유닛 ¦ 개별 히터 ¦ ¦ 보관구역 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ¦ 사무 및 행정구역 ¦ x ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 하역장 (로딩독) ¦ ¦ ¦ x ¦ X ¦ ¦ 간이작업 공간 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ 컴퓨터 /서버룸 ¦ x (또한 CHW, CRAC 유닛) ¦ X (또한 DX, CRAC 유닛) ¦ ¦ ¦ SZ = 단일존(single zone), CHW = 냉수(chilled water) PSZ = 단일존 패키지(packaged single zone) CRAC = 전산실공조(computer room air conditioning) VRF = 변유량냉매(variable refrigerant flow) | {}
5c37f327-a1e2-4321-8ac9-cbd0405b02ff | 3권.pdf | 제 3 장 업무용 및 공공시설 1.3-11 참 고 문 헌 2. 대한설비공학회, 설비공학편람, 제 3 판, 제 2 권 공기조화, 2011. 3. 대한설비공학회, : 설비공학편람, 제 3 판, 제 1 권 기초, 2011. 1. ASHRAE Handbook, 2015 HVAC Applications, 2015, Chapter 3, pp. 3.1-3.9. | {}
15ffcec3-1152-478f-bcc3-07e4fd3427ac | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-1 제 4 장 초고층 건물 1. 개요 고층 건물은 100 년 이상 존재해 왔으며 전세계 도시에 건 설되었다. 고층 건물은 1853 년에 승강기 안전 제동 시스템이 개발된 후에야 가능해졌다. 이후 인구와 도시의 경제성장으 로 인하여 이러한 고층 건물은 일반화 되었다. 이 장에서는 고층 건물에 고유한 공조 시스템의 특정 요구 사항에 중점을 두었다. 터 국내에서 건축법에 따른 고층 건축물의 분류는 다음과 같다. ① 고층 건축물 : 30 층 이상 또는 충고 120 m 이상의 건축물 ② 준초고층 건축물 : 31 층부터 49 층이거나 층고 121 m 부 199 m 인 건축물 ③ 초고층 건축물 : 50 층 이상이거나 200 m 이상인 건축물 고층 빌딩의 전체 비용은 층고에 의하여 영향을 받는다. 이 높이의 작은 차이에 층수와 건물의 둘레 길이의 면적을 곱하 면 건물의 외피의 추가 면적이 증가한다. 모든 건물의 사무실 점유 층의 최종 충고는 건축주, 건축가 및 구조, 공조 및 전기 설계자가 공동으로 결정한다. 120 m 보다 훨씬 더 높은 높이의 고층 건물(계획 건물이나 완공 건물)의 수는 세계적으로 증가하고 있다. 오늘날 대부분 의 새로운 고층 건물은 복합 유형이다. 예를 들어, 대부분의 상업용 사무실, 호텔, 아파트, 전망대, 클럽 층 등이 수직적으 로 구성되는 경향이 있다. 높이가 높은 복합 고층 건물은 공 조 시스템 설계에 큰 영향을 미친다. 2. 연돌효과 연돌효과 는 실외 온도가 실내 공간 온도보다 낮을 때 고충 건물에서 발생한다. 추운 날씨에 고층 건물은 굴뚝처럼 작동 되며, 건물의 낮은 부위에서 자연대류에 의하여 공기가 유입 되고, 건물을 통해 흐르고, 상층부에서 나간다. 건물 외부의 차가운 고밀도 공기와 건물 내부의 따뜻한 저밀도 공기 사이 의 밀도 차이로 인하여 발생한다. 연돌효과 에 의하여 생성된 압력 차는 건물의 높이뿐만 아니라 따뜻한 실내와 차가운 실 외 온도의 차이에 직접적으로 비례한다. 건물 외부의 온도가 건물 내부의 온도보다 높으면 연돌효 과 현상이 반대로 나타난다. 즉, 매우 온난한 기후에서는 공기 가 상층부에서 건물로 들어와 서 건물을 통해 흐르고 아래층에 서 나온다. 역연돌효과 의 원인은 건물 내부의 공기와 건물 외 부의 공기의 밀도 차이로 인해 발생하는 점에서 동일하지만 건물 내부의 공기가 더 무겁고 밀도가 높다는 차이가 있다. 건물 내외부의 온도차가 매우 추운기후의 온도 차이보다 훨씬 적기 때문에 따뜻한 기후의 고층 건물에서는 역연돌효과 는 큰 문제가 아니다. 따라서 이 절에서는 추운 기후에서 연 돌효과 에 의해 야기되는 문제에 중점을 둔다. 이러한 조치는 덥고 습한 기후의 경우에는 매우 다를 수 있다. 2.1 원리 연돌효과 에 대한 이론적인 논의 는 설비공학편람 기초편을 참조한다. 이 장에서는 건물의 내부와 외부의 온도 차이에 대 한 이론적인 총연돌효과 의 계산에 대하여 설명한다. 또한 모 든 건물에는 압력 중립선이 있다. 즉 주어진 온도 차에서 내 부 압력과 외부 압력이 동일하게 되는 지점이다. 압력 중립선 의 위치는 실제 건물, 외벽의 침투성, 내부 칸막이, 승강로, 덕 트, 배관용 샤프트를 포함한 계단, 샤프트의 구조 침투성에 따 라 결정된다. 다른 요소는 공기조화 시스템이 포함된다. 건물 의 전체 높이를 통해 연장되는 배기 시스템은 중립 압력점의 위치를 높이게 되어 건물 1 층에서의 총 압력 차를 증가시킨 다. 이것은 또한 1 층에서의 외기 침투를 증가시켜서 중립 압 력점의 위치를 낮추는 경향이 있으며, 건물 1 층에서의 총압력 차를 감소시킨다. 마지막으로 풍압이 있으며, 이는 일반적으 로 고도에 따라 증가되며 건물의 상층부에서 더 강해진다. 또 한 이로 인하여 압력 중립면이 이동될 수 있으며 이 또한 연 돌효과 의 부가적인 압력으로 분류한다. 그림 1 은 실외온도가 저온일 때(연돌 효과)와 고온일 때 (역 연돌 효과) 건물 안팎으로의 공기 흐름을 나타낸다. 연돌 효과 로 인한 건물 내의 공기의 위 또는 아래로의 이동은 그림 에 표기하지 않았다. 건물에 개구부가 없다고 가정할 때, 압력 중립선은 공기가 건물로 들어오지도 나가지도 않는 건물 높이 의 지점이다. 건물 내의 공기의 수직 이동은 슬래브 가장자리 또는 완전히 밀봉되지 못한 수직 배관 슬리브 같은 기타 개구 부뿐만 아니라 샤프트 및 계단에만 국한되지 않고 저항이 가 장 적은 경로에서 발생한다. 그림 1 은 또한 압력 중립선에서 의 거리가 증가함에 따라 건물 안팎으로의 공기 이동이 증가 함을 나타낸다. 승강로, 특히 고층 건물에서 소방용 승강기와 같이 건물의 상단과 하단을 연결하는 승강로는 공기 흐름에 대한 저항이 가장 적은 경로이다. 총 이론적 차압은 주어진 높이의 건물과 실내 및 실외공기 사이의 여러가지 온도 차이 에 대하여 계산할 수 있다. 여러 가지 온도차이와 건물 높이에 대한 이론적인 연돌 효 과 압력 구배가 그림 2 에 나와 있다. 이 도표는 발생할 수 있 ![image](/image/placeholder) 중립선 상부 누기 중립선 상부 침기 차가운 외부 온도 중립선(NPL) 따뜻한 외부 온도 중립선 하부 침기 중립선 하부 누기 연돌효과 역연돌효과 그림 1 연돌효과 와 역연돌효과 에 의한 공기흐름(Ross 2004) | {}
3fc85c1a-8015-4505-af82-273936ad1a5b | 3권.pdf | 1.4-2 제 1 편 쾌적공조 Chart Type: line 90 층 건물 최상부 60 층 건물 최상부 30 층 건물 최하부 60 층 건물 최하부 90 층 건물 최하부 125 Pa 250 Pa 375 Pa item_01 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 0Pa 주) AT 는 건물 내부와 외부 차이의 온도는 일정하다. 건물의 충고는 4.0 m 를 기준하였다. 그림 2 온도 차이 별 건물 높이에 따른 연돌 효과 의 이론적인 압력 (Ross 2004) 는 중요한 잠재적인 최대압력 차이를 보여준다. 그러나 이 표 기된 값은 건물 내에 슬라브 및 파티션과 같은 형태의 내부 구획이 없는 건물을 기준으로 하였다. 따라서 이 그림에는 건 물 내 공기흐름에 대하여 발생하는 저항으로 인한 영향은 포 함되어 있지 않다. 또한, 외벽의 침투율은 도표의 값에 영향을 미치며 건물의 공기조화시스템과 송풍기의 풍압 효과 및 운전 또한 이 이론 값에 영향을 미친다. 따라서 도표는 모든 건물 에 대한 값을 모은 것이 아니며, 발생 가능한 스택 효과 의 크 기를 보여주는 그림으로 간주되어야 한다. 어떤 건물에서든 연돌효과 와 압력 중립선 위치는 결정하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 연돌효과 는 문제를 일으킬 수 있으며 그 예상되는 영향은 프로젝트의 설계 문서에서 명확하게 표기한다. 2.2 실질적인 고려 사항 고층 건물에서의 연돌효과 는 종종 아래와 같은 주요한 문 제를 야기한다. (1) 승강기 문을 가로 지르는 압력차로 인하여 승강기 문 이 제대로 닫히지 않을 수 있다. 이로 인해 문이 닫히는 기계 장치가 차압을 극복하기에 충분한 힘을 생성하지 못할 정도로 문이 안내 지지대에 밀착된다. (2) 수동 문은 연돌효과 로 인하여 생성된 강한 압력 때문 에 열고 닫기가 어려울 수 있다. (3) 연돌효과 의 공기 경로를 통하여 연기 및 악취 전달이 발생할 수도 있다. (4) 출입구와 건물 벽체를 통한 차가운 극간풍의 유입으로 인하여 저충부에서의 건물 난방에 어려움이 발생할 수 있다. 이는 벽체 투과 율이 예상보다 높을 때 주로 발생한다. 난방 문제는 저층부에서 스프링클러 시스템 배관, 냉방 코일 및 기 타 물 시스템에서 물을 동결시킬 정도로 심각할 수 있다. 일 반적으로 허용되는 기준은 개폐 가능한 창을 통한 누기 외에 는, 75 Pa 의 압력 차에서 외벽 단위 면적당 0.00003 cm2/m2 가 최대 누기량으로 사용된다. 실제로, 추운 기후의 고층 건물은 연돌, 풍압 및 공조 시스템 압력의 조합을 통해 이 기준 압력 차이를 초과 할 수 있다. 기준과 유사한 누기량이 프로젝트 시방에 포함되어 있더라도 실제 건설에서는 항상 충족되는 것 은 아니므로 운영상의 문제가 발생할 수 있다. 2.3 계산 기후, 풍압 및 연돌효과 에 의하여 제어되지 않은 침기 및 환기는 유발된다. 연돌효과 와 관련된 환경 요인에는 풍압, 연 돌 압력 차, 풍량, 옥외 및 실내 온도, 건물 높이 및 건물 시공 이 포함된다. 바람에 의하여 건물 외피에 바람 방향과 속도에 따라 달라 지는 정압의 분포가 만들어진다. 이 압력을 결정하는 기본 공 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다. △Pw = P。+ CCppV2/2 (1) 여기서, APw : 외기 압력 초과 풍압, Pa C : 단위환산계수, 0.0129 Cp : 건물 외피 위치에서의 표면 압력 계수, 무차원 p : 공기밀도, kg/m2(약 1.2) Vw : 풍속, m/s 0 : 외부 이 식을 사용할 때, 바람이 불어오는 쪽에서 6.7 m/s 일 때 바람의 압력은 25 Pa 이다. 공기밀도는 온도에 따라 다르다. 추운 날씨에서 고충 건물에 저밀도 공기가 건물의 따뜻한 수직 샤프트로 침투하여 연돌효 과 압력을 발생시킨다. 기본 연돌효과 이론은 다음과 같다. △Pg= C2Pig(h- h 중립)(Ti- T。)/T。 여기서, ¦ APs ¦ : 연돌 압력차 (내부 - 외부), Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C2Pi9 ¦ : 공기 밀도 및 비중 상수, 0.01444 ¦ ¦ h ¦ : 건물 높이, m ¦ ¦ h 중림 ¦ : 중립 압력선 높이, m ¦ ¦ i ¦ : 실내 ¦ ¦ T ¦ : 온도, °C ¦ (2) 식 (2)를 사용할 때 외기 온도가 - 23°C 일 때 60 층 건물 의 연돌 압력은 274 Pa 이다. 풍압 △Pw 와 연돌 압력 차 APs 가 계산되면 실내외 압력차 를 토대로 전체 압력 △Ptotal 을 구하고 이는 풍량을 계산하는 데 사용된다. △Ptotal= (P。- P)+ △Pw+ △Ps (3) 산출된 압력 차이는 오리피스를 통한 유량을 나타내는 아 | {}
851b8b79-1471-4a95-a691-dd5632c59621 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-3 래 식에 따라서 풍량을 형성한다. Q= CfAV2△Ptotal/P (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 풍량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cf ¦ : 유량계수 ¦ ¦ A ¦ : 개구부의 단면적, m2 ¦ ¦ APtotal : ¦ 흐름 면적 전후단 전체 차압, Pa ¦ ¦ p ¦ : 공기 밀도, kg/m3 ¦ 온도, 공기 밀도 및 압력 역시 아래와 같이 계산될 수 있다. T= TG- 0.00649h (5) p= P/[0.2869(T+ 273.1)] (6) ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 온도, °C ¦ ¦ TG ¦ : 지면에서의 온도, °C ¦ Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 33 32 33 38 38 27 32 32 32 32 32 32 °C 支出を支 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 27 32 38 32 38 43 43 38 27 32 38 4 (C) 두바이, 월 그림 3 기상 자료 (a) 방콕, (b) 북경, (c) 두바이, 및 (d) 코펜하겐 ¦ Pabs ¦ : ¦ 절대압력, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : ¦ 압력, kPa ¦ ¦ 1) 계산 예제(ASHRAE) 계산 예를 위해 베이징(차가운 건조한), 방콕(덥고 습한), 두바이(덥고 건조한) 및 코펜하겐(춥고 습한)의 네 가지 고유 한 기후 특성을 가진 4 개의 도시를 선정하였다. 연돌효과 는 높이에 따라 건물에 미치는 영향이 다르기 때문에 각 도시에 서 다양한 높이의 건물을 계산하였다. 각 도시의 기상자료는 평균 겨울 및 여름 온도와 습도를 보여주며, 이는 여러 ASHRAE 기후 지역에서 연돌효과 를 계산하는 데 사용될 수 있다 (그림 3). 밝은 색은 평균을 나타 내고 어두운 색은 여름과 겨울의 극한 온도를 나타낸다. 건물 유형은 주거용이다. 외기 온도 및 습도 수준은 난방 또는 냉방 계절의 평균 온도와 같다. 실내 온도는 21°C 이며 해발고도는 0 m, 풍속은 8 km/h, 기준층의 층고는 4.3 m, 대기압은 101.3 kPa 이며 결과 값은 외피 면적의 평방미터 당 값이다. Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 7 6 7 8 10 21 27 27 21 16 15 10 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 -18% -12% -11% -10% -11% -10% -11% -10% -10% -11% -10% -10% | {}
c6c6de76-ed5e-4eaf-9b36-47a4914b3d31 | 3권.pdf | 1.4-4 제 1 편 쾌적공조 2) 베이징 표 1 은 예제에 사용된 매개 변수이며, 표 2 는 계산 결과 를 보여준다. 그림 4 에서 볼 수 있듯이 내부 압력의 가장 큰 차 이가 발생하는 시점은 건물 높이에 따라 내부 압력이 증가하 는 겨울이다. 여름에는 높이에 따라 감소한다. 또한, 건물이 높아지면 바람이 부는 쪽의 중립 압력선이 상승한다. 압력차 가 가장 심한 경우는 건물 높이가 600 m 일 때, 바람의 부는 쪽에 있는 중립 압력선이 거의 건물 꼭대기에 있는 경우이다. 100 m 건물의 경우 바람이 부는 쪽의 압력은 연돌압력과 거 의 같다. 표 1 베이징 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 34.9 ¦ -9.1 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 54 ¦ 15 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 54 ¦ 54 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 23.98 ¦ 23.98 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ 베이징의 기후는 겨울에 춥고 건조하며 여름에는 온난 다 습하므로 연돌효과 는 따뜻한 기후보다 훨씬 강하다. 차가운 외기 조건에서의 연돌효과 는 문을 가로 지르는 압력 차로 인 하여 승강기 문이 제대로 닫히지 않는 등 문제를 일으킬 수 있다. 문을 닫아주는 기계장치로 이를 극복하지 못하는 경우 안내 지지대에 문이 밀착될 수 있다. 다른 도시와 비교할 때 베이징의 또 다른 차이점은 겨울철 중립 압력선이 건물의 중간보다 약간 낮다는 것이다. 베이징 의 600 m 건물에서 겨울 동안 중립 압력선의 위치는 300 m 보다 약간 낮다. 즉, 건물 상단에서 실내 공기압이 다음 도시 들보다 훨씬 높음을 의미한다. 따라서 건물 상부의 경우 북경 에서는 다른 따뜻한 도시들보다 공기누설이 훨씬 크고 흐르는 X-Axis: 전 입력, kPa Y-Axis: 높이, m Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 530m 540m 480m 520m 480m 470m 500m 480m 230m 150m 그림 4 북경 사례 건물의 연돌 효과 풍량이 많으며 건물 기능에 심각한 영향을 끼친다. 설계 중 연돌 효과 를 반영한다. 건축가와 기계 설계자는 극저온에서 악화되는 연돌 효과 와 관련된 문제를 해결하는데 세심하게 주 의한다. 3) 방콕 방콕은 일 년 내내 덥고 습한 기후를 가지고 있다 (표 4). 따라서 겨울에는 방콕 건물의 바람 불어가는 쪽과 바람이 불 어오는 쪽 압력이 북경 건물의 압력보다 아래에서 위로 변한 다 (그림 5 및 표 3). 또한 겨울철에도 외기가 실내공기보다 표 2 북경의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 34.94 ¦ 33.58 ¦ 32.17 ¦ 30.84 ¦ 29.51 ¦ 28.09 ¦ 26.76 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 100.58 ¦ 99.23 ¦ 97.85 ¦ 96.57 ¦ 95.30 ¦ 93.96 ¦ 92.72 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m2 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.04 ¦ - 0.08 ¦ - 0.12 ¦ - 0.16 ¦ - 0.20 ¦ -0.24 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 8.14E-03 ¦ 1.75E-02 ¦ 2.25E-02 ¦ 2.63E-02 ¦ 2.98E-02 ¦ 3.31E-02 ¦ 3.61E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 100.58 ¦ 99.20 ¦ 97.78 ¦ 96.46 ¦ 95.16 ¦ 93.78 ¦ 92.51 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.45 ¦ 23.39 ¦ 23.33 ¦ 23.28 ¦ 23.22 ¦ 23.17 ¦ 23.11 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 96.41 ¦ 96.37 ¦ 96.33 ¦ 96.29 ¦ 96.25 ¦ 96.21 ¦ 96.17 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 23.98 ¦ 35.36 ¦ 40.23 ¦ 43.74 ¦ 46.71 ¦ 49.50 ¦ 51.86 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.12 ¦ 102.74 ¦ 101.32 ¦ 100.00 ¦ 98.69 ¦ 97.32 ¦ 96.04 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 96.41 ¦ 95.03 ¦ 93.62 ¦ 92.30 ¦ 90.99 ¦ 89.62 ¦ 88.34 ¦ | {}
7f4f23ae-869c-4158-acab-dd14975e348f | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-5 표 3 방콕의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 60O.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 35.94 ¦ 34.59 ¦ 33.19 ¦ 31.87 ¦ 30.55 ¦ 29.14 ¦ 27.82 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.92 ¦ 98.53 ¦ 97.24 ¦ 95.96 ¦ 94.61 ¦ 93.36 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m3 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.05 ¦ - 0.09 ¦ - 0.13 ¦ - 0.18 ¦ - 0.22 ¦ -0.26 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 3.68E-03 ¦ 1.06E-02 ¦ 1.46E-02 ¦ 1.78E-02 ¦ 2.07E-02 ¦ 2.35E-02 ¦ 2.60E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.87 ¦ 98.44 ¦ 97.11 ¦ 95.79 ¦ 94.41 ¦ 93.12 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.49 ¦ 23.43 ¦ 23.37 ¦ 23.32 ¦ 23.26 ¦ 23.20 ¦ 23.15 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 97.06 ¦ 97.02 ¦ 96.97 ¦ 96.93 ¦ 96.88 ¦ 96.84 ¦ 96.80 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 16.09 ¦ 27.48 ¦ 32.34 ¦ 35.85 ¦ 38.83 ¦ 41.61 ¦ 43.98 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.84 ¦ 103.45 ¦ 102.02 ¦ 100.69 ¦ 99.37 ¦ 97.98 ¦ 96.70 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 97.06 ¦ 95.67 ¦ 94.24 ¦ 92.91 ¦ 91.59 ¦ 90.20 ¦ 88.92 ¦ 표 4 방콕 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 35.9 ¦ 19.7 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 56 ¦ 56 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 16.1 ¦ 16.1 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 550metric (m) 450metric (m) 350metric (m) 200metric (m) 100metric (m) 50metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 0metric (m) 따뜻하기 때문에 건물높이에 따라 내부압력이 감소하기 때문 이다. 방콕의 기후는 일 년 내내 습하고 덥기 때문에 겨울과 여 름의 기온은 비슷하다(겨울철 평균 기온은 약 27°C, 여름철 평균 기온은 약 29°C 이다). 따라서 여름과 겨울의 건물에 대 한 연돌효과 는 거의 비슷하다. 그림 6 과 7 은 건물 높이에 따른 공기 밀도와 풍속 변화를 보여준다. 계산에 따르면, 풍속은 지면에서 8 km/h 에서 상단 에서 35 km/h 로 증가한다(즉, 고층부에서 4 배 이상 증가). 반면 건물이 높아짐에 따라 공기밀도는 1.18 kg/ m2 에서 1.115 kg/m2 으로 현저히 감소한다. 건물 높이에 따라 풍속이 크게 증가하기 때문에 풍량은 저충부에 비하여 고층부에서 휠 씬 높다. 건축가와 기계 설계자는 건물외피 설계시 고층부에서 Chart Type: line 0 26.8 51.2 75.6 100.0 24.4 48.8 73.2 97.6 222.0 46.3 60.7 95. 43.9 58.3 92.7 17.1.5 41.9 65.0 90.2 91.4 99.0 63.4 87.8 item_01 1.18kg/m3 1.16kg/m3 1.15kg/m3 1.14kg/m3 1.12kg/m3 1.11kg/m3 1.1kg/m3 1.09kg/m3 1.08kg/m3 1.07kg/m3 1.06kg/m3 1.05kg/m3 1.04kg/m3 1.03kg/m3 0.2kg/m3 0.19kg/m3 0.18kg/m3 0.17kg/m3 0.16kg/m3 1.05kg/m3 0.4kg/m3 0.3kg/m3 0.25kg/m3 0.2kg/m3 19 此 2 29 35 36 39 = 4 51 56 높이, m 그림 6 방콕 사례 건물의 공기 밀도 Chart Type: bar 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 만을 압력 520m 580m 480m 470m 490m 410m 305m 190m 195m 90m 내부압력 480m 460m 540m 560m 500m 410m 305m 190m 160m 140m 바다 440m 530m 540m 580m 500m 480m 460m 440m 490m 500m 불어오는 쪽 510m 480m 490m 490m 490m 490m 490m 490m 490m 100m 그림 5 방콕 사례 건물의 연돌 효과 Chart Type: line 0 80 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 item_01 10km/h 24km/h 20km/h 22km/h 23km/h 25km/h 26km/h 27km/h 28km/h 29km/h 30km/h 31km/h 32km/h 33km/h 34km/h 35km/h 36km/h 37km/h 38km/h 39km/h 40km/h 41km/h 42km/h 43km/h 44km/h 45km/h 465.9 490.2 514. 539 563 587 222 5 6 343 398 392 417.1 441 26 등 75 100 124 148 173 197 246 270 20 31 높이, m 그림 7 방콕 사례 건물의 풍속 | {}
d0fc8b34-7170-450a-b81b-b80b52e09faf | 3권.pdf | 1.4-6 제 1 편 쾌적공조 표 5 두바이의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기온도, °C ¦ 42.89 ¦ 41.45 ¦ 39.95 ¦ 38.55 ¦ 37.14 ¦ 35.65 ¦ 34.24 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.19 ¦ 99.83 ¦ 98.45 ¦ 97.16 ¦ 95.88 ¦ 94.54 ¦ 93.29 ¦ ¦ 공기밀도, kg/m2 ¦ 1.12 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.09 ¦ 1.08 ¦ 1.07 ¦ 1.06 ¦ ¦ 연돌압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.07 ¦ -0.14 ¦ -0.21 ¦ - 0.27 ¦ I 0.34 ¦ -0.40 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 9.67E-03 ¦ 1.96E-02 ¦ 2.48E-02 ¦ 2.88E-02 ¦ 3.23E-02 ¦ 3.58E-02 ¦ 3.88E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.19 ¦ 99.78 ¦ 98.32 ¦ 96.97 ¦ 95.63 ¦ 94.22 ¦ 92.91 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.75 ¦ 23.69 ¦ 23.62 ¦ 23.56 ¦ 23.50 ¦ 23.44 ¦ 23.38 ¦ ¦ 내부압력, kPa ¦ 96.92 ¦ 96.85 ¦ 96.78 ¦ 96.71 ¦ 96.65 ¦ 96.58 ¦ 96.52 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 26.39 ¦ 37.78 ¦ 42.64 ¦ 46.15 ¦ 49.13 ¦ 51.91 ¦ 54.28 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.83 ¦ 103.42 ¦ 101.96 ¦ 100.61 ¦ 99.27 ¦ 97.86 ¦ 96.55 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 96.92 ¦ 95.51 ¦ 95.51 ¦ 92.70 ¦ 91.36 ¦ 89.95 ¦ 88.64 ¦ 표 6 두바이 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기온도, °C ¦ 42.9 ¦ 13.9 ¦ ¦ 실내온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 38 ¦ 45 ¦ ¦ 해발고도, m ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 26.4 ¦ 26.4 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ Chart Type: line 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 item_01 550m 550m 450m 350m 200m 100m 50m 0m 0m 0m ![image](/image/placeholder) 600 500 1 400 m 이들 300 200 I 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (B) 여름 연돌압력 --- 내부압력 --- · 바람 ・・・・・・・・・・・・ 바람 불어오는 쪽 나가는 쪽 그림 8 두바이 사례 건물의 연돌 효과 의 높은 풍압을 고려하는 것이 중요하다. 4) 두바이 두바이는 뜨겁고 건조한 기후 지역에 있기 때문에 (표 6), 여름철에 바람 불어가는 쪽과 바람이 불어오는 쪽 및 내부 압 력의 감소가 보다 분명하고 바람이 불어오는 쪽의 NPL 은 건 Chart Type: bar 0 200 400 600 item_01 34°C 32°C 30°C 26°C Chart Type: bar 0 200 400 600 item_01 36°C 34°C 30°C 28°C 그림 9 두바이 사례 건물의 외기 온도 | {}
302eb3ef-c2af-461a-8b29-76fe0dcc368a | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-7 표 7 코펜하겐의 사례 건물에 대한 연돌 효과 계산 ¦ ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ 고도, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 100.0 ¦ 203.7 ¦ 301.2 ¦ 398.8 ¦ 502.4 ¦ 600.0 ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 25.44 ¦ 24.10 ¦ 22.71 ¦ 21.40 ¦ 20.08 ¦ 18.69 ¦ 17.38 ¦ ¦ 공기압, kPa ¦ 101.26 ¦ 99.90 ¦ 98.52 ¦ 97.22 ¦ 95.95 ¦ 94.60 ¦ 93.35 ¦ ¦ 공기 밀도, kg/m3 ¦ 1.18 ¦ 1.17 ¦ 1.16 ¦ 1.15 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.12 ¦ ¦ 연돌 압력 차이, kPa ¦ 0.00 ¦ - 0.01 ¦ - 0.01 ¦ I 0.02 ¦ - 0.02 ¦ - 0.03 ¦ - 0.03 ¦ ¦ 풍압, kPa ¦ 2.00E-02 ¦ 3.39E-02 ¦ 4.07E-02 ¦ 4.59E-02 ¦ 5.04E-02 ¦ 5.47E-02 ¦ 5.84E-02 ¦ ¦ 전체 압력, kPa ¦ 101.27 ¦ 99.92 ¦ 98.54 ¦ 97.24 ¦ 95.96 ¦ 94.62 ¦ 93.37 ¦ ¦ 풍량, m2/s ¦ 23.09 ¦ 23.03 ¦ 22.98 ¦ 22.93 ¦ 22.88 ¦ 22.82 ¦ 22.77 ¦ ¦ 내부 압력, kPa ¦ 97.20 ¦ 97.19 ¦ 97.18 ¦ 97.18 ¦ 97.17 ¦ 97.17 ¦ 97.16 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 36.85 ¦ 48.24 ¦ 53.10 ¦ 56.61 ¦ 59.59 ¦ 62.37 ¦ 64.74 ¦ ¦ 바람 불어 오는 쪽, kPa ¦ 104.71 ¦ 103.37 ¦ 101.98 ¦ 100.69 ¦ 99.41 ¦ 98.06 ¦ 96.81 ¦ ¦ 바람 불어 가는 쪽, kPa ¦ 97.20 ¦ 95.85 ¦ 94.46 ¦ 93.17 ¦ 91.89 ¦ 90.55 ¦ 89.29 ¦ 물의 꼭대기에 가까이 위치한다 (그림 9 및 표 5). 이것은 바 람이 불어오는 쪽에서 외기를 지속적으로 받아들인다는 것을 의미한다. 두바이의 여름철 기온은 극도로 높지만 겨울철 기온은 방 콕의 기온보다 낮으며 건물의 내부 온도보다 낮다. 이는 건물 높이에 따라 내부 압력이 감소함을 의미한다. 두바이에서 가장 큰 문제는 주변 습도이다. 여름에는 습도 가 매우 낮아서 평균 상대 습도가 약 9%로 연돌 효과 에 큰 영향을 미친다. 그림 9 에서 알 수 있듯이 상대 습도가 9%에 서 60%로 증가하면 600 m 건물의 최상층 기온이 26°C 에서 28°C 로 변경된다. 공기 온도는 연돌 효과 에 영향을 미치는 가 장 중요한 요소이다. 따라서 건축가와 기계 설계자는 건물 설 계 시 연돌 효과 에 대한 습도의 영향을 고려한다. 5) 코펜하겐 표 7 은 코펜하겐 예제 건물의 매개 변수를 나타낸다. 연돌 효과 는 그림 10 에 나와 있으며 계산은 표 8 에 나와 있다. 연돌 효과 는 100 m 가 넘는 거의 모든 고충 빌딩에 존재한 다. 이로 인하여 건물의 내부 환경 또는 외관에 미치는 영향 은 중요하다. 왜냐하면 실내와 옥외 기압 차의 증가와 건물 외피에 가하지는 풍속의 증가는 건물 기능에 상당한 영향을 미치기 때문이다. 예를 들어, 문을 가로 지르는 압력 차로 인 하여 승강기 문이 닫히지 않을 수 있으며 저층부의 개구부를 통하여 건물로 유입되는 차가운 공기의 상당한 증가로 인하여 난방 부하가 증가될 수 있다. 극단적인 예는 건물의 상부가 아직 건설 중일 때 하부를 사용하고 있는 극초고층 상업용 건 물일 것이다. 상부가 열려 있는 고층 건물에서는 NPL 이 건물 맨 위로 이동했다. 이 이동으로 인하여 건물의 저층부에 매우 높은 실외 공기 압력이 가해지며 이로 인하여 출입 회전문이 오작동할 수 있다. 예를 든 건물에서 볼 수 있듯이, 각 면은 실내와 옥외에서 압력 차가 서로 다르므로 건물의 바람 불어가는 쪽과 바람이 불어오는 쪽에 주의 를 기울이는 것이 중요하다. 이러한 차이 로 인하여 건물의 기류 방향이 달라지며 특히 시카고 같은 바 람이 많이 부는 지역에서는 바람이 건물 외피에 높은 압력을 가할 수 있다. 따라서 고층 빌딩을 설계할 때 기밀한 외피를 반영하고, 연 돌효과 로 인한 침기 및 누기를 처리하기 위한 수단을 확보하 기 위하여 건축가와 기계설계자 모두 충분한 주의 를 기울여 야한다. 작용 원리와 계산 요구 사항을 알고 있으면 대기압 및 온도 분포에 대한 이해를 높이고 잠재적인 문제점을 인 식하여 건물 사용 시 이러한 문제가 발생하지 않도록 할 수 있다. 기후(특히 온도와 압력)는 또한 건물 내 및 건물의 스택 효 과에 큰 영향을 미친다. 그림 11 은 이전에 인용된 도시들의 압 력 차이를 보여준다. 북경이나 코펜하겐의 겨울철 기온은 극히 낮다. 건물 높이에 따른 온도변화로 인하여 압력이 101.5 kPa 에서 94 kPa 로 변할 수 있다. 그러나 베이징이나 코펜하겐보 다 연중 평균 기온이 높은 두바이의 경우 건물 높이에 따른 온 도 변화로 인해 압력이 101.5 kPa 에서 93.5 kPa 로 감소한다. 방콕에서는 압력이 101.5 kPa 에서 93.2 kPa 로 변한다. 이 현 상은 빌딩의 외피에 더 큰 압력변화가 가해지는 따뜻한 도시 에서 고층 건물을 설계할 때 건축가와 기계설계자가 해결하여 야 한다. 건물의 상부는 현저히 더 많은 침기 (역 연돌 효과) 표 8 코펜하겐 사례 건물의 매개 변수 ¦ ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기 온도, °C ¦ 25.4 ¦ -6 ¦ ¦ 실내 온도, °C ¦ 24 ¦ 20 ¦ ¦ 상대 습도, % ¦ 58 ¦ 75 ¦ ¦ 해발 고도, m ¦ 4.8 ¦ 4.8 ¦ ¦ 풍속, km/h ¦ 36.9 ¦ 36.9 ¦ ¦ 대기압, kPa ¦ 101 ¦ 101 ¦ | {}
bcc8d33f-13da-4000-b07d-89e847f6f8cd | 3권.pdf | 1.4-8 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) 600 500 400 m 높이 300 200 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (A) 겨울 600 I 500 400 E 높이 300 200 100 0 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 전 압력, kPa (B) 여름 연돌압력 --- 내부압력 --- 바람 ------------ 바랍는 쪽 불어오는 쪽 그림 10 코펜하겐 사례 건물의 연돌 효과 가 나타날 수 있으며, 이로 인하여 보다 많은 열손실이 유발되 며 결과 적으로 에너지 소비가 증가할 수 있다. 방콕의 고층 건물은 상층부에 대한 압력이 감소하여 외부 환경으로부터 건물 내부로의 침기가 심해서 에너지 소비량이 증가한다. 방콕에서는 빌딩 상부의 공기누설을 최소화하기 위 하여 건물의 기밀성을 개선하는 것이 중요하다. 고층 건물의 상층부에서 높은 압력이 가해지는 베이징 및 코펜하겐과 같은 도시에서는 방콕과 반대 상황이 겨울에 발생 한다. 따라서 건물을 설계할 때 실내압력을 높이는 것이 중요 하다. 근본적으로 추운 기후에서는 설계자가 고층 건물의 상층부 에서의 높은 압력을 감소시켜야하고, 따뜻한 기후에서는 더 낮은 압력 갖게 되는 최상층에서 내부압력을 증가시켜 침기를 최소화하는 것이 중요하다. 건물 높이에 따른 주변 온도차이는 도시마다 다르며 (그림 12), 침기/누기에 영향을 주는 연돌효과 와 상호 작용한다. 북 경에서는 건물 최상부 주변의 기온이 낮아서 이에 따른 높은 압력과 결합하여 옥외에서의 공기침투가 증가하여 난방 및 에 너지 소비가 증가한다. 그러나 방콕과 두바이와 같은 따뜻한 도시에서는 상층부 기온이 연중 대부분 따뜻하다. 겨울에는 이 따뜻함이 유익하다. 그러나 여름에는 따뜻한 공기가 건물 상부로 침투하여 건물의 냉방부하를 증가시킬 수 있다. 따라 서 연돌 효과 를 피하기 위하여 건물을 기밀하게 밀폐하는 것 이 항상 도움이 된다. ![image](/image/placeholder) 27 21 16 °C 또는 10 4 부 -1 -7 -12 ⌀3⌀x⌀20000000000000000000 건물높이, m 내부/외부 온도차: 북경 : 15.8°C TO 6.9°C l · ·두바이 : 33.6°C TO 25.2°C ---- 코펜하겐 : 18.6°C TO 10.8°C -------------- 방콕 : 44.7°C TO 36.9°C 그림 11 4 가지 사례 건물에서의 공기 온도 차 ![image](/image/placeholder) 38.3- 37.8 37.2 °C 36.7 일 36.1 부 35.6 35.0 34.4 33.9 10000000000000000000000000000 건물높이, m ¦ 600m 건물높이에서의 압력차: ¦ 600m 건물높이에서의 압력차: ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 북경 : 101.3kPa - 94 kPa ¦ · - 두바이 : 101.3kPa - 93.5 kPa ¦ ¦ --- 코펜하겐 : 101.3kPa - 93.9 kPa ¦ ------------ 방콕 : 101.3kPa - 93.2kPa ¦ 그림 12 4 가지 사례 건물에서의 공기 압력 차 2.4 연돌효과 의 최소화 설계 도중 건축가와 공조설계 기술자는 건물 내외부(및 건 물 내부에서의 수직)의 공기누설을 최소화하는 조치를 취해야 한다. 건물을 완전히 밀봉할 수는 없지만 이 접근법은 연돌 효과 로 인해 발생할 수 있는 잠재적 문제를 완화하는 데 도움 이 된다. 기밀한 건물 외피는 통제되지 않는 공기가 빌딩 안팎으로 이동하는데 대비하여 건물을 보호하는 데 기본적인 요소이다. 엄격한 시방, 시험 및 건설 중 주의 깊은 관리가 필요하다. 대 부분의 커튼 월은 전통적으로 공장에서 시험되었지만 일부 건 물에서는 현장 시험 (부분 시험 또는 전체 건물 압력 시험)을 시행하도록 시방이 작성되는 경우가 점점 더 증가하고 있다. 고층 빌딩에서는 건물 전체의 압력 테스트가 어렵고 현재까지 는 가압할 수 있는 층의 수에는 제한이 있다. 국부적인 시험 을 수행하기 위하여 고층 건물을 구획하여 시험한다. 건물 출입문, 트럭 하역장의 열리는 문, 외기 흡입구 또는 배출 루버, 전등 또는 기타 매설물이 부착된 건물 돌출부, 또 는 누설에 대하여 적절하게 밀봉되지 않거나 난방이 되는 지 면 바로 위에 위치한 부분, 및 외벽 자체의 작은 균열 등이 외기 침투 지점이 될 수 있다. 건물 내부에서는, 피난 계단, | {}
af627798-369c-4f20-ab8b-34c18f93f818 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-9 승강로, 덕트 및 배관용 기계 샤프트 및 배관이나 전선관 또 는 외벽의 바닥 슬래브 모서리에 수직으로 관통하는 기타 모 든 수직 관통 부를 통해서 공기 통로가 형성된다. 이 모든 것 들은 가능한 한 외벽이 기밀하고 모든 샤프트가 막히고 모든 관통부가 밀봉되도록 주의 깊게 검토 하여야 할 대상이다. 하 역장으로 또는 하역장에서의 문에 양호한 틈새 마감을 갖추어 하역장에 공기 밀봉을 하거나 전실을 사용할 수 있다. 추운 기후대에 위치한 고층 빌딩 입구는 회전문이어야 한 다. 이 유형의 문은 중앙 중심축의 양쪽 패널의 각각의 방향 에 동등한 압력이 가해져서 균형을 이루므로 작동이 상대적으 로 간단하며 문을 돌리는데 특별한 힘을 필요로 하지 않는다. 회전문에는 개스킷이 부착되어 항상 폐쇄 상태를 유지한다. 사람들이 많은 수하물을 가지고 다니는 호텔 입구는 특별히 고려하여야 한다. 사람들이 수하물 때문에 회전문을 우회하는 것을 방지하기 위해서 보다 큰 회전문이 필요하다. 양쪽에 문이 달린 전실은 하역장에서 사용할 수 있다. 그러 나 문이 동시에 열리지 않도록 적절히 이격되어 있고 전실에 서 한 개의 문이 항상 닫혀 있고 문 사이의 공간에 충분한 열 이 공급되어야 한다. 적절한 간격이 유지된다면 전실 양측에 있는 문들이 동시에 열리지 않도록 제어될 수 있다. 그러나 문이 2 개 달린 전실은 추운 기후에서는 사람의 출입에 적합하 지 않다. 왜냐하면, 종종 많은 숫자의 인원이 건물로 들어골 때, 양측 문이 동시에 개방되어 심각한 량의 비공조된 외기가 건물 내로 유입될 수 있기 때문이다. 추운 기후에서는 사람의 출입 지점 모두에 회전문을 사용할 것을 적극 권장한다. 승강로를 통한 공기 흐름을 제어하려면 승강기 뱅크 입구 에 문을 추가하는 것이 좋다. 이렇게 함으로써 각 층에 승강 기 전실이 형성되어 열린 승강기 문을 통한 흐름을 최소화할 수 있다. 승강로는 샤프트의 상단에 공기 개구부가 필요할 수 있기 때문에 문제가 된다. 그러나 많은 고층 빌딩에서는 스프링클 러 헤드를 대신 사용하여 승강로는 연기 배출로가 되지 않는 다. 또는 일부 관계 기관에 따라서는 승강로 통기구에 전동 댐퍼를 설치할 수 있도록 하고 있다. 댐퍼는 연기감지기에 의 해 작동되고 승강로에서 연기가 감지되면 즉시 열린다. 그러 나 모든 샤프트는 수직면에서 밀봉되어 샤프트에서 수직으로 상단의 개구부로 흘러갈 수 있는 유입을 최소화 할 수 있다. 승강기는 움직이는 앞쪽 방향으로의 승강로에서 압력을 높 이는 피스톤으로 작동될 수 있다. 특히 다수의 승강기가 단일 샤프트에 위치해 있을 때 승강기의 작동 순서를 조심스럽게 수행하여 적절한 배출 및 승강기 문을 여는 순서를 고려한다. 잘 밀봉된 문으로 계단을 중간 중간 차단하면 건물의 수직 기류를 최소화 할 수 있다. 이것은 특히 건물의 전체 높이를 관통하는 피난 계단에 유용하다. 비상계단의 출입구에는 양호 한 도어 및 씰 가스켓이 제공되어야한다. 비상 상황에서 피난 계단의 가압 시스템이 가동되는 동안에도 문을 열 수 있는 설 계가 이루어져야 한다. 마지막 중요한 항목은, 시방, 적절한 시험 및 숙련된 벽체 시공자를 선정하여 기밀한 외벽이 시공될 수 있도록 하는 것 이다. 사전 유의 사항을 시행해야 할 대상에는 건축가와 관련 협 력 업체가 포함된다. 공조 설계자는 우선 대기압 이상으로 건 물을 가압하기 위해서 기계식 공조 및 환기 시스템이 배출 공 기량보다 많은 양의 외기를 공급하도록 한다. 이것은 전체 건 물에 전체 공기 균형을 사용해야 하는 모든 시스템에 해당하 며 양압을 유지하기 위하여 모든 운전 조건에서 유출 공기와 과 배기량을 합한 것 보다 최소 5% 이상 많은 외기를 공급 한다. 또한, 로비를 위한 별도의 시스템을 갖는 것이 필요하며 이는 제연을 위하여 코드에 따른 설계일 뿐만 아니라 좋은 설 계라고 볼 수 있다. 항상 필요한 것은 아니지만, 이 시스템은 극한의 겨울 외기 조건에서 외기율 100%로 운전되도록 설계 될 수 있다. 이 공기는 연돌효과 를 최소화하는데 있어서 가장 취약한 구역인 건물 로비를 가압하는 데 사용된다. 마지막으 로, 2 문식 전실을 설치하여야 하는 경우에는 공조된 외기로 전실을 가압하는 것을 고려한다. 2. 5 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력 분석 초고층과 극 초고층 건물에 대한 세계적인 추세에 따라 바 람과 연돌 효과 는 미래의 고층 건물과 공조 시스템의 설계에 크게 영향을 미칠 것이다. 프로젝트의 개념 설계 및 기본 설 계 단계에서 전산 유체역학(CFD) 또는 풍동 해석을 통해 바 람 및 연돌 효과 에 대한 분석을 수행하는 것이 좋다. 이를 통 해 초기 설계 단계에서 사전예방조치를 취할 수 있다. 3. 일반적인 공조 설계 절차 공조 시스템의 설계는 일반적으로 여러 단계를 거쳐 진행 된다. 이 절차는 경제 및 시간 제약, 특정 장비의 가용성 또는 선호도 및 프로젝트가 진행됨에 따라 설계 기준이 변경되는 것에 따라 달라질 수 있다. 고층 빌딩에 대한 특별한 관심사 가 여기에서 다루어진 것이다. 1) 계획 단계 건물의 기능별 용도, 소유자 및 거주자 요구 사항, 건축 개 념 및 예산 한계는 일반적으로 이 단계에서 결정된다. 예비 설계 또는 개념 단계라고도 하는 이 단계는 소유자가 프로젝 트의 필요성을 확인하고 프로그램을 개발할 때 시작된다. 2) 개념 설계 이 단계에서 설계자는 적절한 후보 시스템을 선정하고 비 교하여 건물의 기능적 요구를 충족시키고 소유자를 위한 권장 사항을 개발한다. 이 단계에서는 일반적으로 여러가지 설계 대안에 대한 이점과 절충점을 평가한다. 3) 예비 설계 또는 실시 설계 이 단계에서 기계설계자는 잠재적 충돌을 해결하기 위하여 공조 시스템 설계를 건축, 구조 및 전기 시스템과 조정한다. 열손실, 열 취득 및 환기 계산이 정교해지고 장비규격 및 용 량이 선정되고 시스템 배치가 개발된다. | {}
70503a11-0eb1-48ac-a95d-4ba3014db6f9 | 3권.pdf | 1.4-10 제 1 편 쾌적공조 4) 최종 설계 및 시공도서의 준비 이 단계에서는 1 차적인 배치 및 장비 선정을 완료하고 최 종 도면과 시방을 완성한다. 일부 프로젝트는 모든 옵션에 대 한 입찰가를 요구하기 위한 대안 설계를 준비한다. 일반적으 로 이러한 경우에 여러 대안 설계 중에서 기본 옵션에 대하여 가장 많은 노력을 기울인다. 5) 시공 단계 이 단계에서 설계기술자의 책임은 일반적으로 시공도면 검 토, 시공 관찰 및 시스템 성능 시험 수행 또는 입회를 포함 한다. 6) 준공 또는 커미셔닝 단계 "커미셔닝(commissioning)"이라는 용어는 종종 기계 시 스템의 시운전 및 기능적 성능 시험을 지칭하기 위하여 사용 된다. 커미셔닝 지침은 공조 시스템이 설계 의도에 따라 설계, 설치, 시험 및 운전되도록 하는 보다 포괄적인 절차를 개략적 으로 설명한다. 경험에 따르면 포괄적인 커미셔닝 절차가 프 로젝트의 성공에 필수적임을 보여준다. 7) 준공 후 단계 운영요원훈련 또는 시스템 운영 최적화를 돕기 위하여 설 계자의 지원 요청 받을 수 있다. 이러한 서비스는 포괄적인 커미셔닝 프로세스의 일부로 포함되는 경우가 많다. 8) 프로젝트 팀 경우에 따라 프로젝트 초기 단계에 프로젝트 팀을 선정하 고 전문가의 의견을 반영하여 시설 개념을 확고히 수립한다. 다른 경우에는 프로그램 단계가 완료될 때까지 전체 프로젝트 팀을 선정하지 않고 사후에 소유자가 선호하는 유형의 시스템 을 선정하고 설계의 도 설명서를 완료하기도 한다. 팀원은 소유주 팀, 전형적 설계 팀원 (예: 건축가, 기계 전 기 설계자, 소방설계자, 경관 및 지반 공학전문가), 건설 사업 관리자 및 / 또는 시공자를 포함할 수 있으며 진동과 흡음, 조명, 보안, 외피 및 전산유체역학 (CFD)과 같은 분야의 전 문가도 포함할 수 있다. 개념설계, 예비설계 또는 실시설계, 최종설계/시공도서 작 성 중, 팀은 규정된 절차를 따라야 한다. 시공 중에 설계기술자의 책임은 일반적으로 시공도 검토, 시공 관찰, 시스템 성능시험 수행 또는 입회가 포함된다. 시공 자는 표준 방법이 아닌 프로젝트 시방을 따르도록 지침을 받 을 수 있다. 준공 또는 준공 후 단계에서 설계자는 운영요원훈련 또는 시스템 운영 최적화를 위한 도움을 요청받을 수 있다. 이러한 서비스는 종종 포괄적인 커미셔닝에 포함된다. 9) 안전 계수 시스템 설계자는 대개 장비의 크기를 줄이지 않도록 설계 프로세스의 여러 단계에서 안전 계수를 적용한다. 안전 계수 를 신중하게 사용하는 것은 좋은 설계습관이다. 그러나 안전 계수는 종종 설계 계산의 대체품으로 잘못 적용되는 경우가 많으며 이 방법은 일반적으로 장비규격이 불필요하게 과다해 지게 한다. 따라서 안전계수를 적용할 때 주의 가 필요하다. 4. 시스템 고층 건물에 사용되는 시스템은 소유자의 목표, 거주자의 요구, 에너지 비용 및 환경 문제(실내공기질 포함)를 다루기 위하여 발전했다. 4 장에서는 대안 시스템에 대한 평가 과정에서 유용한 기계 유지 보수 및 수명 주기 비용에 대해 제시하였으며 편람 - 공 조 시스템 및 장비는 시스템 선택과 정에서 고려할 대안 시스 템의 정량적 평가를 위한 지침을 제시한다. 5. 시스템 선정시 고려 사항 거주용으로 건축된 공간은 물론 코어를 포함한 건물에서 기계 및 전기 비용의 비율(예: 공조, 전기, 위생 및 소방)은 일 반적으로 30-35%이며 고층 상업용 건물은 일반적으로 전체 비용(토지 제외)의 25% 이상이다. 또한 기계 및 전기 장비 및 관련 샤프트는 건물 총면적의 7-10% 정도 소요된다. 건 물외관과 건축코어의 건축설계는 당연히 선택된 시스템의 영 향을 받는다. 결과 적으로, 고층 건물에 대한 공조 시스템 선정 은 그 결정에 따라 전체 팀에 영향을 끼치기 때문에 모든 건 물설계팀(소유자, 건축가, 엔지니어 및 시공자)이 관여한다. 유의 할 점과 분석방법은 저층 건물의 과정과 다른 점이 없 다. 가능한 대안 시스템도 매우 유사하지만 일반적으로 고층 빌딩에서는 선택이 보다 제한적이다. 5.1 공조 시스템 대안 고층 빌딩에는 몇 가지 대안 시스템이 사용된다. 정확한 시 스템 구성은 공조 설계 엔지니어의 경험과 상상력을 필요로 하지만, 가장 보편적인 것은 일반적인 모든 공기 및 공기/물 시스템 위주로 채택된다. 벽 관통형과 같은 냉매 기반의 개별 시스템은 내주부에서 공 급되는 공조된 환기공기를 제공하는 전 공기 시스템과 함께 사 용되지만 이러한 결합 방식은 이전에는 공조가 되지 않았던 오 래된 소형 저층 건물에만 적용이 가능하지만 일급 고층 상업용 건물에 거의 사용되지 않는다. 또 다른 대안은 냉방 천장 및 냉방빔 시스템을 포함한 패 널 냉방 시스템이다. 미국에서는 일반적으로 사용되는 시스템 은 아니며 유럽에서는 이 시스템은 기존의 천장고에 미치는 영향을 최소화 하면서 설치될 수 있기 때문에 이전에는 냉방 장치가 없는 기존 건물의 개보수 대안으로 사용되었다. 1) 전공기 변풍량 시스템 여러 가지 형식의 전공기 변풍량 시스템(VAV)은 고층 건 물에서 가장 보편적인 방안 중 하나이다. VAV 시스템을 위 | {}
b9c2fec8-0cbe-4203-844f-70a4d1566013 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-11 한 공조공기는 중앙 팬 실 또는 층별공조 장치에서 제공될 수 있다. 공조공기를 공급하는 이러한 대안 수단은 중앙 기계실 대 층별 팬 실에 대한 절에서 논의 된다. 여기서는 주로 시스 템 기능, 용도에 따란 구성 및 시스템 설계의 가능한 변형에 대하여 다룬다. VAV 시스템은 냉방부하 수요에 따라 냉방공급 공기의 양 을 직접 변경하여 공간 온도를 제어한다. VAV 터미널 또는 상자의 구성에는 여러 가지가 있다. 압력 비종속형 터미널 유 니트가 권장된다. 외기 온도와 관계없이 1 년 내내 냉방되는 실내 공간은 아래와 같은 여러가지 유형의 VAV 상자 중 어 떠한 유형도 사용할 수 있다. ① 교축형 박스는 냉방부하의 감소에 따라 급기량을 직접 감소시킨다. 이것은 상용 프로젝트의 매우 일반적인 터미널이 며 사무실 건물에 사용되는 터미널 중 높이가 가장 낮다. 일 반적으로 적정한 환기를 위하여 최소 풍량을 유지하는 최소 개도고정 장치가 사용된다. ② 직렬흐름 팬구동 VAV 터미널은 필요한 양의 냉방 급 기를 공간으로부터 회기와 혼합한 후 다시 공간네 일정한 풍 량으로 재공급한다. VAV 단말기에는 일정한 풍량을 공간에 전달하는 작은 팬이 있다. 장치에 장착 된 팬은 건물 사용 중 항상 운전된다. 팬파워드박스의 주된 장점은 모든 부하 조건 에서 공간에 공급하는 풍량이 일정하다는 것이다. 분배 공기 량을 감소시켜서 시스템 공기의 분배에 필요한 에너지를 감소 시키기 위하여 사용되는 저온급기 시스템에서 특히 중요하다. ③ 병렬형 팬파워드 VAV 터미널은 공간으로의 가변 기류 를 유지하고 최소풍량 조건에서 요구되는 양의 냉방 급기를 공간으로부터의 환기 공기와 혼합한다. VAV 터미널에 난방 모드에서만 시작되는 소형 팬이 포함되어있어 1 차 공기 및 회 기를 혼합하여 공간으로 전달한다. 팬은 건물이 사용될 때 차 가운 1 차 공기와 혼합된 따뜻한 회기를 전달하기 위하여 가열 이 필요한 경우에만 가동된다. 직렬형 박스와 달리 이 대안은 가열하는 동안 공간으로 증가된 풍량을 전달하지만 비점유 기 간에는 1 차 공기를 차단하고 회기만을 전달하도록 팬만 운전 할 수도 있다. 박스에 장착된 가열 코일(온수 또는 전기)은 가 열 수요가 증가할 때 회기에 의해서 제공되는 열을 보충해 준 다. 병렬방식은 직렬방식으로 얻을 수 있는 바와 같이 공간에 일정한 풍량을 보장하지는 않지만 상당히 낮은 운영비로 최소 풍량을 제공한다. ④ 유인 상자는 급기량을 줄이고 실내공기가 공급 공기와 혼합되도록 유인하여 공간으로 일정한 급기 흐름을 유지한다. 이 장치는 유인에 필요한 속도를 공급하기 위하여 보다 높은 입구 정압을 필요로 하며, 급기 팬 에너지 요구량이 증가 되 는 문제가 발생한다. 따라서 이 상자는 상용 프로젝트에서 거 의 사용되지 않는다. 외주부에는 이 세 가지 VAV 상자 유형을 사용할 수 있지 만 가열이 필요한 지리적 위치에서 시스템은 필요한 열을 제 공하는 보조 수단을 들어가도록 설계한다. 이것은 베이스보드 온수 난방기를 설치하는 것이다. 이에 대한 제어는 온도 감지 기로 직접 제어하거나, 온수 온도를 옥외 기온과 반비례 되도 록 설정하여 옥외 기온이 낮아짐에 따라 열량이 증가되도록 할 수 있다. 다른 대안은 외벽에 온도감지기에 의하여 제어되 는 전기 베이스 보드를 사용하거나 또는 외주부 VAV 상자 에 전기 또는 온수 난방 코일을 부착하는 것이다. 2) 저온급기 변풍량 시스템 이전의 모든 다양한 응용은 급기 온도와 실온을 기준으로 9°C 에서 10°C 사이의 온도 차이를 사용하여 설계하는 것이 었다. 수십 년간 건물은 저온급기를 사용하여 성공적으로 설 계되고 시공되고 운전되었다. 이렇게 하면 공급온도와 실내 온도의 차이가 약 16°C 로 증가하며 1 차 급기량이 현저히 감 소한다. 이 저온 공기는 4.4°C 의 냉수가 나오는 냉동기를 가동시키 거나 빙축열을 사용하여 얻을 수 있다. 냉동 장치가 4.4°C 의 냉수를 공급할 경우 냉동 장치의 운전비용은 증가할 것이며 냉동 장치는 이코노마이저 사이클을 사용하기 전까지 더 오 랜 시간 동안 운전한다. 또한 흡수식 냉동기는 일반적으로 4.4°C 의 냉수를 제공할 수 없으므로 적용이 가능하지 않을 수 있다. 그러나 분배 공기량의 감소와 이에 따른 팬 동력의 감소는 냉동기에 의해 추가되는 에너지보다 많은 팬 동력을 절감하 게 한다. 이 저온 공기를 적용하게 되면 설계부하 미만, 특히 프로젝트의 내주부에서 풍량감소 문제를 피하기 위하여 팬 구동 형 VAV 터미널 또는 유인형 급기 터미널을 사용할 수 밖에 없게 된다. 급기 터미널은 실내공기와 차가운 급기를 혼 합하여 온도가 증가된 공기를 실내로 공급하여 취득열을 상 쇄시킨다. 저온공급 공기를 사용하려면 공기 누출을 방지하고 수분 응축을 방지하기 위하여 적정한 두께의 덕트 단열재를 올바르 게 사용한다. 차가운 공기를 사용하면 급기덕트 규격이 작아 지므로 충고는 보다 현실적으로 낮아질 수 있다. 3) 물/공기 시스템 물/공기 시스템은 이전에는 유인 시스템을 포함하였지만 오늘날에는 외주부에 팬코일유닛을 사용하는 경우가 많으며, 일반적으로 내주부는 전 공기 VAV 시스템에 의하여 공급된 다. 외주부에는 일반적으로 다중 공간 공식의 요구 사항을 충 족시키기에 충분한 양의 내부 VAV 시스템으로부터 또는 외 주부 환기를 위하여 외주부를 공급하는 별도의 전용 외기 시 스템을 사용하여 정풍량으로 공급된다. 겨울철 난방을 필요로 하는 고층 건물용 팬코일유닛은 일반적으로 4 관 방식의 2 차 시스템으로 설계된다. 물/공기 시스템의 장점은 급기 및 회기 시스템의 요구 용 량 및 분배공기 덕트의 크기가 전공기시스템(저온 급기 방식) 에 비하여 감소한다는 것이다. 동시에, 공조 공급 시스템의 기 계 장비 소요 공간을 감소시킨다. 그러나 물/공기 시스템은 열교환기와 펌프가 팬코일장치용 온수 및 냉수 2 차수를 확보 하기 위한 공간을 필요로 한다. 4) 바닥급기 공조 시스템 바닥급기 공조 시스템에서는 올림 바닥 아래 공간을 분배 | {}
c996f2cf-7f71-445b-92df-0ff37f2c7e4a | 3권.pdf | 1.4-12 제 1 편 쾌적공조 플레넘으로 사용하는 것이다. 대부분 상부 공간으로 공급되는 공기를 제어하기 위하여 수동으로 조절 가능한 급기 디퓨저 또는 바닥 아래에 자동 제어되는 터미널 장치를 사용한다. 이 와는 대조적으로 보다 전통적인 시스템의 경우 터미널 장치가 천장 위에 설치되고 급기는 위에서부터 공급된다. 천장에 설 치한 말단 유닛이 있는 시스템 또는 올림 바닥을 통해 공기를 분배하는 시스템 중 하나를 적절하게 설계하면 거주자의 쾌적 성을 충족시킬 수 있다. 바닥 공기조화 시스템은 일반적으로 올림 바닥의 비용 때문에 천장분배 시스템보다 초기 비용이 높지만 팬 동력이 적게 소요되기 때문에 운영비용은 일반적으 로 낮다. 비용 증가는 프로젝트의 설계 세부사항에 따라 달라 질 수 있다. 소유자가 전원 배선 및 정보 기술 케이블 분배를 위하여 올림 마루를 포함하도록 결정한 경우 비용 증가는 상 당 부분 상쇄될 수 있다. 바닥급기 시스템은 중앙 팬 실 또는 층별 팬 장치를 사용 할 수 있다. 공조공기는 일반적으로 바닥 마루 플레넘(구조 슬래브와 이중 바닥 사이)에서 16°C ~18°C 로 공급되지만, 제 습이 필요한 곳에서는 먼저 공기를 약 12.8°C 로 냉각시켜 습 기를 제거한 다음 환기를 섞어서 16~18°C 로 급기된다. 천 장과 그 위의 공간은 분배된 공기가 수집되어 중앙 공조 시스 템 또는 층별 시스템으로 돌아오는 회기 플레넘의 기능을 하 게 된다. 천장 위의 플레넘은 급기덕트가 없어 천장 분배 시 스템에서 필요한 것보다 반자 높이가 감소할 수 있다. 고층 건물에서 바닥급기 시스템의 주된 관심사는 여름철과 겨울철의 조건, 특히 외벽 요소 중 유리가 많이 차지하는 건 물에서 부하가 광범위하게 변하는 외주부 영역이다. 바닥 아 래에 온도 감지기로 제어되는 팬코일을 설치하는 것은 비용 효율적인 방안이 될 수 있다. 또한 공급공기가 바로 회수되는 것을 방지하기 위하여 모든 구조용 바닥 관통부를 아주 많은 주의 를 기울여 밀폐한다. 고층 건물의 바닥공조 시스템은 설계 과정 초기에 선정해 야한다. 왜냐하면 이는 건축 (예: 층고, 외피 처리, 계단, 승강 기), 구조(예: 낮춤 슬래브 구조) 및 전기(예: 미국의 경우 플 레넘 등급 케이블을 사용하여야 함)에 영향을 미치기 때문이 다. 모든 설계 분야가 이 결정 과정에 관여한다. 특정 건물에 대한 시스템 구성요소의 조합과 이에 따른 시 스템 구성은 설계자의 상상에 불과 할 수도 있다. 선정 대안은 소유주, 건축가 및 기타 엔지니어링 컨설턴트에게 관심과 우 려를 불러일으키기 때문에 해당 프로젝트에서 선정하기 전에 전체 설계팀과 함께 정밀조사 및 검토가 필요하다. 6. 치환환기 6.1 냉방빔(칠드빔) 냉방빔은 고층 건물에서 성공을 거두고 있는 물/공기 시스 템 유형이다. 이 장치들은 수동형 및 능동형으로 모두 사용할 수 있으며 능동형 유닛은 더 높은 용량을 제공한다. 수동식 냉방 빔 장치는 공급되는 온수 또는 냉수를 사용하여 복사 및 대류 열전달을 조합하여 공간의 공조를 제공한다. 능동형 장 치를 사용하면 장치로 공급되는 1 차 공급공기에 의하여 유도 된 실내공기가 온수 또는 냉수 코일을 통해 순환하여 추가적 인 냉방용량을 제공한다. 물이 공기보다 열전달 용량이 크기 때문에 냉방빔은 공기 조화를 위하여 필요한 덕트작업을 전반적으로 줄일 수 있다. 결과 적으로, 판금 비용과 공급 및 회기덕트 작업에 대한 소요 공간도 줄일 수 있다. 그러나 냉방빔 장치에는 잠열 냉각 능 력이 없으므로 해당 공간의 필요한 제습을 충분한 이루기 위 해서는 1 차 급기를 이슬점에 가까운 낮은 온도로 공기를 공급 할 수 있도록 제어한다. 6.2 복사천장 복사냉방은 복사난방과 원리가 동일하다. 즉, 공간과 패널 사이의 온도 차이로 인하여 열전달이 발생한다. 그러나 복사 난방과 달리 냉각천장은 사람과 그 주변에서 방출되는 열에너 지를 흡수한다. 냉각천장과 공기냉방의 주요 차이점은 열 수 송 메커니즘이다. 공기냉방은 대류만 사용하는 반면 냉각 천 장은 복사 및 대류의 조합을 사용한다. 복사를 통한 전달 열 량은 55%까지 높고, 대류가 나머지 열전달 량을 담당한다. 냉각 천장의 경우 복사열 전달은 상대적으로 온도가 높은 거 주자와 그 주변 환경에서 차가운 천장까지 단지 전자기파의 방출을 통해 이루어진다. 반면에, 대류는 차가운 천장과 의 접 촉 때문에 실내 공기를 먼저 냉각시켜 공간에서 대류를 만들 어 내고 발생원에서 천장으로 그 열을 전달하여 흡수한다. 공기의 질을 유지하고 복사패널은 현열만 공간으로부터 제 거하기 때문에 복사 냉방패널은 소형 환기 시스템과 함께 사 용된다. 패널은 대부분의 현열냉방에 사용되며 공기 시스템은 환기 및 공기의 습기(잠열부하) 제어를 담당한다. 실내의 높 은 습도를 방지하려면 공급공기는 공급 공간의 공기보다 건 조, 특히 실내에 추가 수분 공급원이 있는 경우에는 급기는 더욱 건조해야한다. 따라서 외기는 일반적으로 노점인 약 1 5°C 까지 냉각하여 제습한다. 실내 공기가 건조한 경우 환기 시스템을 사용하여 공기를 가습한다. 환기 시스템은 공기품질 을 유지하고 잠열부하를 조절하기 위해서만 사용되기 때문에 소요풍량은 기존의 냉방 시스템에 비하여 상대적으로 적다. 공기의 재순환이 없는 선형치환 환기 시스템을 함께 적용하면 일반적으로 최상의 결과 를 얻을 수 있다. 이 시스템은 일반적 으로 실내 공기보다 낮은 온도에서 바닥 근처 또는 바닥에 있 는 급기구를 통해 공기를 공급한다. 이 방법은 바닥 수준에서 신선한 공기의 균일한 층을 제공한다. 그러면, 사람들과 다른 열원이 능동적인 대류 흐름을 유발하여 신선 공기를 천장으로 끌어 올리며 천장에서 배출되게 된다. 이로 인하여 풍량이 감 소하고 복사패널은 표면 운전 온도(평균 온도 16°C)가 상대 적으로 높아져서 기존의 시스템보다 복사냉방이 공간을 냉방 하는데 더 쾌적한 방법이 된다. 냉방 천장은 실내의 열부하에 정비례하여 운전된다. 일반적 으로 책상에 앉아 있는 사람은 130 W 의 에너지를 방출하는 반면에, 컴퓨터는 주변으로 90 W 에서 530 W 의 에너지를 방 출한다. 사람 및/또는 기기의 수가 많을 수록 그리고 햇빛에 | {}
72633a2c-6967-41ea-986b-27880cc9f207 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-13 노출될수록 온도 기울기가 커진다(따라서 냉방 천장의 용량이 대폭 커질 수 있다). 일반적으로 냉방천장은 냉방에 사용되는 천장공간을 최대 50%까지 감소시키면서 100 - 225 W/m2 의 열량을 처리할 수 있다. 6.3 응축제어 복사 패널표면의 응축은 복사냉각에 장애가 되지 않는다. 노점 온도에 이르러야 물의 응축이 일어나기 때문에 적절한 수온조절로 응축을 피할 수 있다. 공간 이슬점온도는 제어기 에 연결된 감지기로 관제하며 그에 따라 입구 수온을 적절히 조절하게 된다. 따라서 응축의 위험이 있는 경우 수온을 올리 거나 물흐름을 차단하게 된다. 그러나 패널의 입구 온도가 낮 을수록 패널은 더 많은 작업을 한다. 즉, 입구 온도는 실내의 이슬점온도에 가능한 가깝게 한다. 결과 적으로, 복사냉방시스 템의 냉방용량은 일반적으로 실내 공기의 이슬점 온도에 대한 입구 수의 최소 허용온도에 따라 제한된다. 6.4 주파수변조 구동장치(VFD) 팬코일 팬코일유닛은 수직 또는 수평형으로 배치되며, 고층 숙박 시설 또는 주거용 건물에서 종종 사용된다. 가변 주파수 인버 터가 내장되어있어 건물 전체의 에너지 소비뿐만 아니라 이 장치로 조절되는 공간의 온도 제어를 향상시키는 측면에서 이 점이 있다. 자세한 내용은 설비공학편람 공조 시스템 및 장비 의 팬코일장치 시스템 장을 참조하기 바란다. 이 장치는 공간에서 노출될 수 있는 캐비닛형 또는 건물 미학 에 장애가 작은 일반 구조로 구성될 수 있다. 수직유닛은 장치 내 입상 배관이 공장에서 이미 설치되어 있어 현장 설치 배관 및 전체 건설비용을 절감할 수 있다. 이러한 내부 구성요소는 일 반적으로 압력을 증대하여 설계되고 시험되지만 해당 건물 높이 에 따라 이러한 구성요소의 실제 압력을 조사한다. 6. 5 냉매 변유량 (VRF) 시스템 공간 공조에서 에너지 소비를 줄이기 위하여 난방 및 냉방 에 VRF 시스템 적용은 점점 더 확대되고 있다. 이 시스템 대 안은 특히 최근 도입된 수랭식 응축 장치 대안에서 고층 건물 에 사용될 수 있다. 공 랭식 또한 적용 가능할 수 있지만, 건 물 외부에 상당한 양의 공간이 필요하며, 고층 건물은 일반적 으로 지붕 면적과 지면의 공간이 좁다. 또한 이러한 장치에서 사용할 수 있는 냉매의 압입 높이에 제한이 있어서 일반적으 로 공랭식 대안은 바람직하지 않다. 자세한 내용은 편람 공조 시스템 및 장비편을 참조하기 바란다. 7. 중앙식 기계실 대 층별 송풍기실 공조된 공기가 필요한 프로젝트는 여러 층을 담당하는 하 나 이상의 중앙 기계실 또는 시스템이 설치된 층에만 공기가 공급되는 각 층의 별도의 구역 송풍기 실에 설치된 시스템에 의해 공급될 수 있다. 냉수 냉방장치 또는 자체내장 공기 조 화장치를 층별로 사용할 수 있다. 세 가지 대안 중 하나를 선 택하는 것은 개념 설계단계에서 가장 근본적인 결정 중 하나 이다. 이 문제는 공간요구사항, 공간분포, 표준공조장비 대 맞춤공조장비 및 배관 및 전기분배 공사비에 영향을 미치기 때문에 소유주, 설계 팀의 각 구성원 및 건설 업체와 연관이 있다. 7.1 중앙식 송풍기실 (대안 1) 중앙 송풍기 실에서, 각 사무실층을 위한 공조 공기의 공 급은 중앙기계실(MER)이라고 불리는, 하나 이상의 중앙 송 풍기 실에 있는 여러 대의 공기조화 시스템에서 공급한다. 각 공기 조화 시스템에는 연간 외기온도와 습도 조건 및 건물코 드 요구사항에 따라 최소 및 가변외기댐퍼를 통해 외기 냉방 장치로 사용될 수 있다. 송풍기 실의 여러 시스템은 공통 급 기 플레넘에 공기를 공급하여 해당 층의 전공기 시스템과 상 호 연결할 수 있다. 중앙 송풍기실의 공기는 건물 중심부의 방화 등급 샤프트 (일반적으로 2 시간 방화 등급)의 입상덕트를 통하여 각 층에 분배된다. 각 층에서 각 입상 덕트에서 수평 덕트 분지 덕트가 연결된다. 이 수평덕트 분지부에는 지역 건물 코드에서 요구하 는 방화 댐퍼 또는 방화/제연 댐퍼가 포함한다. 이 댐퍼는 방 화샤프트 벽체에서 급기덕트가 나오는 부분에 설치한다. 많은 경우, 자동으로 원격제어되는 제연 댐퍼 기능이 있는 2 위치 댐퍼를 사용하여 개별 층의 연장 근무와 연기제어를 할 수 있 도록 한다. 위치(개방 또는 폐쇄)는 일반적으로 빌딩관리 시스 템에 의해 사용일정 또는 재실 감지기 또는 수동 재설정 스위 치에 의하여 제어된다. 각 층의 천장 플레넘에서 회기되는 공기는 각 층에서 회기 방화댐퍼를 지나서 수직 샤프트로 들어간다. 회기공기는 종종 샤프트 내에서 덕트를 설치하지 않으므로 공기는 2 시간 방화 등급 건식벽 샤프트를 통하여 중앙송풍기 실로 되돌려 보내진다. 각 중앙 송풍기 실에서 다수의 리턴 송풍기가 리턴 샤프트에서 리턴공기를 끌어와 중앙기계실에 서 헤더로 구성된 리턴 덕트 시스템으로 보낸 다음 각 공기 조화장치로 전달한다. 외기냉방 시스템을 사용하면 회기공기는 공급공기 시스템으 로 합쳐지거나, 건물로 공급되는 회기공기 및 외기의 상대적인 건구 온도 (또는 엔탈피)에 따라 대기로 배출된다. 외기 및 회 기공기의 양은 계절 및 실내 온도 및 습도에 따라 달라진다. 시스템이 항상 최소한의 외기로 운전되는 온난한 지역에서는 아침 기동시 또는 송풍기가 제연 모드로 운전되는 경우를 제 외하고는 환기는 항상 공급 공기 시스템으로 반송된다. 일반적인 중앙 송풍기실 및 급기 및 회기공기 샤프트 배열 을 그림 13 에 표기하였다. 7.2 냉수 장치를 사용하는 층별 송풍기실 (대안 2) 이 대안에 따른 각 사무실 층의 급기는 일반적으로 건물 | {}
fd46a708-a2b2-4785-a6d4-cf0b892e497c | 3권.pdf | 1.4-14 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) ACR-2 ACR- 회기 샤프트 회기 플래넘 급기 샤프트 최소 및 가변 외기 댐퍼 회기/배기 닥트 배기루버 ACS-1 □ 회기 댐퍼 수 □ 급기 도출 차단 댐퍼 외기 도입 루버(동일) ACS-2 회기 공동 닥트 ACS-3 □ 급기 공동 닥트 하부 외기/회기 혼합실 외벽 H □ A ACS-4 A 회기/배기 닥트 배기루버 외벽 급기 샤프트 회기 샤프트 평면 ![image](/image/placeholder) 회기 공동 닥트 난방코일 냉방코일 급기 공동 닥트 필터 A 급기 송풍기 ACS-4 단면 A-A 그림 13 중앙식 송풍기 실 배치 (Ross 2004 에서 인용) | {}
ded3f76d-7a64-4514-b0d3-aa1b834fbd2b | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-15 코어에 위치한 구역 층 송풍기실에서 이루어진다. 이 실에는 냉방 코일, 필터 및 팬이 포함된 냉수 공기조화기가 있다. 추 운 기후에서의 기동시 아침 난방은 공기조화기의 가열 코일, 구역 송풍기실에 설치된 유닛히터 또는 VAV 또는 팬 구동 VAV (FPVAV) 박스의 가열 코일에 의해 제공할 수 있다. 해당 층의 장치는 일반적으로 장치가 설치된 층만 공급한다. 일반적으로 층별로 하나의 장치가 설치하지만, 층 면적이 넓 은 경우에는 여러 장치를 상호 연결한 공기 시스템을 사용할 수 있다. 냉방코일용 냉수는 모든 냉난방 요구사항의 수요 용 량을 충족시킬 수 있는 규격의 건물중앙냉수시설에서 공급된 다. 공기조화 시스템의 급기 송풍기는 급기와 해당 존으로부 터 회기공기 이송을 담당한다. 회기공기는 일반적으로 천장 플레넘을 통하여 직접 송풍기 실로 보내지지만 송풍기 실 내 부에서는 덕트로 연결되거나 또는 덕트 없이 구성될 수 있다. 그러나 대부분의 경우 송풍기 실은 회기공기 플레넘 역할을 한다. 이 시스템은 일반적으로 모든 재실 기간 동안 최소 외기를 공급하도록 운전된다. 시스템용 외기는 지붕이나 중앙 기계실 에 있는 전용외기 시스템 (DOAS)이라고 불리는 공기 조화 기로부터 공급된다. 이 장치는 각 공기조절장치에 연결된 입 상 덕트를 통하여 각 층 공조기에 공조된 외기를 공급한다. 외기 조화기에는 인입외기를 처리하기 위한 예열 및 냉방 코 일이 포함될 수 있으며 이 공기를 정화하기 위한 여과 장치가 있어야 한다. 대안으로 이 장치는 배기로부터 난방 열 또는 냉방 열을 회수하여 외기를 전처리하기 위한 열회수 장치를 포함할 수 있다. 냉수는 일반적으로 중앙 냉동 플랜트에서 공급되지만 온화 한 기후에서는 냉각탑의 냉각수로 냉수를 냉각시키는 외기냉 수 냉방장치로부터 공급될 수 있다. 습구온도가 낮을 때, 냉각 수는 중앙냉동 기계실의 열교환기를 통해 또는 냉동 장치 내 부를 통한 냉매 이송방식으로 냉수를 냉각시킨다. 일반적인 구역 송풍기 실의 급기, 회기공기 및 외기 배열은 그림 14 에 나와 있다. 그림에 표시된 유닛 히터는 아침에 가 열하는데 사용된다. 열원으로 전기 에너지나 온수를 사용할 수 있다. 그림 14 에서 볼 수 있듯이, 덕트 관통이 당해 층에만 이루 어지기 때문에 구역 층 송풍기 실 주위의 벽은 방화 구획되지 않는다. 중앙 송풍기 실에서의 외기덕트 및 배연덕트가 포함 된 입상 샤프트는 방화 샤프트로 구성한다. 따라서 방화 댐퍼 는 덕트가 샤프트 벽을 관통하는 지점에서만 제공되며 구역 송풍기 실에서 실내로 나가거나 들어오는 곳은 아니다. 방화 댐퍼가 배연덕트에 표시되어 있더라도 많은 규정에서는 연기제거가 필요할 때 댐퍼가 닫혀 있을 가능성을 피하기 위해 공학적인 제연 시스템에서의 사용을 금지한다. 7.3 직접 팽창식 장치를 사용하는 층별 송풍기실(대안 3) 층별 대안의 두 번째 변형은 냉수 대안과 실질적으로 동일 한 층별 공기조화 시스템으로 구성된다. 이 대안에서는 하나 이상의 냉각 압축기 및 수냉식 응축기가 있는 패키지형 자체 내장 수랭식 직접 팽창(DX) 장치를 사용하여 냉방을 한다. 압 축기에서의 열배출은 순환 냉각수 시스템과 냉각탑에 의하여 처리된다. 지리적 위치에 따라 외기냉수 냉방장치하고자 하는 경우에는 패키지형 장치에 설치된 냉방 코일을 통해 충족시킬 수 있다. 이 코일은 장치로 전달되는 냉각수가 효과 적인 냉방 을 제공하기에 충분히 추운 경우에만 운전된다. 이 경우, 중앙 ![image](/image/placeholder) FD 제연 가압 외기 배연 배연 댐퍼(닫힘) 입상 배연입상 보조 냉방기 연결 냉수 입상 배연 댐퍼(닫힘) AD 김 � KJ 외기 공급 입상 (전층) 댐퍼 부착 회기구 가열기 FD FD FD (열림) XJ XT] 상시 운전 외기 -0 0 (열림) (닫힘) 댐퍼(열림) ACUNIT (ON) V . 부착 회기구 댐퍼 (열림) → 댐퍼(열림) 범례: 자동 루버 댐퍼(열림) FD 방화 댐퍼 자동 루버 댐퍼(닫힘) AD 점검구 연기 감지기 공기 흐름 방향 그림 14 층별 공조기 배치 (정상 운전) (Ross 2004 에서 인용) | {}
fb8c7392-0c4b-4604-bab4-ad686ad8bb2b | 3권.pdf | 1.4-16 제 1 편 쾌적공조 식 냉방 장치는 냉각탑, 냉각수 펌프 및 중앙 외기 공급 장치 뿐이다. 개방형 냉각탑 시스템을 사용하는 경우 순환되는 냉각 수로부터 미립자를 제거할 수 있는 방법을 제공하는 것이 좋 다. 예상되는 입자의 크기에 따라 일반적인 선택에는 모래 여 과, 여재여과 및 원심분리기가 있다. 개방형 시스템의 경우 응 축기를 청소할 수 있어야한다. 상당한 양의 물은 응축기 세척 중에 바닥에 묻을 것이므로 벽면에 움푹 패인 바닥 배수가 있 고 바닥이 방습처리가 되어 있는지 확인하는 것이 중요하다. 냉수 입상이 냉각수 배관으로 대체된다는 점을 제외하고 공급 공기 장치의 물리적 배치는 그림 14 와 다르지 않다. 7.4 외벽에 위치한 층별 송풍기실 패키지형 층별 장치의 인기 있는 다른 위치는 외벽에 배치 하는 것이다. 이 위치에서는 중앙 송풍기 실에서 별도의 외조 기를 사용할 필요가 없다. 각 장치별 루버와 자동루버댐퍼를 통해 층별 장치로 외기가 직접 도입될 수 있다. 또한, 이러한 배치는 공냉식 응축기를 사용하여 배출열을 처리할 수도 있 다. 지역 여건상 외기냉방이 필요한 경우 외기 루버 뒤에 최 소 풍량 및 변풍량댐퍼를 설치한다. 몇 가지 예방조치가 필요하다. 외기냉방을 사용하는 경우 외기와 배출공기가 섞이지 않도록 회기배출댐퍼를 조심스럽 게 배치한다. 공식 응축기가 이미 대기로 배출한 공기가 공식 응축기 흡입공기와 혼합되는 것을 피하려면 이와 비슷한 주의 를 한다. 가열된 배출공기가 공조공급 장치용 응축기 흡입공 기 또는 외기와 혼합될 가능성이 없어야 한다. 이로 인하여 복잡한 배치가 될 수 있으며 이는 공냉식 응축기를 구역 송풍 기 실과 멀리 이격시켜 위치시킬 수 있다. 7.5 각 대안개념에 대한 비교 대안 계획의 정확한 비교는 시공 팀 또는 전문 견적 서비 스가 비용 견적을 완료할 수 있도록 충분히 상세하게 개발된 설계도 세트로만 이루어질 수 있다. 대안 개념에 대한 비교 사례는 표 9 를 참조한다. 7.6 소음 건물에 예상되는 다양한 재실 유형에 대한 소음 기준을 설 정해야 한다. 예를 들면, 개방형 사무실 공간은 소음 기준 수 준 NC-40 을 충족시키도록 설계될 수 있는 반면 개인 사무실 및 임원 사무실 또는 회의 실은 NC-35 보다 높지 않아야 하며 더 낮은 소음 수준이 요구될 수 있다. 프로젝트의 소음 엔지 니어는 이러한 수준을 설정하며, 최종 설치 시 설정된 기준을 달성하기 위하여 음향 담당자와 협력하는 것은 공조 설계자의 책임이다. 장비 및 시스템 선정은 거주 지역에서 필요한 소음 처리 및 결과 소음 수준에 영향을 미친다. 소음 컨설턴트는 프로젝 트 소음 기준 및 최종 설계를 검토하여 특히 층별 송풍기 실 을 사용할 때 원하는 소음 수준을 달성할 수 있는지 확인하는 것이 중요하다. 8. 중앙식 난방 및 냉방 프랜트 모두 그러한 것은 아니지만, 많은 고층 건물은 건물의 냉 난방 요구를 충족시키기 위해 냉수 및 온수 또는 증기를 공 급하는 중앙 플랜트가 필요하다. 앞에서 설명한 바와 같이 패 키지형 직접팽창 장비를 층별로 사용하는 경우 냉수 설비가 필요하지 않다. 마찬가지로 추운 날씨에 난방이 필요한 기후 의 경우, 전기 난방 (외벽 바닥을 따라 또는 건물 주변을 공 급하는 천장형 팬파워드 공조터미널에)이 사용되면 중앙 온 수 또는 증기보일러가 불필요 하다. 일부 지역에서는 냉수 및 /또는 스팀이나 온수를 지역냉난방 시설로부터 공급받아 사 용할 수 있다. 대부분의 다른 설비의 경우, 냉동기와 중앙 보일러설비가 있는 중앙냉수설비가 필요하다. 난방 및 냉방 설비의 유형 및 위치를 결정할 때 고려할 요소는 다음과 같다. ① 중량, 공간 요구사항 및 구조 시스템에 미치는 영향 ② 공사 일정에 미치는 영향 ③ 기계장비실 상세 및 슬래브 구성을 장비에 부합되도록 변경 ④ 소음 고려사항 ⑤ 운영 및 유지 보수의 편리성 및 비용 ⑥ 사용 가능한 에너지원 ⑦ 각 대안의 연간 운영비용 및 수명주기 비용 8.1 기계실의 경제학적인 고려사항 프로젝트에 설치되어야 하는 냉방 방법을 결정하려면 상세 한 분석이 필요하다. 최근의 개발로 인해 스크류 냉동기가 고 층 건물에 사용하기에 적합해졌지만 일반적으로 선택할 수 있 는 냉동기는 원심식 냉동기 또는 흡수식 냉동기로 제한된다. 원심식 냉동기는 전기 구동 또는 증기 구동으로 될 수 있다. 스크류 냉동기는 전기모터 구동기에서만 사용할 수 있으며 둘 다 거의 항상 수냉식으로 사용된다. 흡수식 냉동기는 단일 효 용 또는 이중효용이 있으며 후자는 에너지 비용을 낮출 수 있 는 장점이 있는 이중효용 냉동기를 활용하기 위해서는 고압증 기가 필요하다. 증기가 지역열원에서 공급되지 않은 한 고압증 기는 오늘날의 상업 프로젝트에서는 거의 사용하지 않는다. 공랭식 냉동기는 고층 건물에 설치되기는 하였지만 여러 가지 이유로 드문 경우이다. 상업적으로 이용 가능한 공랭식 냉동기의 규격이 제한적이며 공간 소요량도 비교적 과다하다. 현재까지 구입 가능한 공랭식 냉동기의 최대 용량은 약 1 400 kW 이다. 고층 건물은 그 특성상 일반적으로 규모가 크 며 공랭식 냉동기는 많은 숫자가 필요하고 상대적으로 큰 장 비 소요 공간이 필요하기 때문에 통상 실행 가능한 방안이 되 지 않는다. 또한 공랭식 장비는 냉방 장비에서 발생하는 응축 온도가 높아서 운전비가 더 높아지게 된다. 이렇게 더 높은 운전비용이 발생하는 이유는 높은 외기건구온도에 따라 구동 되어야 하므로 냉매 응축온도가 높기 때문이다. 반면, 수식 장 비의 냉매 응축 온도는 외기 습구온도가 상대적으로 낮아서 차이가 발생합니다. 냉각탑 송풍기나 냉각수 펌프가 없더라도 이 운영비용의 차이가 있다. | {}
58f5e85b-3393-444b-bafd-9b2fed826bd0 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-17 표 9 시공 대안별 비교 ¦ 대안 1 ¦ 대안 2 ¦ 대안 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중앙식 송풍기 시스템 중앙식 냉수 ¦ 층별 송풍기 시스템 중앙식 냉수 ¦ 층별 DX 시스템 중앙식 냉각탑 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ 초기 투자비 고려 사항 ¦ ¦ 공조 장비 대수 감소, 현장 조립 보다 복잡하고 덕트 시스템 비용 증가 보다 복잡한 현장 설치 자동제어 중앙식 냉수 프랜트 건물 관리 시스템 건물 관리 시스템 (BMS) 및 제연 제어 시스템 과의 제어 및 연동 복잡 전기 전기 부하가 중앙 부위에 집중. 전기 공사비 가 장 저렴. 건축 시공 총 연면적의 증가 필요. 별도의 외기 또는 배연 샤프트의 분리 불필요. ¦ 장비 대수 많음, 공장 제작 및 조립 덕트 작업 간단 현장 설치 자동제어 시스템 중앙식 냉수 프랜트 제어는 상대적으로 단순, 그러나 현장 설치. BMS 및 제연 제어 시스템과 의 연동은 덜 복 잡 송풍기 전동기로의 전기 분배로 인하여 약간의 금액 상승. 대안 1 보다 전기 공사비 높음 구역 층별 송풍기 실의 소음 처리 추가 비용 발생 별도의 외기 및 배연 샤프트 필요 ¦ 장비 대수 많음, 공장 제작 및 조립 덕트 작업 간단 공장 설치 자동제어 시스템 중앙식 냉수 프랜트 불필요. 냉각탑만 필요 장치 제어는 제조사에서 공급. BMS 와 제연 제 어 시스템과 의 연동 간단 구역 DX 장치로의 전기 분배로 인하여 추가 금액 발생. 전기 공사비 가장 높음 구역 층별 송풍기 실의 소음 처리 추가 비용 발생 별도의 외기 및 배연 샤프트 필요 ¦ 시공 공정 일반적인 시공의 복잡성 ¦ 중앙 기계실이 필요하며, 냉동 프랜트 및 송풍 기 시스템 위치 모두에서 복잡한 시공 기술 필요. 주 냉동 프랜트의 배관 필요. 냉동 프랜트 위치에 따라 시공 공정에 지대한 영향. 중앙 기계실의 스라브 두껍게 시공. 중앙 기계실의 덕트 작업 많고 복잡. ¦ 냉동 프랜트 공간 필요하며, 시공 기술 보다 복 잡. 주 냉동 프랜트에 배관작업 필요. 냉동 프랜트 위치에 따라 시공 공정에 지대한 영향. 중앙 기계실만 스라브 두껍게 시공. 덕트 작업 적음. 각 층마다 반복적인 송풍기 실 배치 ¦ 복잡한 시공 기술이 필요한 지역 적음. 주 냉동 프랜트 실 없음. 냉각탑만 필요. 냉동 프랜트 불필요. 특수 스라브 시공 매우 적음. 덕트 작업 적음. 각 층마다 반복적인 송풍기 실 배치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 소유주 관련 사항 판매 전략/전기 계량 입주자용 전등 및 전열 직접 계량. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 송풍 에 너지, 냉동 프랜트 에너지 및 난방 에너지 운 영비는 할당. 기타 공동 건물 운영비 할당. 단일 층 사용 입주자에 대한 입주자용 전등, 전 열 및 송풍 에너지는 직접 계량 가능. 층당 다수 입주자의 경우에는 송풍 에너지 할당. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 냉동 프 랜트 에너지 및 난방 에너지 운영비는 할당. 기타 공동 건물 운영비 할당. 단일 층 사용 입주자에 대한 입주자용 전등, 전 열, 송풍 및 냉방 에너지는 직접 계량 가능. 충당 다수 입주자의 경우에는 송풍 에너지 및 냉방 에너지 할당. 전기 저항 난방을 사용하지 않는 이상 난방 에 너지 운영비는 할당. 운영비 정상 운전 일에는 모든 거주 층의 운영비는 대 안 3 보다 낮다. 기타 공동 건물 운영비 할당. 여름철에 냉동 프랜트의 연장 운전 필요. 변속 송풍기 제어 및 통합 급기 및 회기 송풍기를 사용하면 에너지 비용은 대안 2 와 동등. 운전 은 보다 다루기 어렵다. 송풍기와 냉동 프랜 트 운영비는 할당. 하절기 운영일에는 대안 3 보다 에너지 소비가 낮으므로 전 층 거주에 대한 운영비는 낮아 진다. 대략 대안 1 과 유사하다. 여름철에 냉동 프랜트의 연장 운전이 필요하며 그 외에는 단순하다. 냉동 프랜트 운영비는 할당. 하절기 운영일에는 DX 압축기의 효율이 낮으 므로 대안 1 또는 2 보다 에너지 소비가 높으 므로 전 층 거주에 대한 운영비는 높아진다. 연장 운전은 단순하지만 보통 대안 1 또는 2 보 다 운영비가 높다. 1 개 층 전체 사용 세입자 의 경우에 냉각탑 운영비만 할당. | {}
cdcb9baf-e3c1-40dc-b724-1b8c7a90d860 | 3권.pdf | 1.4-18 제 1 편 쾌적공조 표 9 시공 대안별 비교 - 계속 ¦ 대안 1 ¦ 대안 2 ¦ 대안 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 관련 사항 ¦ ¦ ¦ ¦ 장비 유지관리 모든 장비는 중앙 기계실에 위치하여 중앙에서 유지관리. 장비 예비 및 유연성 송풍기 배열이 연결되어 있으므로 어느 정도 고장의 경우에는 감소된 상태로 운전 가능하 다. 냉방 부하의 변동이나 층별 냉방 부하가 불균등하여도 어느 정도까지는 감당할 수 있 다. 통상 층 별로 급기를 낮춘 시스템 운전이 가능하다. ¦ 필터, 송풍기 구동기, 베어링 등을 장착한 기기 의 숫자가 많으므로, 대안 1 보다 많은 그러나 대안 3 보다는 적은 유지관리가 필요. 냉동기는 중앙 기계실에 위치하여 중앙에서 유 지관리. ¦ 필터, 송풍기 구동기, 베어링 등을 장착한 기기 의 숫자가 많으며, 각 층별 압축 되므로, 대안 1 또는 2 보다 많은 필요. ¦ ¦ 장비 수명 장비 기대 수명이 25 년을 초과 한다. ¦ 장치의 고장이 발생하면 해당 층은 공조가 이 루어지지 않는다. 설계에서 여유 용량 없이 건설된 경우에는 부하 변동이나 층별 불균등 한 냉방 부하를 공급할 수 없다. ¦ 장비가 추가 유지관리가 장치의 고장이 발생하면 해당 충은 공조가 이 루어지지 않는다. 설계에서 여유 용량 없이 건설된 경우에는 부하 변동이나 층별 불균등 한 냉방 부하를 공급할 수 없다. ¦ ¦ ¦ 장비 25 년을 ¦ 약 10 년이다. 기대 수명은 25 년을 ¦ ¦ 기대 건축 관련 사항 ¦ 기대 수명이 초과 한다. ¦ 압축기 기대수명은 통상 나머지 장비 초과 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건물 용적 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중앙식 송풍기 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. 냉동 프랜트 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. ¦ 구역 송풍기 실은 사무실 충의 층고에 맞추어 시설한다. 냉동 프랜트 실은 보통 2 개 층에 걸친 MER 이 필요하다. ¦ 구역 송풍기 실은 사무실 층의 충고에 맞추어 시설한다. 중앙 냉동 프랜트 실이 불필요하다. ¦ ¦ 가용면적 사무실 층에 장치 소요면적이 최소. 사무실 층에 가용면적이 최대화된다. 연면적 대안 2 또는 3 보다 많은 연면적 필요. ¦ 각 층별 장치 소요면적이 크다. 대안 1 보다 사무실 층 가용면적 감소 대안 3 보다 많고 대안 1 보다 적은 연면적 필요. ¦ 각 층별 장치 소요면적이 크다. 대안 1 보다 사무실 층 가용면적 감소 대안 1 또는 2 보다 적은 연면적 필요. ¦ 그러나 공랭식 장비는 냉각탑 보충수의 사용이 가능하지 않거나, 사용하기에 너무 비싼 경우에는 고층 건물에 적용한 사례를 발견할 수 있다. 전기 난방을 사용하지 않는 고층 건물의 경우, 연료 연소 난방시설에는 기름 또는 가스로 운전되는 보일러, 이중 연료 보일러 (예비 연료로 기름 사용), 또는 전기보일러가 포함된 다. 이 보일러들은 건물 내 공간으로의 분배를 위하여 온수 난방과 저압 증기를 공급하거나 열펌프 또는 폐열회수 시스템 의 보충열로 사용한다. 건물에 적합한 방안을 선정하는 것은 공간 요구 사항, 초기 비용 및 운영비용을 고려하여 경제적인 분석을 한다. 8.2 중앙기계실 위치 에너지 전달 결정을 더욱 복잡하게 만드는 것은 모든 장비 의 건물 내 위치이다. 가능한 위치는 구조 비용, 건축 설계, 시공기간 및 최초 입주계획에 영향을 미친다. 지하층 위치는 조기에 난방을 제공할 수 있지만 설계 과정을 복잡하게하고 전체 프로젝트 비용이 증가될 수 있다. 지붕 바로 아래의 공 간을 포함하여 지상 층에 냉방장비 및 난방장비를 배치하는 것은 일반적일 뿐만 아니라 시공의 단순성과 필요한 환기 및 장비에 대한 기타 서비스 제공의 편리성에서 바람직할 수 있 다. 또한 일반적으로 두 플랜트가 직접 연결이 되지 않기 때 문에 두 유형의 플랜트를 건물의 동일한 수준에 설치할 필요 는 없다. 사실, 보일러 플랜트 및 냉방 플랜트는 고층 건물의 어디에 든 위치시킬 수 있다. 위치를 선택할 때 다음을 고려한다. ① 보일러가 지상층에 설치된 경우 연료 (예: 기름, 가스, 전기)를 보일러까지 공급하며 연료 연소보일러의 경우 연도와 연소 공기를 보일러에서 대기로 연결한다 ② 보일러 플랜트 위치는 앞서 설명한 매개 변수에 따라 분석하여 결정한다. ③ 설치 장소와 상관없이 적절한 소음방지를 고려하고 방 진이 설계에 포함되어야한다. | {}
fe3a9c52-198d-4611-9597-79622a2464e3 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-19 냉방 플랜트 위치에 대한 고려 사항은 더 복잡하다. 장비를 운전하기 위하여 전기, 가스, 기름 또는 증기를 장비에 연결하여 야 할뿐만 아니라 냉수 및 냉각수도 냉방 플랜트에서 공조 공급 장비까지 펌핑해야 한다. 또한 냉각탑과 배관, 부속 및 밸브의 내압 역시 해당 장비의 상부 액체의 정수두에 따라 검토되어야 한다. 건물 높이가 높아지는 세계적인 추세와 고층빌딩이 복합 용도로 사용되는 경향이 있기 때문에 냉동기와 보일러 플랜트 를 분할 설치하는 것이 점점 보편화되고 있다. 난방 및 냉방 프랜트의 일부는 건물 상단에 위치시키고 일부는 지하에 배치 하는 방법이다. 이렇게 분할하는 이유는 플랜트 분배시스템의 양쪽 절반에 대한 압력을 감소시키기 위함이다. 또한 친환경 및 지속 가능성 계획을 충족시키기 위하여 고 층 건물에 열병합 발전기 또는 3 병합 발전기를 설치하는 것 이 널리 보급되고 있다. 이 시설은 엔진 또는 터빈구동 발전 기를 사용하여 건물에 전기를 공급하고 흡수식 냉동기로 냉수 또는 온수를 생산한다. 8.3 중앙기계실 위치에 대한 소음 고려사항 소음 및 진동은 건축, 구조 및 기계설계에서 주요 고려사항 이다. 공조설계자와 프로젝트 음향전문가는 중앙기계실의 위, 아래 또는 인접한 공간에 원하는 소음수준을 달성할 수 있는 기계장비를 배치한다. 적절한 해결책을 얻기 위해서는 장비 발생 소음의 특성 및 건물의 거주영역으로의 소음 및 진동 전 달이 이루어질 수 있는 다양한 경로 (예: 바닥, 천장, 벽, 건물 구조를 통한)를 이해하여야 한다. 프로젝트에 설치되는 장비유형에 관계없이 장비의 최대 허 용 소음 수준을 지정하는 것이 좋다. 8.4 중앙기계실 위치가 건설 공정에 미치는 영향 보일러 및 냉방 플랜트의 위치 또한 건설 공정에 영향을 미친다. 이러한 고려는 냉수, 냉각수 및 증기 배관을 완료할 필요가 있고 장치의 전기용량 요구사항을 충족시켜야 하기 때 문에 상당한 양의 노동력을 필요로 하는 복잡한 설비인 냉방 플랜트에 특히 중요하다. 냉방 플랜트에는 건물 내에서 가장 무거운 배관과 가장 어려운 시공 공정이 발생한다. 그 결과, 냉방 플랜트가 건물의 최상위에 있을 경우, 기계 및 관련 배 관을 설치공정으로 인하여 전체공정이 지연될 수 있다. 따라 서 냉방 장비가 다른 우선 순위(예: 주차, 창고)로 인하여 지 하층에 설치할 수 없다면, 냉방 플랜트는 로비 층 위 및 건물 의 최상층 아래에 위치하는 것이 가장 좋다. 9. 물 분배 시스템 건물 높이로 인하여 배관 시스템에 높은 정수두를 생성하 기 때문에 고층 빌딩용 물분배 시스템은 특별히 고려가 필요 하다. 이러한 압력은 급수 및 스프링클러를 포함하여 배관 시 스템의 설계에 영향을 미칠 수 있다. 이 절에서는 냉수, 온수 및 냉각수 시스템에 대하여 다룬다. 냉수 및 온수 시스템은 항상 밀폐형 시스템 (즉, 펌핑된 유 체가 대기에 노출되지 않음)인 반면, 냉각수 시스템은 일반적 으로 개방형이다. 밀폐형 시스템에는 개방형 또는 밀폐형 팽 창 탱크가 포함된다. 개방형 팽창 탱크는 배관 시스템의 가장 높은 지점에 위치하고 대기에 개방되어 있다. 개방형 탱크 내 의 물이 대기에 노출된 표면적은 미미하므로 시스템은 여전히 밀폐된 것으로 간주된다. 개방형 시스템에서 펌핑된 유체는 배관 시스템의 하나 이 상의 지점에서 대기압에 노출된다. 냉각수관 분배 시스템은 일반적으로 개방형 냉각탑으로 간주된다. 이는 개방형 냉각탑 에서 배관이 단절되어 물이 대기에 노출되기 때문이다. 편람 - 공조 시스템 및 장비에서 언급했듯이 물 시스템에 서 개방형 시스템과 밀폐형 시스템간의 주요 차이점은 개방 형 시스템에서는 발생되는 일부 수역학적 특성이 밀폐 시스 템에서는 발생할 수 없다는 점이다. 예를 들어 개방형 시스템 의 수역학과 는 달리 밀폐형 시스템에서는 (1) 정수두 차이로 인하 유동이 유발되지 않으며, (2) 펌프가 정수두를 상승시키 지 않으며 (3) 전체 배관 시스템이 물로 항상 채워져 있어야 한다. 냉각탑이 아닌 증발식 냉각기 또는 건식 냉각기(일반적으 로 공업용 유체 냉각기라고 함)가 냉각수에 사용된 경우, 배 관 시스템은 개방형이 아닌 밀폐형이 된다. 대형 상업용 사무 실 건물 전체에 증발식 또는 건식 냉각기를 사용하는 것은 극 히 드물다. 그러나 추가 냉방 용량이 필요한 공간이나 장비에 필요할 수 있는 보충 냉방 시스템으로부터 제거된 열을 처리 하기 위하여 고층 건물의 일부에 사용된다. 9.1 정수두에 대한 고려사항 고층 건물의 배관 시스템 설계에서 주요 고려 사항은 건물 높이에 의해 생성되는 정수압이다. 이 정수압은 배관과 관련 밸브 및 부속품뿐 아니라 건물의 장비에도 영향을 준다. 냉수 시스템에는 냉동기, 냉수 펌프 케이싱, 공조 시스템의 냉방 코 일, 열교환기 및 건물 외주부의 모든 팬코일 장치가 포함된다. 냉각수 또는 온수 시스템과 같은 다른 펌핑 시스템에 사용되 는 배관, 밸브 및 부속 외에도 유사한 해당 장치들이 있다. 펌프에 의해 생성된 동압 역시 배관 시스템의 모든 요소에 서 내압을 결정하기 위하여 정압에 추가되어야한다. 이 동압 은 다음 요소의 합계이다. ① 배관, 밸브 및 부속품을 통한 마찰손실 ② 정상 운전을 위한 가장 멀리 떨어져있는 열 전달 장치 에서의 소요 잔류압력(장비의 제어밸브를 통한 압력 손실과 장비 자체의 압력강하) ③ 체절 압력에 가까운 유량으로 운전되는 펌프로 인하여 발생하는 과도한 압력 건물의 다양한 높이에서 배관 및 연결된 장비의 내압을 알 아야한다. 이것은 해당 위치에서 펌프에 의하여 생성될 수 있 는 동압에 해당 위치의 정수압을 더함으로써 구할 수 있다. | {}
49b2202b-5105-4505-80de-0874ae9dfe07 | 3권.pdf | 1.4-20 제 1 편 쾌적공조 가변 속도 펌프가 사용되는 경우에도 VFD 고장시 펌프가 이 체절점에서 운전될 수 있기 때문에 펌프가 최대 속도로 운전 되는 경우의 펌프 체절압력 또는 이에 가까운 압력을 해당 지 점의 동압에 포함시켜야 한다. 배관 및 장비에 대한 이 내압 은 특정 위치의 정압이 감소함에 따라 변함없이 감소한다. 건물이 점점 더 높아지는 추세로 인하여 배관 시스템 정압 조닝 설계는 기술적 및 경제적인 이유로 매우 중요하다. 모든 주요 공조 장비의 정격 압력을 점검하여 필요한 압력 등급의 장비가 경제적인 가격으로 시장에 출시되어 있는지 확인한다. 9.2 냉동기 위치에 따른 영향 냉동기 및 부속 장비인 냉수 및 냉각수 펌프가 건물 내에 있는 높이는 냉동기, 펌프, 배관 및 배관과 관련된 부속품 및 밸브의 비용에 영향을 미칠 수 있다. 장비, 배관, 부속류 및 밸브가 시스템 상부 높이에 의하여 영향을 받는 운전 압력으 로 인하여 경제성에 영향을 끼친다. 그림 15 는 지하층, 중간층 및 지붕에 기계실이 위치한 경우 에 대하여, 높이가 274 m 인 70 층 높이의 건물에서 세 가지 대안의 냉동기 위치에 따른 영향을 보여준다. 세 가지 대안 모두에서 건물 상단 (시스템의 가장 높은 지점)에 개방형 팽 창 탱크가 있는 것으로 가정하였다. 밀폐식 팽창탱크를 사용 하는 경우, 시스템 운전압력을 결정할 때 최대 압력을 설정하 고 고려한다. 건물의 어떤 위치에 있는 장비 또는 배관, 밸브 및 부속품 의 내압은 해당 지점 위의 배관에서의 물의 정수두와 분석하 고자 하는 지점에서 펌프로 생성된 동적압력의 합이다. 정수 압 및 동적압력은 kPa 단위로 결정된다. 이들의 합계가 해당 지점에서의 총 압력 또는 운전압력이다. 예를 들어, 그림 15 의 방안 A 에서 냉동기 위의 물기둥의 수직 높이는 274 m 이다. 장치에 물을 공급하는 펌프의 최대 체절 양정은 43 m 이다. 따라서 총 압력은 이 두 압력의 합계 로 317 m 또는 3 100 kPa 이다. 냉동 프랜트 대안 위치 (건물의 중간 높이와 상단)에 대한 계산 역시 그림 15 에 나와 있다. 건물 중간 높이의 냉동기의 운전 압력은 1 758 kPa 이며 건물 상단의 압력은 448 kPa 이다. 미국의 경우 모든 주요 제조업체의 대형 냉동기에 대한 증 발기 및 응축기의 표준 운전 압력은 1 000 kPa 이다. 이 기계 들은 추가 비용으로 1 000 kPa 이상의 운전 압력에서 제작 할 수 있다. 해당 용기의 비용 증가분은 운전압력의 증가 단 위별로 더 커진다. 따라서 공조설계 엔지니어는 냉동기의 증 발기와 응축기 모두에서 운전압력을 정확하게 결정하고 각각 지정한다. 냉수 펌프를 흡입측이 아닌 배출측에 위치시킴으로써 냉동 기의 운전 압력을 감소시킬 수 있다. 이렇게 하면 냉동기 수실 의 펌프 잔류압력이 정수압과 이 펌프의 동적압력의 공칭 값 의 합으로 감소한다. 이렇게 함으로써 냉동기 비용을 줄일 수 있지만 펌프 케이싱과 플랜지의 압력은 변하지 않는다. 펌프 케이싱과 플랜지의 압력은 여전히 정압과 동압의 합이다. ![image](/image/placeholder) 팽창 탱크 팽창 탱크 팽창 탱크 지붕 지붕 지붕 펌프 3 m ww ww ● 부하 부하 냉동기 ww 부하 펌프 申 냉동기 부하 274 ww ww 부하 ww 부하 펌프 냉동기 부하 부하 부하 ww ww ww 지하실 지하실 지하실 방안 A 방안 B 방안 C 정수두 = 274 m 138 m 3m 펌프체절양정 = 43 m 43 m 43 m 전압력 = 317 m 181 m 46m = 3 100 kPa 1 758kPa 448 kPa 그림 15 냉동기 위치대 운전 압력 - 70 층 275 m 건물 (Ross 2004 에서 인용) 9.3 냉수압력 저감 냉동기에 대한 압력 및 비용은 지하가 아닌 상부에 위치시 킴으로써 감소시킬 수 있다. 그러나 이로 인하여 사용되는 어 떤 장소에서도 배관, 부속 및 밸브에 가해지는 최대 압력이 변경되지는 않는다. 몇 개의 충들을 묶어서 별도의 정압 구역 으로 분리하는 판형 열교환기를 사용하면 장비 및 배관의 냉 수 운전압력을 감소시키는 것이 가능하다. 지하에 냉동기가 있는 274 m 높이의 건물 예에서 냉수 시 스템을 세 개의 별도 존으로 분리할 수 있다 (그림 16). 각 존은 전체 건물 높이의 1/3 또는 91 m 의 정수두를 갖는 다. 모든 펌프는 냉동기 또는 2 차 존 열교환기의 토출 측에 위 치시켰다. 그 결과, 각 존의 최대 수두는 임계설계압력인 1 000 kPa 또는 냉동기 및 기타 열전달 장비에 대하여 증가된 압력 등급을 고려하는 지점보다 낮은 986 kPa 이 된다. 1 차 냉수 펌프가 이제는 판형 열교환기 압력 손실을 극복 해야하기 때문에 2 차 시스템이 없는 곳에도 지하층의 1 차 냉 수 펌프의 운전압력은 실질적으로 변동되지 않는다. 또한 각 열교환기 2 차 측에 모터 구동 펌프가 추가되어야 한다. 마지 막으로 두 개의 추가 존이 구성되어야 하므로 그에 따른 냉수 온도가 상승하면 상층부의 시스템을 통해 흐르는 물의 양이 필수적으로 증가하게 된다. 따라서 압력 감소에는 이점이 있 지만 판형 열교환기를 사용하여 해당 층의 장비, 배관, 밸브 및 부속품의 운전압력을 감소시기 위한 전반적인 비용 효율성 을 결정하기 위해서는 부분적으로 상쇄되는 고려사항 역시 분 석한다. 냉수 배관 시스템에서의 판형 열교환기의 사용과 그 위치 는 각 대안 별로 공조설계 엔지니어가 경제적인 분석을 통해 모든 계획에서의 대안 배열에 대한 운영비 차이뿐만 아니라 초기비용을 산정한다. | {}
c9276834-5ded-4cdc-8875-3126dc593944 | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-21 ![image](/image/placeholder) 팽창 탱크 (밀폐 배관 3 존에 동일) 지붕 부하 白 22 펌프 白 열 교환자 白 276 32 열 교환자 白 32 부하 냉동기 지하실 정수두(각존) = 92 m 잔여 펌프 압력(각존) = 9 m 전 압력(각존) = 101 m 그림 16 냉수 조닝 - 70 층 275 m 건물 (Ross 2004 에서 인용) = 986 Pa 응축기의 운전 압력을 줄이기 위해 판형 열교환기를 사용 하는 것은 가능은 하지만 잘 고려하지 않는다. 냉각수관은 일 반적으로 굴곡이 최소화 되어 있는 단일 샤프트에 위치하고 있으며 결과 적으로 부속 수가 적기 때문이다. 밸브는 기계 측 에만 설치되며 숫자도 적다. 이 많지 않은 개수의 부속 및 밸 브에 의한 비용의 증가는 열교환기의 2 차 측에 추가되는 펌프 뿐만 아니라 판형 열교환기 및 밸브의 비용을 상쇄하기에 충 분하지 않을 수 있다. 오히려 그 이상으로, 냉각수 물의 온도 가 상승하여 냉동기 운전비용이 증가한다. 9.4 배관, 밸브 및 부속 건물의 다양한 높이에서 배관, 밸브 및 부속품에 가해지는 운전 압력에 따라 적절한 배관 재질을 지정될 수 있도록 하여 야한다. 미국에서는 강관의 경우 DN 250 까지는 스케쥴 40 관이 표준 두께이다. DN 300 경우, 사용되는 관의 표준 두께 는 9.5 mm 이다. 이 표준들 중 어느 것이든 어떤 고층 건물에 서든 사용하고자 하는 관 지름에 가해질 수 있는 운전압력을 수용할 수 있다. 다양한 관 지름 별 허용 압력은 ASME 표 준 A17.1 및 보일러 및 압력 용기 코드 (ASME 2013) 및 다양한 관 제조업체의 자료에서 확인할 수 있다. 사용할 밸브 는 프로젝트 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력을 확보하기 위해 밸브 제조업체의 자료에서 검토해야 한다. 부식이 우려될 수 있는 중기응축 배관 또는 냉각수관의 경 우 이 시스템들의 운전압력으로 인한 이유가 아니라도 두꺼운 두께의 관을 사용한다. 9.5 배관설계 고려사항 배관의 설계는 다음을 포함한 다른 요소들도 고려한다. ① 건물의 구조용 철골 시스템에 반영되어야 하는 배관의 팽창과 수축 및 정적 및 동적 하중 ② 건물이 건설 된 후 주기적으로 검사해야 하므로 배관의 신축이음 및 앵커 및 가이드에 접근할 수 있어야 한다. ③ 방화 구획용 슬라브, 벽 및 칸막이의 모든 관통부에 위 치한 배관과 슬리브 사이 공간의 연소 차단재 ④ 배관 시스템 및 펌프의 내진 설비 (필요한 경우) 주변 온도 또는 관내 펌핑 유체의 온도 변화에 기인한 배 관의 팽창 및 수축을 수용하는 것 외에도 콘크리트 건물에서 문제가 발생할 수 있다. 콘크리트가 양생될 때 콘크리트가 수 축된다. 시간이 지남에 따라 이 수축은 층 당 3 mm 정도 짧아 질 수 있다. 이 변위는 상대적으로 작지만 70 층 건물의 경우 그 합이 약 225 mm 정도에 이른다. 이 때문에 구조물에 대해 배관이 움직일 수 있도록 앵커의 위, 아래 및 앵커 포인트 사 이의 배관에 충분한 신축성이 제공한다. 이 조건을 적절하게 설계하려면 공조 설계자가 배관 시스템에 가해지는 정확한 변 위량을 구조 엔지니어로부터 받아서 배관 시스템이 구조물 수 축조건을 수용할 수 있도록 설계한다. 9.6 온도차에 대한 경제성 미국의 경우 전통적으로 냉동기 선정에 있어 일반적으로 사용하는 방법은 5.5°C 또는 6.7°C 의 냉수 온도차(냉동기 입 구 수온 및 출구 수온 차)이며, 냉각수는 5.6°C 차이 또는 응 축기에 톤당 0.054 mL/J 용량의 냉각수를 공급하는 방식이 었다. 이 지침은 프로젝트 비용에 거의 영향을 주지 않는 소 형 건물에 적합하지만 대형 건물, 특히 고층 상업용 건물에는 적합하지 않을 수 있다. 이러한 유형의 프로젝트에서는 대 온 도 차를 사용하여 유량을 감소시키고 결과 적으로 배관 지름이 감소하여 냉동기 운전비가 증가할 가능성이 있기는 하지만 배 관, 밸브 및 부속의 초기 비용을 대폭 감소시킬 수 있다. 총 소요 냉방 용량이 14 000 kW 이고 대형 프로젝트의 경 우 5.6°C 온도 차이에서 냉수 유량은 600 m/s 가 DN 500 배 관을 통해 약 3.0 m/s 로 순환된다. 8.9°C 온도차를 사용하는 | {}
11c14b46-651b-4eff-978c-5244453fc885 | 3권.pdf | 1.4-22 제 1 편 쾌적공조 경우 냉동기에서 나오는 총유량은 380 L/s 이고 배관은 DN 400 이다. 대 온도차이를 사용하여 배관비용을 많이 절감할 수 있다. 또한, 두 조건 모두에서 냉방 단위당 소요 열량이 연 구되어야하지만 동일한 토출온도에서는 운전 에너지 소비는 변하지 않을 것이다. 5.6°C 온도 차가 있는 14 000 kW 냉동 프랜트의 경우 냉 각수 유량은 760 L/s 이며 DN 600 배관이 필요하다. 이 온도 차가 8.3K 로 증가하면 냉각수는 500 L/s 로 감소하며, 배관 지름은 DN 500 이다. 이러한 변경은 냉동기와 냉각탑 사이 의 거리에 따라 차이는 있지만 초기비용을 크게 절감한다. 냉매의 응축 온도와 그에 따른 에너지 사용량은 대체로 출 구 냉각수 온도의 함수이기 때문에 냉동기의 에너지 소비는 약간 증가할 수 있다. 10. 수직 운송 공조 설계자가 고층 건물에 있는 승강기에 대하여 주로 관 여하는 것은 승강기 기계실을 안정적인 운전이 이루어질 수 있도록 냉방하는 것이다. 근자에 많은 코드에서는 이 기계실이 다른 건물 시스템과 독립적인 별도의 공조 시스템으로 공조할 것을 요구한다. 이 절에서는 승강기 샤프트 및 대기로의 기계 실 환기에 대한 요구 사항에 대하여 설명한다. 10.1 승강기 기계실 냉방 승강기 기계실의 냉방 부하는 승강기를 구동하는 전기 모 터뿐만 아니라 광범위하게 열이 발생하는 전자식 승강기 제어 장치에서도 발생된다. 시스템의 일부인 전자 부품 때문에 승 강기 시스템 실을 27~16°C 의 온도로 유지한다. 이는 승강기 기계실에 패키지형 수냉식 DX 장치를 사용하여 수행할 수 있다. 건물의 중앙에 기계실이 있는 저층부 또는 중층부의 여 러 대의 승강기가 있는 경우에는 그 층의 나머지 부분이 기계 실로 사용되지 않는 한 외기를 쉽게 도입할 수가 없기 때문에 패키지형 수냉식 DX 장치를 사용이 필요할 수 있다. 건물 상 단에서는 공기 냉각이 가능하다. DX 장치의 궁극적인 용량은 승강기 제조업체가 제공한 정 보에 의해 결정된다. 승강기 컨설턴트는 입찰을 통해 설계를 진행하는데 필요한 일반정보를 제공할 수 있다. 이 장비의 냉 방 량은 아주 크다. 단일 승강기 장비실의 경우에도 35-52 kW 정도이다. 10.2 승강로 및 기계실 통풍 모든 승강기는 관련 표준을 준수하되, 해당 지역 기관 및 해당 건물 코드에 따라 수정하여야 한다. 많은 코드의 요구 사항 중 하나는 각 승강로의 상단에 승강로 평면적의 3.5% 또는 승강기 1 대 당 0.27 m2 중 큰 값의 통풍구가 있어야 한 다는 것이다. 이 요구사항의 목적은 건물 화재시 연기를 배출 하는 것이다. 이를 달성하기 위해서는 통풍구에서 대기로 덕 트가 연결되어야 한다. 이것은 건물의 상단에서는 간단하지만 승강기 장비실이 외주부에 인접해 있지 않은 저층 및 중층용 승강기 기계실의 경우 연결덕트를 대기까지 연장하는 것이 어 려울 수 있다. 완전히 스프링클러가 설치된 건물의 경우 밤에 숙박하는 호텔이나 주거용 건물 외에는 승객용 승강기에서는 벤트 및 대기로의 덕트 연장은 면제될 수 있다. 일반적으로 전용 서비 스 승강기에는 배기구가 여전히 필요하다. 승강기 속도가 7 m/s 보다 빠른 경우, 고속 승강기가 하강 할 때 공기를 신속하게 빠져 나갈 수 있도록 승강로 하단에 통풍구가 코드에 따라 필요할 수 있다. 10.3 승강로 가압 초고층 및 극 초고층 빌딩의 경우, 호텔이나 주거 용도에서 승객을 신속히 상부층으로 이송하기 위하여 급행(또는 셔틀) 승강기가 제공된다. 이 승강기는 일반적으로 응급상황에서 피 난용 승강기로 사용된다. 이러한 목적의 승강기의 안전을 유 지하기 위하여 승강로 및 승강기로 연기가 유입되지 않도록 승강로를 가압한다. 10.4 화물용 승강기를 이용한 공조 장비 양중 냉수 프랜트 또는 보일러 프랜트의 일부가 초고층 건물의 최상층에 있는 경우, 해당 위치에 있는 장비의 유지 보수를 돕 기 위하여, 화물용 승강기는 모든 주요 장비를 지상에서 상부 플랜트가 있는 지역으로 전달 및 운반할 수 있는 충분한 용량 과 승강기 크기를 갖추며 전원이 설계되고 시공되어야 한다. 참 고 문 헌 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 1 권 기초, 2018. 1. 2. 대한설비공학회: 설비공학편람, 제 4 판, 제 4 권 공기조화와 냉 난방 설비, 2018. 3. ASHRAE Handbook HVAC Applications, 2015 4. AIA. 2007. Abbreviated form of agreement between owner and architect, article 2: Scope of architect's basic services. Document B151-2007. American Institute of Architects, Washington, D.C. 5. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013. 6. ASME. 2013. Boiler and pressure vessel code. American Society of Mechanical Engineers, New York. 7. ASME. 2013. Safety code for elevators and escalators. Standard A17.1/CSA 844-2013. American Society of Mechanical Engineers, New York. 8. CTBUH. 2014. CTBUH height criteria. Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Chicago. http://www. ctbuh.org/TallBuildings/Height Statistics /Criteria/ta- bid/446/Default.aspx. 9. ICC. 2012. International building code. International | {}
baa1f800-8da5-4c81-b962-bff165eb7aab | 3권.pdf | 제 4 장 초고층 건물 1.4-23 Code Council, Washington, D.C. 10. NFPA. 2013. Installation of sprinkler systems. Standard 13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 11. NFPA. 2013. Installation of standpipe and hose systems. Standard 14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 12. NFPA. 2013. National fire alarm and signaling code handbook. Standard 72. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 13. NFPA. 2012. Smoke-control systems utilizing bar- riers and pressure differences. Standard 92A. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 14. NFPA. 2015. Life safety code. Standard 101. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 15. NFPA. 2013. Emergency and standby power systems handbook. Standard 110. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 16. NFPA. 2013. Stored electrical energy emergency and standby power systems. Standard 111. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 17. NFPA. 2015. Building construction and safety code. Standard 5000. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 18. NRC. 2010. National building code of Canada. National Research Council Canada, Ottawa, ON. 19. Ross, D. 2004. An HVAC design guide for tall com- mercial buildings. ASHRAE. | {}
e021a744-6574-46a8-8ce6-1e548d458e49 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-1 제 5 장 집회시설 1. 미술관 박물관 도서관 1.1 개요 1) 미술관, 박물관, 도서관의 특징 미술관은 미술자료를 수집, 보관, 전시하기 위해 충분한 시 설과 학예전문가를 갖추고, 미술작품의 감상과 학습을 통해서 사람들의 정서를 함양함으로써 풍부하고 윤택한 생활을 창조 하기 위한 시설이다. 박물관은 인문과 학, 자연과 학, 산업에 관 한 자료를 수집, 조사, 연구하고 보관, 전시함으로써 사람들의 역사, 예술, 민족 및 과학 등에 대한 지식을 계몽하여 인류의 문화발전에 기여하기 위한 시설이다. 도서관은 도서 및 기타 기록 자료를 조사, 수집 및 보관하고 이를 일반에게 관람, 대 출하는 것을 주요 업무로 하는 시설이다. 2) 미술관, 박물관, 도서관의 종류 및 구성 미술관은 인문계 박물관에 속하며 대상으로 하는 자료나 작품의 시대, 지역 및 장르 등에 따라 근대미술관 또는 현대 미술관, 서양미술관 또는 동양미술관, 서화, 조각 및 공예 등 의 미술관으로 분류된다. 박물관은 연구시설을 병설하는 경우 가 많으며 종합박물관과 전문박물관으로 분류할 수 있다. 전 자는 대규모이며 수집, 보존, 전시, 연구 등의 모든 기능을 갖 추고 광범위한 분야를 대상으로 한다. 후자는 미술, 역사, 과 학 등의 전문별 분야를 대상으로 한다. 도서관은 국립도서관, 공공도서관, 대학도서관, 학교도서관, 전문도서관 및 기타로 분류된다. 표 1 에 미술관, 박물관, 도서관의 기능과 실 구성을 나타냈다. 3) 건물의 외피 및 단열 성능 미술관, 박물관, 도서관 건물을 설계할 경우 공조설비계획 이전에 건축적으로 단열성이 뛰어난 건물을 계획할 필요가 있 다. 에너지 절약을 위해 건축물의 단열기준은 점차 높아지고 있으며, 건물 각 부위의 단열기준은 건축물의 에너지절약설계 기준의 지역별 건축물 부위의 열관류율에 충족될 수 있도록 계획한다. 4) 수장품의 보존 방법 미술관, 박물관, 도서관 건물 중에서도 특히, 인문계 박물관 이나 자료관 등의 건축계획에 있어서 기본적으로 필요한 것 은, 대상으로 하는 자료의 이력을 상세히 조사하여 물품에 변 화가 생기지 않도록 충분한 주의 한다. 자료는 저온, 저습 상태 에서 보존하는 것이 좋지만 각종 요소가 결부된 자료보존에 있어서는 그 지방의 기온변동(월평균 및 연평균 기온, 일교차 및 연교차)이나 온열환경 및 그 변화에 대한 수장, 전시물의 물리적 특성에 대하여 충분히 배려한다. 5) 알칼리성 오염인자 대책 및 기타 신설된 미술관, 박물관, 도서관 건물은 타설 후 얼마 되지 않은 콘크리트로부터 나오는 수분과 알칼리성 오염인자에 의 해서 수장 물품이 변색, 퇴색, 약화 등의 손상을 입을 위험성 이 있다. 수분과 알칼리성 오염인자가 수장, 전시물에 대해서 눈에 띄는 영향이 없어질 때까지 걸리는 시간은 콘크리트 타 설 후 1 년 이상 걸린다고 하므로 건물 완성 후 1~2 년 동안 은 어떤 수단을 강구해서 그것들을 외부로 배출할 필요가 있 다. 또한 내장재로 사용되는 목재나 접착제, 도료, 천장, 벽, 바닥에 사용되는 건자재로부터의 휘발성분에 의한 실내오염 이나 미생물오염에 의한 영향도 무시할 수 없다. 건물 완성 후 1 년 이상 건조시켜 청정한 환경으로 한 후에 수장, 전시물 을 반입하는 것이 바람직하다. 표 1 미술관, 박물관, 도서관의 기능과 실 구성 ¦ 기능 종류 ¦ 자료수집시설 ¦ 정리보관시설 ¦ 연구조사시설 ¦ 교육보급시설 ¦ 관리관계 및 기타시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미술관 박물관 ¦ 연구실 사무실 ¦ 보관격납실(수장고) 조정실 연구실 작업실 전시준비실 ¦ 연구실 시험실 수리실 사진실 기타 ¦ 각종 전시실 각종 자료실 강당, 집회실 시청각자료실 등 ¦ 관장실, 회의 실, 사무실, 응접실, 인쇄실, 제본실, 물품하역실, 창고, 소독실, 기계실, 숙직실, 화장실, 휴게실, 다과 실, 식당, 기타 ¦ ¦ 도서관 ¦ 조사연구실 사 무 실 ¦ 공개서고 비공개서고 보존서고 연구실 작업실 (훈증실) ¦ 조사 · 연구실 ¦ 각종 관람실, 각종 자료실 시청각자료실 목록실, 대출실 관람안내실 강당, 집회실 등 ¦ 관장실, 회의 실, 사무실, 응접실, 인쇄실, 제본실, 물품하역실, 창고, 소독실, 기계실, 숙직실, 화장실, 휴게실, 식당, 기타 ¦ | {}
9b911aa8-45ac-4f4f-87f0-77c5a01a7f18 | 3권.pdf | 1.5-2 제 1 편 쾌적공조 표 2 공기 중 오염물질의 문화재에 대한 작용 ¦ 오염물질 ¦ 문화재에 대한 작용 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분진 ¦ 퇴적 · 달라붙음. 이에 습기가 작용하여 일부가 용해되어 문화재의 재질에 작용함. ¦ 고성능 더스트 필터 설치 ¦ ¦ 염분 (NaCI) ¦ 문화재에 부착하여 습기에 의해 끈적거림. 부식을 일으킴. 해변의 시설에서 특히 주의 가 필요함. ¦ 염해방지용 필터 설치 ¦ ¦ 아황산가스 (SO2) ¦ 종이, 면 등의 셀룰로스질, 레자, 염안료, 금속류, 석회석, 대리석, 회반죽 등을 수분과 작용하여 H2SO4 로 침해함. ¦ 활성탄 필터 또는 물 · 약알칼리액에 의한 공기세정장 치 설치 ¦ ¦ 황화가스 (H2S) ¦ 온 · 강제품에 대한 부식작용(습지, 온천, 오염된 강에서 발생. H2S 와 유사한 유기유황화합물 멜캅탄은 쓰레기장 등에서 발생) ¦ 활성탄 필터 또는 물 · 약알칼리액에 의한 공기세정장 치 설치 ¦ ¦ 암모니아 (NH3) ¦ 공기중의 SO2 와 반응하여 황산암모니아 미립자를 만들며 유화표면을 손상시키는 blooming 현상(화학공장, 석유정제공장 등에서 발생)을 발생시킴. ¦ 공기세정장치 설치 ¦ ¦ 질소산화물 (NO, NO2) ¦ 염료에 유해함(연료의 연소, 화학공장 등에서 발생) ¦ 알칼리제부착 활성탄 필터 설치(NO2), 퓨어라이트 ¦ ¦ 오존 (O3) ¦ 모든 유기물 셀룰로스질, 도료, 아교, 염료, 고무 등을 손상시킴(전기집진기로부터의 발생에 주의). ¦ 활성탄필터 설치 ¦ ¦ 탄산가스 (CO2) ¦ 탄산염을 만들기 쉬운 안료로서 보호막이 없는 물건에 작용(관객의 호흡에 의함. 환기 불충분시 CO2 고농도) ¦ 충분한 환기를 실시함 ¦ 1.2 설계조건 1) 설계 계획상 각종 요건 수장 또는 전시되는 문화재의 열화는 벌레나 세균, 분진에 의한 오염 이외에 공기 중의 산소에 의한 산화작용이나 아황 산가스 등의 유해가스에 의한 부식이 원인이다. 이들 피해는 고온, 다습한 공기조건에 의해서 현저하게 촉진된다. 또 급격 한 온, 습도의 변화가 흡습성이 있는 수장, 전시물에 변형을 일으켜서 파손에 이르게 하는 경우도 있다. 수장고의 온, 습도 와 외부의 온, 습도의 차이가 클 경우에는 반입이나 반출 시 급격한 온, 습도 변화에 의해서 수장, 전시물이 손상될 염려가 있으므로 온, 습도를 자유롭게 조정할 수 있는 조절실이 필요 하다. 보존창고나 서고의 도서류나 고문서 등 종이류의 보존 에는 저온 저습한 것이 좋다고 말하지만 상대습도 30% 이하 의 저습도 상태는 종이의 질을 약하게 하며 저온 상태는 풀이 나 아교 등의 제본용 소재를 약화시킨다. 보존창고에 공급되 는 신선외기나 재순환공기 중에는 분진이나 SO2, NH3, CO2, 등 각종 오염물질이 포함되어 있으므로 이를 제거하기 위한 공기정화장치를 설치한다. 표 2 에 공기 중 주요 오염물질의 문화재에 대한 작용(일본, 공기조화, 위생공학회)을 나타낸다. 2) 온, 습도 등 설계조건 (1) 전시실, 수장고, 서고의 온습도 조건 전시실의 공조는 일반 보건공조에 속하며 온, 습도 조건은 그다지 엄격하지 않지만 전시장의 성격과 전시 대상을 고려하 여 온습도 조건을 설정한다. 탄산가스농도는 일반 실내 공기 중 농도 1 000 ppm 을 기준으로 한다. 수장고의 공조는 일반 적으로는 표 3 에 나타낸 수장품의 허용 온습도 범위(일본, 공 기조화 · 위생공학회)를 보존 조건으로 하는 경우가 많다. 설 계조건은 특수한 경우를 제외하고 건구온도 15~22°C, 상대 습도 50~60%가 적당하다. 옻칠을 사용한 공예품에 대해서 는 약간 높은 60% 정도의 상대습도가 적당하다고 한다. 변동 범위는 상대습도는 대략 ±2.5% 정도, 건구온도는 ±0.5°C 정 도를 목표로 한다. 탄산가스 농도는 일반 실내공기 중 농도를 기준으로 한다. 서고의 공조는 표 3 을 기준으로 하고 있다. 영 국 런던의 필름보관소는 5°C 를 적용하고 있다고 보고되고 있 다. 5~10°C 의 저온도는 고문서나 섬유에 대해서 적당하며 이 온도 정도이면 생물적 오염도 해결된다. 그러나 보관창고 외부로 꺼낼 때 자료표면에 결로가 발생하므로 전실로서 조절 실이 필요하다. 상대습도는 곰팡이와 벌레의 발생, 부식촉진 효과 를 방지하기 위해서도 60% 이하로 억제한다. (2) 전시 습도 케이스의 온, 기류분포 조건 ① 온습도 조건 : 전시실의 온습도 조건과 같으면 좋다. 전 시품을 위주로 생각하여 관람자의 영향을 받지 않으므로 전시 실 보다 정밀한 조건이 달성된다. 또 전시품에 따라서는 넓은 범위에 걸쳐서 설정을 변경할 수 있는 것이 바람직하다. 공조 부하로서는 전시실과 유리 케이스 면을 통한 관류부하, 주위 벽면을 통한 열부하, 조명부하 등이 있으며 그 부하는 전시케 이스의 형상 및 구조에 따라 달라진다. ② 기류분포 조건 : 수장품의 표면에는 필히 온도경계층 및 습도경계층이라 불리는 두께 50 mm 정도의 공기층이 존재하 여 이것이 급격한 주위 공기의 온습도 변화의 영향을 완화시 키는 기능을 하고 있다. 그러나 강한 기류가 전시품 표면에 닿으면 이 경계층이 깨져서 주위 공기의 온습도 영향을 직접 적으로 받게 된다. 일반적으로 풍속이 빨라지면 습기 전달율 은 높아진다. 케이스 내부는 취출구와 전시품의 거리가 매우 | {}
f99af0b9-fd34-4eb7-a501-ee0db7b55916 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-3 표 3 각종 문화재 보존을 위한 온습도 조건 ¦ 문헌 ¦ 대상품목 ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ UNESCO ¦ 갑골, 무기, 화폐, 과학용 기기, 금속, 안정된 녹을 갖 는 철, 광물표본, 도기, 유리, 목상, 파스텔 화 ¦ 16~24 ¦ 46~63 ¦ 갑골 등의 금속에는 바셀린을 바름. 목상은 급격 한 온도 습도 변화를 피한다. ¦ ¦ UNESCO ¦ 점토 명판, 모피, 가구, 레자, 유리 음화, 미이라, 조각, 에칭, 수채화, 불투명 수채화 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 미이라는 밀폐용기에 보관함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 광택있는 고급 도기, 융단, 의장, 편직물, 레이스, 일반 직물, 동식물, 곤충 표본, 와니스를 칠한 물건, 우표, 풀 묻은 라벨, 사진 필름, 상아 ¦ 16~24 ¦ 50~63 ¦ 동물 · 식물 · 곤충의 표본은 정기적인 검사가 필 요 ¦ ¦ UNESCO ¦ 상아세공, 목세공, 옻기, 칠기, 목재 패널, 펼쳐진 유화, 보석, 대리석, 설화 석고, 다공성 석재 ¦ 16~24 ¦ 56~63 ¦ 그림, 펼쳐진 유화, 목재 판넬 등 특히 손상되기 쉬운 것은 일정 온습도 예를 들면 15.6°C, 58%로 보존하는 것이 좋음. ¦ ¦ UNESCO ¦ 신문지, 인쇄된 책, 지도 류, 도면 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 벌레에 의한 해를 방지함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 채색된 원고, 사본, 양피지, 송아지 가죽 종이 ¦ 16~24 ¦ 45~63 ¦ 얇은 직물 등으로 싸서 쌓아서 용기에 넣어 보관함. ¦ ¦ UNESCO ¦ 필름, 우표, 풀 묻은 라벨 ¦ 16~24 ¦ 50~63 ¦ 뒷면에 풀이 묻어 있어서 건조한 환경이 필요함. ¦ ¦ ICOM ¦ 뎃셈 창고 ¦ 18~20 ¦ 65 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 패널, 나무 ¦ - ¦ 50 ¦ 뉴욕 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ - ¦ 50~70 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ 16~20 ¦ 65~68 ¦ 함부르크 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ 19 ¦ 50~60 ¦ 스톡홀름 ¦ ¦ ICOM ¦ 박물관 ¦ - ¦ 45~50 ¦ 워싱턴 ¦ ¦ ICOM ¦ 양피지 ¦ 15.5~23.5 ¦ 55~60 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 종이 ¦ 15.5 ¦ 60 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15.5~24 ¦ 50~65 ¦ 런던 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 12~24 ¦ 40~60 ¦ 파리 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15~20 ¦ 45~60 ¦ 앤트워크 ¦ ¦ ICOM ¦ 도서관 ¦ 15~25 ¦ 50~60 ¦ 배젤 ¦ ¦ ASHRAE- Guide and Data Book ¦ 도서관 박물관 미술품 수장 ¦ 16~20 ¦ 65~68 50~55 50 (±2) ¦ 함부르크 화석이나 오래된 뼈는 습도가 높은 것이 좋음 ¦ ¦ ASHRAE- Guide and Data Book ¦ 모피가 붙어있는 동물 박제 도서관 ¦ 21.1~22.2 18.5~22.2 (±0.55) 4.4~10 21.1~23.3 ¦ 50 40~50 ¦ 온도는 22.2°C 이 충해 발생을 방지하기 위해서는 하로 함. 사본 기타 귀중한 출판물 등의 수장은 연간을 통해서 21.1~22.2°C 45%로 유지 한다. ¦ 가까우므로 취출 풍속은 0.5 m/s 이하로 낮추고 전시품 근처 에서는 0.1 m/s 이하가 바람직하다. 취출 기류는 유리면을 향하게 하여 후부 벽면의 전시물이 흔들리지 않도록 한다. 또 도검의 경우 취출온도가 낮으면 결로 발생이 우려되므로 주의 가 필요하다. 즉 취출공기 온도차를 5°C 이하로 한다. (3) 비 공조시의 온습도 조건 일반적인 전시실은 폐관 후 공조를 정지시키는 경우가 많 다. 이럴 경우 공조 정지 후의 온습도 변화가 문제가 된다. 폐 관 후에는 각 전시실의 셔터나 덕트의 댐퍼를 닫아서 공기의 움직임을 적게 하는 것이 좋다. 비공조시에 어느 정도의 온도 변화가 있어도 그것이 크지 않으면 전시품에 대해서 큰 영향 은 미치지 않으며 오히려 습도가 문제가 된다. 건축적 으로 축 열, 단열, 방습에 의해서 가능한 한 온습도의 급격한 변화를 적게 할 필요가 있다. 1.3 열부하 특성 1) 전시실의 열부하 특성 외피를 통한 부하는 일반 건물과 같은 특징을 갖고 있다. 주의 할 점은 조명부하, 인체부하, 외기부하에 대한 것이다. 조 | {}
d5bbff31-d319-4e44-913a-12cf4af67743 | 3권.pdf | 1.5-4 제 1 편 쾌적공조 명부하는 전시실의 전시방법과 조명방법에 따라 크게 달라진 다. 또 점멸에 의한 급격한 변화나 조광에 의한 변화가 있다. 인체부하는 전시 기획이나 작품에 따라 혼잡도가 달라지며 또 한 계절, 요일, 시간에 따라 입관자 수가 변함에 따라 부하가 변동한다. 입관자 수에 따라 에너지절약을 고려하여 외기도입 량을 변화시키는 경우에는 외기부하가 변동한다. 입관자의 체 류시간은 종래에는 60~100 분 정도로 비교적 단시간이었으 나 AV 장치의 채택이나 체험학습의 충실화에 따라 평균 체재 시간은 점차 길어지고 있다. 전시실 혼잡 시 외기부하와 인체 부하의 비율이 증가하게 된다. 2) 하루의 부하 특성 전시실은 일반 건축물에 비하여 무창이고, 구조체에 단열층 또는 방습층을 설치하여 공조부하가 경감되도록 고려되어 있 으므로 외피부하가 적고 외기부하, 조명부하, 인체부하가 크 다. 또 습도제어(노점제어)를 위한 재열부하가 필요하게 된다. 관람실은 창이나 천창 등이 유리로 개방되어 밝은 환경을 갖 는 도서관이 많으므로 열부하는 외피부하가 크다. 1.4 시스템 설계 1) 열원 시스템 · 열반송 시스템 전시실, 수장고, 서고, 강당 등의 각 실은 무창이기 때문에 연간공조가 되는 경우가 많다. 지역의 기상조건에 따라 다르 지만 이들 각 실의 실내 온습도를 중간기를 포함하여 안정시 키기 위해서는 재열제어 방식이 가장 뛰어나다. 이 때문에 재 열부하를 연간 고려한 냉온열원을 동시에 필요로 한다. 열원 은 해당 지역에 공급되는 인프라와 에너지절약설계기준에 의 해 방식을 선정하고, 동절기의 가습은 수가습, 온수가습, 증기 가습 등이 있다. 물이나 온수에 의한 가습의 경우에는 염소분 제거를 위한 순수처리장치 등이 필요하다. 배관방식은 개방배 관 방식과 밀폐배관 방식의 2 종류를 생각할 수 있다. 물을 사 용한 축열조를 설치하거나 빙축열을 설치하는 경우도 있다. 열발생 및 열반송 시스템에 대해서는 연간 열부하량, 부분 부 하량에 대한 대응, 열변환 효율, 반송효율, 에너지 단가, 공급 의 안정성, 환경오염, 신뢰성, 안전성, 소음, 진동, 인력절감, 경제성, 관리비, 감가상각 연수 등의 상호관계를 명확히 한 사 례에 의해 선택하고 있다. 표 4 에 공조조닝에 대한 고려사항 을 나타냈다. 2) 전시실, 수장고, 서고, 관람실, 전시 케이스, 집회실 등의 공기조화 (1) 전시실은 습도제어가 중요하며 하절기의 제습운전과 그를 위한 재열이 절대 필요하다. 실내 공기청정도 레벨도 높 으며 외기 및 환기의 제진을 행한다. 외기 도입 시 오염가스 를 제거한다. 내부부하 중에서 조명부하는 일정하나 관람자의 인체부하는 변동이 크므로 CO2 제어에 의해서 도입 외기량을 제어하는 것이 바람직하다. 또한 전열교환기를 설치하여 에너 지절약을 한 예도 있다. 일반적으로 전시실은 천장고가 높으 므로 공기의 도달거리를 고려하여 보행자 존은 노즐 취출로 하고, 벽면 하단부를 이용하여 환기하는 방법이 바람직하다. 최근에는 실내 관람객의 쾌적성 향상과 에너지 절감을 위해 바닥면 복사 냉난방 방식이 적용되기도 하며, 이 경우에는 복 사 효과 를 위해 바닥 마감면이 석재 계통으로 마감될 필요가 있으며, 실내환기와 더불어 표면결로방지를 위한 노점 온도 제어가 동반되어야 한다. (2) 수장고의 목적은 수장품 보존을 위한 공조이다. 습도변 화의 연교차를 5~10%로 하고, 가능하면 저습용(35~45% RH), 일반용(50~65% RH), 고습용(70~80% RH)으로 분 리한다. 자료의 산화를 방지하기 위해 외기도입량을 한정하고 외기의 오염물질 제거용 청정장치를 설치한다. 수장고는 외란 을 최소화하여 수장고 내의 온습도를 최대한 균일하게 유지하 기 위해 이중 벽체로 구성하고, 수장고와 이중벽체 내 공간의 공조 조닝을 별도로 하는 것이 바람직하다. 수장고의 보존환 경 조정방식으로서는 환기방식, 공조방식, 공조 + 환기방식이 있으며 각각 직접 급기방식, 간접 급기방식, 직접 및 간접 급 기방식이 있다. 간접 급기방식은 수장고 내부의 온습도 등의 변화를 작게 하여 수장품에 대한 영향을 완화시킨다. 수장고 내부의 기류속도는 가능하면 작게 하고, 기류분포에 주의 하여 취출구 풍속을 억제시키며 가능하면 수장품에 직접 기류가 닿 지 않도록 취출구와 흡입구를 배치한다. 온습도의 유지는 연 간 일정하게 24 시간 운전을 행하는 항온항습형과 외기 온도 의 계절변동에 추종하는 변온항습형이 있다. 수장고의 공조는 24 시간 운전이 요구되는 경우가 많으므로 단독열원이 바람직 하다. (3) 서고는 수장고와 유사하지만 온습도 설계조건이 양쪽 모두 낮다. 서적은 책꽂이에 꽂으면 밀착되어 공기 유통이 나 빠지므로 취출구 및 흡입구의 수를 가능하면 많게 하여 균일 하게 분배한다. 서적의 반출입이 적은 밀집서고와 반출입이 표 4 미술관, 박물관, 도서관의 공조 조닝과 각 계통의 조건 ¦ 공간 용도 ¦ 공조조건 ¦ 운전시간 ¦ 공조계통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보존용 서고, 문화재 수장고 ¦ 보존용 조건 ¦ 24 시간 ¦ 서고 계통, 수장고 계통 ¦ ¦ 중요문화재 특별전시, 귀중도서 전시 ¦ 보존용 공조 (동시에 보건용 공조 만족시킬 것) ¦ 24 시간 (또는 주간 연속 야간 필요시) ¦ 특별전시 계통, 특수전시 계통 ¦ ¦ 일반전시 공간, 관람 공간 ¦ 보건용 공조(필요시에는 외기의 유해가스처리) ¦ 주간만(또는 야간 운전시간 연장) ¦ 일반전시 계통, 일반관람 계통 ¦ ¦ 관리관계, 기타 공간 ¦ 일반 보건용 공조 ¦ 8~10 시간 ¦ 일반공조 계통 ¦ | {}
9ece57a3-c1e6-41ee-98f0-26e015ea7a60 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-5 ![image](/image/placeholder) T SA ISA 정류형 펀칭패널 EA ◀ OA ④ 수장고 면, RA EA 필 비상실내 항용화술형 공기충용 공조 7 그림 1 수장고 공조 개념도 ![image](/image/placeholder) 그림 2 디퓨저 설치 사례 많은 일반서고로 나누어 온습도 조건을 설정한다. 즉 일반서 고는 관람실로 반출이 있으므로 결로에 주의 한다. 더욱이 귀 중도서는 상자에 넣어서 보관한다. 산성화에 따라 지질이 산 화하여 손상되므로 가능하면 외기를 적게 한다. (4) 관람실은 서적이 서고에서 반출되어 각 쪽이 사람 손 에 접촉되며 조명 및 공기에 노출된다. 일반적으로 보건용 공 조가 행해지며 인간이 주체가 된다. 관람자가 장시간 체류하 므로 쾌적한 환경 하에서 서적을 읽을 수 있도록 적절한 온습 도와 드래프트를 느끼지 않는 기류분포로 한다. (5) 전시 케이스는 전시되는 물품에 따라 요구되는 온습도 조건이 다르므로 요구에 대응할 수 있는 시스템으로 한다. 조 명기기의 배열을 위하여 천장 면에서 환기한다. 전시실로부터 의 먼지나 열의 영향을 막기 위해 전시케이스의 기밀성을 높 일 필요가 있다. 용적이 작으므로 온습도 등의 제어가 어렵다. 공조시스템을 간헐운전 시킬 경우에는 공조시스템 정지 후 댐 퍼를 폐쇄하여 공기의 이동을 적게 하는 대응이 필요하다. 습 도변동 제어효과 를 목적으로 하여 실리카겔이나 제오라이트 를 케이스 내부에 봉입하는 경우도 있다. (6) 집회실은 집회자의 인체부하와 필요 외기부하가 크므 로 CO2 제어에 의해서 외기량을 제어하며 아울러 전열교환기 등에 의한 에너지절약을 고려한다. 강연에 사용되는 경우를 고려하여 소음레벨을 NC-30 이하로 하는 것이 바람직하다. 1.5 각 부 계획 1) 건축적 단열 방법 건축적 단열을 행하는 목적은 열부하의 경감, 외벽의 내표 면 온도와 실온과 의 차이 감소, 실내 온도분포의 균일화 등에 있다. 철근콘크리트 구조 건물에서 간헐적인 냉난방을 실시하 는 경우에는 내단열 공법을 채택하면 공조시 실온 상승 또는 강하를 빠르게 하는 것이 가능하다. 단, 외벽 내표면의 결로를 방지하기 위하여 투습저항이 큰 단열재를 선택하거나 실내 측 에 방습층을 설치한다. 외단열 공법은 내부 결로의 방지에도 효과 적이다. 철근콘크리트 구조의 건물과 같이 중량구조의 건 물에서는 구조체 자체의 커다란 열용량에 의해서 열적인 외란 을 완화시키며 또한 구조체의 축냉 또는 축열작용에 의해서 에너지절약 효과 를 기대할 수 있다. 2) 건축적 습도조절 방법 흙벽 창고는 하절기에 벽체 내부에 흡수된 수분이 동절기 건 조한 시기가 되어도 일부 잔류하기 때문에 실내 습도가 비교적 높게 유지되는 경우가 많다. 흙벽 창고가 갖는 습도조절 기능에 대해서는 잘 알려져 있다. 목벽에 비해서 흙벽은 습도조절 능력 이 2 배 정도이며, 계절에 따라 차이가 있는 것으로 알려져 있다. 건축물의 내장재는 늘 변동하는 온습도 환경에 놓여 있으 며 더욱이 각각의 흡방습 특성을 갖기 때문에 다양한 원인에 의한 재료자체의 온도변화에 따라 자재 표면에서 흡방습이 이 루어지고 있다. 이것이 습도조절 효과 로 나타나 실내습도를 안정시키는 역할을 하고 있다. 흡습 자재로는 고분자계 접착제로 입자상태 또는 섬유상태 의 소재를 구조체 표면에 뿜칠하는 것과 흡습용량이 큰 도막 을 도포하는 것이 있다. 적당한 시간 간격으로 환기를 실시하 여 방습을 도모할 필요가 있다. 또 장기간에 걸쳐서 사용하면 곰팡이가 생길 염려가 있으므로 사전에 접착제에 방청제를 섞 어 두는 것도 한 가지 방법이다. 각종 재료의 습도조절 능력 을 표 6 에 나타낸다. 3) 전시케이스의 디테일 전시케이스는 벽부착케이스(윈도우형, 낮은 바닥형, 높은 바닥형), 이동케이스(경사형), 특수케이스의 3 종류로 대별된 다. 케이스는 공간이 작으므로 마감재, 바탕재, 접착재 등에서 발생하는 휘발성분에 주의 한다. 일반적인 전시케이스의 예로 서 전시케이스 하부 급기 덕트의 슬릿트형 취출구로부터 유리 면을 따라 공기가 취출되어 천장의 흡입구로 환기되는 것이 있다. 4) 훈증(��) 설비 수장품이 생물에 의해서 피해를 입는 경우가 있는데 거기 에는 2 가지 종류가 있다. 즉, 수장품 자체에 생물이 발생 또는 착생하여 피해를 받는 경우와 수장시설이나 전시시설의 건자 재에 생물피해가 발생하여 그 가해생물이 수장품에 파급되는 경우이다. 수장품의 재질에 영향을 끼치지 않으면서 가해생물 만을 박멸시키는 유효한 방법으로 훈증법이 있다. 훈증방법으 로는 피복훈증, 밀폐훈증, 훈증고훈증, 포장훈증, 감압훈증 등 이 있다. 훈증제로는 재질에 영향이 적고 살충 살균효과 가 뛰 어난 약제를 선택한다. 현재는 살충제로 취화(��)메틸과 불 화샐후릴, 살균제로 산화에틸렌과 취화메틸의 혼화제가 많이 이 사용된다. 또 수장품의 생물적 열화방지에 포름알데히드를 많이 사용한다. 이와 같이 목적에 맞게 훈증제를 선택하여 사 용한다. 이들 훈증제는 재질에 대한 침투성이 뛰어나므로 피 해가 발생한 재질의 심층부까지 도달하여 효과 를 발휘한다. | {}
830e42a8-4bea-4400-aca8-99e219df23e0 | 3권.pdf | 1.5-6 제 1 편 쾌적공조 표 5 각 미술관의 조명부하의 실 예 ¦ 단위, W/m2 ¦ 단위, W/m2 ¦ Y 미술관 ¦ F 시미술관 ¦ M 도미술관 ¦ N 시미술관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전시실 ¦ 천장조명 단독 보조조명 부가 ¦ 17.8~25.5 47.4~49.6 ¦ 20.9~49.5 32.8~68.5 ¦ 15.0~67.9 21.5~87.4 ¦ 17.3~27.4 29.7~30.9 ¦ ¦ 전시케이스 ¦ 상부조명 단독 하부조명 부가 ¦ 66.5~70.3 88.6~93.8 ¦ 66.7~74.1 88.9~98.0 ¦ 42.4~43.5 63.6~65.3 ¦ 73.0~73.7 97.4~98.2 ¦ 반면에 기계장치나 훈증실의 각 부위를 통해 누기되기 쉬우므 로 훈증실의 급배기장치는 기밀성이 높은 재료와 재질, 공법 을 사용하여야 한다. 훈증 후의 잔류가스의 배기는 2~3 시간 이내에 처리 가능한 성능이 필요하며 잔류가스 흡수장치를 통 해서 외기에 방출시킨다. 잔류가스 흡수제는 활성탄이 사용되 는 경우가 많다. 활성탄은 관리 면에서 카트릿지 방식이 뛰어 나며 교환도 용이하다. 서적류의 살충은 훈증에 의한 방법으 로는 살충가스가 서적의 내부까지 침투하지 않으므로 효과 가 적다. 미국의 한 대학에서는 책을 한 권씩 비닐봉지에 싸서 냉동시켜 살균 및 살충을 하는 방법을 사용하고 있다. 5) 전시실, 수장고, 연구시설, 서고의 디테일 전시실은 외란을 피하기 위해 가능한 경우 이중벽으로 하 고 또 공조공기의 분포를 좋게 하기 위하여 측벽하부 흡입구 를 광범위하게 설치하는 것이 일반적이다. 수장고는 그림을 수장하는 경우 수장용 랙이 설치되므로 공기분포에 주의 한다. 지중에 설치되는 경우에는 외벽방수를 실시한다. 연구시설에 있어서 보수실, 공작실 등은 후드에 의해 배기를 하는 경우가 많으므로 그 만큼의 외기부하를 고려하여야 한다. 일반적으로 사용시간대가 다른 경우가 많으므로 각 실에 팬코일 유닛 등 을 설치하여 개별적으로 제어할 수 있도록 하는 것이 바람직 하다. 서고가 지하인 경우 가능하면 외벽방수로 한다. 금속제 의 서가가 많으므로 취출구 위치에 주의 하여 녹이나 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6 실시 사례 및 데이터 1) 공조계획 필요 자료(입실자 수 등) 각 미술관의 조명부하의 예(일본, 공기조화 위생공학회)를 표 5 에 나타냈다. 전시실의 수용인원은 일반적으로 전시실 면 적 1 m2 당 0.2~0.38 인 정도로 산정하나, T 도립미술관의 경 우에는 1 일 최고 57 601 인을 기록하였다. 전시실면적 합계가 12 212 m2 이므로 7 시간에 걸쳐 평균적으로 입관한 것으로 계 산하면 0.67 인/(m2 · h)가 된다. 입지조건에 따라 다르지만 재실인원은 0.2~0.7 인/m2 으로 한다. 2) 박물관, 미술관, 도서관의 예 박물관, 미술관의 계획사례(일본)를 표 6 에 나타낸다. 지하 수열원의 Y 도립미술관, 공기열원의 M 도립미술관, 가스열원 의 N 시 미술관, 잠열축열의 N 박물관의 예이다. 도서관의 계 획사례를 표 7 에 나타낸다. F 시립도서관, G 대학도서관, 국립 K 도서관, Y 시중앙도서관의 예를 나타냈다. 표 6 자재의 습도조절 능력 측정 예 ¦ 재료명 ¦ 두께, mm ¦ 내부가열시, g/(m2 · °C) ¦ 외부가열시, g/(m2 · °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 9 ¦ 0.09 ¦ 0.56 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 12 ¦ 0.18 ¦ 0.59 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 9(고함습) ¦ 0.13 ¦ 1.00 ¦ ¦ 연질섬유판 ¦ 12(고함습) ¦ 0.24 ¦ 1.11 ¦ ¦ 합판 ¦ 5" ¦ 0.21 ¦ 0.54 ¦ ¦ 합판 ¦ 12* ¦ 0.15 ¦ 0.53 ¦ ¦ 합판 ¦ 5*(고함습) ¦ 0.21 ¦ 0.76 ¦ ¦ 합판 ¦ 12"(고함습) ¦ 0.13 ¦ 0.72 ¦ ¦ 목질섬유시멘트판 ¦ 25 ¦ 0.19 ¦ 0.60 ¦ ¦ 목질섬유시멘트판 ¦ 50 ¦ 0.18 ¦ 0.73 ¦ ¦ 규산칼슘판 ¦ 25 ¦ 0.14 ¦ 0.64 ¦ ¦ 규산칼슘판 ¦ 50 ¦ 0.16 ¦ 0.66 ¦ 주) 12 mm 합판의 표면단판 두께는 0.8 mm 5 피플 합판의 표면단판 두께는 1.0 mm V/A.=0.5. 2. 공연장 영화관 집회장 2.1 개요 공연장, 영화관, 집회장의 개념에는 콘서트홀, 영화관, 회의 장, 교회, 전시장 등이 포함되며, 일반적으로 음악공연, 연극 공연, 오페라, 무용, 연예, 영화, 강연회, 회의, 파티, 전시회 등 이 행해진다. 연극을 중심으로 하는 극장 또는 공연장은 무대부분, 객석부 분, 현관, 로비 등의 전면부분과 관리부분 등의 4 요소로 구분되 며, 그 구성은 관객, 연극자 그리고 흥행자 등이다. 건물적인 특징으로는 불특정 다수인이 집합하는 대공간으 로 전시장을 제외하고는 오랜 시간동안 착석상태가 계속된다. 사용시간은 간헐적인 경우가 많으며 관객수의 변동도 또한 크 다. 사무소건물에 비하여 대공간의 기류제어와 실내허용소음 을 작게 할 필요가 있다. 2.2 설비 계획시의 고려사항 공연장, 집회장과 같은 건물은 비교적 적은 시간 동안 사용 되는 경우가 많으며, 외기온이 가장 높거나 낮은 경우와 건물 의 최대 가동 시간대가 서로 중첩되지 않는 경우도 있다. 일 | {}
4b4bd587-02a5-4c33-a6b5-1e394fbf31ae | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-7 표 7 미술관, 박물관의 실 예 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ Y 도립미술관 ¦ M 도립미술관 ¦ N 시미술관 ¦ N 미술관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 1978 ¦ 1981 ¦ 1985 ¦ 1993 ¦ ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 37950 ¦ 22042 ¦ 9725 ¦ 11000 ¦ ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 6885 ¦ 10597 ¦ 4745 ¦ 4280 ¦ ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 1~2 층 ¦ 지하 1~2 층 ¦ 1~2 층 ¦ 1 층 ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 지하수열원 원심식히트펌프 ¦ 공기열원 스크류히트펌프 x2 ¦ 가스 흡수식 냉온수기 x2 ¦ 공기열원 왕복동히트펌프 x2 ¦ ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 809 450 ¦ 464 030x2 ¦ 316520x2 ¦ 160 490x2 ¦ ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 930 400 ¦ 388 440x2 ¦ 266320x2 ¦ 186000x2 ¦ ¦ 계통 ¦ 전시실 ¦ 전시실 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ 계통 ¦ 전시케이스 ¦ 전시케이스 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 계통 ¦ 수장고 ¦ 수장고 ¦ 환기 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 전시실 ¦ 하절기 동절기 ¦ 25°C, 55% 22°C, 60% ¦ 26°C, 55% 20°C, 55% ¦ 26°C, 55% 22°C, 55% ¦ 26°C, 55% 22°C, 55% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 전시 케이스 ¦ 하절기 동절기 ¦ 25°C, 65% 22°C, 50% ¦ 26°C, 55% 20°C, 55% ¦ 21°C, 55% 21°C, 55% ¦ 22°C, 55% 18°C, 55% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 수장고 ¦ 하절기 동절기 ¦ 환기 ¦ 21°C, 60% 21°C, 60% ¦ 21°C, 55% 21°C, 55% ¦ 22°C, 55% 18°C, 55% ¦ 표 8 도서관의 실 예 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ F 시립미술관 ¦ G 대학도서관 ¦ 국립 K 도서관 ¦ 국립 K 도서관 ¦ Y 시중앙도서관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 1978 ¦ 1981 ¦ 1986 ¦ 1986 ¦ 1994 ¦ ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 부지 면적, m2 ¦ 2326 ¦ 66007 ¦ 29812 ¦ 29812 ¦ 9855 ¦ ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 바닥 연면적, m2 ¦ 1289 ¦ 3587 ¦ 73340 ¦ 71700 ¦ 18785 ¦ ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 규모 ¦ 1~2 층 ¦ 지하 1~3 층 ¦ 지하 1~6 층 ¦ 지하 8~4 층 ¦ 지하 1~6 층 ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 (일부철골)조 ¦ 철근콘크리트조 ¦ ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 열원방식 ¦ 가스냉온수발생기 ¦ 가스냉온수발생기 ¦ 가스냉온수발생기 x2 원심냉동기 x1 ¦ 가스냉온수발생기 x2 원심냉동기 x1 ¦ 브라인칠러 x3 ¦ ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 냉방능력, W ¦ 144210 ¦ 323550 ¦ 1593310x4 ¦ 1593310 ¦ 302380x3 ¦ ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 난방능력, W ¦ 195380 ¦ 228520 ¦ 1948020x4 ¦ ¦ 314010x3 ¦ ¦ 계통 ¦ 관람실 ¦ 관람실 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 본관 ¦ 신관 ¦ 4 ¦ ¦ 계통 ¦ 관람실 ¦ 관람실 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 4 ¦ ¦ 계통 ¦ 차고 ¦ 차고 ¦ ¦ 1 ¦ 14 ¦ 32 ¦ 13 ¦ ¦ 계통 ¦ 전산실 ¦ 전산실 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ 1 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 관람실 ¦ 하절기 동절기 ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 26°C, 55% 22°C, 50% ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 서고 ¦ 하절기 동절기 ¦ ¦ 26°C, 50% 22°C, 50% ¦ 22°C, 55% 22°C, 55% ¦ 22°C, 55% 22°C, 55% ¦ 22°C, 45% 22°C, 45% ¦ 반적으로 1~2 시간 정도면 이용객 또는 관람객에 의해 실내 가 완전히 채워지며, 예냉에 의해 부하를 감소시킬 수 있다. 설계자는 대상 공간의 예상 사용시간, 전체 좌석이 채워지는 시간 등에 대한 정보를 최대한 수집함으로써 장비의 성능과 운전 효율을 최적화할 수 있다. 냉방 부하량이 일정하지 않은 건물의 특성상 축열시스템의 적용이 유리할 수도 있다. 건물 내 냉방 및 환기부하의 주된 요소는 관람객과 같은 거주자이 며, 인원수는 좌석수에 의해 산정하는 것이 가장 바람직하다. | {}
49ebdac6-cf2b-4fe1-837d-d24e6789da8e | 3권.pdf | 1.5-8 제 1 편 쾌적공조 그러나, 이것이 불가능할 경우 출입구 통로를 포함하여 전 체 좌석공간에 대해 1 인당 0.7~0.9 m2 로 추정할 수 있으며, 단, 무대, 공연장 또는 출입 로비의 면적은 제외한다. 이외에 추가적으로 고려할 사항은 다음과 같다. ① 다수인이 한 곳에 집중하기 때문에 항상 방재설계에 유 의한다. ② 객석부의 냉방부하는 인원부하가 대부분이기 때문에 잠 열부하가 차지하는 비율이 상당히 높다. ③ 기계에서 발생되는 진동, 소음이 장내, 특히 객석부에 전달되지 않도록 고려한다. ④ 냉난방시 공기의 분포가 무대 앞과 2, 3 층석 등 상층부 의 어느 한 곳에 집중되지 않도록 한다. ⑤ 여러 층으로 구성된 공연장의 경우, 상하 온도차를 고려 하여 수직적인 공조 조닝도 고려한다. 2.3 설계조건 1) 필요 환기량 각 시설별 환기 기준은 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 (국토교통부령 제 467 호) 제 11 조 4 항에 의거, 별표 1 의 6[다 중이용시설 및 각 시설의 필요환기량]에 근거하여 계획한다. 표 9 각 시설의 필요환기량 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 필요 환기량(m2/인 · h) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가. 지하시설 ¦ 1) 지하역사 ¦ 25 이상 ¦ ¦ ¦ 가. 지하시설 ¦ 2) 지하도상가 ¦ 36 이상 ¦ 매장(상점) 기준 ¦ ¦ 나. 문화 및 집회시설 ¦ 나. 문화 및 집회시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 다. 판매시설 ¦ 다. 판매시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 라. 운수시설 ¦ 라. 운수시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 마. 의료시설 ¦ 마. 의료시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 바. 교육연구시설 ¦ 바. 교육연구시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 사. 노유자시설 ¦ 사. 노유자시설 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 아. 업무시설 ¦ 아. 업무시설 ¦ 29 이상 ¦ ¦ ¦ 자. 자동차 관련 시설 ¦ 자. 자동차 관련 시설 ¦ 27 이상 ¦ ¦ ¦ 차. 장례식장 ¦ 차. 장례식장 ¦ 36 이상 ¦ ¦ ¦ 카. 그 밖의 시설 ¦ 카. 그 밖의 시설 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 2) 온, 습도 실내의 온습도조건으로 집회장에서는 여름철에 24~26°C, 50% 전후, 겨울철에 20~22°C, 50% 전후가 좋다. 그러나 극장 등의 여름철 관객은 남녀의 착의 량에 차이가 있어 모든 사람이 만족하는 온습도로 설정하기에는 극히 곤란하다. 경기장, 체육관 및 영화관 등에서 사람들은 일반적으로 편 한 옷을 착용하게 된다. 따라서 여름철의 실내조건은 쾌적 온 도 범위대 중에서 따뜻한 범위대의 온도를 선호할 수 있으며 겨울철의 경우에는 시원한 범위대의 온도를 선호할 수 있다. 교회, 콘서트홀 및 극장 등에서 대부분의 남성은 재킷과 넥 타이를 착용하고 여성은 종종 정장을 착용한다. 실내 온도는 쾌적 범위대의 중간 정도 범위에서 유지되는 것이 좋으며, 여 름과 겨울에 걸쳐 온도 변화가 작아야 한다. 전시장의 경우에 는 사람들이 계속 걸어다니게 되므로, 실내 온도는 쾌적대의 낮은 온도 범위를 선호하게 된다. 재실밀도가 높거나 현열비 가 0.75 이하인 공간에서는 재가열을 고려한다. 에너지 절약 설계기준은 설계 및 건물 운영 단계 모두를 감안하여 고려되 어야 한다. 집회시설의 경우 재실밀도가 가장 높은 경우에는 적정 수준의 낮은 수준의 상대습도를 유지하기 위해 재가열이 필요하다. 3) 공기청정도 사무소 건물과 달리 극장 집회장에서는 거주밀도가 높기 때문에 실내의 청정도는 보다 중요하게 된다. 건축물에 대한 위생적 환경의 확보에 관한 법규 등에 따라 탄산가스농도, 일 산화탄소농도, 부유 분진량의 최저한도가 정해져 있다. 4) 실내허용소음 공기조화설비 등에서 발생하는 소음을 방지하는 것은 기능 상에서도 필요하다. 표 9 는 각 건물의 공조소음허용치를 나타 낸 것이다. 표 10 각 건물의 공조소음 허용치 ¦ 건 물 ¦ 권장치 ¦ 허용치 ¦ 한계치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교회 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 영화관 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 콘서트홀 ¦ NC 20 ¦ NC 25 ¦ NC 30 ¦ ¦ 연극장 ¦ NC 20 ¦ NC 25 ¦ NC 30 ¦ ¦ 회의 장 ¦ NC 30 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ ¦ 전시장 ¦ NC 35 ¦ NC 40 ¦ NC 45 ¦ NC 기준은 건물의 유형이나 건물에서 요구하는 수준에 따 라 차이가 발생한다. 체육관이나 수영장에서는 소음제어가 거 의 필요하지 않지만, 콘서트 홀은 실내 소음제어가 매우 중요 하다. 다목적으로 사용되는 공간의 경우에는 각 용도별 특성 에 따른 소음 기준을 모두 고려한다. 대부분의 경우에서 소음 및 진동 제어를 위해 장비와 덕트 계획 뿐만 아니라 디퓨저 및 그릴도 신중하게 선정한다. 공연장이나 콘서트홀을 설계할 때는 소음 및 진동제어가 매우 중요하기 때문에 숙련된 음향 엔지니어와 상의 하여 설계 한다. 뮤직 홀과 는 독립적으로 분리된 구조물에 배관, 덕트, 장비를 설치함으로써 소음 및 진동이 전달되는 것을 감소시킬 수 있다. 공조실과 같은 기계실이 뮤직 홀 인근에 설치되는 경우에는 소음과 진동을 전달할 수 있는 바닥 슬래브, 구조용 바닥 부재, 지지용 배관 및 이와 유사한 자재 등과 같은 구조 적 요소를 포함하는 기계실 전체가 뮤직 홀과 격리되어야 한 다. 종종 각 기계장비 하부에 탄성이 있는 매트를 설치함으로 써 진동 전달을 방지하기도 한다. 최근에는 뮤직 홀로의 소음, 진동을 최소화하기 위해서 박스인박스(box-in-box)방식을 적용하기도 한다. 박스인박스 방식은 뮤직 홀과 같은 음향적 으로 중요한 공간을 건물 구조체와 구조적으로 완전히 분리하 | {}
efc6824b-4703-4658-9ff4-ee5ecc494d34 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-9 는 방식이다. 또한 건물과 인접하여 지하철과 같은 소음, 진동 요소가 큰 장애물이 있는 경우에도 인접 요소와 콘서트홀을 구조적으로 완전히 격리하는 방법도 있다. 이 경우에도 건물 내에서 발생할 수 있는 각종 기기 및 덕트, 배관, 디퓨저 등으 로부터 발생하는 소음, 진동의 전달이 최소화될 수 있도록 설 계한다. 건물 외부에 설치되는 냉각탑의 소음과 진동이 실내 로 유입되지 않도록 하며, 건물 외부와 연결되는 외기 및 배 기 루버 등을 통해 실내로 전달될 수 있는 소음경로의 차단에 도 유의 한다. ![image](/image/placeholder) . 竹 M 그림 3 Box-in-box 개념도 2.4 설비특성 일반적으로 공연장 등과 같은 건물은 그림 4 에서와 같이 거의 가 무창 건물이므로 구조체에 의한 열부하는 적다. 또한 대부분의 건축물이 천장고가 높으며 건물 상층부에서 배기를 행하고 있으며, 전등에 의한 조명이 일반적이나 공연 시에는 조도를 낮추기 때문에 조명부하에 의한 취득열량은 5~10 W/m2 정도로 낮다. 따라서 상대적으로 외기부하, 재열부하(공조기에서 재열 제 어를 행할 경우), 기기부하가 많아지게 되는데, 공조측 열회수 장치로서 전열교환기의 채용과 기기발열의 배기를 적절히 행 하여 냉동기 용량을 감소시킬 수 있다. 또한 영화관을 제외하 고는 간헐운전이 대부분이므로 예냉 · 예열에 장시간이 필요 하게 된다. Chart Type: pie 전열교환기를 사용할 경우 외기기존재열부하 기기부하 조명 인간 재열 졌열교환기로 절약이 가능한 부분 item_01 28.5% 17.6% 38.8% 10.9% 17.4% 15.0% 6.5% 그림 4 N 홀의 각 부하 구성 특히 난방시스템에는 2~3 시간 정도의 예열시간이 필요하 게 되므로 외기도입을 중지시킨 예열운전이나 팬 풍량의 변화 로 1 차적인 풍량을 증가시켜 예열운전을 짧게 하는 대책이 필 요하다. 또한 최대부하에 대한 부분부하가 많고 변동 폭이 큰 것이 1 일 부하 패턴의 특징이다. 대부분의 집회시설은 일반 건물에 비해 상대적으로 높은 천정고를 지니고 있기 때문에, 대공간 내의 일부 열이 거주역 의 상부 공간에 존재하기 때문에 인해 공조부하를 절감할 수 있다. 조명기구에 의해 발생하는 열은 복사열(형광등의 경우 약 50%, 백열등 또는 수은등의 경우 65%)을 제외하고 성층 화를 이루게 된다. 2.5 시스템 1) 조닝계획 다목적 홀의 건물은 관객부문, 무대부문, 관리부문 및 병설 시설 등으로 나눌 수 있다. 모임의 개최 여부나 종류 또는 리 허설 등에 따라 실의 상태가 크게 달라진다. 따라서 용도, 사 용시간 · 방법, 열적성격의 관점에 따라 조닝을 한다. 연면적이 큰 대규모의 홀에서는 난방시 상하온도차가 생기 기 쉬우므로 높이에 따른 존을 설정하며, 무대와 객석을 사용 목적에 따라서 존을 세분하면, 사용조건에 알맞은 운전을 할 수 있으므로 에너지의 절약을 꾀할 수 있다. 2) 양호한 주거환경의 유지 일반적으로 홀은 높은 천장고를 가진 대공간이며, 좌석면의 레벨이 일정하지 않아 실내온도제어, 기류제어가 곤란하다. 따라서 거주역의 쾌적성 및 공기의 청정도를 확보하기 위하여 온도(수평 · 수직) 및 기류의 분포가 적절하고 균일하도록 계 획하여야 한다. 홀의 취출방법에는 온도의 수직 · 수평분포를 고려하고 홀 의 수직 온도분포는 다음과 같은 사정들을 고려해야 한다. 첫째는, 홀 전체의 온도분포로 1 층석, 2 층석 등의 온도분포 이며, 둘째는 거주역의 온도기울기이다. 거주역에서 상하온도 차가 크게 되면 두서족한의 불쾌감을 느끼게 되므로 보통은 1~1.5 이내, 적어도 3°C 이하가 되게 한다. 온도의 수평분포 또한 취출 · 흡입방법에 따라 달라지므로 온도분포 담당면적 이 세밀하게 되도록 취출구 및 흡입구를 적절히 계획한다. 수 직온도분포 특히 2 층, 3 층의 객석에 대해서는 1 층 보다 고온 으로 되는 경향이 있기 때문에 계통별로 하거나 실내거주역의 공기를 유동시키기도 한다. 이 경우 후두부로부터의 풍속은 0.3~0.4 m/s 이하로, 전방에서는 0.5 m/s 정도로 제어하는 것이 좋다. 취출 · 흡입방법에는 여러 가지가 있으나, 근래에 많이 사 용되는 것으로는 ① 객석 하부에 급기 챔버를 구성하고, 객석 부근에 취출구 를 설치하여 취출하고, 천정면이나 측면에서 흡입하는 방법 ② 도달거리가 긴 취출구를 천장면에 부착하여 취출하고 바닥면에서 흡입하는 방법 ③ 도달거리가 긴 노즐 등의 취출구를 벽면 등에 설치하여 수평으로 취출하고 바닥면에서 흡입하는 방법 | {}
1e572737-2efa-42b5-8414-3e5b4f391d2b | 3권.pdf | 1.5-10 제 1 편 쾌적공조 상기의 방법들은 각각의 특징을 가지고 있으므로 해당 프 로젝트에 따라 최적의 방법을 선택하고, 그 결점에 대해서는 보완조치를 한다. 표 11 는 하향취출, 상향흡입 그리고 횡취출의 세 방법에 대 한 장점 및 단점을 나타낸 것이며, 그림 5 와 그림 6 은 천장취 출, 바닥흡입 및 수평취출, 바닥흡입을 각각 나타낸 것이다. 냉, 난방 시 불균일한 수직온도를 완화하기 위해서는 가변풍 량 방식의 채택과 함께 취출구의 노즐을 이용하여 도달거리를 조정할 수 있다.(그림 7, 8) ![image](/image/placeholder) 영사실 기사실 스크린 2 층로비 화장실 층로비환기 스테이지 환기 그림 5 천정취출 · 바닥흡입 ![image](/image/placeholder) 기사실 환기 스크린 2 층로비 화장실 스테이지 충로비금기 그림 6 수평취출 · 바닥흡입 ![image](/image/placeholder) 온도의 불균일 그림 7 홀에 있어서 공조시 온도의 불균일 표 11 취출 · 흡입방법의 종류와 장, 단점 ¦ 취출, 흡입방법 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상향취출 하향흡입 ¦ · 기류분포, 온도분포를 균일하게 계획할 수 있다. ¦ · 도달거리가 여름과 겨울에 차이가 생긴다. · 난방시 수직온도분포가 불균일하다. 거주역만 뿐만 아니라 대공간을 공조한다. ¦ ¦ 하향취출 하향흡입 ¦ · 거주역만 공조하면 좋다. 냉동기, 보일러의 용량을 절감할 수 있다. ¦ · 부착위치에 따라 실내의 먼지를 부유시킬 우려가 있다. · 실내발생소음이 생긴다. · 냉방기에 있어 수직온도 분포가 불균일하다. ¦ ¦ 횡취출 하향흡입 ¦ · 건설비가 적게 든다. ¦ · 기류분포 · 온도분포가 균일하지 못하다. · 기류가 직접 두부에 닿는다. ¦ ![image](/image/placeholder) 상부 고임열 배기팬 EA EA 1 皮 EA ARA �RA RA SA RASA OA EA · SA 오오 □ - 객석용 공조기 무대용 공조가 그림 8 공연장 공조 개념도 3) 공조시스템 (1) 열원설비 열원설비를 결정할 때는 건물의 사용특성, 부하특성, 부분 부하 특성 및 지역의 에너지 공급 상태 등을 충분히 고려하여 야 한다. 최대부하(peak load)를 작게 하기 위함과 운전시간 의 연장에 대응하기 위하여 축열조 방식을 이용하기도 한다. (2) 홀의 공조 공조시스템은 송풍량이 크기 때문에 소음방지를 위하여 주 로 소음엘보, 라이닝 등을 사용한다. 그러나 정압을 유지시키 기 위하여 고정압 팬 등을 이용하거나 단일덕트에 의한 전공 기방식이 많이 채택되며, 소규모일 경우에는 유닛을 사용하기 도 한다. 홀의 1 층석, 2 층석을 같은 계통으로 처리할 경우는 리히트 방식이나 멀티조운방식이 적절하다. (3) 무대의 공조 무대는 홀과 직접 연결되어 있는 공간으로서, 객석의 실내 환경을 양호하게 유지하기 위해서 무대의 공조는 중요하다. 대공간에서 불필요한 기류의 발생을 제어하는 최상의 방법 은 무대, 객석을 동일 온도로 제어하는 것이나, 무대 열부하를 정량적으로 계산하면 상당히 큰 용량이 된다. 용량에 따른 풍 량을 무대로 취출하면 부속물들이 움직이게 되어 적절하지 못 하므로, 무대부의 환기횟수는 1~2 회/h 정도로 하고 무대측 면에 덕트를 설치하여 아랫방향으로 취출함으로써 부속물의 움직임을 방지하는 것이 바람직하다. 무대부가 측면이 아닌 공연장의 내부에 위치하는 경우에는 무대부 측면을 이용하여 저속치환 취출 방식을 적용하는 등 무대부의 소음 방지에 유 의한다. 겨울철, 무대부는 천장고가 높고 외벽이 직접 외기에 접촉 하기 때문에 외벽이 차가워져 콜드드래프트가 생긴다. 콜드드 래프트의 영향은 무대막이 있는 경우, 그림 10 에서 알 수 있 듯 무대막의 하부에 정압, 상부에 부압이 생겨 무대막은 객석 측으로 내밀어진다. 무대막을 올리는 순간에 모든 무대의 바 람이 객석측을 향하여 상당한 풍속으로 유출, 거주역의 환경 에 큰 영향을 주게 되며, 공연 중에는 항상 무대에서의 냉기 류 때문에 괴롭게 된다. 이러한 콜드드래프트를 방지하기 위해서는 다음 사항을 고 | {}
076f266a-4310-4dd2-9838-05f383f0dd79 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-11 ![image](/image/placeholder) °C 3 345 그림 9 밀도에 의한 온도차 ![image](/image/placeholder) 무대막 그림 10 무대막에 대한 무대 내림의 영향 려한다. 벽면의 단열을 충분히 행할 것. ② 무대부를 공조할 것. ③ 벽면에 방열기 등을 설치하여 차가운 공기의 유입을 차 단할 것. 무대벽 근처에 흡입구를 설치할 것. 등을 열거 할 수 있다. 4) 소음방지 계획 교회, 회의 실, 영화관의 권장소음허용치는 NC-30 이고, 콘 서트홀은 NC-20 이다. 이러한 값은 사무소건물과 비교하여 낮은 수치이며, 건축계획에서 충분히 고려할 필요가 있다. 일반적으로 NC-20 의 홀에 대해 고려할 항목은 다음과 같다. (1) 공조기계실 ① 공조기계실은 홀, 스튜디오, 회의 실 등과 충분한 거리를 두고 격리시킬 것. ② 공조실 벽은 콘크리트로 한다. ③ 공조실 내는 흡음처리를 한다. ④ 개구부는 차음을 고려한다. (2) 송풍기의 선정 송풍기는 성능이 좋은 것으로 하고 운전이 조용한 제품을 선정할 것. (3) 환기 덕트의 배치 흡음덕트를 충분히 이용할 수 있도록 계획한다. 차음이 불충분한 환기덕트는 회의 실 등 정숙을 필요로 ![image](/image/placeholder) 2 layers plasterboard (15 mmx2) ⌀16 셀앙카 (설비공사) 4- 65 x 65 x 6 @900 mineral wool mineral wool (50 mm, 48 kg/m3) (50 mm, 48 kg/m3) Steel plate Steel plate(아연도금 강판) (아연도금 강판) DUCT 지 T50 흡음재 ロ-40x30x2.3t @200 BOX IN BOX : 흡음덕트 외피에 소음 플라스터 보드 인클로저 T15 석고보드(2PLY) (50 mm 미네랄울(38 kg/m3)로 뒤덮인 2 겹의 고밀도 플라스터보드 15 mm) Velocity: 3m/s Velocity:6m/s Velocity:3m/a Box in Box F.D orF.V.D 셔버부착형 Velocity: 0.5m/s Velocity: 1.5m/s Box In Box NR 20 Velocity: 0.5m/s Velocity: 1.5m/s PLENUM Velocity:6m/e Velecity-3m/e Box in Box F.D orF.V.D Velocity: 3m/s 셔버부착형 AHU ROOM 그림 11 공연장 내부 덕트 배치 및 상세 | {}
a13913fd-bc0e-4080-86f8-a5e1c9521506 | 3권.pdf | 1.5-12 제 1 편 쾌적공조 하는 실의 천장내부나 벽 내부를 통과 하지 않도록 계획한다. ③ 원칙적으로 차음벽 구조를 관통하지 않는다. ④ 스튜디오, 회의 실 및 주위의 부속실이 동일계통의 덕트 로 연결되는 경우는 각 실의 환기구분에 흡음엘보 5~6 개가 설치될 수 있는 스페이스를 고려해 둔다. (4) 기기, 덕트의 차음, 방진 ① 회전기기는 방진고무, 금속스프링 등으로 방진 지지를 한다. ② 송풍기는 가능한 흡음챔버에 수납한다. ③ 필요한 경우에는 공조기기실의 덕트 외측을 차음한다. ④ 공조기기실의 덕트 및 배관은 방진구조로 한다. (5) 와류음에 대한 고려 ① 와류음의 발생을 방지하기 위하여 환기구 및 환기구에 가까운 덕트 내에는 풍속을 낮게 한다. ② 실에 요구되는 NC 기준에 따라 주덕트 및 분기덕트의 풍속 기준을 다르게 적용하며, NC 기준이 높을 수록 덕트 내 풍속이 감소한다. 그림 11 은 공연장 내부 덕트 배치 계획 및 상세도 예를 보 여주는 것이다. (6) 흡음 덕트의 구조 · 배치 원칙적으로 기계실 등에는 3 개 정도, 음악 홀, 스튜디오에 는 해당실의 천장 속에 3 개 정도, 사무실, 회의 실 등에는 1 개 정도의 직각 흡음엘보를 배치한다. (7) 덕트 공간 ① 덕트 공간 벽은 콘크리트구조로 한다. ② 덕트 공간은 흡음처리를 한다. (8) 쿨링타워 홀, 스튜디오, 회의 실 등에서 될 수 있는 한 떨어진 곳에 설치하고 방음, 방진 설비를 적용한다. (9) 환기구 사람과 환기구의 거리는 가능한 떨어지게 설치한다.. 그림 12 는 상술한 것 중의 일부분을 예로서 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 캔버스 접속 방진철물 덕트스페이스 내 나무시멘트판내장 방진관통홈 방진철물 캔버스 접속 방진관통 기계실내 환기덕트 벽차음 기계실 기계실내 나무시멘트판내장 기계의 방진 또는 그라스울내장 그림 12 환기 덕트 배치에 있어서 차음방진 개소 2.6 세부계획 1) 취출구 · 흡입구 바닥면 근처에서 취출하는 방법으로 객석 등에서 주로 사 용되는 예는 그림 13 과 그림 14 와 같다. 그림 13 은 의자의 지지대 내부를 취출구로 하여 공조된 공 기를 취출하는 방법이며, 그림 14 는 의자의 등받이 속에서 노 즐을 통하여 취출하여 2 차 공기를 유인하는 형식이다. 흡입구 는 일반적으로 바닥면의 밑을 환기 챔버로 하여 머쉬룸 취입 구로서 사용하지만 계단의 단을 이용하여 그릴형의 취입구를 설치하는 예도 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 13 의자를 통한 취출방법 그림 14 의자 등받이 노즐을 통한 2 차 공기 유인방법 2) 소음방지 · 진동방지 홀 등에서 사용되는 소음방지 대책으로는 소음엘보, 머플러 형 소음덕트 그리고 소음챔버 등이 사용된다. 기계실 내에서 는 덕트 내에 냉동기 등 다른 기기의 소음이 들어오는 것을 방지하기 위해 플라스터 보드 등을 사용하여 외장차음을 하는 경우가 있다. 소음엘보의 음향 감쇠량은 안에 설치되는 흡음 재 밀도의 크기나 가이드베인의 설치유무에 따른 차이보다 흡 음재의 부착면적에 의해 좌우된다. 마찰손실에 있어 가이드베 인을 부착한 엘보는 베인을 부착하지 않은 것 보다 그 손실이 1/2 이하로 줄어든다. 진동방지의 수단으로 기기의 방진설비, 덕트, 배관의 방진 및 구체에 덕트의 진동을 전달하지 않기 위해 관통부위의 방진을 행한다. 기기 방진은 기기의 회전수, 중량에 따라서 각각 고무방 진, 스프링방진, 에어매트 등의 방진재를 선정한다. 그림 15 에 보이는 바와 같이 방진기법으로 방진고무를 사용하는 것이 일반 적이다. 구조체 관통 부위의 방진 방법은 밀도를 크게 한 글라스울 또는 락울을 개구부와 덕트사이에 설치하여 진동을 구체에 전달하지 않도록 한다. ![image](/image/placeholder) 방진철물기법의 상세구조 방진철물 방진고무 그림 15 덕트의 방진수법 | {}
1957e6c9-2c1c-4ae3-a3ff-c7c68e16192b | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-13 3. 체육 시설 3. 1 개요 1) 체육시설과 공간 건축물 가운데 체육시설은, 내부공간이 거대한 것부터 학교 또는 기업의 체육관, 방송국의 체육관 또는 조그마한 헬스클 럽에 이르기까지 다양한 규모 및 형태로 이루어지며, 또한 거 대 공간의 사용 목적은 경기용이 주이지만 집회, 연주희, 전시 등 다목적으로 사용되고 있는 실정이므로 설계 계획의 정성적 인 기법이 성립되기 어려운 분야이다. 체육시설은 교육시설의 일부로 학교의 체육관 또는 시, 도 의 체육관 등으로 건설되었으나 거기에 대하여 올림픽, 아시 안 게임 등을 계기로 많은 옥내, 외 체육시설이 건설되었다. 최근에는 기업의 복리 후생용으로, 또는 민간 자본에 의한 일 반시민의 여가 선용 및 체력 단련용, 병원에서의 체력회복용 등으로 그 사용 대상자 및 용도가 다양해지고 있다. 이와 같은 초기의 체육시설은 교육의 일부 또는 신체를 단 련하는 장소로 여겼기 때문에 대부분 난방도 하지 않았지만, 최근에는 쾌적하고도 체육의 효과 를 높일 수 있는 인공적 환 경을 확보하는 방향으로 사고 자체가 변화되었다. 또한 보면서 즐기는 스포츠는 관객석에 대하여 일반의 주 거 환경과 같은 쾌적함을 요구하게 되었다. 그런데, 체육시설은 경기를 위해서는 일반의 거실에 비해 입체적으로 수배~수십 배의 공간이 된다. 경우에 따라서는 수백~수만에 달하는 관중을 수용할 수 있는 공간이 필요하 게 되므로 내용적이 수천~수백만 m2 의 거대한 공간이 만들 어진다. 이와 같은 거대한 공간은 기본적으로 그 속에서 하는 운동 과 그것을 보는 관중에게는 꼭 필요한 공간이지만, 그 안에서 운동하는 사람 및 관중에게 쾌적한 온습도 및 공기 환경을 유 지하기 위해서는 장애가 많은 공간임을 알 수 있다. 최근에는 관람석과 경기장의 거주역 위주로 공조를 실시함으로써 쾌적 성을 확보함과 동시에 에너지 손실을 최소화 하는 거주역 공 조가 일반적으로 적용되고 있다. 또한 경기장은 농구, 배구, 복싱, 아이스하키, 체조 등과 같은 일반적인 스포츠 경기 이외 에도 콘서트, 전시 등과 같이 다양한 용도로 사용될 수도 있 으므로 실내의 부하의 변동폭이 큰 편이다. 경기장 전용으로 사용될 경우에는 재실 밀도 변화에 대응이 필요한 시스템을 구성하고, 다용도의 목적으로 사용되는 공간의 경우에는 다양 한 상황에 따라 대응이 가능할 수 있도록 유연한 시스템을 계 획한다. 여기 장에서는 이상과 같은 특색을 가진 체육시설의 공조 설비 설계 계획 방법에 초점을 맞추었다. 2) 체육시설의 분류 체육시설의 공간은 그곳에서 하는 운동의 종류와 그 운동 에 병행되는 운동에 따라 종류가 분류된다. 체육시설에서 공조설비의 대상이 되는 공간은 대부분이 지 붕과 벽 등으로 에워싸여져 있는 부분이다. 이것은 외계의 영 향을 건축부재로 완화하고 공조효과 를 보다 높이기 위함이다. 그러나 이렇게 함으로서 벽체로부터의 복사, 동기의 콜드드 래프트(cold draft), 일사차단에 따른 중간기 및 동기의 한냉 감, 태양광을 보충한 인공조명에 의한 복사열, 단열부족에 의 한 각 부위에서의 결로 및 거주구역에 결로수의 낙하 등은 대 공간에 있어서 항상 발생하는 문제점으로 되어 있다. 이런 의미에서 관람 공간만을 지붕으로 씌우는 것은 오히 려 적극적인 의미가 있다고 하겠다. 공간을 씌우는 방법이 공조방법에 커다란 영향을 미치는 것은 당연한 것이다 3.2 설계조건 1) 온습도 조건 체육시설의 공기조화 및 환기설비의 설계조건도, 대상으로 한 공간에 있어서 인간 활동의 특성이나, 건물 각 부위의 열 적 특성을 고려하여 결정할 필요가 있다. 종래의 운동은 자연 상태에서 활동하는 것을 당연시 했지만, 근래에는 점점 더 인 공적인 환경을 요구하고 있다. 물론 이러한 요구에는 어떤 필 요성도 있다고 여겨진다. 예를 들면, 햇빛이 투과 하는 공기막 구조의 경우, 내부공간 은 충분히 밝지만, 막을 투과 해온 태양광과 막 자체의 승온에 의해 복사 방열되는 열은 실내온도를 상당히 상승시킨다. 또 한 폐쇄된 공간은, 옥외 경기장과 같이 바람에 의한 냉각효과 는 기대할 수도 없고, 오히려 동기에는 구조체가 가지고 있는 냉축열에 의한 냉복사도 무시할 수 없다. 한편으로는 운동에 대한 의식도 달라지고 있다. 이전에는, 운동은 육체적 단련 및 정신적 수양이라고 생각했지만 근래에 와서 체육시설은 즐기기 위한 장소, 일상의 생활에 변화를 주 는 기회 또는 운동 부족을 보완하여 건강을 유지하기 위한 장 소로 여기게 되었고, 따라서 많은 체육시설이 이용자의 변화 에 대처하여 보다 쾌적한 환경을 유지하게 되었다. 체육시설에 냉난방 공조를 할 경우의 실내 설계조건을 표 12 에 표시한다. 이러한 수치는 전술한 바와 같이 복사나 기류에 관하여 각 건물의 상황에 맞추어 약간의 수정을 가하여 활용할 필요가 있다. 2) 안전성, 신뢰성, 내구성 체육시설에 있어서, 냉난방 기능은 기본적인 부시설이지만, 냉난방설비 자체의 파손 및 고장이 이용자의 안전에 영향을 주는지 반드시 검토한다. 예를 들면, 관람석에서의 흡연, 풀(pool)로부터의 염소가스, 역도경기 등에서 많이 사용되는 송진가루, 탄산마그네슘 등은 경기자나 심판, 관객에게 나쁜 영향을 준다. 한편, 수익성을 고려한 체육시설은 혹서, 혹한기 냉난방 기 능 저하는 영업상 막대한 영향을 주게 된다. 이런 경우에는 개별로 안전성, 신뢰성을 설정하여 계획한 다. 체육시설은, 일반적으로 수익성이 없으므로 시설의 내구 성에 대하여 충분한 배려가 필요하다. 일반 건물에서 통상 사 | {}
74beb89c-6ff3-4612-9c95-230a3cabb21c | 3권.pdf | 1.5-14 제 1 편 쾌적공조 용되는 내용연수 이상을 요구할 경우도 있으므로 사용방법 등 도 같이 검토한다. 3) 운영 조건 공공시설의 경우 옥외시설의 이용시간은 일반적으로 일출 후부터 일몰 전까지였으나 혹서기에는 인공조명에 의한 야간 이용도 보편화되고 있다. 최근에는 스포츠에 대한 시민의 관심이 높아지고 경기인구 도 증가되어 시설도 부족한 상태가 되었고 이용 시간도 이른 아침부터 야간까지 확대되고 있다. 시민의 헬스클럽, 실내풀장은 새벽부터 밤까지 이용하는 것 이 보편화되고 있다. 학교 부속의 체육시설도 전반적으로 개방할 움직임이지만 풀 등은 유지비용 및 관리상의 문제점 등으로 개방이 어려운 실정이다. 이상과 같이 체육시설은 각각 운영조건이 크게 다르지만 이용은 보편화되고 확대될 전망이다. 따라서 운영비가 많이 드는 설비는 체육시설의 확대 이용 을 어렵게 하기 때문에 유의 한다. 4) 법령 관계 운동 공간 및 관람 공간의 온습도는 건축물에너지절약설계기 준 [별표 8] 냉난방장치의 용량계산을 위한 실내 온 · 습도 기준 을 참조하지만, 국제 경기가 예정되어 있는 경우에는 관련 종목 의 국제 기준에 부합되어야 하는 경우가 있으므로, 계획 단계에 서부터 국내와 국제 기준을 모두 검토하여 서로 상이할 경우 온습도 기준 설정을 위한 협의 가 필요하다. 3.3 부하조건 1) 부하 요인 온습도, 공기환경에 관한 부하요인은 여러 가지로 나누어진 다. 체육시설의 공조 및 환기설비의 목적은 경기관계자 및 관 Chart Type: line 보험 천장면 복사난방식 10.0 부분공조방식 10.0 솨석공조방식 10.0 천장면아래취출방식 10.0 보험자연아래취출방식 10.0 부터공조방식 10.0 에서턴+ 부분공조방식 10.0 그림 16 대공간의 공조방식에 따른 상하온도 분포 중의 쾌적하고 안전한 환경의 확보에 있지만 이외에도 운동 공간의 환경을 방해하는 것의 제거나 건축구체 등의 내구성 및 미관, 더욱이 경기 그 자체에 장애가 되는 결로방지도 있 다. 시설의 종류, 건물의 구조, 단열 등의 열적 특성, 그리고 기 후나 그 속에서 행해지는 체육의 종류처럼 설비에 있어서 사 전에 결정된 조건과 설비의 형식, 시스템의 구성 등에 따라 부하가 발생하게 된다. 따라서 건물의 특성과 설비 계획에 따라 부하요인이 달라 지므로 충분한 검토가 요구된다. 다양한 용도로 사용되는 건물의 경우, 모든 용도의 조건에서 완전한 쾌적감을 확보하기는 어렵기 때문에, 설계자는 인내할 수 있는 최소한의 불쾌적 정도나 시설의 사용 빈도가 높은 용 도를 우선하여 설비 시스템을 계획한다. 다른 집회시설과 마찬 가지로 인체 및 조명 밀도의 조합이 부하의 가장 중요한 요소 를 차지한다. 한 예로 복싱 경기장의 경우에는 복싱 링의 면적 이 매우 작기 때문에 가장 많은 관람객이 앉을 수 있는 조건이 되는 반면 이와 같은 이유로 인해 조명부하도 상대적으로 작아 진다. 복싱 경기장은 잠열 비율이 가장 높은 건물 군에 속하며, 표 12 체육시설 설계조건 ¦ 조건항목 공간종별 ¦ 하 기 ¦ 하 기 ¦ 동 기 ¦ 동 기 ¦ 기 류 ¦ 환 기 량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조건항목 공간종별 ¦ DB, °C ¦ DH, % ¦ DB, °C ¦ DH, % ¦ 기 류 ¦ 환 기 량 ¦ ¦ 운동 공간 경기일반 ¦ 25~28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50~65 ¦ 13~18 ¦ 50 50 ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 헬스크럽 ¦ 25~28 ¦ 50~65 ¦ 16~22 ¦ ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 배드민턴, 탁구 ¦ 25~28 ¦ 50~65 ¦ 16~22 ¦ 50 ¦ 15 cm/s 이하 ¦ ¦ ¦ 풀 ¦ ¦ ¦ 27~31 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ 풀주변 ¦ ¦ ¦ 27~31 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ - 염소가스 1 ppm 이하 ¦ ¦ 풀복사병용 ¦ ¦ - ¦ 24~25 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ - (1~4 회/h) ¦ ¦ 아이스링크 ¦ ¦ - ¦ 13 ¦ - ¦ 1 m/s 이하 ¦ ¦ ¦ 관람 공간 일반 ¦ 26~28 ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ 30 cm/s 이하 ¦ (외기량 25 m2/인, h 이상) 75 m2/(m2.h) 이상 ¦ ¦ 서비스 공간 탈의 실 ¦ ¦ ¦ 22~23 ¦ ¦ 30 cm/s 이하 이하 30 cm/s ¦ 0.15 mg/m3 회/h ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10~15 ¦ ¦ 풀장내 기온실 ¦ - ¦ - ¦ 35~40 ¦ - ¦ 15 cm/s 이하 ¦ ¦ ¦ 샤워실 ¦ - ¦ - ¦ 23~25 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 용구창고 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ | {}
d7a04d9b-4a15-4b5c-ab27-d310a282659d | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-15 실내 락콘서트장의 경우, 쾌적도에 대해서는 덜 민감한 편이지 만, 잠열의 비율이 매우 높은 편에 속한다. 농구, 아이스하키 등의 경기장은 경기장의 면적은 큰 반면 관람석의 면적은 상대적으로 줄어들게 된다. 넓은 면적의 빙 면을 보유하는 아이스링크의 경우에는 빙면으로 인해 현열과 잠열이 감소하는 효과 를 얻게 되는데, 관람객이나 환기에 의 해 발생할 수 있는 잠열의 비율이 높아질수록 연무나 실내 벽 체 등의 결로와 같은 심각한 문제를 유발할 수 있으므로, 환 기 시스템, 기류분포, 습도 제어, 자재 사용 계획 등에 각별히 유의 한다. 경기장의 콘코스는 입장, 퇴장시나 중간휴식 시간에 상당히 많은 인원이 집중되며, 음식 냄새로 인해 취기가 발생함으로 인해 충분한 양의 환기가 필요하다. 매표소와 식당 및 이와 유사한 공간은 경기장이 개방되지 않은 시간대에도 운영될 수 있으므로 별도의 시스템을 고려하며, 락커룸의 경우에는 환기 가 잘 되어야 한다. 2) 최대 부하 체육시설 냉난방 설계의 경우, 일반 건물과 크게 다른 점 은, 냉난방이 필요한 부분은 대공간의 극히 일부인 거주구역 인 점이다. 부하량은 건물 및 공조방식, 건물 고유의 온도 분 포에 따라 결정된다(그림 16 참조). 온도 분포는 수평, 수직 양방향이 통상의 건물에 비해 온도 차가 크게 되는 경향이 있지만, 냉방의 경우는 비거주 구역에 대해서는 냉방대상에서 제외할 때가 많다. (1) 난방 부하 대공간 난방 시 상하 온도분포, 특히 바닥면부근에서 급격 한 온도 저하 현상이 생긴다. 이 현상을 없애기 위해서는, 바 닥면 및 외벽면 등에 단열성을 높여 부하를 줄인다. 부하에는 다운 드래프트(down draft)를 차단하기 위해 설치하는 베이 스보드 공조기 및 복사난방에 필요한 부하 등이 있다. (2) 냉방 부하 냉방을 냉풍으로 할 경우에는 취출구와 흡입구의 위치에 따라 부하가 크게 변화한다. 즉, 그림 17 와 같이 거주구역에만 공조를 하면 냉방부하가 경감됨을 알 수 있다. 실제의 청량감 은 천장이나 벽으로부터의 복사열 및 조명에 의해 크게 영향 을 받는다. 예를 들면, 막과 같은 얇은 재료를 사용한 천장 등은 일사 에 의해 막의 표면 온도는 40°C 전후부터 표면 상태에 따라 서는 50~60°C 까지 상승한다. 단열이 잘되어 있는 지붕에서의 외표면 온도가 실내 냉방 부하에 미치는 영향에 비하여 막인 경우는 그 영향이 너무 크 므로 천장면의 온도를 강하시키기 위한 방법을 구상하고 그것 에 필요한 부하도 설정할 필요가 있다. (3) 부하 산정의 전제가 되는 실내상태의 평가 실내 온열 환경이 실내의 공기온도만이 아니고 각종의 복 사설비도 포함하여 유지되는 경우 부하산정은 실내 각종상태 의 평가 결과 와 관련시켜야 한다. 여기에는 크게 나누어 다음 3 가지의 계산방법이 있다. ① 평균 복사 온도 tr ![image](/image/placeholder) C-2 C-3 흡 입구 취출구 C-6 C-7 「기본모형에 따른 취출구, 흡입구 배치] 취출구, 흡입구 배치 CASE C-1 C-2C-3C-4C-5C-6C-7 C-8 100 100 90 90 80 80 냉방부하의 비율 70 70 % 60 60 8 50 50 그림 17 각종 취출, 흡입구 배치에 따른 냉방 등의 열부하 비율 (1) �Sitsi tr ES Si : i 벽의 면적, m2 tsi : i 벽의 표면 온도, °C ② 환경 온도 te 와 효과 온도 te te = 23tr + �(영국 규격) (2) te=0.48tr +0.58ta - 2.2 ta : 거주구역 공기 온도 (3) ③ 온도 환경 지표 온도 td ��iPoitsi �EiPoi+ta td 2 �Boitsi �Boi+ta td 2 (4) (5) 이 중에서 ① 및 ②는 실 전체를 평가 값으로 나타낸 것이 지만, ③은 내부 공간의 장소마다 평가치는 변화한다. 이러한 평가방법을 기본으로 하여 당연히 ta 나 tsi 가 얻어지도록 각부 의 단열계획, 복사 등을 포함한 냉난방 계획방법을 설정하여 최대부하를 산정하게 된다. 틸 : i 벽체의 방사율 Poi : i 벽체와 인체사이의 형상 계수 Boi : 2 벽체와 인체사이의 Gebhart 흡수 계수 | {}
31c2fcb6-3c13-4791-afdf-d335434fb0aa | 3권.pdf | 1.5-16 제 1 편 쾌적공조 3.4 시스템 체육시설의 공조 설비는 크게 거주구역의 냉난방. 환기 시 스템과 열원 시스템으로 분류된다. 각각의 형식에 대해서는 최적의 구성이 있겠지만, 그것은 건물마다 여러 가지로 판단될 수 있으므로 여기서는 각종 시 스템에 중점을 두어 기술한다. 1) 거주구역 냉난방 시스템 거주구역의 냉난방 시스템에는 대류전달과 복사전달의 두 가지 형식이 있다. 복사에 의한 방법은, 한랭지의 체육관이나 온수 풀장 등에 널리 사용되어 왔다. 대공간의 거주구역 냉난 방에는 양자의 병용이 바람직하다. 시스템의 구성에 있어서는 운동 공간, 관람 공간, 관리 공간으 로 분리하여 조닝하고, 대공간 내에 있어서도 거주구역과 비거주 구역으로 구분하여 비거주구역의 부하가 거주구역에 침입하지 않도록 조닝할 필요가 있다(그림 18, 그림 19, 그림 20 참조). 다운 드래프트, 특히 거대한 지붕으로부터의 하강기류를 막 기 위해서는 지붕의 단열성능을 향상시킴은 물론, 에어커튼을 횡 또는 상향으로 경사지게 취출하는 방법도 생각할 수 있으 며, 취입 외기량에 상당하는 양의 환기를 재취출하거나, 외기 그 자체가 사용된다. 냉방 시 지붕으로부터의 복사를 방지하며, 공기막구조와 같 이 완전 밀폐형의 공간에 있어서는 더욱 필요하다. 이런 경우, 지붕위에 물을 뿌려 물의 증발 잠열을 이용하여 막의 온도를 내리는 방법도 있다. 거주구역의 냉난방 시스템의 구성에 대해서는 위에서 기술 한 것처럼 여러 가지 요소를 적정하게 구성하고, 경우에 따라 서는 냉방 시와 난방시를 구분한 시스템도 구상할 수 있다. 2) 열원 시스템 체육시설 중에서는 냉난방 이외에 온수풀이나 아이스링크 (ice rink) 등의 운동공간, 샤워, 욕실, 사우나, 세탁설비 등의 서비스 공간에서도 상당량의 열을 사용한다. 따라서 열원 시스 템도 부하의 패턴에 따라 여러 가지 방법으로 구상할 수 있다. 체육시설에서 일반적으로 사용되고 있는 냉열원으로써는 전동 터보 냉동기나 흡수식 냉동기 등을 열거할 수 있으나, 냉동기인 경우는, 전력의 계약요금이 큰 부담이 되므로 피크 컷(peak cut)용 축열조를 설치하는 것이 바람직하나, 초기 투 자비가 많은 것이 단점이다. 따라서 기계에 대한 신뢰성이 다소 문제가 되지만 흡수식 냉동기가 타당하리라 생각된다. 온열원으로서는 가스나 석유 연료의 보일러 또는 신도시 등에서는 지역열원을 이용할 수 있다. 특히 골프장 등에서는 태양열 이용이 의무화되어 있으므로 시스템 및 동파에 대해 충분히 검토되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 외기취출 4 리턴공기의 8 2 배기분율 재 취출 거주구역 や a. b. 상부의 외기취출 계통은 냉방시에만 운전 에어커텐취출구 에어커텐 흡입구 c. d. 에어커튼 계통은 난방시에만 운전 ![image](/image/placeholder) 배기 융설시이중막에 온풍취출 막면배기 댐퍼 상단스탠드<= 배기 → 급기 옥탑층 압입송풍기에 의해 계실 신선외기취입 3 층 기계실 하단스탠드급기 환기 그림 18 대공간의 거주역구역 냉난방의 패턴 예 그림 19 거주구역 공조의 예(도쿄 돔) ![image](/image/placeholder) 그림 20 좌석공조의 예(오사카 돔) | {}
55a00b2f-0a26-4839-abc3-c16c220099e5 | 3권.pdf | 제 5 장 집회시설 1.5-17 이 이외에 냉열과 온열의 부하량이 거의 동일할 경우에는 엔진구동 히트펌프 시스템도 검토 대상이 될 수 있다. 3.5 각부 계획 1) 냉난방 설비 (1) 건축 계획상의 고려사항 ① 단열 대공간에 있어서 지붕, 외주벽, 바닥의 단열은 상하온도차 나 하기의 열부하 및 결로에 커다란 영향을 주는 요인이 된 다. 지붕과 벽의 단열성이 나쁘면, 복사에 의한 온열감과 콜드 드래프트를 발생시키고, 많은 관중 또는 풀(pool)등에서 다량 의 수증기 발생량이 있으면 결로되어 물방울이 떨어져 경기에 지장을 줄 수도 있다. 또한 바닥으로부터의 냉기는 드래프트와 함께 관람자에게 불쾌감을 주게 된다. 이와 같이 단열성이 나쁘면 거주환경도 나빠지고 과대한 부하를 발생시켜 에너지 소비도 많아진다. ② 틈새바람(infiltration) 대공간에서는 천장고가 높으므로 특히 난방 시 연돌효과 가 발생하게 되며, 더욱이 천장 꼭대기에서 배기하는 시스템에서 는 대공간 내에 발생하는 상하 온도차가 드래프트 효과 를 높 여준다. 따라서 출입구 등의 개구부로부터 틈새바람이 침입하 여 주변의 거주 환경을 악화시킬 수 있으므로 건축적으로 기 밀성을 높여야 한다. (2) 냉난방 설비 계획 ① 취출구 냉온풍의 취출은 긴 도달 거리가 요구될 때에는 일반적으 로 노즐방식이 채택된다. 이런 경우 배드민턴이나 탁구와 같은 경기 시에는 잔류풍 속을 느리게 할 수 있는 시스템이 필요하다. 또한 코너 부분 에 인접한 노즐 등의 취출은 상호 간섭하여 예기치 못한 거동 을 일으킬 위험이 있다. 그러므로 가능하다면 아르키메데스 수(Archimedes number) 의 상사측을 이용한 비등온 공조실험 등에 의해 문제점을 명 확히 파악하여 해결책을 찾도록 한다. 또한, 냉방 시와 난방 시 풍량이 크게 다를 경우가 많으므 로, 이럴 때에는 첫째, 취출 방향의 변경, 둘째, 취출구 수 변 환, 셋째, 취출 위치 변환, 넷째, 취출 면적 변환 등의 방법으 로 기류분포에 악영향을 주지 않게 배려한다. 취출구의 설치 위치에 따라서는, 특히 거주구역인 관람석 밑으로 취출하는 경우가 있다. 이런 경우, 발이 따뜻한 장점이 있지만 먼지의 비산에 유의 할 필요가 있다. ② 흡입구 흡입구의 위치 및 풍량은 거주 환경의 질을 크게 좌우한다. 거주구역 내에서의 흡입구는 분산시켜서 주변 풍속이 빠르지 않게 또는 오염공기가 집중되지 않게 하고 운동공간에는 설치 하지 않는 것이 바람직하다. ③ 복사 난방 고온의 복사면에 의한 난방은 대공간의 천장이나 측벽에 설치된다. 그리고 저온복사난방은 거주구역의 바닥이나 벽의 표면에 설치되나 일반적으로 매설된다. 경기를 하는 바닥에는 일반적으로 설치할 수 없으므로 벽, 천정으로부터의 복사에 의한다. 고온 복사의 경우에는 도장의 종류 및 표면 온도가 난방효 과를 크게 좌우한다. 풀(pool)에서는 내습, 내식에 대해 주의 할 필요가 있다. 또한 난방이 필요한 부분이 대공간 중 극히 일부 가 되면 난방부분에서 기류가 크게 유동되어 복사난방의 효과 가 낮아진다. 더욱이 고온 복사면의 설치 높이가 낮으면 인체 각 부분의 수열량이 크게 달라지므로 불쾌감을 주게 된다. 이와 같은 문제점이 해결되면 풀장을 비롯하여 대공간의 거주구역 난방에 최적의 방식이라 할 수 있다. ④ 공조기 거주구역내의 온도분포를 좋게 하기 위해서는 실온과 취출 공기와 의 온도차를 적게 하는 것이 바람직하나 그렇게 되면 대풍량이 되므로 경기에 지장을 주게 될 뿐만 아니라 에너지 도 과대소비가 된다. 이럴 때에는 유인효과 에 의한 대공간 내 의 공기를 순환시키는 방법도 있다. ⑤ 재질 체육시설은 가끔 집회장으로도 이용될 수가 있다. 따라서 대풍량인 경우에는 발생소음도 경시할 수 없으므로 그에 상응 하는 방음대책이 필요하다. 풀장에서는, 풀에서 잔류 된 염소 가스가 환기되어 덕트를 부식시킬 위험이 있으므로, 재료 선 정에 유의 할 필요가 있다. (3) 환기설비 관람석으로부터의 담배연기, 분진, 경기장에서의 송진가루, 탄산마그네슘 분말, 먼지, 조명기구나 관류열에 의해 천장부 분에 체류한 열기의 제거 등 환기의 역할은 중요하다. 특히 배기는 상기의 오염공기가 타 공간에 확산되지 않도 록 배치에 주의 가 요망된다. (4) 풀(pool) 난방 실내풀의 냉난방 및 환기상의 유의 점에 대해서는 전술했지 만 다음 사항은 추가로 검토할 필요가 있다. ① 풀에서 물의 증발대책 풀에서 수증기의 증발량 L, kg/h L = (2.03va+2.37)(Pw - Pi)Ap Va : 풀 수면위의 풍속, m/s Pw : 풀 수온과 동일온도의 포화수증기압, Pa P : 실내공기의 수증기압, Pa Ap : 풀의 수표면적, m2 옥내 풀에 송풍했을 경우 송풍에 의한 제거 수증기 량과 실 내 수증기 발생량은 다음과 같이 된다. GF 12.01(xw -x)(1+a) = Ap (xi -x。) (0.622+x。)(0.622+x2) (6) GF : 송풍 공기량, kg/h a : 풀 주변에서의 수증기 발생량이 풀 수면에서의 수 증기 발생량에 대한 비율 (7) | {}
2339b1b0-449f-462c-81d3-92ceaa3b8241 | 3권.pdf | 1.5-18 제 1 편 쾌적공조 x⌀ : 송풍 공기의 절대습도, kg/kg(DA) : Pw 에 대한 절대습도, kg/kg(DA) Xw xi : P 에 대한 절대습도, kg/kg(DA) 그리고 풀장 내에는 수영복 차림이므로 송풍 온도는 40°C 이하로 한다. 바닥복사난방 풀장에 바닥복사난방을 하게 되면, 실온과 천장면과 의 온도 차를 없앨 수 있고, 풀 수면의 풍속도 낮출 수 있을 뿐만 아 니라 풀 주변의 젖은 바닥을 쉽게 건조시킬 수 있는 점 등 최 적의 난방방식이라 할 수 있다. 복사면은 가능한 한 넓은 면 적으로 하고 온수온도는 낮게 한다. 온수온도는 70°C 이하로 하고 경우에 따라서는 30~40°C 정도일 때도 있다. ③ 콜드 드래프트 수영복 차림의 젖은 인체에는, 콜드 드래프트는 불쾌감과 추위를 느끼게 한다. 따라서 외벽면 및 창면에서의 콜드 드래 프트 대책으로 베이스보드 히터 등의 방열기나 취출구(상향 식)의 설치 등이 있다. ④ 결로 대책 건축 및 환기에 의한 대책 이외에는, 자동제어에 의한 온도 설정값 확보, 24 시간 난방 및 환기 운전 또는 비사용 시에 풀 수면을 차단(뚜껑을 씌움)시켜 증발을 방지하는 등의 대책이 필요하다. (5) 아이스 링크(ice rink) 옥내 아이스링크는 빙면으로부터의 냉복사 등에 의해 천장 면 등이 냉각되어 있으므로 다습한 공기가 유입되면 결로가 발생할 위험이 있으므로 제습되어 노점이 낮은 공기가 송풍 하도록 한다. 또한 실내온도가 16°C 정도 일 때 공기가 머물 거나 다습한 공기가 링크 중앙에 하강하게 되면 빙면에 안개 ![image](/image/placeholder) (종래의 문제점) 대공간 난방시의 대순환류에 의해 링크 중앙에 안개 가 발생한다. 안개발생 (개선안 1) 천정배기를 하고 하강류가 배기를 지붕의 중 공층에 통과 시켜 생기기 어렵다 단열효과 를 얻게 함으로서 하강류를 아이스링크 경감시킨다 (개선안 2) Arena 측벽에서 제습된 공기를 취 출시켜 상대습도가 높은 공기를 확산 안개억제용 취출구 시킨다. 그림 21 아이스 링크에서 안개발생을 방지하기 위한 공조계획 가 발생할 수가 있다. 이때에는 제습된 공기를 빙면에 스치도 록 송풍, 환기함으로써 안개를 제거하는 방법이 있다(그림 21 참조). 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2015, HVAC Applications, Chapter 5. | {}
ee528957-0bc2-4a74-b4d4-22e66fed2037 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-1 1. 호텔 제 6 장 숙박시설 1.1 개요 1) 기능과 일반특성 숙박시설의 역사는 인간이 여행을 시작한 것과 때를 같이 한 다고 말할 수 있다. 영어의 hotel, 불어의 hotel 은 라틴어의 hospes 를 어원으로 하는데, 이는 여행자나 손님들을 대접하는 주인을 의미한다. 이 hospes 의 파생어로서 hospitalis 가 있는데, 현재의 hospitality 에서 연상되는 바와 같이 '융숭히 대접하다' 의 의미가 되었으며, hospital, hoste, 그리고 hotel 이라는 단어 로 분화되었다. 즉, 호텔과 병원은 같은 어원을 가지고 있다. 숙박시설은 원래 여행자에게 숙박과 식사를 제공하는 장소 이다. 우리나라에서는 숙박시설을 호텔과 여관으로 나누는데 호텔은 객실, 식당, 로비 등, 기능적으로 분화된 공간의 집합 체로 성립되어 있는데 대하여, 여관은 객실의 집합체일 뿐이 다. 그리고 직무 내용면에서도 호텔은 종업원간에 서로 분화 되어 있어서, 메이드, 웨이트리스, 프론트 등으로 전문화되어 있으나, 여관에서는 객실담당자가 다양한 실무를 겸무하고 있 다. 그러나 요즘은 호텔과 여관의 내용이 융합되어 경계가 불 명확하여졌기 때문에 이와 같은 구분이 꼭 들어맞지는 않는다. 숙박시설에서 공통으로 제공하고 있는 기능으로는 ① 숙박시설 및 설비 ② 집합시설 및 음식 등 ③ 종업원에 의한 서비스 ④ 사회적 네트워크를 이용한 시스템 서비스 등을 들 수 있다. 특히, 체인화 또는 정보화의 진전에 수반하여 ④의 기능이 서비스산업으로서 커다란 요소로 되고 있다. 호텔을 용도에 따라 분류하면, 장기 체류자를 위한 레지덴 셜호텔, 단기체재의 트랜지언트호텔, 회의 장, 연회장을 중심으 로 한 컨벤션호텔, 관광지의 리조트호텔의 4 종류로 대별된다. 그러나 우리나라의 실상으로는 순수한 의미에서의 레지덴셜 호텔은 경영상 성립되지 않아 존재하지 않으며, 또한 많은 호 텔들이 트랜지언트호텔과 컨벤션호텔의 기능을 함께 가지고 있어서, 이들을 총칭하여 시티호텔이라 부른다. 커머셜호텔이 란 상용객, 일반손님, 또는 음식만의 손님접대, 집회, 쇼 등, 도시의 숙박시설로 요구되는 일체의 목적에 대응하는 기능을 가지고 있는 호텔을 말한다. 커머셜호텔 중에서도 대도시의 대규모 호텔은 국제급의 시 설을 갖추고 있으며, 우리나라의 독특한 사회실정 때문에 경 영의 중점을 음식부문, 집회, 연회부문, 결혼식장 등에 두고 호화스러운 시설과 서비스를 행하고 있다. 2) 부문구성과 실의 종류 호텔은 기능적으로 관리부문, 공공부문(퍼블릭 스페이스), 숙박부문으로 대별된다. 관리부문이란, 손님이 출입하지 않는 부문을 총칭하며, 퍼블릭 스페이스는 숙박용 이외에 호텔에 출입하는 손님도 이용할 수 있는 부분을 말한다. 숙박부문은 객실과 객실을 퍼블릭 스페이스와 연결하는 복도, 부속실이 있는 부분을 말한다. 대규모의 호텔은 퍼블릭 스페이스로서 결혼식장, 대중소 연 회장, 집회실, 홀, 레크리에이션시설 등, 도시가 요구하는 많 은 기능을 함께 가지고 있는 경우가 많으며, 계획상으로도 복 잡성이 증대된다. 그림 1 은 호텔에서 구성하는 제반 기능과, 부문별 제실의 구성, 그리고 동선을 나타낸 것이다. 1.2 설계조건 1) 온습도 설계조건 그 밖에도 창면적이 큰 공간은 하기에는 일사에 의한 영향 이 크고, 동기에는 창면에서의 방사냉각의 영향 등을 받으므 로, 이러한 영향이 있을 것으로 보이는 경우에는 실내의 설계 온도조건으로 표 1 의 전망레스토랑 항의 값을 채용하는 것이 호텔의 제실에 채용되는 실내 온습도 조건은 표 1 과 같다. 국제급 호텔에서는 외국인의 비율을 고려하여 연간 실내온도 를 23°C 정도로 설정한다. 표중, 객실, 퍼블릭 스페이스의 하 기 실내온도 26°C 는 복사(일사 등)의 영향이 있는 곳에는 채 택하지 않는 것이 좋다. 국내의 연면적 500 m2 이상의 건축물 은 에너지절약 계획서상 기준 실내온도는 최저 26°C 이므로 이를 국제급 호텔의 요구 온습도 조건을 만족과 에너지 절감 및 결로 방지를 위해 대체 시스템으로 DOAS 시스템 적용의 적극 고려하여 동일 쾌적성을 위한 실내온도와 습도에 대한 고민이 필요하다. 고층호텔의 전망레스토랑, 또는 전망을 즐 기는 라운지 등에서는 창유리면적이 크고, 연중 블라인드를 사용하지 않는 일이 많으므로 주의 한다. 표 1 실내설계 온 · 습도조건 ¦ ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ ¦ 객실 ¦ 25~27 (23~26) ¦ 50~60 ¦ 22~25 (23~24) ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ 공공부문 (일반) ¦ 26~27 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ (연회장) ¦ 24~26 (23~26) ¦ 50~60 (40~60) ¦ 20~22 (20~23) ¦ 40~50 (30~35) ¦ ¦ (전망레스토랑) 주방 (핫키친) (콜드키친) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23~25 ¦ 50~60 ¦ 22~24 ¦ 40~50 ¦ ¦ ¦ (23~26) ¦ (40~60) ¦ (20~23) ¦ (30~35) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27~29 24~26 ¦ ¦ 18~24 18~22 ¦ ¦ ¦ ¦ 24~26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20~22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (제과) ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
d311d49a-9698-4a52-9ad6-82f8cf11ff63 | 3권.pdf | 1.6-2 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) 상인입구 종업원입구 그릴입구 검사 직원사무실 입구 WC 여자 ↓ 주차장 그릴 일용품창고 WC 남자 연회관계 현관, 홀 볼륨 저탄장 영선작업실 입 구덕 과 야 시 타임레코드 집회실 식품고 술창고 어 육 실 채 품 보일러실 프론트 보관실 냉장고 고 전교 소식당 프오 회계실 사무실 지배인실 환실 대기실 커피 냉요리실 용길 남자갱의 실 WC 여자갱의 실 WC 기계실 직원남자 론피 트스 직원 연회장 전기실 호텔입구 현관홀 로비 여자 준비실 배선실 요리실 주식당 세탁실 휴게실 ¦숙직 전화 wc某 종업원 1 실 주차장 보관실 화물실 실 R 요 재봉실 건조실 숙소 바 온기세정실 식기세정실 제 아이스크림 리용구 정리실 이발실 (종업원) 오락실 과 미용실 담화실 매점 객축동선 도서실 서비스스테이션 린넨실 - - 서비스 동선 객 실 그림 1 호텔 공간 구성 좋다. 동기에는 실내의 정전기 발생을 방지하고 건강상의 이 유에서 실내 상대습도가 30~35% 이상을 유지할 수 있도록 가습장치를 설치한다. 한랭지에서 창면의 결로가 예상되는 경 우에는 창유리를 이중유리로 하거나 기타의 결로방지 대책을 세운다. 도시의 호텔에서는 객실이나 퍼블릭 공간의 제실 등의 창 은 밀실상태로 유지하는 것이 일반적이며, 객실의 방위에 따 라 4~5 월, 10~11 월에도 냉방을 필요로 하는 경우가 있다. 이러한 달의 실내설계온도는 22~24°C 로 정한다. 호텔 내 제 실의 인원사정은 표 2 와 같다. 대규모 호텔의 연회장은 입장 인원의 변동이 크므로 주의 를 요한다. 실내조명부하는 표 3 과 같다. 단 최근에는 객실의 경우 LED 등 이 점차 사용되는 경 향이므로 충분한 협의 가 필요하며 각실, 특히 퍼블릭 부문의 조명계획개념을 확인하여 둘 필요가 있다. 특히 연회장, 집회장, 결혼식장에 부속되는 장소 등은 일반적 으로 조도가 높고, 장소에 따라서는 스포트 조명 등도 사용된다. 특히 대연회장은 다목적으로 이용되는 예가 많고 사람과 조명의 발열량이 232.6 W/m2 를 넘는 경우도 있으므로 주의 하여야 한다. 최근에는 사무자동화(OA)가 진전되어서 호텔도 예외가 아니므로 대규모 호텔에서는 이들 OA 기기의 부하 유 무도 계획시에 체크해 둘 필요가 있다. 또 조명이외의 기기부 하도 계획 시에 확인한다. 음식부문에 부속되는 주방은 호텔기능의 중요한 부분을 차 지하고 있으나 종래에는 이러한 주방의 환경조건은 영업부문 에 비하여 지극히 열악한 상태에 놓여 있는 경우가 많았다. 표 2 호텔객실의 재실인원 산정기준 ¦ 실명 ¦ 인원, m2/인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실(싱글) ¦ 1 실 1 인 ¦ ¦ (트윈) ¦ 1 실 2 인 ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 대연회장 ¦ 1.0~3.0 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 2.0~4.0 ¦ ¦ 식당 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 바 ¦ 5.0 ¦ ¦ 로비 ¦ 8.0~10 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 10.0 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 2.0~3.0 ¦ ¦ 일반사무실(관리) ¦ 5.0~10 ¦ 표 3 호텔객실의 조명부하 ¦ 실명 ¦ 조명부하 1) W/m2 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실 ¦ 10~20(3)2) ¦ 냉장고, TV 가 있는 경우는 최대값 ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 대연회장 ¦ 40~150 ¦ TV 중계 등의 경우는 최대값 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 사진관 ¦ 200 ¦ 조명설비는 1000 W/m2 이나, 사용율을 고려 ¦ ¦ 식당 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 바 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 로비 ¦ 5~10 ¦ 백열등의 경우에는 40~100 W/m2 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 20~40 ¦ 이용기구 등은 포함 안됨 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 20~30 ¦ ¦ 주) 1. 형광등 기준. 2. LED 적용 시 기준 | {}
9ee6a97f-af55-4a80-9d1d-ddb09faa2976 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-3 특히, 레인지, 프라이어 등 가열 요리기구가 집중된 핫키친은 여름에 35~40°C 정도까지 온도가 상승하는 예도 있다. 여름 에도 표 1 에 표기한 환경을 유지할 수 있도록 충분한 환기와 냉방 등을 계획한다. 2) 환기 계획 외기량은 일반적으로 재실자 인원 당 25~30 m2/h 를 공급 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 호텔에 있어서는 냄새제거도 중 요하다. 대규모 호텔의 퍼블릭 부문의 사용 시간대는 종별로 각각 다르기 때문에 이들 부문의 환기팬 운전시와 정지시에 건물 내 풍량밸런스가 유지되도록 고려한다. 호텔 내에서 공기조화하는 각 실의 환기량은 부하계산에 의 해 산출되지만 연회장, 집회실, 바, 이용실, 레스토랑(특히 구이, 튀김 등을 요리하는 공간)등은 냄새나 담배연기 등을 고려하여 환기량을 정한다. 관광진흥법에 의한 숙박시설은 건물전체가 금 연지역이므로 이에 대한 확인이 필요하다. 특히 음식부문에 있 어서는 공조계통 이외에 주방 등의 화기계통을 설치하므로 풍 량결정과 운전 시, 정지 시에 생기는 건물 내의 공기의 흐름과 밸런스에 세심한 주의 를 요한다. 표 4 는 호텔 각 실의 필요외기 도입량 및 환기구 횟수의 개략치를 나타낸 것이다. 각 실에 욕실이 부속되어 있는 경우에는 실내가 음압으로 되지 않도록 객실에의 외기도입량은 욕실의 배기량과 밸런스 를 이루도록 결정한다. 주방부문의 풍량밸런스에 특히 주의 하 여 요리 냄새가 다른 방에 흘러 들어가지 않도록 급배기량의 밸런스를 취한다. 또한 음식부문의 공조계통에서 재순환방식 을 취하는 경우 요리냄새가 다른 부문에 전파되는 것을 방지 하기 위하여 다른 공조계통과 공통으로 하지 않도록 한다. 주방은 전항에서 설명한 바와 같이 환경이 악화되기 쉬우 므로 단순히 권장상의 환기량을 채용할 것이 아니라 온도조건 을 설정하여 환기량을 정할 필요가 있다. 이 경우 배기도 급 기와 같이 풍량밸런스의 관점에서 설계하여야 한다. 주방이나 배선실 등의 환기량은 적어도 표 4 의 값 이상으로 한다. 관광지의 호텔이나 여관은 비수기나 주중의 가동율 저하 시, 공사 예산 등의 관계상 객실내의 욕실 배기를 층별로 처 표 4 호텔객실의 외기도입량 및 환기횟수 ¦ 실 명 ¦ 외기도입량, 0 m2/(m2 · h) ¦ 환기횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객실 ¦ 100~1502) ¦ 10~15 ¦ ¦ 욕실 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 중소연회장 ¦ 10~15 ¦ 10 ¦ ¦ 대연회장 ¦ 10~30 ¦ 10~15 ¦ ¦ 결혼식장 ¦ 5~8 ¦ 6~10 ¦ ¦ 레스토랑 ¦ 8~10 ¦ 10 ¦ ¦ 바 ¦ 10~ ¦ 10~15 ¦ ¦ 로비 · 라운지 ¦ 5 ¦ 6~10 ¦ ¦ 아케이드 ¦ 5 ¦ 6~15 ¦ ¦ 이용 · 미용실 ¦ 8~15 ¦ 6~15 ¦ ¦ 일반 사무실 ¦ 5~8 ¦ 6~10 ¦ ¦ 主주방 ¦ - ¦ 30~40 ¦ ¦ 배선실 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦ 보일러실 ¦ - ¦ 15 ¦ 주) 1. 공조가 있는 경우의 외기도입량. 2. 1 실당. 리하거나 각 실별로 천정환기팬을 설치하여 처리하는 경우도 있다. 대규모 목욕시설의 환기량은 욕조면적을 욕실면적의 50%로 하면 욕실면적당 30 m2/h 가 필요하다. 시가지의 호텔은 건축계획상의 제약이나 외부소음의 침입 등의 이유로 자연환기를 도입하기 어려운 경우가 많으나 관광 지의 호텔은 건설비를 절약하기 위하여 개실의 욕실, 공동 목 욕장 등을 자연환기로 해결하는 예가 많다. 일반적으로는 객 실 내 욕실의 환기(배기)에 대하여 자연급기하는 환기를 이용 한다. 이때의 급기는 각 객실의 외벽에서 직접 도입하거나 바 닥으로부터 도입하는 방법이 있는데, 각각 건축공사와 조정을 통하여, 외벽에서 도입할 때에는 빗물, 벌레의 침입금지, 겨울 철의 드래프트와 결로방지, 소음방지에 유의 하고 복도에서 도 입 할 때에는 크로스토깅과 방화구획의 공동처리에 주의 한다. 그러나 객실의 환경을 양호하게 유지하기 위해서는 자연급기 및 강제배기 환기보다는 강제급배기 환기가 바람직 하다. 3) 기타 설계조건 건축계획상 기계실 위치는 유틸리티 서비스 보수점검작업 이 용이하도록 배치한다. 또, 기계실내에도 보수점검을 위한 스페이스를 충분히 확보하여야 한다. 공조기계실은 에너지효 율 향상을 위하여 각 계통에 가까이 설치하는 것이 바람직하 나, 소음과 진동의 전달방지대책을 기본계획 단계에서 검토하 지 않으면 충분히 처리할 수 없는 경우가 많다. 기계실을 차 음벽으로 계획하여도 배관과 덕트를 통하여 소음이 전달되어 버리는 경우가 많으므로 배관과 덕트의 차음대책을 충분히 수 립하여야 한다. 또한, 투과 음 뿐만 아니라, 기기의 진동이나 배관계 전달음이 벽면이나 바닥에서 실내에 방사되는 고체전 달음의 방지에도 충분히 주의 한다. 또한 국내의 경우 여러 차례 지진이 발생하여 구조 및 소 방등에 대한 내진설계에 대한 요구가 증가하고 있으며 호텔의 경우 다중이용시설로써 많은 인원과 중요 국제 행사가 이루어 지므로 국제기준의 내진설계의 반영이 요구되고 있다. 호텔은 급탕 주방 및 세탁용 증기가 사계절 필요하므로 이 를 위한 보일러는 여름에도 운전하는 것이 일반적이며, 보일 러실의 온도가 상승하므로 보일러실의 천장부분은 충분히 단 열하고, 굴뚝도 주위에 악영향을 미치지 않도록 배치하는 등 구조를 고려할 필요가 있다. 급배기구의 배치계획은 호텔에 있어서는 특히 주방배기구 의 위치에 유의 하고 냄새가 다른 부분이나 주위로 전파되지 않는 위치와 높이로 한다. 어쩔 수 없이 충분한 높이, 또는 적 절한 배치가 되지 않는 경우는 탈취장치 등의 설비를 고려한 다. 일반적으로 냄새는 지표부에 체류하기 쉬우므로 주방의 배기구는 될수록 높이 설치하고 가능하면 상공에 불어 올리는 형식이 가장 바람직하다. 주방의 배기팬은 덕트의 단말부에 설치하여 배기덕트 내를 음압으로 유지하도록 계획하며 배기 팬은 분해청소가 가능하도록 조립형으로 하는 것이 좋다. 근래에는 해당 주방배기 횡주닥트 말단 또는 후드 인입부 에 UVC 광촉매나 오존발생장치에 의한 탈취장치가 제안되 고 있으나 유체반응 시간을 고려한 배기도달거리에 대한 주의 가 필요하다. | {}
9a3bd746-9cce-4bc8-9ea9-68bf992f4cb6 | 3권.pdf | 1.6-4 제 1 편 쾌적공조 표 5 공기조화설비와 타부문과 의 관계항목 ¦ ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 환경 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 건축 ¦ 급배수 설비 ¦ 전기 설비 ¦ 대외 협력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소음 ¦ 진동 ¦ 온습도 ¦ 기류 ¦ 평면계획 ¦ 면적 ¦ 충고 ¦ 디자인 ¦ ¦ 급배수 설비 ¦ 전기 설비 ¦ 대외 협력 ¦ ¦ 기기 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 배관, 덕트 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 배출구 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 흡입구 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외벽루버 ¦ O ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 연돌 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ 급 · 배기탑 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 부하용량 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 유지관리 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ 설비갱신 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 공조 기계실의 면적은 개략적으로 시티호텔은 연면적의 5.09%, 비즈니스호텔은 연면적의 3.23%, 리조트호텔은 연면 적의 3.88%를 차지한다. 또한 건물용도 프로그램에 따라서는 일부 카지노를 포함한 복합호텔의 경우는 기계실 면적을 포함 하여 7~8%에 육박하는 경우도 있으니 초기 계획시 면밀한 검토가 필요하다. 기타 공기조화설비 설계시에 건축이나 위생, 전기설비 등의 관련분야와 정보를 주고받거나 협조할 항목을 간추리면 표 5 와 같다. 1.3 부하특성 호텔의 부하특성은 일반적인 건물에 비하여 복잡하다. 객실 부문은 주로 외주부 벽체에서의 부하가 대부분을 점하고, 퍼블릭 부문은 조명, 인간 등 내부부하와 외기도입에 의한 부하가 대부 분을 차지한다. 또, 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문의 부분별 사용시간대가 다르므로 이에 따라 최대부하일의 시각별 부하 특성도 달라진다. 객실은 원칙적으로 24 시간 운영하나, 대규모 호텔 또는 대 도시의 호텔에서는 퍼블릭 부문에서도 특정부분은 24 시간 또 는 0 시 이후까지도 영업하는 일이 많다. 객실은 전부 외기에 면하는 것이 조건이므로 중규모 이상의 호텔에서는 방위가 다 른 객실에 대하여 방위별 조닝이 중요하다. 시가지 호텔에서 는 주위건물에 따라 일영이 변화하므로 방위별 조닝만을 고려 할 것이 아니라 층별 조닝 등도 필요한 경우가 있다. 퍼블릭 부문의 내부 부하밀도는 입지조건, 규모, 경영방침 등에 따라 달라지나, 예측하기 곤란한 경우도 있어서 열원기 기가 과대해지기 쉽다. 이를 방지하기 위해서 계획시에 경영 자, 영업담당자, 보수관리 책임자, 설계자가 서로 잘 협의 하여 호텔의 경영방침, 각 부문의 영업시간, 연회장 등의 예상객수 등을 파악하여 둘 필요가 있다. 대규모 도시형 호텔에서는 3 월 하순에서 4 월 중순, 10 월 하순에서 11 월 초순에 난방부하와 냉방부하가 동시에 발생할 것으로 예상된다. 비즈니스호텔 등에서 퍼블릭 부문의 대부분 이 임대인 경우에는, 부하특성을 고려할 때, 전체를 호텔로 간 주하는 것보다 숙박부문과 복합건물로서 별도로 부하특성을 고려하는 편이 합리적이다. 1.4 시스템 호텔은 불특정 다수인이 숙박, 음식, 집회, 쇼핑, 스포츠 등 등, 다종다양하게 이용하는 하나의 작은 도시라고 볼 수 있다. 따라서 호텔의 설비시스템은 연중 쉬지 않고 운전되기 때문에 시스템이나 기기 및 재료의 신뢰성과 내구성을 중시하고, 보 수관리의 용이성은 물론, 사고나 고장, 검사 등으로 인한 운휴 시에도 최소한의 기능을 유지할 수 있도록 주요 기기류의 대 수분할 설치나 예비기기 설치 등을 고려한다. 일반적으로 예 비기기기 설치보다는 대수분할 설치의 예가 많다. 호텔의 설비운전경비는 전체 영업수입의 7% 이상을 차지 하므로 설비계획의 우열이 호텔사업에 미치는 영향이 크다. 특히 운전비의 경제성을 좌우하는 공기조화 환기시스템의 설 비 수준은 영업방침과 설비관리방법을 전제로 하여 건설비와 요구 성능, 신뢰성, 안전성, 운전보수의 난이도 등을 신중하게 검토하여 결정한다. 또한 호텔경영에서 인건비가 영업수입의 30% 정도를 점유한다는 점을 감안하면, 운전비가 약간 고가 의 시스템이라도 일반 종업원이 쉽게 취급할 수 있는 시스템 을 채택하는 것이 유리한 경우가 많다. 설비기구를 옥상이나 옥외에 설치함으로써 설비점유면적을 줄이고 수용면적을 증가시키는 방법을 고려할 수 있으나, 옥 외노출설비가 내구연한을 감소시킬 뿐 아니라 소음과 진동을 방지하기 위한 경비가 추가될 수 있으므로 잘 검토한다. 이상과 같이 설비 수준은 운전비, 인건비, 감가상각비, 설비 점유면적 등의 경제성을 종합적으로 검토하여 결정하지만, 설 비의 노후화에 따르는 갱신이 필수적이므로 기기의 갱신 주기 를 예측하여 그레이드를 고려할 필요가 있다. 1) 열원 시스템 호텔의 열원시스템은 일반적으로 평균부하율이 낮고 저부하 운전이 길어지는 것이 특징이다. 대규모 호텔에서는 객실계통 과 퍼블릭 계통은 사용시간대나 부하특성 등이 다르므로, 열원 장치를 별로의 계통으로 하는 것이 일반적으로 바람직하다. 호텔의 열원용량 결정순서는 공조부하를 산출하여 행하며, | {}
3e58d7dc-7a9d-47b0-8ecc-0b60dc501a6a | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-5 특히 대규모 호텔은 열원시스템의 용량 결정시 다음 사항을 배려하여야 한다. ① 각 부문마다의 최대부하를 계산한다. ② 각 부문의 사용시간 및 사용률, 시간별 부하특성을 해 석한다. ③ 최대부하가 나타나는 호텔 전 부문의 하루 부하특성도 를 전항의 사용시간대, 시각별 부하, 동시사용률 등을 참고하 여 계산하여 도표화해 둔다. ④ 부하특성도에 의하여 축열시스템이 유리한지의 여부를 판정, 시뮬레이션을 행한다. ⑤ 하기, 중간기, 동기의 대표일로 각 기간의 부하특성을 계산한다. ⑥ 상기의 부하특성에 따라 최적 열원시스템을 선택한다. 호텔에서는 일반건물에 비하여 급탕부하가 크므로 온열원 용량은 급탕부하에 의해 좌우된다. 또 대규모 호텔에서는 주 방 및 세탁용에도 증기를 사용하므로, 이들의 부하에 대하여 보통 증기보일러를 설치하여 대응한다. 급탕용 열원, 주방 및 세탁용 증기는 연중 필요하므로 보일러도 연중 운전하게 되 고, 따라서 법규에 정한 보일러의 정기점검 또는 고장에 대비 하여 보일러는 두 대 이상 설치하는 것이 바람직하다. 하절기에는 보일러부하가 동절기에 비하여 현저히 저하하 므로, 동절기와 하절기의 보일러부하의 균형을 이루게 하고, 수전용량 절감과 보일러 이용효율을 높이기 위하여 증기열원 의 흡수식냉동기를 설치하는 방법도 있다. 연면적 15 000~ 20 000 m2(객실 수 200~300 개)의 호텔에서는 전동 기구동 냉동기를 사용하지 않고, 흡수식냉동기를 사용하면 별도로 특 고압 수전실을 설치할 필요가 없으므로 건설비, 전기설비비를 절감할 수 있는 경우도 있다. 어는 쪽의 열원시스템이 유리할 지는 호텔의 입지조건, 규모, 등급, 부하특성, 등에 따라 달라 지므로 일괄적으로 말하기는 어렵다. 일반적으로 객실 수 50~100 실 정도의 중 · 소규모의 호텔 에서는 부하특성도 단순화 되는 경향이 있으므로 축열시스템 이 불리한 경우가 많다. 축열시스템을 채용하는 경우에는 일 반적으로 야간의 부하가 주간부하의 30% 이하가 되지 않으 면 유리하지 않은 경우가 많다. 2) 조닝과 공조시스템 호텔에 있어서 조닝은 사용시간대, 사용목적에 따른 조닝과 부하특성의 상이에 따르는 조닝의 양쪽에 대하여 고려한다. 특히, 객실부문에서는 전항에서 설명한 바와 같이 방위에 따 라 부하특성이 다르므로 방위별 조닝이 필수조건이다. 또, 호 텔의 객실에서는 각 실마다 숙박객의 요청에 대응한 온도제어 및 공조기운전과 정지가 필요하므로 이들의 요구를 만족하는 공조시스템이 요구된다. 일반적으로 팬코일유닛 방식이 가장 많이 사용된다. 이 경 우에도 부속 욕실의 배기량에 알맞은 외기량이 필요하며 팬코 일유닛만이 아니고 필히 외기도입을 위한 덕트 시스템을 병용 하여야 한다. 도시의 고층(초고층) 호텔의 객실에서는 중간기에도 창을 개방하지 않는 것이 일반적이며, 이 때문에 방위별 조닝만이 아닌, 난방에서 냉방으로, 냉방에서 난방으로 열원시스템을 바 꿀 수 있는 4 관식을 적용하지 않으면 안 되는 경우도 있다. 이 때문에 중간기의 부하특성의 해석도 필요하다. 관광 휴양지의 리조트호텔은 객실 이용률이 낮은 비수기에 객실의 사용이 특정부분에 집약될 수 있도록 냉온수공급, 외기 공급, 환기 등을 층별로 구분할 수 있게 조닝하는 예가 많다. 퍼블릭 부문은 호텔의 규모가 커지면 역시 용도별 조닝의 수가 많아지며 대도시의 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문의 공 조계통의 수가 10~20 개가 되는 경우가 많으므로 용도별로 독립된 공조계통으로 하는 것이 일반적이다. 퍼블릭 계통의 공조시스템은 용도구분에 따른 단일덕트 정 풍량 방식이 일반적이었지만 에너지절감을 위해 단일존 변풍 량방식이 일반적으로 요구되고 있다. 용도에 따라서는 VAV 방식, 2 중덕트 방식, 재열방식 등을 고려할 수 있다. 어떤 경 우에도, 혼합손실, 재열손실 등이 생기지 않도록 하고 배열의 재이용 등을 고려한다. 다음의 표 6 은 각 부문에 적용될 수 있는 공조시스템의 적 용 예를 나타낸 것이다. 3) 반송 및 열교환 시스템 온열매로는 증기와 온수가 사용된다. 호텔에서는 증기배관 표 6 공조방식과 각 부문에의 적용 ¦ 공조방식 ¦ 방식의 내용과 특징 ¦ 객실 ¦ 대연회 ¦ 소연회 회의 실 ¦ 식당, 바 ¦ 로비, 상점 ¦ 관리 부문 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FCU+외기처리공조기 ¦ FCU 를 객실에 설치, 공조기에서 처리한 조화공기를 덕트로 공급 ¦ A ¦ C ¦ A ¦ B ¦ B ¦ A ¦ ¦ 단일덕트 방식 ¦ 공조기에서 단일덕트로 객실에 공급, 송풍량이 많고, 외기냉방과 중간기환 기에 적합 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ B ¦ B ¦ B ¦ ¦ 가변풍량(VAV) 방식 ¦ 일정한 송풍온도로 객실의 부하에 따라 VAV 유닛으로 송풍량 변화 ¦ B ¦ A ¦ A ¦ ⌀A ¦ A ¦ A ¦ ¦ 패키지공조기 방식 ¦ 실별, 조운별로 설치하여 임의 로 운전, 설치비 저감, 운전용역 ¦ C ¦ (Ⓑ) ¦ ⌀B ¦ B ¦ B ¦ (Ⓑ ¦ ¦ 터미널리히트 방식 ¦ 개별제어필요계통의 덕트에 재열코일 투입하여 온도제어, 에너지손실 큼. ¦ D ¦ 「C ¦ C ¦ ⌀C ¦ 「C ¦ C ¦ ¦ 수열원유니터리 히트펌프 방식 ¦ 수열원 히트펌프를 각 개소에 배치, 열원을 공급. 냉난방교체 쉬움. ¦ (Ⓑ+ ¦ 「C ¦ (Ⓑ+ ¦ (Ⓑ+ ¦ B ¦ B ¦ ¦ 공기열원 히트펌프 공조기 방식 ¦ 공기열원히트펌프를 각 개소에 배치. 개별 냉난방을 임의 로 행함. ¦ B ¦ 「C ¦ A ¦ (Ⓑ) ¦ B ¦ A ¦ ¦ 룸에어컨 방식 ¦ 각 실별로 룸에어컨 설치. 외기가 개별 도입되므로 외기덕트 불필요 ¦ B ¦ D ¦ B ¦ D ¦ D ¦ C ¦ 주) A : 최적 B : 적합 C : 사용예도 있음 D : 부적당 | {}
f91d2add-8eb5-4ccd-9a54-96dd63489300 | 3권.pdf | 1.6-6 제 1 편 쾌적공조 은 공조기계실, 관리부문 내에 한하여, 영업부문(퍼블릭 부문, 객실부문) 내에 배관하지 않도록 계획한다. 증기배관에는 트 랩, 확장계수가 부속되므로 이들의 보수 및 점검이 필요하다. 보수점검을 위하여 영업부문에 들어가는 일을 최소한으로 하 는 것이 좋다. 증기배관의 감압밸브는 증기의 유속음이 크므 로 소음대책을 고려한다. 팬코일유닛 등 실내터미널 유닛에 접속하는 냉온수배관의 유속은 주관 3 m/s 이하, 분기관은 1 m/s 이하로 하고 어느 쪽도 공기빼기를 충분히 행한다. 유량 의 제어방법은 에너지절약의 관점에서 2 방밸브 변유량 방식 이 바람직하다. 또 배관계통도 퍼블릭계통, 객실계통으로 조 닝하여 둘 필요가 있다. 4) 중앙관제장치 대규모 호텔에서는 각 부문의 영업시간, 사용시간도 복잡하 여지므로 기기류는 개폐 스케줄에 따라서 경제적인 운전을 도 모할 필요가 있다. 또 보일러 냉동기 등의 열원장치는 24 시간 운전되는 경우가 많으므로 이들의 기기운전도 자동화하는 것 이 좋다. 호텔에서는 일반 건물보다 조닝의 수가 많으므로 각 존이 최적 온습도로 유지되고 있는지의 여부를 확인하기 위하 여 운전감시제어를 집중화하여 중앙에 소수의 인원으로 행하 도록 노동력 절약을 도모할 필요가 있다. 또 적어도 영업부문 의 온 · 습도는 언제나 검토될 수 있도록 최소한 존마다의 온 습도 계측장치를 설치하는 것이 바람직하다. 5) 에너지 절약계획 호텔의 에너지소비량은 병원이나 백화점 등 보다 높아서, 에너지 비용이 총매출액의 7~10%, 전체 유지관리비의 30 ~40%를 차지하므로 에너지절약 대책을 적극적으로 고려한 다. 일반적으로 호텔에서 채택되는 에너지절약 계획을 들면 다음과 같다. ① 전열교환기에 의한 배기열회수 ② 실내 CO2 농도에 의한 외기제어 ③ 외기냉방 ④ 부분부하운전을 고려한 열원시스템 및 반송시스템 ⑤ 가변풍량(VAV)시스템 부하변동이 많은 연회장, 로비, 주방환기 등에 채용 ⑥ 비공조시간대의 공조운전 정지 ⑦ 프론트데스크에서의 운전관리 객실관리시스템에 연 동된 팬코일유닛 개폐, 퍼블릭 부문의 공조시스템 최적운 전관리 ⑧ 열병합발전 시스템 ⑨ 기타 보일러배기가스의 급탕예열이용, 냉방배열의 급탕 예열 이용 ⑩ 창문연계 냉난방설비 자동제어시스템 1.5 각부 계획 1) 객실 각 실의 공조시스템 요건은 다음과 같다. ① 각 실에서 개별온도제어가 될 것. ② 각 실에서 공조의 운전정지가 될 것. ③ 불쾌한 소음 또는 진동이 없을 것. ④ 기기의 점검 및 교환이 쉬울 것. ⑤ 불쾌한 콜드 드래프트, 또한 불쾌한 상하 온도차가 생기 지 않을 것. ⑥ 불쾌한 냄새 등이 객실에 남지 않을 것. 또한, 공조에 관련된 환기시스템은, ① 욕실의 충분한 환기 ② 환기덕트를 통한 크로스토킹의 방지 냉방이 필요하지 않은 구역의 난방 시스템에서는, ① 증기난방에 의한 스팀-해머방지 ② 난방과 도에 의한 실온의 과도상승 및 습도저하 방지 ③ 필요 환기량의 확보 등이 중요하다. 객실 내의 개별 온도제어는 고급호텔에 실마다 있어서는 개별 유닛마다 서모스텟을 설치하는 것이 바람직하다. 각 개 별 유닛 제어의 도입이 건설비 제약상 불가할 경우에도 최소 한 방위별 온도제어가 가능하도록 계획함과 동시에, 각 객실 에 있어서 공조를 운전정지 할 수 있는 시스템으로 한다. 현 재 이러한 목적에 적합한 시스템으로 팬코일유닛 방식, 개별 소형 유닛 방식 등이 있다. 개별소형유닛은 압축기가 내장되어 있기 때문에 팬코일유 닛에 비하여 소음레벨이 높으므로 고급호텔에 사용하는 경우 에는 설치방법을 고려하여 차음장치 등을 부착시키거나 압축 기나 공조 열교환기를 실외 유닛으로 하여 실내 냉난방 유닛 과 분리하는, 소위 분리형을 사용한다. 이 유닛을 채용한 경우 는 옥외기 설치 스페이스를 고려하여 옥외유닛의 소음도 고려 할 필요가 있다. 객실에 개별유닛을 배치하는 경우는 불쾌한 소음, 진동이 없을 것은 물론, 불쾌한 드래프트가 생기지 않도록 배치한다. 실별 휀코일 및 패키지터미널유닛수평, 수직, 노출 및 은폐등 다양한 구성으로 적용될수 있으며 차가운 공기를 침대 머리 위로 직접 배출되어서는 안된다. 팬코일 / 히트펌프 패키지는 가장 일반적으로 ① 객실입구복도 천장 위 또는 욕실천장 ② 방의 둘레 벽 (수직 공기 배출구) ③ 바닥에서 천장까지 밀폐 된 체이스 (수평 공기 취출). 입구 복도 위에 장치를 배치하는 것이 바람직하다. 공기가 천장을 따라 직접 흐를 수 있으며 유지 보수를 위 해 장치에 비교적 접근하기 쉽기 때문이다. 특히 비즈니스호텔과 같이 객실 면적이 작은 경우에는 각 별한 주의 를 요한다. 또 실 용적에 비하여 개별 유닛이 과대 하면, 송풍량이 크게 되어 드래프트가 생기기 쉽다. 건축면적 에 있어서 실 용적과 열부하의 밸런스를 고려하여야 한다. 일 반적으로 객실에서는 공조부하를 절약할 필요가 있다. 유닛을 천정 내에 설치하는 경우에는 특히, 팬이나 베어링 의 교환, 팬날개, 코일, 드레인팬의 청소 등의 점검 및 교환이 쉽도록 최소한 60 cm x 60 cm 크기 이상의 점검구를 설치하 거나, 천정일체형 유닛으로 하여 단독설비 및 해체가 가능한 구조로 한다. 유닛을 천정 은폐형으로 하는 경우는 접속 덕트의 급확대 급축소 및 무리한 굴절 등이 없도록 배치한다. 이들은 전부 소음발생의 원인이 된다. 한랭지에서는 개별유닛은 창측의 콜 | {}
d453cc6a-2552-4408-b1e5-6fc2f7cea607 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-7 ![image](/image/placeholder) 침대 a. 좋지 않은 배치 b. 좋은 배치예 침대 그림 2 팬코일유닛 설치 예 드-드래프트를 방지하기 위하여 창측 바닥설치형으로 하는 것이 좋다. 팬코일유닛을 채용하는 경우는 덕트병용으로 하여 외기를 1 차 처리하여 실내에 도입한다. 비교적 기후가 온난한 곳에서는 외기를 1 차 처리하지 않고 팬코일유닛마다 도입하 는 경우도 있다. 객실 내의 소음레벨은 취침 시 NC-35 이하로 유지할 수 있 는 유닛을 설치하여야 한다. 유닛에 속도제어기를 붙여 취침 시 에는 저속으로 하여 소음레벨을 저하시키는 것도 한 방법이다. 개별유닛의 스위치나 제어기 등은 될 수 있는 대로 침대 옆에 설치한다. 리조트호텔 등에서 해변 등에 세워지는, 문 밖에서 직접 객실로 출입되는 구조의 호텔 객실에서는 여름철 문밖의 다습한 공기가 실내에 침입하는 것을 방지할 필요가 있다. 객실에 팬코일유닛 혹은 기타의 개별 유닛만을 설치하여 외 기도입덕트를 병용하지 않는 것은 바람직하지 않으나, 어쩔 수 없이 개별유닛만을 설치하는 경우는 다음을 주의 한다. ① 팬코일유닛 등 개별 유닛에는 극간풍 부하를 고려한다. ② 욕실의 배기에 의하여 개실 내 부압으로 되지 않도록 복도 또는 외기에서 급기구 또는 급기덕트를 설치한다. ③ 급기덕트에서 표면결로를 방지하기 위하여 단열재를 설 치한다. 이 방법은 한랭지에서는 사용하지 못한다. ④ 실내에 가습유닛을 설치한다. 욕실의 배기덕트를 공용 입상덕트로 하는 경우는 크로스- 토킹을 방지하기 위하여 분기덕트에서 적어도 곡부를 두 개소 이상 설치한다. 객실 내 천정배관, 덕트는 그 방 전용분으로 하여 다른방 또는 공통 급배기 덕트나 배관은 객실 내 천장을 통과 하지 않 도록 한다. 팬코일유닛 접속용의 냉온수 배관이나 욕실 등의 배기덕트 등의 입상 샤프트를 다른 계통의 급배기덕트, 주냉 각수 배관, 증기배관 샤프트 등과 공용으로 하지 않도록 한다. 어떤 경우에도 소음이 실내에 전파되는 원인이 된다. 초고층호텔의 욕실배기는 각각의 배기가 균일하게 되도록 덕트배치에 주의 한다. 10 실 이상의 욕실 배기덕트를 공통덕트 로 하는 경우는 소음발생이 없는 풍량 절약기구를 설치하거 나, 배기덕트 조닝을 행하여 각 욕실의 배기량 밸런스를 취한 다. 배기덕트는 원형덕트 등의 접속부속을 사용하거나 공장제 작의 프리패브 덕트를 사용하여 접속 부분의 공기유출이 없는 구조로 한다. 고층호텔에서 증기관, 냉각수관을 입상하는 경 우는 입상배관 샤프트를 가능한 객실부분에서 이격시켜 설치 하고 배관은 충분히 방진조치를 행한다. 특히, 초고층호텔에 서는 철골구조이므로 설계자와 충분히 협의 할 필요가 있다. 객실에는 탄산가스, 끽연에 의한 일산화탄소, 부유분진 등 오염물질의 제거와 악취, 향균 등의 냄새 제거를 위하여 외기 를 공급하여야 한다. 일반적으로 객실당 1 인실은 60 CMH 2 인실은 110 CMH 의 외기도입이 권장된다. 흡연의 경우는 인당 60~130 CMH 이 요구된다.[CIBSE Guide B] 다음의 그림 3 은 객실에 외기를 공급하는 방식을 계통으로 나타낸 것 이다. 그림에서 보는 바와 같이 외기 공급방식에는 ① 중앙덕 트 방식, ② 각층덕트 방식, ③ 개별방식이 있다. 중앙덕트 방 식은 전객실 또는 각 존마다 외기처리공조기를 설치하여 단일 덕트로 각 실에 공급하는 방법으로서, 1 실 또는 2 실씩 입상덕 트를 설치하는 방법(입상덕트 방식)과 입상덕트에서 각층마다 횡주덕트를 분기하여 각 실에 송풍하는 방법(횡주덕트 방식) 이 있다. 입상덕트 방식은 입상덕트가 방화구획을 통과 하는 지점마 다 방화댐펴(FD)를 설치하여야하기 때문에 오동작 시 복구 작업 등 보수관리가 어렵고 건설비도 많이 소요된다. 횡주덕 트 방식은 복도 천장 내에 덕트 스페이스가 확보된 경우에 한 하여, 주입상덕트가 담당하는 1 개 층의 객실의 수가 많지 않 은 경우에 사용된다. 이 방식은 방화댐퍼가 주입상덕트 1 본당 1 개소이면 가능하므로 보수관리상 유리하다. 각층덕트 방식은 층별로 설치된 공조기실에 외기처리공조 기를 설치하고 층별로 단독으로 외기를 공급하는 방식으로서, 객실용적이 작은 호텔에 적당한 방식이며, 가동률이 낮은 호 텔에서는 층별로 공조기를 가동할 수 있으므로 에너지 절약적 방식이다. 단, 욕실의 배기도 외기와 마찬가지로 층별로 처리 하게 되는 경우가 많으므로 외벽의 급기와 배기루버 사이의 거리가 충분하여야 하고, 공조기와 배기팬의 소음대책에 유의 하여야 한다. 건설비를 절약하기 위하여 공조기를 설치하지 않고 전열교환기에 의하여 외기를 처리하는 경우도 있다. 개별방식은 각 실마다 외기를 도입하는 방식으로서, ① 팬 코일유닛 등의 실내기의 리턴챔버에 외기덕트를 대체하는 방 법, ② 외기를 처리하지 않고 외벽의 루버에서 직접 도입하는 방법, ③ 처리한 외기를 복도에 취출시켜 복도로부터 방화댐 퍼를 거쳐 실내에 도입하는 방법 등이 있다. 이 중 어떤 방법 도 실내환경을 양호하게 유지하기 어려울 뿐 아니라 ①과 ② 의 두 방법은 한랭지에서 채택하기는 곤란하다. 2) 퍼블릭 부문 (1) 현관, 로비, 라운지 현과, 로비, 라운지는 사람의 출입이 많으므로 출입구에서 의 외기출입을 방지하는 것이 중요하다. 일반적으로는 건물 내를 정압으로 하여 외기침입을 방지하나 고층호텔에서는 현 | {}
bda2a60e-eb9e-4674-9cd1-7fafb2fb4680 | 3권.pdf | 1.6-8 제 1 편 쾌적공조 ![image](/image/placeholder) <수직먹트방식> 외기공조기 방화댐퍼 입상덕트 RF 9F 객실용 8F 외기덕트 방화댐퍼 7F 6F 외기공조기 <수평덕트방식> 방화댐퍼 입상덕트 각층 횡주덕트 객실용 외기덕트 방화댐퍼 방화댐퍼 a. 중앙덕트 방식 외기공조기(각층) 외기 :⌀ 객실용 외기덕트 수평덕트 외기 ![image](/image/placeholder) 방화댐퍼 b. 각층 덕트방식 팬코일 유니트 외기도입 외기덕트 복도 객실 c. 개별방식 그림 3 공기외공급 방식 관문을 회전문으로 하기도 하고, 방풍실을 두는 등의 건축계 획상의 고려가 필요하다. 로비는 개방적인 공간으로 하는 수 가 많으므로 송풍공기의 흐름이나 밸런스에 충분히 주의 하고, 또 도시의 호텔에서는 24 시간 개방하여 두므로, 다른 계통의 공조가 정지되는 경우에도 실내의 압력밸런스가 교란되지 않 도록 배려한다. 라운지는 일반적으로 개방적인 로비와 정체하 는 일이 많아서, 대공간의 공조가 되므로 취출구에서 취출된 공기의 도달거리를 충분히 고려한다. 라운지나 로비 등에서는 샹들리에 등의 조명기구와 취출구의 상호 배치에 주의 하여 설계하고 취출공기에 의해 조명기구의 동요가 없도록 주의 한다. 라운지는 경관을 중시하기 때문에 창 면적을 크게 하는 경우가 많고 이 경우는 페리미터에 보조난방, 바닥난방 등을 설치하여 겨울의 콜드드래프트를 방지한다. (2) 식당부문 메인 레스토랑, 일식당(튀김, 초밥), 중화요리, 한식당 등의 부문을 총칭한다. 이들의 제 부문은 영업시간도 다르고 부하 변동도 크므로 각각 독립계통으로 하여 운전, 정지, 온도제어 가 개별적으로 되도록 한다. 특히 요리 냄새가 다른 부문에 흘러들어가지 않도록 실내를 약간 음압으로 하여 전실의 복도 등에서 실내로 기류가 흐르도록 풍량 밸런스를 취한다. 일식, 중식 등은 식당 가운데에 다시 개별실을 두는 경우가 많으므로 이들 개실도 개별적으로 온도제어가 되도록 공조시 스템을 선택한다. 구이나 튀김 등을 같이 하는 부문은 요리부 와 객석이 일체화되어 있는 예가 많으므로 요리용 후드의 급 배기에 충분히 배려한다. 객석에 공급한 공조 취출공기를 전 량 후드로 배기하는 것은 에너지손실이 크므로 피하고, 배기 량의 80~90%를 직접 급기하는것보다 60%이하로 보급 (make-up 공기를 나머지는 40%는 주변지역의 공조용 급 기가 유입되는 방식을 적용하는것이 후드 성능 향상과 식당의 냉방된 공기를 재사용하므로 효과 적이다. 어떤 경우에도 식당 부문에 있어서는 냄새가 실내에 체류하지 않도록 환기횟수를 충분히 하고 개별유닛은 최소한으로 한다. (3) 연회장, 집회장 대규모 호텔에서는 대연회장은 대공간이 되는 경우가 많다. 또 연회 시에는 임시로 실내에 주방기구를 설치하여 손님에게 서비스하는 경우도 있으므로 이러한 경우에 대비하여 그림 4 와 같이 가설주방 배기구를 설치하여 두는 것이 바람직하다. 또, 연회 시 양초 등을 켜는 경우도 많아서 양초불이 크게 흔들리거나 꺼지지 않도록 거주구역의 기류를 0.25 m/s 이하 로 하도록 취출구 · 흡입구의 배치를 고려한다. 대연회장 등은 일반적으로 내부 분위기를 위해 무창으로 하는 경우가 많아서 외벽면의 경관이 비교적 적다. 이러한 경 우는 흡입구도 천정흡입방식으로 하는 것이 실내에서 디스플 레이 등을 행함에 지장이 없다. 단, 천장고가 4 m 를 넘는 경 우에는 벽면 부위에도 흡입구를 두는 것이 좋다. 대연회장 등 에서는 하루 중 단기간에 다른 연회를 여는 경우가 있다. 이 런 경우에 대비하여 실내에 남아있는 냄새를 동시간에 배출할 수 있도록 일시적으로 전환, 전배기가 되도록 시스템을 구성 하는 것이 바람직하다. 대규모 연회장에서는 공조계통도 여러 계통으로 하여 두는 것이 바람직하다. 중소연회장은 각 개실별로 온도제어가 되는 방법으로 하고, 환기횟수도 표 4 에 나타나는 바와 같이 충분 히 취할 필요가 있다. 담배 연기를 유효하게 배출하기 위해 적어도 10 회/h 이상의 환기횟수를 필요로 한다. (4) 기타 부문 대규모 호텔에서는 퍼블릭 부문에 아케이드(상점가)를 두 어서 미용실, 이용실 등을 설치하는 경우가 많다. 이들 제실은 실내 발열이 크고 또 배기가 필요한 기구가 설치되므로 다른 부문과 는 개별로 온도제어 및 배기가 되는 공간을 확보한다. | {}
63d89334-0e22-40cd-95e3-6edc205b4718 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-9 ![image](/image/placeholder) 연회장 배기 연결구 400x400(단구) 800x400(쌍구) 점검구 400x600(단구) 플랙시블덕트(200 ⌀) 600x600(쌍구) 소제구 200x200(단구) 2004x00(쌍구) 가설주방에 연결 긴 나사로 접속 방화 및 풍량조절댐퍼 200⌀ 그림 4 가설주방 배기구 3) 관리부문 호텔의 관리부문은 원칙적으로 24 시간 사용하는 것을 고려 하여야 한다. 또 개실이 많으므로 팬코일유닛 등 개별방식이 좋다. 종업원의 제실은 분리해 두는 수가 많으며 건강상으로도 공조 및 환기를 행한다. 호텔의 메인 주방은 다른 부문과 달리 대량의 환기를 필요로 하므로 취출 · 흡입구에 주의 한다. 특히 주방 천정 내에는 배관 덕트가 얽혀서 교차하므로 천정고 도 2.1~2.4 m 가 되는 경우가 많으므로, 취출풍속을 느리게 하여 작업자에 불쾌한 드래프트를 주지 않도록 한다. 하향 취출구를 사 용하는 경우는 논-드래프트형 취출구를 사용하고 취출풍속도 1.2 m/s 이하 후드 근처의 공기속도는 0.38 m/s 이하로 한다. 콜드-키친(샐러드, 베이커리의 샌드위치 등을 조리하는 장 소)에서는 식품에 직접 영향을 주지 않도록 취출구의 위치 · 풍량 등을 결정한다. 주방의 콜드-키친이나 베이커리에는 공 조설비가 필요하며 대규모 주방에 있어서는 급배기 계통도 각 각 독립계통으로 한다. 핫-키친의 프라이어, 레이지, 브로일러 등 그리스필터를 설 치하는 배기계통은 될 수 있는 대로 별도의 주방기구용 배기 계통으로 하는 것이 좋다. 어쩔 수 없이 동일계통으로 하는 경우도 그룹으로 나누어 풍량조절이 가능하도록 레이아웃 해 둔다. 또한 8 500 CMH 이상 배기량이 요구 되는 주방부분 은 하루의 대부분 유휴 상태임을 고려하여 변풍량 제어가 바 람직하다. 1.6 실시 예, 데이터 그림 5 에 어느 호텔의 월별 에너지부하와 월별 에너지사용 량의 변동 예를 나타냈다. 이 그림에서와 같이 대규모 호텔에 서는 냉동기를 증기열원 흡수식 냉동기로 하면 하기, 동기의 보일러부하 밸런스가 취하여져서 에너지가 효율적으로 이용 되는 경우가 많다. 1) 하루 부하특성의 일례 그림 6, 그림 7 에 어느 호텔 퍼블릭 부문의 각 부문 영업시 간, 사용시간 및 부하의 사각별 변동을 나타냈다. 이 그림에서 알 수 있는 바와 같이 대규모 호텔에서의 퍼블릭 부문 영업시 간은 일정하지 않으므로 열원분하의 산정에 주의 를 요한다. 그림 8 은 최근 준공된 초고층호텔의 공조설비 계통도이다. 이 호텔에서는 5~23 층의 저층부와 24~39 층의 고충의 객실 계통으로 하고, 각각을 동서남북의 4 존, 합계 8 존으로 하여 Chart Type: bar 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13.5 보험보험보험보험리 무해외보일러 가동욜 7.2 7.4 7.5 1.3 3.6 6.2 4.7 8 10.2 12.4 그림 5 월별 열원 사용량 ![image](/image/placeholder) 냉동기부하, kcal/hr x102 7000 냉동기부하 온도, °C 600 아 비엔탈피 5,000 외기건구온도 kcal/kg (DA) 4 000 외기비엔탈피 20-30 3 000 여 15 -25 실내온도기준 2 000 실내비엔탈피의 기준 10 -20- 1 000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2224 시 각 그림 6 호텔의 공공부문 부하특성 예 | {}
70c0aa54-56ee-4d8c-b0d4-d2a7579c2a39 | 3권.pdf | 1.6-10 제 1 편 쾌적공조 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 ![image](/image/placeholder) 객실 24 시간 로비, 복도 커피숍 24 시간 그릴 라운지 스카이라운지 스카이레스토랑 一 중국식당 。 일식당 바 아케이드 이용, 미용실 사우나 중소연회장 o- 대연회장 0- 결혼식장 회의 장 주방 종업원식당 주방사무실 24 시간 관리부분 룸서비스 종업원시설 그림 7 호텔 부문별 사용 시간대의 예 공조시스템은 팬코일유닛+덕트방식으로 하고 있다. 이 호텔은 형상이 복잡하고, 유리창면적도 커서 중간기, 동기에 동, 서, 남면은 같은 존에서도 동서 윙의 영향으로 냉방과 난방이 동 시에 발생할 가능성이 있으므로 4 관 방식을 채택하고 있다. 2. 모텔 2.1 개요 외국, 특히 미국에서는 간이 숙박시설로서 소위 모텔이 발달 되어 있다, 모터코트(motorcourt)라고도 한다. 모터(motor)와 호텔(hotel)의 합성어이다. 1908 년 미국 애리조나주(州) 댈러 예전에는 모스시(�)에 단출한 목조집을 짓고 1 박에 50 센트 로 숙박한 것이 그 효시이다. 그 뒤로 자동차 차고와 침실이 달린 간단한 독채집부터 거실, 욕실, 부엌, 식당 등을 설비한 근대적 호텔의 규모를 가진 것까지 나타났다. 더욱이 자동차 화가 신장됨에 따라 이에 발맞추어 모텔의 설비도 수영장, 식 당, 바 등을 부설하기에 이르렀고, 고층, 대형의 것이 나타나 게 되었다. 종류는 ① 도시 모텔, ② 도시교외 모텔, ③ 하이 웨이 모텔, ④ 투어리스트 캐빈 등이 있다. 이용자 편에서 본다면 모텔은 호텔과 달리 경제적이고 간 ![image](/image/placeholder) 온수열고 열교환기 고충용 냉동기 감압밸브 공조기 저탕조 HE 냉동긴 수 ** 병원 文 병원 * 성남 퍼블릭 퍼블릭 퍼블릭 퍼블릭 전열교환기 덕트 小 AC107 AC 105 AC 106 10S 에 인 回 。 에 � 39F 이미 □ 해 에 의 。 21F 팬코일유니트 S 계통 E 계동 W 계통 S 계동 팬코일유니트 호 川 에 인 의 의 에 23F 。 호 호 □ 인 인 。 5F 덕트 전열교환기 =000 미디 000 00⌀ AC 103 AC10L AC 102 AC 100 감압밸브 퍼블릭 퍼블릭 X 퍼블릭 퍼블릭 * VP 별관으로 냉동기로 여 형 THE B2F Ⓡ 日 0 보일러 HC 열교환기 저충용냉동기 냉수순환펌프 그림 8 공조배관 계통도 | {}
3fa7adcd-5dab-49ac-a3fe-2f4ecb2f80b8 | 3권.pdf | 제 6 장 숙박시설 1.6-11 편하며 기능설비도 근대적이어서 여러모로 편리하다. 건설지 점으로 보면 ① 대도시의 교외, ② 대도시 간의 중간지점, ③ 대도시와 관광지의 중간지점, ④ 관광지의 중심지 또는 그 주 변지역, ⑤ 하이웨이의 분기점 부근이다. 2. 2 열원 및 공조 방식 모텔의 경우는 대규모인 경우 보다는 음식부문을 직영으로 하지 않고 순수 숙박을 목포로 하는 경우가 대부분이고 또한 건물 형태도 단독 분산 형태를 취하는 경우가 많으므로 법규 가 허용하는 범위 내에서 개별열원 방식 또는 공기열 히트펌 프 방식의 멀티에어컨 방식 또는 개별 에어컨 방식이 일반적 이며, 수영장이나 스파시설이 없고 순수 샤워시설이 대부분이 므로 온수부분은 개별식 가스보일러 방식 또는 전기온수방식 이 초기투자비 나 유지관리입장에서 유리하다. 대규모 모텔의 경우도 일본의 사례를 보면 공식 히트펌프 냉동기를 이용한 냉, 난방 겸용시스템 과 히트펌프 온수 시스 템이 부분부하 대응이나 투자비 대비 효율이 우수하여 고객의 만족을 높일 수 있다고 한다. 3. 기숙사 3. 1 개요 일반적으로 기숙사 건물은 대단지 교육시설, 공장시설과 같 이 동일 단지 내 계획되어지는 경우가 대부분이며 학생이나 직원들을 위한 객실과 그들을 위한 대규모 식당 및 주방 시 설, 세탁 시설 및 실내 레크리에이션 및 목욕을 위한 공용 공 간으로 구성되어 진다.. 3.2 열원 및 공조 방식 특히 연간 상시 운영하는 캠퍼스나 공장시설의 이 러한 시 설의 부수적인 부하는 히트펌프 또는 발전 에너지 시스템을 이용하여 경제적 대안들을 적절하게 만들 수 있다. 추운 날씨에 기숙사가 폐쇄될 경우 난방 시스템은 동결을 방지할 수 있을 정도로 충분한 열을 공급한다. 만약 기숙사에 행정 사무실이나 식사 시설과 같은 비 주거 지역이 있으며 이러한 시설은 유연성, 경제 및 악취 통제를 위해 별도의 구역 또는 별도의 시스템으로 설계한다. 부대시설은 유연성과 차단 능력을 위해 별도로 관리하지만 공통의 냉방 및 난방시설을 공유할 수 있다. 환수열 원 히트 펌프를 사용하면 이러한 단일 시스템의 상호 의존성으로 인해 건물 난방, 급탕 예열 및 눈 녹임에 사용할 수 있는 모든 내부 열을 재생할 수 있다. 공냉식 열회수장치를 사용하는 것보다 건물의 배기구에 열회수코일을 배치하는 것이 더 쉽고 저렴합 니다. 열회수는 필요할 때 건물의 냉수 시스템에 예열을 추가 하기 위해 쉽게 제어할 수 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI), Chapter 6 hotels, motels, and dormitories, 2015 1. ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI), Chapter 33 kitchen ventilation, 2015 3. CIBSE Gaide B Heating Ventilation, air conditioning and refrigeration | {}
92d0a72e-808a-41cd-937d-ee77549075ed | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-1 제 7 장 교육시설 1. 개요 1.1 교육시설의 종류 교육기본법에 의하면 교육시설은 교육대상에 따라 표 1 과 같이 크게 학교교육시설과 사회교육시설로 나누어지며, 설립 주체에 따라 국립학교, 공립학교, 사립학교가 있다. 여기에서 는 학교교육시설을 중심으로 기술한다. 일반 건축물에서와 마 찬가지로 교육시설 건축물에 있어서도 공조설비는 아동 및 학 생의 학습의 욕 및 능률향상에 도움이 되며 학습내용을 충족시 키기 위해서 필요한 조건이 되고 있다. 표 1 교육시설별 종류 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 유아교육 ¦ 유치원 ¦ 유치원 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 중학교 ¦ 일반중학교 특성화중학교 고등공민중학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 고등학교 ¦ 일반고 특수목적고 특성화고 자율고 고등기술학교 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 특수학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 각종학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 외국인학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 초중등 교육 ¦ 대안학교 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ ¦ 학교 교육 시설 ¦ 고등교육 ¦ 대학, 산업대학, 전문대학, 교육대학, 기술대학, 원격대학, 각종학교 ¦ 대학, 산업대학, 전문대학, 교육대학, 기술대학, 원격대학, 각종학교 ¦ ¦ 사회 교육 시설 ¦ 영유아교육 ¦ 어린이집, 유아원 ¦ 어린이집, 유아원 ¦ ¦ 사회 교육 시설 ¦ 기타 ¦ 학원, 연수원, 직업훈련소, 연구소, 도서관 등 ¦ 학원, 연수원, 직업훈련소, 연구소, 도서관 등 ¦ 1.2 학교시설의 요구 실 학교시설에 필요한 실은 학교의 종류, 부지의 크기 및 예산 등에 따라 차이가 발생하지만 기본적으로 요구되는 실을 정리하면 표 2~4 와 같다. 초중등학교의 일반교실의 기본 모듈은 현재 67.5 m2(짧은변 7.5 m, 긴변 9.0 m)로 설정하고 있다. 1.3 학교시설의 건축적 특징 현대 학교시설의 건축적 설계방향은 크게 교육과 정 대응, 녹색건축, 안전성 확보, 학교시설 복합화(개방화), 스마트 스 쿨(smart school)로 구분할 수 있다. 표 2 유치원의 요구 실 ¦ 구분 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 일반교실, 특수학급교실, 유희실, 에듀케어실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 수면실, 도서실, 다목적 특별교실, 다목적 강당, 식당, 주방 ¦ ¦ 관리영역 ¦ 원장실, 행정실, 교무실, 학습 자료실 및 제작실, 보건실, 교사휴게실, 세탁실, 화장실, 창고 ¦ 표 3 초 · 중 · 고등학교의 요구 실 ¦ 구분 ¦ 실 명 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 보통교실 ¦ 일반교실, 특수학급교실 ¦ ¦ 교수학습영역 ¦ 특별교실 ¦ 과학실, 미술실, 음악실, 어학실, 기술실, 가정 실, 컴퓨터실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 학습지원 ¦ 도서관, 시청각실, 학습자료제작실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 교원지원 ¦ 교무실, 교사연구실, 교사휴게 · 탈의 · 샤워실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 학생지원 ¦ 회의 실, 동아리실, 학생휴게 · 탈의 · 샤워실 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 다목적강당 ¦ 다목적실, 무대, 준비실, 창고 ¦ ¦ 지원영역 ¦ 식당 ¦ 식당, 주방, 창고, 직원휴게실, 영양사실, 보일 러실 ¦ ¦ 관리영역 ¦ 교장실, 행정실, 문서고, 인쇄실, 회의 실, 보건실, 방송실, 상당실, 전산실, 관리실, 숙직실, 화장실, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 ¦ 교장실, 행정실, 문서고, 인쇄실, 회의 실, 보건실, 방송실, 상당실, 전산실, 관리실, 숙직실, 화장실, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고 ¦ 표 4 종합대학의 요구 실 시대적인 흐름에 의해 변화하는 교육과 정과 교수- 학습방법 에 적합하면서 지속가능성이 유지되는 친환경적인 시설이어 야 한다. 아울러 학생들의 안전한 활동을 보장할 수 있어야 하고 지역사회에 중심 시설로 다양한 프로그램을 수반할 수 있어야 한다. 특히 정보화 되어가는 시대적 상황에 맞는 스마 트 환경의 구축도 필요하다. 대학과 같이 토지 이용효율의 향 상, 건물의 기능집약 등을 목적으로 하는 건축계획에 있어서 는 공조설비를 설치하여 양질의 건물 실내환경을 유지할 필요 ¦ 구 분 ¦ 실 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기본시설 ¦ 강의 실, 실험실, 전산살, 교수연구실, 행정실, 도서관, 학생 회관, 대학본부, 체육관 ¦ ¦ 지원시설 ¦ 강당, 전자계산소, 기숙사, 식당 ¦ ¦ 연구시설 ¦ 연구용실험실, 대학원연구실, 대학부설연구소 ¦ ¦ 특수시설 ¦ 박물관, 학군단 ¦ ¦ 기타시설 ¦ 은행, 우체국, 편의 점, 창고 등 ¦ | {}
50104220-b3dd-436e-ad2d-649595fcf7b1 | 3권.pdf | 1.7-2 제 1 편 쾌적공조 성이 있다. 아울러 학교와 지역사회와 의 교류촉진을 위하여 학교시설의 개방을 추진하는 경향이 있으며 하절기나 동절기 의 방학기간에 학교시설을 이용할 수 있는 공조설비가 요망되 고 있다. 1.4 학교시설의 에너지 소비 특성 에너지총조사보고서에 의하면 학교시설의 에너지 소비량은 상업 · 공공부분의 9.6%를 차지하고 있으며, 연평균 약 9.8% 로 타 분야에 비해 높게 증가하고 있다. 이를 용도별 비율로 살펴보면 그림 1 과 같다. Chart Type: pie 난방.급 냄방 동력 조명 기타 item_01 41.2% 20.9% 10.6% 13.7% 13.7% 그림 1 교육시설 용도별 에너지 소비 비율 (%) 또한 교육부 통계에 따르면 유치원 및 초 · 중 · 고등학교의 에너지원별 소비 비율은 표 5 와 같다. 표 5 고등학교 이하 에너지원별 소비비율 (%) ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 전기 ¦ 전기 ¦ 신재생 에너지 ¦ 가스 ¦ 유류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 일반 ¦ 심야 ¦ 신재생 에너지 ¦ 가스 ¦ 유류 ¦ ¦ 유치원 ¦ 유치원 ¦ 17.9 ¦ 3.8 ¦ 0.1 ¦ 77.3 ¦ 0.9 ¦ ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 60.0 ¦ 4.8 ¦ 0.8 ¦ 33.5 ¦ 1.0 ¦ ¦ 중학교 ¦ 중학교 ¦ 60.1 ¦ 2.9 ¦ 0.6 ¦ 36.0 ¦ 0.5 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 일반 ¦ 67.9 ¦ 3.3 ¦ 0.5 ¦ 27.1 ¦ 1.3 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 특수목적 ¦ 68.1 ¦ 2.0 ¦ 0.8 ¦ 26.2 ¦ 2.9 ¦ ¦ 고등 학교 ¦ 특성화 ¦ 75.2 ¦ 2.6 ¦ 0.4 ¦ 20.3 ¦ 1.5 ¦ ¦ 평균 ¦ 평균 ¦ 58.2 ¦ 3.2 ¦ 0.5 ¦ 36.7 ¦ 1.3 ¦ 기존 연구에 따른 초 · 중 · 고등학교의 면적당 에너지 소비 량은 표 6 과 같다. 표 6 초 · 중 · 고등학교의 면적당 에너지 소비량 ¦ 구분 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조면적당 (kWh/m2) ¦ 76.2 ¦ 74.4 ¦ 98.3 ¦ ¦ 연면적당 (kWh/m2) ¦ 45.9 ¦ 41.7 ¦ 60.8 ¦ 2. 설계 및 제약 조건 2.1 학교시설 관련 법령 학교시설의 설계시 검토되어야 할 관계법령은 크게 교육관 련 법령과 학교시설관련 법령으로 구분할 수 있으며, 그 내용 을 정리하면 표 7 및 표 8 과 같다. 표 7 교육관련 법령 현황 ¦ 구분 ¦ 유치원 ¦ 초 · 중 · 고 ¦ 대학 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 교육기본법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 유아교육법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 초 · 중등교육법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 고등교육법 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 사립학교법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 표 8 학교시설 관련 법령 현황 ¦ 구분 ¦ 유치원 ¦ 초중등 ¦ 대학 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교보건법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 고등학교이하 각급학교 설 립운영규정 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 학교급식법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 교육환경 보호에 관한 법률 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 건축법, 녹색건축물 조성지원법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생 에너지 개발, 이용, 보급 촉진법, 화재예방, 소방시설설치유지 및 안관관 리에 관한 법률, 건축물의 피난, 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 에너지절약 설계기준, 공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규정, 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기 준, 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률, 공중화장실 등에 관한 법률, 특수학교 및 특수학급의 시설 · 설비기준 2.2 설계조건 학교 공조설비의 설계조건에는 다음과 같은 요소가 있다. 1) 설계 온도 및 습도 학교시설 중 교실에 대한 공조설비 설계시 고려되어야 하 는 법적 실내온습도 기준은 표 9 와 같다. 설계자는 이 기준을 바탕으로 설계 학교의 지역, 발주처의 기준 및 에너지 절약 방안 등을 고려하여 온습도를 설정한다. 표 9 교실의 법적 실내온습도 기준 ¦ 구 분 ¦ 하 계 ¦ 하 계 ¦ 동 계 ¦ 동 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 % ¦ 건구온도 °C ¦ 상대습도 %. ¦ ¦ 학교보건법시행규칙 ¦ 26~28 ¦ 30~80 ¦ 18~20 ¦ 30~80 ¦ ¦ 건축물의 에너지절약 설계기준 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ ¦ | {}
cf1ebf5e-8836-4981-b10b-139c2cb15b56 | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-3 일본 및 미국(교실, 실험실, 도서관, 강당, 사무실)의 경우 를 보면 고등학교 이하 학교에 대한 실별 설계용 온습도 기준 은 표 10 및 표 11 과 같다. 표 12 학교보건법의 실내환경 기준 표 10 일본의 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 하 계 ¦ 하 계 ¦ 동 계 ¦ 동 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 교실 ¦ 사무실 ¦ 교실 ¦ 사무실 ¦ ¦ 건구온도 °C ¦ 26.0 ¦ 26.0 ¦ 20.0 ¦ 22.0 ¦ ¦ 습구온도 °C ¦ 18.7 ¦ 18.7 ¦ 12.4 ¦ 13.9 ¦ ¦ 상대습도 % ¦ 50 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 표 11 미국의 실내 온습도 조건 ¦ 상대습도 (%) ¦ 건구온도(°C) ¦ 건구온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상대습도 (%) ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ ¦ 30 ¦ 22.3~26.2 ¦ 24.5~27.5 ¦ ¦ 40 ¦ 22.3~25.8 ¦ 24.3~27.2 ¦ ¦ 50 ¦ 22.1~25.6 ¦ 24.1~26.9 ¦ ¦ 60 ¦ 21.8~25.3 ¦ 23.8~26.7 ¦ 설계시 유의 하여할 사항은 아래와 같다. ① 실내온도 수평분포 : 설계조건 土 1°C ~1.5°C 이내 ② 실내온도 수직분포 : 최대 3°C 이내 ③ 실내 기류 : 0.5 m/s 이내 2) 필요 환기량 교실에 기계환기설비를 설치할 경우 학교보건법에서 정한 1 인당 환기량은 21.6 m2/h 이상이다. 기타 실은 해당용도의 환기량 기준(예, 사무실 20 m2/h · 이상)을 적용한다. 3) 실내환경기준 학교보건법에서 정하고 있는 학교의 실내환경기준을 정리 하면 표 12 와 같다. 2.3 학교 공조의 특수조건 1) 공조계획의 특징 현대 학교시설은 학생수의 감소와 학교의 역할 변화 등이 변화되고 있기에 공조설비 계획 시에 아래와 같은 학교건축의 특징을 고려할 필요가 있다. ① 복합성 학교는 각종 교실 이외에 사용목적이 다른 여러 요소로 구성되며 복합성이 높다. ② 다양성 각 실 이용형태의 다양성도 학교의 특징이다. 최 근에는 학교도 주 5 일제가 진행되고 있어 학교의 다목적 이용이 검토되는 등 다양성이 증대되고 있다. ③ 확장성 확장성이 중요한 것은 인구증가에 대한 대응과 커리큘럼 변화에 따른 시설증설에 대한 대응 때문이다. 앞 으로는 학생수가 감소되는 추세이므로 확장성에 있어서 질 적인 요소가 중요시된다. ④ 융통성 커리큘럼이 다양하게 변화하고 있는 가운데 각 실의 형태도 사용조건을 고정시키지 않고 열린공간을 자유 ¦ 구분 ¦ 기준 ¦ 적용시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 미세먼지 �g/m3 ¦ 100 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 이산화탄소 ppm ¦ 1,000 (1,500)* ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 포롬알데하이드 �g/m3 ¦ 100 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 총부유세균 CFU/m2 ¦ 800 ¦ 모든 교실 ¦ ¦ 낙하세균 CFU/실 ¦ 10 ¦ 보건실·식당 ¦ ¦ 일산화탄소 ppm ¦ 10 ¦ 개별난방 및 도로변교실 ¦ ¦ 이산화질소 ppm ¦ 0.05 ¦ 개별난방 및 도로변교실 ¦ ¦ 라돈 Bg/m2 ¦ 148 ¦ 1 층 이하교실 ¦ ¦ 총휘발성유기화합물 �g/m2 ¦ 400 ¦ 건축한 때로부터 3 년이 경과 되지 아니한 학교 ¦ ¦ 석면 개/cc ¦ 0.01 ¦ 석면을 사용하는 학교 ¦ ¦ 오존 ppm ¦ 0.06 ¦ 교무실 및 행정실 ¦ ¦ 진드기 마리/m2 ¦ 100 ¦ 보건실 ¦ ¦ 소음 dB(A) ¦ 55 ¦ 모든 교실 ¦ 주) 기계환기시설이 설치된 경우의 이산화탄소 기준임 롭게 분할하여 이용함으로써 공조설비도 이에 대응할 필요 가 있다. ⑤ 고밀도 교실이나 강당은 사용 시에 많은 사람이 고밀도 로 사용하므로 공조설비에 의해 건물 실내환경을 쾌적하게 유지할 필요가 있다. ⑥ 안전성 폭풍, 강우, 적설, 낙뢰, 지진 등의 재해와 화재 등에 대하여 충분한 안전성을 확보한다. 2) 공조설비의 특징 학교시설의 공조시스템 선정 시에는 전술의 공조계획의 특 성을 바탕으로 아래와 같은 사항에 유의 하여야 한다. (1) 용도별로 충분한 조닝이 되어 있을 것 학교건축의 복합성 및 다양성에 대응하기 위해서 불가결한 조건이다. 가능하면 각 실별로 운전 및 정지, 온습도 조절이 가능한 것이 바람직하다. (2) 부하변동에 대한 응답이 빠를 것 간헐적으로 사용되고, 다수의 인원이 급속하게 이동하는 경 우가 많으므로 부하의 변동이 크다. 이에 신속하게 대응할 수 있는 설비가 바람직하다. (3) 환기성능이 좋을 것 교실이나 강당 등은 다수의 인원이 고밀도로 사용하므로 공조를 행할 때는 고도의 환기설비가 필요하다. 건강관리나 오염방지를 위해서도 환기량, 필터성능, 기류 등에 대해 배려 가 필요하다. (4) 안전, 견고할 것 아동이나 학생들을 대상으로 하는 설비이므로 직접 손에 닿을 수 있는 곳은 안전하고 견고하게 한다. | {}
42b8cee7-0393-4b66-9ee3-df56c48c9620 | 3권.pdf | 1.7-4 제 1 편 쾌적공조 (5) 증설이 쉬울 것 학교는 아동이나 학생의 인원증가나 교육내용의 향상에 따 른 증축에 대응할 수 있는 설비인 것이 바람직하다. (6) 설비시스템을 단계적으로 추가할 수 있을 것 공사 예산의 형편에 따라 최초에는 환기설비를, 단계적으 로 난방설비, 냉방설비의 순서로 추가 설치하는 경우가 많으 므로 단계적인 추가 설치에 대응할 수 있는 설비인 것이 바 람직하다. (7) 기존건물에 설치 가능할 것 공조설비를 설치할 계획이 없던 건물에 추가적으로 설치하 는 경우가 많으므로 이러한 경우 쉽게 설치가 가능한 방식이 바람직하다. (8) 건설비 및 유지관리비가 저렴할 것 공공시설인 학교의 경우 건설비가 저렴하며, 특히 운전 및 유지보수가 편리하고 친환경적일 뿐만 아니라 운전비가 최소 화 될 수 있는 시스템 계획이 필요하다. 이상이 학교의 공조설비에 있어서 특히 중요한 조건이지만 이외에도 일반적인 공조설비로서의 조건을 만족시켜야 함은 물론이다. 3. 부하 특성 학교건축은 복합성이 높고 여러 종류의 실로 구성되어 사 용목적 및 사용형태가 다르므로 각각의 특징을 충분히 이해하 여 공조계획 및 설계를 한다. 3.1 초 · 중 · 고등학교 일반적으로 초 · 중 · 고등학교의 각 실 공조계획에 있어서 의 부하특성은 다음과 같다. 1) 보통교실 일반적으로 일반교과 의 수업이 진행되며, 1 명의 교사와 40 명 전후의 학생이 있다. 사용형태는 봄방학, 여름방학, 겨울방 학과 휴일을 제외하고 매일 정시에 사용 개시되는 것이 일반 적이며 종료시각은 각 학년에 따라 달라진다. 또한 체육이나 기타 특별수업이 있을 때는 공실 상태가 되는 것이 일반적이 다. 초 · 중 · 고등학교에 대한 표준적인 보통교실의 사용시간 은 표 13 과 같다. 고등학교의 경우 야간자율학습시간을 포함 하면 종료시간은 1, 2 학년의 경우 21:00, 3 학년은 22:00 이다. 표 13 표준적 보통교실의 사용시간 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1, 2 학년 ¦ 3, 4 학년 ¦ 5, 6 학년 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ 09:00~12:10 ¦ 09:00~13:40 ¦ 09:00~14:30 ¦ 08:30~16:20 ¦ 08:00~17:40 ¦ 공조시스템 가동에 영향을 미치는 방학기간은 지역 및 학 교에 따라 차이가 있으므로 해당 학교의 방학기간을 참조한 다. 표 14 는 부산지역의 표준적 방학기간의 예이다. 표 14 부산지역의 방학기간 ¦ 구 분 ¦ 종류 ¦ 기간 ¦ 일수(일) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초등학교 ¦ 여름방학 ¦ 07.22~08.31 ¦ 41 ¦ ¦ 중학교 ¦ 겨울방학 ¦ 12.30~01.28 ¦ 30 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 학년말방학 ¦ 0.021 ~02.28 ¦ 8 ¦ 교육부 통계자료에 따른 교실의 학급당 인원수 및 여학생 비율은 표 15 와 같다. 표 15 고등학교 이하 학급당 인원 및 여학생 비율 ¦ 구 분 ¦ 유치원 ¦ 초등학교 ¦ 중학교 ¦ 고등학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학급당 인원수 인/학급 ¦ 19.7 ¦ 22.4 ¦ 27.4 ¦ 29.3 ¦ ¦ 여학생 비율 % ¦ 49.0 ¦ 48.4 ¦ 47.8 ¦ 47.7 ¦ 2) 특별교실 특별교실에는 과학실습실, 미술실, 음악실, 어학실, 조리실습 실, 공작실, 등이 있다. 이들 실의 사용시간은 보통교실과 같 다고 생각해도 좋으며 사용률은 80% 정도이나, 학생들의 재 실시간은 짧다. 과학실습실, 조리실습실, 공작실 등의 경우에 는 오염가스가 발생하므로 공조설비에 특별한 고려한다. 국소 적으로 가스발생 또는 발열이 있을 때에는 후드를 사용하여 국소배기를 실시할 필요가 있다. 또한 환기량은 필요에 따라 서 댐퍼나 팬을 제어하여 조절할 수 있는 것이 바람직하다. 일반적으로 온습도나 소음 등의 조건은 별도의 제어를 필요치 는 않으나, 음악실이나 시청각실, 공작실 등의 경우에는 덕트 계통을 통하여 다른 실에 소음이 전파되지 않도록 주의 하며, 온습도는 다른 특별실과 마찬가지로 고도의 제어는 필요하지 않다. 3) 강당 사용빈도는 다른 교실에 비하여 적으나 휴일 등에 사용되 는 경우가 있다. 사용 시에는 재실자 밀도가 높으므로 환기계 획에 주의 한다. 또 실내의 소음을 낮게 유지하여야 하므로 공 조설비의 발생소음에 주의 한다. 따라서 강당은 단독 계통으로 계획하는 것이 바람직하다 학교에는 이 외에 숙직실, 관리인 실, 급식실 등이 있으며 공조계획에 있어서는 사용시간, 기타 특성을 충분히 고려하여 계획한다. 3.2 대학의 부하특성 대학의 경우에는 일반 강의 실, 연구실 외에 각 대학 특유의 실험연구실 등 각종 실이 다양하나 여기서는 일반적 실의 공 조계획상 특징을 기술한다. | {}
e6aa34b2-aaf7-409e-932b-05d5c86ed05c | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1,7-5 1) 강의 실 일반적으로 소강의 실(20~60 인), 중강의 실(100~250 인), 대 강의 실(300~800 인)로 분류된다. 사용률은 초 · 중 · 고등학 교에 비하여 낮으며, 부하의 특징은 초 · 중 · 고등학교와 마 찬가지로 생각해도 좋다. 문과 계열 대학 학부의 사용률의 예 (일본, 공기조화 · 위생공학회)를 표 16 에 나타낸다. 2) 연구실 교수, 대학원생, 연구생을 위한 실이 대부분이며 사용시간 대는 일정하지 않다고 생각하는 것이 좋다. 또한 하절기나 동 절기의 방학기간 중에도 사용되는 것이 일반적이다. 부하의 특징은 일반적인 공조부하처럼 생각해도 좋지만 실험실 등과 일체화된 경우도 있으므로 주의 가 필요하다. 4. 시스템 설계 교육시설에 대한 공조시스템은 각 실의 부하특성을 고려하 여 선정하여야 한다. 또한 일반적으로 교육시설의 관리자들이 비전문가임을 고려하여 공조시스템에 대한 제어장치는 조작 이 용이한 방식이 요구되며, 그 장비는 관리자가 상주하는 실 에 설치하여 기계 작동에 대한 상태를 확인하고 비상시 경보 장치를 작동시킬 수 있도록 계획한다. 4.1 공조 및 환기 방식 1) 일반교실 일반교실 및 연구실에 대해서는 다음과 같은 공조방식을 적용할 수 있다. (1) 단일덕트 정풍량(CAV)방식 단일덕트 방식은 전공기 방식이므로 충분한 환기가 가능한 동시에 고도의 공기청정도도 확보할 수 있다. 각 실에는 취출 구와 흡입구만이 노출되므로 학생에게 있어서도 안전성과 견 고성 면에서 뛰어난 방식이다. 그러나 단점으로는 각 실별의 부하변동에 대응하기 어려운 점, 부분적인 사용에 대응하기 어려운 점, 경제적인 운전을 하기 어려운 점 등 이다. 또한 건 축계획상 덕트 스페이스를 확보하는데 제약이 따르므로 조닝 계획에 대한 고려가 필요하다. (2) 단일덕트 변풍량(VAV) 방식 부분부하에 대응할 수 있는 방식이지만 저부하 실에 대해 서는 환기량이 감소될 우려가 있으므로 적절한 조닝계획을 통 하여 환기량이 저하되는 것을 방지할 필요가 있다. 그 외의 점에 있어서는 단일덕트 방식과 같다. (3) 이중턱트 방식 전술한 단일덕트 방식의 문제점인 부하변동에 대한 대응성, 환기량 부족 등을 해소할 수 있는 방식이라 할 수 있으나 덕 트 스페이스, 제어기기의 비용 증가, 동력비 및 혼합손실 등에 의한 운전비 상승 등이 예상된다. 학교의 공조방식으로는 고 성능이지만 다소 고가의 방식이라 할 수 있다. (4) 팬코일유니트(FCU) 방식 각 기기별로 운전 및 정지, 온도제어가 가능하며 기기 증설 도 간단하여 복합성 및 다양성에 대응할 수 있다. 열운반을 수배관으로 하므로 건축계획상의 스페이스에 대해서도 제약 이 적어서 기존 건물에 설치할 때에도 적응성이 뛰어나다. 교 실의 공간 확보를 위해 천장형을 설치하는 것이 일반적이다. 그러나 환기설비로서 단일덕트 방식의 병용 또는, 각 실별로 환기설비를 병설할 필요가 있다. 각 실에 기기가 설치되므로 안전성 및 견고성이 다소 떨어지며 보수 관리에 있어서도 다 소 번잡하게 된다. (5) 패키지유닛 방식 표 16 대학의 일반 강의 실 사용률과 좌석수 ¦ ¦ ¦ 상학부 동 ¦ 상학부 동 ¦ 법학부 동 ¦ 법학부 동 ¦ 경제학부 동 ¦ 경제학부 동 ¦ 문학부 동 ¦ 문학부 동 ¦ 대강의 실 동 ¦ 대강의 실 동 ¦ 특대강의 실 동 ¦ 특대강의 실 동 ¦ 좌석 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ 실수 ¦ 사용률 ¦ ¦ ¦ 좌석 수 ¦ ¦ 소강의 실 ¦ 20 인실 50 인실 30 인실 60 인실 ¦ 8 12 22 ¦ 28.5 28.5 33.7 ¦ 14 25 ¦ 22.6 41.0 ¦ 47 22 ¦ 18.2 40.3 ¦ 11 30 ¦ 17.0 55.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 1 100 1 110 4620 ¦ ¦ 증강의 실 ¦ 100 인실 160 인실 150 인실 200 인실 250 인실 ¦ 3 2 ¦ 59.7 58.3 ¦ 6 ¦ 61.6 ¦ 5 5 ¦ 34.2 ¦ 10 ¦ 51.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 480 1 500 2200 500 ¦ ¦ 대강의 실 ¦ 300 인실 500 인실 400 인실 600 인실 800 인실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 1 ¦ 61.1 62.5 ¦ 4 3 9 5 ¦ 59.4 62.5 59.7 ¦ 1 2 ¦ 59.7 52 ¦ 2100 2000 3600 3600 1600 ¦ ¦ 좌석수 ¦ ¦ 2820 ¦ 2820 ¦ 3120 ¦ 3120 ¦ 3540 ¦ 3540 ¦ 5030 ¦ 5030 ¦ 9300 ¦ 9300 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 26010 ¦ 주) 사용률 = Exi/nX, xi : I 교실의 사용시간수, n : 교실수, X : 1 주간의 시간수. | {}
b9178aae-1595-4f90-a991-85d1717a6302 | 3권.pdf | 1,7-6 제 1 편 쾌적공조 공냉식과 수냉식으로 대별되며, 존 패키지 방식, 멀티유닛방 식, 벽부형 방식으로 분류된다. 학교건축의 복합성, 다양성에 대응할 수 있고 증설이나 기존 건물에 대한 적용성도 뛰어나 다. 특히 그림 2 와 같은 천장 카세트형 히트펌프 방식(EHP, GHP)은 바닥면에 기기가 설치되지 않고 천장취출, 천장흡입 방식이므로 오픈형 교실의 부분운전 시에도 적응할 수 있어서 학교에 적응성이 뛰어난 방식으로서 보급되고 있다. 결점으로 는 기기가 교실의 실내 또는 가까이 설치되므로 소음, 환기량 확보, 안전성, 견고성에 있어서 충분히 주의 하여 계획할 필요 가 있다. 유지관리의 면에 있어서도 대상 실이 많고 분산되는 불리한 점이 있다. 또 전원으로서의 동력이 분산되므로 비용적 측면에서는 비싼 방식이 되기 쉽다. ![image](/image/placeholder) 전기/가스 실외기 실내기 그림 2 천장 카세트형 히트펌프 방식 개념도 (6) 복사냉난방 방식 천장, 바닥 또는 벽면에 냉각이나 가열된 패널을 설치하여 장파(전자기파)의 형태로 열을 방출하여 실내 현열부하를 처 리하는 냉난방 방식이다. 학교건축의 경우 천장이 높은 실이 나 아동용 교실을 위한 냉난방 또는 난방용으로 사용하는 경 우가 많다. 종류로는 패널의 설치위치에 따라 천장식, 바닥식, 벽식이 있으며, 패널 구조에 따라 배관 매설식, 모세관 튜브 식, 덕트식 및 유닛 패널식이 있다. 일반적으로 복사냉난방 방 식은 쾌적성이 뛰어나서 교실 환경면에서 매우 좋다. 결점으 로는 충분한 환기를 위해서 그림 3 과 같이 다른 방식을 병용 할 필요성이 있고 간헐운전의 경우에는 대응성이 떨어져 경제 적으로 불리한 경우가 생기는 점 등이다. ![image](/image/placeholder) EA 외기 AHU T RA SA OA IF 그림 3 복사냉난방 방식의 개념도 (7) 전열교환기 방식 천장 카세트형 히트펌프 방식이나 복사냉난방 방식과 같이 공기조화가 아닌 냉난방 중심의 시스템의 경우 환기량 확보가 곤란한 문제점이 발생된다. 이 경우 그림 4 와 같이 전열교환 기 환기방식을 적용함으로서 환기량 확보 및 에너지 절약을 도모할 수 있다. 그러나 전열교환기 설치를 위해서는 천정속 공간을 확보하며, 외기 유입구를 통해 배출공기가 유입되지 않도록 계획한다. ![image](/image/placeholder) EA OA 전열교환기 교실 그림 4 전열교환기 방식 개념도 2) 특수학급교실 특수학급교실의 경우 기본적으로는 일반교실의 공조방식과 같으나 재실자의 특성을 고려 시 전열교환식 환기설비와 더불 어 바닥난방방식을 적용하는 것이 합리적일 수 있다. 3) 오픈형 교실 오픈형 교실은 넓은 공간을 사용목적에 따라서 부분사용 또 는 집중사용으로 바꿔서 사용하므로, 공조방식도 분리되지 않은 공간을 부분적으로 사용하는 경우에도 대응할 수 있는 방식이 바람직하다. 구역별로 개폐, 조정 등을 할 수 있는 천장카세트형 유니터리 방식이나 존 VAV 방식이 유력한 방식이다. 특히 환 기설비는 공조부하에 커다란 영향을 끼치므로 적당히 구분하여 유효한 환기효과 를 얻을 수 있도록 계획할 필요가 있다. 4) 시청각실 및 컴퓨터실 등 시청각교실이나 컴퓨터실과 같이 기기발열이 많은 실, 암 실, 방음실 등은 공조설비를 설치하여 양호한 학습환경을 유 지하는 것이 바람직하다. 특히 중요한 전산실의 경우 컴퓨터 의 보호 및 성능유지 등을 위해서는 항온항습이 요구된다. 과학실 공조방식의 경우 일반교실과 유사하지만 실험장비에 대해서는 국부환기방식을 적용한다. 5) 강당 등 강당이나 대강의 실 등은 대공간 공조가 되므로 통상적으로 는 단일덕트 방식으로 하여 소음 및 방음에 주의 하고 충분한 환기가 가능하도록 단독계통으로 하는 것이 바람직하다. 다목적강당은 체육활동이나 의식행사, 학예행사, 각종집회, 학습· 연구 성과 발표 등의 이용 상황과 지역주민들을 위한 개 방공간으로 사용될 수 있음을 고려하여 공조설비를 계획할 필 요가 있다. 식당의 경우 실의 특성상 패키지유닛 방식과 같은 단독계 통으로 냉난방시스템을 계획할 필요가 있다. 특히 주방에 대 한 환기설비계획 시에는 조리에 따른 냄새가 주위로 확산되지 않도록 주의 한다. | {}
05ebadd0-e19d-4f37-bffb-71749314bd65 | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-7 4.2 열원방식 초, 중, 고등학교와 같이 건물이 비교적 집중되어 계획되고 각 실의 사용률이 높은 경우에는 해당 지역의 기후, 유지관리의 용이성, 운전비, 경제성 등을 고려하여 열원방식을 선정하는 것 이 좋다. 일반적으로 적용 가능한 열원방식으로는 원심냉동기+ 저압보일러 방식, 흡수식냉온수기 방식, 전기 또는 가스식 히트 펌프 방식(EHP, GHP) 등이 있으며, 이들이 적용되는 실과 용 량은 계획되는 신재생시스템을 고려하여 결정한다. 대학의 경우처럼 교실들이 분산되고 각 실의 동시사용율이 낮은 경우에는 지역냉난방 방식으로 하는 것이 에너지의 경제 성, 유지관리의 합리성, 시설의 안전성 향상, 환경보호 등에 도움 이 되므로 유효한 방식이 될 수 있다. 특히, 학교 건축물의 경우 표 17 과 같이 관련 법령(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 건축물의 냉방설비에 대 한 설치 및 설계기준)에서 정한 기준에 접합하도록 계획한다. 표 17 법적 교육시설 냉방설비 설치기준 ¦ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 ¦ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용기준 ¦ ① 공공기관에서 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적 이 3 000 m2 이상이고 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준」 에서 에너지효율등급 인 증기준이 마련된 건축물을 신축하거나 연면적 3 000 m2 이상을 별동으로 증축하는 경우에는 건축물 인증 기준에 따른 건축물에너지효율 1 등급 이상을 취득하여야 한다. 단, 시장형, 준시장형 공기업이 신축하는 건축물은 2017 년부터 건축물에너지효율 1++등급 이상을 취득하여야 한다. ③ 시장형·준시장형 공기업이 제 1 항에 따른 건축물 에너 지효율등급 취득 대상 중 교육시설이나 업무시설(오피스 텔 제외) 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하는 경우에 는 건축물 인증 기준에 따른 제로에너지 건축물 인증을 취득하여야 한다. 단, 준시장형 공기업이 신축하거나 별 동으로 증축하는 건축물은 2018 년부터 제로에너지 건축 물 인증을 취득하여야 한다. ④ 공공기관에서 에너지절약계획서 제출대상 중 연면적 10 000 m2 이상의 건축물을 신축하거나 별동으로 증축하 는 경우에는 건물에너지 이용 효율화를 위해 건물에너지 관리시스템(BEMS)을 구축·운영하여야 하며, 한국에너지 공단을 통해 설치 확인을 받아야 한다. ¦ ¦ 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준 ¦ 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준 ¦ ¦ 대상 연면적 ¦ 10 000 m2 이상 ¦ ¦ 대상 설비 ¦ 중앙집중 냉방설비 ¦ ¦ 적용 기준 및 열원방식 ¦ 건축물에 소요되는 주간 최대 냉방부하의 60% 이상을 심야전기를 이용한 축냉식, 가스를 이용한 냉방방식, 집 단에너지사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지 를 이용한 지역냉방방식, 소형 열병합발전을 이용한 냉방 방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식, 그 밖에 전기를 사용하지 아니한 냉방방식의 냉방설비 ¦ ¦ 축냉식 전기냉방 ¦ 축냉식 전기냉방으로 설치할 때에는 전체 축냉방식 또는 축열률 40% 이상인 부분축냉방식으로 설치 ¦ 또한 신축·증축 또는 개축하는 부분의 연면적이 1 000 m2 이상일 경우에는 예상 에너지사용량에 대해 표 18 과 같은 신, 재생에너지를 그 비율 이상이 되도록 한다. 표 18 신 · 재생에너지 법적 공급의 무 비율 ¦ 해당연도 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 이후 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공급의 무 비율, % ¦ 15 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 예상 에너지사용량(En) 산출식은 다음과 같다. 교육시설의 단위 에너지사용량은 231.33 kWh/m2 · yr 이다. Eq = A x Eu X Fa Eq : 예상 에너지사용량 kWh/yr A : 건축 연면적 m2 Eu : 단위 에너지사용량 kWh/m2 · yr Fa : 지역계수 표 19 참조 표 19 예상 에너지사용량 산출용 지역계수 ¦ 구분 ¦ 지역계수 ¦ 구분 ¦ 지역계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서울 ¦ 1.00 ¦ 광주 ¦ 1.01 ¦ ¦ 인천 ¦ 0.97 ¦ 대구 ¦ 1.04 ¦ ¦ 경기 ¦ 0.99 ¦ 부산 ¦ 0.93 ¦ ¦ 강원 영서 ¦ 1.00 ¦ 경남 ¦ 1.00 ¦ ¦ 강원 영동 ¦ 0.97 ¦ 울산 ¦ 0.93 ¦ ¦ 대전 ¦ 1.00 ¦ 경북 ¦ 0.98 ¦ ¦ 충북 ¦ 1.00 ¦ 전남 ¦ 0.99 ¦ ¦ 전북 ¦ 1.04 ¦ 제주 ¦ 0.97 ¦ ¦ 충남, 세종 ¦ 0.99 ¦ - ¦ - ¦ 4.3 설계사례 교육시설에 대한 공기조화계획에 대한 표 20 과 같은 부산 소재 초등학교의 개축공사를 사례로 한 것이다. 이 초등학교 는 교사동 및 다목적강당으로 구성되어 있었으며, 교사동이 주 개축대상이다. 표에서와 같이 총 38 학급(일반교실 37 학급, 특수학급교실 1 학급)이며, 설계상 학급당 인원수는 35 명이다. 일반교실의 65.5 m2 이며, 지하 1 층 지상 4 층 규모이다. 충고는 지하층 5.5 m, 지상층 3.6 m 이며, 일반실의 천정고는 2.7 m 이다. 표 21 은 실내외 설계온습도 조건이며, 표 22 는 내부부하 산 출기준이다. 신선외기도입량은 21.6 CMH/인 이다. 표 23 은 상기조건을 바탕으로 산출된 냉난방 실내최대부하 이며, 각 부하요소별 면적당 부하는 표 24 와 같다. | {}
9f0f147e-5f64-4c29-92fa-5fb4481cc4b2 | 3권.pdf | 1.7-8 제 1 편 쾌적공조 표 20 사례건물의 건축적 개요 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 학교구분 ¦ 학교구분 ¦ 초등학교 ¦ ¦ 지역 ¦ 지역 ¦ 부산 ¦ ¦ 대지면적 ¦ 대지면적 ¦ 18 739 m2 ¦ ¦ 건축면적 ¦ 건축면적 ¦ 4 054 m2 ¦ ¦ 교사동 연면적 ¦ 교사동 연면적 ¦ 10 887 m2 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지하 1 층 ¦ 기계실, 쿨탱크실, 발전기실, 전기실, 창고 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 1 층 ¦ 위클래스실, 일반교실(6), 특수학급교실, 교사연구실, 돌봄교실, 인쇄실, 숙직실, 보건실, 문서/행정실, 회의 /교장실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 2 층 ¦ 일반교실(7), 교사연구실, 전산실, 교무실, 조정실, 스 튜디오, 도서실(2), 갱의 실, 식당, 갱의 실, 영양사실, 조리실, 세척실, 전처리실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 3 층 ¦ 일반교실(12), 교사연구실(3), 준비실(2), 기술가정실, 과학실(2), 영어실(2), 교사전담실, 체력단력실 ¦ ¦ 교사동 실명 ¦ 지상 4 층 ¦ 일반교실(12), 교사연구실(2), 준비실, 미술실 ¦ 표 21 설계 온습도 조건 ¦ 구분 ¦ 실외 ¦ 실외 ¦ 실내 ¦ 실내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ ¦ 건구온도, °C ¦ 30.7 ¦ -5.3 ¦ 26 ¦ 20 ¦ ¦ 상대습도, % ¦ 70.4 ¦ 46 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 표 22 내부부하 산출기준 ¦ 구분 ¦ 인체 인/m2 ¦ 조명 W/m2 ¦ 장비 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탈의 실 ¦ 0.40 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦ 인쇄실 ¦ 0.40 ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ 영양사실 ¦ 0.20 ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ 급식실 ¦ 0.30 ¦ 30 ¦ 50 ¦ ¦ 교사연구실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 도서관 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 一 ¦ ¦ 전산실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 준비실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 일반교실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 휴게실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 로비/홀 ¦ 0.30 ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 회의 실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 사무실 ¦ 0.50 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 식당 ¦ 0.80 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 보건실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ ¦ 체력단련실 ¦ 0.40 ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ 시청각실 ¦ 0.70 ¦ 30 ¦ 10 ¦ ¦ 특별교실 ¦ 0.40 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦ 방송실 ¦ 0.50 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 표 23 냉난방 실내부하 현황 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용량 ¦ 실내 최대부하 W ¦ 실내 최대부하 W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 용량 ¦ 냉방 ¦ 난방 ¦ ¦ 현열 ¦ 인체 ¦ 2 556(인) ¦ 159 486 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 조명 ¦ 145.4(kW) ¦ 149 582 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 장비 ¦ 54.8(kW) ¦ 58 826 ¦ - ¦ ¦ 현열 ¦ 유리 ¦ 888.8(m2) ¦ 94 765 ¦ 45 340 ¦ ¦ 현열 ¦ 지붕 ¦ 1 048.3(m2) ¦ 1 281 ¦ 6 304 ¦ ¦ 현열 ¦ 외벽 ¦ 2 295.2(m2) ¦ 2 084 ¦ 19 623 ¦ ¦ 현열 ¦ 내벽 ¦ 3 281.9(m2) ¦ 13 306 ¦ 70 461 ¦ ¦ 현열 ¦ 침입외기 ¦ 13 030(m2/h) ¦ 20 501 ¦ 220 319 ¦ ¦ 현열 ¦ 소계 ¦ 소계 ¦ 537 231 ¦ ¦ ¦ 잠열 ¦ 인체 ¦ 2 556(인) ¦ 181 030 ¦ - ¦ ¦ 잠열 ¦ 침입외기 ¦ 13 030(m2/h) ¦ 99 974 ¦ - ¦ ¦ 잠열 ¦ 소계 ¦ 소계 ¦ 281 004 ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 818 235 ¦ 362 047 ¦ 표 24 부하요소별 면적당 부하 ¦ 구분 ¦ 면적당 부하 ¦ 구분 ¦ 면적당 부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인체 ¦ 0.51 인/m2 ¦ 침입외기 ¦ 2.6 m2/h.m2 ¦ ¦ 조명 ¦ 59 W/m2 ¦ 냉방 ¦ 163.2 W/m2 ¦ ¦ 장비 ¦ 10.9 W/m2 ¦ 난방 ¦ 72.2 W/m2 ¦ 냉난방은 GHP 64.7%, EHP 19.3%, 지열 16.0%로 담당 하고 있으며, 각 열원별 담당실 및 존별 부하는 표 25 및 표 26 과 같다. 환기방식은 그림 5 와 같이 각 냉난방설비와 함께 전열교환 기에 의해 처리되도록 계획되었다. ![image](/image/placeholder) 실외기 전열교환기 냉난방 실내기 E�SA x RA 그림 5 교실 등의 환기설비 개념도 | {}
d75c0703-9617-40e5-a0a8-b9f639613ea7 | 3권.pdf | 제 7 장 교육시설 1.7-9 표 25 열원별, 존별 담당실 현황 ¦ 구분 ¦ 존 ¦ 담당실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열 ¦ 1 ¦ 위클래스실, 인쇄실, 숙직실 ¦ ¦ 지열 ¦ 2 ¦ 특수학급교실, 돌봄교실, 보건실, 문서/행정실, 회의/교장실 ¦ ¦ 지열 ¦ 3 ¦ 전산실, 교무실, 조정실, 스튜디오, 도서실 ¦ ¦ 지열 ¦ 4 ¦ 도서실 ¦ ¦ EHP ¦ 1 ¦ 식당 ¦ ¦ EHP ¦ 2 ¦ 갱의 실, 영양사실, 조리실, 세척실, 전처리실 ¦ ¦ GHP ¦ 1 ¦ 1 층 일반교실 6 개소, 교사연구실 ¦ ¦ GHP ¦ 2 ¦ 2 층 일반교실 7 개소, 교사연구실 ¦ ¦ GHP ¦ 3 ¦ 3 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 기술가정실/ 준비실 ¦ ¦ GHP ¦ 4 ¦ 4 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 미술실/ 준비실 ¦ ¦ GHP ¦ 5 ¦ 3 층 과학실 2 개소, 영어실 2 개소, 준비실, 교과 담당실, 체력단력실 ¦ ¦ GHP ¦ 6 ¦ 3 층 일반교실 6 개소, 교사연구실, 교사휴게실 ¦ ¦ GHP ¦ 7 ¦ 4 층 일반교실 6 개소, 교사연구실 ¦ 참 고 문 헌 1. (사)한국교육환경연구원, 2012, 학교시설 계획 · 설계 지침 및 시설기준 개발 2. 산업통상자원부, 2014, 2014 년 에너지총조사보고서 3. 교육부, 2016, 2016 년 교육통계연보 4. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 초등학교 시설의 에너지 사용실 태 분석 연구, 대한건축학회논문집 계획계 제 26 권 9 호, pp. 275-282. 5. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 중학교 시설의 에너지 사용실태 표 26 열원별, 존별 냉난방부하 ¦ 구분 ¦ 냉방부하 (W) ¦ 난방부하 (W) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열-1(8HP) ¦ 15 839 ¦ 10 354 ¦ ¦ 지열-2(20HP) ¦ 51 315 ¦ 26 866 ¦ ¦ 지열-3(12HP) ¦ 31 685 ¦ 14 737 ¦ ¦ 지열-4(12HP) ¦ 32 168 ¦ 13 892 ¦ ¦ 소계 ¦ 131 007 ¦ 65 849 ¦ ¦ EHP-1(38HP) ¦ 101 637 ¦ 30 874 ¦ ¦ EHP-2(22HP) ¦ 56 054 ¦ 19 991 ¦ ¦ 소계 ¦ 157 691 ¦ 50 865 ¦ ¦ GHP-1(25HP) ¦ 65 821 ¦ 31 465 ¦ ¦ GHP-2(32HP) ¦ 75 425 ¦ 34 107 ¦ ¦ GHP-3(36HP) ¦ 85 646 ¦ 39 038 ¦ ¦ GHP-4(36HP) ¦ 86 293 ¦ 42 137 ¦ ¦ GHP-5(32HP) ¦ 74 865 ¦ 32 358 ¦ ¦ GHP-6(32HP) ¦ 75 511 ¦ 34 107 ¦ ¦ GHP-7(25HP) ¦ 65 976 ¦ 32 121 ¦ ¦ 소계 ¦ 529 537 ¦ 245 333 ¦ ¦ 계 ¦ 818 235 ¦ 362 047 ¦ 분석 연구, 한국생태환경건축학회논문집 제 10 권 4 호, pp. 45-50. 6. 윤종호 외 4 인, 2010, 전국 고등학교 시설의 에너지 사용실 태 분석 연구, 한국태양에너지학회 논문집 제 30 권 4 호, pp. 55-62. 7. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2014, 空�調和 · 衛生工� 便覧, pp. 437-447 8. ASHRAE : Handbook, 2015 HVAC Applications, 2015, pp. 7.4-7.5. 9. 부산광역시교육청, 2017, 2017 학년도 초중고등학교 학사일정 | {}
58a4e9d8-e50f-4099-b6a1-5040db85fed6 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-1 제 8 장 의료시설 1. 개요 의학 및 기술 분야의 지속적인 발전으로 인해 병원 및 의 료시설의 공기조화 수요에 대한 지속적인 재평가가 필요해지 고 있다. 적절한 공기조화가 여러 가지 문제발생을 예방하고 질병을 치료하는 데 도움이 되며, 유해한 직업과 관련한 환경 노출로부터 재실자를 보호하기 위해서 환기에 대한 요구사항 이 필요하다는 것이 의학적 증거에 의해 밝혀지고 있다. 의료 시설에서 청정 공기의 필요성은 높지만 이를 위해 상대적으로 높은 공기조화 비용은 경제적인 에너지관리와 함께 효율적인 설계와 운전을 필요로 한다. 미국화재방지협회(NFPA)의 생명안전기준과 최근의 건물 주거지침에 근거한 의료시설에서의 재실에 대한 분류는 프로 젝트 설계 초기에 고려되어야 한다. 의료시설은 시설의 설계, 건설 및 운영을 감독하는 관할권이 서로 다르다는 점이 특이 하며, 서로 다른 감독행정기관은 서로 다른 기준이나 동일한 기준의 다른 버전을 사용할 수 있다. 의료시설 점유 및 재실에 대한 분류체계는 화재예방(제연구역 설정, 연기 제어) 및 제한 된 출입자 관리를 위한 HVAC 시스템의 향후 적응성을 결정 하는데 대단히 중요하다. 의료시설은 외래환자 서비스에 대한 추세에 대응하여 점점 다양화되고 있다. 클리닉은 의사가 주거하는 사무실로부터 전 문적인 암치료센터가 있는 건물에 이르기까지 포괄적인 의미 로 지칭된다. 통합 지역의 료기관이 외래환자 시설로서 더 진 전된 치료행위와 급성환자 치료의 진입 통로 역할을 수행함에 따라 의료 및 진료의 하나의 모델이 되고 있다. 통합 지역의 료기관들은 오랫동안 인지도가 있는 병원뿐만 아니라 때로는 전혀 병원처럼 보이지 않는 고급 호텔이나 사무실 건물과 같 은 병원건물을 건축하기도 한다. 그러나 이러한 시설의 특정 건강관리 치료행위가 병원에서의 치료활동과 의학적으로 일 치할 경우 병원에서 적용할 수 있는 환경설계 지침이 해당 클 리닉의 치료를 위한 환경에도 동일하게 적용한다. 이 장의 목적에 따라 의료시설은 아래와 같이 나눌 수 있다. ① 병원시설 ② 외래환자 건강관리시설 ③ 주거 건강관리 및 지원시설 종합병원은 다양한 서비스를 제공하며, 환경조건 및 설계기 준은 다른 의료시설의 비슷한 영역에도 적용된다. 일반 급성 환자 치료병원은 수술실과 응급처치실, 분만실, 환자 및 간호 사실을 포함하여 환자치료를 위한 핵심공간으로 구성되어 있 다. 일반적으로 방사선실이나 실험실, 중앙 살균 및 약국의 기 능은 중요한 치료공간에 가깝게 위치한다. 중환자 간호를 포 함한 입원 간호실 또한 의료시설 내에 위치하고 있으며, 주방, 식당 및 급식 서비스, 영안실, 중앙시설관리 및 지원시설등이 포함되어 있다. 외래환자 수술은 환자가 밤사이에 머무르지 않는다는 조건 에서 수행되며 외래환자 시설은 급성환자 치료시설이나 독립 구역을 갖는 자립형 시설 또는 의료 사무실 건물과 같은 다른 의료시설의 일부일 수 있다. 간호시설은 냄새 조절 및 환자의 평균 체류와 관련하여 다른 의료시설의 기본 요구사항과 크게 다르기 때문에 별도로 취급할 수 있다. 치과 시설에 대한 요구 사항은 에어로졸, 분진 및 미립자를 생성하는 절차가 많기 수 반되므로 다른 의료시설의 요구사항과 다른 점이 있게된다. 2. 규제사항 및 관련 자료 특정 의료시설에서 요구하는 특정 환경조건은 기준이나 지 침을 담당하는 행정기관에 따라 그 내용이 달라질 수 있다. 국내의 경우 의료법 34 조 의료기관의 시설규격에 입원실, 격 리병실, 중환자실, 수술실등 병실에 대한 기본적인 사항과 임 상검사실, 회복실, 물리치료실, 한방요법실, 병리해부실등의 지원공간에 대한 내용을 정하고 있으나 실제 병원 시설과 외 래 환자 건강관리 시설, 주거 건강관리 및 지원 시설의 설계 시 참고할 수 있는 관련 기준이 없거나 전문가가 참고할 수 있는 자료가 대단히 미비되어 있는 실정이다. 따라서 여기서 는 외국 특히 미국을 중심으로 한 국제적인 관점에서 제안된 관련 기준을 중심으로 의료시설의 규제사항과 관련자료를 기 술하였다. ANSI/ ASHRAE/ ASHE Standard 170 은 이러 한 의료시설에 대한 최소한의 설계기준을 나타내며, 실내 쾌 적성을 위한 환기는 물론이고 환자치료에 직접적인 영향을 주 는 재실공간에서의 편안함, 무균상태 유지 및 냄새 조절과 설 계 실내온습도에 대한 최소한의 요구사항을 나타내고 있다. ANSI/ ASHRAE /ASHE Standard 170 은 ASHRAE 의 지속적으로 업데이트 되고 관련 공공분야에서의 검토와 논평, 지적사항 및 의제에 대한 발표사항은 사항은 https://www.ashrae. org 에서 무료로 다운로드할 수 있다. 공표된 모든 내용을 통 합하여 약 4 년마다 전체적으로 재공표된다. 기준 170 은 시설 기준과 관련된 기관이나 협회의 병원 및 외래진료 시설의 설 계 및 건설기준, 주거 건강관리 및 지원시설의 설계 및 건축 기준(FGI 2014a, 2014b)에 전체적으로 포함되어 있다. FGI 기준은 미국의 경우 42 개가 넘는 주에서 의료시설의 계획, 건설 및 운영을 감독하는 행정기관에 의해 채택되어 적 용되고 있다. 의료시설에 적용할 수있는 표준 및 지침이 있는 기관이나 단체에는 미국의 주 및 지방 보건당국, 미국 질병통제센터 (CDC), 인도 보건부, 식품 의약국(FDA)을 비롯한 미국 보건복 지부, 미국 공중위생국, 의료보험공단(Medicare / Medicaid)], 국방부, 재향군인 정책국 및 병원 인증 프로그램과 관련된 합 동위원회등을 들 수 있다. ASHRAE 기준 10 및 29 는 특히 의료시설 설계에 적용될 수 있다. ASHRAE Standard 188 은 의료시설에서 흔히 볼 | {}
0c2fbd5c-9160-43c2-aa37-a1e80ec8d514 | 3권.pdf | 1.8-2 제 1 편 쾌적공조 수있는 면역억제주민이나 고령자가 레지오넬라 병에 걸리는 것을 방지하는데 도움이 되는 실행방안이나 관행에 대해 언급 하고 있다. HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics(ASHRAE 2013)은 의료시설 설계에 대한 향상된 설 계방법과 다양한 정보와 보충자료를 제시하고 있다. NFPA Standard 99 는 의료용 가스저장 및 충전시설의 환기에 대한 요구사항과 비상전원 공급실의 난방, 냉방 및 환 기에 대한 요구사항을 제공하고 있다. 미국 보건의 료공학회(ASHE)의 학술지 및 해설서는 시설 관리 고려사항을 환경건설에 통합하는데 도움이 되는 중요한 자료를 제공하고 있으며, 미국 정부 산업위생전문가회의 (ACGIH 2013) 산업 환기부문 권장설계 실무지침에는 오염 원 관리지침이 포함되어 있다. 건강관리 환기에 대한 국제표준에는 캐나다 표준협회 (Canadian Standards Association)의 CSA Standard Z317.2 및 호주의 보건시설 (www.healthfacilityguidelines.com.au) 에서 제공하는 지침이 포함되어 있다. 아부다비 보건당국(HA AD)은 2011 년 1 월에 의료보건시설 설계 기준을 일반에게 공 개하고 있다. (http://www.healthdesign.com.au/haad.hig /)ASHRAE 의 국제위원회(예 : 인도의 ISHRAE)는 특정 지 역문화와 기후에 맞는 의료정보나 자원을 보유하고 있으며, 관련 위원회 조직에 대한 리스트는 http://www.ashraeasa. org/members.html 을 참조할 수 있다. 의료시설 설계에 적 용할 수 있는 설계 또는 운영표준 및 지침을 갖춘 기타 의학 관련조직에는 미국 약전(USP), 미국 수술실 간호사협회(AA ORN) 및 의료기기 진흥협회(Medical instrumentation ad vancement for medical instrumentation AAMI)를 들 수 있다. 정상적인 작동을 위한 HVAC 요구사항과 더불어 많은 의 료시설은 지진 또는 기타 자연재해 발생 후에도 작동이 유지 되도록 프로그래밍이 필수적인 시설로 간주된다. 건물 코드 중요요소의 지정 및 적용에는 다른 유형의 시설에 일반적으로 포함되지 않는 구조나 제한조건이 필요할 수 있다. 많은 의료 시설에는 현장의 디젤엔진 비상발전시스템이 있는데, 이와 관 련한 EPA 연료저장 허가, 보안요구 사항 및 잠재적으로 공 기와 관련된 문제에 대한 허가사항이 필요할 수 있다. FGI(2014a, 2014b)는 소유주가 시설의 건설시 수반되는 제 반활동으로 인한 감염위험을 미리 확인하고 통제하기 위한 감염 통제 위험평가(ICRA, Infection control risk assessment)를 제공하고 감염통제 위험완화 권장사항 (ICRMR, Infection control risk mitigation recommendations)을 준비하도록 요구하고 있다. ICRMR 과 ICRA 는 설계전문가에 의해 계약 서에 포함시키게 되어 있다. 따라서, 병원의 감염통제위원회 에 감염통제 목적을 설명하는 것이 필수적인 절차라 할 수 있다. 2.1 질병예방 및 치료를 위한 공기조화 병원공조는 단지 쾌적성을 증진하는 것보다 중요한 역할을 하며, 대부분의 경우 적절한 공기조화는 환자치료의 한 요소 이고 어떤 경우에는 주된 치료방법이 되기도 한다. 연구에 따 르면 잘 조절된 환경에 있는 환자는 일반적으로 그렇치 않는 환경의 환자보다 신체적으로 급속한 개선효과 를 거둘 수 있는 데 아래와 같은 예를 들 수 있다. 이 만 ① 갑상선 기능 항진증을 보이는 환자는 고온다습한 상태 나 열기를 잘 견디지 못한다. 이 경우에 시원하고 건조한 환경은 복사에 의한 열손실과 피부에서의 증발에 도움을 주기 때문에 환자의 생명을 구할 수 있다. ② 심장병환자는 정상적인 열손실을 보장하는 데 필요한 순환체계를 유지할 수 없다. 따라서, 심장병동 및 심장병환 자 입원실이나 특히 출혈성 심부전환자는 공조가 필요하고 이 경우 공조는 치료법으로 간주된다.(Burch and Pasquale 1962). ③ 머리 부상자나 뇌수술환자 및 바비튜레이트(Barbiturate) 중독자는 특히 열이 있는 환경에서 뇌의 열조절센터 장애 로 인해 고열을 나타낼 수 있다. 이 경우 환자회복의 중요 한 요소는 환자가 복사나 증발로 열을 방사할 수 있는 환경, 즉 제습된 공기가 있는 시원한 방이 필요하다. ④ 류마티스성 관절염 환자는 32°C 및 상대습도 35%의 고온, 건조한 환경에서 성공적으로 치료될 수 있다. ⑤ 건조한 상태는 병자나 쇠약자에게 2 차감염이나 입원을 일으키는 임상조건과 전혀 관련이 없는 감염을 일으키는 원인이 될 수 있다. ⑥ 상기도병 치료 및 급성환자 치료에 사용되는 임상적 영 역은 상대습도를 최소 30%로 유지되는 경우가 많다. 이와 같은 관행의 근거와 그에 따른 임상적 이점에 대해서 최근 의문이 여지가 있어므로, 설계자는 이와 같은 설계기준을 설정할 때 최신의 설계지침과 시설 소유자와 긴밀한 상의 가 권장된다. ⑦ 만성 폐질환환자는 종종 점성의 호흡기 분비물이 있다. 이러한 분비물이 축적되어 점도가 증가함에 따라 환자의 열 및 수분의 교환이 줄어들게 되고, 이러한 상황에서, 따 뜻하고 가습 된 공기를 들이마시는 것은 탈수증을 막는데 필수적이다 (Walker and Wells, 1961). ⑧ 산소요법을 필요로 하는 환자와 기관 절제술을 필요로 하는 환자는 따뜻하고 가습된 호흡공기의 공급을 보장하기 위해 특별한 주의 가 필요하다. 차고 건조한 산소나 코인두 점막을 우회하는 것은 극단적인 상황을 나타낸다. 마취나 인큐베이터에서의 재호흡기술은 치료환경에서 해가 될 수 있는 열손실 문제를 해결하는 특별한 수단이 된다. ⑨ 외상 집중치료(화상)환자는 더운 환경과 높은 상대습도 가 필요하다. 심한 화상 희생자를 위한 병동은 최대 32°C 의 실내온도와 95%까지의 상대습도를 허용하는 온도조절 장치를 갖춘 건축설계와 시공이 필요하다. 병원내감염(원내감염이라고도 부르는 HAIs)을 줄이는 것 의료산업의 중요한 사항으로 되어있다. HVAC 시스템의 영향을 받는 환경요인은 일반적으로 전체 병원감염의 일부에 직접적으로 기여하는 것으로 확인되고 있다. 그러나 HVAC 시스템의 기술적인 조절과 제어는 실간 차압, 방향성 기류, 급기방법, 공기여과, 전체 건물 가압 등과 같은 무균상 태의 유지에 직접적으로 기여하게 된다. 잘 설계된 HVAC 시스템은 특별한 HVAC 관련 요소(예 : 열 쾌적성, 소음, 악 | {}
4aba4d1d-22c9-41af-9f95-dfa5d2cba034 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-3 취 제어)를 통한 실내환경의 질과 무균상태의 완전성에 영향 을 주게 된다. 따라서 HVAC 시스템의 유용성은 환자의 치 유환경을 향상시켜 환자의 체류를 단축하고 환자가 병원감염 에 노출되는 것을 최소화 할 수 있다. ASHE (2011)는 많은 추가 참고자료가 포함된 주제에 대한 기술적인 관점을 제공하 고 있다. 3. 병원 시설 적절한 공기조화가 질병을 예방하고 치료하는 데 도움이 되지만, 의료시설에 공기조화를 적용할 경우 일반적인 쾌적공 조 설계에서는 발생하지 않는 많은 문제점을 제시하고 있다. 병원(및 관련 건강관리시설)과 다른 건물유형의 공기조화 의 기본적인 차이점은 ① 각 부서 간의 공기이동을 제한해야 하는 필요성 ② 악취, 공기 중 미생물 및 바이러스, 유해 화학물질 및 방사성물질등의 오염원을 희석 및 제거하기 위한 환기 및 여 과에 대한 특정 요구사항 ③ 다양한 지역에 따라 달라지는 다른 온도, 습도 요구사항 ④ 환경조건의 정확한 제어에 요구되는 정교한 설계 등이 있다. 3.1 감염원 1) 박테리아 감염 고도의 전염성이 있고 공기 또는 공기와 물 혼합물을 통하 여 운반되는 박테리아의 예로는 결핵균(mycobacterium tuberculosis)과 레지오넬라균(resionella pneumophila)을 들 수 있다. 웰스(Wells, 1934)는 액적이나 크기가 5 �m 이 하인 감염원이 무기한으로 공기중에 남아 있을 수 있다는 것 을 보여주고 있다. 2) 바이러스성 감염 공기 중에 운반되고 독성이 있는 바이러스의 예로는 수두 (수두/ 대상포진), 풍진(독일 홍역) 및 보통 홍역이 있다. 관 련 연구에 따르면 감염을 일으키는 많은 바이러스는 원래 크 기가 1 从 미만이지만 기류에서 더 쉽게 여과 될 수 있는 더 큰 크기의 에어로졸이나 여러 바이러스 집합체로 부착되는 경우 가 있다. 3) 곰팡이 감염 누룩곰팡이(aspergillis)와 같은 일부 곰팡이는 진행성 백 혈병, 골수이식 및 기타 면역저하 환자에게 치명적일 수 있다 는 증거가 있다. 4) 화학물질 병원은 소독제로 다양한 화학물질을 사용하며, 작업자 또는 환자의 안전을 위해 통제조치가 필요할 수 있다. 많은 의약품 은 강력한 화학물질이다 3.2 통제 방법 1) 외기 환기 외기 흡입구가 적절하게 위치하고, 흡입구 근처가 적절하게 유지되면 외기는 사실상 실내 공기에 비해 감염성 세균 및 바 이러스가 거의 없다. 감염통제 문제는 종종 병원 내에 세균성 또는 바이러스성 원인을 포함하고 있다. 환기된 공기는 실내 의 바이러스 및 세균오염을 희석시킨다. 환기시스템이 기능을 수행하는 영역 사이의 정확한 압력관계를 유지하기 위해서 적 절히 설계, 시공 및 유지관리된다면 공기중 감염물질의 영역 간의 확산을 통제하고 병원환경에서 병원균을 적절히 봉쇄하 고 제거할 수 있게 된다. 2) 여과 법 일부 특정분야에서 99.97%의 분산오일 미립자(DOP)시험 여과 효율을 가진 고성능(HEPA)필터를 사용할 것을 권장한 다. 독자적으로 생존가능한 미생물입자를 효과 적으로 100% 제거하는 방법은 알려진 바 없지만, 고성능(HEPA)필터나 초 고성능(ULPA)필터는 현재 적용가능한 최고의 공기정화 효 율을 제공한다. 3) 차압 특별한 방법으로 HVAC 시스템을 제어한 결과 차압에 의 해 생성되는 방향성기류는 인접한 공간 사이에 오염원이 분산 되는 것을 방지하는데 도움이 되는 일반적인 제어수 단이다. 4) 전실 적절한 환기와 압력이 설정되어 있는 격리실과 격리전실은 의료시설에서 공기감염원의 확산을 방지하는데 사용되는 기 본적인 주요한 수단이 된다. 전실을 추가하면 문을 열거나 닫 을 때마다 한 공간에서 다른 공간으로 이동하는 공기를 희석 하고 제어할 수 있다. 5) 오염원 제어 특정 에어로졸을 발생시키는 활동은 바이러스 전파나 다른 오염원을 최소화할 수 있는 현장제어기술을 사용함으로써 이 익을 얻을 수도 있다. 생물안전 캐비닛이나 흄 후드 등의 배 기장치나 스노클이나 장비를 직접 연결하는 현장 포집방법은 대표적인 오염원 제어방법이 될 수 있다. 공간 내의 급기 디 퓨져 및 리턴 혹은 배기그릴의 물리적 위치는 실내의 오염원 을 분산하여 제어할 수 있도록 설계될 수 있다. 6) 온도와 습도 온습도 조건은 박테리아의 성장을 억제 또는 촉진하고 바 이러스를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 레지오넬라 뉴모 필라(legionella pneumophila)와 같은 일부 박테리아는 기 본적으로 수인성이며, 다습한 환경에서 더 쉽게 생존한다. 일 부 병원의 내부영역에서는 실내공기의 쾌적성을 유지는 물론 감염관리 측면에서 온,습도 범위를 지침으로 정하게 된다. 역 사적으로 가연성 마취제의 사용은 관련문서에서 최소한의 상 대습도 요구조건에 대해 언급토록 하고 있다. 가연성 마취제 | {}
4dea83d3-0edc-4659-ad12-7be7261fcdb7 | 3권.pdf | 1.8-4 제 1 편 쾌적공조 가 단계적으로 사라지게 되면, 가습시스템의 에너지 사용 및 운전 및 유지보수 문제로 인해 최소 상대습도 요구조건을 낮 추는데 그 중요한 관점이 있다. 의료장비의 정전기에 대한 우 려와 다른 습도환경에서 다양한 잠재적인 오염원의 전파 및 성장 또한 검토되어 왔으며, ASHRAE Standard 170 에서 최소 상대습도 요구조건을 다소 완화하고 있다. 장기이식 및 화상 치료장치를 포함한 특수환자 치료영역은 적절한 공기질 관리를 위한 추가적인 환기설비를 구비한다. 7) 자외선 및 화학물질 자외선 및 화학 스프레이로 바이러스를 비활성화하는 방법 은 더욱 발전했지만 설계지침이나 운전 요구사항은 아직 완전 히 확정되지 않았으므로 이러한 방법은 대부분의 기준이나 지 침 등에서 기본적인 감염제어 수단으로 권장되지 않고 있다. 8) 환기횟수의 증가 청결한 신선외기를 도입하거나 여과 를 하더라도 실내 환기 횟수를 높이면 공기로 인한 미생물 전파의 부담을 줄여 공기 이동에 의한 미생물에 대한 노출의 기회를 줄일 수 있다. 표 1 은 실내공간에서 완전혼합/완벽한 환기효율을 가정할 때 청 정하고 여과 된 공기로 실내공간에서 입자를 제거하는 이론적 인 시간을 나타내고 있다(ASHRAE 2013). 주어진 제거시간 은 사용된 여과 가 특정한 입자크기에 대해 효과 적이라고 가정 하고 있다. 표 1 입자제거에 미치는 환기횟수의 효과(CDC: 2003) ¦ 환기횟수 ¦ 제거효율 99% 도달 시간 분 ¦ 제거효율 99.9% 도달 시간 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 ¦ 138 ¦ 207 ¦ ¦ 4 ¦ 69 ¦ 104 ¦ ¦ 6 ¦ 46 ¦ 69 ¦ ¦ 8 ¦ 35 ¦ 52 ¦ ¦ 10 ¦ 28 ¦ 41 ¦ ¦ 12 ¦ 23 ¦ 35 ¦ ¦ 15 ¦ 18 ¦ 28 ¦ ¦ 20 ¦ 14 ¦ 21 ¦ ¦ 50 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 3.3 공기질 공조시스템은 먼지, 오물, 냄새, 화학이나 방사성 오염원이 거의 없는 공기를 공급해야 한다. 어떤 경우에는 처리되지 않 은 실외공기가 심폐, 호흡기 또는 폐질환으로 고통받는 환자 에게는 위험하며, 그럴 경우 ASHRAE Standard 62.1 에서 논의 된 바와 같이 실외공기의 처리를 고려하여야 한다. 1) 외기 도입구 외기도입구는 연소장치의 연도 배기구, 병원이나 인접한 건 물의 환기 배기구, 내외과 용의 진공시스템, 냉각탑, 위생배관 환기구, 연기제어용 배기구 및 자동차 배기가스 및 기타 유해 가스를 포집할 수있는 구역으로부터 7.6 m 이상 이격하여 설 치한다. 공기 흡입구는 ASHRAE Standard 62.1-2010 에 정의 된 클래스 4 공기 배출구에서 최소 9 m 떨어져 있어야한 다. 중앙에서 공조하는 시스템을 지원하는 실외공기 흡입구의 바닥면은 실제적으로 최소 3.7 m 높이가 권장되고, 지표면 기준으로 높이 1.8 m 이상이 되어야 한다. 지붕 위에 설치할 경우 지붕 높이보다 0.9 m 위에 위치하도록 한다. 2) 배출공기 배출구 배출구는 지면에서 최소 3 m 이상 떨어져 설치하며, 문이 나 거주구역 및 작동이 가능한 창문과 떨어진 곳에 위치하여 야 한다. 배출구의 바람직한 위치는 외부공기 흡입구에서 수 평으로 멀리 떨어지거나 위로 투사한 지붕높이 정도가 좋다. 엔진 배기나 흄 후드, 생물안전 캐비닛, 주방 후드, 페인트 부 스등의 오염이 대단히 심한 배기구를 설치하는데 주의 가 필요 하다. 지역적으로 세차게 부는 바람이나 인접건물 및 배출속 도를 고려한다 (2013 ASHRAE 핸드북 기초편 제 2 장 참 조). 중요하거나 복잡한 응용분야에서는 풍동실험이나 컴퓨터 모델링이 적절할 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 특정 배기구의 배출에 관하여 추가적인 최소 요구사항을 포함하고 있다. 3) 에어 필터 공기유동으로부터 입자를 제거하는 필터의 효율을 산정하 는 몇가지 유용한 방법이 있다(2012 ASHRAE 핸드북 -HVAC Systems and equipment 29 장 참조). ASHRAE Standard 52.2 는 실험실 환경에서 필터효율 시험방법과 ASHRAE guideline 26 은 제거효율에 대한 HVAC 필터의 현장시험에 대해 설명하고 있다. 2013 ASHRAE 핸드북-기 초편 10 장과 12 장에서는 냄새를 처리하는 기술에 대해 언급 하고 있다. 모든 중앙 환기 및 공조시스템에는 ASHRAE Standard 170 에 명시된 것보다 낮지않은 효율을 가진 필터 가 장착되어야 한다. 제어되지 않은 응축이나 가습기로부터 유리된 수분에 의한 필터여재의 젖음을 방지하려면 적절한 예 방조치를 준수한다. 필터 설치와 관련한 기준은 아래와 같다. ① HEPA 필터는 백혈병, 화상, 골수이식, 장기이식 또는 에이즈 바이러스(HIV)로 인한 감염위험이 높은 환자의 임상 치료를 위한 환자의 보호환경을 제공하는 급기장치에 사용해 야 한다. HEPA 필터는 흄 후드 또는 감염성이 있거나 강한 독성 또는 방사성물질을 다루는 생물안전 캐비닛의 배출공기 에서도 고려한다. 의료시설에서는 공기감염 격리실에서 발생 하는 배기에 HEPA 필터를 선택적으로 적용하거나 요구사항 이 될 수도 있다. 필터시스템은 오염된 필터를 안전하게 제거, 폐기 및 교체할 수 있도록 설계되고 설치한다. ② 필터의 씰 또는 개스킷은 필터 세그먼트와 필터 베드와 지지 프레임 사이의 누출을 방지하기 위해 설치한다. 필터를 통해 빠져 나가는 어떤 소량의 오염된 공기의 누출은 그 필터 의 유용성을 감소시킬 수 있다. 제거효율이 필터의 초기 정전 | {}
42d1b2a3-3948-492d-9481-211565628db3 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-5 기전하를 기반으로 하는 경우 필터가 설치된 전체 수명기간 동안 정격 여과 효율을 유지하도록 한다. ③ 고효율필터는 필터 운반이나 필터가 사용되는 구역에 오염원의 유입이 없이 필터를 유지관리하고 현장에서 여과 성 능시험을 수행하기 위한 적절한 시설이 갖추어져 있어야 하 며, 필터 유지관리자의 안전에도 주의 한다. ④ 고효율필터는 고가이며, 고효율필터의 압력강하와 연관 된 에너지 비용은 총 소유비용에서 최대 구성요소가 될 수 있으므로, 필터베드 수명 및 교체비용을 운영예산에 통합하여 고려한다. 각 필터뱅크(filter bank)의 압력강하를 측정하려 면 각각의 필터에 압력계를 설치하는 것이 좋다. 압력강하 및 관련 공기유동을 표준치에 맞추거나 기준점을 잡는 기능을 포 함한 공조시스템의 모니터링, 알람설정과 경보를 위한 제어시 퀀스는 공조기가 설계풍량 미만에서 작동할 때 필터에 걸리는 여과 부하의 표시를 향상시킬 수 있다. 전체 공조시스템 최적 화를 위해 필터의 생애비용을 산정하고 다양한 운전시나리오 를 비교할 수 있다. (Eurovent / CECOMAF 2005). 고효율 필터의 상류에 저효율의 프리필터를 설치하여 고효율필터의 수명을 연장하는 것이 비용 효율적인 방안이 될 수 있다. ⑤ 공사도중에 덕트 및 디퓨저의 개구부는 ASHRAE Standard 170 에 따라 밀폐하여 먼지, 오물 및 유해물질의 침 입을 방지한다. 이러한 오염은 종종 영구적일 수 있으며, 감염 성 병원체의 성장을 위한 매개체를 제공할 수 있다. 코일을 포함하여 기존에 설치되었거나 새로 설치하는 필터는 공사중 의 먼지로 인해 빠르게 오염될 수 있다. 3.4 공기이동 표 2 는 통상적인 환자치료 활동에 의한 공기중으로 오염원 이 분산되는 정도를 보여주고 있는데, 복도의 세균 수는 이러 한 오염의 확산을 분명하게 나타내고 있다. 이러한 필요한 활동으로부터 박테리아가 분산되기 때문에 공기조화시스템은 오염확산을 최소화하는 공기의 이동패턴을 제공해야 한다. 병실과 바닥 사이의 바람직하지 못한 기류는 문 열림, 의료진 및 환자의 이동과 병실내의 온도차 및 활송 표 2 병원내 침상정돈시 공기오염 병원균 분산 영향 (Greene et al. : 1960) ¦ 항목 ¦ 병원균수/m2 ¦ 병원균수/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 병실내 ¦ 병실부근 복도 ¦ ¦ 배경 농도 ¦ 1 200 ¦ 1 060 ¦ ¦ 침대정돈 중 ¦ 4 940 ¦ 2 260 ¦ ¦ 10 분 경과 후 ¦ 2 120 ¦ 1 470 ¦ ¦ 30 분 경과 후 ¦ 1 270 ¦ 950 ¦ ¦ 배경 농도 ¦ 560 ¦ - ¦ ¦ 일반적인 침대정돈 ¦ 3 520 ¦ - ¦ ¦ 격렬한 침대정돈 ¦ 6 070 ¦ - ¦ 장치, 엘리베이터 샤프트, 계단 및 파이프 샤프트와 같은 수직 개구부에 의해 두드러지는 연돌효과(stack effect)로 인해 실 제적으로 제어하기가 쉽지 않다. 이러한 요소 중 일부는 실제 적인 제어범위를 벗어나지만 밀폐공간에서 샤프트 개구부를 종단하고 공조시스템의 설계나 조정을 통해 특정 실내나 구역 에서 양압 또는 음압을 발생시키므로써 그 영향을 최소화할 수 있다. 압력차는 문이나 창의 둘레나 유틸리티 및 기타 고정물의 관통부나 크랙 등의 다양한 누출부를 통해 공기가 병실 내외 로 흐르게 된다. 2.5 Pa 의 차압은 오직 단단히 밀폐된 병실 에서만 효율적으로 유지할 수 있다. 따라서 모든 문을 타당한 정도로 꼭 끼워서 닫고 압력이 가해지는 구역과 구역 사이의 관통부를 포함하여 모든 벽과 바닥을 밀폐처리하는 것이 중요 하다. 두 구역 사이에 문을 열면 그 즉시 기존의 설정된 압력 차가 줄어들어 그 압력차가 0 으로 된다. 이러한 문열림에 의 한 개구부가 발생하면 문의 개폐나 사람의 출입으로 인해 생 성된 난류로 인해 두 실간에 자연스러운 공기교환이 일어나게 된다. 차압유지가 꼭 필요한 구역과 인접구역 사이의 인원의 이동이나 인접한 공간과 차압유지를 꼭 해야하는 구역은 전실 의 사용을 고려한다. 차등을 두는 가압을 하는 목적은 불청결 구역에서 청결구역으로 감염 잠재성을 가진 입자의 이동을 방 지하는 데 있다. 그림 1 은 가압을 통한 기류제어를 보여준다. 최고의 청결구역에 제일 많은 공기가 공급되고 그 다음 청결 구역순으로 공기가 공급되고 불청결구역에서 공기가 배출되 게 한다.. 일반적으로 완전무균의 초청정구역에 공기를 공급하는 급 기구는 천장에 설치해야 하며, 여러 개의 주변 배기구는 바닥 근처에 위치하도록 한다. 이런 배치는 청정공기가 호흡구역 및 작업구역을 통해 배출을 위해 바닥으로 하강이동하는 기류 를 제공한다. ![image](/image/placeholder) 최고청결 청결 보통 불청결(오염) OUT 초청정 00 그림 1 가압을 통한 공기이동 제어(ASHRAE 2013) 공기감염 격리실(AII, airborne infectious isolation )은 환자 침대 또는 침대 뒤의 벽면에 배출구를 위치한다. 공급 공 기는 출입구 위 및 근처의 천장에 설치된 급기구에서 공급된 다. 이 배치는 병실로 작업자 또는 방문자가 있을 가능성이 있 는 구역으로 먼저 청결한 공기의 흐름을 제어한 후 감염된 소 스를 통해 배출구로 배기가 되도록 한다. 상대적으로 낮은 공 기교환율과 배기구의 영향을 최소화하기 때문에 방향성의 기 류흐름을 줄 수 있는 이러한 배치의 기능은 제한이 있다고 볼 수 있다. 1 차 공기가 환자 침실공기를 유인하여 복도나 전실로 유입되거나 오염원을 제거하기 위한 배기구의 기능을 과도하 게 방해하지 않도록 급기디퓨저를 주의 깊게 선택하여 잘 설 | {}
9e568dc4-27cb-4944-a5a9-4425d3d6c6ca | 3권.pdf | 1.8-6 제 1 편 쾌적공조 치하는 것이 대단히 중요하다.(Memarzadeh and Xu 2011). 산업용 청정실 및 제약용으로 개발된 층류기류 개념은 수술 실에 적용되어 오고 있다. 외과 팀 주위에는 고정 또는 이동벽이 있거나 없는 수직 및 수평층류 기류시스템과 에어 커튼 개념의 적용을 지지하는 그룹(Pfost 1981)이 있다. 외과 수술실의 수 직층류는 주로 천장에 설치된 많은 스윙 암 붐(swing-arm booms) 의해 방해받지 않는 일방향성 기류가 되게 된다. 환기시스템 설계는 가능한 한 청결구역에서 덜 청결한 구 역으로 공기이동을 제공한다. 중환자실에서 적절한 압력설정 과 환기를 보장하기 위해 정풍량시스템을 사용한다. 일반환자 치료구역 및 직원실에서는 가변풍량(VAV)시스템이 에너지 절약 방안으로 고려할 수 있다. VAV 를 사용하는 경우 기준 에서 요구하는 최소 환기율이 유지되고 다양한 공간 사이의 설정압력이 유지되도록 특별히 주의 한다. VAV 시스템을 사 용하면 공급, 리턴 및 배기 사이의 공기량 추적방법을 사용하 여 설정압력을 제어할 수 있다(Lewis 1988). 3.5 연기제어 환기설계가 진행되면 적절한 연기제어 방안을 고려한다. 수 동 및 능동 연기제어 시스템이 모두 사용되고 있다. 수동시스 템은 팬 셧다운, 연기 및 화재 장벽 및 덕트로 침투하는 경우 에 대한 적절한 처치를 필요로 한다. 능동 연기제어 시스템은 환기시스템을 사용하여 화재 및 연기 칸막이와 함께 연기전파 를 제한하는 양압 및 음압구역을 만든다. 환기시스템은 기계 적 방법으로 연소생성물이 배출되는 연기제거 모드에서 사용 될 수 있다. NFPA Standard 99 에는 연기제어 및 기타 안 전을 대비하는 구체적인 지침이 있다. 엔지니어와 지침 관리 자는 연기제어와 관련하여 시스템 작동 및 구성을 신중하게 계획하며, 추가적인 내용은 NFPA Standards 90A, 92A 및 101 을 참조한다. 4. 특수 설계기준 급성 환자치료 종합병원에는 7 개의 주요 부서가 있다 : ① 수술 및 중환자 관리, ② 간호, ③ 보조, ④ 관리, ⑤ 진단 및 치료, ⑥ 멸균 및 공급 ⑦ 서비스. 이와 같은 부서의 각 부서 및 구역의 환경관련 요구사항은 해당 부서에서 수행되는 기능 및 절차에 따라 다르다. ASHRAE Standard 170 은 환자치 료에 직접적인 영향을 미치는 병원의 각구역에 대한 HVAC 설계 요구사항에 대한 자세한 내용을 제공한다. 추가 규제 또 는 조직 내규를 충족해야하는 경우 특정구역의 요구사항에 대 한 기준을 참조한다. 의료시설의 설계와 건설에서 의료시설 계획 및 설계자 및 의료장비 전문가와 긴밀한 협조를 통해 원 하는 조건을 달성하는 것이 필수적이다. 4.1 수술 및 중환자 치료 병원의 수술실은 병원내의 어느 구역보다 더 무균 환경조 건을 주의 깊게 관리해야 하는 구역이다. 방광경 및 골절실을 포함한 수술실에 적용되는 시스템은 공기중의 극도로 작은 생 물체인 유기체의 농도를 최소화하기 위해 신중한 설계가 필요 하다. 수술실에서 발견되는 박테리아의 최대량은 수술팀에서 발견 되며, 이것은 수술중 행위의 결과 이다. 수술중 대부분의 수술 팀원은 수술대 근처에 있어, 대단히 민감한 이 구역에서 오염 이 집중되는 바람직하지 않은 상황이 발생된다. FGI (2014a) 와 ASHRAE Standard 170 은 일반적으로 침습적 시술절차 을 지원하는 수술구역 [ACS (2000)]에 대해서 3 종류의 분명 한 아래와 같은 분류체계를 정의 하고 있다. (1) 클래스 A 수술 수술전 진정작용 없이 국부 또는 국소마취하에 시행되는 경미한 수술절차를 포함되는데 여기에서 제외되는 것은 정맥 주사, 척추 및 경막외주사(class B or C surgeries)등이다. (2) 클래스 B 수술 경구, 비경구 또는 정맥내 진정작용과 함께 수행되는 경미 하거나 중요한 수술절차를 제공하거나 진통제나 해리약품으 로 처치되는 환자에게 수행된다. (3) 클래스 C 수술 일반 또는 국소 블록마취 및 생명유지와 관련되는 생체기 능 지원을 필요로 하는 주요 수술절차를 포함한다. 1) 수술실 수술실 공기분배장치에 대한 과거의 연구(Memarzadeh and Manning, 2002)와 산업용 클린룸의 설치에 대한 관찰 에서 천장으로부터 이송된 공기를 반대쪽 벽에 낮은 위치에 있는 여러 개의 리턴/배기구로 하방향으로 이동시키는 것이 오염농도를 수용가능한 수준으로 유지하기 위한 가장 효과 적 인 공기이동 패턴이라는 것이다. 완전히 천공된 천장, 부분적 으로 천공된 천장 및 천정부착형 디퓨저가 성공적으로 적용되 어 오고 있다(Pfost 1981). Memarzadeh and Manning (2002)은 낮거나 높은 위치의 배기구를 혼합하는 방식이 천 정배열 일방향 층류급기로부터 평균유속 0.13~1.8 m/s 로 공 급하면서 모두 낮거나 모두 높은 위치의 배기구를 사용하는 방식보다 약간 더 양호하게 작동한다는 것을 보여주고 있다. 환기시스템의 설계에서 주요 요소는 수술실의 중심구역을 제 어하는 것에 달려있는 것으로 나타나고 있다. 수술실에 영향 을 미치는 입자의 비율이 가장 작기 때문에 일반적으로 층류 설계개념은 오염제어 측면에서 수술실에 가장 적합한 선택으 로 대변되고 있다. 그림 2 는 대표적인 수술실 레이아웃을 보 여주고 있다. 수술실의 사용시간은 일반적으로 외상치료 전문센터 응급 실을 제외하고 하루에 8-12 시간을 넘지 않는다. 에너지 절 약을 위해 공조시스템은 가능한 경우 일부 또는 모든 수술실 로의 공기공급을 줄일 필요가 있다. 살균상태를 유지하기 위 해 공간에 설정된 양압은 감소된 공기체적에서도 유지되어야 한다. 비사용실이 다시 사용가능하게 되는 데 필요한 시간을 고려해야 하며, 이런 특징의 실제 실행을 확인하려면 병원 수 술실직원과 상담이 필요하다. | {}
2f0750af-0011-486c-80e5-0ed711380e80 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-7 ![image](/image/placeholder) 리턴공기 사용시:0.87m3/s 비사용시:0m3/s 20°C/8.3°Cdp 2 위치 역블레이드 댐퍼 비사용시 폐쇄 공급차 단스위치 리턴공기 수동밸런싱 댐퍼 터미널박스 0.13to0.18 m/s RA 재실센서 POSITIVE PRESSURE 압력선택 모니터 @ 0.17 m2/s RA 61.3m2WITH 3m CEILING @ 20 ach= 1.04 m3/s 6PEOPLE @ 0.15 kW = 0.9 kW dP (0.45 kW LATENT) 통량차단 스위치 조명 온도계 1kW V 장비 RH 온도제어전용 원격센서 하부리턴공기 (리턴공기의 지시값이 큰 경우) 하부리턴 공기 (실반대축) 그림 2 수술실 레이아웃 (ASHRAE 2013) 미량의 마취가스 제거를 위한 별도의 마취가스 폐기처리 진공시스템이 제공되어야 한다. (NFPA Standard 99). 마취 기계 스캐빈저 호스를 연결하기 위해 각 수술실에는 하나 또 는 그 이상의 배출구가 각 수술실에 위치할 수 있다. 방사선조사에 의한 수술실에서의 공기살균에서 좋은 결과 가 보고되었지만, 이 방법은 거의 사용되지 않고 있다. 방사선 조사를 꺼리는 것은 설치를 위한 특수설계, 환자와 직원을 위 한 보호조치, 램프효율에 대한 지속적인 모니터링 및 유지관 리의 필요성에 기인하고 있다. 자외선 살균조사(UVGI) 공기 및 표면처리는 의료시설에서 새롭게 적용되고 있다. 응용 프 로그램에 대한 수술실, 카테터 삽입술, 방광경 수술 및 골절치 료실용으로 아래와 같은 조건이 권장되고 있다. ① 온도 설정점은 수술에 참여하는 의료진에게 맞도록 조 절가능하며 상대습도는 필요한 범위 내에서 유지되어야 한다. 공조시스템은 심장수술과 같은 전문적인 시술절차를 위해 프 로그램된 수술실 온도 및 온도 변화율을 유지할 수 있어야 한 다. 허용 온도범위를 동적 제어범위로 하는 것이 아니고 이런 낮은 온도가 주변구역의 에너지 사용에 부정적인 영향을 미치 는 경우 특수 또는 보조 냉각장치를 고려한다. ② 공기 압력은 인접한 모든 실에 대해 양의 값을 유지해 야 하며, 차압 표시장치는 실에서 공기압을 읽고 모니터링할 수 있도록 설치한다. 압력 차를 유지하려면 모든 벽, 천장 및 바닥을 통한 침기가 일어나지 않도록 철저히 밀봉 한다. ③ 쉽게 관찰할 수 있도록 습도 및 온도표시기가 위치하여 야 한다. ④ 필터효율은 ASHRAE Standard 170 및 사용자 요구 사항에 부합되어야 한다. HEPA 필터를 통해 여과 된 급기는 넓은 부위의 개방된 창상 부위에 장시간의 수술을 진행하거 나, 수술 도구 사용으로 인해 상당한 양의 에어로졸이 발생할 수 있는 일부 정형외과 수술실에 적용된다. 또한 HEPA 필터 를 통한 여과 는 외과 에서 필요로 할 때 높은 공기교환이 되는 재순환 시스템에 적용된다. ⑤ 공기는 바닥 근처에 위치한 대략 실의 반정도 서로 떨 어진 최소 두 개의 리턴 혹은 배기구가 있는 실의 천정에서 급기한다. 내시경, 복강경 또는 흉강경 수술절차는 카메라나 로봇 또는 로봇을 보조로 사용하는 수술절차로 이 경우에는 수술실에는 열발생장치가 필요하다. 이러한 장치위에 위치한 리턴이나 배기를 위한 개구부는 부력이 있는 가열된 공기를 포집하고, 천장에서 급기되는 공기흐름에 다시 인입되는 것을 방지 할 수 있다. 낮게 위치한 개구부의 하부는 바닥에서 최 소 75 mm 이상 높이에 떨어져 있어야 한다. 급기디퓨저는 환 자와 수술팀 위에 위치하고 일방향의 충류로 급기할 수 있어 야 하며, 높은 유도 천장이나 측벽 디퓨저는 피해야 한다. ⑥ 총 공기교환율은 실의 최대 재실부하, 필요로 하는 더 낮은 공간온도 뿐만 아니라 조명 및 장치(담요 및 혈액 가온 장치, 광섬유장비, 로봇 콘솔)를 종합적으로 검토하여 고려하 여야 한다. 최소 표준 요구사항보다 더 많은 환기가 필요할 수 있다. | {}
b64a5aac-4dc9-427e-ae91-ab8b895c0a9f | 3권.pdf | 1.8-8 제 1 편 쾌적공조 ⑦ 공기가 실내로 취출되기 전에 수증기가 완전히 증발할 수 있도록 가습장치의 하류에 충분한 길이의 직선형, 방수성, 배수가 있는 스테인레스 강 또는 알루미늄 덕트를 설치해야 한다. 2) 산과(obstetrical department) 산과 구역의 압력은 다른 지역의 압력과 동일하거나 양압이 되어야 한다. 3) 분만실(제왕절개) 분만실 설계는 수술실의 요구사항을 따라야 한다. 4) 회복실 잔여 마취의 냄새 때문에 회복실에 악취문제가 발생하기 때문에 환기가 중요하며 인접구역과 비교하여 균형잡힌 공기 압력을 제공해야 한다. 5) 집중 치료실 수술 후 관상동맥 환자의 수술후 처치와 치료 및 중환자실 환자를 치료하는 집중치료실의 공조시스템은 상처나 화상 집 중치료에 사용되지 않는한 일반입원 환자실과 유사하다. 6) 신생아실 신생아실의 공기 이동패턴은 드래프트의 발생 가능성을 줄 이기 위해 신중하게 설계되어야 한다. 일부 기준에서는 배기 구 하부가 바닥에서 75 mm 이상 떨어진 바닥 높이 부근의 공 기를 제거해야 한다. 상대적으로 낮은 공기교환율에서 배기구 가 실내공기 이동에 최소한의 영향을 미치기 때문에 이러한 배기구 배열에 대한 상대적인 효용성은 일부 전문가에 의해 의문이 제기되고 있다. 핀-튜브형의 방열기나 기타의 컨벡션 히팅시스템은 신생아실에 사용되어서는 안 된다. 7) 정상분만 신생아실 신생아실은 작업공간 및 검사실에 비해 상대적으로 압력이 높아야 하며, 신생아실과 복도 사이에 위치한 모든 방은 복도 에 비해 상대적으로 압력이 높아야 한다. 8) 특별관리 신생아실 이 유형의 신생아실에는 일반적으로 온도와 습도를 조절하 는 개별 인큐베이터가 설치되어 있다. 인큐베이터에서 꺼낸 유아와 인큐베이터에 넣지 않은 유아 모두를 수용할 수 있는 동일한 조건을 신생아 시설에서 유지하는 것이 바람직하다. 특별 신생아실의 압력상태는 정상분만 신생아실의 압력조건 과 일치해야 한다. 9) 관찰 신생아실 관찰 신생아실의 온도 및 습도 요구사항은 정상분만 신생 아실의 온도 및 습도 조건과 유사하다. 이 신생아실의 유아들 은 특이한 임상 증상을 갖기 때문에 이 지역의 공기는 다른 신생아실에 들어가서는 않된다. 작업실의 음압과 관련된 음압 이 신생아실에서 유지되어야 한다. 신생아실과 복도 사이에 위치한 작업실은 복도에 비해 상대적으로 가압되어야 한다. 10) 응급실 응급실은 일반적으로 많은 환자가 내원하고 많은 사람이 환자를 동반하기 때문에 병원에서 대표적으로 가장 오염이 심한 장소이다. 대기실 및 선별구역이나 예진구역은 공기감 염병을 가진 진단되지 않은 환자를 수용할 가능성이 있으므 로 특별한 고려가 필요하다. 응급 접수센터에 배정된 근무자 의 공기감염 노출의 가능성을 줄이기 위해 청결구역에서 비 청결구역으로의 일방향의 기류 및 구역별 가압기술을 적극 고려한다. 11) 중증외상환자실 응급실에 있는 응급 외상치료실은 다른 해당 수술실과 동 일한 온,습도 및 환기 요구조건을 가져야 한다. 12) 마취제 저장실 마취제 저장실은 NFPA Standard 99 의 몇 가지 세부 요 구사항을 준수하여 기계적으로 환기하여야 한다. 관련 건축 시설기준에 따라 압축가스 저장에 대한 추가적인 요구사항이 부과 될 수 있다. 4.2 간호 1) 입원실 각 병실마다 개별 온도조절장치가 있어야 한다. 일반환자 병실의 공기 압력은 다른 구역과 비교해서 중립적일 수 있다. 대부분의 설계기준 및 지침에 따라 화장실에서 모든 공기가 직접 실외로 배출도록 요구하고 있다. 최근의 연구는 화장실 에서 작은 물방울과 에어로졸을 발생되는 것을 밝혀 문서화하 고 있지만 (Johnson et al., 2013), 화장실에서 모든 공기가 직접 실외로 배출도록 요구하는 것은 냄새조절에 근거한 것으 로 판단된다. 병실 내에서 실내 재순환시스템이 사용되는 경 우 환기를 위해 유입되는 실외공기의 양과 같은 양의 공기를 인접한 화장실을 통해 배출하는 것이 일반적이다. 화장실, 침 대 칸막이벽, 욕실 및 모든 내부실의 환기는 해당기준을 따라 야 한다. 병실의 공조에너지 소비는 지속적인 재실상태가 유 지되기 때문에 병원의 전체 공조에너지 사용량의 주요 부분을 차지할 수 있다. 병실의 최소 공기교환 요구사항과 함께 이런 높은 실 점유율은 에너지 사용을 최소화하는 방법의 초점이 되어야 한다. 최소의 공기교환에 대한 설계 요구사항은 특정 기후지역이나 건물이 어떤 환경에 노출될 때 중앙공조장치로 부터의 공급공기를 과도하게 재가열하는 결과 로 이어질 수 있다. 2) 보호격리실 골수 또는 장기이식, 백혈병, 화상 및 에이즈 환자 포함하 는 면역억제 환자는 질병에 매우 쉽게 감염될 수 있다. 일부 의사는 환자를 보호하기 위해 층류기류 장치가 있는 격리실을 선호한다. 다른 사람들은 작은 층류기류실의 상태가 환자에게 심리적으로 해로운 영향을 미치기도 하고 실내를 플러싱하고, 공기 중의 병원균을 더 줄일 수 있다고 생각한다. 비 흡인형 | {}
32e0f45d-90d1-413e-8e76-71724c89618b | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-9 디퓨저를 통해 공급되는 환기횟수 12 회의 기류분포가 권장된 다. 이러한 배치로 살균된 공기는 환자를 가로질러 문이나 문 근처에서 제거된다. 보호환경실은 전실이나 HEPA 필터에 의 한 급기 여과 및 설계 도중 평가된 입자계수시험과 같은 설계 고려사항이 있는 청결공간으로 취급되기도 한다. 환자가 면역기능이 저하된 면역억제이지만 전염성이 없는 경우 병실과 인접구역 사이에 양압을 유지하며, 전실이나 차 압 유지 및 현장압력 모니터링 또는 경보알람이 필요할 수 있 다. 이러한 환자들을 위한 검사실과 처치실은 같은 방식으로 제어가 필요하며, 멸균상태를 유지하기 위해 실과 인접구역 사이에 양압을 유지한다. 정상적으로 설정된 음압 및 양압조건의 예외에는 감염력이 높은 기관지 내시경 또는 폐수술환자를 처지하는 수술실과 결 핵과 같은 공기감염병이 있는 면역억제 환자가 입원하고 있는 감염격리실이 있다. 환자가 면역기능이 저하된 면역억제 상태 이며 동시에 잠재적으로 전염성이 있는 경우는 보호환경이 유 지되면서 공기감염격리가 가능한 복합실 (AII/PE, airborne infectious isolation/protective environment)이 제공된다. 이러한 실은 AII/PE 복합실과 복도 또는 공용공간 모두에 대 해 양압 또는 음압이 유지되어야 하는 전실을 필요로 한다. 전실 가압기술은 환자가 있는 구역과 주변부와 의 교차오염을 최소화하며 그 지역의 화재와 제연기준에 따라 사용할 수 있 다. 인접한 구역 또는 전실의 압력조절은 인접한 다른 실 및 구역과 관련하여 정확한 설정압력을 유지한다. 보호격리실에 적용되는 별도의 전용 공기조화시스템은 압력제어 및 공기질 을 단순화하여 처리할 수 있다(Murray 등 1988). 그림 3 은 대표적인 보호 환경실의 배치를 나타내고 있다. 차압(DP) 센 서는 병실과 복도 사이의 차압을 측정하여 복도에 비해 병실 의 압력이 낮아지면 경보등이 작동하여 관리자에게 압력 변화 를 신속히 알려 준다. ![image](/image/placeholder) 배기 급기 (MERV17) 123 L/s 리턴공기박스 CVTR 배기박스 24 L/s 24L/s 하압 계 조명 00 누기 24L/s 52L/s 양압 복도 전실 입원실 화장실 123 L/s=12ach 그림 3 보호 환경실(protective environment room) 배열 (ASHRAE 2013) 3) 공기감염격리실 공기감염격리실(AII)은 환자의 공기감염병으로부터 병원의 잔여구역을 보호한다. 결핵에 대한 다제 내성균주는 이러한 실내에서 가압, 공기교환율, 여과 및 공기분배 설계에 대한 중 요성을 증가시키고 있다(Rousseauand Rhodes 1993). 온도 와 습도는 병실에 설정된 온도와 습도와 일치해야 한다. 설계 자는 적절한 격리실의 설계를 결정하기 위해 의료 및 건강관 리를 기획하고 계획하는 전문가와 관련 지침을 적용하는 해당 행정담당자와 긴밀히 협력한다. 환자에게서 발생된 에어로졸이 인접구역에 도달할 가능성 을 최소화하기 위해 에어록으로 사용되는 별도의 전실을 사용 하여 보다 완벽하게 제어하는 것이 요구되고 있다. 공기감염 격리에 대한 설계접근법은 CDC guideline(2005)에서 찾을 수 있다. 병실의 배기구는 HEPA 필터를 포함할 수 있는데, 배기구의 배출공기가 인근 건물의 흡입구로 재순환되는 것과 유지관리자가 근무할 수 있는 위치에 서의 감염발생에 대한 우려로 인하여 병실 배기구에 HEPA 필터를 설치한다. 그림 4 는 전실이 있는 대표적인 공기감염격리실(AII) 배치 를 보여주고 있다. 차압(DP)센서는 병실과 복도 사이의 차압 을 측정한다. 공기감염격리실(AII)이 복도에 비해 양압으로 되면 경광등이 켜지면서 관리자에게 경보를 발한다. 일부 시 설에는 양압 또는 음압으로 설정을 전환할 수 있는 격리실이 있다. CDC(2005)와 FGI(2014a)는 각각 이러한 접근법을 금 지하고 있다. 이 접근법의 두 가지 어려움은 ① 필요한 압력 을 정확하게 제공하는데 필요한 기계식 댐퍼와 제어장치를 유 지하는 것, ② 시설관리자에게 보호격리설과 감염격리실을 변 환할 때 별도의 살균처리절차 없이 단순히 전환이 가능하다는 잘못된 안전의 식을 심어줄 수 있다. ![image](/image/placeholder) 상부토출배기 배기팬 급기 (MERV14) 57 L/s 유입구도부터 24 L/s CVTR 배기덕트 9 m CVTR 팬 변풍랑바스/밸브 하압 배기 계 배기 경광등 00 누기 음압 복도 전실 입원실 화장실 그림 4 공기감염 격리실 (airborne infection isolation room(ASHRAE 2013) 4) 식료품 저장실 환기 요구사항은 병원에서 사용하는 음식 서비스의 유형에 따라 다르게 된다. 벌크 푸드가 분배되고 식기세척기가 식품 저장실에 제공되는 경우에는 위에 옥외 배출장치가있는 후드 를 사용하는 것이 좋다. 간식의 급식을 위해 사용되는 작은 | {}
c6e2b9cd-296f-4f57-bbe7-6559e8e3940b | 3권.pdf | 1.8-10 제 1 편 쾌적공조 식기장이나 찬장은 특별한 환기가 필요하지 않다. 식품저장실 의 공기압력은 인접영역의 공기압력과 균형을 이루어 식품저 장실로 들어가거나 나오지 않도록 공기이동을 감소시키는 것 이 좋다. 5) 산통/분만/회복/산후조리(LDRP) 정상 출산을 위한 절차는 전염병등이 침입하여 들어오지 않는 비 침습적인 것으로 간주되며, 출산을 위한 실은 환자가 있는 병실과 유사하게 관리된다. 일부에서는 전형적인 병실보 다 더 높은 환기횟수가 필요할 수 있다. 제왕절개와 같은 침 습적인 절차가 수술실 부근에서 수행될 것으로 예상할 수 있다. 4.3 보조 부문 1) 방사선과 이 분야의 환기시스템 설계에 영향을 미치는 요인들에는 특정 임상치료로 인한 악취 및 방사선 누출을 방지하기 위한 특별한 시공과 정이 포함된다. 형광투시, 방사선 촬영, 치료 및 암실구역은 특별한 주의 가 필요하다. 형광투시, 방사선 촬영 및 심부 치료실 등은 26~ 27°C 의 온도와 40~50%의 상대습도가 필요할 수 있다. 이 상대습도 범위의 제어는 종종 실전용의 장비와 제어가 필요하 다. 공기 급기구 및 배기구의 위치에 따라 다른 재실구역으로 의 방사선 누출을 방지하기 위해 여러 임상구역 진입지점의 급기 및 리턴덕트에 납으로 라이닝하는 것이 필요할 수 있다. 암실은 보통 X 선실 보다 더 오랜 기간 동안 사용되며, 옥외로 공기를 배출하기 위한 배기시스템이 있어야 한다. 필름처리 (film processor)과정의 배기구는 암실 배기시스템에 연결해 야 한다. 2) 실험실 실험자의 쾌적함과 안전을 위해 실험실에서 공기조화가 필 요하다 (Degenhardt and Pfost 1983). 화학 흄, 냄새, 증기, 장비에서 발생하는 열 및 개방된 창문에서의 발생할 수 있는 바람직하지 않는 문제 등이 모두 공조가 필요하다는 것을 보 여준다. 장비의 열취득은 대개 냉각부하의 대부분을 구성하기 때문에 여러 실험실에서 사용되는 장비의 크기와 유형에 특히 주의 한다. 이에 대해서는 2013 ASHRAE 핸드북 기초편 18 장에 있는 표 7 을 참조할 필요가 있다. 일반적인 공기분배 및 배기시스템은 사용되는 시스템 유형 에 대한 표준설계에 따라 일반적인 재료로 시공되어야 한다. 방사성 물질, 휘발성 용제 및 과염소산과 같은 강한 산화제가 사용되는 후드가 있는 배기시스템은 스테인레스 스틸로 제작 되어야 한다. 과염소산을 다루는 후드 및 덕트에는 세척설비 및 전용 배기팬을 구비한다. 후드 사용은 다른 여러 덕트재료를 지정할 수 있다. 방사선, 발암성 또는 전염성 물질을 사용하는 후드에는 배기용 고효율 (HEPA)필터를 장착하며 오염된 필터를 안전하게 제거하고 교체할 수 있는 절차와 장비가 설치되어 있어야 한다. 배기덕 트 경로는 수평 치우침을 최소로 하기 위해 가능한 한 짧아야 한다. 또한, 가능한 경우 필터의 깨끗한 면에 팬을 설치하고, 오염된 공기가 있는 덕트 부분을 음압으로 유지해야 한다. 이 것은 특히 과염소산의 후드에 적용되는데, 그 이유는 이 물질 의 극도로 위험하고 폭발적인 특성 때문이다. 후드 배기팬은 배기 생성물이 건물내부로 들어오지 못하도 록 덕트시스템의 토출구 끝에 위치한다. 후드 배기시스템은 급기시스템이 고장나면 차단되어서는 안된다. 화학물질 저장 실은 항상 작동되는 배기시스템을 갖추고 있어야 한다. 실험 실 공조 및 후드 배기시스템에 대한 더 자세한 내용은 AIHA Standard Z9.5, Hagopian and Hoyle(1984), NFPA Standard 45 및 실험실 편을 참조할 수 있다. 생화학, 조직학, 세포학, 병리학, 유리세척/살균 에서의 후 드로부터 배기와 및 혈청-세균시설의 후드에서 배출되는 공 기는 재순환 없이 옥외로 배출한다. 배기구 위치 및 배치 설 계에 주의 하며, 외기 흡입구 또는 기타 다른 건물의 개구부를 통해 건물내로 배기가 재인입 되어서는 안된다. 외기 흡입원 으로 부터 분리, 바람의 방향과 풍속, 건물의 기하학적 형태, 배기구의 높이와 배기속도가 중요하다. 많은 실험실 배기시스 템에서 배기팬은 지붕 위 3.1 m 이상에서 수직으로 20 m/s 까지의 속도로 배출된다. 전체 실험실 구역은 악취확산을 줄 이고 병원의 다른 지역으로의 오염을 줄이기 위해 약간 음압 으로 설정한다. 온도와 습도는 쾌적범위 내에 있어야 한다. 3) 세균학 실험실 부적절하고 과도한 공기이동을 해서는 않되기 때문에 공기 이동속도 한계치를 최소한으로 제한한다. 박테리아 연구실에 인접하거나 내부에 있는 멸균전이실은 멸균배지가 분포되어 있고 표본이 배지로 옮겨지는 장소이다. 살균환경을 유지하기 위해 HEPA 필터를 실내로 들어오는 지점의 급기덕트에 설치 한다. 배지실은 환기시켜 냄새와 증기를 제거한다. 4) 감염병 및 바이러스 연구소 대형 병원에서만 설치되고 있는 이 연구소는 특별한 처리 가 요구된다. 공기오염원의 누출을 방지하기 위해 인접구역에 비해 음압이 되어야 하며, 최소 환기횟수 6 회나 보충되는 공 기는 후드 배기량과 같게 되도록 권장하고 있다. 흄 후드 또 는 생물안전 캐비닛에서 배출되는 공기는 실외로 배출되기 전 에 멸균한다. 이와 같은 멸균은 배기시스템에 직렬로 배치되어 배기를 315°C 로 가열하도록 설계된 전기나 가스연소 히터를 사용하여 달성될 수 있다. 배기를 살균하는보다 보편적이고 저렴한 방법은 시스템에 HEPA 필터를 사용하는 것이다. 5) 핵의 학 연구소 실험실 관리자는 질병의 진단과 치료를 쉽게 하기 위해 흡 입에 의하거나 정맥주사를 통해서 환자에게 방사성 동위원소 를 투여하게 된다. 대부분의 경우 내부환경에서의 공기감염에 대한 기회는 거의 없지만 예외적인 경우에는 특별한 고려가 필요한데 그중 하나의 예외는 갑상선 질환을 진단하기 위해 캡슐 또는 바이알(vials)에 요오드 131 용액을 사용하는 경우 이고, 또 다른 하나는 폐기능이 떨어진 환자를 연구하기 위해 흡입을 통해 크세논(xenon-133)가스를 사용하는 경우이다. | {}
ad71bb61-d5e9-464d-b2ba-81e73aed8f0c | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-11 요오드 131 의 캡슐은 때때로 사용하기 전에 내용물의 일부 가 누출된다. 바이알은 복용량을 준비하기 위해 열 때 공기중 에 오염원을 방출한다. 표준형 실험실 흄후드에서 바이알을 열고 취급하는 것이 일반적인 절차이다. 이와 같은 목적을 위 해서는 최소 0.5 m/s 의 면속도가 적당하다. 이 권장사항은 간단한 조작으로 소량을 취급하는 경우에만 적용된다. 다른 경우에는 글로브 박스나 유사한 다른 봉인장치 사용을 보증할 수 있어야 한다. 진단용 크세논(xenon-133)가스의 사용은 환자가 가스를 흡입하고 다시 배출할 수 있는 특별한 기구가 필요하다. 내뿜은 가스는 납으로 장착된 숯으로 된 트랩을 통 과하여 종종 옥외로 배출된다. 이러한 과정은 가스가 내부환 경으로 빠져 나갈 수 있다는 가능성을 암시해주고 있다. 이러한 작업과 관련 장비의 특수한 특성으로 인해 시스템 설계자는 사용될 특별한 장치를 결정하고 도움을 받기위해 제 조업체에 문의 하는 것이 좋다. 기타 지침은 미국 원자력 규제 위원회 규제 지침서 10.8 (NRC 1980)를 적용할 수 있다. 특 히 크세논(xenon-133)가스를 우발적으로 방출할 경우 응급 처치 절차에는 해당구역에서의 임시대피나 해당 구역의 환기 율의 증가가 포함한다. 조직학, 병리학, 약학 및 세포학 실험 실에 대한 압력 관계, 공급 공기 여과, 공급 공기량, 공기감염 입자계수, 재순환 및 공급 및 배출시스템의 기타 속성에 대한 권장사항은 핵의 학 연구소와 관련이 있다. 그러나 NRC 는 방 사성물질이 사용되는 경우 특별한 환기시스템 요구사항을 부 과하고 있다. 예를 들어 NRC (1980)는 크세논 133 가스농도 를 특정수준 이하로 유지하는 데 필요한 풍량을 산정하는 수 치계산 절차를 제공하고 있다. 또한 대기로 배출될 수 있는 방사능의 양에 관한 특정 요구사항을 포함하고 있다. 선택할 수 있는 배출방법은 숯으로 된 트랩에 흡착하는 방법이 있다. 6) 부검실 결핵과 같은 무거운 세균오염 및 악취에 취약하기 때문에 부검실은 오염의 확산을 방지하기 위해 인접실이나 복도에 비 해 음압을 유지한다. (Murray 등 1988). 부검실은 병원의 병 리과 에 속하므로 특별한 주의 가 요구된다 (CDC 2005). 배기 구는 천장과 낮은 측벽 양쪽에 위치한다. 다량의 포름알데히 드가 사용되는 경우, 특수 배기시스템은 법적인 노출한도 이 하의 농도로 효과 적으로 조절할 수 있다. 하방향 또는 측방향 테이블이 있는 환기시스템과 국부 배기시스템의 조합으로 희 석환기에서 필요로 하는 량보다 적은 배기량을 사용하여, 효 과적으로 오염농도를 제어할 수 있는 것으로 나타나고 있다 (Gressel and Hughes 1992). 부검실이 드물게 사용되는 소 규모 병원의 경우, 환기시스템의 국소제어나 활성탄이나 과망 간산칼륨 함침 활성화 알루미나가 포함된 악취 제어시스템으 로 충분할 수 있다. 7) 동물실험실 주로 냄새 때문에 더 큰 연구병원에서만 설치된 동물실험 실은 오염된 공기를 병원 지붕위로 배출하고 주변구역에 비해 음압을 유지하여 악취, 알레르겐 또는 기타 다른 오염원의 확 산을 막는 기계배기시스템이 필요하다. 실험실에서 동물실의 공조에 대한 추가정보를 제공한다. 8) 약제실 약제실의 설계 및 환기 요구사항은 실내 공간내에서 수행 되는 조제물질 유형에 따라 크게 다를 수 있다. 유해약물을 다루거나 무균조제 활동에 관여하는 약제실은 수평이나 수직 의 층류형 워크벤치(LAFW), 생물안전 캐비닛(BSC) 및 조 제(베리어)아이솔레이터와 같은 특별한 환기 요구사항을 가지 고 있다. 실내 공기분포나 여과 는 필요로 하는 모든 층류형 워크벤치, 생물안전 캐비닛 및 아이솔레이터와 공동으로 사용 할 수 있도록 잘 조정한다. 9) 무균조제 무균 약제조제의 요구사항은 USP(United states phar- macopeia)(2008)에 의해 규정되어 있다. 제 797 조는 미국 식품의 약국((FDA)에서 시행하고 있으며, 의료시설 인증기관 의 검사 프로그램에 통합되어 적용될 수 있다. 합동위원회는 USP 797 을 무균조제에 대한 합의 에 근거한 안전한 실행지침 으로 인정하고 있으나 그들은 인증조건으로 직접적인 이행을 요구하지 않고 있다. 최종 사용자, 소유자, 건축가 및 엔지니어 는 주 약제위원회가 채택한 설계지침은 물론 지속적으로 유 지관리되고 있는 최근에 공개된 USP 797 를 참조한다. USP 797 은 준비 후 1 시간 이상 관리되는 모든 무균 조 제준비가 ISO 클래스 5 의 HEPA 필터로 여과 된 일방향 기류 (Federal standard 209E 의 이전 등급 100) 또는 더 나은 공 기질에 의해 보호되는 중요 작업구역내에서 완전하게 조제되 어야 한다고 규정하고 있다. 이 ISO 클래스 5 환경은 일반적 으로 층류형 워크벤치(LAFW), 생물안전 캐비닛(BSC)이나 조제아이솔레이터와 같은 1 차 엔지니어링 제어(PEC : pri- mary engineering control)를 사용하여 제공된다. 또한 USP 797 은 공기질이 최소 ISO7 등급을 충족시켜야하고 공 기정화 및 습도 조절을 포함해야하는 완충영역(완충실 또는 청정실이라고도 함)내에 ISO 클래스 5 의 중요한 작업영역이 배치되도록 요구한다. 완충지역에 인접한 멸균 약제조제실의 설계는 보관, 손 씻기, 비살균 준비 활동, 보호용 외과 복 착용 및 탈착 등을 위한 전실구역을 포함한다. 전실구역의 공기 청 정도는 최소 ISO8 등급이어야 한다. 전실구역 및 완충구역은 2 차 엔지니어링 제어로 구성한다. 위험하지 않고 조제 후 12 시간 이내에 투여할 예정인 위험이 적은 제제는 ISO 클래스 5 PEC 내에서 준비되고 비조제 영 역과 분리되는 경우 2 차 엔지니어링 제어로부터 면제되는 것 이 허락된다. 약제실 설계자는 ISO 클래스 5, 7 및 8 공기청 정 요구사항이 동적조건(USP 2008)에 지정되어 있음을 알아 야 한다. ASHRAE Standard 170 은 건강관리 약제실의 설 계온도를 규정하지 않지만 USP 797 은 보호복착용으로 인한 증가된 열차단과 불편할 정도로 덥거나 땀에 젖은 작업자로 인해 발생할 수 있는 불리한 무균조건 등을 고려하여 최대온 도 20°C 를 권장하고 있다. 공기질 요구사항 외에도, 전실구역에서 완충구역을 분리하 는 물리적 설계의 특징은 제약과 관련된 것을 기반으로 하고 있다. 미생물, 화학 및 물리적 오염에 대한 복합멸균준비(CSP : Compounded sterile preparation) 위험도 수준(낮음, 중간 | {}
f26bd5c5-86ad-46d1-b675-f06a481ec7a0 | 3권.pdf | 1.8-12 제 1 편 쾌적공조 또는 높음). USP 797 은 제약전문가에게 원료물질의 순도 및 포장, 의약품의 양과 유형, 투약까지의 시간 및 기타 여러 요 소를 토대로 조제실의 CSP 위험 수준을 결정하는 방법을 지 시한다. 조제실의 레이아웃을 설계하기 전에 바람직한 CSP 위험도 수준의 특성을 확인해야 한다. 위험도가 높은 CSP 를 혼합하 는 조제실은 전실구역으로부터 완충구역을 분리하기 위한 문 이있는 물리적 장벽(barrier)이 필요하며, 완충공간은 최소 5 Pa 의 양압이 유지되어야 한다. 중간 및 낮은 수준의 CSP 위 험도를 위해서는 완충구역과 전실구역은 같은 실에 있을 수 있고, 두 구역을 구분하는 분명한 구역경계선이 있고 완충구 역에서 전실구역을 향해 이동하는 명백한 치환유동이 있다. 유효한 단면적과 치환의 균일성을 유지하는 데 필요한 적당히 높은 속도(일반적으로 0.2 m/s 이상)에 따라 설계자는 물리 적 장벽 설계가 보다 에너지 친화적인 접근방법이라는 것을 알 수 있다. USP 는 해당지역이 ISO 7 등급으로 지정된 경우 최소 30 회의 환기횟수(PEC 에 의해 제공되는 환기횟수 15 회 까지)를 받는 구역을 추가로 지정한다. ISO 8 등급 전실구역 에 대해 최소 환기 요구사항은 규정되어 있지 않다 (USP 2008 ). 조제실 PEC 를 선택하는 것은 섬세한 작업이 될 수 있다. Class II BSC 는 현재 NSF(National sanitation foundation)에 서 개 발하고 미국 국립표준협회 (ANSI/NSF standard 49-2012)에서 채택한 시공 및 성능지침에 따라 공인되고 있 다. 그러나 그러한 국가 공인프로그램은 조제 아이솔레이터에 대해서는 존재하지 않는다. USP 797 은 제어환경 시험협회 (CETA 2006)에서 개발한 아이솔레이터 시험 및 성능지침 을 참조하여 이러한 단점을 해결하고 있다. 10) 유해약물 유해약물을 조제하는 것은 특별한 설계 고려사항이 필요한 또 다른 제약공정이다. NIOSH(2004)는 위험한 약물에 대한 직업적 노출의 위험성을 경고했으며 그 중 130 개가 정의 되고 확인되었다. 약 90 건의 약품이 암치료중에 주로 사용되는 항 종양제이다. NIOSH 의 권장 보호조치 중 몇 가지는 조제실의 환기설계 및 물리적 배치에 영향을 줄 수 있는데 이러한 권장 사항은 다음과 같은 내용을 포함하고 있다. ① 위험한 약물을 그 목적에 맞는 구역과 허가된 인원에게 만 국한되도록 준비한다. ② 위험약물이 작업환경으로 방출되는 것을 방지하도록 설 계된 환기캐비닛내에 위험약물을 준비한다. ③ 환기캐비닛에서 배기할 때는 HEPA 필터를 사용하고, 가능한 경우 외기 유입구 또는 기타 다른 유입지점에서 멀리 떨어진 곳으로 여과 된 공기의 100%를 배출한다. ④ HEPA 필터의 하류에 팬을 배치하여 오염된 덕트나 플 레넘이 음압으로 유지한다. ⑤ 사용중인 유해약물이 처리되거나 HEPA 필터에서 포집 되더라도 유해약물이 휘발되거나 증발 또는 승화되지 않는다 면 캐비닛 내부의 공기를 재순환하거나 배기를 조제실로 재유 입하는 환기캐비닛 여기서는 BSC 또는 무균조제 봉쇄형 아 이솔레이터 (CACI, compounding aseptic containment iso- lators)를 사용하지 않도록 한다. 이러한 권장사항은 전통적 인 조제약국 설계관행에서 바뀌어 현재 의약품 처방전 뿐만 아니라 캐비닛내에서 합성될 미래 신약물의 물리적 성질에 대 한 지식을 포함한다. 공기유동이 없거나 오직 미세한 증기상 의 약물 오염원을 갖는 경우 BSC 클래스 II A2 또는 B1 의 예와 같이 캐비넷 내부 재순환이 허용된다. ⑥ 어떠한 공기감염 오염물질이라도 이를 충분하게 희석하 고 제거할 수 있는 일반적인 환기장치가 있는 구역에 유해약 물을 다른 약물과 분리시켜 저장한다. 저장된 약물의 물리적 성질과 양에 따라 유출사고 발생시 저장실에서 공기 중 오염 물질을 신속하게 제거할 수 있는 대용량의 비상 배기팬을 별 도로 설치하여 주변지역으로의 공기이동을 방지할 수 있도록 한다. 표 3 약품조제를 위한 최소 환경조절 가이드 ¦ 조제 시나리오 ¦ 유해약물 (분리된 구역 필요) ¦ 유해하지 않은 약물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 시간 이내 무균조제 ¦ ISO 5 무균 조제 밀폐형 아이솔레이터 또는 ISO 7 완충영역 + ISO 7 전실영역 음압내에서의 생물안전 캐비닛 ¦ 즉시 사용하거나 위험도가 낮은 경우: 격리된 조제 구역내에서 12 시간 이내+ ISO 5 PEC 로 유지될 때 환경요구조건 없음 ¦ ¦ 12 시간 이후나 더 많은 시간후의 무균 조제 ¦ ISO 5 무균 조제 밀폐형 아이솔레이터 또는 ISO 7 완충영역 + ISO 7 전실영역 음압내에서의 생물안전 캐비닛 ¦ ISO 5 PEC + ISO 7 완충영역 + ISO 8 전실영역 - 고위험도의 조제는 전실에 대해서 완충실의 압 력을 최소 5 Pa 의 양압인 물리적인 방벽이 요구됨 - 중,저위험도의 조제는 고위험도일 때와 같이 물리 적인 방벽을 사용 또는 완충영역에서 전실영역 방 향으로 권장 최소속도 0.2 m/s 의 일정한 치환공기 유동으로 전실영역과 완충영역을 구역을 나누는 확실히 식별할 수 있는 구획선 ¦ ¦ 무균조제가 아님 ¦ 조제 밀폐형 아이솔레이터 or 생물안전 캐비닛 ¦ 무균은 아니나 직업적인 노출제어가 요구됨 ¦ * 작은 체적의 유해약물을 준비하는 시설과 두겹의 봉쇄 사용(예 : CACI 나 BSC 내에서의 밀폐 약물이동장치), 음압의 완충영역이 요구되지 않음 | {}
6e029191-fc6d-46d4-b3b4-0e1085552c5a | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-13 미국 보건약사회(ASHP)의 유해약물 취급기준은 미국 국 립직업안전건강연구소(NIOSH, 2004)의 보호장비 권장사항 을 채택하고, 음압환경이나 혹은 에어록이나 전실로 보호되는 환경에서 유해약물 조제가 이루어져야 한다는 시방을 추가하 고 있다. 유해약물은 무균조제를 요구하게 되는데 약품제조는 생산제품의 살균과 작업자를 보호하는 데 적합한 환경을 가져 야 한다. ASHP(2006), NIOSH(2004)나 USP(2008)는 생 물안전 캐비닛이나 무균조제를 위한 봉쇄용 아이솔레이터 사 용을 권장하여 앞의 두가지 목적의 달성을 제안하고 있다. 유 해약물의 잠재적인 오염, 캐비닛내와 캐비닛에서 실로의 공기 의 재순환에 관한 예방적인 권장사항이 여전히 적용된다. 추가로 USP 797 은 유해약품 무균조제가 음압조제 구역에 서 이루어지고, 일반적인 배기로 최소 환기횟수가 12 인 전용 공간에 저장할 것을 요구한다. 무균조제 봉쇄형 아이솔레이터 (CACIs)가 ISO 7 의 완충영역 외부에서 사용될 때 조제구역 은 2.5 Pa 의 음압과 최소 12 회의 환기횟수가 되어야 한다. 표 3 은 USP 797 과 NIOSH(2004)에 근거한 설계와 장비결정의 로직의 메트릭스를 제공하고 있다. 4.4 관리 관리부서에는 메인 로비와 출입, 의료기록실 및 원무실이 포함된다. 병원을 방문한 환자의 대기실에는 공기감염병이 있 는 잠복환자가 있을 수 있으므로 확진환자 방향으로 공기를 이동시키는 국소배기 시스템의 사용을 고려한다. 야간에는 이 구역은 대개 비어있게 되고 에너지절약 제어를 위한 좋은 대 안이 될 수 있으므로 이 구역을 병원과 분리할 수 있도록 별 도의 공조기를 필요로 한다. 실내 건축물의 오픈워터 기능이 제안되면, 감염성 또는 자극성 에어로졸로부터 재실자를 보호 하기 위해 수처리를 하도록 한다. 4.5 진단 및 치료 1) 기관지 내시경 검사, 객담채취, 펜타미딘(pentamidine, 폐렴 의 치료약) 투약 절차 등 이러한 절차는 기침을 통해 잠재적으로 감염성이 있는 비 말핵을 실내공기로 배출할 가능성이 높다. 기관지 내시경 검 사는 결핵으로 진단받을 수 있는 환자로부터 공기중 에어로졸 을 실내로 방출할 수 있으며, 펜타미딘에 비치료적으로 노출 되는 것은 추가적인 우려사항이다. 과도한 기침이 발생할 수 있는 경우에 대한 치료 및 시술이나 환자 회복기간 동안은 공기감염 격리실(AII, Airborne infectious isolation)이 가 장 적합하다. ASHRAE standard 170 은 공기감염 격리실과 유사한 배출 및 가압에 따라 기관지 내시경 시술이 이루어지 는 부근에서 국소포집 배출이 요구된다. 2) 자기공명 영상실(magnetic resonance imaging, MRI) 온도, 습도 및 환기 측면에서 검사실로 취급한다. 그러나 컴퓨터 장비의 높은 열방출과 자석냉각에 사용되는 저온 유지 장치 때문에 MRI 제어실에서 특별한 주의 가 필요하다. 비철 금속 재료 요구사항과 차폐침투는 특정 제조업체의 요구사항 을 따라야한다. 3) 의료장비로부터의 열취득 이에 대해서는 2013 년 ASHRAE 핸드북 Fundamentals 18 장에 있는 표 6 은 다양한 유형의 소형 모바일 의료기기의 일반적인 열발생을 요약하여 제시하고 있다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1343 (Koenigshofer et al. 2009)은 운전사이 클 동안 전원은 들어와 있으나 실제로 작동하지 않는 아이들 상태이거나 피크시 출력상태에서 대형 고정형 의료영상기기 의 열취득을 테스트하는 방법을 개발하고 있다. 표 4 와 5 는 RP-1343 에서 시험이 수행된 기기에 대한 시험결과 를 나타내 고 있다. 의료기기 열방출은 유사한 기능을 수행하는 기기일 지라도 제조사에 따라 다르며, 의료기기분야는 급속히 발전하 고 있다. 4) 처치실 병실에서 편리하게 투여할 수 없는 고압 산소요법과 같은 특별한 치료를 을 위해 환자는 처치실로 이송된다. 환자를 수 용하기 위해 처치실에는 개별적인 온도 및 습도 조절 기능이 필요하며, 온,습도는 병실에 지정된 기준에 일치해야 한다. 5) 물리치료부 전기치료 구역의 냉각부하는 이 구역에서 사용되는 단파 투열요법, 적외선 및 자외선장비의 영향을 받게 된다. 6) 수 치료구역 이 섹션은 다양한 수처리조와 함께 일반적으로 최 대 27°C 의 온도에서 유지된다. 이 구역의 잠재적인 잠열부하를 무시 하지 않는다. 운동 섹션에는 특별한 처치가 필요하지 않으며, 온, 습도는 쾌적범위에 있어야 한다. 공기는 해당구역에서 재 순환될 수 있으며 취기는 제어될 수 있도록 한다. 7) 작업치료부 작업요법이 이루어지는 부서에서는 짜기, 땋기, 수공예품제 작 및 봉제와 같은 활동공간에 특별한 환기처리가 필요하지 않다. 중성능 필터를 사용하는 이 구역에서의 공기 재순환은 허용된다. 대형병원이나 재활 전문의 는 목공예, 금속 세공, 플 라스틱, 사진, 도자기 및 그림을 비롯한 다양한 활동을 배우고 익히기 위해 환자에게 보다 다양한 기술을 제공 할 수 있다. 각 섹션의 냉난방 및 환기 요구사항은 해당구역 및 관련 규정 에 대한 일반적인 관행을 따라야 한다. 온도와 습도는 쾌적범 위에서 유지되어야 한다. 8) 흡입치료부 흡입치료부는 폐 및 기타 호흡기 질환을 치료한다. 공기는 매우 청결해야하며 환자가 공기로 감염될 수 있거나 치료요법 이 유해 약물 치료법을 사용하는 경우를 제외하고는 인접한 영역에 비해 양압을 가져야 한다. 9) 작업실 | {}
bd26927f-4feb-4937-827b-fcb3d40dc15d | 3권.pdf | 1.8-14 제 1 편 쾌적공조 표 4 의료영상시스템으로부터 공기로의 열취득 ¦ 시스템 ¦ 최대 60 분 가중 평균값 kW ¦ 무부하 산정값 kW ¦ 제조업체 설계 자료 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MRI #1 ¦ 24.42 ¦ 22.24 ¦ - ¦ ¦ MRI #2 ¦ 23.58 ¦ 19.14 ¦ - ¦ ¦ X-ray ¦ 1.25 ¦ 1.08 ¦ 1.35 ¦ ¦ 형광경시험기 #1 ¦ 12.13 ¦ 9.18 ¦ 7.31 ¦ ¦ 형광경시험기 #2 ¦ 5.01 ¦ 4.43 ¦ 5.90 ¦ ¦ CT - 64 slice ¦ 7.06 ¦ 7.58 ¦ 19.18 ¦ ¦ PET/CT ¦ 12.60 ¦ 9.80 ¦ - ¦ ¦ Nuclear camera ¦ 1.11 ¦ 1.06 ¦ - ¦ ¦ 선형가속장치 ¦ 32.60 ¦ 19.87 ¦ 9.16 ¦ ¦ 초음파진단장치 (이동형) ¦ 0.86 ¦ 0.50 ¦ --- ¦ ¦ 사이버나이프 방사선 수술장치 ¦ 13.40 ¦ 10.39 ¦ - ¦ 표 5 공기로의 열취득 ¦ 장비 ¦ 무부하 산정값 kW ¦ 열취득 한계값 kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 투석기 ¦ 0.4 ¦ 0.69 ¦ ¦ 필름 프로세서 ¦ 0.4 ¦ 0.42 ¦ ¦ 조제실 냉동고 ¦ 0.73 ¦ 0.82 ¦ ¦ 조제실 냉장고 ¦ 0.48 ¦ 0.59 ¦ 청결한 작업실은 깨끗한 소모품을 보관 및 유통센터로 공 급하며 복도에 비해 양압을 유지한다. 더럽혀진 작업실은 주 로 더러워진 기구 및 재료의 수집지점 역할을 하고 오염된 방 으로 간주되며, 인접지역에 비해 음압을 가져야 한다. 온,습도 는 쾌적범위에 있어야 하며 재실자가 요구하는 방호복 요구사 항을 고려한다. 4.6 살균 및 공급 사용되었거나 오염된 기구, 계기 및 장비는 재사용 전에 세 척 및 멸균을 위해 이 유닛으로 옮겨진다. 유닛은 대개 청소 구역, 살균구역 및 징발될 때까지 보급품이 보관되는 보관구 역으로 구성된다. 이러한 구역들이 하나의 넓은 방에 있으면 공기가 깨끗한 저장소나 멸균구역에서 오염된 청소구역쪽으 로 흐르도록 한다. 공기압력 설정은 ASHRAE Standard 170 에 명시된 것과 일치해야 한다. 온,습도는 쾌적범위 내에 있어야 한다. 아래의 지침은 중앙살균이나 공급 유닛에서 중 요하다. ① 열부하를 줄이기 위해 멸균기를 단열한다. ② 과열을 제거하기 위해 살균장치가 봉입된 케이스를 충 분히 환기한다. ③ 산화 에틸렌(ETO) 가스 살균기를 사용하는 경우, 터미 널 팬과 별도의 배기시스템을 제공한다(Samuals and Eastin 1980). ETO 누출원 근처에서 적절한 배기 포집속 도를 제공한다. 멸균기 도어 및 멸균기 드레인에 배출구를 설치한다. ④ 살균한 공급품을 보관하는 구역을 상대습도가 50% 이 하로 되도록 유지한다. 배기 통풍기 및 서비스 실에는 ETO 농도센서, 배기 유량 센서 및 알람도 제공되어야 한다. ETO 살균기는 인접공간에 비해 아주 낮은 음압으로 환기횟수가 10 회인 재실자가 없는 전용공간에 위치해야 한다. 인접한 공간 및 10 인치에 비해 매 우 부압이 있는 전용공간에 위치해야 한다. 많은 관할 구역에 서는 ETO 배기시스템에 배기공기에서 ETO 를 제거할 장비 가 필요하다(OSHA 29 CFR, Part 1910). 4.7 서비스 서비스 분야에는 식품, 가사, 기계실 및 직원시설이 포함된 다. 이러한 구역이 공조가 되는지의 여부에 관계없이 적절한 환기가 위생과 건전한 환경을 제공하는 데 중요하다. 이 구역 의 환기는 배기시스템에만 국한될 수는 없고, 공기를 공급하 는 규정이 설계에 통합되어야 한다. 이러한 공기는 제어된 온 도에서 여과 되고 공급한다. 최상으로 설계된 배기시스템은 적절한 공기공급 없이는 효과 적이지 않다. 경험에 따르면 개 방된 창문에 의존하는 것은 특히 난방시즌에 불만을 일으킨 다는 것을 보여준다. 일반적인 환기시스템의 공기대공기 열 교환기는 이러한 영역에서 유지할 수 있는 운영의 가능성을 제공한다. 1) 영양시설 이 영역에는 일반적으로 메인키친, 제과 점, 영양사 사무실, 식기 세척기 및 식사하는 공간이 포함된다. 높은 열 및 습기 의 발생, 요리시 발생되는 냄새등 마주치게 되는 다양한 조건 들 때문에, 수용 가능한 환경을 제공하기 위해서는 설계에 있 어 특별한 주의 가 필요하다. 영양사의 사무실은 주로 주가되 는 주방이나 그 바로 옆에 위치해 있고, 일반적으로 개인정보 보호 및 소음감소를 위해 완전히 둘러싸인 실이 된다. 공조가 정상적인 쾌적한 상태를 유지하기 위해 권장된다. 식기 세척 실은 식기 세척기 후드의 배기량과 동등하도록 최소환기가 되 며, 에워싸여진 공간이 되어야 한다. 식기 세척구역이 더러운 지역과 깨끗한 지역으로 나누어지는 것은 드문 일이 아니다. 이러한 경우, 더러워진 부분은 깨끗한 부분에 비해 상대적으 로 음압을 유지해야 한다. 식당공간의 환기는 지역 규정을 준 수해야 한다. 병원의 음식 준비구역의 통풍 및 냉각을 위해 | {}
45c3d6a1-f9a8-45c3-9f8e-c4f374bfd872 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-15 식당공간 공기를 재사용하는 것을 제안할 수 있는데 이 경우 재사용되는 공기는 MERV13 등급이나 그 이상의 여과 효율 을 가진 필터를 거쳐 재사용하는 것이 좋다. 카페테리아 서비 스가 제공되는 곳에서는 서빙구역과 스팀테이블이 일반적으 로 후드로 처리된다. 이러한 후드의 공기처리 용량은 배기유 량을 수용할 수 있는 크기이어야 한다. 식품 준비 및 인접구 역을 위한 환기시스템에는 압력관계를 유지하는 데 도움이 되 는 후드배기 조절장치와 의 인터페이스가 포함되어야 한다. 2) 주방 압축기/콘텐서 공간 이 구역의 환기는 다음의 추가 고려사항과 더불어 모든 지 침을 준수해야 한다. ① 압축기 킬로와 트 당 환기되는 공기 220 L/s 는 부엌에 위치한 유닛에 사용한다. ② 응축유닛은 최대 주위온도 32.2°C 에서 최적으로 작동해 야 한다. ③ 공기온도 또는 공기순환이 미미한 곳에서는 공기와 및 수냉식 응축유닛을 조합해서 지정한다. 응축기 수냉각기 또는 리모트콘덴서를 사용하는 것이 종종 가치가 있으며, 수냉식 응축기에서 열회수를 고려한다. 3) 세탁 및 린넨 시설 이 중에서 더러워진 린넨 보관실, 린넨 선별실, 유틸리티 룸 및 세탁 처리구역만은 특별한 주의 가 필요하다. 상업용 세 탁물로 집배하기 전에 더러워진 린넨 저장실은 냄새가 나고 오염되어 있으므로 환기와 배기가 잘되어야 하며 음압으로 유 지되어야 한다. 더럽혀진 유틸리티 룸은 입원환자 서비스를 위해 준비되며, 보통 유해한 냄새로 오염되어 있어, 이 실은 기계적인 방법으로 직접 실외로 배기한다. 세탁물 처리구역에서 세탁기, 평평한 다리미, 텀블러와 같 은 기기는 습기를 줄이기 위해 직접적으로 머리위로 배기하는 배기구가 있어야 한다. 높은 복사열 효과 를 줄이려면 가능한 한 이러한 기기를 단열하거나 차폐한다. 평평한 다리미 위의 캐노피와 다른 열발생 기기 근처의 배기구는 열을 가장 잘 포 집하여 제거한다. 공기 급기구 입구는 처리구역을 통해 열을 발생시키는 장비방향으로 공기를 이동시키도록 위치한다. 평 평한 다리미와 텀블러의 배기시스템은 일반적인 배기시스템 과 독립적이어야 하며 린트필터가 있어야 한다. 공기는 지붕 위로나 다른 구역의 거주자에게 불쾌하지 않을 장소에서 배출 한다. 세탁물 배출공기로부터의 열재생은 바람직하고 실용적 일 수 있다. 공기조화가 고려되는 장소에서는 주방후드에 권 장되는 것과 유사한 별도의 보조공기 급기장치가 다리미 위에 있는 배기 캐노피 근처에 위치할 수 있다. 대안으로 특정구역 에만 한정된 작업자를 위한 국소냉방을 고려한다. 4) 기계 설비 보일러실로의 공기 공급은 쾌적한 작업조건과 사용된 특정 연료의 최대 연소에 필요한 공기량을 제공한다. 보일러 및 버 너 등급은 최대 연소율을 설정하므로 공기량은 연료 유형에 따라 계산할 수 있다. 보일러뿐만 아니라 배기팬에 공급하기 위해 보일러실에 충분한 공기를 공급한다. 작업을 수행하는 작업장에서 환기시스템은 온도를 32°C 의 유효온도로 제한한 다. 주위의 실외 공기온도가 더 높을 경우 실내온도는 실외 공기온도가 최대 36°C 까지 올라가 모터가 과열로부터 보호 된다. 5) 유지보수실 목공, 기계, 전기 및 배관 작업공간에서는 특별한 환기 요 구사항이 없다. 페인트 공장 및 페인트 보관실의 적절한 환기 는 화재의 위험 때문에 중요하며 모든 관련된 기준을 준수한 다. 용접을 수행하는 정비공간에는 배기환기가 있어야 한다. 5. 시설 설계 및 운영 5.1 조닝 다른 부서별로 별도의 공조시스템을 사용하는 조닝은 다음 과 같다. ① 특정 건물 형상에 의해 부과 된 다른 조건이나 건물 방 향으로 인한 환경적 측면에서 노출이나 영향을 보상한다. ② 부서 간 재순환을 최소화한다. ③ 운전의 유연성을 제공한다. ④ 비상전원에 의한 운전에 대한 대비 및 준비를 간소화 한다. ⑤ 에너지를 절약하도록 한다. 여러 개의 공조기에서 급기를 덕트로 메니폴드와 같이 다 기관으로 연결하면 중앙시스템에 약간의 대기용량을 줄 수 있 다. 하나의 장치가 정지될 때, 긴급성이 덜하거나 간헐적으로 작동되는 영역에서 연속적으로 운전되어야 하는 긴급한 영역 으로 공기를 돌려서 운전할 수 있다. 일상적인 유지보수 또는 구성부품의 고장으로 인해 공기공급이 중단되지 않는다면 스 탠바이에 의한 이와 같은 보호수단은 필수적인 것이다. 외과, 산과, 병리학 및 실험연구 부서의 경우 특히 부서별로 급기, 리턴 및 배기시스템을 분리하는 것이 바람직하다. 중요한 영 역에서의 바람직한 상대적인 밸런스는 급기팬과 배기팬을 연 동시켜 유지해야 한다. 따라서 인접한 공간에 비해 양압 또는 평압으로 유지되는 영역에서 급기 흐름이 중단될 때 배기가 중단되어야 한다. 마찬가지로 음압으로 유지되는 공간에서 배 기가 중단되면 급기가 비활성화 되어야 한다. 5.2 난방 및 온수 대기 서비스 하나의 보일러가 고장나거나 일상적인 유지보수를 위해 일 시적으로 가동중단한 경우 여분의 보일러는 여전히 임상, 식 당 및 환자 사용을 위해 온수를 제공할 수 있어야 한다. 살균 및 식당 목적의 증기 사용, 출산, 분만, 노동, 회복, 집중치료, 보육 및 일반 입원실을 위한 난방등에 관한 일부 지침은 2013 ASHRAE 핸드북-Fundamentals 14 장 표에 명시되 어 있는 바와 같이 어느 한 가열기간의 총 시간의 99.6%에 | {}
a6f86a2e-e5e1-4951-87bb-df4d27016418 | 3권.pdf | 1.8-16 제 1 편 쾌적공조 대해 건구온도가 -4°C 이상인 기후에서 예비용량을 필요로 하지 않는다. 보일러 공급, 열 순환, 응축수 회수 및 연료 오일펌프는 정 상 및 대기 서비스를 제공하기 위해 연결되고 설치되어야 한 다. 냉각, 가열 및 처리 증기시스템에 대한 공급 및 리턴 메인 및 라이저는 다양한 구획을 분리하기 위해 밸브룰 설치하며, 각 장비는 공급 및 리턴 및 공급단 말단에 밸브를 사용해야 한다. 환자이송 및 수술실을 위한 일부 공급 및 배기 시스템은 다른 팬 시스템과 독립적으로 설계하며, 정전시 병원 비상전 원 시스템에서 작동해야 한다. 환자이송 및 수술실은 환기시 스템 장애시 병원에서 수술 및 이송능력을 유지할 수 있도록 환기가 되어야 한다. 보일러 증기는 환자가 호흡기 자극과 그 합병증에 더 취약 할 수 있는 중요한 영역에 서비스를 제공하는 공기처리 시스 템으로 방출될 수 있는 화학물질로 처리된다. 이 경우 가습을 위해 깨끗한 스팀시스템을 고려할 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 직접 분사증기가 사용되는 증기처리 첨가제 에 대한 최소 요구사항을 제공한다. 5.3 기계적 냉각 임상 및 환자구역의 기계적인 냉각원을 주의 깊게 고려한다. 선호되는 방법은 냉수 또는 부동액을 사용하는 간접 냉동시스 템을 사용하는 것이다. 직접 냉동 시스템을 사용할 때는 특정 제한사항 및 금지사항에 대한 기준을 참조하고 ASHRAE Standard 15 를 참조한다. 5.4 단열재 공기덕트 및 장비의 라이닝은 Underwriters Laboratories standard 181 에 설명된 부식시험 방법을 충족해야 한다. 공 기 공급 플레넘으로 사용되는 건물 공간의 배관 및 덕트 외부 표면의 코팅, 접착제 및 절연재를 포함하는 이러한 라이닝은 ASTM Standard E84 에 따라 독립적인 시험기관에서 결정 한 25 등급 이하의 화염 확산등급과 연기 발생등급 50 이하을 가져야 한다. 덕트 라이닝은 수술실, 분만실, 육아실, 화상치료실 또는 중 환자실에 공급하는 시스템에는 사용하지 않아야 한다. 덕트 라이닝은 음향개선에만 사용하며, 열적 목적을 위해 외부 단 열재를 사용한다. 공기이동에 노출된 덕트 내부 라이닝으로 음향재료를 사용하는 것은 영향을 미치는 적용 및 규제 표준 을 신중히 검토한다. FGI(2014a)는 덕트 라이닝을 특정공간 에 사용하는 덕트 내에서 사용할 수 없다. 터미널 유니트의 내부단열은 승인된 재료로 캡슐될 수 있다. 덕트에 장착된 사 운드 트랩은 포장없는 유형이어야 하며 음향충진 보다 폴리머 필름 라이닝이 있어야 한다. 5.5 시험조정평가(TAB) 및 커미셔닝 기존 시스템의 경우, 리모델링 공사를 시작하기 전에 가급 적 설계 완료전에 시험하는 것이 일반적으로 좋은 투자방안이 라 할 수 있다. 이러한 초기 노력은 설계자에게 실제 시스템 성능에 대한 정보와 필요한 추가 수정사항을 공개할 수 있는 지는 물론 구성요소가 의도된 수정에 적합한지 여부에 대한 정보를 제공한다. 환자가 재실하기 전에 수정된 시스템과 새 시스템에 대한 TAB 의 중요성을 지나치게 강조할 수는 없다. 의료시설은 시스템 성능특성에 대한 검증 및 문서화가 필요하 며, 종종 커미셔닝과 TAB 결합이 이러한 요구사항을 충족시 킨다. 5.6 운전 및 유지보수 HVAC 시스템 구성요소의 정기검사 및 유지보수가 없으 면 시스템이 최적의 성능 기준을 벗어나 작동할 수 있다. 이 차이는 제공된 시스템 성능에 영향을 줄 수 있다. 종종 제조 업체의 유지관리 정보는 전체 시스템이 아닌 해당 구성요소에 만 적용된다. ASHRAE Standard 180 은 대중이 실내환경에 노출될 수 있는 의료건물에서 HVAC 시스템을 검사하고 유 지관리하기 위해 종종 부합되지 않는 실례를 다루고 있다. 이 기준은 허용할 수 있는 열적 쾌적성, 에너지 효율 및 실내 공 기질을 달성할 수 있는 시스템의 성능을 유지하는 최소한의 HVAC 검사 및 유지보수 요구사항을 설정한다. 미국의 병원협회 (AHA)와 국제 시설관리협회 (IFMA)의 미국 보건의 료공학회(ASHE)는 의료 시설을 위한 운전 및 유지기준(ASHE/ IFMA 2000)을 공동으로 발표한 버 있다. 현장의 넓고 광범위한 단면을 보여주는 150 개의 다른 의료 시설에 있는 의료시설관리 전문가를 대상으로 의료시설의 연 한 및 위치, 유틸리티 비용 및 사례, 유지관리 비용 및 인력 채용, 환경 서비스, 폐기물 분류, 린넨 서비스 및 운전비용 등 에 대하여 보고서를 작성하기 위한 조사가 수행되었다. 보고 서에는 단위면적 당 비용, 작업인력 당 비용 등의 공용시설기 준 외에도 조정된 환자 1 인당 1 일 경비 및 조정된 직무 해고 와 같은 병원 대표자가 인식하는 지표가 포함되어 있다. ASHRAE Standard 170 은 의료시설의 특정실에 대한 유용 한 정보를 제공하고 있는 부속서 A 에서 운전 및 유지관리 절 차에 대한 권장사항을 제공하고 있다. 1) 계획 ASHRAE Standard 170 은 시스템 구성요소의 수와 배치 가 소유자의 운영목표를 가장 잘 지원할 수 있도록 시설운전 계획을 수립할 것을 요구하고 있다. 이 계획에는 HVAC 장 비의 수명과 신뢰성, 시설의 여러 분야의 용량과 시설 목적 수행상의 임계조건 및 가용한 인적자원을 고려한다. 이 계획 은 일반적으로 정상적인 전원 예측손실, HVAC 장비의 일부 손실, 예비 연료원, 중복시스템, 임시 조치 및 비정상적인 사 고나 고장등을 조사하고 검토한다. 입원환자 구역은 잠재적인 24 시간 수술과 이전하여 재배치할 수 없는 보행 불능환자를 허용할 수 있도록 한다. 영상 및 처리장비 및 관련 운영요원 에 대한 예산지출은 여분의 냉각이나 고장위험을 고려하여 보 정함에 따른 다른 특성들에 대한 추가적인 잠재적 지출에 대 비하여 균형을 이룰 수 있다. | {}
e25ef6c1-f2e3-4b7e-9e17-5afaaa525c30 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-17 6. 지속 가능성 건강관리는 에너지 집중적이며 에너지에 의존적인 사업분 야이다. 병원시설은 일년 내내 24 시간 작동하며, 시설의 운전 중지나 폐쇄의 경우 정교한 백업시스템이 필요하고, 냄새에 대처하고 미생물들을 희석하기 위해 다량의 실외 공기를 사용 하며 감염 및 고형 폐기물들을 처리한다. 마찬가지로 진단, 치 료 및 모니터링 장비에 전력을 공급하기 위해서는 많은 양의 에너지가 필요하게 된다. 또한, 식품저장, 준비 및 서비스 및 세탁시설과 같은 서비스를 지원한다. 변풍량 시스템의 급기온 도 재설정 및 변유량시스템의 재열 급수온도 리셋과 같은 제 어전략등은 종종 좋은 결과 로 적용될 수 있다. ASHRAE standard 90.1, 소규모 병원 및 의료시설을 위 한 고급 에너지설계 가이드(ASHRAE 2009), 대형병원 및 의 료시설을 위한 고급 에너지설계 가이드 (ASHRAE 2012)등 ASHRAE Standard 프로젝트 위원회(ASHRAE Standard project committee) 189.3 은 고성능, 녹색 의료시설의 설계, 시공 및 운전에 대한 standard 를 개발하고 있다. 병원은 더 진보된 제어방안을 채택한 개별 조닝제어를 사 용하거나 건물 배기로부터 실내로 인입되는 실외공기로 에너 지를 전달하는 에너지 변환장치를 사용하는 등 다양한 방법으 로 에너지를 절약할 수 있다. 의료환경의 중요한 특성상 열교환기가 공급되는 급기를 오 염시킬 수 있는 가능성을 최소화하기 위해서 설계 및 운전 예방조치가 필요하다. 히트파이프, 순환(runaround) 루프, 엔탈피 휠 및 기타 다른 형태의 열회수방법의 적용이 증가하 고 있다. ASHRAE Standard 170 은 그들의 용도를 다루고 있다. 고형 폐기물 소각로는 배출열을 발생시켜 세탁용 온수와 환자 관리를 위한 증기를 생산하는 방법이 점차 보편화되고 있다. 대형의 의료 캠퍼스는 중앙 열원플랜트 시스템을 사용한다. 여 기에는 열저장조, 급수를 가열하는 이코노마이저, 1 차/2 차 펌 핑, 열병합발전, 열회수 보일러 및 열회수 소각로가 포함된다. 건물 폐열을 시스템에 통합하고, 일부 기후조건에서 태양열 적 용등의 재생가능한 에너지원을 사용하면 상당한 비용절감 효 과를 얻을 수 있다. (Setty 1976). 기존 건물의 변경 및 추가 를 포함한 새로운 시설의 설계는 난방, 냉방 및 조명과 같은 서비스를 제공하는 데 필요한 에너지의 양에 큰 영향을 미친 다. 효율적인 에너지 사용을 위해 건물 및 시스템 구성요소를 선택하려면 신중한 계획과 설계가 필요하다. 생애비용 분석은 시간 경과 에 따라 연료 상승비용, 유지 보수비용, 교체 비용 및 투자비용의 가치를 고려하여 이루어진 설계상의 결정에 대 해서 충분하고 완전한 효과 가 있다는 것을 보여주고 있다. 7. 외래환자 건강관리시설 외래환자 의료시설은 단독의 독립형이거나 급성환자 치료시 설의 일부 또는 의료 사무실 건물(클리닉)과 같은 의료시설의 일부일 수 있다. 모든 외래환자 수술은 시설이 하루에 8-10 시 간 가동되므로 환자가 밤새 머문다는 것을 예상하지 않고 수 행된다. 병원에 물리적으로 연결되어 있고 병원의 HVAC 시스템이 작동하는 경우, 외래환자 건강관리 시설 내의 공간은 병원시 설 부문의 요구사항을 준수한다. 다른 건물과 완전히 분리되 어 있고 자체 HVAC 시스템을 갖춘 외래환자 건강관리시설은 진단 클리닉이나 치료 클리닉 또는 두 가지를 모두 포함하는 것으로 분류될 수 있다. 많은 유형의 외래환자 의료시설이 단 일 건물구조에서 발생하는 여러가지 프로그래밍 용도의 다양 한 조합으로 지어지고 있다. 가장 일반적인 유형은 1 차 의료 시설, 단독으로 독립된 비상시설, 외래환자 진단 및 치료시설, 독립형 응급치료시설, 독립형 암치료시설, 외래환자 수술시설, 위장관 내시경 시설, 신장 투석센터, 외래환자 정신의 학센터, 외래환자 재활센터 시설, 독립형 분만출산센터 및 치과 센터 등이다. 이러한 외래환자 시설의 특정한 치료가 병원 치료와 의학적으로 일치할 경우 병원의 환경설계 지침이 외래치료 장 소에도 적용한다. 여기에서 병원시설 부분에 있는 정보는 유 사한 활동을 수행하는 외래환자 재실시에도 적용될 수 있다. 외래환자 및 클리닉시설은 ASHRAE Standard 170 에 제시 된 기준에 따라 설계한다. 7.1 진단 및 치료 클리닉 진단클리닉은 일상적으로 진단 서비스나 경미한 치료를 위 해 보행으로 이동하는 정기적인 외래환자를 보았지만 전신마 취나 수술을 요하는 중요한 치료는 수행하지 않는 시설이다. 진단클리닉은 이동용 카트 장착형이거나 인접한 제어실 및 장 비실이 있는 영구적으로 장착되어 있는 대형의 특수한 의료 영상장비를 사용할 수 있다. 장비는 적절한 작동을 위해 최소 상대습도를 요구할 수 있다. 장비로부터의 열취득은 커질 수 있으며, 표 4 및 장비 제조업체의 권장사항을 참조할 수 있다. 치료 클리닉은 외래환자에게 중요하거니 또는 경미한 시술과 관련된 절차가 수행되는 시설이다. 이러한 절차로 인해 환자는 다른 사람들의 도움없이 비상상황에서 임시적으로 자기보호 조치나 행동을 취할 수 없게 될 수 있다. (NFPA Standard 101). (1) 설계 기준은 병원시설 부문에서 아래 사항을 참조할 수 있다. ① 감염원 ② 통제 수단 ③ 공기질 ④ 공기 이동 ⑤ 온도 및 습도 ⑥ 연기제어 외래환자 회복구역은 환자의 치료방법에 따라 민감한 구역 으로 간주할 필요가 없다. 감염관리 문제는 급성환자 치료병 원에서와 동일하다. 최소 환기율, 원하는 압력 설정 및 상대습 도 및 설계 온도범위는 ASHRAE Standard 170 의 병원 요 구사항과 유사하다. 외래환자 치료클리닉의 아래 부문은 병원 의 설계기준과 유사하다. ① 수술, 회복 및 마취 저장실 | {}
4e881f2a-8292-414b-adc9-61dcb34276b9 | 3권.pdf | 1.8-18 제 1 편 쾌적공조 ② 보조 ③ 진단 및 치료 ④ 살균 및 공급 ⑤ 서비스 더러워진 작업실, 기계 설비 및 라커룸 7.2 치과 진료시설 치과 시설에는 접수 및 대기실, 치료실 및 공급품이 저장되 고 기기나 장비가 청소되고 멸균되는 작업실이 포함되고, 제 작되거나 수리된 실험연구실이 포함될 수 있다. 많은 일반적 인 치과 시술 절차는 에어로졸, 먼지 및 미립자를 생성하게 된 다 (Ninomura and Byrns 1998). 에어로졸이나 분진에는 병원성이거나 양성의 미생물, 수은 흄과 같은 금속 및 실리콘 분진, 라텍스 알레르겐과 같은 기타 물질들이 포함될 수 있다. 일부 측정결과, 치료절차 시행 중 및 치료 직후 바이오 에어 로졸의 수준이 극도로 높아질 수 있음을 나타내고 있다 (Earnest and Loesche 1991). 실험실의 절차에서는 금속을 함유한 분진과 에어로졸을 생성하는 것으로 나타나고 있다. 현재 치과 치료시설에서의 바이오 에어로졸 및 미립자 오염의 수준, 성질 또는 지속성에 대한 제한된 정보와 연구만이 제공 되고 있다. 치과 진료자와 환자는 종종 서로 가깝게 위치하기 때문에 국소배기나 가능하면 HEPA 필터로 여과 된 재순환환 기를 사용하여, 이러한 에어로졸을 포집하거나 제어하는 것을 고려한다. 아산화질소는 많은 시설에서 진통이나 마취가스로 사용된 다. 아산화질소를 제어하기 위한 설계는 ① 아산화질소가 공 기보다 무거우므로 공기와 의 혼합이 비효율적인 경우 바닥 근처에 축적될 수 있고 ② 옥외로 직접 배출되도록 고려해 야 한다. NIOSH(1996)에는 국소배기나 청소시스템의 사용 을 포함하여 환기 및 배기시스템에 대한 권장사항이 포함되 어 있다. 7.3 서비스와 에너지 개념의 연속성 일부 시설 소유주는 자연재해 발생 후 작동이 가능한 난방, 공기조화 및 온수시스템의 대기 또는 응급서비스 기능을 원할 수 있다. 유틸리티 비용을 줄이려면 열회수장치, 변풍량, 부하차단이 나 재실자가 없을 때 특정구역의 환기를 차단하거나 줄이는 장치와 같은 에너지보존 수단을 사용한다. 기계환기는 난방 및 냉방 부하를 줄이기 위해 적절한 경우 외기냉방을 사용하 여 실외 공기를 활용한다. 시설 설계 및 운전에 대한 부분에는 외래환자 시설에도 적 용되는 구역설정 및 단열에 대한 정보가 포함된다. 8. 주거형 건강관리 및 지원시설 FGI (2014b) 주거 건강, 간호 및 지원시설의 설계 및 시공 가이드라인은 요양원, 호스피스시설, 보조 생활시설, 독립 생 활환경, 주간보호시설, 건강센터 및 외래환자 재활센터에 대 한 요구사항을 논의 하고 있다. 이러한 공간에 대한 HVAC 설계 요구사항, 결과 적으로 설계에 대한 ASHRAE Standards 의 적용 가능성은 크게 다를 수 있다. ASHRAE Standard 170 은 보조 생활, 호스피스 및 간호시설을 다루고 있다. ASHRAE Standard 62.1 또는 62.2 는 본질적으로 일 시적으로 머무르지 않고 주거하는 경우 다른 유형의 상업용 공간설계에 적용될 수 있다. 8.1 간호시설 간호시설은 아래와 같이 분류될 수 있다. 1) 연장 치료시설 더 이상 병원시설을 필요로하지 않지만 숙련된 간호사의 치 료 및 재활 서비스가 필요한 병원환자의 회복을 위한 것이다. 이러한 유형의 시설은 직접적으로 병원 보조시설이거나 병원 과 밀접한 관계가 있는 별도의 시설로서 고객은 연령에 상관 없이 일반적으로 35 일에서 40 일 까지 머무를 수 있으며, 일반 적으로 오직 하나의 진단상의 문제가 있는 경우에 해당된다. 2) 전문 요양시설 일상생활에서 도움이 필요한 사람들을 돌보아 준다. 그들 중 다수는 대소변을 자제할 수 없는 요실금과 걸을 수 없는 환자이며, 일부는 방향감각을 완전히 잃은 환자이다. 거주자 는 가정이나 주거시설에서 직접 올 수 있다. 일반적으로 평균 연령이 80 세인 노인이고, 평균 47 개월간 머물러 있으며, 종종 여러 가지 진단상의 문제가 있다. 3) 주거 보호시설 일반적으로 정기적인 가사노동에 대처할 수 없는 심각한 질병이 있는 것이 아니며 모든 개인적인 필요사항을 돌보고 평범한 삶을 살며, 집과 공동체 안팎을 자유롭게 움직일 수 있는 노인들을 위한 것이다. 이러한 가정은 숙련된 전문간호 를 제공할 수도 있고 제공하지 않을 수도 있다. 평균 체류기 간은 4 년 이상이다. 기능적으로 이런 건물에는 HVAC 설계자에게 중요한 다 섯가지 유형의 영역이 있다. ① 직원이 거주하는 관리 및 지원영역, ② 직접적이고 일상적인 서비스를 제공하는 환자영역, ③ 특수 의료서비스를 제공하는 치료영역 ④ 깨끗한 물품을 저장하고 분배하기 위한 깨끗한 작업실, ⑤ 더럽고 오염된 물품을 수집하고 비세탁물을 위생처리하 기 위한 더러워진 작업실. 9. 설계개념과 기준 요양원 거주자는 일반적으로 노쇠하며, 많은 사람들이 대소 변을 자제할 수 없는 요실금 환자들이다. 일부 거주자는 걸을 수는 있지만, 다른 일부는 아파서 몸져 누워있으며, 진행된 병 이 심해서 고통을 받고 있다. 채택된 HVAC 및 공기분배 시 | {}
a6c009a2-3682-4d19-9771-b81afe3fcae5 | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-19 스템은 냄새를 희석하고 제어해야 하며, 드래프트를 유발해서 는 안된다. 지역의 기후조건, 비용 및 설계자의 판단은 공기조 화나 가습의 범위와 정도를 결정한다. 대용량의 실외 공기 및 열회수로 악취를 제어할 수 있다. 에너지를 보존하기 위해 냄 새는 활성탄 또는 과망간산염이 침윤된 활성화 알루미나 필 터로 조절할 수 있다. 온도조절은 개별실 기준이어야 한다. 극 심한 기후지역에서는 환자병실이 노출된 벽을 따라 추가되는 보조열을 가질 수 있다. 옥외 겨울철 설계조건이 -1°C 이상 인 적당한 기후에서는 천장난방을 사용할 수 있다. 요양원에서의 공기감염 병원균 수준을 제어하는 것은 급성 환자 치료병원에서처럼 중요하지 않다. 그럼에도 불구하고 설 계자는 냄새 제어, 여과 및 공기흐름 제어의 필요성을 특정구 역에서 인식한다. ASHRAE Standard 170 은 요양원의 특정구역을 담당하 는 공기시스템에 권장되는 필터효율과 권장 최소 환기율 및 요구되는 압력설정 관계를 열거하고 있다. 권장되는 동계 실내의 설계온도는 환자가 거주하는 지역의 경우 24°C 이고 환자가 거주하지 않는 구역은 21 °C 이다. 겨 울철 최소 습도유지에 대한 규정은 기후의 심각성에 달려 있 으며, 설계자의 판단에 맡기는 것이 가장 좋다. 공기조화가 제 공되는 곳에서 권장되는 하계 실내 설계온도 24°C 이며, 습도 는 최대 60% 이다. 난방 및 온수 대기서비스, 단열재 및 지속 가능성에 관한 병원부문의 일반적인 설계기준은 요양원 시설에도 적용된다. 위에서 언급한 바와 같이 의료시설은 다양한 분야가 복합된 시설로 이러한 시설의 효율적인 설계와 시공 및 유지관리를 위해서 많은 기준과 연관되어 있다. 의료시설과 관련된 기준은 아래와 같이 정리할 수 있으며, 각 부분의 더 세부적이고 구체 적인 내용은 아래에 제시된 기준을 영역별로 참고한다. 관련 기준 1. ANSI/AIHA Standard Z9.5-2012 Laboratory Ventilation 2. ANSI/ASHRAE Standard 15-2013 Safety Code for Mechanical Refrigeration 52.2-2012 Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size 62.1-2013 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 3. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings 4. ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2013 Ventilation of Health Care Facilities 5. ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 180-2012 Standard Practice for Inspection and Maintenance of Commercial Building HVAC Systems 6. ASHRAE Proposed Prevention of Legionellosis Associated with Standard 188 Building Water Systems Proposed Design, Construction, and Operation of Sustain-Standard 189.3 able, High-Performance Health Care Facilities Guideline 10-2011 Interactions Affecting the Achievement of Acceptable Indoor Environments 26-2012 Guideline for Field Testing of General Ventilation Filtration Devices and Systems for Removal Efficiency in-situ by Particle Size and Resistance to Airflow 29-2009 Guideline for the Risk Management of Public Health and Safety in Buildings 7. ANSI/ASTM Standard E84-2014 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 8. ANSI/NFPA Standard 45-2011 Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 90A - 2015 Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems 92A-2009 Recommended Practice for Smoke-Control Systems 99-2012 Health Care Facilities Code 255-2006 Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Material Code 101-2012 Life Safety Code� 9. ANSI/NSF Standard 49-2012 Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification 10. ANSI/UL Standard 181-2013 Factory-Made Air Ducts and Air Connectors, 10th ed. 11. Licensed for single user. Ⓒ 2015 ASHRAE, Inc. 12. This file is licensed to NSV (nsv@chol.com). Publication Date: 6/1/2015 참 고 문 헌 1. ACGIH. 2013. Industrial ventilation: A manual of rec- ommended practice for design, 28th ed. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. 2. ACS. 2000. Guidelines for optimal ambulatory surgical care and officebased surgery, 3rd ed. American College of Surgeons, Chicago. 3. ASHE. 2011. The environment of care and health care- associated infections. American Society for Healthcare Engineering of the American Hospital Association, Chicago. Available at http://www.ashe.org/resources/ management_mumographs/pdistng2001.menamanaza. pdf. 4. ASHE/IFMA. 2000. 0 & M benchmarks for health care facilities. American Society for Healthcare Engineering of the American Hospital Association, Chicago, and International Facility Management Association, Houston. 5. ASHP. 2006. ASHP guidelines on handling hazardous drugs. American Journal of Health-System Pharmacy 63:1172-1193. 6. ASHRAE. 2009. Advanced energy design guide for | {}
5124504a-2579-4e0c-a323-d035f5f24ef7 | 3권.pdf | 1.8-20 제 1 편 쾌적공조 small hospitals and healthcare facilities. 7. ASHRAE. 2012. Advanced energy design guide for large hospitals: 50% energy savings. 8. ASHRAE. 2013. HVAC design manual for hospitals and clinics, 2nd ed. 9. Burch, G.E., and N.P. Pasquale. 1962. Hot climates, man and his heart. C.C. Thomas, Springfield, IL. 10. CDC. 1994. Guidelines for preventing the trans- mission of Mycobacterium 11. tuberculosis in health-care facilities, 1994. U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta. Available at http://www.cdc.gov/mmwr/ preview/ mmwrhtml/00035909.htm. 12. CDC. 2003. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Morbidity and Mortality Weekly Report 52(RR-10). Available at http://www.cik.gov/mnmwn/pot/tp/r5200.pdf. 13. CDC. 2005. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium 14. tuberculosis in health-care settings, 2005. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 52(RR-10). Available at http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/m/ rr5210. pdf/. 15. CETA. 2006. Compounding isolator testing guide CAG-002-2006. Controlled Environment Testing Association (CETA), Raleigh, NC. 16. Degenhardt, R.A., and J.F. Pfost. 1983. Fume hood de- sign and application for medical facilities. ASHRAE Transactions 89(2B):558-570. 17. Earnest, R., and W. Loesche. 1991. Measuring harmful levels of bacteria in dental aerosols. Journal of the American Dental Association 122:55-57. 18. Eurovent/CECOMAF. 2005. Recommendation con- cerning calculating the life cycle cost for air filters. European Committee of Air Handling, Air Conditioning and Refrigeration Equipment Manufacturers, Paris. Available at http://www.eurovent-association.eu /fic_ bdd pdf_en_fichier/REC10_12772791770.pdf. 19. FGI. 2014a. Guidelines for design and construction of hospitals and outpatient facilities. Facilities Guidelines Institute, Dallas. 20. FGI. 2014b. Guidelines for design and construction of residential health, care, and support facilities. Facilities Guidelines Institute, Dallas. 21. Greene, V.W., R.G. Bond, and M.S. Michaelsen. 1960. Air handling systems must be planned to reduce the spread of infection. Modern Hospital (August). 22. Gressel, M.G., and R.T. Hughes. 1992. Effective local exhaust ventilation for controlling formaldehyde ex- embalming. Occupational and posures during Applied Environmental Hygiene 7(12):840-845. 23. Hagopian, J.H., and E.R. Hoyle. 1984. Control of haz- ardous gases and vapors in selected hospital laboratories. ASHRAE Transactions 90(2A): 341-353. 24. Johnson, D.L, K.R. Mead, R.A. Lynch, and D.V.L. Hirst. 2013. Lifting the lid on toilet plume aerosol: A literature review with suggestions for future research. American Journal of Infection Control 41(3):254-258. 25. Koenigshofer, D., R. Guevara, D. Koenigshofer, and D. Nemecek. 2009. Method of testing and reporting of energy use by medical equipment. ASHRAE Research Project RP-1343, Final Report. 26. Lewis, J.R. 1988. Application of VAV, DDC, and smoke management to hospital nursing wards. ASHRAE Transactions 94(1):1193-1208. 27. Memarzadeh, F., and A. Manning. 2002. Comparison of operating room ventilation systems in the pro- tection of the surgical site. ASHRAE Transactions 108(2). 28. Memarzadeh, F., and W. Xu. 2012. Role of air changes per hour (ACH) in possible transmission of airborne infections. Building Simulation 5(1): 15-28. 29. Murray, W.A., A.J. Streifel, T.J. O'Dea, and F.S. Rhame. 1988. Ventilation protection of immune com- promised patients. ASHRAE Transactions 94(1):1185- 1192. 30. Ninomura, P.T., and G. Byrns. 1998. Dental ventilation theory and applications. ASHRAE Journal 40(2):48- 52. 31. NIOSH. 1996. Controls of nitrous oxide in dental operatories. NIOSH Criteria Document 96-107 (January). National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 32. NIOSH. 2004. Preventing occupational exposure to an- tineoplastic and other hazardous drugs in health care settings. DHHS (NIOSH) Publication 2004- 165. Department of Health and Human Services and National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 33. NRC. 1980. Regulatory guide 10.8. Nuclear Regulatory Commission. OSHA. [Annual] Occupational exposure to ethylene oxide. OSHA 29 CFR, 34. Part 1910. U.S. Department of Labor, Washington, D.C. 35. Pfost, J.F. 1981. A re-evaluation of laminar air flow in hospital operating rooms. ASHRAE Transactions 87(2):729-739. 36. Rousseau, C.P., and W.W. Rhodes. 1993. HVAC sys- tem provisions to minimize the spread of tuberculosis | {}
05b7ee66-9d09-4ba0-b776-9da32212ac6a | 3권.pdf | 제 8 장 의료시설 1.8-21 bacteria. ASHRAE Transactions 99(2): 1201-1204. 37. Samuals, T.M., and M. Eastin. 1980. ETO exposure can be reduced by air systems. Hospitals 54(13):66-68. 38. Setty, B.V.G. 1976. Solar heat pump integrated heat recovery. Heating, Piping and Air Conditioning (July). 39. USP. 2008. National formulary, 31st ed., Ch. 797: Pharmaceutical compounding - Sterile preparations. United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD. 40. Walker, J.E.C., and R.E. Wells. 1961. Heat and water exchange in the respiratory tract. American Journal of Medicine (February):259. 41. Wells, W.F. 1934. On airborne infection. Study II: Droplets and droplet nuclei. American Journal of Hygiene 20:611. 42. AIA. 2006. Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. The American Institute of Architects, Washington, D.C. 43. Demling, R.H., and J. Maly. 1989. The treatment of burn patients in a laminar flow environment. Annals of the New York Academy of Sciences 353:294-259. 44. DHHS. 1984. Energy considerations for hospital con- struction and equipment: An addendum to guidelines for construction and equipment of hospital and medi- cal facilities. Publication HRS - M - HF, 84-1A. U.S Department of Health and Hurnan Services, Washington, D.C. 45. DHHS. 1984. Guidelines for construction and equip- ment of hospital and medical facilities. Publication HRS-M-HF, 84-1. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 46. Fitzgerald, R.H. 1989. Reduction of deep sepsis follow- ing total hip arthroplasty. Annals of the New York Academy of Sciences 353:262-269. 47. Gustofson, T.L., G.B. Lavely, E.R. Brawner, Jr., R.H. Hutcheson, Jr., P.F. Wright, and W. Schaffner. 1982. An outbreak of airborne nosocomial Varicella. Pediatrics 70(4):550-556. 48. Luciano, J.R. 1984. New concept in French hospital operating room HVAC systems. ASHRAE Journal 26(2):30-34. 49. Michaelson, G.S., D. Vesley, and M.M. Halbert. 1966. The laminar air flow concept for the care of low re- sistance hospital patients. Paper presented at the an- nual meeting of American Public Health Association, San Francisco November). 50. NIOSH. 1975. Development and evaluation of methods for the elimination of waste anaesthetic gases and va- pors in hospitals. NIOSH Criteria Document 75-137. National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH. 51. Rhodes, W.W. 1988. Control of microbioaerosol con- tarnination in critical areas in the hospital environment. ASHRAE Transactions 94(1):1171- 1184. 53. 의료법 34 조 의료기관의 시설규격 | {}
505bb375-03c4-4776-a670-6df64c4da37e | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-1 1. 교정시설 교정시설은 수용자들의 권익보호와 교정교육, 직업훈련 등 사회적응 능력의 배양을 통하여 건전한 사회복귀를 도모하고 자 설치 운영하는 시설을 말하며, 교도소와 구치소, 소년원, 보호관찰소, 출입국관리시설 등이 있다. 구치소는 형사피의 자나 형사피고인으로 구속영장의 집행을 받은 자(미결수용자)를 수용하기 위한 시설이다. 일부 구치소 는 대부분 자체 지원이 되고 주방과 세탁실, 출입시설, 지문채 취 실, 개인물품보관실, 비상문, 주차장, 기계실, 그 밖의 지원 구역을 갖추고 있다. 구치소는 대부분 도시 외곽에 설치하나 시내에 설치하는 경우도 있다. 교도소는 징역이나 금고, 구류 등 자유형의 선고를 받고 그 형기 중에 있는 자를 수용하여 행형(��)과 교정처우(�� �遇)를 시행하는 시설이며, 구치소보다 수용자를 장기간 구 속하는 큰 시설로, 모든 수준의 보안시설과 감시탑이 있는 담 장이나 벽이 있다. 교도소는 대부분 자체 지원되고, 건물에 필 요한 것을 공급하는데 필요한 모든 시설(세탁실, 주방, 식당, 도서관, 체육관, 강당, 수용실 구역, 진료실, 사무실, 접견실, 방문자실, 개인물품보관실, 정문, 격리수용실, 기계실, 교도관 사무실 등)을 갖추고 있다. 교도소는 일반적으로 도시 외곽에 위치한다. 교정시설은 크게 청사시설과 보안관리시설, 수용시설, 후생 시설, 작업공장/직업훈련시설로 구분된다. 1.1 공조설비 설계기준 ① 특별한 언급이 없는 한 실내공기의 여름 조건은 25~ 26°C 와 상대습도 50~60% 이하로 하고, 겨울에는 20°C± 2, 상대습도 20~35%로 한다. ② 교정시설에 대한 국내의 최소 외기량 기준은 없으나 미 국 기준은 표 1 과 같다. ③ 접견실의 소음 수준은 RC 25~30 이하로 하고, 저소음 디퓨저와 그릴로 0.3 L/(s · m2) 이상의 외기량과 6 회/h 이 상으로 한다. ④ 통제실은 경비실로 취급한다. 실 부하에 컴퓨터 장비와 영상 모니터를 포함한다. 이 실은 24 시간 근무하는 실이다. 온습도를 일정하게 유지하기 위해 예비 직팽식 냉방기를 적용 한다. ⑤ 세탁실은 겨울에 사용하지 않을 때는 난방하고, 사용할 때는 환기로 발생한 열을 제거시킨다. 모든 급기는 배기시키 고, 가동시간 동안에는 음압으로 유지한다. 소음 기준은 약 RC 45~50 이하로 한다. 세탁기 배수에서 열을 회수하여 보 급수를 예열할 수도 있다. 최소 외기량은 1 인당 2.5 L/s 와 면 적 m2 당 0.6 L/s 를 합한 양으로 한다. 제 9 장 법무시설 표 1 교정시설 최소 환기량(ASHRAE Standard 62.1) ¦ 실 ¦ 1 인 당 외기량 ¦ 면적 당 외기량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 ¦ LPS/인 ¦ LPS/m2 ¦ ¦ 수용실 ¦ 2.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 휴게실 ¦ 2.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 경비대 ¦ 2.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 예약/대기실 ¦ 3.8 ¦ 0.3 ¦ ¦ 교 실 ¦ 5 ¦ 0.6 ¦ 1.2 공조설비 요구사항 1) 청사시설 청사시설은 업무영역으로 총무과 와 복지과, 직업훈련과 등 이 있고, 민원영역으로 민원과 와 민원대합실, 접견대합실, 접 견실, 면회실 등이 있다. 청사시설의 사람이 거주하는 실은 공조설비를 설치하며 주간(8 시간) 근무 존이다. 사무실 계통 의 공조방식은 실 별 제어성이 좋은 방식으로 하고, 대회의 실 처럼 간헐적으로 사용하는 실이나 숙직실처럼 24 시간 사용하 는 실은 개별방식으로 냉난방 시설을 하는 것이 바람직하고, 숙직실에는 바닥난방을 한다. 사무실 계통은 변풍량(VAV) 방식이나 가변냉매유량(VRF) 방식 등 개별 제어성이 좋은 방식으로 한다. 면회실은 인접실로 덕트를 통하여 대화 내용 이 전달될 수 있으므로 덕트 설계에 특히 주의 하여야 한다. 창고영역은 먼지나 냄새가 많이 날 수 있으므로 환기설비 를 한다. 정문은 구내로의 차량출입과 보행자가 통행하는 장소로 차 량검색과 출입 허가자에 대한 신원을 확인하는 공간이며 8 시 간 사용 구역이다. 연무장은 직원들이 유도와 검도 등으로 체력을 단련하는 공간으로 냉난방이나 환기를 요구하지 않는다. 2) 보안 관리시설 보안동과 사회복귀과 동, 분류심사동, 인성교육장, 대강당 가족접견실, 직원식당 등으로 구성된다. ① 보안동은 구내시설물 중 수용동과 작업 후생동 등을 관 리 통제하는 시설이며, 보안과 사무실과 중앙통제실, 직원침실 등은 24 시간 사용 공간으로 공조한다. 중앙통제실은 통신장비 의 발열이 많은 곳으로 발열량을 정확히 확인하여 냉방기를 선정한다. 무기고와 탄약고는 교정시설의 경비를 위한 무기를 저장하는 장소로 환기용 강제배기시설이 필요하다. 침실과 휴 게실, 체력단련실 등 후생시설은 독립적으로 냉난방 가능하도 록 한다. ② 시청각실, 교화협의 실, 종교실, 교육실이 있는 사회복귀 과동과 분류심사과 동은 8 시간 사용 존으로 냉난방이 필요하다. ③ 대강당은 종교집회와 교육, 각종 문화행사를 행하는 곳 이며 정풍량 단일덕트로 공조설비를 하여 중간기에는 외기냉 | {}
23f64eba-69e8-4821-b18f-6b88425fb55b | 3권.pdf | 1.9-2 제 1 편 쾌적공조 방 할 수 있게 한다. ④ 직원식당은 별도의 계통으로 공조를 하며 식당 공기가 주방 이외의 인접실로 나가지 않게 부압으로 유지시킨다. 주 방의 환기는 냉각/가열 코일이 있는 급기 유닛을 설치하여 배 기되는 만큼 급기되도록 한다. 3) 수용시설 수용동은 수용자가 거주하는 교정시설의 주벽 내에 있는 공간으로 수용거실과 일상생활에 필요한 목욕, 세탁, 급식, 상 담, 진료, 교육 등의 활동 공간으로 구성되며, 주간 일과 시간 이후와 야간에는 출입이 제한되는 보완 경계 등급이 가장 높 은 곳이다. 수용동은 미결수용동과 기결수용동, 여자수용동, 병사동 및 특별사동으로 구분된다. ① 수용거실은 수용자가 수면과 식사 등 일상적인 생활을 하는 공간으로 바닥 난방을 한다. 화장실이 반 개방되어 냄새 가 확산될 수 있기 때문에 화장실에서의 배기가 필요하다. ② 진정실은 수갑 등과 같은 보호 장비를 사용하여도 진정 되지 않는 수용자를 수용하는 거실로 방음설비와 냉난방설비 가 필요한 실이다. ③ 보호실은 정신적이나 신체적 불안정한 수용자를 수용하 는 1 인용 거실로 바닥 난방설비가 필요하다. ④ 수용관리팀 사무실은 수용동과 공장동의 수용자 관리를 위한 사무실로 상담과 조사, 감독의 업무를 수행하며 냉난방 설비가 필요한 실이다. 통신장비실은 영상감시설비와 출입통 제 및 인터폰 등을 통합 관리할 수 있는 전기 통신장비가 설 치된 장소로 장비의 발열을 충분히 계산하여 냉방기를 선정한 다. ⑤ 부속실로 다목적실과, 상담실, 이발실, 탈의 실, 샤워실, 교육실, 화상접견실, 전화실 등이 있으며 난방설비가 필요하고, 감시실등 직원이 근무하는 실에는 냉난방설비가 필요하다. ⑥ 병사동은 수용자의 보건의 료를 위한 의료과 와 환자가 거주하는 병실, 약국, 치과 기공실, X-레이실, 암실 등으로 구 성된 시설이다. 병실, 의료과, 약국, X-레이실 등 병사동 대부 분의 실은 개별제어성이 좋은 냉난방 설비가 필요한 실들이 다. 암실과 약품창고에는 강제 배기시설을 한다. ⑦ 일반적인 수용실의 배관과 덕트 샤프트의 배치는 그림 1 은 수용실과 분리한다. 샤프트에는 배기덕트와 난방관, 급수 급탕관 및 배수관을 설치한다. 4) 후생시설 후생동은 수용자의 후생 서비스와 시설 운영에 필요한 취 사장과 세탁장, 시설보수, 목욕실, 작업장, 기계실, 전기실 등 으로 구성된 시설이다. 세탁장과 목욕실, 작업장 등에는 난방 설비를 한다. 세탁실은 세탁기와 건조기 및 다리미가 있다. 세탁실은 더 운 장소이므로, 외기를 급기하여 배기시켜 실온을 조절한다. 작업대에는 국소냉방을 권장한다. 세탁실은 세탁과 린스용 물 과 프레스머신을 가열하기 위해 기계실이나 자체의 보일러로 증기를 공급한다. 세탁 서비스 공간은 보안구역으로 설계되어 야 한다. ![image](/image/placeholder) + ⑤ 3 인 혼거실 그림 1 수용실의 배관 샤프트 평면도 국내의 교정시설은 수용자용 식당이 별도로 없고 중앙의 주방에서 음식을 준비하여 카트로 수용실까지 전달하며, 제공 전에 전에 오븐으로 재가열할 수도 한다. 주방은 식사에 대한 모든 것을 공급하며, 식품저장실과 냉동고, 냉장고, 오븐, 스 토브, 주전자, 프라이팬, 그릴, 식기세척기, 배기후드 등이 있 다. 교정시설에서는 수용자가 음식을 준비하므로 주방을 보안 구역으로 설계한다. 수용자용 주방에서는 일시에 많은 양의 취사와 조리가 이루어지며, 특히 밥솥을 열 때 앞이 보이지 않을 정도로 수증기가 많이 발생하므로 환기량이 부족하면 주 방 안에 수증기가 많이 찰 수 있으므로 충분한 양으로 환기를 하여야 한다. 주방에는 가열기가 있는 급기유닛을 설치하여 약간의 부압이 걸리게 급기량을 정하여 인접실로 주방 냄새가 들어가지 않게 한다. 그리스 필터가 있는 배기후드의 계통과 없는 계통을 한 계통으로 배기덕트를 구성하면 그리스로 인해 시간 경과 에 따라 저항이 달라져 각 배기후드에서의 배기량이 불균형 되므로 각각 분리하여 배기한다. 에너지 절약을 위해 주방 배기열을 회수할 수 있는 방법을 강구한다. 5) 작업공장과 직업훈련실 작업은 교정시설에서 수용자에 대해 교도작업의 일환으로 부과 하는 작업으로 직영작업과 위탁 작업, 노무 작업, 관용작 업 등으로 구분한다. 직원이 근무하는 실에는 냉난방설비를 하며 공장과 교육실 과 같이 수용자가 활동하는 실에는 난방설비만 설치한다. 공 장은 실의 특성에 맞게 충분한 환기량으로 강제 급배기 설비 를 한다. 교육실에도 다수의 사람이 있는 실로 환기량이 많이 필요하므로 강제 급배기를 하며 열회수 환기유닛 등으로 배열 을 회수하여 에너지를 절약한다. 6) 외기 모든 공조하는 구역에는 질 좋은 공기를 공급하고, 배기되 | {}
99002542-8a65-451c-a24f-be5850b64628 | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-3 는 계통에는 급기가 가능하도록 하며 시설 내의 압력을 제어 하기 위해 환기용 외기가 필요하다. 7) 장비 위치 기계 장비와 제어 장치는 수용자가 접근할 수 없게 안전을 확보한다. 기계실에도 수용자가 접근하지 못하게 해야 한다. 기계설비와 구성 부품이 수용자가 접근할 수 있는 천장 속에 있는 경우에는 보안 천장으로 하여 점검구에 ·자물쇠를 설치하 여 잠가놓아야 한다. 장비 유지관리 보수 구역도 재소자가 접 근할 수 없어야 한다. 소음에 민감한 구역 근처의 장비에는 방진기를 설치하여 진동을 차단하고, 급기덕트와 회기덕트 및 배기덕트에 소음기를 설치한다. 기계실의 덕트와 배관 관통부 에는 방화와 소음을 위해 밀봉시켜야 한다. 8) 보안벽 보안 구역을 통과 하는 덕트나 개구부 또는 외부 급/배기구 가 있을 경우에는 보안 창살을 설치한다. 창살(그림 2)은 덕 트나 개구부의 크기에 맞는 두꺼운 철 구조에 견고한 철 바나 두꺼운 봉으로 설치한다. 창살 사이의 공간은 125 mm 이하로 한다. 덕트 계통의 정압손실을 계산할 때 창살의 정압손실도 포함한다. 9) 공기 장치(공기 토출구와 흡입구) 공기장치는 수용자가 접근할 수 있는 곳에 설치하지 않아 야 한다. 수용자가 접근할 수 있는 보안지역의 벽이나 천장의 그릴과 레지스터는 두꺼운 철제품으로 하여 용접하거나 내장 시킨 보안 형식으로 하며, 물건을 그릴로 투입할 수 없게 설 계한다(그림 3). 보안구역의 흡입구와 토출구 위치는 시설관 계자와 협의 하여 정한다. 수용자가 접근할 수 없는 곳에는 흡 입구와 토출구로 일반적인 그릴과 레지스터 및 디퓨저를 사용 할 수 있다. 보안구역의 천장 높이가 4.5 m 이상이면 일반 디 퓨저를 설치할 수도 있다. 10) 외기도입구와 배기구 외기도입과 배기에 사용하는 루버와 그릴은 수용자가 접근 할 수 없는 곳에 설치하고 차단장치를 설치한다. 11) 필터와 UVC 램프 대부분의 교정시설에는 효율 MERV 8(비색법 30~35%, 중량법 90%) 이상의 1 회용 주름필터를 사용한다. 진료구역 과 격리수용실에는 고성능(HEPA) 필터나 MERV 14 필터 와 같은 고효율 필터가 필요할 수도 있으며, 박테리아와 질병 의 확산을 방지하기 위해 UVC 램프를 설치할 수 있다. 기름이 성분이 발생할 수 있는 주방 조리대 위의 배기후드 에는 그리스필터를 설치한다. 1.3 에너지절약 고려사항 교정시설의 많은 구역은 연중 24 시간 사용되는 실이며, 배 기량이 많아 외기량이 많이 필요한 실이 있다. 다음과 같은 방법으로 배기열을 회수하여 도입 외기를 냉각하고 가열하는 ![image](/image/placeholder) 그림 2 일반적인 보안 창살 그림 3 일반적인 공기 그릴 데 필요한 에너지를 줄인다. ① 외기부하가 큰 공조기에는 전열교환기를 사용한다. ② 냉각탑송풍기와 펌프, 송풍기 및 냉동기에 가변속구동 기를 사용한다. ③ 정풍량이 필요 없는 공간의 계통에는 VAV 방식을 적용 한다. ④ 냉난방 계통에 외기온도에 따른 급기온도 재설정을 사 용한다. ⑤ 중간기에 외기냉방(이코노마이저)을 사용한다. ⑥ 보일러 연도의 열을 회수하여 연소공기나 급탕 보급수 를 예열한다. ⑦ 재열이 필요한 곳에 기계 냉각으로 배출된 물이나 회수 된 열원(세탁실에서)을 사용하면 경제적으로 이익이 된다. ⑧ 연중 24 시간 근무하거나 식당이나 회의 실 등과 같이 불 규칙하게 수시로 사용하는 실에 국부 방식의 작은 장비를 적 용하면, 큰 장비를 부분 운전시키지 않아도 된다. ⑨ 가능하면 히트펌프를 사용한다. ⑩ 대규모 시설에서는 열병합발전설비를 사용할 수도 있다. | {}
9be4b00f-a8b9-4ddb-8cf4-1e3aac32819e | 3권.pdf | 1.9-4 제 1 편 쾌적공조 ⑪ 열회수 냉동기를 사용하여 재열에 이용하거나 보일러 급수 예열에 사용한다. ⑫ 주방 급기 유닛과 배기 송풍기에 지능형 후드배기제어 설비를 적용한다. 에너지회수 설비를 적용할 경우에는 설치비와 운영비에 대 한 경제성을 검토해야 한다. 1.4 냉온열원설비 기계실 교정시설을 도시에 설치하는 경우에는 대지가 협소하기 때 문에 고층화 하여 단일 건물로 지으며 교외에 짓는 경우에는 저층으로 여러 개의 동으로 짓는다. 열원 기계실은 수용자와 의 보안 때문에 중앙에 집중시키는 것이 일반적이며 거리가 먼 건물은 에너지 손실 등을 고려하여 별도의 열원설비를 갖 출 수도 있다. 대규모 시설에서 전체 단지 각 건물의 공조기와 팬코일 유 닛, 가열코일 등의 장비에 열을 공급하기 위해 냉동기와 온수 보일러의 중앙열원설비를 사용하는 경우에는 1-2 차 변유량 펌프방식이나 1 차 가변유량 펌프방식을 적용하여 반송 동력 을 절약해야 한다. 중요한 장비는 고장이나 유지보수 시에도 어느 정도 냉난방이 가능하도록 복수로 설치하거나 예비를 설 치하여야 한다. 기계실은 수용자가 접근할 수 없는 외부에서 접근하기 쉬운 곳에 배치한다. 대규모 시설의 중앙기계실은 보안 벽 밖으로 배 치할 수 있다. 이러한 기계실에서는 지하 공동구 배관을 통하여 여러 건물로 공급한다. 공동구에 수용자가 접근할 수 없게 보안 이 유지되어야 한다. 수용동 건물의 덕트와 배관 샤프트는 가능 하면 냉난방 배관과 위생배관 및 환기 덕트를 통합시키며 수용 실 밖에서 샤프트에 접근할 수 있게 한다. 설계 시 설비방식과 장비의 종류를 선정할 때 유지보수 요 원의 능력과 교육을 고려하여 선정한다. 시설의 구성요소와 방 식 및 기계실 위치 등은 시설 관계자와 협의 하여 정한다. 기계실의 장비의 소음과 진동이 사람이 있는 인접한 실에 전달되지 않도록 장비에 적당한 방진기와 플렉시블 배관/덕트 연결 및 소음기(필요한 경우)를 설치한다. 소음과 진동이 작 은 장비(송풍기 형식)를 선정하도록 한다. 1.5 제어 일반적으로 교정시설은 대규모 시설이며 제어는 DDC 나 전 기/전자식의 조합으로 하고, 중앙 컴퓨터 장치나 BAS(building automation system)에 연결시켜 운영자가 효율적으로 원격 으로 관리하고 감시할 수 있다. 제어함에는 자물쇠를 설치해 야 한다. 수용실 근처의 온도조절기와 기타 감지기는 재소자 가 접근할 수 없거나 안전한 덮개가 있는 곳에 있어야 한다. 제어 패널은 자물쇠가 있는 기계실이나 보안 구역에 있어야 한다. 모든 제어연결 배선은 수용자가 볼 수 없게 은폐시켜 보호한다. 1.6 화재와 연기 관리 교정시설의 모든 재소자는 화재와 연기에서 안전해야 한다. 구속지역과 수용실 및 기타 모든 감금 지역에서의 제연을 고려 해야 한다. 외부로 개방된 지역은 제연을 고려하지 않는다. 모 든 시설에 화재의 조기 발견이 고려되어야 한다. 감지기는 보안 구역이나 공조장비나 덕트 내에 설치하며, 재소자가 접근하지 못하게 해야 한다. 안전한 공조장비 이후의 덕트에서 연기가 감 지될 수 있다. 화재경보장치로 BMS 에 신호를 보내 적정하게 제연 운전을 연동시키게 한다. 제연설비의 자동운전 외에 소방 관이 최종 제어할 수 있게 연기제어 패널을 요구할 수도 있다. 제연설비는 소방관계법규에 따라 설계한다. 제연용 송풍기 는 제연용에 적합한 송풍기를 사용한다. 화재 시에 수용자가 건물 밖의 보안구역으로 대피할 방법 이 없는 경우에는 수용자가 안전한 장소로 피난하도록 제연설 비를 고려한다. 1.7 건강 문제 대규모 교도소의 의료시설과 대규모 시설의 의료 구역 및 소규모시설의 일부 격리용 일부 수용실이나 방은 결핵 등과 같은 전염병에 걸린 수용자를 다른 공간과 격리시킬 수 있게 음압으로 설계한다. 이러한 공간에는 별도의 전용 배기설비와 경보 및 제어장치로 한다. 시설물의 요구사항과 적용은 시설 관계자와 협의 한다. 2. 검찰청사 검찰청은 검사의 사무를 총괄하며 대검찰청과 고등검찰청 및 지방검찰청이 있다. 지방검찰청은 검찰청사와 민원동, 구 치감, 직원숙소동 및 정문(경비실)로 구성된다. 검찰청사의 피 의자 대기실과 특수수사 관계실 및 피의 자 이동통로와, 구치 감과 연결통로는 보안구역이고, 감사실과 조사실, 사건과 수 사과 및 일반사무실은 통제구역이다. 민원구역으로 종합민원 실과 법률구조사무실, 식당 및 매점이 있다. 기타 구역으로 대 회의 실(대강당)과 체육시설이 있다. 2.1 공조설비 설계기준 (1) 여름과 겨울의 외기 조건은 국토교통부 고시의 외기 온습도 기준을 사용한다. (2) 실내의 설계기준은 다음 표 2 와 같이 한다. 겨울에 상대습도를 40% 이상으로 하면 유리창에서 결로가 생길 수 있으므로 주의 한다. 2.2 공조설비 요구사항 (1) 검사실과 사무실 시간외 근무가 많을 수 있으므로 VAV 방식과 같은 실 별 제어가 가능한 방식으로 공조방식을 선정하는 것이 좋다. 공 조기는 일반적으로 층 별로 설치하고 있다. (2) 대회의 실 | {}
aa6408bf-1ad1-4191-9a9f-828454e7a063 | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-5 표 2 실내설계기준 ¦ 계 통 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 실내 온습도 ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계 통 ¦ 여 름 ¦ 여 름 ¦ 겨 울 ¦ 겨 울 ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ 계 통 ¦ °C DB ¦ % RH ¦ °C DB ¦ % RH ¦ 소 음 RC(N) ¦ 최소필터 효율 ¦ ¦ 검사실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 사무실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 식 당 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 35~45 ¦ MERV 6~8 ¦ ¦ 주 방 ¦ 29~30 ¦ - ¦ 20 ¦ - ¦ 35~45 ¦ - ¦ ¦ 대회의 실 ¦ 25~26 ¦ 50~60 ¦ 20~22 ¦ 20~30 ¦ 25~35 ¦ MERV 6~8 ¦ 사용시간이 불규칙적이므로 정풍량 방식으로 별도의 공조 기로 설치하여야 한다. (3) 출입문이 있는 로비 출입에 의한 침입외기량이 많고 면적이 큰 유리창으로 인 한 일사와 전도 부하가 크기 때문에 별도의 공조계통으로 하 여야 한다. 로비는 천장이 높기 때문에 겨울에는 유리창에서 의 콜드드래프트로 인해 찬 기류가 하부로 내려와 사람이 있 는 거주역이 추울 수가 있으므로 공기가 토출구에서 거주역까 지 충분히 내려올 수 있게 하거나 하부에 컨벡터나 팬코일 유 닛 또는 방열기 등을 설치한다. 출입문은 과도한 침입외기 방 지를 위하여 회전문을 설치하도록 하며, 외기 침입이 적도록 실내가 양압으로 유지되도록 한다. (4) 식당 공조부하와 사용 시간은 일반 실 계통과 다르므로 별도의 공조계통으로 하며 식당의 공기가 인접실로 들어가지 않게 부 압으로 유지시켜야 한다. 식당과 주방은 인접하여 배식구 등 으로 일부가 개방되어 있으므로 주방의 공기가 식당으로 흐르 지 않게 식당보다 주방을 음압으로 유지한다. (5) 주방 배기량이 매우 많다. 배기량을 정확하게 산출하여야 초기투 자비와 운영비가 적게 든다. 주방의 배기는 주로 조리기나 취 사기구의 배기후드를 통하여 한다. 조리기용 배기후드에는 그 리스 필터가 있기 때문에 사용 중에 필터의 그리스로 인해 저 항이 높아져 풍량이 감소되므로 그리스 필터가 있는 배기후드 와 없는 배기후드 계통을 분리하는 것이 좋다. 주방의 배기되 는 만큼 급기 유닛으로 급기를 보충한다. 급기 유닛에 냉각코 일과 가열코일을 설치하여 설계기준의 실내온도를 유지할 수 있도록 한다. 주방 배기가 다른 공조계통이나 인접 실로 들어 가지 않게 배기구의 위치를 정한다. 주방 급배기 계통에 배기 열 회수기(히트파이프 등 현열교환기)를 설치하여 에너지절약 을 검토한다. 이때 열교환기에 그리스가 끼는 것에 대비한다. (6) 체육시설 단독계통으로 하여 원하는 때에 공조할 수 있도록 한다. 2.3 소음과 진동 공조 장비를 선정할 때의 고려사항으로 소음성능이 중요하 다. 대회의 실과 검사실 등의 계통에는 25-35 RC 의 소음 수 준이 되도록 설계한다. 조사실은 실내 음이 인접실이 나 복도 로 전달되지 않도록 각 실은 천장 상부까지 칸막이를 하여 덕 트설계를 해야 한다. 회기는 실 안에서 덕트로 회기덕트에 연 결시켜 소음이 전달되지 않도록 한다. 회전하는 구동부가 있 는 장비에는 진동이 배관이나 덕트를 통해 건물로 전달되지 않도록 방진 플렉시블 이음으로 연결한다. 모든 운전 조건과 모든 부하조건에서 소음을 제어하려면 공조설비에 다음 중 하나 이상으로 한다. ① 급기덕트와 회기덕트 및 배기덕트에 소음기 설치와 덕 트 내부 흡음재 설치 ② 저속 저정압 팬 방식(소음레벨은 팬 형식에 따라 다르 므로 특히 주의 한다). ③ 저소음 디퓨저 2.4 열원설비 열원설비는 초기 투자비와 연간 유지비에 큰 영향을 주므 로, 연간 부하계산을 하여 생애주기비용(LCC)을 계산하고 초 기투자비용이 회수될 수 있는지를 검토하여 선정한다. 열원방 식을 검토하기 위해서는 먼저 지역이 지역냉난방 사용 의무 지역인지 조사한다. 지역냉난방 의무지역이면 주 열원으로 지 역냉난방을 우선 사용한다. 심야전기를 이용한 축열 냉방과 가스직화식 냉온수기를 이용한 열원방식에 대해서도 검토한 다. 관공서 건물은 초기투자비용보다는 연간 유지비용 이 적은 방식으로 선정하는 것이 좋다. 중요한 장비는 고장이나 유지보수 시에도 어느 정도 냉난 방이 가능하도록 복수로 설치하거나 예비를 설치한다. 2.5 에너지절약 고려사항 에너지절약을 위한 고려사항은 다음과 같다. ① 외기부하가 큰 공조기에는 전열교환기를 사용하여 배기 되는 열을 회수한다. ② 정풍량이 필요 없는 공간의 계통에는 VAV 방식을 적 용한다. ③ 냉난방 계통에 외기온도에 따른 급기온도 재설정을 사 용한다. ④ 중간기에 외기냉방(이코노마이저)을 사용한다. ⑤ 소음에 민감하지 않은 실 계통은 천장 속 공간을 이용 하여 회기(return air)를 이송하면 전등부하의 일부(20~ 30%)와 지붕부하의 일부(70%)가 실내 현열부하로 되지 않 기 때문에 송풍량이 감소하여 덕트와 팬 크기가 감소될 수 있 으며, 회기 팬 저항이 감소하여 팬 동력이 절약된다. ⑥ 팬 토출구에는 효율 감소를 방지하기 위해 팬 토출구와 같은 크기의 덕트로 토출구 긴변의 2~3 배 이상의 직선거리 를 유지한 후 확대시키고 팬 흡입구에는 층류로 공기가 유입 되도록 일정거리 이상의 직관 덕트를 설치하거나 터닝베인을 설치한다. ⑦ 냉수순환펌프와 온수순환펌프는 변유량 펌프방식을 적 용하여 펌프 동력 비용을 절약한다. 가장 저항이 많이 걸리는 | {}
6f2172ad-9e70-4b98-927c-ae47591d6920 | 3권.pdf | 1,9-6 제 1 편 쾌적공조 회로의 제어밸브 전후의 차압을 감지하여 가변유량펌프의 회 전수를 제어하는 것이 가장 효율적이다. ⑧ 냉각탑의 송풍기에 냉각수 출구온도에 따라 회전수제어 나 기동/정지 제어를 하여 송풍동력 비용을 절약한다. ⑨ 보일러 연도의 열을 회수하여 연소공기나 급탕 보급수 를 예열한다. ⑩ 식당이나 회의 실 등과 같이 불규칙하게 수시로 사용하 는 실에 국소 방식의 작은 장비를 적용하면 큰 장비를 부분 운전시키지 않아도 된다. ⑪ 가능하면 히트펌프를 사용한다. ⑫ 열회수 냉동기를 사용하여 재열에 이용하거나 보일러 급수 예열에 사용한다. ⑬ 주방 급기 유닛과 배기 송풍기에 지능형 후드배기제어 설비를 적용하여 배기량을 제어한다. 에너지회수 설비를 적용할 경우에는 설치비와 운영비에 대 한 경제성을 검토한다. 3. 법원청사 법원청사는 민사와 파산 및 형사의 법원과 지원부(판사실 과 사무실, 배심원실, 도서실, 건강센터, 통제구역, 수용실, 행 정구역)가 있다. 일반적으로 법정은 사용하는 시간이 일정하 지 않다. 그러나 일반적으로 오전 9 시부터 정오까지 운영한 다. 지원 직원은 통제구역과 수용실 및 수용자관리구역과 같 이 상시 근무하는 실을 제외하고 오전 10 시부터 오후 4 시까 지 운영한다. 판사실도 일반적으로 오전 9 시부터 오후 6 시까 지 근무하지만 재판에 따라 더 오래 근무하기도 한다. 에너지를 최대로 절약하고 최적으로 제어하기 위해 사용시 간과 변동하는 방문자 및 직원 재실에 맞게 법원청사를 설계해 야 한다. 법정의 건축 특징은 일반 기존의 디자인보다 뛰어나 며, 온습도 제어가 필요한 목재와 화려한 천장 등을 사용한다. 3.1 공조설비 설계기준 공조설계기준은 다음과 같다. ① 여름과 겨울의 외기 조건은 국토교통부 고시의 외기 온 습도 기준을 사용한다. ② 실내공기는 여름 25°C 와 상대습도 50%로 하고, 겨울 20~22°C 와 상대습도 20~30%로 한다. ③ 만일 법정에 제연설비를 할 경우에는 자동뿐만 아니라 수동으로도 작동할 수 있게 한다. ④ 층과 벽의 방화구획을 관통하는 배관의 모든 개구부는 내화재로로 밀봉한다. 민감한 구역을 통과 하는 덕트는 급기 디퓨저와 회기 디퓨저에서 3.5 m 이상을 흡음재로 덕트 내부 를 라이닝 하여 소음을 처리하는 것이 좋다. ⑤ 모든 외기도입구와 배기구의 위치는 테러 공격으로부터 보호할 수 있도록 가능한 높게 설치한다. 3.2 공조설비 요구사항 공조 장비는 실별 제어가 좋고 에너지 절약적인 변풍량 방 식을 권장한다. 각 법정은 사용시간이 불규칙하고 재실 인원 의 변동이 심하므로 별도 계통의 변풍량(VAV)방식을 적용 하여 실별 온도제어가 잘 되도록 하며, 사용하지 않는 실은 차단시켜 에너지를 절약한다. 모든 법정은 예정된 사용시간 전에 실을 예랭시킬 수 있는 온습도조절기를 사용하여, 실내 의 필요 설정 온습도를 유지시킬 수 있는 독립된 방식을 사용 한다. 판사실 계통은 일반 사무실과 유사하므로 변풍량 방식 을 사용하고 각 실에 온도제어기를 설치하여 각 실에서 부하 변동에 따라 조절할 수 있게 한다. 24 시간 운전과 간헐운전, 시간외 근무를 고려하여 중앙열 원설비(냉동기, 보일러, 공조기 포함)를 설계한다. 법정의 VAV 유닛과 재열코일은 법정 외부에 설치하고 유지보수가 쉽게 한다. (1) 법정 판사실과 법정의 공조계통은 여름 25°C 와 겨울 20~22°C 의 온도로 유지하는 것이 좋다. 법정 구역은 자동제어설비로 실을 사용하기 전에 23°C 로 예냉하도록 온도감지기를 설정할 수 있어야 한다. 습도감지기로 최소한 상대습도 20%(겨울)에 서 50%(여름)를 유지시키는 것이 좋다. 실의 환기횟수는 실의 천장 높이가 4.5 m 이하면 6 회/h 이상, 4.5 m 보다 높으면 8 회/h 이상으로 한다. 각 법정은 전 용 공조계통으로 설계하고, 각 법정과 관련 실의 회기는 유닛 이나 계통의 회기덕트에 직접 연결한다. 법정의 소음레벨은 25~35 RC 이하로 되게 덕트를 설계한다. (2) 음향성능 공조 장비를 선정할 때의 고려사항으로 음향성능이 중요하 다. 법정과 보조 실을 담당하는 계통에는 25-40 RC(room criterion) 소음 수준이 되도록 감음이 되게 덕트를 설계한다. 이것은 기록이나 자료 제출용 시청각(A/V)장비를 사용하는 법정 시설에서 특히 중요하다. 모든 운전 조건과 모든 부하 조건에서 소음을 제어하려면 공조설비에 다음 중 하나 이상을 한다. ① 급기와 회기 및 배기 덕트에 소음기와 흡음 라이닝 설치 ② 저속 저정압 팬 방식(소음레벨은 팬 형식에 따라 다르 므로 특히 주의 한다). ③ 특수 저소음 디퓨저 회기는 특히 법정 안에서 덕트로 연결시킨다. 바닥위로 연 장하는 칸막이의 위치와 이 칸막이의 관통 주위의 소음 처리 에 특히 주의 한다. 공조기와 VAV 유닛을 포함한 공조장비를 법정 근처에 설 치하지 않는다. 이러한 실과 장비의 거리는 7.5 m 이상으로 한다. 일반적인 계통의 설계는 주변 지역에 소음과 음성이 잘 전달되지 않도록 기계식 급기/회기 덕트에 소음 처리한다. RC(room criterion)는 넘지 않아야 할 소음원 옥타브밴드 범위의 한계를 말한다. 법정시설에는 RC 25~40 의 범위로 한다. 소음레벨을 유지하기 위해 법정에서의 디퓨저 목 풍속 이 허용 값 이하로 되도록 한다. 이 방식은 가변적인 외기량 요구와 냉방부하 변화에 대응한다. 법정용 덕트 내부에는 디 | {}
cf9009af-3163-4b5c-a7f7-3fa5b120af5c | 3권.pdf | 제 9 장 법무시설 1.9-7 퓨저나 흡입구에서 3.5 m 이상 흡음재를 설치하는 것이 좋다. 3.3 열원설비 2 의(4)항을 참고한다. 3.4 에너지절약 고려사항 2 의(5)항을 참고한다. 참 고 문 헌 1. 법무부 교정시설 설계매뉴얼 2. 2015 ASHRAE Handbook HVAC Application Ch 09 justice facilities | {}
187dd963-60a9-457f-89d6-483ff79be07c | 3권.pdf | 제 2 편 산 업 공 조 | {}
f96e7aa0-ae4e-44b7-9937-1a5eff08171d | 3권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 ¦ 책임위원 한화택 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 10 장 박승태 ¦ ¦ ¦ 제 11 장 김회률 ¦ ¦ ¦ 제 12 장 홍진관 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 정원준 ¦ ¦ ¦ 제 14 장 황동곤 ¦ ¦ ¦ 제 15 장 유지오 ¦ ¦ ¦ 제 16 장 박경순 ¦ ¦ ¦ 제 17 장 박승태 ¦ ¦ ¦ 한화택, 권용일, 박종일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ | {}
7fb30f21-f3a7-4db9-8dde-60172911b5b4 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-1 제 10 장 산업공조 1. 일반요건 표 1 에는 각종 제품의 저장, 제조 및 다양한 공정을 위한 일반적인 온도와 습도조건 및 필요한 필터 규격이 제시되어 있다. 실제 각 현장에서 적용되고 있는 조건은 표의 내용과 차이가 있을 수 있다. 산업공정 또는 관련 규정은 시간이 경과 됨에 따라 변경될 수 있으므로, 시스템은 미래의 변화를 고려한다. 설계에 기준이 되는 외기조건과 실내 온도, 습도, 청정도, 소음 및 허용편차는 소유자 또는 사용자와 의 합의 에 따라 설 정되어야 한다. 제품과 공정 및 작업환경을 위한 설계조건을 적절히 절충하여 적용하면 품질과 생산비용을 최적화할 수 있다. 근로자가 안전하고 쾌적하게 작업할 수 있는 온도와 습도 등의 환경을 제공하는 것은 생산성 향상에 도움이 된다. 일부 산업현장은 정상 또는 비정상 조건에서 가연성, 연소성 또는 독성 증기 또는 분진이 있을 수 있다. 위험한 현장의 안전에 대한 중요사항은 여기에 모두 수록되어있지 않으므로, 별도의 규정과 지침을 바탕으로 특별한 예방조치를 취한다. 모든 규정 과 지침 중에서 안전과 관련된 내용을 가장 우선하여야 한다. 2. 제품 및 공정조건 온도 및 습도 등의 환경은 산업공정 또는 제품에 다양한 영향을 미치는 경우가 많으므로 적절한 제어가 필요하다. 2.1 화학반응속도 일부 공정은 화학반응을 조절하기 위해 온도와 습도제어가 필요하다. 예를 들어, 레이온 제조에서는 펄프시트를 알칼리용 액에 담그는 광택가공(실켓가공, silket, mercerize)이 진행된 다. 반응속도는 온도에 의해 직접 제어되며, 일정한 증발속도 와 용액의 농도를 유지하는 것은 상대습도에 의해 좌우된다. 바니시(varnish)의 건조에서, 산화는 온도에 의해 결정된다. 바람직한 온도는 바니시의 종류에 따라 달라진다. 비교적 높은 상대습도는 표면의 산화를 늦추어 내부 가스의 방출에 유리하 다. 따라서 표면은 기포가 없는 균일한 막으로 유지된다. 2.2 결정화 속도 포화용액에서 형성되는 결정의 크기는 냉각속도에 의해 결 정된다. 온도와 상대습도는 냉각속도에 영향을 미치고 증발에 의한 용액의 농도변화에도 영향을 미친다. 당의 정 코팅용 팬에서 설탕용액의 수분이 증발하며, 알약은 설탕결정으로 코팅된다. 온도와 상대습도 및 기류상태가 적절하 면 매끄럽고 불투명한 코팅이 형성된다. 냉각 및 건조가 느린 경우 코팅은 거칠고 반투명하며 외관이 나쁘게 된다. 반대로, 냉각 및 건조가 너무 빠르면 코팅이 깨져나간다. 2.3 생화학반응속도 발효의 생화학반응속도를 조절하기 위해서도 온도와 습도 제어가 필요하다. 많은 발효용 용기는 내부 온도를 일정하게 유지하기 위해 재킷형태로 되어있다. 발효탱크는 관련 공정에 따라 각기 다른 온도로 유지된다. 전형적인 양조용 발효조의 온도 범위는 7~11°C 이다. 재킷으로 온도가 유지되므로 실내 온도를 정밀하게 제어하지 않아도 되나 일반적으로 실내온도 는 발효탱크 내부의 공정온도에 최대한 가깝게 유지되어야 한다. 발효와 관련된 시설을 설계할 때는, 발효에 의해 생성된 가 스 및 기타 부산물을 고려한다. 일반적으로 이산화탄소는 양 조과 정에서 발효의 가장 보편적인 부산물이며, 발효탱크의 허 용압력을 초과 할 수 있는 잠재적 위험요소이다. 이산화탄소가 실내로 유출되는 경우에는 적절한 환기설비가 필요하다. 생물의 약품공정에서 유해 미생물이 발효탱크에서 유출될 수 있으므로, 발효탱크가 설치되는 공간은 밀폐가 가능하여야 한다. 증기를 사용하는 재킷의 경우 재킷에서 방열되는 부하도 고려한다. 2.4 제품의 정확도 및 균일성 정밀한 기기와 렌즈 및 공구 등을 제조할 때, 공기의 온도 와 청정도는 품질에 영향을 미친다. 제조허용오차가 5 �m 이 내인 경우 온도를 일정하게 유지하는 항온제어(일반적으로 ±2.8K 는 재료의 팽창과 수축 방지)가 중요하다. 일반적으로 양호한 작업환경과 결로방지를 위한 온습도조건을 기준으로 운전된다. HEPA 필터 또는 ULPA 필터가 필요할 수 있다. 2.5 제품의 성형성 제약공정에서 정제를 제조하려면 습도를 엄격히 제어해야 한다. 정제의 제조는 일반적으로 20°C, 40%RH 이하의 조건 에서 진행된다. 2.6 수분율 직물, 종이, 목재, 가죽 및 담배와 같은 흡습성 물질의 제조 또는 가공과 정에서, 공기의 온도와 상대습도는 생산속도 및 제품의 중량, 강도, 외관 및 품질에 현저한 영향을 미친다. 식물성 및 동물성 물질과 일부 광물질의 수분은 주변 공기의 습도와 평형을 이루어 일정한 수분율을 나타낸다. 수분율은 자 연상태 이상으로 건조한 물질을 일정 온도와 습도의 대기 속에 방치할 때, 자연히 흡수하는 수분량을 나타내는 것으로, 흡착된 | {}
d162d7bf-0d53-4b2a-9817-2b22d5b17fe1 | 3권.pdf | 2.10-2 제 2 편 산업공조 표 1 산업공정별 설계조건 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연마재 ¦ 제조 ¦ 제조 ¦ 26 ¦ 50 ¦ ¦ 세라믹 ¦ 내화물 성형실(molding room) 점토저장 도기인쇄 장식실(decorating room) ¦ 내화물 성형실(molding room) 점토저장 도기인쇄 장식실(decorating room) ¦ 43~66 27 16~27 24~27 24~27 ¦ 50~90 60~70 35~65 48 48 ¦ ¦ 세라믹 ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ 장식실은 고성능 필터(MERV 13 이상)를 사용한다. 규폐증의 위험을 줄이기 위해서 집진시스템 또는 중성능 필터가 필요할 수 있다. ¦ ¦ 증류 ¦ 일반 공정 숙성 ¦ 일반 공정 숙성 ¦ 16~24 18~22 ¦ 45~60 50~60 ¦ ¦ 증류 ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ 곡물의 분쇄공정에서는 낮은 습도와 분진제어가 중요하다. 전체 공정에서 곰팡이 포자 및 세균 번식을 방지하기 위해서 고성 능 필터를 사용한다. 순간살균 공정에서는 초고성능 필터를 사용한다. ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 전자 x-ray ¦ 코일, 변압기 권선 반도체 ¦ 22 21 ¦ 15 45 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 전기 계측기 ¦ 제조, 연구 온도조절기 제작, 교정 습도조절기 제작, 교정 ¦ 21 24 24 ¦ 50~55 50~55 50~55 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 소형 기계 ¦ 정밀 조립 계측기 조립, 시험 ¦ 22(항온) 24 ¦ 40~45 60~63 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 개폐 장치 ¦ 퓨즈, 컷아웃 커패시터 권선 절연기 저장 ¦ 23 23 23 ¦ 50 50 50 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 도선포장 피뢰기 회로차단기 조립, 시험 고압 변압기 수리 수차발전기 회전차 가공 정류기 셀레늄, 산화동판 처리 ¦ 도선포장 피뢰기 회로차단기 조립, 시험 고압 변압기 수리 수차발전기 회전차 가공 정류기 셀레늄, 산화동판 처리 ¦ 24 20 24 26 21 23 ¦ 65~70 20~40 30~60 5 30~50 30~40 ¦ ¦ 전기 제품 ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ 대부분 공정에서 청정도제어가 매우 중요하다. 청정도는 공정의 유형에 따라 다르며, 일반적으로 최소 중성능 필 터(MERV 11 이상)를 사용한다. 공차가 작고 부품 등의 요소가 작으면 HEPA 필터를 사용한다. ¦ ¦ 바닥 마감재 ¦ 리놀륨 ¦ 아민유의 기계적 산화 인쇄 열처리 공정 ¦ 32~38 27 70~120 ¦ - - IN ¦ ¦ 바닥 마감재 ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ 열처리 공정은 중성능 필터가 필요하다. ¦ ¦ 성냥 ¦ 제조 건조 저장 ¦ 제조 건조 저장 ¦ 22~23 21~24 16~17 ¦ 50 60 50 ¦ ¦ 성냥 ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ 접착제가 건조되면서 수분이 증발한다. 백만 개당 8~9 kg 의 수분이 증발하며, 정확한 수분부하를 알기 위해서는 생산량을 파악하여야 한다. ¦ ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주조 ¦ 모형 제작(core making) ¦ 모형 제작(core making) ¦ 16~21 ¦ - ¦ ¦ 주조 ¦ 주형 제작 ¦ 벤치 작업 바닥 작업 ¦ 16~21 13~18 ¦ - - ¦ ¦ 주조 ¦ 쇳물 주입 탈형 공정(shake out) 클린룸 ¦ 쇳물 주입 탈형 공정(shake out) 클린룸 ¦ 4 4~10 13~18 ¦ - - ¦ ¦ 주조 ¦ 겨울철에 해당하는 용하기도 쇳물 주입실은 도 제어를 적용한다. 클린룸에서 그라인딩 등의 필터 집진기로 연결된다. ¦ 겨울철에 해당하는 용하기도 쇳물 주입실은 도 제어를 적용한다. 클린룸에서 그라인딩 등의 필터 집진기로 연결된다. ¦ 온도이며, 대규모 현장인 경우 국소냉방을 사 한다. 모형제작공정에서는 오븐과 냉각공정용 흄 배기후드가 사용된다. 주형제작공정에서는 습식집진장치를 사용하며 배기후드의 포집속 도는 2.5 m/s, 후드당 풍량은 280~380 L/s 를 사용한다. 탈형공정에서는 습식집진장치를 사용하며, 풍량 190~240 L/s 를 사용한다(grate area). 실내 배기는 거의 효과 가 없다. 천장 배기로, 면적당 최소 풍량 10 L/s 의 2 단 속 작업용 후드는 건식 사이클론 또는 백 ¦ - ¦ ¦ 모피 ¦ 건조 충격조걸 저장 ¦ ¦ 43 -8~-7 4~10 ¦ - - 55~65 ¦ ¦ 모피 ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ 충격조절 또는 방충은 3~4 일 동안 - 8~-7°C 까지 온도를 낮 춘 후, 2 일 동안 16~21°C 로, 다시 2 일 동안은 온도를 낮춘 후에 저장 온도까지 올린다. 4~10°C 에서 보관하면 모피가 유연하게 유지되고 산화는 감소되 며 색과 광택이 보존된다. 일반적으로 80% RH 이상에서 곰팡이가 발생하며 55% RH 이 하에서 털이 갈라지는 현상이 발생하기 때문에 습도를 제어한다. ¦ ¦ 껌 ¦ 제조 롤링 스트레칭 절단 포장 ¦ 제조 롤링 스트레칭 절단 포장 ¦ 25 20 22 23 23 ¦ 33 63 53 47 58 ¦ ¦ 가죽 ¦ 건조 저장, 겨울 실내온도 ¦ 건조 저장, 겨울 실내온도 ¦ 20~52 10~16 ¦ 75 40~60 ¦ ¦ 렌즈 ¦ 가죽을 롤링 및 스트레칭 처리하기 위하여 습윤시킨 후, 상대습도 95%, 실온상태로 보관한다. 가죽은 일반적으로 온도와 습도조절 기능이 없는 창고에 보관한 다. 그러나 곰팡이가 발생하지 않도록 습도를 충분히 낮게 유지할 필요가 있다. 양호한 마감처리를 위해 중성능 필터가 권장된다. 용해 연마 ¦ 가죽을 롤링 및 스트레칭 처리하기 위하여 습윤시킨 후, 상대습도 95%, 실온상태로 보관한다. 가죽은 일반적으로 온도와 습도조절 기능이 없는 창고에 보관한 다. 그러나 곰팡이가 발생하지 않도록 습도를 충분히 낮게 유지할 필요가 있다. 양호한 마감처리를 위해 중성능 필터가 권장된다. 용해 연마 ¦ 24 27 ¦ 45 80 ¦ ¦ 플라 스틱 ¦ 열경화성 성형재료 제조실 셀로판 랩 ¦ 열경화성 성형재료 제조실 셀로판 랩 ¦ 27 ¦ 25~30 45~65 ¦ ¦ ¦ 플라스틱이 액체상태로 노출되거나, 성형되는 제조실은 고성능 필터가 필요할 수 있다. 집진 및 흄의 처리는 필수사항이다. ¦ 플라스틱이 액체상태로 노출되거나, 성형되는 제조실은 고성능 필터가 필요할 수 있다. 집진 및 흄의 처리는 필수사항이다. ¦ 24~27 ¦ ¦ ¦ 합판 ¦ 열압(hot pressing) 냉압(cold pressing) ¦ 열압(hot pressing) 냉압(cold pressing) ¦ 32 32 ¦ 60 15~25 ¦ | {}
992c780f-e0ee-4000-ace1-19c5ba1febdc | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-3 표 1 산업공정별 설계조건 (계속) ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 침지 고무 제품 ¦ 제조 접합 외과 수술기구 침지 제조 전 저장 ¦ 32 27 24~27 16~24 23 ¦ - 25~30a) 25~30a) 40~50a) 50a) ¦ ¦ 침지 고무 제품 ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ 실험 연구실 제조공정에서 사용되는 용매는 폭발성과 독성이 있기 때문에 환기 가 필요하다. 대량생산업체는 배기에서 용매를 회수하는 장치를 설치한다. 주 a) 공기의 노점온도는 용매의 증발온도보다 낮아야 한다. ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 탈의 실 ¦ 22~23 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 스튜디오 ¦ 22~23 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 암실 인화실 ¦ 21~22 ¦ 45~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 건조실 ¦ 21~22 32~38 ¦ 45~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 완성실 ¦ 22~24 ¦ 35~45 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ ¦ ¦ 40~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 저장실(흑백필름과 인화지) ¦ 22~24 ¦ 40~60 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 저장실(컬러필름과 인화지) ¦ 4~10 ¦ 40~50 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 영화 스튜디오 ¦ 22 ¦ 40~55 ¦ ¦ 사진 찰영소 ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ 상기 온습도는 평균적인 조건이다. 일부 컬러사진 공정은 40°C 의 높은 온도가 필요하며 실내온도 또한 높다. 컬러사진용 재료를 품질과 색상균형을 유지하며 장기간 보관할 수 있는 이상적인 조건은, 냉장 또는 냉동 수준으로 온도를 낮추는 것이다. 인화, 확대, 건조공정에서 발생하는 발열을 제거하기 위해서는, 램 프하우스와 건조기 후드와 같이 별도의 독립 배기장치를 사용한 다. 완성된 필름보관을 제외한 모든 장소에서 최소 중성능 필터 이상 을 사용한다. ¦ ¦ 공정 ¦ 공정 ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도장 ¦ 라커 : 건조 유성 패인트 : 스프레이 도장 ¦ 150~180 16~32 ¦ - 80 ¦ ¦ 도장 ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ 필요한 필터의 성능은 도장 공정에 따라 다르다. 자동차 차체와 같은 고품질 도장인 경우는 고성능 필터를 사용 하여 외기를 공급한다. 다른 제품은 중성능 필터 이하를 사용할 수도 있다. 외기는 예열하여 사용하여야 한다. 사람이 스프레이 작업을 하는 부스는 0.5 m/s 의 면속도를 갖추어야 한다. 로봇이 스프레이 작 업을 하는 경우는 풍량을 낮출 수 있다. 흄의 농도를 폭발한계 이하로 유지하기 위하여 오븐은 배기시스 템을 갖추어야 한다. 방폭 장비를 사용하여야 한다. 배기는 필터, 세정 또는 용매회수 등을 통하여 처리된 후 배출 되어야 한다. ¦ ¦ 차 ¦ 포장 ¦ 18 ¦ 65 ¦ ¦ 차 ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ 품질과 중량 면에서 이상적인 함수율은 5~6%이다. 품질을 위한 최저 함수율은 4%이다. ¦ ¦ 담배 ¦ 여송연, 궐련 제조 ¦ 21~24 ¦ 55~65b) ¦ ¦ 담배 ¦ 유연화 ¦ 32 ¦ 85~88 ¦ ¦ 담배 ¦ 스타킹 및 스트리팅 ¦ 24~29 ¦ 70~75 ¦ ¦ 담배 ¦ 포장, 출하 ¦ 23~24 ¦ 65 ¦ ¦ 담배 ¦ 필터포장 및 컨디셔닝 ¦ 24 ¦ 75 ¦ ¦ 담배 ¦ 필터저장 및 전처리 ¦ 25 ¦ 70 ¦ ¦ 담배 ¦ 포장저장 및 컨디셔닝 ¦ 24 ¦ 75 ¦ ¦ 담배 ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주 a) 스티리핑공정 전에 유연화공정이 진행된다. b) 담배제조기계의 습도 규정범위에서 일정하게 유지한다. ¦ 주) 표에 표기된 필터의 성능과 등급은 최소 다음과 같다. ¦ 저성능 필터 ¦ ¦ : MERV 7~8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중성능 필터 ¦ : MERV ¦ 10~12 ¦ ¦ 고성능 필터 ¦ : MERV ¦ 13~14 ¦ ¦ 초고성능 필터 ¦ : MERV ¦ 15 ¦ ¦ HEPA 필터 ¦ : MERV ¦ 17~20 ¦ 표에 나열된 조건은 일반적인 내용이며, 실제 적용은 생산설비의 운전규정 및 생산공정과 관련한 검토가 필요하다. 수분량을 건조한 물질의 중량으로 나눈 백분율이다. 예를 들어 중량이 1.1 kg 인 표본을 표준조건인 105~110°C 에서 충분히 건조시킨 후 중량이 1.0 kg 이 되었다면, 흡착된 수분의 중량은 표본 건조중량의 10% 인 0.1 kg 이다. 따라서 수분율은 10%이다. 표 2 는 온도 24°C 를 기준으로 하여, 다양한 상대습도에서 평형상태인 물질의 일반적인 수분율을 보여준다. 수분의 흡착 또는 건조속도는 일반적으로 재료의 두께와 밀도 및 특성에 따라 달라지지만, 온도변화도 수분의 흡착 또 는 건조속도에 영향을 준다. 그러나 급격한 온도변화도 상대 습도가 유지되는 조건이라면 수분율에 미치는 영향은 적다. 수분율의 주요 변화는 상대습도의 함수이다. 흡습성 물질은 흡착된 수분에 해당하는 잠열과 동일한 양 의 현열을 공기 중으로 방출한다. 방열량이 많다면 냉방부하 에 추가해야 하지만 일반적인 경우의 방열량은 매우 적다. 생 산성이 좋도록 적절한 수분율을 일정하게 유지하는 것이 경제 적이다. 상대습도를 일정하게 유지하면 고속 기계가 효율적으로 작 동하는 데 도움이 된다. 일부 재료는 제조공정에서 조습 및 건조공정이 필요하다. 조습은 흡착된 수분을 제거하거나 증가시키는 작업이며, 건조 는 흡착된 수분과 자유 수분을 제거하는 작업이다. 담배 및 직물과 같은 제품은 조습 및 건조공정에 의해 최 종 함수율을 조절한다. 온습도가 조절되는 터널과 컨베이어를 이용하여 습도조절 또는 건조를 연속공정으로 진행하기도 한다. | {}
f1ce189e-9652-4645-9067-5b436ed52652 | 3권.pdf | 2.10-4 제 2 편 산업공조 표 2 흡습성 물질의 수분율 ¦ 유형 ¦ 재료 ¦ 종류 ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ 습도 % RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유형 ¦ 재료 ¦ 종류 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 해도면-조방사 (sea island-roving) ¦ 2.5 ¦ 3.7 ¦ 4.6 ¦ 5.5 ¦ 6.6 ¦ 7.9 ¦ 9.5 ¦ 11.5 ¦ 14.1 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 미국면-직물(American-cloth) ¦ 2.6 ¦ 3.7 ¦ 4.4 ¦ 5.2 ¦ 5.9 ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ 10.0 ¦ 14.3 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 탈지면 ¦ 4.8 ¦ 9.0 ¦ 12.5 ¦ 15.7 ¦ 18.5 ¦ 20.8 ¦ 22.8 ¦ 24.3 ¦ 25.8 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 오스트레일리아 메리노-타래 (Australian merino-skein) ¦ 4.7 ¦ 7.0 ¦ 8.9 ¦ 10.8 ¦ 12.8 ¦ 14.9 ¦ 17.2 ¦ 19.9 ¦ 23.4 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ Raw chevennes-skein ¦ 3.2 ¦ 5.5 ¦ 6.9 ¦ 8.0 ¦ 8.9 ¦ 10.2 ¦ 11.9 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 식탁보(table cloth) 아마(linen) ¦ 1.9 ¦ 2.9 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.1 ¦ 6.1 ¦ 7.0 ¦ 8.4 ¦ 10.2 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 건조 방적사(dry spun-yarn) 황마(jute) ¦ 3.6 ¦ 5.4 ¦ 6.5 ¦ 7.3 ¦ 8.1 ¦ 8.9 ¦ 9.8 ¦ 11.2 ¦ 13.8 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 평균치 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.9 ¦ 8.5 ¦ 10.2 ¦ 12.2 ¦ 14.4 ¦ 17.1 ¦ 20.2 ¦ ¦ 천연 섬유 ¦ 면(cotton) 양모(wool) ¦ 비단(silk) 마닐라 로프, 사이잘 로프 (manila & sisal rope) ¦ 2.7 ¦ 4.7 ¦ 6.0 ¦ 7.2 ¦ 8.5 ¦ 9.9 ¦ 11.6 ¦ 13.6 ¦ 15.7 ¦ ¦ 레이온 ¦ 대마(hemp) 비스코스 나이트로셀룰로스 (Viscose nitrocellulose) 구리암모늄 셀룰로스 아세테이트 (Cuprammonium cellulose acetate) ¦ 실타래 평균 ¦ 4.0 ¦ 5.7 ¦ 6.8 ¦ 7.9 ¦ 9.2 ¦ 10.8 ¦ 12.4 ¦ 14.2 ¦ 16.0 ¦ ¦ 레이온 ¦ 대마(hemp) 비스코스 나이트로셀룰로스 (Viscose nitrocellulose) 구리암모늄 셀룰로스 아세테이트 (Cuprammonium cellulose acetate) ¦ ¦ 0.8 ¦ 1.1 ¦ 1.4 ¦ 1.9 ¦ 2.4 ¦ 3.0 ¦ 3.6 ¦ 4.3 ¦ 5.3 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ wood pulp-24% ash ¦ 2.1 ¦ 3.2 ¦ 4.0 ¦ 4.7 ¦ 5.3 ¦ 6.1 ¦ 7.2 ¦ 8.7 ¦ 10.6 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ wood pulp-3% ash ¦ 3.0 ¦ 4.2 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.3 ¦ 9.9 ¦ 11.9 ¦ 14.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ rag-1% ash ¦ 2.4 ¦ 3.7 ¦ 4.7 ¦ 5.5 ¦ 6.5 ¦ 7.5 ¦ 8.8 ¦ 10.8 ¦ 13.2 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ 75% rag-1%ash ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 5.0 ¦ 5.6 ¦ 6.2 ¦ 6.9 ¦ 8.1 ¦ 10.3 ¦ 13.9 ¦ ¦ 종이 ¦ 신문용지(M.F. newsprint) 필기용지(H.M.F. writing) 본드지(white bond) 장부용지(comm. ledger) 크라프트지(kraft wrapping) ¦ 침엽수 ¦ 3.2 ¦ 4.6 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 8.9 ¦ 10.5 ¦ 12.6 ¦ 14.9 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ sole oak-tanned ¦ 5.0 ¦ 8.5 ¦ 11.2 ¦ 13.6 ¦ 16.0 ¦ 18.3 ¦ 20.6 ¦ 24.0 ¦ 29.2 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 라켓 스트링 ¦ 4.6 ¦ 7.2 ¦ 8.6 ¦ 10.2 ¦ 12.0 ¦ 14.3 ¦ 17.3 ¦ 19.8 ¦ 21.7 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 가죽아교(hide glue) ¦ 3.4 ¦ 4.8 ¦ 5.8 ¦ 6.6 ¦ 7.6 ¦ 9.0 ¦ 10.7 ¦ 11.8 ¦ 12.5 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 고무 솔리드 타이어 ¦ 0.11 ¦ 0.21 ¦ 0.32 ¦ 0.44 ¦ 0.54 ¦ 0.66 ¦ 0.76 ¦ 0.88 ¦ 0.99 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 나무 목재(평균) ¦ 3.0 ¦ 4.4 ¦ 5.9 ¦ 7.6 ¦ 9.3 ¦ 11.3 ¦ 14.0 ¦ 17.5 ¦ 22.0 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 비누 백색 ¦ 1.9 ¦ 3.8 ¦ 5.7 ¦ 7.6 ¦ 10.0 ¦ 12.9 ¦ 16.1 ¦ 19.8 ¦ 23.8 ¦ ¦ 유기물 ¦ 가죽 장선(catgut) 아교 ¦ 궐련 ¦ 5.4 ¦ 8.6 ¦ 11.0 ¦ 13.3 ¦ 16.0 ¦ 19.5 ¦ 25.0 ¦ 33.5 ¦ 50.0 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ finely divided ¦ 0.16 ¦ 0.24 ¦ 0.26 ¦ 0.32 ¦ 0.41 ¦ 0.51 ¦ 0.62 ¦ 0.73 ¦ 0.84 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ ¦ 5.7 ¦ 9.8 ¦ 12.7 ¦ 15.2 ¦ 17.2 ¦ 18.8 ¦ 20.2 ¦ 21.5 ¦ 22.6 ¦ ¦ 무기물 ¦ 담배 석면 섬유 실리카겔 ¦ 코크스 ¦ 0.20 ¦ 0.40 ¦ 0.61 ¦ 0.81 ¦ 1.03 ¦ 1.24 ¦ 1.46 ¦ 1.67 ¦ 1.89 ¦ ¦ 무기물 ¦ 활성탄 황산 ¦ 수증기 활성 ¦ 7.1 ¦ 14.3 ¦ 22.8 ¦ 26.2 ¦ 28.3 ¦ 29.2 ¦ 30.0 ¦ 31.1 ¦ 32.7 ¦ ¦ 무기물 ¦ 활성탄 황산 ¦ ¦ 33.0 ¦ 41.0 ¦ 47.5 ¦ 52.5 ¦ 57.0 ¦ 61.5 ¦ 67.0 ¦ 73.5 ¦ 82.5 ¦ 주) 여러 상대습도 조건에서 물질에 흡수된 수분량을 건조한 물질의 중량으로 나눈 백분율, 온도는 24°C 기준 2.7 부식, 녹 및 마모 금속제품의 제조공정에서 변색과 부식으로부터 완제품을 보호하기 위해서는, 작업자의 손에서 땀이 나지 않을 정도로 온도와 상대습도를 충분히 낮게 유지한다. 땀에 포함된 염분 과 산은 몇 시간 내에 부식과 녹을 발생시킬 수 있다. 연마된 표면 및 스틸 벨티드 타이어(steel belted radial tire)의 제 조는 일반적으로 표면 마모를 방지하기 위해 중성능필터 또는 HEPA 필터가 필요하다. 2.8 공기 청정도 먼지, 부유 세균, 연기, 포자, 꽃가루 및 방사성 입자에 의해 서 제품의 화학적 성질이 바뀌거나 부패할 수 있으며, 정밀기 계의 작은 구멍이 막히는 등 각종 문제가 발생한다. 이와 같은 문제를 방지하기 위해서 적절한 필터를 적용한다. 2.9 정전기 정전기는 섬유 또는 종이와 같이 가벼운 물질을 처리할 때 | {}
516f91cb-4abb-4f3b-8225-0b7c64c04c32 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-5 종종 해로울 수 있으며, 인화성 또는 폭발성 가스 등의 물질 이 있는 곳에서는 매우 위험하다. 정전하는 일반적으로 상대 습도가 35% RP 이상일 때 최소화된다. 기계에서 발생하는 열로 인해 기계 주변의 온도가 실내온 도보다 훨씬 높아져, 국부적으로 상대습도가 낮은 공간이 생 성될 수 있다. 이런 경우, 정전기가 발생할 수 있으므로 실내 의 상대습도를 65% 이상으로 유지하는 경우도 있다. 탄약공장의 부품조립 영역은 24°C, 40~60% RH 의 설계조 건을 가지며, 송풍기 등은 스파크방지 기능을 갖추어야 한다. 가습은 물질의 표면 도전율을 증가시키지만, 정전하의 소멸 은 접지에 의해서만 가능하다. 가습이 정전기 문제에 대한 만능 해법이 될 수는 없다. 일 부 절연체는 공기로부터 수분을 흡수하거나 흡착하지 않으며, 높은 습도가 표면저항을 현저하게 감소시키지 않는다. 일부 고분자 물질(플라스틱 배관, 용기 또는 필름 등)의 오염되지 않은 표면과 석유의 표면은 공기의 상대습도가 100%인 경우 라도 정전하가 축적될 수 있다. 3. 보건조건 산업시설의 공조시스템은 제품과 공정뿐만이 아니라 작업 자의 건강과 안전 및 생산시설 외부의 오염도 같이 고려한다. 3.1 온습도제어 특정 작업과 공정을 위해서는 보다 엄격한 조건이 필요하 지만, 일반적인 산업플랜트는 실내조건 16~32°C, 최대 60% RH 이하로 설계된다. 그러나 작업자에게 미치는 열응력(열 압박, heat stress)을 줄이는 수준을 넘어, 작업자의 쾌적함을 기준으로 삼을 경우 는 온습도제어가 보다 엄격해진다. 거의 앉아있는 근로자는 겨울철 평균 22°C, 여름철 26°C 에 서 60% RH 이하인 상태를 선호한다. 활동량이 많은 근로자 는 18°C 를 선호하며, 활동량이 많은 작업자는 온도의 저하보 다는 풍속의 증가를 더 선호하는 경향이 크다. 3.2 오염제어 많은 산업플랜트와 실험실에는 유해물질 또는 독성물질이 존재한다. 가스 및 증기형태의 위험물질은 산성용액 등 공정 용 화학물질 탱크 근처에서 발견된다. 도금작업, 분무, 혼합, 연마 등의 공정은 먼지, 연기 및 안개를 생성한다. 분쇄, 혼합, 음파처리(sonication), 칭량 등과 같은 공정은 에어로졸이 발 생한다. 공기 중에 부유하는 위험물질은 넓은 범위에서 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있으므로 공조 및 환기시스템은 이 러한 물질에 대한 노출을 최소화할 수 있어야 한다. 인화성 기체의 농도 또한 폭발한계 이하로 유지한다. 일반 적인 허용농도는 폭발하한계의 최대 25%이다. 4. 설계 고려사항 공조시스템을 선정하기 전에, 제품, 설비와 공정 및 작업자 에게 필요한 환경조건을 먼저 파악한다. 각 공간별 필요환경, 공정에서 발생하는 열부하와 배기량, 열회수, 공정용 설비와 부하요소, 조명, 청정도 등의 설계기준을 먼저 정한다. 오염물 질이 발생하는 공정은 청정도가 높은 공간과 분리될 수 있도 록 한다. 단열재는 초기 투자비와 운전비용 절감을 같이 고려한다. 건물 내부의 습도가 높아야 하는 경우에는 공조시스템뿐만이 아니라 건물의 벽체도 결로를 방지할 수 있는 구조여야 한다. 결로를 방지하기 위해서는 열교현상을 막고 적절한 단열재와 방습층을 설치한다. 배치도면과 건축도면을 이용할 수 없다면 기존 건물에 대 한 완전한 조사와 시설에 대한 점검이 필요하다. 표 3 은 일반 적인 점검목록이다. 산업용 건물은 일반적으로 각종 설비 간의 간섭을 고려하 여 층고가 매우 높다. 일반적으로 형광등은 4 m 높이에, 고출 력 형광등은 최대 6 m 높이에, 고압 나트륨 또는 금속 할로 겐 전등은 6 m 이상의 높이에 설치된다. 조명설계는 조도, 조 명품질, 실내 크기, 설치 높이 및 경제성을 고려한다. 공조시스템은 건물의 옥상이나 별도의 기계실에 위치할 수 있다. 공기 흡입구는 출입이 잦은 곳 또는 기타 오염원에 너 무 가깝지 않아야 한다. 공조시스템의 설치는 건물의 골조 및 스프링클러, 조명, 크레인 등의 다른 설비와 조화를 이루어야 한다. 건물의 운영도 같이 고려한다. 일부는 정밀한 온도와 습도 의 제어가 필요할 수 있으며, 일부는 청정도를 제어해야 할 수도 있다. 건물의 운영 시간은 난방 및 냉방부하를 결정하기 위해 고려한다. 5. 부하계산 5.1 일사와 열전도 외벽부하 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 지붕에서 유입 되는 전도열이다. 유리창이 작다면 벽체에서 발생하는 부하는 그다지 많지 않다. 건물의 벽과 지붕의 단열은 거의 항상 공 조시스템의 비용절감과 성능향상에 도움이 된다. 지붕 표면은 더러워지므로 부하계산에서 어두운 지붕 색상으로 적용한다. 5.2 내부열취득 생산시스템의 공정과 운영시간을 파악하여 실제 부하에 적 절한 동시최대부하계수를 적용하는 것이 바람직하다. 그렇지 않다면 전체 시스템이 매우 커질 수 있다. 생산설비와 공정, 제품, 조명 및 인체에서 발생하는 내부열취 득은 난방부하를 처리하는데 도움이 된다. 생산설비는 지속적으 로 운전되는 경향이 있지만, 주말이나 야간에는 정지될 수도 있 다. 그러므로 내부열취득이 감소한 경우라도 최소수준의 실내난 | {}
0da20ad7-2910-4bc6-bdb1-1d67cae950bc | 3권.pdf | 2.10-6 제 2 편 산업공조 표 3 시설점검목록 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ 1. 단층 또는 다층 건물 2. 문과 창문 : 크기와 유형 및 위치 3. 설계활하중 4. 바닥 구조 및 재료 5. 벽체 구조 및 재료 6. 지붕 구조, 재료 및 색상 7. 보온 재료 및 두께 8. 기존 급기 및 배기설비의 위치 9. 건물 방향 ¦ ¦ 건물 사용 ¦ 1. 생산 공정의 요구사항 2. 필요 청정도 : 허용 가능한 오염 수준 3. 공정 설비 : 유형, 위치 및 배기량 4. 작업자 : 온도 수준, 작업 내용 및 특수 요구사항 5. 기계 및 재료가 차지하는 면적 6. 생산설비, 조명, 배관 및 공조설비 등을 위한 공간 7. 비정기 작업 및 빈도 (차거나 뜨거운 물체를 대량으로 실 내로 옮기는 경우 등) 8. 화물 출입을 위해 문이 열리는 시간 및 빈도 9. 조명의 위치, 유형 및 용량 10. 소음 레벨 11. 전동기 등 생산설비의 부하(크기, 수량), 오븐 또는 용광 로 등의 복사열 및 기타 잠열부하 12. 온도성충화 가능성 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 1. 설계온도 : 실내 및 외기의 건구온도와 습구온도 2. 고도 3. 풍속 4. 필요 외기량 5. 실내 온도 및 허용편차 6. 실내 상대습도 및 허용편차 7. 실내 공기질 정의 및 허용편차 8. 운영 시간 및 기간 9. 폐열회수 및 에너지절약 10. 필요 양압 ¦ ¦ 규정 ¦ 1. 환기 등에 대한 법규 등 요구사항 2. 작업자 보건 및 안전 요구사항 ¦ ¦ 이용가능 유틸리티 ¦ 1. 가스, 오일, 압축 공기(압력), 전기, 증기(압력), 냉온수 및 시수(압력), 폐수 및 배수 2. 각 유틸리티의 요금구조 ¦ 방이 가능하여야 한다. 대부분의 산업시설에서 잠열부하는 인체와 외기에서 비롯 되며 그 양은 그다지 크지 않다. 그러나 일부 특정 공정과 제 품에서는 잠열부하가 많이 발생하기도 한다. 잠열부하로 인해 결로가 발생할 수 있는 상황이라면 관리가 필요하다. 5.3 성층효과 온도성층현상의 장점을 이용할 수 있는 작업공간에서는 냉 방부하가 크게 감소될 수 있다. 지붕 바로 아래의 따뜻한 공 기층은 정체되어 있는 한, 재실자와 장비에 거의 영향을 미치 지 않는다. 또한, 정체된 공기 근처의 열원은 냉방부하에 거의 영향을 미치지 않는다. 천장이나 지붕이 높으면 건축물과 열 원의 온도에 따라 열에너지의 20~60%가 냉방구역 밖으로 빠져나간다. 급기와 회기(RA)덕트는 냉방시 상부의 공기와 섞이지 않 도록 가능한 한 낮게 설치한다. 일반적으로 급기 디퓨저의 위 치가 성충 경계면의 높이를 결정한다. 바닥면적당 재실인원이 작은 경우에는 급기량이 적은 국소냉 방(spot cooling)을 사용하는 것이 바람직하다. 5.4 외기도입 환기와 실내양압을 위해 외기를 도입한다. 필터를 통과 한 외기는 회기(RA)와 혼합되기 전에 조절되거나 회기(RA)와 혼합된 후 조절되어 실내의 공조공간으로 분배된다. 실내의 양압을 유지하기 위해서는 외기량이 배기량보다 커야 한다. 배기시스템의 일부가 간헐적으로 작동하는 경우에는 외기량 도 그에 따라 제어되어야 한다. 배기에서 열을 회수하면 냉방과 난방시의 외기부하를 많이 감소시킬 수 있다. 배기량이 많은 공정은 냉방 없이 최소한의 난방만 되는 구 역으로 배치하는 것이 이상적이다. 흄, 부유 세균 또는 방사성 입자의 양을 줄이기 위해서도 환기가 필요하다. 외기냉방을 사용하면 상당한 기간 냉방에너지를 절감할 수 있다. 5.5 송풍기 열취득 공기를 이동시키고 가압하는 송풍기에서도 열취득이 발생 한다. 이 열은 재실자가 느낄 수 없지만, 냉방부하를 증가시킨 다. 송풍기의 발열을 고려하여 실내로 토출되는 공기의 온도 보다 더 냉각된 공기가 필요하다. 송풍기 발열량은 풍량이 많 거나 압력이 높은 경우 더 커진다. 6. 양압 실내를 가압하여 양압으로 유지하는 것은 오염제어에 필수 적인 방법이다. 실내가 양압이 아니라면 주변의 오염물질(미 립자, 가스, 뜨겁거나 차가운 공기, 습기)은 문, 창문, 배관 또 는 덕트의 관통부 등 각종 틈새를 통해 실내로 유입될 수 있 다. 가장 청정도가 높은 실이 가장 높은 압력으로 유지되고, 청정도가 낮아짐에 따라 실내압력을 낮게 유지하면, 청정도가 낮은 실의 공기가 청정도가 높은 실로 유입되는 것을 최소화 할 수 있다. 실간 차압은 약 12.5 Pa 또는 25 Pa 이 주로 사 용된다. 양압용 풍량과 전체 배기량의 합계를 구하고, 재실인원을 고려한 외기량과 비교하여 많은 풍량이 시스템에서 필요한 외 기량이 된다. | {}
5380ab38-2b8b-465d-9a64-4c9e05aaa26a | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-7 설계된 양압을 확보하기 위해서는, 지붕, 외벽, 외벽과 지붕 등의 연결부, 내벽, 문 및 창 등 서로 다른 압력의 공간 사이 에 있는 모든 구조물에 대한 기밀성이 확보되어야 하며, 경우 에 따라서는 누설시험도 필요하다. 공조시스템을 시운전하기 전에 주요 누설부위를 제거한다. 양압을 유지하기 위해서는, 차압에 의한 틈새 또는 개구부 의 풍량을 구한다. 식(1)은 틈새를 오리피스로 취급하여, 차압 을 유지하기 위한 풍량을 구하는 식이다. 2△P V=CA p (1) 여기서, ¦ V ¦ : 풍량(m2/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유량계수 ¦ ¦ A ¦ : 틈새의 면적(m2) ¦ ¦ △P ¦ : 차압(Pa) ¦ ¦ P ¦ : 공기의 밀도(kg/m2) ¦ 유량계수는 일반적으로 0.65 를 사용한다. 양압유지를 위한 풍량은 건물의 노후화를 고려하여 적절한 안전율을 적용한다. 7. 시스템 및 장비선정 산업용 공조장비는 냉난방열원, 공기조화기와 공기분배장 치를 포함한다. 장비와 시스템은 생애주기비용이 최소화되도 록, 수명이 길고 운영비용이 저렴하도록 선정되고 설계한다. 시스템은 다음과 같이 고려할 수 있다. ① 외기만으로도 원하는 수준의 냉방이 가능하다면 난방시 스템으로만 구성한다. ② 냉방이 필요한 조건에서 실내습도가 높아야 한다면 에 어와 셔를 사용한다. ③ 외기가 건조한 조건에서는 증발냉각(기화식 냉각) ④ 온도 및 습도조절이 필요하고 다른 냉각수단이 충분하 지 않다면 난방 및 일반 냉방만을 고려한다. 모든 시스템은 적절한 수준으로 오염물질을 제어하기 위한 필터를 포함한다. 8. 난방시스템 8.1 바닥난방 바닥난방은 실고가 높은 대형 건물, 바닥 근처에만 작업자 가 있는 장소 및 부하가 크거나 변동이 심하여 실내온도를 유 지하기 어려운 장소에서 특히 바람직하다. 내장된 전기발열체, 온수배관, 또는 덕트를 이용하여 바닥을 18~21 °C 로 조절해서, 난방시스템을 보조하는 용도로 사용할 수도 있다. 난방용 설비를 바닥에 묻어서(150~450 mm), 예열 하여 슬래브에 축열하면 난방용 설비의 최대용량을 줄일 수 있다. 바닥난방을 단독 또는 보조난방으로 사용할 수 있지만 바 닥온도가 29°C 이상이면 불쾌감이 생길 수 있으므로 주의 해 야 한다. 8.2 유닛히터와 공조기 프로펠러 또는 원심형 송풍기와 전기, 온수, 증기, 가스 또 는 오일을 사용하는 유닛히터는 주로 국소난방용으로 사용되 지만 여러 대를 배치하여 전체 난방용으로도 사용된다. 온도 는 각각의 온도조절장치에서 개별적으로 제어할 수 있다. 유닛히터에서 토출된 공기가 맞은 편 외벽의 바닥 부위까지 도 달할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 생산과 정에서 발열되는 공정이 있다면, 실내공기는 높은 곳 에서 성충화하는 경향이 있다. 대형 건물에서는 유닛히터를 내부존에도 추가하여 상층부의 따뜻한 공기가 바닥으로 내려 오도록 하여야 한다. 넓거나 층고가 높은 장소에서는 수직토 출형(천장형) 유닛히터를 사용한다. 부식성 증기 등이 있는 장소에서는 가스 또는 오일을 사용 하는 직화식 유닛히터를 사용하지 않아야 한다. 공조기도 난방용으로 사용된다. 필요 외기가 많은 경우라면 외 기만 가열하여 급기하기도 한다. 유닛히터와 공조기는 일반적으로 개방된 문을 통해 건물로 들어오는 침입외기에 대한 신속한 난방을 제공하여 낮아진 실 내온도가 문이 닫힌 후 빠르게 회복되도록 해준다. 공조기의 덕트를 화물용 출입구 등과 같이 크고 개방시간이 긴 출입구 에 에어커튼과 같은 역할을 하도록 설치할 수 있다. 유닛히터는 밀폐성이 낮거나 실내가 음압으로 운영되어 침 입공기가 많은 건물에도 필요하다. 침입외기가 많이 발생하는 영역에서 침입외기와 따뜻한 급기의 혼합으로 침입외기에 의 한 영향을 줄일 수 있다. 8.3 적외선 히터 가스, 오일 또는 전기를 이용하는 적외선히터는 공기를 가 열하지 않고 사람, 장비 또는 바닥에 직접 열을 전달한다(물 론, 적외선히터에 의해 가열된 물체로부터의 대류에 의해 약 간의 공기가 가열되기는 한다). 이 히터는 방출하는 파장이 가시광선에 얼마나 가까운가에 따라 근적외선 또는 원적외선 히터로 분류된다. 근적외선히터는 상당한 양의 가시광선을 방 출한다. 가스직화식 적외선히터는 개별 복사패널 또는 연속되는 복 사배관 형태로 사용할 수 있다. 배관히터에는 4.5~9 m 의 배 관의 양 끝에 버너와 배기용 송풍기가 달려있다. 연도를 설치 하지 않는 직화식 히터는 환기가 불충분하면 천장과 벽 등에 서 결로가 발생할 수 있다. 적외선 히터는 일반적으로 다음과 같이 사용한다. ① 층고가 높은 건물에서는 일반적으로 바닥에서 3~9 m 높이로 외벽을 따라 설치하고, 바닥으로 최대한 방사하기 위해 기울여 설치한다. 건물이 제대로 단열되지 않은 경우, 제어용 서모스탯이 차가운 벽의 복사효과 에 영향을 받지 않도록 한다. | {}
278c4da1-c439-4a8f-a195-d31afd669a20 | 3권.pdf | 2.10-8 제 2 편 산업공조 ② 하역장 또는 옥외에서도 사람에게 직접 난방이 가능하 고, 물체에 결로가 발생하지 않도록 직접 가열할 수 있다. 경우에 따라서는 눈과 얼음을 제거하는 데 사용하기도 한 다. 9. 냉방시스템 냉방시스템으로는 일반적으로 냉동기 또는 증발식 냉각기 가 사용된다. 제조공정, 특히 중공업분야는 냉동기를 이용하는 냉방이 비 경제적인 경우가 많으며, 증발식 냉각시스템으로 비교적 만족 스러운 결과 를 얻는 경우도 있다. 작업강도가 높은 경우, 직접 환기나 증발식 냉각기 또는 냉동기를 이용한 국소냉각을 사용 할 수 있다. 일부 고온공정 영역에서는 여름이라도 다량의 환 기로 실내온도를 낮출 수 있다. 1) 냉동기 가장 보편적으로 사용되는 시스템은 실외기를 사용한 직팽 식 시스템이다. 대형 시스템에서는 냉동기의 냉수를 공조기로 공급하는 방 식인 중앙냉방방식을 사용한다. 냉동기의 응축열은 냉각수를 사용하여 냉각탑에서 외부로 배출된다. 냉각수를 이용한 열회 수가 가능하여 냉각과 가열이 동시에 필요한 건물에서 특히 유리하다. 냉동기는 대수분할하여 적용하는 것이 바람직하다. 부하의 변동에 대한 대응이 유리하고 사용량이 적은 기간에 유지보수 가 가능하기 때문이다. 패키지형 냉동기는 일반적으로 공랭식 응축기와 왕복동, 스 크롤 또는 스크루압축기를 사용한다. 장비가 옥상에 있을 때, 응축온도는 고온의 외기에 의해 영향을 받을 수 있으며, 종종 설계 외기온도보다 5~10°C 정도 높다. 일부 제약공정 등과 같이 노점온도가 10°C 이하인 공정에 서는 데시칸트시스템을 사용한다. 2) 증발냉각시스템 증발냉각시스템은 직접 또는 간접증발식 냉각기 또는 에어 와셔를 이용한다. 증발냉각기는 직접 물을 뿌려 젖은 표면으 로 공기를 통과 시킨다. 증발하고 남는 물은 모두 배출된다. 에 어와 셔는 물을 재순환시키며 분무하고 공기는 물이 분무된 공 간을 통과 하며 물의 증발에 의해 냉각된다. 증발냉각기 또는 에어와 셔에서 낮은 온도의 냉수를 사용하 면 공기는 냉각과 동시에 제습도 가능하다. 담배 및 섬유가공공정 등과 같이 에어와 셔와 높은 상대습 도가 필요한 경우·가습을 위해 충분한 열을 공급한다. 출구공기의 온도와 습도는 냉수온도와 재열코일의 온도를 조절하고, 재열코일을 통과 하는 풍량을 조절하여 제어할 수 있다. 먼지 등으로 인해 노즐이나 증발냉각기가 막히지 않도록 필터를 사용할 필요가 있다. 물의 화학적 처리는 증발냉각기 또는 드레인팬에서 미네랄의 축적 또는 미생물의 성장을 방지 하기 위해 필요할 수 있다. 10. 공기여과 시스템 공기여과 시스템은 급기 또는 배기에서 오염물질을 제거한 다. 장비의 흡입측에 설치되는 필터는 열교환기를 오염시키 고, 실내의 생산시설과 제품 및 사람과 동식물에 유해할 수 있는 입자상 오염물질을 제거한다. 기체상 오염물질도 냄새 또는 건강상의 이유로 제거가 필 요할 수 있다. 회기(RA)에 오염물질이 많이 포함될 가능성이 높다면 재 순환시키기 전에 오염물질을 충분히 제거한다. 회기(RA)의 오염수준을 상시 측정하지 못하거나 오염물질이 충분히 제거 되지 않는다면 모두 배기한다. 1) 배기여과 시스템 일반적인 실내의 배기는 외부로 배출되기 전에 별도의 처 리가 거의 필요하지 않다. 그러나 특정 위치에서 발생하는 에 어로졸, 가스 또는 열을 배출하기 위한 국소배기시스템은 외 부로 배출하기 전에 오염물질을 제거해야 하는 경우가 많다. 백필터, 유리섬유필터, 벤츄리스크러버 및 전기집진기는 공 기 중에서 입자상 물질을 제거한다. 유독가스를 흡수하기 위 해서는 충전탑 등이 사용된다. 활성탄과 산화제도 유독성 유 기물과 악취 또는 방사성 기체를 흡수하는 데 사용된다. 건물의 외기흡입구는 배기되는 공기가 재순환되어 유입되 지 않도록 배치해야 한다. 바람의 방향과 건물의 형태 및 배 출구의 위치에 따라, 건물 주위의 기류에 의해 배출되는 오염 물질이 축적되어 농도가 높은 공간이 생길 수 있다. 높은 굴뚝은 오염물질이 실내로 재순환되는 것을 막고, 지 붕과 지붕에 설치되는 각종 설비의 피해를 방지하기 위한 가 장 안전하고 단순한 해결방안이다. 벽체와 지붕의 끝 부위는 바람의 원활한 흐름을 방해해서 지붕상부에 바람방향으로 압력이 낮은 공간이 형성된다. 건물 의 배기는 난류영역의 높이보다 높은 굴뚝을 사용하거나, 높 이가 낮더라도 배출속도가 충분히 높아서 난류영역을 벗어날 수 있도록 해야 오염물질의 농축을 방지할 수 있다. 2) 오염제어 공조시스템은 온습도 유지 외에도 보건안전과 공정 및 제 품의 품질을 위해 실내 오염물질의 농도를 조절한다. 가스, 흄, 안개 또는 부유 입자 등의 오염물질은 실내에서 발생하거 나 외부에서 유입될 수 있다. 오염제어는 에어로졸 혹은 가스가 실내로 유출되는 것을 막거나 실내의 오염물질을 희석하는 방식으로 이루어진다. 오염물질이 발생하는 공정을 밀폐할 수 없다면 후드 등을 사용하는 국소배기시스템으로 실내확산을 최소화한다. 실내공기의 희석도 많이 적용되는 방식이지만, 균일한 안정 성 확보가 어려울 수 있다. 전반적으로 희석률을 높이더라도 | {}
1aaf3a9c-03cf-493e-a0e0-5d5434ab57d0 | 3권.pdf | 제 10 장 산업공조 2.10-9 일부 공간에서 오염물질의 농도가 높아질 수 있다. 11. 배기시스템 배기시스템은 실내 오염원에서 발생하는 오염물질이 실내 로 퍼지지 않도록 하고, 실내의 오염물질을 제거한다. 배기후 드는 오염발생원에 최대한 가까이 설치되고, 오염물질은 덕트 를 통해 이동하여 필요한 처리과 정을 거쳐 외부로 배출된다. 후드의 풍량은 오염물질을 포집하기 위한 속도에 의해 결 정된다. 후드의 최소 면풍속과 평균 면풍속은 적용 대상인 오 염물질의 특성에 따라 다르다. 일반적으로 무거운 오염물질은 빠른 풍속이 필요하다. 배기덕트는 오염물질이 덕트 내부에서 침강하여 쌓이지 않 도록 충분한 풍속을 갖도록 제작한다. 배기송풍기 및 덕트 등의 재료는 오염물질의 성질과 온도 및 덕트 길이와 배열 등에 의해 결정된다. 난연성과 불연성도 고려하여야 하며, 산성 또는 염기성 물질 혹은 용제 등이 함 유된 오염물질이라면 그로 인한 부식과 손상을 고려한다. 결로는 철을 함유하는 금속덕트의 부식을 초래할 수 있다. 노점온도와 주위의 온도를 고려하여 보온을 적용한다. 12. 운전 및 유지보수 공조실과 기계실은 설비의 유지관리 및 보수에 충분한 공 간이 확보한다. 설비의 유지관리는 에너지 낭비를 줄이고 적 절한 성능을 유지하는데 필수적이다. 유지관리에는 필터의 정 기적인 관리도 포함되며 산업용 설비는 필터의 관리가 매우 중요하다. 전곡형 송풍기의 날개 끝이 오염되면 송풍기 성능 이 많이 감소한다. 송풍기와 전동기의 베어링과 윤활상태를 주기적으로 점검하며 팬벨트도 주기적 점검이 필요하며 냉각 탑과 에어와 셔의 수처리도 중요한 사항이다. 13. 열회수 및 에너지절약 산업공정에서는 배기에서 열을 회수하여 외기를 예열하거 나 예냉할 수 있는 조건이 종종 발생한다. 열회수용 열교환기 를 선정할 때는 배기공기에 포함된 물질에 의한 영향을 고려 하여야 한다. 예를 들어, 양조공정에서 실내온도는 1.7~10°C 정도이며, 실내 이산화탄소 농도를 조절하기 위한 환기가 필 요하다. 코팅된 알루미늄 열교환기는 배기에 포함될 수 있는 부식성 세척제 성분에 의해 수명이 단축될 수 있다. 열회수시스템 사용에 대한 위험성평가도 필요하다. 대다수 의 산업시설에서 공정의 가동중지는 커다란 손실을 유발한다. 열회수시스템의 고장이 공정의 정지를 초래할 수 있는 상황이 라면 열회수로 인한 비용절감보다 공정정지로 인한 비용이 더 클 수도 있다는 점을 고려한다. 14. 자동제어 산업공정용 제어시스템과 산업공조용 제어시스템은 일반적 인 상용 DDC(direct digital control, 직접디지털제어기)시 스템과 는 다르다. 산업용 제어시스템은 PLC(programmable logic control, 프로그램가능 논리제어기)시스템과 DCS (distributed control systems, 분산제어시스템) 및 SCADA (supervisory control and data acquisition systems, 감 시제어 데이터수집)시스템의 세 계층으로 분류된다. 구성은 PLC 와 HMI(human machine interface)의 조합, PLC 와 DCS 의 조합, PLC 와 SCADA 의 조합 또는 DCS 단 독 구성 등으로 운영된다. 1) PLC PLC 는 내구성과 제어속도 및 프로그래밍의 편리성으로 인 해 산업공정에서 사용된다. DDC 의 일반적인 사용온도는 4 0°C 이하이지만 PLC 는 50°C 의 환경에서도 작동한다. 또한, 제어기가 중앙데이터베이스에서 포인트 정보를 검색하지 않 기 때문에 프로그램 스캔속도가 훨씬 더 빠르다. 현장에서 디 스플레이 장착을 위해 로컬 디스플레이(HMI) 화면을 사용할 수 있으며, DCS 또는 SCADA 의 공정 전체 데이터를 받을 수도 있다. 2) DCS 상용 DDC 와 마찬가지로 DCS 는 PLC 와 달리 공유 논리 제어기에 해당한다. 공유 논리제어기는 단위(% RH, kPa 등), 포인트 범위(0~100% RH, 0~690 kPa 등), 포인트 명 칭 및 소프트웨어 주소 등의 데이터베이스를 공유한다. 이 정 보는 제어기 네트워크의 모든 제어기에서 공유되어 그래픽 사 용자 인터페이스(GUI)를 통해 사용자에게 전달된다. DCS 는 DDC 처럼 내장 그래픽 사용자인터페이스를 제공하며 타사의 SCADA 시스템과 원활하게 작동한다. 로컬처리 데이터와 입출력 규모에 따라서 PLC 와 조합하기 도 한다. 3) SCADA SCADA 시스템은 일반적으로 하위 DCS 나 PLC 또는 기타 시스템의 데이터를 수집하고 저장하는 오버레이이다. 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하고 운영체제 매개변수를 표시한다. 대조적으로 상용 DDC 또는 건물관리시스템(BMS, building management system)에는 그래픽엔진과 데이터 수집 및 저장시스템이 기본 운영체제에 내장되어 있다. 산업 현장에서는 일반적으로 DDC 의 데이터통신 네트워크 가 제한적이며 다수의 입출력을 안정적으로 처리할 수 없기 때문에 SCADA 시스템 대용으로 DDC 를 사용하지는 않는다. 4) 시스템 통합 산업용 제어기의 공급과 설치 및 유지관리는 제조업체가 직접 하거나 별도의 업체(시스템통합 업체)가 할 수도 있다. 이들은 개방형 통신 프로토콜을 보유하고 있으며 모드버스 | {}
02e1f1cd-02ca-4fc2-b2ad-84fdde3ea7d7 | 3권.pdf | 2.10-10 제 2 편 산업공조 (modbus) 또는 프로피버스(profibus)와 같은 다양한 네트워 크 프로토콜을 통해 정보를 교환한다. 이 프로토콜을 사용하 면 서로 다른 제조사의 제어기와 전체 네트워크 사이에 통신 할 수 있으며 백넷(BACnet) 기능을 통해 필요한 경우 상용 DDC 와 통합도 가능하다. 또한, 산업용 시스템은 고속 인터넷에서의 데이터 교환을 위한 이더넷 프로토콜(TCP/IP)과 원격 인터넷 기반 모니터 링 및 제어가 가능하다. 15. 안전 모든 산업 프로젝트의 설계, 건설, 설치, 시운전과 운영 및 유지보수에서, 인명 및 재산상의 안전을 가장 우선하여 고려 한다. 화재 및 유해가스의 감지 및 경보 시스템, 능동적 화재예방 시스템, 실내압력 및 배연제어, 보안 및 비상 대응계획 등을 포함하여 건물에서 발생할 수 있는 모든 위험에 대한 대응이 필요하다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 2 편 난방설비 제 5 장 난방기기. 2. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람 제 2 권 공기조화, 제 3 편 공기조화설비 제 5 장 환기설비. 3. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 14. Industrial air conditioning. 4. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 53. Fire and smoke control. | {}
b65f104e-f232-4973-8e4c-55c2eb04bfa8 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-1 제 11 장 공장환기 1. 개요 산업 환경에서는 작업장에서 발생하는 과도한 열 및 오염 물질을 감소시키기 위하여 환기를 필요로 하는데, 특수한 경우 냉방을 필요로 할 수도 있다. 환기는 주로 과도한 열, 악취, 유 해한 미립자 그리고 화학 오염 물질을 제어하는데 사용된다. 환기가 부족할 경우 작업자의 건강과 안전에 문제를 일으킬 수 있는 한편, 가연성 기체나 분진의 경우 MEC(minimum explosive concentration, 최소폭발농도) 또는 LFL(lower flammable limit, 가연성한계) 이상으로 축적되면 연소나 폭 발을 일으킬 수 있다.(Cashdollar 2000) 국소환기장치는 과 도한 열과 오염물질을 가장 잘 제어할 수 있는 시스템이다. 이 장치는 열원 및 오염원 가까이에서 공기와 오염물을 흡입 함으로 일반적인 환기(희석)보다 낮은 기류속도로도 환기가 가능하다. 상세한 산업용 국소환기장치 설계와 선정은 5. 산 업용 국소배기를 참조한다. 일반적으로 환기는 기계환기, 자연환기 또는 이 둘의 조합 으로 구성된다. 기계, 자연환기 조합 시스템은 루버나 여타 통 풍구를 관통한 공기의 압력을 제어하는 급기장치, 그리고 루 버 또는 도어가 있는 배기장치가 포함될 수 있다. 기계환기장 치는 특히 극한 기후에서 환기제어 성능이 우수하고 쾌적하고 일정 수준의 환경을 제공한다. 일반적으로 이 환기장치는 작 업장에 공기를 일정하게 보내기 위하여 외기루버, 여과 기, 가 열기 혹은 냉각기, 송풍기, 덕트 및 취출구로 구성된다. 독성 의 가스, 증기나 유해한 에어로졸 오염물질이 없다면, 일반적 인 환기장치나 공기여과 기에서 정화된 공기를 환기덕트를 통 하여 재순환 시킬 수 있다. 이를 적절히 잘 이용하면 지속가능 한 산업환기 설계와 냉난방 비용 감소에 큰 도움이 될 것이다. 기본적으로 환기방식이 어떠하든지, 산업공간에 공급하여 야 할 외기는 항상(정상, 비정상이던지 간에) 오염되지 않아 야 한다. 보편적으로 다른 공장의 배기구가 있어 오염이 염려 되는 곳에서 외기도입부는 그 지점으로부터 떨어진 곳에 독립 적으로 배치하고, 이는 벽 부착형 후드 또는 루버 대신에 기 밀 처리된 단독 굴뚝이나 흡기덕트를 적용한다. 만약 이러한 대책을 강구할 수 없는 경우 입자 또는 활성탄 여과 기를 적용 한다. 국소배기장치가 입자, 증기, 가스로부터 오염된 공기를 제 거하지 못할 경우, 배기 시스템은 하나 또는 몇 개의 송풍기, 흡입구, 덕트, 공기여과 기를 필요로 한다. 여과 기를 통과 한 공 기는 외부로 배출하거나 일부를 건물에 재순환시킨다. 공기 여과 기의 효율은 환경법률을 준수해야 하는데, 이는 건물의 위치, 배경오염원농도, 오염물질의 유형과 독성, 배출구 높이 와 속도와 같은 변수에 영향을 받는다. 다수의 산업 환기시스템은 높은 온도의 공기 및 유해물질 을 동시에 배출한다. 이 때, 국소배기장치, 일반배기장치가 조 합된 환기시스템의 적용이 가능하다. 환기 관련 엔지니어는 가장 불리한 상태를 감안하여 급기와 배기를 신중하게 판단 한다. 예를 들어 후드의 배기를 위한 급기(make up air)는 온도조절 측면에서 미흡할 수 있다. 특히 계절적 기후 요인이 자연환기시스템의 성능에 미치는 점을 중시해야 한다. 배기의 유해성, 마모성, 부식성을 고려하여 덕트 재료를 선정하고 유 속을 설정한다. 중요한 사항으로 유해 배출가스가 인화성 가스 또는 먼지 인 경우, 환기장치의 모든 전기 부품은 그 지역에서 요구하는 전기안전등급(방폭등급)을 받은 것이어야 한다. 허용 가능한 화학 오염물질 및 열노출 수준을 명시하고자 할 때, 관련 엔지니어(산업위생사, 산업위생엔지니어)는 허용 한계에 관한 표준과 가이드라인을 참조한다. 작업장에서 허용 되는 화학 물질 농도의 법적 제한은 다음과 같다. ① 작업자가 최대한 환경에 노출될 수 있는 평균적인 근무 시간은 일간 8-10 시간, 주당 40 시간으로 가정한다. ② 단기간 노출 한계는 작업자가 15 분간 노출되는 동안 평 균 공기 중 위해가스 농도이다. ③ 최대 한계는 작업자가 언제든지 노출되는 시점의 농도 이다. 그러나 추위, 더위, 오염물질에 관한 직업적 노출 한계 는 안전을 담보하는 획일전인 수준이 아니다. 오히려, 작업자 에게 미치는 장기적 악영향을 제외하고 작업자가 일간 노출될 수 있는 조건을 나타낸 것이다. 낮은 비율의 작업자들이 직업 적 제한규정 이하의 노출에 영향을 받을 수 있기 때문에, 가 능한 가장 보수적으로 직업노출한계(occupational expo- sure limits, OELs)를 신중하게 통제한다. 유해 화학물질에 노출될 경우 오염원의 수, 발생 비율, 배 기후드의 효과 를 잘 알 수 없다. 결과 적으로 환기 기술자는 산업위생공학규정에 준하여 독성물질 또는 유해 화학물질을 통제해야만 한다. 그리고 산업위생사, 공정기술자, 환기기술자 는 긴밀하게 협력한다. 연소성 또는 가연성 화학물질에 노출될 경우 생명을 위해 또는 상해 가능성을 예방하기 위하여 오염원 밀도, 농도 그리 고 공간의 전기부품 등급, 과열 원인과 위치를 반드시 고려 한다. 이 장에서의 환기 적용, 기타 산업위생에 관한 기본원리 를 설명한다. 미국산업위생학회(AIHA 2011), 영국직업위생 학회(BOHA 2002), 미국보건부(DHHS 1986), 미국안전국 (2012), 직업안전건강학회(NIOSH 1986)에서 산업위생 원 론, 적용 정보를 참조하였다. 2. 환기설계 원론 실제의 산업 공간에는 정상, 비정상 조건을 가릴것 없이 가 연성, 연소성, 유독성 기체나 분진이 농축되어 존재할 수 있다. 그러한 공간에서의 생명 안전 주제에 대해서는 완전하게 다루 지 않는다. 미국소방협회(NFPA), 안전건강청(OSHA), 미국 | {}
b4df9197-856f-4012-aa24-ad3bfd28efae | 3권.pdf | 2.11-2 제 2 편 산업공조 표준위원회(ANSI) 등 공인 기관의 규정에 의하여 예방 조치 를 취한다. 기술자, 설계자, 시공자는 어떠한 조건에서든지 여 러 규정 사이 충돌이 있는 경우 생명안전 관점에서 우위에 있 는 조항을 채택한다. 2.1 일반환기 일반 환기장치는 열 배출, 오염물질의 허용수준 희석, 실내공 기 교환을 목적으로 급기하거나 배기한다. 환기는 자연환기 또는 기계환기시스템에 의하여 이루어진다. 산업분야는 ASHRAE Standard 62.1(2013)과 다른 표준(예 : NFPA)을 준수해야 한 다. ASHRAE Standard 62.1 에 제시된 농도 이상의 오염물 질이 포함된 공기(외기)는 실내에 공급할 수 없다. 만약 표준 목록에 없는 오염물질을 함유한 외기라 판단되면 관련기관에 허용수준을 문의 한다. 산업 오염물 제어에 관한 역할에 부가하 여 재실자가 발생시킨 이산화탄소는 ASHRAE Standard 62.2 에서 제시한 허용수준 이하로 충분히 희석한다. 복잡한 산업환기 문제들에 관하여 현장시험 외에도 실험모 델, CFD 모델이 자주 사용된다. 2.2 보충공기 작업자 쾌적성, 안전성 및 양호한 공정운전 조건을 제공하 기 위하여 다량의 공기가 배기될 경우, 이 공기가 잘 환기되 도록 설계 전략을 세우고 공기통로는 저항이 가장 적도록 계 획한다. 기술자는 안전하고 효과 적인 환기설계를 위하여 보충 공기의 거주역 급기에 관한 메커니즘, 위치, 물리적 변수를 전 략적으로 다루어야 한다. 보충공기를 양호한 분배시스템으로 여름에는 더 시원하게 겨울에는 더 따뜻하게 효율적이고 일관 되게 공급해야 한다. 보충공기에 관한 설계가 환기설계 계획과 통합되지 않았을 경우, 국소환기장치 및 연소기기의 비효율적 운전 그리고 재실자 쾌적과 환경제어 설정에 영향을 주는 기 류간섭이 발생될 수 있다. 연간 기후조건에서 적합하지 않은 창문 등의 공기 인입구가 있다면 옳지 않다. 보충공기에 관한 설계시 고려할 요소는 다음과 같다. ① 보충공기는 연소 소모량, 국소환기 또는 일반 배기량 공 정기계 소모량을 고려하여 충분한 양을 확보한다. ② 보충공기 급기시스템 디자인에서 적정 취출구를 선정하 여 불쾌적 드래프트를 제거하며 후드성능, 환경제어, 먼지발 생, 품질(공기온도 및 흐름 관련)에 영향을 주는 틈새바람을 예방한다. 설계자는 측면 배기 및 국소후드의 포집영역 가까이에 있 는 여타의 기류 장치를 고려한다. 통상적인 작업장에서 대형 송풍기가 후드 앞쪽에 서있는 작업자를 향하여 바람을 불고 있다. 이는 작업자 보호 관점에서 후드 성능을 비효율적으로 만든다. Ahn et al.(2008), Caplan and Knutson (1977, 1978), Tseng et al.(2010)은 실험실후드 앞의 공기흐름이 오염물질을 후드에서 운전자 호흡구역으로 이동시킬 수 있음 을 밝혔다. 후드는 문, 창문, 취출구로부터 안전한 간격을 유 지하며 거주역보다 높은 곳에 위치한다.(AIHA 표준 Z9.5, NEPA 표준 45) (3) 보충공기는 유해성, 인화성, 오염성 공기가 없는 깨끗 한 곳에서 유입한다. 급기는 필터를 거칠 수 있지만 틈새바람 은 쓸 수 없다. 공기의 이동에 관하여 ASHARE Standard 62.1 을 참조하기 바란다. (4) 유해성, 연소성, 인화성 화학물질로 오염된 공간을 위 한 메이크업 공기시스템은 ① 완전한 오염물 제거, ② 주위나 인근 공간으로부터 오염물이 틈새로 들어오는 것을 예방하기 위하여 반드시 오염공간에서 배출될 공간까지의 급기효율, 압 력, 혼합효율이 고려된 기밀한 덕트로 시공한다. (5) ① 문을 열 때 양압 또는 음압 발생에 따른 불안전상 태 방지, ② 드래프트 최소화, ③ 틈새바람 방지를 위하여 메 이크업 공기는 공간과 공간 사이의 압력과 공기흐름을 제어 한다. (6) 오염물질 농도를 줄이고, 온습도를 제어하고, 필요 없는 공기 이동을 줄일 수 있도록 메이크업 공기를 이용한다. (7) 열회수, 에너지절감을 할 수 있도록 메이크업 공기시스 템을 설계한다.(에너지절감, 회수, 지속가능설계 섹션 참조) 3. 쾌적성 및 희석환기 일반사항 쾌적한 작업장 환경을 조성하며, 오염물질을 제거하고, 환 기장치의 설치비와 운전비용을 줄이기 위하여 실에서 효과 적 인 공기확산, 적절량의 조절된 공기량을 설계하는 것이 필수 적이다. 환기시스템은 오염물질 농도가 직업노출기준(OELs) 의 허용한계 내로 유지될 수 있도록 적정한 유속, 온도의 공 기를 공급한다. 산업 환경에서 대부분의 경우 환기 목적은 쾌 적(최적)조건 보다는 수용가능한(견딜 수 있는) 조건을 제공 하는 것이다. 일반적인 환기시스템 설계에서 작업장의 열 부하 및 오염 최소화를 목적으로 국소환기, 복사선 차단, 장비 보온, 보호 등의 사안이 깊게 고려한다. 장비 운전실이나 제어부스와 같이 협소한 곳에서 에어컨으 로 환경을 제어할 경우 일반적인 공기 오염물 규제농도보다 더 낮은 수준으로 유지한다. 추운 기후지역에서는 건물 내부공기 압력을 높임으로써 외 피로부터의 틈새바람, 열손실을 줄일 수 있다. 회석 환기에 관 한 보다 상세한 정보는 ACGIH(2013)에 제시되어 있다. 3.1 급기량 산정 생산 공정 배기, 국소 환기, 오염 물질(가스, 증기, 입자) 희 석 목적의 배기가 양호하게 이루어질 수 있도록 충분한 급기 가 필요하다. 외기 도입 및 실내공기 배출에 있어서 오염물질, 유해물질(인화성)이 없어야 하고 공기흐름 방해 인자가 없어 야 하며 요구된 열환경이 제공한다. 급기량은 온도제어, 희석, 순환에 필요한 최대량이 되어야 한다. 3.2 공기공급 방식 작업장 급기는 자연 또는 기계적 환기시스템으로 가능하다. | {}
ddb7be7c-d58f-43c3-8a90-3d1a0b90495b | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-3 작업장에서 중력 또는 풍력에 의한 자연환기시스템이 꾸준하 고 광범위하게 쓰이고 있지만(특히 한 대 및 온대기후 지역에 서 내부 온도가 높은 건물), 이 방법이 큰 건물에서는 효과 적 이지 못하고, 드래프트의 원인이 되며, 오염물질을 충분히 제 거하기 힘들다. 왜냐하면. 이 방법이 필요수준 환경을 항상 일 정하게 유지할 수 없을 뿐만 아니라 효과 적인 여과 기능을 확 보할 수 없기 때문이다. 그러므로 대부분 산업 작업장의 환기 시스템은 압력차를 통한 환기(또는 환기장치 이용) 목적으로 루버나 출입문을 이용하고, 기계(송풍기 구동)환기시스템이나 자연환기 조합시스템을 적용한다. 산업 작업장에서의 대부분 환기방식은 혼합방식, 공기 교환, 국소환기이다. 3.3 혼합공기 분배방식 혼합시스템에서 급기는 거주역이 허용하는 유속보다 높게 유지되는 것이 일반적이다. 급기온도는 냉난방부하의 처리와 관련하여 거주역 온도와 같거나 높을 수도, 낮을 수도 있다. 급기 취출구가 제트기류로서 실내 공기를 혼합하여 분출될 때 유속은 감소하고 온도는 실내온도와 같아진다. 거주역은 제트 기류에 직접적이거나 이 기류로 생성된 역기류에 의하여 환기 된다. 적정하게 선정, 설계된 혼합공기분배 방식은 거주역과 그 윗부분에서 상대적으로 일정하고 양호한 기류, 온도, 습도, 공기질 조건을 조성한다. 급기시스템은 환기후드와 같은 오염 물질 제어 장치에 장애가 없도록 작업장에 급기한다. 가능한 경우 환기후드는 면풍속 0.5 m/s 이하를 유지한다. 3.4 교환 환기방식 거주역에서 요구하는 온도보다 약간 낮은 온도의 급기를 보 내고자 할 때 취출 급기속도는 0.5 m/s 이하가 되어야 한다. 그렇지 않으면 밀도 높은 냉기류가 바닥으로 펼쳐지면서 낮은 곳으로 퍼지게 된다. 열원과 가까이 있는 공기는 가열되 어 대류현상에 따라 위로 상승하여 천장을 따라 퍼지게 된다. 낮은 곳의 기류정체역 높이는 실의 체적, 공급 공기온도, 열원 과 대류 분포에 따라 달라진다. 바닥이나 그 근처에 위치한 취출구에서 거주역으로 직접 급기를 불어내는 경우도 있고, 전산실이나 고온의 작업장과 같은 곳에서는 돌출된 바닥에서 급기되는 경우가 있다. 이 때 배기는 천장, 지붕 또는 그 근처에 두어야 한다. 교환환기는 일반적으로 유럽에서 많이 이용된다. 이 방식은 주위 공기보다 실내공기 온도가 높을 때 부력을 이용하는 것으 로 실내 따뜻한 공기가 오염물질과 함께 배출되는 원리에 따른 것이다. 열 및 오염물질이 대류 이동되는 난류발생 개소에서 이 방식을 적용하는 것은 바람직하지 않다. 교환방식 공기분배 시스템에 관한 상세한 정보는 Chen 과 Glicksman(2003)과 Goodfellow 와 Tahti(2001)를 참조바란다. 3.5 국소 환기방식 특정 작업장 또는 몇몇의 항구적 작업장에서는 국소적으로 급기한다(그림 1 참조) 작업자 쾌적 및 오염물농도 감소를 위 ![image](/image/placeholder) a. 에어샤워 ne b. 수평공기공급 C. 수직공기공급 그림 1 국소환기시스템 | {}
bf4e6c02-4b28-4b7b-9eac-e026fafc6e10 | 3권.pdf | 2.11-4 제 2 편 산업공조 하여 호흡 존에는 조절된 공기를 급기한다. 이러한 존은 주위 공기보다 깨끗하게 유지해야 한다. 국소환기시스템에서 아래 의 하나 이상의 장치에 의하여 급기한다. (1) 노즐과 그릴, 특별히 설계된 저속치환장치 (2) 작업장주변에 수직으로 내려온 덕트에 연결된 천공판넬 3.6 국소환기 위치 및 국소냉방 공간 전부를 쾌적하게 유지할 수 없는 무더운 작업장이 있 는 경우가 있다. 그러나 환경제어캐빈, 개별냉방, 국소냉방 및 국소환기는 작업조건을 개선할 수 있다. 특별한 경우 공기흐 름이 영향 받지 않도록 급기지점(또는 자연환기지점)에서 환 기후드, 캐빈까지 최소거리를 필요로 한다. (1) 환경제어캐빈(environmentally controlled cabins) 예로써 운전캐빈, 강단, 제어실, 인클로져에 이를 적용한 경 우 쾌적한 열환경을 제공할 수 있고, 여과 기를 설치한 전용 공기청정 가압장치를 이용할 경우 공기환경을 개선할 수 있 다. 이러한 방식은 작업환경을 보호하는데 있어서 항상 설계, 시공, 유지관리 경제성을 확연히 얻게 해 준다. (2) 국소 냉방 이는 보편적인 열환경 개선 방식으로 복사수준(평균복사온 도 변화), 대류수준(기류속도, 급기온도 변화) 변화를 단편으 로 또는 복합으로 제공하는 것이다. 국소냉방 장치는 작업장 에 고정된 것, 개별냉방, 작업복 부착형이 있다. (3) 국소 배기 이는 공정 또는 고온 열원으로부터 발생된 과열을 제거할 수 있는 또 다른 방법이며 국소 냉방보다 더 에너지절감을 할 수 있는 첫 번째 고려대상이다. 3.7 탈의 실, 화장실, 샤워실 환기 탈의 실, 화장실, 샤워실의 냄새 제거와 습도 감소를 위해서 는 환기가 중요하다. 특수 산업분야에서는 작업장 오염제어를 위하여 음식물과 호흡의 경로 차단을 요구함으로 탈의 실, 샤 워실, 식당, 휴게실에 전용 환기시설을 포함한 적정한 위생시 설을 구비한다. 환기관련 정부, 지자체 규정은 설계 초기에 협 의한다. 급기는 문 또는 벽부착 그릴로부터 유입될 것이다. 몇몇 사 례에서 작업장 공기가 오염되어 여과 또는 청정한 공기를 필요 로 한다. 작업장 오염물질 제어가 부적합하거나 불가능한 경우 탈의 실, 식당, 휴게실에 양압을 가하여 작업자가 오염원에 최소 한 노출되도록 하여 작업장 오염수준을 최소화한다. 몇 가지 경우에는 처리된 급기가 드래프트, 외부 오염원 또는 과다한 실내 습도에 따른 응축으로 인하여 효과 가 나쁠 수 있다. 기계환기에 의한 급기를 이용할 때 급기시스템은 공간 전 체에 공기를 급기할 수 있도록 취출구 그릴과 같은 적절한 덕 트와 공기분배장치를 사용한다. 탈의 실 배기에서, 화장실과 샤워실을 먼저 배기하고 필요하 다면 탈의 실은 그 다음으로 배기한다. 개방된 천장으로 배기 하는 것은 마지막 선택사항이다. ASHRAE 표준 62.1 과 다 수의 지역규정에서 관련 요구사항을 제시하고 있다. 3.8 지붕 환기 지붕 환기는 건물의 상부에 위치하면서 열을 배출하는 출 구인데, 외부 기상조건에 지붕이 잘 견디도록 설치해야 한다 (Goodfellow 1985) 굴뚝효과 및 풍령 유인 효과 가 지속적으 로 환기를 이끌고 원형환기장치를 작동시키는 힘이 되는데 이 는 중력(부력)의 원리에 의한 것이다. 원형환기장치는 송풍기 날개(배럴)와 모터를 구비하고 있어 중력 또는 강제 환기를 할 수 있다. 다수의 환기장치 디자인이 실용화되어 있다. 낮은 환기장 치, 빗물 후드장착 굴뚝 송풍기, 중력 추에 의하여 개폐가 가 능한 슬릿 나비형식 환기장치가 있다. 이는 최소의 밀봉과 중 력이 없는 가운데 환기가 가능하도록 한 것이다. 스플릿 나비 댐퍼는 송풍기의 송풍 소음을 증대시키는 경향이 있고, 강풍 발생 시 쾅하고 닫혀 손상될 수 있다. 동력지붕환기장치는 자 주 소음 문제를 일으키므로 제작자는 소음등급을 검토한다. 소음등급에 따라 소음감쇄기 설치를 검토한다. (1) 환기 모니터 이는 실제로 밀도 높은 열부하 제거에 효과 가 크다. 하나의 형태로, 모니터는 효과 적이고, 내기후성이며, 역풍방지 기능을 가졌다. 이는 겨울에 닫혀서 열을 보존한다. 이는 오로지 지붕 면적, 적정 위치, 최소 공기 인입량에 따라 용량이 제한된다. 주변의 대기와 약간의 압력차에 의하여 지속적인 환기가 이루 어지고 건물의 전기등급을 줄여줄 수 있다. 전형적으로 NEPA 표준 496 에 의하여 클래스가 정해져 있다. (2) 중력 환기 이 방식은 효과 가 높은 것으로 운영비가 낮고 소음이 없으 며, 자기조절기능이 있다. 중력 환기장치는 주변 환경에 크게 영향을 받기 때문에 기체나 에어로졸 오염물질의 제어보다는 열 배출 제어에 쓰인다. 특히 난방시즌에 환기시스템이 양압 을 유지하도록 주의 한다. 그렇지 않을 경우 외부공기가 실내 로 유입될 수 있다. 열 제거 능력의 순서는 다음과 같다. ① 원형 중력 또는 풍동 환풍기 ② 송풍기 모터 부착 원형 중력 환풍기 ③ 동력형 낮은 후드 환풍기 ④ 동력형 수직상향 환풍기이다. 수직상향의 측판은 공기를 상향으로 유도하는 배플을 지니 고 있다. 환기의 수직 배출은 그림과 솔벤트 증기의 응축 피 해를 줄일 필요가 있다. 모터직결 송풍기가 부착된 환기장치 는 벨트 수리를 없애는데 적합하다. 원형 중력 환풍기는 낮은 열부하의 창고나 공장에 적합하고 높은 천장에 구조부담을 줄 여줄 수 있다. 간소화된 연속 환기 장치는 기계적인 동력 없이 효과 적으 로 작동해야 한다. 환풍기의 성능을 확보하려면 유입되는 공 기를 위해 충분히 낮은 위치에 개구부가 필요하다. 불충분한 유입면적 및 큰 공간의 기류는 중력 지붕 환풍기가 작동하지 않는 가장 일반적인 이유이다. 외벽의 흡입구가 장비에서 멀 리 떨어져있는 큰 건물에서는 고온의 장비 주위에 공기를 필 수적으로 공급한다. 모니터는 기계적 도움 없이 효율적인 환기가 가능하다. 환 | {}
373a4af3-eac3-40cd-971a-9c8664cd6e71 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-5 기성능 확보를 위하여 낮은 곳에 개구부를 두어야 한다. 불충 분한 개구부 면적 및 공기유입은 중력환기 성능 부조화의 원 인이다. 외벽 개구부가 장비와 멀리 떨어져 있는 큰 건물에서 는 고온의 장비주위 공기가 양호하게 순환될 수 있다. 지붕(자연)환기와 비교하여 기계환기 동력비는 환기성능의 장점에 의하여 상쇄될 수 있다. 기계환기는 작은 개구부에서 도 공기유동을 좋게 하는 압력조절기능을 갖추고 있다. 인입 개구부의 크기는 건물의 높은 음압에 의한 문제의 해결과 틈 새바람을 회피하는데 적합하도록 결정한다. 때때로 기계환기 시스템은 작업장이 양압을 유지하도록 보충공기를 충분히 공 급하도록 설계한다. 지붕 환기는 기계적 운영의 개구부 크기와 송풍기 파워 배 기를 포함할 수 있다. 자연환기를 이용하고자 할 때, 운영자는 공장의 상부 개구부와 댐퍼의 조절로 가능하다. 4. 배열제어 환기 제어만으로는 산업 작업장의 열 스트레스 기준을 만족 시키기는 어려울 수 있다. 국소냉방, 작업 및 휴식 패턴 변화, 복사차단과 같은 부가적인 제어로 최적의 해법을 얻을 수 있다. 4.1 배열환기 다수의 산업공정은 많은 양의 열과 습기를 주변 환경에 방 출시킨다. 그러한 환경에서 특히 여름철에 쾌적한 상태를 유 지한다는 것은 경제적으로 거의 불가능할 것이다. 쾌적 조건 은 육체적(생리적)으로 판단할 필요가 없다. 인체는 주의 환 경과 열적 평형을 이루는데, 적정한 온습도를 유지할 때 쾌적 한 환경을 형성할 수 있다. 공정 발생 열 및 습기가 낮은 수 준에서 중간 수준까지의 환경에서 짧게 일하는 작업자에게는 쾌적한 조건(공기조화 등)을 제공할 필요가 없다. 그러한 경 우 환기만으로 과다한 육체적(생리적) 스트레스를 예방할 필 요가 있을 것이다. 환기 기술자는 반드시 고온/건조 환경 및 덥고/습한 환경을 구별하여 제어 필요성을 검토해야 한다. 고 온/건조한 곳에서 공정은 수분 없이 현열(주로 대류 및 복사 성분)만 배출한다. 이러한 환경은 작업자의 열 부하를 증대 시키는 반면 땀의 증발에 의한 냉각 수준을 증대시킬수도 있 다. 인체의 열평형은 유지되지만 많은 땀의 원인이 될 수도 있다. 고온/건조한 작업장의 예는 용광로, 단조, 금속의 압출 및 압연, 유리성형공정 등이 있다. 습기를 배출하는 공정은 덥고/습한 환경을 형성시키는데 주로 잠열을 배출한다. 이러한 환경에서 작업자는 현열부하를 크게 갖지 않지만 습도의 증대로 땀의 증발에 의한 인체 냉각 이 심각하게 감소한다. 덥고/습한 환경이 고온/건조한 환경보 다 위험 잠재성이 더 많다. 덥고/습한 환경의 전형적인 예로 방직공장, 세탁소, 염색, 광산이 있으며, 먼지제어를 위하여 물을 많이 쓰는 곳이 있다. 산업의 열 부하는 지역기후로부터도 영향을 받는다. 일사 획득 및 높은 외기온도는 작업장의 열 부하를 증대시키지만 국소 공정에서 배출된 열부하와 비교해 볼 때 덜 중요할 수도 있다. 외기습도는 개인의 증발냉각을 제한하여 고온/건조 조 건에서 일하는 작업자에게 영향을 미치는 중요 변수이다. 덥 고/습한 작업환경의 경우 외기의 습기가 공정에서 배출되는 습기와 비교하여 덜 영향을 미치는 반면 일사획득과 높은 외 기온도는 큰 영향을 미친다. 일반적으로 더위와 추위 조건에서 인체 열쾌적 평가방법은 인체의 열평형에 기반을 둔다. 불균등한 복사, 과도한 기류속 도, 수직 온도차, 뜨겁거나 찬표면(바닥, 기계, 공구 등) 접촉 으로 인하여 인체의 일부분이 영향을 받을 때 작업자는 견디 기 힘들다고 할 수 있다. 4.2 열스트레스 - 온열 표준 열환경 평가에 있어서 또 다른 열 스트레스 지표로 아래 식 (1), (2)와 같은 습구흑구온도(WBGT; wet-bulb globe temperature)가 있다. 일사가 있는 옥외 환경을 평가할 때, WBGT = 0.7tnwb +0.2tg +0.1tdb (1) 실내 또는 일사가 없는 옥외 환경을 평가할 때, WBGT = 0.7tnwb +0.3tg (2) 여기서, tnwb : 자연환기가 있는 곳에서 습구온도(기류속도 범위 가 정의 되지 않음; 포화온도 또는 공기선도의 습 구온도와 다름), °C tg : 흑구온도, °C(vernon bulb thermometer, 150 mm) tdb : 건구온도(일사 차단된 상태), °C 식 (1). (2)에서 계수는 각종 온도가 미치는 영향 정도의 비율이다. 육체적 활동의 차이에 관한 열 스트레스 허용한계는 그림 2(NIOSH 1986)와 같다. 이 그림에서 노동형태(시간당 작업, 휴식 비율)에 따라 작업자 노출 환경의 WBGT 허용한계를 나타낸 것이다. WBGT 지표는 더운 환경을 평가하기 위한 국제표준(ISO 7243, 7730, 7933)이다. WBGT 지표와 활동량은 1 시간 평 균값으로 평가되어야 한다. 즉, WBGT 와 활동량은 연속 작 업의 경우 1 시간 평균값으로, 간헐적인 작업의 경우 2 시간 평 균값으로 측정, 평가한다. 이는 NIOSH 가 권장하더라도, 산 업안전보건국(OSHA)이 지닌 유일한 규정은 아니며, 미국 이 외 지역에서 적용되지 않을 수 있다. WBGT 는 일반적으로 열 스트레스를 결정하는 다른 방법과 함께 사용된다. 그림 2 는 열스트레스 노출 한계를 평가하는데 유용하지만 제어 목적이나 쾌적성 평가에 제한적으로 사용된다. 기류속도 와 선도상 습구온도 측정은 보통 쾌적성 제어에 필요하고, WBGT 판단에는 간접적으로 적용된다. 열스트레스지수(HSI) 를 비롯한 기타 유용한 도구에 대한 정보는 2013 ASHARE 핸드북 - 기초 및 ISO 표준 7243, 7730 및 7933 의 9 장에서 | {}
d5b7fc2c-7a85-4447-a80c-8d022a0b92e5 | 3권.pdf | 2.11-6 제 2 편 산업공조 Chart Type: bar 100 200 300 400 500 600 (25) 작업, 휴식 (75) 떄시간(h) 32.2 31.6 28.5 29.0 28.8 28.9 (50) 작업, 휴식 (50) 떄시간(h) 11.8 12.6 7.9 28.5 30.9 29.8 (75) 작업, 휴식 (25) 매시간(h) 31 30.5 30.3 28.5 27.0 28.8 (8 시간 연속작업) 32.5 30.5 29.5 28.5 28.4 28.3 그림 2 고온다습 환경 작업자의 WBGT 노출 한계(NIOSH 1986) 찾을 수 있다. 인간과 환경 사이의 관계는 다음의 4 개의 독립적인 물리적 변수에 의해 결정된다. ① 건구온도 ② 복사온도 ③ 상대습도 ④ 기류속도 기초대사량(신진대사량) 및 착의 량과 함께 이러한 요인들 은 여러 수준의 열스트레스를 평가하기 위하여 다양한 방법으 로 연계될 수 있다. HSI 는 땀에 의해 젖은 피부의 비율로 정 의된다. HSI = Esk / Emax x 100 여기서, Esk : 피부의 증발 열손실, W/m2 Emax W/m2 : 피부의 최대증발 열손실, 기초대사, 복사열 취득(또는 손실), 대류 열취득(또는 손실) 및 증발(땀) 열취득(또는 손실)의 상대적 기여도를 통합하여 평 가한다. 복사 감소, 작업/휴식 패턴 변화, 국소냉각 및 냉각조끼 및 의복 착용과 같은 방법을 통한 열스트레스 감소에 관한 상세 정보는 ACGIH (2013), Brief et al. (1983), Caplan (1980), NIOSH (1986), Ontario MOL (2009)을 참조바란다. 4.3 열노출 제어 (1) 열원 제어 (3) 고온 장비는 충분히 보온하거나 옥외에 설치, 증기 발생 수 조에는 덮개를 설치, 고온의 배수는 전용 배수관을 적용, 증기 분출이 염려되는 밸브나 부속의 기밀을 유지하고 국소환기나 일반 환기를 적절히 적용하면 작업장의 열 노출을 감소시킬 수 있다. (2) 국소환기 국소환기는 주위 공간으로부터의 최소한 공기를 제거하면 서도 고온 공정 또는 장치에서 배출된 고온 가스로 인하여 가 열된 공기를 제거할 수 있다. 오버헤드 캐노피 후드를 이용한 국소환기시스템의 상세한 부분은 2. 산업용 국소환기에 기술 되어 있다. (3) 복사 차폐 일부 산업의 경우 주요 환경적 열 부하는 산업로, 오븐, 연 도, 굴뚝, 보일러, 용융금속, 고온 금속괴, 주물, 단조와 같은 고온의 물체 및 표면으로부터의 복사선이다. 이러한 환경에서 공기 온도는 복사선 영향을 덜 받기 때문에 환기의 열 노출 제어 역량이 한정적이다. 이러한 환경에서 작업자에게 투시되 는 복사선을 효과 적으로 제어하려면 열원 주위를 단열하거나 복사 차폐를 설치하는 수밖에 없다. 효과 적인 복사차폐 설치방법은 다음과 같다. ② 수냉식 열 흡수 차폐 이는 장비로부터 열을 흡수하거나 제거한다. ① 반사판 반사 금속 판재 또는 단열 판재를 고온 장비에 부착하거나 장비 주위에 반원형으로 바닥에 세운다. ③ 투사 차폐 열반사 강화유리, 반사형 금속체인커튼, 금속 망사스크린은 고온 장비 감시를 방해하지 않으면서 복사선을 제어한다. ④ 플렉시블 차폐 알루미늄으로 처리된 직물은 높은 수준 의 복사선 차폐성능을 제공한다. ⑤ 복사선 보호복 반사재질의 앞치마, 장갑, 안면가리개는 양호한 복사차폐 성능을 제공한다. 극한의 복사선에 노출될 경우 물 순환 냉각튜브가 장착된 냉각복이 필요할 것이다. 만약 차폐장치가 양호한 반사재라면 강한 복사열로부터 보 호받을 수 있을 것이다. 밝거나 광택이 있는 얇은 금속판, 스 테인리스 판, 평면 또는 주름진 알루미늄 판은 효율적이고 내 구성이 좋다. 포일로 덮은 플라스터 보드는 내구성이 미흡한 반면 반사성능은 좋다. 차폐 판의 지속적인 반사성능 확보를 위해서는 밝고 깨끗한 상태를 유지한다. 복사선 차폐는 다중 의 층으로 형성하였을 때 보다 효과 적이다. 국소환기시스템으 로 고온 가스를 배기할 경우 차폐 막은 복사선을 열원으로 재 반사한다. 열원 주위를 완전히 차폐하지 않으면 적외선이 시 원한 곳이나 작업장으로 반사될 수 있다. 반사 복사열이 투사 되는 방향에는 적정한 반사 차폐를 고려한다. (4) 국소 냉방 고원 열원 가까이 위치한 작업장에서 복사 차폐로써 완전히 복사선을 제어하지 못할 경우 국소냉방이 대체될 수도 있다. ASHRAE 핸드북(2013) 기초편 20 장을 참조하기 바란다. 4.4 에너지 보존, 복구 및 지속가능성 산업 플랜트 환기를 위해서는 대용량의 풍량을 요구하므로, 에너지 절약과 보존이 수행되어야 하는데 생명과 연관된 문제 가 아니라면 많은 에너지 절감이 가능하다. 그러므로 치명적인 생명 안전문제를 완전히 해결한 다음 산업플랜트 설계의 초기 단계부터 안전 및 에너지 절감에 관하여 통합적으로 고려하여 야 한다. 에너지회수 장치를 선정할 때, 위험물 또는 오염물질 | {}
9ada1bdd-a2a6-4def-aeff-540ec5ecae4e | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-7 이 배기된다면 장치재료가 부식되지 않고 견딜 수 있어야 한 다. 에너지 회수에 관한 지방정부의 규칙을 확인한다. 어떤 경우에는 건물에 비가열 또는 부분 가열 보충공기 (make up air)가 급기될 수 있다. 이 절의 대부분의 에너지 보존 및 회수방법이 가열공기에 적용되지만 냉각 공기에도 적 용한다면 절약효과 는 비슷하다. 에너지 보존 및 회수를 위한 방법은 다음과 같다. ① 초기 설계 단계에서 열 부하를 최소화하기 위해 공정 및 장비에 단열재, 열차폐판을 준비한다. 방폭 및 유리 면적 축소가 필요할 수 있다. 후드 및 프로세스에 대한 배기 요구 사항을 검토하여 실용적이고 안전한 최소 수준으로 유지한다. ② 연중 최적의 작동을 고려하여 급기장치와 배기장치 등 일반환기 시스템을 설계한다. 배기 기능에 영향을 미치지 않 으면서 가능한 작업구역 가까운 곳에 공기를 공급한다. 공간 오염 수준을 증가시키지 않으면 깨끗하고 재순환된 공기를 겨 울철 보급공기를 사용할 수 있다.(자세한 내용 및 제한 사항 은 ACGIH 2013 참조) 간헐적 추출물을 사용하는 경우 공급 장치에 의한 공간의 과도한 압력을 방지하기 위해 공급 및 배 기 시스템을 연동시킬 수 있다. ③ 공기 대 공기, 물 대 공기, 고온가스 대 공기 방식의 열 교환기를 통하여 건물의 배열을 회수하거나 공정발생열을 회 수할 수 있다. 로터리방식, 재생산방식, 코일방식, 공기 대 공 기 방식의 배열회수장치에 관하여 2012 ASHARE 핸드북 HVAC 시스템 및 장비의 제 25 장 및 제 26 장에서 폭넓게 논 의되었다. 에너지 회수는 ACGIH (2013)의 제 5 장과 제 11 장에서도 논의 되었다. ④ 생명 안전을 해치지 않는다면 경제성을 위하여 열회수 시스템을 구동해야 한다. 인간 활동(호흡)이 주된 환기 요인 이 아닌 곳에서 CO2 농도 기반환기가 유용하지는 않지만, 산 업환기 시스템은 급기 및 환기를 통하여 공정을 유지 한다. 공간에 독성 오염 물질 또는 위험한 인화성 물질이 포함되어 있지 않은 경우 야간, 주말 또는 작업이 중단될 때마다 공정 장비와 후드 필요량에 균형을 맞춘 회수시스템의 작동이 필요 하다. 난방 공기의 온도는 최소로 유지하고 냉각 공급 온도는 프로세스 요구사항 및 작업자 쾌적을 위하여 유지한다. 과다 한 가열에 따른 음압으로 불쾌한 드래프트가 발생하지 않도록 건물의 압력 규현을 잘 유지한다. 온도상한 설정이 중요하다. ⑤ 건강에 문제없고, 인화성이 아니라면 재순환이 가능하 다. 그러나 이 경우에도 허용농도한계를 초과 하지 않도록 해 야 한다. 재순환 공기가 공간으로 되돌아감에 따라 부분적으 로 여과 된 반환 공기 중의 오염물 농도가 이미 공간에 존재하 는 오염 물질 수준에 가중된다. 작업자가 노출되는 시간 동안 농도가 허용 가능한 시간평균농도(TWA, time- weighted average, ppm)를 초과 하는지 여부를 결정한다. 이 시간은 일반적으로 8 시간으로 가정된다. 주기적 모니터링이 필요하 다. 오염 물질의 독성에 따라 모니터링 시스템은 일정한 형태 의 시정 조치를 취하거나 목표 수준(한 번의 안전한 노출 한 도) 농도가 달성된다. 재순환으로 인한 예측 에너지 비용 절 감은 공기 정화 및 모니터링 요구 사항(모니터링 장비의 교정 및 유지 보수 포함)의 필요한 비용과 비교 검토한다. 공기흐름이 일정하다고 가정하면 작업자 호흡구역에서 예 상되는 TMA 농도를 계산할 수 있다. (ACGIH 2013) QB CB= (Co-Cm)(1-f)+(Co-Cm)f QA (3) +KBCR+(1 - KB)CM 여기서, CB : 재순환동안 작업자 호흡구역의 오염물질 농도(TWA), ppm QB : 재순환을 고려하지 않은 총환기량, m2/s QA : 재순환을 포함한 총환기량, m2/s CG : 재순환이 없는 경우의 공간평균농도, ppm f : 작업자가 작업장에서 보낸 시간의 비율 Co : 재순환이 없는 경우 작업자 호흡구역 오염물질 농도(TWA), ppm KB : 재순환 공기로 구성된 작업자 호흡구역 공기비율, 0~1.0 CR : 재순환 공기(공기여과 기 이후) 배출농도, ppm 또는 (1-7)(CE-KRCM) CB 1-(1-n)KR 여기서, 7 : 오염물질에 대한 공기여과 기 효율(분수) CE : 재순환 없는 국소 배기가스 농도, ppm KR : 재순환 공기비율, 0~1.0 CM : 보충 공기 오염물질 농도, ppm 기타 재순환 시스템의 예는 Good flow and Tahti (2001) 의 8 장에 나와 있다. 5. 산업용 국소배기 5.1 개요 국소환기와 는 산업설비에서 발생하는 다양한 유해 가스, 열, 증기, 분진 등이 산업환경에 확산되어 작업자나 제품, 생 산시설에 악영향을 미칠 뿐 아니라 상당한 위험성을 동반하는 경우도 있으며, 또 설비의 종류에 따라서는 환경에 영향을 미 치는 물질을 포함하는 배기도 있어 이것들을 방지하기 위한 설비이다. 산업설비에서 환기의 주된 목적은 다음 그림 3 과 같다. 산업설비에서는 전체 환기에서도 국소 환기에서도 오염물 질을 노동 환경으로부터 배제하는 것, 고온 상태를 냉각하는 것, 또는 고온 상태를 완화하는 것이 제일 중요하지만, 환기 본래의 자세로부터 생각하면, 우선 국소 환기를 최우선으로 하고, 전체 환기를 보조적으로 생각한다. | {}
2362ca5d-803d-454b-8577-773d22b25faa | 3권.pdf | 2.11-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 작업자의 노동환경 유지 오염물질의 희석 제거 제품 생산시설의 유지 발생 열의 제거 (냉각) 지구 환경에 대한 배려 a. 목적 자연환기 전체환기 기계환기 생산시설의 환기 국소환기 국소환기 국소배기 배기처리 b. 분류 그림 3 환기의 목적과 분류 5.2 설계조건 작업자를 대상으로 하지 않는 산업시설에서 환기설비에 의 한 온습도 조건은 각각의 시설 요구조건을 검토한 후 결정해 야 한다. 일반적으로는 전기, 전자기기 등의 특성상 온도 상한 치는 40°C 이하가 바람직하다. 건물의 규모, 구조, 실 · 내외의 온습도, 오염물질의 발생 상황 등을 잘 검토한 후 필요 환기량을 산정해야 하지만, 일 반적으로 목표가 되는 환기횟수를 표 1 에 나타내었다. 생산시설에 따라서는 작업자가 노동환경을 유지하기 위해 법률에 의해 규정으로 정해진 경우도 있다. 1) 자연 환기 자연 환기는 실내외의 온도차에 의한 부력과 외부와 의 자 연풍에 의해 발생하는 압력을 이용한 방법으로 다음과 같은 특징이 있다. ① 운전동력비가 들지 않는다. ② 계절에 의한 외기 온도의 변화에 영향을 받기 쉽다. ③ 바람의 강약, 바람의 방향에 영향을 쉽게 받는다. ④ 급배기구의 위치 관계에 의해 환기량이 좌우된다. ⑤ 송풍저항에 제한을 받기 때문에 급배기구가 대형화된다. 특히 천정이 높고, 또는 실내의 온도가 외기 온도보다 높고, 먼지나 티끌이 발생해 환경이 나쁜 공장 등에서는 굴뚝 효과 를 이용한 자연 환기를 실시하는 것이 효과 적이다. 공장 등의 전체 환기를 실시하기 위한 자연 환기장치로 모니터 벤틸레이 터(monitor ventilator) 등이 있지만, 국소적으로 먼지나 티 끌이 다량으로 발생하는 경우, 고온이 발생하는 장소가 있는 경우에는 자연 환기만으로는 충분하지 않으므로 후드 등에 의 해 국소환기나 기계환기를 필요로 한다. 2) 기계환기 기계환기는 송풍기 등을 이용해 강제적으로 환기를 실시하 는 방법으로 다음과 같은 특징이 있다. ① 운전 동력비가 든다. ② 송풍기 등이 소음원이 되기 쉽다. ③ 필터 등에 의해 급배기를 처리할 수 있다. ④ 송풍기에 의해 안정된 환기량을 얻을 수 있다. ⑤ 실내의 차압을 임의 로 설계할 수 있다. 전체 환기를 채용하는 경우는 다음과 같다. ① 평균적으로 넓게 열량이나 수분이 발생하는 경우 ② 평균적으로 넓게 가스, 흄(fume), 스모크, 분진이 발생 하는 경우 ③ 국소환기로 배출되지 않는 누설분을 배출하는 경우 ④ 결로방지를 위해 천정 내의 높은 습도의 공기를 제거하 는 경우 ⑤ 발생원이 이동하는 경우 5.3 국소환기 발생하는 유해물질이나 열 등을 주위로 비산시키지 않도록 발생원 바로 옆에서 포착하여 배출하는 것이 국소 환기로, 다 표 1 산업시설의 환기횟수 (전체 환기의 경우)1) ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ 장 소 ¦ 환기횟수 [회/h] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 험 실 축 사 양 계 장 보 일 러 실 양 조 실 컴 프 레 서 실 영 사 실 기 관 차 차 고 발 전 소, 변 전 소, 축 전 지 실 목 공 장 ¦ 20~60 6~60 20~40 20~30 12~30 15~30 10~20 12~30 12~20 ¦ 기 계 공 장 일 반 공 장 섬 유 공 장 , 방 직 공 장 자 동 차 수 리 공 장 제 당 , 제 과 , 식 품 공 장 식 육 공 장 제 유 공 장 종 이 공 장 열 처 리 , 주 조 , 단 조 ¦ 7~10 6~12 6~12 8~12 8~12 12~20 15~20 20 10~30 ¦ 제 분 장 화 학 약 품 공 장 도 금 공 장 염 색 공 장 유 해 가 스 발 생 공 장 흄 (fume) 발 생 공 장 빵 공 장 철 공 소 도 장 공 장 ¦ 8~15 12~30 15~30 30 30 이상 12~60 20~60 30~60 60~120 ¦ 주) 1. 건물을 모두 전체 환기할 경우의 값이다. 만약 국소 환기와 병용할 때에는 풍량을 적게 해도 된다. 2. 풍량에는 상당한 여유가 있다. 건물과 생산조건에 따라 풍량을 조정한다. | {}
1966c7b5-933a-40ff-a346-13f47200fe02 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-9 음과 같은 경우에는 국소 환기를 채용한다. ① 유독성이 강한 오염가스가 발생하는 경우 ② 무거운 가스나 유독한 분진, 흄이 발생하는 경우 ③ 국소적인 고온 열원이나 유해한 수증기의 발생원이 있 는 경우 ④ 배출물에 대해 분진, 집진 및 배기 처리를 필요로 하는 경우 그리고 일반적으로 자주 채용되는 후드에 의한 국소 배기 에 대해 서술한다. 후드에는 포위식 후드와 외부식 후드가 있 다. 그림 4 에 각 종류의 후드를 나타내었다. 1) 포위식 후드 ① 오염물 발생원을 모두 후드로 감싸고, 개구부에서 후드 안으로 향하는 기류에 의해 오염물이 외부로 세거나 확산하는 것을 방지하는 것을 말한다. ② 일반적으로 부스, 드래프트 챔버, 안전 캐비닛, 홈 후드 로 불리는 것이 이것에 포함된다. ③ 개구부에서의 풍속 분포가 가능한 한 균일하게 되도록 배기 덕트의 접속위치, 형상에 대한 검토가 필요하다. 표 2 후드의 형식에 따른 제어 풍속 ¦ 형 식 ¦ 형 식 ¦ 제어 풍속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포위식 후드 ¦ 포위식 후드 ¦ 0.4 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 측방 흡입형 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 하방 흡입형 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 외부식 후드 ¦ 상방 흡입형 ¦ 1.0 m/s ¦ 표 3 물질의 상태에 따른 제어 풍속 ¦ 물질의 상태 ¦ 제어 풍속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스상태의 물질 ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 입자상태의 물질 ¦ 1.0 m/s ¦ ④ 개구부에서의 풍속을 필요 이상으로 크게 하면 작업자 나 장애물에 의해 개구면에서 국부적인 부압이 발생해 오염물 이 유출되는 원인이 된다. ⑤ 포위식 후드의 개구면에서 오염물을 제어하는 경우의 풍속을 제어풍속이라고 한다(그림 5). ⑥ 후드의 형식과 물질의 상태는 표 2 및 표 3 에 나타낸 ![image](/image/placeholder) a, 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) t b. 그라인더용 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) c. 측방 흡입 후드 d. 상방 흡입 부스 ![image](/image/placeholder) 플랜지 e. 측방 흡입 장방형 후드 ![image](/image/placeholder) f. 캐노피 후드 ![image](/image/placeholder) g. 원형 후드 ![image](/image/placeholder) 플랜지 개방조 h. 하방 흡입 그리드형 후드 i. 측방 흡입 슬롯(slot)형 후드 그림 4 각종 후드 ![image](/image/placeholder) 개구면에서 오염물을 제어(제어 풍속) 그림 5 포위식 후드 ![image](/image/placeholder) 플랜지 발생원 플랜지 폭 오염물을 포착 ≥A 그림 6 플랜지 폭(A: 후드 개구면 면적) 그림 7 외부식 후드 | {}
e3020dbe-9d3e-453f-8b8c-236e9f29ec2e | 3권.pdf | 2.11-10 제 2 편 산업공조 표 4 오염원에 부여하는 포집 속도 ¦ 오염물 발생 상황 ¦ 포집 속도[m/s] ¦ 작업 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기의 움직임이 거의 없는 장소에서 속도 없이 발생 ¦ 0.25~0.5 ¦ 액면에서 증발하는 증기, 탈지, 도금 ¦ ¦ 공기의 움직임이 거의 없는 장소에서 낮은 속도로 발생 ¦ 0.5~1.0 ¦ 분사 도장, 용접 작업, 용기에 분말을 넣는 작업 ¦ ¦ 공기의 움직임이 큰 작업이나, 발생 속도가 큰 경우 ¦ 1.0~2.5 ¦ 고압 분사 도장, 용기에 재료를 투입하는 작업, 분쇄 ¦ ¦ 공기의 움직임이 상당히 큰 작업이나 발생 속도가 매우 큰 경우 ¦ 2.5~10.0 ¦ 그라인더 작업, 샌드 블라스팅, 암석 연마 작업 ¦ 표 5 비산 한계에 부여하는 포집 속도 ¦ 주위 기류 ¦ 위험도가 낮은 경우[m/s] ¦ 위험도가 높은 경우[m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기류가 거의 없는 경우 ¦ 0.2~0.25 ¦ 0.25~0.3 ¦ ¦ 중간 정도의 기류가 있는 경우 ¦ 0.25~0.3 ¦ 0.3~0.35 ¦ ¦ 강한 기류가 있는 경우 ¦ 0.35~0.4 ¦ 0.38~0.5 ¦ ¦ 격렬한 기류가 있는 경우 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 매우 격렬한 기류가 있는 경우 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 것과 같은 규제 풍속이 정해져 있다. 2) 외부식 후드 ① 후드의 외부에 위치하는 오염물을 개구부에서 빨아들이 는 기류에 의해 포착하는 것을 말한다. ② 외부식 후드의 개구면에 그림 6 에 나타낸 플랜지를 설 치함으로써 개구면 배후로부터의 흡입을 억제할 수 있어 전방 으로부터의 흡입 특성을 개선할 수 있다. ③ 외부식 후드의 개구면에서 떨어진 위치한 오염물을 후 드 안으로 빨아들이기 위해 필요한 풍속을 포착 속도이라고 한다(그림 7). ④ Brandt 은 오염물의 발생원에서 오염물을 포집하기 위 해 필요한 포집 속도는 오염물의 비산 속도와 주위 기류의 크 기에 따라 정해진다고 하고, 표 4 에 나타낸 값을 제시하고 있 다. 또한 Hemeon 은 오염물이 그 발생원에서 비산하는 한계 점에 부여되는 포집 속도로, 그 값은 대부분 주위 기류의 크 기에 의해 결정된다고 하고, 표 5 에 나타낸 값을 제시하고 있 다. 이 경우에는 발생하는 오염물의 유해도에 따라 포집 속도 는 약간의 차를 보이고 있다. 3) 배기 처리 생산공정 중에 발생된 열, 각종 유독 가스, 분진 등 생산시 설에서 발생하는 배기는 지구 환경보호의 관점에서도 다음과 같은 적절한 처리한다. ① 열 배기 전열교환기, 현열교환기에 의한 열 회수 ② 분진 배기 여과 분진, 전기 집진기, 사이클론 스크러버 ③ 유기용제 배기 용제 회수장치, 스크러버 ④ 산성가스 배기 스크러버 ⑤ RI 관련 배기 HEPA 필터, 활성탄 필터 ⑥ 취기(��)성 배기 활성탄 필터, 오존 중화, 식물 추출 탈취제, 스크러버 6. 국소배기 기초이론 6.1 시스템 구성요소 일반적으로 국소배기(환기)시스템은 다음과 같은 기본 요 소로 구성된다. ① 오염물질 또는 과다한 열을 포집하기 위한 후드 ② 오염공기를 정화장치로 이송 또는 외부로 배기하기 위 한 시스템 ③ 재활용 또는 제거를 위한 공기 포집과 덕트로부터 오염 물질을 제거하는 공기정화장치 ④ 공기이송장치(예 : 송풍기 또는 고압 공기 이젝트); 후 드가 포집 가능한 기류속도를 낼 수 있는 동력, 배기시스템 저항을 고려하여 선정 ⑤ 배기 연돌; 대기로 공기를 배출하는 시스템 6.2 시스템 분류 1) 오염원 종류 국소배기후드시스템의 설계 이전에 공정 및 이의 운전 지 식을 확인하는 것이 중요하다. 2) 후드 타입 일반적으로 오염원 양상에 따라 배기후드의 형태를 원형, 사각형 또는 슬롯형으로 설계한다. 후드는 그림 8 처럼 밀폐되 | {}
0ff8c40c-9ba3-4d5f-be69-15b9dbd71b3c | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-11 ![image](/image/placeholder) 밀폐형후드 후드 벨트 벨트 호퍼 호퍼 밀폐형후드 개방형후드 그림 8 밀폐형 및 개방형 후드 거나 그렇지 않을 수 있다. 밀폐형 후드는 개방형과 비교하여 배기비율과 실내공기 흐름을 최소화할 수 있기 때문에 효과 적 이고 저렴하게 오염물질을 제거할 수 있다. 검사와 유지 관리 를 위한 점검구는 가능한 좁아야 하고 오염물질 배출 경로에 서 벗어나야 한다. 후드의 성능(즉, 어떻게 오염물질을 잘 포 집할 것인가)은 산업위생사가 정확하게 검증한다. 점검 및 접근 필요에 따라 전부 또는 부분 개방해야 하는 경우에 개방형 후드를 적용할 수 있다. 기류 패턴 및 공정과 후드 주변의 포집 속도(동적 조건), 공정 특성에 주의 를 기울 여 효과 적인 후드가 되도록 한다. 이동식 칸막이, 커튼, 노출 커튼, 브러시 실을 사용하면 작업 공정을 방해하지 않고 밀폐 수준을 증대시킬 수 있다. 공정을 밀폐할수록 오염물질 제어 에 필요한 배기량을 줄일 수 있다. 3) 시스템 이동성 개방형 후드를 지닌 국소배기시스템은 고정식, 이동식, 휴 대형 또는 부착형(예; 공정장비 내부)으로 쓰일 수 있다. 공정 장비를 반드시 수리해야 하거나 재료를 넣거나 넣지 않을 경 우(예를 들어, 금속용융 전기오븐) 이동식 후드가 쓰인다. 그림 9 에서 보이는 것과 같이 휴대용 국소배기시스템은 갇 ![image](/image/placeholder) 그림 9 송풍기와 여과 기가 부착된 휴대용 흄 배출기 힌 공간 또는 수리작업 시 연기, 용제를 임시로 배출하는데 주 로 쓰인다. 이는 송풍기와 배기후드가 부착되어 있고 둘은 플 렉시블 호스로 연결되어 있다. 부착형 국소배기시스템은 고정 식 혹은 회전식 용접테이블에서 연기를 제거하는데 주로 쓰인 다. 아연 도금과 같은 개방 탱크 주위에서 홈(슬롯)을 관통하여 배기하는 측면배기후드도 국소배기시스템의 사례라 하겠다. 6.3 국소배기의 효과 작업능률을 저해하지 않는 완전한 작업장을 제공하면서 최소 배기량으로 오염물질 제어성능을 최대화할 수 있을 때. 가장 효 과적인 후드 설계라 할 수 있다. 포집효율이 높아야 하지만 포 집효율 100%에 근접하도록 후드를 개발하기에는 비용도 많이 들고 기술적 어려움이 있다. 일반 환기에서 배기를 충당하기 위 한 보충공기의 급기는 후드에서 포집하지 못한 오염물질을 희 석할 수 있다. 공정을 보다 밀폐하면 외부바람, 대류기류, 공정 배출 오염원에 의한 오염물질 확산의 차단 필요성이 감소된다. 이로써 오염물질 제어에 필요한 배기 공기량이 감소된다. (1) 포집속도 포집속도는 오염물질 생성지점에서 발생된 오염물을 후드 로 상승시켜 끌어들이는데 필요한 공기속도를 말한다. 오염원 표 6 후드의 종류와 적응작업 ¦ 배출방향 ¦ 후드의 종류 ¦ 적응작업 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위쪽 ¦ cacnopy(천개) booth(상자) ¦ 화덕, 전로, 담금질, 단조, 주조, 주방 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 옆쪽 ¦ slot(골) 직사각형 원형 louver(비늘창) booth ¦ 도금, 세척, 용해 용접, 용단, 목공 용접, 용단, 목공 용접, 용단, 목공 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 밑쪽 ¦ slot grid(격자) cloth(천) 아스 ¦ 분무도장 도장, 분해, 주형해체 도포, 접착 산세척, 분무도장 ¦ ¦ 부스 ¦ cover(덮개) draft Chamber(환기실) 글러브박스 ¦ 연마, 분쇄, 공작 방사성물질취급, 화학분석, 화학실험 방사성물질취급, 제습공기, 불활성가스 ¦ | {}
3f3ef99f-9bd0-4acc-9888-f110fbd50c85 | 3권.pdf | 2.11-12 제 2 편 산업공조 표 7 후드의 형식별 배기풍량의 계산식 ¦ 후드의 형식 ¦ 설명도 ¦ 배기량 (m2/min) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 둘레부스식 ¦ 개구면적 A =LW ¦ Q= 60A · Vc = 60L · W · Vc ¦ ¦ 바깥불이식 원형 또는 직사각형 ¦ A=⌀di A=LW w ↑ �>0.2 ¦ Q=60V(10X2+A) ¦ ¦ 측방 바깥붙이식 플랜지 붙은 원형 또는 직사각형 ¦ A ⌀ = d2 A=LW �>0.2 V。 ¦ Q= 60x0.75V(10X2+A) ¦ ¦ 측방 바깥붙이식 테이블위 플랜지붙 은 직사각형 ¦ A=LW : ⌀>0.2 V. ¦ Q=60x0.5V。(10X+A) ¦ ¦ 슬롯형(전체원주) ¦ V VIV ≤0.2 X ¦ Q= 60x 5.0Lx Xx Vc ¦ ¦ 슬롯형(3/4 원주) ¦ W[ ≤0.2 ¦ Q= 60 x 4.1Lx Xx Vc ¦ ¦ 슬롯형(1/2 원주) ¦ WIL ≤ 0.2 ¦ = 60 x 2.8Lx Xx Vc (플랜지 붙이도 같이 취급한다.) ¦ ¦ 슬롯형(1/4 원주) ¦ W[V ≤ 0.2 ¦ Q= 60x 1.6Lx Xx Vc ¦ ¦ 위쪽 바깥붙이식 직사각형(4 측면 개 방) ¦ 탱 크 ¦ Q= 60x 1.4P · H · Vc P : 탱크 둘레길이(m) H/ L≤0.23 일 때 성립한다. (H=0.9~1.2 m) 토마스의 식(� W≤3/4 일 때) 14.5x (� W)18 · (W/L) · WL = 60 x ¦ ¦ 위쪽 바깥붙이식 장방향(3 측면 개 방) ¦ 배플 ¦ 토마스의 식(H W≤3/4 일 때) 8.5H1.8 · W0.2 · Vc Q= 60 x (� W)1.8 · (W/L) · 1 WL = 60 x 8.5x ¦ ¦ 주) L, ¦ W : 직사각형 후드의 개구부 길이(m), ¦ d : 원형풍속의 개구부 지름(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 후드의 개구면적 ¦ V。 : 제어풍속 ¦ ¦ X ¦ : 오염물의 비산한계점에서 후드 개구면까지의 거리(m) ¦ ¦ | {}
bc8f743b-7152-4149-9682-48770012de53 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-13 근처에서 오염물질은 움직이는 공기 속으로 들어가고 공기와 함께 후드 안으로 운반된다. 설계자는 제시된 포집속도 Vc 를 사용하여 후드 안으로 공기를 끌어들일 수 있도록 풍량을 결 정해야 한다. (2) 후드설계법 ① 일반사항 ㉠ 후드는 작업방해가 되지 않도록 되도록 오염원 가까 이 설계한다. ㉡ 후드 위치는 오염물질의 발산방향으로 맞춰 설치한다. ㉢ 작업자가 오염원과 후드사이에 들어가지 않도록 주의 한다. ㉣ 후드의 크기는 오염물질을 충분히 포작할 수 있도록 한다. ㉤ 후드 흡입기류는 틈새바람 기타에 의해 영향을 받지 않도록 적당한 칸막기 등을 설치한다. ㉥ 주방 환기량이 후드의 배기량을 상회할 때는 주방천 장에 흡입구를 설치한다. ㉦ 후드의 설계에 있어서 기름처리에 대해 고려한다. ㉧ 후드의 설치높이는 일반적으로 1.8~1.9 m 가 좋다. ㉨ 일반적으로 각 후드에 대하여 풍량조정 및 방화겸용 댐퍼를 설치하는 것이 바람직하다. ② 후드의 종류별 적응 장소 후드의 종류와 적응작업의 관련을 다음에 표시한다. (3) 후드의 설계순서 ① 취급오염물질의 위험도, 법적규제 등을 알아야 한다. ② 후드위치 및 배기방향을 결정한다. ③ 적절한 후두의 형식을 결정한다. (표 6 참조) ④ 제어풍속을 산정한다. ⑤ 소요배기량을 결정한다. (4) 제어풍속 제어풍속이란 오염원으로부터 비산하는 오염물을 그 비산 계점 이내 포착하고, 후드개구내로 흡인하기 위해 필요한 최 소 흡입속도를 말한다. (5) 후드 배기풍량 표 7 에 후드의 형식별 배기풍량 계산식을 나타낸다. 그림 11, 그림 12 는 제어풍속을 0.5 m/s 로 한 경우의 소요 배기량 산출도를 표시한다. ![image](/image/placeholder) 제어풍 측방후드 비산속도 개구면내에의 유입속도 포착점 그림 10 제어풍속 흡입기류의 속도분포를 되도록 균일하게 하기 위해 표 8 의 규 정에 의해 플레어를 설치한다. 또, 플레어의 길이를 길게 할 수 없는 경우는 후드를 분할하여 기류속도분포를 균일하게 한다. (7) 후드 풍량 후드의 외형 수치와 포집속도가 주어지면, 배기풍량(오염물 질 포집에 필요한 풍량)은 식 (5)에 의하여 계산할 수 있다. Q⌀ = V。A。 (5) QI/ WL=60x14.5(H/ W)1.8 · (W/L) · V。 (전면측개방) QH/ WL=60x8.5(H/ W)1.8 · (W/L) · Vc (3 측면 개방) 단, V。=0.5 m/s ![image](/image/placeholder) 100 W- 80 (m2/min/m2) I TM/O 60 I II 40 Q1/ WL =60x2.3(W/L) 0.15.V C W. QI/ WL =60x1.9(W/L)0.3 V c V。=0.5m/s 20 II 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 W/L 그림 11 개방조에 측방슬롯을 설치한 경우의 종횡비와 소요배기량과 의 관계 (6) 후드의 플레어 바깥붙이식, 레시버식 후드에 있어서는 개구면에 있어서의 Chart Type: line 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 item_01 0.75m/min/m2 0.8m/min/m2 0.85m/min/m2 0.9m/min/m2 4m/min/m2 Nonem/min/m2 item_02 0.75m/min/m2 1.2m/min/m2 1.15m/min/m2 0.95m/min/m2 1.1m/min/m2 1.05m/min/m2 그림 12 천개형 후드 높이와 종횡비 대비 소요배기량과 의 관계 | {}
4d9023bf-0758-4f57-b588-0ce4f7d654fa | 3권.pdf | 2.11-14 제 2 편 산업공조 표 8 플레어 ¦ 후드 개구면적(A)과 덕트단면적(�)과의 관계 ¦ 플레어길이(L)와 덕트직경(d)과의 관계 등 ¦ A (개구면적) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ≤ 16a ¦ L ≥ 3d 직사각형덕트의 경우는 그 면적을 A 로 할 때 다음 식으로 얻어지는 da 를 사용할 것 (da = 1.33 V A ) ¦ 6 a (단면적) ¦ 여기서, Q。 : 배기 풍량, m2/s V。 : 오염물질 배출 지점에서 포집을 보장하는 후드 개방 시의 평균 공기속도, m/s A。 : 후드 개구부, m2 면풍속이 낮으면 가능한 실내 기류영향을 최소화하기 위하 여 보충공기가 균일하게 분포되도록 한다. 이는 배기시스템을 염두에 두고 환기시스템을 설계하는 하나의 이유이다. 그림 13 와 같이 후드 플랜지, 옆판, 내부 판이 필요할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 최소 45° 최소 45° 고정차단 모서리차단 분할차단, 여과 그림 13 양호한 공기분배를 위한 내부배플 적용 오염물질을 효과 적으로 포집할 수 있도록 포집속도를 유지 하기 위한 풍량은 오염원과 후드의 거리에 따라 변할 수 있 다. ACGIH (2013) 3 장은 오염원에 대한 후드의 종류, 위치, 모양에 따른 공기량 산정 방법을 제공한다. 후드 근처의 기류는 급기제트(국소냉방) 기류 또는 제트 기류 주위의 난류 영향을 받을 수 있고, 상 · 하향의 대류, 작 업자의 움직임, 이동장비, 문과 창문으로부터 외기의 영향을 받을 수 있다. 공정상 장비는 기류 형성의 또 다른 원인이 될 수 있다. 예를 들어, 분쇄기, 고속 컨베이어, 입자상 재료의 낙 하, 공압 공구 배출공기가 기류를 형성한다. 이러한 변수들은 국소배기시스템의 포집효과 를 현저히 감소시킬 수 있으므로 배기시스템 설계 시에 이들 변수를 잘 감안한다. 배기된 공기는 연소성 오염물이나 공기 혼합물을 지니고 있을 수 있다. 이 때, NFPA 표준 86 과 329 의 규정을 반드시 검토하고 이에 따라 연소성 혼합물의 희석 수준을 증대시켜야 하므로, 이에 적합한 배기 풍량을 결정한다. 7. 국소배기장치 부근의 기류 후드 개구부의 앞의 포집속도는 배기 풍량, 후드 형태, 후 드 면과 개구부 표면의 거리에 영향을 받는다. 그림 14 은 플 랜지 없는 원형후드의 속도선도를 나타낸 것이다. 여러 연구 가 유사한 모양의 후드에 관한 속도선도(후드 입구 기류속도 의 백분율 표시)를 제시하였다(Dalla-Valle 1952). X-Axis: 직경대비 홉입구로부터 이격거리 비용. %OF D Y-Axis: 평균면중소년 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 그림 14 평평한 원형 개구부 속도선도 (Alden and Kane 1982; 허가 하에 사용) 그림 15 는 종횡비(aspect ratio) 0.333 인 직사각형 후드의 속도선도를 나타낸 것이다. 종단면은 원형 후드와 유사하지만 더 길다. 장단비가 약 0.2 보다 낮으면(플랜지형 개구부의 경 우 0.15), 후드 전면의 기류 형태가 구형과 유사한 형태에서 원통과 유사한 형태로 바뀐다. 후드에서 멀어질수록 속도가 | {}
7a0d53d2-cf1b-44ec-bfdd-0a594b2bcb67 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-15 현저히 감소한다. 형상계수(DallaValle) 당, 속도는 흡입구면 거리의 역수로 감소한다.(속도=1/거리) 설계자는 국소배기후드의 측면기류와 포집영역 근처의 또 다른 기규를 고려한다. Caplan 과 Knutson(1977, 1978)은 실 험실 후드 전면의 기류가 후드로부터 오염물질이 튀어나와 작 업자의 호흡영역으로 확산될 수 있다고 밝혔다. 산업 작업장의 배기 적용에 있어서, 배기 송풍기 전면에 위치한 작업자에게 대형 송풍기로 공기를 불어 넣는 경우가 흔하다. 이로 인하여 당해 작업자 및 인근 동료가 적정한 보호 장구를 착용하지 않 았을 때, 국소배기후드는 비효율적일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 200 180 160 등가속도 140 120 풍향 100 80 M8 숲놓은 60 40 20 총 HOOD 88288 402 %08 %0% 금 0 20 40 60 80 100 120 140 160 120 100 80 60 40 M 놓는곳 de 20 ���� 505% 事 %06 20 % %5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 폭대비 흡입구로부터 이격거리, % OF D 그림 15 장단비 1:3 의 평평한 직사각형 개구부 속도선도 (Alden and Kane 1982; 허가 하에 사용) 7.1 후드와 덕트의 압력손실 후드 또는 덕트의 입구에서 축류(축맥, Vena Contracta, 오리피스처럼 급격히 좁아지는 곳에서의 유체 수축)가 형성되 면 압력손실이 생긴다. 이는 압력손실계수 Co 또는 정압손실 을 이용하여 표현할 수 있다. 후드에 공기가 들어갈 때, 압력손 실이 발생되는데, 이를 후드입구 손실이라 하며, 후드의 복잡성 에 의존한 몇 가지 변수들이 영향을 줄 수 있다. 단순한 형태 의 후드에서 보통 다음과 같은 단순 압력손실계수 CL 을 쓴다. w OF % 콩[A 이격거리 폭대비 음성속으로부터 Pu CL = Ps,h (6) 여기서, CL : 후드의 종류와 모양에 따른 압력손실계수(무차원) Pv : pV2/2, 덕트 내부 기류속도에 의한 동압(축류 이 후 층류 부분) Pa, p 는 공기 밀도, kg/m2 Ps,h : 후드 덕트 내부 정압, 덕트 내부 기류속도에 의해 증가된 마찰손실과 덕트 흡입손실, Pa 손실계수 및 배기덕트 설계에 대한 더 상세한 정보는 ASHRAE 핸드북 (2013) - 기초편, 21 장, ACGIH (2013 년), Brooks (2001 년)에 나와 있다. 손실 계수 CL 은 후드입구손실과 는 다르다. 후드입구손실 C。는 덕트 전체 손실과 동압과 관련된 것이다. 베르누이 방정 식으로부터 후드 입구에서 압력은 대략 제로이므로, 정압은 동압의 역수(음압)와 같다. Ps = -Pu 후드 덕트 내의 정압(Pg)은 동압에 헤드 손실을 더한 것 으로, 이는 동압의 일부로 표시된다. Ps,h = Pu+CoPu 다시 말하면, 후드 덕트 정압 Ps,h 는(후드 흡입) 다음과 같다. (7) Ps,h =(1+C。)P (8) 전체 압력의 변화는 △Pt = Ps⌀h -P⌀= CoPu (9) (10) 다양한 후드 형상에 관한 손실계수 C。는 그림 16 에 제시되 었다. 테이퍼 후드의 경우 그림 14 에서 보이는 바와 같이 유 ![image](/image/placeholder) A. 일반덕트말단 B. 플렌지덕트말단 C. 오리피스를 갖는 덕트말단 Co=1.0 C0=0.50 C⌀= 1,78 (오리피스 Pv 사용) 1.10 1.00 0.90 0 & 0.80 덕트면적의 0.70 흡입손실계수 최소 2 배인 0.60 유입면적 사각덕트 0.50 0.40 0.30 덕트면적의 0.20 원형덕트 최소 2 배인 0.10 유입면적 0.00 0 20 40 60 80 100 120 140 150 160 경사도, 0 D. 테이퍼드후드, 플랜지 또는 플랜지 없는 조건, 원형, 각형, 0 는 각형 후드에서의 주각이다. 그림 16 후드 입구각도에 대한 흡입손실계수 | {}
e99a5526-fff5-4435-adb6-781477eaed2e | 3권.pdf | 2.11-16 제 2 편 산업공조 입손실을 최소화한 최적의 각도가 45°이지만, 기류 흡입에 필 요한 길이가 다양함으로 인하여 이 각도가 적합하지 않을 수 도 있다. 보통 다수의 테이퍼 후드에서 사각 개구부의 각도 0 가 90°일 때, 흡입 손실계수 영가 0.25 로 주어진다. (11) 예제. 그림 17 와 같이 작업 공간 면이 0.4x1.2m 인 측면기 류형 플랜지가 부착된 개방형 벤치 후드가 있다. 요구 풍량은 0.74 m2/s 이고, 덕트의 직경은 230 mm 이며, 덕트 내부 풍속은 17.6 m/s 이다. 후드와 덕트의 이음매(전환부분) 각도가 최대 90°로 설계하였다. 이 후드의 흡입손실(정압)은 얼마인가? 단, 공기밀도는 22°C 기준이다.(p=1.19kg/m2) ![image](/image/placeholder) 벤치후드 표면 배기구 그림 17 벤치 후드 풀이. 두 가지 이음매(전환부분) 각도는 동일하지 않다.(직 사각형 후드이므로) 그림 16 에서 흡입손실계수를 구할 때, 항 상 큰 각도를 기준으로 한다. 이음매는 직사각형 개구부에서 시작하므로 그림 16 에서 직사각형 곡선을 이용한다. 이음매의 각도가 90°이므로 손실계수는 0.25 로 구해진다. 덕트의 동압 은 아래 식에 의해 184 Pa 으로 계산된다. pV2 (1.19)(17.6)2 Pu = 184 Pa 2 2 식 (5)에 따라 후드정압손실 Psh 는 230 Pa 이다. Ps,h =(1+0.25)(184) =230 Pa 1) 복합 후드 그림 18 와 같이 플레넘(Plenum)에 의한 단일 슬롯 또는 단일 슬롯 후드의 손실은 다르게 해석되어야 한다. 슬롯은 후 드 면의 공기를 분배시키지만 포집효율에는 영향을 주지 않는 다. 최소의 에너지 비용으로 필요한 공기를 분배하기 위해서 는 슬롯상 기류속도가 약 10 m/s 이어야 한다. 플레넘상 기류 속도는 보통 슬롯 속도의 50%로(약 5 m/s) 한다. 기류가 너 무 높아지면 에너지 소모가 많아지고 후드 표면의 고온 점 (Hot spot) 발생 원인이 된다. 공기가 슬롯을 통과 하고 덕트로 들어갈 때 손실이 발생된 다. 슬롯과 덕트입구의 기류속도와 동압은 서로 다르므로 후 드흡입에서 두 손실을 모두 반영한다. 여기서, 첫 번째 Pv 는 일반적으로 두 동압 중 높은 것이며, s 는 슬롯의 동압을, d 는 덕트 입구 동압을 나타낸 것이다. Ps,h =P,+(C.P),+(C.+P)。 ![image](/image/placeholder) 배기구 슬롯 그림 18 멀티 슬롯 비 밀폐 후드 예제. 다중슬롯 후드에서 3 개의 슬롯이 있고, 각 슬롯의 크 기는 25x1,000 mm 이다. 플레넘 상부에 90° 이음매(전환부분) 가 직경 250 mm 덕트로 연결되어 있다. 후드의 필요 풍량은 0.78 m2/s 이다. 후드의 흡입손실(정압)은 얼마인가? 단, 공기 밀도는 22°C 기준이다.(p=1.19kg/m2) 풀이. 슬롯의 기류속도 Vs 는 Vs= A (3)(0.025)(1) 0.78 = 10.4 m/s 슬롯이 요구하는 최소 속도는 10 m/s 에 근접한다. 위의 속 도를 다음 식에 대입하면 슬롯의 동압을 구할 수 있다. pV2 (1.19)(10.4)2 Pu = 64.4 Pa 2 2 덕트 면적은 0.0491 m2 이다. 그러므로 덕트 내부 속도와 동압은 다음과 같다. V⌀= Q/A 0.78 Vd = = 1.59 m/s 0.0491 (1.19)(15.9)2 Pu 150.4 Pa 2 이음매 각도가 90°인 경우, 손실계수는 0.25 이다. 슬롯 손 실계수는 1.78 이다.(그림 16) 덕트 동압이 슬롯 동압보다 크 기 때문에 덕트 동압에 두 부분의 손실압력(손실계수에 동압 연산)을 가산하여 슬롯형 후드 전체의 동압손실을 얻는다. | {}
cac5a2c1-2878-459c-9c27-1899ea957188 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-17 Ps,h = 1504+(1.78)(65)+(0.25)(150.4) = 303.7 Pa 다양한 후드 운전 상황에서 필요 배기풍량, 최소 덕트 속 도, 입구손실계수에 대한 상세 자료가 ACGIH (2013)의 10 장에 제시되어 있다. 2) 오버헤드 캐노피후드 고온의 공정을 완전히 밀봉할 수 없을 경우 오염물질이 대 류현상으로 후드에 유입되도록 공정의 상부에 캐노피후드를 설치한다. 캐노피후드는 오염물질이 작업자 호흡 구역을 관통 하지 못하도록 주의 하여 적용, 설계한다. 전체 배기 풍량을 줄 이기 위하여 공정과 후드의 간격을 최소화한다. 가열된 공기는 밀도가 낮아져서 자연대류(부력)로 캐노피후드로 들어가므로 가열 공정의 환기 시 포집효율이 높아진다. 저온 공정의 횡기 류 생성 또는 횡기류가 공정과 캐노피 입구 사이에서 0.25 m/s 이상 더 클 경우 오염물의 상승을 방해할 수 있다. 최적의 후드 선정과 설계 영향변수를 결정할 시에 공정 주위의 모든 작업자, 공정 관련 재료 이동 및 오염물 상승, 종정 관련 오염 물질의 잠재적 위험 등의 상세한 정보를 조심스럽게 고려한다. 측벽이 없는 캐노피는 고온 공정의 오염물질을 제어하는 효과 적인 방법이다. 후드 면과 오염원 표면의 간격을 최소화 하여 고온공정 배출오염물질 포집을 방해하는 횡기류 간섭을 제어할 수 있다. 횡기류 속도가 0.25 m/s 이상이 되면 측벽 을 설치한다. 횡기류 발생의 염려가 있는 곳에서는 공정 상부 에 최소한 하나의 측벽이 고려한다. 3) 측벽 부착형 캐노피후드 측벽이 부착된 경우 또는 공정이 구조 벽체와 인접한 경우 오염물질이 부착될 수 있다. 이러한 경우 방해물체가 없는 곳 보다 오염물질 유입이 절반 정도로 감소할 수 있다. 두 벽체 가 수직으로 부착된 곳에서는 방해받지 않는 곳보다 오염물질 유입이 1/4 수준으로 감소된다(Nielsen 1993). 4) 낮은 캐노피후드 캐노피후드와 열원 사이 간격이 0.9 m 이내 또는 열원 직 경보다 작은 경우, 낮은 캐노피후드로 고려할 수 있다. 이러한 경우 오염물질의 확산 필요 시간이 충분하지 않으므로 고온의 공기 통로(기둥) 직경이나 단면적이 오염원과 같다. 이러한 상황에서는 후드의 직경이나 측면 치수가 오염원의 직경이나 단면보다 약 0.3 m 더 커야 한다. (Hemeon 1963, 1999) 오 염원이 사각형인 경우 오염원 모양을 반영한 후드형태로 만들 면 오염물질이 더 잘 제어된다. 이러한 상황에서는 둥근 오염 원의 경우와 같이 후드 풍량 및 모양에 대하여 길이 치수에 한 번, 폭 치수에 한 번 계산을 수행한다. 5) 높은 캐노피후드(여유로운 제어) 측벽 없는 높은 캐노피후드는 좋지 않다. 이러한 디자인은 다량의 공정 생성 오염물질을 여유롭게 제어하는데 이용된다. 작업장에서 오염물을 제거하기 위한 다량의 공기를 불어 넣어 야 하기 때문에 높은 캐노피후드는 가열 공정에서 주로 사용 하기에는 적합하지 않다. 예를 들어, 전기로(아크로)의 가열은 짧은 시간동안 행해지고 캐노피후드 사용이 한정적이므로 전 기로가 가열될 동안 환기량을 줄여준다. 이상적으로 벽이 없 는 높은 캐노피후드의 면은 원형이어야 하는데, 이는 점형 및 컴팩트(선형이 아닌) 오염원으로부터 상승 공기가 원형 단면 으로 상승되기 때문이다(Bill and Gebhart 1975). 이것은 난 류가 오염물질 상승 기둥의 바깥에서 안으로 쓸어 모아 체적 을 줄이기 때문에 발생된다. 그러나 비용적 측면에서는 정사 각형 또는 직사각형 후드가 유리하다. 원형 후드 면적에 대응 하여 사각 캐노피후드에 판(baffle) 설치를 권장한다. 6) 대규모 고온 공정용 환기제어 공기 온도차가 92°C 를 초과 하는 대형의 원통형 가열 공정 상부에서 대략적인 상승공기의 체적, 면적, 기류속도를 계산 하는데 몇 가지 공식들이 있다(ACGIH 2013; Goodfellow 1985; Hemeon 1963,1999; US Public Health Service 1973). 이러한 공식은 Hemeon 과 여타 연구자의 경험적 연 구에 의하여 제시되었는데, 가열로, 태핑 운전과 같은 전통적 인 대형의 고온 공정을 평가하는데 유용하다. 7) 소규모 고온 공정용 환기제어 공기 온도차가 - 1 K 에서 30 K 이하 소형의 가열 공정 상 부에서 대략적인 상승공기의 체적, 면적, 기류속도를 계산하는 데 새로운 공식들이 제시되었다(McKernan 및 Ellenbecker 2007; McKernan 등, 2007a, 2007b) 이러한 공식은 역사적 연구와 가열 공정제어 엔지니어링에 관한 최신 연구에 기반을 두고 있다(Hemeon and others Goodfellow 1985; Hemeon 1963, 1999; U.S. Public Health Service 1973). 이러한 방 정식은 특히 저온의 개별 오염원으로부터의 기류 체적을 구하 는데 유용하다. Hemeon 과 여타의 역사적 방정식은 전통적인 대형, 고온의 공정(전기로, 태핑 운전)의 평가에도 유용하다. 8) 측면기류 후드 측면기류 후드는 전형적으로 작업자의 호흡 영역으로부터 오 염물질을 배제시킨다. 부력을 가진 오염물질을 처리하기 위하여 측면기류 후드는 낮은 캐노피후드보다 더 많은 배기풍량을 요 구한다. 만약 개별의 작업 공정에서 낮은 캐노피후드가 있다면, 높은 캐노피후드보다 비용 측면에서 측면기류 후드가 유리하다. ![image](/image/placeholder) WIL20.2 WIL <0.2 a. 측면기류후드 b. 슬롯후드 그림 19 탱크 상부 측면기류 후드 및 슬롯 후드 | {}
665b11e8-6010-43b8-9712-6b5a610c1854 | 3권.pdf | 2.11-18 제 2 편 산업공조 측면기류 후드의 사례로 용접 벤치 인근의 다중슬롯형 산세척 후드(그림 19), 탱크 상부의 슬롯 후드(그림 20)가 있다. 8. 기타 국소배기시스템 구성요소 8.1 덕트 설계 및 시공 1) 덕트 고려 사항 국소배기시스템의 2 차적 구성요소는 후드로부터의 오염공 기를 이송시키는 덕트이다. 원형덕트는 ① 재료의 저항치를 고정하도록 하는 일정 기류속도를 제공하고, ② 산업배기시스 템에서 일반적인 고정압에 견딜 수 있고, ③ 밀봉이 용이하기 때문에 선호된다. 사각형이나 타원형 덕트에서는 장단비를 낮 추도록 해야 한다. 2) 최소 이송 속도 입자들이 들러붙지 않고 이송될 수 있는 기류속도이다. 표 9 는 오염물질의 성질에 따라 일반적으로 허용할 수 있는 이동 속도를 나타낸 것이다. 제시된 값들은 ① 덕트 손상에 따른 저항 증가 및 풍속, 풍량 감소, ② 덕트 누기에 따른 풍속 감 소, ③ 송풍기 용량을 감소시키는 부식, 벨트 미끄러짐, ④ 배 기시스템의 부적절한 작동에 따른 입자의 역류와 관련하여 이 론적, 실험적 값보다 높다. 설계 속도는 최소 이동 속도보다 높을 수는 있지만 현저히 낮아서는 안 된다. 입자의 농도가 낮을 경우 송풍기 동력 영향은 무시할 수 있다. 표준덕트 크 기와 부속을 쓰게 되면 비용과 조달시간을 줄일 수 있다. 비 표준 크기와 비용은 공급자들로부터 구할 수 있다. 3) 덕트 손실 입자를 운반하는 시스템의 경우, 중심선 반경 대 직경 비율 (r/D)이 1.5 보다 큰 엘보가 적합하다. r/D≤1.5 인 경우, 입자 의 마모 영향으로 인하여 엘보의 수명이 단축될 수 있다. 특 히, 직경이 큰 엘보는 종종 7 개 이상의 부품으로 만들어진다. 레듀싱의 경우, 입차 처리 시스템의 에너지 손실 및 마모를 최 소화하기 위해 30° 진입 각도를 권장한다. 입자를 다루는 배기시스템이 차후 풍량 증가를 고려하는 경우, 주덕트에 개방형 가지 덕트를 설치하여 필요한 이송속 도를 유지할 수 있다. 개방형 가지 덕트에 차후 덕트가 연결 될 때까지 개구부를 관통하여 적정 압력과 풍량의 공기가 유 입된다. 그림 20 은 그러한 공기 유입을 보여준다. 외부 공기 가 들어오면 보급공기 요구량이 최소화되지만 두 공기 흐름과 관련된 온도 또는 습도의 잠재적인 악영향을 고려한다. 개구 부의 크기는 덕트 계산에서 오리피스를 가로지르는데 필요한 압력 강하 계산으로 결정할 수 있다. 오리피스 개구부 동압은 다음 방정식 중 하나를 사용하여 결정할 수 있다. △Pt,o Pv,⌀ C。 (12) 여기서, Pv,o : 오리피스 개구부 동압, Pa △Pt,o : 오리피스 전압, Pa C。 : 오리피스 단면에서 속도에 관한 개구부 손실계수, 무차원 (그림 16 참조) 동압을 알게 되면 오리피스 개구부의 속도와 크기를 결정 할 수 있다. 경우에 따라 역류방지 댐퍼(카운터웨이터, 스프링형)나 밸 브가 오리피스 대신으로 쓰일 수 있다. 이렇게 하면 덕트 내 부에 적절한 양의 운송 기류가 확보되어 재료 낙하 및 막힘을 예방하는데 도움이 된다. ![image](/image/placeholder) 추출공기 환기용 가지덕트 그림 20 공기 혼입 장치 표 9 오염물질 수송속도 ¦ 오염물질의 성질 ¦ 예시 ¦ 최소운송속도(m/s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기, 가스, 연기 ¦ 모든 증기, 가스, 연기 ¦ 5~10 ¦ ¦ 흄 ¦ 용접 ¦ 10~13 ¦ ¦ 아주 미세한 가벼운 먼지 ¦ 면 보풀, 나무가루, 석판 분말 ¦ 13~15 ¦ ¦ 건조한 분진 및 분말 ¦ 고무 먼지, 분말 파우더, 황마 린트, 면 먼지, 부스러기(비벼), 비누 먼지, 가죽 부스러기 ¦ 15~20 ¦ ¦ 평균 산업 먼지 ¦ 연마 분진, 버핑용 린트(건조), 황마 먼지(셰이커 폐기물), 커피 콩, 신발 분진, 화강암 분진, 실리카 분, 일반 자재 취급, 벽돌 절단, 점토 분진, 주조(일반), 석회석 분진, 석면 분진 섬유 산업 ¦ 18~20 ¦ ¦ 무거운 먼지 ¦ 무겁고 젖은 톱밥, 금속 절삭, 주조 텀블링 배럴과 shakeout, 모래 분사 분진, 나무 블록, 돼지 폐기 물, 황동 선반, 주철 지루한 먼지, 납 먼지 ¦ 20~23 ¦ ¦ 무겁고 축축한 먼지 ¦ 작은 칩이 있는 납 먼지, 습한 시멘트 먼지, 천장 파이프 절단기의 석면 덩어리, 보풀(끈적임), 생석회 먼지 ¦ 23~ ¦ | {}
7416798f-6718-459d-9ac8-a7b438837593 | 3권.pdf | 제 11 장 공장환기 2.11-19 4) 덕트 구획 통합 대부분의 시스템에는 두 개 이상의 후드가 있다. 압력이 동 일하지 않은 평행한 덕트를 병합할 때, 특정 부분의 압력을 공통으로 하여 덕트를 설계하게 된다. 이에 따라 실제에 있어 서는 두 개의 지관이 공기 흐름의 설계치와 맞지 않는 경우가 있다. 이러한 결과 로 후드가 오염물질을 적절히 통제하지 못 함에 따라 근로자가 잠재적 위험물질에 노출되게 된다. 두 압 력이 같아지도록 하는 설계방법 두 가지가 있다. 바람직한 설 계는 외부 보조 장치 없이 자체균형을 유지하는 것이다. 이에 관하여 두 번째로 블라스트 게이트 또는 밸런싱 댐퍼와 같은 조절식 밸런스 장치를 사용하는 것인데, 이는 특히 연마재료 를 이송하는 곳에서는 권장하지 않는다. 5) 덕트 공사 엘보 및 레듀셔 등의 부속은 특히 연마제가 운반되는 경우 직선 덕트보다 두꺼운 재질로 만들어야 한다. 입자가 무겁거 나 마모재료인 경우에는 r/D>2 인 엘보의 힐(뒷부분, 입자 충 돌 부분)에 교체 가능한 판을 적용한다. 부식성 오염물인 경 우에는 특수코팅 또는 내식성(FRP, STS 강판) 재료를 적용 한다. 덕트가 막혔을 때 청소를 위하여 내부에 접근할 수 있 도록 점검구가 있어야 한다. 특정 오염물질은 안전 또는 화재 방지코드를 준수하기 위해 세척 시스템 또는 화재 감지 및 억 제 시스템이 필요할 수 있다. 이러한 요구사항은 관련 기준과 보험업체의 기준의 확인을 거쳐야 한다. NFPA 표준은 화재 안전에 관한 지침을 제공한다. 8.2 공기여과 장치 공기 여과 장치는 ① 관계기관의 배출기준 및 규정 준수 ② 작업장 오염물질 허용기준 ③ 사용가능한 재료의 회수 ④ 청정한 공기가 작업 공간 및 공정으로 재순환 ⑤ 인접한 물질로 인한 물리적 손상방지 ⑥ 오염물질로부터 주위보호를 목적으로 선정한다. 공기 여과 장치를 선택할 때 오염물질의 유형(오염물질 의 수, 입자 대 가스 구성비, 습도 및 열, 오염물질의 농도), 오 염물질의 특성(휘발성, 반응성), 오염물질 제거효율, 처리 방법 및 공기 또는 가스 흐름 특성을 고려한다. 압축공기, 전기 또는 급수와 같은 보조시스템 선정 시에는 압력, 전압, 급수압 등을 고려한다. 장비 선택, 디자인 및 위치선정 단계에서 폭발, 화재, 독성과 같은 특정 위험을 고려해야 한다. 공기 중 오염물질을 제거하기 위한 장비에 대한 정보는 ASHRAE 핸드북(2012) HVAC Systems and Equipment 의 29 장과 30 장에 제시되 어 있다. 장비 선정 시 관련 기술자에게 문의 한다. 성분 여과 재 압력손실은 전체시스템 압력계산에 적용한다. 특히 일부 패브릭 필터에서는 작업시간이 경과 함에 따라 압력손실 이 증가한다. 시스템 설계 시 여과 재의 최대 압력강하가 포함 되어야 하며, 후드 풍량이 설계치보다 실제 운전시 낮아지는 점을 고려한다. 또한 섬유 여과 재 압력손실 제공값은 대개 깨 끗한 초기의 압력손실로 제공된다. 공기 흡입손실과 함께 덕 트 속도에 대한 재가속을 고려한다. 8.3 공기이송장치 공기 이송장치는 오염물질 유형과 농도, 필요한 압력 및 허용 가능한 소음수준에 따라 선정되는데, 보통 송풍기가 사 용된다. 송풍기는 ① 송풍기 휠 블레이드의 마모를 줄이고, ② 에어 클리너 및 덕트 전체에 부압을 만들어 오염된 기체 가 관리구역으로 누기되지 않도록 에어 클리너의 후단부에 위치한다. 인화성 또는 폭발성 분진을 다루는 송풍기는 내화성으로 지정한다. AMCA 는 세 가지 다른 스파크 방지 송풍기 구성 사양을 제공한다. 이러한 재료를 다룰 때는 송풍기 제조업체 에 문의 한다. 여러 NFPA 표준은 폭발성 또는 인화성 물질 을 다루는 송풍기와 시스템에 대한 화재안전 요구사항을 제 공한다. 가능한 경우, 송풍기 및 오염제어 장비와 같은 장치는 화재 또는 폭발의 위험을 줄이기 위해 분류된 구역 외부 또는 건물 외부에 설치한다. 경우에 따라 먼지를 제거하기 위해 송풍기가 클리너의 상 류에 위치할 수 있다. 이것은 특히 목공 산업에서 사용되는 사이클론 집진기의 경우에 그렇다. 폭발성, 부식성, 인화성 또 는 끈적한 재료를 취급하는 경우 인젝터가 재료를 공기정화 장치로 운반할 수 있다. 인젝터는 덕트로 공기 흐름을 유도하 는 전단층을 만든다. 인젝터는 효율이 거의 10%를 넘지 않기 때문에 마지막으로 선택한다. 8.4 에너지회수 배기로부터 환기용 공기로의 경제성 있는 에너지회수는 ① 배기 및 환기덕트의 교차점 ② 배기가스의 온도 ③ 배출되는 곳의 성질에 따라 의존된다. 열전달 효율은 사용되는 열회수 시스템의 유형에 따라 다 르다. 배출된 공기에 입자(먼지, 보푸라기) 또는 오일 미스트가 포함되어 있으면 배출공기를 여과 하여 열교환기가 오염되지 않도록 해야 한다. 배출된 공기에 탄화수소 및 수용성 화학 물질과 같은 기체 및 증기 또는 휘발성 오염물질이 포함된 경 우 열회수 장치에 미치는 영향을 조사한다. 산업 배기시스템을 위한 에너지 회수장비를 선정할 때 회 수 장치로부터의 교차 오염을 고려한다. 일부 유형의 에너지 회수장비는 배기로부터 공급공기 흐름으로의 상당한 교차오 염(예를 들어, 일부 회전식)을 수용할 수밖에 없는 반면, 다른 유형(예를 들어, 회전식 코일)은 그렇지 않다. 에너지 회수장 치의 배기측은 공급측에 비해 음압으로 되어 있어 누출될 수 있다. 이러한 현상은 특정한 곳에서는 허용하지 못한다. 에너 지 회수장치의 재료는 배출 오염물질과 호환되어야 한다. 오 염물질이 열교환기를 파손하고 환기에 유입됨에 따라 장비가 추가로 손상되고 근로자 노출이 증가할 수 있다. | {}
68fd42f4-46b2-47e6-a165-2f2ad54085b3 | 3권.pdf | 2.11-20 제 2 편 산업공조 8. 5 배기탑(굴뚝) 배기탑은 배출가스가 급기시스템 입구로 재유입되지 못하 도록 위치시키고 설계해야 한다. 건물의 모양과 주변 환경은 대기의 기류 방향을 결정한다. 일반적 기준에서 작업자를 보 호하기 위한 필요 최소 배기구 높이는 작업자의 호흡 구역보 다 위에 위치한다. 필요한 최소 배기구 높이는 오염된 배기가 스가 공기 흡입구로 다시 유입되는 것을 막지 못한다. 기후 캡은 제대로 된 굴뚝헤드 보다 공기를 아래쪽으로 편 향시키고, 오염물질을 급기구로 재순환시키고, 높은 마찰손실 을 가지게 되며 비로부터 덜 보호된다. 기후 캡은 오염되거나 위험한 배기가스에는 사용하지 않는다. 그림 21 은 기후 캡과 배기헤드의 흐름 패턴을 대조한 것이다. 배기헤드의 손실데이터는 덕트피팅 데이터베이스 CD-ROM (ASHRAE 2008)에 나와 있다. 직관덕트 배기헤드의 압력손실 은 더 큰 직경의 헤드로 확장될 때 줄어듦으로 균형을 이룬다. ![image](/image/placeholder) 배기헤드 기후 캡 50 12 등가속도선 60 10 4 > 2 룡¦A 75 8 0 支付金도 6 직경 직경 2 150 100 4 4 60 50L 2 6 30 8 100 0 12 10 8 6 4 2 직경 맞음(토출상향) 틀림(토출하향) 그림 21 배기헤드와 기후 캡의 흐름 패턴 비교 8.6 계측 및 제어 일부 산업용 배기시스템은 공기흐름을 확실하게 확인할 필 요가 있다. 시스템의 고장 확인에는 청각적 및 시각적 경고 표시기가 모두 필요할 수 있다. 집진기 레벨 표시, 회전식 잠 금 밸브 작동 또는 화재 감지와 같은 기타 계측이 필요할 수 있다. 전자 모니터링 장비를 선택하려면 내구성, 유지 보수 및 교정 요구 사항을 고려한다. 공정 제어, 플랜트 환기시스템 균 형의 필요에 따라 인터페이스가 필요할 수 있다. 인화성 또는 폭발성 물질을 운반하거나 위험한 장소에 있는 시스템의 전기 장치는 특정 전기 안전 및 코드 요구 사항을 충족한다. 이러 한 요구 사항은 건축주, 공정 장비 제조업체, 관계자 요구사항 에 따라 결정된다. 8.7 시스템 테스트 및 밸런싱 설치 후 배기시스템은 각 후드를 통해 필요한 유속과 함께 제대로 작동하는지 테스트하고 밸런스를 맞춰야 한다. 실제 유속이 설계 값과 다른 경우 시스템을 사용하기 전에 수정한 다. 테스트는 ① 관련법규 준수 ② 정기적인 검사, 실시간 모니터링을 통해 설계치를 보장 하기 위한 유지관리가 필요한지 여부 ③ 시스템이 추가적인 공기 흐름을 위한 충분한 용량을 가 지고 있는지 여부 ④ 시스템의 누기 허용 유무 ⑤ 시험, 조정 및 균형(TAB) 표준을 준수하는지 여부를 결정하기 위한 기준자료를 얻고 문서화하기 위해 필요하다. AMCA (1990) 및 ACGIH (2007)의 5 장에는 시험 시스템 에 대한 선호 방법에 대한 자세한 정보가 포함되어 있다. 8.8 작동 및 유지 보수 배기 시스템의 올바른 작동을 위해서는 정기적인 점검과 유지 보수가 필요하다. 시스템 설계자는 이 요구 사항을 염두 에 두고 소제구, 점검문 설치 및 유지 보수 활동에 대한 접근 을 보장하는 장비의 전략적 배치를 통해 이를 고려한다. 시스 템은 설치 후에 종종 변경되거나 손상되어 덕트 속도가 느리 거나 풍량이 올바르지 않게 된다. 덕트 속도가 낮으면 오염물 질이 침전되어 덕트를 막아 영향을 받은 후드에서 풍량을 줄 인다. 기존 시스템에 후드를 추가하면 원래 후드에서 풍량이 변경될 수 있다. 두 경우 모두 후드 풍량을 변경하여 작업자 의 오염물질에 대한 노출과 건강위험이 증가할 수 있다. 유지 보수 프로그램은 ① 입자 누적 및 침식이나 물리적 충격으로 인한 손상 검사 ② 배출 후드의 풍량과 외형 검사 ③ 송풍기 운전 점검 ④ 제조업체 지침에 따른 공기정화장치 유지보수 ⑤ 시스템이 작업자 노출 및 환경오염 요구 사항을 지속적 으로 준수함을 확인하는 것을 포함한다. 이들 및 다른 세부 사항은 ACGIH (2007)에서 제시되었다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, 2015, HVAC Applications - Chapter 31 : Venitilation of the Industrial Enviroriment - Chapter 32 : Industrial Local Exhoust | {}
1e335816-de2b-4d33-a273-eec44978b813 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-1 제 12 장 실험실 1. 개요 현대의 실험실은 온도, 습도, 상대적인 정압, 공기운동, 공 기청정, 음향 및 배기 등의 조절이 필요하다. 이 장에서는 생 물학, 화학, 동물 및 물리실험실에 대해 살펴본다. 이러한 일 반적인 범주내에서 일부 실험실에는 고유한 요구사항이 있다. 여기에서는 건축 및 유틸리티 문제에 대한 간략한 개요를 포 함하여 HVAC 특성 및 실험실 설계기준에 대한 개요를 제공 한다. 본질적으로 소규모 제조단위인 파일럿 플랜트에 대해서 는 다루지 않는다. 실험실의 기능은 적절한 HVAC 시스템 선택 및 설계를 결 정하는 데 중요하다. 공기조화, 순환수 및 제어시스템, 생명안 전 및 냉난방시스템은 독립적인 시스템이 아닌 하나의 유닛으 로 기능을 수행한다. HVAC 시스템은 적용가능한 안전 및 환 경규정을 준수한다. 모든 인원에게 안전한 환경을 제공하는 것이 실험실용 HVAC 시스템 설계의 주요한 목표이다. 방대한 양의 정보를 이용할 수 있으며, HVAC 엔지니어는 적절하고 최적의 설계 와 관련된 모든 요소를 이해하기 위해 철저히 연구해야 할 필 요가 있다. 이 장은 실험실 HVAC 설계 주제에 대한 도입부 내용만 제공하고자 한다. HVAC 시스템은 건축계획 및 설계, 전기시스템, 구조시스템, 기타 유틸리티시스템 및 실험실의 기능적 요구사항과 통합한다. HVAC 엔지니어는 다른 시설 설계자, 사용자, 산업 위생사, 안전요원, 보안 운영자 및 유지 보수 직원을 포함하는 팀의 일원이라 할 수 있으며, HVAC 엔지니어의 결정이나 권장사항은 시공, 운전 및 유지보수 비 용에 상당한 영향을 줄 수 있다. 실험실에서는 자주 100% 전외기를 사용하므로 시스템이 응답해야 하는 조건의 범위가 넓어진다. HVAC 엔지니어는 시스템이 최대 설계조건에서 거의 작동하지 않으므로, 내부 공 간부하, 배기 요구사항, 외부조건 및 주야간 변화로 인해 지속 적으로 변동되는 부분부하 작동에 특히 주의 한다. 대부분의 실험실은 어떠한 시간에 얼마 동안 수정되고 변 경될 것이므로, 결과 적으로 HVAC 엔지니어는 실험실 시스 템이 다른 요구에 어느 정도 적응할 수 있어야 하는지를 고려 한다. 시스템의 나머지 부분과 통합되고 경제성이 모두 고려 한다. 2. 일반 설계지침 2.1 실험실 유형 실험실은 다음과 같은 일반적인 유형으로 나눌 수 있다. 1) 생물학 실험실 생물학적으로 활성인 물질을 포함하거나 이러한 물질의 화 학적 조작을 포함한다. 여기에는 생화학, 미생물학, 세포 생물 학, 생명공학, 유전체학, 면역학, 식물학, 약리학 및 독물학과 같은 분야를 지원하는 연구소가 포함된다. 화학 흄 후드 및 생물안전 캐비닛은 일반적으로 생물학 실험실에 설치된다. 2) 화학실험실 유기 및 무기합성 및 분석기능을 모두 지원하고, 물질 및 전자과 학 실험실을 포함할 수 있다. 화학실험실은 일반적으로 다수의 흄 후드를 포함한다. 3) 동물실험실 실험동물의 조작, 외과 적인 수술에 의한 변형 및 약리관찰 을 위한 영역이며, 실험실 요구사항의 많은 부분에서 실험실 과 유사하지만 추가 요구사항이 있는 동물보관실이 포함된다. 4) 물리실험실 물리학과 관련된 공간으로 일반적으로 레이저, 광학, 방사 성물질, 고온 및 저온물질, 전자기기 및 분석장비등이 통합되 어 있다. 5)실험실 관련 자료 과학기술 분야의 연구개발 활동을 위하여 시설이나 장비 등이 설치된 연구 실험실이나 연구시설 등이 넓은 의미의 연 구실이라 할 수 있다. 즉, 대학에 많은 실험실 및 연구와 연관 된 수업활동 목적의 실습실, 교수 연구실 등이 포함된다. 연구 실 안전 관리는 소중한 인명을 지키고 재산의 손실을 막는 것 은 물론 국가 발전에도 이바지하는 중대한 업무이다. 이러한 이유로 연구실 안전 관리는 국가적인 차원의 규제가 필요한 데, 이런 맥락에서 정부는 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 을 제정하여 2006 년부터 운용하고 있다. 이 법률은 25 개 조문으로 구성된 법, 18 개 조문으로 된 시 행령 그리고 10 개 조문으로 된 시행규칙으로 구성되어 있으 며, 주요 내용으로는 연구활동 종사자 10 인 이상의 과학기술 분야 대학과 연구기관 연구실에 대하여 적용하며, 안전 관리 규정 작성 · 준수 · 연구실 안전환경관리자 지정, 연구실 안전 관리 실태조사, 안전점검/정밀안전진단, 안전 관리비 계상, 보 험 가입, 교육. 훈련, 연구실 사고 기준 및 보고 기준, 건강검 진 실시 등에 관한 사항을 규정하고 있다. 다음은 다양한 유형의 실험실에 적용할 수 있는 일반적이 거나 특수한 부분과 관련하여 ASHRAE 에서 참고자료들을 아래와 같이 제시하고 있다. ① ACGIH 의 산업환기에 대한 권장 실습매뉴얼(미국 기 관산업안전위생 담당자 회의) ② FGI 의 의료시설 설계 및 시공지침(시설기준 연구소, 미 국 보건의 료 공학회) | {}
5316f25b-7bd9-490e-bbdb-4263a8eaee5b | 3권.pdf | 2.12-2 제 2 편 산업공조 ③ ASSE 의 실험실 환기 및 ANSI/AIHA/ASSE 표준 Z9.5.(미국 안전공학회) ④ ASHRAE 실험실 설계기준. ⑤ CAP 의 의료실험실 계획 및 설계( 미국 병리학회) ⑥ DHHS 의 미생물 및 생물의 학 실험실의 생물안전(미국 질병통제본부, CDC). ⑦ EEOC 의 미국 장애인법(평등고용 기회위원회) ⑧ I2SL.I2SL 의 전자 도서관(http://i2sl.org/elibrary /index.html. 지속 가능한 실험실을 위한 국제연구소) ⑨ NFPA 의 유해물질에 대한 방화기준(국립 화재예방협회) ⑩ NFPA 의 화학물질을 사용하는 실험실을 위한 방화 및 ANSI/NFPA 표준 45. (미국 방화협회) ⑪ NRC 의 실험실 생물안전과 관련된 감염성물질 취급 및 처분에 대한 세부절차(National Research Council, National Academy Press) ⑫ NSF 의 Class II 생물안전 캐비닛(NSF/ANSI Standard 49) ⑬ OSHA 의 실험실에서의 화학물질의 작업 노출(부록 VII, 29 CFR 1910.1450) ⑭ SEFA 의 실험실 홈 후드 추천 사례(과학장비 및 가구 협회) 이외에 실험실 설계에 다른 규정 및 지침이 적용될 수 있 고, 설계를 시작하기 전에 모든 관련 기관, 지역 행정기관 및 정부 요구사항을 확인해야 한다. 2.2 유해성 평가 실험실 운전은 잠재적으로 위험을 수반하고, 거의 모든 실 험실에는 몇 가지 유형의 유해물질이 포함되어 있다. 실험실 이 설계되기 전에, 지정된 안전관리자는 포괄적인 유해성평가 를 수행한다. 이러한 안전관리자는 화학 및 위생관련 공무원, 방사선 안전책임자, 생물안전 관리자 및 화재 및 손실 예방 담당자를 포함하되 이에만 국한되지는 않는다. 유해성평가는 화학 및 위생계획, 방사선 안전계획 및 생물안전 프로토콜에 통합되어야 한다. 위험 및 운전분석(HAZOP)과 같은 위험요소 연구방법을 사용하여 설계개념을 평가하고, HVAC 설계가 적절한 안전계 획을 따른다는 것을 준수함을 보증할 수 있어야 한다. 오염원 의 성질과 양, 운전유형 및 위험정도에 따라 봉쇄유형과 국소 배기장치가 결정된다. 기능상의 편의 를 위해 위험가능성이 적 은 작업은 실험수행 인력의 보호를 위해 일방향 기류를 사용 하는 실험실 흄 후드 및 생물안전 캐비닛과 같은 장치내에서 수행된다. 그러나 이러한 장치는 절대적인 봉쇄를 제공하지는 않는다. 잠재적 위험이 큰 작업은 보호효과 는 크지만 봉쇄형 글로브박스와 같은 더 제한적으로 사용되는 장치내에서 수행 된다. 설계팀은 성공적으로 설계에 접근하고 안전한 운전방법을 파악하기 위해서 유사한 실험실을 방문한다. 각 실험실은 다 소 다르고 실험실의 설계는 아마도 시대에 뒤떨어진 기존시설 을 복제하는 것이 아니라 적절한 최신 사례와 기준을 사용하 여 평가한다. 2.3 설계 파라미터 실험실 공간에 대해 아래와 같은 환기시스템 설계 파라미 터가 설정되어야 한다. ① 실내외 온,습도 ② 탄소필터, HEPA 필터 또는 공급 또는 배기의 여과 와 같은 공기여과 및 특수처리의 필요성을 포함한 공정 및 안전 관점의 공기질 ③ 장비와 공정에서의 현열 및 잠열취득 ④ 최소 허용 환기율 ⑤ 장비 및 공정에서의 배기량 ⑥ 배기 및 흡입구 위치 ⑦ 배기장치의 유형, 포집속도 및 사용 요소 ⑧ 대기장비 및 비상전원의 필요성 ⑨ 경보 요구사항. ⑩ 실험실 후드의 크기와 수의 장래변화 가능성 ⑪ 예상되는 내부 열부하 증가 ⑫ 격리 및 실내 가압 요구사항 ⑬ 생물학적 봉쇄 조항 ⑭ 오염제거 조항 ⑮ 안전 및 연구요원과 의 설계 파라미터 검토 ⑯ 초과 해서는 안되는 제한범위 결정 ⑰ 바람직한 운전조건 설정 임의 로 변경할 수 있는 온도 또는 습도가 요구되는 영역의 경우 예상 운전조건이나 시스템 성능을 명확하게 이해하기 위 해 사용자와 신중하게 검토한다. 실험실 HVAC 시스템은 종 종 전외기시스템으로 운전하기 때문에 설계 파라미터의 선택 은 비용과 운전비용, 즉 용량에 상당한 영향을 미치게 된다. 적절하고 신중한 설계조건의 선택은 매우 중요한 문제이다. 1) 내부 열적인 고려사항 사람과 조명으로 부터의 열취득에 추가하여 실험실은 종종 장비와 실험방법이나 공정에서 상당한 현열과 잠열부하를 갖 게된다. 종종 실험실에서 사용되는 장비에 대한 데이터를 입 수할 수 없거나 장비가 맞춤형으로 제작된 경우가 있다. 일반 적인 실험장비에 대한 정보는 ASHRAE 실험실 설계 가이드 (ASHRAE 2002)의 부록에 수록되어 있다. 공간에 수용될 수 있는 동물로부터 열방출에 관한 자료는 이 장의 표 2 및 참고문헌에 주어진 다른 자료(Alereza and Breen, 1984)를 참조할 수 있다. 실험실에서 사용되는 장비에 대한 신중한 검토, 실험실에서 열취득에 대한 양호한 산정값을 얻기 위해서 실험실 사용에 대한 자세한 이해와 함께 신중한 판단이 요구된다. 배기장치 내에 위치한 장비에서 방출되는 열의 대류부분은 무시될 수 있다. 직접 배출되거나 수냉식장비에서 나오는 열은 실내로 방출되는 열의 일부로 간주되어서는 안된다. 배기장치에 직접 포집되지 않은 공조되지 않은 어떠한 보충되는 공기도 실의 부하계산에 포함한다. 많은 경우, 추가장비는 실험실 시설을 설계하고 시공할 때까지 얻을 수 있다. 설계는 이 추가되는 장비를 허용한다. m2 당 W 수로 측정된 내부 부하는 실내공간으로 배출되는 | {}
ea7160ca-3e4b-481b-8c9d-bb8df278fab7 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-3 평균적이고 연속적인 내부 열부하이다. 모든 장비가 동시에 작동하는 경우는 드물기 때문에 전기부하와 연결된 합계표가 아니며, 대부분의 장치는 명판에 주어진 값 이하의 평균전력 사용률에 따라서 듀티 사이클로 작동된다. 실험실에서 내부 현열부하를 부하표로 만들 때 장비의 듀티 사이클을 제조업체 로부터 얻어야 한다. 이 정보는 장비의 명판 데이터와 함께 평균 열부하를 보다 정확하게 평가할 수 있다. HVAC 시스템 엔지니어는 장비 명판 등급, 적용 가능한 사 용 및 사용요소와 전반적인 다양성을 평가해야 한다. 사용, 사 용요소 및 실험실 수행자의 다양성을 검토해야 하는데 많은 실험장비는 컴퓨터, 자동화, 샘플교환 또는 로봇 등을 포함하 는데 이것은 실험자가 실험을 수행하지 않는 비어있는 기간 동안에도 높은 수준의 사용율을 초래할 수 있다. HVAC 엔지 니어는 모든 예상되는 실험실 작동모드에서 내부 열부하를 평 가해야 한다. 장비로부터의 열취득이 매우 다양하기 때문에 개 별 실험실에는 전용의 온도제어장치가 있어야 한다. 자주 발생하는 두가지 경우는 ① 일반적인 실험실 모듈을 기반으로 한 프로그램을 구축하고 ② 매우 유연하고 적응력이 뛰어난 실험실 공간이다. 두 경우 모두 설계팀에게 해당구역에 근거한 열취득 계산을 요구한다. 면적기반의 열취득 값은 실험 실 유형에 따라 크게 다르고 50~270 W/m2 또는 그 이상의 열취득은 장비집중도가 높은 실험실에서 일반적이다. 2) 건축적인 고려사항 성공적인 연구시설을 제공하려면 건축계획, 설계 및 세부작 업에 유틸리티 시스템을 통합하는 것이 필수적이다. 건축가와 HVAC 시스템 엔지니어는 서로의 요구사항을 조기에 이해하 고 통합솔루션을 찾아야 한다. 건축적인 요구사항이 제대로 해결되지 않으면 HVAC 시스템은 적절한 성능을 나타내지 못 할 수도 있다. 시스템 설치의 품질보증은 적절한 사양만큼 중 요하다. 아래의 사항들은 연구시설 설계에 있어 열쇠가 될 수 있는 사항들이다. (1) 모듈 계획 대부분의 실험실 프로그래밍 및 계획은 건물 레이아웃의 기본 빌딩블록이 되는 모듈을 개발하는 것을 기반으로 한다. 실험실 계획모듈은 폭이 3~3.5 m, 깊이가 6~9 m 인 경우가 많다. 실험실 모듈은 단일작업 영역으로 개발되거나 다중 스 테이션 작업영역을 형성하기 위해 결합될 수 있다. 유틸리티 시스템은 적절한 경우 각 모듈 또는 모듈 쌍에 대해 제공되는 서비스로 건축계획 모듈을 반영하도록 조정한다. (2) 실험실 단위 또는 통제구역 개발 National Fire Protection Association (NFPA) Standard 45 는 실험실 단위를 지정하도록 요구한다. 이와 유사하게 International Building Code� (ICC 2015)는 제어구역을 개발을 요구하고 있다. 실험실 단위 또는 제어구역을 개발해 야 하며 적절한 위험수준은 설계초기에 결정한다. HVAC 설 계자는 실험실 간 분리유지에 대한 요구사항을 검토하고, 실 험실 단위나 제어구역에만 제공하는 배기덕트 작업에 대한 요 구사항을 기록한다. 또한, NFPA Standard 45 는 실험실 배 기덕트 작업시에 방화댐퍼를 가 설치하지 않도록 요구한다. 건 물기준은 요구되는 바닥부터 바닥까지의 화재분리를 유지하 는데 도움이 되지 않는다. 적절한 건물기준과 관련된 공무원 과 함께 설계 초기에 이러한 기준과 제안된 해결방안에 대한 검토를 수행한다. 두가지 요구사항의 결합은 일반적으로 각 주거층으로부터 펜트 하우스나 건물 지붕으로 전용의 방화등 급 샤프트의 시공을 필요로 한다. (3) 적응성 및 유연성 고려 실험실에서 연구를 수행하는 목표는 종종 실험실 운전 및 프로그램의 변경을 필요로 한다. 따라서 실험실은 유연하고 적응력이 있어야 인프라에 대한 중요한 변경없이 이러한 변화 를 수용할 수 있다. 예를 들어, 유틸리티 시스템 설계는 HVAC 시스템을 변경하지 않고도 열발생장비를 추가할 수 있 도록 넉넉한 냉각을 제공할 만큼 충분히 유연할 수 있다. 적 응형 설계는 개별 실험실 구역, 중간구역이나 유틸리티 복도 의 범위내에서 연구소의 인프라의 수정을 요구하는 프로그래 밍 방식에 의한 연구변경을 허용할 수 있어야 한다. 예를 들 어, 적응형 설계는 실험실 공간 밖에서 작업을 요구할 필요없 이 추가적인 흄 후드를 허용할 수 있다. 더욱이, HVAC 설계 자는 주요 덕트의 크기나 중앙시스템의 구성요소에 대한 향후 프로그래밍 방식에 의한 변경의 결과 들을 고려한다. 실험실 HVAC 시스템이 설계되는 유연성 및 적응성의 정도는 연구 원, 실험실 프로그래머 및 실험실 계획자와 의 토론에서 결정 한다. HVAC 설계자는 이러한 요구사항과 재정에 미치는 영 향을 명확하게 이해한다. (4) 유틸리티 공간 요구사항의 조기 이해 유틸리티 공간의 양과 위치는 다른 대부분의 건물보다 연 구시설 설계에 있어서 훨씬 더 중요하다. 사용가능한 천장공 간과 수직분배 샤프트의 빈도는 상호 의존적이며 건축계획에 상당한 영향을 줄 수 있다. HVAC 설계자는 이러한 파라미 터를 조기에 설정하며, 설계에는 이러한 제약조건이 반영되어 야 한다. 설계자는 대안이 될 수 있는 유틸리티 분배체계를 검토하여 장점과 단점을 비교 검토한다. (5) 높은 외피 완전성 온,습도, 상대정압 및 배경 입자수 제어에 엄격한 요구사항 이 있는 실험실은 일반적으로 HVAC 시스템이 적절히 작동 할 수 있도록 건축구조적인 특징이 필요하다. 상대적으로 높 은 가습 수준과 동계에 수분의 응축없이 약간 음압의 건물압 력이나 과도한 침기를 처리할 수 있도록 건물외피를 설계한 다. HVAC 설계자가 평가에 포함하는 건축적인 특징 중 일 부는 아래와 같다. ① 증기 및 공기 장벽 상태, 위치 및 종류 ② 단열 위치, 열저항 및 종류 ③ 창틀과 유리 ④ 코킹 ⑤ 내부 파티션 공기 압력, 증기 장벽 및 단열값과 관련한 완전성 ⑥ 마감재 증기 침투성 및 입자를 공간으로 방출할 수 있 는 가능성 ⑦ 문 ⑧ 에어 록 | {}
70edaacd-7e3d-4f28-b83c-520acdb15508 | 3권.pdf | 2.12-4 제 2 편 산업공조 (6) 공기 흡입 및 배출구 기계설비실과 외기 흡입구 및 배출연도는 건물내부로 흄을 흡입하지 않도록 배치한다. 다른 건물과 마찬가지로, 외기 흡입 구의 위치는 도크 선적, 냉각탑 배출, 차량 통행, 인접한 구조 물 및 공정 등에서 나오는 흄을 최소화하도록 선택해야 한다. 3. 실험실 배기 및 봉쇄장치 3.1 흄후드 과학장비 및 가구협회(SEFA 2010)는 실험실 흡 후드를 적절히 설계된 환기시스템을 통하여 실험자로부터 실험실 건 물 밖으로 실험수행 중에 생성된 바람직스럽지 않은 유출물을 배출하여 운반하도록 특별히 설계된 안전장치로 정의 하고 있 다. 후드는 벤치, 받침대 또는 바닥에 장착할 수 있으며, 재질 은 주로 내화성이어야 한다. 전면 개구부에는 새시와 선택사 양인 추가적인 보호실드가 있으며 일반적으로 하방향 표면의 역류를 줄이기 위해 에어포일이 있다. 후드에는 배플이 있어 야 하며, 일반적으로 후드의 공기 유동의 패턴을 제어하고 공 기를 개구부에 균등하게 분배하는 바이패스 시스템이 있다. 변풍량 (VAV) 시스템의 경우 바이패스 시스템이 부분적으 로 차단될 수 있다. 그림 1 은 범용 의 벤치탑 흄 후드의 기본 적인 요소를 보여주고 있다. 홈 후드에는 내부조명, 서비스 배출구, 흡수장치, 공기 바이 패스 개구부, 익형 입구장치, 유동경보장치, 특수 라이닝, 환 ![image](/image/placeholder) 배기덕트 상부조절슬롯 새시폐쇄시 후드로 실내공기 바이패스 상승시공기인입 폐쇄새시 고정중앙슬롯 구동새시 배면배플 하부조절슬롯 수직새시 (상승위치) 바이패스 공기인입구 에어포일 그림 1 수직새시와 바이패스 공기 인입구가 있는 바이패스 흄 후드 기기반의 저장장치 및 배출필터를 포함한 다양한 액세서리가 장착될 수 있다. 인화성물질 보관용 언더카운터 캐비닛은 안 전한 설치를 위해 특별한 주의 가 필요하다. NFPA Standard 30 은 이러한 캐비닛 배기를 추천하지 않고 있다. 그러나 독성 또는 유해증기의 축적을 피하기 위해 환기가 종종 요구된다. NFPA Standard 30 에 정의 된 제한된 범위 내에서 캐비닛 내부의 온도상승을 유지하는 별도의 덕트로 된 공급 및 배출 장치에 의한 이 캐비닛의 환기를 고려한다. 1) 흄 후드의 종류 아래에는 주된 흄 후드와 적용을 나타내고 있다. (1) 정풍량(변하는 면속도를 가진 거의 일정한 풍량의 공 기유동) SEFA 의 기본적인 정의 를 충족하는 후드로 새시는 수직, 수평 또는 조합형일 수 있다. 적용분야는 보통 위험성이 높거 나 프로세스, 다양한 실험절차. (2) 변풍량(일정한 면속도) 후드는 새시가 닫힐 때 규정된 최소 공기 흡입구를 제공하 도록 설계된 개구부나 바이패스 및 새시 개방에 따라 공기유 동을 변화시키도록 설계된 배기시스템을 갖는다. 새시는 수 직, 수평 또는 둘의 조합형일 수 있다. 적용분야는 보통 위험 성이 높은 프로세스 및 다양한 실험절차이다. (3) 보조공기(거의 일정한 풍량의 공기유동) 표면 위의 플레넘은 부분적으로 공조되거나 공조되지 않은 외부공기를 제공하는 2 차공기 공급장치로부터 공기를 받는다. 많은 실험실에서는 이러한 유형의 후드 사용을 제한하고 있는 것을 주목한다. (4) 저풍속 또는 저풍량(면속도나 풍량이 변하는 거의 일 정한 풍량의 공기유동) 이 후드는 보다 낮은 평균 면속도로 밀폐를 제공하도록 설 계되어 있다. 적용분야는 보통 위험성이 높은 프로세스 및 실 험수행 절차가 변하는 실험이다. (5) 필터링, 재순환(거의 일정한 풍량의 공기유동) 오염물질을 제거하기 위해 화학적 흡착을 혼합하여 미립자 를 여과 하며 적용분야는 보통 예측가능한 실험수행 절차를 가 진 프로세스이다. (6) 프로세스(거의 일정한 면속도로 거의 일정한 풍량의 공기유동) 새시가 없는 고정된 개구부를 갖는 표준후드로 홈 후드가 아니고 환기되는 인클로저(enclosure)로 간주된다. 적용분야 는 위험성이 낮은 프로세스 및 알려진 실험절차이다. (7) 방사성 동위원소 특수한 일체형 작업표면이 있는 후드로 방사성물질을 통과 시키지 않는 라이닝 및 납으로 된 차폐벽돌을 지지할 만큼 강 한 구조이다. 내부는 방사성물질 축적을 방지하고 완전한 청 소가 가능하도록 구성한다. 덕트작업에는 신속하게 제거할 수 있는 고정장치가 있는 네오프렌 개스킷이 달린 조인트를 플랜 지에 부착하여 오염제거를 위해 쉽게 분해할 수 있어야 한다. 배기덕트에는 HEPA 필터나 탄소필터가 필요할 수 있다. 적용 분야는 방사성 동위원소를 사용하는 실험실이다. | {}
886c05a0-d3ed-46d7-a23b-51c5a9acb23d | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-5 (8) 과염소산 특별한 일체형 작업표면, 굽어진 코너 및 무기질의 라이닝 재료의 후드이며 과염소산은 극단적인 활성산화제로 그 증기 는 잠재적인 폭발위험을 야기하는 덕트작업에서 불안정한 퇴 적물을 형성할 수 있다. 이 위험을 줄이기 위해 배기시스템에 는 내부 물세척 및 배수시스템이 갖추어져 있어야 하며, 덕트 는 산성 공격에 강하고 불침투성의 매끄럽고 세척가능한 재질 로 제작되어야 한다. 내부 세척시스템은 덕트와 배기 팬, 배출 스택 및 흄 후드 내부표면을 물로 완전히 세척해야 한다. 덕 트작업은 최소한의 엘보를 사용하고, 가능한 한 짧게 유지해 야 한다. 보다 긴 덕트 런을 갖춘 과염소산 배출시스템은 후 드로부터 물을 배출할 수 있는 용량을 초과 하는 물의 유량을 피하기 위해 구역으로 나누어진 세척시스템이 필요할 수 있 다. 과염소산은 매우 활성인 산화제이기 때문에 배기시스템에 서 조인트나 개스킷과 같은 곳에 유기질 재질을 사용하면 안 된다. 덕트는 316L 스테인레스강 이상인 크롬 및 니켈 함량 을 지닌 스테인리스강 재질이나 적절한 비금속재질로 제작되 어야 한다. 조인트는 용접하여 매끄럽게 그라운딩한다. 과염 소산 배출시스템은 과염소산과 관련된 작업에만 사용해야 한 다. 적용분야는 과염소산을 사용하는 공정 및 연구 실험실로 서 폭발위험 때문에 꼭 사용한다. (9) 캘리포니아 일반적으로 수평면이지만 여러면에 새시 개구부가 있는 특 수한 후드로 적용 분야는 2 개 이상의 면에서 접근을 요구하는 크고 복잡한 연구장비를 둘러싸는 경우에 적용한다. (10) 바닥설치 후드 (워크 인) 바닥에 새시 개구부가 있는 후드로 새시는 수평이나 수직 중 하나일 수 있다. 적용분야는 크거나 복잡한 연구장비를 둘 러싸는 경우이며 실험작업이 진행되는 동안 인원이 들어오지 못하게 설계한다. (11) 증류 여분의 깊이와 1/3~1/2 높이 벤치가 있는 흄후드로 적용 분야는 높이가 큰 증류장치를 에워싸는 경우이다. (12) 캐노피 머리위로 포집하는 구조로 되어있는 오픈후드로 적용분야 는 흄 후드가 아니고 일부 작업구역에서 열 또는 수증기 제거 에 유용하나 흄 후드를 대신할 수 없고 작업자가 열이나 수증 기원으로 몸을 굽혀야 하는 경우에는 권장되지 않는다. 2) 흄 후드 새시 배열 실험작업 오프닝은 관찰 및 봉쇄를 위해 작동 가능한 유리 새시를 가지고 있다. 새시는 수직으로 작동하거나, 수평으로 작동가능하거나, 또는 둘 모두의 조합이 될 수 있다. 수직작동 식 새시는 단일 또는 다중 수직패널을 통합할 수 있다. 수평 으로 움직일 수 있는 새시는 여러 트랙에서 미끄러지게 하는 여러 개의 패널을 통합하여 개방구역을 후드의 전면에 배치할 수 있다. 단일 수직으로 작동가능한 새시 섹션 내에 장착된 수평작동식 새시의 조합은 설치를 위해 전체 후드면이 열리도 록 한다. 그런 다음 실험에 수평으로 슬라이딩하는 새시 섹션 만 사용하여 수직패널을 닫아 개구부 영역을 제한할 수 있다. 다수의 수직새시 섹션 또는 조합새시 배열은 제한된 개구면적 을 갖는 더 큰 흄후드의 사용을 허용하여 배기흐름 요건을 감 소시킨다. 수직으로 상승하는 새시섹션이 있는 흄 후드에는 천장 플레넘 공기가 흄후드로 우회하는 것을 방지하기 위해 새시 주변에 대한 규정을 포함한다. 3) 흄 후드 성능 흄 후드에서 위험원을 봉쇄하는 것은 흄후드의 표면에서 들어간 공기유동이 에워싸인 엔클로저를 통과 하여 배출포트 에서 배출될 때 후드내에서 공기로 운반되는 오염원이 실내로 탈출하는 것을 방지한다는 원리에 기초하고 있다. 아래 변수는 흄 후드 성능에 영향을 미친다. ① 후드 면속도 ② 후드면이 열리는 크기 ③ 새시 위치 ④ 입구의 형태와 배열 ⑤ 중간 게시물의 형태 ⑥ 후드면 면적에 대한 내부 작업영역의 치수 및 위치 ⑦ 흄 후드 내부의 서비스 피팅 위치 ⑧ 후드에서 발생하는 열 ⑨ 배기 포트의 크기 및 개수 ⑩ 후면 배플 및 배기플레넘 배열 ⑪ 바이패스 배열(해당되는 경우) ⑫ 보조공기 공급(해당되는 경우) ⑬ 교체용 공급공기 배출구의 배열 및 유형 ⑭ 후드 근처의 공기속도 ⑮ 개구부에서 실험실 외부공간까지의 거리 ⑯ 후드 오프닝 내에서 실험연구자의 움직임 ⑰ 후드에 배치된 연구장비의 위치, 크기 및 유형 ⑱ 장비에서 실험연구자의 호흡영역까지의 거리 (1) 기류 흄 후드 외부의 기류는 후드의 유효성을 위태롭게 할 수 있고, 후드에 사용되는 재료에 연구자를 노출시킬 수 있다. 유 해한 기류는 아래의 원인에 의해 생성될 수 있다. ① 실험실에서의 공기 공급 분포 패턴 ② 실험연구자의 움직임 ③ 흄후드를 지나가는 사람들 ④ 열대류 ⑤ 문이나 창의 개방 (또는 열림) Caplan and Knutson(1977, 1978)은 실내로의 오염물질 유출과 관련하여 실내공기의 이동과 흄후드 포획속도 사이의 상호작용을 결정하기 위한 실험을 수행하였다. 그들의 실험은 실내 기류의 영향이 흡 후드 자체의 면풍속이 미치는 영향과 동일한 수준으로 중요하다는 것을 나타내고 있다. 결과 적으로 교체용 공기 공급장치의 부적절한 설계나 설치가 흄 후드의 성 능을 저하시킬 수 있다. 후드면에서의 외란속도(disturbance velocity)는 후드의 면풍속 1/2 이하, 바람직하게는 1/3 이하 이어야 한다. 이것은 낮은 면풍속을 사용하는 설계에서 특히 중요한 요소이다. 예를 들어, 면풍속이 0.5 m/s 인 흉 후드는 최대 외란속도 0.25 m/s 를 견딜 수 있다. 설계 면풍속이 0.3 m/s 인 경우 최대 외란속도는 0.15 m/s 가 된다. | {}
84428a77-4502-437c-a994-3b175d3fdc9f | 3권.pdf | 2.12-6 제 2 편 산업공조 가능한 한 흄 후드는 후드를 지나가는 교통류가 최소가 되 도록 배치되어야 한다. 또한 흄 후드는 창문 및 문 열림으로 부터 발생하는 기류를 피하도록 배치한다. 개방된 문과 창문 에 의한 기류는 수용 가능한 최대 외란속도 보다 상당히 더 높을 수 있다. 흄 후드의 최적배치를 위해 HVAC 시스템 설 계자는 설계 초기에 적극적으로 역할을 한다. (2) 보조공기 흄 후드 사용 ASSE Standard Z9.5 는 보조공기 흄 후드의 사용을 제한 한다. 이러한 후드는 배기되는 공기의 양을 줄이기 위해 흄 후드에서 공기공급을 포함한다. 다음과 같은 어려움과 설치기 준은 보조공기 흄후드와 관련이 있다. ① 보조공기 공급은 실험연구자를 지나서 적절한 속도를 유지하기 위해 흄후드 외부로 도입한다. ② 보조공기의 흐름 패턴은 흄후드의 봉쇄성능을 떨어뜨리 지 않도록 한다. ③ 보조공기의 양은 충분히 작아 흄후드의 봉쇄성능을 떨 어뜨리지 않도록 한다. ④ 보조공기는 실험연구자에게 냉기를 불어 넣지 않도록 조절해야 한다. 종종 후드 내의 필요한 온, 습도를 유지하기 위해 공기가 냉각되어야 한다. 보조공기는 실험실에서 추가적 인 가열 및 냉망 부하를 발생시킬 수 있다. ⑤ 후드에는 수직새시만 사용한다. ⑥ 배기나 보조 및 공급공기 조절이 원활하게 되어야 한다. ⑦ 추가되는 덕트시스템으로 인한 공간간섭을 피하려면 설 치하는 동안에 유틸리티를 추가로 조정한다. ⑧ 습도조절이 어려울 수 있다. 보조공기가 지정된 내부조 건의 노점까지 냉각되지 않으면 습도조절에서 성능저하가 발 생한다. 그러나 이러한 냉각이 이루어지면 보조공기를 사용할 이유가 없어진다. (3) 흄 후드 성능기준 ASHRAE Standard 110 은 흄 후드의 봉쇄성능을 결정하 는 정량적 방법을 설명하고 있다. 이 방법은 마네킹의 호흡영 역으로 들어가는 추적가스의 양을 측정하기 위해 추적가스 및 측정기기를 사용하며 연구자가 후드에서 작업을 수행할 때 흄 후드의 봉쇄능력을 모사한다. 아래의 시험은 흄 후드의 성능 을 판단하는데 보통 사용된다. ① 면풍속시험 ② 유동가시화시험 ③ 추적가스시험 ④ 새시이동시험 이러한 시험은 다음 조건에서 수행한다. 후드에 있는 연구장비의 일반적인 양-고정된 실내공기 밸런스 ② 정상 위치에 있는 문과 창문 ③ 흄후드 새시는 정적 및 동적성능을 시뮬레이션하기 위 해 다양한 위치에 설정된다. 모든 흄 후드는 성능을 검증하기 위해 적어도 매년 테스 트를 받아야 한다. 절차는 ASHRAE Standard 110 을 참조 한다. ![image](/image/placeholder) 배기헤파필터 급기디퓨져 배기플레넘 헤파필터 정면도 측면도 정면도 측면도 CLASSI CLASS IITYPE B1 배기헤파필터 배기 흡입 배기 급기 헤파 필터 ○○ 정면도 측면도 정면도 측면도 CLASS IITYPE A1 CLASS III 그림 2 생물안전 캐비닛의 종류 | {}
1598d1de-35e6-465d-86d6-ee8947fe1046 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-7 3.2 생물안전 캐비닛 생물안전 캐비닛(BSC)은 연구자를 보호하고 일부 구성에 서는 연구에 사용되는 재료도 보호한다. 생물안전 캐비닛 (BSC)은 안전캐비닛, 환기식 안전캐비닛, 층류 캐비닛 및 글 로브 박스라고도 하며 6 개의 그룹으로 분류된다. (1) Class I 화학 홈 후드와 유사하며, 연구에 사용되는 재료나 물질의 보호는 없고, HEPA 필터를 통한 100% 배기한다. (2) Class II ① A1 형 작업대 내에서 70% 재순환하고 HEPA 필터 를 통해서 30% 배기한다. 일반적인 플레넘을 구성하여 실험 실로 재순환될 수 있다. ② A2 형 작업대내에서 70% 재순환하고 HEPA 필터를 통해서 30% 배기한다. 일반적인 플레넘을 구성하여 실내로 재순환되거나 실외로 배출될 수 있다. ③ B1 형 작업대 내에서 40% 재순환하고 HEPA 필터 를 통해서 60% 배기한다. 별도의 플레넘 구성하여 실외로 배 출되어야 한다. ④ B2 형 HEPA 필터를 통해서 100% 배기한다. (3) Class III ① 특수용도 즉 HEPA 필터를 통해서 100% 외부로 배 기한다. 연구원자는 장갑과 같은 물리적 장벽을 통해 작업대 내의 물질을 조작한다. 생물안전 캐비닛을 선택하기 전에 실험연구자는 몇 가지 중요한 결정을 해야 한다. (Eagleston 1984). 생물안전 캐비 닛들의 중요한 차이점은 화학증기를 적절하게 다루는 능력이 다. (Stuart et al., 1983). HVAC 엔지니어의 특별한 관심 사는 실험실과 방의 공기분포에 생물안전 캐비닛을 적절하게 배치하는 것이다. Rake (1978)는 다음과 같이 결론을 내리고 있다. 가장 중 요한 일반규칙은 교차기류 또는 다른 방해가 되는 실내 공기 유동이 작업대의 작업면에서의 에어커튼 속도를 초과 하면 문 제가 있다는 것이다. 불행히, 대부분의 실험실에서 이러한 방 해가 되는 실내공기흐름은 다양하게 나타난다. 열린 창문과 문을 통한 기류는 1 m/s 를 초과 하여 상당한 난기류가 수반될 수 있기 때문에 가장 위험한 소스가 될 수 있다. 난방 및 공 기조절 벤트는 안전작업대에 가장 큰 위협이 될 수 있다. 왜 냐하면 이 벤트들은 훨씬 덜 분명하게 눈에 띄지 않아서 거의 고려가 되지 않기 때문에 실험실에 안전작업대를 설치하기 전 에 모든 실내 공기흐름의 소스와 흐름의 패턴을 고려한다. Class II 생물안전 캐비닛은 NSF International Standard 49, Class II (Laminar Flow) Biohazard Cabinetry 에 따 라 실험실에 배치해야 한다. Class II 생물안전 캐비닛의 성 능 파라미터의 조달, 시험 및 평가에 대한 지원은 NSF 에서 표준의 일부로 제공된다. 작업대는 통풍이 되는 곳이나 실제 사용이 빈번한 보행통로나 문 등에서 멀리 떨어져야 한다. 공 기분배 시스템은 작업대에 충돌하는 공기패턴을 피하도록 설 계한다. 다른 생물안전 캐비닛에는 정압저항 요구사항이 다양 하다. 일반적으로 Class II Type A1 캐비닛의 압력강하는 1~25 Pa 이다. Class II Type B1 캐비닛의 압력강하는 150~300 Pa 이며, Class II Type B2 캐비닛의 압력강하는 370~570 Pa 이다. 특정 요구사항을 확인하려면 제조업체에 문의 한다. 압력 요구사항은 필터로딩(filter loading) 및 개별 생물안 전 캐비닛의 간헐적인 작동에 따라 다르다. 생물안전 캐비닛 을 위한 배기시스템은 이러한 고려사항을 염두에 두고 설계 한다. 다양한 압력 요구사항이 충족되도록 생물안전 캐비닛 배기를 분배하는데 주의 가 필요하다. 생물안전 캐비닛 제조업 체는 덕트시스템으로의 전환을 제공할 수 있다. 전환에는 시 험이나 밸런싱을 위한 액세스 포트와 오염제거를 위한 밀폐된 댐퍼가 포함되어야 한다. 어떠한 봉쇄를 위한 덕트작업과 마 찬가지로 높은 정도로 완전성을 가지는 덕트제작과 연결하는 결합시스템이 필요하다. 생물안전 캐비닛은 서비스 및 필터 교체 전에 정기적인 오염제거가 필요할 수 있다. 오염제거 중 에는 캐비닛을 실험실 및 배기시스템에서 격리하거나 봉인해 야 한다. 오염방지 작업을 용이하게 하기 위해 격리댐퍼의 필 요성이나 배치를 결정하기 위해 책임있는 안전관리자와 상의 한다. 오염제거를 위한 준비가 필요한 경우, 환기시스 템 설계 는 오염제거 절차 수행중에 실험실 기류와 압력을 유지할 수 있도록 한다. 1) 클래스 I 캐비닛 Class I 캐비닛은 중 정도 이하의 위험성을 가진 병원체를 대상으로 한 연구를 수행하기 위해 설계된 부분 봉쇄장치이 다. 캐비닛 내에서 사용되는 재료들을 보호하지 않는다. 실내 공기는 고정된 개구부를 통해 흐르고 캐비닛 인클로저에서 생 성될 수 있는 에어로졸이 실내로 새어 나가는 것을 방지한다. 캐비닛 사용법에 따라 캐비닛을 통해 배출되는 공기는 배기시 스템으로 배출되기 전에 HEPA 필터에 의해 여과 된 후 배출 된다. 실험 연구자가 작업을 수행하는 고정된 캐비닛 입구높 이는 보통 200 mm 이다. 적절한 연구자 보호를 제공하기 위해 고정된 개부구를 통과 하는 기류는 보통 0.4 m/s 이상이다. 적절한 안전관리자의 승인을 얻은 경우, Class I 캐비닛은 적절한 배기처리를 추가하고 개구부를 통해 속도를 0.5 m/s 로 증가시켜 화학적 발암물질을 포함하도록 수정할 수 있다. 적절한 차폐가 제공되면 연구장비의 큰 일부분을 캐비닛내에 위치시킬 수 있다. Class I 캐비닛은 캐비닛으로 흘러 들어가 는 공기가 처리되지 않기 때문에 공기감염 오염원에 취약한 시스템을 포함하는 데 적합하지 않다. 또한, 클래스 I 캐비닛 은 내부 공기흐름이 중단되는 경우 에어로졸 입자가 외부로 빠져 나올 수 있기 때문에 고도의 전염성 병원체의 취급에는 권장되지 않는다. 2) 클래스 II 캐비닛 Class II 캐비닛은 작업자와 제품 및 환경을 보호한다. 캐비 닛은 내부로 공기흐름이 있는 개방된 전면과 HEPA 필터에 의 해 여과 되어 재순환되거나 배출되는 것이 특징이다. 미생물학적 인 봉쇄, 제품의 보호 및 교차오염 성능은 NSF International 의 Standard 49 에 따라 특정 캐비닛에 대해 설정된다. NSF Standard 49 의 측정기술은 일반 건물시스템의 시험 및 밸런 싱 수행업체에서 자주 사용되는 것과 다르다. 따라서 생물안 | {}
dfec8ef8-8fae-4c2e-9bb1-9fa7fb4cb094 | 3권.pdf | 2.12-8 제 2 편 산업공조 전 캐비닛(BSC) 인증기관과 일반적인 시험 및 밸런싱 수행 업체의 활동을 조정하는 것이 중요하다. Class II Type A1 캐비닛은 내부로의 최소 공기 유동속 도가 0.4 m/s 인 고정된 개구부가 있다. 평균 하강속도는 제 조업체가 설정하며 일반적으로 0.25~0.4 m/s 이다. Class II Type A1 캐비닛은 Biosafety Level 2 기준(DHHS 1999) 을 충족하는 병원체와 함께 사용하기에 적합하며, 적절한 인 증을 받은 경우 생물안전 3 등급을 충족시킬 수 있다. 공기유동 의 약 70%가 재순환되기 때문에 캐비닛은 가연성이나 독성 또는 방사성물질을 취급하는 경우에는 적합하지 않다. Class II Type A2 캐비닛은 내부로의 공기 유동속도를 0.5 m/s 로 유지하며, Class II Type A1 과 성능면에서 유사 하다. Class II Type B1 캐비닛에는 수직 슬라이딩 새시가 있 으며, 200 mm 의 높이로 새시가 개방된 상태에서 내부로의 공 기유속을 0.5 m/s 로 유지한다. 내부 공기유동의 평균 하향속 도는 전형적으로 0.25 m/s 내지 0.4 m/s 범위이다. Class II Type B1 캐비닛은 biosafety level 3 을 충족하는 병원체를 취급하는데 적합하다. 내부 공기유동의 약 60%는 HEPA 필 터를 통해 배출된다. 이것은 작업이 캐비닛의 직접 배출영역 에서 수행된다면 제한된 양의 독성 화학물질과 미량의 방사성 핵종으로 처리된 생물학적 제제의 사용을 허용한다. Class II Type B2 캐비닛은 작업을 위해 열려진 공간을 통해서 0.5 m/s 의 내부로의 공기 유동속도를 유지한다. 캐비 닛은 HEPA 필터를 통해 실외로 100% 배출된다. 실험실 또 는 다른 공기 공급원에서 유인된 모든 하향속도의 공기는 작 업공간으로 유입되기 전에 모두 HEPA 필터로 여과 된다. Class II Type B2 캐비닛은 Class II Type B1 과 동일한 수준의 작업용으로 사용할 수 있으며, 제 1 의 고려사항으로 후드내의 재료를 보호할 때 사용된다. 또한 Class II Type B2 캐비닛은 미생물 연구에서 소량의 독성 화학물질과 방사 성 핵종의 사용을 허용한다. Class II Type A2 캐비닛의 경우 내부 송풍기로 캐비닛 의 배출구로 배출되는 배기공기는 실험실 배기시스템에서 처 리해야 한다. 이 배열은 캐비닛과 실험실의 배기시스템 사이 의 섬세한 균형을 필요로 하며, 캐비닛과 실험실 배기덕트 작 업 사이에 팀블(thimble) 연결로 통합할 수 있다. 팀블(또는 캐노피) 연결부는 생물안전 캐비닛과 배기덕트 사이에 에어 갭을 주어서 통합하는데 에어 갭의 목적은 생물안전 캐비닛 공기유동에 의한 어떤 배기시스템의 파동효과 를 완충시키는 데 있다 배기시스템은 에어 갭을 통해 공기가 흐르도록 하기 위해 서 생물안전 캐비닛이 배기하는 공기보다 더 많은 공기를 유 인한다. 설계자는 에어갭을 통해 유인되는 공기의 양을 확인 한다. 지정된 수준의 봉쇄를 제공하기 위해서는 최소한의 풍 량이 필요하며, 흡입을 통한 불균형을 일으키지 않으면서 최 대풍량을 초과 할 수 없다. 배기시스템이 고장난 경우, 에어갭 은 캐비닛이 HEPA 필터로 여과 된 공기를 에어 갭을 통해 배 출함으로써 캐비닛에서의 안전한 흡입속도를 유지한다. Class II Type B1 및 Type B2 캐비닛은 건물 배기시스 템을 사용하여 캐비닛의 작업공간과 배기 HEPA 필터를 통 해 공기를 빼내게 한다. 건물 배기시스템에 의해 극복되어야 하는 압력저항은 캐비닛 제조업체에서 얻을 수 있다. 화재 또 는 연기가 발생하는 경우, 흄후드에 대해서 배기는 캐비닛을 통해서 계속되어야 한다. 그러므로 방화 및 방연댐퍼를 배기 덕트에 설치해서는 안된다. 캐비닛에는 오염제거를 위해 하류 덕트로부터 분리된 봉쇄를 위한 기밀댐퍼가 있어야 한다. 이 캐비닛 유형에서의 봉쇄는 건물의 배기시스템에 달려 있으므 로 배기팬에는 여분의 백업과 요구되는 풍량을 유지하기 위해 서 적절한 제어를 할 수 있어야 한다. 3) 클래스 III 캐비닛 Class III 캐비닛은 실험연구자와 취급하는 병원체를 물리 적으로 분리하고 기밀과 음압으로 봉쇄하는 시스템이다. 이 캐비닛은 높은 수준의 연구자 보호 기능을 제공한다. 작업은 밀폐된 전면패널에 부착된 팔 길이의 고무장갑을 통해 수행된 다. 실내공기는 HEPA 필터를 통해 캐비닛으로 흡입된다. American Glovebox Society (AGS 2007)는 Class III 캐 비닛이 주변 압력보다 125Pa 낮게 유지되어야 된다는 것을 지적하고 있다. 배출유량은 실수로 장갑을 뺄 경우 글러브 포 트 입구를 통해 안쪽으로 최소 0.5 m/s 의 봉쇄속도를 제공해 야한다. 대기로 배출되기 전에 HEPA 필터로 여과 하거나 소 각하는 것은 배출공기에 동반되는 미립자 물질을 제거하거나 파괴한다. Class III 시스템은 인큐베이터, 냉장고, 냉동고, 원 심분리기 및 기타 연구장비를 둘러싸서 격리되도록 설계될 수 있다. 이중문 오토클레이브, 액체소독 덩크탱크 및 패스박스 는 캐비닛 안팎으로 연구에 사용되는 물질을 이송전달하는데 사용된다. Class III 시스템은 고도의 전염성물질과 방사성 오염물질 을 포함할 수 있다. 이 캐비닛에는 조작상의 불편함이 있지만, 높은 수준의 인원보호가 필요할 때 선택되는 장비이다. 휘발 성물질을 포함하는 연구에 사용되는 Class III 캐비닛에서 폭 발이 일어났음을 유의 한다. 3.3 기타 배기장치 스노클은 벤치탑 연구장비에서 발생하는 열 또는 비독성입 자를 제거하기 위해 실험실에서 사용된다. 스노클은 일반적으 로 천장에서 벤치탑 높이까지 연장되는 직경 75~150 mm 의 유연하거나 반연질 배관에 연결된 굴뚝형의 입구콘을 가지고 있다. 벤치탑 슬롯은 벤치탑 장비에서 생성될 수 있는 독성이 없는 입자나 흄을 제거하는 데 사용된다. 후드는 계기판에 설 치되어 실내 공기흐름의 방해를 최소화할 수 있도록 한다. 3.4 층류형 클린벤치 층류유동 클린벤치는 수평(교차 흐름) 및 수직 (하향 흐름) 의 두 가지 구성으로 제공된다. 두 구성 모두 공급공기를 걸 러내고 일반적으로 공기를 전면 개구부로부터 실로 배출한다. 클린벤치는 실험이나 제품을 보호하지만 실험연구자를 보호 하지는 않는다. 그러므로 잠재적으로 위험하거나 알레르기를 일으키는 물질과 함께 사용하지 않는다. 클린벤치는 위험한 | {}
68e040f8-7c39-4dbc-bc8a-97a43c5e41c2 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-9 생물학적, 화학적 또는 방사성 핵종물질 관련 작업에는 권장 하지 않는다. 3.5 압축가스 저장 및 환기 1) 가스 실린더 저장실 대부분의 실험실 건물은 불활성, 인화성, 독성, 부식성 또는 유독성일 수 있는 압축가스 실린더용 저장실을 필요로 한다. 저장 및 환기에 대한 요구사항은 건물 코드 및 NFPA 표준 이나 지침에서 다루고 있다. 워터 스프링클러는 일반적으로 필요하지만 저장된 가스에 따라 다른 유형의 화재진압이 필요 할 수 있다. 폭발방지장치는 별도의 구조적인 연구가 필요하 며, 일반적으로 저장실에는 벤트를 위해 외벽이 필요하다. 폭 발가능성이 있는 가스를 수용하기 위해 대규모 화학물질 제조 업체에서 사용하는 설계중 하나는 저장실용으로 완전히 용접 된 6 mm 강철 내부 라이너, 내부 폭발력을 견디도록 설계된 육중한 대형 도어래치 및 저장실의 상부로의 통기하는 벤트를 설치한다. 저장실 온도는 NFPA Standard 55 에 따라 52°C 를 넘지 않아야 한다. 실린더 보관을 위한 환기는 NFPA Standard 55 에 최소 5 L/(s · m2)로 설정된다. 환기율은 실린더 출구배 관 연결이 완전히 끊어졌을 때 방출될 수 있는 가스의 양과 배출에 걸리는 시간을 결정한 다음 위험을 최대 허용한계 이 하로 줄이기 위해 필요한 희석공기 유동을 파악하여 계산할 수 있다. 환기되는 공기는 일반적으로 저장실에서 배출된다. 보충공 기는 주변공간에서 문 안팎의 구멍을 통해 또는 이송덕트를 통해 들어온다. 그 보충 공기는 건물의 공기균형을 고려한다. 폭발가능성이 있는 물질이 들어있는 저장실의 환기는 안전 고 려사항을 고려하여 신중하게 설계한다. 폭발 배출에 대한 정 보는 NFPA Standard 68 을 참조한다. 실린더 저장실의 배 기는 별도의 덕트시스템을 통해 전용 배기팬 또는 가능한 모 든 매니폴드 조건에서 일정한 체적을 유지할 수 있는 매니폴 드 시스템에 연결한다. 배기시스템 팬에 대한 비상전원 공급 원을 고려한다. 2) 가스실린더 캐비닛 물리적으로나 건강상의 위험을 초래하는 압축가스는 종종 사전에 제작된 가스실린더 캐비닛에 보관된다. 가스실린더 캐 비닛은 단일, 이중 또는 삼중 실린더 구성에 사용할 수 있으 며, 일반적으로 밸브 매니폴드, 화재 스프링클러, 배기 연결부, 액세스용 개구부 및 작동과 안전을 위한 제어장치가 장착되어 있다. 엔지니어는 실린더 캐비닛 및 압축가스 처리시스템을 구 성하는 구성요소를 설계하고 선택할 때 특정 압축가스와 관련 된 안전과 재료 및 순도 요구사항을 완전히 이해해야 한다. 가스실린더 캐비닛의 배기가 높은 유동속도로 제공되고, 공 기는 일반적으로 실린더 캐비닛의 전면 하단에 있는 여과 된 개구부를 통해 주변 공간에서 가스실린더 캐비닛으로 흡입된 다. 캐비닛에 저장된 특정가스에 따라 배기시스템에는 배출 제어장비와 비상전원이 필요할 수 있다. 4. 실험실 환기 실험실의 총공기유동율은 다음 중 하나에 의해 결정된다. ① 봉쇄 및 배기장치에서 배출되는 총 배출량 ② 내부 열취득을 상쇄시키는데 필요한 냉각 ③ 최소환기율 요구사항 ④ 압력관계를 유지하는데 필요한 공기유동 흄후드 배기 요구사항은 안전관리자와 상의 하여 결정한다. HVAC 엔지니어는 실험실 직원과 상담한 후 실험실장비로 부터의 예상 열취득을 결정한다. 정상 및 예상 운전조건하에서 안전하고 건강한 환경을 제 공하는 최소환기율을 설정한다. 이 풍량이 제공하는 희석환기 는 실내환기율에 상관없이 실험실 흄후드 또는 기타 주요 봉 쇄장치의 밀폐성능을 대체할 수 없다. 비산 배출 또는 누출된 공간을 청소하기 위한 적절한 환기율은 배출량, 화학물질의 증발속도 및 위험수준 및 환기시스템의 유효성에 따라 크게 다르게 된다. 실험공간이 오염원에 점유되었을 때 시간당 4~ 12 회의 환기횟수의 고정된 최소 공기유동율이 과거에 적용 되었다. 최근의 연구(Klein et al. 2009)는 리턴을 12 회 이상 이 되게 점점 감소시키면서 환기횟수를 6 회에서 8 회 까지 늘 림으로써 희석 및 제거성능이 크게 증가한 것으로 나타나고 있다. 전산유체해석(CFD) 연구(Schuyler 2009)는 실험실의 희석 환기횟수를 4 회에서 8 회로 증가시키면 배경 오염물질 농도를 10 배 이상으로 낮출 수 있는 것으로 나타나고 있다. 이것은 최소 환기횟수 하단값 4 회에서 12 회의 환기횟수 범위 는 모든 실험실에 적절하지 않을 수 있다는 것을 나타내고 있 다. 최소환기율은 실내에서 사용하도록 예상되는 물질의 위험 수준과 수행되는 조작 및 절차를 고려하여, 실내에서 결정한 다. 실의 작동상태나 사용재료 및 위험수준이 변함에 따라 최 소 환기율을 높이거나 낮추는 것을 고려한다. 개별 실험실에서 공기질을 능동적으로 감지하게 되면 (Sharp 2010) 적절한 환기율의 변동성을 처리할 수 있는 대 안이 될 수 있다. 특히 에너지 효율이 중요하거나 위험수준에 대해 알려진 것이 적을 때 이 방법을 사용하면, 실험실의 실 제 공기질이나 공기 청정도를 감지하여 최소 공기유량은 달라 진다. 공기질을 결정하는 데 사용되는 센서는 해당 공간에서 사용되는 화학물질을 탐지하는 능력에 대해 평가되어야 한다. 실내공기 오염물질이 주어진 임계값 이상으로 실험실에서 감 지되면 최소 환기율은 적절한 수준으로 비례증가하여 실내를 정화한다. 공기가 깨끗해지고 오염물질이 임계값보다 낮으면 더 낮은 최소 환기율이 적절할 수 있다. 실험실 환경조건 (Sharp 2010)에 대한 광범위한 연구결과 에 따르면 실험실의 공기는 일반적으로 시간대비 98% 이상 깨끗한 상태로 알려 지고 있다. 실험실의 최대 공기유량은 급기 공급방법이 적절하고, 급기 유동이 배기장치의 성능을 방해하지 않는지 검토한다. 실험실 의 환기시스템은 정풍량이나 변풍량을 위해 배열될 수 있다. 특정 유형은 실험연구자나 안전관리자 및 유지보수 관리자와 함께 선택한다. 유리 세척구역, 고온 및 저온환경실 및 실험 실, 발효실 및 케이지 세척실과 같은 하나밖에 없는 고유한 영역에 특별히 주의 한다. 실험실 환기설비를 작동시키는 비상 : | {}
c40b32ca-ee8b-4a00-bdf0-4ff520e38989 | 3권.pdf | 2.12-10 제 2 편 산업공조 전원 시스템은 위험평가 또는 기타 특정 요구사항을 기본으로 하여 고려한다. 배기팬이 비상전원으로 작동할 때마다 충분한 양의 보충공기가 사용가능한지를 확인한다. 추가 선택기준은 유해성평가 및 운전 및 유지보수분야에서 설명될 수 있다. 1) 사용인자 전체 시설을 고려할 때 모든 실험실 인원, 과학장비 및 배 기장치는 거의 존재하지 않거나 동시에 존재하거나 동시에 사 용될 수 있다. 따라서 시스템 설계자는 동시에 사용하지 않을 경우 건물 시스템의 크기 및 선정에 미치는 영향을 고려한다. 많은 요소가 다음의 사용인자에 영향을 미치게 된다. ① 시설 유형 및 규모 ② 흄후드의 총 갯수 ③ 실험연구자 당 흄 후드의 수 ④ 과학용 장비 사용의 다양성 ⑤ 흄후드 제어유형 ⑥ 흄후드 새시 구성 및 최소 요구풍량 ⑦ 실험실 환기시스템의 유형 ⑧ 화학물질 저장을 위한 요구사항 또는 오염 예방을 위해 지속적으로 작동해야 하는 장치의 수 ⑨ 현재 및 예상 연구 프로그램 수 장비 크기를 정할 때 사용인자를 신중하게 적용한다. 예를 들어 교육 실험실은 학생들이 실험을 수행할 경우 사용률이 100% 일 수 있다. 사용인자가 너무 낮으면 설계풍량 및 봉쇄 성능을 유지할 수 없다. 일반적으로 운영되고 있는 실험실의 급기 또는 배기시스템에 용량을 추가하는 것은 비용이 많이 들고 혼란을 일으킬 수 있다. 최대한의 사용인자는 물론 미래 의 요구사항을 확인하려면 실험연구자와 자세한 토의 가 필요 하다. 2) 소음 실험실의 소음레밸은 과학적 작업에 적합하게 달성될 수 있도록 설계 초기에 고려한다. 건물의 HVAC 장비에서 발생 하는 소리는 과도한 레벨이 실외로 나가지 않는 것을 확신할 수 있게 평가한다. 과도한 소음레벨을 수정하는 것은 어렵고 비용이 많이들 수 있다. 자세한 내용은 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 48 장 소음과 관련한 장을 참조한다. 4.1 급기시스템 실험실용 급기시스템은 다음을 제공한다. ① 사용자를 위한 열적 쾌적성 ② 최소 및 최대 공기유량 ③ 흄 후드, 생물안전 캐비닛 또는 기타 배기장치를 통해 배출되는 공기의 교체 ④ 공간 가압제어 ⑤ 공정 또는 실험기준을 충족시키는 환경제어 설계 파라미터는 공기 공급시스템의 선택, 크기 치에 대해 잘 정의 되어야 한다. 커미셔닝 과정의 일부로 설치 및 설정을 검증한다. 화학물질 및 압축가스가 사용되는 실험 조정 및 배 실은 일반적으로 재순환을 하지않는 공기 공급시스템이 필요 하다. 100% 배기시스템과 리턴시스템의 선택은 유해성 평가 차원에서 논의 하며, 위험성 평가 과정의 일부로 이루어져야 한다. 100% 전외기시스템은 매우 넓은 범위의 난방 및 냉방 용량을 가져야 하며, 특수한 설계 및 제어가 필요하다. 1) 여과 공기 공급을 위한 여과 는 실험실의 요구사항에 달려 있다. 기존의 화학 및 물리학 연구소는 일반적으로 MERV(minimum efficiency reporting value)13 필터를 사용한다.(ASHRAE Standard 52.2-2012). 생물 및 생물의 학 실험실은 보통 MERV 14 또는 15 여과 가 필요하다. HEPA 필터는 연구에 사용되는 물질이나 동물이 외부의 오염원에 특히 취약한 공간 에 제공한다. 공급 공기의 HEPA 필터를 통한 여과 는 환경연구, 특정 병원균이 없는 연구동물(SPF : specific pathogen-free research animals) 또는 털이 없는 누드 마우스, 먼지에 민 감한 작업 및 전자 어셈블리와 관련된 응용분야에 필요하다. 많은 경우 전체 실험실에서 HEPA 필터 여과 보다는 HEPA 필터 여과 가 되는 생물안전 캐비닛 또는 층류 클린벤치가 사 용될 수 있다. 2) 공기 분포 실험실에 공급되는 공기는 온도구배와 공기흐름을 최소화 하도록 분배한다. 공기 배출구(비흡인 디퓨저가 바람직함)는 흄 후드, 생물안전 캐비닛 또는 배출장치의 표면으로 배출하 지 않는다. 허용 가능한 실내 공기속도는 흄 후드 및 생물안 전 캐비닛에서 다루어 질 수 있다. 특수한 기술이나 디퓨저는 종종 배기장치나 작업표면에서 장애나 방해를 일으키지 않으 면서, 실험실에서 필요한 대량의 공기량을 도입하는데 필요 하다. 4.2 배기시스템 실험실 배기시스템은 공기를 봉쇄장치 및 실험실 자체에서 제거한다. 올바른 가압상태를 유지하려면 배기시스템을 제어 하고 급기시스템과 조율을 해야 한다. 배기시스템 제어에 대 한 추가정보는 제어부분에서 다루어 질 수 있다. 설계 파라미 터는 배기시스템의 선택, 크기 조정 및 레이아웃에 대해 잘 정의 되어야 한다. 커미셔닝 과정의 일부로 설치 및 설정을 검증해야 한다. 실험실 배기시스템은 높은 신뢰성을 가지며 유지관리가 용이하도록 설계되어야 한다. 이는 다수의 배기팬 을 제공하고 시스템이 작동하는 동안, 개별 배기팬에 대해 유 지보수 작업을 수행할 수 있도록 장비를 구분하여 구성할 수 있다. 또 다른 옵션은 예방보전 절차를 사용하여 장애가 발생 하기 전에 문제를 감지하고, 유지보수를 위해 예정된 운전정 지나 폐쇄를 허용하는 것이다. 가능한 한 배기시스템의 구성 요소는 유지보수 인력을 배기되는 기류에 노출시키지 않고 유 지보수를 허용해야 한다. 필터에 대한 접근 및 백 인 (bag-in), 백 아웃 (bag-out) 필터 하우징의 필요성은 설계 과정에서 고려한다. 수행되는 공정의 배출물에 따라 배기되는 기류는 환경적으 | {}
615c8856-f369-4d2b-bd64-7963fd871ef0 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-11 로 위험한 물질을 제거하기 위해 여과 나 세정 또는 기타 배기 가스 제어가 필요할 수 있다. 배기가스 제어장치에 대한 필요 성은 충분한 공간을 제공하고, 비용에 대한 영향을 인식할 수 있도록 설계 초기단계에서 결정한다. 1) 배기시스템의 종류 실험실 배기시스템은 시스템의 정압에 따라 저압이나 중압 또는 고압덕트가 있는 정풍량, 변풍량 또는 고저풍량 시스템 이 될 수 있다. 각 흄 후드는 자체 배기팬을 가질 수 있거나 흄 후드는 매니폴드로 되어 하나 이상의 공통의 중앙 배기팬 에 연결될 수 있다. 배기시스템을 선택할 때 유지보수나 기능 요구사항 및 안전성을 고려한다. 위험요소 평가분석의 일부분 은 변풍량 시스템의 적합성과 개별 덕트형 배기시스템의 필요 성을 결정하는 것이다. 변풍량의 공기유동을 선택하기 전에 위험 가능성이 높은 실험실을 신중하게 분석해야 하는데, 이 는 최소 공기유동에 대한 요구사항이 설계기준에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 정풍량 시스템에서도 공기유동 모니터링 및 압력 독립제어가 필요할 수 있다. 또한 홈 후드 또는 극히 위 험한 물질이나 방사성물질을 사용하는 기타 다른 장치들은 매 니폴드 배기시스템에 연결해야 하는지 여부를 결정하기 위해 특별한 검토를 받아야 한다. 실험실에 설치된 모든 배기장치는 최대용량으로 동시에 사용하는 경우는 거의 없으므로, 전체 시 스템의 사용인자가 포함된 변풍량시스템을 설치하여 에너지를 절약함과 동시에 잠재적인 장비용량을 줄일 수 있다. (1) 매니폴드 배기시스템 이들은 압력 종속형이나 독립형으로 분류할 수 있다. 압력 종속적인 시스템은 정풍량만을 가지며, 각 배기장치에 대해 수동으로 조정된 밸런싱댐퍼를 포함한다. 추가 홈 후드가 압 력 종속 배기시스템에 추가되면, 전체 시스템의 균형을 다시 조정해야 하며 배기팬의 속도를 조정할 수도 있다. 압력 독립 시스템은 보다 유연하기 때문에 현재의 설계에서는 압력 종속 시스템은 일반화 되어있지 않다. 압력 독립형 시스템은 정풍량, 변풍량 또는 이 두가지의 혼 합이 될 수 있다. 각 장치에 압력 독립형 풍량조절기가 통합 되어 있다. 이 시스템은 두가지 이점을 제공하는데, 전체 시스 템의 균형을 조정할 필요없이 배기장치를 추가할 수 있는 유 연성과 변풍량제어를 할 수 있다는 점이다. 풍량조절기는 배 기풍량의 직접 측정이나 보정된 압력독립형 공기밸브의 위치 선정을 통합할 수 있다. 풍량 조절기로의 입력은 ①수동적이 거나 타임 스위치로 흄후드의 최소 풍량에서 최대 운전풍량으 로 색인화하는 방법 ②새시 위치센서, ③ 흄후드 캐비닛 압력 센서 또는 ④속도센서로 줄 수 있다. 많은 배기장치를 일반적 인 배기시스템의 매니폴드에 연결하면 다음과 같은 잠재적 이 점이 있다. ① 덕트 공사비 절감 ② 작동 및 유지보수하는 장비의 수를 줄인다. ③ 지붕을 관통하거나 배출 스택(stack)의 감소 ④ 에너지 회수 기회 ⑤ 배출 위치의 중앙집중화 ⑥ 배기시스템 다양성을 활용할 수 있는 능력 ⑦ 매니폴드 당 하나의 예비팬을 추가하여 예비 배기시스 템을 제공할 수 있는 기능 ⑧ 배기가스 분산에 도움이 될 수 있는 더 높은 스택 모멘텀 (2) 개별덕트 배기시스템 이들은 각각의 배기장치나 실험실을 위한 별도의 덕트, 배 기팬 및 배출 스택을 포함한다. 배기팬은 단일속도, 다중속도 나 가변속도일 수 있으며, 정풍량 혹은 변풍량이거나 이 둘의 조합으로 구성할 수 있는데, 잠재적 이점은 다음과 같다. ① 특수한 배기 여과 나 처리시스템 설치 가능 ② 특정 응용분야를 위한 사용자 맞춤형 덕트 및 배기팬 부식 제어 ③ 선정된 비상전원 백업 제공 ④ 초기 밸런싱 간소화 ⑤ 개별 배기팬의 고장으로 인한 시설에 주는 영향 최소화 ⑥ 소규모 실험실에서의 적합성 각 배기팬에서 정확한 풍량을 유지하려면 ① 정기적인 유 지보수 및 밸런싱과 ② 흄후드 새시와 다른 위치에서의 풍량 에 대한 고려가 필요하다. 개별덕트 배기시스템에서 발생하는 한 가지 문제점은 배기팬이 정지될 때 발생한다. 이 경우 실 험실은 음압으로 유지되기 때문에 배기덕트를 통해 실험실로 공기가 역으로 유입될 수 있다. 다층 건물에 독립적인 덕트형 배기시스템을 설계하는데 있 어서의 어려움은 여분의 수직덕트나 추가되는 공간 등 추가될 수 있는 배기장치의 장래 설치를 위해 여분의 공급이 추가되 어야 한다는 것이다. 다층 건물에서는 각 층에서 펜트 하우스 또는 지붕높이까지 전용의 화재 등급 샤프트가 필요할 수 있 다. 이 문제는 관련되는 화재기준이나 규격에서의 요구사항과 같이 평가한다. 결과 적으로 개별덕트 배기시스템(또는 수직형 매니폴드 시스템)은 수평적으로 매니폴드된 시스템보다 너 넓 은 바닥면적과 공간을 소비하게 된다. 그러나 바닥 사이의 높 이를 낮추는 것이 요구될 수도 있다. 2) 덕트 누기 덕트는 누기율이 낮아야 하며, 명시된 누기율이 달성되었는 지 테스트해야 한다. 양압의 배기덕트에서 누출되면 건물이 오염될 수 있다. 설계 목표는 모든 양압 배기덕트에서 누기가 없어야 한다. 양압덕트의 양을 최소화하는 설계가 바람직하 다. 잠재적으로 위험한 물질을 운반하는 양압덕트는 건물 외 부에 설치하는 것이 권장된다. 이러한 덕트가 건물 내부에 있 어야 할 경우 가능한 한 가장 높은 기밀성을 가져야 한다. 팬 에 의한 배출은 수직 배출스택에 직접 연결하며, 배기팬에서 기밀성(airtight)이 있는 플렉시블 커넥터의 신중한 선택과 적절한 설치가 필수적이다. 일부는 플렉시블 커넥터가 배기팬 의 입구측에만 사용해야 한다고 생각한다. 플렉시블 커넥터를 배기팬의 출구측에 사용하는 경우, 커넥터 고장으로 인해 장 비실로 위험한 가스가 누출될 수 있으므로, 고품질 유지 및 예방보전의 일정에 포함한다. 또 다른 관점으로 플렉시블 커 넥터를 사용하지 않고 배기팬의 출구 배출측이 배관에 단단히 연결되어야 하는데 엔지니어는 이러한 세부사항을 신중하게 평가해야 한다. 진동 및 소음의 전달 가능성도 고려한다. 배기 팬을 수용하는 기계실은 배기팬의 샤프트 개구부로부터의 누 출되는 배기유출물에 대한 노출을 최소화 되도록 환기한다. | {}
8420e0a3-6659-496a-a481-41e925dcc3b1 | 3권.pdf | 2.12-12 제 2 편 산업공조 3) 봉쇄장치 누출 봉쇄장치 자체의 누기도 고려한다. 예를 들어, 수직 새시 홈 후드에서 새시를 움직일 수 있는 여유공간은 홈 후드 상단 면에서 천장공간 또는 위부분 영역으로 개구부를 만든다. 이 누출경로를 통해 도입된 공기도 배기되는 기류에 기여하게 된 다. 이러한 누출원이 배기유동에 기여하는 양은 홈 후드 설계 에 따라 달라진다. 엣지씰(edge seals)은 새시 트랙 주위에 놓아 누설을 최소화 할 수 있다. 흄후드를 통해 배출되는 공 기의 체적유량은 실제의 면개구부를 기반으로 하지만, 면개구 부 이외의 경로를 통해 유입되는 공기에 대한 적절한 허용치 가 포함한다. 4) 재료 및 시공 자재 선택과 배기덕트 및 팬의 구성은 다음 사항에 따라 다르게 된다. ① 유출물의 성질 ② 주변 온도 ③ 주변 상대습도 ④ 유출 온도 ⑤ 덕트의 길이 및 배열 ⑥ 일정하거나 간헐적인 유동 ⑦ 화염확산 및 연기발생 등급 ⑧ 덕트 속도 및 압력 유출물은 유기 또는 무기화학 가스, 증기, 흄 또는 연기로 일반적으로 분류될 수 있다. 알칼리 (염기), 용제 또는 오일로 서 정성적으로 사용된다. 배기시스템 덕트, 팬, 댐퍼, 유량센 서 및 코팅 등은 ① 화학적 또는 전기 화학적작용으로 금속을 파괴하는 부식, ② 코팅 및 플라스틱과 같은 물질을 파괴하는 용해 ③ 고온에서 특정 플라스틱 및 코팅에서 발생할 수 있는 용음과 같은 상황이 발생할 수 있다. 실험실에서 사용되는 일반적인 시약에는 산과 염기가 포함 된다. 일반적인 유기 화학물질은 아세톤, 에테르, 석유 에테 르, 클로로포름 및 아세트산을 포함한다. HVAC 엔지니어는 수행해야 할 특정 연구가 사용된 화학물질과 필요한 덕트 재 료 및 구성을 결정하기 때문에 안전관리자와 과학자들과 상 의한다. 덕트 및 팬이 있는 공간의 주변온도는 배기 시스템의 증기 응축에 영향을 준다. 응축은 금속의 부식에 기여하며, 실험실 에서 사용되는 화학물질은 부식을 촉진시킬 수 있다. 덕트는 주행이 짧고 직접적이며 유동이 적당한 속도로 유지되고, 응 축이 일어나지 않을 경우 부식이 적다. 응축수가 덕트의 바닥 에 축적되면 수평 덕 공사가 부식에 더 취약할 수 있다. 습기 찬 유동(케이지 와셔, 멸균기 등)을 사용하는 경우, 응축수 배 출이 필요할 수 있다. 설계에는 이음부 또는 연결부이음 부식 문제를 최소화하는 조항이 포함되어야 한다. 덕트를 통한 유 동이 간헐적일 경우 응축수는 공기기류내로 재증발할 수 없으 므로, 더 오랜 기간 동안 남아있을 수 있다. 습기가 차가운 환 경실로 배기되는 덕트의 외부에서도 응축될 수 있다. 덕트재료를 선택할 때 관련 기준이나 보험업자가 지정한 화 염확산 및 연기발생 등급도 고려한다. HVAC 엔지니어는 적 절한 덕트재질 및 구조를 결정할 때 다음 사항들을 고려한다. ① 배기시스템에서 처리되는 유출물의 유형을 결정한다. ② 유출물을 유기물이나 무기물로 분류하고 이들이 기체상 태, 증기상태 또는 액체상태로 발생하는지 결정한다 ③ 오염제거 물질의 분류 ④ 사용된 시약의 농도와 후드 배출구에서 유출물의 온도 를 결정한다. (이것은 연구소에서 불가능할 수 있음) ⑤ 유출물의 가능한 가장 높은 노점을 예측한다. ⑥ 배기시스템이 있는 공간의 주변온도를 결정 한다. ⑦ 응결이 발생할 수 있는 정도를 예측한다. ⑧ 유량이 일정하거나 간헐적일지 결정한다. (간헐적인 유 동조건은 배기시스템을 가동하기 위해 지연시간을 추가하여, 시스템을 종료하기 전에 덕트 내부를 충분히 건조시킬 수 있 다.) ⑨ 단열, 방수시공 또는 경사진 배수관이 필요한지 결정 한다. ⑩ 용도에 가장 적합한 재료 및 구조를 선택한다. 재료 선정시 고려해야 할 사항은 화학적 공격 및 부식에 대한 저항, 응축에 대한 반응, 화염 및 연기등급, 설치 편리성, 수리 또는 교체 편리성 및 유지보수 비용을 포함한다. 적절한 재료는 표준 참고자료 및 특정 재료의 제조업체와 상의 하여 선택할 수 있다. 화학 흄 배출시스템의 재료 및 특성은 다음 과 같다. (1) 아연도금 강판 산성 및 알칼리성 침식, 특히 절단면 및 습한 조건하에서 쉽게 작업이 마무리되고 낮은 비용인 아연도금을 파괴하지 않 고 현장용접을 할 수 없다. (2) 스테인리스강 합금의 니켈 및 크롬 함량에 따라 산 및 염화물 화합물 공 격을 받을 수 있으며, 비교적 높은 비용이 든다. 실험실 배기 시스템에 사용되는 가장 일반적인 스테인리스 강판은 304L 및 316L 이다. 크롬 및 니켈 함량이 증가함에 따라 비용이 증 가한다. (3) 아스팔트 코팅 강판 산에 내성이 있으며, 용제나 오일에 의한 공격의 위험이 있 다. 높은 화염 및 연기등급, 불완전한 코팅 및 가장자리 절단 으로 노출될 경우, 취약한 모재, 코팅을 파괴하지 않고 현장용 접할 수 없거나 가격이 적당하다. (4) 에폭시 코팅 강판 흑색연강에 에폭시 페놀수지 코팅은 특정한 특성 및 용도 에 맞게 선택할 수 있다. 특정 혹은 일반적인 용도 모두에 성 공적으로 적용되었지만, 어떤 화합물도 모든 유출물에 대해 불활성이거나 저항성이 있는 것은 없다. 현장에서 코팅표면을 준비하기 위해 샌드 블래스팅(sand blast)이 필요하다. 이 코 팅은 핀홀이 없어야 하며, 코팅 불량 또는 배송 및 설치로 인 한 손상의 필드 터치업으로 지정한다. 코팅을 파괴하지 않고 현장용접을 할 수 없어나 가격이 적당하다. (5) 플라스틱 코팅 아연도금 강판 절단면에 부식이 있을 수 있다. 현장용접을 할 수 없다. 쉽 게 성형할 수 있고 가격이 적당하다. (6) 유리섬유 | {}
541b3651-6b30-42b9-8f34-71d77558b682 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-13 추가 유약코팅을 사용하면 불화수소산을 비롯한 산성의 조 건에서 사용이 좋다. 특별한 화재진압 조항이 필요할 수 있다. 손상을 방지하려면 헹어(hanger)유형 및 간격에 특별한 주의 가 필요하다. (7) 플라스틱 재료 특정 부식성 폐수에 대한 특별한 내성을 지닌다. 제한사항 에는 물리적 강도, 화염전파 및 연기발달 등급, 열에 의한 뒤 틀림 및 높은 제조 원가가 포함된다. 손상을 방지하려면 헹어 유형 및 간격에 특별한 주의 가 필요하다. (8) 붕규산 유리. 염소와 같은 특정 화학물질에 대한 노출이 높은 특수 시스 템의 경우에 사용한다. 4.3 환기시스템의 화재안전 환기시스템의 화재안전은 다른 건물기준과 NFPA Standard 45 에서 다루고 있다. HVAC 설계자는 프로젝트별 요구사항 에 따라 적용되는 기준을 명확하게 이해해야 한다. 배기유동 의 유해성 분류, 댐퍼의 오작동 방지에 대한 요구사항, 화재 또는 연기감지에 대한 시스템 응답, 배기덕트 구간에 대한 방 화댐퍼 설치의 적합성 및 통로 및 출구 경로 등에서 이격된 흄 후드의 배치 등은 사전에 이해되어야 하고 심도있게 짚어 보아야 하는 많은 사항들 중 일부분이다. 4.4 제어 실험실 제어는 온도와 습도를 조절하고 인원을 보호하는 실험실 안전장치를 제어 및 모니터링 하며, 실험실 작업에서 실험실 외부환경을 보호하는데 사용되는 2 차 안전장벽을 제 어 및 모니터링 해야 한다. 신뢰, 중복성, 정확성 및 모니터링 은 실험실 환경을 제어하는 중요한 요소이다. 많은 실험실에 서는 온도, 습도 및 기류를 정밀하게 제어한다. 제어시스템의 구성요소는 부식환경에 노출될 경우 필요한 정확성과 내부식 성을 제공한다. 실험실 제어는 안전관리자와 공동으로 정의 되 어야 하는 안전운전을 제공한다. 고장 트리(fault tree)는 모 든 제어시스템 구성요소의 고장의 영향을 평가하고 안전한 운 전조건이 유지되도록 보장한다. 1) 열 제어 정풍량의 공기공급이 있는 실험실의 온도는 일반적으로 실 내 온도센서와 공급 공기의 재열코일에 제어밸브를 위치시켜 컨트롤러로 조절된다. 변풍량 환기시스템이 있는 실험실에서 는 일반적으로 실의 배기장치를 조절한다. 실의 배기 장치는 추가적인 냉각이 필요할 때, 실험실에서보다 더 많은 공기유 동을 처리할 수 있도록 조절된다. 배기장치는 실험실의 총 공 급공기량을 결정할 수 있다. 대부분의 마이크로프로세서 기반 실험실 제어 시스템은 비례 - 적분-미분(PID) 알고리즘을 사 용하여 측정된 온도와 온도 설정점간의 오차를 제거할 수 있 다. 선행 제어전략은 써모스타트가 실험실 공간의 온도변화를 측정하기 전에 환기풍량의 변화와 관련된 증가된 재열 요구사 항을 인식하고 재열 제어밸브의 위치를 조정하여 온도조절의 정확성을 높혀준다(Marsh 1988). 2) 정풍량(CAV) 대 변풍량(VAV) 실내 공기유동 제어 실험실에서의 VAV 또는 CAV 풍량제어가 가장 적합한지 의 결정에 영향을 줄 수 있는 요인은 요구되는 환기율, 배기 되는 봉쇄장치의 밀집도 및 실험실 운전과 관련된 잠재적 위 험을 포함한다. CAV 시스템으로 간주되고 있는 많은 실험실 은 실제로 정풍량이 아닐 수 있다. 흄후드가 연속적으로 작동 하고 바이패스를 시키는 경우에도 풍량에 상당한 변화가 발생 할 수 있다. 아래와 같은 원인에 의해 풍량 변화가 일어날 수 있다. ① 필터로 인한 정압 변화 ② 습식 또는 건식 냉각코일 ③ 팬속도 변화에 따른 팬벨트 마모 ④ 화학 흄후드 새시와 새시의 위치 ⑤ 실험실 외부의 풍속 및 풍향 ⑥ 문과 창문의 위치 전류제어는 제어성능의 정상편차(즉, 제어기의 불감대 특성 및 제어시스템에 존재하는 히스테리시스)에 따라 CAV 시스 템의 요구사항에 잘 맞을 수 있다. 비록 VAV 시스템이 더 복 잡하기는 하지만 거의 마찬가지이다. 시스템은 제어되지 않거 나 제어될 수 있다. 제어되지 않은 CAV 시스템은 실험을 수 행하지 않는 기간 동안의 유량을 줄이기 위해 2 속도 팬모터 이외의 유동에 대한 자동제어장치가 없이 설계될 수 있다. 이 시스템은 수동댐퍼와 조절식 드라이브 풀리에 의해서 균형이 맞추어지게 된다. 이들은 설계값과 관련하여 합당한 공기유동 율을 제공하지만 다양한 조건에서 실제 CAV 를 제공하지 않 고, 일정한 흄 후드 면속도를 유지하거나 공간에서의 상대적 인 정압을 유지하지 않는다. 위험하다고 생각되지 않으며 엄 격한 안전요건을 갖추지 않은 실험실의 경우 제어되지 않는 CAV 가 만족스러울 수 있다. 잠재적으로 위험요소가 있는 작업장(예 : 독성 화학물질 또 는 생물학적 위험요소)이 있는 실험실의 경우 진정한 CAV 또는 VAV 시스템은 적절한 기류와 실내압력관계가 항상 유 지되도록 한다. 진정한 CAV 시스템은 공급 및 배기시스템에 체적제어가 필요하다. VAV 시스템을 사용하는 가장 주된 장점은 ① 화학 흄후드 의 면속도가 일정 범위 내에서 유지되고 ② 실험실 공기유동 을 줄임으로써 에너지 사용을 줄이는 능력이다. 적절한 안전관리자와 사용자는 비어있는 기간 동안 공기유 동이 감소된 VAV 또는 CAV 선택에 동의 한다. 실험실 사용 자가 화학물질 유출사고시 VAV 시스템을 최대 유동체적으로 재설정할 수 있는 방법을 고려한다. 실험실 거주자의 시스템 의 적절한 사용에 대한 교육이 필수적이다. 엔지니어는 변풍 량 배기시스템을 사용하면 배기의 오염물질 농도가 높아져 부 식이 증가하여 재료의 선택에 영향을 줄 수 있음을 인식해야 한다. 3) 실내 압력제어 대부분의 실험작업에서, 실험실장치 또는 생물안전 캐비닛 은 봉쇄의 1 차적인 주된 방법으로 간주된다. 시설은 봉쇄의 2 | {}
b80f8b0c-9d83-4153-8b1e-785805887b7f | 3권.pdf | 2.12-14 제 2 편 산업공조 차 수준으로 간주된다. 실험실 외피는 2 차 봉쇄장벽 역할을 한다. 실험실을 에워싸는 벽 및 문 개구부는 적절한 구조로 되어야 한다. 밀폐된 밀봉을 유지하는 것이 거의 불가능하기 때문에 실 험실의 공기압력은 인접한 영역에 대해 약간 음압을 유지한 다. 예외적으로 멸균시설 또는 인접한 공간에 대해 양압을 유 지해야 할 수도 있는 청결한 공간이 있다. 위험한 물질이 사용 되는 양압 공간에는 전체적으로 음압을 유지하기 위한 전실 또는 현관이 있어야 한다. 적절한 격리는 인접지역에 대한 공 기균형/압력관계를 통해 이루어진다. 압력관계는 다음과 같다. ① 유해하거나 독성이 있는 작업(더러운 작업)의 위험한 격리를 위한 음압 ② 귀중하거나 섬세한 작업(청결 작업)의 보호 격리를 위 한 양압 실내 압력제어의 일반적인 방법에는 수동 밸런싱, 직접 압 력제어, 체적유량 추적 및 케스케이드 제어가 있다. 모든 방법 은 공기유동을 공간 안과 밖으로 조작한다. 그러나 각 방법은 다른 변수를 측정한다. 공간 압력제어의 방법에 관계없이 목 표는 2 차 장벽(실내공간)의 작은 틈을 통해 공기의 내부로의 유동을 유지하는 것이다. 중요한 응용분야에서 작업자가 실험 실을 출입할 때 압력관계가 유지되도록, 진입 전실등에 의한 에어락(airlock)이 필요할 수 있다. 에어락은 바깥쪽과 안쪽 에 문을 가지고 있으며,그 사이에 전실이 있어서 실험실과 인 접한 공간 사이에 직접 개방통로가 없어도 작업자가 실험실에 들어오거나 나가게 할 수 있다. 실습이나 인터록(interlock)을 통한 정상적인 작동은 두 번 째 도어가 열릴 때 한 개의 도어를 닫은 상태로 유지한다. 인 터록이 필요한 경우 시스템 오작동 발생시 작업자가 전실에 갇히지 않도록 주의 한다. 에어락은 실험실과 인접한 공간 사 이의 완충공간 역할을 하며 개인보호장비(PPE)를 착용하거 나 벗을 수 있으며, 실험가운이나 손 씻기 싱크를 놓는데 편 리한 위치를 제공한다. (1) 직접 압력제어 이 방법은 실내 외피를 가로 지르는 압력차를 측정하고 필 요한 차압을 유지하기 위해 실험실로 공급되는 공기의 양을 조절한다. ① 실험실 도어가 열려있을 때 압력차를 유지하는 것, ② 적절한 센서위치를 찾는 것, ③ 잘 밀폐된 실험실 외 피를 유지하는 것, ④ 정확한 압력감지 장치를 확보하고 유지 하는 것 등이 맞추치게 되는 도전이라 할 수 있다. 직접 압력제어는 기밀시공되고 구획화된 시설이 필요하며, 출입문이 있는 전실이 필요할 수 있다. 외피의 기밀 완전성 및 이에 따른 유속과 관련된 엔지니어링 파라미터는 예측하기 어렵다. 직접 압력제어가 압력차를 유지하기 때문에 제어시스템은 순간적인 교란에 자동으로 반응한다. 문이 열렸을 때 제어시 스템을 비활성화하려면 출입문에 스위치가 필요할 수 있다. 압력제어는 스택 효과, 침투 및 건물 내의 다른 시스템의 영 향과 같은 정량화되지 않은 장애를 인식하고 보완한다. 비싸 고 복잡한 제어는 필요하지 않지만 제어는 민감하고 신뢰할 수 있어야 한다. 부식이 없는 환경에서 제어장치는 배기에 응 용될 수 있는 조합을 지원할 수 있으며, 최소 덕트 속도조건 에 민감하지 않아도 된다. 성공적인 압력제어는 원하는 방향 의 공기흐름을 제공하지만 특정 체적유량의 차이를 보장할 수 는 없다. 직접 압력제어에 유리한 요소는 다음과 같다. ① 높은 가압 수준 (> 10 Pa) 및 매우 기밀 구조 ② 복잡한 가압 요구조건 설정 ③ 스택효과 나 필터등에 의한 저속의 교란 ④ 공기유동 측정을 위한 조건이 불량 (2) 체적유량 추적제어 모두 이 방법은 배기 및 공급 공기유동을 측정하고 원하는 압력차를 유지하기 위해 공급 공기풍량을 제어한다. 체적제어 는 각 급기 및 배기 지점에서 공기를 제어한다. 스택효과, 침 투 및 건물 내의 다른 시스템의 영향과 같은 정량화되지 않은 교란이나 장애를 인식하거나 보완하지 않는다. 유량추적은 본 질적으로 실내의 문의 작동과 무관하다. 엔지니어링 파라미터 는 예측하기 쉽고, 극도로 기밀성이 있는 구조는 필요하지 않 다. 균형은 중요하며 전 작동범위에서 해결한다. 필요한 유량 옵셋은 유량측정의 정확도와 관련되는 제어오류보다 커야 한 다. 공간이 올바른 오프셋 제어를 유지하도록 오프셋 유량의 오차를 평가한다. 제어장치는 부식성 및 오염된 환경에 위치 할 수 있다. 그러나 제어는 오염, 부식성 공격 및/또는 보정손 실이 발생할 수 있다. 유량측정 제어는 최소 덕트속도 조건에 민감하다. 체적제어로 방향성 공기유동을 보장할 수 없다. 체 적유량 추적을 선호하는 요인은 다음과 같다. ① 낮은 가압 수준(보통 2~10 Pa), 기밀성이 덜한 구조가 적다. ② VAV 흄 후드와 같은 빠른 교란 ③ 간단한 가압 레벨 설정(1 또는 2 레벨) (3) 캐스케이드 제어 이 방법은 유량추적 차이 설정치를 재설정하기 위해 실내 외피의 기밀마감 양단 압력차를 측정한다. 캐스케이드 제어에 는 직접 압력제어 및 유량 추적제어의 장점과 문제점이 포함 된다. 그러나 첫 번째 비용은 더 크고 제어시스템은 작동 및 유지관리가 더 복잡하다. 앞의 두 가지 방법보다 덜 자주 사 용되지만 그 인기는 증가하고 있다. 보다 기밀화된 외피를 시 공하는 추세로 인해 가압을 하는 실에서 효과 적인 유량 옵셋 값을 선택하는 것이 더 어려워지고 있지만, 캐스케이드 컨트 롤을 사용하면 이 선택이 보다 더 쉬워지게 된다. 계단식 제 어를 선호하는 요소에는 빠른 교란과 더 복잡한 가압 레벨의 설정이 포함된다. 4) 흄 후드 제어 흄 후드 제어의 기준은 후드의 유형에 따라 다르다. 배기 체적유량은 표준, 보조공기 및 공기 바이패스 흄후드에 대해 일정하게 유지된다. 변풍향 흄후드에서 배기유동은 일정한 면 속도를 유지하도록 변화된다. 흄후드 제어방법은 안전관리자 와 상의 하여 선택한다. 제어방법의 결정에 관계없이 흄 후드 에는 후드 사용자를 위한 공기유동의 기류 표시기를 장착한 다. 정풍량의 흄 후드는 압력 의존적 또는 압력 독립적 시스 템으로 더 나눠 수 있다. 구성이 간단하더라도 압력 의존형 시스템은 배기댐퍼를 통한 시스템 압력의 변동에 따라 댐퍼위 | {}
6c36d2f9-c56b-4670-98be-ce2dceb8c80f | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-15 치를 조정할 수 없다. 변풍량 흄후드 제어전략은 두 가지 범주로 분류 할 수 있 다. 첫 번째는 흄후드의 벽면에 작은 센서에 들어가는 공기의 속도를 측정하거나, 다른 기술을 통해 면속도를 결정한다. 측 정된 변수는 초기보정을 기반으로 평균 면속도를 추정하는 데 사용된다. 이 계산된 면속도는 원하는 유속을 유지하기 위해 배기유량을 조절하는 데 사용된다. 변풍량 흄후드 제어의 두 번째 범주는 연기후드 새시의 개 구부를 측정하고 새시 개구부에 면속도 설정치를 곱하여, 요 구되는 배기량을 계산한다. 콘트롤러는 원하는 배기유량을 유 지하기 위해 배기팬의 가변 주파수 구동기나 댐퍼에 의해 배 기장치를 조절한다. 제어시스템은 페루프 제어를 위한 배기유 동을 측정하거나 선형교정된 유동제어 댐퍼를 사용하여 개방 루프 제어에서 배기유동을 측정하지 않을 수 있다. 4.5 스택 높이 및 공기 흡입구 실험실의 배기스택은 신선한 공기 흡입구, 작동가능한 문과 창문, 그리고 접근이 통제되지 않는 건물위나 근처에 유출되 는 가스에 의한 바람직하지 않은 고농도를 생성하지 않으면서 유출물을 대기로 방출한다. 유출가스의 적절한 처리에 영향을 미치는 세 가지 주요요소는 배기스택과 흡입되는 공기의 분 리, 스택 높이, 스택 높이와 유출가스에 의해 생성될 수 있는 플룸의 높이(plume height)라 할 수 있다. 독특한 지형 또는 건물 주변의 공기유동에 장애물을 가진 복합건물이나 건물의 경우에는 축소모델 풍동실험이나 전산유체역학을 고려해야 한다. 그러나 건물 주변의 기류에 적용되는 표준 k-� 전산유 체역학을 적용하는 방법은 더 발전되어야 한다 (Castro 2003; Murakami et al., 1996; Zhou and Stathopoulos 1996). 분산이나 산란에 대한 분석을 수행하는 데 필요한 해 석적인 기술이 없는 HVAC 시스템 설계자는 전문 컨설턴트 를 보유하는 것을 고려한다. 1) 스택/흡기 분리 스택 배출 및 공기흡입 위치의 분리는 대기가 유출물을 희 석시킬 수 있게 한다. 분리는 중간 정도의 높이 까지의 스택 을 사용하여 계산하는 것이 간단하다. 그러나, 유출물의 적절 한 대기회석을 달성하기 위해서는 물리적으로 가능한 것보다 더 큰 분리가 필요할 수 있으며, 스택 근처의 건물지붕은 더 높은 농도의 유출물에 노출될 것이다. 그러나 스택이 흡입구 보다 훨씬 높을 경우 흡입을 위한 가장 적합한 위치는 스택에 매우 가깝게 되지만 적용 사례별로 평가해야 한다. 2) 스택 높이 배출가스가 배출 건물의 공기흡입구에 거의 또는 전혀 충 돌하지 않도록 건물주변의 난류 구역 위에서 스택의 배출 높 이를 충분히 높게 결정하는 기하학적 방법을 적용한다. 이 기 술은 보수적이며, 시각적으로 수용할 수 없거나 건물기준이나 조닝의 요구사항을 충족시키지 못할 수도 있는 높은 높이를 갖는 스택을 일반적으로 필요로 한다. 또한, 이 기술은 건물 근처에 배출되는 많은 위험물질이 있거나 높혀진 흡입지점이 있는 경우에 공기흡입구에서 대기중 농도가 낮은 유출물을 받 아들일 수 있게 확실히 보장하지는 않는다 ASSE Standard Z9.5 에서는 3m 의 최소 스택 높이가 필요하며, 지붕의 유지보 수 작업자를 보호하기 위해 NFPA Standard45 의 부록 A 에 서 권장된다. 그러나 유해한 오염물질이 인근의 공기 흡입구 로 재유입되지 않도록 스택 높이가 더 높아야 할 수 있다. 3) 스택 높이 + 수직 운동량(vertical momentum) 바람이 불어가는 곳의 농도는 플룸의 중심선의 높이와 직 접 관련이 있다. 플룸 높이는 물리적 스택 높이와 수직 운동 량에 의한 플룸 상승의 함수이다. 플룸 높이를 증가시키려면 체적유량이나 배출속도를 증가시켜 배출 운동량을 증가시키 거나 물리적인 스택의 높이를 증가시킨다. 커다란 수직유동의 운동량은 스택위의 플룸을 들어 올리므로 잠재적으로 필요한 스택의 물리적 높이를 줄인다. 이 기술은 ① 다수의 작은 배 기흐름을 큰 체적유동을 제공하기 위해 배기팬 앞에 함께 배 치하거나 매니폴드화할 수 있고 ② 자동으로 제어되는 댐퍼 를 통해 실외공기를 추가하여 변하기 쉬운 부하에서도 일정한 배기 수직운동량을 제공할 수 있는 경우에 특히 적합하다. 두 번째 배열의 단점은 일정한 높은 수직운동량을 달성하기 위해 소비되는 에너지의 양과 일정한 체적유량을 유지하기 위한 제 어장치에 추가되는 복잡성이다. 2015 ASHRAE handbook-HVAC applications 희석방 정식은 특정 스택설계의 성능을 예측하거나 풍동실험을 통해 성능을 검증할 수 있다. 현재 수치해석의 절차는 높은 수준의 불확실성을 가지므로 결과 는 적절하게 판단되어야 한다. 4) 건축용 스크린 배기스택 주위의 옥상 건축용 스크린은 배기가스 분산에 악영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 공기흡입구 는 실험실 배기구와 같은 동일한 스크린 봉입함(screen enclosure) 안에 설치하면 안된다. Petersen et al. (1997)는 본질적으로 스크린 다공성의 변수인 스택 높이 조정계수를 사 용하여 제 45 장의 희석예측을 조정하는 방법을 설명하고 있다. 5) 적절한 희석기준 Halitsky (1988)에 기초한 기준의 예는 중성대에 가까운 대기 안정성 (Pasquill Gifford Class C or D)을 지닌 모든 방향에서 적당한 바람 (5~30 km/h)의 모든 스택을 통해 7.5 L/s 의 순가스를 방출한다는 것이다. 파스퀼 기포드 C 또 는 D 등급은 모든 공기흡입구에서 3 mg/kg 을 초과 하는 농도 를 나타내지 않아야 한다. 이 기준은 증발성 액체가 유출되거 나 흄후드에 있는 작은 병의 목이 파손된 경우와 같은 우발적 인 배출을 하기 위한 것이다. 이 기준의 목적은 흡기위치에서 배출되는 가스의 농도를 흄후드에서 방출되는 가스의 악취기준치보다 낮은 수준으로 제한하는 것이며 여기서는 메르캅탄과 같은 극심한 냄새가 나 는 가스를 제외하고 있다. 극도로 유해한 물질을 사용하는 실 험실은 건강과 관련한 공개된 한계치에 근거하여, 화학물질별 로 분석을 수행한다. 화학물질 사용량이 적은 실험실에서는 | {}
fca46510-7290-4498-b61c-5583e6664a75 | 3권.pdf | 2.12-16 제 2 편 산업공조 보다 관대한 한계치가 정당화될 수 있다. 프로젝트별 요구사 항은 안전관리자와 상의 하여 개발한다. 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 45 장의 방정식은 수용체 농도에 대한 스택 출구농도의 비율로 정의 되어 희석의 관점에 서 제시된다. 배출농도, 즉 기준을 충족시키는데 필요한 희석 은 배기스택의 총체적 유량에 따라 달라진다. 7.5 L/s 의 순가스 방출에 대한 선행기준의 경우 총유량 500 L/s 의 작은 스택은 7.5/500 또는 15 000 mg/kg 의 배출 농도를 갖는다. 흡입농도 3 mg/kg 을 달성하려면 1:5000 의 희 석이 필요하다. 유속이 5000 L/s 인 더 큰 스택은 7.5/5 000 또는 1 500 mg/kg 의 낮은 출구농도를 가지며, 3mg/kg 흡입 농도를 달성하기 위해서는 단지 1:500 의 희석이 필요하다. 위의 기준은 단순한 희석기준보다 선호되는데, 그 이유는 정의 된 배출 시나리오 (7.5 L/s)가 악취한계 또는 건강상의 한계를 기반으로 정의 된 흡입농도(3 mg/kg)와 관련되기 때 문이다. 간단한 희석 요구사항은 낮은 유량의 스택에 대해 안 전한 흡입농도를 산출하지 못할 수 있다. 6) 인접건물 효과 인접건물 효과 의 영향은 ASHRAE 연구 프로젝트 RP- 897(Wilson et al. 1998)에서 연구되었다. 이 프로젝트에서 몇 가지 지침이 개발되었다. ① 스택을 지붕 모서리 근처에 두지 않는다. ② 방출건물이 바람을 향하면 인접한 건물은 방출건물 높 이의 지붕에서 발생하는 것보다 항상 낮은 지붕에서 더 높은 희석효과 를 갖는다. 지붕 수평면 높이에서 단계적으로 감소하 는 것을 무시하면 보수적인 설계가 된다. ③ 인접한 낮은 건물이 방출건물의 바람을 안고 있는 경우, 방출건물에 접근하는 흐름을 차단하여 방출건물 지붕에 낮은 속도와 재순환 공동을 생성하고, 방출건물에서 2 에서 10 배의 희석을 증가시킨다. ④ 설계자는 바람을 안고 있는 높은 인접건물로부터 플룸 이 재순환되는 공동에 갇히게 될 때 물리적 스택 높이나 배기 가스의 수직 운동량을 증가시켜야 한다. ⑤ 인접한 건물이 방출건물보다 높을 때, 설계자는 방출건 물의 지붕높이 보다 높은 곳에 인접한 건물에서의 공기흡입구 를 두지 않도록 한다. 5. 적용분야 5.1 실험동물 시설 실험동물은 편안하고 깨끗하며 온도 및 습도 조절되는 실 에서 수용한다. 시설 설계단계에서 동물복지에 관한 사항들이 고려한다. 공기조화시스템은 동물실의 거시적 인 환경과 시설 의 수의 사가 지정한 1 차적인 울타리나 케이지내에서 미시적 인 환경에 미치는 효과 를 제공한다(Besch 1975; ILAR 2011; Woods 1980). 공기유동 패턴, 케이지 레이아웃 및 위 험성 평가와 관련된 수의 사와 의 초기의 세부적인 논의 는 성공 적인 동물시설의 HVAC 설계를 보장하는 데 도움이 된다. 온도와 습도, 드래프트 및 공기감염병 확산의 변동성등과 같 은) 연구와 관련된 변수를 제거하는 것은 고품질의 공기조화 시스템의 또 다른 이유가 된다. 실험동물 환경에 대한 추가정 보는 제 4 편 공기청정와 바이오클린룸 부분과 2015 ASHRAE handbook-HVAC applications 24 장을 참조할 수 있다. 1) 동물주거시설의 주요 용도 동물시설의 주요 용도는 다음과 같다. (1) 급성(단기) 연구 동물종과 관련된 특정실험이 기간에 영향을 줄 수 있지만, 일반적으로 90 일 미만이다. 제약, 의료 또는 기타 생명과 학 실험실에서 가장 빈번하게 발생되며 다음 을 포함한다. ① 분석 및 조사 ② 면역 억제 동물 ③ 약리학 및 신진 대사 ④ 감염성 질병 (2) 만성적인(장기간) 연구 일반적으로 90 일 이상이나, 관 련 종과 실험이 영향을 미칠 수 있다. ① 독물학 ② 기형학 ③ 신경학 ④ 품질 관리 (3) 다음을 포함하는 장기(long-term) 동물시설 ① 의약품에 주로 사용되는 재료 생산 ② 번식 ③ 실험동물 ④ 반려동물 ⑤ 식품 및 섬유동물 ⑥ 식품 및 섬유동물을 포함한 농업 연구 2) 규제 환경 실험동물시설은 실험동물을 수용하고, 검역 및 실험물질 등 의 투여, 시험의 관찰 등의 실험작업과 사료 및 물의 공급과 장기실험의 경우에는 사육상자의 교체, 청소, 소독등 부수작업 이 이루어지는 장소이다. 국내의 GLP 규정(KGLP)은 1986 년 처음으로 복지부에서 의약품 등에 대해 보건복지부 고시 의약품안전성 시험관리 기준에 의해 관리규정을 제정하였고, 환경부는 1997 년 국립환경과 학원 고시 화학물질 유해성시험 연구기관의 지정 등에 관한 규정에 의해 화학물질에 대한 관 리규정을 실시하였다. 농약의 경우는 농림수산부에서 1998 년 농약안전성시험 연구기관의 지정 및 운영관리에 의해 관리규 정을 제정하였다. 국내 GLP 기관으로 선정되기 위해서는 각 시험 대상물질 즉, 의약품, 농약, 화학물질에 대해 각각 담당 기관에서 관련법규에 따라 세부적인 점검사항을 실시한 후 지 정을 받게되어 있다. 특히, 실험동물의 주거와 관련된 많은 규 정과 지침이 있다. 추가 규정은 의약품 제조, 농산물 시험 또 는 품질관리에 사용되는 동물의 주거에 적용된다. 관련 규정 은 아래에 요약되어 있으며, 미국등을 포함한 국제적으로 통 | {}
83cbadbc-9be2-49a2-ad12-9e358ee58f5b | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-17 용되는 규정과 그 외 다른 나라들도 그 나라에 위치한 동물시 설을 설계할 때 자문하는 유사한 규정을 가지고 있다. 규정 및 지침에는 다음이 포함된다. ① 연방규정(code of federal regulations, CFR) 21 Part 58; 비임상 실험실 연구를 위한 GLP (good laboratory practices) Part 210; 인체 및 수의 학 약품의 제조, 가공, 포장 또는 보유에 관한 CGMP(current good manufacturing practice) ② 실험실 동물의 관리와 사용을 위한 가이드, 국립 연구위 원회(national research council) ③ 미생물 및 생물 의학 연구시설 생물안전(BMBL, bio- safety in microbiological and biomedical laboratories) 질병 통제 센터 (CDC) ④ 1966 년 동물 복지법. (이후 개정) 미 농무성 (USDA), USDA 의 동물 및 식물 건강검사 서비스에 의해 이행. ⑤ 많은 기관과 기업이 속해있는 비영리 단체인 AAAL AC (american association for accreditation of labo- ratory animal care). 이 그룹은 회원 그룹의 검사 및 보고서를 기반으로 한 인 증을 제공한다. 동물시설을 건설하거나 유지하는 많은 조직이 AAALAC 프로그램을 준수하고 HVAC 엔지니어는 지침에 따라 설계해 야 한다. 조례 또는 사용자 단체 요구사항도 적용될 수 있다. HVAC 엔지니어는 어떤 규정이 어떤 프로젝트에 적용 가능 한지 확인한다. 3) 온도 및 습도 연구 프로그램의 성격 상, 공기조화를 위한 설계온도 및 습 도의 제어점이 필요할 수 있다. 연구동물 시설은 환경변화가 실험의 결과 에 영향을 주기 때문에 농장동물이나 생산시설보 다 더 정밀한 환경 관리가 필요하다. 완전히 유연한 시스템은 18~29°C 범위의 모든 설정점에 대해 ±1K 이내로 각 실의 온도를 제어할 수 있다. 이러한 유연성에는 엄청난 자본지출 이 필요하며 이는 선택된 종의 시설 및 특정 요구사항을 설계 함으로써 완화될 수 있다. 표 1 은 몇 몇 일반적인 종에 대한 ILAR(2011)에서 권장 하는 건구온도를 나타내고 있다. 밀폐된 공간에 있는 동물의 경우 매일 온도의 변동범위가 최소로 유지하여야 한다. 상대습도도 조절해야 한다. ILAR (2011)은 상대습도의 허용범위가 30~70%라고 제안한다. 4) 환기 동물실에서 10~15 ACH 의 환기횟수를 제공하는 것은 정 풍량 시스템에 의한 거시적인 환경에서의 공기질을 유지하는 데 적합한 가이드라인이며 미시적인 환경에서의 공기질을 보 장할 수도 있다 (NRC 2011). 이 범위는 많은 동물의 주거환 경에서 효과 적이지만 동물의 종류, 크기 및 수와 관련한 열부 하의 범위나 기본 울타리 및 깔집 유형, 케이지의 교체 빈도, 방의 치수등 거시적 환경과 거시 및 미시적 환경 모두에서의 공기 분배효율을 고려하지 않는다. 표 1 일반적인 영구동물의 미세환경 권장 건구온도(ILAR (2011) ¦ 동물 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마우스, 랫, 햄스터, 게르빌루스쥐, 기니피그* ¦ 20 ~ 26 ¦ ¦ 토끼 ¦ 16 ~ 22 ¦ ¦ 고양이,개, 영장류 ¦ 18 ~ 29 ¦ ¦ 가축, 가금 ¦ 16 ~27 ¦ 주) 설치류에 대한 실내 건구온도 설정은 열스트레스를 피하기 위해 일반적 으로 동물의 저임계온도(LCT)보다 낮게 설정하고, 다른종의 비 LCT 온도 를 반영하여야 한다. 동물은 한랭 스트레스를 피하기 위해 체온조절을 위한 적절한 자원(둥지 물질이나 주거지)을 함께 제공되어야 한다. 이런 온도범위는 설정점과 같은 최적조건을 선정하기 위해 시설을 사용하는 과학자에게 허용되고, 이 범위는 수용할 수 있는 변동범위를 대표하지 않는다 어떤 경우에는 이러한 광범위한 지침을 사용하여 동물을 거의 포함하지 않은 거시적인 환경에 과대 환기하거나 많은 동물을 포함하는 미시적 환경에 부족하게 환기하여 열, 습기 및 오염물질을 축적시킬 수 있다. VAV 시스템은 열부하 및 기타 변수에 따라 환기율을 설정할 수 있다. 이 시스템은 유 연성과 에너지 보존면에서 상당한 이점을 제공하지만, 일반적 으로 사용되는 실험실에서 권장하는 최소량의 공기교환을 제 공해야 한다. 2 차 봉쇄에서 오염물질을 능동적으로 감지하고 실내 환경조건에 따라 공기교환율을 변화시키는 것은, 이러한 요구사항을 보다 에너지 효율적으로 충족시키는 것으로 생각 할 수 있는 하나의 접근법이다. 소동물 케이지 시스템의 경우, 연구결과 에 따르면 실내조 건은 케이지 환경에 거의 영향을 미치지 않는다고 한다. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-730(Maghirang 외 1995, Riskowski 외 1996)은 다음과 같은 연구결과 를 제시하고 있다. ① 케이지 박스(shoebox) 및 마이크로 아이솔레이터 케이지 의 미시적인 환경과 실내환기율 사이에는 아무런 관련이 없다. 사실, 5 회는 10~15 회와 마찬가지로 케이지 박스(shoebox)에 대해 동일한 케이지 환기횟수를 제공하고 있다. Memarzadeh (2000)는 또한 이 낮은 공기교환율이 만족스럽다는 것을 발 견했다. ② 천공된 각형 대 원형디퓨저 유형은 케이지 박스(shoebox) 환기율에 작은 영향을 미친다. 원형 디퓨저는 더 높은 와이어 케이지 환기율을 제공한다. ③ 하나의 높은 리턴은 4 개의 높은 리턴이나 하나의 낮은 리턴과 동일한 케이지 환기율을 제공한다. ④ 실 크기는 케이지 환기율에 영향을 미치지 않는다. 특정유형의 동물실, 일반적으로 고가의 실험이나 동물과 관 련된 장기연구에 사용되는 동물실의 경우 실외 공기 환기횟수 는 10~15 회로 유지되지만 실의 총 환기횟수는 청정실과 유 사한 90~120 회 이다. 공기공급은 일반적으로 질병의 가능성 을 줄이기 위해 HEPA 필터로 여과 된다. 이 실들은 에너지 집약적이며, 더 새로운 필터기능과 케이지 시스템에서는 필요 | {}
396048de-aca2-4e4c-ab6a-ec199f44ca82 | 3권.pdf | 2.12-18 제 2 편 산업공조 하지 않을 수 있다. 동물실의 공조부하 및 유량은 다음 요인에 의해 결정되어 야 한다. ① 요구되는 동물의 미시적 환경 (Besch 1975, 1980; (ILAR 2011) ② 동물의 종류 ③ 동물 군 ④ 권장되는 주위 온도 (표 1) ⑤ 특수동물 하우징 유니트의 모터에 의해 생성되는 열(예 : 층류 랙 또는 환기식 랙용 HEPA 필터 공기 공급장치) ⑥ 동물에 의해 생성된 열 (표 2) 추가 설계요소에는 동물 케이지 환기방법이 포함된다. 동물 케이지 청소 및 동물검사와 같은 절차 중 흄 후드 또는 생물 안전 캐비닛의 작동 사용 및 동물, 침구, 케이지 청소 및 실내 청소에 의해 생성되는 공기중 오염물질등 각종 기관의 동물 관리 표준(Besch 1980, ILAR 2011)등도 포함된다. 동물실 의 주변조건은 특정 동물케이지 내 실제조건을 반영하지 않을 수도 있음에 유의 한다. 표 2 실험동물로부터의 발생열 ¦ 동물 종류 ¦ 중량 (kg) ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ 열발생 W/정상 활동상태의 동물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동물 종류 ¦ 중량 (kg) ¦ 현열 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ ¦ 마우스 ¦ 0.021 ¦ 0.325 ¦ 0.158 ¦ 0.484 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 0.118 ¦ 1.18 ¦ 0.58 ¦ 1.76 ¦ ¦ 랫 ¦ 0.28 ¦ 2.28 ¦ 1.12 ¦ 3.40 ¦ ¦ 기니피그 ¦ 0.41 ¦ 2.99 ¦ 1.47 ¦ 4.45 ¦ ¦ 토끼 ¦ 2.45 ¦ 11.5 ¦ 5.66 ¦ 17.1 ¦ ¦ 고양이 ¦ 3.00 ¦ 13.4 ¦ 6.59 ¦ 20.0 ¦ ¦ 영장류 ¦ 5.44 ¦ 20.9 ¦ 10.3 ¦ 31.1 ¦ ¦ 개 ¦ 10.3 ¦ 30.8 ¦ 16.5 ¦ 47.2 ¦ ¦ 개 ¦ 22.7 ¦ 67.7 ¦ 36.3 ¦ 104.0 ¦ 5) 동물 열생산 공기조화시스템은 실험동물에 의해 생성된 현열 및 잠열을 제거한다. 신진대사 열생산에 관한 문헌은 다양하지만 새로운 자료는 일관성이 있다. 현재 권장되는 값은 표 2 에 나와 있다. 이 값은 실험결과 와 아래의 식을 기반으로 한다. ATHG = 2.5 M 여기서, ATHG : 동물당 평균 총 열취득, W M : 동물의 신진대사율 (동물당 W) = 3.5 W0.75 W : 동물의 무게, kg 동물실에서의 조건은 일정하게 유지하여야 한다. 이는 일년 내내 냉동을 필요로 하며, 경우에 따라 이중으로 하거나 예비 용의 냉각기 및 모터 및 제어기기의 비상전원을 요구할 수 있 다. 중요 예비부품을 보관하는 것은 예비 냉각시스템을 설치 하는 하나의 대안이다. 6) 설계 고려사항 동물시설 전체 또는 동물의 광범위한 부분이 비슷한 요구 사항을 가진 종에 대해 영구적으로 계획된다면 개별적인 조정 범위가 줄어들 수 있다. 공통된 목적을 가진 각 동물실 또는 실의 그룹에는 별도의 온도 및 습도 조절장치가 있어야 한다. 동물시설과 실험자 거주구역은 별도로 조건을 설정한다. 실험 자 구역은 리턴공기 HVAC 시스템을 사용할 수 있으며, 주 말에는 에너지절약을 위해 비어있는 모드셋백이 있을 수 있 다. 분리는 동물실로부터의 생물작용제, 알레르겐 및 악취에 작업자가 노출되는 것을 방지한다. 방향성 공기유동을 보장하 기 위해서는 동물수용공간 및 서비스 지역의 공기압력을 제어 하는 것이 중요하다. 예를 들어 검역, 격리, 더러워진 장비 및 생물학적 위험지역은 음압으로 유지해야 하며, 깨끗한 장비와 병원균이 없는 동물수용공간 및 연구동물 실험실은 양압을 유 지한다. 공급공기 출구는 연구동물에 대한 드래프트를 야기해서는 안된다. 동물실의 효율적인 공기분배가 필수적이다. 이것은 천장 취출구를 통해 공기를 공급하고 바닥에서 공기를 배출함 으로써 효과 적으로 달성될 수 있다(Hessler and Moreland 1984). 급기 및 배기시스템은 소음을 최소화할 수 있는 크기 이어야 한다. Neil and Larsen (1982)의 연구에 따르면, 실 제크기의 실물모형에 대한 동물실과 HVAC 시스템의 사전 설계평가는 동물을 수용하는 모든 영역에 공기를 분배하는 시 스템을 선택하는데 있어, 비용적인 측면에서 효율적인 방법이 되었다. Wier(1983)는 많은 일반적인 설계문제와 그 해결방 법을 설명하고 있다. 드래프트 및 온도구배를 평가하기 위해 ASHRAE Standard 113 절차를 사용하여 실내공기 분포를 평가한다. HVAC 덕트와 유틸리티에 대해서 침투는 최소화되고 밀봉 되어야 한다. 노출된 덕트는 일반적으로 권장되지 않는다. 그 러나 청소를 위해 제거를 용이하게 할 수 있는 방식으로 316 스테인레스 스틸로 제작된 경우 비용적인 측면에서 효율적인 대안을 제공할 수 있다. 디퓨저, 그릴 및 기타 주변의 접합부 는 밀봉해야 한다. 25 mm 의 세척가능하거나 1 회용 필터가 달 린 배기그릴은 동물의 머리카락과 비듬등이 덕트에 들어가는 것을 막기 위해 사용된다. HVAC 시스템의 소음과 근처 공간에서의 소리전달을 평가 해야 하며, 필요한 경우 별도의 공기처리 시스템 또는 사운드 트랩과 같은 음향 제어방법을 사용한다. 다중 칸막이 (cubicle) 동물실은 동일한 방에서 여러 종을 수용 및 격리하 는 것과 같은 동물실 운전의 유연성을 향상시킨다. 각 큐비클 은 공기 교환 및 균형, 온도 및 습도조절 기능을 갖춘 별개의 동물실처럼 취급한다. 7) 케이징 시스템 동물시설은 케이지 내의 환경이나 실의 총 열 부하에 중대 한 영향을 미칠 수 있는 다양한 케이지 시스템을 사용한다. 케이지 시스템의 목적은 다음과 같다. ① 동물의 건강과 복지를 보호한다. ② 동물에 의해 방출되거나 흘린 항원으로부터 지원인력을 | {}
d2841545-9cb4-4e3f-b685-9281a37cc5d1 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-19 보호한다. ③ 공간에서 다른 동물에 의해 방출된 페로몬에 대한 동물 의 노출을 최소화한다. HVAC 엔지니어는 적절한 설계를 제공하기 위해 사용될 케이징 시스템 유형을 알고 있어야 한다. 일반적인 케이징 시 스템에는 다음이 포함된다. ① 케이지 박스는 판금, 플라스틱 또는 와이어 메쉬로 만들 어져 케이지 내부공간이 실에 열려있어, 실 전체의 거시적인 환경이 케이지의 미시적인 환경과 본질적으로 동일하다. ② 케이지 박스는 주로 플라스틱으로 만들어지며, 상부는 필터물질로 실내로부터 차폐되어 있어 실로부터 일정 수준의 격리를 제공한다. 필터는 일반적으로 케이지에 밀폐되어 있지 않으므로, 케이지의 내부와 실내 사이의 약간의 열린 공간이 남게된다. 실내와 케이지 내부 사이의 공기, 증기, 미립자 및 가스의 교환은 발생하지만 필터에 의해 그 교환률이 감소한 다. 케이지 내부의 미시적인 환경은 보통 실내의 미시적인 환 경과 다르다. ③ 케이지랙 어셈블리의 일부인 플라스틱 및 와이어 케이 지는 실로부터 다양한 격리등급을 제공한다. 이들은 일반적으 로 케이지 박스의 개별 또는 선반에 직접 필터링된 (일반적으 로 HEPA 필터링 된) 공기를 제공한다. 경우에 따라 팬파워 공급장치와 배기장치가 모두 사용된다. 다른 경우 케이지유닛 은 공기유동을 제공하기 위해 설비의 배기시스템에 연결된다. 이러한 종류의 케이지 시스템을 갖춘 설비는 배기가 실내에서 방출될 경우 공간의 열취득을 수용할 수 있도록 설계한다. 케 이지 어셈블리가 설비의 배기 시스템에 직접 연결되어있는 경 우 일부 열취득량이 배제될 수 있다. 시설을 케이지 어셈블리 에 직접 연결하여 배기가스를 공급하는 데 사용하는 경우 설 계에는 공기유동을 제어할 수 있는 조항이 포함되어야 하며 특히 케이지 및 각 케이지 랙 어셈블리의 전반적인 적절한 기 류 및 상대적인 정압이 유지하도록 한다. 케이지 및 랙 연결 은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있다. 각 케이지의 온도와 습도는 실내조건보다 높다. 5.2 동물실험실을 위한 부설 공간 동물 보관실 이외에도 동물집단시설은 일반적으로 다음과 같은 다른 영역을 필요로 한다. (1) 케이지 와셔 일반적으로 수용동물의 열적 스트레스를 최소화하기 위해 약간의 온도제어가 제공된다. 또한 공간 및 장비를 위해 특정 배기 후드 및 별도의 배기덕트를 고려한다. (2) 사료 저장 일반적으로 온도와 습도를 조절하여 사료의 품질과 유통기 한을 보호한다. (3) 진단 실험실 일반적으로 실험실 수준의 공기 조절장치와 함께 제공된다. (4) 치료 실험실 일반적으로 실험실 수준의 공기 조절장치가 제공된다. (5) 격리구역 (quarantine spaces) 들어오는 동물들을 건강이 평가될 때까지 집단의 다른 나 머지 동물과 분리한다. 이 실은 동물을 받아들이는 위치 근처 에 자주 위치한다. 동물실 수준의 공기 조절장치가 제공된다. (6) 수술실 무균의 공기조절 장치가 제공된다. 부속전실에는 종종 마취 가스를 배출하는 규정이 있다. (7) 부검실 일반적으로 실험실 수준의 공기조절 장치와 함께 제공되며 특별한 배기 테이블이나 실험실 작업자를 화학 방부제나 생물 학적 오염물질의 노출로부터 보호하는 기타 다른 수단이 자주 장착된다. 고위험성이나 유해성이 높은 작업의 경우, Class III 생물안전 캐비닛이 제공될 수 있다. (8) 폐기물 보관실 일반적으로 난방 및 환기가 제공되지만 인접구역에 비해서 음압이 유지된다. 시체를 보관할 때 적절한 크기의 냉장보관 장치가 제공되어야 한다. 5.3 봉쇄 실험실 재조합 DNA 기술과 관련된 생물의 학 연구의 시작과 함께 설계팀, 연구자 및 다른 사람들에게 영향을 주는 실험실 안전 에 관한 지침이 발간되었다. 국내에서는 2008 년부터 유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률이 시행된 이후 봉쇄실험실의 주류를 이루고 있는 생물안전 3 등급 연구시설이 설치,검증되어 운영중에 있 다. 이를 위해서 질병관리본부는 생물안전 3 등급 연구시설 검 증서를 2007 년 초판을 발간하였으며, 그후 2010 년, 2013 년에 걸쳐 개정판을 발간하여 이러한 연구시설의 평가 및 검증의 기본서로 활용하고 있다. 그 외에 2014 년 생물안전 3 등급 연 구시설 안전관리지침과 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영해 설서 및 2015 년 동물이용 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영 해설서와 생물안전 4 등급 연구시설 검증서를 발간하여 봉쇄 실험실의 설치와 운영에 필요한 기준으로 적용하고 있다. 봉쇄란 실험실에서 유해한 화학물질 및 감염물질을 관리하 기 위한 안전한 방법을 설명한다. 봉쇄의 세가지 요소는 실험 실 운전에 대한 실행절차, 안전장비 및 시설설계이다. 따라서 HVAC 설계 엔지니어는 설계단계에서 세가지 봉쇄요소 중 안전장비와 시설설계 두가지를 결정하는 데 도움을 준다. 미국의 경우에는 보건 사회복지부(DHHS), 질병통제 예방 센터(CDC) 및 미국 국립보건원(NIH)은 생물학 실험실을 DHHS 의 리스트(1999)한 생물안전등급 1~4 등급으로 분류 하고 있으며, 국내의 경우도 동일하게 분류하고 있다. 미국농 무부(USDA) Agricultural Research Service(ARS) 매뉴 얼 242.1 (ARS 2012)은 유사하게 생물학 실험실을 분류하 고 BSL 3Ag 봉쇄수준을 검증한다. 1) 생물안전 1 등급 생물안전 1 등급은 건강한 성인에게 지속적으로 질병을 일 으키지 않는 잘 특성화된 병원체를 사용하고, 실험실 작업자 와 환경에 대한 잠재적 위험이 최고로 낮은 작업에 적합하다. 실험실은 건물의 일반적인 동선과 분리되어 있지 않아도 된 | {}
ec08917c-8bd6-45e8-94d5-22a6e4cd332c | 3권.pdf | 2.12-20 제 2 편 산업공조 다. 작업은 일반적으로 표준 미생물학적 방법을 사용하여 개 방형 벤치탑에서 수행된다. 특수 봉쇄설비는 요구되지 않으며 일반적으로 사용되지 않는다. 실험실은 쉽게 청소할 수 있으 며 손을 씻을 수 있는 싱크대가 있다. 이러한 실험실에 대한 지침에는 특별한 HVAC 요구사항이 포함되어 있지 않다. 2) 생물안전 2 등급 생물안전 2 등급은 작업자 및 환경에 중정도의 위험을 초래 할 수 있는 병원체와 관련된 작업에 적합하다. 특정작업이 진 행 중일 때는 실험실 접근이 제한된다. 실험실은 쉽게 청소할 수 있으며 손을 씻을 수 있는 싱크대가 있다. 아래의 경우에 Class I 이나 IIA2 생물안전 캐비닛이 사용된다. ① 감염 가능한 에어로졸 생성 가능성이 높은 절차가 수행 된다. 여기에는 원심분리, 분쇄, 혼합, 격렬한 교반 또는 혼합, 음파 파괴, 전염성물질 용기의 개방, 동물의 비강내 접종, 감 염된 조직이나 동물 또는 계란의 체액의 수집. ② 고농도이거나 대량의 감염성 병원체가 사용된다. 이 실 험실에 대한 지침은 최소한의 시설기준을 포함한다. 이와 같은 생물학적 위험수준에서 대부분의 연구 기관에는 시설기준을 수립한 전임 안전관리자나 안전위원회가 있다. 생 물안전 2 등급에 대한 지침에는 특정 HVAC 요구사항이 포 함되어 있지 않다. 그러나 일반적인 HVAC 설계기준에는 다 음이 포함될 수 있다. ① 100% 외기시스템 ② 시간당 6~15 회의 환기횟수 ③ 실험실로의 방향성 기류 ④ 흄 후드에서 현장지정 0.4~0.5 m/s 의 후드 면속도 ⑤ 실의 연구장비 열부하 평가 ⑥ 생물안전 캐비닛 포함. 대부분의 생물의 학 연구실은 생물안전 2 등급을 위해 설계 되어 있다. 그러나 실험실 책임자는 설계가 시작되기 전에 위 험을 평가하고 정확한 봉쇄수준을 결정해야 한다. 3) 생물안전 3 등급 생물안전 3 등급은 흡입에 의한 노출의 결과 심각하거나 잠 재적으로 치명적인 질병을 일으킬 수 있는 토착성이나 외래의 병원체로 작업이 이루어지는 시설에 적용된다. 생물안전 3 등 급 연구시설은 제한없이 접근이 가능한 구역과 실험실 작업구 역을 분리하기 위해 2 세트의 자동폐쇄 도어의 물리적 장벽을 사용한다. 이 장벽은 실험실 작업영역 내에서 생물학적 봉쇄 를 향상시킨다. 환기시스템은 싱글패스(single-pass), 비순환 시스템 이어야 하며, 주변구역에 비해 실험실을 상대적으로 음압으로 유지하도록 구성되어야 한다. 실험실 압력이 음압에 서 양압으로 바뀌면, 경보 및 모니터링 장치를 사용하여 실험 자에게 알리는 것이 좋다. 실험자는 원격으로 상시 모니터링되 는 곳에 경보를 알릴 수 있다. 실험실의 오염제거를 위해 급기 및 배기덕트 공사에 기밀댐퍼가 필요하다. 이 댐퍼와 실험실간 의 덕트작업도 기밀상태이어야 한다. 생물안전 3 등급 실험실 외피의 모든 관통부는 봉쇄 및 실험작업구역의 훈증에 의한 오염제거를 편리하게 하기 위해 기밀시공한다. 전염성물질의 조작과 관련된 모든 절차는 생물안전 캐비닛 내부에서 수행된다. 엔지니어는 캐비닛을 배기시스템에 연결 해도 캐비닛이나 배기 시스템의 성능에 악영향을 미치지 않도 록 한다. 생물안전 캐비닛이나 실험실 작업공간에서 배출되는 공기 는 HEPA 필터 여과 가 필요하다. 안전관리자와 함께 장비의 여과 나 특수한 배기처리의 필요성을 검토한다. 필요한 경우, HEPA 필터에는 백-인 백-아웃필터 처리시스템과 필터의 생물학적 오염제거를 위한 기밀격리댐퍼에 대한 조항이 갖추 어져 있어야 한다. 4) 생물안전 4 등급 생물안전 4 등급은 에어로졸에 의한 실험실 감염이나 생명 을 위협하는 질병의 위험이 높은 위험한 외래의 병원체에 대 한 작업에 필요하다. 이 분야의 HVAC 시스템은 생물 안전 관리자가 결정하는 엄격한 설계 요구사항을 가지고 있다. 4 등 급 실험실의 설계에는 최고의 실험절차에 대한 이해와 상당한 전문화가 필요하다. 5) 생물안전 3Ag 등급 생물안전 3Ag 등급은 대형동물에서의 특정 생물학적 병원 체와 의 작업에 필요하다. 표준의 생물안전 3 등급 시설의 봉쇄 기능을 시작으로 BSL 3Ag 설비는 생물안전 4 등급시설에 일 반적으로 사용되는 거의 모든 기능을 개선하여 환경을 보호하 도록 특별히 설계된다. 모든 BSL 3Ag 봉쇄공간은 1 차 봉쇄 장벽으로 설계, 제작 및 인증되어야 한다. 5.4 스케일 업 실험실 규모 확대 실험실(scale-up laboratories)은 수행되는 작 업의 성격과 양에 따라 다르게 정의 된다. 유전자 재조합 DNA 연구를 수행하는 실험실의 경우, 대규모 실험은 일반적 으로 10~100 L 이상의 용기를 필요로 한다. 화학 또는 생물 학 실험실은 주요 보유용기가 유리 또는 세라믹인 경우 스케 일 업으로 정의 된다. 용기가 주로 금속으로 만들어지면 실험 실은 시험공장(pilot plant)으로 간주된다. 스케일 업 실험실 에 존재하는 실험 물질의 양은 일반적으로 소규모 실험실에서 발견되는 양보다 훨씬 크다. 실험장비 또한 크기가 커서 더 많은 공간이 필요하다. 이들은 대형 화학 흄후드 또는 사람이 서서 드나들 수 있는 크기의 반응 큐비클을 포함할 수 있다. 화학물질 흄 후드 또는 반응 큐비클의 면속도를 유지하기 위 해서는 빈번하게 그 크기로 인해 전체면의 영역에 걸쳐 공기 유동의 불균일 문제가 있더라도 훨씬 더 높은 실험실 공기유 량이 필요하다. 사람이 서서 드나들 수 있는 후드는 실험진행 중에 들어가 기도 하므로 호흡용 공기공급소나 기타 인원 보호를 위한 조 항을 고려한다. 실험실 배기가스나 다른 유출물이 우발적으로 배출되는 경우 환경을 봉쇄하거나 실험실의 오염을 제거할 수 있는 능력이 필요할 수 있다. 스케일 업 실험실은 지속적인 기간 동안 작동 중일 수 있다. 사람이 서서 드나들 수 있는 대형 후드 또는 반응 큐비클의 경우 대량의 배기공기가 필요 하고 공급 공기가 동시에 요구될 경우 공간내에서 온도구배 | {}
c7cfb5df-c478-4851-a9b5-a07f2af80b47 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-21 문제가 발생할 수 있다. "캘리포니아 후드(California hoods)"라 불리는 것과 유사 한 대형후드가 스케일 업 실험실에 제공될 수 있다. 크기와 높이가 크고 여러 방향면에서 출입할 수 있으며, 표준 구성요 소를 사용하여 주문을 받아 제작할 수 있다. 어떤 사용자 주 문후드 설계를 시작하기 전에 사용자와 함께 작업하는 HVAC 엔지니어는 먼저 수행해야될 활동을 결정한다. 이후에 HVAC 엔지니어는 다음의 사항을 고려한 사용자 주문 후드설 계를 진행할 수 있다. ① 실험기구의 배치를 위해 무슨 접근이 요구되는가? ② 실험중에 후드가 어떤 기능으로 작동할 것으로 예상되 는가? ③ 작동하는 중에 어떤 문이나 새시를 열어야 하는가? ④ 안전 및 인체 공학적 문제 ⑤ 통합되어야 할 기능 ⑥ 만족스러운 봉폐를 달성하기 위해 필요한 기류 시험과 조정의 기준은 설계초기에 정의 한다. 시제품의 실물 크기 모형 및 공장시험은 설치된 후드에 문제가 발생하지 않 도록 고려한다. 5.5 교육 실험실 학업 환경에 있는 실험실은 일반적으로 교육과 연구용으로 분류할 수 있다. 연구용 실험실은 수행되는 작업에 따라 크게 다르다. 그들은 일반적으로 전에 설명한 실험실 카테고리 중 하나에 딱 들어 맞는다. 교육실험실의 설계 요구사항은 기능에 따라 다르다. 설계자 는 특정 위험성평가를 할 수 있도록 특정 교육 프로그램을 숙 지한다. 예를 들어 흄후드의 수와 크기에 대한 요구사항은 학 부 무기화학 및 대학원 유기화학 교육실험실간에 크게 다르 다. 교육실험실의 독특한 측면에는 강사가 실험실내의 학생들 과 시각적으로 마주하여 흉 후드 운전제어를 쉽게 하고, 작업 및 모든 안전 차단장치 및 경보에 대한 제어장치를 사용할 수 있어야 한다. 때때로 학생들은 광범위한 안전교육을 받지 않 았기 때문에 제어에 대해 쉽게 이해하고 라벨이 필요하다. 교 육환경은 구두로 하는 의사소통에 달려 있기 때문에 건물 환 기시스템의 소리는 중요한 관심사가 된다. 추가 고려사항은 관련문헌 Lewis(2007)를 참조한다. 5.6 임상실험실 임상실험실은 병원에서 독립적으로 가동된다. 이 실험실에 서의 작업은 일반적으로 혈액, 소변 등의 인체표본을 취급하 고 분석을 위해 화학시약을 사용하는 것으로 구성되며, 일부 샘플은 전염될 수 있다. 어떤 샘플이 오염될 수 있는지를 알 수 없기 때문에, 좋은 실험수행관행은 모두 생물학적으로 위 험이 있는 유해물질로 취급해야 한다. 임상실험실에서 직원의 1 차적인 보호는 에어로졸, 유출 또는 샘플 및 시약의 기타 부 주의 한 배출을 제어하는데 사용되는 기술과 생물안전 캐비닛 과 같은 실험장비에 달려 있다. 실험실 외부의 사람들도 보호 한다. 건물 HVAC 시스템은 적절한 배기나 환기 및 여과 로 추 가적인 보호를 제공한다. HVAC 엔지니어는 생물학적 및 화 학적 안전 요구사항을 충족하는 HVAC 시스템을 제공하는데 책임이 있다. 엔지니어는 적절한 고위급 직원이나 안전전문가 와 상의 하여 시설 내에서 잠재적으로 유해한 화학적 또는 생 물학적 위험상태가 무엇인지 파악한 다음, 작업자나 지역사회 에 대한 위험을 최소화 할 수 있도록 적절한 공학적인 제어를 제공한다. 실험실 직원과 설계 엔지니어는 생물안전 캐비닛, 화학 홈후드 및 기타 특수 배기시스템의 사용을 고려한다. 5.7 방사화학 실험실 미국의 경우 에너지부(DOE)의 시설에 위치한 실험실은 DOE 규정의 적용을 받지만 방사성물질을 사용하는 다른 모든 실험실은 원자력규제위원회(nuclear regulatory commission) 나 다른 지방자치단체의 관련 규정의 적용을 받는다. 다른 기 관은 시설에 존재하는 다른 독성 및 발암성 물질의 규제에 대 한 책임이 있다. 핵처리시설에 대한 실험실 봉쇄장치는 해당 지역 및 취급물질에 대해 예상되는 방사능수준에 따라 1 차, 2 차 또는 3 차 봉쇄지역으로 취급된다. 5.8 운영 및 유지보수 오랜 연구기간 동안 실험실은 장기간의 운영중단이 없이 설계성능조건을 유지할 필요가 있다. 해당 연구가 그다지 까 다로운 환경을 요구하지 않더라도, 실험실의 공기의 균형이나 온도 및 습도를 유지하는 시스템은 가동 중단시간을 최소화하 면서 신뢰성이 높아야 한다. 설계자는 시스템의 설계 초기에 조언이나 동의 를 얻기위해 사용자뿐 아니라 운전 및 유지보수 관리담당자와 함께 작업한다. 시스템 구성요소는 신뢰할 수 있는 HVAC 운전을 위해 적절한 품질이어야 하며, 유지보수를 위해 합리적으로 접근을 할 수 있어야 한다. 실험실 작업표면은 코일이나 배관 및 가 습기의 누출 가능성으로부터 보호한다. 급기 및 배기필터 교 체는 최소한의 중단시간을 필요로 한다. 차압이나 흄후드 면속도, 급기유동 및 배기유동 등의 실험 실 변수의 중앙집중식 모니터링은 장비의 예방보전이나 안전 조건 확보에 유용하다. 실험실 사용자는 안전을 위해 실험실 흄후드, 안전 캐비닛, 환기식 인클로저 및 국소환기장치를 올 바르게 사용하도록 설명을 들어야 한다. 장치의 운전과 안전 한 작동 여부를 나타내는 표시기 및 경보를 이해하기 위해 교 육을 받아야 하며, 사용자는 장치 및 연결된 환기시스템이 제 대로 작동하는지 정기적으로 테스트한다. 특정 실험실에서 오염물질의 성질을 아는 사람은 작업을 위해 유지보수 직원에게 넘겨지기 전에 장비나 덕트작업의 오 염제거에 책임을 져야 한다. 유지보수 인력은 실험실 시스템 을 양호한 작동순서로 유지하도록 훈련 받아야 하며, 이러한 시스템의 중요한 안전 요구사항을 이해한다. 장비의 예방적인 유지보수 및 공기균형의 주기적 점검을 계획한다. 높은 유지 보수 품목은 실험실 운전중단과 실험실 위험에 대한 유지보수 직원의 노출을 줄이기 위해 서비스 복도나 틈새 공간 등 실 | {}
5aeb4f1e-e1f4-42ff-8364-df7257c7d5c8 | 3권.pdf | 2.12-22 제 2 편 산업공조 제 실험실 외부에 위치하도록 한다. 유지보수 요원은 실험실 에서 양호한 실내공기질을 유지하는 절차를 알고 숙지한다. 많은 IAQ 문제들은 접근하기 어려움으로 인한 열악한 유지 관리 때문으로 알려져 있다(Woods et al., 1987). 5.9 에너지 큰 유량, 높은 정압에 의한 여과 와 중요한 냉각, 가열 및 가 습 등의 지원하는 기능적인 특성으로 인해 실험실의 HVAC 시스템은 많은 양의 에너지를 소비한다. 에너지사용을 줄이려 는 노력이 안전관리자가 수립한 기준을 위반해서는 안된다. 일반적으로 실험실과 동물구역을 지원하는 HVAC 시스템은 100% 전외기를 사용하여 연속적으로 운전된다. 실험실을 지 원하는 모든 HVAC 시스템은 원래 설계의 필수적인 부분이거 나 나중에 추가되는 에너지 절감기술의 혜택을 받을 수 있다. 시설에 대한 적합성과 경제적인 회수기간 측면에서 에너지 절 감기술을 분석한다. 에너지 효율적인 설계는 모든 설계팀 구성원들 간의 의사 소통을 시작하는 반복적인 과정이다. 각 설계분야는 에너지부 하에 영향을 미친다. 거시적인 규모에서 공기교환율, 건물 방 향, 창 블라인딩 장치 및 높은 성능의 외피등은 에너지의 사 용량을 줄일 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 미시적인 규모에서는 조명시스템의 선택이 현열취득에 영향을 줄 수 있 다. 에너지 효율적인 설계는 배기, 외피 및 장비부하의 변동성 을 인식하고, 부분부하 조건에서 적절하게 반응하고 효율적으 로 작동하는 시스템을 사용한다. HVAC 엔지니어는 시설의 과학적 요구사항을 이해하고 그에 대응해야 한다. 연구 요구사항에는 일반적으로 온도, 습 도, 상대정압 및 공기질의 연속제어가 포함된다. 에너지 감축 시스템은 점유 모드와 비점유 모드 모두에서 요구되는 환경조 건을 유지해야 한다. 1) 에너지 효율 에너지는 배기가스 요구량을 줄임으로써 실험실에서 에너 지를 보다 효율적으로 사용할 수 있다. 이를 달성하는 한가지 방법은 흄 후드 새시가 완전히 열리지 않을 때 배출공기 흐름 을 줄이기 위해, 흄후드를 통해 배출공기의 변풍량 제어를 사 용하는 것이다. ASSE Standard Z9.5 의 최근 변경사항은 시 스템 설계 및 실험실 운영측면에 따라 체적을 변화시킬 수 있 는 후드로 흄후드 최소풍량을 훨씬 낮게 할 수 있다. 모든 풍 량제어장치는 실험실 제어시스템과 통합되어야 하며, 해당 설 정과 운전으로 인해 실험실의 안전과 기능이 위태로워서는 안 된다. 흄후드 선택은 또한 배기 공기유동의 요구사항 및 에너지 소비에 영향을 미친다. 현대의 흄 후드 설계는 감소된 면 개 방 새시 및 감소된 유입속도로 작동할 수 있도록 특별히 설계 된 구성요소를 포함하여, 기류 요구사항을 줄이기 위해 여러 가지 기술을 사용한다. 이러한 감소된 면 개방 새시 후드나 낮은 포집속도 후드는 추가적인 변풍량 제어가 정당화될 수 없을 정도로 전반적인 공기유동 요구조건을 감소시킬 수 있 다. 이러한 특성을 고려할 때 실험실 거주자 및 안전관리자의 승인을 얻는 것이 중요하다. 실험실 및 기타 건물의 에너지 효율성은 단순히 일정한 출 력으로 시스템을 가동하는 것이 아니라 변화하는 요구에 맞추 기 위해, 소비를 동적으로 조정하는 많은 예에 달려 있다. 실 험실 환기는 이러한 추세의 일부를 보여준다. 환기설계자와 안전전문가는 기류수준을 설정하기 위해 과 학적, 정량적 접근을 시도하지만 많은 알려지지 않은 요소에 직면해 있다. 그들은 강제적으로 가정을 하고 판단을 하고 이 것이 보수적으로 선택된 환기율로 유도한다. 동적 환기는 실 시간 정보를 사용하여 일부 불확실성을 제거하므로, 보수적인 접근방식을 희생하지 않고 환기율을 낮출 수 있다. 설계시에 사용 가능한 정보만을 기반으로 한 일정한 환기율을 설정할 필요가 없다. 실험실 작업자의 유무, 환기 셋백, 실내 공기중 선택된 오염물질의 농도측정(수요제어 환기)등의 운전에서 얻 은 정보에 따라 결정된 특정한 값으로 환기율의 범위를 선정 하는 것과 설계시에 사용 가능한 정보만을 기반으로 한 일정 한 환기율을 설정하는 이 두가지 사례의 전략은 완전히 보완 적이며, 함께 사용하거나 별도로 사용할 때 이점을 얻을 수 있다. 실내환경에서 오염물질을 실시간으로 감지하여 실험실 및 동물사육장의 환기 요구사항을 줄이면 에너지절약을 위한 기 회가 제공된다. 이 접근법은 실험실 공기가 깨끗하고 흄후드 배출 또는 실내 냉각부하 요구사항이 더 높은 공기 유동속도 를 요구하지 않을 때, 실험실 환기횟수를 2 회 정도로 안전하 게 줄일 수 있다. Sharp(2010)는 실험실이 가동시간 평균 98%로 오염물질을 깨끗하게 처리하고 있음을 보여주고 있다. 엔지니어는 고정된 환기율로 2%의 시간 동안 높은 유량이 필요한 것으로 설계한다. 동적환기는 그렇치 않은 경우에 비 해 시간의 98%를 활용하는 점이 있다. 실험실이 비어있을 때 환기율을 낮추면 상당한 양의 에너 지를 절약할 수 있다. 환기장애를 정당화하는 절감 잠재력은 환기가 감소될 수 있는 양과 안정적으로 비어있는 운전시간의 양에 달려 있다. 이를 올바르게 사용하려면 환기설계자는 전 제가 적용된다는 것을 확인한다. 즉 작업자가 작업을 중단하 고 실험실을 나가면 오염위험이 현저하게 줄어든다. 비어있는 기간의 셋백 환기시스템을 설계할 때 다음 설계 단계를 고려한다. 비어있는 기간에 환기를 줄이는 기회가 있 는지 확인한다. 이것은 실험실 사용방법과 하루가 끝날 때의 상태에 달려 있다. 설계자는 실험실이 비어 있을 때 위험을 줄이도록 실험절차를 확립하기 위해서 책임있는 보건안전 전 문가 및 실험실 사용자와 함께 작업한다. 점유하는 작업자가 없거나 불규칙적인 점유패턴을 계속 유지하는 실험과 정에서 는 기회가 없어지기도 한다. ① 비어있는 셋백 접근법을 사용할 때, 점유 및 비점유 기 간 동안 적용되는 최소 유속을 선택한다. 이 단계에서는 여전 히 가정을 해야 한다. 셋백과 오염물질 감지를 결합하면 두 기간 모두 더 낮은 값을 허용할 수 있다. ② 트리거방식은 점유 및 비점유 설정간에 전환할 시기를 제어시스템에 알리기 위해 선택한다. 이것은 스케쥴, 점유센 서나 또는 수동스위치등 많이 익숙한 방법으로 구현된 일반적 | {}
40877fdf-5f5e-4fee-ac76-1cb7e031d591 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-23 인 BAS 기능이다. 공간에서 효과 적으로 작동하는 트리거 또 는 트리거조합을 선택하는 것이 중요하다. ③ 실내의 누군가 또는 실내에 들어가는 사람이 환기시스 템이 올바른 모드에 있음을 알 수 있도록, 사용자를 위한 표 시기를 고려한다. 기류 표시기의 의미와 잘못된 모드가 표시 될 경우 따라야 할 절차에 대해 작업자를 교육한다. ④ 작업자가 있을 때 환기율을 낮추기 위해 실내 HVAC 운전과 출입통제를 연결하는 것을 고려한다. ⑤ 재실센서를 활용하고 그 효과 를 극대화할 수 있도록 조 명제어 및 온도 설정값 조정 등과 함께 HVAC 을 운전하는 것을 고려한다. 공급공기 유인으로 인한 교차오염을 방지하기 위해 실험실 배기시스템은 일정한 속도로 배출공기를 배출하기 위해 일정 속도의 팬을 사용한다. 배기팬의 상당한 에너지 소비를 줄이 기 위한 대안적인 방법으로는 더 높은 스택 사용, 풍향 및 속 도감지 또는 배기팬 플레넘의 오염물질 수준 감소를 기반으로 한 배출구 배출속도의 실시간 감소가 있다. 로컬 팬코일 유닛 또는 비응축, 복사천장 패널, 수동 칠드 빔 또는 능동 칠드 빔을 사용하는 순환수식 냉각과 같은 실내 냉각방식은 에너지 보존을 위한 기회를 제공한다. 이러한 접 근법은 실내 냉각기능을 환기 요구사항과 분리하여. 실외 공 기 필요량, 전체 HVAC 용량 및 재열 에너지를 잠재적으로 줄인다. 주어진 냉각수준에 필요한 동일한 량의 공기유동을 제공하는 것보다 냉각수를 펌핑하는 데 필요한 에너지가 적 다. 비응축 수냉각 쿨링 접근을 위해 이슬점 센싱 및 응축 모 니터링이 권장된다(Rumsey and Weale 2007). 종종 사무실 공간에는 공기순환 시스템에서 공기가 재순환 되고 실험실 공간에는 별도의 100% 전외기 처리 시스템이 있다. 사무실과 실험실 모두에 적용되는 복합 공기처리 시스 템을 사용하면 상당한 에너지를 절약할 수 있다. 사무실에 공 급되는 공기는 재순환되고 실험실 공간으로 공급되는 공기는 배기된다. 이 접근방식은 피크 및 연간기준으로 처리해야 하 는 실외 공기의 양과 관련 난방 및 냉방에너지를 줄인다. 2) 열 회수 많은 양의 배기가 있는 실험실 건물의 배기 공기유동으로 부터 에너지를 경제적으로 회수할 수 있다. 회전식 공기대공 기 열교환기 또는 열 히트휠, 코일의 에너지회수 루프 (런어 라운드 사이클), 트윈 타워 엔탈피회수 루프, 히트 파이프 열 교환기, 플레이트 열교환기 및 열 사이편 열교환기를 포함한 많은 에너지 회수시스템을 사용할 수 있고, 직접 증발식냉각 과 결합할 수 있는 많은 제품이 있다. 이러한 기술중 일부는 추가적인 에너지회수를 위해 간접 증발냉각과 결합될 수 있다. 더 자세한 내용은 2012 ASHRAE 핸드북 - HVAC 시스템 및 장비의 26 장 및 41 장을 참조한다. 실험실 HVAC 시스템 에서 에너지 회수장치 사용에 대한 우려에는 다음과 같다. ① 배기되는 공기에서 흡기되는 공기유동으로의 화학 및 생물학적 물질의 교차오염 가능성 ② 배기되는 공기유동에 위치한 장치의 부식 및 오염 가능 성이 있다. 배출 공기 흐름의 잠재적 위험을 이해하고, 에너 지회수 장비의 스타일과 재료를 적절하게 선택하는 것이 중 요하다. 열회수는 HVAC 와 관련된 수배관 시스템에서도 가능하다. 원심 냉각기에서 배출된 열은 저온 재가열수를 생산하는 데 사용될 수 있다. 또한 잠재적인 것은 배관시스템에 존재하며, 세척작업으로 인한 폐열이 보충수를 가열하기 위해 회수될 수 있다. 3) 지속 가능한 설계 실험실은 에너지 효율과 지속 가능한 설계를 위한 독특한 도전과 기회를 제시한다. 실험실 시스템은 복잡하고 중요한 에너지를 사용하며 건강 및 생명안전에 영향을 미치며, 장기 간의 유연성과 적응성을 필요로 한다. 또한, 잠재적으로 유해한 유출물을 관련된 환경영향으로 처리한다. 따라서 에너지 효율 및 지속가능 설계 프로토콜을 구현하기 전에 엔지니어는 작업 자나 환경 및 과학적 절차의 안전성에 영향을 주는 실험실 프 로세스에 대한 이러한 방법들의 영향을 알고 있어야 한다. 몇몇 실험실 시설은 에너지 효율과 지속가능한 설계에 대 한 높은 인식을 얻고 있다. 실험실 시설과 관련된 지속가능한 설계의 특징에는 설계, 시공 및 운영의 모든 측면이 포함된다. 이러한 특징으로는 다음과 같다. ① 현장의 대기 및 유출물 관리 ② 실험실 공정에서 사용되는 물의 저감 ③ 장비의 적정 규모화 및 에너지 효율을 향상시키는 것 ④ 위험물 취급 ⑤ 모델링 공기유동 패턴, 흄후드 시험 및 추가적인 안전알 람을 포함한 환기시스템 개선 ⑥ 혁신을 위한 실험실의 특정의 기회 등 5.10 커미셔닝 HVAC 시스템 외에도 전기시스템 및 화학물질 취급 및 저 장영역들이 커미셔닝을 한다. 기술자, 과학자 및 유지보수 요 원의 훈련은 시운전과 정에서 중요한 부분이다. 사용자는 시스 템과 운전에 대해 이해해야 한다. 실험실 시스템이 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수해야하는지 여부는 설계과 정의 초기에 결정되어야 한다. 커미셔닝을 위한 요구사항은 계약자 및 소유자의 직원을 포함한 모든 참가자가 명확하게 이해하여야 한다. 역할과 책임 을 정의 하고 결과 를 문서화하는 책임을 수립해야 한다. 실험실 커미셔닝은 실험실의 의도된 사용으로 시작되며, ASHRAE 지침에 명시된 커미셔닝 계획의 개발을 포함해야 한다. 개별 구성요소의 시운전 및 사전기능 시험이 먼저 이루어 져야 한다. 개별 구성요소가 성공적으로 시험한 후에는 전체 시스템을 기능적으로 시험해야 한다. 이를 위해서는 설계가 해당 기준이나 표준을 충족하고 설계의 도 및 소유자의 프로젝 트 요구사항에 따라 구성되었는지 확인 및 문서화를 해야 한 다. 많은 시설에서 HVAC 시스템이 화재경보 또는 비상전원 시스템과 같은 다른 시스템과 적절하게 조화되었는지 확인하 | {}
93277c4b-b98f-4102-99a7-d3f61f3b4ea5 | 3권.pdf | 2.12-24 제 2 편 산업공조 기 위해, 통합시스템 테스트가 필요하다. 일반 시운전이 시작 되기 전에 다음 데이터를 얻는다. ① 실험실 유틸리티 도면의 전체 세트 ② 실험실 사용의 정의 및 수행되는 작업에 대한 이해 ③ 장비 요구사항 ④ 모든 가동시작 및 사전 기능 테스트 결과 ⑤ 시스템 운전의 의도를 포함하는 설계기초(BOD) ⑥ 소유자의 프로젝트 요구사항(OPR) HVAC 및 관련 합시스템 커미셔닝의 경우 다음 사항을 확인하고 문서화해야 한다. ⑦ 생물안전 캐비닛 및 층류 세정벤치를 위한 공기흐름에 대한 제조업체의 요구사항의 충족여부. ⑧ 배기시스템 구성, 댐퍼 위치 및 필요한 모든 배출장치를 포함한 성능특성등의 정확성 여부, ⑨ 승인된 시험조정 보고서 ⑩ 제어시스템이 지정된 대로 작동하는지의 여부. 제어장 치에는 흄후드 경보가 포함된다. 기타 안전 경보시스템, 흄 후 드 및 기타 다른 배기유동 조절, 실험실 가압제어시스템, 실험 실 온도제어시스템, 급기나 배기 및 열회수시스템의 주요 환 기장치 제어, 제어시스템 성능검증에는 응답속도, 정확성, 반 복성, 턴다운 및 안정성이 포함되어야 한다. ⑪ 입구, 인접구역, 에어 락, 실내 및 복도를 포함하여 실험 실 전반에 걸쳐 요구되는 실험실 가압 관계가 유지된다. 터미 널 장치를 설계 요구사항의 10% 이내로 조정하면 적절한 결 과가 제공되지 않는다. 더구나 내부 압력관계는 건물 주변의 기류에 의해 영향을 받을 수 있다. ⑫ 흄후드 봉쇄성능이 사양에 있다. ASHRAE 표준 110 은 이 평가를 위한 기준을 제공한다. ⑬ 실험실의 제어시스템의 동적응답이 만족스럽다. 제어시 스템을 테스트하는 한 가지 방법은 흄후드 성능 테스트 중에 실험실 문을 열고 닫는 것이다. ⑭ 시스템 고장 트리 및 고장 모드는 문이 열리는데 필요 한 힘의 요구사항의 허용한계 내에서 건물로부터 탈출을 위하 여 생명안전 팬시스템이 셧다운 된 영향에 대한 적절한 규정 을 포함하여 지정한다. ⑮ 대기 전력시스템이 올바른 작동 여부. ⑯ 점유공간의 설계 소음기준 (NC)의 충족 여부. 시설 직원 및 실험실 거주자의 교육 또한 커미셔닝 및 설 계 프로세스의 일부로 간주한다. 교육은 개별 시스템 구성요 소의 운전과 전체 시스템을 모두 다루어야 한다. 5.11 경제성 실험실에서 HVAC 시스템의 비용은 30~50%로 전체 건 설예산의 상당 부분을 차지한다. 설계기준 및 시스템 요구사 항은 HVAC 의 예산 할당과 계획단계 초기에 조정하며, 설계 단계 전반에 걸쳐 프로젝트를 예산범위 내로 유지한다. 모든 프로젝트는 기술적 특성과 경제성 모두에 대해 평가되어야 한 다. 일반적인 경제용어는 여기에 다음과 같이 정의 된다. (1) 초기 비용 HVAC 시스템이 완전히 작동하고 사용하기에 적합하도록 HVAC 시스템을 설계, 설치 및 시험하는 데 드는 비용. (2) 운영 비용 에너지나 유지보수 및 구성요소 교체를 포함하여, 전체 시 스템이 정상적인 유효수명의 끝까지 도달할 수 있도록 시스템 을 운영하기 위한 비용 (3) 생애주기 비용 통 초기 비용을 포함하여 HVAC 시스템의 수명 동안 총 비 용과 관련된 비용으로서 자금의 시간가치를 고려한 것이다. HVAC 시스템과 관련된 기계 및 전기비용은 일반적으로 현재 세금정책에 따라 감가상각 기간이 지정된다. 이 감가상 각 기간은 장비의 예상 기능 수명과 다를 수 있으며, 시스템 구성요소의 품질과 유지보수의 품질에 영향을 받는다. 덕트공 사와 같은 시스템의 일부 부품은 건물의 전체 수명을 지속시 킬 수 있다. 공기조화장치와 같은 다른 구성요소는 원래 품질 과 지속적인 유지보수 노력에 따라 15 년에서 30 년의 유효수 명을 가질 수 있다. 엔지니어링 경제학은 유틸리티 복도 대 틈새공간의 구성과 시스템 및 주요장비의 수명주기 비용을 평가하는 데 사용할 수 있다. 사용자 또는 소유자는 시스템의 품질, 신뢰성 및 지 속적인 운영비용에 관한 사업적인 차원의 결정을 내린다. HVAC 엔지니어는 에너지나 유지보수 및 건설비용에 대한 객관적인 분석을 제공하여 적절한 수명주기 비용분석을 할 수 있다. 적절한 다른 고려사항으로는 장기간의 에너지 사용 및 법률 및 규제와 관련된 경제적 영향이 포함된다. 많은 기술적 인 고려사항과 다양한 장비가 HVAC 시스템의 설계에 영향 을 미친다. 다양한 시스템간의 적절한 비교를 보장하고 초기 비용이나 운영비용에 대한 영향을 결정하기 위해 설계에 영향 을 미치는 요소들에 대해 잘 이해한다. 위에서 설명한 바와 같이 실험실은 다양한 분야를 연구하는 복합된 시설로 이러한 시설의 효율적인 설계와 시공 및 유지관리를 위해서 많은 기 준과 연관되어 있다. 실험실과 관련된 기준은 아래와 같이 정 리할 수 있으며, 각 부분의 더 세부적이고 구체적인 내용은 아래에 제시된 기준을 영역별로 참고한다. 참 고 문 헌 1. AGS. 2007. Guidelines for gloveboxes, 3rd ed. American Glovebox Society, Santa Rosa, CA. 2. Alereza, T., and J. Breen, III. 1984. Estimates of rec- ommended heat gains due to commercial appliances and equipment (RP-391). ASHRAE Transactions 90(2A):25-58. Paper KC-2828. 3. ARS. 2012. Facilities design standards manual. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Washington, D.C. Available at http://www. afm.ars.usda.gov/ppweh/pdf/24242-01m.pdf 4. ASHRAE. 2002. Laboratory design guide. 5. ASHRAE. 1995. Method of testing performance of laboratory fume hoods. ANSI/ASHRAE Standard | {}
f661249a-d17f-40cb-8752-4d6e4ec3e080 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-25 110-1995. 6. ASHRAE. 2013. Method of testing for room air diffusion. ANSI/ASHRAE Standard 113-2013. 7. ASHRAE. 2013. Commissioning process for buildings and systems. ANSI/ASHRAE/IES Standard 202- 2013. 8. ASHRAE. 2013. The commissioning process. Guideline 0-2013. 9. ASHRAE. 2007. HVAC&R technical requirements for the commissioning process. Guideline 1.1. 10. ASSE. 2012. Laboratory ventilation. ANSI/AIHA/ ASSE Standard Z9.5. American Society of Safety Engineers, Des Plaines, IL. 11. Besch, E. 1975. Animal cage room dry bulb and dew point temperature differentials. ASHRAE Transactions 81(2):459-458. Paper BO-75-08-3. 12. Besch, E. 1980. Environmental quality within animal facilities. Laboratory Animal Science 30(2II):385-406. 13. Caplan, K., and G. Knutson. 1977. The effect of room air challenge on the efficiency of laboratory fume hoods (RP-70). ASHRAE Transactions 83(1): 141-156. Paper CH-2438. 14. Caplan, K., and G. Knutson. 1978. Laboratory fume hoods: Influence of room air supply. ASHRAE Transactions 84(1):511-537. Paper AT-78- 03-2. 15. Castro, I.P. 2003. CFD for external aerodynamics in the built environment. The QNET-CFD Network Newsletter 2(2):4-7. 16. CDC. 2009. Biosafety in microbiological and bio- medical laboratories, 5th ed. Centers for Disease Control, U.S. Department of Health and Human Services. Available at http://www.odc.gov/biosafiety/ publications/bmbl5/bmbl.pdf. Code of Federal Regul- ations. (Annual). Good laboratory practices for non- clinical laboratory studies. 21CFR58. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. Available at http://www.accessdata.ida.gov/scripts/oth/ cfdocs/ cfcfr/CFRsearch.cfm?CFRPart=58. 16. Code of Federal Regulations. (Annual). Current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing, of holding of drugs. 21CFR210. U.S. Govern- ment Printing Office, Washington, D.C. Available at http://www.accessatata.ba.gov/scripta/chh/docs /cfofc/CFRSearch.cfm?CFRPart=210. 17. DHHS. 1999. Biosafety in microbiological and bio- medical laboratories, 4th ed. Publication (CDC) 93-8395. U.S. Department of Health and Human Services, NIH, Bethesda, MD. 18. Eagleston, J., Jr. 1984. Aerosol contamination at work. In The international hospital federation yearbook. Sabrecrown Publishing, London. 19. Halitsky, J. 1988. Dispersion of laboratory exhaust gas by large jets. 81st Annual Meeting of the Air Pollution Control Association, June, Dallas. 20. Hessler, J., and A. Moreland. 1984. Design and man- agement of animal facilities. In Laboratory animal medicine, J. Fox, B. Cohen, F. Loew, eds. Academic Press, San Diego, CA. 21. ICC. 2015. International building code�. International Code Council, Washington, D.C. 22. ILAR. 2011. Guide for the care and use of laboratory animals, 8th ed. Institute for Laboratory Animal Research, National Academy of Sciences, the National Academies Press, Washington, D.C. Available from http://www.nap.edu/catalog.php? record_id=12910. 23. Klein, R., C. King, and A. Kosior. 2009. Laboratory air quality and room ventilation rates. Journal of Chemical Health and Safety (9/10). 24. Lewis, R. 2007. A review of ASHRAE noise criteria for teaching labs relative to achieved speech intelligibility. Presented at ASHRAE Annual Meeting, Long Beach, CA. PDF slides available at http://ash- rae-tc 26. ong/lo26comient/programs/200706_laboratory noise_control_long b each_CA_June_2007/ashrae- teaching-lab-criteria.pdf. 25. Maghirang, R.G., G.L. Riskowski, L.L. Christianson, and P.C. Harrison. 1995. Development of ventilation rates and design information for laboratory animal facilities-Part I: Field study. ASHRAE Research Project RP-730. ASHRAE Transactions 101(2): 208-218. Paper 3898. 26. Marsh, C.W. 1988. DDC systems for pressurization, fume hood face velocity and temperature control in variable air volume laboratories. ASHRAE Transactions 94(2):1947-1968. Paper OT-88-18-2. 27. Memarzadeh, F. 2000. Ventilation design in animal research facilities using static microisolators. ASHRAE Transactions 106(1). Paper DA-00-14-1. 28. Murakami, S., A. Mochida, R. Ooka, S. Kato, and S. Iizuka. 1996. Numerical prediction of flow around buildings with various turbulence models: Comparison of k-m, EVM, ASM, DSM, and LES with wind tunnel tests. ASHRAE Transactions 102(1):741-753. Paper AT-96-10-1/. 29. Neil, D., and R. Larsen. 1982. How to develop cost-effective animal room ventilation: Build a mock-up. Laboratory Animal Science (Jan-Feb): 32-37. 30. NFPA. 2010. Fire protection guide for hazardous materials. National Fire Protection Association, | {}
70625e90-edb9-4039-84e8-4c9222d995d9 | 3권.pdf | 2.12-26 제 2 편 산업공조 Quincy, MA. 31. NFPA. 2015. Flammable and combustible liquids code. ANSI/NFPA Standard 30-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 32. NFPA. 2011. Fire protection for laboratories using chemicals. ANSI/NFPA Standard 45-11. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 33. NFPA. 2013. Compressed gases and cryogenic fluids code. NFPA Standard 55-13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 34. NFPA. 2013. Explosion protection by deflagration venting. ANSI/NFPA Standard 68-13. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 35. NRC. 2011. Guide for the care and use of laboratory animals, 8th ed. National Research Council, National Academies Press, Washington, D.C. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK54050/. Licensed for single user. Ⓒ 2015 ASHRAE, Inc. This file is licensed to NSV (nsv@chol.com). Publication Date: 6/1/2015 36. NSF. 2012. Biosafety cabinetry: Design, construction, performance, and field certification. ANSI/NSF Standard 49-12 NSF International, Ann Arbor, MI. 37. Petersen, R.L., J. Carter, and M. Ratcliff. 1997. The influence of architectural screens on exhaust dilution. ASHRAE Research Project RP-805. Draft Report approved by Technical Committee June 1997. 38. Rake, B. 1978. Influence of crossdrafts on the per- formance of a biological safety cabinet. Applied and Environmental Microbiology (August): 278- 283. 39. Riskowski, G.L., R.G. Maghirang, and W. Wang. 1996. Development of ventilation rates and design in- formation for laboratory animal facilities - Part II: Laboratory tests. ASHRAE Research Project RP-730. ASHRAE Transactions 102(2):195-209. Paper 4001. 40. Rumsey, P., and J. Weale. 2007. Chilled beams in labs: Eliminating reheat and saving energy on a budget. ASHRAE Journal 49(1):18-25. 41. Schuyler, G. 2009. The effect of air change rate on recovery from a spill. In Seminar 26, presented at 2009 ASHRAE Winter Conference, Chicago. 42. SEFA. 2010. Laboratory fume hoods recommended practices. SEFA 1. Scientific Equipment and Furniture Association, Hilton Head, SC. 43. Sharp, G.P. 2010. Demand-based control of lab air change rates. ASHRAE Journal 52(2):30-41. 44. Stuart, D., M. First, R. Rones, and J. Eagleston. 1983. Comparison of chemical vapor handling by three types of Class II biological safety cabinets. Particulate & Microbial Control (March/April). 45. Wier, R.C. 1983. Toxicology and animal facilities for research and development. ASHRAE Transactions 89(2B):533-541. Paper DC-83-10-1. 46. Wilson, D.J., I.C. Fabris, J. Chen, and M.Y. Ackerman. 1998. Adjacent building effects on labo- ratory fume hood stack design. ASHRAE Research Project RP-897, Final Report. 47. Woods, J. 1980. The animal enclosure-A micro- environment. Laboratory Animal Science 30(2II) : 407-413. 48. Woods, J., J. Janssen, P. Morey, and D. Rask. 1987. Resolution of the "sick" building syndrome. Proceedings of ASHRAE Conference: Practical Control of Indoor Air Problems, pp. 338-348. 49. Zhou, Y., and T. Stathopoulos. 1996. Application of two-layer methods for the evaluation of wind effects on a cubic building. ASHRAE Transactions 102(1):754-764. Paper AT-96-10-2. 50. Abramson, B., and T. Tucker. 1988. Recapturing lost energy. ASHRAE Journal 30(6):50-52. 51. Adams, J.B., Jr. 1989. Safety in the chemical labo- ratory: Synthesis - Laboratory fume hoods. Journal of Chemical Education 66(12). 52. Ahmed, O., and S.A Bradley. 1990. An approach to determining the required response time for a VAV fume hood control system. ASHRAE Transactions 96(2):337-342. Paper 3421. 53. Ahmed, 0., J.W. Mitchell, and S.A. Klein. 1993. Dynamics of laboratory pressurization. ASHRAE Transactions 99(2):223-229. Paper 3713. 54. Albern, W., F. Darling, and L. Farmer. 1988. Laboratory fume hood operation. ASHRAE Journal 30(3):26-30. 55. Anderson, S. 1987. Control techniques for zoned pressurization. ASHRAE Transactions 93(2B) : 1123-1139. Paper NT-87-04-1. 56. Anderson, C.P., and K.M. Cunningham. 1988. HVAC controls in laboratories - A systems approach. ASHRAE Transactions 94(1):1514-1520. Paper DA-88-19-2. 57. ASHRAE. 2012. Method of testing general ventilation air cleaning devices for removal efficiency by particle size. ANSI/ASHRAE Standard 52.2- 2012. 58. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62.1-2013. 59. Barker, K.A., O. Ahmed, and J.A. Parker. 1993. A methodology to determine laboratory energy con- sumption and conservation characteristics using an integrated building automation system. ASHRAE Transactions 99(2):1155-1167. Paper DE-93-21-2. | {}
0e7a90a0-70ba-482a-942f-491a10bd6975 | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-27 60. Bell, G.C., E. Mills, G. Sator, D. Avery, M. Siminovitch, and M.A. Piette. 1996. A design guide for energy-efficient research laboratories. LBNLPUB- 777. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 61. Bossert, K.A., and S.M. McGinley. 1994. Design characteristics of clinical supply laboratories relating to HVAC systems. ASHRAE Transactions 94(100) : 1655-1659. Paper NO-94-29-1. 62. Brown, W.K. 1993. An integrated approach to labo- ratory energy efficiency. ASHRAE Transactions 99(2):1143-1154. Paper DE-93-21-1. 63. Carnes, L. 1984. Air-to-air heat recovery systems for research laboratories. ASHRAE Transactions 90(2A):327. Paper KC-2847. 64. Coogan, J.J. 1994. Experience with commissioning VAV laboratories. ASHRAE Transactions 100(1) : 1635-1640. Paper NO-94-28-2. 65. Crane, J. 1994. Biological laboratory ventilation and architectural and mechanical implications of biological safety cabinet selection, location, and venting. ASHRAE Transactions 100(1):1257-65. Paper NO- 94-18-1. 67. CRC. 2000. CRC handbook of laboratory safety, 5th ed. CRC Press, Boca Raton, FL. Available from http://www.crcnetbase.com/isbn/97 81420038460. 68. Dahan, F. 1986. HVAC systems for chemical and bi- ochemical laboratories. Heating, Piping and Air Conditioning (May):125-130. 69. Davis, S., and R. Benjamin. 1987. VAV with fume hood exhaust systems. Heating, Piping and Air Conditioning (August):75-78. 70. Degenhardt, R., and J. Pfost. 1983. Fume hood sys- tem design and application for medical facilities. ASHRAE Transactions 89(2B):558-570. Paper DC-82-10-4. 71. DiBeradinis, L., J. Baum, M. First, G. Gatwood, E. Groden, and A. Seth. 1992. Guidelines for laboratory design: Health and safety considerations. 72. John Wiley & Sons, Boston. Dorgan, C.B., C.E. Dorgan, and I.B.D. McIntosh. 2002. ASHRAE labo- ratory design guide. ASHRAE. 73. Doyle, D.L., R.D. Benzuly, and J.M. O'Brien. 1993. Variable-air-volume retrofit of an industrial research laboratory. ASHRAE Transactions 99(2): 1168-1180. Paper DE-93-21-3. 74. Flanherty, R.J., and R. Gracilieri. 1994. Documentation required for the validation of HVAC systems. ASHRAE Transactions 100(1):1629-1634. Paper NO- 94-28-1. 75. Ghidoni, D.A., and R.L. Jones, Jr. 1994. Methods of exhausting a BSC to an exhaust system containing a VAV component. ASHRAE Transactions 100(1): 1275-1281. Paper NO-94-18-3. 76. Halitsky, J. 1989. A jet plume model for short stacks. APCA Journal 39(6). 77. Hitchings, D.T., and R.S. Shull 1993. Measuring and calculating laboratory exhaust diversity-Three case studies. ASHRAE Transactions 99(2): 1059-1071. Paper DE-93-18-1. 78. ILAR. 1996. Laboratory animal management - Rodents. ILAR News 20(3). 79. Kirkpatrick, A.T., and R. Reither. 1998. Numerical simulation of laboratory fume hood airflow performance. ASHRAE Transactions 104(2). Paper TO-98-15-2. 80. Knutson, G. 1984. Effect of slot position on labo- ratory fume hood performance. Heating, Piping and Air Conditioning (February):93-96. 81. Knutson, G. 1987. Testing containment laboratory hoods: A field study. ASHRAE Transactions 93(2B):1801-1812. Paper NT-87-18-1. 82. Koenigsberg, J., and H. Schaal. 1987. Upgrading ex- isting fume hood installations. Heating, Piping and Air Conditioning (October):77-82. 83. Koenigsberg, J., and E. Seipp. 1988. Laboratory fume hood- An analysis of this special exhaust system in the post "Knutson-Caplan" era. ASHRAE Journal 30(2):43-46. Lacey, D.R. 1994. HVAC for a low-tem- perature biohazard facility. ASHRAE Transactions 100(1):1282-1286. Paper NO-94-18-4. 84. Lentz, M.S., and A.K. Seth. 1989. A procedure for modeling diversity in laboratory VAV systems. ASHRAE Transactions 95(1):114-120. Paper 3211. 85. Maghirang, R.G., G.L. Riskowski, P.C. Harrison, H.W. Gonyou, L. Sebek, and J. McKee. 1994. An in- dividually ventilated caging system for laboratory rats. ASHRAE Transactions 100(1):913-920. Paper NO-94-10-3. 86. Maust, J., and R. Rundquist. 1987. Laboratory fume hood systems - Their use and energy conservation. ASHRAE Transactions 93(2B):1813-1821. Paper NT-87-18-2. 87. Mikell, W., and F. Fuller. 1988. Safety in the chem- ical laboratory: Good hood practices for safe hood operation. Journal of Chemical Education 65(2). 88. Moyer, R.C. 1983. Fume hood diversity for reduced energy consumption. ASHRAE Transactions 89(2B):552-557. Paper DC-83-10-3. 89. Moyer, R., and J. Dungan. 1987. Turning fume hood | {}
53e34b9d-71dd-4e2d-b17b-3a02dbf9cfe1 | 3권.pdf | 2. 12-28 제 2 편 산업공조 diversity into energy savings. ASHRAE Transactions 93(2B):1822-1834. Paper NT-87-18-3. 90. NFPA. 2012. Water spray fixed systems for fire protection. ANSI/NFPA Standard 15-12. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 91. NFPA. 1999. Gaseous hydrogen systems at consumer sites. ANSI/NFPA Standard 50A-99. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 92. NFPA. 2014. Liquefied petroleum gas code. NFPA Standard 58-14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 93. NFPA. 2014. National electrical code. ANSI/NFPA Standard 70-14. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 94. NFPA. 2015. Installation of air conditioning and ven- tilating systems. ANSI/NFPA Standard 90A-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 95. NFPA. 2015. Health care facilities code. ANSI/NFPA Standard 99-15. National Fire Protection Association, Quincy, MA. 96. NIH. 2008. Design requirements manual for bio- medical laboratories and animal research facilities. National Institutes of Health, Bethesda, MD. Available from http://ort.comi.gov/PolinesssodiAdizationes/cal andAninal Beseart Refides DesigniPolicandBesadef nes/Pages/Design RequirementsManualPDF.aspx. 97. Neuman, V. 1989. Design considerations for labo- ratory HVAC system dynamics. ASHRAE Transactions 95(1):121-124. Paper 3212. 98. Neuman, V. 1989. Disadvantages of auxiliary air fume hoods. ASHRAE Transactions 95(1):70-75. Paper 3204. 99. Neuman, V. 1989. Health and safety in laboratory plumbing. Plumbing Engineering (March):21-24. 100. Neuman, V., and H. Guven. 1988. Laboratory build- ing HVAC systems optimization. ASHRAE Transactions 94(2):432-451. Paper 3171. 101. Neuman, V., and W. Rousseau. 1986. VAV for labo- ratory hoods - Design and costs. ASHRAE Transactions 92(1A):330-346. Paper 2956. 102. Neuman, V., F. Sajed, and H. Guven. 1988. A com- parison of cooling thermal storage and gas air con- ditioning for a lab building. ASHRAE Transactions 94(2):452-468. Paper 3172. 103. Parker, J.A., 0. Ahmed, and K.A. Barker. 1993. Application of building automation system (BAS) in evaluating diversity and other characteristics of a VAV laboratory. ASHRAE Transactions 99(2):1081- 1089. Paper DE-93-18-3. 104. Peterson, R. 1987. Designing building exhausts to achieve acceptable concentrations of toxic effluents. ASHRAE Transactions 93(2):2165-2185. Paper NT-87-25-2. 105. Peterson, R.L., E.L. Schofer, and D.W. Martin. 1983. Laboratory air systems - Further testing. ASHRAE Transactions 89(2B):571-596. Paper DC-83-10-5. 106. Pike, R. 1976. Laboratory-associated infections: Summary and analysis of 3921 cases. Health Laboratory Science 13(2):105-114. 107. Rabiah, T.M., and J.W. Wellenbach. 1993. Determining fume hood diversity factors. ASHRAE Transactions 99(2):1090-1096. Paper DE-93-18-4. 108. Richardson, G. 1994. Commissioning of VAV labo- ratories and the problems encountered. ASHRAE Transactions 100(1):1641-1645. Paper NO-94- 28-3. 109. Rizzo, S. 1994. Commissioning of laboratories: A case study. ASHRAE Transactions 100(1):1646- 1652. Paper NO-94-28-4. 110. Sandru, E. 1996. Evaluation of the laboratory equip- ment component of cooling loads. ASHRAE Transactions 102(1):732-737. Paper AT-96-09-3. 111. Schuyler, G., and W. Waechter. 1987. Performance of fume hoods in simulated laboratory conditions. Report No. 487-1605 by Rowan Williams Davies & Irwin, Inc., under contract for Health and Welfare Canada. 112. Schwartz, L. 1994. Heating, ventilating and air con- ditioning considerations for pharmaceutical companies. Pharmaceutical Engineering 14(4). 113. Sessler, S., and R. Hoover. 1983. Laboratory fume hood noise. Heating, Piping, and Air Conditioning (September):124-137. 114. Simons, C.G. 1991. Specifying the correct biological safety cabinet. ASHRAE Journal 33(8). 115. Simons, C.G., and R. Davoodpour. 1994. Design considerations for laboratory facilities using molec- ular biology techniques. ASHRAE Transactions 100(1):1266-1274. Paper NO-94-18-2. 116. Smith, W. 1994. Validating the direct digital control (DDC) system in a clinical supply laboratory. ASHRAE Transactions 100(1):1669- 1675. Paper NO-94-29-3. 117. Streets, R.A., and B.S.V. Setty. 1983. Energy con- servation in institutional laboratory and fume hood systems. ASHRAE Transactions 89(2B): 542- 551. Paper DC-83-10-2. 118. Stuart, D., R. Greenier, R. Rumery, and J. Eagleston. 1982. Survey, use, and performance of biological safety cabinets. American Industrial Hygiene | {}
e0f1a70c-1eb8-4b1e-99a2-bec41a37583a | 3권.pdf | 제 12 장 실험실 2.12-29 Association Journal 43:265-270. 119. Varley, J.O. 1993. The measurement of fume hood use diversity in an industrial laboratory. ASHRAE Transactions 99(2):1072-1080. Paper DE-93- 18-2. 120. Vzdemir, I.B., J.H. Whitelaw, and A.F. Bicen. 1993. Flow structures and their relevance to passive scalar transport in fume cupboards. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 207:103-115. 121. West, D.L. 1978. Assessment of risk in the research laboratory: A basis for facility design. ASHRAE Transactions 84(1):547-557. Paper AT-78- 03-4. 122. Wilson, D.J. 1983. A design procedure for estimat- ing air intake contamination from nearby exhaust vents (RP-204). ASHRAE Transactions 89(2A):136. Paper DC-2769. 123. Yoshida, K., H. Hachisu, J.A. Yoshida, and S. Shumiya. 1994. Evaluation of the environmental con- ditions in a filter-capped cage using a one-way air- flow system. ASHRAE Transactions 100(1):901-905. Paper NO-94-10-1. 124. 미래창조과 학부. 2006. 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 125. 보건복지부. 1986. 의약품안전성 시험관리 기준에 의해 관 리규정 126. 환경부. 1997. 화학물질 유해성시험 연구기관의 지정 등에 관한 규정 127. 농림수산부. 1998. 농약안전성시험 연구기관의 지정 및 운 영관리에 의해 관리규정 128. 질병관리본부. 2013. 생물안전 3 등급 연구시설 검증서 129. 질병관리본부. 2014. 생물안전 3 등급 연구시설 안전관리지 침과 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영해설서 130. 질병관리본부. 2015. 동물이용 생물안전 3 등급 연구시설 설치운영 해설서 131. 질병관리본부. 2015. 생물안전 4 등급 연구시설 검증서 | {}
b8eb6c41-8735-4bce-97f9-842719925e99 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-1 제 13 장 데이터센터 1. 개요 데이터센터의 부하는 거의 대부분이 현열부하로서 대부분 의 시설이 외기를 차단한 상태로 연중 냉방만을 하는 것이 특 징이다. 또한 부하가 현열부하로만 이루어져 있어 적정습도의 유지가 매우 중요하여, 서버 및 통신기기의 성능개선을 통하 여 온도 및 습도의 한계점과 적정유지범위 폭이 매우 넓어지 고 있다. 데이터센터는 인터넷데이터센터(IDC)를 기본으로 통신국 사, 백업센터, 클라우드센터 시설 등으로 나눌 수 있는데, 각 시설별로 냉방시스템의 종류 및 방법의 구분은 필요하지 않으 며, 단지 시설규모에 따라 냉방시스템을 구분하는 것이 보편 적이다. 건축시 별도의 건물로 데이터센터를 건립하기도 하지 만, 일반 오피스건물의 특정층을 별도 데이터센터로 구획하여 건축하는 경우도 많이 있다. 또한 이동통신회사의 통신국사의 경우 외딴곳에 설치하거나, 일반 컨테이너에 시설을 꾸며(이 경우 외기의 내부침투로 현열비는 0.8 이하인 경우가 많다) 가습기를 설치하지 않은 항온기(일반 에어컨)를 설치하기도 한다. 데이터센터의 일반적인 구성요소는 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) CRAC 유닛 이중바닥 케이블 IT 운영실 등 을 인터넷 8 증 데이타센타 소화가스실 랙 개방형력 케이지 그림 1 데이터센터의 일반적인 구성요소 데이터센터는 차세대 ICT 산업인 ICBM(사물인터넷 IoE), 클라우드(cloud), 빅데이터(big data), 이동단말(mobile)의 구현 및 육성에 있어 가장 중요한 인프라이며, 국가정보와 전 략추진을 위한 핵심 기반이설이다. 따라서 데이터센터는 클라 우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물인터넷 구현, 전자정부, 스 마트오피스, 전자상거래 등의 산업에서 발생하는 모든 정보를 저장하고 처리하는 데이터의 허브역할을 수행한다. 국내 인터넷환경과 사용자들의 수준 및 사용되는 데이터양 은 세계 최고수준이다. 이는 국내 IDC 데이터센터 설립과 소 규모의 클라우드센터 설립에 당위성을 주고 있다. 여기에 은 행, 통신회사, 보험사, 관공서, 연구소등 기존 데이터센터 설 립이 필수적인 사용처는 물론 중, 소규모의 회사나 일반기업 에서도 소규모 데이터센터의 형태인 클라우드센터를 설립하 는 추세이다. 데이터센터의 구조는 그림 1 과 같이, 가장 중요한 서버실 과, UPS 실, 배터리실, 자료보관실과, 중앙감시실, 사무실등 일반시설등으로 구성되는데, 제작기 운전시간과 부하패턴에 따라 공조설비를 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 건물외피시스템 Electric Utility Building Service Telecom Entrance General Offices & Spaces Not Directly Supporting Data Center General Generators Building Telecom 데이터센터 Data Center Data Center Operations Secure Point of Staff Offices Center Entry Presence Main Building Switchboard Setup & Test Information Technology Equipment (ITE) Room ("White Space") Storage Data Center Exterior Mechanical (Rooftop, Ground Uncrate Data Center Data Center Level. Balcony, Electrical Mechanical etc.) Loading Dock 그림 2 데이터센터 및 일반건물의 부하요소 영역 1) 데이터센터 기준 데이터센터의 구성요소를 참고할 수 있는 국내외의 기준들 은 다음과 같다. ① 집적정보통신시설보호지침에 관한 고시(방송통신위원회) ② 지능형건축물인증제도(사단법인 IBS 코리아) ③ 데이터센터 기준(TIA-942) 집적정보통신시설보호지침은 사업자가 의무적으로 준수하 여야 하는 보호조치의 세부적인 기준을 제시하고 있는데 이는 크게 다음의 표 1 과 같다. 지능형 건축물(IB: intelligent building) 인증제도는 IB 를 구성하고 있는 기술 분야에 대하여 객관적인 정보를 마련하고 이를 등급화된 인증기준을 제공함으로써 IB 에 대한 체계적인 기술발전을 유도할 수 있으며, 건축물의 지능화를 통하여 지 식생산의 기술적인 가치를 극대화하고자 기준을 정하였다. 이 와 같은 IB 에 대한 등급인증은 건축물의 지능화 수준에 대한 개관적인 정보를 제공하며, 초기 투자주체, 건설주체, 소유주 | {}
6ec2017e-a274-472c-93b3-6b4e19a2ec61 | 3권.pdf | 2.13-2 제 2 편 산업공조 체, 관리 주체 및 사용주체가 쉽게 IB 에 대한 수준을 파악함 으로써 IB 에 대한 기술적·경제적 가치를 제고해 줄 수 있을 뿐만 아니라 지식정보화사회에 대응하여 IB 에 대한 사회적 역할과 기능적 역할을 부여해 줄 수 있을 것이다. IB 인중제도 에서는 건축계획 및 환경, 기계설비, 전기설비, 정보통신, 시 스템통합, 그리고 시설경영관리 분야별 평가기준과 필수항목 및 평가항목을 나타내고 있다. 표 1 집적 정보통신시설 보호 지침의 보호 조치 ¦ 구분 ¦ 목표 ¦ 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 접근제어 및 감시 ¦ 출입통제장치, 출입기록, 고객 정보시스템 장비보호, 중앙감시실, CCTV, 경보장치 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 가용성 ¦ 전력 및 관련 설비 보호, 무정전전원 장치(UPS), 축전 지설비, 자가발전설비, 수·변전 설비, 접지시설, 항온 항습기, 비상조명 및 유도등 설비 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 방호성 ¦ 벽면의 구성, 유리창문 설비 ¦ ¦ 물리적· 기술적 보호조치 ¦ 방재성 ¦ 하중안정성, 소방시설, 건축자재, 수해방지 ¦ ¦ 관리적 보호조치 ¦ 보호관리 체계화 ¦ 상근경비원, 전문기술자, 관리책임자, 시설보호계획 ¦ ¦ 관리적 보호조치 ¦ 관리용 정보시스템 보호장비 ¦ 네트워크 장비보호, 침입차단시스템, 침입차단시스템 기록(log)관리, 사용자 계정관리, 비밀번호 관리 ¦ 미국통신산업협회(TIA)에서 제정한 데이터센터 표준 (TIA-942) 가이북은 데이터센터에서 갖춰야 할 제반 요소들 의 기준을 규정하는 준거들을 명시하여 주요 데이터센터들이 이를 기준점으로 삼고 있다. 이는 건물구조(데이터센터의 건 물구조나 주차장, 출입문 크기까지 포함), 전기, 공조, 소방, 보안시설, 그리고 각종 부대시설 등에 대한 규격을 단계별로 규정해 점수를 매기게 되는데, 최고등급은 4 등급(Tier 4)이 다. 각각의 등급에서 요구되는 품질은 표 2 와 같다. 표 2 데이터센터의 등급별 요구 품질 ¦ 구 분 ¦ 1 등급 ¦ 2 등급 ¦ 3 등급 ¦ 4 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물의 형태 ¦ 임대 ¦ 임대 ¦ 전용건물 ¦ 전용건물 ¦ ¦ 운영센터(시설관리) ¦ N/A ¦ 1 교대 ¦ 1 교대 이상 ¦ 24 시간 ¦ ¦ 부하(critIcal load) 가용성 ¦ 100% N ¦ 100% N ¦ 90% N ¦ 90% N ¦ ¦ 전력밀도(W/m2) ¦ 210~320 ¦ 430~540 ¦ 1,000~1,600 ¦ 1,600 이상 ¦ ¦ 보안시설(로비에서 전산실까지) ¦ 일반 장금장치 ¦ 카드인식 ¦ 생체인식 ¦ 생체인식 ¦ ¦ 백본 이중화 ¦ 一 ¦ - ¦ 필요 ¦ 필요 ¦ ¦ 무정지 냉방공급 ¦ - ¦ " ¦ 필요시 ¦ 필수 ¦ ¦ 상면공간 대비 지원시설면적 ¦ 20% ¦ 30% ¦ 80~90% ¦ 100% 이상 ¦ ¦ 이중마루(raised floor 높이) ¦ 300mm ¦ 450mm ¦ 750~900mm ¦ 750~900mm ¦ ¦ 이중마루 하중(kg/m2) ¦ 415 ¦ 490 ¦ 730 ¦ 730 ¦ ¦ 연중 중단허용시간(hours) ¦ 28.8 ¦ 22.0 ¦ 1.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 무중단 가동률(%) ¦ 99.671 ¦ 99.749 ¦ 99.982 ¦ 99.995 ¦ ¦ 유틸리티 공급경로 ¦ ⌀1 ¦ 1 ¦ N+1 ¦ 2N ¦ ¦ 전력 및 냉방시설 이중화 ¦ N ¦ N+1 ¦ N+1 동시활성화 ¦ 2(N+1) or S+S 무정지상태 ¦ ¦ 무정지 보수 및 관리 ¦ - ¦ - ¦ 필요 ¦ 필요 ¦ 2) 서버실, UPS 실 및 부속 관련실 (1) 서버실 데이터센터의 중추를 이루는 기기가 설치되어있는 곳이며, 주요구성기기는 서버, 저장장치(storage)등 통신입출력장치 가 설치되어 있으며, 조작장치 및 입출력장치등도 설치될 수 있다. 이 서버실은 설치장비를 위한 온습도환경조건, 소음이 나 먼지방지 대책을 강구한다. (2) UPS 실 서버실에 공급되는 전기가 예측하지 못한 상태에서 단절되 었을 때를 대비하여 비상전기를 공급하는 시설으로 요즘은 UPS 실에서 서버실로 전기가 공급되는 형태로 설비가 이루어 져, UPS 실의 현열냉각부하가 예전에 비해 많이 늘어났으므 로 설계시에 이를 감안한다. (3) 배터리실 서버실의 중요한 장비에 전기공급이 중단되는 것을 막기 위한 시설로서, 평상시에는 냉각부하가 그리 크지 않으므로 설계시에 이를 감안하여 부하량을 책정한다. (4) 자료보관실 지금은 잘 사용되지는 않지만, 마그네틱 테이프나 필름 등 을 보관하며, 기타 중요자료 등을 보관하는 곳으로서 냉각부 하량은 크지 않지만, 각 매체의 적정 보관 온습도에 맞추어 공조한다. (5) 중앙감시실 데이터센터의 모든 것을 통제, 제어, 감시하는 매우 중요한 실로서 서버실은 물론, 주차, 소방, 조명, 감시 등을 통제하는 곳으로 운전원이 상주하지만, 제어기술의 발달로 요즘은 무인 형태의 감시실도 설치한다. (6) 일반사무실 데이터센터를 운영, 관리하는 직원들이 근무하는 곳이며, 교대근무 사무실도 있지만, 일반 사무실과 같이 주간에만 근 무하는 곳이 대부분이므로 이곳의 공조시스템은 24 시간 365 일 냉각이 필요한 서버실 공조와 는 다르게, 별도의 일반적인 시스템으로 구성하는 것이 좋다. 3) 데이터센터 공조의 특징 ① 데이터센터에서 처리되는 자료는 매우 중요하므로, 단 한번의 트러블도 매우 치명적이다. 한 개인, 한 회사의 존폐가 결정될 정도로 중요하다. 그러므로 환경유지 및 철저한 관리, 제어, 방재가 요구되며, 신뢰도가 높은 공조시스템의 설치가 요구된다. ② 서버실의 장비는 사용전력량이 크고, 가동율이 매우 높 으며, 실면적당 발열량이 크다. ③ 서버실의 장비는 온도, 습도에 매우 민감하며, 공기청정 도 또한 엄밀한 것이 요구된다. ④ 서버실의 장비는 현재 인터넷환경의 발달과 데이터양의 증가로 운전시간이 24 시간 365 일 발열량에 차이가 없이 연속 적으로 운전되고 있다. ⑤ 데이터교환속도의 증가에 따른 발열량 증가와 데이터양 의 증가는 앞으로 계속 증가될 것이므로, 부하에 대응하기 위 한 기기용량의 증설 및 설치장소 등을 미리 감안한 향후 증가 | {}
efb6bf00-e5d9-4df9-b28b-14e51520e528 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-3 (미래) 용량을 포함하여 설계하여야 한다. ⑥ 서버실 장비의 기능, 속도, 양의 증가에 맞춰 공조장비 의 기술발전 또한 빠르게 진행되고 있는 만큼, 기존 공조시스 템에만 만족하지 말고, 에너지 절감기술이나 새로운 기술에 관심을 기울일 필요가 있다. 4) 서버 및 통신장비의 특징 (1) 온도 서버실 장비의 하드웨어는 연산속도의 향상을 꾀하는 것과 동시에 소형화를 계획하기 위해 고밀도화 됨에 따라 국부적으 로 발생열이 많게 되어 부분적으로 고온상태가 된다. 이들의 발생열을 부드럽게 제거해야 각부소자는 안정된 가동을 할 수 있다. 이 발생열을 부드럽게 제거하기 위해서는 일정온도의 공기를 소정의 풍속으로 유동시키는 것이 중요하다. (2) 습도 서버실의 장비는 컨택터(contactor), 커넥터(connector)등 많은 접촉부분을 가지고 있는데, 이 부분에 습도가 높게 되면 접촉저항이 증가하고, 먼지 등이 부착되면 접촉불량을 일으키 게 된다. 습도가 높게 되면 결로현상이 나타날 수 있고 표면에 수포 가 생길 수도 있다. 따라서 접촉저항이 증가하면 먼지 및 부 식성가스를 흡착시켜 부식하게 되고, 이는 교환데이터의 오류 가 발생시킬 수 있다. 또 습도가 낮으면 기계의 마찰부분에 정전기가 발생하기 쉽고, 먼지를 흡인하게 되어 자기테이프를 읽고 쓸 때 오류발생의 원인이 된다. 또한 조작원의 의류 및 바닥의 정전기가 발생될 수도 있으므로, 액세스플로어에 대전 방지타일을 설치하거나 적정습도를 유지할수 있는 장치를 설 치한다. (3) 기류 서버실의 장비는 공기흡입구에 일정온도의 공기를 공급해 도 소자로부터 발생된 열이 부드럽게 확산 배출되지 않고 소 자주위에 모여있게 되면 온도가 상승한다. 이 온도상승치가 크게 되면 전술한 바와 같이 소자의 안정가동이 불가능해지 므로 소자주위에 발생한 열을 확산배출하는 것이 상당히 중 요하다. (4) 청정도 먼지 및 부식성가스는 서버실의 장비에 있어서 아주 해로 운 것이다. 데이터의 교환 및 읽고 쓰기를 방해하고, 부식성가 스는 드럼 및 디스크의 표면을 부식시키는 것과 함께, 여러 금속 부분에 침투해 전기적 접촉불량 및 가는 전선의 단선등 을 일으키므로 서버실내의 장비내 유입을 확실히 막아야 한 다.다행히 서버실 장비의 사양이 많이 향상되어 예전과 같이 예민하지는 않지만, 청정도는 매우 중요하다. 2. 설계조건과 부하량 2.1 각실별 환경 및 설계조건 서버실과 부속관련실의 일반적인 설계 온습도조건 기준은 불과 얼마전까지 DB 20°C ~22°C, RH 40% ~50%의 수준 이었으나 최근 IT 장비의 내열성이 우수해지고 에너지비용이 상승함에 따라서 해외 사례들에서는 데이터센터의 실내조건 을 과거보다는 완화하는 방향으로 설계되고 있다. 2012 년 (ASHRAE)에서는 그림 3 와같이 온도범위를 18°C ~ 27°C 를 권장하고, 최대 15°C ~32°C(A1)와 10°C ~35°C(A2)까지 허 용하고 있다. 또한 상대습도도 20%~80%까지 그 기준을 완 화하고 있다. ![image](/image/placeholder) 상대습도 30% 40% 50% 80% 70% 60% These environmental envelopes pertain 90% to air engering IT equipment 25 25 해수면 조건 A3 A4/ 20 승구온도, °C 20 20% °C 15 도 15 10 노동궁 10% 10 5 5 0 0 10 15 25 30 35 40 45 건구온도, °C 그림 3 데이터센터의 실내조건(ASHRAE 2012) 서버실은 두가지 이유에 따라 온도범위를 유지해야 한다. 첫째, 서버실내의 장비는 열을 불규칙적으로 발산하는데, 이로 인하여 공기분포와 제어에 대한 반응을 일치시키지 못한 다. 둘째, 낮은 제어온도는 단기최대부하 온도상승에 대해서 컴퓨터 운전에 아무런 영향을 미치지 않고 완충역할을 한다. 상대습도가 높게 되면 통신 및 자료처리에 문제가 발생될 소지가 있으며, 심지어는 장치표면에 응축현상이 일어나게 된 다, 또한 상대습도가 기준치 이하로 낮아지게 되면 자료처리 의 운전 및 다른 전자장치에 영향을 미칠 수 있다. 서버실내의 적절한 상대습도를 유지하기 위해서는 증기이 송제어장치(가습기)를 주위에 설치하는데 이는 전산실과 주위 영역 사이의 증기압이 최고의 차이를 보이는 동안 습기이동을 제어할 수 있어야 한다. 케이블 및 배관입구는 방습재료로서 봉해져야 한다. 문틈새가 있어서는 안되며 냉기에 접해 있는 창들은 2~3 중 구조로 되어야 한다. 외부공기에 먼지, 이물질, 염분 또는 부식가스가 많이 있는 지역에서는 공기가 서버실로 이송되기 전에 고성능 필터나 흡착제를 통하게 하는 것이 필 요하다. 먼지가 있으면 자료처리 장비의 작동에 영향을 줄 수 있으 므로 양질의 여과 는 중요하다. 필터를 양호한 상태로 유지하는 것은 서버실내에서는 매우 중요한 일이다. 오염된 필터는 공기흐름을 감소시키며 이로 인해 서버실 공기조화장비의 공조성능을 감소시킨다. 바꾸어 말해 이는 서버실에 부하가 증가하게 되어 결과 적으로 유지비 용이 상승하게 된다. | {}
c83024c1-cf17-4ec2-9d6e-94d6cba540ec | 3권.pdf | 2.13-4 제 2 편 산업공조 서버실 시스템은 작업자 의도에 따라 충분한 외부공기를 제공할 수 있어야 하며, 서버실은 주위공간과 더불어 정압을 유지해야 한다. 대부분의 서버실 외기량은 총공급공기의 5% 이하로 환기요구사항을 만족해야 하며 내부습기가 없어야 한 다. 최소요구량을 넘어선 외기는 냉각 및 가열부하를 증가시 켜 대기오염 및 겨울철의 습기조절을 더욱 어렵게 한다. 공조시스템은 서버실내 장비가 갖는 소음범위내에서 작동 되어야 한다. 진동은 컴퓨터장비의 구조적 변형을 막기 위해 제거되어야 한다. 몇몇 제조업자들은 서버장비에 미치는 충격을 방지하기 위 한 환경변화의 허용율에 대한 판정기준을 설정하고 있다. 이 들은 보통 ±5%의 범위에 반응하는 상업적으로 허용 가능한 양질의 제어를 함으로써 이를 만족시킬 수 있다. 제조자 지시 사항을 고려해서 시스템이 정상운전되는 동안과 처음에 고장 날 때까지의 기간동안 적절히 운전되도록 한다. 컴퓨터장비는 운전하지 않는 때는 주위조건의 다소 넓은 영역에서 견딜 수도 있겠으나, 서버실을 일정범위 내로해서 열충격을 최소화시켜 공기조화를 하는 것이 바람직하다. 컴퓨터기술은 계속해서 변화하고 있다. 하나의 시스템이 존 재하는 동안 컴퓨터장비는 거의 교환되거나 보수를 하게 된 다. 공기조화시스템은 충분히 장비보수가 쉬어야 하며 시스템 을 새로 설치하는 것 없이 확장성이 있어야 한다. 보통 때에 공조시스템에 고장이 없이 보수가 가능하며 매우 중요한 때에 는 전혀 고장이 없어야 한다. 하드디스크나 스토리지와 같은 자료를 보유하고 있는 보조 공간은 일반적으로 전산실과 동일한 주위환경으로 한다. 전력공급 및 공조설비는 컴퓨터장비보다 온습도의 변화에 대해 비교적 잘 견디어 낸다. 보통 발전기, 전력공급장치, 전 압조정기 및 변압기등의 설비에서 발산되는 열을 제거하는 환 기는 충분하다. 축전지실에서는 공간온도(최적 25°C)를 제어 하고 수소를 제거하기 위한 환기작용이 필요하다. 수소 축적 은 체적의 3%를 넘어서는 안되며 환기시스템은 천장에 부분 적으로 집중되는 것을 막을 수 있도록 설계되어 있어야 한다. 대부분의 경우 컴퓨터시설에는 비상동력을 위한 엔지발전기를 설치하게 되는데, 운전중에 환기장치의 작동이 꼭 필요하다. 2.2 서버 및 통신장비의 부하특성 서버실내의 장치는 주요 열원으로서 그것은 일정치 않고 모여있거나 서로 분산되어 있다. 조명으로부터 나오는 열 취 득은 고급사무실 공간의 열취득량 보다는 작다. 구조물을 통 하는 열취득은 실의 구조 및 배치에 따라 다르다. 급기공간의 열 취득은 신중히 검토하며 설계시 고려한다. 서버실내 장비의 발열량에 대한 정보는 서버실내의 장비의 제작사로부터 얻을 수 있는데, 장래의 기계증설을 고려하고 충분한 부하를 예상하여 여분의 공조시스템으로 장래의 부가 증가대책을 고려한다. 일반적으로 현열비(SHF)는 약 0.9~1.0 이 서버실내에 널 리 사용된다. 비교적 소량의 잠열냉각상태는 발생된 최소한의 잠열부하를 처리하는데 적합하며 불필요한 제습을 일으키지 않는다. 대형 서버실내의 바닥면적당 발열량은 서버의 종류나 설치 밀도에 따라 다르다. 약 20 여년전에는 바닥면적당 발열량이, 대체로 230~580 W/m2 의 범위내에 있었고, 메이커에서의 발열자료가 제시되기 이전 개략적인 산술이 필요한 경우, 400 W/m2 정도라고 예상하면 되었지만, 인터넷 환경이 발달한 지 금은 바닥면적당 발열량은 1k W ~2 kW/m2 범위이고, 개 략적인 부하산출이 필요한 경우에는 1.5 kW/m2 정도로 계산 하면 된다. 이는 대형 서버실내의 발열량평균치에 표준편차를 가한 정도의 수치이다. 서버실은 대부분의 경우 창이 없으며, 24 시간 연속공조의 조건이 많다. 외벽의 열관류율은 0.23~0.35 W/m2 정도가 많 이 채용되고 있다. 실내부하의 계산조건은 대상이 되는 건물 의 지역, 형태, 외벽시방을 감안해서 바닥면적당 공조부하를 설정한다. 이렇게 구한 부하에, 서버의 발열부하를 더하면 서 버실내의 공조부하를 개략 산출할 수 있다. 서버실의 부하계산방법에는 열 부하특성의 특이성이 큰 점 을 감안하여 정밀한 방법의 적용이 바람직하다. 따라서 전산 기를 이용한 응답계수법에 의한 동적부하계산법, 또는 같은 방법에 의해 응답계수와 무게계수를 주기정상용으로 변환한 주기정산계산법 등이 적합하다. 공조부하계산은 최대냉난방부하를 구할 경우와 연간냉난방 부하를 구할 경우가 있다. 전자는 공조기계용량이나 덕트, 배 관계산이 목적이며, 후자는 주로 공조설비의 소비에너지계산 이 목적이다. 연간부하계산은 소비에너지나 경제성면에서의 공조시스템평가에 중요 사항이며, 소비에너지계산 뿐만이 아 니라, 계획 설계과 정에서 열부하특성 파악이나 열회수방식의 검토에도 필요하다. 3. 냉각 및 공기조화 시스템 서버실내의 공기조화 시스템에 있어서 공기조화장비는 자료 처리 영역내외에서 시스템이 교차되는 것이 바람직하다 하더라 도 빌딩내의 다른 시스템과 는 분리한다. 공기조화설비는 공기의 여과, 냉방과 제습, 가습 그리고 난방과 는 분리하며 연중 운전이 가능해야 한다. 또한 냉각 방식 및 냉각에 따른 에너지 소비량에 대해서도 관심을 가진다. 표 3 은 적용가능한 12 가지 주요 공기분배 시스템을 분류한 것이다. 또한 데이터센터의 전력소비량을 측정하고 비교하는 방 법이 여러곳에서 논의 되고 있는데, 그중에서 가장 보편적으로 사용되는 기준은 PUE(power usage effectiveness)와 DCiE(data center infra-structure efficiency)로서 PUE 는 데이터센터 전체의 소비전력을 데이터센터내에 수용되어 있는 서버 등의 IT 기기의 소비전력으로 나눈값으로서 DCiE 는 그 역수이다. PUE = 데이터센터의 총 소비전력 / IT 기기의 전력 DCiE = 1 / PUE 로 나타내진다. 그림 4 는 데이터센터의 일반적인 전력소비비율을 나타낸 것 이며, 그림 5 는 PUE, DCiE 값의 일반적인 구분이다. 서버실은 다음과 같은 시스템을 가지고 데이터센터에 필요한 | {}
ef1555a3-be59-4e09-b024-fbefb560e892 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-5 공기조화를 할 수 있다. ① 서버실내에 설치되며 하우징내에 공기조화 및 냉동장치가 포함되어 있는 개별패키지유닛(공랭식 항온항습기) ![image](/image/placeholder) · 공조냉각시스템 · 변압기/UPS/분전반 38% 10% 52% 기계설비 전기설비 IT 장비 지원시스템 48% 전산장비 52% (공급) (수요) PDU 1% 조명 1% 개폐장치/변압기 통신장비 4% 3% 그림 4 데이터센터의 일반적인 전력소비비율 ![image](/image/placeholder) 전력사용 유용도 전체 설비전력 장비전력 전력 · Servers 전력 · Switchgear 전력 · Storage 전력회사 · UPS · Battery backup Telco 장비 공급 공급 냉방 냉동기 CRACs PUE = 총 설비전력 + 장비전력 42U 전력사용 유용도 - PUE (출처 : Green Gfid) Reduce your operation costs by utilizing measurement, benchmarking, modeling, and analysis to improve your Data Center's energy dfficiency ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ PUE = 총 설비 전력 / 기기의 전력 DCiE = 기기의 전력 / 총 설비 전력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PUE ¦ DCiE ¦ 효율도 ¦ ¦ 3.0 ¦ 33% ¦ 매우 비효율 ¦ ¦ 2.5 ¦ 40% ¦ 비효율 ¦ ¦ 2.0 ¦ 50% ¦ 평균 ¦ ¦ 1. 5 ¦ 67% ¦ 효율 ¦ ¦ 1.2 ¦ 83% ¦ 매우효율 ¦ 그림 5 PUE, DCiE 값의 효율구분 출처 : Green Grid ② 전산실내에 설치되며 응축열을 처리하는 냉각탑을 별도로 설치하여 실내기에 냉동장치가 포함되어있는 개별 패키지유닛 (수냉식 항온항습기) ③ 전산실내에 설치되며 별도로 설치된 냉동장치에 의해 냉 수를 공급받는 냉수수급형 패키지 유닛(냉수식 항온 항습기) ④ 전산실 외부의 외기온도를 이용하여 DX 냉방과 외기냉방 을 동시에 하는 개별 패키지유닛(프리쿨링 항온항습기) 및 프리 쿨링 시스템으로 냉수를 생산해서 공급하는 프리쿨링 냉동기방 식과 증발냉각방식으로 냉기를 공급하는 공기조화기형 유닛, 외 기를 직접 서버실내로 공급하는 유닛등이 있다. ![image](/image/placeholder) 구분 측면환기 상부환기 장비연결환기 " �� c C 측면 급기 측면급기 측면급기 측면급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 상부 급기 상부급기 상부급기 상부급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 八 바닥 급기 바닥급기 바닥급기 바닥급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 = 八 " 장비 연결 급기 장비연결급기 장비연결급기 장비연결급기 +측면환기 +상부환기 +장비연결환기 표 3 데이터센터에 적용가능한 12 가지 공조시스템 % 심리적으로비통, Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 EC 팬 0 38 44 72 70 94 (AC) 팬 0 21 28 38 44 82 송풍기회전속도비율, % 그림 6 EC 팬과 AC 팬과 의 효율 비교 | {}
58043be1-ad3e-4b31-9d58-5bff6b035f17 | 3권.pdf | 2.13-6 제 2 편 산업공조 데이터센터의 냉방시스템은 최근 EC fan 의 등장으로 매우많 은 변화를 가져왔다. EC(electronically commutated) 팬은 AC 팬(정속운전)과 달리 변속운전이 가능한 팬으로 부하에 따 라 풍량을 변화시켜 에너지를 효율적으로 사용할 수 있게 한다. 아직까지 AC 팬에 비해 가격이 매우 높지만, 거의 매년 축, 벨트 등 소모품을 교체하는 AC 팬에 비해 유지비용이 적게 든다. 그 림 6 에 EC 팬의 효율을 나타내었다. 3.1 공랭식 항온항습기 공랭식 항온항습기는 주로 소규모의 데이터센터에 적용한다. 서버실의 효과 적인 냉방을 위해 특별히 설계될 필요가 있다. 이 장비는 일반적인 패키지형 공기조화기(에어컨)보다 성능이나, 제품의 신뢰성에 관한 기준이 높게 제작된다. 공랭식 항온항습 기는 ① 압축기(스크류, 스크롤, 왕복동식 등) ② 공기여과 기 ③ 가습기 ④ 재열코일 ⑤ 코일, 가습기, 기타 구성품에 관한 내식성구조 ⑥ 자동제어 ⑦ 콘트롤러 ⑧ 급기송풍기 등으로 구성되어 있다. 또한 상태와 경보장치는 통신카드를 설치하여 원격 모니터링 패널과 연결되기도 한다. 이러한 유닛의 급기는 바닥밀 공간으로의 하향급기(down flow), 덕트 또는 천장속 공간, 유닛의 상부를 통한 상향급기(up flow)가 있다. 공랭식 항온항습기는 응축열을 배출하기 위한 실외기가 외부에 설치되는데, 압축기는 실외기에 설치될 수도 있다. 만약 실내유닛과 실외기의 거리가 50m 이상이라면 압축 기를 실내유닛에 설치하는 것이 효율면에서 유리하다. 일반적으로 서버실내에 설치되지만, 서버실에 칸막이를 설치 하여 별도의 기계실룸에 설치하기도 하며, 경우에 따라서는 별도 의 장소에 설치되어 덕트를 통하여 서버실에 공조를 공급한다. 공랭식 항온항습기는 실내기와 실외기가 1:1 로 연결되어야 하므로 여분의 장비가 별도의 시스템으로 되어, 냉동기, 냉각탑 등 매우 부피가 크고, 비싼장비를 설치하지 않아도 되므로 비용 적인면으로 매우 유리하다. 또한 데이터 서버실이 확장된다고 하더라도 이에 대응하기가 쉬운 장점을 갖고 있다. 다만, 시스템 에 문제가 발생하여, 장비가 아닌 배관에 문제가 있다고 판단될 때 문제점 해결이 매우 어려우며, 배관에 누설 발생시 냉매누출 을 발견하여 미리 조치하기가 매우 어려워, 문제가 발생한 후에 조치를 해야 하는 부분, 설치대수별로 관리포인트가 많은 것은 큰 단점이라고 할 수 있다. 3.2 수냉식 항온항습기 수냉식 항온항습기는 응축열을 냉각탑을 통해 배출하는 것 이 공랭식 시스템과 차이점이 있다. 물론 압축기는 실내유닛 에 설치되어 있는데, 구성품은 공랭식과 유사하다. 다만 냉각 수 펌프를 설치하며, 물론 예비펌프도 설치한다. 또한 냉각탑 도 추가로 설치한다. 전산센터에 설치되는 냉각탑은 대부분 습식 밀폐형냉각탑 을 사용하는데, 개방형 냉각탑을 설치해도 무방하다. 하지만 높은 금액의 습식 밀폐형냉각탑을 주로 설치하는 이유는, 냉 각수의 오염, 이물질, 비산, 수처리비용, 레지오넬라균 등의 문제때문이지만, 사실 밀폐형냉각탑도 국내는 습식을 사용하 기에(건식 밀폐형냉각탑을 사용하려면 설치면적이 약 1.5 배 정도 필요) 코일에 물을 스프레이하므로 비산, 수처리비용, 레 지오넬라균 등의 문제에서는 자유롭지는 못하다. 또한 스프레 이를 위한 펌프동력, 수조에 설치하는 히터동력의 추가는 비 용절감 측면에서 그리 유리하지는 않다. 이러한 문제로 최근 해외에서는 건식쿨러(dry cooler)를 설치하는 비율이 높아지고 있으며, 냉각탑보다 설치면적 큰 단점이 있기는 하지만, 습식 밀폐형냉각탑의 스프레이펌프동 력, 수조히터동력 등을 감안할 때 유지비용 절감효과 면에서 는 면밀한 검토가 필요하다. 또한 잦은 충진물(filler)의 교체 비용, 백연현상등은 또다른 문제점을 안고 있다. 3.3 냉수식 냉수식 항온항습기는 서버실내에 설치되는 유닛에 압축기와 응축기(condenser)가 없이 설치되는 점이 위의 다른 방식과 다른 점이다. 그러므로 기기는 매우 단순하며, 소음부문 및 유 지관리 측면에서 매우 유리하다. 냉각기는 기계실 및 외부에 설치되며, 수냉식 냉동기의 경우 는 냉각탑이 설치되고, 공랭식 냉각기의 경우는 공기중으로 응 축열을 내보내야 하기에 주로 건물의 옥상이나 지상층에 설치 된다. 즉 실내에 설치되는 모든 유닛은 냉각기로부터 받는 냉 수가 일정하므로 매우 안정적으로 서버실을 운영할 수 있는 장 점이 있다. 서버실 각위치의 온도편차는 그 구역을 담당하는 실내유닛에서 3 방 밸브와 변풍량 팬으로 조정이 가능하다. 3 방 밸브는 냉수의 공급량을 조절하거나 우회시킨다. 이는 좀 더 원활한 냉수 사용효율을 높여주며, 냉각기의 운전효율을 높이며, 불필요한 냉각운전을 줄일수 있다. 이 3 방밸브의 제어 는 실내유닛의 콘트롤러에서 자동으로 조절되며, 외부에서 원 격으로 조정할 수도 있다. 가변풍량팬은 EC 팬(electrically commuted fan) 과 인버 터팬(inverter fan)을 주로 사용하는데, 이 팬은 서버실내에 공급되는 풍량을 조절하여 열량 및 에너지 사용량을 효율적으 로 사용할 수 있게 한다. 아직 국내에서는 제작되고 있지 않으 며 전량 해외에서 수입되고 있어, 기존 정풍량팬에 비하여 가 격대가 높다. 냉수식 항온항습기는 냉수만 공급받으면 되므로, 일반냉동기 및 빙축열시스템, 수축열시스템, 흡수식 냉동기등 일반 중앙공 급식 공조시스템 적용이 가능하여, 실내유닛 50 대 이상이 설치 되는 대규모의 전산센터에서 많이 사용한다. 이 시스템은 설치이후 냉각용량이 증가될 경우에 대비하여, 실내기 추가 설치공간과 냉각기 용량을 여유있게 설치하는 것 이 바람직하다. 또한 비상시 및 장비고장을 대비하여 여분의 냉동기, 냉각탑, 펌프의 설치도 필수 조건이다. 3.4 프리쿨링(free cooling)식 이 방식은 외기온도를 감지하여 외부공기를 직, 간접적으로 이용하여 서버실을 냉각하는 방식으로서, 크게 공기를 이용하 는 방식과 물을 이용하는 방식으로 나눌수 있다. 공기를 이용하는 방식에는 직접공기방식과 간접공기방식이 | {}
c6bc6789-bb1c-4a3f-8d82-2c9f4995a506 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-7 있다. 좀더 세분화하면 간접공기방식은 증발식, 히트 휠, 히트 파이프식으로 나눌수 있다. 물을 이용하는 방식에서 가장 큰 특징은 프레온가스를 사 용하는 직팽식 코일(증발기)과 외기온도와 열교환하는 물 코 일(증발기+응축기)등 2 개의 코일이 실내기에 설치되는 것이 다. 이 방식은 다시 드라이쿨러를 사용하는 방식과 냉각탑을 사용하는 방식으로 나눌 수 있는데, 이 방식은 냉각수를 직접 이용하는 방식과 간접적으로 열교환하는 방식으로 세분할 수 있다. 프리쿨링 방식에 대한 구분 및 특징은 표 4 에 나타내었다. 프리쿨링 냉각방식은 4 계절이 뚜렷한 국내의 온도조건을 이 용하여 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다. 표 4 공기, 물방식 프리쿨링 비교 ¦ 공기 프리쿨링식 ¦ 물 프리쿨링식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기를 직접 서버실로 인입하여 리턴에 어와 혼합하여 냉각하는 방식과, 외기 를 간접적으로 서버실의 공기와 열교환 하여 냉각하는 방식으로 나눌 수 있다. 1) 직접 인입 방식 2) 간접 인입 방식 - 증발식 - 히트 휠 - 히트 파이프 ¦ 외부기온을 감지하여 냉각탑의 냉각수 를 직, 간접적으로 냉수로 이용하는 방 식과 드라이쿨러를 이용하는방식 1) 냉각탑 방식 - 냉각수 직접이용방식 - 냉각수 간접이용방식 2) 드라이쿨러 방식 ¦ 1) 드라이쿨러형 이 방식은 수냉식 시스템에서 냉각탑 대신에 드라이쿨러를 사용하는 방식으로서, 냉각탑의 경우 여러대의 실내기를 병합 하여 1 대의 냉각탑과 연결해서 사용하는 반면, 드라이쿨러형 은 실내기와 실외기를 1:1 로 연결하여 사용된다. 물론 대용량 의 드라이쿨러를 사용하여 실내기와 연결하여 사용할 수는 있 으나, 외기를 인식하여 실내기의 콘트롤러로 보내서 그자료를 토대로 압축기 운전과 프리쿨링 운전비율을 조정해야 하므로 여러대의 실내기중에서, 메인 실내기를 지정하여 제어를 할 수는 있으나, 불규칙한 서버실내의 열발생을 제어할 수는 없 는 단점이 있다. 이는 만약 주 실내기가 아닌 다른쪽 실내기 가 담당하는 서버실내 구역이 온도가 높아지더라도, 메인 실 내기 위주로 드라이쿨러가 운전되므로 시스템이 매우 불안정 하다는 것을 의미한다. 드라이쿨러는 물을 사용하지 않는 건식형이다. 수냉식에서 사용되는 냉각탑의 경우, 국내에 설치된 냉각탑은 습식형냉각 탑으로서, 밀폐형 냉각탑이라 하더라도 물스프레이 펌프가 운 전중에 작동을 한다. 만약 이 펌프를 사용하지 않으면, 냉각탑 의 크기는 기존보다 커져야(응축열을 처리할수 있는 크기)한 다. 물을 사용한다는 것은 기존 개방형 냉각탑에서 문제가 되 는 수처리비용, 레지오넬라균, 동파등의 걱정을 부담해야 한 다는 것이다. 드라이쿨러에 장착되는 팬은 정속팬과 변속팬을 사용할 수 있다. 팬의 설치는 수평형과 수직형, 경사형등의 형태로 설치 할 수 있는데, 서징현상이 일어날 수 있으므로 서로간의 이격 거리를 설정한다. 냉각수펌프는 드라이쿨러내에 내장되기도 하며, 실내기와 실외기간 냉각수배관에 설치되기도 한다. 여기서 주의 할 점은 펌프외장형의 경우는 펌프 기동기반을 별도로 준비한다. 냉각수의 동파에 대비하여 부동액(에틸렌글리콜 수용액)을 사용하여야 하며, 배관수리, 누설, 보충등에 대비하여 보충펌 프와 보충탱크도 설치하는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 드라이클러 프리쿨링 항온항습시스템 2) 증발냉각식 유닛 증발냉각식은 증발열을 이용하여 좀더 냉각효율을 높이는 것으로서 공기에 물을 뿌리거나 물이 묻은 소재를 통과 하면서 증발효과 를 이용하는 것이다. 증발효과 는 고산지대, 사막지역 등 고온저습한 지역에서 온도를 내리는데 매우 효과 가 좋다. 하지만 습도가 높은지역에서는 그리 큰효과 를 기대하기는 힘 들다. 증발냉각식의 경우 물을 스프레이하거나, 특정한 장치를 통 과시키는데, 이때 소요되는 물의 비용도 감안한다. 만약 물을 재사용할 경우, 물 공급펌프의 소요동력과 비교하여 선택한다. 이 방식은 공기조화기 형태로 만들어져 내부에 공기-공기 형태의 열교환기를 설치하여 서버실내에 배관공사 없이 덕트 로만 공기를 공급하고 환수하는 방식이 일반적이다.(그림 8, 9 참조) 3) 프리쿨링 냉동기식 하절기에는 일반 공랭식 냉동기의 냉수 생산방식과 동일하 며, 프리쿨링 모드에서는 응축기가 증발기역할을 하여 압축기 ![image](/image/placeholder) 그림 8 증발냉각식 유닛 공조개념 | {}
f926fcae-e193-40ff-a7e8-fcba873841fe | 3권.pdf | 2.13-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 그림 9 증발냉각 유닛 일반형태 의 운전 없이 냉수를 생산하여 실내기에 냉수를 공급하는 냉 동기를 말한다. 압축기는 주로 스크롤식, 스크루식, 터보식등이 사용되며, 최근 터보형태도 적용된다. 서버실 내부에 설치되는 실내기는 냉수식 항온항습기를 사 용하므로, 냉수식 공기조화시스템과 유사하다. 냉각탑이 설치 되지 않고, 그 자리에 냉동기를 설치하며, 유지관리 포인트가 타 방식에 비해 줄어들며, 지하에 별도의 기계실이 필요 없어 건축비용을 줄일 수 있는 장점이 있다. (그림 10 참조) 4) 직접외기도입 프리쿨링식 이 방식은 본질적으로 공기열원 냉각 시스템이다. 동절기 와 간절기에 실내기가 설치되어 있는 곳으로 외기를 직접 인 ![image](/image/placeholder) 00 환 그림 10 프리쿨링 냉동기 입하여 서버실의 환입공기를 적절히 혼합하여, 반송동력 없 이 냉각하는 방식이다. 외기를 직접인입하므로, 필터설치는 필수적이며, 외기가 매우 낮은 경우에는 외기인입을 제한하 거나, 조절할 수 있어야 하고, 외부의 습도가 높을 경우 외기 인입에 따른 노점온도변화로 서버실내에 이슬현상을 주의 한 다. 이때 중요한 점은 서버실로 인입되는 외기량만큼 배기를 해주어야, 서버실내의 양압에 의한 문제를 제어할 수 있는데, 배기팬의 가동이 중지되었을 시 외기 및 기타 이물질이 인입 되지않도록 주의 한다. IDC 데이터센터를 비롯하여 대부분의 시설에서는 외기도입을 하지 않지만 에너지 절감을 위하여 시도하고 있다. 3.5 서버랙 직접냉각방식 통신, 전자, 금융 및 인간의 삶을 영위하기 위한 다양한 분 야의 연구와 활용을 위해 고집적화된 전산센터가 증가하고 있 다. 이러한 고밀도 데이터 서버를 안정적으로 유지하는 냉각 시스템은 다량의 에너지를 소비하고 있으며 이는 또한 환경적 인 측면에서 큰 이슈가 되고 있다, 이런 전반적인 상황을 고 려할 때 고밀도 서버의 냉각 기술은 안정성과 에너지절감의 큰 틀에서 적용되고 발전하고 있다. 사실 고밀도 서버의 냉각 은 냉각공기의 흐름만으로는 온습도제어가 어려울 수 있다. 서버랙은 일반적으로 일반밀도, 중간밀도, 고밀도로 나눌수 있는데, 서버랙당 부하량을 기준으로 일반밀도는 5 kW 이하, 중간밀도는 6~20 kW, 고밀도는 20 kW 이상을 나타낸다. 일 반밀도와 중간밀도 서버랙은 일반적인 항온항습기로 냉방이 가능하지만, 고밀도 서버랙의 경우 공기의 유동만으로는 냉각 이 어려울 수 있는데, 이 경우 서버랙에 직접 냉각시스템을 설 치하여 냉각한다. 설치방법으로는, ① 서버랙 좌우에 설치하는 방법, ② 서버랙 후면에 설치하는 방법, ③ 서버랙 상부에 설 치하는 방법, ④ 서버실 천장에 설치하는 방법 등이 있다. (1) 서버랙 좌우 설치형(in-row) 서버랙과 서버랙사이에 냉각장치를 설치하는 방식으로 증 발기는 직팽식과 물코일 두가지 형태가 가능하다. 물론 프리 쿨링 형태도 설치가 가능하다. 이 방식은 서버랙과 나란히 설 치한 후 서버랙 전면부에 좌우로 팬을 통해 냉기를 흘려주는 방식이다.(그림 11 참조) (2) 서버랙 후면 설치형 이 방식은 냉각기를 서버랙의 후면부에 설치하여 서버로부 터 배출된 더워진 공기를 바로 받아, 냉각한 후 다시 서버랙 전면부에 냉기를 공급하는 순환형 냉각기이다. 별도 공간차지 를 하지 않아 고밀도룸에 많이 사용된다. 이 방식은 컨테인먼 트 설치가 필요치 않은 것이 특징이다.(그림 12 참조) (3) 서버랙 상부 설치형 이 방식은 서버랙으로부터 배출되는 더워진 공기를 천장으 로 바로 이송하는 방법으로 컨테인먼트 설치가 불필요하며, 냉각효과 도 매우 좋다. 이 경우 실링으로 보내진 데워진 공기 를 이용하여 바로 상부층의 바닥난방용으로 사용하기도 한다. (4) 서버실 천장에 설치형 이 방식은 랙 밀도가 높을 수록 랙 하부 서버가 찬 공기를 더 많이 소모하여 랙 상부서버의 냉각 능력이 부족하게 된다. | {}
b2b83f05-ba95-4f7c-b517-1df3a020b2b7 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-9 ![image](/image/placeholder) 그림 11 in-row 형태의 냉각방식 ![image](/image/placeholder) 주변공기로 방열 급기차단 온도센서 서버급 No.1 차단센 No.1 급기차단 온도센서 서버급 No.2 차단센 No.2 센서 급기차단 온도센서 서버급 유입공기 No.3 차단센 온도 No.3 20°C 급기차단 온도센서 서버급 No.4 차단센 No.4 그림 12 서버랙 후면부 직접냉각순환식 상부냉각을 통해 송풍경로를 확보할 수 있으며 고밀도 서버에 의해 발생하는 국부열을 효과 적으로 제거할 수 있다. (그림 13 참조) 3.6 기타 공기조화 시스템 1) 이중마루(access-floor) 풍량 중대 유닛 EC 팬이 개발되면서 데이터센터의 냉각방식은 눈부 시게 발 전했다. 서버실에 이중마루를 통해 냉각공기를 공급하는 방식 의 경우 항온항습기에서 토출된 냉각공기가 이중마루의 토출 디퓨져를 통해 서버랙에 원활하게 공급하지만, 서버실 내의 리 턴공기의 흐름이 좋지 않을 경우, 이중마루 아래쪽에 냉각된 공기가 정체할 경우, EC 팬을 이용하여 이중마루하부의 냉기 를 서버랙으로 보내주는 기능을 한다. 풍량증대 유닛은 일부지역만 설치될 경우 냉각공기가 편중 되어 서버랙에 공급될 수가 있으므로 서버실내에 균일 하게 설 치한 후 각 유닛간의 통신을 통하여 풍량을 조절하여 국부부 하문제를 해결할 수 있다.(그림 14 참조) 2) 컨테인먼트(containment) 서버실내의 장치에 대한 냉각과 관련하여 에너지사용량을 줄이기 위한 연구는 계속되었고, 이제는 서버실의 냉방이 아 닌 오직 서버영역만 냉방하여 에너지를 절감할 수 있도록 유 ![image](/image/placeholder) 그림 13 서버실 천장에 설치 냉각방식 ![image](/image/placeholder) 그림 14 풍량증대유닛 | {}
4f461b8d-458d-4d0d-84fa-7b582cb129de | 3권.pdf | 2.13-10 제 2 편 산업공조 도하는 구조물형태의 구조가 컨테인먼트이다. 냉각 등 기계적 인 장치는 없으며, 악세사리 형태로 보안문, CCTV, 온도센 서 등의 형태이며, 개폐가 가능한 형태의 컨테인먼트도 있다. 이 구조물은 폴리카보네이트 재질을 주로 사용하고 있으며, 대전방지 코팅 및 서버와 구조물간의 틈새조절이 가능한 형태 도 있다. 현재 폴리카보네이트외에 여러 가지 재질을 채용하 고 있으며, 저렴한 폴리비닐형태의 컨테인먼트도 있다. (그림 15 참조) ① cold aisle 서버랙의 전면부를 서로 마주보게 설치한 후 이중바닥의 냉기를 컨테인먼트가 설치되지 않은 서버의 후 면부로 흘려 냉각하는 방식으로 서버실의 온도는 항온항습기 의 회기온도와 같다. ② hot aisle 서버랙의 후면부를 서로 마주보게 설치한 후, 컨테인먼트를 천장과 연결하여, 더워진 공기를 항온항습기로 환송한 서버실의 온도는 cold aisle 에 비해 낮게 유지할 수 있으며, 항온항습기의 리턴온도는 훨씬 높다. 이에 대한 내용 은 그림 16 의 CFD 분석자료에서 확인할 수 있다. 이외에 hot aisle 과 비슷한 온도조건형태로 컨테인먼트를 설치하지 않고, 서버의 후면부에 특별한 장치를 설치하여 서 버로부터의 열기를 천장으로 강제환송 방식도 있다. 4. 기타 1) 자동제어 데이터센터의 공기조화설비를 경제적으로 운용하며, 정확도 높은 기능과 환경을 유지하기 위해 자동제어는 꼭 필요하다. 또 ![image](/image/placeholder) 0 그림 15 컨테인먼트(containment) 한 양호한 제어시스템을 유지하기 위해서는 온도 및 습도유지 장치의 성능이 우수해야 한다. 자동제어장치를 구성하는 기기는 대상이 되는 데이터센터시설의 규모, 용도, 요구되는 신뢰성이 나 경제적인 요구에 따라 여러 가지가 있다. 어떠한 시스템이라도 기기의 구성을 크게 분류하면 다음 세 가지 부분으로 나눌 수 있다. (1) 검출부 온도나 수량등의 제어량을 검출하는 검출단과 목표치와 비교 해서 필요한 신호를 송출하는 부분을 포함해서 검출부라고 한다. (2) 조절부 검출부의 신호치와 목표치를 비교해서 조작부에 판단, 명령 하는 부분이다. ![image](/image/placeholder) Temperature (C) Temperature(C) Temperature (C) 35 글로 35 -32.3 29.3 29.5 -28.5 23.5 -24 24.8 8 -18.5 -21 12 -13 Temperature(C) Temperature Temperature 円 24.8 18.5 17.0 -21 558 12 일반 Code Aisle Hot Aisle 그림 16 컨테인먼트(containment) | {}
9564f298-b779-4503-9e78-e4f5a9c45c4a | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-11 (3) 조작부 온도나 수량을 변화시키는 밸브 등의 조작단과 그것을 변동 시키는 부분을 겸해 조작부라고 한다. 데이터센터의 자동제어를 계획하는데 있어서 고려될 사항을 들어보면 다음과 같다. ① 온도, 습도의 변화는 외기의 침입에 의한 영향이 크다. 이 때문에 서버실은 가능한한 외벽면의 창을 없애고 출입구는 최소한으로 한정한다(건축계획과 관계있음) ② 예비의 열원장치를 제어할 수 있는 것도 고려한다. ③ 시스템 문제시 예비시스템으로 자동전환 되도록 고려 한다. ④ 운전표시, 온·습도표시 및 운전조작은 서버실에서도 확인 할 수 있어야 하고, 중앙제어반에서도 할 수 있도록 고려한다. ⑤ 온도, 습도, 필터, 연기감지, 물감지등의 이상 경보장치 표시를 고려한다. ⑥ 24 시간 365 일 운전을 고려하여 냉각장치의 수온제어를 고려한다. ⑦ 겨울철 운전을 위해 열선장치 및 냉각수의 동결경보장 치등을 고려한다. ⑧ 위의 제어외에 전동밸브 및 흐름, 온도, 기류, 물, 화재 등에 대한 경보 및 제어장치를 고려해야 한다. 2) 공조시스템의 신뢰성 데이터센터의 공기조화시스템은 위에서 설명하였듯이 많은 종류가 있고, 새로운 시스템이 계속 만들어지고 있다. 하지만 검증되지 않은 제품이나 시스템을 적용하는 것은 매우 위험하 며, 이를 위하여 적용하고자 하는 시스템의 신뢰성에 관해서는 충분히 검토하고, 확인하고, 유의 할 필요가 있다. 증발냉각 방식이 에너지절감에 있어 매우 유리하지만, 습도 가 높은 지역에서는 효과 가 기대에 미치지 못하며, 직접외기냉 방이 간접외기냉방에 비해 운전비용과 효율면에서 유리하지만, 외기의 불순물에 의한 필터문제로 제대로된 공조를 할 수 없을 수 있기 때문이다. 이렇듯 데이터센터가 지어지는 곳의 기후조 건과 입지여건, 외부환경등을 다각도로 검토하여 신뢰성 있는 공조시스템을 구축한다. 3) 데이터센터 방재시스템 데이터센터의 방재시스템은 공기조화시스템과 연동, 하론설 비 및 PRD(piston release damper)와의 연동, 스프링쿨러 설비등도 필요에 따라 갖출필요가 있다. 물론 스프링쿨러 시설 은 사용자의 결정에 따라야 하며, 하론설비는 신속한 환기가 필수적이다. 화재발생시 항온항습기 및 공기조화기등의 송풍은 정지하며, 장비보호를 위해 댐퍼는 신속히 닫혀 열기나 연기등 이 공조장비에 피해를 주지 않으면서 작동한다. 4) 방음과 방진 데이터센터에서 소음과 진동의 발생원은 서버관련 장비를 비 롯하여, 공조장비, 덕트, 배관계등이다. 공기를 통해 소음이 전파 되며, 건물구조체나 덕트, 파이프등을 통해 진동이 전파된다. 서 버실내에서는 서버관련장비의 소음이 더 크므로, 항온항습기 및 공기조화장비의 소음은 합성소음으로 처리한다. 기타 방음과 방 진은 일반공조건물의 시스템을 사용하여도 무방하다. 그리고 최 근 국내에서 지진이 발생하는 빈도가 잦아지고 있어, 데이터센 터의 내진설계에 대한 강화에 대하여 관심이 많다. 중요한 자료 를 교환하고 보관하는 데이터센터의 특성상, 내진설계강화의 중 요성은 많은 주목을 받고 있다. 5. 에너지 사용 대책 데이터센터는 24 시간 365 일 운영되는 특성상 에너지 소모량 및 에너지사용 비용은 일반건물 대비 매우 높다. 예전에는 데이 터센터의 특성 및 보관자료 등의 중요성으로 에너지사용 및 요 금지출은 당연한 것으로 여겨졌으나, 업체간의 경쟁력과 에너지 고갈, 환경보호, 비용상승등으로 에너지 절감장치를 적용하는 데이터센터가 증가하고 있다. 신규로 건립되는 데이터센터는 물 론, 기존의 데이터센터에서도 기존장비 및 시스템을 에너지절감 장비 및 시스템으로 검토 및 변경을 추진하고 있다. 1) 에너지절감 장비 및 시스템 데이터센터 에너지 절감에 대하여 최근 관심을 받고 있는 외 기냉방에 관련된 내용은 앞에서 다루었으므로 여기서는 이러한 장비 및 시스템의 실제 적용방법과 그 외에 적용할 수 있는 범위 에 대하여 알아보자. (1) 에너지 절감 장비 ① 인버터(inverter)형 공기조화기 : 인버터는 전기의 주파 수(Hz)를 변경하여 작동시켜 팬의 회전수를 조정하여 에너지 를 절감하는 장비이다. ② 인버터 펌프 : 회전수를 조정하여 펌프의 모터에너지를 절감하는 장비이다. 하지만 이것을 사용할 경우에는 냉동기의 잦은 동작/정지로 인하여 냉동기에 문제가 발생할 소지가 있 으므로 냉동기 제작사와 충분히 협의 한다. (2) 에너지 절감 시스템 대체에너지(태양광, 지열, 빙축열 등)를 사용하는 방법과 서 버실 온도를 높이는 방법등이 있다. 전자의 경우 초기투자비가 높은 단점이 있으나, 사용요금이 저렴하므로 회수기간을 확인하 여 적용여부를 결정되며 서버실의 온도를 26~30°C 로 높여주 면, 공조장비의 압축기 운전시간을 줄여줄 뿐만 아니라, 외기냉 방에서도 좀더 많은 외기를 사용할 수 있어 운전비용을 절감할 수 있다. 국내 데이터 센터의 서버실온도(20~22°C)는 외국에 비해 매우 낮은 수준이며(ASHRAE) 권고사항(그림 4)에서도 27°C 뿐만 아니라 최대 35°C 까지 사용 가능함을 언급하고 있으 모 면밀한 검토 후 적용할 필요가 있다(표 5 참조). 2) 경제성 검토 및 방법 데이터센터의 주 사용에너지는 전기이다. 데이터센터의 경우 최근에는 일반건축물로 허가되는 경우가 대부분이다. 따라서 전 기요금 적용이 일반전력요금으로 적용되는 경우가 많은데, 빙축 열시스템 등 특정계절만 운전되는 시스템은 계절별, 시간대별 요금이 상이하여 월별 운전요금과 시간대별 운전요금의 차이를 | {}
b28b766c-e8a7-46a3-a56d-d9cb49e62d81 | 3권.pdf | 2.13-12 제 2 편 산업공조 필히 감안하여야 한다. 데이터센터는 24 시간 365 일 운전이 되므 로 적용하고 있는 전기요금 장비 및 시스템의 소비전력과 평균 요금이 사용시간을 곱하면 쉽게 계산할 수 있다. 시스템별 경제성 검토 방법은 표 7 을 참고하면 된다. 기존 냉각방식인 공랭식, 수냉식, 냉수식에 대하여 앞에서 서술한 증 발냉각방식과 드라이쿨러방식을 비교하는 경우가 많으므로 요 금계산의 예를 들면(이때 부분부하가동은 고려하지 않아야한 다.) 아래와 같다. 다만 년간 사용요금을 구하면, (1) 공냉식 항온항습 시스템(정속팬, 일반 압축기) 소비전력 : 실내기, 실외기팬+압축기 = 25 kW 일 경우, 50 대를 보유하고 있는 데이터센터라 가정하면, 25 kW x 50 대 x 8,760 Hr x 평균요금(100 원) = 1,095,000,000 원(년간 총 사용요금)이다. 수냉식과 냉수 식시스템도 위와 같은 방식으로 구하면 된다 (2) 프리쿨링 항온항습 시스템(드라이쿨러, 일반 압축기) 소비전력 : 실내기, 실외기팬+압축기+냉각수펌프로 구성되 2016 서울지역 연중평균 온도값 35 Chart Type: line FC+DX FC+쾰 DX Cooling item_01 2832% 2832% 3552% 40.55% · Below5°C 5.1~18°C 18.1°C over 표 6 서울지역 평균온도(2016 년-기상청자료) 표 5 데이터센터 에너지 효율화 방안 ¦ 구분 ¦ 에너지 효율화 방안 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기/통신 시스템 ¦ · 고효율 전력분배시스템(고압 AC 또는 중압 DC(50-600VDC)) · 프리미엄 고효율 모터 적용(팬, 펌프등) · 전체부하를 담당하는 고효율 UPS 적용 · 로터리(회전)식 UPS 적용 · 효율 최적화를 위한 전력분배 및 변전 시스템의 적정한 용량 선정 · 백업 그리드 구성 및 전력생산 시스템 적용 ¦ ¦ 서버냉각 시스템 ¦ · 서버발열 제거를 위한 기류관리(cold/hot aisle 구성 및 ceiling 리턴 등) · IT 환경 조건 조정(온도, 습도 설정기준) · 기류분석 및 최적화(CFD 시뮬레이션 검토) · 고효율 가변(인버터) 공조송풍기 및 순환펌프 등 · 변유량(인버터) 냉동기 · 가변(변유량-인버터), 1 차 펌프시스템 적용(냉수순환 계통) · 고효율 CRAC(항온항습기) 유닛 적용 · 외기냉방 시스템(air-side economizer) 및 외기조건 검토 · 드라이쿨러 및 냉각탑을 이용한 외기냉수냉방(water-side economizer) 적용 · 시스템 최적화를 위한 commissioning 수행 · 냉수 대온도차 시스템 적용 · 서버의 발열을 난방에 재이용 · 수냉식(direct liquiid cooling) 서버(CPU)냉각시스템 ¦ ¦ 제어 및 유지관리 ¦ · 시스템 관리 하드웨어 / 저부하 시간동안 서버 클러스터 전원차단 소프트웨어 적용 · 클라우드, 그리드 컴퓨터와 같은 공유 컴퓨팅 적용 · 실시간 전력 모니터링 ¦ ¦ 분산형 에너지공급 ¦ · 열병합발전(CHP)시스템 · 신재생 에너지 적용(태양광 전지) · 연료전지 ¦ ¦ 날짜 ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 일 ¦ 1.2 ¦ -6.0 ¦ -2.7 ¦ 15.3 ¦ 18.8 ¦ 23.3 ¦ 240. ¦ 28.4 ¦ 23.2 ¦ 21.1 ¦ 1.5 ¦ 4.1 ¦ ¦ 2 일 ¦ 5.7 ¦ -5.3 ¦ 3.1 ¦ 15.0 ¦ 21.1 ¦ 23.2 ¦ 23.5 ¦ 27.2 ¦ 24.2 ¦ 19.0 ¦ 4.1 ¦ 1.6 ¦ ¦ 3 일 ¦ 6.5 ¦ -2.4 ¦ 8.1 ¦ 10.7 ¦ 12.9 ¦ 22.2 ¦ 23.5 ¦ 29.1 ¦ 23.9 ¦ 22.7 ¦ 9.1 ¦ 4.5 ¦ ¦ 4 일 ¦ 2.0 ¦ -0.7 ¦ 13.2 ¦ 12.3 ¦ 15.7 ¦ 21.2 ¦ 21.8 ¦ 30.7 ¦ 25.6 ¦ 22.0 ¦ 12.3 ¦ 5.5 ¦ ¦ 5 일 ¦ -2.7 ¦ -2.2 ¦ 11.3 ¦ 11.4 ¦ 18.9 ¦ 24.7 ¦ 23.1 ¦ 31.2 ¦ 26.4 ¦ 21.1 ¦ 15.0 ¦ 5.9 ¦ ¦ 6 일 ¦ -1.7 ¦ -3.1 ¦ 7.9 ¦ 14.4 ¦ 16.3 ¦ 23.3 ¦ 22.9 ¦ 30.5 ¦ 24.7 ¦ 18.0 ¦ 14.0 ¦ -1.1 ¦ ¦ 7 일 ¦ -3.4 ¦ -2.9 ¦ 8.1 ¦ 14.1 ¦ 16.5 ¦ 21.1 ¦ 24.0 ¦ 30.6 ¦ 24.3 ¦ 19.7 ¦ 12.8 ¦ 1.7 ¦ ¦ 8 일 ¦ -3.3 ¦ 1.3 ¦ 2.7 ¦ 11.1 ¦ 19.4 ¦ 22.1 ¦ 27.3 ¦ 30.5 ¦ 23.0 ¦ 16.8 ¦ 4.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 9 일 ¦ -2.1 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ 10.7 ¦ 20.2 ¦ 24.1 ¦ 27.7 ¦ 29.3 ¦ 23.9 ¦ 11.3 ¦ 2.1 ¦ 1.4 ¦ ¦ 10 일 ¦ 0.3 ¦ 2.7 ¦ -1.1 ¦ 13.4 ¦ 14.5 ¦ 24.6 ¦ 27.9 ¦ 29.4 ¦ 24.4 ¦ 14.0 ¦ 6.0 ¦ ~1.6 ¦ ¦ 11 일 ¦ -3.8 ¦ 8.1 ¦ -0.5 ¦ 12.5 ¦ 16.4 ¦ 23.5 ¦ 28.4 ¦ 30.5 ¦ 24.5 ¦ 15.4 ¦ 9.1 ¦ -1.1 ¦ ¦ 12 일 ¦ -5.2 ¦ 8.4 ¦ 2.0 ¦ 14.1 ¦ 17.8 ¦ 23.5 ¦ 26.3 ¦ 30.4 ¦ 23.4 ¦ 15.5 ¦ 11.4 ¦ 2.3 ¦ ¦ 13 일 ¦ -4.5 ¦ 11.0 ¦ 3.7 ¦ 15.6 ¦ 18.6 ¦ 23.5 ¦ 26.3 ¦ 30.2 ¦ 24.6 ¦ 15.2 ¦ 14.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 14 일 ¦ -3.4 ¦ -2.6 ¦ 4.7 ¦ 12.4 ¦ 20.2 ¦ 23.8 ¦ 27.5 ¦ 28.9 ¦ 24.6 ¦ 16.7 ¦ 13.2 ¦ -1.4 ¦ ¦ 15 일 ¦ -0.4 ¦ -5.8 ¦ 5.2 ¦ 15.0 ¦ 17.4 ¦ 20.9 ¦ 26.2 ¦ 29.1 ¦ 23.9 ¦ 19.1 ¦ 5.2 ¦ -5.0 ¦ ¦ 16 일 ¦ -0.2 ¦ -2.7 ¦ 7.5 ¦ 14.9 ¦ 15.9 ¦ 20.9 ¦ 20.8 ¦ 29.3 ¦ 24.6 ¦ 17.2 ¦ 5.2 ¦ -4.7 ¦ ¦ 17 일 ¦ 1.7 ¦ 0.0 ¦ 9.3 ¦ 108 ¦ 19.3 ¦ 23.8 ¦ 21.7 ¦ 29.9 ¦ 23.1 ¦ 17.5 ¦ 9.1 ¦ 2.7 ¦ ¦ 18 일 ¦ -6.3 ¦ 3.5 ¦ 13.4 ¦ 11.2 ¦ 22.3 ¦ 24.5 ¦ 24.4 ¦ 29.9 ¦ 23.5 ¦ 17.0 ¦ 10.3 ¦ 4.9 ¦ ¦ 19 일 ¦ -12.8 ¦ 2.3 ¦ 11.4 ¦ 12.0 ¦ 24.3 ¦ 24.1 ¦ 27.1 ¦ 28.9 ¦ 21.9 ¦ 18.0 ¦ 13.0 ¦ 7.2 ¦ ¦ 20 일 ¦ -10.5 ¦ 1.3 ¦ 10.6 ¦ 14.3 ¦ 24.0 ¦ 24.7 ¦ 28.6 ¦ 30.1 ¦ 20.6 ¦ 18.6 ¦ 9.8 ¦ 7.6 ¦ ¦ 21 일 ¦ -7.1 ¦ -0.6 ¦ 9.9 ¦ 13.5 ¦ 24.1 ¦ 26.0 ¦ 28.3 ¦ 30.7 ¦ 20.2 ¦ 17.9 ¦ 9.5 ¦ 7.9 ¦ ¦ 22 일 ¦ -7.6 ¦ 1.1 ¦ 8.0 ¦ 13.5 ¦ 24.7 ¦ 24.3 ¦ 29.1 ¦ 30.7 ¦ 21.9 ¦ 18.3 ¦ 2.0 ¦ 5.5 ¦ ¦ 23 일 ¦ -11.5 ¦ 0.7 ¦ 8.2 ¦ 13.5 ¦ 23.3 ¦ 24.7 ¦ 28.7 ¦ 28.3 ¦ 21.4 ¦ 13.3 ¦ -1.8 ¦ -2.5 ¦ ¦ 24 일 ¦ -14.4 ¦ -3.0 ¦ 7.2 ¦ 15.5 ¦ 16.6 ¦ 23.1 ¦ 28.0 ¦ 29.1 ¦ 22.3 ¦ 15.1 ¦ -2.5 ¦ -2.4 ¦ ¦ 25 일 ¦ -9.4 ¦ -0.2 ¦ 7.1 ¦ 17.2 ¦ 19.7 ¦ 22.8 ¦ 28.4 ¦ 27.1 ¦ 23.0 ¦ 14.1 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ 26 일 ¦ -3.3 ¦ 2.2 ¦ 6.5 ¦ 21.1 ¦ 19.4 ¦ 24.4 ¦ 28.4 ¦ 23.0 ¦ 23.6 ¦ 13.3 ¦ 0.9 ¦ 2.5 ¦ ¦ 27 일 ¦ -1.1 ¦ 33 ¦ 7.2 ¦ 17.2 ¦ 20.9 ¦ 24.4 ¦ 27.6 ¦ 23.4 ¦ 21.0 ¦ 14.6 ¦ 3.3 ¦ -2.3 ¦ ¦ 28 일 ¦ -0.5 ¦ 0.7 ¦ 9.8 ¦ 17.2 ¦ 21.7 ¦ 24.7 ¦ 28.0 ¦ 21.0 ¦ 19.9 ¦ 14.6 ¦ 1.4 ¦ -3.7 ¦ ¦ 29 일 ¦ 1.9 ¦ -3.8 ¦ 11.3 ¦ 16.2 ¦ 22.1 ¦ 25.3 ¦ 26.3 ¦ 22.2 ¦ 20.4 ¦ 7.8 ¦ 1.7 ¦ -4.2 ¦ ¦ 30 일 ¦ 0.6 ¦ ¦ 11.5 ¦ 15.9 ¦ 21.6 ¦ 24.6 ¦ 28.6 ¦ 20.6 ¦ 20.5 ¦ 7.9 ¦ 6.0 ¦ -3.9 ¦ ¦ 31 일 ¦ -3.9 ¦ ¦ 13.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 28.9 ¦ 17.7 ¦ ¦ 5.7 ¦ ¦ 0.7 ¦ ¦ 월별평균 옹도 ¦ -3.20 ¦ 0.20 ¦ 7.05 ¦ 14.07 ¦ 19.56 ¦ 23.60 ¦ 26.24 ¦ 28.00 ¦ 23.08 ¦ 16.08 ¦ 6.77 ¦ 1.25 ¦ | {}
69db791c-4893-4be1-93a3-3a7aa2537583 | 3권.pdf | 제 13 장 데이터센터 2.13-13 표 7 경제성 검토 방법중 사용요금 계산방법 ¦ 구 분 ¦ 전력소비 28.9 ¦ 운전비 산출 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공랭식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 수냉식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일, 냉각수펌프, 냉각탑의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 냉수식 항온항습기 ¦ 압축기, 팬, 가습기, 재열코일, 냉각수펌프, 냉수펌프, 냉동기의 총 소비전력값 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 총 사용전력량 x 평균요금 x 8,760 hr ¦ ¦ 외기냉방 항온항습기 ¦ 프리쿨링 시간속 가열로 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 프리쿨링총시간(FC 모드) x 소비전력 + 혼합가동(FC+DX 모드) x 소비전력 + DX 가동시간 x 소비전력 x 평균요금 ¦ ¦ 증발냉각 항온항습기 ¦ 철금속 가열로 ¦ - 전력 기본요금 ; 총 사용전력량 x 기본요금 x 12 개월 - 전력 사용요금 ; 프리쿨링총시간(FC 모드) x 소비전력 + 혼합가동(FC+DX 모드) x 소비전력 + DX 가동시간 x 소비전력 + 증발냉각가동시간 x 소비전력 x 평균요금 ¦ 는데, 기존 냉각시스템과 다른 것은 온도별로 구분하여 요금을 구한다는 것이다. 즉 부분 프리쿨링이 가능한 온도조건인 18°C ~6°C 에는 압축기운전과 프리쿨링 운전이 온도조건에 따라 병 행되므로 압축기 운전시(DX 모드) : 26 kW 로 하면 프리쿨링 운전시(FC 모드) : 압축기 운전없이 팬+실외기+냉 각수펌프만 운전되므로 약 8 kW 면 된다. 여기서 각 모드별 예상 운전시간을 정해야 하는데, 국내의 경우, 제주도지역, 남부지방, 중부지방, 강원도지방 등이 조금씩 다르지만, DX(여름철)운전시간은 약 40%, DX+FC(봄, 가을 철) 운전시간은 32%, FC 운전시간(겨울철)은 28% 정도의 구성 을 보인다. (표 6 참조) 그러므로 DX 모드의 경우는 26 kW x 50 대 X 8 760 hr x 0.4 x 100 원 = 297 840 000 원, DX+FC 모드의 경우는, (26 kW+8 kW)/2 = 17 kW 이므로, 17 kW x 50 대 x 8 760 hr x 0.32 x 100 원 = 238 272 000 원, FC 모드의 경우는, 8 kW x 50 대 x 8,760 hr x 0.28 x 100 원 = 208 488 000 원이 된다. 이 세가지 모드의 총금액을 구하면 총 744 600 000 원이 된다. (3) 증발냉각 항온항습 시스템(변속팬, 일반 압축기)의 경우, 전력소비 부품은, 압축기+급기팬+배기팬+냉수 및 냉각수펌 프 등이 운전되는데 일반 프리쿨링시스템의 요금 산출방법과 다른 것은, DX 모드, FC 모드, DX+FC 모드외에 증발냉각모드 (물을 뿌리거나 흘리는 모드)에서의 소비전력만 따로 구한 후 위와 같이 계산한다. 이렇게 각 온도대역대의 요금과 각시스템의 초기투자비인 장 비금액을 구한 후, 시스템별 요금의 차액과 장비초기투자비와 의 차액으로 나눠주면 투자비 회수기간을 구할 수 있다. 6. 데이터센터 공조의 미래 데이터센터를 구성하는 IT 장비의 기술과 성능이 변화하고 사업의 형태가 급격히 바뀌어감에 따라서, 데이터센터의 공조시 스템도 끊임없이 발전과 진화를 거듭할 것이다. 앞으로 국내 데 이터센터의 가장 중요한 키워드는 에너지 효율화로 인한 에너지 소모량 절감과 이에 따른 비용절감일 것이다. 이미 데이터센터 를 운영하는 글로벌 IT 그룹들은 발빠르게 초에너지 절약적인 그린데이터센터를 구축하고 있고 연구하고 있다. 일례로 핀란드 나 노르웨이, 러시아 등에 데이터센터를 건설하여 외기 냉방시간 을 늘리려고 하는 노력에서 볼 수 있듯이, 국내에서도 외기를 더 많이 이용하려는 노력과 관심이 높아질 것이다. 또한 대규모 의 데이터센터 보다는, 중, 소규모의 클라우드센터 건립이 활발 할 것이며, 이에 발맞춰 공조시스템도 많은 발전을 이룰 것이다. 참 고 문 헌 1. 안재근, 데이터센터의 그린화 성능 평가지표 개발에 관한연 구, 2011, pp. 4-5. 2. (사) 대한설비공학회 설비저널 제 42 권 : 이진영, 김재헌, 연 창근, 정차수, 그린 데이터센터 설계 사례, 2013. 12 월호 3. (사) 대한설비공학회 설비저널 제 43 권 : 조진균, 최종언, 데 이터센터의 에너지절약방안, 2014. 2 월호 4. SAREK, 이성구, 연창근, 이진영, 고밀도 서버에 대응하는 설비시스템의 트렌드. 5. 조진균, 데이터센터의 개요 및 발전방향, 한국설비기술협회 : 설비/공조, 냉동,위생 2012 년 2 월호. 6. 한국설비기술협회 : 조진균, 데이터센터 설계기준 및 에너 지효율화, 2017. 3 월호 7. ASHRAE : Handbook, Data Center and Telecomm- unication Facilities, 2015, Chapter. 19. | {}
5e682ba0-e8ec-4b1c-98cb-076d056623bb | 3권.pdf | > | {}
7f85ef0d-0e74-4c5b-9fc7-d3b29bcfb42e | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-1 제 14 장 동, 식물원 1. 동물을 위한 환경설계 일반적인 동물 생산시설은 일년 내 또는 일년 중 일정기간 동안 동물을 수용하거나 피난처로서 어느 정도 환경을 변화 시킨다. 변화의 정도는 일반적으로 예상되는 생산력의 증가 를 기초로 한다. 동물이 느낄 수 있는 현열, 습도에 따른 생 산성 데이터 그리고 성장, 생산성 및 번식에 대한 환경적 영 향에 대한 정보를 결합하면 설계자가 최적의 장비를 선택할 수 있다. 1.1 설계 환경 관리 시스템은 일반적으로 열 및 공기질 상태를 수용 가능한 범위 내로 유지하고, 동물이 실용적으로 가능한 최적 의 성과 를 얻어 낼 수 있는 이상적인 상태에 가깝도록 설계된 다. 일반적으로 장비 크기는 정상 상태의 에너지 및 질량 보 존식으로 가정하여 결정된다. 실험적 측정 결과 에 의하면 동 물에서 발생하는 열과 습기 생성은 일정하지 않으며 이는 축 사에서 중요한 열용량 효과 가 있다는 것이 확인된다. 그럼에 도 불구하고 대부분의 설계에서 정상상태 방정식은 사용 가능 하다. 적절한 신선외기 공급과 실내에 적절한 분배는 일반적으로 가장 중요한 두 가지 설계 고려사항이다. 최적의 환기율은 그 림 1 의 환기율 로직곡선에 따라 선택된다. 공간 Chart Title: 봬적성을 유지하기 위한 최대 실질 환기율 X-Axis: 대기 옹도 Chart Type: line 쉘내 설계온도를 유지하기 위한 환기율 환기율 쉰 습기 제거를 위한 환기술 10.0% 10.0% 쉰내 설계온도를 유지하기 위한 10.0% 10.0% 환기율 10.0% 10.0% A 20.0% 10.0% 이상적인 환기율 10.0% 10.0% 그림 1 축사에서 적절한 환기 선택을 위한 로직 가장 추운 기후에서 이상적인 환기율은 실내 상대습도를 유지를 위한 최대 요구 상대습도 또는 그 이하이며, 오염농 도는 허용범위(그림 1 의 A 및 B) 내 이다. 온도가 최적 레벨 보다 낮아지는 것을 방지하기 위하여 종종 보조 가열 수단이 필요하다. 온화한 기후에서는 최적 실내공기온도 유지를 위해 필요한 환기율은 습기 및 공기질 제어에 필요한 것보다 크다 (그림 1 의 C 및 D). 더운 기후에서는 주변 온도보다 온도가 높아지 는 것을 최소화하고 동물에게 최적 공기 유동이 되도록 환기 율을 선택된다. 더운 기후에서는 때때로 냉각이 사용된다. 최 대의 비율(D)은 실용적인 최대치로서 시간당 60 회 환기율 (ach)로 종종 설정된다. 1.2 온도관리 동물용 구조물 내의 온도는 일반적으로 천이효과 는 무시하 고 현열 평형으로부터 계산된다. 저 풍량 및/또는 큰 열용량 의 비표준 건물은 천이효과 분석이 필요할 수 있다. 벽, 천장 또는 지붕 그리고 지면을 통한 정상상태 열전달은 부하계산 방법에 따라 계산된다. 성숙한 동물은 일반적으로 어린 동물보다 더 큰 단위 바닥 면적당 열을 발생한다. 조명 및 장비의 열 부하는 전력소비량 및 운전 시간으로 추정한다. 일반적으로 설계자는 실내 및 실 외 설계온도를 선택하고, 이 온도 차를 유지하기 위한 환기율 를 계산한다. 그림 5 에 종별 권장 관례 부분에 여러 가축에 대한 실내 설계온도 값이 제시되어 있다. 1.3 수분관리 동물용 건물에서 생성된 수증기의 질량은 동물의 잠열 생 성량을 동물 체온에서의 물의 증발 잠열로 나눔으로써 계산된 다. 엎질러진 물과 분뇨 수분의 증발도 건물 내의 잠열 생성 량에 포함되어야 한다. 완전히 슬레이트로 된 돼지 사육 시설 (바닥 아래에 분뇨가 저장되는)에서 환기로 제거된 수증기의 양은 단단한 콘크리트 바닥에서 제거된 양보다 최대 40%까 지 적을 수 있다. 바닥이 부분적으로 슬레이트로 된 경우, 최 대 40% 감소량은 슬레이트화 된 바닥의 비율에 비례하여 감 소한다. 결로를 방지하기 위해 환기를 통해 충분히 수분을 제거해 야 하지만, 상대 습도를 너무 낮추어 (40% 미만) 먼지가 많 은 환경을 만들지 않는다. 동절기 환기에 있어 실내 상대습도 설계치는 보통 70~80%이다. 벽은 내부 상대습도 80%에서 도 표면 결로가 발생하지 않도록 충분히 단열한다. 추운 날씨에는 수분 관리에 필요한 환기량이 온도 관리에 필요한 환기량보다 크다. 동물의 습기를 제거하기 위해 항상 최소의 환기량이 제공한다. 극도로 추운 날에 정상적인 환기 율 유지로 인해 과도한 난방이 되는 경우, 하루 종일 고습도 | {}
fe2454e8-ec80-4c4f-ac78-0928ed7d90cc | 3권.pdf | 2.14-2 제 2 편 산업공조 분위기가 유지될 수 있다. 온난한 날씨나 더운 날씨에서의 습 도는 일반적인 관리인자가 아니다. 1.4 공기질 관리 동물용 건물에서 가장 일반적이며 흔하게 발생하는 공기 오염 물질은 입자상 물질(particulate matter, PM)과 가스 이다. 동물용 건물에서 입자상 물질은 주로 사료, 물웅덩이, 분뇨 및 동물 몸으로부터 발생한다. 입자는 고상입자(또는 분 진), 액적 및 미생물을 포함하며, 호흡기에 깊이 침전될 수 있 다. 입자들은 동물 주거시설 근로자에게 불쾌감과 건강 문제 를 유발하는 알레르기 유발물질(allergens)을 함유한다. 또한 입자들에 동물 시설 내의 악취도 함유되며 이 냄새는 시설에 서 멀리 떨어진 곳까지 퍼져갈 가능성이 있다. 따라서 입자들 은 동물, 근로자 및 이웃 주민들에게 큰 문제를 일으킨다. 양 돈 건물에서 측정된 입자 수준은 1~15 mg/m2 범위이다. 낙 농용 건물에서의 먼지는 주요 문제가 아니었다. 2 년간에 걸친 연구에서 자연환기되는 낙농 헛간에서 먼지는 평균 0.5 mg/ m2 으로 측정되었다. 가금류 건물의 분진수준은 평균 2~7 mg/m2 이지만, 활동량이 많은 동안에는 18~29 mg/m3 수준 까지 측정되었다. 가장 일반적인 가스 오염 물질은 암모니아, 황화수소, 기타 악취 물질, 이산화탄소 및 일산화탄소이다. 수분이 많을 경우 다른 오염물질이 문제를 더 악화시킬 수 있다. 분뇨의 분해에 의해 발생하는 암모니아는 가장 만성적으로 존재하는 중요한 오염 가스이다. 전형적인 암모니아 측정 농도는 가금류 축사 당 7~37 mg/m2, 우사 건물에서는 0~15 mg/m2, 액상 분뇨 시스템(liquid manure systems)을 갖춘 돈사에서는 4~22 mg/m2, 단단한 바닥을 갖는 돈사에서 7~37 mg/m3 이었다 (Ni 등, 1998a). 겨울철 돈사에서는 150 mg/m2 까지 측정되 었다. 암모니아는 18 mg/m3 이하로 유지하며, 이상적으로는 7 mg/m3 이하이다. Maghirang 등(1995) 및 Zhang 등(1992)은 실험용 동물 실에서의 암모니아 수준은 무시할만하지만 우리에서의 농도 는 45 mg/m2 에 도달 할 수 있음을 발견했다. Weiss 등은 (1991) 우리 당 4 마리의 수컷 쥐가 있는 우리에서 최대 260 mg/m2, 우리 당 4 마리의 암컷 쥐를 가진 우리에서 50 mg/m3 의 암모니아 수준을 관찰한 바 있다. Hasenau 등(1993)은 미세 분리된 우리 (microisolation cages)에 따라 암모니아 수준이 광범위하게 다르다는 것을 발견했는데, 암모니아는 우 리를 청소 한지 9 일 후 무시할 수 있는 정도의 측정치에서 380 mg/m3 까지의 범위였다. 저장된 분뇨의 미생물 분해 부산물인 황화수소는 가장 중 요한 독성가스 오염물질이다. 정상 작업 중 황화수소 농도는 대개 중요하지 않다(즉, 1 mg/m3 이하). 돈사에서 황화수소 의 전형적인 수준은 약 200~500 �g/m2 이다(Ni 등, 1998b). 그러나 건물내 분뇨 교반시에는 280~460 mg/m2, 최대 1. 4~11 g/m3 에 도달할 수 있다. 동물 시설에서의 냄새는 시설과 주변 지역에서 점점 더 큰 관심사가 되고 있다. 냄새는 가스와 입자로 발생한다. 냄새는 일상적인 기상조건에서 냄새 임계농도 이하로 신속하게 희석 될 수 있으나 입자는 오랜동안 냄새 성분을 함유할 수 있기 때문에 입자가 주요 관심사이다. 대기 중 입자 및 냄새 가스 농도를 제어하는 방법으로 악취를 감소시킬 수 있지만 출처에 서의 냄새 생성을 제어하는 것이 냄새 관리의 가장 좋은 방법 이다. Barber 등이(1993) 173 개의 돈사에 대해 조사한 바에 따 르면, 외부 온도가 0°C 이상인 거의 모든 경우에서 이산화탄 소의 농도가 5 400 mg/m2 미만이지만 외부 온도가 0°C 미만 인 경우 대부분은 항상 5 400 mg/m3 이상인 것으로 나타났 다. 이 보고서는 허용 최대 이산화탄소 농도가 9 000 mg/m2 미만인 경우 추운 기후에서 난방비용이 매우 많이 지출되었다 는 점도 지적하고 있다. Donham 등은 이산화탄소 농도에 근 거한 대기질 관리를 제안했다. 그들은 2 770 mg/m2 의 이산 화탄소 농도를 한계 수준으로 제시했는데 이보다 높은 경우 돈사 근로자들에게서 호흡기 질환의 증상이 나타났다. 다른 산업의 경우 이산화탄소 농도 9 000 mg/m2 에 8 시간 노출시 시간 가중 한계치로 제안된다(ACGIH 1998). 다른 가스 오염물질들 또한 중요 할 수 있다. 환기 없이 부적절하게 운영되는 스페이스 히터에 의한 일산화탄소가 때 때로 문제가 된다. 메탄도 또 하나의 관심사이다. 관리 방법. 동물 시설에서 공기 오염 수준을 제어하는 데 다음과 같은 세 가지 표준적인 방법이 사용된다. ① 오염원에서의 오염물질 발생을 줄인다. ② 공기 정화로 공기 중의 오염물질을 제거한다. ③ 희석(환기)하여 오염물질 농도를 낮춘다. 첫 번째의 방법은 오염원에서 방출되는 오염원을 줄이거나 적어도 오염물질이 근로자와 동물에 도달하기 전에 오염원을 차단하거나 제거하는 것이다. 동물의 분변과 소변은 가장 큰 오염원이며 사료, 깔개 및 동물 자체도 주요 오염원이며 특히 입자 오염원이다. 좋은 방법은 3 일 이내에 모든 분뇨를 효과 적으로 모으고 제거하여 분뇨에서 대량의 오염물질이 생성되 지 않도록 하는 것이다. 분뇨 저장 지역 또는 수집 구역의 공 기를 통풍시켜 균일하게 제거하면 오염 물질이 동물 또는 작 업자가 있는 지역에 도달하기 전에 제거 할 수 있다. 암모니아 생성은 실내 폐기물을 제거하고 바닥 표면이나 침구를 건조하게 유지함으로써 최소화 할 수 있다. 구덩이와 배수로에 있는 분뇨 덩어리를 즉시 물로 덮으면 물에 잘 녹는 암모니아가 감소한다. 황화수소는 부작용이 30 mg/m2 에서 발생하기 시작하므로 교반시 황화수소 농도가 30 mg/m3 이 하로 유지될 수 있도록 환기 시스템을 설계한다. 분뇨가 교반 되어 저장고에서 제거될 때 치명적인 가스농도에 노출되는 것 을 방지하기 위하여 건물의 통풍을 충분히 하고 모든 동물과 거주자는 대피시킨다. 실험실 동물의 경우 침구를 자주 교체하고 낮은 상대습도 의 건조 상태를 유지하며 우리를 적절히 환기하면 암모니아 방출량을 줄일 수 있다. 개별 환기식 실험실 동물 우리 또는 대용량 공기 배출 장치에 우리를 배치하여 깔개를 건조하게 유지함으로써 오염물질 생성을 줄인다. 우리 교체와 같은 먼 지 생성 작업 시에는 국소오염물질 차단 작업실 (localized contaminant containment work station)을 사용하는 것도 | {}
863a4e64-bc6f-4d14-ac78-6447751235fa | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-3 도움이 될 수 있다. 가금류 또는 실험실 동물의 경우, 입자 및 가스 오염물질 배출을 줄이기 위해 깔개를 싸고 있는 공기의 상대 습도를 50%에서 75% 사이로 유지한다. 40~75%의 상 대습도는 대기 중 병원체의 생존력을 감소시킨다. 깔개나 침 구의 수분 함유량 (수분 기준)이 25~30%로 유지되면 먼지 가 최소화된다. 사료에 0.5~2%의 식용유 또는 지방을 첨가 하면 사료의 분진 배출을 현저하게 줄일 수 있다. 인체 및 동 물의 건강에 가장 해로운 호흡물질이 될 수 있는 먼지(10 mm 미만)는 주로 배설물, 동물의 피부 및 죽은 미생물에 의해 발 생한다. 호흡될 수 있는 먼지 농도는 0.23 mg/m2 이하로 유 지되어야 한다. 몇몇 사용 가능한 먼지제어 기술들이 있다. 예 를 들어, 하루 5 mL/m2 의 기름을 바닥에 뿌리면 먼지농도를 80% 이상 감소시킬 수 있다. 동물의 활동 레벨이 높으면 다 량의 입자가 대기 중에 방출되므로 동물의 동요를 줄이는 관 리전략도 도움이 된다. 동물시설에서의 가스제거 방법은 매우 고기이기 때문에 공 기에서 오염물질을 제거하는 방법은 필수적으로 입자 제거로 제한한다. 일부 축산 종사자는 흡입되는 입자량을 줄이기 위 해 개인 보호 장구(적절한 마스크)를 착용한다. 실내용 공기 필터는 동물의 질병문제를 감소시키기는 하지만 입자의 양이 많고 입자를 필터를 통해 흡입하기가 어렵기 때문에 대형동물 시설에서는 실용성이 입증되지 못했다. 공기세정기는 가스와 미립자를 제거할 수 있지만 초기비용과 유지 보수로 인해 실 용성이 떨어진다. 공기 역학적인 원심분리법은 축사의 작은 입자제거 가능성을 보여준다. 환기는 동물시설에서 가스 오염 수준을 제어하는 데 가장 널리 사용되는 방법이다. 이것은 가스를 제거하는 데는 상당 히 효과 적이지만 입자제거에는 효과 적이지 못하다. 고농도의 입자 오염물질이 모여 있는 포켓들이 실내에 일반적으로 존재 하기 때문이다. 이러한 오염된 포켓들은 사각지대(dead air spots) 또는 큰 오염원 근처에 위치한다. 겨울철에 높은 수준 의 환기는 많은 비용지출을 유발하며 오염원을 가로 지르는 공기속도를 증가시켜 가스 오염물질 방출이 오히려 증가될 수 있다. 1.5 질병관리 부유미생물은 동물 질병을 유발하는 유기물들을 옮길 수 있다. 일부의 경우 특히 감염이 빈번히 발생하는 어린 동물들 의 경우 동물 집단 간의 공기가 혼합되는 것을 최소화하는 것 이 중요하다. 감염을 방지하기 위하여 특히 다른 동물우리 사 이의 공기교환을 최소화하는 것이 중요하므로 건물을 기밀성 있게 하는 것이 필요하다. 나쁜 열환경과 공기오염 물질은 동물에게 스트레스를 가중 시키고 이로 인해 질병에 더 취약하게 할 수 있다. 그러므로 좋은 환경관리 시스템은 질병관리에 중요하다. 1.6 공기분배 차가운 날씨와 온화한 날씨 모두에서 대부분의 동물 종에 서 공기속도는 0.25 m/s 미만으로 유지한다. 동물의 기류에 대한 민감성은 사람과 비슷하지만 일부 동물은 더 민감하다. Riskowski 와 Bundy (1988)의 연구에 따르면 열 중성 (thermoneutral) 조건의 어린 돼지의 경우 최적의 이득율 및 양육효율을 얻을 수 있는 공기속도는 0.13 m/s 이하라고 제 시하고 있다. X-Axis: 곡기 속도, m/s Y-Axis: 최적의 반응(이득률) Chart Type: line 27°C 35°C item_01 23% 69% 그림 2 돼지의 공기속도에 대한 반응 더운 날씨로 인해 공기 움직임이 증가되면 성장률이 높아 지고 내열성이 향상된다. 더운 날씨에 최적의 공기 속도를 정 의하는 데이터는 제한적이며 서로 어긋난다. Bond 등(1965), Riskowski 및 Bundy(1988)는 어린 돼지와 성숙한 돼지가 공기 속도가 1 m/s 이하일 때 가장 발육이 좋다고 관찰했다 (그림 2). Mount 및 Start(1980)는 공기속도가 최대 0.76 m/s 까지 증가시켜도 성장장애를 관찰하지 못했다. 1.7 축사(shelter)의 수준 가축 특히 어린 동물은 악천후로부터 보호가 필요하다. 개 방된 목장에서 성장한 소와 양도 극심한 겨울 기후 조건에서 는 보호가 필요하다. 겨울에 젖소와 돼지는 3 면이 막히고 지 붕이 있으며 바람이 가려지는 축사에 들어감으로써 눈, 비 및 바람으로부터 보호한다. 바람이 불어오는 쪽 또한 벽 표면의 약 10%를 개방하여 축사 내부의 음압을 방지해야 한다. 음압 이 발생하면 비와 눈이 건물의 바람이 가려지는 쪽 면으로 유 입 될 수 있다. 이 축사들은 고온이나 습기로부터 동물을 보 호하지 못한다. 더 따뜻한 기후에서는 종종 햇빛 가리개가 젖소와 같은 몸 집이 크고 성숙한 동물에게 적절한 축사가 될 수 있다. 이는 일반적으로 남부지방에 많이 사용된다. 연구 결과 에 따르면 햇빛 가리개가 적용된 젖소의 우유 생산량이 대략 10% 증가 했으며 햇빛 가리개가 적용되지 않은 젖소에 비해 수태율이 75% 증가했다. 하절기의 온도가 덜 높은 지역에 대해서는 햇 빛 가리개의 이점이 공식화된 적은 없다. 미국 남서부에서는 육우에 대한 햇빛 가리개 적용이 흔한 관행이지만 육우는 열 에 대한 스트레스에 덜 민감하며 다양한 햇빛 가리개 유형들 을 광범위하게 비교한 결과 육우 체중증가나 사료 요구율에 | {}
140bc342-7deb-4605-a1ef-07dff3b8ec27 | 3권.pdf | 2.14-4 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 천공온도 6000°C 13°C SUN 직접적 반사된 대기로부터의 태양 복사 40°C 태양 복사 적외선 적외선 50°C 적외선 증발 대류 적외선 땅 적외선 ell 20°C 반사된 태양 복사 25°C 전도 그림 3 더운 온도 환경에서의 농장 동물과 주변과 의 에너지 교환 차이가 거의 없거나 전혀 없다는 것이 밝혀졌다. 동물과 환경의 다양한 영역 간의 에너지 교환이 그림 3 에 예시되어 있다. 설계가 잘된 햇빛 가리개는 차가운 하늘과 같 은 복사열 흡수체를 최대로 활용하며 직접적인 태양열 복사와 햇빛 가리개 밑의 높은 표면온도로부터 최대한 보호하도록 한 다. 윗면 표면처리 및 하부 표면의 단열재를 포함하는 재질 선택 및 기하학적 방위를 고려하는 것이 좋은 설계이다. 이상적인 햇빛 가리개는 태양 에너지를 매우 잘 반사하는 윗면과 지면에서 반사되는 태양열 복사를 잘 흡수하는 아랫면 을 가진다. 흰색으로 칠해진 윗면은 태양열을 반사하지만 알 루미늄보다 적외선 에너지를 더 많이 방출한다. 아랫면은 햇 빛 가리개 아래에 있는 동물들에게 단파 에너지가 다중 반사 되는 것을 방지하기 위해 어두운 색으로 칠한다. 2. 냉방과 난방 2.1 공기속도 공기속도를 증가시키면 성숙한 동물은 몸의 냉각이 촉진 된다. 이는 피부를 적셔 증발냉각과 결합할 때 특히 유용하다. 성숙한 돼지는 공기속도 1 m/s, 소는 1.5 m/s, 가금류는 약 3 m/s 정도에서 최대 효과 가 있다. 공기순환 팬을 사용하여 룸 주변으로 원형 패턴일 때 공기를 수평으로 불어 넣거나 공 기를 아래로 불어주는 패들 팬(paddle fans) 또는 건물 길 이를 따라 공기를 수평으로 이동시키는 터널 냉각으로 공기 속도를 증가시킬 수 있다. 2.2 증발냉각 열사병, 사망 또는 생식과 번식 상의 심각한 손실을 막기 위해 열풍이 발생하는 동안 집중적인 주거 환경에 있는 동물 에 대해 보조냉각을 실시할 수 있다. 대부분의 미국 지역에서 환기용 공기를 27°C 이하로 낮추는 증발 냉각이 가금류 축사 에 널리 사용되며 때로는 돼지 및 낙농 축사에도 사용된다. 증발냉각은 높은 환기율로 인해 냄새와 암모니아를 효과 적 으로 제거하고 대류 열제거를 위한 공기이동을 증가시키기 때 문에 동물축사에 적합하다. 다른 유형의 냉각 시스템에 비해 초기 비용, 운영비용 및 유지관리 문제가 상대적으로 적다. 증 발냉각은 상대습도가 낮은 지역에서 가장 잘 작동하지만 습한 미국 남동부 지역에서도 상당한 이점을 갖는다. 패드 면적은 패드를 통과 하는 공기 속도가 1.0~1.4 m/s 로 유지될 수 있는 크기이어야 한다. 대부분의 패드 시스템에 서 이러한 속도는 75~85%의 증발효율을 나타내며, 패드 디 자인에 따라 다르긴 하나 환기팬에 대한 압력을 10~ 30 Pa 정도 증가시킨다. 건물과 패드 시스템은 음압에 의한 환기로 공기누출이 패 드를 통과 하는 공기흐름을 줄여 냉각효과 를 감소시키기 때문 에 기밀해야 한다. 농업용 증발 패드에서 가장 심각한 문제는 먼지 및 기타 공기 중의 입자에 의해 패드가 막힌다는 것이다. 가능한 한 팬들은 인접한 건물의 패드에서 떨어져 있어야 한다. 정기적 인 예방 유지보수가 필수적이다. 물을 빼고 살조제(물속의 조 류를 죽이는 물질)를 물에 첨가하는 것이 권장된다. 추운 날 씨에 패드를 사용하지 않을 경우는 공기를 빼서 내부에 먼지 가 들어가지 않도록 패드를 밀봉한다. 깔개가 쌓여 있는 육계 용 계사의 공기냉각을 위해 패드콜러에 3.5 MPa 의 수압으로 고압포깅(증기 살포)을 하는 것이 좋다. 높은 압력은 미세한 에어로졸을 생성하여 깔개 습윤을 최 소화한다. 타이머 및/또는 자동 온도 조절 장치로 냉각을 제 어한다. 증발효율 및 설치비용은 잘 설계된 증발 패드의 약 1/2 정도이다. 증기 살포기는 자연환기되고 옆면이 오픈된 주 거시설에도 사용될 수 있다. 저압 시스템은 가금류에는 권장 되지 않지만 비상시에는 사용될 수 있다. 물안개 또는 스프레이 물방울을 발생시키는 노즐을 사용하 여 동물을 직접적으로 적시는 방법이 단단한 콘크리트 바닥 또는 슬레이트 바닥으로 된 돼지 수용 시설에서 더운 날씨에 광범위하게 사용된다. 현재 안개 분무 시스템 또는 큰 액적의 스프링클링 시스템을 사용하여 동물의 피부 표면을 직접 적시 는 방법(단순히 모발 외피가 아니라)이 선호되고 있다. 주기 적으로 작동하는 타이머(예: 2~3 분에서 15~20 분 주기)를 사용하여 물을 절약할 수 있다. 2.3 기계식 냉방 기계식 냉방은 효과 적인 동물 냉방을 위해 설계할 수 있지 만 대부분의 동물 시설에서는 비경제적이라고 간주된다. 낙농 축사의 공조부하는 암소 한마리당 2.5 kW 또는 그 이상이 요구된다. 냉방 공기를 재순환시키는 것은 일반적으로 가능하 지 않은데 축사 내 공기의 높은 오염부하 때문이다. 때로는 젖을 떼지 않은 새끼 돼지보다 암퇘지를 위해 보다 낮은 기온 이 필요한 돼지 분만축사에서 전체 룸 냉방 대신 동물 개별 냉각이 사용되기도 한다. 또한 이는 수퇘지와 수태한 암퇘지 에도 유익하다. 주위 온도보다 10~20 K 낮은 냉방 공기는 단열 덕트를 통해 동물의 머리와 얼굴에 직접 공급된다. 공기 속도는 일반적으로 근접 냉방(spot cooling)을 위해서는 동 | {}
0f197d65-f874-49b3-89b0-b5125a2eb52d | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-5 물당 10~20 L/s 이고, 존 냉방을 위해서는 암퇘지당 30~40 L/s 이다. 2.4 지중튜브(earth tubes) 일부축산 시설은 2~4 m 지하에 매설된 배관을 통해 환기 공기를 끌어와 여름철에는 냉방용으로 겨울에는 난방용으로 사용한다. 이 시스템은 여름철의 냉방과 겨울의 난방 모두에 서 혜택을 볼 수 있는 미국 중북부에서 가장 실용적이다. 150 L/s 의 공기를 공급하기 위해 직경 200 mm, 길이 15~ 50 m 의 배관을 사용하는 것이 일반적인 설계 방법이다. 토양 유형 및 수분, 배관 깊이, 공기 흐름, 기후 및 기타 인자들이 배관 매설 열교환기 효율에 영향을 미친다. 배관은 응축수를 배출하기 위해 기울여져야 하며 응축수로 인해 막히지 않도록 움푹 들어간 곳(dip)이 없어야 한다. 2.5 열교환기 일반적인 축산시설에서 동절기의 환기는 전체 열손실의 70-90% 를 유발시킨다. 열교환기를 사용하면 배출되는 환기 공기에 의한 열손실 일부를 회수할 수 있다. 그러나 가장 추운 기간에 열교환기에 의해 얻어진 절감을 기반으로 연간 연료 절감액을 예측하면 과대평가된다. 공기의 엔탈피를 기반으로 하여 에너지 절약치를 추정하면 예측 정확도를 높일 수 있다. 열교환기 설계는 응축수 결빙 및/또는 열교환기 표면의 먼 지 축적 문제를 해결해야 한다. 이를 해결되지 않으면 이러한 문제로 인해 효율성이 감소 및/또는 빈번한 세척의 불편을 겪 을 수 있다. 2.6 보조난방 1.5 kg 이상의 사육조류, 23 kg 을 초과 하는 돼지 그리고 낙 농 젖소와 같은 덩치가 큰 동물의 경우, 동물들이 권장되는 할당 공간내 잘 단열된 구조물 내에 있을 때 일반적으로 동물 체온은 적정 온도를 유지하기에 충분하다(즉, 10°C 이상). 연 소형 히터는 어린 병아리와 돼지의 열 보충 수단으로 사용된 다. 보조난방을 사용하면 공기의 수분 보유능력이 증가되어 수분제거에 따른 필요 공기의 양을 감소시킨다. 환기용으로 다양한 종류의 난방 장치가 고려될 수 있지만 먼지와 부식성 환경에서도 적합해야 한다. 2.7 단열 요구 사항 건물 단열재의 필요량은 기후, 동물에 할당된 공간, 동물의 열 및 습기 발생 정도에 따라 다르다. 따뜻한 날씨에서는 지붕과 단열재 사이의 환기가 천장으로 부터의 복사열 부하를 줄이는 데 도움이 된다. 따뜻한 기후에 서는 겨울의 건물 열손실을 줄이는 것보다 여름의 복사열 부 하를 줄이기 위해 단열이 더 중요할 수 있다. 추운 건물은 실내 조건이 외부와 거의 동일하다. 그 예로는 개방 계유식 축사 및 전면 개방형 축사가 있다. 이러한 건물 에 있어서 여름철 일사 열취득을 최소화하고 겨울철 결로를 줄이기 위해 건물의 지붕에 최소한의 단열을 적용하는 것이 자주 권장된다. 수리된 환경의 건물은 습기를 제거하고 규정된 온도 범위 로 내부를 유지하기 위한 방법으로 단열, 자연 환기 및 동물 의 발열에 의존한다. 그예는 따뜻한 개방 계유식 축사, 양계 건물, 돼지 마무리 사육장(finishing units) 등이다. 보조 난방 건물은 내부의 온도 및 습도를 원하는 조건으로 유지하기 위해 단열, 환기 및 추가 난방 등이 필요하다. 그 예는 돼지 분만 및 보육 건물이다. 3. 환기 3.1 기계식 환기 기계식 환기는 건물 내부와 외부 사이의 정압(static pressure) 차이를 만들기 위하여 팬을 사용한다. 농장 건물은 팬으로 건 물 안에 공기를 강제로 주입하여 양압 또는 배기 팬에 의한 음압을 형성한다. 일부 환기 시스템은 건물 내부로 공기를 유 입시키도록 사용하는 양압과 공기를 제거하기 위한 팬의 조합 을 사용한다. 이러한 제로 압력 시스템들은 특히 열교환기에 적합하다. (1) 양압 환기 팬은 외기를 환기 공간으로 불어 넣어 계획된 출구 그리고 벽과 천장의 틈을 통해 습공기를 배출한다. 수증기 장벽이 완 벽하지 않은 경우, 추운 날씨에 벽과 천장에 습기가 응축될 수 있다. 응축은 건물 자재의 열화를 초래하고 단열 효과 를 감소 시킨다. 팬 모터는 에너지를 사용하고 방출되는 열은 건물에 부가된다. (겨울에는 이점이지만 여름에는 불리한 점이다). (2) 음압 환기 팬은 환기 공간에서 공기를 배출하는 한편, 계획된 입구와 벽, 천장 및 문과 창문 주위의 공기 누설 틈을 통해 외기를 흡입한다. 음압 환기에서의 공기 분배는 종종 양압 또는 중성 압력 시스템보다 덜 복잡하고 비용이 적게 든다. 벽에 있는 단순한 구멍들과 칸막이에 있는 슬롯들을 통해 건물의 공기를 제어하고 분배한다. 그러나 낮은 환기율, 음압 환기는 공기누 설 및 풍압 효과 로 인해 공기를 균일하게 분배하지 못할 수 있다. 보충적인 공기혼합이 필요할 수 있다. 먼지, 지지대 및 루버 조인트 부식으로 인해 팬 성능이 감 소할 수 있으므로 이에 대한 여유가 있어야 한다(Person 등, 1979). 완전히 밀폐형 팬 모터는 배기가스 오염 및 습기로부 터 보호된다. 주기적인 청소는 과열을 방지할 수 있다. 음압 환기가 양압환기보다 더 일반적으로 사용된다. 지중 파이프나 채널을 통해 건물에 연결된 분뇨 저장고에 서 분뇨 가스가 건물 안으로 유입되지 않도록 환기설계를 하 여야 한다. (3) 중성 압력 환기 중성 압력 (밀기/당기기) 환기는 일반적으로 분배 덕트를 통해 공기를 룸 흡입구에 분배하기 위해 급기 팬을 사용하며, 롬 공기를 제거하기 위해 배기 팬을 사용한다. 급기 및 배기 | {}
a1c3b165-c13a-47a4-afb3-bd115edb3d11 | 3권.pdf | 2.14-6 제 2 편 산업공조 팬 용량이 같아야 한다. 중성 압력 환기 시스템은 고가지만 공기에 대한 더 좋은 제어성능을 갖는다. 양압 또는 음압 시스템보다 풍압에 영향 을 덜 받고 건물에서의 누설이 덜하다. 중성 압력 시스템은 주로 추운 날씨가 관건인 곳에서 어린 동물과 환경 조건에 매 우 민감한 동물을 위해 가장 자주 사용된다. 3.2 자연환기 자연적 또는 기계식 환기가 축사 환경을 바꾸기 위해 사용 된다. 자연환기는 성숙한 동물 주거시설에 가장 일반적으로 사용된다. 예를 들면 개방 계유식 낙농 축사, 가금류 사육장 및 돼지 사육장 등이다. 자연환기는 바람과 온도 차로 발생하 는 차압에 의존한다. 자동제어가 환기구를 조절한다면 잘 설 계된 자연환기는 온도를 비교적 안정적으로 유지한다. 보통 설계는 비 덮개가 있거나 없는 개방형 지붕 릿지(산등성이처 럼 길쭉하게 솟은 부분)와 여름철 사용을 위하여 적어도 벽의 50%를 커버되는 측벽을 포함된다. 릿지의 개구부는 축사 너 비 1 m 당 약 17 mm 의 폭을 가지며, 추운 기후에서의 동결 문 제를 피하기 위해 최소 릿지 폭은 150 mm 이다. 릿지 개구부 각 면에 있는 직립형 배플은 공기흐름을 크게 증가시킨다 (Riskowski 외 1998). 측벽 개구부 주변의 작은 스크린들 및 사각 모서리들은 통풍구를 통과 하는 기류를 크게 감소시킬 수 있다. 개구부는 외기온도에 따라 제어에 의해 자동으로 조정될 수 있다. 플렉스 하우징이라 불리는 일부 설계는 일반적으로 외부 공기온도 및/또는 필요한 환기량에 따라 작동되는 기계 식환기 및 자연환기를 조합한 것으로 되어 있다. 4. 환기관리 4.1 공기분포(air distribution) 벽과 흡입구 또는 팬 개구부 안팎의 압력 차는 보통 10 Pa 내지 15 Pa 을 유지한다. 배기 팬은 일반적으로 풍압효과 를 보완하기 위해 최대 30 Pa 의 압력에서 적절한 환기를 제공하 도록 크기가 결정된다. 이 압력차이로 인해 3~5 m/s 의 입구 속도가 생기는데 이는 효과 적 공기혼합에 충분하지만 팬 용량 을 충분히 감소시키기엔 낮다. 적절히 계획된 흡입구 시스템 이라면 신선한 공기를 건물 전체에 균등하게 분배한다. 음압 환기는 문과 창문 주위의 균열에 의존하고 신선한 공기를 효 과적으로 분배하지 못한다. 겨울철 환기율이 일반적으로 여름 철 환기율의 10% 미만이므로 흡입구 조정이 필요하다. 자동 제어기 및 입구를 사용하여 흡입구 면적을 조절할 수 있다. 천공된 공기 분배 튜브에 직접 연결된 팬을 갖는 양압 환기 장치는 난방, 순환 및 환기 기능을 한 시스템 내에 조합할 수 있다. 순환 팬에 연결된 공기분배 튜브 또는 덕트는 때때로 음 압 환기에서 공기혼합에 사용된다. 천공형 환기 튜브에 대한 상세한 설계절차를 Zhang (1994)이 기술한 바 있다. 그러나 공기가 재순환 될 때 덕트의 먼지가 문제인데, 특히 찬 유입 공 기가 튜브 내의 수분을 응축시키는 경우에 그러하다. 흡입구 설계. 흡입구 위치와 크기는 건물 내의 공기분배에 가장 중요한 영향을 미친다. 연속적 또는 간헐적 흡입구들을 한쪽 또는 양쪽 외벽의 전체를 따라 배치할 수 있다. 폭이 6 m 보다 좁은 건물은 한쪽 벽을 따라 하나의 흡입구면 충분하 다. 총 입구 면적은 뒤에 서술되는 시스템 특성 테크닉에 의해 계산 될 수 있다. 흡입구 면적의 배분은 건물의 기하학적 형상 과 크기에 따라 다르므로 특정한 권고는 어렵다. (1) 시스템 특성 테크닉 이 테크닉으로 흡입구를 통과 하는 환기량 및 압력 차에 대 한 작동 점들을 결정할 수 있다. 팬 풍량은 팬을 통과 하는 압 력차의 함수이며 제조업체에서 얻어야 한다. 팬 셔터 또는 조 명 제한 시스템이나 냉각 패드와 같은 기타의 장치로부터 발 생하는 추가적인 압력 손실에 따른 여유율을 고려하여야 한다. 흡입구 흐름 특성은 힌지형 배플 및 중앙-천정 플랫 배플 슬롯 흡입구(center-ceiling flat baffle slotted inlets)에 사 ![image](/image/placeholder) CASE 따뜻한 실내공기 힌지형 배플 신선한 공기 내부 및 외부 공기 혼합체 CASE B 내부 및 외부 공기 혼합체 신선한 힌지형 배플 공기 따뜻한 실내공기 다락방 공간 또는 공기실 ![image](/image/placeholder) CASE C 목 라이저 혼합체 혼합체 따뜻한 실내공기 그림 4 통상의 축사 흡입구 형상 | {}
73527965-79fc-415a-b5bd-4cf4cb26c270 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-7 용할 수 있다. 그림 4 의 배플에 대한 공기 유량은 다음과 같 이 계산할 수 있다. ¦ Case A: Q = 1.1Wp0.5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Case B: Q = 0.71Wp0.5 ¦ ¦ Case C (합산에 의한 총풍량) ¦ ¦ Q = 1.3WpN5(D/T)008e(-0.867W/T) ¦ (1) (2) (3) 이 때, Q : 공기유량, 슬롯 개구부 단위길이당 L/s W : 슬롯 폭, mm p : 흡입구 통과 차압, Pa D : 배플 폭, mm T : 천장 슬롯의 폭, mm Zhang 및 Barber (1995)는 20 Pa, 표면적의 평방미터당 0.6 L/s 인 신축 돼지축사에서 5 개 방의 침기율을 측정했다. 표면적은 벽면적과 방을 둘러싸는 천장의 면적을 포함했다. 환기설계 및 관리에 이 침기율을 포함시키는 것이 중요하다. 예를 들어, 표면적의 평방미터당 0.6 L/s 일 때, 침기율은 1.4 ach 이다. 난방 시즌에 최소 환기량은 일반적으로 약 3 회/h 이다. 따라서 큰 침기율은 제어된 흡입구로부터의 공기 유동 을 크게 감소시키고 공기배분에 악영향을 미친다. (2) 룸 공기속도 슬롯 환기식 구조물 내부의 평균 기류속도는 흡입구 공기 속도, 입구 슬롯폭(또는 박스형 흡입구의 등가 연속 길이), 건 물 너비 및 천장 높이와 관련된다. 환기 율에 기초한 축사 내 부의 공기속도 추정치는 분사 속도와 재순환의 영향으로 인해 매우 낮을 수 있다. 대개 부분적으로 난류 조건이고 동물 레 벨에서 공기속도를 예측할 수 있는 확실한 방법은 없다. 일반 적인 설계 지침에서는 도달거리(throw distance)는 슬롯에 서 6 m 미만, 천공된 튜브에서 3 m 미만을 유지한다. 4.2 팬(fan) 바람이 심한 곳, 특히 추운 날씨의 환기에 있어 팬을 배기 에 사용하지 않는 것이 좋다. 바람이 불어오는 방향에 팬을 설치해야 하는 구조적 요인이나 기타 요인이 있는 경우, 상대 적으로 평탄한 출력 곡선을 갖는 것으로서 최소한 30 Pa 의 정압을 감당할 수 있는 용량의 팬이 사용한다. 팬 모터는 모 터의 서비스 팩터(service factor)를 초과 하는 과부하가 발생 하지 않는 것으로서 100 Pa 의 정압에 해당하는 50 km/h 의 바람을 견딜 수 있어야 한다. 팬에 뚜껑 또는 바람막이 울타 리를 설치하면 바람의 영향을 줄일 수 있다. 팬 선정을 위해서는 팬 성능 및 에너지 효율에 대한 제 3 자 시험 데이터가 필요하다(BESS Lab 1997). 팬은 건물에 설 치 될 때와 마찬가지로 모든 액세서리(예: 루버, 가드, 후드) 를 제대로 설치한 상태에서 시험한다. 액세서리는 팬 성능에 중요한 영향을 미친다. (1) 유동 제어(flow control) 가축의 수와 크기 그리고 기후 조건이 다양하기 때문에 기 존의 온/오프 온도조절장치 (thermostat) 이외의 환기율 조정 방법이 필요한 경우가 종종 있다. 수분을 제거하고 공기오염 물질 농도를 줄이며 물이 얼지 않도록 최소의 환기율을 항상 제공하여야 i 한다. 환기율을 조절하는 방법에는 다음과 같다. ① 간헐적인 팬 작동 (팬이 10 분 주기로 백분율 타이머에 의해 제어되어 일정 시간 동안 작동 함) ② 다단 팬 또는 고/저 배기 능력을 가진 다수의 유닛 ③ 다중속도 팬 사용 [두 가지 풍량을 갖는 큰 팬들 (400W 와 그 이상)과 저풍량 팬은 정격 풍량의 약 60% 정도] ④ 가변 속도 팬 사용 팬의 최대 풍량에서 정격 풍량의 10%에서 20%까지 부드럽게 조절하도록 설계된 분할 콘덴서 전동기(split capacitor motor) (제어기는 일반적으로 자동 온도 조절식으로 조정 됨). 일반적으로 팬은 건물의 겨울철 바람부는 방향의 반대 측 에 균일하게 배치된다. 팬 사이의 최대 거리는 35~40 m 이 다. 이 범위를 초과 하지 않으면 팬을 그룹으로 묶을 수 있다. 사이드 커튼이 있는 건물의 경우 여름철 반대로 설치되거나 제거될 수 있는 배기 팬을 건물 내에 설치하여 문, 벽 또는 창문을 열어 자연환기를 하는 방법과 결합시켜 공기이동을 늘 릴 수 있다. 4.3 온도 조절기(thermostat) 온도조절기는 동물이 감지한 온도에 상응하는 온도를 갖는 곳에 설치한다. 온도 조절장치는 보호가 필요하므로 잠재적으 로 물리적 또는 습기 피해를 피할 수 있는 곳에 위치해야 한 다. (동물, 환기구, 수도관, 조명기구, 히터 배기구, 외벽, 기타 성능에 영향을 미치는 다른 물체들로부터 이격한다). 또한 온 도조절기는 동물에 인접한 곳에서 측정한 정확한 온도계 판독 값을 기반으로 주기적으로 교정이 필요하다. 4.4 비상상황 경고(emergency warning) 고밀도이며 기계적으로 제어되는 환경에 주거하는 동물들 은 정전이나 환기장치의 고장이 발생할 경우 열사병의 위험이 있다. 이러한 위험을 줄이기 위해 경보장치와 자동 비상 발전 기를 설치하는 것을 권장한다. 많은 경보가 환기장치 고장으 로 감지된다. 이러한 경보는 비용이 별로 들지 않는 정전 경 보에서부터 극단적인 온도 및 특정 가스를 감지하는 경보까지 다양하다. 자동 전화 다이얼링 시스템은 정보장치로서 매우 효과 적이며 상대적으로 저렴하다. 긴급 상황을 대비하여 일부 벽면 패널을 제거 할 수 있는 (예: 벽면의 25%를 제거) 건물 설계도 권장된다. 5. 종별 권장 사항 성장한 동물들은 넓은 온도 범위에 쉽게 적응하지만 생산 효율은 변한다. 어린 동물들은 온도에 더 민감하다. 그림 5 는 온도에 따른 동물 생산 반응을 도시한 것이다. 열 스트레스가 수반되는 경우를 제외하고 상대 습도는 동 | {}
1372a94a-f94c-47f6-884d-16047f7e9d05 | 3권.pdf | 2.14-8 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) -30 -20 10 0 10 20 30 소 젖소, 젖을 멈추거나 ≤ 10 kg 우유/일 태어난지 2 주이내 ≥ 22 kg 우유/일 암소 거의 유지 송아지 태어난지 2 주 이내 송아지 태어난지 1 달 사육되는 송아지 매일 0.8kg 매일 1.5kg 돼지 암퇘지, 140 kg 개별 축사 X ] 거의 유지 암퇘지, 수유중, 영양이 충분한 새끼돼지 ⌀2x1 2 일에서 2 주 VX1⌀ 돼지. 사육실(10 kg, 그룹) 최적 성능 돼지 다자란 돼지 (그룹으로 갑자기 길러진)20 kg / 명목상 성능 손실 60 kg T 낮은 임계 온도 100 kg - 높은 임계 온도 양 암양, 가득찬 양털 거의 유지 암양, 털을 깎음 어린 양 새로태어난지 2 주 어린 양 20777 성장하는(그룹으로 갑자기 길러진)L -30 -20 -10 10 20 30 온도 °C 그림 5 농장 동물들의 최적 성능과 명목 성능 손실에 영향을 미치는 임계 주위온도와 온도구역 물의 생산능력에 미치는 영향이 작은 것으로 나타났다. 지속 적으로 40% 미만의 상대 습도는 과도한 먼지를 유발할 수 있으며 80%를 초과 하면 건물과 장비의 상태를 악화시킬 수 있다. 질병 병원체들은 낮은 습도 또는 높은 습도에서 더 잘 생존하는 것으로 나타난다. 상대 습도는 피부 습윤 냉각 방법 의 유효성에 큰 영향을 미친다. 5.1 젖소(dairy cattle) 젖소 축사(shelter)에는 감금식 축사(confinement stall barns), 개방 계유식 축사(free stalls) 및 개방식 축사 (loose housing) 등이 포함된다. 감금식 축사에서 젖소들은 보통 폭이 약 1.2 m 인 축사에 갇혀있으며, 여기에서 착유 및 사료 공급을 포함한 모든 일이 이루어진다. 이러한 구조물은 주로 환기를 사용한 환경 개선이 필요하다. 총 공간 요구량은 젖소당 5~7 m2 이다. 개방 계유식 축사에서는 가축이 축사 에 갇혀 있지 않으며 자유롭게 움직일 수 있다. 젖소당 필요 한 공간은 7~9 m2 이다. 개방식 축사에서 소는 휴식 및 수유 구역을 포함하는 울타리가 있는 부지 내에서 자유롭게 움직일 수 있다. 개방식 축사에서 필요한 공간은 개방 계유식 우사의 공간과 비슷하다. 휴식 구역 및 먹이 먹는 구역을 위한 축사 는 일반적으로 개방되어 있으며 공기 조화 또는 기계식 환기 가 필요 없지만, 따뜻한 날씨에는 보조적인 공기혼합이 종종 도움이 된다. 착유 구역은 별도의 구역 또는 시설에 있으며 완전히 또는 부분적으로 밀폐되어 있으므로 약간의 환기가 필 요하다. 젖소의 경우 경제적 손실을 최소화하기 위한 기후 조건은 광범위하며 상대 습도가 40~80%인 경우 2~24°C 의 범위이 다. 2°C 이하에서는 생산효율이 떨어지고 관리문제가 증가한 다. 그러나 저온이 우유 생산에 미치는 영향은 증발식 냉각기 또는 기타 냉각법이 반드시 필요한 고온만큼 극단적이지 않다. 표 1 500 kg 암소의 환기율 ¦ 겨울 ¦ 봄/가을 ¦ 여름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17~22 L/s ¦ 67~90 L/s ¦ 110~220 L/s ¦ 필요한 환기율은 개별 건물의 열특성 및 내부 발열부하에 따라 달라진다. 상대습도는 50~80% 로 유지되어야 한다. 개방형 우사 및 감금형 우사에는 우유를 식히고 보관하기 위한 유처리 시설이 있어야 한다. 우유 생산을 위한 위생 규 | {}
7665b4e3-4251-47a1-8535-6e8ea84380f8 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-9 정(code)에는 최소환기 요구사항이 포함되어 있다. 우유 공급 시장에 해당되는 모든 코드를 고려한다. 일부 주의 코드는 유 처리시설에 양압환기를 요구한다. 유처리 시설은 각 지방별 우유처리 코드의 요구사항을 만족시키고 우유 냉각기에서 열 을 제거하기 위해 일반적으로 4~10 회/h 정도로 팬을 사용 하여 환기한다. 대부분의 우유처리코드는 착유 구역과 유처리 시설 사이의 통로(있는 경우)에 대해 환기를 요구한다. 5.2 육우(beef cattle) 육우의 환기요구 사항은 단위체중에 기초해서 젖소의 기준 과 유사하다. 육우시설은 종종 햇빛 가리개와 바람막이만을 제공한다. 5.3 돼지(swine) 돼지축사는 일반적으로 네 가지로 나눌 수 있다. ① 갓 태어난 돼지부터 14 kg 까지의 분만돼지 그리고 암 퇘지 ② 14~34 kg 의 보육 돼지(nursery pig) ③ 34 kg 에서부터 판매가능 무게에 이르는 성장 중 또는 성장완료 돼지 ④ 번식 및 임신 분만용 돈사에는 두 가지 환경을 제공되어야 한다. 하나는 암퇘지를 위한 환경과 하나는 새끼돼지를 위한 환경이다. 각 기 다른 온도, 존 난방 및/또는 냉방이 요구되기 때문이다. 보 육 돈사 내의 환경은 새끼돼지를 위한 분만돈사의 환경과 유 사하다. 성장돈사 및 번식돈사에 대한 요구사항은 비슷하다. 1) 현재 분만돈사에 대한 권장사항 ① 온도 10~20°C. 새끼 돼지를 위한 약간의 영역에 대해 서는 보온기, 난방 램프 또는 바닥 난방에 의해 28~ 32°C 로 난방하고 차가운 바람 및 극한의 온도를 피하여야 한다. 호버 (hovers)가 때때로 사용된다. 극심한 열에서 암퇘지를 위한 보조냉방을 공급한다(일반적으로 드리퍼 또는 존 냉각 사용). ② 상대습도 최대 70%까지 ③ 환기율 암퇘지와 깔개(총 180 kg) 당 10~240 L/s. 겨 울철에는 낮은 환기율을, 여름철 온도조절을 위해서는 더 높 은 환기율을 적용한다. ④ 공간 암퇘지 및 깔개 당 3.25 m2(스톨 타입 우리, 스톨) 암퇘지 및 깔개 당 6.0 m2(펜스 타입형 우리, 펜스) 2) 보육 돈사에 대한 권장 사항 ① 온도 젓을 뗀 후 첫 주 동안은 27°C. 실내 온도를 매주 1.5 K 단위로 21 °C 까지 낮춤. 따뜻하고 바람이 없는 바닥을 제공. 극단적인 더위 (30°C 이상의 온도)에 대해 보조 냉각 수단을 제공. ② 환기율 5.5~14 kg 인 돼지 한마리 당 1 ~12 L/s 6~36 kg 인 돼지 한마리 당 1.5~18 L/s ③ 공간 5.5~14 kg 인 돼지 한마리 당 0.19~0.23 m2 6~14 kg 인 돼지 한마리 당 0.28 내지 0.37 m2 3) 성장 및 임신 돈사에 대한 권장 사항 ① 온도 13~22°C 정도. 극단적인 더위에는 보조 냉각 (스 프링클러 또는 증발 냉각기)을 제공. ② 상대 습도 겨울철 최대 75%; 여름에는 제한이 없음. ③ 환기율 성장 중인 돼지 (34~68 kg)는 3~35 L/s 성장한 돼지 (68~100 kg)는 5~60 L/s 임신한 암퇘지 (150 kg)는 6~70 L/s 수퇘지 / 번식용 암퇘지 (180 kg)는 7~140 L/s ④ 공간 체중이 34~68 kg 인 돼지 한 마리당 0.55 m2 체중이 68~100 kg 인 돼지 한 마리당 0.75 m2 체중이 110~130 kg 인 돼지 한 마리당 1.3~2.2 m2 5.4 가금류(poultry) 육계(broiler) 및 부화용 양계장(brooder house)에서는 성 장하는 병아리에 대한 환경조건은 변화시킬 필요가 있다. 병 아리가 성장함에 따라 열 및 수분 손실률이 증가한다. 부화기 에서 발생하는 추가적인 열이 가금류에서 발생하는 현열로 적 절한 온도를 유지할 때까지 사용된다. 성장 초기 단계에서는 가금류의 수분 손실은 낮다. 결과 적으로 과도한 열 손실을 방 지하기 위해 낮은 환기율을 권장한다. 깔개는 병아리 3~5 마 리의 자리로 허용된다. 저렴한 깔개 재료가 부족한 경우에는 콘크리트 바닥을 사용해도 된다. 하나의 병아리 무리가 나갈 때마다 말라붙은 깔개를 제거되고 신선한 깔개로 대체한다. 가금류를 위한 시설은 개방형, 커튼형, 완전 밀폐형 모두 사용된다. 기계식환기의 사용은 주거 형태에 따라 결정된다. 개방형의 경우, 따뜻한 날씨에서는 환기는 일반적으로 자연풍 이며 보조적으로 순환 팬을 사용된다. 추운 날씨 또는 부화기 에는 팬을 사용하고 커튼으로 막는다. 기계식환기는 완전히 밀폐된 시설에 사용된다. 최신 주거시설들은 작은 커튼이 있 고 잘 단열되어 있어서 자연환기와 기계환기 모두를 수용 할 수 있다. 1) 육계용 계사(broiler house)에 대한 권장 사항 ① 실내 온도 15~27°C ② 인공부화기 호버 아래에서의 온도 30~33°C, 실내 온 도에 도달할 때까지 매주 3°C 씩 감소시킴. ③ 상대 습도 50~80% ④ 환기율 여름철에는 외기 조건으로부터 1-2°C 내에서 시설내 온도를 유지할 수 있는 충분한 환기 율. 일반적환기율 은 겨울철에는 체중 1kg 당 0.1 L /s, 여름철에는 체중 1 kg 당 1 -2 L/s ⑤ 공간 한 마리 당 0.06~0.1 m2(부하시 처음 21 일 동안 은 바닥 면적의 50%만 사용됨). ⑥ 조명 생후 28 일까지는 최소 10 lx. 성장한 경우 1~20 lx(밀폐된 시설에서). 2) 깔개 및 슬레이트 바닥이 있는 사육시설(breeder house)에 대한 권장사항 | {}
202b905d-70f2-41e3-a1cd-10c3e3f13da8 | 3권.pdf | 2.14-10 제 2 편 산업공조 ① 온도 최고 10~30°C 이보다 더 높은 온도가 예상되는 경우 증발 냉각을 고려 ② 상대 습도 50~75% ③ 환기률 체중기준 육계의 경우와 동일. ④ 공간 한 마리 당 0.2~0.3 m2 3) 우리가 있는 산란계사(laying houses) 에 대한 권장 사항 ① 온도, 상대 습도 및 환기율 사육시설과 동일. ② 공간 암탉 한 마리당 최소 0.032~0.042 m2 ③ 조명 조명 제어되는 계사를 사용하여 낮 시간의 길이를 제어하는 것이 일반적임 (1 월에서 6 월까지). 5.5 실험실 동물(laboratory animals) 실험실 동물의 복지과 실험적 반응은 시설의 설계에 크게 의존한다. 우리의 형태, 소음레벨, 조명수준, 공기질 그리고 열환경은 동물복지에 영향을 줄 수 있으며, 많은 경우 동물이 실험적 처치에 어떻게 반응하는지도 영향을 미칠 수 있다 (Clough 1982, Lindsey 등 1978; McPherson 1975, Moreland, 1975). 이러한 요인 중 하나라도 처치들 간에 또 는 처치 내에서 달라지면 실험 결과 의 타당성에 영향을 미치 거나 적어도 실험오류를 증가시킬 수 있다. 따라서 동물을 이 러한 환경 조건에 적절한 수준으로 노출되고 그리고 실험에서 모든 동물이 동일한 환경 내에 있음을 보장할 수 있도록 실험 실 동물시설을 설계하고 유지한다. 실험실 동물 시설에 대한 추가 정보는 ASHRAE HVAC Applications 16 장 (laboratories)을 참조하길 바란다. 미국에서는 실험실 동물시설에 권장되는 환경조건은 대개 ILAR(1996)에 규정되어 있다. 권장 온도는 동물 종류에 따 라 16~29°C 로 다양하다. 상대습도의 허용 범위는 30~70% 이다. 제한된 공간에 있는 동물의 경우, 일간 온도 변동을 최 소화해야 한다. 상대습도도 제어해야 하지만 온도만큼 정밀하 게 제어하지 않아도 된다. 환기권장사항은 실내공기 환기에 기초하고 있다. 그러나 우 리의 환기률은 우리 및 시설 설계에 따라 일부 우리에는 부적 절하고 다른 우리에는 과도한 것이 될 수 있다. ILAR (1996) 의 실내권장환기율 10~15 회/h 는 실내 및 우리에 적절한 환 기를 제공하기 위한 시도이다. 이 권고안은 거시 환경(방)에 서 적절한 환기가 미시 환경(우리)에 충분한 환기를 제공한다 는 가정에 기반을 두고 있다. 이는 우리가 와이어 로드(wire rod) 또는 메시(mesh)로 된 뚜껑을 가진 경우에 합리적인 가 정일 수 있다. 그러나 몇몇 연구에서 따르면 설치류에게 보호 장벽을 제공하고 공기매개감염 및 질병, 특히 신생아 설사를 감소시키는 역할을 하는 필터천장으로 우리를 덮으면 미시 환 경 조건에 중요한 차이가 생길 수 있다는 결과 가 있다. Maghirang 등(1995)과 Riskowski 등(1996)은 여러 실 험실 동물 시설에서 방과 우리의 환경 조건을 조사한 결과, 시설이 비록 ILAR(1996) 기준에 따라 설계되고 운영되더라 도 동물의 환경적 요구가 충족되지 않을 수 있음을 발견했다. 미시 환경은 특히 미시적으로 분리된 우리에서는 실내 조건보 다 더 열악한 경우가 많았다. 예를 들어, 암모니아가 방에서는 검출되지 않았더라도 우리에서의 암모니아 레벨은 45 mg/ m2 이었다. 우리의 온도는 실온보다 최대 4 K 높았으며 상대 습도는 41% 높게 나타났다. 더욱이 동일한 방 안에서의 우리들 간의 미세환경은 상당 한 차이를 보였다.(Riskowski 등. 1996) 암모니아 레벨은 0 에서 45 mg/m2 까지 다양했고 기온은 실온보다 0.5 에서 4 K 높았으며, 상대 습도는 실내 습도보다 30% 높았으며 평균 조 명 수준은 2~337 lx 로 차이가 있었다. 이 조사에서는 4.4~ 22.5 ach 의 실내환기율을 가졌지만 실내 또는 우리 환경 변 수에 아무 차이가 없는 3 개의 동일한 방도 발견되었다. Zhang 등 (1992)은 7 개의 실험용 생쥐의 방에 대한 동물 환경 조건에 대한 조사를 실시되었다. 그들은 비록 우리의 실 내 환기율이 11 회/h 에서 24 회/h 까지 변해도 모든 룸에서 실내 공기 암모니아 레벨이 0.37 mg/m2 미만임을 발견하였 다. 우리의 환기율은 쥐 한 마리 당 0.05 L/s 미만에서 1.2 L/s 로 다양하였으며, 암모니아 레벨은 무시할 수 있는 수준 에서 45 mg/m3 까지 다양했다. Riskowski 등(1996)은 다양 한 실내 형상(configuration) 및 환기 형상을 갖춘 실물 크기 의 방 모형 내에 위치하는 구두상자형 쥐 우리에서 여러 환경 변수를 측정했다. 우리 온도와 환기율에 있어 상당한 차이가 있다는 것을 발견하였다. 환기율이 5 에서 15 회/h 까지 변화도 우리 환경 조건에 큰 영향을 미치지 않았다. 이 연구는 실내 공기 환기에만 기초한 설계가 동물우리에 요구되는 조건을 보 장하지 못한다는 것을 입증한다. 다른 실험실 동물 연구시설들의 환기성능을 분석하기 위해 Memarzadeh (1998)는 전산 유체 역학(computational fluid dynamics, CFD)을 사용하여 100 가지가 넘는 다양한 실내 형상에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 수행했다. CFD 는 공기, 물 또는 기타 기체 또는 액체의 운동을 계산하는 데 사용되는 3 차 원 수학적 기법이다. 그러나 정확한 결과 를 얻으려면 시뮬레이 션에서 모든 조건을 올바르게 지정한다. 실험적 연구에서 기초 해서 생쥐의 수분, CO2 및 NH3 생성량뿐만 아니라 방열 및 표 면 온도와 같은 매개 변수에 대한 입력을 정의 했다. 이 접근법은 통상의 동물 연구 시설에서 실험적으로 측정 된 온도와 가스 농도와 비교하였다. 실험실 동물 연구 시설에 서 실내 형상 인자들과 실내 및 우리 환경 사이의 관계를 조 사하기 위해 다음 인자들이 다양하게 적용되었다. ① 급기 디퓨져 형식과 방향, 공기온도 및 공기 수분 함량 ② 환기율 ③ 배기 위치 및 개수 ④ 실내 가압 ⑤ 선반 배치 및 우리 밀도 ⑥ 체인지 스테이션 위치, 설계 및 상태 ⑦ 우리 하부 및 상부 몰딩 사이의 누설 ⑧ 룸의 폭 실내 가압, 체인지 스테이션 설계 및 실내 폭은 환기 성능 에 거의 영향을 미치지 않았다. 그러나 거시 환경이나 미시 환경 또는 둘 모두에 영향을 미치는 다른 요소들은 다음과 같 이 관찰되었다. ① 암모니아 발생량은 상대 습도에 의존한다. 침구를 바꾼 지 10 일 후, 습도가 높은 환경에서는 우리에서 암모니아 발 | {}
a1f49aef-00d9-4e1d-b0e9-7846dfc4a53c | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-11 생이 저습 환경보다 거의 3 배 였다. ② 우리 침구를 변경하지 않고 5 일 후 실내 및 우리 암모 니아 농도는 생쥐 체중 kg 당 약 4 L/s 의 실내 공기 환기율로 적정 수준이다. 이는 본 연구에서 고려한 단일 밀도 랙 (single-density racks)을 갖는 실내의 경우 5 ach, 배밀도 를 갖는 랙(double-density racks)이 있는 실내의 경우 10 ACH 에 해당한다. 급기 온도는 실내의 열부하에 맞추어 적절 하게 설정한다. 단일 밀도 랙이 있는 방은 총 중량이 21 kg 인 1 050 마리의 생쥐를 배밀도 랙이 있는 방에는 총 질량 42 kg 인 2 100 마리의 생쥐가 수용되었다. ③ 실내 환기율을 높이는 것은 우리 환기에 큰 영향을 미 치지 않는다. 벽에 평행한 단일밀도 랙 주변으로 급기를 5 에 서 20 ach 로 늘리면 CO2 농도는 3 175 mg/m2 에서 3 000 mg/m2 로 줄어드는데 이는 겨우 6%에 해당한다. 벽에 직각 인 배밀도 랙의 경우 감소량은 더 크지만 약 4 140 mg/m2 에 서 3 240 mg/m2 이 된다(약 20%). ④ 급기온도를 높이면 우리와 실내 암모니아 농도 모두를 줄일 수 있다. 이렇게 하면 공기 중 주어진 일정 수분 함량에 서의 상대습도를 낮추고 낮은 상대습도는 암모니아 발생량을 감소시킨다. 환기율 15 ACH 에서 급기 토출 온도를 19°C 에 서 22°C 로 올리면 실온이 약 23°C 까지 3 K, 우리 온도가 약 25°C 까지 2 K 상승한다. 이로서 암모니아 농도를 최대 50% 까지 감소시킬 수 있다. ⑤ 배밀도 랙의 경우 5 회/h(고려되는 최소 환기율)에서 급기온도로 22°C 를 사용하면 실내온도는 약 26°C 가 되고, 우 리 온도는 이보다 약간 높다. 이 약간 높은 온도가 생쥐에게 는 보다 쾌적한 환경을 제공하지만 (Gordon 등 1997), 실내 에서 작업하는 과학자들에게는 수용 가능하지 않을 수 있다. ⑥ 천장 배기구(ceiling exhaust) 또는 높은 높이의 배기 구는 낮은 높이에 있는 배기구에 비해 실내온도를 더 낮게 만 드는 경향이 있다 (주어진 급기 온도에 대해 모든 CFD 모델 은 실내 배기구에서 22°C 가 되도록 설계되었다). 이것은 낮은 높이의 배기구가 실내 냉각시 효율적이지 못함을 나타낸다. ⑦ 낮은 배기구 근처에 우리가 벽에 평행하게 놓이면 천장 배기구 또는 높은 높이의 배기구에 보다 약간 더 우리의 환기 가 잘되는 것으로 보인다. (방사형 디퓨져의 경우 27% 까지, 슬롯 디퓨져의 경우 이보다 훨씬 적음). 낮은 높이의 배기구 에서 실내 온도가 더 높기 때문에 천장 또는 높은 높이의 배 기구에 비해 우리 내의 암모니아 농도는 더 낮아졌다. CO2 및 암모니아의 실내 농도는 급기 또는 배기구 유형에 따른 큰 차이가 없었다. 6. 식물 시설 설계 실내식물 생산을 위한 온실, 식물 재배실 및 기타 시설은 불리한 야외 환경을 극복하고 경제적인 식물생산에 도움이 되 는 조건을 제공한다. 실내식물 생산의 기본요구사항은 다음과 같다. ① 적절한 빛; ② 알맞은 온도; ③ 알맞은 공기 또는 가스함량; ④ 곤충 및 질병으로부터의 보호 ⑤ 적합한 성장 배지(growth media), 기질(substrate) 및 습기 사용 가능한 단위공간당 저비용 때문에 보호된 식물 생 산을 위해 식물 재배실(plant growth chambers)보다 온실 이 선호된다. 이 절에서는 온실과 식물재배 시설에 대해 다룬다. 그림 6 은 전형적인 상업용 온실의 구조적 형태를 보여준다. 고딕 양 식의 아치, 곡면 글레이징 또는 단순한 경사가 있는 모양의 온실들이 있을 수 있다. 기존 유리 외에도 글레이징은 필름 및 경질 플라스틱을 모두 포함한다. 글레이징에 의한 높은 광 선 투과 율이 통상 중요하며, 온실의 위치와 향이 원하는 조명 조건을 제공하는 데에 중요하다. 위치는 난방비 및 인건비, 식 물 질병 및 대기오염에 대한 노출, 자재 취급 요구 조건에도 영향을 미친다. 북반구에서는 일반적으로 온실은 동쪽, 서쪽 및 남쪽 방향에서 가장 가까운 물체 높이의 2.5 배 이상 떨어 져야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 상업용 온실의 구조적 형태 7. 온실 7.1 부지 선택 1) 햇빛 햇빛은 식물 성장을 위한 에너지를 제공하며 겨울철 중부 및 북부 온실에서 성장을 제한하는 요소이다. 일년 내내 운영 되어야 하는 온실을 계획할 때 설계자는 한 겨울의 짧은 기간 동안에도 가장 많은 일광 노출을 얻을 수 있도록 설계한다. 건물부지는 남쪽으로 열린 노출이 있어야 하며, 만약 토지가 경사졌다면 남쪽으로 경사져야 한다. 2) 토양 및 배수 온실로 덮인 토양에서 식물이 성장할 때 배수가 잘되고 비 옥한 토양, 바람직하게는 사양토 또는 마사질 토양의 재배지 를 선택해야 한다. 유기물 토양 개량제가 메마른 토양에 추가 될 수 있지만, 좋은 자연 토양에서는 문제가 거의 발생하지 않는다. 그러나 좋은 토양이 없을 때는 인공배지(artificial media)에서의 재배도 고려한다. 온실은 평지이어야 하나, 염 분 축적을 줄이고 충분한 토양 통기(aeration)를 위해 경사진 | {}
7ff52e77-abf9-492e-865e-4c12ace7f06f | 3권.pdf | 2.14-12 제 2 편 산업공조 곳 그리고 배수가 잘 되는 곳으로 할 수도 있고 하여야 하는 경우도 있다. 고 지하수위나 경반충(hardpan)은 지하수로 인 해 토양이 수분 포화상태가 되고 온실 습도를 높이고 질병 발 생을 촉진하고 효과 적인 온실사용을 방해 할 수 있다. 이 문 제가 있다면 온실 아래 및 주변에 타일 배수구(tile drains)를 설치하면 이러한 문제를 완화시킬 수 있다. 지상(ground bed, 묘를 양성하는 장소)은 물이 낮은 지역으로 모이지 않도 록 수평으로 한다. 온실 내에 경사면이 있으면 온도 및 습도 성충화(stratification)를 증가시켜 추가적인 환경문제를 야기 한다. 3) 보호되는 지역(sheltered area) 온실을 그늘지게 하지 않는다면 주변의 나무들은 방풍 역 할을 하고 겨울철 열손실을 막아준다. 열손실이 가장 큰 겨울 철에 낙엽수는 침엽수 나무보다 덜 효과 적이다. 눈보라가 발 생하는 지역에서는 온실 손상을 방지하기 위해 바람막이와 눈 막이를 온실에서 30 m 이상 떨어진 곳에 설치하는 것이 좋다. 4) 방향 일반적으로 북반구에서는 북위 35° 에 위치한 단동(single- span) 온실에서는 겨울철에 동서 방향에서 최대 투과 를 얻을 수 있다. 헤드하우스(headhouse) 구조가 온실을 그늘지게 하 지 않는다면 남위 35°인 곳에서는 향이 중요하지 않다. 연간 단위로는 북-남향이 더 많은 태양 빛을 제공한다. 5) 거터연결형(gutter-connected) 또는 연동 (ridge-and-furrow)식 온실은 위도에 관계없이 릿지 선(ridge line)이 북남 방향 이 되도록 하는 것이 좋다. 이 향은 거터의 상부 구조에 의해 생성된 그늘이 서쪽에서 동쪽으로 이동하도록 한다. 동서향인 경우, 이 그림자가 거터의 북쪽에 머물 것이고, 그림자가 가장 넓어져 햇빛이 적은 계절인 겨울에도 가장 많은 그늘을 만들 것이다. 북남향은 장미 그리고 말뚝으로 지지된 토마토와 같 은 키가 큰 식물이 온실의 길이 방향으로 배치될 수 있도록 한다. (이 정렬이 일반적으로 긴 열 형태에 적절한 방법이며 많은 재배자가 선호하는 식물지지방법(plant support method)이다). 6) 온실 지붕의 기울기 온실 설계에서 핵심적인 부분이다. 경사가 너무 평평한 경 우 많은 태양 광선이 지붕 표면에서 반사된다 (그림 7). 1:2 의 높이 대 폭의 비율이 박공지붕(gable roof)의 일반적인 경사이다. 7.2 난방 구조 열손실. 온실의 냉난방은 전도, 침기 및 환기 에너지 교환을 고려하여 계산한다. 또한, 그 계산은 태양 에너지 부 하, 그리고 일반적으로 기존 건물보다 온실에서 훨씬 큰 조명 원 같은 전기적 입력을 고려하여 이루어져야 한다. 일반적으 ��용 Chart Title: 플레이렌 X-Axis: 입사각,도 Chart Type: bar 0 15 30 45 60 75 90 플리에띨렌 0.8 0.8 0.75 0.7 0.65 0.4 0.0 유리섬유 0.8 0.78 0.65 0.46 0.41 0.29 0.47 그림 7 글레이징 재료를 따른 다양한 입사각에서의 태양광 투과 율 로 전도 qc 와 침기 qi 가 난방에 대한 최대 (피크) 요구량 qt 를 결정하는데 사용된다. qt = qc + qi (4) qc = UA(ti - to) (5) qi = 0.5VN(ti - to) (6) U : 전체열손실계수, W/(m2·K) (표 2 및 표 3) A : 노출 표면적, m2 ti : 내부온도, °C to : 외기온도, °C V : 온실 내부 체적, m2 N : 시간당 환기 율 (표 4) 여기에서, (1) 프레임의 유형 프레임 유형은 전체 열손실을 결정할 때 반드시 고려한다. 알루미늄 프레임 및 글레이징 시스템의 경우 금속이 다소간 외부로 노출 될 수 있고 이 금속의 열전도율은 글레이징 재질 보다 높다. 이러한 조건을 해결하기 위해, 표 4 의 승수를 글레 이징 재료의 U-팩터에 곱한다. 식 (6)은 침기에 의한 열 손실을 계산하는 데 사용될 수 있 다. 환기율 N 은 표 4 에 제시되어 있다. 온실이 성장한 식물로 가득하다면 입사되는 태양 에너지의 절반은 잠열로, 1/4~1/3 이 현열로 변환된다. 나머지는 온 실 밖으로 반사되거나 식물에 흡수되어 광합성에 사용된다. 온실에서 차가운 천공으로의 복사는 더 복잡하다. 유리는 일사량의 상당 부분을 통과 시키지만 약 5 000 nm 를 초과 하 | {}
19ca8879-fa8c-432d-a4d8-6becd6e4ee4a | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-13 표 2 추천 열전달계수 ¦ ¦ U, W/(m2·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리 ¦ ¦ ¦ 단일 유리 ¦ 6.4 ¦ ¦ 이중 유리 ¦ 4.0 ¦ ¦ 절연 ¦ 제조자 데이터 ¦ ¦ 플라스틱 필름 ¦ ¦ ¦ 단일 필름" ¦ 6.8 ¦ ¦ 부풀려진 이중 필름 ¦ 4.0 ¦ ¦ 유리 위 단일 필름 ¦ 4.8 ¦ ¦ 유리 위 이중 필름 ¦ 3.4 ¦ ¦ 주름진 유리 섬유 ¦ ¦ ¦ 강화 판넬 ¦ 6.8 ¦ ¦ 플라스틱 구조화 판° ¦ ¦ ¦ 두께 16 mm ¦ 3.3 ¦ ¦ 두께 8 mm ¦ 3.7 ¦ ¦ 두께 6 mm ¦ 4.1 ¦ 주) 1) 적외선 장벽 폴리에틸렌 필름은 열손실을 줄인다. 그러나 때때로 비적외선 물질로 구조물이 덮일 수 있으므로 가열 시스템을 설계 할 때 이 계수를 사용할 것. 2) 플라스틱으로 이루어진 시트는 이중벽의 단단한 플라스틱 패널임. 표 3 구조물 U 팩터 승수 ¦ 금속 프레임 및 글레이징 시스템, 400~600 mm 간격 ¦ 1.08 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속 프레임 및 글레이징 시스템, 1200 파종 간격 ¦ 1.05 ¦ ¦ 금속 프레임 위에 유리 섬유 ¦ 1.03 ¦ ¦ 금속 프레임 위에 필름 플라스틱 ¦ 1.02 ¦ ¦ 목재 위에 필름 또는 유리 섬유 ¦ 1.00 ¦ 표 4 추천 설계 환기 횟수 (N) ¦ 신축 ¦ 신축 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일 유리 중첩 (비밀봉) ¦ 1.25 ¦ ¦ 단일 유리 중첩 (중첩재 밀봉) ¦ 1.0 ¦ ¦ 플라스틱 필름으로 피복 ¦ 0.6 ¦ ¦ 조직화된 판지 ¦ ~1.0 ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ 유리에 플라스틱 필름을 입힘 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기축 ¦ 기축 ¦ ¦ 유지보수 양호 ¦ 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유지보수 불량 ¦ 2~4 ¦ 는 장파장의 열복사를 통과 시키지 않는다. 플라스틱 필름은 더 많은 열복사를 통과 시키지만 일반적으로 총 열취득과 열 손실은 유리와 비슷하다. 적외선 억제제가 포함된 최신의 플 라스틱 필름은 열복사선 손실을 줄인다. 개선된 복사 반사 기 능이 있는 플라스틱 필름 및 유리가 있지만 다소 비용이 비싸 다. 일부 연구용 온실은 야간 천공손실의 영향을 줄이기 위해 접을 수 있는 수평 열커튼을 사용한다. 일반적으로 복사 에너 지 교환은 설계 열부하 계산시에 고려하지 않는다. (2) 난방 시스템 온실에는 다양한 히터를 적용할 수 있다. 그 중 하나는 평 ![image](/image/placeholder) 20 21 20 20 21 19°C 1 그림 8 측벽을 따라 복사 파이프를 설치한 온실의 온도 분포 평한 배관 또는 핀이 달린 배관을 통해 온수 또는 증기를 순 환시키는 대류 히터이다. 이 배관은 대개 벽을 따라 설치되며 때로는 식물 벤치(plant benches) 아래에 배치되어 원하는 대류를 생성한다. 주변 난방에 의해 형성되는 일반적인 온도 분포 패턴이 그림 8 에 제시되어 있다. 온실 전체에 걸쳐 균일 하게 배치된 배관에서 총 열량의 약 1/3 을 획득할 때 보다 균 일한 온도 분포를 얻을 수 있다. 이 배관은 식물의 위 또는 아래 모두에 설치될 수 있지만, 아래에 놓일 때 온도 성층 및 그림자 생성을 피할 수 있다. 외부 날씨 조건이 온도 분포에 영향을 미치며 특히 느슨하게 건축된 온실은 바람이 부는 날 에 영향을 받는다. 수동 또는 자동 오버헤드 파이프는 지붕에 눈이 쌓이는 것을 방지하기 위한 보조 난방 도구로 사용된다. 거터 연결식 온실에서 추운 기후에 눈이 쌓이는 것을 방지하 기 위해 히트배관을 각 거터 아래에 설치하는 것이 좋다. 오버헤드 튜브히터에는 유닛 히터가 내장되어 있는데 이 히터는 천공된 직경 300 - 750 mm 의 플라스틱 필름 튜브를 통해 가열된 공기를 배출하여 균일한 공기분포를 이루도록 한 다. 튜브는 2~3 m 간격으로 매달려 있으며 온실의 길이 방 향으로 뻗쳐 있다. 이와 같은 방식의 변형으로 여러 유닛 히 터로부터 배출공기를 받는 팬과 튜브도 있다. 이 팬 및 튜브 시스템은 열 없이 공기만 재순환시키기 위해 사용되며 추운 날씨에는 환기용 공기를 끌어들인다. 그러나 더운 날씨에서는 효과 적인 환기를 위한 열분배용으로는 이 튜브의 크기가 충분 하지 않을 수도 있다. 직경 150~250 mm 인 천공된 튜브를 벤치 밑 지반에 설치 된 히터에 연결하여 열분배를 향상시킬 수도 있다. 이상적으 르는 지반 위에 설치된 튜브가 공기 재순환 또는 난방을 위해 온실의 최상부에 있는 공기를 끌어내려야 한다. 바닥이나 바 닥 근처에 설치된 튜브는 작업자에게 장애물이 되고 사용 가 능한 바닥 면적을 줄어들게 하는 단점이 있다. 바닥 난방은 추운날씨에서 최대 난방 요구량의 최대 25% 이상을 공급할 수 있다. 전형적인 바닥 난방 시스템은 중앙에 300 mm 에서 400 mm 간격으로 설치된 100 mm 플라스틱 배관 을 사용하고 배관을 20 mm 의 자갈 또는 다공성 콘크리트로 덮는다. 40°C 를 넘지 않는 온수는 루프당 0.5~1.0 L/s 의 유 량으로 순환한다. 배관루프는 일반적으로 길이가 130 m 를 넘 지 않아야 한다. 이것은 빈 바닥일 경우 50~65 W/m2 를 제 | {}
c7506385-b4ff-43f0-85d5-b145aea99f7c | 3권.pdf | 2.14-14 제 2 편 산업공조 공할 수 있으며, 화분에 심은 식물이나 묘목 판이 대부분의 바닥을 덮을 경우 이의 약 75%를 제공한다. 이와 유사한 시스템들을 사용하여 토양을 직접 가열할 수 있지만 뿌리 온도는 반드시 25°C 를 넘지 않아야 한다. 태양열 집열기 또는 기타 열원에서 나오는 물을 이용하면 바닥 밑에 열을 저장할 수 있다. 이 저장소는 단열재 위에 수영장용 비 닐 라이너와 지면 아래 200~300 mm 의 수분 장벽으로 이루 어져 있으며 50% 공극 자갈로 채워져 있다. 태양열 집열기 또는 기타 청결한 열원에서 온수가 들어오고 필요 시 펌프로 이송한다. 발전소의 냉각수와 같은 일부 열원은 직접 사용할 수는 없으며 저장소 및 발전소 냉각수의 오염을 막기 위해 폐 회로 열전달이 필요하다. 또한 온실 바닥은 6 mm 직경의 EPDM 튜브(또는 이의 변 형) 폐회로를 사용하여 가열할 수 있다. 이 튜브는 지상 베드 의 재배 매체(growing medium) 또는 벤치 위에 있는 식물 컨테이너 아래에 직접 배치될 수 있다. 최적 온도 균일성은 튜브를 교대로 반대 방향으로 설치하면 된다. 이 방법은 온화 한 기후에서의 온실에 필요한 모든 열을 공급할 수 있다. 하부 난방, 바닥 난방, 벤치 하부 난방은 열원의 위치 때문 에 오버헤드 난방 또는 외주부 난방보다 효과 적이며 에너지 손실을 20~30% 까지 줄일 수 있다. 적절한 위치 지정과 목표를 정하지 못하면 오버헤드 유닛 히터는 물 순환 방식이던 직접 연소방식이던 간에 식물 높이 에서의 온실 전체에 균일한 온도 분포를 제공하지 못한다. 온 실 외부를 수평으로 공기가 흐르도록 배치된 수평 블로우 히 터는 최상의 온도 분포를 제공한다. 기류의 모양은 수평 송풍 기 또는 순환기를 사용하여 보완할 수 있다. 직접 연소 히터가 온실에서 사용되는 경우 연소 생성물이 식물과 인간에게 주는 위험을 최소화하기 위해 적절하게 연소 가스가 외부로 배출되어야만 한다. 모 제조업체에서는 연소된 공기가 히터 용기에 영구적으로 설치된 최소 2 개의 개구부를 통해 외부 공간으로 배출하도록 하며 한 개구부는 바닥 근처 에 위치해야 한다고 권장한다. 히터의 킬로와 트 정격 입력 당 최소 2 200 mm2 의 여유 공간과 각 개구부 당 최소 0.65 m2 중 큰 쪽이 확보되는 것이 권장된다. 배기되지 않는 직접 연소 장치는 온실 내부에서 사용하지 않는다. 많은 온실이 오버 헤드 난방과 외주부 난방을 결합하여 사 용한다. 난방 방식과 관계없이 전반적인 열손실을 먼저 계산 한 다음, 지붕, 측벽 및 박공 (gable, 박공지붕의 옆면 지붕 끝머리에 'A , 모양으로 붙여 놓은 두꺼운 널빤지)과 같은 개 별 요소를 계산하는 것이 일반적이다. 그런 다음 오버헤드 부 분은 지붕 손실에 할당하고 외주부는 측벽과 박공에 각각 할 당하면 간단해진다. 설계 열손실을 계산하여 개략적인 연간 열손실을 계산할 수 있다. 18.3°C 기준의 연간 디그리데이(degree-day) 표를 사용하여 연간 열손실을 추정하고, 사용할 특정 연료의 등급 에 기초하여 연료 사용량을 계산한다. 10°C 기준으로 하는 경 우는 비례하여 계산할 수 있다. 온실에 있어 에너지 절약을 위한 열 커튼이 점점 중요해지 고 있다. 이 에너지 절약은 연간 에너지 사용량에는 고려될 수 있지만 설계 열 부하를 계산할 때는 하지 않는다. 눈보라 가 치는 동안 눈이 쉽게 녹도록 열 커튼을 여는 것이기 때문 에 설계 열손실 값에 미치는 영향은 없다. 공기-대-공기 및 물-대-공기 히트펌프는 소규모 온실 설 치 시 실험적으로 사용되어 왔다. 이 히트펌프의 유용성은 특 히 저가 열원의 사용 가능성에 따라 민감하다. (3) 복사 (적외선) 난방 복사난방은 온실 난방을 위해서는 일부 제한된 경우에 사 용된다. 일정 간격으로 배치된 강관들이 특수 가스히터에 의 해 비교적 높은 온도로 가열되어 복사열원으로 사용된다. 제 한된 크기의 열원으로부터의 복사에 의해 에너지가 전달되기 때문에 난방 지역을 완전히 커버하기 위해서는 적절한 배관 간격이 중요하다. 더군다나 잎이 넓은 농식물은 토양과 식물 의 아래 부분을 그늘지게 할 수 있기 때문에 식물의 중요한 성장요소인 뿌리 부분으로 복사를 방해할 수 있다. (4) 폐열 열원 온실을 발전소 근처에 건설하여 발전소에서 생성된 열과 전기를 사용하기도 한다. 이 에너지는 아주 저렴하게 사용할 수 있지만, 발전소가 안정적이고 지속적으로 이 에너지의 공 급을 보장하지 못하면 적절한 예비 에너지원을 준비한다. 7.3 냉각 태양 복사열은 현열(sensible heat) 획득의 상당한 원천이 다. 비록 이 에너지의 일부가 온실로부터 반사되긴 하지만, 일 부는 식물이 수분을 배출함에 따라 잠열로 전환되고, 일부는 광합성으로 식물성 물질로 전환된다. 자연환기, 기계식환기, 차양 및 증발식 냉각은 이 열을 제거하는 데 사용되는 일반적 인 방법들이다. 기계식 냉방은 냉방 부하가 크고 그로 인한 비용이 너무 많이 들기 때문에 온실의 공기조화에 거의 사용 되지 않는다. 1) 자연환기 대부분의 구형 온실 그리고 많은 새로운 온실이 온실 릿지 (ridge, 능선)의 양측 면에 설치된 연속적인 지붕 새시와 옆 벽의 연속 새시를 통한 자연환기에 의존한다. 지붕 새시는 릿 지 부분에 힌지가 달려 있으며 벽 새시는 새시 상단에 힌지가 달려 있다. 연중 많은 시간 동안, 팬 가동 없이도 환기구를 통 해 냉각을 위한 충분한 공기가 유입된다. 환기는 바람 및 열부력에 의해 일어난다. 적절한 환기구는 바람에 의해 생성되는 압력차를 잘 이용하는 것이다. 온실 내 부와 외부의 온도 차이로 인해 발생하는 열 부력은 환기구의 면적 그리고 굴뚝 높이 (하부 개구부와 상부 개구부의 중심들 사이의 수직 거리)에 의해 증대된다. 일반적인 시공 한계 내 에서 환기구가 클수록 교환되는 환기량이 많아진다. 단일 온 실의 경우, 측벽 환기구를 합친 면적은 지붕 환기구의 면적과 같아야 한다. 몇몇 거터 연결식 온실은 측벽 환기구 면적이 지붕 환기구 면적과 같을 수 없다. 2) 기계식 (강제) 환기 바람이나 열 부력에 의존하지 않으면서 배기 팬으로 통풍 을 할 수도 있다. 팬은 온실의 측면 또는 끝 벽에 설치되고 | {}
02302c47-83ea-428e-b216-08167ede6eb2 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-15 반대쪽 또는 끝 벽의 환기구를 통해 공기를 흡입한다. 그 흡 입구 통과 풍속은 2 m/s 를 초과 하지 않는 것이 좋다. 분당 0.75~1 정도의 환기율로 온실의 온도 상승을 효과 적 으로 제어한다. 그림 9 에서 볼 수 있듯이 온실 내부 온도는 낮은 환기율에서 빠르게 상승한다. 너무 높은 환기율에서는 온도 상승 감소가 작고, 팬 요구 전력량이 증가하며, 빠른 공 기 속도로 인해 식물이 손상될 수 있다. X-Axis: 꿍기 교환욤, 체적/분 Y-Axis: 은소 자기소개서, K Chart Type: line 0 1/4 1/2 1 2 3 4 item_01 33 년 25 년 23 년 2 년 0 년 0 년 0 년 item_02 34 년 20 년 18 년 12 년 8 년 5 년 2 년 그림 9 단일 및 이중 덮개 온실의 온도 상승에 따른 환기율의 영향 3) 차광 차광 화합물을 온실 옥상 외부에 다양하게 적용하면 50% 까지 그늘을 얻을 수 있다. 이 화합물의 내구성은 다양하다. 이 화합물이 여름 동안 떨어져 나가 차광이 더 이상 필요하지 않은 가을 에 글레이징이 깨끗해지는 것이 이상적이다. 그러나 실제로는 약간의 물리적인 청소가 필요하다. 이전에 보통 사 용되던 화합물은 알루미늄을 부식시키고 일부 종류의 코킹 (틈 메우기 재료)을 공격하는 석회를 함유하고 있었다. 현재 사용되는 대부분의 화합물은 이 문제를 피하기 위한 성분으로 되어 있다. 넓은 범위의 차광 범위를 갖춘 기계 작동하는 차광 직물 시스템(shade cloth system)도 사용할 수 있다. 그들은 날 씨에 따른 보호 측면애서 온실 내부에 설치된다. 모든 차광 화합물이나 차광 천은 모든 플라스틱 글레이징과 호환되지는 않으므로 제조업체의 지침과 주의 사항을 따라야 한다. (1) 증발 냉각 팬-패드 시스템. 팬-패드 증발식 냉각 팬은 기계식 환기에 사용되는 팬과 동일한 방식으로 설치된다. 허니콤 (honeycomb) 형태의 셀룰로오스로 된 패드가 흡입구 측에 설치된다. 패드 는 증발식 냉각이 필요할 때 지속적으로 젖은 상태를 유지한 다. 공기가 패드를 통과 함에 따라 물이 증발하고 공기를 냉각 시킨다. 새로운 패드는 실외 건구온도와 습구온도차의 약 80% 정도 또는 습구온도보다 1.5~2 K 높은 온도까지 공기 를 냉각시킨다. 공기흐름의 경험적 기본 속도는 바닥 면적 1 m2 당 40 L/s 이다. 이 유속은 높이 (Fe), 최대 내부 조명 강도 (F) 및 패 드와 팬 사이의 허용 온도 상승 (F) 인자들을 곱하여 조정된 다. 이 요인들은 표 6 에 제시되어있다. 온실에 대한 전체적 인 자는 다음 식에 제시되어 있다. Fh = Fe Fi Ft 팬과 패드 사이의 최대 거리는 53 m 를 유지해야 하며 68 m 의 거리를 가진 일부 온실에서도 효율성이 크게 떨어지지 않았다. 거리가 짧으면 공기 냉각은 충분하더라도 공기의 흐 름이 너무 느려 공기가 축축하고 답답하게 느껴진다. 따라서 표 7 에 열거된 속도계수 Fv 는 거리가 30 m 미만인 경우에 사 용된다. 30 m 미만의 거리에서는 Fv 는 Fh 와 비교된다. 가 장 큰 공기흐름을 제공하는 인자가 경험적 기본 속도를 수정 (7) 표 5 팬 - 패드 냉각에서 풍량 계산을 위한 승수 ¦ 높이(해수면 위) ¦ 높이(해수면 위) ¦ 최대 내부 빛 강도 ¦ 최대 내부 빛 강도 ¦ 팬 - 패드 온도 차이 ¦ 팬 - 패드 온도 차이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ m ¦ Fe ¦ klx ¦ F1 ¦ K ¦ Ft ¦ ¦ <300 ¦ 1.00 ¦ 40 ¦ 0.74 ¦ 5.5 ¦ 0.71 ¦ ¦ 300 ¦ 1.03 ¦ 45 ¦ 0.84 ¦ 5.0 ¦ 0.78 ¦ ¦ 600 ¦ 1.08 ¦ 50 ¦ 0.93 ¦ 4.5 ¦ 0.87 ¦ ¦ 900 ¦ 1.12 ¦ 55 ¦ 1.02 ¦ 4.0 ¦ 0.98 ¦ ¦ 1200 ¦ 1.16 ¦ 60 ¦ 1.12 ¦ 3.5 ¦ 1.12 ¦ ¦ 1500 ¦ 1.20 ¦ 65 ¦ 1.21 ¦ 3.0 ¦ 1.31 ¦ ¦ 1800 ¦ 1.25 ¦ 70 ¦ 1.30 ¦ 2.5 ¦ 1.58 ¦ ¦ 2100 ¦ 1.29 ¦ 75 ¦ 1.39 ¦ ¦ ¦ ¦ 2400 ¦ 1.33 ¦ 80 ¦ 1.49 ¦ ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 1.37 ¦ 85 ¦ 1.58 ¦ ¦ ¦ 표 6 팬 대 패드 냉각에서 풍량 계산을 위한 속도 인자 ¦ 팬과 패드 거리, m ¦ Fv ¦ 팬과 패드 거리, m ¦ Fv ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 2.26 ¦ 20 ¦ 1.23 ¦ ¦ 8 ¦ 1.96 ¦ 22 ¦ 1.17 ¦ ¦ 10 ¦ 1.75 ¦ 24 ¦ 1.13 ¦ ¦ 12 ¦ 1.60 ¦ 26 ¦ 1.08 ¦ ¦ 14 ¦ 1.48 ¦ 28 ¦ 1.04 ¦ ¦ 16 ¦ 1.38 ¦ 30 ¦ 1.00 ¦ ¦ 18 ¦ 1.30 ¦ ¦ ¦ | {}
383bb511-8fff-40b1-a908-f8eb111d6af8 | 3권.pdf | 2.14-16 제 2 편 산업공조 표 7 여러 패드 재료에서의 권장 풍속 ¦ 패드 유형 및 두께 ¦ 패드를 통과 하는 면풍속 1)* m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 100 ■ ¦ 1.2 ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 150 �� ¦ 1.75 ¦ 1) 건축이 제한적일 때 속도가 25% 증가할 수 있음. 표 8 수직으로 장착된 냉각 패드 재료에서 권장 풍속 및 섬프 용량 ¦ 패드 유형 및 두께 ¦ 패드 선형 1 미터 당 최소 수량, L/s ¦ 패드 단면적 당 최소 배출 용량, L/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 100 咖啡 ¦ 0.10 ¦ 30 ¦ ¦ 주름진 셀룰로오스, 두께 150 ■■ ¦ 0.16 ¦ 40 ¦ 하는 데 사용된다. 팬-패드 거리가 30 m 보다 긴 경우에는 Fv 는 무시할 수 있다. 최상의 성능을 위해 패드는 바람이 부는 방향 쪽으로 설치 되어야 하며 상호 7.5 m 이내의 간격으로 팬들이 배치되는 것 이 좋다. 팬은 적어도 15 m 이상 떨어져 있지 않는 이웃 온실 의 패드 쪽으로 공기를 불어서는 안 된다. 인접한 온실에 있 는 팬들이 서로 마주 보고 공기를 부는 경우 이들을 서로를 엇갈리게 설치하고 서로 4.5 m 이내에 있는 것이 좋다. 일반적으로 사용되는 패드들을 통과 하는 권장 공기속도가 표 8 에 나열되어 있다. 물 유량(water flow) 및 섬프 용량 (sump capacity)이 표 8 에 제시되어 있다. 이 시스템에는 먼 지 및 기타 불순물의 축적을 줄이기 위해 작고 연속적인 물 빼기 장치도 포함되어야 한다. (2) 단위 증발 냉각기 (unit evaporative coolers) 이 장비에는 패드, 물 펌프, 섬프 및 팬이 하나의 유닛로 포함된다. 단위 냉각기는 주로 작은 구획에 사용되고 측벽에 4.5 m~6 m 간격으로 장착되어 온실 안으로 직접 공기를 불 어준다. 이 장비는 장비로부터 최대 15 m 까지의 공간을 냉각 한다. 장비의 반대편 벽 바깥쪽에 있는 사이드 새시가 가장 좋은 배출구지만 지붕 통풍구도 가능하다. 장치와 같은 편에 있는 지붕 통풍구는 더 나은 공기 분배를 위해 약간 열려 있 어야 한다. 반대편에 있는 지붕 통풍구가 열려 있는 경우에는 공기가 통풍구 밖으로 직접 흘러 나갈 수 있어 온실의 반대편 을 식히지 못할 수가 있다. (3) 안개 직접 가압식 분무기 (direct-pressure atomizer)에서 고 압 펌프는 특수한 안개 노즐을 통해 5.5~7 MPa 으로 물을 가압한다. 직경 40 �m 보다 작은 작은 물방울은 안개로 간주 된다. 직접 가압 분무기는 35 Jum 이하의 물방울을 생성한다. 이 매우 작은 노즐의 오리피스 막힘을 최소화하기 위해 우수 한 필터가 필요하다. 환기구 개구부의 상단을 따라 노즐들을 일렬로 배치하면 유입 공기를 거의 습구 (wet-bulb) 온도까지 냉각시킬 수 있 다. 추가적인 노즐을 설치하면 공간의 열을 흡수하여 공기를 계속 냉각한다. 안개 분무는 팬-패드 시스템보다 적은 공기흐름으로 만족 스럽게 냉각할 수 있지만 팬 용량은 안개 분무 없이 냉각기를 사용할 때 온실을 환기시키기 위한 분당 1 회 환기량을 기반으 로 설정되어야 한다. 7.4 기타 환경 관리 1) 습도 조절 일 년 중 여러 경우에 온실 습도를 제어해야 할 수 있다. 밤에 습도가 너무 높으면 열을 가하고 동시에 환기를 시켜서 습도를 낮출 수 있다. 낮에 습도가 너무 낮으면 안개(fog)나 박무(mist) 노즐을 열어 습도를 높일 수 있다. 겨울철 환기열을 보존하기 위해 온실을 완전히 닫지만, 식 물에 의한 광합성으로 이산화탄소 레벨이 낮아져 식물 성장을 지연시키는 정도까지도 갈 수 있다. 환기가 내부 이산화탄소 레벨을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 겨울철 환기를 위한 일반적인 기류 속도는 바닥 면적 1 m2 당 10~15 L/s 이다. 2) 공기 순환 온실 내 공기를 지속적으로 순환시키면 식물 질병 발생에 적합한 정체공기 조건을 줄일 수 있다. 재순환용 팬, 수평으로 공기를 불어 넣는 히터 및 폴리에틸렌 튜브에 부착된 팬이 공 기 순환에 사용된다. 일부 연구에서 높은 공기속도(1.0 m/s 이상)가 식물에 해를 입히거나 성장을 떨어뜨릴 수 있다는 경 우를 제외하면 재순환량은 잘 정의 되어 있지 않다. 포충망은 환기구 입구와 출구를 덮는 데 사용된다. 이러한 미세 메시 스크린은 공기흐름에 대한 저항을 증가시키므로 환 기팬을 선택할 때 고려한다. 스크린 제조업체는 스크린의 정압 데이터를 제공한다. 환기구 개구부로 부터 떨어져서 프레임을 두고 스크린을 설치함으로써 스크린의 면적을 늘려 스크린에 의한 압력 강하를 줄일 수 있다. 3) 이산화탄소 추가 공급 일부 온실에서는 이산화탄소를 추가적으로 공급하여 식물 성장을 촉진하고 수확량을 향상시킨다. 그러나 CO2 추가 공 급은 온도 조절을 위한 환기가 거의 또는 전혀 필요하지 않은 경우에만 실용적이다. 이산화탄소는 고체 이산화탄소 (드라이 아이스), 병에 넣어진 이산화탄소 및 탄산수 분무를 통해 보 충될 수 있다. 벌크 형태의 또는 병에 든 CO2 가스는 일반적 으로 플랜트 캐노피(plant canopy) 근처에 배치된 구멍 난 튜브를 통해 분배된다. 드라이아이스의 경우, 온실 공기를 드 라이아이스가 들어있는 용기를 통과 시켜 이산화탄소를 분배 한다. 식물 잎 주위의 공기 움직임이 있으면 식물이 어떤 종 류이든 CO2 흡수 효율을 증가시킨다. 한 연구 결과, 0.5 m/s 의 공기속도가 강제 공기유동이 없을 때의 CO2 50% 추가 공 급과 동일한 효과 를 갖는 것으로 나타났다. 4) 복사 에너지 빛은 일반적으로 겨울 동안 온실 식물생산에 있어 제약 요 소이다. 북위 35 도(북반구)에서 빛의 수준은 특히 가을, 겨울, | {}
27263dc3-f6a6-49e3-a5bd-5f6f88c0a047 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-17 표 9 온실의 보조 조명용 복사 에너지, 지속 시간 및 시간 제안치 ¦ ¦ ¦ 지속 시간 ¦ 지속 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 식물 및 성장 단계 ¦ W/m2 ¦ 시간(hours) ¦ 시(time) ¦ ¦ 아프리카 제비꽃 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 12~16 ¦ 0600~1800 0600~2200 ¦ ¦ 불로화 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 베오니아 - 섬유질 뿌리 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 카네이션 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 국화 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 영양 생장, 가지 생성 및 다수 개화 ¦ 12~24 ¦ 8 ¦ 0800~1600 ¦ ¦ 시네라리아 묘목 성장 (4 주) ¦ 6~12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 오이 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 가지 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 관엽식물 (필로덴드론, 홍콩 야자) 급속 성장 ¦ 6~12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 제라늄 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 글록시니아 조기 개화 ¦ 12~48 6~12 ¦ 16 24 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 상추 급속 성장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 금잔화 조기 개화 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 봉선화 - 뉴기니 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 봉선화 - 술타나 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 노간주나무 영양 생장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 후추 열매 형성 초기, 압축 성장 ¦ 12~24 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 페튜니아 가지 생성 및 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 포인세티아-영양 생장, 가지 생성 및 ¦ 12 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 다수 개화 ¦ 12~24 ¦ 8 ¦ 0800~1600 ¦ ¦ 진달래 속 식물 영양 생장 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 장미 (하이브리드 타이, 소형) 개화 초기 및 급속 성장 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 샐비어 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 금어초 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ ¦ 스트렙토카르푸스 개화 초기 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 토마토 급속 성장 및 개화 초기 ¦ 12~24 ¦ 16 ¦ 0800~2400 ¦ ¦ 나무류 영양 생장 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 1600~0800 ¦ ¦ 지니아 개화 초기 ¦ 12~48 ¦ 24 ¦ ¦ 이른 봄에 특히 불충분하거나 부족하다. 인공 광원, 보통 고휘 도 방전(HID) 램프를 사용하여 낮은 자연 채광 수준을 보충 할 수 있다. 현재 고압 나트륨(HPS), 메탈 할라이드(MH), 저압 나트륨(LPS) 및 경우에 따라 색상이 개선되는 형광체가 코팅된 수은 램프가 사용된다. 다양한 램프 타입에 따라 여러 복사 조도 또는 조명비로 빛이 복사되기 때문에 입사 복사량 은 광도측정 단위인 럭스 보다는 400 ~850 nm 의 복사속 밀 도(radiant flux density, W/m2) 또는 400~700 nm 의 광 자속 밀도(photon flux density)로 가장 잘 표현된다. 복사조도를 더 친숙한 조도값으로 표시하기 위해 HPS, MH, LPS 및 기타 램프의 조도(lux) 및 광자속 밀도 umol /(s·m2)를 복사조도(W/m2)로 전환시킬 때 사용되는 상수가 표 10 에 실려 있다. 표 10 W/ m2 으로 환산할 때의 상수 ¦ 조명원 ¦ klx ¦ �mol/(s· m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400~700 nm ¦ ¦ ¦ ¦ 백열 (INC) ¦ 3.99 ¦ 0.20 ¦ ¦ 차가한 흰색 형광 (FCW) ¦ 2.93 ¦ 0.22 ¦ ¦ 따뜻한 흰색 형광 (FWW) ¦ 2.81 ¦ 0.21 ¦ ¦ 투명한 수은 배출 (HG) ¦ 2.62 ¦ 0.22 ¦ ¦ 금속 할라이드 (MH) ¦ 3.05 ¦ 0.22 ¦ ¦ 고압 나트륨(HPS) ¦ 2.45 ¦ 0.20 ¦ ¦ 저압 나트륨(LPS) ¦ 1.92 ¦ 0.20 ¦ ¦ 일광 ¦ 4.02 ¦ 0.22 ¦ 표 11 은 특정 식물들에 대한 자연채광을 보충하기 위해 필 요한 플랜트 캐노피(plant canopy) 상단에서의 복사 조도, 기간 및 시간 제안치를 제시하고 있다. 온실용으로 특별히 개발된 HID 램프 조명 기구는 종종 수 평 위치에 설치되는데, 이는 광출력과 램프의 수명을 감소시 킬 수 있다. 이러한 결점은 산업용 포물선 반사경에서 와 같은 방법으로 수평 및 수직 균일성을 개선하여 보완될 수 있다. 5) 광주기(photoperiod) 제어 인공 광원도 낮이 짧은 겨울철에 광주기를 길게 하는데 사 용된다. 광주기 제어에는 광합성과 성장에 필요한 광 레벨보 다 훨씬 낮은 광 레벨이 요구된다. 광주기 조도는 6~ 12 W 가 필요하다. 백열 램프는 근적외선 성분이 높아서 이 목적에 가장 효과 적인 광원이다. 150 W(PS-30) 은목(silverneck) 램프와 같은 램프는 3~4 m 의 중심 간격으로 식물 위 4 m 에 위치시켜 비용면에서 효과 적인 시스템이다. 4 m 높이가 실용적이지 않은 경우에는 2 m 의 중심간 거 리로 60 W 서비스 램프를 설치하면 된다. 광주기 제어의 한 가지 방법은 22 : 00 에서 램프를 켜고 02 : 00 에서 꺼서 암기 (暗期)를 차단시키는 것이다. 국화 반응에 기초하여 이 4 시 간의 중단으로 모든 광주기에 민감한 종들에서 낮이 길어지는 효과 를 유도할 수 있다. 많은 종들은 1 시간 이하의 차단에도 반응한다. 대형 시설에서 일부 구간은 20 : 00 부터 24 : 00 까 | {}
bd57f794-30b0-4af9-98a1-04fa13405cb7 | 3권.pdf | 2.14-18 제 2 편 산업공조 지 그리고 다른 구간은 24 : 00 부터 04 : 00 까지 운영하여 전 력 요금을 줄일 수 있다. 그러나 이런 스케쥴에 대한 생물학 적 반응은 22 : 00 에서 02 : 00 스케줄보다는 훨씬 약하므로 일부 종류는 꽃이 조숙성으로 필 수도 있다. 만약 4 시간 중단 을 사용한다면 차단기간 동안 지속적으로 조명을 켜둘 필요가 없다. 대부분의 식물의 광주기 제어는 20%의 시간에만 불을 켰다가(예를 들어, 1 분에 12 초) 꺼서 밝음과 어둠 사이클을 반복하는 방법으로 이루어질 수 있다. 이 사이클에서 어두운 기간의 길이가 중요하며 어두운 기간이 약 30 분을 초과 하면 이 시스템이 실패할 수 있다. 온실이나 벤치 간에 불 켜는 시 간을 교대로 설정함으로써 이 차단 생물학적 유효성은 감소시 키지 않으면서 전력요금을 줄일 수 있다. 쇼룸이나 쇼핑몰과 같은 장소에 있는 디스플레이용 식물은 식물 유지 관리를 위한 충분한 빛 그리고 식물을 잘 보여주기 위한 분광 분포를 필요로 한다. 백열등으로 강조 또는 강조 없는 메탈 할라이드 등이 이 목적으로 자주 사용된다. 특수 발광체(phosphor)로 된 식물-성장 타입의 형광등은 색 재현 성을 향상 시키지만 미학적인 디자인으로 설치하기가 어렵다. 6) 설계 조건 식물 요구 조건은 계절에 따라 다르며 성장 단계에 따라 다르다. 심지어 동일한 종에서도 여러 변종마다 그 요구 조건 이 다를 수 있다. 주 및 지방 협동조합 사무소가 식물에 영향 을 미치는 설계 조건에 대한 구체적인 정보를 얻을 수 있는 좋은 출처이다. 이 사무소들은 또한 온실 운영에 관한 현재의 지역별 특정 정보를 제공한다. 7) 대체 에너지 원 및 에너지 보존 태양 에너지를 상업용 온실 난방으로 활용하는 측면에서의 발전은 제한적이다. 열을 수집하고 저장하기 위해서는 적어도 전체 온실의 1/2 에 해당되는 체적이 필요하다. 수동형 태양에 너지 장치는 일년 중 특정 시간에 작동하며, 일부 지역에서만 1 년 내내 작동한다. 이용 가능하다면 방출열(reject heat)이 겨울철 이용 가능 열원이다. 겨울철 에너지와 태양광(광전지)은 온실의 미래 에 너지원이 될 수 있지만 이러한 시스템의 개발은 아직 연구 단 계이다. 8) 에너지 보존 많은 에너지 절약 방법(예: 열 커튼, 이중 글레이징 및 외 주부 단열)이 기존 온실에 적용되어 왔고 새로운 온실 건축에 사용된다. 난방 시스템의 효율을 최대 수준으로 유지하려면 철저한 유지보수가 필요하다. 자동온도조절기(thermostat)와 같은 자동제어 장치는 일 정한 간격으로 교정 및 청소하며 가열-환기 제어 장치는 동 시 작동을 피하기 위해 연동되어야 한다. 하나 이상의 연료 종류를 사용할 수 있는 보일러를 적용하면 가장 저렴한 연료 만을 골라 사용할 수 있다. 9) 열 손실 저감을 위한 개선 열 손실을 줄이는 필름 덮개가 상업용 온실은 특히 성장 중인 관엽 식물 및 저 조도에서 성장하는 종들의 온실에서 널 리 사용된다. 복사 조도(강도)는 플라스틱 필름 층 당 10~ 15% 감소한다. 투명한 0.10 또는 0.15 mm 의 연속된 시트 플라스틱 한 장 또는 두 장을 온실 전체에 걸쳐 펼치거나 (일부 환기구는 안 덮음) 릿지에서 부터 측벽 환기 개구부까지 펼친다. 2 층이 사 용되는 경우는 50~60 Pa 압력의 (실외) 공기를 필름 층 사 이에 도입하여 이들 사이의 공기 공간을 연속적으로 유지시킨 다. 단일 층으로 사용될 때에는 글레이징 바 (bar) 위로 플라 스틱을 잡아 당겨 모서리 주위로 고정 시키거나, 유리와 플라 스틱 사이에 긴 폴리에틸렌 튜브를 넣고 (외부 공기를 사용하 여) 팽창시켜 플라스틱 시트를 잡아당긴다. (1) 이중 글레이징 경질 플라스틱(double-glazing rigid plastic) 이중벽 패널은 약 10 mm 로 떨어진 벽들로 아크릴 및 폴리 카보네이트 플라스틱소재로 제조된다. 패널은 보통 폭 1.2m, 길이는 2.4m 또는 그 이상이다. 거의 모든 타입의 플라스틱 패널은 높은 열팽창 계수를 가지며 약 1%의 팽창 공간 (10 mm/m)을 필요로 한다. 새 패널에서 빛 감소는 대략 10~20% 이며 패널 벽 사이의 수분 축적은 한다. (2) 이중 글레이징 유리(double-glazing glass) 대부분의 오래된 온실의 골조는 이중 글레이징 유리로 개 조되거나 교체한다. 빛 감소는 단일 글레이징보다 10% 더 크다. 글레이징 사이 에 수분 및 먼지가 축적되면 빛 손실을 증가시킨다. 모든 유형 의 이중 글레이징과 마찬가지로 지붕 위에 눈이 천천히 녹으 면서 빛 손실이 증가한다. 눈이 구조적 손상을 야기할 정도로 쌓일 수 있으며 특히 거터 연결식 온실에서는 더욱 그렇다. (3) 실리콘 밀봉재(silicone sealants) 기존 온실의 유리 중첩부에 있는 투명한 실리콘 밀봉재는 침기을 감소시키며 오래된 구조물에서 5~10%의 열을 절약 할 수 있게 한다. 빛의 투과 율에는 변화가 거의 없다. (4) 예방조치(precautions) 상기 방법들은 전도 및 침기를 줄임으로써 열손실을 감소 시키는 것들이다. 또한 이것들은 더 많은 응축, 높은 상대 습 도, 낮은 이산화탄소 농도 그리고 에틸렌 및 기타 오염 물질 의 증가를 유발할 수도 있다. 조명 레벨의 감소와 함께 이러 한 요인들은 식물 생산 지연, 길쭉한 식물, 연약한 식물 및 다 양한 변형과 질병을 유발할 수 있으며, 이 모든 것들이 식물 의 시장성을 떨어뜨린다. (5) 열담요(thermal blankets) 열 담요는 야간에 거터에서 거터로 그리고 온실의 끝에서 끝으로 덮는 또는 지면면과 각 벤치의 위를 덮는 모든 유연한 재료를 말한다. 플라스틱 필름에서부터 무거운 천에 이르기까 지 다양한 소재 또는 이들의 적층형 조합을 사용하여 열 손실 을 전체적으로 25~35% 줄인다. 사용된 재료의 종류보다 가 장자리 및 기타 장애물 주변을 새는 곳 없이 잘 막는 것이 더 중요하다. 일부 필름은 수증기가 통하지 않는 재질이어서 습 기 및 가스를 품는다. 다른 다공성의 재료도 있어 식물과 담 요 외부 공기 사이에 약간의 가스 교환을 허용한다. 불투명한 재료는 단일(��, short day)이 그 식물에 대한 요구 조건 | {}
d001e432-c882-4693-a289-190a1b02b5e3 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-19 의 일부일 때 수확 길이를 제어할 수 있다. 응축수가 담요 물 질의 윗면에 떨어져 응집되어 붕괴를 초래할 수도 있다. 공기층으로 분리된 2 개 또는 그 이상 층을 갖는 다층 담요 가 개발되었다. 이런 디자인 중 하나는 다공성 물질 담요와 투명한 필름 담요를 결합한 것인데 후자는 여름에 빛 차단에 사용된다. 또 다른 디자인은 알루미늄 호일로 덮인 다공성의 천으로 된 4 개의 층을 가지며 각 층은 공기에 의해 분리되어 있다. 열담요는 수동뿐만 아니라 자동으로도 열리고 닫힐 수 있 다. 열고 닫음은 하루 중 특정 시간보다는 복사열 수준과 눈 이 오는가의 여부에 따라 결정한다. 열 담요를 사용할 때의 두 가지 어려움은 실내 지지대가 있는 온실에서의 설치 및 사 용이라는 물리적 문제와 하루동안 사용하지 않을 때 담요로 인해 생기는 그늘에 의한 공간 손실이다. (6) 기타 권장 사항 비록 기초를 단열할 수 있으나 단열재는 습기로부터 보호 되어야 하며 기초 벽 (foundation wall)은 동결되지 않도록 보호한다. 북측 벽의 대부분 또는 전체를 불투명 또는 반사성 표면물질로 단열할 수 있다. 단열재는 온실에 유입되는 산란 광의 양을 줄이고 흐린 기후에는 북쪽 벽 근처의 식물 성장을 방해한다. 환기팬 캐비닛은 단열하며 겨울에는 필요하지 않은 팬은 밀봉하여 누기을 막아야 한다. 기존 시설의 효율적인 관리 및 운영은 에너지 사용을 줄이는 가장 비용 효율적인 방법이다. 8. 식물 생장 환경 시설 8.1 제어환경실(CER, controlled-environment room) 식물 생장 챔버(plant growth chamber)라고도 불리며 온실을 제외한 식물을 재배하기 위해 제어되거나 부분적으로 제어되는 모든 환경설비를 포함한다. CER 은 실내 시설이다. 바닥 면적이 5m2 미만인 유닛은 내장형 또는 부착형의 냉장 장치를 포함해서 이동 가능하다. CER 은 일반적으로 인공 광 원이 있고 온도 제어를 제공하고 경우에 따라 상대습도와 CO2 레벨도 제어한다. CER 은 식물학의 모든 측면의 연구에 사용된다. 일부 재배자 는 묘목의 성장률을 높이고, 보다 균일한 묘목을 생산하며, 전 문화된 고부가가치의 식물을 재배하기 위해 성장실(growing room)을 사용한다. CER 의 주요 구성요소는 (1) 점검문 (access door)이 있는 단열된 방 또는 단열된 상자 (2) 관련 공기이동 장치 및 공기제어 장치가 달린 가열 및 냉각 메커니 즘 (3) 단열된 상자 또는 방의 상단에 설치된 램프 모듈이다. CER 은 조명과 조명으로부터 발생하는 열을 처리하는 데 필 요한 대형 냉장 시스템을 제외하고는 통상의 걸어 들어갈 수 있는 냉장실과 유사한다. 8.2 위치 CER 의 위치는 챔버, 냉동 장치, 밸러스트 선반 및 제어판 을 수용할 수 있는 공간을 가진 곳이어야 한다. 시스템의 다 양한 구성 요소를 수리, 정비하고 경우에 따라 기질, 화분, 영 양 용액 및 식물연구와 관련된 기타 비품들을 놓을 공간이 CER 주변에 필요하다. 이 장소에는 전기, 물, 압축 공기 및 환기/배기 시스템도 필요하다. 계획단계에서 최대 1 500 W/ m2 의 전기밀도를 갖는 제어된 환경공간으로 설정하는 것이 가능하며, CER 을 수용하는 총공간에 대해 1 000 W/m2 정도 를 설정하는 것도 가능하다. 8.3 건설 및 자재 벽 단열재의 열전도도는 0.15 W/(m2K)보다 작아야 한다. 재료는 부식 및 습기에 잘 견디는 것이어야 한다. 내부벽면은, 고반사율의 흰색 페인트가 칠해진 금속 또는 반사율 이 80% 이상인 경면 알루미늄으로 덮여야 한다. 반사필름 또는 이와 유사한 소재를 사용할 수 있지만 주기적인 교체가 필요하다. 8.4 바닥과 배수구 CER 의 일부인 바닥은 내식성이 있어야 한다. 챔버 내의 대기로 식물 독성 가스를 방출할 가능성이 있기 때문에 타르 또는 아스팔트 방수 재료 및 휘발성 코킹용 화합물은 사용하 지 말아야 한다. 바닥에는 엎질러진 물과 영양분 용액을 제거 하기 위한 배수구가 있어야 한다. 배수구는 트랩이 있고 물 및 기질 잔해를 잡아내기 위한 스크린이 있어야 한다. 8.5 식물 벤치 식물 성장 챔버에서 화분 및 기타 식물 용기를 올려놓기 위한 3 가지 벤치 스타일이 일반적으로 사용된다. (1) 고정 벤치 (2) 높이 조절이 가능한 섹션 형태로 만들어진 벤치 또는 선반 (3) 챔버, 온실 또는 암실로 식물을 옮기는 데 사용되는 플 랜트 트럭, 카트 또는 바퀴가 달린 짐수레. 벤치는 축축한 모래, 흙 또는 기타 기질로 채워진 용기도 올려놓을 수 있고 일반적으로 최소 240 kg/m2 의 정격 하중을 견뎌야 한다. 벤치나 트럭 탑(truck top)은 식물 주위로 공기가 자유롭 게 통과 하고 용기에서 바닥으로 그리고 바닥에서 배수구로 과 량의 물을 배출할 수 있도록 비철 금속, 천공 금속, 와이어 또 는 금속망으로 만들어야 한다. 일반적으로 벤치, 선반 또는 트럭탑은 높이를 조절할 수 있 어 작은 식물을 램프 가까이에 배치하여 더 많은 양의 빛을 받을 수 있도록 한다. 식물이 자라면서 선반이나 벤치가 낮추 어져서 식물의 꼭대기가 원래 밀도의 복사열을 계속 받는다. 8.6 제어 환경 챔버는 다음을 제공하기 위해 복잡한 제어가 필요하다. ① 1 K 또는 이하의 데드 존 및 시간 지연을 조정할 수 있 는 난방에서 냉방으로의 자동 전환 | {}
064e1cdf-d74b-4b8c-80fc-4c64b46deba0 | 3권.pdf | 2.14-20 제 2 편 산업공조 ② 매일의 주야 온도 변화에 따라 설정 온도를 매일 자동 으로 바꿈 (설정온도 변화는 5 K 정도 될 수 있어야 함). ③ 복사로부터 센서 보호. 센서를 차폐된 흡입 하우징에 위 치시키는 것이 이상적이지만 리턴 덕트 내에 두어도 만족스러 운 성능을 얻을 수 있다. ④ 밝은 시간과 어두운 시간 길이의 일일 제어. 이 제어로 매일의 조명 상태가 자연적인 하루와 같도록 프로그래밍 할 수 있어야 이상적이다. 그러나 일반적으로는 기계적 시계를 사용하는 광주기 제어를 사용하는데, 이때 적절한 타이밍을 위해 반드시 5 분 또는 그 이하의 제어 간격을 가져야 한다. ⑤ 챔버 온도가 설정 온도보다 몇 도 이상 또는 이하로 올 라가거나 내려가지 않도록 보호하는 제어. 특히 응축기가 멀 리 떨어져 있을 때 냉동 시스템의 짧은 작동 주기를 방지하도 록 제어한다. ⑥ 환경 챔버에서의 CO2 레벨 제어 ⑦ 작업자에게 오작동을 경고하는 청각 및 시각적 경보 ⑧ 규정된 한도로 상대습도의 유지 매일의 작업을 모니터링하기 위해 데이터 로거, 레코더 또는 레코딩 컨트롤러 사용이 권장된다. 마이크로프로세서 기반 제어가 CER 조건의 프로그래밍, 제어 및 모니터링에 광범위하게 사용된다. 호스트 시스템이 공용 시설에서 다수 의 유닛에 대한 프로그래밍과 모니터링하는 데 사용되며, 이 들의 대부분은 원격 액세스 기능을 제공한다. 호스트 시스템 은 그 용도와 응용에 따라 점차 제조자 특유의 것으로 되어 가고 있다. 8.7 난방, 공조 및 기류 조명이 켜지면 일반적으로 냉각이 필요하며 히터 작동은 거의 없다. 그러나 조명이 꺼지면 난방 및 냉방 모두가 필요 할 수 있다. 기존의 냉장 방법이 약간 개조되어 보통 사용된 다. 직팽식 유니트는 대개 잦은 온/오프 사이클을 방지하기 위해 핫-가스 바이패스(hot-gas bypass)로 작동하며 2 차 냉각제는 냉수보다는 에틸렌글리콜 용액을 사용할 수 있다. 난방은 일반적으로 전기 히터에 의해 제공되지만, 냉방에서 얻어지는 핫 가스를 포함한 다른 에너지원을 사용할 수 있다. 식물 성장구역(plant compartment)은 성장 챔버 (growth chamber)의 핵심이 되는 부분이다. 따라서 가장 기본적인 설 계 목적은 가능한 한 균일하고 일관되며 조절된 환경 조건을 제공하는 것이다. 그러므로 공기 흐름은 규정된 습도 조건을 충족시키기에 적절해야 한다. 하지만 이는 빠른 공기속도가 식물 성장에 미치는 영향으로 인해 제한적이다. 일반적으로 CER 내에서의 평균 공기속도는 약 0.5 m/s 로 제한된다. CER 이 요구하는 균일한 조건들을 충족시키기 위해 공조 된 공기는 일부 CER 이 상부에서 하부로 공기 흐름을 사용하 는 경우도 있지만 일반적으로 공간을 통해 하부에서 상부로 이동한다. 속도가 0.9 m/s 보다 작으면 수평, 상향 또는 하향 의 기류 방향이 식물 성장에의 미치는 영향은 큰 차이가 없 다. 방법에 관계없이 온도 구배는 있기 마련인데, 이 구배가 가능한 한 작게 유지되어야 한다. 기류의 균일성이 흐름의 방 향보다 더 중요하다. 따라서 적절히 디자인 된 천공 디퓨져 또는 플레넘을 선택하는 것이 필수적이다. 증발기에서 재배 구역으로 공기를 유도하는 덕트 또는 인 조 측벽은 작아야 하지만, 너무 작아서 수용 가능한 건물 공 기 덕트 소음보다 소음이 현저히 커지지 않도록 한다. CER 설계 시에는 공기덕트 내부청소를 위한 몇 가지 대책을 포함 시켜야 한다. 비교적 표준화된 챔버에 사용되는 공조 장비는 7~35°C 의 온도를 제공한다. -20°C 정도의 저온이 요구되는 특수 CER 에는 저온 냉동 장치와 재배 지역의 온도를 상승시키지 않으 면서 증발기의 제상장치를 설치한다. 45°C 정도의 고온이 필 요한 챔버는 고온 기기가 필요하다. 재배 지역의 공기 온도는 온도 설정치로부터 최소의 변화만 있도록 제어한다. 전자 제 어 장치를 사용하면 설정치에 대한 온도 변화를 0.3 K 로 유 지할 수 있지만 구형 설비에서는 0.5~1 K 정도 유지가 가능 하다. 많은 CER 내의 상대습도는 단순히 현재 습도 조건의 지표 이며 일반적으로 온도에 따라 다르지만 50 m2 80%이다. 챔 버 내의 상대습도는 스팀 분사, 분무, 온수 증발기 및 기타 일 반적인 가습 방법으로 증가시킬 수 있다. 스팀 분사는 온도 교란을 가장 적게 일으키고, 스프레이 또는 분무는 가장 큰 온도 교란을 일으킨다. 완벽한 상대습도 제어를 하려면 가습 뿐만 아니라 제습도 필요하다. 일반적인 습도조절은 저온 증발기(cold evaporator) 또는 스팀 분사에 의한 챔버의 결로점 조정을 포함된다. 이후 공기 는 전기 히터, 핫-가스 바이패스 증발기 또는 온도 조절식 증 발기에 의해 원하는 건구온도에 조절된다. 약 5°C 이하의 이 슬점은 결빙현상 때문에 콜드-플레이트(cold-plate) 제습기 로는 얻을 수 없다. 이슬점이 5°C 보다 낮으면 보통 저온 증 발기 외에 화학 제습기가 필요하다. 8.8 환경챔버의 조명 CER 에서 사용되는 광원 유형 및 램프 수는 식물 응답의 요구에 따라 결정된다. 전통적으로 차가운 백색 형광등과 형 광등 조도의 10%를 생산하는 백열등이 사용된다. 거의 모든 조명 데이터는 차가운 백색 또는 따뜻한 백색 형광등과 백열 등을 기반으로 한다. 많은 형광등이 식물의 스펙트럼 요구사 항인 것으로 되어 있는 특수 형광물질을 갖고 있다. 이들 중 일부는 CER 에서 사용되지만 이 램프가 차가운 백색 및 따뜻 한 백색 램프보다 우월하다는 데이터는 거의 없다. 최근에는 고밀도 방전 램프가 CER 에 설치되어 매우 높은 복사속 밀도 를 얻거나 이보다 덜 효율적인 형광-백열등 시스템에 의해 생성되는 것과 동일한 수준의 광 레벨을 유지하면서도 전기 부하를 줄이기 위해 사용된다. 생물학적 환경을 위해 조명을 설계하는 한 가지 방법은 복 사속 밀도에 대한 광원 출력이 400 과 700 nm 사이의 광속밀 도 �mol/(s · m2) 또는 이 이하의 것도 자주 쓰이며 또는 400 과 700 nm 이나 400 과 850 nm 의 권고사항을 따르는 것 이다. 이 방법이 인간의 시력에 의한 조도측정보다 식물의 광 합성 가능성의 함수로서의 광원 간의 비교를 더 가능케 한다. 표 10 은 다양한 측정 단위를 W/m2 로 변환하기 위한 상수를 | {}
4f1aa25d-acab-4cfa-b2bc-bbbe8350432c | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-21 표 11 광원들의 입력 전력 변환 ¦ 램프 종류 ¦ ¦ 총 입력 전력, W ¦ 복사 (400-700 nm), % ¦ 복사 (400-850 ¦ 기타 nm), % 복사, % ¦ 전도 및 대류, % ¦ 발라스트손실, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 백열등 ¦ INC, 100A ¦ 100 ¦ 7 ¦ 15 ¦ 75 ¦ 10 ¦ 0 ¦ ¦ 형광등 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 차가운 백색 ¦ FCW ¦ 46 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 32 ¦ 34 ¦ 13 ¦ ¦ 차가운 백색 ¦ FCW ¦ 225 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 12 ¦ ¦ 따뜻한 백색 ¦ FWW ¦ 46 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 13 ¦ ¦ 식물 성장 A ¦ PGA ¦ 46 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 35 ¦ 39 ¦ 13 ¦ ¦ 식물 성장 B ¦ PGB ¦ 46 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 34 ¦ 37 ¦ 13 ¦ ¦ 적외선 ¦ FIR ¦ 46 ¦ 2 ¦ 9 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 13 ¦ ¦ 방전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 투명한 수은 ¦ HG ¦ 440 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 61 ¦ 17 ¦ 9 ¦ ¦ 딜럭스 수은 ¦ HG/DX ¦ 440 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 59 ¦ 18 ¦ 9 ¦ ¦ 금속 할라이드 ¦ MH ¦ 460 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 42 ¦ 15 ¦ 13 ¦ ¦ 고압 나트륨 ¦ HPS ¦ 470 ¦ 26 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 13 ¦ 15 ¦ ¦ 저압 나트륨 ¦ LPS ¦ 230 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 25 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 주) 변환 효율은 램프기구가 없는 램프에 대한 것이다. 제조업체 데이터, 게시된 정보 및 게시되지 않은 R.W. Thimijan 의 테스트 데이터에서 수집 된 값임. 나타낸다. 그러나 400~850 nm 스펙트럼 범위를 측정할 수 있는 도구는 일반적으로 없으며 400 에서 850 nm 의 광합성 유효성에 대해 400 에서 700 nm 스펙트럼 범위와 비교하여 논란이 있다. 다양한 광원에 대한 전력 변환이 표 11 에 나열 되어 있다. 식물성장 조명의 요구조건은 일반조명 요구조건과 는 크게 다르다. 식물성장 조명은 일반조명보다 더 높은 수평적 균일 성을 요구하며 일반적으로 높은 광 레벨이 요구된다. 또한 식 물성장 조명은 가능한 한 수직적 균일성이 있어야 한다. (일 반 조명에는 거의 중요하지 않은 요인임). 수평 및 수직 균일 성은 HID 램프와 같은 점광원을 사용하는 것보다 형광등과 같은 선형 또는 넓은 광원을 사용하면 훨씬 쉽게 얻을 수 있 다. 표 13 와 표 14 는 여러 수준의 입사 에너지를 얻기 위해 필요한 램프의 타입과 수, 장착 높이 및 간격을 보여준다. 데 이터는 반사 벽이 없는 램프 아래에서 직접 얻었기 때문에 매 우 반사가 심한 벽이 있는 작은 챔버에 램프를 배치한 경우 식물이 받는 입사 에너지는 절반 정도일 것이다. 표 12 온실에서 대략적인 램프 설치 높이 및 설치 간격 ¦ 램프 및 전류 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ 조도, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 램프 및 전류 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 24 ¦ 48 ¦ ¦ 램프 및 전류 ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ 높이와 간격, m ¦ ¦ HPS (400 W) ¦ 3.0 ¦ 2.3 ¦ 1.6 ¦ 1.0 ¦ ¦ LPS (180 W) ¦ 2.4 ¦ 1.7 ¦ 1.2 ¦ 0.8 ¦ ¦ MH (400 W) ¦ 2.7 ¦ 2.0 ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 장수명의 백열등은 매우 긴 수명을 가지며 램프교체 요구 가 줄어든다. 이 램프는 낮은 루멘 출력을 갖고 있으며 스펙 트럼의 적색 부분은 거의 같다. 안전을 위해 도자기 램프 홀 더 및 내열 램프 배선이 반드시 사용한다. CER 조명에 사용되는 램프는 형광등(보통 1 500 mA); 250, 400 및 간혹 1 000 W 의 HPS 및 MH 램프; 180 W LPS 램프 및 다양한 크기의 백열등이 포함된다. 많은 시설에 서 백열등의 비정상적으로 짧은 수명은 램프 로프트(loft) 환 기설비 또는 냉각 팬의 진동에 기인한다. 이러한 조건에서도 백열램프 수명은 C9 필라멘트로 제조된 램프를 사용하면 증 가할 수 있다. 에너지 절약 램프는 입력 와트 당 조도가 거의 같거나 약 간 낮다. 램프 당 조도가 낮기 때문에 저조도 작업 수행을 제 외하고는 이 램프 사용 이점이 없다. 저압 나트륨(LPS) 램프 를 제외하고 모든 램프의 광 출력은 사용함에 따라 감소한다. 거의 일정한 출력을 유지하는 것처럼 보이지만 사실은 사용 중에 입력전력은 증가한다. 형광등 및 메탈 할라이드 램프의 디자인은 초기 밝기 수준 의 80%를 기준으로 한다. 대부분의 CER 조명 시스템은 상당 기간 동안 상대적으로 일정한 광 레벨을 유지하기가 어렵다. MH 램프와 HPS 램프를 같이 쓰면 두 광원의 루멘 저하가 크 게 다르므로 이 문제를 더 악화시킨다. 따라서 시간이 지남에 따라 식물 레벨에서 스펙트럼 에너지 분포가 HPS 쪽으로 이동 한다. 루멘 출력은 다음 두 가지 방법으로 유지될 수 있다. ① 개별 램프 또는 램프들의 조합에서 초기에는 꺼 두었다가 루 멘 출력이 감소하면 켠다. ② 가장 오래된 램프들의 25~33% 를 주기적으로 교체한다. 반도체 조광기 시스템은 낮은 와트의 형광등과 수은 램프용으로만 사용 가능하다. 식물에서 광원까지 일정한 거리를 유지하기 위해 많은 CER 의 조명 설비는 이동 가능한 군형 잡힌(counterbalanced) 조명 뱅크 위에 장착된다. 이 설계 요구 조건 때문에 식물 챔 | {}
55b85712-27ef-4353-a786-d338c673c49b | 3권.pdf | 2. 14-22 제 2 편 산업공조 표 13 램프기구의 높이 및 간격 ¦ 광원 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ 복사속 밀도. W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광원 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 24 ¦ 50 ¦ ¦ 형광등 : 차가운 백색 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 W 단일 1.2 m 램프, 3.2 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 1.1 ¦ 3.3 ¦ 11 ¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식물로부터의 거리 ¦ 2.9 ¦ 1.7 ¦ 0.92 ¦ 0.53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40W 2 개 램프 고정구 (1.2m), 6.4 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m2 당 고정구 수 ¦ 0.6 ¦ 1.7 ¦ 5.5 ¦ 16.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 4.1 ¦ 2.4 ¦ 1.3 ¦ 0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215 W 2~2 개의 2.4 m 램프, 31.4 klm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.9 ¦ 8.8 ¦ 17.6 ¦ 23.5 ¦ 49.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.10 ¦ 0.30 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ 6.0 ¦ 8.0 ¦ 16.7 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.1+ ¦ 0.4 ¦ 1.2 ¦ 3.6 ¦ 7.1 ¦ 9.3 ¦ 20 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 8.8 ¦ 5.1 ¦ 2.8 ¦ 1.6 ¦ 1.1 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ ¦ 고강도 방전 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수은 -1 개 400 W 포물선 반사경 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.28 ¦ 0.84 ¦ 2.80 ¦ 8.39 ¦ 16.8 ¦ 22.4 ¦ 46.6 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.1 ¦ 0.32 ¦ 1.1 ¦ 3.2 ¦ 6.4 ¦ 8.6 ¦ 18.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ 1.6 ¦ 4.8 ¦ 9.3 ¦ 13.0 ¦ 27 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 7.6 ¦ 4.4 ¦ 2.4 ¦ 1.4 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ 0.6 ¦ ¦ 금속 할라이드 -1 개 400 W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.77 ¦ 0.80 ¦ 2.68 ¦ 8.03 ¦ 16.1 ¦ 21.4 ¦ 44.6 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.09 ¦ 0.26 ¦ 0.88 ¦ 2.6 ¦ 5.3 ¦ 7.0 ¦ 15.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.09 ¦ 0.2 ¦ 0.7 ¦ 2.2 ¦ 4.4 ¦ 5.8 ¦ 22.0 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 11.3 ¦ 6.5 ¦ 3.6 ¦ 2.1 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ 0.87 ¦ ¦ 고압 나트륨 400 W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~ 700 nm ¦ 0.22 ¦ 0.65 ¦ 2.18 ¦ 6.52 ¦ 13.0 ¦ 17.4 ¦ 36.2 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.09 ¦ 0.27 ¦ 0.89 ¦ 2.7 ¦ 5.3 ¦ 7.1 ¦ 15.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.05 ¦ 0.14 ¦ 0.5 ¦ 1.4 ¦ 2.8 ¦ 3.6 ¦ 7.6 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 14.2 ¦ 8.2 ¦ 4.5 ¦ 2.6 ¦ 1.8 ¦ 1.6 ¦ 1.1 ¦ ¦ 저압 나트륨 180W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~ 700 nm ¦ 0.26 ¦ 0.79 ¦ 2.64 ¦ 7.93 ¦ 15.9 ¦ 21.1 ¦ 44.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.4 ¦ 4.1 ¦ 8.3 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ 0.8 ¦ 2.4 ¦ 4.9 ¦ 6.5 ¦ 13.6 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 10.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 0.83 ¦ ¦ 백열등 ¦ ¦ 6.2 ¦ 3.4 ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 백열등 100W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.033 ¦ 0.10 ¦ 0.33 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.7 ¦ 5.6 ¦ | {}
5d33903a-4db9-474b-851a-5bd6abe32c05 | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-23 ¦ ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ 복사속 밀도, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광원 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 18 ¦ 24 ¦ 50 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.5 ¦ 1.6 ¦ 5.2 ¦ 15.8 ¦ 32 ¦ 42 ¦ 87 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 4.2 ¦ 4.2 ¦ 1.3 ¦ 0.77 ¦ 0.54 ¦ 0.47 ¦ 0.33 ¦ ¦ 백열등 150 w 투광 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.033 ¦ 0.098 ¦ 0.33 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 3.3 ¦ 9.3 ¦ 19.5 ¦ 26 ¦ 54 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 5.4 ¦ 3.1 ¦ 1.7 ¦ 1.0 ¦ 0.7 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 백열등 - 수은 160W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.14 ¦ 0.41 ¦ 1.38 ¦ 4.14 ¦ 8.28 ¦ 11.0 ¦ 23.0 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.050 ¦ 0.15 ¦ 0.50 ¦ 1.5 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ 8.3 ¦ ¦ 10 m2 당 램프 수 ¦ 0.7 ¦ 2.0 ¦ 6.9 ¦ 20.4 ¦ 42 ¦ 56 ¦ 111 ¦ ¦ 식물로부터의 거리, m ¦ 3.7 ¦ 2.1 ¦ 1.2 ¦ 0.67 ¦ 0.47 ¦ 0.41 ¦ 0.28 ¦ ¦ 태양광 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 복사 전력, W/m2, 400~700 nm ¦ 0.22 ¦ 0.66 ¦ 2.21 ¦ 6.65 ¦ 13.3 ¦ 17.7 ¦ 76.9 ¦ ¦ 조도, klx ¦ 0.054 ¦ 0.16 ¦ 0.54 ¦ 1.6 ¦ 3.2 ¦ 4.3 ¦ 8.9 ¦ 버에서 램프를 분리하지 못한다. 큰 룸 특히 건물의 일부분으로 건설되었다가 CER 로 개조 된 룸의 경우, 재배 지역으로부터 투명한 벽으로 램프를 분리 하는 경우는 거의 없다. CER 로 설계된 방 (건물이 건설 될 당시부터)과 독립된 방 또는 챔버에서는 일반적으로 재배 지 역과 램프를 유리 또는 단단한 플라스틱 장벽으로 분리한다. 형광등의 광 출력은 램프 온도의 함수이다. 따라서 이 장벽은 다음의 이중적인 목적을 가진다. ① 재배 지역 온도가 최적 온도보다 높거나 낮을 때 최적 의 램프 온도를 유지하는 것, ② 재배 지역으로 들어가는 열복사를 줄이는 것. 형광등은 튜브 벽 온도가 40°C 로 유지되도록 주변 온도 및 기류 환경에서 작동해야 한다. 대부분의 조건에서 HID 램프 의 광 출력은 주변 온도에 영향을 받지 않는다. 그러나 높은 열복사가 유해한 생물학적 효과 를 유발하지 않도록 열을 제거 한다. (그림 10). 투명 유리 장벽은 약 350~2500 nm 의 거의 모든 복사선을 제거한다. 단단한 플라스틱은 유리보다 덜 효과 적이다. 그러나 플라스틱은 질량이 적고 파손 위험이 적기 때문에 대중적인 장벽 재료이다. 자외선 또한 유리와 플라스틱(플라스틱으로 더 많이 차단)으로 차단된다. 생물학적 공정이 자외선을 필요로 하는 경우, 특수한 UV 투과 성 플라스틱(급속히 열화 됨)을 사 용할 수 있다. 복사 조도가 매우 높을 때 특히 HID 램프 또는 많은 수의 백열 램프 또는 두 가지 모두의 복사의 경우, 경질 플라스틱은 열에 의해 연해져서 지지대로부터 떨어져 나올 수 있다. 또한, 매우 높은 복사 조도와 이 때문에 생기는 고온은 플라스틱을 검게 만들 수 있는데 이것은 흡수율과 온도를 증 가시켜 플라스틱을 파괴할 수 있다. 이러한 조건에서는 내열 유리가 필요할 수도 있다. 램프실(lamp compartment)과 장 벽은 광원과 상관없이 절대적으로 양압 통풍이 필요하며 온도 ![image](/image/placeholder) � 램프 유리 또는 플라스틱 접근가능한 튜브 ₩ �작물 선반 a. 공기 냉각되는 재배 챔버 조명 ![image](/image/placeholder) 냉각기 코일 물방울 받이 냉각기 유닛용 과열 방지용 온도 조절기 」 온도조절장치 ₩ 작물 선반 b. 냉각기 냉각되는 재배 챔버 조명 그림 10 재배 챔버의 냉각 램프 | {}
d8bae625-1bae-45ad-af6d-af5b09fbbfc3 | 3권.pdf | 2.14-24 제 2 편 산업공조 가 임계 수준까지 상승하는 경우 램프 로프트는 램프를 끄기 위한 리미터 스위치가 있어야 한다. 8.9 식물생장 조정실(phytotron) 식물생장조정실은 온도, 습도, 조명 및 기타 식물 성장 인 자의 조건을 재현하는 일련의 챔버로 구성된 식물학적 실험실 이다. 이것은 일반적으로 식물 기반 연구 건물에서 볼 수 있 다. 이 설비는 식물 성장에 필요한 빛을 생성할 뿐만 아니라 조명 및 CER 냉각 시스템에 의해 발생하는 열을 제거할 수 있는 상당한 전기적 및 기계적 시스템이 필요하다. (1) 전기적 요구 사항 CER 유닛의 정확한 수와 크기를 알 수 없는 경우, CER 조 명용으로 2 kW/m2 의 전기 소비량을 가정할 수 있다. CER 이 내장된 냉장 시스템을 갖고 있는 경우 압축기 입력은 일반 적으로 조명 입력의 80%이다. 이 유닛들이 조명이 켜진 상태 에서 챔버를 10°C 로 유지하도록 설계되어 비효율적인 작동 지점에서 압축기에 높은 잠재적 부하 (latent load)을 발생시 키기 때문이다. 원거리 응축 장치와 원거리 공랭식 응축기는 별도의 전기 공급선과 상호 연결되는 제어 배선이 필요하다. (2) 열 방출 (heat rejection) CER 에 투입되는 대부분의 전기 입력은 열로 변환된다. 열 방출 시스템은 식물생장조정실에서 열을 반드시 제거할 수 있 어야 한다. 이것은 여러 가지 방법으로 가능하다. CER 이 기본적으로 내장형 공랭식(self-contained air-cooled) 유닛이라면 룸은 그 공간에 허용되는 작업 조건을 유지하는 환기율로 환기될 수 있다. 높은 환기율이 필요하기 때문에 먼 지, 꽃가루, 곤충 및 박테리아가 외부에서 유입되는 것을 제한 하기 위해 공간으로 되돌아오는 공기를 적절히 필터링한다. 내장형 수랭식 응축 장치가 있는 CER 은 일반적으로 냉각 탑이나 유체 냉각기에 연결된 응축기 수배관 루프를 사용하여 열을 방출한다. 2012 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment 의 13 장에 이러한 시스템의 선택과 설계에 대해 기술되어 있다. 식물생장조정실은 연중 운영되기 때문에 추운 기후에 결빙이 발생하는 주변온도에서도 유체 냉각기 및 냉각탑이 작동한다는 것을 고려한다. CER 응축기는 루프 내 에서 상대적으로 저속 지점에서 고체 물질로 막힐 수 있기 때 문에 침전물은 응축기 냉각수에서 제거한다. 원거리 응축기 또는 원거리 공랭식 응축기는 연중 언제든지 정비가 필요하기 때문에 쉽게 접근 할 수 있는 위치에 있어야 한다. 한 유닛의 배출 공기가 인접한 유닛으로 재유입 되지 않 도록 모든 공랭식 응축기 주위의 공기 흐름이 양호한 지 확인 하여야 한다. 실험실 배기 시스템은 유닛의 금속 부식을 가속 화시킬 수 있으므로 장비를 이 시스템으로부터 멀리 위치시켜 야 한다. 냉매 배관은 압축기의 오일 회수 및 장기간의 작동을 보장할 수 있도록 신중하게 설계하며, 크기 지정 및 설치에도 신중한다. 중앙식 냉수 (central chilled water)를 CER 에 사용할 수 있다. 주요 고려 사항은 각 유닛에 제공되는 냉수 온도이다. 실제로 대부분의 CER 은 조명이 켜졌을 떼 내부 온도 20~ 25°C 에서 작동한다. 결과 적으로 7°C 의 표준냉수 급수온도는 성공적으로 사용될 수 있다. 조명이 꺼지면 10°C 의 온도를 동 일한 냉수 온도를 사용하여 얻을 수 있다. 낮 동안 더 낮은 온도가 필요한 챔버는 수랭식 응축유닛을 사용할 수 있으며 이 열을 냉수 루프에 방출할 수 있다. 일부 식물생장조정실은 -10°C 의 냉수 급수 온도를 사용하지만 흡입 온도가 낮고 오 일 회수가 좋지 않아 압축기의 고장률이 높다. (3) 에너지 보존 CER 의 매우 높은 에너지 소비와 조명 부하의 예측 가능한 주/야 주기 때문에 전력수요를 제한기 위해 CER 유닛의 스 케쥴의 밸런싱을 고려한다. 대부분의 식물은 12~16 시간의 광주기(photoperiod)를 요구한다. 주간/야간 스케쥴을 조정 하여 식물생장조정실의 전기수요를 최대 25%까지 줄일 수 있다. 냉수 (chilled water) CER 은 대용량 냉동기를 사용하는 것에 비해 소형 압축기를 사용할 수 있는 규모의 경제 때문에 가장 낮은 총 에너지 소비량을 가질 수 있다. 대형 실험 시설 은 식물생장조정실의 열을 실험실 급기에 방열하여 예열용으 로 사용할 수 있다. 추운 기후에서는 대기온도 - 2°C 이하에 서는 기계적 냉각 없이 냉수를 만들 수 있다. 냉수가 어는 점 이하의 대기 온도에 노출되는 경우는 적당한 농도의 적합한 부동액을 사용한다. 응축수는 고온이므로 신선 공기 예열용 또는 가정용 온수 와 같은 다른 목적으로 사용될 수 있다. (4) 작동시 고려 사항 압축기 내장형 CER 은 소음을 발생시킨다. 많은 수의 CER 유닛이 하나의 방 안에 배치 될 때, 이 소음을 줄이는 것을 고려하여야 한다. 냉수 및 원거리-응축-유닛 CER 은 압축기 가 멀리 있기 때문에 작업자에게 가장 조용한 환경을 제공한 다. 이런 시스템의 총 설치비용은 냉각시스템을 원거리에 설 치하고 이 냉각시스템에 전원공급공사 등에 따른 추가 비용 때문에 더 높을 수 있다. 식물생장을 위해서는 CO2 가 필요로 한다. 식물생장조정실 의 많은 CER 은 챔버에 사용된 모든 화학물질을 배출시키고 일정한 급기 위해 중앙배기 시스템을 가지고 있다. CER 유 닛이 약간의 음압 하에 운전되기 때문에 꽃가루, 해충 및 박 테리아가 통제되지 않은 채 확산되는 것을 제한하기 위해 CER 유닛에 들어가는 공기는 반드시 필터링 한다. CER 유 닛으로부터의 풍량은 재배되는 식물의 타입에 따라 다르다. 일반적인 환기율은 식물생장지역의 m2 당 10~15 L/s 이다. 물은 가습, 식물 급수 및 청소를 위해 필요하다. 이것은 종 종 3 개의 완전 별개의 시스템이 사용된다는 의미이다. 고 순 도의 물은 종종 실험실 건물에서 사용할 수 있고 물에 있는 광물질의 챔버 유입없이 챔버를 직접 가습하는 데 사용될 수 있다. 식물 급수용 물은 뿌리에 충격을 주지 않도록 조절한다. 화학 비료를 주입할 수 있고 식물생장조정실의 지정된 호스 스테이션에 공급되는 조절된 물 루프를 사용하는 것이 대형 시설에서는 일반적이다. 그러나 일반 수돗물 급수로도 충분하 다. 이 지역들을 세척하는 것이 중요하다. CER 은 냉각 코일 응축수 및 지나친 식물 급수(overwatering) 처리를 위한 배수가 필요하다. CER 바닥에 배수 라인을 과도 | {}
06540dbd-fee2-4c14-9b5c-7f126392b4dd | 3권.pdf | 제 14 장 동, 식물원 2.14-25 표 14 저장소 내에서의 램프 기구 설치 높이 ¦ ¦ 생존=3W/m2 ¦ 생존=3W/m2 ¦ 유지=9 W/m2 ¦ 유지=9 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 거리, m ¦ lux ¦ 거리, m ¦ lux ¦ ¦ 형광등 (F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FCW 2 40 W ¦ 0.9 ¦ 1 000 ¦ 0.75 ¦ 3 000 ¦ ¦ FWW ¦ 0.9 ¦ 1 000 ¦ 0.75 ¦ 3 000 ¦ ¦ FCW 2 215 W ¦ 2.8 ¦ 1 000 ¦ 1.6 ¦ 3 000 ¦ ¦ 방전등 (HID) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MH 400 W ¦ 3.3 ¦ 800 ¦ 2.0 ¦ 2 400 ¦ ¦ HPS 400 W ¦ 4.5 ¦ 800 ¦ 2.5 ¦ ¦ ¦ LPS 180 W ¦ 3.4 ¦ 1 300 ¦ 1.2 ¦ 4 000 ¦ ¦ 백열등 (INC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INC 160 W ¦ 1.3 ¦ 350 ¦ 0.3 ¦ 1 000 ¦ ¦ INC-HG 160 W ¦ 1.2 ¦ 500 ¦ 1.6 ¦ 1 500 ¦ ¦ DL ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦ 1 500 ¦ 하게 깔지 않으면서 CER 유닛 근처에 우수한 배수가 가능하 도록 하는 것이 중요하다. 이와 유사하게 실내 설계노점온도 이하에서 작동하는 배관 또는 덕트는 이들 라인 위에 응축수 가 생기지 않도록 단열한다. 이 응축수로 형성된 물웅덩이들 은 식물 해충의 주요 번식지이며 직원들이 미끄러질 위험도 있다. 식물생장조정실을 청결하게 유지하는 것은 식물의 건강에 중요하다. 식물생장조정실은 일반적으로 별도의 화분작업 지 역과 수확실로 분리되며, 두 지역 모두 많은 먼지를 생성한다. 화분 작업 영역은 모종과 묘목의 오염을 최소화하기 위해 위 생적이어야 한다. 수확실에서는 성장한 식물이 어린 식물에 피해를 줄 수 있는 곤충의 숙주가 될 수 있다. 환기 시스템을 사용하여 수확실은 깨끗한 화분 작업 영역 및 식물성장조정실 에 비해 상대적으로 음압이 유지되도록 한다. 유전자 변형 식물은 일단 식물이 수확되면 가압 멸균 처리 (autoclaved) 한다. 증기 또는 전기가 공급되는 가압멸균 처 리실을 수확장 근처에 설치한다. 가압 멸균 처리실에 발생하 는 냄새와 증기는 반드시 건물 밖으로 배출한다. 9. 기타 식물환경 시설 식물은 판매 또는 실내 조경에 사용하기 전에 창고형 건물 에서 보관 또는 처리과 정을 거칠 수 있다. 이 때 요구 온도는 접본이 되는 뿌리(root stock)와 자른 꽃(cut flowers)의 저 온 저장을 위해 어는 점보다 약간 높은 온도에서부터 보통 화 분 또는 용기에 담겨 성장 중 식물의 유지를 위한 20~25°C 까지의 범위를 갖는다. CO2 고갈을 막기 위해 신선 공기로 환기시키는 조치를 한다. 조명 시간의 길이는 시간기록계(time clock)로 제어한다. 램프와 발라스트가 사용 중일 때 이것들은 단열 건물에서 요 구되는 거의 모든 열을 생산한다. 환기 및 냉각이 필요할 수 있다. 조명 레벨은 식물의 요구 조건에 따라 다르다. 표 14 는 두 가지 수준의 조명에 대한 램프의 대략적인 설치 높이를 보여 준다. 램프기구에 체인을 장착하면 식물 높이 변화에 맞추어 램프 높이를 조절할 수 있다. 실내 조경 조명의 주요은 식물, 사람 및 가구의 색상을 표 현하는 것 뿐만 아니라 식물의 최소 조도 요구 조건을 충족시 키는 것이다. 인간 거주에 요구되는 온도는 일반적으로 식물 에서도 수용 가능하다. 조명 수준과 기간에 따라 식물이 성장 하거나 유지될 수 있다. 식물은 높은 수준의 조명에 노출되면 성장하지만 제안된 최소 수준 이하에서는 생존하지 못한다. 식물은 다음과 같은 조도를 기반으로 세 가지 그룹으로 분류 될 수 있다. (1) 낮음 (생존) 최소 일사량 0.75 W/m2 적정 일사량 3 W/m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 (2) 중간 (유지) 최소 일사량 3 W/m2 적정 일사량 9 W/ m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 (3) 높음 (번식) 최소 일사량 9 W/m2 적정 일사량 24 W/ m2, 1 일 8 시간에서 12 시간 동안 형광등 (따뜻한 백색), 금속 할라이드등 또는 백열등은 대 개 공공장소에서 사용된다. 표 13 은 다양한 광원의 조도를 나 열하고 있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, ASHRAE Handbook HVAC Applications - Environmental control for animals and plants, ASHRAE, 2011 2. Andres Aland, Livestock housing (Hardcover, 1st) - Modern Management to Ensure Optimal Health and Welfare of Farm Animals, Wageningen Academic Publishers, 2013 3. MWPS, Natural ventilating systems for livestock housing, MWPS, 1989. 4. J. Seedorf, A Survey of Ventilation Rates in Livestock Buildings in Northern Europe, Journal of Agricultural Engineering Research, 1998. 5. 국토교통부, 건축물의 에너지절약설계기준, 국토교통부고시 제 2017-71 호, 2017 | {}
46b8f62a-87fc-4fc9-beba-cb5f0951d6d5 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-1 제 15 장 도로터널환기 1. 환기의 목적 도로 터널에서의 환기는 터널을 이용하는 운전자의 안전운 전확보와 유지 · 보수관리시 작업자의 작업환경을 확보하는 것을 그 목적으로 한다. 터널환기는 다양한 환기방식에 의해 서 신선한 공기를 터널내로 급기하여 오염공기를 희석하거나 직접 배기하여 오염물질의 농도를 허용농도 이하로 유지하는 것이다. 도로터널의 공기에는 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 탄화수소(HC), 황산화물(SOx), VOC 등 다양한 종류의 유해 물질이 포함되어 있는 것으로 알려져 있으나, 도로터널의 환 기에서는 가시거리에 영향을 주는 입자상물질과 인간의 건강 에 영향을 미치는 CO, NOx 를 환기 유해물질로 정하고 있다. 도로터널의 환기는 환기 유해물질에 대해 허용농도를 정하 고 각 물질의 터널내 농도를 허용농도 이하로 유지할 수 있도 록 합리적인 계획을 세워 전체적으로 조화를 이루는 환기시스 템이 되도록 충분한 검토를 한다. 2. 환기계획 도로터널에 대한 환시시스템을 계획 및 설계시에는 일반적 으로 그림 1 에 제시된 단계로 다음과 같은 내용을 고려하여 검토한다. 1) 터널제원 검토 터널의 기하학적 구조적 제원을 의미하며 연장, 단면적, 단 면의 형상 등이 환기량 및 환기시스템 용량 결정에 중요한 인 자가 되며, 터널내 기류의 한계풍속, 위험도지수평가에 따른 방재등급 등이 터널 단면적이나 형상에 영향을 받게 된다. 터널의 한계풍속은 기계환기방식의 결정시 단순 제트팬 방 식의 적용여부를 결정하는 중요한 요소로 작용할 수 있다. 즉, 소요환기량이 증대하여 단순 제트팬 방식을 적용하는 경우에 한계풍속을 초과 하게 되면 수직갱방식이나 바이패스방식의 공기정화시설을 설치하여 최대풍속을 감소시키기 위한 조치 가 불가피하다. 2) 주행속도별 소요환기량 산정 도로터널의 내부는 터널을 운행하는 자동차의 배출가스 등 에 의하여 공기가 오염된다. 따라서, 터널 이용자의 건강과 안 전을 위해서 오염물질의 농도를 소정 수준이하로 유지하기 위 한 환기가 필요하며, 환기를 위한 풍량을 소요환기량이라 한 다. 소요환기량의 산정방법은 다음절에서 기술하며, 소요환기 량에 영향을 미치는 인자는 터널연장, 교통량, 오염물질별 기 준배출량, 기준배출량에 대한 속도, 경사 등 각종 보정계수, 허용농도 등이 있다. 3) 주행속도별 필요승압력 검토를 통한 설계속도 선정 터널의 소요환기량은 교통환기력과 기계환기시스템의 환기 력에 의해서 충족되며, 교통환기력에 의해서 확보되는 환기량 을 자연환기량이라 한다. 일반적으로 소요환기량이 자연환기 량보다 큰 경우에는 기계환기가 필요하며, 그 반대인 경우에 는 기계환기가 필요없는 자연환기터널이 된다. 자연환기량은 저속에서는 감소하고 고속에서는 증가하기 때문에 소요환기 량이 최대가 되는 주행속도가 환기계통 설계를 위한 설계속도 가 되는 것은 아니다. 따라서 환기시스템 설계시에는 소요환기량을 만족시키기 위한 환기기 승압력을 검토하거여 최대가 되는 주행속도를 설 계속도로 결정하게 된다. 4) 환기방식의 선정 및 환기기 용량결정 전술한 바와 같이 도로터널에서는 터널을 통과 하는 차량에 의한 자연환기량이 상시 발생하기 때문에 자연환기량 만으로 요구되는 수준의 환기가 가능한 경우에는 자연환기방식을 채 택하지만 자연환기량 만으로 터널내 오염물질의 농도를 요구 수준으로 만족할 수 없는 경우에는 기계환기방식을 채택하게 된다. 또한 자연환기에 의해서 환기량을 만족할 지라도 터널 ![image](/image/placeholder) 환기시스템 검토과 정 고려대상 또는 영향인자 터널연장, 경사도, 단면적, 환기기 터널제원결정 용량에 영향을 미치는 설계인자 검토 교통량, 오염물질별 기준배출량, 주행속도별 소요환기량 기준배출량에 대한 각종보정계수, 산정 오염물질별 허용농도 최대 환기력이 요구되는 자연환기력, 환기저항, 교통환기력, 설계속도 결정 환기기 승압력 각종 환기방식의 특성, 환기시스템의 환기방식 선정 및 환기기 소요정압, 환기기 시스템 시설비용, 용량 결정 한계풍속, 운전동력비 □ 터널내부 농도 검토 터널내부 농도의 적정성, 터널출구 및 오염물질 배출농도 및 환기구를 통한 외부배출농도 및 배출량 검토 배출량 산정 ↓ 환경영향평가 및 외부배출량, 기상조건을 고려한 공기정화설비의 설치 주변환경영향평가, 대기환경기준 필요성 검토 만족여부 ↓ 최종 환기방식 및 환기기 용량 결정 그림 1 터널 환기계획 순서 | {}
415a5d1f-ecf3-4052-a4e6-a864eb129359 | 3권.pdf | 2.15-2 제 2 편 산업공조 위험도를 검토하여 터널방재등급이 제연팬을 설치하여야 하 는 경우에는 제연팬을 설치한다. 기계환기방식은 다양한 방식이 있을 수 있으며, 터널의 시 공여건 및 경제성을 고려하여 환기방식 및 환기용량을 결정한 다. 그러나 최근에는 도심지에 건설되는 터널이 증가하면서 외부로 배출되는 오염물질이 주변에 미치는 영향이 경제성 보 다 우선하는 경우가 빈번히 발생하고 있다. 5) 터널내부 농도 및 외부로 배출되는 오염물질의 농도와 배출량 검토 환기방식 및 환기시스템 용량이 결정되면 전속도에 대해서 터널내 오염농도를 시뮬레이션하여 터널전체에서 오염물질의 농도가 허용농도 이하가 되는지 검토한다. 또한, 풍속에 대한 검토를 통해서 한계풍속에 대한 초과 여 부를 검토하여야 하며, 이를 만족하지 못하는 경우에는 터널 단면적의 확대 및 환기시스템의 재검토가 요구된다. 도로터널에서 발생하는 오염물질은 터널 출구, 환기소 등을 통해서 집중적으로 배출되며, 이들을 통해 배출되는 오염물질 은 외부환경에 영향을 미치게 되므로 환기시설을 계획, 설계 함에 있어 환경에 미치는 영향을 동시에 고려한다. 따라서, 터널의 오염공기가 배출되는 터널출구 및 환기소가 도시지역 에 설치되는 경우에는 오염물질의 배출량을 최소화하기 위한 방안으로 바이패스 방식을 적용하여 환기소 설치를 최소화하 는 방안 및 터널 출구부에 공기정화설비를 설치하여 배출량을 최소화하는 방안을 검토한다. 6) 환경영향평가 및 공기정화설비의 설치 필요성 검토 환기시스템의 설계가 완료되는 시점에서 반드시 주변환경 에 미치는 영향을 검토하기 위한 환경영향평가를 실시하여 공 기정화설비의 필요성을 검토하고 공기정화설비의 처리대상 오염물질과 처리용량을 검토한다. 환경영향평가 검토시 터널에서 발생하여 외부로 배출되는 오염물질의 배출량 및 농도는 터널환기검토에서 도출된 자료 를 적용하고 기상조건 등을 고려하여 환경영향평가를 실시하 며, 평가결과 주변환경기준을 만족하지 못하는 경우에는 환기 소 위치의 변경, 배출량의 최소화방안 등 환기방식의 재검토 가 필요하다. 3. 소요 환기량 산정 도로터널에 대한 소요환기량은 자동차의 배출가스로 인해 서 발생되는 유해가스 및 입자상물질을 회석하거나 배기하여 허용농도 이하로 유지하기 위한 환기량으로, 일반적인 환기량 산정방법과 마찬가지로 터널내에서 차량에서 발생되는 오염 물질의 발생량을 허용농도 및 대기농도차로 나누어 구한다. 터널의 소요환기량 산정과 정 및 고려대상 또는 영향인자는 그림 2 과 같이 요약되며, 일반적으로 소요환기량은 주행속도 별(10~80 km/h, 10 km/h 단위)로 산정하고 있다. 소요환기량에 영향을 미치는 터널의 제원은 연장과 경사도 ![image](/image/placeholder) 소요환기량 산정과 정 고려대상 또는 영향인자 터널제원결정 터널연장, 경사도, (단면적) 터널내 교통량 도로용량, 차종별구성비, 승용차 (차종별 터널내차량수) 산정 환산계수, 주행속도별 교통밀도 계산식 대기환경보전법의 "제작차 배출허용기준' 차종별 오염물질별 (차량의 출력, 가스상물질의 비체적, 기준배출량 산정 입자상물질에 대한 가시도 변환계수) 주행속도별 오염물질별 경사 · 속도, 표고보정, 차령보정계수, 총발생량 산정 비엔진분진 발생량 □ 주행속도별 오염물질별 오염물질별 허용농도 소요환기량 산정 그림 2 터널 환기계획 순서 이며, 터널연장이 증가하면 터널내 차량수가 증가하기 때문에 연장에 비례해서 소요환기량이 증가한다. 또한, 경사도는 승 용차 환산계수 및 차량의 오염물질 배출량에 직접적으로 영향 을 주게 된다. 교통량에 관련 영향인자는 터널내 차량수이며, 터널내 차량 수는 도로용량을 기준으로 하여 주행속도별로 최대교통량을 적용하고 있으며, 이 과정에서 승용차환산계수 및 차종별 구 성비가 터널내 차량수에 영향을 미치게 된다. 차종별 오염물질 기준배출량(m2/hr)은 차량에서 단위시간 당 배출되는 오염물질의 량을 체적으로 나타낸 것으로 대기환 경보전법의 제작차 배출허용기준(g/km 또는 g/kmh)을 환기 량 계산을 위한 단위로 환산한 값이다. 3.1 차종별 기준배출량 산정방법 차종별 기준배출량은 「대기환경보전법 시행규칙」 의 "별 첨 16. 제작차 배출허용기준"에 근거하여 질량단위(g/km 또 는 g/kWh)로 제시된 오염물질 배출량을 차종 및 오염물질별 로 식(1)~(4)를 이동하여 환산한다. ① 소형차량의 입자상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 go M =6.25xE。(g/km)x0.75x V, m2/hr ② 대형차량의 입자상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 용해 =6.25xE,(g/kWh)x0.75xP,(kW), m2/hr (2) ③ 소형차량의 가스상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 E。(g/km) qCO,NOx = V, m2/hr (3) PCO、NOx (1) ④ 대형차량의 가스상 물질에 대한 기준배출량 계산방법 E。(g/kWh) qCO,NOx = P,(kW), m2/hr (4) PCO,NOz 여기서, | {}
590a9970-c0c9-4a41-9dfa-4c3534aa5d51 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-3 ¦ Es ¦ : 제작차 허용배출량(g/km 또는 g/kWh) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유해가스의 밀도(kg/m2) ¦ ¦ Vt ¦ : 기준속도 ¦ 이다. 3.2 오염물질별 소요환기량 산정방법 소요환기량은 오염물질 총발생량을 허용농도와 대기농도의 차로 나누어 계산한다. 오염물질별 총발생량은 기준배출량을 주행속도 및 오염물 질에 대한 속도, 경사, 표고, 차령 등에 대한 보정을 수행한 터널에서 발생하는 실제 오염물질량이다. 입자상물질(PM), CO, NOx 각각에 대한 소요환기량 산정 식은 식(5), 식(6), 식(7)과 같다. (Qpmn+SPMNVn); 1 QPM = � m2/s i=차종 3600 Klim - Kamb (Qcon)i 106 Qco = � m/s i=차종 3600 COlim - COamb (5) (QNOxn)i 106 QNOx = � m2/s i= 차종 3600 NOxtim - NOxamb (6) (7) 여기서, ¦ QPM ¦ : 차종별 입자상물질(PM) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QPMNV ¦ : 비차량 배출 입자상물질 ¦ ¦ Qco ¦ : 차종별 CO 배출량 ¦ ¦ QNOx ¦ : 차종별 NOx 배출량 ¦ ¦ n : ¦ 차종별 차량대수 ¦ ¦ 첨자 lim : ¦ 허용농도(PM:m-1, CO : ppm, NOx : ppm) ¦ ¦ 첨자 amb: ¦ 대기(터널유입)농도(PM : m-1 , CO : ppm, ¦ NOx : ppm) 첨자 i : 차종 이다. 차종별 오염물질 배출량은 기준배출량을 속도와 경사도에 따라 보정을 하고 차령을 고려하여 식(8)로 구한다. QEw=(qufenfs)EM(�EPPix5) 여기서, (8) ¦ qo ¦ : 차종별 오염물질 기준배출량(입자상물질 : m2/h 대, CO 및 NOx : m3/h 대) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ fiv ¦ : 차종별 오염물질별 속도경사보정계수 ¦ ¦ fr ¦ : 표고보정계수 ¦ ¦ i ¦ : 차령군(차령 0~14 년까지를 5 년씩 3 개군으로 구분) ¦ ¦ EPP ¦ : 차종별 및 차령군별 유효승용차 환산대당 점유비율(EPP) ¦ ¦ 첨자 EM: ¦ 오염물질을 나타내며, 첨자 PM, NOx, CO 를 의미함. ¦ 이다. 차종별 및 차령군별 유효 승용차 환산대당 점유비율(EPP, effective pcu percentage)은 차령구성비, 차량의 주행거리 비 등을 고려하여 구하며, 본 편람에서는 생략한다. 기준배출량은 일반적으로 경사도가 0%, 차량의 주행속도 60 km/h, 표고 0 m 를 기준으로 하기 때문에 터널의 제원이 나 차량의 주행속도에 따른 보정이 필요하다. 국내에서는 세 계도로협회(WRA)의 2012 년 보고서를 근거로 하여 차종별 경사·속도 보정계수를 구하여 적용하고 있으나, 본 편람에서 는 생략한다. 차종별 교통량(ni)은 단위길이당 교통량을 의미하는 교통밀 도{D : pcu/(km · lane)}로 부터 식(9)를 사용하여 구한다. Dft The = Ti (9) 여기서, ⌀i : 차종 i 의 구성비 Ti : 차종의 승용차 환산계수 이다. 교통밀도(D)는 도로의 차선 당 단위길이에 주행하는 차량 의 수를 의미하는 것으로 이때 차량의 수는 승용차환산대수인 pcu(passenger car unit)를 사용한다. 교통밀도는 식(10)을 사용하여 구한다. 여기서, Do 는 주행속도가 0 km/h 일 때 기준 교통량으로 150 pcu/km 이며, Mmax 은 최대교통량(또는 가능교통용량) 으로 우 리나라에서는 도로의 특성에 따라서 1 800~2 200 pcu/(h · lane)을 적용한다. DoMmax D = (doV)+M (1- V/60)2 차종별 승용차 환산계수(ri: passenger car equivalents) 는 환기량 계산 시 중요한 인자로 도로의 지형조건 및 차종에 따라 다르며, 일반적으로 버스, 트럭 등 대형차에 대해 1.3~ 1.5 를 적용하고 있다. (10) 터널내의 오염물질별 허용농도는 WRA 에서 제시 하는 값 을 준용하여 적용하고 있으며, 표 1 과 같다. ¦ 차속(km/h) 오염물질 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입자상물질 x10:3m 1 ¦ 9 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ CO, ppm ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ NOx, ppm ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 표 1 도로터널의 오염물질별 허용농도 4. 터널환기시스템 터널 내 기류는 터널 내 공기에 작용하는 환기력과 환기 저항력이 평형을 이루는 상태에서 형성된다. 환기력은 터널을 운행중인 차량의 피스톤효과 에 의한 교통환기력과 환기시스 템의 환기력, 즉, 제트팬의 승압력, 수직갱이나 전기집진기방 | {}
67905b6b-226d-4e54-8a4c-26f738447f55 | 3권.pdf | 2.15-4 제 2 편 산업공조 식의 급 · 배기노즐에 의한 승압력 등이 있으며, 환기저항력은 일반적으로 환기에 저항으로 작용하는 힘으로 터널벽면의 마 찰저항과 자연풍에 의한 환기저항 등이 있다. 다만, 자연풍에 의한 환기저항은 자연풍 및 열부력에 의한 저항을 포함하고 있으며, 자연풍의 방향 및 열부력의 작용방향에 따라서 환기 력으로 작용할 수도 있다. 1) 교통환기력 터널을 주행하는 차량의 피스톤효과 에 의해서 발생하는 교 통환기력(△P)은 식(11)로 계산한다. APt = Ni 숯을(땅-U,)2-N, Am 을(딸 +U+)2 (11) A, 여기서, ¦ Ut ¦ : 차량속도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U+ ¦ : 터널풍속 ¦ ¦ +/- ¦ : 기류와 교통류와 동일방향/반대방향 ¦ ¦ Nt ¦ : 터널 내 차량 수 ¦ 이다. 터널 내 차량 수(�)는 식(12)으로 계산한다. NvehLr Nt=nL+NLane Ut 여기서, ¦ n ¦ : 단위길이 당 교통량, 대/km ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L. ¦ : 터널길이, km ¦ ¦ NLane ¦ : 차선 수 ¦ ¦ Nveh ¦ : 시간당 통과 하는 교통량, 대/h ¦ ¦ A, ¦ : 터널의 단면적, m2 ¦ ¦ Am ¦ : 차량의 등가저항면적, m2 ¦ ¦ � ¦ : 대형차 혼입율 ¦ 이다. 2) 제트팬 승압력 대기중에서 제트팬에 의해서 얻어지는 추진력(impulse force)은 운동량 방정식에 의해서 식(13)이 된다. F = PQjUj (13) 여기서, ¦ U3 ¦ : 제트팬 출구풍속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용 ¦ : 제트팬의 풍량, AjxUj, m2/s ¦ ¦ Aj ¦ : 제트팬 출구 단면적, m2 ¦ 이다. 그러나, 터널과 같이 풍속(U,)이 갖는 기류 중에 놓여 있는 제트류에 의한 추진력은 상대속도를 고려하여 식(14)와 같다. F = PQ(U,-U, 101-동) 터널에 설치되는 제트팬의 추진력은 제트팬의 설치위치, 즉, 터널의 천장 및 터널 내벽과 의 이격거리에 의해서 영향을 받으며, 식(14)에 설치효율(install efficiency, K)을 고려하 여 식(15)로 구한다. Fj F11 - 동 K (15) 따라서, 터널단면적 전체에 대한 제트팬에 의한 승압력 (△P1)은 식(16)이 된다. △PjA+ =PA,U21 동 K 이므로 AP,=0 숏 09(1-뜸)K (16) 3) 급기노즐 및 배기구에 의한 승압력 집진기, 수직갱 및 삿카르트 방식은 그림 3 과 같이 급기노 즐이나 배기구가 설치되며, 이들에 의한 승압력은 다음과 같 이 계산된다. (1) 급기노즐의 승압력(△P) 그림 3 에서 점선으로 표시한 급기노즐을 포함하는 검사체 적에 대한 운동량방정식 및 연속방정식은 식(16), 식(18)과 같다. (12) (Pse+pU2)Ar +KopQu。cosB = (Ps2+PU+2)Ar ATUr2 = AvU0+A+Us (17) 따라서, 급기노즐의 승압력(△P2)은 식(19)와 같이 된다. 용 U.U. K.cosB-2+ 용 를 PU 루 AP6 =2 QT2 (18) (2) 배기구에 의한 승압력(△P2) 그림 3 에서 배기구를 포함하는 검사체적에 대한 운동량 방 정식 및 연속방정식은 식(20), 식(21)이 된다. (19) (14) ![image](/image/placeholder) Qe APse = Ps2 - Pse △Psb = Pse - Ps2 �b Un Us Or2 Ub Ue Qs Qrl (1+6)를 U+ 대기압선 Ps2 △PMTW Ps1 Pse 그림 3 급기노즐과 배기구의 압력관계 | {}
15d16914-c981-4a47-9a1a-e752cd12160e | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-5 (Ps1+PU+1)A =(Pse+PQ:U:)A, +KePQeUe (20) A+Ur2 = ArUs+ UeAe (21) 따라서 배기구에 의한 승압력은 식(22)로 정리된다. △Pe = 2 용){K. + 용 자를 POR (22) 여기서, Ko 및 K8 는 급 · 배기노즐의 형상 및 풍량에 관계 되는 값으로 실험적으로 각각 0.85~1.15 와 0.7~1.1 의 범위 로 알려져 있으며, 일반적으로 터널의 환기시스템 설계에서는 1 로 하여 계산하고 있다. 4) 자연풍에 의한 환기저항(△PMTW) 자연풍에 의한 환기저항은 터널 입출구간의 압력차, 터널과 외부의 온도차에 의한 열부력 등에 의해서 발생하나, 터널환 기설계시는 이를 구분하지 않고 풍속이 Un 인 역풍이 작용하 는 것으로 하여, 식(23)과 같이 구하고 있다. (23) △PMTW = 1+6+3, 놈을 염 여기서, Un 은 터널을 통과 하는 자연풍의 속도이다. 따라서, 위 식은 Un 의 풍속으로 자연풍이 터널을 통과 할 때 발생하는 벽면 및 입출구에서의 마찰손실을 의미하며, 통 상 환기시스템 설계시 자연풍의 풍속은 안전측면에서 차량의 진행방향의 반대방향, 즉, 역풍으로 고려하고 있다. 자연풍의 크기는 다양한 방법에 의해서 예측하고 있나, 예 측이 곤란한 경우에는 일반적으로 2.5 m/s 로 하고 있다. 5) 벽면마찰저항 터널의 벽면마찰 및 교통정보표시관이나 전선트레이 등 각 종 부착물에 의해서 발생하는 것으로 터널 내 풍속이 U+일 때 식(24)로 계산한다. △PT 1+6+2+)를 (24) 여기서, �은 도로터널의 벽면마찰계수로 Moody 선도에서 구해지는 값이나, 일반적으로 0.025 를 사용하고 있다. 5. 도로터널 환기방식 터널의 환기방식은 일반적으로 그림 4 와 같이 자연환기방 식과 기계환기방식으로 대별되며, 기계환기방식은 종류환기방 식과 횡류환기방식으로 구분된다. 각 환기방식별 특징은 다음 과 같다. 1) 자연환기방식 도로터널은 자연풍에 의한 풍압과 입출구 표고차에 의한 압 ![image](/image/placeholder) 환기시스템 자연환기방식 종류환기방식 제트팬방식 전기집진기방식 기계환기방식 수직갱방식 조합환기방식 횡류환기방식 반횡류식 횡류식 그림 4 터널환기방식 개요 력차, 터널내외의 온도차 때문에 발생하는 열부력 등에 의한 자연환기력과 차량의 피스톤효과 에 의한 교통환기력이 항시 존재한다. 따라서 터널에서는 환기시스템에 의한 환기 력이 없 어도 일정량의 환기량이 확보되는데 이를 자연환기라 한다. 터널의 환기를 계획함에 있어서 에너지 절약측면에서 사전 에 자연환기의 가능성 여부를 평가하여 자연환기만으로 소정 의 환기가 이루질 수 있는지를 검토하며 자연환기가 불가능한 경우에 기계환기 시스템을 도입하게 된다. 자연환기의 가능여부는 일반적으로 식(25)와 같이 자연풍 에 의한 환기저항(△PMTW)과 도로터널 유동저항(△P,)의 합과 교통환기력(△P)의 대소관계에 의해서 결정된다. 즉, 소요환 기량을 만족하기 위한 소정의 풍속에서 환기저항이 교통 환기 량보다 큰 경우에는 기계환기를 검토하게 된다. △PMTW+APT <APt -- 자연환기 가능 △PMTW+△P, > APt -- 자연환기 불가능 (25) 2) 종류식 환기방식 이 방식은 교통환기력 및 환기기의 승압력에 의해서 발생 하는 환기류가 터널의 축방향으로 흐르는 방식으로 교통환기 력을 최대한 이용할 수 있기 때문에 에너지 효율성은 우수한 반면에 제트팬 및 삿카르트 방식의 터널에서는 오염물질의 전 량이 터널출구를 통해서 집중적으로 배출되므로 이에 대한 고 려가 있어야 한다. 장대터널의 경우는 터널입구로부터 유입되는 신선공기만으 로 터널내의 적정 오염도를 유지할 수 없기 때문에 전기집진 기 방식이나 수직갱방식 등을 조합하여 오염물질을 제거함으 로써 소정의 환기목적을 달성할 수 있다. 종류식 환기방식에서는 차도 내 풍속은 소요환기량에 의해 서 결정되며, 일반적으로 차도 내 최대풍속은 유지관리. 화재 시의 대피 등 사용자가 차도공간으로 노출될 경우를 고려하여 8~12 m/s 이하로 할 것을 권장하고 있다. (1) 제트팬 방식 이 방식은 그림 5 와 같이 터널의 천장부에 제트팬을 설치 하여 젯트류의 분류효과 에 의한 승압력으로 환기류를 발생하 여 소요환기량을 만족하도록 하는 방식이다. 제트팬 방식의 한계길이는 터널단면적 및 교통류의 구성비에 영향을 받으며, 일반적으로 터널 내 한계풍속에 의해서 제한 을 받는다. 즉, 제트팬 및 교통환기력에 의한 터널 내 한계풍 | {}
b456921d-d258-41cf-99ca-80d438fad5df | 3권.pdf | 2.15-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) APr Ur △PMTW Ui APt △PMTW △P 압력분포 Ur 속도분포 그림 5 제트팬 시스템의 개요 ![image](/image/placeholder) U1 Ur Ui △PMTW Ut La △Pt △Pen △PMTW Ptotal ↑ △Peq Pto(a) △Pen 압력분포 Ur Uh 속도분포 그림 6 삿카르트 방식의 개요도 속(10 m/s 정도)를 초과 하면 수직갱이나 전기집진기에 의해서 환기량의 증대를 고려한다. 또한 터널 내 풍속이 증가할수록 제트팬의 승압력이 감소하여 승압효과 가 저감되게 되므로 장 대터널의 경우에는 수직갱방식과 전기집진기방식을 조합한 방식에 대한 운영비측면에서의 검토가 필요하다. (2) 삿카르트 방식 그림 6 과 같이 터널의 입구부근에 설치한 급기노즐을 통하 여 신선공기의 고속으로 급기하여 이에 의한 승압력과 교통환 기력을 이용하여 소요환기량을 만족시킬 수 있는 방식이다. 이 방식은 짧은 시간에 터널 내 공기를 치환할 필요가 있는 철도터널에 적용 예가 있으나, 도로터널에 적용 예는 거의 없 는 것으로 나타났다. (3) 수직갱 급 · 배기방식 수직갱 급 · 배기방식은 그림 7 과 같이 차도에 수직갱을 설 치하여 오염공기는 배기하고 신선공기를 급기함으로써 터널 내의 공기를 교환하는 방식으로 장대터널에 적용하는 종류식 환기방식의 일종이다. ![image](/image/placeholder) UrI UrII Ut APt △PMTW △Psb 압력분포 ↑△Pse Url UrI 속도분포 그림 7 수직갱 급 · 배기방식의 개요도 ![image](/image/placeholder) E.P Ui APt △PMTW △Psb 압력분포 △Pse U+ 속도분포 그림 8 전기집진기 방식의 개요도 수직갱방식의 승압력은 급기노즐 및 교통환기력에 의해서 발생하기 때문에 교통환기력을 기대할 수 있는 일방향 교통에 적합하다. 차도 내 풍속은 6~8 m/s 정도가 경제적인 것으로 평가된 다. 급기노즐에서의 설계풍속은 30 m/s 로 하며, 배기구에서의 면풍속은 6 m/s 이하가 되도록 계획하는 것이 바람직하다. (4) 전기집진기 방식 전기집진기 방식의 개요도는 그림 8 과 같다. 이 방식은 터 널에 바이패스 터널을 굴착하고 바이패스터널에 전기집진설 비를 시설하여 터널 내 오염공기를 흡입구로부터 유입하여 집 진처리한 후에 급기노즐을 통해 급기하는 방식이다, 최근에는 입자상물질을 제거하기 위한 전기집진기외에 CO 나 NOx 를 제거할 수 있는 공기정화시설을 설치하여 입자상 물질과 가스 상물질을 제거하는 사례가 증가하고 있으며, 바이패스방식이 | {}
10069e60-db59-455e-b8f1-4ec72c9ed5ff | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-7 라 부르기도 한다. 이 방식은 수직갱 방식과 마차가지로 제트팬 만으로 환기 하는 경우, 환기시 풍속이 터널내 한계풍속을 초과 하는 경우 나 수직갱에서 환기구를 통해서 배기되는 오염물질이 터널주 변의 환경문제를 야기하는 경우에 적용하는 방식이다. 전기집진기는 일반적으로 입자상물질에 대한 환기량이 타 오염물질에 대한 환기량보다 커서 입자상물질에 대한 처리가 문제시 되는 경우에 주로 사용하는 방식이나, 최근들어 저속에 서 CO 나 NOx 에 대한 환기량이 증가하여, 이를 처리하기 위 한 공기정화시스템이 설치되는 사례가 증가하고 있는 실정이 다. 바이패스방식의 터널에서 오염물질의 농도는 바이패스 터 널 의 유입부에서 최대값이 되며, 급기노즐에서 희석효과 에 의해서 급격히 감소하였다가 다시 증가하는 농도분포를 갖는 다. 따라서, 공기정화시설의 최적설치위치는 터널 내 농도가 한계농도에 도달하는 지점이 된다. 이 방식에서 환기시스템의 승압효과 는 수직갱 급· 배기방식 과 같으며, 집진기의 위치, 용량, 차도 내 풍속은 수직갱 급· 배기방식과 동일한 방법으로 결정한다. 전기집진기의 경우에는 입자상물질에 하전하고 집진하는 과정에서 오존이 발생하므로 재처리 횟수는 3 회 이하로 하는 것이 바람직한 것으로 보고되고 있다. 이 방식은 바이패스터널로 유입하는 풍량이 증대하여 터널 입구에서 유입되는 지입풍량보다 증가하는 경우에는 노즐에 서 급기되는 신선공기가 상류측의 흡입구로 흡입되는 단락류 현상이 발생할 수 있으므로 이를 고려한 시스템 설계 및 바이 패스로 유입하는 풍량제어가 필요하다. 3) 횡류 환기방식 터널 내에 덕트를 설치하여 급기 또는 배기하는 방식으로 급기 또는 배기만을 수행하는 반횡류식(전자를 급기 반횡류 식, 후자를 배기 반횡류식이라 한다)과 급기와 배기를 동시에 수행하는 횡류식이 있다. 또한, 이 방식은 급기 또는 배기구의 크기를 개구면적을 1 m2 이하로 작게 하고 설치간격을 5~10 m 정도로 하여 터널 전체에 단위길이 당 풍량이 균일하게 급배기될 수 있도록 하 는 균일 급 · 배기방식과 배기구나 급기구의 단면적을 크게 (예 12 m2)하고 설치간격을 50~100 m 정도로 하고 각각의 급배기구에 댐퍼를 설치하여 개폐가 가능하도록 하는 대배기 구(또는 선택대배기구)방식으로 구분된다. (1) 급기 반횡류식 이 방식은 터널의 입구나 출구어 양쪽 또는 한쪽에 환기소 를 설치하여 급기 또는 배기하는 방식이다. 또 터널을 두 개 의 구간으로 나누어 한쪽은 급기하고 따른 한쪽은 배기하는 방식이 있다. 급기 반횡류방식은 그림 9 와 같이 터널에 설치된 급기덕트 를 통해서 터널전체에 걸쳐서 단위길이 당 일정량의 신선공기 를 급기하며, 이때 급기되는 공기는 기상조건 및 터널내의 압 력분포에 따라서 입 출구 어느 한쪽 방향으로 흐르거나 그림 에 나타낸 바와 같이 분기되어 터널의 입·출구 양방향으로 흐 르는 기류가 형성된다. 이 때 차도 내 풍속이 0 이 되는 지점 ![image](/image/placeholder) APen △Ped duct Pri Per Ptotal Pei Peo △Pcn road Atm. pre. Line 압력분포 U+ 속도분포 그림 9 급기 반횡류식의 개요도 ![image](/image/placeholder) Ut Pon road Pi Peil Ptotal duct Pei Peo Pto(a) △Ped △Pen 압력분포 Ur 속도분포 그림 10 배기 반횡류식의 개요도 을 중성점이라고 한다. 급기 반횡류식에서 차도내의 최대풍속은 8 m/s 를 권장하 고 있다. (2) 배기 반횡류식 배기 반횡류방식의 개요도는 그림 10 과 같다. 이 방식은 배 기덕트를 설치하여 오염된 공기를 흡입하여 배출하는 방식으 로 터널의 입·출구를 통해서 신선공기가 유입되기 때문에 터 널의 출구를 통해서 배출되는 오염물질의 양을 줄일 수 있는 효과 가 있다. 이 경우에 중성점에서는 풍량이 0 m2/s 가 되므로 오염물질 의 농도는 이론적으로는 무한대가 되나 실측한 결과 에 의하면 비교적 짧은 거리에서 목표농도의 수배에 이르는 것으로 알려 져 있다. (3) 횡류식 환기 시스템 이 방식은 터널환기방식 중에서 가장 오래된 방식으로 시 설비, 토목공사비, 유지관리비등에 있어서 가장 고가이지만 터널연장에 관계없이 적용할 수 있는 장점이 있다. 그림 11 은 터널의 차도부에 급기덕트를 설치하여 환기소로 부터 유입한 신선공기를 급기하고, 터널의 천장부에 배기덕트 를 시설하여 배기하도록 하는 전형적인 횡류식 환기방식을 나 타낸 것이다. 횡류식 환기방식은 차량에서 발생하는 입자상물질을 급기 구에서 즉시 희석할 수 있다는 점에서 급기구를 터널의 하부 에 설치하며, 배기구는 급기구에서 급기되는 기류가 터널을 | {}
8bd3349a-2aa0-40ec-9416-2a877da8a97d | 3권.pdf | 2.15-8 제 2 편 산업공조 참 고 문 헌 ![image](/image/placeholder) Ur 속도분포 그림 11 횡류식 환기방식의 개요도 횡단하는 흐름을 유지할 수 있도록 급기구와 마주보는 위치의 터널천장에 설치하는 경우가 많았으나 최근에는 터널천장에 설치되는 덕트를 급기덕트와 배기덕트로 분할하여 급배기를 천장부에서 동시에 수행하는 방식이 시공의 편의 성 때문에 많 이 채택되고 있다. 차도 내 풍속은 그림 11 에 나타낸 바와 같이 터널전체에 걸쳐서 일정하게 유지되며 이때 풍속은 교통환기력에 의해서 발생한다. 또한 오염물질의 농도분포는 터널입구에서 점차적으로 증 가하며, 단위길 당 배기에 의해서 제거되는 오염물질의 총량 이 단위길이 당 발생량과 동일해지면 일정한 농도를 유지하게 된다. 또한 일방향 통행방식의 터널에서는 터널출구로 일정한 풍 속으로 터널내 공기가 유출되기 때문에 터널갱구를 통해 오염 물질의 일부가 배출되게 된다. 횡류식 환기시스템은 급기덕트나 배기덕트에서 급기 또는 배기되는 공기량이 덕트 전체 연장에서 균일하게 유지될 수 있도록 조정하며, 이를 위해서 TAB 가 반드시 필요하다. 횡류환기 방식은 과거에는 화재시 화재공간에서 직접 배연 한다는 특징 때문에 화재 대응력이 우수한 것으로 알려져 있 다. 그러나 미국의 메모리얼 터널에서의 배연특성에 대한 실 험 및 횡류환기방식을 적용하는 몽블랑 터널의 화재 이후 이 방식은 화재 시 열기류의 방향제어가 곤란하고 일반적으로 급 기방식으로 운영되는 시스템을 연기 배연을 위해서 배연방식 으로 전환하는데 소요되는 시간이 길며, 배연풍량이 환기소 부근에 집중되고 단위길이당 배연량이 아주 작기 그래서 터널 연장이 증가하는 경우에는 배연효과 가 감소하는 것으로 평가 되고 있다. 이에 유럽 등 터널이 많은 국가에서는 균일배기 횡류환기 방식을 지양하고 화재 시 선택적으로 배연을 수행할 수 있는 대배기구를 적용한 선택배기방식의 적용을 의무화하고 있다. 이에 몽블랑 터널 등에서는 화재 이후에 균일배기방식의 시스 템을 선택 대배기구방식으로 개선한 사례가 있다. 1. 空�調和 · 冷凍 · 衛生工� 便覧, 第2卷 空�調和, 空� 調和 · 冷凍工��, 1991. 2. 建築設備 集成10, 流通 · 交通施設, �書出版 한 · 미, 1992. 3. Takamoto Saito, Toshio Moritoa, 地下�の � 熱環境, 空�調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 4. Hideo Matsudaira, Yasuo Tanaka, 地下� ト ン ネル� の列車風의 �動, 空�調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 5. Hajime Nakagawa, 地下�冷房の 設計法, 空� 調和 · 衛生工�, Vol. 55, No. 3. 6. 공기조화냉동공학회, 1991, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편 람, 제 2 권, 제 3 편. 7. 홍진관, 1999, 환기시스템의 계획 및 설계기본, 공기조화냉 동공학, 제 28 권, 제 2 호. 8. 한화택, 1998, 추적가스를 이용한 환기실험, 공기조화냉동 공학회 건설환경부문강연회 강연초록집. 9. 이정재 외, 건축환경공학, 시그마프레스, 1998. 10. 吉野博, 戸建て住宅の�密性能 と 換�設備の計�, 空� 調和 · 衛生工��誌, Vol. 54, No. 11, p. 1980. 11. 空�調和 · 衛生工��, わか りやすい住宅の設 備-換� , ォ - ム社, 1999. 12. 村上周三ほか, 集合住宅の共用排気ダク ト 設計 方法に �す る 研究, 空�調和 · 衛生工��論文 集, Vol. 42, 1990. 13. 소방법 시행령, 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙. 14. 행정자치부 고시 1997-호. 15. BSI(British Standards Institute) Code. 16. ASHRAE, 1999, ASHRAE Handbook-Heating Venti- lating, and Air-Conditioning Applications, Ch. 12. 17. Ayari, A. and Krarti, M., 1999, Analysis of the ven- tilation requirements in parking garages, 8th Int. Conf. on Indoor Air quality and Climate, Vol. 1, pp. 361-366. 18. Chan, M. Y. and Burnett, J., 1999, A review of vent- ilation standards for underground car parks in Hong Kong, 8th Int. Conf. on Indoor Air quality and Climate, Vol. 1, pp. 224-229. 19. Chow, W. K., 1995, On ventilation design for under- ground car parks, Tunnelling and underground space technology, Vol. 10, No. 2, pp. 225-245. 20. Lee Jae-Heon and Lim, Y. C., 2000, Design concept for the ventilation system of an underground parking lot, Conf. of ventilation division, SAREK, pp. 19-26. 21. Sandberg, M., Etheridge, D., 1996, Building ventila- tion : Theory and measurement, John Wiley and Sons, Ch. Vol. 6, pp. 241-280. 22. ASHRAE, 1997, ASHRAE Handbook-Fundamentals, Ch. p. 25. | {}
f7be7645-6021-48d5-94b3-f7f5a455d578 | 3권.pdf | 제 15 장 도로터널환기 2.15-9 23. Offermann III, F. J., 1999, ASHRAE Standard 129 "Standard method of measuring air change effective- ness : Initial test result, 8th Int. Conf. on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 1, pp. 206-211. 24. Sandberg, M., 1983, Ventilation Efficiency as a Guide to Design, ASHRAE Trans, Vol. 89, pp. 455-479. 25. Jeff Burton, PE, CIH., 1990, International Ventio- ation Work Book, published by DJBA, Inc. 26. John L. Alden, 1990, Design of Industrial Ventilation Systems, Industrial press Inc. 27. Conrad, R. G. and Soule, R. D., 1997, Principles of Evaluating Worker Exposure, in The Occupational Environment-Its Evaluation and Control edited by S. R. Di Nardi, AIHA Press, pp. 104-129, 노동부, 1997, 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준, 노 Evaluation and Control edited by S. R., DiNardi, AIHA Press, pp. 104-129. 28. 노동부, 1997, 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준, 노동부 고시, 제 97 권, 제 85 호. 29. 노동부, 1997, 작업환경측정 및 정도관리규정, 노동부고시, 제 97 권, 제 53 호. 30. 백남원 외, 1997, 작업환경측정 및 평가, 신광출판사. 31. ACGIH, 2000, TLVs and BEIs, ACGIH, 200O. 32. ACGIH, 1995, Air Sampling Instruments for evalu- ation of atmospheric contaminants, 8th edition, pp. 203-510. 33. 한국도로공사, 1996, 터널환기시설에 관한 연구. 34. 건설부, 1992, 도로용량 편람. 35. John 0. Bickel, 1996, Tunnel Engineering Hand book 2nd Ed., Chapman and Hall, New York. 36. FHA, 1996, Memorial Tunnel : Fire Ventilation Test Program, CD-ROM and Comprehensive Test Report, Messachusetts Highway Department, Federal Highway Administration | {}
73d92eda-b16b-4194-9e35-b564f2adf4c9 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-1 제 16 장 주방환기 1. 개요 주방 환기 시설은 주방에 최소한의 쾌적한 환경을 제공하 고, 일반적인 조리 작업 중에 발생하는 열, 연기 및 그리스(요 리 유출물)를 제거하며 재실자의 안전을 보장하여야 한다. 주 거용 주방에서 발생되는 그리스의 양이 상업 시설보다 훨씬 적으므로 건강 및 화재 위험이 낮은 반면, 상업용 주방은 조 리중 다량의 그리스 또는 수증기가 발생되므로 일반적으로 주 거용 주방과 는 완전히 다른 유형의 후드를 사용한다. 주방 환기 시스템의 목적은 주로 부엌에서 발생하는 요리 용 유출물을 배기 후드로 제거하는 것이며, 이때 발생하는 유 출물은 조리 과정에서 생성되는 기체, 액체 및 고체 오염 물 질과 더불어 연료 및 음식물이 연소된 유해물질도 포함 된다. 이러한 오염 물질은 잠재적으로 생명을 위협 할 수도 있고 특 정 조건에서는 가연성 일 수도 있으므로 쾌적한 환경과 안전 을 위해 제거되어야 한다. 마지막으로, 식품 서비스 기기의 배열과 후드와 의 조정이 시스템 운용에너지에 크게 영향을 미칠 수 있으며, 이는 최종 적으로 주방 운영비용과 관련된다. 후드 선택 및 기기 배치는 경영자의 사업방침과 조리의 편의 성 등으로 계획되지만 공조 계획의 시기가 늦춰질 경우 공조와 관련된 문제의 발생 사례 가 적지 않기 때문에 안전하고 쾌적한 환경을 실현하기 위해 서는 조기에 관계자가 협의 하는 것이 필요하다. 2. 필요성 2.1 식품위생 환경의 정비 주방 시설은 무엇보다 안전한 식품위생 환경을 유지하는 것이 중요하다. 일본의 경우 대장균 (O-157) 등 병원균에 의 한 식품 오염을 방지하기 위해 후생 노동성에 의한 대량 조리 시설 위생관리매뉴얼(1997 년 3 월 24 日衛食 제 85 호)을 작 성하여 관리하고 있으며 HACCP 등 종합적인 위생관리 기법 을 주방 계획에 도입하고 있다. 우리나라도 마찬가지로 식품 위생 환경을 보전하는 관점에서 양호한 공기환경을 갖추는 제 도개선 등의 노력이 필요할 것이다. 2.2 노동환경의 개선 노동강도가 비교적 높은 주방의 노동 환경은 개선의 여지 가 있으며 도입 외기와 기기 발열 등의 영향으로 열악한 온열 환경이 조성되는 경우가 적지 않다. 따라서 조리사들의 건강 과 생산성을 고려하여 다른 생산 시설과 함께 주방환경의 정 비가 필요하다. 독일 보건부에 따르면 업무용 주방 근로자의 노동 환경은 열악한 상황이며 광부의 평균 수명에 근접하고 있다는 견해도 있다. 최근에는 전기밥솥과 인덕션 보급 등에 의한 노동 환경의 개선이 진행되고 있지만 아직도 안전하고 쾌적한 노동 환경을 정비하기 위해 효율적인 조리 기계의 선정, 발생하는 열 및 오염물질의 효율적인 제거 방법 및 냉난방 기법 등의 주방 계 획이 필요한 실정이다. 2.3 에너지 절약 주방에서 사용하는 시설은 조리기구, 환기 송풍기, 에어컨, 온수기 등이며 각각의 기기는 에너지 사용량이 많다. 특히 도 입 외기 부하를 처리하는 경우 에너지사용량이 더 많아지므로 노동 환경의 정비와 에너지 절약의 두 가지 목적을 동시에 달 성할 필요가 있다. 환기시설의 경우 최소 환기량으로 발생 오염물질 또는 열 을 제거 할 수 있으면 가장 효율적이며 이를 위해 주방 환경 의 간이 예측 방법과 효율성 등에 관한 포괄적 지식의 체계적 정립이 필요하다. 3. 주변국가의 관계법령 주변국가의 주방관련 공조계획, 관계 법령 및 가이드라인 등에 관한 주요내용은 다음과 같다. 3.1 일본 (1) 건설성고시 제 1826 호(1969 년 이후 개정)에 화기사용 량, 포집방법에 의한 유효환기 량을 정하고 있다. 발열량[kW] 당 이론 폐가스량을 m2/(h·kW)로 하고 후드의 형상에 의해 정해지는 정수배(���)로 환기량을 산출한다. 실내공기의 산소농도가 일정량(18%정도) 이하가 되면 불완전 연소를 일 으키는 경향이 있으므로 실내의 평균 산소농도 저하량을 외기 의 1/40 이하로 하는 것(산소농도 20.5%이상을 유지) 등을 중요시 하고 있다. 포집성능이 높은 후드형상 이라면 30%, 20% 등 작은 풍 량으로 설정하는 것이 가능하다. 이는 주방내의 산소농도 유 지를 목적으로 한 기준이며 조리오염물질의 제거효율을 고려 해 정한 것은 아니다.(그림 1) 전자조리기와 같은 산소를 필요로 하지 않는 기구에는 명 확한 기준이 제시되고 있지 않으므로 조리오염물질의 제거 를 고려하여 환기량이 너무 적어지지 않도록 계획할 필요가 있다. 그리고 참고치로서 후드의 면풍속을 이용 할 경우, 하한치 (0.2~0.3 m/s 정도)보다 환기량이 크게 많아질 가능성이 있 다. 과도한 배기는 양호한 노동환경 조성과 에너지절약에 반 하므로 세밀한 풍량 설정이 필요하다. (2) 대량조리시설 위생관리 매뉴얼(후생노동성) | {}
a078c7ef-7142-43f3-9f6a-4591c8f20c7a | 3권.pdf | 2.16-2 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 600 b=h/2 이상 10"이상 5cm 이상 성 기성품 1m 렌지후드 1m 이하 이하 화로 폭 화로 폭 a. 일반적 I 형 후드 b. 특수한 II 형 후드 V = NKQ V : 유효환기량 m2/h N : 후드의 유무와 그 형상에 의한 계수 (I 형 후드의 경우 30, II 형 후드의 경우 20, I 형도 II 형도 아닌 경우 및 후드가 없는 경우 40) Q : 가스소비량 kW/h K : 가스의 당위 연소량당 이론 폐가스량(0.93 m2/kW) 그림 1 후드형상과 유효환기량 집단식중독을 방지하기위해 HACCP 의 개념에 기초한 조 리과 정에서의 중점관리사항을 기재하고 있다. 원재료의 도입 처리후의 관리, 가열조리식품, 2 차 오염방지, 균의 증식제어 등에 관해 중요관리사항을 나타낸다. 시설관리 면에서는 충분한 환기를 실시하여 고온다습을 피 하고 조리장은 습도 80% 이하, 온도는 25°C 이하를 유지하 는 것이 이상적인 것으로 기재하고 있다. 조리자의 책임 하에 조리공정을 합리적, 과학적 방법으로 분석하고 중요 관리 포인트의 모니터링기록 등 데이터에 의한 관리결과 의 파악과 검증을 하는 것이 중요하다. 3.2 미국(ASHRAE) ASHRAE Handbook 에서는 후드형상과 조리기구의 종류 에 따라 면풍속 또는 후드길이 당 환기량을 정하고 있다. 화 원의 종별에 관계없이 가열조리기구의 종류로 환기량을 정하 는 방법은, 발열량이 아닌 조리내용에 의해 필요환기량을 정 하는 방식으로 생각하고 조리시 폐가스의 제거에 대응하고 있 다. 또한 후드 형상으로 면풍속을 정하는 방법은 조리기구에 서 발생하는 각종 배기를 포함한 상승기류의 포집효율은 후드 형상에 의해 결정된다고 보고 있다. ASHRAE Handbook 에 서 규정하고 있는 면풍속은 0.5~0.75 m/s 로 일본이 면풍속 0.2~0.3 m/s 정도로 계획하고 있는 것에 비해 상당히 크다. ASHRAE Handbook 에서 신선외기는 주방내의 쾌적성을 악화시키지 않도록 외기 처리하도록 권장하고 있다. 또한, 온 열환경에 관해 주방 작업내의 쾌적성을 고려한 권장 온습도를 기재하지는 않고 있다. 3.3 독일(VDI 2052) 유럽의 대표적 기준인 독일 공업규격 VDI2052 는 정격발 열량 당 현열, 잠열, 수증기 발생량의 기준치가 조리기구별, 열원별로 규정되어 있다. 이 기준과 주방종류별, 규모에 따른 동시 사용율을 고려해 기구의 현열발생량을 산출한다. 다음으 로 발열원의 크기, 배기후드까지의 거리에 따른 배기후드 밑 면에 대한 상승기류의 체적을 산출한다. 후드의 포집성능을 고려해 급기풍속과 위치관계에 의해 보정계수를 선택하고 상 승기류의 체적에 곱해 환기량을 결정한다. 또한 VDI 는 상승기류를 제거하는 것뿐만 아니라 주방내 실온을 노점온도보다 높게 유지 가능하게 환기하도록 정하고 있다. 단, 조리기구에서 발생하는 상승기류의 체적을 구하는 경우, 하나의 후드 하부에 있는 복수의 조리기구를 포함한 전 체(작업대 등 비발열부분은 포함하지 않음)의 크기를 이용하 표 1 주방 필요환기량에 관한 각국 기준 비교 ¦ ¦ 일본 ¦ 미국 ¦ 독일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건축기준법 ¦ ASHRAE ¦ VDI 2052 ¦ ¦ ¦ 환기량 결정방법 ¦ 정격발열량(산소소비량)에 따른 환기량 결정 ¦ · 배기후드종류, 후드형상, 조리기구분류에 따 른 필요 환기량 결정 ¦ ·조리기구의 종류, 열원, 현열발열량, 치수, 설 체적을 추정하고 배기 치위치에서 상승기류의 누락계수를 이용해 필요 환기량 결정 ¦ ¦ 환기량 계산방법 의 개요 ¦ 정격발열량에 대한 연소페가스의 체적에 일 정계수를 곱한 값 이상을 환기한다. ·계수는 후드형상과 기구, 페가스발생위치와 의 거리에 의해 결정한다. ·포집율의 실험결과 에 따라 계수를 줄일수 있 다(단, 조리기구와 후드별로 실험이 필요) ¦ ·조리기구의 종류와 후드형상·설치방식에 의 해 후드 급기측 면풍속과 후드길이 당 배기 량을 결정하고 값이 더 큰 것을 채용한다. ¦ ·정격발열량 당 현열부하, 축열부하, 수증기발 생량은 조리기구별 열원별로 규정되어 있다. ·발생발열량은 주방종류와 규모에 따른 동시 적용한다. 사용율을 · 발열량, 치수, 후드면까지의 거리 등으로부터 상승기류의 체적을 계산한다. ·급기방법에 따른 상승기류의 체적에 배기누락 계수를 곱해 환기량을 결정한다. ¦ ¦ 비고 ¦ 발열량이 같으면 조리기구의 종류에 의존하 지 않는다. 가열조리기구는 대상 ·연소를 동반하지 않는 으로 하지 않는다. ¦ ·동일한 조리기구, 후드배치라면 열원의 종류 와 발열량에 의존하지 않는다. ¦ ·동일한 조리기구, 환기방식이라도 주방환경과 배치에 의해 환기량이 변한다. ·규정된 현열, 잠열발생량의 합계와 정격발열 량의 비는 조리기구에 의해 달라진다. ¦ | {}
55f3fd8c-4b1f-4545-bbc1-7f4579f9a1c0 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-3 여 계산하는 등 물리적인 상승기류의 체적을 구하는 것과 다 른 처리를 하고 있다. 온열환경은 작업공간의 쾌적성 및 공기질의 관점에서 주방 내의 권장 온습도, 최소 외기도입량 등을 규정하고 있으며 착 의량 및 활동량을 고려하여 주방내를 허용 온습도 범위 내(실 온 18~26°C, 상대습도 30~60%)가 되도록 규정하고 위생 적인 관점에서 작업에 따라 인접실의 실내 온습도 조건에 대 해서도 규정하고 있다. (그림 2) ![image](/image/placeholder) 서 0.035 거주자 쾌적성기준 0.030 건축기준법시행령(일본) [kg/kg(DA)] 온도 17°C 이상 28°C 이하 0.025 습도 40%이상 70%이하 0.020 식품위생관리기준 입구온포함) 古草町屋 대량조리시설 위생관리메뉴얼(일본) 0.015 み 온도 25°C 이하 습도 80%이하 조리인 쾌적성기준 VDI2052(독일) 0.010 온도 18°C 이상 26°C 이하 습도 30%이상 80%이하 절대습도 0.0115kg/kg 이하 0.005 0.000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 건구온도 [C] 습공기선도 (전압력 = 760mmHg) 그림 2 주방내 온열환경 지표 4. 환기설계의 절차 상업용 주방 또는 고급형 주거용 주방 환기 시스템을 설계 하려면 대부분의 전통적인 HVAC 시스템과 는 다른 설계 방 식과 공정이 필요하다. 설계 고려 사항에는 화재시 안전성, HVAC 시스템의 에너지 사용 최소화, 내부 열부하, 주방 작 업자의 편의 성 등이 포함된다. 상업용 주방의 환기시스템 설 계에 필요한 단계는 다음과 같다. 1) 주방의 계획 주방의 메뉴 및 장비의 선정은 음식서비스컨설턴트(food service consultant)의 도움을 받아야하며 이때는 공간의 구분, 주방의 면적 및 천장 높이 후드의 설치유무 등을 고려 한다. 2) 배기 후드 및 배기율의 선정 주방 환기에서 가장 중요한 절차이며 후드의 선정은 배기 율과 도 직결되며 따라서 도입 환기량에 따른 열취득과 열손실 에 따라 전체 에너지 사용량이 좌우된다. 이때 고려할 점은 아래와 같다. ① 장치의 열흐름 ② 장치 또는 공정에 따른 I 형 또는 II 형 결정 ③ 후드의 스타일(캐노피, 아일랜드 등) ④ 에너지 절감 ⑤ 생애주기비용 3) 주방환기 방식에 따른 시스템의 통합디자인 주방환기 시스템의 달성목표를 정확히 결정하기 위해서 건 물에 통합되어야 한다. 4) 도입외기 설계 외부의 도입외기를 유입시키기 위해서는 다음과 같은 사항 을 고려할 필요가 있다. ① 공기의 이송, 쾌적한 공기 공급 또는 외기의 직접공급 ② ASHRAE Standard 62.1 의 사항 ③ 인접 공간과 의 공기 구분 ④ 도입 및 배출 공기의 이송 시스템 5) 주방환기 시스템의 컨트롤 주방, 식당 및 해당 되는 경우 인접 구역에 대한 가압(정압 또는 부압의 유지) 및 편의 성을 유지하며 인접구역의 수요 통 제 환기 시스템을 포함한 모든 수요관리 시스템이 필요하다. 6) 열 취득 및 손실 계산 다음과 같은 작업이 필요하다. ① 장치의 열취득 ② 환기로 인한 열손실(취득) 7) 배기시스템 디자인 ① 덕트의 선정 ② 화재안전 ③ 공기의 배출 ④ 배기 컨트롤 장치 ⑤ 화제 억제 8) HVAC 시스템 디자인 ① 장치의 선정 ② 디퓨져 및 그릴의 레이아웃 - 매우 결정적임 9) 후드와 도입외기의 혼합 세부설정 4.1 주방계획 1) 공간 구분 주방에는 가공 프로세스에 따라 재료 보관 공간, 작업 공 간, 조리 공간, 식기 세척 구역 및 직원이 조리물을 서빙 하는 공간이 있다. 또한 사무실과 직원들의 탈의 공간이 필요하다. 각 부문의 사용목적에 맞는 실내 조건을 확인하는 것이 필요 하다. 2) 주방 면적 및 천장 높이 산정 기준 일반적으로 사업적인 면에서는 주방 면적이 작으면 객석 면적을 많이 확보할 수 있고, 주방 설비 투자를 절감할 수 있 으므로 주방의 면적을 최소화 하는 것이 선호된다. 음식 전문 점의 경우 주방은 임대 면적의 30% 수준에서 계획되며, 상대 적으로 높은 밀도로 기구가 배치되고, 천장이 배기후드로 덮 여있는 경우도 적지 않다. | {}
fdb09702-bdab-4200-a87b-42d4b4efb252 | 3권.pdf | 2.16-4 제 2 편 산업공조 화기 사용이 많은 주방에서 쾌적한 작업 환경을 실현하기 위해서는 먼저 최적의 주방 면적, 천장 높이를 확보할 필요가 있다. 특히 100 m2 이상의 주방에서 천장 높이를 3 m 정도 확보함으로써 작업공간 환경개선이 기대된다. 독일의 수도 기 술자 협회 (그림 3)에 따르면, 주방 기기의 정격 열부하 (동시 사용률을 고려), 환기 방법과 주방 공간의 관계가 제시되어 있으며 일반적으로 높은 천장이 효과 적이다. Chart Type: bar 40 80 120 160 20 예 총정격열부하여 뒹기사용률을 12.8 29.6 46.6 45.3 44.4 곱한 값이 35 kW 인 경우 주방면 12 23.4 46.7 61.4 74.2 적으로부해외 환기방법으로 구하는 주방면적 46 69.7 63.8 58.6 63.2 통신사용률올 41.6 42.5 3 22.6 14.8 견 밌 외기를 도입하는 장 46 93.5 48.7 46.7 13.5 차 또는 장이 있는 경우 41.7 27.0 41.7 51 12.4 그림 3 주방면적 산정 그래프 3) 주방기구의 선정 가스사용 기기는 연소에 의한 화염의 열전도에 의해 가열 및 조리를 하며, 이때 열효율은 60% 정도이다. 가스기구의 경우, 연소배기에 의해 주방의 온열 환경 악화가 우려되므로 효과 적인 포집 계획이 필요하다. 최근기구 본체를 이중 구조로 하여 공기 단열층을 마련하 고 기구표면 온도의 상승을 억제한 저방사 배기형기구가 보급 되고 있다. 기존의 기구는 표면온도가 1 400°C 정도였지만 저방사 배기형 기구는 500°C 까지 감소되므로 환기효율의 향 상은 물론, 온열환경의 완화, 화상 방지, 청소의 편리성 등의 측면에서도 개선된 효과 를 볼 수 있다(그림 5). 전기를 사용하는 조리기기는 세라믹 플레이트 하부의 코일 에 고주파에 의한 자력선을 발생시킨다. 냄비 등의 자력체에 유도가 발생하여 와전류가 발생하고 자력체의 전기저항이 발 생하여 가열조리하는 구조이다. 직접적으로 자성체 자체를 가 열함으로써 약 90%의 열손실이 절감된다. 일반적인 가스 조 리기구에 비해 열효율이 높고, 깨끗한 환경 및 청소하기 쉬운 점 등을 장점으로 보급하고 있다. 4.2 배기후드 선정 후드의 필요성 여부나 요구되는 배기후드의 유형은 조리 시 발생하는 배출물의 유형 및 양에 따라 결정된다. 일반적으 로 전자레인지, 토스터, 증기 테이블, 팝콘 팝퍼, 핫도그 쿠커, 커피 메이커, 밥솥(기타 ASHRAE Standard 154 에서 언급 하고 있는 것들) 또는 히트 램프의 경우 공조시스템 설계시 현열, 잠열부하가 고려되었을 경우 후드 없이 설치가 가능하 다. 주방 공간의 온도 및 습도는 ASHRAE Standard 55 의 권장사항을 기반으로 한다. 1) 후드 유형 후드의 많은 유형, 범주 및 스타일을 사용할 수 있으며 선 택은 여러 요소에 따라 다른데 크게 그리스를 처리하도록 설 계되었는지에 따라 분류된다. I 형 후드는 그리스와 연기 제거용으로 설계되었으며 II 형 후드는 그렇지 않다. 후드의 모델 코드는 그리스 처리 또는 ![image](/image/placeholder) 벽걸이 캐노피형 백 셀프형 패스오버 스타일형 ![image](/image/placeholder) 싱글 아일랜드 캐노피형 ![image](/image/placeholder) 더블 아일랜드 캐노피형 아이 블로우형 그림 4 상업용 주방시설의 배기후드 | {}
df6e58a7-80a7-4342-9bed-6d9762b5dabe | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-5 ![image](/image/placeholder) 환 기 후드 배기부분 ↑ 배기통 솥 내부 솥 외부 00 0 공기냉각부분 그림 5 저방사 배기형 주방기기 비 그리스 처리 후드를 구분하지만 모든 코드가 I 형 / II 형 용어를 사용하는 것은 아니며, I 형 후드는 II 형 후드를 대체 해 사용될 수 있지만 그 반대는 허용되지 않는다. 후드 타입 및 후드 아래의 장비 및 조리의 과정 등은 후드를 포함한 전 체 배기 시스템에 대한 요구 사항을 결정하는데 필요하다. I 형 후드는 그리스 미립자, 응축 성 증기와 연기의 포집 및 제 거에 사용된다. 여기에는 (1) 나열된 그리스 필터, 칸막이 또 는 그리스 제거용 추출기 및 (2) 화재 억제 시스템이 포함된 다. I 형 후드는 연기, 기름이 많은 증기를 생성하는 조리기구 (예 : 튀김, 그릴, 연소 및 전기 보일러 , 오븐)에 필요하다. II 형 후드는 기름이나 연기가 없는 증기와 열을 포집하고 제거 한다. 그리스 필터나 칸막이는 있을 수도 있고 없을 수도 있 으며, 일반적으로 소화 시스템은 포함되지 않는다. II 형 후드 는 일반적으로 식기 세척기에 사용되며 연기 또는 그리스가 함유 된 증기가 발생하지 않은 주방기기에 적용된다. 2) I 형 후드 미국 ASHRAE 에서는 상업용 주방시설의 배기 후드 형상 을 대표적으로 6 개로 분류하고 필요 배기풍량을 조리기구의 종류에 따라 그림 4 과 같이 산출한다.1) 후드 스타일, 오버행, 조리 표면에서 후드까지의 거리, 측면 패널의 존재 및 크기, 조리 장비, 식품 및 관련된 조리 단계에 따라 유출물을 포집, 봉쇄 및 제거하는데 필요한 배기 유량은 달라진다. 조리되는 식품에서 발생한 물질은 열풍을 발생시켜 후드에 의해 포획되어 배출되며 유출 속도는 표면 온도에 따 라 0.08 m/s 에서 0.8 m/s 까지 다양하다. 이때 필요한 유량은 열관류, 역류의 흡수 및 화염을 흡수하기 위한 안전율 및 후 드 스타일에 따른 안전 계수에 의해 결정된다. 오버행과 사이 드 패널의 존재 또는 부재는 다양한 후드 스타일에 대한 안전 표 2 부하 수준에 따른 장비의 분류 ¦ 작은 부하 (200°C) ¦ 전기 또는 가스 ¦ 오븐, 스팀 국 조리기, 스팀 밥솥, 건열조리기, 소형 튀김기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중간 부하 (200°C) ¦ 전기 전기 또는 가스 ¦ 가루가열기 (discrete element range) 가스레인지, 전기구이기, 양면 구 이기, 대형 튀김기, 파스타 조리 기, 컨베이어 오븐, 대형건조기, 로티세리 ¦ ¦ 큰 부하 (315°C) ¦ 가스 전기 또는 가스 ¦ 오픈 버너 레인지 가스 가열기, 컨베이어 가열기, 웍 냄비, 살라만다 보일러 ¦ ¦ 최대부하 (370°C) ¦ 나무, 숯, 연탄 등의 고체를 조리용 가열원으로 사용하 는 장비들 ¦ 나무, 숯, 연탄 등의 고체를 조리용 가열원으로 사용하 는 장비들 ¦ 계수를 결정할 때 고려되어야 하며, 가스 연소 설비의 경우 연소 생성물 및 연소 공기의 배출을 위해 추가 허용치가 필요 할 수도 있다. 장비의 각 부품 위에 별도의 후드를 배치하는 것은 실용적이지 않기 때문에 ASHRAE Standard 154-2011 에서는 표 2 에 나타낸 바와 같이 장비를 4 개의 그 룹으로 분류하고 있다. 각 그룹에 분류된 것과 같이 주방기기의 발생부하 수준에 따라 타입 1 후드의 필요 환기량이 적용되며 타입 1 후드의 정압손실은 후드의 타입, 그리스 제거 장치와 덕트의 사이즈 및 덕트 연결부위, 유속에 따라 달라진다. 표 3 에서는 I 형 후 드의 그리스 제거장치 및 배기량에 따른 정압손실을 나타내고 있다. 표 3 타입 I 후드에서 배기 유량에 따른 정압손실 ¦ ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ 후드의 정압손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그리스 제거장치 ¦ 230 ~ 390 ¦ 390 ~540 ¦ 540 ~700 ¦ 700 ~850 ¦ ¦ ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ L/(s · m) ¦ ¦ 필터 ¦ 60 ~ 125 ¦ 125 ~ 190 ¦ 190 ~ 250 ¦ 250 ~ 310 ¦ ¦ 환기장치 ¦ 200 ~ 340 ¦ 325 ~ 425 ¦ 425 ~ 750 ¦ 720 ~ 1 050 ¦ ¦ 다단식 ¦ 140 ~ 275 ¦ 275 ~ 425 ¦ 425 ~ 720 ¦ 720 ~ 1 000 ¦ 주) 위 값들은 500 mm 필터와 연결이음을 7.5 m/s 로 통과 하는 것을 가정함 (1) 아일랜드 캐노피형 후드 아일랜드 캐노피형 후드, 특히 싱글 아일랜드 캐노피형 후 드는 대학교의 급식실 또는 오픈 카페테리아와 같은 시설에 널리 보급되어 있다. 동일한 조리기기를 사용할 경우 싱글 아 일랜드 캐노피형 후드는 벽걸이 캐노피형 후드보다 훨씬 더 많은 배기가 필요하며 작은 후드에 후면필터를 설치하는 것보 주) a. 벽걸이 캐노피형 : 뒷면을 벽에 붙여서 설치, 조리기기 상부에 설치 b. 백 셀프형 : 뒷면을 벽에 붙여서 설치, 카운터 높이의 조리기기 상부에 설치 C. 패스오버스타일형 : 조리측에서 배식측으로 연결된 카운터 높이의 조리기기상부에 설치 d. 싱글아일랜드 캐노피형 : 섬형 일렬로 설치, 조리기기 상부에 설치 e. 더블아일랜드 캐노피형 : 싱글아일랜드 캐노피형을 뒷면에 붙여서 설치 f. 아이블로우형 : 오픈, 식기세척기에 직접 설치 | {}
cca4d29c-5d6e-4af9-964f-86af754b33ee | 3권.pdf | 2.16-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) a. 장치 설치도 b. 1.2 m 깊이 후드와 150 mm 오버행 일 때 유출기류의 슐리렌뷰 그림 6 배기량 1600 L/s 일 때 3 구 오븐위에 설치된 벽걸이 캐노피 후드의 슐리렌뷰 ![image](/image/placeholder) c. 1.2 m 깊이 후드와 460 mm 오버행 일 때 유출기류의 슐리렌뷰 다 큰 후드에 V-뱅크 필터를 구성하는 것이 성능향상의 효율 이 높다. 일정한 치환공기를 급기하고 두 주방기기가 마주보고 중간 에 파티션을 구성하고 있을 경우 더블 아일랜드 캐노피형 후 드는 벽걸이 캐노피형 후드와 필요 배기량이 유사하며, 두 주 방기기 사이에 파티션이 없을 경우 벽걸이 캐노피형 후드보다 교차 통풍에 더욱 취약하다. 더블 아일랜드 캐노피형 후드의 성능을 결정하는데 급기 공기의 상태, 체적 및 온도가 중요하다. 국부적인 급기량의 변 화가 배출량과 선형적으로 비례하며 후드근처 공기의 난류화 가 최소화 되면 기기의 배출이 안정적으로 유지되고 후드는 더 낮은 배기가스 속도에서도 취출이 가능하다. 그러나 급기 공기의 방향, 속도에 변화가 발생할 경우 후드의 성능이 떨어 지며 천장 디퓨저의 더 높은 위치에서의 급기 역시 성능이 떨 어질 수 있다. 측면 패널의 설치여부에 따른 성능 상승에 대한 연구결과 가 부족한 것이 사실이지만 마주보는 두 기기사이의 파티션은 더블아일랜드 캐노피형 후드의 성능을 향상시킨다. 또한 후드 의 오버행을 연장할수록 후드의 성능을 향상할 수 있다. 이는 포집 및 봉쇄되는 그리스 및 연기가 후드 밖으로 빠져나가는 유출률과 직결된다. (2) 벽걸이 캐노피 후드 벽걸이 캐노피 후드는 조리기기에서 발생하는 부하가 클수 록 더 높은 배출속도가 요구된다. 일반적으로 3 m 벽걸이형 캐노피 후드의 경우 낮은 부하의 오븐라인에서는 520 L/s, 중형 튀김기 라인은 1 130 L/s, 중형 가스레인지에서는 2 075 L/s 가 필요하다. 표 4 에서는 최악의 경우와 양호한 설치사례를 보여주고 있 으며 전면 오버행을 늘림에 따라 유출 기류가 10~27% 감소 한다. 오버행을 늘린 상태에서 측면 패널을 설치할 경우 유출 기류는 추가로 18~33% 감소한다. 벽걸이 캐노피형 후드의 경우 후드의 깊이가 깊은 경우 전 면부 오버행은 클수록, 후면부의 갭은 작을 수록 유출기류가 감소된다. 반대로 전면부의 오버행이 충분치 않을 경우 성능 에 부정적인 영향을 미친다. 깊은 후드의 다른 장점은 오븐 도어가 열렸을 때 기류를 포집하는 능력인데, 동일한 3 구 오 븐에서 1.2 m 후드에 150 mm 전면부 오버행의 경우 도어가 닫혔을 때는 570 L/s, 도어가 열렸을 때는 2 450 L/s 의 배출 ¦ ¦ 최고 ¦ 좋음 ¦ 나쁨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 구 전기 컨벡션 오븐 ¦ 전체 사이드패널과 전면부 230 mm 의 오버행 130 L(s · m) ¦ 전면부 230 mm 의 오버행 170 L(s · m) ¦ 전면부 150 mm 의 오버행 190 L(s · m) ¦ ¦ 3 구 가스 튀김기 ¦ 부분 사이드패널과 전면부 460 mm 의 오버행 250 L(s · m) ¦ 전면부 460 mm 의 오버행 370 L(s · m) ¦ 전면부 150 mm 의 오버행 510 L(s · m) ¦ ¦ 3 구 가스 레인지 ¦ 부분 사이드패널과 전면부 300 mm 의 오버행 510 L(s · m) ¦ 전면부 300 mm 의 오버행 680 L(s · m) ¦ 전면부 0mm 의 오버행 790 L(s · m) ¦ 표 4 3 m 의 벽걸이 캐노피 후드에서 오버행과 사이드 패널 조건에 따른 유사 용량 주방기기의 포집 및 봉쇄 유출률 출처) Swierczyna et al. (2006) | {}
056f42ab-960f-4ec9-90a1-071547255b3e | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-7 량이 필요한 반면 1.5 m 깊이의 후드에 460 mm 의 오버행의 경우에는 도어가 닫혔을 때는 570 L/s, 도어가 열렸을 때는 1 600 L/s 가 필요한 것으로 나타난다. 오버행과 유출기류의 관계를 그림 6 에 나타낸다. 주방기기의 라인 및 후드 구성에 대해 참고할 만한 모범 설계 주안점은 다음과 같다. ① 라인의 중간에 큰 부하 기기(가스버너)를 배치 ② 라인 끝에 작은 부하 기기(오븐)을 배치 ③ 주방기기는 최대한 벽으로 밀착할 것 ④ 주방기기와 벽 사이를 봉인할 것 ⑤ 측면, 끝 부분에 패널을 설치 ⑥ 후드는 최대한 크고 깊게 사용할 것 ⑦ 요리표면에서 후드면 까지의 거리는 실용적인 높이에서 최소화 할 것 ⑧ 급기의 속도는 저속으로 할 것 ⑨ 후드 근처에는 4-way 디퓨저를 설치하지 말고 에어커 튼 사용은 최소화 할 것 ⑩ 후드의 오버행을 최대화 하는 등의 조치가 가능하다면 주방기기 위에 선반이나 보조장비(살라맨더)의 사용은 포집기 류의 유출에 크게 부정적인 영향을 주지 않음 3) II 형 후드 II 형 후드는 그림 7 과 같이 두 가지 유형으로 구분된다. ![image](/image/placeholder) 탈착가능한 응축수 가림막 드레인 드레인 홈통 응축 후드 열/흉 후드 그림 7 II 형 후드의 종류 (1) 응축 후드 습기가 많은 배기가스가 있는 곳에서는 후드의 내부 표면 에 응축수가 발생한다. 후드는 응축수 포집 및 배수를 위해 드레인을 향하도록 설계하어 응축수가 하부의 기기 상부로 떨 어지지 않도록 한다. 일반적으로 후드 재료는 방청이 필요하 고, 필터를 설치할 때도 있다. (2) 열/흄 후드 열과 연기만을 생산하는 장비의 후드로 필터는 일반적으로 설치되지 않는다. ASHRAE Standard 154 는 후드 아래에 있는 장비의 부하수준에 따라 I 형 I 후드에 대한 최소 배기 표 5 장비 유형에 따른 II 형 후드의 부하구분 ¦ 장비 ¦ 사이즈 ¦ I 형 I 후드 ¦ I 형 I 후드 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 ¦ 사이즈 ¦ 작은 부하 ¦ 중간 부하 ¦ ¦ 치즈멜터, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 컨베이어, 화학세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 컨베이어, 온수세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 도어타입, 화학세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 식기세척기, 도어타입, 온수세척 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 주전자, 스팀 자켓, 테이블, 전기, 가스, 스팀 ¦ <75L ¦ X ¦ ¦ ¦ 오븐, 컨벡션, 전기 또는 가스 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 파스타 조리기, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 소형튀김기, 가스 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 밥솥, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 개방식, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 압력식, 가스 ¦ 전체 ¦ X ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 개방식, 바닥고정식, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 스팀발생기, 압력식, 바닥고정식, 전기 ¦ 전체 ¦ x ¦ ¦ ¦ 주전자, 스팀자켓, 바닥고정식, 전기, 가스 또는 스팀 ¦ <75L ¦ X ¦ ¦ ¦ 파스타 조리기, 가스 ¦ 전체 ¦ ¦ x ¦ ¦ 훈제요리기, 전기또는 가스, 압력식 ¦ 전체 ¦ ¦ X ¦ ¦ 스팀자켓 주전자, 바닥고정식, 전기 또는 가스 ¦ ≥75 L ¦ ¦ X ¦ 자료) ASHRAE Standard 154-2011 표 6 II 형 후드 필요 최소 배기유량 ¦ 후드타입 ¦ 직선 후드 거리에 따른 최소 배기량 L/(s · m) ¦ 직선 후드 거리에 따른 최소 배기량 L/(s · m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 작은부하 장비 ¦ 중간부하 장비 ¦ ¦ 벽걸이 캐노피 ¦ 310 ¦ 465 ¦ ¦ 싱글 아일랜드 ¦ 620 ¦ 775 ¦ ¦ 더블 아일랜드 ¦ 388 ¦ 465 ¦ ¦ 아이브로우 ¦ 388 ¦ 388 ¦ ¦ 백 셀프/ 패스오버 스타일 ¦ 310 ¦ 465 ¦ 자료) ASHRAE Standard 154-2011 기류 요구 사항을 설정한다. 표 5 는 II 형 후드를 작은 부하와 중간부하로 분류하고, 표 6 는 그에 따른 최소 배기량을 표시 하고 있다. 4.3 환기방식 설계 배기후드의 포집성능이 낮은 경우 요리오염물질의 농도가 높아진다. 또한 연소를 수반하는 조리 기구를 사용하는 경우 연소 배기가스 농도가 높아 작업자들의 건강에 피해가 우려된 다. 전기를 사용하는 조리 기구를 사용하는 경우 배기 량이 적 어 주방의 온열환경을 양호하게 유지할 수 있는 반면 연소에 의한 상승기류의 세기도 작기 때문에 작업에 의한 기류 또는 냉난방으로 인한 기류혼란이 발생할 수 있으며 이러한 횡풍은 기류의 포집효율을 떨어뜨릴 수 있으므로 다양한 환경에서의 포집효율을 향상시키는 연구가 필요하다. | {}
bada3aa5-e355-4f84-99ba-86bf3366103f | 3권.pdf | 2.16-8 제 2 편 산업공조 주방기구의 특징에 맞는 배기 방식을 선택함으로써 효율적 인 환기를 할 수 있으며 몇 가지 환기방식은 다음과 같다. 1) 캐노피후드에 의한 환기방식 조리기구의 바로 상부에 설치 한 박스형 후드를 따라 조리 기구에서 발생하는 상승 기류를 포집하여 외부로 배기하는 방 식이다. 이러한 환기방식은 조리기구에서 후드의 밑면까지의 거리가 짧기 때문에 배기가스가 팽창하기 전에 포집 할 수 있 으며 비교적 적은 배기량으로 효율적인 오염물질의 제거가 가 능하다. ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 배기구 급기구 배기후드 주방 기기 그림 8 캐노피후드에 의한 환기방식 2) 국부 배기후드에 의한 환기방식 캐노피후드의 경우 급기가 천장 면에서 이루어지지만, 외부 공기가 제대로 공급되지 않으면 조리에 미치는 가열량이 커지 므로 이러한 문제를 해결하기 위해 조리기구에서 후드의 밑면 까지의 거리를 더욱 좁히고 후드 측면에 급기구를 설치하여 조리에 영향을 줄이기위한 국부배기후드에 일체형 후드가 확 산되고 있다.(그림 9) ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 → 급기구 배기구 국부 배기후드 주방 기기 그림 9 국부배기후드에 의한 환기방식 3) 천장 환기 방식 조리기구 전체를 덮도록 천장 면 전체에서 배기되며, 공조 된 외기(급기)도 천장 면에서 공급된다. 배기구를 급기구보다 높은 곳에 설치하여 고온의 배기가스를 천장 부근에 체류시켜 배기하는 것을 목표로 한다. 온도 성충화가 이루어지므로 치 환환기 방식의 일종이며 주로 천장고가 높은 급식시설에 반영 된다. ![image](/image/placeholder) 급기덕트 천장면(배기구없음) 급기덕트 급기구 배기구 급기구 배기구 → 급기 배기 그림 10 천장환기방식 사례 ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 → 급기구 천정 시스템 주방 기기 그림 11 낮은 천장환기방식 ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기팬 → 배기구 배기구 급기구 주방 기기 그림 12 높은 천장환기방식 4) 순환 환기 방식 전기 조리기기는 연소 가스가 발생하지 않기 때문에 조리 오염 물질(유증기·열·수증기·냄새)을 공기청정기 등으로 제거 하고 외기 도입을 피하는 순환 방식이다. 순환환기 장치에서 오염공기의 90% 정도를 청정화하고, 나머지 10%는 외부공 기를 5~10 회/h 정도로 도입한다. 도입 외기의 양이 적기 때문에 냉난방이 비교적 쉽고 결과 적으로 작업 환경의 개선으 로 이어진다. 주로 설치공간의 제약으로 인해 환기 덕트의 설 치가 어려운 지하상가 또는 건물내부의 점포 등에 반영된다. 순환환기장치를 사용하는 경우의 환기량은 순환환기장치의 | {}
84b8197a-1084-4d38-89d2-276dd6be4cd9 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-9 ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 →To- 급기구 배기구 ↓ 순환환기장치 주방 기기 그림 13 순환 환기방식 ![image](/image/placeholder) 배기팬 EA OA 급기팬 하계:38°C 동계:0°C 유인 기류 실내 공기 . 유인팬 그림 14 유도기류 부가에 의한 국소환기 방식 제조사양으로 결정하며 조합하여 사용가능한 주방기기가 한 정되어 있으므로 제조사에서 확인한다. 5) 가변 풍량 제어 요일과 시간대에 따라 조리기구의 작동 상황은 다르다. 따 라서 조리기구의 상태에 따라 변풍량 제어를 수행함으로써 환 기 동력과 외기처리 에너지의 저감을 도모할 수 있다. 또한 송풍기에 영구 자석을 사용한 고효율 모터를 사용하는 것으 로, 한층 더 에너지 절약을 할 수 있다. 6) 유도 기류 부가에 의한 국소 환기 조리 기기에서 발생하는 조리 오염물질을 효율적으로 포집 하는 유도 기류를 부가하는 방식이다. 이는 공간전체 환기 풍 량을 감소시킬 수 있으므로 에너지 절약이 쉽다. (그림 14) 4.4 도입외기의 설계 배기 유량에 대한 요구 사항은 후드 하부의 장비 그룹을 기반으로 정해진다. 하나 이상의 그룹으로 구성되어 있으며 후드 디자인이 후드의 다른 섹션에 영향을 주지 않을 경우 가 장 부하가 큰 그룹의 유량으로 결정된다. 1) 배기 풍량의 산출 (1) ASHRAE 표 7 은 ASHRAE 에서 제시하는 열거된 후드에 대한 일반 적인 배기 유량을 나타낸다. 후드의 일반적인 설계 유 량는 제 조업체마다 다를 수 있으며 단일 범주의 장비의 공시 된 속도 를 기반으로 하며 표 7 을 근거로 산출한 2 개의 값 중에서 큰 쪽을 필요 배기량으로 채택한다. (2) 유럽 VDI 유럽 VDI 에서는 조리작업 및 조리기기를 상세하게 분류하 고 각 조리기구의 발열량 및 방습량에 대해 상세하게 고찰하 고 있다. 이 데이터 이외에, 조리기구의 열원, 설치위치, 주방 용도별의 조리기기의 사용률, 폐기 누출계수, 조리기기 치수 등을 고려하여 아래와 같은 순서에 따라 배기후드 및 주방전 체 배기 풍량을 산출한다. 조리기기에서 발생하는 발열량을 식(A1)에서 산출 한다. Qs.k = PQsb⌀ 식 (1)의 값에서 식(2), (3)에서 열상승류를 산출한다. (1) Vth = kQia(Z+1.7dnur)s/3r 단, dhydr =2LB(L+B) (2) 열상승류와 같은 양을 배기 풍량으로 하고, 각 배기후드의 배 표 7 ASHRAE 기준에 따른 필요 환기량 ¦ 후드형상 ¦ 필요배기량 Q(m2/s) A:후드개구면적(m) L:후드길이(m) ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ 기기 그룹별 필요배기량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 후드형상 ¦ 필요배기량 Q(m2/s) A:후드개구면적(m) L:후드길이(m) ¦ 약 ¦ 중 ¦ 강 ¦ 초강 ¦ ¦ 벽걸이 캐노피 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.23~0.31 ¦ 0.31~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 0.55 이상 ¦ ¦ 싱글아일랜드 ¦ Q = 0.75 m/s x A ¦ 0.40~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 0.45~0.95 ¦ 0.85 이상 ¦ ¦ 더블아일랜드 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.25~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.40~0.60 ¦ 0.80 이상 ¦ ¦ 아이브로우 ¦ Q = 0.47 m2/s x L ¦ 0.15~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 권장치 없음 ¦ ¦ 백 셀프 ¦ Q = 0.5 m/s x A ¦ 0.25~0.40 ¦ 0.25~0.40 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 패스오버스타일 ¦ Q = 0.47 m2/s x L ¦ 0.15~0.30 ¦ 0.30~0.45 ¦ 0.45~0.60 ¦ 권장치. 없음 ¦ | {}
13ddd096-797d-4daa-9c9a-6ef7f290e334 | 3권.pdf | 2.16-10 제 2 편 산업공조 표 8 일본의 후드 형태에 따른 환기량 산출법 ¦ ¦ 환기량산출법 ¦ 적용업종 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 캐노피후드에 의 한 환기방식 ¦ 국토교통성 건축설비계산기준(일본)에 근거해 아래의 계산에 의해 산출된 최대 풍량을 유효환기량 V[m2/h]으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V1 = 30xQ, m'/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량,m2/(h·kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 후드 면풍속에 의한 환기량 V2 V2 = 3 600xucxAf, m2/h Uc : 후드밀면의 면풍속, m/s(통상 0.3) A : 후드밑면의 개방면적, m2 3. 환기횟수에 의한 환기량 V3 V3 = NxVT, m2/h N : 환기횟수, 회/h(통상 20) VT : 환기대상 주방실용적, m2 후드에서의 누락을 고려해 유효환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배기한다. 결정환기량, m2/h =유효환기량 x1.1 ¦ · 일반급식시설 ·외식점 슈퍼 주방 ¦ ¦ 국부배기 후드에 의한 환기방식 ¦ 아래의 계산에 의해 산출된 최대풍량을 유효환기량 V, m2/h 으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V 1 =30xQ, m2/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량, m2/(h·kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 국부배기 후드 면풍속 의한 환기량 V2 V2 = 3 600xucxAf, m2/h Uc : 국부배기후드의 루버면 면풍속, m/s(통상 1.0) As : 국부배기후드의 루버 개구면적, m2 Af = 루버길이 L, m x 루버폭 W, mxa a : 유효율(통상 0.8) 후드에서의 누락을 고려해 유효환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배기한다. 결정환기량[m2/h]=유효환기량 x1.1 ¦ ·외식점 ·사원식당 ¦ ¦ 천정환기방식 ¦ 유효환기량은 독일 VDI2052 에 근거하여 가열조리기구의 소비전력 1 kW 당 필요환기량을 확보한다. ※가열조리기구의 소비전력 1 kW 당 필요환기량은 천정환기시스템제조회사와 상담하여 결정한다. ¦ · 외식점 · 호텔주방 ¦ ¦ 높은천정환기시 스템에 의한 환 기방식 ¦ 아래의 계산에 의해 산출된 최대 풍량을 유효환기량 V[m2/h]으로 한다. 1. 전기용량에 의한 환기량 V1 V」 = 30xQ, m2/h 30 : 가열조리기구전기용량 1kW 당 환기량, m2/(h-kW) Q : 가열조리기구전기용량, kW 2. 현열부하배출에 의한 환기량 V2 V2 = 3,600xQs + {C�x px (Ti - T。)}, m2/h Qs : 현열부하, kW Cp : 공기의 정압비열, 1.0kJ/(kg·K) p : 공기의 밀도(1.2kg/m2) Ti : 허용실내온도, °C T。 : 외기처리급기온도, °C 3. 잠열부하 배출에 의한 환기량 V3 V3 = al + {px (xi-xo)}, m2/h WI : 잠열부하, kg/h p : 공기의 밀도(1.2kg/m2) Xi : 허용실내절대습도, g/kg Xo , : 외기처리급기 절대습도, g/kg 결정환기량[m2/h]=유효환기량 ¦ . 천장고가 높은 급 식시설(학교 급식 센터 등) ¦ ¦ 기타 환기방식 ¦ 순환 환기장치를 사용하는 경우는 순환환기장치의 제조사양으로 결정한다. ※순환환기장치는 조합하여 사용가능한 주방기기가 한정되어 있으므로 제조사에 확인한다. 순환환기장치에서의 누락을 고려해 순환환기장치의 순환환기량의 10%를 천정면 배기구에서 배출한다. ¦ · 설치공간상 환기덕 트 설치가 어려운 주방(지하상가, 건 물내부 점포 등) ¦ | {}
c3e6d531-74d4-4721-bd30-022b2c657c07 | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-11 기 풍량은 열상승류의 누출, 급기방식에 의해 발생하는 교란 을 고려하여 식(3)에서 구한다. VErf = Vtha (3) 배기후드가 없는 부분의 조리기기의 배기량을 포함한 주방 내의 전 배기량을 식(4)에서 산출한다. VAd= � VEr j = Vth,nea Vth,ne 가 배기후드에 의한 배기량의 10% 이하인 경우는 식 (5)를 만족하는 보조적인 배기량을 천장면에서 실시한다. (4) Vth,ne+ VAUSgl <0.1 2-1 Veri (5) 또한, 배기방식에 관계없이 결로방지를 위한 식(6)에 의해 배 기풍량의 체크를 실시한다. VAd+ �md�lp(xAd-xza) (6) ¦ QS.K ¦ : 주방기기발열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 기기부하, kW ¦ ¦ Qs ¦ : 현열발생량, W/kW ¦ ¦ b ¦ : 대류비(=0.5 를 가정) ¦ ¦ � ¦ : 동시상승율[-] ¦ ¦ Vth ¦ : 열상승류, m2/h ¦ ¦ k ¦ : 정수 ¦ ¦ dhydr ¦ : 기류직경, m ¦ ¦ L ¦ : 조리기기의 길이, m ¦ ¦ B ¦ : 조리기기의 폭, m ¦ ¦ Z ¦ : 조리기기 상면에서 후드 하단까지의 높이, m ¦ ¦ T ¦ : 기기설치 위치에 의한 감소계수[-] ¦ ¦ a ¦ : 폐기 누출계수[-] ¦ ¦ VErf ¦ : 배기후드의 배기량, m2/h ¦ ¦ VAd ¦ : 주방내(전배기량), m2/h ¦ ¦ Vth,ne ¦ : 배기후드가 없는 기기의 배기량, m2/h ¦ ¦ VAusgi ¦ : 보조적인 천정배기풍량, m2/h ¦ ¦ m ¦ : 기기에서의 방습량, kg/h ¦ ¦ XAd ¦ : 배기 절대습도, kg/kg ¦ ¦ Xzd ¦ : 급기 절대습도, kg/kg(DA) ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m3 ¦ (3) 일본 표 8 에 일본의 후드형태에 따른 환기량의 산정방법을 나타 낸다. 2) 급기 풍량 및 급기방식 미국 및 일본에서는, 주방내의 공기가 인접실로 누출되지 않도록 일반적으로 배기 풍량의 85~90%를 급기 풍량으로 하고 주방 내 부압을 유지한다. 한편 유럽 VDI 에서는 배기 풍량과 같은 풍량을 급기 하도록 규정하고 있다. 일본은 주로 표 9 배기후드 일체형 시스템 ¦ ¦ 계통 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ 후드 급기구 ¦ 급기를 배기후드로부터 먼 곳을 향하여 불어내도록 하여 렌지 위 의 열상승류를 교란하지 않는 특 징이 있다. ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ ◇ 급기구 ¦ 후드 하부에 설치된 강한 방사열 조리기의 영향을 완화할 필요가 있는 경우와 같이 집중 공조를 실시할 때에 이용한다. ¦ ¦ ¦ 배기 급기 ↑ ◇ - 급기구 ◇ ¦ 쇼트서킷방식 또는 보상방식이라 고 하며 급기가 후드안에서 도입 되며 일반적으로 열 및 연소 배 기가스의 발생량과 배기후드의 배기풍량과 의 차를 주방 작업공간 으로부터 ¦ 외기급기방식을 규정하고 있으나, 미국과 유럽은 외기를 직접 급기 하는 방식은 주방내의 쾌적성을 악화시키기 때문에 권장 하지 않고 공조급기방식(공조기에 의한 온습도 조정 후 급기) 에 대한 기술을 선호한다. 미국 ASHRAE 에서는 공조급기방 식은 주방내의 환경을 쾌적한 상태로 하는 이상적인 방법임을 기술하고 있으며, 유럽 VDI 에서도 미국과 같이 작업자의 쾌 적성, 안정성, 작업효율을 고려하여 공조급기방식을 주창하고 있다. 급기에 의한 교란은 후드의 배기성능에 영향을 미치므로 미국 ASHRAE 에서는 배기후드 일체형 시스템을 들고 있다. (표 9) 3) 야외 배기 설계 (1) 주방 외부로의 공해 상업용 주방의 경우 냉난방 및 환기설비가 상대적으로 커 지기 때문에 인접한 외부에 소음과 진동, 폐열 배출 및 악취 의 억제가 중요하다. 일본의 경우 악취에 관한 민원 발생건수 를 시설별로 보았을 때 레스토랑이 가장 많았으며 건물의 밀 집도가 높을 수록 관련 민원 발생도가 높다. (2) 악취에 대한 대책 현재 국내의 경우 상업용 주방의 외부 공해에 대한 관계 법령은 없으나 앞으로 음식점 시설의 주변 상황, 풍향, 건물 계획, 장래 계획 등을 종합적으로 고려하여 악취에 대한 대책 을 강구할 필요가 있으며 주방 배기는 항상 풍향을 고려하여 지평면으로의 유출을 최대한 억제할 수 있도록 충분히 확산할 수 있는 높은 곳에서의 대기 배출이 바람직하다. 건물이 인접 한 도심 지역에서의 배기는 특히 주의 하며 음식물 쓰레기 등 에 대해서도 악취가 확산되지 않도록 철저한 관리가 요구된 다. 인접지의 악취 확산이 우려될 경우 탈취 대책이 필요하며 | {}
c2b92130-3644-487c-be4d-0ca74ca243c9 | 3권.pdf | 2.16-12 제 2 편 산업공조 그 방법에는 생물탈취법, 흡착탈취법, 오존탈취법, 광촉매탈취 법 등이 있으며, 탈취제 및 마스킹의 병용도 검토될 수 있다. 4.5 HVAC 시스템 디자인 1) 온열환경에 관한 규정 유럽, VDI 의 기준은 작업공간의 쾌적성 및 공기품질의 관 점에서 주방내의 권장 온습도나 최소 외기 도입량 등을 규정 하고 있으며, 의복의 상태와 활동량을 고려하여 주방 내를 허 용 온습도 범위내(18~26°C, 상대습도 30~65%)가 되도록 규정하고 위생적인 관점에서 실내 온습도조건을 규정하고 있 다. 한편, 미국 ASHRAE 나 일본의 기준에서는 주방 내 작업 자의 쾌적성을 고려한 권장 온습도 등은 명기되어 있지 않다. 단지 일본에서는 식품의 위생유지관리에 관한 기준에 의해 "조리장은 습도 80% 이하, 온도 25°C 이하로 유지하는 것이 바람직하다. "고 되어있고 미국에서도 주방 내 온도에 관한 기 준이 있다. 2) 주방 냉난방 계획 주방기기 발열과 도입 외기량이 크기 때문에 단위면적당 에너지 사용량이 매우 큰 경우가 있으며 에너지 절약이 요구 된다. 특히 외기도입이 크기 때문에 외기처리를 할 것인지가 공조 계획에 반드시 고려한다. 공조 방식과 능력을 결정하는 경우, 에너지 절약 및 온열 환경의 균형을 맞추는 것이 중요 하다. (1) 열부하 계산 건물 부하 인체 발열, 조명 발열, 주방 기기 발열, 외기 부 하를 합하여 산출한다. 주방 기기 발열 장비 가동률과 실내에 미치는 영향은 표 10 과 같다. 표 10 설비 계획 시 유의 사항 ¦ ¦ 열 부하 항목 ¦ 부하 결정 요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 건물부하 ¦ 외기조건, 일사량, 벽 · 지붕단열 ¦ ¦ 2 ¦ 인체 발열부하 ¦ 주방 작업자 ¦ ¦ 3 ¦ 조명 발열부하 ¦ 조명사양 · 개수 ¦ ¦ 4 ¦ 난방기기 발열부하 ¦ 사양 · 대수 · 사용조건 ¦ ¦ 5 ¦ 외기부하 ¦ 외기조건 환기량 ¦ 일반적으로 350 W/m2 정도에서 공조기기의 선정이 이루 어지지만 정확한 부하예측을 위해서는 주방의 부하특성에 맞 는 열부하 계산이 필요하다. (2) 공조방식 업무 주방의 공조방식은 조리의 특성 및 사용 시간, 온습도 조건, 기타 조건 등을 고려하여 적절한 공조방식을 조합하여 선정한다. 공조방식은 열원 방식과 외기도입 방식에 의해 결 정된다. 열원은 중앙열원 또는 개별분산 열원으로 결정되며 외기도입 방식은 외기처리 공조기 또는 직접 도입방식이 있 다. 외기의 도입은 식품위생확보, 노동환경 개선의 관점에서 매우 바람직하지만 에너지 절약 등을 고려하여 균형 잡인 방 식으로 선정한다. (그림 15, 표 11) (3) 공조 실내기 주방 전반적 온도조건은 하계 상한온도 27°C, 동계 하한온 도 20°C 정도이다. 위생관리면에서는 균의 증식억제를 고려 하여 25°C 이하로 하는 것이 바람직하다. 그리고 주방환기에 의한 포집성능을 저하시키지 않도록 주방내 기류를 흩어지지 않도록 취출구 설치위치를 검토하는 것이 필요하다. 화원의 열복사가 조리자에 근접한 경우, 복사가 적은 주방기구의 선 정 및 스폿공조 등 더위에 대한 대책이 필요하다. 그리고 주방 내에 설치하는 공조 설비기기는 온습도·유증 기 등의 영향을 고려하여 선정한다. 공조 실내기는 이와 같은 조건을 충족하도록 관계자와 충분한 협의 를 거쳐 선정 할 필 요가 있다. 패키지공조기중 실내에 노출하여 설치되는 경우는 기류(취 출방향)조절이 곤란하기 때문에 설치장소에 충분히 배려 할 필요가 있다. 그리고 필터의 오염이 심하므로 세정시 분리가 쉽도록 배치 할 필요가 있다. 또한 외장은 스테인리스제 등 주방전용 에어컨을 선정하고 보수 및 청결에 배려한다. 기기는 결로방지를 위해 증기가 발생하는 주방기기상부는 피한다. 그리고 공조 흡입구는 기름기를 포함한 증기가 발생 하는 기구부근 배치를 피할 수 없는 경우, 그리스필터의 설치 를 검토한다. 좁은 주방에서는 배기후드 및 조명기구에 의해 이와 같은 조건을 만족하는 기기배치가 불가능한 경우가 적지 않다. 따 라서 아네모스텟형 취출구를 통한 공조를 하기 위해 천장은 폐덕트형 실내기를 계획한다. 이 경우, 기기는 주방입구 상부 등 작업 노선상에서 비교적 보수가 쉬운 장소에 배치한다. (4) 관련 설비 ① 객석의 에어컨 상업용 주방의 경우 서비스 내용이 다르고 건축 계획이 다 르기 때문에 각각에 대한 공조 계획이 필요하다. 열 부하 계 산은 재실밀도, 조명, 장치 부하에 따라 산출하며 출입구에서 부하유입을 줄일 수 있도록 건축계획을 실시하고 에어컨 조닝 을 구성한다. 실내는 주방의 냄새를 줄이기 위하여 정압이 되도록 외기 의 양을 정하고 각 구역마다 설정이 가능하도록 계통을 분류 한다. 또한 가동시간, 냉난방 수요가 주방의 요구와 다르기 때 문에 주방과 객석의 공조구역의 구분이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 전기 30Q (300 m3/h) 가스 후드면풍속 0.3 m/s (972 m3/h) 100 90 1H 렌지 잠열제거율 80 · 현열제거을 [비용] 1% 볶음 가스렌지 잠열제거을 70 가스렌지 전열제거율 30 3010 0-311.3 t/mos . 현열제거율 · 전열제거율 20 200 goo go 10 이론페가스량 1H 렌지 0 기기정적용량 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 배기량 [m3/h] (1H 렌지 10 kW, 후드크기 1000x900 mm) 그림 15 배기후드의 환기량과 열제거율의 관계 | {}
89937800-7f6e-4bb3-80b5-37ea2608506d | 3권.pdf | 제 16 장 주방환기 2.16-13 표 11 주방 공조 시스템의 변화 ¦ ¦ 중앙열원공조방식 ¦ 개별분산공조방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 중앙열원 공조방식 - 전외기식 공조방식 배기팬 외기 FD 천장 그리스 배기후드 취출부 필터 냉온수 전외기처리 실내기 ¦ 개별분산 공조방식 - 전외기식 공조방식 배기편 외기 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 전외기처리 ¦ ¦ ¦ 중앙열월 공조방식 - 외기처리공조기 + 일반 공조기 주방 외기 외기처리공조기 배기팬 객석 (코일) o FCU 냉온수 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 1 객석에 급기 ¦ 개별분산 공조방식 - 외기처리 공조기 + 일반 공조기 실외기 방축열식 패키지공조기 배기전 외기 " OP -실내기 FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 ] 1 외기처리 실내기 객석예금기 ¦ ¦ ¦ 중앙열원 공조방식 - 외기직접도입 + 일반 공조기 냉온수 배기팬 객석 외기→ 。 。 FCU FD 천장 취출구 그리스필터 배기후드 흡입구 ] [ に 객석에급기 ¦ 개별분산 공조방식 - 외기직접도입 + 일반 공조기 실외기 빙축열식 패키지공조기 급기팬 배기팬 객석 외기 。 실내기 FD 천장 취출구 그리스필터 비기후드 흡입구 ] [ 객석예급기 ¦ 화재확산 방지장치 화기를 사용하는 주방은 화재발생으로 인한 1 차 피해와 그 리스 등으로 오염된 덕트를 통한 화재확산 우려가 있으며 화 재에 의한 열을 감지하여 자동으로 소화약제를 방사하는 자동 질식 소화설비가 있다. 일본의 경우 화재예방조례 등에 의한 화염전송방지장치의 설치가 전면 의무화 되어 있으나 국내에는 관계법령의 제정이 필요한 실정이다. ③ 그리스 필터 음식물 조리시 발생하는 수증기 또는 기름 성분은 화재 확 산의 원인이 되기 때문에 배기에 포함된 그리스를 감소시켜 덕트 내의 청결도를 유지할 필요가 있다. 그리스 필터를 설치 하고 정기적으로 세척하거나 덕트의 그리스 오염을 저감하는 필터를 설치할 경우 덕트 내부의 마찰 손실이 변경되므로 청 소 빈도 등의 상황에 따라 계산된 마찰손실을 송풍기 선정에 반영할 필요가 있다. 배연설비 화재의 위험이 있는 주방에서는 연기의 확산을 방지하기 위해 구획을 구성하고 재실자들이 혼란 없이 안전하게 높은 곳으로 피난 할 수 있도록 피난 경로 및 배연 설비를 계획한 다. 건축법, 소방법 조례에 더해 배연설비 기술지침 등을 참조 하여 계획한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空調衛生便覧 第14版 第3卷 空�調和設備便 2. ASHRAE Handbook 2015. Kitchen Ventilation, Ch.33 3. 이상렬, [해외문헌소개] 업무용 주방에서의 에너지소비량과 환기 공조시스템, 설비저널 32(2), 2003, pp.40-50 4. 이성환, 주방환기설비 개선에 관한 연구, 대한설비공학회 | {}
21c98563-f92c-46ab-ab84-e7bba0db36e4 | 3권.pdf | 2. 16-14 제 2 편 산업공조 학술발표대회 논문집, 1999, pp.355-364 5. 지승현, 상업용 주방후드의 배기성능에 관한 실험적 연구, 대한건축학회 학술발표대회 논문집, 2002.4, pp.529-532 6. 김민정, 급기구 위치에 따른 동시 급배기 주방환기시스템의 성능평가, 대한설비공학회 학술발표대회논문집, 2000.6, pp.626-631 | {}
89cc2dca-60e3-4c0f-a938-34917ba1f837 | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-1 제 17 장 산업용 건조 1. 건조의 메커니즘 고체가 건조될 때는, 액체를 증발시키는 열전달과 증기와 내부 액체가 이동하는 물질전달의 두 가지 과정이 동시에 진 행된다. 각 과정의 속도를 결정하는 요소가 전체 건조속도를 결정한다. 산업용 건조의 주목적은 필요한 열을 효율적으로 공급하는 것이다. 열전달은 대류, 전도, 복사 또는 이들의 조합으로 이 루어진다. 산업용 건조기는 열을 고체로 옮기는 방법이 다양하다. 일 반적으로 열은 먼저 고체의 외부 표면으로 전달된 후 내부로 전달된다. 고주파 전류로 건조하는 경우는 예외로, 열이 고체 내부에서 발생하여, 표면보다 내부 온도가 높아져 열이 고체 내부에서 외부 표면으로 이동한다. 2. 건조에서의 습도 많은 적용 예에서, 건조 매체를 재순환시키면 열효율이 향 상된다. 재순환공기가 증가하면 열손실이 감소하지만, 건조속 도도 감소한다. 건조용 공기의 습도는 재순환공기의 비율에 영향을 받기 때문에, 건조기 전체의 공기습도를 분석하여, 공기의 예상 수 분흡수량이 물리적으로 가능한지 판단한다. 공기의 최대 흡수 량은, 건조실로 공급되는 급기의 절대습도와 습구온도(또는 단열냉각)에서의 포화 절대습도의 차에 해당한다. 공기의 실 제 흡수량은 열 및 물질전달에 의해 결정되며 최대 흡수량보 다는 적다. 대부분의 건조에 습공기선도를 사용할 수 있다. 일부 열은 직접 복사 또는 컨베이어나 트레이로부터의 전도에 의해 건조 될 재료로 전달되기 때문에 단열냉각선과 정확히 일치하지는 않는다. [예제 1] 건조기는 시간당 41 kg(완전건조물 기준)의 젤라 틴을 생산하는 용량이다. 초기 건량기준함수율은 228%이며 최종 함수율은 건량기준으로 32%이다. 최적의 건조를 위한 급기는 건구온도 50°C, 습구온도 30°C 이며 배기의 건구온도 는 40°C, 습구온도는 29.5°C 이다. 보충용 공기의 건구온도는 27°C, 습구온도는 18.6°C 이다. 보충공기의 풍량을 구하고 재순환공기와 보충공기의 비율 을 구하라. [풀이] 예제에는 3 개의 기류 모두 습도가 결정되어 있으므 로 재순환율도 결정된다. 배기와 보충용 공기의 절대습도는 습공기선도 등을 사용하여 구한다. 건조기 내부에서 정상상태 를 유지하려면 재료에서 증발한 수분은 배기에 의해 외부로 배출한다. 따라서 배기와 보충용 공기의 절대습도차인 흡수량 은 재료에서 물이 증발하는 속도를 배기풍량으로 나눈 값과 같다. 급기의 습도는 18.6 g/kgDA 이며, 배기는 21.9 g/kgDA, 보충용 공기는 9.9 g/kgDA 이다. 공기의 흡수량은 21.9-9.9 = 12 g/kgDA 이다. 건조기에서의 증발속도는 다음과 같다. 41x((228-32)/100) = 80.36 kg/h = 22.3 g/s 그러므로 증발한 물을 제거하기 위해 필요한 건조공기는 22.3/12 = 1.86 kgDA/s 이다. 재순환공기의 백분율을 X 라고 하면 보충공기의 백분율은 (1-x)이며, 재순환공기의 습도는 배기와 같으므로 급기의 절 대습도 18.6 g/kgDA = 21.9x+9.9(1-x)가 된다. 그러므로 재순환공기의 비율 X = 72.5%, 보충용 공기의 비율은 27.5%가 된다. 3. 건조시간의 결정 건조시간을 찾는 3 가지 방법은 다음과 같으며 나열된 순서 는 효과 가 좋은 순서이다. ① 실험용 건조기를 사용하여 산업용 건조기의 조건으로 시뮬레이션하거나 실제 사용하고 있는 산업용 건조기의 성능 자료를 얻는다. ② 해당 물질로 실제 건조시험이 불가능한 경우는, 유사한 물질의 건조 자료를 위 방법의 하나를 사용하여 구한다. 이 방법은 전문가의 경험과 판단이 필요하다. ③ 이론적 계산으로 건조시간을 예측한다. 이 방법으로 얻 은 근삿값을 사용할 때는 많은 주의 가 필요하다. 산업용 장비를 설계할 때는 실험용 건조기로 산업용 장비 의 작동조건에서 시뮬레이션을 수행한다. 실험실 실험에서 사 용되는 샘플은 실제 건조에 사용될 제품과 동일해야 한다. 일 관성을 위해 다수의 시험 결과 를 비교해야 하며, 그렇지 않으 면 결과 가 실제 건조특성을 정확하게 반영하지 못할 수 있다. 실험실 실험이 어려운 경우에는 장비 제조업체의 경험을 기반으로 건조 자료를 추정한다. 3.1 산업용 건조시간 건조기의 예상 건조시간은 주어진 용량에 필요한 기계의 크기를 결정한다. 실험실의 건조테스트에서 건조시간을 구한 경우 다음 사항을 고려한다. ① 실험용 건조기에서는 복사 및 열전도로 인한 건조가 많 이 발생할 수 있다. 산업용 건조기에서는 복사 및 열전도로 인한 건조를 대개 무시할 수 있다. ② 실제 건조기의 습도가 실험용 건조기보다 높을 수 있다. 습도가 조절되는 실험용 건조에서 실제 건조기의 습도를 고려 한다. | {}
0b8e8b4e-970f-4902-85d2-67bb02485fcf | 3권.pdf | 2.17-2 제 2 편 산업공조 ③ 실험용 건조기와 는 달리 산업용 건조기는 운전조건이 균일하지 않다. ④ 실험용 건조는 작은 샘플을 사용하기 때문에 대량 건조 작업을 대표하지 않을 수 있다. 따라서 실험용 건조기의 건조시간으로 산업용 조건에 맞 는 건조시간을 판단하기 위해서는 설계자의 경험이 매우 중 요하다. 3.2 건조기의 계산 1) 순환풍량 필요한 순환공기 또는 급기의 풍량은 건조대상과 관련된 최적의 풍속에 의해 결정된다. 최적 풍속은 실험실 실험 또는 이전의 경험을 통해 구한다. 2) 배기 및 보충용 공기의 풍량 건조기 내부를 정상상태로 유지하기 위한 배기 및 보충공 기의 풍량은 '2. 건조에서의 습도'에 설명되어 있다. 컨베이어 와 같이 연속으로 작동하는 건조기에서, 재료의 함수율과 보 충공기 풍량 사이의 관계는 다음 식과 같다. GT(W2- W1)=M(w1-w2) 여기서, (1) G, : 건조기로 보충되는 풍량, kgDA/s M : 연속형 건조기에서 건조되는 재료의 양(완전건조 물 기준), kg/s W1 : 입구공기의 절대습도, kg/kgDA W2 : 출구공기의 절대습도, kg/kgDA (연속형 건조기에서 W2 는 일정하며 회분(��, batch)형 건조기에서 W2 는 건조 사이클 동안 변화함) w1 : 재료의 입구 함수율(건량기준), kg/kg W2 : 재료의 출구 함수율(건량기준), kg/kg 회분(��, batch)형 건조기에서 재료의 함수율과 보충풍량 사이의 관계식은 다음과 같다. G7(W2-W1)=M, dw (2) 여기서, M1 : 회분형 건조기에서 건조실에 입고된 재료의 중량 (완전건조물 기준)(kg) dw/dt : w 에서의 순간증발속도(kg/(kg · s)) 보충풍량이 같고 평균 증발속도를 기준으로 하면 식(2)는 식(1)과 동일하므로 M=M1/t 이다. 회분형 건조기 내부의 습도는 건조과 정에서 감소하지만, 연 속형 건조기에서는 일정한 부하로 인해 습도가 일정하다. 3) 열수지 건조기의 에너지 소비량을 계산하려면 다음과 같은 열수지 가 필요하다. ① 건조기의 복사 및 대류 손실 ② 재료를 출구온도까지 가열하는 열(일반적으로 추정치) ③ 재료 내부의 전체 수분을 건조기의 입구온도에서 건조 실의 습구온도까지 가열하는 열 ④ 재료에서 제거되는 물의 증발을 위한 열(일반적으로 습 구온도에서 발생하는 것으로 간주) ⑤ 습구온도에서 배기의 건구온도까지 건조기 내부의 수증 기를 가열하는 열 ⑥ 보충용 공기를 배기온도까지 가열하는 열 모든 열은 연료 등의 가열에너지에 의해 공급된다. 가열장 치의 선택 및 설계는 건조기의 전반적인 설계에 필수적인 부 분이다. [예제 2] 수산화마그네슘은 드럼식 피더(fin-drum feeder) 와 연결된 연속형 컨베이어 건조기에서 건량기준 함수율 82%에서 4%로 건조된다(그림 7 참조). 필요한 생산속도는 0.4 kg/s(건량기준 함수율 4%)이다. 건조를 위한 최적의 급 기온도는 71°C 이며, 증기를 사용하여 가열한다. 실험실 건조테스트 결과 는 다음과 같다. 공기의 비열(ca) = 1.00 kJ/(kg · K) 재료의 비열 (cm) = 1.25 kJ/(kg · K) 물의 비열 (cw) = 4.18 kJ/(kg · K) 수증기의 비열 (cu) = 1.84 kJ/(kg · K) 건조기로 들어가는 재료의 온도 = 15°C 보충용 공기의 건구온도 = 21°C, 습구온도 = 15.5°C 보충용 공기의 절대습도 W1 = 8.7 g/kg 급기의 건구온도 = 71 °C 습구온도 = 38°C 급기의 절대습도 = 29.0 g/kgDA 급기의 비체적 = 1.02 m2/kgDA 건조대 통과 풍속 = 1.3 m/s (기류는 제품 상부에서 하부 방향으로 구성) 건조대 단위중량 = 33.3 kg/m2 건조테스트의 건조시간 = 25 분 경험적으로 실제 건조시간은 실험실 건조실험에서 얻은 시 간보다 70% 정도 더 길다. 그러므로 건조시간은 42.5 분으로 추정된다. 건조대로 사용되는 컨베이어의 폭은 2.4 m 로 예정되어 있다. 컨베이어의 길이를 구하고 급기풍량 및 보충용 공기와 재순환 공기의 비율 및 급기의 가열에 필요한 열량을 구하라. [풀이] 컨베이어의 길이를 먼저 구하면, 다음과 같다. 건조대의 용량은 0.4x(42.5x60) = 1 020 kg 이다(건량기준함수율 4%). 필요한 컨베이어 면적은 1 020/33.3 = 30.6 m2 이다. 컨베이어의 너비가 2.4 m 이므로 컨베이어의 길이는 12.8 m 이다. | {}
94c9015f-4509-4e16-9518-77c64ad8f6a0 | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-3 급기는 다공판 컨베이어에 수직으로 순환하므로 급기풍량 은 컨베이어 면적과 풍속의 곱이다. 그러므로 급기풍량 = 1.3x30.6 = 39.8 m2/s 질량유량 = 39.8/1.02 = 39.0 kg/s 이 된다. 보충용 공기를 구하기 위해서는 건조되는 수분의 양을 파 악하여야 한다. 건조기에 유입되는 재료 중 수분의 양은 0.4(82/(100+4)) = 0.315 kg/s 이며, 건조기 출구의 재료 중 수분의 양은 0.4(4/(100+4)) = 0.015 kg/s 이다. 따라서 수분제거율(증발속도)은 0.315-0.015 = 0.300 kg/s 이다. 그러므로 급기의 절대습도 증가분은 0.300/39.0 = 7.7 g/kgDA 이므로 배기의 절대습도 W2 = 29.0+7.7 = 36.7 g/kgDA 이다. 식(20.1)을 사용하여 GT 를 다음과 같이 구할 수 있다. GT(36.7-8.7)(1 kg/1 000 g) = (0.4/1.04)(82-4)/100 GT = 10.7 kgDA/s 그러므로, 공기비는 다음과 같다. 보충용 공기비 = 100x10.7/39.0 = 27.4% 재순환 공기비 = 72.6% 가열에 필요한 에너지를 구하기 위해선 다음과 같이 열수 지를 계산한다. 재료 현열은, M(tm2-tm1)Cm = (0.4/1.04)(38-15)1.25 = 11.1 kW 수분 현열은, Mw1(tw-tml)Cw = 0.315(38-15)4.18 = 30.2 kW 증발 잠열은, M(w1-w2)H = 0.300 kg/sx2 411 kJ/(kg · K) = 723.3 kW 수증기 현열은 M(t2-tw)Cv = 0.300(71-38)1.84 = 18.2 kW 건조에 필요한 열 합계 = 782.8 kW 건조대 통과 에 의한 급기의 온도강하(t2 - t3)는 건조에필요한 열 782.8 = 20K 풍량 x 비열 39.0x1.00 따라서 배기의 온도는 71-20 = 51 °C 가 된다. 보충용 공기의 가열에 필요한 열은 GT(t3-t1)Ca = 10.7(51-21)1.00 = 321 kW 이므로 재료 및 보충용 공기에 필요한 총 열은 다음과 같다. 782.8+321 = 1 100 kW 복사 및 대류에 의한 열손실을 보상하기 위한 추가 열량은 건조기 벽체의 구조 등으로부터 계산한다. 4. 건조시스템 선정 건조시스템을 선택하는 일반적인 절차는 다음과 같다. 적합한 건조기에 대해 조사를 실시한다. ② 다양한 형식의 건조기에 대한 초기 투자비와 운전비용 검토한다. 을 ③ 가장 유력한 형식의 프로토타입 또는 실험용 건조기를 사용하여 건조테스트를 진행한다. 때로는 파일럿플랜트가 필 요할 수도 있다. 건조된 제품의 품질을 평가한다. 5. 건조시스템의 종류 산업현장에서 사용하는 건조시스템은 건조대상과 건조공정 및 기타 조건 등에 따라 매우 다양한 방식의 건조시스템이 사 용되고 있다. 여기에서는 몇몇 대표적인 건조시스템에 대하여 기술한다. 5.1 적외선 복사건조 적외선램프 또는 가스직화식 적외선히터 등을 사용하여 가 열하는 방식으로, 적외선은 재료의 표면 근처에서만 가열되므 로 얇은 재료를 건조하는 데 가장 적합하다. 그러나 코팅되지 않은 재료 등의 시트를 건조하기 위해 적 외선으로 가열하는 것은 제어성이 나빠서 비교적 좋은 방법은 아니다. 열전달은 방사체의 특성과 구성 및 재료의 건조특성 에 따라 다르며, 열효율이 낮을 수 있다. 적외선 복사가열은 종이, 직물, 페인트 필름 등의 표면에서 잉크 및 기타 코팅제를 건조하는데 사용된다. 근적외선은 특 히 잉크 건조에 우수하다. 5.2 자외선 복사건조 자외선 건조는 전자기 복사를 사용한다. 단량체(monomer) 를 기본으로 하는 잉크 및 기타 코팅제는 자외선에 노출되면 경화 건조된다. 이 방법은 탁월한 성질을 가지고 있어서 긁힘, 산과 알칼리 및 일부 용제에 대한 저항성이 높으며, 시트의 ![image](/image/placeholder) 포화된 공기 열교환기로 이동 증기가열 재료 공급용 상부 롤러 다공관 공조되는 공간 회전 칼 증기가열 드럼 절단용 롤러 스크류 컨베이어로 송풍기 이송 예열된 공기 그림 1 드럼 건조기 | {}
f5d7b72d-86f2-4628-a311-837e82353d55 | 3권.pdf | 2.17-4 제 2 편 산업공조 손상 없이 생산속도를 높일 수 있다. 자외선 건조는 설치비와 잉크 비용이 증가하는 것이 단점 이다. 자외선램프를 교체하는 비용과 빈도는 적외선보다 더 높다. 자외선에 의해 대기 중 산소가 오존으로 변경되며, 오존과 자외선에 대한 과다 노출은 심한 자외선 화상과 혈액 및 눈 의 손상을 유발할 수 있으므로, 차폐와 환기 등을 고려하여야 한다. 5.3 전도건조 직접 접촉 건조의 예로는 건조용 롤러 또는 드럼(그림 1 참 조), 평판, 건조로 및 침지 히터 등이 있다. 건조될 재료는 가열 표면과 밀접하게 접촉한다. 교반은 부 분과 열을 방지하고 균일한 가열을 가능하게 한다. 종이제품을 제조하고 건조하는 데는 전도건조가 사용된다. 전도건조는 건조속도가 느리며, 균일한 열 및 물질전달이 ![image](/image/placeholder) 평판 전극 넓은 간극 고주파 정전기장 얇은 건조물 평판 전극 그림 2 평판형 유전건조기 ![image](/image/placeholder) 정전기장 건조물 + 전극 조절가능 간극 고주파 발생기로 연결 전극 고주파 발생기로 연결 전극 그림 3 다양한 형태의 막대형 유전건조기 어려워 건조된 제품의 전체 수분분포가 좋지 않으며, 적절한 제어가 어렵다. 또한, 운영 및 설치비용이 많이 들며, 일반적 으로 기계 주변의 작업환경이 열악해진다. 그러나 다른 형태의 건조시스템보다는 투자비와 유지비가 적다. 종이를 건조하는 데 유전건조(고주파건조)를 사용하면 투자비가 약 4 배, 가열 운전비가 약 6 배, 유지관리비는 약 5 배로 증가하는 경향이 있다. 유전건조를 일부 적용하여 전도건조를 증가시키면 비용이 증가하지만, 생산성이 향상되어 이익이 증가할 수도 있다. 대형 전도건조시스템의 성능은 건조기의 열손실을 줄이고 열회수를 개선하는데 달려있으며, 품질을 향상하기 위해 다른 건조기술을 같이 사용하는 것이 유리하다. 5.4 유전건조(dielectric drying) 유전건조(고주파건조)는 젖은 재료가 강한 고주파(2~100 MHz) 정전기장에 놓이게 되면 재료 내부에서 열이 발생하는 원리를 이용한 것이다. 건조한 부위보다 습한 부위에서 더 많 은 열이 발생하므로 전체적인 수분분포가 균일해지는 효과 가 있다. 또한, 과도하게 재료를 가열하지 않고 물을 증발시킬 수 있다. 따라서 재료 전체에 걸쳐 균일한 수분분포 외에도 균일 한 가열이 가능하다. 유전건조는 정전기장의 강도 또는 주파 수를 조절하여 제어된다. 정전기장의 강도를 조절하는 것이 보다 효과 적으로, 반응속도가 빠르다. 여러 형태의 전극 구성으로 사용된다. 평판형태(그림 2 참 조)는 주조 코어의 건조 및 굽기, 플라스틱 예비 성형품의 가 열 및 가구의 접착제 건조에 사용된다. 막대형태(그림 3 참조) 는 종이 및 섬유 제품과 같은 얇은 판형재료에 사용된다. 이 중막대형은 합판과 같이 두꺼운 판재에 사용된다. 유전건조는 섬유산업에서 널리 사용된다. 섬유 사이에 공기 가 많기 때문에 대류건조는 느리고 고르게 건조되지 않는다. 합판과 같은 재료는 건조가 불균일하면 뒤틀림이 발생한다. 유전건조는 균일한 건조로 뒤틀림이 없는 제품을 생산한다. 종이를 건조하는 데 있어서 유전건조만 사용하는 것은 경 제적이지 못하지만, 기존 스팀드럼건조기의 건조 말단부에 유 전건조를 사용하면 과다 건조 없이도 종이의 균일한 건조가 가능하여 효과 적이다. 특히 두꺼운 종이에서 더욱 효과 적으 로, 2%의 에너지소비량 증가만으로 16%의 생산속도 향상이 가능하다. 5.5 마이크로웨이브 건조 초고주파(900~5 000 MHz)를 사용하는 마이크로웨이브 가열은 유전가열(dielectric heating)의 한 형태이며 부도체 가열에 사용된다. 마이크로웨이브 건조는 주로 도파관(waveguide)의 틈을 통과 하는 얇은 재료의 건조에 사용된다. 재료 입구와 출구를 차폐하여야 하므로 연속공정에 적용하기가 쉽지 않다. 안전을 고려한 설비로 인해 유전건조보다 더 고가이며, 유전건조 보 다 균일한 건조가 어려워 제어 또한 쉽지 않다. | {}
759d4bce-b8f3-4dc8-9964-567d2df66c1b | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-5 5.6 대류건조 대류에 의한 건조는 거의 모든 건조기에서 발생하지만, 대 류건조기는 순환하는 열풍(공기 또는 기타 기체)을 주요 열원 으로 사용한다. 1) 회전형 건조기(rotary dryer) 건조될 재료는 원통형 드럼으로 흘러 들어가며, 순환 열풍 은 대향류 또는 평행류로 형성된다(그림 4 참조). 회전루버 건조기(회전통기 건조기)는 플라이트(flight, 드 럼 내부 벽에 설치되는 다수의 판으로 드럼이 회전함에 따라 재료를 들어 올리며 혼합하는 역할을 함, lifter 라고도 함) 아 래로 열풍이 공급되어 재료와 열풍의 접촉을 높인 회전형 건 조기의 한 종류이다. 2) 상자형 건조기 이 회분형 건조기는 단순한 형태의 가열 챔버(자연대류에 만 의존하여 일반적으로 성능이 떨어지고 건조가 불균일함)부 터 강제통풍 및 적절히 설계된 배플이 있는 장치까지 매우 다 양한 종류가 있다. 몇몇 시스템은 민감하거나 흡습성이 큰 물질을 저온에서 건조하기 위해 진공상태로 운전하기도 한다. 일반적으로 건조될 재료는 노출된 표면이 많도록 트레이에 펼쳐진다. 그림 5 는 수분이 포화된 제품을 건조할 수 있는 건 조기이다. 용제가 포화된 제품을 처리할 건조기를 설계할 때는 폭발성 가스를 고려하여야 한다. 건조 초기 또는 용제가 높은 속도로 증발하는 특정 시기에는 순환공기의 전량을 배기한다. 퍼지사 이클이 끝나면 공기를 재순환시키고 천천히 가열한다. 폭발을 방지하기 위해서 실험용 건조기를 사용하여 순환풍 량, 퍼지사이클의 길이 및 가열 속도와 열량을 구한다. 건조과 정에서 공기를 재순환시키면 비용절감에 도움이 되 ![image](/image/placeholder) 젖은 재료 입구 배기덕트 젖은 재료 고온 공기 입구 습한 재료 건조된 재료 건조된 재료 출구 고온공기 챔버 입구측 단면 출구측 단면 그림 4 회전형 건조기의 종단면과 횡단면 ![image](/image/placeholder) 배기 배플 송풍기 가열기 보충용 공기 14 배플 그림 5 상자형 건조기 지만, 제품의 교차오염을 방지하기 위해서는 공기를 재순환시 키지 말아야 한다. 건조기는 건조과 정에서 문제가 발생할 경우를 대비하여 다 음과 같이 특별한 안전기능이 있어야 한다. ① 각 건조실에는 별도의 급기 및 배기용 송풍기가 있어야 하며, 폭발방지를 위한 압력배출패널(explosion-relief panel) 이 있어야 한다. ② 배기용 송풍기의 임펠러 깃 속도는 전향 직선깃(forward- inclined blade)인 경우에는 25 m/s, 레이디얼(radial- tip)인 경우에는 35 m/s, 후향 직선깃(backward-inclined blade)인 경우에는 38 m/s 이어야 한다. 이 속도는 송풍기에서 높은 정 압을 발생시켜 음압 또는 배기구 역풍 등과 같은 조건에서도 일정한 배기량을 보장한다. ③ 급기 및 배기덕트 모두 기류감지 스위치를 사용하여 장 애가 발생하는 경우 송풍기와 가열 코일을 정지시키고 경보를 발해야 한다. ④ 급기덕트가 과열되는 경우 가열코일을 정지시키고 경보 를 알린다. ⑤ 건조실 출입구는, 건조제품검사를 위해 작업자가 출입 할 수 있는 폭 이상으로 문이 열리면, 건조기의 작동이 중지 되도록 인터록장치를 설치한다. 3) 터널형 건조기 터널형 건조기는 상자형 건조기의 변형으로 연속공정 또는 회분공정으로 작동한다. 가열된 공기 또는 연소가스는 송풍기 에 의해 순환된다. 건조될 재료는 대차의 트레이에 놓인 상태 로 간헐적으로 건조되거나 연속공정으로 건조기를 통과 한다. 기류는 대향류 또는 평행류로 구성되지만, 중앙부위에 배기를 위치시키면 대향류와 평행류가 혼합된 형태로 구성된다(그림 6 참조). 기류는 수평방향 뿐만이 아니라 수직방향 또는 수평과 수 직의 혼합된 구성도 가능하다. | {}
7d1cac97-7353-4648-84a5-4facde6204d0 | 3권.pdf | 2.17-6 제 2 편 산업공조 ![image](/image/placeholder) 배기 자동댐퍼 보충용공기 (필요시 제습된 공기) 17 차관한 � 필 자동댐퍼 F 봉 대차 그림 6 터널형 건조기 터널형 건조기는 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있으므 로 이를 고려한다. ① 사용자가 생산량을 늘리기 위하여 투입량을 증가시키면 시스템에 과부하가 걸리고 건조시간이 길어질 수 있다. ② 건조실의 공기가 유출되어 작업장의 습도가 높아질 수 있다. 건조실에서 유출된 공기는 건조시스템으로 되돌리거나 옥외로 배출한다. ③ 트레이에 재료를 과적하게 되면 압력손실이 증가하여 건조기의 순환 풍량이 감소한다. 풍량의 감소와 증가 및 습도 의 과다한 상승을 감시할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 그림 7 은 터널형 건조기의 한 종류인 메쉬벨트 컨베이어를 사용하는 연속형 건조기로, 온도와 습도, 풍속 및 기류방향이 다양하다. 배플을 사용하거나 입구와 출구를 경사지게 설치하여 제품 이 아래쪽에서 출입하게 설치하면 건조실의 온풍이 누출되는 것을 줄일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 드럼식 피더 건조기 송풍기 hologinessions MEDY 송풍기 송풍기 그림 7 컨베이어 연속형 건조기 ![image](/image/placeholder) 스프레이 노즐 우유 챔버 중앙부위에 (고압, 농축) 다수 설치 배기 필터 공가 백필터 공기 우유 공가 건조된 분유가 낙하 호퍼 송풍기 기열기 분유 출구 그림 8 고압 분무형 건조기 4) 분무형 건조기 분무형 건조기는 건조 커피, 분유, 비누 및 세제 등을 생산 하는 데 사용되고 있다. 제품은 작은 알갱이 형태로 균일하게 건조되며 건조시간도 5~15 초 정도로 짧다. 분무형 건조기는 액체 또는 슬러리 제품을 건조할 때 생산속도가 높다. 분무형 건조는 고온의 가스 건조매체에 건조될 액체를 분 무하는 것을 포함한다. 분무방식은 2 유체형 노즐, 고압형 노 즐 또는 회전 디스크 등이 있다. 입구 가스온도는 93~760°C 이다. 입구 가스온도에 따라 열효율이 증가하기 때문에 높은 입구온도가 바람직하다. 열에 민감한 제품도 건조시간이 짧기 때문에 높은 온도에서 건조할 수 있다. 고온의 기체는 낙하하 는 방울에 대하여 평행류 또는 대향류로 구성된다. 건조된 입 자는 중력에 의해 침강한다. 배기 중의 미세물질은 사이클론 또는 백필터를 사용하여 모은다. 그림 8 은 전형적인 분무 건 조 시스템을 보여준다. 건조된 제품의 입자 크기와 부피 밀도 (bulk density) 등의 물성은 분무특성과 건조가스의 온도와 방향에 영향을 받는다. 제품의 최종 함수율은 배기가스의 습 도 및 온도에 의해 제어된다. 시스템을 설계하기 위해서는 파일럿플랜트 또는 실제 생산 설비의 운영 자료가 필요하다. 노즐의 분사특성 및 열 및 물 질전달 속도가 건조챔버 설계에 많은 영향을 미친다. 평균 입 자직경, 건조시간, 건조챔버의 체적과 입구 및 출구 가스온도 에 대한 경험식이 사용된다. 5.7 동결건조 동결건조는 의약품, 혈청, 세균 및 바이러스성 배양물, 백 신, 과일 주스, 야채, 커피와 차 추출물, 해산물, 육류 및 우유 등에 사용되고 있다. 건조될 물질은 동결된 후 저온 냉각기 또는 데시칸트와 연 결된 고진공 챔버에 놓이게 된다. 냉동된 물질에 전도 또는 적외선으로 천천히 열을 가하면 물과 같은 휘발성 성분이 승 화되며, 승화된 물질을 응축하거나 데시칸트로 흡수하여 제거 한다. 대부분의 동결건조는 -10~ -40°C 로 운전된다. 동결건 조는 비용이 많이 들고 건조속도도 느리지만 열에 민감한 재 료를 건조하는 데 장점이 있다. | {}
6d4e836b-52d6-452a-9f1b-a4d14f2fc831 | 3권.pdf | 제 17 장 산업용 건조 2.17-7 5.8 진공건조 진공건조는 압력이 낮아짐에 따라 물의 비등점이 낮아지는 현상을 이용하여 비교적 낮은 온도에서 건조를 진행한다. 액 체와 슬러리를 건조하는 데 사용된다. 5.9 유동층 건조 유동층 시스템은 분말입자가 상승하는 공기 또는 기타 기 체에 의해 부유하여 유동하는 상태에서 건조되는 시스템이다. 유동을 위한 풍속은 유동화 개시 속도보다 높지만 비말동반 속도보다는 낮다. 분말 또는 입상 재료와 유동용 열풍이 밀접 하게 접촉하기 때문에 열전달이 효율적이다. 그래서 비교적 건조온도가 낮아, 고온에 민감한 제품생산에 유리한다. 대류건조와 는 달리 건조되는 재료가 자유롭게 유동하며 트 레이 또는 기타 열교환되는 표면과 접촉하지 않는다. 유동층 건조의 최대 장점은 공정시간의 단축이다. 유동화 공기 또는 기체의 온도와 운전시간을 제어하여 건조상태를 조절한다. 모든 유동층 건조기에는 압력배출(explosion-relief) 장치 가 있어야 한다. 그러나 독성물질을 사용하는 경우 대기로 직 접 배기되지 않도록, 배출장치 대신 압력식 인산암모늄 소화 기와 같은 폭발억제 시스템이 사용된다. 폭발성 혼합물이 형 성되는 것을 방지하기 때문에 불활성 기체를 사용하는 것이 더 바람직하다. 유동층 시스템에서 유기용제 또는 인화성 용제가 사용되는 경우 밀폐형 시스템은 방폭 이외의 장점을 제공한다. 유동화 가스의 일부는 냉각기를 연속적으로 통과 하며 용제 증기가 제 거되므로, 공기오염 문제가 감소하고 용제 회수가 쉽다. 유동층 시스템으로 건조하는 물질은 석탄, 석회석, 시멘트 암, 셰일, 주물사, 인광석, 플라스틱, 의약 정제 및 식료품 등 이 있다. 5.10 교반층 건조 진동 트레이 또는 컨베이어, 기계적으로 작동되는 진동 갈 퀴, 경우에 따라서는 천공 트레이 또는 컨베이어를 통해 건조 공기를 순환시켜 일부 유동화하는 등의 방법으로, 재료를 주 기적 또는 상시 교반하여 균일한 건조를 가능케 하는 시스템 이다. 곡물을 건조하거나 굽는 데 주로 사용한다. 5.11 과열증기 건조 공기 또는 다른 기체로 고형물을 건조할 때, 기화된 용매 (물 또는 유기 액체)는 재료의 표면에 정체된 얇은 기체(또는 공기)막을 통과 하여 확산되어야 기류에 도달할 수 있다. 이 기체막은 물질전달을 방해하며, 건조속도는 증기확산속도에 따라 달라진다. 건조용 공기 또는 기체를 용매의 증기로 대체 하면 물질전달에 대한 저항이 제거되어 건조속도는 열전달속 도에만 의존한다. 과열증기 또는 용매 증기를 이용한 건조속 도는 같은 조건에서 공기를 이용한 건조속도보다 빠르다. 또한, 이 방법은 열효율이 높고, 용매회수가 쉬우며, 과다한 건조를 줄일 수 있고, 공기로 인한 산화 또는 다른 화학반응 을 막을 수 있다. 과열증기로 직물을 건조하면 수지 및 염료 의 배출을 줄일 수 있다. 과열증기 건조는 고온이기 때문에 열에 민감한 재료에 적 용할 수 없다. 건조매체로 유기용제 증기를 재순환하여 사용 하는 경우도 있다. 섬유 및 유기화학 물질을 건조하는 데 사 용된다. 5.12 기류건조 가루상태 또는 입자상태의 재료를 높은 온도의 고속 기류 중에 부유시켜서 수송하면서 급속히 건조하는 것으로, 건조된 재료는 사이클론이나 백필터 등의 집진장치로 분리 포집된다. 건조시간이 짧기 때문에 열에 약한 재료도 높은 온도에서 처 리할 수 있다. 안료, 합성수지, 식품, 수화물, 석고, 점토 및 목 재 펄프 등의 건조에 사용된다. 5.13 습도유지형 용제건조 때에 따라서는 재료의 함수율은 유지하면서 유기용제만 제 거해야 하는 경우도 있다. 이소프로필알코올 또는 아세톤과 같은 용제와 결합하여 있는 의약품을 건조하는 경우가 이에 해당한다. 함수량의 손실은 일부 제약 화합물의 안정성에 영향을 줄 수 있으므로 상대습도를 변경하지 않고 결합한 용매를 제거해 야 한다. 경구용 정제를 생산하는 대부분 제약공정은 30~ 45%RH 로 유지된다. 유기용제를 필요한 속도로 방출시키기 위한 온 도에서 이 습도를 유지하려면 오븐에 적절한 크기의 가습기를 ![image](/image/placeholder) 중기가습기 배기 보충용 습도센서 송풍기 가열기 순환용 송풍기 그림 9 습도유지형 직교류 건조기 | {}
4589756c-0ab4-4249-996a-719674f1efee | 3권.pdf | 2.17-8 제 2 편 산업공조 장착해야 한다. 그림 9 는 습도유지형 건조기능이 적용된 상자 형 건조기(그림 5 참조)를 나타낸다. 충분한 가습수준을 제공할 수 있도록 가습량을 결정하는 것이 중요하다. 일반적으로 가습량은 건조기로 공급되는 보충 용 공기를 90%RH 로 가습할 수 있는 수준이면, 건조실내는 30~45%RH 로 유지가 가능하다. 건조기 외부의 단열과 가습기 부분의 배관도 주의 하여야 한다. 건조기 내부에서 수분이 응축되지 않도록 하여야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2015, ASHRAE handbook, HVAC applica- tions, Chapter 30. Industrial drying. 2. 久保田 濃, 1985, 乾燥装置, 財団法人 省エネルギーセン ター | {}
db64219a-ee82-481e-a963-84bdeca2a640 | 3권.pdf | 제 3 편 공기청정 | {}
12515672-3637-4a90-bdde-97513affea6f | 3권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 책임위원 한화택 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 18 장 오명도 제 19 장 오명도 제 20 장 오명도 제 21 장 오명도 제 22 장 오명도 한화택, 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
7d2f309a-e15e-4448-bcc5-ba1455fca9d6 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-1 제 18 장 공기청정 기초이론 1. 개요 1.1 부유입자의 정의 일반적으로 공기 혹은 가스 중에 부유하는 고체나 액체상 태의 작은 입자를 에어로졸(aerosol)이라 하는데 이러한 물질 상태는 고체, 액체, 기체, 플라즈마에 이어 제 5 의 물질상태라 고 하기도 한다. 대개 에어로졸은 그 생성 메카니즘과 형태에 따라 여러 종류로 분류되고(표 1 참조), 크기는 0.002~100 Lam 범위 내에 있다. 주로 기계적 혹은 물리적 과정인 절단, 연마 혹은 굴착과 정에서 생기는 아주 작은 입자는 통상 먼지(dust)라고 부른 다. 스모크(smoke)는 주로 연소과 정에서 생기는 입자를 말 하는데 석탄 혹은 장작 등이 연소할 때 이같은 입자가 생긴 다. 흄(fume)은 금속물질이 연소할 때 생성되는 입자로서 이는 용접 시에 발생되는 입자이다. 한편 미스트(mist)와 포 그(fog)는 주로 액체입자를 칭하는데 기체가 작은 유체입자 로 응고하거나 혹은 액체 자체가 분산됐을 경우에 생기고, 스모그(smog)는 스모크(smoke)와 포그(fog)를 합쳐서 칭하 는데 이는 광화학적 대기반응에서 흔히 볼 수 있다. 이 밖에 도 여러 가지 용어가 에어로졸과 관련하여 정의 될 수 있는데 예로는 먼지, 분진, 액적, 스프레이 등이 있다. 에어로졸이 기 체에 떠있는 입자를 칭하는데 비하여, 액체에 떠있는 입자는 하이드로졸(hydrosol), 에멀젼(emulsion)등으로 칭한다. 표 1 에어로졸 입자의 생성 메커니즘과 형태 ¦ 에어로졸 ¦ 생성메커니즘 ¦ 생성형태 ¦ 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 먼지 ¦ 분체분산 및 물질분쇄 ¦ 자연적, 바람, 사람활동 ¦ 꽃가루, 모래폭풍, 노상먼지, 부유재 ¦ ¦ 포그, 미스트, 스모크 ¦ 가스나 기체의 응축, 연소 ¦ 응축, 연소 ¦ 수트, 스모크, 포그구름, 응축핵, 인공 에어로졸 ¦ ¦ 스모그, 헤이즈 ¦ 광화학, 반응물의 응축 ¦ 태양광선 ¦ 스모그, 헤이즈, 응축핵 ¦ ¦ 미스트, 스프레이 ¦ 용액의 증발분무 ¦ 액체의 분무화 ¦ 바다스프레이, 소금핵, 가습먼지, 노상스프레이 ¦ 1.2 부유입자의 크기와 크기분포 대부분의 에어로졸은 구성하는 입자의 크기는 다양하고 일 정하지 않아 정확하게 에어로졸의 크기를 나타내기 위해서는 입자의 분포를 표시한다. 입자의 크기 분포는 여러 가지로 나타 낼 수가 있는데 간단한 정의 하는 방법 중의 하나는 모든 입자의 지름을 더한 값을 입자의 수로 나눈 평균지름(mean diameter) 이라고 할 수 있다. 또한 모든 입자의 크기를 작은 것부터 큰 것 순서로 나열했을 때 양쪽을 똑같은 입자 숫자로 나누는 입자 의 지름을 메디안지름(median diameter)으로 정의 한다. 에어로 졸 입자의 크기는 보통 마이크로미터로 쓰는데 1 마이크로미터 (�m)는 10-6 m 이다. 여러 가지 다른 에어로졸 입자 및 크기를 표 2 에 있다. 수학적으로 입자 크기 분포를 나타내는 방법 중 제일 많이 쓰이는 것으로는 정상분포(normal distribution)이다. 이 분포 를 나타내기 위해서는 흔히 평균지름(mean diameter) �과 표준편차(standard deviation) �를 쓰는데 이것들은 다음과 같이 나타낸다. Enidi d Eni (1) �n,(d-d,)2] 1/2 0 Eni - 1 여기서 밀는 i 크기의 입자수이고 di 는 각개 입자의 지름이다. 또 하나 많이 쓰이는 분포는 대수분포(lognormal distri- bution)인데 이는 입자크기의 로그값을 이용하여 입자의 분포 를 나타내는 것이다. 이의 평균치 및 분포의 퍼짐은 다음의 기하 학적 평균입자지름(geometric mean particle diameter) dg 과 기 하학적 표준편차(geometric standard deviation) �g 로 나타낸다. Enilogdi logdg = Eni Eni(logdg - logdi)2 1/2 log� Eni - 1 대수분포로 입자분포를 나타낼 때에 그 분포를 주어진 크 기보다 작은 입자들의 누적백분율(cumulative percentage) 을 로그확률 그래프(log probability graph)에 그리 면 직선 으로 나타나게 되고 그때 50%에 해당하는 크기가 dg 이고 �g 는 84%에 해당하는 입자지름을 dg 로 나눈값 혹은 dg 를 16%에 해당하는 입자지름으로 나눈 값이 된다. 표 2 는 대표 적인 입자들의 물리적 크기범위와 특성 물성치를 보여주는 것이 있다. (2) | {}
ce482265-7fac-4411-9e23-039977a2d6be | 3권.pdf | 3.18-2 제 3 편 공기청정 표 2 대표적인 입자들의 물리적 크기 범위와 특성물성치 ![image](/image/placeholder) 1A um 1 mm 1 cm 0.0001 0.001 0.1 1 10 100 1 00010 000 □ 적혈구 7.5 �um 박테 기체분자 리아 꽃가루 담배연기 ▶ 바이러스 공기중에서의 인체피부세포 집안 침강종단 린트 먼지 속도, 산업먼지 cm/sec 대기먼지 공기중에서의 확산계수, 10~6 10~2 10~2 108 102 cm2 /sec 10~2 10~3 10% 10~2 10° 2. 부유오염입자의 생성 및 특성 대기 중에 부유하는 입자들도 여러 가지 생성원인에 따라 생성된 에어로졸의 집합체로서 대기과 학자 Whitby 와 Sverdrup 은 대기 부유입자를 그 생성 특성과 크기에 따라서 그림 1 과 같이 핵모드(nuclei mode), 축적모드(accumulation mode), 조대모드(coarse mode)의 세 가지 종류의 크기 분포 를 갖는 에어로졸로 분석하였다. 이와 같은 대기 부유입자들은 급기시스템과 필터링시스템 을 통해서 실내로 유입되어 실내의 입자분포에 영향을 끼치 게 되는 배경농도가 되고, 또한 실내에서도 외기와 는 별도의 입자발생 메카니즘들이 있게 됨으로 이 세 가지 모드의 입자 크기분포의 특성이 실내에서도 외기와 유사하게 존재한다. ![image](/image/placeholder) 8 EAA 7 220 245 ROYCO220 6 245 DG=0.21 �m 5 SG=1.8 4 DG = 4.9 �m DG =0.018 ,um SG =1.87. 3 SG=1.6 2 1 0 0.002 0.001 0.1 10 100 DP, �m 그림 1 대기 부유입자의 trimodal volume 따라서 각 모드에서의 입자발생 요인과 오염특성을 살펴 보게 되면 제품생산에 장애를 가져오는 오염입자들을 효율적 으로 제어하거나 제거할 수 있게 되어 오염입자들에 의한 생 산 피해를 극소화할 수 있을 것이다. 2.1 0.1 �m 보다 작은 크기의 입자(nuclei mode aerosols) 이러한 크기범위의 입자들은 증발, 응축현상이나 연소에 의해서 생성되는 것으로 실내에서의 발생원은 노, 오븐, 히터 등의 뜨거운 표면, 회로판의 가열부분, 과열된 전기모터, 베어 링, 실내 조명장치, 현미경 조명장치, 화염 등이다. 그림 2 는 반도체공장에서 가열공정 중 발생하는 오염입자의 입경별 농 도변화를 보여 주고 있다. 실내에 가열공정이 있게 되면 휘발성이 강한 물질은 증기 화되고 그 증발된 물질은 주위의 유동공기에 의해 냉각되어 응축하게 된다. 이때 증발되는 증기는 주변공기의 조건에 따 라서 실내 순환공기의 양이 많은 경우는 미소입자들의 응집 현상(coagulation)으로 더 큰 입자로 성장될 수도 있으나 클 린룸과 같이 실내 순환공기의 양이 많은 경우는 증발물질이 희석되어서 쉽게 더 큰 입자로 성장될 수 없다. Chart Type: line D D2 D3 item_01 0.0 0.3 0.3 그림 2 반도체 공장에서 확산로가 700°C ~1 000°C 로 가열될 때 발생하는 입자들의 입경별 농도 이러한 입자의 성분은 증발된 증기의 성분과 일치하며 그 것들은 윤활유, 신체 분비오일, NaCl 등 실제로 가열된 물체 의 표면온도에서 기화될 수 있는 모든 오염물질을 포함한다. 이러한 과정으로 생성되는 입자의 발생량은 매우 많기 때문 에 그 입자 농도는 크기가 0.3�m 보다 큰 경우의 입자 농도보 다 10~1 000 배 가량 크게 된다. 이 모드의 입자들은 중력에 의해서 쉽게 침강하지 않고 브라운 확산운동에 의해서 이동 하게 된다. 여기서 상기할 것은 이러한 입자들을 생성하는 메 카니즘은 기계적 마모에 의해 생성되는 큰 입자들과 는 보통 아무 관련이 없다. 따라서 오븐의 경우 작동 중에는 0.1 �보다 작은 입자들 을 수없이 발생시키고 1 �보다 큰 입자는 거의 발생치 않으 나, 오븐의 문을 열고 로봇 팔로 오븐 속에 무엇인가를 투입 하게 될 때는 1 �보다 큰 입자들을 수천 개 정도 발생하게 된다. 이와 같은 경우 제품생산에 영향을 주는 오염입자의 정 체를 밝히기 위해서는 이 두 가지 모드의 입자를 각각 측정 할 수 있는 측정 장비들이 필요하게 된다. 이러한 크기들의 입자농도는 상당히 높으므로 반도체 공 | {}
298a41e9-bb5f-42ac-af6d-fbafee1bac43 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-3 ![image](/image/placeholder) 品 � 가습용증기 냉수 온수 음 스프레이 코일 코일 중성능 필터 FVD 공조기용 상층플레넘 팬 팬 초고성능 필터 순환팬 클린룸계통공조기 클린룸 CAV F class 100 차압댐퍼 하층플레넘 /* 배기팬 조진용 CAV FVD 필터 - 전용공조기를 가지는 단일 덕트방식 외기(OA) - 공조기용 팬과 순환팬은 병렬연결 정풍량장치 그림 3 클린룸에서의 전형적인 공조시스템 구성 정 중 반도체칩의 중요부분에 여러 입자들이 침착된다. 반도 체칩은 여러 층(layers)으로 구성되는데 보통 각 층의 두께는 칩의 선폭(line width)보다 아주 작게 되어 현재 그 두께가 0.02~0.04 �m 인 것도 있고 계속적으로 그 두께가 더욱 작아 질 것으로 예측되므로 이 층의 두께를 초과 해서 파고들 수 있는 어떤 입자라도 칩의 결함을 가져올 수 있다. 여기서 주 목해야 할 점은 반도체칩의 층을 파고들거나 컨덕터사이에 끼어서 생산결함을 초래하는 입자들뿐만 아니라 입자들이 갖 고 있는 화학성분에 의해서 그 입자들의 물리적 크기보다 휠 씬 더 큰 영역의 칩을 오염시킬 수 있다는 것이다. 예를 들어 반도체칩 생산에 상당히 큰 영향을 주는 NaCl 을 생각하면 오븐 공정 중에 0.02 ,um 정도의 크기를 갖는 수백만 개의 NaCl 입자들이 증기화 되어 그것들이 반도체칩에 결함을 가 져올 수가 있다. 또한 0.05 LLM 정도 크기의 작은 입자들도 칩 생산의 포토마스킹 공정 중에 작은 결함을 만들고 이어서 행 해지는 에칭(etching) 공정 중에서 큰 형태로 성장하게 되어 결국은 반도체칩의 층을 침투하는 결함을 초래한다. 이와 같이 반도체 생산에 치명적인 결함을 초래할 수 있는 0.1 �m 보다 작은 크기의 핵모드 에어로졸을 측정할 수 있는 측정기기는 응축핵계수기(condensation nucleus counter) 뿐 이다. 이와 같은 응축핵계수기는 대기중 저농도의 0.1 Lam 보 다 작은 입자측정을 위해서 개발되었고 대부분의 반도체용 클린룸에서 사용되고 있다. 그러나 거의 모든 응축핵계수기 가 저농도의 입자측정용이나 최근에 기존의 것 보다 더 많은 입자농도를 측정할 수 있는, 다시 말하면 더 큰 샘플량을 갖 는 응축핵계수기가 개발되어 활용되고 있다. 2.2 0.1 �m~1.0 �m 크기 범위의 입자(accumulation mode aerosols) 보통 처음 생성되는 에어로졸 입자들은 앞서 설명한 핵 (nuclei) 모드 범위에 속한 것이 대부분이나 이렇게 작은 입 자들은 주변 공간의 습분에 의한 응축현상(condensation)이 나 응집현상(coagulation)에 의해서 더 큰 크기의 축적모드 (accumulation mode) 입자로 성장하게 된다. 이와 같이 핵모 드에서 축적모드로 성장하는 입자들의 양은 주변 공간의 습 도와 입자농도에 직접적인 영향을 받게 된다. 클린룸에서는 입자와 습분의 농도가 낮으므로 응축과 응집현상이 축적모드 입자의 주된 메카니즘이 되기 어렵고 그보다는 다른 요인에 의한 것으로 생각된다. 첫째로 클린룸에서는 그림 3 과 같이 실내오염을 제거하기 위해서 실내의 공기를 환기시켜 재순환하게 되는데 이때 실 내공기는 100% 재순환되는 것이 아니라 외부로부터 보충되 는 유입공기와 합해진다. 이때 유입되는 외부 보충공기는 상 당히 높은 농도의 축적모드 입자를 포함하므로 이 배경입자 농도가 클린룸 실내농도에 영향을 주게 된다. 둘째로 HEPA 필터나 ULPA 필터에서 그 투과 성능을 살펴 보면 그림 4 와 같이 이러한 범위의 입자 크기에서 필터를 투 과하는 양이 극대화됨을 보여주고 있다. 따라서 클린룸에서 도 외부 보충공기 중에 포함된 관련 입자들의 높은 배경농도 Chart Type: bar 0.01 0. 1.0 활산영역 1.0 0.8 0.75 확산 및차단영역 1.0 0.4 0.61 그림 4 입자크기에 따른 전형적인 필터의 포집효율 | {}
8fc06cd9-ac0b-4a58-96e9-514db54a4b65 | 3권.pdf | 3.18-4 제 3 편 공기청정 가 필터를 통과 해서 들어올 수 있는 것으로 판단되며 이러한 크기의 입자들이 반도체칩 생산에 결함을 가져오게 된다. 이와 같은 입자들이 웨이퍼 패턴 위에 부착하면 앞서 설명 한 바와 같이 부착입자에 의해서 배선사이의 단락이나 단선 또는 배선의 가늘어짐에 의한 저항증가가 일어나며, 성막공 정의 기판에 미립자가 부착된 채로 처리되면 막을 형성하지 않는 부분이 생겨서 특성이 열화되며 에피탁시얼(epitaxial) 성장에서의 적층결함, 이상돌기, 산화막상의 핀홀(pin hole) 등이 발생하는 원인이 된다. 이러한 모드의 입자측정에는 주로 응축핵계수기(CNC), 입 자계수기(OPC), 레이저입자계수기(LPC) 등을 사용하는데 이 중에서목적에 효과 적이며 경제적인 입자계수기들을 선택한다. 2.3 1 �m 보다 큰 입자(coarse mode aerosols) 이러한 조대모드(coarse mode) 크기의 입자들이 생성되는 주된 물리적인 메카니즘은 기계적인 마모에 의한 것이다. 이러한 메카니즘에 의해서 아주 크기가 작은 입자가 생성 되기 위해서는 막대한 양의 기계적 에너지가 필요함으로 대 기 중 서브마이크론 입자의 생성에는 거의 관련이 없다. 이 범위에 있는 입자들의 성분구성은 그 입자들이 생겨난 모체의 성분과 동일하다. 클린룸 내에서 이러한 크기의 입자 발생원은 사람, 기계베어링, 기계진동, 로봇 등이 있으며 그 성분은 사람 표피, 의복, 화장품, 머리카락, 비듬, 종이, 금속, 광물질, 소금, 유기물질, 필터조각 그리고 그 밖에 사람이나 공정에 의해서 수반되는 모든 것이 될 수 있다. 표 3 은 작업자 의 동작에 의해서 분당 발생하는 입자의 발생수를 나타내고 있다. 이러한 0.1 �m 보다 큰 조대모드 입자들은 동력에 의해 서 쉽게 침강하나 사람, 로봇, 콘베이어, 장치 등의 움직임과 난류유동에 의해서 실내에 부유하게 된다. 이러한 입자들이 표 3 작업자의 동작에 의해 분당 발생하는 0.5 �m 이상의 입자수 ¦ 동작 ¦ 입자발생수 ¦ 동작의 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ 서 있거나 앉은 자세에서 정지상태 ¦ ¦ ¦ 500000 ¦ 손, 팔, 머리를 움직인다. ¦ ¦ 9 2 ¦ 1000000 ¦ 손, 팔, 상반신 및 하체를 움직인다. ¦ ¦ 18 ¦ 2500000 ¦ 앉은 자세에서 선자세 또는 선자세에서 앉은 자세로 움직인다. ¦ ¦ ¦ 5000 000 7 500 000 10000000 ¦ 매시 3.2 km 로 걷는다. 매시 5.6 km 로 걷는다. 매시 8.05 km 로 걷는다. ¦ 반도체칩의 컨덕터 사이 공간에 끼게 되면 브리지(bridge)를 형성하여 제품의 고장을 가져오고 또한 칩의 층을 수직으로 파고들어 문제를 일으키게 된다. 3. 부유오염입자의 거동이론 3.1 등속운동(uniform motion) 공기 중의 부유입자는 대개 거의 순간적으로 등속운동상 태에 도달하므로 부유입자 연구에 있어서 등속운동에 대한 해석은 매우 중요하다. 이러한 등속운동은 보통 부유입자에 작용하는 2 가지 물리적인 힘(중력, 전기력 등과 같은 외력과 입자운동에 대한 공기 저항력)의 결과 로 생긴다. 1) 스톡스(Stokes) 법칙 구형입자가 공기 중에서 등속운동을 할 때 입자가 받는 항 력을 다음 식으로 나타낼 수 있다. FD= 풍 CDP,d2V2 (3) 여기서 FD 는 항력, pg 는 공기밀도, d 는 입자지름, V 는 공 기에 대한 입자의 상대속도이며, CD 는 항력계수이다. 비압축성 유동에서 구형입자의 항력계수는 레이놀즈수 (Re)만의 함수이며, 이들의 관계를 그림 5 에 나타낸다. 1851 년에 Stokes 는 낮은 레이놀즈수의 유동에서 근사적으 로 성립하는 구형입자에 대한 항력 식을 다음과 같이 유도하 였다. FD = 3�� Vd CD = 24/ Re 여기서 7 는 공기의 점성계수이다. 식(5)는 그림 5 의 점선에 해당한다. 부유입자는 많은 경우 이 식을 적용시킬 수 있는 영역(Re <1)에 속하므로 스톡스의 항력 식은 유용하게 사용된다. (4) (5) Chart Type: bar 0.001 0.01 0. 1 10 100 1000 10^6 item_01 10 10 8 6 2 4 3 1 그림 5 구형입자의 항력계수와 레이놀즈수(Re)간의 관계 | {}
f08ebff9-662c-44b7-8598-5e165599af43 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-5 2) 종단속도(settling velocity) 공기 중에 자유 낙하하는 부유입자는 가속운동을 거쳐 입 자에 작용하는 공기저항과 중력이 평형을 이루는 점에서 종 단속도에 이르러 등속운동을 하게 된다. 스톡스 영역에서 식(3)과 식(4)로부터 종단속도, VTS 를 구 하면 다음과 같다. ppd2g VTS = 187 (6) 여기서 7, Pp, d, g 는 각각 공기의 점성계수, 입자밀도, 입자 지름 그리고 중력가속도이다. 한편, 입자의 운동이 스톡스 영역을 벗어나는 높은 레이놀 즈수의 유동인 경우(Re > 1.0)에는 식(4)를 쓸 수 없으므로 단 순한 방법으로 종단속도를 구할 수 없다. 왜냐하면 종단속도를 산출할 항력계수는 레이놀즈수의 함 수인데, 이 레이놀즈수가 다시 미지의 종단속도를 포함하는 양 이기 때문이다. 따라서 시행착오법을 사용한 반복계산을 수행하 거나 새로운 변수 CD, R2 를 도입해서 종단속도를 구한다. 3) 기계적 이동도(mechanical mobility) 식(4)의 구형입자의 항력은 속도에 비례하므로, 이것을 단 위 힘에 대한 속도의 비로 정의 되는 이동도(mobility)로 표현 할 수 있다. 스톡스 유동에서의 기계적 이동도(B)는 식(4)와 식(6)으 로부터 다음과 같이 표현된다. V 1 B = FD 3��d 역으로 부유입자의 종단속도는 힘과 이동도의 곱으로 간 단히 구할 수 있다. (7) 4) 미끄럼 보정계수(slip correction factor) 부유입자의 크기가 미소하여 가스의 평균자유거리(mean free path)에 상당할 때에는 유체의 점착조건이 성립되지 않 는다. 1910 년에 Cunningham 은 이러한 경우에 대해서 스톡스 결과 를 다음과 같이 보정하였다. FD = FDs/Ce Cc = 1+2.52X/d 여기서 C 는 Cunningham 보정계수, FDS 는 스톡스 항력, 入 는 기체의 평균자유거리를 의미한다. 그러나 식(9)는 0.1 ,um 이하인 입자인 경우에는 적용할 수가 없다. 0.01 .com 까지 가능 한 실험식은 다음과 같다. (8) (9) Cc = 1+ 슬[2.34+1.05exp(-0.39d/�)] 참고로 그림 6 은 표준상태에서 입자지름에 따른 미끄럼 보 정계수의 변화를 나타내고 있다. (10) Chart Type: bar 1 2 4 6 8 10 item_01 3.93 1.94 1.05 1.79 1.87 1.78 item_02 0.92 0.96 0.95 0.92 0.89 0.88 item_03 1.22 1.39 1.01 3.01 3.13 3.09 item_04 None 0.39 0.97 0.92 None None 그림 6 입자지름에 따른 미끄럼 보정계수 (20°C, 1 기압) 5) 동역학적 형상계수(dynamic shape factor) 입자형상의 불규칙성이 입자운동에 미치는 영향을 고려하 기 위하여 도입한 것이 동역학적 형상계수로 다음과 같이 정 의된다. FD X = FDS (11) 여기서 x 는 동역학적 형상계수, FD 는 입자의 항력, FDS 는 입자가 동일한 체적을 갖는 구형입자가 받는 스톡스 항력을 의미한다. 실험 혹은 계산을 통해 결정된 x 를 이용하여 다양 한 형상의 입자 운동을 구형 입자의 경우와 동일하게 해석할 수가 있다. 6) 공기역학적 지름(aerodynamic diameter) 부유입자에 관한 연구에서 입자형상의 불규칙성을 처리하 기 위해 가장 널리 사용되고 있는 양으로서, 공기역학적 지름 은 입자와 동일한 종단속도를 갖는 단위밀도(pp =1 g/cm3 ; 물방울의 밀도)인 구의 지름으로 정의 된다. 비슷한 양으로서 입자와 동일한 밀도와 종단속도를 갖는 구의 지름을 스톡스 지름이라고 한다. 스톡스 지름 및 공기역학적 지름은 부유입자의 복잡한 형 상, 형상계수 등을 동일한 역학적 특성을 가지는 단순한 구형 입자로 처리가능하게 해주는 양으로 여과, 호흡성 흡착 및 각 종 공기 청정기의 성능특성을 기술하는데 중요한 입자의 특 성이 된다. 3.2 가속 및 곡선운동(acceleration and cur-vilinear motion) 복잡한 입자운동으로 일정한 힘이나 변하는 힘을 받는 경 우에 생기는 가속운동과 곡선운동이 있다. 이러한 입자운동 은 필터, 폐, 계단식 충돌기(cascade impactor) 등의 포집구조 를 기술하는데 매우 중요한 역할을 한다. | {}
fde3e2f2-d008-4a74-a7df-43c853961869 | 3권.pdf | 3.18-6 제 3 편 공기청정 1) 완화시간(relaxation time) 스톡스 영역에서 종단속도는 입자에 작용하는 외력에 비례 하므로 기계적 이동도의 정의 로부터 다음과 같이 쓸 수 있다. VTS = BF 입자에 작용하는 외력이 중력일 때 식(12)는 아래와 같이 된다. VTS = Bmg 위 식에서 Bm 은 부유입자의 해석에 자주 나타나는 양으 로서 입자의 완화시간(r)이라고 한다. 완화시간이란 이름이 붙여진 이유는 입자가 새로운 외력 조건에서 가속되어 종단 속도에 도달하는 시간 특성을 나타내기 때문이다. VTS= Tg 특히, 스톡스 영역에서의 완화시간(�)은 식(4)와 식(8)로부 터 아래와 같이 주어진다. 표 4 는 표준상태 단위밀도 입자의 지름에 따른 완화시간을 나타내고 있다. Ppd2 Ce T 187 표 4 표준상태에서 단위밀도인 입자에 대한 완화시간 ¦ 입자지름, ,LAM ¦ 완화시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 7.0x10-9 ¦ ¦ 0.1 ¦ 9.0x10-8 ¦ ¦ 1.0 ¦ 3.5x10-6 ¦ ¦ 10.0 ¦ 3.1x10~4 ¦ ¦ 100.0 ¦ 3.1x10~2 ¦ 2) 입자의 가속운동 공기 중에서 정지 상태로부터 자유 낙하하는 입자의 운동 은 뉴톤의 운동법칙을 써서 구할 수 있다. 입자에 작용하는 항력 및 중력을 FD, FG 라 할 때 아래 관계식이 성립된다. dV(t) FG-FD= mg-3�7V(t)d= m dt 완화시간(�)을 도입하여 식(16)을 다시 쓰면 dV(t) Tg - V(t)= dt 운동조건을 적용시켜 식(17)을 적분하여 V(t)를 구하면 V(t)= VTs(1-e-t/r) 식(18)을 살펴보면, 수학적인 관점에서 무한대의 시간이 경과 된 후 입자의 속도는 종단속도에 도달하나, 실제적으로 t =3� 에서 종단속도의 93%에 해당하는 속도를 얻으므로 이 정도의 시간을 가속시간이라고 볼 수 있다. 그림 7 과 표 5 는 입자가 종단속도에 도달하는데 걸리는 가속시간을 나타내고 있다. (12) (13) ![image](/image/placeholder) F⌀ = 3 m Visd FD = 3 m V(t)d Fc=mg Fc=mg Fc=mg t = 0 t= T t > 3r V(t) = 0 V(t)<Vts V(t) 설 Vts 그림 7 정지 상태인 공기 중에서 입자의 가속시간 (14) 표 5 표준상태에서 단위밀도인 입자가 종단속도에 도달하는데 걸리는 가속시간 ¦ 입자지름, ,LEM ¦ 종단속도 도달시간,1) ms ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.00002 ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.00027 ¦ ¦ 1.0 ¦ 0.011 ¦ ¦ 10.0 ¦ 0.94 ¦ ¦ 100.0 ¦ 92.0 ¦ (15) 주) 1. 3�로 정의 하였을 때. 3) 정지거리(stopping distance) 정지거리는 정지된 공기 중에 초기속도 V。로 입자가 주입 되어 외력이 없는 상태에서 정지하기까지 이동한 거리로 정 의된다. 스톡스 유동영역에서의 정지거리(S)는 다음과 같다. S= VOT 정지거리의 개념은 휘어진 유선을 따라 이동하는 입자의 운동특성을 이해하는데 중요하게 사용된다. 예를 들면, 90°회 전을 하는 유체 내에서 입자의 정지거리는 회전 시에 유선에 서 입자가 이탈되는 정도를 나타낸다. (19) (16) 입자의 초기 레이놀즈수(Reo)가 스톡스 영역을 벗어나는 경우에는 식(19)를 사용할 수 없으므로 1973 년 Mercer 에 의 해 다음과 같은 실험식이 제안되었다. Ppd S = [Rel/3 - V6arctan(Reg/3/ V6)] Pg (17) PgVod 여기서, Reo 이다. 7 (18) 4) 스톡스수 (20) 스톡스수는 입자의 곡선운동특성을 나타내는 무차원수로 서 유동장 내의 특성길이에 대한 입자의 정지거리의 비로 표 시된다. 예를 들면, 지름 d 인 원통관에 수직한 유동장의 경우 에 스톡스수(Stk)는 아래와 같다. Stk = sd = TUd (21) | {}
08cbc0c2-d08c-4bda-8678-6d3f6b18ae77 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-7 여기서 U。는 원통관에서 충분히 떨어진 곳에서의 교란되지 않은 공기속도이다. 5) 관성 충돌(inertial impaction) 충돌은 곡선운동의 한 경우로서 부유입자의 포집과 측정 에 광범위하게 이용되고 있으며, 모든 관성충돌의 원리와 동 일하다. 그림 8 과 같이 에어로졸이 노즐이나 제트를 통해 분 사된 후에 충돌 평판(impaction plate)에 의해 90°로 유로가 꺾인다. 이 때 공기역학적 지름이 큰 입자는 유선을 따라가지 못하고 평판에 충돌함으로써 출구에서의 에어로졸 중에서 특 정크기 이상의 입자는 제거된다. 따라서 유동변수를 적절히 조정하면, 에어로졸 내의 입자를 크기별로 포집할 수 있다. 충돌기(impactor)의 포집효율을 지배하는 변수는 아래와 같이 정의 되는 스톡스수이다. TU Ppd2UCc Stk= D3/2 pmDj 여기서 U 는 노즐출구에서의 평균유속, D」는 노즐의 출구 지름이다. 그림 9 에 스톡스수에 따른 충돌기의 포집효율 곡선의 전형 적인 예를 나타냈다. (22) Chart Type: pie 충돌노과 제트 유선 충돌판 item_01 60% 30% 10% 그림 8 관성 충돌기의 단면 Chart Type: line 0 1 2 3 4 item_01 0% 0% 80% 100% 100% 그림 9 충돌기의 포집효율 곡선 3.3 브라운운동과 확산(Brownian motion and diffusion) 기류가 없는 상황에서 확산은 크기가 0.1 ,ccm 이하의 입자 가 움직이는 주된 메카니즘이다. 이러한 확산은 이동거리가 짧은 필터나 사람의 허파에서 입자가 포집되는데 중요한 역 할을 하며, 물리적 규모가 큰 곳에서는 대부분 기류나 대류확 산(eddy diffusion)에 의하여 부유입자가 운동한다. 1) 확산계수(diffusion coefficient) 브라운운동은 부유입자들이 연속적으로 움직이는 기체분 자들과 충돌하여 불규칙적으로 운동하는 것을 말하는데 부유 입자의 충돌은 농도차에 의한 입자들의 이동이며 높은 농도 영역에서 낮은 농도영역으로 항상 생기고, 입자의 충돌계수 (D)에 의하여 그 양이 결정된다. 즉, 충돌계수가 크면 브라운 운동이 활발하므로 농도기울기가 있다면 물질이동이 급속히 이루어진다. 충돌계수는 부유입자 플럭스(J)와 농도기울기(dn/dx)와의 비례상수이며 이 관계를 Fick 의 확산 제 1 법칙이라고 부른다. (23) dn J = - D dx 이러한 부유입자의 확산계수는 Stokes 와 Einstein 에 의하 여 입자의 특성으로 표현할 수 있게 되었다. Stokes 는 농도구 배에 의하여 입자를 움직이는 힘인 확산력(diffusion force : FDW 과 부유입자가 이동하는데 받는 저항력이 같음을 발견하 였다. FDiff = 3��Vd/Cc (24) 그리고 Einstein 은 1905 년 부유입자의 운동에 관하여 다음 과 같은 사실을 발견하였다. ① 부유입자와 거대한 기체분자의 브라운운동은 동일하다. ② 부유입자의 브라운운동 시 운동에너지는 기체분자와 같은 를 kT 이다. ③ 부유입자에 작용하는 확산력은 삼투압과 같다. 이러한 결과 를 이용하면 확산계수(D)는 다음과 같이 표현된다. D = kTCc/3��d 위 식에 입자의 이동도(B)를 도입하면 (25) D = kTB 이며, 확산계수의 단위는 m2/s 이다. 결론적으로 입자의 확산계수는 브라운운동의 강도를 나타 낼 뿐만 아니라 단위 농도구배에서 입자가 이동하는 정도와 동일하며 입자의 밀도에는 무관하다. 2) 입자의 평균자유거리(particle mean free path) (26) 작은 규모의 기체분자 운동은 평균속도와 평균자유거리로 결정되는데, 부유입자의 브라운운동에서도 이러한 특성은 매 | {}
4f2e526c-f77a-4852-abf4-39b7eeff7b60 | 3권.pdf | 3.18-8 제 3 편 공기청정 우 유용하다. 입자의 평균 열적운동속도(C)는 기체분자의 경 우와 같은 형태로 표현된다. 8kT 1 2 48kT 2 ⌀= �m �2�pd3 (27) 그러나 평균자유거리의 경우 기체분자와 는 달리 부유입자 는 기체분자와 의 충돌마다 경로가 바뀌는 것이 아니라 충돌 이 수십억 번 누적되어 그림 10 과 같이 구불구불한 경로를 나 타낸다. 이러한 부유입자의 평균자유거리는 그림 11 에 나타낸 �p 로 정의 한다. ![image](/image/placeholder) (b) (a) Dp = 0.1�m 그림 10 (a) 공기분자(경과 시간 = 1.6 ns, 入 = 0.066 �m)와 0.1 �m 입자중심 (경과 시간 = 1.7 ns, = 0.012 �m)의 이동경로의 2 차원적 투영 ![image](/image/placeholder) 그림 11 외견상의 평균자유거리를 나타내는 입자의 궤적 3) 브라운운동 이동거리(Brownian displacement) T 보다 길지만 짧은 t 시간 동안 각 입자가 실제로 움직이는 거리는 X 라 하고 그 rms(root mean square)값을 X 라 하면 입자의 플럭스(J)는 다음과 같다. x J = 2t (m -72) 여기서 72 과 72 는 X 만큼 떨어진 두 점에서의 부유입자 농도이다. 농도구배를 식(30)과 같이 정의 하면 식(29)는 식 (31)로 표현된다. (29) dn N2 71 dx x (30) X2 dn J 2t dx 그러므로 농도계수는 다음과 같다. (31) D= X2 /2t 결과 적으로 시간 t 동안 일정축을 따르는 rms 이동거리는 식(33)과 같으며, 이것은 브라운운동과 확산과 의 관계를 나타 낸다. (32) x = V2Dt (t》 �일때) 4) 확산에 의한 침착(deposition by diffusion) (33) 부유입자는 기체분자와 는 달리 표면과 충돌하면 표면에 부착된다. 이것은 표면에서 부유입자 농도가 0 이 되며 농도 구배가 표면 근처에서 형성됨을 의미한다. 이러한 농도구배 는 연속적으로 부유입자를 표면으로 확산시키며 농도를 점차 적으로 감소시킨다. 가장 간단한 경우인 초기농도 %를 갖는 무한 체적내의 수직평판을 고려해 보면, 입자농도는 시간에 따른 농도의 변 화를 나타내는 Fick 의 확산 제 2 법칙에 따라 다음 식을 만족 한다. dn d2n = D dt dx2 단, x> 0 일 때 n(x, 0)= no t> 0 일 때 n(0, t)=0 (34) 이 방정식의 해는 다음과 같다. - p2 no V。 exp dp n(x,t)= (�Dt)1/2 4Dt (35) 위 식으로부터 부유입자의 단위 면적당 침착율은 식(36)과 같이 구해진다. D 1/2 J =no �t 표 6 에서 수평면 위의 확산과 동력에 의한 입자의 침착을 비교하였다. 100 초 동안 두 가지 침착기구에 의한 침착율은 단위 밀도입자의 크기가 0.2 Jum 정도이면 동일하다. (36) 부유입자가 단위 시간당 이동경로를 바꾸는 횟수는 완화 시간의 역수와 같으며, 확산계수는 평균자유거리를 이용하여 기체분자의 경우와 비슷하게 나타낼 수 있다. 표 6 100 초 동안 확산과 중력에 의한 단위밀도입자의 수평면 상의 누적 침착량 ¦ 지름, �m ¦ 누적침착량 ¦ 누적침착량 ¦ 비 (확산/침강) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지름, �m ¦ 확산, 수/m2 ¦ 침강, 수/m2 ¦ 비 (확산/침강) ¦ ¦ 0.001 ¦ 2.6 X 104 ¦ 0.68 ¦ 3.8 X 104 ¦ ¦ 0.01 ¦ 2.6 x 103 ¦ 6.9 ¦ 380 ¦ ¦ 0.1 ¦ 3.0 x 102 ¦ 8.8 ¦ 3.4 ¦ ¦ 1.0 ¦ 59 ¦ 3500 ¦ 1.7 x 10~2 ¦ ¦ 10 ¦ 17 ¦ 3.1 X 105 ¦ 5.5 X 10~5 ¦ ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 2.6 X 107 ¦ 2.2 X 10~7 ¦ | {}
081191db-e86b-4da4-ac2b-23a272d6581c | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-9 침착속도(Vdep)는 침착량을 초기농도(no)로 나눈 값으로 정 의하고 식(37)과 같이 표현할 수 있다. J Vdep no = = (침착입자수/ofs)/(입자수/cm2) (37) 침착속도는 표면으로 입자가 이동하는 유효속도이며 종단 속도와 그 의미가 유사하다. 층류 유동장내의 침착은 복잡하 기는 하나 원통과 같은 간단한 경우에 대하여는 수학적으로 해를 구할 수 있다. 원통의 경우 무차원 침착변수(�)를 도입 하여 침투(P, penetration) 즉, 원통 양단간의 부유입자 갯수 Nout 의 비, 를 구할 수 있다. nin Nout 1-5.5�2/3+3.77� P = = nin (38) (�< 0.009 일때) P = 0.819exp(-11.5�) +0.0975exp(-70.1�) (m≥ 0.009 일때) (39) 4DL 음 H �d⌀U 여기서, di 는 원통 지름이고, L 은 원통 길이이며 U 는 원통 속의 평균속도(U= Q/A) Q 는 원통 속을 지나는 유량이다. 난류 유동장의 경우 매우 얇은 확산 경계층을 제외하고는 �의 일정한 농도를 가지며 확산 경계층 내에서는 농도가 no 에서 0 으로 직선적 감소를 한다. 즉, 침착속도는 다음과 같다. Vdep DS (40) 여기서, 8 는 확산 경계층의 두께이다. 8 는 1964 년 Fuchs 가 다음과 같이 구하였다. 1 28.5dtD4 8 = 7 1 Re 8 (�pg) 4 (41) 길이 L 인 원통을 통과 하는 난류 유동장에서 P 는 다음과 같다. nout 4VdepL P = exp nin diU (42) 5) 확산 분류기(diffusion battery) 그림 12 와 확산 분류기는 층류 유동장내의 침착을 이용하 여 확산계수에 따라 입자를 크기별로 분류하는 기구이다. 0.002~0.2 �m 의 지름을 갖는 입자에 대하여 사용할 수 있으 며 직렬이나 병렬로 몇 개의 유닛은 사용하여 입자의 크기분 포를 구할 수 있다. 그리고 그림 13 에서와 같이 확산 분류기 는 충돌기와 같이 정확한 크기분류를 하지 못하나 유량에 따 라 포집되는 입자의 크기를 선택할 수 있다. ![image](/image/placeholder) d1 h /U /U /U (a) 관다발 형태 (b) 사각 채널 형태 (c) 스크린 형태 그림 12 세 가지 유형의 확산분류기 Chart Type: line 0.001 0.01 0. 1.0 item_01 0% 100% 0% 0% 그림 13 세 가지 유량에서 평행평판 형태인 확산분류기의 포집효율 3.4 응집(coagulation) 부유물의 응집은 부유입자들이 서로간의 상대적인 운동에 의해 충돌하여 부착되어 보다 큰 입자를 형성하는 과정이다. 총체적인 결과 는 연속적인 입자수농도의 감소와 입자크기의 증가이다. 응집은 부유물에서 가장 중요한 입자간의 물리현 상이며, 응집이론을 원래 액체에서 출발하여 부유물로 확장되 었다. 고체입자의 경우에 응집현상을 agglomeration 이라고도 하며 그 결과 로 생기는 입자덩이를 고체응집체(agglornerates) 라 한다. 응집이론은 입자수농도와 입자크기 변화를 시간의 함수로 나타내고자 한다. 응집에는 열적응집(thermal coagulation)과 운동학적 응집 (kinematic coagulation)이 있다. 열적 응집은 입자간의 상대 운동이 브라운운동에 의해서 생기며, 부유물에서 일시적이면 서 늘 있는 현상이다. 그리고 운동학적 응집은 상대운동이 외 력(중력, 전기력)이나 공기역학적 효과 에 의해 생긴다. 1) 단분산 응집(monodisperse coagulation) (1) 입자수농도의 변화 충돌할 때마다 입자가 부착하며 입자크기는 천천히 변하 는 Smoluchowski 응집으로 가정하여, 하나의 입자를 고려한 후 이 입자의 표면으로 다른 입자들이 어떻게 확산하는가를 살펴본다. Fick 의 확산 제 1 법칙에 의하면 dN J= - D dx (43) | {}
85be46c8-1a9b-400e-8a47-aac87febb9f7 | 3권.pdf | 3.18-10 제 3 편 공기청정 여기서, J 는 입자 플럭스, D 는 입자의 확산계수, N 은 입 자수농도, dN/dx 는 선택된 입자의 충돌표면에서의 입자농도 구배이다. 그리고 입자의 충돌율은 입자의 표면적과 입자플 럭스의 곱이므로 dn dN = AsJ= -�(2dm)2D dx dx 이며, 비정상항을 무시하면 임의 의 입자의 충돌표면에서 농도구배는 다음과 같다(Fuchs, 1964). dN 2N (dp> �,0 일 때) dx dp 식(44)와 식(45)를 결합하면 다음과 같다. dn = 8�dpDN dt (44) 따라서 단위체적에 N 개의 입자가 있을 때 부유물의 단위 체적 당 충돌율은 식(47)과 같다. (45) dnc N 2 (8�dvDN)= 4�dpDN2 = dt 그리고 충돌할 때마다 입자가 1 개씩 줄어들므로 충돌율과 입자수농도 변화율이 같다. dN -KN2, K=4�dpD (응집계수) dt (46) 참고로 입자크기에 따른 응집계수의 예를 표 7 에 나타냈다. 한편, 부유입자에 대한 확산계수를 나타내는 Stokes-Ein- kTC。 stein 방정식에서 D = 이므로 이것을 식(48)에 대입 3��d 하면, 응집계수 K 는 다음과 같이 구해진다. (47) 4kTC。 K = 37 (48) 여기서, C.는 Cunningham 보정계수이다. 표 7 표준상태에서의 입자크기에 따른 응집계수 (49) ¦ 지름, Lem ¦ 응집계수 K, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 68 x 10-16 ¦ ¦ 0.1 ¦ 8.7 x 10-16 ¦ ¦ 1.0 ¦ 3.4 x 10-16 ¦ ¦ 10.0 ¦ 3.0 x 10-16 ¦ 응집계수는 큰 입자의 경우에 입자크기와 무관하지만(C。 무 시), 작은 입자의 경우에는 입자크기가 감소함에 따라 증가한 다. 그리고 표준상태에서 K=3.0x10-16 Co m3/s 이다. K 가 일정하다고 가정하면, 일정시간 동안의 순응집 효과 는 다음 식으로 표현된다. N(t) 1~0 = Kt N(t) = No/(1+NoKt) 그림 14a 를 보면, 응집율이 N2 에 비례하기 때문에 응집속 도가 고농도에서는 빠르지만 응집으로 인해 농도가 감소됨에 따라 늦어짐을 알 수 있다. 그리고 그림 14b 에 직선의 기울기 는 응집계수를 나타낸다. 그림 15 는 수농도의 시간에 따른 변 화를 나타낸다. (2) 입자크기의 변화 부유물의 입자크기는 응집에 의한 입자수농도 감소의 직 접적인 결과 로 증가한다. 손실이 없다고 가정하면, 질량농도 (Cm)는 응집하는 동안 결정하므로 액체입자의 경우 Cm = No�ppd8 = N(t) 증 pp(d(t)3) (51) d(t) N⌀ 등 = do N(t) (52) 이며, 단분산 응집의 경우는 (53) d(t)= do(1+NoKt) 1/3 (54) 이다. 개방구조를 형성하지 않는다면, 식(53)과 식(54)는 고체입자의 경우에도 거의 맞다. 그리고 다공성 응집체는 식 (54)에 의해 예측된 것보다 빠르게 성장한다. Chart Type: bar 0 min 100 min 200 min item_01 4.8cm2 1.4cm2 0.2cm2 Chart Type: bar 100 200 300 item_01 1.03 1.06 1.09 item_02 3.4 9.2 15.7 (50) b. 시간에 따른 입자당 평균 공기 체적의 변화 그림 14 염화암모늄 부유물의 단분산 응집 | {}
92f05877-8d89-48de-8b21-649bd8ef0d8e | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-11 Chart Type: line 0.01 0. 10^4 10^5 10^6 item_01 10cm2 9cm2 8cm2 6cm2 4cm2 그림 15 여러 가지 초기농도에 대한 입자 수농도의 시간에 따른 변화 2) 다분산 응집(polydisperse coagulation) 응집율은 존재하는 입자의 크기에 따라 달라지기 때문에 다분산 응축의 경우에 수학적인 표현은 훨씬 더 복잡해지며 해답은 없다. 여기에서는 입자크기가 d1, d2 인 입자사이의 응 집계수는 식(55)와 같다. K1,2 = �(d1+d2)(D1+D2) (55) d2 가 크고 d1 이 작으면 D1 이 상대적으로 크고 D2 는 작으 므로 다음과 같은 부등식이 성립한다. d2D1> d1D1, d2D2, d1D2 (56) K1,2> K1, K2 응집과 정을 지배하는 2 가지 요소는 흡착표면(absorbing surface)과 확산입자(diffusing particle)인데, 큰 입자의 큰 흡 착표면과 작은 입자의 큰 입자표면으로의 급속한 확산의 조합 은 응집이 동일 크기인 입자끼리 보다 서로 다른 입자 간에 더 급속하게 생길 수 있다는 것을 뜻한다. 그리고 입자크기의 차 이가 클수록 그 효과 도 크다. 그 예를 표 8 에 나타냈다. 표 8 서로 다른 크기인 부유입자들 간의 응집계수 ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ 응집계수, k1, 2x1016 m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d1, jum ¦ d2 = 0.01 ,LM ¦ d2 = 0.1 ,LM ¦ d2 = 1.0 ,LAM ¦ d2 = 10 ,�m ¦ ¦ 0.01 ¦ 9.6 ¦ 122 ¦ 1700 ¦ 17000 ¦ ¦ 0.1 ¦ 122 ¦ 7.2 ¦ 2.4 ¦ 220 ¦ ¦ 1.0 ¦ 1700 ¦ 24 ¦ 3.4 ¦ 10.3 ¦ ¦ 10 ¦ 17000 ¦ 220 ¦ 10.3 ¦ 3.0 ¦ 3) 운동학적 응집(kinematic coagulation) 브라운운동 이외의 메카니즘에 기인된 입자의 상대적인 운동의 결과 로 생긴 응집을 말하는데, 여기에서는 무시할만 한 종단속도를 갖는 작은 입자와 큰 입자의 2 가지 크기로 구 성된 부유물의 경우에 대해서만 살펴보기로 한다. 큰 입자가 작은 입자의 무리를 지나면서 정착할 때 관성과 차단(interception)의 메카니즘에 의하여 작은 입자의 일부와 충돌한다. 이 때 포집효율(E, capture efficiency)을 실제 충 돌빈도와 포집빈도의 비로 정의 하면, 큰 입자에 의한 작은 입 자의 포집율은 다음과 같다. nc = ��daVTsNE 여기서 dd 는 큰 입자의 지름, VTS 는 큰 입자의 종단속도 (또는 큰 입자와 작은 입자간의 상대속도), N 은 작은 입자의 입자수농도이다. (57) 포집효율은 특별한 경우를 제외하면 낮고, 포집효율을 이 론적으로 결정하는 것은 매우 복잡하다. 상대속도 V 로 움직 이는 액적 (dd)에 의한 입자 (dp)의 포집효율에 대한 경험식 은 다음과 같다. Stk 2 E = (단, Stk ≥ 0.1 일 때) Stk+0.12 (58) Ppd2Cv 여기서, Stk = 187dd 입자의 크기가 같은 경우에는 상대속도가 0 이 된다. 3.5 응축과 증발 1) 응축(condensation) 자연계에서 부유입자가 생성되는 주된 방법 중의 하나가 응축에 의해 부유입자가 생성되어 성장하는 것이다. 이 방법 에는 과포화 증기와 작은 입자(핵) 또는 이온이 필요하다. 그 리고 부유입자가 응축하여 성장하는 과정은 증발과 정과 반대 이다. (1) 정의 Dalton 법칙에 의하여 혼합 가스의 분압은 다음과 같이 정 의된다. 가스 A 의 체적비율 = PA(PT = �pi) (59) 그리고 포화비(saturation ratio, 상대습도)는 아래와 같이 정의 된다. P ⌀ = P 여기서, P 는 습증기의 분압이고, Ps 는 액면에 대한 포화 증기압이다. (2) Kelvin 효과 (60) 액체표면이 작은 액적처럼 편평하지 않고 가파르게 굽어 있는 경우에는 평형상태를 유지시키는데 필요한 분압이 편평 한 표면의 분압보다 크다. 즉, Pd(액적 표면의 수증기 분압)> Ps (포화증기압)이다. 이와 같은 Kelvin 효과 는 0.1 ,um 보다 작은 입자의 경우에 중요하다. . Kelvin 또는 Thomson-Gibbs 방정식은 다음과 같다. 4yM P = exp pRTd* (61) | {}
a41add36-10eb-4c92-87c4-bbd57c54ab0e | 3권.pdf | 3.18-12 제 3 편 공기청정 여기서, �는 표면장력, M 은 분자무게, p 는 액체밀도, d"는 Kelvin 지름이다. 각 액적 크기마다 그 크기를 정확히 유지시 키는 하나의 포화비가 존재하며, 포화비가 크면 입자는 성장 하고, 포화비가 작으면 입자는 증발한다. 그리고 위 식에서 P/Ps > 1 이므로 순수액체의 액적이 증발되는 것을 막기 위 해서는 과포화(supersaturation)가 필요하다. 포화비와 액적크기의 관계는 그림 16 과 같다. Chart Type: bar 0 0.005 0. 0.15 물 2.24 1.72 1.41 1.38 DOP 1.34 1.18 1.22 1.18 그림 16 포화비와 액적크기의 관계(각 곡선의 상부는 성장영역이고, 하부는 증발영역이다) (3) 균질의 핵생성(homogeneous nucleation) 응축핵이나 이온의 도움 없이 과포화 증기로부터 입자를 생성하는 것을 말한다. 핵생성 과정은 다음과 같다. 불포화 증기에서도 분자간의 흡인력(van der Waals force)이 분자 덩어리(molecular cluster)를 형성시킨다. 이 덩어리들은 계속 해서 만들어지지만 불안정하여 계속해서 붕괴된다. 이 과정 은 응집덩이(agglomerates)가 형성된 후 곧 붕괴된다는 점을 제외하면 응집(coagulation)과 유사하다. 과포화가 커지면 덩어리의 입자수농도도 커지고, d"보다도 큰 일시적인 응집덩이가 빈번히 생긴다. 순간적으로라도 일 단 응집덩이가 d"를 넘으면 안정되고 응집에 의해 성장하여 큰 입자가 된다. (4) 응축에 의한 성장 일단 안정된 액적이 생성되면 응축에 의해 성장하며, 성장 률을 좌우하는 변수에는 포화비, 입자의 크기, 기체의 평균자 유거리에 대한 입자크기가 있다. ① dp <� 인 경우 입자가 처음 성장하기 시작할 때 입자의 크기는 아마 평균 자유거리보다 작을 것이다. 이 경우에 성장률은 증기분자의 불 규칙한 분자 충돌율에 지배된다. 운동학 이론(kinetic theory) 에 의해서 증기분자가 액적표면에 도달하는 비율을 구할 수 있으며, 이 때 증발에 의해 표면을 떠나는 분자를 빼주면 순수 한 도달율을 얻을 수 있다. 그리고 입자의 체적 변화율을 고려 하면 입자 성장률은 다음 식과 같으며, 이것은 입자 크기와 무 관하다. (62) dd, 2Ma(C.000 -pd) (단, dp < 入) dt PpNaV2�mkT 여기서, M 은 액체의 분자 무게, Na 는 응축계수, poo 는 액 적 주위 기체의 증기분압, pd 는 액적 표면의 증기분압, Na 는 Avogadro 수, m 은 증기분자의 질량이다. ② dp > 入 인 경우 이 경우에 성장은 불규칙한 분자 충돌율과 는 무관하고, 액 적표면으로의 분자 확산율에 의존한다 그리고 이것은 부유입 자의 응집과 완전히 유사하다. 동일한 크기와 확산계수를 갖는 입자계에서 임의 의 입자 와 나머지 입자사이의 충돌율은 다음 식과 같다. dn = 8�dpDN dt 여기서, D 는 입자의 확산계수이고, N 은 입자의 수농도이다. 위 식에서 분자지름, dm 이 dp 보다 아주 작고 증기분자의 확 산계수, Dv 가 매우 큰 점을 고려하여 구한 입자 성장률은 아래 식과 같으며, 이것은 입자크기에 반비례하므로 입자가 작을 때 에는 성장이 빠르지만, 입자가 커지면 성장이 변화된다. ddp 4DvM(p-ps) dt RTppdp (63) 위 식에서 p<p,이면 입자가 작아지거나 또는 증발이 생긴다. (5) 핵이 있는 응축(nucleated condensation, heteroge- neous nucleation) (64) 응축이나 이온이 있어 입자의 생성과 성장과 정이 촉진되 는 것을 의미한다. 균질의 핵생성은 2~10 의 포화비를 필요 로 하는 반면에 핵이 있는 응축(비균질의 핵생성)은 단지 몇 %의 과포화에서 생길 수 있다. 그리고 가용성 핵(soluble nuclei)의 경우에는 응축이 비포화 상태에서 생길 수 있으며, 크기가 안정된 액적을 만들 수 있다. 대기 중의 구름의 주된 생성 기작이다. ① 불용해성 핵 불용해성 핵은 과포화 증기에서 자연적 응축 발생점을 제 공한다. 주어진 과포화 상태에서 증기의 흡착층을 갖는 d"보 다 큰 불용해성 핵은 흡착층을 포함한 크기의 액적처럼 거동 하고, 응축에 의해 성장한다. 응축핵을 만드는 입자의 능력을 좌우하는 요소에는 핵크기, 모양, 화학적 조성, 표면구조 (surface structure), 표면전하가 있으므로 실제 상황은 매우 복잡하다. 만족할만한 상태에서 성장에 필요한 핵의 크기는 d*이다. ② 이온 보통 대기 중에는 이온의 수가 1000 개/cm3 정도가 있다. 이온은 안정된 약 30 개의 공기 분자들의 단극성으로 하전된 덩어리(singly charged clusters)이다. 대전된 분자덩이가 있음으로 인하여 그림 16 에서 포화비 대 d" 곡선이 약간 변 경되어 2.0 보다 큰 과포화 상태에서 액적의 생성과 성장이 촉진된다. 대기 중에는 굉장히 많은 응축핵이 있으므로 대기 중에서 공기 이온은 0.01 � 보다 큰 입자의 생성에 영향을 주 지 못한다. | {}
522428a4-b5e1-4e79-b1dd-672e2a5489be | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-13 ③ 용해성 핵-가장 중요한 입자 생성 메카니즘 물에 용해된 염은 물의 끓는점을 상승시킨다. 이것은 물 표면위의 평형 증기압을 낮춤으로써 생기는 현상으로 액적의 경우에는 순수한 물보다 더 낮은 포화비에서 응축이 생겨 성 장한다. 물에 대한 용해된 염의 친화력이 포화 또는 불포화 상태에서 안정된 액적을 생성시킨다. 용해성 핵을 갖는 액적 의 경우에 포화비와 성장에 필요한 입자 크기간의 관계를 제 어하는 2 가지 필적하는 효과 가 있다. 첫째, 염의 질량은 일정하고 단지 물만 증발하기 때문에 입 자의 크기가 작아짐에 따라 액적에서 염의 농도는 증가한다. 그러므로 주어진 용해된 염의 질량은 입자의 크기가 감소함에 따라 더 큰 정도로 액적표면의 증기압을 감소시킨다(용해된 염 의 효과). 둘째, 입자크기가 감소함에 따라 증기압은 증가한다 (Kelvin 효과). 용해된 물질을 포함하는 액적에서 포화비와 입자크기간의 관계는 다음 식과 같으며, 이 식은 포화비가 1.0 근처일 때 적용한다. 6im Mw - 1 4yMw pp⌀= 1+ exp Msp�dp pRT dp (65) 여기서, m 은 분자무게가 Ms 인 염의 질량, Mw 는 용매의 분자무게, p 는 용매의 밀도, i 는 용해될 때 각 염분자가 만드 는 이온수이다. 그림 17 은 포화비 대 입자크기의 관계를 나타낸 것으로 용 해된 염의 존재가 성장과 증발을 경계 짓는 곡선의 모양을 극적으로 바꾸는 것을 잘 보여준다. ![image](/image/placeholder) 1.008 순수 1.006 NaCl = 4x10-17 g 1.004 10-16 g 화 4x10-16 g 10-15 g 포 1.002 4x10-15 g 10-14 g 1,000 0.998 0.996 0.1 0.5 0.1 5 10 액정직경, Lon 그림 17 순수한 물과 염분(20°C)이 포함된 액적에 대한 포화비와 액적크기의 관계 2) 증발(evaporation) 증발은 응축에 의한 성장의 반대과 정으로 입자 표면에 도착 하는 입자보다 떠나는 입자가 더 많다. 증발에는 응축이 시작되 는데 이르러야 하는 형성의 시초에 대한 대응부(counterpart) 가 없으므로 순수액체의 액적은 완전히 증발한다. 증발에서 중요한 것은 증발율과 액적수명을 구하는 것이다. (1) 증발율 (dp > 入인 경우) 증발율은 응축에 의한 성장률과 동일한 방정식에 의해 지 배된다. dd, 4DvM Poo Pd dt Rppdp Too Td (66) 액적으로부터 멀리 떨어진 증기분압 (poo)이 입자표면의 증기압(pd) 보다 작을 때 위 식의 오른쪽은 음수가 되어 입 자의 크기는 시간에 따라 감소하는 순증발(net evaporation) 만 생긴다. 위 식에서 주위 온도와 액적 표면온도는 휘발성 액체의 급격한 증발에 기인되는 자체냉각에 대한 보정을 쉽 게 하기 위해서 도입하였다. 그림 18 과 같이 큰 액적의 경우 에 증발하는 동안 입자 수축율이 초기에는 늦지만, 입자의 크기가 감소함에 따라 증가한다. Chart Type: bar 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 item_01 0.8μm 0.4μm 0.6μm 0.3μm 0.0μm 0.2μm 0.0μm item_02 0.6μm 0.2μm 0.0μm 0.0μm 0.0μm 0.0μm 0μm item_03 0.4μm 0.4μm 0.6μm 0.2μm 0.0μm 0.0μm 0.05μm (a) 액적크기가 0.1~0.8 �m 인 경우 (점선은 주위온도 가 증발에 미치는 영향을 나타낸다) (b) 액적크기가 4~15 �m 인 경우 Chart Type: bar 0 100 200 300 item_01 15μm 4μm 10μm 0μm 그림 18 순수한 물 액적의 증발(20°C, 상대습도 50%) (2) 액적수명 주어진 크기의 액적 (d1)이 증발하여 더 작은 크기의 액적 (d2)으로 되는데 걸리는 시간을 t 라 하여 식(66)을 적분하면 다음과 같다. | {}
96aa6670-afda-47cc-ae16-53b587c4c205 | 3권.pdf | 3.18-14 제 3 편 공기청정 8DvMt Poo Pd d2-di Rpp Too Ta 표 9 가스상태의 오염제거법 (67) 위 식에서 d2 = 0 일 때의 t 값이 액적수명을 의미한다. Rppd2 t = Pd Poo 8DVM Td Too (68) 위 식은 저휘발성 액체의 10~50 �m 인 액적의 수명계산에 정확하며, t 는 d 음에 비례한다. 한편, 식(66) ~ 식(68)은 휘발성 액체와 초기에 10 ��m 보다 작은 액적에 대한 보정이 필요하다. 4. 가스상태 오염의 제거(흡착) 고체(또는 액체)가 공기를 오염하고 있는 경우에는 공기라 는 기상 속에 고상(또는 액상)이 미립자 상태가 되어 분산되 어 있는 상태가 일반적으로, 그 제거 메커니즘은 본질적으로 기계적 분리(상과 상의 분리)이다. 이것에 대하여, 가스성분에 대한 공기의 오염에서는 공기 본래의 구성 성분인 질소, 산소, 그 밖의 분자와 오염가스의 분자가 분자 레벨로 서로 혼합되어 전체로서 하나의 기상을 형성하고 있는 것이 일반적이다. 그 제거 메커니즘은 본질적 으로 기상 내의 특정성분(또는 성분군)의 선택적 분리이다. 공학적으로 이러한 조작은 "물질이동" 또는 "확산적 분리"로 서 총괄된다. 또 다른 방법으로는 직접 균일 기상반응을 이용 하여 무해한 반응생성물로 바꾸는 방법이 있다. 가스성분에 의한 공기오염의 제거에 실제 사용되는 방법 에는 표 9 에 나타내는 바와 같이 많은 종류가 있고 거기에 작 용하는 메커니즘은 흡착, 흡수 및 화학반응의 3 종류로 분리 된다. 흡착은 기상 중의 어떤 성분이 고체(흡착제) 표면에 농축 되는 현상으로 물리적 흡착과 화학적 흡착으로 구분된다. 물 리적 흡착은 통상적으로 포화증기 이하의 농도 또는 비점(응 축온도) 이상의 온도에서 일어나는 응축이다. 화학적 흡착은 피흡착질과 흡착제와 의 사이에 화학반응과 같 은 화학적 친화력이 작용하는 흡착이다. 후에 언급하는 고체 촉 ¦ 제거법 ¦ 제거법 ¦ 적용예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고체 표면에 의한 분리 ¦ 물리적 흡착 ¦ · 활성탄에 의한 각종 가스의 흡착 ¦ ¦ 고체 표면에 의한 분리 ¦ 화학적 흡착 ¦ · 활성탄에 의한 아황산 가스의 산화 (황산으로서 미세한 구멍 내에 집적) * 활성탄에 의한 황화수소의 산화 (유황 및 황산으로서 미세한 구멍 내의 집적) * 산화철에 의한 황화수소의 제거 (황화철로 변화) · 첨착활성탄에 의한 각종가스의 제거 · 이황화탄소에 의한 염기성가스의 제거 · 이온 교환수지에 의한 염기성가스, 산성가스의 제거 ¦ ¦ 액상에 의한 분리 ¦ 물리적 흡착 ¦ · 물에 의한 수용성 가스의 흡수 * 흡수유에 의한 유용성 가스의 흡수 ¦ ¦ 액상에 의한 분리 ¦ 화학적 흡착 ¦ · 산 또는 알칼리 용액에 의한 알칼리 또는 산성가스의 흡수 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 상온 촉매 반응 ¦ · 귀금속 촉매 또는 금속 촉매에 의한 일산화탄소의 산화 · 금속 촉매 또는 활성탄에 의한 염소의 환원 · 활성탄에 의한 오존의 분해 · 오존 첨가에 의한 악취가스의 산화 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 연소법 ¦ · 불꽃내 연소법 · 화로내 송입 연소법 ¦ ¦ 반응에 의한 유해성의 소실 또는 저감 ¦ 생물반응 ¦ · 바이오 필터, 지중 송기법 ¦ 매반응에는 촉매 표면에 반응물질의 화학적 흡착이 관여한다. 흡수는 기상 중의 어느 성분이 흡수액 내부에 용해되는 현 상이다. 단순한 용매에 의한 경우를 물리적 흡수, 화학적 반 응을 동반하는 것을 화학적 흡수라고 한다. 화학반응은 이와 같이 화학적 흡착 또는 화학적 흡수에만 관여하는 것만은 아니고, 고체 촉매나 고체 반응제를 사용하 는 불균일계 반응이 각종 오염 성분에 대해 적용된다. 약간 특수한 것으로서 바이오 필터 등 생물반응을 이용하는 것도 있으며, 또한 연소법 등과 같이 균일계 기상반응을 직접 이용 하는 경우도 있지만 공기정화에는 대부분의 경우 고체촉매 반응을 이용한다. 이상과 같이 가스성분에 의한 공기오염의 제거 메커니즘은 입자상태 오염의 제거 메커니즘에 비해 매우 다양하고 복잡하 표 10 각종 흡착제의 물성값 비교 ¦ 흡착제 물성 ¦ 활성탄 ¦ 실리카겔 ¦ 알루미나겔 ¦ 활성백토 ¦ 제오라이트계 molecular sieve ¦ molecular- sieving carbon ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 진밀도, g/m3 ¦ 2.0~2.2 ¦ 2.2~2.3 ¦ 3.0~3.3 ¦ 2.4~2.6 ¦ 2.0~2.5 ¦ 1.9~2.0 ¦ ¦ 입자밀도, g/m3 ¦ 0.6~1.0 ¦ 0.8~1.3 ¦ 0.9~1.9 ¦ 0.8~1.2 ¦ 0.9~1.3 ¦ 0.9~1.1 ¦ ¦ 충전밀도, g/m3 ¦ 0.35~1.6 ¦ 0.5~0.85 ¦ 0.5~1.0 ¦ 0.45~0.55 ¦ 0.6~0.75 ¦ 0.35~0.65 ¦ ¦ 공간율 ¦ 0.33~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.4~0.45 ¦ 0.32~0.4 ¦ 0.35~0.42 ¦ ¦ 미세구멍용적, cm2/g ¦ 0.5~1.1 ¦ 0.3~0.8 ¦ 0.3~0.8 ¦ 0.6~0.8 ¦ 0.4~0.6 ¦ 0.5~0.6 ¦ ¦ 비표면적, m2/g ¦ 700~1500 ¦ 200~600 ¦ 150~350 ¦ 100~250 ¦ 400~750 ¦ 450~550 ¦ ¦ 평균구멍지름, A ¦ 12~20 ¦ 29~120 ¦ 40~150 ¦ 40~150 ¦ - ¦ - ¦ | {}
de4e38b0-8a96-4613-b112-cc952612a98c | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-15 다. 본 절에서는 흡착에 의한 제거 메커니즘의 원리에 관하여 설명한다. 4.1 흡착제와 선택 흡착성 흡착이란, 가스성분이 고체표면에 농축되는 현상이므로 흡 착제는 넓은 표면적을 요구한다. 현재 많이 이용되고 있는 각 종 흡착제는 표 10 에서와 같이 미세한 작은 구멍이 풍부한 물 질로 흡착에 기여하는 미세한 구멍 용적이나 내부 표면적이 매우 크다. 흡착제의 사용목적은 특정한 성분 또는 성분군의 선택적 분리이기 때문에 선택 흡착성이 흡착제의 중요한 특성이다. 그림 19 는 각종 흡착제를 선택 흡착성의 차이에 따라 위치를 부여한 것이다. 특히, 실리카 알루미나계 흡착제가 극성분자를 선택적으로 흡착하는 것이다. 일반적으로 공기는 상대습도 4 0~90%로, 대표적인 극성분자인 수증기의 분압 p 가 수증기 의 포화증기압 ps 의 40% 이상에 상당하고 있다. ¦ ¦ 비극성 포화결합 ¦ 극성 불포화결합 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (대) T ¦ 탄소질 흡착제 ¦ 실리카 알루미나계 흡착제 ¦ ¦ 분자의 크기 ¦ I 활성탄 ¦ II 실리카겔 알루미나겔 활성 알루미나 활성 백토 ¦ ¦ (대) ¦ III molecular- crabon sieving ¦ IV 제오라이트계 molecular seve ¦ 그림 19 선택 흡착성의 차이에 의한 각종 흡착제의 위치 흡착은 p/ps 에 크게 영향을 받기 때문에 극성분자를 선택 적으로 흡착하는 실리카 알루미나계 흡착제는 우선적으로 수 증기를 다량으로 흡착한다. 따라서 일부의 수용성 가스의 흡 착에 사용되는 것 이외에는 대부분 제습제, 건조제로만 이용 된다. 이온 교환수지, 이황화탄소 등도 수용성 가스의 흡착에 사용된다. 활성탄은 소수성 흡착제라고도 불리며 공기습도의 영향을 받는 것이 비교적 적고, 대단히 많은 종류의 오염가스 성분에 대해 저농도에서도 좋은 흡착율을 나타낸다. 따라서 공기정 화의 흡착제로서 대부분의 경우 활성탄이 사용된다. 또 활성 탄은 몇 가지의 가스성분에 대하여 촉매 또는 반응물질로서 작용하고 활성탄 표면에 각종 촉매나 흡착조제를 첨착하여 특 정한 가스를 효과 적으로 제거하는 목적으로도 이용된다. 4.2 흡착평형 흡착, 흡수 등에 있어서의 물질이동은 평형상태에 도달해 야 정지한다. 어느 시점에서의 흡착속도는 그 시점에서의 흡 착량과 평형흡착량과 의 차이에 의해서 지배되기 때문에 목적 으로 하는 가스성분의 평형흡착량에 관한 지식이 우선 필요 하다. 평형흡착량 qeq 는 기상 중의 피흡착질 농도 C'와 온도 T 와 의 함수이다. qeq= f(C, T) (69) 실용적으로는 일정한 온도하에서의 평형흡착량과 기상 중 의 피흡착질 농도의 관계를 나타내는 등온흡착식(또는 등온 흡착선)이 사용된다. 등온흡착식으로서 여러 가지가 있지만, 다음은 실제적으로 자주 사용되는 Langmuir 식이다. �qmaxC qeq 1+�C (70) 여기서, a : 흡착평형계수(� RT/ps)xee/RT R : 기체상수 T : 절대온도 E : 흡착열 : 최대흡착량 9max 이 식을 변형하면 다음과 같다. 으로 C 1 qeq 9max �qmax 실측치에 관해서 C/qeq : C'를 표시하여 직선이 되면 위의 식이 적합한 것을 알 수 있다. 그리고 이 직선의 경사(= 1/ 9max )로부터 9max 를, 세로축과 의 잘린 조각(= 1/�qmax )으로부 터 a 를 구할 수 있다. 원래 이 식은 단분자층 흡착을 전제로 하고 있으며 화학적 흡착을 전제로 이끌어진 것이지만, 일반 적인 물리적 흡착에도 널리 적용된다. (71) C 가 작으면 식(70)은 다음과 같은 식이 되고 평형흡착량 은 C'에 비례한다. qeq = BC (72) 여기서, B : 흡착계수(= a qmax) 이 식은 저농도에 있어서의 등온흡착식이지만 흡수에 관 해서 분자의 해리나 회합을 동반하는 경우와 고농도 영역 을 제외하고 널리 이용되는 Henry 식이다. 다음은 종종 이용되는 Freundlich 식이다. Qeq= KiC1/n 여기서 K, n : 계에 따라 정해지는 정수 이 식을 변형하면 다음과 같다. log9eq = logk+ -logC n (73) 대수 그래프에 qeq : C'를 표시하여 직선이 되면 위의 식이 적합한 것이다. (74) | {}
2aebe0f2-6448-4a58-9577-d27edb782e2c | 3권.pdf | 3.18-16 제 3 편 공기청정 그림 20 에 Ca 이하의 저농도영역에서는 위의 3 종류의 등 온흡착선이 거의 겹치는 예와 고농도영역에서의 각각의 특징 을 보여준다. Chart Type: line Cs item_01 100Degrees (°) 그림 20 3 종류의 등온흡착선 비교 피흡착질의 종류 또는 온도가 다른 경우에 등온흡착선을 확장하기 위해서는 Polanyi 의 흡착 포텐셜, 또는 이것을 수정 하거나 확장한 개념을 사용한다. △F = NRTIn(ps/p) 여기서, N : 흡착량, mol (75) 그림 21 은 Lewis 등의 데이터로 피흡착질에 관한 확장에 이용된다. 이 그림은 동족열 탄화수소의 흡착용적이 다음 식 과 같이 되어 높은 상관관계를 갖는 것을 보여준다. Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 item_01 0.55 0.4 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.0 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 VL 그림 21 활성탄에 의한 각종 탄화수소의 흡착용적과 수정흡착 포텐 셜과 의 관계 RT △F ln(fs/f) VL 여기서, VL : 흡착압력과 같은 증기압에 있어서의 포화액체의 분자용적 fs : 포화증기의 브가시티 f : 흡착압력에 있어서 증기의 브가시티 Dubinin-Astakhov 식으로서 알려진 다음 식은 마이크로 구멍을 포함하는 광범위한 흡착에 적용되는 것이다. W = Woexp AE 여기서, (77) W : 흡착량 · 용적 Wo : 마이크로 구멍 용적 A= RTxln(p./p) 또는 RTx1n(fg/f) E : 흡착의 특성 에너지( W/ Wo = 1/e = 0.368 에 있 어서의 A 의 값) n : 정수 피흡착질의 분자지름과(dM)과 흡착제의 미세한 구멍(da) 의 비 dM/da 의 값에 의해 E 및 n 은 표 11 과 같다. 피흡착질의 2 성분인 계에 관해서는 생략한다. 표 11 Dubinin-Astakhov 식에서의 n, E 및 dm/da 와의 관계 ¦ dM/da ¦ n ¦ E ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 1/5 ¦ 1 ¦ 늑 1/3 QL ¦ ¦ 1/5 ~ 1/3 ¦ 2 ¦ 늑 2/3 QL ¦ ¦ 1/3 ~ ¦ 3 ¦ 늑 QL ¦ 4.3 흡착속도 흡착, 흡수, 고체촉매반응의 어느 쪽의 경우에 대해서도 기 상 중의 가스분자가 고상(또는 액상)으로 물질이동을 해야 한다. 흡착은 다음의 3 가지 과정을 거치지 않으면 안 된다. ① 흡착제 주위 유체경막에서의 피흡착질 확산 ② 흡착제 입자 내에서의 피흡착질 확산 ③ 흡착제 내부표면에서의 흡착 일반적인 물리적 흡착에서는 ③항은 매우 빨리 진행되기 때문에 ①항 또는 ②항이 전체 흡착속도를 지배한다. 충전밀도 % g/cm2-충전층, 흡착제 입자의 외표면적 av, cm2/ cm2-충전층, 층의 길이 L 의 흡착제 충전층에서 흡착이 발생하 (76) Chart Title: 그림 22 2 중 경막 모델 Chart Type: bar ᄆ 입자중심 3.2 유체본체 0.4 | {}
87aee292-7d8b-4252-b3ea-d97fe19e59c0 | 3권.pdf | 고 있는 과정을 생각한다(충전층 입구의 피흡착질 농도 Ci, 일에 있어서의 평형흡착량을 �라 한다). 경막 모델에 따라서, 기상과 흡착제 입자와 의 계면에 그림 22 와 같은 2 중 경막이 존재한다고 생각하고 층내의 어느 점 에 있어서의 기상 본체의 피흡착질 농도를 C, 흡착제 표면의 피흡착질 농도를 CB, 흡착제 표면에서의 흡착량을 qB, 흡착 제 입자 내의 흡착량을 q 라 하면, 단위 용적 당 흡착량의 시 간적 변화량에 관해서 다음 식이 성립한다. �� = kcav(C-CB) (78) = kgdv(q-qB) 여기서, kG : 가스 경막 기준물질 이동계수 ks : 입자내 물질 이동계수 그러나, 이 CB, qB 는 실제로 측정 또는 추정하기가 곤란하 기 때문에 전체를 기상측 또는 고체측으로 총괄하여 나타내 는 것이 편리하다. 그림 23 과 같이 C'에 평행인 q* 및 q 에 평 행인 C"를 이용하면 다음 식과 같이 나타낼 수 있다. X-Axis: 농도 Y-Axis: 홉착량 Chart Type: line Cm Cb C Ci item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 3Not specified 그림 23 2 중 경막 모델과 등온흡착선의 관계 (79) 7 일본 Ka"(C-C") = Ksa。(q-q*) 여기서, $$=\,K_{S}a_{v}(q-q^{*})$$ KG : 농도차에 근접한 총괄 물질이동계수 Ks : 흡착량 차이로 인한 총괄 물질이동계수 흡착평형이 알려지면 식(78) 및 식(79)로부터 물질이동계수간 의 관계를 구할 수 있다. 만약 q = BC*, q⌀= BC(Henry 형의 평 형)라고 하면 다음 식이 성립한다. 1 1 = + KGav kGav Bksav (80) 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-17 1 B 1 + Kgav kGav ksav (81) 이들의 관계는 L 이 충분히 클 때 성립한다. 물리적 흡수의 경우에는 ks 대신 액경막 물질이동계수 kL 을 사용하면 앞의 식과 완전히 같은 형태의 관계식이 얻어진 다. 화학적 흡수에 관해서는 다음 식으로 정의 되는 반응계수 �를 도입하여 kL 대신 / · kL 을 사용하면 된다. kL ⌀= kL (82) 고체촉매반응의 경우에는 본 항의 처음에 언급한 ①~③ 항의 과정에 이어 다음의 과정이 포함된다. ④ 촉매표면에서의 반응 ⑤ 반응생성물의 이탈 ⑥ 반응생성물의 가스 속으로의 이동(반응생성물 이 기체 경우) 인 전체의 속도 ra 와 이동현상의 영향을 받지 않는 경우의 화 학반응 속도 rt 의 비 H 를 촉매 유효계수라고 한다. H = (ra/ rt)≤ 1 이고, H = 1 이라면 화학반응율 속도로 H 가 작을 수록 물질이동의 영향이 큰 것을 나타낸다. 동일한 계, 온도에 있어서도 kG · av 는 선유속도 U 및 흡착 제 입경 dp 에 의해 변화한다. kg 의 추산식으로서 여러 가지 가 있으나 여기서는 대표 식으로서 Chu 의 식을 제시한다. Remod > 30 인 경우, kg = 1.77(Remod)-044(Sc)-2/3 u (83) dpup (수정 레이놀즈수) Remod -8) 从(1 Sc = AoD (쉬미트 수) (84) 여기서, P : 가스의 밀도 从 : 가스의 점도 8 : 충전층의 간격 D : 피흡착질의 가스 중에서의 흡착계수 (85) ks · av 는 흡착계에 의해 다르고, 또한 흡착제의 입자량에 따라 크게 지배되지만, 유체의 유속에는 지배받지 않는다. 다 음과 같은 관계식이 있다. 60De(1-e) Bksav = d2 여기서, De : 입자 내의 유효 확산계수 (86) 입자 내에서 피흡착질의 이동에는 미세한 구멍확산(분자 확산 및 Knudsen 확산)과 표면확산이 관여하고 있으며 엄밀 하게는 확산 식을 사용하여 나타내야 한다. | {}
22ec1acc-1909-4c6b-9700-1551cbccb732 | 3권.pdf | 3.18-18 제 3 편 공기청정 전체의 흡착속도가 KG · av 와 ks · av 중에 어느 것에 지배 되는가, 그렇지 않으면 양자의 지배를 받는가는 계 및 조작조 건에 따라서 변한다. 그림 24 는 하첨 등이 용제증기-활성탄계 에서 얻은 값을 정리한 것이다. 공기정화에서는 비교적 작은 입자가 사용되므로 유체경막 저항이 비교적 커진다. Chart Type: bar 10 20 40 60 100 200 가스 경막 18.8 25.2 37.8 10 24.7 39.2 사염화탄소 13.3 17.8 21.4 25.6 28.9 13.7 베제 14.4 10.9 16.7 15.2 24.8 25.2 비가어르 2 2.4 4.8 5.7 2 1 자세한 구멍 1 7 1 5 1 5 그림 24 활성탄-용제증기계에 있어서의 kg · av 값 4.4 가스제거율과 투과 곡선 흡착제 충전층에 농도 C 의 가스가 유입하고 충전층의 출 구 가스농도가 C 가 될 때 가스제거율(�)는 다음과 같이 나 타낼 수 있다. 7 = 1 Co. 여기서, C⌀/ Ci : 투과 율 투과 율과 가스 유통시간 t 와의 관계를 투과 곡선이라 하고 u, Ci 일정온도로 구한다. 그림 25 에 나타낸 바와 같이 가스농도가 높아짐에 따라 등 온흡착선의 경사가 작아지는 것과 같은 계에서는 어느 층의 길이 이상에서 일정한 형태의 투과 곡선이 얻어진다. 그러나 가스농도가 매우 작고, 등온흡착선이 직선(Henry 식)이 되는 경우에는 투과 곡선의 형태는 일정해지지 않는다. 이러한 경 우에는 수학적으로 해석해를 구한다. 예를 들면, 충전층의 길 이를 L 로 하여 다음 식이 얻어진다. 용=e-ux+ng(2v XT) + [*s-(x+1)+(2 V XT)dY x= KGaou, Y= KGavBy 여기서, 6 는 허수 0 차의 Bessel 함수이다. ![image](/image/placeholder) 11 12 12 1 1 C。/C 12 13 0 1 (a) 곡선평형 1 C。/Ci 13 0 1 (b) 직선평형 그림 25 투과 곡선 ![image](/image/placeholder) 또한, 다음의 오차함수에서도 거의 마찬가지로 특히 X= 10 이상에서는 식(88)과 잘 일치한다. 응=를(1-erfE) = 를(1 21�e-edt) (87) Y-X E III 2VX (89) 그림 26 에 위의 두 함수에 대해서 C/C2 와 log Y 의 관계 를 나타내었다. Chart Type: line X=1 X=2 X=3 X=10 X=50 item_01 2Dimensionless 1Dimensionless 3Dimensionless 4Dimensionless 5Dimensionless 그림 26 Bessel 함수와 오차함수에 의한 이론 투과 곡선 (88) 가스제거 필터를 새롭게 설치한 경우, 흡착제 입자표면은 피흡착질이 존재하지 않는다. 더구나 공기 중의 오염가스농 도가 지극히 낮은 경우도 많기 때문에 입자표면의 피흡착질 가스농도(C,)나 C"는 상당히 장기간에 걸쳐 거의 0 이라고 생각한다. 따라서 초기의 투과 농도를 간단히 다음과 같은 식 | {}
7130ac5b-07f6-40f8-b2da-8552a5cc7bd5 | 3권.pdf | 제 18 장 공기청정 기초이론 3.18-19 으로 나타낼 수 있다. 참 고 문 헌 -Kcavi/u C⌀= Cie (90) Co KGav 1 log = - C 2.303 u (91) 편대수 그래프 상에 (C。/C) : (l/u)를 눈금으로 새기면 그 림 27 과 같은 직선으로 초기의 가스 제거율과 u 나 l 의 관계 를 추정할 수 있다. 또한, 이 직선의 경사로부터 구한 KG · av 의 값과 식(83)으로 추산한 kg · av 의 값과 의 비교로부터 ks · av 의 기여도를 추정할 수 있다. Chart Type: line Red Blue Green Magenta item_01 0.26% 0.33% 0.27% 0.31% 그림 27 활성탄 필터의 초기가스 제거의 예 이상의 이론은 모두 단일성분에 한정하여 나타내었고, 실 제적인 경우에는 복수의 가스성분이 관여하기 때문에 더욱 복잡해지지만 다음의 Lewis 식을 사용하여 해결할 수 있다. 78 qi = 1 i=1 qi (92) 여기서, qi : 전압 P, 온도 T 에 있어서 다성분 가스로부터의 i 성분의 흡착량, qi : i 성분이 전압 P 에서 단일로 존재하고 있는 경우 의 흡착량 경우에 따라서는 가장 잘 제거되지 않는 성분에 식(88) ~ 식(91)을 적용하여 층 길이 L 또는 접촉시간을 구할 수 있다. 1. Reist, P. C., 1992, Aerosol Science and Technology, 2nd Edi., McGraw-Hill, Inc., New York. 2. Hinds, W. C., 1999, Aerosol Technology, 2nd Edi., John Wiley and Sons, Inc., New York. 3. Whitby, K. T. and Sverdrup, 1980, G. M., California Aerosols : Their Physical and Chemical Charact eris- tics, pp. 477-517, in the Character and Origins of Smog Aerosols, edited by G. M. Hidy et al., John Wiley and Sons, New York. 4. Liu, B. Y. H. et al., 1986, "Performance of a Model Clean Room, " 8th Int. Symposium on Contamination Control, pp. 810- 821, Milano, Italy, Sept. 4. Larsson, B. et al., 1989, "Modular Clean Rooms in the Electronic Industry," ABB Review 3/89, pp. 29-34, March. 5. Tollover, D. L., 1984, "Contamination Control : New Dimensions in VLSI Manufacturing," Solid State Technology, pp. 129-137, March. 6. Keady, P. B. et al., 1986, "A Condensation Nucleus Counter for Clean Rooms, " Proc. of 32nd Annual Technical Meeting, Institute of Environmental Sciences, Dallas, Texas, pp. 5-9, May. 7. 오명도, 1989, "클린룸 오염입자 및 기류제어기술", 공기조 화 · 냉동공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 515-531. 8. 공기조화 · 냉동공학회, 1991, 공기조화 · 냉동 · 위생공학편 람, 제 2 권 공기조화. 9. Fuchs, N. A., 1964, The Mechanics of Aerosols, Pergamon, Oxford. 10. Marple, V. A., and Liu, B. Y. H., 1974, "Characteristics of Laminar Jet Impactors, " Env. Sci. Tech., 8. pp. 648- 654. 11. Cheng, Y. S. and Yeh, H. C., 1980, J. Aerosol Sci., 11, pp. 313-320. 12. Davies, C. N., 1966, "Deposition from Moving Aerosols," in Aerosol Science, C. N. Davies(Ed.), Academic Press, London. 13. Davies, C. N., 1979, "Coagulation of Aerosols by Brownian Motion," J. Aerosol Sci., Vol. 10, pp. 151-161. 14. Friedlander, S. K., 1977, Smoke, Dust and Haze, John Wiley and Sons, New York. 15. Green, H. L. and Lane, W. R., 1964, Particulate Clouds, Spon, London. 16. Hidy, G. M. and Brock, J. R., 1971, The Dynamics of Aerocolloidal Systems, Pergamon, Oxford. 17. Davis, C. N., 1978, "Evaporation of Airborne Droplets, " in Fundamentals of Aerosol Science, D. T. Shaw(Ed.), Wiley, New York. | {}
d3f74c53-dfff-4726-a957-7fd43fcc7fd2 | 3권.pdf | . | {}
2c25b8b5-e2d9-4947-b9b1-bc382a0afafa | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-1 제 19 장 측정방법 1. 기류 측정 클린룸은 대표적인 공기청정 시스템으로 부유입자의 농도 가 제어되고 내부에서 입자의 유입, 발생 및 정체가 최소화되 도록 건설되어 사용되며 온도, 습도, 압력 등의 관련 인자들 이 필요에 따라 제어되는 공간이다. 클린룸 내 공기 청정도를 일정 수준 이상으로 유지시키면서 공기의 온 · 습도를 일정하 게 유지시키기 위하여 온 · 습도가 제어된 공기를 고성능 필 터를 통과 시켜 클린룸 내부로 공급한다. 즉, 기류를 사용하여 클린룸 내 공기 청정도를 유지시키는데 일반적으로 클린룸 내 풍속은 0.5 m/s 이하로 매우 낮다. 여기에서는 클린룸 내 기류와 관련된 풍속 및 풍량 측정방 법과 기류 가시화 기법에 대하여 다룬다. 현재 클린룸의 기류 시험에 관한 규격으로는 ISO 14644-3 (2005), IEST-RP-CC-006.3(2004), JACA No.24(1989), KS M ISO 14644-3(2006), KACRA-94-01-001A(1994)가 있 다.1-5) 이러한 규격에 기류 시험방법 및 측정기에 관한 사항 이 기술되어 있다. 클린룸은 기류방식에 따라 단일 방향류와 비단일 방향류 클린룸으로 나뉘고, 클린룸 내 기류와 관련된 시험은 크게 기류 시험, 기류 가시화, 기류 방향 시험으로 구 분된다. 기류 시험은 클린룸 내 평균 풍속, 풍량, 균일도 뿐만 아니라 급기량을 평가하기 위하여 수행된다. 기류 가시화는 클린룸 내 기류의 평탄도(smoothness), 기류 형태, 기류의 공 간적 및 시간적 특성을 확인하기 위하여 실시된다. 기류 방향 시험은 단일 방향류 클린룸에서 작업구역의 기류 방향을 확 인하기 위하여 수행된다. 1.1 풍속 측정 클린룸 내 풍속과 같이 매우 낮은 풍속을 측정하기 위하여 스모크 와이어(smoke wire)법, 펄스 와이어(pulse wire)법, 카르만(Karman) 와법, 열식 풍속계, 초음파 풍속계, 레이저 풍속계 등이 사용될 수 있다. 이 중에서 스모크 와이어법과 레이저 풍속계는 풍속을 측정하기 위하여 입자를 발생시키므 로 클린룸 내에서는 사용할 수 없다. 또한, 펄스 와이어법과 카르만 와법도 클린룸 내에서 사용하는데 적합하지 않다. 그 러나 카르만 와법과 펄스 와이어법. 레이저 풍속계는 미풍속 계의 교정에는 이용할 수 있다. 따라서 열선 풍속계와 초음파 풍속계가 클린룸 내 미풍속 측정에 널리 사용되고 있다. 1) 열식 풍속계 Joule 의 법칙에 따라 가열된 가는 백금선이나 반도체 센서 를 기류 중에 놓으면, 기류에 의한 강제대류로 센서가 냉각된 다. 이때의 온도변화를 센서의 저항치로부터 구해서 풍속을 측정할 수 있다. 그러나 센서의 가열에 의해서 열대류가 발생 되므로, 열대류보다 작은 미풍속은 측정할 수 없다. 출력이 풍 속에 따라 지수함수적으로 변하므로, 리니어라이저(lineari- zer)가 필요하다. 센서로 반도체를 이용한 반도체 풍속계는 센서의 감도가 높으므로 가열온도를 낮게 하여 열대류에 의한 오차를 줄일 수 있다. 센서로 백금선과 텅스텐선 등의 저항선을 이용한 열 선 풍속계는 클린룸과 같이 온, 습도가 제어되는 청정한 장소 에서는 시간경과 에 따른 변화가 작은 장점이 있다. 풍향은 측정되지 않지만 레이저 풍속계와 초음파 풍속계 에 비하여 구조가 간단하며 가격이 싸다. 열식 풍속계는 ① 미풍속에서 열대류의 영향, ② 센서에 의한 공간의 교란, ③ 주위 온도의 영향 등의 문제점이 지적 되고 있으며, 저풍속을 정확하게 측정하는데 어려움이 있다. 2) 초음파 풍속계 표 1 풍속계 및 유량계의 측정 시방 1) 기류에서 초음파는 음속과 풍속의 초음파 진행방향 성분 ¦ 측정기 ¦ 열선 풍속계 ¦ 3 차원 초음파 풍속계 ¦ 베인식 풍속계 ¦ 피토관과 디지털 압력계 ¦ 후드 유량계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정범위 ¦ 클린룸에서 0.1~1.0 m/s, 덕트에서 0.5~20 m/s ¦ 클린룸에서 0~1 m/s ¦ 0.2~10 m/s ¦ >1.5 m/s ¦ 50~최소 1700 m2/h ¦ ¦ 민감도 (분해능) ¦ 0.05 m/s 또는 최대 측정범위의 최소 1% ¦ 0.01 m/s ¦ 0.1 m/s ¦ 0.5 m/s ¦ - ¦ ¦ 오차 ¦ ±(지시값의 5% + 0.1 m/s) ¦ 지시값의 ±5% ¦ ±0.2 m/s 또는 지시값의 ±5% 중에서 큰 것 ¦ 지시값의 ±5% ¦ 지시값의 ±5% ¦ ¦ 반응시간 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 1 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ 최대 측정범위의 90%에서 10 초 미만 ¦ ¦ 교정주기 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ 최대 12 개월 ¦ | {}
5170e953-67bb-42a5-b019-139765d7e156 | 3권.pdf | 3.19-2 제 3 편 공기청정 을 합한 속도로 전파한다. 기류의 상류 측과 하류 측으로부터 초음파를 같은 거리로 송신할 때 도달하는데 걸리는 시간의 차이를 정확히 측정하면 풍속을 구할 수 있다. 초음파의 진동 자는 송신과 수신의 양쪽에 사용할 수 있으므로 한 대의 진 동자로 송신과 수신 방향의 풍속 성분을 측정할 수 있다. 따 라서 3 대의 진동자를 다른 방향으로 배치하면 3 차원의 풍속 을 측정할 수 있다. 기류의 교란이 심하거나 역류하는 경우의 측정에는 3 차원 초음파 풍속계가 가장 적합하다. 클린룸에서 덕트 내부와 같이 풍속이 높은 경우 베인식 풍 속계를 사용하여 풍속을 측정할 수도 있다. 표 1 은 클린룸의 풍속 측정에 사용되는 풍속계에 요구되는 측정시방을 나타낸 것이다. 1.2 풍량 측정 클린룸의 환기율을 평가하기 위하여 급기량을 측정하는데, 최종 필터의 하류나 급기 덕트에서 풍속 또는 풍량을 측정하 여 급기량을 구한다. 풍량 측정에는 후드 유량계, 벤투리 미 터, 오리피스 미터, 피토관과 차압계 등이 사용된다. 후드 유 량계는 기류의 변동이 있을 수 있는 면적에 대하여 누적 풍 량을 측정한다. 후드 유량계, 피토관과 차압계에 요구되는 측 정시방을 표 1 에 나타내었다. 1.3 기류 가시화 기법 클린룸 내 기류의 형상은 가시화 기법을 사용하여 쉽게 관 찰할 수 있다. 가시화 기법은 다양하게 개발되어 있지만, 클 린룸이라고 하는 특수한 환경에 사용되는 것은 한정되어 있 다. 클린룸 내 기류 가시화에는 터프트(tuft)법, 추적 입자 주 입법, 이미지 처리 기법이 주로 사용되고 있다. 클린룸 내 기류는 섬유실이나 추적 입자상 물질을 사용하 여 실제로 가시화되고, 가시화 영상은 비디오카메라, 화학 필 름, 디스크 또는 테입과 같은 저장기기에 기록된다. 이때 섬 유 실 또는 추적 입자는 오염원이 되어서는 안 되고, 기류 형 상을 정확히 따라가야 한다. 이 방법에는 추적 입자 발생기, 고밀도 광원과 같은 장비들이 필요하다. 이미지처리 기법은 클린룸 내 풍속분포를 정량적으로 보여주는데 사용된다. 이 방법은 컴퓨터를 사용하여 추적 입자의 이미지를 처리하여 풍속을 구한다. 1) 터프트법 터프트법은 저풍속 영역에서 간단히 기류의 상태를 관찰 할 수 있으므로 많이 사용되고 있다. 기류 내 지지막대 끝이 나 가는 철망의 교점에 부착된 비단실, 나일론 섬유 또는 박 막 테이프를 관찰하면, 기류 방향과 난류에 의한 교란을 시각 적으로 파악할 수 있다. 기류 방향을 정확하게 나타내기 위해 서는 가능한 가는 단섬유를 사용한다. 효과 적인 조명을 사용 하면 보다 잘 관찰하고 기록할 수 있으며, 터프트에 형광 염 료를 칠해 자외선을 조사시켜서 관찰하는 형광미니 터프트법 도 있다. 2) 추적 입자 주입법 고밀도 광원으로 조사되는 추적 입자의 거동을 관찰하거 나 형상화시키면, 클린룸 내 기류 방향과 균일도에 관한 정 보를 얻을 수 있다. 표면이 오염되지 않도록 추적 입자로는 초순수 미스트, 초순수 증기, 액체 질소 알코올/글리콜 등을 선택한다. 초음파 분무기나 안개 발생기를 사용하여 초순수로부터 발생된 액적은 추적 입자로 적합하고, 액적 발생 방법을 선택 할 때 발생되는 액적의 크기(0.5~50 �m)를 고려한다. 이미지 처리 기법을 사용하는 경우 액적은 감지될 수 있을 만큼 커 야 하지만 중력 또는 다른 영향으로 인해 관측되어지는 기류 로부터 이탈될 정도로 크지 않아야 한다. 추적 입자의 가시화 사진이나 영상을 저장하기 위하여 고 속, 섬광 또는 동조 기능이 있는 정밀 사진기, 비디오 사진기, 고속 사진기와 같은 다양한 장비가 기류 가시화에 사용된다. 3) 이미지 처리 기법 추적 입자 주입법으로 얻은 비디오 프레임이나 필름상의 입자 이미지 데이터를 처리하면 단면에서 2 차원 풍속 벡터의 정량적인 기류 특성을 얻을 수 있다. 데이터를 처리하기 위해 서는 적합한 인터페이스와 소프트웨어를 구비한 컴퓨터가 필 요하다. 공간적 분해능을 향상시키기 위하여 레이저 광원이 사용될 수 있다. 4) 3 차원 초음파 풍속계에 의한 화상화 3 차원 초음파 풍속계가 프로브의 소형화와 처리 소프트웨 어의 개발로 클린룸 내 기류 가시화를 위한 현장 측정에도 사용할 수 있게 되었다. 소정의 위치에 프로브를 지지하여 고정시켜야 하고, 여러 점 측정에 시간이 많이 걸리는 문제 점은 있지만, 터프트법으로는 관찰하기 어려운 비단일 방향 의 기류에서도 3 차원 수치 데이터와 함께 화상 출력을 얻을 수 있다. 2. 부유입자 측정 부유입자는 에너지, 재료, 환경, 보건 등 다양한 분야에 관 련되어 산업 및 인체의 건강에 지대한 영향을 미치고 있으며 그 중요성이 점차 부각되고 있다. 부유입자는 핵형성, 응축, 응집, 파열, 연소 등 다양한 메커니즘에 의해 생성되고, 브라 운 운동, 대류확산, 외력(중력, 온도구배, 전기장 등)에 의해 이동하여 표면에 침착하게 된다. 이러한 현상들은 부유입자 의 크기, 농도, 화학적 조성과 같은 특성에 좌우되므로, 부유 입자의 특성을 규명할 수 있는 측정기술이 매우 중요하다. 부유입자의 형상은 일반적으로 비구형이므로 기하학적 특 성이나 입자의 광산란 현상, 전기적 이동도, 공기역학적 이동 도를 이용하여 입경을 정의 한다. 입자의 물리적 특성을 이용 | {}
58bb5aa3-34c5-417e-95a9-b5fa22563520 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-3 하는 경우 대상 입자가 나타내는 물리량(예, 광산란량, 전기 적 이동도, 중력침강속도)과 동일한 물리량을 나타내는 구의 지름으로 입경을 나타낸다. 입경을 정의 하는 방법이 다양하 므로, 측정원리가 다른 측정기를 사용하여 동일한 부유입자 를 측정하였을 때 입경분포 등의 측정결과 가 다를 수도 있다. 단위 체적 당 입자의 양을 나타내는 부유입자 농도는 일반적 으로 질량농도, 수농도 및 상대농도로 표현한다. 질량농도는 단위 체적 당 부유입자의 질량으로 나타내고, 보통 시료를 채 취할 때 입경의 상한을 규정한다. 수농도는 단위 체적 당 부유 입자의 개수로 나타내고, 보통 입자 수를 측정할 때 입경의 하 한을 규정한다. 상대농도는 질량농도 또는 수농도에 대응하는 물리량으로 나타내는 상대적인 수치이다. 조대입자(coarse particle)의 경우 질량농도가 중요하고, 미세입자(fine particle) 의 경우 수농도가 중요하다. 필터의 입자포집효율, 웨이퍼상의 입자침착, 시정장애의 정도는 입경에 따라 달라진다. 부유입자의 크기가 매우 광범 위하므로 입경분포는 보통 대수 척도(log scale)로 나타내며, 각 입경 범위에 적합한 여러 가지 측정기를 사용하여 부유입 자의 입경별 농도분포를 측정한다. 에어로졸의 농도, 입경분포 등을 정확히 측정하기 위해서 는 에어로졸 기술을 잘 활용하는 것이 중요하다. 즉, 사용하 는 에어로졸 측정기의 성능 특성을 잘 이해하여야 하고, 흡인 유량, 여재, 입구(inlet) 등과 같은 측정 시 오차의 원인을 파 악하여야 한다. 다음으로 입자 발생 및 측정기법을 사용하여 실험실에서 에어로졸 측정기를 교정한 후, 이러한 자료를 근 거로 에어로졸 측정 및 데이터 분석 기법을 향상시킬 필요가 있다. 2.1 클린룸 내 부유입자 측정 클린룸은 생산공정에서 부유입자로 인한 오염을 최소화시 키기 위하여 사용되는 시설이다. 현재 클린룸의 부유입자 시 험에 관한 규격으로는 ISO 14644-3(2005), IEST-RP-CC -006.3(2004), JACA No.24(1989), KS M ISO 14644-3 (2006), KACRA-94-01-001A(1994)가 있는데, 이러한 규격에 부유입자 측정방법 및 측정기에 관한 사항이 기술되어 있다. 클린룸 내 부유입자와 관련된 측정은 클린룸의 공기 청정도 등급 분류를 위한 부유입자 측정, 초미세 입자의 측정, 거대 입자의 측정이 있고, 설치 필터 시스템의 누설 시험, 공기 청 정도 회복 시험, 오염물의 실내 유입 시험이 부유입자와 관련 된다. 누설시험은 클린룸 내 바이패스 누설이 없음을 확인함으 로써 최종 고효율 공기필터 시스템이 적절히 설치되어 있고, 필터가 결함이 없고 누설이 없음을 확인하기 위하여 실시된 다. 회복 시험은 시험 부유입자의 공급원에 잠시 노출된 클린 룸이 제한된 시간 내에 명시된 청정도 등급까지 돌아갈 수 있는 지를 결정하기 위하여 수행되고, 이 시험은 단일 방향류 클린룸에는 권장되지 않는다. 유입 시험은 연결 부위, 틈이나 통로를 통하여 클린룸의 외부로부터 필터를 통과 하지 않은 공기가 청정 작업구역으로 침입하는 지를 결정하기 위하여 수행된다. 표 2 는 클린룸 내 부유입자와 관련된 시험 항목과 측정기를 분류하여 나타낸 것이다. 표 2 클린룸 내 부유입자 측정의 분류 ¦ 시험 항목 ¦ 측정기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 청정도 분류와 시험 측정을 위한 공기부유 입자의 계수 ¦ 개별 입자 계수기 ¦ ¦ 공기부유 초미세입자의 계수 ¦ 응축핵 계수기, 개별 입자 계수기, 입자크기 분리기기 ¦ ¦ 공기부유 거대입자의 계수 ¦ 채취된 필터 여재의 현미경 측정, 다단 임팩터, 개별 입자 계수기, 부양시간 입자 크기 측정장비 ¦ ¦ 설치 필터 시스템의 누설 시험 ¦ 선형 에어로졸 광도계, 대수식 에어로졸 광도계, 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 에어로졸 물질, 희석장치, 응축핵 계수기 ¦ ¦ 공기청정도 회복 시험 ¦ 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 희석장치 ¦ ¦ 오염물의 실내 유입 시험 ¦ 개별 입자 계수기, 에어로졸 발생기, 희석장치, 광도계 ¦ 2.2 부유입자 측정기의 원리 및 특성 부유입자의 질량 측정방법으로는 필터, 다단 임팩터, 압전 질량 측정기(piezoelectric mass sensing technique), �-감 쇠 질량 측정기(�-attenuation mass sensing technique) 등이 있고, 단일 입자 측정방법으로는 광학 입자 계수기 (OPC, optical particle counter), 응축핵 계수기(CNC, condensation nucleus counter), 이동 시간 입자 측정기 (APSS, aerodynamic particle size spectrometer) 또는 APSA(aerosizer particle size analyzer) 등이 있다. 입자의 전기적 측정방법으로는 전기적 입자 분류기(electro-static classifier, 보통 differential mobility analyzer, DMA 라고 부 름)와 응축핵 계수기(또는 aerosol electrometer)를 함께 사용 하는 전기적 입경분포 측정 시스템(DMPS, differential mobility particle sizer), 최근에는 데이터 처리속도를 빠르게 한 SMPS(scanning mobility particle sizer)가 있다. 광학 입자 계수기는 보통 0.1 ,um 이상의 입자를 몇 개의 채 널로 나누어 입경별 수농도를 측정하는데 사용되고, 응축핵 계수기는 광학 입자 계수기로 측정할 수 없는 매우 작은 입 자(약 3~10 nm 이상)의 수농도를 측정하는 데 사용된다. 이 동 시간 입자 측정기는 0.5~20 �m(APSA 의 경우 0.6~200 ,cm) 범위인 입자의 크기별 수농도를 측정하는데 사용되고, DMPS 와 SMPS 는 0.01~1 Lam 범위인 입자의 크기별 수농도 를 측정하는데 사용된다. 표 3 은 현재 많이 사용되고 있는 부유입자의 측정방법을 비교한 것이고, 림 1 은 대표적인 입경분포 측정기의 작동범위 를 보여주고 있다. 여기서는 부유입자 측정에 많이 사용되는 다단 임팩터, 광학 입자 계수기, 이동 시간 입자 측정기, 응축 핵 계수기, DMPS/SMPS 의 원리 및 특성을 설명한다.6) | {}
51b45379-8f8c-4fe6-b74c-ebdfc8fb3e04 | 3권.pdf | 3.19-4 제 3 편 공기청정 표 3 부유입자의 측정방법 ¦ 측정 대상 ¦ 측정 대상 ¦ 측정 대상 ¦ 측정기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 총농도 ¦ 총부유입자 (TSP) ¦ · 대용량 공기 포집기 · 소용량 공기 포집기 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 총농도 ¦ PM10 PM2.5 ¦ · 미니 용량 공기 포집기 · 입구 : 싸이클론, 임팩터 · �-감쇠 질량 센서 · 이분법 샘플러 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 질량 농도 ¦ 입경분포 ¦ 입경분포 ¦ · 다단 임팩터 ¦ · 조대입자 · 성분 · 대기, 실내 ¦ ¦ 수농도 ¦ 총농도 ¦ 총농도 ¦ · 옹축핵 계수기 · 에어로졸 일렉트로미터 ¦ · 미세입자 · 클린룸 ¦ ¦ 수농도 ¦ 입경분포 ¦ 입경분포 ¦ · 광학 입자 계수기 · 이동 시간 입자 측정기 · 전기적 입경분포 측정 시스템 ¦ · 미세입자 · 클린룸 ¦ ![image](/image/placeholder) 0.005 0.05 0.5 5 50 전기적 입경분포 측정 시스템 레이저 입자 계수기 관성 임팩터 저압 임팩터 미세오리피스 임팩터 광학 현미경 주사 및 투과 전자 현미경 0.001 0.01 0.1 1.0 10 100 입경, um 그림 1 부유입자 측정기의 작동 입경 범위 1) 다단 임팩터 임팩터는 입자를 포함한 공기가 노즐을 통해 충돌 표면으로 향할 때 충분한 관성력을 갖는 큰 입자는 표면에 부딪히고, 작 은 입자는 공기를 따라 흐르도록 설계되어 있다. 즉, 임팩터는 입자의 관성력을 이용하여 특정 크기 이상의 입자를 분리시키 는 기기이다. 임팩터의 입자분리 특성에 영향을 미치는 설계 인자로는 노즐의 지름(또는 폭), 노즐과 충돌판 간의 거리, 노 즐 목의 길이, 제트 유동의 레이놀즈 수, 노즐 입구의 형상 등 이 있다. 임팩터의 입자채취효율은 입자의 관성을 나타내는 무차원 수인 스톡스 수(Stokes number)의 함수로 표현될 수 있다. 이상적인 임팩터는 특정 크기 이상의 입자는 모두 채취하고, 이보다 작은 입자는 채취하지 않아야 한다. 즉, 입자채취효율 곡선이 계단 함수형태이어야 한다. 그러나 실제로 사용되고 있는 임팩터의 입자채취효율 곡선은 S 형태이다. 그러므로 임팩터의 분리입경(cut size, aerodynamic diameter)보다 큰 입자의 일부가 채취되지 못하고, 분리입경보다 작은 입자의 일부가 채취되는 단점이 있다. 부유입자의 입경분포를 측정하기 위해서는 그림 2 에 나타 낸 바와 같은 다단 임팩터를 사용하며, 7) 다단 임팩터는 일반 적으로 6~8 단의 충돌판과 최종 필터로 구성된다. 다단 임팩 터는 아래 단으로 내려감에 따라 노즐의 크기를 줄여 노즐을 통과 하는 제트의 속도를 증가시킴으로써 보다 작은 입자도 충돌판에서 채취되도록 설계되어 있다. 즉, 아래 단으로 내려 | {}
00d66a5d-bff8-47e9-908d-a2b3b5685dee | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-5 갈수록 충돌판의 분리입경이 작아지고, 마지막 단에서도 채 취되지 않은 매우 작은 입자는 최종 필터에서 채취된다. 그러 므로 모든 단에서 채취된 양과 최종 필터에서 채취된 양을 합하면 총부유입자(TSP, total suspended particulates)가 된 다. 다단 임팩터에서 입자는 입구, 단간의 구조(interstage), 충돌판에서 입자의 튀어나오는 현상 등에 의해 손실되어 입 경분포 측정에 영향을 미친다. ![image](/image/placeholder) 노즐 1 단 제트 출구면 충돌판 2 단 N 단 최종 필터 필터 진공펌프로 연결 그림 2 다단 임팩터의 개략도 임팩터는 입자의 관성을 이용하여 기류로부터 입자를 분 리하므로, 입자 충돌판의 재질 및 표면상태, 입자재질, 그리고 흡인유량 등에 따라 입자채취 특성이 달라질 수 있다. 임팩터 의 이론, 설계방법, 사용법, 데이터 처리 등에 대해서는 잘 알 려져 있으며,8) 널리 사용되는 임팩터의 성능 특성에 대해서 도 많은 연구가 수행되었다. 임팩터는 입자의 관성을 이용하여 입경을 분류하므로 주 로 크기가 1 Jum 이상인 조대입자의 분류에 사용되었으나, 최 근 미세 입자에 대한 관심이 높아짐에 따라 저압이나 미세 오리피스를 사용하여 미세입자를 분류할 수 있는 다단 임팩 터가 개발되어 널리 사용되고 있다. 지금까지의 다단 임팩터는 기본적으로 충돌판(필터나 알 루미늄 호일)에 채취된 입자의 무게를 전자저울로 측정하므 로, 에어로졸의 입경별 질량농도 분포를 구하는데 많은 시간 이 걸렸다. 신속한 정보에 대한 요구가 증가함에 따라 최근에 저압 임팩터에 에어로졸의 전기적 측정방법을 접목하여 실시 간으로 에어로졸의 입경분포를 측정할 수 있는 전기적 저압 임팩터(ELPI, electrical low pressure impactor)가 개발되 어 시판되고 있다. ELPI 는 먼저 코로나 하전기 (corona charger)에서 샘플링 된 입자를 하전시킨 후 임팩터로 보내 입경을 분류시키며, 대전된 입자가 충돌판에 부착하면 전류 가 흐르는데 이것을 일렉트로미터로 측정하여 0.03~10 Lam 범위인 부유입자의 입경분포를 구한다. 2) 광학 입자 계수기 광학 입자 계수기는 클린룸, 실내공간, 대기 에어로졸의 입 경별 수농도 분포를 측정하는 기기로 가장 많이 사용되고 있 다. 광학 입자 계수기는 그림 3 에 나타낸 바와 같이 광원(백열 광, 가스 레이저, 레이저 다이오드), 관측체적(viewing volume), 유로계, 광학계로 구성된다. 광원으로 레이저를 사 용하는 경우에는 레이저 입자 계수기라고도 한다. 그림 4 는 광 학 입자 계수기의 일반적인 작동원리를 나타낸 것이다. 개별 입자는 진공펌프에 의해 관측체적 내로 공기와 같이 유입되 고, 이때 광원으로부터 발생된 빛을 산란시키게 된다. 입자로 부터 산란된 빛은 집광장치에 의해 모아져 광검출기(photo- detector)로 보내지며, 광검출기는 집광된 양에 비례하는 전기 적 신호를 발생시킨다. 전기적 신호의 크기는 입경과 관계되 고, 펄스수는 입자수와 관련되므로, 입경별 수농도를 측정할 수 있다. 현재 시판되고 있는 광학 입자 계수기는 보통 광원으 로 레이저를 사용하고, 최소 측정 입경(lower detection limit) 은 약 0.1 �m 이나 0.06 ,Lan 정도의 작은 입자까지도 측정할 수 있는 레이저 입자 계수기도 있다. ![image](/image/placeholder) 에어로졸 흡입구 보호공가 흡입구 산란각, 0 필터 광차단 출력신호 광원 감지공간 광전자 증폭관 집광렌즈 수광렌즈 필터 펌프 그림 3 광학 입자 계수기의 구성도 | {}
44d6b94b-dff7-4410-a9e1-1432361d1026 | 3권.pdf | 3.19-6 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 에어로졸 광검출기 。 0 광원 펄스 동축시스템 진심 해 시간 전압 신호 처리기 더욱 입경 그림 4 광학 입자 계수기의 작동원리도 광학 입자 계수기의 입경 반응(size response)은 기기와 입 자의 특성에 따라 달라진다. 기기의 특성으로는 광학계의 설 계, 광원의 종류 및 파장, 전자회로의 게인(gain)이 중요하고, 입자의 특성으로는 크기, 굴절계수(refractive index), 형상, 광원의 입사빔에 대한 비구형 입자의 상대적인 방향 등이 중 요하다. 광학 입자 계수기의 대표적인 성능으로는 입경 정확도(si- zing accuracy), 분해능(resolution), 계수효율(counting effi- ciency), 최소 측정 입경을 들 수 있다. 입경 정확도는 측정 입경과 실제 입경간의 차이를, 분해능은 측정 가능한 최소 입경 간격을, 그리고 최소 측정 입경은 계수효율이 50%인 입경을 의미한다. 광학 입자 계수기에서 입자의 크기 및 농도 측정에 영향을 미치는 인자로는 다중치 반응(multi-valued response), 제한 된 분해능, 굴절계수의 불확실성, 관측체적의 크기, 관측체적 내 불균일 조사, 전기적 노이즈, 샘플링 유량의 불확실성, 동 소공존의 오차(coincidence error), 저농도에서 계수 정확도의 통계적 한계, 흡인효율(inlet efficiency), 샘플링관내 입자손 실 등이 있다. 광학 입자 계수기를 구입하고자 하는 경우 적절한 입경에 대한 감도, 크기 정확도, 분해능, 측정 입경 범위, 최대 샘플 링 유량, 수리의 편리성 등을 고려한다. 3) 이동 시간 입자 측정기 이동 시간 입자 측정기는 입자가속 노즐과 광산란 장치를 조합하여 입자의 공기역학적 크기를 측정한다. 그림 5 는 공 기역학적 입자 계수기의 개략도를 나타낸 것이다. 입자를 포 함한 공기가 노즐을 통과 하면서 빠른 속도로 가속되는데, 입 자가 가속되는 정도는 입경에 따라 다르다. 즉, 입자의 가속 영역인 노즐 끝 부분에서 큰 입자의 경우 관성력이 커서 천 천히 가속되지만, 작은 입자의 경우 관성력이 작아 속도가 ![image](/image/placeholder) 에어로졸 흡입구 외부노즐 유량계 (5 L/min) 필터 (4 L/min) 내부노즐 (1 L/min) 보호 공기 밸브 레이저 집속광학계 광전자 증폭관 압력센서 필터 내장형 유량계 진공펌프 (5 L/min) 그림 5 이동 시간 입자 측정기의 개략도 | {}
0fbece8e-0764-43cc-991d-23ca4d62c9a9 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-7 빠르다. 입자가 일정한 간격을 유지하고 있는 2 개의 레이저 빔 사이를 통과 하면서 산란시키는 빛의 펄스 간격을 측정하 여 입자속도를 구하고, 입자속도로부터 공기역학적 입경을 산출한다. 현재 시판되고 있는 이동 시간 입자 측정기(APSS)는 0. 5~20 ,um 범위인 입자를 측정하고, 최근에는 공기역학적 입 경뿐만 아니라 광학적 입경(0.3~20 �m)을 동시에 측정할 수 있는 기능도 추가되었다. APSA 는 넓은 범위(0.6~200 �m)의 입경을 측정할 수 있어 분체 및 에어로졸 연구에 많이 사용 되고 있다. 4) 응축핵 계수기 응축핵 계수기(CNC)는 보통의 광학적인 방법에 의해서 측 정이 불가능한 매우 작은 입자를 열역학적 특성을 이용하여 광학적으로 측정할 수 있는 크기로 성장시켜 입자의 수농도 를 측정하는 기기이다. 일반적으로 응축핵 계수기는 0.01 Lem 이상의 입자를 측정하며, 측정농도는 0.01~107 개/cm2 로 매우 광범위하다. 입자의 농도와 크기를 동시에 측정할 수 있는 광학 입자 계수기와 달리 응축핵 계수기는 입자의 수농도만 측정하므로 입경분포를 측정하여야 할 경우에는 전기적 입자 분류기 (DMA) 등과 같이 입경을 분류할 수 있는 기기와 함께 사용 하여야 한다. 응축핵 계수기는 대기오염 및 입자에 의한 환경 오염 측정에 많이 사용되어 왔으며 최근에는 반도체 제조환 경인 클린룸 내 오염입자 측정에 많이 사용되고 있다. 응축핵 계수기는 부유입자를 포화시킨 후 입자 성장에 필 요한 과포화 상태를 만들기 위하여 단열팽창 또는 다른 메커 니즘에 의해 냉각시킨다. 응축핵 계수기는 기체를 과포화시 키고 응축 증기를 냉각시키는 방법에 따라 크게 3 가지 종류 로 구분된다. 즉, 가장 오랫동안 사용되어 온 단열팽창형 CNC, 1980 년을 전후하여 개발된 열확산형 CNC 와 합류형 CNC 가 있다. 열확산형 CNC 는 입경을 분류할 수 있는 기기와 결합하여 사용할 수 있도록 개발된 것으로 기체를 연속적으로 샘플링 할 수 있다. 그림 6 은 열확산형 CNC 의 구조를 나타낸 것으 로, 이것은 크게 포화기(saturator), 응축기, 광학계로 구성되 어 있다. 열확산형 CNC 의 작동원리는 다음과 같다. 입자를 포함한 기체를 흡인하여 먼저 작동유체(주로 알코올을 사용)의 증기 로 가득 찬 포화기를 통과 시킨다. 이 포화기는 상온보다 높 은 온도(35°C)를 유지하며, 이곳을 통과 한 기체는 증기로 포 화된다. 이 포화된 기체가 입자와 함께 상온보다 낮은 온도 (10°C)로 유지되고 있는 응축기로 유입되면, 과포화 상태가 되어 증기의 응축 현상이 생긴다. 이러한 응축은 기체 내에 포함된 일정 크기 이상의 초미세 입자의 표면에서 생기며, 응축기를 통과 하는 동안 초미세 입자는 계속 성장한다. 이때 성장할 수 있는 최소 입경을 Kelvin 입경이라고 하며," 이보 다 작은 입자가 성장하기 위해서는 더 높은 과포화 상태를 유지해야 한다. 이렇게 성장한 입자는 수 Lam 크기가 되며 응 축기 출구 부분에서 간단한 광학계를 사용하여 입자의 수농 도를 측정한다. 보통 계수효율이 50%일 때의 입경을 최소 측정 입경이라 ![image](/image/placeholder) 유량계 및 펌프로 연결 슬릿 (0.1 mmx2 mm) 광검출기 � 광원 집광렌즈 이미지 렌즈 수광렌즈 응축관 (10°C) 다크론 펠트 에어로졸 흡입구 알콜 포화관 (35°C) 그림 6 열확산형 응축핵 계수기의 구조 | {}
26ffaf74-8c19-4638-a6ea-c83beb589fb1 | 3권.pdf | 3.19-8 제 3 편 공기청정 고 부른다. 모델마다 약간씩 다르나 보통 0.01 �M 근처의 입 경에서 50%의 계수효율을 나타낸다. 입경이 최소 측정 입경 보다 2~3 배 크면 계수효율은 100%가 되고, 3~5 yum 이상의 입자는 흡입효율 및 응축핵 계수기 내부에서 관성으로 인한 손실에 의해 100% 이하의 계수효율을 나타낸다. 응축핵 계수기는 개개 입자를 측정하지만, 꽤 높은 농도를 측정할 수도 있다. 고농도 측정 시 동소공존(coincidence error)의 오차는 관측체적으로 입자가 동시에 2 개 이상 지나 갈 때 몇 개의 입자가 단지 1 개의 입자로만 측정되기 때문에 생긴다. 동소공존의 오차를 보정하면 실제 농도는 아래 식(1) 과 같이 결정된다. Na= Niexp(NaQt) 여기서, Na 는 실제 농도, N 는 측정 농도, Q 는 샘플링 유량, t 는 개개 입자가 관측체적에 머무는 유효시간이다. t= 0.2 s(펄스 폭)이고, Q = 1.4 L/min 인 경우 104 개/cm2 에 대한 동소공존의 오차는 5% 정도이다. (1) 5) 전기적 입경분포 측정 시스템 전기적 입경분포 측정 시스템(DMPS/SMPS)은 입자의 전 기적 특성을 이용하여 0.01~1 ,LM 범위의 입경별 수농도 분포 를 측정한다. 이 시스템은 크게 전기적 입자 분류기(DMA), 응축핵 계수기(CNC), 그리고 이 두 기기를 통합 조절 및 데 이터를 수집하여 처리하는 컴퓨터로 구성되어 있다. DMA 는 다분산 입자를 Kr85, P0210 등과 같은 방사능에 노 출시켜 전기적으로 중화된 입자를 전기적 이동도에 따라 입 경별로 분류시키는 기기이다. 방사능에 노출된 입자들은 입 경에 따라 일정한 비율의 양전하, 음전하 및 중성으로 대전된 다. 이것을 볼쯔만 평형 대전량 분포(Boltzmann equilibrium charge distribution)라고 부른다.8) 이렇게 전기적으로 중화된 입자는 외부 원통의 안쪽으로 유입되어 일정한 전압이 걸려 전기적 입자 분류기 ![image](/image/placeholder) 보호공기] 유량계 제어 흡입구 필터 밸브 (1~25 L/min) 압력계 , 에어로졸 (-)고전압 중화기 흡입구 임펙터 공급기 전기적 입경제어 입자 신호 분류기 디스크 유량계 드라이브 펌프 (1~25 L/min) 과잉공기 별 컴퓨터 제어밸브 필터 프린터 유량계 제어밸브 (0.1~2.5 L/min) 모니터 다분산 에어로졸 배출구 펌프 유량계 0.3 L/min 0.3 L/min 검출챔버 및 광학계 응축관 입자농도 신호 에어로졸 흡입구 포화기 응축핵 계수기 그림 7 전기적 입경분포 측정 시스템의 개략도 | {}
09aebbcf-9fb8-44bd-ab50-231888b45ee9 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-9 있는 전기장을 통과 하게 된다. 일반적으로 외부 원통은 접지 되어 있고, 내부 원통은 '_' 전압을 인가하여 사용한다. '_' 전 압이 인가되면 '+' 전하를 띈 입자는 내부 원통 방향으로 이 동하게 되며, 이때 입자는 공기에 의한 저항력과 전기장에 의 한 전기력이 균형을 이루며 하류로 이동한다. 입자의 대전량 이 같으면 큰 입자는 멀리 이동하여 하류 측에서 채취되고, 작은 입자는 상류 측에서 채취된다. 내부 원통의 적당한 위치 에 좁은 슬릿을 만들어 놓으면, 원하는 크기의 입자를 슬릿을 통하여 분리할 수 있다. 이렇게 분리된 입자는 단분산 입자로 기하학적 표준편차는 1.05 정도이다. 그림 7 은 DMPS 의 개략도를 나타낸 것이다. DMA 는 다분 산 입자를 에어로졸 중화기(aerosol neutralizer)로 중화시킨 후 내부 원통에 인가되는 전압을 바꾸면서 입자의 전기적 이 동도를 이용하여 단분산 입자만을 골라내는 역할을 한다. CNC 는 DMA 로부터 분리된 단분산 입자의 수농도를 측정한 다. DMA 와 CNC 에 연결된 컴퓨터는 DMA 의 전압을 자동 적으로 바꾸면서 CNC 의 입자농도를 측정하고, 이들 데이터 를 처리하는 역할을 한다. 이러한 시스템을 DMPS 라 하며, 이 시스템은 DMA 전압을 단계적으로 변화시키며 입자의 수 농도를 측정함으로써 하나의 입경분포 데이터를 얻는데 20 분 정도의 시간이 걸린다. 이러한 단점을 개선하여 DMA 에 걸 리는 전압을 지수함수적으로 계속 변화시키면서 측정하는 방 법을 도입한 시스템을 SMPS 라 부르며, 20~30 초 정도면 하 나의 입경분포를 얻을 수 있다. 3. 표면오염 측정 물체 표면의 오염 측정방법은 오염되는 표면의 재질, 오염 물질의 성질, 측정목적 등에 따라 달라진다. 여기에서는 오염 제어 분야에서 입자상 물질을 대상으로 일반화된 표면오염 측정방법에 대하여 기술한다. 표면오염 측정방법은 여러 가 지로 분류될 수 있지만, 측정대상별로 분류하면 표 4 와 같다 (단, 레이저 측정법은 제외한다). 표 4 표면오염 측정법 ¦ 측정 대상 ¦ 원리 또는 방법 ¦ 원리 또는 방법 ¦ 주 기기 ¦ 보조 기기 ¦ 오염량 표현의 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수평면 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2(/일) ¦ ¦ 수평면 ¦ 유리 슬라이드법 ¦ 유리 슬라이드법 ¦ 슬라이드 유리 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2/일, 면적율/일 ¦ ¦ 수평면 ¦ 커버 유리법 ¦ 커버 유리법 ¦ 커버 유리 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2/h, 면적율/h ¦ ¦ 수평면 ¦ 낙하법 2) ¦ 한천 배지법 ¦ 평판 한천 배지 ¦ ¦ 개/패트리 접시/5 min ¦ ¦ 수평면 ¦ ¦ 스테인레스 강판법 ¦ 스테인레스 강판 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2/15 min ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프법 ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 닦아내는 법 ¦ 닦아내는 법 ¦ 기름 침투 천 면봉 스펀지 ¦ 천칭 초음파 세정기 박막 여과 기 광학 현미경 ¦ g/cm2(/일) ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 진공 흡인법 ¦ 진공 흡인법 ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 정밀 천칭 광학 현미경 ¦ mg/m2 개/m2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 비색법 ¦ 비색법 ¦ 광전반사율계 표면오염 탐사 모니터 ¦ ¦ 오염치 표면오염 광학농도치 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 닦아내는 법 2) ¦ 닦아내는 법 2) ¦ 면봉 ¦ 초음파 세정기 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 일반 표면 ¦ 진공 흡인법 2) ¦ 진공 흡인법 2) ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 소형 부품 ¦ 세정법 1) ¦ 세정법 1) ¦ 초음파 세정기 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 총 개수 ¦ ¦ 의복 ¦ 진공 흡인법 1) ¦ 진공 흡인법 1) ¦ 흡인장치 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 의복 ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트법 2) ¦ 로덕 플레이트 ¦ 한천 배지 ¦ 개/cm2 ¦ ¦ 의복 ¦ 세정법 1) ¦ 세정법 1) ¦ 초음파 세정기 박막 여과 기 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 또는 총 개수 ¦ ¦ 피부 표면 ¦ 점착 테이프법 1) ¦ 점착 테이프법 1) ¦ 점착 테이프 ¦ 광학 현미경 (한천 배지) ¦ 개/cm2 ¦ 주) 1. 미생물 입자에도 적용할 수 있는 방법. 2. 미생물 입자에만 적용할 수 있는 방법, 이 경우 일반적으로 보조 기기로 고압 멸균기와 항온조가 필요함. | {}
4f58339d-a706-49d1-9ebf-1fdf28ff9dfe | 3권.pdf | 3.19-10 제 3 편 공기청정 표면오염에 관한 규격으로는 미국의 ASTM F24-65(표면 오염입자의 측정 및 계수법)가 있다. 이 규격은 작은 전자장 치 부품의 표면 또는 표면에서 씻어낸 5�m 이상인 오염입자 의 입경분포를 현미경으로 측정하는 방법에 대한 것이다. 3.1 수평면 침착입자의 측정법 수평면 침착입자의 측정법으로는 점착 테이프법, 유리 슬 라이드법, 커버 유리법이 있고, 미생물 입자의 경우 낙하법을 사용한다. 중력에 의해 수평면에 침착되는 입자는 공기역학 적 입경이 약 1.0�m 이상인 것으로, 실내 부유입자의 입경별 농도를 정확하게 알면 수평면상의 입자 침착량을 예측할 수 있다. 그러나 보통 큰 입자는 침강속도가 커 부유입자로서 측 정하기 곤란하고, 입경에 따라 입자의 침강속도가 크게 다르 므로 침착입자와 부유입자를 대응시키는 것은 곤란하다. 즉, 많은 측정결과 에 의하면 부유입자와 침착입자는 상관성이 별 로 없다. 3.2 레이저에 의한 측정법 1) 레이저 측정의 특징 실리콘 웨이퍼 등과 같은 물체의 표면오염은 레이저빔 (laser beam)을 사용하여 측정하는 경우가 많다. 레이저는 ① 접촉하지 않고 측정할 수 있고, ② 빔을 mm 단위의 지름까지 구속할 수 있어 위치분해 능력을 향상시킬 수 있고, ③ 빔의 구속에 의한 조사광 에너지 밀도를 높일 수 있으므로 부착된 미세 입자의 검출감도를 높일 수 있고, ④ 평행성이 우수하고 빔을 간단히 편향시켜 기계적인 주사가 가능하므로 반도체 제조공정의 표면오염 계측에 적합하다. 2) 레이저 주사 현미경 표면오염물(입자)의 검출과 관찰에 레이저 주사 현미경을 사용하는 경우가 있다. 원리는 대물렌즈(NA : 0.95)로 레이저 빔을 구속하여(He-Cd 레이저의 경우 0.45 �m⌀) 기계적인 주 사기구에 의해 2 차원으로 주사한다. 시료면으로부터 반사된 빛은 광전자 증배관에 의해 전기신호로 변환되어 기억장치에 저장되며 차후에 화상화된다. 원리적으로 분해능력은 일반 광학 현미경과 비슷한 약 0.3~0.4 �m 정도이다. 3) 레이저 주사 표면검사장치 경면 웨이퍼에 부착한 오염물(입자)에 레이저빔(10~20 �⌀)을 조사하면, 입자의 굴절률, 형상, 레이저빔의 파장 등 에 따라 흡수 · 산란을 일으킨다. 정반사광 또는 측방 산란광 을 넓은 입체각으로 집광해서 검출하면, 광량과 입경 사이에 는 상관관계가 있으므로 검출신호로부터 입경을 알 수 있다. 시료를 2 차원적으로 검사하는 방법으로는 레이저빔을 X, Y 양 축 방향으로 기계적으로 주사하는 방식, 레이저빔을 X 축 으로, 시료를 Y 축으로 주사하는 방식, 레이저빔을 고정시키 고 시료를 회전시키고, Y 축으로 주사시키는 방식의 3 종류가 있다. 레이저 표면주사장치의 측정오차 요인으로는 부유입자 측 정기의 경우와 마찬가지로 ① 오염물의 재질, ② 형상, ③ 시 료의 표면 재질과 표면의 거칠기, ④ 시료표면 도막의 두께 및 재질 등이 있다. 4. 오염가스 측정 4.1 대기환경기준 오염가스 측정기술 주거환경, 작업환경 등에서 공기청정을 목적으로 가스 농 도를 측정하고 있다. 측정대상이 되는 유해가스의 종류는 거 의 대기환경 중에 있는 것과 동일하고, 농도는 대기환경의 농 도와 유사하거나 약간 고농도인 경우가 많다. 가스상 물질로 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 대기 환경 기준물질로 규정하고 있는 물질이 SO2, CO, NO2, O3 이다. 이들은 일정 기간 동안 특정한 수준 이상으로 유지될 경우 인체에 해로운 영향을 미칠 것으로 판단되어 국가별로 대기 환경에서 일정한 수준을 제시하고 있는 물질들이다. 표 5 는 우리나라의 대기질 환경 기준을 나타낸 것이고 여기에 규정 된 오염가스의 측정방법은 대기오염공정시험법에 자세하게 기술되어 있다.9) 표 5 우리나라 대기질 환경기준 (2005 년 개정, 환경부) ¦ 기준 물질 ¦ 측정 평균 시간 ¦ 기준 농도, ppm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SO2 ¦ 1 년 ¦ 0.02 ¦ ¦ SO2 ¦ 24 시간 ¦ 0.05 ¦ ¦ SO2 ¦ 1 시간 ¦ 0.15 ¦ ¦ CO ¦ 8 시간 ¦ 9 ¦ ¦ CO ¦ 1 시간 ¦ 25 ¦ ¦ NO2 ¦ 1 년 ¦ 0.05 ¦ ¦ NO2 ¦ 24 시간 ¦ 0.08 ¦ ¦ NO2 ¦ 1 시간 ¦ 0.15 ¦ ¦ ¦ 8 시간 ¦ 0.06 ¦ ¦ 1 시간 ¦ 0.1 ¦ ¦ 4.2 클린룸 내 미량 오염가스 측정기술 10). 11) 반도체 제조공정에서 종래에는 입자상 오염물질만 관리대 상으로 여겼는데, 64 M DRAM 이상의 고집적화에 따른 소 자의 소형화, 박막화가 진행되면서 클린룸 내 암모니아, 무기 가스, 유기 가스, 이온 등의 가스상 물질과 이러한 가스상 물 질들의 상호반응에 의한 변환으로 생성된 나노 크기의 초미 세 입자에 대한 오염제어의 필요성이 제기되고 있다. 표 6 은 클린룸 내 화학오염물질과 발생원을 요약하여 나타낸 것이 다. 이러한 오염물질의 성상을 현장에서 실시간으로 측정, 평 가할 수 있는 기술이 매우 중요하다. | {}
ec541bb0-c5b8-4669-bdad-fbd4ad309a7d | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-11 1) 무기가스의 측정기술 무기가스의 채취법으로는 용액흡수법과 여과 포집법이 있 고, 분석법으로는 유도결합 플라즈마 4 중극 질량분석기(ICP- QMS) 또는 원자흡광 화염법(FLAAS)과 이온크로마토그래 피(IC, ion chromatography)법이 있다. 최근 들어 확산 스크 러버 방식, 냉각 응축 방식, 이온 이동도 측정(IMS, ion mobi- lity spectrometry) 방식의 자동 측정기가 개발되어 클린룸 내 미량 무기가스의 측정에 사용되고 있다. 표 6 클린룸 내 화학오염물질 및 발생원 ¦ 발생원 ¦ 발생원 ¦ 주된 화학오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대기오염 ¦ 공장 배가스, 자동차 배가스 ¦ SOx, NOx, 탄화수소 ¦ ¦ 대기오염 ¦ 해염입자 ¦ NaCl ¦ ¦ 대기오염 ¦ 농업 비료 ¦ 탄화수소, NH3 ¦ ¦ 대기오염 ¦ 스크러버 배기가스 ¦ 산, 알칼리 ¦ ¦ 쿨린룸 구성재료 ¦ 콘크리트 ¦ NH3 ¦ ¦ 쿨린룸 구성재료 ¦ 도료, 접착제, 밀봉 제, 가소제, 난연제 ¦ 탄화수소, 인산 에스테르, 시로킨산 ¦ ¦ 작업자 ¦ 땀, 호흡 ¦ 탄화수소, NH3 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ 세정 장치 ¦ 산, 알칼리 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ 노광 장치 ¦ HMDS, 유기화합물 ¦ ¦ 제조공정 재료 ¦ CMP 장치 ¦ NH3 ¦ 용액흡수법은 대상 공기를 용액흡수병 내에 흡인하여 채 취된 대상 성분을 함유하는 용액을 전처리(용해, 농축, 액조 성 조제 등)하여 분석장비에 맞는 최종 공시액을 만들어 ICP- QMS 또는 FLASS, IC 로 분석한다. 공시액에 함유된 대상 성분의 중량을 채취 공기량으로 나누어 오염가스의 공 기중 농도, ng/m2 를 산출한다. 여과 포집법은 대상 공기를 여 러 단의 여재에 통과 시켜 채취된 여재상의 고형물을 시약으 로 용해하여 전처리한 후 ICP-QMS/FLASS 또는 IC 로 분석 한다. 2 가지 방법 모두 가능한 등속 흡인에 가까운 조건에서 오염되지 않도록 채취하며, 적절히 전처리하여 최종 공시액 을 분석한다. 확산 스크러버 방식은 기체가 확산력에 의해 투과 할 수 있 는 다공질의 박막(diffusion scrubber)을 이용하여 한쪽에는 클린룸 내 샘플링 공기를, 다른 쪽에는 순수 등의 흡수액을 통과 시킴으로써 가스의 확산 운동에 의해 박막을 통과 하는 가스 성분을 흡수액에 채취한다. NH3, HC1, HCOOH, HNO3 등은 고효율로 채취할 수 있으나 액체에 대한 용해도가 낮은 성분은 채취되지 않는다. 확산 스크러버로부터 유출된 흡수액 을 IC, 이온 선택성 전극(ISE, ion selective electrode)으로 분 석하여 용해된 가스의 이온 농도를 측정한다. 냉각 응축 방식은 클린룸 내 공기를 노점온도 이하인 샘플 링 관을 통과 시킴으로써 샘플링 관의 벽면에 응축수를 생성 시켜 가스의 확산력을 이용하여 수용성 가스 등을 동시에 용 해시켜 일정량의 응축수를 샘플링한다. 샘플링 된 응축수를 IC, ISE 로 분석하여 공기 중의 수용성 이온 성분을 측정한다. 이온 이동도 측정 방식은 대상 성분을 대기압에서 대량으 로 이온화시킨 후 도달 시간을 측정하여 소정의 이동도를 갖 는 이온의 양을 측정한다. 공존하는 성분의 영향을 받기 쉽 고, 여러 성분을 동시에 측정할 수 없다. 표 7 은 미량 무기 가 스의 측정 및 분석법을 비교하여 나타낸 것이다. 2) 유기 가스의 측정기술 클린룸 내에서는 반도체 제조공정상 많은 유기물이 사용 되고 있다. 예를 들면, 레지스트 용제, 세정제, 표면처리제 등 에 탄화수소 화합물, 알코올, 에텔, 에스텔 화합물, Si 화합물, 아민계 화합물, 황함유 화합물 등 여러 종류의 유기물이 사용 되고 있다. 그러므로 이러한 유기물 중에 어떤 유기물이 클린 룸 내 어느 정도 존재하는가를 분석하는 것은 매우 중요하다. 공기 중에 다양한 유기물이 존재하고, 각 유기물은 고유한 화학적 성질, 특히 반응성을 갖고 있다. 그러므로 유기 가스 의 분석에는 무기 가스의 분석과 달리 공통적이며 획일적인 채취방법과 분석방법이 사용되지 않는다. 즉, 분석 목적, 유 기 가스의 종류, 클린룸 내 상황에 맞게 적절히 대응한다. 일반적으로 공기 중으로부터 미량 유기 가스를 채취하여 가스크로마토그래피(GC) 또는 가스크로마토그래피-질량분석 계 (GC-MS)로 분석한다. 일반 작업환경에서는 가스의 농도 를 mg/m2(ppm) 수준으로 분석하는데 비해 반도체 클린룸에 서는 저농도인 �g/m2(ppb) 수준의 분석이 요구된다. 클린룸 공기 중의 유기가스를 채취하는 방법은 유기 가스 의 성질과 채취 목적에 따라 크게 액 채취법, 흡착제 채취법, 직접 채취법으로 구분된다. 분석 목적 성분의 물리적 성질과 표 7 미량 무기 가스의 측정 및 분석방법 ¦ 항목 ¦ 임핀저 + IC ¦ 확산 스크러버 + 형광법 ¦ 확산 스크러버 + IC ¦ 냉각 응축법 + ISE, 냉각 응축법 + IC ¦ IMS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정 하한치, pptV ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 10 ¦ 1000 ¦ ¦ 분석 성분 ¦ NH4 , SOx, NOx, F , CI, Br , PO43- 등 ¦ NH4 ¦ NH4 , 음이온 ¦ NH4 , SOx, NOx, F , CI, Br , P043- 등 ¦ 아민, F, C1 등 NH3, ¦ ¦ 측정 시간 ¦ 3~12 시간 ¦ 30 분 ¦ 35~90 분 ¦ 20 분 ¦ 1 분 ¦ ¦ 특징 ¦ 수동 분석 오차가 큼 ¦ 장비의 유지관리가 어려움 ¦ 조건부로 여러 성분의 동시 분석이 가능 ¦ 양이온과 음이온의 동시 분석이 가능 ¦ 여러 샘플의 동시 측정이 불가능 ¦ | {}
0ea7cdc5-3ba3-4a23-b1a7-d2f70e3fde3d | 3권.pdf | 3.19-12 제 3 편 공기청정 화학적 성질, 목표 정량 하한치를 고려하여 가장 적합한 채취 법을 선택한다. 액 채취법은 가스 흡수병 등에 흡수액을 충진시켜 대상 가 스를 흡수액에 채취하는 방법이다. 이 액 채취법은 준비와 취 급이 어렵고, 측정되는 클린룸에서 흡수액의 휘발에 의한 오 염 대책 등이 필요하므로, 유기 성분의 채취법으로는 제한적 으로 사용되며 특수한 경우 유효하게 사용되는 경우가 있다. 흡착제 채취법은 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 채 취법으로, 간편하고 폭 넓은 범위에서 많은 유기물을 채취할 수 있다. 진공펌프와 유량계만으로도 쉽게 샘플링 할 수 있으 며, 일반적으로 유량 0.1~1 L/min 으로 샘플링하여도 수 L~ 1000 L 의 공기를 채취할 수 있다. 흡착제 채취법의 경우 수 L~1000 L 의 시료공기로 X~0.0 X�g/m3 수준의 분석이 가 능하다. 흡착제 채취법을 사용하는 경우 분석은 GC 또는 GC-MS 를 이용하지만, 전처리법은 이용하는 흡착제의 종류 와 목적에 따라 다르다. 직접채취법은 밀폐용기에 직접 채취하는 것으로 용기는 보통 진공병과 채취백(bag), 캐니스터(canister) 용기 등이 사 용된다. 채취용기는 사용 목적에 따라 달라지고, 채취백은 분 석대상 성분에 따라 여러 가지 재질의 것이 시판되므로 사용 시 주의 한다. 직접채취의 경우 GC 또는 GC-MS 로 직접 도입 분석과 농축 도입 분석을 하는 경우도 있지만, 직접 도입 분 석에는 정량 하한이 수 v/v ppm 수준으로 실제 분석에서는 만족스럽지 못하여 농축 분석 방법을 사용한다. 농축은 직접 농축하는 방법과 한번 채취용기 중의 공기를 흡착제에 채취 한 후 열탈리 농축법으로 분석하는 것이 있다. 표 8 은 미량 유기 가스의 분석법을 정리하여 나타낸 것 이다. 일반적으로 매우 많은 종류의 유기물이 공기 중에 존재하 므로 미리 목적, 성분을 정할 수 있으면 경제적이고 효율적인 분석이 가능하다. 단, 반도체 공정에서는 산화, 가수분해, 에 스텔화 등의 반응에 의한 생성물이 발견되는 경우도 있으므 로, 먼저 GC-MS 등으로 정성 분석하여 전체 오염패턴을 조 사한 후 대상 성분을 더욱 상세하게 분석하는 방법도 있다. 5. 미생물 측정 박테리아, 곰팡이 포자, 바이러스, 꽃가루, 효모와 같은 공 기중 입자들을 가리켜 '바이오 에어로졸(bioaerosol)'이라 부른 다. 바이오 에어로졸은 크게 생식성 미생물(viable microo- rganism)과 비생식성 미생물(nonviable microorganism)로 분 류된다. 생식성 미생물은 배양이 가능한 미생물과 배양이 불 가능한 미생물로 다시 나뉜다. 배양가능 미생물은 조절된 환 경조건에서 증식할 수 있으며, 배양법(culture)으로 미생물을 분석하는 경우 배양할 수 없는 미생물이 제외되므로, 미생물 의 농도가 과소평가될 수 있다. 배양이 불가능한 미생물은 세 포 자체 내 스트레스나 배지와 배양 온도의 부적절로 인해 실험실에서 배양하기 어려운 미생물이다. 비생식성 미생물은 살아있는 미생물이 아니므로 생장하지 않는다. 미생물의 측정방법으로는 크게 부유 미생물 측정법과 부 착 미생물 측정법이 있다. 부유 미생물 측정법은 일정량의 공 기를 샘플링하여 공기 중에 포함된 미생물의 농도를 측정하 는 방법이다. 부착 미생물 측정법은 작업대, 바닥, 벽 등에 부 착한 미생물의 양을 측정하는 방법이다. 클린룸 내 미생물 측 정에 관한 규격으로는 IEST-RP-CC023.2(2006)이 있다. 12) 5.1 부유미생물 측정법 부유미생물 측정법은 미생물의 물리적, 생물학적 특성을 이용하여 개발되었으며, 크게 관성충돌법(impaction), 액체 채취법(liquid impinger), 여과 법, 중력침강법(낙하균법)으로 구분된다. 1) 관성충돌법 미생물 입자의 관성을 이용하여 충돌판(배지)의 표면에 미 생물을 충돌시켜 채취하는 방법이며 이러한 원리를 이용한 측정기가 임팩터(impactor)이다. 임팩터는 노즐(nozzle)과 배지(agar plate)로 구성되고, 노즐은 원형과 슬릿(slit)의 두 가지 모양이 있다. 배지에 직접 미생물을 채취하므로 미생물 의 손실이 없으나 민감한 미생물은 손상될 수 있고, 미생물이 딱딱한 배지 표면에 부딪힌 후 다시 튀어나올 수 있다. 이 외 에도 원심력을 이용한 회전 원심 샘플러와 싸이클론 샘플러도 있다. 2) 액체채취법 관성 충돌법과 비슷한 원리이지만, 채취 매체가 액체이고 채취된 미생물을 분석하기 위해 배지나 다른 매체에 옮겨야 하므로 입자가 손실될 수 있다. 그러나 액체 채취법은 배양법 표 8 미량 유기 가스의 측정 및 분석 방법 ¦ 항 목 ¦ GC-MS ¦ THA ¦ IMS ¦ TOF-MS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정 하한치, ppb ¦ 10 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 1 ¦ ¦ 분석 성분 ¦ 유기 성분 전반 ¦ 탄화수소 화합물 ¦ NH4 , NMP ¦ NH4 , 유기성분 전반 ¦ ¦ 측정 시간 ¦ 1 시간 ¦ 1 분 ¦ 1 분 ¦ 1 분 ¦ ¦ 특징 ¦ · 장비가 고가 · 장비의 유지관리가 어려움 · 다양한 유기 성분의 정성, 정량 분석이 가능 ¦ · 장비의 유지관리가 쉬움 · 탄화수소에 대한 정량 분석만 가능 ¦ · 제한된 성분만 분석 가능 · 정성 분석이 어렵고, 정량 분석만 가능 · 이온화원으로 방사능 물질 사용 ¦ · 다양한 유기 성분의 측정, 분석이 가능 · 진공 상태에서 측정 ¦ | {}
c8357cbb-6a44-4328-a777-cda896756c98 | 3권.pdf | 제 19 장 측정방법 3.19-13 이외에 다른 여러 분석 방법을 사용할 수 있는 장점이 있다. 배양이 가능한 미생물을 채취하는 경우 유용하게 쓰일 수 있 다. 다양한 임핀저가 사용되고 있는데 그 중에서 AGI-30 과 greenberg-Smith impinger 가 널리 사용된다. 채취액으로 0.3 mM phosphate-buffered dilution water 를 사용하며 채취액 에 채취 시 손상된 미생물들을 다시 회복시키기 위한 단백질 과 거품 방지제(antifoams)를 첨가한다. 3) 여과 법 여과 는 비생물학적 에어로졸(nonbiological aerosol)의 채 취에 널리 이용된다. 일반적으로 여과 지로는 섬유 필터(fib- rous filter)와 막 필터(membrane filter)가 있다. 섬유 필터는 흡습성이 낮으며 고온에 잘 견디고 압력강하에도 높은 채취 효율을 나타낸다. 가장 널리 사용되는 필터는 NASN(na- tional air sampling network)이다. 이 필터들은 중량 분석에 많이 사용된다. 그러나 정전기로 인해 지지대에 입자가 옮겨 져서 손실될 수 있으므로 실제 중량 무게보다 낮을 수 있다. 다공성 막으로 구성된 막 필터에는 셀룰로즈 에스테르(cellu- lose ester), 폴리비닐 클로라이드(polyvinyl chloride). 폴리카 보네이트(polycarbonate) 등이 있다. 이들 막 필터는 비교적 가볍고 부드러우므로, 지지대와 같이 사용한다. 필터는 분석기술의 요구사항과 관심이 있는 오염원에 따 라 선택하여야 한다. 중량 분석을 하는 경우 흡습성이 낮은 유리 섬유, 은 여과 지, PVC 막 여과 지를 사용하며, 현미경 분 석을 하는 경우에는 셀룰노즈 에스테르, 폴리카보네이트 막 여지를 사용한다. 여과 법은 건조에 저항성이 있는 곰팡이나 포자를 형성하는 박테리아를 측정하는데 유용하다. 4) 중력 침강법(낙하균법) 공기중 미생물의 중력 침강을 이용하여 배지 위에 채취하 는 원리이다. 비용이 저렴하고 방법이 쉬우므로 많이 이용된 다. 그러나 입자의 모양과 크기, 주변 기류에 영향을 많이 받 는다. 이로 인해 큰 입자들이 더 많이 채취되고 작은 입자들 은 덜 채취되므로 공기 중 미생물의 분포를 왜곡시킬 수 있 다. 일반적으로 중력침강법은 측정오차가 크고, 측정치로부터 공기 중 부유 미생물 농도를 구하기 어려우며, 다른 환경조건 의 측정치와 상호 비교하기 어려운 단점이 있다. 그러나 동일 측정장소에서 시간 경과 에 따른 공기 중 미생물 오염 상태의 변화를 조사하는 방법으로 사용할 수 있다. 5.2 부착미생물 측정법 클린룸 내 기구, 작업대, 바닥, 벽 등에 부착된 미생물을 측 정하는 방법으로는 스탬프(stamp)법, 스워브(swab)법, 그리 고 진공 흡인법이 있다. 스탬프법은 일정한 면적의 고형 배지, 습한 스펀지 등을 직접 시험장소나 물체에 가볍게 접촉시킨 후 배양시키는 방 법이다. 스워브법은 생리식염수 등에 적신 면 등으로 검사장소의 일정 면적을 닦아서 부착한 미생물을 씻어 내거나 간단히 초 음파 처리하여 씻어낸 액을 배양하는 방법이다. 닦아내는 재 료로는 탈지면, 가제, 특수 섬유포 등이 있으며, 액체로는 생 리식염수, 각종 완충액, 액체 배지 등이 사용된다. 진공 흡인법은 진공청소기와 같은 기구로 검사장소에서 일정한 거리, 풍량, 풍속을 유지하는 특수 흡인용 노즐로 공 기를 흡인하면서 멤브레인 필터로 여과 하여 막에 부착된 미 생물을 배양시켜 측정하는 방법이다. 부착 미생물 측정법은 검사하는 장소 또는 물체의 형태에 따라 방법을 선택하여 사용한다. 스탬프법은 검사대상의 물 체 표면이 평면인 경우에만 사용할 수 있고, 스워브법은 평 면, 곡면 모두 사용할 수 있다. 진공 흡인법은 평면, 곡면 모 두 사용할 수 있지만, 곡면인 경우 약간 맞지 않는다. 5.3 미생물 분석법 미생물 분석법으로는 배양법, 현미경법, 면역 분석 법, 생화 학 분석법(biochemical assay), PCR(polymerase chain reac- tion)이 있다. 분석에 요구되는 시간과 비용, 분석방법의 민감 도와 특이도, 샘플링 방법의 이용 가능성, 관심이 있는 미생 물의 특성을 고려하여 분석법을 선택한다. 1) 배양법 공기 중 박테리아와 곰팡이를 채취하여 적절한 온도에 배 양한 후 판(배지) 위의 콜로니 수를 세어 농도를 계산하는 방 법으로 많이 사용된다. 관성충돌법으로 채취하는 경우 직접 배지에 배양하는 것이 가능하다. 그러나 액체 채취법과 여과 법을 사용하는 경우 배양배지로 옮겨야 하며, 옮기는 과정에 서 미생물이 손실될 수 있다. 초기에는 다양한 종이 성장할 수 있는 일반배지를 사용하고, 나중에 선택 배지를 사용하기 도 한다. 이 방법은 배양 가능한 미생물만 측정할 수 있으므 로, 전체 미생물의 농도가 과소평가될 수 있다. 배양 가능한 미생물의 전체 농도(colony forming units, CFU/m2)는 판 위 에서 관찰된 총콜로니수를 채취된 공기량으로 나누어 계산한 다. 통계적 정확성을 가지기 위해서는 한 판당 30~300 개의 콜로니가 관찰되어야 하므로 고농도의 오염원에서 미생물을 채취하는 경우 채취액을 희석시켜 적정 수준이 나올 수 있도 록 한다. 2) 현미경법(microscopy) 샘플에 나와 있는 총 미생물의 수를 세는 방법이다. 배양 가능한 미생물과 배양이 불가능한 미생물 모두를 셀 수 있다. 그러나 taxon-specific technique 를 사용하지 않고는 미생물 의 동정이 불가능하며 시간이 많이 소요되어 지루한 것이 단 점이다. 3) 면역분석법(immuno assay) 면역 분석법은 특정 항원에 항체가 결합하는 원리를 이용 한 분석법이다. 특정 항원은 세포 표면에 있는 단백질이나 polysaccharides 일 수 있으며, 먼지, 진드기 알러젠과 동물 비 듬을 측정하는데 사용된다. 민감도와 특이도가 높은 장점이 있는 반면, 미생물의 특정 항원을 표준화하고 정의 하기가 어 려운 문제가 있다. | {}
8c19db12-2fcd-45de-86dc-4db607c49754 | 3권.pdf | 3.19-14 제 3 편 공기청정 참 고 문 헌 1. International Organization for Standardization, 2005, Cleanrooms and associated controlled environ- ments-Part 3 : Test methods, ISO 14644-3. 2. Institute of Environmental Sciences and Technology, 2004, Testing cleanrooms, IEST-RP-CC006.3. 3. 日 本空�����, 1989, ク リ - ン ルー ムの性能評価指 針, JACA No.24-1989. 4. 기술표준원, 2006, 클린룸 및 관련된 제어 환경-제 3 부 : 시 험 방법, KS M ISO 14644-3. 5. 한국공기청정연구조합, 1994, 청정실 기술 기준, KACRA- 94-01-001A. 6. 배귀남, 2000, "실내 및 대기 에어로졸의 측정 기술", 공기 청정기술, 제 13 권, 제 2 호, pp. 15-30. 7. Hinds, W. C., 1999, Aerosol Technology, 2nd ed., John Wiley and Sons, Inc. 8. Lodge, Jr, J. P. and Chan, T. L., 1986, Cascade im- pactor : sampling and data analysis, American Industrial Hygiene Association. 9. 환경부, 1998, 대기오염공정시험법. 10. 김광영, 1998, "클린룸내의 가스상 오염물질의 측정기술", 1998 년도(제 15 회) 공기청정 기술세미나, 한국공기청정협회, 1998. 6. 29, pp. 71-95. 11. 김광영, 유승교, 2000, "클린룸내 화학적 오염원의 측정/분 석 기술", , 공기청정기술, 제 13 권, 제 2 호, pp. 70-82. 12. Institute of Environmental Sciences and Technology, 2006, Microorganisms in cleanrooms, IEST- RP-CC023.2. | {}
1ed70f1c-8bc0-42ce-b4fb-d4a23b6a66d6 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-1 제 20 장 산업용 클린룸 1. 산업용 클린룸 계획 및 설계 1.1 개요 산업용 클린룸(ICR, industrial clean room)은 제품의 품질 과 신뢰성을 높이고 가동했을 때 제품의 생산수율을 향상시 키는 목적이 있으며, 주로 미립자를 제어대상으로 한다. 청정 도 외에도 필요에 따라 온도, 습도, 압력, 기류, 소음, 진동 등 의 환경조건도 제어되어야 한다. 최근 반도체, 제조, 우주항공 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구되고 있다. 전자공업, 필름 공장 또는 정밀 기계공장 등에서는 실내 부유 미립자가 제조중인 제품에 부착되어 불량을 초래하고, 사용 목적에 적합한 제품 의 생산에 저해요소가 되어 제품 신뢰성과 생산수율(생산원 가)에 막대한 영향을 끼친다. 그러므로 공장 전체 또는 중요 한 작업이 이루어지는 부분에 대해서는 필요에 대응하는 청 정한 상태가 유지되도록 한다. 이런 목적의 청정 공간을 산업 용 클린룸이라고 하며 생산 제품에 따라 대단히 높은 청정상 태가 요구되는 경우가 많다. 1.2 기본계획 시 검토 항목 클린룸에서 기본계획으로 검토해야 할 항목을 그림 1 에 나 타냈다. 이중 「자연조건」과 「교통기관」은 클린룸 계획 이전 의 공장입지조건이다. 그러나 클린룸 내에서 제조되는 제품 에 따라서는 입지조건이 제품의 품질에 크게 영향을 미치는 경우가 있다. 예컨대 자연조건 중 풍향, 해염농도, 지반의 진 동과 같은 것이다. 한 해 동안, 클린룸이 위치한 지역의 가장 많은 풍향이라 는 것이 있다. 바람에 연기나 가스를 배출하는 공장 등이 있 는 경우, 그 배기에 포함되는 성분이 클린룸 내에서 생산되는 제품에 지장을 주지는 않는지 여부를 검토한다. 유해하다면 어떠한 외기처리를 필요로 하는지 고려한다. 해염농 도의 문 제는 대부분 임해지역에 발생한다. 제품에 따라서는 염분 입 자, 나트륨분이 심한 악역향을 준다. 이 경우, 외기조화기의 필터구성이 검토대상임과 동시에, 작업자나 재료에 부착되어 염분이 제조 공정 내에 운반되지 않도록 하는 대책이 필요하 게 된다. 또한 최근 극심한 황사현상은 외기도입 시 황사를 제거할 수 있는 시스템을 요구하고 있다. ![image](/image/placeholder) · 왜 클린룸이 필요한가? · 공장의 면적은 어떠한가? · 최적의 청정도는? · 제조장치 교환의 용이성 · 온도, 습도의 영향은 어떠한가? · 유틸리티 공급능력 · 진동, 소음, 정전기는 어떠한가? · 설비의 안정지속운전 청정도 생산량 외 · 공업용수의 수질 · 온도, 습도 · 공업용수 공급능력 · 강우량, 강설량 · 전력공급능력 · 풍량, 해수염도 · 인입선까지의 거리 · 지반의 안정성, 진동 · 송전선 전압 자연조건 전력, 물 클린룸의 기본계획 · 고속도로는 가까운가? · 공항, 역은 가까운가? 교통기관 동선 · 작업자, 제품 · 재료공급 회사는 가까운가? · 재료와 유틸리티의 · 협력회사는 가까운가? 교차가 적게 흐르는가? · 피난통로는 어떠한가? 주위환경 작업자 · 지형, 지가, 주택지 · 노동력은 확보할 수 있는가? · 공장매연은 어떠한가? · 유능한 기술자의 확보 · 배수기준, 환경규제 · 교육, 의료, 문화시설 그림 1 클린룸 기본계획의 검토 항목 | {}
a2434dc7-df1d-4ac8-a608-76235a6accf0 | 3권.pdf | 3.20-2 제 3 편 공기청정 진동은 지반 그 자체의 강도 뿐만 아니라 부설되어 있는 부근에 간선도로나 철도에도 영향을 미칠 수가 있다. 광학기 기, 정밀측정기, 사진제판공정 등은 극도로 진동에 민감한 영 향을 받기 때문에 부지의 선정에 있어서 중요한 검토항목이 된다. 또한, 건축설계에 있어서도 제진대책이 필요하다.. 청정도 등 실내 환경조건은 생산 제품이 어떤 것인가에 의해 결정된다. 제품과 필요청정도의 관계가 불명확한 것에 대하여 는 일반적으로 시작 · 실험을 통해서 알맞은 청정도가 책정된 다. 생산량에 의해 제조장치의 배치, 공장 필요면적, 조업시간 등이 정해지고 그것에 의해 유지보수 방법, 연속 운전에 대한 설비기기의 예비 기능이 검토된다. 또한 생산에 필요한 물, 전 력, 공기, 가스, 약품 등 유틸리티 공급능력이 산정된다. 그 중에 서도 특히 전력, 물의 공급능력과 질은 가장 중요한 요소이다. 전력의 질이란 전압의 변동, 정전 또는 순간정전의 유무 등이다. 동선은 건축 평면배치, 설비방식, 작업자·재료의 입출입 등 모든 요소가 무리 없이 흐르도록 검토하는 것으로, 제품의 품 질, 작업성, 보수성을 크게 좌우한다. 이러한 동선에 재료나 사람의 교차부분이나 집중적으로 혼잡되는 장소가 많으면, 교차오염에 의한 품질저하나 작업 능률의 저하가 일어나기 때문에, 기본 계획에 있어서 가장 정 성들여 검토되어야 하는 항목이다. 작업자는 그 지역에서 노 동력을 확보할 수 있는가, 질은 어떠한가 등도 공장의 계획상 잊어서는 안 되는 항목이다. 주위환경 중 주택이 가까운 경우 에는 당연히 문제가 많다. 배수 · 배기처리도 규제가 엄하고, 소음, 진동, 악취 등에도 충분히 배려한다. 1.3 최적설계를 위한 검토항목 공장의 용지선정, 제품과 생산량 등 기본적 사항이 결정된 후에는 그 제조공정에 가장 적합한 설계를 위한 상세검토에 들어간다. 검토 시에 우선 공장의 요구조건을 되도록 정확하게 파악 하는 것이 중요하다. 대상은 무엇인가, 왜 클린룸이 필요할까, 어느 정도의 청정도가 필요할까, 작업내용이나 실내에 설치 되는 생산기기의 특징은 무엇인가 등 이다. 이들에 대하여 설 계자는 성능을 만족한다는 전제하에 과잉 설계를 피하고, 운 전비용의 절감, 에너지저감 등에 노력한다. 이어서 중요한 항목으로서 청정도의 검수 조건이 있다. 청정 도는 조업 시와 비조업 시에 현저히 다른 경우가 있기 때문이다. 작업내용에 따라서는 분진의 발생량이 대단히 많은 경우에 청 정공기에 의한 희석효과 만으로는 충분하지가 않기 때문이다. 이와 같이 클린룸의 설계에 있어서는 클린룸 내에 설치되 는 공장의 제조과 정, 기기 · 장치를 아는 것이 매우 중요하다. 그러면 어떤 사항을 검토해야 하는가? 그림 2 는 거래처와 의 협의, 그것에 근거한 설계 검토 사항, 검토결과 정해지는 사항이나 선정되는 기종 등에 관해서 일 반적인 내용을 간단히 설명한 것이다. 생산라인의 기기의 종류는 대단히 많다. 설계시마다 기기 의 특징을 확인해야 하지만 특히 다음과 같은 점에 주의 한다. ① 분진 발생원이 되는 기기의 내용을 될 수 있는 한 자세 히 듣고, 분진 발생량을 추정한다. 벨트 구동부, 체인 오일미 스트, 분체분진 발생원, 증기를 발생시키는가, 압축공기를 사 용할 것인가 등에 주의 한다. ② 기기에서 나오는 발진량이 매우 많을 것으로 예상되는 경우, 특히 분체발진인 경우에는 국소배기를 고려한다. 기기 의 형상, 설치상태, 작업성을 고려하여 국소배기 또는 주위환 경 등의 처리가 되는지도 함께 조사한다. ③ 기기로부터의 배기가 있는가? 기종에 따라 열 및 가스를 배출할 목적으로 배기가 필요하다. 이러한 기기에는 더욱 주의 하여 그 배기량, 대수, 사용조건 등을 기록해두어야 한다. ④ 특별히 발열이 큰 기기가 있는가? 만약 있다면 냉각장 치(수냉, 공냉 등)가 되어 있는가의 여부를 확인한다. 일반적으로 클린룸의 공조부하는 생산기기의 발열과 그 필요배기에 따르는 외기부하로 결정될 정도로 크다. 클린룸 내를 정압으로 유지하기 위해서는 도입 외기량이 항상 배기 량을 상회해야 한다. 이 잉여 공기량이 가압공기가 되어 항상 일정량을 실외로 유출하는 것이 바람직하다. 배기량이 변동 하면 정압의 정도가 변동하고, 때로는 부압이 되어 클린룸의 기능이 상실되는 경우도 있다. 배기량의 변동을 피할 수 없는 경우에는 외기량의 자동제어가 꼭 필요한 조건이 된다. 그 외에는 작업자의 인원수, 운전시간, 내용연수, 보수원의 능력 등도 설계시에 고려할 요소이다. 작업자의 인원수가 많 은 경우에는 발진량에 주의 할 뿐만 아니라 작업의 시작과 종 료 시의 입퇴실에 필요한 시간과 에어샤워의 구조, 대수의 관 계에 주의 한다. 운전시간이 클린룸만 다른 경우에는 독립열원이 필요하다. 내용연수가 특히 짧은 시작라인 등의 경우에는 경제적 건재 의 선정, 다목적 용도의 클린유닛을 채용하여 이설재 사용을 가능하게 하는 것 등을 고려한다. 보수원이 전문공이 아닌 생 산라인의 작업자가 겸임하는 경우에는 복잡한 조작방식은 피 한다. 1.4 클린룸의 4 원칙 모든 클린룸은 다음의 4 원칙을 지켜야 한다. 4 원칙이란, 클린룸 안에 먼지를 「반입시키지 않는다」 「발생 시키지 않는다」 「퇴적시키지 않는다」 그리고 클린룸 내에 있는 먼지는 빨리 「배제한다」라는 4 항목이다. 그림 3 은 이것을 그림 으로 나타낸 것이며 각 항목은 다음과 같이 설명된다. 1) 반입시키지 않는다 클린룸 내에 먼지가 반입되는 경로는 크게 2 가지로 구분할 수 있다. 하나는 공기 중에 부유하는 먼지의 침입, 그 외에 사 람이나 기자재에 부착되어 실내에 반입되는 경우이다. 공기 중에 부유하는 먼지가 실내에 들어가는 경로는 밖으로 나가 는 공기에 먼지가 있는 경우와 내벽, 문 등의 빈틈 사이에서 외부의 오염공기가 침입하는 경우 등이 있다. 전자는 고성능 필터에 미세구멍이 없고, 부착된 기밀재가 완전하다면 문제 는 발생하지 않는다. 후자는 클린룸의 오염원인으로서 가장 자주 일어나고 있기 때문에 주의 한다. 클린룸 내에 외부의 공 | {}
8a7ee4ce-f6ed-44f5-8f73-93482b99ae96 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-3 ![image](/image/placeholder) 사용처와 의 협의 사항 검토해야 할 사항 결정된 사항 클린롬내에 설치된 기기, 장치의 특징 발열량은 부하율, 가동률은 과대한 열원기기를 선정하지 열원기기용량, 대수, 어느정도 어떠한가? 않도록 실질부하량을 검토한다 제어방식의 결정 발열량은 온도, 습도는 제어할 수 있는가 자동제어방식의 결정 변동하는가? 변동이 심한 경우 조건완화는 어떠한가? 정압유지방법 외기량 컨트롤과 변동한다 에너지 저감 대책 배기량은 에너지 저감 고려 변동하는가? 양압유지방법 변동않음 도입외기의 결정 배기량은 에너지 저감 교려 어느정도 배기가스는 배기처리시스템 어떠한가? 취기, 자극성의 정도, 주위환경 활성탄 필터 염화비닐, 스텐레스 부식성은 어떠한가? 덕트의 적용 분진집진장치 분진, 미스트가 많이 포함되어 있는가? 보수방법 위험균, 방사능을 포함하는가? 고성능필터의 적용 밸트구동부가 분진 있는가? 분진을 클린룸내로 방출하지 않는 후드, 주변과 국부배기의 발생은? 작업성, 발진부의 형상을 검토 병용으로 처리 오일미스트 문제는 나오는가? 압축공기를 압축공기의 오염도, 사용필터조사 고성능 필터를 적용 사용하는가? 수분무, 온기는 분진수에 평가하지 않는 응축된 수분은 분진으로 계산한다 나오는가? 비조업시의 계산에 의한다 연기를 클린룸내에 방출하지 않도록 연기는 나오는가? 반입공간 서비스 코어 검토 수냉, 공냉, 팬코일의 다수분산 배가덕트, 배관류의 운반법 제조장치의 적용 배치 유지보수 영역과 청정작업 부분적으로 집중 온도가 높아지는 구역이 있는가? 영역을 구분하는 칸막이 배관덕트, 전력의 시공성 및 유지보수의 편리성, (leakless chamber) 접속개소 개조시 작업에 주는 영향 밀페챔버 운전순서 청정, 멸균 내수성, 기밀성 그 외의 방으로 새지 않도록 방법은 어떠한가 가스 멸균에 의한다 누설통로 등의 확인 방마다 처리하였는가 온수, 증기에 의해 건재로부터 물이 새지 않을 것, 양입에 필요한 외기량 신출 세정한다 덕트로 물이 들어와 도 괜찮은가 바닥재료의 선정, 기기중량은 어떠하가? 바닥의 내하중, 보수, 이설은 가능한가? 이중바닥적용의 여부 스프링, 고무의 선정, 특별 진동에 약한가? 건축, 설비에서 해결수단이 있는가? 독립 기초, 제진대 반출입경로의 확인, 장래 이설이나 교환은 어떠한가 반입공간 서비스 공간 유틸리티 복구의 영향도 그림 2 클린룸 내에 설치된 장치의 체크포인트 | {}
0a4d1411-a58e-4227-92df-55781fed9f6e | 3권.pdf | 3.20-4 제 3 편 공기청정 1. 고성능 필터에서 누설이 없다. 2. 실내가 정압일 것. 3. 작업자는 옷을 갈아입거나 에어샤워 후에 입실한다. 4. 재료 기기는 청결하게 한 후에 가지고 들어간다. 1. 환기횟수를 많이 한다. 2. 발진부 가까이에서배기한다. 3. 먼지를 제품에 부착시키지않는 기류를 형성한다. 배제한다 발생시키지않는다 1. 방진옷을 착용. ![image](/image/placeholder) 반입시키지 않는다. 클린룸의 4 원칙 퇴적시키지 않는다. 2. 발진하기 쉬운 재료 비품은 사용하지 않는다. 3. 무리한 작동을 줄인다. 4. 불필요한 물건 반입금지. 1. 코너가 기기주의 를 청소하기 힘들게 하지 않는다. 2. 덕트 · 배관류의 실내노출을 줄인다. 3. 기준에 따른 청소를 실행한다. 그림 3 클린룸의 4 원칙 표 1 미국 연방 규격 209E ¦ class name ¦ class name ¦ 5 ,⌀ ¦ 5 ,⌀ ¦ 0.5 ,LAM ¦ 0.5 ,LAM ¦ 0.3 p⌀m ¦ 0.3 p⌀m ¦ 0.2 JLM ¦ 0.2 JLM ¦ 0.1 �m ¦ 0.1 �m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ class name ¦ class name ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ unit vol. ¦ ¦ English ¦ SI ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ft3 ¦ m2 ¦ ¦ ¦ M1 ¦ - ¦ - ¦ 0.283 ¦ 10.0 ¦ 0.875 ¦ 30.9 ¦ 2.14 ¦ 75.7 ¦ 9.91 ¦ 350 ¦ ¦ 1 ¦ M1.5 ¦ - ¦ - ¦ 1.00 ¦ 11.0 ¦ 3.00 ¦ 106 ¦ 7.50 ¦ 265 ¦ 35.0 ¦ 1 240 ¦ ¦ ¦ M2 ¦ - ¦ - ¦ 2.83 ¦ 100 ¦ 8.75 ¦ 309 ¦ 21.4 ¦ 757 ¦ 99.1 ¦ 3500 ¦ ¦ 10 ¦ M2.5 ¦ - ¦ - ¦ 10.0 ¦ 353 ¦ 30.0 ¦ 1 060 ¦ 75.0 ¦ 2650 ¦ 350 ¦ 12400 ¦ ¦ ¦ M3 ¦ - ¦ - ¦ 28.3 ¦ 1 000 ¦ 87.5 ¦ 3090 ¦ 214 ¦ 7570 ¦ 991 ¦ 35000 ¦ ¦ 100 ¦ M3.5 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 3530 ¦ 300 ¦ 10600 ¦ 750 ¦ 26500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M4 ¦ - ¦ - ¦ 283 ¦ 10000 ¦ 875 ¦ 30900 ¦ 2140 ¦ 75 700 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1000 ¦ M4.5 ¦ 7.00 ¦ 247 ¦ 1 000 ¦ 35300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ " ¦ ¦ ¦ M5 ¦ 17.5 ¦ 618 ¦ 2830 ¦ 100000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -- ¦ ¦ 10000 ¦ M5.5 ¦ 70.0 ¦ 2470 ¦ 10000 ¦ 353000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M6 ¦ 175 ¦ 6180 ¦ 28300 ¦ 1 000000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100000 ¦ M6.5 ¦ 700 ¦ 24700 ¦ 100000 ¦ 3530000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ M7 ¦ 1750 ¦ 61 800 ¦ 283000 ¦ 10000000 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ | {}
ad026e70-58bf-44c9-a2c0-891e9859064b | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-5 표 2 국제 표준화 규격 ISO-14644 ¦ ISO certification number (N) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ maximum concentration (particle/m2 of air) for particle equal large then the considered sizes shown below (Concentration limits are calculated in accordance with (1) in 3.2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO certification number (N) ¦ 0.1 JUM ¦ 0.2 JLM ¦ 0.3 ,LAM ¦ 0.5 �m. ¦ 1 �m ¦ 5 /um ¦ ¦ ISO class 1 ¦ 10 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ISO class 2 ¦ 100 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ISO class 3 ¦ 1 000 ¦ 237 ¦ 102 ¦ 35 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ISO class 4 ¦ 10 000 ¦ 2370 ¦ 1 020 ¦ 352 ¦ 83 ¦ ¦ ¦ ISO class 5 ¦ 100 000 ¦ 23700 ¦ 10200 ¦ 3520 ¦ 832 ¦ 29 ¦ ¦ ISO class 6 ¦ 1 000 000 ¦ 237 000 ¦ 102 000 ¦ 35200 ¦ 8320 ¦ 293 ¦ ¦ ISO class 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 352000 ¦ 83200 ¦ 2930 ¦ ¦ ISO class 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 3520 000 ¦ 832000 ¦ 29300 ¦ ¦ ISO class 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 35200 000 ¦ 8320 000 ¦ 293000 ¦ 표 3 KS B 6741 청정도 클래스 상한농도, 개/m2 ¦ 입경(�m) ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ clean room class ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입경(�m) ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ class 5 ¦ class 6 ¦ class 7 ¦ class 8 ¦ ¦ 0.1 ¦ 101 ¦ 102 ¦ 103 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 107 ¦ 108 ¦ ¦ 0.2 ¦ 2 ¦ 24 ¦ 236 ¦ 2360 ¦ 22600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0.3 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 101 ¦ 1 010 ¦ 10100 ¦ 101 000 ¦ 1 010 000 ¦ 10100 000 ¦ ¦ 0.5 ¦ -0.35 ¦ -3.5 ¦ 35 ¦ 350 ¦ 3500 ¦ 35000 ¦ 350000 ¦ 3500 000 ¦ ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 29 ¦ 2900 ¦ 29 000 ¦ ¦ class 별 입경범위 ¦ 0.1~0.3 ¦ ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.1~0.5 ¦ 0.3~5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 기가 유입한다는 것은 클린룸 내의 기압이 외부보다 부압이 라는 것이다. 만약 클린룸 내가 정압이라면 빈틈에서 외부로 공기가 유출 하여, 외부에서 침입하는 먼지를 막을 수 있을 것이다. 「클린룸 내를 정압으로 유지」하는 것이 가장 중요한 기본 원칙이다. 항상 실내를 정압으로 하기 위해서는 클린룸 주위의 벽면에 큰 빈틈이 없을 것과 외부와 통하는 문, 출입구는 모두 이중으로 하고 동시에 2 개의 문을 열지 않는 인터록 기구를 사용한다. 사람이나 기재에 부착되어 실내에 반입되는 경우의 대책으로 서는 옷을 갈아입는다. 에어샤워, 점착매트, 기재의 청소, 세정 등이 있다. 이들에 대한 관리기준을 정해서 실행하는 것은 용이 하지는 않지만 반드시 지켜야 하는 중요사항이다. 2) 발생시키지 않는다 일반적으로 클린룸내의 분진 발생원으로서 가장 큰 것은 제조장치가 운전 중에 발생하는 것으로, 이것에 대해서는 앞 절에서 설명하였다. 다음으로 큰 분진 발생원은 작업자 자신 이다. 무진옷의 종류, 작용방법, 동작의 제한 등을 검토해야 한다. 또한, 분진이 발생하기 쉬운 집기나 비품을 반입시키지 않는 것도 중요하다. 3) 퇴적시키지 않는다 퇴적시키지 않는다는 것은 기준에 근거하여 청소하는 것 이다. 청소가 충분히 이루어지도록 먼지를 제거하기 어려운 코너 부분이나 청소하기 어려운 배관 등은 피한다. 실내에 돌 기부를 만들지 않는다는 것은 현실적으로 불가능하며, 돌출 부를 둥글게 한다고 먼지가 퇴적하지 않는 것은 아니다. 클린 룸 내에도 먼지가 쌓이므로 어떠한 방법으로 청소할 것인가 가 중요하다. 4) 배제한다 가장 유효한 수단은 제조공정에서 국부적으로 대량으로 발생하는 먼지를 한꺼번에 배기하여 제거하는 것이다. 이어서 환기회수를 늘려서 부유먼지를 빨리 실외로 배출 | {}
dfd1c357-8d4e-4822-afe1-72f14098dd7b | 3권.pdf | 3.20-6 제 3 편 공기청정 하는 것인데 그 때 실내 기류형상이 사각지대를 만들지 않도 록 연구해야 한다. 클린룸 내의 기류는 불필요하게 난류를 일 으키지 않게 하고, 밖으로 나가는 청정공기의 흐름에 부유먼 지를 함께 환기구로 단시간에 도달시키는 것이 중요하다. 이상 클린룸의 4 원칙에 관해서 설명 기본원칙을 수많은 산 업용 클린룸의 대상에 어떻게 적용할 것인가가 클린룸의 계 획, 설계인 것이다. 1.5 클린룸의 공기정화설계 순서 클린룸설비는 일반건물 설비에 비해 설비비가 수 배로부 터 수십 배 소요된다. 따라서 일반설비 이상으로 경제성을 고 려하고 시스템 성능을 충분히 검토한다. 그림 4 에서 클린룸의 설계 순서 흐름을 보여주고 있다. 설계의 제 1 단계에서는 그 공기청정실이 무엇을 대상으로 하고 있는가에 대한 확인으로 부터 시작된다. 대상을 파악하지 않고서는 공기청정실의 설 계는 불가능하다고 해도 과언이 아니다. 따라서 설계자는 이 점을 충분히 숙지하여, 설계 전 건물주와 의 협의 단계에서 대 상으로 하는 오염물질과 그 크기를 파악해 두지 않으면 안 된다. 또, 관련문헌을 찾아 필요한 정보를 확보해 두는 것도 유효한 방법이다. 대상으로 하는 용도가 판명되면 필요한 청정도가 설정된 다. 통상은, 표 1 의 미국연방규격 또는 표 2 의 국제 표준화 규 격을 적용한다. 표 3 은 한국규격 KS B 6741 청정도 클래스 상한 농도를 보여주고 있다. 다음은 건물의 전체계획을 세운다. 먼저 해당 실의 용도와 중요도에 따라 배치계획을 세우고, 에어샤워, 클린벤치 등의 부대설비와 실내마감을 검토한다. 그리고 정화방식과 공조방식 즉 클린룸의 시스템을 결정 한다. 정화방식은 실내 기류에 따라 비충류방식, 수직층류방 식, 수평층류방식, 병용방식으로 분류되는데, 결정하는 과정 에서 작업공정, 작업동선, 경제성, 건축적 조건과 같은 여러 ![image](/image/placeholder) 시작 (설계계산내용) ① 건축계획 (설계조건) 인접실과 의 관련 건물의 전체계획 (사람과 물건의 흐름 ② 방식선정 물건의 흐름 실용도, 사용목적 잉여 공기의 흐름) 요구청정도 수준 패스박스, 외기취입량의 조건 ③ 청정도계획 에어샤워 등 온습도 제어 수준 실내기류방식 실내발진량 (비충류방식, NO 수준 충류방식) 외기부유미립자 청정도 농도 평가 공기정화시스템 공기조화시스템 OK 완전혼합자의 평균 농도 NO 필터 내용 년수 평가 시작 OK 부하계산 부하계산조건 공조코일, 송풍기외선정 ④ 공조계산 이용열원 (실내소음 체크) 자재 、 시공단가 초기 시설 투자비 ⑤ 원가계산 전력 、 연료단가 운전관리, 운영비 NO 경제성 평가 OK 종료 그림 4 클린룸의 설계 순서 조건을 충분히 고려한다. 특히 청정도 면에서 보면 비층류방 식은 실내공기가 난류상태가 되기 때문에 국부오염의 발생도 우려되므로 클래스 1000~100000 정도의 청정도 밖에 기대할 ![image](/image/placeholder) 코일(냉수) 코일(온수) 스프레이(가습기) CAV FVD 초고성능 필터 F3 OA CAV □ □ 클린룸 차압조정 댐퍼 (클래스 100) F CAV F F FVD 필터 외기처리용(pre) F1 공조기 필터(중성능) F2 F1 : 조진용 필터 (비색법 40% 정도) F1 : 중성능 필터 (비색법 99.999% 이상) F1 : 초고성능 필터 (계수법 99.999% 이상) 그림 5 클린룸의 공기조화 시스템 | {}
fd68785e-ef36-47fd-bbfa-b1f72585647d | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-7 수 없다. 수직, 수평층류방식의 경우는 실내에서 발생한 오염 물질을 밀어내는 형태가 되므로 클래스 100 이상의 청정도를 얻을 수 있다. 또 병용방식은 클린벤치와 필터유닛 등을 사용 하므로 작업대 위에서는 클래스 100 이상의 청정도가 된다. 공조방식으로서는 단일덕트 방식이 일반적이다. 또 토출풍량 이 대풍량이므로 대다수의 공기를 순환시키는 바이패스 방식 이 채용되는 경우도 많다. 클린룸의 공기조화 시스템 흐름도 의 예를 그림 5 에 나타냈다. 실내공기의 정화라는 견지에서 보면 실내 가압방식의 설계가 중요하게 된다. 가압은 실외 오 염물질이 실내로 침입하는 것을 방지하는 역할이며, 통상 차 압조절 댐퍼와 정풍량장치를 병용함으로써 얻을 수 있다. 그 다음에는 필터를 선정한다. 필터 선정에 있어서는 외기 의 오염도, 실내의 발진량, 유지보수의 편리성 등을 고려한다. 필터 선정 후에는 실내오염농도를 산정하고, 선정된 필터로 요구되는 청정도가 기대되는지를 확인할 필요가 있다. 이상과 같은 설계를 종료한 후에 경제성과 유지보수의 평가 를 행할 필요가 있다. 이 평가결과 가 만족스럽지 못하면 설계자 는 정화방식의 선정단계까지 되돌아가서 재선정한다. 이하의 절에서는 설계순서에 따라 건축계획상의 체크포인 트에 대해서 정리함과 동시에 방식선정, 청정도계산, 공조계 산시 유의 점과 설계데이터를 열거하여 클린룸의 설계실무에 도움이 되고자 한다. 1.6 건축계획 1) 요구수준의 확인 클린룸을 포함하는 시설에 대한 건축계획시에는 건물 내 에서 높은 청정도가 필요한 실의 설계요구 수준, 즉 제어대상 이 되는 부유미립자의 입경 및 농도수준을 확인하는 것부터 시작한다. 클린룸은 청정도 수준에 따라 그림 6 과 같은 클래스 분류 가 이용된다. 이들 클린룸을 필요로 하는 산업분야로서는 표 4 에 나타내는 것들이 있다. 또 최근 특히 기술혁신이 현저한 Chart Title: 쾅산란입자계수기업 Chart Type: bar 0. 0.5 1 0 5 10 100 item_01 3500m 3500m 3000m 2000m 1000m 3000m 5000m item_02 0.35m 1000m 9000m 8000m 9000m 9000m 10000m item_03 0.24m 2000m 1000m 9000m 8000m 9000m 9000m item_04 0.24m 2000m 0.0m 0.08m 0.06m 0.0m 0.2m 그림 6 입경분포곡선 마이크로 전자공학 분야에서의 초청정환경 요구수준을 반도 체 집적회로의 집적도와 대응시켜 그림 7 에 나타냈다. 이것들 을 참고로 하고 또 제품의 불량률 및 신뢰성 등 자료에 의거 해서 가장 적절한 요구수준을 설정한다. 미국연방규격 209 E 에 정해져 있는 0.5 �m 이상의 미립자 를 광산란형 입자계수기로 측정하는 방법과 5 �m 이상의 미 립자를 광학현미경으로 측정하는 방법이 클린룸에 적용되어 왔다. 그러나 LSI 제조의 진보와 함께 그림 7 에 나타내는 바 와 같이 집적도가 64G 비트로 증가하면서 LSI 의 최소 패턴 치수에 대해 문제가 되는 입자 크기가 최소 패턴치수 폭의 1/10 정도로 줄었다. 따라서 0.1 �m 이하의 입자를 제어하는 초청정도가 요구되게 되었다. 더욱이 최근에는 0.01 um 이하 가스상 물질들도 제어의 대상으로 요구되고 있다. 표 4 각종 산업에서 요구되는 청정도 ¦ ¦ 관리구성 ¦ 클래스 100000 ¦ 클래스 10000 ¦ 클래스 1000 ¦ 클래스 100 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어대상 먼지크기 ¦ 25~250 �m ¦ 2.5~25 ,um ¦ 1~10�m ¦ 0.5~5.0 J.AM ¦ 0.1~0.5�m ¦ ¦ 클린룸 ¦ 대형회전기기 대형변류 전기식계기류 ¦ 전자계산기 전자계측기 진공관 정밀측정기 대형볼베어링 광학기기 ¦ 전자기기부품 자이로스코프 유휴소자 자동제어기기 초정밀 인쇄 필름 진동베어링 ¦ LSI · IC 조립 컬러 브라운 전자관 소형 릴레이 고성능 광학장치 ¦ LSI · IC 제작 반도체제작, 소형접점 정밀자이로, 항공계기 고신뢰도부품 소형볼베어링 소형타이머 TV 쉐도우마스크 고해상도사진 ¦ ¦ 바이오 클린룸 ¦ 병원 ¦ 병원 생과 자 제조 ¦ 무진의 세탁실 햄 절단, 포장 치즈 방죽작업, 포장 우유 충전 반창고 제조 방사능 연구 ¦ 실험동물 사육실 수술실 수술 후 회복실 ¦ 무균실, 수술실 세균실험 혈청 앰플 분주 사탕정제 ¦ | {}
b084d32b-89f6-46c8-8882-c8302de8d770 | 3권.pdf | 3.20-8 제 3 편 공기청정 Chart Type: line 1992 1995 1999 2001 2004 2007 2010 2013 item_01 0.35μm 0.25μm 0.18μm 0.13μm 0.0μm 0.07μm 0.64μm 0.25μm 년도 그림 7 ULSI 제조기술의 발달과 집적도 이러한 것들을 반영한 국제규격이 제정되어 활용되고 있 으며 설계 및 시공 시 요구항목에 대한 검토는 적용이 필요 하다. 2) 평면계획 클린룸을 포함하는 시설의 평면 계획은 아래에 나타내는 각종 요구환경수준의 차이점을 고려하면서 조닝(zoning)을 하고 사람과 물건의 동선 및 설비공간(배관 · 덕트경로 포함) 을 검토하여 실 배치를 결정한다. (1) 환경수준 ① 청정도 ㉮ 각 실의 적절한 청정도를 설정한다. ㉯ 청정도가 높은 부분으로부터 낮은 쪽으로 기류가 흐르 게 한다. (기류는 인접실간 압력차를 확보한 후 제어한다). ② 온도 ㉮ 제품 측 요구 및 작업자에 미치는 영향을 고려해서 설 정한다. ㉯ 특히 항온실의 경우는 제어폭에 대해서 엄격하게 제한 되는 경우도 많다. ㉰ 외벽 · 지붕 등과 같이 열부하에 대해 외부의 영향이 큰 벽체에는 접하지 않는 것이 바람직하다. ③ 습도 ㉮ 주로 제품측 요구에 의한 습도를 결정한다. ㉯ 정전기에 의한 방전은 바람직하지 않으므로 지나치게 습도가 낮아서는 안 되는 경우가 많다. ㉰ 제품측 요구로 제어폭을 작게 제한하는 경우도 많다 (항습실). ④ 조도 ㉮ 필요조도의 기준은 일반적으로 표 5 와 같다. ⑤ 순환풍량 ㉮ 청정도에 따라 순환풍량을 설정한다(표 6 참조). ⑥ 도입외기량 ㉮ 강제배기량과, 양압유지량에 따라 결정되는 경우도 많다. ㉯ 창이 없는 공장의 도입외기량은 작업인원 1 인당 35 CMH 이상 및 1 m2 당 15 CMH 이상이라 두 조건을 동시 에 만족하도록 한다. ⑦ 소음레벨 표 5 필요 조도 레벨 ¦ 작업정도 ¦ 조도 범위, Lx ¦ 표준 조도, Lx ¦ 조명 전력, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초정밀작업 ¦ 700~1500 ¦ 1000 ¦ 50 ¦ ¦ 정밀작업 ¦ 300~700 ¦ 500 ¦ 25 ¦ ¦ 중작업 ¦ 150~300 ¦ 200 ¦ 10 ¦ ¦ 조작업 ¦ 70~150 ¦ 100 ¦ 5 ¦ 표 6 클린룸 클래스의 표준 순환 풍량 ¦ 청정도(클래스) ¦ 공기 흐름 ¦ 공기 속도, ft/min ¦ 환기 횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO 8 (100000) ¦ N/M ¦ 1~8 ¦ 5~48 ¦ ¦ ISO 7 (10000) ¦ N/M ¦ 10~15 ¦ 60~90 ¦ ¦ ISO 6 (1 000) ¦ N/M ¦ 25~40 ¦ 150~240 ¦ ¦ ISO 5 (100) ¦ U/N/M ¦ 40~80 ¦ 240~480 ¦ ¦ ISO 4 (10) ¦ U ¦ 50~90 ¦ 300~540 ¦ ¦ ISO 3 (1) ¦ U ¦ 60~90 ¦ 360~540 ¦ ¦ ISO 3 이상 ¦ U ¦ 60~100 ¦ 360~600 ¦ 주) U : 충류, N : 난류 M : 혼합류. 풍량 · 정압이 큰 송풍기를 설치하므로 방음대책이 필요하다. ㉮ 일반적으로 이용되고 있는 소음의 허용레벨은 표 7, 표 8 과 같다. ⑧ 진동 ㉮ 클린룸에서는 특히 진동의 영향이 없어야 하는 정밀기 기를 사용하는 경우가 많으므로 설비기계실과 는 구조적으 로 연결이 되지 않도록 하든가, 또는 특별한 방진기초를 고려한다. ⑨ 기 타 ㉮ 특수배관설비 순수, 브라인, 냉각수(일반, 비상용), H2, N2, O2, Ar, He, 건조공기(압축공기), 진공(HV, PV), 화학공급, 가스공급 ㉯ 특수배기설비 산 · 알칼리계 배기, 유기용제계 배기, 열 배기 ㉰ 특수배수설비 산, 알칼리계 배수(강, 약), 유기용제계 배수, 불산계 배수 (농후, 세정), 중금속계 배수 ㉱ 가스소화설비 ㉲ 경보설비 압력이상, 기기이상, 산소결핍, 누수, 특수가스검출 ㉳ 중앙감시제어설비 (2) 클린룸의 부속시설 클린룸의 기능을 보조하는 부속시설로는 전실, 갱의 실, 세 정실, 관리실, 기계설비실, 물품이동시설, 통신설비 등이 있다. | {}
985dc6d2-87d9-4453-9e00-9c23fba74de9 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-9 표 7 실내환경에 대한 소음의 영향 ¦ 소음 dB(A) ¦ NC 치 ¦ 인체에의 영향 ¦ 회화에의 영향 ¦ 전화에의 영향 ¦ 허용되는 작업의 종류 ¦ 적용예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 ¦ 65~60 ¦ 소음에 익숙해지는데 시간이 걸린다. ¦ 큰 소리로 1 m 이내 ¦ 전화가 곤란 ¦ 반사행동성 타자키펀치 ¦ 공조기계실 전차운행시간내 ¦ ¦ 60 ¦ 55~50 ¦ 소음을 무시할 수 없다. ¦ 큰 소리로 1.5 m 이내 ¦ 전화가 약간 곤란 ¦ 반복행동성 (작업음 발생) 스템프 ¦ 체육관, 운동경기장, 자동차고속시 차내 ¦ ¦ 55 ¦ 50~45 ¦ 웅성대는 느낌이 있다. ¦ 큰 소리로 3 m 이내 ¦ 전화에 지장 있음 ¦ 그룹별 대화성 (회화음 다발) 조용함 ¦ 레스토랑 바 커피 숍 ¦ ¦ 50 ¦ 45~40 ¦ 소음을 느낀다. ¦ 큰 소리로 4.5 m 이내 ¦ 전화는 가능 ¦ 그룹내 대화성 (회화음 발생) ¦ 대사무실 영업창구 ¦ ¦ 45 ¦ 40~35 ¦ 사람의 움직임을 느낀다. ¦ 큰 소리로 6 m 이내 ¦ 전화에 거의 지장 없음 ¦ 그룹별 사무성 (움직임 있음) ¦ 소사무실, 설계실, 편집실 ¦ ¦ 40 ¦ 35~30 ¦ 특별히 소음을 못 느낀다. ¦ 10 m 떨어져서 회의 가능 ¦ 전화에 지장 없음 ¦ 단독휴양성 그룹 전달성 ¦ 주택, 휴게실, 회의 실, 영화관, 재판소 ¦ ¦ 35 ¦ 30~25 ¦ 조용 ¦ 5 m 앞에서 중얼거리는 소리가 들린다. ¦ - ¦ 단독창조성 그룹 관상성 ¦ 서재, 병실, 극장, 음악실, 교실 ¦ ¦ 30 ¦ 25~20 ¦ 대단히 조용하다. ¦ 5 m 앞에서 속삭이는 소리가 들린다. ¦ - ¦ - ¦ 음악실 청력시험실 ¦ ¦ 25 ¦ 20~15 ¦ 고독감 ¦ 1 m 앞에서 속삭이는 소리가 정확히 들린다. ¦ - ¦ 무지향성수음작업 ¦ 라디오 스튜디오 ¦ ¦ 20 ¦ 15~10 ¦ 무음감 ¦ 자기소리와 흡수되는 느낌 ¦ - ¦ - ¦ 무향실 청각시험실 ¦ 표 8 실내 허용 소음치 ¦ 건물 ¦ 실명 ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ 소음 레벨, dB(A) ¦ NC 치 ¦ NC 치 ¦ NC 치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 ¦ 실명 ¦ 하한 ¦ 평균 ¦ 상한 ¦ 하한 ¦ 평균 ¦ 상한 ¦ ¦ 병원 진료소 ¦ 병실 수술실, 병실 검사실, 홀, 복도, 로비 대합실, 세면실, 화장실 ¦ 30 35 40 45 ¦ 35 40 45 50 ¦ 40 45 50 55 ¦ 25 30 35 40 ¦ 30 35 40 45 ¦ 35 40 45 50 ¦ ¦ 사무별 ¦ 일반사무실 홀, 복도 자료실, 계산실 ¦ 40 40 45 ¦ 45 50 55 ¦ 55 55 65 ¦ 35 35 40 ¦ 40 45 50 ¦ 50 55 60 ¦ ¦ 공장 ¦ 공장실 조립라인, 경기계실 ¦ 45 50 ¦ 50 60 ¦ 55 70 ¦ 40 45 ¦ 45 60 ¦ 50 70 ¦ 표 9 클린룸에 사용되는 마감 재료 ¦ 청정도 ¦ 상한 ¦ 천정 · 벽재 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 클래스 1 ~ 클래스 10000 ¦ 0 알루미늄 또는 평판표면수지마감 (수직층류방식인 경우) 0 염화비닐 또는 에폭시염화비닐 또는 접착 마감 (리노륨 등) ¦ 0 알루미늄 또는 스테인레스 0 멜라닌 0 비닐시트 복접착 마감 0 무정전 도장 ¦ ¦ 클래스 100000 ~ 클래스 300000 ¦ 0 합성수지계 타일 (아스타일, 플라스틱라일, 리노라민 등) 0 콘크리트+표면수지 코팅마감 (폴리에스텔, 에폭시 코팅) ¦ 0 콘크리트면 + 표면수지 코팅마감 。 콘크리트면 + 표면수지 코팅마감 + 비닐 0 무정전 도장 ¦ | {}
f58df941-84ef-4530-a269-c33c10743879 | 3권.pdf | 3.20-10 제 3 편 공기청정 설계시 클린룸 시설 내의 동선 및 각 구역의 오염도(일반 적으로는 라커실, 준청정구역, 청정구역으로 3 분류)에 주의 한 다. 그림 8 에 이들의 배치 예를 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 클린룸 인터폰 (공조운전시 폐) 에어샤워 A·S P·B 고정창 설비실 운전, 관리실 (청정구역) 고정창 (공조운전시 폐) 라커실 강의 실 전실 (준청정구역) clean mat 차압조절댐퍼 (화살표는 방향을 나타냄) 그림 8 클린룸 부속시설의 구성 예 (3) 기타 ① 간벽 변경에 대한 유연성 산업용 클린룸에 있어서는 생산라인 변경에 따라 간벽의 이동이 예상되므로 유연성을 갖는 간벽 계획을 세운다.(그림 9 참조). Chart Type: line Red Blue Green Purple Cyan item_01 65 425 25 4 35.5 그림 9 알루미늄제 걸레받이 부분 ② 설비동선의 단순, 합리화 클린룸의 공조 설비는 상당히 대규모로 되는 것을 예상할 수 있다. 기계실, 덕트공간 등은 충분한 공간을 확보하고, 또 배관, 덕트의 경로가 되도록 단순하고 합리적이 되도록 건축 평면계획시 고려한다 3) 골조계획 전자, 정밀공업의 클린룸은 평면적으로 넓어지면서 장스팬 구조로 하는 경우가 많다. 생산라인 변경에 대응할 수 있도 록, 클린룸의 벽면은 건축구조체와 격리된 구조로 하는 것이 바람직하다. 특히 수직충류방식에서는 2 중 바닥 및 천정 프 레넘(필터내장)으로 인해 층고가 여분으로 필요하게 된다. 경우에 따라서는 해당 클린룸의 직상층 또는 직하층을 기 계실로 한다. 산업용 클린룸은 천정 내 또는 바닥 내에 배기덕 트와 특수배관이 있어 상당한 공간이 필요하게 되는 경우가 많으므로 천정 및 바닥 플레넘 공간에 여유가 필요하다. 4) 내부마감(바닥, 벽, 천정, 개구부) (1) 재료 ① 표면은 내마모성일 것. ② 분진의 흡착성이 낮고, 비발진성일 것. ③ 열전도율 등 열적성능이 뛰어날 것(열절연성). ④ 가급적 정전장애가 일어나지 않을 것. ⑤ 내약품성이 뛰어날 것. ⑥ 투습성이 없을 것. ⑦ 흡음성이 좋을 것. ⑧ 다른 재료와 의 접합이 쉽고 가공하기 쉬울 것. ⑨ 임의 의 형태로 성형할 수 있는 재료일 것. ⑩ 재질이 균질할 것. 이들 조건을 고려한 마감재료의 예를 표 9 에 나타낸다. (2) 마감 ① 분진의 퇴적을 가능한 한 줄이고 청소를 쉽게 하기 위 해, 바닥, 벽의 접합부분을 둥글게 한다. ② 바닥 이외의 수평면은 가능한 한 작게 한다. ③ 콘센트류, 조작반 등은 가능한 한 안쪽으로 밀어 넣어 실내표면을 평평하게 한다. ④ 금속은 접지한다. ⑤ 틈새가 없는 구조로 한다. 어쩔 수 없는 경우에는 실리 콘계 코킹제로 신중히 코킹 마감한다. ⑥ 출입구, 창 등은 되도록 요철이 적은 구조로 한다. 5) 클린룸 시공형태 클린룸 시공형태는 표 10 에 나타내는 유닛형, 프리패브형, 축조형으로 분류된다. 표 10 클린룸 시공형태 ¦ 형태 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유닛형 (이중식) ¦ 0 유닛의 크기가 작아 이동이 가능하다. 0 완성품을 조정하므로 현지공기가 불필요하다. 。 설치환경에 어느 정도의 제어가 필요하다. (초고성능 필터의 분진부하) ¦ ¦ 프리패브형 ¦ 0 레이아웃이 단순한 공정에 적합하다. 0 이전, 증축, 개량이 가능하다. 。 공기가 짧다. (5~10 일) 0 틈새가 전혀 없다 ¦ ¦ 축조형 ¦ 0 복잡한 간벽을 설치할 수 있다. 0 재료 등의 개량이 가능하다. 0 대규모 공간에 적합하다. 0 공기가 길다. (30~50 일) 0 그 비용이 많이 든다. ¦ | {}
4fd7b401-6f6b-49ea-bbdc-0416aa02a345 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-11 1.7 클린룸 방식 선정 1) 실내기류방식 클린룸 방식을 풍량 공급과 배기에 따른 실내기류의 형태 로 분류하면, 단일방향류(unidirectional air flow)방식과 비단 일방향류(non-unidirectional air flow)방식으로 나눠지며, 단 일방향류방식은 또 수평층류방식과 수직층류방식으로 분류 된다. 이들의 구조 및 특징을 표 11 에 나타냈다. 단, 이 경우 충류는 유체역학에서는 선형충류이다. (1) 비단일방향류방식 비층류방식은 난류방식이라고도 불리는 것으로 그림 10 에 나타내는 바와 같이 통상적인 공기조화설비에 초고성능(통칭 HEPA)필터를 사용하고, 순환풍량을 크게 한 정도의 설비이 다. 이 경우 기류분포의 특성으로 달성 가능한 청정도로서는 클래스 1000~100 000 정도이다. 입구를 바닥에 두고 동일한 형태로 배치하면 기류분포는 상 당히 개선되어 분진의 퇴적과 재부유의 관점에서 볼 때 층류 방식에 준하는 구조로 할 수 있다. 따라서 환기회수를 60~70 회 정도로 증대함으로써 클래스 1000 정도까지는 달성 가능 하다. (2) 수직충류방식 수직층류방식은 그림 12 에 나타내는 바와 같이 천정 전면 에 초고성능 필터를 부착하고(조명기구는 초고성능 필터와 유닛화 시킨 것을 채용하는 것이 바람직하다), 바닥에는 격자 면(그레이팅)을 설치하여 전면 흡입 배출함으로써, 청정공기 를 수직방향으로 균등하게 밀어내는 방식이다. 따라서 실내 공간에 발생한 부유미립자는 그 위치에서 그대로 하류(아래 쪽)로 밀려 내려감으로써 주변에는 영향을 최소화 한다. 비층류방식에 있어서도 그림 11 에 나타내는 바와 같이 흡 설비비 및 운전비 경감을 위해 흡입공기는 그 일부만을 공 기조화기로 되돌리고 대다수는 별도로 설치한 재순환송풍기 를 이용해서 송풍하는 것이 원칙이다. 표 11 클린룸의 실내 기류 방식별 비교 ¦ 기류방식 ¦ 청정도 ¦ 풍속, m/s ¦ 환기회수, 회/h ¦ 취출구, 흡입구 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 가격비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비단일방향류 방식 (종래방식) ¦ 클래스 10000 ¦ - ¦ 30 ~ 60 ¦ 취출 : 필터 취출구가 좋다. 흡입 : 바닥면 근처에서 ¦ 0 구조가 간단 0 설비비가 저렴하다. 0 실의 확장이 비교적 용이 0 크린룸 고정청도 확보 ¦ 0 기류가 불규칙하게 오염입자가 실내에 서 순환할 염려가 있다. 0 정상상태로 되기까지 많은 시간이 걸린 다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 ¦ 10~40 ¦ ¦ 비단일방향류 방식 (종래방식) ¦ 클래스 100000 ¦ - ¦ 20 ~ 30 ¦ 취출 : 필터 취출구가 좋다. 흡입 : 바닥면 근처에서 ¦ 0 구조가 간단 0 설비비가 저렴하다. 0 실의 확장이 비교적 용이 0 크린룸 고정청도 확보 ¦ 0 기류가 불규칙하게 오염입자가 실내에 서 순환할 염려가 있다. 0 정상상태로 되기까지 많은 시간이 걸린 다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 ¦ 10~40 ¦ ¦ 수직충류방식 (down flow 방식) ¦ 클래스 1~ 100 ¦ 0.25~ 0.45 ¦ 200 ~ 600 ¦ 취출 : 천정의 80% 이상 흡입 : 바닥의 40% 이상 벽면하부로부터도 가능 ¦ 0 효과 가 완전 0 작업인원, 작업상태에 좌우되는 경우가 적다. 。 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 분진의 퇴적, 재부유극소 0 관리 용이 ¦ 0 천정부 dead space(조명 등) 주의 가 필요(난류방지를 위해) 0 필터 교환이 불편하다. 0 설비비가 대단히 비싸다. 0 실의 확장이 곤란 ¦ 100 ¦ ¦ 수평층류방식 (cross flow 방식) ¦ 클래스 1~100 ¦ 0.45~ 0.50 ¦ 200 ~ 600 ¦ 취출 : 벽의 80% 이상 흡입 : 벽의 40% 이상, 천정으로부터 가능 ¦ 0 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 구조가 간단 ¦ 0 상류의 영향이 하류에 미친다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 。 설비비가 상당히 높다. 。 실의 확장이 곤란 ¦ 50~80 ¦ ¦ 수평층류방식 (cross flow 방식) ¦ 클래스 1000 ¦ - ¦ 100 ~ 200 ¦ 취출 : 벽의 80% 이상 흡입 : 벽의 40% 이상, 천정으로부터 가능 ¦ 0 운전개시 후 즉시 정상상태로 된다. 0 구조가 간단 ¦ 0 상류의 영향이 하류에 미친다. 。 사람, 기기류의 레이아웃, 관리에 주의 。 설비비가 상당히 높다. 。 실의 확장이 곤란 ¦ 30~50 ¦ ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA OA SA 공기조화기 클린룸 FAN 흡입구 흡입구 / / 외기처리 필터 중.고성능 필터 그림 10 비충류방식(벽흡입)(클래스 10 000~100000) | {}
86e6d838-b4ed-4e1c-b41b-e7b65622f184 | 3권.pdf | 3.20-12 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA OA SA 공기조화기 클린룸 FAN 흡입구 외기처리 필터 중·고성능 필터 그림 11 비층류방식(바닥흡입)(클래스 1 000~10000) ![image](/image/placeholder) 초고성능 필터 RA RA SA OA RA 클린룸 FAN FAN 공기조화기 순환송풍기 중·고성능 필터 외기처리 필터 그림 12 수직층류방식 ![image](/image/placeholder) RA RA SA OA V 0 2 RA 클린룸 FAN FAN 공기조화기 순환송풍기 초고성능 필터 외기처리 필터 중·고성능 필터 그림 13 수평층류방식 (3) 수평층류방식 수평층류방식은 그림 13 에 나타내는 바와 같이 한쪽 내벽 면 전면에 초고성능 필터를 설치하고, 반대쪽 벽면 전면으로 흡입해서 청정공기를 수평방향으로 균등하게 흘려보내는 방 식이다. 따라서 실내공간에 발생한 부유미립자는 그 위치에 서 그대로 하류(흡입구쪽)로 밀려가게 된다. 상류측에서는 수직층류와 마찬가지로 클래스 100 을 이룰 수 있으나 하류로 갈수록 고농도로 될 위험성이 높다. 순환공기에 대해서는 수직층류방식과 마찬가지로 공기조 화기와 는 별도로 순환송풍기를 설치하는 것이 원칙이다. (4) 실내기류 방식 선정상의 주의 사항 실내기류 방식를 선정할 때에는 요구되는 청정도, 용도, 규 | {}
6eaffb5a-5221-4bbd-aa6b-00d4ff27388e | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-13 모, 운전, 관리방식, 건축공사비 및 설비비, 공기 등을 충분히 검토하여 과잉설비가 되지 않는 최적의 시스템이 되도록 한다. 실내기류 방식과 관련하여 클린룸 제작법의 관점에서 보 면, 상기 표 10 에 나타낸 바와 같이 축조형, 프리패브형, 유닛 형(이동식)으로 분류된다. 이들은 특히 공사비 및 공기에 큰 영향을 미친다. LSI 공장 등과 같은 산업용 클린룸의 최근 경향으로서는 보수관리 및 설비비 등의 관계상 실 전체를 비단일방향류방 식(클래스 1000~10000)으로 하고, 내부에 클린벤치와 유닛 형 또는 프리패브형의 층류식 클린룸을 설치하는 병용방식이 증가하고 있다. 그러한 경우의 특징을 다음에 나타낸다. ① 병용방식의 장점 ㉠ 풍량이 적어서 장치 규모가 비교적 작게 된다. ㉡ 층류방식에 비해 설비비 · 운전비가 저렴하다. ㉢ 유닛을 증산계획에 따라 증설할 수가 있어 효율적인 투자가 가능해진다. ㉣ 작업위치에서는 충류형이 되므로 작업원의 실질적 영 향이 대단히 적다. ② 병용방식의 단점 ㉠ 생산장치의 치수, 형상에 따라 제약이 있다. ㉡ 사람 · 물건의 동선계획에 제한이 있다. ㉢ 대규모 개수가 쉽지 않다. 2) 공기정화시스템 (1) 공기정화시스템의 분류 클린룸에 있어서의 공기정화시스템의 기본형은 그림 14 에 나타내는 기본형 A 이다. A 의 원형으로 B 를 생각할 수 있다. 즉 B 의 환기용필터 F4 를 F2 와 공통으로 한 경우가 A 라고 할 수 있다. 그러나 공기정화시스템은 공조기 순환송풍기 위치 및 풍 량배분과 의 관계를 무시하지 않는다. 공조기는 기본적으로 필터 F1 과 F2 사이에 설치된다. 순환송풍기는 공조기와 병렬 로 설치하는 경우와 직렬로 설치하는 경우가 있다. 이들의 관 계에 대해서는 표 12 에 나타낸다. (2) 공기정화시스템 선정상의 주의 사항(표 12 참조) ① 시스템중 기본형 A 는 간단한 구성으로 가장 표준적으 로 이용된다. ② 실내 청정도가 대단히 높고, 순환공기가 청정하므로, 표 12 필터와 공조기, 순환 송풍기의 대표적인 구성 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 시스템 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 기본형식 ¦ 공조기와 순환필터 ¦ 형식 약칭 ¦ 플로어 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ A-병 ¦ 약사 AC X-X- SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ 표준적 필터 구성 ¦ 분진포집률 ¦ 내용년수의 목표치 ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ A-병 ¦ 약사 AC X-X- SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F1 조진용필터 ¦ 70~90% (중량법) ¦ 1~2 개월 (일반적으로 회수 재생 가능 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F2 중·고성능필터 ¦ 80~90% (비색법) ¦ 1 년 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F3 초고성능필터 ¦ 99.97% 이상 (계수법) ¦ 4~5 년 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ A-직 ¦ OA X- AC F SA ▶ 클린룸 EA F1 F2 F3 RA ¦ F4 중·고성능필터 ¦ 80~90% (비색법) ¦ - ¦ ¦ A ¦ 병렬 ¦ B-병 ¦ F2 OA F3 X AC SA 클린룸 EA F1 RA F4 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ 1) F1 조진용에 저성능 필터가 아닌 중, 고성능 필터 또는 전기집진기(85~90%, 비색법) 등을 설치하면, F2 3~4 년, F4 는 5~6 년 정도까지 내용년수를 늘릴 수 있다(전기 집진기 갱생가능 수명 길다). 단, 공조기측의 필요정압이 증대한다. 2) 실내측의 분진부하가 외기측에 비해 대단히 낮으므로 수명이 길다. 3) F4 는 실내부요입자농도에 맞추어, HEPA 필터를 만들 목적으로 ¦ ¦ A ¦ 직렬 ¦ B-병 ¦ F2 OA X F SA 클린룸 EA F1 F3 RA F4 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ 하는 조진용재 사용될 때까지 성능을 낮출 수 있다. 4) F4 와 실내의 청정도가 높으면 생략할 수도 있다. 또 그 경우에는 형식 A-직과 본질적으로 똑같다. 5) F3 는 HEPA 필터가 아니고 HEPA 보호용의 조진용 저성능 포함한 것으로 생각해야 한다. 필터를 ¦ | {}
5a9a4779-1e08-4f35-b4d1-a044105716e1 | 3권.pdf | 3.20-14 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) F1 F2 F3 클린룸 a. 기본형 A F1 F2 F3 클린룸 F4 b. 기본형 B 그림 14 공기조화 시스템의 기본형식 중, 고성능필터 F2 로 순환공기를 보내고 싶지 않을 때는 순 환공기 전용의 필터 F4 를 이용하는 형식 B 를 채용하는 것이 좋은 경우도 있다. 이 경우, 필터 F4 의 등급을 낮추는 것이 조건일 것이다. ③ 공조기와 순환송풍기를 직렬로 설치하면 순환송풍기가 전체 송풍량을 담당하게 되므로 송풍기가 커져서 기계실공간 과 설비비면에서 불리하게 되는 경우가 많다. 따라서 병렬로 설치하는 것을 표준으로 한다. 단, 병렬인 경우는 공조기의 기외정압은 순환송풍기와 같은 정도로 하는 것이 필요하다. ④ 공조기로서 패키지유닛을 이용하는 경우에는 일반적으 로 정압을 크게 할 수 없으므로 순환송풍기를 직렬로 설치해 야 하는 경우가 많다. ⑤ 송풍기동력 및 소음의 관점에서는 병 · 직렬배치의 평 가가 간단히 정해지지 않으므로 각각의 경우에 대해 시산해 서 비교 · 검토하는 것이 바람직하다 ⑥ 필터, 전기집진기 선정에 대해서는 시스템의 운전관리 (특히 필터교환의 개념)를 고려하여 내용년수, 필요정압, 가 격 등의 관점에서 결정한다. (3) 필터 필터의 성능은 일반적으로 표 13 에 나타내는 바와 같이 저 성능~초고성능의 4 종류로 분류할 수 있다. 필터 제조업체의 제품에 대해서 분진포집율, 분진함유용량, 압력손실, 풍속, 단 가 비교에 대해서는 카탈로그로 비교 검토할 필요가 있다. 정화방식 선정에 있어서는 청정도, 실내기류방식, 보수관리, 설비비, 제조부문의 생산체제 등에 따라 좌우되므로 이들 항목 을 충분히 검토한 후 장치가 과잉설비가 되지 않도록 한다. 요구되는 청정도는 클린룸의 용도에 좌우된다. 각종 제품 에 대한 청정도 요구는 표 4 를 참조한다. 또 클린룸 설계자는 제품 및 그 제조공정까지 충분히 파악한 후 청정도를 결정할 표 13 필터 등의 성능별 분류 및 성능의 개요 ¦ 필터 등의 성능별 분류 ¦ 필터 형식 ¦ 적응분진 입자크기 ¦ 적응분진 농도 1) ¦ 압력손실, mmAq ¦ 분진포집율, % ¦ 분진포집율, % ¦ 분진포집율, % ¦ 분진보지용량, gf/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 등의 성능별 분류 ¦ 필터 형식 ¦ 적응분진 입자크기 ¦ 적응분진 농도 1) ¦ 압력손실, mmAq ¦ 중량법 ¦ 비색법 ¦ 입자계수법 2) ¦ 분진보지용량, gf/m2 ¦ ¦ 외기처리 저성능 필터 3) ¦ 자동갱신형 터널필터(건식) 멀티판넬필터(자동선정) 정기선정형 터널필터(건식) 소재교환형 터널필터(건식) 정기세정형 터널필터 4) ¦ 5 �m 이상 ¦ 중~대 ¦ 3~20 ¦ 70~90 ¦ 15~40 ¦ 5~10 ¦ 500 ~2000 ¦ ¦ 중성능 필터 ¦ 소재투입형 W 형필터 5) deep head 주머니형 ¦ 1 �m 이상 ¦ 중 ¦ 8~25 ¦ 90~96 ¦ 50~80 ¦ 15~50 ¦ 100 ~500 ¦ ¦ 고성능 필터 ¦ 소재투입형 W 형필터 6) deep head 주머니형 ¦ 1 �M 이하 ¦ 소 ¦ 15~35 ¦ 98 이상 ¦ 85~95 ¦ 50~90 ¦ 50~70 ¦ ¦ 초고성능 필터 ¦ 7) 소재투입형 W 형필터 ¦ 1 �m 이하 ¦ 소 ¦ 25~50 ¦ - ¦ - ¦ 90 이상 이상 8) 99.97 ¦ 30~50 ¦ ¦ 정전식 공기청정 장치 ¦ 이단하전식 정기세정형 이단하전식 여재집진형 이단하전식 여재유전형 ¦ 1 j�m 이하 ¦ 소~대 ¦ 8~10 10~20 ¦ 98 이상 ¦ 80~95 ¦ 60~75 ¦ 600 ~14009) ¦ 주) 1. 분진농도 대 : 0.4~7.0 mgf/m2, 3 : 0.1~0.6 mgf/m2, 소 : 0.3 mgf/m3 이상. 2. 0.3 ��m 단분산 DOP(dioctyle phthalate) 입자에 의하여, 계수법으로 측정한 포집율. 3. 중, 고성능 필터의 정전식 공기청정장치의 프리필터로서 적합하다. 4. 점착실필터. 5. 여재면적 : 필터의 정면면적의 약 20 배 정도의 것이 많다. 6. 여재면적 : 필터의 정면면적의 약 20~40 배 정도의 것이 많다. 7. 여재면적 : 필터의 정면면적의 50~60 배 정도의 것이 많다. 8. 일반적으로 일컬어지는 HEPA 필터의 경우. 9. 필터 여재부의 분진보지용량. | {}
f87f7990-a686-4d1b-909c-3c73283849c2 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-15 필요가 있다. 선정해야 하는 필터는 다음 3 종류로 나눠진다. ① 외기처리용 필터(저성능필터) ② 중간필터(중성능필터) ③ 주필터(HEPA 또는 ULPA 필터) 이들 필터를 선정하기 위해서는 각종 조건을 설정할 필요가 있 다. 조건으로서는 외기량, 공급공기량, 환기량, 배기량, 외기오염농 도, 실내공기 오염물질 발생량, 실내공기 오염농도 허용치 등이 있다. 이들 조건을 설정하고 필요한 필터효율을 구한다. 여기에서 시판되고 있는 HEPA 필터의 효율 표시는 모두 입자계수법(0.3 �m 의 입자에 대해 99.97% 이상)인 것에 대해 저성능필터, 중성 능필터에 대해서는 각각 AFI 중량법, NBS 비색법에 의한 표시가 이용되고 있는 관계상 클린룸의 정화계산을 할 때에는 필터효율은 모두 입자계수법으로 통일할 필요가 있다. 종래는 각 표시법의 관련성이 판명되지 않아 경험적인 기준으로 환산하였다. 필터효율 표시법의 상호관련에 대해서는 표 13 을 참조한다. 관련규격은 다음과 같다. ① 미 국 Fed. Std. No. 209E federal standard clean room and work station equi- pments, controlled environment 클린룸의 공기청정도와 입자분포곡선으로부터 0.5 �m 이 상 입경 입자가 1 ft3 당 몇 개 있는가를 나타내어 이른바 클래스 1~100 000 을 표시하고 있다(1992. 9. 11). T.O.00-25-203 technical order standards and guidelines for the design and operation of clean rooms and clean work stations Fed. Std. No.209 에 준하고 있으며, 내용은 거의 동일하다 (1965. 8.31). NHB 5340.2 NASA standards for clean rooms and work stations for the microbially controlled environment Fed. Std. No.209 에 준하고 있으며, 내용은 거의 동일하다 (1967. 8). NASA SP-5045 contamination control principle contamination control 에 관한 지침이 되는 사항, 계획과 설계 시점에서 고려해야 할 사항 및 contamination con- trol 의 기본적 정의 에 대해서 기술한 것. NASA SP-5074 clean room technology 클린룸의 운전 및 관리를 중심으로 기술한 것. NASA SP-5076 contamination control handbook SP-5045 및 SP-5074 의 내용을 더욱 상세히 취급한 것. MIL-STD-1246 A (Military standard) 각종 기준에 의거해서 기준청정도 레벨의 결정과 종합적인 오염방지계획에 대해 기술한 것. AFM 88.4 (Air force manual) 클린룸과 청정작업대에 관한 설계기준 및 구조상의 지침 에 대해서 주로 기술한 것. 독일 VDI 2083 Blatt 1-1976-12 Federal Standard 209a 를 기초로 하여 작성한 것. ③ 일본 JIS B 9920-1975 클린룸 내에서의 부유입자 측정방법 JIS B 9921-1976 광산란식 입자계수기 공기 중의 부유미립자 입경별 개수를 연속적으로 측정하 여, 오염농도를 측정하는 광산란식 입자계수기에 대해서 규정한 것. JIS B 9922-1981 클린벤치 JIS Z 8122-1974 contamination control 용어 한정된 공간, 제품 등의 오염을 방지하기 위한 청정도 관 리에 관한 주요 용어에 대해서 규정한 것. JIS Z 8813-1979 부유분진 농도측정법 통칙 공기 중에 부유하는 분진의 농도를 측정하는 방법의 통칙 에 대해서 규정한 것. JIS Z 8901-1974 시험용 분진 에어필터, 집진장치 등 각종 시험에 이용하는 시험용 분 진에 대해서 규정한 것. JACA No.3 B-1978 공기청정장치 설치기준 공기청정장치 소요성능의 계산방법, 설치방법, 시험방법 등에 대해서 일반적 지침을 나타낸 것. JACA No. 9-1972 공기청정장치 선정기준 및 시공기준 JACA No.10C-1979 공기청정장치 성능시험방법 기준 공기청정장치의 성능시험을 6 종류 분류해서 나타낸 것. JACA No. 12B-1980 공기청정용어 JACA No. 13-1979 공기청정장치 관리기준 공기청정장치의 운전, 보수, 점검, 정비 등에 대해서 종합 적인 관리지침을 나타낸 것. JACA No. 14-1980 클린룸 운전관리지침(안) | {}
8fbc3acd-8a46-4e37-ae49-be2bca647dd2 | 3권.pdf | 3.20-16 제 3 편 공기청정 1.8 공기조화시스템 1) 조닝(Zoning) 클린룸을 포함하는 건물에 있어서는 다음과 같은 다섯 종 류의 공조 조닝을 생각할 수 있다. ① 방위별 조닝(단, 일반적으로 클린룸은 무창실이므로 방 위의 영향은 별로 받지 않는다). ② 사용시간별 조닝(간헐운전과 종일운전이 있다). ③ 공조조건별 조닝(실의 설정온습도가 다르다). ④ 부하경향별 조닝(실의 현열비가 크게 다르다). ⑤ 청정도별 조닝(오염구역, 준오염구역, 비오염구역(각 청 정도클래스별)). 2) 클린룸에 있어서의 공기조화설비의 특징 ① 각 실의 내부발열이 크고, 또 불균일하다. 그 때문에 각 실마다의 온습도 제어법, 동기 냉방의 필요성에 대해 검토할 필요가 있다. ② 잠열부하가 특별히 많은 경우를 제외하고는 일반적으 로 현열비가 대단히 큰 경우가 많다. ③ 제조공정에 있어서의 배열, 약품과 가스 사용 등으로 인해 배기 풍량이 많다. ④ 내부발열부하 및 도입외기부하 및 장치내부하(송풍기 동력 등) 면에서 냉동기용량이 크게 되는 경향이 있다. ⑤ 실내 청정도를 유지하기 위해, 소정의 상당히 큰 환기 풍량을 급기해야 하므로 공기조화 방식은 전공기방식이 된 다. 단일덕트 방식이 일반적이다. ⑥ 필터의 압력손실(일반적으로 말기정압을 확보)이 상당 히 커서 송풍기의 필요 정압이 커진다. ⑦ 전송 풍량에 비해 공조기에서 처리해야 할 풍량은 일반 적으로 작으며, 따라서 순환 풍량의 일부분만을 공조기를 경 유시킨다. 공기정화시스템에서 기술한 바와 같이 공조기와 순환 송풍기는 직렬 또는 병렬운전이 된다. ⑧ 클린룸내의 기류형태 및 인접실 상호간의 공기밸런스 를 중시하여 설계한다. 특히 토출구, 흡입구 배치에는 세심한 주의 가 필요하다. ⑨ 오염된 공기의 침입을 막기 위해 실내를 정압으로 유지 할 필요가 있다(표 14' 참조). 정압 유지는 급기량을 환기+배 기량보다 크게 함으로써 확보된다. 표 14 인접실간의 필요 압력차 ¦ 인접실 내 ¦ 압력차, mmAq ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청정도클래스가 다른 클린룸 상호간 ¦ 0.5 ¦ ¦ 클린룸 클린복도 · 갱의 실 ¦ 0.5~1.0 ¦ ¦ 클린복도 · 갱의 실 등 일반실 ¦ 1.0 ¦ ¦ 클린룸과 일반실 ¦ 1.5 ¦ ⑩ 대풍량을 공급하기 때문에 덕트 크기가 커진다. 따라서 덕트를 위한 공간 확보에 세심한 주의 가 필요하다. ⑪ 층류방식 클린룸에서는 그 환기 풍량이 특히 많으므로 송풍기의 병렬운전으로 하는 예도 많다. 그 경우, 송풍기의 합성소음이 크게 될 가능성이 있으므로 주의 가 필요하다. ⑫ 청정도 유지를 위해 공조기를 종일 운전하는 경우가 있 다. 이 경우, 경부하상태(열부하가 작다든가, 생산기기로부터 의 강제배기량이 적다든가 등)의 운전방법에 충분한 검토가 필요하다. 3) 에너지절약 대책 자원절약, 에너지절약에 대한 요구가 많은 요즈음에 있어 서, 이전부터 에너지 다소비형 설비였던 클린룸에서도 어떤 형태로든 에너지절약을 도모할 필요가 있으며, 경제성 면에 서도 의미 있는 일이기도 하다. (1) 외기냉방 시스템 내부 부하가 큰 경우에는 중간기에서 겨울철에 걸쳐 외기 를 냉열원으로 이용할 수가 있어, 연간을 통해서 볼 때 에너 지절약 효과 가 크다. 외기를 적극적으로 도입할 경우, 자동제 어를 이용한 엔탈피제어에 의해 최적 혼합점을 정해, 온습도 의 미조정만으로 공조가 가능하게 된다(그림 15 참조). ![image](/image/placeholder) 외기 <=실내회기 혼합댐퍼 배기 자동 제어장치 냉각기 가열기 부속 메기 열기 합기 온도 상대온도 TO 온도제어기 HOO 온도제어기 그림 15 외기냉방 시스템 흐름도 (2) 열배기 이용 시스템 반도체공장과 같은 산업용 클린룸의 경우, 각종 유해물질 을 포함한 배기가 있다. 이들로부터의 열회수를 하는 경우 일 반공조에서 이용하고 있는 전열교환기 등에서는 교차오염 (cross contamination)의 염려와 급배기 밸런스의 문제로 채 용이 곤란한 경우가 많다. 그러나 열배기에 대해서는 열교환 해서 재열원으로 크게 이용할 수도 있으며, 경우에 따라서는 리턴공기로 직접 이용하는 것도 검토할 수 있다(그림 16 참 조). 2. 전자공업의 클린룸 전자공업에는 클린룸을 사용하는 많은 부분이 있으나 액 정공장을 중심으로 클린룸을 설명하고자 한다. | {}
bac5ecd0-de90-4609-a932-d0d2f9e0ffd3 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-17 ![image](/image/placeholder) II 각계통 II 각계통 II 각계통 -- 공기조화기 댐퍼 OA 송풍기 EA 송풍기 발열량 그림 16 재열이용 시스템 흐름도 2.1 액정이란 액정(liquid crystal)은 분자가 차지하고 있는 위치 및 분자 축이 고체결합의 형태를 한 규칙성을 가진 상태와 등방성 액 체에서 볼 수 있는 형태인 불규칙한 상태와 의 중간상태를 나 타내는 물질이다. 액정은 그런 양태가 액체와 같은 유동을 하 고 있는 방향에서는 광학적 성질과 다르고 결정체와 유사한 성질로 나타난다. 액정표시소자(LCD)의 전자신호에 의해 액정의 상태변화 를 일으키고 광학정보에 변환되는 것이다. LCD 는 외부에서 받은 광을 산란하는 수광형인 반면 CRT, 발광다이오드는 내 부에서 발광하는 것이다. 다음에서는 액정 제조프로세스의 클린룸과 LCD 제조공정의 제품불량률에 가장 큰 영향을 주 고 있는 세정장치의 클린기술에 대해서도 설명한다. 2.2 액정 제조프로세스의 클린룸 1) TFT 액정의 시장성 플랫 패널 디스플레이(flat panel display)는 CRT 를 대체 하는 방식으로, OA, AV 기기의 박형, 경량화에 크게 공헌하 고 있으나 ュ 중에서도 TFT(박막 트랜지스터) 액정 디스플 레이는 고해상도, 완벽한 색상이라는 특성이 있어 가장 많이 적용되고 있는 디스플레이 방식이다. 플랫 패널 디스플레이는 거대화하는 디바이스의 핵심부품 으로, 장치 개발, 생산경쟁에 각 제조업체가 필사적인 노력을 경주하고 있다. 그 중에서도 LCD(액정 디스플레이)의 용도는 점점 넓어지고 있으며, 가정용(정지화면전화, TV 일체형 휴대 용 VTR 등), 차량탑재용(패널계기, TV 와 VTR 용 디스플레 이 등), 항공기용, 선박용(업무용, 해양스포츠용 등)과 같은 신제품이 속속 등장하면서 거대 시장으로 발전하고 있다. 기존의 가전제품, OA 기기에서도 표시장치부분이 매년 커 지면서 LCD 수요의 확대를 가속시키고 있고 최근 들어, 액정 제조업체의 사업화 의욕이 커지면서 생산량도 급속히 증가하 고 있다. 2) TFT 액정의 현황 TFT 액정 제조기술은 반도체와 공통점 및 유사점이 있기 때문에, 많은 반도체기술자, 제조장치업체 등이 이 분야에 참 여하고 있다. 또, 액정은 제 2 의 반도체라고 불리며 거액의 투 자를 필요로 하는 장치산업이라는 점도 유사하다. 유리기판 크기가 대형화하면서 이러한 점은 더욱 현저하게 되었다. 그 러나 반도체와 공통되는 것은 트랜지스터의 제조프로세스 뿐 으로 전체공정의 1/4~1/3 에 불과 하다. 액정디바이스의 특징으로서 대화면화, 각형 등의 형상, 크 ![image](/image/placeholder) TFT 제조 CF 제조 성막 성막 노 광 노광 ↓ 현상 반복 현상 반복 ↓ ↓ 녹리 녹리 배향처리 PI 막형성 PI 막형성 ↓ Rubbing Rubbing 조립 ↓ Seal 인쇄 ↓ 스펜서 산포 첨부 탈기 주 입 ↓ 봉지 ↓ 편향판취부 실 장 ↓ 디바이스 실장 그림 17 TFT 액정 제조공정 | {}
96c05ecf-3d77-4dd3-b57a-179b137fa40c | 3권.pdf | 3.20-18 제 3 편 공기청정 기에 의해 취급이 곤란한 점, 유리가 절연체이므로 정전기 대 책이 필요한 점, 액정이기 때문에 배상처리 등 특수처리가 필 요한데다가 표시장치인 관계로 대화면 속에 단 하나의 결함 도 허용되지 않는 점 등을 들 수 있다. 제품화되어 있는 대각 10 인치 TFT 형 컬러액정은 640 x 480 dot, 640 x 400 dot 의 중정세품이 중심이다. 보다 크고, 보 다 정교한 개발경쟁이 전개되면서 10~15 인치의 1200 x 780 dot, 1 280 x 800 dot 의 고정세 LCD 가 발표되면서 100 만개 화 소 시대가 되어가고 있다. 차세대 액정의 중심이라고 여겨지는 TFT 액정의 제조공 정은 개략 그림 17 과 같다. 3) 미립자에 의한 오염 방지 TFT 박막은 CVD 법(chemical vapor deposition)으로 제조 되어 0.2~0.3 �m 정도로 대단히 얇으므로 층간단락과 단선 이 발생되기 쉽다. TFT 제조공정에 기인하는 불량은 그림 18, 표 15 에 나타내는 바와 같으며 주요 원인은 미립자이다. 최대 원인은 면내단락과 층간단락, 단선 등 성막공정전에 부 착되는 입자에 의한 불량이 73%를 차지하고 있다. 성막부스 러기, 에칭잔사, 장치의 발진물 등도 원인으로 확인되었다. 미립자 제어에 대해서, 제조장치와 실내에서의 발진이 없 다고 하면 청정도는 필터의 효율에 의해 결정된다. HEPA 필 터의 포집효율은 그림 19 과 같은데 0.3�m 의 DOP 단분산입 자에 대해 99.97% 이상의 포집효율을 가진다. Chart Type: bar 면내 단락 층간 단락 측선 표시 불명 간격불량 전극 금이감 기타 건강조금 39% 25% 15% 10% 5% 12% 면내단락ᆞ동일면내 배선간 13.8% 18.5% 13.4% 8% 2.5% 7.8% 그림 18 TFT 불량의 내측 표 15 TFT 불량항목과 불량요인 ¦ ¦ 부착입자 ¦ 유기오염막 ¦ 무기오염막 ¦ 표면형상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 면내단락 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 층간단락 ¦ ○ ¦ △ ¦ ¦ ¦ ¦ 단선 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 표시 비선명 ¦ △ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ 전극간경 불량 ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ △ ¦ ※ ○, △의 순서도 인과 관계가 강하다. 공간현상에서는 상관이 미확인이다. Chart Type: bar 0.03 0.05 0.3 5 cm/s 4cm/s 7.5cm/s 1cm/s 10 cm/s 1.2cm/s 2cm/s 0.6cm/s 10cm/s 1.4cm/s 0.9cm/s 0.8cm/s 2.5 cm/s 1.5cm/s 0.9cm/s 6.3cm/s 그림 19 HEPA 필터의 포집비율 가령, 필터 입구측을 클래스 100 000 으로 하고, 토출풍속 0.304 m/s 인 상태에서 필터 바로 뒤에 304x304 mm 크기의 유 리기판을 설치하면 HEPA 필터에서는 3 초간 방치했을 때 1 개 정도, ULPA 필터에서는 30~300 초에 1 개 정도를 카운트 한다. TFT 제조는 입자의 제어대상 입경에 대해서는 LSI 에 비해 간편하게 보이지만 각 공정에 따라 대상입경이 달라진다. 예를 들어 노광공정에 있어서 현 상태로는 최소 선폭 5~ 10 �m 에서 패터닝되지만 장래에는 3~5 �m 정도가 요구될 것이다. 1/10 규정을 적용하면 0.3 um 이상의 미립자가 제어대 상이 된다. 성막공정에서는 성막두께가 0.2~0.3 �m 로 대단 히 얇기 때문에 0.2 um 이하의 입자도 제어대상으로서 고려 한다. 여기에서 필터의 성능은 그림 19 에서 0.1~0.2 �m 의 입 자가 가장 포집효율이 낮다. 따라서 0.1~0.2 �m 의 미립자를 관리하면 그 외의 크기의 미립자도 해결할 수 있게 된다. 이 상의 사실로부터 TFT 액정의 제조공정에서는 다음과 같은 사항들을 알 수 있다. ① 미립자 제어는 제품의 불량율에 대단히 큰 영향을 미 친다. ② 각 공정마다 해당되는 미립자의 대상 입경이 있으며, 각각의 공정에 맞는 것으로 합리적인 방식을 취한다. ③ 0.1 �m 이하의 입경인 경우에도 일상적 관리대상은 0.1 �m 로 해도 좋다. 4) 기류제어 고성능 필터를 설치하는 것만으로 고청정도역을 실현할 수 있는 것은 아니고, 미립자를 제어하는데는 기류를 제어하 는 것이 필수적이다. 클린룸은 기류제어 방법에 따라 단일방 | {}
e4604adc-587a-468d-aff9-0f8459f5d006 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-19 향류식과 비단일방향류식으로 분류된다. 비단일방향류식은 오염원인 먼지를 희석해서 청정도를 일정수치 이하로 하는 방식이므로 일정한 청정도를 넘는 고청정도 공간을 실현하기 에는 원리적으로 무리가 따른다. 단일방향류식은 필요한 공 간의 전면에 걸쳐 균일한 충류를 형성하는 방법으로 먼지의 확산을 막아 고청정도 공간을 확보할 수 있다. 층류범위라 해도 작업원과 제조기기로부터의 발진, 제조장 치와 차폐물에 의한 기류의 불규칙성에 의해 발생되는 소용 돌이의 영향 등으로 먼지가 상승하여 주변을 오염시키는 경 우가 있다. 이것은 토출되는 공기와 정지한 공기의 경계부분 에 발생하는 소용돌이, 장치의 돌출에 의한 축류부분의 하류 에 발생하는 소용돌이 등이 필터 통과 후의 청정한 기류를 불 규칙하게 만들어 주변 공기를 끌어들이게 됨으로써 부분적으 로 청정도가 유지되지 못하게 된다. 클린룸에서의 기류제어 포인트는 소용돌이를 만들지 않고 또 유속을 크게 변화시키 지 않는 것이다. 그림 20 은 프로세서 기기사이에 단차가 있는 경우로 프로 세서 기기간의 단차부분에는 소용돌이가 발생한다. 다소의 틈새를 만듦으로써 그 틈사이로 공기가 흘러 소용돌이를 완 화할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기기 작업대 그림 20 프로세서 기기사이에 단차가 있는 경우 그림 21 은 흡입면의 통과 저항이 다른 경우로 프로세서 기 기가 설치되어 있는 곳과 없는 곳에서는 흡입면의 통과 저항 이 다르다. 공기는 흡입 개구면적이 큰 쪽을 향해 흐른다. 그 결과, 편류가 생겨 그 주변에서 소용돌이가 발생한다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기기 흡입구 바닥면 흡입이 안된다 그림 21 흡입면의 통과 저항이 다른 경우 그림 22 은 프로세서기기 또는 작업대가 높은 경우로 높이 가 높은 프로세서의 경우, 기기상면을 수평으로 흐르는 기류 가 발생하고 튀어 오름에 따르는 영향도 부가되어 발생한다. 흡출이 빠를 경우 현상이 특히 현저하다. FFU 방식의 경우에 서도 풍량의 조절이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 프로세서기가 (높이가 높다) 작업대 그림 22 프로세서 기기 또는 작업대가 높은 경우 그림 23 는 수직 층류식의 바닥면 통과 저항이 다른 경우로 리턴공기의 바닥면 통과 저항이 다르면 차압이 생겨 저항이 작은 곳을 향해 공기가 유입되어 균일류는 얻을 수 없다. 댐 퍼부착 바닥 패널의 경우는 조절이 간단하다. ![image](/image/placeholder) 통과 저항이 적다 유 입 그림 23 수직층류식의 바닥면 통과 저항이 다른 경우 5) 정전기의 영향 LSI 의 제조와 크게 다른 것은 대형의 유리기판을 취급하 는 것과 유리가 절연물이라는 것이다. 러빙(rubbing)처리시의 정전기 발생은 말할 것도 없고, 건조, 코팅, 세정의 각 공정과 핸들링 과정에서의 정전기 대책이 중요하다. 마찰과 박리와 같은 접촉, 분리의 과정이 있으면 반드시 정전기가 발생한다. 유리기판을 롤러로 반송하면 1 m 만 이동해도 수 kV 대전되 는 예도 있다. 일반적으로는 물체표면의 대전을 제거하는 방법으로는 접 지해서 전하가 빠져나가게 하는 방법과 이오나이저(ionizer) 에 의한 코로나방전으로 양, 음이온을 발생시켜 대전표면을 전기적으로 중화시키는 방법이 있다. 유리기판은 절연체이고 더욱이 카세트에 넣어 반송하는 경우도 있어 접지에 의해 전 하를 제거하는 것은 불가능하다. 따라서 정전기가 발생하는 제조기기의 내부와 로드, 언로드 등의 부분을 이오나이저에 의해 제전하는 것이 유효하다. 그림 24 는 난류장에 있어서의 입자부착속도와 정전기의 영 향을 나타내고 있는데 � �는 물체가 수평, 0= �/2 는 물체 가 수직인 상태를 나타낸다. 이 그림에서 0.5 �m 이하의 미립 자는 정전기력의 영향으로 물체에 부착하기 쉽다는 것을 알 수 있다. 또 유리기판은 카세트와 의 관계상 수평으로 놓이기 | {}
21a9ba0e-2c5f-480f-9192-9c9e22322754 | 3권.pdf | 3.20-20 제 3 편 공기청정 때문에 웨이퍼카세트와 같은 수직인 상태보다도 입자의 침착 속도는 빨라짐을 알 수 있다. 이오나이저에 의해 제전을 할 경우, 일반적인 이오나이저는 방전극 재질이 금속이기 때문 에 코로나방전시 스퍼터링 현상에 의해 방전극 선단부로부터 금속 입자가 엄청나게 발생하여 금속 오염을 일으킬 수 있으 므로 주의 해야 한다. X-Axis: dp, μm Y-Axis: V(9), cm/sec Chart Type: line θrad curve τ/2 ττ μm item_01 0 0 0.0 0.3 0.5 그림 24 난류장에서의 입자의 부착에 미치는 정전기력의 영향 그림 25, 그림 26 은 텅스텐제 방전극을 갖는 pulsed-DC 형 이오나이저를 0.1 um 클래스 1 청정도의 수직층류형 클린룸 내에서 연속 가동시킨 경우의 발진특성이다. 양극으로부터는 0.1 um 이상의 입자가 수일 내지 1 주일 간격으로 수십개/cf, 0.05 �m 이상의 입자가 수일 간격으로 수백 개/cf~수천개/cf 농도로 돌발적으로 발진되는 것이 측정되었다. 음극으로부터 는 0.1 um 이상의 입자가 상시 수개/cf~20 개/cf 농도로 발진 되고 있으며, 더욱이 개략 1 주 간의 간격으로 수십 개/cf~ 200 개/cf 농도로 돌발적으로 발진하는 것이 측정되었다. 이러 한 이유로 중요한 공정(성막전 세정, photolithography)에서 는 일반적인 이오나이저는 사용할 수 없음을 쉽게 추정할 수 있다. 따라서 중요공정에는 이오나이저의 전극부를 석영으로 코팅한 것과 같은 무발진의 이오나이저가 필요하다. 6) TFT 액정 제조에 최적인 클린룸 고청정도의 유지, 정전기제어와 기류제어 등, 대형 슈퍼 클 린룸 방식에서의 대응 예를 그림 27 에 나타낸다. ① 고청정도의 확보 임의 의 부분을 아이리드에 의해 고청정도역으로 할 수 있다. ② 풍량의 조절 FFU(fan filter unit)의 회전수를 변화시켜 천정이 높은 경 우 및 배기량에 대응하는 용량으로 조절 가능하다. ③ 클린 이오나이저 설치 Chart Type: bar A LPC Size Number B C D item_01 67.9% 22% 0.0% 74.9% 72.7% 73.0% 18.9% 그림 25 Pulsed-DC 형 이오나이저 양의 방전극에서의 입자발진 Chart Type: line X Y Z item_01 0.0% 2.9% 88.2% 그림 26 pulsed-DC 형 전이장치 음의 방전극에서의 입자발진 무발진 이오나이저에 의해 고청정역의 대전에 의한 미립 자오염을 방지할 수 있다. ④ 고청정도역의 변경에 대응 레이아웃 변경과 청정도역의 변경에는 FFU 를 추가함으로 써 용이하게 대응할 수 있다. ⑤ 부분적인 발열에 대응 유닛형 드라이코일에 의해 고발열 부분을 처리할 수 있다. 지금까지보다도 앞으로가 더 기대되는 TFT 액정은 그 제 조과 정상 고청정도 클린룸과 청정화기술이 불가결한 요소이 다. 제조기기와 반송기계로부터의 발진대책, 핸들링공정에서 발생하는 정전기 대책과 함께 작업자의 일상관리가 중요하 다. 클린룸과 관련된 환경, 장치, 제조 각 부분의 협조로 TFT 액정의 대량 생산이 이루어지고 있다. 2.3 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술 액정 디스플레이(LCD) 산업의 분야는 정보, OA, 가전, AV, 운수, 통신 등 대단히 다양하며 2003 년의 LCD 시장은 320 억불 을 넘어 2005 년에는 500 억불로, 그리고 2015 년에는 13000 억불 까지 성장할 것으로 예상되고 있다. 그 중에서도 TFT 컬러액 정 LCD 는 2008 년부터 10 세대 OA 용의 양산화가 시작되었으 | {}
91055e97-0863-4eb2-8bd9-ad418bef5db9 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-21 FFU 풍량 절감이 가능 ![image](/image/placeholder) highlight FFU 아이리드 플레넘 패널 louver wt w 파티션 천정 프레임 시스템 파티션 서비스 구역 프로세스 프로세스 서비스복도 고청정역 구역 구역 □ ⑤ ⑤ ⑤ ○ 드라이코일 유틸리티 바닥 및 리턴 스페이스 플레넘 코팅 리지스터공정 성막공정 광분체공정 에칭공정 그림 27 TFT 액정 제조 클린품의 예 며 그 10 세대 패널의 가격을 낮추기 위해 불량율 저하, 설비 투자효율의 향상이 필요하다고 본다. 이에 많은 제조업체들이 세정장치, 현상장치, 리지스터코 터, 에칭장치, 리지스터박리장치 등과 같은 제조장치에 관련 된 사업의 기술개발을 그 중에서도 특히 세정공정은 그림 28 에 나타나 있는 바와 같이 LCD 제조공정의 약 20%를 차지 하고 있어 세정장치 성능이 제품불량률에 큰 영향을 미치고 있다. 여기서는 세정장치에 초점을 두고 그 클린 기술에 대해 서 설명한다. 1) 세정장치의 역할 LCD 는 반도체에 있어서의 웨이퍼와 마찬가지로 포토리소 그라피 공정을 채용하고 있으며, 유리기판 입하시, 성막전, 리 지스터 도포전, 리지스터 박리후, 배향막 도포전, 방향처리 (rubbing)후와 같은 때 유해한 부착오염물을 제거할 필요가 있다. 오염물은 각 공정에 따라 다르지만 주로 부착입자, 유 기오염막, 무기오염막으로 대별된다. 따라서 세정장치 자체도 각 공정에 따라 최적의 처리방법을 선택할 필요가 있다. LCD 에서 사용되는 유리기판은 8 세대 기준 220 X 250 cm 이고, 두께는 0.7~1.1 mm 정도이며 그 표면에 수천 A 의 박막 패턴을 형성해 간다. 패턴의 미세성은 3~5 um 정도이며, 세 정대상이 되는 입자크기는 서브 �m~수십 �m 이다. 2) 세정장치의 구성 세정에는 습식세정(물리세정, 화학세정)과 건식세정(UV/ O3 세정, 플라즈마세정)이 있다. 습식세정에는 브러시세정, 캐비테이션제트세정, 초음파세정, 메가샤워세정 등 액체에 물 리적인 힘을 가하여 세정하는 것과, 세제 및 약물을 사용하여 화학적으로 오염물을 제거하는 것이 있는데, 목적에 따라 양 자를 조합하는 경우가 많다. 습식세정에서는 건조도 세정의 일부이며, 고속에어로 기판표면의 수분을 날려 보내는 에어 나이프건조와 기판을 회전시키면서 그 원심력으로 수분을 날 려 보내는 스핀건조와 같은 물리적인 건조방법, IPA(이소프 로필알콜)와 같은 약물을 사용하는 화학적 건조가 있다. 건식 세정은 저압수은램프로 자외선을 기판에 쬐게 하여 유기오염 막을 산화, 제거시키는 UV/O3 세정과, 진공상태에서 플라즈 마내의 Ar+, N+로 기관표면을 스퍼터링(sputtering)처 리에 의 하여 무기오염막을 제거하는 플라즈마세정이 있다. 이러한 것들을 감안하여 각각의 세정도구를 유닛화하고 세정목적에 따라 효율적으로 조합된 세정장치를 만들 수 있 다. 예를 들어 성막전 세정은 그림 29 와 같은 구성이 된다. 3) 각종 세정유닛의 특징 (1) 브러시 세정 브러시는 일반적으로 지름 0.06~0.1 mm 정도의 나일론을 묶은 브러시를 사용한다. 브러시의 형상은 원통형과 디스크 형이 있다. 또 브러시 자체에 오염물이 부착되어 기판을 재오 염시키지 않도록 자기세정을 행하고 있다. 일반적으로 브러시 세정은 10 um 이상인 입자의 제거를 대상으로 하고 있다고 말하고 있으나 세제 등으로 화학세정 을 동시에 진행하면 1 um 이상의 입자와 유기막도 상당히 제 거될 수 있다. 특히 최근 투명한 유리기관에서도 1 �m 이상의 먼지수와 그 위치를 표리분리해서 검사할 수 있는 유리기판 표면검사장치가 개발되면서 실제의 세정장치의 효과 를 실험 실에서 검증할 수 있게 되어 세정유닛 개발에 도움이 되고 있다. 또 일반적으로 세정처리에서는 기판이 단면지지롤러로 수 평으로 반송된다. | {}
e74c06e7-4618-468c-8b72-8c8e9343c081 | 3권.pdf | 3.20-22 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 배열공정 셀 공정 모듈 공정 필터 공정 배열공정 · 필터공정 셀 공정 유기기관 컬러필터 배열 투입세정 도포전 세정 성막 배향막 도포 소성 성막전 세정 레지스터 도포 배향처리 (rubbing) 노광 ★ 처리후 세정 현상 스페이서 밀봉재 도포 에칭 가열 탈포 도전재 도포 레지스터 박리 조립 봉지처리 ★ 도포전 세정 경화처리 ★ 세정 배열 완성 레지스터 도포 액정주입 성형 스크라이브 노광 세정 편광판 부착 현상 완성 필터완성 ★ 세정공정 그림 28 LCD 제조공정에서의 세정공정 | {}
824c38c4-0d79-4cb1-8b73-46a0e8754226 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-23 ![image](/image/placeholder) 기판 내 450 mm 이내 외 450 mm 이내 닥트 300 초/매 냉각칠러 펌프 조합탱크 가습기 유니트 400x600 C P S2 MS CJ S1 C B UV-2 IR-2 스핀건조 메가소닉샤워 캐비데이션제트 브러시세정 유니트 유니트 유니트 유니트 유니트 유니트 ![image](/image/placeholder) 패스 2300 라인 0001 1 490 1 840 1 770 2300 3 960 650 1 400 12 010 1 550 그림 29 성막전 세정장치 실시 예 그러나 최근 기판이 대형화, 박형화되면서 자중 및 세정액 에 의해 유리기판이 지나치게 휩으로써 통상 0.5~2mm 의 압 입량으로는 브러시가 기판 중앙에 접근하지 않는 경우도 발 생하고 있다. 보통, 반송축의 중앙에 또 다른 보조롤러를 붙 여, 기판이 휘는 것을 방지하고 있는데, 보조롤러를 중앙에 붙임으로써 기판 뒷면에 롤러의 흔적이 남게 되는 문제가 생 겨 충분한 해결책은 되지 않는다. 그리하여 오늘날에는 중앙 롤러를 사용하지 않고 브러시를 기판 앞뒷면에 균일하게 접 근시켜 세정할 수 있는 방법을 개발하였다. (2) 캐비테이션제트 세정 캐비테이션제트 세정은 수면에 고압의 수류를 충돌시키면 공기가 말려들어 수중에 기포가 발생되는 현상을 이용한 것 으로 150 kPa 전후의 압력으로 가압한 초순수를 상하 노즐로 기판에 부딪히게 하여 미세패턴의 요부 등, 브러시가 닿지 않 는 부분에도 효과 를 발휘할 수 있다. 특히 세제 사용 후 기판 의 세제 제거와 2 um 이상의 이물질 세정에 효과 가 크다. 아 울러 세정의 균일성을 기대할 수 있기 때문에 본 유닛 전체 를 기판 반송방향과 직각으로 움직이는 구조로 되어 있다. (3) 메가소닉샤워 세정 메가소닉샤워 세정은 1 MHz 전후의 초음파가 발생되는 물을 기판상에 폭포형상으로 흘려보내 진동가속도의 효과 에 의해 서브마이크론 단위의 입자를 제거하는 것이다. 20~50 kHz 정도의 초음파에 의한 캐비테이션 효과 에 비해 기판에 가해지는 충격이 적고 또 제거능력도 높은 방식이다. 종래는 MHz 초음파의 경우 진동자의 제약 때문에 세정가능 폭이 약 150 mm 가 최대였다. 예를 들어 400 mm 폭의 기판을 세정하는 경우는 3 대의 메가소닉샤워 유닛을 사용할 필요가 있었는데, 현재는 최대 약 500 mm 폭의 유닛도 상품화되어 있다. 메가소 닉샤워의 결점으로는 조정이 어려운 점이 있어 메가소닉샤워 출구와 기판과 의 거리를 균일하게 하지 않거나 전원과 진동 자의 매칭이 이루어지지 않은 경우에는 그 효과 가 반감된다. (4) 스핀건조 스핀건조는 기판을 회전시키면서 원심력으로 물을 날려 보내는 방법인데 회전 중심부에는 물방울이 남기, 쉬우므로 N2 가스와 같은 건조기체를 중심부의 상하로부터 불어주어 수 분을 날려 보낸다. 이 때 건조기체의 출구 직전에 에어필터를 설치하지 않으면 건조기체에 포함되어 있는 입자 때문에 역 으로 기판을 오염시키게 된다. 또 종래의 스핀건조는 에어나 이프 건조에 비해 처리시간이 길다는 결점이 있었으나 독자 적인 스핀메커니즘 및 스핀프로그램을 설정함으로써 반송 포 함 1 매 당 30 초 이내로 건조를 행하고 있다. 아울러 먼지 상 승에 따르는 오염문제도 극복되었다. (5) IR/UV 세정 IR/UV 세정은 적외선 패널히터를 이용함으로써 스핀건조 로는 제거할 수 없었던 패턴의 홈에 들어가 있는 수분을 기 판을 가열 증발시켜 제거하고, 또 185 nm 와 254 nrn 의 피크 파장을 갖는 저압수은램프로 기판표면의 유기오염막을 산화 제거한다. 여기에서는 균일하게 기판을 가열조사하는 것과 자외선에 의해 발생하는 오존가스가 밖으로 새지 않도록 할 필요가 있으며 최대 800 W 의 자외선램프를 채용하면 강력한 자외선조사가 가능하다. | {}
ed5f25b1-d5b4-42ec-bac9-09a4ac7f7bce | 3권.pdf | 3.20-24 제 3 편 공기청정 4) 세정장치의 클린화 이상과 같이 LCD 기판용 세정장치는 각종 세정도구를 조 합하여 um 단위의 오염물을 1 매 당 30~60 초의 처리능력으 로 제거하고 있으나, 장치 자체의 오염 축적과 발생에 의해 세정능력이 떨어지거나, 기판에 이물질이 재부착하지 않는 장치가 바람직하다. 여기서 보는 세정장치의 구조는 이런 개 념에 의거해서 제조된 장치이다. 구성으로서는 처리탱크, 액 탱크, 반송기구, 세정유닛, 액체계, 제어장치, 케이싱 등으로 되어 있으나 모든 부분에 대해 유지보수성이 좋도록 하고 있 다. 그림 30 은 세정장치의 기본구조 단면도이다. 처리탱크 상 부가 경사지어 있는데 ① 장치의 케이싱상부에 먼지가 쌓이 지 않도록 하고, ② 처리기판에 세정액이 낙하하지 않도록 하 기 위한 의미로 독자적인 각도를 채택하고 있다. 또, 각 처리 탱크 및 액탱크는 종래에는 모서리부분에서 용접된 구조였으 나, 본 장치에서는 오염물질의 퇴적방지와 유지 보수성 향상 을 위해 곡면형상을 취하고 있다. ![image](/image/placeholder) 배기관 콘트롤 필터 반송계 박스 액탱크 펌프 그림 30 세정장치의 기본구조 단면도 반송기구는 기판에 가장 가까운 곳에 위치해 있기 때문에, 이 오염물이 세정액내에 혼입되지 않도록 하기 위한 처리와 반송롤러 그 자체에서 발진방지를 위해 형상 및 재료를 선택 했다. 또 세정장치에서는 세정액중의 먼지를 확실히 여과 하 는 것이 기판에 이물질을 재부착시키지 않는 방지책의 하나 가 되는데, 그 필터군의 유지보수를 쉽게 하기 위해 장치전면 상부에 배치시킨 구조를 채택하고 있다. 이상에서 액정 디스플레이 제조장치의 클린기술에 대해서 주로 세정장치에 초점을 두고 설명하였는데, 현상장치와 리 지스터코터, 에칭장치, 리지스터 박리장치 등도 거의 마찬가 지의 클린기술을 채용하고 있어, 불량률 저하와 설비투자효 과의 향상이 기대된다. 3. 반도체 공장 클린룸 3.1 요약 산업용 클린룸 중 가장 높은 청정도를 요구하는 반도체 클 린룸의 종류 및 변화추이를 파악하고 적용상 문제점 및 개선 방안을 검토하여 급속하게 발전하고 있는 반도체 디바이스의 요구 청정도 및 제반조건을 만족 시킬 수 있는 반도체용 클 린룸을 설명한다. 반도체용으로 적용중인 클린룸의 종류는 크게 보면 전형적 인 수직층류 형태의 클린룸 구조를 형성하고 있으며, 목적으 로 하는 반도체 제품의 요구 청정도에 따라 청정도 유지시설 을 결정하고 적용할 공조설비의 세부 사양을 결정하고 있다. 클린룸의 핵심 기술인 공기조화의 기본개념은 실내의 청 정도와 온, 습도를 제어함과 동시에 청정공기를 통한 공간의 청정도의 확보를 기본으로 하고 있다. 최근 반도체용 웨이퍼의 대구경화에 따른 공정설비가 차 지하는 면적 증가로 클린룸의 면적도 비례적으로 증가하는 양상이다. 클린룸의 건설비용 및 부지 확보 등의 건축 측면에 서 해결할 문제가 나타냄에 따라 공정설비의 바닥 면적을 효 율화가 필요하게 되었다. 공정설비의 전체적인 제작 높이를 높여서 하부면적을 적게 하려는 노력도 함께 하고 있다. 그러 나 이는 클린룸 건설시 층고를 높게 하는 문제로 직결이 되 고 있다. 클린룸의 층고 증가는 결국 클린룸 내부의 순환 공 기량의 증가가 필요하다. 그리고 청정도가 핵심으로 요구되 는 공정 진행구역의 기류흐름이 불안정 하거나 약해지는 문 제와 함께 건축물의 진동 제어가 어려워지는 문제로 연결되 고 있다. 이에 따라 클린룸 층고의 적절한 확보 및 클린룸내의 수 평기류 유지가 반도체 공정의 중요 기본 요소로서 작용하고 있다. 다음은 반도체용으로 초기부터 현재까지 적용중인 반도체 의 대표적인 클린룸의 종류 및 특징이다. 3.2 반도체 클린룸 종류 및 특징 1) 비단일방향류 - 난류형(turbulence) 방식 클린룸 주로 고청정 클린룸의 주변에 인접한 보조용 클린룸으로 현재까지 적용되고 있는 시스템이다. 용도는 로커, 서브 클린 룸, 반도체 후 공정 등의 비교적 낮은 청정도에 사용되는 클 린룸이다. 구조는 그림 31 과 같이 천정부에 부분적인 필터를 장착한 클린룸 방식으로 회기의 흡입구는 클린룸의 형태 및 배치에 따라 적절한 위치 즉 벽면, 바닥, 천정 등에 설치하여 운영하고 있다. 확보 가능한 청정도는 클래스 1000~10000 이 일반적이며 이때의 기준 입자(이하 p/c)는 0.3 um 이상의 p/c 크기를 기준으로 운영하고 있다. 환기 횟수는 20~80 회/h 가 일반적이며 구조상 환기 횟수 가 증가 하여도 청정도의 비례적인 증가는 어렵다. 운영상 유 지비용 및 관리 등이 비교적 낮고 쉬운 장점이 있으나 클린 룸 내부의 전체적인 청정도의 균일한 확보와 실내의 온, 습도 | {}
bb607d4f-61d2-47d5-884f-2f7542f0878a | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-25 ![image](/image/placeholder) 서브 클린룸 서브 클린룸 팬 (class 1 000~10 000) (class 1 000~10 000) 모 모 ♠ 그림 31 난류형(FFU, AHU)방식 클린룸 ![image](/image/placeholder) FAB 천정 필터 팬 존 공조기 (A.H.U) FAB 냉각 내부 장비 장비 코일 필터 하부 플레넘 냉수 가열코일 냉각코일 가열코일 가습기 JUC 1,,0 냉수 스팀 V 스팀 LDCH ***--80 °C 부동액 FAB(공급) FAB(리턴) 외기도입 외기 팬 ↗ , 데미스터 외조기(O.A.H.U) 백-필터 전치필터 그림 32 AHU 방식 클린룸 | {}
9d836431-6760-49eb-84ff-c6704e69079f | 3권.pdf | 3.20-26 제 3 편 공기청정 의 균일한 분포의 조정이 어려운 방식이다. 2) AHU 방식 클린룸 AHU(air handling unit)방식은 축류팬(axial fan) 및 FFU (fan filter unit)방식보다 앞서 적용된 클린룸 방식으로 비교 적 건설비, 저충고, 중규모 면적의 보통 청정도가 요구되는 클린룸 방식에 적합하다. 주로 적용하는 청정도는 클래스 1~100 정도이며, 이때 기 준 p/c 는 0.1~0.3 um 이상의 크기를 기준으로 하고 있다. 일반적인 클린룸 내부의 형태는 타 방식과 동일한 구조이 나 순환 공조용 설비가 보통 클린룸과 별도로 이격된 건축물 에 설치되는 방식이다. 공기조화 설비의 소음, 진동 등의 영 향으로 피해를 줄일 수 있는 방식이다. 그러나 그림 32 와 같이 클린룸 필터의 상부 챔버까지 덕트 시설이 필요하고 클린룸 내부의 레이아웃 변동 발생시 변경 작업이 불리한 특성을 가지고 있다. 또한 축류, FFU 방식 대 비 AHU 방식은 공조설비의 구조적인 특성으로 정기적인 보 수 및 점검(벨트, 베어링, 모터, 베인)을 실시한다. 정기, 비정 기 가동 중단 발생에 대비한 주변 AHU 와 바이패스 가능한 시스템 구조가 되도록 시공 전부터 필히 검토, 반영하여 사용 한다. 천정 및 지하의 공조 급기덕트는 클린룸 내 각종 유틸리티 와의 간섭이 최소화되도록 적절한 배치가 필요하다. 3) CTM(clean tunnel module) 방식 클린룸 비교적 건축물의 층고가 낮고 레이아웃 등의 변경이 적은 클린룸 방식에 적합한 구조이다. 타 방식의 공조 방식과 대비 해서 적은 시설비가 요구되나 베이(bay)내의 레이아웃의 확 장이 제약을 받게 된다. 필터 토출 면속의 균일성이 떨어지는 단점과 리턴공기의 풍도부가 서비스 영역(이하 s/a)과 혼용 하여 사용된다. 따라서 타 방식의 클린룸과 대비하여 면적의 활용이 유리한 면도 있으나, 역기류의 형성으로 이 서비스 영 역에서는 낮은 청정도(클래스 1000~100000)를 나타내기 쉬 운 방식이다. 적용 청정도는 클래스 10~1 000 정도이며 이때 의 기준 입자는 0.1~0.3 �m 이하의 크기를 기준으로 하고 있 다. 구조적으로는 팬, 필터, 냉각코일, 챔버 등이 하나의 모듈 로서 조합된 방식으로 만들어 지고 있으며 이러한 모듈을 통 하여 원하는 청정도와 온, 습도를 얻는 방식이다. 공기순환 Chart Type: bar 괜 배우펼터 정치펼터 item_01 83A.H., U. 81A.H., U. 74A.H., U. item_02 18A.H., U. 38A.H., U. 60A.H., U. item_03 12A.H., U. 29A.H., U. 48A.H., U. item_04 10A.H., U. 15A.H., U. 48A.H., U. item_05 52A.H., U. 38A.H., U. 40A.H., U. item_06 38A.H., U. 29A.H., U. 38A.H., U. item_07 12A.H., U. 38A.H., U. 29A.H., U. | {}
d59f5504-12b6-437d-8783-fab5f8ddd5fa | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-27 궤적의 길이가 타 방식의 공조시설 대비 경로가 짧아서 동력, 유지비가 적게 소요되나 베이 내의 냄새와 오염 발생 시 환 기에 시간이 소요되며 2 차 오염의 확산이 빠른 단점이 있다. 초기 반도체의 클린룸에서 주로 적용한 방식이었다(그림 33 참조). 4) FFU(fan filter unit) 방식 클린룸 최근에 신설되는 중, 대형 규모의 클린룸에 많이 사용되고 있는 클린룸 방식으로, 순환 공조계통은 타 방식과 동일한 방 식이나 그림 34 와 같이 공기의 순환이 필터 상부에 설치된 개 별의 팬에 의하여 이루어지는 공조방식이다. 청정도는 클래 스 1~100 정도이며 이때의 입자는 0.1~0.3 �m 이하의 크기 를 기준으로 하고 있다. FFU 개별의 부분적인 유속의 변경이 가능하여 시공 이후의 레이아웃을 변경하기가 쉬운 장점이 있다. 건설 측면의 초기투자는 축류형 방식과 대비하여 비슷 한 비용이 소요되나 장기적으로는 운영비의 절감이 쉬운 방 식이다. 단점으로는 필터의 개별적인 제어 및 가동상태를 감 시하기 위해 별도의 장치를 구축하며, 필터 면에서의 유속에 대한 균일성 확보, 소음, 진동, 자장 감소, 압력손실, 구성품의 신뢰성 평가, 동력비 절감, FFU 상태 개별감시, 점검보수의 편리성 등이 지속적으로 개선되어야 할 과제이다. ![image](/image/placeholder) 팬 필터 유니트(FFU) FAB 천정 냉각 코일 I 플레넘 → 외조기(O.AHU) 그림 34 FFU 방식 클린룸 5) 축류팬(axial fan) 형 방식 클린룸 대규모 반도체용 클린룸의 보편적인 적용방식으로 그림 35 와 같이 순환공조용 시설을 대형의 축류팬 직결형 공조를 적 용하여 확장성 및 가동율, 압력손실, 유지편리성 측면의 유연 성을 살린 것으로 대형 클린룸에 적용하는 방식이다. 단점으 로 핵심 시설의 국외 의존도가 높으며 건축적인 측면에서 시 공 시 천정, 지하의 층고를 높게 시공해야만 편기류의 문제를 해결 할 수가 있다. 국외 수급 부품의 기간 소요와 별도의 제 반 부가 시설(소음, 진동 감쇠시설, 역류방지 댐퍼)이 필요하 며 층고가 타방식 보다 높게 요구되어 전체적인 건축고 증가 가 불가피하다. 청정도는 클래스 1~100 이 일반적이며 이때의 기준 입자 는 0.1 um 이하의 크기를 기준으로 하고 있다. 최근 이슈화 되고 있는 공정상 이온 오염 문제(NH3, SOx, NO2, O3) 등의 대책으로 오염물질을 제거하기 위한 공조 계통상 화학필터의 증설, 적용 등에서 있어서는 타 방식의 공조 시설보다 비교적 쉬우며 클린룸 내부의 레이아웃 변동이 쉽고 가동율이 우수 한 장점이 있다. 3.3 반도체용 클린룸의 공조조건 검토사항 1) 클린룸 내부의 청정 특성 반도체의 지속적인 질적, 양적인 성장은 반도체 생산 설비 의 개발 및 관련 소재의 개발 촉진시켰으며, 그 결과 클린룸 시설물의 진보 등으로 놀라운 성장을 이룩하였다. 그러나 이 러한 주변의 발전 속도와 함께 반도체의 집적도 향상 기술이 앞서 연구, 개발되고 있어 반도체용 클린룸 및 공정설비의 기 술도 따라서 개발하기 때문에 투자의 부담과 클린룸 시설 고 급화에 따른 운전비용 증가는 결국 제품단가의 상승으로 이 어져 경쟁력 약화의 요인으로 작용하고 있다. 이러한 주변 조건의 한계를 극복하고자 운영비 및 에너지 절감형 클린룸 개발을 위해 세계 각국의 반도체 관련 업체들 표 16 일반적인 입자 발생 경로 ¦ 동(�)적인 발생 요인 ¦ 동(�)적인 발생 요인 ¦ 정(�)적인 발생 요인 ¦ 정(�)적인 발생 요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업자 ¦ 0 작업자의 행동에 따른 발진 0 작업자의 제품 접근시 떨어짐 0 작업자의 주변기류 변형 ¦ 공기중 청정도 ¦ 0 필터의 효율성 유지 0 설치, 관리, 유지기술 0 기류의 직진성 확보 0 먼지의 혼입 및 비산 반복 ¦ ¦ 공정설비 ¦ 0 진동장치로부터 발진 0 청소기술의 부적합 발진 0 치 공구류의 발진 · 자체용 공조시설의 불합리 발진 ¦ 초순수, 가스류 ¦ 0 고순도 여과 기술 및 유지 0 배관계통의 오염원 차단 0 사점 방지 0 사용단의 최종 필터 시설 ¦ ¦ 반송시설 ¦ 0 웨이퍼박스, 캐리어, 카세트 오염 0 반송 시설내의 오염발생 및 비산 0 반송시설의 청정도 관리 ¦ 케미칼 ¦ 0 케미칼용 필터 신뢰성 0 케미칼에 의한 부식, 침해 0 저장, 보관 용기의 오염 발생 0 이송 과정의 오염발생 ¦ ¦ 환경상태 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ 0 설비와 클린룸 간 차압 불합리 0 설비 내부의 오염원 0 설비 및 클린룸 내 진동 발생 ¦ | {}
2513e9c7-3112-4faa-ab72-1cedefead94c | 3권.pdf | 3.20-28 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 백-필터 FAB 천정 필터 냉각 냉각 필터 코일 소음기 전치필터 플레넘 축류팬 축류팬 소음기 외조기(O.AHU) 그림 35 축류팬(axial fan) 방식 클린룸 ![image](/image/placeholder) 필터 상부층 필터 300 cm 클래스 1 클린룸 공정용 설비 내부 100 cm 클래스 10 50 cm 클래스 100 30 cm 클래스 1000 OCM 개공 그레 이탕 콘크리트 클린룸 격자보 지하층 하부 플레넘 클래스 10000~클래스 100 000 그림 36 가동 중인 클린룸 수직적 청정 특성 | {}
4fa684ff-153b-4cf6-a641-1747118a3cee | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-29 은 많은 노력을 하고 있다. 특히 기존의 전체면적에 대한 청정도 향상유지에서 효율 을 감안한 국소 청정화 기술의 변화로 신설 및 기존 클린룸 의 유지기술 접목에 많은 노력과 투자를 하고 있다. 이러한 변화에 대응을 하고자 가동 중인 클린룸의 수직적 인 청정도 분포를 실측하고 이를 토대로 공정구역의 오염원 인 개선을 추진해 왔다. 클린룸 내의 지역별 청정도를 실측하 여 높이에 따른 풍속분포와 입자의 분포를 확인하고 이때 클 린룸 하부에 위치한 엑세스 바닥의 개공율(open ratio)을 조 사하였다. 이러한 작업을 통하여 일반적인 클린룸 내의 청정 도는 클린룸의 설계시 반영된 수평적 개념의 청정도와 는 상 이한 수직적 개념의 청정도 분포가 실제로 형성되고 있음을 알 수가 있었다. 일반적인 공정구역에서의 클래스 1 은 클린룸 층고에 따라 차이가 있지만 대체적으로 바닥면에서 1 m 이상의 높이에서 만 설계 청정도를 달성 할 수가 있음을 알았다. 통상적으로 1 m 이하의 공간에서는 클래스 10~1 000 까지의 낮은 청정도 분포를 나타내고 있었다. 이와 같은 결과 를 토대로 공정구역 중 반도체 제품(wafer) 의 가공이 이루어지는 영역(높이)의 개선을 목표로 클린룸내 의 바닥면 개공비율, 필터 토출기류의 면속, 기류 가이드, 작 업영역의 조절 등의 개선을 시행하였다. 일반적인 클린룸 내 부의 입자 발생 경로는 표 16 과 같다. 그림 37 의 결과 는 클린룸이 발전함에 따라 환경과 사람에 의한 오염영향은 점차적으로 줄고 있는데 반해 공정설비와 재료에 의한 오염 가능성이 점차 늘고 있음을 알 수 있다. 그러나 설비의 입자 오염 가능성 역시 클린룸의 환경에 좌 우되며, 이는 설비의 기류 테스트로 확인된 바 있다. 따라서 입자에 의한 오염가능성을 최소화하기 위해서는 종합적인 클 린룸내의 환경 유지가 중요하다. ![image](/image/placeholder) 1980 1985 1990 10 10 20 30 40 40 30 40 20 10 10 ■ 환경 ■ 설비 ■ 재료 사람 그림 37 클린룸 내 분진 발생원 변화 추이 2) 입자에 의한 오염 피해 입자상 물질(particle)은 대부분 고체적 결함으로 작용되며, 피해는 다음과 같이 분류할 수 있다 ① 반도체 산화막 형성공정 전, 후에 부착하며 산화막의 성 장을 방해 또는 가속화 시킨다. ② 돌출된 방전부로 작용되어 누설전류를 발생 시킨다. ③ 포토 공정 중 브리지 발생 및 오픈 불량과 국소집중 불량 을 유발시키다. ④ 임플랜테이션 혹은 확산 공정 중 마스크로 작용하여 제품 불량을 발생한다. ⑤ 에칭 공정 중 식각 불량 유발 등 다양한 공정불량의 원인 이 되기 때문에 입자상 물질에 의한 오염 제어의 필요성은 말할 필요가 없다. 3) 입자의 오염 제어 방법 클린룸의 입자 오염 제어는 클린룸의 설계 단계에서부터 여 러 가지 방법을 고려하고 있다. 그 중 대표적으로 순환공조용 필터의 고효율화, 순환공기량 증가, 패널 개공율 상향, 기류, 차 압 상향 검토 등이 있다. 이를 일반적인 반도체 클린룸 기준으 로 정리하면 다음의 표 17 과 같이 된다. 상기 표 18 의 내용 중 클린룸(이하 fab)이 시공된 이후에 입자제어를 위한 조치항목은 일반적으로 패널 개공율과 기 류, 그리고 차압조건이다. 패널 개공율은 셔터 패널을 이용하 여 베이와 서비스 영역과 의 차압을 조정함과 동시에 베이 자 체의 기류를 조정하며, 기류 조정시 베이의 종단 부분(end door 쪽)에서 중앙 복도측으로 점차 개공도가 증가하도록 하 여 축류팬에 의해 자연적으로 형성되는 편기류를 수직 층류 에 가깝게 조정하였다. 그러나 약간의 기류 약 5°~8°가 중앙 복도쪽으로 형성되도록 하여 청정도가 낮은 중앙 복도의 공 기가 상대적으로 고청정 영역인 베이로 유입되지 않도록 한 다. 이외에 설계 단계에서부터 패널 개공율을 높게 설계하여 클린룸 내부의 공기가 빠르게 하부 플레넘(plenum area)으로 표 17 클린룸 공조 관련 검토 항목 ¦ 항목 ¦ 설계 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 효율 ¦ 99.999999% ↑ (0.1 �m) ¦ ULPA 필터 ¦ ¦ 필터 풍속 ¦ 0.40 m/s ↑ ¦ 작업 영역은 0.25 m/s ¦ ¦ 순환율/h ¦ 60 회 ↑ ¦ - ¦ ¦ 형성차압 ¦ 0.02 mmAq ↑ ¦ 베이와 서비스 영역 AREA 간 차압 ¦ ¦ 편기류 ¦ 8° 이내 ¦ 베이 : 내부 편류 ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 8 mm⌀ 홀과 막힌 패널 ¦ 17, 25, 50% 개공률 적용 ¦ 표 18 입자의 제어 방법 ¦ 항목 ¦ 조정 ¦ 입자제어 효율 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필터 효율 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 초기 투자비용 증가 발생 ¦ ¦ 필터 풍속 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 운전비 증가 ¦ ¦ 순환율/h ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 운전비 증가 (필터 풍속 비례 증가) ¦ ¦ 차압 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 유지비 증가 ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 상향 ¦ 증가 ¦ 역기류, 유지관리가 어려움 ¦ ¦ 기류 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ 이상적인 경우는 수직 충류를 유지하는 것이나, 입자의 제거차 원에서 고청정 영역에서 저청정 영역으로 기류 형성을 강제유 도 ¦ | {}
471fe97a-8864-4821-b720-1f87ab57e053 | 3권.pdf | 3.20-30 제 3 편 공기청정 순환되도록 하는 방안이 있다. 패널 개공율의 상향 효과 를 자 세히 설명하면, 패널에 의한 저항효과 가 감소하여 클린룸 내 부의 정압이 감소함과 동시에 동압이 비례적으로 증가하여 클린룸 내부의 풍속을 증가시키고 이는 곧 입자의 제거효율 을 상승시킨다. 또한 클린룸에서 플레넘으로 유입되는 공기 의 양을 증가시킴으로써 축류팬의 용량이 충분할 경우 이를 풍도로 전송하여 정압을 상승시킴으로써 필터의 풍속을 증가 시키게 된다. 이는 클린룸 내부에서 발생된 오염입자들을 보 다 신속히 제거하는 효과 를 발휘한다. 상기의 두 가지 효과 를 수식으로 설명하면, 다음과 같다. ① 정압 대비 동압의 증가는 베르누이 정리로 설명할 수 있 다. 같은 유선(유체의 흐름)안에서 즉, 압력손실이 없고 비압 축성 유체와 정상 상태라는 가정아래, 정압(p), 동압( (p02) 그리고 위치에너지 항(�g�)의 합 즉, 전체 압력의 합은 일정 하다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 점 1 H, VI PI 점 2 H2 V2 P2 를 po 를+pgH2+P2 2002+pgH1+p1= (1) 여기서 ¦ P ¦ : ¦ 밀도, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ v ¦ : 속도, ¦ m/s ¦ ¦ H ¦ : 높이, ¦ m ¦ ¦ g ¦ : ¦ 중력가속도, 9.8 m/s2 ¦ ¦ P ¦ : 정압, ¦ Pa ¦ 여기서 개공률 변화 전후의 위치는 동일하므로 위치 에너 지 항을 제외한다면, 를 pu2+p = 일정 (2) 로 할 수 있다. 따라서 패널 개공율이 증가하면 클린룸과 플 레넘과 의 차압(△P)가 감소되고, 클린룸 내부의 정압 p 가 감 소되어 자연히 동압이 증가, 클린룸 내부의 풍속이 증가하게 된다. ② 패널 개공율의 증가에 따른 플레넘의 공기량 증가에 대 한 수식 전개를 보면, 한 가지 가정이 필요하다. 가정은 축류팬의 용량이 충분하여 클린룸에서 하부 플레 넘으로 내려오는 전량의 공기를 풍도로 보낸다는 조건으로 상기의 가정이 성립할 경우 풍도의 정압이 증가하게 되고 이 로 인해 필터를 통과 하는 공기의 풍속이 상승하게 된다. pV= 일정 상수항은 일반적으로 온도와 부피(V)에 존재하는 질량에 (3) 비례한다. 축류팬의 용량변화에 따라 풍도(air duct)내 공기 의 질량이 증가하여 개공율 변화 후 상수가 증가하는 반면 풍도의 부피가 일정하므로 정압 p 가 증가하게 된다. P1V1 = C1 (개공율 변화 전) P2V2 = C2 (개공율 변화 후) C2> C1 P1= 9,5 <P2= CV 4) 클래스 적용상의 문제점 클린룸 내 입자 분포는 작업자에 대한 원인 분석을 위해 라인 내에서 입자 공간 분포를 측정한 결과 사람이 없을 때 와 있을 때를 비교하였다. 그림 38, 그림 39 는 클린룸 내 5 개 측정용 베이(process/working)와 셀을 선정하여 작업자의 유 · 무에 대한 높이별(0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 1.8 m) 입자크기 분포 를 측정한 것이며, 측정설비는 mLPC-110 공기 입자 계수기 를 사용하였다. 측정 조건은 무인시의 입자 데이터는 프로세 스영역 및 작업영역의 9 점(베이 당)에서 1 분간 1 회 측정을 두 번 반복한 것이며, 유인(작업) 시는 작업자 2 인을 기준으로 상기의 조건과 동일하게 측정되었다 상기의 결과 는 초기 설 계치와 는 달리 클래스 1, 10 영역에서 높이별로 클래스 10 과 클래스 100 수준의 입자가 측정되었다. 무인 시 대비 유인시 EA/CFM 무인 조건시 입자 데이터 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 평균 0.4 0.3 0.0 0.2 0 최대 0.8 0.9 0.8 0.3 0.4 최소 0.4 0.8 0.5 0.2 0.9 ᅳ기준 0.2 0.3 0.4 0.9 0.8 그림 38 클린룸 내 무인 조건 입자 분포 EA/CFM 작업인력 작업시 입자 데이터 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 평균 0.4 0.8 15 4.8 0.2 최대 0.4 6 12 7 0.8 최소 0.4 5 21 6 0.2 ᅳ최소 0 0.4 46 51 2 그림 39 클린룸 내 유인 조건 입자 분포 | {}
987c931a-40c8-4431-9c3a-7e421fbca5f4 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-31 의 데이터는 약 275% 증가하였다. 기존 라인의 경우도 신설 클린룸과 동일한 조건으로 측정되었으며, 그 결과 역시 클린 룸 구분 없이 동일한 경향을 나타내고 있다. 5) 오염입자 분포의 문제점 클래스 1 과 클래스 10 이라 함은 0.1 �m 크기의 입자가 1 개 이하, 그리고 10 개 이하를 의미하는 것으로 통상 반도체 클린 룸의 경우 프로세스영역과 작업영역을 이른다. 이상적인 경 우에 클래스 1 영역에서 웨이퍼가 공기에 직접 노출되더라도 입자에 의한 오염 가능성은 거의 없다고 볼 수 있다. 그러나 제조설비 및 작업인원 그리고 부대설비가 설치된 공간은 그 림 36 과 같이 클래스 1, 10 영역의 청정도가 악화되고 이에 따라 웨이퍼의 입자오염 가능성은 더욱 높아지게 된다. 특히 64 M 급 이상의 고집적 DRAM 을 연구 또는 생산하고 있는 반도체용 수퍼 클린룸의 경우 내부에서 사용하고 있는 작업 대의 높이가 보통 700 mm~800 mm 로서, 웨이퍼가 오픈되어 방 치, 보관 될 경우 클래스 10 혹은 100 조건상 웨이퍼를 노출 시키게 되는 상황이 발생하게 된다. 더욱이 클린룸 작업자들 이 프로세스영역에 대한 설계기준을 신뢰하고 현실을 파악하 지 못한 상태에서의 작업을 진행함에 따라 이에 의한 오염 가능성을 더욱 커지고 있다. 클린룸 내의 입자 임계점 즉, 프로세스영역이나 작업영역 에서 설계기준 청정도를 만족시키는 높이는 클린룸에서 모두 1000 mm 이상이다. 이러한 임계점을 낮추고 오염 가능성이 보다 적은 청정 영역을 구축하기 위해서 여러 가지의 검토 방안 중 초기 투자비용이 필요한 안을 제외하고, 기존시설의 패널 개공율 증가 방안과 필터 풍속을 증가시키는 방안에 대 한 적절성을 실험 · 평가하였다. 평가는 패널 개공률을 단계 별 상향안과 풍속의 증가에 대한 실험은 표 19 와 같은 조건으 로 하였다. 실험에 사용된 설비는 표 20 과 같다. 6) 입자 임계점 하향 개선 표 19 패널 개공율 실험 항목과 조건 ¦ 항목 ¦ 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패널 개공률 ¦ 0%, 17%, 30%, 42%의 타공패널 별 입자 분포 ¦ ¦ 풍속 ¦ 클린룸 실험 존의 인위적 풍속 상승에 따른 입자 분포 ¦ 표 20 패널 개공율별 입자 분포 실험 방법 ¦ 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목적 ¦ 패널 개공률별 입자 분포 및 풍속변화 측정을 통한 적정 개공율 선정 ¦ ¦ 장소 ¦ 반도체용 생산용 클린룸 내 ¦ ¦ 사용설비 ¦ 입자 발생기 : 3000 개/분 입자 계수기 : PMS mLPC-110 기류 가시화기 : 기류분석용(Druden) 열선식 풍속계(Kanomax) 정밀 미차압계(Slbata) ¦ ¦ 실험방법 ¦ 인위적으로 소형 클린룸을 조성하고 개공율별 패널을 설치 실험 ¦ 그 결과 그림 40 과 같이 클린룸 바닥용 패널의 개공률이 높을 수록 입자 분포가 낮아지며, 입자 제거 효율이 좋아졌다. 이를 자세히 살펴보면 표 21 을 작업영역의 패널에 대한 개공 률이 17%에서 42%로 증가 시 부유한 입자는 개공율 증가전 의 입자 수준에 비해 약 7% 수준으로 감소하였다. 그림 38 에서 입자 발생기는 일정 크기의 입자를 분당 3000 여개 발생시키는 것으로 패널 개공율별로 이를 클린룸 내 1.8 m 높이에서 프로세스영역과 작업 영역의 경계지점에 설치하 고 패널에서 1 m 높이에 입자 계수기로 프로세스영 역에서 작업영역으로 스캐닝하여 패널 개공률별 수직 층류 형성 정 도를 파악하였다. 입자크기 분포 Chart Title: 딥르기 군포 Chart Type: line -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 item_01 0 0 0 0 0 0 0 370 350 200 100 50 0 그림 40 패널 개공율별 입자 수치 ¦ 개공률, % ¦ 작업영역 ¦ 경계지점 ¦ 프로세스 영역 ¦ 합계 ¦ 비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17/0 ¦ 442 ¦ 382 ¦ 331 ¦ 1 155 ¦ 100% ¦ ¦ 17/10 ¦ 311 ¦ 254 ¦ 98 ¦ 663 ¦ 60.4% ¦ ¦ 30/17 ¦ 125 ¦ 60 ¦ 있다. ¦ 190 ¦ 17% ¦ ¦ 42/17 ¦ 67 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 79 ¦ 7.0% ¦ 표 21 패널 개공률별 입자 수치 Chart Title: 그레이팅 개공률별 차압 데이터 Y-Axis: mmAq Chart Type: bar (17)/(0) (17)/(10) (30)/(17) (42)/(17) item_01 1.4mmAq 1.0mmAq 0.7mmAq 0.3mmAq 그레이팅 개공율(W/A.P/A) 그림 41 클린룸/하부플래넘 간 차압 비교 | {}
1c41ba92-c0d5-464d-9544-b9fc125e4680 | 3권.pdf | 3.20-32 제 3 편 공기청정 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 item_01 0.8meters (m) 0.6meters (m) 0.4meters (m) 0.3meters (m) 0.2meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 0.0meters (m) 그림 42 패널 개공률별 입자분포 및 풍속 변화 측정모델 이는 개공률이 증가하면 클린룸 대비 플레넘의 차압이 감소 하게 되고 이에 따라 클린룸 내부의 정압이 감소되고 반면 동 압이 증가되어 내부 풍속이 증가하는 것으로 설명할 수 있다. 따라서 풍속이 높아지면 클린룸 내부에서 발생된 입자가 보다 신속히 제거됨을 의미한다. 또한 풍속이 증가할수록 편 기류가 감소하여 수직 충류의 형성에 도움이 됨을 알 수 있다. 그러나 그림 41 에서 보는 바와 같이 작업영역(W/A)과 프 로세스영역(P/A)의 개공률이 42%, 17%인 경우는 클린룸 내 부 대비 플레넘의 차압이 3 Pa 로서 클린룸 설계 기준인 5~ 10 Pa 보다 낮아 급격한 환경 변화의 발생 시 플레넘에서의 순간적인 역기류 형성 및 이로 인한 클린룸 오염의 가능성이 높게 되므로 차압의 유지 및 관리에 노력이 필요하다. 7) 필터 풍속에 따른 입자 분포 정상적으로 가동 중인 클린룸에서 인위적으로 공조 순환 수(필터공급용 풍량)를 늘려 필터 풍속을 증가 시킨 후 그림 42 와 같은 클린룸 내의 입자의 공간분포 및 풍속을 전, 후로 측정하여 비교하였다. 그림 43 와 같이 공조 순환공기량의 증가 후 필터 풍속이 0.41 /s 에서 0.48 m/s 으로 인위적 증가하였으며 클린룸 내부 의 풍속 역시 점차로 따라 증가히였다. Chart Title: 필터 풍속 증가전, 후의 풍속 Y-Axis: % Chart Type: bar 필터 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 풍속증가전 0.45% 0.37% 0.5% 0.55% 0.65% 0.58% 풍속증가후 0.45% 0.47% 0.41% 0.53% 0.52% 0.43% 그림 43 공조 순환수 증가 전후 풍속 비교 필터풍속 116% 증가에 따른 입자는 50% 수준으로 감소 (청정도 향상)하였으며, 특히 높이 0.8 m~1.0 m 사이에서 큰 폭으로 입자 발생이 감소하였다. 이상과 같은 실험을 통해 다 음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 동일 필터 풍속에서도 패널 개공률을 상승시키면 클 린룸 내의 압력손실이 낮아지며 풍속이 증가하고, 입자의 임 계점이 낮아져 입자의 제거효율이 증가한다. 둘째, 패널 개공률이 증가하면 기류의 원활한 소화(형성) 가 실현되며 신속한 기류 형성으로 베이 내 편기류가 감소하 고 수직층류 형성에 크게 도움이 된다. 셋째, 필터 토출 풍속이 높을 수록 클린룸 내의 입자 제거 효율은 증가하나 이는 곧 공조설비의 운전비용의 증가와 연 관된다. 이상과 같은 결론과 더불어 일반적인 반도체 클린룸에서 채용하고 있는 패널의 개공률을 조사한 결과 를 참조하여 시 범적으로 1 개 클린룸의 패널 개공률을 증가시키기 위한 패널 전면 교체 작업을 실행하였다. 실험한 패널 타공율 상향 후 실험 평가결과 는 다음의 표 22 와 같이 실험한 클린룸의 패널 교체 작업을 실시하고, 개선 효과 를 파악하기 위해 전, 후에 대한 항목을 비교 또는 분석하여 다음과 같은 결과 를 얻었다. 클린룸 내부의 입자 공간분포 분석결과 도 표 22 와 그림 45 의 확인 결과 는 클린룸 패널의 개공률을 6% 상향시킨 전, 후 의 무인시 입자의 높이별 분포를 나타낸다. 표 22 실험 클린룸 패널 교체 내역 ¦ 항목 ¦ 교체 전 ¦ 교체 후 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총합 ¦ perforate : 2270 shutter : 800 blind : 3230 ¦ perforate : 2400 shutter : 2870 blind : 1 030 ¦ 개공률 8%에서 14%로 증가 ¦ ¦ 총합 ¦ perforate : 130 장 증가 shutter : 2070 장 증가 blind : 2200 장 증가 개공율 : 6% 증가 ¦ perforate : 130 장 증가 shutter : 2070 장 증가 blind : 2200 장 증가 개공율 : 6% 증가 ¦ 개공률 8%에서 14%로 증가 ¦ | {}
c1ee80ed-6b2f-42ed-960a-5444ebe7612c | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-33 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 무인시 젼 0 12.8 22.7 35.2 46.4 유인시 후 0 12.7 24 29.5 42.5 유인시 쪼 0 7.8 10 14.9 8.6 그림 44 공조 순환수 증가 전후 입자 발생 비교 EA 패널 교체 전, 후 무인운전시 P/C 분포 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 굣 0.2 0.2 0.8 4.8 7 전체 후 1 0.2 0.3 0.0 0.8 - 교체 전 0 0.2 0.8 1.2 4.7 그림 45 패널 교체 전, 후 무인운전 시 입자 분포 비교 교체전의 입자 임계점이 100 cm 에서 교체 후에는 80 cm 로 낮아졌으며, 80 cm 높이에서 무인시 입자 발생량이 패널 교체 전후 대비 평균 6% 수준으로, 100 cm 기준점에서 27% 수준, 80 cm 높이에서 7% 수준으로 크게 감소하는 청정도 개 선 효과 를 거두었다. 또한 교체 전 · 후의 유인시 입자 분포 역시 그림 46 와 같 이 임계점이 낮아졌으며, 입자 발생량 역시 높이 80 cm 에서 60% 수준으로 감소하였고, 100 cm 높이에서는 75% 수준으로 감소하였다. 이는 그림 47 에서와 같이 개공률 상향에 따른 풍 속 및 차압의 동시 변화에서도 보면 알 수 있다. 그림 47 풍속 및 차압 변동은 식 1, 2 및 실험한 결과 에서 예측되었듯이 패널 개공률 증가에 따라 손실 차압이 감소하 고 정압 감소에 대한 동압 상승으로 클린룸 내부의 풍속이 증 가하였다. 입자가 FAB 내부에 잔존(부유)하는 시간이 감소 되고, 개공률 증가에 의한 편기류 감소 효과 가 부수적으로 발 생하여 상기와 같이 입자 분포가 감소하였음을 알 수 있다. 3.4 반도체 클린룸의 건축 조건 검토 1) 클린룸 층고 (1) 기존 반도체 클린룸의 충고에 비해 신규 클린룸 공정 설비의 크기의 증가에 따른 충고의 증가가 필수적인 추세 상 황이다(표 23 참조). Chart Title: 패널 교체 전, 후 유인운전시 P/C 분포 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm item_01 0.2 5 10 20 60 그림 46 패널 교체 전, 후 입자 분포 비교 베이내 패널 교체 전, 후 풍속 비교 Chart Type: bar 180 cm 150 cm 100 cm 80 cm 50 cm 교체 전 0.33 0.36 0.41 0.42 0.45 교체 후 0.33 0.37 0.38 0.41 0.46 그림 47 패널 개공율 상향에 따른 풍속 변화 (클린룸 내) 표 23 클린룸 층고 증가 추세 ¦ 기존 클린룸 ¦ 신설 클린룸 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3000~3500 mm ¦ 3500~4000 ¦ (2) 공정 내, 공정 간의 자동화의 적용이 늘어남에 따라 각 공정별 동일 층고 유지가 연계시의 동선 고려조건으로 검토 되어야 한다. (3) 서브 클린룸의 충고는 기존 클린룸과 동일한 높이이거 나 높이의 증가 조정이 필요하다. (4) 층고의 결정은 해당 반도체 클린룸의 반입설비와 청정 도, 건축 능력 등을 감안하여 검토 후 최종 결정한다. 2) 클린룸 독립 기초와 진동조건 (1) 공정설비의 하중(자체중량)이 증가하고 웨이퍼의 대구 경화에 의한 설비측 진동 요구조건이 점차적으로 정밀한 요 | {}
adc17c90-9a95-4db5-8f4d-42d1908b2291 | 3권.pdf | 3.20-34 제 3 편 공기청정 구를 하고 있어 독립기초의 채용 및 요구면적이 점진적으로 증가하고 있다. (2) 독립기초의 진동에 대한 제진 성능 역시 반도체 디바 이스의 초 미세화 선폭에 따라 상향이 필수적이며, 기존의 단 순 자중에 의한 중력 제진용 콘크리트 패드 방식, 철과 콘크 리트를 병용한 독립 기초 방식 이외에 능동 제진형 패드가 병용하여 검토한다. (3) 기존의 중구경(6, 8 인치) 웨이퍼 클린룸은 진동 제어 용 독립기초와 설비하중 분산을 목적으로 한 독립기초가 구 분되어 설치되고 있으나, 신설되는 신규 클린룸의 경우는 상 기 두 가지 목적이 동시에 고려, 설계된 독립기초를 설치한 다. (4) 상기의 진동, 제진을 위한 독립기초의 설계 시공 조건 은 통상적으로 사용대상 공정설비 중 가장 엄격한 공정조건 의 요구조건이 검토, 반영한다. 3) 클린룸 시설류 (1) 순환 공조용 필터 규격은 공급 회사별 차이가 있으나 일반적으로 1200x600 mm 의 규격을 기준으로 하고 필터효율 은 0.12 �m 입자 이상을 8N 이상의 포집성능을 기본 요구조 건으로 선택하고 있다. (2) 공정 설비의 하중 분산 및 기류 조절용 기능을 동시에 겸비한 엑세스 바닥 패널크기는 600x600 를 적용 기준으로 하 며, 변형허용 하중은 600 kg 에서 변형 2 mm 이내, 파괴 하중은 1800 kg 이상으로 하며 타공 패널의 홀 크기는 4 9~10 mm 로 하고 홀 주변은 클린룸내의 보행자의 방진화 마찰 및 발진을 감소시키도록 테이퍼링(각 처리) 한다. 베이 및 작업 영역의 편류 정밀 조정을 위해 타공 패널 하 부에 가변용 셔터를 설치하고 클린룸의 세부 조건에 따라 가 변한다. (3) 반도체용 공정 설비의 대구 경화에 따른 하중의 증가로 인한 설비의 집중 하중 분포가 걸리는 공정 설비의 프레임 직 하부에는 국부적으로 스틸 패널을 채용하여 하중 분산의 안전 을 고려하고 필요시 하중 분산용 스틸패드를 설치한다. (4) 공조 시설 중 핵심 부위인 필터용 모울드바는 필터 직 하부에 위치하여 있으므로 필터의 청정 토출 기류 중 난류 영역의 최소화를 위하여 최소한의 폭으로 제작하여 설치토록 모울드바와 등기구(조명)의 매입 방법 등을 검토한다. (5) 클린룸 실간을 구분하는 벽체 시설은 복합 SGP 를 사 용하며 기본적으로 내열, 내진, 정전기 등의 표면 처리가 완 료된 재질이어야 하며 정전기 관리 레벨은 표면저항이 108 � /cm2 이하로 제작하여 시공한다. 4) 클린룸 교차오염(cross contamination) (1) 반도체 공정 중 발생하는 케미칼 흄의 확산방지를 위 해 대상 특정 공정은 독립적으로 실시하고 내부의 오염공기 가 전량 배출 되도록 한다. (2) 클린룸 내 영역 간 교차오염 방지를 위해 구획된 존간 분리벽은 천정, 클린룸, 서브 클린룸까지 전체 영역을 구분하 여 설치한다. (3) 포토 공정 영역은 각 공정 설비용 환경제어장치와 순 환 공조기에 목표로 하는 제거 성분의 케미칼 필터를 설치하 여 수명 연장 및 균일한 농도의 요구환경을 조성한다. (4) 외기에 의해 유입되는 각종 이온성 케미칼 오염을 방 지하기 위해 외조기내에 건식 또는 습식의 케미칼 필터 또는 관련 장치를 설치한다. (5) 확산공정 불량발생(oxide 의 성장)에 의한 막질불량을 예방하기 위해서는 O3(오존)의 제어를 위한 별도의 케미칼 필터설치를 고려하고 해당 공정설비 측과 순환 공조부 중 제 어 농도 및 관리 레벨에 따라서 케미칼 필터의 설치를 단독 또는 공용으로 설계하여 시공한다. (6) 공조계통 및 순환공조부에 설치하는 모든 시설은 사용 중 또는 종료 후 아웃 개성이 없는 성능을 기본적으로 가지 고 있어야 한다. 5) 클린룸용 초순수(D.I.water) 장치 (1) 초순수 공급 계통상의 오염 제거 및 생산성 증대를 위 하여 신규 세정법 검토 및 효율적인 세정효과 를 위한 초순수 시스템 검토는 초기부터 시행한다. (2) 클린룸 내 초순수 시스템의 공급은 이원화가 가능토록 검토하고, 계통상 오염물 유입 시 신속한 분석이 가능토록 관 련 분석 설비의 모니터링 시스템을 연동하여 안정화 및 합리 화를 실시한다. (3) 국제적인 환경보호 추세에 따라 방류수량 및 폐수량 발생량의 감소와 초순수의 급수, 회수율의 증가를 위한 밀폐 시스템을 기본으로 구성한다. (4) 초수순 시스템의 운영 및 크리닝 개선을 위하여 관련 시스템 공급 제조자측에 레진 질적 향상, 다양한 이온의 제 어, 순도 및 안정성 높은 레진 공급, 레진의 질의 평가방법 확 보, 재생 방법의 간소화 및 역오염 최소화의 기술개발 등과 함께 R.O(역삼투), U.F(ultra filter : 입자 제어)사용 및 제어 방식 채택과 용존산소의 수치를 낮추기 위한 HE-VDG 의 지 속적인 개선, 막 탈가스기 채용 등 시스템의 전체적인 기술개 발을 추진한다. (5) 초순수 공급, 회수용 배관재 및 2 차측 사용 설비는 기 본적으로 PVDF(테프론), CPVC(크린피브시) 배관을 선별하 여 구분 사용한다. (6) 초순수 계통의 시스템은 정기적으로 변경점을 파악, 관 리하고 정기적인 점검 및 성능유지를 위한 평가를 시행해야 한다. 6) 클린룸 중앙공급 가스(bulk gas)류 (1) 고순도 가스의 순도 유지를 하기위해 공급계통상 정체 구간(dead zone)이 없도록 설계한다. (2) 사용단(P.O.U, point of using)에는 기본적으로 금속 재 질의 필터 또는 부가장치의 설치를 기본으로 한다. (3) 중앙공급 가스 시스템은 사용단(P.O.U)의 최종 사양을 만족토록 설계하며, 모든 배관재의 경우도 각 가스별 P.O.U 보증 수치를 만족할 수 있는 것으로 검토 선정한다. (4) 공급 압력은 P.O.U 에서 규정치 이상의 압력이 유지되 | {}
9443fd35-28fb-4ccd-b032-04df9176a419 | 3권.pdf | 제 20 장 산업용 클린룸 3.20-35 도록 공급 관리한다. (5) 중앙공급 가스 시스템의 계획적, 돌발적인 정지 시 정 상공급을 위한 제반 보조시설(liquid gas storage tank and vaporizer and high pressure vessel)을 설치한다. (6) 기존의 일상적인 관리항목인 입자, 이슬점 등의 단순 항목에서 미세 입자, 습분, 가스내의 불순물 모니터링 등으로 측정 분석기술을 확대, 전환하고, 모니터링 방법은 인-라인을 기본으로 하여 연속적인 감시를 구축하여 안정적인 공급과 과다 사용을 방지한다. (7) 모니터링 위치는 기존의 주 배관의 1 차측 감시에서 2 차측 사용단(P.O.U) 모니터링을 포함한다. 7) 클린룸용 배기장치(exhaust system) (1) 각종 배기장치의 클린룸 노출 덕트는 내부식성이 강한 내연성 또는 스틸덕트 재질을 기본적으로 채용한다. (2) 가연성, 유기성, 독성가스(toxic gas) 등의 처리용 덕트 는 가능한 덕트 내의 자연 발화 및 폭발 등에 대비하여, 국제 적인 방화 승인(미국 F.M 등)을 득한 재질의 덕트를 채용하 는 것이 바람직하며, 유사시 클린룸 내부의 유독물 발생을 안 전하게 배출하므로써 인명의 피해를 최소화 하고, 평상시에 도 안정적인 배기 환경을 유지할 수 있다. 부적절한 재질의 덕트를 선정하여 시공 후에는 스프링클 러 등의 소화시설을 추가 설치하는 중복 투자의 오류가 생기 며, 관련시설 유지비용 증가가 지속적으로 발생된다. (3) 유기용제 배출 설비의 배기방식은 고농도의 공기오염 방지를 위하여 최종 처리 후 유해성, 공해성 물질을 발생하지 않는 방식인 VOC 방식의 유기처리 시스템을 기본 적용으로 구축한다. (4) 가연(복합) 배기 및 유기물질(IPA) 배기는 생산 장비 와 1 : 1 로 1 차측 흡수 스크러버를 설치하여 액적(mist) 상태 로 비산되는 고농도의 액상(liquid) 물질을 회수하고, 화재 발 생 등의 확대방지를 위하여 설비측에는 필수로 자동 소화기 를 설치한다. (5) 산성, 알칼리성 배기 등 가스, 약품의 관련배기시설은 최종 처리가 완벽하지 않을 경우 클린룸 외조기의 흡입구를 통하여 클린룸내로 재유입 가능성이 높으므로 최종적으로 배 출되는 공기의 중화처리가 될 수 있도록 배출위치 및 제거 효율, 방법을 종합 검토하여 적용한다. (6) 상기 내용 이외의 기본 조건으로 덕트 재질 및 시스템 은 정기 점검 및 보수, 변경, 증설이 정지 없이 수용(가동중 작업)이 가능한 작업성 및 구조를 가져야 하며, 배기덕트 특 성상 내부에서 형성되는 강한 음(-) 압력에도 우수하게 견딜 수 있는 내구성과, 덕트 내 외부의 표면이 거칠지 않도록 시 공하고 내발진성, 내약품성 및 정전기 등의 발생이 없도록 도 전성을 가지도록 시공한다. 설치 및 시공은 계통상 급격한 굴절 및 협관부가 생기지 않도록 하여 덕트 내의 손실 압손 방지와 함께 내부에 응축 형성된 약품, 파우더 등의 유출(누출)이 없도록 덕트의 연결 부위는 기밀한 구조를 필요로 한다. 8) 클린룸 공정 냉각수(process cooling water) (1) 공정용 냉각수(PCW, process cooling water)는 시스템 의 정지를 방지할 수 있도록 기본적으로 전체 부하를 UPS (무정전 전원)로 공급하며, 기타 기계적 고장에 의한 생산장 비 정지를 최소화하기 위하여 PCW 펌프별 부하 분담율을 적정하게 설계, 운전토록 한다. (2) PCW 공급 계통내의 수격 작용에 의한 진동 전달 방지 를 위해 PCW 의 배관 내는 유속을 가능한 최소로 유지가 되 도록 설계한다. (3) PCW 배관에 의한 전달 진동방지를 위하며 클린룸으 로 유입되는 주라인 인입구는 진동 흡수시설을 설치 한다. (4) PCW 의 배관은 결로수의 생성 등이 발생하지 않도록 적절한 보온시설을 실시하고, 공급 온도의 변화가 없도록 품 질을 유지한다. 9) 클린룸용 전원 공급 (1) 무정전 전원 공급용 UPS 밧데리실은 1 차측 전압 강하 를 방지하기 위하여 클린룸과 최근접 거리에 설치 운영토록 한다. (2) 전기설비의 경우는 공정생산 장비와 의 자장(rnagnetic field)등에 의한 상호간섭 및 오작동 영향을 방지할 수 있도록 설계한다. (3) 생산 장비용 전원분배 패널은 생산장비로의 자장에 의 한 간섭을 최소화하기 위해 클린룸 내에서 설비와 가능한 이 격시켜 배치한다. (4) 생산 장비로의 전원 공급을 위한 케이블 및 공급용 트레 이도 공정설비와 적정한 이격 거리를 고려하고, 이격 거리의 유지가 불가능 할 시에는 적절한 소재를 사용, 자장차폐 및 각 종 사고에 의한 전력계통의 누수 피해를 사전에 검토한다. (5) 전기 시설은 일반전원(한국전력선)과 무정전(UPS), 자 체 발전기전원(GPS)으로 구분하여 우선순위에 입각하여 전 원을 분배한다. (6) 모든 전력 계통은 선로 및 계통이 구분되어져 적절한 표식이 되어있고, 전원분배 시설 및 사용 시설의 식별이 쉬워 야한다. 10) 클린룸 감시장치(total monitoring system) (1) 반도체용 클린룸의 고청정 요구 및 관리항목 증가 등 으로 인하여 기존의 단순 현상감시 기능에서 분석 및 향후 추이의 예측이 가능한 중앙집중 감시의 요구 필요성이 점차 적으로 증가하고 있다. (2) 기존의 단순 클린룸 내부감시 기능에서 확대된 클린룸 주변 영역 및 유틸리티 전반에 대한 감시항목의 확장과 함께 관련 부서의 신속한 데이터 공유가 가능한 차원으로 확대하 고 있다. (3) 감시 기능은 크게 반도체 클린룸의 전반적인 환경상태 와 안전시설의 가동상태로 구분되며, 특히 안전감시의 장치 에 대한 기능이 점차적으로 확장되는 추세이다. 세부 구성은 1 차 감시 시스템이 현장에 구성되고, 2 차 시스템에서 통합하 여 공유, 운영하는 시설로 한다. | {}
098e8211-0b35-4f08-9e90-b7db33f3020e | 3권.pdf | 3.20-36 제 3 편 공기청정 (4) 감시 장치의 기본적인 요구사항은 신속한 데이터 처리 전송 및 시스템의 안정성이 확보되어야 하며 점차적인 시스 템기능의 확장(증설)시 제약이 없고 각종 국소 설비로부터의 신호처리가 가능한 방식이어야 한다. (5) 감시시스템 및 국소의 측정장치(기구)는 모두가 무정 전(UPS) 전원공급이 되어져 안정적인 가동이 가능하며 유사 시 클린룸 전체의 환경안전 전반에 대한 상태파악 및 회복성 능을 평가할 수가 있다. 3.5 정리 반도체용 클린룸의 형태는 사용조건에 따라 마치 생물체 처럼 진화하고 있으며, 특히 기존의 청정도만의 단일 조건관 리에서 관리종목의 증가는 폭발적으로 늘어나고 있다. 기존의 수평적인 클래스 적용이 과연 FAB 내부에서 높이 별로도 만족하는가라는 실험을 통해 청정도의 공간분포를 결 살펴보면 어느 작업높이 이하에서는 기존, 신설라인의 청정도 가 클래스 1 기준을 상회하는 낮은 청정도의 클래스 10 또는 100 의 분위기로 확인이 되었다. 이에 따라 입자 분포의 임계 작업높이(기존 1.2 m)를 낮추 기 위한 실험, 평가를 하여 패널 개공율 상향이 진행된 결과 는 다음과 같다. ① 반도체용 클린룸내의 프로세스 및 작업영역의 입자 임 계점이 개공율 상향 전의 작업높이(1.2 m)에서 조종 후 0.8 m 높이로 개선되었다. ② 반도체용 클린룸의 필터 풍속은 작업높이 0.8 m~1.5 m 높이에서 +10~+30% 수준으로 상향되어 그 효과 로 입자의 제거효율을 개선시켰다. ③ 클린룸내의 프로세스 및 작업 영역의 전반적으로 차압 불량에서 기인한 편기류 발생 현상이 개선되었다. 이상 결과 에 의하여 향후 대응되어야 할 초 고집적도의 반 도체용 연구 및 양산용 클린룸은 프로세스 레벨의 입자 영향 성을 배제하기 위하여 층류 확보가 가능한 범위 내에서 바닥 의 개공율을 상향 설계하는 것이 필요하다. 그리고 클린룸 공 간과 플레넘 영역간의 형성된 차압을 낮게 설정함으로써 청 정도 확보를 위한 작업높이 임계점을 낮출 수 있다. 동시에 소음과 진동을 줄일 수 있는 에너지 절감측면의 반도체용 클 린룸의 개념을 정립하는 것이 요구되고 있다. 그 밖에 기술한 클린룸의 층고 변화 추세 및 진동 제어시 설, 공정 설비용 유틸리티시설, 공조 시설류의 선정 및 시공에 있어서도 전문적인 지식을 동원한 분석 및 검토 노력이 요구 된다. 위와 같이 종합적인 반도체용 공정기술의 급격한 발전 에 적합한 주변 환경, 안전기술 개발을 동시에 전개하며 클린 룸 전문 인력의 양성도 지속적으로 추진해야 할 과제이다. 참 고 문 헌 1. 조상준, 반도체 공업에 있어서의 Clean Technology, 한국 기계연구소 학회지. 2. Federal Standard Clean Room and Work Station Requirements, Controlled Environment, FED-STD- 209D, 1988. 3. Federal Standard Clean Room and Work Station Requirements, Controlled Environment, FED-STD- 209E, 1992. 4. Institute of Environmental Sciences, 1993, Testing Cleanroms, IES-RP-CC006.2. 5. 배귀남, 2000, "실내 및 대기 에어로졸의 측정 기술", 공기 청정기술, 제 13 권, 제 2 호. 6. 김광영, 1998, "클린룸내의 가스상 오염물질의 측정기술", 1998 년도(제 15 회) 공기청정 기술세미나, 한국공기청정협회. 7. 오명도, 2001, "GIGA 급 초청정 클린룸 기술", 대한기계학회 기계저널, Vol.41, No.6, pp.32-39. | {}
3d8d1042-0722-4473-8121-9660be8ca98c | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-1 제 21 장 바이오 클린룸 1. 개요 바이오 클린룸(BCR, bio clean room)은 생물학적 오염 (bio-contarnination)이 제어되는 청정실이다. 생물학적 오염 이란 생물성 입자(viable particle) 또는 생물 관련 입자들에 의해 자재, 장치, 작업자 표면, 액체, 가스 및 공기가 오염되 어 있음을 말한다. 생물성 입자란 자연 발생적이나 인위적 발 생에 의한 증식이 가능한 미생물을 말한다. 생물 관련 입자 (biological agent)란 알러젠(allergen) 독소(endotoxin) 등을 말한다. 바이오 클린룸의 응용분야는 표 1 과 같이 제약에서 비롯하 여 병원의 수술실 또는 입원실, 실험동물 사육실, 식품공정, 화장품, 농업 등의 청정실과 바이오해저드(biohazard)시설 등 에 응용되고 있다. 2. 바이오 클린룸 적용 분야별 특징 2.1 약품제조 공정 제조 공정 중 발생하는 약진에 의해 타 공정 의약품과 교 차 오염되어, 예상치 아니한 부작용발생, 대기로부터 유입된 분진, 생물성 입자에 의한 오염, 변질, 작업자와 약품의 상호 오염에 의한 약화발생 등의 제어가 필수적이다. 특히 체내 혈 표 1 BCR 의 주요적용 분야와 특징 ¦ 적용분야 ¦ BCR 을 필요로 하는 이유와 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의약품 ¦ · 제조공정증 약진에 의한 교차방지, 품질저하 방지 · 공기환경으로부터 생물성오염 방지 ¦ ¦ 병원 ¦ · 수술실 수술중 감염 방지 · 병실 면역 저하된 환자의 대기감염 방지, 화상 환자의 감염 방지 ¦ ¦ 실험동물 사육시설 ¦ · 무균동물 등의 사육중 대기 감염방지 , 동물 간, 사람, 동물 간, 대기와 동물 간 감염방지 · 동물 배설물 또는 포말에 의한 대기오염 확산 방지 ¦ ¦ 식품 ¦ · 제조된 식품의 대기 오염방지로 보존기간 연장 · 냉각 충전 밀봉등 공정의 생물오염 방지 · 가열면균 지양으로 풍미 향상 ¦ ¦ 화장품 ¦ · 제조중 교차오염방지, 특히 색조 화장품 · 변질방지 · 미생물 증식 방지 ¦ ¦ 농업 등 ¦ · 육종 유전자 조작 교배, 발아관리 시 생물오염 방지 ¦ ¦ 바이오 해저드시설 ¦ · 생물성 위해 작업중 미생물의 확산 또는 오염방지 ¦ 관에 직접 주사하는 주사제의 공정에 주의 를 요한다. 세계 각국별로 GMP(GMP, good manufacturing practice) 제도가 법제화되어 시설운용, 감사가 이루어지고 세계적으로 는 WHO GMP 에 의해 표준화하고 있다. 또한, 모든 공기청 정실의 설비와 운용은 설계, 설치가동, 운영에 이르기까지 단 위 기계별 종합공정별 적격성이 확인되고 검증되어 표준화 한다. 이를 밸리데이션(validation)이라 하며 법적으로 규제하 고 있다. 즉 모든 설비의 과학적 타당성, 합리성, 항상성, 신 뢰성이 보장된 환경 위에 GMP 제도가 운영되는 것이다. 청정실의 방식은 주로 난류형 청정실과 국소적 층류 방식 의 클린부스(clean booth) 또는 폐쇄식 설비이며 HEPA 필터 에 의한 여과, 실별 차압의 합리적인 설정, 각 실의 합리적 배 치, 종말처리 즉 바이오해저드(biohazard) 방식을 적절히 운 용한다. 2.2 병원 수술실과 병실 수술실에서 BCR 의 필요성은 수술 중 공기 감염의 방지에 있다. 장기이식 수술의 증가 심장외과, 정형외과 등에 많이 이용된다. 청정실 방식은 수직, 수평층류 방식이 많이 채용 된다. 병실에서의 필요성은 감염에 저항력이 떨어진 환자, 예를 들어 장기 이식 후 거부반응 완화를 위해 사용한 면역 억제 제의 영향으로 감염에 민감해진 환자, 같은 이유의 항암제 투 여 환자, 백혈병 환자 등의 병실이다. 화상 치료 중인 환자, 신생아실 등도 청정실이 이용된다. 근래에는 병원 내 감염의 증가로 인해 병원 전체가 청정실 화 해 가는 경향이 있다. 무균 병실은 주로 수평층류 방식이 이용되고 신생아실 ICU(중환자실) 또는 일반 병실에는 난류 형 청정실이 이용된다. 2.3 실험동물 사육실 신약품의 연구나 약효를 검증할 때 인체에 직접 임상하기 전에 동물시험을 거친다. 이를 전임상 시험이라 한다. 주로 의 약품의 유효성과 안전성을 검토한다. 이때의 실험동물은 면역 학적으로 규격화 되어야 한다. 무균동물, gnotobiote, SPF (specific pathogene free)가 이들에게는 대기로부터의 감염, 동물간 감염, 인간 동물 간 감염 등의 방지가 필요하다. 여기에 청정실 기술이 응용된다. 이 규격은 각국마다 GLP (good laboratory practice)에 의해 관리된다. 공기청정 방식은 격리기(isolator), 차단시스템(barrier sys- tem), 개방시스템 등 차압의 활용이고 HEPA 필터를 활용한 난류형이 주종을 이룬다. 배기측에 악취 포말확산에 의한 오 염방지를 위한 바이오해저드 시설이 있어야 되고, 전체적으 로 소음이 적고 무정전 완전가동을 위한 시설이라야 된다. 동 물종류별 온, 습도 조절이 필요하다. | {}
787d7093-cb94-4f07-bbe3-e07755a99014 | 3권.pdf | 3.21-2 제 3 편 공기청정 표 2 무균 제조구역과 최대허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ US ¦ US ¦ US ¦ US ¦ US ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ EU GMP Annex 1(2005) ¦ ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ USP 29(2006) 1116 ¦ FDA(2204) ¦ FDA(2204) ¦ Grade ¦ 비작업시 ¦ 작업시 ¦ ¦ M 3.5 ¦ 100 ¦ 3520 ¦ 3520 ¦ Critical ¦ 101 000 ¦ A ¦ 3500 (단일방향) ¦ 3500 ¦ ¦ - ¦ ¦ 352000 ¦ 352000 ¦ - ¦ 1 000 ¦ B ¦ 3500 (비단일) ¦ 350000 ¦ ¦ M 5.5 ¦ 10000 ¦ 3520000 ¦ 3520000 ¦ Controled ¦ 100000 ¦ C ¦ 35000 ¦ 3500000 ¦ ¦ M 6.5 ¦ 100 000 ¦ ¦ ¦ Controled ¦ 100000 ¦ D ¦ 3500000 ¦ ¦ ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ 무균제조 구역과 최대 허용 부유입자 규격 비교 ¦ ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ WHO Annex 6 ¦ JGMP ¦ JGMP ¦ JGMP ¦ ¦ Grade ¦ ¦ 비작업시 ¦ 비작업시 ¦ 작업시 ¦ 작업시 ¦ grade ¦ 비작업시 ¦ 비작업시 ¦ ¦ A(단일방향) ¦ A(단일방향) ¦ ** 3500 ¦ ** 3500 ¦ ★ ★ 3500 ¦ ★ ★ 3500 ¦ A (단일방향류) ¦ ** 3530 ¦ ** 3530 ¦ ¦ B(비단일방향류) ¦ B(비단일방향류) ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 350000 ¦ 350000 ¦ B ¦ 3530 ¦ 3530 ¦ ¦ C ¦ ¦ 350000 ¦ 350000 ¦ 3500 000 ¦ 3500 000 ¦ C ¦ 352000 ¦ 352000 ¦ ¦ D ¦ ¦ 3500 000 ¦ 3500 000 ¦ - ¦ - ¦ D ¦ 3520 000 ¦ 3520 000 ¦ ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ★ 100 은 0.5 �m/ft3 ★★ 3500 은 0.5 �m/m3 ¦ ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ 부유균 기준 비교, cfu/m2 ¦ ¦ 청정도등급 (미국관습) ¦ ¦ FDA 2004 cfu/m2 ¦ FDA 2004 cfu/m2 ¦ EU 2005 USP 29 1116 annex-1 ¦ EU 2005 USP 29 1116 annex-1 ¦ JGMP 1998 ¦ JGMP 1998 ¦ JGMP 1998 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 1 < 3 ¦ 1 < 3 ¦ < 1 ¦ < 1 ¦ < 3 ¦ く 3 ¦ く 3 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 7 - ¦ 7 - ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ 10 < ¦ 10 < ¦ 20 100 ¦ 20 100 ¦ 100 ¦ < 20 ¦ < 20 ¦ ¦ 100000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ < 100 200 ¦ < 100 200 ¦ 200 ¦ < 100 ¦ < 100 ¦ ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ 낙하균 기준 비교 ¦ ¦ FDA Grade ¦ FDA Grade ¦ settle plate action level dia 92 mm cfu/4hrs ¦ settle plate action level dia 92 mm cfu/4hrs ¦ EU Grade ¦ EU Grade ¦ dia 90 mm cfu/4 hrs ¦ WHO dia 90 cm cfu/hrs ¦ WHO dia 90 cm cfu/hrs ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 1 ¦ 1 ¦ A ¦ A ¦ <1 ¦ <3 ¦ <3 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 3 ¦ 3 ¦ B ¦ B ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 100 000 ¦ 100 000 ¦ 5 ¦ 5 ¦ C ¦ C ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 1000 000 ¦ 1000 000 ¦ 20 ¦ 20 ¦ D ¦ D ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ 부착균 기준 비교 ¦ ¦ ¦ usp 29 1116 ¦ usp 29 1116 ¦ usp 29 1116 ¦ eu Annex 1 ¦ eu Annex 1 ¦ eu Annex 1 ¦ who Annex 6 ¦ who Annex 6 ¦ ¦ 등급 ¦ 바닥 ¦ 설비 ¦ 작업복 장갑 ¦ 등급 ¦ 표면 ¦ 장갑 ¦ 표면 ¦ 5 손가락 ¦ ¦ M 3.5 ¦ 3 ¦ 3 5 ¦ 3 ¦ A ¦ < 1 ¦ く 1 ¦ < 3 ¦ < 3 ¦ ¦ M 3.5 ¦ - ¦ - ¦ - - ¦ B ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ M 5.5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 C ¦ 25 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ M 6.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - D ¦ 50 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ USP 는 24 ~ 30 cm2 EU, WHO 는 dia 55 mm ¦ ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ 각국 무균제조 구역의 호칭 비교 ¦ ¦ ISO ¦ USP ¦ ¦ 미국관습 ¦ WHO ¦ EU ¦ 일본 ¦ ¦ ¦ ¦ 14644-1 ¦ M 3.5 ¦ 0.5 �m/ft ¦ 3 ISO ¦ 3 ISO ¦ Grade ¦ Grade ¦ Grade ¦ Grade ¦ ¦ 5 ¦ - ¦ Class 100 ¦ 5 ¦ 5 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ ¦ ¦ 6 ¦ M 5.5 ¦ 1000 ¦ 5 ¦ 5 ¦ B ¦ B ¦ B ¦ A B ¦ ¦ 7 ¦ M 6.5 ¦ 10000 ¦ 7 ¦ 7 ¦ C ¦ C ¦ C ¦ C ¦ ¦ 8 주) 209 E : Fed, Standard 209 부터는 0.5 �m/m2 즉, meter 법에 호칭을 ¦ ¦ 1 000 000 D 까지는 > 0.5 �m/ft 를 기준으로 ¦ 8 하였으나 209 E ¦ 8 하였으나 209 E ¦ D ¦ D 따르며 grade ¦ D 따르며 grade ¦ D M 3.5·M 5.5 ¦ M 6.5 등으로 함. ft3 기준인 209D 는 미관습 규격이라 함. | {}
b0551d22-1bf8-4851-b869-0d767eadc2a0 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-3 표 3 KGMP 에서의 청정도 ¦ 청정도등급 ¦ *Class ¦ 해당작업실 ¦ 특징 ¦ 환기횟수 ¦ 관리기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1A ¦ 100 ¦ 0 무균조작을 요하는 제제의 원료칭량, 조제, 충전 · 폐쇄작업실(작업대) 。 무균제제의 충전 · 폐쇄작업(작업대) ¦ 0 클린부스 · 벤치(1B 지역 내에 설치) o 최종 HEPA 필터 0 수직 또는 수평 층류 0 온 · 습도조절 ¦ 풍속 0.3 ~0.5 m/s (층류방식) ¦ 0 낙하균최대치 1 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 1 개/m2 0 무균복장 ¦ ¦ 1B ¦ 10000 ¦ · 무균제제의 무균작업관리 구역 ¦ 。 난류형 클린룸 。 필터 : Pre + Med +HEPA 0 양압 0 온습도조절 0 전용의 탈의 실 및 준비실 (Pass Box) 설치 ¦ 20 회/시 이상 ¦ 0 낙하균최대치 5 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 20 개/m2 。 무균복장 0 원료 · 자재의 외부소독 반입 ¦ ¦ 2 ¦ 100000 ¦ 0 중앙칭량실 。 비무균제제의 조제 충전 · 폐쇄 작업실 0 무균실의 전실(탈의 실 준비실) 0 무균제제의 용기 세척실 0 반제품보관소 0 직접의 포장 작업실 ¦ 0 필터 : Pre+Med+HEPA 0 분진이 발생하지 않는 경우 : 양압 。 분진이 발생하는 경우 : 주변 양압 ¦ 10 회/시 이상 ¦ 0 낙하균최대치 20 개/시 (9 cm ⌀) 또는 부유균 최대치 200 개/m2 0 갱의, 모자, 마스크, 수세 ¦ ¦ 3 ¦ - ¦ 0 청정도 1 및 2 구역을 제외한 작업소 0 보관소 0 포장실 ¦ 0 필터 : 전치 ¦ 환기 ¦ 0 갱의, 수세 0 원료 · 자재의 외부청소 ¦ * 클래스(클린룸 클래스)는 미연방규격 209D 의 청정도 상한농도(>0.5 �m/ft3 의 입자수)를 의미한다. 주) 1. US · Fed-Std-209D 기준에 의한 클린룸에 준하는 등급은 1A, 1B 로써 1A(클래스 10000), 1B(클린벤치 내)는 클래스 100 에 상당함. 2. 온도 · 습도 조절이라 함은 제품과 작업조건에 따라 적절히 설정할 것이지 입자도에 직접 관련되지는 않는다. 그러나 고온 다습하면 균의 증식을 가져오므 로 19~25°C 와 45~70% RH 의 조정이 필요하다(제습조건은 보통 30~45% RH). 2.4 식품 공장 식품 가공의 목적은 풍미, 영양증진 외에 보존기간 연장에 있다. 식품의 변질은 자체 효소에 의한 분해와 외부 미생물 오염에 의한 부패에 있다. 이 부패방지와 효소 활성의 중지를 위해 열살균법을 적용하거나 방부제를 쓴다. 이때 식품 고유 의 풍미를 상실함은 필연적이다. 청정조건에서 공정을 관리 하는 기술이 청정실 기술과 더불어 많이 사용되게 되었다. 이 를 클린필(clean fill) 또는 무균필(aseptic fill)작업이라 한다. 또한, 가열 튀김, 찜 등은 공정 후에 냉각하게 되는데 이때 대 기로부터 오염공기에 폭로되어 분진 미생물 오염이 있게 된 다. 이러한 오염방지 목적을 위해 청정실 기술이 도입되었다. 주로 난류형 청정실과 국소적 층류실, 밀폐형 격리기 등이 丛 인다. 이때 식품공정은 많은 수증기에 의한 결로가 있게 되어 모든 공기조화시설 또는 배기시설에 응축수, 즉 결로에 의한 낙수, 부식 등에 대한 조치가 필요하다. 3. 의약품 제조시설의 바이오 클린룸 3.1 요약 의약품 제조공정 관리는 GMP(우수의 약품 제조 및 품질관 리기준) 법규에 의해 관리된다. 이는 표 2 와 같이 세계각국이 자국의 기준을 가지고 있으나 WHO GMP 또는 ICH (inter- national conference on harmonization) 등에 의해 국제적으 로 통일되어가는 경향이다. 우리나라에서도 표 3 과 같이 KGMP 를 설정하여 의약품 제조공정을 관리하고 있다. 의약품의 생명 관련성과 품질 불가시성으로 인해 엄격한 규제를 받고 있다. 의약품은 유효성, 안정성, 균질성, 항상성 이 확보되어야 한다. 동물 시험 즉 전임상과 인체시험 즉 임 상시험을 거처 국가에 의해 허가될 때 기준과 시험방법 규격 이 정해진다. 이 규격대로 제조되고, 시판 후 관리되고 재평 가된다. 중간 과정에 오염, 변질, 또는 조작의 과오가 있어서는 안 된다. 비파괴 전수검사가 불가능함으로 철저한 공정관리에 의해 무결점을 유지한다. 과학적, 합리적 설계와 시공의 적격 성이 검증된 시설에 가동이 확인된 환경조건에서 즉 검증된 조건에서 GMP 가 이루어져야 한다. 공기조화 시설은 약사법 시설기준령 제 4 조, 5 조, 6 조, 7 조에도 언급되어 있다. 모든 시 설은 검증되고 무결점 운용한다. 공기조화시설과 청정시설의 필요성은 외부 대기에 유래된 분진, 미생물의 오염방지와 다종의 약품의 분진 즉 약진에 의 한 교차오염의 방지에 있다. 청정실은 주로 난류형 청정실이 주로 채용되고 칭량, 충전, 페색 등 중요 부위는 층류형 클린 부스나 국소적 층류 장치가 이용된다. 공정에 따른 작업실의 배치가 중요하며 각 실과 통로의 압력설정에 의해 오염을 방 지한다. 특히 제조 의약품의 특성에 따라 실온과 상대습도가 지정 된다. 분진 발생이 심하기 때문에 미립자의 계수는 가동 중 상태에서는 의미가 없다. 부유 미생물 낙하균의 관리가 중요 하다. | {}
9edeb137-1973-496a-b09e-c0d5549b17d7 | 3권.pdf | 3.21-4 제 3 편 공기청정 3.2 의약품 제조공정과 필요 청정도 1) 의약품의 제조 공정 의약품의 제조공정을 분류하면 ① 원료 의약품(bulk pharmaceuticals) ② 완제 의약품(finish pharmaceuticals) ③ 무균 또는 무균 조작 의약품(sterile products) ④ 생물학적 제제(biological products) 또는 유전 공학적 제제 등 제조공정은 일반적으로 원료의 칭량, 혼합, 제제화, 충전페 색, 일차포장, 이차포장 등의 순서이다. 2) 필요 청정도 ① 무균구역 무균제제, 또는 무균 조작제제에서 칭량과 충 전, 페색, 멸균 용기의 보관, 공급 부위로서 클래스 100~10 000 의 층류 구역이다. 항상 양압이 유지된다. ② 원료의 약품이 노출되는 무균구역 외의 작업장은 주로 칭량 혼합 제제화 일차 포장구역으로 클래스 100000 의 청정 도이며 난류형이다. ③ 기타 관리구역은 그 외의 모든 작업장으로 청정도 비관 리 구역이나 채광, 온도, 습도, 방충, 방서가 이루어진다. ④ 비관리구역은 관리구역의 주변 외부로서 출입구 현관, 사무실, 시험실, 창고 등이다. 일반 공조 관리구역이다. 3.3 제약공장의 설계 공정 중 발생하는 분진의 교차오염 방지, 작업자에 의한 분진오염 방지, 외부로부터의 분진 미생물 오염을 차단하기 위하여 GMP 에서는 다음 사항을 적용한다. ① 의약품의 활성도에 따라 작업장을 분리하거나 구획한다. ② 공정의 순서에 따라 작업실과 기계를 배치한다. ③ 필요한 청정도에 따라 조닝(zoning)한다. ④ 여기에 합당한 공조시스템을 설계하고, 그림 1 과 같이 ![image](/image/placeholder) 조진용 중성능 HEPA 외기 클린룸 배기 필터 필터 필터 리턴 내용년수 약 3 년 조진용 전기 HEPA 외기 클린룸 배기 필터 집진기 필터 리턴 내용년수 약 4 년 전기 중성능 HEPA 외기 클린룸 배기 집진기 필터 필터 리턴 내용년수 약 5 년 공기여과 시스템 즉 HEPA 필터, 중간필터(medium filter), 전치필터(pre filter) 등의 배치 설계를 한다. 또한, 필요한 환 기횟수, 외기율, 온도, 습도 등을 설정하고 필요하면 집진, 배 기처리 시스템을 설계한다. 1) 분리구획 구분 KGMP 에 의하면 생리활성이 강한 페니실린계 의약품, 성 홀몬계 의약품 및 생물학적 제제는 분리한다고 되어 있다. 그러나 제조의 약품에 따라 항암제, 알러지성의 약품, 색소 나 취기의 확산이 많은 의약품 등도 분리 배치하거나 밀폐형 기계를 사용한다. 여기서 분리라 함은 완전히 별도의 건물이거나 한 건물 안 에서 여타 부분과 공조적으로 밀폐 독립적이며 출입구와 반 입구가 별도이고 특별히 정한 출입방법과 반입반출 규정을 갖는다. 공기의 흡입과 방출이 타 작업실과 인접하여 간섭하 지 말아야 한다. 배출공기에 환경 위해를 줄 위험이 있는 페 니실린계 바이러스, 세균성 호르몬 등은 바이오해자드 처리 한다. 구획한다 함은 제형별 작업소 별로 교차오염 방지를 설정 할 경우에 이종제품을 동시 생산할 수 있는 제제군별로 동일 AHU 에 의해 분배, 재여과 순환 할 수 있는 작업소를 말하며 주로 경제성 관점에서 사용하는 것이다. 조금이라도 위해에 문제가 있다고 판단되면 공급공기를 전량 배출한다. 출입과 반출 반입은 같은 구획 구역 내에서는 동일경로를 쓰지만 분 진, 색소 등 문제에 따라 별도의 추가갱의 도 가능하다. 작업실이나 기계의 배치는 공정분석도에 따라 순서대로 배치해야 한다. 특히 교차오염 방지를 위하여 하나의 작업실 이 타작업의 통로가 되지 않게 적절한 복도를 설정한다. 밀폐 형 기계가 아닐 경우 기계별 별도 작업실이 바람직하다. 배치는 공정의 시작과 종말을 반대로 위치하는 I 형 배치 와 시작과 종말의 위치를 인접시키는 U 자형 배치가 있으나 간접시설창고 유틸리티 등의 합리적 배치와 관련하여 선정할 그림 1 바이오 클린룸 공기 필터의 조합 예 | {}
e712e0ba-692a-4e48-a38f-d51214931391 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-5 ![image](/image/placeholder) 매 트 옥외 신발교체 1 차 갱의 사무실 등 관리구역 신발장 신발 일반 1 차 갱의 탈의 착의 작업복실 ↓ 맨발 또는 슬리퍼 세면기, 화장실 등 청정실용 I 청정실 의복용 라커 탈의 착의 의복 교체 I 착의 대, 세탁 박스 구역 ↑ 덧신발장 신발 손 건조 ↓ 준청정구역 접착 매트 에어샤워 준비실 ↑ 청정실 청정구역 그림 2 청정실 입퇴실 순서도 것이다. I 형은 원료와 제품의 청결도상 형태상 차이가 있을 때 사 용 어느 경우이건 공정 입구에서 청정도가 점진적으로 상승 하며 관리구역 또는 무균구역에 이르고 또 단계적으로 청정 도가 하향되게 조닝한다. 즉 고청정도 작업실 주변은 다음 정 도의 높은 청정도로 배치한다. 지원시설과 중간제품 및 완제품 보관창고 등 용수시설, 공 기조화시설, 집진시설, 공장 내 물류 이동 통로 등은 유사성 과 편익성을 감안되도록 다음과 같이 근접 통합하여 초기 및 운전정비 비용을 절감할 수 있다. ① 불필요한 운반거리 단축 비용절감 ② 혼잡스런 동선의 교차 배제를 통한 혼돈방지 ③ 지원정비시설의 인접배치와 통합배치를 통한 운전비 정비비용 절감, 건축 단순화 교차오염 혼돈오류 방지 | {}
edad8436-d8d3-4761-ab2d-f8037945bdb3 | 3권.pdf | 3.21-6 제 3 편 공기청정 2) 무균제조소의 건축상 구조 KGMP 시설기준에서 언급된 내용에 따른 구체적인 설명 은 다음과 같다. ① 매끄럽고 청소하기 쉽고 소독액에 잘 견디는 구조 특히 완제의 약품 작업소 무균 작업소 기타 원료 제조의 최종 공정 등 벽, 천장, 문 등에 사용하는 내장재는 철판에 에폭시 도장 된 샌드위치 패넬이 보편적이고 몰탈 도장 위에 에폭시계 수 지도장 벽도 많이 쓰지만 틈새가 없어야 한다. 바닥재는 콘크 리트 위에 에폭시, 우레탄 등의 도장을 많이 한다. ② 먼지나 찌꺼기가 쌓이지 않고 청소가 쉬운 구조로 되도 록 턱이 없게 설계할 것이며 벽면이 맞닿는 곳을 둥글게(R " 30, 50)하고, 창의 면은 내부가 평면이 되거나 경사진 새시를 써야 한다. 청소를 쉽게 하고 청소한 잔액이 남지 않게 한다. 재질은 STS 나 도장 알루미늄 등을 쓴다. 횡으로 지나가는 배 관을 가급적 작게 하고 벽과 충분한 청소간격을 둔다. 벽을 통과 할 경우 밀폐가 잘되고 매끄럽게 기밀화한다. 판넬이나 철판 등 벽면 부착물, 전등, 스프링쿨러, 스위치, 스피커 등 부착물은 청소에 물이 고이지 않게 하방으로 경사되게 한다. ③ 곰팡이나 미생물이 증식되지 않게 도장 공기의 순환을 고르게 하여 건조가 잘 되게 한다. ④ 균열이나 흠집이 잘 가지 않게 한다. 몰탈이나 타일 등 의 균열 패널 사용 시 연결접합면 등은 차압 변동 시 외기의 유입 가능성이 있다. ⑤ 개문, 폐문, 공조기의 가동과 종료 시 차압 변동에 잘 견디고 틈이 생기지 않도록 구조체를 보강한다. ⑥ 전동 필터, 기타 집진구 등의 탈착 정비는 외부에서 할 수 있도록 천정상부나 측면에 충분한 정비공간을 설정한다. ⑦ 공기의 토출구는 분산이 균일하게 한다. 전등, 기계, 기 구, 클린부스 등이 토출을 방해하거나 작업자의 등 위에서 토 출되지 않게 배출한다. ⑧ 공기의 흡입구는 되도록 하방측면 또는 구석으로 하되 공기의 유동을 균등하게 설계한다. 바닥에서 돌풍이 일어나 먼지가 급상하지 않게 할 것이고 흡입구 측에 필터를 설치한 다. 전치 또는 박형 중간필터를 설치한다. ⑨ 무균실에는 싱크대나 하수트랩은 설치하지 않고 외부 로 트랜치 배수한다(5 cm 이내). 트랩 부착 배수구는 밀폐형 으로 한다. ⑩ 출입문은 밀폐가 잘되게 하고 미닫이문인 경우 바퀴나 레일이 없어 청소가 쉬워야 한다. 되도록 자동개폐식으로 한다. ⑪ 창문은 내부 상황이 잘 보이게 하고 온도차가 있을 경 우 복층유리(pair glass)로 한다. 입실순서는 다음과 같다. ㉠ 2 차 탈의 화→ 수세건조→무균갱의 → 에어록→ 입실 ㉡ 2 차 탈의 화→비접지 수세실 입실 무균갱의 →에어 록→ 입실 ㉢ 2 차 탈의 화→수세 무균갱의 → 입실 즉 퇴실순서는 다음과 같다. ㉠ 에어록 → 작업복장 탈의 → 필요시 샤워 수세→ 갱의 퇴실은 입실의 역순 ㉡ 작업실화→ 전용퇴실 탈의 → 샤워수세 → 갱의 퇴실 (갱의 실은 입실시 갱의 실 이용) 어느 경우이건 세수용수 는 MF(micro filtration) 여과 수 사용 배관 필요 자재 반입구에 대해서는 예비실(외부청소) → 에어록 무균 관리 순서로 한다. 원료 반입구에 대해서는 에어록 또는 패스박스 통과 제품반출 에어록, 패스박스, 콘베이어, 출구 에어록 순서로 한다(그림 2 참조). ⑫ 무균관리구역 복수의 무균 관리실을 가질 경우 공통 연결 통로, 필요자 재의 일시 대기, 샌드위치 배리어(barrior)의 역할 등에 따라, 작업실에 청정공기 공급기능의 목적으로 설계되는데 청정 청정도와 동등한 무균실이다. 실 표 4 바이오 클린룸의 기류 방식 비교 ¦ ¦ 단일방향 방식 ¦ 단일방향 방식 ¦ 비단일방향 방식 ¦ 병용 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 수직층류 ¦ 수평층류 ¦ 비단일방향 방식 ¦ 병용 방식 ¦ ¦ 장점 ¦ ① 실내의 인원수나 작업방식에 영향받지 않 고 고도의 청정도를 유지한다. ② 환기회수가 대단히 크므로 운전과 동시에 정상상태로 된다. ③ 작업오염물질이 즉시 바닥으로 흡입되므 로 오염의 확산이 없다. ④ 먼지의 축적이나 재부유가 극히 적고 실내 의 발생분진도 연속제어되므로 오염에서 의 회복이 빠르다. ¦ ① 실내 청정도대비 인원수 작업방식 의 영향이 비층류에 비하여 낮다. ② 환기회수가 크므로 운전과 동시에 정상상태로 된다. ③ 와류 사공간에 의한 먼지 축적이나 재부상이 없다. ④ 구조가 간단하다. ¦ ① 필터 및 공기처리 설비가 간단 용이 ② 충류방식에 비해 설비비가 싸다. ③ 실의 확장이 용이 ¦ ① 풍량이 적고 장치 전체가 비교적 적게 든다. ② 층류에 비해 설비 운전비가 저렴 하다. ③ 유닛설비 증설이 가능하므로 효 율적 투자가 된다. ④ 실내인원수에 의한 영향이 비교 적 적다. ¦ ¦ 단점 ¦ ① 설비기가 크다 ② 실의 확장이 곤란하다. ③ HEPA 필터 등을 천장 전면에 부착함으로 조명 등의 사공간에 유의 하고 교환이 복잡 하다. ④ 바닥이 흡입구가 되므로 청소가 곤란하다. ¦ ① 설비비가 높다 ② 실의 확장이 곤란하다. ③ 바람이 나오는 쪽은 고도의 청정이 되지만 하류는 청정도가 떨어진다. ④ 벽면 이용면적이 감소된다. ⑤ 사람의 행동이나 기기의 레이아웃 에 주의 를 요한다 ¦ ① 실내 청정도가 인원수에 따라 좌우된다. ② 와류와 난류로 방안의 오염입자가 실내에 순환할 수 있는 위험이 있다. ③ 환기회수가 적어 정상상태 까지 시간이 소요된다. ¦ ① 제조설비의 크기나 형태에 따른 제약이 있다. ② 사람, 자재의 동선계획에 제한이 있다. ③ 개보수가 쉽지 않다. ¦ | {}
b35ff678-f9c5-48ef-8b15-f682f71f6d02 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-7 3) 환기와 차압 청정실의 유지는 오염원의 감소와 제진효율의 증진에 있다. (1) 오염원의 감소와 대책 ① 작업원의 청결 무균복장 ② 작업원의 동작 제한 ③ 작업실의 청소 및 청소가 용이한 구조 ④ 기계의 진동 대책 ⑤ 원자재의 청결 ⑥ 틈새로부터 유입 봉쇄 (2) 제진효율의 증진 표 5 청정도와 환기횟수 ¦ ¦ 무균구역 ¦ 무균제제 ¦ 비무균제제 ¦ 포장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공정명 ¦ 무균제제의 여과 충전, 밀폐, 직접폭로되는 중요공정 ¦ 주사약, 항생물질, 점안제, 무균성 연고의 제조 ¦ 고형제제의 조립, 충전, 타정, 코팅 ¦ PTP 포장 ¦ ¦ 청정도 ¦ 클래스 100 ¦ 클래스 10000 ¦ 클래스 100000 ¦ 가시진의 없음 ¦ ¦ 환기 회수 ¦ 수직일방향류 0.3 m/s 이상 ¦ 20 회/h 이상 ¦ 10 회/h 이상 ¦ 5~10 회/h ¦ ¦ 최종 필터 ¦ HEPA (DOP 99.97%) ¦ HEPA (DOP 99.97%) ¦ 준 HEPA (DOP 95%) ¦ 중성능 (NBS 90% 이상) ¦ ¦ 최종필터 설치위치 ¦ 필터 천정 ¦ 흡출구 ¦ 공조기내 ¦ 공조기내 ¦ ¦ 실내 ¦ 2 mmAq 이상 (양압 24 시간 유지) ¦ 2.0~1.5 mmAq (양압 24 시간 유지) ¦ 1.5~1.0 mmAq ¦ 1.0~0.5 mmAq ¦ 표 6 작업자 밀도와 환기횟수 ¦ 작업자밀도, 인/m2 ¦ 청정도 클래스 ¦ 청정도 클래스 ¦ 청정도 클래스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업자밀도, 인/m2 ¦ 1000 ¦ 10000 ¦ 100000 ¦ ¦ 0.002 ¦ 15~27 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.004 ¦ 23~33 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.01 ¦ 60~60 ¦ 10~25 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.02 ¦ 130~130 ¦ 13~27 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.04 ¦ 250~250 ¦ 23~33 ¦ 10~22 ¦ ¦ 0.1 ¦ - ¦ 62~62 ¦ 12~27 ¦ ¦ 0.2 ¦ - ¦ 130~130 ¦ 15~28 ¦ 주) 환기회수의 하한은 청정도 목표치의 80%에 도달할 시간이 30 분의 상한은 10 분의 능력으로 계산. 표 7 원료 의약품 제조 시 공조 계통 설계 참고 자료 ¦ 제어 항목 ¦ 레벨 I ¦ 레벨 II ¦ 레벨 III a 비무균 ¦ 레벨 III b 무균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 기온(관리 없음) ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ ¦ RH ¦ 대기온도 레벨(관리 없음) ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ 제품, 공정특성에 따라 결정 ¦ ¦ 청정도 클래스 ¦ 구분 없음 ¦ 구분 없음 ¦ 구분 없음 / 클래스 100000 ¦ 클래스 100(M3.5)/주도 클래스 10000(M5.5) ¦ ¦ 공급공기 ¦ 30% ASHRAE ¦ 30% ASHRAE ¦ 85% ASHRAE(1) ¦ HEPA ¦ ¦ 환기 ¦ (방독위생 등의 별도 규정) ¦ (방독위생 등의 별도 규정) ¦ 10~20 ¦ 20 이상(2) ¦ ¦ 차압 ¦ 관리 없음 ¦ 제품을 보호 ¦ 기류방향을 규정 ¦ 0.05~0.06 인치(수두), 양압으로 유리 ¦ ¦ 음압 (확산방지 제품) ¦ 관리 없음 ¦ 음압 ¦ 전실에 대하여 음압 ¦ 0.05~0.06 인치(수두), 샌드위치 차압 ¦ ¦ 검증 ¦ 불요 ¦ 제품, 공정특성에 따름 ¦ 제품, 공정특성에 따름 ¦ 환기회수, HEPA, 미립자, 생균수, 그 외 제품, 공정특성에 따른 항목 ¦ 주) 1. 공급공기의 필터는 재순환을 할 경우 별도처리, 필터가 필요. 2. 제품, 용기내면을 직접 접촉하는 경우 99.99% HEPA, 클래스 100(M3.5) 이상, 단일방향류 균일유속 등 Fed/std 209 E. | {}
b3de60ba-cbf2-4d7f-9589-b142cc4410d0 | 3권.pdf | 3.21-8 제 3 편 공기청정 분진의 제거효율은 다음에 따라 증진될 수 있다. ① HEPA 필터의 장착법과 AHU 의 충실도 ② 환기회수의 증가 20~40 회/h 그 이상 ③ 기류의 균등한 흐름 ④ 혼합공기의 재여과 ⑤ 공기환기율 향상 15%~100% ⑥ 환기유속 0.3~0.5 m/s 유지 ⑦ 상류측의 방해 제거 등 (3) 환기 바이오 클린룸도 산업용 클린룸과 유사하게 표 4 와 같이 단 일방향 방식과 비단일방향 방식, 병용 방식으로 구분할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전치 필터 중성능 필터 외기 외조기 A 실 B 실 주 외기 백-필터 표준적 일반고형제제(A) HEPA 필터 ![image](/image/placeholder) 외기 HEPA 필터 외조기 A 실 B 실 외기 비단일방향류 청정실 즉 기존의 클린룸에서 HEPA 필터의 공기통과 유속(0.3~0.5m/s) 유지와 충실도, 실별 공급공기의 양, 즉 시간당 공급공기 양인 환기회수는 청정도 유지의 근간 이 된다. 일반적으로 클래스 100 000(WHO D)급에서 10~20 회가 요구 되고 클래스 10 000(WHO C)급에서는 20 회, 클래스 100 (WHO A 와 B 급)에서는 20~40 회가 필요하다. 그러나 작업원 수와 작업형태에 따라 증감한다. 외기혼입 순환율은 15~20% 가 보통이다. 표 5 와 표 6 에 청정도와 작업자 밀도에 따른 환기횟수를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 중성능 필터 HEPA 필터 외기 외조기 A 실 B 실 み 외기 표준적 일반고형제제(B) ![image](/image/placeholder) 중성능 필터 HEPA 필터 외기 외조기 B 실 클린부스 A 실 외기 -¦> 그림 3 바이오 클린룸의 필터링 시스템 2 중 HEPA 방식 표준적 무균제제 ¦ ¦ 실압제어(1) ¦ 실압제어(2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기류의 흐름 설명도 ¦ 스타정은 갱의 타정 1-13-조립 1 ■타정은 갱의 ↑ ④ [A/S 전실 출로 V V ○타정은 갱의 타정 2 日-조립 2 갱의 ■타정타 등 → 기류방향→ 청정복도 → 작업실 → 일반구역 ¦ ←타정→ 갱의 타정 1-14-조립 1 ←타정→ 갱의 V V A/S 전실 출로 · T ←타정→ 갱의 타정 2-□□조립 2 갱의 ←타정타 → 기류방향→ 작업실 → 청정복도 → 일반구역 ¦ ¦ 특징 ¦ 각 작업실을 청정복도보다 부압으로써 교차 오염을 방지한다. ¦ 각 작업실을 정정복도보다 정압으로 하여 각 작업실의 청정도의 유지를 안정하게 한다 ¦ ¦ 실압관리 ¦ 관리가 쉽다 ¦ 관리가 어렵다 ¦ ¦ 청정도관리 ¦ 청정복도의 공기가 각 작업실에 흐르기 때문에 청정복도에서의 작업 · 작업원의 동선 등의 관리 수준이 증가한다. ¦ 보다 관리하기 쉽다 ¦ ¦ 적용 ¦ 바이오해저드 항생물질 제제 ¦ 무균제제 ¦ 그림 4 대표적인 실간압제어 방식과 특징 | {}
69a04d12-2587-4693-ae85-de1d4607b7ba | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-9 표 7 은 바이오 클린룸의 공조설계 조건을 보여주고 있으며, 그림 3 은 바이오 클린룸의 제조룸에 따른 필터링 시스템을 나타내고 있다. 실내의 공기의 흐름은 특수 스모크나 드라이아이스를 사 용하는 기류 가시화장치로 분석하여 공기의 방향을 조정하여 야 한다. 작업자의 등 어깨, 손 등으로 공정 중 제품의 기류를 방해해서는 안 된다. (4) 클린부스벤치(clean booth bench) WHO A 급 KGMP IA 급의 충류기류를 얻을 수 있는 장치 로 무균조작 무균실의 칭량조제 충전폐색 무균제제의 조제충 전, 유리 앰플의 멸균 후 보관 공정에 사용한다. 이곳의 환기 횟수는 300 회/시 이상이며 여과 재통과 유속 0.3~0.5 m/s 로 유지한다. 외부공기의 난류성 혼입을 방지하기 위하여 비닐, 또는 아 크릴 유리 커튼을 쓰며 다음과 같이 설치한다. ① 정전기 발생이 없을 것 ② 필터 유닛과 의 부착에 틈이 없고 내측으로 연결되게 할 것 ③ 바닥으로부터 500 mm 정도의 간격을 둘 것 등이다. (5) 격리기(isolator) 완전 외기와 차단한 상태에서 무균공기를 취입하는 장치 인데 자재의 출입 등 연구가 진행 중이다. (6) 내용고형제 등 비무균 작업실 무균청정실이 아니므로 일정한 기준은 없다. 보통 5~20 회 /시까지 환기한다. 기류 방향과 집진 토출, 재순환 입구의 위 치, 기류정체구역 등의 공기순환에 유의 한다. 일반 제조작업은 10 회/시 이상, 포장 등 작업실(일차포장, 의약품이 노출되는 작업실)등은 5~10 회/시 많이 쓰인다. 청 정도는 클래스 100 000(KGMP 2 급, WHO D 급)이다. (7) 차압 차압의 설정을 통하여 외기의 유입을 방지함은 중요한 방 법 중의 하나이다. 주로 그림 4 과 같이 청정실의 양압이 유지 되어 복도갱의 실, 에어록, 전실 순으로 흐르게 하는데 대기와 의 차압은 단계별로 12.25 Pa 이지만 최고 49~58.8 Pa 이상은 조업에 해롭다. 그러나 작업실이 바이오해저드이거나 분진 발생이 있어 외 부 복도를 오염시킬 경우에는 에어록 복도 부분 즉 청정실 주변 을 양압으로 하여야 한다. 이때에도 작업실은 대기에 비하여 양압이 유지된다. 페니실린 등 생리활성이 강하거나 바이오해 저드의 경우에는 제일 출입구 즉 탈의 실이나 에어록이 대기에 비하여 음압으로 하여 공장 내 확산을 방지한다. 여러 가지 작업 실별 사례를 그림으로 표시하면 그림 5 ~그림 7 과 같다. 4) 온도와 습도 온도와 습도관리의 기준은 작업원의 난이도에 따른다. 보 통 20°C~26°C 가 보편적이다. 습도는 제품의 특성에 따르지 만 30%~60%로 설정한 예가 많다. 통상 ±10% 설정 폭을 갖 고 있다. 과다한 온도의 고저는 의약품에 영향을 줄 수 있어 의약품 의 보관 조건에 따른 보관 온도를 추가 설정해야 한다. 고습 이면 변질의 위험이 있고 점착성이 있어 공정진행이 어렵고 ![image](/image/placeholder) RA EA 스크러버 작업실 IIIIII SA OA HCOCMF PF ▶ 리턴공기 후드 0 청정공기 공급 집진가 W ▶ 집진기 ⑧ 스크러버 AL 自 AHU 원료 e ▶ AB 베리어 AB 응용 록 ↑ ↑ AL EA 배기 사람 1 9 요 OA 외기 PF 전치필터 탈의 샤워 갱의 에어샤워 MF 중간 필터 HF HEPA CC 냉수코일 그림 5 페니실린 등 작업장 환기 ![image](/image/placeholder) 사이클론 DC � 원료 e e HC CC PF + 사람 □← OA 커튼 RA 그림 6 생약 등 제분 작업실 환기 ![image](/image/placeholder) EA M DC RA 메인 SA 유닛 � MF W to € PF D.C � W to E � 원료 AL 원료전실 € 0 사람 갱의 실 � e AB 그림 7 분말제 내용고형제 작업실 환기 저습이면 정전기 발생으로 정제의 성형이나 캡슐의 파손, 라 벨의 부착성 장애의 여러 문제가 있어 저습작업의 경우 보통 30%~40%를 말하고 보통 70% 이내에서 작업한다. 제습은 실의 경우 조습용 살포는 증류수와 R/O UF 수를 쓴다. 5) 집진 공정 중 고형제 제조 시 발생하는 분진(주로 1 ,UM 입경 이 상 100 L4M 입경까지)은 공조시스템 재순환 여과 재의 수명단 축 회기 덕트 내의 침하, 인습, 부패, 공장 내 약진, 오염의 위 해를 준다. 따라서 교차오염 방지를 위하여 공조시스템의 보호를 위 하여 작업실별, 기계별로 스팟(spot) 집진하며, 회기의 재집 진 시스템을 설계하게 된다. 집진의 필요시기가 균등치 않고 특정작업 시 일시적 현상 | {}
d6b43fa2-7495-4e3e-9bad-9d2f2c88e1a8 | 3권.pdf | 3.21-10 제 3 편 공기청정 인 경우가 많아 공조 시스템의 공기흐름과 차압이 순간적으 로 혼란될 수 있는 게 문제이다. 기계별 스팟 집진하여 해당 작업실에 재순환하게 하고 전체적 중앙집진은 항시적으로 가 동케 함으로써 차압충격을 줄일 수 있다. 분진이 많거나 재순환이 위해로울 경우 100% 집진 배기처 리하여 분리할 수 있다. 배기 시에 세정(scrubber), HEPA 필 터, 카본베드(carbon bed), 스프레이세정 등을 부착 처리한다. 주로 쓰는 집진기는 다음과 같다. ① 여과 집진 백 필터, 롤(roll)필터가 가장 많이 쓰이고 1 �m~수십 �m 의 입자가 85% 이상 포집된다. ② 전기집진 직류고압 코로나 방전판 사이에 분진을 통과 시켜 포집함으로 1 Lem 이하의 입경에서 수십 ,Lam 입경까지 포집 가능하며 가동 시 압력 손실이 없으나 정전 시 대책이 없다. ③ 세정집진 스프레이탑 물 또는 약제(NaOH)를 살포하며 페니실린 작업장 배기에 주로 쓴다. 당의 실이나 색소비만 작 업장에는 동적집진기(dynamic precipitator)가 좋다. ④ 원심집진 사이클론 집진입경이 수십 �m 으로 크다. 생약 분쇄 시 분진 일차 집진에 응용된다. 그 외에 집진관련 설비로서 덕트와 후드가 있다. 적절한 집진 공기량과 동력 절감을 위해 합리적 설계가 필요하다. ㉮ 후드 포착점 제어 풍속 0.5~1 m/s ㉯ 덕트 반송속도 10~15 m/s 제약 공업에서는 청정공기 공급, 온, 습도 제어 등 여러 시 스템이 복합되기 때문에 여타 공업에 비해 복잡해지며 완벽 에 가까울 수 없다. 제조소의 약품 품목, 제조수량, 생산빈도, 생산방식 등에 따라 많은 연구가 필요하다. 3.4 검증과 검증기준 우수한 제품을 위해서 환경이 필요하고 우수한 제조환경 을 위해서는 과학적이고 합리적인 건물시설의 설계가 선행되 어야 한다. 시설이 신설되거나 개선 이전 되었을 경우 시공자 에 의해 TAB(test adjustment and balancing)된 후 제약목적 에 따라 규격 KACRA-94-01-003-A 적격성을 검증한다. ① 설계 적격성(DQ, design qualification) ② 설치 적격성(IQ, installation qualification) ③ 운전 적격성(OQ, operation qualification) ④ 성능 적격성(PQ, performance qualification) 위와 같은 적격성 검증을 수행한 후 예측적 검증(prospec- tive validation), 실행검증(on-going validation), 또는 재검증 (revalidation), 가동실적 검증(retrospective validation) 한다. 계속 실시되는 경향치 분석에 의해 공정관리 지표인 경고 치(alert level)와 조정치(action level), 목표치를 설정 운행한 다. 즉 공정운영 SOP 가 결정된다. (1) 설계 적격성(DQ) 확인 작업실과 공조 시스템의 설비 설계가 제조의 약품 필요 환 경에 적합한지를 이론적 검토를 한다. PFD(process flow dia- gram)에 따른다. ① 시스템의 설계사양 기본설계 상세설계의 일치성 검토 ② 작업실의 청정도 구분 검증 ③ 사람 원자재의 흐름과 조닝(zoning)관계 ④ 작업내용 취급의 약품의 특성에 따른 청정도, 온도, 습 도, 차압, 환기횟수, 집진 시스템 등의 재확인 (2) 설치 적격성(IQ) 확인 ① HVAC 관련 시스템의 배치 확인 ㉠ 유틸리티 확인 목록별로 배치 ㉡ 용량 접속 확인 : 목록별 기본설계 합치여부 ㉢ 교정(calibration) : 목록별 계측기기, 압력계, 전류계 등의 정도 확인 ② 설비가동성 확인 리스트는 별도로 하고 설치상태, 배관 접속, 단열시공, 전선접속, 모터류가동, 밸브류 설치와 가동 계측기의 설치와 지시기능, 댐퍼, 디퓨저, 리턴그릴, 소음기, 덕트, 베인 등의 완전성 확인과 자동 댐퍼의 풍량 조절기능을 확인한다. (3) 운전 적격성 확인(OQ) ① 각 설비의 운전제어상태가 설계대로 되는가와 자동 댐 퍼, 풍량, 풍속, 정압 냉각가열 가습, 제습 등 능력이 계산치 대로 되는가 확인 ② 각 실별 공기의 공급, 환기량의 적정성 ③ 종단 필터의 누설확인, (입자계수기), 즉 HEPA 필터의 장착부 누설확인을 에어로졸에 의한 누설 시험, 필터 프레임, 기밀 자재 조임 누설 확인 ④ 공기조화기의 중요 확인 계측기 필요위치에 장착 여부, 정압, 동압, 기류방향, 필터의 충실도, 소음, 풍량, 풍속, 온 · 습도 제어능력, 청정도-분진과 균, 계장회로 동작 확인, 압력 제어 댐퍼 확인 ⑤ 공조기의 수행도 확인 ㉠ 환기횟수 : 청정구역별 요구수준 ㉡ 실간 차압 ; 12.25~14.7 Pa, 49~58.8 Pa 는 위험 ㉢ 환기율 : 20% ⑥ 각 실별 제어능력 ㉠ as built : 설치완료 시 기계 미반입 ㉡ at rest : 작업원 입실 전, 작업준비 완료 ⑦ 항목 ㉠ DOP 스캐닝 시험 ㉡ 청정도(부유분진) ㉢ 온도 ㉣ 습도 ㉤ 풍량, 풍속, 환기회수 ㉥ 실압, 실간 압력차 ㉦ 기류 풍향 ㉧ 필터 장착류 압력손실, 초기차압 (4) 성능 적격성(PQ) 확인 ① 공조기를 연속가동하여 정상 설계대로 운전되는가 확인 ㉠ 공조기 정상운전 확인, 이상진동 유무 ㉡ 집진기 기류 방향, 흡입속도 ② 청정도 확인 : 작업원이 실내에 있는 상태(operational) 에서 청정도 확인 ㉠ 공중 부유 입자 0.5 ,um 입경이상 클래스 100 3500 개/m2 클래스 1000 35000 개/m2 | {}
b9934a20-29c3-48ec-b164-1f85cdcaa6b2 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-11 클래스 10000 350000 개/m3 클래스 100000 3500 000 개/m2 ㉡ 부유균 WHO GMP 에 따름 클래스 100 100 개/ft3 이하 클래스 10000 10000 개/ft3 이하 그 외 표면 부착균, 낙하균을 측정한다. 샘플링은 규정된 시험기간에 규정된 양을 실시하고 데이터화하여 경고치, 조 정치 설정에 기준으로 한다. ㉢ 공기 샘플 0.5 ,um 이상의 입자 클래스 100 10000 100000 6* 3* 3* 주) * 10~3/m2 cfu 가 대략 20 이 되게 샘플링 적격성 확인은 시스템 상태에 따라 설비완료시, 설치완료 시 가동조업시 등 3 가지 경우를 구분하여 실시한다. 3 가지 경 우 다 측정하고 기준은 가동조업 시로 한다. 분진 발생 작업 실은 설치완료시로 실시한다. ③ 낙하균의 노출시간은 클래스 100 이내에서 4 시간 그 이 상의 클래스에서는 2 시간 노출하고 측정위치는 보통 5 개소 벽과 바닥에서 30 cm 격리된 곳이다. (5) 예측적 검증 이상의 결과 를 3 회 이상 실시하고 각종 측정치의 경향을 데이터화하여 경고와 조정 레벨을 정하고 가동의 SOP 를 설 정한다. (6) 기타 검증 ① 실행 검증 정상가동시 각종 지표자료 분석 확인. 온도, 습도, 실간압력차, 부유 입자, 부유균 등 ② 재검증 설비 변경 시, 또는 정기적 점검 시 공조기계, 청정도, 온습도, 환기횟수, 실간압차, 필터차압 등 ③ 가동실적 검증 일정기간 가동 실적의 통계적 분석. 온습 도, 실간압차, 환기횟수, 부유입자수, 부유균수, 필터차압 등 ④ 교정 부속기계의 정도와 추적성. 온도계, 습도계, 유량 유속계, 차압계, 시간계, 전류 전압계, 입자계수기 등 4. 실험동물 사육시설 4.1 실험동물 사육시설 실험동물 시설은 실험동물을 수용하고, 검역, 실험물질 등 의 투여, 시험계의 관찰 등의 실험작업과 사료 및 물의 공급 과 장기실험의 경우에는 사육상자의 교체, 청소, 소독 등 부 수작업이 이루어지는 장소이다. 의약품 안전성 시험관리 기 준, KGLP 를 따른다. 4.2 시설의 조건 다음 네 가지 실험동물의 종류에 따라 적합한 설비를 계획 해야 한다. ① 무균동물(germ free animals) : 봉쇄 무균적 방법을 써 서 제왕절개로 얻은 동물을 무균적 조건에서 사육하는 미생 물 기생충 등이 거의 없는 동물 ② gnotobiote : 가지고 있는 미생물이나 기생충이 확실히 파악되고 특별히 사육되는 동물 ③ SPF 동물(specific phathogene free animals) : 특별히 지정한 미생물이나 기생충이 없는 동물 ④ 일반동물(conventional animals) : 특히 미생물이 통제 되고 있지 않은 동물 즉 보통의 동물 ![image](/image/placeholder) 여자화장실 준비실 세정실 남자화장실 청정준비실 자료실 +4.0 실험실 사육실 실험실 오염복도 +4.0 실험실 청정복도 사육실 - 4. 0 +2.5 관리실 +4.0 실험실 사육실 탈의 실 5 -9. 0 착의 실 42. 0 전실 샤워실 갱의 실 AC 오토 클레이브 SL still lock EOG 가스멸균 차압단위 mmH2O(대외기) 그림 8 배리어 시스템의 차압 계획의 예 ![image](/image/placeholder) -1 0 -1.0 -1.0 착의 실 -1.0 샤워실 착의 실 샤워실 탈의 실 -4.0 -4.0 탈의 실 사육실 사육실 실험실 실험실 SL SL 세정실 기계실 ① 사육시설 AC 오토 클레이브 ② 용품공급시설 SL still lock ③ 실험물질과 대조물질 취급시설 차압단위 mmH�O ④ 시험조작구 ⑤ 자료보관시설 ⑥ 관리시설 그림 9 감염 사육실의 차압 계획의 예 | {}
90838e17-2e28-4a8c-b53b-6e4d2b22018c | 3권.pdf | 3.21-12 제 3 편 공기청정 표 8 동물사육실의 온도기준 (단위 : °C) ¦ 동물종 ¦ ASHRAE1) ¦ 편람 2) ¦ Guideline3) ¦ GV-SOLAS4) ¦ OECD5) ¦ MRS6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생쥐 ¦ 18~26 ¦ 21~27 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 쥐 ¦ 18~26 ¦ 21 ~27 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 18~26 ¦ 21 ~23 ¦ 20~26 ¦ 20~24 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 기니픽 ¦ 18~26 ¦ 21 ~23 ¦ 20~26 ¦ 16~20 ¦ 19~25 ¦ 17~21 ¦ ¦ 토끼 ¦ 18~21 ¦ 16~24 ¦ 18~28 ¦ 16~20 ¦ 17~23 ¦ 17~21 ¦ ¦ 고양이 ¦ 18~29 ¦ 21 ~24 ¦ 18~28 ¦ 20~24 ¦ ¦ 17~21 ¦ ¦ 개 ¦ 18~29 ¦ 18~24 ¦ 18~28 ¦ 16~20 ¦ ¦ 17~21 ¦ ¦ 영장류(nonhuman primate) ¦ 18~29 ¦ 18~29 ¦ 18~28 ¦ 20~24 ¦ - ¦ 17~21 ¦ 주) 1. ASHRAE : Handbook, 1982 Applications, 1987, p. 14.14 2. 일본 공기조화위생공학회 : 일본공기조화위생공학편람, 제 10 판 1980(ASHRAE : guide and data book. application) 1978 년 인용. 3. 일본 실험동물시설기준연구회 : guide line 실험동물시설의 건축 및 설비, 1983. 4. GV-SOLAS : planning structures and construction of animal facilities for institute performing animal experiments, 1980. 5. O.E.C.D : guide line for testing of chemicals, 1980. 6. Clough G., and Gamble, MR : laboratory animal house, a guide to the design and planning of animal facilities, MRC, 1979. 표 9 동물사육실의 습도기준 (단위 : %) ¦ 동물종 ¦ ASHRAE1) ¦ 편람 2) ¦ 3) guideline ¦ GV-SOLAS4) ¦ OECD5) ¦ MRS6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생쥐 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 쥐 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~ 70 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 기니픽 ¦ 40~70 ¦ 40~0 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 토끼 ¦ 40~60 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 고양이 ¦ 30~70 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 개 ¦ 30~70 ¦ 40~5 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ ¦ 영장류(nonhuman primate) ¦ 30~70 ¦ 40~60 ¦ 40~60 ¦ 50~60 ¦ 30~70 ¦ 40~70 ¦ 표 10 탈취에 필요한 환기량 ¦ 동물종류 ¦ 환기회수 1) (ASHRAE, 1982) ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ 실험동물 한 마리당의 환기량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동물종류 ¦ 환기회수 1) (ASHRAE, 1982) ¦ 중량, g ¦ 2) 점유공간, m2/필 ¦ 환기량, m2/(h · 필) ¦ 중량, g ¦ 점유공간, 3) m2/필 ¦ 환기량, · 필) m2/(h ¦ ¦ 생쥐 ¦ 15a) ¦ 21 ¦ 0.03 ¦ 0.17 ¦ 22 ¦ 9.62x10 4 ¦ 0.25 ¦ ¦ 햄스터 ¦ 15a) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 120 ¦ 1.87x10-3 ¦ 0.7 ¦ ¦ 쥐 ¦ 15a) ¦ 200 400 ¦ 0.1 0.11 ¦ 1.3 2.5 ¦ 250 ¦ 3.34x10-3 ¦ 1.4 ¦ ¦ 몰모트 ¦ 15a) ¦ 410 ¦ 0.17 ¦ 2.5 ¦ 350 ¦ 1.16x10 2 ¦ 2.0 ¦ ¦ 토끼 ¦ 10b) ¦ 2600 ¦ 0.28 ¦ 3.4 ¦ ~3630 ¦ 0.116 ¦ 21 ¦ ¦ 고양이 ¦ 10c) ¦ 3000 ¦ 1.00 ¦ 14 ¦ ~3630 ¦ 0.170 ¦ 21 ¦ ¦ 영장류 ¦ 10~15a) ¦ 3200 ¦ 2.8 ¦ 34 ¦ ~5 450 ¦ 0.283 ¦ 31 ¦ ¦ 개 ¦ 10c) ¦ 14000 ¦ 4.2 ¦ 85 ¦ 10 440 22 700 ¦ 1.02 1.27 ¦ 92 128 ¦ ¦ 닭 ¦ ¦ 2100 ¦ 0.23 ¦ 3.4 ¦ 2000~4000 ¦ 2 5.66x10 ¦ 12~23 ¦ 주) 1. a) ILAR 1977, b) ILAR 1967, c) ILAR 1978, d) ILAR 1980, e) ILAR 1973 2. 점유공간은 1 마리당의 실용적을 나타냄. 3. 점유공간은 1 마리의 케이지 용적을 나타냄. | {}
7e106ffa-839f-4e3f-a471-050eb9e715eb | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-13 (1) 사육 시스템 공조 측면에서의 종류 ① 격리 시스템 : 무균동물, gnotobiote ② 배리어 시스템(BS) : SPF 동물 ③ 오픈 시스템 : 일반동물 (2) 종류별 특징 ① 격리 시스템(isolator system) 공조된 실내에 보통 격리기를 설치하고 실내의 공기를 HEPA 필터를 통하여 여과 된 공기를 불어넣는 형식의 동물 사육시설, 예를 들어 포유류를 제왕절개, 자궁적출 등의 방법 으로 적출하며 태아를 무균 환경 격리기에서 인공 사육한다. ② 배리어 시스템(BS, barrier system) 일반적으로 외부와 격리된 동물실로 내부에 들어가는 공 기는 여과 별로, 온도, 습도 조절된다. 그림 8 과 그림 9 와 같이 건물은 각 부분(사육실 상하) 별로 각각 공기 차압에 의해 한 방향으로 흐르게 한다. ③ 오픈 시스템 보통동물 대상으로 BS 에 비해 개방적이고 사람 출입도 자 유롭다. 단지 온습도 관리 등 동물에 알맞은 조건과 소음이 없게 한다. 4.3 공조설비 공기청정도, 온도, 습도, 풍속, 환기횟수, 기압, 소음 등을 엄밀히 제어하고 무정지 운전을 보장함과 또한 청소 중에도 가동이 보장하기 위한 조치가 필요하다. (1) 공기청정도 세균 등은 거의 단독 부유하지 않고 분진이나 물방울에 부 착 부유함으로 HEPA 필터로 제어가 가능하다. (2) 온도, 습도 실험동물에 따라 다른데 표 8 과 표 9 와 같이 생쥐, 쥐, 몰모 트 등 소동물은 24°C±2°C, 개, 원숭이, 고양이 등 중동물은 2 2°C ±2°C 로 조금 낮다. 습도는 RH 55% 士 5%가 보통이고 오 픈 시스템은 55% ± 10%가 표준이다. (3) 환기회수 (4) 기압 풍속 13~18 cm/s 를 기준으로 환기를 회수한다 암모니아 냄새 제거 등 목적으로 10~15 회/h 표준(표 10 탈취에 필요 한 환기량 참조) 양압인 경우 30~50 Pa 정도로 한다. (표 11 각 시스템 사육실의 복도 간 차압 참조) (5) 소음 실험동물에 소음은 갑상선 증가, 흉선 뇌하수체 난소의 감 소 등 일으키며 정서 불안으로 체온의 상승 등이 있다. 60 horn 을 넘지 않게 한다. (6) 공기 취출구 흡입구 온습도차, 기류 분포를 고려하여 천장 취출구형과 흡입구 위치를 결정한다. 취출구 비드래프트형 디퓨저 대각 위치 흡입 (7) 공조 방식 전외기 공조 방식, 리턴공기가 바람직하다. 정전대비 예비 팬의 준비가 필요하다. 4.4 작업실의 배치 다음의 7 부문으로 나눈다. (1) 사육 부문 검역구역, 사육구역, 질병의 진단치료 구역 등 (2) 사육지원 부문 사육에 필요한 케이지 랙(cage rack)의 창고, 사육저장고, 창고, 멸균, 세척실 등 (3) 실험 부문 수술실, 수술회복실, 해부실, 조직검사실 등 (4) 실험 보조 부문 실험 준비실, 기기창고, 모니터 감시실, 표본, 레이저 보관 실, 냉장 · 냉동고, 컴퓨터실 등 (5) 관리 부문 사무실, 응접실, 도서실, 회의 실, 식당, 욕실 등 (6) 유틸리티(utility)실 (7) 폐기물시설 부문 폐수처리, 배기처리, 소각로 등 5. 식품공장의 바이오 클린룸 식품공장에서 바이오 클린룸 운용은 그리 오래된 것은 아 니다. 가공식품의 제조공정에 열멸균 시에 식품의 고유 풍미 표 11 각 시스템 사육실의 복도간 차압 ¦ 시스템과 명칭 ¦ 청정복도 ¦ 사육실 ¦ 오염복도 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 복식 배리어 시스템 2 복식 배리어 시스템 1 복식 배리어 시스템 ¦ +++ ++ ++ ¦ ++ +++ ++ ¦ + - -- ¦ 오염복도의 방식에 따라서도 다름 ¦ ¦ 새미 배리어 시스템 ¦ ++ ¦ +++ (+) ¦ - ¦ ( )는 반드시 원칙은 아니고 검토를 요하는 것을 표시함 ¦ ¦ 개방시스템(open system) 감염사육실(일반동물실) 감염사육실(SPF 사용) 감염사육실(isolator 사용) ¦ + (-) ± ¦ - - ¦ -- -- 土 ¦ " ¦ | {}
9fc4d688-bc8d-469e-a7e4-49ab768e57ad | 3권.pdf | 3.21-14 제 3 편 공기청정 나 영양가의 상실을 방지하기 위하여, 더욱이 현재 방부제의 사용이 기피되는 현실에서 무균 조작(aseptic operation)의 필 요성 때문에 무균실 즉 바이오 클린룸이 필요하게 된다. 식품 공장의 업종과 작업공정에 따른 청정도는 표 12 와 같다. 식품 의 제조공정 중 특히 미립자와 미생물오염이 관리되어야 될 부분은 가열가공 후 개방 냉각 공정이나, 용기에 봉입하는 공 정이다. 표 12 식품공장의 청정도 ¦ 업종 ¦ 작업공정 ¦ 청정도 클래스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어육가공 ¦ 어묵 냉각식 어묵 포장실 ¦ 1000 10000 ¦ ¦ 식육가공 ¦ 햄버거 사입 햄버거 냉각 햄버거 포장 햄 포장 햄 포장전실 소시지 포장실 ¦ 10000 1000~10000 10000 10000 100000 10000 ¦ ¦ 과자류 ¦ 카스테라 포장 전병 포장 생과 자 생크림제조 ¦ 1000 10000 10000 ¦ ¦ 음료공장 ¦ 유산균청량음료 충전실 과즙음료 충전실 ¦ 10000 10000 ¦ ¦ 낙농공장 유제품 ¦ 우유 충전실 분류 건조실 치즈 작업실 포장실 아이스크림 충전 포장실 버터 마가린 포장실 ¦ 1000~10000 10000 10000 10000 10000 ¦ ¦ 잼공장 떡공장 국수공장 반찬김치공장 설탕 간장된장 ¦ 충전실 방냉포장실 냉각포장실 포장실 정계실 무균 포장실 ¦ 10000 1000~10000 1000~10000 10000~100000 100 10000 ¦ ¦ 농업 ¦ 표고버섯 배지방냉 표고버섯 종균접종 ¦ 1000~10000 100 ¦ 미국을 위시하여 식품공장의 제조공정 관리 기준으로 HACCP (hazard analysis and critical control point)를 채용하고 있고 우리나라도 점진적 시행이 예고되고 있다. HACCP 를 중심으 로 공기조화 설비를 소개하면 식품 공장의 바이오 클린룸이 설명된다고 본다. 또한, 기능성 식품에 관하여는 별도의 GMP 가 규정되고 HACCP 와 병행 관리한다. 5.1 우리나라의 HACCP 제도 HACCP 유해요소 중점관리 기준이란 식품의 원료관리 유 통관리, 전 과정에서 유해한 물질이 당해 식품에 혼입되거나 오염되는 것을 사전에 방지하기 위하여 각 과정을 중점적으 로 관리하는 기준을 말한다. 여기서 위해요소라는 것은 인체 의 건강을 해할 우려가 있는 생물학적, 화학적 또는 물리적 인자를 말한다. 식품업과 축산업의 일부 업종에 대하여 제정 되어 있다. 식품업에서는 1995. 12. 29 식품위생법 32 조의 2 로 제정의 근거를 마련하였고, 관리기준이 1996. 12.5 에 제정되어 식육 가공품(햄, 소시지류)에 우선 적용하다가 1997. 10.30 에 어육 가공품(어묵류)을 추가하여 점검 항목과 평가점수제 등을 보 완하였다. 제도의 시행은 자율적으로 유도하고 있으며, 적격 판정시행업소에는 출입검사 수거 등의 완화나 HACCP 시행 업소 광고허용 등의 우대조치를 주고 있다. 축산물에 관하여는 농림부고시 1998-48 도 우선 도축장과 식육가공장과 유가공장(우유발효유 가공치즈, 자연치즈)에 적 용하며 식품 HACCP 와 같은 내용이다. 심사의 요청처는 보건 복지부에 제출하고 있다. 단지 도축장에 대하여는 2000 년 7 월 부터 2003 년 7 월까지 단계적으로 실시하였다. 그 이전 실시업 소에는 식품과 같은 우대조치와 금융지원도 해주고 있다. 제조장과 공기조화 부문의 구조적 특징 건축 구조적으로 유해폐기물, 유해물질과 의 격리, 청소가 쉬우며 폐수의 배수 시설, 미생물의 침입과 증식을 억제하는 구조, 적절한 배기와 응결수의 방지 보관시설, 냉각 냉동 냉장시설의 구분, 온도관 리 시설에 주안점을 두고 제조장을 오염구역과 비오염구역으 로 나누고 있다. 이 비오염구역에 관한 구체적 규범은 정하지 않고 있으나 식품의 특성상 클래스 10000 내지 클래스 100 000 의 구역이 주이고 경우에 따라 클래스 100 이나 클래스 300000 도 설정되어 있다. 여기에서는 비오염구역의 설정과 공조 설비의 구조적 특징 을 들어 시공에 참고가 될 수 있는 몇 가지 자료를 제시한다. ① 생물 또는 이물이 공장에 침투되지 않게 하는 문제 ② 미생물을 증식시키지 않게 하는 문제와 시설설비 ③ 공장에서 미생물의 사멸 제거에 관한 문제가 주를 이룬다. 5.2 HACCP 를 위한 공장설계 유해요소가 잘 파악되고 중점관리점과 한계기준이 설정된 다고 하더라도 기본적으로는 합리적 근거에 의한 제조방법과 제조시설 및 보조시설의 설계가 선행되고 오염의 침입과 증 식 배제 살균조치가 될 수 있는 공장이 설계되어야 한다. 또한, 설치된 기계설비가 검증되고 보증 가동됨이 입증되 어야 한다. ① 신규공장의 설계 ㉠ 공정분석과 최적화 ㉡ 오염의 차단, 증식 제거 살균 방법 설정 ㉢ 레이아웃 교차오염 대책, 동선대책, 출입절차 ㉣ 조닝 오염구역, 비오염구역 공조 및 제균 시스템 설정 ㉤ 건물 구조, 바닥, 천장, 벽, 문, 내장재 ㉥ 설비 배관, 배수, 환기, 조명, 집진설계 ㉦ 시공 제작 설치 ㉧ 적격성(IQ, OQ, PA) ㉨SOP ㉩ HACCP ② 기존공장의 개수 ㉠ 현 공정, 기계 배치의 분석 조정 | {}
ad2766e6-7ea9-4539-b554-b5d4bd3b27ae | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-15 표 13 식품공장의 청정도 구분 배치(layout) ¦ 청정도 구분 ¦ 공기의 흐름 ¦ 식품의 흐름 ¦ 사람의 흐름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 입 하 ¦ W/C ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 플랫트홈 ¦ W/C ¦ ¦ 오염 구역 ¦ 0 H2O ¦ 냉장고 보관 (-25°C~5°C) .8" 겉포장 벗기기 ¦ W/C ¦ ¦ 준청정구역 (100000~300000) ¦ 0.5 mm H2O ¦ 패스 박스 전처리(조리가공) 급속냉동 (-45°C) ¦ ¦ ¦ 청정구역 (1000~100000) ¦ 실압 1.0 mm H2O ¦ 패스박스 방냉 조정 내 포 장 23°C 이하 65% RH 이하 P/B 中 ¦ 갱의 AS P/B 순서 ◀□ ¦ ¦ 준청정구역 (100000~300000) ¦ 0.5 mm H2O ¦ 내포장재 포장 ,⌀" ¦ ¦ ¦ 오염구역 ¦ 대기압 0 mm H2O ¦ A/S 제품보관 냉장고 -25°C~5°C 플랫홈 ,⌀" ¦ ¦ ¦ 오염구역 ¦ 대기압 0 mm H2O ¦ 출하단 ¦ ¦ ㉡ 이상적 상황과 대비 문제점 도출 ㉢ 비오염구역 설정과 대비 대책 도출 ㉣ 동선 및 출입계획 ㉤ 단계적 개선개조 계획 수립과 공정에 지장 없게 개선 ㉥ 적격성, SOP, HACCP 단계로 순차 실시 5.3 위해 요소별 대책 외기, 작업자, 기계, 건물, 온도, 습도, 원부자재, 사용운반 구, 급·배수, 곤충, 쥐, 계절풍 등으로 부터 분진입자, 이물, 동 물 또는 동물분비물, 곤충, 유충, 식물 및 미생물의 유입과 온 도, 습도, 결로 등에 의한 증식부패 변질을 유발한다. 특히 미생물 대책은 온습도 등 적절한 조건에서 증식 변패 를 일으킴으로 오염과 증식억제에 특히 유의 해야 한다. 1) 외부로부터의 침입방지 대책 (1) 적절 배치(layout) ① 유해물질 불결한 장소와 분리 ② 공정순서에 따라 기계나 작업실의 배치 특히 식품원료 와 완제품에 청결도가 다른 경우 I 자 배치하여 멀리 한다. (2) 동선의 설계 공정 중 교차오염과 혼돈을 방지하기 위하여 표 13 과 같이 원자재 동선, 작업원 동선, 제품출하 동선을 검토하며 교차 충돌이 없게 한다. (3) 조닝과 공기조화 시스템 설계 공정별 작업실별 요구청정도를 설정하고 블럭화 할 것, 블 럭별로 공기조화 시스템을 설계한다. ① 환기횟수 예 청결구역(마감포장실, 냉각실) 10 회/h 이상 준청결구역(가열조리실, 가공실 등) 6~10 회/h 일반실(세척실 냉장고 창고) 4 회/h ② 실내압 청결구역 10 Pa, 준청결구역 5 Pa 로 하여 침입을 방지한 다. 단지 차압이 높은 경우 건축구조에 영향을 줄 수 있다. | {}
a2e26e7b-1cd5-44e3-8bba-5877c3514e89 | 3권.pdf | 3.21-16 제 3 편 공기청정 ¦ ③ 공기여과 시스템 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 전치필터 ¦ ¦ 전치필터 + 중간필터 ¦ ¦ 전치필터 + 중간필터 + HEPA 필터 ¦ ¦ ④ 배기 ¦ ¦ 먼지 조심, 전치필터 사용 ¦ ¦ ⑤ 청정도 ¦ ¦ 오염구역 : 비관리 구역 ¦ ¦ 비오염구역 : 일반관리실 클래스 ¦ ¦ 100000 ~ 300000 ¦ ¦ 준청정실 클래스 ¦ ¦ 10000 ~ 100000 ¦ ¦ 청정실 클래스 ¦ ¦ 100 ~ 10000 ¦ 로 세분할 수 있다. 청정실의 주변은 준청정실로 하며 청정도 를 관리하기 위함이고 준청정실로 기류가 흐르게 한다. ⑥ 기류 방향 되도록 하방배기가 되게 하나 증기 분리의 발생구역은 상 방 후드배기가 되게 한다. (4) 출입, 입퇴실 작업원 외부복장 → 작업소 내 복장 교환 갱의 실, 작업장 내 복장 → 청정실용 갱의 실(이 부분은 청정실로 직접 연결 한다 세수시설을 갖춘다. 원자재 외피제거와 소독 후 에어록(air lock) 경유, 패스박 스 등 경유 청정실로 반입하고 반입품은 패스박스 또는 에어 록 경유 일반실로 반출 (5) 출입구와 창문은 밀폐되어 있고 곤충, 쥐가 들어오지 못하게 할 것 2) 내부벽 증식 방지 대책 (1) 건축구조와 재질 미생물 증식을 조장하는 흡습성 표면이 조약한 자재(목재, 목판, 철판 등)가 아닌 매끄럽고 단단한 금이 안가는 자제이 어야 한다. 또 소독액에 견뎌야 한다. 모서리는 둥글게 하여 때가 쌓이지 않고 청소하기 쉽게 한다. 벽, 내수처리된 열처리도장 철판의 샌드위치 판넬이 적절 하며 바닥은 되도록 에폭시 우레탄계 도장이 좋다. 1/100 정도 의 구배를 가져 물이 잘 흐르고 청소가 쉬우며 잘 건조되게 한다. 배수구는 물이 잘 빠지도록 얕게 하며 트랩을 설치하여 역류하지 않게 한다. 천장은 청소가 용이하고 먼지가 쌓이지 않고 응결수가 떨어지지 않게 한다. 문도 내수성 자재이며, 밀폐되어 쥐, 곤충 침입이 없게 한다. 채광 조명 환기가 잘되 게 한다. (2) 결로 방지 대책 식품 제조공정은 특히 증기의 발생 수분비산 등의 공정이 많고 외기와 의 차에 의해 결로되고 낙하한다. 결로수는 미생 물 증식 또는 천장 벽체의 오염물을 용해, 식품에 오염시킬 수 있다. 보온성 자재의 사용과 환풍 통기시설이 적절할 것 등이다. (3) 온 · 습도 제어 미생물 증식에 온도와 습도는 필수조건이다. 적절한 온도 의 유지가 필요하다. 작업실 생활조건 18°C~25°C, 냉각 1 0°C~15°C 이하, 냉장 5°C 이하, 냉동 18°C 이하로 한다. 습도 는 식품에 수분활성을 높여 부패를 촉진한다. 일반적으로 75% RH 이하가 바람직하다. (4) 환기 배기 가열, 튀김, 찜 등의 공정은 멸균되어 있다. 냉각과 정의 팬 으로 부터의 먼지는 오염의 원인이 된다. 제균된 공기 공급과 팬의 오염을 제거한다. 3) 살균이나 제균 ① 공기 필터에 의한 제균 ② 제조기계의 청소와 살균소독, 청소가 쉬운 구조로 한다. ③ 가열, 자외선, 약제 등에 의한 살균법이 있고, 특히 미생 물 오염이 주의 되는 곳은 훈증법도 있다. 4) 공정 재고 관리 ① 기계의 처리 능력, 중간 자재 보관실의 보관 조건, 통 풍, 온습도 등을 고려하여 원료와 자재의 체류가 길어서는 안된다. ② 선입, 선출이 잘 유지되고 최단시간에 가공이 종료되게 관리한다. 5.4 HACCP 상 공기조화설비의 특징 AHU, 덕트, 디퓨저 등 HVAC 시스템의 위생적 대책이 강 구되어야 한다. 부위별 점검구가 설치되고 먼지가 쌓이지 않 고 청소가 쉬워야 한다. 흡습성 자재를 쓰지 않고 도장이 떨 어지지 말아야 한다. 드레인이 차지 않게 먼지가 발생될 물건 은 격리한다. 이를 부문별로 정리해 보면 다음과 같다. 1) AHU ① 보온재는 수분이 흡수되며 미생물이 증식 할 수 있으므 로 STS, 강판 등 세척이 쉬운 자재로 마감한다. ② 작업실 외에 설치할 때는 기밀성이 좋게 한다. ③ 팬은 청소가 가능하도록 청소구와 배수가 잘 되게 한다. ④ 팬모터와 벨트는 밖으로 나가게 한다. 2) 환기설비 ① 수증기, 열기, 분진, 취기, 매연, 발생부위에 후드 분진 배풍기로 구성된 장치설치 ㉠ 포착속도 0.25~0.5 m/s ㉡ 후드 내에는 점검구 설치 ㉢ 튀김용 배기에는 기름받이, 기름필터 설치 ② 오염구역 배기가 청정구역으로 들어가지 않게 할 것 ③ 비오염구역 양압은 5 Pa 유지, 환기덕트는 완만한 굴곡 의 R 로 하여 먼지가 쌓이지 않게 할 것 ④ 환기계통은 설비별 단독 배기 할 것 ⑤ 급기량은 시간당 실용적의 20~30 배로 하며 열원은 별 도로 싸 가지고 단독 배기 ⑥ 급기구에는 분진방지 필터 설치 | {}
552c4f0d-25aa-4b3a-9d7e-779331158410 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-17 ⑦ 배기구에는 방충망과 정기점검 ⑧ 배기구는 강풍으로 인한 외기오염이 없도록 할 것 3) 덕트 ① 청정도 별로 단독 배기 할 것. 특히 고청정도 작업실용 은 단독으로 배기하여 필터 부착 ② 덕트 내부 점검. 청소 가능한 구조의 점검구 ③ 실내 노출덕트의 연결부 등 먼지가 쌓이지 않게 평단하 게 할 것 ④ 되도록 천장 내에 설치하되 부득이 실내에 설치할 경우 덕트 위에 먼지가 쌓이지 않도록 거리를 두어 청소 가능케 하든가 천장에 밀착시켜 틈을 메울 것. ⑤ 리턴덕트는 가능한 한 바닥 가까이 설치하고 필터를 부 착시킬 것 ⑥ 내부 결로의 가능성이 있으면 물빼기 장치를 할 것 ⑦ 작업실 벽을 통과 할 때는 밀봉을 잘하여 새지 않게 할 것 4) 배관 ① 가능한 한 매설할 것 ② 천장 밑의 배관은 되도록 적게 하고, 기계 위로 통과 되 지 못하게 할 것 ③ 기계 연결 배관은 되도록 매설할 것 ④ 브라켓, 지지대 등은 먼지가 쌓이지 않게 할 것 ⑤ 관통부는 완전히 밀폐할 것 ⑥ 배관은 청결하며, 연결 부위는 인체에 무해한 것으로 할 것 5.5 미생물 제어 특히 HACCP 구조설비에 유의 할 점은 미생물의 제어이다. 이는 바이오 클린룸의 기술을 이용한다. 1) 미생물의 침입 방지 원재료 포장재, 시설설비, 공기, 용수 작업원 2) 증식 방지 ① 온도, 습도 냉각, 냉장, 냉동 ② 보관, 관리 공정지체, 선입선출, 최소재고 ③ 식품찌꺼기 즉시 청소 ④ 영양원 제거 청소, 배수, 건조화, 먼지제거 ⑤ 결로 방지 3) 제거와 살균 ① 유입공기 제균 필터 및 HVAC 계통의 청결 양압 처리 ② 세정 기계, 기구, 장치, 건물의 즉시 세정 소독 (열 약제 가스 자외선) ③ 기계설비의 건 조유지 건조 바닥, 건조정책 ④ 작업원 작업복 건강상태, 불결상태 확인, 작업 복 장의 세척 및 살균, 탈의 실의 살균 청정화 4) 보수 정비 특히 필터가 젖거나 송풍기 등의 부식이 없고 세척을 잘할 것. 실압의 차압 감시 5) 작업 구역의 낙하균 관리 목표 ① 오염구역 100 개 이하 ② 준청정구역 50 개 이하 ③ 청정구역 30 개 이하 세균 10 개 이하 진균효모 6. 병원시설의 바이오 클린룸 6. 1 개요 이 절에서는 BCR 중에서도 병원의 수술실 및 특수병실 등 에 있어서의 BCR 에 대해서 설명한다. 표 14 에 병원의 BCR 적용 장소와 목적을 표시하며 특히 수술실에는 감염방지, 특수병실에는 급성백혈병의 감염방지 가 주목적이다. 표 14 BCR 의 병원시설 적용과 목적 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 대상 ¦ 목적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의료 ¦ 수술실 특수수술실 수술회복실 특수병실 특수병실 특수병실 특수병실 신생아실 임상검사 무균동물 혈액센터 ¦ 일반수술 암, 장기이식 인공관절수술 - 급성 백혈병 열상치료 강약치료 알레르기성 호흡기질환 신생아, 미숙아 균, 곰팡이조직의 배양검사 SPF, 감염동물 혈액, 혈청, 균 ¦ · 감염의 방지 · 고도의 기술을 요하는 수술의 감염방지 · 수술 후의 감염방지 · 감염에 의한 사인이 크므로 백혈구감소에 의한 감염방지 · 체표면에서의 감염방지에 의해 개방치료가 가능, 회복 단축 · 강력약품 투입에 의해 저항력저하, 이것으로 감염 방지 필요 · 특히 청정공기 필요. · 저항력이 약하기 때문에 균에 의한 감염방지 · 잡균의 혼입을 방지 · 사육, 번식 및 연구실의 무균화 · 잡균의 혼입방지 ¦ | {}
6f055ece-8836-4237-9c87-17c373a6e4f5 | 3권.pdf | 3.21-18 제 3 편 공기청정 6.2 기본설계조건 1) 일반병동 먼저 병원의 환경설계 계획상의 요점을 열거하면 공간 동 선계획, 공기청정도, 방식, 기류, 실내공기압력, 호기 배제장 치, 의료기구와 의 조화, 소음, 온습도 등이다. (1) 구획 병원각실의 용도와 목적(주목적과 부목적), 이용빈도 등을 명확히 하는 것이다. 이때 유의 할 점은 일시적인 데이터만 수 집할 것이 아니라 가능한 장소에 대하여 실제로 의료업무를 행하는 의사의 의료업무 등을 살펴 설계계획상에 반영한다. (2) 동선계획 원내 감염방지를 주안으로 동선계획을 하는 것이 요점이 다. 이상적으로는 one-way 또는 one-through 방식이 권장되 고 있다. 여기에는 수술실, 무균병실, ICU(중환자실; intensive care unit, 원칙적으로는 병상수 200 베드 이상의 종합병원에 설치 됨) 등의 BCR 대상이 되는 청정구역, 청결복도, 수세 등의 준청정구역, 오염구역, 오염처리 등의 비청정구역, 에어샤워, 패스박스도어, 전실 등의 이른바 출입구 등의 구획과 동선계 획이 중요점이다. (3) 공기청정도 각 실의 이용목적에 적합한 청정도를 선택하는 것이다. 일 반적으로 청정도 100, 1000, 10000, 100000 등 4 단계로 나누 어진다. (4) 방식 이용목적에 적합한 방식 예를 들면 하드월 방식 또는 팬모 듈 방식 등의 채택검토가 주안점이다. (5) 기류 이용목적과 청정등급에 적합한 기류방식과 속도의 검토가 필요하다. 구체적으로는 층류, 난류가 있고, 층류의 경우는 수 평류, 수직류로 할 것인지, 난류의 경우는 수직사류(diagonal flow)로 할 것 인가를 결정하고 이 때 풍속은 0.3~0.5m/s(수 ![image](/image/placeholder) 공기감염 간호사 필터 약품에 의한 감염 BCR 간호사의 사 옷 오토클레이브 소독 살규균 멸균 수세 X 그림 10 BCR 에 의한 원내 감염방지 직층류의 경우) 이외에도 가능한가 검토한다. (6) 실내공기압력 수술실, 무균병실 ICU 등에는 균이 외부에서 침입하는 것 을 방지하기 위해 양압을 유지하고 무균병실, 세균검사실, CCU 등의 경우는 유해균(hazardous germ)의 실외확산 방지 를 위해 음압으로 유지해야 할 필요가 있다. ① 수술실(청정도 100)과 전실(청정도 10000)은 2.45~2.94 Pa ② 전실(청정도 10000)과 수술실내 복도(청정도 10000) 2.45~2.94 Pa ③ 수술실복도(청정도 10000)와 수술실입구(일반)은 12.25 Pa 이상 (7) 의료기구와 의 조화 공기설비 등과 의료기구와 의 조화를 충분히 검토할 필요 가 있다. 즉, 무균병실에는 정면에 의료배관, 커튼레일, ITV 조명 등 벽면에는 의료배관 유닛, 치료창, 패스박스, 전동커 튼, 인터폰, 베드, 램프, 콘센트 등이며 바닥면에는 변기, 샤 워, 베드, TV, 화장실, 배수 등이다. 수술실에는 천정면에는 무영등, 현미경, 의료배관, 벽면에 는 보온고, 보냉고, 시계, 기재선반, 인터폰, 기록대, 청소구, 콘센트, 도어페달, 바닥면에는 수술대, 정지등의 조화가 문제 시된다. (8) 소음 실내소음은 낮은 편이 좋으며 특히 수술실에는 55 폰(A scale) 이하, 무균병실 50 폰(A scale) 이하(단, 야간은 45 폰 이 하), ICU 50 폰(A scale) 이하가 일반적이다. (9) 온습도 병원의 경우 항온항습 장치가 불가결하고 특히 유의 할 것 은 중간기에 있어서 제습, 동계에 있어서 가습이다. 또, 실에 따라 수시 운전, 24 시간 운전이 필요하기 때문에 가능한 한 단독계통으로 하는 것이 이상적이다. 2) 수술실 (1) 계획상의 기본 수술실은 병원내의 공동이용시설에서 독립된 것으로 수술 실과 관련되는 것은 그림 11 과 같이 회복실중앙검사 · 중앙재 료실, X 선부 등의 시설이 있고 서로 밀접한 관련을 갖고 있다. ![image](/image/placeholder) 병 동 회 복 실 U 수 술 실 중앙재료실 외 래 중앙검사실 그림 11 근대적 병원에 있어서 수술실의 위치 (2) 청정도의 기준 ① 레이아웃 일반적으로는 무균수술실, 일반수술실, 감염수 | {}
3fc2898e-cddc-4e25-a79e-cb80cffbc52c | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-19 ![image](/image/placeholder) 초청결 OP 초청결 OP 일 일 일 청결 OP 청결 OP 반 반 반 복 기구보관실 복 기계 실 복 도 도 도 화장실 회복실 의사갱의 실 간호사갱의 실 청정도 100 청정도 1 000 ¦ 청정도 ¦ 1 000~10000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 청정도 10000 ¦ ¦ ¦ 비청정구간 ¦ 그림 12 수술실의 레이아웃 술실로 구별된다. 각 수술실의 레이아웃은 그림 12 에 의한다. ② 청정도 구분 각 수술실에서 행해지고 있는 내용 또는 청정도를 구별하는 것은 다음과 같다. ㉠ 무균수술실(청정도 100) ⓐ 인공관절수술 ⓑ 장기이식수술(신장 · 심장이식 등) Ⓒ 뇌신경수술 ![image](/image/placeholder) 。 제 1 조수 마취의○ 。 제 2 조수 마취기 수술자 ○ 간호사○ 그림 13 비뇨기과 예 ![image](/image/placeholder) 。 제 2 조수 。 제 1 조수 마취의 。 제 2 조수 。 수술자 마취기 。 제 3 조수 간호사 그림 14 흉부외과 예 ![image](/image/placeholder) 마취기 。 마취의 제 2 조수○ 수술자○ 。 제 1 조수 。 간호사 그림 15 외과 예 ⓓ 안과 수술(각막이식 등) ㉡ 일반수술실(청정도 10000) ⓐ 비뇨기수술 ⓑ 산부인과(청정도 100 정도 필요한 장소도 있다.) ⓒ 흉부외과 ⓓ 성형외과 ㉢ 감염수술실(청정도 10000) ⓐ 흉부외과(TB) ⓑ 감염환자용(혈청간염, 매독) ③ 기구의 배치 각 수술실에서 마취기, 의사, 간호 원의 기 본적인 배치는 그림 13~그림 15 에 보는 바와 같다. 6.3 실내공기와 환기 1) 신선공기와 환기 실내공기는 병원의 경우 항상 오염되고 있다고 볼 수 있다. 환기는 외기가 신선(위생적으로)한 것을 전제로 하고 있으므 로, 따라서 인공적으로 정화된 공기를 청정공기로서 신선공기 와 구별하는 것이 환기를 고려할 경우 대단히 중요하다. 정상상태에 있어서 신선공기의 환기량을 구하는 기본 식 을 아래에 표시한다. M Q = CR-Co Q : 환기량, m2/h M : 실내의 오염공기 발생량 CR : 실내 허용 농도 Co : 외기 농도 2) 오염질과 오염발생원 실내공기 오염 경로는 오염외기의 침입에 의한 것과 건물 자체와 재실자를 포함한 실내의 오염발생원에 의한 것으로 대별되며, 질소 산화물 및 오존, 라돈, 포르알데히드, 미생물, 부유입자상물질 등이 주요 오염물이다. 3) 환기의 목적과 조건 병원 각 실의 환기량은 부하계산으로 산출되는 감습 공기 량에 의하는 한편, 실내의 청결도를 높이는데 필요한 환기회 수, 실내의 유해가스냐 악취를 없애기 위한 도입외기 량도 고 려해서 정해야 한다. 또, 실내에 따라 수술실이나 분만실처럼 실내의 기 압을 약 간 높여, 주위에서 먼지나 세균 등 유해한 공기가 침투하지 않게 하거나, 또는 반대로 암실이나 해부실처럼 실내기압을 좀 낮게 해서 오염된 공기유출을 방지한다. 6.4 병원 내에 있어서 공기량의 측정 병원내의 공기오염 대책을 세우기 위해서는 먼저 병원내 공기질 실태를 파악할 필요가 있다. 병원에 있어서 청정도의 등급은 일반적으로 ① 청정구역 | {}
6ab365b9-6d3d-42f5-a10f-64e6b1f09152 | 3권.pdf | 3.21-20 제 3 편 공기청정 ② 준청정구역 ③ 비청정구역으로 분류된다. 또 동일구역에 서도 청정도, 기류, 기압 등을 고려한다. 6.5 공조시스템 계획 일반적인 종합병원의 기능을 대별하면 병동부문, 외래진료 부문, 중앙진료부문, 관리서비스 부문으로 나눠질 수 있다. 병원에는 성질이 다른 시설과 사용목적이 다른 종류가 많 고 공조 시스템 계획은 각 실의 온습도 조건, 사용시간, 청정 도, 부하특성, 배기량 및 상태를 충분히 파악 후 행할 필요가 있다. 표 15 에 통상 채택되고 있는 병원 내 각 실의 실내 온, 습도 조건을 참고로 표시한다. 일반적으로 세균의 생식상태는 상온부근에 있어서는 온도 보다도 상대습도의 조건에 더욱 영향을 받는다. 즉, 50% 일 때에 가장 빨리 사감하고 보다 높은 습도나 보다 낮은 습도 라도 세균의 생존비율이 증가한다. 따라서 재열방식 등에 의 한 습도제어가 불가피하게 된다. 또 가습에 있어서도 보일러 방청제에 의한 인체에서의 독 성 영향을 피하기 위해서 드라이스팀(dry steam)방식의 가습 장치를 채택하는 것이 바람직하다. 원내 각 실의 환기량은 실 내의 청정도를 높이기 위한 환기횟수와 실내의 유해가스 및 악취를 없애기 위해서 취하는 외기량에 의해서 결정된다. 이외에 시스템 설계를 계획할 때 유의 점은 다음과 같다. ① 장래 검사부문 등 의료기기의 진보에 의해 공조부하의 증가에 대응할 수 있도록 양적인 여유를 고려한다. ② 장래의 증, 개축에 있어서도 기능을 정지하지 않고 공 사가 가능하도록 융통성 있는 시스템을 선정한다. 내진 계획 으로서 안전성과 신뢰성을 높이기 위해 시스템의 병렬화와 구획 등을 행하고, 전체의 기능이 정지하는 것을 피할 수 있 도록 한다. 다음은 각 부문에 대한 공조시스템 계획의 유의 점이다. 표 15 병원 내 각실의 실내 표준적 온 · 습도 조건 ¦ 실명 ¦ 하계 ¦ 하계 ¦ 동계 ¦ 동계 ¦ 외기도입량 ¦ 실내압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실명 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 외기도입량 ¦ 실내압 ¦ ¦ 외래진료부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진료실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 외래검사실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 외래처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 40~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 대합실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 관리사무부분 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반사무실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 회의 실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 의국 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 병동부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 병실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 병실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 22~23 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 검사실험부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기재준비실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 소독실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 마취실 ¦ 23~25 ¦ 55~60 ¦ 23 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 수술실 ¦ 25 ¦ 55~60 ¦ 24~26 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 회복실 ¦ 25 ¦ 55~60 ¦ 25 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 분만실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 신생아실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 미숙아실 ¦ 26 ¦ 55~60 ¦ 24~25 ¦ 50~55 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ X 선실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 약국 ¦ 27 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 시체실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 40 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 영안실 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 40 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 일반실험실 ¦ 26 ¦ 50~60 ¦ 22 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 양압 ¦ ¦ 암실 ¦ ¦ 50 ¦ 22 ¦ 45~50 ¦ 25% ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 세균실험실 ¦ 10~26 ¦ 40~70 ¦ 10~22 ¦ 40~70 ¦ 100% ¦ v ¦ ¦ 전염병동 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전염병동 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 전염병진찰실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 전염병처치실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 23 ¦ 45~50 ¦ 100% ¦ 양압 ¦ ¦ 서비스 부문 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 종업원대기실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 직원화장실 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21~22 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ ¦ ¦ 린렌창고 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ ¦ 매점 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 45 ¦ 20~25 m2/(h · 인) ¦ 타실과 균형 ¦ | {}
2a82fcd4-f84f-4188-b1fb-613c1cfed893 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-21 1) 병동 부문 병실의 공조는 상호 오염방지가 되도록 고려한다. 또한, 각 병실에 들어가는 환자의 증상에 가장 적합한 환경을 보유하 는 것이 필요하다. 예로서 중병환자, 균에 대하여 저항력이 약한 환자, 소아전염병의 병력의 유무에 의한 다종의 상호 감 염방지에 배려가 필요한 소아환자, 감염환자 등이 입실하는 특수병실과 일반병실 등은 실내의 청정도에 대한 요구정도, 공기분배, 온습도, 기류 및 취기 등 실내환경에 관련된 제조 조건이 다르다. (1) 일반병실 일반적으로는 일차 처리공기와 팬코일유닛 병용 방식이 적용되고 있으나 팬코일유닛의 냉각코일 표면과 배수 등에 세균의 번식이 확인될 수 있어야 한다. 환기횟수는 6~8 회/시간이 필요하다. 재순환되는 경우는 고성능 필터의 설치 및 활성탄 필터에 의한 악취의 제거를 고려하여 신선공기량은 최소 6~8 회/시간이 필요하다. (2) 특수병실 무균병실은 청정도 클래스 100 에서 10000 의 청정도가 필 요하다. 실내를 양압으로 하고 재순환해도 가능하다. 다만 에 어필터는 고성능 필터가 필요하다. 격리병실은 전외기 방식 으로 하고 실내는 20 Pa 정도의 음압을 유지시킨다. 공기토 출구는 고성능 필터가 부착된 비드래프트형의 것으로 한다. (3) 간호사 집무실 건축배치 설계상, 외기에 접하지 않는 경우가 많다. 중간기 및 동기에 냉방이 요구되는 것을 생각할 수 있기 때문에 냉 난방이 자동적으로 선택되는 열원 히트펌프 유닛의 채택이 바람직하다. (4) ICU(중환자실) 급성기능부전의 환자를 수용하여 집중적으로 치료를 행하 는 부문으로 평균체재 일수는 3 일 전후, 길어도 1 주일 이내 이다. 환기횟수는 20 회/시간으로 하고 토출구에는 고성능 필 터를 부착하여 청정도를 높인다. 흡입구는 바닥면 근처에 설 치하며 공기는 청정구역에서 오염구역으로 확실한 기류를 만든다. (5) 신생아실 전외기 방식으로서 청정도는 고성능 필터에 의해서 확보 된다. 흡입구는 바닥면 근처에 설치하고, 면먼지 등이 발생하 므로 흡입구에 프리필터를 설치하여 청소와 교환이 쉬운 구 조로 한다. 2) 외래진료 부문 외래진료 부문에는 대합실, 각과 진찰실, 구급부로 이루어 진다. 여기는 외부공기가 개방되어 있고 일반인의 출입도 빈 번하여 원내에 있어서도 가장 오염이 현저하며 감염도 발생 하기 쉽다. 시스템 계획상의 유의 점은 다음과 같다. ① 대합실은 현관이 가까워 외기의 영향을 받기 쉽고 또 장시간 대기하는 경우가 많다. 따라서 동계의 난방에 대한 배 려로서 바닥난방 및 현관에 에어커튼 등이 필요하다. ② 의료기기의 발열이 큰 안과 와 심전도검사실 등에는 중 간기에 있어서도 냉방 가능한 시스템으로 한다. ③ 구급부는 수부, 관찰, 처치, 진찰, 수술 등으로 구성된다. 공조설비도 독립적인 것이며 또한 급성이므로 야간의 운전사 고를 중점으로 고려한다. 3) 중앙진료시설 부문 이 부문에는 수술부, 회복실부, 검사부 등이 있고 중앙재료 실, 약국도 이에 포함된다. 공조 시스템 계획에 있어서 이 부 문은 기능상 공조부하 특성 등이 다르기 때문에 당연히 계통 분류가 필요하다. 이하 각 부문의 공조계획상의 특징과 유의 점에 대해서 기술한다. (1) 수술부 일반적으로 복수의 수술실로 구성되며 각 수술실은 별개 로 온도조절을 할 수 있도록 하는 것이 요망된다. 사용 예로 서는 실온을 환자의 입실 전에는 높게 설정하고 입실 후 의 사가 쾌적한 업무를 수행할 수 있도록 23~24°C 로 낮추며 수 술종료 직전에 다시 28°C 로 한다. 수술실은 청결구역보다 양압으로 하고 차압조정 댐퍼에 의해 청정도 유지를 행한다. (2) 회복실부 이학요법과 작업요법으로 나눠진다. 이학요법에는 수치료, 온열전기광선요법 및 운동요법이 있다. 수치료에는 카바이드 탱크 등을 사용해서 치료하기 때문에 다량의 수증기 및 열이 발생하므로 환기설비로서 30~40 회/시간의 충분한 환기량이 필요하다. 또한, 환자가 신발을 벗고 다니는 경우가 많기 때 문에 바닥난방을 하는 것이 필요하다. 운동요법은 원적외선 복사난방이 유효하다. (3) 방사선부 이 부문에는 X 선 진단, 방사선 치료 및 핵의 학 진료가 있 다. 재래의 X 선 진료와 핵의 학 진단 이외에 초음파 진료와 자기공명화상 진단 등이 행하여지고 있다. 이들 방사진단기 기에는 컴퓨터를 채용한 X 선 장치, CT 장치 및 MRI(자기공 명화상; magnetic resonance imaging) 장치 등이 있다. ① 방사선 진단실 : X 선 촬영장치의 발열은 조작실의 고압 발생장치에서 발생하기 때문에 냉방 전용기에 의한 대책이 필요하다. ② CT 스캐너 장치(컴퓨터 단층촬영) : 이 장치는 컴퓨터 에 의해 제어되기 때문에 연간 항온항습이 필요하다. ③ MRI 장치 : 이 장치를 설치할 때는 전파 시레드, 누전 자장에 관한 관리구역과 자장 시레드, 액화질소, 액화헬륨의 취급 및 냉각수 공급 등의 배려가 필요하다. 공조설비로서는 냉각수의 공급설비가 필요하다. 실내 온습도 조건은 일반공 조 조건과 거의 같으며 촬영실에서는 24~28°C 이나 1 시간의 온도변화는 3°C 이내로 되어 있다. ④ 방사선 치료실 : 리니약, 코발트 등에 의한 조사 치료실 이다. 실온은 환자의 쾌적 조건으로 한다. 리니약 장치는 냉 각탑 또는 수도수에 의해 24 시간 냉각이 필요하다. ⑤ 핵의 학 진료부 : 방사성 핵물질을 취급하기 때문에 모 두 관리구역이 되고 오염방지를 위해 상시 사용하는 출입구 는 1 개소이다. 실내공기 흐름은 항시 공기의 오염도가 낮은 장소에서 오염도가 높은 장소로 흐르도록 한다. 실온은 10~ 30°C 의 범위로 조절하고 1 시간 3°C 이상의 변화를 주지 않도 | {}
ec2be7d1-fc71-44d3-aeac-c62d1105a32a | 3권.pdf | 3.21-22 제 3 편 공기청정 록 한다. (4) 검사부문 이른바 임상검사라는 것은 환자로부터 채취한 혈액, 오줌 등의 시료에 대해서 분석을 행하는 검체검사와 환자를 직접 계측하여 환자의 몸에서 직접 데이터를 얻은 환자검사로 대 별된다. 검체검사에는 검사 대상이 다른 제실이 있고 기기발 열, 오염물질 등의 발생 등이 있다. 검체검사부문에는 일반검사, 혈액검사, 임상화학검사, 면역 혈청검사, 미생물검사(세균 등) 병리검사가 있고 발열기로서 는 자동분석장치, 순수장치, 건조기 등이 있다. 환자검사에는 심전도, 뇌파가 있다. 또 검사실내에서 오염물질을 취급하기 위해 충분한 환기가 필요하고 1 차 처리한 외기를 도입하여 각 실의 온도조절은 실내장치의 실내유닛으로 하는 것이 바 람직하다. (5) 중앙재료실 원내의 각 부분에 사용되는 의료기기, 린넨류를 멸균하여 각 부문에 공급하는 부문이다. 원내의 각 부문에서 수집되어 모은 것은 수작업, 세정, 또는 초음파세정을 행하고 검사조립 부 포장실에 보내진다. 여기서 종류별로 나누어 검사하고 포 장한 상태로 오토클레이브로 멸균한다. 이들은 보관실에 보 내져 필요에 따라 각 부문에 공급된다. (6) 약국 약국부문은 조제, 제제, 보급관리로 구성되어 있다. 위생관 리상 또는 의약품의 품질보존을 위해 오염방지의 관점에서 공조와 청정대책이 필요하다. 조제실은 24 시간 공조가 필요 하며 기류는 0.2~0.3 m/s 로 하고 발진과 평형시를 고려하여 토출구의 형상과 위치를 결정한다. 4) 관리 · 서비스 부문 관리 부문에는 의국, 병력, 의료사무, 정보관리 외에 일반 사무가 있다. 서비스 부문에는 급식, 린넨서비스시설 유지관 리 등이 있다. 이들은 일반빌딩의 공조방법과 거의 유사하다. 그러나 병원에 있어서 급식 부문은 일반 주방과 는 달리 환자 에 대해서 질병의 치료, 회복, 예방에 직접 또는 간접적으로 유효한 식사를 제공한다. 7. 바이오해저드 설비 7.1 정의 바이오해저드(BHZ)의 정의 는 다음과 같다. "생물학적인 (바이오)와 위험물 (해저드)의 두 개 단어의 조합이다. 직접 또는 환경을 통해서 사람, 동물 및 식물이 위험한 박테리아나 또는 잠재적으로 위험한 박테리아에 오염되거나 또는 오염되 는 것을 방지하는 기술이다." 실내에서의 박테리아 입자의 발생이 없는 한 실내의 박테 리아나 또는 입자의 수는 외기에서의 수와 같다. 그렇지만, 실제로 박테리아의 발생원이 되는 고밀도의 실 ![image](/image/placeholder) 배기 외기 총 히터 팬 팬 터 음압(-) 안전캐비넷 때로는 환기를 사용한다. 그림 16 바이오해저드 시스템 험용 박테리아가 인간과 함께 공존한다. 따라서 이와 같은 실 내의 박테리아의 수는 특수한 경우나 특별한 외기조건일 때 를 제외하면 외기의 경우보다 평균적으로 많다. 오염된 실내를 인공적인 방법에 의해서 청정하는 시스템 을 BCR 이라고 하고, 그림 16 과 같이 박테리아의 확산을 인공 적인 방법으로 방지하는 시스템을 BHZ 라고 한다. 이와 같은 상태의 시스템에 요구되는 특성은 다음과 같다. ① 공기 중의 입자(박테리아 먼지)의 제거 ② 발생된 입자의 확산방지 ③ 온습도 제어 ④ 실내압력(BCR = +압력, BHZ = 압력) 제어 ⑤ 배기의 소독 제어 ⑥ 배수나 사용된 재료의 소독 7.2 규격 BCR 과 BHZ 는 현재 미국, 영국, 일본, 서독, 프랑스, 스칸 디나비아 등에서 잘 수용되고 있으나 기준의 규격화는 영국 과 미국에서 가장 많이 진행되었다. 가장 대표적인 규격을 표 16 에 나타냈다. 일본에서도 기준의 규격화가 진행되고 있지 만, 기본적인 개념은 주로 영국과 미국의 것을 따랐다. 우리 나라는 질병관리본부에서 2008. 12 BHZ 관련 「생물안전 3 등 급 연구시설 설치에 관한 지침」을 마련하였다. 7.3 생체위험물(BHZ) 1) BHZ 의 역사적인 배경 BHZ 의 첫 번째의 목적은 병원 미생물이고 두 번째의 목적 은 잠재적으로 위험한 재조합 유전자이다. BHZ 의 기본적인 개념은 1 차 대전과 2 차 대전 사이의 기간 동안에 세균무기기술의 개발을 위한 연구와 관련하여 개발되 었다. 최초의 개념 정립은 Fort Detrick 에 의한 "미생물 설비 의 설계기준"이라는 가이드 매뉴얼에 의해서 이루어졌다. 이 Fort Detrick 의 개념으로부터 초래된 여러 가지의 개념이 정 립되었는데 이들은 다음 네 가지의 기본적인 범주로 분류할 수 있다. (1) 첫 번째는 NASA 의 달 암석분석 실험실(lunar receiving lab) 이다. 이 연구기관은 달에서 가져온 암석을 분석하고 우 주비행사를 훈련하기 위해서 1964 년에 설립되었다. 그렇지만 실제로는 새로운 박테리아가 발견되지 않았고, 따라서 첫 번 째의 목적은 달성되지 못했다. | {}
3fccc20d-7e36-4fd5-bedc-d43f98d2fe0f | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-23 표 16 대표적인 BHZ 규격 ¦ 발간일자 ¦ 발행기관 ¦ 국적 ¦ 제목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MISJ 1977 MISJ 1982 NHB 5340(B) NHB 5340.2 NHB 5340.2 DIN 1946 ¦ 의료기계 협회 MSFC MSFC BVG ¦ 일본 일본 미국 미국 미국 서독 ¦ 생물청정 수술실에서의 수술에 대한 안내 생물청정 환자실에서의 수술(치료)에 대한 안내 우주에서의 미생물실험의 절차에 대한 NASA 의 규격 하드웨어 미생물제어 환경에 대한 클린룸 및 작업대에 대한 NASA 의 규격 병원의 배기설비 ¦ ¦ 1974 1971 ¦ 정부 FDA ¦ 일본 미국 ¦ 우수한 제조방법 제조, 가공, 포장, 보관에 있어서의 현행의 우수한 제조방법 ¦ ¦ JACA-1980 1979 1983 1979 1979 1981 NSF 49 BS 5726 1974 ¦ JACA 정부 정부 문교부 정부 NIH(일본) NSF BSI CDC ¦ 일본 일본 일본 일본 일본 일본 미국 영국 미국 ¦ 등급 IIA(층류) BHZ 안전 캐비넷 재조합 DNA 의 실험에 대한 안내 재조합 DNA 의 실험에 대한 개정된 안내 대학에서의 재조합 DNA 의 실험에 대한 안내 DNA 재조합연구의 절차에 대한 기본 병원체의 안전관리에 대한 기준 등급 II BHZ 캐비넷 미생물 안전 캐비넷에 대한 명세서 위험성을 기준으로 하는 병원체의 분류 ¦ ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ MSFC : marshall space center(NASA) BSO : british standards institution BVG : beuth-veriag gmeh CDC : center for desease control FDA : food and drug administration JACA : japan air cleaning association ¦ NSF : national sanitation foundation (2) 두 번째는 질병제어센터(CDC) 개념이다. CDC 는 일반적인 발병체들과 주로 관련되지만 이들을 다 루는 데 있어서 특히 BHZ 계수기의 연구에 열중하였다. 1971 년에 이 연구소는 오늘날 BHZ 측정의 기초를 형성한 안전성 을 위한 일련의 예방대책을 강구하였다. (3) 세 번째의 개념은 미국 국립 암연구소(NCI)와 Frederick 암연구센터(FCRC)이다. 1972 년에 닉슨대통령은 NCI 에게 Fort Detrick 의 일부를 암의 연구를 위해서 사용하도록 권하였다. 이 제의 에 따라서 NCI 는 개인연구소인 Litton Bionectics 와 연합으로 FCRC 를 설립하였다. 이때에 암바이러스와 관련된 연구를 하기 위해 서 특수한 암바이러스 프로그램이 성립되었다. 이 프로그램의 기본적인 기둥의 하나로서 BHZ 계측이 채 택되었고 따라서 미국에서 암바이러스에 대한 연구설비가 크 게 개선되었고, BHZ 계측에 있어서의 연구가 제기되었다. 이 프로그램의 결과 가 오늘날 재조합 유전자 기술분야에 이용되 고 있다. (4) 네 번째의 개념은 공격용 생물무기의 연구가 중단되고 NCI 의 일부가 Fort Detrick 에서의 생물학무기 연구의 계속으 로서 Fort Detrick 으로 전보된 1972 년에 FCRC 와 함께 Fort Detrick 에서 설립된 미육군 전염병치료연구소(USAMRID)이 다. Fort Detrick 에서의 초기단계에서 연구는 주로 공격용 무 기연구와 관련되었지만, 이 연구소는 방어용 생물학무기의 연구에 주로 임하였다. 2) 실험실 감염과 그 원인 이미 이 세상에서 근절되었기 때문에 국제전염병 분류에 서 삭제되어 있는 "천연두"를 포함해서 국제전염병으로 분류 되는 발병성 미생물에는 약 25 가지의 종류가 있다. 이와 같은 발병성 미생물이 외국에서 도입되는 것을 방지하고 이와 같 은 미생물과 함께 실행하는 동안 감염을 방지하는 역할은 BHZ 의 중요한 목적이다. 3) 목적과 측정 BHZ 의 목적은 주로 다음 세 가지 항목이 있다. ① 정규적인 병원균 ② 암바이러스 ③ 재조합 유전자 BHZ 측정의 기본적인 원리는 다음 세 가지 개념으로 구성 한다. (1) 박테리아의 위험성에 따른 분류 박테리아의 위험성에 따른 구분의 대표적인 예를 등급 1 로 부터 4 까지로 구분하는 경우가 있다. 각각의 박테리아의 위 험성의 정도는 다음에 설명하는 육체적인 오염의 측정과 조 합되고 안전의 보증을 할 수 있게 한다. (2) 박테리아의 생물학적인 오염 이것은 특히 재조합 유전자실험의 잠재적인 위험에 대한 측 정과 관련된다. 재조합 유전자에 대한 최초의 실험은 매우 위 험성이 높은 기술로 생각되었고, 상당한 비난을 받게 되었지 만, 몇 개의 실험이 진행되는데 따라서 이들은 점차 전에 예상 했던 것처럼 위험하지 않은 것으로 인정되고 있다. 최근에는 제한이 점차 완화되었다. Deliberative Council of Science 에 따 | {}
bdfb47c6-7916-4a7b-bebb-b541a3cefdb7 | 3권.pdf | 3.21-24 제 3 편 공기청정 르면 숙주와 보균자의 안전도는 표 17 에 나타내는 것과 같이 B1 과 B2 의 두 단계로 구분되었다. 표 17 생물학적인 오염 ¦ 단계 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B1 ¦ 자연환경에서의 저항력(생존능력)이 약한 숙주와 숙주에 크게 의존하고 다른 세포로의 이동이 어려운 보균자를 조합함으로써 환경에 대한 재조합물의 전파와 확산을 완전히 막는다. 인정되 는 숙주(보균자 시스템) 모두의 안전도와 유전자, 생물학적인 상 태, 그리고 자연환경하에서의 생태학상의 습성이라는 관점으로 부터 인간에 대한 생물학적인 안전성이 높은 것으로 인정된 숙 주(보균자 시스템)의 안전도는 B1 의 레벨과 동등하다. ¦ ¦ B2 ¦ 자연환경에서의 생존능력이 약한 숙주와 숙주에 대한 의존성이 특히 높은 보균자를 조합함으로써 환경에 대한 재조합물의 전파 와 확산을 막을 수 있는 숙주(보균자 시스템)의 안전도는 B2 레 벨과 동등하다. ¦ (3) 물리적인 오염 1983 년 9 월 일본 정부가 발표한 재조합 DNA 에 대한 지시 를 재검토하면 기본적인 개념은 표 18 과 같고 지시방향은 표 19 와 같다. 물리적인 오염기술의 기본은 표 20 에 나타낸다. 무균의 청정공기흐름은 음압(-압력)하에 실내와 작업구역 의 양쪽방향으로 모두 보내지고 그 배기된 공기는 대기 중으 로 나가기 전에 무균상태로 되도록 고성능필터를 통과 하게 된다. 표 19 육체적인 오염 ¦ ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목적 ¦ 재조합물을 설비와 장치 속에 넣음으로써 시험에 종사하는 사람과 기타의 사람에 대한 전염을 방지하고 외부로의 확산을 방지한다. ¦ ¦ 20 L 가 못되는 경우 ¦ 이것은 보관을 위한 장치와 같이 실험실의 설계와 실험을 실시하기 위한 요점 및 경우에 따라서 P1, P2, P3 및 P4 의 4 단계로 구분하는 것으로 구성된다. ¦ ¦ 20 L 가 넘는 경우 ¦ 이것은 보관을 위한 장치와 설계와 실험의 실시를 위한 요점 및 LS-1 과 LS-2 의 2 단계로 구분하는 것으로 구성된다. ¦ 표 18 재조합 DNA 에 대한 실험을 위한 지침 ¦ ¦ P1 ¦ P2 ¦ P3 ¦ P4 ¦ LS-1 ¦ LS-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연구실 ¦ (1) 보통의 미생물 연구실 ¦ (1) 좌측난에 기재한 것과 같다. (2) 오염물과 하수를 위한 고압살균 장치 ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측난에 기재한 것과 같다. (2) 오염물과 하수를 위한 고압살균 장치 ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측란과 같다. (2) 실험복을 입는다. (3) 작업에 익숙하지 않은 사람은 실내에 들어가 지 않는다. (4) 시험중인 것에 P2 (5) 시험시와 시험프로 그램 변경시 안전 캐비 넷과 HEPA 필터를 교 환하기 전에 포름알데히 드 10 g/m2 로 소독한다. (6) P1 시험을 할 때 구역을 경리한다. (7) 실험에 참여하는 사람을 밝힌다. ¦ (1) 오염물 폐기물을 위한 고압 살균장치 (2) 전실, 후실 (3) 바닥, 벽, 천장에 사용되 는 재료 (4) 자동 수세기 (5) 밀봉된 창문 (6) 자동문 (7) 특수형 진공청소기 (8) 음압실 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 누설을 방지할 수 있는 소독을 할 수 있는 배양 장치 (검사는 1 년 1 회 실시) (2) 에어로졸을 발생하는 곳에 안전 캐비넷을 설치한다. (검사는 1 년 1 회 실시) (3) 배양장치의 배기에 HEPA 필터를 사용한 다. (검사는 1 년 1 회 실시) ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 실험을 위한 요점 ¦ (1) 창문과 문은 닫아야 한다. (2) 실험표는 매일 소독한다. (3) 실험중에 일어난 오염은 즉시 소독 한다. (4) 쓰레기는 버리기 전에 소독한다. (5) 기계 피페트 사용한다. (6) 음식 섭취, 흡연을 금지 한다. (7) 손을 씻어야 한다. (8) 에어로졸의 발생을 최소로 한다. (9) 오염물을 버릴 때는 연구실 밖으로 버리고 이들을 밀봉한다. (10) 곤충과 진드기의 침입 을 방지하고자 한다. (11) 주사기의 사용은 가능한한 많이 반복 한다. ¦ (1) 좌측란과 같다. (2) 실험복을 입는다. (3) 작업에 익숙하지 않은 사람은 실내에 들어가 지 않는다. (4) 시험중인 것에 P2 (5) 시험시와 시험프로 그램 변경시 안전 캐비 넷과 HEPA 필터를 교 환하기 전에 포름알데히 드 10 g/m2 로 소독한다. (6) P1 시험을 할 때 구역을 경리한다. (7) 실험에 참여하는 사람을 밝힌다. ¦ (1)~(17) 좌측란과 같다. (18) 전체복장 (19) 세탁전에 소독 (20) 시험실용장갑 착용 (21) P1 과 P2 의 실험을 하지 말 것. (1)~(4) 좌측란과 같다 ¦ (1)~(8) 좌측란과 같다. (9) 별도의 빌딩을 사용 하는 것이 좋다. (10) 인터록 문과 샤워실 사용한다. (11) 패스박스 사용, 인터록 필요하다. (12) 물과 가스에 역지밸브 사용한다. (13) 잘못된 작동과 사고의 지시 (14) 재순환 공기를 HEPA 필터로 처리 (15) 배기용 HEPA 필터를 소독할 수 있다. (16) 등급 III 의 공기는 외부로 배출한다. (17) 특수한 곳에서는 (a) 생명보호를 위한 장치와 공기탱크 (호흡보조) (b) 화학용 샤워 (c) HEPA 필터를 2 중으로 사용한다. (d) 배기시스템 2 가지 사용한다. ¦ (1) 구역을 밝게 한다. (2) 쓰레기와 폐수를 소독한다. (3) 기계 피페트 사용한다. (4) 음식물 섭취와 흡연을 금지한다. (5) 물로 세정한다. (6) 에어로졸을 발생시키지 않는다. (7) 옮길때는 주의 한다. (8) 곤충과 진드기가 들어 오지 않게 하고 제거한 다. (9) 대량 배압을 표시한다. (10) 의복에 주의 한다. (11) 배양 콘테이너 검사 (1 일 1 회)를 한다. (12) 안전캐비넷의 주기적인 검사를 한다. ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 오염물을 위한장치 ¦ ¦ (1) 에어로졸이 발생하는 곳에는 안전 캐비넷을 설치한다. (2) 안전 캐비넷의 정비 : 년 1 회, 배기 : 년 2 회 실내 배기한다. (3) 정비항목 : 공기유속, 공기용량, 기밀성, HEPA 필터의 성능 (4) 오염물과 쓰레기를 위한 고압 살균장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. ¦ (1)~(21) 좌측란과 같다. (22) 방에 출입할 때 샤워를 사용한다. (23) P1-P2 의 시험을 금지한다. ¦ (1) 구역을 밝게 한다. (2) 쓰레기와 폐수를 소독한다. (3) 기계 피페트 사용한다. (4) 음식물 섭취와 흡연을 금지한다. (5) 물로 세정한다. (6) 에어로졸을 발생시키지 않는다. (7) 옮길때는 주의 한다. (8) 곤충과 진드기가 들어 오지 않게 하고 제거한 다. (9) 대량 배압을 표시한다. (10) 의복에 주의 한다. (11) 배양 콘테이너 검사 (1 일 1 회)를 한다. (12) 안전캐비넷의 주기적인 검사를 한다. ¦ (1)~(3) 좌측란과 같다. (4) 일련의 표시마크를 한다. (1)~(12) 좌측란과 같다. (13) 창문은 닫고 출입을 최소한으로 억제한다. ¦ ¦ 오염물을 위한장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. (5) 등급 III 의 캐비넷을 사용하는 것이 좋다. ¦ (1) 에어로졸이 발생하는 곳에는 안전 캐비넷을 설치한다. (2) 안전 캐비넷의 정비 : 년 1 회, 배기 : 년 2 회 실내 배기한다. (3) 정비항목 : 공기유속, 공기용량, 기밀성, HEPA 필터의 성능 (4) 오염물과 쓰레기를 위한 고압 살균장치 ¦ (1)~(4) 좌측란과 같다. ¦ 이 장치는 P1 의 대규모 실험으로 생각한다. ¦ 이 장치는 P2 의 대규모 실험으로 생각한다. ¦ ¦ | {}
8b1e0431-2840-4a70-9638-15e872f1dac4 | 3권.pdf | 제 21 장 바이오 클린룸 3.21-25 표 20 물리적인 오염의 설명도 ¦ 수준 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P4 ¦ · 실험조작은 등급 III 의 안전 캐비넷 내부에서 해야 한다. · 설비는 별도의 건물 내나 또는 지원구역에 의해서 다른 구역과 격리된 구역 내에 설치한다. · 방의 구조는 방수 및 기밀구조이어야 한다. · 차압은 다음과 같은 순서로 한다. 대기중→ 지원구역→ 실험실 → 캐비넷(큰음압) · 탈의 실과 샤워실의 설치는 동시에 열리는 문이 없어야 한다. · 들어갈 때는 내복을 포함해서 완전하게 갈아입어야 한다(에어록). · 실내로의 급기 시스템에는 고성능 필터를 통한 여과 를 한다. 실내 로부터의 배기 시스템에는 일련의 고성능 필터를 통한 여과 를 해 야 하고 두 대의 배기팬을 설치한다. · 양면에서 접근할 수 있는 오토 클레이브 · 버리는 물은 120°C 로 살균한다. ¦ 실내에서 사용되는 물건들은 소독을 위해서 가열되거나 또는 처분을 위해서 소각된다. 폐기액은 처분을 위해서 가열 하거나 또는 화학용액을 가한다. 특히 위험한 작업에 있어서 는 안전도를 2 배로 하기 위해서 고성능 필터를 장착한 안전 캐비넷을 사용한다. 정밀도는 표 18 에 나타내는 것 같이 P1~ P4 로 구분된다. 안전 캐비넷의 설치 예는 그림 17 과 같다. 그 림 18 은 P4 형 BHZ 연구실의 외관을 나타낸다. ![image](/image/placeholder) HEPA 필터 오토클레이브 산화에틸렌 자외선 □□ 배기공기 HEPA 필터 격리된 구역 지원 구역 재순환 (-압력) 안전 캐비넷 양쪽방향으로 흐름 eee 에어 록 0 ee 죽은동물 에어샤워 소각 신선한 공기 배수 오토 HEPA 필터를 화학적인 액체샤워 클레이브 갖는 안전댐퍼 소각 오토클레이브를 갖는 탱크 그림 17 안전 캐비넷 설치 예 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 배기용 고성능 필터 급기용 고성능 필터 。 。 。 。 a. 등급 I b. 등급 II-A 그림 18 P4 형의 BHZ 룸(room) ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 흡기용 고성능 필터 C. 등급 II-B' ![image](/image/placeholder) 배기용 고성능 필터 시 배기용 고성능 필터 급기용 고성능 필터 흡기용 고성능 필터 。 d. 등급 II-B e. 등급 III 그림 19 BHZ 벤치내의 공기 흐름의 설명도 | {}
3d9902cf-9eba-4153-a125-10a0dec08267 | 3권.pdf | 3.21-26 제 3 편 공기청정 4) BHZ 캐비넷 미국에서 안전 캐비넷이라 하면 이것은 클래스 100 의 청정 도와 음압시스템을 갖는 특수한 모양의 클린벤치이다. 특정한 위험상태의 작업을 할 때 높은 안전성을 이중으로 확보하고 동시에 작업자의 박테리아 감염을 피하려면 이 벤 치를 사용해야 한다. 표 21 등급 IIA 와 IIB 의 구분 ¦ 항 목 ¦ 등급 II, A 형 캐비넷 ¦ 등급 II, B 형 캐비넷 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전면속도 ¦ 0.375 m/s 이상 ¦ 0.5 m/s 이상 ¦ ¦ 배기 ¦ 전체 공기의 30% ¦ 전체 공기의 70% ¦ ¦ 급기의 흐름 ¦ 완전한 층류 ¦ 반층류 ¦ ¦ 단면 판넬 ¦ 고정형 ¦ 상하로 슬라이드 되는 셔터 ¦ ¦ 누설사항 ¦ 할로겐 누설실험을 요함 ¦ 음압케이스이므로 필요하지 않음 ¦ BHZ 캐비넷은 표 19 에 나타내는 것 같이 용도에 따라서 등급 I ~III 으로 구분되고 등급 II 는 IIA 와 IIB 로 세분되므 로 모두 4 개의 구분이 있다. IIA 와 IIB 사이의 비교는 표 21 에 나타내고 있다. 등급 III 의 구조적인 그림은 그림 19 에 나 타내는 것과 같다. 일반적인 용도를 위해서는 등급 II 의 모델 이 가장 많이 사용된다. 등급 II 의 것은 주로 NSF 49 규격 (national sanitation foundation standard)에 따라서 설계되 었다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE : Handbook, 1982 Applications, 1987, p. 14.14. 2. 日本空�調和衛生工�� : 日本空�調和衛生工�便覧, 第10版, 1980. 3. 日本の賞験動物施設基準研究舎 : Guideline 실험동물시 설의 건축 및 설비, 1983. 4. GV-SOLAS : Planning Structures and Construction of Animal Facilities for Institute Performing Animal Experiments, 1980. 5. O.E.C.D : Guideline for Testing of Chemicals. 1980. 6. Clough G., and Gamble, MR : Laboratory Animal House, A Guide to the Design and Planning of Animal Facilities, MRC, 1979. 7. 질병관리본부 : 생물안전 3 등급 연구시설 설치에 관한 지침, 2008. 8. 한국공기청정협회 : 클린룸 성능평가 시험 방법, 2008. | {}
be2237ad-eeba-4c40-9850-aa47fb800aae | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-1 제 22 장 클린룸의 운영 유지관리 1. 클린룸의 운영관리 1.1 개요 많은 종류의 산업과 기관에서 클린룸을 사용하고 있다. 운 영관리 절차는 클린룸과 장비를 운영하는 과정에서 얻을 수 있는 청정도 레벨에 큰 영향을 미친다. 운영 중 청정도는 규 정된 운영관리 절차를 기술하고, 측정하고, 강제할 수 있도록 작성된 전문 프로그램을 통해서만 얻고 유지될 수 있다. 클린 룸에서 생산되는 제품과 공정을 책임지는 운영관리자는 이 문서에 서술되어 있는 일반적인 운영관리 표준에서 다루지 않는 추가적인 청정도 절차 및 측정이 필요할 수 있다. 1.2 요구사항 1) 운영관리 시스템 ① 품질이 우수한 제품과 공정을 만들기 위하여 설계된 클 린룸에 대하여 기본적 틀을 제공하는 운영관리 체계가 문서 로 작성되어야 한다. ② 공정의 오염 위험이 있는 구역에 대하여 클린룸의 사용 시 충분한 위험 요소들을 명시한다. 클린룸의 공기 청정도 등 급에 대한 오염 한계를 벗어난 조건이 발생되면 조취를 취할 수 있도록 이러한 위험 요소들을 모니터링 하는 방법이 마련 한다. ③ 클린룸의 근무자를 교육시키는 체계가 마련되어야 한 다. 이러한 교육 절차에 부합되는 방법이 명시한다. ④ 모든 근무자는 자신의 임무에 적합한 수준의 교육을 받 았다는 증거를 제공하도록 문서화 체계를 유지한다. ⑤ 클린룸의 기계적 시스템에 대한 작동, 유지관리, 모니터 링 방법을 설명하는 절차가 문서로 마련한다. ⑥ 클린룸의 개량, 보완 또는 확장과 같은 모든 활동은 관 련자들과 함께 계획한다. ⑦ 오염제어 관점에서 영향을 미칠 수 있는 클린룸 내 근 무자의 안전을 고취하고 강제할 수 있는 체계가 문서로 마련 한다. 2) 클린룸 복장 ① 클린룸 복장은 근무자와 근무자의 일상복에서 발생되 는 오염으로부터 환경과 제품을 보호할 수 있어야 한다. 오염 을 최대한 방지하기 위하여 외부차단 옷감의 선정, 의복 양 식, 클린룸 복장에 의한 근무자의 피부차단 정도가 규정되어 야 한다. ② 클린룸 복장은 내마모성 천과 소재로 만들어 오염물질 이 날리지 않아야 한다. ③ 클린룸으로 들어가기 전에 새로운 클린룸 복장으로 갈 아입는 빈도는 제품과 공정의 청정도 요구조건에 따라 결정 한다. ④ 일회용이 아닌 클린룸 복장은 주기적으로 오염을 제거 한다. ⑤ 필요한 복장의 세탁, 필요한 경우 소독 또는 제균을 포 함하는 처리 및 포장을 규정한다. ⑥ 클린룸 복장은 오염을 최소화 시킬 수 있는 규정된 방 법으로 이동하고 보관한다. ⑦ 세탁, 수선 또는 교환하는 것을 제외하고, 청정 하게 포 장되거나 더러운 클린룸 복장은 제한된 보관 구역과 클린룸 을 벗어나지 않아야 한다. ⑧ 클린룸 복장은 오염이 날리는 것을 피하거나 최소화 시 키는 방식으로 입고 벗어야 한다. ⑨ 복장을 다시 사용하려면, 오염이 최소화 될 수 있도록 오염을 제거하여 보관한다. ⑩ 클린룸 복장은 적절한 오염제어 특성이 유지되도록 정 기적으로 점검한다. ⑪ 클린룸 복장의 착용 쾌적감을 고려한다. ⑫ 특별한 용도에 요구되는 복장의 특별한(예, 화학적, 물 리적 또는 미생물학적) 물성을 고려한다. 3) 근무자 ① 클린룸에 관련이 없는 사람이나 물품은 허락을 받지 않 으면, 클린룸 내부로 들어가거나 반입되는 것이 허용되지 않 아야 한다. ② 근무자는 클린룸 환경에서 적절하게 작업할 수 있도록 위생 문제에 대하여 교육을 받아야 한다. ③ 오염 문제를 유발시킬 수 있는 장신구, 화장품 및 유사 한 물건들에 관한 규율이 정한다. ④ 클린룸 근무자는 제품으로 이동하거나 부착될 수 있는 오염물질의 발생을 최소화 시킬 수 있는 방식으로 행동하도 록 교육한다. ⑤ 근무자는 위험으로부터 보호한다. 근무자는 자기 업무 와 관련되어 알려진 건강 및 안전 위해성에 대하여 안전 교 육을 받는다. 4) 클린룸 입, 출입 절차 보통 갱의 절차는 머리부터 시작해서 발까지 아래로 진행 된다. ① 신발 세척제, 클린룸 매트 또는 클린룸 바닥의 사용에 의한 신발로부터 야기되는 오염을 제거한다. ② 불필요한 외출복을 벗는다. ③ 필요하면 장신구 등을 제거한다. ④ 필요하면 화장을 지우고 보습제를 바른다. ⑤ 가능하면 헤어 커버를 쓴다. ⑥ 가능하면 손을 씻고 적절한 보습제를 바른다. ⑦ 가능하면 클린룸 내의 를 입는다. ⑧ 클린룸에 쓰이는 양말 또는 신발 커버를 신는다. | {}
bbd65dd9-fb04-4952-8f0c-a2fb06c95b80 | 3권.pdf | 3.22-2 제 3 편 공기청정 ⑨ 클린룸 복장을 선택한다. ⑩ 필요하면 클린룸 복장을 다룰 장갑을 낀다. ⑪ 얼굴 및 머리 커버를 쓴다. ⑫ 상하 일체형 의복 또는 가운을 입는다. ⑬ 갱의 용 벤치를 사용하여 신발 덮개 또는 특별한 클린룸 신발을 신는다. ⑭ 복장의 모든 부속품이 적절하게 착용될 수 있도록 전신 용 거울을 사용한다. ⑮ 공정용 장갑을 낄 수 있도록 클린룸 복장을 착용하기 위해 사용한 장갑을 벗거나 그대로 착용할 수 있다. ⑯ 클린룸에 들어간다. 치가 계획되고 실행한다. 이러한 단계의 목록은 보통 사용되는 하나의 전형적인 절 차를 나열한 것이지만 어떤 종류의 클린룸에 필요한 오염 제 어를 만족시키기 위한 다양한 변형이 있다. 5) 클린룸 내 원칙과 행동 클린룸 근무자는 제품을 오염시킬 수 있는 가능성을 최소 화시키는 방식으로 클린룸에서 행동한다. 다음은 고려되어야 하는 최소한의 원칙들이다. ① 문을 빨리 열거나 닫지 말아야 하고, 열어 놓지 말아야 한다. ② 이동 구역을 사용할 때 나가는 문이 다음 구역으로 열 리기 전에 들어가는 문이 닫혀야 하고 정해진 시간 동안 공 기를 정화하거나 안정되도록 한다. ③ 근무자는 청정 공기의 공급과 제품 또는 공정표면 사이 에 위치하지 말아야 한다. 그렇게 하면 제품이나 공정 표면에 입자를 분산시키는 위험이 증가할 것이다. 일반적으로 올바 른 위치의 순서는 공기가 노출된 제품, 근무자, 일반적인 클 린룸 구역으로 공급된 후 재순환되거나 배기한다. ④ 근무자는 자신의 신체에 재료를 지지하지 않는다. 그렇 지 않으면 오염이 전가될 수 있다. ⑤ 근무자는 제품 근처에서 작업할 때 말하지 말아야 한다. ⑥ 근무자는 제품 위로 어떤 것도 끌고 지나가지 말아야 한다. ⑦ 장갑과 클린룸 복장의 표면은 쉽게 오염될 수 있다. 근 무자는 오염을 중요한 구역으로 옮길 수 있는 오염된 표면을 만지지 않는다. 각 클린룸에는 근무자를 새로운 장갑 또는 클 린룸 복장으로 갈아입기 위해서 갱의 구역으로 돌아가라고 지시할 수 있는 방침이 있어야 한다. 어떤 클린룸은 장갑을 클린룸 안에서 갈아 끼는 것을 허용할 수 있다. ⑧ 클린룸 세정포는 규정된 대로 사용되어야 하고, 적절한 쓰레기통에 버려져야 한다. ⑨ 모든 근무자의 움직임은 신중하고 질서 정연하게 한다. 빠른 걸음과 움직임 또는 지나치게 열정적인 행동은 기류를 깨뜨릴 수 있기 때문에 허용되지 않아야 한다. 이것은 오염을 일으키고, 오염이 기류에 포함될 것이다. ⑩ 클린룸은 깨끗하게 정돈한다. ⑪ 클린룸에서 보관되거나 놔두는 제품은 오염으로부터 보호되어야 하고, 확인할 수 있는 폐쇄된 캐비닛, 용기 또는 단일방향류 캐비닛에 보관한다. ⑫ 쓰레기 물질은 쉽게 확인될 수 있는 용기에 넣어야 하 고 불필요하게 수거되지 않아야 한다. 6) 고정 장비 ① 모든 장비와 이와 관련된 이동 및 준비 장비들은 클린 룸 환경으로 반입되기 전에 철저하게 세정되거나 오염을 제 거한다. ② 모든 장비가 적절한 세정과 오염제거 과정을 거치도록 장비를 제어된 환경으로 반입하는 절차를 명시한다. ③ 클린룸 환경에 미치는 영향이 최소화 되도록 장비의 설 ④ 클린룸의 오염을 제어하고 최소화 시킬 수 있는 방식으 로 장비의 유지관리, 수리 및 교정 절차를 수행한다. ⑤ 오염을 제어할 수 있도록 유지관리 업무와 수리에 관한 절차가 문서로 명시한다. ⑥ 예방적인 유지관리 일정이 수립되어야 하고, 이에 따라 적절한 시기에 부품이 오염원으로 되기 전에 부품을 수리하 고 교체한다. 7) 재료 및 소형 이동 장비 ① 소형 이동 장비뿐만 아니라 모든 재료는 클린룸의 청정 도 등급에 적합하고, 사용 시 제품과 공정에 영향을 주지 않 아야 한다. ② 클린룸으로 반입되는 재료와 소형 이동 장비가 오염되 지 않도록 하는 절차를 수립한다. ③ 클린룸에 보관되는 재료의 양을 최소화 시킬 수 있는 절차가 수립되어야 한다. 가능하면 보관기간에 대하여 고려 한다. ④ 클린룸에 보관되는 재료는 규정된 절차에 따라야 하고, 필요하면 안전한 저장소나 격리된 장소에 보관한다. 클린룸 에서 재료와 소형 이동 장비의 보관 혹은 부수적인 사용으로 부터 야기되는 오염의 위험을 고려한다. ⑤ 모든 사용되고 폐기되는 재료는 규정된 절차에 따라 수 거, 확인 및 제거한다. 제품이나 공정의 청정도를 떨어뜨리지 않는 방식으로 폐기물은 자주 제거한다. 위험물질에 대한 절 차는 지역 및 규제기관이 정한 법적 요구조건을 만족하여야 한다. 8) 클린룸 청소 ① 적절한 청정도 레벨로 클린룸의 표면을 유지할 수 있도 록 청소 방법 및 절차를 명시하고, 일상적으로 따라야 한다. ② 청소관리의 책임자를 지정하고, 업무를 수행하기 위하 여 특별한 교육을 받아야 한다. ③ 정해진 청정도 수준이 유지될 수 있도록 청소 일정이 정해져야 하고, 효과 적인 주기로 실행한다. ④ 클린룸이 명시된 청정도 수준으로 유지될 수 있도록 적 절한 오염 점검이 정기적으로 수행한다. ⑤ 청소 업무를 수행하는 동안 제품 또는 공정을 위험하게 하는 모든 청소 절차를 확인하기 위한 평가를 실시한다. 청소하 기 전에 진행 중인 공정을 제거하거나 덮는 준비를 수행한다. | {}
b5ec5476-0e3f-4c2a-9b9d-b84327e66564 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-3 ⑥ 클린룸, 제품, 공정 또는 근무자를 위험에 노출시킬 수 있는 오염을 일으키는 불가피한 사고나 시스템 오류에 대한 특별한 청소 절차와 기법을 규정한다. 2. 클린룸의 공조 시스템 유지관리 공조설비의 유지관리 업무는 운전, 점검, 보수 등으로 구분 되고 표 1 의 기준에 따라 상호 원활한 관리가 이루어져야만 안정적이고 효율적인 클린룸 관리가 가능하다. 2.1 클린룸용 공조설비 유지관리 클린룸용 공조설비가 충분히 기능을 발휘하도록 하기 위 해서는 다음과 같은 운전, 점검, 보수가 필요하다. 1) 운전 운전 정지시의 변형, 조립, 설치불량 등의 원인으로 인한 불량상태를 방지하기 위하여 점검표에 의한 사전점검을 철저 히 한다. (1) 시동 전 점검 ① 공조설비 주변정리와 함께 공조기내, 덕트내, 흡입구 부 근의 이물질 부착여부를 확인한다. ② 부속품의 결함 및 미설치 등을 확인한다. ③ 임펠러와 흡입구, 베어링 케이싱, 샤프트 관통부 등의 틈 새가 적정한지 여부와 각 부위의 볼트 조임상태를 확인한다. ④ 모터의 전압, 전류, 극수, 회전방향 등을 재확인한다. ⑤ 베어링의 윤활유나 그리스 주입상태와 모터에 물이 들 어가지 않았는지 확인한다. ⑥ 임펠러를 수동으로 회전시켜 회전이 원활하고, 접촉소 음이 없는지 확인한다. 표 1 공조설비 유지관리 기준 ¦ 관리항목 ¦ 기본업무 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운전 ¦ · 공조 유닛 운전 냉난방 설비운전 ¦ 운전기준 수립 지침서 작성 ¦ ¦ 점검 ¦ . 공조 유니트 상태 · 덕트/배관상태 * 각종계기 작동상태 · 오염상태 구동부 작동상태 자동제어 동작상태 ¦ 년간계획 수립 일일점검 PM(입자) 체크 ¦ ¦ 보수 ¦ . 예비품 관리 · 보수용 공구관리 · 정기적인 보수 시행 · PM(입자) 체크불량시 보수 · 현장담당자 기술교육 ¦ ¦ (2) 시동 및 운전 ① 사전점검 시 이상이 없다고 판단될 경우 부하를 최소 상태로 하여 시동 스위치를 넣고 회전방향과 소음여부를 확 인 후 정지시킨다. ② 이상이 없으면 재 스위치를 넣고 규정된 전류치에 도달 하는지 확인하며 이상시 즉시 전원을 차단한다. ③ 전류치가 정격치 이하인지 확인하고, 이상이 없으면 운 전에 들어간다. ④ 진동, 소음, 발열 등을 확인한다(베어링은 주위온도 +4 0°C 이하이면 양호). ⑤ 모터의 순조로운 운전상태가 지속되면 냉수와 스팀, 가 습 라인의 콘트롤 밸브 작동상태와 오픈 위치를 확인한다. ⑥ 온 · 습도 콘트롤러상의 표시값과 클린룸 실측 온 · 습 도와 비교하여 오차를 보정한다. 2) 점검, 유지 장비는 보통 시일이 경과 함에 따라 소모, 열화 되어 고장 의 원인이 되므로 사전에 장비 상태를 점검하여 조치를 취함 으로써 사고를 미연에 방지할 수 있다. 공조기의 점검은 가동상태에서 실시하는 일상점검과 가동 정지 상태로 내부까지 점검하는 정기점검으로 분류될 수 있 고, 관리표를 만들어 계획적으로 기록한다. (1) 베어링, 베어링 케이스 공조기에 있어 베어링은 문제점이 제일 많은 부분으로 철 저한 점검이 요구된다. ① 그리스 주입 : 베어링 파손의 대부분은 그리스 열화로 인한 윤활불량이 주원인으로 반드시 정기적 주입을 실시한 다. 무급유식도 운전 상황에 따라 급유시기를 검토한다. 주변 에 먼지나 습도가 높을 시 커버부착 베어링을 사용하고, 급유 간격을 짧게 한다. 온도 상승으로 그리스의 열화속도가 빨라 지므로, 베어링 온도가 170°C 이상 시 15°C 상승시마다 보급 간격을 반감시킨다. 그리스건의 청결보관 및 자동급유기의 정기적인 관리로 주입 시 먼지유입을 방지하고, 일정한 급유 가 이루어지도록 한다. ② 베어링 소음 : 베어링의 이상발생 초기단계에서는 소음 발생이 주된 특징으로 일상 점검 시 청음봉을 사용한다. 초기 의 이상음을 판정하는데 숙련이 필요하므로 현장담당자는 자 주 장비를 접해야한다. 초기의 이상음은 대부분이 그리스의 열화로 인한 윤활불량 증상으로 그리스를 급유하고 상태를 관찰한다.: 베어링에 이상이 생기면 일반적으로 온도상승 현 상이 생기고, 그리스의 열화가 촉진되어 베어링 파손에까지 이르게 된다. 이에 일상점검 시 촉수에 의해 베어링온도 확인 을 게을 리 하지 않는다. 베어링의 표면온도는 일반적으로 주 위온도 +40°C 이상인 경우 진동의 방치 시 케이싱에 균열이 생기고, 베어링에 악영향을 미치므로 일상 점검 시 간단한 진 동 체크를 실시한다. 일상 점검 시에는 일반적으로 촉수로 되 지만 진동이 서서히 증가할 때 인지하지 못하는 수가 있으므 로 정기 점검 시 진동계를 사용하여 측정한다. 가동 중 발생 하는 이상 진동은 임펠러의 불균형으로 일어나는 경우가 많 다. 이는 임펠러에 먼지부착, 부식, 마모 등으로 인해 발생한 다. 허용 진동값을 넘었을 경우 임펠러 청소 후 진동계, 밸런 스 웨이트를 사용하여 조정한다. | {}
d88f3f6f-ac22-4d52-bfcd-fe4a3da6ef9f | 3권.pdf | 3.22-4 제 3 편 공기청정 (2) V-벨트, 풀리 ① 벨트의 수명 : 적정한 장력으로 운전 시 일반적으로 약 10000 시간 이상 연속운전으로 1~1.5 년 수명의 기준이 된다. 외피가 마모되어 벨트로서의 기능을 수행할 수 없을 시점이 수명이 다된 것이다. ② 교체, 조정 : V-벨트는 운전개시 후 2~3 주간 급격히 늘어나므로 최초의 3 주간 정도는 수일마다, 그 후는 1 개월 단 위로 점검 조정한다. 벨트의 장력이 너무 강하면 축과 베어링 에 강한 하중을 줌으로 적정하게 장력을 조정한다. 손끝으로 눌러 적정한 탄력성과 운전 중 이완측이 적당하게 만곡하여 시동 시 슬립음이 없고 풀리의 발열이 적도록 장력을 조정한 다. ③ 풀리의 수명 : 벨트의 장력이 부족할시 풀리는 급속하 게 마모되므로 적정한 장력조정이 요구된다. 그러나 장력조 정이 적정하다고 판단되더라도 시동시 슬립음이 발생하면 풀 리의 마모가 있으므로 수명이 다한 것으로 보고 교환한다. (3) 각 부분 볼트의 덧조임 운전초기에 미진동에 의한 볼트이완의 경우가 생길 수 있 으므로 최초의 1~2 개월은 가끔 덧조임을 하고, 그 다음에는 정기 점검 시 체크한다. 중요한 곳은 표시를 하여 확인가능 한다. (4) 장시간의 정지 공조기가 수개월 이상 정지될 경우 설치장소의 환기를 좋 게 하고, 1 개월에 수회 임펠러를 회전시켜 경화되지 않도록 한다. (5) 분해, 조립 공조기의 매뉴얼과 도면을 충분히 이해하는 숙련된 근무 자가 작업을 하고, 분해 조립 시 주변을 청결히 한 상태에서 실시한다. 특히 베어링부는 보호커버를 씌워 이물질이 들어 가지 않도록 한다. (6) 필 터 공조기의 필터는 클린룸 청정도에 영향을 주는 주요한 부 분으로 철저한 관리가 요구된다. 일반적으로 초기필터 성능 의 60% 또는 초기 차압의 약 2 배에 도달 시 교체한다. 단, 케 미컬, 카본필터는 기능성 필터로 차압 뿐만 아니라 필터 전 · 후단 공기오염 농도와 성능 분석을 통하여 요구사양을 벗어 날 시 교체한다. (7) 온, 습도 센서 및 가습기 ① 온, 습도 센서는 조절되는 지역, 순환 공기용 덕트, 배기 공기용 덕트에 설치되므로 이물질 부착 여부를 주기적으로 점검한다. ② 공조기 또는 가습기가 빈번하게 가동 정지되는 경우에 는 증기가 공급되더라도 가습기가 충분히 예열된 후 건조한 증기가 공급될 수 있도록 타이머 설치나 배출 응축수 온도 감지로 컨트롤 밸브의 개방을 지연시키는 것이 바람직하다. ③ 효율적인 온 · 습도 조절을 위하여 대부분 비례제어식 의 콘트롤러를 사용하므로 정기 점검 시 온 · 습도 대상지역 의 측정값과 콘트롤러 상의 표시 값을 비교하여 보정한다. (8) 동파방지 동절기 운전 중이거나 운전 정지 시 코일 내 순환수의 동 결로 동파현상이 일어날 수 있다. 일반적으로 물은 동결 시 그 체적의 10% 정도가 증가되므 로 코일의 동파뿐만 아니라 트랩 및 이음부의 균열이 발생할 수 있다. 동파를 방지하기 위해서는 트랩 및 환수관에 매수가 머무르지 않도록 사전확인을 철저히 하고, 장비구성에 따라 바이패스를 시켜 지속적인 순환이 되도록 하는 것도 한 방법 이다. (9) 기타 과도하게 재고를 보유하는 것은 좋지 않으나, 최소한 베어 링과 밸트는 적정재고에 따라 보유해 두는 것이 신속한 문제 대응에 효율적이다. 3) 고장 원인별 보수법 장비고장에는 그 원인이 있고, 천재지변이나 자체결함 외 에는 대부분이 관리 소홀에 기인한 고장들이다. 운전 장비의 현상에 따라 정확한 원인을 파악하고, 신속한 보수를 실시한 다. 보수 후 시스템 개선이나 부품변경으로 고장발생 가능한 요소를 제거함으로써 재발방지 대책을 수립한다. 2.2 FFU 유지관리 대다수 반도체공장 내 클린룸에는 ULPA 필터에 소형 순 환팬을 조합시킨 그림 1 과 같은 FFU(fan filter unit)가 설치 되어 환기시스템의 저항과 소요 기계실 면적을 줄일 수 있다. 공정라인 확장 시 변경 설치가 쉬우나 천정 내 다량의 팬 설 치로 유지보수상의 어려움이 있으므로 운영, 유지보수 기준 에 따라 정기적으로 관리한다. ![image](/image/placeholder) ⑤ ① ② ③ ⑧ ⑦ ⑥ ¦ ① ¦ 안전망 ¦ ④ 모터 고정부 ⑦ 고성능 필터 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② ¦ 벨마우스 ¦ ⑤ 제어기 ⑧ 케이싱 ¦ ¦ ③ ¦ 팬과 모터 ¦ ⑥ 필터 가스켓 ¦ 그림 1 FFU 의 구조 및 명칭 1) 기능 온, 습도 조정이 최종적으로 이루어진 공기를 일정한 풍량 과 풍속으로 ULPA 필터를 거쳐 청정한 공기로 만들어 공급 하는 기능을 지닌다. 2) 구성 | {}
8810ba6e-5c8f-470d-a6d4-bb0e0a3f4805 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-5 FFU 는 별도의 공조기 없이 공기의 순환이 가능하므로 클 린룸을 매우 경제적으로 구성할 수 있다. 또한 저소음으로 별 도의 흡음시설 없이 정숙운전이 가능하다. (1) 케이싱 기본 모듈(module)에 간결하게 설계가 되어 팬 인입부에 서의 기류저항을 최소화하기 위하여 벨마우스(bell mouth)를 금형으로 처리한다. (2) 팬과 모터 저소음의 적절한 풍량공급이 가능한 팬을 선정하고 팬부 하에 맞는 최대효율(75% 이상)의 모터를 사용한다. (3) 필터(ULPA~GIGA 급) 저압손 ULPA 필터를 사용하며, 분진입경이 0.01~0.17 �m 까지 등급별로 계수법기준 99.999 9%~99.999 999 999% 효율 을 가지는 제품을 사용한다. (4) 콘트롤러 스텝제어 또는 인버터로 개별제어가 가능하다. 3 단계 제어 가 보통이나 4 단계 제어도 사용된다. ① low 단계 : 0.25±20% ② middle 단계 : 0.35±20% ③ high 단계 : 0.45±20% ④ exta high 단계 : 0.55±20% (5) 모니터링 시스템 FFU 는 제어 및 감시기능을 동시에 가지고 있다. 제어 기 능은 FFU 의 on/off 기능과 속도제어 기능, 트립(trip)발생 리 셋트 기능이 있다. 감시기능은 FFU 의 작동상태, 가동속도, 알람발생, 기타 에러 발생 등을 확인할 수 있다. 이들 제어 및 감시기능의 데이터는 FFU 의 각각에 설치된 LCU(local control unit)로부터 전송받아 중앙처리 장치에서 분석 처리한다. FFU 는 안전상 모터 과열방지용 써모스타트 (thermostat)와 전류 검출회로가 설치되어 있어, FFU 이상 발생 시 전체가 정지되지 않고, 이상 발생된 FFU 만 정지되도 록 설계되어 클린룸 전체의 청정도 유지 및 안전유지가 이루 어지도록 설치한다. ① 운전제어 감시기능 개별 또는 그룹별 FFU 의 on/off 제 어, 속도제어, 운전 감시제어가 가능하다. 이는 일부 구역의 FFU 를 별도 운전이 필요한 경우 개별로 운전 및 속도를 제 어할 수 있으며, 넓은 구역을 관리할 때는 그룹별로 운전 및 속도를 제어하여 시간 및 인력을 줄일 수 있다. ㉠ 개별/그룹별 FFU on/off 제어 ㉡ 개별/그룹별 FFU 속도제어 ㉢ 개별/그룹별 FFU 운전상태 감시 ② 운전 이상발생 감시기능 FFU 모터측에 과열방지용 써 모스타트 및 LCU 측에 전류검출회로(current sensor)설치로 안전성을 확보하였으며, 이들의 이상발생시 자동으로 FFU 는 운전 정지되며, 이상발생 내역은 저장되고, 프린트 출력도 가 능하다. ㉠ 과열방지용 써모스타트 내장 ㉡ 전류감지회로 내장 ㉢ 이상발생시 표시 및 FFU 자동운전 정지 기능 ㉣ 이상발생 내역 저장 및 출력기능 ③ 안전운전 기능 컴퓨터, MCU(multi control unit), LCU 에 각각의 CPU 가 내장되어 어느 한 측에서 이상이 발생되어 도 자동적으로 이전에 갖고 있던 데이터로 운전할 수 있도록 되어있다. 또한 FFU 가동 시 전체가 동시에 가동되면 순간적으로 과 전류가 발생되어 주전원 측의 트립발생 소지가 있으므로 순 차적 기동으로 순간 기동 전력을 최소화시키고, 정전 및 기타 전원상의 문제발생 후 재가동 시에는 FFU 가 문제 발생 전의 데이터를 기억하고 있어, 이전상태의 운전조건을 유지할 수 있다. ㉠ CPU 내장으로 자가진단 기능 ㉡ FFU 가동 시 순차적 기동으로 순간기동전력 최소화 ㉢ 순간정전 및 전원문제 발생 후 재정상 가동시 이전상 태의 운전조건으로 가동 3) 유지보수 기준 FFU 는 장기간 사용 시 또는 이설시 부주의 에 의한 필터누 설 및 풍속저하 현상이 발생되어 청정도에 영향을 미치므로 이를 방지하고 요구 청정도를 유지하기 위하여 적정 하게 유 지 보수한다. (1) 유지 및 보수 FFU 가 클린룸의 청정도에 미치는 영향은 절대적이므로 운영기준 또는 규정에 의거 일상점검과 정기점검을 실시하여 불량부분은 즉시 수리 또는 교체가 되도록 유지와 관리를 철 저히 한다. ① 일상점검 ㉠ FFU 의 가동수량이 적은 클린룸의 경우 속도, 필터 스 캐닝, 가동/통신상태 등을 일일점검일지에 기록한다. FFU 의 가동수량이 많은 대형 클린룸의 경우 FFU 의 가 동상태와 통신 상태를 확인/점검하고 일일점검일지에 기 록한다. ② 정기점검 ㉠ FFU 의 풍속, 스캐닝은 정기적인 주기를 가지고 체크 하고, 불량발생 즉시 교체 또는 수리를 실시하여 클린룸의 고청정도를 유지한다. ㉡ 불량 발생 시 팬의 회전속도와 필터의 차압을 점검하 여 이상부분을 교체 또는 수리한다. ㉢ 통상 FFU 수량이 많은 대형 클린룸의 경우 매년 1~2 회 정기적으로 풍속과 필터 누설부분을 테스트하여 이상 여부를 확인한다(그림 2 참조). ③ 보수 FFU 의 점검결과 불량이 확인되면 즉시 해당부분을 수리하 거나 교체하여 클린룸의 청정도를 최적의 상태로 유지한다. ¦ 항목 ¦ 방법 ¦ 사유 ¦ 보수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 ¦ 풍속체크 ¦ 기준풍속 초과 시 ¦ 팬, 모터, 전원 ¦ ¦ 누설 ¦ 누설시험 ¦ 입자발생시 ¦ 필터 ¦ | {}
ea0fa58d-8369-43b9-a825-a577fb567d72 | 3권.pdf | 3.22-6 제 3 편 공기청정 ![image](/image/placeholder) 음 음 FFU FFU FFU 양 모울드 바 그림 2 FFU 주변의 기류 흐름 3. 클린룸의 온 · 습도 유지관리 3.1 시스템 기기선정 클린룸의 온 · 습도 콘트롤의 능력은 자동화의 성능에 절 대적으로 기인된다. 따라서 적절한 자동 시스템 및 장치선정 은 시스템의 운전품질과 내구수명을 높인다. 또 시스템의 주변 환경은 시스템의 오동작이나 수명에 큰 영향을 주므로 시스템 선정 시 주의 할 사항이다. 3.2 온, 습도 감시 온, 습도 감시는 일일점검 사항으로 구분하고, 그 중요도에 따라 일 3 회 이상 감시한다. 최근에는 인력비 절감에 따라 중앙관제 설비가 갖춰지는 실정이며 이의 경우에는 어느 기간 동안의 자료가 저장되어 있도록 하여 실의 온, 습도 경향을 파악한다. 감시 시스템에서 이상발생 알람을 설치할 경우 운전자가 즉시 조치함으로써 그로 인한 피해를 최소화 한다. 1) 감시방법에 따른 시스템 분류 (1) 콘트롤러, 인디케이터(indicator)를 클린룸 가까이 설치 하고 운전자실에는 알람만 설치한다. ① 단점 : 운전자의 감시가 소홀해지기 쉽다. ② 장점 : 콘트롤 기기들이 모두 가까이 있어 조정 또는 이 상발생시 조치가 쉽다. (2) 콘트롤러, 인디케이터를 운전자실에 설치한다. ① 단점 : 이상발생 또는 교정(calibration)시 조정, 처치시 간이 길어진다. ② 장점 : 운전자의 감시가 쉽고 이상 발생 시 어디에 어떻 게 발생했는가를 알 수 있다. (3) 콘트롤러, 인디케이터를 클린룸 가까이 설치하고 운전자 실에는 알람과 중앙관제 모니터를 설치한다. ① 단점 설치비용이 높다. ② 장점 (1), (2)의 장점을 합친 것으로 감시와 관리가 쉽다. 공장자동화의 전형적인 형태이다. 3.3 시스템 유지보수 1) 센서의 검교정 센서의 검교정은 정기적으로 실행할 수 있도록 교정절차 서를 만들어 실행하여야 하고 기준기 또한 정기적으로 실행 할 수 있도록 교정 절차서를 만들어 실행할 수 있도록 한다. (1) 센서의 허용오차 센서는 관리 정도에 따라 허용오차를 설정하여 교정할 것 인지, 교체할 것인지를 판단할 수 있는 기준이 있어야 한다. 예) 온도; ±1 °C, 습도; ±5% RH 의 경우 교정범위; 온도(0.3°C), 습도(2% RH) 교정주기; 1 회/년 허용오차; 온도(±1°C), 습도(±10% RH) 2) 액츄에이터(밸브)의 유지보수 공압밸브의 고장원인 및 조치방법 (1) 포펫밸브 ① 과도한 마찰이나 스프링의 손상으로 기계적인 스위칭 동작에 이상이 있을 수 있다. ② 실링 시트가 손상을 입었을 경우(육안으로 쉽게 볼 수 없다)이상이 있을 수 있다. ③ 실링 플레이트에 구멍이 생기거나 또는 너무 부드러워 서 밸브의 제어 위치를 전환시켜 주는 시스템에 더 이상 충 분한 힘을 가해 줄 수 없는 경우가 있다. (2) 슬라이드 밸브 ① 과도한 마찰이나 스프링의 손상으로 기계적인 스윗칭 동작에 이상이 있을 수 있다. ② 배기공이 막힌 경우 이상이 있을 수 있다. ③ 금속 대 금속의 실링이 있는 경우 먼지가 손상을 일으 켜 계속 누설이 발생할 수 있다. ④ 평판 슬라이드 밸브에서 압력 스프링의 손상으로 누설 이 발생되는 경우가 있다. (3) 실린더에서의 예방조치 ① 보수, 유지 시 실링 부품을 교환할 때는 실린더내부를 깨끗이 청소하여 기름과 그리스 찌꺼기를 완전히 제거한 다 음 새 그리스를 주입한다. ② 피스톤 로드는 먼지나 퇴적물로부터 가급적 손상을 받 지 않도록 주기적으로 이러한 이물질을 제거한다. 4. 클린룸의 청정도 유지관리 4.1 개요 클린룸의 유지관리에 있어서 클린룸의 청정도는 현재의 첨단 기술 산업의 발달과 더불어 제품의 성능과 수율 향상을 | {}
9b25064f-ed7a-4f6e-87aa-747bf1f884b8 | 3권.pdf | 제 22 장 클린룸 유지관리 3.22-7 위한 필수적인 기술로 요구되어 왔다. 특히 반도체 산업에 있 어서 LSI 집적도가 M DRAM 에서 G DRAM 으로 초고집적 화 됨에 따라 디바이스룰(device rule)도 더욱 미세화 되고 있으며 웨이퍼크기도 200 mm 에서 300 mm 로 변화되었다. 이러 한 변화에 따라 클린룸의 청정도 기준은 물론 공기오염이 생 산 수율에 영향을 끼치는 가장 큰 요인으로 대두되고 있다. 4.2 오염원의 종류와 발생원인 1) 화학 오염원의 종류 및 발생원인 공기오염은 입자상 오염물질과 가스상 오염물질로 나눌 수 있는데, 디바이스 크기가 작아짐에 따라 공기청정도(air cleanliness)의 개념이 입자제어(크기 : 0.01 ��m~100 �m)에서 분 자제어(AMC, atomic micro-contamination)(크기 : 0.0001 m~0~0.01 �m)로 바뀌어 가고 있다. 입자는 ULPA 필터에 의해 필터링이 가능하나 AMC 는 화학 필터에 의해서만 효과 적인 필터링이 가능하다. 금속이온은 공기 중에서 입자에 붙어있 는 상태로 존재하므로 ULPA 필터에 의해 여과 가 가능하다. 이러한 클린룸내 공기오염의 발생원은 외부의 대기오염 유입 과 클린룸내부 발생원으로 구분되어지며 내부발생에 대해서 는 내장재, 작업자, 공정물질, 화학 약품 등 많은 요소들이 존 재하고 있다. 표 2 는 반도체 공정별 화학 오염과 영향을 나타 내며 이러한 물질들은 세정장치, 작업자, 내장재, 외기 등에 기인하며, 각 제조 공정상에서 디바이스(device)에 중대한 악 영향을 끼치는 것으로 알려져 있다. 표 2 반도체 생산 공정별 화학 오염물질 ¦ 프로세스 ¦ 오염원 ¦ 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 포토 (photo) ¦ 암모니아 등의 아민(amine)류, HMDS ¦ 광학렌즈 흐림, 리지스트 재료와 반응 리소그라프 불량, T-TOP 현상 ¦ ¦ 에칭 (etching) ¦ 산(acid) 류 F, C1, P, C 화합물 ¦ FAB 부식 산류(acid)가 HEPA 필터의 섬유를 식각하여 보론 방출 ¦ ¦ CVD ¦ B2, BF3 siloxane Na, Fe, Ni, S, Cl, K ¦ P 반전 이상 막생성 이상 디바이스 특성 노화 ¦ ¦ 확산 (diffusion) ¦ P, B, S ¦ 불순물 ¦ ¦ 웨팅 (wetting) ¦ Fe, Cr, F, Na DOP ¦ 세정 잔유물, 내압불량 세정효과 저하 ¦ ¦ 스퍼터 (sputter) ¦ 응축 가능한 무기물 · 유기물, 산 ¦ 웨이퍼 표면에 부착 ¦ 특히 이러한 화학 오염은 외기에 의한 영향보다는 클린룸 내부의 장비, 프로세스 공정에서 배출되어 순환되는 공기를 오 염시키는 비중이 일반적으로 큰 것으로 보여진다. 표 3 은 클린 룸에서의 화학 오염 발생요인과 오염종류를 나타내고 있다. 표 3 클린룸 내 화학 오염 발생요인과 오염종류 ![image](/image/placeholder) 발생요인 오염종류 이온주입 P 1. 도포재 배기계 문제발생 공기 밸런스 불균일 B 전치필터 2. 필 터 (B2, BF3, BBr3) 난연재 HEPA, ULPA HF 유리여재 산화보론 3. 웨 팅 중기약액 아민 4. 사 람 활동, 호흡 NH3 5. 밀봉, 가스켓 휘발성 탈가스 도료, 난연재, 가소재 유기물 박스, 카세트 agv 등 6. 웨이퍼 저장용기, 탈가스 반응장치 HMDS 7. 리지스트 접착 촉진재 공기중의 수분 NH3 2) 화학 오염 방지대책 클린룸에서 화학 오염물질에 의한 오염방지를 위해서는 다음의 4 원칙을 적용한다. (1) 외기로부터의 침입방지 클린룸 외조기에 의한 제거시스템으로 알카리 중금속제거 를 위해서는 HEPA 필터를 설치하고, 가용성 가스와 유기계 가스 제거를 위해서는 별도의 화학 필터를 사용한다. (2) 클린룸 내부에서의 발생방지 클린룸 내부에서 발생되는 화학 오염을 줄이기 위해서는 탈가스가 적은 부자재를 선정해야 한다. 또한 클린룸 밀봉재 나 도장, 필터는 다음과 같은 제품을 적용한다. ① 저분자 실룩산컷형의 밀봉재 ② 무용제 도장 ③ 난연재를 사용하지 않는 필터 | {}
b37e9f79-4eef-4808-b0d3-442d9bb03f19 | 3권.pdf | 3.22-8 제 3 편 공기청정 보론 발생이 없는 필터 (3) 제조공정에서의 확산방지 제조공정에서 발생하는 화학 오염을 방지하기 위해서는 제조공정을 격리한다. 공정격리와 함께 공정간 압력을 확보 하여 그 차압으로 화학 오염의 확산을 막기도 한다. 또한 공 정에서 발생하는 유기물을 적절히 배기하기 위한 배기시스템 을 적용한다. 최근에는 중요 공정에 국소적으로 독립 공조시 스템을 적용하는 SMIF 나 Mini-environment 방식이 적용되 고 있다. (4) 순환공기에서의 제거 이온 교환형 필터나 활성탄 섬유형 필터를 사용하여 클린 룸에서 순환되는 공기의 화학 오염을 제거한다. 1. Robert Solana, 1996, Procedual standards for certified testing of cleanrooms(second edition), NEBB, pp. 15.5 -18.5. 2. 조상준, 2000, 클린룸시스템, 공기청정기술 제 13 권, 제 1 호, pp. 34-46. 3. 기술부, 1995, 공기조화기, 경원세기(주), pp. 9-28. 4. 기술부, 1994, Super Cleanroom and FFU, 신성 Eng (주), pp. 23-38. 5. 한국산업규격, 2006, 클린룸 및 관련된 제어환경 제 5 부 : 운 영관리(KS M ISO 14644-5), pp. 2-18. 참 고 문 헌 | {}
c0da2929-b5d7-4917-bac8-4fafd9cc6da4 | 3권.pdf | 제 4 편 신재생에너지 | {}
c445b02d-368d-4a93-91e3-2799ac3206ac | 3권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 책임위원 ¦ 민경천 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 23 장 민경천 제 24 장 홍희기 김종규 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 한화택, 권용일, 박종일, 김영호 ¦ | {}
d908698e-250c-4427-9188-c85cf1f8e784 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-1 제 23 장 지열에너지 1. 개요 1.1 지열에너지 지구는 태양으로부터 일년 내내 태양열을 받아 일부는 대 기로 방출하고 일부는 지구의 표면에 저장한다. 동시에 지구 내부에 있는 고온의 마그마는 열을 지표면으로 방출한다. 이 로 인해 지구의 표면으로부터 일정 깊이의 지하는 일정한 온 도를 유지하게 된다. 위치에 따라 지중온도는 다르지만 우리 나라의 경우 지표면으로부터 10 m 아래부터 200 m 까지는 대부분 15°C±2°C 의 온도를 일년 내내 유지한다. 지하 200 m 이하로 내려가면 100 m 당 2°C 가 상승한다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 item_01 28°C 18°C 15°C 12°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 그림 1 지중의 깊이별 온도 분포 1 000 m 이상을 뚫고 내려갔을 때 따뜻한 물이 나오는 곳 을 온천이라고 한다. 온천도 지열에너지의 일종이다. 5 000 m 정도를 뚫고 내려가면 지중온도가 수백도에 이르게 되는데 여기에 물을 주입하면 수증기로 변하며 이를 이용하여 발전을 하는 것을 지열발전이라 한다. 지표면으로부터 수백미터 구간 의 일정한 온도(32°C 이하)를 이용하여 냉난방을 하는 것을 천부지열이라고 하며 수천미터 구간의 고온(150° 이상)을 이 용하여 발전을 하는 것을 심부지열이라 한다. 이 장에서는 냉 난방에 이용하는 천부지열에 대하여 다룬다. 1.2 지열냉난방시스템 우리나라는 겨울에 기온이 영하 20°C 까지 내려가 난방을 하지 않으면 정상적인 활동이 어렵고 여름에는 40°C 가까이 올라 냉방을 하지 않을 경우 매우 불편함을 느끼게 된다. 기 온이 연간 약 60°C 정도의 편차를 보이고 있으며 이로 인해 대부분의 건물에는 난방설비와 냉방설비를 갖추고 있다. 기온 의 편차가 크지만 앞에서 서술한 바와 같이 지표면으로부터 10 m 정도 지하로 내려가면 연중 15°C±2°C 의 일정한 온도 를 유지하고 있다. 이 온도는 여름에는 매우 시원한 온도이고 겨울에는 상당히 따뜻한 온도다. 지열냉난방시스템이란 이처 럼 일정한 지중의 열을 이용하여 냉방과 난방을 할 수 있는 시스템이다. 지열시스템 냉방운전 흐름도 ![image](/image/placeholder) ha GSHP ← 5°C 7°C 지원환수 생수공급 총액기 ● 팬굴장치와 20°C 12°C 공기제어장치 지열공급 냉수환급 자 - · 入 지중열교환기 지열히트펌프 펜코일유니트&공기조화기 ↓ input ↑in ↓ out 지열:125 kW 전기:25 kW output:100 kW 그림 2 지열시스템 냉방운전 흐름도 지열시스템 난방운전 흐름도 ![image](/image/placeholder) 그리고 GSHP 5°C 7°C 지열환수 생수공급 ● 팬글장치와 20°C 12°C 공기제어장치 지열공급· -생수환급 X 지중열교환기 지열히트펌프 팬코일유니트&공기조화기 ↑ input ↑ in ↓ out 지열:70 kW 전기:30 kW output: 100 kW 그림 3 지열시스템 난방운전 흐름도 1.3 지열의 정의 산업통상부에서 제정한 '신에너지 및 재생에너지 개발 · 이 용 · 보급 촉진법'에는 지열에너지를 재생에너지의 하나로 지 정하고 있으며 동법 시행규칙에 '지열에너지 설비: 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설 비'라고 정의 하고 있다. 에어컨은 컴프레서의 냉동사이클을 이용하여 건물 내부의 열을 실외기가 흡수하여 실외기를 통해 건물외부로 방출하는 장치이다. 에어컨에 4 방밸브와 냉난방 선택 스위치를 추가로 설치하면 공기열원 히트펌프가 되며 하나의 장치로 냉방과 난 방을 할 수 있다. 공기열원 히트펌프는 냉방시 공기중에 열을 1.4 지열의 작동원리 | {}
e1e07ebb-7104-42f7-9c86-487f4d122b71 | 3권.pdf | 4.23-2 제 4 편 신재생에너지 방출하고 난방시 공기로부터 열을 흡수한다. 따라서 외기온도 가 상승할수록 냉방성능이 떨어지고 외기온도가 하강할수록 난방성능이 저하되는 단점이 있다. 그러나 지열냉난방시스템 은 공기를 대신하여 지중열과 열교환을 함으로써 외기온도 변 화에 따른 성능저하를 막고 공기열원 히트펌프에 비해 높은 효율을 얻을 수 있는 냉난방설비이다. <br><p id='51' data-category='paragraph' style='font-size:16px'></p> <br><p id='52' data-category='paragraph' style='font-size:18px'></p> U s D E P A RTMENT OF ENERGY <br><p id='54' data-category='paragraph'></p> 148 ![image](/image/placeholder) 부하(Load) 냉방 난방 지중열교환기 그림 4 지열시스템의 기본 구성도 지열냉난방시스템은 인류가 사용하는 냉난방시스템 중 가장 에너지 효율적이고 환경친화적인 시스템으로 DOE(Department of energy)와 EPA (Environmental Protection Agency) 공인된 바 있다. 1.5 지열냉난방시스템의 장점 지열냉난방의 장점은 다음과 같다. (1) 열원이 안정적이다 신재생에너지는 자연으로부터 얻는 에너지로 태양광은 낮 에만 발전이 가능하고 풍력은 바람이 불 때만 발전이 가능하 나 지열은 연중 일정한 지중온도를 이용하므로 하루 24 시간, 일년 365 일 안정적인 열공급이 가능하다. (2) 에너지효율적이다 지열은 하나의 기기로 냉방과 난방을 공급하며 기존의 냉 난방기기에 비해 COP 가 높아 에너지효율적이다. (3) 환경친화적이다 지열은 전기를 이용하여 냉열 또는 온열을 생산하므로 가 스나 기름을 사용하는 냉동기, 보일러에 비해 이산화탄소의 배출이 적어 친환경적인 시스템이다. (4) 화재, 폭발의 위험성이 낮고 유지관리가 쉽다 지열은 전기를 이용하는 콤프레서로 구동하는 냉난방 기기 로 가스나 기름을 사용하는 냉난방 기기보다 화재, 폭발의 위 험성이 낮고 유지관리가 쉽다. 미국에서 분석한 통계에 따르 면 상업용 지열히트펌프의 평균수명은 19 년, 가정용 지열히트 OFFICE OF GEOTHERMAL TECHNOLOGIES Environmental and Energy Benefits of Geothermal Heat Pumps Geothermal heat pumps are among the most energy- and cost-efficient heating and cooling systems available today. Tney use less electricity and produce fewer emissions than conventional systems. reduce air and water poliution, and provide a comfortable indoor environment for building occupants. Nearly 500,000 geothermal heat pumps are being used today for heating and cooling throughout the United States in residen- tial, commercial, and government buildings. ![image](/image/placeholder) UNITED STATES · ENVIRONMENTAL ECTION AGENCY PROT jarality 2006 CLIMATE CHANGE TECHNOLOGIES 따 Geothermal Heat Pumps G eothermal heat pumps (GHPs), also known as ground. source heat pumps or "GeoExchange systems, are among the most efficient and comfortable heating and cooling technologies currently available for homes and other buildings. Geothermal Heat Pumps BENEFITS OF GEOTHERMAL HEAT PUMPS · Greatly reduced energy costs. · Reduced emissions of greenhouse gases and other pollutants. · Higher installation cost is paid for in Just three to five years of energy savings. · Quiet operation. · Low maintenance costs. · Suitable for warm or cold climates. 그림 5 EPA 및 DOE 의 평가 펌프의 평균수명은 29 년으로 일반 냉난방설비에 비해 월등히 높다. (5) 쾌적한 공조를 제공한다 지열은 저온난방, 고온냉방을 지향한다. 따라서 실내 습도 가 유지되고 인체에 쾌적함을 제공한다. 2. 시스템 구성 지열냉난방시스템은 냉방시 건물의 열을 지중으로 방출하 | {}
77f07802-eae6-4db9-9a2f-5cfdd882d430 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-3 고 난방시 지중의 열을 건물로 공급하는 시스템이다. 지중에 열을 방출 또는 흡수하는 장치를 지중열교환기라고 하며 이 열을 농축하여 온수(또는 온풍) 또는 냉수(또는 냉풍)를 만드 는 장치를 지열히트펌프라고 한다. 2.1 보어홀(borehole) 지중에 열을 방출하거나 흡수하기 위해서 땅에 천공을 하는 ![image](/image/placeholder) 되메우기 101 画面지 케이싱 (초기암반까지) 보어홀 (150mm) 그라우트 HDPE 파이프 101 보이를 유밴드 데 일반적으로 직경은 150 mm, 깊이는 150~200 m 정도이다. 여러 개의 보어홀을 천공할 경우 에너지공단의 지열설비시공 지침에는 5 m 이상 간격을 유지하도록 권장하고 있으나 우리 나라에서는 6 m 의 간격으로 천공하는 것이 일반적이다. 6 m 간격으로 천공할 경우 한 공을 천공하기 위해서는 36 m2 의 부 지가 필요하다. 100 공을 천공할 경우에는 3 600 m2 의 부지가 필요한데 이처럼 지열은 넓은 부지가 필수적이다. 2.2 지중 열교환기 지중열교환기에는 고밀도 폴리에틸렌 재질의 배관이 주로 사용된다. 이 배관은 탄성이 좋고, 융착과 정을 통해 튼튼한 결 합을 이룰 수 있기 때문에 지중열교환기는 배관 내의 유체조 건과 지중의 열전달 조건을 고려하여 선정한다. 배관의 직경 을 크게 하면 소비동력은 감소하나 유체를 통한 열전달이 활 발하게 이루어지게 되고, 배관 직경을 작게 하면 소비동력은 증가하나 유체의 열전달은 감소한다. 천공이 끝나면 루프 배 관(loop pipe)를 삽입하는데 재질은 HDPE(high density poly-ethylene)를 사용하며 천공깊이 또는 유량을 고려하여 DN 40 이나 DN 50 을 사용한다. 루프 배관은 공급관과 환수 관을 유밴드로 연결하여 제작, 설치한다. ![image](/image/placeholder) 흑강관(케이싱) (150A) 지열파이프(HDPE) (SDR-11) 그라우팅 그림 7 지중열교환기 상세도 1) PE 배관의 특징 PE 배관의 특징은 다음과 같다. ① 내식성 어떤 토질조건에서도 전식 또는 부식이 없으며 해수나 습지 배관에서도 최적이다. ② 내한성 영하 80°C 까지는 물성 변화가 없으며 동파되지 않는다. ③ 내약품성 산, 알칼리, 유루 등에 대한 저항성이 우수하 며, 침식되지 않는다. ④ 위생성 수질오염이 발생하지 않으며 무독, 무취하므로 식수공급에 적합하다. ⑤ 작업성 중량이 가볍고 운반과 시공이 간편하며 작업성 이 쉽다. ⑥ 유연성 유연성이 뛰어나 파열되지 않고 지형에 따라 휘 어지며, 무거운 하중에서도 다시 복원된다. 2) 배관 치수 일반적으로 국내에서는 고밀도 폴레에틸렌 배관가 사용되며, 배관의 두께와 강도는 schedule rating(SCH)과 standard 그림 6 보어홀 상세도 | {}
81f9548f-6ad8-4c45-8961-c7e940d34e3a | 3권.pdf | 4.23-4 제 4 편 신재생에너지 dimension ratio(SDR)을 사용하는 것을 권장한다. 해당 배 관은 국가표준 KS-M-3408 을 따른다. 3) 지중 열교환기 배관 선정 배관을 선정할 때는 다음의 조건을 만족해야 한다. 배관의 직경은 마찰손실을 최소화 하고 최적의 동력으로 유체의 흐름 을 만들 수 있어야 하며, 순환유체와 지중 암반과 의 원활한 열전달을 할 수 있도록 한다. 다음과 같은 조건이 만족하지 않을 경우 원활한 열전달이 이루지지 않을 수 있다. 또한 배 관의 설치비용을 고려한다. 표 1 배관 내 최소 유량 ¦ 공칭 직경 mm(인치) DN(NPS) ¦ 물 4°C LPM ¦ 칼슘 클로라이드 20% (-4°C) ¦ 프로필렌 글리콜 20% (-4°C) ¦ 메타놀 20% (-4°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ PE (SDR-11) ¦ ¦ 25 (3/4) ¦ 4.16 ¦ 8.69 ¦ 12.85 ¦ 9.07 ¦ ¦ 32 (1) ¦ 4.91 ¦ 10.96 ¦ 16.64 ¦ 11.72 ¦ ¦ 40 (1 1/4) ¦ 6.43 ¦ 13.61 ¦ 20.80 ¦ 14.75 ¦ ¦ 50 (1 1/2) ¦ 7.82 ¦ 15.50 ¦ 23.82 ¦ 16.64 ¦ ¦ 63 (2) ¦ 7.07 ¦ 19.60 ¦ 29.87 ¦ 20.80 ¦ ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ PE (SCH 40) ¦ ¦ 25 (3/4) ¦ 3.78 ¦ 8.32 ¦ 12.48 ¦ 8.69 ¦ ¦ 32 (1) ¦ 4.91 ¦ 10.58 ¦ 15.88 ¦ 11.34 ¦ ¦ 40 (1 1/4) ¦ 6.43 ¦ 13.99 ¦ 21.17 ¦ 14.75 ¦ ¦ 50 (1 1/2) ¦ 7.56 ¦ 16.26 ¦ 24.57 ¦ 17.39 ¦ ¦ 63 (2) ¦ 9.45 ¦ 20.80 ¦ 31.75 ¦ 22.30 ¦ 4) 배관 길이 지중열교환기의 길이는 유량과 허용 압력강하 그리고 열 교환기의 배치 방식에 따라 결정된다. 일반적으로 배관의 압 력은 모든 배관의 압력강하가 거의 동일하도록 설계되어야 한다. 또한 각각의 열교환기가 충분한 열성능을 가져야 하기 때문에 열전도테스트 수치와 시뮬레이션 결과 값을 반영해야 한다. 2.3 그라우팅 (grouting) 그라우팅이란 지중암반과 케이싱으로 구성된 보어홀 내부 와 고밀도 폴리에틸렌 배관 사이의 빈 공극에 저투수성 물질 을 채우는 것을 말한다. 보어홀의 공극을 따라 지표수나 지하 수가 유동하지 않도록 영구적인 지하수의 불투수성 차수공간 을 만드는 것이다. 그라우팅은 열전도적인 측면과 환경적인 측면에서 매우 중요하다. 그라우팅으로 지중과 배관 사이에 빈공간을 최소화해서, 보어홀 주변의 지중과 지중열교환기의 내부를 순환하는 유체의 열전달이 원활하게 하도록 한다. 이 런 열전달을 보장하기 위해서는 그라우팅 재료로 충진한 천공 공간의 열저항이 최소화 되어야 하며, 열전도율이 커야 한다. 보어홀 내부를 충진할 때 그라우트 재료 자체의 점성이 낮아 야 하며 천공 바닥부터 상부로 충진되어서 작은 공극이나 틈 이 생기지 않도록 하는 것이 중요하다. 열교환기 자체가 온도 변화에 따라 수축과 팽창을 반복하기 때문에 그라우트재와 열 교환기 자체의 물리적 결합이 양호해야 한다. 또한 그라우팅을 통해 오염물질의 지표수나 지하수의 침투 를 막아 환경오염을 방지하고 지하수의 유출을 방지한다. 보 어홀 천공시 관통할 수 있는 취수용 대수층에 오염물질이 들 어가지 못하도록 보호하고, 수리적으로 차단한다. 부가적으로 열교환기를 따라 올려오려는 하위층의 지하수를 상향하지 못 하도록 하는 목적도 있다. 이외에도 보어홀 내부의 붕괴를 방 지하여 지중열교환기가 목적에 맞는 역활을 할 수 있도록 도 와준다. 그라우팅 재료가 보어홀 내부를 채우지 못하면 지중 열교환기의 열전달 능력은 감소하고, 오염이나 보어홀의 내부 붕괴가 발생할 수 있다. 그라우팅의 역할은 다음과 같다. ① 보어홀 붕괴방지 ② 지하수 유출방지 ③ 지표수 및 오염물질 유입방지 ④ 루프 배관과 지중 암반과 의 원활한 열교환 1) 그라우트 재료의 종류 일반적으로 시추공의 밀폐제로 시추시 발생하는 파쇄물질, 벤토나이트 그라우트, 일반 시멘트, 콘크리트 그라우트, 모래, 점토 등이 사용된다. 이중 환경적인 측면에서 가장 신뢰 받는 그라우트 재료는 벤토나이트 그라우트재와 순수 시멘트 그라 우트재이며 지열에서도 주로 두가지를 그라우트 재료로 사용 한다. ![image](/image/placeholder) 이송펌프 그라우팅 M/C ず 5M 1. HDPE 파이프 트리밍관 100~200M Grout 베토나이트 보어홀 벽 JU 유밴드 그림 8 그라우팅의 모식도 | {}
801ea474-b186-4701-a8be-08220f954ee5 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-5 냉방과 난방에 모두 이용하는 우리나라에서는 벤토나이트 계를 주로 사용한다. 표 2 그라우트의 특성 ¦ 그라우트 종류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벤토나이트 그라우트 ¦ - 건조수축현상 없음 FB 양생시간이 불필요 - 불투수성 확보가능 ¦ - 높은 점도 - 비싼 가격 - 펌핑과 믹싱이 어려움 一 파쇄대에서 유실 우려 - 오염수에 의한 피해 우려 - 장비세척이 필요함 - 염분많은 지역에서 사 용불가 ¦ ¦ 시멘트 그라우트 ¦ - 저렴한 가격 - 불투수성 - 펌핑과 믹싱이 쉬움 - 견고한 충진가능 - 현장사용 쉬움 - 재료를 구하기 쉬움 ¦ - 건조수축 발생 - 긴 양생시간 - 수질오염 발생 - 수화열 발생 ¦ 벤토나이트는 화산재의 일종으로 물과 혼합되면 부피가 증 가하는 특성을 갖고 있으며, 점착성이 좋아 그라우팅 후 보어 홀 벽면의 붕괴를 방지하여 지하수를 차단하는 특징을 가진다. 토목공사의 방수공사에 많이 쓰이는데 지열에 사용하는 벤토 나이트는 부피의 증가율이 토목용에 비해 월등히 낮은 지열용 벤토나이트를 사용한다. 토목용 벤토나이트를 사용할 경우 팽 창이 루프 파이프의 변형 또는 소손을 야기하기 때문이다. 절 대 사용하면 안된다. 지열용 벤토나이트는 최소한의 부피만 팽 창하므로 보어홀의 붕괴를 방지함과 동시에 지하수의 유출 및 지표수의 유입을 차단할 수 있다. 벤토나이트에 실리카샌드와 유동화재를 첨가함으로 벤토나이트가 가진 특성을 지속하며 단점으로 지적되는 열전도 계수를 증가시키는 장점을 가진다. 하지만 실리카샌드를 첨가하면서 시공시 배합에 유의 하며, 그 라우팅 시 재료의 중량이 크게 증가하는 단점이 있다. 시멘트 계열 그라우트는 주로 포틀랜드 시멘트로 석회질 원료와 점토질 원료가 혼합된 재료이다. 시멘트 그라우트는 압력이 심한곳이나 파쇄암 지대, 대수층이 있어 그라우트가 유실되는 지역 또는 염분이 많이 검출되는 지역에서 사용된 다. 보통 벤토나이트를 사용할 수 없는 현장에서 많이 사용되 며, 대표적으로 대수층이 있는 지역에서 빠른 경화를 통해 유 실의 유려를 방지하는 목적으로 주로 사용된다. 하지만 벤토 나이트 그라우트에 비해 팽윤성이 부족하여 지중열교환기와 의 공극이 생성될 수 있기 때문에 주의 가 필요하다. 2) 첨가제 혼합 그라우트재 지열에서 일반적으로 사용되는 벤토나이트 그라우트재는 지중암반보다 열전도도가 낮아 지열에서 가장 중요한 열적성 능 부분에서 한계점이 명확하다. 벤토나이트 내부에 다른 첨 가물을 추가함으로써 만들어지는 혼합물은 벤토나이트 자체 의 열적성능이 보다 우수하기 때문에 열적성능의 한계점을 극 복할 수 있다. 여러 혼합물과 의 혼합 후 열적특성을 확인한 결과 는 실리리카샌드를 첨가제로 사용할 때 가장 열적성능이 좋아졌다. 또한 첨가물의 함량이 클수록 첨가제 혼합물의 열 전도도는 증가하였다. 열전도도를 증가시키기 위해서는 벤토 나이트와 첨가물의 혼합이 균일하게 이루어져야 하며, 현장에 서는 적합한 시공법으로 한다. 벤토나이트 그라우트에 첨가제를 혼합하면 시공시 트레미 파이프를 이용하여 주입할 때 재료가 가지는 점성 때문에 시 공상 어려움이 있다. 이를 위해서 혼합물의 점성을 낮춰주고 주입을 쉽게 하는 첨가물 또는 유동화재를 주입하며, 첨가물 또는 유동화재를 통해 시공성도 확보할 수 있다. 3) 고효율 그라우트 서술한 바와 같이 그라우트는 열교환이 잘 되어야 하나 벤 토나이트는 열전도도가 매우 낮다. 열전도도를 높이기 위해서 비중이 큰 실리카샌드(silica sand)를 혼합해 사용하는데 이 를 고효율 그라우트라고 한다. 열전도도가 높으면 천공길이가 감소하고 초기투자비를 줄일 수 있어 유용하다. 고효율 그라 우트는 혼합과 이송이 일반 그라우트보다 훨씬 어려우므로 장 비의 선정과 혼합에 세심한 주의 가 필요하다. 표 3 고효율 그라우트의 종류 및 특성 ¦ 종류 ¦ 열전도도 ¦ 혼합비 ¦ 혼합비 ¦ 혼합비 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ W/m·K ¦ 벤토나이트 ¦ 실리카샌드 ¦ 물 ¦ 비고 ¦ ¦ 일반 ¦ 0.76 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 일반 ¦ 0.95 ¦ 2 ¦ 1.5 ¦ 6.5 ¦ ¦ ¦ 고효율 ¦ 1.73 ¦ 1 ¦ 20⌀ ¦ ⌀3 ¦ ¦ 2.4 트렌치 배관 보어홀의 수량이 많은 경우 공급관과 환수관을 각각 기계 실과 연결하는 것은 비효율적임과 동시에 공사비의 증가를 야 기한다. 따라서 8 개~10 개 정도의 보어홀을 묶어서 기계실의 헤더에 연결하는데 이를 트렌치 배관이라고 한다. 트렌치 배 관에서 가장 중요한 것은 모든 보어홀에 유량이 균등하게 순 환되도록 하는 것이다. 따라서 각각의 트렌치 배관은 리버스 리턴 방식으로 배관하고 모든 트렌치 배관는 기계실 헤더로 부터 가급적 동일한 마찰손실을 갖도록 설계한다. 각각의 트 렌치 배관 마찰손실이 상이할 경우 유량의 편중이 발생하게 되는데 이를 방지하기 위해서는 플로우리미트밸브를 설치한 다. 트렌치 배관은 조경지역이나 도로의 하부에 설치 하는 것 이 일반적이며 깊이는 깊이는 1.5 m 를 기준으로 한다. 보어 홀의 위치가 건물하부에 위치할 경우에는 건물하부에 배관을 하게 되는데 이러한 경우에는 유지보수가 불가능하므로 시공 에 세심한 주의 가 필요하다. 트렌치는 지중에 매설되므로 장 시간이 경과 할 경우 배관이 토압을 받게 된다. 이때 자갈 또 는 금속성 물질 등이 배관에 압력을 가하게 되면 배관 파손 및 누수가 발생하게 되므로 배관 주변에 모래를 채워주어 배 관의 파손을 방지하여야 한다. | {}
c3119d3c-71ab-414a-b0e5-04582eff7349 | 3권.pdf | 4.23-6 제 4 편 신재생에너지 2.5 지열순환수 지중열교환기를 통과 하는 유체는 부동액을 첨가한 유체를 사용한다. 첨가물과 온도에 따라 순환유체의 물리적 또는 화 학적 성질이 변하기 때문에 이를 고려하여 선정한다. 루프 배 관을 순환하는 지열순환수는 에틸알콜과 물을 혼합한 부동액 을 사용하는 것이 일반적인데 이는 난방시 증발기 내부의 순 환수가 얼 경우 증발기가 파손되는 것을 방지하기 위함이다. 냉매의 온도는 영하로 내려가는 경우가 있으며, 이때 순환이 원활하지 못하면 순환수가 얼면서 부피가 팽창되어 증발기가 파손되며 냉매와 순환수가 혼합된다. 그리고 이것이 컴프레서 로 유입될 경우 컴프레서도 파손될 수 있다. 따라서 증발기의 파손을 방지하기 위해 부동액을 주입하는 것이 중요하며 우리 나라에서는 영하 6°C 에서도 결빙이 생기지 않도록 부동액의 농도를 유지한다. 루프 배관이 손상될 경우 부동액이 지하로 유출되므로 부동액은 지중 환경에 유해하지 않은 물질을 사용 한다. 표 4 지열순환유체 선정조건 ¦ 선정조건 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안전성 ¦ 독성 및 휘발성 ¦ ¦ 동결점 ¦ ¦ ¦ 열전도 특성 ¦ 주로 열전도율과 점성 ¦ ¦ 압력손실 ¦ 유체특성 ¦ ¦ 가격 ¦ 재료비 ¦ ¦ 운반성 및 저장성 ¦ ¦ 2.6 지열히트펌프 히트펌프는 공기를 열원으로 하는 공기열원히트펌프, 물을 열원으로 하는 수열원히트펌프, 지열을 열원으로 하는 지열원 히트펌프로 나눌 수 있다. 타 열원을 이용하는 열펌프보다 훨씬 효율적이고 개선된 장비로 지중열(지하수열)을 이용하는 열펌프가 냉난방 시설로 서 이용되고 있으며, 이를 지열히트펌프라고 한다. 일반적으 로 열펌프와 지중에 매설한 지중열교환기를 이용하여 옥외에 서 열원을 취득하고, 내부에 순환수를 통해 건물내부의 냉난 방을 수행한다. 일반적으로 국내의 경우 지하수면 아래에 지 하수와 지층의 온도는 연중 15°C 내외로서 비교적 일정하며 이를 이용하여 건물의 냉난방을 실시한다. 지열을 히트펌프에 공급하는 지열측 배관에는 지열순환수 가 순환되나 부하측에 열을 공급하는 것은 물인 경우와 냉매 인 경우로 구분된다. 부하측에 냉수와 온수를 공급하는 지열 히트펌프를 물-물 방식이라고 하며 냉풍과 온풍을 공급하는 지열히트펌프를 물-냉매방식이라고 한다. 2.7 순환펌프 순환펌프는 순환유체가 배관 내부를 순환할 수 있도록 하 표 5 히트펌프의 종류 ¦ 분 류 ¦ 열 원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 대 공기 히트펌프 ¦ 공기 ¦ ¦ 물 대 물 히트펌프 ¦ 물 ¦ ¦ 공기 대 물 히트펌프 ¦ 공기 ¦ ¦ 지열히트펌프 ¦ 지열, 지하수 ¦ 여 열교환을 할 수 있도록 돕는다. 순환펌프는 지열시스템의 에너지소비량 및 시스템 효율과 관련이 있다. 순환펌프의 구 ![image](/image/placeholder) △GL=0 455 경고용 테이프 450 흙 다짐 1,500 300 600 mm 이상 이격 다짐 모래 300 100 mm 모래부설 레벨링+다짐 그림 9 트렌치 파이프 단면 상세도 ![image](/image/placeholder) - 그림 10 물-물 방식 지열히트펌프 | {}
96b4db69-21f1-40da-b40e-8a88d8645dfb | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-7 ![image](/image/placeholder) 복합지열원 시스템을 위한 쿨링타워 마음열 지하수 지표수 토양 a. 상업용 적용 ![image](/image/placeholder) 지표수 수직보어홈 활용 수평형 지중지열원 지중지열원 수직 우물활용 지열원 b. 주거용 적용 그림 11 지열을 이용하는 시스템의 종류 성 및 효율에 따라 시스템의 효율이 변하기 때문에 효율의 측 면에서 중요한 요소로 작용한다. 순환수의 최적 유략은 1 RT 당 9.45~13.4 LPM 이다. 순환펌프를 선정할 때, 순환유체의 유량 및 압력손실 등을 충분히 고려한 뒤 가장 효율적인 순환 펌프를 선정하는 것이 바람직하다. 2.8 기타 설비 앞에서 언급한 주요 구성품 이외에 지열냉난방시스템에는 헤더, 자동제어 등이 필요한데 이는 일반 공조설비와 동일하 므로 설명을 생략한다. 시스템은 크게 밀폐형과 개방형으로 구분된다. 밀폐형에는 수 직형과 수평형이 있으며 개방형에는 스탠딩 컬럼 웰(standing column well) 방식과 2 웰 방식, 3 웰 방식 등이 있다. 개방 형은 지하수가 직접 히트펌프에 열을 공급하는 시스템으로 효 율이 좋지만, 지하수 오염이나 배관 내부의 문제를 야기하는 단점이 있다. 반면 밀폐형은 시스템의 형태나 수요에 따라 다 양하게 시공할 수 있으나 개방형에 비해 효율이 떨어지기 때 문에 현장여건에 따른 적절한 시스템 선택이 필요하다. 3. 지열냉난방시스템의 종류 지열원 히트펌프 시스템은 지열을 추출하거나 실내에서 추출 한 열을 지중으로 방열하기 위해 여러 가지 형태의 지중 순환 회로를 지중에 설치한다. 지중 열교환기는 지중의 열을 흡수 또 는 방열하여 냉난방의 열원으로 이용하며, 지중에 설치되고 열 원으로 이용되기 때문에 정확한 시공이 필요하다. 지열냉난방 표 6 순환펌프의 효율적인 설계기준 ¦ 순환펌프의 동력/냉방부하 ¦ 등 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이하 ¦ 우수 ¦ ¦ 75 ~ 75 이하 ¦ 양호 ¦ ¦ 75 ~ 100 ¦ 보통 ¦ ¦ 100 ~ 150 ¦ 부족 ¦ ¦ 150 이상 ¦ 불량 ¦ | {}
f49dd6c7-7dfe-4fb5-abb8-2b526d402eab | 3권.pdf | 4.23-8 제 4 편 신재생에너지 3.1 밀폐형 시스템 지월원 열펌프 시스템 중에서 밀폐형 시스템은 가장 보편 적인 시스템이다. 밀폐형 시스템은 지하수의 상태에 관계없이 설치할 수 있으며, 시스템의 설치 면적만 충분하면 어디든 설 치할 수 있는 시스템이다. 밀폐형 시스템은 지중 또는 지하수 의 열을 직접적으로 사용하는 것이 아닌, PE 관 또는 다른 재 질의 열교환기를 지중에 매설하고 그 내부의 순환유체를 통해 열전달을 하여 열을 흡수 또는 방출하는 방식이다. 다음방식 에는 열교환기 방식에 따라 수평형 또는 수직형으로 나눌 수 있다. 1) 수평형 시스템 수평형 시스템은 열교환기를 매설할 수 있는 공간이 넓고 부하량이 적은 건물에 설치되는 시스템이다. 굴착하기 쉬운 곳에서 가장 경제적으로 설치할 수 있는 시스템이다. 대체적 으로 미국이나 유럽에서는 단독주택에서 시작하여 상업용 건 물과 공공건물로 적용이 확대됐다. 이들 국가의 단독주택은 넓은 마당이 있는 것이 일반적이어서 집 주변의 땅을 1~3 m 정도 파고 배관을 매설하여 지열냉난방시스템을 구성한 것이 수평형 시스템의 열교환기 매설깊이는 지하 1~3 m 이 며, 지면에서 수평방향으로 매설한다. 냉난방용량 1 RT 당 필 요한 PE 관의 매설길이는 통산 120~180 m 이고, 제한된 굴 착 공간 내에 보다 많은 배관을 매설하기 위해 환형 또는 코 일형 열교환기를 설치하기도 한다. 외기온도의 변화에 어느 정도 영향을 받으므로 배관길이가 길어지게 되고 이를 위해 ![image](/image/placeholder) 그림 12 수평형 시스템 ![image](/image/placeholder) 그림 13 수직 밀폐형 시스템 서는 넓은 부지가 필요하다. 수평형의 경우 밀폐형에 비해 2.5~3 배 정도의 배관이 필요하며 효율도 낮다. 우리나라의 경우 부지의 상당부분을 건물이 차지하므로 수평형의 적용이 쉽지 않다. 2) 수직 밀폐형 시스템 부지의 지질상태가 양호하나, 열교환기의 매설부지가 협소 한 경우나 대용량 냉난방 부하를 필요로 하는 곳에 주로 적용 하는 방식이다. 평균 150~200 m 심도의 수직천공을 건물주 위에 실시한 뒤 U 자형 PE 관을 하나 또는 두 개 삽입한 열교 환기를 설치한다. 순환배관을 설치한 공은 되채움재로 채워넣 고 설치를 완료한다. 수직에 설치한 열교환기를 지표 밑에서 연결한 뒤 상부와 연결한다. 연결된 배관을 통해 순환유체는 지열과 열교환을 하여 보온열을 내부에 열교환을 통하여 건물 로 공급한다. 수직 밀폐형 시스템을 적용하는 것이 일반적이 며 전세계 지열냉난방시스템의 약 90%가 여기에 속한다. 일 반적으로 지중온도가 일정하여 효율이 높고 많은 양의 지열을 취득할 수 있는 것이 장점이나 공사비가 높다는 단점이 있다. 3.2 개방형 시스템 개방형 시스템은 지하수량이 풍부하고 수질과 지중 상황이 매우 우수한 곳에서 이용 가능한 시스템이다. 개방형은 밀폐형 에 비해 성능이 매우 우수하다. 지하수를 직접 사용하기 때문 에 시스템 설치 전 설치장소의 지하수량과 수질검사가 선행되 어야 한다. 지하수를 직접 사용하기 때문에 지하수 내부에 포 함된 오염물질이 배관 내 스케일을 생성할 수 있으며, 이 스케 일은 시스템의 성능저하를 발생시킬 수 있다. 이를 방지하기 위 해 주기적인 스케일 청소가 필요하며 부식에 의한 시스템 부식 으로 시스템 수명이 줄어들 수 있기 때문에 이에 대한 대책이 필요하다. 개방형 시스템에는 스댄딩 컬럼웰 방식, 2 웰 방식, 3 웰 방식 등 다양한 방식이 있으나 현실적으로는 스댄딩 컬 럼웰 방식만 적용되고 있다. 개방형 시스템은 지하수를 이용 하는 방식으로 밀폐형보다 효율이 높으나 지하수를 직접 이용 하므로 몇가지 조건을 갖추어야 한다. ① 지반이 단단한 암반으로 구성되어 있는 경우 | {}
0eaabaa0-505e-4a6e-873d-017939ad73f8 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-9 ② 지하에 풍부한 지하수가 존재하는 경우 ③ 지하수의 수질이 음용수 이상인 경우 이상의 세가지 조건 중 하나라도 충족하지 못하는 경우 개 방형은 적용하지 않는다. 1) 우물관정형시스템(standing column well system) 우물관정형시스템(standing column well system)은 뉴 욕에서 먼저 개발된 기술로 대수층이 발달되고 지층조건이 좋 은 지역에서 주로 설치되는 시스템이다. 수직으로 450 m 이상 천공된 우물에서 지하수를 이용하여 열교환을 실시하고 이를 통해 건물에 냉난방에 이용 후, 열교환 된 지하수를 우물 상 부에 다시 방류하기 때문에 효율이 좋은 시스템이다. 우리나 라에 설치된 개방형 시스템은 모두 이 시스템이라고 할 수 있 다. 그러나 수위가 저하되거나 수질이 오염될 경우 시스템 성 능이 현저히 떨어질 수 있는 위험이 있으므로 위에서 서술한 개방형 시스템의 구비조건을 면밀히 파악한 후 적용 여부를 결정한다. 이 시스템은 지하수량이 풍부한 미국, 스위스, 독일 등에서 널리 이용되고 있다. ![image](/image/placeholder) gaothermal ground source heat pump standing calumn well system. 그림 14 standing column well 시스템 3.3 복합형 지열원 시스템 지중열교환기의 설치는 부지와 설치비용에서 제약을 받으 며 건물에 따라 다양한 방법을 고려한다. 건물에 따라 냉난방 조건이 모두 다르기 때문에 부하의 불균형이 발생할 수 있는 데 이를 해결하기 위해 하이브리드 지열시스템이 제안되고 있 다. 난방부하가 큰 경우 태양열이나 보일러 등을 보조 열원으 로 이용하여 차이나는 부하량을 해결하고, 냉방부하가 클 경 우 냉각탑 또는 냉동기를 이용하여 지중 열교환기 수량을 최 소화하고 부하량을 조절할 수 있다. 냉난방부하의 많은 차이 가 있는 경우 복합형 지열원 시스템을 설치하여 설치비용과 운영비용은 줄이고 시스템 효율을 상승 시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 건물 열교환기 펌프 3 방밸브 펌프 지중열교환기 그림 15 복합형 지열원 시스템 3.4 지표수 이용 지열시스템 지표수 이용 지열시스템은 건물 주변에 위치한 연못, 호수, 저수지를 이용하여 냉열원과 온열원으로 활용하는 시스템이 다. 지표수 이용 지열시스템은 밀폐형과 개방형으로 분류할 수 있다. 밀폐형 시스템은 나선형 형상 또는 호리호리한 슬릴 짐 형태의 열교환기를 이용하여 열교환을 실시한다. 물 속에 열교환기를 설치할 때 열교환기는 부력에 의해 상부로 뜰 수 있기 때문에 설치할 때 유의 한다. 지표수를 직접 사용하는 개 방형 시스템은 시스템에 설치된 지표수를 직접 이용하기 때문 에 지표수의 조건에 따라 시스템 효율이 감소할 수 있다. 4. 지열의 설계 지열을 설계한다는 것은 냉난방부하를 감당할 수 있는 지 중열교환기의 길이를 계산하고 이를 어떻게 배치할 것인가가 ![image](/image/placeholder) 그림 16 지표수 이용 지열시스템 | {}
a9ac9af1-7b33-4738-9d49-970517fb65ff | 3권.pdf | 4.23-10 제 4 편 신재생에너지 핵심이다. 지중열교환기는 부하에 따라 길이가 달라짐은 물론 지중열전도도, 지중온도, 배관규격, 그라우트의 종류, 히트펌 프 사양 등에도 영향을 받는다. 따라서 지열을 설계하기 위해 서는 가장 먼저 지중열전도도를 측정한다. 지중열전도도는 열 전도테스트를 통해 구할 수 있으며 이때 초기 지중온도값도 얻을 수 있다. 여기에 배관의 종류, 그라우트의 종류, 히트펌 프의 사양 등을 고려하여 지중열교환기의 길이를 구하는데 이 계산공식은 매우 복잡하여 많은 시간이 소요된다. 이를 해결 하기 위한 소프트웨어가 여러가지 개발되었으나 우리나라에 서는 GLD(ground 100p design)를 이용하는 것이 일반적이 다. 지중열교환기의 설계에서 가장 중요한 것은 모든 배관에 동일한 유량이 흐르도록 설계하는 것이며 유량이 흐르지 않는 배관은 지중열교환기의 역할을 못하기 때문이다. 모든 배관에 동일한 유량이 흐를 수 있게 하기 위해서는 기하학적으로 동 일한 형태의 트랜치 배관을 구성하고 트랜치 배관은 리버스리 턴 방식으로 설계한다. 부지의 형태가 이를 허용하지 않는 경 우에는 플로우리미트밸브를 설치한다. 지중순환수는 열전도 효율을 높이기 위해 3 gpm/RT(11.4 LPM/RT) 정도의 유량 을 확보하며 이때 유속은 1.5 m/s 정도가 된다. 4.1 열전도테스트 지열은 지반과 의 열교환을 통해 얻어지는데 열교환의 양은 지중 암반조건, 지하수의 수량과 유동 지중온도, 그라우트의 종류 등에 따라 달라진다. 이는 계산으로 구할 수가 없는 것 이므로 열전도 시험을 통해 구한다. 일반적으로 지중에 설치 된 열교환기는 1 m 당 50~80 W 의 열전달이 이루어지는 것 으로 간주한다. 열전도 시험은 실제 시공하고자 하는 샘플 시 공을 통해 수행하는데 일례로 200 m 를 천공하고 DN 50 HDPE 관을 삽입한 후 그라우팅을 완료했을 경우 50 W x 200 m = 10 kW 의 열을 48 시간 연속적으로 투입하면 지중 온도가 상승하면서 시간과 지중온도 사이에 일정한 그래프가 형성되는데 이를 분석해서 열전도도를 구한다. 열전도 시험 초기 30 분 동안은 가열을 하지 않고 순환만 시키는데 이때의 지중온도가 지중초기온도가 된다. 열전도 시험을 통해서 얻는 값은 지중 열전도도와 지중 초기온도다. 지열순환수는 HDPE 관→그라우트→암반을 통해 열전달 이 이루어진다. HDPE 관의 열전도도는 K, 그라우트의 열전 도도는 일반 벤토나이트의 경우 0.73 W/mK, 고효율 벤토나 이트의 경우 1.76 W/mK 가 일반적이며 암반의 경우 화강암 이 3.0 W/mK 인데 열전도 시험을 통해 구한 값은 이 세가지 의 합성값이다. 1) 열전도시험 시험방법 열전도 시험은 공인인증기관을 통해 수행된다. 시스템의 설 계에 적용하기 위해 시행되며 그라우팅 완료 후 72 시간 이후 측정을 시작한다. 최소 48 시간 이상 열량을 투입하여 지중 온 도변화를 관측한다. 열전도도 k= Q/(4x�xLxa), W/mK 평균온도 Tavg = (Tin +Tout)/2, °C ![image](/image/placeholder) Whienter) WHeater2 LWT 용 税店 ▼ Air Bleed Flowmeter Coulpling1 Water Stainer EWT Valve Heater1 Heater2 Coulpling2 Pump Tank Pump Water G.L. HDPE Pipe Conrol panel Soil or Rock Heoter Borehole Healbor Data Acquisition System Grout EWT : Entering Water Temperature LWT : Leaving Water Temperature 17 열전도도 테스트기 그림 Chart Type: line Red Blue Green Purple item_01 3500 3400 3300 3200 그림 18 지중 온도 및 열량 Date 그래프 기울기 a= (T2 - 71)/{In(tz)-In(t))} 연전달률 Q= mx Cpx(Tin + Tout), W 시험공깊이 L : m, 유량 m : L/min 4.2 GLD(ground loop design) 지열의 설계에서 가장 널리 사용되는 소프트웨어가 GLD 다. GLD 는 지중열교환기의 길이에 영향을 미치는 모든 설계 인자를 입력하면 지중열교환기의 길이와 20 년 가동 후의 지중 온도를 산출한다. GLD 에 입력하는 설계인자는 다음과 같다. ① 냉난방 피크 부하, 시간대별 부하 및 월간피크, 부하, 시 간대별 부하, 월간부하가 증가할수록 지중열교환기의 길이가 증가함 열전달률 | {}
7747a45f-1530-4b14-ab5e-908c95c75625 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-11 ② 사용하고자 하는 온수와 냉수의 공급온도(일반적으로 온수는 45°C, 냉수는 7°C) 온수의 온도가 낮을 수록 또는 냉수의 온도가 높을 수록 COP 가 향상됨 ③ 사용하고자 하는 지열수의 공급온도(일반적으로 난방시 5°C, 냉방시 30°C) ㉠ 난방시 지열수의 온도가 높을 수록 COP 가 향상되나 지중열교환기의 길이가 증가한다. ㉡ 냉방시 지열수의 온도가 낮을 수록 COP 가 향상되나 지중열교환기의 길이가 증가한다. ④ 지중열전도도 및 지중 초기온도 ㉠ 지중열전도도가 낮을 수록 지중열교환기의 길이가 증가 한다. ㉡ 지중초기온도가 높을 수록 난방 COP 는 좋아지나 냉방 COP 는 나빠진다. ⑤ 보어홀 간격(일반적으로 6 m) 보어홀 간격이 작을 수록 지중열교환기의 길이가 증가한다. ⑥ 그라우트의 종류 그라우트의 열전도도가 낮을 수록 지중 열교환기의 길이가 증가한다. ⑦ 루프 배관 직경(일반적으로 40 mm 또는 50 mm) 배관 직경이 작을 수록 지중열교환기의 길이가 증가함 ⑧ 히트펌프 사양 히트 펌프의 COP 가 낮을 수록 지중열교 환기의 길이가 증가한다. ⑨ 순환펌프 사양 순환펌프의 소비동력이 많고, 효율이 낮 을수록 지중열교환기의 길이가 증가한다. GLD 에 설계인자를 모두 입력하면 GLD 가 제공하는 설계 값은 다음과 같다. ① 냉방에 필요한 총 천공길이 ② 난방에 필요한 총 천공길이 ③ 입력한 기간이 경과 한 후의 지중온도 건물의 용도에 큰 경우와 난방이 따라 냉방이 큰 경우가 있는데 일반적으로 사무용 건물은 냉방부하가 난방부하보다 크며 주거용 주택은 난방부하가 더 크다. 따라서 GLD 는 냉 방과 난방 각각에 필요한 천공길이 두 개를 제시한다. 냉방부 하가 난방부하보다 큰 경우 장기간 가동하면 지중온도는 점차 상승하면서 냉방효율이 떨어지고 반대로 난방부하가 큰 경우 에는 지중온도가 점차 하강하면서 난방효율이 저하된다. 두 개의 부하편차가 클수록 지중온도의 변화도 커지므로 냉방부 하와 난방부하의 크기를 비슷한 규모로 설계하는 것이 이상적 이다. 지열의 경제성을 극대화하기 위해서는 냉방부하와 난방부 하 중 작은 것에 지열용량을 맞추고 냉방이 부족한 경우에는 냉각탑을, 난방이 부족한 경우에는 보일러를 추가하는 것이 바람직하다. 지열과 냉각탑 또는 보일러가 연결된 시스템을 하이브리드 시스템이라고 하며 미국과 유럽에서는 이러한 설 계기법이 보편적으로 적용되고 있다. 하이브리드 시스템은 초 기투자비를 최소화 할 수 있으며 축열현상을 최소화 할 수 있 는 장점이 있다. 1) GLD 계산방법 메뉴-file-new borehore 을 선택한 후 메뉴-loads- average block loads 를 선택한다. ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project #1 Results 1 Fluid I Soll U-Tubel Pattern Extra kw ] Information Calculate COOLING HEATING Total Length (ft): 0.0 0.0 Borehole Number: 70 70 Borehole Length (ft): 0.0 0.0 Ground Temperature Change (°F): 0.0 0.0 Unit Inlet (*F): 89.6 41.0 Unit Outlet (°F): 99.9 34.9 Total Unit Capacity (kBtu/Hr): 0.0 0.0 Peak Load (kBtu/Hr): 0.0 0.0 Peak Demand (KW): 0.0 0.0 Heat Pump EER/COP: 0.0 0.0 System EER/COP: 0.0 0.0 System Flow Rate (gpm): 0.0 0.0 Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower Condenser Capacity (kBtu/hr): 0 . 0 % Cooling Tower Flow Rate (gpm): 0.0 · Cooling Range (°F): 10.3 Booer Annual Operating Hours (hr/yr): 0 0 % i 4 · · Boiler Capacity (kBtu/hr): 0.0 Load Balance D⌀E 그림 19 New Boreholle 생성 Avergae Block Loads-New 를 선택하여 부하입력창을 생성하고, Monthly Loads 를 선택하여 월간 냉난방 부하를 입력한다. □ Average Block Loads . ].Intitled.zon ![image](/image/placeholder) Monthly Load Data Cooling Heating Update Total Peak Total Peak Cancel (kWh) 이 (kW) 0 (kwh) 이 (KW) 0 0 January February March Apri May June July August September October November December 3.0 3.0 Total: HoursatPeak HoursatPeak Flow Rate: UnitInlet(°C): 29.4 10.0 11.4 (1./min)/3.5kW 문期适当 그림 20 Monthly Loads 입력 히트펌프를 선정하고 냉온수 설계 인입온도를 입력한다. 히트펌프 선정 이후 유체, 지질조건, 열교환기 특성, 배치방 법 등과 같은 설계 자료를 차례로 입력한다. 모든 조건을 입력 후 계산하면 지열배관의 총길이, 홀당 배 관길이 냉난방 COP 계산결과 가 나오며, 이 결과 를 보고서 출 력할 수 있다. | {}
72f2baf0-1e22-4f19-a900-78478933fc0e | 3권.pdf | 4.23-12 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 1 Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results [ Fluid I Soil¦ U-Tube Pattern Extra kw I Information¦ Vertical Grid Arrangement Borehole Number: 70 Rows Across: 7 Rows Down: 10 Borehole Separation: 6.0 m 「 Use External File Select Clear Show Renamer llo F㉞ Boreholes per ParallelCircuit Bores Per Circuit 1 2 3 Fixed Length Mode 「 On/Off Borenole Lengto 150 M ■ 그림 25 지중열교환기 배치조건 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results I Fluid Soil I U-Tubel Pattern 1 Extra kw I Information I Undisturbed Ground Temperature Ground Temperature: 15.0 °C SoilThermal Properties Thermal Conductivity: 1.94 W/(m*K) Thermal Diffusivity: 0.045 m^2/day Diffusivity Calculator Check Soil Tables Modeling Time Period Prediction Time: 10.0 years *** ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ 1 BoreholeDesignProject 정읍교정시설 090330-rev1 x ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Results I Fluid ] Soil U-Tube] Pattern / Extra kw I Information¦ Calculate ¦ COOLING ¦ HEATING ¦ ¦ Total Length (m): ¦ 10466.4 ¦ 6988.9 ¦ ¦ Borehole Number: ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ Borehole Length (m): ¦ 149.5 ¦ 99.8 ¦ ¦ Ground Temperature Change (°C): ¦ +0.6 ¦ +1.0 ¦ ¦ Unit Inlet (°C): ¦ 32.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ Unit Outlet (°C): ¦ 37.7 ¦ 1.6 ¦ ¦ Total Unit Capacity (kW): ¦ 672.7 ¦ 695.5 ¦ ¦ Peak Load (KW): ¦ 662.0 ¦ 518.0 ¦ ¦ Peak Demand (KW): ¦ 6.2 ¦ 139.8 ¦ ¦ Heat Pump COP: ¦ 4.1 ¦ 3.8 ¦ ¦ System COP: ¦ 4.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ System Flow Rate (L/min): ¦ 2137.4 ¦ 1672.5 ¦ ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ Optional Cooling Tower/Boiler Cooling Tower ¦ ¦ Condenser Capacity (kW): ¦ 0.0 0 % ¦ 0.0 0 % ¦ ¦ Cooling Tower Flow Rate (L/min): ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ Cooling Range (°C): ¦ 5.6 Boter ¦ 5.6 Boter ¦ ¦ Annual Operating Hours (hr/yr): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 给 ¦ 0 给 ¦ ¦ Boiler Capacity (kW): ¦ 0.0 Load Balance ¦ 0.0 Load Balance ¦ 그림 26 지중열교환기 계산결과 표 7 천공간격에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 간격, m ¦ 지중열교환기, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 ¦ 150 ¦ 108.9% ¦ ¦ 4 ¦ 142.7 ¦ 103.6% ¦ ¦ 6 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 8 ¦ 135.9 ¦ 98.7% ¦ ¦ 10 ¦ 135.2 ¦ 98.2 ¦ 그림 23 지중조건 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results I Fluid [ Sol U-Tube I Pattern I Extra kw I Information I Calculated Borehole Equivalent Thermal Resistance Borehole Thermal Resistance: 0.135 m*K/W Pipe Parameters Pipe Resistance: 0.061 m*K/W Check Pipe Tables Pipe Size: 1 1/4 in. ( 32 mm ) U-Tube Configuration Outer Diameter: 42.2 mm O 。 ☞ Single Inner Diameter: 34.5 mm Pipe Type: SDR11 ▼ C Double Flow Type: Turbulent Radial Pipe Placement Borehole Diameter C Close Together Borehole Diameter: 150.1 mm C Average Backfill (Grout) Information ☞ Along Outer Wall Thermal Conductivity: 1.00 W/(m*K) 需要 그림 24 열교환기 조건 입력 2) GLD 의 지중열교환기 길이변화 분석 지중열교환기의 길이를 산정하는 GLD 는 다양한 설계인자 를 통해 지중열교환기 길이를 산정한다. 지중열교환기의 길이 를 선정할 때 고려사항은 천공간격, 배치형태, 보어홀의 이격 거리 암석종류와 수분비율이다. 그리고 사용시간과 부하형태 에 따라 지중열교환기 길이가 변화한다. 각 요소에 변화에 따 른 지중열교환기의 길이변화는 다음과 같다. 표 7 과 같이 천공간격이 감소하면 천공길이는 9% 상승한 | {}
9435f7d1-2fa8-4024-8a22-e12c60c01120 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-13 ![image](/image/placeholder) ■ Average Block Loads 정읍교정시설\정읍교정시설 090330.zor Reference Label: 정읍교정시설 Design Day Loads Design Day Loads 6.0 Days /Week Time ofDay Heat Gains HeatLosses (kW) (KW) Transfer 8a.m. -Noon 9 9 518.0 Noon 4p.m. 662.0 21.7 Calculate Hours 4p.m.-8p.m. 9.9 21.7 MonthlyLoads 8p.m. · 3a.m. 00 0.0 Annual EqivalentFull-Load Hours: 475 582 Heat Pump Specifications atDesign Temperature and Flow Rate 「 Custom Pump Pump Name KGH042W Cooling Heating Select Capacity (kW) 1072.3 1108.6 Details Power (kw) 1 261.92 ! 471.39 COP 4.1 3.8 Clear Flow Rate (L/min) / 2137.4 I 1672.5 Partial Load Factor I 0.62 1 0.47 Flow Rate: UnitIniet (°C): 32.0 5.0 11.4 (L/min)/3.5kW 1385 그림 21 히트펌프 선정 및 설계온도 입력 ![image](/image/placeholder) Borehole Design Project 정읍교정시설 090330 rev1 Results Fluid soil U-Tube¦ Pattem I Extra kw 1 Information I Design Heat Pump InletFluid Temperatures Cooling: 32.0 °C Heating: 5.0 °C DesignSystem Flow Rate Flow Rate: 11.4 (L/min)/3.5kw Solution Properties 「 Automatic Entry Mode Fluid Type: 수 20 % Ethanol Specific Heat (Cp): 4,048 k1/(K*kg) Density (rho): 999.6 kg/m^3 Check Fluid Tables �� 그림 22 유체조건 입력 다. 또한 천공간격이 증가하면 천공길이는 2% 감소하며, 천 공간격이 6 m 이상이 될 때에는 천공간격 증가에 따른 지중열 교환기 감소 비율이 적음을 알 수 있다. 표 8 과 같이 천공의 배치형태에 따라 2%이내의 길이변화를 확인할 수 있다. 지중열교환기의 선형 배치 시 좌우간격은 4 m 이상을 유지해야 하며, 장방형 배치시 가로세로 이격거리를 6 m 이상 유지한다. 6 m 는 열간섭 현상을 고려한 거리이다. 표 9 와 같이 보어홀 내 열교환기의 이격거리에 따라 지중 열교환기의 길이가 변화한다. 지중열교환기가 보어홀 내부에 서의 간격이 최소일 때 기준보다 약 20%의 지중열교환기 증 가율을 보이며, 최대일 때는 약 10%의 감소율을 보인다. 표 10 과 같이 암석의 종류와 수분 함유량에 따라서도 지중 열교환기의 길이가 변화한다. 암석의 경우 열전도율이 높은 암석일수록 열확산도가 좋아 지중열교환기의 길이가 감소한 다. 또한 암석의 수분함유량이 높을 수록 지중열교환기의 길이 가 감소한다. 표 11 과 같이 동일한 규모의 시스템이라도 시스템의 사용 시간과 냉난방기간에 따라 지중열교환기의 길이에 차이를 보 표 8 배치형태에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 배치형태 ¦ 지중열교환기(m) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1*90 ¦ 135.7 ¦ 98.5% ¦ ¦ 2*45 ¦ 136.9 ¦ 99.4% ¦ ¦ 3*30 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 5*18 ¦ 138.2 ¦ 100.4% ¦ ¦ 6*15 ¦ 138,3 ¦ 100.4% ¦ X-Axis: 그림 27 지중열교환기의 배치간격 Chart Type: line 7.6 8.4 14.4 쌓여있는 U-tube 공 7.6m 7.6m 6.8m 건설현장때문에 6.0m 7.6m 6.0m 증권에 설치된 UI-tube 와의 3.0m 7.3m 5.3m 옅이 확산되어나가지 4.6m 7.6m 6.8m 않는 거리(반경) 3.0m -0.0m 6.0m 표 9 보어홀 내 이격거리에 따른 지중열교환기 길이 변화 ¦ 간격 ¦ 지중열교환기 m ¦ 열저항 m·K/W ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소 (close together) ¦ 167.1 ¦ 0.171 ¦ 118.4% ¦ ¦ 평균 (average) ¦ 148.8 ¦ 0.143 ¦ 100% ¦ ¦ 최대 (along outer wall) ¦ 126.9 ¦ 0.110 ¦ 89.6% ¦ | {}
aaabbaa1-f70c-4bcd-9f0f-4d59eb74d92d | 3권.pdf | 4.23-14 제 4 편 신재생에너지 표 10 암석에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 암석종류 ¦ 수분 ¦ 지중열 교환기, m ¦ 열확산도 m2/day ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 0 ¦ 137.9 ¦ 0.110 ¦ 91.5% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 5 ¦ 135.9 ¦ 0.095 ¦ 90.2% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 10 ¦ 134.2 ¦ 0.084 ¦ 89.1% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 15 ¦ 132.9 ¦ 0.076 ¦ 88.2% ¦ ¦ 경암 dense rock (k=3.4 W/m・K) ¦ 20 ¦ 131.9 ¦ 0.071 ¦ 87.5% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 0 ¦ 155.9 ¦ 0.089 ¦ 103.5% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 5 ¦ 153.1 ¦ 0.077 ¦ 101.6% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 10 ¦ 150.7 ¦ 0.068 ¦ 100% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 15 ¦ 149.0 ¦ 0.062 ¦ 98.9% ¦ ¦ 일반암 average rock (k=2.42 W/m·K) ¦ 20 ¦ 147.3 ¦ 0.057 ¦ 97.7% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 0 ¦ 166.4 ¦ 0.087 ¦ 110.4% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 5 ¦ 162.9 ¦ 0.074 ¦ 108.1% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 10 ¦ 160.3 ¦ 0.066 ¦ 106.4% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 15 ¦ 158.2 ¦ 0.060 ¦ 105.0% ¦ ¦ 석회암 lime stone (k=2.1 W/m・K) ¦ 20 ¦ 156.3 ¦ 0.055 ¦ 103.7% ¦ 표 11 부하와 사용시간에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 부하구분 ¦ 사용 시간 ¦ 지중열교환기 m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 10 ¦ 137.7 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 12 ¦ 139.6 ¦ 101.4% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 16 ¦ 147.5 ¦ 107.1% ¦ ¦ 냉방 : 6 ~ 9 월 난방 : 12 ~ 3 월 ¦ 24 ¦ 159.8 ¦ 116% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 10 ¦ 138.6 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 12 ¦ 139.8 ¦ 100.9% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 16 ¦ 149.7 ¦ 108.0% ¦ ¦ 냉방 : 5 ~ 9 월 난방 : 11 ~ 3 월 ¦ 24 ¦ 161.5 ¦ 116.5% ¦ 인다. 사용시간이 늘어나면 지중열교환기의 길이가 늘어나며 또한 냉방기간과 난방기간에 따라 요구되는 열교환기의 길이 가 달라질 수 있다. 순환수의 온도는 지중열교환기에서 지열히트펌프로 들아가 는 유체의 온도를 말한다. 표 12 와 같이 순환수의 온도조건이 좋을 수록 지중열교환기의 길이는 감소하며 냉방보다 난방의 경우, 온도에 따른 변화값이 큰걸 확인할 수 있다. 표 13 과 같이 지중열교환기 길이는 그라우트 재료에 영향 을 받는다. 고효율 그라우트를 사용시 지중열교환기의 길이를 최소 20% 줄일 수 있다. 표 12 순환수 온도에 따른 지중열교환기의 길이변화 ¦ 운전조건 ¦ 순환수온도 ¦ 지중열교환기 (m) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 32 ¦ 5 711.9 ¦ 100% ¦ ¦ 냉방 ¦ 30 ¦ 6355.3 ¦ 111% ¦ ¦ 냉방 ¦ 28 ¦ 7 162.1 ¦ 125% ¦ ¦ 난방 ¦ 5 ¦ 3 466.4 ¦ 100% ¦ ¦ 난방 ¦ 8 ¦ 4 673.7 ¦ 135% ¦ ¦ 난방 ¦ 10 ¦ 6 085.9 ¦ 175% ¦ 4.3 지열냉난방시스템의 성능과 효율 지열냉난방시스템은 보일러와 비교할 경우 난방성능은 70% 에어컨과 비교할 경우 냉방성능은 30% 정도 향상된다 는 것이 일반적이다. 그러나 실제로 가동을 해보면 이보다 성 능이 월등한 경우가 있는가 하면 훨씬 낮은 성능을 나타내는 경우가 비일비재하다. 지열냉난방시스템의 성능과 효율에 큰 영향을 미치는 요소는 다음과 같다. 표 13 그라우팅에 따른 지중열교환기 길이변화 ¦ 구분 ¦ 일반 그라우트 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 1 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ 고효율 그라우트 2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그라우트 k 값 (W/m·K ) ¦ 0.72 ¦ 1.38 ¦ 1.55 ¦ 1.72 ¦ 1.37 ¦ 1.52 ¦ 1.73 ¦ ¦ 총 천공길이 (m) ¦ 70 000 ¦ 55 930 ¦ 54 355 ¦ 53 130 ¦ 56 035 ¦ 54 600 ¦ 53 060 ¦ ¦ 천공수량 (홀) ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ 홀당 길이 (m/홀) ¦ 200 ¦ 159.8 ¦ 155.3 ¦ 151.8 ¦ 160.1 ¦ 156.0 ¦ 151.6 ¦ ¦ 천공길이 감소 (m) ¦ - ¦ 37.7 (20%) ¦ 43.9 (22%) ¦ 49.2 (24%) ¦ 39.9 (20%) ¦ 44.0 (22%) ¦ 49.4 (25%) ¦ ¦ 환산 천공수량 (홀) ¦ - ¦ 280 ¦ 272 ¦ 266 ¦ 280 ¦ 273 ¦ 266 ¦ 1) 냉온수온도 지열냉난방시스템의 특징은 저온난방, 고온냉방이다. 지열 은 온수의 온도가 낮을 수록, 냉수의 온도가 높을 수록 COP 가 높아진다. 미국이나 유럽에서는 온수온도를 35~45°C 로 설계 한다. 반면 우리나라에서는 초기에 60°C 로 설계하다가 55°C, 50°C, 45°C 로 점차 낮추고 있는 추세이다. 아울러 외기온도에 | {}
b77e3c38-910d-4e12-9888-81f8fa91bb21 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-15 따라 냉온수의 온도를 조절하는 부하대응형 히트펌프가 개발 되어 성능이 많이 개선되고 있다. 지열냉난방시스템을 설계할 경우 기존의 온수온도 60°C, 냉수온도 7°C 를 지키는 것 보다 는 온수온도는 최대한 낮추고 냉수온도는 최대한 올리는 것이 바람직하다. 2) 순환펌프 지열히트펌프는 컴프레서를 보호하기 위하여 히트펌프 가동 전후에 일정시간 동안 순환펌프만 가동한다. 이를 지연시간이 라고 하는데 히트펌프가 자주 가동-정지 반복할 경우 순환펌 프의 소요동력이 급격히 증가하여 시스템 효율을 저하시키는 주 요인이 된다. 또한 한대의 순환펌프에 여러 대의 히트펌프 를 연결하는 경우가 많은데 히트펌프가 모두 가동하면 문제가 없지만 일부만 가동될 경우 전력손실이 늘어나면서 효율이 급 격히 저하된다. 따라서 한대의 순환펌프에 여러 대의 히트펌프 를 연결할 경우에는 한대의 순환펌프가 가동될 경우 여기에 연결된 히트펌프 전체가 가동되도록 제어한다. 3) 그라우트 지열냉난방시스템의 성능에 가장 큰 영향을 미치는 것이 지중열교환기이며 지중열교환기의 성능에 가장 큰 영향을 미 치는 것이 그라우트이다. 그라우트는 일반 그라우트와 고효율 그라우트가 있는데 그라우트의 비중이 클수록 열전도도가 높 다. 따라서 고효율 그라우트를 사용함은 물론 비중을 최대한 높이는 것이 중요한데 이는 전적으로 시공에 좌우된다. 그라 우트의 효율을 높이려면 물의 혼합량을 최소화해야 하는데 물 이 적을 수록 혼합과 이송이 어렵다. 현장의 시공기술자들은 일을 쉽게 하기 위해서 물의 양을 늘리는 경우가 많은데 이는 지열의 효율을 떨어뜨리는 주 요인이 된다. ![image](/image/placeholder) 그림 28 그라우팅 배합 및 시공 5. 지열냉난방시스템의 시공 5.1 지질도 및 지질주상도 확인 지중열교환기의 시공은 시스템의 시공부분 중 가장 중요한 부분이다. 지열시스템은 설치된 지중열교환기를 통해 열을 취 득 또는 방출하고, 취득 또는 방출된 열을 이용하여 시스템의 냉난방을 실시하는 원리이기 때문이다. 천공을 실시하기 전 주 변의 지질도 및 지질 주상도를 확인하고 천공 부지를 선정해 야 한다. 지질 주상도에서 반드시 확인할 부분은 다음과 같다. ① 지질상태 및 암반상태 ② 케이싱 삽입 깊이 ③ 대상 부지의 지하수위 ④ 천공을 위한 장비선정 5.2 시추 지반에 긴 원통형으로 구멍을 뚫는 것을 시추(borinig)라 고 한다. 시추는 다양한 목적으로 행해지며 지하의 지질구조 와 분포상황을 조사하거나, 지각 내부의 상태를 조사하기 위 해서 실시되며, 이외에도 석유나 천연가스의 원전, 지하수와 온천개발과 지열을 사용하고자 할 때도 시추를 실시 한다. 1) 시공 시 유의 사항 시추시 가장 유의 해야 할 사항은 공내 붕괴현상이다. 공내 붕괴가 발생하면 내부로 삽입되어야 하는 지중열교환기의 삽 입과 그라우팅 작업에 어려움이 발생한다. 공내 붕괴현상은 지반의 강도나 낮은 점토질 암석지대에서 주로 발생한다. 또 는 지표 부근에 있는 토사층에서 붕괴가 발생한다. 지표 부근 은 암반보다 상대적으로 붕괴의 위험이 높은편으로 이런 조건 을 가진 부지에서는 필수적으로 암반 깊이까지 케이싱을 설치 하여 공내 붕괴현상을 예방한다. 5.3 지중열교환기 설치 천공을 완료 후 권선기를 이용해 지중열교환기를 설치한다. 시공 전 U 자형 PE 관의 수압테스트를 실시하여 PE 관의 훼손 유무를 확인 후 작업을 진행한다. 천공 이후 일정시간이 경과 하면 보어홀 내부에 공무너짐 현상이 발생하기 때문에 천공 직후 바로 지중열교환기를 설치한다. 5.4 그라우팅 그라우팅을 성공적으로 시공하기 위해서는 다음 사항을 만 족해야 한다. ① 그라우트 재료의 경제성 및 시공비 ② 유체의 흐름을 막을 수 있는 낮은 투수성 ③ 양호한 열전달 성능 ④ 지중열교환기와 시추공의 결합성 ⑤ 지하수와 의 화학적 반응성 ⑥ 재료의 혼합성 및 시공성 ⑦ 타설 시간 동안의 펌핑 가능성 ⑧ 환경적 안정성 1) 그라우팅 시공 그라우팅 작업은 트레미(tremie)를 이용해서 재료를 이동 시킨다. 국내에서 시공되고 있는 수직형 열교환기의 대부분은 150~200 m 로 대심도에 속하며, 트레미를 통해 사용하지 않 고는 내부충진이 불가능하기 때문에 시공시 트레미 사용이 필 수적이다. | {}
bd24a78d-f9ad-489a-b40b-853242e2edd5 | 3권.pdf | 4.23-16 제 4 편 신재생에너지 그라우팅 시공 할 때 그라우팅 재료에 대한 특성 및 특성 에 따라 장비에 발생 할 수 있는 한계점을 명확히 알아야 한 다. 일반적으로 시공시 가장 많이 발생하는 문제는 그라우팅 재료의 경화에 의한 트레미 배관의 막힘 현상으로 이를 즉각 조치할 수 있어야 한다. 그라우팅의 시공 순서는 다음과 같다. ① 시추공 밑바닥까지 트레미 배관 설치 ② 배합비에 맞게 그라우트를 배합 ③ 트레미 배관을 통해 그라우트를 주입 ④ 주입완료 후 트레미 배관 인양 그라우팅 시공할 때 트레미 배관을 밑바닥에 두고 상향식 으로 시공한다. 그라우팅을 하향식으로 시공할 때는 내부에서 공극이 발생하고 이런 공극으로 열교환기의 성능저하가 발생 할 수 있다. 그라우팅 재료를 주입하기 전에 적절히 혼합해야 목표하는 성능을 도달할 수 있다. 우선 사용하는 재료의 배합비를 정확 히 지키는 것이 중요하다. 그라우트 재료를 혼합할 때 사용하 는 혼합수는 청수를 사용하면 그라우팅재가 적절히 수화 될 수 있다. 혼합수에 염소 함량이 높을 때는 그라우팅 재료의 수화작용을 지연시키며 성능에 악영향을 준다. 또한 혼합수의 온도가 높으면 수화반응이 빨리 일어나기 때문에 트레미 배관 내부에서 굳어버리는 경우가 발생한다. 트레미 관을 교체하게 되면 비용적인 측면과 시공적인 측면에서 손해가 발생하기 때 문에 각별한 주의 가 필요하다. 그라우팅을 효과 적으로 실시하기 위해서는 적정한 장비를 선정하여 시공한다. 그라우팅 재료의 성질과 트레미 파이프의 특성을 고려하여 장비 또는 펌프를 선정하고 시공한다. 트레미 배관을 시추공 내에 설치한 후 그라우팅 재료를 충 진한 후 트레미 배관을 인양한다. 천공 후 내부 지층이 불안 정할 경우 내부에서 붕괴할 수 있기 때문에 트레미 배관을 설 치한 후 즉시 부설하고 인양을 완료한다, 2) 시공 시 유의 사항 그라우팅 시공시 그라우트 재료 자체의 특성과 제조사의 배합비를 맞춰 목표한 성능을 확보하는 것이 중요하다. 시공 시 수돗물을 이용하면 시공시 문제가 발생하지 않으나, 현장 에서 지하수를 사용할 때에는 시공전 수질검사를 선행한다. 해안 근처의 지하수는 염분을 함유하고 있으며, 지하수 내부 에 포함된 염분이 벤토나이트의 응집현상을 방해하고, 이로 인해 차수기능과 열전달성능을 상실할 수 있다. 시멘트를 그라우트로 사용할 때 시멘트의 건조수축 현상으 로 그라우트 자체에 균열이 생겨 방수 기능을 떨어 Em 릴 수 있다. 시멘트의 건조수축을 줄일 수 있는 저감제를 첨가되어야 하며, 재료분리도 고려한다. 콘크리트 자체의 체적변화는 적으 나 첨가되는 골재 또는 첨가물에 의해 체적의 변화가 생기고, 첨가물이 석영 일 때 가장 크며 사용을 지양하지 않는다. 5.5 트렌치 배관 트렌치 배관은 천공 후 설치된 지중열교환기를 연결하여 내부로 인입할 수 있도록 배관을 설치하는 작업을 지칭한다. 각각의 지중열교환기를 연결하고 똑같은 유량 분포를 가질 수 있도록 리버스-리턴 방식을 적용하며 유량이 증가함에 따라 배관을 조정한다. 지중열교환기의 하자는 대부분 천공이 아닌 트렌치 배관 시공시 연결부위에서 발생한다. 트렌치 배관은 용접 또는 융착부위가 많고 지표면에서 가까워 지표수가 지하 로 유입되면서 지반침하가 일어날 수 있다. 이때 지반침하가 발생하면 배관에 하중이 발생하여 배관이 파손 될 수 있다. 따라서 트렌치 배관은 철저한 시공이 필요하다. 1) 시공시 유의 사항 대부분의 트렌치 배관은 융착을 통해 배관을 연결한다. 융 착작업은 일정 온도 이상에서 고밀도 폴리에틸렌관을 녹인 후, 서로 맞대어 화학적으로 결합하게 하는 작업이다. 융착 시 요구 온도에 충분히 도달한 상태에서 융착을 실시하며 배관을 서로 화학적 결합이 완벽히 이루어진 상태까지 맞대는 것이 가장 중요하다. 이 때 완벽한 결합이 이루지지 않으면 누수가 발생할 수 있으며, 시공 후 수압 또는 기압을 가해 누수를 확 인해야 한다. 5.6 장비설치 및 기계실 배관 시스템을 효과 적으로 완성하기 위해 설계에 맞게 장비와 배관을 설치한 후 시스템을 완성한다. 이 때 설치되는 장비와 기계실 배관은 일반적인 내용이므로 설명을 생략한다. 5.7 플러싱과 퍼징 시스템의 시공 후 지중열교환기와 장비가 제대로 작동하는 지 선행해야 할 과정들이 있다. 시스템 시공과 정 중 배관 내 부에 쌓여있는 이물질을 제거하기 위하여 물로 씻어내야 한 다. 소량의 이물질이라도 장비내부로 들어갈 때는 시스템에 치명적일 수 있기 때문이다. 시스템으로 부터 이물질을 제거 하는 것뿐만 아니라 밀폐된 배관 시스템 내부에 존재하는 공 그림 29 플러싱과 퍼징 구성방법 ![image](/image/placeholder) ⑤ 리턴 호스 유량계 (return hose) 수조 Ⓟ압력계 냉매 대물 열교환기 펌프모듈 ③ 플러싱 펌프 필터 히트펌프 ⑦ 배관 ⑥ 바이패스 플러싱 유닛 (또는 퍼장 유닛) Ⓟ :압력계 지중 열교환기 ⑦ :열전대 :펌프 | {}
51929671-5f52-43d2-a5b7-4c90136d399b | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-17 기 역시 이물질과 같이 제거한다. 만일 제대로 작업이 이루어 지지 않으면 배관내부에 공기가 배관의 금속성분들을 부식시 킬 수 있고, 더불어 유체의 흐름에 방해가 되고 제대로 된 열 성능을 낼 수 없다. 이 때문에 플러싱과 퍼징은 필수적이다. 그림 29 에 플러싱 퍼징 구성방법을 나타내었다. (1) 플러싱과 퍼징 과정 ① 퍼징과 유닛 펌프 출구측 호스를 밸브 2 에 연결한다. 밸 브 2 의 위치는 시스템 운전시 지중 열교환기를 순환한 순환유 체가 열펌프 유닛로 유입되는 입구측에 설치된다. ② 밸브 1 은 퍼징 유닛 펌프 입구 측 순환호스를 걸어 잠 근다. 밸브 1 은 열펌프를 순환한 순환유체가 지중 열교환기로 투입되는 출구측에 위치한다. ③ 밸브 1 과 2 를 연다. ④ 순환유체가 열펌프로 흐르는 것을 방지하고 지중열교환 기 부분을 플러싱하기 위해 밸브 3 을 차단한다. ⑤ 퍼징 유닛에 설치된 펌프를 작동시킨다. 지중열교환기 를 플러싱하는 순환유체 흐름은 일반적인 열펌프 순환 방향의 반대방향으로 이루어 진다. ⑥ 플러싱/퍼징 과정을 점검하기 위해서, 유닛에 설치된 저 수탱크의 수면 아래에 있는 순환 호스를 점검한다. 지중열교 환기를 순환한 배관에서 공기가 퍼징되고 있다면, 호스의 끝 에서 수면 위로 올라온다. 일반적인 물의 수직 동요(호스의 끝에서부터의 흐름)가 루프에서 발생한 공기 방울과 혼동되지 않도록 저수탱크 수면 깊은 곳으로 옮겨 설치한다. ⑦ 지중열교환기에서 공기와 이물질의 플러싱 및 퍼징이 완료된 후에는 밸브 3 을 연다. 순환수가 열펌프 내의 열교환 기를 통과 하여, 열교환기 내부의 추가적인 공기와 이물질을 제거한다. 이 과정을 통해 시스템의 플러싱과 퍼징을 완료하고, 부동 액을 첨가한 후 시운전을 위한 준비를 완료한다. 5.8 시스템의 시운전 시스템의 설치가 완료된 후 배관 내 이물질과 공기를 플러 싱/퍼징을 통해 제거 후, 부동액을 첨가하여 가압하면 시운전 을 위한 모든 준비가 끝난다. 5.9 성능측정 및 검증계획서 작성 성능측정 및 검증계획(서)는 에너지 절약량 계산방법, 성능 측정 및 검증방법, 측정에 필요한 계측장비, 측정일정, 측정 및 검증결과 의 보고양식 등이 포함된 계획서로서 향후 사업자 입장에서는 시공의 적정성 여부를 판단하는 자료가 되므로 객 관적으로 작성한다. 작성되는 성능측정 및 검증계획서는 다음 의 사항을 포함한다. ① 사업개요 및 추진 일정 ② 대상 건물의 냉난방부하 계산 결과 ③ 시스템 부하 및 에너지 절약량 계산 결과 ④ 성능측정 데이터 및 검증 계획서 ⑤ 지중열교환기 설계 결과 및 설계도 ⑥ 현장의 열응답 시험 결과 ⑦ 지하수 이용 시스템인 경우, ㉠ 해당 지역 지하수 탐사 보고서 ㉡ 지하수 영향조사 보고서 ⑧ 시스템에 사용한 장비의 인증서 ⑨ 하자보수 관련 내용 표 14 지열원 시스템 분석을 위한 측정 데이터 ¦ 항 목 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열펌프 데이터 ¦ 실내 온도, on/off 상태, 가동시간 등 ¦ ¦ 열펌프 운전시간 ¦ 열펌프 운전시간 ¦ ¦ 전력 사용량 ¦ 전체 시스템 소비전력 ¦ ¦ 외기온도 데이터 ¦ 외기온도 변화 측정 ¦ ¦ 기상 데이터 ¦ 온도, 습도의 기상 데이터 ¦ ¦ 순환펌프 운전시간 ¦ 순환펌프의 가동시간 ¦ ¦ 순환수 온도데이터 ¦ 순환유체의 입/출구 온도 ¦ ![image](/image/placeholder) TH 외기온도 /습도 Load ⓉⓅ ⓉⓅ M kW) 압축기 내기온도 /습도 POWER Ⓣ:온도 난방 지중 열교환기 Ⓟ:압력 ←:냉방 Ⓗ:습도 그림 30 물 대 공기 시스템의 성능측정 위치 ![image](/image/placeholder) 외기온도 ① P /습도 ⓉⓅ Ⓣ⑪ ⓉⓅ M kW 압축기 내기온도 /습도 POWER 온도 난방 Ⓟ:압력 T :냉방 지중 열교환기 습도 그림 31 물 대 물 시스템의 성능측정 위치 | {}
27d6747d-75e0-4c8e-bb8d-c489affa357e | 3권.pdf | 4.23-18 제 4 편 신재생에너지 1) 시스템 성능검증 성능검증을 위해 외기온도, 열교환기 입구와 출구의 유체온 도, 실내로 공급되는 공기의 온도 마지막으로 설비의 소비전 력을 측정한다. 지열시스템에 이용되는 열펌프는 제조사에서 성능 데이터를 제공하기 때문에, 해당 조건에서의 성능과 소 비전력 그리고 COP 를 확인할 수 있다. 시공자는 시스템 설치 완료 전 전체 시스템의 예상 성능 즉 냉난방 COP 와 소비전 력과 실제 가동시 현장에서 측정되는 냉난방 COP 와 소비전 력의 측정값이 ±15% 내에서 일치하는 값을 가져야 한다. 5.10 지열시스템의 감리 지열시스템은 성능, 유지관리 및 환경친화적인 측면에서 기 존의 냉난방시스템에 비해 많은 장점이 있으며, 신재생에너지 를 사용하는 시스템 중 가장 효율이 높고 경제성이 좋은 시스 템이다. 지열시스템이 지속적으로 보급되기 위해서는 열원으 로서 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다. 특히 지열에서 설치하는 열교환기의 경우 지중에 설치되고 시공 후 확인과 보수가 어렵기 때문에 하자 발생을 최소화 해 야 한다. 또한 시공 시 일정성능을 유지하지 못하면 다른 열 원과 차별화된 우위점을 상실하기 때문에 신뢰성에 문제가 생 길수 있다. 따라서 설계 및 시공과 정에서 철저한 감리를 통한 완벽한 시스템의 시공이 필수적이며, 이를 통해 성능 및 경제 성 확보가 매우 중요하다. 지열시스템의 주요 감리 대상은 ① 설계 및 계산 자료, ② 지열시스템을 구성하는 장비 ③ 지중열교환기를 구성하는 자 재 등이다. ![image](/image/placeholder) 최대열 부하 건물부하특성분석 시간대별 부하 패턴 에너지 소비량해석 지층열 이용방식 가용면적 열펌프 구성 시스템 분석 부지 분석 지질특성 2 차측 시스템 구성 가용열원(토양,지하수) 법규, 조례 건물공조시스템 지중열교환기 지질 특성 분석 열반송시스템 시험시공 그라우팅 현장 열전도도시험 제어시스템 지중열교환기설계 등) 형식(수평,수직 (전용프로그램 활용) 천공깊이/소요수량 존구성 수원트렌치 장기 운전 성능분석(전용프로그램) (5 번/10 년/20 년/기타) 열교환기 재질 규격 그라우팅 방법 시공 파이프제작/동작 천공 1 차 기밀시험(10kg/cm) 삽입 충수/트레미 파이프 2 차 기밀시험(수압) 벤토나이트+실리카샌드+유동제 그라우팅 주입펌프(피스톤) 플러싱 수평 트렌치공사 (모든 열 교환기) 수평배관 3 차 압력 시험 순환펌프/헤더공사 1 차측 열 교환기 시공 플러싱 물+부동액 충수 공기 퍼짐 시운전 그림 32 지열시스템의 시공 및 감리 흐름도 | {}
92410189-981f-4a61-ab86-b3cae5164bd9 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-19 6. 설치사례 ![image](/image/placeholder) 그림 33 서울시 신청사 ¦ 지열용량 ¦ 1 100 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 218 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 건물하부천공 - 냉각탑 하이브리드 지열시스템 - 융설시스템 설치 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 34 제 2 롯데월드 ¦ 지열용량 ¦ 3 000 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 720 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 500 RT 히트펌프 6 대 설치 - 초고층에 건물에 설치된 지열시스템 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 35 에코팜랜드 ¦ 지열용량 ¦ 1 600 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 220 m x 500 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 최대 유리온실 사업 - 냉방 난방 공급 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 36 한국전력 신사옥 ¦ 지열용량 ¦ 1 350 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 390 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 냉난방 부하의 100% 담당 - 냉각탐 하이브리드 시스템 - 국내 최대 융설시스템 적용 ¦ | {}
e56dffeb-b0e4-4c78-b30e-5782b5ffd3f8 | 3권.pdf | 4.23-20 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 그림 37 세종시 정부청사 ¦ 지열용량 ¦ 2 200 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 340 홀, SCW 650 RT ¦ ¦ 특징 ¦ - 냉난방 부하의 100% 담당 (국무총리실 자 료) - 지열하이브리드 시스템 적용 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 38 경북도청 신청사 ¦ 지열용량 ¦ 1 800 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m x 510 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 공공청사 중 최대지열프로젝트 - 냉난방 부하의 85% 담당 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 39 인천공항 3 단계 공사 ¦ 지열용량 ¦ 1 500 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 200 m X 500 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 150 RT 장비 10 대 설치 - 건물하부천공 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 40 미군기지 통신센터 ¦ 지열용량 ¦ 4 500 RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열교환기 용량 ¦ 230 m X 1 100 홀 ¦ ¦ 특징 ¦ - 국내 최대의 지열시스템 공사 - 700RT 냉동기 7 대 설치 ¦ | {}
f582d844-4e2f-4bab-8b27-9663be36c9f1 | 3권.pdf | 제 23 장 지열에너지 4.23-21 참 고 문 헌 1. 지열인력양성센터, 2011, 지열설계사, 건기원 2. 지열인력양성센터, 2010, 지열설계사, 건기원 3. 한정상 외 2 인, 2010, 지열에너지(지열냉난방, 지열발전), 한림원 4. Ground Loop Design Premier 2012 Edition User' s Manual. 2012 | {}
8f440ef3-c4a7-497f-9918-26d16bcca31a | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-1 제 24 장 태양열에너지 태양은 지구에 매우 큰 양의 에너지를 복사에너지의 형태 로 보내고 있다. 하지만 태양에너지는 에너지 밀도(대부분 950 W/m2 이하)가 낮아서 열이나 전기 같은 유용한 형태의 에너지로 변환시키기 위하여 다양한 장치들이 필요하다. 본장 에서는 태양열에너지를 공기조화 응용 관점에서 효율적으로 이용하기 위한 다양한 기기들과 시스템 설계에 대한 내용을 다루고자 한다. 1. 태양열 시스템 구성요소 공기조화 응용에 사용되는 태양열 시스템의 구성요소들은 온수 생산용 태양열시스템의 구성요소와 크게 다르지 않고, 제 3 권의 제 3 편에서 다루어진 태양열 장비들과 동일하므로 본절 에서는 태양열시스템의 주요 구성요소를 간략히 소개한다. 1.1 집열기 평판형 집열기는 30~80°C 의 온도를 요구하는 연중 부하 의 경우 가장 널리 사용되고 있는 집열기의 종류이다. 집광장 치는 직달 일사 성분만을 이용하지만, 평판형 집열기는 직달 및 확산 일사량 모두 이용할 수 있다. 냉난방에 필요한 온도 는 흡수식 냉동의 경우에도 90°C 를 넘지 않으므로 적절한 평 판형 집열기로 얻을 수 있다. 평판형 집열기는 그림 1 과 같이 일반적으로 다음의 구성요소로 되어 있다. Chart Type: pie Header Casing Insulation Fluid Tube Absorber Plate item_01 10% 30% 20% 10% 10% 그림 1 이중 평판형 태양열집열기 구성도 ① 유리(glazing) 1 개 이상의 유리판 또는 복사 투과 체 ② 관, 흰 또는 유로 열전달 유체를 입구에서 출구로 유도 하기 위한 것 ③ 흡수판 관, 흰 또는 유로가 붙여져 있는 평판형, 주름형 또는 홈형의 판. ④ 헤드 또는 매니폴더 열전달 유체가 들어오고 나가는 곳 ⑤ 단열재 집열기의 후면이나 측면으로 열손실을 최소화하 기 위한 것 ⑥ 케이스 다른 요소들을 감싸면서 먼지나 습기로부터 보 호하는 것 평판형 집열기는 다양한 재료의 다양한 구조로 만들어진다. 이 집열기는 물, 부동액 수용액 또는 공기와 같은 유체를 가 열하는데 사용한다. 집열기의 주요 목적은 최저 비용으로 가 능한 많은 태양열에너지를 집열하는 것이다. 또한 자외선, 부 식, 막힘, 동결, 에어바인딩(air binding), 침전물, 유리 파손 등과 같은 열악한 환경을 고려하여 유효 수명이 길어야 한다. 평판형 집열기 외 진공관형 집열기 및 집광형 집열기가 있 지만, 공기조화 분야에서는 많이 사용하지 않고 다른 편에서 다루고 있으므로 본 장에서는 생략한다. 1.2 열전달 유체 열전달 유체는 집열기로부터 열이용부로 열을 전달하는 역 할이므로, 화학적 조성(pH, 독성, 화학적 내구성)과 기계적 물성(비열, 점도)이 모두 고려한다. 태양열시스템의 일반적인 열전달 유체는 동파 방지를 고려하여 물과 부동액의 수용액을 사용하고 있다. 1.3 축열시스템 태양에너지는 기후에 따라 양적 및 질적 변동이 불가피하 고 열 공급부와 이용부의 시공간적 차이가 발생하므로, 열을 저장하는 축열시스템을 사용한다. 또한 축열시스템은 집열부 와 이용부 사이의 순간적인 부하 불균형을 조정하여 전체 태 양열시스템의 성능을 증가시키고 태양에너지의 저밀도 특성 을 고밀도 에너지로 변환시키는 기능이다. 효율적인 축열 시 스템은 다음과 같은 조건을 충족시켜야 한다. ① 단위 용적 당 축열 용량이 커야 한다. ② 열확산계수가 커서 열저장(또는 방열) 속도가 커야 한다. ③ 집열기로부터 모아진 열은 대부분 축열조 내 액체의 형 태로 저장되므로 단열이 잘 되어야 한다. ④ 저가이고 내구성을 가져야 한다. 축열 방법은 저장 온도, 저장 기간 또는 저장하는 에너지의 형태에 따라 구분할 수 있다. 현열을 이용하는 축열은 태양열 냉난방 시스템에서 가장 일반적으로 사용하는 방법으로, 축열 매체에 따라 액체식과 고체식이 있다. 액체 축열 매체로는 물, 다우썸, 프로필렌글리콜 등이 있으나, 공기조화 응용 분야에 서는 100°C 이하로 작동되므로 경제성 등을 고려하면 물이 가장 좋은 축열 매체이다. 축열탱크는 집열면적 1 m2 당 보통 40~100 L 의 크기로 | {}
13c01805-091b-40c3-b6de-ff273bdf05ac | 3권.pdf | 4.24-2 제 4 편 신재생에너지 설계한다. 약 1 일간 해가 없을 동안 충분한 열을 공급하기 위 해서는 단위 집열 면적당 75 L 의 크기로 설계하는 것이 가장 일반적이다. 하지만, 예상 열 수요량에 따라서 축열탱크의 용 량을 선정하는 것이 바람직하다. 1.4 열교환기 간접식 태양열 온수기는 하나 이상의 열교환기가 필요하다. 열교환기는 집열된 에너지의 사용 효율에 영향을 주므로, 다 음의 사항을 고려하여 선택한다. ① 열교환 유용도(effectiveness) ② 압력 강하, 작동 동력, 유량 ③ 설계 압력, 형상, 크기, 재료, 위치 ④ 가격 및 조달 용이성 ⑤ 열전달 유체에 의한 공급 식수의 오염 방지 ⑥ 누설 탐지, 검사, 유지 보수성 ⑦ 다른 요소들(예: 금속이나 유체)과의 재질 적합성 열교환기의 선정은 열교환기 유체의 특성들과 열교환기 자 체의 특성치들을 고려한다. 유체의 특성들은 유체 종류, 비열, 질량 유량, 입출구 온도이다. 열교환기의 물리적 특성치는 열 교환기의 열관류율과 열전달 표면적이다. 대부분의 태양열 가정용 온수기 설계에서는 온수와 냉수의 입 구 온도만 주어진다. 다른 온도들은 열교환기의 물리적 특성치를 이용하여 계산한다. 열교환기의 열전달과 집열기의 성능 특성을 결정하는데 유용한 두가지 양은 유체 용량률(capacitance rate) 과 열교환기 유용도이다. 유체 용량률은 열교환기를 통하여 흐르는 유체의 질량 유량과 비열의 곱이다. 열교환기 유용도 는 두 유체의 용량률과 유체 입출구 온도와 관련이 있다. 유 용도는 이론적으로 가능한 최대 열전달률에 대한 실제 열전달 율의 비와 같다. 일반적으로 0.4 이상의 유용도가 바람직하다. 1.5 팽창탱크 페루프 집열기로 작동하는 간접식 태양열 온수기는 과도한 압력을 방지하기 위하여 팽창탱크가 필요하다. 태양열 집열기 의 정체 조건에서 유체는 끓을 수 있으므로 집열기 루프에서 과도한 압력이 생길 수 있다. 따라서 팽창탱크는 이 조건에서 용량이 정해져야 한다. 폐루프 순환식 시스템의 팽창탱크 용 량 결정 방법은 태양열 집열기 내 및 배관 내의 유체의 총량 을 기준으로 하며, 이는 태양열 온수기 팽창탱크의 용량 선정 에 사용될 수 있다. 1.6 펌프 펌프는 집열기와 열교환기 내부의 열전달 액체를 순환시킨 다. 가정용 태양열 온수기의 펌프는 보통 300 W 이하의 모터 에 의해 구동되는 원심식 순환기이다. 일반적인 집열기의 유 량 범위는 0.010~0.027 L/(s·m2)이다. 1.7 배관 배관은 플라스틱, 동, 도금강 또는 스테인리스강으로 구성 할 수 있다. 가장 널리 사용되는 것은 L 형 동관이다. 만약 물/ 글리콜이 열전달 유체로 사용되면, 화학반응을 일으킬 수 있 는 도금된 배관이나 탱크는 사용할 수 없고 동관이 바람직하 다. 더불어 배관은 집열기의 유로 재료와 적합성을 가져야 한 다. 예를 들어 동 재료의 유로를 갖는 집열기에는 동관이나 플라스틱 관이 사용한다. 음용수용 배관은 플라스틱, 동, 도금 강 또는 스테인리스강을 사용할 수 있다. 간접식 시스템에서 부식방지제를 검사하고 적어도 연 1 회 조정되어야 한다. 공기 빼기, 배관 열팽창/수축 허용 및 적당한 배관 기울기 는 배관 파손을 방지하기 위하여 고려한다. 집열기 관(특히 매니폴드)은 정체 온도부터 동절기 온도 범위까지 팽창되는 것을 고려하여 설계한다. 이러한 팽창은 배관 내 오프셋 엘보 (offset elbow), 호스 또는 팽창 커플링을 이용하여 조절할 수 있다. 공기는 배관의 높은 곳에 통기 구멍을 설치하여 제 거할 수 있다. 집열기 관의 제어밸브 및 차단밸브 등은 배수 를 방해하지 않도록 선정한다. 부동액이 없는 시스템의 집열 기는 완전히 배수되도록 한다. 1.8 밸브 및 게이지 가정용 태양열 온수기의 밸브는 시스템 효율, 성능 및 기기 와 개인안전을 확보하기 위하여 설치된다. 배수밸브는 볼 타 입을 사용해야 한다. 게이트밸브는 스템(stem)이 수평으로 설치될 경우 사용할 수 있다. 동파 방지에 사용되는 동결방지 밸브 등은 중대한 손상을 방지하기 위한 신뢰성을 갖추어야 한다. 1.9 보조열원 청명한 날 전형적인 태양에너지 시스템은 정해진 온도의 물을 공급해야 하므로 태양열 저장탱크는 1~2 일 동안 충분 한 양의 물을 공급할 수 있는 크기로 한다. 보조 히터는 태양 복사에너지의 간헐성 때문에 필요하다. 보조 히터는 작동 시 기를 잘 조절하여 오프피크(off-peak) 설비 이용율의 이점을 이용할 수 있으므로, 태양열을 최대로 이용하기 위하여 태양 열 온수기와 잘 통합되어야 한다. 예를 들어, 보조히터는 집열 기 효율을 감소시킬 수 있는 축열탱크 내의 성층화 파괴를 일 으키지 않도록 한다. 1.10 제어 제어부는 유체 유동을 제어하여 태양에너지 집열을 조절하 고, 동파나 과열을 보호하는 장치를 가동시키고, 필요시 보조 열원을 가동시킨다. 제어부의 3 요소는 센서, 제어기 및 구동 기이다. 센서는 상태를 탐지하고 온도와 같은 양을 측정한다. 제어기는 센서로부터 출력 값을 받고, 일련의 명령을 선택한 후 상태를 조절하기 위하여 구성요소에게 신호를 준다. 펌프, 밸브, 댐퍼 및 송풍기와 같은 구동기는 제어기 명령을 이행하 고 시스템을 조절한다. 태양열 시스템의 중요한 제어는 집열 량을 최대화하기 위하여 집열기의 출구와 입구 사이의 온도차 이를 거의 일정하게 유지시키는 것이다. | {}
cf4845be-91b9-462e-a8bc-342a78f9ca67 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-3 온도센서는 집열기 출구 부근에서 흡수판의 온도와 축열탱 크의 하부에서의 온도를 측정한다. 온도센서는 차온 온도조절 기(thermostat) 같은 제어기에 신호를 보낸다. 차온 온도조 절기는 센서의 신호를 설정된 값과 비교를 한다. 제어기는 설 정값이 충족하는지에 따라 다른 기능을 수행한다. 액체 시스 템에서 집열기와 축열조 사이의 온도차이가 상부 설정값에 이 를 때 (보통 7~8 K) 펌프는 가동되고 자동밸브가 활성화되 어 유동이 시작한다. 온도차이가 보통 2 K 정도인 하부 설정 값에 도달하면 펌프는 가동 중지되고 밸브는 비활성화되어 정 상 상태의 위치로 되돌아온다. 만약 시스템이 동파나 과열 방 지장치가 없는 경우 센서가 동파나 과열이 막 일어나려는 상 태를 감지할 때 시스템을 보호하기 위하여 제어기는 밸브나 댐퍼를 열거나 닫고 펌프나 송풍기를 기동하거나 정지시킨다. 집열기 루프의 센서는 집열기의 출구에 가능한 가깝게 위치시 켜야 한다. 축열탱크의 온도 센서는 집열기나 열교환기로 들어가는 유 체의 온도를 감지하기 위하여 축열탱크의 하부에 설치한다. 축열탱크 유체는 열 성층화와 보충수 공급위치 때문에 일반적 으로 축열탱크 하부에서 가장 온도가 낮다. 동파 방지 센서는 집열기가 가동 중지되었을 때 가장 낮은 온도를 감지할 수 있 도록 위치되어야 한다. 일반적인 위치는 집열기의 바닥에서의 흡수판 후면, 집열기 입구 매니폴드 또는 흡수판의 중심이다. 기동정지 차온제어는 시스템 효율에 영향을 준다. 온도차이 가 너무 크면 집열기는 너무 늦게 기동되고, 너무 낮으면 너 무 일찍 기동된다. 액체 시스템의 기동 온도 차이는 보통 5.5 ~17K 의 범위이지만 보통 온화한 기후에서는 더 낮고 차가 운 기후에서는 더 높다. 공기 시스템에서는 14~25K 의 범위 이다. 기동정지 온도차이의 설정은 보다 어렵다. 이 설정값은 집열된 양과 집열에 필요한 비용과 의 비교를 통하여 이루어지 고 통상 2 K 로 설정된다. 집열기 루프에서의 수온은 주위 온 도, 복사에너지량, 집열기로부터 야간 천공으로의 복사량 및 집열기 단열에 의존한다. 동파방지센서는 4°C 를 감지하도록 설정되어야 한다. 2. 태양열 냉난방 시스템 2.1 태양열 냉난방 시스템 개요 2.1 절에서 기술된 구성요소들은 다양한 형태의 태양열 냉 난방 시스템을 구성하는데 이용될 수 있다. 태양열 냉난방 시 스템은 자연형(passive)과 설비형(active)의 두 종류로 분류 할 수 있다. 자연형 태양열 시스템은 비재생에너지를 거의 필요로 하지 않는다(Yellott 1977; Yellott et al. 1976). 모든 건물은 낮 에 가열되고 밤에 열을 잃는다는 측면에서 자연형이다. 자연 형 시스템은 태양열 집열, 저장 및 공급이 건물의 건축설계에 포함되고, 집열된 에너지를 공조 공간에 보내기 위한 송풍기를 사용하지 않거나 최소화된다. 자연형 태양열 난방, 냉방 및 조 명 설계는 건물의 외장 및 방향, 열저장량, 창문 형상과 디자 인을 고려해야 한다. Athienitis and Santamouris (2002), Balcomb et al. (1984), DOE (1980/1982), LBL (1981) 및 Mazria (1979)는 자연형 태양열 설계 개념을 적용할 때 얻어지는 에너지 절감량을 산정하고 있다. 설비형 태양열 시스템은 집열기 유체로서 액체나 공기를 이용한다. 설비형 시스템은 펌프나 송풍기를 작동시키기 위한 전기가 필요하다. 완전한 시스템은 태양열 집열기, 에너지 저 장장치 및 에너지를 저장하거나 부하에 보내기 위한 펌프나 송풍기를 포함한다. 부하는 냉방, 난방 또는 온수이다. 태양열 냉난방 시스템은 설계부하의 100%를 공급하는 것이 기술적 으로 가능하지만, 비경제적이고 용량의 과설계로 된다. 태양 열 시스템의 용량 및 부하에 대응하는 능력은 분할상환 태양 열 비용에 대한 감소한 에너지 비용을 비교하는 수명 주기 비 용 해석에 의해 결정된다. 온수 및 난방 목적의 설비형 태양에너지 시스템은 열펌프 (heat pump)와 결합하여 사용된다. 주거용 난방으로 가장 경제적인 배치는 열펌프와 태양열 시스템을 병렬로 두는 것이 다. 이때 열펌프는 태양열원이 없을 때 보조 에너지를 공급한 다. 고온의 물을 요구하는 가정용 시스템의 경우에는 축열탱 크와 직렬로 배치된 열펌프가 유리하다. Freeman et al. (1979) 및 Morehouse and Hughes (1979)는 태양열 열펌 프의 성능과 에너지 절감량에 대한 자료를 제공하고 있다. 하이브리드 시스템은 설비형과 자연형 시스템의 요소를 모 두 포함한다. 비신재생에너지를 사용하지만 ュ 양이 아주 적 어서 성적계수(COP)가 약 50 에 이른다. 일례로 열을 열매체 표면으로부터 부하(예: 건물 공조 공간)로 재방사하는 바닥판 열저장시스템이다. 자연형 시스템을 설비형 태양열 시스템이 나 다른 신재생에너지원과 결합하는 것은 매우 높은 태양열 이용률을 얻을 수 있는 가장 효율적인 방법이다. 2.2 자연형 시스템 잘 설계된 자연형 태양열 건물은 ① 적당한 열부하, ② 투 명한 유리창, ③ 과열을 최소화하고 야간에 열을 이용할 수 있는 열저장(예: 큰 용량의 바닥 또는 벽체, 물저장조), ④ 수 동 또는 자동 제어, ⑤ 야간시 열손실을 막을 수 있는 창의 단열을 필요로 한다. 자연형 시스템은 몇가지 범주로 구분될 수 있다. 잘 알려진 태양열주택(solar house)이 적용된 최초 의 주택은 태양 복사를 받기 위하여 남향의 크고 넓은 공간을 사용하였다. 이것은 직접획득(direct-gain) 자연형 시스템으 로 알려져 있다. 태양열 집열기(유리창)와 저장탱크(예: 바닥, 벽체)는 건물의 일부이고 열부하 중 태양열이 부담하는 비율 이 전형적으로 가장 높다. 보통 열저장의 최적량은 직접획득 바닥의 경우 약 20 cm 두께의 고밀도 콘크리트이다. 최적화 는 불필요한 비용 증가나 복잡성 없이 태양에너지를 최대로 집열하고 저장하는 설계 개념이 필요하다. 직접획득 표면은 높은 흡수율(검은색)을 가져야 하고 카펫, 바닥재, 가구 또는 다른 방해물에 의해 덮이지 않아야 한다. 열손실을 줄이기 위 하여 열저장체는 외부나 지표로부터 단열이 잘 되어야 한다. 간접획득 자연형 시스템은 태양 복사를 흡수하기 위하여 남향 벽면이나 지붕을 이용한다. 과거부터 널리 사용되어 온 남향 벽면에 비하여 유리의 등장은 현대적 간접획득 방식을 | {}
5b61f6b7-542b-4714-bfd5-a4f5ec31f1e8 | 3권.pdf | 4.24-4 제 4 편 신재생에너지 가능하게 하였다 (Balcomb et al. 1977; Trombe et al. 1977; Wilson 1979). 남향의 커다란 석벽에 유리를 설치함으로써 태양에너지는 낮 동안 흡수되고 내부 표면에 전도된 열은 밤에 복사열을 공 급한다. 벽체의 질량과 상대적으로 작은 열확산계수는 필요로 할 때까지 실내 표면으로의 열의 전달을 지연시킨다. 유리창 은 벽에서 대기로의 열손실을 감소시키고 시스템의 집열 효율 을 증가시킨다. 바닥과 천정 부근의 벽 내 구멍들은 열을 방으로 전달하는 대류를 발생시킨다. 유리와 벽 사이 공간의 공기는 태양이 외 벽을 가열하자마자 데워진다. 가열된 공기는 상승하고 상부의 구멍을 통하여 건물에 들어간다. 냉각된 공기는 하부의 구멍을 통하여 흐르고 태양이 있는 동안 대류열 획득이 이루어진다. 다른 간접획득 자연형 시스템에서는 금속 지붕/천정이 투 명 플라스틱 물주머니를 지지한다 (Hay and Yellott 1969). 겨울철 주간 동안은 태양열로 저장된 물을 데울 수 있도록 이 물주머니위에 이동형 단열재는 말려져 있다. 데워진 물은 대 류와 복사에 의해 실내로 열을 전달한다. 야간이나 흐린 날에 는 물주머니위에 단열재가 덮이도록 한다. 하절기의 야간에는 대류, 복사, 물주머니 위의 증발에 의해서 냉각되도록 물주머 니는 외부에 노출된다. 주간 시에는 복사열을 차단하기 위하 여 물주머니를 단열재로 덮는다. Pittenger et al. (1978)은 단열재 대신 물을 이동시키는 방법으로 하절기 냉방 및 동절 기 난방을 할 수 있는 건물을 실험하였다. 대부분의 자연형 시스템에서는 입사되는 태양복사에너지 양을 조절하는 부품을 움직여서 제어하고 있다. 수동 창문 차 양이나 블라인드는 가장 널리 사용되는 단순한 제어이지만 자 동형으로도 구성할 수 있다. 잘 설계된 자연형 태양열 건물은 1 일 열수요량의 45%에서 거의 100%까지 공급할 수 있다. 적절한 기후 조건에서 열획득 회피기술과 자연 냉각을 적용한 건축설계는 공조부하를 크게 감소시킬 수 있다. 3. 야간 복사와 증발에 의한 냉방 복사 냉각은 이슬, 서리 및 땅 안개를 일으키는 자연적인 열 손실이다. 복사 냉각은 주간에도 일어나지만 그 효과 는 야 간에 가장 확실하므로 야간 복사(nocturnal radiation)로 종 종 불린다. 건물의 벽이나 지붕의 표면 온도에 영향을 주는 열 적외선 복사는 상당외기온도 (sol-air temperature) 개념 을 사용하여 산정할 수 있다. 창문과 천창 면의 복사 냉각은 노점 온도가 낮을 때 동절기 조건에서 특히 중요하다. 수평 비분광 방사면과 하늘 사이의 복사 열전달을 특징짓 는 가장 유용한 변수는 천공온도(sky temperature) Tsky 이 다. 대기에 의해 아래로 방사되는 총복사열유속이 S 라고 하면 Tsky 는 식 (1)과 같이 정의 된다. Tsky = S/o 여기서, 0 = 5.67 x 10-8 W/(m2·K4) (1) 천공 복사량(sky radiance)는 Tsky 의 흑체 방사체로부터 나온 것처럼 간주된다. 따라서 절대온도 Trad 와 비분광 방사 율 g 를 갖는 수평면의 순 복사냉각율 Rnet 은 식 (2)와 같다. Rnet =eo(Trad - Tsky ) (2) 대부분의 비금속 건축 재료의 3 값은 약 0.9 이다. 3.1 설비형 시스템 천공온도는 대기 수증기, 구름량 및 공기 온도의 함수이다. 최저 천공온도는 건조하고 구름이 없는 하늘일 때이다. 천공 온도가 밤에 너무 높으면 효과 적으로 냉각을 할 수 없을 수 있다. Martin and Berdahl (1984)은 적당한 냉각이 되려면 7 월에 16°C 이하의 천공온도가 되어야 한다고 제안한다. 천 공온도가 1 달의 40% 이상 16°C 이하로 떨어지는 지역에서는 야간 동안 복사 냉각을 효과 적으로 이용할 수 있다. 설비형 시스템은 집열기로 태양복사를 흡수하고 흡수된 열 을 저장하기 위해 적당한 유체를 이용하여 이송시킨다. 열이 필요하면 저장탱크로부터 가열된 공기나 물로 얻는다. 제어는 여러 종류의 서모스탯으로 실행된다. 물론 집열기가 태양에 의해 충분히 데워졌을 때 집열기를 통하여 유체 유동을 시작 시키는 차온장치가 먼저 작동된다. 이것은 집열기가 더 이상 열을 획득하지 않을 때 유체 유동을 정지시키기도 한다. 동파 가 드물게 발생하는 지역에서 집열기의 저온부 센서는 동결이 일어나기 직전에 순환펌프를 제어한다. 이러한 작동은 저장된 열의 일부를 버리는 것이지만, 값비싼 집열기 패널의 손상을 방지하는 것이다. 이러한 시스템은 동결 온도가 장기간 지속 되는 지역에서는 적합하지 않다. 일반적으로 실내 난방 서모스탯은 제어 공간의 온도가 설 정값으로 떨어질 때 열을 필요로 하는 보통의 이중접촉형이 다. 만약 저장조의 온도가 난방 요건에 적합하면 펌프나 송풍 기는 따뜻한 유체를 순환시키기 시작한다. 저장탱크의 온도가 부적합하면 서모스탯은 보조 열원을 사용하도록 제어한다. 3.2 실내 난방과 급탕 태양열 콤비시스템(combi system) 건물 거주자에게 온수 뿐만 아니라 실내 난방을 제공하는 태양열 난방 장치이다. 주 요 에너지원은 태양열과 바이오매스, 가스, 오일 또는 전기 같 은 보조 열원이다. 태양에너지가 부담하는 난방 부하의 비율 인 태양의 존율(solar contribution)은 태양열집열기 면적, 축 열탱크 용량, 열부하 및 기후에 따라서 10%에서 100%에 달 한다. 유럽은 다양한 태양열 응용에 대하여 가장 발달된 시장 이다 (Balaras et al. 2010). 2006 년 콤비시스템의 유럽 시장 점유율은 총 태양열 시장의 약 5%를 차지하였다. 태양열 콤 비시스템에 대한 평판형과 진공관형 집열기의 총 용량은 이미 오스트리아에서 거의 40%의 시장 점유율을 가진다. 스위스 약 35%, 네덜란드 20%, 덴마크 15%, 프랑스 5%이다. 2007 년 독일의 콤비시스템 시장점유율은 신규 설치 태양열 시스템 의 45%에 이르렀다. | {}
15ed1dab-b3b7-4d27-a948-68d523c2eeb9 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-5 ![image](/image/placeholder) 통기관 집열기 보조히터 온수공급 T2 STORAGE P2 보급수 그림 2 가정용 온수 및 난방을 위한 태양열 집열, 저장 및 공급 시스템 그림 2 는 급탕 및 실내 난방을 위한 태양열 시스템의 한 예를 보여준다. 이 경우 대용량 상압 축열탱크가 사용되고 이 축열탱크로부터 물이 차온제어기 T1 에 반응하여 펌프 P1 에 의해 집열기로 보내진다. 동파를 방지하기 위하여 필요한 부 동액의 양은 굉장히 비싸기 때문에 드레인백(drainback)이 사용된다. 급탕은 성층화가 일어나도 가장 온도가 높은 탱크 상부에 열교환기 코일을 설치하여 얻을 수 있다. 보조 히터는 필요시 태양열에 의해 데워진 물의 온도를 증 가시킨다. 서모스탯 T2 는 실내 온도를 감지하고 열이 필요할 때 펌프 P2 를 가동한다. 축열탱크 내의 물의 온도가 너무 낮 아 열을 공급할 수 없을 때는 서모스탯의 두 번째 접촉으로 보조 히터를 가동시킨다. 보조열은 열수요가 증가할 때 더욱 더 중요하게 된다. 난방 부하, 동절기 태양복사 유용성 및 보조에너지의 비용과 유용 성이 결정되어야 한다. 난방이나 급탕의 전체 열 수요량을 태 양열 집열과 축열 시스템만으로 공급하는 것은 대부분의 경우 비용면에서 효율적이지 않다. 전기저항 히터는 가장 저렴하지만 종종 운전 비용이 높다. 증발기 에너지원으로 태양에 의해 가열된 축열탱크의 물을 사 용하는 물대공기 열펌프는 대안이 될 수 있는 보조 열원이다. 열펌프의 COP 는 약 3~4 이다. 동절기 난방뿐만 아니라 하절 기 냉방이 필요할 때 열펌프는 합리적인 대안이다. 특히 시스 템으로부터 방열을 하기 위하여 냉각탑이 사용되는 대형 시스 템에서는 유용한 대안이다. 4. 태양에너지에 의한 냉방 하절기 최대 냉방부하는 태양복사 유용성이 높을 때와 일 치한다. 이러한 것은 열구동 냉방기로 태양에너지를 이용하기 위한 훌륭한 조건이 된다. 현재의 높은 초기 비용외에 대규모 응용을 위한 주요 장애물은 이러한 시스템의 설계, 제어, 운 전, 설치 및 유지보수의 실제적인 경험이 부족하다는 것이다. 저전력 냉동시스템은 상업적으로 적용 가능한 기술에 한계가 있지만 현재 연구가 활발히 진행되고 있다. Swartman et al. (1974)은 다양한 흡수식 시스템을 강조 했다. 표준형 흡수식 냉동기는 일반적으로 최대 부하와 설계 응축기 수온에서 90°C 이상의 유체 온도를 가동시키기 위한 정격용량이 되도록 설계된다. 평판형 집열기는 이 범위에서 효율적으로 운전할 수 있는 것이 많지 않다. 따라서 태양에너 지가 열을 공급할 때는 더 낮은 온수 온도가 사용된다. 응축 기 수온과 설계 부하의 비율 모두 50°C 이하로 떨어지기도 하는 아주 낮은 최적 작동 온도의 결정인자이다. 적절한 제어 는 이런 부분 부하 상태에서 COP 를 증가시킬 수 있다. 많은 대규모 상업용 또는 규격화된 냉방장치는 연중 내내 운전되어야 한다. Newton(1977 Jordon and Liu 에서)은 동 절기 이용 가능한 저온 냉각수가 88°C 이하의 고온수 입구온 도로 LiBr/H2O 를 잘 가동되도록 할 수 있다는 것을 보였다. 80°C 범위의 입구온도로 5.3 kW 만큼 작은 크기의 가정용 칠 러가 개발되었다. 다양한 유럽의 장치들에 대한 개요는 Balaras et al. (2010)에서 제시되었다. 4.1 흡수식 냉동 이용 태양열 냉방 태양에너지가 난방뿐만 아니라 냉방용으로 사용될 때 그림 3 과 같은 흡수식 시스템이 사용될 수 있다. 집열기와 축열탱 크는 냉각탑으로부터의 물이 27°C 를 초과 하는 더운 하절기에 90°C 에 접근하는 온도에서 작동하여야 한다. 그러나 냉각탑 으로부터 더 차가운 물을 사용할 수 있을 때는 상당히 낮은 작동 온도가 사용될 수 있다. 집열, 냉각 및 공급에 대한 제어 는 집열기 서모스탯 T1 에 반응하여 작동하는 펌프 P1 과 함께 일반적으로 분리되어 있다. 서모스탯 T2 는 실내 공조 공간 온 도를 감지한다. T2 에서 난방이 필요할 때 밸브 V1 과 V2 는 축 열탱크로부터 비활성화되어 있는 보조 히터를 통하여 공기 공 급시스템내의 팬코일에 물을 흐르게 한다. 이 장치에서 송풍 기 F2 도 서모스탯과 연계하여 제어할 수도 있고, 적당한 온도 의 외부 공기를 실내로 공급하도록 독립적인 제어 회로를 가 질 수도 있다. 서모스탯 T2 에서 냉방이 필요할 때 밸브들은 온수를 흡수 기 발생기로 유도하게 되고, 펌프 P3 와 P4 는 흡수기와 응축기 루프를 통하여 냉각탑의 물을 공급하기 시작하고 공기 공급시 스템 내의 냉각 코일을 통하여 냉각된 물을 공급한다. 상대적 으로 큰 온수 저장탱크는 햇볕이 없을 때도 본 시스템을 가동 시킬 수 있다. 그림 3 에는 표시되어 있지 않지만 이 시스템이 적절히 작동하기 위한 충분히 높은 온도의 물이 이용 가능할 때마다 낮 동안 흡수식 냉동기가 작동할 수 있도록 냉수 저장 조도 부가시킬 수 있다. 전형적인 LiBr/H2O 흡수식 장치의 COP 는 양호한 조건에서는 0.75 까지 높을 수 있다. 하지만, 가변 냉방부하를 만족시키기 위해 이 냉동기를 빈번하게 온/ 오프 시키는 것은 매 정지 후 작동 온도까지 가열하기 때문에 | {}
bb5a7587-bb0a-40a4-9a50-dec71cde83ce | 3권.pdf | 4.24-6 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 집열기 보조히터 P2 STORAGE 흡수식 P4 F1000 냉동기 냉각탑 그림 3 LiBr/H2O 흡수식 냉동기를 사용하는 난방 및 냉방 시스템 상당한 성능 손실을 일으킨다. LiBr/H2O 사이클이 세 개의 유체 회로(냉각탑 물, 냉각수, 작동 유체)의 온도들 사이에서 상대적으로 민감한 균형으로 작동하기 때문에 수냉식 응축기는 흡수식 사이클에 필요하다. 태양열 냉방시스템에서 유도된 증기식 흡수시스템은 통상 110~116°C 의 기동 온도에서 작동하지만, 이 시스템은 대부 분의 평판형 집열기의 온도 범위를 넘어선다. 태양열 냉방장 치는 상당히 낮은 온도에서 작동하도록 설계되지만 그 용량도 또한 낮아진다. 작은 가정용 장치는 자연 순환이나 LiBr/H2O 수용액을 발 생기로부터 분리기와 응축기로 운반하는 삼투(percolation)로 작동할 수 있다. 여기서 재농축된 LiBr 는 흡수기로 되돌아가 고, 수증기는 냉각이 일어나는 증발기로 되돌아가기 전 응축 기로 간다. 더 큰 장치들은 유체를 전달하기 위해 원심식 펌 프를 사용한다. 4.2 설계, 제어 및 작동 지침 흡착식(adsorption)같은 다양한 수착(sorption) 기술들이 이용 가능하지만 흡수식은 가장 보편적인 열구동 냉각 기술이 다. 각 기술은 건물의 HVAC 설계, 부하 및 기후 조건에 적 합한 고유 특징을 가진다. 좋은 설계는 우선 태양 복사를 가 능한 모두 이용해야 하고 나머지 부하를 전통적인 에너지원으 로 부담하는 것이다. 집열기와 저장탱크의 크기는 사용되는 태양열 냉방기술에 따라 적절히 계산되어야 한다. 온수 저장탱크는 냉방기로부터 복귀하는 온수 온도의 변동폭을 줄이기 위하여 태양열 집열기 와 열구동 냉방기 사이에서 통합되어질 수 있다. 저장조 크기 는 용도에 따라 달라진다. 즉, 주간 동안 냉방부하가 주로 발 생할 때는 저녁때 최대 부하가 발생할 때보다 저장탱크가 더 작아도 된다. 백업 열원으로 온수 저장탱크를 가열하는 것은 철저히 피한다. 저장탱크는 단지 태양열시스템의 과다 열을 저 장하고 태양열을 사용할 수 없을 때 이용하기 위해 필요하다. 1 중 효용 흡수식 장치는 80~100°C 의 열공급 온도에서 최 고의 성능을 보인다. 2 중 및 3 중 효용 장치는 더 높은 공급 온도가 필요하다. 따라서 이 장치는 더 높은 온도의 집열기가 필요하다. 그러나 2 중 효용 시스템은 만약 태양에 의해 공급 하는 온도가 100°C 이하로 떨어지면 그 성능이 1 중 효용 장 치보다 급격히 감소한다. 대부분의 대용량 장치(300 kW 이상)는 LiBr/H2O 를 사용 하고 약 6~7°C 의 차가운 물을 생산한다. 이 장치의 COP 는 H2O/NH3 장치보다 상대적으로 높다. 그러나 LiBr 시스템은 물이 냉각하여야 하므로 보통 냉각탑이 필요하다. 반면에 NH3 시스템은 공랭식 응축기로 운전될 수 있다. 물 냉매의 큰 기체 체적 때문에 LiBr/H2O 냉방기는 보통 물리적 크기 가 크다. 작은 냉방 부하와 수냉식을 사용할 수 없는 경우에 는 H2O/NH3 가 더 선호된다. 덥고 맑은 기후에서 필요한 태양열 집열기 면적은 kW 냉 방 부하 당 약 3~4 m2 이다. 다중효용 냉방기에 대하여 열공 급 온도가 올라가면 더 비싼 진공관형이나 집광형 집열기가 필요하고 더 높은 온도의 열저장 기술(예: 열화학적 방법)을 사용한다. LiBr/H2O 시스템에서 냉매는 0°C 에서 얼기 때문에 장치 가 가동되지 않는 때는 특히 동절기 때는 주의 가 필요하다. 다른 잠재적 문제는 고농도에서 LiBr 용액의 결정화이다. 이 것은 높은 발생기 온도에서 기인하거나 장치의 다른 부분에서 부적절한 온도 제어에서 기인할 수 있다. 따라서, 집열기나 축 열조로부터의 열공급 온도는 적절하게 제어한다. 냉각수 온도 특히 흡수기로의 온도 또한 감시한다. 냉방기 용량은 열공급 온도를 증가시키거나 냉각수 온도를 감소시켜서 제어할 수 있 다. 이 두 가지 기술 모두 COP 뿐만 아니라 용량을 증가시킨다. 일반적인 보일러는 열구동 냉방기의 고온재생기(desorber) 를 가열하기 위한 백업시스템으로 사용할 수 있다. 그러나 낮 은 일사량 동안에서는 백업 보일러와 직렬로 연결된 집열기는 열원이 아니라 히트싱크(heat sink)로 바뀔 수 있기 때문에 주의 한다. 대안으로는 태양열 장치와 함께 전통적인 냉방기를 백업시스템으로 사용하는 것이다. 하지만, 이것은 장기간 대 기 상태로 있을 수 있는 동일 용량의 부가적인 냉방기를 필요 로 한다. 1 중효용 흡수식 사이클의 현실적인 설계 안은 백업 장치에 의해 구동되는 보조 고온재생기를 포함시키는 반면 원 래의 고온발생기를 태양열로 구동하는 것이다. 묽은 용액은 태양열로 가능한 많이 농축시키는 태양열 구동 고온발생기로 우선 간 후, 백업 열원을 사용하여 더 농축시키는 보조 발생 기로 간다. 그런 다음 두 발생기로부터의 기체는 응축기로 보 내진다. 5. 태양열 난방 및 냉방 시스템의 용량선정 설비형 및 자연형/하이브리드 시스템에 대한 태양열 난방 | {}
6378ff12-7379-4ba8-aaf8-e9bada37dbcd | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-7 및 냉방 에너지 수요량을 결정하기 위한 방법은 Feldman and Merriam (1979)과 Hunn et al. (1987)에 기술되어 있 다. 다음의 시뮬레이션 기술들은 설비형 난방 및 냉방 시스템 의 해석과 자연형/하이브리드형 난방, 냉방 및 채광의 해석에 적절하다. 5.1 성능 평가 방법 태양에너지 시스템의 성능은 ① 난방 부하, ② 태양 복사에 너지량, ③ 태양에너지 시스템의 특성에 직접 관계가 있다. 다 양한 계산 방법이 복사에너지량을 고려하여 다른 절차와 데이 터를 사용한다. 단순화된 방법은 평균 연간 입사 태양복사만을 고려하지만, 시간 데이터를 사용하는 복잡한 방법도 있다. 개별 구성품의 특성치뿐만 아니라 태양에너지 시스템의 특 성치는 성능을 평가하는데 필요하다. 이 시스템과 구성품들을 기술하는 복잡성 정도는 시스템마다 달라진다. 태양열 가정용 난방 및 급탕시스템의 비용 효율성은 초기 비용과 에너지 절감 비용에 의존한다. 중요한 것은 얼마나 많 은 에너지량이 절감되는지를 결정하는 것이다. 총 온수부하에 대한 태양에너지의 온수부하 기여도로 정의 되는 연간 태양의 존율(solar fraction)은 이러한 절감량을 산정하는데 사용할 수 있다. 태양의 존율은 소수나 퍼센트로 표현하는데 일반적으 로 0.3 - 0.8 (30 - 80%)의 범위에 있다. 5.2 단순화된 해석 방법 태양열 난방 시스템의 크기를 초기에 산정하는 매우 단순한 방법은 평균 1 일 부하를 특정 집열기의 1 일 생산량으로 나누 는 것이다. 이를 위해서는 설치 지역에서의 1 일 평균 입사 일 사량과 용도에 최적인 집열기의 종류에 대한 지식이 필요하다. 단순화된 해석 방법의 장점은 계산속도, 저 비용, 빠른 재 계산 시간 및 비전문가도 사용 가능한 편리성이다. 단점은 설 계최적화에 대한 제한된 유연성, 가정들에 대한 제어의 어려 움, 해석될 수 있는 시스템 선택의 한계이다. 따라서 만약 용 도, 구성 또는 부하특성이 표준과 상당히 다르다면 정확한 결 과를 얻기 위해서 상세한 컴퓨터 시뮬레이션이 필요하다. 본 절에서는 설비형 태양열 난방에 대해서는 f-Chart 법과 자연형 태양열 난방에 대해서는 태양열부하비(solar load ratio) 방법 을 기술한다 (Dickinson and Cheremisinoff 1980; Klein and Beckman 1979; Lunde 1980). 5.3 온수부하 필요한 온수량은 구성품 선정에 영향을 미치므로 정확하게 산정되어야 한다. 과대한 저장탱크는 물 온도가 낮게 되어 필 요한 공급온도를 맞추기 위하여 보조 가열을 필요로 할 수도 있다. 과소 설계는 태양에너지의 집열과 사용을 제한할 수 있다. 5.4 설비형 난방/냉방 Beckman et al. (1977)은 많은 기후 및 조건에서 실내 난 방 및 급탕을 산정하기 위하여 시간 기준 시뮬레이션 프로그 램(Klein et al. 1976)을 사용하는 f-Chart 법을 개발하였다. 이 해석의 결과 는 태양에너지에 의해 충족되는 열부하의 비율 f 를 관계시킨다. 관계식은 집열기 특성, 난방부하 및 날씨의 함수로서 태양에너지에 의해 공급되는 난방 및 온수의 월간 난방부하의 비율 f 를 계산할 수 있다. 상세한 시뮬레이션과 f-Chart 계산값과 의 차이에 대한 표준 오차는 약 2.5%로 알 려져 있다. 관계식은 또한 장기간 성능 자료의 측정 정확도내 에서도 잘 일치한다. Beckman et al. (1977, 1981) 및 Duffie and Beckman (2006)은 그 방법을 상세히 소개하고 있다. f-Chart 법은 다음의 자료가 필요하다. ① 수평면 월간 평균 일사량 ② 월간 평균 주위 온도 ③ 표준 집열기 시험으로부터의 집열기 열 성능곡선 기울 기와 절편, 즉 FRUL 과 FR(ta)n ④ 월간 난방 및 온수 부하 5.5 표준시스템 f-Chart 는 몇 개의 표준 시스템을 가정하고 액체 시스템에 만 적용한다. 표준 액체 히터는 집열기 루프의 열전달 유체로 서 물, 부동액 또는 공기를 사용하고, 저장탱크 유체로 물을 사용한다 (그림 4). 에너지는 물탱크에서 현열의 형태로 저장 된다. 물대공기 열교환기는 저장탱크로부터 건물에 열을 전달 한다. 물대물 열교환기는 저장탱크로부터 가정용 온수 예열탱 크로 에너지를 전달한다. 바꾸어 말하면 태양열에 의해 가열 된 물을 전통적인 온수가열기로 공급한다. 전통적인 가열로나 열펌프는 저장탱크의 에너지가 떨어질 때 난방부하를 맞추기 위하여 사용된다. 그림 5 는 페블 베드(pebble-bed) 저장장치를 가진 공기 식 태양열 히터의 한 구성도를 보여준다. 가정용 온수에 필 요한 에너지는 집열기 출구의 공기로부터 가정용 예열물탱 크로 열교환에 의해 공급된다. 필요시 온수는 전통적인 히 터로 더 가열된다. 하절기 운전 동안 수동식 바이패스 댐퍼 (damper)는 뜨거운 베드로부터 건물로의 열손실을 줄이기 위하여 사용된다. 표준 가정용 태양열 온수기의 집열기는 공기나 액체를 가 열한다. 집열된 에너지는 태양에 의해 가열된 물을 전통적인 히터에 공급하는 가정용 예열물탱크에 열교환기를 사용하여 전달된다. 이 물은 필요시 전통적인 연료를 사용하여 필요한 온도까지 더 가열된다. 5.6 f-Chart 법 컴퓨터 시뮬레이션은 시스템의 무차원 변수와 장기 성능의 관계를 보여준다. 태양에너지에 의해 공급되는 난방 및 온수 의 월간 부하의 비율 f 는 경험적으로 2 개의 무차원 그룹과 관 계가 있다. 첫 번째 무차원 그룹 X 는 집열기 손실이고 두 번 째 Y 는 집열기 이득이다. FRULAC△0 FFR )(tres-ta) X= L (3) | {}
1e816ff5-cdef-41ef-86d1-9fdfba814dd2 | 3권.pdf | 4.24-8 제 4 편 신재생에너지 ![image](/image/placeholder) 도피 완료 밸브 AUXILIARY 태양광 저장 예탱 열크 건물 급수 보조열원 그림 4 액체식 태양열 난방시스템 ![image](/image/placeholder) 온풍공급 보조열원 FAN 댐퍼 B 열교환기 댐퍼 A TO TAP 예열 가열기 페블 탱크 베드 집열기 급수 공급 ↕ 리턴공기 그림 5 공기식 태양열 난방시스템 FR(Ta)nHTNAc FFR Y= 여기서, (4) FRUL 과 FR(��)n 은 집열기 시험결과 로부터 얻어진다. Fr/FR 과 (��)/(��)』은 Beckman et al. (1977)이 제시한 방법을 사용하여 계산된다. ta 의 값은 해당지역의 해당 월 기 Ac : 태양열 집열기 면적, m2 Fr : 집열기 열교환기 효율 인자 FR : 집열기 효율 인자 UL : 집열기 총에너지손실율, W/(m2·K) △� : 월단위 총 초수 ta : 월간 평균 주 온도, °C L : 난방 및 온수용 월간 총 열부하, J HT : 단위면적당 집열기 표면에 입사되는 월간 평균 일 사량, J/(d·m2) N : 월단위 일 수 (��) : 월간 평균 투과 율-흡수율적 (��), : 수직 투과 율-흡수율적 tref : 기준 온도, 100°C 상자료로부터 얻을 수 있다. HT 는 Duffie and Beckman (2006)에 의해 제시된 방법으로 수평면의 월간 평균일사량으 로부터 계산할 수 있다. 월간 부하 L 은 해석적 방법이나 측정 등의 적절한 부하 산정방법으로 결정할 수 있다. 집열기 면적 Ac 는 계산을 위하여 선정될 수 있다. 따라서 위 식의 모든 항 은 주어진 정보로부터 결정될 수 있다. 투명 집열기 커버의 투과 율 T 과 흡수판의 흡수율 �는 집열 기 표면에 입사하는 태양 복사의 입사각에 의존한다. 집열기의 시험은 보통 집열기에 거의 수직으로 입사하는 복사로 수행된 다. 따라서 이 시험으로부터 결정되는 FR(��)"의 값은 통상 수직 입사 복사에 대한 투과 율과 흡수율 값에 해당한다. 집열 기 방향과 연중 시간에 의존하는 월간 평균투과 율 및 흡수율 값은 상당히 낮아질 수 있다. f-Chart 법은 수직 입사 투과 율- 흡수율에 대한 월간 평균의 비율 자료를 필요로 한다. 액체식 시스템의 f-Chart 법은 공기식 시스템과 유사하다. 태양열 공기가열 시스템에 의해 공급되는 월간 총 난방부하의 비율은 그림 6 과 같이 무차원 그룹 X 및 Y 와 관계된다. 1 달 동안 태양에너지에 의해 공급되는 난방부하의 비율을 결정하 기 위하여 X 와 Y 값은 f-Chart 상의 X 와 Y 의 절편 또는 다음 의 등가 식으로부터 결정된다. 공기식 시스템에서는 f=1.04Y-0.065X-0.159Y2 +0.00187X2-0.0095 y3 (5) 액체식 시스템에서는 /=1.029Y-0.065X-0.245 Y2 +0.0018X2-0.025 y3 이것은 연중 각 달에 대해 계산된다. 그 달의 태양에너지 기여도는 f 와 그 달의 총 난방부하 L 의 곱이다. 최종적으로 태 양에너지에 의해 공급되는 연간 난방부하의 비율 F 는 월간 태 양에너지 기여도의 합을 연간부하로 나눈 값이다. (6) F= �fL/EL X 와 Y 의 식에서 있는 집열기 열제거율 FR 은 집열기 유체 유량의 함수이다. 액체식 집열기보다 공기식 집열기의 유체 이 송은 더 높은 전력비용을 필요로 하므로, 공기식 히터에 사용 되는 용량비율은 액체식 히터보다 통상 훨씬 더 낮다. 결과 적 으로 공기식 히터는 일반적으로 FR 이 더 낮다. 집열기내 예상 공기 유량에 상응하는 FR 값이 X 와 Y 를 계산하기 위하여 사 용한다. (7) 공기 유량의 증가는 FR 를 증가시켜서 집열기의 성능을 향 상시키는 경향이 있는 반면 페블베드(또는 축열탱크)내 열 성 층화 정도를 감소시켜 성능을 감소시키는 경향이 있다. 공기식 시스템의 f-Chart 는 집열기 1 m2 당 10 L/s 의 집열기 공기 유량을 기준으로 한다. 이 공기 유량이 바뀌면 성능은 X 와 Y 에서 FR 의 적절한 값을 사용하여 추정할 수 있다. 더 정확한 X 값은 페블 베드내 성층화 정도의 변화를 고려한다. 공기식 시스템의 성능은 다음의 2 가지 이유 때문에 액체식 시스템보다 저장탱크 용량에 덜 민감하다. (1) 공기식 시스템 | {}
a808d07f-f8c2-4984-ac5d-3548b4bbaae3 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-9 X-Axis: x = Y-Axis: y = ABSORBED SOLAR ENERGY HEATING LOAD Chart Type: line AIR SYSTEMS f = 0.8 f = 0.7 f = 0.6 f = 0.5 f = 0.4 f = 0.3 f = 0.2 item_01 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.0 0.2 그림 6 공기식 시스템의 도표(Beckman et al. 1977) 은 저장탱크가 사용되지 않는 건물에 바로 공급되는 공기로 운전을 할 수 있다. (2) 페블 베드는 성충화가 잘 되어 있고, 고온 출구(hot end)와 같은 정도로 가열되거나 냉각되기 어려 운 베드의 저온 출구(cold end)에 용량의 부가를 효과 적으로 할 수 있다. 공기식 시스템의 f-Chart 는 공칭 저장용량에 대한 것이다. 다른 저장용량의 시스템 성능은 Beckman et al. (1977)이 기술한 바와 같이 무차원 그룹 X 를 수정하여 결정할 수 있다. 보정을 통하여 f-Chart 는 50~70°C 의 범위에서 작동하는 태양열 온수기의 성능을 산정하는데 사용할 수 있다. 주 공급 수 온도와 최소 허용 온수온도(즉, 필요 공급 온도) 모두 태양 열 온수기의 성능에 영향을 미친다. 집열기 에너지 손실에 관 계있는 무차원 그룹 X 는 이 효과 들을 포함하기 위하여 재정의 될 수 있다. 만약 월간 X 값이 수정계수와 곱해지면, 액체식 태 양열 난방 및 온수 시스템의 f-Chart 는 온수 가열에 대한 월 간 f 값을 산정하는데 사용할 수 있다. 실험이나 해석은 잘 설 계된 히터의 부하 프로파일이 장기 성능에 거의 영향을 미치 지 않는다는 것을 보이고 있다. f-Chart 는 원래 2 개 저장탱크 시스템에 대하여 개발되었지만, 집열기 탱크 열교환기의 유무 와 관계없이 단일 및 이중 저장탱크 가정용 온수시스템에 적 용할 수 있다. 산업공정열, 흡수식 공조 또는 공급 온도가 보통의 f-Chart 범위를 벗어나는 다른 공정용의 경우에는 수정된 f-Chart 를 적용할 수 있다 (Klein et al. 1976). 이 f-Chart 의 기저 개념 은 주어진 공정에 유용한 총 태양에너지의 비율인 태양열 유 용도이다. 이 비율은 집열기 특성과 일사량뿐만 아니라 요구 공급 온도에 의존한다. 이 절차는 공급되는 에너지가 f-Chart 의 절차와 유사한 방법으로 계산되도록 되어 있다. 태양열 보 조 열펌프에 이 방법을 적용하는 한 예는 Svard et al. (1981)에 제시되어 있다. 5.7 다른 설비형 집열기 방법 f-Chart 법의 상관관계에 기반한 상대면적 방법(relative areas method)은 월간이 아니라 연간 설비형 난방성능을 예 측한다 (Barley and Winn 1978). 시간 시뮬레이션 프로그램 은 주거용 시스템에 대한 다른 단순화된 절차인 월간 태양열-부 하비(monthly solar-load ratio, SLR) 방법을 개발하기 위하 여 사용하였다. 매 시간 시뮬레이션(hour-by-hour simulation) 에 기준한 방법은 월간 수평면 일사량 값에 기반하여 성능을 예측하기 위하여 고안되었다. 이 SLR 방법은 설계 수온 범위 에서 비거주용 건물에도 확장될 수 있다 (Dickinson and Cheremisinoff 1980; Schnurr et al. 1981). 5.8 자연형 난방 일반적으로 사용되는 단순화된 자연형 난방 설계툴은 태양 열-부하비(SLR) 방법이다 (Balcomb et al. 1984; DOE 1980/1982). f-Chart 와 같이 소프트웨어도 이용 가능하지만 직접 계산으로 적용한다. 자연형 시스템의 SLR 방법은 다수 의 매시간 시뮬레이션 결과 의 상관관계에 기초한다. 그 알고리 즘은 직접획득, 열저장벽, 부착온실(attached sunspace)과 같은 포괄적인 자연형 가열 방식에 대한 시험 데이터에 대하 여 검증이 되었다. 보조 난방 요구조건에 의해 표현되는 것과 같이 월간 및 연간 성능은 이 방법에 의해 예측된다. 이 방법 은 단일 구역 외장재가 지배적인 건물에 적용한다. SLR 결과 의 단순화된 연간 기준 증류, 부하집열기비율(load collector ratio, LCR) 방법 및 몇가지 사용하기 편한 방법들은 SLR 방법에서 발전한 것이다. SLR 방법은 Balcomb et al. (1982)이 건물 열부하에 대 한 태양에너지 획득량의 비율로 정의 한 하나의 무차원 상관 변수(SLR)을 사용한다. 흡수된 태양에너지 SLR= 건물열부하 (8) 1 달의 상관 기간이 사용된다. 따라서 SLR 에서 이 양은 1 달 기간에 대해서 계산된다. SLR 과 관계되는 변수인 태양의 존율 (solar savings fraction, SSF)는 다음과 같이 정의 된다. 보조열 SSF=1 - 순기준부하 SSF 는 비자연형 태양열 기준 건물에 대하여 자연 형 태양 열 건물에서 기대할 수 있는 에너지 절감량이다. 식 (9)에서 순기준부하는 태양열 구성품이 없는 건물의 켈 빈일(kelvin-day) 부하 KD 와 같다. 순 기준부하 = (NLC)(KD) 여기서 NLC 는 건물의 태양열 구성품을 제외함으로서 계 산되는 수정된 UA 계수인 순 부하계수이다. 공칭 단위는 kJ/(K·day)이다. 용어 KD 는 적절한 기준 온도에 대하여 계 산된 켈빈일에서 온도 차이이다. SLR 상관식에 기준한 건물 에너지 해석은 월간 SSF 값의 계산으로 시작한다. 그런 다음 월간 보조열 요구조건은 다음과 같이 계산된다. (9) (10) | {}
f686a9c3-d23f-4262-ad4d-ad27dc073544 | 3권.pdf | 4.24-10 제 4 편 신재생에너지 보조열 = (NLC)(KD)(1-SSF) 연간 보조열은 월간 값들을 더해서 계산한다. SSF 의 정의 는 태양열 장치에 의해 충족되는 건물의 열부 하의 비율이다. 만약 건물의 태양열 장치가 다른 장치로 대체 되어서 이 장치를 통한 연간 순 열유동이 0 이면, 건물의 연간 열소비는 순기준부하가 된다. 따라서 태양열 장치에 의해 얻 는 에너지절감량은 식 (10)의 순 기준부하에서 식 (11)의 보 조열을 뺀 식 (12)가 된다. 태양의 존량 = (NLC)(KD)(SSF) 식 (12)는 많은 경우와 다양한 기후조건에서 간단하지만 단지 근사값만을 준다. 이것은 불투명 벽과 창문의 보완재를 가진 보통의 벽이 전체 난방기간 동안 거의 0 에 가까운 효과 를 내기 때문이다. 어떤 경우이든 보조열의 산정은 주요 결과 이고 이 가정에 의존하지 않는다. SLR 상관식의 기준으로 사용되는 매 시간 시뮬레이션은 모든 설계 변수가 명시되는 건물의 상세 모델로 수행된다. 변 수로 남아있는 유일한 변수는 부하집열기비율(LCR)의 항으 로 표현될 수 있는 태양열집열기 면적이다. NLC 순부하계수 LCR= Ap 집열기투영면적 성능 변화는 사용자가 서모스탯 설정값, 내부 열발생, 유리 방향 및 배치 형태를 직접 고려할 수 있도록 하는 상관식과 음영, 기타 태양복사 수정인자로부터 산정된다. 태양열시스템 의 주요 특성들은 94 개 기준 설계 중 1 개를 선정함으로써 확 인된다. 열저장탱크 두께, 열전도율 및 유리 사이의 간격 같은 다른 설계 변수들은 매 시간 시뮬레이션을 사용하여 얻는 일 련의 민감도 계산에 포함된다. 그 결과 들은 일반적으로 그래 프 형태로 제시되므로 설계자는 특정 변수를 변화시킬 때의 영향을 알 수 있다. 집열기 면적에 대한 태양복사 상관식은 매시간 시뮬레이션 과 평균년 표준기상(TMY)데이터를 사용하여 결정된다. 이 상관식은 [위도-월중 태양적위(solar declination)]와 대기 청명지수(즉, 특정 위치와 특정 일에 대하여 실제 청명일 직 달일사강도와 표준 대기의 계산된 일사강도사이의 비)의 함수 로서 수평면 일사량, 투과 량 및 흡수량의 비율로 표현된다. SLR 방법에 의한 성능 예측은 상세한 매 시간 시뮬레이션의 예측값과 비교하여 2~4%의 전형적인 표준오차를 보인다. 연간 태양의 존율 계산은 12 개월 월간 계산의 결과 를 합한 다. 특정 도시에 대하여 SSF 결과 는 식 (13)의 LCR, 시스템 종류 및 온도 차이를 계산하는데 사용한 기준온도에만 의존한 다. 따라서 다양한 시스템 및 다양한 켈빈일 기준온도에 대하 여 SSF 와 LCR 의 상관관계 표가 특정 도시에 대하여 만들어 질 수 있다. 이 표는 SLR 상관식보다는 수동 계산에 더 편리 하다. Fernandez-Gonzalez (2007)는 구름 많은 가혹한 동 절기 기후의 조건에서 5 개의 자연형 태양열 시스템(직접 획 득, 트롬벽, 수벽, 온실 및 지붕 연못)의 열성능을 평가하고 있다. (11) 5.9 기타 자연형 난방방법 (12) 가용성(usability)의 개념은 자연형 건물에 적용되어 왔다. 이 방법에서는 0 및 무한대 용량의 건물에 대하여 에너지 요 구조건이 계산된다. 건물에 들어간 후 용량 0 건물의 순간 부 하를 초과 하는 태양에너지의 양이 계산된다. 이 초과 에너지 는 용량 0 건물에 버려져야 하지만, 유한 용량 건물내의 열부 하를 상쇄하기 위하여 저장될 수 있다. 유한 용량의 건물에 대하여 용량 0 및 무한 용량의 값 사이에서 보간하는 방법이 제시된다. 직접획득 및 집열기-저장벽 시스템에 대한 수식들 과 그래프는 Monsen et al.(1981, 1982)에 제시되고 있다. 6. 설치 가이드 (13) 대부분의 태양열 장치는 HVAC 및 물 시스템의 장치(펌 프, 배관, 밸브 및 제어기)와 동일하고, 관련한 설치는 보편적 인 설치 방법과 크게 다르지 않다. 태양열 집열기는 태양열 히터에서 가장 생소한 구성요소로서, 건물 외장을 통과 하여 외부에 설치된다. 또한 태양을 향하여 적당한 경사와 방향으 로 지지할 수 있는 구조물도 필요하다. 설치 부지도 고려한다. 집열기는 음영이 최소화되도록 설치 하고, 부지 내외부에서도 보기 좋도록 설치되어야 한다. 또한 파손을 최소화하고 안전상의 위험을 피할 수 있도록 위치되어 야 한다. 집열기는 배관 비용과 열손실을 줄이기 위하여 저장탱크 근처에 위치시켜야 한다. 집열기와 배관은 시스템 내에서 유 체가 갇히지 않고 배수가 될 수 있도록 설치한다. 최고의 연중 성능을 얻기 위해서 집열기는 그 지역의 위도 에 적합한 경사각으로 설치되어야 한다. 북반구에서는 남자극 (magnetic south)이 아니라 진남향으로 향한다. 경사각 (±10°)과 방향(±20°)에서의 작은 오차는 성능을 크게 감소시 키지 않는다. 6. 1 집열기 설치 태양열 집열기는 보통 지면이나 평편 또는 경사 지붕위에 설치된다. 지붕에 설치하는 것은 구성품, 배관 및 제어선을 설 치해야 하므로 건물 외장을 관통할 필요가 있다. 지면이나 평 편한 지붕에 설치할 경우 일반적으로 받침대 위에 설치한다. 경사 지붕에는 여러 가지 방법으로 설치할 수 있다. 집열기 는 태양 경사각을 최적화하기 위하여 지붕의 각도와 는 다른 각 도로 지지하는 구조적 버팀재(stand off)에 설치한다. 직접 설 치(direct mounting)로 알려진 또 다른 경사지붕 설치 기술에 서는 집열기가 지붕판 상부의 방수막 위에 설치된다. 이 후 집 열기 주위에 집열기 지지대과 비막이 장치 등과 함께 지붕표면 의 마무리 작업을 한다. 집열기와 지붕 사이에서 누설, 곰팡이 및 부식을 막기 위하여 내후성 실링이 유지되어야 한다. 내장 설치(integral mounting)은 신형 경사 지붕이나 커 튼월(curtain wall) 구조에 대하여 적용할 수 있다. 집열기는 구조재 부재에 부착되어 지지된다. 따라서 집열기의 상부는 | {}
2f4fd3be-4284-43b9-8815-c8e61abf8f71 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-11 지붕 마감면으로 역할을 한다. 내후성은 손상과 곰팡이를 방 지하기 위하여 중요하다. 건물과 일체화되는 이 방법은 통상 그린 빌딩 설계에 포함되거나, 태양열 집열기보다는 태양광 모듈에 대하여 사용된다. 집열기는 지붕 위 그 면적만큼 덮는 눈의 부하를 지지한다. 집열기의 설치 기울기는 눈이 미끄러져 내려가도록 하므로 효 율의 감소를 아주 작게 할 수 있다. 지붕의 구조는 눈의 미끄 러짐을 방해할 수 있는 물체가 없어야 하고, 집열기는 그 위 에 눈이 적층되지 않도록 충분히 높게 설치한다. 지지 구조물은 적어도 160 km/h 의 바람에 견디도록 설치 되어야 한다. 이 풍속은 수직면에 1.9 kPa 또는 경사 지붕에 평균 1.2 kPa 의 풍하중을 부과 하는 것이다(HUD 1977). 풍 하중의 조건은 해안 지역과 같이 지역의 건축 규정에 따라 더 높아질 수 있다. 지붕면과 같은 평면에 설치된 평판형 집열기 는 동일한 풍속을 견디도록 설치한다. 집열기 배열(array)은 설치각이 증가할수록 돌풍에 더 취약해진다. 등가 지붕면적 풍하중과 더불어 이 풍하중은 적절한 공학적 절차에 따라 결 정한다. 시스템 구성요소들의 팽창과 수축, 재료 양립성 및 이종 금 속의 사용은 고려되어야 한다. 집열기 배열 및 설치 자재(볼 트, 나사, 와셔 및 앵글)는 내부식성을 가져야 한다. 알루미늄 과 접촉하는 강 설치 자재와 알루미늄 자재와 접촉하는 동관 은 모두 내부식성이 높은 금속 조합의 예이다. 이종 금속은 불화탄소화합물, 페놀 또는 네오프렌 고무로 제작된 와셔를 사용하여 이격시킬 수 있다. 6.2 동파 방지 동파 방지는 아주 중요하고 보통 시스템을 선정할 때 결정 적인 요소이다. 동결은 밤하늘로의 복사 때문에 6°C 의 주위 온도에서 발생할 수 있다. 수동 동파방지는 상용 설치의 경우 에는 사용하지 않는다. 자동으로 작동하는 동결방지밸브를 사 용하여야 한다. 한 가지 단순한 동파 방지 방법은 동파가 발생할 수 있는 조건일 때 집열기 배열 내 및 옥내 배관의 유체를 배출시키 는 것이다. 배수는 드레인다운(drain down) 및 드레인백 (drain back) 시스템에서와 같이 자동이 될 수도 있고, 직접 열사이편 시스템에서와 같이 수동이 될 수 있다. 자동 시스템 은 펌프의 고장이나 정전 같은 상황에서도 안전 정지 배출 작 동을 할 수 있어야 한다. 어떤 경우에서는 물이 펌프를 통하 여 역배출 되도록 설계되어서 캐비테이션 없이 다시 채울 수 있어야 한다. 동결이 드문 지역에서는 저장탱크로부터 집열기 배열까지 순환수를 이용하여 동파 방지를 할 수 있다. 동파는 부동액을 사용하여서 방지할 수도 있다. 물/글리콜 수용액, 실리콘 오일 및 탄화수소 오일 같은 유체가 펌프에 의해서 집열기 배열과 이중벽 열교환기를 통하여 순환된다. 집열기의 유체는 최저 외기온도보다 낮은 동결점을 가지므로 배수가 필요하지 않다. 재순환으로 동파 방지를 하는 온화한 기후에서는 집열기가 동결온도에 근접할 때 차가운 공급수를 집열기에 흘려 동파방 지 수준을 유지한다. 이것은 약 4.5°C 의 동결 근처 온도에서 작은 포트를 자동으로 연 후 약간 높은 온도에서 닫는 온도 제어밸브로 동결방지밸브[Freeze Protectional Valve]라고 한다.(4 권 밸브편 참고) 6.3 과열 방지 고 일사량 및 낮은 온수 수요량의 기간 동안 과열은 집열 기나 축열탱크 내에서 발생할 수 있다. 과열 방지는 태양열 온수시스템의 모든 부분에 대하여 고려한다. 액체 팽창이나 과도 압력은 배관이나 저장탱크를 파열시킬 수 있다. 시스템 내의 증기나 기타 가스는 액체 유동을 제한하여 시스템의 작 동을 멈추게 할 수 있다. 가장 일반적인 과열 방지 방법은 저장탱크 온도가 감소할 때까지 집열루프 내에서 순환을 정지시키고 과열된 물을 배출 시킨 후 차가운 보충수로 교체하거나 열제거 수단으로 열교환 기를 사용하는 것이다. 어떤 동파 방지 방법은 과다한 열을 방열하기 위하여 야간에 집열기 유체를 순환시켜서 파열 방지 도 할 수 있다. 6.4 안전 가정용 태양열 온수기의 설치, 운전 및 공급하는데 필요한 안전 유의 사항은 전통적인 가정용 온수기의 경우와 본질적으 로 동일하다. 한 가지 주요 예외 경우는 어떤 태양열 시스템 은 마실 수 없는 열전달 유체를 사용한다는 것이다. 지역 코 드에 따라 음용수 설치를 위한 이중벽 열교환기가 필요할 수 있다. 압력 방출은 밸브에 의해 격리될 수 있는 집열기 배열의 모 든 부분에서 고려한다. 이 방출밸브의 출구는 용기나 배출구에 배관 연결하고 사람이 영향을 받지 않는 곳에 연결한다. 6.5 시운전 절차 설치가 완료된 후 시스템에 유체를 채우기 전에 시험이 수 행되어야 한다. 시스템에 대해 누설을 검사하고, 펌프, 송풍기, 밸브 및 센서는 정상 작동을 확인한다. 시험 절차는 시스템 종류에 따라 달라진다. 1) 페루프 시스템 페루프 시스템의 경우 내압시험(정압누설시험)으로 검사되 어야 한다. 시스템이 채워지고 1 시간 동안 작동 압력의 1.5 배로 가압된 후, 누설과 현저한 압력 감소를 검사한다. 2) 드레인다운 시스템 이 시스템의 경우 모든 물이 옥외 배관 및 집열기로부터 배출되는지를 확인하기 위하여 시험된다. 중력에 의해 완전히 배출될 수 있도록 모든 배관은 적당한 간격으로 검사 한다. 모 든 밸브가 정상적으로 작동하고 있는지를 확인한다. 3) 드레인백 시스템 이 시스템의 경우 집열기 유체가 순환이 멈출 때 저장탱크 | {}
c433484a-1833-4ae8-b835-b936f80d340c | 3권.pdf | 4.24-12 제 4 편 신재생에너지 로 배출되어 돌아오고 시스템이 다시 적절히 채워지는지를 확 인하기 위하여 시험한다. 4) 공기 시스템 이 시스템의 경우 누설에 대해 송풍기를 기동하고 배관을 검사함으로서 단열을 하기 전에 누설을 시험한다. 펌프와 센서는 정상적으로 작동하는지를 검사한다. 펌프의 적절한 회전은 운전 시간기록계로 확인할 수 있다. 오작동 가 능성이 있는 센서는 펌프가 기동 또는 정지하는지를 확인하기 위하여 온수와 냉수에 번갈아 가며 넣을 수 있다. 시스템을 시험한 후 및 열전달 유체를 충전하기 전에 시스 템은 찌꺼기들을 제거하기 위하여 세정한다. 6.6 유지 보수 모든 시스템은 특정 부품에 요구되는 주기적 보수와 더불 어 최소 1 년에 1 번은 검사한다. 수행된 모든 보수 기록은 유 지한다. 시스템 설계자와 설치자는 건물주에게 운전 매뉴얼을 제공해야 한다. 이 매뉴얼은 상시 성능을 유지하기 위하여 보 수 절차와 작동 모드을 상세히 기술한다. 집열기의 외부 유리는 주기적으로 호스로 씻어 내린다. 나 뭇잎, 씨앗, 먼지 및 기타 찌꺼기는 집열기로부터 세심히 제거 한다. 플라스틱 커버가 상하지 않도록 주의 한다. 밀봉된 집열기 패널의 개방없이 흡수판에 대해 벗겨짐, 잔 금 또는 홈에 의해 발생하는 표면 코팅의 손상을 검사한다. 또한 집열기 튜브가 흡수기에 접촉하고 있는지를 확인한다. 만약 튜브가 느슨해져 있으면 보수를 위하여 제작사에게 문의 한다. 열전달 유체는 제작사가 제시한 기간 마다 검사하고 교체 한다. 또한 태양에너지 축열탱크는 침전물을 제거하기 위하여 매 6 개월마다 배출한다. 6.7 성능 모니터링/최소 계측기 온도 센서와 차온 제어기는 대부분의 태양열 시스템의 운 전에 필요하다. 그러나 모니터링, 검사 및 고장 해결을 위해서 는 부가적인 계측기가 설치한다. 온도계는 집열기 공급측 및 회수측에 설치되어 배관상의 온도 차이를 가시적으로 결정되도록 한다. 압력계는 펌프의 토출부에 설치되어야 한다. 압력계는 펌프 가 작동해야 하는 압력을 확인하고 유로가 막히는지를 보여주 기 위해서 사용한다. 펌프와 송풍기의 운전 시간기록계는 시스템이 적절히 운전 되고 있는지를 결정하기 위하여 설치할 수 있다. 7. 설계, 설치 및 작동시 검사 항목 태양열 난방 및 냉방 시스템의 설계자가 검사하는 항목은 다음과 같다. 구체적인 수치는 각 응용분야에 따라 달라지므 로 포함시키지 않았다. 설계자는 특정 목적에 대해 설계 수치 가 허용 범위 내에 있는지를 결정한다. 나열된 검사 순서는 설계의 절차나 중요성을 반영하는 것은 아니다. 7.1 집열기 ① 제조사 권장사항에 따라 유량을 검사한다. ② 집열기 면적이 용도와 요구 태양의 존율을 만족시키는지 를 검사한다. ③ 집열기 순간 효율곡선을 검토하고 집열기와 시스템 요 구사항 간의 적절성을 검사한다. ④ 집열기 설치를 최종 용도에 맞도록 함. 일례로서 2 중 커 버 플레이트는 온화한 기후에서 저온 용도로는 불필요할 뿐만 아니라 실질적으로 저해 요소임. 2 중 커버 플레이트는 혹독한 겨울 기후나 냉방을 위해 고온이 필요할 때와 같이 흡수판과 외기 사이의 온도차가 높을 때 효과 적임. 복사 열손실은 상대 적으로 흡수판의 온도가 높을 때만 중요해짐. 이런 경우에는 선택적 표면이 사용되어져야 함. 저온 집열 경우는 흑색 평판 면이 적절하거나 때로는 더 나은 성능을 보인다. ⑤ 집열기 경사각, 위도 및 집열기 최종 용도 사이의 조화 를 확인한다. ⑥ 집열기 방위각을 확인한다. ⑦ 잠재적 그늘이나 파손 등을 고려한 집열기 위치를 검사 한다. ⑧ 높은 정체 온도에 대한 대책을 검사한다. 만약 대책이 없다면 하절기에 액체 집열기가 배출되거나 그대로 채워진 상 태인가? ⑨ 눈의 적층이나 얼음 생성에 대하여 검토한다. ⑩ 탈기(outgassing)가 있을 때는 예방책을 검사한다. ⑪ 커버 청소의 접근성을 검사한다. ⑫ 강풍 시 안정성을 위한 마운팅을 검사한다. ⑬ 건축과 의 조화를 검사함. 지붕위의 집열기가 빗물 배수 나 응축 문제를 야기하지 않는가를 확인한다. 지붕의 관통이 잠재적 누수 문제를 야기하지 않는가를 확인한다. ⑭ 구조적 건전성과 내구성을 고려하여 집열기 설치를 검 사함. 작동 조건하에서 재질이 저하되는가? 어떤 부속품이 떨 어지는가를 확인한다. ⑮ 액체 집열기 유로가 자연적으로 채워지고 배수되도록 구 성되었는가? 설치 형상이 이것에 영향을 주는가를 확인한다. ⑯ 공기 집열기 유로가 균일한 공기 유동과 열전달을 향상 시키도록 연결이 되어 있는가? 이러한 연결부에 잠재적 누출 이 있는가를 확인한다. 7.2 열전달 유체 ① 집열기 배열 내부의 유량이 시스템 변수와 일치하는 지 를 검사한다. ② 부동액이 사용된다면, 유량이 점도와 비열에 대해 수정 되었는지를 검사한다. ③ 권장된 부동액의 물성치를 확인함. 몇몇 유체는 인화성 이 높음. 독성, 증기압, 인화점 및 대기압에서의 끓는점과 어 | {}
45ffa67d-2cfa-4f34-9c9b-3c682500ad20 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-13 는점을 확인한다. ④ 동결방지장치의 보완 수단을 확인함. 보충수 자동장치 는 동결을 일으킬 수 있음. ⑤ 시스템의 배수 및 충전에 대한 대비책을 확인함(고점에 서 공기 빼기, 저점에서 배수, 적절한 등급의 배관, 저장조나 팽창탱크로 배기되는 드레인백) ⑥ 드레인백 동결 방지를 사용하는 시스템의 경우에는 다 음 항목을 검사한다. ㉠ 드레인백 체적과 탈기구에 대한 대비책 ㉡ 드레인백을 위한 배관 등급 ㉢ 주 펌프의 적합한 양정 값 ㉣ 탱크가 펌프 아래 있을 경우 자급식 펌프 여부 ⑦ 드레인백의 집열기 압력 강하가 공급측과 회수측 헤드 사이의 정압보다 약간 높은지를 검사한다. ⑧ 최적 배관 배치는 병렬형 집열기에서 역회수임. 직렬형 집열기는 유량을 감소시키고 수두를 증가시킴. 직병렬의 조합 은 경우에 따라 이점이 있지만, 적절한 용량과 종류인지 확인 이 필요하다. ⑨ 다른 작동 모드에서 교차 연결방식은 때때로 심각한 수 압 문제를 일으키는 반대방향 또는 직렬 방향의 펌프 작동을 초래한다. ⑩ 열교환기가 사용될 경우, 접근(approach)온도차가 계 산에 반영되었는지를 확인한다. ⑪ 물의 팽창과 수축에 대한 대비책을 확인함. 계산할 때 비체적/온도 표를 사용함. 각 회로는 팽창과 수축에 대한 독 립된 대책이 있어야 한다. ⑫ 3 방 밸브는 닫힘측 포트를 통하여 누설되는 경향이 있 음. 역류가 발생하는 특정한 상황과 함께 이 경우는 잠재적인 수압 문제를 발생시킨다. 7.3 공기 유동 ① 집열기 배열 내부의 유량이 시스템 설계값과 일치하는 지를 검사한다. ② 공기 질량 유량과 비열을 사용하여 집열기를 통한 온도 상승을 검사한다. ③ 덕트 속도가 설계치 내에 있는지를 검사한다. ④ 일사량이 없을 때 차가운 공기나 물이 중력에 의해 집 열기로부터 흐르는지를 검사한다. ⑤ 덕트 재질과 제작방법을 검사함. 덕트작업은 손실을 줄 이기 위하여 밀폐되어야 한다. ⑥ 집열기 배열을 통하여 균일한 유동을 얻기 위한 덕트 형상을 검사한다. ⑦ 직렬 집열기의 수를 확인함. 2 개 이상의 직렬 집열기는 집열 효율을 저하시킬 수 있다. 7.4 열 저장 ① 열저장 용량이 집열기 면적, 집열 온도, 사용 온도 및 부하 값과 일치하는지를 검사한다. ② 열관성이 효율적인 작동을 방해하지 않는가를 검사한다. ③ 집열 및 사용 동안 온도 성충화를 촉진시킬 수 있는 대 책을 검사한다. ④ 저장조로의 배관 및 덕트 연결은 최저 온도의 공기만이 집열기로 가도록 하기 위하여 제어부와 조화되어야 한다. ⑤ 액체 저장이 고온(90°C 이상) 용도로 사용된다면, 저장 탱크의 재질과 제작이 그 온도와 압력에 견딜 수 있는지를 검 사한다. ⑥ 저장탱크 위치가 의도치 않는 열손실이나 획득을 촉진 하지 않는지를 검사하고 적절한 단열이 되어 있는지를 검사 한다. ⑦ 액체 저장탱크의 내부식성을 확인한다. 이것은 일부만 채워지는 저장탱크에는 특히 중요하다. ⑧ 과압이나 진공으로부터 액체 저장조가 보호될 수 있는 대비책을 검사한다. 7.5 사용 1) 가정용 온수 ① 가정용 온수 부하의 특징은 긴 휴지 기간사이에 짧은 고부하 기간이라는 것이다. 가정용 온수 저장탱크가 태양열 입력량과 조화되는지를 검사한다. ② 가정용 온수 백업히터에 의한 태양열 저장탱크의 역가 열을 방지하는 대비책을 검사한다. ③ 저 일사량일 경우 차가운 보충수 예열이 설계에 반영되 었는지를 확인한다. ④ 고 일사량의 기간 동안 과온방지 밸브가 온수 공급을 안전한 온도까지 제한하는지를 확인한다. ⑤ 총용존고형물에 의존하지만 65°C 이상으로 가열된 수 돗물은 탄산칼슘 스케일이 침전될 수 있음. 집열기가 물을 직 접 가열하는 방식의 경우는 흡수판 수로에서 스케일의 생성을 방지하는 대책을 확인한다. ⑥ 이중벽열교환기를 가지도록 히터가 필요한지를 확인하 고, 집열기가 비음용 유체를 사용할 경우 적절한 코드를 따르 는지를 확인한다. 2) 난방 ① 공기가열시스템은 적당한 온도에서 태양에너지를 직접 이용할 수 있음. 낮은 공급온도에서 공기 체적이 난방 부하를 충분히 만족하는지를 확인하고 온도조절장치가 리셋되는지를 확인한다. ② 저 일사량에서도 태양열은 회기하는 공기를 예열함으로 서 부하의 일부분을 충당하는데 사용할 수 있다. 시스템 내에 태양열 가열코일의 위치를 확인한다. ③ 베이스보드형(baseboard) 가열기는 상대적으로 높은 공급온도를 요구한다. 이 출력은 대수평균온도차의 1.5 승으로 변하며 저온에서 급격히 떨어짐. 태양열이 베이스보드형 가열 기와 결합되면 공급온도가 난방부하와 비슷한지를 확인한다. ④ 열교환기는 최소 집열온도를 얻기 위하여 시스템 작동 온도에 더해져야하는 접근온도차를 의미함. 이 계산을 확인 한다. | {}
df832e39-2160-498f-9a64-7f63f19e8565 | 3권.pdf | 4.24-14 제 4 편 신재생에너지 ⑤ 물대 공기 열펌프는 일정한 태양열 수열원에 의존함. 열 원이 떨어질 때 백업시스템이 사용되어야 함. 저장탱크가 적 당한지를 확인한다. 3) 냉방 화석연료 기반 백업시스템을 가진 태양열 흡수식 냉방 은 현재 상업적으로 이용 가능한 유일한 설비형 냉방시스템이 다. 모든 설계기준과 큰 태양열 기여도에도 검증이 된다. 이 계산을 확인한다. ② 온수와 냉수를 모두 저장하는 것은 이용가능한 저장탱 크 용량을 더 잘 활용할 수 있다. 7.6 제어 제어의 설계가 원하는 작동 모드와 상응하는지를 검사 한다. ② 집열기 루프의 제어기가 태양 입사량, 집열기 온도 및 저장조 온도를 인식하는지를 확인한다. ③ 집열기와 이용부 모두 독립적으로 작동하도록 제어되는 지를 확인한다. ④ 제어 순서가 원상태로 되돌릴 수 있는지 그리고 항상 가장 경제적인 모드로 전환될 수 있는지를 확인한다. ⑤ 시스템 요구사항 내에서 제어기가 가능한 간단한지를 확 인함. 복잡한 제어기는 고장의 빈도와 가능성을 증가시킨다. 모든 제어기는 고장시 안전(fail-safe) 상태를 확인한다. 7.7 성능 건물 난방, 냉방 및 해당되는 가정용 온수부하를 확인한 다. 건물의 열특성이 수용가능한지를 확인한다. ② 월간 기준 태양열 집열량을 확인한다. 부하와 비교하고 태양열 기여도를 확인한다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회 : 설비공학편람 제 2 판, 제 2 권 공기조화, 2001. 2. 공기조화위생공학회(일본), 1991, 공기조화위생공학편람, 제 11 판, 제 2 권. 3. ASHRAE Handbook 2015. HVAC Applications, 2015, ch.35. 4. Yellott, J.I., 1977, Passive solar heating and cooling systems. ASHRAE Transactions Vol. 83, pp. 429- 445. 5. Yellott, J.I., D. Aiello, G. Rand, and M.Y. Kung. 1976, Solar-oriented architecture. Arizona State University Architecture Foundation, Tempe. 6. Athienitis, A.K., and M. Santamouris, eds. 2002, Thermal analysis and design of passive solar buildings. James and James, London. 7. Balcomb, J.D., R.W. Jones, R.D. McFarland, and W.O. Wray. 1984, Passive solar heating analysis: A design manual. ASHRAE. 8. DOE. 1980/1982, Passive solar design handbooks, vols. 2 and 3, Passive solar design analysis. DOE Reports/CS-0127/2 and CS-0127/3. January, July. U.S. Department of Energy. 9. LBL. 1981, DOE-2 reference manual version 2.1A. Los Alamos Scientific Laboratory, LA-7689-M, Version 2.1A. Lawrence Berkeley Laboratory, LBL-8706 Rev. 2. 10. Mazria, E., 1979, The passive solar energy book. Rodale, Emmaus, PA. 11. Freeman, T.L., J.W. Mitchell, and T.E. Audit. 1979, Performance of combined solar-heat pump systems. Solar Energy Vol. 22(2), pp. 125-135. 12. Morehouse, J.H., and P.J. Hughes. 1979, Residential solar-heat pump systems: Thermal and economic performance. Paper 79-WA/SOL-25, ASME Winter Annual Meeting, New York. 13. Balcomb, J.D., J.C. Hedstrom, and R.D. McFarland. 1977, Thermal storage walls in New Mexico. Solar Age, Vol. 2(8), pp. 20-23. 14. Trombe, F., J.F. Robert, M. Caloanat, and B. Sesolis. 1977, Concrete walls for heat. Solar Age, Vol. 2(8), pp. 13. 15. Wilson, A.T. 1979, Thermal storage wall design manual. New Mexico Solar Energy Association, Albuquerque. 16. Hay, H.R., and J.I. Yellott. 1969, Natural air con- ditioning with roof ponds and movable insulation. ASHRAE Transactions, Vol. 75(1), pp. 165-177. 17. Pittenger, A.L., W.R. White, and J.I. Yellott. 1978, A new method of passive solar heating and cooling. Proceedings of the Second National Passive Systems Conference, Philadelphia, ISES and DOE. 18. Martin, M., and P. Berdahl. 1984, Characteristics of infrared sky radiation in the United States. Solar Energy, Vol. 33, pp. 321-336. 19. Balaras, C.A., E. Dascalaki, P. Tsekouras, and A. Aidonis. 2010, High solar combi systems in Europe. ASHRAE Transactions, Vol. 116, pp. 408-415. 20. Swartman, R.K., V. Ha, and A.J. Newton. 1974, Review of solar-powered refrigeration. Paper 73-WA/SOL-6. American Society of Mechanical Engineers, New York. 21. Feldman, S.J., and R.L. Merriam. 1979, Building en- ergy analysis computer programs with solar heating and cooling system capabilities. Arthur D. Little, Inc. Report EPRIER-1146 (August) to the Electric Power | {}
13f8d46e-9f73-4060-b3fe-8b007b6f7330 | 3권.pdf | 제 24 장 태양열에너지 4.24-15 Engineering, Vol. 103, pp. 135-143. 31. Barley, C.D., and C.B. Winn. 1978, Optimal sizing of solar collectors by the method of relative areas. Solar Energy, Vol. 21, pp. 279-289. 32. Balcomb, J.D., R.W. Jones, R.D. McFarland, and W.O. Wray. 1982, Expanding the SLR method. Passive Solar Journal, Vol. 1, pp. 67-90. 33. Schnurr, N.M., B.D. Hunn, and K.D. Williamson. 1981, The solar load ratio method applied to com- mercial buildings active solar system sizing. Proceedings of the ASME Solar Energy Division Third Annual Conference on System Simulation, Economic Analysis/Solar Heating and Cooling Operational Results, Reno, NV. 34. Fernandez-Gonzalez, A., 2007, Analysis of the ther- mal performance and comfort conditions produced by five different passive solar heating strategies in the United States midwest. Solar Energy, Vol. 81, pp. 581-593. 35. Monsen, W.A., S.A. Klein, and W.A. Beckman. 1981, Prediction of direct gain solar heating system performance. Solar Energy, Vol. 27, pp. 143-147. 36. Monsen, W.A., S.A. Klein, and W.A. Beckman. 1982, The un-utilizability design method for collector-stor- age walls. Solar Energy, Vol. 29, pp. 421-429. 37. HUD. 1977, Intermediate minimum property stand- ards supplement for solar heating and domestic hot water systems. SD Cat. No. 0-236-648. U.S. Department of Housing and Urban Development. Research Institute. 22. Hunn, B.D., N. Carlisle, G. Franta, and W. Kolar. 1987, Engineering principles and concepts for active solar systems. SERI/SP-271-2892. Solar Energy Research Institute, Golden, CO. 23. Dickinson, W.C., and P.N. Cheremisinoff, eds. 1980, Solar energy technology handbook, Part B: Application, systems design and economics. Marcel Dekker, New York. 24. Klein, S.A., and W.A. Beckman. 1979, A general de- sign method for closedloop solar energy systems. Solar Energy, Vol. 22, pp. 269-282. 25. Lunde, P.J. 1980, Thermal engineering. John Wiley & Sons, New York. 26. Beckman, W .A., S.A. Klein, and J.A. Duffie. 1977, Solar heating design by the f-Chart method. John Wiley, New York. 27. Klein, S.A., W.A. Beckman, and J.A. Duffie. 1976, TRNSYS-A transient simulation program. ASHRAE Transactions, Vol. 82, pp. 623-633. 28. Beckman, W .A., S.A. Klein, and J.A. Duffie. 1981, Performance predictions for solar heating systems. In Solar energy handbook, J.F. Kreider and F. Kreith, eds. McGraw Hill, New York. 29. Duffie, J.A., and W.A. Beckman. 2006, Solar thermal energy processes, 3rd ed. Wiley Interscience, New York. 30. Svard, C.D., J.W. Mitchell, and W.A. Beckman. 1981, Design procedure and applications of solar- assisted series heat pump systems. Journal of Solar Energy | {}
17acb020-c97e-40d2-a673-500bb14d263a | 3권.pdf | 제 5 편 건물운영과 관리 | {}
1189d603-5c02-499a-9a77-2bb6c95ffaac | 3권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 5 편 ¦ 책임위원 김영균 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 25 장 나정서 제 26 장 김주섭 제 27 장 김영균 제 28 장 김천용 한화택 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
f29fb065-fae2-43cd-b8dc-bddac272d440 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-1 제 25 장 에너지 사용과 관리 건물의 에너지 관리란 실내 쾌적 조건과 기능적인 요구를 만족하면서 에너지 사용량과 비용을 관리하는 것이다. 이 장 에서는 에너지 관리 프로젝트의 계획 및 실행과 지속적 에너 지 관리 활동을 위한 지침을 다룬다. 에너지 관리자는 건물에서 에너지가 어떻게 사용되고 있는 가를 이해하고 이를 효과 적으로 관리할 수 있어야 한다. 여기 에는 에너지 단가를 줄여 전체 비용을 줄이는 방법과 기기의 사용을 줄이거나 효율을 높여 절약하는 방안이 있다. 상하수도 비용과 사용량도 에너지 관리 활동에 포함시킬 수 있다. 이것은 엄밀히 말하면 "유틸리티 관리"라고 할 수 있지만 이 장에서는 "에너지 관리"에 포함하도록 한다. 1. 에너지 관리 건물의 소유자 및 운영자가 에너지소비와 비용을 컨트롤하 는 절차는 빌딩의 규모에 따라 다르다. 주택이나 소규모 사업장 등의 작은 건물은 일반적으로 한 사람의 노력만으로 가능하다. 에너지 관리 절차는 가능한 한 단순하고 구체적이고 직접적이어야 한다. 에너지 관련 공공기 관 또는 기업에서 에너지 관리에 대한 일반적인 아이디어를 제공하고 있지만, 그것들이 해당 건물에 반드시 적용될 수 있 는 것은 아니다. 소규모 건물의 소유자 및 운영자에게는 보일 러 교체나 조명기구의 교체 등의 간단한 에너지 개선 조치에 대한 조언만으로도 충분 할 수 있다. 그러나 병원이나 대학 캠퍼스 산업단지 또는 대규모 오피스 빌딩 등 규모가 크고 복 잡한 시설은 일반적으로 조직적인 활동이 필요하다. 한 예로 그림 1 은 미국 ENERGY STAR(R) 웹 사이트 (www.energystar.gov)의 자료로서 이러한 에너지 관리 프 로세스를 보여준다. 기존 건물의 에너지 관리를 위해 다음과 같은 기본적인 절차를 고려할 수 있다. ① 에너지 관리 활동에 전념하여 전체 과정을 관장할 수 있는 에너지 관리자를 선임한다. ② 에너지 관리 활동에 대한 조직 내 의견을 사전 공유하 여 피드백을 얻는다. ③ 에너지와 물의 소비량 및 요금 자료를 수집할 수 있는 에너지 회계 시스템을 구축한다. 여기에는 벤치마킹을 위해 유사 건물들의 자료가 포함되어야 한다. ④ 현재 및 과거의 에너지 사용 이력을 확인하고 분석하여 기존의 에너지 절약 방안이 적절한지 검토한다. ⑤ 에너지 조사 및 감사를 통해 기존의 저비용/무비용 운 영, 유지관리, 에너지 절약 방안을 검토한다. 에너지 전문가에 맡겨서 수행하는 것을 추천한다. ⑥ 에너지 조사 결과 를 바탕으로 에너지 낭비가 최소화되 도록 건물 운영 방식을 조정한다. ⑦ 예상되는 에너지 절감량과 투자비 및 리스크, 그리고 에 너지 외의 혜택을 고려하여 에너지 절약 방안을 평가한다. 몇 개의 주요 에너지 절약 프로젝트의 사례을 참고한다. ⑧ 결정된 에너지 절약 방안을 적용한다. 아웃 소싱이 필요 한 활동에 대해서는 입찰을 실시한다. ⑨ 필요시 특정 프로젝트의 에너지 모니터링 등으로 전반 적인 성능에 대한 에너지 회계방식을 통해 결과 를 추적한다 ⑩ 에너지 절약 방안을 적용한 결과 를 과거의 목표치와 비 교하고 필요하면 수정하여 새로운 목표치를 설정한다. 결과 를 경영진과 입주자에게 보고한다. (7)의 절차로 돌아가 건물의 성능을 유지하고 지속적으로 향상시키는 활동을 계속한다. 이러한 에너지 관리 프로그램의 각 단계들을 다음 절들에 서 상세히 살펴보도록 한다. 1.1 에너지 관리를 위한 조직 효과 적으로 에너지를 관리하고자 하는 경영진이라면, 다른 비용이나 이익 관련 부서 못지않게 에너지 관리에 비중을 둘 필요가 있다. 경영진에서 에너지 관리 프로그램을 위해 수행 해야 할 활동은 다음과 같다. ① 에너지 비용/수익 부서를 조직한다. ② 프로그램에 대한 관리 책임을 할당한다. ③ 에너지 관리자를 선임하고 교육한다. ④ 필요한 자원을 할당한다. ⑤ 프로그램을 모든 부서 및 인원에게 알린다. ⑥ 프로그램의 목표를 명확히 한다. ![image](/image/placeholder) 목표설립 · 에너지관리자 선임 의견 공유 4 회계 관리시스템 구축 실행계획평가 ▶ 4 에너지회계시스템 구축 에너지사용 데이터 분석 · 목표 설정 실천계획창출 1 에너지 회계 감사 재평가 운전재량권 개선 · 새로운목표 설정 4 에너지최소화 방안 검토 성과 인식 실천계획 이행 결과 모니터 그림 1 에너지 관리 프로세스 | {}
32837a5d-ec3e-466c-82d2-48caa8f6a616 | 3권.pdf | 5.25-2 제 5 편 건물운영과 관리 ⑦ 전사적으로 프로그램에 대한 참여 의식을 높이도록 북 돋운다. ⑧ 지속적인 보고 및 분석 절차를 수립한다. ⑨ 피드백 체계를 수립한다. 에너지 관리 프로그램의 운영을 위해 연간 에너지 비용의 3~10%가 할당되어야 하는 것이 일반적이다. 에너지 관리 인원의 지속적 교육을 위한 예산도 여기에 포함한다. 1.2 에너지 관리자 에너지 관리자의 역할은 크게 기술, 정책관련, 계획과 구매 및 일반 관리사항 등 4 가지 범주로 구분할 수 있다. 각 세부 역할은 명확히 문서화되어 건물 재실자들과 공유한다. 1) 기술자로서의 역할 ① 에너지 조사를 실시하고 에너지 효율 지표를 확인한다. ② 새로운 에너지 기술, 신재생에너지, 에너지 효율화 대책 들에 대해서 내부 전문가로서 활동한다. ③ 신축, 증축, 리모델링이나 새로운 장비도입을 계획할 경 우 에너지 효율을 평가한다. ④ 장비나 시설의 효율적인 운영에 대한 성능기준을 설정 한다. ⑤ 최신 에너지 관리 하드웨어를 검토한다. ⑥ 최적의 에너지 관리를 위한 건물운영 관리방법을 검토 한다. ⑦ 에너지 절약 방안을 실행한다. ⑧ 에너지 계량 시스템을 확립한다. ⑨ 에너지 절감량을 측정할 수 있는 기준 에너지 소비량을 결정한다. ⑩ 에너지 절약 방안의 효과 를 측정하고 유지한다. ⑪ 현장에서의 에너지 사용을 측정하여 설계와 운영 조건 을 검증한다. 2) 정책과 관련된 역할 ① 경영진이 결정한 에너지 정책을 수행한다. ② 정부 및 지자체에서 신설 및 개정하는 규제 사항을 모 니터링하고 정책을 제안하거나 이의 를 제기한다. ③ 에너지 관련 법규를 준수한다. ④ 에너지 관련 단체에서 회사 및 기관을 대표한다. ⑤ 정부에 대한 의무적인 보고사항을 관리한다. 3) 계획 및 구매와 관련된 역할 ① 요금 체계나 부하 관리를 통해 에너지 비용을 절감할 수 있는 방안을 도모한다. ② 생애주기비용을 고려하여 장비를 구매한다. ③ 유틸리티 공급자나 외부 기관이 제공하는 에너지 효율 프로그램을 이용한다. 화 ④ 유틸리티 공급 계약과 관련하여 협상한다. ⑤ 단전 등 유틸리티 공급 중단에 대비한 계획을 수립한다. ⑥ 단기 및 장기적 측면에서 에너지 수요 및 비용을 예측 하고 예산을 수립한다. 4) 홍보와 관련된 역할 ① 재실자들에게 효율적인 에너지 사용의 중요성을 인식시 킨다. ② 에너지 절약과 관련된 아이디어를 이끌어내고 평가하는 체계를 구축한다. ③ 에너지 절약 관련 성공사례를 발굴한다. ④ 에너지 절약 관련 의사소통 체계를 구축한다. ⑤ 보도자료 등을 통해 지역사회에 홍보한다. 5) 일반적으로 필요한 소양 ① 공학 분야의 기술적 소양 ② 건물의 에너지 절약 설계와 관련된 경험 ③ 시스템이나 장비를 다루어 본 실제 경험 ④ 목표 지향적 관리 성향 ⑤ 다양한 수준의 사람들과 일할 수 있는 능력 ⑥ 기술문서 작성 및 의사소통 능력 6) 이상적인 교육 소양 및 전문가 소양 ① 기계, 전기, 산업, 화학 공학 등의 분야와 관련된 공학 학사 ② 에너지 자원계획 및 보전에 관한 전반적인 지식 ③ 기술 및 통계적 정보나 보고서를 해석하고 정리할 수 있는 능력 ④ 도면 및 시방서를 해석할 수 있는 능력 ⑤ 유틸리티 단가, 에너지 효율에 관한 지식 ⑥ 자동제어와 관련된 지식 ⑦ 계량기와 관련된 지식 ⑧ 프로젝트 관리와 관련된 지식 상근 관리자를 둘 수 없는 경우에는 기존 인력 중 기술적 배경이 있는 직원을 선정하여 훈련시키는 방안을 고려한다. 그러나 에너지 관련 업무가 부차적인 업무의 하나가 되어서는 안된다. 다른 대안은 에너지 관리전문가를 고용하는 것이다. 에너지 서비스 업체(ESCO)는 계약에 따라 에너지 절감량의 일부로 보수를 받으며 에너지 관련서비스를 제공한다. 어떤 업체들은 일정 보수를 받고 다양한 에너지 관련업무를 수행하 기도 한다. 2. 커뮤니케이션 효율적인 에너지 관리를 위해서는 신중한 계획은 물론 건 물을 운영하고 이용하는 사람들의 도움이 필요하다. 에너지 관리자와 선임 관리자들은 정기적으로 에너지와 관련된 커뮤 니케이션을 점검할 필요가 있다. 초기의 커뮤니케이션은 에 너지 관련 계획을 소개하고 이에 대한 경영진의 목표 및 지 원 의지을 보여주는 것이 좋다. 기존의 행동 방식을 바꾸려면 시간이 걸리기 때문에 임대자나 직원들에게 가능한 한 일찍 알려주는 것이 좋다. 일단 커뮤니케이션을 시작하면 에너지 관리자는 다양한 분야로부터의 다양한 질문에 대비할 필요가 있다. | {}
85107cf1-aabd-4215-b700-5c613fcf552f | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-3 효과 적인 커뮤니케이션 방안에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 정기적인 뉴스레터 발행 ② 에너지 절약 방안과 공지사항을 게시 ③ 유지관리 및 청소 직원과 연간 세미나 개최 ④ 운영 직원의 훈련 및 피드백 공유 ⑤ 관리 및 운영 직원에게 정기적으로 공지. 메시지의 내용은 각 대상에 맞게 조정해야 한다. 커뮤니케 이션이 성공적이어야 에너지 관리 활동이 각 구성원들에게 체 화될 수 있다. 끊임없이 보고함으로써 이러한 활동이 유효하 게 지속될 수 있다. 3. 에너지 회계 시스템 기저 사용량과 비용에 대한 에너지 회계 시스템은 필수적 이다. 에너지 절감 프로젝트에서 절약치를 확인하는데 필요한 에너지 사용 데이터를 제공해 준다. 주된 자료는 이용 명세서 이지만 다른 데이터들도 포함된다. ① 시간당 사용량에 대한 인쇄물 ② 연소 효율, 와전류, 수질 시험 ③ 온도 및 상대 습도 기록 ④ 에너지 사용의 보조 계량 ⑤ 특이사항 기록 ⑥ 재실 스케줄 및 재실자 활동 레벨 ⑦ 비슷한 기후의 비슷한 건물 데이터 ⑧ 적외선 스캔 ⑨ 컴퓨터 모델링 3.1 에너지 회계 과정 에너지 관리자는 검침, 모니터링, 에너지 사용량 집계를 위 한 절차를 수립한다. 또한, 주기적으로 사용 요율, 요금 구조, 추세를 파악하고 요금 변경을 위한 무료 이용 리스트에 가입 해야 한다. 에너지 관리자는 최고 관리자에게 정기적으로 보 고해야 하고, 작업의 성취, 비용대비 효과, 향후 작업 계획, 이 용 요금 전망을 요약하여 보고해야 한다. 이용 요금 명세서 분석 소프트웨어는 비용감소에 사용될 수 있다. 에너지 절감 방안이 비용 효율적이라면, 지속성을 확보하기 위해 계속된 모니터링과 주기적인 감사가 필수적이다. 3.2 에너지 회계 에너지 회계는 월별 이용 요금의 자료를 추적하는 것을 의 미한다. 건물 에너지 성능의 현재 상태를 제공하고 초과 사용 추세와 사례를 확인할 수 있다. "에너지 회계"를 검색하면 주 요 상용 서비스를 찾을 수 있다. 경우에 따라 설치용 소프트 웨어를 판매하거나 웹 기반의 회계 시스템을 제공하기도 한 다. 사용자가 필요한 것은 스프레드시트가 전부이다. 3.3 사용 요금 대부분의 에너지관리는 경제성에 의해 판단되기 때문에 에 너지관리자는 적용되는 사용요금에 대해 이해하여야 한다. 전 기 요금은 가스 또는 물 사용 요금보다 복잡하고 몇몇 요금 구조가 요금계산을 어렵게 한다. 게다가 일반 상업시설 또는 교육시설 전력사용요금엔 낮 시간, 중단 가능 서비스, 피크/피 크 외, 여름/겨울, 피크부하와 같은 특이 요금이 있다. 에너지 관리자는 건물에 유리한 요금이 무엇인지 확인하기 위해 지역 공익 사업자와 협력한다. 그리고 부하 계산, 평균가와 생산가 구분을 이해하여야 한다. 공익 사업 대표자는 계량과 요금 부 과에 있어서 가장 비용 효율적인 방법을 제시해줄 수 있다. (전력요금등 에너지 비용은 국내의 비용을 적용함이 당연 하지만, 현재 국내의 현황은 국토건설부에서 5 개년 계획으로 주거시설과 업무시설등에 대한 에너지 사용량 측정을 시행중 이라 현재까지는 공인된 자료를 구할 수 없어 추후 보완을 전 제로 본고에서는 ASHARE 의 자료를 원용하기로 한다,) 4. 에너지 데이터 분석 4.1 요금과 효율개선을 위한 준비 에너지 비용을 줄이기 위해서는 ① 에너지 단가를 줄이거 나, ② 에너지 소비를 줄여야 한다. 국내의 경우 소비자가 에 너지 공급자를 선택할 수 있는 경우는 거의 없으며, 일부에 한해 요금체계를 선택할 수 있다. 참고로 최근 북미를 비롯한 여러 국가에서는 에너지 시장에 대한 규제를 줄이고 에너지 가격 및 공급에 유연성을 주고자 하는 움직임들이 있다. 전력 요금은 일반적으로 전력 최대 부하와 사용 전력량에 따라 부과 된다. 4.2 에너지 사용 데이터 분석 기준이 될 기준연도의 데이터가 필요하다. 총 에너지 사용 량 데이터의 경우 전체 사용 일수로 나누어 정상기준화 시킬 수 있어야 한다. 만약 측정된 데이터가 없어서 추정된 기간이 포함되어 있는 경우 반드시 표기한다. 하나 이상의 건물 및 부서의 에너지 사용량 데이터가 있는 경우 각각 구분하여 표로 정리한다. 여기에는 단위 면적당 에 너지 사용량과 단위 면적당 에너지 비용을 포함하도록 한다. (산업 시설의 경우에는 단위 생산량당 에너지 사용량 및 비용 으로 한다.) 난방도일, 냉방도일, 재실률, 생산량, 재실자 수, 운전시간, 기상 자료 등의 변수들이 수집한다. 이러한 변수들 은 에너지 사용량에 직접적으로 비례하지는 않기 때문에 각 정보를 각각 따로 도식하거나 한 변수에 또다른 한 변수 정도 만 연관시켜 도식하는 것이 좋다. 어느 부문에서 에너지 사용량을 줄일 수 있는지 파악하기 위해서는 먼저 기상 조건의 영향을 받은 에너지 사용 량과 기 저 에너지 사용량을 분리한다. 기저 에너지 사용량이 란 기상 조건의 영향을 받지 않는 조명, 동력, 전열, 급탕 등의 에너지 사용량을 말한다. 전기로 냉방을 하고 난방은 전기로 하지 않 는 건물의 경우에는 겨울철 전력 사용량이 기저 에너지 사용 량과 같을 것이다. 연간 기저 에너지 사용량은 비 난방 또는 | {}
e7f4187e-e291-441b-8f91-de87322b66cb | 3권.pdf | 5.25-4 제 5 편 건물운영과 관리 비 냉방 기간의 월평균 에너지 사용량을 구한 다음 12 개월을 곱함으로써 구할 수도 있다. 일반적으로 전체 에너지 사용량 에서 기저 에너지 사용량을 빼면 비교적 정확한 냉난방 에너 지 사용량을 구할 수 있다. 그러나 하계와 동계의 건물 운영 이 다르거나, 연중 냉방을 하거나, 여름에도 난방을 하는 경우 에는 이러한 접근 방식이 적절하지 않다. 시간당 부하 데이터 를 이용하여 기저부하 분석의 정확성을 높일 수 있다. 전력부 하율과 재실율도 시간당 에너지 프로파일 대신에 사용할 수 있다. 난방 및 냉방 에너지를 날씨와 직접적으로 연결하기는 어 렵지만, Fels (1986) 또는 Spielvogel (1984)를 포함한 몇몇 저자들은 curve-fitting 법을 사용하여 건물의 균형점을 찾는 것이 가능하다고 말한다. 이 방법에서는 정확한 날짜와 기상 데이터를 가진 건물의 실제 사용량이 필요하다. 상세한 에너지 사용명세서에는 일별 측정 데이터(겨울과 여름의 사용량 비교, 평일과 주말의 사용량 비교)와 밤(미사 표 1 애틀랜타 예시 건물의 전력 소비량 ¦ ¦ ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 점유요인 32.7% 여름 ELF 2002 82.5% ¦ 여름 ELF 2003 ¦ 여름 ELF 2003 ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ 빌딩공간 Area : 2852 m2 37.4% 여름 ELF 2004 54.7% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 년 ¦ 월 ¦ 게시 시작 ¦ 게시 끝 ¦ 게시 기간 ¦ 사용한, kWh ¦ 현재 청구, kW ¦ 사용한 청구 kW ¦ LF ¦ 일간 사용, kWh ¦ 일간 월간 기본사용, 기본사용, kWh kWh ¦ 초과 비율 사용 kWh ¦ ¦ 2002 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2002 ¦ 1/31/2002 ¦ 29 ¦ 54 600 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 47.3% ¦ 1 883 ¦ 1 665 48 285 ¦ 11.6% ¦ ¦ 2002 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2002 ¦ 2/28/2002 ¦ 28 ¦ 46 620 ¦ 148 ¦ 166 ¦ 46.9% 1 665a ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 0.0% ¦ ¦ 2002 ¦ 3 월 ¦ 2/28/2002 ¦ 4/1/2002 ¦ 32 ¦ 60 900 ¦ 140 ¦ 166 56.6% ¦ 1 903 ¦ 1 665 ¦ 53 280 ¦ 12.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 4 월 ¦ 4/1/2002 ¦ 4/29/2002 ¦ 28 ¦ 56 340 ¦ 166 ¦ 166 50.5% ¦ 2 012 ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 17.3% ¦ ¦ 2002 ¦ 5 월 ¦ 4/29/2002 ¦ 5/31/2002 ¦ 32 ¦ 65 520 ¦ 159 ¦ 166 53.7% ¦ 2 048 ¦ 1 665 ¦ 53 280 ¦ 18.7% ¦ ¦ 2002 ¦ 6 월 ¦ 5/31/2002 ¦ 6/28/2002 ¦ 28 63 540 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 52.5% ¦ 2 269 ¦ 1 665 ¦ 46 620 ¦ 26.6% ¦ ¦ 2002 ¦ 7 월 ¦ 6/28/2002 ¦ 7/31/2002 ¦ 33 76 680 ¦ 158 ¦ 171 ¦ 61.4% ¦ 2 329 ¦ 1 665 ¦ 54 945 ¦ 28.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 8 월 ¦ 7/31/2002 ¦ 8/30/2002 30 ¦ 82 620 ¦ 192 ¦ 192 ¦ 59.8% ¦ 2 754a ¦ 1 665 ¦ 49 950 ¦ 39.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 9 월 ¦ 8/30/2002 ¦ 9/30/2002 31 ¦ 66 780 ¦ 195b ¦ 195b ¦ 46.0% ¦ 2 154 ¦ 1 665 ¦ 51 615 ¦ 22.7% ¦ ¦ 2002 ¦ 10 월 ¦ 9/30/2002 ¦ 10/29/2002 ¦ 29 60 720 ¦ 193 ¦ 185 ¦ 45.2% ¦ 2 097 ¦ 1 665 ¦ 48 285 ¦ 20.5% ¦ ¦ 2002 ¦ 11 월 ¦ 10/29/2002 ¦ 12/2/2002 ¦ 34 62 100 ¦ 151 ¦ 185 ¦ 50.4% ¦ 1 826 ¦ 1 665 ¦ 56 610 ¦ 8.8% ¦ ¦ 2002 ¦ 12 월 ¦ 12/2/2002 ¦ 1/2/2003 31 ¦ 60 180 ¦ 166 ¦ 185 ¦ 48.7% ¦ 1 941 ¦ 1 665 ¦ 51 615 ¦ 14.2% ¦ ¦ 2003 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2003 ¦ 1/31/2003 29 ¦ 57 120 ¦ 178 ¦ 185 ¦ 46.1% ¦ 1 970 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 13.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2003 ¦ 3/3/2003 ¦ 31 61 920 ¦ 145 ¦ 185 ¦ 57.4% ¦ 1 997 ¦ 1 704 ¦ 52 838 ¦ 14.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 3 월 ¦ 3/3/2003 ¦ 4/1/2003 ¦ 29 60 060 ¦ 140 ¦ 185 ¦ 61.6% ¦ 2 071 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 17.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 4 월 ¦ 4/1/2003 ¦ 4/30/2003 ¦ 29 62 640 ¦ 154 ¦ 185 ¦ 58.4% ¦ 2 160 ¦ 1 704 ¦ 49 429 ¦ 21.1% ¦ ¦ 2003 ¦ 5 월 ¦ 4/30/2003 ¦ 6/2/2003 ¦ 33 73 440 ¦ 161 ¦ 185 ¦ 57.6% ¦ 2 225a ¦ 1 704 ¦ 56 247 ¦ 23.4% ¦ ¦ 2003 ¦ 6 월 ¦ 6/2/2003 ¦ 6/28/2003 26 ¦ 53 100 ¦ 171 ¦ 185 ¦ 49.8% ¦ 2 042 ¦ 1 704 ¦ 44 316 ¦ 16.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 7 월 ¦ 6/28/2003 ¦ 7/30/2003 ¦ 32 67 320 ¦ 180b ¦ 185b ¦ 48.7% ¦ 2 104 ¦ 1 704 ¦ 54 542 ¦ 19.0% ¦ ¦ 2003 ¦ 8 월 ¦ 7/30/2003 ¦ 8/29/2003 ¦ 30 66 000 ¦ 170 ¦ 185 ¦ 53.9% ¦ 2 200 ¦ 1 704 ¦ 51 133 ¦ 22 .5% ¦ ¦ 2003 ¦ 9 월 ¦ 8/29/2003 ¦ 9/30/2003 ¦ 32 63 960 ¦ 149 ¦ 171 ¦ 55.9% ¦ 1 999 ¦ 1 704 ¦ 54 542 ¦ 14.7% ¦ ¦ 2003 ¦ 10 월 ¦ 9/30/2003 ¦ 10/30/2003 ¦ 30 55 260 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 62.9% ¦ 1 842 ¦ 1 704 ¦ 51 333 ¦ 7.5% ¦ ¦ 2003 ¦ 11 월 ¦ 10/30/2003 ¦ 11/26/2003 ¦ 27 46 020 ¦ 140 ¦ 171 ¦ 50.7% ¦ 1 704a ¦ 1 704 ¦ 46 020 ¦ 0.0% ¦ ¦ 2003 ¦ 12 월 ¦ 11/26/2003 ¦ 12/30/2003 ¦ 34 61 260 ¦ 141 ¦ 171 ¦ 53.2% ¦ 1 802 ¦ 1 704 ¦ 57 951 ¦ 5.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 1 월 ¦ 1/2/2004 ¦ 1/31/2004 ¦ 31 59 040 ¦ 145 ¦ 171 ¦ 54.7% ¦ 1 905 ¦ 1 676 ¦ 51 960 ¦ 12.0% ¦ ¦ 2004 ¦ 2 월 ¦ 1/31/2004 ¦ 2/28/2004 ¦ 29 54 240 ¦ 159 ¦ 171 ¦ 49.0% ¦ 1 870 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 10.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 3 월 ¦ 2/28/2004 ¦ 3/19/2004 ¦ 20 37 080 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 63.3% ¦ 1 854 ¦ 1 676 ¦ 33 523 ¦ 9.6% ¦ ¦ 2004 ¦ 4 월 ¦ 3/19/2004 ¦ 3/31/2004 ¦ 12 22 140 ¦ 133 ¦ 171 ¦ 57.8% ¦ 1 845 ¦ 1 676 ¦ 20 114 ¦ 9.2% ¦ ¦ 2004 ¦ 5 월 ¦ 3/31/2004 ¦ 5/4/2004 ¦ 34 64 260 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 53.2% ¦ 1 890 ¦ 1 676 ¦ 56 988 ¦ 11.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 6 월 ¦ 5/4/2004 ¦ 6/2/2004 ¦ 29 ¦ 63 720 148 ¦ ¦ 171 ¦ 61.9% 2 197 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 23. 7% ¦ ¦ 2004 ¦ 7 월 ¦ 6/2/2004 ¦ 7/2/2004 ¦ 30 69 120 ¦ 169 ¦ ¦ 169 ¦ 56.8% 2 304 ¦ 1 676 ¦ 50 284 ¦ 27.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 8 월 ¦ 7/2/2004 ¦ 8/3/2004 ¦ 32 ¦ 73 800 170° ¦ 170° ¦ 56.5% ¦ 2 306a ¦ 1 676 ¦ 53 636 ¦ 27.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 9 월 ¦ 8/3/2004 ¦ 9/1/2004 ¦ 29 ¦ 64 500 ¦ 166° ¦ 166b ¦ 55.8% 2 224 ¦ 1 676 ¦ 48 608 ¦ 24.6% ¦ ¦ 2004 ¦ 10 월 ¦ 9/1/2004 ¦ 10/1/2004 ¦ 30 ¦ 60 060 ¦ 152 ¦ 161 ¦ 54.9% 2 002 ¦ 1 676 ¦ 50 ¦ 284 16.3% ¦ ¦ 2004 ¦ 11 월 ¦ 10/1/2004 ¦ 11/2/2004 ¦ 32 ¦ 65 760 ¦ 128 ¦ 161 ¦ 66.9% 2 055 ¦ 1 676 ¦ 53 ¦ 636 18.4% ¦ ¦ 2004 ¦ 12 월 ¦ 11/2/2004 ¦ 12/3/2004 ¦ 31 ¦ 51 960 132 ¦ 161 ¦ 52.9% ¦ 1,676a ¦ 1 676 ¦ 51 ¦ 960 0.0% ¦ ¦ 2002 2003 2004 ¦ (kWh-y)/m2 265.35 255.29 240.42 ¦ ¦ ¦ 날짜 365 365 365 ¦ 총 Kwh 최대 kW 756 780 728 100 180 685 680 170 ¦ 청구 kW 195 195 171 ¦ 185 ¦ 평균 LF 51.6% 51.5% 52.4% ¦ 일간기본 사용, kWh 1 665 1 704 1 676 ¦ 총 ¦ 기본 사용, kWh 607 725 617 009 568 208 ¦ * 년 중 최소값, 최대값. 년 중 최대사용 청구. a 시즌 중 최소사용 청구 ELF 계산법. | {}
c7de2a0b-3b45-4355-88f9-78df5ae393a6 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-5 용), 오전, 오후(사용), 마감 때의 프로파일 작성을 위한 시간 별 데이터가 필요하다. 최종 사용처의 에너지를 계량하는 것 은 최적의 에너지 관리에 효과 적이다. 표 1 은 조지아주 애틀랜타에 있는 2 층짜리 오피스 건물의 3 년 치 전력 사용 명세서 샘플이다. 4.3 전기사용 프로필 그림 2 에 표시된 전력 사용 프로필(EUP)에서 전력 사용량 은 기저 사용량과 날씨의 영향을 받는 사용량으로 나뉘어져 있다. 각 월의 평균 일별 사용량은 표 1 과 EUP 그래프에 표 현되어 있다. 평균 일별 사용량은 특정 월의 사용량을 요금 청구 계산일 수로 나눈 값이다. 일별 사용 란의 가장 낮은 값은 그림 2 의 기저 전력 사용 량(기저 사용 선으로 표현)에 해당한다. 전기를 냉방에만 또 는 난방에만 사용하는 건물이나 동시 냉난방을 하지 않는 전 기 냉난방 건물에서, 냉방 사용량과 난방 사용량의 차이는 날 씨의 영향을 받는 전력 사용량을 나타낸다. 날씨의 영향을 받는 에너지 사용량(전력 또는 그 외 연료) 을 동일 기간의 총 냉방도일(CDD) 또는 총 난방도일(HDD) 과 비교해 건물이 월별 또는 연별로 어떻게 운영되는지 알 수 있다. 총 열손실이 일사, 재실자, 조명 등으로 인한 열 획득과 같은 외기온인 균형점을 기준으로 HDD 는 멈추고 CDD 는 시 작된다. 하지만 모든 전기 냉난방 건물에서는 냉난방 중첩기 간이 존재하며, 그로 인해 기저 부하가 커지고 추가적인 냉난 방이 발생한다. 평균 일별 사용 곡선이 예상 계절별 곡선을 따르는지 검토 해 보아야 한다. 예를 들면, 가스난방을 하는 병원은 겨울에 전력 사용량 곡선이 기저 전력사용곡선과 매우 가까워야 한 다. 여름이 가까워짐에 따라, 냉방 부하가 반영되어 곡선이 꾸 준히 상승한다. 계량 오차, 측정일 불일치 또는 사용 변수 등 으로 곡선의 최고점과 저점이 일정하지 않게 나타난다. 필요 에 따라 데이터를 재검토하여 오차를 수정한다. Chart Type: bar 2002 년 1 월 2002 년 3 월 2002 년 5 월 2002 년 7 월 2002 년 9 월 2002 년 11 월 2003 년 3 월 2003 년 5 월 2003 년 7 월 2003 년 9 월 2004 년 11 월 2004 년 3 월 2004 년 5 월 2004 년 7 월 2004 년 9 월 2004 년 11 월 2100 기본사용 kWh/day 1900kWh/day 1950kWh/day 2000kWh/day 2050kWh/day 2600kWh/day 2400kWh/day 2300kWh/day 2380kWh/day 2200kWh/day 2100kWh/day 2000kWh/day 1900kWh/day 1800kWh/day 1700kWh/day 그림 2 애틀랜타 예시 건물의 전기사용 프로필 오차 수정 후에도 일정하지 않은 프로파일이 남아있다면, 에너지 절감 가능성이 존재할 수 있다. 예를 들어, 만약 3 월, 4 월, 5 월, 10 월, 11 월에도 평균 일별 사용 곡선이 여름과 비 슷하다면, 냉난방이 동시에 발생하고 있을 것이다. 이러한 현 상은 그림 2 에 표현되어 있고, 이중 덕트 시스템에서 자주 발 생한다. 동시 냉난방은 표 1 의 초과 사용 비율 란에 표시되어 있고, 기저 월별 사용량과 해당 월에 청구된 소비량의 백분율 차이 를 수치로 나타낸 것이다. 그림 2 에서 봄, 가을 의 초과 소비량 이 여름과 얼마나 가까이 나타나는지 유의 해야 한다. 기저 월 별 사용량은 일별 사용량에 해당 월의 요금 청구 계산일 수를 곱한 값 중 가장 작은 값이다.전기 냉방, 가스 난방 시설에서 날씨의 영향을 받는 소비량은 총 기저 월별 사용량과 청구된 사용량의 차이이다. 전기 냉난방 건물에서 전기 냉방부하는 냉방 기간의 총 청 구 사용량에서 월별 총 사용량을 제외하여 구하고, 난방부하 도 같은 계산을 하여 산정한다. Chart Type: bar 181 291 391 491 591 691 791 891 991 1091 1191 1291 1391 1493 1593 1693 1792 1893 1995 1985 1986 1987 198 199 309 3110 3119 3219 3317 3426 3593 3626 item_01 160m/m 162m/m 164m/m 166m/m 166m/m 152m/m 183m/m 3969m/m 142m/m 153m/m 151m/m 125m/m 153m/m 145m/m 114m/m 143m/m 138m/m 171m/m 165m/m 173m/m 165m/m 183m/m 187m/m 190m/m 194m/m 205m/m 213m/m 216m/m 208m/m 213m/m 224m/m 225m/m 그림 3 애틀란타 예시 건물에 대한 실제 및 청구 요구 비교 | {}
b71f11e8-1cc0-4728-be50-ce7a5bb0c0e8 | 3권.pdf | 5.25-6 제 5 편 건물운영과 관리 4.4 전력부하율 및 재실률 계산 에너지 절약 가능성을 발견하는 또 다른 방법은 건물의 전 력 부하율과 재실률을 비교하는 것이다. ELF 가 재실률을 초 과하면 보통의 재실률일 때 보다 에너지 사용량이 더 많다는 것을 뜻한다(선풍기나 전등을 켜놓거나 오전 시간의 불필요한 에어컨 작동 등). 이러한 경우는 온도조절장치를 재설정하거나 DDC 제어, 시간별 제어, 전등 제어를 통해 해결할 수 있다. ELF 는 평균 일별 사용량과 최대 부하로 24 시간 운전했을 때의 최대 사용량과 의 비율이다. 재실률은 하루 중 재실자가 실제로 건물을 이용하고 있는 시간의 비율이다. 표 2 2003 상업 부문 층 면적 및 EUI 백분위 수 ¦ 건물용도 ¦ 추정, 가중 ¦ 추정, 가중 ¦ 실제 건물수 N ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당 Mj/년 추정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 건물수, 백개 ¦ 바닥면적 109m2 ¦ 실제 건물수 N ¦ ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ 백분위수 ¦ ¦ 건물용도 ¦ 건물수, 백개 ¦ 바닥면적 109m2 ¦ 실제 건물수 N ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 442 ¦ 0.62 ¦ 555 ¦ 286 ¦ 420 ¦ 630 ¦ 947 ¦ 1 407 ¦ 761 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 104 645 6.02 ¦ 0.10 ¦ 75 ¦ 568 ¦ 688 ¦ 887 ¦ 1 196 ¦ 1 873 ¦ 1 084 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 66 ¦ 0.07 ¦ 100 ¦ 293 ¦ 414 ¦ 678 ¦ 990 ¦ 1 787 ¦ 860 ¦ ¦ 대학 ¦ 34 ¦ 0.13 ¦ 88 ¦ 144 ¦ 684 ¦ 1 098 ¦ 1 815 ¦ 2 189 ¦ 1 246 ¦ ¦ 편의 점 ¦ 57 ¦ 0.01 ¦ 28 ¦ 699 ¦ 1 590 ¦ 2 362 ¦ 3 591 ¦ 4 233 ¦ 2 792 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 72 ¦ 0.03 ¦ 32 ¦ 838 ¦ 1 375 ¦ 2 149 ¦ 2 836 ¦ 4 177 ¦ 2 300 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 155 ¦ 0.49 ¦ 231 ¦ 89 ¦ 169 ¦ 333 ¦ 550 ¦ 927 ¦ 463 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 16 ¦ 0.05 ¦ 37 ¦ 370 ¦ 663 ¦ 754 ¦ 1 022 ¦ 1 566 2 ¦ 919 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 177 ¦ 0.44 ¦ 331 ¦ 215 ¦ 355 ¦ 553 ¦ 944 ¦ 1 293 ¦ 770 ¦ ¦ 오락, 문화 ¦ 27 ¦ 0.05 ¦ 50 ¦ 17 ¦ 300 ¦ 470 ¦ 1 369 ¦ 4 264 ¦ 972 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 78 ¦ 0.02 ¦ 95 ¦ 1 799 ¦ 2 737 ¦ 4 262 ¦ 8 327 ¦ 9 514 ¦ 5 451 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 53 ¦ 0.04 ¦ 47 ¦ 70 ¦ 249 ¦ 841 ¦ 1 146 ¦ 1 402 ¦ 795 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 84 ¦ 0.13 ¦ 150 ¦ 321 ¦ 532 ¦ 780 ¦ 1 055 ¦ 1 525 ¦ 869 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 86 ¦ 0.07 ¦ 117 ¦ 1 000 ¦ 1 407 ¦ 1 892 ¦ 2 441 ¦ 4 457 ¦ 2 174 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 68 ¦ 0.23 ¦ 126 ¦ 202 ¦ 444 ¦ 662 ¦ 1 008 ¦ 1 330 ¦ 765 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 8 ¦ 0.18 ¦ 217 ¦ 1 103 ¦ 1 728 ¦ 1 998 ¦ 2 844 ¦ 3 619 ¦ 2 319 ¦ ¦ 호텔 ¦ 20 ¦ 0.18 ¦ 86 ¦ 405 ¦ 522 ¦ 745 ¦ 1 182 ¦ 1 872 ¦ 968 ¦ ¦ 실험실 ¦ 9 ¦ 0.06 ¦ 43 ¦ 999 ¦ 1681 ¦ 2 759 ¦ 5 152 ¦ 9 433 82 721 ¦ 3 691 ¦ ¦ 독서실 ¦ 20 ¦ 0.05 43 ¦ 36 ¦ 357 ¦ 682 ¦ 935 ¦ 1 232 78 ¦ 2 008 .011 420 ¦ 1 064 ¦ ¦ 진료실 ¦ 54 ¦ 0.05 ¦ 58 101 ¦ 143 ¦ 251 ¦ 453 ¦ 1 018 ¦ 1 402 ¦ 609 ¦ ¦ 진료실 ¦ 37 ¦ 0.02 ¦ 33 ¦ 262 ¦ 407 ¦ 532 ¦ 678 ¦ 1 108 ¦ 598 145 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 84 ¦ 0.21 ¦ 172 ¦ 204 460 ¦ 390 257 ¦ 724 ¦ 1 077 ¦ 1 614 ¦ 896 22 ¦ ¦ 모텔 ¦ 70 ¦ 0.10 ¦ 109 집회시설 ¦ 243 84 ¦ 373 ¦ 688 ¦ 1 041 ¦ 2 013 ¦ 885 80 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 229 ¦ 0.28 ¦ 172 ¦ 23 ¦ 63 149 ¦ 194 0.24 ¦ 466 ¦ 888 ¦ 347 532 ¦ ¦ 요양원 ¦ 22 ¦ 0.09 ¦ 73 ¦ 424 ¦ 781 31 ¦ 1 179 117 ¦ 1 876 781 ¦ 2 095 ¦ 1 268 270 ¦ ¦ 기타 ¦ 70 ¦ 0.10 ¦ 68 178 ¦ 56 14 ¦ 295 ¦ 708 ¦ 975 313 ¦ 1 199 267 ¦ 759 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 51 182 ¦ 0.07 ¦ 60 4 ¦ 44 250 ¦ 232 ¦ 404 839 ¦ 658 ¦ 1 098 ¦ 519 1 127 ¦ ¦ 기타 음식판매 자동차 대리점/전시장 ¦ 10 50 ¦ 0.01 ¦ 10 40 ¦ 321 ¦ 375 408 ¦ 596 ¦ 1 938 ¦ 3 504 2 ¦ 1 286 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 자동차 수리점 ¦ 58 212 ¦ 0.03 ¦ 56 131 ¦ 404 103 ¦ 724 162 ¦ 1 274 381 ¦ 3 154 879 ¦ 5 590 1 393 ¦ 2 470 592 ¦ ¦ 기타 숙소 ¦ 16 ¦ 0.06 ¦ 28 ¦ 318 9 ¦ 546 ¦ 722 44 214 ¦ 843 ¦ 1 492 Vacant 1 548 ¦ 776 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 73 176 ¦ 0.04 0.11 ¦ 52 ¦ 156 ¦ 416 ¦ 578 ¦ 854 ¦ 1 494 ¦ 708 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 32 ¦ 0.04 ¦ 31 ¦ 101 100 ¦ 307 ¦ 431 1 105 ¦ 749 ¦ 1 583 116 ¦ 660 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 17 ¦ 0.07 ¦ 38 5 451 ¦ 449 ¦ 592 528 ¦ 951 572 ¦ 1 636 ¦ 3 143 ¦ 1 297 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 47 ¦ 0.02 ¦ 42 ¦ 334 ¦ 659 ¦ 936 ¦ 1 486 ¦ 2 092 3 095 ¦ 1 222 1 712 ¦ ¦ 기타 서비스실 ¦ 139 ¦ 0.04 0.05 ¦ 171 ¦ 285 73 ¦ 506 588 ¦ 881 651 ¦ 1 671 ¦ 990 ¦ 648 ¦ ¦ 추테국 유치원/데이커어 ¦ 19 56 ¦ 0.04 ¦ 23 46 ¦ 191 ¦ 360 ¦ 597 ¦ 771 1 138 ¦ 1 234 ¦ 765 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 96 ¦ 0.12 ¦ 99 ¦ 137 ¦ 245 ¦ 103 ¦ 897 ¦ 1 550 ¦ 689 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 15 ¦ 0.05 ¦ 20 ¦ 66 ¦ 134 ¦ 1 455 ¦ 1 939 ¦ 2 622 ¦ 1 300 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 370 ¦ 0.35 ¦ 313 ¦ 95 ¦ 178 949 ¦ 334 ¦ 648 ¦ 901 ¦ 468 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 76 ¦ 0.06 ¦ 51 ¦ 71 529 ¦ 128 ¦ 304 ¦ 550 ¦ 830 ¦ 379 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.10 ¦ 212 ¦ ¦ 1 192 ¦ 2 107 461 ¦ 4 711 ¦ 6 483 ¦ 3 077 ¦ ¦ ¦ 151 347 198 ¦ 0.32 0.12 0.06 0.11 ¦ 99 ¦ ¦ ¦ ¦ 945 98 1 118 545 ¦ 1 734 155 ¦ 737 88 553 991 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 소매점 물품보관실 자동차 보관소 합계 또는 평균치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
808a542b-c753-4bec-8dd1-57e610b4ead3 | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-7 ELF 를 계산하려면 가장 낮은 부하가 속한 달을 찾아야 한다. 이 수치는 기저 월별 최대 부하이며, 소비량이 가장 적 은 달이거나 그 주변에서 나타난다. EUP 보고서에서 일별 사용량 중 가장 작은 값을 찾는다. 예를 들면, 표 1 의 평균 일 별 사용량 중 가장 작은 값은 1 704 kWh(2003 년 11 월)이고 월별 부하 중 가장 작은 값은 1 22 kW (2003 10 월)이다. 따 라서 ELF 는 다음과 같이 계산된다. 최저일일평균사용량 ELF = 최저월간수요량 x 24 (1) 1 704 = = 58% 122 x 24 표 3 2003 상업 부문 층 바닥면적당 전력사용량 ¦ ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ 가중에너지 사용 지표치 연면적당, kWh/년 백분위수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 38 ¦ 72 ¦ 119 ¦ 161 ¦ 260 ¦ 137 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 67 ¦ 156 ¦ 239 ¦ 317 ¦ 358 ¦ 243 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 53 ¦ 101 ¦ 164 ¦ 222 ¦ 294 ¦ 179 ¦ ¦ 대학 ¦ 44 ¦ 113 ¦ 162 702 ¦ 259 ¦ 455 ¦ 191 ¦ ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ 편의 점 749 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 216 259 ¦ 466 406 ¦ 517 ¦ 847 851 ¦ 1 157 1 292 ¦ 667 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 49 ¦ 80 ¦ 107 ¦ 61 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 55 ¦ 71 ¦ 179 ¦ 72 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 37 ¦ 61 ¦ 100 ¦ 151 ¦ 212 ¦ 130 ¦ ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ 오락, 문화 5 11 80 182 1 319 225 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 301 ¦ 516 ¦ 881 ¦ 1 412 ¦ 1 809 ¦ 1 028 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 12 ¦ 41 ¦ 71 ¦ 135 ¦ 236 ¦ 105 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 43 ¦ 87 ¦ 116 ¦ 207 ¦ 279 ¦ 154 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 281 ¦ 346 ¦ 456 ¦ 585 ¦ 1 083 ¦ 557 ¦ ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ 고등학교 38 48 80 137 208 104 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 164 ¦ 235 ¦ 259 ¦ 383 ¦ 494 ¦ 309 ¦ ¦ 호텔 ¦ 72 ¦ 125 ¦ 153 ¦ 197 ¦ 295 ¦ 177 ¦ ¦ 실험실 ¦ 123 ¦ 274 ¦ 422 ¦ 587 ¦ 1 029 ¦ 474 ¦ ¦ 독서실 ¦ 68 ¦ 93 ¦ 167 ¦ 250 ¦ 369 ¦ 186 ¦ ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ 진료실 24 44 82 148 197 03 ¦ ¦ 진료실 ¦ 26 ¦ 48 ¦ 80 ¦ 130 ¦ 165 ¦ 93 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 37 ¦ 59 ¦ 119 ¦ 194 ¦ 311 ¦ 154 ¦ ¦ 모텔 ¦ 53 ¦ 81 ¦ 116 ¦ 194 ¦ 283 ¦ 147 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 4 ¦ 11 ¦ 32 ¦ 64 ¦ 115 ¦ 58 ¦ ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ 요양원 68 88 160 225 278 1. 71 ¦ ¦ 기타 ¦ 17 ¦ 32 ¦ 62 ¦ 131 ¦ 266 ¦ 102 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 14 ¦ 30 ¦ 53 ¦ 99 ¦ 169 ¦ 71 ¦ ¦ 기타 음식판매 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 116 ¦ 136 ¦ 630 ¦ 237 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 ¦ 95 ¦ 166 ¦ 292 ¦ 647 ¦ 963 ¦ 434 ¦ ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ 기타 숙소 31 39 151 226 244 1 30 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 33 ¦ 48 ¦ 101 ¦ 175 ¦ 197 ¦ 116 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 12 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 132 ¦ 148 ¦ 81 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 59 ¦ 154 ¦ 180 ¦ 223 ¦ 453 ¦ 204 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 52 ¦ 72 ¦ 241 ¦ 293 ¦ 412 308 ¦ 213 175 ¦ ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ 기타 서비스실 44 81 144 211 ¦ ¦ 추테국 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 77 ¦ 144 ¦ 229 ¦ 106 ¦ ¦ 유치원/데이커어 ¦ 36 ¦ 59 ¦ 95 ¦ 130 ¦ 311 ¦ 124 ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 17 ¦ 31 ¦ 55 ¦ 116 ¦ 209 ¦ 94 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 20 ¦ 41 ¦ 379 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 307 ¦ ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ 종교시설 38 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 11 20 ¦ 20 28 ¦ 65 ¦ 65 82 ¦ 93 152 ¦ 49 73 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 ¦ 105 ¦ 164 ¦ 309 ¦ 537 ¦ 949 ¦ 408 ¦ ¦ 소매점 ¦ 26 ¦ 42 ¦ 87 ¦ 164 ¦ 294 ¦ 134 ¦ ¦ 물품보관실 ¦ 7 11 ¦ 13 ¦ 22 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 24 ¦ ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ 집회시설 32 80 138 66 ¦ ¦ Vacant ¦ 3 ¦ 19 5 ¦ 19 ¦ 41 ¦ 84 ¦ 35 ¦ ¦ 자동차 대리점/전시장 ¦ 27 ¦ 77 ¦ 148 ¦ 236 ¦ 365 ¦ 168 ¦ ¦ 자동차 수리점 ¦ 21 ¦ 36 ¦ 61 ¦ 103 ¦ 201 ¦ 89 ¦ ¦ 자동차 보관소 ¦ 3 ¦ 13 ¦ 36 ¦ 68 ¦ 112 ¦ 56 ¦ ¦ 합계 또는 평균치 ¦ 17 ¦ 39 ¦ 89 ¦ 184 ¦ 381 ¦ 169 ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
ce82080a-0975-48b6-b51b-77f2c2e3dd3e | 3권.pdf | 5.25-8 제 5 편 건물운영과 관리 사무실은 보통 7:30A.M. ~ 6:30P.M. 월요일부터 금요일까 지 운영되므로 점유율은 다음과 같이 계산할 수 있다. 일주일 동안 점유시간 점유율 = 24 시간/일 x 7 일 55 = = 33% 168 (2) 4.5 계절별 ELF 의 계산 ELF 는 냉방기간, 난방기간에 대해 계산할 수도 있다. 기본 조건은 5 월에서 8 월까지 냉방 기간, 나머지는 난방 기간이지 만, 기후에 따라 바뀔 수 있다. 계절별 ELF 를 계산하는 방법은 다음과 같다. (1) 기저 일별 사용량은 EUP 보고서의 일별 사용량에서 표 4 2003 상업 조사의 에너지 비용 백분위 수 ¦ ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ 가중에너지 비용치 연면적당, $/년 백분위수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물용도 ¦ 10th ¦ 25th ¦ 50th ¦ 75th ¦ 90th ¦ Mean ¦ ¦ 관리자 사무실 ¦ 5.38 ¦ 8.83 ¦ 14.64 ¦ 20.67 ¦ 27.77 ¦ 16.68 ¦ ¦ 은행/기타 금융시설 ¦ 11.73 ¦ 14.75 ¦ 21.53 ¦ 31.54 ¦ 48.12 ¦ 25.94 ¦ ¦ 클리닉/기타 건강관리센터 ¦ 6.57 ¦ 9.36 ¦ 16.47 ¦ 21.85 ¦ 44.46 ¦ 18.73 ¦ ¦ 대학 ¦ 4.74 ¦ 12.92 ¦ 14.75 ¦ 24.43 ¦ 32.40 ¦ 19.59 ¦ ¦ 편의 점 ¦ 26.70 ¦ 40.37 ¦ 56.62 ¦ 86.33 ¦ 108.93 ¦ 66.42 ¦ ¦ 충전소 편의 점 ¦ 21.42 ¦ 29.60 ¦ 49.62 ¦ 73.52 ¦ 94.08 ¦ 55.11 ¦ ¦ 유통센터 ¦ 2.58 ¦ 3.55 ¦ 5.81 ¦ 9.47 ¦ 14.75 ¦ 7.97 ¦ ¦ 기숙사, 사교클럽 ¦ 6.24 ¦ 7.43 ¦ 9.36 ¦ 13.89 ¦ 22.93 ¦ 11.52 ¦ ¦ 초등/중학교 ¦ 5.81 ¦ 8.40 ¦ 11.73 ¦ 16.90 ¦ 27.99 ¦ 15.93 ¦ ¦ 오락, 문화 ¦ 1.51 ¦ 4.52 ¦ 6.03 ¦ 24.22 ¦ 191.82 ¦ 30.46 ¦ ¦ 패스트푸드 ¦ 31.54 ¦ 53.61 ¦ 95.48 ¦ 132.29 ¦ 152.21 ¦ 96.02 ¦ ¦ 소방서, 경찰서 ¦ 1.08 ¦ 5.71 ¦ 12.38 ¦ 18.62 ¦ 30.46 ¦ 14.10 ¦ ¦ 공공기관 ¦ 5.60 ¦ 9.69 ¦ 15.07 ¦ 20.24 ¦ 28.63 ¦ 16.36 ¦ ¦ 잡화상, 식품점 ¦ 27.99 ¦ 33.05 ¦ 46.39 ¦ 56.73 ¦ 73.74 ¦ 52.10 ¦ ¦ 고등학교 ¦ 6.46 ¦ 9.36 ¦ 10.98 ¦ 17.22 ¦ 23.57 ¦ 13.99 ¦ ¦ 병원/병동 ¦ 14.75 ¦ 23.25 ¦ 16.48 ¦ 34.12 ¦ 38.21 ¦ 29.06 ¦ ¦ 호텔 ¦ 7.97 ¦ 11.30 ¦ 14.32 ¦ 18.95 ¦ 27.13 ¦ 17.01 ¦ ¦ 실험실 ¦ 14.42 ¦ 22.26 ¦ 48.65 ¦ 82.24 ¦ 116.36 ¦ 55.76 ¦ ¦ 독서실 ¦ 8.40 ¦ 11.41 ¦ 14.75 ¦ 25.94 ¦ 31.43 ¦ 18.08 ¦ ¦ 진료실 ¦ 3.55 ¦ 7.32 ¦ 10.98 ¦ 22.93 ¦ 27.23 ¦ 14.32 ¦ ¦ 진료실 ¦ 6.24 ¦ 8.50 ¦ 11.41 ¦ 15.50 ¦ 20.67 ¦ 12.38 ¦ ¦ 복합용도 사무실 ¦ 4.95 ¦ 9.15 ¦ 13.99 ¦ 21.10 ¦ 31.22 ¦ 19.16 ¦ ¦ 모텔 ¦ 5.27 ¦ 8.93 ¦ 13.02 ¦ 19.59 ¦ 28.74 ¦ 15.93 ¦ ¦ 경비실(비냉방) ¦ 0.65 ¦ 1.83 ¦ 4.09 ¦ 8.61 ¦ 15.39 ¦ 6.57 ¦ ¦ 요양원 ¦ 7.86 ¦ 12.06 ¦ 16.36 ¦ 26.59 ¦ 32.19 ¦ 19.16 ¦ ¦ 기타 ¦ 1.61 ¦ 5.49 ¦ 10.01 ¦ 19.48 ¦ 25.94 ¦ 14.53 ¦ ¦ 기타 교육시설 ¦ 2.26 ¦ 5.39 ¦ 9.90 ¦ 13.56 ¦ 23.04 ¦ 10.33 ¦ ¦ 기타 음식판매 ¦ 6.46 ¦ 7.75 ¦ 10.23 ¦ 25.30 ¦ 64.80 ¦ 23.68 ¦ ¦ 기타 음식서비스실 ¦ 8.50 ¦ 17.22 ¦ 26.26 ¦ 69.97 ¦ 124.43 ¦ 50.81 ¦ ¦ 기타 숙소 ¦ 5.92 ¦ 6.03 ¦ 12.16 ¦ 18.41 ¦ 29.71 ¦ 13.99 ¦ ¦ 기타 사무실 ¦ 3.98 ¦ 7.64 ¦ 12.81 ¦ 23.25 ¦ 27.56 ¦ 15.82 ¦ ¦ 기타 공공집회시설 ¦ 3.77 ¦ 5.38 ¦ 8.72 ¦ 16.78 ¦ 22.17 ¦ 12.38 ¦ ¦ 기타 공공질서 안전시설 ¦ 10.76 ¦ 12.16 ¦ 16.79 ¦ 36.38 ¦ 51.02 ¦ 22.17 ¦ ¦ 기타 소매점 ¦ 10.44 ¦ 12.81 ¦ 17.12 ¦ 32.08 ¦ 60.28 ¦ 26.16 ¦ ¦ 기타 서비스실 ¦ 8.18 ¦ 12.16 ¦ 17.01 ¦ 31.41 ¦ 78.47 ¦ 29.17 ¦ ¦ 추테국 ¦ 3.44 ¦ 8.40 ¦ 11.73 ¦ 15.50 ¦ 20.34 ¦ 11.52 ¦ ¦ 유치원/데이커어 ¦ 4.95 ¦ 8.29 ¦ 11.73 ¦ 16.90 ¦ 28.31 ¦ 13.99 ¦ ¦ 레으레이션시설 ¦ 3.23 ¦ 5.71 ¦ 9.36 ¦ 14.85 ¦ 25.08 ¦ 12.27 ¦ ¦ 경비실(냉방) ¦ 4.09 ¦ 4.09 ¦ 23.79 ¦ 43.06 ¦ 56.51 ¦ 26.37 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 2.69 ¦ 3.98 ¦ 6.46 ¦ 9.04 ¦ 14.21 ¦ 7.75 ¦ ¦ 수선가게 ¦ 2.15 ¦ 3.77 ¦ 6.57 ¦ 12.38 ¦ 15.82 ¦ 8.07 ¦ ¦ 레스토랑/카페테리어 ¦ 12.06 ¦ 20.02 ¦ 35.84 ¦ 80.09 ¦ 112.81 ¦ 51.67 ¦ ¦ 소매점 ¦ 3.88 ¦ 5.71 ¦ 10.55 ¦ 19.05 ¦ 31.22 ¦ 14.85 ¦ ¦ 물품보관실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.60 ¦ 2.48 ¦ ¦ ¦ 0.54 2.05 ¦ 1.08 3.55 ¦ 2.15 7.10 ¦ 2.91 10.98 ¦ 24.43 ¦ 9.58 ¦ ¦ 집회시설 Vacant ¦ 0.43 ¦ 0.86 ¦ 2.91 ¦ 7.53 ¦ 12.81 ¦ 5.17 ¦ ¦ 자동차 대리점/전시장 ¦ 7.21 ¦ 9.58 ¦ 14.75 ¦ 21.97 ¦ 42.84 ¦ 22.28 ¦ ¦ 자동차 수리점 ¦ 3.12 ¦ 5.38 ¦ 8.29 ¦ 14.85 ¦ 22.28 ¦ 11.84 ¦ ¦ 자동차 보관소 ¦ 0.43 ¦ 1.72 ¦ 5.17 ¦ 12.06 ¦ 21.10 ¦ 8.93 ¦ ¦ 합계 또는 평균치 ¦ 2.80 ¦ 5.81 ¦ 11.41 ¦ 21.53 ¦ 42.30 ¦ 19.38 ¦ 출처 : Calculated based on DOE/EIA preliminary 2003 CBECS microdata. | {}
c91d8db5-41da-4881-84db-e267ced274cd | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-9 선정한다. 해당 계절 중 가장 높은 값에서 연중 가장 낮은 값 을 뺀다. (2) 기저 부하는 일별 최고 사용량을 기록한 달의 부하에 서 연중 가장 낮은 월 부하를 뺀 값으로 한다. 예를 들어, 전기 냉방을 하는 애틀랜타 예시 건물은 연간 운영되므로, 하계 ELF 를 계산해볼 수 있다. 기저 일별 사용 량(1 089)은 EUP 보고서에서 냉방기간 중 가장 높은 일별 사용량(2 754)에서 가장 낮은 값(1 665)를 뺀 값이다. 냉방기간 기저 부하(55)를 구하기 위해 2002 년 9 월의 부하 (냉방기 최대 실제 부하 해당 월)에서 월별 부하 중 가장 낮 은 값을 뺀다(195-140). 그러면, 하계 ELF 는 1089 하계 FLF = 55x24 (3) = 81% (for 2002 년) 이 값은 냉방설비가 건물의 재실율을 초과 하여 작동하고 있다는 것을 보여준다(82% 대 33%). 따라서 설비의 초과 운 전에 대한 조사가 필요하다. ELF 와 재실률을 비교하는 것은 병원과 같이 24 시간 내내 재실자가 있는 건물에서는 의미가 없다. 천연가스, 물, 기타 자원에 대해서도 유사한 표를 만들 수 있다. 4.6 전기부하 청구 애틀랜타의 예시 건물은 톱니바퀴형 부하율을 가지며(챕터 56 참조), 청구된 부하는 하계의 실제 부하의 백분율로 결정 됐다. 그림 3 을 보면, 청구된 부하는 측정된 부하보다 크고 과 거 12 달 중 가장 높게 측정된 부하의 95%보다 크다. Year3 의 1 월에 청구된 부하 와 Year2 7 월의 실제 부하의 95%는 171 kW(171 = 0.95x180)이다. 표 1 에서 2003 년 첫 6 개월간의 실제 부하는 청구된 부하에 아무런 영향이 없었고, 따라서 요금에도 영향이 없었다. 그 해 의 마지막 3 개월 동안도 같았다. 톱니바퀴형 부하율으로 인해 2004 년 1 월의 청구된 부하(171 kW)는 2003 년 7 월에 설정되 었다. 이것은 최대 부하를 줄이는 어떠한 방법도 다음 여름까 지의 청구된 부하에 전혀 영향을 끼치지 않는다는 것을 의미 한다(예를 들어, 2004 년 6 월부터 9 월까지). 하지만, 소비량 절약은 다음 청구 주기부터 나타나기 시작한다. 톱니바퀴형 부하율은 이용 요율 구조 때문에 에너지 절약 조치의 초기 투 자 회수기간이 길다. 에너지관리자는 사용시간 요율(TOU) 또는 계절요율 등 다른 요율을 조사한다. 작은 건물에 대한 요율구조는 부하에 대한 요금을 포함하지 않는 경우도 있다. 4.7 에너지 사용 벤치마킹 1) 벤치마킹 (개선된 에너지 소비량을 유사한 건물의 에너지 소비량과 비교) 에너지 효율을 높이는 데에 유용한 대책이 될 수 있다. 상 대적 에너지 사용량은 보통 에너지사용지표(EUI; 단위 면적 당 에너지 사용량)와 비용사용지표(CUI; 단위 면적당 연간 에 너지 비용)로 나타낸다. 애틀랜타의 예시 건물은 2 852 m2 의 크기로, 2004 년 EUI 는 866 MJ/m2, CUI 는 $15.82/m2 이다. 이 건물의 두 가지 벤치마킹 대상은 ENERGY STAR(www. energystar.gov)와 미국 에너지 정보 관리국(DOE/EIA)이 다. 미국 건물의 모든 부분에 대한 정보는 DOE/ELA 의 정기 보고서에 요약되어 있다. 표 2 부터 표 4 는 DOE/EIA CBEC S 데이터를 종합적으로 보여준다. 표 2 는 EUI 입력 값과 200 3 년에 조사된 EUI 분포를 나타낸다. 표 3 은 2003 년 상업용 건물 에너지 소비 조사 (CBECS)의 바닥 면적당 전력 사용 량을, 표 4 는 CUI 분포를 보여준다. 이 표들을 참조할 때 건 물의 운영시간, 재실시간, 현재의 이용 요율을 고려해야 한다. 2) 데이터베이스 과거의 에너지 사용량과 요금에 대한 데이터베이스를 작성 하는 것은 중요하다. 모든 신뢰할 수 있는 사용 정보를 확인 한다. 새 건물의 데이터베이스는 오직 표 2 와 같은 유사 건물의 정보만으로 구성되어 있을 것이다. 따라서, 설계 과정에서의 에너지 시뮬레이션으로 이 부분을 보완할 수 있다. 새 건물은 에너지 효율성을 확보하고 모든 시스템이 적절하게 한다. 세분화된 소비 패턴 보고서의 자료를 이용해 이 표들을 작 성했는데, 이 데이터들이 어떻게 도출됐는지 이해하는 것이 중요하다. 데이터를 이용할 때, EIA 원문과 일치하는지 확인 한다. 5. 조사 및 감사 이 섹션에서는 건물 조사의 지침을 제시하고 조사 강도에 대해 기술한다. 5.1 에너지 감사 에너지 감사의 목적은 에너지 사용 및 비용을 절감하기 위 함이다. 그 결과 는 소유자 또는 운영자가 어떤 권장사항을 이 행할 지 결정하는 데에 필요한 정보를 제공한다. 에너지 감사 는 다음의 과정을 포함한다. (1) 과거 에너지 사용량을 수집, 분석한다. ① 최소 1 년 이상의 에너지 사용량을 검토한다.(가급적 3 년) ② 유틸리티 별 청구 요금 등급을 확인한다. ③ 유사한 기후와 특성을 가진 건물의 에너지 수요와 비용 목표치를 도출한다. (2) 건물과 그 기능적 특성을 연구한다. ① 기계 및 전기 시스템의 기본적인 체계를 이해한다. ② 예비 조사를 실시하여 건물, 장비, 운영, 유지 보수에 대 한 정보를 습득한다. ③ 소유자 / 운영자 및 거주자와 만나 문제점 또는 필요사 항을 듣는다. ④ 기존 장비 및 시스템이 보수가 필요한지 확인한다. (3) 에너지 사용량 또는 비용을 절감하기 위해 잠재적으로 보수가 필요한 사항을 확인한다. | {}
bbec39d6-8fa0-4060-bf9e-8e35bfc8525e | 3권.pdf | 5.25-10 제 5 편 건물운영과 관리 ① 운영, 유지 보수 과정이나 시설에 저비용/무료 변경할 사항이 있는지 확인한다. ② 설비 개조가 가능한지 확인한다. ③ 장비 운영 직원에게 필요한 교육을 확인한다. ④ 중요 최종 사용 부문의 에너지 소비 내역을 개략적으로 측정한다. (4) 변경이 가능한 사항들에 대해 기술적, 경제적 분석을 수 행한다. ① 각각의 실질적인 측정에 따른 절약 분을 정한다. ② 건물의 운영, 유지관리 비용에 미치는 영향을 추산한다. ③ 총 예상 투자금의 재무 평가를 준비한다. (5) 순위 별 리스트를 준비한다. ① 에너지를 절감할 수 있는 모든 변경사항을 나열한다. ② 리스트 중 건물 소유자가 실용적이라 생각하는 사항을 채택한다. ③ 최고의 운영능력을 갖거나 최선의 투자수익을 내는 사 항이 먼저 수행되는 것으로 한다. ④ 예비 수행비용과 예상 절약 비용을 제시한다. (6) 결과 보고 ① 건물, 운전 시 필요사항, 주요 에너지 사용 시템에 대한 설명을 제공한다. ② 각 변경사항 및 그와 관련된 사항들로 인해 발생하는 예상 비용 절약 분을 명확히 제시한다. ③ 실질적인 변경 목록을 소유자와 함께 검토한다. ④ 권장 이행 순서 중 우선순위를 정한다. ⑤ 측정 및 검증 방법을 추천한다. 5.2 예비 에너지 사용 분석 감사절차 중 다음 4 가지 단계의 과정을 확인한다. 이 분석에는 과거의 유틸리티 사용 및 그 비용, 그리고 건 물 에너지 이용 지표(EUI)의 개발에 대한 분석이 포함되어 있다 비슷한 건물과 EUI 를 비교해 향후 공학적 분석에서 에 너지가 절약될 지 여부를 예측한다. 1) 레벨 I 연습 분석. 에너지 사용 명세서를 분석하거나 건물을 간략 히 조사함으로써 건물의 최근 에너지 효율 및 비용을 가늠한 다. 감사원은 건물 운영자와 동행한다. 레벨 I 분석은 초기의 비용, 절약과 함께, 저비용/무비용 조사와 향후 자본의 증진을 확인한다. 감사원의 경험과 의뢰인이 명시한 사항에 따라 세 부 분석 정도를 정한다. 레벨 I 감사는 건물의 에너지 절약 잠 재력을 알고 싶거나, 소유자가 건물을 짓기 전, 포트폴리오의 건물 중 가장 에너지 절약적인 건물을 선택하여 건설하기를 원할 때 가장 실용적이다. 감사 결과 는 레벨 II 나 III 감사의 우선순위 리스트를 작성하는 데에 사용될 수 있다. 2) 레벨 II 에너지 연구 및 분석. 레벨 II 에서는 에너지 사용 명세서, 소 유자의 제약 내에서 모든 실질적 조치 비용 분석, 유지 보수 과정 중의 영향에 대한 논의 를 포함해 더 상세한 건물 조사와 에너지 분석을 진행한다. 또한, 비용, 절약에 대한 초기 추정과 함께, 철저한 자료 분석이 요구되는 자본집약적 개선사항을 포 함한다. 이 분석 단계는 대부분의 건물들에 적절하다. 3) 레벨 III 자본 집약적 수정에 대한 상세 분석. 이 분석은 레벨 II 에서 확인된 자본집약적 프로젝트를 목적으로 하며, 더욱 상세한 현장 데이터와 공학적 분석을 포함한다. 주요 투자 결정에 이 용될 수 있을 정도의 높은 신뢰도를 가진 상세한 프로젝트의 비용과 절약에 대한 정보를 알 수 있다. 에너지 감사 단계에는 분명한 경계가 없다. 이것들은 정보 와 결과 의 신뢰도를 구별하기 위한 일반적인 범주이다. 에너지 관리 프로그램에서는 모든 건물에 레벨 II 감사를 수행한다. 철저한 시스템 접근이 최상의 결과 를 도출한다. 이 방법은 시작에서보다 끝에서 접근을 시작한다. 예를 들어, 증기보일 러를 일정하게 운전하는 공장에서 편의 적(종종 비용 효율적이 라 불린다.) 접근은 각 보일러의 연소 효율을 측정하고 보일 러 효율을 향상시킬 것이다. 끝에서 시작하는 것은 모든 또는 대부분의 증기 최종 사용처를 찾는 것이다. 대기 방출, 증기 트랩 불량, 단열되지 않은 배관, 미사용 열교환기를 통과 하는 배관을 줄임으로서 증기의 상당한 낭비를 알아낼 수 있다. 최 종 사용처의 낭비를 없애는 것은 보일러의 효율을 높이는 것 보다 훨씬 에너지를 절약할 수 있다. 6. 불필요한 에너지 사용의 개선 6.1 기본적인 에너지 관리 1) 에너지 시스템의 사용 관리 에너지 비용을 줄이는 가장 효과 적인 방법은 사용하지 않 는 기기의 전원을 끄는 것과 같이 필수적이지 않은 운전을 줄 이는 것이다. 이러한 방식으로 에너지를 절약할 수 있는 방법 에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 불필요한 공조 설비 끄기 ② 누기 줄이기 ③ 비 재실 시간에 환기량 줄이기 ④ 불필요한 배기팬 끄기 ⑤ 덕트의 누기나 배관의 누수 수리하기 ⑥ 물이 새는 것 최소화하기 ⑦ 불필요한 조명 제거, 스위치 추가, 재실 센서 설치, 주광 센서 설치 등을 통해서 조명 끄기 ⑧ 설정온도 조절하기 ⑨ 외기 직접 이용한 냉방 ⑩ 사용하지 않는 외부로의 통기구나 덕트 봉인하기 ⑪ 난방기나 냉방기 전에 시스템 조정하기 ⑫ 유휴 시간에 변압기 차단하기 2) 저렴한 비용으로 에너지 구입 두 번째로 효과 적인 방법은 에너지 단가를 줄이는 것이다. 건물의 운영 관리자들은 에너지 구입에 대한 모든 대안들에 | {}
a3d6c40a-abf9-48e6-9938-0ae9de276b6f | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-11 대해서 잘 알고 있어야 하며 건물의 시스템이 요금 체계 변경 에 대응할 수 있어야 한다. 이와 관련하여 다음과 같은 대안 들을 고려할 수 있다. ① 여름피크시 발전기 운영으로 기본전기료 절약 ② 전기 역률 개선 ③ 전기 피크수요 조절 ④ 열 병합 발전 고려 ⑤ 전기저장장치 설치로 피크수요 분산 ⑥ 여름 냉방부하 피크시 가스냉방 3) 에너지 시스템의 운영 최적화 세 번째로 효과 적인 방법은 관리자 교육, 예방 정비, 시스 템 조정 등을 통해 에너지 시스템 최적 성능으로 유지하는 것 이다. 성능 최적화와 관련된 활동은 다음과 같다. ① 유지관리 인력 교육 ② 연소기기의 조율 ③ 가스연소기들을 최적효율로 조정 ④ 정해진 유지관리 프로그램을 준수 ⑤ 필터 세척 및 교체 ⑥ 송풍기의 날개와 덕트를 청소 ⑦ 재실 공간에만 환기 교번운전 ⑧ 수처리 4) 에너지 효율적인 시스템으로 교체 이 방법은 다른 세가지 방법보다 많은 비용이 소요되고, 에 너지 관리자에게 더 많은 책임을 요구한다. 또한 비용에 비하 여 효과 가 낮을 수도 있다. 여기서 중요한 것은 장비 또는 시 스템 교체가 필요한 경우 건축주가 비용과 효과 측면에서 이 를 명확히 납득할 수 있도록 그 필요성을 객관적으로 평가한 다. 장비의 수명이 다했거나 대규모 수리가 필요한 경우라면 비 효율적인 장비를 교체하기 위한 적기이다. 주로 다음과 같 은 시스템들이 교체 대상이다. ① 조명 시스템 및 등기구 ② 냉난방 장비 ③ 펌프 및 송풍기 ④ 전동기 ⑤ 단열재 ⑥ 에너지 관리 시스템 및 자동 제어 시스템 6.2 복잡한 시스템의 운전 최적화 건물 시스템이 복잡해질수록 에너지 시스템을 최적화하기 위해서 추가적인 대책이 필요하다. 재 커미셔닝(건물 입주 전 에 커미셔닝을 거친 건물의 경우), 개보수 커미셔닝(커미셔닝 을 한 적이 없는 기존 건물의 경우), 지속적인 커미셔닝(건물 의 상태가 건축주의 기존 요구 및 변화하는 요구에 적합한지 건물 입주 후에 지속적으로 커미셔닝 활동을 지속)이 여기에 해당된다. 이러한 접근 방식은 일반적으로 시설 관리 조직 및 외부 컨설턴트의 많은 노력이 소요된다. 공조 시스템의 운 전 및 제 어를 최적하기 위한 공격적인 노력뿐만 아니라 쾌적 측면에서 의 문제점을 찾아내고 개선하기 위한 활동들이 따라야 한다. 여기 포함되는 중요한 활동들은 다음과 같다. ① 공조기의 냉난방 데크 설정점 리셋 스케쥴 최 적화 ② 덕트 정압 리셋 스케쥴 최적화 ③ 펌프 제어 최적화 ④ VAV 유닛 설정 및 제어 최적화 ⑤ 냉동기 및 보일러의 공급온도 리셋 스케쥴과 시퀀스를 최적화 ⑥ 밸브 및 댐퍼의 오작동 및 누출/누기를 찾아내고 수리 ⑦ 최적 운전전략을 따를 수 있도록 운전관리자를 교육 ⑧ 중요 시스템 성능지표를 감시하고 보고할 수 있는 체계 를 구축 이러한 활동들을 통해 에너지를 약 20%까지 줄였다는 보 고가 있다. 7. 에너지 효율측정과 절약방안 7.1 에너지절약 방안의 특징 최종 사용처의 에너지 프로파일에서 다양한 에너지 절약 방안들(EEMs)이 정략적 평가에 사용된다. 이 과정에서 중요 한 고려사항은 다음과 같다. ① 시스템상호작용 ② 사용요금구조 ③ 상환 ④ 기업 목표와 의 정합성 ⑤ 설치요구사항 ⑥ 조치의 존속 기간 ⑦ 에너지 측정 및 검증 요건 ⑧ 유지보수비용 ⑨ 세입자 / 거주자의 쾌적성 ⑩ 건물의 운영 및 외관에 영향 시스템 간의 상호작용을 고려하고 그것을 완전히 이해해야 정확한 에너지 절약 계산이 가능하다. 연간 시뮬레이션 모델 은 다양한 EEM 간의 상호작용을 적확히 측정하는 것이 필 요할 것이다. 어떤 방안의 에너지 비용 절감치를 추산할 때 단위 에너지 의 평균비용을 사용하면 에너지 비용과 절감치가 부정확하게 된다. 그 이유는 에너지의 절약에 따라 비용절감이 비례하지 않고, 청구 계산법에 따라 비용이 부과 되기 때문이다. PNNL(1990)은 다음을 포함한 118 개의 EEM 에 대해 기 술했다. ¦ 보일러 ¦ 응축 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차폐 침투 ¦ 물 처리 ¦ ¦ 틈막이 ¦ 코킹 ¦ ¦ 연료 시스템 ¦ 출입구 ¦ | {}
7bf78ac7-166d-4cd9-bfd9-d56195941968 | 3권.pdf | 5.25-12 제 5 편 건물운영과 관리 ¦ 냉동기 ¦ 증기 분배 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기 장벽 ¦ 순환수식 시스템 ¦ ¦ 유리 ¦ 펌프 ¦ ¦ 배관 단열 ¦ 증기 트랩 ¦ ¦ 계측 ¦ 시수 가열 ¦ ¦ 음영 ¦ 비품 ¦ ¦ 열 차단 ¦ 수영장 ¦ ¦ 표면 색 ¦ 냉각탑 ¦ ¦ 지붕 덮개 ¦ 응축유닛 ¦ ¦ 전등 ¦ 공조기 ¦ ¦ 밸러스트 ¦ 통합 장비 ¦ ¦ 조명 전환 스위치 ¦ 외기 제어 ¦ ¦ 광전지 제어 ¦ 밸런싱 ¦ ¦ 부하 제한 ¦ 차단 ¦ ¦ 역률 보정 ¦ 재가열 최소화 ¦ ¦ 에너지 회수 ¦ 배전 ¦ ¦ 필터 ¦ 주방기구 ¦ ¦ 가습 ¦ 냉장 ¦ ¦ 식기 ¦ 시스템 침기 ¦ ¦ 자판기 ¦ 시스템 상호작용 ¦ ¦ 보냉/보온 ¦ 공간 분리 ¦ ¦ 시간요율 ¦ 컴퓨터 제어 ¦ ¦ 열병합발전 액티브 태양열 시스템 ¦ 히트펌프 직원 교육 ¦ ¦ 거주자 교육 ¦ 문서화 ¦ ¦ 제어 ¦ 온도조절장치 ¦ ¦ 셋백 ¦ 공간 계획 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 조명 ¦ 가변 주파수 드라이브 ¦ 또한 이전에 실시 된 에너지 절약 방안은 ① 장치가 제대 로 작동하고 효과 적인지 확인하고, ② 건물 사용, 기술, 에너 지 비용의 변화에 따라 수정할 부분이 있는지 평가한다. 7.2 에너지절약 방안 평가 EEM 우선순위 설정에 있어, 자본금, 비용효율, 실내환경 에 대한 영향 그리고 자원의 유용성은 반드시 고려한다. 에너 지 절약 방안의 적정성 평가에 관련된 사항들은 다음과 같다. ① 회수율 (환수, 생애주기 비용, 순현재가치) ② 총 절감률 (에너지, 비용절감) ③ 초기비용 (투자비용) ④ 다른 혜택 (안전성, 쾌적성, 시스템 신뢰도 향상, 생산성 향상) ⑤ 부채 (유지비용증가, 잠재적 노후) ⑥ 실패에 대한 위험성 (절감 예측에 대한 신뢰도, 에너지 비용의 증가율, 유지관리의 복잡성, 같은 방안을 이용한 타 건 물 성공사례) 프로젝트의 성공은 관리 및 위탁, 기술 전문성, 인원, 투자 자본 등에 달렸다. 7.3 전기장비의 난방효과 조명 시스템 및 모터와 온수기 등 사무실용 장비등의 전 기설비는 유용한 서비스를 제공한다. 그러나 추운날 사용하는 전기설비는 건물의 난방부하를 감소시키는데 도움이 됩니다. 반대로 따뜻한 날씨 동안 그것은 냉방부하를 증가시키는 요 인이 된다. 일반적으로 인터랙티브 효과 또는 크로스 효과 라는 에너지 효율의 전반적인 절감을 고려하는 경우 냉난방 및 냉동 시스 템이 건물에 미치는 영향을 고려하는 것이 중요하다. 인터랙 티브 효과 는 더 나은 정보에 근거한 의사 결정과 현실적인 기 대를 제공한다. 특정 건물 또는 방에 유용한 열절약 비율은 다음과 같은 몇 가지 요인에 의해 결정된다. ① 조명기구의 위치 ② 히터 및 온도 또는 다른 센서의 위치 ③ 천장의 종류 ④ 건물의 크기 ⑤ 실내가 실내 공간 또는 외부 공간 하나 ⑥ 난방 및 냉방 계절의 범위 ⑦ 사용되는 난방, 환기 및 공조 시스템의 유형 각 방 불행히도, 인터랙티브 효과 는 종종 매우 복잡하고 전 문가에 의한 평가가 필요한 경우가 있다. 7.4 투자비 조달 방안의 고려 투자비 조달 대안들도 또한 고려한다. 특히, 자본이 많이 필요한 에너지 관리 프로젝트를 평가할 때 생애주기 비용을 분석한다. 이것은 재정적 이점에 대한 정보를 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 그 프로젝트가 신중히 분석되고 평가되었다는 믿음을 줄 수 있다. 몇몇 생애주기 비용 분석이 가능하다. 제 37 장에 세부내용 과 분석 시 고려할 사항들이 포함되어 있다. 에너지 효율 개선을 위해 민간, 공공자본을 사용할 수 있으 며, 다양한 금융도구를 이용해 접근할 수 있다. 변형, 결합된 방법들이 있지만 일반적으로 에너지 절약 투자금을 조달하는 방법은 다음과 같다. ① 내부 자금, 또는 기관의 내부자금이나 운영 예산에서 할 당받을 수 있다. ② 채권금융, 개인 투자자에게서 기관이 자본 대출. ③ 임대 또는 임대 구매 계약, 선금이 없거나 약간의 선금 을 내고 운영리스 또는 금융리스를 통해 설비를 확충한다. 잔 금은 5 년에서 10 년 동안 지불한다. ④ 에너지 성능 계약, 제 3 자에 의해 자본 조달, 설치, 유지 보수가 이루어지며, 에너지 절약분에 근거해 잔금을 지불한다. ⑤ 사용(또는 기타) 인센티브, 공적기금이나 에너지 유틸리 티로부터 장려금, 리베이트 또는 다른 재정지원을 받는다. 이러한 재원 조달 방법을 다양하게 조합하여 사용할 수 있 다. 프로젝트의 크기 및 복잡성, 내부 자본 및 제약, 내부 전 문가 등 조직(공공 또는 민간)의 특성에 따라 다양한 옵션이 존재한다. | {}
d839b168-d88a-4800-8d87-bc00fbc6ca0f | 3권.pdf | 제 25 장 에너지 사용과 관리 5.25-13 8. 향상된 결과 와 모니터링 8.1 에너지 절약방안 시행 모든 바람직한 EEM 이 고려되고 권장사항 리스트가 작성 될 때, 관리 보고서도 준비되어야 한다. 각각의 권장사항에는 다음이 포함되어야 한다. ① 개선될 시스템 또는 설비의 현재 상태 ② 권장 조치 ③ 누가 조치를 취할지 ④ 필요 서류 또는 후속 조치 ⑤ 사용할 측정 및 검증 프로토콜 ⑥ 완료까지의 잠재적 방해요소 ⑦ 작업장 또는 생산의 혼란 ⑧ 직원의 노력과 훈련이 필요 ⑨ 실패 위험 ⑩ 다른 최종 사용처 및 EEM 과의 상호 작용 ⑪ 기업의 경제적 평가 기준을 이용한 경제 분석 (투자 회 수, 투자 비용, 추정 절약치) ⑫ 시행 일정 8.2 에너지 절약결과 모니터링 에너지 절약 방안이 실시되면, 각 건물 및/또는 최종 사용 처의 비용과 에너지 사용량을 기능적 비용에 맞게 정기적이고 빈번하게 기록한다. Turner(2001)는 10 개의 빌딩 군에서 구 성 요소의 결함 및 최적 시운전에 따른 운전 변경으로 2 년 동 안 에너지 소비가 5%이상 증가한다는 것을 확인했다. 자료는 에너지 공급 관련 사업체로부터 취득할 수 있고, 정확한 에너 지 사용량 감시에는 추가적인 계량이 필요하다. 계량에는 자 동으로 계량하여 중앙 감시반으로 데이터를 전송하는 계량기 나, 건물 관리자가 주기적으로 계량기를 체크하는 계량기가 사용된다. 자동 계량기의 선택에 있어서 가격은 그것의 장점 보다 더욱 중요하게 여겨진다. 많은 에너지 관리자들은 자동 계량기가 시간별로 에너지 사용정보를 수집하여 매우 유익하 다고 평가한다. 에너지 관리자는 데이터를 체크하고 에너지 프로파일 양상 에 문제가 나타나면 즉시 조치한다. 이러한 문제는 제어 미교 정, 운영방법 변경, 기계설비 결함 등에 의해 나타날 수 있으 며, 최대한 빨리 분리하여 교정한다. 9. 새로운 목표의 설정 관리자는 EEM 을 시행하기 전, 후 건물의 성능을 비교하 여 에너지 절약 방안을 순조롭게 진행하고 그 성능을 유지하 는 데에 도움을 준다. 에너지 성능 평가 및 보고에는 다음 4 가지 단계가 필요하다. ① 핵심성과 지표의 설정 ②. 성능 추적 ③ 새로운 목표의 개발 ④ 보고 9.1 핵심 성능지표의 설정 에너지관리 프로그램의 성능 지표를 설정하는 것은 중요하 다. 이것은 핵심성능지표(KPIs)라고 표현된다. 핵심 성능 지 표는 어떤 데이터를 수집할지, 수집 빈도, 상위 관리에 어떻게 제시될 지를 결정한다. 기본적인 핵심성능지표로는 ① 에너지 사용지표(EUI), 총 바닥 면적당 총 에 너지 사 용량 ② 비용 사용지수(CUI), 총 바닥 면적당 총 에너지 사용 비용 ③ 단위면적당 전력사용량 9.2 에너지 성능을 추적 에너지 성능 전반을 나타내는 더 높은 수준의 KPI 를 제공 하기 위해 추적 메커니즘을 만들어야 한다. 일일 모니터링은 사전 대책을 도모할 수 있는 도구이다. 대부분의 DDC 시스 템은 에너지 성능을 감시할 수 있고, 에너지 사용이 궤도를 벗어나면 관리자에게 알린다. 예를 들면, 표 1 에서 외기온도와 건물 사용 스케줄을 이용 해 일별 목표 사용량을 결정할 수 있다. 일별 사용량이 목표 량를 넘어서게 되면 DDC 시스템이 통지한다. 에너지 관리자 는 원인을 조사하고 장기 성능에 영향을 받기 전에 오류를 수 정한다. 이러한 성능 감시를 수행할 때, 측정 및 확인 계획에 서 표준 작업 절차를 제공하여 에너지 성능 알람이 문제 해결 역할을 원활히 수행하도록 하는 것이 중요하다. 9.3 새로운 목표 설정 기준 모델을 구현하는 것은 다음 3 단계로 구성되어 있다. ① 기준 기간 설정, ② 기준 모델 선정, ③ 에너지 성능 추적 을 위한 목표 모델 선정. 기준 기간은 현재 또는 건물이 사용 될 날과 매우 가깝게 설정되어야 한다. 이용 요금 명세서를 이용해 정상 상태의 건물 에너지 소비 기준 모델을 만들 수 있다. 정상 상태 모델은 월별, 주별, 일별 데이터를 사용할 때 유용하다. 1 년 치 요금 명세서는 기준을 발전시키는 데에 사 용된다. 많은 에너지 관리자들은 데이터를 수집하고 비교하기 위해 스프레드시트를 사용한다. 냉방도일과 난방도일을 이용하여 날씨의 영향을 받는 에너 지 소비량에 대한 목표 EEM 을 비교 분석할 수 있다. 전형적 인 상업시설과 주거용 건물의 균형점은 아니지만 균형점 1 8°C 를 기준으로 지역의 CDD 와 HDD 가 산정되어 있기 때문 에 지역의 HDD 는 일반적인 참고점이 된다. 건물의 날씨의 영향을 받는 에너지 소비량은 스프레드시트, 회귀분석, 건물 에너지 모델링 소프트웨어를 이용해 계산할 수 있다. 에너지 관리자가 전문 지식이 있다면, 회귀분석으로 더 크 고 복잡한 건물의 에너지 소비량을 분석할 수 있다. 선형 회 | {}
9f1605c2-e0b3-47dc-bfd3-469764f7d242 | 3권.pdf | 5.25-14 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 1 647 1 590 1534 10% Goal-1995 1 477 1 420 JrI/rW 1363 Actual Energy Use 20% Goal-2000 1306 1250 1 198 23.3% Reduction-2001 1 136 30% Goal-2005 、 1079 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 회계년도 그림 4 연방 정부의 에너지 감축 목표를 향한 진전 표준 건물 ![image](/image/placeholder) 120000 100000 80000 "m 60000 . 2005 40000 · 2004 □ 2003 20000 0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 월 그림 5 연도 별 천연 가스 사용량의 월간 비교 귀분석으로 이용 명세서를 일별 평균값으로 정상화 할 수 있 다. 이용 명세서와 가장 잘 맞는 데이터를 도출하기 위해 회 귀분석을 반복한다. 그림 6 에 분산된 데이터의 기준선과 목표 모델이 나타나 있다. 이 예시에서 냉방도일은 기저온도(균형 점) 12°C(Sonderegger 1998)와 건물 에너지 소비량에 상당 한 영향을 끼친다. 기울기와 절편의 상수를 기준선의 20%로 줄이면 20% 에너지 절감 목표치를 나타내는 방정식이 만들 어진다. 이용 명세서를 이용한 정상 상태 모델은 건물 전체 측정 및 확인에도 사용된다. 이 과정에 대한 상세 정보는 ASHRAE Guideline 14 와 EVO(2002)에 기재되어 있다. 9.4 보고 발표자료를 에너지성능 문서로 발전시킬 경우, 성능을 기관 에서 사용하는 핵심 성능 지표(KPIs)로 표현한다. 보고서는 청중에게 알맞아야 한다. 반면 회사 행정부 보고용으로는, 에 X-Axis: 냄방도일에 대한 에너지 소비량 Y-Axis: kWh/일 Chart Type: line Baseline Target item_01 20kWh/일 20kWh/일 그림 6 최적의 기본 모델을 보여주는 분산형 플롯 대상 모델 너지관리 프로그램이 운영비와 유지관리비에 어떤 영향을 끼 쳤는지 보여줘야 하고, 관리직원의 일일 부하 프로파일에 따 른 관리, 조치 보고서를 따로 준비한다. 그림 4 는 2001 년 미국 의회에 보고된 연방 정부 건물들의 에너지 감축 목표를 향한 진전을 나타내고 있다. 이 그림은 1999 년에 세워진 에너지 목표치와 에너지 성능을 비교하고 있다. 보고서는 독자가 읽기 쉬워야 한다. 자원 소비 변화, 이용 요금, 그 밖에 스태프가 판단한 실내 환경에 대한 영향(긍정 적이든 부정적이든)의 일련의 변화를 알 수 있도록 한다. 또 한, 주요 조치, 일별 절약치, 향후 조치할 내용에 대한 정보를 제공한다. 단위 자원 당 비용에 대한 원이나 막대 그래프를 포함해 기술한다. 그림 5 는 연도별 월간 천연 가스사용량 예 시이다. 참 고 문 헌 1. 2015 ASHRAE. Handbook -HVAC Application 국내 건 물 에너지 관리 시스템(BEMS) 적용 현황 및 개선 방향에 관한 연구 2. 홍지표 ; 조가영 ; 이선우 ; 여명석 ; 김광우 - 추계 학술발표 대회 : 2008 (200810) 3. 건물에너지관리시스템(BEMS)의 기능 및 활성화 방안 4. 이태원 ; 김용기 - 대한설비공학회 동계학술발표회 논문집 : (201011) 5. [특집] 건물에너지 관리기술 6. 허정호 - 건축환경설비(한국건축친환경설비학회지) : v.4 n.2 (201004) 7. 건물 에너지관리시스템의 에너지절감성능 평가지표 제안 8. 곽노열 - 한국생태환경건축학회 학술발표대회 논문집 : 통권 21 호 (201111) | {}
d2466bc9-2c93-429e-94b6-1d2c3cc57970 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-1 제 26 장 시험조정평가(TAB) 1. 시험조정평가 1.1 개요 시험조정평가(testing, adjusting and balancing, TAB) 기술이란 공기조화설비의 에너지 반송매체인 공기와 물에 대 하여 시공된 설비에 출입하는 양이나 질이 설계값에 합당한가 를 '시험(testing)'하고 오차가 있으면 '조정(adjusting)'하여 최종적으로 설비 계통을 '평가(balancing)'하는 분야로 공기 조화설비의 성능과 품질확보, 기기의 수명연장, 에너지 절약, 소음방지 및 실내환경의 쾌적성 등을 추구하는 종합적인 중요 한 기술 분야이다. 즉 시험조정평가 업무는 설계, 시공 및 운 전분야에 모두 관련하여 완벽한 공기조화설비의 운영이 되도 록 하는 것이 최대의 목표이다. 시험조정평가 기술은 에너지 반송매체인 공기와 물이라는 유체의 흐름, 온도, 습도 및 소음 등을 점검하나 시각적으로 쉽게 그 성과 를 알아볼 수 없으므로, 시험조정평가를 실시한 후 그 결과 에 의하여 정밀분석함으로서 판단할 수 있다. 또한 시험조정평가 기술을 적용하지 않은 건물과 간접 비교하는 방 법으로 그 효과 를 알 수 있으며, 시험조정평가를 시행하면 다 음과 같은 기대효과 를 얻을 수 있다. 1) 초기 투자비 절감 시공 중인 건물에 시험조정평가 기술을 적용할 경우, 설계 도면이 완료되기 전 또는 장비의 구매 발주 전에 시험조정평 가 측면에서 모든 기술도서를 면밀히 검토한다. 이러한 검토 중에 발견되는 문제점 등에는 적정하지 못한 용량선정, 계통 구성상의 미비점, 불필요한 장비선정 또는 누락 사항 등이 발 견되기도 한다. 그러므로 이러한 문제점을 수정 보완함으로서 초기 투자비를 절감할 수 있다. 2) 시공품질 증대 시험조정평가 기술을 적용하면 시험조정평가 전문 기술자 가 현장에서 시공 상태를 면밀히 점검하여 미비한 사항은 시 정 보완하도록 하며, 기타 문제점은 발주자와 협의 하여 해결 방안을 강구하게 된다. 그러므로 시험조정평가 기술을 적용하 지 않은 경우와 비교하여 월등히 향상된 품질의 시공이 가능 함에 따라 준공 후에 빈번히 문제가 되는 하자 문제가 거의 없게 되거나 현격히 줄어든다. 3) 운전경비 절감 과다하게 선정된 장비가 설치되어 있거나 공조계통이 불균 형한 상태로 운전될 경우에는 불필요하게 많은 에너지가 낭비 된다. 시험조정평가는 이러한 낭비 요소를 미연에 방지하는데 기여한다. 4) 쾌적한 실내환경 조성 시험조정평가를 실시하면 실내의 기류분포 및 온습도가 보 다 균일하게 유지되며, 환기 횟수 및 외기 도입량을 인체의 요구조건에 적합하게 유지시킬 수 있고, 구동기기에 의한 소 음, 기류 또는 워터 해머 수격작용에 의한 소음 진동 발생을 최소화 할 수 있어, 실내 분위기를 안락하고 쾌적하게 만들 수 있다. 5) 장비수명 연장 시험조정평가를 적용하면 적정한 장비용량의 선정과 부하 의 합리적인 분포의 결과 를 가져오므로 관련장비가 적절한 상 태로 운전될 수 있게 되어 과부하 운전으로 인한 장비의 수명 단축을 사전에 방지할 수 있고, 사고나 고장의 빈도수를 최소 화 할 수 있다. 6) 완벽한 계획하의 개보수 작업 기존 건물의 개보수 작업을 실시하는 경우에, 시험조정평 가 측면에서 진단을 받으면 그 건물의 현재 문제점이 잘 알 수 있도록 나타나, 그 건물의 용도에 부합되는 계통을 손쉽게 재구성할 수 있게 되고 공사비를 최소화함과 동시에 정확하 게 판단할 수 있다. 또한 개보수 공사 완료 후 전체적으로 시 험조정평가를 실시함으로서 완벽한 효과 를 만들 수 있다. 7) 효율적인 운전관리 현장에서 시험조정평가 기술업무가 완료되면 그 건물에 관 련된 모든 설비의 설계, 제작 및 시공에 관련된 기술자료 및 시험조정평가 기술수행 자료가 완벽하게 정리된 시험조정평 가 종합보고서를 준비하게 된다. 이 보고서는 향후 건물의 설 비관리에 편리하고 효율적으로 이용할 수 있는 참고서가 될 수 있다. 1.2 기술업무 내용 1) 적용 대상 건물 및 설비 시험조정평가 기술을 적용할 수 있는 건물은 냉난방설비가 구비되어 있으면 그 규모에 관계없이 모두 해당된다. 냉난방 설비는 그 용도에 따라 인체용 및 산업용으로 분류될 수 있다. 인체용 설비로 시설된 건물로는 사무동, 호텔, 병원, 백화 점, 상가, 오피스텔, 스포츠센터, 공연장, 아파트 및 지하철 역 사 등이 있고, 산업용 설비로는 섬유공장, 식품공장, 전자공장 등 각종 산업공장과 원자력 및 화력발전소, 박물관, 미술관 및 전시관 등을 들 수 있다. 대상설비로는 공기조화설비를 구성하는 모든 기기와 장비 가 모두 적용 대상설비에 해당된다. 계통은 공기분배계통 및 물분배계통으로 크게 대별된다. 공기분배계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 양과 질의 공기를 공급하여 실내공기 상태가 설계값에 요구되는 상태가 되도록 하는 계통으로 대상 | {}
9331b8bb-102e-4994-8c6b-bfc7571f8c39 | 3권.pdf | 5.26-2 제 5 편 건물운영과 관리 설비는 다음과 같다. ① 공기조화기 ② 변풍량 및 정풍량 유닛 ③ 팬파워드유닛 ④ 유인유닛 ⑤ 가열 및 환기유닛 ⑥ 팬 ⑦ 현열 및 전열교환기 ⑧ 덕트 및 덕트기구 물분배계통은 실내에 공급되는 공기조화용 공기의 온습도 를 조절하기 위한 것이며, 물을 매체로 하여 공기에 열을 가 하거나 공기로부터 열을 흡수하고, 또는 공기를 가습하거나 감습하는 계통으로 관련된 설비는 다음과 같다. ① 보일러 ② 냉동기 ③ 냉각코일 및 가열코일 ④ 냉각탑 ⑤ 열교환기 ⑥ 펌프 ⑦ 유닛히터 ⑧ 방열기 및 복사 패널 ⑨ 팬코일유닛 ⑩ 냉온수, 냉각수 및 증기배관 계통 ⑪ 각종 조절밸브 2) 수행업무 내용 공기조화설비의 시험조정평가를 수행할 때 현장 및 본사에 서 수행할 업무내용은 아래와 같으며 그 업무 처리순서도 일 반적으로 다음 순서에 따라 실시한다. 시험조정평가 업무를 처리하는 시점과 처리기간은 현장의 건설공정과 밀접한 관계 가 있으므로 시험조정평가 기술용역 수행 계획서에 의해 수행 되며, 이 계획서는 현장의 시공공정 계획표에 맞추어 작성한 다. (1) 계통 검토 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설 계에 참고된 자료를 활용하여 시험조정평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비를 면밀히 파악하고 검토하여 미비점 을 관련자가 보완하도록 하고 그 대안도 제시하여야 하므로, 이 과정이 시험조정평가 수행 업무 중 가장 중요한 부분 중에 하나라 할 수 있다. 계통 검토는 검토하는 시점이 가장 중요하므로 현장 건설 공정을 고려하여 최적 시기에 실시할 수 있도록 시험조정평가 용역을 조기에 발주하며, 시험조정평가 수행사도 건설 공정에 지장을 주지 않는 범위 내에서 적절한 시기에 수행한다. 기존 건물에 대한 경우에는 진단의 전(前) 단계로서 현장 에 기술자가 투입되기 전에 그 건물의 계통을 완전히 파악하 며, 특히 기존 건물은 노출되지 않은 부분이 많으므로 현장 작업 전에 설계도면을 면밀히 파악한다. (2) 예비보고서 작성 설계도면 및 관련 자료를 검토한 내용을 토대로 하여 시험 조정평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 각 장비규격 등 을 작성하여 시험조정평가 작업이 원활히 진행될 수 있도록 준비한다. 이 보고서는 계통 검토 및 현장 점검시 이롭게 활 용할 수 있도록 한다. (3) 현장점검 공기조화설비가 시공 중 일 때 시험조정평가 기술자가 수 시로 현장에서 다음과 같은 사항을 조사, 확인하여 완벽한 시 공을 함으로서 시험조정평가 작업을 수행할 때 차질 없는 업 무 진행이 이루어 질 수 있도록 한다. ① 설계도면과 의 일치여부 ② 장비용량서와 일치여부 ③ 시공품질 상태점검 ④ 기기 설치누락 여부 및 불량상태 점검 ⑤ 현장 여건상 불가피한 변경사항 발생할 경우 문제점 여 부 점검 ⑥ 동력, 전압, 전류, 회전수, 결선상태 등 전기사항 점검 ⑦ 구동기기 및 장비의 명판 기록값 점검 ⑧ 자동제어 계통 점검 (4) 시험조정평가 작업 본 작업은 시험조정평가 업무의 핵심부분으로 시험조정평 가 기술자가 현장에서 수행한다. 이 작업은 반드시 계통검토, 예비보고서 작성, 현장점검, 건축관련 모든 공사(내부 칸막이 공사 포함), 공기조화설비 공사, 전기관련 공사, 자동제어 관 련 공사 및 전기 인입 공사 등과 같은 모든 사항이 완료된 후 실시한다. 시험조정평가 작업은 대상건물의 모든 조건에서 완벽한 평 형상태가 유지될 때까지 반복적으로 작업하며, 공기분배계통 시험조정, 물분배계통 시험조정, 자동제어계통 점검, 온습도 조정 및 소음측정 과정을 통하여 이루어진다. ① 공기분배계통 시험조정 공기분배계통의 작업순서는 기계실에 설치되어 있는 팬의 정압을 측정하여 풍량을 산출하며, 공기조화기내의 코일 및 필터 전후에서 정압을 측정한다. 그 다음 메인(main), 분기메 인(sub-main) 및 분기덕트(branch duct)에서 풍량 분배 작 업을 실시한 후, 터미널(terminal)에서 조정작업을 반복 실시 하여 급기팬에서의 풍량과 터미널에서의 풍량의 합계를 비교 분석한다. 소음 측정을 실시하여 규정값 이상의 소음이 발생 하면 대책을 세운다. 이 모든 사항은 시험조정평가 규정 양식 에 기록한다. 현장에서 작업을 수행하면서 발생되는 설계 및 시공 상의 문제는 그 즉시 담당자와 협의 하여 수정하며, 완벽 한 상태가 될 때까지 반복 작업을 실시하여 실내의 상태가 최 적조건이 유지되도록 한다. ② 물분배계통 시험조정 물분배계통의 작업순서는 펌프를 가동시켜 펌프에서의 유 량 및 압력을 측정한 후, 유량 변화 상태가 펌프의 성능곡선 과 일치하는지 여부를 확인한다. 메인, 분기메인 및 분기배관 에서 유량을 측정하고 코일 및 열교환기에서도 유량을 확인하 며, 입출구에서 압력 및 온도를 측정한다. 마지막으로 터미널 에서의 유량과 성능을 측정하며 비정상적인 경우에는 반복 작 업을 실시하면서 문제점을 해결한다. 자동유량조절밸브가 설치되어 있는 경우에는 우선 수동밸 브를 이용하여 최대 유량으로 맞추어 놓은 후 자동유량조절밸 | {}
333bd47d-7389-4edb-b948-2a4f7156bf23 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-3 브의 작동범위를 조정한다. ③ 자동제어계통 점검 외기상태의 변화와 실내 조건의 변경에 적절히 대응될 수 있는 제어기능을 갖춘 자동조절계통인지 파악하고 설계 의도 에 적합하게 설치되었는가를 점검한다. 공기분배계통 및 물분배계통의 정상적인 운전을 위해서는 자동제어계통의 원활한 작동 여부가 가장 중요한 요소가 되므 로 완벽하게 작동하는 지를 점검한다. ④ 온습도 조정 하절기에는 냉동기가, 동절기에는 보일러가 가동될 때, 실 내 또는 덕트에 설치된 센서에 의하여 실내 온습도가 적절히 유지되도록 조정한다. ⑤ 소음측정 공기분배계통 및 물분배계통의 전체 작업이 완료된 후 다 음 조건에서 종합적으로 소음을 측정한다. ㉠ 건물 내 모든 구동기기의 정상 운전상태 ㉡ 모든 구동기기 가동을 중지한 상태 ㉢ 심야 중 모든 장비의 가동 중지한 상태 소음측정 위치는 구동기기 주위, 기계실, 기계실에서 가장 인접된 실내 또는 가장 열악한 실내 등에서 실시하며 건물 바 닥 위 약 1.5 m 에서 측정한다. 측정값은 옥타브 밴드(octave band)별로 표시하도록 규정된 측정지에 소음평가(NC)곡선으 로 나타내어 결과 를 분석한다. (5) 최종 종합보고서 작성 상기 모든 작업이 완료되면 공기조화설비에 대한 모든 기 술 자료와 현장에서 시험조정평가 작업을 실시한 모든 내용이 일목요연하게 정리된 보고서를 작성하며 다음과 같은 사항이 포함된다. ① 건물개요 및 기능 ② 공기조화설비 개요 ③ 용역의 목적 ④ 용역의 범위 및 내용 ⑤ 용역기간 및 일정 ⑥ 용역 수행 조직 ⑦ 측정결과 요약 및 분석 ⑧ 측정값, 수정 보완값 및 최종 조정값 ⑨ 문제점 및 대안, 해결 방안 ⑩ 측정장비 및 현장작업 사진 ⑪ 기타사항 최종 종합보고서는 인쇄 제본하여 하나의 책자로 만들어져, 향후 그 건물의 운전 관리에 중요한 기술 자료로서 사용될 수 있도록 보존한다. 2. 예비기술 검토 2.1 개요 예비기술 검토에 대한 적용범위, 목적, 수행흐름 및 수행절 차에 대한 요점을 기술한다. 1) 적용범위 모든 공기조화설비에 관련되는 문서로서 설계도면, 설계계 산서, 설계설명서 또는 설계보고서, 시방서 및 설계에 참고된 자료를 검토하는데 적용한다. 2) 목적 시험조정평가가 원활히 수행될 수 있도록 모든 공기조화설 비에 관련된 문서를 검토하여 미비점이나 부적합 사항이 시공 전에 적합하게 개선되도록 수행함을 그 목적으로 한다. 3) 수행흐름 예비기술 검토의 수행은 부적합 사항을 적합하게 개선하고 자 하는 것이므로 그 수행흐름을 파악하는 것이 수행의 성패 에 매우 중요하므로 표 1 에 한 예를 나타낸다. 4) 수행절차 설계관련 문서의 검토는 미국의 TAB 전문 기관인 AABC (Associated Air Balance Council), NEBB(National Environmental Balancing Bureau) 및 ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditio- ning Engineers, Inc.)에서 자세한 언급이 없고 다른 나라의 예가 아직까지 보고되고 있지 않으므로 (사)대한설비 공학회에 서 발행한 "공기조화 설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준" 과 기계설비 엔지니어링 연합회에서 발행한 "공기조화 설비 의 시험조정평가(TAB)수행지침서"를 근간으로 수행한다. 2.2 수행절차 수행절차는 다음 각 항에 따른다. 1) 자료수집 ① 승인도(공조장비 제작도면) ② 설계도면 ③ 설계계산서 ④ 설계설명서 또는 설계보고서(운전방식 포함) ⑤ 시방서 ⑥ 기타 관련자료 2) 자료 및 계통검토 ① 측정위치 ② 유량조절기구나 밸브의 설치위치와 기능 ③ 발생 유량과 말단기구 유량의 비교 ④ 부하 및 장비 유량 ⑤ 계통 내 압력 ⑥ 덕트나 관로의 크기 ⑦ 자동제어 기능 ⑧ 소음 ⑨ 기타 설계 부적합 사항 | {}
dd92644e-d9e9-4fa7-b15e-b5d41a8a6a31 | 3권.pdf | 5.26-4 제 5 편 건물운영과 관리 표 1 예비기술 검토 흐름 예시 ¦ 수행자 ¦ 협조자 ¦ 흐름 예시 ¦ 흐름 예시 ¦ 수행 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TAB ¦ 발주처 ¦ ¦ 관련문서 입수 ¦ 관련자료 입수활동 ¦ ¦ TAB ¦ - ¦ 관련문서 검토, 개선안 작성 및 발주처에 보고 ↓ ¦ 계통 및 장비용량 등 ¦ ¦ ¦ 발주처 ¦ TAB ¦ 개선안 접수, 타당성 검토 및 필요 시 감리에 보고 ¦ 시공가능성 및 설계변경 관련 여부 ¦ ¦ ¦ 감리자 ¦ 발주처 및 TAB ¦ 개선안 접수, 타당성 검토 및 필요 시 건물주에 보고 ¦ 개선 성능, 효과 및 실현 가능성 ¦ ¦ ¦ 건물주 ¦ 설계자 및 감리자 ¦ 개선안 접수, 필요 시 설계자 의견 청취 및 판단, 감리자에게 지시 ↓ 이하 역순 지시 ¦ 실제적인 이익 여부 판단 ¦ ¦ 표 2 냉난방 부하요소 적용기준 검토서 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ 1. 외기 온습도 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 계 절 ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 건물위치 ¦ 검토 ¦ 2. 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 명 ¦ 건구온도 °C DB, ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 X, kg/kg' ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 면적당 인원, 조명, 기기 및 인체부하 ¦ 구 분 ¦ 면적당 ¦ 면적당 ¦ 면적당 ¦ 인체발생부하 ¦ 인체발생부하 ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 명 ¦ 인원산정 인/m2 ¦ 조명부하 W/m2 ¦ 기기부하 W/m2 ¦ 현열 W/인 ¦ 잠열 W/인 ¦ 검토 ¦ 4. 종합 의견 검토 3) 검토 보고서 ① 검토내용의 정리 ② 검토내용의 협의 확정 ③ 검토보고서 제출 2.3 수행지침 1) 열원장비 용량 냉방 및 난방부하를 담당하는 냉동기, 냉온수기, 보일러 또 는 각종 개별 열원(PAC) 등에 대한 용량을 검토하여 설계된 장비가 당해 건물 또는 시설에 적용하였을 때의 문제점을 파 악한다. (1) 냉난방 부하요소 적용기준 검토 부하계산 시 적용한 기준이 당해 건물의 특성에 적합한지 여부를 검토한다. 검토 대상은 외기 온습도 조건, 실내 온습도 조건, 바닥면적당 인원수, 조명부하, 기기부하 및 인체발생부 하 및 기타 부하산정에 필요한 전반적인 사항들이며, 검토자 는 다음 항목을 포함한 표 2 의 냉난방 부하요소 적용기준 검 토서를 작성한다. ① 외기 온습도 조건의 적합성 ② 실별 온습도 조건의 적합성 ③ 실별 인원 및 인체 발열량 적용의 적정성 ④ 조명 및 기기부하 등의 적정성 (2) 냉방 및 난방 열원기기 용량검토 실별, 지역별 또는 시스템별로 검토된 냉난방 부하량을 근 거로 선정된 냉동기, 보일러 등 열원기기 용량의 적정성을 검 토한다. 검토대상은 배관부하, 예열부하 또는 동시 사용율 및 안전율 등 부가적인 요소들의 현장 부합성이며, 검토자는 다 음 항목을 포함한 표 3 의 냉방 및 난방 열원기기 용량 검토서 | {}
f5ff9574-7e91-4c65-a77c-e17b5d889296 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-5 를 작성한다. ① 냉동기-냉방부하량 및 선정용량 ② 냉각탑-냉각능력 및 선정용량 ③ 보일러-부하량 및 선정용량 ④ 열교환기-부하량 및 선정용량 (3) 시스템별 냉난방 용량 검토 각 공조기 또는 패키지에어컨이 담당하는 시스템별 부하에 대한 해당 장비용량의 적정성이 검토 되어야 한다. 각 시스템 별 실내부하 및 외기부하의 적정성과 이를 처리하는데 필요한 풍량, 유량 등이 함께 검토하여야 하며 필요시 공기선도를 이 용하여 냉각, 가열 또는 가습, 감습 과정의 적합성이 검토되어 야 하고, 검토자는 급기량, 외기량, 냉방부하, 난방부하 및 가 습량과 다음 항목을 포함한 표 4 의 시스템별 냉난방 용량 검 토서를 작성한다. ① 실별 냉난방 부하량(AHU, FCU) 집계 ② 급기, 회기, 배기, 외기 풍량 검토 ③ 실내 가압량 및 환기횟수 검토 ④ 현열비(SHF) 비교 검토 ⑤ 냉각, 혼합, 출구온도 검토 ⑥ 냉각코일의 용량 및 유량 검토 표 3 냉방 및 난방 열원기기 용량 검토서 용역명 : 열원기기 : ¦ 계통 ¦ 장비번호 ¦ 대수 ¦ 설계용량, kW ¦ 검토용량, kW ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토의 견 ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ 표 4 시스템별 냉난방 용량 검토서 1. 부하조건 시스템번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 비고 ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 건구온도 DB, °C ¦ 상대습도 RH, % ¦ 절대습도 x, kg/kg' ¦ 엔탈피 i, kJ/kg ¦ 비고 ¦ ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ 2. 부하계산결과 ¦ ¦ 실면적 m2 ¦ 실체적 m2 ¦ 실내현열 W ¦ 실내잠열 W ¦ 실내전열 W ¦ 냉방단위부 하 W/m2 ¦ 현열비 - ¦ 난방부하 W ¦ 난방부하단 위 W/m2 ¦ 비고 ¦ ¦ 냉방코일용량, kW ¦ 냉방코일용량, kW ¦ ¦ 난방코일용량, kW ¦ 난방코일용량, kW ¦ ¦ 가습량, kg/s ¦ 가습량, kg/s ¦ ¦ ¦ ¦ 3. 풍량 ¦ 3. 풍량 ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 급기온도차(°C) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 단위면적당 인원(인/m2) : ¦ 외기기준 : ¦ 외기기준 : ¦ ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ 1) 급기량 2) 외기량 ¦ L/s L/s ¦ ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ 4. 냉각코일 1) 실내부하 ¦ ¦ ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ 2) 외기부하 ¦ kW kW ¦ ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ 3) 냉각코일 용량 ¦ kW ¦ ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ 4) 냉수순환 수량 ¦ L/s ¦ ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ 5) 출구공기 온도 ¦ DB,°C ¦ ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ 5. 가열코일 1) 혼합공기 ¦ DB,°C ¦ ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ 2) 출구공기 ¦ DB,°C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ 3) 가열코일 용량 ¦ kW ¦ ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ 4) 온수순환 수량 6. 가습량 ¦ L/s ¦ ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ 1) 가습량 ¦ ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ kg/s ¦ | {}
a1df7b59-83dd-4d1e-9b6f-397bdb544daf | 3권.pdf | 5.26-6 제 5 편 건물운영과 관리 ⑦ 가열, 혼합, 출구온도 검토 ⑧ 가열코일의 용량 및 유량 검토 ⑨ 가습량 검토 2.4 공기분배계통 실별 또는 시스템별로 필요한 급기, 회기 및 배기량의 적정 성, 풍량 분배의 적정성 및 주덕트 크기를 검토한다. 검토자는 공기분배의 핵심 장비인 송풍기 선정이 당해 시스템에 적합한 지를 검토한다. 1) 풍량분배의 적정성 검토 덕트 계통에서 풍량 밸런싱에 필요한 풍량조절댐퍼 설치위 치, 실별 및 시스템에 필요한 급기량과 배기량의 적정성이 검 토하며, 검토자는 실내공기압력 유지 및 공기분포 측면에서 문제가 없는지 파악하고 다음 항목을 포함한 표 5 의 풍량분배 적정성 검토서를 작성한다. ① 실내 기류 분포의 적정성 ② 실별 밸런싱 계획의 적정성 ③ 풍량조절댐퍼 설치 유무 및 위치의 적정성 ④ 말단기구의 적정성 2) 주덕트 크기 검토 각 시스템별 주덕트의 경로에 대하여 크기가 검토되어야 한다. 검토자는 덕트 풍속과 마찰 저항이 적절한지에 대하여 주안점을 두어 다음 항목을 포함한 표 6 의 덕트 크기 검토서 를 작성한다. 주덕트의 통과 풍속 및 마찰저항 3) 공조기 및 팬 용량 검토 공조기 및 각종 급배기팬의 정압산정과 풍량산정, 선정된 동력, 팬 크기 및 팬 형식의 적정성을 검토되어야 한다. 검토 자는 다음 항목을 포함하여 표 7 의 팬 용량 검토 요약서, 표 8 의 팬 정압 계산서, 표 9 의 팬 풍량 검토서를 작성한다. ① 풍량, 정압, 동력 ② 팬 크기, 팬 형식 ③ 용도별 재질 및 기타 4) 실별 환기량 검토 실용도에 따른 외기량을 검토되어야 하며, 특히 환기가 중 표 5 풍량분배 적정성 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ 공기계통 흐름도 ¦ ¦ 급기량, L/s ¦ 회기량, L/s ¦ 외기량, L/s ¦ 배기량, L/s ¦ 비고 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ 풍량분배장치 검토(VD, MVD 등) ¦ ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ 말단기구 규격 검토 ¦ ¦ 실명 ¦ 기구풍량, L/s ¦ 수량, 개 ¦ 합계풍량, L/s ¦ 기구크기, mm ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 6 덕트 크기 검토서 용역명 : 시스템 : 도면번호 : ¦ 덕트구간 ¦ 설계풍량 L/s ¦ 덕트크기 mmxmm ¦ 덕트풍량 L/s ¦ 풍속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ ¦ 장비번호 용도 ¦ 구 분 ¦ 풍량 정압 동력 L/s Pa ¦ 팬크기 kW ¦ 팬형식 ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 7 팬 용량 검토 요약서 | {}
a4e68dad-b00a-4078-9590-e02ba56a01af | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-7 표 8 팬 정압 계산서 ¦ 용역명 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 팬번호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 풍량, L/s / 정압, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계수 ¦ 동압 ¦ 손실값 ¦ 계수 ¦ 동압 ¦ 손실값 ¦ ¦ 루버 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 디퓨저 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 그릴 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 댐퍼(FD, VD, MVD) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 엘보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 분기(분류) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 분기(합류) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 토출구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 흡입구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직관덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 직관덕트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필터(PRE) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필터(MED) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각코일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가열코일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소음기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 챔버 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계(팬 전압) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 정압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 안전율(10%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 팬 정압선정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 9 팬 풍량 검토서 용역명 : ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 풍량, L/s ¦ 풍량, L/s ¦ 풍량, L/s ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 부하계산서 ¦ 장비일람표 ¦ 취출구 합산 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 10 실별 환기량 검토서 용역명 : ¦ 실명 ¦ 면적, m2 천정고, m ¦ 체적, m2 환기량, L/s ¦ 환기횟수, 회/h ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 11 유량분배 적정성 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관계통 흐름도 ¦ 배관계통 흐름도 ¦ ¦ 유량검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구간별 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유량, L/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 밸런싱 기구 검토 | {}
7b3aa593-b253-4670-aa69-777de44c0682 | 3권.pdf | 5.26-8 제 5 편 건물운영과 관리 요시되는 주방, 화장실, 기계실, 전기실, 주차장 또는 정화조 등에 대하여도 검토되어야 한다. 검토자는 다음 항목을 포함 한 표 10 의 실별 환기량 검토서를 작성한다. 실별 필요 환기량 및 환기 횟수 2.5 물분배계통 각 시스템 또는 구역에 필요한 유량분배를 중점적으로 검 토되어야 한다. 검토자는 배관 크기, 펌프 유량 및 양정이 적 정한지를 아울러 검토한다. 각 터미널에서 필요한 냉수, 온수 및 증기량의 분배를 위한 유량조절밸브 설치위치의 적정성을 검토한다. 검토자는 유량 조절밸브(balancing valve)의 형식과 저항값이 ASHRAE 가 권장하는 펌프양정의 5~10% 범위에 드는지와, 밸브 구경이 적정한지를 검토하고 차압밸브, 2 방밸브, 3 방밸브 등의 적합 여부와 다음 항목을 포함한 표 11 의 유량분배 적정성 검토서 를 작성한다. 특히 차압밸브 용량이 "한국지역난방공사"의 "열사용 시설기준"에 적합한지 검토한다. 1) 유량분배의 적정성 검토 ① 각 조닝별 유량분배의 적정성 ② 유량조절기구 설치 유무 및 위치의 적정성 ③ 유량조절밸브에 대한 기능의 적합성 표 12 주배관지름 검토서(1) ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 간 ¦ 유량 L/s ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 비고 ¦ ¦ 구 간 ¦ 유량 L/s ¦ 관지름 mm ¦ 유속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 관지름 mm ¦ 유속 m/s ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 검토의 견 : 표 13 주배관지름 검토서(2) ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ ¦ 장비명 ¦ 장비명 ¦ 유량 L/s ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 검토 ¦ 검토 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ 번호 ¦ ¦ 관지름 mm ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ 관지름 mm ¦ 마찰저항 Pa/m ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관흐름도 ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 표 14 펌프용량 검토 요약서 ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ 용역명 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 구분 ¦ 유량 L/s ¦ 양정 Pa ¦ 동력 kW ¦ 형식 ¦ 사용압력 Pa ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 검토 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 15 펌프유량 검토서 용역명 : ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 유량, L/s ¦ 유량, L/s ¦ 유량, L/s ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비번호 ¦ 용도 ¦ 부하계산서 ¦ 장비일람표 ¦ 터미널 합산 ¦ 비고 ¦ ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ 검토의 견 : ¦ | {}
55bc45e0-bad8-4653-bb67-b3468b014bfe | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-9 2) 주배관 크기 검토 각 시스템별 또는 구간별 주된 배관경로에 대하여 배관크 기가 적절한지를 검토한다. 검토자는 일정 유속 범위와 마찰 저항에 대하여 표 12 의 주 배관지름 검토서(1)과 표 13 의 주 배관지름 검토서(2)를 작성한다. 주배관의 통과 유속 및 마찰저항 3) 펌프 용량검토 냉수, 냉각수 및 온수 순환펌프 및 각종 공조설비에 사용되 는 펌프에 대하여 유량과 양정, 동력 및 형식의 적합성을 검 토한다. 검토자는 다음 항목이 포함된 표 14 펌프 용량 검토 요약서, 표 15 펌프 유량 검토서 및 표 16 펌프양정 계산서를 작성한다. ① 유량, 양정, 동력 ② 형식, 크기 ③ 사용 내압 및 기타 2.6 소음 및 기타부분 1) 소음 전달예상 부위검토 송풍기, 펌프, 냉동기, 냉각탑 및 보일러 등 공조설비의 주 된 소음 발생원에 대하여 소음전달 경로와 이에 대한 방음대 책 등을 설계계산서, 소음기 제작자의 계산서를 근거로 하여 검토하며, 보조적인 방법으로, 경험적 또는 개략적으로 추정 하여 검토한다. 또한 덕트 및 배관을 통한 소음 전달 또는 발 생부분은 TAB 측면에서 나타나는 경험적 자료를 이용하여 검토하고 검토자는 다음 항목을 포함한 표 17 소음발생 및 전 달 예상부위 검토서를 작성한다. 표 16 펌프 양정 계산서 ¦ 용역명 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프번호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 용도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유량, L/s / 양정, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관지름, mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단위 마찰손실, Pa/m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관길이, m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 부속손실 또는 엘보 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스트레이너 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 체크밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계길이, m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 손실수두, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공조기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 정유량밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 산수압 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 높이 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 헤더손실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열교환기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합계손실, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 안전율(10%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총합계, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 펌프 선정양정, Pa ¦ ¦ ¦ ¦ 표 17 소음발생 및 전달 예상부위 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 구성도 ¦ ¦ 덕트 기구 풍속 검토 ¦ 실명 ¦ 기구종류 ¦ 기구크기(ND), mm ¦ 풍량, L/s ¦ 풍속, m/s ¦ 검토 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 발생소음 및 전달경로 확인사항 ¦ ¦ --- ¦ | {}
d4dc34d8-c552-47b9-b1b0-e838edceadab | 3권.pdf | 5.26-10 제 5 편 건물운영과 관리 표 18 자동제어계통 검토서 ¦ 용역명 : 시스템 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ 도면번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ 시스템 구성도 ¦ ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ 동작 설명서 적합성 검토 ¦ ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ 자동제어밸브 검토 ¦ ¦ 장비번호 ¦ 밸브종류 ¦ 밸브크기 ¦ 유량, L/s ¦ Kv ¦ 검토사항 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ① 장비발생 소음도 및 전달경로 확인 ② 덕트 기구 통과 풍속의 적정성 2) 자동제어계통 검토 시스템별, 장비별 동작 설명서를 검토하며 유량제어 목적으 로 이용되는 자동제어밸브에 대하여 그 밸브의 규격과 사용압 력, 허용 차압 등을 검토한다. 검토자는 다음 항목을 포함한 표 18 자동제어계통 검토서를 작성한다. ① 동작설명서의 적정성 ② 자동제어밸브의 규격, 사용압력, 허용차압의 적정성 3) 기타 TAB 측면에서의 예상문제점 검토 TAB 수행 시 자주 나타나는 문제점은 경험적 또는 이론 적인 자료를 바탕으로 검토한다. 2.7 예비기술 검토보고서 작성 전항에서 검토한 내용을 순서대로 정리하여 다음 항목을 포함한 예비기술 검토보고서를 작성하여 처리방향 및 절차를 관련자와 협의 한 후 수정 보완하여 발주처에 제출한다. ① 제출문 ② 건물개요 ③ 설비개요 ④ 검토 내용 요약 ⑤ 검토표 ⑥ 부록 : 참고자료 3. 공기분배계통 3.1 개요 공기분배계통 TAB 업무는 공기 시스템을 이루는 여러 구 성 요소에 대하여 시험하고 조정하여 균형을 유지하는 것을 말한다. 이의 업무를 효율적으로 수행하려면 공기 시스템을 이루는 여러 구성 요소에 대한 기술적인 정보를 정확하게 이 해한다. 공기 시스템을 이루는 구성 요소는 일반적으로 팬(fan), 공 기조화기(AHU), 말단유닛(terminal unit), 터미널(terminal) 등이 있다. 여기서 팬과 공기조화기는 공기 시스템을 이루는 중요한 구성 요소이기 때문에 TAB 기술자는 이에 대한 특성 을 중점적으로 알 필요가 있다. 3.2 팬 1) 팬의 형식에 의한 분류 팬의 형식은 공기의 이동 방향과 임펠러 축이 이루는 각도 에 따라 원심식, 축류식으로 구분하며 임펠라의 형상 및 구조 에 따라 다음과 같이 세분화 된다. ![image](/image/placeholder) 다익 팬 (sirocco fan) 레디얼 팬 원심식 (radial fan) 후곡형 팬 (backward curved fan) 익형 팬 팬 (air foil fan) 프로펠러 팬 (propeller fan) 튜브축류 팬 축류식 (tube axial fan) 베인축류 팬 (vane axial fan) 2) 팬의 종류와 특징 (1) 원심식 팬(centrifugal type fan) 원심식 팬은 공기가 임펠러의 방사방향으로 이송되면서 공 기량과 압력을 발생시키는 팬으로서 임펠러 깃의 형상과 설 치각도에 따라 특성이 변한다. 원심식 팬의 종류에는 다익 팬, 레디얼팬, 후곡형 팬 및 익형 팬이 있으며 특징은 다음과 같다. ① 다익 팬 다익 팬은 폭이 넓고 깃 통로의 길이가 짧으며 회전 방향 에 대해 앞으로 기울어진 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬으로, 일명 시로코 팬이라고도 한다. 다익 팬은 다른 형태의 팬에 비해 낮은 속도에서 운전되며, 낮은 압력에서 많은 공기량이 | {}
5a40810a-b81c-4ab0-bebd-8c4a98c01029 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-11 요구될 때 주로 사용된다. 다익 팬은 30~80%의 넓은 공기량 범위에서 운전되고, 최 대 정압 효율은 60~68% 정도이다. 다익 팬은 제작 가격이 저렴하고 운전 범위가 넓으며, 동일한 공기량에서 다른 팬에 비해 임펠러의 지름이 작기 때문에 설치 공간을 최소화할 수 있어 건물의 공기조화기 환기용으로 많이 사용되고 있다. 그 러나 다익 송풍기는 깃의 형태와 구조적인 취약점 때문에 물 질 이동용으로 적합하지 않다. ② 레디얼 팬 레디얼 팬은 반경 방향의 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬이 다. 레디얼 팬은 일반적으로 다른 팬에 비해 임펠러 폭이 좁 기 때문에 주어진 용량에 대해 임펠러의 지름이 커진다. 이러 한 특징은 제작 가격이 비싸지는 주요 원인이며, 용량에 비해 임펠러의 지름이 크기 때문에 공기조화용으로 거의 사용되지 않는다. 레디얼 팬은 높은 압력에서 적은 양의 공기를 이송시 키거나 또는 물질 운반에 적합하다. 또한 맥동(surge)현상이 없고 공기량 변화에 대해 축동력 이 선형적으로 증가하는 것이 장점이다. 이와 같은 레디얼 팬 의 축동력 변화를 이용하면 팬 풍량을 쉽게 제어할 수 있다. ③ 후곡형 팬 후곡형 팬은 회전 방향에 대해 뒤로 기울어진 깃을 갖는 임펠러로 구성된 팬이다. 후곡형 팬은 다익 팬에 비해 운전 속도가 약 2 배 정도 빠르고, 40~85%의 넓은 공기량 범위에 서 운전되며, 일반적으로 80% 정도의 정압 효율을 갖는다. 후곡형 팬은 효율이 높고 과부하 특성이 없으며 구조가 강하 기 때문에 보일러의 공기 압입 등 여러 용도에서 널리 사용하 고 있다. ④ 익형 팬 익형 팬은 후곡형 팬처럼 깃이 회전방향에 대해 뒤로 기울 어진 구조이나 깃의 단면이 익형으로 된 임펠러로 구성된 팬 이다. 익형 팬은 후곡형 팬의 깃을 익형으로 대체한 형태로 정압 효율이 86% 정도로 원심식 팬 중 가장 높으며, 운전 시 소음이 작기 때문에 청정한 공기 이송에 많이 사용되며, 주로 공기조화기의 급기팬으로 사용되고 있다. (2) 축류식 팬(axial type fan) 축류식 팬은 공기를 임펠러의 축 방향과 같은 방향으로 이 송시키는 팬으로서 프로펠러형 임펠러로 구성되며, 임펠러의 깃(blade)은 익형으로 되어 있다. ① 프로펠러 팬 프로펠러 팬은 튜브가 없는 팬으로서 축류식 팬 중 가장 구조가 간단하다. 프로펠러 팬은 낮은 압력에서 많은 공기량 을 이송할 때 많이 사용되며, 실내 환기용 및 냉각탑 등에서 주로 사용된다. 프로펠러 팬은 송풍량이 없는 상태에서 축동력이 최대가 되고 무정압 상태의 송풍량에서 축동력이 최소가 되는 특징을 갖고 있다. ② 튜브축류 팬 튜브축류 팬은 임펠러가 튜브 안에 설치되어 있어 프로펠 러 팬보다 높은 정압을 낼 수 있다. ③ 베인축류 팬 베인축류 팬은 튜브축류 팬에 베인을 장착한 팬으로써 베 인을 제외하면 튜브축류 팬과 동일하다. 베인축류 팬의 베인 은 임펠러 후류의 선회유동을 방지하여 줌으로써 튜브축류 팬 보다 효율이 높으며 더 높은 압력을 발생시킨다. 축류 팬은 약 55~90%의 공기량 범위에서 운전되며, 산업용 축류 팬의 최대 정압 효율은 85% 정도이다. 축류 팬은 배관이 간단하고 소형, 경량이라는 것이 장점이지만, 원심식 팬에 비해 소음이 크다는 단점이 있다. 3) 팬 성능에 대한 용어 (1) 팬 풍량 팬 구동에 의한 이송공기가 갖는 정압은 공기가 흐르고 있 는 관이나 장치 등에서 발생하는 유동저항을 극복하는데 필요 한 압력으로 관로저항 혹은 관로손실이라고 한다. 팬 성능평 가 시 주어지는 압력은 대부분의 경우 정압(static pres- sure)으로 나타낸다. 이에 비해 동압(velocity pressure)은 공기의 이송속도에 의해 발생하는 압력으로 이송되는 공기량과 밀접한 관계가 있다. 만일 운전 중인 팬의 출구가 댐퍼에 의해 완전히 막혀 있 다면, 공기가 이동하지 않기 때문에 동압은 발생하지 않고 이 때 나타나는 압력은 모두 정압으로 나타난다. 그러나 댐퍼가 열려 공기가 이동하게 되면 정압과 동압은 동시에 발생한다. 정압과 동압의 합을 전압(total pressure)이라 하며, 정압 은 관로벽에 수직으로 뚫은 정압공이나, 또는 공기흐름에 평 행하게 놓인 피토 정압관으로 측정할 수 있다. 또한 전압은 공기흐름에 평행하게 놓인 전압관을 사용하여 측정할 수 있 다. 피토관은 동압과 정압을 동시에 측정할 수 있으며, 또는 전압과 정압을 각각 측정하여 전압에서 정압을 감하여 측정할 수 있다. 공기의 흐름에 있어서 정압과 동압은 상호 변환될 수 있으 며, 이는 팬의 설치, 사용 및 설계에 있어서 매우 중요한 요소 가 된다. 팬 풍량은 팬 토출이나 팬 흡입측 또는 주덕트의 동압을 측정하여 속도로 환산하여 팬 풍량을 계산할 수 있다. (2) 팬 전압 ![image](/image/placeholder) 전압구 팬 공기흐름 전압 (TP) 전압구 그림 1 팬 전압 측정도 | {}
30b29719-65b2-4d46-a718-54171eae0338 | 3권.pdf | 5.26-12 제 5 편 건물운영과 관리 팬 전압은 팬 토출구의 전압에서 팬 흡입구의 전압을 뺀 값이다. 팬 전압은 팬에 의하여 공기에 가하여지는 기계적인 에너지를 측정한 것이며 팬 전압은 식(1)과 같으며 그림 1 과 같이 측정된다. 팬 TP= 팬 출구 TP - 팬 입구 TP (1) (3) 팬 정압 팬 정압은 팬 전압에서 팬 동압을 뺀 값이다. 다시 말하면 팬 정압은 팬 토출구 정압에서 팬 흡입구 전압을 뺀 값이라고 할 수 있으며 그림 2 와 같이 측정된다. 팬 SP = 팬 TP- 팬 VP (2) = 팬 출구 TP - 팬 입구 TP - 팬 출구 VP (3) = 팬 출구 SP - 팬 입구 TP (4) (4) 팬 동압 팬 동압은 팬 토출구의 공기속도에 상당하는 압력이며 그 림 3 과 같이 측정된다. (5) 축동력 축동력은 팬 운전에 필요한 실제 동력이다. 축동력은 이론 공기동력 보다 크며, 그 이유는 축동력에 팬 자체의 손실과 베어링 손실이 포함되어 있기 때문이다. 따라서 축동력은 모터를 선정하는데 있어서 중요한 수치가 된다. 축동력은 식(5)와 그림 4 에 의하여 구할 수 있으며, 식(5) 에서 L,는 축동력(W), V 는 운전 전압(volt), A 는 운전 전류 (A), PF 는 모터의 동력계수, E⌀는 모터의 운전효율이다. Lf= V3x VxAx PFx Eff (6) 팬 효율 팬 효율에는 정압효율과 전압효율이 있으며 식(6)과 식(7) 에서 전압효율과 정압효율을 구할 수 있다. 식(6)과 식(7)에서 SE 는 정압효율(%), TE 는 전압효율 (%), Q 는 팬 송풍량(m2/s), SP 는 팬 정압(Pa), TP 는 팬 전 압(Pa), Lf 는 축동력(W)이다. QxSP SE = x100 Lf QxTP TE x 100 Lf 4) 팬 곡선과 시스템 곡선 (1) 팬 곡선 팬 곡선은 TAB 기술자에게 매우 유용하게 사용되며, 특히 팬에서 성능상의 문제가 발생할 경우에는 더욱 그렇다. 팬 곡 선은 수직축의 정압선과 수평축의 풍량선이 교차하는 점을 연 결한 곡선이다. 팬 곡선상에서 정압이 결정되면 팬의 풍량이 어느 정도 송풍되는 지를 파악할 수 있다. 만약 팬 곡선상에서 시스템 정압이 설계보다 낮아지면 그 림 5 와 같이 운전점이 오른쪽으로 이동되어 팬의 풍량은 증가 (5) (6) ![image](/image/placeholder) 팬 정압구 공기 흐름 정압 (SP) 전압구 그림 2 팬 정압 측정도 (7) ![image](/image/placeholder) 피토관 전압 동압 (VP) 정압 그림 3 팬 동압 측정도 ![image](/image/placeholder) 100 % 동력계수 결제를 90 100 80 효율 90 70 동 Amperes 80 100 % 70 100 % 99 75 60 회전수 율 品を 서류금액, 50 효 40 97 호 50 30 전류 96 시 20 동 25 행위 95 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 모터마력, % 그림 4 모터의 동력계수 및 운전효율 Chart Type: bar 팹 곡선 운 전점 2 텍스트시스션(설계) 설계운전점 2 덕트시스 C item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 0Not specified 0Not specified 그림 5 팬 곡선과 운전점 | {}
f306a5e7-d2ef-4a9f-812b-67afc785a759 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-13 하고 시스템 정압이 설계보다 높아지면 운전점이 왼쪽으로 이 동되어 팬의 풍량은 감소한다. 팬 곡선은 팬의 종류와 형식에 따라 곡선의 모양이 다르게 나타난다. (2) 시스템 곡선 덕트 시스템의 저항은 필터, 코일, 댐퍼, 덕트기구 등의 덕 트 국부저항에 의한 압력손실과 덕트 마찰저항에 의한 압력 손실의 합이라고 볼 수 있다. 시스템 저항 곡선은 공기가 시스템을 통과 하는데 있어서 필요한 압력이다. 시스템 저항이 변화하지 않는 상태에서의 시스템 저항은 그림 6 과 같이 통과 풍량의 제곱에 비례한다. 예를 들어 250 Pa 의 정압으로 1 000 L/s 의 풍량을 처리하 는 시스템이 있다고 할 때 이 시스템에 풍량을 2 배로 증가시 키면 정압은 제곱에 비례하게 되어 1 000 Pa 로 상승하게 된 다. 저항이 변화하지 않는 덕트 시스템에서 덕트 내의 풍량을 증가시키면 덕트 내의 정압은 높아지고, 풍량을 감소시키면 덕트 내의 정압은 낮아진다. 이처럼 덕트 시스템의 풍량 증감 에 따라 덕트 정압이 변화되는 점을 선으로 연결하는 곡선을 시스템 저항곡선 또는 시스템 곡선이라 한다. 시스템 곡선은 저항이 높은 시스템일수록 왼쪽으로 치우치 고 저항이 낮은 시스템일수록 오른쪽으로 치우친다. Chart Type: line 품량기본 품좋은 item_01 1000 2000 그림 6 시스템 곡선 (3) 운전점 그림 7 에서 시스템 곡선과 팬 곡선이 교차되는 점을 운전 점이라 하고 팬의 운전점은 팬 곡선 위를 따라 가면서 움직인 다. 팬의 운전점은 시스템 저항이 커질수록 팬 곡선 위를 따 라 왼쪽으로 이동하고 낮을 수록 오른쪽으로 이동한다. 만약, 설계된 시스템 저항이 실제 설치된 시스템 저항과 차 이가 생긴다면 팬의 운전점이 변하게 되어 팬의 실제 정압과 풍량은 설계된 값을 벗어나게 된다. 그림 7 에서 실측된 시스 템 저항이 설계보다 낮으면 실제 운전점은 설계 운전점에서 오른쪽으로 이동되어 실제 풍량은 설계값 보다 많게 되고 실 제 정압은 설계값 보다 낮게 된다. 반면에 실측된 시스템 저항이 설계보다 높으면 실제 운전 점은 설계 운전점에서 왼쪽으로 이동되어 실제 풍량은 설계값 보다 적게 되고 실제 정압은 설계값 보다 높게 된다. Chart Title: 그림 7 팬의 우절검 Chart Type: bar 푹량 뭉 시스템 곡선 40 60 축마력 곡선 10 40 팬 곡선 10 10 이처럼 운전점의 위치는 팬 성능을 분석하는데 중요한 기 술적인 정보가 된다. 따라서 팬 성능에 대한 문제점이 발생할 경우에는 팬 운전 점의 위치를 정확하게 파악함으로서 팬이 성능상에 문제가 있 는지 또는 덕트 시스템에 문제가 있는지를 분석할 수 있다. 5) 팬 형식에 따른 팬 성능 특성 곡선 (1) 다익 팬의 성능 특성 곡선은 그림 8 과 같다. Chart Type: bar 0 30 80 100 축마력 곡선 0% 38% 42% 60% 정압 곡선 0% 7% 10% 0% 정압효율 곡선 0% 61% 48% 46% 그림 8 다익 팬의 성능 특성 곡선 (2) 익형 팬의 성능 특성 곡선 그림 9 와 같다. Chart Type: bar 0 50 80 100 축마력 곡선 0 86 104 86 정압 곡선 0 80 108 82 정압효율 곡선 0 70 92 50 그림 9 익형 팬의 성능 특성 곡선 | {}
be0909fb-a0f9-4951-8230-24c637798c84 | 3권.pdf | 5.26-14 제 5 편 건물운영과 관리 (3) 프로펠러 팬의 성능 특성 곡선은 그림 10 과 같다. Chart Type: bar 0 65 100 정말 곡선 100 91 56 정압효율 곡선 100 50 31 축마력 곡선 100 50 28 그림 10 프로펠러 팬의 성능 특성 곡선 (4) 베인축류 팬의 성능 특성 곡선은 그림 11 과 같다. Chart Type: bar 0 65 100 저압 곡선 100% 82% 78% 저압효율 꼭선 100% 50% 28% 축마력 꼭선 100% 61% 48% 그림 11 베인축류 팬의 성능 특성 곡선 6) 팬 상사법칙 팬의 운전조건이나 크기 등이 변할 경우, 다른 운전조건에 서의 성능을 예측하기 위해서 팬의 상사법칙을 적용할 수 있 다. 팬의 상사법칙은 원심식 팬 또는 축류식 팬에 동일하게 사용할 수 있으며, 이는 비교되는 팬이 기하학적으로 모양이 유사하거나 같을 경우에 적용되는 법칙이다. (1) 회전수가 변하는 경우 팬의 외형조건이 동일한 경우, 임펠러의 회전수(N)만 변 한다면 풍량(Q), 정압(Ps) 및 축동력(BP)은 다음과 같이 변 한다. ① 풍량은 회전수 변화에 비례한다. 82 N2 N1 ② 정압은 회전수 변화의 제곱에 비례한다. (8) Ps2 쓰지 2 ③ 축동력은 회전수 변화의 3 승에 비례한다. (9) BP2 NM BP1 (10) (2) 크기가 변하는 경우 팬의 모든 형상이 기하학적으로 상사되고 크기가 변할 경 우에는 풍량과 정압, 축동력은 다음과 같이 변한다. ① 풍량은 임펠러(D) 직경비의 3 승에 비례한다. 82- 음 ② 정압은 임펠러 직경비의 제곱에 비례한다. Ps2= 음 ③ 축동력은 임펠러 직경비의 5 승에 비례한다. BP2 D22 BP1 (3) 이송공기의 밀도가 변할 경우 (11) 풍량, 송풍기 크기 및 회전수가 일정하고 이송공기의 밀도 (p) 변화만 있을 경우에는 풍량, 정압 및 축동력은 다음과 같 이 변한다. (12) ① 공기량은 변하지 않는다. 8 = 82 ② 정압과 축동력은 밀도에 비례한다. (13) Ps2 BP2 P2 Ps1 BP1 P1 7) 시스템 효과(system effect) (14) 송풍기는 입출구 조건에 따라 그 성능이 달라진다. 공장시 험에서 문제가 없었던 송풍기가 현장의 덕트 시스템에 연결되 면 그 성능이 저하되어서 문제가 빈번하게 발생된다. 이런 경 우에 현장 기술자는 어떤 요인에 의하여 송풍기의 성능이 저 하되고 있는지를 파악하고 분석한다. (15) 이와 같은 성능저하의 원인을 정확하게 분석하려면 합리적 인 송풍기의 입출구 조건이 어떤 것인지를 알아야 한다. 덕트 시스템의 구성과 입출구측의 조건 등이 송풍기의 성능을 어느 정도로 떨어뜨리는지, 어떤 방법으로 시스템을 구성하여야 기 내에 내장되는 팬의 성능이 저하되지 않는지와 송풍기의 입출 구에 연결되는 적절한 덕트 형상 등을 숙지하여, 불필요하게 압력이 손실되는 것을 최소화한다. (1) 송풍기의 입구측 조건 송풍기의 성능을 저하시키는 입구측 조건은 3 가지가 있는 데 첫째, 입구측과 벽과 의 이격거리. 둘째, 공기회전(spin). 셋 째, 공기회전에 의한 불균일한 공기분포가 있다. ① 송풍기 입구측과 벽과 의 이격거리 그림 12 는 송풍기의 성능이 입구측과 간벽이나 벽에서의 이격거리에 따라 어떤 영향을 주는가를 나타내는 그림이고 여 기서 보는 바와 같이 벽으로부터의 이격거리가 휠(wheel)직 경의 3/4 정도일 때는 20% 정도의 성능이 감소된다. 따라서, 송풍기 입구측과 벽과 의 이격거리는 휠직경 만큼의 이격거리 | {}
5a08024d-6855-434d-a2fe-65d0a07b43a2 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-15 이내에 장애가 없는 것이 바람직하고 설치공간 등의 현장여건 으로 부득이할 경우에는 최소값이 휠직경의 3/4 정도로 한다. 만약, 휠직경의 3/4 정도 보다 가까운 곳에 장애가 있을 경 우에는 정상적인 것보다 모터의 마력과 송풍기의 회전수가 증 가된다. Chart Type: bar A A_ A_2 A_3 A_4 A_5 item_01 0% 10% 30% 70% 90% 100% 그림 12 입구축과 벽과 의 이격거리에 따른 송풍기 성능 또, 벨트 구동식의 경우 벨트가이드 및 벨트 풀리는 공기의 흐름에 제약을 가하므로 벨트가이드는 가능한 작게 만들고, 입구측에서 먼 곳에 설치하며, 판재보다는 메쉬(mesh)가 굵 은 것을 사용하는 것이 효과 적이다. ② 입구측의 공기회전 입구 측의 공기회전은 송풍기의 성능감소에 지대한 영향을 미친다. 공기회전이 휠의 회전방향과 일치하거나 입구 안내깃 (inlet vane)을 사용하여 휠의 회전방향과 일치시키면 송풍기 의 풍량과 정압, 동력이 예상보다 적어진다. 또, 공기회전이 휠의 회전방향과 반대인 경우에는 풍량과 정압이 예상보다 올라가고 축마력은 커진다. 입구측의 공기회 전은 어떤 경우든 송풍기의 효율을 떨어뜨리고 있다. 따라서 공기를 공기챔버에 유입시킬 때에는 공기회전이 발 생되지 않도록 유의 한다. 그림 13 은 플레넘에서 공기회전이 형성되는 것을 나타낸 것이다. 여기서 보는 바와 같이 공기회전 발생을 억제하려면 공조기의 외기와 환기덕트는 송풍기 흡입구의 중심에 맞추어 야 한다는 사실을 알 수 있다. ③ 입구측의 불균일한 공기분포 그림 14 와 같이 엘보가 흡입구에 너무 가까우면 공기의 분 포가 불균일해져 성능이 떨어진다. 따라서, 덕트의 직선부는 최소한 덕트지름의 1 배 이상은 되 어야하고 이것이 여의 치 않을 경우에는 엘보의 안쪽 곡률을 덕트경의 1 배 정도의 크기로 한다. ④ 팬 병렬운전의 입구측 조건 그림 15 는 팬 병렬설치 시 적정한 이격거리를 나타낸 그림 이다. (2) 송풍기의 출구측 조건 ① 팬 토출에서의 속도분포 팬 토출구에서 바로 덕트의 방향을 바꾸면 예상보다 큰 정 압 손실이 발생하는데 그 이유는 토출구에 존재하는 난류현상 과 속도분포 때문이다. ![image](/image/placeholder) 양호 불량 그림 13 공조기 플레넘에서의 공기회전 발생 ![image](/image/placeholder) 직경의 1 배 고속 불량 양호 그림 14 입구측의 덕트연결 상태에 따른 공기분포도 ![image](/image/placeholder) 0 6D 1 2D 0.6D 불량 - D < 휠 직경 양호 - D > 휠 직경 그림 15 팬 병렬 운전 시의 입구측 조건 그림 16 에서 보는바와 같이 팬 토출의 속도분포는 컷 오프 (cut off) 바로 밑에서 0(zero)의 속도가 되고 하우징이 최상 부에서 고속이 되며 장소에 따라 변한다. 팬 토출구에서 공기 가 덕트로 토출되면서 덕트 지름의 3~5 배 지점의 하류에서 균일화 되면서 속도 분포는 점차로 평준화 된다. 축류 팬은 대개 공기를 나선형으로 토출하므로 팬 외부에 서의 마찰손실이 커지게 되고 특히 토출구에서 바로 덕트의 방향을 바꾸면 정압손실은 더욱 크게 나타난다. 따라서, 팬 성능의 저하를 방지하기 위해서는 토출구에서 덕트 지름의 3~5 배 되는 직선덕트가 확보한다. ② 토출덕트에서의 정압재취득 정압재취득을 다음과 같이 설명할 수 있다. 팬 휠의 회전으 로 입구와 출구의 공기 압력차를 발생시켜 동압이 형성되고 그중 일부는 팬 스크롤(scroll)에 의해 정압으로 변환된다. 이 것이 정압재취득의 형태이다. 토출덕트는 정압재취득 효과 가 지속되도록 하는 스크롤의 연장으로 생각할 수 있다. 스크롤 에서 나온 공기가 공간으로 바로 토출되는 경우 공기 중의 에 너지는 토출덕트에서 처럼 재취득 되는 것이 아니라 손실되는 | {}
3173deb0-d5b3-41cf-b262-bab761d2e74b | 3권.pdf | 5.26-16 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 블라스트 면적 토출덕트 컷 오프 출구 면적 ◀25%▶ 50% 75% 원심형 팬 100% 유효덕트길이 하우징 그림 16 토출구의 속도 분포도 것이다. 덕트의 방향을 변경하는데 있어서 충분한 거리가 확보되지 않아서 현장여건에 따라 적절한 토출구를 만들기가 부적절한 경우가 있다. 이럴 때는 공기를 플레넘에 토출시키고 토출구 반대편의 플레넘 벽까지의 거리는 저속일 때 최소한 1.5D 정 도 고속일 때는 3D 정도 떨어지고, 플레넘의 면적은 최소한 토출구 면적의 4 배로야 한다. (3) 팬과 코일간의 이격거리 ① 편 흡입에서의 팬과 코일간의 이격거리 시스템에서의 코일과 팬 흡입측 사이의 최소 이격거리는 편 흡입 팬인 경우 그림 17 과 같이 팬 휠직경의 1 배는 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 속도분포 코일 D 팬 휠직경 최소 그림 17 편흡입측과 코일간의 최소 이격거리 ② 양흡입 팬에서의 팬과 코일간의 이격거리 시스템에서 코일과 팬 흡입측 사이의 최소 이격거리는 양 흡입 팬인 경우 그림 18 과 같이 팬 휠직경의 0.5 배로 한다. 3.3 풍량 측정구 설치위치의 선정 기준 덕트 반송 계통에서의 풍속 측정구의 위치는 엘보와 같은 방향 전환이나 와류가 생기는 곳으로부터 최소 덕트 지름의 7.5 배 이상의 하류쪽이나 2.5 배 이상의 상류쪽에 있어야 한다. 이것을 확보하지 못한 측정구의 위치에 대하여서는 측정기록 보고서에 이를 기록한다. ![image](/image/placeholder) 속도분포 코일 D 팬 휠직경 0.5D 최소 그림 18 양흡입측과 코일간의 최소 이격거리 3.4 풍량 측정점 수의 선정 기준 1) 동일 면적 분할법(equal area method) (1) 원형 덕트 ① 이송 측정점의 수는 최소 12 점이며 20 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 원형 덕트 직경에 따라 이송점의 수를 정한다. 원형 덕 트 지름이 230 mm 미만 이면 12 개, 230~300 mm 이면 16 개, 300 mm 초과 이면 20 개의 측정점 수로 한다. ③ 원형 덕트에서의 측정은 원형 덕트 중심에서 90°로 직 교하는 선상에서 덕트의 길이에 따라 6, 8, 10 개 지점, 총 12, 16, 20 개 지점의 풍속을 측정한다. 각 측정점의 위치는 표 19 와 같다. 표 19 원형 덕트 이송 측정점 위치(동일 면적 분할법) ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ ¦ 6 ¦ 0.0436 D ¦ 0.1465 D ¦ 0.2959 D ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0.0323 D ¦ 0.1047 D ¦ 0.1938 D ¦ 0.3232 D ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 0.0257 D ¦ 0.0817 D ¦ 0.1465 D ¦ 0.2262 D ¦ 0.3419 D ¦ 주) D : 원형 덕트의 직경 (2) 장방형 덕트 이송 측정점의 총수는 최소 16 점이며 64 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 덕트 벽면 옆의 측정점 위치는 측정점간 중심거리의 1/2 로 한다. ③ 측정점의 수가 64 점 이하인 경우에는 피토관 측정점 간 의 거리는 150 mm 이하로 한다. ④ 장방형 덕트의 한 변의 길이가 600 mm 이하는 4 개, 750 mm 이하는 5 개, 900 mm 이하는 6 개, 1 050 mm 이하는 7 개, 1 050 mm 초과 는 8 개의 측정점 수로 정한다. 750 mmx750 mm 덕트의 경우에는 총 풍속 측정점의 수는 25 개이다. | {}
c61554cc-eae4-409c-a73c-46b2fccbb538 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-17 2) 대수 선형 분할법(log linear method) 본 측정 방법은 덕트 벽면의 마찰영향 등을 고려한 것으로 정밀한 측정이 요구되는 경우에 측정하는 방법이다. (1) 원형 덕트 ① 원형 덕트를 60° 간격으로 분할하여 측정한다. ② 지름 230 mm 미만 덕트에서의 측정은 원형 덕트 중심에 서 60°로 교차하는 선상에서 6 개 지점, 총 18 개 지점의 풍속 을 측정한다. ③ 원형 덕트 지름 길이에 따라 이송점의 수를 정한다. 230 mm 미만은 18 개, 230~300 mm 는 24 개, 300 mm 초과 는 30 개의 측정점 수로 한다. 각 측정점의 위치는 표 20 과 같다. (2) 장방형 덕트 ① 이송 측정점의 수는 최소 25 점이며 49 점 이상을 넘지 않도록 한다. ② 덕트 한 변의 길이에 따라 이송점의 수를 정한다. 750 m m 이하는 5 개, 751 mm~900 mm 는 6 개, 900 mm 초과 는 7 개의 측정점 수로 한다. 각 측정점의 위치는 표 21 과 같다. 3.5 공기조화기 성능 측정 1) 측정 선행 요건 ① 시스템 검토 공정이 완료되고 시스템 검토보고서가 작 성한다. ② 보고서 양식에 장비 명판과 설계도면에 나타난 장비규 격을 비교하여 기입하는 예비보고서 작성이 완료한다. ③ 공기조화기 성능 측정 전에 각 계통의 시공도면, 장비 제작사 시방서에 나타나는 사항과 시공 상태가 시공도면과 일 치하는지의 여부를 점검하는 공정이 완료한다. ④ 사전 점검 작업이 수행되고 점검결과 가 모두 만족된 상 표 20 원형 덕트 이송 측정점 위치(대수 선형 분할법) ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각 직경의 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ ¦ 6 ¦ 0.032 D ¦ 0.135 D ¦ 0.321 D ¦ ¦ 0.361 D ¦ ¦ 8 ¦ 0.021 D ¦ 0.117 D ¦ 0.184 D ¦ 0.345 D ¦ 0.361 D ¦ ¦ 10 ¦ 0.019 D ¦ 0.077 D ¦ 0.153 D ¦ 0.217 D ¦ 0.361 D ¦ 주) D : 원형 덕트의 직경 표 21 장방형 덕트 이송 측정점 위치(대수 선형 분할법) ¦ 이송 측정점 개수 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ 측정점 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이송 측정점 개수 ¦ 측정점 1 ¦ 측정점 2 ¦ 측정점 3 ¦ 측정점 4 ¦ 측정점 5 ¦ 측정점 6 ¦ 측정점 7 ¦ ¦ 5 ¦ 0.074 L ¦ 0.288 L ¦ 0.5 L ¦ 0.712 L ¦ 0.926 L ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 0.061 L ¦ 0.235 L ¦ 0.437 L ¦ 0.563 L ¦ 0.765 L ¦ 0.939 L ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 0.053 L ¦ 0.203 L ¦ 0.366 L ¦ 0.5 L ¦ 0.634 L ¦ 0.797 L ¦ 0.947 L ¦ 주) L : 장방형 덕트의 해당 변 길이 태이어야 한다. ⑤ 측정구 위치 선정 및 설치 작업이 완료된 상태에 있어 야 한다. ⑥ 제작사의 공기조화기 시운전이 완료된 상태에 있어야 한다. ⑦ 공기조화기의 팬은 정회전으로 운전되고 모터는 정격 전류를 초과 하지 않아야 하고 필터는 설치가 완료된 상태에 있어야 한다. ⑧ 댐퍼, 말단 유닛(VAV 및 CAV 유닛), 터미널의 개도 는 완전 개방된 상태에 있어야 한다. ⑨ 배기, 외기, 혼합 전동 댐퍼는 냉방기준으로 개폐된 상 태에 있어야 한다. ⑩ 공기필터가 설치되어 있어야 하고 공조기내에는 이물질 이 없어야 한다. ⑪ 변풍량 시스템의 경우 동시부하계수(diversity factor) 가 적용되어 있으면 동시부하계수에 해당되는 풍량 만큼 VAV 유닛이 차단되어야 한다. 2) 공조기 시운전 ① 공조기를 운전시켜 팬 회전 방향이 정회전인지 확인한 다. ② 모터의 기동 전류와 운전 전류, 전압을 측정하여 정격값 이내에서 운전되는지를 확인한다. ③ 모터와 팬 회전수를 측정하여 설계 회전수와 비교한다. 3) 공기필터의 차압조정 ① 필터의 초기차압과 말기차압의 중간값을 필터 차압 조 정값으로 한다. ② 필터의 초기차압을 △P1, 말기차압을 △P2, 필터 차압 조정값을 △P 라 하면, 식(16)과 같다. △P2 - △P1 △P = △P1 + 2 ③ 예를 들면 프리필터의 초기차압과 말기차압이 각각 35 Pa, 70 Pa 이고, 중간필터 초기차압과 말기차압이 각각 150 Pa, 250 Pa 일 때 필터 차압 조정값은 252.5Pa 이 된다. (16) 4) 공조기 풍량 및 정압 측정 ① 공조기의 풍량은 주덕트에서 측정한다. ② 주덕트에서 동압이나 풍속 측정 시 피토관은 기류방향 수평으로 한다. 과 ③ 표준상태(공기밀도 p=1.2 kg/m2)에서 풍속은 V=1.29 VPU 이다. 여기서, V 는 풍속(m/s), Pv 는 동압(Pa)이다. ④ 공조기의 풍량은 Q=VxA 이다. 여기서, Q 는 풍량(m2 /s), V 는 평균속도(m/s), A 는 덕트 단면적(m2)이다. ⑤ 만약 공기밀도가 표준상태 공기밀도보다 10% 이상 변 화가 있다면, 온도 및 고도에 따른 보정계수를 적용하여 풍속 을 계산한다. ⑥ 공조기 팬의 정압 측정은 팬의 입구와 출구측에 측정구 를 뚫어 공기 압력을 측정한다. 이 때 팬 출구측에서는 정압 | {}
fcd734e2-c073-43cc-a6e6-866430718026 | 3권.pdf | 5.26-18 제 5 편 건물운영과 관리 을 측정하고 팬 입구측에서는 전압을 측정한다. ⑦ 팬 정압은 팬 출구 정압에서 팬 흡입 전압을 뺀 값이 된다. 팬 정압 = 팬 토출 정압 - 팬 흡입 전압 ⑧ 공조기 부속기기인 냉수 및 가열코일, 필터 등의 입출구 정압을 측정한다. 5) 모터의 운전전류, 전압 측정 ① 모터의 운전 전압을 측정한다. ② 모터의 운전 전류를 측정한다. ③ 측정이 가능하면 모터의 무부하 전류를 측정한다. 6) 모터와 팬 회전수 측정 ① 모터 회전수를 측정한다. ② 팬 회전수를 측정한다. 3.6 공기터미널 밸런싱 기준 ① 각 공조지역의 전체 급기량은 설계값의 -5%에서 +10% 이내가 되도록 밸런싱을 유지한다. ② 상기 (1)항과 관련된 공간과 같은 동일 공조지역내 각 취출구와 취입구는 표 22 와 그림 19 의 기준에 따라 설계량에 맞추며. 최종 풍량은 소음발생이 없어야 한다. 표 22 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 공조지역 등급 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ 각 실의 취출구와 취입구 수에 따른 풍량 허용값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조지역 등급 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 이상 ¦ ¦ 일반건물 ¦ ±10% ¦ ±10% ¦ ±15% ¦ ¦ 창고 또는 산업용건물 ¦ ±10% ¦ ±15% ¦ ±15% ¦ ¦ 수술실 또는 특별환경실 ¦ ±5% ¦ ±5% ¦ ±10% ¦ 주) 이 값은 각 취출구와 취입구가 동일 공간 내에 설치된 것에 국한하여 적 용될 수 있다. ③ 조정 가능한 취출구의 기류 분포는 드래프트 현상이 없 는 적절한 분배가 되도록 조정되어야 한다. ④ 최종 밸런싱된 조건하에서 각 필터 입구와 출구 정압을 측정, 기록한다. ⑤ 최종 밸런싱된 조건하에서 각 코일 입구와 출구 정압을 측정하고 기록한다. 3.7 변풍량 시스템의 풍량 밸런싱 배기 및 외기도입 전동 댐퍼는 최소 외기량 만큼 유입 되도록 개도를 셋팅하고 혼합 전동댐퍼는 외기도입 전동 댐퍼 개도에 반비례 비율로 개방시킨다. ② 인버터 또는 입구 베인은 공조기가 최대 풍량이 유지되 도록 셋팅한다. 인버터는 60 Hz, 흡입 베인은 완전 개방 상태 이다. Chart Title: Q. CMH X-Axis: 난방모드 설정 Chart Type: line 갱방모드 설정 냄바모드 설정 item_01 475Not explicitly defined 625Not explicitly defined 그림 19 VAV 유닛의 실온별 지정 풍량 ③ VAV 유닛은 완전 개방된 상태로 하되 동시부하율이 적용된 시스템은 동시부하율 만큼의 풍량이 차단되도록 VAV 유닛의 일부를 완전히 닫는다. ④ VAV 유닛에서 풍량 밸런싱이 완료되면 덕트정압 검출 지점의 정압을 측정한다. ⑤ DCC 에서 나타난 풍량값과 TAB 실측값을 비교하여 보정한다. 3. 8 VAV 유닛 풍량 제어 TAB 1) 압력 종속식과 압력 독립식 VAV 유닛의 풍량제어 VAV 유닛의 풍량 제어는 실온제어기(room thermostat) 의 신호에 의하여 댐퍼나 콘(cone)의 개도를 변하게 하는 압 력 종속식(pressure dependant type)과 실온제어기와 동압 감지기의 신호에 의하여 댐퍼나 콘의 개도를 변하게 하는 압 력독립식(pressure independant type)이 있다. 압력 종속식은 어떤 실에서 급기가 불필요하여 댐퍼의 개 도가 최소값 또는 완전히 닫혀지면 덕트내의 정압상승으로 다 른 쪽의 VAV 유닛에 풍량이 과다해서 과냉이나 소음이 발 생하고 또 다시 다른 쪽으로 풍량이 계속 옭아가고, 반대로 어떤 실에서 급기가 필요하여 댐퍼의 개도가 최대값으로 열려 지면 덕트내의 정압이 떨어져 유닛에 풍량이 감소하여 실내에 서 적정 온도를 유지하지 못하는 경우가 발생된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 VAV 유닛 내 동압감지기 를 설치하여 풍량을 측정함으로써 덕트 내의 압력이 상승하거 나 하강하여도 실온제어기에서 보내온 신호에 의하여 그림 19 와 같이 지정된 풍량을 일정하게 유지할 수 있는 제어방식을 압력독립식이라 한다. 압력종속식의 단점을 보완한 압력 독립식 VAV 유닛의 제 어성을 높이려면 동압의 감지성능이 좋아야 하고 이의 성능을 향상시키려면 VAV 유닛의 설치규격을 지킨다. 그림 20 은 VAV 유닛과 직관 덕트의 설치도이고 그림 21 은 VAV 유닛 동압감지기의 상류측에 1/2 D, 1 D, 2 D, 3 D 인 직관덕트가 연결되었을 때의 풍속 단면도이다. 여기서 보는 바와 같이 VAV 유닛 상류측에 연결된 직관 덕트의 거리가 짧으면 통과 풍량의 측정오차가 커지고 직관덕 트의 거리가 길어지면 통과 풍속의 측정오차가 적어짐을 알 수 있다. 따라서 직관덕트 길이는 3D 이상을 확보하면 VAV | {}
4b8a0c9b-8194-4823-b41f-07c02989bf66 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-19 유닛의 풍량 제어성이 좋아진다. 그림 22 는 VAV 유닛의 현 장 설치상태의 사진이며 직관 덕트의 3D 이상을 확보하는 좋 은 시공사례이다. 2) 냉방전용과 냉난방 겸용 VAV 유닛의 풍량제어 냉방전용 VAV 유닛은 계절에 관계없이 항상 냉방모드의 동작만을 행한다. 냉방모드는 설정온도보다 실온이 높을 경우 ![image](/image/placeholder) · D 7.6 m/s 17 해당 풍량제어기 - V 정압센서 ←X 그림 20 VAV 유닛과 직관덕트의 설치도 ![image](/image/placeholder) 29.3% X = 1/2D D 오차 0 3.8 A 7.6 11.4 m/ s 5.4 17.7% x= 1D D 오차 0 3.8 7.6 11.4 m/s B 6.1 11.7% X = 2D D 오차 3.8 C 7.6 11.4 m/s 6.7 X = 3D D 3.8 7.6 11.4 m/s D 덕트내의 풍속 그림 21 VAV 유닛 내 속도 분포 ![image](/image/placeholder) 그림 22 VAV 유닛의 설치기준에 따른 시공사례(3D 이상 확보) 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 열려지고, 설정온 도보다 실온이 낮을 경우 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 닫히는 동작을 행한다. 반면에 냉난방 겸용 VAV 유 닛은 하절기 시 냉방모드의 동작을 행하고 동절기 시 난방모 드의 동작을 행한다. 난방모드는 설정온도보다 실온이 낮을 경우 실온에 대응되 는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 열려지고 설정온도보다 실온이 높을 경우 실온에 대응되는 풍량 만큼 댐퍼의 개도가 닫히는 동작을 행한다. 냉방전용 및 냉난방 겸용 VAV 유닛의 동작 개념도는 그림 19 와 같다. 3.9 급기팬의 정압 제어 TAB 1) 정압 검출기의 설치지점 변풍량 시스템에서 급기덕트에 설치된 모든 VAV 유닛에 적절한 정압을 공급하려면 급기덕트 내의 정압 제어가 필요하 며 이것은 변풍량 시스템의 풍량제어 중에서 상당히 중요한 부분이다. 급기팬에서 정압 제어의 불안정으로 급기덕트 내에서 설정 값 이하로 정압이 형성되면 VAV 유닛이 요구하는 풍량이 통과 되지 않아서 적정한 실온 유지에 장애가 발생되고 반면 설정값 이상의 정압이 형성되면 공조공간에 소음이 증가하고 에너지 낭비의 요인이 된다. 급기팬의 정압제어가 급기덕트에 설치된 정압 검출기에 의 하여 제어되므로 정압 검출 지점의 선정은 신중히 검토하여 선정한다. 그의 위치는 와류 등의 영향이 없고 기류가 정상 상태에 있어야 하며 시스템의 풍량 변동이 있어도 정압 검출 지점에서는 정압 변동이 아주 작아야 한다. 2) 정압 검출기의 설치지점 고찰 급기팬의 송풍량을 효율적으로 제어하기 위해서는 덕트에 설치되는 정압 검출기의 위치 선정이 아주 중요하다. 합리적 인 정압 검출기의 설치지점을 선정하려면 덕트 계통에서의 압 력손실에 따른 압력분포의 변화를 검토하고 압력 변화가 적은 지점에 설치한다. 변풍량 시스템에서 부하 증감이 있을 때 급기 송풍기를 제 어하여야 한다. 급기 송풍기는 덕트에 설치된 정압 검출기에 의하여 제어되는데 이때 중요한 것은 정압을 검출하는 위치와 정압 설정값이다. 정압 검출기의 위치가 송풍기의 토출 측에 가까우면 송풍기 운전에는 큰 문제는 없지만 덕트 시스템 말 단부에 설치된 VAV 유닛은 일정한 압력이 미치지 못하여 송풍량 부족현상이 나타날 수 있다. 반면에 덕트 말단부에 정 압 검출기를 설치하면 말단 부분에서의 정압이 VAV 유닛의 필요 최소정압을 유지할 수 있다면 VAV 유닛 전체에 설계 송풍량을 공급할 수 있다. 이것은 덕트 말단까지 충분한 정압 을 유지할 수 있기 때문이다. 그림 24 와 이 변풍량 시스템에 서 정압 검출기 위치선정은 송풍기에서 가장 먼 분기 덕트 전 단(말단 VAV 유닛으로 분기하기 전)부위에 위치하도록 정 한다. 그 이유는 덕트 말단부의 정압이 유지되면 다른 덕트 부는 그 부분보다 높은 정압이 유지되어 송풍량을 충분히 공 급해줄 수 있기 때문이다. 그림 24 에서 덕트 말단부의 정압은 | {}
7f7c1ea2-6db8-42d8-ab5c-4229d5cfd162 | 3권.pdf | 5.26-20 제 5 편 건물운영과 관리 그림 23 에서 100% 송풍량을 공급할 경우의 덕트 말단부의 정압과 같다. 남 ![image](/image/placeholder) R.A 정압검출기 S. + 터미널 유닛 정압 S.A : Supply Ail R.A : Return Ai 0 그림 23 정압검출기의 주덕트 설치 시 정압 분포 ![image](/image/placeholder) 정압검출기 + + 터미널 유닛 정압 S.A : Supply Air R.A : Return Ail 0 그림 24 정압검출기의 말단덕트 설치 시 정압 분포 또한 그림 24 에서 알 수 있는 바와 같이 송풍량이 감소하 여 최소 송풍량이 되었을 때 송풍기 출구 압력은 그림 23 의 최소 송풍량보다 더욱 낮아져 송풍기 운전이 더욱 효율적으로 된다. 일반적으로 정압 검출구의 위치 선정은 송풍기에서 가 장 먼 주관 덕트 또는 주덕트의 2/3 위치에 설치할 것을 권장 하고 있다. 3) 변풍량 시스템에 있어서 균등한 정압 배분을 위한 덕트 시스 템 설계 변풍량 시스템에서 그의 성능을 향상시키는데 중대한 영향 을 미치는 것은 덕트 시스템의 구성에 달려 있다고 해도 과언 이 아니다. 덕트 시스템의 구성이 급기 덕트에 연결된 모든 VAV 유닛에 균일한 공기 압력이 미치지 못할 경우 부적절 한 덕트 시스템이라 할 수 있으며 이는 공기분배에 있어서 실 패하는 것으로 보아야 한다. 좋은 덕트 시스템은 급기 덕트에 연결된 모든 VAV 유닛 에 균일한 공기압력이 미쳐서 전체 VAV 유닛에 일정한 풍 량이 유지되는 시스템을 말한다. 환상 덕트 시스템(loop duct system)은 그림 25 와 같이 전체 VAV 유닛에 공기압력이 균일하게 미쳐 모든 VAV 유닛에 균일한 풍량이 통과 되는 것으로 알려져 있다. 변풍량 시스템에 있어서 환상 덕트 시스 템 다음으로 좋은 덕트 시스템은 정압재취득법으로 설계된 일 ![image](/image/placeholder) 동 서 북 그림 25 환상 덕트 시스템 반 덕트 시스템이다. 3. 10 환기팬의 풍량제어 TAB 공조공간의 급기와 환기풍량이 불균형을 유지하면 건축 이 음 틈새에서 공기흐름에 의한 소음이 발생될 뿐 아니라 출입 문의 개폐에 지장을 초래하는 외풍이 침입하여 실내부하가 증 대되는 문제가 생긴다. 따라서 변풍량 시스템에 대해 환기량을 어떻게 일정한 밸 런스로 유지시켜야 하는지에 대하여 연구 검토한다. 3. 11 외기 도입 및 배기량의 제어 TAB 실내에 도입되는 외기 풍량은 환기규정 등에 최소량이 결 정된다. 변풍량 공조방식의 부분부하 시에는 실내에 공급되는 급기 송풍량이 감소한다. 이때 외기와 환기 송풍량의 비는 일 정하게 유지하는 것이 가능하나 절대 외기 송풍량이 감소하여 최소 필요 외기 송풍량을 얻을 수 없게 된다. 한편 공조 시스 템에서 외기 도입과 배기는 건물 내외부와 의 접점이 된다. 건 물 내의 양호한 환경을 유지하기 건물 내의 오염된 공기를 외 부로 배출하고 자연에 의해 정화된 공기를 건물 내에 도입한 다. 이 접점부분이 공조 시스템에서 자연 환경의 영향을 가장 크게 받는 부분이다. 또 외기부하는 공조부하 중에서도 큰 비 중을 차지하고 있으며 냉방을 하면 반대로 실내 부하를 경감 할 수 있다. 이러한 의미에서 외기도입과 배기의 밸런스를 유 지하는 것은 아주 중요한 제어라 할 수 있다. 1) 풍압에 의한 외기 및 배기량 영향 건물에 풍압이 가해지면 특히 초고층 건물에서는 풍압에 의한 외기도입과 배기는 당연히 외기 도입과 배기량의 밸런스 는 크게 변동한다. 급기구와 배기구가 건물의 동일면에 있는 경우 급기와 배기는 불균형이 될 수 있다. 급기구와 배기구를 반대 면에 설치하면 급기와 배기는 동일하게 변화되어서 균형 이 잡히지만 양이 변동해 버린다. 그림 26 에서 건물을 향하여 풍속이 10 m/s 의 바람이 불고 있다고 가정하면 앞바람과 뒤바람에 따라 풍압은 土 60 Pa 의 차가 생긴다. 만약 팬정압이 0.6 kPa 라고 가정하면 압력은 10%의 증감이 있는데 송풍량은 약 20%의 증감이 생긴다. 그 | {}
f72ea603-ae74-42a8-bd09-6430202cbde2 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-21 ![image](/image/placeholder) 풍향 풍향 무풍 배기 8 8 <□외기도입 e ① ④ 10 % 늑 60 mmAq 20 % 늑 25 mmAq 풍향 풍향 무풍 ⇒ 배기 @ @ @ @ @ @ ① 외기도입 그림 26 풍압에 의한 외기 및 배기 영향 리고 풍속이 20 m/s 바람이 불고 있다고 가정하면 士 0.25 kPa 차이로 풍압이 아주 커져서 공조 시스템에 미치는 영향 이 아주 커진다. 이 경우 적정한 환기를 확보하기 위해 외기 도입 및 배기 계통에 VAV 유닛이나 CAV 유닛을 설치하는 것이 바람직하다. 2) 굴뚝효과 에 의한 외기 및 배기량의 영향 건물 내부 및 외부의 온도 차이에 의하여 굴뚝 효과 가 발 생하는데 특히 겨울철 온도 차이가 많이 날 때 외기 및 배기 에 영향을 미치고 있다. 그림 27 은 굴뚝 효과 에 의한 외기 도입과 배기에 대한 영 향을 설명한 것이다. 건물 내의 온도와 외기 온도의 차이가 있으면 굴뚝 효과 가 있다는 것은 잘 알려져 있다. 겨울철은 온도차에 미치는 영향이 크므로 겨울철 상태에 대해 설명한 다. 저층부에서 외기가 침입되어 고충부에서 배기된다. 그림 과 같은 조건에서 45 m 높이의 건물에서는 상하 약 ±2 mm Aq 의 압력차가 생긴다. 굴뚝효과 는 풍압에 의한 영향보다 수 치적으로 작게 보이지만, 연간으로 보면 풍압에 미치는 영향 은 크다. 주요 유입구는 1 층 입구 출입문인데, 이음 틈에서의 유입량도 상당하다. 건물 외부에 대한 배기구는 공조환기구, 배연 루버, 엘리베이터 기계실 환기구 등이 있다. 화장실, 급 ![image](/image/placeholder) 건물높이 건물높이 45m �0.6 mmAq 45m=2 mmAq � + 120 m 늑 5.3 mmAq 120 m=1.6 mmAq ⇒ 배기 <=외기도입 R.T O.T R.T O.T R.T O.T 20 C 0°C 23 °C 23 °C 25 C 32 °C 건물틈바람 입구 건물높이 45 m 늑 -2 mmAqe ④ 45 m 늑 0.6mmAq 120 m 늑 -5.3 mmAq 120 m 늑+1.6mmAq 겨울철 중간기 여름철 그림 27 굴뚝효과 에 의한 외기량 및 배기량의 영향 탕실, 주방 등의 배기 설비에는 통풍력이 가해져 환기 량이 증 가된다. 이러한 계통에 CAV 유닛을 설치하여 환기량을 일정 하게 유지하거나, VAV 유닛을 설치하여 사용하지 않는 공조 공간 등의 조치를 강구하며, 굴뚝 효과 를 조금이라도 억제하 는 연구가 필요하다. 4. 물분배계통 4.1 개요 TAB 작업에서의 물분배라 함은 유체의 흐름을 이용한 냉 방 및 난방의 방법이라고 정의 될 수 있다. 물분배계통이라 함은 펌프를 사용하여 보일러 또는 냉동기 등의 열원으로부터 팬코일유닛 또는 공기조화기 등 말단 열교 환기로 유체를 이동시키는 배관계통이라고도 한다. 이러한 계 통은 배관구성 방법에 따라서 여러 가지 시스템으로 분류된 다. 따라서 TAB 기술자는 가장 효율적인 TAB 방법을 구상 하기 위하여 각종 배관의 구성 및 시스템의 종류와 여기에 이 용되는 각종 펌프 및 시스템 구성품과 열매체의 물리적 특성 을 이해하는 것이 필수적이라고 할 수 있다. 1) 펌프의 성능곡선 펌프의 성능을 표시하는 수단으로서 성능곡선도를 이용한 다. 성능 측정 방법은 KS B 6301 에 명시되어 있다. 펌프의 규정회전수에서의 토출량과 전양정, 펌프효율, 소요동력 등의 관계를 나타내는 것으로 그림 28 에 그 예가 나타나 있다. 2) 시스템 저항곡선 및 운전점 (1) 밀폐회로 저항곡선 물분배계통에서의 시스템 저항곡선은 어떤 주어진 시스템 에서 유량의 변화로 인한 에너지 수두의 변화로써 간단히 작 도된다. 배관의 크기와 주어진 설계유량으로부터 배관의 압력손실 이 정해진다. 밀폐회로에서 시스템의 정수두는 큰 의미가 없 다는 것을 고려한다. 왜냐하면 펌프의 흡입 및 토출배관에 걸 리는 정수두는 같기 때문이다. 이것은 토출배관 상단부로 양 수에 필요한 에너지 압력손실이 환수 배관에서 내려오는 유체 Chart Type: line 출장업계위 효율 0.5 1.0 1.5 2.0 item_01 0rpm 10rpm 70rpm 70rpm 60rpm 40rpm 그림 28 성능곡선도 | {}
b093df11-226b-4950-85d5-9ee2ccf448a4 | 3권.pdf | 5.26-22 제 5 편 건물운영과 관리 흐름에 의하여 재취득이 되어 토출 및 흡입측에서는 압력의 균형이 이루어진다. 따라서 밀폐회로에서 유체 순환에 필요한 펌프의 양정은 배관 계통내의 마찰손실로만 이루어진다고 볼 수 있다. 주어진 시스템에서의 유량과 양정의 관계는 아래와 같이 수학적인 비율로 계산된다. Hz 용) 여기서, ¦ H ¦ : ¦ 양정, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ C ¦ : 유량, ¦ L/s ¦ 그림 29 에 나타난 바와 같이 펌프의 운전점은 배관 시스템 의 저항곡선과 펌프성능곡선과 의 교차점이 된다. Chart Type: line 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 item_01 0m 5m 15m 30m 45m 40m 유량, 그림 29 펌프 성능곡선도 상의 시스템 저항곡선 ② 개방회로 저항곡선 개방회로에서의 시스템 저항곡선은 배관 계통내의 마찰손실 외에 실양정을 파악하여 이를 반영하여 작성한다. 그림 30, 그림 31 및 그림 32 는 각종 개방시스템의 실양정 필요 상태를 보여준다. 일반적인 냉각탑의 냉각수배관을 그림 33 에 나타낸다. 이러 한 시스템에서는 펌프가 냉각탑의 하부물탱크로부터 물을 끌 어내어 하부물탱크의 수위레벨보다 3 m 상부 높이에 있는 냉 각탑의 분사 노즐로 토출하고 있다. 전체배관 계통의 마찰손실(흡입, 토출배관, 응축기, 노즐 및 기타)이 15 m 이고 설계유량이 3.3 L/s 인 경우 유량 변화에 따른 압력손실의 결정과 시스템 저항곡선의 작성을 보면 다음 과 같다. 이러한 계통에서의 시스템 저항곡선의 작도는 직접적으로 밀폐회로와 같이 펌프 성능곡선의 교차점에 일치시켜서는 안 된다. 냉각탑의 실양정을 고려하지 않고 작성된 잘못된 저항 곡선을 그림 34 에 보여준다. 펌프 양정에는 냉각탑의 하부물탱크에서 냉각탑 상부노즐 까지 물을 올리는데 필요한 에너지 즉, 실양정을 포함한다. 이 경우 펌프는 물높이의 차이 3 m 만큼의 물을 올려주는데 필 요한 에너지를 추가로 가져야 한다. 따라서 전체 시스템에 필 요한 압력손실은 유량의 변화에 따른 배관의 마찰손실에 별도 (17) 그림 30 개방시스템 ①(흡입 실양정이 토출 실양정 보다 작은 경우) ![image](/image/placeholder) 실양정 토출실양정 흡입실양정 [○] 펌프 ![image](/image/placeholder) 토출실양정 실양정 ○ 펌프 흡입실양정 그림 31 개방시스템 ②(흡입 실양정 + 토출 실양정) ![image](/image/placeholder) (-)실양정 흡입실양정 토출실양정 [○] 펌프 그림 32 개방시스템 ③(흡입 실양정이 토출 실양정 보다 큰 경우) 의 실양정 3 m 를 더한다. 올바른 유량변화에 대한 전체 필요한 양정은 그림 35 에 보 여준다. 3) 냉수 및 온수의 열교환 특성 (1) 온수 대 공기의 열교환 특성 공기조화기에서 주로 사용되는 온수가열코일의 열교환에서 의 열방출능력과 온수유량과 는 정비례하지 않는다. 그림 36 에 서와 같이 온수의 설계공급온도가 93°C 이고 입출구 온도차가 11°C 인 경우 유량이 50% 정도로 감소하면 열교환량은 90% | {}
8fdea6c5-950d-4c3b-8dfc-a620caa42ed7 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-23 ![image](/image/placeholder) 4 △ △ 3m 실양정 냉각탑 물탱크 토출실양정 흡입실양정 응축기 [○] 펌프 그림 33 냉각탑의 냉각수 시스템 Chart Type: bar 1.25 2.5 3.75 5.0 6.25 펌프의 성능곡선 21m 22.2m 14.6m 9.0m 1.95m 잘못된운전점 20m 20.9m 2.45m 14.4m 3.55m 그림 34 개방 회로에서의 시스템 저항곡선 (잘못된 펌프 운전점 선정) Chart Type: bar 1.25 2.5 3.75 5.0 6.25 펌프의 성능곡선 23.5L/s 8.65L/s 14.0L/s 16.6L/s 24.7L/s 펌프의 실제운전점 23.8L/s 22.2L/s 21.4L/s 8.3L/s 3.3L/s 그림 35 개방 회로에서의 시스템 저항곡선 (실제 펌프 운전점) 정도로 나타난다. 이것은 공기 대 온수 열교환기에서의 열방 출능력은 공기와 온수의 평균온도차에 크게 따르고, 온수유량 이 큰 폭으로 변해야만 온수 평균온도가 변화한다는 것을 통 하여 알 수 있다. 또한 일반적인 가열코일에서 유량이 설계값 이상으로 증가할 경우에는 유량증가량에 비하여 열교환량의 증가는 현저하게 작은 것을 알 수 있으며 그림 37 에 나타내었 X-Axis: 설계유량대비, % Y-Axis: 열 교환량, % Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0% 10% 50% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 그림 36 온수유량 감소와 열교환능력(공급온도 93°C, 온도차 11°C 일 때) X-Axis: 설계유량대비, % Y-Axis: 옅 교환량, % Chart Type: line 0 50 100 150 200 250 300 item_01 0% 80% 100% 105% 110% 110% 110% 그림 37 온수유량 증가와 열교환 능력 다. 그림에서 나타난 바와 같이 유량이 설계값 대비 200%일 때 열교환량은 106% 정도로 나타난다. (2) 냉수 대 공기의 열교환 특성 공기조화에 이용되는 냉각코일은 주로 습식이 사용되며 이 때 현열 및 잠열을 동시에 열교환하는 것을 기본으로 한다. 참고로 어떤 조건에 대한 열교환 특성을 그림 38 에 나타내었 고 이 때 냉수공급온도는 7.2°C 이고 온도차는 5.6°C 이며 코 일입구공기의 조건은 건구온도 26.7°C, 습구온도 19.4 °C 이다. 그림에서 보는 바와 같이 열교환량의 변화는 가열코일과 마찬가지로 유량과 정비례하지 않는다. 앞에서 언급한 냉수와 온수의 열교환 특성을 감안하여 물 계통의 유량분배 시에는 설계자가 정한 정확한 유량과 허용편 차를 알고 있어야 효율적인 밸런싱 작업이 된다. 4) 펌프의 상사법칙 기하학적으로 상사인 펌프라면 펌프의 유량(Q), 회전수 (N), 축동력(BP) 및 임펠러 직경(D)과의 사이에는 다음과 같은 관계가 있다. | {}
3579893f-29c6-4e29-bc32-965a91b099bc | 3권.pdf | 5.26-24 제 5 편 건물운영과 관리 X-Axis: 설계 유량, % Y-Axis: 옅 교환량, % Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 20% 40% 80% 90% 100% 70% 80% 90% 100% 100% ![image](/image/placeholder) C 14 불구궁도서, 10 12 8 6 4 입 0 20 40 60 80 100 설계 유량, % 그림 38 냉수유량 변화와 열교환 능력 (1) 유량은 회전수와 임펠러 직경에 정비례한다. N2 D-21 용 = = N1 (2) 양정은 회전수와 임펠러 직경의 2 승에 비례한다. (18) H2 (주) = (음) = H1 (3) 축동력은 회전수와 임펠러 직경의 3 승에 비례한다. (19) BP2 (주) = (음) BP1 (20) 4.2 물분배계통의 TAB 작업 공기분배계통의 밸런싱이 끝나면 물분배계통에 대한 TAB 작업을 수행한다. 현장의 물분배계통은 여건에 따라서 상당히 달라지므로 각 시스템에 대해 단계적인 수행 방법을 수립하려는 시도는 매우 어려울 것이다. 여기에서는 통상 공조설비 물분배계통에서의 TAB 에 대하여 길잡이 형태로 3 부분으로 분리하여 설명한다. ① 유량측정 방법 물분배계통 TAB 작업에서 배관유량 결정을 위한 여러가 지 방법을 제시한다. ② 장비 TAB 작업 여러가지 형태의 공기조화 장비에 대해 권장되는 시험 및 밸런싱 절차를 제시한다. ③ 배관계통 TAB 작업 각종 배관 구성 및 시스템의 적용에 대해 권장되는 시험 및 밸런싱 절차를 제시한다. 1) 유량측정 방법 배관계통의 유량 측정을 위한 최선의 방법은 충분한 시스 템검토를 통하여 결정된다. 배관시스템의 유량측정을 위해 사 용 가능한 다섯 가지의 기본 방법이 있다. (1) 유량계 이용법 유량계는 보통 시스템의 유량을 측정하는데 가장 확실한 방법으로 여긴다. 유량계는 일반적으로 배관 시스템에 영구적 으로 설치하여 펌프, 열교환기 또는 각 지역 및 말단 유닛에 서의 유량을 측정하고 조절하는데 사용된다. 벤츄리, 오리피스와 같은 유량계는 시스템의 유량을 알아내 는데 차압게이지와 제작자가 제시하는 유량과 차압과 의 관계 자료가 필요하다. 유량계의 설치는 제작자가 제시하는 방법에 따라 그림 39 와 같이 설치되었는지 확인한다. 유량계는 반드시 충분한 길 이의 직관부가 유량계로부터 상류 및 하류에 확보되어야 시스 템의 밸런싱에 영향을 주는 오차를 최소화 할 수 있다. 최근에는 초음파를 이용하여 배관 외부에서 유량을 측정 하는 휴대용 유량계가 많이 이용되고 있다. 이 또한 사용 시 제작자가 제시하는 측정방법을 충분히 숙지하여 사용한다. 그림 39 유량계의 적절한 설치위치 ![image](/image/placeholder) 15x 배관지름 15x 배관지름 (하류측 (상류측 최소설치거리) 최소설치거리) M 유량계 엘보. 티 또는 밸브 엘보. 티 또는 밸브 "또는 제작자가 제시하는 자료" (2) 밸런싱 밸브 이용법 제작자에 의하여 교정된 밸런싱 밸브는 시스템 유량을 측 정하는데 사용되는 또 다른 매우 확실한 장치이다. 자동조절 형과 현장에서 조절하는 두 가지의 형태의 콤비네이션 밸브들 이 사용되었다. 자동유량제한 밸브는 그림 40 과 같이 미리 조정된 유량을 항상 일정하게 하기 위하여 시스템 차압을 보상하도록 내부 오리피스 개구부를 변경시키는 내부 장치를 갖고 있다. 이 장 치는 외부에서의 유량 조절이 불가능하다. 압력탭은 밸브 전 후의 차압측정에 이용되는 것으로 TAB 기술자로 하여금 시 스템 유량 확인하는데 필요한 것이다. 제작자에 의하여 교정된 밸런싱밸브는 현장 조절이 가능한 장치이다. 밸브의 압력손실은 차압식 유량계와 비슷한 방법으 로 측정한다. 밸브제작자가 제공하는 도표나 그래프는 밸브의 개도별에 서의 차압과 이에 대한 실제 유량을 나타내는 것이다. 차압식 유량계와 는 달리 밸런싱 밸브의 유량계수는 밸브의 개도에 따 라 바뀐다. 배관의 유량을 계산할 때에는 항상 실제 밸브개도 를 고려한다. (3) 장비의 압력손실 이용법 실제 시스템의 유량은 다음의 두 가지 항목이 확보되었다 | {}
850fa3e1-f1f1-439d-89a3-f433c9191c98 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-25 Chart Type: line 최소치 차압, kPa 최대치 item_01 20% 100% 120% 그림 40 자동유량제한 밸브의 유량특성 면 공조장비의 압력손실계산을 통하여 구할 수 있다. ① 장비제작자가 제공하는 인증된 유량별 압력손실 자료 ② 장비의 실제 압력손실을 측정할 수 있는 정확한 계기 장비의 설계표준과 실제압력 손실을 알 수 있을 때 유량은 다음과 같이 계산될 수 있다. △P2 L2 = L1x 1 △P1 (21) 여기서, L1,2 : 장비의 유량, L/s △P1,2 : 장비의 압력손실, Pa 이 식은 모든 종류의 압력단위 kg/m2, mmAq, Pa 를 사용하 여 유량을 결정하는데 사용될 수 있다. 제작자가 제시하는 장 비의 압력 단위와 측정된 장비의 압력손실의 압력단위는 반드 시 동일해야 한다. 각 장비의 유량은 전체 시스템의 유량을 구하기 위해 정확히 합산한다. (4) 열전달 이용법 가열 및 냉각코일 유닛에서의 실제 유량은 측정된 열전달 자료와 수식을 이용하여 산출할 수 있다. 여기에는 두 가지 방법이 있는데 사용된 식이 약간 달라도 두 방법 모두 열역 학 제 1 법칙인 "열손실 = 열취득"이라는 가장 기본적인 원칙 에 근거한 것이다. 각 방법은 측정 당시의 말단 코일의 총 열 전달량을 구하여 온수 및 냉수의 입출구 온도차를 가지고 계 산한다. ① 온수 터미널유닛(현열량) 온수코일의 총 열전달량 계산은 코일을 통과 하는 풍량과 입 출구 건구온도를 알 수 있을 때는 식 (22)와 같이 계산하며, 코일의 온수유량은 식 (23)과 같이 계산한다. qh = Qx1.23x1.0x △ta qh L= 4,186x △tw 여기서, (22) (23) qh : 온수코일 열량, W ¦ Q ¦ : 코일 ¦ 통과 풍량, ¦ L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 코일 ¦ 온수유량, ¦ L/s ¦ ¦ △ta ¦ : 공기의 ¦ 온도차, ¦ K ¦ ¦ △tw ¦ : 물의 ¦ 온도차, ¦ K ¦ ② 냉수 터미널유닛(전열량) 냉수코일의 총 열전달량 계산은 코일을 통과 하는 풍량과 입 출구 공기의 건구온도와 습구온도 알고 있을 때 계산할 수 있 다. 아래의 식을 이용하고자 한다면 엔탈피를 이해해야만 한 다. 엔탈피는 공기의 실제 열보유량이며 건구 및 습구온도에 의해 직접 구할 수도 있다. qc= Qx 1.2x △h (24) 여기서, qc : 냉수코일 열량, W Q : 코일 통과 풍량, L/s △h : 입출구 공기의 엔탈피 차이, kJ/kg 실제 코일의 유량은 온수 터미널유닛 적용 방법의 설명과 같은 방식으로 계산할 수 있다. qc L = 4,186x △tw (25) (5) 펌프성능곡선 이용법 펌프 유량은 펌프 입출구의 차압 측정과 펌프성능곡선으로 부터 알아낼 수 있다. 어떤 공조 장비에 직렬로 순환 펌프가 설치되었다면 그 배관의 유량은 펌프의 유량과 같다. 2) 장비 TAB 작업 여기서는 공조장비의 물분배계통에 해당되는 부분에 적용 되는 기본적인 TAB 방법을 검토한다. 각 항목에 기술된 유 량 확인 방법은 가장 신뢰성 있는 방법 순으로 차례로 명기되 어 있다. (1) 펌프 원심식 펌프에서의 유량은 다음의 방법을 이용하여 알아낸다. ㉠ 유량계나 교정된 밸런싱밸브 ㉡ 펌프성능곡선 ㉢ 연결된 장비의 압력손실 ① 유량계 또는 교정된 밸런싱밸브 순환펌프에 적절하게 설치된 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 는 펌프의 유량을 결정하는데 가장 빠르고 쉽고 확실 한 방법 이다. 유량계의 측정이 유량 결정의 가장 확실한 방법이지만 펌프 성능곡선분석이 유량계 측정 대용으로 이용되고 있다. ② 펌프성능곡선 펌프성능곡선이 구비된 원심식 펌프에서의 유량의 확인은 다음에서 설명하는 펌프의 성능시험 방법에 따른다. ㉠ 펌프를 정지한 상태에서 시스템 정지 수두압을 판독하 고 기록한다. ㉡ 펌프를 운전하여 펌프의 토출측에 설치된 서비스(또는 밸런싱) 밸브를 서서히 완전히 잠근다. | {}
10785ed6-6642-486d-9066-cca946b7a33c | 3권.pdf | 5.26-26 제 5 편 건물운영과 관리 펌프 토출 및 흡입 압력을 펌프 볼류트 하우징에서 가능한 가까운 위치나 펌프의 게이지 탭에서 읽고 기록한다. 압력 측 정은 같은 높이에 위치된 하나의 압력계에서 읽는 것이 좋다. 이 경우 펌프 가대에 설치된 게이지 메니폴더를 사용하는 것 이 좋다. ㉢ 모터전류 및 전압을 기록한다. ㉣ 토출 밸브를 완전히 닫은 상태에서 펌프의 운전압력 시험은 체절양정 시험(no-flow testing)이라고 한다. 시험은 무유량(no-flow)에서의 펌프 양정을 측정하여 실제 임펠러 지름과 펌프 운전곡선을 알기 위하여 행해진다. 무유량에서의 양정은 수두압, (m)으로 표기되므로 압력계 에서 판독한 압력, Pa 을 수두압, (m)으로 환산한다. ㉤ 체절 양정과 제작자가 제시한 펌프성능곡선의 합일점 을 표시하고 비교한다. 시험에 의한 체절양정이 펌프 커브의 시작점에 또는 근접하게 맞아 떨어진다면 다음 단계는 전유량 (full-flow testing)으로 시험을 수행한다. 만일 제작자가 제 시한 펌프성능곡선의 체절양정과 시험자가 측정한 체절양정 이 맞지 않는다면 도표상의 곡선에 비례하는 새로운 곡선을 그린다. 체절양정 시험 시 계기판독 잘못, 양정 계산의 오류, 또는 곡선 작도상의 실수는 판단의 혼선을 가져오고 불필요한 TAB 작업을 유발하므로 주의 한다. ㉥ 전유량 시험은 체절양정 시험의 방법과 비슷하다. 토출 밸브를 완전개방 위치까지 천천히 개방 후 펌프의 흡입과 토 출측 압력 및 모터 전류와 전압을 기록한다. 전유량 양정, m 을 계산하기 위해 펌프의 차압, (kPa)을 이용하여 계산한다. 실제 펌프유량을 알아보기 위하여 전유량 양정과 펌프 성 능곡선의 교차점을 표기한다. ㉦ 만일 실제 유량이 허용 가능한 편차보다 크다면 실제 유량보다 10% 정도 많은 유량 시의 차압이 얼마인지를 정하 여 펌프의 토출 배관에 위치된 밸런싱 밸브를 이용하여 조절 하도록 한다. ㉧ 펌프 용량이 허용 가능한 편차 내에 있다면 시스템의 시험과 밸런싱을 시작할 수 있다. 모든 시스템의 TAB 작업이 수행된 후에 최종 펌프운전 양정과 전류를 측정한다. 최종펌프 운전점을 성능곡선에 표시 하고 최종 시스템 유량을 기록한다. 시험에 필요한 양식은 펌 프 시험보고서 양식을 이용한다. ③ 연결된 장비의 압력손실 유량계를 이용하는 것이 불가능하고 순환펌프가 압력 손실 표가 구비된 장비와 직렬 배관되었을 때 펌프의 실제 유량은 장비의 압력손실시험에 의해 산출할 수 있다. 이 방법에 대한 하나의 예는 하나의 펌프와 한대의 응축기 및 냉각탑을 갖는 냉각수 시스템이다. (2) 열원장비 냉동기, 보일러, 콘덴서 열교환기 및 냉각탑과 같은 주 장비 에서의 유량은 다음의 방법에 의해 산정하고 조절할 수 있다. ㉠ 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 ㉡ 압력손실 ㉢ 펌프성능곡선 ① 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 유량을 알아내는 가장 정확한 방법은 확실히 유량계나 교 정된 밸런싱 밸브가 이용 가능할 때는 그들을 사용하는 것이 다. 유량계를 사용하는 것이 장비의 유량을 산출하는 가장 확 실한 방법이지만 압력 손실이나 펌프성능곡선 방법도 사용 가 능하다면 유량계 장치에 의해 산정된 유량을 확인 하는데 이 용할 것을 권장한다. ② 압력손실 유량계의 사용이 불가능할 때 장비유량은 본장에 설명된 대로의 압력 손실을 사용하여 산출될 수 있다. 여기서 주의 할 점은 측정된 장비의 압력손실은 반드시 해당 장비에 대한 것 이다. 어떤 설비는 배관 부속물 등의 손실이 가산되어 잘못 계산되는 결과 로 나타날 수 있는 부적절한 위치에 압력 측정 탭이 설치될 수 있으므로 주의 한다. ③ 펌프성능곡선 만일 시험되는 장비가 한대의 순환펌프에 의해서 개별로 공급 된다면 장비의 유량은 펌프의 유량과 같은 것으로 추정 할 수 있다. 이 경우 펌프 주위의 바이패스 배관들을 점검한 다. 유량조절이 완료된 후에 장비를 최고 부하 상태로 하여 용량을 시험한다. (3) 터미널유닛 터미널유닛(냉각수코일, 유닛히터, 유닛 벤틸레이터 및 팬 코일유닛 등)에서의 유량은 다음의 방법으로 산정하고 조절할 수 있다. ① 유량계나 교정된 밸런싱 밸브 다른 형태의 물분배계통 장비와 같이 유량측정 장치는 터 미널 유량을 산출하는데 가장 적합한 방법이다. 또한 적용 가 능한 다른 방법은 유량계의 측정값을 재확인하는 것으로 이용 한다. ② 압력손실 유량계 측정이 불가능할 때 유닛 유량은 장비의 압력손실 에 대해 산출되고 조정할 수 있다. 여기서 주의 할 점은 압력손실 시험방법은 만일 밸브의 유 량계수(Kv)를 알고 있다면 터미널 유닛용 조절 밸브가 이용 된다. 밸브의 1 Kv 는 개방된 밸브를 통해 105 Pa 의 차압이 생성되고 흐르는 유량이 1 m2/h 일 때이다. ③ 열전달 터미널 유닛의 유량은 몇 가지의 공기계통 및 물계통의 측 정자료를 이용하여 비교적 간단한 방법으로 열전달량에 의하 여 산출된다. 온도측정이 TAB 측정기록지 양식에 포함되었 으므로 열전달량에 의해 유량을 결정하는 것이 편리할 수도 있다. ④ 펌프성능곡선 만일 터미널 유닛이 하나의 펌프에 의해 개별로 공급된다 면 터미널 유량은 펌프유량시험에서 산출될 수 있다. 유량조 절이 완료된 후에는 장비를 최고부하 작동상태로 하여 용량시 험을 한다. 3) 배관 계통 TAB 작업 여기서는 각종 배관계통에서의 TAB 적용 방법과 권장된 수행절차를 제시한다. | {}
02c92fc0-1138-403a-91e3-1011ad98fe09 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-27 많은 시스템은 여러가지 배관구성 방법에 따라 복합적으로 이루어져 있으므로 올바른 밸런싱 절차를 적용하는 것이 필요 하다. 이것은 수행절차 또는 시스템을 열원, 배관 또는 터미널 별로 몇 단계로 세분하는 것이 필요하다. 모든 밸런싱 수행절차는 아래 두 가지의 공통된 사항이 있다. 첫째, 강제순환 시스템들의 밸런싱은 펌프에서 시작한다. 펌프시험 및 조정은 설명된 것과 같이 반드시 어떤 계통의 배 관이나 터미널 유닛의 조절 전에 이루어져야 한다. 둘째, 계통 내 터미널 유닛은 밸런싱 작업 동안 전부하유량 위치에 있어야 한다. 예를 들면, 코일로 가는 조절 밸브는 개 방되고 바이패스로 가는 것은 닫혀야 한다. (1) 배관계통의 TAB 일반 순서 ① 주배관의 유량을 알아내어 만약 유량이 설계값 대비 10%를 벗어나면 발주자와 협의 하여 임펠러 교체, 밸브조정 또는 설계값 유량을 변경한다. ② 이러한 유량 과소가 해결되지 않으면 비례적인 밸런싱 을 한다. ③ 수동밸런싱 밸브가 설치되어 있으면 예비조절을 한다. ④ 모든 분기배관 또는 터미널의 유량을 측정한다. ⑤ 주배관의 유량을 확인하여 설계값 보다 5~10% 정도 크게 되도록 조절한다. ⑥ 분기 및 터미널의 밸런싱 작업을 행한다. ⑦ 펌프의 유량, 양정, 전류, 전압, 회전수 및 시스템 압력 과 온도 등을 측정하고 기록한다. ⑧ 최종밸런싱 결과 에 나타난 밸런싱 밸브의 차압을 기록 한다. (2) 밸런싱 순서의 두 가지 방법 ① 모든 분기계통의 유량을 측정한다. 설계값 보다 높은 유량비율의 터미널에서 시작하여 낮은 유량비율 쪽으로 허용범위 내의 유량으로 밸런싱 한다. 한 개 또는 그 이상의 밸런싱 밸브는 필히 완전히 열린 위치로 밸런 싱이 되도록 한다. 밸런싱 밸브에 표식을 하고 기록한다. ② 비례방법 모든 분기계통에서 유량을 측정한다. 설계값 보다 가장 적 은 유량이 측정된 분기를 기준으로 시작한다. 두 번째 적은 유량 분기부의 유량비율이 첫 번째 유량비율과 동일해지도록 밸런싱 한다. 세 번째 및 나머지도 똑같은 방법으로 첫 번째 유량비율과 동일하게 맞춘다. 가장 적은 유량비율의 첫 번째 분기는 손대지 않는다. 실제 첫 번째 분기유량과 차후 분기유 량은 각 분기부의 유량밸런싱에 의하여 증가하게 된다. (3) 각종 배관시스템의 밸런싱 방법 ① 직환수 방식(direct return system) 펌프의 유량조절에 근거하여 그림 41 과 같은 직환수 방식 의 밸런싱은 펌프로부터 공급되는 첫 번째 터미널 유닛에서 시작한다. 터미널 유닛의 유량 조절은 앞에서 개략적으로 설 명된 방법 중에서 이루어질 수 있다. 계통 내 터미널유닛은 펌프에서 가장 가까운 첫 번째에서 마지막 터미널유닛까지 계속한다. 적절한 밸런싱을 이루기 위 해서는 몇 차례의 반복 작업이 필요하다. 그래서 첫 번째 시 행 시에는 시스템의 첫 1/3 부분까지는 설계 요구값 보다 10% 정도 적게 조절한다. 그 이유는 터미널 유닛의 유량이 조절되면 시스템 차압이 증가할 것이기 때문이다. 두 번째 밸 런싱 과정에서는 앞부분의 터미널 유닛의 유량이 증가하게 될 것이다. 그러나 이것은 허용 가능한 한계 내에 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) / 터미널 유닛 펌프 보일러 또는 냉동기 그림 41 직환수 방식 ② 역환수 방식(reverse return system) 역환수 방식의 조절은 그림 42 와 같이 일반적으로 배관의 구성이 근본적으로는 동일한 차압이 형성되기 때문에 매우 쉽 게 된다. 예를 들어 적절하게 크기가 결정된 역환수 배관계통에 10 개의 동일한 저항을 갖는 터미널이 연결되었다면 밸런싱은 전 체 유량만을 밸런싱하는 것만 필요로 한다. 유량은 배관 장치 의 구성에 의하여 각 터미널로 동일하게 분배될 것이다. 그러 나 많은 역환수 방식은 동일한 압력손실을 갖는 유닛만 설치 되지는 않는다. 유닛의 저항에 주의 를 기울여 터미 널유닛의 검토가 이루어져야 한다. 터미널 유닛의 유량 조절은 가장 작 은 저항을 갖는 유닛으로부터 시작하여 더 큰 저항을 갖는 유 닛을 향해 작업해 나간다. ![image](/image/placeholder) V 터미널 유닛 펌프 보일러 또는 냉동기 그림 42 역환수 방식 ③ 1 차-2 차(primary-secondary) 펌프 시스템 그림 43 과 같은 1 차-2 차 펌프 시스템은 처음 검토할 때 너 무 복잡하게 느껴질 수 있으나 시스템의 분석을 천천히 하면 비교적 간단하게 밸런싱 작업을 수행할 수가 있다. 첫째로 1 차 회로계통을 파악한다. 열원과 연결된 1 차 펌프 에서는 1 차 배관 계통의 출구로 공급할 것이므로 1 차 펌프의 의무는 1 차 계통에 적절한 유량보급과 열원으로 물을 되돌리 는 것이다. 초기의 밸런싱은 1 차 회로계통과 그의 구성요소에 | {}
ee79d18d-24de-45f3-87f6-a903559054cd | 3권.pdf | 5.26-28 제 5 편 건물운영과 관리 서만 행한다. 1 차 회로계통을 밸런싱 하는 동안 2 차 회로계통 은 반드시 전부하 유량으로 운전한다. 1 차 회로계통의 유량이 설계값으로 조절되었을 때 2 차 회 로계통의 측정을 시작한다. 각 2 차 회로계통의 측정은 2 차 회 로계통의 배관구성에 적절한 수행 방법을 채택하여 독립적으 로 이루어져야 한다. ![image](/image/placeholder) INV 세컨더리 펌프 X 정국フ 정동フ INV 냉각코일 DP 프라이머리 펌프 그림 43 1 차-2 차 펌프 시스템 ④ 냉온수 겸용 시스템 냉온수 겸용 시스템의 특징은 최초 시스템 시험 및 밸런싱 이 여름 운전조건에서 이루어져야 한다. 터미널 유닛에 대한 냉방 유량은 일반적으로 난방 유량보다 상당히 많다. 터미널 유닛은 하나의 유량으로 조절되므로 유량은 최대 요구값으로 하거나 일반적으로 냉방장치의 유량으로 한다. 배관계통은 펌 프 시험 전에 여름 운전에 필요한 상태가 되도록 시스템을 검 토하여 조절한다. 수동 또는 자동의 냉방-난방 전환밸브가 냉방운전 모드로 작동되고 개방되어야 하며 바이패스가 잠겨 있는지 확인한다. 냉수 운전에 필요한 펌프를 시험하고 조절한다. 순환펌프의 조절이 완료되면 배관 계통에 대해 주어진 절차에 따라 시스 템 터미널 유닛의 측정과 조절을 시행한다. 시스템의 밸런싱이 냉방모드에서 완료된 후에 시스템 운전 을 난방모드로 변환시키고 온수 배관에 관련된 전용 펌프와 기기를 조절한다. 이때에는 냉방상태의 밸런싱 작업 시 조절 된 밸브는 건드리지 말아야 한다. 필요한 경우에는 냉온수 겸 용 시스템의 밸런싱은 시스템 펌프와 터미널 유닛이 냉수 유 량의 설계값에 맞게 조절된 상태로 난방운전 모드에서 수행 할 수도 있다. ⑤ 정유량 시스템 그림 44 와 같은 정유량 시스템은 다음 특성을 갖는다. ㉠ 시스템 유량은 동시부하계수가 없다. 즉, 펌프와 주 열 교환기 용량은 터미널 유닛 용량과 동일하다. ㉡ 직접연결 또는 3 방향 제어밸브를 사용하여 터미널유닛 계통에서 항상 일정 유량이 유지된다. 정유량 시스템의 시험은 터미널유닛 코일을 전부하유량 상 태에서 행한다. 터미널유닛의 3 방향 제어밸브를 바이패스 상 태로 두고 바이패스 유량을 조절한다. 터미널 코일과 바이패 스 유량의 적절한 조절은 시스템의 안정된 차압과 그로 인한 정유량 및 일관된 열전달 용량을 이루게 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각코일 영号フ 정동フ 영국フ 밸런싱 밸브 삼방향밸브 그림 44 정유량 시스템 ⑥ 변유량 시스템 그림 45 와 같은 변유량 시스템은 다음의 특성을 갖는다. ㉠ 시스템 동시부하계수를 적용할 수 있다. 즉, 전체 터미 널 합산 유량은 펌프와 주 열교환기의 용량보다 많을 수 있다. ㉡ 터미널 유닛에 2 방향 제어밸브를 적용하므로 가변유량 과 차압이 형성된다. ㉢ 필요한 시스템의 차압을 유지하기 위하여 차압조절 장 치(차압조절밸브, 가변속도 펌프 등)가 통상적으로 설치된다. 변유량 시스템은 동시 최대 부하상태에서 시험한다. 이 절 차는 일반적으로 시스템 배관 또는 터미널유닛의 일부분을 임 시로 폐쇄한다. 순환펌프 유량과 터미널 유닛 유량 합산이 허용 가능한 편 차 내에 있을 때, 배관 구성에 따른 적절한 절차에 의하여 밸 런싱을 수행한다. 폐쇄된 부분에 대한 밸런싱은 개방된 계통이 완료된 후 밸 런싱이 끝난 계통의 일부분을 당초 폐쇄된 부분과 같이 폐쇄 하고 당초 폐쇄된 유닛을 개방시켜 시스템의 초기에 실시한 방법과 동일한 방법으로 수행한다. 동시부하율을 적용한 시스템의 밸런싱 수행절차에 관련된 특별한 절차나 특별한 유닛은 현장 작업시작 전에 검토하여 기록하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 차압밸브 영국フ 냉동フ 냉동기 ※ 2 방향밸브 그림 45 변유량 시스템 5. 소음 공조장비 운전을 통하여 장비의 만족스런 작동여부와 소음 이 건축구조물이나 공간으로 전달되는지 확인할 수 있다. 비 록 소음분야가 전문적인 지식이 요구되는 특수한 분야라고 해 | {}
b91deed8-e48b-42d1-864b-b31cac90ef0d | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-29 도 공조설비 시스템의 소음측정은 비교적 간단하고 이 장에서 소개하는 단계에 따라서 최소한의 장비로 소음을 진단할 수 있다. 이 장에서 소음문제에 대한 어느 정도의 유용한 정보를 제공하지만 문제 해결이나 공조설비 시스템의 설계에 관한 상 세한 정보를 위해서는 전문적인 자료가 필요하다. 현재의 기술로 공조장비의 운전 중 각각의 실내 소음등급 (NC 혹은 RC)에 맞게 운전되는지를 알아보는 방법은 소음 측정계로 음압레벨(sound pressure level(dB) or dB(A))또 는 음향파워레벨(sound power level(dB))의 관점에서 공조 장비를 평가할 수 있다. 첫째, 음압레벨이 원하는 한계 (dB(A) 혹은 등급)에 있는지 둘째, 어느 장비, 시스템 또는 부속이 과도한 소음발생의 원인 인지를 알아내어야 한다. 5.1 소음 측정 공조기기 장비를 오래 동안 운전하고 있는 운전자나 기술 자도 귀로 들어서 현재 운전되고 있은 공조장비의 음의 상태 를 어느 정도 분석 및 평가하여야 하고 이 소음이 한계값 이 상인지 아닌지를 평가하여 정상여부를 결정할 수가 있어야 한 다. 무엇 보다 현재 운전되고 있는 공조기기 장비의 운전음의 정확한 수치 확인과 기록을 위해 소음측정 계측기가 필요하 다. 일반적인 소음계측기는 다음과 같다. 1) 용어의 정의 ① 소음원 소음을 발생하는 기계, 기구, 시설 및 기타 물체 를 말한다. ② 반사음 한 매질중의 음파가 다른 매질의 경계면에 입사 한 후 진행방향을 변경하여 본래의 매질 중으로 되돌아오는 음을 말한다. ③ 배경소음 한 장소에 있어서의 특정의 음을 대상으로 생 각할 경우 대상소음이 없을 때 그 장소의 소음을 대상소음에 대한 배경소음이라 한다. ④ 대상소음 배경소음 외에 측정하고자 하는 특정의 소음 을 말한다. ⑤ 정상소음 시간적으로 변동하지 아니하거나 또는 변동폭 이 작은 소음을 말한다. ⑥ 변동소음 시간에 따라 소음도 변화폭이 큰 소음을 말 한다. ⑦ 충격음 폭발음, 타격음과 같이 극히 짧은 시간동안에 발 생하는 높은 세기의 음을 말한다. ⑧ 지시값 계기나 기록지 상에서 판독한 소음도로서 실효 값(rms 값)을 말한다. ⑨ 소음도 소음계의 청감보정회로를 통하여 측정한 지시값 을 말한다. ⑩ 등가소음도 임의 의 측정시간 동안 발생한 변동소음의 총 에너지를 같은 시간 내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진 소음도를 말한다. ⑪ 측정소음도 이 시험방법에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다. ⑫ 배경소음도 측정소음도의 측정위치에서 대상소음이 없 을 때 이 시험방법에서 정한 측정방법으로 측정한 소음도 및 등가소음도 등을 말한다. ⑬ 대상소음도 측정소음도에 배경소음을 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다. ⑭ 평가소음도 대상 소음도에 충격음, 관련시간대에 대한 측정소음 발생시간의 백분율, 시간별, 지역별 등의 보정값을 보정한 후 얻어진 소음도를 말한다. ⑮ KS 규격 한국산업규격 중 소음계에 관한 규격을 말한다. ⑯ IEC 규격 국제전기표준회의 에서 제정된 소음측정기기 에 관한 규격을 말한다. 2) 소음측정기기 (1) 기본구조 소음을 측정하는데 사용되는 소음계는 간이소음계, 보통소 음계, 정밀소음계 등이 있으며, 최소한 그림 46 과 같은 구성이 필요하다. (2) 구조별 성능 ① 마이크로폰(microphone) 마이크로폰은 지향성이 작은 압력형으로 하며, 기기의 본체 와 분리가 가능하여야 한다. ② 증폭기(amplifier) 마이크로폰에 의하여 음향에너지를 전기에너지로 변환시킨 양을 증폭시키는 것을 말한다. ③ 레벨렌지 변환기 측정하고자 하는 소음도가 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금범위가 30 dB 이하 되는 구조 의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격이 10 dB 간격으로 표시 되어야 한다. 다만, 레벨 변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨 렌지 변환기가 없어도 무방하다. ![image](/image/placeholder) 04 。 7 2 3 5 ⌀'8 06 ¦ 1. ¦ 마이크로폰 ¦ 5. 청감보정회로 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. ¦ 레벨렌지 변환기 ¦ 6. 동특성 조절기 ¦ ¦ 3. ¦ 증폭기 ¦ 7. 출력단자(간이소음계 제외) ¦ ¦ 4. ¦ 교정장치 ¦ 8. 지시계기 ¦ 그림 46 소음계의 구성도 ④ 교정장치(calibration network calibrator) 소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하며, 80 dB(A) 이상이 되 는 환경에서도 교정이 가능하여야 한다. ⑤ 청감보정회로(weighting networks) 인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 A 특성을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 자동차 소음측정에 사용 되는 C 특성도 함께 갖추어야 한다. ⑥ 동특성 조절기(fast-slow switch) | {}
499dff9e-fd48-486b-b263-1909d3082003 | 3권.pdf | 5.26-30 제 5 편 건물운영과 관리 표 23 실내소음 권장값 (ASHRAE Handbook HVAC Applications, 2015 참조) ¦ 실명 ¦ 실명 ¦ NC/RC 값 ¦ dBA ¦ 실명 ¦ 실명 ¦ NC/RC 값 ¦ dBA ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택, 아파트, 콘 도 ¦ 거실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 법정 ¦ 음성증폭기 없는 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 주택, 아파트, 콘 도 ¦ 침실, 부엌, 다용도실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 법정 ¦ 음성증폭기 있는 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 호텔 ¦ 객실, 스위트룸 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 공연장 ¦ 극장, 콘서트홀 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ 호텔 ¦ 회의 실, 연회장 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 공연장 ¦ 음악 교육 스튜디오 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 호텔 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 공연장 ¦ 음악 연습실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 호텔 ¦ 서비스구역, 지원구역 ¦ 40 ¦ 45 ¦ ¦ 최소 대화 있는 시험실 ¦ 50 ¦ 55 ¦ ¦ 사무실 ¦ 중역실, 개인사무실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 실험실 ¦ 광범위한 전화와 대화 있는 ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 사무실 ¦ 회의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 실험실 ¦ 단체 교육 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 사무실 ¦ 화상 회의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 교회, 사원 ¦ 중요 음악 프로그램이 있는 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 사무실 ¦ 칸막이 없는 사무실 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 학교 ¦ 교실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 사무실 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 학교 ¦ 음성증폭기 있는 대강의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 병원 ¦ 병실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 학교 ¦ 음성증폭기 없는 대강의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ 병원 ¦ 병동 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 도서관 ¦ 도서관 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ 병원 ¦ 수술실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 체육관, 실내경기 장 ¦ 체육관, 실내수영장 ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 병원 ¦ 복도, 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 체육관, 실내경기 장 ¦ 음성증폭기 있는 대공간 체육관 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 지시계기의 반응속도를 빠름 및 느림의 특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다. ⑦ 출력단자(monitor out) 소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 교류단자를 갖춘 것이어야 한다. ⑧ 지시계기(meter) 지시계기는 지침형 또는 디지털형이어야 한다. 지침형에서 는 유효지시 범위가 15 dB 이상이어야 하고, 각각의 눈금은 1 dB 이하를 판독할 수 있어야 하며, 1 dB 눈금 간격이 1 mm 이상으로 표시한다. 다만, 디지털형에서는 숫자가 소수점 한 자리까지 표시한다. 3) 기록기 자동 혹은 수동으로 연속하여 시간별 소음도, 주파수밴드별 소음도 및 기타 측정결과 를 그래프, 점, 숫자 등으로 기록하는 기기를 말한다. 4) 주파수 분석기 소음의 주파수 성분을 분석하는데 사용하는 기기로 1/1 옥 타브밴드 분석기, 1/3 옥타브밴드 분석기 등을 말한다. 5) 데이터 녹음기 소음계 등의 아날로그 또는 디지털 출력신호를 녹음, 재생 시키는 장비를 말한다. 6) 부속장치 (1) 방풍망(anti-wind screen) 소음을 측정할 때 바람으로 인한 영향을 방지하기 위한 장치로서 소음계의 마이크로폰에 부착하여 사용하는 것을 말한다. (2) 삼각대(tripod) 마이크로폰을 소음계와 분리시켜 소음을 측정할 때 마이크 로폰의 지지장치로 사용하거나 소음계를 고정할 때 사용하는 장치를 말한다. (3) 표준음 발생기(pistonphone calibrator) 소음계의 측정감도를 교정하는 기기로서 발생음의 주파수 와 음압도가 표시되어야 하며, 발생음의 오차는 ± 1 dB 이내 이어야 한다. 7) 사용기준 (1) 간이소음계는 예비조사 등 소음도의 대략값을 파악하는 데 사용되며, 소음을 규제, 인증하기 위한 목적으로 사용되는 측정기기로서는 KS C 1502 에 정한 보통소음계 또는 이와 동 등 이상의 성능을 가진 것으로서 dB, dB(A) 및 dB(C)단위로 지시하는 것을 사용한다. (2) 소음계는 견고하고 빈번한 사용에 견딜 수 있으며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다. (3) 성능 ① 측정가능 주파수 범위는 31.5 Hz~8 kHz 이상이어야 한다. ② 측정가능 소음도 범위는 20~130 dB 이상이어야 한다. ③ 레벨렌지 변환기가 있는 기기에 있어서 레벨렌지 변환 기의 전환오차가 0.5 dB 이내이어야 한다. ④ 지시계기의 눈금오차는 0.5 dB 이내이어야 한다. 5.2 소음레벨 기준 실내소음은 창, 벽, 덕트 등을 통해 외부로부터 침입하는 소리와 실내의 각종 활동으로 발생하는 소리를 의미하며 비교 적 광대역의 정상성 소음 전반을 주된 대상으로 하고 있다. 실내소음을 평가하기 위한 연구의 배경에는 회화의 유해정 도를 파악하려는 시도에서 출발하였다. 또한 음의 명료도 시 험법이 제안되고 물리적 측정장치로부터 개략적인 회화방해 도, 불쾌감 등을 예측하는 평가방법의 연구로 이어져 왔다. 대 | {}
b67f0d74-96d7-499e-9c7c-f7355157b18e | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-31 부분의 소음레벨은 그 단위가 순수음의 물리적 단위 dB 에 청 감보정한 후의 dB(A)로 사용되고 있다. 그러나 소음평가 목 적으로는 dB(C) 단위도 사용한다. 1) A 보정음압레벨(LA) A 보정 소음레벨 소음계의 청감보정회로 A 를 통해 측정한 레벨을 말한다. 시시각각 변동하는 소음레벨을 평가하는 기본 척도이며, 실내소음의 평가 시 피크레벨 또는 평균레벨을 이 용한다. 2) 실내 소음의 권장기준 공조기 소음 등과 같은 실내소음을 평가하기 위한 방법으 로 NC(noise criteria) 곡선을 이용한다. NC 곡선은 소음을 1/1 옥타브밴드로 분석한 결과 에 의해 평가하는 ISO 기준이 다. 예를 들어 실내소음 권장값이 NC 40 이라면 실내 소음의 각 대역별 1/1 옥타브밴드 음압레벨이 NC 40 곡선 이하가 되 어야 함을 의미한다. NC 곡선의 문제점을 개선하여 공조설비를 위한 소음 평가 량으로 제안된 것이 RC(room criteria) 곡선이며, ANSI S12.2 에서 표준화 되었다. 종래의 NC 곡선과 의 차이점은 저 주파수 음역을 16 Hz 또는 31.5 Hz 까지 확장하였고, 2 kHz 및 4 kHz 를 보다 엄격히 보정하고 8 kHz 는 무시하여 제외 시켰다. 그리고 RC 곡선을 RC 25 에서 RC 50 까지로 하고, RC 25 이하는 음향 전문가의 판단에 맡기며, RC 50 이상은 NC 곡선을 적용한다는 점이다. 또 RC 는 주파수의 고저까지 평가하는 점이 NC 와의 중요한 차이점이라고 할 수 있다. 실 내소음 권장값은 표 23 과 같다. 5.3 소음측정 절차 이상적으로 건축구조물은 소음측정을 하기 이전에 완공되 고 입주준비가 되어 있어야 한다. 소음측정을 할 모든 공간은 커튼, 융단, 그리고 가구가 배치 등은 실흡음률과 주관적인 음 질에 영향을 미친다. 실제 상황에서 대부분의 검사는 공간의 완공 전과 최종입주 이전에 수행해야 하므로 검사자는 몇 가 지 사항을 고려한다. 왜냐하면 가구설치는 흡음계수를 증가시 켜서 음압레벨을 4 dB 까지 감소시키기 때문이며, 다음에 나 오는 지침은 가구가 배치되지 않은 공간 측정에 있어서 적합 할 것이다. 음압레벨이 명시기준이나 원하는 기준보다 5 dB 또는 그 이상 높다고 하면, 가구의 배치로 흡음률이 증가하여 기준은 맞지 않을 것이라고 가정할 수 있다. 음압레벨이 명시 기준 또는 원하는 기준보다 0 에서 4 dB 정도 크다고 하면, 기준에 맞는지 가구를 배치한 후에 재검토한다. 소음시험은 아래의 통상적인 절차를 따르도록 한다. ① 덕트, 배관 세부사항을 포함한 정밀한 도면을 입수한다. 소음과 진동기준 그리고 검사를 위한 다른 특별한 지시사항이 있는지 검토한다. ② 시스템이 계획이나 규격에 맞는지 그리고 명백한 실수 가 있는지 시각적으로 검토한다. 청각검사를 위해 시스템을 가동시킨다. 덕트 누설과 연결부 결함에 특히 주의 하면서 소 음과 진동을 듣는다. ③ 시스템의 실제 작동 조건에서 최종 측정이 되도록 장비 를 조절하고 균형을 맞춘다. 여름과 겨울운전 두 조건에서의 검사가 바람직하지만 이것이 비실용적인 곳에서는 보통 높은 소음레벨의 가능성이 있는 여름운전모드로 검사한다. 비상용 을 포함해서 모든 기계장비와 시스템을 검사한다. ④ 계측기 교정을 점검한다. ⑤ 계측기나 시스템이 개별적으로 작동되어야 한다면 3)항 의 측정과 더불어 전 지역의 소음레벨을 측정하는 것이 필요 하다. 특정지역에서 최종 측정을 하기에 앞서 가장 높은 음압 의 위치를 결정하기 위해 보정된 음압 레벨을 조사한다. 검사 용지에 이곳을 기록하고 시험검사에 이용한다. 그 위치는 사 람이 앉거나 서 있는 곳이어야 한다. 가령, 천장에 위치한 디 퓨저 바로 앞에서 측정하지는 않지만 사람이 근접할 수 있는 한도까지 디퓨저에 근접해서 측정한다. 명시된 소음기준이 없 는 경우, 검사자는 표 23 의 실내소음 권장값 기준에 맞는지를 결정하고 소음원의 위치를 찾기 위해 모든 거주공간에서 음압 레벨을 측정한다. ⑥ 주변 소음을 측정해야 할지를 결정한다. ㉠ 공기조화 장비자체만의 소음레벨의 측정이 필요하다 면, 공기조화 장비를 끈 후 생기는 주변소음인 배경소음을 평 가하는 것이 필요하다. ㉡ 설계도상 명시된 소음레벨 또는 기준에 맞는 것이 요 구된다면(가령 사무지역의 35 dBA 를 초과 하지 않는 소음레 벨) 배경소음 측정은 기준을 넘는 소음레벨이 있는 경우에만 행한다. ㉢ 매우 낮은 소음레벨을 요구하는 거주지역, 가령 보통 더 조용한 밤시간에 사용하는 녹음실 같은 장소에서는 밤에 소음측정을 하거나 배경소음을 측정하는 것이 바람직하다. ⑦ 냉각탑이나 콘덴싱 유닛과 같이 지붕에 장착되어 있는 장비나 밖에서 방사되는 외부소음의 측정을 결정하기 위해서 는 적절한 절차와 계산이 필요하다. 5.4 소음의 투과 문제 숙련된 기술자와 설치자에 의해 취해진 예방조치에도 불구 하고, 소음레벨이 기준레벨을 초과 하는 상황이 발생할 수 있 고, 완성된 설비에서 가끔씩 소음에 대한 불평이 있다. 어떤 소음과 진동 전달 문제의 해결을 시도하기 전에 이 장의 진동 시험 부분에 대하여 철저하게 이해하는 것이 바람직하다. 다 음은 상세한 문제해결 방법보다는 오히려 전반적인 사항을 다 룬다. 모든 소음 전달문제는 음원경로 리시버(source-path- receiver)개념으로 평가할 수 있다. 문제가 있는 전달은 첫째, 결함 있는 장비를 교체하고, 불안정한 작동을 개선, 알맞은 균 형과 조절, 그리고 더 정숙한 장비로 교체함으로써 음원에서 의 소음을 줄이고, 둘째, 소음기, 진동 절연장치, 그리고 전달 손실을 증가하기 위한 벽 처리로 전달 경로를 감쇠하고, 셋째, 실 흡음(room absorption)을 증가시키거나 또는 알맞은 차 폐음(masking sound)에 의하여 리시버에서 소음을 차폐하 거나 감소시키는 것으로 해결할 수 있다. 다음 내용은 첫째, 간단한 장비를 이용하거나 또는 장비 없이 실제 소음을 확인 | {}
d2d9a4fc-48af-47e8-a7fe-88fe73a97fb0 | 3권.pdf | 5.26-32 제 5 편 건물운영과 관리 하는 방법 그리고 둘째, 가능한 해결 방법들을 포함한다. 현장에서 고장원인을 파악할 때, 기술자는 귀에 거슬리는 소음을 듣게 된다. 어떤 최고의 장비도 주의 깊게 듣는 것을 대신할 수 없다. 인간의 귀는 어떤 익숙한 소음 가령 베어링 의 삐걱이는 소음 또는 덕트 누설을 감지하는데 뛰어난 능력 을 가지고 있고, 주파수의 작은 변화 또는 단지 계측기를 읽 는 것으로는 분명하지 않은 소음 특성을 구별할 수 있는 능력 이 있기 때문이다. 귀는 또한 좋은 방향 탐지기이다. 왜냐하면 소음은 일반적으로 귀가 그 음원에 접근할수록 더 크게 들리 므로, 방향은 종종 머리를 돌리는 것에 의하여 결정될 수 있 기 때문이다. 또한 소음원은 손으로 확인할 수 있다. 덕트 누 설에 의한 제트들은 종종 그 부위에 손을 대어서 감지하는 것 이 가능하고, 덜컥거리는 소음 또는 진동 패널이나 부품은 종 종 그 부분을 건드렸을 때 변하거나 또는 멈춘다. 음원과 전달 경로를 알아내기 위하여, 기술자는 영향을 받 는 지역의 위치를 고려해야 한다. 주요한 소음 발생지인 기계 실로부터 멀리 떨어져 있더라도 소음은 배관 또는 덕트 지지 물 그리고 앵커를 통한 구조진동으로 전달될 수 있다. 기계실 의 아래, 위, 또는 인접한 장소의 소음은 틈새(음향 누설) 또는 부적절하고, 비효과 적인 진동 절연이 원인으로 된다. 만일 소 음원 또는 전달경로가 불분명하다면, 이를 확인하는 최선의 방 법은 다음과 같이 단계적으로 모든 음원을 제거하는 것이다. (1) 공기조화 시스템에 의하여 원하지 않는 소음이 발생하 는지를 확인하기 위하여 모든 장비를 끈다. 만일 소음이 나지 않는다면, 원하지 않는 소음에 대한 공기조화 시스템 요소(압 축기, 팬, 펌프)의 기여도를 결정하기 위하여 공기조화 시스템 요소를 분리해서 작동시켜야 한다. 소음원 중 어느 하나가 주 원인이라면, 작동하는 모든 장비들로 시작하여 그 주된 소음 이 제거될 때까지 요소 또는 시스템을 차례로 끄는 것으로 시 험할 수 있다. 또한 모든 장비를 끈 상태에서부터 요소를 하 나씩 작동시키는 것으로 시험할 수도 있는데, 이렇게 하면 각 소음 요소의 평가가 가능하게 된다. 어떤 시스템 요소가 만일 그 장비를 멈추었을 때, 소음레벨 이 3 dBA 떨어졌다면 또는 만일 측정이 독립적으로 작동중 인 장비에 행해졌을 때, 소음레벨이 전체 측정레벨의 3 dBA 이내에 있다면, 명백한 소음원이라고 할 수 있다. 소음계가 이용되지 않을 때는 모든 장비를 작동시키고, 한 번에 하나의 요소를 끄는 것이 최선의 방법이다. 왜냐하면 귀 로 소음의 차이와 변화를 감지하는 것이 가능하기 때문이다. (2) 공기조화 시스템의 어떤 부분이 원치 않는 소음의 음 원으로 평가되었을 때, 그 소음원을 차단한다. 방 주위를 걸어 다니며, 소음이 공기 취출구, 환기구, 반자틀 천장(hung ceiling) 또는 바닥, 벽 어느 곳으로 들어오는지를 조사한다. (3) 만일 소음이 반자틀 천장을 통해 들어온다면, 덕트나 배관이 알맞게 격리되었는지 그리고 천장의 지지물 또는 전기 고정물과 접촉하지 않았는지를 점검한다. 이는 반자틀 천장이 거대한 소음 방사면을 제공할 수 있기 때문이다. 만일 덕트와 배관이 소음원이고 알맞게 격리되었다면, 소음을 줄이는 가능 한 방법은 유동조건을 변화시키고, 소음기를 설치하고, 납담 요(lead blanket)와 같은 것으로 덕트 또는 배관을 감싸는 것 이다. (4) 만일 소음이 벽, 천장, 또는 바닥을 통해 들어온다면, 인접한 축 또는 틈새를 점검하고, 구조 전달음을 차단해주는 진동 절연시스템을 점검한다. (5) 공기 취출구 또는 환기구로부터의 소음의 원인 분석이 나 대책의 수립에는 기술자 또는 음향 전문가에 의한 주의 깊 은 평가가 필요하다. 일반적으로, 공기 취출구는 충분하게 저 속을 유지함으로서 어떠한 음향적인 설계 목적이라도 만족시 킬 수 있다. 어떤 주어진 취출구에 대하여 유속을 10% 증가 시키면 소음레벨은 약 2 dB 증가하고 두 배로 증가시키면 대 략 16 dB 로 소음레벨을 증가시킨다. 또한, 부적절하게 위치 한 댐퍼 또는 부적당한 크기의 디퓨저에 의하여 소음레벨은 쉽게 10 dB 에서 20 dB 정도 증가될 수 있다. 아직까지도 소음원을 파악하는데 도움을 주는 가장 단순하 고 효율적인 장비는 막대에 설치된 마이크로폰이다. 이는 도 달하기 어려운 장소, 즉 반자틀 천장이나 무거운 가구 뒤의 소음을 파악하는데 사용할 수 있다. (6) 만일 소음이 공기 취출구를 경로로 한다면, 공기 흐름 이 마이크로폰에 부딪치지 않는 곳에서 출구에 근접하게 A- 소음레벨을 측정한다. 그리고 나서, 내부 조립 부품 또는 공기 출구의 코어(core)를 제거하고 이전과 정확하게 같은 위치에 서 계측기를 읽는 것을 반복한다. 만일 두 번째 값이 첫 번째 보다 3 dB 더 적다면, 주요한 소음은 디퓨저의 날개 또는 그 릴 위에서의 기류에 의하여 발생하는 것이다. 이러한 경우에, 시스템이 알맞게 균형을 이루고 있는지를 점검한다. 전체 공 기량의 10%만 늘려도 공기 출구에 의하여 발생하는 소음을 2.5 dB 증가시킨다. 마지막 수단으로서, 더 넓은 공기 출구는 같은 공기량으로 더 낮은 속도, 따라서 더 약한 난류 발생을 얻기 위하여 대체될 수 있다. 그러나 이것을 고려하기 전에 출구의 확대방법을 점검한다. 디퓨저 또는 그릴에서 발생하는 평균 비율을 초과 하는 소 음은 풍량조절댐퍼가 그것에 근접하게 장착되었을 때 발생한 다. 제트는 출구의 날개 또는 콘에 충돌하고, 자의 모서리에 바람이 부딪칠 때 들리는 히스(hiss)와 유사한 모서리음을 발 생한다. 비록 헐거운 날개가 진동으로 인하여 부가적인 소음 을 일으키지만, 날개의 재료는 이러한 소음에 영향을 미치지 않는다. 조합형 체적 댐퍼(integral volume dampers)로 공기량을 조절할 때, 공기량뿐만 아니라, 댐퍼를 가로지르는 정압강하 를 고려한다. 분리형 체적 댐퍼(separate volume dampers) 는 제트 충돌이 발생하지 않도록 출구로부터 충분히 상류에 설치되어야 한다. (7) 만일 공기 취출구가 과도한 소음의 원인이 아니라면, 송풍기실을 점검한다. 가능하다면, 약 10%로 송풍기 속도를 변화시켜 본다. 만일 공진이 포함되었다면, 이러한 작은 변화 는 주요한 차이를 나타낼 것이다. (8) 때때로 송풍기는 시스템에 잘 일치하지 않는다. 만일 벨트 구동 팬이 일정한 공기량을 시스템으로 이동시키는데 필 요로 하는 정압보다 더 높은 정압으로 공기를 이동시킨다면, 팬속도를 줄인다. 만일 팬이 충분한 공기를 공급하지 못한다 면, 덕트 시스템에 불가피한 손실이 있는지를 점검한 후에 팬 속도를 증가시키는 것을 고려한다. 팬 입구에 근접한 곳에서 | {}
31591a81-2e9c-47a7-810b-d77da2428ae2 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-33 난류는 팬 소음 발생을 증가시킬 뿐 아니라, 그것의 공기 풍 량을 감소시킨다. 과도한 난류를 일으키는 다른 부분은 댐퍼, 덕트 밴드, 그리고 급격한 확대 또는 축소부이다. 팬 소음을 조사 할 때, 팬의 제조자 또는 공급자로부터 자문을 구한다. (9) 만일 부가적인 음향처리를 덕트에 시행한다면 주파수 분석을 한다. 이는 옥타브 밴드 분석기의 사용을 포함하고 일 반적으로 숙련된 음향기사에게 넘겨진다. 6. 계통 종합조정 6. 1 개요 계통 종합조정은 외기상태 및 실내조건의 변화에 적절히 대응될 수 있는 제어기능을 갖춘 자동조절계통인지를 파악하 고 설계의 도에 적합하게 설치되었는지를 점검하며, 하절기에 는 냉동기, 동절기에는 보일러가 가동되면 실내 또는 덕트에 설치된 감지기에 의하여 실내 온습도가 적절히 유지되도록 조 정한다. 자동제어의 주요 점검사항은 다음과 같다. 1) 자동 댐퍼의 점검 구동부(actuator)의 부착 상태를 점검하기 위하여 수동 또 는 자동으로 구동기를 동작시켜 댐퍼가 완전히 열리고 닫히는 지를 확인한다. 2) 자동조절 밸브의 점검 구동부의 부착 상태와 밸브의 설치 방향 및 밸브의 동작 상태를 점검한다. 3) 공조기 인터록(interlock) 상태 점검 공조기의 가동 및 정지 상태와 연결된 댐퍼 및 조절밸브 등이 설계 의도대로 작동되는지를 확인한다. 또한 급기 송풍 기와 환기 송풍기의 순차기동이 적절한지를 점검한다. 4) 제어 시스템의 작동 상태 점검 실내 온습도 제어 상태가 적절한지를 확인한다. 또한 배관 및 덕트의 압력제어 상태가 적절한지를 확인한다. 6.2 자동온도조절 시스템 1) 제어 계통도 제어 계통도에는 공조 시스템이 어떻게 제어되는가에 대한 운전 흐름과 자동온도조절 시스템의 다양한 형태의 응용 기기 에 대한 일반적 설명이 나타나 있다. 이 계통도는 공조 시스 템이 어떻게 운용되는가를 알 수 있는 문서이기 때문에 TAB 기술자에게 매우 중요하다. 2) 자동온도조절 계통상의 문제 해결 제어 시스템 자료는 TAB 기술자가 문제를 해결하는데 필 요하다. 예를 들어, 송풍기 모터 기동 장치의 "자동-정지-수 동" 스위치가 자동 위치에 있을 때 작동하지 않고 수동 위치 에 있을 때 송풍기가 작동한다면, 이것은 여러 종류의 자동온 도 제어 장치나 안전 스위치가 송풍기의 작동을 방해한다는 것을 의미한다. 이는 시스템 제어 계통도와 순차적 운전 계통 을 재검사하면 송풍기 조절 회로에 보조 접점과 저한계 안전 장치가 있다는 것을 알 수 있다. 이 2 가지 장치는 하나 또는 둘이 제어 회로의 "열림(open)"에 관련이 있는지를 입증하기 위해 조사한다. TAB 기술자는 서로 다른 형태의 제어 계통에 대한 충분 한 지식을 가지고 제어 도면을 이해할 줄 알아야 부적절한 사 용 또는 부적절한 위치에 설치된 장치를 시스템이 손상되기 전에 찾아낼 수 있으며, 불안정한 조건에서의 TAB 작업 수 행에 따른 시간 낭비를 방지할 수 있다. 3) 제어 관계 일반적으로 자동제어 계통의 감지기와 조절기는 일반적으 로 선형(linear)동작이다. 그림 47 은 댐퍼와 밸브 같은 비선형 (non-linear) 동작 제어 장치에 대한 오차를 나타내며, 완전 개방 상태에서 50% 정도 게이트밸브를 닫았을 경우 통과 하 는 유량은 거의 변화를 일으키지 않는다는 것을 알 수 있다. Chart Type: bar 0 50 100 에서의 플레이 50 75 82 이상적인 직선곡선 50 94 11 교축형 블로그 85 94 10 글로우브 10 88 18 그림 47 밸브 개도에 따른 유량 특성 비교 4) 자동온도 조절밸브 자동온도 조절밸브에서의 압력강하는 유량의 제곱에 비례 하며, 대부분의 시스템에 적용될 수 있다. 조절 장치의 비선형 성(non-linearity)은 제어 결과 의 부적합성을 최소화하기 위 해 조절기와 조절되는 장치가 잘 조화되어야 평균적인 선형성 을 얻을 수 있다. 이런 것은 장치의 전체 범위에서 행하여질 수 없으므로 표준운전범위(normal operating range)에 적 합하게 조합되어져야 하는데 이는 시스템 설계자나 자동온도 조절 시스템 시공사가 판단할 일이다. 제어밸브의 유량은 식 (26)과 같이 계산된다. △P = 42x 옹) 여기서, (26) ¦ AP ¦ : ¦ 밸브의 차압, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 유량, L/s ¦ ¦ ¦ Cv ¦ : ¦ 밸브 유량계수 ¦ ¦ | {}
af83b182-0216-4dc9-9f28-30842afad4d5 | 3권.pdf | 5.26-34 제 5 편 건물운영과 관리 5) 밸브 및 댐퍼 종류 온도조절용 밸브와 댐퍼는 일반적으로 비례식과 2 위치 식 의 2 가지로 분류되며, 비례식은 장치의 감지기에서 요구하는 다양한 조절 위치를 취할 수 있는 것을 의미한다. 3 방밸브는 혼합식과 분류식으로 구분되며, 혼합식은 그림 48 과 같이 2 개의 입구와 1 개의 출구로 되어 있으며, 2 개의 시 트 사이에 양면 디스크(disc)를 가지고 있다. 분류식은 그림 49 와 같이 1 개의 입구와 2 개의 출구 및 2 개의 분리된 디스크 와 시트로 구성되어 있으며, 이 밸브는 유체의 흐름을 각각의 출구로 비례적으로 분류하는데 사용된다. ![image](/image/placeholder) AB 출구 입구 입구 그림 48 혼합식 밸브 ![image](/image/placeholder) AB 출구 입구 출구 그림 49 분류식 밸브 6) 자동제어 시스템의 조절 및 교정 일부 DDC(direct digital control) 시스템을 제외한 대부 분의 제어 시스템에서 조절기는 범위, 셋 포인트(set point), 감도 및 편차를 조절할 수 있다. 모터 기동기와 같은 자동온 도 조절시스템의 제어 패널은 제어 시스템의 핵심부이다. 대 체로 다른 부분에 위치한 조작기와 감지장치를 제어 조절 및 교정할 수 있으나, TAB 기술자는 제어 계통을 변환할 만한 권한을 가지고 있지 않다. 이는 TAB 작업 동안에 교정 임무 를 맡은 자동제어 시공사가 교정 전문가를 고용하는 것이 공 조 계통과 관련된 모든 사람에게 유리하기 때문이다. 밸브와 댐퍼의 초기 위치 설정은 TAB 작업에 앞서 자동제어 시공사 의 교정 전문가에 의해 설정한다. TAB 기술자와 자동제어 기술자 간의 협조와 조화는 공조 시스템의 원활한 운영을 위 한 중요한 열쇠이다. 6.3 환기량 제어 건물의 실내공기질 상태는 건물로 도입되는 외기량 및 오 염상태에 따른다. 간혹 외기량이 표기되어 있지 않아도 TAB 기술자는 적절한 양의 외기 공급을 위해 공조 계통 댐퍼를 조 절하여야 하지만 명백히 TAB 기술자의 이런 작업은 적절치 못한 공조시스템 설계의 결과 이다. 빈약하게 설계되거나 운전 되는 자동온도제어는 실내공기질의 악화를 가져온다. 다음은 TAB 기술자가 어떻게 운전되는지 알아야 하는 외 기제어 시스템이다. 1) 고정된 최소 외기량 고정된 최소 외기 댐퍼는 환기와 실내의 압력유지와 배기 에 따른 보충 공기를 공급하도록 한다. 환기 송풍기가 없는 시스템의 경우 급기 송풍기가 가동될 때만 외기 댐퍼가 열리 도록 고정되며, 외기 댐퍼는 급기 송풍기 가동 시 환기 덕트 내의 급격한 압력이 떨어지는 것을 막기 위해 신속하게 열어 서 덕트의 파손을 방지하도록 한다. 어떤 시스템은 급기 송풍 기의 기동, 정지 스위치가 송풍기가 작동하기 전에 외기 댐퍼 를 열도록 연동되어 있다. 환기 송풍기가 있는 시스템의 경우 최소 외기 조절에는 2 가지 변수가 있다. 최소 외기량은 급기 송풍기와 환기 송풍기 와의 공기량에 의해 결정된다. 만약 공급되는 외기가 급기 송 풍기와 환기 송풍기와 의 공기량 차이 보다 크면 다양한 외기 냉방 제어가 가능하다. 100% 외기를 사용하는 시스템의 경우 외기는 급기 송풍기 로 급기되고 환기되는 공기는 없다. 외기 댐퍼는 공조기와 연 동되어 있고 급기 송풍기가 가동되기 전에 열린다. 2) 외기냉방 사이클 그림 50 과 같은 외기냉방 사이클은 외기 조건이 적절할 때 즉 외기가 냉각 매체로 사용되어 질 수 있도록 외기가 충분히 낮은 경우에 냉방 비용을 절감할 수 있다. 외기온도가 상한값 (보통 18°C) 이하일 때 외기냉방 설정값(보통 13°C ~16°C) 을 유지하기 위해 환기, 배기와 외기댐퍼가 조절된다. 급기 송 풍기 정지 시에는 배기와 외기댐퍼는 닫히고 환기댐퍼는 열리 도록 연동되어 있다. 외기온도가 상한값의 설정온도를 넘어서 면 환기와 배기댐퍼는 각각 따로 열리고 닫히며, 외기댐퍼는 최소 위치로 열리게 된다. 3) 엔탈피제어 사이클 엔탈피제어는 환기와 외기의 엔탈피를 감지하여 제어하는 외기냉방 사이클이며, 혼합공기의 하한치 제어가 사용되고 있 다. 외기냉방 사이클의 상한치 온도 시스템은 잠열부하가 과 도하게 걸릴 때의 에너지 비용을 감소시키기 위해 대체되어지 | {}
7234cdcf-5064-426e-805f-6cc86834b176 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-35 ![image](/image/placeholder) 제어기 급기팬으로부터 RC 최소위치 설정기 ⑦- Ⓡ 릴리프 공기 상한치-① DM NC 급기팬 DM T 환기 하한치 NO 그림 50 외기냉방 사이클 고 있다. 연동기능은 다음의 3 가지에 근거하여 작동한다. ① 고정된 엔탈피 상한치 ② 환기의 엔탈피를 초과 하지 않도록 환기와 의 비교 ③ 엔탈피와 온도 상한값의 조합 4) 예열 예열 시간 동안에는 공조기에서 외기를 필요로 하지 않으 X-Axis: 품량 Chart Type: bar 0 R D 셩풍기 운전점 0 6 9 변풍량 유냇에 0 7 11 대한 설계 AP 0 1 4 시스 콕선 0 3 0 그림 51 정속운전 송풍기의 시스템 곡선 X-Axis: 풍량 Chart Type: bar 0 R D 변풍량 유에 1.0 1.4 1.0 대한 설계 AP 1.0 0.3 0.2 시스템 콕선 1.0 0.8 0.3 그림 52 변속운전 송풍기의 시스템 곡선 므로 외기 및 배기 댐퍼는 닫혀져 있다. 그러나 회기 송풍기 가 있는 시스템에서 외기 댐퍼는 최소 위치에 있어야 하고 덕 트내의 최소 양압(+) 또는 부압(-) 유지와 실내의 최소 압력 유지를 위해 급기량을 회기량 정도로 제한한다. 5) 야간냉각 야간냉각제어(night purge)는 비상주 시 실내의 냉각을 위해 100% 외기를 공급한다. 실내는 외기온도보다 대략 5°C 정도 높은 온도로 설정하며 유지한다. 한계제어는 외기온도가 실내보다 너무 높거나 너무 낮을 때(대략 10°C) 또는 외기 노 점온도가 과도할 때 작동을 제한한다. 야간 냉각 사이클은 외 기 온도가 비교적 낮은 경우 해뜨기 전까지 유지한다. 6.4 실내 압력제어 계통 실내 압력제어는 건물의 내부 압력과 외부 대기의 정압차 이를 제어하는 것이다. 건물에 외기량과 배기량이 동일하게 조절된다면 건물 내의 압력은 평행된 상태라고 말할 수 있다. 일반적으로 다양한 건물의 공간을 13 Pa 정도의 양압(+) 을 유지하도록 풍량을 설계하며, 먼지나 꽃가루, 냄새 등 이물 질이 공조되는 실내로 투입하는 것을 막는다. 건물 전체 환기 와 배기의 양이 급기량의 80~90% 정도가 되도록 유지하는 것이 바람직하다. 만약 실내 공간에서 냄새를 발생하는 설비 나 오염 물질이 있을 경우에 다른 공간으로의 유출을 방지하 기 위해 부압이 필요하다. 6.5 덕트 압력제어 1) 급기 송풍기 변풍량 시스템에서 급기 송풍기가 일정한 속도로 가동된다 면 변풍량유닛의 전체 풍량이 감소하는 경우 급기 송풍기의 성능곡선에 따라 시스템의 전압과 정압이 높아질 것이다. 이 럴 경우 압력이 조절되지 않는다면 덕트의 손상을 초래하고, 변풍량유닛 댐퍼는 높은 압력으로 제어성의 상실과 함께 소음 이 증가하게 된다. 그림 51 은 일정한 속도로 가동되는 변풍량 의 시스템 곡선을 나타낸다. 설계 풍량(D)에 있어서 설계 압 력차(�P)는 변풍량 유닛에 의해 발생된다. 송풍기와 시스템 곡선에서 감소된 풍량(R)에서는 보다 많은 AP 가 발생하므로 덕트 압력을 줄이기 위해 송풍기 풍량 제어용 댐퍼가 사용된 다. 따라서 이런 형식의 제어는 송풍기 소요동력을 약간만 감 소시킨다. 그림 52 는 변속운전 송풍기의 특성을 나타낸다. 감소된 송 풍기 회전수는 감소된 풍량과 약간 증가한 변풍량 유닛 △P 에 적합한 새로운 송풍기 성능곡선을 만든다. 이런 제어 방법에 있어서 송풍기 소요동력은 감소된 풍량의 거의 3 제곱에 비례 하여 감소하며 변풍량 유닛의 △P 는 증가한다. 흡입 베인 댐 퍼 제어 시에는 변속운전 송풍기 제어와 다른 송풍기 성능곡 선을 나타내며 송풍기 소요동력은 덜 절약된다. 이러한 모든 제어 과정은 급기 주덕트의 정압 감지에 의해 작동되며. 정압전송기 설치위치는 급기 송풍기에서 부터 가장 먼 터미널까지 덕트의 2/3 정도 위치에 설치된다. 어떤 시스템 | {}
66b07bba-f565-4e27-83f1-25f7359d7bd2 | 3권.pdf | 5.26-36 제 5 편 건물운영과 관리 은 2 개 이상의 정압전송기를 설치하는 경우도 있다. 정압전송 기가 먼 거리에 설치되는 경우에는 정압전송기 사이의 방화용 댐퍼가 닫힐 경우 정압전송기에 의한 제어가 되지 않고 송풍 기 토출측에 설치된 높은 한계(high limit)용 정압전송기에 의한 제어가 필요할 수 있다. 송풍기의 에너지를 절약하기 위해 정압제어기는 설계 조건 에 따른 적절한 공기 분배가 가능한 가장 낮은 정압값으로 설정한다. 급기 송풍기 정압제어 장치의 위치는 초기 가동 시 덕트의 파손이나 모터의 과부하를 방지하기 위하여 송풍기 정지 시에는 최소 풍량 또는 닫힌 위치가 되도록 연동되어야 한다. 2) 정압조절기 일반 시스템에서는 환기와 배기 송풍기를 사용하였는데 비 해 변풍량 시스템은 동력식 릴리프댐퍼나 릴리프 송풍기를 사 용하여 건물 내부 압력을 조절한다. 동력식 릴리프댐퍼는 자 동 조절이 필요 없으며, 릴리프 송풍기는 일반적으로 건물의 정압을 감지하고 외기의 압력을 참조하여 2 위치 제어기에 의 해 제어된다. 환기와 배기 송풍기로 구성된 시스템은 세심한 주의 가 필요하다. 환기 송풍기의 풍량 감소와 급기 송풍기의 풍량 감소가 일정한 풍량으로 변하지 않는다면 건물 내의 압 력은 변화하기 때문이다. 다음은 일반적으로 적용되는 3 가지의 풍량조절 방법이다. (1) 건물 정압 제어 건물 정압 제어에서는 건물의 대표 공간과 외부의 압력차 를 감지한다. 건물 내 압력의 증감에 따라 환기와 배기 송풍 기 가동 또는 풍량을 조절함으로써 건물 내의 압력을 증감시 킨다. 대형 시스템에서는 건물의 대표 공간의 선정과 안정적 인 외부압력 감지가 어려우므로 신중을 기한다. (2) 개방 회로 제어(open loop control) 그림 53 과 같이 정압전송기에 의한 신호가 급기 송풍기와 환기 송풍기를 동시에 제어하는 시스템이다. 이 시스템은 시 퀀스 제어를 적절히 조정하기 위해 자동제어 시공사와 TAB 기술자와 의 긴밀한 협조가 필요하다. 급기 송풍기와 환기 송 풍기의 성능 특성이 비례적이지 않으므로 냉난방 부하가 크게 변하는 경우에는 건물 내의 압력도 크게 변화할 수 있다. (3) 밀폐회로 제어(closed loop control) 그림 54 와 같이 급기 송풍기의 풍량 변화에 따라 환기 송 풍기를 재설정하기 위해 급기 송풍기와 환기 송풍기의 풍량을 감지하여 제어하는 2 차 제어기를 사용한다. 이 제어기는 건물 내의 일정한 압력 유지와 부가적인 배기 시스템을 적용하기 위해 급기 송풍기와 환기 송풍기의 풍량 차이를 일정하게 유 지하기 위한 설정이 가능하다. 이 풍량 차이가 시스템이 요구 하는 최소량의 외기라면 송풍기의 풍량 제어기는 외기와 환기 댐퍼 특성과 는 무관하게 최소한의 환기를 유지할 것이다. 풍 량의 변화에 따라 풍속 분포가 변하므로 변풍량 시스템에서는 동압을 감지하기 위해 풍량측정장치(FMS, flow measuring station)가 사용되며 정밀도는 검증되어야 한다. 변풍량 유닛의 배치 형태에 따라 정압이 변동하므로 시스템 설계자는 도면에 정압전송기 설치 위치를 표기한다. 제어기가 없는 압력종속형(pressure dependent) 변풍량 유닛은 시스 ![image](/image/placeholder) 제어기 고한계용 정압감지기 냉각코일 예열코일 필터 정압 전송기 외기도입 흡입베인이 설치된 외기댐퍼 환기댐퍼: 급기팬 흡입 베인이 급기덕트 릴리프 댐퍼 설치된 환기팬 환기덕트 그림 53 개방회로의 송풍기 풍량 제어 ![image](/image/placeholder) 릴리프 댐퍼 흡입 베인이 설치된 환기팬 환기덕트 납 동압전송기 FMS 2 차제어기 환기댐퍼 필터 냉각코일 외기도입 x 고한계용 정압전송 외기댐퍼 정압감지기 흡입베인이 □ 설치된 급기팬 신호설정기 □ 제어기 그림 54 밀폐회로의 송풍기 풍량 제어 템의 압력 변화를 최소화하기 위하여 덕트 계통에서 정압이 중간인 지점에 설치하여야 한다. 압력독립형(pressure inde- pendent) 변풍량 유닛 시스템에서는 말단 변풍량 유닛에서 필요로 하는 최소 압력을 유지하면서 최대의 송풍기 소요동력 을 절감하기 위해 정압손실이 가장 많은 덕트의 말단 부분에 정압전송기를 설치한다. 그러나 현장에서는 덕트의 시공 상태 에 따라 풍량의 흐름이 변하고, 또한 정압손실도 다양하게 변 하므로 정압전송기를 최적의 위치로 재조정하는 경우도 있다. 대개 초기의 위치 선정은 급기 송풍기에서 가장 멀리 설치된 변풍량 유닛까지 거리의 2/3 또는 3/4 지점으로 한다. 3) 송풍기 풍량 제어 송풍기 풍량을 제어하기 위해서는 시스템이나 송풍기 풍량 특성을 반드시 변경한다. 시스템 특성곡선은 교축(thro- ttling)형 조절댐퍼에 의해 변화하는데, 이것은 시스템 압력과 소요동력을 증가시킨다. 댐퍼 제어는 풍량 제어 방법 중에서 공사비가 가장 저렴하다. 소요동력을 절감하는 제어 방법은 송풍기 특성곡선을 변경 하는 방법이며, 가장 바람직한 방법은 송풍기 회전수를 변화 하는 것이다. 변속 모터 또는 변속 장치가 사용되며 전기식과 유압식이 있다. 송풍기 풍량을 제어하는 방법은 다음과 같으며, TAB 기술 자에게 중요한 사항이다. | {}
b97d37c0-2abf-461c-9180-50d96d27fada | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-37 표 24 공기 및 물계통 측정에 공통으로 사용되는 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회전수 측정장비 ¦ 0~5 000rpm ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(공기) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(물) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 온도 측정장비(표면) ¦ -40~120°C ¦ 지시값의 ±0.5°C ¦ 12 개월 ¦ ¦ 전기 계측장비 ¦ 0~600VAC 0~100A ¦ 지시값의 ±3% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 소음 측정계 ¦ 25~130dB (옥타브밴드필터 포함) ¦ 지시값의 ±2dB ¦ 12 개월 ¦ (1) 댐퍼 제어 변풍량 시스템에서 사용되는 원심형 송풍기의 풍량제어 중 하나이며, 송풍기의 흡입 베인 또는 토출 댐퍼를 사용한다. 흡 입베인 댐퍼제어가 주로 사용되며 그림 55 와 같이 토출 댐퍼 제어보다 동력 절감량이 많다. 그러나, 송풍기의 회전수가 감 소하지 않기 때문에 둘 중 어느 것도 송풍기 동력 절감 측면 에서는 바람직하지 못하다. Chart Type: bar 20 30 40 50 60 70 80 90 100 토 출 댑 퍼 40% 38% 52% 96% 99% 103% 75% 107% 100% 훔 임 베인 58% 42% 46% 51% 67% 85% 90% 93% 95% 희전수 계약 None% None% 18% 22% 28% 38% 40% 44% 56% 그림 55 풍량제어 방법에 따른 송풍기 동력변화 (2) 블레이드(blade) 제어 튜브형 축류송풍기와 베인형 축류송풍기는 송풍기의 균형 을 조절하기 위하여 조절 가능한 피치 블레이드(pitch blade) 가 장착되어 있다. 베인형 축류송풍기는 연속적 또는 빈번한 조절을 위하여 작동 중에도 다양하게 조절할 수 있는 제어가 가능한 피치 블레이드가 있다. 소음측면에서는 회전수를 제어하는 것이 피치 블레이드를 제어하는 것보다 바람직하다. 그러나, 블레이드 제어는 운전 효 율이 흡입베인이나 댐퍼제어보다 높으며 소음 발생도 적다. (3) 가변피치 풀리제어 원심형 송풍기의 풍량 제어의 또 다른 방법은 송풍기의 회 전수를 줄이는 것이다. 기어박스가 달린 자동 가변피치 풀리 는 모터 풀리 지름을 다양하게 변경함으로써 송풍기의 회전수 를 변화시킨다. 가변피치 풀리는 소요동력 절감측면에서는 유 리하지만 모터가 가장 효율적으로 작동하지는 못한다. (4) 인버터 제어 인버터 제어는 전압 및 주파수를 변화하여 모터와 송풍기 의 회전수를 변경함으로써 풍량을 조절하는 방법이다. 이 방 법은 소요동력 절감 및 모터의 효율적인 운전 측면에서 바람 직한 방법으로 국내에서도 많이 채용하고 있다. 7. 측정계기 7.1 개요 1) TAB 계측장비의 분류 현장에서 TAB 업무를 수행하기 위해 필요한 계측장비는 ① 공통 측정장비 ② 공기계통 측정장비 ③ 물계통 측정장비 ④ 특수 측정장비 로 편의 상 분류될 수 있으며, 최근에는 장비 하나로 한 가 지 이상의 계측을 할 수 있는 다목적 전자식 측정 장비가 실 용화되고 있다. 2) TAB 수행을 위한 장비에 대한 기본적 요구사항 (1) 장비에 대한 일반적 요구 사항 ① TAB 회사는 대한설비공학회의 TAB 기술기준에서 요 구하는 측정장비를 반드시 갖춰야 한다. ② 새로 구입하거나 기존의 사용되는 장비는 최소한의 정 확도가 제시된 범위와 맞아야 한다. ③ 장비는 일정한 기능을 유지하기 위한 정확성과 기준을 충족시키도록 제조된 것이어야 하며, 대한설비공학회에서 인 정하는 공인교정기관에 의하여 주기적으로 교정한다. ④ 다른 공구나 장비처럼 TAB 측정 장비의 수명과 유용 성은 적절한 취급 주의 와 사용에 달렸다. 측정 장비는 보관 시나 운반 시 또는 취급 시에 충격과 습기 등 부정확의 요인 이 되는 것에 대한 특별한 주의 가 필요하다. ⑤ TAB 작업 조건에 따른 올바른 장비의 선택은 최소한 | {}
86bf49fa-e287-4895-b49c-4174e95f8186 | 3권.pdf | 5.26-38 제 5 편 건물운영과 관리 표 25 공기계통 측정 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~250 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~1 250 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 공기압력 측정장비 ¦ 0~4 500 Pa ¦ 지시값의 ±2% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 피토관 ¦ 450 mm, 900 mm 1 200 mm, 1 500 mm ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 풍속 측정장비 ¦ 0.2~15 m/s ¦ 지시값의 ±10% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 습도 측정장비 ¦ 10~90% RH ¦ 지시값의 ±2% RH ¦ 12 개월 ¦ ¦ 후드형 풍량계 ¦ 0~600 L/s ¦ 지시값의 ±5% ¦ 12 개월 ¦ 표 26 물계통 측정 장비 ¦ 장비 ¦ 측정 범위 ¦ 허용 오차 ¦ 교정 주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ 0~400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ 0~1,400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 물압력 측정장비 ¦ -100~400 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 차압 측정장비 ¦ 0~100 kPa ¦ 최대값의 ±1.5% ¦ 12 개월 ¦ ¦ 초음파 유량계 ¦ 0~6 m/s ¦ 최대값의 ±3% ¦ 12 개월 ¦ 표 27 열전대의 종류 및 온도범위 ¦ 금속종류 ¦ 온도범위, °C ¦ 전압변동 범위, mV ¦ 열전대 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Platinum-6% Rhodium/ Platinum-30% Rhodium ¦ 38~1 800 ¦ 13.6 ¦ B ¦ ¦ Tungsten-5% Rhenium/ Tungsten-26% Rhenium ¦ 0~2 300 ¦ 37.0 ¦ (C) ¦ ¦ Chromel/Constantan ¦ 0~982 ¦ 75.0 ¦ E ¦ ¦ Iron/Constantan ¦ -184~760 ¦ 50.0 ¦ J ¦ ¦ Chromel/Alumel ¦ -184~1 260 ¦ 56.0 ¦ K ¦ ¦ Platiunm/Platinum-13% Rhodium ¦ 0~1 593 ¦ 18.7 ¦ R ¦ ¦ Platinum/Platinum-10% Rhodium ¦ 0~1 538 ¦ 16.0 ¦ S ¦ ¦ Copper/Constantan ¦ -184~400 ¦ 26.0 ¦ T ¦ 표 28 온도 및 습도 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장 사용처 ¦ 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리막대형 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 수은봉입 온도계는 클린룸에는 사용 금지, 액체온도 측정 시는 측정 웰(well)이 필요함. ¦ ¦ 다이얼 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 온도 측정 후 제자리로 오는데 시간이 걸림 ¦ ¦ 열전대 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 재질선택에 주의 를 요함 ¦ ¦ 저항 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 제조사의 설명에 따를 것 ¦ ¦ 서미스터 온도계 ¦ 공기 및 유체의 온도 측정 ¦ 비선형성에 대한 특성을 고려할 것 ¦ ¦ 고온계 ¦ 표면온도 측정 ¦ 사용가능 범위내의 온도를 측정할 것 ¦ ¦ 사이크로미터 ¦ 공기 온습도 측정 ¦ 풍속이 5~25 m/s 이상 유지 필요, 습구온도용 섬유가 더럽거나 건조하면 정확한 습도 측정 불가 ¦ ¦ 전자식 서머 하이그로미터 ¦ 공기 온습도, 상대습도 측정 ¦ 상대습도 90% 이상일 때에는 정확한 수치 측정 불가 ¦ | {}
f8e9bce1-e8b4-4e57-b151-d7b555e08879 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-39 의 경비와 시간으로 최고의 효과 를 얻을 수 있다. 또 모든 상 황 하에서 정확한 측정은 가장 중요한 요소이다. ⑥ 모든 측정장비는 제조회사에서 제시한 사용법을 정확하 게 숙지하여 사용해야 하며 취급자에 대한 장비 취급 교육을 수시로 할 필요가 있다. (2) 측정 장비의 기능적 요구 사항 표 24~표 26 은 대한설비공학회의 TAB 기술기준에 의한 측정장비의 기능적 요구사항이다. 7.2 공통 측정 장비 1) 온도 및 습도 측정 장비 (1) 유리막대형 온도계 수은으로 채워진 유리막대형 온도계는 최저 -40~105°C 범위를 측정하며 표준온도계로도 사용된다. 방사능 취급 장소 나 클린룸에서는 수은이 든 온도계를 사용할 수 없다. (2) 다이얼 온도계 다이얼 온도계는 두 가지 형이 있다. 막대형과 모세관형이 있으며 모세관형은 막대형보다 읽기는 쉬우나 온도측정 후 바 늘이 제자리로 돌아오는데 시간이 오래 걸린다. (3) 열전대 온도계 열전대 온도계는 한 쪽 끝에 접점이 형성되어 이종(��) 의 금속선으로 구성된다. 그 접점의 온도변화는 기전력의 변 화를 유발하며, 온도가 상승함에 따라서 이 출력전압이 상승 한다. 열전대는 아주 넓은 범위의 온도계측이 가능하지만 냉 접점 온도보상이 필요하고 출력이 비선형이며, 출력전압이 다 소 낮은 단점이 있으나 가격이 저렴하고 간편하여 널리 쓰인 다. 표 27 에는 열전대 종류 및 온도범위를 나타내었다. (4) 저항 온도계(RTD, resistance temperature detector) 저항 온도계는 온도변화에 따라 물질의 저항이 변하는 특 성을 이용한다. 저항 온도계는 온도증가에 따라 거의 선형적 으로 저항이 증가하는 금속의 특성을 이용한 것이다. 저항 온 도계는 정밀하고, 출력이 선형인 반면에 브리지(bridge)회로 를 구성하여 전류를 흘려주어야 한다. (5) 서미스터 온도계(thermistor thermometer) 서미스터 온도계는 저항온도계와 마찬가지로 온도변화에 민감한 세라믹 반도체를 사용한다. 일반적으로 서미스터는 온 도상승에 따라 저항이 비선형적으로 감소하는 성질을 이용한 다. 서미스터는 다른 물질에 비해 온도에 아주 민감한 반사성 이 좋지 않은 단점이 있다. (6) 고온계(pyrometer) 고온계는 일반적 으로 냉난방 기기의 표면온도를 측정할 때 사용하며 온도감지장치로는 열전대가 주로 사용된다. 고온계 의 종류는 완전복사형 고온계와 부분복사형 고온계가 있다. (7) 사이크로미터(psychrometer) 습도를 측정하는 측정기기에는 슬링 사이크로미터, 기록식 온습도 기록계 및 전자식 서머 하이그로미터 등이 있다. ① 슬링 사이크로미터(sling psychrometer) 슬링 사이크로미터는 수은이 들어 있는 두개의 온도계로 구성되어 있으며 하나는 벌브(bulb)주위에 헝겊으로 싸여 있 다. 공기 중에 일정한 동작으로 회전시켜(1 초 당 2 번 비율) 건구 및 습구 온도를 읽는다. 여기서 읽은 건구 및 습구온도 를 건습구선도로부터 습도를 구할 수 있다. 배터리의 전원에 의해 전동팬으로 주위공기를 헝겊 주위에 불게 하여 습도를 측정하는 형식도 있다. 이것은 슬링 사이크 로미터와 같이 회전시킬 공간이 충분하지 않은 제한된 장소에 서 사용할 수 있으며 정확하다. ② 기록식 온습도 기록계 이 기록계는 장시간 계속 측정 시 알맞은 기기이며 정도가 높다. 일반적으로 중앙감시방식 등으로 계측이 이루어 지는 경 우 감지기 위치에 따라 실내의 평균값을 나타내고 있지 않는 경우도 있으므로 측정값과 의 상관관계를 사전에 확인하여 둘 필요가 있다. 또한, 측정장소의 선정은 공간의 사용조 건(사용 시간대, 사용형태, 금연 유무 등)과 공조영역 등을 고려할 필 요가 있다. ③ 전자식 서모 하이그로미터(electronic thermo hygrometer) 사이크로미터와 는 달리 서머 하이그로미터는 얇은 필름 형 태의 전기용량 감지기를 이용하여 10~98%의 RH 나 0°C ~ 60°C 범위 온도를 측정할 수 있다. 종이 창고, 박물관, 병원, 클린룸 같이 습기에 민감한 장소를 지속적으로 관찰하는데 사 용된다. 표 28 은 온도 및 습도 측정장비에 대한 특성 및 주의 사항 을 나타내었다. 2) 전기 측정 장비 (1) 전압 및 전류 측정 일반적으로 디지털 클램프형(clamp-on type)의 디지털 전 압, 전류측정 장비는 현장에서 전기적 측정을 위해 필요한 장 비이다. 전압 측정 시 합선, 감전 위험에 주의 해야 하며 전류 측정 시 모터가 최대속도에 도달했을 때 측정값을 읽는다. 기 타 전기적인 위험요소를 배제한 후 조심스럽게 다루어야 한다. 3) 회전수 측정장비 타코미터는 회전축이나 휠이 회전하는 속도를 측정하는 장 비이며 일반적으로 rpm(1 분 당 회전수)단위로 측정되지만 어 떤 것은 r/s, r/h, ft/s, in/s, cm/s 또는 m/min 와 같은 여러 단위로 측정된다. 회전수를 측정하기 위해 초시계를 함께 사 용해야 하는 것부터 rpm 을 직접 읽을 수 있는 디지털 형태의 최신형까지 종류가 다양하다. (1) 크로노메트릭 타코미터 크로노메트릭 타코미터는 몸체에 초시계와 회전 카운터를 결합시킨 것이다. 이것은 기기의 스핀들과 회전축이 접촉하여 같이 회전하므로 값을 읽을 수 있다. 일반적으로 회전축의 끝 에서 측정하기 쉽다. (2) 접촉식 디지털 타코미터 접촉식 타코미터는 크로노메트릭 타입과 같이 사용하나 광범 위한 수치를 측정하며 LCD 나 LED 로 표시된다. 어떤 것은 최 고값과 최저값을 비롯해 이전의 수치를 기억한다. 배터 리로 작 동되며 회전축에 접촉하여 사용된다. (3) 광학식 타코미터 | {}
5e28dec7-1459-4f31-b609-007d02eb6dfe | 3권.pdf | 5.26-40 제 5 편 건물운영과 관리 이 타코미터는 발광부에서 나온 빛이 회전기기에 부착한 반사 테이프에서 반사된 빛을 수신 센서로 받아 카운트하여 rpm 으로 나타낸다. 회전축 끝에서의 측정이 불가능한 동심팬 (in-line fan) 등의 회전수를 측정할 때 사용된다. 배터리로 작동되며 형광빛에 빔을 맞추고 지정된 수치와 비교함으로 사 용 중에도 보정이 가능하다. 정확한 각도로 반사테이프에 빛 을 반사시켜야 한다. (4) 스트로보스코프 타코미터 밴드 필터용이어야 한다. 스트로보스코프 타코미터는 전기적 후레쉬 라이트를 이용한 전자식 타코미터이다. 라이트에서 방사하는 주파수를 회전기 계의 회전수와 같도록 조절하면 회전체의 모습은 정지상태로 보이게 된다. 이때 아나로그나 디지털 눈금에 나타난 회전수 를 읽는다. 회전축과 접촉이 어려울 때 회전속도를 쉽게 측정 할 수 있다. (5) 복합형 타코미터 복합형 타코미터는 접촉식과 비접촉식 타코미터의 기능을 모두 가지고 있다. 회전축에 직접 접촉시킬 수 있고 접촉이 불가능한 경우 반사테이프를 이용해 회전수를 측정할 수 있 다. 배터리를 사용하며 최종 측정값의 최고, 최저, 평균값을 메모리 할 수도 있다. 표 29 는 회전수 측정장비에 대한 일반 적인 사항을 나타내었다. 표 29 회전수 측정방법 ¦ 측정장비 ¦ 주요 사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 크로노메트릭 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시켜 회전수 측정 ¦ 제조사의 취급 설명서 참조 ¦ ¦ 접촉식 타코미터 (디지털) ¦ 회전장비와 접촉시켜 회전수 및 회전속도 측정 ¦ " ¦ ¦ 광학식 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키지 않고 회전수 측정 ¦ 회전체에 붙인 반사물질과 각도를 정확히 유지하여야 한다. ¦ ¦ 스트로보스코프 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키지 않고 회전수 측정 ¦ 제조사의 취급 설명서 참조 ¦ ¦ 복합형 타코미터 ¦ 회전장비와 접촉시키거나 접촉시키지 않고 회전수와 회전속도 측정 ¦ " ¦ 4) 소음 측정 장비 표준음파(1,000 Hz 의 sine 음파)의 음압, P。가 2x10-5 N/m2 인 경우를 0 dB(또는 0 phon)로 정의 하며 다음과 같은 식으로 나타낸다. dB= 10log10(P/Po)2, dB : 소음레벨 (27) 따라서 음압이 2x10~4(N/m2)인 경우는 20 dB 이 된다. 음의 강하고 약함은 음압의 제곱과 비례한다. 그러므로 음 의 강함이 2 배가 되면 3 dB 이 크게 되며 음의 강함이 10 배, 100 배가 되면 10 dB, 20 dB 값을 나타낸다. 그러나 실제로 감각적인 음의 크기는 10 dB, 20 dB 증가함에 따라서 2 배, 4 배 크게 느끼게 된다. (1) 소음 측정기의 기능 ① 소음 측정기는 휴대용으로 일반 목적시험기 이어야 한다. ② 소음 측정기와 보정기는 동일회사 제품이어야 하며, 보정기는 소음 측정기의 마이크로폰용으로 표시되야 한다. ③ 보정값으로 土 2 dB 가 요구될 때는 측정기와 보정기를 제조회사에 검사 및 보정을 의뢰한다. ④ 마이크로폰은 20 kHz 까지 측정 가능해야 한다. ⑤ 옥타브 밴드 분석기는 1 옥타브, 1/2 옥타브, 1/3 옥타브 (2) 소음 측정기의 종류 아날로그 방식과 디지털 방식이 있으나 순간값을 측정하기 위한 디지털 방식이 편리하다. 또한, 주파수분석기가 내장되 어 있는 기기가 바람직하다. 5) 공기계통 측정 장비 표 30 에는 풍량 측정 장비에 대하여 나타내었으며 각 측정 장비에 대한 상세한 내용은 다음과 같다. (1) U-튜브 마노미터 이 마노미터는 공기와 물계통의 부분적인 진공과 압력을 측정하는데 사용된다. 측정단위는 Pa 및 mmHg 를 사용한다. 공기계통 측정 시 U-튜브에 염색된 물 또는 특수 오일이 사 용되며, 물계통 측정 시 수은이 채워진 것이 주로 사용된다. 압력강하가 250 Pa 이상인 곳에서 사용이 권장된다. 수은이 채워진 물계통 측정용은 측정 시 수은이 시스템내의 물로 들 어가지 않도록 하며, 또한 수은은 구리를 급속도로 부식시키 므로 주의 한다. (2) 경사형 및 수직형 마노미터 이 마노미터는 공기의 속도와 압력을 측정한다. 경사형은 250 Pa 의 정확한 압력을 측정할 수 있으며, 수직형은 더 높 은 압력을 측정할 수 있다. 측정 단위는 Pa 이다. 예를 들어 750 Pa 압력은 한쪽 끝의 공기압력이 다른 쪽의 압력보다 물 높이가 75 mm 만큼 올라가게 압력이 높게 가해진다는 뜻이다. 어떤 것은 두개의 눈금을 가지고 있다. 하나는 상기의 압력을 나타내며, 다른 하나는 분당 속도 또는 MPS m/s 를 나타낸 다. 색깔 있는 특수 오일을 채우며 "0"점 조절용 나사로 현장 에서 쉽게 조절하여 사용할 수 있다. 이 장비는 덕트 등에서 공기유속이나 압력을 측정하며 피토관 등과 함께 연결하여 사 용한다. 진동이 없는 곳에 수평으로 설치하여 사용한다. 공기 의 속도가 매우 느린 곳에는 마이크로 마노미터나 다른 민감 한 장비를 사용해야 만족할만한 정확한 값을 얻을 수 있다. (3) 전자식 마노미터 전자식 마노미터는 매우 낮은 공기압력차를 정밀하게 측정 할 수 있다. 측정범위는 0.025~15 000 Pa 이며 기압과 온도 에 의한 밀도의 영향을 자동적으로 보정하며 측정된 수치를 기억시킬 수 있고 합계 또는 평균값을 다시 불러 읽을 수 있 다. 여러 개의 피토관과 조합하여 사용하여 HEPA 필터 출 구의 풍속, 배기후드 및 코일표면의 풍속, 풍량을 측정할 수 있다. (4) 피토관 마노미터와 적절하게 조합하여 사용하는 피토관은 덕트에 서 공기 속도를 간편하게 측정한다. | {}
18738e7d-d2f8-4c9f-a273-b13685b05151 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-41 ① 공기흐름의 전압(TP, total pressure)측정은 마노미터 의 한쪽과 피토관 내부 관연결부와 의 호스 연결로 측정한다. ② 공기흐름의 정압(SP, static pressure)측정은 마노미터 게이지의 한쪽과 피토관의 외부관 연결부와 의 호스 연결로 측 정한다. ③ 공기흐름의 동압(VP, velocity pressure) 측정은 마노 미터 게이지의 양쪽과 피토관의 양쪽연결부분 모두와 연결로 측정된다. ④ 다음은 피토관과 연결하여 사용되는 장비이다. ㉠ 마이크로 마노미터 : 매우 낮은 압력범위 0~1 500 Pa ㉡ 경사형 마노미터 : 보통의 압력범위 0~2 500 Pa ㉢ U-튜브 마노미터 : 중간의 압력범위 250~25 000 Pa ㉣ 마그네헬릭 게이지 : 0~120 Pa, 0~250 Pa, 0~1 250 Pa ⑤ 덕트 내 풍량계측을 하는 방법은 센서로부터 전압과 정 압을 측정하여 그 신호를 연산기를 통하여 지시계로 출력시키 게 된다. 지향성(���)이 있는 경우는 센서부를 공기방향 에 정확하게 설치하며, 계측자나 장해물의 영향으로 난류가 발생하지 않는 상태에서 측정한다. ⑥ 피토관은 기류방향과 수평으로 유지하며 덕트엘보와 같 은 방향전환 부분이나 와류가 생기는 곳으로부터 최소 덕트지 름의 7.5 배 정도의 하류쪽이나 2.5 배 정도의 상류쪽에서 측정 한다. ⑦ 사용상의 특징 일반적으로 2.5~25 m/s(동압으로는 4~380 Pa) 범위에 서 사용되며, 먼지, 분무 등이 많은 유체를 측정하는 데는 부 적당하다. 피토관을 이용하여 측정한 정압과 동압을 다음과 같은 베르누이 정리로부터 유속을 구할 수 있다. 여기서, Pt = Ps + 1,002 Pt : 전압, Pa Ps : 정압, Pa P : 밀도(kg/m2) (28) 따라서 공기의 유속은 다음과 같다. 2(Pt-Ps) v= P (29) (5) 마그네헬릭 게이지 마그네헬릭 게이지는 다이아프램 양쪽에 가해지는 압력차 에 의해 작동하며 비교적 저압의 차압을 측정한다. "0"점 조 절 나사가 앞면 커버에 있으며 동일 위치에서 보정 및 측정이 이루어져야 한다. 피토관이나 정압감지관과 같이 사용하며, 진동이 없는 곳에 수직으로 설치한다. (6) 회전날개형 풍속계 이 풍속계는 매우 가벼우며 측정된 시간 동안 기록용 다이 얼과 연결된 회전날개를 통과 하는 공기의 적산 거리를 읽을 수 있다. 이 장비는 분당 회전수 단위로 측정하며 그릴로 공 급, 환기 또는 배기되는 풍속을 측정하며 필터와 코일표면을 통과 하는 풍속도 측정한다. 공기 흐름과 장비의 방향을 일치 시켜야 하며 사용상 유의 점을 잘 지켜야 한다. 기계식은 초시 계와 같이 사용되며 취출구 제조사의 유효면적을 이용하여 풍 량을 계산하여 구할 수 있다. 표 30 풍량 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U-튜브 마노미터 ¦ 물 또는 오일 봉입 마노미터 : 25 mmAg(250 Pa) 이상의 압 력 강하를 받는 필터, 코일, 그릴 및 덕트 구간 등 압력 강하 측정 ¦ 제조회사가 추천하는 물 또는 오일이 채워져야 하며 깨끗이 할 것. 25 mmAg(250 Pa) 미만의 압력 강하를 받는 곳은 사용하지 말 것 ¦ ¦ 수직형/경사형 마노미터 ¦ 피토관 등과 조합하여 덕트 내의 정압, 전압 및 동압을 측정. 50 Pa 이상의 공기, 가스압력 측정 ¦ 현장 사용 전 수평유지 후 레벨을 조절하여 사용할 것. 저압 측정 시는 마이크로마노미터나 유사한 정밀성을 갖는 장비 사용 ¦ ¦ 전자식 마이크로 마노미터 ¦ 저압 또는 저속의 공기, 가스 측정 ¦ 제조회사의 설명서를 따를 것 ¦ ¦ 피토관 ¦ 마노미터와 조합하여 전압, 정압, 동압을 측정 ¦ 누설부가 없어야 하며 깨끗이 유지할 것 ¦ ¦ 마그네헬릭 압력계 ¦ 정압 프로브와 조합하여 정압 및 차압측정 ¦ 지시압력이 게이지 중간에 가리키도록 할 것 측정과 보정은 동일 위치에서 이루어질 것 ¦ ¦ 회전 베인 풍속계 ¦ 급기, 배기, 환기 그릴 및 레지스터의 풍속측정, 필터 및 코 일의 풍속 측정. 풍속 측정 후 계산에 의해 풍량을 구하나 전자식은 직접 풍량을 측정하는 것도 있다. ¦ 터미널장치 제조사의 면적계수로 보정하여 풍속 계산 ¦ ¦ 편향 베인 풍속계 ¦ 공기 터미널의 풍속 측정 ¦ 온도차가 심한 곳과 오염이 심한 곳에는 사용하지 말 것 ¦ ¦ 열선 풍속계 ¦ 실내의 공기흐름, 후드, 트로퍼 등 비교적 저속의 풍속 측정 ¦ 가연성 재질이나 폭발성 물질처리 장소는 사용금지. 먼지가 많은 곳이나 오염장소는 사용하지 말 것. 감지 프로브를 설명서에 맞게 위치 ¦ ¦ 후드형 풍량계 ¦ 디퓨저 등 터미널 장치에서 직접 풍량 측정 ¦ 터미널 장치를 통과 하는 풍속이 과도한 곳은 사용할 수 없음 ¦ | {}
65820e82-9a6c-47d4-ac2b-2a54c35c5d4d | 3권.pdf | 5.26-42 제 5 편 건물운영과 관리 (7) 디지털식 회전날개형 풍속계 배터리로 작동되는 디지털 타입이나 아날로그 타입의 전자 식 풍속계는 회전 날개를 규격별로 교체 사용할 수 있다. 디 지털 타입은 고정된 시간에 측정된 풍속을 자동적으로 환산한 평균값을 읽을 수 있게 하였고, 아날로그 타입은 선택한 범위 의 눈금을 가리키는 바늘로 직접 읽을 수 있다. 그릴, 코일, 기타 터미널 장치의 표면을 통과 하는 공기의 풍속 및 풍량을 측정할 수 있다. (8) 편향 베인형 풍속계 편향 베인형 풍속계는 몸체와 프로브를 두개의 호스로 연 결하여 함께 사용하며 TAB 작업상 꼭 필요한 장비이다. 대 부분 공기터미널 장치(디퓨저, 그릴 등) 제조업체들이 이 장 비의 사용을 기초로 해서 면적계수 값을 만들었다. 이 장비는 다양한 범위의 풍속과 정압을 측정하며 더운 공기, 차가운 공 기, 오염된 공기의 측정에는 사용하지 않는다. (9) 열선 풍속계 열선 풍속계는 장비에 내장된 배터리에서 나오는 전류를 공급받는 특수한 와이어로 된 프로브를 가지며 프로브 내에 있는 열선을 통과 하는 공기 속도에 따라 가열된 열선의 온도 변화에 따른 대류 열전달에 의해 생기는 냉각효과 에 대한 저 항의 변화를 속도변화로 나타내도록 되어 있다. 공기의 온도 도 측정할 수 있으며, 필터 표면, 실내공기 및 후드를 통과 하 는 비교적 저속의 풍속을 측정한다. 디퓨저나 그릴 표면의 풍 속측정은 제조사의 시방에 따라 측정부위에 적합하게 위치시 켜야 하며 측정된 공기온도에 따라 보정한다. 가연성 물질이 나 폭발의 위험이 있는 곳에서는 사용할 수 없으며 먼지나 오 염된 공기는 프로브를 오염시켜 정확한 값을 읽을 수 없다. (10) 후드형 풍량계 후드형 풍량계는 디퓨저 등 공기터미널 장치에서 신뢰성 있는 풍량을 측정하는 데 다른 측정 장비보다 시간과 노력을 감소시킬 수 있어 가장 많이 사용된다. 측정단위는 단위 시간 당 풍량(L/s)으로 직접 읽으며, 후드는 사용하는 곳에 따라 끝 부분을 디퓨저에 잘 맞도록 크기를 맞춰 조립하고 누설을 막기 위해 주위에 가스켓을 갖춰서 사용한다. 공기터미널을 통과 하는 공기속도가 범위를 초과 하는 곳에는 사용할 수 없으 며, 어떤 디지털 타입 장비는 메모리 기능도 가지고 있다. (11) 연기 발생기 이 장비는 일반적으로 공기의 흐름과 누설을 검사하기 위 해 쓰인다. 연기 발생기는 연소시간에 따라 다양한 크기가 있 다. 발생연기는 잘 보이는 무독성 가스로 되어 있으며 공기 중에서 기체의 흐름을 쉽게 관찰 및 조절하기 위해 사용하며 후드, 연도 등 배기 시스템에서 배기상태를 볼 수 있다. 연기 발생기를 사용하기 전 TAB 기술자는 반드시 그 장소내의 사 람들에게 연기 발생기가 사용되고 있다는 것을 알리고 조심스 럽게 다루어야 한다. 7.3 물계통 측정장비 표 31 에 물계통 측정장비를 나타내었으며 각 측정장비의 상세한 내용은 다음과 같다. 1) U-튜브 마노미터 기본적인 사항은 공기계통 측정장비의 U-튜브 마노미터와 동일하다. 물계통 내에서 측정되는 압력은 공기압력보다 높기 때문에 수은이 채워진 것을 선택한다. 마노미터는 900 mm 이 상의 길이를 가진 튜브를 사용한다. 이 마노미터는 120 kPa 이하의 압력을 측정하는데 사용하며 250 Pa 미만의 압력 강 하를 받는 곳에는 측정할 수 없다. 사용 중 수은이 물에 흘러 들어 가지 않도록 주의 한다. 2) 압력계 압력계는 A 등급 품질이어야 하고 스테인리스 스틸, 합금 강, 모넬 또는 청동제 부르동관으로 반사되지 않는 흰색 바탕 에 검정색 눈금이 표시된 것으로 약 90~150 mm 지름의 크기 로 한다. 여러 범위의 압력계와 연성계가 준비한다. 펌프 압 력, 코일 및 냉동기 등의 압력강하를 측정하며 오리피스 및 기타 유량보정장치의 압력강하를 정하는데 기본적으로 쓰인다. 3) 차압계 차압이란 유량측정 장치, 유량조절 장치 또는 장비를 통과 하는 유체의 압력 강하를 말하며 일반적으로 고압과 저압의 표 31 물계통 측정장비 ¦ 측정장비 ¦ 권장사용처 ¦ 사용상 주의 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U-튜브 마노미터 ¦ 열교환기(칠러 등) 오리피스나 벤투리 등 압력강하 측정 ¦ 250 Pa 이하의 측정에는 사용 불가, 수은 봉입형은 취급 시 수은이 물계통 장비로 들어가지 않도록 주의 ¦ ¦ 압력 게이지 ¦ 장비 및 배관 압력 측정 ¦ 측정압력이 게이지 중간 부분에 오도록 눈금 선택, 측정 시 게이지 코크를 천천히 열고 닫을 것 ¦ ¦ 차압 게이지 ¦ 장비 및 유량조절 장치의 차압 ¦ " ¦ ¦ 면적식 유량계 ¦ 유량을 직접 측정 ¦ 사용할 때 보정곡선이 필요함 ¦ ¦ 초음파 유량계 ¦ 장비 및 배관의 기존 시스템에 추가 작업 없이 측정 가능함 ¦ 사용 설명서 숙지 요망 ¦ ¦ 오리피스 유량계 ¦ 전후 차압에 의한 유량 측정 ¦ 유량계 통과 시 압력저하 발생 ¦ | {}
72924180-eae2-4d23-a033-adb56131e636 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-43 압력차를 나타낸다. 차압계는 두 개의 연결구를 가지며 자동 적으로 두 압력간의 차이를 읽는다. 측정단위는 Pa, kPa, mm Aq, mmHg 등이다. 4) 면적식 유량계 수직으로 설치된 테이퍼 관내에 여러 가지 형태의 플로트 (float)를 넣고 관 아래쪽으로부터 유체를 흐르게 하면 플로 트에 가해지는 힘과 중량이 균형이 되는 위치에서 플로트가 정지하게 된다. 이 정지위치로부터 유량을 측정한다. 이 때 플 로트 전후의 압력차는 일정하며 관로의 단면적을 변화시켜 유 량을 측정하므로 면적식 유량계라고 부른다. 5) 초음파 유량계 배관 외부에 2 개의 센서를 부착하여 측정대상 액체 내의 초음파를 발진 시킨다. 이때 초음파가 액체 내를 상류방향으 로 전파하는 시간과 하류 방향으로 전파하는 시간의 차이를 검출하여 유속을 구하고 이 유속에 배관 단면적을 곱하여 유 량을 측정한다. 초음파 유량계는 휴대 및 측정이 쉬우며 배관 재질에 관계없이 사용이 가능한 장점이 있다. 초음파 유량계 센서는 배관표면에 밀착시켜 정확하게 설치한다. 또한 배관크 기에 따라 측정센서를 선택하며 측정 시 지시값, 관내 흐름 상태의 표시 경고신호에 주의 하여 측정한다. 초음파 유량계의 측정 원리는 시간차 방식(전파 시간차법)과 도플러 방식으로 나눌 수 있다. 시간차 방식(전파 시간차법)은 초음파가 직접 적으로 유체를 통과 하는 투과 파를 이용하는 방법으로 유체의 흐르는 방향의 정방향과 역방향으로 초음파를 투과(전파)시키 면 일정한 거리(관경)를 각각 전파(투과)하는 시간이 유속에 따라 다르게 나타난다. 이러한 정방향과 역방향의 초음파 전 파시간차를 이용하여 변환기를 거쳐 전기적인 신호로 바꾸어 평균유속을 구하며, 관 내면의 단면적과 곱하여 현재 유량값 을 나타내거나 적산 유량값을 나타낸다. 전파시간차법의 단점 으로는 투과 파를 이용으로 유체 속에 초음파를 교란시키는 입 자기포가 많으면 측정하기 어렵다. 즉, 유체에 입자가 섞여 있 지 않은 비교적 깨끗한 물이나 상수의 측정에 적합하다. 도플 러법은 송신기에서 초음파를 발생시키고 액체 속의 부유입자 나 기포로 산란되어 초음파(즉, 반사파)를 수신하는 방법이다. 유체 속에 고입자나 기포 등을 표적으로 삼아 그 이동속도를 측정한다. 도플러법에서는 유체속에 부유하는 입자가 섞여 있 는 것이 필요하므로 유체가 깨끗하면 측정이 곤란하므로 하수 나 오수 등 슬러리액의 측정에 적합하다. 6) 차압식 유량계 (1) 차압식 유량계의 일반적 원리 차압식 유량계는 일반적으로 유량계산을 위하여 비압축성, 정상류, 마찰손실은 무시한다는 가정하에 다음과 같은 베르누 이 방정식과 연속 방정식을 이용한다. P1+를 PV2 =P2+ 늘이끌 (30) A1V1 = A2V2 (31) 여기서, V1, V2 : 평균유속 ¦ P ¦ : ¦ 유체의 밀도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : ¦ 단면적 ¦ 따라서, 체적유량 용은 1 V2(P1 - P2) 외 = V2A2 = A2 V 1- P (32) 여기서, m : 면적비 1 : 접근 속도계수, E 1 그런데 실제 유동은 유동마찰, 유량센서, 수축부와 유동유 체 수축부의 불일치 등 이상적인 경우가 성립하지 않으므로 실제 유량을 나타내기 위해 정의 되는 유출계수(discharge coefficient, Cd)를 도입하면 실제유량(Q) Cd = 이론적인 유량(Q) (33) 가 된다. 그러므로 실제 유량(Q) 2△P Qa = Cd · Qt= Ca · E· A2 p (34) 여기서, Cd. E 를 유량계수(flow coefficient, a)라고 한다. 위 식에서 알 수 있듯이 차압의 크기는 유량의 제곱에 비 례한다. 즉, 유량이 최대유량의 1/10 이 되면 차압은 1/100 이 되어 저유량 영역에서는 차압의 측정오차가 유량의 측정 정확 도에 큰 영향을 미치므로 주의 한다. (2) 오리피스 유량계 오리피스 유량계는 유로 중에 설치된 오리피스를 통과 할 때의 정압변화로 유체의 유속을 측정한다. 오리피스 유량계 는 구조가 간단하고, 설치 장소가 협소해도 좋으며, 교체가 용이한 장점이 있으나, 차압식 중에서 압력손실이 가장 크고, 유출계수(Cd)가 0.6 정도로 낮으며, 침전물이 생성되는 단점 이 있다. (3) 노즐 노즐은 내구성이 우수하고, 유출계수(Cd)가 0.9~0.99 로 비교적 높으며, 압력손실이 중간 정도로 고속, 고압에 적합한 특징이 있다. (4) 벤투리 벤투리는 차압식 유량계 중에서 압력손실이 가장 적고 정 밀도가 높으며, 침전물이 생기지 않고 내구성이 뛰어난 특징 이 있다. 7) 특수측정장비 (1) 덕트 누기 측정기 시공 중인 덕트로 부터 누기되는 공기량을 측정하여 과다 누설 시 보완하도록 하여 시공 중인 덕트의 품질을 향상시켜 | {}
53ca4872-0d09-416f-b389-815ec41c9e87 | 3권.pdf | 5.26-44 제 5 편 건물운영과 관리 준공 후 과다 누기로 인한 에너지 낭비를 방지하도록 하는 중 요한 장비이다. 덕트 내부로 공기를 가압하여 시험압력 도달 시에 송풍량을 측정하여 누기량을 판단한다. (2) 배기가스 측정기 배기가스 중에 포함되어 있는 산소, 일산화탄소, 탄산가스, 온도 등을 종합적으로 측정하며, 이를 토대로 보일러의 효율 및 연소상태를 파악할 수 있다. (3) 분진 측정계 실내 부유분진의 농도를 측정하거나 도입된 외기의 부유분 진 농도를 측정한다. 분진 측정계로는 광산란식 분진계가 널 리 사용되며, 반도체 레이저에 의한 광원과 광센서에 의해 분 진의 농도가 검출된다. (4) 적산열량계 적산열량계의 구성은 체적측정부, 온도측정부 및 연산부로 이루어진다. 체적측정부는 회전형 베인 또는 터빈의 회전을 픽업(pick-up)을 통하여 전자적 및 자기적으로 검출하여 파 형 정형회로로부터 펄스신호가 발신된다. 또한, 온도측정부에 서는 백금저항 온도계로 온도에 따른 저항 변화를 검출하게 된다. 이렇게 체적측정부에서의 펄스가 발신될 때마다 온도측 정부의 온도에 의한 저항변화는 펄스폭으로 변화되어 감산회 로에서 온도차에 비례한 펄스폭으로 변환된다. 이 신호와 미 리 설정된 발진 주파수를 갖는 발진기의 펄스를 곱하여 열량 이 산출된다. 8. 종합보고서 8.1 개요 종합보고서는 공기조화계통 밸런싱 보고서를 뜻한다. 보고 서 양식과 보고서의 내용에 구체적인 정보들을 포함하며 이들 내용에 포함되는 시험 결과 는 전체 보고서의 배경이 되므로 반드시 필요하다. 보고서는 설계자료, 초기측정자료 그리고 최종시험 자료가 포함하며 측정결과 와 설계값 사이의 차이점 을 표출하고 분석한다. 또한 보고서는 실제 시험조정평가를 수행한 결과 의 기록이 며 이 기록은 계통과 구성요소의 실측된 조건과 검사 결과 를 반영한다. 8.2 보고서 내용 ① 설비개요의 기술 ② 설계값과 측정값의 비교검토 ③ 설계, 시공상태의 문제점표출 및 대안제시 ④ 운전작동 기준 설정 ⑤ 시험조정평가 작업의 기준 및 결과 기술 8.3 보고서 작성시 유의 사항 보고서에는 조정이 완료된 계통에 관한 실제적이고 정밀한 설명이 포함되어야 한다. 그리고 보고서는 다음과 같이 설계 평가, 문제점 제시 그리고 자료의 기록을 갖추어야 한다. ① 설계는 관념상의 사고와 계산에 의한 창조적인 결과 이 기 때문에 실제 시험 및 조정된 자료는 설계서와 비교할 수 있는 중요한 자료가 된다. 따라서 종합보고서는 추후 설비를 개선하기 위한 자료를 제공하며 실제의 설비관련 공사에 영향 을 미치는 예기치 못한 요인들을 제시한다. ② 시공 시 생략되었거나 미비점에 관한 지적이 있어야 하 며 또한 이에 관한 개선안을 제시한다. ③ 자료는 원활한 건물 관리에 기초가 되도록 작성한다. 8.4 보고서 세부사항 보고서 작성은 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌에 이어 다 음과 같은 순서로 작성한다. 1) 용역목적 시험조정평가 용역의 목적은 해당 건물의 공기조화 설비에 관하여 그것이 설계 의도대로 시공되었으며 유지되고 있는지 확인하기 위하여 장비의 성능을 측정한 후 설계의 도에 부합되 게 조정하는데 있다. 또한 관련 기술 및 장비의 상호 불균형 으로 인하여 발생되는 문제점을 파악하여 개선하며, 낭비되는 에너지를 최소화하면서 쾌적환경 및 효율적 유지관리가 가능 하도록 전체 공기조화설비를 시험하고 조정하여 균형을 유지 시킴으로써 향후 운전 및 보수의 지침이 될 수 있는 자료를 제시하는데 목적이 있다. 2) 용역범위 및 내용 공기조화 설비에 관한 설계검토와 설비점검 그리고 각종 성능을 측정하고 조정하는 범위 및 내용은 아래 사항을 포함 한다. ① 공기 및 물분배 계통의 밸런싱 ② 설계값을 공급할 수 있는 전체 계통의 조정 ③ 전기계측 ④ 공기조화 관련장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인 ⑤ 소음측정 ⑥ 보고서 작성 3) 건물개요 및 기능 (1) 건물개요 다음사항을 기록한다. ① 건물명 ② 소재지 ③ 대지면적 ④ 건물 연면적 ⑤ 구조 및 형태 ⑥ 건축 연혁 ⑦ 건물 단면 및 기준층 평면도 (2) 건물기능 건물에 관한 기능 사항을 기록한다. ① 용도별 기능 ② 각실 배치도 | {}
1fe04b46-dddc-4877-a5b5-f808d48f3788 | 3권.pdf | 제 26 장 시험조정평가(TAB) 5.26-45 용역수행을 위한 전체 일정표를 제시하고 구체적인 용역일 정을 구분하여 기록한다. 4) 용역기간 및 일정 5) 용역수행 조직 시험조정평가 용역수행에 참여한 인원구성에 관한 사항은 표 32 와 같이 조직표를 작성한다. (1) 수행 조직 표 32 용역 수행 조직표 ![image](/image/placeholder) 업무총괄책임자 공기분배 계통 물분배 계통 소음측정 6) 측정계기 사진 시험조정평가 용역 수행에 사용한 측정계기 목록과 사진을 첨부한다. 7) 설비설계 개요 공기조화 설비의 공기분배계통과 물분배계통에 관한 제반 설비에 관하여 기술한다. (1) 설비설계 기준 ① 외기 온습도 조건(표 33) ② 실내 온습도 조건(표 34) (2) 시스템 개요 (3) 공조장비 일람표 ¦ 구 분 ¦ 건구온도 °C ¦ 습구온도 °C ¦ 상대온도 % RH ¦ 절대습도 kg/kg' ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 여름 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 겨울 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 33 외기 온습도 조건 표 34 실내 온습도 조건 ¦ 구 분 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 여름 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 겨울 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 건구온 도 °C ¦ 상대온 도 % RH ¦ 절대습 도 kg/kg' ¦ 건구온 도 °C ¦ 상대온 도 % RH ¦ 절대습 도 kg/kg' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8) 측정결과 요약 및 분석 상기 2)항의 용역범위에 해당하는 장비를 명시한 후 각 해 당 시스템별 작업 절차서의 측정방법에 의하여 필요한 물리량 을 측정한 후 설계자료 및 조정자료를 장비 유형별로 구분하 여 집계하고 아래 표와 같이 분류하여 결과 를 기술한다. 또한 시험조정평가 수행결과 를 요약 기술한 후 공기조화 부분에 대하여 에너지 사용처 및 사용방법에 근본적으로 문제 가 되고 있거나 개선의 여지가 있는 부분 및 쾌적성 확보를 위한 항목을 조사 검토하고 분석하여 개선안을 제시 한다. 문 제가 된 계통에 대한 문제점 및 개선방법과 더불어 개선효과 에 관하여 요약 기술한다. (1) 공기분배계통 ① 공기조화기 ② 급, 환기 및 배기팬(표 35) ③ 터미널 ④ VAV, CAV 유닛 ⑤ 기타 장비 표 35 팬 성능 측정결과 표 ¦ 장비 번호 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 정압 Pa ¦ 정압 Pa ¦ 회전수 rpm ¦ 회전수 rpm ¦ 전류 A ¦ 전류 A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 번호 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 풍량 L/s 용도 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 정격 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 물분배계통 ① 펌프(표 36) ② 냉동기 및 냉온수기 ③ 냉각탑 ④ 열교환기 ⑤ 기타장비 (3) 실내 온습도 측정(표 37) (4) 소음 측정(표 38) 표 36 펌프 성능 측정결과 표 ¦ 장비 번호 ¦ 용도 ¦ 유량 L/s ¦ 유량 L/s ¦ 양정 Pa ¦ 양정 Pa ¦ 전류 A ¦ 전류 A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 번호 ¦ 용도 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 37 실내 온습도 측정결과 표 ¦ NO ¦ 측정 위치 ¦ 설계 ¦ 설계 ¦ 실측 ¦ 실측 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 측정 위치 ¦ 온도 °C ¦ 습도 %RH ¦ 온도 °C ¦ 습도 % RH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 38 소음 측정결과 표 ¦ NO ¦ 실명 ¦ 허용소음 dBA ¦ 실측소음 dBA ¦ 실측소음 dBA ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 실명 ¦ 허용소음 dBA ¦ 장비 정지시 ¦ 장비 가동시 ¦ ¦ | {}
96686f09-58c9-4a94-bd8d-99a67a4c0485 | 3권.pdf | 5.26-46 제 5 편 건물운영과 관리 9) 문제점 및 특기사항 설비설계 및 시공에 대한 관련기술 및 장비의 문제점을 파 악하여 계통별로 구분하여 원인과 조치결과 를 기록한다. 10) 측정 기록지 대상 계통에 대한 시험조정평가 작업을 수행한 결과 를 측 정 기록지에 기록한다. 측정 기록지 양식은 현장여건과 계약 조건에 따라 작성하여 사용한다. 11) 기타 시험조정평가 작업 사진을 각 과정별로 분류하여 첨부하고 각 사진에는 간단한 설명을 기술한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 2011, 공기조화 설비의 시험조정평가 (TAB) 기술기준. 제 1 장~ 제 9 장. 2. (사)대한설비공학회, 2017, 시험조정평가(TAB) 및 공조시스 템 실무교육. 제 5 장~ 제 11 장. 3. 기계설비 엔지니어링 연합회, 2000, 공기조화 설비의 시험조 정평가(TAB) 수행지침서, pp. 1-23. 4. ASHRAE, 2015, HVAC Applications, Chapter 38. | {}
866ed076-016c-4613-9665-da80764f18e2 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-1 제 27 장 운전과 유지관리 오늘날 건축물은 인간이 가장 오랫동안 함께하는 공간이 되었고, 이에 건축설비의 효과 적이고 효율적인 운전 및 유지 관리가 절실히 필요하게 되었다. 거주자 입장에서 운전과 유 지관리는 기존 건축물의 가치를 극대화 하고, 거주자 및 다음 세대에 대한 이러한 지속적인 환경을 위해서 필수적인 요소가 되었다. 이 장에서는 건축물의 자산가치 하락을 최소화 하고, 쾌적한 실내환경을 유지하기 위해 모든 시스템이 원활하게 기 능을 지속할 수 있는 운전 및 유지관리 프로그램의 전략, 방 법, 절차와 기법을 소개한다. 발전하는 건축설비의 다양하고 복잡한 시스템과 운전비용 에 대한 부분을 고려해 볼 때 열쾌적성과 청정도 높은 실내공 기의 질을 유지하기 위한 장비 및 시스템은 에너지 효율을 유 지하며 거주자에 대한 만족도를 극대화시킨다. 이러한 완벽한 유지관리를 위해 체계적인 접근이 필요하고, 시설의 특정 요 구사항을 만족하는 유지관리 프로그램을 계획하고 실행한다. 과거로부터 건축물의 초기 투자비용(건축비, 자본투자)를 최 소화 하는데 맞춰졌던 초점이 최근 운전 및 유지관리(O & M)의 비용에 대한 비중이 높아지고 있고, 이는 건물의 수명 및 장기적인 소유비용에 더 큰 영향을 미치기 때문이다. 1. 생애주기비용과 건물의 운전, 유지관리 운전 및 유지관리는 건물의 생애주기 비용에 큰 부분을 차 지한다. 생애주기 비용의 주요 항목은 설계 및 건설, 운전 및 유지관리, 취득, 갱신 및 폐기, 인건비 등으로 구성된다. 그림 1 은 건물을 지탱하는 기둥에 설비 생애주기 비용의 주요 구성요소를 나타냈다. 각 범주에는 생애주기 비용을 구 성하는 대표적인 요소가 표시되어있다. 여러 연구를 통하여 (Romm 1994; Yates 2001) 운전 및 유지관리비용은 설계 및 시공비용을 초과 한다고 말한다. 예를 들어, Yates 는 다양 한 건물의 유지관리 비용을 분석한 결과 '유지관리 비용은 건 물 수명 60 년 동안 건설 비용의 약 5 배를 차지한다.' 라고 발 표하였다. 건물의 다양한 용도와 사용자의 성향을 감안할 때 통계적으 로 자료나 몇몇 건물 구성 요소의 주요 샘플을 통해 생애주기 비용을 정확하게 예측하는 것은 어렵다. (Whitestone 2012). 그림 2 (NIBS 1998)는 설계와 건설, 운전과 유지관리, 인건 비로 생애주기비용을 분류하였다. 또 다른 문헌(Romm 1994) 에서는 30 년 동안 설계 및 건설비용은 생애주기비용의 약 2% 를 차지하는 반면 운전 및 유지관리비용은 92%, 인건비는 약 6%수준이다. 그림 3 (BOMA 2008)은 일반적인 업무시설의 운전 및 유지관리비용을 분리해 HVAC 과 직접적으로 관련된 비용이 건물전체 운전비용중 50% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 현재대체가치(current replacement value) 방법은 설계 와 건축 비용을 건물 생애주기에 걸쳐 비교하는 또 다른 접근 ![image](/image/placeholder) 생애주기 비용 설계 및 운전 및 취득, 갱신 시공비 유지관리비 폐기 비용 설계, 설치, 직접관리기준 구매, 관리, 훈련 부품 가격 및 철거, 환경, 보관 유지관리 재활용 예비품 교육훈련 인건비 유틸리티 장비수명 분실 예방점검 비계획 보수 그림 1 생애주기비용의 3 가지 요소 Chart Type: pie 설계 및 시공 운영 유지관리 자원봉사자원봉사 item_01 1% 1% 88% 그림 2 전 생애비용 요소 : 인건비 포함한 상업용 빌딩의 사업비 (NIBS 1998 년) Chart Type: pie 행정 청소년 도로 및 토지 물, 전기, 연료 유지보수 보호 item_01 19% 18% 3% 32% 22% 6% 그림 3 일반적인 사무용 빌딩의 운전 및 유지관리비용 요소 (BOMA 2008 인용) | {}
b316e353-50c5-45cb-9506-0a07b88c0c61 | 3권.pdf | 5.27-2 제 5 편 건물운영과 관리 법으로 건설비용을 백분율로 환산해 계산하는 것이다. CRV 는 유지관리비용 (M&R)을 고려하여 계산된다. M&R 에는 정기적인 유지관리, 수리 등이 포함되지만 보관, 부지 및 유틸 리티 비용은 포함하지 않는다. CRV 는 적용하려는 건물과 동 일한 용도로 설계되어 같은 공간을 갖는 대체 건물을 건축하 기 위한 예상비용이며 현재 일반적으로 인정되는 건축 및 환 경기준을 적용한다. (Kaiser 2009). CRV 에는 일상적인 유지 관리, 수리, 구성된 설비 또는 장비의 교체에 대한 비용은 제 외하면 다음과 같이 계산된다. 건설비용 현재대체가치 = (총 건축면적)x( ) 단위면적 NRC(national research council)의 연구에 따르면 CRV 의 2~4% (토지 및 주요 관련 인프라 비용 제외)의 범위가 연간 M&R 에 적절한 예산 배정이며, 유지관리 및 수리의 백 로그가 존재한다. 운전 비용만 평가한다면 예산 배정에 CRV 의 1.55%를 사용한다. (IFMA 2009a). 친환경 설계 원칙을 사용하여 건축된 건물의 경우, 2%의 투자로 평균 20%의 생애주기비용이 절감될 수 있다. (Katz 2003). 시설의 생애주기비용을 감안할 때 운전 및 유지관리 직원은 시설의 기획 설계, 설계 및 시공단계에 참여한다. 각 단계에서 생애주기 비용, 거주자의 편의, 에너지 효율성 및 유 지관리 전략은 의사 결정과 정의 주요 요인으로 고려한다. 예 를 들어, 건설 단계에서 첫 번째로 발생한 절충안은 효율적인 에너지 사용으로 실내공기질의 목표치를 유지하면서 생애주 기비용과 건물사용자의 쾌적성을 충족시킬 수 있는 능력에 대 한 장기적인 인자로 고려한다. 2. 성공적인 프로그램의 요소 성공적인 운전과 유지관리 프로그램은 빌딩의 성능을 보존 하며 열쾌적성, 실내공기질 및 에너지 효율성에 대한 소유자와 거주자의 요구사항을 효과 적으로 충족해야 한다. ① O&M 관리의 양적인 가치 상승과 질적 혜택 이해 ② 소유주 및 거주자 요구 사항과 직접 관련이 있는 명확 한 목표 및 목표를 달성할 수 있는 문서화 된 프로그램 ③ 사람, 교육 및 도구를 포함한 적절한 예산 및 자원 ④ 필요할 때 프로그램에 대한 정기적인 평가와 조정 O&M 은 소유자, 거주자, 시설 관리자등 관계자의 참여와 노력이 요구되며 모든 정보를 공유할 때 성과 를 얻을 수 있 다. 또한 관계자들은 원활히 운전되는 건물 시스템의 장점을 인정하고 가치를 평가할 때 각각은 O&M 프로그램의 목표를 달성하기 위해 노력할 것이다. 공유할 목표와 목적을 달성하기 위해서는 먼저 문서를 통 해 전달한다. 세부업무 수준은 각 팀 구성원이 자신의 개인적 인 역할, 책임 및 목표뿐만 아니라 자신의 기여가 다른 구성 원을 보완하는 방법을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 모 든 사람이 공통의 목표를 향해 노력하고 담당자가 변경되어도 지속성을 유지할 수 있다. O&M 프로그램의 필수적인 목표 는 건물 자산의 적절한 기능이 건물 생산성에 구체적으로 연 결 한다는 것이다. 이를 통해 경영진은 O&M 목표를 지원하 는 예산 및 자원 배분 의사 결정을 보다 쉽게 수행할 수 있다. O&M 프로그램은 지속성을 갖는 문서이다. 건물의 생애주 기 동안 성능 목표는 변경 될 수 있다. (예: 건물 세입자가 변 경되거나 건물 시스템이 업그레이드 될 때). 이와 같이 중대 한 변화가 있을 때, O&M 관리 프로그램은 건물 소유주 및 거주자 목표와 여전히 일치하는지 확인하기 위해 재평가한다. 2.1 효과 적인 O&M 프로그램 작성 및 구현 효과 적인 유지관리는 실패 확률을 수용 가능한 수준으로 낮추는 조치를 찾고 취함으로써 최저 비용으로 필요한 신뢰성 과 가용성을 제공한다. 이 전략은 심각한 성능 저하 및 실패 가능성을 비용 효율적으로 줄이는 동작을 찾고 취하는 것이 다. 일반적으로 기업은 생산적인 자산에 우선적으로 투자한 다. 그러므로 건물은 업무상 중요한 것으로 간주되지 않아 건 물에 대한 투자는 종종 우선 순위가 낮다. 적절한 수준의 유지관리를 유지하기 위해서는 사전 계획, 목표 설정, 적법한 설계 구현 및 이전 프로젝트의 피드백이 필요하다. 효율적인 유지관리를 위한 적절한 조치가 건물의 설계 및 구축 단계에 통합되지 않으면 운전시간이 길어지고 시스템의 안정성이 악화되어 전체 생애주기비용이 크게 증가 할 수 있다. 그러므로 중요한 유지관리 가능성 및 생산 안정 성 문제를 파악하고 해결방안을 건물 설계에 반영하여 장기간 시설 소유 및 운전 이익을 달성하는 것이 중요하다. 유지관리 빈도는 부분적으로 시스템 실행 시간 및 시설 운전 유형에 영 향을 받는다. 유지관리 계획은 자산의 목록, 프로그램의 목표와 목적, 유 지관리 프로그램의 시행 절차를 포함한다. 유지관리 계획은 설비를 제공하는 특정 시스템과 장비의 크기, 범위, 준공년도 및 복잡성에 대해 작성한다. 이 계획은 모든 필수 작업, 빈도, 현저한 조건표의 시기와 작업, 문서 및 프로그램 모니터링 작 업 수행 책임자를 포함한다. 유지관리 계획을 작성할 때 고려 해야 할 중요한 개념은 다음과 같다. 1) 유지관리 유지관리 활동의 계획, 구현 및 검토이다. 비용 대비 효과, 건강 및 안전 문제에 의해 이상적으로 결정되는 정비 엄격성 의 특정 수준을 설정한다. 비용 효율성은 유지관리 수준, 장비 및 시스템 가용성, 안정성, 유지관리성, 성능 및 생애주기비용 을 포함한 시스템 효율성 간의 균형을 이용해 평가한다. 2) 성능 목표 열적 쾌적성, 에너지 효율, 실내공기질 수준과 같이 장비 및 시스템 선정 관점에서 비교 평가할 수 있는 원하는 결과 로 기술된다. 기타 성능 측정에는 운전 시간, 평균 고장 간격, 평 균 수리 시간 및 표준화된 비용 자료가 포함된다. 이 성능 자 료는 목표의 출처를 포함한다. | {}
20eaef08-a640-4f7b-be9a-23c93ef59781 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-3 3) 운전점검 물리적 상태 또는 성능 출력을 기반으로 수용 여부에 따라 장비와 시스템 상태를 설명한다. 일반적으로 운전점검 장비 및 시스템 오류 또는 성능 저하로 이어지는 것으로 알려진 조 건을 측정하고 관찰한다. 이러한 조건은 나중에 운전불량이나 더 큰 수리비용을 피하기 위한 조치로 신속히 실행한다는 신 호이다. 4) 시설의 운전 성과 장수명 목표를 달성하기 위한 장비 및 시스템의 위험을 최 소화하기 위해 검사 및 유지관리 작업을 개발한다. 비정상적 인 상태가 발견되면 그 원인을 조사하고 수리한다. 일반적으 로 유지관리 작업은 조건에 따라 청소, 조정, 서비스 또는 교 체와 같은 일련의 작업으로 구성된다. 의심할 여지없이 성능 수용할 수 없는 경우는 더 중요한 복구 작업을 수행한다. 5) 새로운 장비와 시스템의 점검 및 유지관리 이를 위한 작업 빈도는 초기에 제조업체의 권장 사항을 기 반으로 설정된다. 장비성능 상태 또는 성능 저하 속도에 따라 작업 빈도를 조정하여 장비성능이 수용 가능한 상태에 있음을 효율적인 비용으로 보장할 수 있다. 유지관리비용을 관리하기 위해서는 모니터링 및 검토 요소가 중요하다. 보증 기간이 지 난 장비 및 시스템은 O&M 직원 경험에 근거한 작업 빈도 또는 유지관리 기술자의 조언에 따라 장비를 관리한다. 6) 문서화 문서화는 유지 보수 프로그램의 핵심 요소이며 자산의 용 량, 위치, 검사와 유지 관리 작업의 빈도, 유지 관리 결과 에 대한 목록에 따라 유지 관리 작업이 수행되었는지 확인한다. 운전 조건 및 유지 관리의 기록 결과 는 작업 빈도를 조정하는 핵심 요소이다. 설비의 운전 계획은 검사 및 유지관리를 위해 장비와 시스 템의 정비 계획을 나타낸다. 지속적인 작동이 필수적인 시스 템의 경우 사전에 운전정지 계획을 수립하거나 유지관리를 수 행할 수 있는 해결 방법을 수립한다. 경우에 따라 장비 또는 시스템의 작동을 중단시키지 않고 오프라인 유지관리를 허용 하기 위해 여분의 장비가 필요할 수 있다. 이는 장비운전 중 지 시간을 없애거나 최소화하기 위해 수립된 작업 간격 또는 절차이다. 2.2 명확하게 정의 된 유지관리 목표 설정 유지관리 목표는 시설 운전 목표와 상호 보완적이다. 유지 관리 프로그램은 건물 운전 계획, 절차와 장비 및 시스템의 중요성을 설명해야 한다. 일반적으로 유지관리 프로그램은 장 비성능 저하와 장애를 완화하고 장비요구 성능을 제공할 수 있도록 설정된다. 다시 말해, 유지관리 목표는 장비 성능, 신 뢰성 및 가동 시간에 초점을 맞추고 있다. 이러한 목표는 예 상되는 자금과 인적 자원, 장비와 시스템의 수명, 단기간에 계 획된 자본 수립을 고려한다. 명확하게 정의 된 목표는 유지관리 프로그램을 적절하게 관 리할 수 있도록 마련해야 한다. 이러한 목표는 시설 유지관리 와 유지관리를 시설 운전전략에 따라 필요한 자원 및 허용 가 능한 위험 수준과 일치시키는 임무를 부여한다. 어떤 상황에 대한 목표를 정의 할 때 장비성능 유지와 관련된 여러 인자 간 의 상호관계를 이해해야 된다. 원하는 운전 결과 에 대한 공통 기술사항은 다음과 같다. 1) 가용성 필요할 때 기계 장치가 작동할 수 있는 시간이다. 가동 시 간이라고도 하는 가용성 향상은 제조 및 산업 회사의 생산 증가로 이어진다. 종종 가용성의 구성요소인 안정성과 구별 되어야 한다. 2) 능력 요구되는 서비스를 만족스럽게 제공할 수 있는 시스템의 능력이다. 주어진 조건 하에서 작동할 때 기능 요구사항을 충 족할 확률이다. 기능의 예는 겨울철 설계온도에서 난방 부하 를 충족시키는 난방 시스템의 기능이다. 기능은 요구사항이 변경될 때마다 정기적으로 시운전, 재시작 또는 재가동을 통 해 기능은 검증된다. 3) 인도능력 단위 시간당 사용자에게 전달되는 총 생산량이다. 높은 전 달 가능성은 다른 개념의 수준에 의해 분명히 뒷받침한다. 4) 의존성 시스템 상태의 척도이다. 시스템이 서비스 수명 초기에 작 동한다고 가정하면 신뢰도는 장비교체 직전까지 사용 시간 동안 시스템이 작동할 확률이다. 사용 중에 수리할 수 없는 시스템의 경우, 신뢰성은 사용 중에 고장이 발생하지 않을 확률이다. 사용 중에 수리할 수 있는 시스템의 경우, 신뢰성 은 얼마나 쉽고 빠르게 수리가 이루어질 수 있는지에 따라 결정된다. 5) 내구성 시스템 또는 시설의 예상 평균수명이다. 개별 제조업체는 내구성을 설계 수명으로 계량화한다. 이 수명은 고장 발생전의 평균운전시간이며, 가속 수명 시험과 핵심 구성 요소에 경제적 파손을 의미한다. 6) 유지관리성 유지관리 수행의 편리성, 정확성, 안전성 및 경제성이다. 유 지관리의 목적은 가동 시간을 극대화하기 위해 유지관리의 효 율성과 이를 향상시키는 것이다. 유지관리 가능성은 중요한 디자인 고려사항이며 가용성에 기여한다. 일부 산업의 경우 정비성은 정량적인데 특정 환경에서 규 정된 절차를 사용하여 지정된 기간 내에 유지관리 작업 또는 수리를 수행할 확률에 해당한다. 유지관리성은 단순히 유지관 리 작업을 수행할 수 있는 편리성이다. | {}
549758b8-3ef1-454f-ac4a-b01648e977f0 | 3권.pdf | 5.27-4 제 5 편 건물운영과 관리 7) 작동 가능성 입력값과 입력 비율의 값이 최적인 제품으로 인력, 원자재 및 에너지를 효율적으로 변환하는 것이다. 유지관리성 및 신 뢰성은 가용성에 기여한다. 높은 수준의 가용성은 주어진 출 력에 필요한 입력을 최소화하므로 높은 수준의 조작성에 기여 한다. 8) 신뢰성 특정 조건 및 환경에서 사용될 때 시스템 또는 시설이 지정 된 기간 동안 의도된 기능을 수행할 확률이다. 신뢰성에 영향 을 미치는 문제는 운전 관행, 장비와 시스템 설계, 설치 및 유 지관리 관행을 포함한다. 신뢰성은 가용성에 영향을 미친다. 9) 지속 가능성 미래에 필요할 능력을 저하시키지 않으면서 현재의 요구능 력을 충족시키는 것이다. 지속 가능한 유지관리에는 운전시간 동안 건물의 유해한 환경을 파악하고 줄이는 것이 포함된다. 건물의 지속 가능성은 일반적인 설계 관행을 통해 간단히 달 성될 수 없으며 지속 가능한 운전 및 유지관리가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 친환경 신뢰성 기동 준비성 전달성 향상된결과 (기동시간) (생산량) (이익성) 보수성) 운전성 (효율) 그림 4 지속 가능성 개념의 일반적인 상호 관계 유지보수성, 신뢰성 및 가용성 간의 상호 관계는 다양하다. 유지보수성과 신뢰성은 서로 다른 관점에서 본질적으로 동일 한 설계 개념을 다루기 때문에 함께 그룹화 되는 경우가 많 다. 신뢰성 분석은 종종 유지관리 빈도 분석에 대한 입력 자 료로 사용된다. 이 장에서는 유지관리성과 안정성을 독립적인 개념으로 간주하며 둘 다 가용성에 기여한다. 가용성 및 운전 가능성이 향상되면 수익성이 크게 개선 될 수 있다. 그림 4 는 이러한 관계를 보여준다. 안정성과 유지관리가 결합되어 가용 성을 산출한·다음 운용 가능성을 결합하여 산출물을 산출한 다. 모든 영역의 개선 (다른 모든 요소가 동등한 경우)은 궁극 적으로 이러한 개념이 서로 관련되어 있어 결과 또는 수익성 을 향상시킨다. 예를 들어, 우수한 신뢰성과 가용성은 설치된 예비 용량에 대한 필요성을 최소화하거나 제거하여 설비의 공 간과 자원 소비를 줄인다. 작동이 좋으면 효율성이 높아지며 에너지 사용량이 줄어든다. 그림에서 알 수 있듯이 이 모든 개념들이 시설 유지에 기여한다. 설비 운전 계획은 유지관리 프로그램의 목표 달성을 지원 하는 측정 가능한 결과 로 설명할 수 있는 선행 개념을 통합 한 전략에서 비롯된다. 유지관리 프로그램의 효과 는 수익성에 큰 영향을 미친다. 그림 4 에 나와 있는 개념을 비용 효율적으 로 개선하면 유지관리 프로그램의 수익성과 효율성에 기여한 다. 게다가, 유지관리 프로그램이 얼마나 효율적으로 수행되 는지를 나타내기 위한 목표가 수립될 수 있다. 좋은 유지관리 는 시간이 지남에 따라 목표를 달성하기 위한 진행 상황을 모 니터링을 한다. 진행률을 모니터링 할 때 증가되는 수치보다 경향이 더 중요하다. 현재 성능 상태 및 성능 데이터를 비교 하면 효과 적인 유지관리 프로그램에 대한 자료 정보를 얻을 수 있다. 명확한 유지관리 목표는 유지관리 프로그램을 기업 의 비즈니스 전략과 그에 따른 공장 및 장비의 운전 시스템과 일치시킨다. 분명한 유지관리 목표는 측정 가능하고 관리가 용이한 목표를 개발하고 시설 성능을 향상시키는 데 도움이 된다. 2.3 O&M 전략의 최선의 조합 선택 운전은 유지관리와 달리 건물이 올바르게 작동할 때 사용 되는 장비 수리와 교체에 필요한 절차 및 방법이다. 건물 운 전에는 설계와 적합하게 시스템 및 장비를 계속 작동시키는 일련의 절차와 표준이 포함된다. 기계실은 장비 작동에 나쁜 영향을 미치는 요소를 확인하는데 도움이 되어야 한다. 빌딩자동화 시스템 (BAS)은 건물 수명 동안 에너지 소비 와 기타 운전 자료를 측정하는 기준과 분석하는 중요한 도구 이다. BAS 를 사용하여 전체 건물, 시스템 및 장비 성능을 추 적하려면 BAS 가 적절히 선정 되었는지, 적절한 수의 경보가 설정되었는지, 필요한 자료를 수집하기 위한 적절한 설정 로 그가 있는지 확인하는 것이 중요하다. 유지관리 전략 세 가지 기본 사항이 있다. 사후보존 유지 관리에서, 장비 또는 시스템이 고장날 때까지 유지관리에 필 요한 자원을 최소화하거나 전혀 투자하지 않는다. 예방 유지 관리는 운전시간 또는 일정에 따라 계획 된다. 조건 기반 및 예측 유지관리는 향후 장비 상태에 대한 예측을 사용하여 유 지관리 작업을 최적화한다. 다른 유지관리전략에는 수정, 계 획 및 계획되지 않은 유지관리가 포함된다. 각 전략 내에서 필요한 기술과 관리도구는 다양하다. 유지관리 프로그램은 세 가지 접근 방식의 기능을 단일 프로그램에 통합할 수 있 다. 이러한 각 프로그램의 비용 효율성에 대해 많은 논쟁이 있을 수 있다. 운전 및 유지관리비용은 시설의 총생애주기비 용 중 상당 부분을 차지한다. (그림 2 참조). 따라서 유지관 리 관리의 비용의 효율성이 가장 중요하다. 1) 사후보존 및 복구 고장은 시스템 또는 장비가 의도된 기능을 허용 수준에서 수행 수 없다는 것을 의미한다. 누출 고장은 유지관리 또는 수리 비용이 고장 발생시 교체 비용 또는 손실 비용을 초과 할 때 적용된다. 청소 또는 필터 교환과 같은 최소 유지관리 만 수행된다. 장비는 고장의 결과 에 따라 올바르게 작동하는 지 여부를 모니터링 할 수도 있고 모니터링 하지 않을 수도 있다. 이것은 비정상적인 조건을 다루는 매우 반응적인 접근 법이다. 예를 들어, 창문 에어컨은 진동 및 소음을 내면서 사 용할 수 있으며 수리하지 않고 교체할 수도 있다. | {}
55b9333a-3b98-46ac-b908-ecb31e08eec8 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-5 2) 예방 정비 예방 유지관리는 유지관리 프로그램에 따라 시스템이나 장 비가 올바르게 작동 할 수 있도록 사용 가능한 자원으로 분류 한다. 내구성, 신뢰성, 효율성 및 안전이 주요 목표이다. 예방 유지관리는 운전시간 또는 일정을 고려하여 계획 된다. 3) 조건부 예측적 유지관리 상태 기반 유지관리는 유지관리를 수행해야 되는 장비 및 시스템의 성능 측정을 사용한다. 성능 저하 또는 작동 오류가 발견되면 정정 조치를 통해 해결되거나 향후 유지관리 작업을 필요한 만큼 충분한 성능 저하를 나타낼 때까지 보완 작업을 지연시킨다. 본질적으로 조건부 유지관리는 유지관리 간격을 최적화하기 위한 측정을 기반으로 조건 및 성능 지표를 사용 한다. 그런 다음 유지관리는 모니터링된 내용과 그 자료 해석 에 기초하여 수행된다. 조건 측정 자료를 이용하여 유지관리 작업 계획을 수립하면 유지관리 빈도와 플랜트 신뢰성을 최적 화하고 유지관리 인력을 효율적으로 사용할 수 있다. 조건부 예측 유지관리를 구현하는 데 필요한 보완 교육과 계측에는 비용이 소요된다. 이러한 비용은 접근법의 비용 효 과성 평가에 포함되어야 하며, 예방적 또는 사후보존의 이행 과 교체를 동시에 고려중인 건물 및 기타 방법에서 사용되는 현재 유지관리 접근법과 비교한다. 측정은 지속적으로 또는 주기적으로 (예: 매주, 매월) 수행 할 수 있다. 지속적인 모니터링은 지속적인 정보를 제공하여 심각한 고장 (예: 모터 또는 압축기의 고장)이 발생할 때 빨 리 대처할 수 있다. 오류 및 성능 저하는 정확한 기준(예: 제 조업체 사양, 과거 실적, 모델 값)을 기반으로 모니터링 된 성 능 지표의 예상 값과 비교하여 판단된다. 경우에 따라, 알려진 임계 값 (예: 최대 허용 온도, 허용 가능한 진동에 대해 표로 작성된 값)을 초과 하는 조건의 측정 값에 따라 운전 및 유지 관리자에게 상황을 시정하기 위한 조치가 취하도록 알린다. 복잡한 시스템의 경우 전체 시스템 상태를 평가하기 위해 여 러 조건 (예: 온도, 진동, 부하)을 모니터링 해야 한다. 지속적 또는 주기적으로 운전 조건을 확인하여 일정 기간 동안의 관찰된 자료를 사용하여 지속적인 변화를 추적 할 수 있으며, 예측 가능한 변화 비율을 기준으로 변화가 위험 수준에 도달하거나 사전에 계획된 방법을 통해 교정 작업을 수행 할 수 있다. 공급 팬이 필터를 통해 공기를 흡입하고 고정된 정압으로 제어되는 변풍량(VAV) 시스템에서 공기필터의 경우, 필터 를 교체하기 위한 기준보다 최대 차압에 도달한 필터는 장애 없이 견딜 수 있으나 필터 부하가 증가함에 따라 팬의 에너 지 소비가 증가되는 현상이 발생한다. 적재 속도가 느린 경우 파열 압력에 도달하기 전에 필터를 교체하는 것이 더 경제적 일 수 있다. 필터를 교체하는 것 보다 건물 자동화 시스템을 지속적으로 모니터링 하면(예: 인근 건축 작업에 의한) 급격 한 먼지 축적을 감지 할 수 있으므로 필터가 과부하가 되어 파열되기 전에 시스템이 건물 직원에게 경고할 수 있다. 일정량의 시스템에서 메인 팬이 필터를 통과 한 공기를 흡 입 한다면 필터 변경기준은 필터가 파열되지 않고 견딜 수 있 는 최대 차압과 시스템에서 견딜 수 있는 유속 저하의 함수로 판단한다. 필터가 오염되면 에너지 소비가 증가하고 필터 효 율이 감소한다. 필터 뱅크 변경 또는 주기적인 클리닝이 최적 의 조건을 유지할 수 없다. 모니터링 조건에 따라 필터를 교 체하면 필터 수명이 최적화되고 인건비가 최소화된다. 정기적으로 계획된 일상적인 운전플랜트 검사는 효과 적인 상태 모니터링 관행이 될 수 있다. 기술자의 지식, 경험 및 공 장 친숙성은 공장 진단에 유용한다. 그러나 설비 시스템에 대 한 친숙함은 기본적인 물리적 원리에 대한 확실한 지식을 기 반으로 할 때만 가치가 있으므로 기술자가 자주 변경되면 비 효율적이 된다. 특수 장비와 일반 건물 자동화 시스템 센서를 사용하여 많 은 물리적 매개 변수 또는 조건은 객관적으로 측정할 수 있 다. 이러한 조건 중 하나는 전동체 베어링의 진동이다. 진동 데이터는 컴퓨터에 기록된다. 특수 소프트웨어를 사용하여 샤 프트 정렬이 올바른지 여부, 회전 질량의 과도하게 불균형 여 부, 베어링 윤활 상태 및 고정 또는 움직이는 베어링 표면 또 는 롤링 요소의 결함 여부를 확인하기 위해 데이터를 분석한 다. 이러한 기술을 이용하여 오류를 진단하고 초기 요구 사항 을 결정할 수 있을 뿐만 아니라 수리를 완료 한 후 오류의 근 본 원인이 제거되었는지도 확인할 수 있다. 다른 기술로는 다음과 같다. ① 기계적 연결부가 견고하게 체결되었는지 전기적 연결의 열 적외선 이미지를 사용 ② 디젤 엔진의 연료 유의 물과 같은 액체에 오염 여부 분석 ③ 전류를 분석하여 진단 ④ 필터뱅크와 열교환기의 차압을 측정하여 최적 교체 또 는 세척 빈도의 결정 ⑤ 올바른 제어밸브 응답, 냉각기 작동 및 취급 공기 온도 차이 측정 어떤 경우에는 여러 매개 변수가 필요하다. 예를 들어, VAV 시스템에서 에어 필터 뱅크의 오염 정도를 결정하려면 필터를 통과 하는 차압과 실제 유량을 측정해야 한다. 팬이 작 동될 때 다음 차압을 측정하거나 유량 신호와 차압 신호를 결 합하여 교체시기를 결정할 수 있다. 예측 유지관리를 사용하면 성능저하지표를 미래에 예측하 여 허용할 수 없는 수준의 성능저하가 발생하여 수리 또는 유 지관리를 수행 여부를 예측할 수 있다. 외삽법은 미래 예측의 불확실성을 설명하는 통계적으로 유효한 접근법을 기반으로 한다. 결과 적으로 고장 시간 예측은 사전에 유지관리 계획을 수립하는 데 사용될 수 있다. 예측은 시간경과 에 따라 점진적 으로 변화하는 성능저하(예: 필터의 압력강하)와 같은 거의 모든 지표를 기반으로 할 수 있다. 비파괴 검사, 화학 분석, 진동 및 소음 모니터링, 일상적인 육안 검사 및 로깅과 같은 여러 기술이 예측 유지관리의 변수가 된다. 2.4 추가 유지관리 전략 시정 보전은 임박한 고장 상황을 예측하고 시정하기 위한 자원 (지출 또는 예비)을 분류한다. 시정 조치는 완벽하게 시 정되며 고장이 발생하기 전에 항상 수행된다. 고장에 대응하 | {}
855e5ad8-395e-467c-9a70-8c18b470f424 | 3권.pdf | 5,27-6 제 5 편 건물운영과 관리 여 수행되는 작업을 수리로 분류된다. 조치가 선택적이고 관 련이 없는 경우 고장으로 인한 오류의 수정 조치가 취해질 수 있다. 계획된 유지관리는 주기적으로 선택된 업무를 수행함으로 자원을 쉽게 분류한다. 이 분류에서 모든 기능과 자원은 예산 책정 및 계획한다. 계획 유지관리에는 예방 및 수정 유지관리 가 포함된다. 계획되지 않은 유지관리는 유지관리 프로그램에서 다루는 시스템 또는 장비의 작동 또는 기능의 중단을 처리하기 위해 사용된 자원으로 분류된다. 3. 자동화 고장 탐지 및 진단(AFDD) 3.1 자동화된 고장 감지 및 진단 (AFDD) 소프트웨어 자동화된 고장 감지 및 진단(AFDD) 소프트웨어로 알려진 새로 운 도구는 O&M 담당자에게 HVAC&R(heating, ventilating, air-conditioning & refrigerating) 장비와 시스템의 상태에 대한 정보를 더 많이 제공하고 시스템 및 건물 수준 유지관리 를 수행하는 데 도움을 줄 수 있다. AFDD 는 자동으로 지속 적으로 시스템 성능을 모니터링하고 오류가 발생할 때 이를 감지하여 O&M 담당자가 관리하는 장비와 시스템의 상태에 대한 정보를 계속 제공할 수 있도록 한다. 이 절에서는 AFDD 가 무엇인지, AFDD 도구의 유형, AFDD 시스템의 특성, 실제로 AFDD, 시스템 및 장비 결함을 감지하고 진단 할 때의 이점에 대해 설명한다. AFDD 시스템의 주된 목적은 결함을 조기에 감지하고 원 인을 진단하여 시스템에 추가 손상, 서비스 손실 또는 상당한 에너지 낭비와 비용 증가가 발생하기 전에 수정을 가능하게 하는 것이다. AFDD 는 측정된 매개 변수의 값과 추세를 해석 하여 오류 또는 성능 저하 정도에 대한 결론에 자동으로 도달 한다. 이를 통해 수작업으로는 불가능한 대규모 장비 목록에 대해 성능 모니터링을 계속 수행할 수 있다. AFDD 에서 소프트웨어는 측정된 시스템 성능과 예상되는 시스템 성능을 자동으로 비교하고 불일치의 원인 (즉, 결함 자체로 인한 결함의 증상 또는 지표)을 결정한다. 오류 감지 는 감시되는 시스템이 정상 작동에서 벗어 났는지 여부를 결 정하는 프로세스이며 오류 진단은 감지된 오류를 다른 가능한 오류와 분리하는 프로세스이다. 이 프로세스는 HVAC 시스 템, 장비 및 구성 요소의 작동 원리에 대한 철저한 지식을 기 반으로 한다. 측정은 실제 성능에 대한 자료를 수집 할 때 제 공하고 정상 작동 동작을 접하는 모델은 일반적으로 시스템이 올바르게 작동할 때 동일한 변수의 값을 제공하는 데 사용된 다. 사용되는 모델에는 첫 번째 원칙에 기반한 엔지니어링 모 델, 과거의 성능을 기반으로 한 경험적 모델, 경험적 데이터와 엔지니어링 모델링을 결합한 회색 상자 모델 및 다양한 통계 적 접근 방법이 포함된다. 이러한 방법은 주로 사용 된 모델 의 유형, 측정 된 성능과 예상 된 성능 간의 차이를 탐지하는 데 사용되는 방법 및 진단 결과 를 구별하는 데 사용되는 방법 에 따라 다르다. 그런 다음 이러한 방법을 소프트웨어로 코딩 하여 측정 된 자료가 사용이 가능해지면 이를 자동으로 실행 한다. HVAC&R 시스템에서 까다로운 조건을 감지하는 기능은 오랫동안 존재해 왔으며 고가의 장비를 보호하고 거주자의 쾌 적성을 위해 주로 사용되었다. 이들 기술은 일반적으로 소정 임계값(예를 들어, 릴리프 밸브가 열리거나 장비가 정지되는 최대 수용 가능한 압력)을 초과 하는 변수의 크기에 기초한다. 그들은 또한 빌딩 자동화 시스템의 경보에 사용되어 유지관리 자에게 허용할 수 없는 상태(예: 과도한 냉각수 온도)를 경고 한다. 최근 몇 년 동안 AFDD 의 동기 부여에는 에너지 효율 성 증대, 실내공기의 질개선 및 예정되지 않은 장비 정지시간 감소가 포함된다(Braun 1999). 동시에 AFDD 기능은 다양 한 변수를 기반으로 결함을 감지하고 진단하는 데까지 확장되 었다. AFDD 기능의 이점은 부분적으로 공통 HVAC 장비에서 다 양한 작동 오류를 문서화한 연구를 통하여 검증되었다. (Breuker 및 Braun 1998; Breuker 외 2000; Comstock 외 2002; House 외 2001a, 2003; Jacobs 외 2003, Katipamula et al., Proctor 2004, Rossi 2004, Seem 외 1999). 고장이 난 패키지 에어 컨디셔너 및 히트 펌프의 절약 운전 장치가 제대 로 작동하지 않는다. 적고 많은 냉매 충전; 응축기 및 필터 파 울 링; 결함 있는 센서; 전기 문제; 응축기, 압축기, 윤활유, 배관 및 증발기가 있는 냉각기; 실외 공기 환기량을 일정하게 유지하는 풍량 조절 장치, 이코노마이저 제어 불량, 실외 공기 댐퍼 및 기타 문제의 부착 등이다. (1) AFDD 도구의 유형. 휴대용 서비스 도구는 페케이지 형 단일 증기 압축 시스템의 성능을 평가하고 문제를 해결하 기 위한 서비스를 안내한다. 자체 내장 마이크로프로세서 기 반 휴대용 하드웨어는 데이터 수집 및 분석을 위해 서비스 방 문 중에 사용된다. 시스템 성능을 측정하고 평가할 수 있는 센서는 일시적으로 또는 영구적으로 설치될 수 있다. 장비는 정상 상태에서 작동하는 동안 비교적 단시간 동안 수집된다. (2) AFDD 가 내장 된 로컬 컨트롤러는 제어 소프트웨어 코드의 일부로 결함 감지 및 진단 알고리즘이 포함된다. 임베 디드 AFDD 소프트웨어는 컨트롤러의 짧은 샘플링 간격으로 데이터에 액세스 할 수 있다. 컨트롤러를 이용하여 로컬로 분 석을 수행하기 때문에 임베디드 AFDD 도구는 제어 네트워 크 트래픽을 줄일 수 있다. 그러나 계산 및 메모리에 한계는 로컬 컨트롤러에 내장된 알고리즘의 복합성으로 실직적인 제 한을 일으킬 수 있다. (3) 중앙 워크스테이션 AFDD 도구는 전용 자동화 소프트 웨어와 전용 센서 또는 센서 네트워크의 자료를 사용하여 HVAC 시스템 결함을 감지하고 진단하는 전용 소프트웨어를 사용한다. 이 소프트웨어는 대개 빌딩 자동화 시스템의 일부 인 컴퓨터에 있거나 BAS 의 저장된 데이터에 액세스 할 수 있다. 워크스테이션 AFDD 소프트웨어의 주요 장점은 구성 요소 간의 상호 작용으로 인해 발생하는 시스템 수준별 오류 를 감지할 기능을 갖고 있다. 워크스테이션 AFDD 소프트웨 어는 구성에 많은 노력이 필요할 수 있다. 특히 건물 자동화 | {}
5199beda-7d8b-4514-a5b7-be7b41d617c5 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-7 시스템에서 AFDD 도구로의 측정점을 매핑하는 작업은 AFDD 도구에서 사용하는 측정 및 제어점의 수에 따라 노동 집약적이며 비용이 많이 소요될 수 있다. (4) 웹 기반 AFDD 소프트웨어는 BAS, 독립형 데이터 수 집 시스템 또는 컨트롤러 내장형 AFDD 소프트웨어로부터 데 이터를 얻을 수 있다. 이 경우 데이터 수집을 위해 인터넷을 사 용하는 유선 또는 무선 인터넷 연결을 통해 많은 건물의 데이 터를 수집하고 전사적인 분석/평가를 지원할 수 있다. AFDD 처리는 웹의 소프트웨어로 수행되기 때문에 소프트웨어 업데이 트가 단순화되고 모든 사용자가 최신 버전에 액세스 할 수 있 다. 웹 기반 시스템은 개별 장비의 결함 및 전체 건물의 에너지 소비를 탐지하고 진단하기 위해 등장하고 있다. (Brambley 외 2005). 웹 기반 AFDD 의 중요한 문제는 추가 하드웨어 및 소프트웨어 관리가 필요할 수 있는 인터넷 보안이다. (5) AFDD 시스템의 특성. AFDD 시스템의 고유 한 특성 은 다양한 응용 프로그램 및 사용자에 맞게 조정할 수 있다. (6) 민감도는 오류의 정확한 탐지 및 진단에 반응하여 대 응하는데 필요한 최저 오류 심각도 수준이다. 이 특성은 안전 에 중요한 시스템을 모니터링을 하는 데 중요하다. 안전이 중 요하지 않은 장치(대부분의 HVAC 장비를 포함)의 경우 민 감도 임계값을 높게 설정하면 운영자에게 경고하기 전에 오류 가 중요한 성능이나 비용에 적은 영향을 줄 수 있다. (7) 오경보율은 AFDD 시스템이 실제로 존재하지 않을 때 (즉 정상적인 작동 시) 오류를 보고하는 비율이다. 높은 오탐 지율은 불필요한 서비스 검사 또는 장비 작동 정지로 인한 과 도한 비용을 일으킬 수 있다. 문제는 적절한 AFDD 시스템 민감도와 잘못된 경보를 최 소화하는 점 사이의 균형을 맞추는 것이다. 잘못된 경보가 AFDD 설치 목적을 무력화시킬 수 있기 때문에 올바른 균형 을 유지하도록 주의 한다. 중요한 시스템에 사용되는 기술 중 하나 인 중복 센서를 설치하면 과도한 오작동을 완화하면서 원하는 오류 감도를 유지할 수 있다. 그러나 여분의 센서는 추가 비용 때문에 HVAC 시스템에서는 적용하지 않는다. AFDD 도구를 선택할 때 고려해야 할 성능 및 유용성에 영향을 주는 추가 특성 (House 외 2001b)은 다음과 같다. ① 사용된 센서 및 제어신호의 갯수 ② 사용된 설계자료의 양 ③ 필요한 교육 데이터 ④ 사용자가 선택한 매개 변수 사용자는 의도된 응용 프로그램에 적합한 이러한 고려사 항 간의 균형을 찾아야 한다. 실제 AFDD. 그림 5 는 네 가지 별개의 기능 프로세스로 구성된 AFDD 를 사용하는 작동 및 유지관리 프로세스의 예 를 보여준다. 이 프로세스의 처음 두 단계는 오류 감지 및 오 류가 감지된다. 진단 후, 소프트웨어는 탐지 된 결함의 다양한 결과 를 분석할 수 있다. 그런 다음 운전자는 자동화 된 결함 영향 분석의 결과 를 평가하여 전반적인 결함 중요성을 통합적 으로 평가할 수 있다. (안전성, 가용성, 비용, 에너지 사용, 편 ![image](/image/placeholder) 설계된지 그럼 (견문 시스템 (요소) 측정 오륜감지 이상없음 이상있음 용인? 조치 불필요 인 분석 아니오 오류 처리과 정 제어 재설정? 예문 오류 평가 에 경보/차단 비용 환경에대한 영향 운전계속? 아디오 그림 5 엔지니어링 시스템의 운전 및 유지관리에 대한 AFDD 의 일반적인 적용 안함, 건강, 환경 영향 또는 다른 성능에 미치는 영향에 대한 운전 요구 사항을 기반으로 함) 지표). 오류 평가가 완료되면 운전자는 대응 방법 (예: 시정 조치)을 결정한다. 이 네 가지 단계를 통해 운전 및 유지관리 직원에게 문제를 알리고 문제 의 근본 원인을 파악하여 문제를 올바르게 해결하고 유지관리 활동의 우선 순위를 정하여 가장 중요한 문제를 우선 해결할 수 있다. 이것은 조건 기반 유지관리의 기초를 형성한다. 3.2 시스템 및 장비 결함 감지 및 진단의 이점 1995 년 이래로 0 & M 의 영향에 대한 많은 연구에 따르면 장비의 성능과 상태를 유지하기 위한 유지관리는 에너지 및 운 전 비용 절감에 도움이 된다. 운전비 절감은 AFDD 및 서비스 비용을 초과 하며 특히 서비스 작업 일정 계획, 불필요한 현장 검사 및 계절적 작업의 최고점과 최저점 감소를 고려할 때 유 용하다. (Li and Braun 2007a, 2007b, 2007c; Rossi 2004). 건물 소유주, 운전자는 특정 상황에서 기술을 구현하고 사용함 에 따른 비용과 이점을 면밀히 평가한다. 4. 문서 시설, 장비 및 계획된 작업 절차에 대한 정보는 유지관리 업무를 효율적으로 계획 및 수행하고, 유지관리 실적을 기록 하고, 유지관리 실적, 에너지보고 및 관리보고를 철저히 조사 하는 데 필수적이다. 이러한 이유로 문서화는 성공적인 유지 관리 프로그램의 핵심 요소이다. ASHRAE 가이드라인 4 의 설명대로 작동 및 유지관리 문서를 준비한다. 신규 건설의 경우, 프로젝트 요구 사항의 일부로서 운전 및 유지관리 문서 요건을 수립한다. 산출물은 예상 유지관리 전 략, 유지관리 및 운전 직원의 기술 및 운전 및 유지관리 수행 에 필요한 예상 자원을 지원한다. 기존 시설을 위해 개발된 유지관리 프로그램에 대한 요구 사항은 동일하다. 그러나 운 | {}
66a8e755-1990-4e57-a445-a3247b266adb | 3권.pdf | 5.27-8 제 5 편 건물운영과 관리 전 및 유지관리 담당자가 문서를 개발하는 데 더 많이 관여할 수 있다. 4.1 운전 및 유지관리 문서 수집된 정보는 이용 가능한 매뉴얼로 즉시 정리한다. 이 정 보는 설계 및 시공 활동, 시운전, 운전 및 유지관리 직원 교 육, 시운전 및 문제 해결을 지원하는 데 사용할 수 있다. 건설 팀에게 운전 및 유지관리 매뉴얼을 제공하는 것 외에도, 준공 후 건물 소유주와 관리 직원을 위해 적절한 수의 매뉴얼을 준 비해야 한다. 시스템과 장비를 운전하고 유지관리 하는 데 필 요한 모든 정보는 소유주와 관리 직원에게 할당 프로젝트가 완료하기 전에 수집되어 제공한다. 완전한 작동 및 유지관리 문서 패키지는 운전 및 유지관리 문서 디렉터리, 응급 정보, 작동 매뉴얼, 유지관리 매뉴얼 테 스트 보고서 및 시공 문서가 포함된다. 이러한 문서는 전체 유진관리 부서에서 사용한다. 운전 및 유지관리 문서 디렉토리를 통해 문서 내의 다양한 섹션에 쉽게 액세스 할 수 있다. O&M 매뉴얼은 전체 사용 수명을 위한 자료를 제공한다. 이 기간 동안 직원 회전율은 여 러 번 발생한다. 잘 조직되고 명확하게 조직 된 디렉터리는 새 로운 기술자와 운전자의 참조를 쉽게 한다. 응급 정보는 응급 대응 요원에게 직접 배포한다. 단일 위 치에 보관되는 O&M 문서에 긴급 정보를 포함시키면 필요 할 때 이 중요한 정보를 즉시 사용할 수 있다. 긴급 정보에는 긴급 상황 및 직원 및 대리인 통지 절차가 포함한다. (1) 작동 매뉴얼 ① 일반 정보 ㉠ 건물 기능 ㉡ 기본설계자료 ㉢ 건물 묘사 ㉣ 운전 표준 및 로그 ② 기술적인 정보 ㉠ 시스템 설명 ㉡ 운전 루틴 및 절차 ㉢ 계절성 시동 및 정지 ㉣ 특수 절차 ㉤ 기본 문제 해결 (2) 유지관리 운전 매뉴얼 ① 설치된 장비에 특정한 장비 자료 시트 ㉠ 작동 및 명판 자료 ㉡ 보증 정보 ② 유지관리 프로그램 및 절차 정보 ㉠ 제조업체 설치, 작동 및 유지관리 지침 ㉡ 예비 부품 정보 ㉢ 시정 및 계획된 유지관리 조치 ㉣ 빈도를 포함한 행동 계획 ㉤ 행동 묘사 ㉥ 역사 ③ 테스트 보고서 시운전 및 시운전 중에 관찰된 성능을 기록한다. 기록은 건 물사용기간 동안 지속적으로 수집한다. ④ 준공도면이라고도 하는 시공 문서 사본 이러한 문서는 전체 시설 부서에서 사용할 수 있어야 한다. 초기 시스템 유지관리 절차는 초기 설치 중에 제공되거나 설치 후 개발된 제조업체의 문서에 자세히 설명된 개별 장비 유지관리 빈도와 함께 유지관리 매뉴얼에 자세히 설명되어 있 다. 유지관리 프로그램은 각 특정 설비 및 시스템 유형에 맞 게 조정한다. 4.2 문서화 방법 운전 및 유지관리 문서를 수집하고 보관하는 기본적인 두 가지 방법은 다음과 같다. (1) 수동으로 실행 및 업데이트되는 문서 (2) 컴퓨터 기반 데이터베이스 관리 시스템 선택한 방법은 시설과 유지관리 프로그램의 복잡성, 범위 및 유지관리 직원의 기술수준과 일치해야 한다. 목표는 빌딩 시스템 및 자산에 대한 정보를 효율적이고 효과 적으로 입력, 보관, 업데이트 및 평가하는 것이다. 사용하는 방법에 관계없 이 운전 및 유지관리 담당자에게 필요한 정보를 수집하고 문 서화 할 적절한 시간을 제공하는 것이 중요하다. 그렇지 않으 면 수집 된 데이터가 효과 적인 의사 결정을 지원하는 데 필요 한 품질 또는 정확성을 유지할 수 없다. 전산화 된 유지관리 관리시스템(CMMS)은 유지관리 활동 계획을 확인하기 위한 데이터베이스 소프트웨어 도구이다. 상 점 유지관리 이력 및 자산 재고 정보, 건물 운전과 유지관리 정보전달, 유지관리 생산성을 수치화하는 보고서를 생성한다. CMMS 는 시설 관리자, 유지관리 기술자, 타사 유지관리 서 비스 공급자 및 자산관리자가 일상적인 유지관리 활동의 상 태, 자산상태 및 비용을 평가하는데 사용된다. CMMS 내에 서 사용되는 모듈의 수와 유형은 시설의 필요와 경영진의 목 표에 따라 시설관리팀에 의해 지정된다. 일반적인 CMMS 모 듈에는 작업 주문 생성 및 추적, 작업 주문 요청, 재고 관리, 계획된 유지관리, 장비 이력, 유지관리 계약 및 KPI (key performance indicator)보고가 포함된다. CMMS 는 유지관리 활동을 관리 할 필요가 없지만 보다 보편적으로 사용되고 있다. (Sapp 2008). 신규 시설 또는 기 존 시설에서 CMMS 를 구현하거나 기존 설비를 업그레이드 할 때 CMMS 및 계획 프로세스의 요구 사항을 신중하게 결 정해야 한다. CMMS 를 사용하면 설비관리팀의 효율성을 높 이고 과거 유지관리 아카이브로 사용할 수 있지만 구현의 50% 이상이 실패한다(Berger 2009). 실패의 한 이유는 부적 절한 데이터 수집이다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 빌딩 정보 모델링 (BIM)을 사용하여 신축건물과 주요 보수 공사 를 설계하고 건설할 때 특히 개방적인 정보교환을 사용할 수 있다. 이 장의 ASHRAE 핸드북 온라인 버전의 보충 자료는 개방형 정보교환 표준에 대한 간략한 개요를 제공하고 현재 및 개발중인 개방형 정보 교환 표준의 설명 목록을 제공한다. 적절한 소프트웨어를 선택한다고 해서 CMMS 를 사용하면 | {}
29b294a1-b3c4-4485-99ad-d95911cd036f | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-9 유지관리 생산성이 향상되는 것은 아니다. 시설 관리 프로세 스를 CMMS 의 사용 방법과 함께 평가, 문서화 및 정렬하는 것이 중요하다. CMMS 를 구현하거나 업그레이드 할 때 모든 이해 관계자를 포함하는 참여 방식을 사용하여 새로운 프로세 스를 설계하고 일련의 시스템 요구 사항을 개발하는데 3 개월 에서 6 개월 정도 일정을 잡는다. (Berger 2009). 5. 관리 지침서 유지관리 프로그램을 구현할 때 정확한 직원 수를 결정하 는 것은 복잡한 작업이다. 충분한 유지관리 직원이 작업을 수 행 할 수 있으려면 여러 요소를 고려해야 한다. 이러한 요소 에는 유지관리 직원의 기술 수준, 유지할 장비 및 시스템의 복잡성 및 중요성, 유지관리 프로그램의 엄격함, 유지관리 직 원의 출처, 사용 가능한 유지관리 프로그램 자금 지원, 노동 계약 조항, 비즈니스 필수사항, 인증자격 증명이 필요하다. 시설에서 근무하는 유지관리 직원의 수는 시스템 및 장비 작동 방법에 달려 있다. 예를 들어, 교대시간 또는 연중 무휴 운전에는 일반적인 5 일, 8 시간 근무하는 비즈니스 주간보다 많은 인력이 필요하다. 유지관리 프로그램의 요구 사항은 인 력 수준에 두 번째로 큰 영향을 미친다. 유지관리 계획은 작 업의 횟수와 빈도를 고려하여 주어진 작업을 수행 할 예상 시 간으로 변환할 수 있다. 인사관리는 휴가 및 직원의 병가를 고려하여 조정할 수 있다. APPA (2011)와 같은 여러 참조 자료는 계획을 개발하는 데 도움이 되는 유지관리 작업을 위 해 표준 노동 단위를 제공한다. 유지관리 직원은 요청 된 작업 및 유지관리 작업에 대해 고객 서비스를 제공하여야 한다. 이것은 건물 거주자의 요청 및 불만에 응답하는 것을 의미한다. 비 제조 시설에서 제공되 는 고객 서비스 수준 또는 제공되는 서비스 수준은 성공적인 유지관리 조직의 핵심 구성 요소이다. 1) 훈련 효율적인 운전 및 유지관리 직원은 기술 및 관리 기술을 모두 갖추어야 한다. 기술 능력은 기계 시스템이 작동하는 방 법과 기계 장비의 유지관리가 수행되는 방법을 이해하는 능력 은 물론 실제 플랜트 엔지니어의 분석적 문제 해결 전문 지식 을 포함한다. 실제 플랜트 엔지니어는 HVAC 시스템을 효율 적으로 운전하고 유지관리 프로그램을 구현하며 운전 및 유지 관리 직원을 관리하고 투자 계획의 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 기술을 요구한다. 투자 계획이 수립되는 동안 우 수한 물리적 공장 엔지니어링 해법이 개발되고 시설의 수명 내내 계속된다. 관리 기술에는 비즈니스를 지원하면서 안정성 및 효율성 목표를 달성하기 위한 시설 관리가 포함된다. 시설 관리 책임은 유지관리 전략이 포함된다. 프로그램 목표 및 목 적 결정은 세입자, 서비스 제공자 및 노동 조합과 의 계약 관 리. 전문 계약 유지관리 회사가 서비스를 제공하는 경우에도 설비 관리자는 현명한 구매자가 되기 위해 이러한 기술을 요 구한다. 지속 가능한 고성능 건물에 대한 관심이 증대됨에 따 라 직원이 기계 작동을 복습하거나 재 시작하는 방법 및 최소 한의 작동 및 유지관리비용에 대해 교육 받아야 한다. 또한 상세한 커미셔닝 문서 교육이 포함되어야 한다. 이를 통해 직 원은 건물 거주자의 불만 사항을 해결할 때 에너지 예산과 같 은 요소를 효과 적으로 고려해야 한다. 효과 적인 시설 관리자는 고위 경영진과 모든 부서 의 협력 을 얻어 직원을 관리 및 훈련하고 시설 운전 및 유지관리를 계획 및 제어할 수 있어야 한다. 시설 관리자의 책임에는 운 전 및 관리예산 관리 및 라이프사이클 목표보호가 포함된다. 시설 관리 (IFMA 2009b)의 핵심 역량은 11 가지이며, 그 중 8 가지가 운전 및 유지관리에 적용된다. (1) 시설관리 핵심역량 ① 운전 및 유지관리 인수를 감독한다. 설치, 조작, 유지, 건축 시스템, 가구 및 장비, 부지 및 외장 요소의 처리 및 처분을 한다. ② 인적 요소 건강, 안전, 보안, 업무의 질, 환경 및 조직의 효율성을 증 진하고 보호하는 관행을 개발하고 구현한다. ③ 프로젝트 관리 시설 계획을 개발한다. 건설 및 재배치를 포함한 프로젝트 의 각 단계 계획 및 관리를 한다. ④ 리더십과 전략 시설의 기능을 계획, 조직, 관리, 관리하고 이끌어 낸다. 각 기능에 할당 된 직원 관리를 한다. ⑤ 품질 서비스 품질 및 시설 효율성을 평가하는 프로세스를 관리 한다. 벤치마킹 프로세스 및 감사 관리를 한다. ⑥ 커뮤니케이션 계획 및 프로세스를 효과 적으로 전달한다. ⑦ 기술 시설 관리 비즈니스 및 운전 기술을 계획, 지시 및 관리하고 조직의 기술 인프라를 지원한다. ⑧ 환경 책임주의 및 지속 가능성 지속 가능한 관행을 사용하여 건설 및 자연 환경을 관리한다. (2) 교육 교육은 시설관리부서의 중요한 영역이다. 교육훈련은 집에 서 또는 사업장으로부터 훈련을 제공하는 계약된 제 3 자에 의해 수행될 수 있다. 사내 교육 프로그램을 개발하거나 제 3 자가 교육을 평가할 때 다음 주요 구성 요소를 교육 평가한다. ① 인사 교육 참석자, 유지관리 관리자, 감독자 및 거래자 목록 작성 ② 강좌 내용 강좌 요구 사항, 교육 유형 및 필수 미디어 ③ 일정 교육이 실시될 때 일상 업무와 조율 ④ 마스터 교육 계획 직원, 코스 내용 및 시간일정 요구사항을 기록하는 문서 2) 훈련자체 수행 대비 계약 고려사항 대규모 설비를 갖춘 대부분의 기업에서 유지관리 조직은 일반적으로 핵심 비즈니스가 아니지만 유지관리를 계약자의 | {}
15460479-4e5c-4f46-af25-3a1897a206ea | 3권.pdf | 5.27-10 제 5 편 건물운영과 관리 수행여부가 중요한 변수가 된다. 임금 구조, 가용 노동력, 유 지관리 직원의 기술 수준, 전문화 된 업무 수행 능력은 계약 자를 선정할 때 평가되는 항목이다. 운전 간접비를 줄이는 것 이 중요할 때 최저 비용 옵션이 가장 매력적인 경향이 있다. 또 다른 비용 요소는 다양한 자격 증명에 대한 개발 및 교육 을 위한 교육 비용이다. 소유자가 사내 유지관리 직원을 고용할 경우, 필요에 따라 사용자의 불만 사항에 대응하고 시정 조치를 감독하는 것 외 에도 운전점검을 수행한다. 또한 관리자는 자신의 역량 내에 서 유지관리 작업을 수행한다. 최소한 필터, 벨트 및 모터 교 체 윤활 등 베어링 교체등 유사한 일상 관리를 일반적으로 수 행한다. 많은 건물, 특히 대형 건물이나 캠퍼스에서는 사내 유 지관리 직원이 전문 기술을 포함할 수 있으므로 계약 업체를 유지할 필요가 줄어든다. 운전자가 설치된 시스템 또는 구성 요소를 수리 할 수 없는 경우 소유자는 자격 있는 계약자 및 기술자가 작업을 수행하도록 한다. 전문적인 유지관리 작업을 수행하기 위해 규제요구 사항이나 인증이 필요한 경우 소유자 의 사내 관리자가 인증을 받았거나 작업을 보유한 직원과 계 약한다. 비용과 서비스 계약은 예상할 수 있는 위험이나 기타 요인 으로 인해 특정 필수 작업이 알려졌지만 전체 범위가 알려지 지 않은 경우 범위를 정의 하고 작업을 시작하기가 쉽기 때문 에 일반적이다. 응급 수리와 같은 알려지지 않은 위험이 있는 많은 경우에 많은 서비스 계약자는 작업 또는 범위 개정으로 인해 작업을 지체 없이 진행할 수 있도록 비용을 더 많이 지 불한다. 유지관리 프로그램이 잘 정의 되어 있고 확고한 고정 가격 계약에 도움이 되는 경우 대체 계약방법을 사용할 수 있 다. 이러한 계약에는 계획되지 않은 유지관리 또는 수리 요구 사항을 취급하기 위한 무기한, 불확실한 공급 조항이 있을 수 있다. 최근 계약기간 연장 및 상금과 같은 성과 인센티브가 계약자에게 제공될 수 있다. 6. 건물의 변화 관리 1) 리모델링 및 개보수 프로젝트 (1) 사용중인 건물에서의 설계 및 시공 조정 기존 건물의 기계 시스템을 리모델링하려면 일반적으로 신 축 공사에서 요구되는 것 이상 수준의 설계 및 시공 계획이 필 요하다. 종종 건물주는 공사 도중 건물 운전을 유지해야 하며, 이는 일반적으로 시스템 설계 및 설치 단계에 영향을 미친다. 설계 완료 전에 시공 팀을 선정하여 설계가 완료되기 전에 모 든 설계자의 구현하려는 의도가 반영 여부를 평가 한다. (2) 용이한 작동 및 유지관리를 위한 설계 모든 HVAC & R 시스템의 작동, 유지관리가 건물 설계 중에 고려되어야 한다. 성공적인 운전 및 유지관리 프로그램 에는 설계 의도 및 기준에 대한 적절한 문서가 포함한다. 건 물의 수명 내내 디자인 기능을 유지하는 것은 관리 및 운전 자의 책임이다. 새로운 건축 또는 리모델링 공사의 경우 건물 소유자는 설 계자와 협력을 받아 설비 요구 사항을 명확하게 정의 한다. 소 유자의 프로젝트 요구 사항을 충족시키는 것 외에도 설계도는 구성 요소를 검사하고 수리할 수 있는 적절한 유지관리 공간 을 갖춘 안전하고 효율적인 설비를 적용한다. 설계자는 액세 스, 중복성 및 구성 요소 격리 요구 사항과 같은 문제를 설정 하기 위해 각 시스템의 중요성에 대해 소유자와 합의 한다. 2) 새로운 기술로의 전환 건축 시스템 및 장비는 준비, 건설 및 설치시 기획자 및 설 계자가 사용할 수 있는 기술을 기반으로 한다. 유지관리, 수리 및 작동 방식은 설비 또는 시스템의 요구 수명 기간 동안 준 수되어야 한다. 시스템의 요구 수명 기간 동안 새로운 기술 (예: 고효율 장비, 스마트 기술 시스템, 지속 가능성 향상)이 전체 효율성을 높이고 유지관리, 수리 및 교체 프로그램에 영 향을 줄 수 있다. 기존 기술에서 신기술로의 잠재적 전환은 생애 사이클 측면에서 평가한다. 신기술로의 전환은 ① 모든 초기, 운전 및 유지관리비용 ② 서비스 수명과 설비의 잔여수명 사이의 상관 관계 ③ 가동 중단 시간으로 인한 매출 손실을 포함하여 전환 비 용. 장비 및 시스템이 업그레이드되면 장비 운전 및 유지관리 인력은 새로운 장비가 기대 수명을 유지하기 위해 시스템의 요구 수명 내내 효율적이고 효과 적으로 작동하도록 교육한다. 3) 문서화 및 의사 소통 시스템이 계획되고 설계되고 시공되고 사용되면 시스템에 대한 문서와 정보가 증가한다. 시스템에 대한 정보의 손실을 최소화하려면 계획 초기 단계부터 전체 시설 수명에 이르기까 지 정보를 문서화하고 전달한다. 계획 및 설계 단계에서 구성 되는 문서에는 물리적 크기, 위치, 시스템 상호 작용, 작동 설 정값(예 : 온도, 습도, 기류, 에너지 사용량, 상대 압력), 흐름 도표 및 기타 정보를 포함하여 장비의 모든 사항을 식별하는 상세한 계획과 사양이 포함한다. 계측 및 작동 순서에 대해도 설명한다. 장비 공급 업체는 사양을 충족하는 장비를 제공해 야 하며 소유자 및 설계자가 평가할 수 있는 생애주기비용을 낮추는 대안을 제시해야 한다. 설치 계약자는 O&M 매뉴얼 및 시운전 보고서 (예 : 대기 및 수질 균형, 흄 후드 인증)가 포함된 완전한 문서를 포함하여 체계적이고 포괄적인 방법으 로 새로 설치된 시스템을 소유자에게 넘겨야 한다. 설계 및 시운전팀은 장비 및 시스템 교육이 포함된 포괄적인 시스템 매뉴얼을 소유자에게 제공한다. 설계팀과 계약자는 시공 과정 에서 만들어진 초기 시공 도면의 모든 변경 사항을 포함하여 시공된 실제 시설을 보여주는 완전하고 정확한 기록 도면 세 트를 제공한다. 기술적 진보는 유지관리와 관련된 정보의 대부분이 IT 기술 에 접목되어 처리된다. 계획 및 건설 중에 사용되는 소프트웨 어 및 하드웨어 시스템은 건물의 생애주기 동안 소유자가 사 용할 수 있는 건물 정보 모델(BIM)을 만들 수 있다. BIM 은 건물 소유자, 운전자 및 기타 시설 관리요원이 건물 시스템을 유지관리하고 운전 및 유지관리하는 데 필요한 정보에 즉시 접근 할 수 있도록 CMMS, 건물 자동화 및 기타 스마트 빌 | {}
41062023-9049-44e1-beee-84c984f2e247 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-11 딩 시스템에 연결할 수 있다. 빌딩의 생애주기 동안 시설을 개조하고 변경하면 정확한 기록을 계속 유지할 수 있도록 정 보를 지속적으로 업데이트한다. 4) 운전 및 유지관리를 위한 시운전 변경 사항을 수용하기 위해 기존 시스템을 재구성하고 재 사용해야 할 수도 있다. 기존 건물의 경우 가장 일반적인 두 가지 유형의 시운전은 복습 및 지속적인 시운전이다. 재배치 는 원래 건설되었을 때 위임되지 않은 기존 건물 시스템을 시 운전하는 과정이다. 이 과정을 통해 건물 시스템이 설계 의도 에 따라 운전되고 소유자의 현재 운전요구 사항을 충족시킬 수 있다. HVAC 시스템의 구입비용 및 운영비용에 대한 정보는 시설 투자 계획의 일부이다. 이 정보는 연간 예산준비, 자산관 리 및 설계 옵션 선택에 사용할 수 있다. 표 1 은 이러한 비용 을 요약한 대표적인 형태를 보여준다. 적절하게 설계된 시스템은 경제적이어야 하지만, 효과 적인 자금 관리를 둘러싼 복잡성과 미래의 운영 및 유지 보수비용 예측하기 어려움 때문에 평가하기가 어렵다. 복잡한 세금 구 조와 시간 가치로 인해 최종 결정에 영향을 미칠 수 있다. 이 것은 가장 싼 시스템이나 가장 비싼 시스템을 사용하는 것을 의미하지는 않으나 대신 재무 목표 및 소유자 요구 사항을 지 능적으로 분석한다. 소유 및 운영비용을 평가할 때 특정 유형 및 무형의 비용 또는 이점을 고려한다. 지역 조례를 사용하려면 특정 유형의 장비에 고도로 숙련된 인증 된 운영자가 필요할 수 있다. 이 것은 시스템의 생애에 걸쳐 상당한 비용이 될 수 있다. 7. 소유 비용 ① 초기 비용, ② 분석 또는 연구 기간, ③ 이자 또는 할인 율, ④ 보험, 재산세, 수리 또는 처분 비용 등의 기타 주기적 인 비용을 계산하기 위해서는 다음 요소를 설정한다. 일단 확 립되면 이러한 요소들은 경제적 분석을 개발하기 위한 운영비 용과 결합되며, 단순한 투자 회수 평가 또는 경제적 분석 기 법에서 설명할 심층 분석이 있다. 7.1 초기비용 건물의 생애에 대한 연간 소유 및 운영비용에 영향을 미치는 주요 사항에 대한 결정은 일반적으로 계약 도면 및 사양을 완 료하기 전에 이루어져야 한다. 최상의 성능과 경제성을 달성 하려면 대상 건물에 고유한 엔지니어링 문제를 해결하는 방안 을 설계 초기 단계에서 비교 검토하여 수립한다. 단순화된 추 정은 시스템을 평가할 때 상당한 오류를 유발할 수 있다. 평가는 고려중인 시스템에 대한 설치비용 및 부품 요구 사 항에 대한 철저히 이해하도록 유도하고 자재, 제어 장치, 공간 및 구조적 요구 사항, 서비스, 설치 인력 등의 세부 목록을 사 용하여 예비 원가 추정의 정확성을 높일 수 있다. 구성 요소의 자본 비용에 대한 합리적인 추정치는 최근의 유사한 설계의 설치 또는 단가표의 원가 자료를 활용할 수 있다. 1) 분석 기간 경제성 분석이 수행되는 기간은 결과 에 큰 영향을 미친다. 분석 기간은 일반적으로 계획 소유권 기간 또는 대출 상환 기 간과 같은 특정 목적에 따라 결정된다. 그러나 분석 기간의 시 간이 길어질수록 잔존 가치 계산에 미치는 영향은 줄어든다. 선택한 분석 기간은 장비 감가상각 기간 또는 서비스 수명과 관련이 없지만 이러한 요소는 경제성 분석에서 중요하다. 표 1 소유 및 운영비용 자료 및 요약 소유 비용 I. 시스템의 초기 비용 II. 정기적 비용 A. 소득세 B. 재산세 C. 보험 D. 임대료 E. 기타 기간 비용 총 주기 비용 III. 대체 비용 IV. 잔존 가치 총 소유 비용 운영비용 V. 연간 유틸리티, 연료, 물 등 비용 A. 유틸리티 1. 전기 2. 천연 가스 3. 상하수도 4. 스팀 5. 냉온수 B. 연료 1. 프로판 2. 연료유 3. 디젤 4. 석탄 C. 현장 발전 D. 기타 유틸리티, 연료, 물, 기타 비용 총 VI. 연간 유지비 / 비용 A. 사내 노동 B. 계약된 유지 보수 서비스 C. 사내 자료 D. 기타 유지비 / 비용 총 (예 : 수처리) VII. 연간 행정 비용 총 연간 운영 비용 총 소유 비용 및 운영 비용 | {}
c85567a8-ce9a-435a-89d0-28344b686684 | 3권.pdf | 5.27-12 제 5 편 건물운영과 관리 표 2 는 초기 비용에 대한 대표 점검표를 보여준다. 표 2 초기 비용 점검표 에너지 및 연료 서비스 비용 연료 서비스, 저장, 취급, 배관 및 유통 비용 전기 서비스 입구 및 배전 장비 비용 총에너지 플랜트 히트 생산 장비 보일러 및 용광로 증기-수 열교환기 열 펌프 또는 저항 히터 메이크업용 에어 히터 열 생산 장비 보조 설비 냉동 장비 압축기, 냉각 장치 또는 흡착 장치 냉각탑, 응축기, 상수도 냉동 장비 보조 장치 열분해 장비 펌프, 감압 밸브, 배관, 배관 단열재 등 터미널 장치 냉각 분배 설비 펌프, 배관, 배관 단열재, 응축수 배수구 등 터미널 유닛, 혼합 박스, 디퓨저, 그릴 등 공기처리 및 분배 장비 에어 히터, 가습기, 제습기, 필터 등 팬, 덕트, 덕트 단열재, 댐퍼 등 배기 시스템 열회수 시스템 시스템 및 제어 자동화 터미널 또는 구역 컨트롤 시스템 제어 프로그램 경보 및 표시기 시스템 에너지 관리 시스템 건물 건축 및 개조 기계 및 전기 공간 굴뚝 건물 단열 태양 복사 제어 음향 및 진동 치료 이송 샤프트, 기계 재단, 모피 2) 서비스 수명 본장의 내용은 1976 년 ASHRAE 연구 프로젝트 RP-186 (Akalin 1978)에 의한 조사를 기반으로 다양한 HVAC 시 스템 구성 요소의 서비스 수명 추정치가 포함되어 있다. 이러 한 견적은 실무자 세대에게 유용하지만 기술, 재료, 제조 기술 및 유지관리 관행의 변화로 인해 기존 견적의 지속적인 유효 표 3 중간 수명 ¦ 장비유형 ¦ 중간 수명,년 ¦ 총 유닛 수 ¦ 대체 된 유닛 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DX 공기 분배 장치 ¦ 24 ¦ 1 907 ¦ 284 ¦ ¦ 원심 송풍기 ¦ 25 ¦ 234 ¦ 34 ¦ ¦ 냉각탑, 금속 ¦ 22 ¦ 170 ¦ 24 ¦ ¦ 가스 온수 보일러 ,온수 ¦ 22 ¦ 117 ¦ 24 ¦ ¦ 제어, 공압 ¦ 18 ¦ 101 ¦ 25 ¦ ¦ 전자 ¦ 7 ¦ 68 ¦ 6 ¦ ¦ 전자 온수기, 전기온수기 ¦ 21 ¦ 304 ¦ 36 ¦ 성에 의문을 제기한다. 결과 적으로, ASHRAE 연구프로젝트 TRP-1237 은 장비 소유 및 운영비용 데이터를 지속적으로 업데이트하고 최신으로 유지할 수 있도록 HVAC 장비 서비 스 수명 및 유지 보수비용에 대한 인터넷 기반 데이터 수집 도 구 및 데이터베이스를 개발했다. 데이터베이스에는 미국 전역 의 주요 대도시에 위치한 163 개의 상업용 사무실 건물 샘플에 서 수집 한 정보가 포함되어 있다. Abramson et al. (2005) 는 건물 크기, 연령 및 기타 특성의 분포에 대한 세부 사항을 제공한다. 표 3 은 이 샘플에서 다양한 HVAC 구성 요소의 중 간 수명 추정치를 나타내고 있다. 표 3 의 평균 수명은 생존 곡선을 분석한 것으로, 서비스 중 인 유닛과 각 수명대에서 교체된 유닛수를 고려한다(Hiller 2000). 조건부 및 총 생존율은 각 수명별로 계산되며, 시간에 따른 생존율을 나타낸다. 아직 작동중인 유닛는 연구 당시의 수명이 현재 수명과 같은 시점까지 포함되며 그 이후에 이 유 닛들은 확인하도록 하였다. 이 표의 평균 수명은 표본 갯수가 30 이상인 경우 생존율이 50% 이상으로 유지되는 가장 높은 수명을 나타낸다. 표본이 통계적으로 충분히 큰 것으로 간주 되기 전에 표본에 필요한 장비의 수에 대한 명백한 규칙은 정 의할 수 없지만 대개 25~30 보다 커야 한다(Lovvorn and Hiller 2002). 샘플 갯수가 30 보다 작아지면 각 장비교체가 어림잡아 생존율의 3%보다 큰 변화를 나타내며 표본 갯수가 더 작아지면 그 비율은 빠르게 증가한다. 연구 프로젝트 TRP-1237(Abramson et al. 2005)하에 초기에 개발 및 시공된 데이터베이스는 현재 온라인으로 제공 되며 엔지니어에게 다양한 건물 유형 및 HVAC 시스템에 대 한 장비 수명 및 연간유지보수비용을 제공한다. 2009 년 말 현재 이 데이터베이스에는 300 개 이상의 건물 유형이 포함되어 있으며 38 000 개 이상의 장비에 대한 사용 할 수 있는 수명 자료가 포함되어 있다. 이 데이터베이스를 통해 사용자는 최신 정보에 입력하여 장비 소유 및 운영비용에 대한 통계값 범위를 결정할 수 있 다. 사용자는 자신의 서비스 수명 및 유지관리비용 자료를 제 공하여 이 도구의 유틸리티를 더욱 확장 할 것을 권장한다. 시간이 지남에 따라 이 자료는 다양한 HVAC 시스템 유형을 비교 분석할 수 있도록 충분한 서비스 수명 및 유지 보수비용 | {}
e8300728-fa26-4c5b-bf78-252897341847 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-13 자료를 제공한다. 이 자료 수집 시스템은 자료 수집과 사용자 가 정보에 접근할 수 있는 시간을 크게 단축한다. Abramson 이 데이터를 기반으로 한 원심 냉각기의 생존율 곡선을 그림 6 에 나타낸다(2005). 설문 조사의 모든 데이터를 기준으로 생존율이 50%로 떨어지는 시점은 31 년이나 표본 갯수가 통계적으로 관련이 있는 25 년의 30 단위 이하로 떨어 지기 때문에 원심식 냉각기의 평균 수명은 25 년이라고 평가 할 수 있다. X-Axis: 수명,년 Y-Axis: 총 생존, % Chart Type: line 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 item_01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 70% 50% 30% 20% 10% 5% 그림 6 원심식 냉각기의 생존 곡선 (Abramson 등 2005) 표 4 는 Abramson 등(2005)과 Akalin(1978)에서 개발된 것들이 있다. 두 자료의 생존수명이 1~5 년 차이난다. 표 3 또는 표 4 에 없는 시스템의 새로운 장비 또는 구성 요 소의 예상 수명은 제조업체, 협회, 컨소시엄 또는 정부 기관에 서 얻을 수 있다. 이러한 자료의 일부 정보는 독점적 특성을 갖는 자료를 수집되는데 사용되는 다양한 기준 및 다양한 정 보를 전파하는데 있어 다양한 자료출처에서 제시된 사용 수명 을 비교하는데 엄중한 주의 가 필요하다. 표 3 및 표 4 에 나열 된 장비의 설계, 재료 및 구성 요소는 시간이 지남에 따라 변 경되며 해당 장비의 예상 사용 수명이 변경될 수 있다. 따라 서 수명을 동등하게 비교하는 것이 중요하다 언급한 바와 같이 사용 수명은 장비를 교체할 때의 기능이 며 교체는 고장, 일반 노후화, 신뢰성 감소, 유지 보수비용 초 과 및 변경된 시스템 요구 사항(예 : 건물 특성, 에너지 가격, 환경 고려 사항)을 포함하되 이에 제한하지는 않는다. 표에 표시된 사용 수명은 교체된 이유와 상관없이 교체된 장비의 수명을 기준으로 한다. 잠재적으로 부식성이 있는 환경과 같이 고유한 유지 보수 변수는 사용 수명에 영향을 미친다. 환경변수에 대한 예는 아 래와 같다. ① 해안 및 해양 환경 특히 열대 지방에서는 바다물 스프레이, 안개 또는 안개에 포함된 풍부한 염화나트륨(염분)이 포함된 특징이다. 표 4 사용 수명 견적의 비교 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ 평균가동수명, 년 ¦ 평균가동수명, 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ 장비항목 ¦ Abramson et al. (2005) ¦ Akalin (1978) ¦ ¦ 냉방기 ¦ ¦ ¦ 공기 단말기 ¦ ¦ ¦ 응축기 ¦ ¦ ¦ ¦ 창문형 ¦ N/A* ¦ 10 ¦ 디퓨저, 그릴 및 레지스터 ¦ N/A ¦ 27 ¦ 공랭식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 주거용 단일 또는 분리 패키지 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 유인식 및 FCU ¦ N/A ¦ 20 ¦ 증발식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 상용 창문형 ¦ N/A ¦ 15 ¦ VAN 및 이중 덕트 박스 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 단열 ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식 패키지 ¦ >24 ¦ 15 ¦ 에어 왁스 ¦ N/A ¦ 17 ¦ 성형 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 히트펌프 ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ N/A ¦ 30 ¦ 담요식 ¦ N/A ¦ 24 ¦ ¦ 주거용 공기대 공기 ¦ N/A* ¦ 15° ¦ 탬퍼 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 펌프 ¦ ¦ ¦ ¦ 상용 공기대 공기 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 송풍기 ¦ N/A ¦ ¦ 가대 설치형 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 상용 물대 공기 ¦ >24 ¦ 19 ¦ 원심형 ¦ N/A ¦ 25 ¦ 배관 설치형 ¦ N/A ¦ 10 ¦ ¦ 지붕형 냉방기 ¦ ¦ ¦ 축류형 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 집수조 및 우물 ¦ N/A ¦ 10 ¦ ¦ 단일 존 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 프로펠러형 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 응축수 ¦ N/A ¦ 15 ¦ ¦ 다중 존 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 지붕형 환기기 ¦ N/A ¦ 20 ¦ 왕복동식 엔진 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 보일러, 온수 (증기) ¦ ¦ ¦ 코일 ¦ ¦ ¦ 증기 터빈 ¦ N/A ¦ 3030 ¦ ¦ 강제 수관식 ¦ >22 ¦ 24 (30) ¦ 직팽, 물, 증기 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 전동기 ¦ N/A ¦ 18 ¦ ¦ 강제 연관식 ¦ ¦ 25 (25) ¦ 전기 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ 전동기 기동반 ¦ N/A ¦ 17 ¦ ¦ 주철제 ¦ N/A* ¦ 35 (30) ¦ 령 교환기 ¦ ¦ ¦ 전기 변압기 ¦ NA ¦ 30 ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A ¦ 15 ¦ 셀과 튜브 ¦ N/A* ¦ 24 ¦ 제어 ¦ ¦ ¦ ¦ 버너 ¦ N/A ¦ 21 ¦ 왕복동식 압축기 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 공기압식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ ¦ 회로 ¦ ¦ ¦ 일체형 냉동기 ¦ ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A ¦ 16 ¦ ¦ 가스 또는 기름 연소 ¦ N/A* ¦ 18 ¦ 왕복동식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 전자식 ¦ N/A ¦ 15 ¦ ¦ 유닛 히터 ¦ ¦ ¦ 원심식 ¦ >25 ¦ 23 ¦ 밸브 구동기 ¦ ¦ ¦ ¦ 가스 또는 전기식 ¦ N/A* ¦ 13 ¦ 흡수식 ¦ N/A* ¦ 23 ¦ 유압식 ¦ N/A* ¦ 15 ¦ ¦ 온수 또는 증기식 ¦ N/A* ¦ 20 ¦ 냉각탑 ¦ ¦ ¦ 공기압식 ¦ N/A ¦ 20 ¦ ¦ 복사 난방 ¦ ¦ ¦ 아연도금 금속 ¦ >22 ¦ 20 ¦ 내장형 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 전기식 ¦ N/A* ¦ 10 ¦ 나무 ¦ NA ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 온수 또는 증기식 ¦ N/A ¦ 25 ¦ 도자기 ¦ N/A ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ 주) 해당 사항 없음 : Abramson et al.(2005). 이 범주에 대한 Akalin(1978)의 데이터는 구식일 수 있으며 통계적으로 관련이 없다. Abramson et al.에 의해 제시된 자료는 충분히 업데이트 된 자료가 축적될 때까지 이 자료를 신중하게 사용한다. | {}
daf15735-1646-4d4f-be67-2cbe5b47b2c5 | 3권.pdf | 5.27-14 제 5 편 건물운영과 관리 연안 해역에 위치한 건물이 많은 소유주는 HVAC 장비가 내 부식성 재료 또는 코팅을 구비한 장비 사양을 요구한다. 이 러한 조건에 설치된 시스템의 설계 기준은 신중하게 고려한다. ② 산업용 어플리케이션은 HVAC 설계자에게 많은 어려움을 제공한 다. 산업 플랜트의 배출물이 석탄, 연료 오일 또는 황산화물 (SO2, SO3)과 질소산화물(NOx)의 대기로의 연소 생성물을 함유하고 있는지를 아는 것은 매우 중요하다. 이러한 가스는 일반적으로 축적되어 산성비 또는 이슬 형태로 땅으로 되돌아 온다. 설계중인 산업 플랜트에서 방출되는 오염물질 뿐만 아니라 인접한 상향풍 또는 하향풍의 설비를 아는 것이 중요하며 제 지 공장에서 바람이 불어오는 곳에 설치된 플랜트의 HVAC 시스템 설계는 특별한 부식 방지 또는 HVAC 장비의 수명 단축 대책이 필요하다. ③ 도시 도시지역의 대기는 일반적으로 다량의 연소 부산물뿐 만 아 니라 높은 수준의 자동차 배출가스가 발생된다. 이 두 가지 모 두 높은 황산화물 및 질소산화물 농도를 포함하고 있다. ④ 유지관리 HVAC 설계자는 유지보수 요소로 장비의 수명 기대치를 낮춰야 한다. 표 3 의 예상 사용 수명 시간을 얻으려면 HVAC 장비를 적절하게 유지관리 한다. 예를 들어, 필터 교체 방식과 유지보수 절차가 적절해야 하며, 4 열 이상이고 핀 간격이 총 촘한 냉수 코일은 특별한 방법을 사용해도 사실상 청소할 수 없다. 이러한 문제를 해결하기 위해 종종 최대 4 개의 열과 더 가느다란 핀을 갖는 냉수코일을 직렬로 연결하여 여러 개의 코일로 대체할 수 있다. 3) 감가상각 감가상각 기간은 대개 지방세법에 따라 정해지며, 주기적으 로 변경된다. 감가상각에 대한 자세한 내용은 관련 세법을 참 조하기 바란다. 4) 이자 또는 할인율 대부분의 주요 경제 분석은 돈을 빌리는 기회비용, 인플레 이션 및 시간 가치를 고려한다. 기회비용은 돈을 투자(또는 대출) 할 때 발생할 수 있는 수입을 나타낸다. 인플레이션(가 격 상승)은 장래에 많은 돈으로 구입하여야 하기 때문에 미래 의 돈의 구매력이나 투자 가치(가치)를 감소시킨다. 돈의 시 간 가치는 오늘 지급받은 돈은 재투자를 위해 조기에 돈을 사 용할 수 있기 때문에 인플레이션이 없어도 1 년 후에 지급받은 것과 똑같은 금액보다 유용하다. 비용 또는 비용의 가치도 고려한다. 돈을 빌리려면 보통 수 수료 또는 이자율을 지불한다. 그러나 이자율이 반드시 정확 하지 않을 수도 있다. 경제 분석에 사용할 비용으로 할인율이라고 하는 또 다른 요소는 실제 비용을 반영하는데 더 일반적으로 사용된다. 참 조 분석에 사용되는 할인율은 개인 투자, 이익 및 기타 기회 에 따라 다르다. 반대로 이자율은 대출기관에 의해 중앙 집중 적으로 결정되는 경향이 있다. 5) 정기적 비용 정기 또는 주기적으로 반복되는 비용에는 보험, 재산세, 소 득세, 임대료, 재처리 비용, 처분 비용(예 : 냉매 재활용 비 용), 간헐적인 주요 수리비용 및 해체 비용이 포함된다. (1) 보험 보험 회사는 금융 손실만큼 재산 소유자에게 상환하므로 장비를 수리하거나 교체할 수 있다. 보험은 종종 소유자의 책 임도 면제한다. 재정적 회복에는 재산 피해로 인해 손실된 소 득, 임차료 또는 이익을 대체하는 것이 포함될 수 있다. 총 연간 보험료에 영향을 미치는 주요 요인 중 일부는 건 물 크기, 건축 자재, 기계 장비의 크기와 수량, 지리적 위치 및 정책 공제 금액이다. 일부 규정은 최소한의 보험 보상 범 위와 다양한 보험 대상 재산에 대해 부과 될 수 있는 보험료 를 산정한다. (2) 재산세 재산세는 중앙정부 지방 정부 또는 특별 평가 구역과 같은 하나 이상의 기관에서 징수할 수 있다. 또한 재산세는 부동산 (토지, 건물) 및 개인 재산(기타 모든 재산)에 적용될 수 있 다. 재산세는 대부분 평가된 가치의 백분율로 계산되지만 고 정 요금, 등록비 등과 같은 다른 방법으로 결정된다. 또한 평 가된 가치의 정의 는 각기 다른 지리적 영역에 따라 다르다. (3) 소득세 세금은 일반적으로 비용, 감가상각비 및 기타 여러 가지 요 인에 대한 총소득에서 공제한 후 순이익에 비례하여 부과 된 다. 특정 투자를 장려하기 위해 특별세금 할인이 종종 부여된 다. 소득세 전문가는 소득세 처리에 관한 최신 정보를 제공할 수 있다. (4) 기타비용 기타 비용의 예로는 유해 물질의 사용을 없애기 위해 예 기치 않게 장비를 개조해야하는 규정의 변경 및 그러한 물질 의 처리비용이 포함된다. (5) 대체 비용 및 회수 가치 소유 비용을 계산할 때 교체 비용 및 잔존 가치를 평가해 야 한다. 교체 비용은 기존 장비를 제거하고 새 장비를 설치 하는 데 드는 비용이며 회수 가치는 재활용 또는 기타 용도의 장비 또는 구성 요소의 가치이다. 제거, 폐기 또는 폐기 비용 을 고려할 때 장비의 회수는 적을 수 있다. 7.2 운용비용 운영비용은 시스템의 실제 운영으로 인해 발생하는 비용이 다. 여기에는 연료 및 전기 비용, 임금, 공급품, 물, 자재 및 유지 보수 부품 및 서비스 비용이 포함된다. 에너지는 전체 운영비용의 상당 부분을 차지한다. 대부분의 에너지 관리 활 동은 경제상황에 의해 영향을 받기 때문에 시설 관리자는 각 시설에 적용되는 공공요금을 파악해야 한다. 전기 요금은 일 반적으로 가스 또는 수도 요금보다 더 복잡하다. 일반 상업용 또는 기관용 전기 요금 외에도 시간대, 중단 가능한 서비스, | {}
7a9ab6d0-5695-4403-a4c5-4f84936188d6 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-15 온 피크/오프 피크, 여름/겨울 및 피크 수요와 같은 특별 요 금이 있을 수 있다. 전기 요금은 여러 가지 조건에 따라 광범 위하게 다르므로 시설 관리자는 지역의 유틸리티 회사와 협 력하여 가장 유리한 요율을 파악하고 이 자격을 얻는 방법을 이해해야 한다. 현지 유틸리티설비 담당자는 설비관리자가 가장 비용 효율적인 계량 및 청구 방법을 개발하도록 도울 수 있다. 시설 관리자는 한계비용과 평균비용의 차이, 수요기 반 전기 요금의 경우 수요 계산 방법을 비롯한 유틸리티설비 요금을 이해해야 한다. 요금 계획(특히 전기)은 종종 소비, 시간에 따라 변동하는 가격의 슬라이딩 스케일을 갖기 때문에 일반적으로 총 에너지 소비에는 정확한 연간 유틸리티설비 비용에 도달하기 위해 단 위당 에너지 비용을 곱할 수 없으며 하루 및 기타 요인에 따 라 달라질 수 있다. 할인된 투자 회수 분석에 사용된 미래 에너지 비용은 주의 깊게 평가되어야 한다. 에너지 비용은 역사적으로 소비자가 측정한 전체 인플레이션율과 다른 비율로 상승했다. 가격 지수. 생애주기비용 분석을 위해 최종 사용 부문 및 연료 유형별 연료 가격 상승률 예측은 미국 표준 기술 연구소 (NIST)에서 매년 업데이트되며 NIST 핸드북 135(Rushing, 2010) 생애주기 비용 분석에 사용되는 물가에 대한 예상 반 영률은 없다. 가능한 경우 지역 급수 시설에서 수위 상승률을 얻어야 한다. 건물 설계자는 가능할 때마다 특히 대체 연료 유형을 평가할 때 지역 예측 대신 지역 유틸리티설비의 에너 지 가격을 예측 사용한다. 일부 지역의 규제 완화는 비전통적 에너지 공급자 및 가격 구조에 대한 접근성을 높일 수 있다. 다른 분야에서는 전통적 인 유틸리티설비 인프라 및 관행이 우선할 수 있다. 시설에서 사용하는 에너지의 양과 분포는 에너지 비용을 결정한다. 개별 적인 에너지 계약과 사용 지점으로의 운송 계약을 분리한 에 너지 장치는 각 서비스 구성 요소에 대한 별도의 계약을 지시 하거나 단일 공급 업체가 패키지화할 수 있다. 계약 기간 및 가격 안정성은 운영비용을 산정할 때 전통적 에너지 공급 업 체와 비교하여 비전통적 에너지 공급 업체를 평가하는 요소이 다. 건물 소유자/거주자가 필요로 하는 에너지 공급 및 시스템 신뢰성 및 가격 안정도는 깊이 있는 검토가 필요하다. 1) 전기에너지 총 전기 요금은 요금표에 의해 결정되며 일반적으로 소비, 수요 연료 조정 요금, 특별 수당 또는 기타 조정 및 적용 가 능한 세금 등 여러 구성 요소의 조합이다. 이 중 소비 및 수 요가 주요 비용 요소이며 소유주 또는 시설 관리자가 영향을 미칠 수 있는 요소이다. (1) 전기소비 요금 대부분의 전기 요금은 소비 단계별 요율을 가지고 있으며 소비된 마지막 단위의 비용은 첫 번째 단위의 비용과 크게 다 를 수 있다. 유틸리티에 대한 고정비용이 이전 소비 비용에서 이미 회수되었을 수 있으므로 마지막 단위는 일반적으로 첫 번째 단위보다 저렴하다. 이 때문에 에너지 분석은 평균 비용 을 사용하여 에너지 절약 조치 이행으로 인한 비용 절감을 정 확히 예측할 수 없다. 평균비용은 대체 장비 또는 시스템 사 이에서 가능한 절약을 과장할 것이기 때문에 대신 한계(또는 증분) 비용을 사용한다. 시간에 따른 운영비용을 반영하거나 피크 회피를 장려하기 위 해 전력회사는 사용시간과 계절에 따라 소비요금을 다르게 책 정할 수 있다. (2) 연료조정요금 연료 가격이 상당한 변동이 있기 때문에 전력회사는 비용 을 회수하기 위한 연료 조정 비용을 부과 할 수 있다. 이 조정 은 요율 일정에 반영되지 않을 수 있다. 연료 조정은 일반적 으로 소비 단위당 요금이며 실제 연료비가 에너지 소비율에서 얼마만큼 회수되는지에 따라 증가 또는 절감될 수 있으며 요 금은 매월 또는 계절에 따라 다를 수 있다. (3) 수당 또는 조정 고전압에서 전력을 공급받는 고객 또는 변압기 또는 유사 한 장비를 소유한 고객을 위해 특별 할인 또는 요금이 제공될 수 있다. 가정용 온수기와 같은 특정 장비에 대해서는 특별 요금이나 라이더가 제공될 수 있다. 특정 설비 전기 시스템은 저전력 할증율(즉, 유효 kVA 전 력 대비 유효 kVA 전력의 비율)를 적용할 수 있다. 이는 유 틸리티가 간헐적으로 더 많은 전류를 공급해야 하므로 비용이 증가해야 함을 의미한다. 역률이 유틸리티에 의해 설정된 수 준보다 낮으면 이 비용은 유틸리티 청구서에 대한 조정으로 부과 될 수 있다. 전력 요금을 계산할 때, 유틸리티는 다양한 소비수준에 대 한 자세한 비용 견적을 제공하도록 요청 받는다. 최종 계산에 는 적용 가능한 특별 요율, 수당, 세금 및 연료 조정 비용을 포함한다. (4) 수요요금 전기요금은 또한 고객의 피크 킬로와 트 수요를 토대로 요 구 요금을 부과 할 수 있다. 소비요금은 일반적으로 전력 회사 의 운영비용을 충당하지만, 수요 요금은 일반적으로 소유 비 용을 충당한다. 수요 요금은 다양한 방법으로 공식화 될 수 있다. ① 스트레이트 충전. 매월 최대 수요에 대해 청구되는 한달 에 킬로와 트 당 비용. ② 초과 요금. 매달 설정할 수 있는 기본수요 (예 : 50 kW)를 초과 하는 킬로와 트 당 비용. ③ 최대 수요 최대 연간 수요의 경우 1 킬로와 트 당 비용으 로 1 년에 한 번만 재설정할 수 있다. ④ 복합수요. 수요의 시간당 운영비용. 기본수요 부담 외에 도 전력 회사는 수요 관련 소비 요금으로 추가 청구료를 포함 할 수 있다. 실제 수요는 특정 기간(일반적으로 15, 30 또는 60 분) 동 안 평균한 최대 에너지 사용량을 나타낸다. 따라서 단지 몇 분의 높은 전기 부하는 전체 순간 값으로 기록될 수 없다. 대 안으로, 피크 수요는 몇 개의 연속적인 단시간(즉, 매시간 5 분)의 평균으로서 기록된다. 수요 측정 및 요금 청구의 특정 방법은 부하 차단 또는 이 동 장치를 고려할 때 중요하다. 수요에 기인 한 총 법안의 비 | {}
5009bc75-f19c-410a-9c20-b30bad0bd2bf | 3권.pdf | 5.27-16 제 5 편 건물운영과 관리 율은 0%에서 최대 70%까지 크게 다를 수 있다. 열이동과 같은 전기부하 이동 장비를 설치하거나 작업을 변경할 수 있는 최종 사용자는 이러한 속도를 이용할 수 있 다. 이러한 속도는 대개 유틸리티의 전반적인 부하 프로필 및 특정 발전 자원의 가용성을 반영하므로 공급 유틸리티와 의 접 촉은 이러한 속도가 특정 애플리케이션에 적합한 추가항목 인 지 여부를 결정하는 데 필수적이다. (5) 전기 요금 이해 래칫 (ratchet)을 사용한 전형적인 상용 전기 요금을 설명 하기 위해 예제 건물의 전력 소비량 및 수요 데이터가 표 5 에 제시되어 있다. 표 5 의 사례 건물은 확정된 비율로 되어 있고 청구서 요구 량은 여름의 실제 수요 비율로 결정된다. 래칫 작동 방식은 그림 7 에 나타나고 있다. 표 5 는 2004 년 상반기의 실제 수요가 청구서 수신 요구에 아무런 영향을 미치지 않았으므로 지난 3 개월 동안 청구서 금 액에 아무런 영향을 주지 않는다는 것을 보여준다. 래칫으로 인해 2004 년 상반기의 청구 수요는 이전 여름에 결정되었다. 마찬가지로 2004 년 하반기와 2005 년 상반기의 청구 수요는 2003 년 7 월의 최대 실제 수요 180kW 에 의해 결정되었다. 이 는 여름철(6 월에서 9 월) 수요에 주의 를 기울이며 이 특정한 비율을 위한 겨울(10 월에서 5 월) 수요가 아니다.(애틀랜타의 기후는 덥고 습한 데 다른 기후에서는 겨울의 전기 수요가 비 용의 중요한 결정 요소이다. 연간 소비를 모니터링 해야 한 다.) 에너지 절약 프로젝트의 경제성을 평가할 때 전기 요금을 이해하는 것이 중요하다. 일부 프로젝트는 전기 수요를 저장 하지만 소비는 하지 않는다. 전기 요금은 정확한 경제 분석을 위해 올바르게 적용해야 한다. 2) 천연가스 (1) 요금 기존의 천연가스 요금은 대개 두 가지 주요 구성 요소의 조합이다. ① 가스 소비에 대한 유틸리티 요금 또는 기본요금 ② 구매된 가스 조정(PGA) 요금 가스는 일반적으로 체적에 의해 측정되지만, 에너지 내용으 로 판매되는 경우가 많다. 유틸리티 요금은 지역 배급 회사가 가스를 특정 위치로 배달하기 위해 에너지 단위당 부과 하는 금액이다. 이 비율은 단계적으로 나뉠 수 있다. 소비된 가스의 현재 10 GJ 는 과거 10 GJ 와 같은 가격이 아닐 수도 있다. PGA 는 지역 유틸리티에 대한 에너지 단위당 가스 비용을 조 정한다. 그것은 전기 연료 조정 요금과 유사한다. 단위 에너지 당 총비용은 적절한 유틸리티 요금과 PGA 와 세금 및 기타 조정액의 합계이다. (2) 중단 가능한 가스 요금 및 계약 / 수송 가스 대규모 산업 플랜트는 대개 대체 연료를 사용하는 능력이 있으며 특별 중단 가능 가스 요금을 받을 수 있다. 극한의 추 운 날씨에 피크 기간 동안이 고객의 공급은 가스 시설에 의해 감소될 수 있으며 프로판, 연료 오일 또는 기타 백업 연료로 Chart Type: bar 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 item_01 140kW 160kW 120kW 140kW 160kW 140kW 160kW 160kW 160kW 160kW 120kW 140kW 그림 7 실제 수요와 요금 청구서 비교 전환해야 할 수 있다. 유틸리티 요금 및 PGA 는 일반적으로 확정 가격(비 인터럽트) 고객보다 중단 가능 고객에 대해 상 당히 저렴하다. 천연 가스 산업의 규제 완화로 최종 사용자는 공개 시장에 서 가스 공급을 협상할 수 있다. 고객은 실제로 가스 생산 업 체 또는 중개인과 계약을 맺고 에너지 공급회사에서 가스를 표 5 ASHRAE , 2003 년에서 2004 년 동안 전기 자료 소비 및 수요 ¦ ¦ Billing Days ¦ Consumption, GJ ¦ Actual Demand, kW ¦ Billing Demand, kW ¦ Total Cost, US$ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Jan.2003 ¦ 29 ¦ 205.6 ¦ 178 ¦ 185 ¦ 4,118 ¦ ¦ Feb. 2003 ¦ 31 ¦ 222.9 ¦ 145 ¦ 185 ¦ 4,251 ¦ ¦ Mar. 2003 ¦ 29 ¦ 216.2 ¦ 140 ¦ 185 ¦ 4,199 ¦ ¦ Apr. 2003 ¦ 29 ¦ 225.5 ¦ 154 ¦ 185 ¦ 4,271 ¦ ¦ May. 2003 ¦ 33 ¦ 264.4 ¦ 161 ¦ 185 ¦ 4,569 ¦ ¦ Jun. 2003 ¦ 26 ¦ 191.2 ¦ 171 ¦ 185 ¦ 4,007 ¦ ¦ Jul.2003 ¦ 32 ¦ 242.4 ¦ 180 ¦ 185 ¦ 4,400 ¦ ¦ Aug. 2003 ¦ 30 ¦ 237.6 ¦ 170 ¦ 185 ¦ 4,364 ¦ ¦ Sep.2003 ¦ 32 ¦ 230.3 ¦ 149 ¦ 171 ¦ 4,127 ¦ ¦ Oct. 2003 ¦ 30 ¦ 198.9 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 3,865 ¦ ¦ Nov. 2003 ¦ 27 ¦ 165.7 ¦ 140 ¦ 171 ¦ 3,613 ¦ ¦ Dec. 2003 ¦ 34 ¦ 220.5 ¦ 141 ¦ 171 ¦ 4,028 ¦ ¦ Toltal 2003 ¦ 362 ¦ 2621.2 ¦ ¦ ¦ 49,812 ¦ ¦ Jan. 2004 ¦ 31 ¦ 212.5 ¦ 145 ¦ 171 ¦ 3,646 ¦ ¦ Feb. 2004 ¦ 29 ¦ 195.3 ¦ 159 ¦ 171 ¦ 3,837 ¦ ¦ Mar. 2004 ¦ 20 ¦ 133.5 ¦ 122 ¦ 171 ¦ 2,584 ¦ ¦ Apr. 2004 ¦ 12 ¦ 79.7 ¦ 133 ¦ 171 ¦ 1,547 ¦ ¦ May. 2004 ¦ 34 ¦ 231.3 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 4,110 ¦ ¦ Jun. 2004 ¦ 29 ¦ 229.4 ¦ 148 ¦ 171 ¦ 4,321 ¦ ¦ Jul.2004 ¦ 30 ¦ 248.8 ¦ 169 ¦ 169 ¦ 4,458 ¦ ¦ Aug. 2004 ¦ 32 ¦ 265.7 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 4,605 ¦ ¦ Sep. 2004 ¦ 29 ¦ 232.2 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 4,281 ¦ ¦ Oct. 2004 ¦ 30 ¦ 216.2 ¦ 152 ¦ 161 ¦ 3,866 ¦ ¦ Nov. 2004 ¦ 32 ¦ 236.7 ¦ 128 ¦ 161 ¦ 4,018 ¦ ¦ Dec. 2004 ¦ 31 ¦ 187.1 ¦ 132 ¦ 161 ¦ 3,646 ¦ ¦ Toltal 2004 ¦ 339 ¦ 2468.4 ¦ ¦ ¦ 45,240 ¦ | {}
83e4f0c1-054f-4780-a504-cf72ee853457 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-17 공급한다. 수송비용은 가스 회사가 고객의 지역 가스 유틸리 티에 가스를 공급하는 파이프라인 회사와 협의 해야 한다. 이 것은 매우 복잡한 관리 프로세스가 될 수 있으며 일반적으로 대형 가스 사용자에게만 경제적으로 유리하다. 일부 지역 전 력 회사는 시스템을 통해 계약 가스량 공급을 위한 특별한 기 능을 가지고 있으며 고객은 단순히 표준 유틸리티 수수료를 부과 한다. 3) 기타 화석 연료 프로판, 연료유 및 디젤은 널리 사용되는 다른 화석 연료 다. 이러한 연료의 비용을 계산하는 것은 일반적으로 유틸리 티 요금을 계산하는 것보다 훨씬 간단하다. 연료 가격은 일반적으로 단위 부피당 또는 단위 질량당으 로 표현되는 금액이다. 그러나 운송료 또는 배달 수수료도 반 드시 포함된다. 최종 연료비 산정에는 해당 세금 및 적절한 비용이 포함되 어야 한다. 그러나 저장된 화석연료의 사용 비용을 운영비용 과 관련시키는 것은 일반적으로 어렵다. 이는 프로판 또는 연 료유가 대량으로 구입되어 필요할 때까지 저장되며 일반적으 로 소비될 때 계량되거나 측정되지 않는 반면, 천연 가스 및 전기는 사용되는 동안 계량 및 청구되기 때문이다. 4) 에너지 원 선택 새로운 시설을 계획할 때 설계자는 에너지 주요 계획을 수 립할 수 있다. 에너지 주요 계획의 한 요소는 연료의 선택이 다. 일반적으로 필요한 결정 사항으로는 전기 또는 천연 가스 로 건물에 난방이 적용 필요여부, 온수공급 여부, 하이브리드 난방 설비(예 : 전기 및 가스보일러의 조합)를 고려 여부, 비 상 발전기의 디젤 또는 천연가스 연료 공급 여부, 지역난방의 공급 여부이다. 의사 결정권자는 에너지원을 선택할 과거 가격 변동 또는 변동 예측을 고려한다. 국가별 추세 외에도 에너지 공급 업체 의 현지 에너지 가격 추세가 유익한 정보가 될 수 있다. 이러 한 평가는 다양한 연료 옵션간에 상대적 운영비용 패리티가 존재하거나 보다 효율적인 장비를 선택하면 유틸리티 가격 우 려를 완화하는 데 도움이 되는 경우 특히 중요하다. 역사적이고 예측된 에너지 비용의 많은 자료를 참고할 수 있다. 산업자원부의 예측 외에도 유틸리티 및 에너지 공급 업 체의 연간 보고서 및 그에 수반되는 재무 데이터는 미래의 에 너지 비용에 대한 통찰력을, 제한된 에너지 공급 또는 감소하 는 에너지 공급과 같은 지표는 향후 에너지 가격 추세를 예측 하는 주요 요인이 될 수 있다. 비정상적인 수준의 에너지 가 격 변동성을 나타내는 가격 패턴을 신중하게 분석해야 한다. 극도로 예측된 가격 수준에서 테스트하여 시스템 운영비용에 대한 잠재적 영향을 평가한다. 급속하게 진화하는 에너지 가격이나 새로운 가격 책정 옵 션, 절박한 기술 향상 또는 대기 중인 환경 표준 및 위임 조 건 하에서 설계 옵션의 적응성을 신중하게 평가한다. 적절한 경우 건물 시스템에 예측 가능한 변경을 수용하기 위한 비상 계획이 신중히 수립되어야 한다. 단일 에너지원 대신 다양한 에너지원 또는 공급 업체를 사용하면 단일 에너지 가격 책정 이 변동하는 경우 에너지 사용량 변경 비용을 줄일 수 있으며 시설 소유자에게 협상 권한을 제공할 수도 있다. 5) 상하수도 비용 물과 하수도 비용은 많은 지역에서 증가했으며 경제적 분 석에서 무시해서는 안된다. 다행히 이러한 요금선정은 일반적 으로 매우 간단한다. 일반적으로 물에 대한 단위 부피당 요금 과 하수도에 대한 단위부피 당 요금이 다르다. 물 소비량이 측정되고 하수도의 물량은 측정하지 않기 때문에 대부분의 요 금은 물 소비량을 기준하여 하수도 요금을 계산한다. 소유주 가 하수구로 배수되지 않은 물을 사용하는 경우, 신용 또는 환급을 받을 수 있는 기회가 있을 수 있다. 소유주는 수역 당 국이 하수도 요금 없이 특별한 관개율을 가지고 있을 때 관개 계량기를 자주 사용한다. 때로 간과 되는 또 다른 기회는 냉각 탑용 보충수를 별도로 측정하는 것이다. 계량기 설치비용이 정당화 될 수 있다면 관개 계량기로 이를 수행할 수 있다. 또 는 냉각탑용 인라인 유량계를 설치하여 수행할 수도 있다. 이 경우 소유자가 매년 사용량을 보고하고 신용 또는 환불을 신 청한다. 물과 하수도의 비용 상승으로 물 재활용이 보다 비용적인 면에서 효율적이 되고 있다. 예를 들어 냉각 코일에 사용되는 응축수를 보충수의 냉각탑으로 펌핑하는 것이 경제적인 경우 가 있다. 7.3 유지보수 비용 유지 보수 및 유지 보수 감독의 품질은 기계 시스템의 전 반적인 생애주기비용의 주요 요인이 될 수 있다. 기계 시스 템의 유지 보수비용은 구성, 장비 위치, 접근성, 시스템 복잡 성, 서비스 의무, 지역 및 시스템 신뢰성 요구 사항에 따라 크 게 다르다. 각 시스템과 시설이 다르기 때문에 유지 보수비용 을 단순히 예측하기 어려울 수 있다. Dohrmann 과 Alereza(1986)는 미국 35 개 주에 위치한 342 개 건물의 유지 보수비용과 HVAC 시스템 정보를 얻었 다. 1983 년 수집된 데이터는 평균 HVAC 시스템 유지 보수 비용이 연간 $3.40/m2 이었고 중앙 비용은 연간 $2.60/m2 였 다. 건물 연령은 HVAC 유지 보수비용에 통계적으로 유의 미 하지만 작은 효과 가 있다. 분석에 따르면 건물 크기가 비용 변동을 설명하는 데 통계적으로 유의 하지 않은 것으로 나타났 다. 건물 관리가 선택하는 유지보수 프로그램 또는 서비스 대 행사의 유형은 총 HVAC 유지 보수비용에 상당한 영향을 미 칠 수 있다. 광범위하고 철저한 일상 및 ·예방적 유지 보수 프 로그램은 관리 비용이 더 많이 소비 되지만 대개 장비 수명을 연장한다. 신뢰성 향상, 시스템다운 타임, 에너지 비용 및 전 반적인 생애주기 비용을 줄여준다. 일부 유지관리비용은 공개 도메인 및 다양한 상용 서비스 공급자가 사용하는 독점적 소스에서 사용할 수 있다. 이러한 소스에는 장비 제조업체, 독립 서비스 제공 업체, 보험사, 정부 기관(예 : 미국 총무 관리국) 및 산업 관련 기관 [예 : BOMA (Building Owners and Managers Association)] 및 서비스 | {}
c3c67339-181a-4145-a35c-cd3cb525c80e | 3권.pdf | 5.27-18 제 5 편 건물운영과 관리 업계 간행물이 포함될 수 있다. 보다 전통적이고 널리 사용되 는 제품 및 구성 요소는 통계적으로 신뢰할만한 기록을 보유 하고 있다. 그러나, 대체 냉매와 같이 산업계 변화에 의해 요 구되는 설계 변경 또는 수정은 과거의 자료의 관련성을 떨어 뜨릴 수 있다. 최신 HVAC 제품, 구성 요소, 시스템 구성, 제어 시스템 및 프로토콜, 업그레이드되거나 개정된 시스템 응용 프로그램 은 추가적 과제를 제시한다. 광범위한 경험이나 현장 보고서 에서 가져온 것이 아닌 자료를 사용할 때는 주의 가 필요하다. 대부분의 경우 유지관리 정보는 독점적이거나 특정 단체 또는 단체가 후원했다. 이러한 자료를 사용할 때는 특히 주의 해야 한다. 이 데이터를 얻고 고려중인 응용 프로그램의 적합성과 적합성을 판별하는 것은 사용자의 책임이다. 1) 유지 보수비용 견적 다양한 유형의 장비를 갖춘 신규 및 기존 건물의 총 HVAC 유지 보수비용은 여러 가지 방법으로 추산할 수 있다. 장비 유지관리 요구 사항은 대형 장비 또는 주문형 장비 제조업체 로부터 얻을 수 있다. 사내 노동 요구 사항을 예측하는 것은 어려울 수 있다. BOMA (2003)는 이 주제에 대한 지침을 제 공한다. 많은 독립적인 기계 서비스 회사가 예방 적 서비스를 제공한다. 유지 보수 계약을 하는 회사는 일반적인 경험을 통해 개발 된 독점적인 견적 프로그램을 보유하고 있으며 요청이 있을 경우 기술자 및 소유자에게 일반적으로 유지관리비용을 의무 적으로 제공한다. 설계 또는 개조 중에 다양한 HVAC 시스템을 평가할 때 유지관리비용의 절대적인 크기는 상대적 비용만큼 중요하지 않을 수 있다. 평가 방법이나 건물이 선택 되더라도 평가를 통해 일관되게 사용되어야 한다. 평가에서 여러 자원의 정보 를 혼합하면 오류가 발생할 수 있다. 유지 보수를 위해 건물 단위 면적당 간단한 비용을 적용하 는 것은 매우 바람직하지 않다. 유지 보수비용은 시스템 유형 별로 일반화 할 수 있다. 다른 HVAC 시스템에 대한 유지 보 수비용을 예상할 때 주요 시스템 구성 요소는 필요한 수준의 유지 보수로 식별해야 한다. 유지비용에 대한 환경 문제의 잠 재적 장기 비용도 고려한다. 2) 유지 보수비용에 영향을 미치는 요소 유지비는 주로 노동 활동의 척도이다 .시스템 설계, 레이아 웃 및 구성은 유지 보수에 필요한 시간과 노력의 양, 즉 유지 보수비용에 상당한 영향을 줄 수 있다. 유지관리비용을 평가 할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같다. (1) 장비의 수량 및 유형 각 장비는 크기나 용량에 관계없이 핵심적인 유지 보수 및 시간을 필요로 한다. 많은 수의 유사한 장비는 일반적으로 유 지 보수비용이 더 많이 들지만 더 적은 수의 장비보다 비싸다. 예를 들어 한 제조업체는 원심식 냉각기의 연간 유지 보수 시간이 공칭 3 500kW 냉각기의 경우 24 시간이라고 제시하 고 있다. (2) 장비 위치 및 접근 반복적이어서 비용이 효율적인 방식으로 장비를 유지관리 하는 능력은 장비 위치 및 접근성에 크게 영향을 받는다. 접 근하기 어려운 장비는 유지 보수에 소요되는 시간이 길어지므 로 유지 보수비용이 증가한다. 사다리 및 발판 또는 유압식 리프트의 설치가 필요한 장비 유지 보수는 유지 보수비용을 증가시키며 수행되는 유지 보수의 양과 품질을 감소시킬 수 있다. 장비 위치는 또한 더 많은 서비스가 필요할 수 있는 비 정상적인 근무 조건을 지시 할 수 있다. 예를 들어, 제한된 공간 (OSHA 정의 에 따라)에서 유지 보수를 수행하려면 안전상의 이유로 평소의 인원보다 추가 인 원이 필요하다. 표 6 연간 유지비 비교 ¦ ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Consumer Price Index ¦ Cost per m2, as Reported ¦ Cost per m2, as Reported ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Survey ¦ Mean ¦ Median ¦ Consumer Price Index ¦ Mean ¦ Median ¦ ¦ Dohrmann and Alereza(1983) ¦ $3.44 ¦ $2.58 ¦ 99.6 ¦ $6.57 ¦ $4.95 ¦ ¦ Abramson et al. (2005) ¦ $5.06 ¦ $4.74 ¦ 188.9 ¦ $5.06 ¦ $4.74 ¦ (3) 시스템 운전 시간 HVAC 시스템의 운전 시간은 유지 보수비용에 영향을 미 친다. 많은 유지 보수 작업은 장비 가동 시간에 따라 결정된 다. 장비운전 시간이 길수록 더 자주 이러한 작업을 수행해야 한다. (4) 중요한 시스템 신뢰성 시스템은 중단 없는 시스템 작동을 보장하기 위해 더 많은 유지 보수가 필요하다. 중요한 시스템의 유지 보수는 일반적으로 장비를 수리하는 데 필요한 시간을 늘리는 엄격 한 시스템 종료 및 안전 조치 절차로 수행된다. 사무실 건물 시스템은 사용자에게 거의 영향을 미치지 않고 짧은 시간 동 안 꺼질 수 있으므로 거의 언제든지 유지 보수가 가능하다. 병원 운영실 또는 제약 제조의 중단시, HVAC 시스템은 환 자 또는 제품에 대한 위험을 제거하기 위해 시설 운영과 긴 밀히 협조되어야 한다. 중요한 시스템의 유지관리는 비정상 적인 시스템 종료 요구로 인해 때때로 노동 프리미엄이 발생 할 수 있다. (5) 시스템 복잡성 보다 복잡한 시스템은 더 많은 장비와 정교한 제어를 필요 로 한다. 고도로 정교한 시스템에는 더 많은 비용이 드는 숙 련 된 관리자가 필요할 수 있다. (6) 환경 서비스 혹독한 작동 조건(예 : 해안 및 해양 환경) 또는 산업 운영 과 같은 환경에 노출되는 HVAC 시스템은 추가 유지 보수가 필요할 수 있다. (7) 지역 상황 시설의 물리적 위치는 추가적 유지보수를 요구할 수 있다. 먼지가 많거나 더러운 지역이나 계절에 노출 된 장비(예 : 꽃 가루, 나뭇잎)는 장비 및 필터를 더 자주 또는 더 많이 청소해 | {}
b892ba7c-9daf-4d94-a882-819420b0f874 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-19 야 할 수 있다. (8) 지리적 위치 원격 위치의 유지 보수비용은 해당 위치로 오고 가는 비용 을 고려한다. 예상 유지 보수비용의 인건비와 사내 또는 외주 서비스 직원이 현장을 왕복하는 데 소요되는 인건비는 총 유 지비를 적절하게 추정하여 유지비에 추가한다. (9) 장비 수명 장비 수리비용에 대한 장비사용년수의 영향은 HVAC 장 비의 유형에 따라 크게 다르다. 장비설계 및 적용 기술이 크 게 변경되어 유지 보수비용에 영향을 준다. (10) 사용 가능한 인프라 유지관리비용은 장비, 구성 요소 및 시스템을 유지관리 할 수 있는 인프라의 가용성에 영향을 받는다. 사용 가능한 인프 라는 국가, 지역에 따라 다르며 HVAC 시스템 선택 절차에 서 중요한 인자이다. 7.4 냉동공장 일반적으로 사용되는 냉매의 공급이 되지 않으면 건물 소 유주는 기존 장비를 교체하거나 대체 냉매로 교체하는 개조작 업을 결정한다. 이때 아래와 같은 여러 가지 요소를 고려해야 한다. (1) 초기 비용 새로운 장비는 기존 장비를 개조하는 것보다 설치비용이 상당히 높을 수 있다. 예를 들어, 기존의 원심형 냉각 장치를 R-33(a)에서 작동하도록 개조하는 것은 새로운 냉각 장치의 비용의 50%만 소비될 수 있으므로 새로운 냉각 장치의 설치 비용은 신중 판단하여야 한다. 반대로 새 장치를 설치하는 비 용은 설치비용을 증가 하지만 냉동 시스템 교체로 인한 유지 비용 이점을 향상시킬 수 있다. (2) 운영비용 새로운 장비의 전반적인 효율은 기존 장비 수명보다 연식, 사용량 및 유지 보수 수준에 따라 기존 장비의 전반적인 효율 성보다 훨씬 높다. 그러나 대체 냉매로의 전환은 기존 설비의 용량의 효율을 감소시킬 수 있다. (3) 유지관리비용 새 장비의 유지 보수비용은 일반적으로 기존 장비보다 낮 다. 그러나 기존 장비와 새로운 냉매 사이의 호환성을 달성하 기 위해 필요한 개조 수준에는 주요 장비 구성 요소의 교체 또는 재 제조가 포함되며, 이로 인해 유지 보수비용이 새로운 장비에 예상되는 비용과 일치할 수 있다. (4) 장비 유용한 생활 장비 수명에 대한 개조의 영향은 필요한 개조의 정도에 따라 결정한다. 장치의 완전한 재생산은 잔여 유효 수명을 새로운 장비의 수준과 비교할 수 있는 수준으로 연장시켜야 한다. 기존 장비를 교체하거나 대체 냉매로 전환하면 전반적인 시스템 효율을 향상시킬 수 있다. 용량 요구 사항의 감소와 변수 드라이브 및 마이크로프로세서 기반 컨트롤러와 같은 신 기술 도입은 연간 운영비용을 크게 줄이고 프로젝트의 경제적 이점을 크게 향상시킨다. 7.5 기타 문제 1) 재정 대안 대체 자금 조달은 일반적으로 민영화, 제 3 자 융자, 에너지 관리 아웃소싱, 성과 계약, 에너지 절약 성과 계약 (ESPC) 또 는 혁신적인 자금 조달이라고 하는 제 3 자 프로젝트 자금 조 달, 특히 프로젝트 개조에 사용된다. 프로그램에서 평가자는 효율적인 에너지 절약 개조 프로젝트를 식별하거나 정량화하 기 위해 에너지 연구를 수행한 다음 소유자 또는 주거 시설을 대신하여 개장 프로그램을 설계, 구축 및 재정 지원한다. 이러 한 계약은 조명 업그레이드와 같은 단순한 프로젝트에서 에너 지 소비 및 시설 운영의 모든 측면을 포함하는 보다 자세한 프 로젝트에 이르기까지 다양하다. 대체 자금 조달은 다음 목표들 중 일부 또는 전부를 달성 하는 데 사용될 수 있다. ① 자본 설비 업그레이드 ② 기존 시설의 유지보수 제공 ③ 프로젝트 구현 속도 향상 ④ 자본 지출보전 또는 연기 ⑤ 에너지 절약 ⑥ 경비 절약 대체자금 조달의 이점은 무료가 아니다. 일반적으로 이러한 재정 계약은 계약자에게 지급되는 미래의 절감액을 소유주로 부터 계약자에게 이전할 위험을 감수한다. 또한 이러한 혁신 적인 소유 및 운영비용 절감 접근법은 주요 세금 결과 를 가지 므로 사례별로 조사한다. 기본 계약에는 많은 변형이 있으며 정의 하는 조건은 거의 다양하다. 일반적인 명칭은 성과 보장 저축, 저축 공유, 저축 대출, 보증 저당 대출, 자본 임대 및 운영리스를 포함된다. (1) 임대 대체자금 조달방법 중 가장 일반적인 방법은 임대 계약이 다. 진정한 임대 또는 임대 구매 계약에서, 외부 재정은 시설 건설을 위한 자본을 제공한다. 기관은 매달 고정 요금으로 시 설을 임대하고 운영과 관련된 연료 및 인건비에 대한 책임을 진다. 임대는 개별 장비 또는 개장 시스템에서 일반적으로 가 능하며 대개 모든 설계 및 설치비용이 포함된다. 장비 공급 업체 또는 독립적인 제 3 자는 새로운 장비의 소유권을 보유하 고 사용자에게 임대한다. (2) 아웃소싱 열병합 발전, 스팀 또는 냉각수 설비의 경우 리스 또는 에 너지 출력 계약을 사용할 수 있다. 에너지 출력 계약을 통해 개인 회사는 인력 및 연료와 같은 모든 자본 및 운영 비용을 제공 할 수 있으며 호스트 시설은 운영 회사의 에너지를 다양 한 월 단위 요금으로 구매한다. (3) 에너지 절약 에너지 사용량을 낮춘 개조 프로젝트는 투자 상환에 사용 할 수 있는 소득 흐름을 창출한다. 지불된 저축 프로그램에서, 유틸리티 지불금은 수년간 일정하게 유지되는 반면, 계약자는 프로젝트가 상환될 때까지 저금으로 지불된다. 공유 저축 프 로그램에서, 기관은 프로젝트가 그 자산이 될 때까지 장기간 | {}
f10abcd2-1e7d-4c22-aa6b-d25ad91c1a39 | 3권.pdf | 5.27-20 제 5 편 건물운영과 관리 에 걸쳐 저축의 비율을 받는다. 보증된 저축 프로그램에서, 소 유주는 모든 저축을 보유하며, 저축 수준이 달성될 것이다. 저 축의 일부는 프로젝트를 할부 상환하는 데 사용된다. 에너지 절약 프로젝트의 모든 유형에서 빌딩 운영 및 사용은 실제 실 현 된 저축 금액에 큰 영향을 줄 수 있다.. (4) 저금리 재정 이 계약에서 공급자는 시장 가격 이하의 특별 재정 장치를 제공한다. (5) 비용 공유. 비용 분담 프로그램의 여러 변형이 존재한다. 경우에 따라 두 개 이상의 그룹이 새로운 장비 또는 시설을 공동 구매하여 공유함으로써 장비 사용을 늘리고 양 당사자의 경제적 이익을 향상시킬 수 있다. 다른 경우 장비 공급 업체 또는 간접적 인 혜택을 받는 독립적인 제 3 자는 장비의 일부 또는 프로젝트 비용을 공유하여 제품에 대한 시장 발판을 마련 할 수 있다. 2) 지역 에너지 서비스 건물 소유자가 건물 에너지원을 선택할 수 있게 되었다. 지 역 냉난방은 현장의 난방 및 냉방 장비 대부분 설치하지 않는 다. 제 3 자는 냉수와 온수를 생산하고 중앙 플랜트에서 직접 건물로 공급한다. 건물 주인은 사용된 에너지에 대해 계량된 요금을 지불한다. 지역 에너지 서비스의 비용 비교는 연료에 대한 수요 및 에너지 비용을 초과 하는 수많은. 현장 특유의 요인을 면밀히 조사해야 한다. 지역난방 및 냉방은 설치, 유지 보수, 관리 등 과 관련된 대부분의 비용을 없애거나 최소화한다. 특히, 물 공급, 수처리, 전문 유지 보수 서비스, 보험, 직원 시간, 현장 장비 수용 공간 및 장비 지원에 필요한 구조적 추 가 비용과 관련된 비용을 고려해야 한다. 총 설비 연간 운영 비용의 20~30%를 차지하는 보조 장비와 관련된 비용도 포 함한다. 모든 관련 비용을 포함하지 못하면 건물 소유자의 난방 및 냉방 대안에 대한 명확한 그림이 제공되지 않는다. 가시적 인 비용 외에도 편의 성, 위험성, 환경 문제, 유연성 및 백업과 같 이 고려해야 할 여러 가지 요소가 있다. 3) 현장 전기 발전 현장 전기 발전은 비상 백업에서부터 시설의 전력 요구량 의 100%를 공급하는 현장 발전소에 이르기까지 광범위한 응 용 분야에 적용된다. 다양한 시스템 유형과 연료 원을 사용할 수 있지만 이 장에서 설명하는 경제 원리는 모든 시스템 유형 과 연료 원에 동일하게 적용된다. 현장 전기 발전에 대한 경제적 연구에는 소유, 운영 및 유 지 보수비용을 모두 고려한다. 일반적으로 현장 발전은 자본 집약적인 (즉, 높은 초기 비용) 투자를 지원하기에 충분한 발 전을 생성하기 위해 높은 사용률을 필요로 한다. 높은 사용 속도는 높은 런타임을 의미하므로 계획된 유지 보수 및 계획 된 운전이 필요하다. 소유 비용에는 건물을 현장 발전에 적용하는 데 필요한 모 든 관련 시스템이 포함된다. 건물이 유틸리티에서 구매 한 전 력을 사용할 경우 추가 장비가 필요하다. 공유 장비와 관련된 비용도 고려해야 한다. 예를 들어 발전기의 동력원이 스팀 터 빈이고 HVAC 수요를 충족시키기 위해 온수 보일러가 사용 된다면, 보일러는 열교환기가 있는 더 큰 고압스팀 보일러가 필요하다. 보일러의 운영 및 유지보수비용도 가동시간 증가로 인해 증가한다. 초기투자비용과 예비부품 목록도 고려한다. 대부분의 장비 제조업체는 권장 예비 부품 목록과 권장 유지 보수 일정(일 일, 주간 및 월간 정기 유지 보수 및 정기적인 주요 점검)을 제공한다. 주요 분해 횟수는 장비 사용에 따라 다르며 장비를 오프라인으로 전환한다. 셧 다운 중에 건물 사용이 중단되거 나 대체 전원으로 전기를 공급하는 데 드는 비용을 고려한다. 7.6 경제분석기법 전반적인 소유 및 운영비용 및 대안의 비교 분석은 기회 손실, 인플레이션 및 시간 가치 비용에 대한 이해를 필요하다. 대안의 경제 분석 과정은 단순 회수 회귀 분석과 상세한 생애 주기비용 분석을 포함한 경제 분석이 범주로 나뉜다. 단순 투자 회수 분석은 짧은 투자 회수 기간과 긴 투자 회 수 기간을 갖는 옵션을 나타낸다. 그러나 대체로 대안은 유사 하며 동일한 복수가 있다. 보다 정확한 비교를 위해보다 포괄 적인 경제 분석이 필요하다. 많은 경우에 단순 회수 분석과 상세한 경제 분석을 모두 수행하는 것이 적절하다. 간단한 환 수 분석을 통해 어떤 옵션을 더 이상 고려해서는 안됨을 보여 주며 자세한 경제 분석은 가능한 옵션 중 가장 강력한 옵션을 결정한다. 가장 강력한 옵션은 경쟁 대안을 포함하는 경우 허 용되거나 더 자세히 분석 될 수 있다. 1) 단순 투자 회수 (simple payback) 단순 투자 회수 기법에서는 수익흐름 예측, 비용 절감 및 기 타 요인을 추정하고 초기 자본 지출과 비교한다. 이 간단한 기 술은 자금을 빌리는 비용(이자)과 기회비용을 무시한다. 그것 은 또한 인플레이션과 시간 가치를 무시한다. 예시 1) 장비 품목 1 의 비용은 10 000 달러이며 연간 운영 비용은 2000 달러가 절감된다. 장비 품목 2 는 12 000 달러의 비용이 들고 연간 3 000 달러를 절약한. 어떤 아이템이 가장 빠르게 투자 회수를 하나? *항목 1 $10 000 ($2 000/yr) = 5 년 간단한 환급 *항목 2 $12 000 / ($3 000/yr) = 4 년 환급 실제 삶의 지속 기간 동안 장비분석이 매우 다른 결과 를 가져올 수 있으므로 간단한 회수 기술을 신중하게 사용한다. 2) 더 정교한 경제 분석 방법 경제 분석은 인플레이션율, 자본 및 이자 비용, 잔존 비용, 대체 비용, 이자 차감, 감가상각 수당, 세금, 세금 공제, 모기 지 지불 및 기타 모든 다른 요인들과 같은 분석 기간 동안의 긍정적 및 부정적 비용의 세부 사항을 모두 고려한다. (1) 현재 가치 분석 모든 정교한 경제 분석 방법은 돈의 시간 가치를 설명하기 위해 현재 가치 분석의 기본 원칙을 사용한다. 따라서 이러한 | {}
ab76ef1b-9cbe-464f-ba7d-61cd036309f2 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-21 원칙을 잘 이해하는 것이 중요하다. 모든 분석에 대한 총 현재 가치는 고려중인 모든 개별 항 목의 현재 가치, 미래의 단일 지급 항목 및 일련의 동등한 미 래 지급 금액을 합산하여 결정된다. 현재 활용도가 가장 높은 방식으로 선호되는 대안이다. 단일 지불 현재 가치 분석. 비용 또는 가격은 이용 가능한 이자율 및 인플레이션율의 함수이다. 기간당 복리 이자율 i 를 갖는 n 기간 동안의 현재 금액 P 의 미래 가치 F 는 다음과 같다. F= P(1+i)" 반대로, 미래의 화폐 F 의 현재 가치 P 또는 현재 가치는 (2)에 의해서 주어지거나 (1) P= F/(1+i)" (2) 또는 P= FxPWF(i,n) sgl (3) 예시 2) 현재 $10 000 상당의 시스템에 대해 연간 10%의 이자로 10 년 동안 가치를 계산하라 F= P(1+i)" = $10000 (1+0.1) 10 = $25 937.42 (4) 예시 3) 연간이자 10%와 분석 기간 10 년 동안 현 가치 요소를 사용하여 미래 가치 합계 $10 000 의 현재 가치를 계 산한다. (다른 말로 하면, 10 년 후 10 년 동안 10%의 이자로 계산하여 합계 금액을 지불한다.) P= FxPWF(i,n) sgl P= $10 000 x1/(1+0.1) 10 = $3 855.43 균등지불 시리즈. 미래에 동일한 일련의 지불(예 : 운영비) 에 대한 현재가치 요소는 (1+i)" - 1 PWF(i,n) ser = i(1+i)" 미래의 동등한 지불 (PMT)의 현재 가치 P 는 현재 가치 요소와 지불 [즉, P = PWF (i, n) ser X PMT]의 곱이다. 현재의 가치를 상환하기 위한 미래의 동등한 지급액의 수 는 일련의 균등지급에 대한 현재 가치 요소의 역수 인 자본 회수계수 (CRF)에 의해 결정된다. (5) CRF = PMT / P i(1+i)" CRF(i,n), = (1+i)" - 1 1-(1+2)-n (6) CRF 는 종종 정기적인 균일 모기지 또는 대출 지불을 설명 하는 데 사용된다. 연간 지급 기간을 연구할 때 이자율은 적절한 기간으로 표 시 되어야 한다는 점에 주의 한다. (7) 예를 들어, 월별 지불 또는 투자 수익 (ROI)이 분석되는 경우, 이자는 1 년이 아닌 월에 표시되어야 하고, n 은 개월로 표시한다. 예시 4) 연간 10%의 이자율을 가정하고 10 년간 연간 운 영비용 $1 000 의 현재 가치를 결정한다. PWF(i,n) ser [(1+0.1)10-1] / [0.1(1+0.1)10] = 6.14 = P = $1 000(6.14) = $6140 예시 5) 연간 10%의 이자로 30 년 동안 상환 될 $100 000 의 대출금에 대한 월별 모기지 지불금을 균등하게 결정 하라. 지 불 기간은 월간이기 때문에 환불 기간은 30(12)=36O 월간이 며, 이자율은 0.1/12 = 0.00833/월이다. = 0.008 773 PMT = P (CRF) = $100 000 (0.008 773) = $877.30 / 월 CRF(i,n) = 0.008 33(1+0.00833)360 / [(1+0.008 33 )360-1] (2) 향상된 자금회수 분석 이 방식은 정교한 상환접근법은 돈 환원 (금리, 할인율 등) 이 고려된다는 점을 제외하면 단순환수방법과 유사하다. n 에 대한 방정식 (7)을 풀면 다음과 같이 된다. ln[CRF/(CRF-i)] n= In(1+i) (8) 알려진 투자금액과 수익을 감안할 때 대안투자에 대해 CRF 를 계산할 수 있다. 결과 적으로, 투자회수가 달성될 때까 지의 기간 수는 식 (8)을 사용하여 계산할 수 있다. 예시 6) 돈의 가치가 연간 10 % 인 경우 예제 2 에 설명된 것과 동일한 항목의 투자회수기간을 비교하라 Item 1 cost = $10 000 savings = $2 000/year CRF = $2 000/$10 000 = 0.2 Item 2 n = In[0.2/(0.2-0.1)]/In(1+0.1) = 7.3 년 cost = $12 000 savings = $3 000/year CRF = $3 000/$12 000 = 0.25 n = In[0.25/(0.25-0.1)]/In(1+0.1) = 5.4 년 원금 회수 기간 만 비교할 수 있는 유일한 기준 인 경우 항 목 2 는 투자가 단기간에 상환되기 때문에 바람직하다. (3) 인플레이션 회계 다른 경제적 재화는 다른 속도로 부풀려 질 수 있다. 인플 레이션은 시간이 지남에 따라 상품의 실질 비용 상승을 반영 하며 시간 가치와 는 별도이다. 인플레이션은 종종 경제적 평 가에서 설명한다. 인플레이션을 설명하는 한 가지 방법은 인 플레이션을 설명하는 유효 이자율을 이 장에서 주어진 방정식 으로 대체한다. 실제 이자율이라 불리는 유효 이자율 i 는 인플레이션 율 j 와 이자율 i 또는 할인율 id 를 설명하며, 다음과 같이 표현할 수 있다. (Kreider and Kreith 1982). | {}
26ba4257-6f20-4d9f-846e-29678251b832 | 3권.pdf | 5.27-22 제 5 편 건물운영과 관리 1+i i+j 2 1 = 1+j 1+j 비용의 개별 구성요소에 다른유효 이자율을 적용할 수 있 다. 미래 연료 및 에너지 가격전망은 NIST 핸드북 135 부록 (Rushing 외 2010)에 나와 있다. 예시 7) 연간 10%의 할인율과 연간 5%의 인플레이션 율 을 고려하면 10 년 동안 연간운영비 $1 000 의 현재 가치 P 를 결정하라. 다음은 생애주기비용 요소(장비 수명, 분석 기간, 할인율, 에너지 상승률, 유지비용 등 표 1 에 나와 있는 것처럼)를 포함 한 현재 가치 분석의 세 가지 일반적인 방법이다. 이러한 비교 기법은 동일한 가정과 경제분석 이론에 의존하지만 결과 를 다 른 형태로 표시한다. 또한 각 용어에 대해 동일한 정의 를 사용 한다. 분석 기간의 각 연도에 대한 일련의 계산을 사용하여 모 두를 단일 계산 또는 현금 흐름표로 표시할 수 있다. (4) 저축 - 대비 一 투자 비율 (9) 대부분의 대형 군사후원사업 및 기타 여러 미국 정부 기관 에서는 SIR (saving-investment-ratio) 방법이 필요하다. 간단히 말해서, SIR 은 비용 대비 옵션 절감액의 비율이다. 이 비율은 각 옵션의 상대적 경제적 강도를 정의 한다. 비율이 높 을수록 경제력이 높아진다. 비율이 1 보다 작으면 분석 기간 내 에 자체 비용을 지불하지 않는다. 연례 및 특별 (비회원) 기준 으로 에스컬레이트 된 비용 절감액이 계산되고 할인된다. 비용 은 시스템 또는 옵션의 수명 기간 동안 매년 특별 기초로 표시 된다. 저축과 투자는 매년 별도로 할인되며, 할인 총 누적 저 축은 할인 된 총누적투자(비용)로 나뉜다. 분석 기간은 일반적 으로 고려 대상인 시스템 또는 장비의 수명이다. SIR 은 프로젝트 대안의 일련의 운영 관련 절감액을 추가 투자 관련 비용의 합으로 나눈 값의 합계이다. 전형적으로, 이 것은 수년 (5, 10, 또는 20 년 또는 전형적인 예상 수명)의 기 간이다. SIR 의 일반적인 방정식은 이 두 항을 비율로 재배치한다. 표 7 두 가지 대체 LCC 예시 ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ Alternative 1 : Purchase Chilled Water from Utility ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ First costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Chilled-water costs ¦ ¦ $65 250 ¦ $66 881 ¦ $68 553 ¦ $70 267 $72 024 ¦ $738 24 ¦ $75670 ¦ $77 562 ¦ $79 501 ¦ $81488 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 65 250 ¦ ¦ 68 553 ¦ ¦ 73 824 ¦ ¦ ¦ 79 501 ¦ 81 488 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ ¦ 66 881 ¦ 70 267 ¦ 72 024 ¦ ¦ 75670 ¦ 77 501 ¦ ¦ ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ ¦ 60 417 ¦ 57 340 ¦ 54 420 ¦ 51 648 49 018 ¦ 46 522 ¦ 44153 ¦ 41 904 ¦ 39770 ¦ 37745 ¦ ¦ ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ Year ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ Financing annual payments ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Chilled-water costs ¦ ¦ $83 526 ¦ $85 614 ¦ $87 754 ¦ $89 948 $92 197 ¦ $94 501 ¦ $96864 ¦ $99 286 ¦ $101 768 ¦ $104312 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 83 526 ¦ 85 614 ¦ 87 754 ¦ 92 197 ¦ 94 501 ¦ 96 864 ¦ 99 286 ¦ 101 768 ¦ 104312 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89 948 29 064 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Peesent value of cash flow 20-year life-cycle cost $769 ¦ 823 ¦ 35 823 ¦ 33 998 ¦ 32 267 30 624 ¦ ¦ 27 584 ¦ 26179 ¦ 24 846 ¦ 23 581 ¦ 22380 ¦ ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ Alternative 2 : Install Chiller and Tower ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ Year 2 ¦ 3 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ First costs ¦ $220000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Energy costs ¦ ¦ $18750 ¦ $19 688 ¦ $20672 $21 705 ¦ $22 791 ¦ $23 930 ¦ $25 127 ¦ $26383 ¦ $27702 ¦ $29087 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 15200 ¦ 15656 ¦ 16126 16609 ¦ 17108 ¦ 17621 ¦ 18150 ¦ 18694 ¦ 19255 ¦ 19833 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ 220000 ¦ 33950 ¦ 35 344 ¦ 36 798 38315 ¦ 39 898 ¦ 41 551 ¦ 43276 ¦ 45077 ¦ 46 957 ¦ 138 920 ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ 220000 Year ¦ 31435 ¦ 30301 ¦ 29 211 28163 ¦ 27 154 ¦ 26184 ¦ 25251 ¦ 24 354 ¦ 23490 ¦ 64 347 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ Financing annual payments ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Energy costs ¦ ¦ $30 542 ¦ $32 069 ¦ $33 672 $35356 ¦ $37 124 ¦ $38 980 ¦ $40 929 ¦ $42975 ¦ $45 124 ¦ $47380 ¦ ¦ Replacement costs ¦ ¦ ¦ ¦ - 21672 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenance costs ¦ ¦ 20428 ¦ 21 040 ¦ 22322 ¦ 22991 ¦ 23 681 ¦ 24392 ¦ 25 123 ¦ 25877 ¦ 26653 ¦ ¦ Net annual cash flow ¦ ¦ 50969 ¦ 53 109 ¦ 55344 57678 ¦ 60115 ¦ 62661 ¦ 65320 ¦ 68099 ¦ 71 001 ¦ 74034 ¦ ¦ Peesent value of cash flow ¦ ¦ 21860 ¦ 21 090 ¦ 20350 19637 ¦ 18951 ¦ 18290 ¦ 17654 ¦ 17042 ¦ 16452 ¦ 15884 ¦ ¦ 20-year life-cycle cost ¦ $717 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
d31b1ce7-e389-4957-8a8b-e2d76484d74e | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-23 N �S/(1+d)2 SIRA:BC = N �4/(1+d)* (10) SIRA:BC : 기본 사례 BC 에 대한 (상호 배타적인) 대체 A 의 추가 PV 투자 비용 대비 PV 절감 비율 ¦ St ¦ : 대체 비용으로 인한 운영비 절감액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ It ¦ : 대안에 기인 한 t 년도의 투자 관련 비용 ¦ ¦ t ¦ : 발생 연도 (0 은 기본 날짜 임) ¦ ¦ d ¦ : 할인율 ¦ ¦ N ¦ : 연구 기간 ¦ 건물에 대한보다 실질적인 SIR 기반 사례 방정식은 다음 과 같다. E+ W+OM&R SIR A:BC= I。+ Repl - Res (11) SIRA:BC = 기본 사례 BC 에 대해 대안 A 에 대해 계산 된 투자관련 추가비용에 대한 운영절감액의 비율 E = (EBC- EA), 기본 경우에 대한 대안에 따른 에너지 비용 절감 W = ( WBC- WA), 대체 비용으로 인한 물 비용 절감 OM&R = OM&R 비용의 차이; OMRBC - OMRA I。 = 기본 경우에 비해 대안에 필요한 추가 초기 투자 비용 (IA -IBC) Repl = 자본 대체 비용의 차이; (ReplA - ReplBC) Res = 잔존 가치의 차이; (ResA ResBC) 여기서 모든 금액은 현재 값이다. 예시 8) SIR 계산. 이 예제에서 분자와 분모는 다음과 같이 정의 된다. 분자:대안에 따른 운영비용 절감의 PV=$91 030 분모:대체 투자에 필요한 추가 투자비용의 PV=7 239 $91 030 SIR A:BC= = 12.6 $7 239 비율 12.6 는 에너지 절약형 디자인이 할인율에 의해 부과 된 최소 요구 수익률 이상으로 투자된 1 달러당 평균 12.6 달 러의 수익을 창출한다는 것을 의미한다. 이 예에서 프로젝트 대안은 분명히 비용이 효율적이다. 1.0 의 비율은 투자비용이 저축과 같음을 나타낸다. 1.0 미만의 비율은 절약할 수 있는 것보다 많은 비용이 드는 비경제적 대안을 나타낸다. SIR 방법 요약은 다음과 같다. ① SIR 이 1.0 보다 큰 투자는 비용이 효율적이다. 이는 순 저축이 0 보다 큰 것과 같다. ② SIR 은 상대적인 척도이다. 지정된 기본 경우에 대해 계 산한다. ③ 기본 케이스와 관련하여 대안의 SIR 을 계산할 때 동일 한 학습 기간과 동일한 할인율을 사용한다. ④ SIR 은 기본 사례에 대한 단일 프로젝트 대안을 평가하 거나 독립적인 프로젝트 대안을 선정하는데 유용하다. 상호 배타적인 여러 대안을 평가하는 데는 유용하지 않다. (5) 내부 수익률 내부 수익률 (IRR) 방법은 정의 된 분석 기간 동안 투자 수 익을 계산한다. 연간 절감액과 비용은 할인되지 않으며, 초기 비용 (또는 대출 금액)과 함께 사용되는 분석 기간의 매년마 다 현금 흐름이 설정된다. 연간 반복 및 특별 (비회환) 비용 절감 및 비용을 사용할 수 있다. 현금 흐름은 계산된 할인율 이 적용되어 순 현재 가치가 0 이 될 때까지 할인된다. 이 방 법은 저축이 계산된 동일한 수익률로 재투자한다고 가정한다. 따라서 계산된 수익률은 실제 수익률에 비해 과장될 수 있다. 또 다른 버전은 수정되거나 조정된 내부 수익률 (MIRR 또 는 AIRR)이다. 이 버전에서 재투자된 저축은 주어진 투자 수 익률을 가정하고 자금 조달된 자금은 주어진 이자율로 가정된 다. 현금 흐름은 계산된 할인율이 발견되어 순 현재 가치가 0 이 될 때까지 할인된다. 이 방법은 예상투자수익을 보다 현실 적으로 나타낼 수 있지만 대안 간의 차이는 작을 수 있다. AIRR 을 계산하는 가장 간단한 방법은 프로젝트의 SIR (기본 케이스에 비례)을 먼저 계산한다. 그러면 AIRR 은 다음 방정식을 사용하여 쉽게 계산할 수 있다. 여기서 r 은 재투자율이고, N 은 기간의 년수이다. 방정식 (10)에서 12.6 의 SIR 과 재투자율 3%[최소 수용 가능 수익률 (MARR)]을 사용하면 AIRR 은 다음과 같이 발견된다. AIRR A:BC = (1+0.03)(12.6) 1/20 - 1 = 0.1691 대안에 대한 16.9%의 AIRR 이 MARR (이 예에서는 FEMP 할인율 3%)보다 크기 때문에 이 대안에서 프로젝트 대안은 비용 면에서 효과 적이라고 인정한다. (6) 생애주기비용 이 분석 방법은 구현, 운영 및 유지보수비용의 누적을 비교 한다. 총 비용은 시스템 수명 또는 대출 상환기간 동안 할인 된다. 비용 및 투자는 분석기간이 끝날 때 합산 된 전체 라이 프 사이클 비용으로 할인 및 표시된다. 옵션은 다음과 비교된 다. 예상 프로젝트 수명 동안 가장 적은 총 비용을 가진 프로 젝트를 결정하라. 예시 9) 시당국은 관청 건물을 냉방하기 위해 냉각수를 제 공하는 두 가지 방법, 즉 지역의 중앙 냉수 유틸리티 서비스 에서 냉수를 구입하거나 기존 냉방 시스템을 설치하는 두 가 지 다른 방법을 평가하고 있다. 지방 자치 단체가 납세자가 아니기 때문에 평가에서는 세금을 고려할 필요가 없으며 현재 또는 일정한 달러 분석을 허용한다. 냉수 유틸리티 서비스 계약의 첫해 가격은 연간 65 250 달 러이며 연간 2.5%의 비율로 인상될 것으로 예상된다. 냉동기와 냉각탑의 설치비는 220 000 달러이며 수명은 20 년이다. 냉각 장치의 주요 분해 ($90 000)는 10 년 내에 발생 할 것으로 예상한다. 예방 정비 ($1 400), 노동 ($10 000), 물 ($2 000) 및 화학 처리 ($1 800)에 대한 연간 비용은 모두 | {}
f6737b99-79ae-4b28-b7b9-d3cc28fe3987 | 3권.pdf | 5.27-24 제 5 편 건물운영과 관리 ¦ Name ¦ Algebraic Formab ¦ Name ¦ a,b Algebraic Form ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Single compound-amount(SCA) equation Uniform capital recovery (UCR) equation ¦ F = P · [(1+d)"] ¦ Uniform compound-amount(UCA) equation ¦ (1+d)" - 1 F= A · d ¦ ¦ Sing present-value (SPV) equation Uniform sinking-fund (USF) equation where A = end-of-period payment (or receipt) in (or receipts) over n periods at d interest A。 = initial value of a periodic payment (receipt) study period ¦ F= P · [(1+d)"] d A = F · (1+d)" 1 d(1+d)" A = P · (1+d)" 1 a uniform series of payments or discount rate evaluated at beginning of ¦ Uniform present-value (UPV) equation Modified uniform present-value (UPV*) equation At = A。(1+e)*, where t= 1,....,n d = interest or discount rate e = price escalation rate per period ¦ (1+d)" -1 P= A · d(1+d)" (1+등) · 1-1 また P= A。 · ¦ 연구 기간 동안 연평균 3%로 추정되는 인플레이션에 보조를 맞출 것으로 예상된다. 연간 전기료 ($18 750)는 매년 5% 씩 인상 될 것으로 예상한다. 지방 자치 단체는 재무 결정을 평가하기 위해 8%의 할인율을 사용한다. 재사용 비용이 가장 낮은 옵션은 무엇인가? 해결책. 표 7 에서는 두 가지 대안을 비교한다. 제공된 값의 경우 대안 1 은 20 년 생애주기비용이 $769 283 이고 대안 2 는 20 년 생애주기비용이 $717 100 이다. LCC 만이 결정의 유일한 기준이라면 대안 2 가 있다. 생애주기비용이 낮다. (7) 컴퓨터 분석 경제 분석 방법을 통한 많은 컴퓨터 프로그램을 이용할 수 있다. 이는 널리 사용되는 스프레드 시트 응용 프로그램 용으 로 개발된 간단한 매크로에서부터 보다 포괄적인 메이트가 없 는 컴퓨터 프로그램에 이르기까지 다양하다. 후자의 일반적으 로 사용되는 예에는 BLCC(Building Life-Cycle Cost) 및 PC-ECONPACK 이 포함된다. BLCC 는 미 교육부 (NIST)에서 미국 에너지성 (DOE) 을 위해 개발했다. 이 프로그램은 연방 에너지 관리 프로그램 (FEMP) 및 관리 예산국(OMB)이 수립한 기준을 따른다. 그 것은 비군사적 정부 건물에 대한 에너지 보존 투자 평가를 목 적으로 한다. 그러나 상업 시설에 대한 유사한 평가에도 적합 하다. 국방부에서 사용하기 위해 미국 육군 공병대 (Army Corps of Engineers)에서 개발한 PC-ECONPACK 은 OMB 가 수 립 한 경제성 기준을 사용한다. 이 프로그램은 순 현재 가치 동일한 연간 비용, SIR 및 할인 된 회수 기간과 같은 표준화 된 생애주기 비용 계산을 수행한다. 일반적인 스프레드시트 프로그램용으로 개발 된 매크로에 는 일반적으로 다양한 생애주기 비용 계산을 위한 미리 프로 그래밍된 기능이 포함되어 있다. 전형적으로 메뉴디드리븐 (menudriven) 프로그램만큼 정교하지는 않지만 매크로는 설 치 및 학습하기 쉽다. 7. 7 기호 ¦ AIRR ¦ : 수정되거나 조정된 내부 수익률(MIRR 또는 AIRR) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ c ¦ : 냉각 시스템 조정계수 ¦ ¦ C ¦ : 총 연간 건물 HVAC 유지보수비용 ¦ ¦ Ce ¦ : 에너지 연간 운영비용 ¦ ¦ Cs,assess ¦ : 평가된 시스템 값 ¦ ¦ Cs,init ¦ : 초기 시스템 비용 ¦ ¦ Cs,salu ¦ : 학습 기간 종료시 시스템 복구 가치 ¦ ¦ Cy ¦ : 연간 기계시스템 소유, 운영 및 유지 보수비용 ¦ ¦ CRF ¦ : 자본 회수 계수 ¦ ¦ CRF(i, ¦ n) : 이자율 i 와 분석 기간 n 에 대한 자본 회수율 ¦ ¦ CRF(i', ¦ n) : 연료 및 분석 기간 이외의 항목에 대한 이자율 i'의 자본 회수 공장 n ¦ ¦ CRF(i", ¦ n) : 연료 금리 i" 및 분석 기간 n 의 자본 회수율 , ¦ ¦ CRF(im, ¦ n) : 대출 또는 모기지 이자율 및 분석 기간의 자본 회수율 n ¦ ¦ d ¦ : 분배 시스템 조정 계수 ¦ ¦ Dk ¦ : 기간 k 동안 감가상각 ¦ ¦ Dk,SL ¦ : 정액 감가상각 방법에서 기간 k 동안의 감가상각 ¦ ¦ Dk,SD ¦ : 기간 합계 중 감가상각 방법에서 감가상각 ¦ ¦ F ¦ : 미래의 화폐가치 ¦ ¦ h ¦ : 가열 시스템 조정계수 ¦ ¦ 2 ¦ : 기간별 복합 이자율 ¦ ¦ id ¦ : 기간별 할인율 ¦ ¦ im ¦ : 시장 모기지 비율 ¦ ¦ i ¦ : 연료를 제외한 모두 실질 이자율 ¦ ¦ i" ¦ : 연료의 유효 이자율 ¦ ¦ I ¦ : 기간 당 보험 비용 ¦ ¦ ICT ¦ : 투자 세액 공제 ¦ | {}
c4c7157f-cd11-4951-a889-55222d91a996 | 3권.pdf | 제 27 장 운전과 유지관리 5.27-25 출처) NIST 핸드북 135 (Fuller and Petersen 1996). 1. USF, UCR, UCA 및 UPV 방정식이 d = 0 일 때 정의 되 지 않은 답을 산출한다는 점을 유의 하라. 이 특별한 경우의 올바른 대수 형태는 다음과 같다. USF 공식, A = F/N; UCR 공식, A=P/N; UCA 공식, F=An. UPV*방정식은 또한 e=d 일 때 정의 되지 않은 해답을 산출한다. 이 경우, P = A0 . n 이다. ¦ 3 ¦ : 기간당 인플레이션 율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Je ¦ : 기간 당 연료 인플레이션 율 ¦ ¦ k ¦ : 대체물(들), 수리물(들), 감가상각 또는 이자가 계산되는 기간의 끝 ¦ ¦ M ¦ : 기간 당 유지 비용 ¦ ¦ n ¦ : 분석 기간 ¦ ¦ P ¦ : 돈 합계의 현재 가치 ¦ ¦ Pk ¦ : 기간 k 의 끝에 대부에 걸출한 원리 ¦ ¦ PMT ¦ : 미래 동등한 지불 ¦ ¦ PWF ¦ : 현재 가치 있는 요소 ¦ ¦ PWF (i⌀ k) ¦ : 기간 k 의 끝에 할인율 id 에 대한 현재 가치 요소 ¦ ¦ PWF (i',k) ¦ : 기간 k 의 끝에 유효 이자율 i'의 현재 가치 요소 ¦ ¦ PWF (i,n) sgl ¦ 단일 지불액 현재 가치 요소 : ¦ ¦ PWF (i,n) ser ¦ 미래의 동일한 지불금에 대한 현재 가치 요소 ¦ ¦ Rk ¦ : 기간 k 의 최종 교체, 수리 또는 폐기 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SIR ¦ : 투자 대비 저축률 ¦ ¦ Tinc ¦ : 순소득 세율 ¦ ¦ Tprop ¦ : 재산세 세율 ¦ ¦ Tsalv ¦ : 시스템의 잔존 가치에 적용 가능한 세율 ¦ 2. 알려진 값에 곱하는 항은 할인 요인 테이블에 있는 요인 의 공식이다. 요소 공식을 표현하기 위해 머리 글자어를 사용 하면 F=PxSCA, P=FxSPV, A=FxUSF, A=PxUCR, F=UCA, P=AxUPV, P=A0xUPV* 이다. 참 고 문 헌 1. BOMA, 2008. Experience exchange report (EER). Building Owners and Managers Association International, Washington, D.C. 2. Brambley. M.R., S. Katipamula. and P.O'Neill. 2005. Facility energy management via a commercial web service. Ch. 18 in Information technology for energy managers. vol. II: Web based energy information and control systems case studies and applications, pp. 229-240. B.L.Capehart and L.C. Capehart, eds. Fairmont/CRC. Liburn, GA. 3. Braun, J.E. 1999. automated fault detection and diag- nostics for the HVAC&R industry. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 5(2):85-86. 4. Breuker, M.S., and J.E. Braun. 1998 Common faults and their impact for rooftop air conclitioners. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 4(3):303-318. 5. Breuker, M.S., T. Rossi, and J. Braun 200O. Smart maintenance for rooftop units. ASHRAE, Journal 42(11) : 41-47. 6. Comstock, M.C., J.E. Braun, and E.A. Groll. 2002. A sur- vey of common faults for chilers. ASHRAE Transactions 108(1):819-825, 7. House, J.M., Vaezi-Nejad, and J.M. Whitcomb. 2001a. An expert rule set for fault detection in air-handling units. ASHRAE Transactions 107(1):858-871. 8. Jacobs, P., V. Smith, C. Higgins, and M. Brost. 2003. Small commercial rooftops: Field problems, solutions and the role of manufacturers. Proceedings of the 2003 National Conference on Buliding Commissioning, Portland Energy Consevation, Portland, OR. 9. Kaiser, H. 2009. Capital renewal and deferred main- tenance programs. APPA, Alexandria, VA. Available at http://entifexion.apa.og/scuments/B/BO82712- CaphalRenewallandDefamedMaintenanceProgram.pdf 10. Katipamula, S., and M.R. Brambley. 2005. Methods for fault detection, diagnostics and prognostics for building systems-a review, part 1. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 11(1):3-25. 11. Katipamula, S., R.G. Pratt, D.P. Chassin, Z.T. Taylor, K. Gowri, and M.R. Brambley. 1999. Automated fault detection and diagnosis for outdoor-air ventilation systems and economizers: Methodology and results from field testing. ASHRAE Transactions 105(1) : 555-567. 12. Katz, G. 2003. The costs and financial benefits of green buildings: A report to Californla's sustainable building task force. Available at http://www.usgb- e.org/Docs/News/News477.pdf. 13. Li, H., and J.E. Braun. 2007a. An overall performance index for characterizing the economic impact of faults in direct expansion cooling equipment. International Journal of Refrigeration 30(2):299-310. 14. Li, H., and J.E. Braun. 2007b. An economic evaluation of the benefits associated with application of auto- mated fault detection and diagnosis in rooftop air conditioners. ASHRAE Transactions 113(2):200-210. 15. Li, H., and J.E. Braun. 2007c. A methodology for di- agnosing multiplesimultaneous faults in vapor com- pression air conditioners. HVAC&R Research (now Science and Trchnology for the Built Enviromment) 13(2):369-395. | {}
bf791d97-ba2d-4fcf-b71a-db5ddf202e23 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-1 제 28 장 기계설비 커미셔닝 1. 커미셔닝 일반사항 1.1 개요 커미셔닝은 기계설비 시스템에 대하여 설계 의도대로 주어 진 품질의 시설을 검증하여 건축주 또는 운영자에게 제공한 다. 그러므로 커미셔닝 수행자는 설계자나 시공자의 역할을 감소시키지 않으며 시스템의 시공, 운전 및 성능에 따른 공평 하고 객관적인 견해를 건축주에게 제공한다. 이는 효율적인 기계설비 시스템의 성능 확보를 위한 가장 중요한 요소로써 모든 시스템의 설계, 설치, 성능시험, 유지관리 등을 확인, 검 증하여 문서화하고 보증하는 과정이다. 건축기획에서 시작되 어 설계, 시공, 시운전, 준공 및 사후교육 등을 포함하여 건축 물의 라이프 사이클 전반에 걸쳐 적용된다. 특히 기계설비 커미셔닝은 설계의 도에 따라 설비시스템의 성능을 효과 적으로 발휘할 수 있도록 하기 위한 공정이다. 커 미셔닝이 건축기계설비 시스템에 적용되어 중요하게 부각되 는 이유는 건축물을 구성하는 시스템 중에서 타 계통과 의 기 능적 연동이 가장 많기 때문이며 합리적인 절차서에 따라 객 관적인 검증을 수행함으로서 시스템의 완성도와 질을 향상 시 키는데 그 목적이 있다. 1.2 배경 기계설비시스템을 구성하는 장치, 구성품 및 조립품들은 더 욱 복잡해지고 있다. 각종 요소들 간의 연결 작동이 증가되고 각 분야들은 더욱더 전문화가 되어 가고 있다. 이러한 전문 화와 연결 작동의 증가는 공급자들로 하여금 각 분야와 특정 시스템간의 융합을 필요로 한다. 건물주는 종종 저가격을 우선으로 하고 설계자의 업무범위 를 한정시키기도 한다. 이는 계획, 설계 및 시공 상의 결함으 로 이어져 건축물의 성능이 건축주의 기대를 충족시키지 못하 고 의도한대로 작동하지 않게 된다. 커미셔닝은 이러한 기반 부족을 극복하고 건물시스템 성능과 거주자의 생활여건을 근 본적으로 개선하는데 도움을 주는 부가가치 용역이다. 1.3 커미셔닝 이점 1) 설계변경 및 클래임 감소 커미셔닝 수행자는 커미셔닝 수행의 일환으로 설계도서 및 시공자료 등을 검토하게 된다. 이러한 검토를 통하여 잠재적인 문제점을 밝혀내어 수정함으 로써 추후 발생될 수 있는 설계변경이나 클래임을 감소시킨다. 2) 준공시 결함건수 감소 시공 중 커미셔닝 공정을 통하여 미비되거나 잘못된 부분 을 알아내어 사전에 수정함으로써 대부분의 문제점은 준공 전 에 해결되며 준공시점에서는 건물사용에 지장이 없게 된다. 만약 준공 시에도 결함사항이 고쳐지지 않고 그대로 있다 면 커미셔닝 수행자는 이러한 결함사항이 수정될 수 있도록 기록하여 책임소재를 분명히 한다. 3) 현장 공정지연 감소 커미셔닝 수행중 마련된 상세한 계획과 상호 협조체계는 시공자로 하여금 효율적인 공사절차를 유도하여 공정계획에 차질이 없도록 한다. 4) 시운전 절차 관리 장비 및 시스템 시운전과 관련된 여러 공종의 시공자들의 업무 범위 및 절차서를 개발하여 효율적인 시운전이 되도록 한다. 5) 건물 인수인계 기간 단축 건물의 공조설비가 당초 계획된 대로 운전되고, 유지관리팀 이 적절한 운전관리자 교육됨으로써 건물의 사용이 단시간에 이루어질 수 있다. 유지관리자는 시공상태의 미비점이나 불량한 시스템운전 에 신경 쓸 필요가 없이 시스템 운전에만 전념할 수 있기 때 문이다. 6) 입주후의 수정작업 감소 커미셔닝 수행에 포함된 성능확인시험(FPT : functional performance test)은 물적 조사만으로 밝혀지지 않는 문제 점들을 찾아낸다. 커미셔닝에서는 체계적인 시험수단에 의하여 진단을 하여 시공자가 현장에서 철수하지 않은 상태에서 수정한 재시험을 수행할 수가 있다. 결과 적으로 입주 후에도 문제점이 줄어들게 됨으로써 수정 공사로 인한 금전손실 및 분쟁 등이 최소화된다. 7) 설계변경의 부정적인 영향감소 커미셔닝은 조기에 유지관리 및 시운전공간의 접근성 결여, TAB 작업의 준비성 및 부적절한 운전설명서 등에 대하여 잠 재적인 설계 문제점을 포괄적으로 밝혀낸다. 설계 변경은 현장에서 그때그때 변경을 통하여 이루어지기 보다는 문서로 만들어지므로 설계변경에 대한 부정적인 영향 이 많이 감소한다. 8) 실내공기질 및 재실자의 생산성 향상 공조설비가 재실자의 요구조건에 맞게 설계되고, 적절히 운 전관리가 이루어지면 실내 공기질이 양호하게 나타날 것이다. 여기에는 온도, 습도, 정확한 외기도입량, 양호한 공기분포, 청정공기 및 냄새감소 등을 포함한다. | {}
bbcd09ae-3e04-49a2-ad3d-78260c8b8282 | 3권.pdf | 5.28-2 제 5 편 건물운영과 관리 따라서 실내공기질이 양호하면 재실자들을 만족시키고 생 산성 향상을 가져온다. 9) 운전, 유지관리 및 신뢰성 향상 운전관리자의 효과 적인 교육훈련은 운전관리자로 하여금 공조설비시스템의 정확한 유지관리에 필요한 서류나 자료를 숙지하도록 한다. 여기에는 시스템의 청결유지, 정확한 온도유지, 장비고장률 감소, 장비수명연장 및 기록유지 등 유지관리가 효율적으로 되도록 계획된 예방정비 계획이 포함된다. 10) 에너지 및 운전 비용절감 공조설비시스템의 에너지사용은 건물에너지 사용량에 상당 부분을 차지하고 있다. 따라서 효율의 개선은 중요하고 명백 한 이점이 된다. 적절한 예방정비계획은 신뢰성향상과 장비수명을 연장시킨다. 11) 시공품질 향상으로 인한 부가가치증대 커미셔닝은 작업절차, 상호협력 및 공정준수 등을 통한 양 질의 시공을 만들어 낸다. 질 높은 건물은 재실자를 만족스럽 게 하고 건물임대 시 개선공사를 줄이며 입주하고 싶은 건물 로 좋은 평판을 가지게 된다. 12) 유용한 기록서류 제공 커미셔닝은 현장 전반에 대한 가치 있는 서류를 만들게 되 므로 예를 들면 커미셔닝 계획서, 최종 커미셔닝 보고서, (시 공검증, 시운전 및 성능확인시험에 이용된 체크리스트 포함) 유지관리지침서 및 유지관리사 교육이 수록된 비디오테입 등 이 있다. 13) 유지관리자 지식증대 아주 좋은 건물이라도 때때로 어떤 문제에 봉착하게 된다. 커미셔닝 공정은 문서화 교육을 강조하고 있으므로 초기에 선 임된 유지관리자 뿐만 아니라 시간이 지나 인원이 교체된 인 원에게도 운전관리에 필요한 지식을 넓혀준다. 그러므로 만약 어떤 문제가 발생되면 유지관리자는 진단을 보다 정확히 하여 스스로 문제해결을 하거니 또는 외부전문가 와 필요유무를 판단할 수 있게 된다. 14) 추후설계 개선 커미셔닝에서 발생된 추가적인 설계 검토서와 현장 활동은 건물기획자나 설계자로 하여금 시공 및 커미셔닝을 통한 설계 의 주의 사항 등을 전반적인 관점에 바라보도록 한다. 이러한 자료는 추후 설계시에 피드백되어 보다 나은 설계 가 되도록 한다. 15) 설계 및 시공결정에 대한 건물주의 지지 앞서 설명된 커미셔닝 이점을 건물주가 경험함으로써 현장 의 설계에서 시공으로부터 운전관리에 걸쳐 품질과 가치를 크 게 강조하게 되고 커미셔닝의 확산을 지지하게 된다. 1.4 커미셔닝 목적 커미셔닝의 목적은 시설물이 건축주, 거주자 및 운전자 들 을 위한 주어진 성능을 충족시킨다는 것을 문서로 확인하는데 중점을 둔다. 이러한 목적을 달성하려면 (1) 성능과 유지관리성이 포함된 건축주요구조건(OPR)을 명확하게 문서화해야 하고 (2) 이러한 건축주 요구조건이 설계, 시공, 준공 및 초기 운전단계에서 준수되고 있는지를 검증하고 문서화해야 한다. 커미셔닝을 수행하기 위한 구체적인 목표에는 다음사항이 포함된다. ① 각종 물품의 품질을 개선하기 위한 도구나 문서제공 (예 : 각종양식, 추적소프트웨어, 성능개선 도구) ② 건물 준공과 입주시점에서 각종시스템 및 구성품들이 건축주요구조건(OPR)에 따라 성능이 되는지를 검증하고 문서화 ③ 건설현장을 인도하는데 필요한 균일하고 효과 적인 공정 제공 ④ 시스템적인 문제점을 발견하는 품질기반 샘플링 기술 사용 ⑤ 시스템을 구성하는 장비나 구성품들의 제조자, 납품자, 설비시공자 및 건설사들간의 적절한 협력체계 확인 ⑥ 시스템과 구성품의 적절하고 정확한 문서가 건축주에게 제공되는지 확인 ⑦ 유지관리자 및 거주자의 교육이 적절히 되었는지 확인 1.5 용어설명 사용된 용어의 정의 는 다음과 같다. 1) 건축주요구조건 건물 및 시설물의 운전관리에 대한 예상치 및 건물에 필요 한 요구조건을 상세하게 기록한 문서. 여기에는 사업목적, 계 량적인 성능표준, 소요예산, 벤치마크, 표준모델 및 지원정보 등이 포함된다. 2) 검증 건축주 요구사항에 명시된 기준에 따라서 문서작성, 구성 품, 장비, 조립품, 시스템 및 시스템과 의 결합장치 등이 완료 되었는지를 확인하는 과정이다. 3) 성능확인시험 시스템이나 구성품의 기능성을 증명하기 위하여 실시하는 시험을 성능확인시험이라 한다. 성능확인시험은 모든 예비성 능시험이 완료된 후에 실시한다. 4) 설계기초자료 설계자의 설계기초 자료는 설계기준과 설계설명서 두 가지 로 구성된다. 여기에는 건축주요구조건과 법적인 조건, 기준 및 가이드라인을 만족시키기 위한 설계 개념, 계산서, 결정사 항 및 제품선정서 등이 포함된다. | {}
7bd572cb-f5f8-4daa-a27e-f719c97d4f34 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-3 5) 설계의 향서 건축주 요구조건 및 설계 기초자료를 포함하는 총체적 용 어. 이것은 건축주가 정의 하는 중요조건, 개념 및 견해에 대한 상세한 설명이다. 설계의 향서는 이러한 견해, 개념 및 기준에 대한 서면기록서로서의 역할을 한다. 6) 시공기록 실제 시공된 상태 등을 정확히 나타내는 자료이다. 7) 시공책임자 전체 공사 과정을 관리해야할 책임 있는 지정인, 회사 또는 대리인을 말한다. 8) 시스템 메뉴얼 건물 운전관리자에게 필요한 시스템운전 정보를 포함하여 시스템에 중점을 두고 작성한 서류이다. 9) 시운전성능시험 시스템이나 구성품들이 자동운전 준비를 위하여 제작자가 제시하는 대로 운전되는지를 확인하는 시험이다. 10) 예비성능시험 확인서 모든 장비, 시스템 및 자동제어의 현장설치검증, 시운전성 능시험이 완료되어 성능확인시험을 시작할 수 있는 조건에서 발급되는 문서이다. 11) 커미셔닝 시스템이 적절히 설계, 설치되어 각종 성능시험을 통하여 설계 의도에 적합하게 운전유지 관리가 가능하도록 보증하는 과정을 말한다. 12) 커미셔닝 계획 커미셔닝 과정에 필요한 서류와 공정표, 절차서 및 책무를 정의 하고 업무범위의 요점을 기록한 문서이다. 13) 커미셔닝 보고서 현장 커미셔닝 공정의 결과 물로 나타나는 최종서류, 커미셔 닝 보고서에는 결과 요약서, 커미셔닝 계획서, 문제점 기록서, 각종 통신서류와 모든 점검표 및 시험 양식 등이 포함된다. 14) 커미셔닝 관리자 커미셔닝 전체과 정을 주관한 검증시험 등을 수행하는 커미 셔닝 전문가, 소속직원 또는 대리인 등을 의미하는데 일반적 으로 쓰여진다. 15) 커미셔닝 관련자 커미셔닝 과정을 진행하는데 있어서 함께 수행해야 할 책 임이 있는 관련 회사 또는 대리인을 말한다. 16) 설치검증 시스템이나 구성품들이 계약서 및 업계최상관행에 따라서 설치되었는지를 검사하거나 관측하는 것을 말한다. 2. 조직구성 및 수행흐름도 2.1 커미셔닝 구성원의 책임과 역할 커미셔닝은 어느 한 조직이 할 수 있는 것이 아니고 관련 된 모든 분야가 팀을 이루어 수행하는 것이다. 커미셔닝 업무 를 총괄하고 주관하는 것은 커미셔닝 관리자가 하지만 건축주 를 포함한 각 분야에게도 각각의 임무가 있다. 성공적인 커미 셔닝이 되려면 각 분야에게 주어진 역할과 책임을 다하여야 한다. 각 분야별 주요 업무 분장은 다음과 같다. 1) 건축주 ① 건축주 요구사항을 수립하고 계획에 따라 시 행되도록 한다. ② 커미셔닝 담당자를 선정하여 설계시 커미셔닝의 요구사 항 등을 반영한다. ③ 건물유지 관리자를 선정하여 각종 협의, 검사 및 운전관 리자 교육에 참가시킨다. ④ 커미셔닝 공정에 필요한 서류를 제공한다. 2) 커미셔닝 관리자 ① 전반적인 커미셔닝 업무총괄 ② 커미셔닝 공정과 관련있는 각종 설계도서 및 승인서 검 토, 커미셔닝 계획서 작성 ③ 성능확인시험 및 품질 관련한 현장시험 및 점검 ④ 시운전 등 제반 커미셔닝 관련 활동에 대한 계획 수립 및 주관 ⑤ 관리상 필요로 하는 체계적인 관련조직 구성 ⑥ 유지관리 메뉴얼 검토 및 운전관리자 교육 주관 ⑦ 커미셔닝 보고서 작성 3) 설계 / 감리자 ① 설계기초자료, 시스템 설계개요, 설계의 도 등에 관련한 서류제공 ② 시스템 메뉴얼 작성 및 제출 ③ 장비승인도 및 시공도면 검토 및 승인 ④ 시공검사 및 시운전 참여 ⑤ 준공도면 준비 및 제출 ⑥ 주기적인 커미셔닝 회의 참석 및 운전자교육 참여 4) 시공자 ① 건축기계설비 커미셔닝 계획서 작성에 참여 ② 시공도면 및 장비승인서 작성 및 제출 ③ 수압시험, 덕트 누기 시험 등 제반시험실시 및 확인 | {}
6e1b2e20-70fd-49cc-8066-6301bdcd3e31 | 3권.pdf | 5.28-4 제 5 편 건물운영과 관리 ![image](/image/placeholder) 커미셔닝관리자 기계설비설계자 건축설계자 전기설계자 건축주 운전 · 유지관리 직원 또는 용역 계약자 시공관리자 기계설비 시공자 전기설비 시공자 자동제어 계약자 TAB 계약자 기타 계약자 장비 공급자 그림 1 커미셔닝 수행 조직도 ④ 장비제작자와 함께 각종 장비현장 설치확인 및 시운전 성능시험 수행 ⑤ 장비제작자, 공급자 또는 하도자로부터 운전관리 메뉴 얼 자료수집 및 제출 ⑥ 서브 시스템별 운전 메뉴얼 작성 및 제출 ⑦ 서브 시스템별 운전 관리자 교육실시 ⑧ 각종 품질 및 성능 보증서 입수 및 제출 5) TAB 수행자 ① TAB 수행 계획서 작성 및 제출 ② 예비 보고서 양식 작성 및 제출 ③ 개별장비 및 기기의 성능 시험 ④ 부분 시스템의 점검 및 확인 ⑤ 운전관리 메뉴얼과 관련되는 각종 보고서 제출 및 운전 관리자 교육 참여 ⑥ 계약서 요구범위내의 시험 및 조정작업 보고서 작성 및 제출 ⑦ TAB 보고서 작성 및 제출 6) 자동제어 시공자 ① 자동제어 커미셔닝 계획서 작성 및 제출 ② 시공도면 및 장비승인도 작성 및 제출(시험 및 관리를 위한 통로, 각종 소프트웨어 목록포함) ③ 자동제어 시공 및 현장설치 확인 ④ 자동제어 시스템의 시운전 성능시험 실시 ⑤ 시스템 및 기기 교정작업 ⑥ 성능확인시험 시행 ⑦ 설정점, 재설정 계획 등을 현실에 맞게 조정하고 확인 (계절별 조정 및 관련시스템 포함) ⑧ 준공도면 작성 ⑨ 운전관리 절차서 개발 ⑩ 운전관리자를 위한 메뉴얼 작성 및 교육실시 7) 장비 제작자 ① 해당장비에 대한 커미셔닝 계획서 작성 및 제출 ② 운전관리 메뉴얼, 부품목록, 설치요령, 보증자료 등이 포함된 제반승인 자료 제출 ③ 각종 예비시험 실시 및 증명서 제출 ④ 공장 검수계획서 작성 및 제출 ⑤ 현장 설치확인 및 체크리스트 제출 ⑥ 장비 시운전 성능시험 실시 ⑦ 운전관리 메뉴얼에 의한 운전관리자 교육실시 2.2 수행 조직도 그림 1 은 커미셔닝을 수행하는데 필요한 커미셔닝 구성원 들의 조직도 이다 2.3 수행 흐름도 그림 2 는 커미셔닝 업무를 각 단계별로 간략하게 나타내었다. 3. 설계전단계 3.1 목적 설계전단계의 목적과 행위는 다음과 같다. ① 건축주 요구조건 개발 ② 커미셔닝 업무 범위와 예산 확립 ③ 예비 커미셔닝계획서 개발 ④ 설계전단계의 커미셔닝 업무 검토 및 승인 ⑤ 과거 현장에 대한 경험적 교훈 적용 및 검토 3.2 건축주 요구조건 건축주 요구조건은 건축주의 목표, 목적 및 프로젝트의 기 대치를 문서화한 것으로서 프로젝트에 적합한 특정 요구사항 도 포함한다. 이것은 건축주가 프로젝트의 성패를 판단할 수 있는 근거가 된다. 또한 건축주 요구조건은 특정 프로젝트의 요구사항을 관철하기 위한 의사도구로 사용된다. 만약 건축주 요구조건의 목표가 높은 경우에는 건물성능, 지속가능 요구 조건, 커미셔닝 목표, 제품상세, 장비제작자, 현장여건, 유지관리비 및 에너지 사용량, 유지관리 기구 등에 대해 자세히 기술하여야 한다. 건축주 요구사항에는 빌딩 운전방법, 임대 형태, 유지관리 조건, 실내공기질 목표치, 산 관련사항 및 건축주가 목표하는 기타사항이 포함되는데 이들 목표치는 수행조건에서 정의 되 어야 한다. 공간배치와 거주자의 유연성 및 현장여건 등도 목 | {}
5634d0a6-c8e6-430d-a57d-be05f9942680 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-5 ![image](/image/placeholder) · 건축주 요구조건 문서화 설계전단계 커미셔닝 수행계획 · 커미셔닝 관련자의 책임과 역할 구분 · 커미셔닝 계획 수립 · 설계기초자료 문서화 작성 · 커미셔닝 시방서 작성, 검토 설계단계 설계기초자료 문서화 · 커미셔닝 계획 구체화 · 설계자료 검토 · 시스템과 장비의 제작도면 검토 · 커미셔닝 계획의 세부사항 최종 정리 시공단계 커미셔닝 및 (승인서검토 설계변경검토 등) 시공단계 현장설치검증 · 설비와 시스템을 유지보수를 위한 접근성 검토 · 설비와 시스템이 정확하게 설치되어 있는지 검증 · 설비와 시스템을 운전성능시험 할 준비 여부 · 설비와 시스템의 운전성능시험 항목선정, 입회, 검증 및 장비제작사의 추천에 따른 시운전 및 시험 시운전성능시험 · 온도제어 장치의 교정 및 시험 · 시스템과 장비간의 상호연동 시험, 검증 · 자동제어 계통의 시험, 검증 준공단계 검 증 · TAB 보고서 검증 결함의 보완 · 설비와 시스템의 기능성능시험, 항목설정, 입회, 검증 · 설비와 시스템이 기대되는 성능 표준과 비교 성능확인시험 · 설비와 시스템이 상호간에 정확하게 작동 여부 검증 · 시스템이 건축주에게 인계되어 운전할 준비 여부 확인 · 교육훈련 계획서 준비, 교육 실시 운전관리자 교육 · 운전 및 유지관리 매뉴얼 검토, 설명 · 커미셔닝 계획서, 검증 및 시험 점검표, 시스템 매뉴얼을 포함한 모든 커미셔닝 보고서 필요한 문서와 결과 요약서 등이 포함된 커미셔닝 보고서 제출 · 계절적인 이유로 실시하지 못한 추후 시험 실시 준공후단계 추후시험 및 성능점검 · 설계변경, 미해결사항에 대한 검증 및 시험 · 하자사항 및 보증사항에 대한 협조 및 검증 그림 2 커미셔닝 수행 흐롬도 표치에 해당되며 건축주와 건설본부는 건축주요구조건을 함 께 개발하고 결정한다. 경험이 풍부한 건축주는 건축요구조건 을 커미셔닝 관리자에게 명료하게 제시하는 경우도 있다. 커 미셔닝 관리자는 건축주요구조건을 개발함에 있어 건축주를 보조하고 지원하기에 충분한 자질과 전문적인 기술능력을 갖 추어야 한다. 건축주 요구조건은 계량화 할 수 있는 최종 결 과물에 초점이 맞추어져야 하며 건축주가 승인한 변경사항을 기초로 하여 커미셔닝 수행과 정 중 각 단계에서 수정, 정리되 고 확장되는 역동성을 가져야 한다. 3.3 커미셔닝 범위 및 예산 1) 커미셔닝 업무 범위 대상설비의 범위는 다음과 같으며 일부 항목별 수행이 가 능하다. (1) 열원 및 반송설비 냉동기, 냉각탑, 보일러, 열펌프, 열교환기, 순환펌프, 수처 리 장치, 탱크류, 배관, 부속장치 및 기타 관련설비 (2) 공기조화 및 환기설비 공기조화기, 송풍기, 공기열교환기, 덕트 기구류, 댐퍼류, 방열기기류, 덕트 및 기타 관련 장치 (3) 위생설비 탱크류, 펌프, 오배수 통기설비, 수량측정기, 배관, 위생기 기류 및 기타 관련설비 (4) 소방설비 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 연결송수관설비, 불연성 가스소화설비, 제연설비, 소화설비, 제어반 및 수신반 및 기타 관련설비 (5) 자동제어설비 중앙감시반, 밸브모터, 댐퍼모터, 각종 조절기, 각종 감지기, | {}
4552983c-8ccf-4813-9bc3-4bf1b701f9d2 | 3권.pdf | 5,28-6 제 5 편 건물운영과 관리 DDC, 수위조절기 및 기타 관련 장치 (6) 기타설비 주방설비, 가스설비, 수처리 설비 및 기타 관련설비 2) 커미셔닝 예산 커미셔닝 예산은 업무 범위에 따라서 달라지므로 건축주는 커미셔닝 관리자와 협의 하여 설계전단계에서 개략적인 예산 을 확보한다. 3.4 설계전단계 커미셔닝계획서 ① 모든 커미셔닝 업무 범위 결정 ② 커미셔닝 대상 시스템 결정 ③ 각 단계별 커미셔닝 팀 구성원 결정 ④ 각 커미셔닝 팀 구성원의 역할과 책임의 정의 ⑤ 각 단계별 커미셔닝 업무 공정표 작성 ⑥ 필요한 문서 수립 ⑦ 의사소통과 보고절차 수립 커미셔닝 계획은 건축주 요구조건이 변경될 경우, 수용 가 능성여부 판단과 함께 처리방향을 결정하여 이를 커미셔닝 과 정 각 단계마다 반영하여 보완 수정 한다. 커미셔닝 관리자는 예비 커미셔닝 계획서를 작성하여 모든 커미셔닝 팀구성원에 게 배부하여야 한다. 4. 설계단계 4.1 목적 설계단계의 목적은 다음과 같다. ① 건축주요구조건 수정 보완 ② 건축주요구조건을 반영한 설계기초자료 검증 ③ 설계전 단계에서 작성된 커미셔닝 계획서 수정보완 ④ 현장 시방서상의 커미셔닝 요구사항 개발 ⑤ 예비체크리스트를 포함한 시공 및 준공 단계의 커미셔 계획서 개발 닝 ⑥ 건축주요구조건 및 설계기초자료가 반영된 시방서 및 계획서 검증 ⑦ 시스템 매뉴얼에 필요한 설계자 관련 자료 개발 ⑧ 유지관리자 교육 정의 ⑨ 커미셔닝 관점에서의 설계도서 검토 ⑩ 설계단계 커미셔닝 승인 4.2 설계 기초자료 설계 기초자료에는 설계설명서와 설계기준이 포함되며 다 음과 같은 사항을 포함한다. ① 주말, 공휴일을 포함한 주야 모든 시간대의 설비의 기능 ② 거주 필수 요건 ③ 자재와 시공 품질 ④ 실내환경 및 공기질의 요건 ⑤ 조명의 수준 ⑥ 동력 분배 용량 및 동시 사용율 ⑦ 동력의 질적 수준 ⑧ 에너지 성능조건 ⑨ 모든 운전조건에 대한 기술 ⑩ 정상 거주시, 부분 거주시, 비상시를 포함한 모든 조건 각 시스템 작동에 관한설명 에서의 ⑪ 각 시스템의 성능 기준과 운전방법 ⑫ 시설물의 한계와 제약 사항 ⑬ 설계의 도를 달성하기 위한 설계기초자료 작성 ㉠ 모든 거주공간에 대한 실내 건구온도 ㉡ 실내 상대습도 ㉢ 계절별 실외 건구, 습구온도 ㉣ 연간 이용되는 거주시간 및 설비 이용시간에 대한 자료 ㉤ 조명에 관한 동력 및 제어방식, 거주와 운전 상태의 기타동력 ㉥ 환기기준 및 모든 거주, 운전조건에 대한 효과 성 ㉦ 특별한 내부부하와 기타 건물주의 요구사항 ㉧ 지붕, 벽, 유리창에 대한 열관류율값, 창문 비율, 건물 규모, 부피, 방위 및 특징 ㉨ 모든 거주 및 운전조건에서의 건물가압 및 외기침입 ㉩ 유지관리 프로그램의 관리, 기계설비시스템에 대한 서술 ㉪ 정상운전시와 비상운전시의 기계설비시스템의 운전 압력과 유량 ㉫ 온도설정을 포함한 정상 운전 시와 비상 운전시의 설 비시스템 제어 전략 ㉬ 코드, 표준, 안내서의 요건, 공기질의 기준, 에너지 수 요와 성능 기준 ㉭ 기계설비 소음 및 진동 기준, 화재, 제연제어 및 생명 안전기준 4.3 시방서작성 및 검토 (1) 커미셔닝 시방서는 설계단계에서 준공 후 단계에 이르 는 커미셔닝 과정에 대한 각 관련자와 의 계약문서를 충족시키 기 위하여 필요하다. 커미셔닝 시방서는 설계단계, 시공단계, 준공단계, 준공후단계의 커미셔닝 과정에 있어서 목적과 범위 를 상세히 나타낸 것으로 커미셔닝 관련자 구성원의 작업 범 위, 역할, 책임, 요구사항을 명시한다. (2) 커미셔닝 시방서는 검증과 시험 및 준공 단계 절차를 구체적으로 나타내야 한다. 여기에는 요구사항을 명확하게 하 기 위해서 점검표 양식과 시험 양식 견본을 포함한 평가할 장 비와 시스템 목록이 포함한다. (3) 건축주 요구사항에서 작성된 정보는 커미셔닝 시방서 에서 나타낸다. (4) 커미셔닝 업무 범위에는 운전 및 유지관리자와 커미셔 닝 관련자에게 필요한 자격을 명시한다. (5) 각 관련 공정에는 커미셔닝 과정의 상세한 업무 범위 를 포함한다. | {}
396c60d6-b6ea-4928-9d53-9d879a027949 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-7 4.4 커미셔닝 계획서 커미셔닝 관리자는 업무내용과 수행방법이 설명된 커미셔 닝 계획서를 준비하고 계획서에는 다음의 내용을 포함한다. (1) 커미셔닝 용역자의 업무범위 및 역할 결정 (2) 커미셔닝 팀 조직표 작성 일반적으로 건물주, 시공자, 하도급자 및 제작자가 포함됨. (3) 커미셔닝 팀원들의 역할 및 책임소재 정의 (4) 커미셔닝 일정표 작성 (5) 커미셔닝 대상기기 및 각종 체크리스트 준비 ① 현장설치검증 보고서 양식 ② 시운전성능시험 보고서 양식 ③ 성능확인시험 보고서 양식 (6) 커미셔닝 팀원들 간의 연락 및 보고지시에 관한 형식 및 방법 결정 4.5 설계도서 검토 설계자가 제공하는 각 시스템별 설계의 도와 설계기준을 문 서화하고 커미셔닝에 필요한 모든 설계도서를 검토한다. 원활 한 커미셔닝 수행에 방해가 되는 부분은 구체적인 검토서를 작성한다. (1) 설계기준서, 시방서, 계산서, 도면 등 각종설계도서 수집 (2) 설계기준 및 설계의 도에 적합한 성능발휘 여부에 대한 기술적 검토서 작성 ① 건물외피구조 확인 ② 계절별 실외 및 실내 설계 온 · 습도 확인 ③ 사용된 부하계산법 ④ 조명, 인체, 기기 등 내부부하 적용확인 ⑤ 적용된 환기시스템의 기준, 용량 및 운전제어에 대한 설 명 확인 ⑥ 각 공조시스템에 대한 부하, 효율 및 운전절차 확인 ⑦ 열원기기 및 열반송기기에 대한 용량 및 운전절차 확인 ⑧ 기타 설비기능유지에 관한 검토 등 (3) 기기설치 공간 확보 및 유지관리측면에서의 접근성 검토 5. 시공단계 5.1 목적 시공단계의 커미셔닝 활동은 다음과 같다. ① 필요한 모든 시험사항의 문서화 ② 모든 시스템 및 구성품의 설치 상태 검증 ③ 모든 시스템 및 구성품의 시운전성능 확인 ④ 모든 문서의 수정 보완 ⑤ 커미셔닝계획서 수정 보완 5.2 커미셔닝 회의 1) 커미셔닝 개시 회의 개시회의 는 시공단계에서 커미셔닝 팀 모든 구성원들 간의 최초 회의 이다. 커미셔닝 관리자는 필수사항으로 다음 사항을 수행한다. ① 의제수립 ② 회의 주재와 참석 ③ 팀 구성원과 커미셔닝 계획서 검토 ④ 각종 커미셔닝 업무와 일정 검토 ⑤ 각종 문서요건 검토 ⑥ 의사소통 및 보고절차 검토 ⑦ 회의 록 준비 및 배부 2) 커미셔닝 회의 커미셔닝 관리자는 필수사항으로 커미셔닝 업무 과정을 파 악하기 위하여 시공단계 전 과정을 통하여 주기적인 커미셔닝 검토 회의 를 주관한다. 커미셔닝 관리자가 수행할 필수사항은 아래와 같다. ① 의제수립 ② 회의 주재와 참석 ③ 커미셔닝 업무 검토 및 일정 수립 ④ 시공회의 및 업무 협조 ⑤ 회의 록 준비 및 배부 5.3 각종 승인서 검토 1) 각종 승인서 검토 (1) 각종 승인서의 검토는 시공 종료 전에 끝나야 한다. 시 공도면, 장비승인서 및 TAB 절차서와 양식이 포함된다. (2) 장비 승인서는 보일러, 냉동기, 콘덴싱유닛, 열교환기 및 코일 등 열교환장치와 같은 장비별 각 기기에 대해 전체 운전범위에서의 전부하와 부분부하의 성능자료를 포함되어야 한다. 자료는 용량, 유량, 속도, 압력손실, 동력, 회전수, 전원 자료와 그 밖의 필요한 관련자료를 포함한다. 장비 승인서 검 토 후에 장비의 유지관리 메뉴얼(파트 리스트, 설치지침서 및 특수 공구 등을 포함)이 시방서 요건에 따라 제출한다. (3) 자동제어시스템은 공조설비 시스템의 적절한 운전에 매우 중요하므로 자동제어 승인서에는 추후 운전관리자가 자 동제어시스템을 조절하고 보정할 수 있도록 모든 자료가 포함 하며 이러한 사항이 면밀히 검토한다. 자료에는 다음 사항이 포함한다. ① 컨트롤 배관 및 배선 계통도에는 모든 배관 및 배선의 표식과 연결상태를 자세히 명기한다. 설정치, 제어범위, 동작, 스팬, 그리고 그밖의 부속기기들의 조절 또는 설정자료와 같 은 모든 성능 변수를 포함한다. ② 컨트롤 다이어그램과 전기, 전자 회로도 등이 포함된 동 작설명서(자동제어시스템의 동작기능을 서술적으로 묘사) ③ 보정데이터를 포함한 각종 제어기기의 사양서 ④ 당해 현장의 응용 소프트웨어의 흐름도나 관련 문서 ⑤ 호환성 또는 물리적 연결 요건에 필요한 제어기기와 의 연동 확인자료 | {}
5c16a7ca-6798-4e17-bdd3-c568314df5fb | 3권.pdf | 5.28-8 제 5 편 건물운영과 관리 5.4 세부절차 및 체크리스트 개발 커미셔닝 계획서에 포함된 현장 특성에 맞는 절차 및 체크 리스트를 개발하여 현장적용에 어려움이 없도록 한다. 5.5 현장 설치 검증 현장설치검증은 다음의 사항을 포함하여 검증한다. 1) 공기조화 시스템 열원장비, 공조기, 팬, 펌프 등 설치장비의 상태, 설계 용량 에 적합 여부, 시방서와 제작도면에 따른 규격 및 성능곡선 또는 성능자료 2) 터미널 유닛 수량, 크기, 규격 일치 여부 3) 급배기 덕트 시스템 크기와 두께 및 형상의 적합성, 분기와 변곡부의 적합성, 이음부의 적합성과 밀봉, 브레이싱과 보강방법, 방화댐퍼, 배 연댐퍼의 상태와 적합성, 조절댐퍼와 차단댐퍼의 상태와 적합 성 및 시공표준, 행거, 보온, 배열의 적합성 4) 냉온수 배관시스템 배관 재질, 규격 및 배열상태, 이음부속의 적합성, 공기 및 물 빼기 장치 점검, 밸런싱 밸브의 위치와 접근성, 각종 밸브 규격과 위치의 접근성, 지지철물 보온 상태 및 시공표준에 따 른 설치상태 5) 증기, 응축수 배관 시스템 트랩의 위치와 접근성, 드립 레그와 접근성, 응축수 환수조 의 조건과 접근성, 보일러 급수시스템의 적합성, 시공표준에 따른 설치 상태 및 지지철물, 보온 상태 6) 자동제어 구성요소의 설계도서 일치 여부, 감지기의 설치 위치, 조절 패널의 구성과 상태, 배관, 배선의 규격 확인, 배선과 요소의 라벨링 및 소프트웨어의 기능 7) 위생배관 시스템 배관재질의 적합성, 배관의 규격과 기울기, 배열 상태, 공기 및 물 빼기 장치이음부속의 적합성, 각종 밸브의 규격, 위치와 접근성 및 지지철물, 보온 상태 8) 소방설비 법규준수여부, 설치상태 및 마감상태 9) 기타 설비 수량, 규격, 설치 방법 및 시방서와 의 일치 여부 5.6 시운전 성능 시험 시운전성능시험은 현장설치검증이 완료되고 모든 시스템과 장비의 기동시험 절차에 대한 것으로 장비제작사에서 추천하 는 시운전 및 시험방법을 고려하여 각 시스템과 장비의 시험 절차를 아래와 같은 항목을 참고하여 시험한다. (1) 각 장비 (냉동기, 보일러, 공조기, 펌프, 송풍기 및 터미 널유닛)에 대한 사양과 전압, 전류, 회전수, 압력, 온도 및 기 타 기능점검 (2) 각종 배관의 정압시험, 배관청소, 세정여부 확인 (3) 덕트의 누기시험 확인 및 방화, 배연 댐퍼의 기능 시험 (4) 장비 및 시스템의 제어장치 동작확인 ① 각종 제어회로별 단계별 (step by step) 시험 ② 각종 제어회로별 접점 간 (point to point) 시험 ③ 각종 센서의 보정 여부 확인 ④ 각종 설정점 (온도, 습도, 압력 등) 확인 ⑤ 센서에 의한 자동운전 상태확인 ⑥ 동작설명서에 의한 동작순서 및 제어순서 확인 ⑦ 각종 자동댐퍼 및 밸브 동작시험 ⑧ 가변속 펌프 또는 송풍기의 회전수제어시험 5) 각종 경보 기능시험 6. 준공단계 준공 단계에서의 커미셔닝 공정은 크게 검증절차, 성능확인 시험, 운전자관리교육 및 커미셔닝 보고서 제출로 이루어진다. ① 최종 TAB 보고서의 정확성 검증 ② 계약 서류에 의한 건축기계설비의 일치여부 확인 ③ 건축 기계설비 시스템 성능에 대한 준공보고서 기준확립 ④ 준공 보고서 완성 ⑤ 커미셔닝 보고서 완성 ⑥ 시스템 매뉴얼 완성 ⑦ 운전 관리자 교육프로그램 완성 ⑧ 건물주에게 시설물 인계 6.1 검증 검증은 모든 구성기기, 장비 및 시스템과 시스템간의 인터 페이스에 대하여 전반적인 점검과 시험으로 구성된다. 이것은 각종 운전모드, 인터록, 제어 응답, 및 비정상 또는 긴급 상황 의 모든 특정 응답을 포함시키며 검증절차는 다음의 시험과 점검을 포함한다. 1) 검증절차 (1) 모든 검증은 절차에 의하여 수행하고 입회하며 결과 에 대하여 인증하도록 한다. 커미셔닝 계획서에는 책임소재와 상세한 절차가 나타나야 한다. | {}
7d57053c-ad10-43b9-974f-e962762bb3b0 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-9 (2) 시스템 및 장비(냉동기, 보일러, 공조설비 유닛, 배기팬 등)들은 시험할 운전모드(정상정지, 정상 자동위치, 정상 수동 위치, 비거주시 사이클, 비상 동력, 경보 상태 등)로 준비한다. (3) 각 운전 사이클의 작동시험은 일정한 시간동안 정상운 전이 된 후 정해진 운전조건에서 시행한다. (4) 체크리스트 상에 명기된 각 기기의 운전위치와 인터록 장치는 점검되고 확인한다. 각 항목은 합격과 불합격으로 표 기한다. (5) 이 시험은 시험대상 설비에 적용된 각 운전 사이클에 대해 반복되어야 한다. (6) 운전 점검은 공조시스템 각종 운전 모드에서의 모든 안전차단 및 경고와 제연계통 및 생명안전시스템과 의 연동장 치가 포함된다. (7) 만약 시험 중에 운전 결함이 발견된다면 체크리스트 상에 필요한 사항을 기록한다. (8) 모니터링 및 컨트롤 시스템과 TAB 기준치에 대한 상 호 검증은 다음과 같은 단계를 포함한다. ① 시스템 운전 시 각종 모드에서의 공기 및 물계통의 유량 확인 ② 각종 운전 모드에서의 터미널 유닛의 작동 확인 ③ 각종 운전 모드와 총 풍량의 최소 및 최대 상태에서 의 최소 외기 도입량 확인 ④ 빌딩 가압 확인 ⑤ 총 배기 풍량과 총 외기 도입량 확인 ⑥ 실내공기질에 대한 모니터링 시스템의 작동 확인 : 만약 검증시험에서 불합격이 되면 책임 있는 계약자에 의해 결함사항은 수정하며 합격 될 때까지 재시험이 이루어져야 한다. 해당 체크리스트에 그 결과 가 기록한다. (9) 모니터링 및 컨트롤시스템의 컨트롤러와 센서의 응답 검증은 다음 절차를 따른다. ① 각 컨트롤러 또는 센서는 모니터링 및 컨트롤시스템 상의 지시치와 계측장비의 측정치를 기록한다. ② 최초 계측에서 측정치가 설치된 기기의 제어범위를 벗어났다면 설치된 기기의 보정치를 점검하고 요구치에 맞게 조절한다. 결함이 있는 장치는 재시험하고 체크리스트 상에 결과 가 기록한다. 2) 최종 TAB 보고서의 검증 (1) 최종 TAB 보고서에 대한 현장 검증이 실시되고 입회 되어야 하며 결과 에 대하여 인증하도록 한다. 커미셔닝 계획 서에는 책임소재를 밝히고 그에 따른 절차가 상세히 나타나야 한다. (2) 검증을 위해 보고서 상의 데이터를 무작위 샘플로 선 택한다. 보고서 데이터는 유량, 유속, 압력, 전기사항, 소음측 정치 및 기타 해당측정치로 규정한다. (3) TAB 수행자에게 현장검증일이 정확히 알려져야 한다. 하지만 TAB 계약자에게 검증하는 위치 및 항목에 대해 미리 알려서는 안 된다. TAB 계약자는 당초 측정에 사용한 계측 기를 사용한다. (4) 불합격의 기준은 다음과 같다. ① 소음도를 제외한 모든 측정치에서 10%이상 편차 ② 소음은 3 dB 의 편차이상, 암소음의 영향이 고려한다. (5) 선정된 항목들 중 불합격률이 10% 이상이 면 최종 TAB 보고서는 불합격으로 처리한다. (6) 최종 TAB 보고서가 합격되지 않으면 추가 비용 없이 다음 사항을 완료하도록 TAB 수행자에게 요구한다. ① 불합격한 모든 시스템은 재작업한다. ② 새로운 종합 TAB 보고서를 작성한다. ③ 새로운 TAB 보고서에 대한 현장 검증을 수행한다. 3) 결함사항 공조시스템 또는 여타 건물 시스템과 연결된 장치에서 결 함이 발견되면 결함사항은 문서화되어 커미셔닝 관리자에게 보고한다. 현 상태를 보수하고 나서 재검증을 실시할 지를 결 정한다. 4) 검증 보고서 최종 체크리스트를 목록화하여 검증보고서를 만들어 검토를 위해 커미셔닝 수행자에게 제출한다. 검증 보고서에는 해결되 지 못한 결함사항이 문서화 되고 보완방안이 제시될 수 도 있 다. 책임 있는 파트는 검증이 완료됐는지 그리고 계약서에 따 라서 공조시스템이 기능을 발휘하는지를 결정한다. 6.2 성능확인시험 개별기기 시운전성능시험 및 각종 검증이 완료되면 전체시 스템이 설계 의도대로 작동하는지를 알아보는 성능 확인시험 을 실시한다. 열원 및 열 반송기기로부터 건물 전체 구역에 분배되는 시스템 시험까지를 포함한다. 각종 시험방법과 순서 는 시스템 규모, 시스템 수, 시공순서, 거주자 요구조건 등에 따라서 다양한 형태로 실시한다. ① 열원기기 및 열 반송기기를 포함한 각 시스템별 시험은 각종 모드, 정상상태, 비상상태, 비거주 상태, 경보상태 등에 서 실시한다. ② 각 운전 사이클에서의 시험은 정상운전 완료 후 정해진 운전조건에서 실시 ③ 각 기기의 운전위치와 기기· 또는 시스템간의 인터록 장 치 점검 ④ 시스템 운전 시 각종모드에서의 공기 및 물계통 유량확인 ⑤ 각종 운전모드에서의 터미널유닛의 작동확인 ⑥ 각종 운전모드와 최대 및 최소 운전 상태에서의 풍량 확인 ⑦ 시설물 가압상태 확인 ⑧ 총 배기 풍량과 총 외기 도입량 확인 ⑨ 실내공기 질에 대한 모니터링 시스템의 작동확인 ⑩ 모니터링 및 제어시스템의 컨트롤러와 센서의 응답검증 6.3 성능확인시험 문서제출과 보고 (1) 모든 측정 자료, 데이터 시트 그리고 시험시 설비시스 템의 운전을 서술한 요약서가 커미셔닝 관리자에게 제출한다. | {}
f4f3b497-8752-4ace-a93f-ab14b19113f1 | 3권.pdf | 5.28-10 제 5 편 건물운영과 관리 (2) 예비성능 확인시험 보고서를 준비하고 계약서나 설계 의도를 벗어나는 것에 대하여서는 분석과 자세한 설명으로 기 록되어야 한다. (3) 계약서에 따라 설비시스템이 시공되었는데도 성능결함 이 발견되면 설계의 도대로 설비시스템의 성능을 발휘하도록 어떤 변경사항들이 필요한 것인지 또는 기제출된 대로 성능 확인시험 결과 를 받아들일 것인지를 결정한다. 개선작업이 수 행된다면 성능확인시험은 부분적으로 재시행 되어야 하고 수 정 보고서 제출 여부를 결정한다. (4) 공조시스템 성능의 최종평가가 나오면 결과 치를 커미 셔닝 보고서에 삽입한다. 6.4 운전관리자 교육 운전관리 목적은 설계의 도, 제조업체의 권장사항, 시스템 매뉴얼에 수록된 절차에 따른 기계설비시스템을 운전관리하 는데 필요한 자질을 갖춘 기술자를 만들기 위함이다. 이 프로 그램은 신규 및 교체 인원들을 위한 반복될 수 있도록 상세하 게 꾸며져야 한다. 추후 교육에 대비하여 문서화한다. 추후 교 육을 위해 교육내용을 비디오에 담는 것도 좋은 방법이다. 교 육 프로그램은 교실수업, 현장체험 및 건물시스템 숙지 훈련 을 포함해야 한다. 몇 가지의 공식 교육은 제조업체나 기술훈 련 센터 등에서 이루어질 수도 있다. 1) 교육의 목표 교육의 목표는 주어진 시스템 기능과 시스템 및 구성기기 의 운전에 대한 일반적 이론을 이해하도록 하는 것이다. 다음 사항을 포함하여 시스템을 이해하도록 한다. (1) 운전 이론 ① 기초 개념 ② 에너지 효율 ③ 실내공기질(IAQ) ④ 쾌적성 ⑤ 거주, 비거주, 부분 거주 ⑥ 계절별 운전 방식 ⑦ 비상상태와 절차 (2) 시스템의 종류 (3) 시스템 운전방법 (4) 운전 파라메터 (5) 컨트롤시스템의 이용 ① 동작설명서 이해 ② 문제점 표출 ③ 진단 ④ 수정 처리 (6) 보고서와 기록지 이용 (7) 서비스, 유지관리, 진단 및 보수관리 2) 교육의 범위 교육 프로그램은 모든 장비류, 구성기기류, 시스템과 운전 에 대한 실질적인 이해와 조작 숙련도를 제공한다. 교육내용 에는 다음 사항들이 포함된다. (1) 아래 사항을 강조한 시스템 메뉴얼을 이용한 교육 ① 설계의 도 ② 시스템 상세 설명, 성능 및 제한 사항 ③ 워밍업, 쿨다운, 거주시, 비거주시 및 그 밖의 필요한 모든 운전모드에 대한 시스템 운전절차 ④ 각종 운전모드에서의 시스템 조절의 허용범위 ⑤ 특정 시스템 응답을 나타내는 비정상상태와 긴급상태 에서의 취급 절차 ⑥ 운전관리 지침서의 사용법 (2) 특정 성능 자료의 수집과 해석에 관한 권장 절차 교육 (3) 제조업체의 전문교육 프로그램 6.5 커미셔닝보고서 문서화 작업 (1) 준공단계 중의 문서화 절차는 검증 및 성능확인시험의 문서작성 및 제출, 최종 준공기록지의 완료 및 정리, 그리고 커미셔닝 보고서의 발행을 포함한다. (2) 준공단계 중 문서는 다음으로 구성된다. ① 커미셔닝 회의 록 ② 성능확인시험 보고서 ③ 교육문서 ④ 수정 보완된 문제점 기록서 ⑤ 수정 보완된 커미셔닝 계획서 ⑥ 수정 보완된 건축주요구조건 ⑦ 설계자가 수정보완한 설계기초자료 ⑧ 최종 커미셔닝 보고서 (3) 준공단계 동안 모아지는 자료에는 다음이 포함된다. ① 준공도면과 기타 기록지 ② 최근 갱신된 유지관리 메뉴얼 ③ 시스템 매뉴얼 ④ 교육 자료 6.6 최종준공 (1) 준공단계를 마치면, 준공서류작업이 따라야 하고 커미 셔닝 보고서와 시스템 메뉴얼이 완료되고 제출되면 시설준공 여부가 결정된다. 비계절과 같은 몇 가지의 준공절차는 완료 가 안될 수도 있으며 이러한 것들이 최종준공을 방해하지 않 도록 한다. (2) 계약서에 따라 각종 시스템이 설치 완료됐는지, 최종 설계의 향서에 나타난 성능을 발휘하는지를 커미셔닝 보고서 에 기재되어야 한다. (3) 커미셔닝 보고서에는 최종 설계의 향서 및 계약서와 준 공상태 간에 일어난 모든 대체수단, 절충안 및 변경사항 등을 나타내고 해결책에 대한 권장사항이 쓰여질 수도 있다. 이 보 고서는 시스템을 평가하고 추후 공조시스템의 운전에 대한 참 고문헌으로서 쓰여진다. 보고서에는 설계의 도를 능가하는 성 능과 부속 기기 및 설계의 도에 맞지 않는 것들에 대해 서술되 어야 한다. (4) 시스템 매뉴얼, 운전메뉴얼, 관리메뉴얼, 교육기록지와 준공기록지 등이 완료되면 제출하여 검토를 받는다. | {}
50fdfab5-d2dc-405f-be5f-ad65f7bb6af0 | 3권.pdf | 제 28 장 기계설비 커미셔닝 5.28-11 (5) 검토결과 가 끝나면 공조시스템의 최종 준공에 대한 의 견과 함께 해당 서류를 건물주에게 제출한다. 7. 준공 후 단계 준공 후 단계의 커미셔닝 목적은 하자사항 및 잔여 시공문 제점을 해결하고 추후 시험 수행을 확인하는 것이다. 건물 입 주후에 발생되는 운전상의 문제점들을 준공후단계에서 해결 한다. 1) 추후시험 및 성능점검 (1) 계절적인 이유로 실시하지 못한 추후 시험 실시하고 보고서를 작성한다. (2) 설계변경, 미해결사행에 대한 검증 및 시험을 실시한다. (3) 기타 하자 사항 및 보증사항에 대한 협조 및 검증을 실 시한다. 8. 커미셔닝 비용 커미셔닝에 소요되는 비용은 건축물의 규모, 유형, 시스템 유형, 적용 범위 및 조건에 따라서 많이 달라진다. 커미셔닝 도입 초기에는 공조설비와 자동제어를 대상으로 건물 시공 중 에 시작되었다. 근래에는 적용범위를 확대하고 커미셔닝을 설 계전단계부터 적용하고 있는 추세이다. 아직까지 커미셔닝이 국내에 완전히 정착하지 않았기 때문 에 업무범위에 따른 예산 견적은 매우 다양하다. 건축주는 예산에 필요한 견적을 얻기 위해서는 커미셔닝 수행자와 상의 하여 업무에 대한 세부내역을 얻도록 한다. 1) 설계단계 비용 (설계 전 단계 포함) 설계 전 단계의 비용에는 건축주 또는 컨설팅 팀과 의 사전 회의 및 설계검토, 참여하는 커미셔닝관리자의 비용이 포함된 다. 이러한 비용은 전체 커미셔닝비용의 8~12%까지 다양할 수 있다. 설계단계에서는 설계도서검토, 설계자와 의 협의 및 시스템 매뉴얼 개발 등이 포함되며 커미셔닝 전체 비용의 15~20% 정도가 필요할 수 있다. 일반적인 사무용 건물의 공조설비 및 자동제어, 일반적인 전기시스템, 건축외피 및 위생설비 등을 포함한 커미셔닝 수 행자와 추가설계분은 건축비의 0.2~0.6% 정도이다. 2) 시공단계에서 준공 후 단계 비용 표 1 은 커미셔닝 관리자가 주도하는 현장의 시공단계에서 준공후 단계까지의 커미셔닝 관리자(수행자)에게 소요되는 비 용이다. 표 1 에 나타난 비용은 커미셔닝 수행자에게만 지불하는 비 용이며 건설사, 설계자 및 건축주가 필요한 비용은 별도이다. 설비시공자가 수행하는 회의 참석, 체크리스트 작성 및 각 종시험 참여에 소요되는 비용은 커미셔닝 수행자의 설비시스 템에 소요되는 비용의 10~20% 정도이다. 전기시공자가 수행하는 커미셔닝 비용은 커미셔닝 수행자 의 전기시스템에 소요되는 비용과 거의 동일한 수준이다. 이는 전기시공자는 일반적으로 자격을 갖춘 별도 시험 기 관을 고용해야 하기 때문이다. 표 1 시공단계에서 준공후단계의 커미셔닝수행자 비용 (ASHRAE Handbook 2015, Chapter 43.) ¦ 커미셔닝 대상 시스템 ¦ 커미셔닝 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조설비 및 자동제어 ¦ 설비공사비의 2~3% ¦ ¦ 전기설비 ¦ 전기공사비의 1~2% ¦ ¦ 공조설비, 자동제어 및 전기설비 ¦ 전체공사비의 0.5~1.5% ¦ 9. 커미셔닝 수행자 자격 미국 등 외국에서는 몇 개의 민간단체에서 일정한 자격심 사를 통하여 커미셔닝자격을 부여하여 커미셔닝 업무에 적용 하고 있다. 국내에서는 (사)대한설비공학회에서 커미셔닝전문가 자격 규정에 따라서 교육과 시험을 통하여 소정의 자격을 갖춘 개 인에게 커미셔닝전문가 자격을 부여하고 있으며 (사)TAB 케 미셔닝협회에서는 커미셔닝전문가와 필요한 계측기를 구비한 회사를 심사하여 커미셔닝수행자 확인증을 부여하고 있다. 따라서 최소한의 커미셔닝 품질을 확보하기 위해서는 커미 셔닝수행자 확인증을 갖춘 회사로 하여금 커미셔닝을 수행하 도록 하는 것이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회 발행 "기계설비 커미셔닝 기술기준" 2. NEBB (National Environment Balancing Bureau) 발행 Procedural standard for Building Commissioning. 3. AABC (Associated Air Balancing Council) 발행 ACG Commissioning Guideline 4. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc.) 발행 Guidelind 0 및 1.1 The Commissioning Process. 5. SMACNA(Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) 발행 HVAC System Commissioning Manual. | {}
90e1e041-70aa-4294-ab1d-f69660ad4682 | 3권.pdf | 제 6 편 일 반 응 용 | {}
510a4886-64c8-4ce5-9fea-90b9ed2c8570 | 3권.pdf | 제 6 편 ¦ 제 3 권 ¦ 편찬위원 한화택, 권용일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 6 편 ¦ 책임위원 조추영 ¦ ¦ 집필위원 감수위원 ¦ 제 29 장 우창호 제 30 장 최재성 제 31 장 조추영 제 32 장 조추영 한화택, 권용일, 박종일 김영호 ¦ | {}
a7dc56e2-b62b-4f7f-bd35-616ad9b990e9 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-1 제 29 장 소음과 진동제어 1. 실내 냉난방시스템의 소음제어 1.1 설비소음의 방지계획 건물 내의 소음레벨을 허용기준 이하로 제어하여 쾌적한 음향환경을 유지하기 위해서는 건물 외부에서 실내로 전달되 는 소음의 차단과 함께 건물 내에서 발생하는 공기조화설비 소음 등에 대한 음향적인 검토가 필요하다. 그림 1 은 설비 소음의 발생 및 전달경로를 알기 쉽게 나타 낸 것이다. 그림에서 보는 바와 같이 공조설비에서 실내로 전 파되는 음에는 덕트를 통하여 전파되는 기류음(송풍기, 덕트의 굴곡부, 댐퍼, 단면변화가 큰 부위), 설비기기의 진동이 건물 구조체를 통하여 전파되는 고체 전달음, 기계실벽을 투과 하여 실내로 전파되는 소음, 덕트 표면 또는 배관에서 방출되는 소 음이 천장을 통해서 전파되는 소음 등이 있다. 건축 또는 설비 의 기본계획 단계에서부터 이러한 전달경로를 예측하고, 음원 대책, 각종 소음장치의 설계, 차음 구조벽의 설계, 방진대책 등 의 소음방지 계획을 수립하는 것이 합리적이다. 1.2 설비 발생소음 예측 가장 먼저 중요 장비의 발생소음을 예측하고 정상작동 소 음인지를 파악 분석하는 것이 필요하다. 설계 시 각 장비제조 사별로 발생 소음도를 제시해주면 소음 검토 시 매우 유리하 ![image](/image/placeholder) 냉각탑가동소음 실외기가동소음 つつ つつ 급배기팬 OA,EA 소음> 냉각탑 가동시 전동및 : 0 * 고체전달음 こ RA ク [*] 증 팬코일유니트및 실내기 가동소음 ↑ 화장실 축소 배관에서 전달되는 진동 こ EA O ↑ A 배관을 투과 하는소음 화장실 축 소 실내기가동소음 + + + + : + ↑ 패키지에어컨소음 취출·흡입구소음 화장실 타 北 공조실및기계실 + + + + + + ↑ 申出 배관·덕트진동및고체전달음 덕트투과 소음 화장실 老 RA [] 수 OA 소음기 소음챔버 -SA □ 0 EA 기계실을 투과 하는 소음 x 표시 공조실 및 기계실의 진동 및고체전달음 그림 1 설비 소음의 발생 및 전달 경로 나 실제 소음도를 제공해주는 메이커는 일부에 지나지 않아 미제공시 아래의 데이터 및 식을 이용하여 소음을 검토한다. 1) 냉동기 원심압축기의 소음은 축과 의 틈새 부적합, 표면의 다듬질 불량, 부품 조립 정밀도 등에 의한 베어링소음과 회전자의 형 식 에어캡의 크기, 마그넷 센터 등이 부적당한 경우 전동기 소음이 발생한다. 왕복식 압축기에서는 토출 및 흡입가스에 의한 급격한 밸브의 개폐로 냉매 가스의 흐름이 급변하면서 발생하는 가스 음은 압축기의 주요 음원으로 볼 수 있다. 대부분의 냉난방 공조장비의 발생소음은 사용 동력과 보정 값을 알면 쉽게 예상소음을 소음을 예측할 수 있다. (1) 원심압축기의 경우는 Lp(A) =60+11log10 [0.284 Kw] (2) 왕복동식압축기의 경우는 Lp(A) =71+9log10 [0.284 Kw] Lp(A) : 0.9 m 떨어진 거리에서 예상소음도 dB(A) Kw : 냉동기 사용동력 만약 사용동력이 352 kW, 왕복동식냉동기이면, Lp(A) =71+9log10 [0.284 kWx352] = 89 dB(A) (2) 표 1 냉동기 종류별 중심주파수별 보정 값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값(Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값(Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심압축기 : 스크류형 (중간~최대 가동부하) ¦ 8 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 14 ¦ ¦ 원심압축기 : 직결형 (중간~최대 가동부하) ¦ 8 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 18 ¦ ¦ 원심압축기 : >1 000 ton (중간~최대 가동부하) ¦ 11 ¦ 11 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 13 ¦ 19 ¦ ¦ 왕복동식압축기 (모든 가동부하) ¦ 19 ¦ 11 ¦ 7 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 19 ¦ ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ 계산결과 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값 (Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값 (Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Lp(0.9 m 일때), dBA ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ ¦ 왕복동식 압축기 보정 값 ¦ -19 ¦ -11 ¦ -7 ¦ -1 ¦ -4 ¦ -9 ¦ -14 ¦ -19 ¦ ¦ Lp(0.9 m) dB ¦ 70 ¦ 78 ¦ 82 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 70 ¦ (1) | {}
ced59979-b6b2-470c-baba-01bcd875a441 | 3권.pdf | 6.29-2 제 6 편 일반 응용 2) 냉온수 유닛 냉온수 유닛는 장비특성상 용량과 모델에 차이 없이 일정 한 소음도를 나타낸다. 표 2 냉온수 유닛 중심 주파수별 예상 소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 전 모델 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 81 ¦ 78 ¦ 75 ¦ 70 ¦ 3) 보일러 보일러 용량별 예상 소음도는 아래와 같다. 표 3 보일러 용량별 중심 주파수별 예상소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 보일러 (500~20 000 kW) ¦ 90 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 84 ¦ 82 ¦ 80 ¦ 76 ¦ 70 ¦ ¦ 스팀터빈 동력: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ ¦ (5 000~ 15 000 kW) ¦ 91 ¦ 91 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 87 ¦ 84 ¦ ¦ ¦ 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 91 ¦ 88 ¦ 81 ¦ ¦ (15 000~ 50 kW) ¦ 93 ¦ 93 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (50 000~ 150 000 kW) ¦ 95 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 89 ¦ 91 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 86 ¦ ¦ *스팀 밸브 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 4) 펌프 펌프는 회전수에 따라 발생소음도가 다르며 아래의 공식에 의해 산출한다. (1) 속도범위 : 450~900 RPM Lp=67+10login[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lp=81+3log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) (2) 속도범위 : 1 000~ 1 500 RPM Lp=69+10log1p[1.34 kW 75 Kw) Lp=83+3logio[1.34 kW(≥ 75 Kw (3) 속도범위 : 1 600 1 1 800 RPM Lp= 74+10log10[1.34 kW(≤ 75 Kw) Lp=88+3log10[1.34 kW 75 Kw) (4) 속도범위 : 3 000 ~ 3 600 RPM Lp=71+10logip[1.34 kW] (≤ 75 Ku) Lp=85+3logio[1.34 kW] (≤ 75 Kw) 만약 사용동력이 93 kW, 1 750 RPM 이면, Lp= 88+3log10[1.34* 93]= 94.3 dB 5) 공기압축기 공기압축기 용량별 예상 소음도는 아래와 같다. 표 4 펌프 중심주파수별 보정값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정값(Lp-dB) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값(Lp-dB) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 전 모델 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 19 ¦ 계산결과: ¦ 계산 값에서 감하는 보정값, Lp-dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정값, Lp-dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Lp(0.9 m 일때), dB ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ 94 ¦ ¦ 왕복동식 압축기 보정 값 ¦ -12 ¦ -11 ¦ -9 ¦ -9 ¦ -6 ¦ -9 ¦ -13 ¦ -19 ¦ ¦ Lp( 0.9 m) dB ¦ 82 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 85 ¦ 81 ¦ 75 ¦ 표 5 공기압축기 용량별 중심주파수별 예상소음도 ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음압레벨 @ 0.9 m, dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 공기압축기 (0.75~1.5 kW ¦ 81 ¦ 81 ¦ 80 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 84 ¦ 81 ¦ ¦ (2.3~6.7 kW) ¦ 84 ¦ 84 ¦ 83 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 87 ¦ 84 ¦ ¦ (7.5~56 kW) ¦ 87 ¦ 87 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 92 ¦ 92 ¦ 90 ¦ 87 ¦ 1.3 소음방지 대책 소음방지 대책 중에서 가장 효과 적인 것은 음원대책이지만, 일반적으로는 전달경로에 대한 대책이 주로 이루어지고 있다. 음원대책의 종류를 표 6 에 표시하였으나, 경제적인 장비선정 등으로 인해 실제 실효는 어려운 실정이다. 음원의 차폐, 방진 지지와 같은 경우 가급적 음원에 가까운 장소에서 실시하는 것이 바람직하다. ¦ 음원 ¦ 대책 방안 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비, 형식 및 방식 변경 ¦ 저소음, 저 진동 시스템의 변경 (소음 및 진동이 관리되는 업체 제품 선택 적용) ¦ ¦ 장비의 이설 ¦ 수음점과 원거리로 배치하거나 충분한 거리감쇠, 건축의 기본 차폐효과 를 최대한 이용, 배치 ¦ ¦ 운전조건의 변경 ¦ 속도 및 주파수 변경이 가능한 인버터제어 방식 적용 ¦ ¦ 운전시간의 조정 ¦ 사용시간별 운전제어가 가능하도록 운전계획 수립 및 제한 ¦ 표 6 음원대책의 종류 1) 기계실의 차음 기계실에서 투과 하는 소음을 적게 하려면 벽체에 투과 손실 이 큰 소재를 적용해야 한다. 일반적으로 콘크리트 벽이 쓰이 | {}
06647ffb-4d8c-4172-b62b-1c7efc3de72d | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-3 표 7 소음방지 대책의 종류와 내용 ¦ 구 분 ¦ 음원측 ¦ 전달경로 ¦ 수음측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차음 ¦ 음원의 차폐 ¦ 방음벽, 담장 등에 의한 차폐 ¦ 차음창호, 담장 등에 의한 차폐, 외부소음에 대한 주택의 차음 ¦ ¦ 흡음 ¦ 음원실의 흡음처리 ¦ 복도, 전실, 다중 벽체 내부 흡음처리,(덕트 내부 소음흡수용 흡음처리) ¦ 실내의 흡음처리 ¦ ¦ 방진 ¦ 장비 방진기 및 이중바닥 ¦ 덕트 · 배관의 방진 후 플렉시블조인트, 건축 익스펜션조인트분리, 다중벽체의 방진지지 ¦ 이중바닥, 이중마루, 정밀기기의 방진 ¦ ¦ 제진 ¦ 기기의 외형커버 제진 ¦ 덕트 외판의 제진시트 설치, 다중벽체의 판상제진시트 설치. ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 음원대책 ¦ ¦ BGMa)의 발생 ¦ 주) BGM : back ground music. ![image](/image/placeholder) 건물 외벽 00,0000,000,000,0,0 0,0,0 80%,00000003016 보조 기계실 벽체 처방일이 160% ABOULION 6 0 0-0 www.noo.com 및 0.800000000 경량 음향 천장 사무실 사무실 STROCO 2908,98 같은 60% 2010 년 010 년 허용 할 수 없는 조건 개선 된 조건 (기계실 소음은 바닥 모서리의 틈새를 지나 아래 (다층 건식 벽체 또는 벽돌 보조 벽체 의 경계 사무실로 건물 외벽을 따라 이동한다.) 설치로 소음 제어) 그림 3 기계실 소음의 전달 Chart Type: bar I II III IV AVI 사의 item_01 1 1 1 1 1 1 그림 2 기계실의 차음 는데, 블록 벽을 쌓을 때는, 특히 상부에 틈새가 생기지 않게 하고 벽면을 미장마감을 실시하여 틈새가 발생하지 않도록 한 다. 문과 문틀도 투과 손실이 높은 소재를 적용하고 기밀에 주 의해야 한다. 또 기계실에서는 덕트나 배관이 벽체를 관통하 므로 관통부의 틈새를 충진재로 밀봉하지 않으면 차음효과 가 현저히 감소한다. 2) 기기 소음의 차음 측정기기 주변의 소음을 감소시키는 데는 기기를 차음 투 과손실이 높은 케이싱이나 벽체로 구성하는 것이 유효하다. 표 8 소음제어를 위한 자재류의 특성 ¦ 자재명 ¦ 성상 ¦ 기능 ¦ 사용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡음재 ¦ 다공성 소재, 경량, 단열효과, 다양한 소재 구성 차음 재료로서는 불리 ¦ 음에너지의 전환 : 음에너지가 작기 때문에 소량의 열에너지로 변환됨 ¦ 잔향음의 에너지 저감 반사음을 흡수 ¦ 공기에 의해 전파되는 음의 저감 ¦ ¦ 소음기 ¦ 스플리터, 셀 형태의 직렬 또는 병렬조합 ¦ 기체의 정상흐름 상태에서 음에너지의 열에너지로 전환 a) ¦ 공조기계의 덕트소음 : 엔진의 흡배기 . 압축기 · 휀 터빈 ¦ 공기에 의해 전파되는 음의 저감 ¦ ¦ 차음재 ¦ 상대적으로 고밀도(콘크리트, 철판등)기공이 없고 흡음재료는 불리 ¦ 음에너지 감쇠 ¦ 음의 억제 : 음의 투과 를 저감 ¦ 음반사가 많이 발생하는 곳에 차음재로 구성되면 내부 잔향 많음. ¦ ¦ 제진재 (damping) ¦ 상대적으로 큰 내부손실을 가진 신축성이 있는 점탄성 자재 ¦ 진동 에너지의 전환 ¦ 진동으로 패널 떨려 발 생하는 음에너지의 저감 ¦ ① 공기전파음에 의해 발생하는 공진 진폭의 저감 ② 패널 가장자리나 구성요소 접속부의 진동에너지 전달의 저감 ¦ ¦ 차진재 (isolator) ¦ 방진패드나 금속스프링 ¦ 구조적 진동과 진동전달력 저감 ¦ 팬 · 압축기 · 엔진 · 기계류 등에 대한 방진 ¦ 회전기계류의 진동전달력 저감 ¦ 주 a) 에너지전환이란 자재의 점성흐름 손실이나 내부 마찰에 의해 열에너지로 변환되는 것을 말한다. | {}
a1761d9d-1f28-4882-8a6a-6eb7e142e60a | 3권.pdf | 6.29-4 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 측정점 P 기계 ![image](/image/placeholder) P 방진재 ![image](/image/placeholder) 흡 · 차음재 P ![image](/image/placeholder) 다공질재료로 은폐 P 각종재료로 밀폐 100 100 90 90 80 80 60 60 70 P 70 50 50 40 40 옥타브 밴드 [Hz] 방진재 100 흡음재 100 90 90 80 P 80 60 60 70 70 50 50 40 40 100 100 90 90 환기구 80 80 70 P 70 60 60 50 50 40 40 100 흡음덕트 100 80 80 90 개구부 90 70 70 60 60 50 50 40 40 100 차음하지 않은 경우 강성재료로 밀폐 90 차음한 경우 80 70 60 50 40 그림 4 각종 차음방법에 의한 기계소음의 감소(Bolt, Ingard) 여기서 제진재로는 제진시트와 철판 사이에 고분자 재료를 끼운 제진철판도 만들어지고 있다. 옥외에 설치된 냉각탑이나 집단 실외기, 외벽 면에 설치된 배기구 등의 소음은 옥외공간에 전파되어 인접건물에 도달한 다. 옥외의 소음전반에는 주위건물의 반사영향이 있고 또 원 거리의 경우는 바람이나 온도구배에 의한 음의 굴절, 공기에 의한 음의 흡수 등의 영향으로 복잡해진다. 그러나 이들 영향 을 무시할 수 있을 때는 음원을 점음원이라 가정하면 대략 다 음 식이 성립한다. 2. 옥외장비의 소음제어 ¦ Lp ¦ : 수음점에서의 음압레벨, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Lw ¦ : 음원의 파워레벨, dB ¦ ¦ DI ¦ : 음원의 지향지수 ¦ ¦ DC ¦ : 방향에 따른 보정계수 ¦ ¦ T ¦ : 음원에서 수음 점까지의 거리, m ¦ 그림 4 에 각종 차음방법에 의한 효과 의 예를 든다. 기계에서 는 발생소음이 벽체를 투과 하는 것 외에 진동이 바닥에 전달 되어 발생하는 소음도 있으므로, 기계기초에 방진재를 삽입하 는 것도 소음감소에 효과 가 있다. 또 기기의 진동이 케이싱에 전달되는 것도 방지할 필요가 있으며, 접속부에 방진재를 丛 거나 케이싱에 제진재를 쓰는 것도 유효하다. Lp = Lw+20log(r) + DI+ DC-11 표 9 음원의 지향계수 ¦ 구 분 ¦ 태블릿 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음원 위치 ¦ 자유 음장 (점음원) ¦ 평평한 한 면 ¦ 2 면이 만나는 모서리 ¦ 3 면이 만나는 모서리 ¦ ¦ 지향계수(Q) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ 지향지수(DI) ¦ 0 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 자유음장에서의 음압이 Lp 라고 가정하면 한 개의 반사평면 근처에서의 반사의 영향으로 음압은 Lp+3 dB, 두개의 반사평면 근처에서의 음압은 Lp+6 dB, 세 개의 반사평면 근처에서의 음압은 Lp+9 dB 가 된다. 따라서 음압은 반사평면의 수와 그들의 크기에 의해 달라진다고 할 수 있다. | {}
5903ee63-eb92-4b4a-a7ab-38c9b5842e48 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-5 2.1 냉각탑의 소음 제어 냉각탑의 형식과 제조사별, 모델별로 다양한 소음이 발생하 고 발생소음은 많은 민원사례로 장비메이커에서 주파수별 소 음도 및 예측 소음도를 관리하는 경우가 많아 설계 시 유용하 게 소음도를 예측할 수 있다. 1) 냉각탑의 발생소음 예측 장비메이커에서 벌생소음을 제공받지 못하는 경우에는 다 음식과 표를 이용하여 소음을 예측한다. 표 10 냉각탑 종류별 중심주파수별 보정값 ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값, Lw -dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산 값에서 감하는 보정 값, Lw -dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 냉각탑: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 프로펠러팬 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 21 ¦ 29 ¦ ¦ 원심팬 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 표 11 냉각탑 종류별 방향에 따른 보정계수 ¦ 수음점 예상소음 계산 결과 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수음점 예상소음 계산 결과 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ L�(overall), dB ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 113 ¦ ¦ 보정 값(30.2.1) ¦ -5 ¦ -5 ¦ -8 ¦ -11 ¦ -15 ¦ -18 ¦ -21 ¦ -29 ¦ ¦ Lw -보정값 결과 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 105 ¦ 102 ¦ 98 ¦ 95 ¦ 92 ¦ 84 ¦ ¦ 거리감쇠 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ -47 ¦ ¦ 지향지수(DI) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 36 ¦ ¦ 방향보정계수(DC) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 수음 점 예상소음(Lp) ¦ 64 ¦ 64 ¦ 62 ¦ 60 ¦ 56 ¦ 53 ¦ 51 ¦ 43 ¦ ¦ 방향에 따른 보정계수, +dB ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방향에 따른 보정계수, +dB ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ 원심형 Fan (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 3 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ 0 ¦ 0 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ ¦ 뒷면(케이싱 마감) ¦ 0 ¦ -1 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -6 ¦ -6 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ -3 ¦ -2 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 엑셀 송풍형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ 1 ¦ 1 ¦ -2 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -6 ¦ ¦ 뒷면(케이싱 마감) ¦ -3 ¦ -4 ¦ -7 ¦ -7 ¦ -7 ¦ -8 ¦ 11 ¦ -8 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ 유도 프로펠러형 (측면흡입, 상부토출형) ¦ ¦ 정면(송풍기 흡입측) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 측면(케이싱 마감) ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -5 ¦ -6 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ 하부흡입 유도 프로펠러형 ¦ ¦ 모든 측면 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -2 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -4 ¦ -4 ¦ ¦ 상부(토출측) ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ (1) 대향류형 냉각탑(프로펠러팬) Lw =99+8log10[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lw =95+10log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) (2) 원심형 냉각탑(원심팬): Lw =84+11log10[1.34 kW] (≤ 75 Kw) Lw =92+7log10[1.34 kW] (≥ 75 Kw) 계산결과 : 만약 수음점이 냉각탑 정면으로부터 60 m 떨어져 있고 냉 각탑은 유도 프로펠러형 37.5 kW 때 수음점에서의 예상소음 도를 산출하면 : Lw =99+8log10[1.34*37.5] = 113 dB 거리감쇠 : -20log(r)-11, r=60 m -20log(60)-11 = -47 dB ![image](/image/placeholder) 토출 흡입 a. 원심형 ![image](/image/placeholder) 토출 흡입 b. 엑셀 송풍형 ![image](/image/placeholder) 토출 토출 흡입 흡입 흡입 c. 유도 프로펠러형 d. 하부흡입 유도 프로펠러형 상기 결과 를 토대로 수음점에 예상소음도와 수음점의 소음 기준을 비교하여 추가 대책 유무를 판단한다. 추가대책이 필요 하면 음원 측에 집중적으로 소음을 저감시킬 수 있는 방음장 치를 설치하거나 소음전달 경로에 방음벽을 설치하여 수음 점 으로 전달되는 소음경로에서 차단할 수 있는 방안을 모색한다. 이와 같이 옥외에 전달되는 소음을 감소시키려면 음원에서 의 소음방출이 적어지도록 소음기를 설치하는 것이 바람직하 지만, 주위에 담을 쌓아 차음하는 방법도 쓰이고 있다. 그 차 음효과 는 담의 유무에 따른 수음점에서의 음압레벨의 차로서 표시된다. 그림 7 에 담이 충분히 긴 경우의 감음량의 개략치 를 든다. 그림의 8 는 담의 유무에 따른 음의 전달거리차이며, 음원의 위치 S 와 담의 정점 O 와의 거리를 A, O 와 수음 점 P 의 거리를 B, S 와 P 와의 직선거리를 d 라 할 때, 8 = (A+B-d)이다. 2.2 실외기의 소음 제어 실외기 초기운전 시에는 냉방 효율을 올리기 위해 압축기 | {}
af6c175f-42e4-4e8c-a7fa-a74449bbf05e | 3권.pdf | 6.29-6 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 토출무소음기 철구조물 대형 냉각탑 방음판넬 흡입측소용기 방음벽설치 정면도 측면도 ![image](/image/placeholder) 40 30 원 실험치 차음량, 20 10 이론치 0 0.2 0.40.60.81 2 4 6 8 13 20 40 6080 100 81 N=8· 을 늑 170 8 : 전달거리의 차 C 入 : 파장, m 入= f f : 주파수, Hz c : 음속, m/s 0 B 수음점 P 벽 d 8= A + B-d 그림 5 냉각탑 방음공사 예시 ![image](/image/placeholder) 소음 전달 건물 BUILDING 소음원 장벽 장벽의 뒤쪽으로 장비소음 전달 소음원 소음 전달 장벽 소음 전달 소음원 장벽 나 무 나 무 장벽 뒤 나무에서 소음 반사 장벽의 끝을 둘러싼 나무 또는 다른 구조물로부터의 반사 그림 6 장벽으로부터의 반사 의 회전수가 증가하면서 소음이 크게 정상 때보다 3~5 dB(A) 높게 발생한다. 또한 실외기가 설치된 공간이 협소하 거나 주위에 장애물이 있으면 열 방출이 되질 않아 부하가 걸 리면서 소음이 증가하므로 충분한 공간 확보 및 장애물을 제 거해야만 소음이 낮아진다. 공동구택에서 실외기 철 구조물이 외팔보 형태로 주택외부로 돌출되어 설치된 경우 실외기 내부 모터 진동이 실외기 구조물에 전달되어 난간 떨림에 의한 소 음발생도 빈번히 발생한다. 실외기는 단독으로 설치되는 경우에는 용량에 따라 50~ 75 dB(A)의 소음으로 떨어진 거리에 따라 소음의 문제가 발 생 하지 않을 수 있으나 집단으로 설치 시에는 합성소음에 의 해 발생소음 자체가 증가하여 새로운 소음원으로 많은 대책이 시행되고 있다. 2.3 환기구의 소음 제어 주차장 및 기계실 OA, EA 환기구, 공조실 OA, EA 그릴 그림 7 장벽에 의한 차음(Beranek) ![image](/image/placeholder) 토출측 흡입덕트 700H, 25T 1200 DETAIL-A ☆☆☆ コ-ANGLE 소음기지지 H-BEAM 100x100x6x8 ロ-PIPE 500 방움판넬 (50T)-지정색마감 방음판넬 H-BEAM (50T)-지정색마감 100x100x6x8 흡음덕트 50T 벽체 및 천정 흡음재 (1 200 이상) 홈음덕트 소음엘보 소음기 소음챔버 (900L) (300L) 방음챔버 실 외 기 실 외 기 (300L) 방진가대 방진가대 (서명) -15T 방진패드 그림 8 실외기 방음대책 예시도면 | {}
274d71d7-86cb-4a31-bce4-186e98b12a80 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-7 부, 지하철 본선 환기구 그릴부등 장비와 연결되어 건축 공동 구를 통해 외부 지면 부근에 소음 확산으로 인한 피해가 증가 하고 있다. 최근에는 냉각탑 장비도 지상에 설치되지 않고 실 내로 배치되는 사례가 늘고 있다. 특히 실내부분은 건물 용도 별 실내소음기준에 의해 소음을 계산 적용하여 방안이 초반에 잘 검토되나 외부 소음은 장비 배치 후 공간의 협소로 기류소 음과 함께 장비 소음도 같이 전달되는 상황이다. ![image](/image/placeholder) velocity 소음 전달 (m/s) 6.0 급기타워 소음 전달 OA 5.4 4.8 소음기(대책) ▼1 층 FL 4.2 3.6 3.0 급기 FAN 2.4 ▼B1 층 FL 1.8 1.2 급기 PAN 0.6 B2 층 FL 0.0 그림 9 주차장 환기구 방음 예시도면 및 기류 CFD 환기구 방음대책은 다음과 같다. ① 환기구와 연결되는 장비의 외부측 연결부분에 소음기를 설치하여 각 장비의 발생소음을 낮추어 합성소음이 외부 배출 소음이하가 될 수 있도록 조치. ② 기구측 통로 내부에 소음기를 설치하여 소음을 저감.(통 과 기류속도에 대한 안전성은 추가 검토) ③ 환기구 마감 그릴부분에 방음장치(소음챔버, 방음루버) 를 설치.(통과 면풍속을 고려하여 더 많은 면적을 확보, 건축 마감 고려) 3. 덕트 계통의 소음제어 3.1 덕트 계통의 방음 절차 송풍기로부터 수음자실 취출구를 통해 전파되는 소음경로 에 대한 방음설계 절차는 다음과 같다. 3.2 송풍기 발생소음 예측 송풍기에서 발생되는 소음 파워 레벨의 추정 식은 일반적 으로 많이 사용되는 ASHRAE 의 식을 이용하여 산출한다. ![image](/image/placeholder) 송풍기 발생소음 1/1 중심주파수(Hz) (PWL 산출) 실내 허용 소음 실용도 기준 레벨결정(NC,NR) 직관 덕트의 감음량 방사계수 엘보 감음 자연감음량 개방단 반사감음 계산 소음챔버 감음 취출구 발생소음 체크 분기감쇠 필요감음량 (PWL)-자연감음량 산출 +허용소음레벨 소음기 선정 (규격 및 정압손실) 그림 10 덕트 계통의 방음대책 절차 Lw = Kw+10log10 ( 용 ) +201og10 ( PP + C+BFI 여기서, Lw : 송풍기의 파워 레벨, dB Kw : 기본 파워 레벨, dB(단위유량, 단위압력의 파워 레벨) : 풍량, CMH, (L/s) : 기준 풍량, 1.7 CMH, (0.472 L/s) P : 압력, mmAq, (Pa) P1 : 기준압력, 25.4 mmAq, (0.249 Pa) C : 송풍기 동작점에 의한 보정치, dB BFI : 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치, dB 표 12 송풍기 종류별 소음파워레벨(Kw) ¦ 송풍기 종류 ¦ 구분 (직경, 허브비) ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송풍기 종류 ¦ 구분 (직경, 허브비) ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 900 이상 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 30 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 17 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 900 미만 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 24 ¦ 19 ¦ ¦ 원심식 익형, 터보형 다익형 ¦ 전모델 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 43 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 31 ¦ 26 ¦ 21 ¦ ¦ 직선형 ¦ 저압용 (1~25kPa) ¦ 56 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 37 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 26 ¦ ¦ 직선형 ¦ (1.5~37kPa) ¦ 28 ¦ 24 ¦ 45 ¦ 42 ¦ 38 ¦ 33 ¦ 29 ¦ 26 ¦ ¦ 직선형 ¦ (3.7~16kPa) ¦ 61 ¦ 58 ¦ 53 ¦ 48 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 41 ¦ 38 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.3~0.4 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 43 ¦ 48 ¦ 47 ¦ 45 ¦ 38 ¦ 34 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.4~0.6 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 36 ¦ 30 ¦ 28 ¦ ¦ 축류형 ¦ 0.6~0.8 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 49 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 40 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 1 000 이상 ¦ 51 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 47 ¦ 46 ¦ 39 ¦ 37 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 1 000 미 만 ¦ 48 ¦ 47 ¦ 49 ¦ 53 ¦ 52 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 40 ¦ ¦ 프로펠러형 ¦ 프로펠러형 ¦ 48 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 56 ¦ 55 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 42 ¦ | {}
b9ff74e7-5672-44ab-9793-812afae201c0 | 3권.pdf | 6.29-8 제 6 편 일반 응용 표 13 송풍기 동작점에 의한 보정치(C) ¦ 송풍기의 최고효율에 대한 운전효율의 비율 n, %, PEAK ¦ 효율저하에 의한 보정치 , C,dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 90~100 ¦ 0 ¦ ¦ 85~89 ¦ 3 ¦ ¦ 75~84 ¦ 6 ¦ ¦ 65~74 ¦ 9 ¦ ¦ 55~64 ¦ 12 ¦ ¦ 50~54 ¦ 15 ¦ 송풍기가 최대효율로 운전되지 않는 경우에는, Kw 의 값은 표 12 의 값보다 커진다. 그에 따른 보정치 C'는 표 13 에서 얻 는다. 표 14 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치(BFI) ¦ 송풍기 형식 ¦ 중심주파, Hz ¦ 보정치, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원심식 : 익형, 터보형 ¦ 250 Hz ¦ 3 ¦ ¦ 다익형 ¦ 500 Hz ¦ 2 ¦ ¦ 직선형 압력 블로워 ¦ 125 Hz ¦ 8 ¦ ¦ 축류형 ¦ 125 Hz ¦ 6 ¦ ¦ 원통류형 ¦ 63 Hz ¦ 7 ¦ ¦ 프로펠러 : 일반배기, 냉각탑 ¦ 63 Hz ¦ 5 ¦ ¦ 발생소음계산 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발생소음계산 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ Kw ¦ 45 ¦ 45 ¦ 43 ¦ 39 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 24 ¦ 19 ¦ ¦ 풍량+정압 계산 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ 52.9 ¦ ¦ 효율보정(C) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ BFI ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Lw PWL dB ¦ 100.9 ¦ 100.9 ¦ 101.9 ¦ 94.9 ¦ 89.9 ¦ 83.9 ¦ 79.9 ¦ 74.9 ¦ 표 WNS 의 BFI 의 값은 날개 통과 음에 따른 파워 레벨의 증가치로서, 날개 수 n, 송풍기회전수 N(rpm)로부터 날개통 과음의 주파수 Bf 을 구하여 그 주파수에 해당되는 옥타브밴 드의 Kw 에 보정한다. nN Bf= Hz 60 송풍기의 특성을 알 수 없는 경우에는 표 14 에서 BFI 를 이 용한다. 만약 공조기 급기용 송풍기가 익형(휠 직경 900 mm 이하)이 며 15 000 CMH 1 200p Pa 88% 운전조건 일 때, 15000 120 10log10 ( ) +20log10( = 52.9dB 1.7 25.4 3.3 실내 소음기준 선정 인간의 음에 대한 크기 감각은 주파수에 따라 다르므로 소 음레벨을 측정하는 소음계에는 이러한 인간의 반응에 상응하 는 청감보정(A, B, C, D)을 하고 있다. 그 중 'A' 청감보정 곡선은 인간의 감각에 가장 잘 대응하므로 일반적인 허용기준 치에서 사용되고 있으며 이 특성에 의해 측정된 소음레벨은 청감보정 없이 측정한 소음레벨, dB 과 구분하기 위해 dB(A) 로 표시한다. Chart Type: line A B+C item_01 0dB -20dB 그림 11 청감보정회로의 상대응답 청감보정회로별 특성은 표 15 와 같다. 표 15 청감보정회로의 특성 ¦ 청감보정 회로 ¦ 신호 보정 ¦ 용 도 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 특성 ¦ 저음 역대 ¦ 가장 유용하게 많이 사용 (등감도 곡선의 40 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ 인간의 귀의 특성과 밀접 ¦ ¦ B 특성 ¦ 중음 역대 ¦ 현재 폐지되어 사용되지 않음(등감도 곡선의 70 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ ¦ ¦ C 특성 ¦ 고음 역대 ¦ 소음등급평가, 물리적 특성 파악시 이용 (등감도 곡선의 85 Phon 곡선에 감도가 근사) ¦ 전 주파수에서 평탄 ¦ ¦ D 특성 ¦ 고음 역대 ¦ 항공기 소음평가 시 사용 ¦ 1 K~12 KHz 범위의 고주파음 에너지를 보충 ¦ ¦ Linear (L 혹은 F 특성) ¦ 없음 ¦ 물리적 특성파악 ¦ (무보정) ¦ 소음의 전파나 소음량을 산정할 때 공조설비에서 발생하는 소음은 보통 넓은 주파수 범위에 음에너지가 분포하고 있 고 소음의 전파나 감음량은 주파수에 따라 서로 다르기 때문에 적당한 주파수 범위로 구분하여 옥타브 대역별 중심주파수로 계산을 수행한다. 감음량의 계산은 옥타브 대역별로 행해지므로 허용 소음 치로서 옥타브 대역별로 표시된 그림 12~14 와 같은 NC 곡선 이나 NR 곡선, PNC 곡선이 쓰이는 경우가 많다. | {}
a1c42f2a-0dcf-4dbe-87d7-d8110bff937f | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-9 NC 소음기준곡선별 1/1 중심주파수별 음압레벨은 다음과 같다. NC 는 건물의 용도별로 어느 정도 소음의 크기가 그 실의 기능에 지장을 주지 않는가에 대해 소음의 변동정도, 노출시 간대 및 주파수별 청감을 고려하여 제안되었다. 미국에서는 NC 기준을 사용하고 유럽에서는 NR 기준을 사용하며 거의 유 사하게 적용된다. PNC 기준은 기존 NC 소음기준에서 저주파 소음에 대해 높은 수준의 음환경(음악당, 오페라 하우스 등)이 요구되는 실내 환경기준에 적용한다. 기준곡선을 비교하면 NC 기준보 다 낮은 주파수에서 PNC 가 엄격하게 관리된다. 표 19 는 HVAC 관련 실 용도별 소음기준은 건물 내 용도 별 적용기준을 참조할 수 있도록 기준을 제공한다. 표 16 NC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ NC- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NC- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 8 K ¦ ¦ NC65 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 71 ¦ 68 ¦ 66 ¦ 64 ¦ 63 ¦ 62 ¦ ¦ NC60 ¦ 77 ¦ 71 ¦ 67 ¦ 63 ¦ 61 ¦ 59 ¦ 58 ¦ 57 ¦ ¦ NC55 ¦ 74 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 58 ¦ 56 ¦ 54 ¦ 53 ¦ 52 ¦ ¦ NC50 ¦ 71 ¦ 64 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 49 ¦ 48 ¦ 47 ¦ ¦ NC45 ¦ 67 ¦ 60 ¦ 54 ¦ 49 ¦ 46 ¦ 44 ¦ 43 ¦ 42 ¦ ¦ NC40 ¦ 64 ¦ 56 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 41 ¦ 39 ¦ 38 ¦ 37 ¦ ¦ NC35 ¦ 60 ¦ 52 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 32 ¦ ¦ NC30 ¦ 57 ¦ 48 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 31 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 27 ¦ ¦ NC25 ¦ 54 ¦ 44 ¦ 37 ¦ 31 ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 21 ¦ ¦ NC20 ¦ 51 ¦ 40 ¦ 33 ¦ 26 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 17 ¦ 16 ¦ ¦ NC15 ¦ 47 ¦ 36 ¦ 29 ¦ 22 ¦ 17 ¦ 14 ¦ 12 ¦ 11 ¦ Chart Type: bar 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 15dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 20dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 25dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 30dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 35dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 40dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 45dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 50dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 60dB(ref 2 x 10^-5 N/m2) 그림 12 NC 소음기준 곡선 표 17 NR 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ NR- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NR- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1K ¦ 2K ¦ 4K ¦ 8K ¦ ¦ NR65 ¦ 86.8 ¦ 78.5 ¦ 72.4 ¦ 68.1 ¦ 65 ¦ 62.5 ¦ 60.5 ¦ 58.9 ¦ ¦ NR60 ¦ 82.9 ¦ 74.2 ¦ 67.8 ¦ 63.2 ¦ 60 ¦ 57.4 ¦ 55.4 ¦ 53.8 ¦ ¦ NR55 ¦ 78.9 ¦ 69.8 ¦ 63.1 ¦ 58.4 ¦ 55 ¦ 52.3 ¦ 50.3 ¦ 48.6 ¦ ¦ NR50 ¦ 76 ¦ 65.5 ¦ 58.5 ¦ 53.5 ¦ 50 ¦ 47.2 ¦ 45.2 ¦ 43.5 ¦ ¦ NR45 ¦ 71 ¦ 61.1 ¦ 53.6 ¦ 48.6 ¦ 45 ¦ 42.2 ¦ 40 ¦ 38.3 ¦ ¦ NR40 ¦ 67.1 ¦ 56.8 ¦ 49.2 ¦ 43.8 ¦ 40 ¦ 37.1 ¦ 34.9 ¦ 33.2 ¦ ¦ NR35 ¦ 63.1 ¦ 52.4 ¦ 44.5 ¦ 38.9 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 29.8 ¦ 28 ¦ ¦ NR30 ¦ 59.2 ¦ 48.1 ¦ 39.9 ¦ 34 ¦ 30 ¦ 26.9 ¦ 24.7 ¦ 22.9 ¦ ¦ NR25 ¦ 55.2 ¦ 43.7 ¦ 35.2 ¦ 29.2 ¦ 25 ¦ 21.9 ¦ 19.5 ¦ 17.7 ¦ ¦ NR20 ¦ 51.3 ¦ 39.4 ¦ 30.6 ¦ 24.3 ¦ 20 ¦ 16.8 ¦ 14.4 ¦ 12.6 ¦ ¦ NR15 ¦ 47.3 ¦ 35 ¦ 25.9 ¦ 19.4 ¦ 15 ¦ 11.7 ¦ 9.3 ¦ 7.4 ¦ Chart Type: bar (31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 70dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 60dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 50dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 45dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 40dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 35dB(ref 2 x 10^-6 N/m3) 그림 13 NR 소음기준 곡선 표 18 PNC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 ¦ PNC- 곡선 ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ 1/1 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PNC- 곡선 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 8 K ¦ ¦ PNC65 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 70 ¦ 67 ¦ 64 ¦ 61 ¦ 58 ¦ 58 ¦ ¦ PNC60 ¦ 73 ¦ 69 ¦ 66 ¦ 63 ¦ 59 ¦ 56 ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ PNC55 ¦ 70 ¦ 66 ¦ 62 ¦ 59 ¦ 55 ¦ 51 ¦ 48 ¦ 48 ¦ ¦ PNC50 ¦ 66 ¦ 62 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 46 ¦ 43 ¦ 43 ¦ ¦ PNC45 ¦ 63 ¦ 58 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 41 ¦ 38 ¦ 38 ¦ ¦ PNC40 ¦ 59 ¦ 54 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ PNC35 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ PNC30 ¦ 52 ¦ 46 ¦ 41 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦ PNC25 ¦ 49 ¦ 43 ¦ 37 ¦ 31 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 18 ¦ ¦ PNC20 ¦ 46 ¦ 39 ¦ 32 ¦ 26 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 13 ¦ 13 ¦ ¦ PNC15 ¦ 43 ¦ 35 ¦ 28 ¦ 21 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ | {}
031fd235-1cd6-4537-b882-66eea79bb590 | 3권.pdf | 6.29-10 제 6 편 일반 응용 표 19 HVAC 관련 실 용도별 소음기준 ¦ 실내 구분 ¦ 실내 구분 ¦ 1/1 중심주파수 분석 NC/RC ¦ 전체 합성 음압레벨 ¦ 전체 합성 음압레벨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 구분 ¦ 실내 구분 ¦ 1/1 중심주파수 분석 NC/RC ¦ dB(A) ¦ dB(C) ¦ ¦ 외부에서 실내로 소음 유입 야외 소음 원 ¦ 교통소음 ¦ N/A ¦ 45 ¦ 70 ¦ ¦ 외부에서 실내로 소음 유입 야외 소음 원 ¦ 항공기 비행 소음 ¦ N/A ¦ 45 ¦ 70 ¦ ¦ 주거, 아파트, 콘도미니엄 ¦ 거실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 주거, 아파트, 콘도미니엄 ¦ 화장실, 부엌, 다용도실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 개별 객실, 스위트 룸, 회의 장, 연회장 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 복도와 로비, 서비스 지원지역 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 호텔, 모텔 ¦ 임원사무실과 개인사무실, 회의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 사무실 ¦ 화상회의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 법정 ¦ 개방형 사무실, 복도와 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 법정 ¦ 전기음향설비가 없음. ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 법정 ¦ 전기음향설비가 있음 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 법정 ¦ 극장, 콘서트, 리사이틀 홀 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 50 ¦ ¦ 공연 예술 공간 ¦ 음악 교습 스튜디오 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 공연 예술 공간 ¦ 연습실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 중환자실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 병동, 수술실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 병원 ¦ 복도와 로비 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 65 ¦ ¦ 병원 ¦ 연구실, 최소한의 대화가 가능한 실험실 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 75 ¦ ¦ 실험실 ¦ 전화와 대화가 가능한 실험실 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 70 ¦ ¦ 실험실 ¦ 그룹강의 실 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 60 ¦ ¦ 종교시설 ¦ 중요한 음악 프로그램을 포함하는 곳 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 학교 ¦ 교실, 음성 증폭이 가능한 대형 강의 실 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 학교 ¦ 음성 증폭이 없는 대형 강의 실 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 55 ¦ ¦ 도서관 ¦ ¦ 30 ¦ 35 ¦ 60 ¦ ¦ 실내 경기장, 체육관 ¦ 체육관 및 응급실 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 70 ¦ ¦ 실내 경기장, 체육관 ¦ 음성 증폭 기능이 있는 좌석 공간 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 75 ¦ 3.4 자연감음량 계산 장비의 발생소음과 실내소음기준을 선정한 다음 중요한 것 이 인위적인 방음장치를 적용하기 전에 자연적으로 감쇠되는 ![image](/image/placeholder) 80 70 PNC 60 65コ 60 50 ♡ 55= 응급별새로운데, 40 50- 45 구 40- 30 35 곡 30- 20 25- 20- 10 15- 0 31.5 63 125 250 500 1 000 2000 4 000 8000 1/1 중심주파수, Hz 그림 14 PNC 소음기준별 중심주파수 음압레벨 감음량을 계산하는 것이 중요하다. 1) 덕트의 감음량 사각 덕트는 저주파수에서 공기음을 감소시킨다. 또한 주파 수가 증가할수록 감쇠가 떨어지는 특징이 있다. 덕트가 중요 실을 관통 할 때 사각 덕트의 낮은 주파수에서 감쇠한 소음은 덕트 투과 음으로 작용하여 중요실에 영향을 줄 수 있으므로 중요실 관통 시에는 덕트 투과 음을 검토한다. 사각 덕트와 비교할 때 원형 덕트는 훨씬 더 단단하기 때 문에 저주파수에서 사각 덕트에 비해 1/10 밖에 감음하지 못 한다. 그러나 원형 덕트에서의 덕트투과 소음은 사각 덕트보 다 현저히 적게 발생하는 특징이 있다. 표 20 사각덕트의 감음량 ¦ 덕트 치수 mmxmm ¦ P/A 1/mm ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 감쇠, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 치수 mmxmm ¦ P/A 1/mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ >250 ¦ ¦ 150x150 ¦ 0.26 ¦ 0.98 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ ¦ 305x305 ¦ 0.13 ¦ 1.15 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.20 ¦ ¦ 605x610 ¦ 0.10 ¦ 1.31 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.16 ¦ ¦ 610x610 ¦ 0.07 ¦ 0.82 ¦ 0.66 ¦ 0.33 ¦ 0.10 ¦ ¦ 1220x1220 ¦ 0.03 ¦ 0.49 ¦ 0.33 ¦ 0.23 ¦ 0.07 ¦ ¦ 1830x1830 ¦ 0.02 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ 0.16 ¦ 0.07 ¦ | {}
806b2aa8-fa0f-4f09-a76a-962a6841584b | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-11 표 21 원형 직관 덕트의 감음 량 ¦ 직경 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ 감쇠치, dB/m 주파수, Hz 옥타브 대역의 중심 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직경 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ D≤180 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ 0.33 ¦ ¦ 180 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ 0.23 ¦ ¦ 380 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.10 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ 0.16 ¦ ¦ 760 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 0.07 ¦ 2) 엘보의 감음량 덕트 엘보 부분에서는 내부 회절에 의한 삽입손실이 발생 하며 형식에 따라 다음과 같은 효과 를 나타낸다. 표 22 엘보의 삽입손실 ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 사각 엘보(square elbows) ¦ 라운드 엘보 (round elbow) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝 베인(�) ¦ 터닝베인(�) ¦ ¦ 엘보 형식 적용 ¦ 흡음 내장 (無) ¦ 흡음 내장 (有) ¦ 흡음 내장 (無) ¦ 흡음 내장 (有) ¦ 흡음 내장(�) ¦ ¦ *fw<48 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 48 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 96 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 190≤fw<380 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ¦ 380≤fw<760 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ¦ fw≥760 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 3 ¦ ![image](/image/placeholder) 사각 엘보 라운드 엘보 *fw = f(중심-주파수 : kHz) x w(엘보-폭:mm) 3) 소음챔버의 감음량 덕트의 전달 경로 상에 확대실을 구성하여 내면에 흡음재 를 부착한 것으로 개략적인 구조와 전달 감음량 TL 산출식은 다음과 같다. Sout Q Sout (1 -�。) TL = b +OAE dB 4��2 S�a ¦ b ¦ : 3,505, n : -0.359 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sout ¦ : 챔버 토출측 면적, m2 ¦ ¦ Q ¦ : 지향계수(그림 16 참조) ¦ ¦ S ¦ : 챔버 총 내부 표면적-(입구 및 출구 면 적), m2 ¦ ¦ r ¦ : 챔버 내 입구 및 출구 중심 간 거리, m ¦ ¦ �a ¦ : 평균 흡음계수 ¦ ¦ OAE ¦ : 차단주파수에 따른 오프셋 각도 효과 ¦ 소음 챔버의 계산식은 입력조건이 복잡하며 2 분기로 분기 될 경우 OAE 계산이 매우 어렵게 된다. 이때 소음 챔버는 내부 표면적과 토출측의 위상각에 따라 감 음량이 결정되므로 간략화하여 다음과 같이 계산 적용한다. aiSj TL 늑 10log dB Se ai : 주파수별 흡음계수 Sj : 챔버 총 내부 표면적-(입구 및 출구 면적), m2 Se : 출구 덕트의 단면적, m2 ![image](/image/placeholder) INLET OUTLET 내부에 흡음재가 부착되어 있지 않은 경우에는 감음량을 거의 없으며 내부에 흡음재가 부착된 경우 감음량을 산정할 수 있다. 표 23 선택된 소재의 흡음계수 ¦ ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 63 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ 흡음성능이 없는 소재 ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 0.01 ¦ 0.01 ¦ 0.01 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ ¦ 강판 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ 0.04 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.05 ¦ 0.07 ¦ ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ 흡음소재(유리섬유 보드) ¦ ¦ 25 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.05 ¦ 0.11 ¦ 0.28 ¦ 0.68 ¦ 0.90 ¦ 0.93 ¦ 0.96 ¦ ¦ 50 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.10 ¦ 0.17 ¦ 0.86 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 75 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.30 ¦ 0.53 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ ¦ 100 mm, 48 kg/m2 ¦ 0.50 ¦ 0.84 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.97 ¦ 4) 흡음덕트의 감음량 사각덕트 내의 흡음재를 부착하면 단열과 소음 모두 효과 를 볼 수 있다. 단열을 위한 흡음덕트(내부 라이닝)는 일반적 으로 15~50 mm 의 범위에서 사용한다. 효과 적인 장비소음을 감소하기 위한 유리섬유 두께는 최소 25 mm 이상이어야 한다. 표 13~17 은 흡음두께 25 와 50 mm 적 용한 사각 및 원형 덕트의 감쇠치를 표로 나타내었다. | {}
feba8969-915d-4f30-8d28-ee261af5c763 | 3권.pdf | 6.29-12 제 6 편 일반 응용 표 24 25 mm 흡음재 적용 사각 덕트 감음량 표 25 50 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 삽입 손실치, dB/m 대역의 중심 주파수, Hz 옥타브 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 63 067x2 134 1 5.87 ¦ 125 0.69 0.69 0.62 ¦ 250 1.61 1.41 ¦ 500 4.30 3.94 3.71 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ 덕트치수 mmxmm ¦ 63 ¦ 125 1.21 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 0.46 ¦ 8 000 ¦ ¦ 102x102 ¦ 6.56 6.14 5.87 4.63 5.05 5.18 ¦ 6.76 4.00 ¦ 7.15 8.07 0.82 1.12 ¦ 12.01 ¦ 33.14 7.78 ¦ 33.99 6.99 6.40 ¦ 15.75 6.36 ¦ 9.42 5.77 ¦ 102x102 8.23 9.06 7.15 ¦ 11.61 610x1 0.75 0.89 143 ¦ 12.50 0.92 1.15 ¦ 14.83 ¦ 24.97 8.23 7.81 ¦ 33.14 762x1 7.19 ¦ 33.99 ¦ 15.75 ¦ 9.42 ¦ ¦ 102x152 914x1 ¦ 4.89 ¦ 5.35 ¦ 6.20 ¦ 10.93 3.94 3.08 ¦ 29.20 7.19 6.33 5.87 ¦ 29.36 4.63 ¦ 14.47 6.14 6.07 ¦ 8.99 3.08 ¦ 102x152 2.66 ¦ 8.43 5.12 ¦ 9.81 6.76 143 ¦ 12.83 ¦ 22.77 6.53 ¦ 29.20 5.18 ¦ 29.36 6.43 ¦ 14.47 5.05 ¦ 8.99 ¦ ¦ 102x203 ¦ 4.20 ¦ 4.69 ¦ 5.74 ¦ 10.37 ¦ 27.13 ¦ 26.97 ¦ 13.81 ¦ 8.76 ¦ 102x203 1 ¦ 7.05 ¦ 8.53 ¦ 11.78 ¦ 21.59 5.48 ¦ 27.13 ¦ 26.97 5.84 ¦ 13.81 5.28 ¦ 8.76 ¦ ¦ 102x254 ¦ 3.81 ¦ 4.33 ¦ 7.54 1.94 4.82 ¦ 10.01 ¦ 25.59 ¦ 25.52 ¦ 13.35 ¦ 8.63 ¦ 102x254 6.40 ¦ 6.30 ¦ 7.81 ¦ 11.15 ¦ 20.87 ¦ 25.85 ¦ 25.52 ¦ 13.35 ¦ 8.63 ¦ ¦ 152x152 ¦ 3.54 ¦ 4.07 ¦ 5.25 ¦ 9.78 ¦ 25.00 ¦ 24.54 829 ¦ 13.06 ¦ 8.53 ¦ 152x152 ¦ 5.84 ¦ 7.32 ¦ 10.73 ¦ 20.34 ¦ 25.00 ¦ 24.54 ¦ 13.06 ¦ 8.53 ¦ ¦ 152x254 ¦ 2.69 ¦ 3015 219 ¦ 4.43 ¦ 8.73 ¦ 21.39 ¦ 20.54 ¦ 11.78 ¦ 8.07 ¦ 152x254 ¦ 4.17 ¦ 5.54 ¦ 8.99 ¦ 18.18 ¦ 21.39 ¦ 20.54 ¦ 11.78 ¦ 8.07 ¦ ¦ 152x305 ¦ 2.53 5.28 ¦ 2.95 219x1 ¦ 4.23 ¦ 8.43 4.82 ¦ 20.44 ¦ 19.49 ¦ 11.45 ¦ 7.94 ¦ 152x305 ¦ 3.81 ¦ 5.12 ¦ 8.56 ¦ 17.59 ¦ 20.44 ¦ 19.49 7.25 ¦ 11.45 ¦ 7.94 ¦ ¦ 152x457 457x914 ¦ 2.26 ¦ 2.59 ¦ 3.87 ¦ 7.94 ¦ 18.83 ¦ 17.75 ¦ 10.86 6.56 6.92 ¦ 7.74 5.97 5.25 5.05 ¦ 152x457 1 ¦ 3.28 ¦ 4.43 ¦ 7.81 ¦ 16.57 610x1 ¦ 18.83 ¦ 17.75 ¦ 10.86 0.89 6.56 ¦ 7.74 ¦ ¦ 203x203 ¦ 2.53 ¦ 2.95 5.05 0.43 ¦ 4.23 ¦ 8.43 6.27 ¦ 20.44 ¦ 19.49 ¦ 11.42 4.66 ¦ 7.94 6.14 ¦ 203x203 ¦ 3.81 0.49 ¦ 5.12 ¦ 8.56 ¦ 17.59 ¦ 20.44 6.99 ¦ 19.49 457x1 372 ¦ 11.45 0.98 6.92 ¦ 7.94 ¦ ¦ 203x305 ¦ 2.13 0.52 ¦ 2.43 0.79 4.43 ¦ 3.67 1.67 5.84 372 ¦ 7.68 4.40 ¦ 18.01 0.52 ¦ 16.83 0.92 ¦ 10.53 ¦ 7.61 ¦ 203x305 ¦ 3.05 ¦ 4.10 1.54 0.85 1.08 ¦ 7.41 ¦ 16.04 7.78 ¦ 18.01 10.14 9.51 ¦ 16.83 ¦ 10.53 610x610 1.94 ¦ 7.61 ¦ ¦ 203x457 ¦ 1.97 ¦ 2.20 6.66 ¦ 3.41 4.17 ¦ 7.28 6.14 5.74 ¦ 16.73 8.76 5.48 ¦ 15.49 732x1 ¦ 10.04 1.31 1.51 ¦ 7.41 3.67 ¦ 203x457 ¦ 2.72 ¦ 3.64 ¦ 6.82 2.92 524 ¦ 15.22 8.76 7.19 ¦ 16.73 ¦ 15.49 ¦ 10.04 ¦ 7.41 ¦ ¦ 203x610 ¦ 1.84 0.69 ¦ 1.97 ¦ 3.15 5.35 ¦ 6.86 ¦ 15.42 9.51 7.19 762x762 ¦ 14.07 5.84 ¦ 9.51 5.74 ¦ 7.22 5.05 ¦ 203x610 762x762 ¦ 2.43 ¦ 3.22 ¦ 6.23 ¦ 14.34 ¦ 15.42 0.85 ¦ 14.07 610x914 ¦ 9.51 ¦ 7.22 ¦ ¦ 254x254 ¦ 2.07 0.79 3.38 ¦ 2.33 ¦ 3.58 ¦ 7.51 ¦ 17.52 0.82 8.14 762x1 ¦ 16.31 6.76 ¦ 10.33 ¦ 7.55 5.84 ¦ 254x254 ¦ 2.89 ¦ 3.94 ¦ 7.19 ¦ 12.72 8.14 ¦ 17.52 ¦ 16.31 610x1 219 ¦ 10.33 ¦ 7.55 5.77 0.62 ¦ ¦ 254x406 ¦ 1.80 5.84 0.69 5.61 ¦ 1.94 ¦ 3.08 ¦ 6.76 ¦ 15.16 7.19 732x1 524 0.46 ¦ 13.81 0.98 ¦ 9.38 5.74 ¦ 7.19 5.61 ¦ 254x406 ¦ 2.36 ¦ 3.12 0.95 ¦ 6.14 5.61 5.74 6.27 2.66 ¦ 14.17 ¦ 15.16 5.84 ¦ 13.81 ¦ 9.38 1.41 3.94 5.48 ¦ 7.19 ¦ ¦ 254x508 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ 2.92 1.28 ¦ 6.50 ¦ 14.34 ¦ 12.93 7.22 6.92 ¦ 9.06 ¦ 7.05 9.51 5.61 ¦ 254x508 ¦ 2.23 ¦ 2.85 0.85 2.43 ¦ 5.77 829 ¦ 13.62 ¦ 14.34 2.33 ¦ 12.93 2.10 ¦ 6.03 5.74 ¦ 7.05 5.48 ¦ ¦ 254x762 9.22 ¦ 1.67 ¦ 1.67 ¦ 2.69 ¦ 6.14 ¦ 13.19 1 ¦ 11.78 ¦ 8.60 1 067x1 ¦ 6.86 8.37 ¦ 254x762 ¦ 2.03 ¦ 2.56 ¦ 5.28 067x1 626 ¦ 12.83 0.59 067 ¦ 13.19 610x610 ¦ 11.78 457x1 372 ¦ 8.60 610x1 ¦ 6.86 5.61 ¦ ¦ 305x305 ¦ 1.84 0.69 ¦ 1.97 0.69 ¦ 3.15 1.41 ¦ 6.86 ¦ 15.42 ¦ 14.07 5.35 5.84 ¦ 9.51 5.74 5.64 ¦ 7.22 5.61 ¦ 305x305 914x914 ¦ 2.43 0.75 0.62 ¦ 3.22 0.95 ¦ 6.23 2.66 0.49 ¦ 14.34 ¦ 15.42 6.66 ¦ 14.07 5.84 ¦ 9.51 ¦ 7.22 ¦ ¦ 305x457 914x1 ¦ 1.67 0.59 ¦ 1.71 0.56 ¦ 2.79 1.21 ¦ 6.23 ¦ 13.58 ¦ 12.17 ¦ 8.76 ¦ 6.92 ¦ 305x457 914x1 372 ¦ 2.10 ¦ 2.66 0.79 2.30 ¦ 5.45 7.51 1 ¦ 13.09 8.23 6.33 ¦ 13.58 7.19 ¦ 12.17 ¦ 8.76 5.38 ¦ 6.92 5.38 ¦ ¦ 305x610 ¦ 1.64 0.52 ¦ 1.57 ¦ 2.59 1.05 3.58 3.38 ¦ 5.94 ¦ 12.63 ¦ 11.19 ¦ 8.33 5.28 ¦ 6.76 ¦ 305x610 914x1 ¦ 1.97 ¦ 2.40 ¦ 5.02 7.15 ¦ 12.40 ¦ 12.63 ¦ 11.19 0.75 ¦ 8.33 5.25 5.05 ¦ 6.76 ¦ ¦ 305x914 829+ ¦ 1.31 ¦ 1.41 ¦ 2.43 1.12 ¦ 5.58 0.95 ¦ 11.61 10.60 ¦ 10.17 ¦ 7.91 5.05 ¦ 6.56 ¦ 305x914 829+ ¦ 1.57 0.56 ¦ 2.10 0.69 ¦ 4.66 7.64 ¦ 11.68 5.87 6.43 ¦ 11.61 ¦ 10.17 8.07 4.63 ¦ 7.91 0.52 ¦ 6.56 5.25 ¦ ¦ 381x381 1 067x1 067 ¦ 1.67 0.59 ¦ 1.67 ¦ 2.69 1.25 3.64 ¦ 6.14 8.76 ¦ 13.19 ¦ 11.78 5.15 ¦ 8.60 5.35 ¦ 6.86 5.41 ¦ 381x381 067x1 ¦ 2.03 0.66 ¦ 2.56 0.79 626 3.31 5.64 ¦ 5.28 ¦ 12.83 ¦ 13.19 0.56 ¦ 11.78 5.15 ¦ 8.60 5.35 ¦ 6.86 5.41 ¦ ¦ 381x559 ¦ 1.31 6.36 ¦ 1.44 5.91 610x914 3.18 8.37 5.91 ¦ 2.46 1 219x1 829 ¦ 5.61 ¦ 11.71 ¦ 10.24 ¦ 7.94 ¦ 6.59 5.18 ¦ 381x559 ¦ 1.57 0.56 ¦ 2.13 0.66 ¦ 4.69 2.00 6.96 ¦ 11.75 ¦ 11.71 ¦ 10.24 4.43 0.95 1.80 ¦ 7.94 3.67 4.92 1 219x1 829 ¦ 6.59 5.18 ¦ ¦ 381x746 ¦ 1.18 3.07 0.52 2.10 ¦ 1.28 8.69 8.07 4.63 ¦ 2.23 1.05 ¦ 5.28 ¦ 10.79 457x914 ¦ 9.35 1.12 4.92 ¦ 7.51 ¦ 6.43 ¦ 381x746 ¦ 1.38 ¦ 1.87 1.51 ¦ 4.27 ¦ 11.09 5.97 ¦ 10.79 1.12 ¦ 9.35 ¦ 7.51 1.77 219 ¦ 9.71 ¦ ¦ 381x1 143 ¦ 1.05 ¦ 1.12 4.00 ¦ 2.03 914x914 4.66 ¦ 4.99 4.53 9.55 3.15 ¦ 9.94 ¦ 8.50 0.98 ¦ 7.12 10.10 0.75 0.69 ¦ 6.23 5.09 5.05 ¦ 381x1 143 7.35 067x2 134 ¦ 1.21 0.49 ¦ 1.61 0.56 ¦ 3.87 3.35 1.77 ¦ 10.47 11.68 6.46 ¦ 9.94 11.61 ¦ 8.50 10.17 3.97 ¦ 7.12 7.91 4.63 ¦ 6.23 6.56 6.27 5.02 5.25 ¦ ¦ 457x457 457x635 1 ¦ 1.31 1.08 0.98 0.46 ¦ 1.41 1.15 1.05 ¦ 2.43 2.10 ¦ 5.58 5.05 10.10 ¦ 11.61 10.14 4.10 ¦ 10.17 8.69 4.69 ¦ 7.91 7.22 6.92 ¦ 6.56 6.27 9.52 ¦ 457x457 457x635 8.07 ¦ 1.57 1.25 219x1 219 0.56 ¦ 2.10 1.67 0.69 ¦ 4.66 3.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 덕트(W) 알루미늄 호일 알루미늄 호일 유리면 흡음재/ 유리면 흡음재/ 폴리에스터 흡음재 폴리에스터 흡음재 の画面 나선 강선 나선 강선 부직포 마감 알루미늄 호일 타공판 wwwwwwww. 아연도 다공판(0.8THK) glass cloth glass wool(48 K, 25 T/50 T) 아연도 강판(0.8~1.2T) | {}
b3f33904-d202-46dc-9a8b-afbe5d2adf2f | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-13 표 26 25 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음량 표 27 50 mm 흡음재 적용 원형 덕트 감음량 ¦ 덕트치수 ⌀, mm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 덕트치수 �, mm ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입 손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트치수 ⌀, mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ 덕트치수 �, mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ 8 000 ¦ ¦ 152 ¦ 1.84 ¦ 2.62 ¦ 4.49 ¦ 7.38 2.95 ¦ 7.12 0.26 ¦ 7.58 ¦ 6.69 ¦ 4.13 ¦ 152 ¦ 1025 ¦ 1.94 ¦ 3.05 ¦ 5.02 ¦ 7.12 ¦ 7.58 ¦ 6.69 ¦ 4.13 ¦ ¦ 203 ¦ 1.67 ¦ 2.46 ¦ 4.36 ¦ 7.32 ¦ 7.19 ¦ 7.12 ¦ 6.00 ¦ 3.87 ¦ 203 ¦ 1.05 ¦ 1.77 0.52 ¦ 2.92 ¦ 4.92 ¦ 7.19 ¦ 7.12 ¦ 6.00 0.30 ¦ 3.87 ¦ ¦ 254 ¦ 1.51 ¦ 2.33 ¦ 4.23 ¦ 7.22 ¦ 7.22 ¦ 6.69 ¦ 5.38 ¦ 3.67 ¦ 254 ¦ 0.89 ¦ 1.64 ¦ 2.79 ¦ 4.86 ¦ 7.22 ¦ 6.69 ¦ 5.38 ¦ 3.67 ¦ ¦ 305 ¦ 1.38 ¦ 2.20 ¦ 4.10 ¦ 7.15 ¦ 7.15 ¦ 6.27 ¦ 4.86 ¦ 3.44 ¦ 305 ¦ 0.75 ¦ 1.51 ¦ 2066 ¦ 4.76 ¦ 7.25 ¦ 6.27 ¦ 4.86 ¦ 3.44 ¦ ¦ 356 ¦ 1.25 ¦ 2.07 ¦ 3.97 ¦ 7.05 ¦ 7.02 ¦ 5.87 ¦ 4.40 ¦ 3.28 0.23 ¦ 356 ¦ 0.62 ¦ 1.38 ¦ 2053 ¦ 4.69 ¦ 7.02 ¦ 5.87 ¦ 4.40 ¦ 3.28 ¦ ¦ 406 ¦ 1.15 ¦ 1.94 ¦ 3.84 ¦ 6.96 ¦ 6.82 ¦ 5.48 ¦ 3.97 ¦ 3.12 ¦ 406 ¦ 0.52 ¦ 1.25 ¦ 2.40 ¦ 4.59 ¦ 6.82 ¦ 5.48 ¦ 3.97 ¦ 3.12 ¦ ¦ 457 ¦ 1.05 ¦ 1.84 ¦ 3.71 ¦ 6.89 ¦ 6.59 ¦ 5.12 ¦ 3.61 ¦ 2.95 ¦ 457 ¦ 0.43 ¦ 1.15 ¦ 2.26 ¦ 4.49 ¦ 6.59 ¦ 5.12 ¦ 3.61 ¦ 2.95 ¦ ¦ 508 ¦ 0.95 ¦ 1.71 ¦ 3.58 ¦ 6.79 ¦ 6.30 ¦ 4.76 ¦ 3.28 ¦ 2.85 ¦ 508 ¦ 0.36 ¦ 1.02 ¦ 2.13 ¦ 4.40 ¦ 6.30 ¦ 4.76 ¦ 3.28 ¦ 2.85 ¦ ¦ 559 ¦ 0.89 0 ¦ 1.61 ¦ 3.44 ¦ 6.66 ¦ 5.97 ¦ 4.40 ¦ 3.02 ¦ 2.72 ¦ 559 ¦ 0.26 ¦ 0.92 ¦ 2.00 ¦ 4.30 ¦ 5.97 ¦ 4.40 ¦ 3.02 ¦ 2.72 ¦ ¦ 610 ¦ 0.82 ¦ 1.51 ¦ 3.31 ¦ 6.56 ¦ 5.61 ¦ 4.07 ¦ 2.79 ¦ 2.62 ¦ 610 ¦ 0.23 ¦ 0.82 0.33 ¦ 1.87 ¦ 4.20 ¦ 5.61 ¦ 4.07 ¦ 2.79 ¦ 2.62 ¦ ¦ 660 ¦ 0.79 ¦ 1.41 ¦ 3.18 ¦ 6.43 ¦ 5.22 ¦ 3.74 ¦ 2.59 0.26 ¦ 2.53 ¦ 660 ¦ 0.16 ¦ 0.72 ¦ 1.74 0 ¦ 4.07 ¦ 5.22 ¦ 3.74 ¦ 2.59 ¦ 2.53 ¦ ¦ 711 ¦ 0.72 ¦ 1.31 ¦ 3.05 ¦ 6.33 ¦ 4.79 ¦ 3.41 ¦ 2.43 ¦ 2.43 ¦ 711 ¦ 0.10 ¦ 0.62 ¦ 1.61 ¦ 3.94 ¦ 4.79 ¦ 3.41 ¦ 2.43 ¦ 2.43 ¦ ¦ 762 ¦ 0.69 ¦ 1.21 ¦ 2.95 ¦ 6.17 ¦ 4.36 ¦ 3.12 ¦ 2.26 ¦ 2.33 ¦ 762 ¦ 0.07 ¦ 0.52 ¦ 1.48 0.92 ¦ 3.81 0.26 ¦ 4.36 ¦ 3.12 ¦ 2.26 ¦ 2.33 ¦ ¦ 813 ¦ 0.66 ¦ 1.12 ¦ 2.82 ¦ 6.04 ¦ 3.94 ¦ 2.85 ¦ 2.17 ¦ 2.26 ¦ 813 ¦ 0.03 ¦ 0.46 ¦ 1.38 ¦ 3.67 ¦ 3.94 ¦ 2.85 0.59 ¦ 2.17 ¦ 2.26 0.72 ¦ ¦ 864 ¦ 0.62 ¦ 1.05 ¦ 2.69 ¦ 5.87 ¦ 3.51 ¦ 2.59 0.52 ¦ 2.07 ¦ 2.17 ¦ 864 1 473 ¦ 0 0 ¦ 0.36 0 ¦ 1.25 0.30 ¦ 3.51 0.56 ¦ 3.51 ¦ 2.59 ¦ 2.07 0.59 ¦ 2.17 0.49 ¦ ¦ 914 ¦ 0.59 ¦ 0.95 ¦ 2.59 ¦ 5.71 ¦ 3.05 ¦ 2.33 0.59 ¦ 1.97 ¦ 2.10 0.49 ¦ 914 ¦ 0 ¦ 0.26 ¦ 1.15 ¦ 3.35 ¦ 3.05 ¦ 2.33 ¦ 1.97 ¦ 2.10 ¦ ¦ 965 ¦ 0.56 ¦ 0.89 ¦ 2.49 ¦ 5.54 ¦ 2.62 ¦ 2.10 ¦ 1.90 ¦ 2.00 ¦ 965 ¦ 0 1 523 ¦ 0.20 ¦ 1.02 ¦ 3.15 ¦ 2.62 ¦ 2.10 ¦ 1.90 ¦ 2.00 ¦ ¦ 1 016 ¦ 0.52 ¦ 0.79 ¦ 2.40 1.74 ¦ 5.35 ¦ 2.23 ¦ 1.87 ¦ 1.80 ¦ 1.90 ¦ 1 016 ¦ 0 ¦ 0.10 0 ¦ 0.92 ¦ 2.99 0.20 ¦ 2.23 1 473 ¦ 1.87 ¦ 1.80 ¦ 1.90 0.23 ¦ ¦ 1 067 ¦ 0.49 0 ¦ 0.72 ¦ 2.30 ¦ 5.15 ¦ 1.84 ¦ 1.64 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ 1 067 0.82 1 523 ¦ 0 0 ¦ 0.03 ¦ 0.82 ¦ 2.76 ¦ 1.84 ¦ 1.64 ¦ 1.74 ¦ 1.80 ¦ ¦ 1 118 ¦ 0.43 ¦ 0.66 ¦ 2.20 ¦ 4.92 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1.67 0.30 ¦ 1.71 ¦ 1 118 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.75 ¦ 2.56 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1.67 ¦ 1.71 ¦ ¦ 1 168 ¦ 0.39 0.33 ¦ 0.56 ¦ 2.10 ¦ 4.69 ¦ 1.15 ¦ 1.28 0.46 ¦ 1.57 ¦ 1.57 ¦ 1 168 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.66 0.26 ¦ 2.33 ¦ 1.15 ¦ 1.28 ¦ 1.57 ¦ 1.57 ¦ ¦ 1 219 ¦ 0.36 ¦ 0.49 ¦ 2.03 ¦ 4.46 ¦ 0.85 ¦ 1.12 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ 1 219 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.59 ¦ 2.07 ¦ 0.85 ¦ 1.12 0.46 ¦ 1.48 ¦ 1.44 ¦ ¦ 1 270 ¦ 0.30 ¦ 0.39 ¦ 1.97 ¦ 4.20 ¦ 0.62 ¦ 0.95 ¦ 1.35 ¦ 1.31 ¦ 1 270 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 1.80 ¦ 0.62 ¦ 0.95 ¦ 1.35 ¦ 1.31 ¦ ¦ 1 321 ¦ 0.23 ¦ 0.33 ¦ 1.90 ¦ 3.90 ¦ 0.43 ¦ 0.82 ¦ 1.21 ¦ 1.12 ¦ 1 321 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.46 ¦ 1.51 1.21 ¦ 0.43 0.30 ¦ 0.82 0.72 ¦ 1.21 1.02 ¦ 1.12 0.95 ¦ ¦ 1 372 1 422 ¦ 0.16 0.07 ¦ 0.26 0.16 0.10 ¦ 1.84 1.80 1.74 ¦ 3.61 3.28 2.59 ¦ 0.30 0.26 ¦ 0.72 0.59 ¦ 1.02 0.82 ¦ 0.95 0.72 ¦ 1 372 1 422 ¦ 0 0 ¦ 0 0 ¦ 0.39 0.33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 28 소음 플렉시블 감음량 ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 삽입손실치, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ 관경 DN ¦ 설치 길이, m ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 100 ¦ 3.7 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 31 ¦ 37 ¦ 42 ¦ 27 ¦ 225 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 22 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 36 ¦ 22 ¦ ¦ 100 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 20 ¦ 225 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 17 ¦ ¦ 100 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 16 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 14 ¦ 225 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 11 ¦ ¦ 100 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 7 ¦ 225 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ ¦ 125 ¦ 3.7 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 32 ¦ 38 ¦ 41 ¦ 26 ¦ 250 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 22 ¦ 32 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 21 ¦ ¦ 125 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 24 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 20 ¦ 250 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 17 ¦ 24 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 16 ¦ ¦ 125 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 13 ¦ 250 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 11 ¦ ¦ 125 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 250 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 5 ¦ ¦ 150 ¦ 3.9 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 33 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 26 ¦ 300 ¦ 3.9 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 34 ¦ 31 ¦ 18 ¦ ¦ 150 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 25 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 300 ¦ 2.7 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 15 ¦ 23 ¦ 26 ¦ 23 ¦ 14 ¦ ¦ 150 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 13 ¦ 300 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 9 ¦ ¦ 150 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 7 ¦ 300 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 5 ¦ ¦ 175 ¦ 3.7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 19 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 25 ¦ 350 ¦ 3.7 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 16 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 27 ¦ 14 ¦ ¦ 175 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 19 ¦ 350 ¦ 2.7 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 11 ¦ ¦ 175 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 13 ¦ 350 ¦ 1.8 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 14 ¦ 7 ¦ ¦ 175 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 350 ¦ 0.9 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 4 ¦ ¦ 200 ¦ 3.7 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 21 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 24 ¦ 400 ¦ 3.7 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 23 ¦ 28 ¦ 23 ¦ 9 ¦ ¦ 200 ¦ 2.7 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 16 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 18 ¦ 400 ¦ 2.7 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 17 ¦ 7 ¦ ¦ 200 ¦ 1.8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 12 ¦ 400 ¦ 1.8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 12 ¦ 5 ¦ ¦ 200 ¦ 0.9 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 6 ¦ 400 ¦ 0.9 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 2 ¦ | {}
eb59e290-1992-439f-9487-f0e47e9884a0 | 3권.pdf | 6.29-14 제 6 편 일반 응용 5) 분기에 의한 감쇠 덕트 내를 이동하는 소음은 덕트의 분기점에서 그 주파수 특성이나 분기부의 형상과 관계없이 분기 덕트의 단면적에 비 례해서 소음의 에너지가 분할된다. 단면적의 비대신 풍량 비 를 사용하여도 동일한 효과 를 예측할 수 있다. SBi ALBi = 10log dB ESBi ¦ ALBi ¦ : 분기 감음량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SBi ¦ : 분기된 덕트 단면적(m2)또는 분기 풍량(CMH) ¦ ¦ ESBi ¦ : 메인 덕트 단면적(m2)또는 전체 풍량(CMH) ¦ 표 29 단면적비에 따른 분기 감음량 ¦ SBi/ �SBi ¦ ALBi ¦ SBi/ �SBi ¦ ALBi ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.00 ¦ 0 ¦ 0.10 ¦ 10 ¦ ¦ 0.80 ¦ 1 ¦ 0.08 ¦ 11 ¦ ¦ 0.63 ¦ 2 ¦ 0.063 ¦ 12 ¦ ¦ 0.50 ¦ 3 ¦ 0.050 ¦ 13 ¦ ¦ 0.40 ¦ 4 ¦ 0.040 ¦ 14 ¦ ¦ 0.32 ¦ 5 ¦ 0.032 ¦ 15 ¦ ¦ 0.25 ¦ 6 ¦ 0.025 ¦ 16 ¦ ¦ 0.20 ¦ 7 ¦ 0.020 ¦ 17 ¦ ¦ 0.16 ¦ 8 ¦ 0.016 ¦ 18 ¦ ¦ 0.12 ¦ 9 ¦ 0.012 ¦ 19 ¦ 6) 개방단 반사 감음(ERL) 덕트 내를 전반하는 소음은 덕트 개구부에서 갑자기 넓은 공간에 개방될 때 소리 에너지의 상당한 양이 덕트 내로 반사 되며 감음된다. 특히 저주파수의 평면 음파가 커다란 룸에서 도관과 상호작용할 때 효과 가 크며 개구부의 크기가 작을 수록 효과 가 크다. 표 30 덕트직경별 개방 단반사 감음량 ¦ 덕트직경 mm ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 개방단 반사 감음, dB/m 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트직경 mm ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ ¦ 150 ¦ 18 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 200 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 250 ¦ 14 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 300 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 400 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 510 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 610 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 710 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 810 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 910 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1 220 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1 830 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 7) 덕트 기류 소음 덕트내로 전달되는 장비소음은 방음장치 및 자연 감음량에 의해 제어될 수 있지만 덕트 기류소음은 속도를 제어해야만 문제를 해결 할 수 있다. 표 31~32 는 주 덕트 및 말단환기구 에서 최대 권장 덕트 통과 속도 유지 지침을 제공한다. 표 31 지정된 음향 설계 기준을 달성하기 위한 최대 권장 주 덕트 기류 속도 ¦ 구 분 (주 덕트 설치 위치) ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ 최대 덕트 통과 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 (주 덕트 설치 위치) ¦ 설계기준 RC(N) ¦ 사각덕트 ¦ 원형덕트 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 45 ¦ 17.8 ¦ 25.4 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 35 ¦ 12.7 ¦ 17.8 ¦ ¦ 샤프트내 또는 건식 천장 마감 ¦ 25 ¦ 8.6 ¦ 12.7 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 45 ¦ 12.7 ¦ 22.9 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 35 ¦ 8.9 ¦ 15.2 ¦ ¦ 음향 천장 마감 ¦ 25 ¦ 6.1 ¦ 10.2 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 45 ¦ 10.2 ¦ 19.8 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 35 ¦ 7.4 ¦ 13.2 ¦ ¦ 점유 공간 내에 위치한 덕트 ¦ 25 ¦ 4.8 ¦ 8.6 ¦ 표 32 지정된 음향 설계 기준을 달성하기 위한 말단 환기구 최대 권장 덕트 기류 속도 ¦ 구 분 (개구부 형식) ¦ 설계기준 RC(N) ¦ 자유공간 개방 기류 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급기구 ¦ 45 ¦ 3.2 ¦ ¦ 급기구 ¦ 40 ¦ 2.8 ¦ ¦ 급기구 ¦ 35 ¦ 2.5 ¦ ¦ 급기구 ¦ 30 ¦ 2.2 ¦ ¦ 급기구 ¦ 25 ¦ 1.8 ¦ ¦ 환기구 ¦ 45 ¦ 3.8 ¦ ¦ 환기구 ¦ 40 ¦ 3.4 ¦ ¦ 환기구 ¦ 35 ¦ 3.0 ¦ ¦ 환기구 ¦ 30 ¦ 2.5 ¦ ¦ 환기구 ¦ 25 ¦ 2.2 ¦ 표 33 은 디퓨져 소음비에 더해지는 소음은 댐퍼를 지나면 서 조절한 압력의 하강을 댐퍼를 지나고 최소의 음압으로 떨 어지는 것을 나눈 압력 비에 비례한다. 덕트가 개방된 콘서트홀 같이 음향적으로 민감한 공간에 서는 댐퍼 적용을 자제하고 통상 환기구로부터 덕트 지름의 5~10 배 이격하여 설치하여야 소음에 안전하다. | {}
0e2387ee-4ce4-4957-a14a-7a787acaf27c | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-15 표 33 엘보 형태별 최대 권장 기류 속도 ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ 사각 ¦ 라운드 ¦ 사각, 짧은터닝베인 ¦ 사각, 긴 터닝 베인 ¦ 라운드, 긴 베인 ¦ ¦ 덕트 시스템에 의해 제공되는 최저 NC/ RC 등급 ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ 최고 속도(m/s) ¦ ¦ 50 이상 ¦ 10 ¦ 12.5 ¦ 12.5 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ¦ 45 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 13 ¦ ¦ 40 ¦ 6.5 ¦ 8.5 ¦ 8.5 ¦ 11.5 ¦ 12.5 ¦ ¦ 35 ¦ 5 ¦ 6.5 ¦ 6.5 ¦ 8.5 ¦ 9 ¦ ¦ 30 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7.5 ¦ ¦ 25 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 20 이하 ¦ 사용 불가 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3.5 소음기 설계 1) 소음기의 종류 그림 15 는 소음기의 종류 구분으로서 크게 수동형과 능동 형으로 구분할 수 있으며 HVAC 에서 가장 많이 적용되는 형 태는 흡음재를 이용한 감쇠형 소음기이다. 덕트 내에 전반되는 소음을 감소시키는 데에는 소음기가 이용된다. 일반적인 공조용 사각 감쇠형 소음기 길이는 900 mm ~ 3 000 mm 로 300 mm 규격으로 관리되고 있다. 그림 16 은 덕트 형태 및 적용 위치에 따라 평형판형(스플 리터형)을 응용한 엘보형, 직사각형, 변형형 T-엘보형, 원형 의 소음기 형태를 나타낸다. 그림 17 은 동일한 압력 강하에 대한 반동형 소음기의 삽입 손실과 보호 필름 재료가 있거나 없는 감쇠형 소음기의 삽입 손실을 비교한 자료이다. 2) 소음기의 성능 소음기의 성능은 ASTM E 477 표준시험법- (덕트 라이 닝 및 소음기의 음향 및 유동특성)을 근거로 한 KS I ISO 7235 기준에 준한 소음 측정 실에서 실시한다. 소음 측정 실 ![image](/image/placeholder) 감쇠형 소음기 ▷편형판형(스플리터형) (dissipative ▷원형 silencer) ▷셀형(격자형) 수동형 소음기 ▷지그재그형 (passive type silencer) ▷유선형(sound stream) ▷ 팽창형 반동형 소음기 ▷공명형 (reactive silencer) ▷간섭형 ▷ 전방전송형(feed forward type) 능동형 소음기 ▷ 적응필터기 법(filtered x LMS 알고리즘) (active type silencer) ▷반응형(feedback type) 그림 15 소음기 종류 구분 ![image](/image/placeholder) c. rectangular a. rectangular elbow b. transitional d. rectangular t-elbow e, circular 그림 16 감쇠형 덕트 소음기 종류 Chart Type: line 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz item_01 10dB 15dB 20dB 30dB 35dB 30dB 25dB 20dB +space 그림 17 소음기 흡음재 피복마감에 따른 삽입손실 비교 에서는 소음기의 가장 중요한 성능인 삽입손실(덕트 라인 중 에 소음기를 설치하지 않았을 때와 설치하였을 때 동일조건에 서 소음기의 하류 동일지점에서 측정한 음압레벨의 감소량)과 전압손실(시험소음기의 상류 측 전압과 하류 측 전압의 차이) 을 측정한다. 3) 소음기의 선정 다음은 장비 발생소음에서 상기 자연 감쇠량의 여러 요인 들의 계산 적용하여 실내소음기준에 근거한 필요감음량을 산 출하여 만족하는 소음기 규격을 선정한 예시이다. | {}
013c5c37-9064-4a7e-b00b-67cdb2559cfa | 3권.pdf | 6.29-16 제 6 편 일반 응용 덕트 소음기 선정 계산서 (예시) serial NO : ST2017- 2017. 일자: ¦ 장비번호 ¦ AHU-01 (S) ¦ 송풍기 풍량 ¦ 3 2000 m2/h ¦ 덕트 규격 ¦ 1500 X 700 ¦ 효 율 비 ¦ 90% ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 사 명 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 한국 00 사옥 신축공사 ¦ 용 도 ¦ 지상 2 층 사무실 ¦ 수 량 ¦ 1 SET ¦ ¦ 설치위치 ¦ 지상 2 층 좌측 ¦ 송풍기정압 ¦ 115 mmAq ¦ 토출구 형식 ¦ NOZZLE ¦ 덕트 풍속 ¦ 8.5 m/s ¦ ![image](/image/placeholder) code 송풍기 종류 1/1 옥타브 대역의 중심 주파수(Hz) 1 에어포일 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 1. 송풍기발생소음(PWL) 92.9 dB(A) 95.9 95.9 97.9 89.9 85.9 78.9 74.9 2. 자연감쇠량 1) 직관덕트에 의한 감음량 폭 높이 P/A 길이 a. 장방형덕트 1.50 0.70 4.19 5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2) 엘보에 의한 감음량 a. 장방형엘보 수량 0 폭 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 b. 소음엘보 수량 0 폭 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3) 소음챔바에 의한 감음량 1.9 L 1.9 W 1.1 H 흡음계수 0.65 2.8 4.1 9.8 10.6 10.1 9.7 9.7 수 량 1 입구 A 1.1 출구 A 1.1 4) 분기에 의한 감음량 분기 풍 량 474 m2/h 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 5) 개방단의 단말반사 감음량 수량 1 폭 0.2 18.0 12.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6) 기타 감음량 (합 계) 40.6 35.9 36.6 33.4 30.9 29.5 29.5 3. 덕트반송소음(PWL) 1 의합계-2 의합계 55.3 60.0 61.3 56.5 55.0 49.4 45.4 소음기준: NC- 45 (53 4. 실내허용소음레벨(SPL) 67.0 60.0 54.0 49.0 46.0 44.0 43.0 dB 이하) 5. 실효취출구음압 의한 보정 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 6. 실내 흡음효과 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 7. 취출구 발생소음 *소음기 설치 전 실내 예상 소음:61 dB(A) 68.2 61.2 55.2 50.2 47.2 45.2 44.2 8. 필요 감음량 (3 - 7) -12.9 -1.2 6.1 6.3 7.8 4.2 1.2 9. 소음기 선정 자료 선정규격 W H L *소음기풍속: 9.9 m/s 정압손실 : 2.2 mmAq * 소음기 설치 후 실내 예상 소음 : 48 dB(A) Select 2000 900 1200 5 6 11 17 26 31 17 ![image](/image/placeholder) 송풍기 출구속도 5 m/s 마다 최소한 송풍기 출구속도 5m/s 마다 최소한 출구속도 5 m/s 마다 최소한 송풍기 휠(wheel)직경 1 배 소음기 직경외 3/4 이상 송풍기 휠(wheel)직경 1.5 배 송풍기 휠(wheel)직경 2 배 -6 - 30° Max 소음기 15° Max transition 송풍기의 입구 vane: 출구 소음기 소음기 axial 15° Max 평면도 소음기 tan 소음기 -51 30° Max 소음기 15° Max 30° Max 15° Max 원심형 송풍기 토출부분 설치 원심형 송풍기 입구부분 설치 베인형 축류 송풍기 입구 및 출구의 각형 소음기 천이 부분의 흡입측과 토출측 (주:소음기의 배출은 송풍기측에 수직이 되어야 함) <지하철, 터널용> (주:소음기 전 트렌지선 덕트는 최고 30° 소음기 통과 후 최고 15° 유지 소음기 - 조용품? 덕트 직경의 2 배 이상 - 덕트 직경의 1.5 배 이상 vane vane 소음기 axial 소음기 axial fan tan 소 소망 7 $ 수 베인형 축류 송풍기에 직접 부착된 원형 sound trap 베인형 축류 송풍기에 직접 부착된 콘형 소음기 곡선 및 직각굴곡부 터닝베인과 함께 설치 직각굴곡부 터닝베인 미부착 설치 (주:소음기의 배출이 열보 측면에 평행이어야 함) (주:소음기의 배출이 엘보 측면에 평행이어야 함) | {}
ffee71fe-75cf-46f0-a1f0-cd3983ddd46a | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-17 그림 18 소음기 흡음재 피복마감에 따른 허용풍속 기준 ¦ 허용풍속, m/s ¦ 허용풍속, m/s ¦ 흡음재 마감 구조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평행 ¦ 수직 ¦ 흡음재 마감 구조 ¦ ¦ 6 이하 ¦ 4 이하 ¦ 보호 없는 흡용재 ¦ ¦ 6~10 ¦ 4~7 ¦ 표면처리 표면처리 된 흡음재 ¦ ¦ 10 ¦ 7 ¦ 섬유 또는 철망 흡음재 ¦ ¦ 10~22 ¦ 7~15 ¦ 다공 금속판(개구율 20% 이상) 흡음재 ¦ ¦ 22~30 ¦ 15~21 ¦ 다공 금속판(개구을 20% 이상) 유리 섬유 흡음재 ¦ ¦ 30~60 ¦ 21~42 ¦ 다공 금속판(개구을 20% 이상) 철망 유리 섬유 흡읍재 ¦ ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ [특기사항] 평행, 수직은 재료표면에 대한 흐름의 방향이다 ¦ ![image](/image/placeholder) 소음기, 소음기 최 상 매우좋음 덕트 내부로 브레이크인(break-in)되는 벽에 소방 댐퍼가 요구되는 경우의 대인으로 덕트 전달 소음과 공조실 소음을 억제, 출구를 벽면에 붙임 보 통 권장하지 않음 공조실의 소음이 소음기에서 감소 되지 않고 모든 소음이 소음기에서 감쇠되기 전에 주변 덕트 내부로 브레이크인(break-in)될 수 있음 공간으로 브레이크 아웃(break-in)이 됨. 그림 19 공조실을 기준으로 한 소음기 설치 위치 4. 공조 설비의 소음 저감 대책 공조 설비의 토출, 흡입측은 소음기에 의해 많은 부분 해결 될 수 있지만 기타 배관, 덕트, 장비, 전달경로 등의 소음은 덕트 내부 소음과 는 별도로 수음자측의 여건을 검토하여 추가 대책을 강구하여야 한다. 4.1 덕트 외판을 통한 음향 방사 대책 덕트 럼블(duct rumble)은 평평한 덕트 표면의 진동으로 인해 발생하는 저주파수 소음으로 압축성 유체의 압력 변동에 ![image](/image/placeholder) 4b 16 6 14 3 3 2 4a 5 199 0 11 12 10 13 12 13 11 1 : 음원실의 스피커 2 : 시험대상 소음기 상류의 시험덕트 3 : 연결덕트 4a : 시험 대상 소음기 4b : 치환덕트(빈 덕트) 5 : 시험 대상 소음기 하류의 시험덕트 6 : 유동 디퓨저로 사용되는 전달요소 7 : 잔향실 9 : 마이크로폰 위치 10 : 송풍기 11 : 송풍기 소음기 12 : 플렉시블 덕트 13 : 방진기 14 : 유량 측정을 위한 노즐 16 : 정압 측정 그림 20 덕트 소음기 KS I ISO 7235 기준에 준한 소음 측정 장치도 의해 발생한다. 덕트 럼블은 덕트의 공진 주파수에서 발생하며 16~100 Hz 주파수 범위에서 65~95 dB 의 덕트 럼블 소음이 점유 공간에서 측정된다. 벨트 구동형 팬의 경우 럼블 소음은 평균 정상 음에서 5~25 dB 까지 변동한다. 그림 21 과 같이 덕트 럼블은 덕트 진동 수준에 따라 다르 며 매우 낮은 공진 주파수는 음파 파장이 매우 길어서 (3~ 20 m) 럼블이 장거리에서 음향 에너지를 발휘할 수 있음을 의미한다. ![image](/image/placeholder) wall wall air/sound pressure air/sound pressure fluctuations vibrating fluctuations entering duct duct walls leaving duct sound power radiated from duct walls 그림 21 덕트 럼블 현상 | {}
0f47eecf-898b-4a31-b00c-b9c5b3adfb6b | 3권.pdf | 6.29-18 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) note 1 note 2 note 3 note 4 flex connector. 최적 매우 좋음 좋음 적당 나쁨 나쁨 그림 22 원심 팬 근처의 덕트 구성 덕트 럼블 근원 근처의 금속 프레임 및 건식 벽체 시스템 과 같은 저 질량 건축 구조물은 덕트 떨림에 동조하여 쉽게 진동하고 덜컥거리는 소리를 낼 수 있음에 유의 한다. 그림 22 는 원심 팬 근처의 덕트 구성을 나타낸다. 최적의 팬 배출 전이 설계는 덕트 럼블 (duct rumble) 가 능성을 최소화한다. 그러나 이것은 팬 휠에서의 유동 난류, 덕 트 강성, 덕트 내 공기 속도 및 덕트 공진 특성에 크게 좌우되 는 덕트 럼블의 잠재성을 완전히 제거하지 못할 수도 있다. 노트: ① 1/7(14%) 슬로프가 선호. 1/4(25%) 경사는 10 m/s 이하로 허용. A 치수는 B 의 1.5 배 이상이어야 한다. (B 는 가장 큰 토출 덕트 치수) ③ 견고한 터닝 베인은 엘보의 전체 반경을 확장한다. ④ 최소 150 mm 반경이 필요하다 흡음 덕트, 소음기, 유리섬유 보온재 등은 덕트 럼블을 완 전히 감소시키지 못한다. 1) 덕트 럼블을 제어 방법 (1) 팬 또는 모터 속도를 변경. 공기 압력 변동의 주파수를 변경하여 덕트 외판 공명 주파 수와 다르게 구성. (2) 덕트 보강재와 건식 벽체와 같은 단단한 재료를 덕트 외판에 적용하여 케이싱 공진 주파수를 변경 상기 방법을 통해 31.5~63 Hz 주파수 대역에서 5~11 dB 의 소음개선이 가능하다 . 2) 방음 래깅(lagging) 관이나 판에서 소음이 방사될 때 직접 흡음재를 부착하고, 차음재를 씌우는 것보다 그림 25 와 같이 진동부에 제진 (damping) 대책을 한 후 흡음재를 부착하고 그 다음에 차음 재를 설치하는 것이 효과 적이다. 한편, 파이프 소음은 고속기체가 배관계를 지나갈 때 발생 하는 소음으로 배관의 굴곡부, 밸브 등에서 발생하며, 팬 · 송 풍기 · 압축기 등에서 발생한 소음도 부분적으로 배관를 통해 ![image](/image/placeholder) 돌출형 덕트 연결 이음 보강앵글 (보통 600 mm 간격) X * X , ※ , . ⌀ 건식보드 외부면에 두꺼운 직결나사 체결 와셔 및 덕트 외판 간격) (보통 450 mm 접착제 16 mm 방화건식보드 설치 (덕트연결이음 및 보강 포함) 그림 23 덕트 럼블 제어를 위한 건식 래깅(lagging)공법 ![image](/image/placeholder) · 덕트 고정로드 실란트 코킹 덕트 스터드&2 겹 방화 건식 보드 스터드 사이 (덕트와 일정거리 흡음재 설치 유지) 그림 24 덕트 럼블 제어를 위한 건식 방음실 공법 ![image](/image/placeholder) (테이프 마감 처리) 차음재(강판)0.4~2 T 흡음재(G/W,40 K)25/50 T 차음시트(제진)2~4 T 먹트/배관 외판 공기/ 유체 그림 25 방음래깅 상세도 투과 된다. 배관에서 발생하는 링 주파수 fr 은 파이프 횡단면 의 최저 공명주파수로 식과 같다. 여기서, CL 은 배관 벽에서 의 종파의 전파속도, d 는 관의 직경이다. CL fr Hz �d 4.2 장비 케이싱 투과 소음 저감대책 1) 엔클로저 (enclosure) 장비가 수음자측에 노출되어 직접 음에 대한 대책이 필요 할 때 가장 유효한 방법은 방음실을 구성하여 수음자로부터 장비를 은폐하는 것이 바람직하다. 음원을 밀폐할 때 유의 할 점은 ① 방진, ② 차음, ③ 흡음, 환기, ⑤ 개구부의 소음 등이다. 밀폐실에 의한 차음도 NR 식은 다음과 같다. | {}
7cdb36c0-10f3-4d2a-8806-2727881eddff | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-19 ![image](/image/placeholder) 5 400 W 10800L 4500H 급기 소음기 양개 방음문 (1 800 W x2100H) 방음실 상세도 ![image](/image/placeholder) 5400 1080 720 900 900 720 1080 500 소음기 후드 1 소음기 지지대 500 650 1 004 방음시창 、 500 우측면도 그림 26 방음실 예시도 NR = SPL1 - SPL2 = 10log( 1) = TL(dB) 여기서, SPL1 : 방음실의 내부 음압레벨, dB SPL2 : 방음실의 외부 음압레벨, dB 방음실에 의한 삽입 손실치 IL 은 다음 식으로 구한다. IL = SPL1 - SPL2 (dB) 여기서, SPLo : 방음실를 씌우기 전의 임의 의 지점 음압레벨, SPL2 : 방음실을 씌운 후 같은 지점 음압레벨, dB 2) 차음시트 진동으로 케이싱이 떨려 발생하는 음에너지의 저감 목적으 로 사용하며 공진 진폭의 저감, 구성 요소의 접속 부분의 진 동 저감 등에 적용한다. 고체 전달 음에 대한 차음 특성이 우수하고 충격흡수성과 유연성, 기계적 특성 및 내수성, 내후성이 우수한 판상소재이다. 난연 처리로 자기 소화성을 가지고 있어 화재에 대한 안전 성도 우수하며 다른 소재와 의 복합화가 쉽고 현장작업이 편리 Chart Title: 빵음실 Chart Type: bar 그림 27 방음실 삽입손실 item_01 60 년 50 년 40 년 20 년 SPL 40 년 30 년 10 년 0 년 기타 40 년 30 년 10 년 0 년 한 특징이 있어 많이 사용한다. 그림 28 송풍기의 소음 발생원을 살펴보면 ① 1 차 고체 음으로 방진장치의 적용으로 문제를 해결할 수 있고 ② 2 차 고체 음으로 진동에 의해 발생하는 이 부분에 차음 시트를 적용하여 제진(damping)하며 흡입, 토출 측 공기음은 소음기로서 제어할 수 있다. ![image](/image/placeholder) ② ③ ③ 굴뚝 흡입구 ③ 소음기 차음시트 차음시트 소음기 흡음처리 토출구 방진구조 집진 보일러 차음시트 소음기 그림 28 각종장비 차음시트 설치 예시 4.3 천장설비의 음향 방사 대책 팬코일유닛, 공기조화기, 덕트 또는 기계장비실의 급배기 계통이 중요실의 천장에 위치되어 있을 때 천장 시스템을 통 한 소리의 투과 는 세심한 주의 를 요한다. 가급적 소음이 예상 되는 장비는 중요실 내부 위치를 피해 설치하고 복도, 창고 등 서비스 공간의 상부에 배치한다. 천장을 통한 직접적인 소 리 투과 를 측정하는 표준 시험절차는 없으며 보통 전등, 환기 구, 스피커 등이 설치되어 전체 천장 마감재의 투과 손실은 이 표 34 볼륨 댐퍼와 연결된 환기구 소음등급에 할증 소음 ¦ 구 분 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ 댐퍼 압력 비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 1.5 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 볼륨댐퍼(VD)의 위치 ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ 환기구 소음등급에 할증되는 소음(dB) ¦ ¦ 선형 환기구와 연결 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 24 ¦ ¦ 선형 환기구의 챔버 입구 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 선형 환기구의 입구 챔버로 부터 적어도 1.5 m 의 급기 덕트 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ | {}
0a227d6e-81c8-482d-a0b6-469524d80655 | 3권.pdf | 6.29-20 제 6 편 일반 응용 론적인 수치보다 감소하므로 유념한다. 방음대책으로는 천장 마감재 상부에 흡음재를 설치하여 투과 되는 소음의 일부를 흡 음하는 방법과 소음원을 방음박스를 설치하여 투과 소음을 개 선하는 방안이 주를 이룬다. 천장 마감재 종류에 따른 투과 손실치는 표 34 를 이용한다. 표 35 천장 마감재에 따른 투과 손실 ¦ 천장 마감재 ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 옥타브 대역의 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천장 마감재 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K ¦ 4 K ¦ ¦ 9.5 ■■ 석고 보드 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 23 ¦ ¦ 12.5 mm 석고 보드 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 25 ¦ ¦ 16 mm 석고 보드 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 27 ¦ ¦ 38 ■■ 석고 보드 ¦ 13 ¦ 18 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 29 ¦ ¦ 6 mm 무석면 불연보드 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 27 ¦ ¦ 미네랄 섬유 천장 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ ¦ 유리섬유 천장 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 11 ¦ ![image](/image/placeholder) 인라인 팬 (0.2Kw) 경량철골천장틀(M-BAR) THK6 무석면불연천장재 그림 29 천장 내 기계장비 설치 예시도 표 36 천장 내 기계장비 예시 계산 ¦ 투과 소음계산 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 투과 소음계산 ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 0002 ¦ 0004 ¦ 000 ¦ 합성소음 dB(A) ¦ ¦ 장비소음(0.2 kW) ¦ 74 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 61 ¦ 60 ¦ 69 ¦ ¦ 6 mm 천장마감재 (80% 적용 계산) ¦ -4 ¦ -4 ¦ -6 ¦ -10 ¦ -14 ¦ -18 ¦ -22 ¦ ¦ ¦ 천장 투과 후 소음 ¦ 70 ¦ 63 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 51 ¦ 43 ¦ 38 ¦ 58 ¦ ¦ 실내소음기준(NC-35) ¦ 60 ¦ 52 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 36 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 44 ¦ ¦ 필요감음량 필요 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 17 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 14 (만족) ¦ ¦ 추가대책 방음박스(50T) ¦ 15 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 36 ¦ ![image](/image/placeholder) BW[방음박스:D+300] VSH 스프링 행거 50 D[fan 규격] 50 방음박스 (정적변위:25 mm) 따른따라따라따라고 12 뜰 피부피부마동아 [kt BWV 응용했습니다.150 타공판 0.8t Difan glass eloth g/wool (48 K.50 t) 아연도 강판 1.2t 료 의료 식품판매장 띄고 고 교환 또는 四 II channel fan 고정지지대 L-200 ID-100l L-100 W1[W+200] L W1+100 BL[L+200 그림 30 천장 내 장비 방음박스 예시도 5. 기계실 주변 소음 제어 5.1 위치 보통 실 안에 HVAC 장치를 위치시키는 것은 설계자가 장 비소음이 인접실에 영향을 주는 것을 인식하고 통제하여야 한 다. 종종, 이런 공간은 다른 공간으로 전달되는 장비 소음에서 의 충분한 감소를 이루는데 필요한 구조와 형식에 영향을 끼 치는 기본적인 소음 허용 레벨 기준을 가진다. 내부 기계실에 서 가장 효과 적인 소음 제어방법은 소음 민감 구역으로부터 가능한 멀리 장비를 위치시키는 것이다. 어떤 상황에서 이것 은 장비를 놓기 위해 분리된 구조를 필요로 한다. 지하실은 보통 근접하기 가장 먼 곳이기 때문에 지하실 위치는 소음장 치에 전형적으로 가장 안정적인 곳이다. 옥탑층 기계실은 일 반적이지만 소음과 진동에 대해 매우 세심한 주의 를 요한다. 공조실은 덕트의 자연스러운 변형과 반경 내의 엘보의 사 용을 가능하도록 충분한 공간을 확보해야 한다. 공조실 배치 에서 건물 모서리 위치는 근접 인테리어 공간의 수와 관련 외 부 덕트 작업의 양을 줄이기 때문에 좋은 위치이다. 소음완충 구역으로 창고, 복도, 배관 입상 공동구 등과 같은 근접하기 쉬운 공간을 이용하는 것은 효과 적인 소음 저감 배치방안이 다. 상기 그림 31 과 같이 기계실배치에서 벽 하나만 두고 계 단, 엘리베이터, 배관 입상 공동구 등을 배치하는 방안이 소음 에 가장 유리하다. 기계실을 배치하면 기계실 내부 발생소음 이 벽이나 천장, 바닥으로 전달되는 소음을 예측하여 문제가 없도록 조치하여야 하기 때문이다. 매우 높은 소음 레벨을 갖 는 냉동기와 다른 장비들은 콘크리트 구조 벽으로 구성된 공 간에 있는 것이 최상이다. ![image](/image/placeholder) 기계실 창고 [불량] 3 년에 주거공간에 화장실 엘리 화장실 노출, 기계심과 배관 출입구 계단사이의 벽을 베이터 관통할 수 없으므로 입상 급기 및 환기택트, 공동구 배관이 주거공간 옆에서 이루어진다. 창고 기계실 [보통]기계심의 2 번이 주거공간에 노총, 엘리 화장실 화장실 배관 기계산에서 계단사이의 입상 벽을 관통 할 수 없으므로 베이터 급가 및 환기덕트, 공동구 이루어진다. 옆에서 주거공간 창고 기계실 [양호] 기계심의 2 멘이 화장실 화장실 배관 엘리 주거공간에 노출, 화장실 입상 베이터 천정을 통해 택트 및 배관 이용 가능 공동구 창고 기계실 화장실 엘리 [최상] 주거공간에 노출된 베이터 기재성벽이 없다. 텍트 및 배판의 몽로도 화장실 주거공간 옆에 위치하지 않는다. 배관 입구 공동구 그림 31 다양한 건물의 음향학적 기계실 배치 비교 | {}
136501bd-2bd4-4357-a656-3377a5f1c6da | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-21 ¦ 벽체 관통시 ¦ 유연한 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄성 실란트 마감 ¦ 덕트이음 ¦ ¦ 바닥 관통시 ¦ ¦ ¦ 탄성 실란트 마감 ¦ MISEPATIORALLY 事 事 ¦ ¦ (105,,,000 원) 15 ¦ WWW.FIGHTS.COMMENTALLY.COMPAN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 덕트는 소음에 민감하지 않은 ¦ ¦ ¦ 공간으로 바닥을 관통해야 한다 ¦ ¦ ¦ 소음에 민감하지 않은 공간 ¦ 소음에 민감한 공간 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1967611596 ¦ 그림 32 덕트 관통시 주의 사항 표 37 소음에 민감한 점유 공간에서 기계실을 분리하는 바닥 선택 지침 ![image](/image/placeholder) 필요에 따라 전산로드 및 방진행거 설치 코킹개구부 팩트 또는: 파이프가 벽체를 관통할때 벽의 양면 접속부가 경화되지 않도록 실란트 코킹 처리할 것 (필요에 따라 방화 등급의 코킹소재 적용) 화재 등급에 따라 미네랄 섬유 또는 세라믹 섬유로 슬리브 사이 13mm 환형 공간을 완전히 충진(특정 UL 인증제품또는 시스템에 필요한 실러트 두께 변경 가능) 벽체에 매립된 금속 슬리브 콘크리트 또는 시멘트 벽체에 설치된 슬리브는 습식 벽체 덕트또는파이프의 의경보다 13~19mm 더 크게 설치, 건식 벽체 ¦ 장비형식 ¦ 동력(kW) 또는 크기 ¦ 바닥 두께 1) 2300 kg/m3 콘크리트 ¦ 바닥 두께 1) 2300 kg/m3 콘크리트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비형식 ¦ 동력(kW) 또는 크기 ¦ 잡음에 민감한 점유 공간 (NC-35) ¦ 다소 민감한 점유 공간 (NC-40) ¦ ¦ 왕복동식 냉동기 ¦ 모든 규격 ¦ 200 2) ¦ 200 ¦ ¦ 원심형 냉동기 ¦ 1 000 kW 미만 ¦ 200 ¦ 150 ¦ ¦ 원심형 냉동기 ¦ 1 000 kW 이상 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 스크류 냉동기 ¦ 모든 규격 ¦ 2002) ¦ 200 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 7.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 7.5~22.5 kW ¦ 160 ¦ 100 ¦ ¦ 송풍기. 공조기(덕트 연결 無) ¦ 22.5 kW 초과 ¦ 2002) ¦ 150 ¦ ¦ 덕트연결 된 송풍기, 공조기 ¦ 22.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 덕트연결 된 송풍기, 공조기 ¦ 22.5 kW 이상 ¦ 1502) ¦ 100 ¦ ¦ 펌프 ¦ 18.5 kW 미만 ¦ 100 ¦ 75 ¦ ¦ 펌프 ¦ 18.5~75 kW ¦ 150 ¦ 100 ¦ ¦ 펌프 ¦ 75 kW 초과 ¦ 200 ¦ 160 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 22.5 kW 미만 ¦ 150 ¦ 100 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 22.5~75 kW ¦ 2002) ¦ 150 ¦ ¦ 냉각탑, 증발형 냉각기, 공랭식 냉각기 ¦ 75 kW 초과 ¦ 2) 200 ¦ 200 ¦ 그림 33 덕트 및 배관 벽체 관통 적용 상세 ![image](/image/placeholder) m 2 m m m 60 dB 40 dB 60 dB 34 dB 60 dB 40 dB 20 dB TL = 20 TL = 26 TL = 20 TL = 20 주) 1. 여러 장비 및 여러 유형의 장비를 수용하는 기계실의 경우 각 장비 유형에 대한 바닥두께를 결정하고 전체 장비 실에 대해 가장 큰 값을 적용. 상기 표보다 낮은 1 760 kg/m2 콘크리트를 사용하면 바닥 두께 는 33% 증가한다. 2. 이 유형의 일부 설비 및 여러 유형의 장비를 갖춘 기계실 (각각 두께 200 ■■ 두께의 바닥 필요)은 그림 32 에 따라 주의 를 요한다. 참고) 장비 등급이 NC-30 또는 그 이하인 방에 기계 장비를 배치하면 안 된다. 그림 34 중공 2 중벽의 효과 ![image](/image/placeholder) var 80 25 var 25 8 8 · 강판 2.3T 발포폴리우레탄 강판 1.6T 충진 gypsum 보드 9T 고무패드 2T 발포 폴리 유리솜 충진 우레탄 충진 강판 1.2T STS 2.0T 유리솜 충진 고무패드 2T 8 gypsum 보드 9T F.L� 용 강판 1.6T var 의 표 38 일반적인 벽체 구성에 따른 소음투과 등급 및 주파수별 차음량 그림 35 방음문 구성 상세 ¦ 실 구성 형식 ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ 중심주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 구성 형식 ¦ STC ¦ 63 ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 K ¦ 2 K4 ¦ K ¦ ¦ 200 ■■ 시멘트 벽돌 ¦ 50 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 57 ¦ 64 ¦ ¦ 200 mm 시멘트벽돌 + 16 mm 석고보드 ¦ 53 ¦ 33 ¦ 32 ¦ 44 ¦ 50 ¦ 56 ¦ 59 ¦ 65 ¦ ¦ 92 mm 스터드 + 양쪽 16 mm 석고보드 ¦ 38 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 33 ¦ 47 ¦ 55 ¦ 43 ¦ 47 ¦ ¦ 92 mm 스터드+흡음재 충진 + 양쪽 16 ■■ 석고보드 ¦ 49 ¦ 16 ¦ 23 ¦ 44 ¦ 58 ¦ 64 ¦ 52 ¦ 53 ¦ ¦ 92 mm 스터드+흡음재 충진 + 양쪽 16 mm 석고보드 2 겹 설치 ¦ 56 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 50 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 58 ¦ 63 ¦ ¦ 두줄의 92 mm 스터드 + 25 mm 공기층 + 양쪽 16 mm 석고보드 2 겹 설치(내부 흡음재 충진) ¦ 64 ¦ 23 ¦ 40 ¦ 54 ¦ 62 ¦ 71 ¦ 69 ¦ 74 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 천장 ¦ 53 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 49 ¦ 58 ¦ 67 ¦ 76 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥 + 100 mm 뜬 바닥 콘크리트내 흡음재 충진 ¦ 72 ¦ 44 ¦ 52 ¦ 58 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 97 ¦ 100 ¦ ¦ 150 mm 콘크리트 바닥 + 흡음재 설치 + 스프링 방진적용 + 16 mm 석고보드 2 겹 설치 ¦ 84 ¦ 53 ¦ 63 ¦ 70 ¦ 84 ¦ 93 ¦ 104 ¦ 105 ¦ | {}
89c605da-c20d-4b84-bf14-5b22eaf28392 | 3권.pdf | 6.29-22 제 6 편 일반 응용 5.2 벽체 설계 구조적 문제와 많은 제한 때문에 기실벽이 건식벽체로 설 치될 수 있다. 소음을 줄이기 위해 벽 파티션 구조에 충분한 크기의 두께가 필요하고 전형적으로 흡음재를 충진하고 벽의 양면에 여러 겹의 석고보드를 사용한다. 높은 수준의 소음감 소가 필요한 곳에는 벽체 구조를 면밀히 검토하고 소음투과 등 급(STC)이 높은 벽체를 구성한다. 상기 그림은 중공 이중벽의 차음특성을 보인 것으로 I 영 역은 면밀도가 (m1 +m2)인 단벽의 질량법칙에 대한 TL 값 에 근사하며 II 영역은 공직과 같은 현상이 나타나 차음성능 이 저하되며 III 영역에서는 면밀도가 (m1 +m2)인 단일 벽의 TL 보다 크게 된다. IV 영역에서는 중공 내에 정재파가 발생되 어 TL 증가가 완만하게 되며, 이 영역에서는 각 벽체에서 일 치효과 도 나타나므로 TL 은 더욱 감소한다. 5.3 문 설계 기계실로 들어가는 문은 소음 차단에 있어서 가장 취약한 연결통로다. 소음 제어에서 가장 유용한 문은 면밀도가 높고 ![image](/image/placeholder) 창 고 건식벽체설치 -소음에 민감하지 않은 공간. 공공 복도나 개방형 사무실로 연결된 곳은 벽돌 또는 강화된 건식 기 계 실 벽체로 적용. 이중 문 (고무개스킷이 설치 되고 기밀성이 좋은 복 도 마감문 설치) 소음에 민감한 공간 습식 벽체. 회의 실/ (가능하면 벽체를 개인 사무실 관통하는 덕트, 파이프는 없도록 조치) 그림 36 기계실 문 배치 ![image](/image/placeholder) 50T 흡음재 실란트코킹 소음기 천장마감재 교 ↘ xx 사무실 소음기준 1.0B 조적쌓기 45 dB(A)이하 100T 건식벽체 공조기 E.A CHA 진동전달 구조체 전달음 천장마감재 구조체 전달음 회의 실 소음기준: 35dB(A)이하 그림 37 공조실 진동 전달 예시 1 자유도계 시스템 ![image](/image/placeholder) 댐핑제어 영역 control by damping 강성제어 영역 질량제어 영역 control by dynamic control by (存2%0%)金花 stiffness mass is.olation region 주파수, Hz fn 向 * fn 방진 유효 영역 그림 38 1 자유도계 시스템에서의 주파수 비의 특성 문 경계부분에 고무개스킷을 설치되어 있으며 기밀성이 우수 해야 한다. 만약 소음에 민감한 공간이라면 1~3 m 복도로 통로를 분리하며 이중 방화문을 설치함으로서 소음을 제어할 수 있다. 6. 장비의 진동제어 6.1 건물의 진동 응답 기계적 진동 및 진동 유발 소음은 현대 건물의 거주자 불 만의 일반적인 원인이 되었다. 건물의 경량, 장 스판 구조는 진동 관련 문제를 야기할 수 있는 조건을 제공하며 에너지 절약에 대한 요구로 인해 가변 풍량 시스템으로 많은 건물이 설계되어지고 있다. 회전하는 장비의 회전 속도가 느려지므로 강제 주파수는 구조의 공진 주파수에 가까워지며 진동 유도 소음을 증폭하고 구조의 공진 주파수에서 진동을 발생한다. 옥탑 기계실 및 옥외 기계 설비, 중간기계실은 일반적으로 진동 관련 문제를 많이 유발한다. 건물 진동과 관련된 내실자의 불만은 일반적으로 다음 세 가 지 형태 중 하나 이상을 차지한다. ① 거주자가 느끼는 진동 수준은 성가심, 불안감 또는 경보 를 유발할 정도의 크기이다 ② 건물 구조물로 전달되는 기계 장비의 진동 에너지는 건 물의 여러 부분으로 전달된 후 구조체 소음으로 방출된다. ③ 건물 내 진동은 민감한 장비 또는 계기의 올바른 작동 을 방해할 수 있다. 6.2 장비 진동 제어 방법 1) 주파수비에 따른 진폭제어 요소 동적변위에 대한 정적 진폭의 비인 진폭비의 특성에 따라 진동을 제어할 수 있는 방법은 주파수비에 따라 다르다. 공진 점을 중심으로 주파수비 7 가 1 보다 작은 경우는 강성제어 영 | {}
5f56cf89-8254-48dd-84fb-9ecbfddc8e21 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-23 그림 39 방진재료 별 특성 ¦ 방진재료 ¦ 방진재료 ¦ 금속 코일스프링 ¦ 공기스프링 ¦ 방진고무 ¦ 고무패드 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대표 그림 ¦ 대표 그림 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 선택 가능한 고유진동수, Hz ¦ 선택 가능한 고유진동수, Hz ¦ 2~10 (최소 1.5) ¦ 1~5 기밀형 3~10 ¦ 7~20 ¦ 15~25 ¦ ¦ 감쇄비 ¦ 감쇄비 ¦ 0.005 ¦ 0.05~0.1 ¦ 0.05~0.1 ¦ 0.05~0.1 ¦ ¦ 고주파수의 절연성능 ¦ 고주파수의 절연성능 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 가진력이 큰 기계에 대한 운용 ¦ 가진력이 큰 기계에 대한 운용 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ △ ¦ X ¦ ¦ 가격 ¦ 가격 ¦ △ ¦ X ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 제품의 균일성 ¦ 제품의 균일성 ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 수명 ¦ 수명 ¦ ◎ ¦ △ ¦ △ ¦ X ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 수분 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 자외선 ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 온도 ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ ¦ 환 경 조 건 ¦ 기름 ¦ ◎ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ 사용상의 주의 ¦ 사용상의 주의 ¦ 공진점 통과 시간이 긴 경우 는 방진용 고무 등을 함께 사 용하여 고주파에 대한 개선 ¦ 공기압의 일정 유지를 위한 관리 필요 기밀형의 경우에는 고유 주 파수를 낮추는데 한계가 있음 ¦ 온도의 영향이 크다. 제품의 여유가 있는 설계를 한다. ¦ 방진에 효과 를 보기보다 는 보조적인 사용에 적합 ¦ 역(stiffness controlled region)으로 스프링강도를 크게 하고, 주파수비 7 가 1 부근인 공진점에서는 감쇄제어 영역(dam- ping control region)으로 감쇄비를 증가시켜야 하고, 주파수 비 7 가 1 보다 큰 경우에는 질량제어 영역(mass controlled region) 으로 계의 질량을 증가시켜 진폭을 제어하는 것이 바 람직하다. 2) 방진재의 특성비교 일반적으로 쓰이고 있는 방진재료에는 금속스프링, 공기스 프링, 방진고무, 고무패드 등이 있다. 그림 39 방진재료별 특 성을 비교하였다. 상기 방진효율 도표를 이용하면 쉽게 원하는 방진효율에 맞는 방진기의 정적변위를 근사값으로 예측할 수 있다. 만약 장비의 강제진동수(fa)가 2 000 rpm 이고 방진효율을 98%를 달성하기 위해서 필요한 방진기의 고유진동수와 정적 변위를 알고 싶다면, 1) x-축에서 2 000 rpm 찾기 → 2) 빗 표 39 진동수 비에 따른 특징 ¦ 진동수비 ¦ 응답진폭의 크기 ¦ 진동제어요소 ¦ 구 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 《 1 ¦ x(w) = Fo/k ¦ 스프링 강도 ¦ 강성제어 영역 ¦ ¦ 7》 1 ¦ x (w) = Fo/mw2 ¦ 계의 질량 ¦ 질량제어 영역 ¦ ¦ 7=1 ¦ x (w) = F⌀/ Cewn ¦ 감쇄계수(저항) ¦ 감쇄제어 영역 ¦ 면 방진효율(%)에서 98% 찾기 → 3) y-축에서 고유진동수 및 정적변위 찾기를 수행하면 간단히 값을 찾을 수 있다.(� 280 CPM, 12 mm) 왕복 또는 회전하는 장비는 주위 또는 지지 X-Axis: 감제진동수(fd) Y-Axis: 짐척변위(d) 또는 고유진동수(m) Chart Type: line 100 200 300 400 600 800 1000 2000 item_01 100 120 140 160 180 200 220 240 item_02 130 140 220 240 260 280 300 320 item_03 100 60 40 20 100 220 440 620 item_04 100 80 20 60 80 100 120 140 그림 40 방진효율 도표 | {}
90c9f92f-99cb-4562-8aff-3999702fecaa | 3권.pdf | 6.29-24 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 계산 검증 : fd = 2 000 rpm / 60 늑 33.3 Hz 방진효율(E) : 98% → 전달율(T,) : 0.02 고유진동수(fn) = fd*V(Tr/ 1-T.) = 33.3* V(0.02/(1-0.02) 늑 4.67 Hz *60 늑 280 cpm 방진기 변위( 6) = (4.98/ fn)2 cm = (4.98/4.67)2 늑 1.14 *10 늑 11.4 mm 구조에 상당한 수준의 진동을 전달하지 않도록 장착해야 한다. 기계 마운트나 연결된 배관, 덕트 또는 전기 연결을 통 해 전달되는 진동은 벽, 바닥 및 천장을 진동시켜 소리 및 진동을 발산할 수 있다. 따라서 구조용 마운트 및 배관 연결, 덕트 설치, 배관 연결 및 전기 시스템들은 적절하게 격리된 경우에도 부착된 배관 및 덕트 작업의 잔류 진동을 완화하는 것이 중요하다. 그림 41 는 90%의 효율로 인해 10%의 진동이 전달되는 것 을 보여준다. 이 경우 건물로의 전달 크기는 진동력의 크기에 따라 달라진다. 그림 42 은 다양한 방진 효율성 수준의 영향을 보여준다. 진동에 대한 중요 계산식 중 전달률 및 방진효율은 장비의 표 40 진동의 단위 환산 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 단 위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ dB→가속도(�) ¦ a=10(dB/20)x10-5 ¦ m/s2 ¦ ¦ 가속 도(�)→속도(U) ¦ a/2mf ¦ m/s ¦ ¦ 가속도(�)→변위(�) ¦ a/(2元f)2 ¦ m ¦ ¦ 속도(U)→변위 (�) ¦ v/2元f ¦ m ¦ ![image](/image/placeholder) 가진력 10N 100 N 1 000 N 장비 방진기 방진효율 90%(10% 투과 율) 1N 10 N 100N 바닥 전달 그림 41 가진력에 따른 방진효율과 바닥 전달 A 10000 N 가진력 B 1000N 가진력 장비 장 비 99% 방진효율 30% 방진효율 1% 바닥 전달 70% 바닥 전달 ▼ , 100N 700N 그림 42 가진력 크기에 따른 방진효율과 전달률의 상호관계 강제진동수와 격리 시스템의 고유주파수의 함수이다. 전달률은 다음과 같이 주어진다. 1 T = x 100% 1 - (fa/fn )2 여기서 fd 는 장비의 강제진동수, fn 은 방진기의 고유진동수 이다. 방진효율은 다음과 같이 주어진다. E = 100% - T ![image](/image/placeholder) 4dB/oct 0 6dB/oct -10 DB -20log10「 감쇠치, -20 -[(10logior+0.5(r-1)] -30 -40 2 3 45 710 20 30 50 진동원으로부터의 거리, m 그림 43 진동의 거리감쇠 ![image](/image/placeholder) [불량] 진동 발생 장비의 하중이 2 개의 빔 사이에 집중 장 비 되어 바닥이 과도하게 변형되고 방진 P.D.O.G. ··················································· 기를 사용해도 진동이 바닥으로 투과 된다. 진동 발생 [보통] 장 비 장비 밑에 빔이 추가되어 바닥의 변형 0 12,,0,0,0,0,09,000 0% 이 개선 진동 발생 [좋음] 장 비 장비의 기초 받침대를 추가하여 분포하중 !PO 빙! 을 받아 바닥의 경도가 더욱 높아졌다. ## 0 0 0,0000 으로 진동 발생 장 비 [매우 좋음] 장비 바로 아래의 기둥은 지붕에 매우 ⑤ 등 ... 명 , Paco 오늘 높은 국부 강성을 제공하지만 일부 장비 잔여진동은 바닥으로 전달. 진동 발생 장 비 8 8 [최상] 지둥의 연장 부에 위해 철골 프레임 인상 요. 시지부에 장치를 성치하여 실질적으로 모든 진동이 바닥에서 차단된다. 그림 44 진동제어를 위한 옥상 기계의 지지 구조물 | {}
c2ae755f-684d-4754-a511-a6b913dc894f | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-25 진동원으로 부터 멀어질수록 진동레벨은 감소한다. 따라서 진동원을 멀리 설치하면 진동을 저감할 수 있다. Lm = - [(10log10r+0.5(r-1)] 진동원으로부터 1 m 지점의 가속도레벨을 기준으로 할 때 그 레벨의 감쇠량은 1 ~ 10 m 범위에서는 근사적으로 거리가 2 배로 될 때마다 - 4 dB 씩, 4~2 0m 범위에서는 6 dB 씩 감 쇠한다. 3) 기계실의 위치 건물에서 진동 유발 기계의 설치 위치 및 설치 부위 구조도 건물 진동에 아주 큰 영향을 미친다. 건물 구조체 또한 탄성체 로서 그 자체의 고유 진동수를 가지고 있으며, 바닥의 중앙 등 비교적 유연한 부위는 고유진동수가 낮고 빔, 기둥, 벽체와 만 나는 부위 등 비교적 견고한 부위는 고유진동수가 높다. 만약 고유진동수가 낮은 부위에 기계가 설치되면 기계에서 발생한 진동주파수가 건물 구조체의 고유진동수가 근접하여 방진효과 가 반감될 수 있고, 극단적인 경우 공진을 일으켜 심 각한 진동문제가 야기될 수 있다. 따라서 설치위치를 잘 선정 하여야 하고 필요할 경우 구조물을 적절히 보강한다. 기계의 설치위치에 대한 설명은 다음 그림 43 과 같다 4) 진동의 기준 HVAC 설계자의 경우 진동 기준은 세 영역을 기준으로 지정된다. ① 진동에 대한 인간의 반응, ② 건물 내의 민감한 장비 사용에 잠재적인 방해가 되는 Chart Type: line Curve designation velocity workshop office residential day residential night operating room vc-a curve research laboratory vc-b curve vc-c curve vc-d curve vc-e curve item_01 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 10000μm/sec 100μm/sec 100μm/sec 100μm/sec 50μm/sec 25μm/sec 12.5μm/sec 6μm/sec 그림 45 건축물의 진동 측정을 위한 진동 기준 진동 수준 mm/s velocity, rms X-Axis: frequency (Hz) Y-Axis: RMB/s Chart Type: line 1 2 3 5 10 20 30 50 100 item_01 0.088mm/s 0.176mm/s 0.353mm/s 0.705mm/s 1.41mm/s 2.82mm/s 5.64mm/s 11.28mm/s 10.0mm/s frequency, Hz 그림 46 장비 구조 또는 베어링 캡에서 측정된 진동의 진동 속도 한계 표 41 인간의 편안함과 장비 지속적인 진동으로부터의 진동 기준 (rms 속도) ¦ 인간 거주 지역 ¦ 시간대 ¦ 8~80 Hz Curve,(mm/s) 실효값(rms) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공장 ¦ 항상 ¦ 0.813 ¦ ¦ 사무실 지역 ¦ 항상 ¦ 0.404 ¦ ¦ 주거지역(좋은 환경기준) ¦ 07:00-22:00 ¦ 0.203 ¦ ¦ ¦ 22:00-07:00 ¦ 0.144 ¦ ¦ 병원 수술실과 중요한 작업지역 ¦ 항상 ¦ 0.102 ¦ ¦ 장비 요구 조건(중요하고 민감한 경우, 제조업체의 요구 사항 참조) ¦ 장비 요구 조건(중요하고 민감한 경우, 제조업체의 요구 사항 참조) ¦ Curve ¦ ¦ 컴퓨터 장비, 검사시설 장비 및 현미경이 40x 미만인 경우 적합 ¦ 컴퓨터 장비, 검사시설 장비 및 현미경이 40x 미만인 경우 적합 ¦ 0.203 ¦ ¦ 현미경 작업대 100x 확대 까지 ; 로봇 실험실 현미경 작업대 400x 확대 까지 ; 광학 및 기타 정밀 저울; 좌표 측정 기계; 도량형 실험실; 광학 비교기; 초소형 전자 공학 제조장비; 근접 및 투영 정렬기 등(VC-A curve) ¦ 현미경 작업대 100x 확대 까지 ; 로봇 실험실 현미경 작업대 400x 확대 까지 ; 광학 및 기타 정밀 저울; 좌표 측정 기계; 도량형 실험실; 광학 비교기; 초소형 전자 공학 제조장비; 근접 및 투영 정렬기 등(VC-A curve) ¦ 0.102 0.051 ¦ ¦ 미세 수술, 안과 수술, 신경외과; 현미경 작업대 400x 광학 장비보다 큰 배율 (VC-B curve) ¦ 미세 수술, 안과 수술, 신경외과; 현미경 작업대 400x 광학 장비보다 큰 배율 (VC-B curve) ¦ 0.025 ¦ ¦ 전자 현미경 최대 30 000x 확대; 마이크로톰; 자기 공명 영상기; 초소형 전자 공학 제조 평판인쇄 및 검사 장비와 같은 장비를 1 mm 상세 사이즈 가능.(VC-C curve) ¦ 전자 현미경 최대 30 000x 확대; 마이크로톰; 자기 공명 영상기; 초소형 전자 공학 제조 평판인쇄 및 검사 장비와 같은 장비를 1 mm 상세 사이즈 가능.(VC-C curve) ¦ 0.013 ¦ ¦ 30 000x 보다 큰 배율의 전자 현미경; 질량 분석기; 세포 임플란트 장비; 축소 투영형 노광장치 및 1/2 LLM 선폭의 포토 리소그래피 용 기타 중요 장비와 같은 전자 공학 제조장비; 전자빔 시스템을 포함(VC-D curve) ¦ 30 000x 보다 큰 배율의 전자 현미경; 질량 분석기; 세포 임플란트 장비; 축소 투영형 노광장치 및 1/2 LLM 선폭의 포토 리소그래피 용 기타 중요 장비와 같은 전자 공학 제조장비; 전자빔 시스템을 포함(VC-D curve) ¦ 0.0064 ¦ ¦ 초소형 분리되지 않은 레이저 및 광학 연구 시스템; 축소 투영형 노광장치 및 1/4 ,LAM 선폭의 포토 리소그래피를 위한 기타 중요 장비와 같은 초소형 전자 공학 제조 장비; 전자빔 시스템을 포함.(VC-E curve) ¦ 초소형 분리되지 않은 레이저 및 광학 연구 시스템; 축소 투영형 노광장치 및 1/4 ,LAM 선폭의 포토 리소그래피를 위한 기타 중요 장비와 같은 초소형 전자 공학 제조 장비; 전자빔 시스템을 포함.(VC-E curve) ¦ 0.0032 ¦ | {}
01cd4e61-82d4-4288-af1a-ce4eea36b7b0 | 3권.pdf | 6.29-26 제 6 편 일반 응용 표 42 장비형식별 방진기 선정 가이드 ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ 장비 설치 위치 / 기둥 경간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 지면 슬래브 ¦ 지면 슬래브 ¦ 지면 슬래브 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ 경간 6 m 미만 ¦ ¦ 장비 형식 ¦ 동력 kW 및 용량 구분 3 ¦ 장비 회전수 RPM 89 3 C 3 C ¦ 베이스 형식 A A A A ¦ 방진기 형식 A 4,19 2,3,4,8,9 ¦ 최소 변위 ¦ 베이스 형식 ¦ 방진기 형식 3 1 ¦ 최소 변위 mm C C 38 6.4 ¦ 베이스 형식 C C C ¦ 경간 6~9 m 방진기 형식 3 4 ¦ 최소 변위 加 6.4 ¦ 베이스 형식 B A/D ¦ 9~12 m 방진기 형식 3 ¦ 최소 변위 NE 19 ¦ 참고 (Note) 9,8 ¦ ¦ � 냉동 기계 및 냉각 장치 89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식-왕복동형 64 ¦ All ¦ All 38 B 19 B ¦ A ¦ 2 ¦ 6.4 9,19 38 25.4 ¦ A 8,19 C ¦ 4 3,8,9 3 A D A/D ¦ 19 38 1 4 3 ¦ A B A ¦ 4 1 4 ¦ 38 38 ¦ A ¦ 4 ¦ 64 38 ¦ 2,3,12 ¦ ¦ 수랭식 원심 스크롤 ≤1 ¦ All 3,8,9 3 ¦ All 3,8,9 ¦ A ¦ 1 3 3 ¦ 6.4 19 3 ¦ A 8,19 ¦ 4 64 ¦ 19 C ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ 3 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 수랭식 스크류 ¦ All ¦ All 501 이상 ¦ A ¦ 4 3 ¦ 25 19 ¦ A 4 ¦ 38 38 ¦ A C 300-500 501 이상 ¦ 4 ¦ 300-500 ¦ 38 A 64 B C ¦ 4 3 ¦ 38 ¦ ¦ 2,3,4,8,12 3 3 38 ¦ ¦ 흡수식 B B A 19 ¦ All ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 B ¦ A 3 ¦ 4 ¦ 19 6.4 3 64 89 64 64 ¦ A ¦ 4 4 89 64 ¦ A 38 ¦ 4 3 64 3 ¦ ¦ 64 2,3,4,12 2,3,4,9 ¦ ¦ ¦ 공랭식 스크롤 ¦ All C ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 B ¦ A ¦ 4 ¦ 38 ¦ A ¦ 4 19 89 ¦ A 38 C 38 ¦ 4 38 ¦ 64 ¦ 38 64 ¦ 2,3,5,12 ¦ ¦ 공랭식 스크류형 ¦ All 19 ¦ All 89 ¦ A ¦ 4 ¦ 25 ¦ A ¦ 4 ¦ 38 C ¦ B ¦ 4 ¦ A 64 ¦ B 38 ¦ 4 4 ¦ 64 ¦ 2,4,5,8,12 ¦ ¦ 공기압축기와 진공 펌프 송풍기류 공기조화기류 B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 탱크-바닥지지 수평 ¦ ≤7.5 All ¦ All ¦ A ¦ 3 B B ¦ 19 ¦ A ¦ 3 ¦ 19 38 ¦ A ¦ 3 ¦ 38 ¦ A C C ¦ 3 3 ¦ 38 3,15 >1 501 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥7.5 3 ¦ All B ¦ C ¦ 3 3 ¦ 19 ¦ C 3 ¦ 3 ¦ 19 ¦ C ¦ 3 ¦ 38 ¦ C 19 ¦ 3 ¦ 3,15 ¦ ¦ ¦ 베이스-바닥지지 수직 C 3 19 C 최대직경 560 菜自 이상 610 ¦ All ¦ All ¦ C ¦ 3 ¦ 19 ¦ C B ¦ 3 89 3 3 ¦ 19 ¦ C B ¦ 3 ¦ 38 ¦ C ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ 베이스- 바닥지지 ¦ All 300 까지 ¦ All A 301-500 ¦ C ¦ 3 ¦ 19 ¦ C 300 까지 ¦ 3 ¦ 19 3 38 ¦ C ¦ 3 89 ¦ 38 C ¦ 3 3 8,19 ¦ 38 38 ¦ 3,15 ¦ ¦ ¦ 대형 왕복동식 ¦ All All ¦ All 300 까지 ¦ C C A A ¦ 3 3 3 3 ¦ 19 19 3 301-500 ¦ C ¦ 3 ¦ 19 19 ¦ C B ¦ 3 64 3 ¦ 38 C ¦ 3 3 3 ¦ 38 B C 3 ¦ 3,14,15 3,14,15 2,3,8,9,19 ¦ ¦ ¦ 펌프 64 19 38 원심형 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 근접 연결 ¦ ≤5.6 300-500 3 ¦ All C C 1 ¦ B 3 1 38 A ¦ 2 3 3 ¦ 6.4 ¦ C 3 3 A ¦ 3 ¦ 19 ¦ C 3 C 3 ¦ 19 38 ¦ C C C ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 프로펠러 고정 ¦ ≥5.6 ¦ All ¦ C ¦ 3 3 2 ¦ 19 ¦ C 3 ¦ 3 ¦ 19 64 ¦ C ¦ 38 ¦ C A ¦ 3 3 ¦ 19 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 큰 인라인 ¦ 3.7 to 19 All ¦ All 300 까지 300-500 A ¦ A ¦ 3 1 ¦ 19 ¦ A ¦ 3 ¦ 38 89 ¦ 3 3 ¦ 38 ¦ A ¦ 3 6.4 ¦ 38 38 19 89 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥19 ≥500Pa SP. All kPa ¦ All 19 ¦ A 3 ¦ 3 고정 1 ¦ 38 C 3 6.4 ¦ A ¦ 3 38 ¦ A A ¦ 3 ¦ 38 ¦ A ¦ 3 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 편 흡입 및 분할케이스 천정 팬 코일 유닛, ¦ ≤30 ≤30 All ¦ All All ¦ C ¦ 3 히트펌프, 컴퓨터실 유닛 콘덴싱 ¦ 19 ¦ C ¦ 3 19 ¦ C ¦ 3 ¦ 38 2,3,8,9,19 ¦ C ¦ 3 3 ¦ 64 38 2,3,8,9,19 501 이상 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ 30 to 93 ≥37 All ¦ All All ¦ C ¦ 3 ¦ 19 A 4 19 팩케이지형 (AH, AC, H and V Units) 전체 ¦ C ¦ 3 All All ¦ 19 C ¦ 3 벽체 19 ¦ 38 송풍기류 ¦ C C ¦ 3 ¦ 64 ¦ 10,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ≥93 ¦ All ¦ C ¦ 3 64 ¦ 19 ¦ C 3 3 ¦ 38 64 ¦ C B ¦ 3 3 6.4 38 ¦ 64 64 ¦ C C ¦ 3 19 38 C ¦ 89 ¦ 10,16 ¦ ¦ ¦ 패키지 펌프 시스템 B B ¦ All 3 ¦ All ¦ A B ¦ 3 38 ¦ 19 ¦ A 3 B B ¦ 19 3 3 89 ¦ A 3 ¦ 3 3 19 ¦ 38 19 19 19 ¦ C A 3 C ¦ 3 ¦ 64 9,8 9,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각탑 ¦ All 7.5 All ¦ 300 까지 ¦ A B ¦ 1 89 ¦ 6.4 4 501 이상 ¦ A 4 3 >11, ¦ 89 ¦ A ¦ 4 3 ¦ 89 C SP ¦ A ¦ 4 3 3 38 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 301-500 89 C ¦ A ¦ 1 ¦ 6.4 ¦ A 4 ¦ 64 3 C 19 89 ¦ A A ¦ 4 19 ¦ 64 A 3 ¦ A 3 ¦ 4 19 ¦ 89 64 ¦ 5,8,18 5,18 6.4 300 까지 3 ¦ ¦ ¦ 보일러 B ¦ ¦ 501 이상 A A ¦ A ¦ 1 38 ¦ 6.4 ¦ A 4 C ¦ 19 3 ¦ A ¦ 4 89 64 ¦ 19 C C ¦ A 3 ¦ 4 3 ¦ 38 3 89 ¦ 5,18 89 2,4,8,19 3 64 ¦ ¦ ¦ 연관식 ¦ All 7.5~11 kPa SP ¦ All ¦ A ¦ 1 ¦ ¦ B A ¦ 4 64 C ¦ A ¦ ¦ A ¦ 3 ¦ 유닛 89 64 ¦ 64 ¦ 38 4,19 ¦ ¦ ¦ 수관식, 쿨러핀 ¦ All ¦ All 6.4 A ¦ A ¦ 1 2 ¦ 6.4 3 6.4 ¦ A A A ¦ 19 1 3 ¦ B 3 A 19 A 38 ¦ 4 1 3 ¦ 38 3 19 A ¦ B B 3 ¦ 4 4 3 38 ¦ 64 6.4 501 이상 ¦ 4 4,9 3 ¦ ¦ ¦ 축류형, 플래넘, 캐비넷형 송풍기류, 원심 인라인 송풍기류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최대직경 560 咖 이상 직경 610 매 이상 직경 에 이상 ¦ All ≤500 Pa SP. ¦ All A 300 까지 B 3 3 38 B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
848b3568-0c26-4a3d-bfa4-dd5c2eaeafc5 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-27 ③ 작동 기계의 진동 한계 그림 45 와 표 41 는 건물 구조의 진동에 대해 권장되는 허 용 기준을 제시한다. 그림 46 은 설비 구조물 상 측정된 진동수준은 "good" 부 분 혹은 그 아래에 있다. "fair" 혹은 "slightly rough" 부분 은 유지를 필요로 하는 잠재적인 문제를 지시하기도 한다. 이 부분의 진동은 문제가 발생하지 않도록 안전함을 관리해야 한 다. "rough"와 "very rough"부분의 기계 진동 속도 수준은 잠재적으로 심각한 문제를 지적한다. 그리고 문제를 인지하고 수정하는 즉각적인 행동을 하도록 한다. 표 43 은 선택된 설비에 대한 최대 허용 실효값(rms) 속도 수준을 보여준다. 표 43 최대 허용 실효값(rms) 속도 수준 ¦ 장비 ¦ 최대 허용 rms 속도 mm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프 ¦ 3.3 ¦ ¦ 원심력 압축기 ¦ 3.3 ¦ ¦ 송풍기(배기 sets, 원심형, 축류형) ¦ 2.3 ¦ 5) 방진기의 선정 진동 방지는 바닥 강성을 보충해서 선택한다. 빌딩의 진동 타입 운동을 더 쉽게 맞추기 위해 장 스팬은 더 유연한 구조 물로 한다. 건물 기둥 경간, 기계 작동 속도, 기계 에너지, 감 쇠 그리고 다른 요소들은 표 42 에 주어진 진동 방지 선택 가 이드를 보고 적용한다. ◈ 베이스 형식 ![image](/image/placeholder) a. 베이스 없음 b. 철 구조물 레일&베이스 c. 콘크리트 관성베이스 d. 큐브마운트 지지베이스 ◈ 방진기 형식 RUBBER PADS RUBBER MOUNTS(TYPE 2) SPRING ISOLATOR (TYPE 1) (TYPE 3) RESTRAINED SPRING ISOLATOR THRUST RESTRAINT (TYPE 4) (TYPE 5) 방진 효율, 전달률 또는 이론적인 요소보다는 진동 절연 장 치의 처짐을 상세히 말함으로써 설계자는 최소 진동 전달을 공급하고 지지된 바닥보다 더 편차를 가지는 바닥 강성과 건 물의 공진을 보상할 수 있다. 표 42 의 최소 처짐 기준은 장비 업체와 진동 제어 제조업자 경험에 기초한다. 추천된 방진기 형식과 최소 정적 처짐은 HVAC 장비 설치의 70~80%는 합리적이고 만족한 결과 를 나타낸다. 표 42 에 표기된 노트는 각 해당 장비별 신중한 가이드를 제공한다. 상기 선정가이드를 적용하여도 건물로의 진동 전달 이 문제가 될 수도 있다. 문제가 지속되면, 지지 경로 (예 : 천장에서 바닥까지)를 변경하고, 방진기의 변위량을 높이고, 저주파 공기 스프링을 사용하고, 작동 속도를 변경하고, 회전 부품 밸런싱을 개선하고, 최후의 수단으로 질량을 보강하거나 추가하여 바닥 주파수를 변경하는 것이다. ① Note 1 : 방진기 변위는 바닥 면적 및 장비 등급에 따라 합리적으로 예상되는 바닥 강도에 기초한다. 특정 공간은 높은 수준의 방진효과 를 요구한다. 기둥 경간이 넓은 지상건물은 공장보다 38 mm, 상업용 사무실 빌딩에서는 64 mm 이상의 정적 처짐이 필요하다. ② Note 2 : 상당한 진동력과 구조물에 의한 소음을 발생 시킬 수 있는 대형 장비의 경우, 필요한 경우 방진기의 처짐 을 증가시켜 장비의 하중으로 인한 처짐에 의해 정의 된 바와 같이, 방진기 강성이 지지 구조의 강성의 10 분의 1 미만이 되도록 조치한다. ③ Note 3 : 소음이 심한 장비 근처 또는 소음에 민감한 지역의 경우 기계 장비실 소음 차단 방법을 참조한다. ④ Note 4 : 특정 장비 설계는 베이스 없이 개별 방진기 (type A)에 직접 설치할 수 없으며 장비 제조업체 또는 진동 전문가는 베이스 형식의 필요성에 대해 상담한다. ⑤ Note 5 : 풍하중 조건을 고려한다. 제한된 스프링 방진기(type 4), 보조 브레이싱, 내진 장치 를 사용하여 구속 할 수 있다. ⑥ Note 6 : 특정 유형의 장비에는 큐브 마운트 지지베이 스(type D)가 필요하다. 공기전파음을 고려한다 ⑦ Note 7 : 장비와 인접한 행거 위치에 대해서는 방진행 거 및 지지대 부분을 참조한다. ⑧ Note 8 : 공진 주파수는 장비 정상 동작속도 보다 40% 의 낮은 방진기를 적용하여 공진 문제 회피할 수 있다. 가변 주파수 드라이브와 같은 일부 장비 및 스크류 냉각기 및 축류 팬과 같은 고속 장비에는 초고주파 진동이 포함된다. 이 장비 는 건물의 구조에서 고주파 소음 및 진동을 차단하는데 있어 새로운 기술적 문제를 야기한다. 방진기의 내부 및 외부 모두 의 구조적 공진은 고주파수에서 성능을 크게 저하시킬 수 있 다. 현재 방진기의 고주파수 동적 특성을 측정하기 위한 시험 표준은 존재하지 않으며, 상업적으로 이용 가능한 제품은 높 은 주파수에 대한 유효성을 결정하기 위해 시험되지 않는다. 고주파 진동 전달을 줄이려면 방진기 (Type 3, Note 22, 23, 24 )의 베이스 플레이트에 최소 20 mm 두께의 탄성 패드 (Type 1, Note 20)를 추가한다. 일부 민감한 장소의 경우 공기 스프링 (Note 25)이 필요할 수 있다. 장비가 소음에 민감한 지역 근처에 있으면 음향 전 문가의 의견에 따른다. | {}
2dec4f66-1aa7-4fb2-b86f-63e52935d79b | 3권.pdf | 6.29-28 제 6 편 일반 응용 ⑨ Note 9 : 바람직하지 않은 움직임을 제한하기 위해 500 Pa 이상 전 정압에서 작동하는 모든 천장형 및 거치형 장비 에는 수평밀림방지기(Type 5)가 필요하다. ⑩ Note 10 : 55 kW 이상의 펌프에는 추가 질량 및 구속 장치가 필요할 수 있다. ⑪ Note 12 : 냉동기 : 대형 원심식, 스크류식, 왕복식 냉 동기는 매우 높은 소음 수준이 발생하며 이러한 장비를 상층 또는 소음에 민감한 장소에 설치하는 경우에는 특히 주의 가 필요하다. 기기가 소음에 민감한 장소 근처에 있다면, 방진방 음 전문가의 추천에 따른다. ⑫ Note 13 : 공기압축기 : 2 개의 기본 왕복 동식 압축기 는 ① 일반적으로 공기 압축기인 단일 및 이중 실린더 수직, 수평 또는 L 헤드; ② Y, W 및 멀티 헤드 또는 멀티 실린더 공기 및 냉동 컴프레서. 단일 및 이중 실린더 압축기는 높은 진동력을 발생시키며 큰 관성베이스(type C)가 필요하고 일 반적으로 상부 층 위치에는 적합하지 않다. 이 장비를 상부 층 위치 또는 가까운 중요실 위치에 설치하는 경우 소음에 민 감한 지역에서는 예상되는 최대 불균형력 데이터를 장비 제조 업체로부터 얻어야 하며 방진기술자와 시스템 설계를 위해 협 의한다. ⑬ Note 14 : 압축기 : Y, W, 멀티 헤드 및 멀티 실린더 압축기를 사용할 때 장비 제조업체의 불균형 힘의 크기를 구 하고 관성 베이스의 필요성을 평가할 수 있다. ⑭ Note 15 : 압축기 : 4 kW 의 기본 탑재 압축기와 8 kW 의 수평 탱크 형 공기 압축기는 필요에 따라 구조용 받침 대 (type B)가 있는 방진기(type 3)에 직접 설치할 수 있으 며 스프링 방진기에는 10 kW~75 kW (type 3)에 압축기 질량의 1 ~2 배 질량의 관성베이스(type C)를 사용한다. ⑮ Note 16 : 펌프 :콘크리트 관성베이스(type C)는 모든 플렉시블 커플링 펌프에 적합하며 대부분의 근접 연결 펌프에 적합하지만 스틸베이스 (type B)를 사용할 수도 있다. 근접 연결 펌프는 임펠러가 일반적으로 모터 지지대 위에 돌출되어 있기 때문에 개별 방진기를 (type A)에 직접 설치하면 후방 에 장력이 발생하여 안된다. (type C)의 기본 요구 사항은 기 본 배관 엘보 지지대를 수용할 수 있는 강도 및 모양이다. 질 량은 일반적으로 55 kW 이상의 펌프를 제외하고는 중요하지 않다. 여분의 질량은 시동 토크 및 힘으로 인해 초과 운동을 제한하는데 도움이 되며 콘크리트 베이스(type C)의 두께는 가장 긴 길이의 1/10 의 두께로 설계한다. ㉠ 최대 20 kW, 150 mm ㉡ 30~55 kW, 200 mm ㉢ 75 kW 이상 300 mm 적용. 55 kW 이상의 펌프 및 다단 펌프는 시동 시 과도한 움직 임을 나타낼 수 있다. 필요한 경우 보조 밀림방지 장치를 설 치할 수 있다. 90 kW 이상의 펌프는 높은 기동력을 발생시 킬 수 있어서 진동 전문가와 상의 하여 결정한다. ⑯ Note 17 : 루프탑 패키지 에어컨 : 이 장치는 일반적으 로 소음과 진동 전달의 문제가 발생하기 쉬운 낮은 질량 구조 물에 설치되어 있다. 소음 문제는 커브에 장착된 장비로 더욱 강화되며 공급 및 반환 공기를 위해 큰 개구부를 필요로 한 다. 이 표는 최대 6 m 의 모든 스팬에 대한 Type D 큐브마 운트지지 베이스를 선택한다. 특히 6 m 이상에 위치한 장비 의 경우 특히 개방형 구조물 또는 얇은 저 질량 바닥인 경우 주의 를 요한다. 부가적인 지붕의 변위가 6 mm 이하의 경우는 부가적인 지붕의 변위의 10 배까지 방진기를 선택한다. 부가적 인 지붕의 변위가 6 mm 를 초과 하는 경우에는 지붕의 변위가 6 mm 이하로 낮추기 위해 보조적인 지붕 보강을 실시하거나 유닛을 더 단단한 지붕의 위치에 재배치해야 한다. 높은 소음 을 발생하는 장치의 경우 장치를 지붕 갑판 상부의 플랫폼에 설치하고 덕트가 건물에 들어가기 전에 에어 갭 (버퍼 영역) 을 마련하고 유닛을 관련 지붕의 관통부로부터 멀리 배치한 다. 일부 옥상 시설로는 압축기, 팬 및 기타 장비가 내부에서 진동 절연되어 있다. 135 kg 이상의 옥상 장비는 내부 격리 가 사용되지 않은 것처럼 외부에서 격리하는 것이 좋다. ⑰ Note 18 : 냉각탑 : 일반적으로 타워 바로 아래에 제한 형 스프링 방진기 (type 4)를 설치한다. 모터-팬 조합 바로 아래에서 사용하도록 제안된 고효율 방 진기는 모든 풍하중 및 기상 조건에서 안정하게 사용되어지 도록 주의 한다. Note 5 를 참조. ⑱ Note 19 : 송풍기와 공조장비 : 송풍기와 공조장비를 위한 제어 시스템 선택에 있어서 다음을 고려해야 한다. ㉠ 휠 직경이 560 mm 이하, 최대 300 RPM 으로 가동되는 모든 송풍기는 큰 진동력을 발생하지 않는다. 300 RPM 미 만으로 작동하는 송풍기의 경우 방진기 고유진동수가 송풍 기 속도의 40% 이하가 되도록 방진기 변위량을 선정한다. 예를 들어 송풍기 작동 275 RPM 이면 0.4 x 275 = 110 RPM. 따라서 방진기 고유 진동수는 110 RPM 이하가 필 요하다. 이것은 75 mm 변위 스프링 방진 기 (type 3)로 수 행할 수 있다. ㉡ 플렉시블 덕트 커넥터는 공기 덕트의 진동 전달을 줄 이기 위해 모든 송풍기와 공조장비의 흡입구와 토출구에 설치한다. ㉢ 탄성 기초(type C)는 모든 2, 3 등급 송풍기 및 공 조 설비에 권장됩니다. 왜냐하면 부가질량으로 인해 강성 스프링을 사용할 수 있기 때문입니다. ㉣ 바닥용 방진기와 동일한 변위를 가진 수평밀림방지기 (type 5)는 모든 송풍기 토출구, 모든 일시 중단이 많은 송 풍기 및 500 Pa 이상의 총 정압에서 작동하는 공조장비에 사용한다. ![image](/image/placeholder) 방진 고무 패드 방진 고무 마운트 (TYPE-1) (TYPE-2) 레벨볼트 본체 베이스 플레이트 네오르렌피패드 Note 20~32 는 HVAC 장비용 상용 방진기를 평가하는 데 도움이 되는 수치를 포함한다. | {}
eb21f40c-c569-49b9-b5e4-19cd6929efbb | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-29 특정 용도로 선택된 방진기는 필요한 변위, 수명, 비용 및 관련 구조와 의 호환성에 따라 달라진다. ⑲ Note 20 : 방진고무 패드(type 1)와 방진고무마운트 (type 2) 형태로 제공된다. 패드는 단일 또는 적층으로 사용 된다. 방진고무마운트는 30~70 경도(Hs) 범위에서 제공된 다. 70 경도(Hs)이상은 방진소재로 적합하지 않는다. 방진기 는 최대 13 mm 의 변위를 위해 설계되었지만, 8 mm 이하의 처 짐이 필요한 곳에 사용된다. 단단한 고무 및 복합 직물 고무 패드도 사용할 수 있다. 이 제품은 작은 처짐으로 높은 정격 하중을 받을 수 있어 기둥 아래 및 배관지지대에 대한 구조체 전달음 차단으로 사용된다. 이 패드류는 정확한 위치에 균일 하게 분포하중을 받을 때 유효하다. 이때 균일하게 하중을 받 을 수 있도록 금속 하중 판을 이용할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 유리섬유 패트 (TYPE- 1) Note 21 : 압축 유리섬유 패드(Type 1)는 유연성, 방 습성이 우수한 탄성중합체 막으로 코팅되고 사전 압축 성형 되어 사용된다. 유리 섬유 방진패드의 고유 진동수는 지원되 는 장비의 작동 하중 범위에 대해 본질적으로 일정하다. 상기 방진고무패드처럼 정확한 위치에 균일하게 분포하중을 받을 때 유효하며 이때 균일하게 하중을 받을 수 있도록 금속 하중 판을 이용 할 수 도 있다. 유리섬유 패드는 거의 이중바닥구 조와 기초 콘크리트의 진동방지용으로 이용된다. ㉑ Note 22 : 스틸 스프링은 가장 일반적이고 거의 영구적 이고 어떤 범위든 유용하기 때문에 HVAC 장비에 폭넓게 사 용되는 방진기다. 스프링 방진기는 강철 스프링 코일 아래로 이동할 수 있는 고주파 진동 및 소음의 전달을 줄이기 위해 방진고무패드를 부착한다. 만약 부식이 일어날 수 있는 환경 이나 옥외에 설치된다면 부식방지 도장한다. 기본 형식은 다 음과 같다. 22 Note 23 : 개방형 스프링 방진 기(type 3)는 수평 조절 장치용 조절볼트가 있는 상부 및 하부 하중 플레이트로 구성 된다. 스프링은 안정성을 보장하기 위해 수직 강성 (kx/ky)의 최 소 80%의 수평 강성으로 설계한다. 유사하게 스프링은 스프 링 높이로 나눈 직경에 대해 0.8 의 최소 비율을 가져야한다. 스프링 마운트 (TYPE-3) ![image](/image/placeholder) 캡스크류 조절볼트 스프링캡 스프링 하부캡 네오프렌패드 Note 24 : 제한형 스프링 방진기(type 4)에는 수직 및 수평 이동을 제한하는 제한볼트가 있다. (a) 물을 제거할 때 배관의 변형을 방지하고 움직임을 제한하기 위해 질량 변화가 큰 장비 (예 : 보일러, 냉동기, 냉각탑등), (b) 응축 장치 및 냉각탑과 같은 실외 장비, (c) 지진의 영향을 받는 모든 장비 에 적용된다. 스프링 기준은 개방형 스프링 방진기와 동일해 야 하며, 제한장치는 임시 구속이 필요할 때만 활성화되도록 적절한 간격을 유지한다. (전형적인 내진공법에 대한 사항은 내진설계 참조) 밀폐형 스프링 마운트 또는 하우징 형 스프링 방진기는 탄성 소재로 분리된 2 개의 포개진 하우징으로 구성 된다. 이것들은 측면 수평밀림방지와 장비 이동의 수직 감쇠 를 제공하지만 수직 이동을 제한하지는 않는다. 수직 이동이 제한되어야 하는 경우에는 추가 수직 제한 내진스토퍼를 사용 해야 한다. 결속과 단락을 최소화하기 위해 선택 및 설치시 주의 한다. Note 25 : 공기 스프링(type 6)은 모든 주파수에 대해 설계될 수 있지만 1.33 Hz 이하 (150 mm 이상의 변위)의 고유 주파수를 갖는 장비 적용에서만 경제적이다. 공기스프링은 고 주파 소음을 전달하지 않고 문제가 있는 작업 (예 : 상부 층 에 설치된 대형 변압기)의 고효율 코일스프링을 대체하기 위 해 종종 사용된다. ![image](/image/placeholder) 제한형 스프링 마운트 (TYPE-3) 상부 하우징 고정볼트 FSL2- 하우징 스프링 하부 하우징 네오프렌패드 일정한 공기공급장치(공기 압축기와 분배기)와 높이조절 밸브가 일반적으로 필요하다. ![image](/image/placeholder) 공기 스프링 마운트(Type 6) ROLLING LOBE BELLOWS Note 26 : 방진 행거(Type 2,3)는 천정에 설치되는 배 관 및 장비에 사용되며 고무, 스프링 또는 스프링 및 고무 요 소의 조합이 있다. 측면 안정성이 덜 중요하지만 기준은 개방 형 스프링 절연체와 유사하며 지지대 각도의 불일치가 문제가 될 경우에는 로드가 하우징에 닿지 않도록 충분한 여유 공간 | {}
24950dc1-cc2f-41b8-8623-0efab4277a13 | 3권.pdf | 6.29-30 제 6 편 일반 응용 을 가진 행거 또는 고무 부싱을 사용한다. 압축된 스프링 행 거는 격리된 장비 또는 시스템의 움직임을 최소화하기 위해 스프링의 사전 압축 또는 사전 로드 고정을 실시한다. ![image](/image/placeholder) 방진 고무 행거 스프링 방진 행거 (Type 2) (Type 3) 하우징 상부고무 하우징 스프링 캡 스프링 방진고무캡 고무컵 Note 27 : 수평밀림방지기(type 5)는 스프링 행거 방 진장치와 유사하며 공기 압력으로 인한 추력에 저항하도록 쌍 으로 설치된다. 이들은 일반적으로 6.4 mm 이하로 측면 이동을 제한하는 장치로 구성된다. ㉗ Note 28 : 베이스 없이 장비에 직접 설치(type-A)는 장비가 단일하고 단단하고 추가 지원이 필요하지 않은 경우에 사용된다. 직접 설치는 대형 냉각기, 일부 송풍기, 공랭식 응축기, 공 기조화기등 많은 장비가 적용된다. 장비와 방진기를 직접 설 치될 수 있는지 의심스러운 경우 구조용 베이스 (type B) 또 는 관성베이스 (type C)를 사용하거나 장비 제조업체와 협의 한다. ![image](/image/placeholder) 수평밀림방지기 (Type 5) INCET AIRFLOW DISCHARGE Note 29 : 구조용 방진베이스(type B)는 장비를 개별 위치에서 지지할 수 없거나 장비의 구성 부품 정렬을 유지하 기 위해 어떤 수단이 필요한 경우에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 구조용 방진 베이스(Type B) 이러한 베이스는 방진 스프링 또는 방진고무 마운트 (type 2 및 type 3)와 함께 사용할 수 있으며 보조 내진보강 장치 없이 모든 시동 및 작동 시에 견딜 수 있도록 충분한 강도를 가져야 한다. 베이스는 장변의 1/10 과 같은 두께의 구조 부재 를 사용하여 직사각 형태로 만든다. 일반적인 베이스 높이는 구조적 또는 정렬 고려 사항이 달 리 지정하는 경우를 제외하고 100~300 mm 이다. Note 30 : 구조용 방진레일 (type B)은 단일베이스를 필요로 하지 않는 장비를 지원하거나 방진기가 장비 외부에 있고 레일이 이동받침대처럼 작동하는 데 사용된다. 구조용 방진 레일은 스프링 또는 고무 마운트와 함께 사용할 수 있으 며 구부러지지 않고 장비를 지탱할 수 있을 정도로 견고해야 한다. 통상적으로 구조물의 고려 사항이 달리 지시하지 않는 한 장변의 1/10, 일반적으로 100~300 mm 의 두께를 가진 구 조 부재를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 구조용 방진 레일(Type B) Note 31 : 콘크리트 관성베이스(type C)는 장비가 견 고한 지지대 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 관성 베이스 (Type C) (예 : 플렉시블 커플링 펌프)를 필요로 하거나 스프링 방진 기에서 과도한 움직임이 발생할 수 있는 곳에 사용된다. 일반 적으로 용접 철근이 있는 강철 몸체, 장비와 고정 앵글 및 방 진기 브라켓 등으로 구성된다. 구조용 방진베이스와 마찬가지 로 콘크리트 관성베이스는 장변의 1/10 의 두께와 배관 엘보 지지대를 포함하는 직사각형 또는 T 자형 모양으로 구성된다. 관성 베이스 두께는 일반적으로 질량, 강성 또는 구성 요소 정렬에 추가 깊이가 필요하지 않는 한 일반적으로 150~300 mm 이다. ![image](/image/placeholder) 큐브 마운트 지지 베이스(Type D) Note 32 : 큐브 마운트지지 베이스(type D)는 옥상에 설치되는 바닥토출형 장비에 특별히 설계되었다. 장비와 밀 폐 된 방수, 때로는 밀폐된 장치류에 의해 방진 스프링을 격 | {}
dd5af7f1-a5e2-4d6b-873e-f44757faf162 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-31 리된다. 옥상 레일은 조절할 수 없는 스프링으로 분리된 상부 및 하부 프레임으로 구성되며 건축 상의 지붕 턱의 꼭대기에 있다. 두 종류 다 스프링 방진기(type 3)에 설명 된 설계 기준을 충족시키기 위해 25~75 mm 범위의 정적 변위를 갖는 스프링 으로 설계되어야 한다. 가요성 탄성 씰은 일반적으로 상부 및 하부 프레임 사이의 내후성을 위해 가장 효과 적이다. 상부 프 레임은 추가로 방수에 문제가 없도록 주변에 연속 스펀지 개 스킷을 설치한다. 7. 배관 및 덕트의 진동 제어 7.1 배관의 진동 제어 배관이나 축의 경우에는 도중에 고무나 합성수지를 접속하 고 넓은 면 사이에는 패킹(packing)을 설치하면 진동반사에 유효하다. 그림 47 과 같이 진동이 전달되고 있는 임피던스가 Z1 인 재질에 절연재(또는 제진재) %을 중간에 접속한 경우, 파동 에너지의 반사율 TT 과 감쇄량 △L 은, Z-Z 2 Tr = x100, % Z+Z1 △L = 10log(1 - TT), dB ![image](/image/placeholder) Z1 P Z2 Z1 P P, 진동전달 그림 47 진동전달 개요 재질별 특성 임피던스(Z)는 아래와 같으며, 특성 임피던스 는 밀도 x 음의 전파속도이다. 표 44 재료별 특성 임피던스 ¦ 재료 ¦ 음속 C, m/s ¦ 밀도 P, kg/m2 ¦ 특성 임피던스 Z, kg/(m2 · s) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고 무 ¦ 35~230 ¦ 1010~1250 ¦ (2.8~3.5)x104 ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 3500~5000 ¦ 2000~2600 ¦ (7~13)x106 ¦ ¦ 철 ¦ 5000 ¦ 7800 ¦ 39x106 ¦ 모든 배관 시스템은 장비에 의해 발생된 기계적 진동과 임 펠러에서 생성될 것 유체 유동 진동 및 소음을 포함하며 파이 프재질과 내부 유체를 통해 전달된다. 또한, 진동 절연 장치가 지원하는 장비는 작동 중 압력 추력으로부터 약간의 움직임을 발생한다. 장비 진동은 기동 및 정지 시에 방진기의 공진 주 표 45 배관의 최대속도 및 권장 유량 ¦ 배관 규격, mm ¦ 최대속도 10/s ¦ 스케줄 파이프 40 의 근접한 최대 유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 0.5 ¦ ¦ 50 ¦ 1.2 ¦ 2.5 ¦ ¦ 75 ¦ 1.5 ¦ 7 ¦ ¦ 100 ¦ 2 ¦ 15 ¦ ¦ 125 ¦ 2.2 ¦ 27 ¦ ¦ 150 ¦ 2.4 ¦ 45 ¦ ¦ 200 ¦ 2.7 ¦ 88 ¦ ¦ 250 ¦ 2.9 ¦ 145 ¦ ¦ 300 이상 ¦ 3 ¦ 215 ¦ ![image](/image/placeholder) 스프링 방진 행어 스프링고무패드 철구조물 전산로드 볼트, 너트&와셔 파이프 클리비스행어 개별배관 지지방식-1 공통배관 지지방식-1(스프링 고무패드) 스프링 방진 행어 U-볼트 철구조물 전산로드 0 �-첸넬 제한형스프링 마운트 (정적변위:25 mm) 개별배관 지지방식-2 공통배관 지지방식-2(스프링방진기) 그림 48 천장지지 배관 방진 상세 예시 파수를 대역을 통과 한다. 연결된 배관을 통한 진동 전달을 줄이고, ② 방진장치의 성능을 떨어뜨리지 않으면서 장비의 이동을 허용하고, ③ 연결부 및 장비에 과도한 움직임을 허용하지 않고 연결 부에서 배관의 장비 이동 또는 열이동을 수용한다. 배관의 유동 소음 및 진동은 난류, 급격한 압력 강하 및 동 반 된 공기에 의해 재유입될 수 있다. 그러나 배관 크기를 조 정하여 배관이 50 mm 이하의 경우 최대 속도가 1.2 m/s 가 되 도록 하고 배관 길이가 m 당 400Pa 의 압력 강하 제한을 사용 하고 큰 경우 최대 속도는 3 m/s 이하가 되도록 최소화 할 수 있다. 7.2 수평배관의 행거와 지지 배관 행거 및 지지대는 배관 시스템에서 건물 구조로의 진 | {}
75dc1dfc-1f2a-4739-be00-f62620d861b3 | 3권.pdf | 6.29-32 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 5 6000 6000 6000 EL, -4,750 150 ![image](/image/placeholder) 기회 1 층 FL、 002 1880-500 물 동 160 06553 본 390420380 BEO 410:560 830 B10 ●● 0 + + ○ 00 �� 150 8 表 ※ ! 위 0 8 8 � 수 : 罢 5 6 ! 署 몰 As · En 199 0 字 0 원 음 N 185 8 용 · ODD'E 900 cz e2202 기재료 EL. -11.850 기계실다. 그림 49 기계실 공통배관 천장지지 방진 설치 예시 동 및 소음 전달을 방지하고 배관에 유연성을 제공하는 데 사 용할 수 있다. 1) 천장 지지 배관 방진 표 42 의 Note 26 에 기술 된 방진 행어는 기계실의 모든 배관에 사용하며 장비 및 압력 조절 밸브에서 최대 15 m 까 지 사용한다. 장비 방진의 효율성을 저하시키는 것을 방지하기 위해서 장비의 처음 세 개의 고정지점은 장비 방진기와 같은 변위을 가지거나 50 mm 의 변위 이내로 사용한다. 나머지 행어 부분은 20 mm 의 변위의 방진스프링 행어 또는 스프링 방진고무 행어를 적용한다. 배관 시스템이 충족될 때기기 플랜지에 하중 전달을 방지 하기 위해 장비에 인접한 처음 두 행어는 위치 고정 또는 사 전 압축 형식이어야 한다. 위치고정 행어는 큰 파이프 설치에 도움을 주며, 많은 엔지니어는 200 DN 이상의 배관을 위해 모든 배관 방진 행어에 대해 이 형식을 지정한다. 소음에 민감한 지역의 아래 또는 15 m 이내에서 설치되는 지름 50 DN 이상의 배관은 방진행어를 설치하며 소음에 민 감한 지역에 인접한 방진행어는 스프링 및 고무 조합 type 3 을 설치한다. 그러나 최근에는 개별지지배관 고정이 적고 철 구조물을 이용한 공통지지방식이 많아 그림 49 와 같은 공법에 많이 적 용된다. ![image](/image/placeholder) 스프링마운트 지지 고무 패드 지지 고무마운트 지지 그림 50 바닥지지 배관 방진 상세 예시 2) 바닥지지 배관 방진 기계실 및 격리된 장비 근처의 배관에 대한 바닥 지지대는 표 42 에 설명된 바와 같이 방진기를 사용해야 한다. 첫 번째 두 개의 인접한 바닥 지지대는 제한 형 스프링 방진기이어야 하며 배관에 물이 채워지거나 배수될 때 장비 플랜지로의 하 중 전달을 차단하는 차단 기능이 있어야 한다. 열팽창이 많은 배관은 슬라이드 플레이트(PTFE, 흑연 또는 스틸)를 설치 하며 고무 제품을 스팀 또는 온수 라인 바로 아래에 설치할 때는 열차단재를 부착한다. 60°C 이상의 온도는 고무 절연체 에 영향을 줄 수 있다. 7.3 입상배관의 방진지지 많은 배관 시스템에는 팽창 이음 장치, 엘보 또는 배관 루 프가 제대로 작동할 수 있도록 특히 입상배관에 앵커 및 가이 드가 있다. 표 44 각종 재료의 평균팽창계수(mm/mm°Cx 10-6) ¦ 온도범위 재료 ¦ -100~ 0 ¦ 0 ~ +100 ¦ 0 ~ 200 ¦ 0 ~ 300 ¦ 0 ~ 400 ¦ 0 ~ 500 ¦ 0 ~ 600 ¦ 0 ~ 700 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알루미늄 황동 ¦ 21.0 ¦ 24.0 ¦ 24.7 ¦ 25.5 ¦ 26.1 ¦ 26.6 ¦ 27.9 ¦ 28.3 ¦ ¦ 동 ¦ 16.6 ¦ 17.5 ¦ 18.0 ¦ 18.5 ¦ 18.9 ¦ 19.3 ¦ 20.0 ¦ 20.6 ¦ ¦ ¦ 15.7 ¦ 16.6 ¦ 16.9 ¦ 17.3 ¦ 17.8 ¦ 18.2 ¦ 18.5 ¦ 18.9 ¦ ¦ 주철 탄소강 ¦ 8.3 ¦ 10.4 ¦ 11.0 ¦ 11.7 ¦ 12.4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ (C:0.3~0.4 ¦ 10.5 ¦ 11.5 ¦ 11.9 ¦ 12.6 ¦ 13.3 ¦ 14.0 ¦ 14.2 ¦ 14.5 ¦ ¦ % 스테인리스 ¦ 9.7 ¦ 11.0 ¦ 11.5 ¦ 12.1 ¦ 12.3 ¦ 12.9 ¦ 13.2 ¦ 13.3 ¦ ¦ 스틸 (Cr: 12%) 스테인리스 스틸 (Cr : 18% Ni : 8%) ¦ 16.2 ¦ 16.7 ¦ 17.2 ¦ 17.6 ¦ 18.1 ¦ 18.5 ¦ 18.8 ¦ 19.1 ¦ 요양 | {}
369f3f9c-ffad-4183-8334-b1953b84a8ff | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-33 ![image](/image/placeholder) 배관 배관 방진클램프 방진 브라켓 H-형강 RPA 입상관방진기 RPA 입상관방진기 (정적변위:3 mm) �-형강 (정적변위:3 mm) �-형강 방진 앵커 설치상세도-1 방진 앵커 설치상세도-2 (대구경입상배관) ![image](/image/placeholder) 배관 방진 클램프 방진 클램프 SMA2 스프링 마운트 RPA 입상관방진기 (정적변위:50 mm) (정적변위:3mm) �-형강 �-형강 발진 가이드 설치상세도 방진 스프링 설치상세도 앵커 및 가이드는 배관을 고정 또는 제한 (가이드)하도록 설계되어 있으며, 구조에 견고히 설치된다. 이것은 효과 적인 방진이 요구했던 탄성력과 상반되는 것이다. 그림 51 입상배관 방진 상세도 설계자들은 배관용 공동구를 소리에 민감한 공간 바로 옆 에 설치하는 것을 피하고 엘리베이터 샤프트, 계단, 그리고 화 장실 옆 같은 중요하지 않은 부분에 설치해야 한다. 앵커와 가이드들이 건물에 견고하게 설치되어야 하기 때문 에, 스프링 방진기는 앞에서 언급되었던 것과 같이 위치에서 이동할 수 없기 때문에 배관 전달 소음이 주요 관심사가 된다. 최소의 처짐으로 큰 하중을 수용할 수 있는 고중량 고무 패드가 배관전달소음을 제어할 수 있다. 그림 51 에서는 방진앵커와 가이드의 설치모습을 나타낸다. 입상배관 방진을 위해서 비슷한 방진 지지가 사용될 수 있다. 7.5 플렉시블 커넥터 배관의 방진 앵커, 가이드들을 위한 방진 지지는 소음 전달 방지에는 효과 가 높으나 진동방지에 필요한 탄성력은 제공하 지 않는다. 유연한 배관 플렉시블 커넥터와 방진행거, 입상방진 스프링 에서 진동을 제어해야 한다. 입상관 앵커, 가이드, 스프링 방 ![image](/image/placeholder) 보온재 보온재 지지 철판 (0.2t) 파이프 S 문강구원 25 S 내열코킹 슬리브강판(2.3t) 보온재 충진 (rock wool) ![image](/image/placeholder) 50 25 증기관, 온수관의 경우 보온재 보온재 파이프 슬리브강판(2.3t) 파이프 15 50 몰탈충진 탄성코킹 언급 =2D 50 25 몰탈충진 보온재 충진 (rock wool) 보온재 충진 슬리브강판(2.3t) 냉수관, 냉온수관, 급수관, 배수관의 경우 보온재 충진 슬리브강판(2.3 t) 파이프 실링플레이트 25 관의 구경 25 않은 한강 보온관의 경우 25 몰탈충진 내열코킹 그림 52 배관 관통부 상세도 기름관 냉각수관의 경우 | {}
64ccedcb-330d-46b7-bfdb-300d1a4add69 | 3권.pdf | 6.29-34 제 6 편 일반 응용 진 시스템은 많은 사례에 있어 성공적으로 이용되어 왔으며 효과 적인 진동과 방음을 제공하였다. 이러한 유형의 방진 시 스템에서 스프링은 열팽창을 수용할 수 있는 크기로 되어 있 고 배관을 가이드하고 지지한다. 이 시스템은 열팽창 및 수축으로 인해 예측 가능한 힘의 전달을 제공하지만 입상배관 뿐만 아니라 분기배관에서도 발 생하는 움직임을 수용할 수 있도록 신중한 엔지니어링이 필요 하여 배관에 과도한 응력을 주지 않아야 한다. 열적 선팽창량에 의한 신축량은 다음 식으로 산출한다. E= 1000Lx Cx △t 여기서 E : 배관의 팽창량, mm L : 배관의 길이, m C: 평균열팽창계수, mm/mm°C △t : 온도변화, 최종온도-초기온도, °C 7.4 배관의 관 통부 처리 HVAC 시스템에는 일반적으로 바닥, 벽 및 천장을 관통해 야하는 배관이 많다. 이러한 관통부분이 적절히 처리되지 않으면 공기의 소음에 대한 경로를 제공하여 점유 공간의 소음기준을 상회 할 수 있다. 기계실과 같이 시끄러운 지역과 소음에 민감한 지역을 관 통 할 때에는 유리섬유 충진 및 탄성 코킹을 조치하여 관통부 의 틈새를 철저히 막아야 한다. ![image](/image/placeholder) 고무 호스 원구형 고무 커넥터 에 SK 금속 호스 고무 신축조인트와 컨트롤 로드 그림 53 플렉시블 커넥터 종류 플렉시블 커넥터의 특징은 다음과 같다. ① 방진기가 올바르게 작동 할 수 있도록 배관 유연성을 제공하고 ② 배관의 오정렬 및 팽창 또는 수축으로 인한 변형으로부 터 장비를 보호하며 ③ 배관을 따라 전달되는 소음 및 진동을 줄여준다. (그림 53 참조) 커넥터는 다음의 두 가지 구성으로 사용할 수 있다. ① 호스 유형, 고무 또는 금속의 직선 또는 약간 주름진 관 구조, ② 고무, PTFE 또는 금속으로 구성된 아치형 또는 확장 조인트 형식이나 하나 이상의 큰 반경 아치가 있는 짧은 길이 의 커넥터. 금속 벨로우즈 조인트는 음향적으로 비효율적이며 HVAC 시스템의 진동 및 소음 차단에 거의 사용되지 않는다. 기존의 파이프 진동 감쇠용으로 대체 사용할 수 없다. 압력 추력에 수용하기 위해 플렉시블 커넥터는 ① 커넥터 추가되거나 ② 설계에 의해 통합 적용하거나 ③ 배관 시스템에 추가되는 (앵커) 또는 ④ 시스템의 강성을 부여한다. 플렉시블 커넥터를 사용하는 경우, 격리된 장비의 압력 추 력에 의한 커넥터의 신장도 고려해야 하며 과도한 확장으로 인해 배관의 손상이나 피해가 발생할 수 있다. 제한장치, 압력 및 온도 제한 등에 관한 제조업체의 권장 사항은 엄격히 지켜 야한다. 이러한 제한 장치는 플렉시블 커넥터의 효과 를 거의 없앨 수 있다. 호스 커넥터는 길이에 수직인 측면 이동을 수 용하며 매우 제한적이거나 축 방향 이동 기능이 없다. 고무호 스 커넥터는 와이어 보강으로 몰드 또는 손으로 감싼 구조를 가질 수 있으며 금속 나사식 끝 부분 피팅 또는 일체형 고무 플랜지로 사용할 수 있다. 나사형 부속의 적용은 배관 DN 80 이하로 제한되고 부속은 기계적으로 팽창된 유형이어야 하며 압력 추력 파열 가능성을 최소화한다. 플랜지형은 더 큰 파이 프 크기에서 사용할 수 있다. 짧은 길이의 금속 호스 또는 금속 벨로우즈 또는 펌프 커 넥터는 브레이드 없이 사용할 수 있으며 제어 어셈블리가 내 장되어 있다. 금속 호스는 소음보다는 오정렬과 진동을 제어 하는데 사용되며 주로 흐름 매체의 온도 또는 압력이 다른 물 질의 사용을 방해하는 곳에서 사용된다. 신축조인트 또는 아치형 커넥터는 하나 이상의 회선 또는 아치가 있고 축방향, 횡방향 및 각도 방향의 움직임 및 위치 어긋남 등 모든 모드에 대응할 수 있다. 고무는 일반적으로 신축이음스풀조인트 또는 원구형 커넥터라고하고 PTFE 는 커플링 또는 신축 이음으로 알려져 있다. 고무 원구형 커넥터는 금속 대신 고강도 섬유 또는 타이어 코드 보강재로 성형되며 큰 반경 아치가 특징이다. 일부 설계 의 모양과 구조는 1 MPa 로 작동하는 시스템에서 제어 어셈 블리 없이 사용할 수 있으며 진동 전달을 최소화하는 데 가장 효과 적이다. PTFE 확장 조인트 및 커플링은 강화 금속링이 있는 고무 확장 조인트와 구조상 유사하다. 이러한 장치를 평가할 때 온 도, 압력 및 서비스 조건은 물론 각 장치의 진동 및 소음 감 쇠 기능을 고려해야 한다. 금속 호스 연결은 배관케이싱을 통해 전달되는 기계적 진 동을 줄이고 오정렬을 수용할 수 있지만 소음을 감소시키지는 않는다. 대신 금속 커넥터는 장기간의 온도 영향에 대해 우수 한 내구성을 가진다. 고무호스, 신축 조인트 및 원구형 커넥터 는 배관케이싱을 통해 전달되는 진동 및 임펠러 발생 소음을 감소시킨다. 고무 확장 조인트 및 구형 커넥터 내벽은 유연하기 때문에 체적에 따라 커진다. 블레이드 통과 주파수에서 소음과 진동 | {}
a3c08664-cf54-41d5-ae9e-9ad6a5671d1d | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-35 을 감쇠시킬 수 있다. 따라서 소음에 민감한 지역에 인접해 있을 수 있는 응축기 또는 가정용수와 같은 비절연 배관 시스 템에서 특히 바람직하다. 그러나 고압은 커넥터 적용은 진동 및 소음을 감쇠 능력에 악영향을 미친다. 7.6 덕트의 진동 제어 1) 진동의 원인 덕트 진동 원인은 다음과 같다. ① 송풍기의 진동 ② 덕트 내부 기류의 난류에 의한 진동 ③ 송풍기의 서징에 의한 진동 ④ 송풍기 설치불량, 방진기 선정 잘못, 장비의 편심, 송풍 진동의 증폭에 의한 것. 기 2) 방진대책 배관의 방진대책과 공통되는 내용 외에 다음과 같은 사항 에 대한 대책을 고려하는 것이 바람직하다. (1) 팬 흡입 및 배출시 유연한 캔버스 및 고무 덕트 연결부 를 사용한다. 그러나 압력에 의해 단단해지기 때문에 진동 팬이 덕트 케이싱을 당길 수 있기 때문에 완전히 효과 적이지 않다. 플렉시블 덕트 연결부의 느슨한 위치를 유지하기 위해, 표 표 47 국내 적용 이중바닥 적용 공법 비교 ¦ 공법구분 ¦ 공법구분 ¦ 고무 잭업시스템 ¦ 스프링 잭업 시스템 ¦ 복합 잭업시스템 ¦ 플라이우드 판넬 시스템 ¦ 폴리우레탄, 네오프렌매트 시스템 ¦ 복합 판넬 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용자재 ¦ 적용자재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제품구성 ¦ 제품구성 ¦ 잭업하우징 + 네오프렌마운트 ¦ 잭업하우징 + 스프링마운트 ¦ 잭업하우징+네오프렌 마운트 (스프링내장) ¦ 내수합판+G/Wool+ 네오프렌마운트 ¦ 폴리우레탄 매트 단일 소재 ¦ 폴리에스터흡음재+ 네오프렌마운트+내수 합판+댐핑 시트 ¦ ¦ 적용단면 ¦ 적용단면 ¦ 설명회프로개별#비국 아이소제로 ¦ G(N25WHID) 下 ¦ KILKD ¦ 회 ¦ 00 ME sel ¦ 요금(₩25x110) 마이소핑크 내수발전·영공시트 고무마운트 대한 wir 법클리데스터벌을 지 8 ¦ ¦ 시공방법 ¦ 시공방법 ¦ 비닐설치 후 잭업 마운트설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설 →양생 후 리프팅작업(공기층 형성) ¦ 비닐설치 후 스프링 잭업마운트 설치→ 보강 철근 배근 및 콘크리트 타설→양생 후 스프링삽입, 리프팅작업(공기층 형성) ¦ 비닐설치 후 잭업 마운트설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설→양생 후 리프팅 작업 (공기층형성) ¦ 플라이우드 판넬 설치→보강철근 배근 및 콘크리트 타설→ 양생 ¦ 폴리우레탄매트설치→ 보강철근배근 및 콘크리트 타설→양생 ¦ 폴리에스터 흡음재 설치 →네오프렌 마운트설치→내수합판+ 댐핑시트설치→비닐시트 설치→보강철근배근 및 콘크리트 타설→ 양생 ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ CON'C ¦ 100 ¦ 150 ¦ 116 ¦ 100 ¦ 125(150) ¦ 100 ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ 완충층 ¦ 50 (공기층) ¦ 50 (공기층) ¦ 34 (공기층) ¦ 62 (소재) ¦ 25/50 (소재) ¦ 66 (공기층+소재) ¦ ¦ 상승 높이 (mm) ¦ 전체 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 162 ¦ 150 (200) ¦ 166 ¦ ¦ 상승작업 필요성 ¦ 상승작업 필요성 ¦ 반드시 필요 ¦ 반드시 필요 ¦ 반드시 필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ¦ 시공성 ¦ 시공성 ¦ 낮음 ¦ 매우 낮음 ¦ 낮음 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 낮음 ¦ ¦ 시공기간 ¦ 시공기간 ¦ 길다 ¦ 길다 ¦ 길다 ¦ 짧다 ¦ 매우 짧다 ¦ 길다 ¦ ¦ 특 징 ¦ 특 징 ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅을 반드시 해야만 효율을 발휘 할 수 있음. ¦ 고유진동수에서 감쇠 가 거의 없기 때문에 전달률이 가장 높으나 공진대역을 피한 방진 설계 시 높은 효과 를 기대할 수 있음. (서징현상 주의) ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효하며 리프팅을 반드시 해야만 효율을 발휘(고무마운트 형상 특성상 처짐에 대한 안정성 위해 스프링삽입) ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없고 소음에 효과 가 타공법 보다 높으나 시공성 및 경제성 때문에 적용현장이 적음. ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없고 타공법 보다 시공성 및 경제성, 내구성이 탁월하며 균일분포하중을 받음. ¦ 고주파수 및 구조체 전달음 차단에 유효 하며 리프팅이 필요 없으나 시공성, 경제성이 낮아 적용 현장이 적음. ¦ ¦ 이중바닥 소재 변위 ¦ 이중바닥 소재 변위 ¦ 8 mm ¦ 40 mm ¦ 8 MEIII ¦ 7.5 mm ¦ 7.5mm ¦ 7.5 mm ¦ ¦ 고유진동수 ¦ 고유진동수 ¦ 10.7 Hz ¦ 2.4 Hz ¦ 8.6 Hz ¦ 23 Hz ¦ 8.6 Hz ¦ 10.7 Hz ¦ ¦ 진동방지 효과 ¦ 진동방지 효과 ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ 전 공법 모두 이중바닥 적용 후 54 dB 진동기준 이내 만족 (설계, 경제성 및 시공성에 따른 선택적 적용 차이만 발생) ¦ ¦ 소음 방지 효과 ¦ 소음 방지 효과 ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ 기존 바닥보다 유사현장 이중바닥 적용 후 -20~25 dB 추가 저감 (모든 공법 거주 지역 기준이내 만족 수준) ¦ | {}
70c347a3-fd1c-46ff-8e0c-55191dde9fcb | 3권.pdf | 6.29-36 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) NFC 플렉시블커넥터 조절봉 P 0 IB-200 방진베이스 서 SMA 스프링 마운트 콘크리트(by others) ![image](/image/placeholder) 공기음 e 고체음 (정적변위:25 mm) 그림 54 펌프 플렉시블 커넥터 적용 예시 ![image](/image/placeholder) 상부 SLAB 500 이내 SH 스프링 행거 (정적변위:25 mm) 행거로드 Max, H 덕트 �-앵글 (Min.50) 덕트 폭(W) (Min.50) 100 100 덕트 방진 행거 상세도 ![image](/image/placeholder) Min 200 이상 덕트 폭 +25~50 T(보온재) 덕트 폭(W) 덕트보온 �-형강 �-형강 SMB 스프링 마 운 트 정적변위 : 25 mn 바닥관통 덕트 방진 상세도 그림 55 덕트 방진 예시 47 에 표시된 대로 모든 장비에 수평 밀림 방진기(Note 27)를 사용해야 한다. (2) 덕트 내의 유동 맥동은 덕트케이싱에 기계적 진동을 유발할 수 있으며 단단한 행거를 통해 전달될 수 있다. 덕트 그림 56 고체 음과 공기 음 전파경로 예시 가 소음에 민감한 영역 아래 또는 근처에 매달려있는 곳이면 스프링 또는 스프링 방진고무 행거를 사용하는 것이 좋다. 이 행거는 덕트 정압이 523 Pa 보다 큰 경우 10 m/s 보다 큰 유 량의 덕트와 모든 덕트 크기에 특히 권장된다. (3) 덕트 단면 형상의 급격한 변화를 피한다. 불가피한 경 우 보강과 차음대책을 고려한다. (4) 풍량 조절댐퍼에 의한 난류가 발생하지 않도록 적정한 풍량 및 정압을 가지는 송풍기를 선정한다. 8. 이중바닥 시스템 8.1 구조체 전달 음 음원에서 음이 직접 공기 중으로 방사되고 이렇게 방사된 음이 체적탄성파로서 공기를 매질로 하여 전달되는 음을 공기 음이라고 하는데 반해, 진동원에서의 진동이 고체를 매질로 하여 전달되다가 이것이 건물의 천장, 바닥, 벽 등을 진동시켜 서 공기 중으로 직접 방사되어 공기 전달음처럼 인식되는 고 체음을(solid-borne sound, 구조체 전달음)이라 한다. 따라 서 공기음과 의 차이는 음원에서 방사되는 방사형태가 음형태 또는 진동형태로 구분할 수 있으나, 이들 모두는 청각에 의해 서 지각된다는 공통점을 갖고 있다. 이러한 고체음을 발생원별로 분류해 보면 건물내부에서는 물체의 낙하나 이동시 또는 사람의 보행 시 바닥에 가하여지 는 충격에 의해 바닥구조가 진동함으로써 발생하는 바닥충격 음이나 펌프, 송풍기, 엘리베이터는 건축설비 기계에 의한 소 음, 수전류에서 생기는 진동이나 배수관에 있어서의 수류진동 에 의한 급배수 설비 소음, 창이나 문을 여닫을 때 발생하는 소음, 피아노나 기타 악기에서 발생하는 소음 등이 있으며, 건 | {}
32948d84-b3eb-44dd-92ac-c3d0ad605dbb | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-37 물외부에서는 철도나 도로 및 건설공사, 공장의 기계 등에서 발생된 고체음이 지반을 거쳐 건물내부로 전달됨으로써 발생 한다. 그림 56 은 공동주택 내부에서 발생하는 고체음 계통의 소 음이 거주자에게 전달되는 과정을 나타낸 것이다. 건물의 진동 및 소음장해의 주원인이라 할 수 있는 고체음 의 특징에 대해 요약하면, (1) 장애가 광범위 하다 고체에서 진동의 감쇠는 1 개 충당 약 3~10 dB 로써 극히 적으며 수 개층 또는 여러 스팬 (span)에 영향을 준다. (2) 미소한 전달진동에 의해서도 커다란 소음장애로 된다. 소리의 에너지가 적은 것과 이에 대해 인간의 귀가 광범위한 음압을 청취할 수 있는 것과 관계가 있다. 진동과 그로 인해 방사되는 음의 크기(loudness)를 관련지어 생각하면 진동자 체는 미소하지만 발생하는 소음은 일정한 크기가 되어 느낄 수가 있다. (3) 음질로서의 압박감이 크다 고체음은 기기의 주요한 가 진 성분이 탁월하여 순음성의 음(音)으로 되는 경향이 있어 잡다한 혼합음에 비해 식별력이 명료하기 때문에 소음레벨이 상의 수음감이 높다. ISO 등이 순음성의 음에 대해서는 5 dB 를 높여서 평가하기를 권하고 있다. 또한, 실내의 천장 바닥, 벽 등이 방사면 이기 때문에 음의 지향성이 결여되어 있는 것 도 많다. 무지향적인 방사 음에 포위되어 있는 것 같은 형태 로 음원과 방향이 완벽한 경우에 비해 수음감이 크다. 8.2 이중바닥 시스템의 개요 장비 진동(공조기 등)에 의한 진동은 구조체에 전달되어 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 뜬 바닥 비닐시트 흡음재+ 내수합판 고무마운트 판넬연결자재 실란트 코킹 주변격리자재 a. 판넬시스템 내수합판 흡음재+고무마운트 ![image](/image/placeholder) 코킹 비닐시트 코킹 구조바닥 보강철근 공기충 HS 장비기초 주변격리자재 콘크리트 뜬 바닥 잭업마운트 b. 백업시스템 그림 57 2 가지 일반적인 뜬 바닥 구조 바닥 또는 천장을 통해 하부공간에 진동 및 소음을 전달시킨 다. 이중바닥은 이러한 문제를 방지하기 위한 방법 중 하나로 바닥 상부에 뜬 바닥을 구성하는 것으로 바닥구체와 뜬 바닥 사이에는 공기층 또는 탄성체를 삽입하여 방진하는 방법이다. 이중바닥시스템과 이중 천장을 올바르게 설치하면 매우 높 은 수준의 방음이 가능하며, 기계실을 소음에 민감한 공간 근 처에 배치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 소음전달 0 0 경로 h 음원실 스피커 바닥 투과 소음 TEST 25 mm 격리 보드+코킹 잭업 마운트 50 mm 건축 100 mm 몰탈마감 콘크리트 뜬바닥 마이크 수음실 상하층 바닥 투과 소음 TEST-1 150 mm 콘크리트 블록 방진행거 16 mm 석고보드 SEAL [*] ⑮ 벽체, 천장 방음 공기층 바닥 투과 TEST 음원실 격리보드 잭업 마운트 100 mm 콘크리트 뜬바닥 수음실 상하층 바닥 투과 소음 TEST-2 그림 58 잭업 이중바닥 구조 소음 TEST | {}
f6f23dda-41b5-4cbb-86f4-af64aea92e1f | 3권.pdf | 6.29-38 제 6 편 일반 응용 이중벽 구조와 마찬가지로, 이러한 구성은 별도의 지지 구 조를 제공하여 두 표면을 분리한다. 그러나 이러한 유형의 구 성은 상당한 비용과 조정의 복잡성을 추가할 수 있다. 신중하 게 평가한다. 상부 뜬 바닥은 최소 100 mm 의 두께로 디자인되었고 이것 은 뜬 바닥과 구조물 사이를 25~100 mm 분리할 수 있으나 통 상 50 mm 분리가 대부분 적용된다. 바닥 사이의 연결은 내구 표 48 잭업 이중바닥 소음투과 손실 ¦ ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ 투과 손실, dB 1/1 옥타브 밴드 중심 주파수, Hz ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2 000 ¦ 4 000 ¦ ¦ 1. ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ 150-mm 콘크리트 바닥 ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 36 ¦ 40 ¦ 46 ¦ 53 ¦ 58 ¦ ¦ 2. 150 미미 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬바닥, 벽과 천장에 장비소음 전달 구조 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44 ¦ 47 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 75 ¦ 87 ¦ ¦ 3. 방음 적용 구조 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ 150 mm 콘크리트 바닥, 50 mm 공기층, 100 mm 뜬 바닥, 장비 주변 ¦ ¦ ¦ 52 ¦ 64 ¦ 78 ¦ 90 ¦ 96 ¦ 73 ¦ ![image](/image/placeholder) 장비 drain 배관 공조기 (By Others) u-bolt & 고정 철지 지물 (by others) floor drain 장비 기초 125 150 △ ◁ 2 4 4 4 △ ☆ 배관 슬리브 배관격리(보온재 마감) (by others) a. 장비주변 DRAIN 배관상세도 ![image](/image/placeholder) 평강 30x50M ML=200 con'c 와이어메쉬 @450 0.07T P.E film L-25x25x4 PO-MAT 아연도코너앵글 방진방음매트 open 트렌치 100 코킹마감 장비기초 pad 器 W=300 방수몰탈 125 150 100 150 30 15 器 25 20T 아이스핑크 0.5B 조적쌓기 b. 중간기계실 벽체주변 상세도 그림 59 매트 이중바닥 주변 상세도 성에 뛰어난 방진마운트로 지지하며 이 뜬 바닥의 모서리는 탄력성 재질과 탄성코킹으로 구조물로부터 분리된다. 그림 57 는 이중바닥공법 중 플라이우드 판넬 시스템(A)과 잭업 시스템의 적용 구조를 나타낸다. 두 가지 방법으로 진동 방지된 기계 장비는 뜬 바닥 시스템의 공진주파수에 0.7~1.4 배한 축회전 속도로 가동하는 장비 대신 이중바닥 상부에 설 치할 수 있다. 이런 경우에 장비는 상부 이중바닥을 통하는 구조적 바닥 상승에 대한 주변 격리분리대를 설치한다. 이런 설치형식은 구조적 관통과 이중바닥 사이에서 부적당 한 음향학적 간섭을 피하기 위해 상세하고 신중한 주의 를 요 구한다. 표 48 과 그림 58 은 잭업이중바닥 소음투과 손실의 시험 방 법 및 그 결과 를 나타낸다. 그림 59 는 폴리우레탄매트 이중바 닥시스템의 배관 배수상세 및 트렌치주변상세도를 나타낸다. 고도의 정숙한 실내를 유지하기 위해서는 건축설비뿐만 아 니라 건축적으로 충분한 차음구조를 형성하는 것도 병행하어 야만 가능하다. 그림 60 은 실내에서 벽체의 진동이 건축구조 에 전달되지 않도록 진동방지기를 형성한 이중벽체의 구성과 이중천장이 적용된 단면이다. 표 48 은 흡음재의 종류별 특징을 비교한 자료이다. 특히 흡 음재의 성능을 좌우하는 지표인 감음계수(NRC)는 250, 500, 1 000, 2 000 Hz 에서의 흡음률의 산출평균치를 나타내면 1 를 기준으로 1 에 가까운 수치가 흡음력이 높다. NRC= (�250 +�500 +�1000 +�2000)/4 9. 진동 및 소음 조사 9.1 진동 조사(vibration investigations) 이론적으로 진동 차단 시스템은 가장 극한의 기계적 진동 원을 완화하도록 설계된다. 그러나 방진기는 장비와 작동에 손상을 주기 전에 교정해야 하는 상태를 숨겨서는 안된다. 진동 수준이 높으면 교정이 필요한 장비 작동 상태가 잘못 되었음을 나타낼 수 있으며 진동하는 장비와 장비가 지지되거 나 구조물이 부착된 구조 사이에 공진 상호 작용의 징후가 될 수 있다. 진동조사는 아래 사항들을 포함할 수 있다. ① 진동장비의 진동 레벨 측정(권장 진동 기준은 그림 41 참조) ② 건물 바닥, 배관 시스템 등과 같이 진동 장비가 연결된 건물 구조물의 진동 수준 측정 (권장 건물 진동 기준은 그림 41 및 표 40 참조) ③ 베어링, 드라이브, 펌프 등과 같은 시스템 구성 요소에 의해 생성된 장비 진동 검사 ④ 진동 장비 또는 연결된 구조의 고유 진동수(공진) 측정 ⑤ 장비 정렬, 방진 장치 배치 등과 같은 장비 설치 요소 검사(표 42 참조) ⑥ 왕복 또는 회전 장비 구성 요소의 불균형 측정 | {}
6b066f03-eca6-448c-80de-4a1fe84a6130 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-39 1) 문제 해결 모든 예방 조치에도 불구하고 소음 및 진동이 불안정한 상 황이 발생할 수 있으며 문제는 다음과 같은 방법으로 식별하 고 수정할 수 있다. 표 49 흡음재의 종류별 특징 비교 ¦ 구분 /제품명 ¦ 발포알루미늄 (AL) ¦ 글래스울 (G/wool) ¦ 폴리에스터(PET) ¦ 멜라민 (melamine) ¦ 활성탄소흡음재 ¦ 목재흡음판 ¦ 나무섬유 (heraklith) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 그 림 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 불연성 ¦ 100% 불연 750°C ¦ 불연 300°C 조직변 ¦ 난연, 비난연 ¦ 난연 ¦ 비난연 ¦ 비난연 ¦ 난연, 비난연 ¦ ¦ 비중 (밀도) ¦ 0.2~0.4 ¦ 0.48~0.96 ¦ 0.32~0.42 ¦ 0.12 ¦ 1.5~2.0 ¦ 1.2~1.8 ¦ 1.2~1.5 ¦ ¦ 흡음률 ¦ NRC 0.3~0.4 ¦ NRC :0.85 ¦ NRC :0.8 ¦ NRC : 0.8 ¦ NRC : 0.4 ¦ NRC : 0.5 ¦ NRC :0.6 ¦ ¦ 단열성 ¦ 양호 ¦ 우수 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 분진 ¦ 없음 ¦ 심함 ¦ 약간 ¦ 약간 ¦ 보통 ¦ 없음 ¦ 보통 ¦ ¦ 악취 및 유독 가스 ¦ 없음 ¦ 약간 ¦ 약간 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 습기 (물) ¦ 물청소도 가능 ¦ 물에 취약함 ¦ 보통 ¦ 약함 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 약함 ¦ ¦ 변형 ¦ 전혀없음 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 많음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 수명 (내구성) ¦ 반영구적 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 짧음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 가공성 ¦ 자유자재 가공 가능 ¦ 가공이 좋음 ¦ 가공이 좋음 ¦ 가공이 좋음 ¦ 어려움 ¦ 어려움 ¦ 어려움 ¦ ¦ 시공성 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 좋음 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 좋음 ¦ 보통 ¦ ¦ 도장성 (후처리) ¦ 도장(후처리) 가능 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 가능 ¦ ¦ 미관성 ¦ 뛰어남 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ 뛰어남 ¦ 뛰어남 ¦ 보통 ¦ ¦ 재활용성 ¦ 100% 재활용 ¦ 특정 폐기물 ¦ 부분적 가능 ¦ 불 가 ¦ 100% 재활용 ¦ 100% 재활용 ¦ 부분적 가능 ¦ ¦ 경제성 ¦ 최고가 ¦ 저 가 ¦ 저 가 ¦ 고 가 ¦ 고 가 ¦ 고 가 ¦ 증가 ¦ ¦ 시공부자재 ¦ 필요(철) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 필요(플라스틱) ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ![image](/image/placeholder) [벽체수직진동방지기 방진행거 이중천장시스템 WM-2 WM-1 벽체수 벽체수 흡음텍스 평진동 평진동 방지기 방지기 벽채 흡음 이중벽체시스 ↖ 이중벽체시스 6 템 ④ 템 (습식) ○ (건식) -PO-MAT 이중바닥시스템 � 고무잭업시스템 스프링 잭업시스템 NFM 플라이우드판넬시스템 이중바닥시스템은 해당 상세적용공법참조 그림 60 이중천장과 이중바닥, 벽체방진시스템 적용 단면 | {}
8972849f-21a8-4188-9fc0-c2482a089643 | 3권.pdf | 6.29-40 제 6 편 일반 응용 (1) 문제의 원인이 되는 장비 또는 시스템 결정 (2) 문제가 공기 중의 소리, 구조적 소음, 진동 중 어느 하 나인지 결정 (3) 적절한 해결방안 적용 문제 해결은 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 들고 어렵고 숙련된 음향 컨설턴트의 도움이 필요로 한다. 정확한 해결법 을 알아내기 위해 문제에 대해 제대로 진단하는 것이 제일 중 요하다. 한번 소음과 진동 투과 의 문제가 있을 경우, 거주자들 을 더욱 예민해지고 소리와 진동레벨의 감소를 처음 만족했던 것 보다 더 필요로 한다. 건물 사용되어지기 전과 장치들이 사용될 준비가 되자마자 제대로 설계하고, 설치하고, 시스템 들을 검토함으로써 고장의 수리를 감소시키는 것이 필요하다. 2) 문제의 원인 파악 문제의 원인을 간단하고 정확하게 파악하는 방법은 진동이 나 소음이 제거될 때까지 개별장비를 켜고 끄는 것이다. 여러 장비 또는 여러 시스템의 상호 작용 일 때가 문제가 발생하기 때문에 시스템을 종료하고 장비를 개별적으로 조작하여 다시 확인하는 것이 좋다. 3) 문제 유형 결정 원인이 확인되면 다음 단계는 문제가 소음인지 진동인지 판단하는 것이다. 분명히 인식 가능한 진동은 진동 전달이 문 제의 주요 원인이라는 단서가 된다. 경량벽체 또는 천장 패널 이 공기 전파음에 의해 진동할 가능성도 고려해야 한다. 그러 나 진동이 쉽게 감지되지 않더라도 문제는 여전히 구조 전달 음을 일으키는 진동전달 중 하나일 수 있다. 다음 절차를 사용하여 확인할 수 있다. (1) 소음측정계가 있다면 몇 가지 측정값을 검토한다. C- 가중치와 전체소음도(비보정 또는 선형)의 차이가 6 dB 보다 큰 경우, 또는 낮은 주파수(63 Hz 이하)에서 음향 스펙트럼 의 기울기가 1 옥타브 당 6 dB 보다 가파른 경우 진동인자 요 소의 문제이다. (2) 장비 및 주 덕트, 배관 근처에서 과도한 소음이 검출 된 경우는 주로 공기전파음의 소음이 주된 원인이다. (3) 영향을 받는 영역이 원인 기기에서 떨어져 있는 경우 중간공간에는 문제없다는 것이며 덕트시스템 또는 디퓨저에 서 소음이 발생하지 않는 경우에는 구조체 전달음이 원인일 가능성이 높다. 많은 소음 또는 진동 문제를 진단하는데 있어 중요한 단계 중 하나는 특히 영향을 받는 지역이 기계 장비실과 가까운 경 우 장비의 진동 차단 시스템을 점검하는 것이다. 간단한 테스 트는 한 사람이 영향을 받은 지역에서 듣게 하고 다른 사람은 장비실에서 크게 소리를 지르는 것이다. 목소리가 들리지 않 으면 문제는 구조적 소음일 가능성이 높다. 목소리가 들리는 경우에는 벽이나 구역을 구분하는 구멍이 있는지 확인한다. 만약에 그런 구멍이 존재하지 않는다면 공간을 나누는 그 구 조물이 적절한 투과 손실을 제공하지 않는 것이다. 4) 소음 문제 덕트전달소음(그릴 또는 환기구에서 나오는 소음 또는 덕 트 투과 소음)이 문제인 것처럼 보이면 소음측정기로 측정하고 이를 설계기준(NC, RC 등)과 비교한다. 터미널장치가 설치 되어 있거나 설치되어 있지 않은 상태에서 소음데이터를 얻는 것이 도움이 된다. 두 결과 의 비교는 주어진 단말기(댐퍼, 환 기구등) 장치가 얼마나 많은 잡음을 발생시키는지를 알 수 있 다. 만약 그 소음의 근원이 팬, 펌프 또는 이와 비슷한 회전 장비들이라면 제일 중요한 것은 최상의 운전곡선과 가까운 곳 에서 운전되고 있느냐는 것이다. 운전곡선이란 웬만한 모든 장치들이 최상으로 작동하고 제조회사가 광고했던 것과 같이 예측가능할 만큼의 소리와 진동의 한계만 발생한다. 그리고 이것은 건축 설계에 사용된다. 팬이나 펌프가 공기 또는 물을 너무 적게 또는 너무 많이 이동 시키려고 하면 과도한 전동 과 소음이 발생한다. 베인, 댐퍼 및 밸브가 올바른 작동위치 에 있고 시스템이 올바르게 균형을 이루고 있는지 꼭 확인해 야 한다. 5) 진동 문제 진동 및 구조상의 소음 문제는 ① 부적절하게 지정되거나 설치되거나, 균형이 맞지 않거 나, 잘못 정렬되거나, 설계 조건을 벗어난 상태에서 작동하는 장비. ② 부적절하거나 방진기가 잘못 설치된 장비 ③ 단단한 파이프 또는 덕트연결부, 진동격리장비의 밑에 있는 장애물, 부적절한 장비내진구속장치설치, 진동차단 또 는 장비설치 및 작동 후 제거되지 않은 임시받침대나 고정 장치들. ④ 유연성이 과도하게 높은 바닥과 장비의 부적절한 구조 적지지조건, 부적절한 방진기. ⑤ 장비, 방진시스템, 건물 구조 또는 연결된 구조물 (예 : 배관)의 공명 ⑥ 방진기위에 장비가 정숙하게 운전되고 있는지 확인 ⑦ 천장설치 장비에서 주변 간섭연결 장치가 연결되어 있 는지 여부 확인. ⑧ 적절한 방진기 처짐량 확인 및 코일스프링 권선 사이 여유 공간 확인. ⑨ 고무마운트는 높은층에 있는 장비, 중요장비, 중요한 응 용프로그램 및 변속장비에는 적용하지 않는 것이 좋다. 10. 소음 및 진동 문제점 관리 10.1 송풍기와 공조기의 일반 지침 ① 용도에 가장 적합한 송풍기/공조기의 타입과 용량을 선 정한다. 대개의 경우 이 사항으로 소음이 최소화될 수 있다. 토출풍속은 낮을 수록 좋다. ② 송풍기 선정 시 작동 범위가 곡선의 적정 위치가 되도 록 선정하며 실속 영역을 피하는 것이 안전하다. ③ 덕트가 연결되지 않는 흡입구에서는 최소한 송풍기휠 (wheel) 직경의 1 배 길이에 해당하는 간격을 확보하고 덕트 | {}
a58ac481-4cbf-42b9-a461-f80ec04a5e49 | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-41 가 연결되지 않는 토출구에서는 1.5 배 길이에 해당하는 간격 을 확보한다. ④ 0.7 kW 이상의 송풍기로서 소음에 민감한 구역 가까이 설치한 송풍기에는 보조베이스(필요시)와 함께 방진마운트 또 는 행거를 사용한다. ⑤ 덕트와 송풍기/공조기 연결 부분에는 반드시 캔버스를 사용한다. ⑥ 흡입구와 토출구의 변경부분(transition)은 경사가 완 만해야 한다. 변경부분의 각도는 15°를 초과 하지 않아야 한 다.(1:7 비율) ⑦ 덕트와 함께 설치되는 사운드트랩, 엘보, 어긋남(offset), 천이 또는 지관연결부분들은 송풍기/공조기의 토출구와 흡입 구에서 덕트 상당 직경의 3 배 길이 이상이 떨어져야 한다. ⑧ 모든 덕트이음부는 압력강하가 크지 않도록 설계한다. 터닝 베인을 사용하고 곡선 반경이 커야 한다. ⑨ 소음은 송풍기로부터 토출측과 흡입측 양쪽 모두를 통 해서 전반되기 때문에 흡입구와 토출측 공기통로 모두에 소음 기 또는 흡음덕트 설치가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 송풍기/덕트 형상 지침 내용 송풍기/덕트 형상 지침 내용 A<3B 이면 보통 A<3B 이면 나쁨 A<1.5B 이면 나쁨 A<3B 이면 나쁨 A>3B 이면 좋음 터닝베인이 삭제 A>1.5B 이면 보통 되면 매우 나쁨 ↑ A<1.5B 이면 나쁨 R-150 mm A>3B 이면 매우 좋음 -A A>1.5B 이면 최상 A<3B 이면 보통 천이덕트 경사도 1:7 이 선호 입구 속도가 10 m/s 보다 작으면 1:4 경사가 허용 C>1.5"송풍기 휠직경" 이면 최상 Duet C=1.5"송풍기 휠직경" 이면 좋음 C<"송풍기 휠직경" 이하면 나쁨 평면도 그림 61 원심형 송풍기 설치지침 10.2 취출구 선정과 응용 점검 지침 건물 내의 소음에 민감한 모든 구역들의 NC 등급을 구 한다. ② 방의 NC 등급보다 최소한 5 포인트 이상 낮은 NC 등 급의 급기와 환기 장치를 각각 선정한다. ③ 급기 취출구에 연결된 덕트는 취출구의 접속 덕트로부 터 상류 측에 최소한 덕트 상당 직경의 3 배 길이만큼 직선 덕 트이어야 한다. 굴곡이 많은 덕트는 취출구에 균일하지 못한 공기 흐름을 유발시켜 압력 강하와 소음을 증가시킨다. ④ 취출구의 접속 덕트에 밸런싱 댐퍼를 설치해서는 안된 다. 댐퍼는 취출구로부터 최소한 덕트 상당 직경의 3 배 길이 만큼 떨어져야 한다. ⑤ 취출구는 제작 회사에서 명시한 음향 데이터를 이용하 여, 설계 목적을 달성할 수 있는 가장 낮은 소음이 발생하는 기구를 선정한다. 분기덕트와 환기구 사이의 플렉시블덕트 연결은 공기 장치 를 천장 그리드에 맞추는 편리한 수단을 제공하지만 오정렬 시에는 공기역학적으로 생성된 사운드에서 12~15 dB 높은 음향레벨을 유발할 수 있어 주의 한다. 10.3 중앙 기계실의 소음과 진동 제어 지침 대규모 건물에서는 중앙 기계실을 주변 소음에 민감한 구역이 있는 장소에서 멀리 배치한다. ② 배기 통로에 루버형 소음기, 덕트 소음기 또는 방음 판 넬로 방음처리하여 공공장소로 누출되는 소음을 억제한다.(그 림 63 참고) 중앙 기계실의 모든 기계와 배관은 방진기를 설치한다. ④ 중앙 기계실의 모든 기계에 연결되는 전기배선은 플렉 시블전선관을 사용하여 느슨하게 연결한다. ⑤ 상부 또는 하부에 있는 소음민감구역에 대한 소음 제어 처리를 할 경우에 다음 옵션을 고려한다. ㉠ 상향소음제어 시에는 건물의 표준 바닥에 냉동기와 ![image](/image/placeholder) 제조사의 기준 제조사에서 제시한 균일한 기류가 형성되지 못하면 적용 동일한 수준의 소음레벨 최대 12 dB 소음레벨 상승 ![image](/image/placeholder) (a) Do D 제조사에서 제시한 제조사에서 제시한 수준보다 동일한 수준의 소음레벨 12~15 dB 높게 소음레벨 상승 (b) 그림 62 취출구 기류조건 및 플렉시블 덕트 설치 영향 ![image](/image/placeholder) 송풍기와 외기루버 사이에 경량벽체 또는 방음판넬로 외기루버 소음 흡수(간섭형) 중앙기계살 송풍기 008 25~100 mm 유리섬유 흡음재 설치 그림 63 중앙기계실 외부전달 방음대책 | {}
efd05fa0-8edb-43b0-9662-2051b5d49cee | 3권.pdf | 6.29-42 제 6 편 일반 응용 공기 압축기용 방음 실을 사용한다. (그림 64 참고). � 하향 소음제어 시에는 건물의 표준바닥과 그 밑에 스 프링행어를 설치하여 경량천장에 매달아준다 (그림 65 참 고). ㉢) 상 하향 소음제어 시에는 무게 500 kg/m2 이상의 독립형 바닥을 고려한다. ㉣ 조건이 까다로운 경우에는 500 kg/m2 무게의 이중바 닥시스템을 적용한다. (그림 57 참조) ㉤ 옥상이나 중간층 중앙기계실의 경우는 다음의 추가 지침을 고려한다. ㉥ 중앙기계실을 바닥가장자리까지 연장시키지 않는다. 이럴 경우 바닥가장자리와 건물외벽사이의 작은 간격을 통 해 기계실의 소음이 누출된다. (그림 64 참조) ㉦ 중앙기계실의 기계용전선관은 소음에 민감한 구역에 접하는 바닥이나 천정 바닥을 관통하지 않아야 한다. 이 전 선관은 민감하지 않은 구역의 바닥을 관통하여 기계실 벽을 통해 들어가야 한다.(그림 65 참고) ㉧ 중앙기계실의 계단, 덕트 또는 엘리베이터샤프트 옆에 ![image](/image/placeholder) 소음 민감 지역 0 电 25~100 mm 유리섬유 흡음재 설치 기계실 상부에 배관을 설치하면 천장에 진동 전달 우려. 장비주변의 방음실은 목표저검량에 따라 달라진다. 간섭형 방음전환판을 냉동기 설치하여 환기를 개선한다. 배관 관통부 탄성 87 일 '0 기밀처리 그림 64 냉동기 방음실 대책 예시 ![image](/image/placeholder) 18,000,0,,,00 중간기계실 건물표준 바닥 또는 두꺼운 바닥 구성 명 。000 8 00,00,0,0,000 최소 150 mm 두께의 최대 간격 유지 흡음보드 설치 외국인 産 밀도가 높은 경량천장(관통금지) 스프링 방진 행거 최종 마감 천장 소음 민감 지역 그림 65 상부 중간기계실에 대한 하부층 방음 천장 예시 위치해 있을 경우, 그 사이의 벽은 중앙 기계실의 소음 레 벨에 따라서 습식벽체 또는 여러 겹의 건식벽 구조가 되어 야 한다. ㉨ 조건이 까다로운 시설에서는 중간기계실 바닥 밑(주 거 공간 천장 위)으로 연결되는 바닥 배수관에 건식벽구조 의 방음실이나 배관 방음래깅이 필요할 수 있다. 10.4 공조실의 소음과 진동 제어 지침 ① 기계실의 바닥면적은 장비의 공기 용량 1 km2/s 당 2~3 m2 가 되어야 한다. ② 기계실 내의 장비와 덕트의 위치는 환기구에서 공조기 입구까지 공기 흐름이 부드럽게 이루어지도록 정해야 한다. ③ 장비의 형식과 토출구의 위치에 SMACNA 의 요건을 충족시키는 급기덕트 시스템을 사용하여 공조기토출구에서 급기 덕트로의 공기흐름을 부드럽게 한다. ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 15*Max. 15°Max. 7.5*Max 15°Max. 그림 66 덕트 변환부분에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 1/2D 15 D 그림 67 덕트 연결부에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 소음 공기 흐름 유도를 위한 2 개의 직각 엘보 이중 곡선 분할 베인 미설치 맞대기 이음 그림 68 덕트 T 자 부분에서 재생소음 최소화를 위한 지침 | {}
a7a9d9a2-19a2-46d3-94ce-b73c5cdf9c5e | 3권.pdf | 제 29 장 소음과 진동제어 6.29-43 ④ VAV 시스템의 송풍기유량제어방식은 다음의 우선순 위에 따라 선정한다. ㉠ 가변-속도 모터 제어기 ㉡ 원추형 입구 판(플레넘 송풍기용) ㉢ 원통형 입구 절개부(플레넘 송풍기용) ㉣ 송풍기의 입구나팔 바깥쪽에 설치된 원추형 입구베인 ㉤ 판형 입구베인(flat inlet vane)(포워드 커브형 송풍 기에만 적용) ㉥ 송풍기특성곡선 상에서의 선전(포워드 커브형 송풍기 에만 적용. ⑤ 벽의 구조는 가능한 한 습식벽체로 한다. ⑥ 공조기/기계실과 주거공간 사이에는 가능한 한 중간 방 을 둔다. 중간방의 각문은 무게가 25 kg/m2 이상으로 전 둘 레에 밀봉재를 사용하고 문의 열림 방향은 기계실의 부압이 문을 문설주에 밀착시키도록 한다. ⑦ 중간방 배치가 불가능할 경우에는 소음투과 등급(STC) 이 벽의 등급과 같은 특수소음등급의 문 결합체(문, 문틀, 밀 봉재)를 사용한다. ⑧ 공통플레넘으로 환기를 모으기 위해 사용되는 공조실 천장 위의 모든 벽개구부에는 소음기를 사용한다. 10.5 지하실 및 옥상 설치용 소음 진동 제어 지침 ① 장비의 공동구 위치는 최저의 흐름속도와 최저의 압력 손실조건에서 공기가 부드럽게 흐를 수 있도록 선정한다. ② 2 대의 급기용 송풍기(원심형 및 베인 축류형)를 병렬로 사용할 경우에는 토출 부분을 Y 자형이 되도록 한다. ③ 모든 장비와 배관은 방진기를 사용하여 매달거나 지지 한다. ④ 장비에 연결되는 모든 전기배선은 플렉시블전선관으로 느슨하게 연결한다. ⑤ 공공소음문제를 예방하기 위하여 외기 입구 및 배기구 의 루버 뒤에 루버형 소음기 또는 소음기가 필요할 수 있다. ⑥ 공조실이 소음에 민감한 공간 바로 위에 위치할 경우에 는 방음 실 또는 이중바닥시스템을 고려한다. ⑦ 공조실이 소음에 민감한 공간 바로 아래 위치할 경우에 는 전체의 빌트업 결합체 주위에 방음 실사용을 고려한다. ⑧ 베인 형 축류 송풍기를 사용할 경우에는 일반적으로 송 풍기의 급기측과 환기측 양쪽에 소음기를 설치한다. 10.6 공공 소음(community noise) 제어 지침 소음에 민감한 건물이나 주택가의 30 m 이내에 설치하는 경우에는 다음사항을 고려한다. ① 소음이 중요한 관건이 되는 곳에 냉각탑을 설치할 경우 에는 소음제어가 쉬운 고주파수 소음 특성을 갖는 냉각탑을 고려한다. ② 제조회사의 소음데이터를 이용하여 가능한 소음도가 낮 은 장비를 선정한다. ③ 건물의 옆면과 같은 대형음향반사면은 장비와 최소한 6 m 이상의 거리를 둔다. ![image](/image/placeholder) 가장 높은 소음 개선된 상태 가장 낮은 상태 V ] - 반경이 큰 곡선* 직각 직각/긴 트레일링 반경이 큰 곡선 에지 베인** 베인 설치 직각/짧은길이 베인 설치* = 공기속도와 상류측, 하류측과 인접부분의 이음부 및 송풍기에 따라 형식 결정 ** 트레일링 에지의 길이는 베인사이의 간격의 3 배 이상이어야 한다. 그림 69 엘보에서의 재생소음 최소화를 위한 지침 ![image](/image/placeholder) 굴절음 냉각탑 경영입 조용한 사무실 반사음 인접 구조물 그림 70 인접 구조물에 반사되는 장비 소음 ④ 가능한 한 장비의 루버가 없는 쪽(조용한 쪽)을 소음에 민감한 구역으로 향하게 한다. ⑤ 장비와 소음에 민감한 구역 사이에는 음향 장벽이 될 수 있는 방음벽을 설치한다. ⑥ 흡입구와 토출구에 방음장치를 추가로 설치한다. 그림 31 은 5 번과 6 번을 응용한 설치 상태를 보여준다. 신중한 선 정, 위치 결정 및 장비의 방향결정이 매우 중요한 관건이다. 그렇지 못할 경우 5 번과 6 번 항목의 적용 비용은 장비 구입비 용을 초과 할 수도 있다. 10.7 루프탑(rooftop) 설치 지침 ① 기계를 소음에 민감한 구역의 위나 옆에 설치해서는 안 된다. 예를 들면 옥상 설치 시, 굴절음이 빌딩의 모서리를 감싸 고 주변창으로 들어가지 않도록 주변에 위치시키지 않아야 한 다. (그림 69 참고). ② 장비를 소음에 민감한 구역위에 설치할 경우에는 지붕 의 구조와 내부천정의 결합체에 방음 조치를 취한다. ③ 장비를 지지하는 지붕 구조는 경직도가 높아야 한다. 그림 35 에는 다양한 지지 방법을 보여준다. 모든 경우 장비 의 정하중과 동하중부하에 의한 구조물의 변형은 8 mm 이하로 한다. ④ 장비와 부착된 배관에 방진기를 설치한다. | {}
7c05a616-883a-4ac4-98e9-83a1ceb0d6cf | 3권.pdf | 6.29-44 제 6 편 일반 응용 참 고 문 헌 1. 2015 ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI) 2. 1995 ASHRAE Handbook-HVAC Applications(SI) 3. A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems-Mark E.Schaffer. 4. HVAC Sound and Vibration Manual-SMACNA 5. 최신 소음.진동 이론과 실무 - 정일록, 김재용, 윤세철, 이태호 6. 건축설비 설계. 시공. 견적의 실무 - 정한봉 7. 공조 설비의 소음설계 - 조 설비소음연구회 | {}
fc56dd9f-6922-4b80-86f6-d436a84f7d60 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-1 제 30 장 내진설계 1. 개 요 1.1 서 론 세계 각지에서 발생한 강진으로 인한 피해사례 보고에 의 하면 지진재해의 규모는 지진에 대한 사회 전체의 준비태세와 내진설계 기술의 정도에 따라 큰 차이가 있는 것으로 알려져 있다. 특히 근래에 발생한 중국, 이탈리아, 파키스탄, 대만, 동 남아, 인도, 일본 등의 지진피해는 이러한 사례를 잘 보여주고 있다. 그리고 지진 발생으로 인해 고귀한 생명과 귀중한 재산 인 건물이 피해를 입은 사례를 많이 볼 수 있다. 최근 국내에 서도 경주와 포항에서 큰 규모의 지진으로 인한 피해가 발생 되었다. 대부분의 건물의 경우, 건물을 짓기 위한 총 투자자본에 있 어서 구조요소와 비교하여 비구조요소는 상당히 높은 비율을 차지한다. 그리고 지진에 의한 비구조요소의 손상은 구조적인 손상과 같은 수준으로 건물의 기능을 방해할 수 있을 뿐만 아 니라, 건물 거주자의 안전에 상당한 위험을 가져올 수 있다. 표 1 은 국내 건축기준에서 요구하는 내진 설계시 요구성능을 나타낸 것이다. 부적절하게 구속된 공조설비와 같은 장비의 지진 피해는 광범위할 수 있다. 지지 구조물에서 떨어져 나간 기계 장비는 위험물이 되어 생명과 재산을 위협할 수 있다. 손상된 장비를 교체하거나 수리하는데 필요한 높은 비용, 생명 손실에 대한 책임 또는 손상된 설비로 인해 가동 중단시 발생되는 손실 비 용 등과 비교하면, 장비를 적절하게 내진 보강하는 비용은 적다. 지진에 노출될 가능성이 있는 장비와 부착물의 강도는 적 절한 조건으로 평가 및 설계한다. 내진 장치의 설계 및 설치 에는 다음과 같은 주요 목표가 있으나, 내진 설계와 관련하여 건축설계 기준의 목적은 재산 또는 대상 장비 자체에 대한 손 상을 방지하는 것이 아니다. ① 부상 및 생명의 위협이 발생할 가능성 최소화 ② 장비 손상 및 가동 중지로 인한 장기적인 손실 비용 최 소화 이 장에서는 장비 움직임을 제한하고 지진이 발생하는 동 안 장비를 고정된 상태로 유지하기 위한 구속 설계에 대한 내 용을 다룬다. 지진 구속 및 방진 장치는 구속된 장비로 전달 되는 힘을 감소시키지 않는다. 대신 적절히 설계되고 설치된 지진 구속 장치와 방진 장치는 부과 된 힘을 견디기 위해 필요 한 강도를 가진다. 그러나 구속될 장비도 구속 장치에 부착된 상태로 유지되기 위해서는 필요한 강도를 가져야만 한다. IBC(International building code)는 지진에 의해 장비에 전달되는 동적 하중에 상당하는 등가정정하중을 적용하기 위 한 방법의 규범적 접근법을 제공한다. 기계 시스템의 경우, 지 진 하중 조건의 해석은 규범적인 접근법으로 정적 해석을 사 용할 수 있다. 지진하중 응답분석 및 평가의 복잡성을 줄이기 표 1 국내 건축법의 내진 요구성능과 피해 정도 ¦ 내진성능 grade ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 (내진설계) ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ 건축법 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내진성능 grade ¦ 미진 - 약진 ¦ 중지진 ¦ 중지진 ¦ 대지진 ¦ 대지진 ¦ 대지진 ¦ 거대지진 ¦ ¦ MM 진도 (기상청) ¦ 진도 1-3 ¦ 진도 4-5 ¦ 진도 6 ¦ 진도 7 ¦ 진도 8 ¦ 진도 9 ¦ 진도 10-12 ¦ ¦ JMA 진도 ¦ 진도 1-3 ¦ 진도 4-5 ¦ 진도 5 약 ¦ 진도 5 강 ¦ 진도 6 약 ¦ 진도 6 강 ¦ 진도 7 ¦ ¦ 규모 (magnitude) ¦ 1-3.9 ¦ 4.0-4.9 ¦ 5.0-5.9 ¦ 5.0-5.9 ¦ 6.0-6.9 ¦ 6.0-6.9 ¦ 7.0 ¦ ¦ 가속도 (cm/s2) ¦ 10-50 ¦ 60-90 ¦ 100-150 ¦ 200-300 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 600 이상 ¦ ¦ 특급 설계 (특별건물) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ ¦ 1 급 설계 (대지진후 기능유지) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수 불요) ¦ 소파 (보수후 사용가) ¦ 소파 (보수후 사용가) ¦ ¦ 2 급 설계 (대지진후) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ 소-중파 (보수후 사용가) ¦ 대파 (보강후 재사용가) ¦ 대파 (보강후 재사용가) ¦ ¦ 표준 설계 (대지진시 붕괴방지) ¦ 무 피해 ¦ 무 피해 ¦ 경미한 피해 (보수불요) ¦ 소-중파 (보수후 사용가) ¦ 대파 (재사용 곤란) ¦ 도괴 (재사용 곤란) ¦ 도괴 (재사용 곤란) ¦ ¦ 피해 정도 ¦ 흔들림 ¦ 흔들림 ¦ 균열발생시작 ¦ 균열발생시작 ¦ 균열발생시작 ¦ 도괴위험 2 차재해 및 사망사고 ¦ 도괴위험 2 차재해 및 사망사고 ¦ ¦ ¦ 낙하물 ¦ 내부손상 ¦ (보수/기능마비) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
6bfc1a21-6d8c-4e95-8409-ab022815817b | 3권.pdf | 6.30-2 제 6 편 일반 응용 표 2 1964 알래스카 지진에 의한 기계 및 전기 비구조 요소의 손상 ¦ 비구조 요소 ¦ 지진 피해 상황 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보일러 ¦ 미끄러짐, 가스나 연료 및 배기라인의 파괴, 스팀라인의 파괴 또는 굽혀짐 ¦ ¦ 냉각기 ¦ 미끄러짐, 넘어짐, 기능 상실, 냉매 누출 ¦ ¦ 비상발전기 ¦ 면진격리받침대의 파손, 연료, 배기, 신호 및 전력라인의 파괴, 기능상실 ¦ ¦ 진화용 펌프 ¦ 정착물 파손, 펌프와 모터간 어긋남, 파이프의 파손 ¦ ¦ 물탱크 ¦ 저수조의 파괴, 파이프의 파손 ¦ ¦ 통신장비 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 기능 상실 ¦ ¦ 주 변압기 ¦ 미끄러짐, 기름 누출, 기능 상실 ¦ ¦ 주 분전반 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 도관이나 모선의 파손 ¦ ¦ 승강기 ¦ 평형추의 이탈, 케이블 및 장비의 이탈 ¦ ¦ 기타 고정된 장비 ¦ 미끄러짐 또는 넘어짐, 기능 상실, 서로 이웃하는 장비간 손상 ¦ ¦ 덕트 ¦ 파손, 분리, 연기 누출 ¦ ¦ 파이프 ¦ 파손, 누출 ¦ ![image](/image/placeholder) a. 방진마운트 및 지지구조의 파손 (1994 년 노스리지 지진) 그림 1 기계 비구조 요소의 지진 피해 사례 위해 보수적인 안전 계수가 적용된다. 적절히 설계된 구속 시 스템에서는 다음 세 가지가 고려된다. ① 장비에 구속 장치를 부착하는 경우 장비는 구속 장치에 확실하게 부착하며, 부과 된 힘을 견딜 수 있고 힘을 구속 장 치에 전달할 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다. ② 구속 장치의 설계 구속 장치는 부과 된 힘을 견디기 위 해 충분히 강해야 한다. 제조업체가 시험 또는 해석을 통해 결정한다. ③ 하부 구조에 구속 장치를 부착하는 경우 볼트, 용접 또 는 콘크리트 앵커 등을 사용하여 부착할 수 있다. 하부 구조 는 부과 된 하중을 견디어야 한다. 북미 지역에서 채택되는 대부분의 내진 요구조건들은 미국 건축설계기준인 IBC(International building code)를 기반 으로 하고 있으며, 우리나라도 이 기준을 인용하여 건축설계 기준(KBC)을 만들었다. 적절한 설계 인자를 사용하려면, 설계자는 내진설계 조건에 ![image](/image/placeholder) b. 천장설치형 공조장비의 파손 (2010 년 칠레 지진) 대한 정보(지반 분류 및 건축물의 중요도)를 얻어야 한다. 기 준 적용 시, 장비와 시스템들을 지진 발생 후 반드시 기능을 수행해야 하는 항목으로 포함하기 위해서는, 지진의 영향을 받는 장비와 시스템의 중요성을 이해해야 한다. 소유주 또는 건축 공무원은, 설계 전문가가 작성하고 관할 당국이 승인한 시공 관련 문서, 특수 검사 요구 사항 및 인증 요구 사항을 요구함으로써, 설계 코드가 요구하는 품질 관리 를 유지한다. 설치가 완료되면, 내진 장치의 공급자나 자격이 있는 대리인이 설치를 검사하여 모든 내진 장치 및 내력 시스 템이 적절히 설치되어 있고 규격을 준수하는지 확인한다. 이 장에 기재된 각종 법규, 기준 및 계산식은 참고한 원본 자료의 작성년도에 따라 내용이 변경될 수 있다. 따라서 진행 하는 프로젝트에서 공통으로 적용하기로 합의 된 작성년도의 자료를 사용하며, 사전 합의 된 내용이 없을 경우에는 가장 최 신 개정판을 사용할 것을 권장한다. 그리고 이 장에 기재된 내용과 수식이 그 최신 개정판과 다를 수 있으므로 항상 자료 | {}
1c8cb867-aa14-474a-86ea-0c6d4abd4795 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-3 들의 원본 내용을 확인한다. 1.2 비구조 요소의 정의 비구조 요소는 건축물의 기둥, 기초, 보, 가새, 슬래브, 구조 벽체 등의 구조부재를 제외하고 구조물에 영구히 설치되는 건 축, 기계 및 전기설비 등의 구성요소와 그 고정장치 및 부착 물을 의미한다. 즉 건물의 비구조적 요소는 구조부재를 제외 한 모든 요소들을 포함한다. ① 건축 비구조 요소 외벽, 칸막이 벽, 내·외부치장부재, 천 장, 난간, 차양, 굴뚝, 계단 등. ② 기계 비구조 요소 기계장비, 보일러, 물탱크, 냉각기, 비 상발전기, 펌프, 배관, 덕트 등. ③ 전기 비구조 요소 변압기, 전기 및 통신장비, 분배장비, 조명기구, 승강기 등. ④ 기타 역사적 가치가 있는 물품, 가구, 가전용품, 컴퓨터, 악기 등. 1.3 해외 지진 피해 사례 Ayres 와 Sun 은 1964 년 알래스카 지진에 의하여 손상된 건물을 조사한 후 작성한 보고서에서 건물이 무너지지 않더라 도 마감재나 가구, 장비, 파편들에 의해 건물로부터 탈출이 어 렵거나 다칠 수 있음을 언급하면서 비구조 요소의 내진 대책 의 중요성을 이야기 했다. 1964 년 알래스카 지진에 의한 비구 조 요소의 피해상황은 표 2 와 같다. 이러한 비구조 요소의 손 상이나 고장으로 인해 2 차적인 피해가 발생할 수 있는데, 실 제로 1999 년 대만 Chi-Chi 지진 발생 후 비상발전기, 공조 설비, 급수 설비 등 비구조 요소의 파손으로 인하여 지진피해 지역 내 많은 병원들의 비상시 의료서비스가 마비된 사례가 보고되어 있다. 그림 1 은 바닥설치형 장비와 천장설치형 장비 가 파손된 사례이다. 2. 손상 요인 및 피해 분류 2.1 비구조 요소의 손상 요인 지진으로 인한 지반의 흔들림은 건물 내부의 비구조 요소 들에 주로 4 가지 유형으로 영향을 미친다. 이는 비구조 요소 자체의 관성 또는 흔들림에 의한 영향, 건물 구조체가 수평으 로 흔들릴 때 발생하는 비구조 요소의 변형, 인접된 구조요소 와의 경계면에서의 분리와 충돌로 인한 영향, 비구조 요소 간 의 간섭 등이다. 1) 관성력 지진 발생으로 인해 건물이 흔들릴 때, 건물의 기초는 지면 과 일체가 되어 움직이지만, 기초 위의 전체 건물과 건물 내 부의 물체들은 관성력의 영향을 받게 된다. 이러한 관성력은 이동하는 차량 탑승자에 비유되어 설명 될 수 있다. 차량이 빠른 속도로 가속 또는 감속할 때마다 탑승자는 관성 력을 느 끼게 된다. 관성력은 가속도의 반대 방향으로 작용하기 때문 에 차량이 가속될 경우에는 탑승자는 좌석 뒤로 밀리는 느낌 을 느낄 수 있다. 그리고 차량이 감속하거나 제동을 걸 경우 에는 탑승자는 앞으로 밀리는 느낌을 느끼게 된다. 엔지니어링적 측면에서의 지진 관성력은 하나의 물리 원칙 보다 더 복잡하지만, 힘은 뉴턴의 공식인 F= ma 으로서, 기 본적으로 가속도와 질량의 곱으로 표현될 수 있다. 일반적으 로 건물 자체나 건물 내 물체의 질량이 크면 또는 가속도나 흔들림이 커지면 관성력은 더 커진다. 비상 발전기, 공조기, 펌프 등 모든 장비들은 관성력에 의해 손상될 수 있다. 고정되지 않은 장비들이 지진에 의해 흔들릴 때, 관성력은 그림 2a 와 같이 해당 장비가 미끄러지거나, 흔들 리고, 다른 물체에 부딪치거나 넘어지는 원인이 될 수 있다. 일반적으로 가질 수 있는 오해는 아마도 우리가 무거운 물체 를 움직이기 더 힘들기 때문에 크고 무거운 물체는 가벼운 물 체보다 안정적이고 지진에 의해 손상이 덜 될 수 있고 생각하 는 것이다. 실제로는 여러 유형의 장비들은 관성력에 의해 지 진 피해에 취약할 수 있다. 그리고 지진으로 인한 관성력은 장 비의 질량 또는 무게에 비례하기 때문에, 같은 크기의 장비라 면 가벼운 것보다는 무거운 장비의 경우에 미끄러짐이나 넘어 지는 것을 막기 위해서 더 강한 구속장치를 설치한다. 2) 건물의 변형 지진 발생시 건물 구조는 그림 2b 와 같이 지진하중에 의해 좌우로 굽어지거나 또는 뒤틀리는 응답이 발생한다. 예를 들 면, 높이가 높은 건물의 최상층에서는 지진 발생시 각 방향으 로 수십 cm 는 변형이 발생할 수 있다. 각 층의 상부 높이에 서의 변형, 즉 층간변위는 지진의 규모나 건물 구조의 특징에 따라 수 mm 에서 수 cm 의 범위로 다양하게 발생할 수 있다. 이때 구조물에 완전히 고정되어 있는 창문, 파티션 및 기타 장비는 구조물의 변형과 동일한 수준으로 강제적 변형이 일어 나게 되고 이로 인해 손상이 발생된다. 3) 건물 및 구조체 간 이격거리 변화 비구조 요소 손상의 또다른 요인은 그림 2c 와 같이 인접 구조물 간의 경계면 및 각종 조인트에서의 이격 간격이 벌어 지거나 가까워져 부딪치는 현상이다. 조인트는 두 개의 다른 구조물이나 설비가 서로 독립적으 로 움직이도록 고려된 간격이다. 특히 내진 조인트는 지진 발 생시 수평의 상대적인 거동을 흡수할 수 있도록 한다. 이런 경우에는 양측 구조물 및 장비는 기능적 연속성을 위해서 익 스텐션 조인트로 양쪽을 연결한다. 따라서 모든 배관, 스프링 클러 라인, HVAC 덕트, 파티션 및 바닥재 등은 양측의 구조 체 및 장비가 서로 가까워지거나 멀어질 때 해당 위치에서 지 진에 의한 움직임을 충분히 감당할 수 있어야 한다. 4) 비구조요소 간의 간섭 비구조 요소 손상의 또 다른 원인은 서로 다른 양상으로 | {}
28ecc97c-a5dc-4705-8974-6ae1c8081994 | 3권.pdf | 6.30-4 제 6 편 일반 응용 Chart Title: 높이가 높은 물체의 전도 Chart Type: line 들이 궐 궐 높이가 높은 물체의 10.0 높이가 늦욘 불체의 이동 10.0 ![image](/image/placeholder) 창문 또는 칸막이의 파손 b. 구조체의 변형 ![image](/image/placeholder) 건물의 변형 형상 다른 변위 및 위상으로 인해 내진 조인트에서 배관 또는 덕트 파손이 발생할 수 있음. (분리 및 부딪힘) 건물의 변형 형상: C. 건물 이격의 변화 그림 2 지진에 의한 손상 요인 움직이는 인접 비구조 요소 간의 간섭이다. 예를 들면, 모양과 크기가 다른 인접된 배관들이 브레이스가 설치되지 않은 상태 에서 서로 충돌하거나 근접 물체에 충돌할 수 있다. 또한 매 달려 있는 장비가 휘둘리거나 창문, 루버 또는 파티션과 의 충 돌할 수 있다. 그리고 천장의 구성 요소들이나 장비들이 떨어 지거나 이동 및 전도되어 비상 탈출 경로를 막을 수도 있다. 그림 2 는 1994 년 미국 노스리지 지진시 사무실 내부 비구조 요소의 파손 사례이다. 2.2 비구조 요소 손상으로 인한 피해 분류 비구조 요소의 지진 피해와 관련된 리스크는 생명 안전, 재 산 손실, 및 중요 기능의 방해 또는 손실 등 크게 3 가지로 분 류하여 논의 될 수 있다. 해당 항목의 손상은 직접적인 손해 또는 손실을 가져올 수 있다. 또는 손해 또는 손실은 해당 피 해항목의 이차적 영향으로 인한 결과 일 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 지진에 의한 비구조 요소의 파손 1) 생명 안전 리스크의 첫 번째 유형은 사람들이 손상되거나 떨어지는 비구조 요소에 의해 다치거나 사망할 수 있다는 것이다. 비 록 평상시 아무 문제가 없어 보이는 요소들도 만약 그 안전 성에 대해 방심하고 있는 사람들에게 떨어진다면 치명적일 수 있다. 제대로 천장에 고정되지 않은 10 kg 가량의 형광등은 지 진 발생시 부서질 수 있고 이는 사람의 머리에 떨어질 수 있다. 과거의 사례로 본 지진 발생시 발생가능한 잠재적 위험요 소들의 예는 깨진 유리, 높이가 높고 무거운 캐비닛, 선반의 전복, 떨어지는 천장 또는 천장 조명기구, 가스배관 및 유해 물질용 배관의 파열, 부서지기 쉬운 칸막이벽용 조적벽 또는 건식벽체 등이 있다. 2) 재산의 손실 대부분의 상업용 건물의 경우, 원래의 건설 비용의 약 20 ~25%가 지하와 상부의 구조요소가 차지하고 반면에 기계, 전기, 건축비 구조요소가 나머지 75~80%를 차지한다. 그리 고 해당 건물의 거주자들이 보유하고 있는 각종 사무기기 및 의료기기 등과 같은 중요 시설물이나 업무 자료 등도 상당한 추가 비용에 해당한다. 이러한 구성 요소들은 건물 비용의 대 부분을 차지하기 때문에 건물의 비구조 요소 및 시설물의 손 실은 상당한 비용을 발생시킬 수 있다. 이들 손실에 의한 재 산상 손실은 종종 전체 지진으로 인한 손실의 3 분의 1 정도로 추정되기도 한다. 재산 손실은 비구조 요소의 직접적 손상 또는 그 손상의 결과 로 인해 2 차적으로 발생할 수 있다. 여기까지 언급된 재 산 손실은 단지 직접적인 손상만을 의미한다. 만약 수도관이나 소방용 스프링클러 라인이 파손된다면, 전 체 재산 손실은 배관을 수리하기 위한 비용에 물로 인한 내부 시설물의 피해를 복구하기 위한 비용이 더해 질 것이다. 만약 온수기용 가스 라인이 파열되어 화재가 발생할 경우, 분명히 배관을 새롭게 교체 설치하는 비용보다 재산상 손실은 훨씬 클 것이다. 또한 예비용 물탱크를 건물의 지붕에 설치하여 발 생한 피해는 그것을 지하층이나 건물 외부 주차장에 설치했을 때의 피해보다 훨씬 커질 수 있다. | {}
a83bda97-602d-4cf4-8b8c-03ca8b8a64b3 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-5 3) 기능의 손실 앞서 언급한 인명 및 재산 손실과 함께, 비구조 요소의 손 상은 시설물 자체의 정상적 기능의 수행이 어렵게 하거나 불 가능하게 할 수도 있다. 또한 심각한 생명의 위협으로부터 살아남은 이후, 생산성의 감소 또는 중단은 가장 중요한 리스크로서 부각되는 경우가 종종 있다. 그리고 전력 및 물 공급의 중단, 철도, 도로와 관 련된 구조물의 손상, 시민들의 혼란발생, 치안 문제, 통행금지 등의 여러 외부요인들도 지진 발생 후의 상황에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이러한 사항들은 건물의 소유자, 거주자 또는 설계자들에 의해 통제될 수 있는 사항들은 아니다. 3. 내진 설계시 고려할 사항 3.1 비구조요소의 지진위험 수준 경감 목표 설정을 위한 체크 사항 일반적으로 건물의 설계기준 또는 성능 목표에 따라 비구 조 요소에 앵커, 브레이싱 및 내진장치를 시공하는 것은 건설 기간 동안 또는 입주 초기 단계에 실시하는 것이 효율적이다. 즉, 신규 건물의 계획 및 설계 단계는 해당 시설이 요구하는 성능의 내진설계를 적용할 수 있는 적절한 시기이다. 이때 건 설 프로젝트의 전략과 적절한 설계를 진행하기 위해 건물의 소유주에게 내진 성능, 위험요인, 그리고 관련 선택항목들에 대한 개념을 전달하고 협의 하는 것이 중요하다. 프로젝트의 비구조 요소의 위험 요인을 경감하기 위한 체 크 사항을 몇 가지 살펴보면 다음과 같다. ① 해당 시설을 어떤 유형의 사업이나 조직이 이용할 것 인가? ② 어느 정도 수준의 지진 발생 규모, 발생 확률 등의 단계 별로 지속 중 또는 발생 이후 해당 시설의 기능에 문제가 없 어야 하는가? ③ 어느 정도 수준의 지진 발생 규모, 발생 확률 등의 단계 에서 어느 정도의 구조요소 및 비구조요소의 손상을 허용할 것인가? ④ 특히 지진 발생 후 해당 시설이 즉시 가동되어야 한다 면, 설계자가 비구조 요소의 다양한 유형들에 대한 내진 설계 를 수행한 경험이 있는가? 또한 중요 프로젝트의 경우, 설계 내용의 적절성을 검토할 제 3 의 전문가가 있는가? ⑤ 설계되는 건축 마감재, MEP 시스템, 가구 및 기타 시 스템의 가치는 얼마인가? 각각의 항목의 고장 또는 파손의 재 정적 손실은 얼마나 되는가? ⑥ 지진으로 인한 잠재적 손실이 보험으로 얼마나 보상될 수 있는가? 설계자나 엔지니어가 추가적으로 고려할 사항은 다음과 같다. ① 시설의 설계수명은 얼마인가? ② 건물의 설계수명 동안에 발생될 것으로 예상되는 지진 빈도와 크기는 얼마나 되는가? 의 ③ 구조 시스템이 구조 및 비구조 요소를 보호하기 위해 요구되는 수준으로 설계되었는가? 적용된 구조 시스템이 매 우 뻣뻣 또는 매우 유연한가? 층간 변위가 큰가? 구조 설계 에 기초 면진받침 또는 구조 댐퍼와 같은 에너지 소산장치가 적용되어 있는가? ④ 설계 제안하는 비구조 요소는 어떤 유형인가? 그 요소 가 고장 또는 손상시 인명 안전에 위험을 주거나, 막대한 재 산의 손실이 발생하거나, 건물의 기능에 악영향을 미치는가? ⑤ 지진에 견딜 수 있도록 설계 및 시스템을 업그레이드하 는데 소요되는 비용은 얼마나 되는가? ⑥ 건물 완공 후 설치되는 가구, 비품, 내부 장비 및 각종 내용물들의 지진 대비 설치 방법은 누가 정하고 지도하거나 조정하는가? 3.2 건물의 성능수준 분류와 성능기반 설계의 필요성 건물의 성능수준(performance level)은 크게 작동가능, 즉 시거주, 인명안전, 그리고 붕괴방지 등이 있다. 1) 작동가능 성능수준(operational level) 작동가능 성능수준은 구조물 피해의 최소 수준을 나타낸다. 작동가능 수준을 만족하는 구조물은 지진이 발생한 경우 구조 시스템에 단지 무시할만한 손상과 비구조 시스템에 작은 손상 이 발생한 경우이다. 또한 구조물은 지진 피해를 입기 전의 강도와 강성을 거의 보유하고 있으며, 기계, 전기, 배관, 구조 물의 정상적인 작동을 위해 필요한 다른 시스템 등이 제기능 을 하는 것이다. 만약 수리가 요구되는 경우는 거주자의 편의 에 의해 진행되는 경우이다. 작동가능 수준을 만족하는 구조 물에 있어 지진 발생동안의 인명안전에 대한 위험은 없어야 한다. 이 성능수준을 만족하기 위해서는 정상적인 작동을 위 해 필요한 모든 편의 시설은 반드시 이용 가능해야 함을 유념 한다. 매우 낮은 수준의 지반가속도를 제외하고 이와 같은 성 능수준을 만족하도록 구조물을 설계하는 것은 일반적으로 실 용적이지 못하다. 2) 즉시거주 성능수준(immediate occupancy level) 즉시거주 성능수준은 작동가능 수준에 비해 다소 비구조 요소에 더 많은 피해가 예상되지만 작동가능 성능수준과 유사 하다. 이 성능수준을 만족하는 구조물은 지진으로 인한 구조 시스템의 손상은 경미하며 지진피해 전의 강도와 강성을 거의 보유하고 있다. 또한 천장, 외장재, 그리고 기계, 전기 요소 등 의 비구조 요소는 지진피해를 입지 않은 상태이며 외부 비구 조벽 요소와 지붕 요소도 그 기능을 수행할 수 있는 상태이 다. 구조물은 거주하기에 안전하지만 그 기능을 수행하기 위 해서는 보수와 청소가 필요한 정도의 손상으로 정의 된다. 3) 인명안전 성능수준(life safety level) 인명안전 성능수준은 중요한 구조적, 비구조적 피해가 발생 한 경우이다. 구조물은 원래 횡강성과 강도를 손실한 경우이 지만 붕괴에 대해서는 여전히 여력을 보유하고 있다. 구조물 은 영구적인 변형을 보이며 횡력저항시스템의 몇몇 요소에서 충분한 균열, 파단, 항복, 그리고 좌굴을 보일 수 있다. 구조물 | {}
fc7cbf18-71ee-4b9e-9a41-9a71f427d0b6 | 3권.pdf | 6.30-6 제 6 편 일반 응용 의 비구조요소에는 심각한 손상이 발생하며 기능을 수행하지 못한다. 여진에 의한 진동으로 인명피해가 발생할 우려가 있 으므로 보수가 이루어지기 전까지 이러한 구조물에서의 거주 는 안전하지 못하다. 구조물의 보수는 적절하게 이루어져야 하지만 경제적 손실은 불가피하다. 지진 발생동안 인명안전에 대한 위험은 매우 낮다. 4) 붕괴방지 수준(collapse prevention level) 붕괴방지 수준은 구조물이 거의 완벽하게 피해를 입은 상 태이다. 이 수준에서의 구조물의 횡력저항시스템은 거의 대 부분의 강성과 강도를 잃고 붕괴에 대한 여력을 거의 가지고 있지 않은 상태이다. 광범위한 균열과 조적조와 콘크리트 요 소의 파괴와 강재의 좌굴과 파단을 포함하는 구조요소의 상 당량의 강도 감소가 발생한다. 구조물은 상당한 영구변형이 발생했을 수도 있다. 비구조요소에도 상당한 손상이 발생한 다. 구조물은 중간 규모의 여진에도 붕괴될 수 있으므로 거주 에 안전하지 않다. 구조물의 보수와 서비스의 복원은 사실상 힘들다. 5) 표준적인 설계가 적용된 경우 표준적인 설계가 적용된 경우에는 구조 및 비구조 요소에 대한 생명 안전 측면에서의 최소 수준의 설계기준이 적용되나, 중요 손상의 제어 측면에서의 설계기준은 제시되지 않는다. 작 동가능 수준, 즉시거주 성능수준 또는 구조 및 비구조 요소의 손상 제어 측면에서 더 높은 수준의 성능을 만족시키기 위해 서는 최소 설계기준에 내포되어 있는 생명 안전 수준 보다 더 높은 수준의 목표로 기준이 설정되어 설계한다. 즉, 설계기준은 일반적으로 생명 안전을 제공하는 최소 수 준으로 작성되었지만, 일부 시설은 높은 기준으로 의무적으로 설계한다. 이러한 시설은 일반적으로 병원, 항공관제탑, 지정 된 비상 대피소, 경찰서 및 소방서, 발전소, 물 저장시설, 유해 물질 처리시설 및 다른 많은 주요 기능 시설들이며, 지진 발 생 수준이 매우 낮은 지역이 아니라면 표준적인 수준보다 더 강화된 수준으로 구조 및 비구조 요소들을 설계한다. 특히, 지진 발생 중 또는 발생 이후에도 건물의 기능에 문 제가 없도록 하려면 비구조 요소는 해당 건물의 구조 설계 기 준에서 요구하는 수준보다 더 높은 수준으로 설계되어야 한 다. 일반적으로 구조 설계 기준은 장비나 시스템을 블랙박스 로 간주하고 각 블랙박스의 내진 설계는 단순히 정착 방법 또 는 브레이스를 설계하는 것으로 제한되어 있다. 블랙박스로 간주한 장비 또는 시스템 자체의 온전한 작동은 고려하지 않 는다. 예를 들어 에어컨을 전형적 방법으로 내진 설계하면 구 조물에 에어컨을 정착하기 위한 앵커 볼트와 에어컨 외함을 위한 브래킷만 설계하게 된다. 비록 내부 부품들이 앵커 설계 하중에 영향을 주는 가속도보다 더 낮은 가속도 수준에 민감 하거나 취약할 수 있더라도, 내부 부품의 무결함을 위한 설계 는 설계 기준에서 요구하지 않는다. 배관 시스템에서도 시스 템의 붕괴를 막기 위해 설계된 브레이스는 누수나 파손을 막 기에 충분치 않을 수도 있다. 6) 성능기반설계 성능기반설계는 설계하중과 부재강도만을 고려하는 하중기 반설계와 달리 건물 소유자와 설계자가 해당 건물의 목표성능 을 명확히 설정하고, 이를 구현하도록 설계하는 방법이다. 그 리고 지진 위험과 내진 성능을 특성화하기 위해 용어를 제공 하며, 시설의 예상되는 수명, 지진 위험도, 구조 및 비구조 요 소의 성능, 지진 이후의 기능, 허용 또는 허용할 수 없는 손상 그리고 지진에 의한 총손실 간의 비교를 위한 체계를 제공한 다. 성능기반설계를 하기 위해서는 기대성능과 지진 위험의 허용수준에 대해 설계 전문가와 건물 소유주의 토론이 필요하 다. 달성하고자 하는 목표를 합의 하여 설정하고 계획 단계부 터 그 목표와 책임을 명확히 하는 것이 중요하다. 3.3 비구조 요소의 위험을 줄이는 방법 잠재적인 비구조 요소에 의한 지진 피해를 줄이기 위해 사 용할 수 있는 방법은 다음과 같다. ① 구조 바닥이나 벽에 견고하게 고정하기 위해 앵커 볼트 를 사용하고 보강재를 적용한다. ② 해당 요소가 떨어지거나 그네처럼 흔들리는 경우에는 밧줄 또는 케이블 등으로 움직이는 범위를 제한한다. ③ 해당 요소가 미끄러질 가능성이 있을 경우에는 미끄러 지는 범위를 제한하기 위해 스탑퍼나 완충기를 적용한다. ④ 내진 조인트를 통과 하거나 완전하게 고정된 장비에 배 관이나 전선관을 연결시킬 때에는 플렉시블 이음을 사용한다. ⑤ 중요한 개별 장비는 기초를 절연하거나 내진용 완충기 를 적용한다. 이 같은 방법들의 일부는 특정 요소의 기능수행을 보호하 기 위해 설계하며, 일부는 단지 손상 발생에 의한 피해를 줄 이기 위해 설계한다. 따라서 다양한 대책방안에 대한 설계는 그 적용성과 한계를 이해하고, 특정상황 및 특정 요소에 적합 한 방안을 선택하여 적용하는 것이 중요하다. 그리고 중요하 고, 값비싼 것들을 특별히 주의 해서 대책을 세운다. 또한 흔들 림이 심할 것으로 예상되는 지역의 주요 시설들을 위해서는, 그리고 비구조 요소들을 적절하게 보호하기 위해서는 다음과 같은 사항들의 일부 또는 전부가 필요할 수 있다. ① 전문 엔지니어의 전문 지식 ② 코드에 의해 요구되어지는 하중보다 더 높은 수준의 설 계 하중 ③ 경험 많은 전문기업 ④ 철저한 시공 검사 ⑤ 하중에 대한 등급이 평가된 장비 ⑥ 내진시험장비에서 시험 평가되어 공급되는 장비 ⑦ 개별 장비별 내진설계 ⑧ 인접 구조물간 충돌을 막기 위한 적절한 내진 조인트 ⑨ 구조 프레임의 과다한 변형을 막기 위한 전단벽과 같은 강성이 보강된 구조 시스템 3.4 비구조 요소의 일반적인 내진 설계 방법 내진에 대한 기본적인 고찰 방법은 기기, 배관, 덕트 등을, | {}
3e99aa86-6d67-43b0-9b40-8be224647d30 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-7 건축 구조체에 견고히 고정하고, 지진 시에는 건물과 일체가 되어 진동하도록 설비기계의 강성과 강도를 높이는 것이다. 모든 설비에 있어서 내진 대책을 실시하는 것이 바람직하지 만, 제반 사정으로 인하여 어려운 경우도 있다. 그러나 지진에 의한 피해의 영향을 고려하면, 다음에 열거하는 설비에 있어 서는, 최소한 내진 대책을 실시할 필요가 있다. ① 이동, 전도, 낙하 등으로 인명 또는 다른 설비에 피해를 줄 염려가 있는 설비 ② 중대한 2 차 재해를 일으킬 염려가 있는 설비 ③ 화재의 감지, 소화 및 사람들의 피난에 필요한 설비 ④ 지진 발생 후에도 건물의 기능을 유지하기 위해 필요한 설비 ⑤ 손상된 경우, 복구에 시간과 경비가 많이 드는 설비 설계 계획에 있어서는, 이것들의 조건 외에 건물의 용도, 중 요도, 입지조건, 기타를 종합적으로 판단하고 설계 수준을 결 정하는 것이 필요하다. 내진 설계시 유의 사항은 다음과 같다. ① 지진력은 고층일수록 커지므로, 중량기기는 절대 저층 또는 지하층에 설치한다. ② 방진장치의 활용을 신중하게 하고, 방진의 필요성 유무 를 충분히 검토한다. ③ 기기는 거실 등의 거주 공간으로부터 가급적 떨어진 장 소에 설치한다. 또 집중하여 설치함으로서, 내진대책 비용이 줄어들 수 있도록 한다. ④ 기기의 설치방법은 가능한 바닥설치형으로 하고 행거형 은 피한다. ⑤ 기기와 접속되는 덕트, 배관 등은 플렉시블 이음 등으로 접속한다. ⑥ 덕트, 배관 등의 행거지지 철물은 가급적 짧게 한다. 4. 내진설계기준 공통 적용사항 4.1 목적 및 근거 「내진설계기준 공통적용사항」은 「지진·화산재해대책법」 제 14 조(내진설계기준의 설정) 및 동법 시행령 제 10 조에 따른 '시설별 내진설계기준'의 일관성유지를 위하여, 「지진·화산재 해대책법」 제 14 조(내진설계기준의 설정) 및 동법 시행령 제 10 조의 2(내진설계기준 공통적용사항)을 근거로 201 7 년 3 월 22 일에 확정되었다. 4.2 국가 내진성능의 목표 및 내진설계 기준 공통 적용사항 4.2.1 국가 내진성능의 목표 '국가 내진성능의 목표'란 국가가 지진에 대비해서 국가적 기능을 유지하기 위하여 설정한 목표를 말한다. 이를 달성하 기 위하여 발생 가능한 강진에 대해서 인명손실과 사회·경제 적 피해를 최소화하여 사회기능을 조속히 회복할 수 있어야 하며, 내진설계기준의 설정 대상 시설물의 내진성능을 이에 부합하도록 관리하여야 한다. 4.2.2 내진설계기준 공통적용사항 1) 지역에 따른 설계지진의 세기 (1) 지진구역 및 지진구역계수(Z, 재현주기 500 년 기준)는 표 3 과 같다. (2) 위험도계수(I)는 표 4 와 같다. (3) 유효수평지반가속도(S)는 다음과 같이 결정한다. ① '유효수평지반가속도(S)'란 지진하중을 산정하기 위하 여 국가지진위험지도나 행정구역을 기준으로 제시된 암반지 반의 수평지반운동수준을 말한다. 표 3 지진구역 및 지진구역계수 (Z) ¦ 지진 구역 ¦ 행정구역 ¦ 행정구역 ¦ 지진구역 계수(Z) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 시 ¦ 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 ¦ 0.11g ¦ ¦ I ¦ 도 ¦ 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* ¦ 0.11g ¦ ¦ II ¦ 도 ¦ 강원 북부**, 제주 ¦ 0.07g ¦ ¦ * 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 ¦ ¦ --- ¦ ¦ ** 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초 ¦ 표 4 위험도계수 (I) ¦ 재현주기 ¦ 50 년 ¦ 100 년 ¦ 200 년 ¦ 500 년 ¦ 1 000 년 ¦ 2 400 년 ¦ 4 800 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위험도계수(I) ¦ 0.4 ¦ 0.57 ¦ 0.73 ¦ 1.0 ¦ 1.4 ¦ 2.0 ¦ 2.6 ¦ ※ 표 3, 표 4 항목은 2013 년 12 월 13 일 공표(전 소방방재청 공고 제 2013-179 호) 관련임 | {}
19c903e2-363a-407a-854c-91c6bede487f | 3권.pdf | 6.30-8 제 6 편 일반 응용 ② 행정구역에 의한 방법으로 재현주기에 따른 유효수평 지반가속도(S)는 식(1)과 같이 지진구역계수(Z)에 각 재현주 기의 위험도계수(I)를 곱하여 결정한다. S= ZxI ③ 국가지진위험지도를 이용하여 결정한 유효수평지반가 속도(S)는 행정구역에 의한 방법으로 결정된 유효수평지반가 속도(S) 값의 80% 보다 작지 않아야 한다. 2) 지반분류 (1) '지반분류'란 국지적인 토질조건과 지표 및 지하 지형 이 지반운동에 미치는 정도를 공학적인 특성에 근거하여 지반 을 분류하는 등급을 말한다. (2) 국지적인 토질조건, 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 다음 각 ①에서부터 ③까지 를 따른다. ① 내진설계를 위한 지반분류는 기반암의 깊이(H)와 기반 암 상부 토층의 평균 전단파속도( Vs.Soil)에 근거한다. 기반암 은 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층이다. 토층 평 균 전단파속도( VS,Soil)은 식(2)에 따라 결정된다. �d VS,Soil= 24 여기서, di : 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 두께, m V⌀i : 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 전단파속도, m/s ② 지반은 표 5 와 같이 S1, S2, S3, S4, S5, S6 등 6 종류로 분류한다. ③ S6 : 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되 는 다음 경우에 속하는 지반 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반, 즉 S6 로 분류할 때는 상기 S6 에 대한 정의 에서 제시한 기준이 (2) 고려되어야 한다. 만약 해당 부지가 이 기준과 일치하면 그 부지는 지반 종류 S6 으로 분류되어야 하며, 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 이루어져야 한다. (1) ㉠ 액상화가 일어날 수 있는 흙, 예민비가 8 이상인 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙과 같이 지진하중 작 용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반 ㉡ 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반(지층의 두께 > 3 m) ㉢ 매우 높은 소성을 띤 점토지반(지층의 두께 > 7m 이 고, 소성지수(PI; plasticity index) > 75) ㉣ 층이 매우 두껍고 연약하거나 중간 정도로 단단한 점 토(지층의 두께 > 36 m) ㉤ 기반암이 깊이 50 m 를 초과 하여 존재하는 지반 ④ 토층의 평균 전단파속도( Vs,Soil)는 탄성파시험 결과 가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다. ⑤ 표준관입시험 관입저항치의 전단파속도로의 변환 표준관입시험 관입저항치(SPT-N 치)를 전단파속도로 변 환할 수 있다. 변환에는 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식 (Sun et al. 2013)을 활용할 수 있다. 표준관입시험 시 단단 한 암질에 도달하여 항타수가 50 에 이르러도 30 cm 깊이를 관입하지 못할 경우 50 타수 이상의 N 값은 선형적인 비례관계 를 토대로 30 cm 두께 관입 시 N 값으로 환산한다. 이때 환 산 N 치의 최대값은 300 이다. 3) 설계지반운동의 특성표현 (1) 암반지반 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 ① 암반지반인 S」의 5% 감쇠비에 대한 수평설계지반운동 의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 4 과 같다. ㉠ 전이주기(절점주기) ㉡ 2 감쇠비(5,%단위)에 따른 스펙트럼 형상은 다음에 제 시한 감쇠보정계수 CD 를 표준설계응답스펙트럼에 곱해서 구 할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 시간이력해석을 권장한다. ⓐ T=0 초 , 모든 감쇠비에 대해서 CD =1.0 표 5 지반분류체계 ¦ 지반종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 분류기준 ¦ 분류기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 기반암* 깊이, H (m) ¦ 토층 평균 전단파속도, VS,Soil (m/s) ¦ ¦ S1 ¦ 암반 지반 ¦ 1 미만 ¦ - ¦ ¦ S2 ¦ 얕고 단단한 지반 ¦ 1~20 이하 ¦ 260 이상 ¦ ¦ S3 ¦ 얕고 연약한 지반 ¦ 1~20 이하 ¦ 260 미만 ¦ ¦ S4 ¦ 깊고 단단한 지반 ¦ 20 초과 ¦ 180 이상 ¦ ¦ S5 ¦ 깊고 연약한 지반 ¦ 20 초과 ¦ 180 미만 ¦ ¦ S6 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 ¦ 주) 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지충 기반암 깊이와 무관하게 토층 평균 전단파속도가 120 m/s 이하인 지반은 S5 지반으로 분류 | {}
36fe9cc2-4d8e-493a-92f0-aeb1536ffb17 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-9 표 6 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 전이주기 ¦ 구분 ¦ �A (단주기스펙트럼 증폭계수) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ �A (단주기스펙트럼 증폭계수) ¦ T。 ¦ Ts ¦ TL ¦ ¦ 수 평 ¦ 2.8 ¦ 0.06 ¦ 0.3 ¦ 3 ¦ Chart Type: line T0 Ts Tl 주기 T(초) item_01 6.5g 0.2g 0.3g 0.0g 0.05g 그림 4 암반지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼 표 7 비탄성응답스펙트럼의 유사가속도 스펙트럼과 전이주기 ¦ 구분 ¦ �A ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ 전이주기(sec) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ �A ¦ T。 ¦ Ts ¦ TL ¦ ¦ 14 = 1.0(표준설계응답스펙트럼) ¦ 2.8 ¦ 0.06 ¦ 0.30 ¦ 3 ¦ ¦ m = 1.5 ¦ 2.0 ¦ 0.05 ¦ 0.27 ¦ 3 ¦ ¦ m = 2 ¦ 1.65 ¦ 0.044 ¦ 0.24 ¦ 3 ¦ ¦ 从 = 3 ¦ 1.33 ¦ 0.036 ¦ 0.21 ¦ 3 ¦ ¦ 14 = 4 ¦ 1.17 ¦ 0.03 ¦ 0.20 ¦ 3 ¦ ¦ 11 = 5 ¦ 1.07 ¦ 0.02 ¦ 0.18 ¦ 3 ¦ ¦ m = 8 ¦ 0.74 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 3 ¦ ¦ 14 = 10 ¦ 0.64 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ 3 ¦ 주) 표에 열거된 변위연성도(�)는 대표적인 값들이며 예시된 변위연성도 이외의 사이값에 대해서는 보간한 값을 적용할 수 있다. 단, 위연성도에 대하여 증폭비와 전이주기를 로그단위로 보간하도록 한다. ⓑ 20 T≤ To, T=0 초에서 CD =1.0, T= �에서 10.48 6.42 CD= 이며 그 사이는 직선보간 1.42+6/ 6.42 \0.48 ⓒ T⌀ = T , CD= 1.42+5 ㉢ 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 비탄성응답스펙트 럼이 필요한 경우의 적용 기준 Chart Type: bar 1 2 3 3.5 2.5 μ=1 2.7 0.0 0.0 0.2 0.0 μ=1.5 1.7 0.0 0.2 0.3 0.0 μ=2 1.4 0.0 0.2 0.3 0.2 μ=3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 μ=4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 @ 2.7 0.0 0.2 0.3 0.0 그림 5 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 비탄성응답스펙트럼 기준 (T=0.01 초에서 Sa=1g 로 정규화) ⓐ 표준수평설계응답스펙트럼에 대응하는 수평지반운동 에 대한 비탄성응답스펙트럼은 변위연성도(�)와 감쇠비(�)의 함수로 정의 된다. ⓑ 감쇠비 0.5%에 대한 표준설계응답스펙트럼에 대응하 는 비탄성응답스펙트럼의 형상은 그림 4 의 수평설계응답스펙 트럼과 같은 형상을 갖는다. ⓒ 비탄성응답스펙트럼의 유사가속도 스펙트럼에 대한 단주기스펙트럼증폭계수(ay)와 전이주기는 표 7 을 따른다. ⓓ 감쇠비에 대한 스펙트럼 형상은 다음에 제시한 감쇠 보정계수 CD 를 비탄성응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 각 변위연성도에 대한 감쇠보정계수는 표 8 의 값을 따른다. 변위연성도가 8 이상의 경우 감쇠보정계수는 1 을 사용한다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 시간이력해석을 권장한다. ㉮ T=0 초 , 모든 감쇠비에 대해서 CD=1.0 ㉯ い≤ T≤ To, T=0 초에서 CD=1.0, T=To 에서 CD= CD,� 이며 그 사이는 직선보간 ㉰ T≥ T。 , CD= CD.p ② 수직설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 다 음과 같다. ㉠ 5% 감쇠비에 대한 수직설계지반운동의 가속도 표준 설계응답스펙트럼은 ①에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이주기와 감쇠보정계수를 갖 는다. ㉡ 최대 유효 수평지반가속도에 대한 최대 유효 수직지반 가속도의 비는 0.77 이다. ③ 표준설계응답스펙트럼에 대응하는 가속도시간이력 작성 기준 ㉠ 인공합성 가속도시간이력 작성 인공합성 가속도시간이력의 포락함수에 대한 최소 요구조건 은 다음과 같다. ⓐ 시간이력의 절단(cut off) 진동수는 최소 50 Hz 이 상이어야 한다. ⓑ 규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 | {}
6fd0a9ec-09d4-4594-8388-5884984a8aa0 | 3권.pdf | 6.30-10 제 6 편 일반 응용 표 8 비탄성스펙트럼의 감쇠보정계수 ¦ 변위연성도 1.5 ¦ 변위연성도 2 ¦ 변위연성도 3 ¦ 변위연성도 4 ¦ 변위연성도 5 ¦ 변위연성도 8 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.42 7.23 CD.1.5 = 2.23+� ¦ 0.37 7.70 CD,2 = 2.70+� ¦ 6.68 \0.24 CD,3 = 1.68+� ¦ 6.47 \0.20 CD,4 = 1.47+g ¦ 6.17 \0.16 CD,5 = 1.17+g ¦ CD=1 ¦ 주) 표에 열거된 변위연성도(�)는 대표적인 값들이며 예시된 변위연성도 이외의 사이값에 대해서는 가까운 변위연성도의 감쇠보정계수 중 큰 값을 사용한다. 그림 6 및 표 9 과 같다. 강진동지속시간(tm)의 한쪽 파워스펙트럼밀도(PSD; power spectral density)는 식(3)과 같이 구할 수 있다. LF(F)P s(f) = �tm 여기서, F(f)는 강진동지속시간의 푸리에 변환이다. ⓒ 그림 6 의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속 시간 tm 은 가속도 시간이력의 누적에너지가 5%에서 75%에 도달하는 구간으로 정의 된다. 누적 에너지는 식(4)와 같이 정 의된다. E(t) = fa2(t)dr 여기서, a(T)는 지반가속도 시간이력이다. ⓓ 다수의 인공합성 가속도 시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 전체 주기 영역에서 표준 설계 응답스펙트럼의 10%보다 작아서는 안 된다. (4) Chart Type: bar 7 릴 6 가솔도 시각이력의 구가선형 포락함수 item_01 0 1 1 1 0 (3) 표 9 가속도 시간이력 구간선형 포락함수에 대한 지진규모별 지속시간 ¦ 지진규모 ¦ 상승시간 ( t, ) ¦ 강진동지속시간 ( tm ) ¦ 하강시간 ( td) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7.0 이상-7.5 미만 ¦ 2 ¦ 12.5 ¦ 13.5 ¦ ¦ 6.5 이상-7.0 미만 ¦ 1.5 ¦ 9 ¦ 10.5 ¦ ¦ 6.0 이상-6.5 미만 ¦ 1 ¦ 7 ¦ 9 ¦ ¦ 5.5 이상-6.0 미만 ¦ 1 ¦ 5.5 ¦ 8.0 ¦ ¦ 5.0 이상-5.5 미만 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 7.5 ¦ ⓔ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 0.04 초와 10 초 주기 영역에서 표준설계 응답스펙트럼의 30%를 초과 해서는 안 된다. ⓕ 어떤 두 개의 가속도 시간이력 간의 상관계수는 0.16 을 초과 할 수 없다. ⓖ 시간이력 생성을 위해 표준설계 응답스펙트럼에 대응 하는 파워스펙트럼이 필요한 경우, 수정 Kanai- Tajimi 모 델로 정해지는 파워스펙트럼 형상을 사용할 수 있다. 1+482(w/wg)2 S1-sided(w) = Sl-sided. 1- (w/wg)2] +45%(w/wg)2 (w/w⌀)4 1- (w/wg)2] +482p (w/w⌀)2 ⓗ 제곱평균제곱근(RMS; root mean square) 지반가 속도가 0.5 g 가 아닌 경우에는 목표 파워스펙트럼밀도를 제 곱평균제곱근 지반가속도의 제곱으로 눈금을 바꾸어야 한다. ㉡ 실지진기록을 활용한 가속도 시간이력 작성 ⓐ 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판 내부(intra-plate) (5) Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 item_01m3/s 0.0m3/s 0.45m3/s 0.42m3/s 0.38m3/s 0.25m3/s 0.22m3/s 0.18m3/s 0.15m3/s 0.13m3/s 0.12m3/s 0.0m3/s 0.08m3/s 0.06m3/s 0.04m3/s 0.02m3/s 0.03m3/s 0.02m3/s 0.01m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.01m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 0.0m3/s 그림 7 수정 Kanai-Tajimi 모델의 형상 표 10 수정 Kanai-Tajimi 모델 파라미터 (제곱평균제곱근 가속도 0.5g) ¦ 수정 Kanai-Tajimi 파라미터 ¦ S。 ¦ Wg ¦ Eg ¦ wcp ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 값 ¦ 0.35 m2/s325.02 ¦ rad/s ¦ 1.00 ¦ 5.63 rad/s ¦ 0.64 ¦ | {}
eb7b989d-abed-4c26-bc1a-987d1676931c | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-11 지역에서 계측된 기록을 선정한다. 이때, 관측소 하부지반이 S1 지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된, 고려하는 설계지진과 유사규모의 기록을 선정하여야 한다. ⓑ 선정된 지진기록은 S1 지반의 수평설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼(그림 4)에 맞추어 수정 적용한 다. 수정 시, 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼에 맞추어 보정(spectral matching)하는 것을 추천한다. 이때, 설계 대상구조물의 탁 월주기(dominant period)를 주 대상으로 보정하는 것이 바 람직하다. Ⓒ 입력 지진기록 최대지반 가속도(PGA; pak ground acceleration)의 절대크기가 중요한 경우, 상기 절차로 보정 된 지진기록에 대하여 최대지반가속도를 보정할 수 있다. (2) 토사지반 설계지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼 ① 토사지반인 S2, S3, S4, S5 지반의 5% 감쇠비에 대한 수 평설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 기반암 의 스펙트럼 가속도와 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율 을 의미하는 '지반증폭계수(F., Fu)'로부터 그림 8 과 같이 구 할 수 있다. ㉠ 토사지반에서 감쇠비에 따른 스펙트럼 형상은 해당 토 사지반에 적합한 가속도시간이력을 이용하여 공학적으로 적 절한 분석과 정을 통해 결정 할 수 있다 ② 유효 수평지반가속도(S)에 따라 단주기 지반증폭계수 (Fa)와 장주기 지반증폭계수(F,)는 표 11 을 이용하여 결정한 다. 유효수평지반가속도(S)의 값이 중간 값에 해당할 경우 직 선보간하여 결정한다. ③ 수직설계 지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 Chart Type: line Tm item_01 0.2 그림 8 토사지반 수평설계지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼 표 11 지반증폭계수 ¦ 지반분류 ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 단주기 증폭계수, Fa ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ 장주기 증폭계수, Fu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반분류 ¦ S≤0.1 ¦ s = 0.2S ¦ = 0.3 ¦ S≤0.1 ¦ s = 0.2 ¦ S = 0.3 ¦ ¦ S2 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ S3 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ S4 ¦ 1.6% ¦ 1.4⌀ ¦ ⌀1.2⌀ ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ S5 ¦ 1.8 ¦ 1.3% ¦ €1.3 ¦ 3.0 ¦ 2.7 ¦ 2.4 ¦ 다음과 같다. ㉠ 5% 감쇠비에 대한 S2~S5 지반의 수직설계 지반운동 의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 ①에 있는 수평설계 지 반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼과 같은 전이주기를 갖는다. ㉡ 대 유효 수평지반 가속도에 대한 최대 유효 수직지반 가속도의 비는 공학적 판단에 의해 값을 결정할 수 있다. ④ S2~S5 지반의 경우 그림 8 의 표준설계 응답스펙트럼 대신 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼 을 사용할 수 있다. ⑤ S6 지반의 경우 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용한다. ⑥ 가속도 시간이력은 암반지반에 대해 작성된 가속도시간 이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다. 4) 내진성능수준 분류체계 (1) 내진성능수준을 '기능수행', '즉시복구', '장기복구/인명보 호', '붕괴방지'의 4 가지로 분류한다. ① '기능수행' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 발생한 손상이 경미하여 그 구조물이나 시설물의 기능 이 유지될 수 있는 성능수준을 말한다. ② '즉시복구' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 발생한 손상이 크지 않아 단기간 내에 즉시 복구되어 원래의 기능이 회복될 수 있는 성능수준을 말한다. ③ '장기복구/인명보호' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조 물이나 시설물에 큰 손상이 발생할 수 있지만 장기간의 복구 를 통하여 기능 회복이 가능하거나, 시설물에 상주하는 인원 또는 시설물을 이용하는 인원에 인명손실이 발생하지 않는 성 능수준을 말한다. ④ '붕괴방지' 수준은 설계지진하중 작용 시 구조물이나 시 설물에 매우 큰 손상이 발생할 수는 있지만 구조물이나 시설 물의 붕괴로 인한 대규모 피해를 방지하고, 인명 피해를 최소 화하는 성능수준을 말한다. 5) 설계지진 분류체계 설계지진은 시설물의 사용연한과 해당 기간 내 지진의 초 과발생 확률로서 정한다. 이를 반영한 「지진·화산재해대책법」 제 12 조 국가지진 위험지도에 의한 50 년, 100 년, 200 년, 500 년, 1000 년, 2400 년, 4800 년 재현주기(7 가지, 표 12) 지진을 설계지진으로 정할 수 있다. 6) 내진등급 분류 체계 (1) 시설물의 중요도에 따라서 '내진특등급', '내진 I 등급', '내 진 II 등급'의 3 가지 등급으로 분류한다. ① '내진특등급'은 지진 시 매우 큰 재난이 발생하거나, 기 능이 마비된다면 사회적으로 매우 큰 영향을 줄 수 있는 시설 의 등급을 말한다. ② '내진 I 등급'은 지진 시 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마 비된다면 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 말 한다. | {}
c57a271e-20c4-43ca-99a7-3c81cd0bafb0 | 3권.pdf | 6.30-12 제 6 편 일반 응용 표 12 평균재현주기별 분류 ¦ 평균재현주기 ¦ 발생확률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 년 지진지반운동 ¦ 5 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 100 년 지진지반운동 ¦ 10 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 200 년 지진지반운동 ¦ 20 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 500 년 지진지반운동 ¦ 50 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 1000 년 지진지반운동 ¦ 100 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 2400 년 지진지반운동 ¦ 250 년내 초과 발생확률 10% ¦ ¦ 4800 년 지진지반운동 ¦ 500 년내 초과 발생확률 10% ¦ ③ '내진 II 등급'은 지진 시 재난이 크지 않거나, 기능이 마비 된다면 사회적으로 영향이 크지 않은 시설의 등급을 말한다. (2) 구체적인 내진등급 분류기준은 시설별 내진성능기준에 서 정의 한다. 7) 시설물의 내진등급별 내진성능수준 (1) 시설물의 내진등급별 최소 내진성능수준은 표 13 과 같 으며 내진등급에 따라 '기능수행'수준을 포함하여 '즉시복구', '장기복구/인명보호', '붕괴방지' 수준 중에서 하나 이상의 성 능수준을 선택하여 적용할 수 있다. 표 13 시설물의 내진등급별 내진성능수준 ¦ 설계지진 재현주기(년) ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계지진 재현주기(년) ¦ 기능수행 ¦ 즉시복구 ¦ 장기복구/ 인명보호 ¦ 붕괴방지 ¦ ¦ 50 ¦ 내진 II 등급 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진�등급 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진�등급 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ 내진 II 등급 ¦ ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 내진 I 등급 ¦ ¦ 2 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ ¦ 4 800 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진특등급 ¦ 4.3 「내진설계기준 공통적용사항」 적용(활용) 대상 「지진·화산재해대책법」 제 14 조 및 시행령 제 10 조에 따른 '시설별 내진설계기준'에 적용한다. 다만, 「원자력안전법」 에 의한 원자력이용시설의 경우 중앙재난안전대책본부장과 협의 하여 별도의 기준을 정할 수 있다. 4.4 「내진설계기준 공통적용사항」 적용에 따른 조치사항 '시설별 내진설계기준' 시행일 이전에 보강한 시설은 내진 성능이 확보된 것으로 인정할 수 있다. (내진보강공사 인· 허 가(협의)일을 기준으로 함) 「내진설계기준 공통적용사항」이 '시설별 내진설계기준'보 다 낮은 경우 「내진설계기준 공통적용사항」을 공통 최소기준 으로 보아, 높게 정해져 있는 '시설별 내진설계기준'을 유지할 것을 권장한다. 4.5 시행 시기 「내진설계기준 공통적용사항」은 2017 년 7 월 1 일 부터 시행 한다. 또한 「지진·화산재해대책법」 제 14 조에 따른 관계 중앙 행정기관의 장은 '시설별 내진설계기준'을 내진설계기준 공통 적용사항 시행일로부터 1 년 6 개월 이내에 개정하여 시행한다. 5. 건축구조기준(KBC, 2016 년)에 따른 지진하중 산정 5.1 설계법에 따른 하중조합 1) 강도설계 강도설계 또는 한계상태설계를 수행할 경우에는 각 설계법 에 적용하는 하중조합의 지진하중계수는 1.0 으로 한다. 하중 조합에 대한 자세한 내용은 KBC 에서 확인할 수 있다. 2) 허용응력설계 허용응력설계를 수행할 경우에는 지진하중을 포함하는 하 중조합에서 지진하중계수는 0.7 로 한다. 이 경우에는 각 재료 기준에 따라 허용응력을 증가시킬 수 있다. 5.2 지진위험도 결정 1) 지진구역 및 지진구역계수 우리나라 지진구역 및 이에 따른 지진구역계수 값은 표 14 와 같이 구분한다. 5.3 지반의 분류 1) 지반 종류 국지적인 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미 치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 표 15 와 같이 지반 분류 의 기준면으로부터 보통암(지층의 전단파속도, Vs= 760 m/s 이상)까지의 지반에 대한 평균지반특성으로 분류하며, 보통암 표 14 지진구역 구분 및 지역계수 ¦ 구역 ¦ 행 정 구 역 ¦ 행 정 구 역 ¦ 지진 구역 계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ 시 ¦ 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 ¦ 0.22 g ¦ ¦ I ¦ 도 ¦ 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* ¦ 0.22 g ¦ ¦ II ¦ 도 ¦ 강원 북부**, 제주 ¦ 0.14 g ¦ 주) 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초 | {}
11b16f3c-a40e-4b98-909c-eb32c9029949 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-13 의 위치가 기준면으로부터 5 m 이하 혹은 30 m 이상인 경우 에는 상부 30 m 에 대한 평균지반특성으로 분류한다. 대상지 역의 지반을 분류할 수 있는 자료가 충분하지 않고, 지반의 종류가 SE 일 가능성이 없는 경우에는 지반종류 SD 를 적용할 수 있다. 2) 지반 분류의 기준면 일반적으로 지반분류는 지표면을 기준면으로 정한다. 다만, 지하층을 가진 구조물로서 직접기초를 사용하고 기초저면의 지반종류가 Sc 이상의 단단한 지반인 경우에는 기초면을 지 반분류의 기준면으로 사용할 수 있다. 이때 지진에 의하여 지 하층 구조벽에 작용하는 횡토압에 대하여 상부구조의 안전성 표 15 지반의 분류 ¦ 지반 종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 평균지반특성 ¦ 평균지반특성 ¦ 평균지반특성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반 종류 ¦ 지반종류의 호칭 ¦ 전단파속도 (m/s) ¦ N 표준관입시험 (타격횟수/300 mm) ¦ 비배수전단강도 S (x10~3 MPa) ¦ ¦ SA ¦ 경암 지반 ¦ 1 500 초과 ¦ - ¦ - ¦ ¦ SB ¦ 보통암 지반 ¦ 760 에서 1 500 미만 ¦ ¦ ¦ ¦ Sc ¦ 매우 조밀한 토사 지반 또는 연암 지반 ¦ 360 에서 760 미만 ¦ > 50 ¦ > 100 ¦ ¦ SD ¦ 단단한 토사 지반 ¦ 180 에서 360 미만 ¦ 15 에서 50 ¦ 50 에서 100 ¦ ¦ SE ¦ 연약한 토사 지반 ¦ 180 미만 ¦ < 15 ¦ く 50 ¦ 표 16 단주기 지반증폭계수, Fa ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ Ss ≤ 0.25 ¦ Ss = 0.50 ¦ Ss = 0.75 ¦ ¦ SA ¦ SA ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ ¦ SB ¦ SB ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.4 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.6 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.7 ¦ 1.5 ¦ 1.3 ¦ ¦ SE ¦ SE ¦ 2.5 ¦ 1.9 ¦ 1.3 ¦ 주) Ss 는 설계스펙트럼 가속도 산정식(식(6))에 적용된 값이다. S 를 2.5 배한 값이다. 위 표에서 Ss 의 중간값에 대해서는 직선보간한다. 표 17 1 초주기 지반증폭계수, Fu ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ 지진지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지반종류 ¦ 지반종류 ¦ S ≤ 0.1 ¦ S = 0.2 ¦ S == 0.3 ¦ ¦ SA ¦ SA ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ 0.8 ¦ ¦ SB ¦ SB ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ Sc ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 이상 ¦ 2.4 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ ¦ SD ¦ 보통암까지의 깊이 20 m 미만 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ ¦ SE ¦ SE ¦ 3.5 ¦ 3.2 ¦ 2.8 ¦ 주) Ss 는 설계스펙트럼 가속도 산정식(식(67)에 적용된 값이다. 위 표에서 S 의 중간값에 대하여는 직선보간한다. | {}
6ee78364-aec1-4157-8f48-84a2801a292b | 3권.pdf | 6.30-14 제 6 편 일반 응용 을 확보하여야 한다. 말뚝기초를 사용하는 경우에는 지하구조 의 저면의 지반종류가 Sc 이상이고, 건물 진동의 입력이 지하 구조의 저면을 통하여 전달되도록 설계 · 시공되는 경우에 한 하여 지하구조의 저면을 기준면으로 사용할 수 있으며, 그렇 지 않은 경우에는 지표면을 기준면으로 사용하여야 한다. 5.4 설계스펙트럼 가속도 단주기와 주기 1 초의 설계스펙트럼가속도 SDS, SD1 은 식 (6), (7)에 의하여 산정한다. SDS = Sx 2.5xFax2/3 여기서, Fa (표 16)과 Fu (표 17)은 지반증폭계수이다. 식 (6), (7)에서 2400 년 재현주기지진의 유효지반가속도 S 값은 표 14 를 이용하여 결정하거나, 그림 9 의 국가지진위험지도를 이용하여 구할 수 있다. 단, 국가지진위험지도를 이용하여 결 정한 S 는 표 14 를 이용하여 결정한 S 값의 80% 보다 작아서 는 안 된다. SD1= SxF⌀x2/3 또한 Fa, Fu 값을 부지고유(site specific)의 지진응답해석 을 수행하여 결정할 수 있다. 이 경우, 산정한 설계스펙트럼가 속도 SDS, SDI 는 표 14, 표 16, 표 17 를 이용하여 구한 값의 80% 이상이어야 한다. (6) (7) ![image](/image/placeholder) 10 10 111213 ~ 4 15 강원도 인천광역시 경기도 충청북도 8 13 배전광역시 경상북도 12 구광역시 라북도 18 18 광주광역시 역시 전라남도 12 10 0 9 제주특별자치도 그림 9 국가지진위험지도, 재현주기 2400 년 최대예상지진의 유효지반가속도(S)% (소방방재청, 2013) 5.5 설계스펙트럼 가속도 작성 지진의 설계응답 가속도 tm 펙트럼은 다음 식(8), (9)에 따 라 구한 후 그림 10 과 같이 작성한다. ① T ≤ To 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 식(8)에 의한다. ② To ≤ T ≤ Ts 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 SDS 와 같다. ③ T > Ts 일 때, 스펙트럼 가속도 Sa 는 식(9)에 의한다. SDS Sa= 0.6 T+ 0.4Sps To SD1 Sa= T (8) (9) 여기서, T : 구조물의 고유주기(초) To : 0.2 SDI / SDS Ts : SDI / SDS Chart Type: line Tσ Ts T(주기) item_01 0.6Dimensionless 1.0Dimensionless 2.5Dimensionless 그림 10 설계스펙트럼 가속도 5.6 건축물의 중요도 분류 건축물의 중요도는 용도 및 규모에 따라 다음과 같이 중요 도(특), 중요도(1), 중요도(2) 및 중요도(3)으로 분류한다. 1) 중요도(특) ① 연면적 1 000 m2 이상인 위험물 저장 및 처리시설 ② 연면적 1 000 m2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청 사 · 외국공관 · 소방서 · 발전소 · 방송국 · 전신전화국 ③ 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원 ④ 지진과 태풍 또는 다른 비상시의 긴급대피 수용시설로 지정한 건축물 2) 중요도(1) ① 연면적 1 000 m2 미만인 위험물 저장 및 처리시설 ② 연면적 1 000 m2 미만인 국가 또는 지방자치단체의 청 사 · 외국공관 · 소방서 · 발전소 · 방송국 · 전신전화국 ③ 연면적 5 000 m2 이상인 공연장 · 집회장 · 관람장 · 전 시장 · 운동시설 · 판매시설 · 운수시설(화물터미널과 집배송 | {}
7f876f63-bea0-4a17-877d-d53ef5483563 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-15 시설은 제외함) ④ 아동관련시설 · 노인복지시설 · 사회복지시설 · 근로복지시설 ⑤ 5 층 이상인 숙박시설 · 오피스텔 · 기숙사 · 아파트 ⑥ 학교 ⑦ 수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1 000 m2 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물 3) 중요도(2) (1) 중요도 (특), (1), (3)에 해당하지 않는 건축물 4) 중요도(3) (1) 농업시설물, 소규모창고 (2) 가설구조물 5.7 건축물의 내진등급과 중요도 계수 각 구조물은 표 18 에서 건축물의 중요도에 따라 내진등급 과 중요도계수를 결정한다. 2 개 이상의 건물에 공유된 부분이 나 하나의 구조물이 동일한 중요도에 속하지 않는 2 개 혹은 그 이상의 용도로 사용할 때는 가장 높은 중요도를 사용하여 표 18 내진등급과 중요도계수 ¦ 건축물의 중요도 ¦ 내진등급 ¦ 중요도계수 (IE) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중요도(특) ¦ 특 ¦ 1.5 ¦ ¦ 중요도(1) ¦ I ¦ 1.2 ¦ ¦ 중요도(2), (3) ¦ II ¦ 1.0 ¦ 표 19 단주기 설계스펙트럼 가속도에 따른 내진설계범주 ¦ SDS 의 값 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SDS 의 값 ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ 0.50 ≤ SDS ¦ D ¦ D ¦ D ¦ ¦ 0.33≤ SDS < 0.50 ¦ D ¦ C ¦ C ¦ ¦ 0.17 ≤ SDS く 0.33 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ ¦ SDS く 0.17 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ 표 20 주기 1 초에서 설계스펙트럼 가속도에 따른 내진설계범주 ¦ SDI 의 값 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ 내진 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SDI 의 값 ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ 0.20 ≤ SD1 ¦ D ¦ D ¦ D ¦ ¦ 0.14≤ SDI< 0.20 ¦ D ¦ C ¦ C ¦ ¦ 0.07 ≤ SDI < 0.14 ¦ C ¦ B ¦ B ¦ ¦ SD1 く 0.07 ¦ A ¦ A ¦ A ¦ 야 한다. 건축물이 구조적으로 분리된 2 개 혹은 그 이상의 부 분으로 구성된 경우에는 각 부분을 독자적으로 분류할 수 있 다. 다만, 한 구조물에서 구조적으로 분리된 부분이 더 높은 중요도를 가진 다른 부분에 대해 접근로나 탈출로를 제공하거 나 인명안전요소를 공유할 경우에는 양쪽부분 모두 높은 중요 도를 사용하여야 한다. 5.8 내진설계범주의 결정 모든 구조물은 5.7 에 따라 결정된 내진등급과 5.4 에 따라 결정한 설계스펙트럼 가속도 SDS, SDI 에 따라 표 19 와 표 20 에 의하여 내진설계범주를 결정한다. 표 19 와 표 20 에 따라 결정한 내진설계범주가 다를 경우에는 높은 내진설계범주로 분류한다. 5.9 건축구조기준에서의 변형과 횡변위 제한 건축구조기준(2016 년)에 의해 결정한 설계층간변위 △는 어느 층에서도 표 21 에 규정한 허용층간변위 4. 를 초과 할 수 없다. 표 21 허용층간변위 ¦ ¦ 내진등급 ¦ 내진등급 ¦ 내진등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특 ¦ I ¦ II ¦ ¦ ¦ 허용층간변위 △a ¦ 0.010 hsx ¦ 0.015 h SH ¦ 0.020 h s实 ¦ hsz : x 층 층고 6. 건축구조기준(2016 년)에 따른 기계 및 전기 비구 조요소의 지진하중 산정 6.1 일반사항 구조물에 영구히 설치되는 기계 및 전기설비 등의 비구조 요소는 이 조항에 따라 결정된 등가정적하중과 변위에 견디도 록 설계하여야 한다. 단, 다른 구조물에 의하여 지지되는 비구 조요소의 중량이 전체 중량의 25%를 초과 하는 경우는 '건축 구조기준의 건물외구조물의 내진설계' 규정에 따른다. 6.2 적용범위 비구조요소는 비구조요소가 설치되는 구조물과 동일한 내 진설계범주(5.8)에 속하는 것으로 간주한다. 단, 다음의 요건 에 해당하는 비구조요소는 이 조항의 규정을 적용하지 않아도 된다. ① 내진설계범주 'A'의 구조물에 설치된 비구조요소 ② 내진설계범주 'B'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 건축비구조요소로서 내력벽이나 전단벽에 의하여 지 지되는 난간 이외의 것. | {}
b18912c8-8814-462e-a882-df26d71c566b | 3권.pdf | 6.30-16 제 6 편 일반 응용 ③ 내진설계범주 'B'의 구조물에 설치된 기계 및 전기 비 구조요소 ④ 내진설계범주 'C'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 기계 및 전기 비구조요소 ⑤ 모든 내진설계범주의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 기계 및 전기 비구조요소로서 덕트나 파이프와 의 연 결부가 유연한 재료로 구성되어 있고, 바닥으로부터 설치높이 1.2 m 이하, 중량 1 800 N 이하이면서 구조물의 기능에 큰 영향을 주지 않는 것. ⑥ 내진설계범주 'D'의 구조물에 설치되고, 중요도계수 Ip 가 1.0 인 중량 100 N 이하의 기계 및 전기설비 비구조요소로 서 덕트나 파이프와 의 연결부가 유연한 재료로 만들어진 것. 6.3 등가 정적하중 지진에 의한 등가 정적하중 Fp 는 식(10)에 의하여 산정한 다. Fp 는 비구조요소에 작용하는 가동중량과 함께 고려하되 축방향 및 축 직교방향에 대하여 각각 독립적으로 적용하도록 한다. 비구조 외벽에 작용하는 풍하중이 Fp 를 초과 하는 경우 에는 풍하중에 대하여 설계하여야 한다. 0.4apSDsWp (1+2 름) Fp= 목록 Fp 는 다음 식(11)의 값을 초과 할 필요는 없다. Fp= 0.16SDsIpWp (11) 그러나 Fp 는 다음 식(12)의 값 이상이 되어야 한다. Fp= 0.3SDsIp Wp (10) (12) 여기서, ¦ ap ¦ : 1.0~2.5 사이의 값을 갖는 증폭계수 (표 22) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fp ¦ : 비구조요소 질량 중심에 작용하는 설계지진력 ¦ ¦ Ip ¦ : 비구조요소의 중요도계수로서 1.0 또는 1.5 ¦ ¦ h ¦ : 구조물의 밑면으로부터 지붕층까지의 평균높이 ¦ ¦ Rp ¦ : 비구조요소의 반응수정계수로서 1.0~3.5 사이의 값 (표 22) ¦ ¦ SDS ¦ : 5.4 에 따라 결정한 단주기에서의 설계스펙트럼 가 속도 ¦ ¦ Wp ¦ : 비구조요소의 가동중량 ¦ ¦ 2 ¦ : 구조물의 밑면으로부터 비구조요소가 부착된 높이 ¦ ¦ Z =0 : ¦ 구조물의 밑면 이하에 비구조요소가 부착된 경우 ¦ ¦ Z =h ¦ : 구조물의 지붕층 이상에 비구조요소가 부착된 경우 ¦ 6.4 상대변위 비구조요소가 수용해야 할 지진에 의한 상대변위 Dp 는 다 음과 같이 계산한다. ① 동일한 구조물 또는 구조시스템상의 수직 위치가 x 와 y 인 2 연결점에 대하여 Dp 는 다음과 같이 계산한다. Dp= SZA - SyA 그러나 Dp 는 다음 값을 초과 할 필요는 없다. △aA Dp= (X- Y) h 8 쪽 ② 독립된 2 개의 구조물 또는 구조시스템상의 수직 위치가 각각 x 와 y 인 2 연결점에 대하여 Dp 는 다음과 같이 계산한다. Dp= ¦�zA¦+18UBl 그러나 Dp 는 다음 값을 초과 할 필요는 없다. (14) X△GA Y△aB Dp= + hsz hsx 여기서, (15) (16) Dp : 비구조요소가 수용해야 할 지진에 의한 상대변위 hsx : 표 21 에서 허용층간변위를 정의 하기 위하여 사용 된 충고 STA, SyA, SyB : 건축구조기준에 의해 계산된 변위증폭계수 를 곱하여 구한 구조물 A 또는 B 상의 수직위치 x 또는 y 에서의 변위 X : 구조물 밑면으로부터 상부부착지점 x 까지의 높이 Y : 구조물 밑면으로부터 하부부착지점 y 까지의 높이 △aA, △aB : 표 21 에 명기된 구조물 A 또는 B 의 허용층간 변위 6.5 중요도계수 비구조요소의 중요도계수 Ip 는 1.0 으로 한다. 단, 다음에 해 당할 경우에는 Ip 를 1.5 로 한다. ① 인명안전과 관련된 비구조요소로 지진 후에도 작동하여 야 하는 경우 ② 위험물이나 발화물질이 비구조요소에 지지되거나 담겨 있는 경우 ③ 대형 창고형 매장 등에 설치되어 일반대중에게 개방된 적재장치 ④ 표 18 의 내진등급(특)에 해당하는 구조물에서 시설물의 지속적인 가동을 위해 필요하거나 손상시 시설물의 지속적인 가동에 지장을 줄 수 있는 비구조요소 6.6 정착 비구조요소의 정착은 다음에 따라야 한다. ① 비구조요소 연결부에 작용하는 하중은 30.6.3 절에 따라 결정한다. 다만, 비구조요소가 팽창성 정착물이나 화학성 정착 물, 또는 (낮은 변형도의) 현장타설 정착물에 의하여 얕게 정 착될 경우에는 Rp 는 1.5 를 사용하여 연결부의 힘을 산정한다. ② 콘크리트나 조적조에 묻히는 정착물은 다음 중 가장 작 은 값의 힘을 전달하도록 설계한다. (13) ㉠ 연결부의 설계강도 ㉡ 연결부의 FpxRp 에 해당하는 힘의 1.3 배 ㉢ 비구조요소가 연결된 부위에 전달되는 힘의 최대값 | {}
e07bea19-405f-472e-8c34-1ac0dc843ac5 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-17 (3) 정착부의 내력은 편심과 프라잉(prying)효과 의 영향을 고려하여 정한다. 6.7 기계 및 전기 비구조요소 표 22 에 열거된 기계 및 전기 시스템 비구조요소와 이를 지지하는 부착물 및 장비는 6.2 의 규정에 따라 설계 하여야 한다. 1) 기계 및 전기 구성요소의 주기 기계 또는 전기 장치에 사용되는 비구조요소의 기본주기 (비구조요소의 지지점과 건물구조체와 의 연결장치 포함) Tp 는 요소와 지지점, 그리고 연결장치가 간단한 스프링과 질량 표 22 기계 및 전기 비구조요소 설계계수 ¦ 기계 및 전기 비구조요소 또는 부재 ¦ 증폭계수 ap ¦ 반응수정계수 Rp ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 일반 기계 ¦ 1. 일반 기계 ¦ 1. 일반 기계 ¦ ¦ a. 보일러 및 난방기계실 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 덮개 있는 자립형 압력용기 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ C. 수직 배기구 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ d. 캔틸레버 굴뚝 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ e. 기타 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ 2. 제조 및 처리 기계류 ¦ ¦ a. 일반 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 운반기(승용 제외) ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 3. 배관시스템 ¦ 3. 배관시스템 ¦ 3. 배관시스템 ¦ ¦ a. 대변형이 가능한 부재 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ b. 변형이 제한된 부재 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ c. 변형성능이 낮은 재료 및 부착물 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ 4. HVAC 시스템 장비 ¦ ¦ a. 진동격리된 경우 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ b. 진동격리되지 않은 경우 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ C. 덕트와 함께 붙어서 설치된 경우 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ d. 기타 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 5. 승강기 비구조요소 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 6. 이동계단 비구조요소 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 7. 트러스로 지지된 탑(자립형 또는 케이블로 지지된 경우) ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 8. 일반 전기 ¦ 8. 일반 전기 ¦ 8. 일반 전기 ¦ ¦ a. 분산된 시스템(모선덕트, 배선, 케이블선반) ¦ 1.0 ¦ 3.5 ¦ ¦ b. 장비 ¦ 1.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 9. 전기조명기구 ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 으로 이루어진 단자유도시스템으로써 해석적으로 나타낼 수 있는 경우 식(17)로 계산할 수 있다. (17) Wp Tp= 2� Kpg 여기서, Tp : 비구조요소의 기본주기 Wp : 비구조요소의 운전하중 g : 중력가속도 Kp : 요소의 무게중심에서 단위변위당 하중으로 결정되는 요소, 지지점, 그리고 연결장치의 조합강성 또 다른 방법으로, 기본주기 Tp 는 실험데이터 또는 적절히 입증된 해석에 의하여 결정할 수 있다. 2) 승강기와 에스컬레이터 ① 에스컬레이터, 승강기, 그리고 승강기 수직통로의 구조 시스템은 6.3 과 6.4 의 하중, 그리고 변위 요구조건을 충족하 도록 설계되어야 한다. ② 승강기장치와 제어기의 지지물, 그리고 연결장치는 6.3 과 6.4 의 하중, 그리고 변위요구 조건을 충족하도록 설계되어 야 한다. 7. 건축구조기준(2016 년)에 따른 구조 설계법 및 동 적해석법 적용시 고려 사항 7.1 구조설계법 구조설계는 강도설계법, 한계상태설계법, 허용응력설계법, 허용강도설계법에 따르거나 국토교통부장관이 이와 동등 이 상의 성능을 확보할 수 있다고 인정하는 구조설계법(성능설계 법 등)에 따른다. 1) 강도설계법 또는 한계상태설계법 강도설계법 또는 한계상태설계법에 따라 구조부재의 설계 를 할 때에는 다음 방법에 따른다. ① 구조부재는 설계하중 및 외력을 사용하여 산정한 부재 력을 강도설계법 또는 한계상태설계법의 하중조합에 따라 하 중계수를 곱하여 조합한 값 중 가장 불리한 값으로 설계한다. ② 구조부재의 계수하중에 따른 설계용 부재력은 그 부재 단면의 공칭강도에 강도감소계수를 곱한 설계용 강도를 초과 하지 않도록 한다. 2) 허용응력설계법 또는 허용강도설계법 허용응력설계법 또는 허용강도설계법에 따라 구조부재의 설계를 할 때에는 다음 방법에 따른다. ① 구조부재는 설계 하중 및 외력을 사용하여 산정한 부재 력을 허용응력설계법의 하중조합에 따라 조합하여 가장 불리 한 값으로 설계한다. | {}
9f807ac0-1d5b-42c9-9e4f-a8425435f0c2 | 3권.pdf | 6.30-18 제 6 편 일반 응용 ② ①의 설계하중 및 하중조합에 따른 구조부재의 응력 또 는 부재력은 허용응력 또는 허용강도 이하가 되도록 한다. 3) 성능설계법 성능설계법에 따라 구조부재의 설계를 할 때에는 다음 방 법에 따른다. ① 구조물은 적절한 수준의 신뢰성과 경제성을 확보하면서 목표하는 사용수명 동안 발생가능한 모든 하중과 환경에 대하 여 요구되는 구조적 안전성능, 사용성능, 내구성능 및 친환경 성능을 갖도록 설계한다. ② 구조부재의 설계는 의도하는 성능수준에 적합한 하중조 합에 근거하여야하며, 재료 및 구조물 치수에 대한 적절한 설 계 값을 선택한 후 합리적인 거동이론을 적용하여 구한 구조 성능이 요구되는 한계기준을 만족한다는 것을 검증한다. 구조 부재의 강성·강도와 감쇠·물성치는 관련기준 또는 실험결과 를 기초로 한다. ③ 구조부재, 비구조부재 및 그 연결부는 해석 또는 실험과 해석에 의하여 강도설계법에 따라 설계된 부재에서 기대되는 신뢰성 이상의 강도·강성을 보유한 것이 입증되어야한다. 7.2 동적해석법 1) 해석방법의 선택 동적해석을 수행하는 경우에는 다음 중 1 가지 방법을 선택 할 수 있다. ① 응답스펙트럼 해석법 ② 탄성시간이력 해석법 ③ 비탄성시간이력 해석법 2) 모델링 해석을 위한 수학적 모델은 질량과 강성의 공간적 분포를 표현할 수 있어야 한다. 서로 독립적이고 직각으로 배치된 횡 력저항시스템을 갖는 정형구조물에 있어서는 독립적인 2 차원 모델을 사용할 수 있다. 반면에 서로 독립적이 아닌 저항시스 템을 갖는 비정형 구조물의 경우에는 각 층별로 평면상의 2 직 각 방향에 대한 변위와 수직축에 대한 회전을 포함하는 최소 한 3 개의 자유도를 갖는 3 차원 모델을 사용하여야 한다. 격막 이 횡력저항시스템의 수직부재에 비하여 유연한 경우에는, 해 석모델은 격막의 유연성과 그것이 동적응답에 미치는 영향을 고려할 수 있는 추가적인 자유도를 포함시켜야 한다. 횡력에 의해 발생한 횡방향 변위와 축력이 조합되어 추가 모멘트가 발생하는 효과(P-△ 효과)가 큰 경우에는 반드시 이 를 고려할 수 있는 모델을 사용하거나 해석결과 에 P-△ 효과 를 반영하여야 한다. 3) 응답스펙트럼 해석법 응답스펙트럼 해석법을 사용할 경우, 고유주기, 모드형상벡 터, 질량참여계수, 모드질량 등과 같은 건축물의 진동모드륵 성은 횡력저항시스템의 질량 및 탄성강성에 의해 밑면이 고정 된 것으로 가정하여 공인된 해석방법으로 구하여야 한다. 해 석에 사용할 모드 수는 직교하는 각 방향에 대하여 질량참여 율이 90% 이상이 되도록 결정한다. 4) 시간이력 해석법 시간이력해석은 지반조건에 상응하는 지반운동기록을 최소 한 3 개 이상 이용하여 수행한다. 3 차원해석을 수행하는 경우 에 각각의 지반운동은 평면상에서 서로 직교하는 2 성분의 쌍 으로 구성된다. 계측된 지반운동을 구할 수 없는 경우에는 필 요한 수만큼 적절한 모의 지반운동의 쌍을 생성하여 사용할 수 있다. 개별 지반운동의 성분별로 5% 감쇠비의 응답스펙트 럼을 작성하고, 주기별로 제곱합제곱근(SRSS)을 취하여 제 곱합제곱근 스펙트럼을 산정하며, 이 제곱합제곱근 스펙트럼 들의 평균값이 설계대상 구조물의 기본진동주기의 0.2 배부터 1.5 배 사이에 해당되는 주기에 대해서 설계스펙트럼의 1.3 배 보다 10% 이상 작지 않도록 해야 한다. 지반운동의 크기를 조정하는 경우에는 직교하는 두 성분에 대해서 동일한 배율을 적용하여야 한다. 3 개의 지반운동을 이용하여 해석할 경우에 는 최대응답을 사용하여 설계해야 하며, 7 개 이상의 지반운동 을 이용하여 해석할 경우에는 평균응답을 사용하여 설계할 수 있다. 2 차원 해석을 수행하는 경우에는 개별 지반운동에 대해 작 성된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균값이 해석을 수행하는 방향의 구조물 고유주기의 0.2 배부터 1.5 배 사이에 해당되는 주기에 대해서 설계스펙트럼보다 작지 않도록 해야 한다. 시간이력해석은 부재의 비탄성 능력 및 특성의 고려 여부 에 따라, 탄성시간이력해석, 비탄성시간이력해석 등이 있다. 8. ASHRAE(2015 년)의 설비 내진설계 가이드 8.1 일반사항 이 절에서의 장비 지지대는 탄성지지와 구속 기능이 모두 있는 장치로 가정한다. 탄성지지와 운동 억제의 두 가지 기능 이 분리되거나 개별적으로 작용할 때에는, 추가적인 스프링 하중이 억제 장치의 앵커 하중 계산에 추가되어야 한다. 일체 형 장치의 내부 하중은 이 절에서 다루지 않으며, 이러한 장 치는 모든 정착 하중과 내부 스프링 하중을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 정적 및 동적해석법은 지진에 의해 발생되는 하중을 요소 의 무게 중심에 수평 또는 수직 방향으로 작용하는 등가정적 하중으로 단순화한다. 전도 모멘트는 고정볼트에서의 전단력 과 인장력(인발력)에 의해 견뎌진다. 정적해석은 견고하게 바 닥에 고정 설치된 장비와 방진장치 등을 이용하여 탄성지지된 모든 장비에 적용된다. 8.2 동적해석 방진 장치와 완충장치(snubber)의 동적해석은 IBC 및 ASCE 7 등의 설계 기준에서 제시된 지반 응답 스펙트럼을 기반으로 할 수 있다. 비구조 요소에 적용되는 응답 스펙트럼은 ICC-ES 의 AC | {}
7926cf44-0539-42f8-9d1c-ad2a9aec3651 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-19 156 기준(ICC-ES 2007)을 적용할 수 있다. 지반 또는 토질 기술자가 제시하는 부지 고유 지반 응답스펙트럼도 적용할 수 있다. 사용되는 해석프로그램은 비선형 지지와 부지 고유 지 반운동을 분석할 수 있어야 한다. 동적해석은 장비에 최대 지 진 입력 가속도를 입력원으로 사용하며, 장비의 생존 가능성 을 결정하기 위한 3 차원 충격(낙하)시험 또는 진동시험의 취 약성 수준과 비교할 수 있도록 한다. 그러나 모든 HVAC 장 비의 실제 낙하시험 또는 진동 시험 자료를 구축하는 것은 쉽 지 않다. 설계기준에 의한 지상층에 입력되는 응답 스펙트럼 또는 상부 층에 대한 ATC 29-2 의 스펙트럼을 사용하면, 동적해 석으로 장비에 입력되는 최대 입력가속도를 구할 수 있다. 이 값을 장비의 허용 가속도 값과 비교하면, 기술자가 장비의 생 존 가능성을 평가하는 데 도움이 된다. 동적해석은 모든 연결 부에서의 최대 이동량을 제시해 줄 수 있으며, 기준에서 제시 하는 바닥과 천장의 최대 상대변위량을 비교하면, 유연한 연 결부를 설계하고 해당 위치에서의 인발 및 전단 파괴를 방지 할 수 있다. 일부 조건 하에서 IBC 의 17 장은 중요도 인자 Ip 가 1.0 또 는 1.5 인 장비에 대해서 장비 및 부속품에 대한 성능 인증서 를 요구한다. 이는 중요 장비의 보호 문제일 뿐만 아니라 생 명안전과 도 관련된 문제이다. Ip = 1.5 인 필수 중요 장비는 성능 인증서가 있어야 하고, 동적해석 결과 는 성능인증서의 자료로 활용될 수 있다. 대부분의 경우에 관련 전문가가 계산 서와 인증서를 검토해야 하며, 표 23 은 적용 해석법(정적해석 법 또는 동적해석법)과 인증서 서류 필요 여부를 설명하고 있 다. 동적해석은 이 장의 서술 범위를 벗어나며 숙련된 전문가 에 의해 수행되어야 하는데, 일반적으로는 탄성 응답 스펙트 럼을 가정한다. 동적해석의 결과 는 건물 구조설계시 수행된 정적해석으로부터 산출된 전체 수평하중의 백분율로 배율을 증가 또는 축소시킬 수 있다. 배관, 덕트 시스템 및 장비의 동적해석은 모든 지진 발생 주파수에 대한 장비의 응답을 반영한다. 특히 배관 및 장비의 경우, 지진의 강제 주파수가 시스템의 고유 진동수와 일치하 면 공진현상으로 인해 작용하는 힘이 증폭된다. 8. 3 정적해석시 하중 정의 IBC 에서의 비구조 요소에 대한 내진 설계 횡하중 Fp 는 KBC 의 설계 횡하중 식(10)과 동일하다. 장비에 작용하는 힘은 지진 하중, 중력 및 장비를 원위치에 고정시키는 구속력 등으로 인해 발생하는 횡하중과 수직하중 이며, 이 하중은 무게 중심에 작용한다. 해석시, 지진 발생시 장비가 움직이지 않는다고 가정한다. 따라서 힘과 모멘트의 합은 0 이어야 한다. 상향 인자를 고려하여 전도모멘트를 계 산할 때, 무게 중심에서의 수직 성분 Fpu 는 일반적으로(IBC 의 경우) 다음 식과 같다. Fpv= 0.2SDsWp (18) 여기서, SDS : 5.4 에 따라 결정한 단주기에서의 설계스펙트럼 가속도 Wp : 장비의 운전중량 장비의 무게 중심에서 작용하는 수평 정적 지진력의 크기 를 계산하는 데 사용하는 Ss 값은 각 국가의 지진 관련 기관 에서 제시하는 자료에서 확인할 수 있다. 8.4 건물에 정착시 하중 계산 ASCE 7 기준은 하중 및 저항계수설계(LRFD)를 기반으 로 한다. 과거에는 건축설계 기준이 허용응력설계(ASD)를 기반으로 했다. 두 가지 방법 모두, 내진구속설계가 가능하다. 설계 시 고려하는 하중계수 및 하중조합은 ASCE 7 기준의 2 장에 정의 되어 있다. 장비가 후설치 앵커로 고정된 경우, 설 표 23 IBC 내진해석 요구 사항 ¦ 생명안전을 위한 장비가동 필요성 ¦ IBC 건물 내진설계 등급 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ 해석 요구 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생명안전을 위한 장비가동 필요성 ¦ IBC 건물 내진설계 등급 ¦ 정착 ¦ 장비의 구조성능 ¦ 장비의 가동성능 ¦ 성능인정서 ¦ ¦ 불필요 ¦ A ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 불필요 ¦ B, C ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 불필요 ¦ D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 요구되지 않음 ¦ 위치고정 ¦ ¦ 필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ E ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ 요구되지 않음 ¦ ¦ 필요 ¦ C, D ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ ¦ 불필요 ¦ F ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 요구되지 않음 ¦ 위치고정 ¦ ¦ 필요 ¦ F ¦ 정적해석 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 동적해석 또는 시험 ¦ 기능유지 확인 ¦ | {}
3d4cdcd4-89b4-46c3-923a-6ce93da57c1d | 3권.pdf | 6.30-20 제 6 편 일반 응용 계는 일반적으로 LRFD 의 규정을 사용하여 수행된다. 설계 하중은 ASCE 7 기준의 2.3.2(LRFD) 및 2.4.1(ASD) 의 하중 조합으로 고려한다. 일반적으로, 견고하게 장착된 장 비의 경우, LRFD 는 0.9D+1.0E, ASD 는 0.6D+0.7E 의 보수 적 조합이 사용된다. 장비를 제자리에 고정시키는 구속 장치의 힘은 전단강도와 인장강도를 포함한다. 중요한 것은 지진에 영향을 받는 볼트 의 수를 결정하는 것이다. 수평 하중은 그림 11 과 같이 두 수 평 방향으로 평가한다. 모든 볼트 또는 단지 하나의 볼트 정 도의 적은 수의 볼트가 영향을 받을 수 있다. ![image](/image/placeholder) F⌀/3 Fp/3 Fp Fp cg Wp Wp V T T 정면 측면 그림 11 고정 설치된 장비 1) 단순 계산법 그림 11 은 바닥에 완전 고정 설치된 장비를 보여준다. 이 장비의 방향별 측면에는 구속 장치가 설치되어 있으며, 장비 의 무게 중심은 대략적으로 구속 장치들의 중간에 위치한다. 이때, 전단력 계산은 수평 평면에서 힘의 합과 같다. 0 = Fp- V 그림 11 의 장비는 각 면에 2 개의 볼트가 있어 4 개의 볼트 가 전단된다. 단일 축의 모멘트 방정식을 사용하여 인장력을 계산하면, 전도 모멘트의 합은 전도 모멘트(OTM)와 저항 모 멘트(RM)가 된다. 그림 11 의 경우, 두 개의 볼트가 인장 상태이다. D(dead load)와 E(지진 하중)를 조정하는 하중 조합에 대해서는 ASCE 7 기준을 참조한다. 전단력 V 와 인장력 T 는 두 축 방 향에 대해 독립적으로 계산한다. 2) 일반적 계산법 지진 하중을 분배하는 데 사용되는 고전적인 방법은 고정 장치에 수평 하중을 분배하고, 이 하중을 질량편심함수로 수 정한다. 가장 불리한 조건의 질량, 수직 지진 하중 및 전도 성분을 결합하여 최대 수직하중 성분을 결정한다. 이러한 방 법을 극좌표법이라고 하며, 일반적으로 사용된다. 두 번째, 집중질량법은 장비 질량과 분포에 따라 구속하중 을 비율로 계산합니다. 지진하중이 크거나 장비가 불안정한 경우에는, 지진 하중을 보다 균등하게 분배하여 앵커 크기 및 최대 구속 요구 사항을 줄여 준다. 극좌표법과 집중질량법은 둘 다 편심 하중을 다룰 수 있다. 일반적인 장비의 경우에 대한 하중을 계산하는 방법은 많 이 있지만, 어떠한 방법이 사용되든지 장비의 질량, 지진 상향 력, 전도 하중 및 무게 중심의 편심 정도를 고려하는 것이 중 요하다. 3) 탄성 지지시 고려 사항 만약 지진에 대비하여 구속되는 장비가 방진장치가 설치되 어야 하는 경우에는 다음 세 가지 요소를 고려한다. ① 주축 방향과 다른 방향의 모든 힘에 대해서는 모서리에 서의 구속 효과 만을 고려하고, 모서리에서의 구속만이 수직 하중을 버티는 것으로 고려한다. ② 구속 장치가 스프링 방진장치와 별도의 시스템으로서 독립적으로 설치된다면, 또는 상향 하중이 작용하는데 수직 스프링 하중을 구속장치와 방진장치가 일체로 조립되어 해당 장치의 외형틀이 상향 하중을 흡수 또는 상쇄시키지 못한다 면, 자체 중량에 의한 인발력(인장력) 저감효과 를 고려하지 않는다. ③ 만약 구속장치의 간격이 6 mm 를 초과 하는 경우, IBC 에 따라 최종 계산된 힘을 두 배로 늘려야 한다. 4) 건물에 부착시 고려 사항 일반적인 부착 방식은 볼트를 이용한 직접 체결, 용접 또는 후설치 앵커를 이용하여 콘크리트에 고정하는 방법 등이 있 다. 이러한 연결 방식에 있어서 동시에 작용하는 결합된 유효 인장력과 전단력을 평가하려면 별도의 분석이 필요하다. 강도설계 기반 IBC 기준의 경우, 관통볼트 연결을 위한 자 재의 크기를 결정하기 위해 허용응력설계(ASD) 자료를 사용 하는 경우, 하중은 1.4 배 감소시킨다. 만약 자재를 선택할 때 LRFD 자료가 사용되면, 1.4 배는 적용되지 않다. 콘크리트용 후설치 앵커 볼트 선정을 위해 사용되는 모든 허용능력은 ICC-ES 시험보고서에서 가져와 야 한다. 이 수치들은 단일 앵커에 대한 시험 결과 를 반영하며, 그리고 콘크리트 강도, 묻 힘 깊이, 연단 거리, 간격 또는 위치 등이 시험 조건과 다른 경 우에는 성능을 보정해서 적용한다. 앵커 제조사는 설치 조건을 고려하여 앵커 볼트 성능을 결정하는 선정 소프트웨어를 보유 하고 있을 수 있다. 또한 ES 보고서에 기재된 값은 ASD 또 는 LRFD 값일 수 있으므로 사용되는 IBC (LRFD) 기준과 의 호환성을 위해 변환되어야 할 수도 있다. (19) 8.5 ANSI 강재 볼트 ASD 기준을 적용하여 관통볼트로 직접 부착하는 경우, 부 착 철물의 설계능력은 AISC(american institute of steel construction) 매뉴얼에 설정된 기준을 기반으로 한다. 예를 들어, A307 볼트의 사용하는 경우, 전단응력이 있을 때 허용 가능한 인장응력을 계산하기 위한 기본 공식은 다음과 같다. Tallow = 179- 1.8S% 여기서 S.는 볼트의 전단 응력으로 단위는 MPa 이다. 최 (20) | {}
0725fcab-022e-4b5b-b41c-e9d5350c8104 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-21 대 허용 인장응력인 Tallow 는 138 MPa 을 초과 하면 안된다. 그러나 이러한 응력은 고정하중과 활하중의 조합에 적합하 기 때문에 허용웅력설계(ASD) 조항이 사용되는 경우와 바람 및 지진 하중에도 견뎌야 하는 경우, 1.33 까지 증가될 수 있 다. 최대 볼트 하중은 최대 허용 응력에 공칭 볼트 면적을 곱 한 값을 기준으로 한다. 8.6 콘크리트용 후설치 앵커볼트 콘크리트용 후설치 앵커볼트의 하중 성능은 제조업체나 앵 커 유형에 따라 다르다. 성능 자료는 앵커의 최신 ES 보고서 에서 가져와 야 한다. 강재의 파손이 인장 하중에 의해 발생되 지 않는 경우에 강도 기반 설계(LRFD)가 사용한다. 앵커 및 설치 요소를 기반으로 앵커 ICC-ES(이전의 ICBO-ESR) 보고서에서 앵커 정보를 얻는다. 그룹 앵커의 경우, 특별 인자 가 필요하고 ACI(American concrete institute) 318 기준 을 참고한다. 1) 허용응력 설계법(ASD) 볼트에 인장과 전단이 동시 작용하여 복합적인 경우, 유효 인장강도(���)와 유효 전단강도( Veff)을 평가하려면 다음의 상호작용 수식 중 하나를 사용한다. (Teff/TallowASD)5/3+ (Veffl Vallow ASD)5/3 ≤ 1.0 또는 (Teffl TallowASD)+ (Veff/VallowASD)≤ 1.2 그러나 Teff≤ 0.2TallowASD 이면 전단강도만으로 평가할 수 있다. 2) 강도 기반 설계법 (LRFD) (21) ACI 318 또는 ACI 355 의 설계조항(해당 조항은 동일함) 을 충족하는 앵커를 선정할 때에는 최신 ICC-ES 시험보고 (22) 서를 참고해서 선정해야 한다. ACI 318-14 에 의하면 지진을 고려한 앵커의 성능은 다음 식과 같이 저감시켜야 한다. T= 0.75⌀N V= ⌀v 여기서, (23) ⌀n : 앵커의 최소 설계 인장강도 ⌀v : 앵커의 최소 설계 전단강도 / : 강도 저감계수 상기 식을 사용하면, LRFD 의 상호작용 식은 다음과 같이 수정된다. (Teff/Tallow)+ (Veff/Vallow)≤ 1.2 (24) 3) 콘크리트용 후설치 앵커의 종류 (25) 콘크리트용 앵커 볼트는 다양한 유형으로 제조되는데, 웨지 앵커, 비틀림 제어 확장형인 언더컷 앵커과 슬리브 앵커, 직결 나사형 앵커, 변위 제어 확장형인 드롭 인 확장 앵커, 접착성 앵커 등이 있다. 웨지 및 언더컷 앵커는 직결나사형, 슬리브형 또는 드롭 인 유형보다 성능이 우수하다. 접착성 앵커는 다른 앵커보다 강하나 고온(예 : 옥상 및 화재로 손상된 부위)에서 강도가 떨어진다. 콘크리트용 앵커설계법은 국내의 콘크리트 구조설계기준 또는 ACI 기준과 같은 해외 국가별 기준에 따 라 설계되어야 하며, 앵커 제조사에서 제시하는 설계 기술자 료 및 설계프로그램을 참고한다. 8.7 용접 성능 용접 성능은 철판에 장비를 부착하기 위해 필요한 용접의 크기를 결정하기 위해서 계산된다. 정적 계산으로 유효 인장 강도와 전단강도를 계산할 수 있다. 용접 성능은 용접 재료의 ![image](/image/placeholder) a. 웨지 앵커 b. 언더컷 앵커 c. 직결 나사형 앵커 d. 드롭 인 확장 앵커 인등 图 e. 슬리브 앵커 f. 접착성 앵커 그림 12 콘크리트용 후설치 앵커의 종류 | {}
4c454521-2113-449d-b990-b3e97bf77587 | 3권.pdf | 6.30-22 제 6 편 일반 응용 전단 강도를 기본으로 하여 용접의 단위 길이 당 으로 주어진 다. 강재 용접의 경우, 허용되는 전단 강도 성능은 용접부의 목 부분에서 110 MPa 이다. 단면 길이는 지정된 용접 크기의 0.707 배이다. 1.5 mm 용접의 경우, 용접부의 전단 길이는 1.5 mm 의 0.707 배이다. 1.5 mm 용접의 허용 용접 강도 Fw,allow 는 다음과 같다. Fw,allow = 1.5x 0.707x 110= 117 N/mm(용접길이 mm) (26) 3 mm 용접의 경우, 성능은 233N 이다. 유효 용접강도 Fw⌀eff 는 유효 전단 및 유효 인장 항으로 계 산된 벡터 합으로 유도된다. 벡터가 수직이기 때문에, 제곱항 의 합을 제곱근으로 계산하는 방법(SRSS)으로 더해진다. Fw⌀eff= V(Tess)+ (Veff) 용접의 요구 길이는 다음 식에 의해 주어진다. 용접 길이 = Fw⌀effl Fw,allow (27) (28) ![image](/image/placeholder) A 형 9. 장비용 내진장치 9.1 내진 스너버 (seismic snubbers) 여러 종류의 스너버들이 공장 제조되거나 현장에서 제조된 다. 모든 스너버는 HVAC&R 장비에 과도한 가속이 전달되 지 않도록 다음 최소 요구 사항을 만족해야 한다. ① 충격을 받는 표면은 경화되지 않는 고품질의 탄성고무 재질의 면으로 한다. 탄성이 있는 재료는 손상 검사와 교체가 쉬워야 한다. 스너버 시스템은 모든 방향으로 구속한다. 스너버 용량은 테스트 또는 분석을 통해 검증한다. 전형적인 스너버의 유형은 그림 13 과 같이 A 형에서 J 형으 로 분류할 수 있다. 1) A 형 탄성 마운트의 일부로서 만들어진 스너버. 교량 받침용 재 질의 네오프렌의 두께를 최소 3.2 mm 이상 사용하여 모든 방 향으로 결합. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) B 형 형 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) D 형 E 형 ![image](/image/placeholder) ② ⑧ H 형 ![image](/image/placeholder) F 형 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) G 형 I 형 그림 13 내진 스누버 ![image](/image/placeholder) J 형 | {}
da2a18c4-7095-4457-b1ea-fc336af8cf6a | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-23 2) B 형 방진기 및 구속장치. 견고한 방진 스프링이 고정적인 구속 부재가 있는 하부판 위에 설치된다. 방진장치가 설치된 장비 의 지진 운동이 하부판의 근접 위치에서 발생되도록 높이를 제한하여, 하부판에 설치된 앵커에 작용하는 인발력을 최소화 한다. 3) C 형 모든 방향으로 구속장치가 설치된 방진기. 구속장치에는 최 소 3.2 mm 두께의 성형된 네오프렌이 부착되어 있다. 소음 차 단용 네오프렌 패드가 스프링과 하부판 사이에 설치한다. 하 부판 밑에 소음 차단 패드를 설치하는 것은 내진 목적의 설치 법으로는 추천하지 않는다. 4) D 형 모든 방향으로 사용가능한 스너버와 네오프렌이 부착된 제 한형 스프링 방진기가 일체형으로 제작된다. 5) E 형 금속 간의 접촉을 방지하는 형태를 가지며, 모든 방향으로 지진 하중을 견딜 수 있는 성능을 가지도록 완전히 결합된 네 오프렌 마운트이다. 6) F 형 네오프렌이 부착된 모든 방향용 3 축 스너버. 교량 받침용 재질의 네오프렌이 최소 두께 4.8 mm 이다. 스너버는 최소 두 개의 앵커 볼트 구멍이 있어야 한다. 7) G 형 측면 스너버. 네오프렌의 최소 두께는 6.4 mm 이다. 상부 브래킷은 장비에 용접된다. 8) H 형 방진용 고무가 부착된 금속 부품을 맞물리는 형태로 설치 하는 바닥 설치형 장비를 위한 구속장치. 장비에는 볼트로 고 정되고 슬롯형 구멍을 통해 구조물에 고정되어 현장에서 조정 이 가능하다. 최종 조정을 마친 후, 앵커를 바닥 브래킷에 용 접하고 용접 앵글 클립을 장비에 용접하거나 미끄러짐을 방지 하기 위해 슬롯을 접착 그라우트로 채운다. 최소한 바닥 장착 에는 두 개의 앵커볼트가 사용된다. 각 면에 2 개씩 최소 8 개 를 사용한다. 9) I 형 단일 축, 단방향 측면 스너버. 네오프렌은 최소 두께 6.4 mm 이다. 최소한 바닥 설치에는 2 개의 앵커 볼트가 사용된다. 각 면에 2 개씩 최소 8 개를 사용한다. 10) J 형 바닥설치형 장비용 다단형 스너버. 네오프렌이 부착되고 파 이프 내부의 넓은 면적에 지진 하중을 분배시키도록 설계된 다. 이 스너버는 최소 4 개의 스너버가 설치될 때 모든 방향 제한을 위한 시스템이다. 부착된 네오프렌은 최소 두께가 6.3 mm 이며, 공극이 4.8 mm 에서 6.3 mm 를 초과 하지 않도록 설치 한다. 9.2 내진 구속장치 (seismic restraints) 천장에 매달려 있는 장비, 파이프, 덕트 및 전선로 등은 해 당 시스템에 작용하는 지진가속도에 의해 발생하는 수평 움직 임을 억제해야 한다. 움직임이 제한되지 않고 천장에 매달려 있는 장비와 관련 시스템들은 앞뒤로 격렬하게 흔들리고, 근 접한 건물 자재에 부딪힐 수 있어서 행거로드에 과도한 응력 이 발생할 수 있다. 과도 응력이 발생된 행거로드는 결국 파 손되고 장비는 추락할 것이다. 이러한 흔들림을 방지하기 위 해, 천장에 매달린 장비들은 강철 스트럿, 앵글 또는 다른 강 철 부재 등을 사용한 단단한 버팀대와 와이어 로프 시스템 중 하나의 방법으로 움직임을 억제한다. 와이어 로프 구속장치는 고강도의 아연 도금 강철 항공기 케이블(GAC)을 이용하여 천장에 매달리는 장비, 배관 또는 덕트용 구속장치로 사용될 수 있도록 조립된다. 그림 14 는 전 형적인 케이블 제한 시스템들이다. 케이블은 인증된 파단 강 도를 가져야 한다. 일부 모델은 현장에서 쉽게 확인할 수 있 도록 색상으로 구분되어 있다. 케이블은 최소 재료 및 표준 요구조건을 충족하거나 초과 하도록 제조되어야 한다. 파단 강도는 ASTM E-8 절차에 따라야 한다. 케이블 파단 강도 에 충족되게 설계된 끝단 연결부와 프리스트레치 케이블 (prestretched cable)이 함께 사용될 경우에 안전 계수를 2 ![image](/image/placeholder) 내진 케이블 수량 및 방향 개요 UNIT 케이블의 정 면 각도는 45°±15° 이어야 함. 케이블 보강된 강봉 측 면 UNIT 선설치된 브래킷 각도 상세 또는 장비 지지대 그림 14 케이블 구속장치 | {}
e8919ecb-1d34-492f-9dac-2f22595d60c7 | 3권.pdf | 6.30-24 제 6 편 일반 응용 Chart Title: 회사 강봉 Chart Type: pie 0.01 앵글 보강재 10.0% 고속도로 보증재 10.0% 제도사 지침에 따른 10.0% 증권 코드 클램프 20.0% 그림 15 로드 보강재 로 할 수 있다. 케이블은 과도한 지진 운동을 방지하기 위해 설치하며, 정상 작동 중에는 시스템을 방해하지 않도록 처리 한다. 방진 장치가 있는 천장 장비는 방진 성능이 저하되지 않도록 케이블 구속장치를 사용한다. 강체 타입 브레이스는 방진 장치를 탈락시킬 수 있다. 행거로드의 좌굴을 방지하려 면 그림 15 과 같이 로드 보강재를 추가한다. 케이블 구속장치의 정격 용량을 충족하도록 설계된 브래킷 또는 스테이크 아이(stake eye)를 통해 구조물과 보강 부재 에 고정한다. 케이블은 일반적으로 다음 방법 중 하나를 사용 하여 보호된다. ① 공장에서 설치 고정된 스테이크 아이 사용 ② 현장에서 브래킷에 감고 케이블 그립으로 고정 ③ 현장에서 브래킷에 감고 타원형 슬리브로 고정 ④ 케이블 고정용 케이블 클램프가 있는 공장 제조 브래킷 사용 케이블이 현장 제작 브래킷 또는 지지대 구멍을 통해 감기 게 될 때에는 케이블을 보호하기 위해 케이블 심블(cable thimble)을 사용한다. 공장에서 제작되는 많은 브래킷은 심블 없이 케이블을 감을 수 있도록 특별히 설계한다. 자세한 내용 은 제조업체의 지침을 확인한다. 그림 16 은 다양한 부착 방법 의 일반적인 케이블 구속장치의 세부 사항들을 보여준다. 구 조물 및 구성 요소에 강체 버팀대를 고정하는 일반적인 부착 방법은 그림 17 에 나와 있다. ![image](/image/placeholder) 케이블 클램프 볼트 그림 16 케이블의 다양한 연결부 ![image](/image/placeholder) 강재볼트 및 강재볼트 및 와셔 와셔 구조 용접 러그 구청장안동 각도 강재 앵글 버팀대 최적 각도 45°±15° 강재 앵글 버팀대 그림 17 버팀대 끝단 연결부 | {}
b58935b6-25ae-487b-8a44-9e2c3f7bbc73 | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-25 9.3 수직 배관 및 수직 덕트의 구속장치(restraint) 배관 및 덕트 작업이 구조물 관통하여 수직으로 설치될 때, 라이저(riser)로 구분된다. 이것들은 수평 배관 및 덕트처럼 지진 하중과 (혼하지 않지만) 풍하중에 영향을 받을 수 있다. 주요 차이점은 라이저의 축을 따라 작용하는 힘은 수직 지진 력과 중력 하중의 합계이며, 반면에 수평 시스템에서는 축 방 향 힘이 단순히 수평 지진 하중 또는 풍하중이라는 것이다. 또한 구속 장치를 제공할 때, 어느 정도 긴 길이이고 온도 변화가 있는 라이저에는, 설치되는 라이저 전체 길이의 열에 의한 변화를 수용할 수 있는 지지가 필요하다는 것이 중요하 다. 수직 지진하중 및 풍하중은 중력에 비해 작기 때문에, 보 통은 시스템을 지지하는 데 사용되는 특수 구성 요소의 규격 을 약간만 늘리면 라이저의 축 방향 운동의 구속이 가능하다. 시스템이 신축할 때 구속 장치 또는 지지 시스템이 손상될 수 있으므로, 불필요한 축 방향 구속 장치를 라이저에 장착하는 것은 바람직하지 않다. 대신에 기본 지지 시스템이 성능요구 조건을 충족하도록 설계되거나 선택한다. 또한 길이가 상당히 긴 라이저는 안정성을 위한 몇 가지 장치들이 장착된다. 이 장치들은 라이저들을 바닥의 구멍에 꽉 끼워 맞춰 관통하는 것과 같이 단순할 수도 있고, 배관 또 는 덕트의 수축과 팽창을 허용함과 동시에 그것들의 정렬을 유지하는 특수한 브래킷 또는 가이드 장치일 수도 있다. 수직 력의 경우에서와 같이, 가이드로 사용되는 구성 요소는 크기 및 부착이 적절하다면 지진 또는 바람에 대한 보강용으로 자 주 사용될 수 있다. 수평하중의 경우에, 만약 가이드의 역할로 사용된 구성 요 소가 설계 지진하중 또는 바람하중 조건을 만족하지 못한다 면, 기능을 수행할 수 있도록 내진 성능이 확인된 시스템이 추가적으로 설치한다. 라이저에 설치된 모든 축 방향 및 측면 방향 구속 장치는 어떠한 수평 또는 수직 방향의 하중이 발생하더라고 효과 적으 로 견뎌야 한다. 또한 사용되는 부착 장치는 내진성능이 확인 된 시스템(예: 앵커)이어야 하고, 내진성능이 검증된 절차에 따라 설치한다. 10. ASCE 7 규정 요약 ASCE 7 의 규정은 다음과 같이 요약 될 수 있다. : ① 바닥과 천장의 상대 변위 공식은 천장 높이의 1%로 보 수적으로 추정할 수 있다. 이 변위는 장비 연결부에서 요구되 는 배관, 덕트 또는 전기적 연결부의 수평 유연성을 결정하는 데 사용한다. ② ASCE 7 에서는 7 mm 이상의 공극을 가지는 모든 방향 용 스너버를 사용하면 Fp 를 2 배 증가시킨다. ③ 장비의 지지대는 구조물 또는 다른 시스템에 부딪히는 것을 방지하기 위해 장비의 변위를 수용할 수 있도록 설계 한 다. 이는 내부의 절연체 및 스너버에 영향을 준다. 지진 충격 력에 노출되고 비연성 재질의 하우징을 사용하는 장비 구성 요소는 재료 항복응력의 25%를 사용하여 설계한다. ④ 중요성이 낮은 장비로 인해 필수 장비가 고장날 수 있 는 경우에는 중요성이 낮은 장비도 필수 장비로 설계한다. ⑤ 구조물의 지반등급이 계약 문서에 포함되어 있지 않은 경우, 지반등급 D(KBC 의 경우, SD)로 가정하며, 이는 건축 공무원에 의해 변경될 수 있다. ⑥ 임의 의 경로상에 배관 또는 덕트가 설치되어 있다고 가 정하고, 그 경로 상에서의 모든 지지대가 구조물의 바닥으로 부터 지지대 상단까지의 거리가 305 mm 이하이면 그 경로에 서는 흔들림 버팀대가 필요 없다. ⑦ 배관 및 덕트는 크기, 재료 함량 및 중요도에 따라 흔들 림 버팀대가 필요하지 않을 수 있다. 이 조건들은 ASCE 7 13 장에 정의 되어 있다. 11. 내진장치 설치시 고려사항 지진 구속 장치를 설치할 때는 다음 사항을 고려한다. ① 앵커 위치는 필요 강도에 영향을 준다. 콘크리트 앵커는 모서리, 응력 연결부(stress joint) 또는 기존의 파손부와 거 리를 두고 설치한다. 선택된 앵커에 대한 평가 보고서는 연단 거리와 중심 간의 간격에 대한 지침을 준수한다. ② 보강용 강재 받침대 및 가대, 콘크리트 기초 또는 장비 수정 등은 제조업체의 보증 조건을 위반할 수 있다. 예를 들 면, 스너버가 하부 받침대에 부착하거나, 완충장치가 스프링 과 함께 추가적으로 사용될 수 있다. ③ 정적 해석은 장비 또는 부품의 공진 발생시 영향을 고 려하지는 않는다. 모든 장비는 작동할 때와 작동하지 않을 때 에 서로 다른 공진 주파수를 가지기 때문에, 구속 장치가 파 손되지 않더라도 장비 자체가 고장 날 수 있다. 덮개 안쪽에 장착된 장비는 외부 구속과 동일한 기준을 충족하도록 내진 구속한다. ④ 스프링 마운트와 함께 사용되는 스너버는 모든 방향으 로의 움직임을 견뎌야 한다. 일부 완충기는 한 방향으로만 구 속하도록 설계되어 있다. 따라서 여러 개의 스너버가 사용되 거나 다방향 목적으로 설계된 스너버를 사용한다. ⑤ 장비는 탄성을 가지는 구속장치에 의해 발생되는 높은 ![image](/image/placeholder) Fpr plan d, cg Fp Fp Wp h cg cg anchor bolt 그림 18 구조물에 완전 고정된 장비 (예제) | {}
a41522fa-cdc0-4ff2-a8bf-b85521d2fa79 | 3권.pdf | 6.30-26 제 6 편 일반 응용 감속력을 견딜 수 있을 정도로 강해야 한다. ⑥ 보강된 장비와 보강할 필요가 없는 배관 및 덕트 사이 는 유연하게 연결한다. ⑦ 방진장치가 설치된 장비와 보강된 배관 및 덕트 사이는 유연하게 연결한다. ⑧ 수평 이동을 제한하기 위해 설치된 완충장치에는 장비 의 잠재적 충격 부하를 완화하기 위해 탄성 네오프렌 패드가 설치한다. ⑨ 앵커 설치 상태는 검사한다(보통 지진을 견디어야 하는 앵커에 필요함). 볼트가 제대로 설치되지 않아 손상이 발생하 는 많은 사례가 있다. 정격의 구속 장치를 개발하려면, 제조업 체의 권장 사항에 따라 볼트를 설치한다. ⑩ 구조용 강재 부착물의 브래킷들은 연결부에서의 굽힘 및 내부 응력을 줄일 수 있어야 한다. ⑪ 배관 시스템에 길이 방향으로 고정 장치를 부착하는 데 사용되는 대형 클램프를 제외하고는, 어떤 하중을 견디기 위 해 마찰은 고려하지 않는다. 부착 지점에서의 모든 연결은 확 실히 해야 하고, 모든 구멍은 헐겁지 않도록 끼워 맞춰지거나 최소한의 여유 간격이 있어야 하는 경우에는 그라우트로 고정 한다. 12. 예제 풀이 다음은 콘크리트 후설치 앵커를 이용하여 건물의 지붕층 바닥에 고정 설치된 장비의 지진 하중을 고려한 정착 설계에 대한 예제이다. 풀이는 KBC 2016 및 IBC 2012 등의 2 가지 기준이 각각 적용되었으며, 등가정적하중법이 사용하였다. 12.1 공통 설계 조건 ① 장비의 운전 중량(Wp) : 4 500 N ② 장비의 높이방향 무게중심(hg) : 1.5 m ③ 장비의 폭방향(짧은 변) 앵커 설치간격(dmin) : 0.7 m ④ 장비의 중요도 계수(Ip) : 1.5 ⑤ 구조물의 밑면으로부터 지붕층까지의 평균높이(h) : 40 m ⑥ 구조물의 밑면으로부터 비구조요소가 부착된 높이(z) : 40 m ⑦ 증폭 계수(ap) : 1.0 ⑧ 반응수정계수(Rp) : 2.5 ⑨ 팽창형 후설치 앵커(내진용, M10) LRFD 설계저항 인장저항 : 6.0 kN / 전단저항(Vallow) : 3.0 kN (앵커볼트의 최소 연단거리 45 mm 가정 시) ASD 설계저항 인장저항(Tallow) : 4.3 kN / 전단저항(Vallow) : 2.1 kN (앵 커볼트의 최소연단거리 45 mm 가정 시) 10 앵커 수량(No) : 4 개 ⑪ 지역 계수(S) : 0.22 g ⑫ 지반 종류 : Sc 12. 2 LRFD 설계 (하중 조합 : 0.9D + 1.0E) 1) KBC 2016 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(Sps) 계산 Ss=S x 2.5 단주기 지반증폭계수(Fg) : 1.18 (Ss = 0.55, Sc 지반의 경 우 표 16 참조) SDs=SsxFax2/3= 0.22x2.5x1.18x2/3 녹 0.433 (2) 등가정적하중(Fp) 계산 0.4xap xSDsxWp (1+2 름) Fp (목) 0.4x1.0x0.433x4500 = 2.5 1.5 (1+2-10 ) 늑 1403N 최소 등가정적하중 계산 Fp = 0.3xSDsxIpxWp =0.3x0.433x1.5x4 500 늑 877 N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.433x1.5x4 500 늑 4 676 N 따라서, 수평방향 등가정적하중 Fp = 1 403 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM= Fpxhg= 1 403x 1.5= 2 104.5 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 RM = Wpx(dmin/2)= 4500x (0.7/2)= 1 575 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)= /dmin =(2104.5-1575x(0.9))/0.7= 981 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 1403 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T⌀ = T/(Ng/2)= 981/2 늑 491 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀ = V/N⌀= 1403/4 늑 351 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 5 흐 To 등 V8 을 491 351 I=( ) +( ) = ( ) 3 +( ) 3 0.043 ≤ 1.0 늑 Vallow Tallow 6000 3000 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 2) IBC 2012, ASCE 7-10 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss= Sx2.5 | {}
f564e1e5-9da3-483a-81ce-68480d7a874b | 3권.pdf | 제 30 장 내진설계 6.30-27 Fa = 1.2 가정(ASCE 7 에 의해 구함) SDs=SsxFax2/3= 0.22x1.2x2/3 늑 0.176 (2) 등가정적하중(Fp, Fpu) 계산 ① 수평방향 등가정적하중(Fp) 계산 0.4xap xSDsxWp (1+2 름) Fp: (목) 0.4x1.0x0.176x4500 2.5 ) 1.5 (1+2㊵ ) 늑 570 N 40 최소 등가정적하중 계산 F⌀= 0.3xSDsxIpx Wp = 0.3x0.176x1.5x4500 늑 356 N 최대 등가정적하중 계산 F = 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.176x1.5x4500 늑 1900 N 따라서, 등가정적하중 Fp = 570 N ② 수직방향 등가정적하중(Fpw) 계산 Fpu=0.2xSDsxWp =0.2x0.176x4500 늑 158 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = Fpxh⌀= 570x 1.5= 855 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 BM=(Wj-FFw)x(4,g/2)=(4500-158)x (0.7/2) 늑 1520 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)/dmin = (855-1520x(0.9))/0.7= - 733 N 따라서, 최대 인장력 T = 0 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 570 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T⌀= T/(N/2)=0/2= 0 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 570/4 늑 143 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 흐 흙 To � V8 등 0 143 I= ( ) +( ) = ( ) 3 +( Tallow Vallow 6000 3000 늑 0.0063 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 12. 3 ASD 설계 (하중 조합 : 0.6D + 0.7E) 1) KBC 2016 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss=S x 2.5 SDs=SsxFax2/3= 0.22x2.5x1.18x2/3 늑 0.433 (2) 등가정적하증(Fp) 계산 0.4xapxSpsx Wp (1+2 름) Fp (목) 0.4x1.0x0.433x4 500 2.5 ) 1.5 (1+2㊵ 늑 1 403 N 40 최소 등가정적하중 계산 F = 0.3xSDsxIpxWp = 0.3x0.433x1.5x4500 늑 877N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp =1.6x0.433x1.5x4500= 4676N 따라서, 수평방향 등가정적하중 Fp = 1 403 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = F⌀xh⌀= 1403x 1.5= 2 104.5 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 = Wpx(dmin/2)= 4500x (0.7/2)= 1 575 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T= (OTM-RM)/dmin = (2104.5x(0.7)-1575x(0.6))/0.7 늑 755 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= F⌀ = 1403x(0.7)늑 982 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 T。= T/(N/2)= 755/2 늑 378 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 982/4 늑 246 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 흐 등 To 을 V8 등 378 246 I= ( ) +( ) = ( ) 3 + ( Vallow Tallow 4300 2100 늑 0.045 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 2) IBC 2012, ASCE 7-10 적용 (1) 단주기 설계스펙트럼 가속도(SDs) 계산 Ss= S SDs=SsxFax2/3= 0.22x1.2x2/3 늑 0.176 (2) 등가정적하중(Fp, Fpu) 계산 | {}
3d812fb5-60e7-46db-aa1a-e0d393f99f19 | 3권.pdf | 6.30-28 제 6 편 일반 응용 수평방향 등가정적하증(Fp) 계산 0.4xap xSDsx Wp Fp= (1+2 름) ( RID ) 0.4x1.0x0.176x4500 2.5 ) 1.5 40 (1+2 늑 570 N 40 최소 등가정적하중 계산 F⌀= 03xSDsxIpxWp = 0.3x0.176x1.5x4500 늑 356 N 최대 등가정적하중 계산 Fp= 1.6xSDsxIpxWp = 1.6x0.176x1.5x4 500 늑 1 900 N 따라서, 등가정적하중 Fp = 570 N 수직방향 등가정적하중(Fpw) 계산 Fm=0.14xSDsxWp =0.14x0.176x4500 늑 111 N (3) 전도 모멘트(OTM) 계산 OTM = Fpxhg= 570x 1.5= 855 N.m (4) 저항 모멘트(RM) 계산 RM = (Wp-Fpw)x(dmin/2)= (4500-111)x(0.7/2) 늑 1 536 N.m (5) 정착부에 작용하는 최대 인장력(T) 계산 T = (OTM-RM) /dmin = (855x(0.7)-1536x(0.6))/0.7 = - 462 N 따라서, 최대 인장력 T = 0 N (6) 정착부에 작용하는 최대 전단력(V) 계산 V= Fp = 570x(0.7) 늑 399 N (7) 앵커볼트에 작용하는 최대 인장력(Tb) 계산 To = T/(N/2)=0/2= 0 N (8) 앵커볼트에 작용하는 최대 전단력(V6) 계산 V⌀= V/N⌀= 399/4 늑 100 N (9) 앵커볼트에 작용하는 인장력과 전단력의 상호작용 검토 5 To 点 V8 을 0 을 100 I=( ) 3 +( ) = ( + ( ) 3 Vallow Tallow 4300 2100 늑 0.0063 ≤ 1.0 (O.K.) 따라서, 선정된 M10 앵커볼트(4 개)는 설계 조건에 적합하다. 참 고 문 헌 1. 건축구조기준, 국토해양부 고시 제 2009-1245 호, 2009, 제 1 장, 제 3 장. 2. 건축구조기준, 국토교통부 고시 제 2016-317 호, 2016, 제 1 장, 제 3 장. 3. 지진화산재해대책법 시행령, 제 28477 호, 2017.12.19., 제 10 조의 2(내진설계기준 공통적용사항). 4. 국민안전처, 2017, 내진설계기준 공통적용사항. 5. ASHRAE, ASHRAE Handbook-HVAC Applications, 2015, 제 55 장. 6, International Code Council, International Building Code (IBC), 2009. 7. International Code Council, International Building Code (IBC), 2012. 8. American Society of Civil Engineers(ASCE), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE standard 7), 2010. 9. ACI Committee 318, 2008, Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI Standard 318) and Commentary, American Concrete Institute. 10. ACI Committee 318, 2014, Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI Standard 318) and Commentary, American Concrete Institute. 11. FEMA, 1994. Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage - a practical guide (FEMA 74), 3rd ed., 12. FEMA, 2011. Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage - a practical guide (FEMA E-74), 13. 국토해양부, LH, 2010, 소규모 건축물 내진보강 체크리스트 20. 14. 한상환 외 공역, 2007, IBC 내진기준 소개 및 해설, 태림문 화사, p.241-253. 15. 학교시설 내진설계 기준 고시, 2009, 교육과 학기술부 고시 제 2009-13 호. 16. Farzad Naeim(ed.), John D. Gillengerten, The Seismic Design Handbook, Kluwer Academic Publishers, 2nd Ed., 제 13 장. 17. Sun, C. G., Cho, C. S., Son, M., & Shin, J. S., 2013, Correlations between shear wave velocity and in-situ penetration test results for Korean soil deposits. Pure and Applied Geophysics, 170(3), 271-281. 18. (社) 日 本建築設備技術者協�, 2006, 建築設備計� 매 뉴얼-空�調和設備設計, 기문당, p.359. 19. 최재성, 2014, 지진피해 경감을 위한 건축구조요소의 성능 기반 내진설계, 대한설비공학회, 설비저널 제 43 권 6 월호, pp.68-83. | {}
e46f59ca-e7ae-41d7-8dc0-781be574e145 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-1 제 31 장 제어의 설계와 응용 1. 자동제어시스템 개요 1.1 자동제어 어떤 주어진 동작을 하도록 만들어진 물리계에 그 동작이 바라는 바와 같이 되지 않을 때, 그것을 바라는 바와 같이 되 도록 그 물리계에 필요한 조작을 가하는 것을 제어라 하며 수 동제어와 자동제어로 나눌 수 있다. ① 수동제어 사람의 조작에 의해 목표 물리량에 도달하게 되는 제어 ② 자동제어 제어기기에 의해서 자동적으로 목표 물리량에 도달하게 되는 제어 공기조화에 있어서의 자동제어는 목적하는 공간을 공조부 하(냉난방부하)에 따라 냉각기, 가열기, 댐퍼, 팬 등에 의해 기체, 액체의 유량제어 또는 열원기기, 팬, 펌프 등의 각 기기 를 운전 제어해서 온도, 습도, 압력을 일정하게 유지함으로써 경제적인 운전이 되기 위함이다. 1) 자동제어 정의 건물 내의 재실자에게 쾌적한 거주환경을 제공하고 각종 장비류의 가장 안전하고 경제적인 운전조건을 유지하며, 비상 시에 즉각 대처할 수 있도록 하여 건물의 운영보수유지를 가 장 합리적으로 수행할 수 있도록 제반 요소를 제어, 관리하는 설비이다. 「자동제어란」 「미리 설계된 목표치에 대하여 편차 가 발생했을 때 이 편차를 없애기 위하여 자동적으로 출력을 제어하는 것」이라고 정의 할 수 있다. 2) 자동제어 목적 제어라고 하면 일반적으로, 어떤 공간의 온도나 습도의 조 절을 자동으로 하는 시스템으로만 생각할 수 있다. 실제는 이 것 이외에도 그 기능이 다양하다. 두 공간 간에 압력 차이를 조절하여 오염 확산을 방지하는데도 유용하고 안전제어는 불 완전한 조건에서는 장비가 동작하지 못하도록 하며 운영자에 게 이러한 상황을 시각적, 청각적으로 경보한다. 시스템은 장비용량이 부하와 가장 근사하게 선정되었을 때 가장 경제적으로 운영되며, 수동시스템 보다는 자동시스템이 더 경제적이다. 절환제어(change over control), 연동(interlock), 감시(monitoring), 보상제어(compensation control) 등을 겸비한 완전자동제어 시스템은 사람의 개입을 최소화하여 오 동작을 감소시키는 목적도 있다. 3) 수동제어와 자동제어 (1) 수동제어 제어 대상의 물리량은 온도, 습도 등 여러 가지가 있으나, 가장 일반적이고 간단한 온도제어에 대한 예를 들어 「제어 한 다」는 것의 의미를 설명하면 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 판단 목표치(희망치) 비 교 측정 냉수 수정 수증기 온수 그림 1 열교환기 제어의 개념도 그림 1 은 열교환기의 주변 배관개념도를 나타내고 있다. 배 관 내에 증기를 통과 시킴으로써 열교환을 통하여 냉수의 온도 를 상승시키는 기능을 하는 장치로 밸브를 열어 지속적으로 증기 공급량을 증가시키면 냉수의 온도는 상승한 후, 비등점 에 도달하면 증발하게 된다. 이러한 열교환기의 열 교환량을 조절하기 위해서는 온도계 를 설치하여 희망온도보다 높아지면 증기 밸브를 닫고, 온도 가 낮아지면 다시 증기량을 늘리기 위하여 밸브를 열어야 한 다. 즉, 밸브 핸들을 조작함으로써 열교환기를 제어하여 희망 온도가 얻어질 수 있도록 수정하지 않으면 안된다. ![image](/image/placeholder) 수증기 밸브를 조작한다. 밸브의 개도를 조작한다. 수증기가 흐른다. 희망온도와 비교한다. 열교회기의 물이 더 워진다. 온도계의 지시를 읽는다. 온도계가 온도를 지시한다. 그림 2 수동 온도제어의 과정 열교환기 속에서 일어나는 현상의 과정과 운전자가 행하는 작업은 그림 2 에 나타낸 것과 같이 그 과정이 하나의 루프 (loop)가 되는 것을 알 수 있다. 이것은 루프가 닫혀져 있다 고 말하며 「제어 한다」고 하기 위해서는 이 루프가 형성되어 있는 것이 필수조건이다. 또, 「제어 한다」는 예의 내용에서 확실한 것은 페루프 중 온도를 읽는 부분은 온도계가 지시를 해주기 때문에 가능하며 온도계가 행하는 역할인 「측정」을 잊지 않아야 한다. 「제어 한다」를 위하여 「측정한다」는 것이 필요조건이며, 이 제어와 측정을 끊어서 생각할 수 없는 관계라는 것도 대단히 중요 | {}
b260ec14-ac8b-4111-8280-816055b6986c | 3권.pdf | 6.31-2 제 6 편 일반 응용 하다. 또 운전자는 온도계의 표시와 희망온도를 비교하여 그 비 교결과 를 가지고 밸브개도를 어느 정도의 개도로 조작해야 좋 은가를 판단하여 수정하기 위한 밸브 조작을 행한다. 여기서 「제어한다」를 위하여 기본적으로 그림 3 에 나타낸 것과 같이 4 가지 기능이 필요하며 이를 제어의 4 요소라고 칭 한다. ![image](/image/placeholder) 측 정 수 정 비 교 판 단 그림 3 제어하기 위한 기능 여기서 항상 온도계의 표시에 의하여 증기밸브를 운전자 (사람) 자신이 조작하여 제어를 하며 사람에 의한 비교, 판단, 수정, 측정이 행해질 때 일반적으로 수동제어라 한다. (2) 자동제어 그림 2 에 나타난 제어 예에서 운전자가 행한 작업의 과정 을 자동으로 바꾸면 자동제어가 행해지며, 이해하기 쉽게 하 기 위하여 수동제어에서 운전원이 행한 과정을 그림 2 에서 가 려내어 나타내면 다음과 같이 된다. ![image](/image/placeholder) 수증기 밸브를 조작한다. 온도계의 지시를 읽는다. 희망온도와 비교한다. 밸브의 개도를 조작한다. 그림 4 운전자에 대한 작업과 정 그림 4 는 4 가지 기본적 기능을 대조하여 자동제어 루프를 구성해 본 것이다. 그림 1 에서 수동제어에서의 측정, 비교, 판단, 수정의 4 가 지 기능이 확인된다. 그림 3 는 일반적인 자동제어 루프를 나타낸 것으로, 이 2 개 의 그림을 비교함으로써 제어루프에서는 본질적으로 다른 점 이 없다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 증기 열교환기에서 예로 들어보면, 프로세스는 열교환 기, 검출부는 온도계, 온도계에서의 측정결과 와 목표치를 비 교, 판단하여 밸브 조작을 지시하는 조절기 및 밸브를 조작하 ![image](/image/placeholder) 외란 (수증기) (수증기) 조작기 프로세스 (온수) 수정 조절기 검출부 판단 비교 측정 목표치 그림 5 자동제어계의 블록도 는 조작기로 자동제어 루프가 구성된다. 4) 제어계 (control system) 제어장치와 제어대상과 의 계통적인 조합으로 다음의 2 가지 종류가 있다. ① 개회로 제어계 (open-loop control system) ② 폐회로제어계(closed-loop control system) 그림 5 에서와 같이 자동제어에서의 모든 물리량은 신호화 하는 것으로 사용하고 있으며, 이 신호를 기준으로 정리하면 그림 6 과 같이 되고 이것이 일반적인 블록선도이다. 블록선도는 전류, 전압, 공기압 또는 기계적 변위 등의 형 태가 다른 신호 형태에 구애되지 않고 신호라는 공통점이 중 요하다. 프로세스가 열교환기인지 액면인지의 구별과 는 관계 없이 그것들의 전후관계, 즉 입출력 신호의 관계만을 표현한 것이다. ![image](/image/placeholder) 외란 목표치 제어편차 조작량 제어량 프로세스 조절부 조작부 제어대상 검출부 (변환기능을 포함) 그림 6 자동제어계의 블록선도 그림 6 은 제어량 → 제어편차 → 조작량 → 제어량이라는 신호가 순환 루프 즉 피드백 페루프(closed loop)로 의해 구 성되고 있고, 이 폐루프에 대하여 피드백이 없는 경우의 신호 경로를 개루프(open-loop)라 한다. (1) 개방회로 제어계 가장 간단한 장치로서 장점은 있으나 제어동작이 출력과 전혀 관계가 없어 오차가 많이 생길 수 있고, 이 오차를 교정 할 수 없는 단점이 있다. 또한, 이 제어계는 미리 정해놓은 순 서에 따라서 제어의 각 단계가 순차적으로 진행되므로 시퀀스 제어라고도 한다. (2) 폐회로 제어계 | {}
53b6bdd9-f844-427f-9494-d023fc15ecb6 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-3 좀 더 정확하고 신뢰성 있는 제어를 위해 제어계의 출력이 목표 값과 일치하는가를 항상 비교하여, 일치하지 않을 때에 는 그 오차를 수정하도록 하는 피드백 경로를 가지고 있는 제 어계를 말하며, 이 경우 피드백 경로가 있기 때문에 피드백 제어계(feed-back control system)라 한다. 5) 제어방식 (1) 시퀀스 제어와 스케줄 제어 시퀀스 제어는 프로그램 제어와 조건제어로 분류되며 프로 그램 제어에는 핀 보드, 테이프, 카드 캠 등에 의해 미리 제어 동작이 정해져 있어 그 정해진 순서대로 동작하는 제어방식이 다. 조건 제어는 위치, 전기량, 물리량 등 미리 정해진 조건이 만족되었을 때 그 조건에 의해 동작하는 제어방식이다." 그러 나 일반적으로 분류하기는 어렵다. 스케줄 제어의 가장 간단한 방법은 프로그램 타이머에 의 한 기기의 간헐적 운전제어방식 등을 들 수 있다. (2) 피드백(feed-back)제어와 피드포워드(feed-forward) 제어 수동제어와 자동제어 예 가운데 어느 것이든 하나의 폐루 프가 형성되어 있었으나, 특히 화살표 방향에 주의 해 그림 3 을 보면 「측정 → 비교 → 판단 → 수정」이라고 하는 순서 로 돌며 마치 흐르고 있는 것 같은 느낌을 준다. 실제 이 흐름에 주목하여 그림 5 와 그림 7 의 흐름을 비교 해보자. ![image](/image/placeholder) (수증기) (수증기) 조작기 프로세스 ▶(온수) 페루프 (closed loop) 조절기 검출부 목표치 그림 7 자동제어계의 블록선도 검출부에서 측정한 측정치(측정결과)가 화살표와 같이 조 절기에 가해지면 조절기는 자신이 갖고 있는(기억하고 있는) 목표치와 비교하여 그 차 기준으로 판단을 하여 조작단에 수 정신호라고 하는 「명령」을 전달한다. 그리고 측정치가 목표치 와 일치하도록 수정동작을 행하여 갈라진 곳에서 수정동작을 고정시킨다. 여기서 측정치와 목표치의 차를 제어편차라 하며 이 제어 편차에만 의지하여 그것을 0(zero)으로 일치한 수정을 가하 여 양호한 제어상태를 이끌 수 있게 된다. 동시에 수정한 결과 는 다시 한 번 검출부에서 검출되어 비 교되고 그 결과 에 따라서 다시 수정량을 판단하는 방법으로 제어편차에 의지하여 행하는 이와 같은 제어루프는 이미 알고 있는 대로의 결과 가 루프 속을 통하여 행해지는 것이 아니고 한 바퀴 돌아서 다시 처음으로 돌아오므로 이를 피드백 제어 라 부르고 있다. 그리고 이것들을 자동적으로 행해지도록 하 는 것이 피드백 자동제어이며, 또 이 피드백 제어계를 가리켜 피드백 루프(feed back loop)라 부르고 있다. 현재 우리 생활 중에서 많은 기기가 피드백 제어에 의해 자동 운전되고 있다. 예를 들면 우리 주변에서 룸 에어컨은 실내온도를 설정하면 설정온도가 되도록 모터를 기동/정지시 키거나 전동기의 회전수를 변화시켜 실온을 제어한다. 이 경 우는 실온을 계측하면서 실온이 설정온도보다 낮으면 전동기 의 회전수를 내리거나 정지시켜 실온이 내리는 것을 방지하고 반대로 실온이 설정온도보다 높으면 전동기의 회전수를 높여 실온이 상승하는 것을 방지한다. 이러한 온도제어 외에 유량 제어, 액면제어, 펌프의 운전 대수제어 등에 적용되고 있다. 이와 같이 피드백 제어는 제어결과 가 제어 편차에 반영되 는데(최종적으로는 제어량에 반영됨) 대해 피드포워드 제어는 제어결과 에 의하지 않고 목표 값으로부터 제어량을 변위시키 는 요인을 미리 예측, 제어할 수 있는 조작량을 결정하며 제 어를 하는 것이다. 이 제어의 특징은 목표 값으로부터 제어량을 변위시키는 요인을 파악하여 그 행동을 예측함으로써 다음에 제어할 조작 량을 결정하기 때문에 원리적으로는 제어 지연이 발생하지 않 고 예측(추정)을 하는 데에도 온라인에 의한 예측 연산이 필 요하기 때문에 컴퓨터에 의한 디지털 제어(DDC 제어 : direct digital control 제어)가 대부분이며 비교적 대규모 장 치가 있어야 한다. 1.2 용어정의 1) 제어대상 제어기로부터의 제어 신호에 의해 조작기가 작동되고 그에 따라 반응을 나타내는 제어 대상을 의미한다. 예를 들면 방의 온도를 조절하는 제어 시스템에서 제어기와 조작기에 의해서 반응하는 방을 제어대상이라고 할 수 있다. ① 개방회로 그림 8 과 같이 제어대상의 출력이 제어기에 영향을 미치지 않고 입력 값에 따라서만 제어기의 제어 신호가 결정되는 회로이다. ![image](/image/placeholder) 입력 제어기 조작기 제어대상 출력 그림 8 개방회로 (open loop) 예를 들면 외기 온도 변화에 따라서만 정해진 열을 공급하 도록 설계되어 있는 건물 난방 시스템의 제어기는 제어하려는 실내 온도에 관계없이 외기 온도에 의해서만 공급 열량이 결 정되는 시스템 이상 실내 온도는 제어기 제어 시스템에 아무 런 영향을 미치지 못함으로 개방회로 제어 시스템이라 한다. ② 폐회로 | {}
d8464aa3-b756-47d7-8aa4-7d0cffd0def0 | 3권.pdf | 6.31-4 제 6 편 일반 응용 그림 9 과 같이 제어대상의 출력을 검출기를 통해 측정하여 입력 값과 비교한 후 입력 값에 도달할 수 있도록 수정 동 작을 계속 수행하는 회로 이다. ![image](/image/placeholder) 외란 오차 입력 제어기 조작기 제어대상 출력 검출기 그림 9 폐회로(closed loop) 예를 들면 제어대상의 출력인 공기의 온도를 일정하게 유 지하는 것을 목적으로 하는 시스템에서 측정된 공기의 온도 값을 입력된 설정 값과 비교하여 제어기에 입력시킨다. 그 다 음 제어기의 제어 신호에 의해 작동된 조작기를 통해 제어대 상의 출력을 설정된 온도로 유지하기 위해 수정 동작을 계속 수행하는 제어 시스템을 폐회로제어 시스템이라 부른다. 2) 제어매체 (controlled medium) 어떤 프로세스로부터 물질이나 에너지를 흡수하고 다른 프 로세스로 방출하여 전달하는 유체를 의미한다. 3) 제어변수 (controlled variable) 조작기의 조작 량에 따라 제어대상에서 반응되는 변수 중 제어기에서 사용되는 변수를 의미하며, 일반적으로 센서를 통 하여 측정되는 온도, 습도, 압력, 유량, 조도, 전력 등을 사용 한다. 4) 제어신호 (control signal) 제어 루프내의 제어기기 또는 시스템 사이에서 상호 교환 되는 정보의 실재를 의미한다. 5) 설정점 (set point) 입력이라고도 부르는 설정 값은 사용자나 설정 알고리즘에 의해 설정되는 값으로 제어 시스템을 통해 제어하고자 하는 목적을 달성하기 위하여 설정된 목표 값을 의미한다. 6) 외란 (disturbance) 제어 시스템에 작용하는 원하지 않는 외부 입력을 의미한다. 예를 들면 건물의 공조 시스템에서 창문이나 문을 열 경우 와 같이 시스템을 교란시키는 외부 입력을 의미한다. 7) 오차 (error) 검출된 제어변수와 설정 값과 의 차이를 의미하며 이 오차를 줄이기 위해 제어기에서 적절한 제어 알고리즘을 사용한다. 8) 스팬 (span) 신호의 작동범위에서 최대 값과 최소 값의 차이를 의미한다. 예) 온도 센서의 측정범위가 40°C ~ 100°C 일 경우 스팬 = 100-409 = 60 9) 시정수 (time constant) 그림 10 와 같이 1 차 시스템에 계단함수를 입력하였을 경우 최종 출력값의 63.2%에 도달할 때까지 걸리는 시간을 의미한 다. 따라서 시정수가 작으면 출력은 입력의 변화에 빠르게 반 응하고, 시정수가 크면 느리게 반응한다. Chart Title: 그림 10 시정수와 데드타임 Chart Type: bar 테크타임 시정수 item_01 0.632 0.632 10) 데드타임 (deadtime) 그림 10 와 같이 제어대상에 입력 변화를 주었을 때 출력 변화가 최초로 나타날 대까지 걸리는 시간을 의미한다. 예를 들면 온수 코일 난방 시스템에서 조작기를 통해 온수 를 공급할 경우 온수 히터에서 온수 코일까지 온수가 도착하 는데 소요되는 시간을 의미한다. 11) 존 (zone) 제어대상의 일종으로 같은 설정점에서 제어변수가 유지되 도록 하는 빌딩내의 영역을 의미한다. 12) 튜닝 (tuning) 시스템에 제어기를 설치한 후 작동시킬 때 요구되는 목적 에 맞게 시스템이 작동되도록 제어기에 필요한 각종 파라미터 를 적절히 선정하는 과정을 의미한다. 13) 정확도 (accuracy) 측정된 변수의 실제 값과 센서가 가리키는 값 사이의 최대 편차의 절대 값을 의미한다. ¦측정된값-실제값¦ 정확도 = x 100(%) 센서 입력 스팬 예를 들면 온도 센서의 측정값이 73.5°C 이고, 실제 값이 75°C 이며, 스팬이 200°C 라면 정확도 = ]73.5-75] x100=0.75% 200 | {}
4d7a90d8-9f6f-4bab-9015-3e28101e6829 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-5 14) 민감도 (sensitivity) 입력신호 변화에 대하여 일어나는 출력신호 변화의 비율을 의미한다. △ 출력신호 민감도 = △ 입력신호 예를 들면 실내습도의 변화범위가 42~50% RH 이고 습도 센서의 출력범위가 0.3~0.75 VDC 이면 (0.75-0.3)VDC 민감도= = 0.056VDC/%RH (50-42)%RH 15) 분해능(resolution) 센서 출력신호를 통해서 측정될 수 있는 측정값의 최소 변 화를 의미한다. 예를 들면 분해능이 0.25°C 인 센서를 1°C 에서 응답하는 제 어기에 쓸 필요가 없다. 1.3 제어동작(control mode) 자동제어계에서 검출단의 신호와 조작단의 조작신호 간을 연결하는 것이 조절기이며 제어계 전체가 적절히 작동하도록 조절기가 움직인다. 이와 같이 조절기 자신의 입력(제어편차) 과 출력(조작신호)과의 관계를 제어동작이라 말하며 일반적 으로 다음과 같은 동작방식으로 분류되어 단독 또는 조합하여 사용된다. 1) 2 위치 제어 (1) 목표치와 측정치와 의 차이, 즉 제어편차에 따라 조작량 을 전폐 또는 전개시켜 제어하는 것을 2 위치 제어 또는 on/off 제어라고 한다. (2) 제어량이 설정값에서 어긋나면 조작부를 전폐하여 운 전을 정지하거나 반대로 전개하여 운동을 시동하는 것이며, 제어의 결과 가 사이클링(cycling; 상하진동)을 일으키며 잔 류편차(off-set)를 일으키는 결점이 있다. ![image](/image/placeholder) on on 개 개 조작량 조작량 off off 폐 폐 목표치 목표치 △+ 동작간격 (a) (b) 그림 11 2 위치 동작 2) 비례제어 (P 동작 : proportional acting) 비례동작이란 목표치로부터 제어량이 벗어나는 편차가 발 생할 때 그 편차에 비례하는 크기로 조작량을 변화시킴으로써 2 위치 동작에서 발생하는 싸이클링(목표치를 중심으로 한 상 하의 진동)을 제거할 수 있는 동작을 말한다. 생략해서 P 동작 이라고도 한다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다. y(t) = Kpe(t) 여기서 Kp 는 정수로서 비례감도라 하고, 그 역수 1/Kp 을 비례대라 한다. 비례대란 동작신호의 폭을 조절기의 전 눈금 범위로 나누 어 퍼센트로 표시한 것을 말하며, 어떤 비례동작 조절기의 비 례대를 알면 그 조절기가 어느 정도의 감도로 사용되고 있는 지를 알 수 있다. (1) 설정값과 제어결과, 즉 검출값 편차의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것으로 정상오차(off-set)를 수반한다. (2) 사이클링(cycling)은 없으나 정상오차를 일으킨다. Chart Type: line P P2 P3 item_01 100% 50% 0% 그림 12 비례 동작 3) 비례적분제어 (PI 동작, proportional reset acting) 비례제어에서는 잔류편차를 제거하기 위하여 수동 리셋 (reset)을 사용하는데 이것을 자동화한 것이 비례적 분동작이 다. 즉, 비례동작에 의해 발생한 잔류편차를 제거하기 위해 적 분동작을 첨가시킨 제어동작이다. 생략해서 PI 동작이라고도 한다. 비례적분동작을 수식으로 나타내면 다음과 같다. y(t) = Kpe(t)+ 去 f'e(t)dt 단, y(t) : 비례적분동작에 의한 조작신호 Kpe(t) : 비례동작의 정수 Kp 1/1 : 적분동작의 비례정수 e(t) : 제어편차 (1) 비례동작에 의해 발생되는 정상오차(off-set)을 소멸 시키기 위해 적분동작을 부가시킨 제어동작 (2) 제어결과 가 진동이 되기 쉽다. 일반적으로 비례적분동작은 지연시간이 작고 부하변동의 크기가 작은 제어계에 적합하다. 지연시간이 긴 제어계에서 | {}
56f37e0b-60af-4db7-8137-a1067bcb7b6d | 3권.pdf | 6.31-6 제 6 편 일반 응용 비례적분동작만 적용하여 진동이 일어나는 것을 방지하기 위 해서는 비례대를 넓게 하고 적분동작을 약하게 해야 하지만 부하변동이 발생하면 안정할 때까지 긴 시간을 필요로 한다. 이 때 미분동작을 더하여 주면 진동하지 않고 빠른 시간 내에 평형을 이루게 된다 4) 비례적분미분제어 (PID 동작 : proportional integral derivative acting) 검출기를 사용하여 실내온도를 정확하게 제어하고자 할 때, 검출기와 실내 온도에는 그 특성상 제어를 지연시키는 지연요 소가 항상 포함되어 있다. 이러한 지연요소가 포함되어 있는 제어계를 비례적분 동작으로 제어를 하게 되면 제어결과 에 진 동이 발생할 수 있다. 부하변동이 발생하면 제어결과 가 안정 하게 될 때까지 긴 시간을 필요로 한다. 그러므로 지연시간이 긴 제어계에서 비례적분동작에 미분동작을 적용하여, 과거(적 분동작), 현재(비례동작)의 상태를 관찰하면서 그 제어계의 성질로부터 미래(미분동작)를 예견함으로써 편차가 아직 작을 때에 큰 수정 신호를 발생시켜 과도상태 및 정상상태의 오차 를 효과 적으로 제거하기 위한 동작을 비례적분미분 동작이라 고 한다. 생략해서 PID 동작이라고도 한다. PID 제어에서는 다음과 같이 3 가지 동작을 한다. (1) 편차의 크기에 비례하는 비례동작에 의해 응답속도를 개선한다. (2) 편차의 크기와 지속시간에 비례하는 적분동작에 의해 정상상태의 오차를 제거한다. (3) 편차의 변화속도 및 경향을 감지하는 미분동작에 의해 과도오차상태를 제거한다. 가령 실내온도를 제어할 때 외부로부터 갑자기 차가운 공 기가 유입되어 실내온도가 떨어진다 하자. 시간 T」에 차가운 외기가 유입되면 검출기의 검출지연으로 T2-T1 만큼의 지연 시간이 발생한다. 이와 같이 지연시간이 발생하는 제어계를 PI 동작으로 제어하면 실내온도는 상당히 낮은 온도까지 저하 된다. 검출기의 검출지연에 따른 PI 조절기의 완만한 수정신호 (과거의 편차를 적산하여 그 편차를 제거하는 적분동작의 특 성 및 현재의 편차를 제거하는 비례동작의 특성)가 합쳐졌기 때문이다. 그러나 여기에 미분 동작을 더하면 온도가 저하되는 경향 을 감지함과 동시에 그 경향을 가정하여 큰 수정신호를 조작 부에 전달함으로써 온도가 크게 떨어지는 것을 방지하고 즉시 원래의 온도로 복귀하여 안정하게 한다. 미분동작은 편차의 변화율에 따라 조작신호를 보내게 된다. 잔류편차와 같이 그 변화율이 없는 일정한 편차에 대해서는 아무런 조작신호를 보 내지 않는다. 따라서, 미분동작에 의해 제어온도가 안정하게 되면 미분동작은 끝나게 되고 이때부터의 조작신호는 비례+ 적분동작에 의한 조작신호가 된다. 정리하면, PID 조절기는 시간흐름에 따라 편차를 검출하고 그 경향을 판단하여, 편차의 변화하는 경향이 클수록 큰 조작 신호를 만든다. 비례적분미분동작을 수식으로 나타내면 다음과 같다. de(t) + 1, f'e(t)dt y(t) = Kpe(t)+Td dt ¦ 여기서 y(t) ¦ : 비례적분미분 동작에 의한 조작신호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Kp ¦ : 비례감도(proportional sensitivity) 이득(gain) ¦ ¦ T ¦ : 적분시간 ¦ ¦ 77, ¦ : 리셋롤(단위시간당 반복횟수) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Td ¦ : 미분시간 ¦ ¦ e(t) ¦ : 제어편차 ¦ PID 조절기의 이득(감도)을 최적으로 설정하는 방법에는 한계감도법과 과도응답법이 있다. 앞에서 기술한 여러 가지 제어동작들의 적합한 제어 대상을 표 1 에 정리한다. 표 1 각종제어 동작에 적합한 제어대상 ¦ 제어동작 ¦ 제어 대상 ¦ 제어 대상 ¦ 부하 변동 ¦ 부하 변동 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제어동작 ¦ 시정수 ¦ 데드타임 ¦ 크기 ¦ 속도 ¦ ¦ 2 위치 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ ¦ 다위치 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ 단속도 ¦ 대 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ ¦ 비례 ¦ 대 또는 중 ¦ 소 또는 중 ¦ 소 ¦ ㉟중 ¦ ¦ PD ¦ 중 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 임의 ¦ ¦ PI ¦ 임의 ¦ 소 또는 중 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ PID ¦ 임의 ¦ 중 ¦ 임의 ¦ 임의 ¦ 2. 자동제어 시스템 방식 건물의 자동제어 시스템은 한가지의 특정설비를 제어하는 것이 아니고 복합적으로 여러 설비를 제어하기 때문에 여러 종류의 자동제어 방식이 고려된다. 건물의 자동제어 방식에는 크게 4 가지 있으며 이에 대한 분류는 다음과 같다. 자동제어 ![image](/image/placeholder) 전기식 방식 전자식 + 아날로그 방식 공기식 DDC 방식 디지털 방식 그림 13 자동제어 방식 전기식, 전자식 및 공기식은 검출부에서 검출한 온도, 습도, 압력 등의 아날로그 신호를 조절부에서도 신호 형태의 변환 없이 직접 사용하기 때문에 아날로그 방식이라고 하며, DDC 방식은 검출부의 아날로그 신호를 조절부에서 디지털 신호 형 태로 변환하여 처리하기 때문에 디지털방식이라고 한다. 아날 | {}
39784874-c588-425a-88a3-aab7440af615 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-7 표 2 아날로그 방식과 디지털 방식 ¦ 항 목 ¦ 아날로그 방식 ¦ 디지털 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기 능 ¦ 제어 시스템을 구성하기 위한 기기의 결합이 제한된다. ¦ 다양한 소프트웨어 처리로 기능의 고급화를 도모할 수 있다. ¦ ¦ 조작성 ¦ 제어반에서 각 루프의 계기를 순시하면서 감시 및 조작한다. ¦ 모니터를 중심으로 감시한다. ¦ ¦ 보수 유지 ¦ 계기 자체로는 고장개소를 판단할 수 없다. ¦ 자기 진단 기능을 보유하고 있다. ¦ ¦ 신뢰성 ¦ 제어의 정밀도에 한계가 있으며 신뢰성이 다소 떨어진다. ¦ 제어의 정밀도가 높으며, 소프트웨어에 의해 효율적으로 제어할 수 있다. ¦ ¦ 경제성 ¦ 대체로 저렴하다. ¦ 시스템 자체의 가격이 다소 높다. ¦ ¦ 중앙 감시반 ¦ 자동화전용의 중앙감시반을 필요로 한다. ¦ PC 기종의 중앙감시반을 필요로 한다. ¦ 로그 방식과 디지털 방식의 비교는 다음 표 2 와 같다. 아날로그 방식이든 디지털 방식이든 그 제어 방식에 관계 없이 이 제어방식들은 실내의 온도, 습도, 공기성분 및 압력을 쾌적한 상태로 유지하는 것을 목적으로 한다. 지역에 따라서 또는 건물의 목적에 따라서 다소 차이는 있으나 일반적으로 일반 사무실 건물에서는 CO2 농도를 1 000 ppm, 실내의 압 력을 양압으로 유지하면서 다음과 같은 온도, 습도를 쾌적한 조건으로 유지함을 목적으로 생각한다. 2.1 전기식 공조설비 자동제어에서는 통상 온도, 습도, 압력 등의 제어 변수를 취급한다. 전기식에서 이러한 제어변수의 변화는 각종 검출부에 의해 기계적인 토크로 나타나게 된다. 전기식 자동 제어 시스템의 특징은 다음 표 3 과 같다. 표 3 전기식 자동제어 시스템의 특징 ¦ 조 절 기 ¦ 검 출 부 ¦ 조 절 부 ¦ 조 절 부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도조절기 ¦ 다이어프램 벨로즈 감온통 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수온스위치 포텐쇼미터 ¦ ¦ 습도조절기 ¦ 모발 나일론 리본 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수은스위치 포텐쇼미터 ¦ ¦ 압력조절기 ¦ 벨로즈 다이어프램 브르돈관 ¦ 스프링레버 + ¦ 마이크로스위치 수은스위치 포텐쇼미터 ¦ ① 검출부와 조절부가 하나의 케이스 내에 함께 설치된다. ② 신호전송 및 조작 동력원으로서 상용전원을 직접 사용 한다. ③ 기기의 구조가 간단하기 때문에 취급이 쉽다. ④ 신호처리가 쉽고, 원격조작도 편리하다. ⑤ 전기회로의 조합에 의해 계장에 융통성이 있다 ⑥ 계장공사(설치, 배선)가 간단하다. ⑦ 대용량이 아니면 설비비가 다른 방식에 비해 싸다. 전기식 조절기는 SPDT(single pole double throw: 단극 양단) 3 로 스위치의 on/off 출력신호인 2 위치 제어동작과 0~135 (�)의 포텐쇼미터 출력신호인 비례제어동작만을 발 생한다. 이 포텐쇼미터에 의해 비례 제어되는 모터로 스텝조 절기를 구동하면 다위치 제어 동작이 된다. 별도로 플로팅 조 절기를 사용하면 플로팅 제어 동작을 한다. 따라서 전기식 제어 방식은 고정도 제어 및 복잡한 제어에 는 적합하지 않으며, 그다지 정밀도를 요구하지 않는 (±2°C, ±5%RH 이상) 소규모 건물의 제어에 적합하다. 2.2 전자식 방식 전자식 자동제어 시스템에서는 검출기와 조절기가 별도로 구성되며, 조절기는 검출기로부터 원거리에 설치될 수 있다. 검출기는 온도, 습도, 압력 등의 제어량을 전기 저항치 또는 정전용량의 변화를 검출하여 그림 14 와 같이 조절기의 브릿 지회로로 입력한다. 브릿지회로는 전기 저항치 또는 정전용량의 변화를 전압으 로 변환하고, 이 변환된 전압신호는 증폭되어 조작기에 전송 되며, 이 신호에 의해 조작기가 구동되는 과정을 거친다. 전자 식 자동제어 시스템이 전기식과 가장 크게 다른 점은, 온도, 습도 등의 제어량을 검출하는 방식이 작은 상태 변화에서도 안정하고 빠르며 선형(linear)으로 변환하는 검출단을 사용한 다는 것, 조절기가 마이크로프로세서에 의해 동작되므로 2 위 치제어 또는 비례제어 외에도 미분제어나 적분제어 동작 등의 혼합제어가 가능하고, 하나의 조절기에 여러 개의 검출기를 조합할 수 있어 각종 보상제어가 가능한 것이다. 전자식 자동 제어 방식은 다음과 같은 특성을 가지게 된다. ![image](/image/placeholder) 설정 <조절기 브릿지 증폭 출력 검출기 조작기 회로 회로 회로 그림 14 전자식 자동제어 시스템 ① 신호의 전송 및 조작 동력원으로서 상용전원을 사용할 수 있다. ② 열용량이 작은 검출단을 사용하므로 장기사용에 따른 열화가 적고 감도가 좋다. ③ 외기온도 변화에 따라 자동으로 실내온도를 조절하는 외기보상 제어를 할 수 있다. ④ 하기, 중간기, 동기의 연속제어를 간단하게 할 수 있다. ⑤ 원격설정이 가능하므로 중앙제어 시스템을 구성하기 쉽다 이상의 특징들로 인하여 전자식 자동제어 시스템은 높은 정밀도를 요구하는 곳에 적합하다. 현재 주로 사용되는 자동 | {}
93684981-dc10-4992-b54a-367fc75bbf0d | 3권.pdf | 6.31-8 제 6 편 일반 응용 제어 방식은 검출기로는 전자식, 조절기로는 DDC, 조작기로 는 DDC 출력신호를 입력받을 수 있는 조작기를 사용하는 방 식으로 중 · 대규모 건물을 자동제어 하는 데 사용되고 있으 며, 전자식 조절기는 항온 항습실이나 클린룸과 같은 곳에서 전용으로 사용되고 있다. 검출기의 검출소자로서는 다음과 같은 것들이 있다. 1) 온도검출소자 (1) 금속 측온 저항체 일반적으로 금속 측온 저항체는 그림 15 와 같이 온도 증가 에 따라서 자체의 저항이 증가하는 정의 온도계수를 가지며, 금속의 순도가 높을 수록 이 온도계수가 커진다. 또한 열용량 이 작아서 온도변화에 대하여 응답이 빠르다. 검출기 자체에 는 온도설정기구를 가지고 있지 않으므로 전자식 온도조절기 또는 DDC 와 조합되어 사용된다. 금속 측온 저항체로 주로 사용되는 것은 백금, 니켈 및 등이 있다. 그림 16 은 측온 저항 체의 구조에 관한 그림이다. Chart Type: bar -200 0 200 400 2300°C]에서 562°C 23[°C]°C 500°C 2300°C]°C Pt 1000°C 50°C 2200°C 2100°C 2300°C] -10°C°C -290°C 490°C 860°C 그림 15 측온 저항체의 온도특성 ![image](/image/placeholder) 백금소선 유리 또는 세라믹 조절기 백금박막선 절연기관 조절기 그림 16 측온 저항체의 구조 (2) 반도체 측온 저항체 ① 서미스터 여러 가지 금속산화물을 적당한 결합체와 혼합해서 가압성 형한 후 고온에서 소결한 반도체 감온소자가 서미스터이다. 서미스터란 열에 민감한 저항체(thermally sensitive resistor) 라는 의미로서, 그림 17 와 같이 온도가 증가함에 따라 전기 저 항이 지수 함수적으로 감소하는 부(-)의 온도계수를 갖는 NTC(negative temperature coefficient) 서미스터와 정(+) 의 온도계수를 갖는 PTC (positive temperature coefficient) 가 있다. 일반적으로 서미스터라고 하면 NTC 서미스터를 의 미하며, 덕트 또는 배관내의 온도 검출보다는 변풍량 공조 시 스템에서 주로 VAV 유닛용 실내온도 검출기로서 사용되고 있다. Chart Type: bar -20 10 40 70 100 PTC 51 67 10 34.7 5 NTC 66 0 77 51.7 7 그림 17 서미스터의 온도특성 ② 트랜지스터 온도센서 트랜지스터에 일정한 전류를 흘렸을 때 베이스-에미터 간 전압의 온도 의존성을 이용한 온도센서이다. 온도에 대한 전 압(전류)변화가 크고 감도가 양호하다. 또한 전원만을 접속함 으로써 선형적인 전압(전류) 출력이 얻어지며, 외부 부품이 적은 것이 특징이다. (3) 열전대 그림 18 과 같이 이종의 금속을 접합하고 두 금속의 접합점 에 온도차가 발생하면 온도차 72 - 7 만큼 금속선에 전위차 (전압)가 발생하여 전류가 흐르는 현상을 제벡 효과 라고 한 다. 이러한 제벡 효과 를 이용하여 온도변화를 검출하는 소자 를 열전대(thermocouple)라고 한다. ![image](/image/placeholder) A 금속 Q 측정온도접점(T2) P B 금속 기준온도접점( T1 ) 그림 18 제벡 효과 2) 습도검출소자 (1) 전기저항식 습도검출 그림 19 와 같이 염화리튬(LiCI)의 저항치는 상대습도와 거 의 반비례 관계를 갖는다. 따라서 그림 19 와 같이 절연기관에 순금 박막 전극을 형성하고, 그 위에 염화리튬을 결합제와 함 께 도포한다. 이와 같은 구조에서 주변 공기의 상대습도가 증 가되면 염화리튬의 저항이 감소되기 때문에 염화리튬을 통하 여 조절기로 흐르는 전류가 증가된다. 이 전류는 그림 20 과 | {}
e98b8f49-4ce1-4d07-b041-63c046735b0c | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-9 같이 상대 습도와 일정의 관계가 있으므로 조절기는 이 전류 의 양으로 상대습도를 검출할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 조합특성 (27°C) 10 저 항 1 [M�] 0.1 0.01 0 25 50 75 100 상대습도(%RH) ![image](/image/placeholder) 순금 박막 전극 조절기 염화리튬의 막 절연기판 그림 19 염화리튬의 특성 및 상대습도 검출 소자 Chart Type: bar 20 40 60 80 item_01 0% 3% 25% 75% 그림 20 상대습도와 전류 (2) 정전용량식 습도검출 콘덴서의 전극간격이 멀어지거나 전극간의 수분이 증가할 때, 콘덴서의 정전용량(전하를 저장하는 양)이 감소되는 원리 를 사용하여 상대습도를 검출하는 방식이다. 그림 21 의 a 와 같이 두 개의 전극사이에 수분을 흡수하는 초산 셀룰로스 계 통의 막을 배치한다. 만약 주변의 습도가 증가하면 흡습성 고 분자 막이 수분을 흡수하게 되며 이에 따라 전극간의 정전용 량은 감소하게 된다. 상대습도 조절기는 이 정전용량의 감소 (변화)로 상대습도를 감지하게 된다. 그림 21 의 b 는 흡습성 고분자 막의 수분 흡수특성을 증가시켜서 상대습도 변화를 보 ![image](/image/placeholder) 흡습성 고분자 흡습성 고분자 초박막도체 막 막 조절기 조절기 전극 또는 전극 또는 금박막 금박막 a b 그림 21 정전용량식 습도검출 다 민감하게 검출하기 위한 방식이다. 3) 압력검출소자 전자식 압력검출기는 압력변화를 전자식 조절기가 사용할 수 있도록 전압, 전류 또는 저항과 같은 변수로 변환하는 방 식을 사용한다. (1) 저항식 압력검출 금속선은 전류를 흐르지 않게 하려는 전기저항을 갖고 있 다. 이러한 금속선의 저항은 금속의 재질에 의해서도 차이는 있지만, 일반적으로 금속선이 가늘고 길수록 저항은 크게 된 다. 이 금속선에 힘을 가해서 가늘고 길게 되도록 하면 전기 저항이 증가한다. 이 변화는 결정의 대칭성이 변화되어 저항 값이 변화되므로 피에조저항(piezo-resistive) 효과 라고 한 다. 그림 22 와 같이 테프론과 같이 유연한 절연체 기판위에 매우 가는 반도체선 또는 박막 금속선을 형성한다. 이러한 기 판을 스트레인 게이지라고 한다. ![image](/image/placeholder) 압력(물 또는 공기) 반도체 박막선 절연기판 유연한 또는 금속박막선 다이어프램 N c 증폭기 증폭기 접속 그림 22 저항식 압력검출 (2) 정전 용량식 압력검출 그림 23 과 같이 압력변화에 따라 신축하는 다이어 프램으로 변위되는 가동극판과 고정극판으로 압력을 검출할 수가 있다. 압력을 받은 다이어프램이 휘게 되면 가동극판도 함께 휘면서 고정극판과 의 간격이 좁혀지게 된다. 이와 같이 가동극판과 고정극판의 간격이 좁아지게 되면 정전용량이 증가하게 되므 로 압력 변화를 정전용량으로 검출할 수가 있다. 압력변화에 따른 정전용량의 변화도 미소하기 때문에 증폭기를 사용해야 한다. | {}
4f1bee40-6cac-4d8f-997f-2acd521d196f | 3권.pdf | 6.31-10 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 압력(물 또는 공기) 다이어프램 가동극판 고정극판 증폭기 그림 23 정전 용량식 압력검출 (3) 정전용량식 차압검출 압력 P」과 P2 의 차에 의하여 가동극판이 편위되고 고정극판과 의 간격이 변화된다. 예컨대 압력 이 P2 보다 크게 되면 간격 d」은 작게 되고 간격 d2 는 크게 되 므로 단자 A 0A1 간의 정전용량은 증가되고 A 0A 2 간의 정 전용량은 감소된다. 이 단자에 브릿지 회로를 사용하여 가동 전극의 편위에 따른 정전용량의 변화량을 측정하면 차압을 검 출살 수 있다. ① 공기압력을 주는 공기원이 필요하다. ② 응답이 확실하고 고장이 적다. ③ 동작특성이 비례적이다. ④ 구조가 간단하고 취급이 쉽다. ⑤ 공기를 이용하므로 방폭성이다. 제어용 압축공기 발생장치에서 조작부까지의 공기식 제어 장치의 간단한 예를 그림 25 에 나타냈다. 각 요소의 구 성은 압축공기 발생장치, 공기식 검출기와 조절기, 공기식 조 작부로 되어 있다. 는 경우가 있다. 이 방식의 특징은 아래와 같다. 자동 P1 그림 25 공기식 자동제어 장치의 구성 ![image](/image/placeholder) 주배관 타계통으로 공기흡입구 압축기 2 차감압밸브 압력스위치> + 안전변→ 필터 [릴레이류] [조절기 공기탱크 드레인→ 8 가지배관 [공기압축기] [조작부] 그림 24 정전용량식 차압 검출기 ![image](/image/placeholder) A2 A 0 가동극판 고정극판 다이어프램 �2 d1 압력 압력 P1 P2 2.3 공기식 방식 공기식 조절장치는 일반적으로 100~150 kPa 인 압축공기 를 이용하여 작동된다. 물론 대형밸브나 댐퍼의 동작용으로 더 높은 압력인 경우도 있다. 공기식은 원래 조절범위가 넓고 간단하며 취급이 쉬운 특성을 가지고 있다. 건축설비의 중소규모용으로는 전기식이나 전자식에 비하여 비용이 많이 들어 사용빈도가 적지만 고압의 공기를 쉽게 얻 을 수 있는 공업용 시설이 있을 때나 대형건물에서는 사용되 2.4 DDC 방식 1) DDC 방식의 개요 DDC 방식은 현대의 공조설비에서 가장 일반적으로 사용되는 시스템이다. DDC 란 direct digital control 혹은 distributed digital control 의 약어로서, 각종 센서로부터 측정된 아날로 그 정보를 디지털 양으로 변환하여, 소프트웨어로 구현된 마 이크로컴퓨터의 제어로직으로 조작부 제어(디지털 방식)를 수 행하는 방식을 말한다. 전자식 조절기와 의 차이점은 DDC 의 종류에 따라 그 세부 적인 차이는 있겠지만, 일반적으로 검출기로부터 출력되는 3 종류의 신호형태 즉, 전압, 전력, 저항치의 변화 등과 같은 모 든 신호형태를 모두 입력받을 수 있다는 것이라 할 수 있다. DDC 방식은 대개 EMS(energy management system), EMCS(energy management and control system), BMS (building management system), BAS(building automation system)과 같은 설비와 함께 사용된다. DDC 방식은 DDC 에 연결된 장비들의 작동 효율을 최대화 하는 것을 목적으로 컴퓨터에 기초한 하드웨어와 소프트웨어 기술을 사용한다. DDC 방식 시스템은 제어를 위해 건물에 설치된 패널 내에 마이크로컴퓨터를 설치하여 각각의 장비에 대한 분산 제어를 실시한다. 데이터의 수집 및 프로그래밍을 위한 컴퓨터와 의 연결을 위해 모든 DDC 패널에 꼬임쌍선 (twisted pair) 통신 도선이 연결된다. 통신 버스는 여러 개 의 DDC 로 작업을 분산하도록 구현하는 것과 DDC 패널들 간의 데이터 공유 및 시스템 리소스의 공유가 가능하도록 한 | {}
8e03c1c2-0931-4ae2-becb-73fd8ba59bab | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-11 다. 현장에서의 PC 는 운전 데이터 및 수행 프로그램, 시스템 운전에 관한 분석, 프로그램 개발, 로컬 패널제어 무효화, 긴 급 상황에서 패널제어 무효화, 보고서 작성 등에 관한 데이터 를 수집하고 저장하는 역할을 수행한다. 2) DDC 방식의 구성 DDC 방식이란 그림 26 과 같이 검출기는 전자식을 사용하 며, 조절기로는 DDC 를 사용하고, 조작기로는 DDC 의 출력신 호를 입력받을 수 있는 것을 사용하는 방식을 말한다. ![image](/image/placeholder) 검출기 ①전류변화신호 D ① SPDT 접점신호 조 출 입력 D 출력 입력 작기 (전자식 력 을 사용) ②전압변화신호 C ② 전류신호(AC 4~20[mA]) ③ 측온저항체 저항변화신호 ③ 전압신호(DC 2~10 V) 그림 26 DDC 방식의 입출력신호 형태 검출기는 전자식과 같은 것을 사용하므로, 3 종류의 출력신 호 중 한가지의 신호만을 출력한다. 그러나 DDC 가 전자식 조절기와 다른 점은 DDC 의 종류에 따라 그 세부적인 차이는 있겠지만, 일반적으로 검출기로부터 출력되는 3 종류의 신호형 태를 모두 입력받을 수 있다는 것이다. 그리고 DDC 는 3 종류 형태의 출력신호를 모두 출력할 수 있다. 그러므로 DDC 방식에서 사용하는 조작기도 이 3 종류 형태 의 출력신호를 받아들일 수 있는 기종으로 선택해야만 한다. 일반적으로 검출기로부터 AC 4~20 mA 의 입력을 받은 DDC 는 제어의 정확도를 기하기 위하여 DC 0~10 v 또는 DC 2~10 V 의 전압으로 변환하여 조작기를 제어하는 경우 가 많다. 전류보다는 전압의 승 · 강압이 보다 용이하기 때문 이다. 조절기의 내부저항을 500 �으로 고정하였을 경우, 검 출기로부터 4 mA 의 전류가 DDC 에 입력되면 V=IR 에 의해 2 V 의 DDC 출력이 나오게 되며, 20 mA 의 전류가 검출기로 부터 입력되면 10 V 의 전압이 DDC 로부터 출력되는 원리이 다. DDC 가 전자식 검출기 및 조작기와 연결되어 공조제어를 할 때의 구성은 그림 27 과 같다. 각 DDC 내에서의 데이터 처리 과정은 그림 28 과 같다. 아날로그 제어계(전기식, 전자식, 공기식)와 디지털 제어계 (DDC 방식)의 가장 큰 차이점은 아날로그 제어계가 연속제어 계인 점에 비해서 디지털 제어계는 샘플치 제어계라고 할 수 있다. 즉, 아날로그 제어계는 그림 29 과 같이 검출부의 아날로그 신호 입력을 받아 이 아날로그 신호를 사용하여 제어 연산부 (조절기)에서 연산처리를 하는 것과 는 달리 디지털 제어계는 그림 30 과 같이 검출부에서 수신한 아날로그 신호를 A/D 변 환기에서 일정시간에 샘플링해서 디지털 신호로 바꾸고, 이 신호에 의해 연산처리장치(microprocessor)에서 연산처리를 하며, 이에 따른 제어 동작신호는 다시 D/A 변환기 (digital/ analog converter)를 거쳐 아날로그 신호로 변환된다. 조작 기는 이 아날로그 신호로 제어되는 것이다. 그러므로 DDC 방 식이 디지털 제어계라는 것은 데이터(신호)의 디지털 처리 과 정을 의미하는 것이다. ![image](/image/placeholder) DDC 운용 및 응용 프로그램 중 변환, 전송신호 앙 전송신호 신호수신 → ◀ 편집 입력 관 ▼ ♠ 공조설비 제 변환장치 DDC 응용프로그램 장 치 프로그램① 프로그램② 프로그램③ ▼ ▲ 변환, 제어신호 수 신호송신 ▼ ◀ 편집 출력 DDC ![image](/image/placeholder) 프린터 그림 28 DDC 의 데이터 처리 중앙관제장치 보조기억장치 온도센서 (아날로그조절기) 전송신호변환장치 습도센서 모듀트롤모터 · 밸브 비교부 DDC * 댐퍼조작기 · 댐퍼 아날로그신호 제어량 (목표치) 제어 신호전송선 조작부 ▶ 제어대상 동력반· 인버터반 연산부 조작량 DDC (편차) 상 동 공조설비 아날로그신호 검출부 그림 27 공조제어의 DDC 구성 그림 29 아날로그 제어계 | {}
ab83d38d-6212-4793-9538-f6c31f8cb0ae | 3권.pdf | 6.31-12 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) (DDC) 비교부 아날로 제어량 구신호 목표치) 연산처 D/A 홀드 ▶ 조작부 ▶ 제어대상 리장치 변환 회로 (편차) 디지털신호 (샘플러) A/D 변환 아날로그신호 검출부 그림 30 디지털 제어계 3) DDC 방식의 장점 (1) 저렴한 가격 동일한 기능을 만족할 경우에 기존 제어 방식에 비해 초기 투자비 측면뿐만 아니라 도입 후 유지 보수 측면에서도 가격 이 매우 적다. 또한 현장 여건에 맞는 프로그램이나 에너지 절약 프로그램은 적은 투자비로 가능한다. (2) 폭 넓은 응용 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있 고, 각종 설정점이나 변수는 간단한 입력 절차에 의해 수정될 수 있다. 제어의 시퀀스가 바뀔 때 별도의 하드웨어의 추가 없이 프로그램의 변경만으로 가능하기 때문에 응용성이 풍부 하다. 정확성 (3) 제어의 정밀성과 PID 제어에 의해 오프셋(offset)을 제거할 수 있는 정밀한 제어를 할 수 있으며, 예측제어가 필요한 조기냉방 등의 시간 을 선택하는 최적기동이 필요한 경우, 또는 정압제어 등에서 적응 제어를 도입함으로써 제어대상이 요구하는 정밀성을 만 족시켜 줌과 동시에 계절 전환에 의한 수동 설정점 변경 등이 필요 없다. (4) 기능의 통합성 빌딩의 제반 기능을 통합하는 데에는 해당 특성에 맞는 고 유 프로그램과 더불어 통합을 관정하는 프로그램이 있어야만 한다. DDC 에서는 이러한 고유의 프로그램과 관련 프로그램 을 일관된 체계하에서 운용할 수 있다. (5) 신뢰성 DDC 에는 자기진단 기능이 있어 고장이나 이상 시에 운용 자에게 통보해 줄 수 있기 때문에 신뢰성 측면에서도 우수하 다. 또한 DDC 내의 입출력 회로는 외부로부터의 각종 외란에 견딜 수 있도록 보호되어 있기 때문에 권유하는 대로의 설치 운영이 이루어진다면 자체의 신뢰성은 상당히 높다고 볼 수 있다. (6) 에너지 절약기능 DDC 내에는 소프트웨어로 각종 에너지 절약 기능을 프로 그램 할 수 있어서 빌딩 내 에너지 사용량을 최대한 합리화시 킬 수 있다. 각종 설비가 정확히 설계되어 있다면 별도의 하 드웨어장치가 필요 없이 단지 소프트웨어적인 방법에 의해 그 기능을 만족시킬 수 있다. (7) 기능의 분산화 DDC 에서는 제어는 분산화하고 관리는 집중화하는 기능의 분산을 꾀하고 있다. 종래의 중앙 집중형 감시제어계에서는 현장제어에도 중앙장치가 크게 관여하여 모든 정보가 중앙으 로 집중되어 정보의 폭주화가 심했다. 그러므로 중앙에서는 제어 기능을 만족시키기 위하여 관리기능은 최소한의 것만 실 현하였다. 중앙은 관리에 전념하고, DDC 는 제어에 전념하기 때문에 기능 분담에 따른 정보의 폭주화를 억제할 수 있다. 이러한 DDC 의 특징은 현장 특성에 따른 제어의 고도화를 도 모할 수 있을 뿐만 아니라, 감시제어계의 부분적인 접속과 분 리, 시운전 조정을 쉽게 해준다. 4) 하드웨어 그림 31 은 DDC 의 기본 구조를 나타낸다. 일반적으로 CPU, 입/출력 모듈 및 릴레이 보드로 분류할 수 있다. (1) CPU CPU 부분은 다시 제어 연산부, 기억부, 통신 인터페이스 부분으로 구성되며 각각의 역할은 다음과 같다. ① 제어 연산부 일반적으로 마이크로프로세서가 핵심부분이 되며 제어 및 연산 작용을 수행한다. 마이크로프로세서는 많은 제어루프를 가지고 있는데 각각의 루프는 최소 수초에 한번 씩 갱신된다. ![image](/image/placeholder) 공조설비 ↑↓↑ 기억부 V I/O I/O I/O I/O 릴 레 제어연산부 ☆ 모 모 모 모 이 220 V 이상을 보 사용하는 기기류 V ↑ 듈 듈 듈 들 드 통신인터페이스부 CPU 그림 31 DDC 의 기본 구조 ② 기억부 프로그램 메모리는 응용 프로그램 뿐만 아니라 DDC 의 운 용에 필요한 기본적인 처리 절차를 지원하는 역할을 한다. 일 반적으로 DDC 의 운용프로그램을 저장하고 있는 것은 ROM (read only memory)과 PROM(programmable ROM)이며, 사용자가 사용할 수 있도록 수정이 가능한 기억부는 EEPROM (electrically erasable PROM)이나 배터리 백업된 RAM (random access memory)이다. ③ 통신 인터페이스부 통신 인터페이스 장치는 제어 시스템의 통신버스로서 이를 통해 DDC 간의 데이터를 서로 공유할 수 있음은 물론 상위 레벨의 중앙 감시 장치와 통신할 수가 있다. 일반적으로 상위 주 컴퓨터와 RS485AC 가 조합된 통신버스를 통해 통신한다. | {}
3c2a2922-d219-4aee-95aa-f14fc28cf12e | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-13 (2) I/O 모듈 I/O 모듈(입/출력)은 DDC 의 CPU 가 연산 작용을 할 수 있도록 검출기로부터 받는 모든 아날로그 신호(전압, 전류, 저 항신호 등)를 디지털 신호로 변환시켜 주는 역할을 하며, CPU 의 마이크로프로세서가 연산 처리한 디지털 결과 를 다시 아날로그 신호로 변환하여 조작기로 출력하는 역할을 한다. 따라서 입출력 모듈은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환시 키는 A/D 컨버터 및 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시 키는 D/A 컨버터로 구성된다. (3) 릴레이 보드 릴레이 보드는 DDC 에서 팬이나 펌프 등 220 v 이상의 모터를 제어하기 위해서 필요한 부분으로 모든 DDC 내의 장 치들은 24 V 의 약전으로 운영되므로 강전의 회로에 직접적인 출력을 줄 수 없다. 강전의 회로를 직접 제어할 경우, 전압 유 도 등이 DDC 내부에 치명적인 손상을 줄 수 있기 때문에 별 도의 장치를 구성한 것이다. 일반적으로 릴레이 보드란 별도 의 릴레이를 사용하여 DDC 가 제어하고 있는 회로 중에서 강 전 회로를 직접제어하기 위해서 사용된다. 5) DDC 방식의 관제점 DDC 는 대략 200~280 관제점을 수용하지만 업체별로 상 이할 수 있다 관제점이란 온도나 전류, 전압의 신호를 받아들일 수 있는 아날로그 입력(AI : analog input), 기동/정지 상태나 경보신 호를 받아들일 수 있는 디지털 입력(DI : digital input), 밸 브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시킬 수 있는 아날로그 출력 (AO : analog output), 기동/정지 등을 시킬수 있는 디지털 출력(DO : digital output)을 말한다. 여기에서 AI, AO, DI 및 DO 에서 I 와 O 는 입력과 출력을 의미하는데, 이것은 DDC 를 기준으로 하여 DDC 에서 출력되 는 신호이면 AO 와 DO 로 기재하고 DDC 로 입력되는 신호이 면 AI 및 DI 로 기재한다. AI, AO, DI 및 DO 는 검출신호와 제어신호이다. 따라서 이 신호들 각각이 DDC 에서 하나의 관 제점이 된다. (1) DDC 의 입출력 구성 ① DDC 의 구조 ![image](/image/placeholder) DDC 의 구조 DDC : Direct Digital Controller(직접디지발제어기) Distributed Digital Controller(분산처리장치) DDC 현장측 기억부 DO FAN, PUMP 의 모터류 ON/OFF(2 위치제어) I/O 제어 연산부 DI 상태, 경보 감시(PI : 적산입력) 모 통신인터페이스부 AO 밸브, 댐퍼의 비례제어(4~20 mA, 0~10Vde) 들 전원 공급부 AI 검출부의 입력신호(온도, 습도, 압력, 수위, .) DO : Digital Output AO : Analog Output DI : Digital Input AI : Analog Input PI : Pulse Input 그림 32 DDC 의 기본 구성 DDC 입출력의 구성 ![image](/image/placeholder) AI analog point AO DI digital point physical point DO 관제점(point) totalization point - TOT global point pseudo point parameter-point(program point) 그림 33 DDC 입출력 구성 DDC 제어 흐름도 ![image](/image/placeholder) 엔지니어링용 온도센서 습도센서 공조기 필터차암센서 → 중앙감시장치 테이터 설정기 상태 : 통합 BA 시스템 savicnet 점점 n⌀ 。 다른 DDC DI 콘트롤러에 입력 인터페이스 [상호통신] 데이터설정파일 (一) 어 연산유니 지미 0% 출력 인터페이 A 잉 6 。 。 。 。 DO 별 과 이미 가슴기 별표 터 오퍼레이션 기기 공조기 그림 34 DDC 제어 흐름도 (2) DDC 관제점 구성 각 설비기기(단말)와 접속하여 아날로그점의 계측, 디지털 점의 상태변화 등의 데이터를 중앙에 전송한다. 또한 중앙으 로부터 조작, 명령, 설정변경 명령을 단말로 보낸다. ① AI 연속적인 물리량(계측값) 입력(온도, 습도, CO, CO2, 풍량, 유량, 수량, 액위, 압력의 계측), 입력신호 : 저항, 전류, 전압, 펄스 등 ② AO 연속적인 비례 출력 (모터, 인버터), 출력신호: 전 압 2(0)~10 V DC ③ DI 접점 신호 입력, 운전상태(각종 팬/펌프, 열원 설 비 등), 이상경보(화재, 고/저수위, 과열, 과냉, 과습, 필터차 압, 열원설비 등),입력신호: 무전압 접점 ④ DO 기동/정지 출력(on/off) 각종 열원설비, 공조기, 각종 팬/펌프, 인터컴 등 출력신호 : 릴레이 접점 ⑤ TOT 계측값 적산 입력(유량, 전력량, 열량 등) 입력신호 펄스신호 다음은 H 사의 보드형 DDC 로서 다음과 같은 특징을 갖고 있다. 보드형 DDC 는 보드 타입의 공동관제점(universal input /output points) 수용기능을 가지는 DDC 이다. DDC 는 자체에 16 비트 마이크로 프로세서를 갖고 있어서 독립적 운용으로 사용 할 수 있고 PEER NETWORK RS-485 를 이용하여 다른 | {}
c4969798-84e3-4434-a94d-2cb786b6216e | 3권.pdf | 6.31-14 제 6 편 일반 응용 ¦ 관제점 기기종류 ¦ AI/DI ¦ AO ¦ DO ¦ TOT ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보드형 A 타입 ¦ 18 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 4 ¦ AO 는 AI/DI 로 사용가능 ¦ ¦ 보드형 B 타입 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 4 ¦ AO 는 AI/DI 로 사용가능 ¦ ![image](/image/placeholder) DI 배기 환기 환기 화재 댐퍼 AFA 온도 습도 감시 ■RF 혼합 DI ▼ ▼ - 댐퍼▲ AI AI DI 외기 외기 외기 급기 급기 -APA 온도 습도 댐퍼 ASG 온도 습도 DDC#1 �� C 혼합 록 SF 총매중인공동 온도 AO AI AI AI Data 통신 DDC#1 27 P/S CPU AI AO DI DO 그림 35 DDC 관제점 구성 DDC 또는 신호전송 변환장치와 연결하여 사용할 수 있다. 각 DDC 는 A/D 및 D/A 변환을 이용하여 아날로그 및 디지 털 관제점에 대한 직접 처리가 가능하고 직접 디지털 제어, 에너지 관리 및 빌딩관리 소프트웨어를 내장하고 있다. 보드 형 DDC 의 입출력 관제점은 다음과 같다. 5) 소프트웨어 소프트웨어는 크게 운용 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 분류된다 (1) 운용 소프트웨어 운용 소프트웨어에는 운용 시스템(OS : operating system) 과 입출력 스캐닝, 프로세스에 필요한 우선순위 인터럽트 제 어, 디지털/아날로그 변환이나 아날로그/디지털 변환, 그리고 각종 설정점이나 파라미터 등과 같은 제어 프로그램 변수들의 화면 표시, 또한 데이터 파일의 정보제공 등과 같은 내용들이 포함되어 있다. (2) 응용소프트웨어 ① 직접디지털제어 소프트웨어 직접 디지털 제어 소프트웨어(DDC software)로 비례제어 에 적분동작을 추가함으로써 부하가 변동함에 따라 비례대를 이동시켜 편차를 제거하거나, 미분동작을 추가하여 급격한 부 하 변동에서 기인하는 오버슈트(overshoot) 혹은 언더슈트 (undershoot)를 줄임으로써 좀 더 안정된 제어를 할 수 있도 록 하는 소프트웨어가 있다. ② 에너지 관리 소프트웨어 에너지 관리 소프트웨어는 재실자의 쾌적함을 유지하면서 에너지 소비량을 줄이거나 제어하는데 그 목적을 둔다. ㉠ 절전 운전제어(duty cycling) : 전력을 사용하는 동력 (주로 송풍기류)을 사용 시간대별로 연속 운전시키다 환경조 건에 대응하여 주기적인 간헐정지를 시켜 절전 및 열원부하의 경감을 돕는 것이다. ㉡ 최적 기동/정지 (optimal start/stop) : 실내온도 조건을 소정의 시각까지 만족시키는 것을 목적으로 최소의 시간으로 워밍업(warming up) 시키는 것을 최적 기동이라 하고, 소정 의 시각까지는 실내온도 조건이 만족되는 것을 조건으로 가능 한 빨리 공조운전을 정지시키는 것을 최적정지라 한다. ㉢ 엔탈피 제어(enthalpy control) : 외기와 건물내의 엔 탈피를 비교하여 외기의 온도가 실내냉각에 유효하게 이용 가 능할 경우에 외기도입을 한다. ㉣ 전력 디멘드 제어(power demand control) : 전력 소 비량을 감시하며, 계약 전력보다 초과 되지 않도록 부하를 정 지 및 재기동 시키는 프로그램이다. ㉤ 야간운전(night cycle) : 주야간의 급격한 온도 차이 때 문에 발생할지 모르는 건물의 균열을 사전에 방지하여 건물수 | {}
743cc3a3-9ec4-4134-9cca-0560e88c958b | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-15 명을 지속시키며, 또한 워밍업시 너무 많은 에너지 소비를 하 지 않도록 하는 프로그램이다. ㉥ 야간배기(night purge) : 이 프로그램은 냉방시즌에만 동작하는 것으로 기계적인 냉방이 시작되기 전에 외기온도를 이용하여 예냉하도록 함으로써 열원 에너지를 절약한다. ㉦ 제로 에너지 밴드/로드리셋(zero energy band/load reset) : 실내온도가 미리 설정된 최적조건에 만족한다면 냉 난방 설정점을 재설정함으로써 최소 에너지로 운전하는 프로 그램이다. (3) 빌딩관리 소프트웨어 대부분의 빌딩 관리 기능은 중앙관제 시스템에서 이루어지 며, 일차적인 데이터 수집분석 기능 중 다음과 같은 기능은 DDC 에서 이루어진다. ① 경보 잠금 팬이 정지되었을 경우나 최초 기동할 때 급 기 온도 경보나 습도 경보를 일시 정지시키는 기능이다. ② 통신기능 중앙 감시반이나 다른 DDC 로 전송하기 위한 통신제어를 한다. ③ 광역 관제점 버스상에 연결된 다른 DDC 들과 외기 온 습도 등과 같은 특정 관제점을 공유한다. ④ 가동시간기동이나 정지시간을 적산하거나 기동/정지 횟 수를 카운트하여, 중앙감시반으로 전송하며, 기준사용시간 초 과시 경보를 발생한다. ⑤ TEP(time and event program) 경보 상태나 관제점 상태변화, 시간 스케줄, 시간 경과 등에 의해 제어동작의 초기 화를 시킨다. 2.5 자동제어 밸브 피드백 자동제어계는 검출부, 조절부, 조작부로 구성되어 있고, 이들 각각은 각기 중요한 역할을 가지고 있다. 이들 중 어느 하나라도 불균형한 부분이 있으면 자동제어계로서 좋은 결과 를 얻을 수 없다. 특히, 그 중 조작부 즉, 조작기와 조작단(밸브 또는 댐퍼)의 선택은 매우 중요하다. 여기에서는 조작단 중 밸브, 특히 자동 제어 밸브에 대해서 기술한다. 밸브에는 수동조절 밸브와 자 동조절 밸브가 있다. 수동조절 밸브는 주로 스톱밸브로 사용 되고 있다. 이는 완전히 닫는 것으로 관로중의 유체흐름을 막 는 것이 주된 역할이며, 이를 위하여 밸브플럭에 합성고무 또 는 테프론 등을 설치하여 전폐(full close)시의 밀폐도를 높이 는 구조로 되어 있고 밸브 플럭이 상하로 이동하는 전폐(full close)와 전개(full open)의 중간과 정에 있어서의 제어성은 문제가 되지 않는다. 한편, 자동조절 밸브는 밸브플럭과 밸브 시트의 상대위치의 변화(시트는 고정되어 있으므로 결국은 플럭의 리프트를 일컬 음)에 의해 유체의 유량을 조절한다. 일반적으로 조절밸브의 플럭 및 시트는 유체의 유속에 의한 마모에 충분히 견디도록 금속재질로 되어 있어 전폐시의 누설량은 수동조절 밸브에 비 하여 크다. 또한, 일반 상업용 빌딩의 공기조화에 있어서는 계 절에 의한 부하의 변동이 크고, 계절 중에도 아주 조금밖에 없는 최대 부하시의 수치를 기초로 크기선정을 하였기 때문에 프로세스 제어의 경우와 는 달리 항상 가혹하게 사용되는 경우 가 드물다. 1) 제어 밸브의 구성 제어밸브는 크게 밸브 몸체와 조작기로 구성되는데, 더욱 자세히 구분하면 다음과 같이 구성된다. (1) 조작기 조작밸브의 스템(stem)을 움직이는 부분으로, 일반적으로 전동모터와 공기구동기(다이아프램식) 등이 사용된다. (2) 몸체 유체가 흐르는 부분으로 유체가 새지 않도록 하는 구조로 되어 있다. 보통 주철, 구상흑연 주철, 주강, 황동 혹은 청동 재질로 제작된다. (3) 플럭 밸브가 닫혔을 때 밸브 시트와 접촉하는 부분으로 유량을 제어하는 면적을 변화시킨다. 보통 제어밸브의 플러그는 컨투 어형, V-포트형, 급개형으로 분류된다. (4) 디스크 밸브 시트와 직접 접촉하는 플럭 부분으로 유체가 누설되 는 것을 막는다. (5) 가이드 밸브 플러그의 정확한 상하운동을 안내하여 완벽한 유량특 성을 보장하기 위한 것으로 플럭를 밸브 시트와 잘 밀착하게 하는 밸브 플럭 부분을 말한다. (6) 포트 밸브가 완전히 열렸을 때 시트와 디스크 사이의 유체가 흐 르는 구멍을 말하며 몸체크기나 배관구경과 는 다르며 표준밸 브에서는 밸브크기를 포트크기로 호칭한다. (7) 트림 밸브 본체를 제외하고 밸브에서 유체와 접촉하는 모든 부 분 중 분해 가능한 부분을 말하며 트림의 구성요소는 플럭, 시트, 스템, 패킹 등이 있다. ① 플럭, 시트 밸브를 통하는 유량을 가변시키는 기능 ② 스템 조작기(actuator) 혹은 손잡이의 움직임을 플럭 로 전달하는 기능 ③ 패킹 유체가 스템을 지나 유출되는 것을 방지하는 기능 2) 제어 밸브의 종류 (1) 분류 제어밸브는 밸브구조, 사용 유체의 종류, 연결방법, 조작기 의 구동원에 따라 다양하게 분류된다. ① 밸브구조에 의한 분류 ㉠ 전자밸브(솔레노이드밸브) 직동(direct operation) 식, 마그나 리프트(magnalift valve)식, 파일럿(pilot)식 전 자밸브 ㉡ 소형 전동밸브 ㉢ 2 방 제어밸브 단좌(single seated)밸브, 복좌(double seated)밸브 ㉣ 3 방 제어밸브 혼합형(mixing type)밸브, 분류형 (diverting type)밸브 ② 사용유체의 종류에 의한 분류 물용, 증기용, 가스용, 공기용, 기름용 | {}
f90c5a3a-d87a-437e-92a9-28fa2d997616 | 3권.pdf | 6.31-16 제 6 편 일반 응용 ③ 배관과 연결방법에 의한 구분 플랜지형(flange type), 나사형(screw type) ④ 조작기의 구동원에 의한 구분 전기식(전기를 이용해 동작), 공기식(건조된 압축 공기원으로 동작), 자력식(self operated type ; 배관 계통 내 자체의 압력을 이용해 동작) (2) 소형 전동밸브 ① 팬코일유닛에 내장하여 사용되는 냉온수 제어용의 소 형밸브이다. ② 전자밸브와 는 달리 동작음이 없다(실내 제어에 적합) ③ 2 방 밸브와 3 방 밸브가 있다. ④ 전동모터의 회전을 기어로 감속하여 완만한 속도의 회 전으로 바꾸고 고무로 된 공모양의 플러그를 움직여 포트를 개폐하는 구조로 되어 있다. ⑤ 제어동작 : 2 위치식이며 2 방 밸브의 경우 전원 투입으 로 열리고 전원을 차단하면 내장스프링에 의해 입구쪽 포트를 닫게 되어 있다. 수동 개폐레버가 있다. ![image](/image/placeholder) 스템 가이드링 핀 핀 패킹누르개 패킹 플럭 패킹 가스켓 시트링 D 패킹부쉬 시트 ① 디스크 플럭 본체 그림 36 제어밸브의 구성 요소 (3) 단좌 2 방 밸브 단좌 2 방 밸브는 1 개의 플럭와 시트로 구성되어 있다. 밸브 전후의 압력차가 직접 플럭에 걸리기 때문에 고차압, 대구경 ![image](/image/placeholder) ◀34.8⌀ I1=89. 4 전회시 E D ① ▶ h⌀ xN A 그림 37 단좌 2 방 밸브 에는 사용하기 어렵지만 차단능력은 우수하다. 주로 유체가 스팀일 때, 혹은 유체가 물일지라도 차압이 크게 걸리지 않는 곳에는 사용이 가능하다. (4) 복좌 2 방 밸브 복좌 2 방 밸브는 2 개의 플럭와 시트로 구성되어 있어서 밸 브 시트에 걸리는 압력이 서로 상쇄되므로 적용 차압이 크게 작용하는 곳에 사용한다. 주로 유체가 물일 때 사용하고, 스팀 에는 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 스템보턴 스템보턴 조임나사 스템인장 스템(G,⌀) (MP953A 13 인치형에부속) 패킹압축나사 로크링� 12 <F⌀ 전폐시 패킹(8 매) 11 전폐시 촉발이링 핀 가스켓 상부시트 플러그 E 하부시트 D⌀ t h⌀ xN A 그림 38 복좌 2 방 밸브 (5) 혼합 및 분류형 3 방 밸브 ① 혼합형 3 방 밸브 2 방향에서 흘러들어와 한 방향으로 혼합되어 흘러 나가는 밸 브를 말한다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 혼합형 삼방 밸브 그림 40 분류형 삼방 밸브 | {}
eab8e0cd-ed41-4d4c-aa1e-edf771176cd9 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-17 ② 분류형 3 방 밸브 한 방향에서 흘러들어와 2 방향으로 혼합되어 흘러 나가는 밸 브를 말한다. 3) 제어 밸브의 특성 제어기의 출력 신호가 변경될 경우 최종 출력 장치인 조작 기에 의해 밸브의 스템과 플럭의 위치를 조정하게 된다. 밸브 플럭의 이동은 유량을 변경하게 되며 이 밸브 스템의 위치와 유량의 변화의 관계를 유량 특성 또는 고유 특성이라고 한다. 이러한 특성은 밸브 플럭와 시트의 형상과 관련이 있으며 밸 브의 수명 기간 동안 고유 특성으로 유지된다. 급개형 (quick opening), 선형(linear), 등비율 (equal percentage) 특성이 HVAC 프로세스에서 사용되는 유량 특성이다. (1) 급개형 특성 급개형 특성의 밸브는 2 위치 제어의 활용에 사용된다. 이 밸브의 플러그는 평평한 형태로 구성되며 2 위치 제어기의 출 력 신호가 변경되면 플럭의 위치가 변경되며 밸브 스템의 작 은 변위의 이동으로도 전체 유량이 흐르게 된다. 급개형 특성 의 밸브는 제어기의 출력 신호가 설정치의 ±1/2 을 초과 하는 경우 완전히 열리거나 닫히게 된다. 급개형 밸브는 높은 반응 게인을 가지게 된다. 최대 유량의 90%에 도달하였을 경우의 스템은 전체 스트로크의 20% 정도만 이동하게 된다. 그림 41 에 급개형 밸브의 유량 특성을 나타내었다. Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 20% 40% 60% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 그림 41 급개형 밸브 응답 밸브의 적절한 설치는 유량 특성을 결정짓는 매우 중요한 요소이다. 일반적으로 밸브의 표면에는 유체의 흐름의 방향 을 화살표로 표기하고 있으며 이는 유체의 유동으로 인하여 발생하는 힘에 관계되는데 반드시 조작기에 의해 발생하는 닫는 힘에 반대 방향으로 동작하도록 한다. 만일 밸브가 반대 방향으로 설치되었을 경우, 유체에 위한 힘이 밸브가 점차 닫 힘에 따라 조작기의 스프링 힘의 반대방향으로 동작하게 되 고 일정 포인트에서 조작기의 스프링이 더 이상 시트에서 플 럭을 닫는 힘을 지탱하지 못하는 경우가 발생한다. 이 경우에 는 플럭이 급격히 시트 방향으로 이동하여 유량이 급격히 '0' 로 줄게 되며 유량이 줄어들어 유체에 의한 힘이 없어지면 조작기의 스프링이 다시 플럭을 들어 올려 급격한 개폐를 반 복하게 된다. 이를 채터 (chatter) 현상이라 부른다. 채터 현 상은 시트와 플럭의 파손 현상을 나타낼 수 있으며 이 현상 으로 인하여 배관계의 워터 해머(water hammer)와 같은 큰 소음을 발생시킬 수 있으며 배관계를 약하게 하는 주원인 으로 작용할 수 있다. (2) 선형 밸브 특성 선형 유량 특성의 밸브는 제어 신호에 출력 신호에 비례하 여 유량이 선형적으로 비례하는 특성을 가지고 있다. 예를 들 어, 제어 출력 신호가 전체 스팬의 12% 만큼 변화하면 조작 기는 밸브의 스템을 전체 스트로크의 12%를 변화시키고 유 량 역시 12% 만큼 변화하게 된다. 밸브의 비례 게인 (△유량 / △스트로크)은 밸브의 제작사에 의해 결정되며 밸브 수명 내 내 유지된다. 그림 42 에 선형 밸브의 특성을 나타내었다. 그 림에서와 같이 스트로크의 양쪽 끝단에서 약간의 비 선형성이 나타난다. Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 그림 42 선형밸브 응답 선형 특성을 가진 밸브는 선형 응답 특성을 가진 프로세스 에 활용되는데 증기 난방이나 냉수 제어 등이 선형 프로세스 이다. (3) 등비율 밸브 특성 등비율 밸브 특성은 비선형 유량 특성이다. 이 밸브의 유량 특성은 스템의 스트로크에 비례하지 않고 대신에 등비율에 기 준하여 변화된다. 그림 43 에 등비율 밸브의 특성을 나타냈다. 특성을 가진 밸브는 비선형적인 프로세스를 선형화 하는데 활 용된다. 비선형적인 프로세스를 선형화하여 전체 시스템이 선 형적으로 동작할 수 있도록 한다. 온수 응용이 비선형적인 프 로세스의 대표적인 예인데 설정 온도보다 10°C 높은 온도를 가지는 프로세스의 경우 유체의 흐름의 감소가 프로세스의 온 도를 선형적으로 감소시키지 않으며, 밸브가 닫힌 후에도 코 일 등에 남은 열로 인하여 공기의 온도가 상승하는 경우가 있 다. 이러한 현상 비선형적인 프로세스의 대표적인 예이며 만 일 이러한 프로세스에 등비율 특성을 가지는 밸브가 활용될 경우의 시스템의 반응을 그림 44 에 나타내었다. 4) 밸브 특성 용어 (1) 레인지어빌리티(rangeability) 밸브의 레인지어빌리티는 제어 가능한 최소 유량에 대한 제어 가능한 최대 유량의 비율로 나타낸다. 제어 가능한 최소 유량은 밸브의 플럭과 시트 사이에 존재하는 간극의 함수로 나타낸다. | {}
5b5078a1-26c9-4153-aa09-ef045708713a | 3권.pdf | 6.31-18 제 6 편 일반 응용 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 5GPM 10GPM 15GPM 20GPM 25GPM 30GPM 35GPM 40GPM 45GPM 50GPM 100GPM 그림 43 등비율 밸브 응답 ![image](/image/placeholder) 240 legend 220 equal% 200 heat transfer 180 ・・・・・・・・・ linear 160 140 GPM 120 100 80 60 40 20 0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % stroke 그림 44 비선형 프로세스에 설치된 등비율 밸브의 응답 레인지어빌리티= 제어가능최대유량/제어가능최소유량 (1) 대부분의 HVAC 프로세스에서 측정 범위 가능성은 30:1 에서 50:1 의 값을 가지며 선형 밸브의 경우 30:1, 등비율 밸 브의 경우 40:1 에서 50:1 의 값을 가진다. 큰 값을 가질 경우 제어 성능이 우수한 결과 를 보인다. (2) 턴다운 비(turndown ratio) 턴다운 비는 레인지어빌리티와 매우 유사한 개념으로서 최 대 요구 유량과 제어 가능한 최소 유량의 비를 나타낸다. 여 기서 최대 요구 유량은 설계 부하로 프로세스가 동작하기 위 해 요구되는 유량이다. 만일, 설계 부하 유량이 최대 제어 가 능한 유량보다 작다면 턴다운 비는 밸브의 제어 범위를 나타 내는데 유용하게 활용될 수 있다. 턴다운 비는 레인지어빌리 티와 같을 수 있으나 일반적으로 작게 나타난다. 턴다운비 = 최대요구유량/최소제어가능유량 (3) 클로즈 오프 레이팅(close off rating) 제어기로 동작되는 상태에서 닫힌 밸브의 전후단의 최대 압력 차이는 적절한 밸브를 선택하는데 필수적인 요소이다. 클로즈 오프 레이팅은 밸브가 닫힌 상태에서 유체의 누설이 없는 상태로서, 단좌 방식의 밸브는 설계 압력을 초과 하지 않 고 조작기가 감당할 수 있는 범위 내에서는 누수율이 낮은데 이러한 상태가 유지될 수 있다면 프로세스 전반에서 좋은 제 어 성능을 기대할 수 있다. 복좌 구조나 3 방 밸브 등은 누수 율이 높은 구조를 가지고 있는데 통상적으로 이러한 밸브들은 약 1%에서 3% 정도의 누수율을 나타낸다. (4) 유량 계수 ① 유량계수 C 유량계수 C,는 15.5°C 의 물이 밸브 전후의 압력차가 1 psi(47.9 Pa)일 때 완전히 열린 밸브를 통과 하는 유량(GPM : gallon per minutes)을 무차원 수로 나타낸 값이다. ② 유량계수 K U , Av A · 값은 SI 단위를 사용하여 밸브 전후의 압력차를 1 Pa 로 하고 밸브를 전개하였을 때 상온 상태의 맑은 물을 1 시간 흘렸을 때의 유량을 [m2/s]으로 나타낸 것을 말하며 이러한 경우 단위 크기의 문제로 압력차를 1 bar, 유량 m2/h 를 적용 하는 K"를 널리 사용하고 있다. 그리고 1 C v=1.167 K"이 다. p/Po K0 = 81 △P (3) 여기서, Q : 유량, m2/h ¦ Po ¦ : 기준유체의 밀도, 1 000 kg/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ ¦ △P ¦ : 밸브차압, 1 bar(100 kPa) ¦ (5) 최대 압력과 온도 제어 대상 유체의 최대 압력과 온도는 밸브의 각종 재질을 결정하는데 중요한 요인이다. 5) 밸브 선정 (1) 밸브의 유량 특성 밸브 양단의 압력강하는 밸브의 고유 유량 특성을 결정하 기 위하여 일정압력으로 유지하여야 한다. 설치된 밸브의 실 제 유량 특성은 일정한 압력강하일 때의 고유 유량 특성과 는 차이가 있는데 이러한 현상을 밸브의 실제 유량 특성이라고 한다. 코일, 밸런싱 밸브, 접속 배관, 부속품, 제어 밸브로 구 성되는 열전달 시스템에서, 제어 밸브 이외의 나머지 배관 시 스템 구성요소의 총 압력 강하에 대한 완전히 열린 밸브의 압 력강하의 비를 밸브 오소리티(authority)라고 하며 제어 밸브 의 실제 유량 특성을 결정하는데 사용된다. 밸브의 실제 유량 특성과 고유 유량 특성 사이의 차이를 최소화하기 위해, 완전 개방 상태의 압력강하 비는 충분한 검토 후 선정한다. (2) (2) 압력강하 배관계의 저항은 배관 직경, 재질, 배관 길이, 부속류의 수 와 종류, 관내 유체 속도의 함수로 나타난다. HVAC 시스템 의 압력은 펌프 또는 공급, 환수 주배관의 압력차에 의해 공 급되며 일정 압력을 유지하게 된다. 이 압력원은 배관, 밸브, 부속류, 코일 등을 지나면서 조금씩 소멸되고 이들에 의한 총 압력 소멸을 압력강하라고 한다. 최대 유량은 배관계의 총 압 력 강하에 의해 좌우되며 만일 배관계의 압력 강하가 증가되 | {}
05fd2ef6-2f2c-4dca-b972-ec9eba18b073 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-19 면 유량은 감소되며 반대로 압력강하가 감소할수록 유량은 증 가하게 된다. 정확한 밸브의 압력강하를 선정하기 위해서는 배관계의 다른 압력 강하를 알고 있어야 하는데 그림 45 은 간 단한 열전달 배관계를 나타내고 있다. 그림에서 압력원에 의 해 극복해야 하는 배관계의 저항은 최대 유량에서의 배관, 부 속류, 코일 및 완전 개방 상태의 밸브 압력 강하의 합과 같으 므로 P1, P3 과 P4 의 최대 유량에서의 압력강하를 기준으로 완전히 열린 상태에서의 밸브 압력강하가 계산된다. 설치된 밸브의 유량 특성을 유지하기 위하여 밸브의 압력강하는 다 른 압력강하의 합보다 같거나 커야 한다. 즉 완전히 열린 밸 브의 압력강하가 나머지 시스템의 저항보다 크거나 같게 유 지된다면 밸브는 전 개도에 대하여 유량을 조절할 수 있고 만일 배관계의 다른 요소나 부분이 완전 개방 상태의 밸브 보다 저항이 크다면 밸브가 아닌 그 구성 요소에 의하여 통 과 유량에 영향을 미친다. 높은 저항을 가지는 요소는 밸브가 배관계에서 최대 저항을 가지게 될 때까지 통과 유량이 영향 을 받는데, 예를 들면 밸브의 최대 압력강하가 코일 보다 작 을 경우에는 코일이 프로세스에서 통과 유량을 결정하며 밸 브가 점차 닫혀 압력 강하가 코일 저항보다 크게 되면 밸브 가 유량을 조절하기 시작하며 나머지 개도에서 이러한 경향 을 유지하게 된다. ![image](/image/placeholder) return supply valve(P2) piping(P1) △P fittings (P3) coil(Ps) △P=P1+P2+P3+P4 그림 45 열교환기 회로의 압력 강하 이렇게 배관계에서 밸브 이외의 구성 요소의 압력 강하가 크게 되면 밸브가 크게 선정된 것으로 전체 개도에 대하여 유 량 조절을 수행하지 못하게 되고 비선형적 특성을 가지고 마 치 2-위치 밸브처럼 동작하는 경향을 보이기도 한다. 게다가 크게 선정된 밸브는 유량 조절을 위해 작은 개도에서 동작하 게 되고 이는 결국 유체의 통과 면적이 작아져 적정 유속 보 다 빠른 유속을 나타내게 되어 케비테이션과 후레싱이 발생할 가능성이 커진다. 또한 빠른 속도의 유체는 시트 등의 손상을 가져온다. 만일 밸브의 압력 강하가 너무 크면 밸브의 입출구의 직경 이 배관의 크기보다 현저히 작을 수 있고 밸브가 제어를 전혀 할 수 없어서 완전히 개방된 상태로 운전될 수도 있다. 이러 한 작은 밸브는 고 양정의 펌프를 필요로 하며 이로 인한 추 가적인 펌프의 에너지 사용은 배관 계통의 운전 비용을 높이 게 된다. (3) 밸브 압력강하의 올바른 선정 밸브와 시스템 설계자는 밸브를 선택할 때 완전히 열린 밸 브의 압력강하가 남은 배관계의 압력강하의 약 1.0 배가 되도 록 선정한다. 이는 완전히 열린 밸브의 압력 강하가 전체 배 관계의 압력강하의 약 50%가 되는 것을 의미한다. 만일 밸브 의 압력강하가 이러한 범위를 벗어나면 자체의 유량 특성 때 문에 전체 배관 계통의 제어성, 용량 및 효율을 저하시킨다. 2 위치 밸브는 유량을 조절하지 않기 때문에 큰 압력강하를 필 요로 하지는 않는다. 일반적으로 시스템 압력 강하의 20% 정 도에서 선정된다. 이러한 작은 압력강하는 전체 시스템의 펌 프 양정을 감소시키는 효과 가 있다. (4) 증기 밸브 선정 증기 시스템에서, 유량은 시간당 증기의 질량으로 계산한 다. 증기 시스템에서 유량을 공급하기 위한 에너지는 보일러 에서 발생된 증기 압력이다. 압력강하는 밸브 입구 배관과 코 일 출구의 압력차로 정해진다. 증기 밸브 크기 선정은 제어밸브의 임계 압력강하에 따른 다. 임계 압력강하는 밸브 양단에 발생할 수 있는 허용 가능 한 최대 압력강하를 의미한다. 밸브의 압력강하가 허용 가능 한 최대 압력강하를 초과 하면 밸브를 통과 하는 유량을 제한시 키는 폐색 유동 조건이 발생한다. 유량이 폐색 유동으로 인해 설계값 보다 작게 되면 코일의 열전달은 정격 용량보다 작아 지므로 임계압력은 식 (4)와 같이 밸브 입구에서 허용 가능한 절대압의 50%로 계산된다. △Pcritical = 0.50 x P inletabsotute (4) 2.6 자동제어 댐퍼 댐퍼의 특성은 밸브와 유사하게 공기 유량을 조절하는 기 능을 수행한다. 공기조화기, 덕트 등의 HVAC 시스템의 공기 유량을 제어하는데 활용되며 밸브처럼 2 위치 제어와 비례 제 어를 수행할 수 있다. 평행익형 댐퍼와 대향익형 댐퍼를 가장 많이 사용한다. 1) 평행익형 댐퍼(parallel blade dampers) 평행익형 댐퍼는 2 위치 제어에 많이 활용된다. 조작기의 조 작에 따라 댐퍼를 구성하는 날개가 그림 46 과 같이 같은 방향 으로 동작한다. 이러한 방식의 댐퍼는 공기조절 보다는 개폐 용으로 많이 적용된다. 급개형 밸브와 유사하게 평행익형 댐 퍼는 약 80% 정도가 닫히더라도 공기의 풍량 변화가 적은데 그때의 특성은 그림 47 과 같다. 그림에서와 같이 평행익형 댐 퍼 조작기의 스트로크가 20%에 도달하게 되면 거의 100%의 공기 흐름을 나타내며 약 20% 정도까지만 선형을 나타내는 것을 알 수 있다. 만일 완전 개방된 상태의 댐퍼를 지나는 평행익형 댐퍼의 압력 강하가 증가하게 되면 댐퍼의 유량 특성은 그림 47 에서 와 같이 선형성을 나타내게 되며 이러한 반응을 만들기 위하 여, 완전 개방 상태의 댐퍼 압력 강하는 전체 유로 저항의 30%를 초과 해야 한다. 이러한 경우에는 시스템의 팬 동력을 | {}
1c9ba4cd-0e3b-4af8-8e7f-d44d5f3e432b | 3권.pdf | 6.31-20 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) shaft parallel blade dampers 그림 46 평행익형 댐퍼 inherent Chart Title: characteristic ratios = sampled quarter residence X-Axis: % dumber opening Y-Axis: % full airflow Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 20% 10% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% characteristic 그림 47 평행익형 댐퍼 특성 증대시켜야 하며 부가적인 에너지는 열과 소음으로 소멸된다. 또한 팬 동력의 증가로 부수적인 소음이 발생한다. 그러므로 평행익형 댐퍼는 2 위치 제어에 사용하는 것이 적절하다. 2) 대향익형 댐퍼 (opposed blade dampers) 대향익형 댐퍼는 공기의 유량을 조절하기 위하여 많이 사 용한다. 인접한 날개는 서로 반대 방향으로 움직이며 이를 통 하여 공기 흐름의 면적을 변화시키며 이때의 특성을 그림 48 에 나타내었다. 대향익형 댐퍼의 특성은 마치 등비율 밸브와 도 유사한 형태의 비선형 특성을 나타내며 댐퍼를 통과 하는 압력 강하를 적절히 선택하여 그 풍량 특성을 더 선형적으로 만들 수 있다. 대향익형 댐퍼의 압력 강하가 전체 시스템 저 항의 10% 정도가 되면 선형적인 특성을 얻을 수 있다. 3) 댐퍼조작기 그림 49 의 댐퍼조작기는 댐퍼 연결구가 필요 없이 댐퍼 구 series resistance inherent Chart Title: characteristic ratios = sampled residence X-Axis: % dumber opening Y-Axis: % full airflow Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 10% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% characteristic 그림 48 대향익형 댐퍼 특성 동축에 직접 체결하여 댐퍼의 개도를 조절하는 것이다. 밸런 싱 릴레이에 의해 회전각도 90°범위 내에서 정회전 및 역회전 을 할 때 그 종류에 따라서, 교류/직류 24 v 또는 교류/직류 220 V 의 전원으로 8, 16, 24 Nm 의 토오크를 내며, 동작시 간은 30 초, 80 초 또는 125 초의 것들이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 49 댐퍼조작기 전원공급이 차단될 때 내부의 스프링에 의해 초기상태로 복원되는 스프링 리턴(spring return)타입과 스프링이 없어 서 전원공급이 차단되면 그 위치에서 정지하는 논스프링리턴 (non spring return)타입이 있다. 스프링 리턴타입의 댐퍼조작기는 내장된 스프링의 장력에 영향을 받지 않고 동작될 만한 힘을 필요로 하므로 구동 토크 가 작으며 규모가 커지고 가격도 비싸다. 이에 비해 논스프링 리턴타입은 스프링의 장력이 없기 때문에 상대적으로 구동 토 크가 크며 규모도 작고 가격도 낮은 편이다. 전원이 차단되었을 때의 영향이 자동제어의 각 장비에 심 각한 영향을 미치지 않는 경우에는 논스프링 리턴타입을 주로 사용한다. 전기식 조절기와 연결되는 댐퍼조작기는 조절기로 부터 0~135 �의 포텐쇼미터 저항변화 신호를 입력받아 비 례제어되며, 전자식 조절기 또는 DDC 와 연결되는 댐퍼조작 기는 SPDT 접점신호, 전류신호(DC 또는 AC 4~20mA), 전 | {}
f4016abd-5d3c-4ae0-9f26-b0e6c1688301 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-21 압신호 2(0)~24(10) v 중의 한가지 신호를 입력받아 비례 제어, 비례적분제어 또는 PID 제어동작을 취할 수 있다. 댐퍼조작기가 입력받을 수 있는 신호선택은 부착되어 있는 DIP 스위치로 설정할 수 있다. 댐퍼조작기의 회전방향은 공장 에서 출고될 때 정회전방향으로 설정되어 있다. 비례 또는 비 례적분제어는 정풍량방식에서 주로 사용하며, PID 제어는 변 풍량방식의 VAV 조절기에서 사용된다. 3. 빌딩 자동제어 시스템 설계 빌딩내의 자동화 대상설비에는 공기조화기, 보일러 및 계통 설비, 냉동기 및 계통설비, 송풍계통설비, 급.배수 위생설비, 전력설비, 조명설비, 방범 및 방재설비 등이 있다. 빌딩 자동화 기술은 날로 대형화 되는 빌딩의 효율적인 관 리와 적정량의 에너지를 사용하여 빌딩 이용자에게 쾌적하고 안전한 환경제공을 목적으로 발전되었고 컴퓨터 기술과 서로 다른 시스템간의 통합 기술의 발달로 획기적인 기술 발전을 이루고 있다. 계통별 자동제어 시스템 설계하기 위한 기초지식은 다음과 같다 ① 공기조화기 자동제어 빌딩 내에 공급되는 공기를 요구하는 환경에 알맞게 조정 하는 공기조화기 구성요소별 자동화 설계 지침을 알아보고 자 동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해 한다. ② 보일러 계통의 자동제어 빌딩 내에서 필요로 하는 온수를 만들어 내는 보일러 계통 의 구성 요소별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ③ 냉동기계통 자동제어 빌딩 내에서 필요로 하는 냉수를 만들어 내는 냉동기 기기별 구성요소의 자동화 설계지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ④ 회기송풍계통 자동제어 빌딩 내 주차장 및 특수지역의 급기, 배기를 위한 회기 송 풍계통 기기별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관제 점을 파악, 도면화 하고 그 운전 및 동작을 이해한다. ⑤ 급.배수 위생계통 자동제어 빌딩 거주자들이 필요로 하는 물의 공급, 저장을 위한 위생 설비계통의 기기별 자동화 설계 지침을 알아보고 자동제어 관 제 점을 파악, 도면화 하고 그 동작을 이해한다. 3.1 자동제어 시스템의 설계 흐름 1) 제어 시스템 설치계획 제어 시스템은 건물설비의 신경계통으로 중요한 역할을 담 당한다. 건물 계획단계부터 충분히 검토하며 건축설비 계획시점에 서 제어시스템 전체를 계획한다. 건물 전체 조건파악: 건물의 용도, 규모, 운영관리형태, 건물 개요 등을 파악한다. ↓ 건축설비개요 파악 : 건축설비 개요, 방식, 계통 , 대수 등을 파악한다. ↓ 설치계획 조건 결정 : 제어시스템 전체개요, 요구품질, 환경조 건 등을 정리, 결정(온도조건, 에너지제 ↓ 어, 제어방식 등) 제어항목, 기능의 결정 : 각 설비들의 제어대상과 감시항목 등 기능개요를 결정 ↓ 제어시스템 제어방식결정 : 필요한 기능부터 전체구성과 제어 방식을 결정 공조기 제어 등은 어 떤 방식으로 할 것인가를 결정 ↓ 설비계통과 일치 확인 : 결정된 제어기능, 제어방식 등이 설비 계통과 일치되는지를 확인 2) 자동제어 시스템의 설계순서 ① 설비의 기기 일람표, 계통도, 평면도 등의 전체내용과 해당설비의 위치를 파악한다. ② 계획시점에서 검토한 해당 설비계의 제어에 요구되는 제어항목, 기능, 정밀도를 확인한다. ③ 해당 설비에 관련되는 기기, 닥트, 배관계통 등을 파악 해서 제어항목에 적정한가를 확인한다. 예를 들면 공조기의 경우 회기팬, 배기팬, 덕트계통, 배관계통 등. ④ 해당설비에 관련된 조작 가능한 밸브, 댐퍼, 가습기, 인버 터 등이 제어항목과 적정 한 개소에 놓여 있는가를 확인한다. ⑤ 제어항목에 필요한 센서가 제어대상의 부하를 정확하게 파악되도록 센서의 종류와 설치위치(실내, 회기닥트 등) 를 결정한다. 이때 설치 공간, 디자인과 주위환경도 고려하여야 한다. ⑥ 제어항목, 요구품질의 조건, 동력원, 계측, 설정, 표시의 필요/불필요와 위치, 운전방법, 관리방법 등에 의해 제어방식 을 결정한다. ⑦ 지금까지 검토한 요소를 감안해서 필요한 제어루트와 그 동작, 각 루프사이에 관련, 인터록, 중앙감시 등의 전송요 점을 정리해서 제어로직을 설계한다. 이 제어로직의 개요를 표시한 것이 제어 계통도와 동작설명서가 된다. ⑧ 제어로직, 입출력신호, 취합 회로, 예산 등에 맞는 제어 기기를 선정한다. ⑨ 유체, 유량, 입구압력, 압력강하 압력정격 등으로부터 적절한 제어밸브의 종류와 구경을 선택한다. 이때 압력과 허 용차압, 유속 등이 밸브의 허용범위내인가 아닌가의 확인이 필요하다. 자세한 것은 밸브자료를 참조한다. ⑩ 이상의 과정에 의해 계통도, 자동제어 기기일람표, 제어 밸브 일람표, 중앙감시 일람표등을 작성한다. ⑪ 해당하는 자동제어 패널에 설치하는 기기를 기본으로 | {}
4adaaf13-1bd0-4bb7-a654-81e2b2005e91 | 3권.pdf | 6.31-22 제 6 편 일반 응용 하여 패널 크기를 계산해 일람표( 치수, 길이 )를 작성한다. ⑫ 설비기기, 배관, 닥트, 동력 분전반 등의 위치, 공사구분, 배선루트 및 계통도에 의해 자동제어 평면도를 작성한다. ⑬ 이상에서 기기, 패널, 배선배관의 설치공사의 수량을 모아 기기, 패널, 계장공사비, 시운전조정비 등의 예산을 산출한다. 3.2 공기조화기 자동제어 1) 공기조화기 공기조화기는 실내공기의 온,습도를 적정하게 유지하기 위 한 기계장치로 구성은 댐퍼부분, 코일부분, 팬 부분으로 나눌 수 있다 공조기의 분류 방법은 다양하지만 자동제어 측면에서 보면 외기처리 공조기, 정풍량 공조기, 변풍량 공조기, 패키지 형 공조기, 팬 코일유닛 등이 있다. 2) 구성요소별 설계지침(일반형 공조기) 댐퍼 댐퍼의 구동은 급기 팬과 연동하여 급기팬 가동 시 동작 된다. ![image](/image/placeholder) AO 씨앗 MDD (N.C) MODI [전열교환기] RR MCC CMIM TDA HDA SDA EA (N.C) RA MDC AC 220 V 10 월 DI MDD (N.O) AI AI AI DO cw⌀ AO DI DI DO COOL NG HEATING DO COIL CWS� HWS MCC MDC TDA OA (N.C) SF SA TDA HXCP ⑨ 호 A 0 MDD (OA 용) EHP FILTER HV CHR S.S AI 올 CCV HCV MDD AO ow DODI AI 발 AO AO DO DI DO 그림 50 DDC 방식 자동제어 계통도 (정풍량 공기조화기) DIDIDOAO ![image](/image/placeholder) TDA HDA SDA RA EA (N.C) MDD V AC 220 DI MDD (N 이 미미 DOAO DI AI AI AO <� VA AO NG HEATING CHS WS SA PD6 TDA HDA OA (N.C) SF VCH VCH VCH MDD TDA 0 m FILTER CHR HWR- S S AI AI CAV VAV CCV HCV HV AO VTC VTC ₩ AI AO AO AO 그림 51 DDC 방식 자동제어 계통도(변풍량 공기조화기) | {}
510bbcb2-bc88-49c7-ae1e-502eecdd01dd | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-23 환절기에는 에너지 절감을 위하여 외부공기 유입으로 실내 온습도 조절을 하며 여름이나 겨울에는 실내 쾌적도를 유지하 기 위하여 최소 열림 제어를 한다. 또는 실내 이산화탄소 농도에 따라 제어한다. ② 필터 외기 및 순환공기에 섞여있는 먼지나 이 물질에 의한 필터 의 막힘을 알기 위한 감지기에 의한 제어가 필요하다. ③ 냉 온수 코일 및 가습기 실내온도, 습도의 변화에 따라 실내의 적정온도를 유지하기 위하여 냉수 및 온수코일에 공급되는 냉온수량을 조절한다. 실내습도가 건조할 때에는 가습기에 공급되는 양을 조절 요구 하는 습도를 조절한다. ④ 급기 및 배기 팬 팬의 기동과 정지를 원격제어하고 동작 상태를 감시한다. 모터의 고장이나 화재와 같은 돌발사고로 인한 긴급 상황 발 생 시 위험을 감지하여 팬과 연동한다. 3) 도면작성 ① 일반적으로 덕트 연결 형태를 가지고 외기, 급기, 회기, 혼합 및 배기 표기를 한다. ② 댐퍼, 냉온수용 코일, 필터, 가습기, 급배기 팬을 공기조 화기 내에 위치를 표기한다. ③ 외부공기 인입구에 온도 및 습도 감지기를 표기하기도 한다. ④ 댐퍼 조작기를 표기한다. ⑤ 외기와 회기가 만나는 혼합공기에 온도감지기를 표기 한다. ⑥ 필터 전후단에 차압 감지기를 표기한다. ⑦ 냉난방코일에 공급되는 냉온수 배관에 조절용 제어밸브 와 밸브 조작기를 표기한다. ⑧ 가습기에 공급되는 증기 또는 물 배관에 습도 조절용 제어밸브와 밸브 조작기를 표기한다. ⑨ 급기 및 회기 팬 전후 단에 공기흐름 스위치를 표기한 다. 이때 급기팬의 가동 시 회기팬이 연동되도록 표기하고 기 동/정지 신호표기도 해야 한다. ⑩ 급기 덕트에 온도 및 습도감지기를 표시한다. ⑪ 실내로부터 돌아 나오는 회기덕트에 온도 및 습도 감지 기를 표기한다. ⑫ 실내로부터 돌아 나오는 회기덕트에 화재감지용 연기감 지기를 표기하고 급기팬과 연동 4) 장비별 포인트 스케쥴(DDC 관제점 일람표) ![image](/image/placeholder) 감시 및 제어 디지브 커 디지브로이 아니도그 � 이내로그 딥러 to WE 그래픽 계 비 연계비의 - 념혈인 최성현역위료예방 정확한 에이 T 내내 DDC 판넬 치 선산 처치 DDC 번호 관제 장비 1 회 [ 비퇴그래에서 설치위치 터 비 철 MM 의료의 료 고 홈페이트 따라 치과 에 디파리약액의 의료 [비과 비액티커 v ] 확 LOC 1 NHL 6 4 동 동조설 15 65 324 3 2 13 FCU70HE-4181 7 FCUZONE-4 덕후: 미 2 2 FCU 질환원법 를 2 IZINE 5) 동작 설명서 작성 ① 급기팬을 가동시키면 회기팬이 연동하여 공기조화가 시 작된다. ② 회기덕트 내에 설치된 온도 감지기의 검출온도로 냉난 방밸브를 비례제어하여 실내온도를 일정하게 유지시킨다. ③ 회기덕트 내에 설치된 습도감지기의 검출습도에 의해 가습밸브를 비례 또는 개폐제어 하여 실내 습도를 일정하게 유지시킨다. ④ 변풍량 공조기의 경우 급기닥트 내에 설치된 온도감지 기의 검출온도에 의해 냉난방 밸브를 비례제어 하여 공급되는 공기온도를 일정하게 유지시킨다. ⑤ 환절기에는 외부공기와 실내공기의 엔탈피에 따라 댐퍼 를 제어하여 외기만으로 실내온도를 유지시킨다. ⑥ 여름과 겨울에는 외기댐퍼를 최소한으로 조절하여 신선 한 공기를 적절히 공급한다. ⑦ 회기 덕트에 이온화 연감지기가 연기를 감지하면 급기 및 획기 팬을 정지시키고 화재경보 신호를 보낸다. ⑧ 급기팬 정지 시 공기조화기 주요 구성요소의 상태는 다 음과 같다. ㉠ 회기팬 : 정지, ㉡ 냉난방밸브: 닫힘 ㉢ 가습밸브 : 닫힘 ㉣ 외기댐퍼 : 닫힘 ㉤ 배기댐퍼 : 닫힘, ㉥ 혼합댐퍼 : 열림 ⑨ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 급기 팬 기동,정지 및 운전상태 감시(DO, DI) ㉡ 회기 팬 기동,정지 및 운전상태 감시(DO, DI) ㉢ 필터 이상감시 (DI) ㉣ 화재경보감시(DI) ㉤ 닥트내 온 습도 감시 (AI) ㉥ 실내 온 습도 감시 (AI) 3.3 보일러계통 자동제어 보일러 계통의 자동제어을 통하여 다음과 같은 내용을 확 인한다. ① 보일러 계통의 기본 구성요소를 파악 ② 보일러 계통의 기본 설계지침을 파악 ③ 보일러 계통 자동제어 도면작성과 운전 및 동작을 파악 1) 구성요소별 제어 설계 지침 (1) 증기보일러의 경우 ① 보일러의 운전은 원칙적으로 별도의 현장 제어반에서 직접 조작하게 설계하며 자동제어와 연결은 비상시 보일러 정 지 기능만을 고려한다. ② 보일러는 회기송풍기와 연동한다 ③ 보일러의 급수는 수위조절기(LC: level controller)를 이용하여 펌프를 가동시킨다. 이때 응축수 탱크의 수위가 낮 을 시에는 급수펌프를 정지시키고 응축수를 보충 한다. ④ 응축수 수조의 보급수 제어는 전동 2 방 변이나 2 위치 | {}
b375f0fe-e87d-40d8-820a-f60f95e3156e | 3권.pdf | 6.31-24 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 오일주입구 1996445 ![image](/image/placeholder) DIDI ne E-w⌀ BCP BCP DI 8\\-30 DI DI 011 DI -₩ AC 220 V FEED まLC WATER SV COND. TANK + GAS 그림 52 DDC 방식 자동제어 계통도 (도시가스용 증기보일러) ![image](/image/placeholder) 오일주입구 AI ③ ⑥ AC 220 V # ○ LI 由 T-3 경유탱크 ![image](/image/placeholder) HWS AO OUTAIR ONLY 1 SET TWA 1110 AI W⌀ AI \8 S.S HEV 10 AI H.X-1 백엽상 MCC DOx2 DIx2 TWA AI 0 HWR 그림 53 DDC 방식을 이용한 열교환기 제어 계통도 제어밸브를 사용하며 고수위, 저수위를 감시한다. (2) 열교환기 열교환기는 온도제어를 하여 항상 온수가 일정한 온도 로 잘 공급한다. 증기 공급밸브는 온수 순환펌프와 연동하고 펌프정지 시 밸브는 닫혀야 한다. ③ 팬 코일용 열 교환기는 외기 보상에 의한 밸브조작이 필요하며 이때 최소 PI (비례, 적분)제어 한다. ④ 열 교환기는 온수, 환수, 급수 온도감시를 통해 밸브 및 펌프의 이상을 감시한다. | {}
8cd637d0-6f88-40d5-b905-17a9ecb8f6e3 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-25 2) 도면의 작성 (1) 보일러 ① 증기 보일러의 계통도를 가지고 보일러, 응축수 수조, 보일러 등의 위치를 확인해 본다 ② 응축수 수조에 고수위, 저수위 경보를 감시하는 수위 조 절기를 표기한다. ③ 응축수 급수용 밸브를 표시하고 수위조절기와 상호 연 결동작 하도록 표기한다. ④ 보일러 운전 조작반(BCP: boiler control panel) 의 상태를 표기한다. (2) 열교환기 ① 열교환기의 계통도상에 열 교회기에 공급되는 증기 공 급 배관에 제어밸브를 표기한다 ② 온수공급배관에 온도감지기를 표기한다. ③ 온수환수배관에 온도감지기와 온수 흐름 감지스위치를 표기한다. ④ 펌프의 기동,정지 신호를 표기한다. ⑤ 외기 온도와 습도를 감지하는 외기 온도, 습도 감지기를 표기한다. 3) 동작 설명서 (1) 보일러 ① 응축수 탱크에 설치된 수위조절기는 보급수 밸브를 제 어하여 수조 내 수위를 일정하게 유지시킨다. ② 보일러의 운전과 관련된 제어는 현장 제어반 동작 설명 서에 따른다. ③ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 보일러 운전 상태 및 이상경보 (DI) ㉡ 응축수 탱크 고.저 수위 경보 (DI) ㉢ 보일러 기동/정지(DO) (2) 열교환기 ① 열교환기 공급 배관에 설치된 온도감지기의 온도에 의 해 가열밸브를 비례제어 하여 급수온도를 일정하게 공급한다. ② 외부에 설치된 외기 온습도 검출기의 외기 온도는 급수 배관에 설치된 온도감지기와 외기 보상에 따른 설정으로 가열 밸브를 비례적분 제어하여 보상된 온도로 공급 한다. ③ 난방순환펌프 정지시 가열밸브는 평상시 닫힘 상태를 유지한다. ④ 중앙감시반에서는 아래사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 난방순환 펌프 기동/정지(DO) ㉡ 난방순환 펌프 상태감시 (DI) ㉢ 온수출구 온도감시(AI) ㉣ 온수환수 온도감시(AI) ㉤ 외기 온습도 감시(AI) 3.4 냉동기계통 자동제어 냉동기 계통 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확인 한다. ① 냉동기 계통의 기본구성요소 ② 냉동기 계통의 기본설계지침 ③ 자동제어 도면작성과 운전 및 동작설명 1) 구성 요소별 자동제어 설계지침 ① 냉동기의 기동/정지는 기기부속 조작반(CCP : chiller control panel)에서 직접 조작하는 것이 원칙이며 빌딩 자동 ![image](/image/placeholder) DIDO N 0 T E MCC ② 냉각탑 냉각수펌프 냉· 온수기제어반 냉·온수펌프 [연동배선, 배관공사는 1. 자동제어 SCOPE] 2. 냉 온수기와 냉. 온수/냉각수 순환펌프의 순차 운전 SEQUENCE 호 구성 [냉. 온수기 공급업자 SCOPE] AI CT-1 �� PDW CH-1 TWA SUPPLY HEADER * * ② ** RETURN HEADER □●"≥AI BV TWA →AI -0% DI DIO AI AI MCC TWA TWA DI DO MCC +[MCC DI DO DI DO +[MCC DIDO 그림 54 냉동기 장치의 감시 계통도(DDC 방식) | {}
86e1bc6f-4a5a-4b05-b38b-17c2c3d15fa8 | 3권.pdf | 6.31-26 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) MCC �� ![image](/image/placeholder) IF-01:기류순환펜 OA MCCTICSRA INTERL OCK 은 전기공사분 DO DI DO DI 주차장 일산화탄소 DO DI 검출기 CMD AI AC 220 V MCC 급기 배기 그림 55 DDC 방식 배기팬 제어 계통도(CO 감지기에 의한 주차장팬 제어) 제어 시스템에서 운전상태나 비상시 운전정지를 할 수 있게 한다. ② 냉동기의 운전은 냉수펌프, 냉각수펌프, 냉각 탑, 팬이 동작된 후에 기동시켜야 하며 정지 시에는 반대 순서로 동작 시켜야 한다. ③ 냉동기는 냉수펌프, 냉각수펌프, 냉각탑팬과 연동 운전 시켜야 한다. ④ 냉동기가 3 대 이상인 경우에는 칼로리에 의한 대수제어 한다. ⑤ 냉각탑은 실외에 설치되므로 겨울에는 전기히터로 가열 하여 어는 것을 방지해야 한다. ⑥ 냉각수온도를 26~32°C 로 유지하여 냉각탑 팬을 제어 한다. ⑦ 중앙감시반에서는 아래 사항을 관제한다. ㉠ 냉수 및 냉각수 순환펌프 기동/정지(DO) ㉡ 냉수 및 냉각수 순환펌프 상태감시(DI) ㉢ 냉수 및 냉각수 출구 온도감시(AI) ㉣ 냉수 환수 온도감시(AI) ㉤ 냉수 차압 감시(AI) ㉥ 냉각탑 팬 기동/정지(DO) ㉦ 냉동기 이상경보,상태감시, 긴급정지(DI) 2) 도면작성 ① 냉동기의 다이어그램을 가지고 냉각탑, 냉수와 냉각수 펌프, 냉동기를 확인한다. ② 냉각탑의 팬의 상태를 표기한다. ③ 냉각탑의 냉각수 출구 온도에 의하여 냉각탑팬이 기동/ 정지 되도록 표기한다. ④ 냉각수 공급배관에 온도감지기를 표기한다. ⑤ 냉각수 환수 배관에 온도감지기를 표기한다. ⑥ 냉각수 펌프에 물 흐름 상태 스위치를 표기한다. ⑦ 냉동기 제어패널에 운전상태를 표기한다. ⑧ 냉수 공급배관에 온도감지기를 표기한다. ⑨ 냉수 환수배관에 온도감지기를 표기한다. ⑩ 냉수펌프의 운전상태를 감시하는 물 흐름상태 스위치를 표기한다. ⑪ 냉수공급 헤더의 차압밸브 및 감지기를 표기한다. 3) 동작 설명서 작성 (1) 냉동기 ① 냉동기 운전은 냉동기 현장제어반 또는 중앙감시반을 통해 냉동기를 기동/정지 시킨다. 운전 순서는 냉수펌프, 냉 각수펌프, 냉각탑 팬, 냉동기 순으로 기동되며 정지 시는 반대 로 하면 된다. ② 냉수 환수 배관에 설치된 온도감지기의 냉수온도 감지 에 의해 냉각 탑 팬이 기동/정지되어 일정한 냉각수 온도를 유지시킨다. ③ 중앙감시반에서는 아래 사항을 제어 감시한다. ㉠ 냉동기 기동/정지(DO) ㉡ 냉동기 운전상태, 이상경보 감시 (DI) ㉢ 냉각수 펌프 기동/정지 제어 (DO) ㉣ 냉각탑 팬 기동/정지제어 (DO) ㉤ 냉각탑팬의 운전 상태 감시 (DI) ㉥ 냉수, 환수, 급수 온도 감시 (AI) ㉦ 냉각수 환수, 급수 온도감시 (AI) 3.5 송풍기계통 자동제어 송풍기 계통의 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확 인한다. ① 송풍기의 설계지침 ② 송풍기 자동제어 도면과 운전설명 | {}
edaf10df-39f7-42ff-a87d-f3ad19747fa3 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-27 ![image](/image/placeholder) DIDO AF 文 EF (공기흐름감지스위치 부착) DIDO EF (모터제어반 접점 감시) 그림 56 DDC 방식 배기팬제어계통도 1) 설계지침 송풍기의 종류 ① 배기팬이나 급기 팬의 기동 및 정지를 해야 한다. ② 주차장에 있는 배기 팬은 일산화탄소에 의한 환기량 제 어를 한다. ③ 발전기실의 환풍기는 발전장치와 연동되게 한다. ④ 화재 발생시 팬은 화재 경보신호에 의하여 정지시킨다. 2) 도면 ① 팬의 운전상태를 확인하기 위하여 공기흐름 감지스위치 와 팬의 흡입 토출측에 연결관을 표기한다. ② 모터 제어반에서 팬의 기동 및 정지표시를 한다. ③ 주차장용인 경우 급배기팬 제어용 일산화탄소 농도감지 기를 표기한다. 3) 동작 설명서 작성 원격 중앙감시반에서 팬을 기동/정지 시킨다. 중앙 감시반에서 팬의 상태감시 3.6 급배수 위생계통 자동제어 급배수 위생계통의 자동제어를 통하여 다음과 같은 내용을 확인한다. 급배수위생 설비의 종류. ② 급배수위생 설비의 기본 설계지침 ③ 자동제어 도면 작업, 운전 및 동작 설명 1) 설계지침 ① 급수 설비계통 (고가물탱크 방식) : 양수펌프는 고가물 탱크의 수위를 검출하여 기동.정지 시킨다. 양수펌프는 2 대 를 자동으로 교대운전 시켜야 한다. ② 배수설비 : 배수펌프는 2 대를 자동 교대 운전시켜야 한다. ㉠ 배수펌프는 배물탱크수위조절기에 의하여 기동.정지 시켜야 한다. ㉡ 배물탱크는 고수위를 감시한다. ㉢ 배물탱크에 사용하는 수위조절기는 일반 화장실에서 볼 수 있는 플로트(float) 형이나 오뚜기식 수위조절기를 사 용한다. ③ 급탕계통 ㉠ 급탕탱크의 온수온도는 설계 설정기준으로 한다. ![image](/image/placeholder) 。 。 OUTAIR ONLY SET TWA AI THO AI <mo AI W0 AO TWA ow AI ⌀mo H.W.G 백엽상 H.W.G AO S.S <mo HWV TWT S.S HWV DIx2 DOx2 MCC DIDO MCC < h⌀ TWA MC&S TWA AI 。 。 ○○○ 그림 57 DDC 방식 급탕탱크 제어 계통도 | {}
73eae727-2dc9-4557-b1db-bd5cd4cd13ae | 3권.pdf | 6.31-28 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) DIDI DIDI DIDI DIDI * & 电电 AC 220V AC 220 V AC 220 V AC 220 V # LC LC LC LC WV2 WV2 HCWT HCWT HCWT HCWT [좌측 고가 수조] [우측 고가 수조] AI AI AC 220 V AC220 V LIC LIC CITY WATER WV1 MCC CWT CWT [저수조] 그림 58 DDC 방식 위생설비 제어 계통도(시수 - 고가수조 방식) ![image](/image/placeholder) DI DI AC 220 V中 AC 220 V中 + \ 76 ◇ DRAIN LC ま 118 �DRAIN MCC HI ALARM HI ALARM PUMP X 2 RUN PUMP x 2 RUN PUMPx 1 RUN PUMPx 1 RUN □ PUMPx 2 OFF MCC PUMPx 2 OFF 그림 59 DDC 방식 배수펌프 제어 계통도 급탕순환펌프는 원격 기동/정지가 되어야 한다 2) 도면작성(시수, 정수, 급탕 ) 급배수계통에서 각 탱크의 위치를 확인한다. ② 저탱크의 수위조절기를 표시하고 시수공급 배관에 제어 밸브(정수위밸브)를 설치표시 하여 수위조절기와 의 연결을 표 시한다. ③ 고가탱크에 수위조절기를 표기하고 양수펌프와 연결 운 전표기를 한다. ④ 집수정의 수위조절기를 표기하고 배수펌프와 연결을 표 기한다. 표기한다. 급탕탱크 공급 배관에 온도감지기를 표기한다. ⑥ 급탕온도를 유지하기 위한 증기공급배관에 제어밸브를 ⑦ 환탕배관에 온도감지기를 표기한다. ⑧ 급탕순환펌프의 기동 정지를 표기한다. ⑨ 입형 급탕탱크의 경우는 온도조절기에 의해 대류순환펌 프의 운전을 표기할 수 있다. 3) 동작 설명서 작성 (1) 급수설비 (저수조, 고가수조) ① 저탱크에 설치된 수위조절기는 정수위 조절밸브를 개폐 | {}
5f632c20-c68a-45cd-a227-2e32f801780c | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-29 제어 하여 탱크내 수위를 일정하게 유지시킨다. ② 고가탱크에 설치된 수위조절기는 양수펌프를 기동/정지 시켜 탱크 내 수위를 일정하게 유지시킨다. ③ 중앙감시반에서는 아래 사항을 제어 감시한다. ㉠ 저탱크, 정탱크 고.저 수위 경보 (DI) ㉡ 저탱크, 정탱크 수위감시 (AI) ㉢ 고가탱크 고.저 수위경보 (DI) (2) 집수정 ① 집수정에 설치된 수위조절기는 수위에 따른 배수 펌프 를 기동/정지시켜 일정 수위를 유지시킨다. ② 중앙감시반에서는 다음의 사항을 감시 및 제어한다. ㉠ 집수정 고수위 경보 (3) 급탕탱크 ① 급탕탱크에 설치된 온도 감지기의 급탕 온도감지에 의해 증기밸브를 제어하여 급탕공급 온도를 일정하게 유지 시킨다. ② 급탕 순환펌프가 정지하면 증기밸브는 상시 닫힘 상태 를 유지한다. ③ 중앙감시반에서는 다음의 사항을 제어 감시한다. ㉠ 급탕순환펌프 기동/정지 (DO) ㉡ 급탕순환펌프 상태감시 (DI) ㉢ 급탕 온도감시 (AI) ㉣ 급탕 환수온도 감시 (AI) 3.7 중앙감시 시스템 중앙감시 시스템은 빌딩의 규모, 용도에 따라 적합하게 선 정 구성해야 한다. 빌딩 중앙감시 장치는 크게 중앙관제부, 현장제어부, 데이 터전송선 그리고 조작/검출단의 4 요소로 구성된다. ![image](/image/placeholder) CCRT PRT INT 700 250 V (정면도) (측면도) (DDC 상세도) [중앙감시실] [열교환기실] [1136 POT 지하 1 층 원룸] 1) 중앙관제부 그림 60 중앙감시 시스템 개요도 중앙관제부는 DDC 패널로부터 설비의 정보데이터를 받아 운전원에게 제공하기 위해 표시장치, 기록장치, 경보장치로 출력한다. 중앙관제부는 일반적으로 기계실, 중앙감시실 등에 설치되 며 그 구성은 빌딩의 규모 용도에 따라 다양하게 구성할 수 있다. ① 중앙처리장치 ② 칼라그래픽 CRT ③ 프린터 메시지용, 데이터 로깅용, 비디오 프린 터등으로 구성 ④ 그래픽구동기 주요 기기의 연속운전, 고장상태 표시를 위한 램프 구동기 빌딩자동화 시스템의 중추부로 전용 컴퓨터시스템 또는 범 용컴퓨터 시스템을 중심으로 구성되며 CRT,키보드, 프린터, 그래픽구동기 등의 제어, 그리고 현장제어부와 의 통신을 실시 함과 동시에 각종제어 프로그램을 실천하기 위한 BAS 전용 OS 와 응용 소프트웨어 프로그램이 함께 편성되어 있다. ⑤ 그래픽 패널 mosaic 패널, 아크릴 펀넬 ⑥ 인터폰 중앙감시실과 현장과 의 통화, 기계음의 청취, 호 출기로사용 ⑦ UPS 무정전 전원장치 ⑧ DDC 패널: BAS 시스템과 설비와 의 인터페이스를 위한 장치로 모든 정보는 이곳으로 연결된다. 현장제어부는 공기조 화기, 보일러, 등 설비기기 단위로 설치할 수 있도록 구성되어 있으며 빌딩내의 기계실, 펌프실,전기실,공조실 등에 분산 설 치한다. ⑨ 데이터 전송선(TW) : 중앙관제부와 현장제어부와 의 신호 전송용으로 시스템의 규모에 따라 다르지만 빌딩의 전기 샤프트, 케이블랙 등 경로에 맞추어 시공한다. 2) 건물 규모별 중앙감시 시스템 설계흐름도 ![image](/image/placeholder) 온도검출기: (온도) DDC 연감지기: (경보) CCMS �� 댐퍼 구동기: (댐퍼) DO AO DI AI 현장 감시 제어 기능 시스템 상태 감시 기능 경보 관리 기능 냉난방밸브: (밸브) 예약 기능 경향 감시 기능 보고서 기능 가습밸브: (밸브) 그림 61 중앙감시 시스템 계통도 3) 빌딩중앙감시 장치의 선정 시 고려사항 ① 확장성 ㉠ 거주 환경의 변화에 대한 대응성 ㉡ 기능, 용량의 변경 편리성 | {}
bd50e165-e14c-4a95-8ffc-06daf02dccd7 | 3권.pdf | 6.31-30 제 6 편 일반 응용 ㉢ 공사의 편의 성 ② 사용의 편리성 ㉠ 조작, 설정의 편리 ㉡ 정보 데이터의 실시간성 ㉢ 정보 데이터의 판별 편리성 ③ 제어 시스템의 표준화 ㉠ 유지보수 체제의 확보 편리성 ㉡ 보수 부품 구입의 편리성 ④ 경제성 ㉠ 설비비가 저렴 ㉡ 운전이 경제적이고 운전인원이 적을 것 4) 중앙감시반의 기능 중앙관제 장치는 건물내에 분산배치 되어 있는 각종 장비 를 집중감시하고, 모든 상태를 파악하기 위하여 다음과 같은 기능이 있다. (1) 빌딩 정보 관리 기능 ① 관리상황 감시, 기기의 안전확인, 운전시간과 투입회수 의 표시 및 인쇄를 하며, 데이터를 기록 · 검침하고 건물 운영 에 필요한 여러 가지 데이터를 작성하는 기능이다. ② 일/월보 작성 : 운전관리에 필요한 데이터를 일보 및 월 보로 작성 ③ 경향 그래프 표시 : 전력계측치, 온습도 변화상황을 그 래프로 표시 ④ 경보 경향 : 과거에 발생한 경보의 기록, 표시 및 인쇄 ⑤ 조작 · 상태변화 경향 : 과거의 조작 및 상태변화의 기 억, 표시 및 인쇄기능 ⑥ 관리 감시 : 기기의 운전시간 및 투입횟수를 자동 계측 하고 목표치를 초과 한 경우에 검침하여 출력 ⑦ 집중 검침 : 전력계 등의 검침, 각종 계량기에 대한 리 포트 인쇄 ⑧ 간이 요금 계산 : 광열비의 간이 요금 계산, 테넌트별 리포트 인쇄 ⑨ 우편 : 시스템의 경보사항 또는 건물의 상황을 다음 근 무자에 우편전달 (2) 환경관리 기능 설정된 온도에 맞추어 공조를 제어하고 쾌적화와 에너지절 약을 위한 연동제어를 하며, 타임 스케줄에 의한 공조 및 조 명을 연동제어 하고, 방범 시스템 등과 연동하여 안정성을 확 보하는 기능이다. 타임 스케줄 제어, 이벤트 프로그램 제어, 전력 디멘드 제어, 역률개선 제어, 복전처리 제어, 조명 스케 줄 제어 등이 여기에 속한다. (3) 방재 관리 기능 경보 및 화재시에는 경보상태, 관제점 상태/값, 날짜/시간, 실제번지, 설명문 등을 화면 또는 프린터로 출력하며, 일원화 에 의해 공조의 정지, 조명 점등, 엘리베이터 정지, 화재경보 수신기로부터의 방배연 제어 등을 통하여 건물의 안전성을 높 이는 기능을 말한다. (4) 시스템 보안 기능 운전원을 등록하여 운영자가 자신의 근무를 마치고 다음 운영자에게 시스템을 넘겨줄 때 운영자 ID 와 암호를 이용하 여 근무 교대를 할 수 있다. 또한 운전원이 아닌 사람은 시스 템에 접근을 금지하는 기능을 갖추고 있다. 이 기능은 각각의 운영자에게 사용할 수 있는 권한을 부여하여 사용등급에 따라 시스템을 기동하도록 한다. 3.8 통신 프로토콜 1) 프로토콜의 기준 통신 프로토콜이란 정보의 전송을 원하는 두 실체간에 언 제, 어떻게, 무엇을 통신할 것이냐에 대해 사전에 상호 약속된 통신 규약을 말한다. 사람들의 대화에서는 말의 전후관계, 상 대방의 표정 등을 통해 어느 정도 문법에 맞지 않아도 서로 간에 내용을 전달할 수 있지만 컴퓨터의 경우에는 사람의 경 우처럼 융통성이 없으므로 미리 규칙을 정해 놓고 이 규칙을 따르지 않으면 통신이 불가능하다. 따라서 컴퓨터가 관여하는 통신에서는 규칙, 즉 프로토콜의 확립이 필수적이다. 프로토 콜은 물리적 측면과 논리적 측면으로 이루어진다. (1) 물리적 측면 자료 전송에 쓰이는 전송매체, 접속용 커넥터 및 전송신호, 회선규격 등 (2) 논리적 측면 프레임(자료의 표현 형식 단위)의 구성, 프레임 안에 있는 각 항목의 뜻과 기능, 자료 전송의 절차 등 (3) 폐쇄적인 프로토콜 자사 장치들끼리 통신하기 위한 독자적인 통신규약으로 자 세한 규격이 공개되지 않아 이기종간 통합은 별도 공개를 하 지 않는 한 어렵다. (4) 공개된 범용 프로토콜 여러 장치들에 쓰이는 널리 알려진 규격으로 인터넷의 TCP/IP 가 대표적이다. 2) BACnet 프로토콜 (1) BACnet 의 개념 BACnet 은 미국 ANSI/ASHRAE 에 의해 채택된 빌딩자 동화용 개방형 통신 프로토콜이다. 현재 BACnet 은 미국, 유럽 표준이며, 국내에서는 1999 년말 산업표준규격(KSX6909)으 로 제정되었다. BACnet 은 최근 공개 검토를 끝내고 화재와 안전 기능을 추가하여 빌딩자동화를 위해 더욱 강력한 상호동 작 가능한 표준이 되고 있다. BACnet 은 개발 초기부터 빌딩 자동제어 분야의 장비를 위한 프로토콜을 표준화하기 위해 시 작되었기 때문에 서로 다른 제조 업체에서 만든 빌딩 자동화 제품들이 상호 동작할 수 있도록 개발되었다. BACnet 은 다 양한 통신매체를 지원할 수 있으며 이는 시스템 구축에 많은 유연성을 제공해 주었고 또한 시스템의 유연성을 위해 객체지 향 개념을 도입하여 표준화된 오브젝트를 정의 하고 모든 데이 터는 이 오브젝트내의 속성들을 이용하여 표현하였다. 이렇게 정의 된 오브젝트를 이용하여 자료를 교환하는데 있어, 오브젝 트에 접속하여 동작하는 서비스 중 일반적으로 사용되는 것을 표준화함으로써 서로 다른 제조업체에서 만든 제품 상호간의 상호동작을 확보하도록 하였다. | {}
9fe11a98-5d8d-4375-81c7-8553c29ce78f | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-31 BACnet 은 OSI 7 계층 중 4 계층만을 가지는 구조로 되어 있으며, 통신에 반드시 필요한 기능만을 하부 계층의 기능으 로 하고, OSI 의 기능 중 상당 부분을 응용계층에 남겨 놓았 다. OSI 와 BACnet 의 각 계층을 비교해 보면 다음 그림 62 과 같이 나타낼 수 있다. BACnet 계층들 대응 OSI 계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ BACnet 응용계층 ¦ 응용계층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ BACnet 통신망 계층 ¦ 통신망계층 ¦ ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) type 1 ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) type 1 ¦ MS/TP ¦ PTP ¦ LonTalk ¦ 데이터링크 계층 ¦ ¦ ISO 8802-2 (IEEE 802.2) ¦ ARCNET ¦ EIA-485 ¦ EIA-232 ¦ LonTalk ¦ 물리계층 ¦ 그림 62 BACnet 과 OSI 모델의 계층 (2) 하부 계층 하부 계층은 응용계층을 제외한 나머지 계층을 말하는 것으 로, BACnet 표준은 OSI 의 물리 계층 및 데이터 링크 계층의 프로토콜로 MS/TP, ARCnet, Ethernet, Lontalk, PTP (point-to-point)와 같이 5 가지 LAN 형태를 정의 하고, 네트 워크 계층은 네트워크 주소와 MAC 주소를 이용해 각 장비의 주소를 시스템 내에서 유일하게 지정하도록 하였다. 이렇게 함 으로써 BACnet 에서는 두 장비 사이에 반드시 하나의 경로만 이 존재하도록 하였다. 이 제한은 라우터가 최적의 경로를 찾 는 기능을 가질 필요가 없어지므로 구조가 간단해진다. (3) 응용 계층 응용 계층은 메시지를 생성하고 이를 관리하는 계층을 의 미하며, 기본적으로 빌딩자동화에 필요한 오브젝트들을 모아 18 가지 형태의 표준화된 오브젝트를 정의 해 놓았다. BACnet 장치는 여러개의 오브젝트들로 구성되며, 이들 각 오브젝트는 다시 여러 속성들로 구성된다. 이중에서 장치에 대한 정보를 포함하는 장치 오브젝트는 반드시 포함한다. 응용 프로그램은 이 오브젝트와 속성에 접속하여 정보에 접근할 수 있다. 즉, 모든 BACnet 프로토콜을 사용하는 장치들은 오직 오브젝트 를 통해서만 서비스의 수행이 가능하다. 응용 서비스는 다른 장치에 정보를 요구하거나 어떤 동작을 하도록 요구하며, 하 나 또는 그 이상의 오브젝트에 이벤트를 알리는 것을 말한다. BACnet 에서는 35 가지의 응용 서비스를 정의 하고 있으며, 5 가지 범주로 서비스를 표준화하였다. (4) BACnet 의 이용 형태 BACnet 의 이용형태와 관련하여 BACnet 에 대한 웹 사이 트인 'http://www.bacnet.org' 에서는 BACnet 이 적용되는 이용 형태를 다음과 같이 분류하고 있다. ① 제어기(controller) BACnet 프로토콜을 이용하는 디 지털 제어장치 ② 게이트웨이(gateway) BACnet 과 자사의 독자적인 프 로토콜간의 메시지를 변환하는 장치 ③ 라우터(router) 인터넷이나 MS/TP 같이 다른 종류의 BACnet 근거리 네트워크를 서로 연결할 수 있도록 하는 장치 ④ 워크스테이션(workstation) 하나 또는 여러 종류의 BACnet 근거리 네트워크 상에서 직접 통신할 수 있는 워크 스테이션 ⑤ 개발도구(tools) BACnet 개발자나 사용자를 위한 프 로토콜 스택이나 프로토콜 분석기 등. 3) TCP/IP TCP/IP 란 transmission control orotocol/internet protocol(전송 제어 규약/인터넷 프로토콜)의 약어로서 현재 LAN(local area network)에서 가장 적합한 프로토콜이며 사용상의 어려움이 많지 않다. 인터넷의 기본 프로토콜로 사용 되면서 표준 통신 프로토콜로 자리 잡고 있다. TCP/IP 는 인 터넷의 역사와 같이 한다. 1960 년대말 미국의 ARPA(미 국방성의 고도 연구 계획국) 에서 프로토콜을 개발하기 시작하였으며, 1972 년 ARPANET 에서 운영을 시작하면서 본격화 되었다. 현재 전세계를 하나로 묶고 있는 프로토콜이 바로 이것이다. 패킷 통신 방식의 인터넷 프로토콜인 IP 와 전송 조절 프로토콜 인 TCP 로 이루어져 있다. IP 는 패킷 전달 여부를 보증하지 않 고 패킷을 보낸 순서와 받는 순서가 다를 수 있는데 TCP(IP 위에서 동작하는 프로토콜)가 자료의 전달을 보증하고 보낸 순 서대로 받게 해주어 신뢰성이 향상된 프로토콜이다. 4) Ethernet 근거리 통신망(LAN)의 가장 대표적인 버스 구조방식의 통신 프로토콜로서 오늘날 우리가 사용하는 컴퓨터 통신의 대 부분은 인터넷 기술을 바탕으로 운영된다. 1973 년 보브 멧칼프 박사가 처음으로 발명했고 1980 년에 미국의 제록스(Xerox), 미니컴퓨터 제조회사인 디지털 이퀴 프먼트(DEC), 인텔(Intel) 3 사가 공동으로 개발한 구내 정보 통신망(LAN)의 모델이다. '이더넷'이라는 이름은 우주에 존 재한다는 가설속의 물질인 에테르(ether)에서 따온 것이다. 인터넷은 인터넷 프로토콜(IP)라는 프로그램을 사용해 광범 위한 통신 및 컴퓨터기기를 연결한다. 데이터 단말(data station)간의 거리 약 2.5 km 내에서 최대 1 024 개의 데이터 단말 상호간에 10 Mbps 의 전송 속 도로 정보를 교환할 수 있는 지역적인 네트워크로, IEEE 802.3 표준을 구현한 모델의 하나이다. 사용 케이블은 10BASE 5, 10BASE 2 및 10BASE T 등이 있으나 주로 사용되는 것은 배선 공사가 용이하고 관리 및 안전성 등이 우 수한 10BASE T 이다. 최근에는 대역폭이 100 Mbps 인 고 속이더넷도 사용하고 있다. 자료 공유 및 전송기술, 랜카드나 라우터 등 네트워크 장비 들이 이더넷 기술의 산물이라고 할 수 있다. 5) LonWorks LonWorks 는 미국 Echelon 사에서 개발된 제어용 통신 프 | {}
b97928af-7f3d-4372-9cdb-1c4fedd6d45c | 3권.pdf | 6.31-32 제 6 편 일반 응용 로토콜로 분산 환경, 개방성, 단위 디바이스의 상호 운용성을 강조하고 있다. LonWorks 는 BACnet 의 일부이기도 하지만 ANSI/EIA 709.1(제어네트워킹), IEEE 1473(기차/전동차 제어), SEMI E54.6 (반도체장비) 등의 표준으로 다양한 산 업분야에서 사용되고 있다. LonWorks 의 핵심은 LonTalk 이라고 하는 프로토콜이다. LonTalk 은 프로세서에 대한 제약은 없으나, 대부분의 디바 이스들이 Toshiba 와 Motorola(2001 년부터는 Cypress 로 대체)에서 생산되는 31x0 계열의 Neuron 칩으로 구현하고 있다. LonWorks 에서는 통신의 상호 운용성을 확고히 하기 위해 LonTalk 디바이스 공급자와 사용자들로 구성된 컨소시엄인 LonMark Inter-operability Association 이라는 별도의 단 체가 설립되었으며, LonWorks 기기, 트랜시버(transceiver), Object modeling 등에 대한 가이드라인을 제시하고 있다. 그림 63 대표적 자동제어도면 심볼 ¦ 기 호 ¦ 사 양 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ OA ¦ 외기 (outdoor air) ¦ ¦ SA ¦ 급기 (supply airZ) ¦ ¦ RA ¦ 회기 (return air) ¦ ¦ EA ¦ 배기 (exhaust air) ¦ ¦ N.O ¦ 평상시 열림 (normally open) ¦ ¦ N.C ¦ 평상시 닫힘 (normally close) ¦ ¦ DO ¦ 디지털 출력 (digital output) ¦ ¦ DI ¦ 디지털 입력 (digital input) ¦ ¦ AO ¦ 아날로그 출력 (analog output) ¦ ¦ AI ¦ 아날로그 입력 (analog input) ¦ ¦ S.S ¦ 스팀 공급 (steam supply) ¦ ¦ CHS ¦ 냉수 공급 (chilled water supply) ¦ ¦ CWS ¦ 냉각수 공급 (cooling water supply) ¦ ¦ HWS ¦ 온수 공급 (hot water supply) ¦ ¦ SF ¦ 급기 팬 (supply fan) ¦ ¦ RF ¦ 회기 팬 (return fan) ¦ ¦ EF ¦ 배기 팬 (exhaust fan ¦ ¦ ¦ 필 터 (fil ter) ¦ ¦ ¦ 냉 · 난방 코일 (cooling & heation coil) ¦ ¦ ¦ 가습기 (humidifier) ¦ 6) 모드버스 Modbus 는 PLC(programmable logic controller)의 사 용을 위해 1979 년에 Modicon 에 의해 개발된 시리얼 통신 프 로토콜이다. 초기에는 직렬접속을 목적으로 RS-232C 통신을 지원하는 프로토콜로 개발되었으나, 현재에는 인터넷 TCP/IP 모드버스까지도 지원하고 있다. 모드버스 프로토콜은 마스터/ 슬레이브 형식의 프로토콜이며, 산업체에서 표준 통신 프로토 콜이 되어 산업용 전자기기들의 연결에 가장 보편적인 방법이 되어오고 있다. 마스터는 개별적으로 또는 모든 슬레이브에 대하여 명령을 전송할 수 있다. 다른 통신 프로토콜들보다 모드버스가 널리 사용되는 주 된 이유는 개방형 프로토콜이면서 특허권 사용료가 없고 상 대적으로 쉬운 산업용 네트워크, 원시 비트 및 단어를 사용 하기 때문에 제품공급업체와 많은 제약없이 사용 가능하기 때문이다. 그림 64 계장도에 사용되는 범례 ¦ 기 호 ¦ 사 양 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 2 방 제어밸브 (2-way control valve) ¦ ¦ ¦ 3 방 제어밸브 (3-way control valve) ¦ ¦ ¦ 정수위 조절밸브 (watering valve) ¦ ¦ ¦ 전자밸브 (solenoid valve) ¦ ¦ DT ¦ 덕트용 온도 검출기 (duct temp. detector) ¦ ¦ DH ¦ 덕트용 습도 검출기 (duct humi. detector) ¦ ¦ PT ¦ 배관용 온도 검출기 (immersion temp. detector) ¦ ¦ RT ¦ 실내용 온도 검출기 (room temp. detector) ¦ ¦ □ DM ¦ 덕트용 댐퍼 조작기 (air damper actuator) ¦ ¦ DS ¦ 덕트용 이온화 연감지기 (duct smoke detector) ¦ ¦ 「○」 DF ¦ 덕트용 공기 흐름 검출스위치 (air flow switch) ¦ ¦ DP ¦ 덕트용 차압 검출스위치 (air diff. press. switch) ¦ ¦ ¦ 현장제어용 패널 (local control panel) ¦ ¦ DD ¦ 직접디지털 제어기 (direct digital controller) ¦ | {}
de6a9921-cfe4-4ef0-945f-ad56a1bf8991 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-33 모드버스는 수많은 장비들을 동일한 네트워크에 연결해 통 신을 할 수 있다. 모드버스는 종종 SCADA(supervisory control and data acquisition) 시스템에서 RTU(remote terminal unit)를 감 시용 컴퓨터에 연결해 사용한다. PLC, DCS, HMI, 계측기, 미터 등의 수많은 공업기기는 모드버스를 통신표준으로 사용 하고 있다. 7) OPC (OLE for Process Control) OPC 는 공장제어의 프로세스 컨트롤 분야에서 주로 사용 하는 이기종 기기간의 통합을 위하여 정의 한 표준 인터페이스 이다. OPC 는 서버/클라이언트로 시스템이 구성되며, 물리적 인 연결은 주로 인터넷 LAN 통신을 통하여 이루어진다. OPC 는 프로세스 제어에 적용된 OLE 기술을 의미한다. OLE(object linking and embedding)는 대형화, 모듈화 되어 가는 소프트웨어의 유지 및 보수 등의 문제에 있어 효율 적인 대처를 위해 적용한 공통된 기준으로, 하나의 테두리 안 에 여러 가지 통합 기술들을 이용하여 각 구성요소들을 객체 화 함으로써, 단일 소프트웨어에서 구성 요소화된 각각의 기 술들을 이용할 수 있게 한다. 즉, 여러가지 통합 기술들로 다 수의 소프트웨어를 하나로 통합하여, 그 범위 내에서 소프트 웨어가 갖는 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 등장한 것이 'OLE'이며, 이 OLE 기술을 산업 현장에 적용한 것이 OPC 이다. OPC 는 마이크로소프트의 OLE/COM 표준에 그 기반을 두고 있다. OPC 는 상이한 시스템 구조 간에서도 유용하게 사 용될 수 있으며, 특별히 네트워크 환경에서도 안정된 성능을 보장함으로써 새로운 제어 기술의 표준으로 자리를 잡고 있다. OPC 표준은 프로세스 컨트롤 장비로부터 데이터를 액세 스하기 위하여 단지 하나만의 인터페이스 드라이버를 개발하 면 되므로 클라이언트앱을 개발하는 업체들에게 대단히 큰 장 점을 제공한다. 또한 시스템 통합 시에도 별도의 개발 없이 시스템을 통합 할 수 있으므로 안정적으로 시스템을 통합할 수 있는 장점이 있다. 3.9 빌딩자동제어 도면 구성 1) 자동제어 도면 보는 법 공조용 자동제어 도면은 독특한 표기이므로 익숙하지 않아 어려워하는 경향이 많다. 그러나 몇 개의 원칙(제작사에 따라 다소 다르다)을 파악할 수 있으면, 비교적 쉽게 이해할 수 있다. 중앙감시, 자동제어를 포함한 자동제어 시스템의 도면은 다 음과 같이 구성되어 지는 것이 일반적이다. ① 자동제어 범례 대표적인 자동제어 도면의 심볼을 나타냄. ② 자동제어 기기 일람표 : 해당 프로젝트의 자동제어 관 련 현장 제어기기의 도면상의 기호, 수량, 규격을 나타냄. ③ 제어밸브 일람표 : 자동제어용 밸브를 한장표로 나타냄. ④ 현장제어 패널 일람표 : 현장에 설치되는 각종 패널내 의 구성품, 수량, 패널의 크기, 규격 등을 나타냄. ⑤ 중앙감시 시스템 블럭도 및 구성도 : 중앙감시반에 대 한 시스템 구성 및 장비의 수량, 규격등을 나타냄. ⑥ 중앙감시 관제점 일람표 : DDC 관제점 일람표라고 하 며 현장에 설치되는 DDC 장비의 관제점 구성 및 위치, 수량 등을 나타냄. ⑦ 자동제어 계통도 : 설비장치의 제어 계통을 나타내며 (온 습도제어, 풍량제어등) DDC 방식에서는 제어의 동작설명 을 나타냄. ⑧ 자동제어 평면도: 현장에 설치된 장비의 자동제어 공사 를 위한 현장제어기기, 현장제어패널, DDC 장비, 배관배선 등의 평면도상의 위치 및 규격을 나타냄. 이외의 경우에 따라 공사구분도, 중앙감시 수직계통도 중앙 감시 입출력 접속회로도등을 추가할 수 있다. 그중에서도 자동제어기능, 시스템을 설비개요와 같이 그린 계장도는 자동제어 시스템을 이해하기 위해 매우 유용하다. 다음은 계장도에 사용되고 있는 기호와 그림의 의미를 설 명하기로 한다. 그림 63 에서는 대표적인 기호를 그림 64 에는 계장도에 사 용되는 범례를, 그림 65 는 일반적인 자동제어 용어 및 약어를 제시하였다. ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AF ¦ air flow switch ¦ 공기유동 스위치 ¦ ¦ AFA ¦ air flow switch ¦ 공기유동 스위치 ¦ ¦ AI ¦ analog input ¦ 아날로그 입력신호 ¦ ¦ AL ¦ alarm ¦ 경보 ¦ ¦ AO ¦ analog output ¦ 아날로그 출력신호 ¦ ¦ ASG ¦ ¦ 공기차압 스위치 ¦ ¦ BCP ¦ boiler bontrol panel ¦ 보일러 제어 패널 ¦ ¦ BV ¦ booster pump panel ¦ 부스터펌프 패널 ¦ ¦ BV ¦ by-pass valve ¦ 바이패스 밸브 ¦ ¦ CAV ¦ constant air volume ¦ 정풍량 ¦ ¦ CCMS ¦ central control & monitoring system ¦ 중앙관제장치 ¦ ¦ CCP ¦ chiller control panel ¦ 냉동기/냉온수기 제어패널 ¦ ¦ CV ¦ control valve ¦ 제어밸브 ¦ ¦ CCV ¦ cooling control valve ¦ 냉방밸브 ¦ ¦ CHV ¦ cooling/heating valve ¦ 냉난방밸브 ¦ ¦ CMD ¦ CO detector ¦ 일산화탄소 감지기 ¦ ¦ CMG ¦ CO2 detector ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CMM ¦ CO2 detector ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CO ¦ CO sensor ¦ 일산화탄소 감지기 ¦ ¦ COP ¦ compressor panel ¦ 응축기패널 ¦ ¦ CO2 ¦ CO2 sensor ¦ 이산화탄소 감지기 ¦ ¦ CHWS ¦ chilled/hot water supply ¦ 냉온수 급수 ¦ | {}
62bcb4b9-3fc8-4fdf-b5fb-1a2746860b58 | 3권.pdf | 6.31-34 제 6 편 일반 응용 ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CHWR ¦ chilled/hot water return ¦ 냉온수 환수 ¦ ¦ CWS ¦ cooling water supply ¦ 냉각수 급수 ¦ ¦ CWR ¦ cooling water return ¦ 냉각수 환수 ¦ ¦ DC1 ¦ DC power supply ¦ 직류 전원 공급기 ¦ ¦ DD ¦ damper driver(actuator) ¦ 댐퍼 조작기 ¦ ¦ DD-V ¦ VAV damper actuator ¦ 변풍량(VAV) 댐퍼 조작기 ¦ ¦ DDC ¦ direct digital controller ¦ 원격제어장치 ¦ ¦ DHTD ¦ duct humidity temperature detector ¦ 덕트용 온습도 감지기 ¦ ¦ DI ¦ digital input ¦ 디지털 입력신호 ¦ ¦ DO ¦ digital output ¦ 디지털 출력신호 ¦ ¦ DPS ¦ differential pressure switch ¦ 공기용 차압스위치 ¦ ¦ DPV ¦ differential pressure valve ¦ 차압밸브 ¦ ¦ ECA ¦ enthalpy controller ¦ 엔탈피 조절기 ¦ ¦ EMS ¦ energy management system ¦ 에너지관리시스템 ¦ ¦ FMS ¦ facility management system ¦ 시설관리시스템 ¦ ¦ FMS ¦ flow measuring station ¦ 풍량측정장치 ¦ ¦ FCV ¦ fancoil unit control valve ¦ 팬코일유닛 조절밸브 ¦ ¦ H/C ¦ humidity check ¦ 습도 체크(감시) ¦ ¦ HA/LA ¦ high alarm/low alarm ¦ 고수위/저수위경보 ¦ ¦ HCV ¦ heating control valve ¦ 난방밸브 ¦ ¦ HDA ¦ humidity detector for duct ¦ 덕트용 습도감지기 ¦ ¦ HDO ¦ humidity detector for duct ¦ 덕트용 습도조절기 ¦ ¦ HEV ¦ heat-exchanger valve ¦ 열교회기밸브 ¦ ¦ HSV ¦ humidity solenoid valve ¦ 가습밸브 ¦ ¦ HV ¦ humidity valve ¦ 가습밸브 ¦ ¦ HWS ¦ hot water supply ¦ 온수급수 ¦ ¦ HWR ¦ hot water return ¦ 온수환수 ¦ ¦ HWV ¦ hot water valve ¦ 급탕조절밸브 ¦ ¦ HXV ¦ heat-exchanger valve ¦ 열교환기밸브 ¦ ¦ INV ¦ inverter ¦ 가변전압 가변주파수 제어기 ¦ ¦ ISS ¦ intelligent sub-station ¦ 원격제어장치 ¦ ¦ LC ¦ level controller ¦ 수위조절기 ¦ ¦ LI ¦ level indicator ¦ 수위지시기 ¦ ¦ LIC ¦ level indicating controller ¦ 수위지시 조절기 ¦ ¦ LOC ¦ local/remote ¦ MCC 로켈/리모트 상태 ¦ ¦ LS ¦ level sensor ¦ 수위감지기 ¦ ¦ MCC ¦ motor control center ¦ 모터제어반 ¦ ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MDC ¦ damper motor for duct ¦ 댐퍼조작기(2 위치) ¦ ¦ MDD ¦ damper motor for duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ MDE ¦ damper motor for Duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ MDG ¦ damper Motor for duct ¦ 댐퍼조작기(비례) ¦ ¦ NFB ¦ no fuse breaker ¦ 전기배선 차단기 ¦ ¦ OHTD ¦ outdoor humidity temperature detector ¦ 외기용 온습도 감지기 ¦ ¦ VAV ¦ variable air volume ¦ 가변풍량 ¦ ¦ OIP ¦ oil inlet panel ¦ 오일 주입구 패널 ¦ ¦ PCP ¦ package control ranel ¦ 팩케이지 제어 패널 ¦ ¦ PD6 ¦ pressure detector for duct ¦ 덕트용 압력감지기 ¦ ¦ PDW ¦ pressure detector for pipe ¦ 배관용 압력감지기 ¦ ¦ PHV ¦ pre-heating valve ¦ 예열코일 밸브 ¦ ¦ QRB ¦ ¦ 댐퍼 최소개도 설정기 ¦ ¦ R ¦ relay ¦ 릴레이 ¦ ¦ RCP ¦ refrigerating control panel ¦ 냉동기/냉온수기 제어패널 ¦ ¦ RHTD ¦ room humidity temperature detector ¦ 실내용 온습도 감지기 ¦ ¦ RHV ¦ re-heating valve ¦ 재열코일밸브 ¦ ¦ RTD ¦ room temperature detector ¦ 실내용 온도감지기 ¦ ¦ RTS ¦ room temperature sensor ¦ 실내용 온도감지기(조절기) ¦ ¦ S/S ¦ start/stop with ssatus ¦ 기동/정지/상태 ¦ ¦ SDA ¦ smoke detector ¦ 덕트용 연감지기 ¦ ¦ SI ¦ system integration ¦ 시스템 통합 ¦ ¦ SPD ¦ static ressure detector ¦ 공기용 정압감지기 ¦ ¦ SST ¦ start/stop ¦ 기동/정지 ¦ ¦ ST ¦ status ¦ 상태 ¦ ¦ STA ¦ status ¦ 상태 ¦ ¦ SW ¦ switch ¦ 선택 스위치 ¦ ¦ SV ¦ steam valve ¦ 증기밸브/난방밸브 ¦ ¦ T/C ¦ temperature check ¦ 온도체크(감시) ¦ ¦ TCV ¦ temperature control valve ¦ 온도조절밸브 ¦ ¦ TD ¦ temperature detector ¦ 온도감지기 ¦ ¦ TDA ¦ temperature detector ¦ 덕트용 온도감지기 ¦ ¦ TDO ¦ temperature detector ¦ 덕트용 온도조절기 ¦ ¦ THD ¦ temperature humidity detector ¦ 덕트용 온습도 감지기 ¦ ¦ THO ¦ temp. humidity detector for outdoor ¦ 외기용 온습도 감지기 ¦ ¦ TI ¦ temperature indicator ¦ 온도지시계 ¦ | {}
e6d52a41-3f65-4df7-beed-1d9713716d90 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-35 ¦ 약 어 ¦ 용 어 ¦ 의 미 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TR1 ¦ transformer ¦ 변압기(220V → 24V AC) ¦ ¦ TRA ¦ temperature detector for room ¦ 실내용 온도감지기 ¦ ¦ TS ¦ temperature switch ¦ 온도조절기 ¦ ¦ TWA ¦ temperature detector for pipe ¦ 배관용 온도감지기 ¦ ¦ VAV ¦ variable air volume ¦ 가변풍량 ¦ ¦ VCH ¦ VAV controller ¦ 변풍량(VAV) 조절기 ¦ ¦ VCM ¦ VAV controller module ¦ 변풍량(VAV) 조절기 모듈 ¦ ¦ VTC ¦ VAV temperature sensor ¦ 변풍량(VAV)용 온도감지기 ¦ ¦ VVVF ¦ variable voltage variable frequency ¦ 가변전압 가변주파수 제어기 ¦ ¦ WCP ¦ water control panel ¦ 우수처리패널 ¦ ¦ WV ¦ watering valve ¦ 정수위 조절밸브 ¦ 그림 65 일반적인 자동제어 용어 및 약어 4. 자동제어 공사 및 시공 4.1 자동제어 배관 배선 공사 자동제어 계장공사는 일반전기공사와 마찬가지로 전기배선 공사를 대상으로 하며, 설계와 시공시 전기내선 규정 및 전기 설비 기술기준에 따라야 한다. 1) 배관재료 배관재료에는 전선관과 전선관을 연결하는 박스(Box)와 금속덕트로 크게 나눌 수가 있다. (1) 전선관 ① 강제전선관 강제 전선관은 강관에 아연 용융도금처리를 하고 전선관 1 개 의 길이가 3.6 m 로 되어 있으며 길이를 연장할 수 있도록 말 단에는 나사로 처리되어 있다. 강제 전선관에는 재질은 같지 만 전선관의 크기 규정이 상이한 후강 전선관과 박강 전선관 이 있는데 일반적인 전기공사 및 계장공사에서는 주로 후강 전선관계열을 사용한다. 전선관 부속품으로는 부싱(bushing), 로크너트(lock nut), 커플링(coupling), 노멀밴드(normal band) 등이 있다. ㉠ 부싱 박스와 전선관을 연결할 때 전선의 손상이 없도 록 전선관 말단에 취부하는 부속품 ㉡ 로크너트 박스와 전선관을 연결할 때 전선관을 박스에 고정하기 위해 사용하는 부속품 ㉢ 커플링 전선관과 전선관을 연결할 때 사용하는 부속품 ㉣ 노멀밴드 전선관의 방향을 90 도 바꿀 때 사용하는 부 속품으로 28C 이상의 전선관에서만 적용되고, 28C 이하는 전선관을 직접 가공하여 사용한다. ㉤ PVC 전선관 전선관로를 흙에 직접 매설하고자 할 때 표 4 강제 전선관 (KSC8401) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ 후강 전선관(BC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 膝盖 ¦ 외경 mm ¦ 내경 mm ¦ 내단면적 mm2 ¦ 내단면적의 40% mm2 ¦ ¦ 16 ¦ 21.0 ¦ 16.4 ¦ 211.2 ¦ 84 ¦ ¦ 22 ¦ 26.5 ¦ 21.9 ¦ 376.7 ¦ 150 ¦ ¦ 28 ¦ 33.3 ¦ 28.3 ¦ 629.0 ¦ 252 ¦ ¦ 36 ¦ 41.9 ¦ 36.9 ¦ 1 069.0 ¦ 427 ¦ ¦ 42 ¦ 47.8 ¦ 42.8 ¦ 1 439.0 ¦ 575 ¦ ¦ 54 ¦ 59.6 ¦ 54.0 ¦ 2 290.0 ¦ 915 ¦ ¦ 70 ¦ 75.2 ¦ 69.6 ¦ 3 805.0 ¦ 1 522 ¦ ¦ 82 ¦ 87.9 ¦ 82.3 ¦ 5 320.0 ¦ 2 128 ¦ ¦ 92 ¦ 100.7 ¦ 93.7 ¦ 6 894.0 ¦ 2 729 ¦ ¦ 104 ¦ 113.4 ¦ 106.4 ¦ 8 886.0 ¦ 3 554 ¦ 강제 전선관은 흙 속에서 부식이 되기 때문에 PVC 전선관을 사용한다. ② 가요 전선관(flexible conduit) 강제 전선관 또는 PVC 전선관은 전선관이 잘 구부러지지 않 고 단단하기 때문에 기기에 직접 연결을 할 수 없다. 이 때 사용하는 것이 가요 전선관이다. 가요 전선관은 쉽게 구부릴 수도 있고 중간 어디에서나 절단하여 기기와 연결할 수 있다. 부속품으로는 박스와 가요 전선관을 연결하거나 또는 기기와 가요 전선관을 연결하는 가요 전선관 연결구가 있다. (2) 박스 ① 풀박스(pull box) 전선관을 너무 길게 연결하면 전선을 입선하기가 힘들기 때문 에 전선관 중간에 풀박스를 설치하여 전선을 쉽게 입선할 수 있도록 한다. 풀박스의 크기는 사용전선이나 케이블의 경도, 곡률, 외경 등에 따라 달라지게 된다. 일반적으로 전선관의 크 기와 수량에 의하여 결정한다. W= �(D+30) +(30x2) ㉠ 직선 배관 시 직선배관 시에 전선관의 폭은 각 전선관의 외경에 각각 30 mm 를 가산하고 양단에 여유폭 30 mm 를 가산한다. 표 5 전선관의 길이 및 높이 ¦ 전선관 규격 ■の ¦ 길이(L) 加の ¦ 높이(H) mm ¦ 높이(H) mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선관 규격 ■の ¦ 길이(L) 加の ¦ 1 단 배열 ¦ 2 단 배열 ¦ ¦ 16 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 22 ¦ 200 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 28 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ 36 ¦ 300 ¦ 150 ¦ 300 ¦ ¦ 42 ¦ 400 ¦ 150 ¦ 300 ¦ ¦ 54 ¦ 500 ¦ 200 ¦ 350 ¦ ¦ 70 ¦ 600 ¦ 200 ¦ 350 ¦ ¦ 82 ¦ 700 ¦ 250 ¦ 400 ¦ | {}
2d7f3951-148c-4616-b72d-11459dbb9fa1 | 3권.pdf | 6.31-36 제 6 편 일반 응용 D 는 전선관의 외경[mm]을 의미하며, 전선관 길이 및 높 이는 표 5 와 같다. ㉡ 직각 배관 시 직각 배관시에 전선관의 폭 또는 길이는 다음과 같다. 표 6 각종 전선의 특성 ¦ 전선명칭 ¦ 전선 기호 ¦ 크기 [mm] ¦ 가닥 수 ¦ 완성품 외경 [mm] ¦ 완성품 단면적 [mm2] ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.0 ¦ ¦ 2.6 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.2 ¦ ¦ 2.8 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.6 ¦ ¦ 3.2 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 2.0 ¦ ¦ 3.6 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 1.25[mm2] ¦ ¦ 3.0 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 2.0[mm2] ¦ ¦ 3.4 ¦ 21 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 3.5[mm2] ¦ ¦ 4.0 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 5.5[mm2] ¦ ¦ 5.0 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 8.0[mm2] ¦ ¦ 6.0 ¦ 48 ¦ ¦ ¦ 600 v 비닐절연전선 ¦ IV ¦ 14[mm2] ¦ ¦ 7.0 ¦ 53 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 2C ¦ 10.5 ¦ 87 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 3C ¦ 11.0 ¦ 95 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 4C ¦ 12 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 5C ¦ 13 ¦ 133 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 2.0 ¦ 6C ¦ 14 ¦ 154 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 2C ¦ 11.5 ¦ 104 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 3C ¦ 12.5 ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 4C ¦ 13.5 ¦ 143 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 5C ¦ 14.5 ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 제어용 케이블 ¦ CVV ¦ 3.5 ¦ 6C ¦ 15.5 ¦ 189 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 2C ¦ 11.5 ¦ 104 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 3C ¦ 12 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 4C ¦ 12.5 ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 5C ¦ 13.5 ¦ 143 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 6C ¦ 14.5 ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 2C ¦ 12.5 ¦ 123 133 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 3C ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 4C ¦ 14 ¦ 154 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 5C ¦ 15 ¦ 177 ¦ ¦ ¦ 제어용 쉴드케이블 ¦ CVVS ¦ 2.0 3.5 ¦ 6C ¦ 16 ¦ 201 ¦ ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ 5C-2V ¦ ¦ ¦ 7.4 ¦ 43 ¦ 75 오 ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ 7C-2V ¦ ¦ ¦ 10.4 ¦ 85 ¦ 75 요 ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ RG-58A ¦ ¦ 5.0 ¦ 20 ¦ 50 요 ¦ ¦ ¦ 고주파 동축케이블 (ECX Cable) ¦ RG-62U ¦ ¦ ¦ 6.2 ¦ 30 ¦ 93 요 ¦ ¦ 마이크로폰용 케이블 ¦ MVVS ¦ 0.9 ¦ 2C ¦ 9 ¦ 64 ¦ ¦ ¦ 600 V 비닐 꼬임 전선 ¦ TIV ¦ 1.0 ¦ 2C ¦ 4.14 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 600 V 비닐 꼬임 전선 ¦ TIV ¦ 1.0 ¦ 3C ¦ 4.27 ¦ 15 ¦ ¦ W 또는 L= �(D+30)+30+5DM D 는 전선관의 외경을 의미하며, DM 은 최대 전선관 외경을 의미한다. ② 스위치 박스, 사각박스 실내에 각종 검출기를 설치하려면 실내 공간의 벽체에 전선관 을 매립하여야 한다. 이때 스위치 박스를 사용하여 벽체에 매 립하며, 기기 크기가 큰 것은 사각박스를 벽체에 매입한다. 부 속품으로는 박스 커버가 있다. ③ 금속덕트 다수의 간선을 인입하거나 아주 많은 전선을 인입하려면 아무 리 큰 전선관을 사용하여도 부족하다. 이 때에 사용하는 것이 금속덕트이다. 금속덕트는 녹이 슬지 않도록 방청도장이나 도 금을 하며 유지 및 보수를 위하여 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에 한하여 취부한다. ④ 케이블 랙 케이블 등을 시설하는 경우에 사용되는 방식으로 전선을 시설 할 수는 없다. 케이블 랙은 금속제의 사다리 모양의 것으로 서 천장면 또는 벽면 등에 고정된다. 케이블 랙은 시공상 작 업이 쉬우며, 점검이 용이한 장점도 있지만 노출되어 있으므 로 외압이나 외력에 대해서 보호가 불가능하다. 그 때문에 건 조된 노출 장소 또는 점검이 가능한 은폐 장소에 설치된다. 2) 전선관 크기 선정 전선관의 크기는 전선관에 입선할 전선의 양과 전선에 흐르 는 신호 또는 전압에 따라 달라진다. 전선에 흐르는 신호 또는 전압이 전력 공급용 전원이면 여타의 약전선로에 전압 유도현 상을 방지하기 위하여 구분하여 전선관에 입선해야 한다. 전선관내에 1 가닥의 전선을 입선하면 1 개 전선의 단면적이 전선관 내 단면적의 60%까지의 전선을 입선할 수 있고, 2 가 닥의 전선을 입선하면 2 가닥 전선의 단면적이 전선관 내 단면 적의 30%만 입선해야 하며, 3 가닥이상의 전선을 입선하면 전 선 단면적의 합이 전선관 내 단면적의 40%까지 입선할 수 있다. 표 7 후강 전선관의 최소 크기의 선정 ¦ 전선 규격 ¦ 전선 규격 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ 전선 가닥 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IV 단선 mm ¦ IV 연선 mm2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ 1.2 ¦ 1.25 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ 2.0 ¦ 3.5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ 5.5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 8.0 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ 14.0 ¦ 16 ¦ 22 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 54 ¦ 3) 시공 배관경로는 시공 후 배선의 검사, 점검 그리고 보수가 용이 한 장소를 택하고 계장용 배관과 다른 강전의 배관이 교차 또 | {}
ab516eb3-02bd-4c28-875e-3ecfd80a116d | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-37 는 접근하지 않도록 배관한다. 또한 고온, 다습, 먼지가 많은 장소, 부식성 가스나 화학약품이 있는 장소를 피하여 시공한 다. 배관은 미관을 고려하고 유지 보수 시 편리하도록 시공하 여 새들, U 볼트, 클램프 등의 배관 고정재로 최대지지 간격 2 m 이하가 되도록 지지한다. 매설박스 근처를 제외하고는 철 근 내측 배관을 원칙으로 하며 박스근처는 300 mm 이내, 기타 는 1 500 mm 이내로 철근에 매어 콘크리트 타설 시 쉽게 이 동하지 않도록 한다. 전선관과 전선관의 접속은 커플링으로 하고 전선관과 박스 류의 접속은 로크너트 및 부싱으로 단단히 접속한다. 전선관 의 굽힘은 곡률반경이 관 내경의 6 배 이상이어야 하며, 하나 의 전선관에서 4 개소를 초과 하는 직각 또는 직각에 가까운 굴 곡개소가 생기면 박스를 사용하여 입선이 쉽도록 한다. 전선 관이 28C 이상에서 직각 굽힘이 필요할 경우에는 노멀밴드를 사용한다. 전선관과 기기와 의 접속에는 일반적으로 가요 전선 관(flexible conduit)과 컨넥터를 사용하여 접속한다. 전선관 을 벽체 또는 천장에 지지하는 방법은 천장에 앵커(anchor) 를 고정하고 행거(hanger)를 연결한 다음 행거사이를 C 형 찬넬(C-channel)로 연결하거나 "�"형 형강을 연결한다. 그 다음 C 형 찬넬에는 파이프 클램프(clamp)로 전선관과 C 형 찬넬을 고정하고 "�"형 형강에 U 볼트로 고정한다. 노출배관 시 행거는 1.8 m 간격 이내로 고정한다. 4) 배선재료 배선재료를 주로 전선이라 칭하지만 엄밀히 말하면 배선의 종류에는 크게 전선과 케이블의 두 종류로 구분된다. 전선이 라 함은 도체에 절연체를 씌운 것으로 한 가닥 또는 두세 가 닥을 모아서 꼬은 선을 말하며 케이블이라 함은 전선을 한 가 닥 또는 여러 가닥을 모아서 다시 한번 피복을 씌운 것을 말 한다. (1) 배선의 선택 사용 목적에 따라 600 v 비닐절연전선(IV), 제어용 비닐 절연 비닐쉬스케이블(CVV, 쉴드된 것은 CVVS), 고주파 동 축 케이블(ECX), 마이크로폰용 쉴드케이블(MVVS), 600 v 비닐꼬임전선(TIV) 등을 사용한다. 전원용 배선으로는 600 v 비닐절연전선(IV) 또는 가교폴리에틸렌절연 비닐시즈케이 블(CV)을 사용한다. 신호용 배선으로는 마이크로폰용 쉴드케 이블(MVVS) 또는 STP(shield twisted pair) 케이블을 사 용한다. 계측용 배선으로는 일반적인 DI(digital input), DO (digital output)용은 600V 비닐절연전선(IV)이나 전력 제어 용으로 기계적 강도가 필요로 하는 곳에는 비닐절연 비닐시즈 케이블(CVV)을 사용하고 AI(analog input), AO(analog output)용은 600V 비닐꼬임전선 또는 전력 제어용으로 기계 적 강도가 필요로 하는 곳에는 비닐절연 비닐시즈 쉴드케이블 (CVVS)을 사용한다. 화상 신호를 전송하는 것은 고주파 신호의 누설을 차단하 는 고주파 동축케이블(ECX)을 사용한다. (2) 시공 계장용 약전배선과 강전배선을 동일 관로에 입선하지 않아 야 한다. 한 회로의 전선은 동일 관로에 입선하여 전자평형을 유지하도록 하여야 하며, 관로 속에서 배선이 접속되지 않도 록 하여야 한다. 전선과 전선을 연결할 때에는 다음의 조건을 갖추어야 한다. ① 접속함으로써 전선의 저항을 증가시키지 않는다. ② 접속함으로써 전선의 인장강도를 20% 이상 감소시키지 않는다. ③ 전선의 단자로는 압착단자를 사용하여야 한다. ④ 전선접속에는 조인트선, 슬리브, 커넥터 등을 사용하고 직접 접속이나 조인트선 접속에는 절연테이프를 감아 완전히 절연되도록 한다. 기기와 제어반 사이에 연결되는 전선이나 케이블에 대하여는 반드시 꼬리표를 취부하여 꼬리표만 보면 전선 또는 케이블이 어떤 제어반에서 출발하여 어떤 기기로 가는 지를 알 수 있도록 한다. (3) 접지공사(유도장애방지 : 배선 차폐, 배선 이격, 전원필 터 사용) 계장공사에서의 접지공사는 전기공사에서의 안전을 목적으 로 하는 것과 유도방지 및 잡음방지를 위한 접지가 있다. 안 전을 목적으로 하는 접지는 기기의 외함 등의 접지이며 유도 방지 및 잡음방지용 접지는 케이블의 쉴드선 접지 또는 신호 선의 한쪽을 접지하는 시스템 접지가 있다. 접지공사는 제 3 종 접지공사가 원칙이나 400 V 이하의 계 장용 케이블에서는 생략하여도 된다. 4.2 자동제어 기기 설치 공사 자동제어용 기기는 정밀 기기이므로 취급할 때에는 세심한 주의 가 필요하다. 각종 기기를 설치하는 곳은 반드시 점검 및 수리가 쉬운 곳이어야 하며, 은폐된 곳일 경우에는 점검구를 설치하여 점검할 수 있도록 한다. 운전 시작 시에 발생하는 초기 고장의 대부분은 주로 기기선정의 부적당, 운송중의 취 표 8 계장공사의 접지저항 ¦ 접지공사의 종류 ¦ 접지 저항치, � ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 종 접지공사 ¦ 10 � 이하 ¦ ¦ 제 2 종 접지공사 ¦ 변압기의 고압측 또는 특별 고압측 선로의 1 선 지락 전류의 전류치로 150 을 나눈 값과 같은 수 이하, 다만 5 요이하일 경우는 필요 없다. ¦ ¦ 제 3 종 접지공사 ¦ 100 Q 이하 ¦ ¦ 특별 제 3 종 접지공사 ¦ 10 Q 이하 ¦ 표 9 접지공사의 종류와 저항치 ¦ 접지공사의 종류 ¦ 접지 저항치, 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외함 접지 ¦ 제 3 종 접지공사에 준하는 100 요 이하 ¦ ¦ 쉴드 접지 ¦ 1 점 접지시 3 요 이하 ¦ ¦ 시스템 접지 ¦ 1 점 접지시 3 요 이하 ¦ | {}
81bfb0e5-82ee-4ae1-99db-1d18da7ea0fc | 3권.pdf | 6.31-38 제 6 편 일반 응용 급 부주의 에 의한 고장 및 배관시공시의 잘못 등에서 기인되 는 사례가 많으므로 이 점을 특히 유의 해야 한다. 시공 취급 시에 반드시 검토해야할 사항은 다음과 같다. 및 ① 각 검출부는 제어량의 평균치가 검출될 수 있는 장소를 선정하여야 하며, 다른 장치의 진동이나 설비운전 개시후에 설치물이나 칸막이 등의 영향을 받지 않도록 한다 ② 기기에 배관을 접속하기 전에는 반드시 배관 중에 남아 있는 먼지나 고형물질 등을 완전히 제거해야 할 것이며, 배관 중에 수분이 있을 경우에는 완전히 건조될 때까지 기다린다. ③ 공기배관 중에 결로가 일어날 가능성이 있는 장소 예를 들면 냉수관을 따라서 배관이 되는 곳은 절대로 피해야 한다. ④ 배관재로서 폴리튜브나 플라스틱 튜브를 사용할 경우에 는 배관길이에 정확히 맞추어서 끊어 사용할 것이며 만일 필 요이상으로 너무 길게 하면 여분의 길이는 굴곡이 발생되는 원인이 되어 막히는 경우가 발생한다. ⑤ 굴곡이 발생되는 장소에는 필요에 따라서 코일 스프링 을 삽입해서 막히는 것을 방지한다. ⑥ 튜브를 접속류(fitting)에 접속시킬 경우에는 부속된 가 는 동관을 적당한 길이로 선단에 남겨두어야 한다. ⑦ 교정 또는 운전에 들어가기까지는 공장에서 출하시의 덮개를 그대로 둘 것이며 덮개가 없는 것은 필요에 따라서 현 장에서 처리한다. ⑧ 용접부분이나 접속부분에 대한 누기를 점검한다. ⑨ 배관중의 필요장소에 점검 압력계를 부착할 수 있도록 접속구를 설치한다. 1) 배관 삽입형 검출기 배관용 온도 검출기는 배관에 삽입할 때 보호관(well)을 사용하는 데 보호관의 재질이나 삽입 깊이는 유체의 성질, 온 도, 압력 등의 영향을 받는다. 보통 금속 보호관에서는 보호관 직경의 15~20 배, 비금속 보호관에서는 10~25 배의 삽입 깊 이가 필요하다. 표준 설치방법은 그림 66 에 표시하였다. 측온 저항체 소자인 경우에는 시간 지연이 있어 시간적 오차가 생 기므로 오차를 감소하기 위하여 보호관 설치 깊이를 깊게 하 고 보호관과 감온부 사이에 열전달도가 높은 실리콘액 등을 충진하여 개선할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 용접 패킹 보호관 용접용 소켓 45° 60 그림 66 배관형 검출기의 설치방법 2) 덕트 삽입형 검출기 감온부가 덕트 중심부의 온도를 측정할 수 있도록 설치한 다. 진동이 없는 장소를 선택하고 검출부의 삽입위치는 덕트 내 와류가 없는 곳이어야 한다. 증기압형의 감온부를 사용할 경우에는 감온부를 수평으로 삽입해서 증발자유표면이 최대 가 되는 형태로 사용하면 시정수를 적게할 수 있다. 노점온도 검출기를 설치할 때는 기체의 풍속이 15 m/min 이상의 경우 에만 사용할 수 있으며, 개구부의 위치가 유체의 하류측에 오 도록 설치한다. 3) 실내형 검출기 설치 위치는 주로 바닥에서 1.5 m 높이의 벽면에 설치한 다. 공조실이나 기계실에서는 전선관을 노출하여 시공하지만 실내에 설치하는 검출기는 실내의 미관을 고려하여 전선관을 매입하고 검출기만 실내에 노출되게 설치한다. 최근에는 사무 실 건물이 칸막이를 하지 않고 주로 개방형 사무실에 낮은 높 이의 경량 OA(office automation)칸막이를 함으로써 검출 기 등을 벽면에 설치하기가 힘들다. 그러므로 온도검출기를 회기측 그릴이 있는 천장에 취부하는 경향이 높다. 문의 개폐로 인한 영향이나 태양 복사열의 영향, 공조기로 부터 직접 냉온풍을 받는 장소 또는 토출과 회기의 단락회로 가 이루어지기 쉬운 장소는 가능한 피한다. 수은스위치를 사 용하는 조절기는 설치각도나 진동 등에 주의 하며, 조절기에 연결되는 배선도관을 통해서 타 장소의 공기가 조절기 안으로 흘러 들어오는 경우가 있으므로 이 경우에는 도관 입구의 공 간을 막아 공기의 흐름을 막아야 한다. 염화리튬을 사용하는 상대습도 검출기는 전해질 조직이라 서 이온화를 시키는 물질에 의해서 손상을 받기 때문에 산성 증기, 아황산가스, 암모니아 및 알칼리성 증기나 염분을 포함 한 공기중에서 사용하지 않는다. 또한 염화리튬 검출요소는 상온 및 청정공기 중에서 일년에 1~2%RH 가 증가한다. 이 것은 지시계의 지시치가 실제치보다는 낮게 지시됨을 뜻한다. 이러한 경년변화는 저온도 범위의 검출요소일수록 크고 주변 온도가 높을 수록 빨리 진행되기 때문에 55°C 이상에서의 사용 은 피한다. 4) 유량계 (1) 차압식 유량계 오리피스를 설치하는 곳은 점검, 수리 및 밸브 조작이 편리 한 곳이어야 하며 가능한 수평배관에 설치한다. 오리피스의 상 류측에는 관 내경의 10~15 배의 직관부와 하류측에는 관 내 경의 5~7 배의 배관이 일직선으로 되는 곳에서 유체의 흐름을 ![image](/image/placeholder) 바이패스관 스트레이너 유량계 그림 67 용적식 유량계 | {}
27752df0-c343-4d61-926b-c53685d05613 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-39 측정해야만 측정오차를 줄일 수 있다. 배관의 중심에 오리피스 중심이 오게 하고 오리피스판에 각인이 있는 쪽이 상류측이다. 유체가 증기나 습한 공기일 경우에는 배수를 시키기 위하여 오리피스의 아래쪽에 구멍이 있고, 액체일 경우에는 기체를 통 과시키기 위한 구멍이 오리피스의 위쪽에 있다. 패킹의 내경이 유체관 내경의 1.05 배 밖에 안되기 때문에 패킹이 유체관에 돌출되지 않도록 주의 한다. 오리피스 선단은 특히 상류측이 손 상되지 않도록 주의 하여 취급한다. (2) 기계식의 용적식 유량계 관부가 필요하지 않지만 스트레이너와 바이패스 배관을 반 드시 설치해야 한다. 또한 유량계의 지침축이 바닥과 수평이 되어야 한다. (3) 기계식의 날개바퀴식 유량계 유량계 상류에 배관 구경의 10~ 20 배의 직관부와 하류에 는 배관 구경의 4~5 배의 직관부가 필요하다. 상류측의 직관 부가 짧으면 정류기를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 스트레이너 유량계 직관부 직관부 10 D~20 D 4 D~5 바이패스관 그림 68 날개바퀴식 유량계 5) 흐름 검출스위치 액체흐름 검출스위치 또는 공기흐름 검출스위치의 설치시 고려사항은 배관의 직관부를 고려하며 특히 유속 검출용 패들 이 배관의 내면이나 설치용 소켓에 닿게 되면 동작할 수 없는 현상이 발생한다. 6) 조작기 (1) 밸브조작기(valve actuator) 유체의 온도나 밸브조작기 주변 온도가 밸브조작기의 사용 온도 범위를 넘지 않도록 한다. 설치할 때에는 항상 유지보수시를 고려하여 충분한 작업 공간을 확보하여 밸브조작기 등을 분리할 수 있어야 한다. (2) 댐퍼조작기(damper actuator) 전자식 댐퍼조작기를 설치할 때에는 댐퍼축과 조작축이 평 행하도록 설치하여 힘의 전달이 자연스럽게 전달하도록 한다. 단 공기식 댐퍼조작기일 때는 댐퍼축과 조작축이 수직이 되게 한다. 또한 조작기의 설치 위치에 따라 상시 닫힘(NC : normal close), 상시 열림(NO : normal open)이 결정되므 로 설치 전에 댐퍼의 동작을 확인한다. 4.3 현장제어반 설치 공사 현장 제어반이 계장 공사에서의 가장 핵심이 되는 부분으 로 현장에 있는 검출기로부터 정보가 수집되고 수집된 정보에 의해 자체 프로그램으로 분석, 판단하여 자동으로 기동, 정지 또는 동작 명령을 조작기에 지시한다. 또한 이러한 모든 정보를 중앙 감시실에 있는 컴퓨터로 전 송도 하기 때문에 계장공사에서는 가장 핵심이 되는 공사이다. 1) 설치 환경 주변 온도가 10~30°C 이내이고 먼지, 습도, 부식성 가스, 진동 및 충격이 없는 장소에 설치한다. 운반시에 기계적 충격 이나 손상을 주어서는 안되고 설치 장소는 콘크리트로 기초대 를 만들고 기초대에는 제어반을 고정할 수 있도록 앵커볼트를 사용한다. 설치 위치는 전면에 1 500 mm 이상, 개폐문이 측면 에 있을 때는 1 000 mm 이상의 공간을 두어 유지보수 시에 지 장이 없도록 한다. 2) 제어반 구비사항 제어반에는 제어반에서 관장하고 있는 각종 제어 기기들에 대한 정보를 확인할 수 있는 전선에 취부한 꼬리표(tag number) 일람표, 제어반의 관제점 일람표 및 결선도 등과 같 은 자료를 비치하여 운전원이 제어반에서 유지보수 할 때 필 요한 모든 정보를 확인할 수 있도록 한다. 4.4 중앙감시반 설치공사 1) 시스템 설치 시 유의 사항 (1) 중앙관제장치의 용도 및 기능을 파악한다. ① 분야별 단독 시스템인가, 통합인가의 결정 ② 통합 범위의 결정 ③ 통합 방법의 결정 2) 중앙관제장치의 관제규모 계획시에 관제규모를 산정하여 보는 것이 시스템 결정에 중요한 역할을 한다. 계획 시에는 약산법에 의하여 하드웨어 점을 약산한다. 약산법에 의하여 계산한 총 관제점에 향후 설비의 확장성 을 고려하여 규모를 정한다. 일반적으로 전 관제규모의 10~ 20% 정도를 가산하여 계획한다. 3) 관제 대상점의 결정 건물마다 그 용도가 다르므로 관제해야 할 대상 및 중요도 가 다르다. 그 우선순위는 A, B, C, D 로 구분하였다. 우선순위 A : 경제적인 관리, 안전성에 꼭 필요한 것 B : 설비를 효율적으로 관리하는데 필요한 것 C : 전 시스템 관리에 도움을 주는 것 D : 중요도가 떨어지나 관리에 도움이 되는 것 4) 중앙감시 장치 선정기준 ① 설비목적과 일치할 것 ② 설비비가 저렴할 것 ③ 운전이 경제적일 것 ④ 운전인원이 적을 것 ⑤ 간단하여 조작이 쉬울 것 ⑥ 에너지의 절약 | {}
60511a24-3e25-47c0-b6f4-6512e93afc2e | 3권.pdf | 6.31-40 제 6 편 일반 응용 ⑦ 설비의 유용성 향상 ⑧ 인명, 장비 및 건물의 안정성 증대 ⑨ 부품조달 및 유지보수의 편리성 ⑩ 내구성 5) 중앙연산처리장치 (CPU) 선정 시 초기 투자비만을 고려하지 않고 장차 추가 가능성 이 있는 기능이나 관제규모 등을 충분히 고려한 후 하드웨어 나 소프트웨어 면에서 여유를 고려하여 선정한다. 유의 사항은 다음과 같다. ① 기능 및 관제 규모 ② 시스템의 처리속도 ③ 신호전송의 신속성 ④ 프로그램의 추가 및 변경의 용이성 6) 표시 조작의 매체 표시와 조작은 운전관리자와 가장 밀접한 관계가 있으므로 중앙관제장치의 용도와 관리규모에 알맞도록 그 종류와 수량 을 선정한다. ① 표시 장치 단색 CR ,칼라 CRT ② 기록 장치 프린터, 하드카피 프린터 ③ 조작 장치 ㉠ 키보드 ㉡ 라이트펜 ㉢ 터치스크린 ㉣ 마우스 7) 구조 구조는 제품에 따라 정해져 있으나 감시성, 조작성 및 공간 적 미려성 등을 고려하여 선정한다. 8) 전송간선 신호전송 간선도 빌딩중앙관제장치의 요소로서 시스템 선 정 시 충분히 고려한다. 전송간선 선정 시 유의 사항은 다음과 같다. ① 최대 전송거리 ② 조달 용이성 ③ 경제성 디지털 전송방식인 경우에는 고주파 동축케이블, 600 v 비 닐 트위스트 전선, 광통신 케이블 등이 사용된다. 최대 전송거 리는 시스템에 따라서 다르나 일반적으로 3 km 정도이며, 더 욱 먼 거리인 경우는 리피터를 사용하거나 전화국 통신회선을 차용하고 모뎀을 설치하여 전송한다. 간선을 계획할 때에도 다음과 같은 사항을 유의 한다. ① 관리가 편리하도록 관제대상별 현장처리장치 위치 고려 ② 간선별 현장처리장치의 연결 능력 ③ 전송거리가 짧아지도록 ④ 전기적 노이즈(noise)를 받지 않도록 ⑤ 경제적인 시공이 되도록 9) 중앙 관제실 (1) 실의 크기 중앙 관제실은 일반적으로 15 m2 정도가 적당하다. 그러나 보조기구나 릴레이 판넬 등을 별실에 설치하고 관제 요원실이 별도로 있을 경우에는 30~100 m2 범위 내에서 적당한 크기 를 선정한다. (2) 실의 위치 중앙 관제실은 원칙으로 실외출입이 용이한 곳이 적합하다. 그러나 공조설비나 전력공급설비의 관제의 경우는 주기계실 이나 주전기실 부근으로 선정하는 것이 편리하다. (3) 기타 유의 사항 ㉠ 건축 계획 시부터 사전에 충분히 검토하여 계획함이 바람직하다. (access floor 등) ㉡ 중앙관제장치는 대체로 전자식이므로 어느 범위의 온 도, 습도 및 청정도를 유지시킬 필요가 있으므로 단 독의 공기조화를 설치함이 바람직하다. ㉢ 기기를 배치할 때에도 운전, 감시의 편리성을 고려함 은 물론 균형 있고 미려하게 한다. 5. 자동제어시스템 커미셔닝 자동제어 커미셔닝은 자동제어 시스템의 각종 구성기기에 대한 시험까지 시행하며 항목별 자세한 내용과 시험범위는 계 약서와 커미셔닝 계획서에 따른다. 각종 시험방법과 시험순서는 시스템규모 시스템종류, 시공 방법, 여타 빌딩 시스템간의 관계, 거주자 요구사항 등에 따라 다양하게 된다. 5.1 시험 및 검사 시험 및 검사는 계약완료 후 지정한 기간 내에 시험 및 검 사에 대한 계획서와 점검표를 승인받고 세부일정은 커미셔닝 수행자와 협의 하며 30 일전에 검토용 자료를 제출한다. ① 시험을 담당하는 기술자들은 소프트웨어 하자 포함한 하자를 처리할 수 있고 또한 자동제어시스템의 조정, 운전, 이 상 장비의 교체작업을 수행할 수 있는 자로 구성되어야 한다. ② 규격서상의 성능 및 요구사항을 확인할 수 있는 종합적 이고 체계적인 시험계획을 작성, 제출하여 커미셔닝 수행자의 승인을 받은 후 이 시운전계획에 의하여 시운전을 수행한다. 시운전은 커미셔닝 수행자 입회하에 수행한다. ③ 시험의 단계 ㉠ 자동제어시스템의 기기별 시험방법은 한국산업규격 (KS), 내선규정 및 기타 관련규정을 기준으로 한다. ㉡ 자동제어시스템의 시험 및 검사는 규격서 규정에 의한 제작검증과 성능확인을 위하여 최초로 제작되는 자동제어시 스템의 기기 및 구성품에 대하여 시험은 크게 설치 전 검사와 설치 후 검수로 구분하고 품명, 수량, 시스템 규격 등에 대한 제작과 정을 검사하는 설치 전 검사는 구성품 시험과 완성품시 험으로 구분한다. ④ 시험대상 및 방법 | {}
46a0a95f-2ea7-4ee3-8c0a-ff8570bc18fc | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-41 완성품의 시험 및 설치후 시험은 커미셔닝 수행자의 입회하에 시험을 실시하며, 완성된 자동제어 시스템의 각 기기에 대하 여 표 10 의 시험을 행한다(입회시험). 표 10 시험대상 및 방법 ¦ 구분 ¦ 시험 대상 및 내용 ¦ 시험 대상 및 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험대상 ¦ - 중앙제어장치 (CPU) 및 칼라모니터 (CCRT) 노트북 -메세지 프린터 로깅프린터 -무정전 전원장치 (UPS), 인터콤 (INT) - 현장제어 장치 (DDC), 현장기기 및 밸브류 ¦ - 중앙제어장치 (CPU) 및 칼라모니터 (CCRT) 노트북 -메세지 프린터 로깅프린터 -무정전 전원장치 (UPS), 인터콤 (INT) - 현장제어 장치 (DDC), 현장기기 및 밸브류 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 외관검사 ¦ 외관 검사 도장 및 색상 점검 치수 점검 견고성 및 재질 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 정상 가동시 성능 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 재료시험 ¦ 도면에 따른 재료 점검 기기 시험 성적서 점검 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 시스템시험 ¦ 시스템이나 구성 기기의 기능과 성능 시험 ¦ ¦ 구성품 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 외관검사 ¦ 명세서와 도면이 일치되는지 와 각 부속품의 연결 및 결합 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 장비의 개별 성능 및 동작 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 절연시험 ¦ KS 와 내선규정에 따른 절연 상태 점검 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 시스템구성시 험 ¦ 주변장비와 의 연동시험, 통합 시스템 동작시험 ¦ ¦ 완성품 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 시스템 기능 ¦ 각 부속품의 연결 및 결합 상태 점검 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 성능 및 동작시험 ¦ 장비의 개별 성능 및 동작 상태 점검 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 선로시험 ¦ 절연 시험 기기와 DDC 간 연결된 선로에 대한 선로시험 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 시스템 구성시험 ¦ 주변장비와 의 연동시험, 통합 시스템 동작시험 ¦ ¦ 설치후 시험 ¦ 기타시험 ¦ 추가된 시험은 명세서나 도면에 기록된 내용에 따라 처리한다. ¦ 1) 예비성능시험 성능확인시험에 앞서 제어설비의 구성품이 올바르게 설치 되고 작동하는지를 점검하는 현장설치검증 및 기동시험으로 서 다음 항목을 확인하고 결과 보고서를 제출한다. 미비하거나 확인이 안된 항목은 상세한 설명이 필요하다. ① 각종 제어시스템의 구성품, 전선 및 부속품의 설치상태 확인 ② 제어회로상의 전압 및 접지상태 확인 ③ 각종 전선, 구성품 및 패널에 합당한 표식이 되어 있는 확인 지 ④ 각종 밸브 및 구동기는 영점 및 스팬조절이 올바르게 되었는지 확인 ⑤ 각종 감지기의 판독값에 대한 검교정 완료여부 확인 ⑥ 각종 안전장치의 제어기능 적정성 확인 ⑦ 모든 전기적인 인터록상태 확인 ⑧ 각종 워크스테이션, 노트북 및 운전관련 조작기가 납품되 고, 시스템 및 데이터베이스 소프트웨어가 설치되었는지 확인 ⑨ 현장설치도면 및 준공도면 완료상태 확인 ⑩ 필요 시 네트웍 및 시리얼 프로토콜 분석기를 이용한 통신 오류상태 확인 ⑪ 모든 디지털 제어기의 프로그램은 백업이 되었는지 확인 ⑫ 각 제어기기의 독립운전 기능(stand-alone) 확인 ⑬ 현장설치도면 및 준공도면 완료상태 확인 5.2 시험계획 자동제어시스템에 대하여 공정에 의거한 시운전 계획 시에 는 시험항목, 시험방법 등이 포함된 시험 계획을 제출 한다. 시 험 기간 동안 시험 장비를 제작자 매뉴얼에 따라 조정하여 정 상상태의 눈금과 항상 최적의 상태로 시험 장비를 유지한다. 1) 시험계획 ① 시험계획서에는 다음의 내용이 포함되며 특히 규격서 상의 요구사항을 만족시키는데 필요하다고 생각되는 사항을 추가한다. ② 자동제어시스템의 성능을 실증하기 위하여 시험 프로그 램을 제출한다. 시험은 커미셔닝 수행자의 승인을 받은 후 시 험프로그램에 의해 실시하며, 시험은 커미셔닝 수행자의 참석 하에 실행한다. 2) 시험단계 시스템 시험의 종류는 4 단계 시험으로 구분한다. 각 단계 별 시운전은 다음의 절차로 실시한다. ① 개별시험과 준비된 모든 물품에 대한 견본 시험 ② 시험 목적에 대한 확인 표 11 샘플 시험 성능 시험 개요 ¦ 기기 또는 시스템 ¦ 부 품 ¦ 기 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMS ¦ 조명장치 ¦ · 임대자 무시 · 스케쥴 ¦ ¦ EMS ¦ HVAC ¦ · 최적 시동 · 스케쥴 · 무시 · 제어기법 ¦ ¦ HVAC ¦ 이코노마이저 ¦ · 댐퍼 작동 · 엔탈피제어 · 최소 공기요구 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 환 ¦ · 소형모터 · 주 모터 · 제어기법 ¦ ¦ HVAC ¦ 히트펌프 ¦ · 제어장치 · 난방시의 압축기 · 냉방시의 압축기 · 역전 발브 ¦ ¦ 비상전원 ¦ 발전기 ¦ · 전환 스위치 ¦ | {}
0dbc7bb7-ebf4-4f9c-b662-11ae3de2586e | 3권.pdf | 6.31-42 제 6 편 일반 응용 표 12 세부 시험 항목 ¦ 시험의 단계 ¦ 시험 항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 현장기기의 시험 ¦ 현장의 DDC 를 중심으로 한 DDC 에서 각종 검 출기와 조작기로 관제점 입출력 조작을 시험한다. ¦ ¦ 계통시험 ¦ 공조기, 냉동기, 급배수시스템 등 시스템계통단위 로 요구하는 기능의 충족여부를 시험한다. ¦ ¦ 전체시스템 시험 ¦ 각 시스템 시험을 실행하기 전에 현장 기기의 시 험을 먼저 실행하며, 전체 시스템 시험은 전체 기 계설비 자동제어시스템에 연결된 모든 사항에 대 해서 시험한다. ¦ ③ 성능시험과 결과 에 대한 문서작성 ④ 시험결과 에 대한 분석 3) 시험결과 조치 ① 각종시험은 수행자의 확인을 받아 시험을 실시한 후 시 험결과 보고서를 작성 제출한다. ② 시험 보고서에는 사진과 시험결과 를 보증할 수 있는 추 가적인 자료가 포함된다. ③ 제작 시 작성된 시험성적서는 커미셔닝 수행자에게 제 출한다. ④ 시험결과 각 성능 및 기능 등 요구사항을 충족시키지 못하였을 경우에는 수정 보완 계획을 작성하여 커미셔닝 수 행자의 승인을 받아 수정 보완작업을 시행하고 재시험을 시 행한다. ⑤ 모든 시험은 완료되면 시험결과 를 종합분석, 정리, 검증 하여 최종보고서를 작성한다. 5.3 성능확인 시험 전 시스템에 대한 검수, 시험, 시운전계획서와 리스트를 제 출한다. 1) 성능확인시험 계획서 시공자는 당해 현장에 맞는 제어시스템의 특성을 고려하여 커미셔닝 관리자와 협의 하여 성능확인시험 계획서를 작성하 고 승인을 얻는다. 이 계획서에는 시험대상 구성품 각각의 시 험절차서, 응답 예상치, 합격 또는 불합격 기준과 동작설명서 를 확인하는 명확한 시험항목이 포함되도록 한다. 2) 성능확인시험 예비성능시험이 완료되면 성능확인시험 계획서에 따라서 성능확인시험을 수행한다. 커미셔닝 관리자와 협의 하여 시험 일정표를 준비하고 관련자에게 통보한다. 시험에 따르는 인 력, 장비, 계측기기 및 자재는 시공자 부담으로 제공한다. 시 험 중 불합격 사항이 발견된 경우, 시간의 여유가 있으면 문 제점 해결 후 재시험을 실시하고, 만약 시간의 여유가 없으면 결함사항을 재조사하여 수정한 후 추후에 재시험에 임한다. 모든 문제점과 수정사항을 기록한다. 3) 성능확인시험 보고서 성능확인시험이 완료되면 관련자에게 완료보고서를 제출한 다. 보고서에는 시험 수행 시 발견된 문제점을 설명하고 수정 한 내용을 포함한다. 4) 운전관리자 교육 운전관리자에 대하여 당해 현장에 설치된 제어시스템 운전 과 관련한 교육을 실시한다. 교육 강사는 당해 현장의 제어시 스템을 충분히 이해하고 설명할 수 있는 강사를 선정한다. 교 육일정은 건축주 또는 운전관리자와 협의 하고, 교육은 가능한 통상적인 근무 시간에 당해 현장에서 이루어져야 한다. 교육 교재로는 승인된 유지관리지침서 및 준공도면이 이용하고, 교 육 시작 전 피교육자에게 제공한다. (1) 교육계획서 교육 전 최소 30 일내에 교육계획서를 제출한다. 계획서에 는 교육일자, 목적, 각 교육과 정의 요약설명과 강사이력서 및 자격 사항을 포함한다. (2) 1 단계 기초교육 ① 네트웍 통신 기초 ② 현장 제어시스템의 목록, 제어점검 및 용도 ③ 제어기기 및 네트웍 통신 구조체계 ④ 현장제어 시퀀스 ⑤ 각종 경보 기능 ⑥ 통신 및 하드웨어 오류에 대한 문제해결 (3) 2 단계 운전교육 ① 기계설비시스템 및 현장제어장치 구성품 (제어기, 밸브, 댐퍼, 스위치, 온도감지기및 각종 감지기 ② 각 DDC 패널의 기능과 구성품 설명 ③ 각 운전의 인터페이스별의 개별제어기기에 대한 찾기, 읽기 및 쓰기 ④ 제어프로그램 변경에 대한 내려 받기 및 수정 ⑤ 설정된 변경, 트랜드 및 경보장치의 생성, 편집 및 보기 ⑥ 프로그램 및 데이터베이스 저장 및 백업 ⑦ 그래픽 자료, 배경수정 및 여타 그래픽과 의 연결 ⑧ 경보 및 이벤트 관리 ⑨ 네트웍 기기의 제거 및 추가 5.4 자동제어 시스템 설계도서 검토 1) 설계도서 확인 (1) 필요 문서 제어 도면 및 규격은 성능을 기반으로 하므로 설계 문서에 는 성능 기대치를 명확하게 정의 할 수 있는 충분한 정보를 포 함한다. (2) 공사 범위 공사 범위에는 해당 작업과 타 공사분에 대한 작업이 구분 되어 있어야한다. 예를 들면, 이더넷 LAN, 광섬유 케이블, 컴 퓨터, 전원 배선, 전원 회로, 밸브 및 댐퍼 설치, 덕트형 기기 설치 등이다. (3) 인증 인증이 필요한 시스템이 지정되어야 한다. 전기 안전 규정, | {}
e3335c7f-2e1f-4df8-b56c-0fec4cc94e25 | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-43 품질 관리를 위한 IS 09000, 연기제어를 위한 규정. 이때 연 기제어 규정은 시스템이 직접 연기제어 및 경보에 사용될 경 우에만 필요하다. (4) 시스템 설명 작업 범위에는 상위 LAN 이 BACnet 프로토콜을 사용하 는 이더넷 LAN 이 되고 하위 LAN 이 Lon 또는 RS-485 프 로토콜이 될 것이므로 원하는 시스템 구성을 명시한다. 시스 템이 BACnet 또는 Lon 이어야 Work 하는 것과 같은 일반 용어는 실제 범위를 설명할 필요가 없다. 시스템이 인터넷에 액세스 할 수 있어야 하거나 시스템에 전화 접속 가능해야 하 는 등 시스템 액세스 방법을 명시한다. (5) 하드웨어 규격 DDC 하드웨어는 벽부형 LCD 인터페이스 또는 오버라이 드 스위치와 같은 기능에 대해 명시한다. 중요한 기능으로는 EEPROM 메모리 (전원을 껐다 결 때 프로그램이 손실되지 않음), 실제 아날로그 출력 (밸브 또는 조작기를 조절하는 경우 필요) 및 기관 승인이 포함해야 한 다. 특정 공급 업체의 데이터를 사용하는 경우 사용자에게 이 점을 주지 않고 가격 이점을 제공하는 독점적 기능을 포함 할 수 있으므로 주의 해야 한다. 컴퓨터를 지정할 때 최소 CPU 속도, RAM 및 HD 크기 또는 최신 업계 표준을 검토한다. 일반적으로 PC 를 구입할 때까지 규격이 만료될 수 있기 때문 이다. (6) 소프트웨어 규격 소프트웨어 규격은 그래픽 화면, 경보, 트랜드, 스케쥴, 수요 관리 및 보고서와 같이 필요한 일반 기능을 지정해야 한다. 얼마나 많은 그래픽 화면, 스케쥴, 트랜드 및 보고서가 필 요한지 명확하게 지정하는 것이 중요하다. 모든 최신 소프트 웨어 패키지가 이러한 기능을 제공하기 때문에 각 관제점에 대한 상세한 규격을 제공할 필요는 없다. 계약자가 기능을 프 로그램 하도록 보장하는 것이 중요하다. (7) 기기규격 센서, 액추에이터 및 압력스위치와 같은 제어장치는 3 가지 수준의 품질로 생산된다. 이러한 수준은 산업용, 상업용 및 경 량 상업용으로 나누어진다. 산업용 기기는 비싸지만 매우 견 고하고 정확하다. 상업적인 품질의 기기는 오랜 기간 상업적으로 사용하기에 적합하다는 것이 입증되었다. 이러한 기기는 제조업체마다 다 른 특성을 나타낼 수 있다. 경량 상업용 기기는 일반적으로 엄격한 제어 또는 장수명이 필요하지 않은 저비용 개발 프로 젝트에 사용된다. 2) 설치 시방서 설치 요구사항이 명확한지 확인한다. ① 전선 및 케이블 전선 및 케이블은 저압 케이블 또는 배 관에 설치한다. ② 전선 및 전선관 전원 배선 및 배관은 해당 용도에 맞게 설치한다. 습기가 있거나 부식되는 곳에서는 플라스틱 코팅 배관이 필요 할 수 있다. 3) 협조 사항 (1) 기동 시험확인 시방서에는 자동제어 계약자가 모든 시스템에 대한 기동 및 시험을 책임지고 있음을 명시한다. 작업을 시작하기 전에 관제점 간 테스트를 수행하고 문서화한다. (2) 교육훈련 시공자가 운영자에게 제공하는 교육 시간 수를 검토해야 한다. 일반적인 규모의 시설 경우 사이트 별 시스템 교육이 8~16 시간, 자세한 프로그래밍 및 운영교육을 위해 40~80 시간의 교육이 있어야 한다. (3) 커미셔닝 책임 확인 ① 자동제어 시공자가 프로젝트를 진행하는 커미셔닝 수행 자의 지원에 대한 책임을 명확하게 규정한다. 최소한 다음 내 용을 포함한다. ② 커미셔닝 수행자와 건물주가 중앙감시반에서 최종 기기 까지의 시스템 전체의 포인트와 포인트 사이의 시험을 확인하 는데 필요한 작업에 대하여 커미셔닝 수행자를 지원한다. ③ 커미셔닝 수행자의 지시에 따라 시험하되, 장비 또는 시 스템 당 적어도 두 개의 조건을 만들어 시험을 수행해야 한다. ④ 문제점 발견 및 해결 방안 제안에 참여한다. (4) 시공자의 품질 보증 및 품질 보증서 확인. 보증 기간이 지정되어야 한다. 제조업체는 일반적으로 제조 일로부터 24 개월 동안 기기를 보증한다. 시방서에는 계약자가 시스템의 전체 작동이 기능 및 성능에 대한 계획 및 시방서의 의도를 준수함을 보증하는 내용의 보증서가 포함되어야 한다. (5) 예비품 확인 시방서에는 현장에 필요한 예비품을 명시한다. 일반적으로 예비품은 DDC 조절기, 센서 및 액추에이터는 50 개당 1 개로 하되 최소한 각 1 개 이상이어야 한다. 4) 자동제어 시스템 설계도면 (1) 제어도면 확인 도면은 현장명을 명확하게 표기한다. ① 워크스테이션 위치 도면에는 워크스테이션의 위치가 표시되어야 한다. ② 제어 패널의 위치 도면에는 주요 제어 패널의 위치가 표시되어야 한다. 전기도 면에서 전원 공급 장치를 찾을 수 있도록 위치가 표시한다. ③ 제어 계통도 도면에는 시스템에 의해 제어되는 각 유형의 장치에 대한 제 어 계통도가 있어야 한다. 계통도는 센서 및 기기 위치를 보 여주는 계통도처럼 간단하거나 전체 산업용 PID 계통도만큼 복잡할 수 있다. 이러한 도면은 제어 계약자의 주요 설계자료 가 된다. ④ 관제점 일람표 각 시스템 위치, 유형 및 기능을 나타내는 관제점 일람표를 포함한다. 관제점 일람표는 제어도면과 일치해야 한다. ⑤ 동작 설명서 각 장비별 제어시스템에는 명확한 동작설명이 있어야한다. 동 | {}
c20a9b0a-bc93-43e6-8442-31b87bd0e478 | 3권.pdf | 6.31-44 제 6 편 일반 응용 작설명서는 제어 계통도 및 관제점 일람표보다 우선하여 적용 된다. 동작설명서는 제어 계통도와 함께 표기한다. 동작설명서는 스케줄 제어, 냉각 제어, 가열 및 리셋 제어, 외 기냉방 제어, 비상경보 제어 및 감시 포인트를 표시해야 한다. (2) 도면과 시방서의 일치 여부 확인. 시방서가 제어 계통도, 관제점 일람표, 동작 설명서 및 전 기 도면과 일치하는지 확인한다. 이때 모든 구성 요소가 일치 해야한다. (3) 승인서류 검토 확인 승인서류는 완전한 패키지로 검토되어야 하며 단계적으로 수행하지 않는 것이 좋다. 자동제어 시공자는 제어 도면을 작 성하는데 시간이 걸리기 때문에 제품 자료 제출과 도면 제출 을 분리하는 경우가 있으나, 이럴 경우 구성품이 누락되거나 부적합한 구성품이 사용될 수 있으므로 조심한다. ① 워크스테이션 제출 자료에는 케이스 유형 및 스타일, CPU 속도, RAM 크 기, HD 크기, 속도, 화면 유형, 크기, 픽셀 수, 저장 매체 유 형, 크기 및 속도를 포함한 PC 규격이 포함되어야한다. 이때 모든 소프트웨어 포함한다. ② 워크스테이션 소프트웨어 제조업체의 자료는 모든 소프트웨어 기능 및 기능을 포함하여 워크스테이션 소프트웨어가 제공되어야 한다. 필수 운영 체제 가 그래픽 소프트웨어와 일치하는지 확인해야 한다. 각 장비 별 시스템에 대한 그래픽화면의 사본을 포함한다. ③ DDC 하드웨어 DDC 하드웨어를 검토하고 시방서를 준수하는지 확인한다. 시방서와 선정된 공급 업체 간에 약간의 차이가 있을 수 있음 을 유념한다. ④ 제어도면 제어도면을 검토하여 제어계통도에 부합되는지 확인해야 한 다. 필요한 동작설명서를 만족시키기 위해 일부 품목을 변경 할 수도 있다. ⑤ 전원계통 제출 자료에는 전원 공급 장치, 변압기, UPS 시스템 및 제조 업체가 요구하는 기타 장치 또는 규격을 보여주는 상세한 전 원계통을 포함한다. ⑥ 시험 및 커미셔닝 보고서 제출 자료에는 시험 및 커미셔닝 보고서에 사용되는 관제점 간 시험 보고서 샘플을 포함한다. ⑦ 예비품 목록 규격이 명시된 예비품 목록을 상세하게 표기한다. 5.5 DDC 조절기 1) 하드웨어 규격 확인 현장 시방서는 컨트롤러 제조업체간에 약간의 차이가 있는 만큼 유연성을 확보한다. 제출된 컨트롤러가 원하는 기능을 제공할 수 있는지 확인하는 것이 중요하다. CPU 용량과 메 모리 용량을 평가하는 것은 중요하지 않다. 각 제조사에서는 제공된 I/O 를 적절히 관리할 수 있도록 다른 구성 요소를 사 용할 수 있다. (1) 통신 방식 컨트롤러 통신 기능이 RS-485, LON, BACNet 등과 같 은 시스템 설계와 일치하는지 확인한다. (2) 전원 요구사항 대부분의 컨트롤러는 24V AC 또는 DC 전류에서 작동하 지만 일부 컨트롤러는 120V AC 에서도 작동할 수 있다. 제어 용 변압기 공급 책임 소재를 확인하고 컨트롤러의 절연 요구 사항과 일치하는지 확인한다. (3) 관제점 수량 (DO, AO, DI, AI) 컨트롤러에는 다양한 관제점이 있다. 이 관제점들은 컨트롤 러가 사용되는 시스템의 종류에 따라 결정된다. 모든 입력 및 출력을 단일 조절기의 단일 루프에 보관하는 것이 중요하며, 이렇게 하여 통신이 끊어질 경우에도 제어 루프가 단독으로 작동해야 한다. 일부 시스템은 단일 컨트롤러에 비해 용량이 너무 커서 하 나 이상의 컨트롤러가 있어야 하므로 승인 요청된 컨트롤러 관제점 수를 제어에 필요한 것과 비교 검토한다. 실제 AO 를 사용하는 비례제어 기기를 대신하여 DO 만을 사용하는 플로 팅 제어 기기로 대신할 경우에는 주의 가 필요하다. 플로팅 제 어는 비례제어를 모방하고 있지만 비례 제어보다 훨씬 느리고 PID 동작을 사용할 수 없다. 컨트롤러는 제조사마다 차이가 있을 수 있으며, 제어 관제 점 수에 대한 기본 I/O 는 제조사마다 다를 수 있다. (4) 용량 컨트롤러의 용량은 메모리양과 응용 프로그램 크기에 따라 다르다. 일반적으로 컨트롤러 제조사는 컨트롤러의 I/O 를 관 리하기에 충분한 메모리를 제공하며 때로는 매우 복잡한 프로 그램의 경우 컨트롤러가 제어 루프의 수를 제한해야 할 수도 있다. 의심스러운 점이 있으면 AO 관제점 사용률을 사용 가 능한 것보다 적게 제한한다. (5) 절환 스위치 일부 시스템에는 디지털 I/O 를 선택적으로 수동 절환 스위 치 (H/O/A)를 적용할 수 있다. 운영자는 제어기기를 수동으 로 켜거나 끌 수 있다. 절환 스위치의 부적절한 사용은 에너 지 관리 절차를 무력화시킬 수도 있다. (6) 표시 스템에 대한 운전자 인터페이스를 위해 화면창이 있는 것 도 있다. 이들은 데이터 조작을 위한 버튼이 있는 패널 면에 부착된 LCD 화면창일 수 있다. (7) 서비스 연결단자 대부분의 컨트롤러에는 서비스 연결단자가 부착되어, 컨트 롤러를 프로그래밍 할 수 있다. 벽부 센서에서도 연결이 가능 할 수도 있다. (8) 인증 컨트롤러는 규정에 의한 인증을 받은 제품이어야 한다. 2) 소프트웨어 규격 확인 최근 컨트롤러는 일반적으로 블록 프로그래밍 또는 객체 프로그래밍을 사용하고 표준 프로그램 프로파일을 사용한다. 표준 프로그램 프로파일은 ASHRAE 제어 프로파일에 따라 | {}
5781a73c-ba49-4de5-96b2-bdf5a97f43ea | 3권.pdf | 제 31 장 제어의 설계와 응용 6.31-45 작성되며 어플리케이션 별 컨트롤러를 허용하므로 컨트롤러 에는 프로그램이 미리 설치되어 현장에서의 프로그래밍이 필 요하지 않다. 이들이 현장에서 사용된다면 모든 프로그램이 비슷할 것이기 때문에 샘플링으로 시퀀스를 확인할 수 있다. (1) 프로그래밍 유형 프로그래밍의 유형은 사용의 편의 를 위해 중요하다. 라인 프로그래밍은 구현 및 테스트하기가 훨씬 어렵다. (2) 프로그램 손실 컨트롤러가 RAM 을 사용하여 프로그램을 저장하면 전원 을 끄면 모든 프로그래밍이 손실된다. 프로그램에 EEPROM 또는 FLASH RAM 을 사용하면 전원이 끊어져도 프로그램 이 유지되므로 이의 사용 여부를 확인해야 한다. (3) 프로그래밍 프로토콜 컨트롤러 프로그램 프로토콜은 비호환성이거나 LON 또는 BACNet 일 수 있다. 일반적으로 비호환성 프로토콜 컨트롤 러는 개방형 프로토콜 컨트롤러보다 저렴하다. 상기 세 가지 유형의 기능은 비슷하다. (4) 정전 후 재가동 컨트롤러는 기존의 현재 설정치 또는 수동 입력치의 손실 없이 정전 후 재가동할 수 있어야한다. 이렇게 되려면 복귀된 후 중앙 컨트롤러가 컨트롤러에 기존 설정치를 자동으로 다시 설치한다. 참 고 문 헌 1. Engineering Manual for Automatic Control-Honeywell 2. Design Phase Commisioning Handbook for HVAC System-National Envirommental Balancing Bureau 3. 건축설비 자동제어 - 기문당-이해경, 이성재, 조추영 4. 건축설비자동에어-건기원-김명호,성순정,최기철, 5. 빌딩자동제어 - 건기원-김명호,성순경,최기철 6. 기계설비 커미셔닝 기술기준-사단법인대한 설비공학회 7. 자동제어실무- 한국설비기술협회 | {}
ba4515a2-34de-4b02-9540-9defe47f9b7b | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-1 제 32 장 스마트빌딩 1. 빌딩관리 시스템 빌딩 관리 시스템은 감시, 관리를 목적으로 빌딩에 도입되 는데 빌딩 규모별로 비용 대비 효과 를 최적화하기 위해서 일 반적으로 빌딩 규모별로 시스템이 구축된다. 빌딩 규모는 크 게 다음 3 가지 ①소규모 빌딩, ②중규모 빌딩, ③대규모 빌딩 의 빌딩관리시스템으로 분류할 수 있다. 1.1 빌딩관리 시스템의 분류 1) 소규모 빌딩의 빌딩관리 시스템 이 규모의 빌딩은 빌딩관리 시스템에 드는 금액의 총액이 많지 않기 때문에 베이스 시스템으로 얼마나 비용을 낮게 억 제시킬 수 있나 하는 것이 가장 중요한 과제가 된다. 때문에 하드웨어, 소프트웨어 모두 특화된 전용 시스템으로 구축되어 있는 케이스가 많다. 더욱이 빌딩 내 빌딩 관리 시스템을 설 치하는 공간도 대부분은 확보할 수 없어 공간 효율을 높이기 위하여 벽걸이 등의 형상이 요구되는 경우도 있다. 이 규모의 빌딩 관리 시스템 과제는 특화된 시스템이라는 점에서 준비된 시스템 기능으로 만족할 수 있는 케이스에서는 비용 대비 효과 가 매우 좋다. 그 빌딩에서 미리 시스템으로 준비된 기능 이외의 기능을 추가하려면 큰 비용이 발생할 수 있다. 이는 베이스 시스템의 비용 대비 효과 를 최대화하기 위 해서 확장성 등을 희생할 수밖에 없었기 때문이다. 대표적인 시스템 구성을 그림 1 에서 나타냈다. 본 시스템에 서 중앙감시 장치는 관리점 수가 대략 300 점 미만(예를 들면 5~7 층 미만, 연면적 1 000 평 미만 정도)의 소규모 중앙관제 시스템의 예이다. 본체는 펜티엄급 마이크로 컴퓨터를 내장하 고, 그래픽터미널(CCRT), 키보드, 인터컴, 프린터, 무정전 전 원장치(UPS) 및 전송제어장치로 구성되며 그래픽 드라이버 ![image](/image/placeholder) · 중 앙 관 제 실 C · · 프린터 인터컴 RS-232C 전원 · 신호전송 AC220V 60Hz 제어장치 UPS RS-485ac PeertoPeer Network DDC DDC 인터컴 인터컴 그림 1 소규모 중앙 관제 시스템의 구성 를 접속시킬 수가 있다. 2) 중규모 빌딩의 빌딩관리 시스템 이 규모의 빌딩은 준비된 빌딩관리 시스템에 구성된 범위 로 거의 대응할 수 있지만 빌딩별로 특화한 기능이 요구되는 경우가 많다. 따라서 시스템 구성방식은 어느 정도까지는 고 정으로 하고 기능의 확장성을 충분히 고려한 빌딩 관리 시스 템 플랫폼으로 하고 있다. 이를 실현하기 위해 빌딩 관리 시 스템의 포트 웨어는 마이크로소프트의 윈도우를 베이스로 한 퍼스널 컴퓨터(PC)를 중심으로 구하는 시스템이 늘어나고 있 다. 초기 UINX Workstation, 미니컴퓨터 등으로 시스템을 구축했지만 윈도우의 신뢰성, PC 의 성능향상, 범용 소프트웨 어에 의한 생산성 향상 등 다양한 상황의 변화에 의해 윈도우 PC 를 베이스로 한 시스템이 되고 있다. 이와 같은 범용 플랫 폼 상에서 감시기능으로부터 에너지관리 기능의 중요성에 대 한 인식이 높아졌다. 따라서 이제는 고도의 에너지 관리기능 이 일반적인 기능으로 되고 있다. 본 시스템은 중앙감시 장치는 데스크톱 타입이나 콘솔 타 입이 가능하고 있다. 또 리모트 유닛 · 컨트롤러 통신 라인 외 에 방재설비, 보안설비 등 설비단위의 시스템과 통합을 위한 인터페이스를 갖추므로서 통합기능을 실현을 가능하게 하고 있다. 3) 대규모 빌딩의 빌딩 관리 시스템 대규모 빌딩은 초고층 빌딩으로 대표되는 매우 규모가 큰 빌딩이다. 이 대규모 빌딩의 특징은 관리하는 점수가 매우 많 다는 것 외에 시스템 구성이 빌딩별로 케이스가 다른 많은 멀 티 벤더 시스템으로 구성되는 케이스가 많다는 점이다. 관리하는 점수가 상당히 많다는 점에서 관리 방법에 있어 서도 관리 대상의 파악방법이라는 의미로 그래픽 표현의 연 구, 계층적 표현 등 휴먼 인터페이스에 있어서는 인간공학적 인 고려가 필요해진다. 이에 대하여 규모가 크다는 점에서 특 히 신뢰성 실현이 중요한 설계사항이 된다. 신뢰성이란 기기 의 우발고장, 유지관리에서의 부품 교환 작업 등에 대한 시스 템 전체의 기능의 계속성에 관한 사항을 뜻한다. 시스템 전체 에 끼치는 영향을 최소한으로 하기 위한 기법으로 '분산', '이 중화'라는 기법이 사용되고 있다. '분산'은 시스템 구성 중에서 기능을 독립한 하드웨어 모듈 로 분할, 실장하고 실행 가능하게 한 것으로 어느 하나의 하 드웨어 모듈이 고장 나더라도 그 고장이 시스템 전체로 파급 되지 않도록 하는 것이다. 한편 분산하면 그만큼 독립한 하드 웨어 모듈이 필요해지기 때문에 비용이 높아지게 된다. 따라 서 분산은 전체 비용과 의 균형을 고려해 빌딩의 특성에 맞게 설계할 필요가 있다. '이중화'는 기기의 고장 등에서도 시스템이 조금도 영향을 받지 않고 기능을 계속해서 실행할 수 있도록 시스템을 구성 하는 것을 말한다. 지금까지는 특화된 하드웨어, 소프트웨어 | {}
de42d5ce-565e-4d6c-a59e-0f68a8745a01 | 3권.pdf | 6.32-2 제 6 편 일반 응용 등으로 이 이중화를 실현해왔지만 최근에는 개개의 기능 모듈 의 비용이 낮아져서 통상 기기를 2 세트 배치하는 것으로 이중 화를 실현하는 케이스가 많아지고 있다. 예를 들면 PC 베이 스의 센트럴 시스템에서는 디스크의 의한 이중화로 시스템 기 능의 계속성을 높이고 있는데 비용 대비 효과 면에서 PC 자체 를 2 세트 준비하는 편이 나은 케이스도 많아지고 있다. 시스템 구성이 빌딩별로 다른 케이스가 많은데 빌딩 감시 시스템의 구성을 처음부터 빌딩별로 개발하는 것은 현실적이 못한다. 대규모 시스템의 빌딩 관리 시스템은 네트워크 구성 을 기본으로 하여 그 네트워크 내 기능 모듈 조합으로 각종 시스템 구성에 유연하게 대응할 수 있도록 하고 있다 또한 대규모 빌딩에서는 전기설비, 공조설비, 급배수 설비, 방재설비, 방범설비 등 개개의 설비 자체도 큰 규모가 되기 때문에 각각의 설비별 멀티벤더에서의 시스템 구축이 되는 경 우가 많다. 이 멀티벤더 시스템에 대응할 수 있도록 서브시스 템 단위로의 통합이 가능한 시스템으로 구성도록 할 필요가 있다. 또한 멀티벤더 시스템은 그것을 통합한 시스템을 하나 의 시스템으로 운용 가능하도록 통합할 필요가 있다. 이 통합 설계에 투자가 필요한 점도 인식해 두는 것이 중요하다. 구성을 그림 2 에서 나타냈다. 대표적인 시스템 본 시스템은 중앙감시장치 주변의 네트워크와 DDC 의 네 트워크의 통신적 2 계층 구성으로 하며 그 게이트웨이로써의 설비통합 컨트롤러에 의해 큰 확장성을 실현하고 있다. 또 에 너지 관리 등 관리업무의 비중도 커지기 때문에 빌딩 매니지 먼트 장치를 독립시켜 보다 질 높은 관리업무를 가능한다. 현재 상황의 빌딩 관리 시스템이 갖는 기능은 아래와 같다. (1) 시스템 운용/기본기능 중앙감시 시스템을 사용해 빌딩 및 빌딩 내 설비의 감시, 관리를 효율적으로 하기 위한 기본 기능 (2) 감시/조작/인자기능 빌딩 및 빌딩 내 설비의 감시, 관리를 효율적으로 하기 위 한 기능 (3) 그래픽 화면표시 관리점의 정보뿐만 아니라 관련 화면으로 이행을 포함해 그래픽 화면에서 정보 표시함으로써 용이하게 빌딩 내 정보를 파악할 수 있는 기능 (4) 오퍼레이터 지원기능 풍부한 정보 표시기능, 간편하고 알기 쉬운 조작성 등에 의해 큰 점수를 관리하고 있는 점을 의식하지 않고 정확한 정보를 파악할 수 있는 동시에 효율적인 감시를 실시하는 것 을 실현하기 위한 기능 (5) 멀티미디어 기능 음성 및 영상 등의 멀티미디어 정보를 활용해 오퍼레이터 오조작 및 부가적인 작업부하의 경감을 도모하며 관리업무 전 체의 질 향상을 지원하는 기능 (6) 데이터 관리기능 시스템으로 수집, 축적되는 정보를 효율적인 빌딩 관리를 위한 목적에 맞춰 표장 및 여러 그래프 형식으로 임의 로 가공 하는 기능 (7) 제어기능 ![image](/image/placeholder) HM ver 방범 BAC-Net(Ethernet, TCP/IP) 本人 BA-Network : : CHI LLER RIM AHU BOILER 2011 기계설비 방범설비 전력설비 그림 2 대규모 중앙 관제 시스템의 구성 | {}
87189e6a-463b-45c4-94af-c082e3b21331 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-3 빌딩 관리 및 각 설비 운전의 에너지절약을 위한 연동제어 기능 ① 공통 각종 빌딩 내 설비운전의 위한 연동/자동제어 기능 ② 전기 에너지절약을 위한 제어기능 및 정전시 및 복전 시의 제어기능 ③ 공조 공조설비 및 열원설비의 운전 에너지절약을 위한 제어기능 ④ 방재 화재발생 시 제어기능 ⑤ 보안 빌딩의 안전성 및 에너지절약을 위한 보안과 의 연 동 제어기능 (8) 빌딩 매니지먼트 기능 데이터베이스 기능을 이용해 빌딩 오너에게 빌딩운영관리, 보전관리의 지원과 오퍼레이터(보수 관리자)로 일상 업무 지 원 및 예방보전을 위한 각종정보 제공을 실시하기 위한 기능 (9) 광역 빌딩 관리기능 여러 빌딩을 일괄/집중 관리함으로써 리모트 빌딩의 에너 지절약화/무인화를 도모하기 위한 기능 (10) 시스템 관리기능 중앙감시 시스템을 장기적 사용해 가기 위해서 시스템 자 체가 갖고 있는 기능 (11) 사용자 주문 기능 각종 프로그램의 설정정보 등 빌딩의 운용을 지속해서 실 시해 가기 위해 필요한 정보의 설정변경 기능 (12) 시스템 상태관리기능 중앙감시 시스템을 항시 정상적인 상황으로 운용해 가기 위해서 필요한 시스템 구성기기의 상태감시 기능 (13) 신뢰성 기능 빌딩의 용도에 따라 필요로 하는 높은 신뢰성을 BEMS 시 스템으로 실현하기 위한 이중화 기능 1.2 시스템의 구성요소 1) 구성요소 (1) 중앙처리 장치(CPU) 시스템의 모든 장비들을 제어 및 감시할 수도 있으며, 시스 템레벨과 존레벨에 분산 배치되어 있는 각종 장비들과 의 통신 (정보교환)으로 얻은 관리 포인트 정보를 사용 목적에 따라 소프트웨어로 처리할 수도 있다. 관리포인트의 상태, 그래픽 표시, 화면 정보데이터, 일보, 월보데이터의 축적 등 다량의 데이터를 메모리할 수 있는 주기억 및 보조기억 장치를 내장 하고 있으며, 중앙관제장치의 이상시에 독립적 운용(stand alone) 기능에 의해 DDC 가 독립적으로 프로그램을 실행할 수 있도록 한다. (2) 그래픽 터미널(CCRT) 고해상도 컬러 그래픽 모니터를 사용하여 시스템과 관련된 모든 정보를 디스플레이하는 것으로서 여러 개의 화면이 동시 에 표시되기도 하고, 컬러 심벌에 의한 상태 변화를 표시하기 도 하고, 애니메이션 그래픽, 경보 메시지, 플로우차트, 트랜 드 그래프 등 60 매 이상의 그림을 표현할 수 있다. (3) 키보드 및 마우스 컴퓨터와 운용자간의 인터페이스로서 전용 키보드(103 키, AT 스타일)와 마우스로 각종의 조작을 행한다. (4) 그래픽 드라이버 및 그래픽 패널 그래픽 드라이버는 그래픽 패널에 감시 포인트의 개별 표 시를 나타내는 경우에 사용하는 표시용 출력장치이며, 그래 픽 패널은 각종 장비의 계통을 아크릴판에 모자이 크화하여 나타내는 것으로 장비의 운전상황을 계통적으로 파악할 수 있다. (5) 프린터 상태 및 경보 기록, 전 관제점 기록, 일, 월, 년보 기록 및 관제점 요약 등을 자동으로 기록할 수 있다. (6) 인터컴 중앙인터컴 1 대와 다수의 현장 인터컴으로 구성되며, 중앙 관제실 내 또는 중앙관제실과 현장과 의 통화 및 호출, 장비음 청취 등에 사용된다. (7) 신호전송 제어장치 데이터의 직렬전송방식(RS232C)을 원거리로 데이터 전송 을 할 수 있도록 병렬전송방식(RS485ac)으로 전환한다. (8) 무정전 전원장치(UPS) 무정전 전원장치(UPS : uninterruptiable power supply) 는 교류입력을 정류기를 이용해 직류로 변환하고, 직류부분에 접속된 축전지를 축전함과 동시에 인버터에 직류전원을 공급 한다. 인버터는 이 직류를 교류로 역변환하고 교류필터를 사 용하여 파형을 정형하면 안정된 교류 출력을 발생하는 기능을 가지고 있다. 또한 정전을 거쳐 복전이 되면 무순단(���)으로 부하에 자동으로 상용 교류전원을 공급할 수 있는 기능을 갖고 있기 때문에 급격한 부하증가에 따른 갑작스런 정전 또는 전압 변 동으로부터 정보와 기기를 보호하고 전원공급의 신뢰성을 높 이기 위하여 사용되는 보호장치이다. 1.3 장래 시스템 구축 미래를 향한 빌딩 관리 시스템의 구성에 영향을 끼치는 몇 가지 키워드가 존재한다. 구체적으로는 PC 를 비롯한 범용기 술을 한층 활용하는 것이다. 그리고 인터넷, 인트라넷으로 대 표되는 Web 기술응용과 국제적인 통신 프로토콜의 표준화, 일반화를 들 수 있다. 환경에 대한 배려가 사회적인 요구로 커지고 있는 오늘날, 이들 키워드를 어떻게 활용해 에너지절 약 및 빌딩의 효율적인 운용에 대한 효과, 효용을 창출할 수 있을 지가 향후 빌딩의 관리 시스템 구성을 결정짓는 중요한 요인이 될 것이다. ASHRAE 협회에 의해 표준화된 BACnet 을 비롯한 국제 적인 통신 프로토콜의 표준화, 일반화는 빌딩 관리 시스템에 기존부터 이뤄졌던 빌딩 내 설비 및 기기의 통합을 점점 가속 화할 것이다. 기존의 전용 인터페이스 및 게이트웨이라는 통 합을 위한 울타리가 없어진다는 것으로 기술적, 비용적인 문 제로 통합이 진행되지 못한 설비 및 기기가 통합되기 쉬운 환 경으로 바뀌어 각 설비, 기기와 의 정보 교환을 긴밀하게 하는 것이 가능해진다. 보다 효율적인 감시, 관리가 가능해지는 것 과 동시에 각종 설비 간 연계제어 등이 가능해지며 더욱 효율 적 설비운용이 실현될 것으로 기대된다. 또 이들의 새로운 연 | {}
98f73699-0304-483b-afb1-1d6901f3c069 | 3권.pdf | 6.32-4 제 6 편 일반 응용 계제어 연장으로 새로운 에너지절약 기법이 만들어지는 것으 로 빌딩 관리 시스템으로써의 부가가치가 증대하는 것으로 이 어질 것이다. 이들의 기대를 구현화하는 향후 빌딩 관리 시스템의 구성 은 컨트롤러의 레벨 및 방재설비 등 설비 아일랜드의 레벨 중 하나에 있어서도 특정 통신 프로토콜에 구애받지 않고 다양한 설비, 기기의 통합이 가능한 시스템으로 진화될 것이다. 통신 프로토콜의 표준화, 일반화가 실현된 빌딩 관리 시스 템은 빌딩 내 모든 정보를 일원 관리하는 시스템으로 그 중요 성이 증대되는 동시에 그곳으로부터의 정보를 이용하는 유저 또한 크게 변화할 것이다. 빌딩 설비관리자 주체에서 빌딩 내 거주자 및 빌딩 오너, 빌딩 내 설비의 보수를 담당하는 제조업 체 보수 엔지니어로 여러 번 검토하여 확장해 간다. 긴밀해진 정보의 활용범위는 더욱 확대하게 되며 지금 이 상으로 웹 기술 및 네트워크 기술을 활용해 모든 유저에게 필 요한 정보를 적시에 그리고 용이하게 제공할 수 있는 시스템 구성을 실현하는 것이 요구되며 그것이 구현화되고 있다. 구체적인 기법으로써는 빌딩관리 시스템으로 전용의 정보 송신 웹 서버를 설치하는 케이스와 각 설비기기가 독자적으로 정보송신 기능을 갖는 경우 등을 생각할 수 있다. 공통적으로 는 외부의 네트워크(LAN 및 전화회선)와의 접속 기능을 갖 으며 빌딩 관리 시스템 내에 웹 정보를 송신하는 서버 기능을 갖춘 시스템으로 구성된다. 또 일부 정보는 가공 데이터로써 유저에게 알기 쉬운 정보로 송신하는 것이 필요해지며 시스템 내에는 송신정보를 가공하는 서버가 존재해 가는 형태가 되며 정보의 집중감시, 관리, 데이터 가공, 정보 송신기능 모두를 갖춘 시스템으로 구성된다. 오늘날 및 향후 발전을 지지하는 기술은 특수한 하드웨어 소프트웨어 환경 상에서 구축된다고 생각할 수 없으며 웹 기 술을 필두로 PC 등의 일반적인 플랫폼 상에서 계속해서 진화 하게 된다. 빌딩 관리 시스템은 상기와 같은 기능을 갖게 된다는 전제 로 대부분을 범용 기술을 최대한 활용한 형태로 시스템을 구 축하게 된다. 단, 본래 빌딩 관리 시스템이 갖는 실시간성 등 기능 및 때로는 중복까지를 요구하는 신뢰성을 실현하는 것도 필요하며 시스템 내부에 있어서는 전용 기술과 범용기술의 최 적 조합에 의한 구성으로 변화해 간다. 그러한 의미에서는 현시점에서 완성하고 있는 빌딩 관리 시스템의 구성은 충분히 장래에 걸쳐 통용되는 것이며 향후에 는 기술 변화에 추종하는 것은 당연시되며 더욱이 시스템 구 축의 최적화를 향한 튜닝을 실시하게 된다. 대표적인 시스템은 멀티벤더에서의 대규모 시스템을 나타 내고 있다. 중앙감시 장치 주변의 통신 네트워크와 DDC 의 네트워크로 통신적으로는 2 단계 구성으로 되어 있으며 각각 의 네트워크는 표준화된 통신이 사용된다. 또 멀티벤더 시스템도 이 표준화된 네트워크상에서 실현된 다. 게다가 네트워크 서버에 의해 인터넷 세계와 접속되며 원격으로 정보발신과 원격으로부터의 본 시스템 내 데이터로 접근을 가능하게 하고 있다. 이와 같은 장래 시스템 구축 실현을 향해 현재 상황의 빌 딩 관리 시스템 및 향후 빌딩 관리 시스템의 하드웨어에 관해 몇 가지 과제가 존재하고 있다. 그 중에서 다음 2 가지 사항을 중요한 과제로 들 수 있다. 1) 오픈화 대응 빌딩관리 시스템의 과제 통신 및 범용기술이라는 오픈 환경을 이용해 보다 구체적 인 효과, 효용을 실현하는 빌딩 관리 시스템을 구축할 때에는 필요한 기능을 충분히 만족할 수 있는 시스템 구축을 위한 엔 지니어링이 중요한 요소가 되고 있다. 통신사양의 표준화에 의해 다양한 설비, 기기가 통합 가능 해지는 것은 한편으로는 국내외를 막론하고 다양한 설비, 기 기가 시스템으로써 선택, 조합되는 가능성으로 이어진다. 안 이한 시스템을 구축하면 시스템의 기능은 선택한 설비, 기기 의 최대 공약수적인 사양범위에 그칠 필요성이 나타나고 있 다. 결과 적으로 시스템으로써의 실현기능이 한정되며 본래의 빌딩 관리 시스템에서 요구되고 있는 요구를 충분히 만족하지 못할 가능성을 품고 있다. 오픈 시스템의 환경은 다양한 설비, 기기를 조합하는 것이 목적이 아니며 그 결과 로 발생되는 새로운 부가가치, 효용을 활용하는 것이며 올바르게 이 목적에 따라 시스템 구축을 실 시하는 것이 가장 중요한 점이다. 이와 같은 환경 하에 있어서는 도입하는 설비, 기기에 대해 충분한 지식을 갖는 한편 빌딩 관리 시스템으로써 요구되고 있는 실현해야만 하는 기능과 그 실현기법을 충분히 이해할 수 있는 엔지니어가 시스템 구축을 위한 정리를 실시할 필요 가 있다. 또 최적 설비, 기기의 선택에서 시스템의 기동 감수까지를 실시할 수 있는 지식을 갖는 동시에 장기에 걸쳐 가동하는 빌 딩 관리 시스템에 있어서는 그 기능을 계속해서 유지하는 동 시에 필요에 따른 기능향상을 계속적으로 실시할 수 있는 점 도 중요한 요소다. 이들 지식, 자질을 갖춘 엔지니어가 시스템 인터그레이터(SI)로 육성되는 것이 향후 오픈화 대응 빌딩 관 리 시스템의 진출과 발전을 위해서는 필수 불가결하다. 2) 빌딩관리 시스템의 리뉴얼 대응과 제 빌딩관리 시스템이 도입되는 빌딩의 수명은 매우 길고 수 십 년에 이른다. 한편 빌딩 내 각종 설비는 노후화 및 진부화, 보수를 위한 부품의 공급한계 등에서 더욱 짧은 15 년을 넘는 정도의 기간을 사용 가능 년수라고 생각하는 것이 일반적이 다. 향후 빌딩관리 시스템의 사용 가능 년수도 같은 정도라고 생각한다. 결과 적으로 빌딩의 사용 가능 햇수에 도달할 때까지의 기 간, 빌딩 관리 시스템을 포함한 빌딩 내 각종설비, 기기는 여 러 번의 리뉴얼(갱신)을 경험하게 된다. 구체적으로는 고액 예산을 준비해 일식 리뉴얼을 실시하는 것은 거주자가 존재하는 가동 중인 빌딩이라는 점을 고려해도 기본적으로는 있을 수 없고 부분적인 개수를 장기간에 걸쳐 실시해 가는 것이 일반적이다. 또 리뉴얼 시에는 실시 시 최신 설비로 갱신하는 것 또한 당연한 요구며 어느 시기 빌딩 관리 시스템으로써는 신구 설 비, 기기를 충분히 감시, 관리, 제어할 수 있는 것이 중요해진 다. 빌딩에서 요구되는 기능은 그 때 사회 환경 등에 의해 변 | {}
bb990f00-4097-4259-a914-150581767993 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-5 화하며 반드시 구 설비와 완전히 같은 기능을 실현할 필요는 없다고 생각되는데 빌딩 관리 시스템의 감시, 관리, 제어라는 기본기능에 대해서는 충분히 기능의 계속성을 유지할 필요가 있다. 종래 감시되고 있었던 설비가 리뉴얼에 의해 감시할 수 없 게 되거나 기존 자동으로 운전되고 설비가 수동이 아니면 운 전할 수 없는 등과 같은 빌딩의 관리효율 및 품질자체에 영향 을 끼치는 리뉴얼은 절대로 피한다. 오픈 환경 하에서 구축된 빌딩 관리 시스템 또한 리뉴얼 시 대응을 원활하게 할 수 있을 필요가 있으며 앞에서 구술한 SI 가 신설 시와 동일한 엔지니어링이 실시 가능할 필요가 있 다. 기능을 지속적으로 계승하면서 더한 기능혁신을 실시한 제품이 계속해서 공급한다. 2. 빌딩관리 시스템 통합 2.1 빌딩관리시스템 통합 일반사항 1) 시스템 통합의 의의 와 역할 시스템 통합이란 빌딩자동재어기능(공조, 열원, 위생급탕, VAV, 전력, 조명, 방범, 방재 등)을 수용함에 있어 안정성과 법적규제성에 제약을 받지 않는 부문은 제어계를 하나의 제어 전용을 위한 네트워크에 통합하여 구성하므로써 부가적인 기 능과 더불어 기능의 신뢰도를 높인다. 이 통합에 있어서 하드웨어적인 통합이 아닌 소프트웨어 적인 통합을 지향하여 경제적 이점을 도모하고 모든 데이터 의 연동이 일괄적인 체계하에 자유로운 기능구현이 가능하게 한다. 2)시스템 통합의 특성과 기능 ① 제반 설비의 감시 및 제어가 24 시간 가능토록 하고 공 조, 전력, 조명, 승강기, 방범, 방재 시스템이 통합관리 되도록 구성한다. ② 공조제어, 전력제어, 조명제어용 워크스테이션과 중요계 통을 일괄감시하는 상시감시채널(그래픽패널 등)을 구성한다. ③ 통합 감시실은 전원의 공급 여부에 관계없이 지속적으 로 운전되도록 별도의 무정전 전원장치를 설치하며 전용의 접 지선을 구성한다. ④ 통합감시실과 기계실, 전기실 및 필요개소에 통신망을 구성한다. ⑤ 워크스테이션은 20 인치 이상의 칼라그래픽 화면으로 기 기의 상태를 다양한 색상으로 알기 쉽게 하며 모든 조작은 그 래픽 상에서 처리한다. ⑥ 데이터 기록용 프린터는 고속의 연속용지가 사용 가능 하며 소음 커버를 설치한다. ⑦ 각종 에너지 절약 소프트웨어 기능이 분산화 DDC 내에 위치하도록 함으로써 최적운용을 할 수 있도록 하고 전력수요 제어같은 종합적인 기능은 BA-네트워크에서 처리하여 에너 지 절약을 극대화 한다 ⑧ 향후 설비의 변경이나 증축 등에 대비하여 운용면(soft- ![image](/image/placeholder) 정보관리 。 기능의(수직) 빌딩 통합화 메니지먼트 시스템 Ⓡ 시스템(수평) 분산화 감시조작 중앙 감시(BA) 중앙제어 시스템 방범 시스템 자동제어 방제 현장(Local)제어 시스템 시스템 승 조 수 공 열 위 출 침 화 방 이용자단말기 강 변 배 입 입 재 관 감 경 기 명 전 조 원 생 리 시 보 연 · 대상설비의(수평)통합화 · 시스템의(수평) 분산화 그림 3 통합화 건물자동화 시스템 개념도 ware)이나 설비면(hardware)에서 충분히 대응할 수 있도록 한다. 3) 빌딩자동제어의 기능 및 통합 빌딩자동제어 시스템에서 기본요소중의 하나인 BAS 시스 템은 건물의 LCC 분석을 통하여 나타났듯이 매우 중요한 부 분으로서 그 기능을 제대로 발휘했을 때 건물에서의 경제성은 더 높이 평가된다고 생각할 수 있다. 또한 스마트 빌딩에서는 많은 정보화 기기의 사용, 환경의 질적 향상, 24 시간 대응 가능한 기능과 정보 네트워크에 충실 한 기능 등으로 인한 기존의 에너지 소비량이 증가됨은 분명 하다. 그리고 개별화에 대응하여 사용자 커뮤니케이션 기능에 충 실한 스마트 빌딩에서는 건물과 설비의 고급화에 따른 투자 비의 증가요인과 함께 관리를 위한 요구사항도 많아진다. 이와 같이 관리의 효율화, 에너지 절약의 극대화 및 정보네 트워크의 보안을 위해서 반드시 통합화 운용이 요구되며 그 필요성은 다음과 같다. ① 시스템 상호간의 연동제어 공조, 조명, 방범, 방재, 반송시스템의 상호 연동제어에 의 해 최적화 제어가 가능하며 에너지 절약과 건물사용자의 편의 를 최대한 높힐 수 있다 ② 조작운영의 간소화 종래 각 설비별로 다른 시스템을 사용했을 경우보다 시스 템 종류의 단순화 및 중앙 집중제어를 통해 조작 및 운영이 간단해 진다. 이에따라 관리요원의 대폭적인 절감을 가능하게 한다.. | {}
f7e32b15-eb84-45e5-bd26-881dca30646f | 3권.pdf | 6.32-6 제 6 편 일반 응용 ③ 초기투자비 및 건축공간의 절감 각 설비별로 시스템을 통합 하므로써 별도의 중앙감시 장 치에 대한 초기투자비를 점감할 수 있음은 물론 감시실 면적 의 절감도 가능하게 한다. ④ 각 설비간의 섬세한 운전제어 공조, 조명. 방범이 유기적으로 통합되어 종래 빌딩에서는 찾아보기 힘든 고도의 섬세한 제어를 가능케 함. 다른 시스템 통합과 비교해 최적화를 높이기 때문에 고도 의 기술력을 요한다. 이러한 빌딩의 기능유지를 위한 각종 설비기기는 빌딩 입 주자 이용자 관리자의 생활 활동, 안전에 크게 좌우되고 있으 며 스마트화에 따른 건물자동화 기능으로서 다음과 같은 항목 을 들 수 있다. ㉠ 쾌적한 집무환경의 확보를 위한 건축설비계의 고도화 ㉡ 빌딩운영의 경제성 추구를 위한 합리적인 에너지관리 시스템의 충실 ㉢ 빌딩의 합리적 관리, 운영업무를 지원해 주는 계측, 계 량기능의 강화 특히 BAS 는 빌딩내에서 근무하는 사람에게 보다 쾌적하 고 효율적으로 안전하게 보장된 환경을 제공하기 위해 건축환 경과 가장 밀접한 관계로 유기적으로 연관한다고 생각한다. 4) 멀티벤더 환경에 있어서 시스템 통합 시스템 통합은 그림 3 에 나타낸 것과 같이 서브시스템 별 로 시스템 설계가 이뤄지고 있다. 그리고 기능별로 벤더가 다 른 점이 많으며 이 경우 멀티벤더 환경이 된다. 통합시스템의 경우 이 멀티벤더 환경 하에 연계를 취하면서 시스템 전체를 최적으로 하는 시스템 통합 기술이 필요해진다. 5) 설비 설계자와 시스템 통합 시스템 통합을 실시하는 자, 혹은 조직을 시스템 통합자라 고 부르고 있다. 제어 알고리즘을 포함한 넓은 의미의 시스템 통합에 있어서 그 중에서도 기술적으로 최적화가 어려운 것이 특히 공조 시스템이다. 공조설비 설계자와 시스템 통합은 협 조적으로 공조 시스템 전체의 최적을 도모한다. 공조설비 설 계자는 에너지절약 및 쾌적성 등 공조 시스템의 평가함수 및 제약조건을 명확하게 해 그것을 실현하기 위한 기본 어플리케 이션을 계획한다. 그것을 구현화하기 위한 하드웨어와 그에 부수하는 소프트웨어를 정리해 가는 것이 시스템 통합이다. 여기에서 명확하게 해야만 하는 설비설계자(시스템의 복잡성 관점에서 특히 공조설비 설계자)와 시스템 통합의 협조 분업 이다. 다음으로 설비설계자와 시스템 통합자 간의 공조 시스템 구축 사례에 있어서 역할분담에 대해 구술하겠다. 공조 시스 템의 기본계획에서 커미셔닝 까지의 흐름을 표 1 에 나타냈다. 6) 새로운 업태로서의 시스템 통합자 발전하고 있는 통신환경, 오픈 시스템에 있어서 멀티벤더 환경을 전제로 하면 전항에서 구술한 시스템 통합자가 독립한 입장에서 업무를 실시하지 않고서는 콘셉트에 따른 통합시스 표 1 공조 시스템 통합 흐름 ¦ ¦ 통합 항목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 공조 시스템 설계 콘셉트 명확화 ¦ 에너지절약, 쾌적성, 경제성 등 고객요구 의 관점에서 공조 시스템 기본 콘셉트를 정리한다. ¦ ¦ 2 ¦ 공조 시스템 최적화를 위 한 자동제어 기본계획 ¦ 어떤 공조자동제어를 실시할지 그 기본 어플리케이션을 기술 및 알고리즘으로 정리한다. ¦ ¦ 3 ¦ 공조 시스템의 정보관리계획 ¦ 에너지 및 실내 환경에 있어서 어떤 정보 가 필요한지 계산 · 계측 및 그 표시 본 분을 계획한다. ¦ ¦ 4 ¦ 포인트리스트, 인포메이션 리스트 작성 ¦ 공조시스템 기본계획의 정보 수수 도구 로써 수수용 포인트 리스트, 인포메이션 리스트를 작성한다. ¦ ¦ 5 ¦ 공조 시스템 제어기능 사양서 작성 ¦ 공조자동제어의 목적, 기능 등에 대해 기 능사양서를 작성한다. ¦ ¦ 6 ¦ 공조 시스템 제어의 통신 네트워크 기본방침 ¦ 공조 시스템 제어의 통신 네트워크 시스 템 전체에서의 평가의 명확화 및 신뢰성 확보를 위한 기본방침을 정리한다. ¦ ¦ 7 ¦ 견적용 사양서 작성과 예비적 입찰 ¦ 견적용 사양서에 입각, 수의 계약, 제안발 주(VE 등)를 실시한다. ¦ ¦ 8 ¦ 설계사양서에 따른 상세설계 ¦ 설계사양서에 따라 최적 제어기기 및 통 신 프로토콜의 선택 등 구체적인 하드웨 어 및 소프트웨어를 구축한다. 성과 물로써는 계장도 및 네트워크도가 이 단계에서 정리된다. 이것이 각 벤더로 발주사양서가 됨 ¦ ¦ 9 ¦ 시공을 위한 상세사양서 작성 ¦ 소프트웨어의 상세 등을 기술한 상세사 양서를 작성한다. 최종적인 하드웨어 선 정 및 소프트웨어 설계를 실시한다. ¦ ¦ 10 ¦ 시공관리 ¦ 설계사양서 및 상세사양서에 적합하도록 시공관리를 실시한다. ¦ ¦ 11 ¦ 시스템조정 및 커미셔닝 ¦ 종합시운전 조정을 거친 후 검수순서에 입각한 성능시험을 실시한다. 최소, 시공 후 1 년간은 필요하게 된다. ¦ ![image](/image/placeholder) FIRE 화재시 화재시 전원제어 door look 연동 화재시 급배기훤 /공조제어 peak demand control V 재실시 정복전제이 공조제어 SEC ELEC HVAC ACS + Intrusion peak demand control 재실시 조명재어 정복전 제어 경보시 경보시 조명제어 VAV 연동제어 & 녹화 camera preset LTG CCTV 그림 4 통합화 건물자동화 시스템 연동 기능도 | {}
9608951f-ef35-45ca-9bfb-465db0882ed6 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-7 이기종간의 통합 (BACnet 에 의한 방식) ![image](/image/placeholder) BACnet workstations system 600 apogee RS-485 or ethernet BACnet ethernet BACnet field device MBC BLN LAGYR (P2) QIIKI MBC MBC 그림 5 이기종간의 시스템 통합 사례 템를 구축하는 것은 곤란하다. 따라서 시스템 통합자라는 새 로운 직능이 확립되어 가는 것이 필요하다. 그와 동시에 어플 리케이션 설비설계자는 벤더에 맡겨서는 안 되며 그것은 설비 설계자 기본업무의 방임이라고도 할 수 있다. 설비설계자는 상기와 같이 설계 콘셉트를 명기해 시스템 통합자와 제조자가 그 개념을 구현해 가기 위한 기본설계를 스스로 실시하는 것 이 기본적 조건이 된다. 그 후 전체의 통합시스템 코디네이터 로써 시스템 통합자에 통합 업무를 발주하는 것이 마땅한 자 세일 것이다. 시스템 통합자는 '설계의 도를 토대로 통합 시 전체 시스템 의 최적화에 대한 책임 및 설계자로부터 위양된 범위에서의 권한을 갖는' 자 또는 조직이다. 당연히 그 존재가 고객까지 포함해 공식적으로 인정받으며 적절한 엔지니어링 비용을 지 불한다. 특히 통신 프로토콜이 오픈화될 경우 네트워크 아키 텍처, 각 벤더의 업무분담, 기능구분, 공사구분 등 계약이 기 존에도 증가해 중요해지며 시스템 통합의 최적화를 위해서 시스템 통합자라는 독립한 업태를 확립하는 것이 중요해지고 있다. 2.2 빌딩관리 시스템 통합 업무 내용 1) 고객 요구와 자동제어 설계취지 이해 설계단계에 있어서 고객 및 유저와 시스템 사양에 대해 확 인해 놓아야 하는 사항이 일반의 설계사양서와 마찬가지로 많 이 있다. 설비설계자가 요구를 정확하게 파악하고 응용 설계 취지를 알기 쉽게 설명한다. 특히 빌딩의 운용을 어떻게 실시 할지라는 관점에서의 확인이 중요하다. 그밖에 유저의 시스템 조작(맨-머신 인터페이스)에 대해 중앙 모니터 장치 및 터미널 조작기기의 사양에 대해서도 확 인할 필요가 있다. 2) 빌딩 정보 통신 시스템과 의 통합성 IT(정보기술)의 고도 전개에 수반해 다양한 서비스가 가 능해지며 시스템에 요구되는 기능도 PC, LAN 및 인터넷 등을 이용해 다양한 기능을 실현할 수 있다. 이를 주체적으로 정리하는 것도 시스템 통합자의 업무다. 시스템을 이용함으로써 실현 가능한 기능의 사례를 소개한다. ① BA(building automation) 모니터 중앙감시라 불리며 기존에는 제어까지 포함해 중앙에서 제 어도 실시하고 있었는데 제어의 분산화에 수반해 모니터 기능 이 중심이 되고 있다. 빌딩 관리자가 모니터링하거나 설정을 할 때 맨-머신 인터페이스다. ② BEMS/BOFD(building energy and environment management system/building optimization, fault de- tection and diagnosis) 빌딩의 에너지 및 실내 환경을 최적화하는 서포트 시스템이 다. BA-LAN 과 온라인으로 접속되며 실시간 시뮬레이션 등 에 의해 이상 검지 진단 등을 실시하는 기능을 갖는 것도 가 능하다. ③ CAFM(computer aided facility management system) 컴퓨터를 이용한 시설 관리 시스템으로 BMS(building man- agement system)라 불리는 것도 있다. 설비기기 대장의 데 이터베이스 및 경보관리, 테넌트 과금표 작성 등 기능이 있다. ④ BA(building automation) 서버 OA(office automation)계의 PC LAN 과 온라인 접속해 예를 들면 오피스에 있어서는 관리자가 공조의 운전시간 연장 및 설정 온습도 등의 변경을 실시할 수 있도록 하는 구조를 구축할 수 있다. 보안상, 방화벽 기능을 갖추게 할 필요가 있 다. 온라인 이외 인터넷에 접속하는 것도 가능하다. ⑤ ASP(application service provider)와의 접속 인터넷과 접속해 외부의 프로바이더 소프트를 이용해 에너 지 매니지먼트 등의 서비스를 받는 것 등이 가능하다. 방화벽 중요성은 4)와 동일하다. ⑥ 경영관리용 시스템 예를 들면 호텔이라면 호텔 컴퓨터와 온라인 접속해 그 데 이터를 BEMS 에 편입시킨다. 그 경우 객실 가동율 등 데이 터에 의해 열 부하 예측 및 공조열원기기의 최적제어를 실시 하는 것이 가능하다. 2) 시스템 결정흐름 시스템 결정 프로세스는 표 1 의 시스템 통합 흐름의 항목 1 에서 7 부분이다. 설비설계자와 시스템 통합자와 의 작업이 독 립적으로 이뤄지는 부분과 협업으로 이뤄지는 부분이 일부 중 복하면서 시계열적으로는 피드백을 포함하면서도 직렬하는 부분이며 여기에서 업무의 효율화와 양자 간의 의사소통을 도 모하는 것이 가장 필요하며 그로 인해서 절대적으로 중요한 도구가 포인트 리스트, 인포메이션 리스트, 시스템의 성능표 기 기법, 시스템 사양서 가이드라인이다. 3) 설계에서 발주흐름 설계에서 발주 프로세스는 표 1 의 시스템 통합 흐름의 항 목 7 및 8 이다. 항목 7 의 설계 사양서는 고객과 의 성능 확인을 하며 예비입찰 및 시스템 비용의 베이스로 하는 것이다. 8 의 상세 사양서는 각 벤더로 발주하기 위한 것이며 상세사양서를 중심으로 계약이 이뤄진다. | {}
137f30a9-7c20-4339-9a89-6c7d9a23c7b1 | 3권.pdf | 6.32-8 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 출퇴근 관리 회의 실 응접실 공조, 조명의 서비스 예약 서비스 개별 제어 전화에 의한 예약 데이터 자동소집 빌딩유지관리 사무실요원에 의한 전화에 의한 근무 기록 공조/조명 제어 공조/조명 제어 경영계획서비스 공조/조명 제어 개별 제어 관리조달 정보 설비상태 데이터 OA 시스템 BA 시스템 통신시스템 테넌트 사용량 사용량 경비회사로의 음성 경비 데이터 과금 정보 데이터 데이터 응답 자동 통보 주차댓수관리 주차댓수 보수 보수관리 경비 서비스 매상 관리 대웅 관리 데이터 회사의 정보 주차장 관리 전기, 가스, 수도 사용료 통산비 원격관리 서비스 자동과 금 서비스 서비스 자동과 금 서비스 그림 6 시스템의 상호 데이터 2.3 BA 시스템 개방 1) 시스템 개방화의 장점 시스템 개방에 수반한 장점으로 생각되는 것을 아래에 나 열한다. ① 신뢰성 향상 시스템 통합자가 최적기기 선정 및 네트워크 아키텍처를 구축하고 신뢰성을 향상하는 것이 가능하다. 게다가 통신 신 뢰성의 확보를 위한 소프트 · 하드를 개별적으로 네트워크에 편입하는 고장방지(failsafe)를 도모하는 것도 가능하다. 단 신뢰성을 확보할 수 있는 네트워크 설계를 실시하는 것이 필 요하다. ② 비용절감 멀티벤더 환경의 경우 각 디바이스의 조달에 있어서 경쟁 원리가 작용함으로써 동등한 성능으로 저렴하게 조달할 수 있 는 가능성이 높아진다. 각 벤더의 프로토콜 간을 접속하기 위 한 인터페이스 구축에 드는 수고와 비용이 감소한다. 또 비용 의 투명성이 높아져 비용절감이 기대된다. 한편 시스템 통합 자의 엔니지어링 비용도 명확하게 보증되어야만 한다. 종합적 으로 비용 절감할 수 있을 지, 품질을 설계자가 어떻게 명확하 게 할 수 있을 지가 과제다. ¦ 번호 ¦ 기 능 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 최적 기동/정지 제어 ¦ - 실내 온도, 외기 온도를 비교 분석 - 가장 적절한 기동시간을 산출해 공조기를 기동 - 외기용 댐퍼는 건물 사용 시간에 맞추어 에너지 낭비 가 없도록 자동제어 - 실내 예열을 최대한 이용할 수 있는 정지 시간을 계산 - 계획된 시간마다 자동 정지 ¦ ¦ 2 ¦ 엔탈피 제어 ¦ - 실내와 외기의 엔탈피를 연산 비교 - 냉동기의 운전 시간을 최대한 절감하여 에너지 절약 ¦ ¦ 3 ¦ 실내 온/습도 제어 ¦ - 실내에 설치된 온/습도 검출기에 의한 측정치와 CPU 의 설정치와 비교 분석 설정점 유지를 위한 냉방/난방 밸브 및 가습밸브를 제어 ¦ ¦ 4 ¦ 제로 엔탈피 밴드 제어 ¦ - 쾌적한 실내환경 범위를 설정 - 실내 환경이 이 범위에 속하게 되면 공조기 및 관련 장비의 기동을 정지시켜 에너지 절감 ¦ ¦ 5 ¦ 스케줄 제어 ¦ - 년, 월, 요일 및 특정일을 설정하여 장비를 가동 ¦ ¦ 6 ¦ 장비의 댓수제어 ¦ - 실내의 부하 요구량과 장비의 공급 능력을 비교 분석 - 최소한의 장비를 가동 시킴으로서 에너지를 절약 ¦ ¦ 7 ¦ 부하 재설정 제어 기능 ¦ - 실내 온도 변화에 따른 급기온도 설정점을 변경 - 실내 온도를 일정하게 유지 ¦ 표 2 공조/위생 제어 시스템 기능 | {}
49c27189-996a-4e5d-8df2-bb08a45aca08 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-9 ③ 장래 확장성 시스템개방화에 의해 장래에 있어서 현장 자동제어에서의 기기 추가가 시스템 통합자 존재에 의해 기존과 비교해 저렴 하게 할 수 있는 기대가 있다. 이와 같이 확장성이 높아지는 것을 시스템 개방화로 들 수 있다. 2) TAB 와 커미셔닝 네트워크의 오픈화에 의해 TAB(testing, adjusting and balancing: 종합 시운전조정) 및 커미셔닝이 설계자 및 시공 자 이외의 제 3 자라도 실시할 수 있는 가능성이 높아진다. 자 동제어의 커미셔닝은 어렵고 기존에 충분하다고는 말하기 어 렵지만 개방화에 의해 시스템 내용물인 하드웨어 및 소프트웨 어 모두 보기 쉬워진다. 본래 TAB 및 커미셔닝에는 객관성 이 요구되기 때문에 시스템 개방화는 이 점에서도 메리트로서 들 수 있다. 2.4 BA 시스템 통합방안 1) 빌딩 자동화를 구성하는 각종 제어 시스템 건물 내 근무환경의 쾌적성, 편리성과 안전성을 최소한의 에너지로 만족하며 생산성 향상을 돕는 시스템이다. 건물 내 의 공간에 대한 적용에 있어 공공부분과 개인 전용부분으로 분류하는 경우, 공공부분에 대하여는 거주자의 평균적인 쾌적 조건을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축하고, 개인 전용부분 에 대하여는 개인의 쾌적을 만족시킬 수 있는 시스템을 구축 한다. 건물의 기능 및 특성에 맞도록 공조가능 시간대를 계산하 고 제어가 이루어져야 된다. 지적 생산성 향상을 위하여 실내 근무자에게 보다 쾌적한 환경과 OA, TC 등의 기술변화에 대한 대응 및 이로 인한 구 획(layout)변경과 교체 등에 유연하게 대응할 수 있어야 하 며, 무엇보다도 에너지 절약을 달성할 수 있는 시스템으로 구 성하여야 한다. 2) 공조/위생제어 시스템 의 특성 및 기능 공조/위생제어 시스템의 특성은 다음과 같다 기본으로 DDC 제어방식으로 분산제어를 실현한다. 분산제어는 각각의 제어는 현장 제어반에서 수행하고 중앙 감시반 에서는 제어의 중요한 부분과 감시, 분석업무를 수행 하는 개념이다 또한 중앙 감시반이 고장나더라도 현장 제어반은 계속적으 로 작동을 하여 하나의 현장 제어반 고장이 타 현장 제어반 에 영향을 미치지 않도록 하는 독립형 DDC 를 채택한다. 중요한 것은 각 DDC 는 에너지 절약소프트 웨어를 내장하 고 있어 독자적으로 해당구역 에너지 절감을 효율적으로 도모 하고 중앙감시반과 에너지 절약을 위한 스케쥴 및 연동 기능 을 공유해야 한다. 공조/위생 제어 시스템의 제어 기능은 표 2 와 같다. 3) 전력제어 시스템 빌딩 내에 설치되는 컴퓨터를 비롯한 고도의 정보 응용 기 기들은 전원 변동에 민감하므로 안정한 전원공급이 이루어져 야 하고 일순간의 정전도 있어서는 안 된다. 따라서 빌딩에서 는 높은 품질이 요구되는 양질의 전력과 한 순간의 단전이나 정전이 없는 전력설비를 갖추어야 한다. 또한 쾌적한 근무환경 조성을 위한 전력요구량이 증대되기 때문에 전력 사용량 조절을 위해 공조/위생, 조명제어 시스템 과 연동을 통한 전력 사용량의 효과 적인 제어 방법이 적극적 으로 도입한다. 따라서 효율적인 전력감시 및 원활한 관리를 위해 전력감 시 시스템을 중앙 감시실 내에 설치하여 사옥내로 인입되는 변전실의 전력계통을 일괄관리하며, 변전실의 전기설비 계통 의 단말(transducer, controller)로부터 전송 되어오는 각종 정보(상태, 경보, 계측치, 적산치)를 중앙관제장치가 분류, 분 석, 처리하여 프로그램에 의한 제어를 하고, 고장 발생 시 경 보음을 발생시키며 감시점의 변화 및 프로그램 제어 상태를 시간, 명칭, 종별 등으로 프린터에 자동 기록한다. 전력제어 시스템은 다음의 특성을 가져야 한다. ① 빌딩 내 설치되는 수/변전 시설의 전력 계통을 일괄 통 제하여 전력 부하를 항상 효율적으로 관리하고 전력설비 계통 의 운전 정보를 종합 감시하고 전력설비 기기류의 이상을 감 시한다. ② 특고압, 고압계통은 원격 투입 /차단 및 관련 데이터를 3 상 계측하며 저압계통은 원결 투입/차단 및 관련데이터의 단 상 계측을 기준으로 한다. ③ 분전반 계통은 원격 차단/수동 투입으로 유지보수의 안 전을 고려 설계하여 과부하 트립시 전력제어 컴퓨터에서 경보 신호를 확인한다 ④ 전력 제어용 컴퓨터는 순간 사용 전력 및 예상 최대 사 용전력을 추정하는 전력 부하 제어 기능을 가진다. ⑤ 공조, 전력, 조명 등 중요설비를 제외한 동력 장비 등은 중요도에 따라 3 단계 이상으로 구분 부하제어를 행하며 목표 치 초과 시 경보를 알리는 시스템으로 구성한다. ⑥ 정전 및 사고에 의한 비상 발전기 기동 시 일반부하는 차단되고 발전기 기동 완료후 부하의 우선순위에 의하여 발전 기 전원에 접속되며 복전시 동일한 순서에 의하여 상용전원에 접속되도록 하는 정복전 프로그램을 적용한다. ⑦ 분산 제어방식을 도입하여 계통별,지역별, 단위 분산 제 어로 사고 발생범위를 최소화 한다 ⑧ 화재 및 비상 사태시 해당지역의 부하를 공조,소방 등과 연동하여 선별 차단할 수 있도록 구성하여 전원공급으로 인한 2 차적 사고를 방지한다. 전력제어 시스템의 제어 기능은 표 3 와 같다. 4) 조명제어 시스템 건물의 고층화 및 대형화 현상에 의해 건물의 에너지 수요 도 대폭적 증가 추세에 있으며, 사무실 빌딩의 경우 전체 전 력 시설의 약 40%정도를 차지하는 전등 전력을 효율적으로 관리하고 에너지 및 관리인력을 절감하기 위하여 효율적인 설 계와 제어방식의 도입이 요구된다. 조명 부하에 대한 관리가 초기 빌딩 건축 당시 고려되어, 재래식 방법에 의한 점.소등으 로 많은 인원이 투입된 불합리한 조명관리를 피하기 위하여 | {}
42b9d9e2-042a-41b3-a419-2b113323b720 | 3권.pdf | 6.32-10 제 6 편 일반 응용 표 3 전력제어 시스템의 제어 기능 ¦ 구 분 ¦ 기 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전력디멘드 제어 ¦ 사용 전력량으로 최대 수요 전력량을 초과 하지 않도록 예측 제어를 하여 계약 전력을 넘지 않도록 하며 부하의 차단, 복귀 순서에도 우선 순위에 따라 안정된 운전이 가능하도록 관리하는 기능 ¦ ¦ 역률 개선 제어 ¦ 건물내의 인덕턴스성분 부하에 의한 무효전력을 제어하 기 위하여 진상 콘덴서를 이용하여 역률을 상시 목표값 이 되도록 제어하는 기능 ¦ ¦ 정전/복전 제어 ¦ 정전시 발전기 기동 제어를 하며 복전시 전체 부하의 순 차적 투입으로 과부하 방지 및 우선순위에 따라 차단기 투입으로 안전한 수전 계통을 유지하는 기능 ¦ ¦ 변압기 댓수 제어 ¦ 전력 부하의 증감 상황에 의해 그에 상응한 변압기 댓수 를 선택하여 적절한 용량으로 유지하는 제어 ¦ ¦ 운전시간, 투입 회수 적산 제어 ¦ 각종 동력기기의 운전 시간과 투입 회수를 적산함으로서 향후 유지 보수 계획이나 기기 노화 경향을 파악하여 유 효 데이터로 사용하는 기능 ¦ ¦ 전력 계통 감시 및 제어 ¦ 전력 계통 설비의 감시 및 제어 기능 ¦ ¦ 전력 소비량 검침 ¦ 소비된 전력량을 적산하여 전력 사용량을 분석함으로써 입주자들에게 전력량 청구시 참조하는 기능 ¦ 효과 적인 조명관리 시스템의 도입으로 전기요금 및 관리비용 을 줄이고, 개선된 빌딩관리 체제를 이루어 보다 쾌적하고 편 리한 사무 환경을 조성하는데 목적을 둔다. 조명제어 시스템은 다음의 특성을 가져야 한다. ① 각 레벨의 장치는 마이크로프로세서로 구성되어 상위레 벨에 어떠한 고장이 발생되어도 조명제어는 독자적으로 동작 되어 운영에 지장이 없는 독립적 기능을 가지며 하나의 조명 제어고장이 다른 조명제어기에 영향을 미치기 않도록 한다. 즉 각종 스케쥴 기능과 데이터 저장 능력을 가지고 통신 두절 시에도 독자적으로 제어를 수행한다. ② 각각의 릴레이는 섹터 번호로 비상/상용, 혹은 비상전 용, 상용전용으로 구성할 수 있다. 이를 그룹으로 조합한다. 반대로 한 개의 릴레이는 한 개의 섹터나 다른 섹터에 중첩되어 할당될 수도 있다. ③ BA 네트워크를 통한 각종 연동제어: 조명제어가 빌딩자 동화 네트워크을 통하여 전화기 제어, 카드출입연동, 공조연 동 등 효율적인 데이터 연동을 실현한다. 조명제어 시스템의 제어 기능은 표 4 와 같다. 5) 주차관제 시스템 주차관제 시스템은 지하주차장을 이용하는 모든 차량의 원 활한 교통소통과 출차 경보등, 유도등 등의 안전장치를 설치 하여 불의 의 안전사고를 미연에 방지하기 위한 안전보호시설 및 최소 인원으로 주차관제 설비 전체를 관리할 수 있는 효과 적인 관리 운영 체계를 갖춤으로써 보다 능률적인 주차장 관 리가 되도록 구성한다. 주차관제 시스템에서는 차량의 안전한 표 4 조명제어 시스템의 제어 기능 ¦ 번호 ¦ 기 능 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 주광센서에 의한 제어 ¦ - 태양광에 의해 보상되는 창측의 조명 기구 자동 소등 - 일정 조도를 설정할 수 있는 부가장치와 한시(time delay) 장치를 설치 - 태양광에 의해 보상되는 창측을 예상하여 조명회로 의 세분화 - 시공시 주광센서의 설치 위치와 조도 설정에 대한 충분한 검토 요구 ¦ ¦ 2 ¦ 타임 스케줄에 의한 제어 ¦ - 규칙적인 타임 프로그램에 의해 자동적으로 제어 대상을 기동 및 정지 - 거주 시간동안 효과 적인 운전으로 에너지 절감을 도모 - 다른 프로그램과 관련하여 연관성 있는 제어를 실행 - 중복되는 제어방식 적용시 우선순위를 소프트웨어 상으로 처리 ¦ ¦ 3 ¦ 정전시 제어(UPS 전원 공급시 가능) ¦ - 발전기 부하에 해당하는 비상 전등만 현상태로 유지 - 일반 전등부하는 소등 - 특고압반이 저전압 계전기(UVR)로부터 저전압 상태 접점신호를 입력 받아 릴레이를 동작 - 복전시는 정전시 전원 차단 순서의 역순으로 순차 투입 ¦ ¦ 4 ¦ 전화기에 의한 제어 ¦ - 전화기를 이용 해당 지역 조명을 on/off - 예약 기능도 보유(연장 근무 신청서가 필요함) ¦ ¦ 5 ¦ ID 카드에 의한 제어 기능 ¦ - 카드 판독기(card reader)가 설치된 지역에 해당 - ID 카드에 의한 각층 연동 제어 - 시간대별 동작 - 휴일이나 타임 스케줄이 적용되지 않는 시간대에 동작 ¦ 운행 및 유도를 위하여 유도등, 신호등을 비롯한 주차상황의 감시 및 통제를 위한 루프코일(loop coil), 감지기, TV 카메 라, 중앙 통제반 등을 구성하여 안전하고 신속한 시스템을 형 성한다. 그 주요 제어 기능은 다음과 같다. ① 차량유도 및 호출 기능 ② 주차위치 표시 기능 ③ 차량출입 통제 기능 ④ 차량통행 경보 기능 ⑤ 주차요금 징수 및 관리 기능 6) 방재시스템 건축물 전체의 안전을 확보한 방재 감시 시스템의 중추적인 역할을 하는 것이 방재센터이다. 이 방재센터를 중심으로 한 방재 관련의 정보처리 기능은 각종의 방재 설비 중 화재 발생 시 더욱 효과 적인 기능을 발휘 한다. 이 방재 시스템은 중앙감시반(man-machine interface) 을 중심으로 하여 구성되고 예방에 의한 화재발생 요인의 배 제, 화재의 발견, 확인, 통보, 피난유도, 소화, 방화, 방배연 등 의 각 설비 기기 등 화재방지용 설비를 유기적으로 결합시켜 | {}
be654ea5-4dc7-4ed5-83ff-38a65e97c1cd | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-11 안전의 확보(인명과 재산의 보호), 화재 시에 유효하게 대응 하는 감시 및 제어의 편리성, 관리 및 운영의 합리화를 도모 하는 것이 중요하다. 이러한 것을 기본으로 하여 방재 시스템을 구축하며, 그 기 능들은 표 5 와 같다. 표 5 방재 시스템의 기능 ¦ 구 분 ¦ 기 ¦ 능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화재감지 경보 ¦ 화재 감지기에서의 신호에 따라 화재의 경보, 표시를 수행 하는 기본동작으로 방화 셔터, 방화 댐퍼의 동작, 소화설비 의 기동 등을 수행 ¦ 화재 감지기에서의 신호에 따라 화재의 경보, 표시를 수행 하는 기본동작으로 방화 셔터, 방화 댐퍼의 동작, 소화설비 의 기동 등을 수행 ¦ ¦ 소화설비 점검 ¦ 수계 소화설비인 스프링쿨러 설비, 포소화 설비, 옥내 소화 전 설비, 옥외 소화전 설비 및 펌프설계에 부가된 자동 시 스템으로서 미리 작성된 스케줄에 따라 각종 항목의 점검 을 자동적으로 수행 ¦ 수계 소화설비인 스프링쿨러 설비, 포소화 설비, 옥내 소화 전 설비, 옥외 소화전 설비 및 펌프설계에 부가된 자동 시 스템으로서 미리 작성된 스케줄에 따라 각종 항목의 점검 을 자동적으로 수행 ¦ ¦ 누수감지 제어 ¦ 컴퓨터실, 통신기기 실, 귀중품 실 등의 누수와 예측할 수 없는 침수로부터 지키는 기능을 수행 ¦ 컴퓨터실, 통신기기 실, 귀중품 실 등의 누수와 예측할 수 없는 침수로부터 지키는 기능을 수행 ¦ ¦ 배연 제어 ¦ 화재 시 발생한 연기가 복도, 로비, 계단 등의 피난 경로로 유출하는 것을 방지하고 적절한 방법으로 배연기능을 수행 ¦ 화재 시 발생한 연기가 복도, 로비, 계단 등의 피난 경로로 유출하는 것을 방지하고 적절한 방법으로 배연기능을 수행 ¦ 7) 통합 방범 시스템 통합 방범 시스템은 방범, 방재시설, 엘리베이터 등에 CCTV(폐쇄회로 TV)나 각종 감지기술을 응용하여 자동감 시, 경보, 운전을 통해 빌딩의 안전성 및 신뢰도를 높여주는 시스템으로서 출입관리 시스템, CCTV 시스템, 순찰감시 시 스템으로 구성된다. ① 출입관리 시스템 사무실 출입구 및 주요 보안 구역의 출입구에 카드판독기 를 설치하여 허가된 인원 외에 출입을 통제하는 시스템이다. 출입 상황은 시간 및 장소, 출입자의 현황을 프린터에 자동 기록하여 관리한다. ② CCTV 시스템 빌딩 내에 중요한 보유자산 및 시설을 외부 침입자로부터 보호하고 부정기적인 출입자들의 출입 상황, 내부 인원들의 이동 상황 등을 파악하고 출입 통제 및 주요 시설물에 대한 출입 제한 등을 실시하여 내부의 정보나 중요한 자료들이 외 부로 반출되는 것을 방지한다. ③ 순찰감시 시스템 순찰자의 안전과 근무상태를 점검 및 관리 할 수 있는 시 스템으로 데이터 수집기를 컴퓨터에 연결하여 순찰자의 기록 을 컴퓨터상에서 볼 수 있게 한다. 3. 스마트 빌딩 고도 정보화 빌딩, 지능형 빌딩 또는 스마트 빌딩이라고도 불리어지는 인텔리전트 빌딩이라는 말은 미국 UTBS(united technology building system)사가 미국의 코네티컷 주 하 트포트에 1984 년에 준공한 City Place 건물에서 그 특징을 선전하는 의미로 최초에 사용되었다. 본 빌딩에 인텔리젼트 빌딩이라는 이름을 붙인 것은 빌딩 ![image](/image/placeholder) PBX, 통신망 등에 의해 음성, 문서, 화상 등의 다양한 전송교환서비스기능 통신 서비스를 제공하는 기능 음성메일, 팩시밀리메일, 문서메일 등의 고도의 통신 통신 대응 기능 전자메일서비스기능 서비스를 제공하는 기능 TV 회의 나 전화회의 등 각종의 통신회의 서비스를 제공 통신회의 서비스기능 하는 기능 문서작성, 출력, 보관 등 각업무에 공통된 기본적인 문서처리서비스기능 OA 서비스를 제공하는 기능 OA 대응 기능 LAN 과 다기능 워크스테이션에 의한 고도의 통합오피스 B 의 정보처리서비스기능 시스템을 제공하는 기능 빌딩관리시스템기능 빌딩 설비 등의 각종제어, 관리 상태 감시 기능 기능 빌딩에 방재/방범 등의 종합적인 안전계획, 감시/정보 BA 대응 기능 씨큐리티시스템기능 등의 기능 빌딩의 운용과 관련하여 에너지절약 운전 기능, 컨트롤에 성에너지시스템기능 대응하는 기능 인텔리전트오피스에 합당한 작업공간기능(어메니티 IB 대응건축공간기능 공간기능, 에르고노믹스에 기초를 둔 워크스페이스), 이것을 만족시키는 배선방식 대응기능 건축 대웅 기능 IB 대웅건축설비기능 인텔리전트빌딩의 배선이나 전력대응, 공조, 조명, 씨큐리티 대웅의 설비기능 통신기기실, 케이블 샤프트, 안테나시설 대응기능, IB 대응통신설비기능 통신기기의 내진 대웅 기능 그림 7 스마트 빌딩의 기능 | {}
3c725651-787d-41b1-9c65-50c9fd81f0ed | 3권.pdf | 6.32-12 제 6 편 일반 응용 의 공실률을 최소화하기 위한 광고 홍보차원에서의 목적 때문 이었다. 이 건물은 입주자 공용서비스(STS : shared tenant service) 즉 입주자가 사무자동화기기, 컴퓨터, 통신기기 등 을 공동으로 이용할 수 있도록 건물주가 시설하고 입주자에게 빌딩 및 정보통신 설비를 임대하여 주는 서비스를 제공하는 특징을 갖고 있었으며, 이것이 초기 무렵의 인텔리전트 빌딩 에 대한 정의 또는 개념이었다. 하지만 이 건물을 포함하여 입주자 공영서비스 사업은 모 두 실패하였다. 현재 스마트 빌딩에 대한 관심과 개념은. 통합빌딩이라는 측면으로 변화하고 있다. 최근에는 산업 사회에서 정보화 사회로 이행되어가면서, 컴 퓨터의 발달이 정보화 사회를 더욱 가속시킴에 따라, 조만간 인공위성과 종합정보통신망(ISDN)의 광케이블이 전세계를 거 미줄처럼 연결할 것이므로 최근의 인텔리전트 빌딩은 정보통 신 시스템, 사무 자동화 시스템, 빌딩 자동화 시스템이 건축 환 경과 유기적으로 통합된 통합 빌딩(integration building)의 개념으로 변화되어 정보화 사회의 전초기지(base of intelligent society)의 의미로 사용되고 있다. 3.1 스마트빌딩 일반 사항 스마트 빌딩(IB : intelligent building)이 추구하는 목표 는 쾌적한 사무환경 속에서 지적 생산성을 극대화하는 동시에 인간과 정보와 빌딩의 안전성을 높이고 건설과 유지관리 면에 서 경제성을 추구하는 것인데, 이와 같은 개념을 실현하기 위 하여 보다 경제적인 투자전략 수립에 발맞추어 균형성 있는 하나의 시스템으로 통합했을 때 진정한 인텔리전트 빌딩이라 볼 수 있다. 또한 이를 이용한 부가가치를 창출하고, 현재보다 월등한 성능을 실현함으로써 향후 더 첨단화된 정보화 시대의 출현에 도 유연히 대응할 수 있는 시스템이 될 수 있도록 설계 시공 한다. 1) 스마트 빌딩의 기능 스마트 빌딩은 입주자에게는 편리하고 양호한 환경을, 빌딩 관리자에게는 효율적인 설비관리를 기여하기 위하여 다음과 같은 기능이 필요하다. 2) 스마트 빌딩의 주요 경향 스마트 빌딩 시스템 도입에 따른 현재의 경향을 파악하는 것은 스마트 빌딩 구축에 중요한 의미를 갖는다 (1) 빌딩자동화 및 건축설비는 사무자동화에 따른 보완 형 태로서의 기능을 강화하고 있다. 사무자동화가 진행되면 될수록 빌딩이 진부화 하게 하는데 빌 딩자동화, 건축설비는 다음과 같이 대응토록 한다. ① 고도의 양질 전원 ② 냉방용량의 증가와 세분화 대응 ③ 화면의 GLARE 방지대책 ④ 정보 시스템에 대한 안전성 ⑤ 시스템의 신뢰성 ⑥ 즉각적인 유지보수 (2) 빌딩자동화/건축 과 사무자동화 /정보통신은 가급적 통 합하지 않는다. 그 이유로서는 ① 제품 수명이 각기 달라 향후 개선 시 어려움이 발생된다. ② 사무자동화/정보통신은 신뢰성, 보안성, 확장석이 중요 한데 통합하면 이를 저해할 수 있다. ③ 각기 도입시점이 틀려 시운전, 조정기간이 오래 걸린다. ④ 시스템 이상이 생길 경우 책임 구분이 모호하다. (3) 빌딩자동화 부분은 인력절감 및 에너지 효율성을 위해 가급적 통합한다. (4) 사무자동화/정보통신은 정보통신 형태로서 융합된다. 3) LCC(life cycle cost) 측면 스마트 빌딩 시스템에서 투자비용에 대한 경제성은 정량적 기준으로 건물의 LCC 에 의해 검토된다. 건물의 LCC 는 건물 의 수명이 다할 때까지의 총사용 기간 중에 필요한 비용의 합 계로 건물의 총비용에 대한 효율성을 평가하는 방법이다. 환 언하면 LCC 란 건물의 기획 설계비, 건설비, 운용 관리비, 폐 기 처분비 등의 합이다. 그림 8 은 건물의 수명을 60 년으로 계산하였을 때 생애 주 기중의 비용의 비율을 표시하고 있다. ![image](/image/placeholder) 기획설계비용 0.4% 폐기처분비용 0.4% 건설비용 16% 운영관리비용 83.2% <산정조건> - 일반물가상승률 5%/년 - 에너지비,건설비등상승률 7%/년 - 금리 8%/년 - 설비기기의 갱신사이클 15~30 년 그림 8 60 년간 건물의 라이프사이클중의 소요비용비율 그림에서 보는 바와 같이 보전, 수선, 개수, 운용, 일반관리 에 드는 비용을 운영관리 비용(cost)이로 할 때 이는 전체 LCC 의 4/5 를 차지하는 비율이다. 이와 같은 현상은 라이프 사이클 코스트 관점에서 볼 때 건설비를 낮추기 보다는 운용 관리비용에 포함되는 에너지절약과 인력절감 및 계획적인 보 존, 수선관리를 행하는 것이 유리함을 알 수 있다. 더구나 인 텔리전트빌딩에서는 업무환경의 쾌적화를 위해 각종 열원,전 | {}
4682a64b-cf84-4483-b96f-aaec40073ed2 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-13 력등의 용량이 기존 건물보다 증가하는 경향이기 때문에 운용 관리 비용의 절감의 중요성은 더욱 높아진다. 건물주 입장에 서 IB 화를 추진하기 위해서 초기 투자비의 제약에 따라 선뜻 결정을 내리지 못하는 면이 있지만 LCC 관점에서 보면 운영 관리비용의 절감에 대한 중요성을 인식하여 IB 시스템 도입시 부터 LCC 분석을 수반한다면 초기 투자비 증가에 따른 고민 은 해결될 수 있다. 특히 건설비용 및 운용관리 비용의 계산예에 의해 인텔리 젼트화에 의한 라이프 사이클 코스트 전체 변동은 다음과 같 이 정리되어 질 수 있다. IB 시스템에서 건설비용 상승분 10~20%는 운영관리비의 절감분 7~9%에 비해 수치적으로 큰 것으로 보지만 LCC 의 항목별 비율에서 운영관리 비용이 건설비용보다 약 5 배가 높으므로 전체적으로는 3-6%의 절감이 가능할 것으로 판단 한다. 또한 운영관리 비용의 절감액은 종래 빌딩을 대상으로 분 석되었기 때문에 IB 시스템에서는 OA 기기 증가에 대한 광열 비 등을 고려하고, 건물에서의 장비 복합화에 따른 종합제어 에 의한 에너지 절약과 인건비 절약 폭은 더 커질 수 있다. 따라서 IB 시스템에서 투자에 대한 경제성은 곧 BA 시스 템의 고도화에 직결되며, 인건비 증가 추세에 대응한 시설관 리 시스템의 도입은 사무소 건물의 IB 화에 가장 중요한 요소 로 인식된다고 볼 수 있다. 표 6 라이프사이클 코스트의 스마트 화에 의한 영향 ¦ ¦ 라이프사이클 코스트의 비율 ¦ 인텔리젼트화에 의한 변동 ¦ 라이프 사이클의 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건설비용 ¦ 16% ¦ 10~20% 증가 ¦ 16x 0.1~0.2=1.6~3.2% ¦ ¦ 운용비용 ¦ 83% ¦ 7~9% 절감 ¦ 83x0.07~0.09=5.8~7.4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 2.6~5.8%절감 ¦ 3.2 인텔리젼트 빌딩의 기본계획 다음은 스마트 빌딩의 기본계획 프로그램을 나타낸 것이지만 반드시 이 프로그램의 순서로 검토를 진행하는 것은 아니다. 1) 스마트 빌딩의 주요 검토 사항 (1) 사무실의 업무계획 ① 사무실 업무내용, 기업의 특성과 전략, CI ② 조직, 임원 ③ 설비, 비품 접기, 시설등의 개용 (2) 스페이스 계획 ① 부지 이용계획, 건물규모 계획, 장래계획 ② 건물구성 스페이스 계획 ③ 평면계획, 단면계획, 층별 이용계획 ④ 건물디자인, 외부계획 , 사인계획 (3) 인텔리젼트화 계획 ① 정보전송 계획(반송 및 정보계통) ② 통신계획 ③ 정보관리계획(데이터, 문서관리, 파일량, 시스템, 데이터 처리, 검색 ) 등 ④ 빌딩 자동화 계획 ⑤ 통신, 사무자동화 시스템 계획 (4) 조닝계획 ① 사무공간 구성 요소의 검토 ② 층별 조닝계획 ③ 수직 계통 조닝계획 (5) 방범 방재계획 ① 방범(출입통제, 침입감시) 방재계획 ② 비밀보호 유지계획 (6) 사무실 배치계획 ① 업무의 형태 및 업무성격 파악 (7) 환경,설비계획 ① 환경 및 에너지 절감계획 ② 시각환경, 음향환경, 공기환경계획 ③ 각종 설비계획(공조설비, 전력설비,조명설비) (8) 가구 기기계획 ① 인간공학에 기초한 사무가수 배치계획 ② 효율적,합리적인 통신, 사무자동화 배치계획 2) 스마트 빌딩의 주요 검토항목 표 7 스마트빌딩의 주요 검토항목 ¦ 계획 항목 ¦ 인텔리전트 빌딩의 주요 검토항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무실의 업무계획 ¦ - 자사빌딩, 임대빌딩, 등의 빌딩 운영형태의 차이 - 사무내용 및 업무형태에 의한 사무실 공간 특성 - 업무의 변화 예측, 인텔리전트화로의 계획 - 시설관리 관점에서의 시설관리 계획과 투자게획 ¦ ¦ 스페이스 계획 ¦ - 부지용 계획, 동선계획, 규모계획, 건물구성계획, 외부 계획 - 사무실 구성, 주요공간별 스페이스 계획과 향후 레이아 웃변경에 대응하는 계획(일반 사무실, 전용 기능실, 로 비 등) - 1 인당 사무공간이 필요면적 산정과 변화 예측 ¦ ¦ 인텔리젼트화 계획 ¦ - 문서 반송계획 및 고도의 통신망을 이용한 통신망 구축 계획 - 인텔리전트빌딩의 등급(수준)과 장래 업그레이드 대책 (통신, 사무자동화 빌딩자동화) - 건축주가 설치하는 것과 입주자가 설치할 것의 구분 계획 ¦ ¦ 조닝계획 ¦ - 건물에 필요한 필요 기능실 및 사무공간 구성요소의 결정 - 층별 조닝계획 - 수직계통 조닝계획 ¦ ¦ 방범,방재 계획 ¦ - 건축계획에 의한 방범,방재 대책의 검토(공간구성 요소 별 방범 레벨의 검토와 층별 조닝에 반영) - 설비계획에 의한 방범,방재 대책의 검토(각종 센서, 조 절기등의 합리적 배치 계획, 관리 방식) - 중요도가 높은 시설, 설비 등의 이중화 와 백업방식의 검토 ¦ ¦ 사무실 배치 계획 ¦ - 업무의 형태 (기획,영업,광고 등)업무 성겨의 차이(업무 계획,사무처리업무, 협의 업무)와 적절한 레이아웃 계획 ¦ | {}
033ddec2-b8d7-46be-b522-d8ee385a6c5b | 3권.pdf | 6.32-14 제 6 편 일반 응용 ¦ ¦ - 업무에 적합한 작업공간의 형상과 장래의 확충으로 대 웅(장래 변화에 대한 고려) - 헤비듀티존이나 전용 기능실에 대한 레이아웃 계획 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경,설비 계획 ¦ - 지적 생산성을 향상 시킬 수 있는 적절한 사무공간의 창출 - 바람직한 사무환경을 유지할 수 있는 합리적인 설비 시 스템의 구축 (공조, 시각, 음향) - 에너지 절감을 위한 최신의 제어방식의 채택 및 소구역 별 제어방법의 검토 - 공간의 변화나 환경조건의 변화에 대응할 수 있는 설비 의 유연성고려 ¦ ¦ 가구,기기 계획 ¦ - 작업성이 뛰어나며 피로감을 주지 않고 환경에 기초를 둔 사무가구, 통신, 사무자동화 기기의 검토 - 장래 인원의 확장이나 부서의 변경에 대응할 수 있는 파티션의 채용 - 작업공간당 공조,조명,음향 등의 제어 및 음성,데이터용 배선수납공간의 확보 La 가구,통신,사무자동화 기기의 다지인 측면에서의 조화 ¦ 3.3 단계별 스마트 빌딩 구축 방안 1) 빌딩 스마트화의 단계별 개념 ¦ 단계 ¦ IB 도입 시점 ¦ 도입항목 ¦ 통합 대상 ¦ 책임구분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ 빌딩완공전 구축해야 됨 ¦ - 건축 및 건축설비 一 빌딩 자동화 - 통합 배선 ¦ 빌딩 통합 ¦ 건축주 ¦ ¦ 2 단계 ¦ 빌딩 완공 후 1~2 년 내 ¦ - 컴퓨터 장비 통신장비 ¦ 업무 통합 ¦ 입주자 ¦ ¦ 3 단계 ¦ 빌딩 완공 후 1~2 년 이후 ¦ 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발/적용 ¦ 업무 통합 ¦ 입주자 ¦ 2) 빌딩 스마트화에 따른 효과 ¦ 단계 ¦ 도입 항목 ¦ 효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축설비 - 빌딩 자동화 E 통합 배선 ¦ - OA 화에 대응: 2 단계, 3 단계 인텔리전트 화 기능도입을 가능하게 함 - 융통성 제공: 레이아웃 변경, 기능확장이 용이 - 쾌적환경 제공: 창조적 업무 공간 제공 - 관리 인력 절감: 30% 이상의 인력 절감 - 에너지 절감 : 에너지 사용량의 20~ 30% 절감 - 기업 이미지 향상 : 쾌저간 근무 환경에 따른 인재모집 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 통신 장비 ¦ - 업무효율화: OA 화에 따른 업무 효율 제고 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발 /적용 ¦ ¦ 3) 빌딩 스마트화에 따른 추가비용검토 ¦ 단계 ¦ 도입 항목 ¦ 비 용 중 가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축 설비 m 빌딩자동화 - 통합 배선 ¦ - 배선 시스템 및 충고 부분에서 2~3% 정도 - 빌딩 자동화 시스템의 세분/고도화에서 2~3% 정도 - 엘리베이터 기능 고도화 및 건축설비 부 분에서 6~7% 정도 - 합계 : 약 10~13% 정도 비용 증가 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 - 통신 장비 ¦ - 기업 규모 - 업무내용 - OA 화 정도 - 사업전략 등에 따라 각기 틀리다 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용한 관련 소프트웨어 의 개발 /적용 ¦ - 기업 규모 - 업무내용 - OA 화 정도 - 사업전략 등에 따라 각기 틀리다 ¦ 일반적으로 빌딩 IB 화 비용은 1 단계 만을 의미하며 2, 3 단계 비용은 포함하지 않는다. 4) 추진 단계별 담당 및 관련 회사 ¦ 단계 ¦ 검토 항목 ¦ 추진 담당 ¦ 관 련 회 사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 단계 ¦ - 건축 및 건축 설비 - 빌딩 자동화 - 통합 배선 ¦ 사옥 신축본부 ¦ - 건축/기계/전기 설계사 무소 - 건설회사 - 빌딩 자동제어 공급업체 - 배선 시스템 공급업체 E 기타 하드웨어 공급업체 ¦ ¦ 2 단계 ¦ - 컴퓨터 장비 - 통신 장비 ¦ art 사무자동화 추진 본부(전산실, 기 획실, 총무계통) ¦ - 정보통신 기기/ 시스템 업체 - 전산 개발 업체 - OA 팩키지 소프트웨어 공급업체 ¦ ¦ 3 단계 ¦ - 노하우를 이용 한 관련 소프트 웨어의 개발 / 적용 ¦ art 사무자동화 추진 본부(전산실, 기 획실, 총무계통) ¦ - 정보통신 기기/ 시스템 업체 - 전산 개발 업체 - OA 팩키지 소프트웨어 공급업체 ¦ 5) 빌딩 스마트화 성공을 위한 주요 관련 항목 (1) 인식의 공유 빌딩 정보화는 한꺼번에 이룩될 수 없다는 것을 경영층과 실무자가 공유 (2) 단계별 적용 단계별 도입 기능에 때한 도입시점, 책임구분을 명확화 (3) 우선/긴급성 고려 빌딩특성, 빌딩규모에 대비하여 우선적으로 긴급히 적용할 사항 결정 (4) 스마트에 의한 기능 검증 ① S specific - 명확성 (도입기능이 명확한가?) ② M measurable-투자대 효과(도입 기능이 투자효과 가 있는가?) ③ A achievable - 가능성(상상에 의한 기능이 아닌가?) ④ R result-oriented - 결과 예측(바람직한결과 를 나타낼 수 있는 기능인가?) ⑤ T time-domained-공정고려(공정상 무리가 없는가?) 인텔리전트 빌딩은 SMART 하게 검증 받는다 | {}
bda44c54-b301-44c0-918a-4bdae1817945 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-15 6) 빌딩 스마트화 요인 (1) 빌딩 스마트화 기준 다음과 같은 기능의 검토/도입이 인텔리전트화의 기준이 될 수 있다. 주의 할 것은 정보통신/OA 화는 초기 건물 신축 시 인텔리 전트화 기준이 아니다는 것이다. (2) 전원설비 ① 전원용량 OA 기기의 도입 증가로 공조용량 증대와 전 력수요량이 증대. 전원설비의 증설 공간 확보가 필요하다. ② 무정전 대책 정보의 중요성 때문에 무정전 대책이 요구 된다. 전압변동, 주파수변동 허용치 이내의 정전압/정주파수 장치가 필요하다. ③ 분전반 간선 노이즈 발생전원(공조기설비, 엘리베이터 설비 전원 등) 의 분전반 간선은 각기 독립화 시킨다. ④ 고조파 방해 대책 고조파 발생원이 많은 시스템/설비에 대해 허용 전압 왜곡률에 대한 적절한 장해 방지 대책이 필요 하다. ⑤ 접지 외부 노이즈 방지를 위한 접지와 컴퓨터 회로용 접지는 가급적 독립시켜 안전성을 높인다. (3) 배선/배관설비 ① 샤프트(각층의 전원 및 통신장비 수납고) 샤프트의 위 치와 수 전원설비, 정보통신설비,시스템 등의 건축물 전체의 각충내의 배선. ② 위치에 대응한 계획 샤프트 내의 배선 전력수요량 및 전기통신 수요량의 증대와 변동 및 편재에 대응한 배선. ③ 용량과 배선 수를 고려 샤프트 단면적 수납되는 배선의 용량 재료, 매설방법 및 설치하는 각종 기기의 결선방법. ④ 점검공간과 더불어 배선용량과 배선수의 증설을 위해 여유 공간등을 고려한 적절한 계획을 한다. 샤프트 벽 관통부 처리 방화/방연/방수 고려 샤프트 의 문 시정을 하여 안전성을 확보한다. ⑤ 배선방식 수평방향의 배선은 레이아웃 변경에 따라 대 응 가능한 유연성을 고려한다. ⑥ 통신배선 정보 통신 설비시스템의 통신 배선은 노이즈 발생원설비와 이격한다. (4) 정보통신 설비 시스템에의 대응 설치공간 : 전자교환기 등의 고도 정보통신설비시스템의 설 치가 예상되는 경우는 필요한 설치 공간을 확보한다. 대규모 안테나 : 필요시 장래 무선계 전기통신 수요량의 증 대에 대응한 대규모 안테나의 설치가 가능하도록 조치한다. (5) 구도 강도 정보통신 설비/시스템 등의 도입경우에는 필요한 해당설 비/시스템등의 하중에 대응한 적재하중을 고려한다. (6) 실내 환경수준은 다음을 기준으로 유지한다. ① 먼지량 : 공기 1 m2 당 0.15 mg ② CO 함유율 : 10 ppm 이하 ③ CO2 함유율 : 1 000 PPM 이하 ④ 온도: 17~28°C ⑤ 상대습도: 40~70%RH ⑥ 기류 : 0.5 m/s 이하 (7) 환경대응 ① 내부 발열 대응 : 컴퓨터 ,조명, 인체의 발열 량에 따른 대응을 고려한다. ② 천정고 : 가능한 천정고를 높여 준다.(2.6 M 이상) ③ 눈부심(glare) 방지 : 컴퓨터 작업에 따른 화면에서의 반사를 줄여 준의 피로를 덜어준다. ④ 수평면 조도 확보 : 작업내용에 따른 적정조도를 제공해 준다. ⑤ 쾌적환경 공간 : 긴장을 이완시켜 줄 수 있는 쾌적한 공 간을 제공한다. (8) 빌딩 자동화 시스템 고려 ① 공조 / 냉난방 제어/열원 /급탕/ 위생 ② 방범/방재 ③ 조명/전력 ④ 주차 ⑤ 출입관리 ⑥ 엘리베이터 (9) 정보통신 고려 ① 정보통신 부문의 스마트화는 필요한 기능을 적절한 규 모로 도입해야 하며 당장 도입하지 않더라도 향후 도입 가능 부분에 대해서 대응책을 고려한다. ② 일반적으로 중요시하여야 될 정보 통신부문에서의 기간 시스템으로서는 디지털 교환기, LAN, CATV 등이 있다. 7) 스마트 빌딩과 정보통신 시스템 스마트 빌딩이란 빌딩 소유자가 테넌트공용의 정보통신 기 능을 미리 갖춰 놓은 빌딩으로서 빌딩오토메이션(정보처리) 텔 레커뮤니케이션(정보통신) 사무자동화 시스템 쾌적한 환경 (amenity) 의 4 요소를 구비하여 이용하는데 편리한 빌딩이다. 또한 스마트빌딩을 국제화, 정보화 시대에 대응하는 기능을 통합하여 인간의 지적 생산성에 기여하는 장치와 공간을 제공 하는 빌딩이라고 정의 하고 있다. 정보통신, 정보처리, 빌딩자동화 설비는 건축의 두뇌 신경 계를 구성하고 건축기술은 그것을 넣기 위한 신체인 동시에 거기에 종사하는 인간의 거주공간을 형성시켜주며 쾌적한 환 경의 제공은 빌딩에서 일하는 사람들의 개개의 지능을 최대한 으로 발휘할 수 있도록 하기 위한 것이다. (1) 서비스 종류 스마트빌딩의 소유주가 테넌트에 제공하는 서비스 종류로 서는 전화, 팩시밀리 등의 음성계 서비스, 사무자동화나 데이 터베이스 등의 데이터계 서비스, CATV 등의 영상계 서비스 에 의한 정보통신 서비스와 빌딩관리 서비스가 있다. 그런데 이러한 다양한 서비스 제공의 기반이 되는 것이 바 로 정보통신설비(정보네트워크)이다. (2) 정보통신 서비스 빌딩에 설치된 구내교환 시스템은 사설 교환기를 기본으로 하여 업무에 적합한 구내 통신망을 구현하는 것으로 가정하 고, 시스템의 기본 구성은 건물 구축 계획과 입주 일정에 맞 | {}
af49bd03-a6fd-454a-9464-bb8d5d44e2c3 | 3권.pdf | 6.32-16 제 6 편 일반 응용 추어 개발 완료 가능한 시스템으로 규정하여 향후 기능 추가 에 대비한 확장성 있는 시스템으로 구성하여야 한다. 또한 구 내교환기 기종 선택의 융통성을 기하기 위해 구내 사설교환기 (DPBX)는 IBS 건물에 적용 가능한 기종으로 국내의 상용화 실적이 있는 확장성이 큰 시스템으로 한다. 향후 건축환경 변 화, 정보통신 기술환경 변화 발생시 및 제품의 제안, 구매, 기 종선택 등의 설계내역은 추후설계에서 반영한다.. (3) 영상계 서비스 ① 광대역 전송로를 이용하여 가입자의 다양한 욕구에 부 응할 수 있는 다목적 서비스를 제공한다. ② 관련 부서간에 일체감 조성과 다양한 영상 정보를 보유 한다. ③ 회의 효율 극대화 및 신속한 의사 결정 필요시 이동없 이 현장감 있는 회의 진행 서비스를 제공한다. ④ 각종 영상, 정지화상 및 음성정보 요구에 항상 대응 가 능한 서비스를 제공한다. ⑤ 각종 자료(정지화상, 동화상, 음성)를 축적 저장 후 필 요시 항시 인출한다. ![image](/image/placeholder) <설비자동제어> + 설비 CCM 에서 원격제어 <CCMS> 또는 기계실에서 실시간 제어 감시 <설비자동제어> <설비자동제어> <CCMS> <CCMS> 백업 온도 28°C 합 经 습도 5% 22 C 1 차압 4-H20 대 <중앙처리장치 이중화> e �� 터치스크린 LCD 모듈 설비 DDC 지능형 DDC 판넬 <지능형 현장 제어반> 그림 9 시스템 이중화 및 분산화 ![image](/image/placeholder) 및 인 비 관리" 임대관리 국인관리 시설관리 시스템 위치관리 설비작업정보 임대계약관리 도면보기 번 量운 영 자재관리 CAS 관리 일정관리 결과 리 시설관리자 0 신청/발주 예방점검지시 가동시간분석 작업일정관리 게시판관리 시설운영 현황 유선시설관리 무선 시 설관리 바코드/RFID: PDA 알지낼 추석 시설운영팀 FMS(시설관리 서버) 설비 전력 조명 FM · MR 에너지 사용량 DB 자동 입력 0 선택하 선택일하고 한국일평가 < FMS 시스템의 운영 > 그림 10 시설관리시스템 운영 | {}
27bacc3a-bc18-411a-9c10-39a9d9f13ddf | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-17 (4) 사무자동화 서비스 현대의 사무자동화는 컴퓨터 통신, 사무, 업무지원, 경영지 원, 빌딩관리, 복리, 후생지원 등 각 분야에 지대한 영향을 미 치고 있으며, 컴퓨터 기술과 반도체 기술의 급격한 발전에 따 른 통신 기술, 시스템 과학 및 행동과 학 측면의 복합기술로 이루어지고 있는 현실이다. 이러한 사무자동화가 자연스럽게 발전하게 된 또 다른 배경은 정보통신 장비의 개인별 이용동 향과 네트웍을 통한 업무처리의 신속, 효율적 처리, 효율적 경 영 의사결정을 위한 기업간부들의 OA 이용 확대, 본, 지점 간의 정보 교환을 위한 컴퓨터 네트웍 이용 및 업무적용 추세 가 확대되었기 때문이다. 따라서 인텔리전트화된 빌딩에서 LAN 기능은 각종 IB 서비스 등을 통합적으로 연동시켜 LAN 을 통하여 구현함으로써 중추적인 역할을 수행한다. 8) 스마트빌딩에서 빌딩관리 (1) 시스템의 통합화 및 타 시스템과 의 인터페이스 빌딩자동제어 시스템은 설치되는 설비별로 제각기 발달해 왔으나, 인텔리전트 빌딩에 있어서는 이들 시스템의 중앙처리 장치가 하나의 시스템으로 통합되어 소수인원의 운영에 의한 관리 경비의 절감, 관리의 일원화, 시스템간의 연동기능에 의 한 유기적 제어 등이 가능하게 되었다. 또한 타 시스템, 즉 OA, 통신 시스템과 의 인터페이스에 의 하여 일상의 운전조작이 제한된 범위 내에서 전화기나 OA 터미널을 이용하여 누구나 할 수 있으며, 또한 BA(building automation) 관련 정보를 OA 에서 이용할 수 있게 되었다. (2) 분산형 구조 중앙처리장치가 통합화 되면 시스템의 신뢰성이 더욱 요구 된다. 과거에는 중앙처리장치에 감시 및 제어기능이 집중되어 있었으나, 인텔리전트 빌딩에서는 현장에 배치되어 있는 분산 처리장치들이 과거의 중앙처리장치가 갖고 있던 제어기능을 갖추고 중앙처리장치는 맨-머신(man-machine) 인터페이스 로서의 역할과 최소한 제어기능만을 보유하게 함으로써 만약 에 중앙처리장치에 트러블이 발생하여도 전체 관리기능에는 이상이 없도록 한다. 또한 중앙처리장치의 기능도 분산화, 이 중화함으로써 전체 시스템은 신뢰성을 완벽하게 보장한다. (3) 시설관리(facility management) 기능의 강화 인텔리전트 빌딩에서는 건물의 기능이 복잡 다양화되어 구 태의 연한 방법으로는 건물의 관리를 더 이상 감당할 수 없게 되어 보다 과학적으로 관리를 해야 할 필요가 생겼다. BA 의 기능이 통합화 되고 모든 현장정보를 손쉽게 파악할 수 있도 록 중앙처리장치의 기능이 향상되어 수집된 정보를 이용한 데 이터의 처리가 가능해졌다. 이에 따라 시설관리 기능의 강화가 필요하게 되었고, 기술 적으로도 이를 뒷받침할 수 있게 되었다. (4) 군관리(인텔리전트 콤플렉스/스마트도시) 중앙처리장치의 통신기능의 향상에 의해 여러 빌딩의 군관 리가 가능해짐으로써 야간 무인 관리, 보수 요원의 전문화와 능률 향상 등을 꾀할 수 있다. 중앙처리장치의 통합화와 개방형 통신 프로토콜의 채택에 의해 한 지역 또는 도시의 인텔리전트화도 가능해진다. 열병 합발전, 정보통신시설, 상하수도시설, 문화시설 등 지역내의 공공설비의 빌딩내의 각종 시스템의 유기적인 결합에 의해 에 너지 수요, 공급관리, 상하수도의 집중관리, 광역방제, 광역교 통 집중관리, 공해방지 등 도시기능의 향상을 도모할 수 있다. 4. BEMS 에너지 자원 수급의 해외 의존도가 높은 우리나라는 특히 배럴당 100 달러를 넘는 초고유가 시기임에도 수입에너지의 소비는 감소하지 않고 여전히 증가하고 있다. 이러한 실정을 감안해볼 때, 에너지 소비 분야 중 건물분야의 에너지 절약에 대한 기술개발 및 적용은 매우 중요한 분야로 받아들여지고 있다. 건물에서의 효율적인 에너지 사용은 건물주는 물론 국가 기간산업에도 직접적인 영향을 주는 중요한 요소로서 이에 대 한 기술개발 및 투자가 절실히 요구하고 있다. 건물에서의 합리적이지 못한 에너지 사용은 건물 내 설비 들의 비효율적인 운전 및 관리에도 연관성이 있다. 예를 들어 여름철 전력수요의 20% 가량이 건물의 총 부하 중에서 냉방 부하의 몫이라는 결과 는 냉방부하가 피크전력과 전략예비율 에 상당한 영향을 준다는 것을 알 수 있으며, 겨울철 또한 난 방부하가 상당한 부분을 차지하고 있다. 이러한 건물에서의 에너지 절약 방법으로는 건축 계획적 접근방법과 에너지 사용 기기 및 시스템의 운전효율을 향상시키는 설비적 접근방법이 있다. 특히 설비 분야에 있어서는 적절한 환경을 창조하는 것 과 동시에 에너지 소비량이나 환경보전을 고려한 설계와 효율 적인 설비 시스템의 운용이 요구되고 있다. BEMS(building energy management system)란 건물 내의 쾌적한 실내 환경을 유지하면서 에너지 성능을 높이기 위하여 도입되는 건물관리 시스템을 말한다. 이 시스템은 건 물 내 설비 시스템의 가동 상태 감시와 자동제어를 수행하며, 에너지 사용량 파악 및 시간대별 환경변수(외기, 습도)를 종 합분석하고, 이를 바탕으로 설비의 최적운전을 사전에 시뮬레 이션 함 으로써 건물 에너지를 절감할 수 있게 하는 시스템 이다. 4.1 BEMS 의 정의 BEMS 는 실내 환경과 에너지 성능의 최적화를 도모하기 위한 빌딩관리 시스템으로 장비 혹은 시스템의 가동상태 및 에너지 소비량을 수집하여 이의 적절한 평가를 거쳐 최적의 자동제어 구축, 비효율적 운영 장비 파악, 에너지 소비분석을 실시하여 궁극적으로는 에너지 절감을 도모하는 시스템을 일 컫는다. BEMS 의 주요 대상으로는 빌딩에 있어서의 열원/공조/위 생/환기설비, 전기/조명설비, 방재설비, 보안설비 등 건축 설 비들이며, 이러한 설비들을 각종 센서 및 계기에 의해 실내 환경이나 설비의 상황의 모니터링 및 운전관리, 자동제어를 수행하게 된다. | {}
5d1369aa-a0be-469d-b86d-183e1d4cd744 | 3권.pdf | 6.32-18 제 6 편 일반 응용 4.2 BEMS 의 기능 최근 인텔리전트 빌딩(IBS)을 지향하는 일반적인 대규모 빌딩에는 설비관리 시스템(BAS), 시설관리 지원시스템(BMS) 까지 포함한 통합 시스템이 도입되는데, 표 7 에 나타난 바와 같이 BEMS 는 건물자동화(BAS), 에너지관리 시스템(EMS), 설비관리 시스템(BMS), 시설운용 지원시스템(FMS) 등의 종합적인 기능을 수행하는 것으로 볼 수 있다. 또한, BEMS 의 주요기능은 건물 에너지의 효율적 가용 및 절약, 시설관리 의 최적화를 도모함으로써 데이터나 분석 결과 의 비주얼화에 의해 감시가 가능하며, 데이터를 수집해 기기 운전의 적정화 를 도모하는 것으로 효율의 유지를 가능하게 한다. 이외에도 계측 데이터로부터 각종 트렌드 그래프나 데이터 해석을 통해 건물의 에너지 소비량을 파악할 수 있다. 표 7 종합적인 BEMS 의 기능 ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ B E M S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반적인 명칭 ¦ 빌딩 오토메이션 ¦ 에너지관리 시스템 ¦ 설비관리 지원 시스템 ¦ 시설운용 지원 시스템 ¦ ¦ 일반적인 명칭 ¦ BAS (building automation system) ¦ EMS (energy management system) ¦ BMS (building management system) ¦ FMS (facility management system) ¦ ¦ 이용자 ¦ 빌딩관리 기술자 ¦ 빌딩관리 기술자, 설계/시공자, 성능검증 담당자 ¦ 빌딩관리 기술자 ¦ 건물주, 빌딩관리 기술자 ¦ ¦ 주요기능 ¦ 설비기기 상태감시 경보감시 운전관리 설비의 자동제어 ¦ 에너지 관리 실내환경 관리 설비운용 관리 ¦ 설비기기 대장 관리 수전이력 관리 보전스케줄 관리 ¦ 자산관리 LCM(Life Cycle Management) 도면관리(CAD) ¦ 건물 에너지의 관리시스템은 일반적인 기계, 전기, 조명 및 방재 등 각종 설비의 상태감시 및 제어, 경보를 발령하는 BAS(building automation system)을 기반으로 하여 , 에 너지 및 환경의 관리, 건물설비 관리지원, 시설운영 지원 등의 기능을 수행하는 BEMS(building enenergy management system)시스템이 주가 되고 있다. 여기서는 특히 에너지의 절약과 관련하여 건물에너지관리시 스템(BEMS)이 지녀야 하는 주요 기능은 크게 다음과 같다. 1) 에너지 모니터링 본 기능은 건물/에너지별/관제점에 대한 에너지 모니터링 기능으로 에너지 사용현황 및 과거 데이터 조회 기능을 목적 으로 하며 가시적으로 그래프 및 데이터 리스트 형태로 제공 되어 진다 수집기간은 기본적으로 15 초 단위로 저장하는 것이 보통이다. (1) 년도별 사용량 조회 등록된 에너지원 전체에 대하여 현재사용량 과 예상 사용 량의 확인 과거 사용량과 의 비교가 가능한 기능이며 에너지 사용량을 일간 월간 연간으로 조회가 가능하다. (2) 전체 사용량 조회 각 에너지원에 대한 전체 건물의 사용량을 조회하는 기능 으로 시간/일/월/년별 조회 기능을 제공하며, 각 에너지원에 대한 건물 전체의 사용량을 그래프 및 리스트로 제공한다. 아래 그림은 전체 건물에 대한 일별 전력에너지 사용량을 조회 한 화면이다. (3) 에너지원 별 모니터링 에너지원 별(전력, 가스)로 전체 개별 건물들의 에너지 사용 량을 조회하는 기능으로 시간/일/월/년별 조회 및 24 시간 조회 가 가능하며 에너지 사용량을 그래프 및 리스트로 제공한다. 아래 그림은 에너지원 별 사용량을 일별 조회한 화면이다. (4) 용도별 에너지 사용량 등록된 에너지 원 전체 및 각각의 누적 상세 사용량을 설 계시 고려된 용도에 따라 확인이 가능하며 시간/일/월/년별 조회가 가능하며 각 관제점에 대한 에너지 사용량을 그래프 및 리스트로 제공된다. 2) 에너지 소비 분석 (1) 에너지 사용량 트렌드 분석 조회기간 동안 개별 건물의 시간대별 평균 사용량을 조회하 는 기능으로, 설정 기간의 시간대별 에너지 사용 추이를 확인 할 수 있으며 분석하고자 하는 건물에 대해 개별 에너지원의 시간대별 평균 사용량을 그래프와 리스트로 제공할 수 있다. (2) 에너지 사용량 추적 분석 개별 건물의 에너지 사용량 평균 및 표준편차 대비 실제 사용량을 조회하는 기능으로, 시간별/일/월/년 별 조회가 가 능하고, 사용량 평균 및 표준편차 대비 에너지 사용량은 그래 프 및 리스트로 제공한다. (3) 에너지 사용금액 비교 분석 월별 단가를 기준으로 건물별 사용량에 대한 사용금액을 비교 분석하는 기능으로 개별 건물 혹은 복수 건물의 사용금 액 및 비중 비교를 수행한다. 아래 그림은 선택한 건물들에 대해 지정한 기간 내 건물별 에너지 사용금액을 비교하는 화면이다. 3) 에너지 성능 분석 (1) 기기별 운전 현황 건물내 설치된 설비 중 관리대상 설비에 대하여 운전상태 및 운전시간 등 각 항목이 설정치 대로 운용되고 있는 지를 확인할 수 있다 (2) 기기 별 성능 평가 건물내 설치된 설비 중 관리대상 서비에 대하여 운전효율 과 추이, 성능계수의 오동작 여부를 확인할 수 있다. | {}
8548bfde-f83f-4535-9f53-920566c935a5 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-19 ![image](/image/placeholder) □ 전체사용량 당일 당월 당년 40 2,000 15,000 32 1,600 12,000 사용방(TOE) 사용량(TOE) 사용량(TOE) 24 1,200 9,000 16 800 6,000 8 400 3,000 0 0 0 2011-01-20 2012-01-19 2012-01-20 2011-01 2011-12 2012-01 2010 2011 2012 2011-01-20 2012-01-19 2012-01-20 2011-01 2011-12 2012-01 2010 2011 2012 사용량 사용량 사용량 29.87 25.86 15.09 917.51 0 333.53 14,285.32 9.762.33 393.53 (TOE) (TOE) (TOE) 목표량 목표랑 목표량 N/A N/A 29.87 N/A N/A 1,283.17 N/A N/A 10.030.37 (TOE) (TOE) (TOE) 예상량 예상량 예상당 N/A N/A 25.87 N/A N/A 519.13 N/A N/A 9,762.33 (TOE) (TOE) (TOE) 상세 상세 상세 ![image](/image/placeholder) ② 전체사용량 조회기준 10 시간� 일간 。 월간: 조회일자 20120217 조금 전체사용량 사용량(TOE) 00 01 21 22 사 성세정보 에너지 누적사용량 용도 누적사용량 공간 누적사용량 저층(2 층_5 층) 고층(69_9 층) 전력 전산 。 저춘(2 층_5 층) ⑩ 고층(6 층_9 층) ![image](/image/placeholder) □ 종류별 사용량 조회기준 :0 시간● 일간� 월간 조회년을 : 201110 에너지원 : 냉수 영수사용량 110 103 량(Gcal) " 시 無 85 40 1 1 3 4 , 6 7 8 , 10 11 12 13 24 は 1 층 け 18 19 과 21 22 23 24 23 25 27 26 ㉙ ⑩ 31 혈 | {}
46da5dd3-2211-42e3-866c-3ef36efe23c3 | 3권.pdf | 6.32-20 제 6 편 일반 응용 ![image](/image/placeholder) 0 용도별 사용량 조회기준 :⌀ 시간 0 일간 0 일간 조회일자 : 20120119 동도 : 전산□ 조합 전체 전산·전체 사용량 1.0 원 0.82 사용량(TOE) 0.55 0.27 00 91 04 05 4 07 에 04 15 14 12 1· 15 it 17 1* 10 20 21 23 23 치 전세 정보 누작사용량 성세사용량 수를 UPS · · 소 4 활동학습용동력 0 7 항혼합습 사용량(TOE) 6 8 : 행 8 z 8 물 정 품 증 0 二 0 2 류 : 료 사 UPS · 한국학습 4 BCMS beasidi : 백화정보 수단위통신표 o 로그이초 Eimergult 분식 인 BEMS Micrasell Internet Explerer 계층분류 0 테니지 경상문학 을 디설비 Point -데 백업상 mk-cr 영,열린 시스템 계층명 검진항목별 항목 단위 누적이부 中 건일반 공조기 백업상 독립 백업상 음도(PH/3HELTER-TEMP) 숫자 V .crww 공조기 aww 평면 ※COVM 평면 (2009-04-16) 금말 경험값 총 aCONVECTOR �CIMATER 4日 16 일 (音) 8OF AN 및 혈 · * # : 토 -동 스핑핑계 + 1 2 ) 송디간틱제어 5 6 ▼ · , LE 17 -0 원격감동 12 は 14 13 48 17 " -3 메인계량기 술-O 전력 IN " 20 21 22 교교 24 25 SCBENS N " " " 90 -o 스림향기 S�수기경험 분당 겹친갈 (0 시) 5 시 · 6 m 12 M 16 18 20 료 및 완료 로컬 인플라넷 -JUEMY 파일 편집(인) 보기 00 즐겨찾기(상: 도구(D 뒤로 · 21 금액 http BCMS beme's! 4 코리정보 5 단위에선표 0 로그이웃 에너지 전계 시수 분석 상수소매 0 실수 소비량 일간분석 바로과 · 의견보석 :수병원등에서 150 원인원부터 。 기준일자 ; 2009-05-15 덕광역 단위(ton) 일간샵수시용량 일간상수사용량 � 하여 :2000 원 R 여 8 SN SAL 씨 N w w 15M 15 시 11 시 18 시 21 시 25 시 시간 2001 년 2000 년 2037 년 团 2009 년 월 2008 년 回 2007 년 성수 사용량 일간 그래프 상우 사용량 일간 그래프 일간내리탑보급(수량 일간생각담보급 20000ml monogotuo 3 시 11 시 15 시 15 시 17 시 19 시 러시 23 시 글로벌 의료리넷 | {}
091e8109-4b12-409c-a17a-3b6613f893f5 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-21 ![image](/image/placeholder) 조회기준 : 0 일간 · 월간 e 연간 보혁년을 1 201110 구분 : 페너지원 10 ra 94,000 04 72,000,000 사용금액(환) ** 000,000 한 34,000, KRIC · and.nog 13.2 영수 전력 봉수 가스 매�자� 단가구분 사용량 단가(중) 사용금액(명) 전체 い気 断GLM 보고 62,751 영수 전체 1.415.86 Gem 52.32 87,040 전체 检 75 Geal 및 x 183,643 · - - · 전자히 30% kwh 제 1 51.00% 54) 글 " 전액 최대부터 201 560 91.5 12,123 명 ··· 공부와 113 422 rwh 58 , 14 490.50% For ¦ · 전에 270 19 Geal 20 27,548 Illiter 본수 전체 175.38/5cal 290 4,02) 2. : 전체 63.57 Gou 250 : 28533 . : 2 : 경제 5% 420.51 Mor 580 : 32,143,096 가스 건에 76677.40180/ 100 44, 473062 ·· - 전체 11 TAI 원작가 TOO 13月 646 N/A A/A ITL 構 N3 ¦ 편집 물거 요구(D 도움말 ← 뒤로 x 즐겨찾기 주소(Q) ② http://hem ¦ ¦ --- ¦ ¦ BeMS ㉑bemeMI 4 보령정보 수단위원산을 ¦ ¦ 권력 ·가스 ·C02 배출판 .00g 배출량 트렌드 편집장 베니치세프린 관리건 오랜드 분석 제품비용서 에너지 분석(전력) 세트교실 ¦ ¦ 환불은 처음 감성열심 0 에너지 소비량 항목별 구분포 ¦ ¦ 있는 +주라 offin st 년간 . 기준일자 : 2009-05-15 증 G.검색 에너지 소비처구분 주원에너지 항목 물을 소비기기 ¦ ¦ 생활기가: 법원본제 보일러스는 냉각수 펌프 열린 김보초등학 생각할 냉온수 1 차점프 개별공조가: DVM ■반송 냉온수 2 차 펌프 일반송 45 공기반송 공조기 보일러 급항 일원경제 (금량순환펌프) 결 조명/콘센트 조명/콘베르 조명/콘센트 판기 금배기분 9 등학 - 그 회 그 회 그 외 갈비수 금배수 펌프 단위 환산표 00 GI 02 03 04 05 05 07 08 09 17 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 ㉓ 시간 ¦ ¦ ■일정 일반송 ■답장 ■조명 콘센트 ■응적 □그외 ¦ ¦ 건물용 1 차용도 일간하게 05-15 05-15 05-15 05-15 05-15 05-15 00:00 01:00 02:00 财团 DA op 05:00 05:03 열원 5,041 37.00 50.00 6:0 %,00 54.00 51.00 68.00 열반송 4,253 2.00 3:00 2.00 4.00 5.00 82,00 231.00 20 결단 ¦ �BEMS Micregn't ![image](/image/placeholder) Enc 피일ⓕ 말이다. 보기(?) 즐거찾기(8) 도구 + 뒤로 x e 주소(D) BeMS bemay! 보령정보 이단위료산업 로그이웃 뮤킹시스템(영방) 평가항목 。 냉동기 COP (터보냉동기(CH3)) 장비정보 데이터 조코 새로고싶 냉동계 냉동능력 냉동계 COP 일반영상을 지하세요 �조립(인포부기다) 태보면도가 ICH WERE 영수 (새냄새 WII +빌라: ritMe mon c 기준일자 1 ⑤ 2029 . 5 월 ② 다.검색 세스맨 COP 건설부대로(반도기) 냉동지 대수제미 수온도의"삼원 COP 와 Hate 행천 대수제이 예나지소비단 흰목그래프: ·기준선 생각디오전병원 파랑: 냉각수 출구분 짜장 2· 냉각수 입구온 생각수염료 별감 COP 기준선 오른북그래프: ·기준점 빨강 · COP 기준선 10 40 8 20 28 ▼ 24 28 32 36 20 40 50 83 100 냉각수 공급온도(tC) 부하률(%) 부하를 *0- 20 · 20- 4G ▼40 ~ 60 ■60 · 60 ▲50 · 100 냉각수 +20- 24 *24 · 26 ▼28- 발 ·X· % ▲35 N 40 2009 년 05 월 운인실액 냉동기 COP (최동근) 냉동기(서보) 2-1 호기 COP 입주를 전월평균 5,51 손을 % 금원평균 5,00 0.00% 전필비 ��� 재 0 소녀 의료료법인프라넷 | {}
f1368731-2616-4650-bf3d-c5b71060577d | 3권.pdf | 6.32-22 제 6 편 일반 응용 4) 제어 기능 (1) 설비시스템운영에 의한 에너지 절약제어 ① CO2 농도에 의한 외기적용 실내공기상태는 적정 온도 및 신선한 조건을 유지하기 위 하여 어느 정도의 외기를 항상 도입하지 않으면 안 된다. 이 때 외기 도입량을 상황에 따라 변화시키기에는 곤란하기 때문 에 일정의 외기량을 계속해서 받아들이도록 조절하여 냉난방 을 하게 되며 이에 따라 에너지의 손실이 발생한다. 그러나 CO2 의 실내 농도가 일정 조건 이하일 때 외기 도입 을 최소화하면 그 만큼의 부하가 줄어들 것이다. 따라서 CO2 농도를 감지하여 외기 댐퍼를 비례제어한다면 재실 인원의 변 동에 따라 외기 도입을 할 수 있기 때문에 부하의 경감 및 에 너지 절약을 기대할 수 있다. 그러므로 이러한 제어방식은 재 실인원의 변동이 큰 백화점이나 극장 등에서 그 효과 가 매우 크다고 할 수 있다. 일반적으로 탄산가스의 기준농도는 1 000 ppm 이하이다 펌프나 냉동기 등과 같은 열원용 기기는 범용기기이기 때 문에 필요한 용량을 분할하는 것은 비용이나 운전 운영상의 유지관리 측면에서 장점이 크다. 이러한 대수제어를 통해 1 5~27% 정도의 에너지 절약을 할 수 있다. 공기조화 설비에서 공기를 반송하는 동력은 송풍기(급기 및 환기팬)이다. 그러므로 부하변화에 따라 팬동력이 증감되 는 가변풍량 방식을 사용하여 상당한 에너지 절감 효과 를 얻 을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 110 ※ 정격풍량시의 축동력을 100%로 한다 100 토출댐퍼제어 90 80 전 (100%회전수) 동 70 흡입댐퍼제어 기 60 (100%회전수) 출 50 력 40 이상값 [%] (계산값) 30 VVVF 제어 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 풍량 또는 회전수[%] 그림 11 송풍기용 전동기의 소비전력 (2) 에너지관리 소프트웨어의 의한 에너지절약 제어 ① 최적 기동/정지 최적 기동은 건축물의 재실을 준비하기 위하여 종래의 고 정된 시간설정에 따르던 방식과 는 달리 외기 등의 부하조건에 의하여 최적기동 시간을 판단하여 기동함으로써 불필요한 예 열, 예냉 시간을 줄이고 보일러나 냉동기의 초기 과부하를 줄 여 전력 및 공조에너지를 절감하는 기능이다. ② 야간 운전 사이클(night cycle) 비 재실시간대에는 난방기의 경우, 최소온도, 냉방기에는 최대온도로 유지하기 위하여 댐퍼를 폐쇄하고 공조기를 주기 적으로 가동한다. ③ 나이트 퍼지(night purge) 냉방기에만 적용되는 제어 방식으로 이른 아침의 외기를 이용하여 기계적인 냉방이 시작되기 전에 건물을 예냉하는 운 전 방법이다. 외기온도, 외기의 이슬점온도, 실내온도를 분석 한다. 외기가 하계-동계의 전환온도인 10°C 보다 높을 경우, 외기온도가 실내온도 보다 낮은 경우, 외기의 이슬점 온도가 15°C 보다 낮은 경우, 실내온도가 나이트 퍼지를 위한 최소온 도인 24°C 보다 높을 경우에는 외기를 100% 실내로 끌어드 린다. ④ 엔탈피 제어(enthalpy control) 환절기와 같은 중간기 동안에 외기의 공조부하가 순환공기 의 부하보다도 낮을 때나, 외기를 냉방용으로 사용 가능할 때 에 외기를 유효하게 적용한다. ⑤ 제로 에너지 밴드(zero energy band) 실내 쾌적온도 범위를 냉방구역, 공조기의 가동이 불필요한 구역, 난방구역으로 나누어서 실내 공급공기를 동시에 냉·난방 하므로써 생기는 에너지 낭비를 줄이고 자 하는 제어방식이다. 여기서 냉·난방을 할 필요가 없는 구간을 제로 에너지 밴드라 고 하는데 실내온도가 최소와 최대값 사이에서 자유롭게 유동 하게 허락함으로써 에너지의 낭비를 줄이고자 하는 제어방식 이다. 만약 외기의 상태가 냉방에 적합하다고 판단되면 혼합 공기의 댐퍼를 제어한다. ⑥ 부하 재설정(load reset) 실내의 설정온도를 만족시키는 최소 냉·난방 에너지가 사 용되도록 한다. 실내의 온도가 샘플링 되고 냉·난방공기의 온 도를 재설정하기 위해 최대부하의 구역이 사용된다. 즉, 실내 여러 구역들에서 감지되는 다양한 온도 중에서 난방의 경우는 최저온도, 냉방의 경우는 최고온도에 맞춰 가변적으로 냉·온 수 코일의 온도를 설정하는 것을 말하며, 이를 통해 모든 실 내 구역을 가장 쾌적한 상태로 유지 할 수 있게 해준다. ⑦ 절전 사이클(duty cycle) 주어진 재실시간 내에서 공조장치를 연속적으로 가동하지 않고 그림 C, D 와 같이 일정주기별로 실내조건에 맞는 정지 시간 길이를 판단하여 쾌적한 환경을 유지하면서 공조장치를 간헐적으로 정지시켜 에너지를 절감하는 기능이다. ⑧ 외기도입량 제어 난방에서 필요 이상으로 외기를 취입하는 것은 에너지를 낭비하는 것이 되기 때문에 공조기에 설치된 각종 검출기에 의해 외기 및 공조기에서 공급, 회수되는 공기의 온도, 습도조 건과 공기의 유입량 등의 필요한 제반정보를 컴퓨터에서 수 집, 외기도입량을 적절히 제어하지 않으면 안된다. 외기도입 량 제어방법으로는 시간에 의해서 운전패턴을 바꾸어 댐퍼를 스케줄 제어하는 방법과 CO2 검출기에 의해 CO2 의 농토를 감지하여 댐퍼를 조작하여 외기도입량을 제어하는 방법이 있 다. 여기서 CO2 검출기는 1 000 ppm 을 기준으로 하고 800 | {}
b8742e91-041d-449e-9869-bb12677df312 | 3권.pdf | 제 32 장 스마트빌딩 6.32-23 ppm 이상에 서 작동하는 것이 일반적이다. 외기냉방을 주로 하는 경우에는 외기온도에 따라 도입량을 제어하며, 실내습도 에 알맞은 가습량을 제어한다 4.3 BEMS 의 레벨구분 BEMS 와 관련된 기술이 체계화되고 발전된 일본의 경우 레벨을 4 단계로 구분해서 운영하고 있다. 표 8 와 같이 level 1 에서 4 까지의 차이는 전체 에너지 종별 큰 규모의 에너지 소비를 분석하는 수준에서부터 특정기기 단위의 말단 세부기 기까지 계량, 계측하는 수준까지의 차이다. 국내에서는 아직 까지 이와 같은 체계적 등급을 나눌 수 있는 단계에는 이르 지 못했기 때문에 이러한 체계화된 분류법 또한 참조해 볼 수 있다. 표 8 BEMS 의 레벨 (출처 : 일본 공기조화위생 공학회-SHASE) ¦ level 1 전체 에너지 종별 ¦ aa 건물 전체의 에너지 소비를 시간단위, 일단위로 계산 - 건물 전체의 에너지 소비실태를 파악하는 것이 가능 - 계절, 요일, 시간대마다의 소비경향을 분석하여 최적 에너지 계획을 선정함. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ level 2 에너지 용도별 ¦ - 용도별 에너지 소비를 파악 - 타 건물과 비교하여 조명에너지 소비가 크다면 조명안정기 교환, 반송동력이 커가면 팬의 인버터화 등 건물의 이용 상황에 따라 적절한 에너지 대책을 선택 ¦ ¦ level 3 에너지 계통별 ¦ - 계통별 에너지 소비를 파악 - 이상구역의 발견이나 에너지 대책을 준비하는 구역의 선정을 실시하는 것이 가능 - 복수계통을 비교하여 우선적으로 대응해야 하는 계통을 발견하는 것이 가능 ¦ ¦ level 4 특정기기 ¦ - 특정 기기나 기준층의 계측을 실시 - 열원기기의 효율관리를 실시하여 갱신이나 유지보수의 판단이 가능 - 기준층을 중심적으로 계측하여 보다 상세한 동작 검증을 실시하는 것이 가능하여 설비운용의 최적화가 가능 ¦ 앞으로의 에너지 절감기술은 관리기술에서 찾아야 할 것이 다. 건물 장비의 수명연장과 운영비 절감을 위해서는 시스템 의 효율적인 운영 및 유지관리의 최적화가 이루어져야 하며 아울러 현장에서 수집되는 데이터에 의한 장비의 예방 및 보 수가 필요하다. 설비장비의 운전 신뢰성과 안정성을 확보하기 위한 유지관리측면에서 설비 예방보전기술이 더욱 필요한 시 기이다. 4.4 BEMS 의 성능진단 건물의 에너지 절감을 수행하기 위해서는 건물의 현황과 건축, 기계, 전기 등의 물리적 특성과 운영에 관한 자료 및 이 에 사용하는 에너지 사용 등에 관한 자료를 수집, 분석하여 대상건물의 에너지 성능을 분석, 평가할 수 있어야 한다. 건물의 에너지 성능진단은 크게 개략적인 진단, 에너지비용 분석, 표준 에너지 진단 그리고 상세한 진단으로 세분할 수 있다. 특히 건물 에너지 진단을 위해서는 현장조사에 필요한 양 식을 사용하여 상세한 진단이 이루어지도록 한다. 이 작업은 에너지 관리공단에서 그 동안 에너지 진단 전문 가를 배출하여 진단사로 하여금 업무를 수행하여 오고 있다. 1) 에너지 분석 항목 BEMS 의 측정되고 수집되는 성능관련인자들의 평가시점 은 실시간 들어오는 순간 데이터들을 기준으로 판단할 것인지 일정기간 누적되는 데이터들을 통해 분석평가 할 것인가에 따 라 실시간 평가와 기간별 평가로 분류된다. (1) 실시간 평가 실시간 평가는 운전 중 모니터링 상에서 장비의 운전상태, 온도, 유량, 차압, 풍량, 전압, 전류, 효율 등 각종 측정 인자를 통해 정상운전 여부 및 고장 등을 예지 평가하는 요소이다. ① 측정치가 판단기준에 비해 오차 범위 이상 혹은 이하로 일정시간 이상 연속 운전 시 이상 경보 작동. (예. 유량, 온도, 압력, 풍량 등 기준에 의한 오차범위 이상으로 10 분 이상 연 속 운전 시 경보 작동) ② 측정치가 판단기준에 비해 오차 범위 이상 혹은 이하로 일정기간에 일정 횟수 이상 운전 시 이상 경보 작동. (예. 유 량, 온도, 압력, 풍량 등 기준에 의한 오차범위 이상으로 10 회 이상 운전 시 이상 경보 작동) (2) 기간별 평가 기간평가는 정해진 기간에 누적된 데이터를 통하여 열원장 비의 성능 판단 및 평가를 하는 방법으로 실질적인 장비성능 을 판단할 수 있는 부분이다. ① 장비 설치 후 초기 1~2 년은 열화가 거의 발생하지 않 으므로 이때 측정된 데이터를 토대로 부분 부하에 따른 장비 의 추세선 및 추세식을 도출한다. ② 기간 평가는 다양한 형태의 분석이 가능하며 열화 등을 판단하기 위해 일정 기간에 대해 장비가 추세식에 의한 표준 COP 및 효율에 비해 얼마나 낮게 운전되는지 판단하여 열화 여부 분석이 가능하다. ③ 상기 항과 같은 결과 를 도출 시, 열화는 아니지만 열화 가 발생 중 이거나 장비에 이상이 생긴 것일 수 있으므로 지 속적인 관리가 필요한 시점을 분석할 수 있다. (3) 경향분석 경향분석은 기간평가의 항목간의 복합적인 분석을 통해 보 다 정확한 장비의 성능을 판단하는 요소이다. 성능판단 시점 이 결정되면 이를 판단할 수 있는 기준이 있어야 한다. 성능 판단기준에 따라 경험값, 초기값, 규격값, 표준값 및 이론값으 로 구분한다. ① 경험값 : 실시간 측정에 의해 누적된 값 ② 초기값 : 초기 TAB 시운전, 설계자료 등에 의한 기준 ③ 규격값 : 장비제조업체 등에서 제공한 장비 사영서, 출 시 성능값(시험성적서)등에 의한 데이터 고 ④ 표준값 : KS 기준, 국제기준 등에 의해 통상적으로 사용 가능한 기준 ⑤ 이론값 : 실험이나 시뮬레이션 등을 통해 이론적으로 검 증된 값.등에 의한 데이터 | {}
dcf5abca-4e15-4133-b0ab-f02a192b3b58 | 3권.pdf | ○ こ 찾 아 보 기 V 9 | {}
01c20a49-cb0f-4790-854e-b220e269cc81 | 3권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ 가스상태 오염 가스제거율 ¦ 7 3.18-14 ¦ 다목적 특별교실 ¦ C 1.7-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스식 히트펌프 ¦ 1.2-17 3.18-18 ¦ 대류건조 대수 선형 분할법 덕트 ¦ 2.17-5 5.26-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가압 ¦ 1.8-5 ¦ ¦ 2.11-15 1.5-1 ¦ ¦ 간호 주택 ¦ 1.8-8 1.1-13 ¦ 도서관 동일 면적 분할법 ¦ 5.26-16 ¦ ¦ 건강친화형 건물의 성능수준 ¦ 6.30-5 ¦ 동적해석법 ¦ 6.30-18 ¦ ¦ ¦ 5.27-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 건물의 운전 ¦ 2.17-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 건조시간 ¦ ¦ □ ¦ ¦ ¦ 건축주요구조건 ¦ 5.28-2 ¦ 마이크로웨이브 건조 ¦ 2.17-4 1.6-10 ¦ ¦ 검찰청사 공기공급 방식 ¦ 1.9-4 ¦ 모텔 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-2 ¦ 물 분배 시스템 ¦ 1.4-19 ¦ ¦ ¦ 2.10-8 ¦ 물/공기 ¦ ¦ ¦ 공기여과 시스템 공기이송장치 ¦ 2.11-19 ¦ 시스템 미생물 측정 ¦ 1.4-11 3.19-12 ¦ ¦ 공기조화 · 환기설비의 공랭식 항온항습기 ¦ 계획 1.2-1 2.13-6 ¦ 미술관 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 공립학교 공연장 ¦ 1.7-1 1.5-6 ¦ � ¦ ¦ ¦ 건조 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 과열증기 지침서 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 관리 교반층 건조 ¦ 2.17-7 5.27-9 ¦ 바닥급기 공조 시스템 ¦ 1.4-11 2.10-7 ¦ ¦ 교육 실험실 ¦ 2.17-7 ¦ 바닥난방 바이오해저드 설비 ¦ 3.21-22 ¦ ¦ 교정시설 ¦ 2.12-21 ¦ 박물관 ¦ 1.5-1 3.20-24 ¦ ¦ 교통시설 ¦ 1.9-1 1.3-7 ¦ 반도체 공장 클린룸 ¦ 3.18-2 ¦ ¦ 교통환기력 환기방식 ¦ 2.15-4 ¦ 반도체 공장 방사화학 ¦ 2.12-21 ¦ ¦ 교환 국소 환기방식 ¦ 2.11-3 2.11-3 ¦ 실험실 배기 풍량의 산출 배기후드 ¦ 2.16-9 2.16-4 ¦ ¦ ¦ 4.23-4 1.4-9 ¦ ¦ 2.11-5 ¦ ¦ 그라우팅 (grouting) ¦ ¦ 배열제어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 법원청사 ¦ 1.9-6 ¦ ¦ 초고층 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 극 ¦ ¦ 베이크 ¦ 1.1-14 2.15-5 ¦ ¦ 및 의한 ¦ 2.15-4 ¦ 아웃 벽면마찰저항 ¦ 2.12-13 ¦ ¦ 급기노즐 배기구에 승압력 가시화 기법 ¦ 3.19-2 ¦ 변풍량(VAV) 병원 수술실과 병실 ¦ 3.21-1 ¦ ¦ 기류 측정 ¦ 3.19-1 ¦ 병원시설 보건조건 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 기류 기류건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 기숙사 ¦ 1.6-11 ¦ 보어홀(borehole) ¦ 2.10-5 ¦ ¦ 기타 식물환경 시설 ¦ 2.14-24 ¦ 보통교실 ¦ 4.23-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 복사천장 ¦ 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ 봉쇄 실험실 ¦ ¦ ¦ L ¦ 6.30-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 내진 요구성능 ¦ ¦ 봉쇄장치 ¦ 2.12-19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.12-4 ¦ ¦ 냉방빔(칠드빔) ¦ ¦ 부속 관련실 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 부유입자 ¦ 3.18-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빌딩관리 시스템 ¦ 6.32-1 ¦ 人 ¦ 사무용 건물 ¦ 1.3-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 새집증후군 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 생애주기비용(LCC) ¦ 1.2-10, 5.27-1 ¦ ¦ 서버실 ¦ 2.13-2 ¦ ¦ 성능기반설계 ¦ 6.30-6 ¦ ¦ 성능확인시험 ¦ 5.28-2, 6.31-42 ¦ ¦ 소음기 ¦ 6.29-15 ¦ ¦ 소음제어 ¦ 6.29-1 ¦ ¦ 수냉식 항온항습기 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 수술실 ¦ 1.8-7 ¦ ¦ 수장품의 보존 방법 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ 수직 운송 ¦ 1.4-22 ¦ ¦ 스마트 빌딩 ¦ 6.32-11 ¦ ¦ 승강로 가압 ¦ 1.4-22 ¦ ¦ 시스템 곡선 ¦ 5.26-13 ¦ ¦ 시운전성능시험 ¦ 5.28-3 ¦ ¦ 식물 생장 환경 시설 ¦ 2.14-19 ¦ ¦ 식물 시설 설계 ¦ 2.14-11 ¦ ¦ 식물생장 조정실 ¦ 2.14-23 ¦ ¦ 식품 공장 ¦ 3.21-3 ¦ ¦ 실내 소음기준 ¦ 6.29-8 ¦ ¦ 실내공기질 관리법 ¦ 1.2-4 ¦ ¦ 실험동물 사육시설 ¦ 3.21-11 ¦ ¦ 실험동물 사육실 ¦ 3.21-1 ¦ ¦ 실험동물 시설 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 실험실 동물 ¦ 2.14-10 ¦ ¦ 실험실 유형 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실험실 환기 ¦ 2.12-9 ¦ ![image](/image/placeholder) 。 압력 독립식 5.26-18 압력 종속식 5.26-18 압력 중립선 1.4-1 약품제조 공정 3.21-1 야간냉각 5.26-35 양압 2.10-6 에너지 관리 5.25-1 에너지 사용 대책 2.13-11 | {}
8b54743b-0311-4341-b408-5b8032c09c4d | 3권.pdf | 4 제 3 권 공기조화응용 ¦ 에너지 효율측정 ¦ 5.25-11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 여객선 터미널 ¦ 1.3-7 ¦ ¦ 역연돌효과 ¦ 1.4-1 ¦ ¦ 연구실 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ 연돌효과 ¦ 1.4-1 ¦ ¦ 열 저장 ¦ 4.24-13 ¦ ¦ 열원설비 리뉴얼 ¦ 1.2-9 ¦ ¦ 열전대 온도계 ¦ 5.26-39 ¦ ¦ 열전도테스트 ¦ 4.23-10 ¦ ¦ 영화관 ¦ 1.5-6 ¦ ¦ 오염가스 측정 ¦ 3.19-10 ¦ ¦ 외기냉방 사이클 ¦ 5.26-34 ¦ ¦ 외래환자 건강관리시설 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 유닛히터와 공조기 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 유동층 건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ 유전건조(dielectric drying) ¦ 2.17-4 ¦ ¦ 유지관리 목표 ¦ 立3 ¦ ¦ 유지관리 ¦ 5.27-1 ¦ ¦ 유해성 평가 ¦ 2.12-2 ¦ ¦ 일반교실 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ 임상실험실 ¦ 2.12-21 ¦ � ¦ 자동제어 댐퍼 ¦ 6.31-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자동제어 밸브 ¦ 6.31-15 ¦ ¦ 자연풍에 의한 환기저항(△PMTW) ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 자연환기방식 ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 자외선 복사건조 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 재실률 ¦ 5.25-6 ¦ ¦ 저항 온도계 ¦ 5.26-39 ¦ ¦ 적외선 복사건조 ¦ 2.17-3 ¦ ¦ 적외선 히터 ¦ 2.10-7 ¦ ¦ 전공기 변풍량 시스템 ¦ 1.4-10 ¦ ¦ 전기식 ¦ 6.31-7 ¦ ¦ 전도건조 ¦ 2.17-4 ¦ ¦ 전력부하율 ¦ 5.25-6 ¦ ¦ 전자공업의 클린룸 ¦ 3.20-16 ¦ ¦ 전자식 방식 ¦ 6.31-7 ¦ ¦ 정풍량(CAV) ¦ 2.12-13 ¦ ¦ 제어동작 ¦ 6.31-5 ¦ ¦ 제트팬 승압력 ¦ 2.15-4 ¦ ¦ 제품 및 공정조건 ¦ 2.10-1 ¦ ¦ 종류식 환기방식 ¦ 2.15-5 ¦ ¦ 주거 건강관리 및 지원시설 ¦ 1.8-1 ¦ ¦ 중앙기계실 위치 ¦ 1.4-18 ¦ ¦ 중앙식 기계실 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 중앙식 난방 및 냉방 프랜트 ¦ 1.4-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지열냉난방시스템 ¦ 4.23-1 ¦ ¦ 지중 열교환기 ¦ 4.23-3 ¦ ¦ 진공건조 ¦ 2.17-7 ¦ ¦ 진동 ¦ 6.29-38 ¦ ¦ 집열기 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 집회장 ¦ 1.5-6 ¦ ![image](/image/placeholder) � ¦ 창고 및 물류센터 ¦ 1.3-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 체육 시설 ¦ 1.5-13 ¦ ¦ 초고층 ¦ 1.4-9 ¦ ¦ 축열시스템 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 층별 송풍기실 ¦ 1.4-13 ¦ ¦ 치과 진료시설 ¦ 1.8-18 ¦ � ¦ 커뮤니케이션 ¦ 5.25-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 커미셔닝 관리자 ¦ 5.28-3 ¦ ¦ 커미셔닝 ¦ 5.28-1 ¦ ¦ 클린룸 ¦ 3.18-3 ¦ ¦ 클린룸의 4 원칙 ¦ 3.20-2 ¦ ¦ 클린룸의 공조 시스템 유지관리 ¦ 3.22-3 ¦ ¦ 클린룸의 온 · 습도 유지관리 ¦ 3.22-6 ¦ ¦ 클린룸의 운영관리 ¦ 3.22-1 ¦ E ¦ 태양열 냉난방 시스템 ¦ 4.24-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양열 시스템 구성요소 ¦ 4.24-1 ¦ ¦ 터널 환기계획 ¦ 2.15-2 ¦ ¦ 통제 방법 ¦ 1.8-3 ¦ ¦ 투과 곡선 ¦ 3.18-18 ¦ ¦ 특별교실 ¦ 1.7-4 ¦ II ¦ 팬 상사법칙 ¦ 5.26-14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프의 상사법칙 ¦ 5.26-23 ¦ ¦ 폐열회수용 환기유닛 ¦ 1.1-8 ¦ ¦ 표면오염 측정 ¦ 3.19-9 ¦ ¦ 풍량 측정 ¦ 3.19-2 ¦ ¦ 프리쿨링 (free cooling)식 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 플러쉬 아웃 ¦ 1.1-14 ¦ � ¦ 호텔 ¦ 1.6-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 혼합공기 분배방식 ¦ 2.11-3 ¦ ¦ 환경챔버 ¦ 2.14-20 ¦ ¦ 횡류 환기방식 ¦ 2.15-7 ¦ ¦ 후드 유형 ¦ 2.16-4 ¦ ¦ 후드 ¦ 2.11-15 ¦ ¦ 후드 ¦ 2.16-2 ¦ ¦ 훈증(��) 설비 ¦ 1.5-5 ¦ ¦ 휘발성 유기화합물 ¦ 1.1-1 ¦ 1 1 차에너지 소요량 1.1-12 ![image](/image/placeholder) A AABC 5.26-3 B BA 시스템 6.32-8 BEMS 6.32-17 D ![image](/image/placeholder) N DDC 조절기 6.31-44 NEBB 5.26-3 O O&M 프로그램 5.27-2 U UPS 실 2.13-2 | {}
66cc39ca-d13e-423d-9233-af7247ea5db3 | 3권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 장 : 사 ¦ 박종일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 : 위 원 : 권용일, ¦ 정재동 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, ¦ 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 3 권 공기조화응용 / 정가 70,000 원 ¦ 1991 년 9 월 일 2001 년 12 월 20 일 ¦ 초판 발행 ¦ 판 권 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 제 2 판 발행 제 3 판 ¦ ¦ ¦ ¦ 11 월 18 일 제 1 쇄 발행 8 월 30 일 ¦ 소 유 ¦ ¦ 2011 년 2018 년 ¦ 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ 발 행 처 : ¦ 대한설비공학회 ¦ ¦ ¦ 사단법인 서울특별시 ¦ 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 552-3929 : E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 전화 : (02) 팩스 : ¦ (02) www.sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ Homepage ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IS B N : ¦ 978-89-98049-08-9 ¦ ¦ ¦ (세트) ¦ 94540 978-89-98049-05-8 94540 ¦ ¦ | {}
8ca4af75-60b6-4439-898d-837837581ce3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM - STS COATING 덕트공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3600aef8-b823-4a6f-8298-3357a4edb1b6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 1 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 STS COATING 배기 덕트(STS304 + ETFE COATING 덕트) 공사에 적용한다. * ETFE : Ethylene Tetra Fluoro Ethylene (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 STS 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7854fbed-319d-4068-9d6d-a3c3ddcfff74 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 2 of 17 ¦ ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO1771 ¦ 이 중 관 일 반 용 온 도 계 ¦ ¦ KS D 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3698 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3705 ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ ¦ KS L 9102 ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ ¦ KS M 3352 ¦ 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 ¦ ¦ KS M 3355 ¦ 폴리테트라플루오로에틸렌 보통 치수 허용차(절삭 가공) ¦ ¦ KS M 3700 ¦ 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 ¦ 1.3.2 단체표준 ¦ SPS-KARSE B 0007-169 ¦ 공기취입 · 취출구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SPS-KARSE B 0008-170 ¦ 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0009-171 ¦ 공기조화용 댐퍼 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0010-172 ¦ 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0013-175 ¦ 공기조화용 덕트 및 부품 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0016-178 ¦ 공기조화용 덕트누기 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0017-179 ¦ 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
23d184c3-a71a-445f-8c6e-daed8cf65bc2 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 3 of 17 ¦ ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 COATING 덕트는 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
95679dbf-f80f-4464-b585-3098be723aca | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 4 of 17 ¦ Tetra Fluoro Ethylene)에 내열, 불연성이 강조된 첨단소재를 STS 덕트 내면에 특수 COATING 을 하여 온도를 동반한 강력한 화학물질로부터 견딜 수 있는 검증된 제품으로 한다. 2.1.1 ETFE COATING 의 특성 ¦ 항 목 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내약품성 ¦ 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. ¦ ¦ 내열성 ¦ 270°C 미만에서 분해 불가능 270 ~ 310°C 에서 간헐적인 사용 가능 ¦ ¦ 비유성 ¦ 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. ¦ ¦ 전온도 내구력 ¦ 영하 270°C 의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될 수 있음 ¦ ¦ 전기적 특성 ¦ 광역의 주파수대에 걸쳐 매우 높은 절연성 및 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지 목적의 도전성 코팅에도 사용 ¦ ¦ 작업성 ¦ 복잡한 형상에도 코팅 가능 ¦ 2.1.2 사용재질 ¦ 품 명 ¦ 규 격 ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DUCT ¦ 1.0 ~ 2.0 THK ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ FLANGE ¦ ANGLE ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ BOLT & NUT ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ WASHER (PLATE & SPRING) ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ GASKET ¦ 10mm X 3THK ¦ P.T.F.E (연질) / VITON ¦ 부재료 ¦ 2.1.3 덕트 두께 기준 ¦ 구 분 ¦ -150mmAq ¦ -150mmAq ¦ -250mmAq ¦ -250mmAq ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 비 고 ¦ ¦ �600 이하 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �600 초과 �2,800 미만 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �2,800 이상 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 단위 : mm ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a19c855e-3440-4848-a921-e95a14e84544 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 5 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.1.4 원형덕트 규격별 제작기준 ¦ 구 분 ¦ DUCT LOOSE SIZE ¦ FLANGE INNER DIA. ¦ FLANGE CENTER DIA. ¦ FLANGE OUTER DIA. ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKET SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ A [mm] ¦ B [⌀ ] ¦ C [⌀] ¦ D [⌀] ¦ ANGLE WIDTH SIZE [mm] ¦ THK. SIZE [mm] ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKET SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ ⌀300 ¦ 10 ¦ 302 ¦ 332 ¦ 382 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ �400 ¦ 10 ¦ 402 ¦ 446 ¦ 482 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ �500 ¦ 10 ¦ 502 ¦ 546 ¦ 582 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀600 ¦ 12 ¦ 602 ¦ 646 ¦ 682 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀700 ¦ 12 ¦ 702 ¦ 752 ¦ 802 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 28 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �800 ¦ 12 ¦ 802 ¦ 852 ¦ 902 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀900 ¦ 12 ¦ 902 ¦ 952 ¦ 1,002 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 36 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,000 ¦ 12 ¦ 1,002 ¦ 1,052 ¦ 1,102 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 40 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,100 ¦ 12 ¦ 1,102 ¦ 1,152 ¦ 1,202 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 44 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,200 ¦ 12 ¦ 1,202 ¦ 1,252 ¦ 1,302 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 48 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,300 ¦ 12 ¦ 1,302 ¦ 1,352 ¦ 1,402 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 52 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,400 ¦ 12 ¦ 1,402 ¦ 1,452 ¦ 1,502 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 56 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,500 ¦ 12 ¦ 1,502 ¦ 1,552 ¦ 1,602 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 60 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ![image](/image/placeholder) FLANGE B C D LOOSE FLANGE * FLANGE NUMBER OF HOLE 은 최소 수량이므로 여건에 따라 수량이 증가될 수 있다. * FLANGE HOLE PITCH : 원형 - 80mm 이내, 각형 - 70mm 이내. * 덕트 DIA. 규격은 ⌀300 ~ ⌀1,000 까지는 50mm 씩 증가, ⌀1,000 초과 는 100mm 씩 증가. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
74ac951a-bfd8-4bbb-9f7b-c66e98f9cd05 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 6 of 17 ¦ 2.2 덕트용 재료 2.2.1 스테인리스 강판 가장 널리 사용되는 강종으로 내식성, 내열성, 저온강도, 기계적 성질이 양호한 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.2.2 코팅 두께 및 색상 ¦ 구 분 ¦ 두 께 ¦ 색 상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RISER DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ ¦ SUB DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ 2.2.3 ETFE 물리적 특성 ¦ ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 중 ¦ 1.85 ¦ ¦ ¦ 분 해 온 도 ¦ 270°C 이상 ¦ ¦ ¦ 인 장 강 도 ¦ 44.62MPa ¦ ¦ ¦ 연 신 율 ¦ 200% ¦ ¦ ¦ 압 축 강 도 ¦ 49.03MPa ¦ ¦ ¦ Hardness (Rockwell) ¦ R50 ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 2.4 X 10-3 cal/cm.sec.°C ¦ ¦ ¦ 비 열 ¦ 1.93 cal/g.°C ¦ ¦ ¦ 내산성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ ¦ 내알카리성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ ¦ 흡 수 율 ¦ 0.029% ¦ ¦ ¦ 표면저항율 ¦ 5 X 1,014� ¦ ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b641d175-7c21-4c7e-b7cc-84629a365278 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 7 of 17 ¦ 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다 KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 플랜지용 개스킷(Gasket) (추후 업데이트 예정) 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 �-형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3. 시공 3.1 일반사항 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethy- lene)을 STS 덕트 내면에 COATING 을 하여 배기특성에 적합하도록 한 덕트로 LEAK 가 발생되지 않 도록 시공하여야 한다. 3.1.1 COATING 덕트 시공 방법 (1) 입고된 COATING 덕트는 설치 위치로 이동한다. (2) 클린룸 반입구에서 포장을 해체하되 칼이나 날카로운 공구를 이용하지 말아야 한다. (3) 포장 해체 후 설치 준비가 된 덕트는 플랜지 끝에 각인된 No.를 구별하여 클린룸으로 반입 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
76bd9561-3ba4-4a5f-9302-64e9d1b948b4 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 8 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한다. (4) 반원형 행거를 설치하고 LEVEL 을 맞춘다. (5) 설치될 덕트에 플랜지 개스킷을 붙이고 이음부위가 최대 10mm 를 넘지 않도록 주의 한다. (6) 덕트를 반원형 행거에 거취시키고 플랜지에 STS 볼트·너트로 체결한다. (7) 원형 MAIN 덕트는 반원형 행거에 안착 전 RUBBER PAD 를 삽입시키고 RUBBER 가 운전에 의 해 돌출되지 않도록 접착제로 고정한다 (8) 덕트를 가대(RACK) 위에 설치하는 경우 가대(RACK) 설치(BASE CON'C 양생, 조립, 도장, 수평 잡기 등) 완료를 확인한 후 상치 및 설치작업을 진행하여야 한다. 3.1.2 COATING 덕트 설치 시 주의 사항 (1) 노출 되는 COATING 덕트는 외관이 미려하고 눈에 띄게 돌출되지 않아야 한다. (2) 장비와 의 위치 관계가 정확한지 SHOP DWG.과 비교·검토 되어야 한다. (3) 덕트 설치시 입상 및 천정 방진을 위한 적절한 조치를 취해야 한다. (4) 각종 이형덕트는 정압손실을 최소화한 구조이어야 한다. (5) 특이한 돌출부는 사상연마 되어야 하고 특히 덕트 표면의 찌그러짐, 훼손, 오염 등이 없도록 철저히 관리한다. (6) COATING 덕트는 HOOK UP 작업을 위하여 구멍을 뚫거나 직결피스 등을 체결해서는 안된다. (COATING 면 훼손시 필히 SADDLE BRANCH 를 사용한다.) (7) 행거용 앵글은 원판의 재질과 동일한 방법으로 샤링 절곡하여 외관이 미려하도록 하고, 모서 리는 적절한 모따기를 실시하여 안전하도록 조치한다. (8) 플랜지 연결용 볼트·너트는 평와 셔, 스프링와 셔를 끼워 체결하며, 진동으로 인해 풀리지 않도 록 한다. (9) PTFE / VITON 개스킷은 복원력이 없기 때문에 체결에 실패하였거나, 한번 사용된 개스킷은 반드시 교체하여 설치하여야 한다. (10)플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 일정해야 하며 대각선 방향으로 일률적 압력이 가해 지도록 지그재그식으로 체결한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
92459a05-66f9-4696-8720-750b117591fe | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 9 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) SPRING WASHER PLATE WASHER BOLT NUT 1 6 7 10 11 3 ANGLE RING 4 12 9 8 5 2 PTFE GASKET BOLT HOLE [ 플랜지 체결 개념도 ] 3.2 덕트의 제작 및 설치 3.2.1 제작 ¦ 구 분 ¦ 원 형 덕 트 ¦ 각 형 덕 트 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 01 ¦ SHEET CUTTING ¦ SHEET CUTTING ¦ ¦ ¦ STEP - 02 ¦ - ¦ BEADING 보강 ¦ ¦ ¦ STEP - 03 ¦ ROLLING ¦ BENDING ¦ ¦ ¦ STEP - 04 ¦ AUTO TIG WELDING ¦ AUTO TIG WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 05 ¦ FLANGE INSERT ¦ FLANGE WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 06 ¦ - ¦ ANGLE 보강 WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 07 ¦ LOOSE 가공 ¦ - ¦ ¦ ¦ STEP - 08 ¦ 직선부 및 LOOSE 면 검사 ¦ 직선부 및 FLANGE 용접면, 보강 검사 ¦ ¦ ¦ STEP - 09 ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ 이물질 제거 ¦ ¦ STEP - 10 ¦ SURFACE CLEANING ¦ SURFACE CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 11 ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ 불순물 제거 (소부탈지) ¦ ¦ STEP - 12 ¦ CLEANING ¦ CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 13 ¦ PRIMER COATING ¦ PRIMER COATING ¦ SPRAY ¦ ¦ STEP - 14 ¦ BAKING ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
95a1da97-dc05-4bed-a94f-5707c7362f4b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 10 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 15 ¦ MID. / TOP COATING ¦ SPRAY (반복 도장) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 16 ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ ¦ STEP - 17 ¦ COOLING ¦ 노냉 ¦ ¦ STEP - 18 ¦ INSPECTION ¦ PINHOLE, 도막, 외관 ¦ 3.2.2 덕트의 접속 (1) 플랜지 체결방법 ① 플랜지 체결기준 -. 조립용 플랜지의 표준 및 볼트의 직경, 개스킷 등의 규정은 '2.3.1'에 따른다. 플랜지 조립순서 -. COATING 된 플랜지 접합면을 깨끗이 닦은 후 건조시킨다. - 한쪽 플랜지에 PTFE / VITON 개스킷 뒷면 중앙 접착테이프(보호막)를 떼어 장착부위(BOLT HOLE 안쪽)로부터 붙여나가며 끝단 부위는 리본형으로 교체(1~2cm) 시킨다. 이때 개스킷 교차부분이 덕트 설치 후 윗부분이 되도록 한다. -, 준비된 연결 볼트에 평·스프링 와셔를 끼운 다음 너트를 체결한다. 、 플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 동일하게 하며, 조임은 라쳇 공구의 마지막 조임의 2 번 이상의 클릭음이 나올 때까지 대각선 방향으로 균일하게 조인다. 3.2.3 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조 한다. 3.2.4 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.3 덕트의 지지 3.3.1 수평지지 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
20244243-8a8d-4721-bb6a-ffd87618bf01 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 11 of 17 ¦ (1) 원형 덕트 지지(SUPPORT) ① 덕트는 HANGGER, SADDLE 등으로 적절한 SUPPORT 가 되어야 한다. ② 운전중 진동을 방지하기 위한 방진 SYSTEM 을 사용하는 경우도 있다. ③ 덕트와 지지물이 접촉되는 면은 보호를 위하여 3t 이상의 보호 PAD(RUBBER)를 지지물 한 쪽면에 본드로 붙여 고정한다. 지지물(L-형강)은 스테인리스스틸(STS304)로 하여야 한다. (이종 금속 접합 시 부식 방지를 위한 절연 조치를 취해야 한다.) (2) 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (3) 설치 ① 행거볼트(아연도금 전산볼트)를 현장에 맞게 절단한다. ② 상부에 방진고무 행거를 걸고 전산볼트를 체결한다. ③ 덕트 SIZE 보다 양쪽을 15mm 크게 환봉하여 L-형강을 너트로 체결한 후에 덕트를 설치한다. (덕트와 전산볼트가 접촉될 경우 진동이 RACK 이나 기타 지지철물에 그대로 전달될 수 있음) ④ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. (4) 행거설치 ① 원형 덕트를 행거에 의해 지지할 경우 일반적 표준은 아래의 [행거 설치 상세도] 및 표에 따른다. 행거는 덕트전용으로 설치해야 하며 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용하여서는 안된다. (상세도면 추후 업데이트 예정) [표] 원형 행거 지지철물 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ H ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ BOLT & NUT ¦ 방진 ¦ 전산 볼트 ¦ STEEL FLATBAR ¦ RUBBER ¦ BAND WIDTH ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ �800 이하 ¦ M9 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M9 ¦ 50 X 5T ¦ 3.2T ¦ 50mm ¦ 3.05m ¦ ¦ ⌀800~ ⌀ 1500 ¦ M12 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M12 ¦ 100 X 9T ¦ 3.2T ¦ 100mm ¦ 2.5m ¦ * (B)는 설계도서에 명기 시에만 해당 * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f1529477-5a63-4f66-bcd9-8799a839e863 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 12 of 17 ¦ 3.3.2 입상 덕트의 지지 (1) 입상 덕트 SUPPORT 조립도 (상세도면 추후 업데이트 예정) (2) 입상 덕트 SUPPORT 기준표 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ H ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ �-형강 ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL PLATE ¦ RUBBER ¦ HIGHT ¦ ¦ ⌀600 이하 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M9 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ ¦ ⌀600 초과 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M12 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ * 'H' 값은 현장 여건에 따라 발주 담당자와 협의 조정할 수 있다. 단, 원형 덕트 직경이 300mm 이하는 층고 6m 이상인 경우, 추가 지지여부를 발주담당자와 협의 한다. (3) 입상 덕트의 지지 간격은 층별 1 개소로 한다. 3.4 덕트용 부속품의 설치 3.4.1 일반사항 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 유속측정공(TEST HOLE) 덕트내의 풍량, 풍속, 정압 및 온습도 측정을 위해 MAIN, SUB 덕트, 분기부 등 덕트 상부 또는 측면 중앙부에 25mm 크기 정도로 설치한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 최하부 나 응축수 공임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양로 제작 하고 FM PVC PE, STS 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수될 수 있도록 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fabb43b4-2e1d-4ecd-a205-21437a8c2a7b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 13 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(Mid.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
89b9169b-dd54-442f-aea8-87ac85a08438 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 14 of 17 ¦ 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.5.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로, 육안검사만 수행한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7d4ddc48-1e0b-40ff-b52f-4d19c0c336e6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 Page 15 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.8 검사 3.8.1 공장 입회검사 (1) 품질보증 SYSTEM 에 의한 기록지 확인. 원재료에 대한 검사는 납품자의 시험성적서로 대신한다. (2) 도막검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 두 께 (�m) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도막 측정기 ¦ 측정 위치에 따른 두께 측정 ¦ 150 이상 ¦ ¦ * 계측기 교정 검사는 주기에 따라 검교정 되고 관리되어야 하며, 교정 검사에 합격된 시험장비로 검사 및 시험을 해야 한다. (3) PIN HOLE 검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 검 사 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
60f660b8-ca82-42b4-9de8-66fb9cd15b65 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 16 of 17 ¦ ¦ PIN HOLE TESTER ¦ 덕트 내부 코팅 전면 검사 ¦ DC 2,000V 이상에서 SPARK TEST ¦ COATING 전체 부위를 스파크 브러쉬로 1 회 이상 접지시켜 측정했을 때 브러쉬에 스파크가 생기지 않아야 하며 계측기에 이상 발신신호가 없어야 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 특히 플랜지 용접부, HOOK UP NOZZLE 용접부, 사각 모서리 용접부 등 COATING 제의 부착이 어렵다거나 부실하다고 예상되는 곳은 집중하여 시험한다. (4) 육안 검사 ¦ 항 목 ¦ 검 사 ¦ 검 사 ¦ 방 법 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육안검사 ¦ 내부 ¦ -. COATING COLOR, SCRATCH, 내부 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ ¦ 육안검사 ¦ 외부 ¦ -. 함몰, 긁힘, 표면조도 검사등 -. 절단 부위 등 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ (5) 치수 검사 바깥지름, 모재두께, 길이 등 규격 검사 측정기구(줄자, 버어니어 캘리퍼스, 마이크로 메타)를 이용하여 측정한다. 덕트의 호칭은 그 외경과 길이, 두께가 규정되고 외경과 길이에 대해서는 허용범위가 인정되어 있다. 3.8.2 현장 검사 '3.8.1' 공장 입회검사의 (2), (3), (4), (5)의 검사를 재실시 한다. 3.9 덕트 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.10 PROCESS EXHAUST ACCESSORY '18154D-CJ-G00-HV-A00-00192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b58bb477-38c0-4071-879b-f049d702a0f6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 M16_Ph-2 시방서-STS COATING덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00133 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 17 of 17 ¦ ¦ 첨부 I 1 배기덕트 재질표 ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ 인입 SCR. HEADER ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ 인입 SCR. HEADER ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ACID (MID,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ 、 ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ * Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 * FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) * 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 * 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6f91ef3e-da68-4d9e-b54b-35b6620569bc | 2권.pdf | 설비공학 편람 제 2 권 냉 동 대한설비공학회 | {}
35dec5b4-ca54-4ce2-9fa7-896044f1e268 | 2권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
c4889858-0363-492e-969c-132cf8f62446 | 2권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
35c1aa17-ca47-4b26-8921-dba899324bc9 | 2권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 냉동장치 제 1 장 냉동이론 4.1 혼합냉매 4.2 자연냉매 1. 개요와 원칙 .... 1.1-1 5. 브라인과 그 특성 ····· 1.2-21 5.1 무기 브라인 2. 냉동의 원리 ...... ........ 1.1-1 5.2 유기 브라인 3. 냉동사이클 ····· 1.1-2 6. 냉동기 오일과 특성 1.2-22 6.1 냉동기 오일의 특성 6.2 냉동기 오일의 종류 제 2 장 냉매와 브라인 6.3 냉동기 오일의 규격 6.4 냉동기 오일의 평가 시험법 1. 냉매의 정의 .... 1.2-1 1.1 냉매의 종류 1.2 냉매의 표기 방법 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3 냉매의 구비조건 2. 주요 냉매의 열물성 1.2-2 1. 압축기 .... 1.3-1 2.1. 물리적 성질 1.1 개 요 2.2. 화학적 성질 1.2 왕복동 압축기 2.3 열역학적 성질 1.3 로타리 압축기 2.4 R1234yf 냉매 1.4 스크롤 압축기 2.5 R410A 대체냉매 1.5 스크루 압축기 3. 흡수식 냉동기용 냉매와 흡수제 ··········· 1.2-18 1.6 원심식 압축기 3.1 흡수식 냉동기 냉매의 성질 2. 응축기와 증발기 1.3-40 3.2 물을 냉매로 사용하는 시스템 2.1 개요 3.3 암모니아를 냉매로 사용하는 시스템 2.2 열전달 및 압력강하 3.4 알코올을 냉매로 사용하는 시스템 2.3 응축기 및 증발기 선정 인자 3.5 할로카본을 냉매로 사용하는 시스템 2.4 응축기 4. 혼합냉매 및 자연냉매 ..... 1.2-19 2.5 증발기 | {}
81bbcdf4-5ce5-445b-8750-450e7b6db418 | 2권.pdf | 2 제 2 권 냉 동 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.1 열전소자의 특징 1.2 열전소자 구동원리 1.3 열전소자 열효율 성능계수 1. 흡수식 냉동기 ······· 1.4-1 1.4 열전냉각 기본 이론 1.1 개요 1.5 열전물질 1.2 대형 흡수식 냉동기 1.6 열전모듈 1.3 소형 흡수식 냉온수기 1.7 열전냉각 응용분야 1.4 제어와 안전장치 1.5 보수 관리 2. 자기 냉동기 1.6-14 2. 흡착식 냉동기 1.4-16 ······· 1.6-16 3. 열음향 냉동기 2.1 개요 열음향 냉동 기술 3.1 2.2 작동원리 3.2 음향 냉동 및 냉각 기술 2.3 구조 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 3.3 2.4 성능 3.4 요약 2.5 특징 2.6 시장의 적용범위 2.7 현재의 기기규격 제 7 장 열펌프(heat pump) 1. 열펌프 개요 1.7-1 제 5 장 터보냉동기 1.1 열펌프 특성 1.2 열원에 따른 열펌프의 분류 1. 개 요 1.5-1 2. EHP(전기구동 열펌프) 1.7-3 2. 냉동사이클 1.5-1 2.1 EHP(전기구동 열펌프)의 개요 2.1 1 단 증기압축 사이클 2.2 EHP(전기구동 열펌프)의 구성 요소 2.2 다단 증기압축 사이클 2.3 제상 시스템 2.3 냉동사이클의 구성 2.4 개별식 전기구동 열펌프 2.4 터보냉동기의 열교환기 구조 2.5 패키지형 전기구동 열펌프 2.5 1 단 및 2 단 냉동장치도 2.6 멀티형 열펌프 3. 증발기와 응축기 ..... 1.5-5 3. GHP(엔진 구동 냉동기 히트펌프) ............ 1.7-12 4. 오염 계수 ············ ··········· 1.5-6 3.1 개요 3.2 작동 원리와 특징 5. 터보냉동기의 최신 동향 ······ 1.5-6 3.3 엔진 구동 냉동기·히트펌프의 구조 3.4 엔진구동 냉동기·히트펌프의 성능 3.5 선정·사용상의 주의 제 6 장 기타냉동기 4. 지열 열펌프 (geothermal heat pump, GHP) .... 1.7-17 4.1 지열 열펌프 종류 및 특징 1. 열전냉동기 ......... ...... 1.6-1 4.2 지중열교환 기술 | {}
9d4ef7a4-74c5-4a35-bad9-9148f2a6565d | 2권.pdf | 차 례 3 ¦ 4.3 지열 ¦ 열펌프 유닛 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.4 지열 열펌프 ¦ 시스템 시공기술 ¦ 제 8 장 극저온냉동 1. 개요 ······ 1.8-1 1.1 극저온 관련 열역학 1.2 액화·냉동의 원리 2. 공기의 액화와 분리 1.8-3 5.3 자기냉동기 2.1 공기액화 사이클 2.2 액화·분리법 2.3 대형 저장용기와 운반 3. 수소의 액화와 저온장치 1.8-7 3.1 수소가스의 성질 3.2 수소의 액화 3.3 안전관리 3.4 액체수소의 대량저장 4. 헬륨 냉동기, 액화기 ····· 1.8-9 4.1 냉동기와 액화기 4.2 헬륨의 성질 4.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 4.4 Claude 냉동 및 액화 시스템 4.5 Stirling 냉동기 4.6 GM 냉동기 4.7 맥동관 냉동기 5. 특수 극저온 기술 1.8-14 5.1 희석냉동기 5.2 Pomeranchuk 냉각 6. 저온 재료 1.8-15 6.1 저온 고체 6.2 저온 유체 7. 우주환경 시험 장치 ......... .......... 1.8-22 8. 저온 생체의 학 응용장치 .... 1.8-26 8.1 저온 손상(cryoinjury) 8.2 저온 수술법 8.3 저온 냉동 보관(cryopreservation) 제 2 편 냉동응용 ¦ 제 9 장 부하계산 1. 냉장창고의 분류와 부하계산 ········ 2.9-1 1.1 냉장창고 1.2 동결고 1.3 제빙고 2. 부하계산 2.9-5 2.1 냉장고 부하계산 ¦ 2.2 동결실 부하계산 2.3 제빙실 부하계산 3. 부하계산의 실례 2.9-12 3.1 냉장고 부하계산의 사례 3.2 동결실 부하계산의 사례 3.3 연속식 Freezer 부하계산의 사례 3.4 제빙실 부하계산의 사례 4. 결론 2.9-18 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
b9d81561-6015-4e6b-a213-c67eec0f38fa | 2권.pdf | 4 제 2 권 냉 동 제 10 장 냉동냉장설비 6. 냉각 음료수 장치 2.10-46 6.1 단일유닛 냉각 음료수 장치 1. 업무용 냉장고 2.10-1 6.2 중앙공급식 냉각 음료수 장치 1.1 냉동기 선정 및 추가 고려사항 1.2 소형 냉동냉장 유닛 7. 자동판매기 .......... 2.10-49 1.3 중형 냉장유닛 7.1 개요 1.4 대형 냉동유닛 7.2 자동판매기의 종류, 구조, 기능, 성능 1.5 조립식 냉동·냉장고의 패널과 규격 7.3 IT 대응 2. 가정용 냉장고 2.10-11 8. 콜드 롤 박스 ......... 2.10-52 2.1 주요 기능 8.1 개요 2.2 성능 8.2 콜드 롤 박스의 종류 2.3 규격 8.3 콜드 롤 박스의 구조 2.4 내구성 8.4 기능 · 성능 2.5 단열 캐비넷 8.5 선정 · 사용상의 주의 2.6 냉동시스템 8.6 최신 CRB 의 개발 동향 2.7 평가 방법 9. 축열 시스템 2.10-55 3. 쇼케이스 2.10-18 축열 시스템 개요 9.1 3.1 쇼케이스의 개요 9.2 축열 시스템의 분류 3.2 쇼케이스의 종류 9.3 수축열 시스템 3.3 쇼케이스의 구조 9.4 빙축열 시스템 3.4 쇼케이스의 물리적 분류 9.5 심야전력 이용 축열 시스템 3.5 쇼케이스의 설계시 주의 사항 9.6 기타 축열 시스템 3.6 쇼케이스 시험 방법 9.7 축열 시스템의 전력저장 효과 3.7 쇼케이스의 냉각 부하와 압축기의 선정 3.8 쇼케이스의 제어 방식 3.9 쇼케이스의 설치 환경 제 11 장 냉동운송설비 3.10 쇼케이스 시스템의 지속가능성 4. 얼음 제조설비 ····· 2.10-33 1. 냉동자동차 ······· 2.11-1 4.1 얼음 제조설비의 종류 1.1 용어의 정의 4.2 얼음 제조설비의 설계 1.2 냉동차의 일반적인 구조 4.3 얼음의 저장, 이송 및 포장 1.3 냉동자동차 단열 설계 시 일반적인 고려사항 1.4 냉동차의 종류 5. 아이스크림 제조기 2.10-40 1.5 냉동차의 사양 및 구조 5.1 아이스크림 제조의 개요 1.6 냉동차의 이용 5.2 원료의 특성 5.3 동결장치 2. 자동차 에어컨 및 철도차량 ···· 2.11-8 5.4 충전 및 포장 2.1 자동타 에어컨 5.5 경화 및 저장 2.2 철도차량 | {}
6727ff16-113c-4c83-b064-b02a408fb618 | 2권.pdf | 차 례 5 제 12 장 산업공정냉동설비 3. 냉장운반선 2.11-20 3.1 운반선의 종류 1. 빙상경기장 2.12-1 3.2 냉장운반선의 수송조건 1.1 개요 3.3 냉장창고의 단열 1.2 빙상경기장의 종류 3.4 냉장창고의 열부하계산 1.3 링크의 바닥구조 3.5 냉장창고의 냉각방식 1.4 링크냉각관 및 연결관 3.6 냉장창고의 냉각 및 제상장치 1.5 빙상경기장의 공조방식 3.7 냉장창고내 공기가열장치 1.6 냉각장치 3.8 냉장창고내의 공기순환장치 1.7 건축 계획시 고려사항 3.9 제어·계측·감시경보장치 1.8 빙상경기장의 관리 3.10 부속설비 3.11 냉장설비의 운전보수 2. 인공스키장 2.12-12 2.1 미즈호하이랜드의 인공조설 시스템 및 현황 4. 컨테이너 2.11-25 2.2 스키장용 인공조설 장치의 현황 4.1 개요 및 수송의 종류 2.3 돔스키장의 공기조화 4.2 철도컨테이너 2.4 국내·외 주요 돔스키장 현황 4.3 해상컨테이너 3. 댐 및 지반 동결 2.12-27 4.4 항공컨테이너 3.1 댐 동결 5. 항공냉동수송 2.11-30 3.2 지반 동결 5.1 냉동화물의 수송방식 4. 담수설비 2.12-33 5.2 냉동수송의 종류 4.1 개요 5.3 조리실 냉동 4.2 냉동식 담수화 설비 6. 선박냉동 2.11-36 5. LPG 의 저장과 수송 2.12-36 6.1 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기본 5.1 개요 6.2 선박 냉동장치의 설계 기준 5.2 저온저장장치 6.3 장비의 일반기준 5.3 저온수송장치 6.4 기기의 선정기준 5.4 장치의 이용 (LPG 캐리어의 오퍼레이션) 7. 저온물류체계 2.11-45 6. LNG 의 저장과 수송 2.12-43 7.1 물류의 개념 6.1 개요 7.2 물류활동의 범위 6.2 LNG 의 해상수송 7.3 기능별 물류활동 6.3 LNG 저장 7.4 저온물류체계의 개념 7.5 저온물류체계의 특징 7.6 저온물류의 온도영역 7.7 저온물류체계의 구조 제 13 장 기타 냉동설비 7.8 저온물류의 관련 기술 7.9 저온물류의 관련 제도 1. 화학공업 2.13-1 | {}
07169705-5165-4873-bf58-ca28b5ec2baa | 2권.pdf | 6 제 2 권 냉 동 1.1 개요 1.2 설계 계획상의 일반적 사항 1.3 염소가스의 액화 1.4 아황산가스의 액화 2. 콘크리트 2.13-6 2.1 콘크리트 구조물의 온도제어 방식 2.2 지반동결공법에 대하여 제 3 편 초저온 응용 ¦ 제 14 장 가스액화 1. 개요 ····· 3.14-1 1.1 극저온 관련 열역학 1.2 액화·냉동의 원리 2. 수소 액화 3.14-4 ¦ 2. 공기 액화 3.15-1 2.1 액화분리 기술의 개요 2.2 공기액화 사이클 2.3 액화·분리장치 2.4 대형 저장용기와 운반 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.1 수소의 성질 2.2 수소의 액화 2.3 안전관리 2.4 액체수소의 대량저장 3. 헬륨 액화 3.14-7 3.1 냉동기와 액화기 3.2 헬륨의 성질 3.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 3.4 Claude 사이클 및 액화 시스템 3.5 스털링 냉동기 3.6 GM 냉동기 3.7 맥동관 냉동기 4. 천연가스 액화 3.14-12 제 15 장 공기분리 ¦ 제 16 장 초전도응용 1. 초전도 전력기기 냉각 ........... 3.16-1 1.1 초전도 케이블 1.2 초전도 변압기 1.3 초전도 한류기 1.4 초전도 자기에너지 저장장치 1.5 초전도 회전기기 2. 초전도 자석 냉각 .... 3.16-10 2.1 NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 2.2 MRI (Magnetic Resonance Imaging) 2.3 초전도 핵융합 장치/초전도 입자가속기 3. 기타 응용장치 냉각 3.16-14 3.1 초전도 양자간섭 3.2 ¦ ¦ 1. 개요 3.15-1 ¦ 장치 (SQUID) 초전도 통신소자 ¦ | {}
8984342d-cc42-48c1-9761-91a07bd8b14b | 2권.pdf | 차 례 7 제 4 편 식품냉동 제 17 장 식품냉동의 기초 6. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 억제 ..... 4.17-23 6.1 데치기(blanching) 1. 식품냉동의 원리 및 효과 ......... ······ 4.17-1 6.2 가당 처리 1.1 식품냉동의 정의 6.3 가염 처리 1.2 냉동식품의 특성 6.4 인산염 처리 1.3 식품냉동의 원리 6.5 산화방지제 처리 1.4 식품냉동의 목적 6.6 글레이징(glazing) 처리 1.5 식품냉동의 이용 온도 범위 6.7 포장처리 6.8 저온 삼투압 탈수처리 2. 동결현상과 관련 용어 .......... 4.17-4 2.1 빙결점(동결점, freezing point) 7. 냉동식품의 위생 ........ 4.17-26 2.2 식품의 공정점(eutetic point) 7.1 식품 미생물의 발육과 온도 2.3 과냉각 현상 7.2 식품의 저온저장과 미생물 2.4 식품의 동결률 7.3 미생물의 저온사멸 2.5 동결 3 상 7.4 해동과 미생물 2.6 동결 곡선 7.5 냉동식품의 오염지표 세균 2.7 최대 빙결정 생성대 2.8 빙결정 8. 냉동식품의 포장 ··········· 4.17-27 2.9 동결 팽창 및 내압 발생 8.1 냉동식품의 포장처리 목적 2.10 동결속도 8.2 포장의 종류 8.3 포장재료 3. 식품의 냉각과 동결 ········ ········ 4.17-10 8.4 포장방법 3.1 냉각 3.2 식품의 동결 저장법 9. 냉동식품의 품질검사 ...... 4.17-29 9.1 품온검사 4. 식품의 냉동시간과 냉동부하 ·················· 4.17-16 9.2 이물검사 4.1 식품의 비열 9.3 내용량 검사 4.2 식품의 동결 잠열 9.4 용기 또는 포장검사 4.3 식품의 동결 시간 9.5 표시검사 4.4 식품의 열전도율 4.5 식품의 열전달률 10. 냉동식품의 국내규격 및 기준 ··········· 4.17-30 4.6 냉동 부하 10.1 냉동식품의 정의 10.2 포장조건 5. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 .......... 4.17-18 10.3 표시 및 보관방법 5.1 냉각 저장 중 품질 변화 10.4 검사방법 및 시료 채취수량 5.2 동결 저장 중 품질 변화 10.5 검사방법 및 시료 채취수량식품 위생법상의 5.3 품질 유지를 위한 시간-온도 허용한도 냉동식품 규격 및 기준 5.4 품질 유지 기간에 관한 용어 | {}
af7833a9-489b-4178-9e64-120b0edfb253 | 2권.pdf | 8 제 2 권 냉 동 제 18 장 냉동식품 1.5 전처리 기술 1.6 농산물 저온저장고의 관리 1. 냉동식품의 정의 4.18-1 2. 농산물의 저온저장 전처리 및 저장관리 .... 4.19-10 2.1 채소류 2. 냉동식품의 분류 ....... ········· 4.18-1 2.2 과실류 3. 농산 냉동식품의 제조공정 ····· 4.18-2 2.3 임산물 3.1 채소류 2.4 곡류 3.2 과실류 2.5 화훼 4. 축산냉동식품의 제조공정 4.18-4 4.1 식육의 생산 4.2 식육의 동결 제 20 장 동결품의 해동 5. 수산냉동식품 4.18-4 1. 해동품의 복원 4.20-1 5.1 수산냉동식품의 정의 1.1 형태적 복원 5.2 비생식용 어패류 1.2 본질적 복원 6. 조리냉동식품 4.18-5 2. 해동경직 4.20-2 6.1 조리냉동식품의 정의 와 종류 6.2 조리냉동식품의 제조와 품질관리 4.20-2 3. 드립 6.3 전처리(절단, 해동) 3.1 드립의 종류 6.4 성형공정 3.2 드립 발생량 7. 냉동식품의 내부압력 발생에 의한 품질 손상 ... 4.18-7 4. 동결 눌음 4.20-5 7.1 동결, 냉동냉장 및 해동 중의 내부압력 변화 7.2 균온처리에 의한 내부압력 변화 5. 최적 해동 조건 4.20-5 7.3 균온처리 동결에 의한 우육의 저장중 품질변화 5.1 해동전 품질 5.2 해동 속도 8. 고품질 냉동식품 제조를 위한 최신 5.3 해동 최종 온도 연구 동향 4.18-11 5.4 최적 해동 방법 6. 해동장치 4.20-7 6.1 해동장치가 갖추어야 할 조건 제 19 장 농산물의 저온저장 6.2 해동방법 및 해동장치의 분류 6.3 해동장치의 특징 1. 농산물 ....... 4.19-1 7. 냉동식품의 해동 4.20-13 1.1 농산물 저장에 있어서 저온의 이용 7.1 농산물의 해동 1.2 저온하에서 농산물의 품질유지 7.2 축산물의 해동 1.3 저온 저장중 장해 현상 7.3 수산물의 해동 1.4 저온저장고 | {}
7d44f82f-ecaa-4403-adf2-b5864eb764fe | 2권.pdf | 차 례 9 제 21 장 농식품의 콜드체인 시스템 ¦ 1. 콜드체인시스템 4.21-1 1.1 콜드체인시스템의 필요성 1.2 콜드체인시스템 관련 기술 1.3 콜드체인시스템 유통 물류 현황 2. 콜드체인시스템 모델 4.21-5 2.1 한국형 농식품 콜드체인시스템 모델 3. 선진외국의 저온유통 실태 ......... .......... 4.21-7 3.1 일본 3.2 미국 4. 콜드체인 구축을 위한 기술개발 방안 ....... 4.21-8 ¦ 5. 농식품의 저온유통시설 4.21-8 5.1 농식품의 저온유통시설 개선 5.2 농식품의 저온유통 기술개발 6. 콜드체인 유통을 위한 예냉 및 유통 실무 기술 4.21-9 6.1 예냉시설 설치 6.2 신선도 유지를 위한 효율적인 예냉처리 기술 6.3 운영 기술 7. 스마트 콜드체인 기술 4.21-25 7.1 IoT 기반 식품품질모니터링 기술 7.2 스마트 품질유통시스템 상용기술 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 제 5 편 냉동 시공 ¦ 제 22 장 냉동배관 1. 개요 5.22-1 1.1 배관 재료 1.2 배관 부속품 2. 냉매 배관 5.22-4 2.1 암모니아 배관 2.2. 프레온 배관 2.3 CO2 냉매 배관 3. 급 · 배수 배관 5.22-27 제 23 장 단열 및 방습 1. 단열 5.23-1 ¦ 1.1 단열 재료와 그 성질 1.2 단열층의 두께 1.3 단열 방식의 종류 2. 방습 5.23-6 2.1 방습의 필요성 2.2 방습재료 2.3 방습시공 3. 단열 및 방습의 시공 기준 5.23-7 3.1 단열 공사 시공법 4. 기기 및 배관의 단열 5.23-7 4.1 단열 두께 4.2 단열 시공 5. 단열장치의 성능평가 ...... ······· 5.23-14 5.1 현재의 성능평가 방법 5.2 건물체에 포함된 단열벽의 성능평가방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
1dd292c8-0006-4dc6-87df-6c42ea0276a6 | 2권.pdf | 10 제 2 권 냉 동 제 24 장 냉동기의 제어 1.1 기초의 종류 1.2 콘크리트 기초 1.3 방진(��) 기초 1. 개요 5.24-1 1.1 제어 목적 2. 냉동기의 설치 5.25-2 1.2 제어 원리 2.1 일반 기계의 설치 1.3 조작기 유형에 따른 제어 방법 2.2 중·대형 냉동기 1.4 플랜트 동특성 모델과 제어응답 특성 2.3 냉각탑의 설치 1.5 제어 알고리즘 3. 냉매의 취급 5.25-4 2. 증발기 제어 5.24-5 3.1 일반사항 2.1 건식 증발기용 냉매조절장치 3.2 냉매 취급상 주의 사항 2.2 만액식 증발기용 냉매조절장치 2.3 방향전환밸브 3.3 냉동시스템에서의 수분의 영향 3.4 제습제 3. 압력 제어 5.24-12 3.5 드라이어 3.1 고압측 압력 제어 3.6 다른 오염물질 3.2 저압측 압력 제어 절차 3.7 밀폐형 전동기 파손이후 시스템 세정 3.3 압력 스위치 3.8 개보수시 오염물질 제어 4. 용량 제어 5.24-14 4. 윤활유의 취급 5.25-13 4.1 왕복동식 4.1 냉동시스템에서의 윤활유 4.2 터보식 4.2 냉동 윤활유 요구조건 4.3 스크류식 4.3 광물유 구성과 성분 특성 4.4 흡수식 4.4 합성유(synthetic lubricants) 5. 응축기 제어 5.24-15 5. 냉동기의 고장과 대책 5.25-21 5.1 수냉식 응축기 5.2 증발식 응축기 5.1 냉동기의 보안관리 5.2 냉동기 고장의 원인과 대책 6. 제어대상 온도제어 5.24-16 6.1 바이메탈식 온도조절기 6. 냉동기의 운전 및 보수 관리 5.25-26 6.2 벨로우즈식 온도조절기 6.1 보수 및 안전관리 6.3 전기식 온도조절기 6.2 운전 관리의 기본 6.3 냉동기의 운전시 유의 사항 7. 제어대상 습도 제어 5.24-16 6.4 냉동기의 보수 계획 7.1 모발식 습도조절기 6.5 냉동기의 보수 관리 7.2 건구습구식 습도조절기 7.3 Dewcel 습도조절기 7. 냉매 밀봉, 회수, 재활용 및 재생 ········· 5.25-27 7.1 개요 7.2 누설 검출 7.3 냉매 회수, 재활용과 재생 제 25 장 설치 운전 및 시공 7.4 서비스 작업 7.5 시스템 운전과 유지보수 1. 설치 기초 5.25-1 7.6 오염물질 | {}
9e2be088-b30c-43e4-b290-d299b05d81ac | 2권.pdf | 차 례 11 ¦ 7.7 냉매 회수 7.8 재활용 7.9 표준 장치 7.10 복합냉매를 다루기 위한 장비와 특별한 고려사항 7.11 냉매 재생 7.12 청정도 표준 7.13 냉매 전달, 이송과 저장 ¦ 7.14 냉매저장 컨테이너 8. 수질관리 ················ ·············· 5.25-38 8.1 수질에 영향을 미치는 요소 8.2 냉각수 계통의 장해(��) 및 대책 8.3 브라인 계통의 장해 및 대책 9. 방음 및 방진 ............. ··········· 5.25-40 9.1 방음 9.2 방진 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
abb75f26-16a3-40a4-8cf4-fb205fcb50d3 | 2권.pdf | 제 1 편 냉 동 장 치 | {}
30764ed5-1103-47fc-9544-aca89436305e | 2권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 편 집필위원 ¦ 책임위원 조금남 제 1 장 오후규 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 강병하 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 이건호, 김민수 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 정시영 , 권오경 제 6 장 김우철, 고득용, 김현세 김용찬, 김욱중, ¦ ¦ ¦ 제 5 장 조용훈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 7 장 장기창 고득용 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
13c5b996-94d3-4c95-8d94-f88a5aca5043 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-1 제 1 장 냉동이론 1. 개요와 원칙 현재의 첨단기술은 AI, IT, VR, 생명공학, 초전도, 우주항 공 등의 관련기술이며 이들 기술은 서로 연결되면서 날로 발 전하고 있다. 이에 비해 냉동기술은 비록 첨단기술은 아니지 만 인류 최고의 기반 기술이라 해도 과언이 아닐 것이다. 냉 동기술이 주목 받는 것은 그 자체가 중요한 것이 아니라 각종 첨단 기술은 물론이고 식품산업, 생산공정, 수송, 의학, 공기 조화, 우주개발, 에너지, 토목기술 등 거의 모든 산업에 적용 되는 필수적 바탕기술이기 때문이다. 또한 냉동기술은 각종 산업이나 문화의 발전에 따라 더욱 광범위하게 적용되면서 관 련 산업 발전에 견인차 역할을 하게 될 것이다. 냉동기술이 다양한 산업에서 광범위하게 적용되는 것만큼 그 온도 범위도 다양하다. 냉동(��)은 '물을 얼리는 것'으로 생각할 수 있으므로 0°C 이하의 온도범위로 생각할 수 있으 나 반드시 그렇지는 않다. 냉동은 역카르노 사이클에 의하여 이루어지는 것이며, 이 때 냉동 장치의 사용 목적이나 용도에 따라 냉동(refrigeration), 열펌프(heat pump), 에어콘 등으 로 구분하여 말한다. 여기서 냉동장치는 어떤 공간의 온도를 주위의 온도보다 내릴 목적으로 사용되는 것이며, 열펌프는 주위의 온도보다 높은 온도로 올리기 위한 목적으로 사용되는 것이다. 그리고 주로 생물이나 사람을 대상으로 온도나 습도 등을 최적의 상태로 유지하기 위해 사용될 때 에어콘(air conditioning)이라 말한다. 따라서 냉동장치는 어떤 공간의 온도를 내리거나 올리고자 할 때, 혹은 온도나 습도를 조절하 기 위해 사용되는 장치이므로 냉동의 온도범위를 말하는 것은 의미가 없다. 2. 냉동의 원리 냉동(refrigeration)이란 어떤 공간이나 물체[고체, 액체, 기체] 등으로부터 인위적으로 열을 제거하여 그 공간이나 물 체의 온도를 주위의 온도보다 낮추어 주는 조작을 말한다. 예 를 들면 상온의 물을 냉각시켜 더 낮은 온도의 냉수를 만들거 나 얼음을 만드는 것 등의 조작을 냉동이라고 한다. 이러한 냉 동에는 물품의 동결점 이상의 온도로 낮추는 냉각(cooling)과 동결점 이하로 낮추는 동결(freezing)을 포함하나, 어느 경우 이건 주위의 온도보다 낮은 상태로 유지하는 경우를 말한다. 냉동의 효과 를 얻기 위해서는 어떤 물질의 상태가 변화할 때 주위의 물질로부터 열[주로 흡수열]을 흡수하는 성질을 이 용하는 경우가 많다. 예를 들면, 병원에서 주사를 맞기 전에 알콜로 피부를 소독할 때 누구나 시원함을 느낀 경험이 있을 것인데, 이것의 주된 원인은 피부에 묻은 알콜(alcohol)의 증 발에 의한 효과 이다. 즉, 액체가 증발해서 기체 상태로 변하기 위해서는 주위로부터 증발에 필요한 열[증발잠열]을 흡수해야 하는데, 이 때 피부에서 그 열을 흡수하기 때문이다. 냉동장치에 사용되는 암모니아, R134a, R410A 등은 대기 압인 상온에서 쉽게 증발할 뿐만 아니라 상당히 저온에서도 증발하는 물질이다. 냉동기는 이와 같은 액체를 냉각관[증발 기] 속에서 증발시킬 때 증발열은 냉각관을 통해서 받게 된 다. 이때 냉각관은 주위의 공기나 어떤 물질로부터 열을 받음 으로써 냉장고의 온도는 낮아지고 따라서 냉장고내 물품의 온 도도 낮아지게 되는 것이다. 냉동의 방법은 여러 가지가 있으나 일회성과 연속성을 기 준으로 얼음, 액체질소, 드라이아이스 등을 사용하는 자연냉 동법(natural refrigeration)과 기계냉동법(mechanical ref- rigeration)으로 구분할 수 있다. 자연냉동법은 증발[액체가 기체로 되는 것], 융해[고체가 액체로 되는 것] 또는 승화[고 체가 기체로 되는 것] 등의 상변화 현상이 일어날 때의 흡열 작용을 이용하는 경우가 많다. 자연냉동법에서 연속적으로 냉 동효과 를 얻기 위해서는 냉매[열을 흡수하는 매체]를 연속적 으로 공급하여야 한다. 기계냉동법은 어떤 물질의 상태 변화 를 이용하되 기계적인 일이나 열에너지를 소비해서 연속적으 로 저온영역의 열을 흡수하여 고온영역으로 방출시킴으로서 저온을 유지시키는 장치를 말한다. 기계 냉동법에서 가장 일반적으로 사용되는 증기압축식 시 스템은 냉동방식이나 냉동사이클에 따라 그 구성이 다르게 되 나, 일반적으로 압축기, 팽창기구[팽창밸브], 열교환기[증발기, 응축기 등] 등으로 구성된다. 이러한 기계냉동법을 이용한 대표적인 시스템은 증기압축 식과 흡수식 냉동장치가 있다. 이에 대한 중요 항목을 나열하 면 다음과 같다. 1) 증기압축식 냉동장치 증기압축식 냉동장치의 요소를 요약하면 다음과 같다. ① 사이클의 종류 : 단단압축사이클, 다단압축 · 다단팽창사 이클, 다효율사이클, 이코노마이저 사이클, 다원사이클, 액화사 이클 등이 있다. ② 냉매 및 윤활유 : 단성분냉매, 혼합냉매, 자연냉매 등이 있다. 장치의 성능에 윤활유나 냉매의 충진량[주로 소형장치] 등이 영향을 미친다. ③ 압축 : 냉매의 비열비, 압축일, 흡입냉매의 과열도, 밀도, 토출가스 온도와 압축비 등이 압축기의 성능에 영향을 미친 다. 그리고 압축기 자체의 단열효율, 체적효율, 기계효율 등의 요소가 성능에 영향을 미친다. ④ 팽창 : 모세관의 경우 모세관의 관지름 및 길이, 팽창액 건도 등의 최적화가 중요하다. ⑤ 열교환기 : 열교환 방식, 전열관 및 핀의 선정, 전열성능 과 압력손실, 온도차와 전열면적의 관계, 냉매의 적정분포, 착 상의 제어, 다상류의 비평형성, 응축수 등의 요소가 전열 성능 에 영향을 미친다. | {}
957aefaf-d137-45f1-bd43-593b36fbe88f | 2권.pdf | 1.1-2 제 1 편 냉동장치 ⑥ 용량제어 : 대수제어, 구동전동기의 주파수제어, 무부하 기구, 냉매유량제어, 피냉각유체의 유량제어 등이 있다. ⑦ 진동, 소음 : 압축기 및 전동기, 송풍기, 냉매음, 매체 통 로(관 및 덕트) 등에 유의 할 필요가 있다. 2) 흡수식 냉동장치 ① 사이클 : 1 중 사이클, 2 중 사이클, 열펌프사이클[1 종 및 2 종] 등이 있다. ② 작동유체 : 다성분계(냉매+흡수제)이며, 첨가물의 효과 [방식제, 계면활성제, 용해도 확대를 위한 결정억제제]에 대해 분석할 필요가 있다. ③ 용액순환 : 펌프의 선정, 기포펌프 등의 부속기기가 있다. ④ 흡수과 정 : 흡수 현상의 메카니즘, 액막의 흐름, 마랑고 니(Marangoni) 효과 와 파상류, 저압냉매증기의 이동과 압력 손실, 관내흡수, 관외흡수, 전열관의 선정[배열, 횡주관, 입상 관, 표면형상], 추기 등이 냉매 흡수에 영향을 미친다. ⑤ 냉매증기 발생과 정 : 다성분 유체의 비등, 분리과 정[정 유기, 유출대책] 등의 요소가 관여한다. ⑥ 용액열교환기 : 열교환방식, 전열성능과 압력손실 등이 관여한다. ⑦ 운전과 제어 : 정상 운전, 시동 및 정지, 희석운전 제어 법 등이 있다. ⑧ 신뢰성 : 기밀구조, 재료 등이 관여한다. 3. 냉동사이클 사이클은 과정 중에 어떤 변화를 거쳐 최초의 상태로 되돌 아오는 주기적인 반복 과정을 말한다. 따라서, 냉동사이클은 최초의 상태로 되돌아오는 과정 중에 냉동작용을 하는 사이클 을 말한다. 이러한 냉동사이클에는 여러 가지가 있으나, 현재 적용되고 있는 냉동장치의 대부분은 증기압축식 냉동 사이클 이고 그 다음은 흡수식 냉동사이클이다. 기타 증기분사식 냉 동사이클, 압축공기팽창식 냉동사이클 등은 특수한 분야에만 한정적으로 사용되고 있다. 다음은 증기압축 냉동사이클에 대 한 설명이다. ![image](/image/placeholder) 저압계 고압계 송풍기 냉각수 증발기 T 흡입관 T 토출관 저온액 옹축기 팽창밸브 압축기 수액기 액관 그림 1 기본적인 기계식 냉동장치 1) 단단압축 냉동사이클 단단압축 냉동사이클, 즉 1 단압축 냉동사이클은 가장 일반 적으로 사용되는 냉동사이클로 냉매의 증발온도가 상온 이하 로부터 보통 -25°C 정도까지는 이 냉동사이클이 사용된다. 그 림 1 은 단단 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 그림 1 에서 증발기내의 냉매액이 증발됨에 따라 주위는 냉 각된다. 이때 증발한 냉매중기는 압축기로 흡입 · 압축되어 고 온 고압 가스 상태[냉매증기]로 토출된다. 토출가스 중에 포 함되어 있는 압축기 윤활유의 대부분은 유분리기에서 분리되 고, 나머지 냉매증기는 응축기로 들어가서 냉각수 혹은 공기 에 의하여 냉각 · 액화된 후 고압액의 상태로 수액기로 들어 간다. 여기서 일시적으로 저장되었다가 팽창밸브를 통해 증발 기로 재순환된다. 이러한 냉동사이클의 설계 및 운전을 위해 서는 여러 가지 냉동량을 계산할 필요가 있다. 즉, 설계하고자 하는 냉동장치의 냉동사이클을 가정하여, 그 장치의 필요 냉 각온도와 냉각량을 얻기 위해서는 어느 정도 크기의 압축기를 사용해야 하며, 어느 정도의 증발기를 설치해야 할지를 계산 할 필요가 있다. 이러한 계산의 기초가 되는 것은 냉매순환량, 압축기, 응축기, 증발기 등 각종 기기 출입구에서의 냉매의 열 역학적 물성 값이다. 이들 계산에 필요한 냉매의 물성 값은 그림 2 와 같은 냉매의 p-h 선도에 의하여 구할 수 있으며, 또 이 선도로부터 냉매의 온도, 압력, 기체와 액체의 혼합비(건 도) 등 여러 가지 값을 알 수 있으므로 이들 값으로부터 냉동 장치의 각종 기기용량을 계산할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 포화증기선 온도=일정 임계점 P (절대압력) 과냉각구역 과열증기구역 포화액체선 습증기 비체적=일정 엔트로피=일정 표현자 건도=일정 온도=일정 h (엔탈피) 그림 2 냉동량 계산에 사용되는 p-h 선도의 구성 ① 증발과 정 : 냉매는 액체에서 기체로 변화한다. 증발기 (냉각관) 속에 있는 냉매액은 점차 증발된다. 이 때 냉매액은 냉각관 주위에 있는 공기[냉장고내 공기]로부터 증발에 필요 한 열[증발잠열]을 흡수하면서 증발한다. 이로 인해 냉장고내 공기는 냉각되므로 냉장고는 저온으로 유지된다. 그림 3 의 p-h 선도에서 4 → 1 로 나타낸 냉매의 증발과 정을 수평으로 나타낸 것은 액체에서 기체로의 상태변화 과정 중에도 압력 (증발압력)과 온도(증발온도)는 각각 일정하다는 것을 나타내 며, 이때의 온도와 압력과 의 관계는 냉매에 따라 다른데 표 1 그림 3 은 그림 1 의 냉동장치를 p-h 선도에 나타낸 것인데, 선도상에 나타낸 냉동사이클은 다음의 4 가지 과정으로 구성 되어 있다. | {}
6cd07731-9a61-40dd-a53c-a335e0b8d061 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-3 은 몇 가지 냉매에 대한 증발온도와 증발압력과 의 관계를 나 타낸 것이다. 표 1 증발온도와 증발압력의 관계 ¦ 증발온도, °C ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 증발압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증발온도, °C ¦ R410A ¦ R407C ¦ R22 ¦ R502 ¦ NH3 ¦ R134a ¦ ¦ 0 ¦ 797.1 (8.13) ¦ 514.3 (5.24) ¦ 498 (5.08) ¦ 570.8 (5.82) ¦ 429.4 (4.38) ¦ 292.7 (2.98) ¦ ¦ -15 ¦ 479.6 (4.89) ¦ 301.1 (3.07) ¦ 296.2 (3.02) ¦ 347.6 (3.54) ¦ 236.2 (2.40) ¦ 163.9 (1.67) ¦ ¦ -30 ¦ 269.2 (2.75) ¦ 163.75 (1.67) ¦ 163.9 (1.67) ¦ 198.2 (2.02) ¦ 119.5 (1.21) ¦ 84.36 (0.86) ¦ Chart Type: line h3 / h4 h2 item_01 3 0 그림 3 단단 냉동사이클의 p-h 선도 ② 압축과 정 : 증발기에서 증발된 냉매증기를 압축기에서 압축하는 과정이다. 그림 3 의 선도에서는 과정 1→2 로 나타낸 과정이다. 이 과정은 압축과 정 중의 열출입 유무에 따라 달리 생각할 수 있으나, 단열압축과 정이라 가정하면 그림 3 에서와 같이 점 1 을 지나는 등엔트로피선[실선]을 따라 올라가서 점 2 의 응축압력까지 도달하게 된다. 이 과정 중에 압축기의 실 린더에 흡입된 냉매증기는 피스톤에 의하여 응축압력까지 압 축된다. ③ 응축과 정 : 압축기에서 응축기로 유입된 냉매는 점차 기 체[증기]에서 액체로 변화한다. 압축기에서 나온 고압가스는 상온의 냉각수나 냉각공기에 의하여 쉽게 액화할 수 있는 상 태[고온, 고압의 냉매증기 상태]이다. 응축과 정 중에 냉매가 냉각수 또는 냉각공기로 방출되는 열을 응축열이라고 한다. 응축열량은 냉매가 증발기에서 제거한 열[증발잠열]과 압축과 정 중에 냉매에 가해진 일[열]을 합한 열량이 된다. 이 응축과 정은 그림 3 의 과정 2 → 3 에서와 같이 증발과 정과는 반대로 냉매의 엔탈피와 엔트로피가 감소하는 과정인데, 냉매가 팽창 밸브를 거쳐 증발기에서 냉동작용을 하기 위한 에너지 축적과 정이라 볼 수 있다. 또한 응축과 정에서도 증발과 정과 마찬가 지로 습증기 구역 내에서는 압력[응축압력]과 온도[응축온도] 는 각각 주어진 조건에서 일정하게 유지되므로 압력이 정해지 면 온도가 정해지게 된다. 몇 가지 냉매에 대한 응축과 정 중 의 온도와 압력과 의 관계는 표 2 와 같다. 표 2 응축온도와 응축압력의 관계 ¦ 응축온도, °C ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ 응축압력, kPa(절대압력, kg/cm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도, °C ¦ R410A ¦ R407C ¦ R22 ¦ R502 ¦ NH3 ¦ R134a ¦ ¦ 30 ¦ 1878 (19.15) ¦ 1 264.5 (12.89) ¦ 1192 (12.16) ¦ 1322 (13.48) ¦ 1167 (11.90) ¦ 770.1 (7.85) ¦ ¦ 35 ¦ 2130.5 (21.73) ¦ 1443 (14.71) ¦ 1355 (13.82) ¦ 1 497 (15.27) ¦ 1 350 (13.77) ¦ 886.9 (9.04) ¦ ¦ 40 ¦ 2407 (24.54) ¦ 1639 (16.71) ¦ 1534 (15.64) ¦ 1 687 (17.20) ¦ 1555 (15.86) ¦ 1016 (10.36) ¦ 팽창과 정 : 팽창밸브를 통과 할 때의 냉매변화과 정이다. 이때는 외부와 의 열출입이 없으므로 엔탈피 변화는 없고 압력 과 엔트로피는 감소하는 과정이다. 팽창밸브는 액화된 냉매를 증발기에 보내기 전에 증발이 쉽게 되도록 압력을 내리는 작 용과 함께 증발기의 냉매유량을 조절하는 역할도 한다. 1 단압축 냉동사이클은 일반적으로 냉매의 증발온도가 대략 -25°C 이상인 냉동장치에 사용되는 사이클로서, 이 냉동사이 클의 개략적 장치도는 그림 4 와 같다. 즉, 그림 1 의 냉동장치 를 보다 간단하게 표현한 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 옹축기 2 수액기 1 3 팽창밸브 압축기 4 증발기 그림 4 단단압축 냉동장치의 개략도 그림에서, 저압 · 저온 상태인 증발기 내의 냉매액은 점차 증발하면서 냉각관 주위를 냉각시킨다. 여기서 증발된 냉매중 기[상태 1 의 증기]는 압축기로 흡입 · 압축되어 고온 · 고압인 냉매증기[상태 2 의 증기]가 되어 토출된다. 토출되는 냉매증 기는 응축기로 들어가 냉각수 또는 공기에 의하여 냉각 · 액 화하고, 다시 증발기로 유입되어 냉동사이클이 반복된다. 그 런데, 그림 3 에서와 같이 증발기 출구의 냉매증기는 과열증기 1 의 상태로 압축기에서 단열압축된다면, 압력-엔탈피선도 (p-h 선도) 상의 표현은 위의 설명에서와 같이 등엔트로피선상 인 점 2 의 상태로 토출되며, 그 압력은 응축압력 Pk 로 된다. 상태 2 의 냉매증기가 응축기내로 흐르면서 응축된 냉매액은 보통 과냉각액 3 의 상태로 된다. 증발과 정과 마찬가지로 응축 과정도 등압과 정이므로 전체 응축과 정 즉, 그림 3 의 2 → 3 과 정은 등압선상에 있게 된다. 이것은 어디까지나 이론적 냉동 | {}
21f80df5-c245-4091-9537-3658706df154 | 2권.pdf | 1.1-4 제 1 편 냉동장치 사이클이고, 실제로는 이들 모든 과정 중에 압력 및 열손실이 발생할 수 있으므로 이론사이클과 는 다소 차이가 있지만 대부 분의 경우 이론사이클로 가정하여 여러 가지 냉동량을 계산하 고 있다. 냉동량 계산을 위해 각 과정 중의 냉매 변화를 좀 더 설명 하면 다음과 같다. 즉, 응축기로부터 증발기로 들어가는 냉매 액은 먼저 팽창밸브를 통과 하게 되는데, 이때 팽창밸브에서의 교축(throttling) 작용에 의하여 고압상태[응축압력]의 냉매 액은 저압으로 된다. 이 과정에서 냉매액은 외부에 대해 일을 하지 않을 뿐만 아니라, 열의 출입도 없기 때문에 냉매의 총 에너지는 변화가 없다. 즉, 이 변화에서는 냉매가 가지고 있는 압력에너지의 일부는 팽창밸브를 통과 할 때 속도에너지로 변 하게 된다. 이때 속도에너지는 밸브에서 일어나는 유체의 마 찰에 의한 열에너지로 변환되어 냉매로 되돌아감으로 냉매의 총에너지는 변하지 않는다. 따라서 이 과정 중의 엔탈피는 일 정하므로 P-h 선도에서는 엔탈피(h)축에 수직인 상태 변화를 하여, 증발압력(p.) 상태인 점 4 의 냉매액과 증기가 되어 증 발기로 들어간다. 물론, 냉매상태 4 는 습포화영역에 있으므로, 이 점의 냉매 건도는 x4 = (h⌀ -h5/h1 -hg)로 나타낼 수 있으 므로, 3 의 상태에 있었던 냉매액은 팽창밸브를 통과 할 때 1 kg 중에 x4 kg 이 증기로 되었다는 것을 의미하고, 이 과정 중 의 증발잠열은 냉매액 자체에서 공급되므로 냉매의 온도는 저 하하여 증발압력(pg)에 상당하는 포화온도인 t。가 된다. 점 4 의 냉매는 증발기 내를 흐르는 과정동안 점차 증발하 여 건조포화 증기가 되는데, 일반적으로 냉매증기가 증발기 출구에서 압축기 입구까지 흐르는 동안 외부의 열을 받아 다 소 과열되어 1 의 상태에서 압축기로 흡입되는 냉동사이클을 반복한다. 이러한 냉동사이클에서 증발기내 냉매 1 kg 당 흡열량[주위 로부터 냉매 1 kg 이 흡수하는 열량]을 냉동 효과(refrigeration effect)라 한다. 즉, 그림 3 에서 냉동효과 를 T, kJ/kg 로 표시하 면 다음 식과 같다. 또한, 냉동능력을 R, kW 라 하면 압축기의 이론축동력 Pth, kW 와 실제축동력 P, kW, 압축기의 압축효율과 기계효율을 각각 7s, 17m 라면 이들의 관계는 다음 식과 같다. -ho r=h1 R= Gmr r=Gmr(h1 -h4) Pth = Gmr(h2 -11) Gmr(h2 ーク) Gmr(h2-h1) P= nsnm 17m 여기서, (1) (2) ¦ R ¦ : ¦ 냉동능력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : ¦ 압축기의 축동력, kW ¦ ¦ Pth ¦ : ¦ 압축기의 이론축동력, kW ¦ ¦ Gmr ¦ : ¦ 냉매순환량, kg/s ¦ ¦ ns ¦ : ¦ 압축기의 압축효율 ¦ ¦ 7m ¦ : ¦ 압축기의 기계효율 ¦ (3) (4) 따라서 냉동사이클의 이론성능계수(COPth )와 냉동장치의 실제 성능계수(COP)는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 11 - h4 COPth = h2 - 41 (5) ん -h4 h1 - h4 COP = = 17s 7m 17m h2 - 11 h2' - 41 (6) 한편, 체적효율을 �라 하면 왕복동식 압축기의 냉매순환량 Gmr, kg/s 은 다음 식과 같이 나타낼 수 있으므로 Vurnu Gmr 3600v1 압축기의 피스톤 압출량 Vur, m2/h 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (7) 3600R V1 Vur h -h4 17 (8) 식(6)에서 알 수 있는 바와 같이 증발기를 나온 냉매의 과 열도(그림 1.5 에서 2'의 상태)가 클수록, 즉 식(1)에 나타낸 냉 동효과(r=h1 -h4)의 값이 크게 되므로 성능계수는 좋아지게 된다. 그러나, 일반적으로 흡입가스의 과열도가 클수록 단열 압축일(h2-h1)이 증가하는 성질이 있는데, 이것은 다음의 단 열 압축식, 식(9)에서 알 수 있듯이 압축가스의 비열비 k= C/영에 의존하기 때문이다. 따라서 성능계수는 냉동효과 가 크다고 해서 반드시 이것에 비례적으로 증가하지는 않게 된다. k-1 kp。v。 Pipo -1) h2 - 소 = k-1 (9) 일반적으로 냉매의 비열비가 1.18(k=1.18) 이하인 경우는 압축기 흡입증기를 과열시킴으로써 냉동능력 및 성능계수가 증대한다. k=1.18 이상일 경우는 냉동능력은 증대하지만 압 축일량이 감소하기 때문에 성능계수는 감소하는 경향이 있다. 이와 같은 이유로 R134a 와 같은 냉매를 사용하는 냉동장치에 서는 압축기 흡입 냉매증기[저온의 냉매]로 응축기 출구의 고 온 냉매액을 냉각하는 사이클을 적용하는 경우가 있다. 이것 은 액-가스 열교환기를 부착하여 증발기 입구 냉매의 엔탈 피 값을 감소시켜 냉동효과 를 증대시키는 냉동사이클이다. 비 열비가 다소 큰 냉매에도 액-가스 열교환기가 사용되는 경우 도 있으나, 이것은 성능계수의 증가보다 압축기의 액압축방지 를 위한 것이라 할 수 있다. 자연냉매로서 대형 냉동 공장에 많이 적용하고 있는 암모니아 냉동장치의 경우는 액-가스 열 교환기를 사용하지 않는다. 암모니아의 경우 지나친 과열증기 를 흡입하여 압축하면 성능계수가 저하하고 토출가스의 온도 가 과도하게 높아져 냉동기유를 열화시키는 등 여러 가지 문 제점을 발생시킬 수 있으므로 건조포화증기 압축 사이클로 운 전하는 것이 좋다. 반면에 습증기를 압축하게 될 경우도 이러 한 염려는 없으나 압축기의 안전에 심각한 위험이 되므로 포 화증기상태로 압축될 수 있도록 운전하는 것이 좋다. 위에서 설명한 것은 이론 사이클 상의 변화를 나타낸 것이고, | {}
1b138e9a-0431-4c76-aef3-60ac5ca26170 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-5 실제의 냉동사이클에서는 이와 달리 다음과 같은 여러 현상들 이 일어난다. (1) 증발기에서의 압력손실 그림 5 에서와 같이 증발기 입구에서 출구로 갈수록 압력손 실분만큼 압력이 내려가며 증발온도도 출구로 갈수록 약간씩 내려간다.(4 에서 1 까지의 과정) 증발기에서의 압력손실은 증 발기의 설계사양에 따라 무시할 수 있을 정도로 작은 경우도 있으나, 무시하면 용량부족 등의 영향을 가져올 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 등엔트로피선 압축기 흡입상태(11)에서 p 단열압축했을 때의 토출상태 2 응축 3 2' 2�� 증발 폴리트로픽압축 4 등온선 h 그림 5 실제사이클의 p-h 선도 (2) 흡입배관에서의 압력손실과 열취득(1 → 1'과정) 흡입배관에서도 증발기와 마찬가지로 압력손실이 있다. 흡 입배관의 길이가 길거나, 단열이 부족하면 냉매가 증발기를 나와 서 압축기로 들어가는 동안 외부로부터 열을 받아 엔탈피 가 증가한다. 즉, 증발기 출구의 냉매상태와 압축기 입구의 냉 매상태가 서로 다르게 되므로 이들 상태를 p-h 선도 상에 나 타내면. 전자를 점 1, 후자를 점 1'라면 그림 5 와 같은 사이클 상의 상태변화를 예상할 수 있다. (3) 압축기 내에서의 흡입가스 변화(1'→1"과정) 압축기에 들어간 냉매는 압축과 정 중에 상태 값이 변한다. 실린더 내에서 피스톤에 의해 압축되기 직전의 냉매상태를 점 1"라면 1'→1"과정에서 압력손실과 열취득이 일어나게 된다. 압력손실은 특히 왕복동식 압축기와 같이 흡입밸브가 있는 경 우 여기서 교축 되어 약 1~30 kPa(0.1~0.3 kgf/cm2)정도의 압력손실이 생긴다. 밀폐형 압축기에서는 전동기의 냉각을 흡 입냉매 가스로 하기 때문에, 전동기의 냉각열은 모두 흡입냉 매의 열취득이 되어 냉매의 압력손실에 영향을 미친다. (4) 압축과 정(1"→2, 2'→ 2"과정) 압축과 정 중의 냉매변화는 압축기의 종류나 구조 등에 따라 다르다. 보통의 왕복동식 압축기에서는 폴리트로픽(polytropic) 압축이지만 스크루 압축기 등과 같이 냉동기유와 함께 압축되는 경우는 등온압축에 가깝다. (5) 압축기 흡입냉매가스의 변화가 냉동사이클에 미치는 영향 냉동설비의 종류에 따라서 차이는 있으나 일반적으로, 증발 기를 나와 서 압축될 때까지의 냉매 상태는 압력이 다소 저하 하고, 엔탈피가 증가하는 방향으로 변한다. 이에 따라, 그림 5 의 p-h 선도에서도 알 수 있듯이, 냉매의 비체적이 증가하게 된다. 냉매의 비체적이 증가하게 되면 증가하지 않는 경우에 비해 압축기가 흡입하는 냉매유량이 감소하게 되므로 냉동능 력이 저하한다. 실제 냉동사이클에서는 이와 같은 영향이 일 어날 수 있으나, 그 정확한 값을 예측하기가 쉽지 않으므로 대부분의 경우 이론 사이클을 가정하여 여러 가지 설계계산을 하고 있는데, 이때는 냉동능력이 부족하지 않도록 유의 할 필 요가 있다. (6) 응축기에서의 압력손실(2, 2', 2"→ 3 과정) 응축기에서의 압력손실도 증발기에서와 같이 응축기의 종 류나 구조 등에 따라 다르게 되는데, 대략 나타내면 그림 5 의 2(2, 2', 2") → 3 의 과정과 같다. (7) 팽창밸브에서의 열취득(3→4 과정) 이론 냉동사이클의 팽창과 정은 단열팽창이므로 등엔탈피선 을 따라 내려오면 그림 5 의 3 → 4 과정이 된다. 하지만 실제 사이클에서는 냉매가 팽창밸브를 통과 할 때 온도와 압력이 저 하하므로 주위 공기로부터 열을 흡수하게 된다. 이로 인해 실 제 팽창과 정은 냉매 엔탈피가 상승하여 그림 5 에서 3→4 과정이 된다. 2) 1 단(단단) 열펌프 사이클 냉동장치는 저열원에서 고열원으로 열을 이동시킬 목적으 로 사용하는 것이나, 고열원인 응축기에서의 배열을 적극적으 로 이용하는 경우가 있다. 이때의 냉동장치를 특히 열펌프 장 치라고 부른다. 일반적으로 에너지 유효이용상의 측면에서 볼 때 열펌프방식이 유리할 경우가 있기 때문에 난방, 건조, 농축 등과 같이 크게 높은 온도가 필요 없는 곳에서 이용되고 있 다. 열펌프는 바로 냉동장치 그 자체의 응축기 배열를 이용하 는 것이므로 이론적 열출력은 그림 3 에서 Qh.th = Gmr(h2-h3) (10) 이고, 실제의 열펌프 장치에서는 일 = Goa(hy-hy)=Gmv(r+(hy-h,)/ng) 이다. 여기서 식(4)에서 고려한 �은 압축기 기동시의 일 손실을 고려한 효율이므로 냉매에 가하여지는 일과 는 관계가 없다고 생각하여 위의 식에서는 고려하지 않았다. 그러나 밀 폐형 압축기에서는 압축기의 마찰에 의한 열의 일부가 냉매로 길을 포함시켜 계산할 필요가 있다. 전달되므로 그림 3 의 냉동사이클을 열펌프 장치로 사용할 경우 이 열 펌프 사이클의 이론성능계수(COPh.th ) 및 실제 열펌프 장치의 성능계수(COP』) 계산식은 다음과 같다. (11) h2 -h3 (h1 -h4)+(h2 ーク」 COPh.th= h2 -h1 h2-h1 =COPth (냉동기의 이론 COP)+1 (h2-h1) (h1 - h4)+ h2' hz 17s COPh h2 -h1 h2 -h 7s7m ns7m =COP(냉동기의 실제 COP)+7m (12) (13) | {}
29d299b0-aec3-41fe-bb10-d8eafe9d3b5f | 2권.pdf | 1.1-6 제 1 편 냉동장치 식 (12), (13)에서 열펌프의 성능계수는 냉동기의 성능계수 보다 항상 높으므로 에너지 유효이용상 유리하게 된다. 그러 나 COP 를 사용하는 냉동장치와 COPh 를 사용하는 열펌프 장 치는 서로 사용하는 목적이 다르므로 COP 로 우열을 따질 수 는 없다. 그리고 고온열원을 얻으려고 하면 토출가스 온도가 상승하게 된다. 이에 따라 냉동기유가 열화되며, 냉매와 유에 의한 화학작용도 촉진되는 등 나쁜 영향이 일어나게 된다. 이 로 인해 통상적 열펌프 사이클의 응축온도는 50~60°C 가 대 략적인 사용 한계온도로 볼 수 있다. 그러나 R142b 의 비열비는 k= 1.11(30°C)이므로 실제 압 축기 토출가스온도(t2)가 그다지 높게 되지 않는 경우도 있다. p-h 선도에서 증발온도가 20°C 이고, 응축온도가 80°C 인 경 우에는 t2 = 95°C 정도이고, 나중에 설명할 2 단 압축방식을 사용하면 증발온도가 -5°C 이고, 응축온도가 80°C 인 경우에 서도 t2= 85°C 정도이다. 따라서 상기의 온도조건하에서 R142b 를 냉매로 사용할 경우 냉동기유를 열화시키지 않고 종래의 R22 보다 고온을 얻을 수 있다. 그렇다고 이 냉매가 열펌프용 냉매로 적합한 것은 아니다. 즉, R142b 는 증기 비체적이 상당히 크고 공기와 의 용적비로 6.9~17.0%의 혼합 비율에서 인화되는 성질이 있으므로 실용 설계에서는 주의 하여야 한다. 3) 2 단압축 냉동사이클 -30°C 정도 이하의 낮은 증발온도가 되면 증발압력이 낮 아서 1 대의 압축기로써 증발압력에서 응축압력까지 냉매를 압축하는 것은 압축비(증발압력과 응축압력과 의 비)가 증대하 여 압축효율이 낮아진다. 또 냉동장치의 성능계수도 감소하며 압축기 토출가스 온도가 높아져서 윤활유 열화현상이 일어난 다. 일반적으로 윤활유는 120°C 를 초과 하면 탄화할 우려가 있다. 증발온도가 -30°C 이하의 경우에는 일반적으로 2 단압 축 방식을 사용하는 것이 좋다. 즉 냉매증기를 2 번 압축하여 응축압력까지 압력을 높이는 것이 효율적이다. 증발온도와 응 축온도가 동일한 경우 1 단압축을 하지 않고 2 단압축을 하게 되면 압축비가 감소하므로 압축효율의 저하를 방지할 수 있고 압축기 토출가스의 온도상승을 막을 수 있는 등의 장점이 있 다. 이러한 2 단압축 냉동사이클에는 일반적으로 2 단압축 1 단 팽창 냉동사이클과 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클이 사용된다. (1) 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클(중간냉각이 불완전한 경우) 그림 6 은 중간냉각이 불완전한 2 단압축 1 단팽창식 냉동장치 의 개략도이고, 그림 7 은 이 장치도를 p-h 선도에 나타낸 것 이다. 산업에 적용되고 있는 2 단압축 냉동장치는 그림 6 과 달 리 대부분 후술하는 콤파운드 형식이다. 그러나 2 단압축 냉동 장치의 원리를 이해하기 위해서는 그림 6 과 같이 저단측 압축 기와 고단측 압축기를 서로 분리하여 생각하는 것이 편하다. 즉, 그림 6 에서와 같이, 증발기에서 증발한 냉매증기 1 은 저단 압축기에 흡입되어 중간압력까지 압축된 후 2 의 상태가 된다. 상태 2 의 과열냉매 증기는 중간냉각기에 들어가게 된다. 수액 기에서 공급되는 고압액 5 의 일부가 바이패스 되어 중간냉각 기용 팽창밸브에 의해 중간압력까지 감압 · 팽창된다. 이때의 냉매상태는 6 이다. 상태 6 의 냉매는 2 의 냉매증기를 3 의 상태 까지 냉각함과 동시에 중간냉각기를 통해 증발기로 들어가는 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 4 수액기 5 고단 3 압축기 6 2 중간냉각기 (중간냉각기용) E·V 1 저단 증발기 E·V 압축기 8 그림 6 중간냉각이 불완전한 2 단압축 1 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 h3 h2 h4 item_01 8 7 5 6 1 3 4 그림 7 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클의 p-h 선도 냉매, 즉 고온 · 고압 냉매 액 5 의 상태를 7 의 상태(증발기용 팽창밸브 직전의 상태)가 될 때까지 냉각하고, 3 의 상태가 되 어 저단 압축기의 토출증기와 같이 고단 압축기로 흡입된다. (그림 6 과 같은 장치에서는 고단압축기 흡입증기, 즉 그림 7 의 냉매 상태 3 은 포화증기까지 냉각되지 않고 과열증기 상태로 되는 것이 보통이다.) 즉 6 의 냉매는 2 의 냉매증기를 3 의 증 기상태로, 5 의 냉매액을 7 의 냉매 액으로 냉각하고 자신은 3 의 증기상태로 되어 고단 압축기로 흡입된다. 7 의 냉매는 팽창밸브를 지나 8 의 상태로 증발기에 유입되 는데, 이와 같이 중간냉각기가 있는 사이클에서는 (hg-hz)만 큼 증발기에서의 냉동효과 를 증가시키게 된다. 그리고 고단 압 축기에서 토출되는 4 의 증기가 응축기에서 응축되어 5 의 고압 액이 되어 대부분의 액 냉매는 중간냉각기에서 냉각되어 증발기 로 가고, 일부는 중간냉각기에서 팽창되는 사이클이 반복된다. 이러한 냉동장치의 증발기 냉동능력을 Ro, kW 이라고 하면 증발기로 흐르는 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음과 같이 나타낼 수 있다. Ro Gmro = M - hs (14) | {}
cf4024d7-3b30-4b55-aa93-a7ace999e066 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-7 이때 냉동사이클을 순환하는 냉매 1 kg 당 중간냉각기 내에 서 (hg -식) 및 (h2-h3)의 열이 제거되는데, 이 열은 중간냉 각기용 팽창밸브 6 을 통과 하는 냉매의 냉동효과(hg -hg)에 의 한 것이다. 따라서, 바이패스된 냉매순환량(중간냉각기용 팽 창밸브를 통과 하는 6 의 냉매량)을 Gmro 라 하면, 열역학 1 법 칙으로부터 다음과 같다. Gmro{(hz -hz)+(h2 -h3)}=Gmro(h3 -he) (15) 그리고, 고단압축기의 냉매순환량을 Gmrk, kg/s 라 하면, (h2 - h7) - (hz -hg) Gmrk = Gmro + G mro =Gmro1+ hz he h2 - M =Gmro - he h3 따라서 이 경우의 이론냉동사이클의 성능계수 COPth 는 다음 과 같다. (16) Gmro(h1 -hg) COPth Gmro (h2 -11) + Gmrk(h4 -hz) (서 -hg) h2 -적 (h2 - h1)+ (hs - h3) hz The (17) 실제의 2 단압축 1 단팽창식 냉동장치에서 냉매압축에 소요되는 일은 단열압축보다 큰 일이 필요하므로 p-h 선도에서의 냉매상태 2 는 2'로, 4 는 4'로 된다. 따라서 중간냉각기용 팽창밸브 통과 냉매(바이패스 냉매)의 열부하가 증가하므로 식(15)는, nso 를 저 단 압축기의 압축효율이라 하면 다음 식과 같이 된다. h2-h1 Gmrol(hs-h7)+(h1 + h3 =Gmro(h3 -hg) nso 따라서 냉매순환량 Gmro 는 조금 증가한다. 이때, 냉동장치 의 성능계수를 알기 위해서는 이 Gmro 를 식(16)에 대입하여 계산할 수 있다. 운전조건에 따라 다르지만 Gmro 는 Gmro 의 약 20~40% 정도이다. 고단측과 저단측 압축기의 체적효율을 각각 nvk, nvo, 압축효율을 각각 nsk, nso, 기계효율을 각각 7mk, nmo 라 하면, 고저단 압축기의 피스톤 압축량 Vurk' Vuro, P, kW 는 다음과 같다. m2/h 및 총 동력 3600GmrkU3 3600Gmrov1 Vork Vuro nuk nvo (18) Gmro(h2 -1) Gmrk(h4 -h3) P= 17so nmo 17sk 17mk Gmro 는 Gmrk 보다 적지만, 저단 압축기의 흡입증기 비체적 01 이 고단측의 03 보다 크기 때문에 일반적으로 Vuro 는 Vurk 의 2~3 배가 된다. 다만, 고단측 압축기의 필요동력 Pk 는 저단측 의 P。보다 당연히 커지게 된다. (19) (20) 2 단압축 방식을 선택하는 주된 이유는 앞에서 언급한 것처 럼 압축비의 증대에 의한 압축효율 저하(즉 동력 증대)를 방 지하는 것이 그 목적의 하나이다. 따라서, 고저단 압축기의 압 축비를 동일하게 할 필요가 있다. 이렇게 압축비를 동일하게 할 경우 고저단측 냉매순환량이 큰 차이가 없게 되므로 냉동 장치의 성능계수도 대략 이론상 최대값을 가지게 된다. 따라 서 중간압력 pm 은 일반적으로 다음 식으로 구한다. Pm Pk = 또는 Pm = VPkPo Po pm (21) 따라서 중간압력이 식(21)과 같이 되도록 하며, 식(19)로 압축기의 토출량을 선정한다. (2) 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클(중간냉각이 불완전한 경우) 그림 8 은 2 단압축 2 단팽창 냉동장치의 개략도이며, 그림 9 는 이 사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 이 냉동사이클이 2 단압축 1 단팽창 방식과 다른 점은 고단 수액기를 나온 냉매 전량을 제 1 팽창밸브(중간냉각용 팽창밸브)에 의해 중간압력 까지 내리고, 중간냉각기 저부의 냉매 액을 다시 제 2 팽창밸 브(증발기용 팽창밸브)를 통해 증발기로 보내는 사이클이다. 이 사이클의 특징은 2 단압축 1 단팽창 사이클과 는 달리 저단 압축기에서 토출된 냉매증기가 중간냉각기에서 완전하게 포 화증기로 냉각된다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 수액기 고단 3 5 압축기 6 2 중간냉각기 제 1 팽창벨브 1 저단 증발기 제 2 팽창벨브 압축기 8 그림 8 중간냉각이 불완전한 2 단압축 2 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 item_01 8 7 9 4 그림 9 중간냉각이 불완전한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동 사이클의 P-h 선도 그림에서와 같이 제 1 팽창밸브에서 나온 냉매는 중간냉각기 에 유입된다(대부분은 액체냉매이나 팽창과 정에서 액의 일부 | {}
21b31f63-a79e-4cce-96c3-a93ecabddf10 | 2권.pdf | 1.1-8 제 1 편 냉동장치 가 증가로 된다). 냉 동량 계산을 위해 팽창하는 냉매가 중간 냉각기내에서 X6(kg/kg)의 건조 포화증기와 (1-X2)(kg/kg)의 포화액으로 분리된다고 하자. 중간냉각기에서 증기로 된 X6 은 곧 바로 고단 압축기로 흡 입되며, (1-X6)의 냉매액은 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기 에서 냉동작용을 한 후, 저단압축기로 흡입되어 압축된다. 저단 압축기에서 압축된 냉매는 엔팔피 hg(kJ/kg)인 증기 성과 혼합하여 3 상태로 되어 고단 압축기로 흡입된다. 이 때 상태 3 의 엔탈피 hg(kJ/kg)는 다음과 같이 계산할 수 있다. h3 = X6hg +(1-X6)h2 여기서 점 6 의 냉매 증가량을 나타내는 X6(kg/kg)와 냉매액 량을 나타내는 (1- X6)(kg/kg)은 다음과 같다. (he -13) X6 = (hg -hz) (22) (hg -he) (1- X6) = (hg -hz) (23) (24) 따라서 냉동효과 r(kJ/kg)는 (hg -hg)(h1 -hg) r=(1-X6)(h1 -hg) = (hg -hz) (25) 로 되고, 이 냉동장치의 전체 압축기 소요일량(Aw)은 저단과 고단 압축기 소요일량의 합이므로 Au=Aug+AWe=(L-Z)=(ky-4)+()+))-hg) (hg-hg)(h2-h1)+(h4 -hz)(hg-hz) (hg -h) (26) 로 된다. 따라서 이 냉동장치의 성능계수(COP)는 식(25)와 식(26)으로부터 다음과 같다. (hg ーhe)(h1 -hz) COP= Aw (hg -hz)(h2-h1)+(h4 -hz)(hg -hz) 또 응축기내에서 냉매가 방출하는 열량 Q(kJ/kg) 및 저단 압축기 토출 가스의 냉각열량 �(kJ/kg)는 다음과 같다. Qc=(hs -hs) (hg -he)(h2 -h3) Q=(1-Xg)(h2-h3) = (hg -hz) 그리고 중간압력 Pm 은 식(21)과 같이 되도록 결정한다. (3) 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 이 냉동 사이클의 개략도는 그림 10 과 같다. 즉, 이러한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동 사이클은 압축기에서 액화된 냉매가 먼저 제 1 팽창밸브를 통과 하여 중간냉각기로 들어간다. 여기서 중간압력에 상당하는 포화온도까지 냉매액의 온도 가 저하하고, 이렇게 냉각된 냉매액이 다시 제 2 팽창밸브를 통 하여 증발기로 들어가는 사이클이다. 이 사이클의 특징은 중간냉각기에 있는 액화냉매 즉, 제 2 팽 (27) (28) 창밸브 직전의 액화냉매가 중간압력에 상당하는 포화온도까 지 완전히 냉각된다는 것이다. 그림 10 의 개략도를 P-h 선도에 나타내면 그림 11 과 같다. 선도상에 있는 기호들은 개략도 중에 있는 기호와 서로 상응 하는 위치에서 나타낸 것들이다. (29) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 수액기 고단 3 5 압축기 6 2 중간냉각기 제 1 팽창벨브 1 저단 증발기 제 2 팽창벨브 압축기 8 그림 10 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line h7 h8 h5 h6 item_01 8 7 1 3 그림 11 중간냉각이 완전한 2 단 압축 2 단 팽창 사이클의 P-h 선도 이 사이클에 대한 냉동량은 다음과 같이 계산할수 있다. 먼저 앞의 경우에서와 마찬가지로 그림 10 에서 제 1 팽창밸 브를 통과 한 냉매액을 1kg/kg 이라고 가정하면, 이 1 의 냉매 액은 Xc(kg/kg)의 증가와 (1-Xg)(kg/kg)의 액체로 분리된다. 액의 대부분은 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기로 들어가서 냉동작용을 한후 건조포화증기로 된다. 여기서 증기는 저단 압축기에서 압축되어 압력 Pm 의 과열증기로 된다. 저단 압 축기에서 나오는 온도 t2 의 증기는 중간냉각기에 있는 냉매 액을 통과 할 때, 냉매액의 증발에 의하여 냉각되어 온도 t3 으 로 된다. 이 때(1-X6)의 냉매액 대부분인 �(1-X6)에 상당하는 양이 제 2 팽창밸브를 통과 하여 증발기로 감으로써, 결국 중간냉각 기에서 증발하는 냉매량은 (1-X6) -a(1-X2)=(1-X)(1-a) 이 된다. 따라서 다음의 관계식이 성립한다. | {}
b548dd91-217f-40d4-b088-bb32579baf11 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-9 (1-4)(1-a)(hy-hy)=a(1-%)0hg -h3) (1-Xg)(1-a)(h3-h7) =a(1-X6)(h2 -h3) (30) 여기서, 중간냉각이 불완전한 경우에서와 마찬가지로 점 6 의 냉매 증기량을 나타내는 X6(kg/kg)과 냉매액량을 나타내는 (1-Xg)(kg/kg)은 다음과 같다. (he -hz) (hz -h6) X6 = (1-X6) = (hz -1) (hz - ん) (31) 따라서, 냉동효과 r(kJ/kg)은 (hz -h7)(hg -ho) r=�(1 - X6)(h1 -hg) = (11 -hg) (h2 -h7)(h3 -h) (hz -hg)(h1 -hg) (h2 -h) (32) 이고, 압축기의 전체 압축일량 Aw(kJ/kg)은 Aw=Am』+AWg=o(1-X)=(hz -h1)+(h4-h3) (h3-hz) (h3-hg)(h2 -h1) +(h4 -h3) (h2 -h7) (h3-h7) (h3-h6)(h2 -h1)+(h2 -h7)(h4-h3) (h2 -h) (33) 이다. 따라서 이 냉동장치의 성능계수(COP)는 식(32)와 식 (33)으로부터 r (hz -h6)(h1 -hg) COP= Aw (hz -hz)(hg-hz)+(hg-hy)(hd-hz) 이다. 그리고 응축기내에서 냉매가 방출하는 열량 �(kJ/kg)와 저단 압축기 토출 가스의 냉각열량 Q(kJ/kg)는 다음과 같다. Qc = (hs -hg) (34) (hz -h) (hz -hg) 요 =a(1-X6)(h2 -h3) = (h2 -h3) (h2 -12) (hz -hz) (hz -h6)(h2 -h3) (h2 - hz) 그리고 중간 압력 Pm 은 식(21)과 같이 되도록 결정한다. (35) 2 단압축 2 단팽창식 냉동장치에서 제 2 팽창밸브 직전의 냉 매 엔탈피는 중간압력의 포화액 h7(= hg)로서, 2 단압축 1 단팽 창식의 hg 보다는 약간 적다. 따라서 증발온도와 응축온도가 같은 조건이라면 2 단압축 2 단팽창식의 냉동효과 는 1 단팽창식 보다 조금 크고, 성능계수도 약간 좋아진다. 이상과 같은 냉동사이클은 고저단 2 대의 압축기를 필요로 하지만, 고속다기통 압축기의 기통수를 저단측과 고단측으로 구분하면 1 대의 압축기로 2 단압축을 하게 된다. 이와 같은 역 할을 하는 압축기를 일반적으로 콤파운드 압축기(compound compressor)라고 한다. 현재 우리나라에서 사용되는 2 단압 축기의 대부분은 콤파운드 압축기이다. 콤파운드 압축기는 압 축기 분리식에 비해 설치면적을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서의 배관도 간단하다. 이러한 콤파운드 압축기의 성능 에 관계하는 중요한 인자는 기통비(a= Vuro/Vurk)인데, 이 값 (36) 은 보통 2 혹은 3 이다. 고단압축기와 저단압축기로 나누어서 압축할 경우는 먼저 증발압력을 설정한 후, 식(21)로 중간압 력 pm 을 정하고, 이것을 바탕으로 식(16), 식(19)에 의하여 고저단 압축기의 피스톤 압출량을 산정하게 된다. 그러나 콤 파운드 압축기에서는 기계 자체에서 기통수가 정해져 있기 때 문에 고저단측 압축량도 이것에 따라 자동적으로 정해지게 되 므로 중간압력 pm 도 식(21)로 계산할 필요가 없게 된다. 즉, 실 제의 2 단압축 냉동장치에 관해서 고려하면, 식(19)로부터 기 통비는 다음 식과 같이 된다. Vuro = = a Gmrov1 Nuk (hz - h6)nuzu1 Vork GmrkU3 nvo (h2 -h7)nvov3 따라서 위의 식을 만족하는 pm 을 결정하면 된다. 일반적으 로 실온 -23~ -25°C 정도의 냉장창고에 사용되는 경우 기통 비 a 가 2 인 콤파운드 압축기가 사용되고, 실온이 -50°C 정도 일 경우에는 기통비 �가 3 정도인 콤파운드 압축기가 사용된다. (37) 4) 3 단압축 냉동사이클 냉동장치의 작동 매체로서 R410a 를 사용할 경우, 증발온 도 -60°C 정도까지는 2 단압축 방식으로 사용할 수 있다. 그 러나 이것보다 더 낮은 증발온도를 얻고자 할 경우 2 단압축으 로는 1 단당 압축비가 너무 높게 되고, 압축효율이 저하하여 성능계수도 저하하므로 3 단압축을 할 필요가 있다. 그러나 이 경우는 압축비만의 문제가 아니라 여러 가지 좋지 않은 문제 가 따르게 된다. 즉, 증발온도가 고진공으로 되고, 증기의 비 체적도 대단히 크게 되므로 부적합하다. 따라서, 왕복동 압축 기에 사용되는 냉매는 대단히 낮은 저압에서도 어느 정도의 압력이 있어야 하며, 동시에 비체적도 적당히 적은 냉매를 사 용해야 할 필요가 있다. 3 단압축 냉동장치에서도 2 단압축 방식과 마찬가지로 3 단압 축 1 단 팽창방식과 3 단압축 3 단팽창 방식이 있다. 물론, 중간 압력의 선정에서도 2 단압축에서와 마찬가지로 각 단의 압축 비가 동일하게 되도록 선정하는 것이 성능계수가 좋게 된다. (1) 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 그림 12 는 3 단압축 1 단팽창식 냉동장치의 개략을 나타낸 것이고, 그림 13 은 이 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 그림 13 에서와 같이 증발기를 나온 냉매증기 1 은 저단압축기 에서 압축되어 2 의 과열증기 상태로 저단측 중간냉각기로 들 어간다. 이 중간냉각기에서는 고단측 중간냉각기에서 한 번 냉각된 고압액을 일부 바이패스시켜 포화압력 pmo 까지 팽창시 킨다. 이때, 2 의 과열증기는 3 의 포화증기로 될 때까지 냉각 되고, 나머지의 고압액을 냉각하기 위해 증발한 증기 및 저단 측 중간냉각기로 팽창될 때에 발생된 냉매증기와 같이 중간압 축기로 흡입 · 압축되어, 상태 4 의 과열증기로 된다. 상태 4 의 과열증기는 고단측 중간냉각기에서 냉각된다. 여기서 중간냉 각기는 저단측 중간냉각기와 마찬가지로, 고압액의 일부가 팽 창하여, 4 의 과열증기 및 나머지 고압냉매액을 과냉각시킨다. 여기서 발생한 증기 및 5 까지 냉각된 4 의 증기는 모두 고단압 축기로 흡입되어 압축된 후 상태 6 의 증기로 응축기에 유입된 다. 그림에서와 같이 대부분의 액은 고단측 및 저단측 중간냉 | {}
30d93ff1-c11f-4867-b243-bc09dc6d965e | 2권.pdf | 1.1-10 제 1 편 냉동장치 각기에서 2 회 과냉각된 후 팽창밸브를 통하여 증발기로 유입 되는 냉동사이클을 반복한다. 이러한 사이클에서 필요냉동능 력 Ro, kW 이 주어지면, 증발기에서의 냉매순환량 Gmro, kg/s 및 피스톤 압출량 Vuro, m2/h 은 다음 식과 같다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고단압축기 6 5 Gmrk 수액기 E·V 8 7 중간압축기 4 고단측 중간냉각기 3 10 Gmrm 2 저단측 중간냉각기 저단압축기 Gmro 증발기 11 E·V 12 그림 12 3 단압축 1 단팽창 냉동장치의 개략도 Chart Type: line Pk G'_mark G'_more V_s V_s_from G_max V_s_div item_01 10Degrees (°) 8Degrees (°) 5Degrees (°) 3Degrees (°) 4Degrees (°) 2Degrees (°) 2Degrees (°) 그림 13 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 p-h 선도 R。 3600Gmrov1 Gmro Vuro M -h12 nvo 여기서 3 600 은 시간 s 와 h 의 환산을 위한 것이다. 그리고, 저단측 중간냉각기로의 바이패스 냉매량 Gmro 는 실제냉동장 치에서의 저단압축기 토출냉매가스 상태를 2'라고 한다면 다 음 식과 같다. (38) Gmro{(h2, - h3)+(h10-h11)} mro h3 h10 따라서 중간(중단)압축기의 냉매순환량 Gmrm, kg/s 는 다 음식과 같다. (39) h2' - h11 Gmrm = Gmro+Gmro=Gmro - h10 hz (40) 중간압축기의 체적효율을 num 이라고 하면 실제피스톤 압출 3600Gmrm V3 이다. 마찬가지로 고단 Vurm, m2/h 은, Vvrm nvm 중간냉각기로 팽창되는 냉매량 G mrk' kg/s 는 Gmrm {(hs -hz)+(hg-hg)} G mrk hs -hg 로 되므로, 고단압축기의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 다음의 식 과 같다. (41) h4, - hg Gmrk = Gmrm +Gmrk=Gmrm - hg hg (42) h.2' - h11 h4, - hg =Gmro hz h10 hs -hg (h2 -h11)(h4-hg) R。 (h1 - h12)(h3 -h10)(h5 -hg) 고단압축기의 체적효율을 nuk 라고 한다면 피스톤 압출량 Vork, m2/h 은 다음 식과 같다. 3600GmrkU5 Vork nuk (43) 따라서 필요 동력 P, kW 는 저단, 중단, 고단의 합이므로 Po' Pw, P&라고 하면 P=P。 +Pm +Pk (44) 이다. 따라서 이 냉동사이클의 성능계수는 COP= R/P 이 된다. (2) 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클 그림 14 는 3 단압축 3 단팽창 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이고, 그림 15 는 이 냉동장치의 p-h 선도이다. 이 냉동장치도 2 단압축 2 단팽창방식과 마찬가지로 저단측 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 6 고단압축기 Gmrk 수액기 5 E·V 7 8 4 중간냉각기 고단측 9 중간압축기 Gmrn 3 10 E·V 2 중간냉각기 저단측 저단압축기 1 11 E·V Gmro 증발기 12 그림 14 3 단압축 3 단팽창 냉동장치의 개략도 | {}
8cda399c-afcc-43c6-aa63-3ab919479324 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-11 ![image](/image/placeholder) p 7 Gmric 6 6 pk 9 G mrk 5 Pm2 U5 Gmrm 11 G mro 3 2 2' Pm1 10 V3 G'mro po 12 vi h 그림 15 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클의 p-h 선도 중간냉각기에는 중간압력 pm2(상태 9)인 포화액을 중간압력 Pm1 (상태 10)까지 팽창시켜, 저단측 토출가스 2 를 3 까지 냉각 함과 동시에 저온의 포화액(상태 10 → 11)을 만들고, 이 액을 팽창밸브에 의해 압력 Po (상태 12)까지 팽창시켜 증발기로 보 내는 시스템이다. 고단측 중간냉각기에서는 수액기로부터의 액(상태 7)을 팽창밸브로 압력 Pm2(상태 8)의 포화액으로 만 들어, 중간압력 Pm1 의 저단측 중간냉각기로 보냄과 동시에 중 단압축기의 토출가스 4 를 건조포화증기상태 5 까지 냉각한다. 이 방식에서도 3 단압축 1 단팽창 방식에 비하여 중단압력 Pm1 의 포화액을 P0 까지 팽창시키기 때문에 증발기 입구에서의 냉 매 엔탈피 값이 작아져서 냉동효과 및 성능계수가 1 단팽창 방 식에 비해 증가한다. 이 장치에서의 성능계수 계산요령은 3 단 압축 1 단팽창 방식과 같다. 5) 다효냉동사이클 다효냉동사이클은 그림 16 에서와 같이 수액기와 증발기 사 이에 다효분리기를 설치하여, 먼저 고압액(상태 4)을 분리기 압력까지 팽창시키고(상태 5), 이 때 분리된 액만(상태 7)을 다시 팽창시켜 증발기로 들어가게 하는 장치이다(상태 8). 다 효분리기에서 발생한 증기(상태 6)는 압축기가 정압 증발기의 증기를 흡입하는 행정 종료점에서 실린더 저부 측벽의 흡입부 로 유입시켜 압축하는 것이다. 이 때, 실린더 내압은 p。에서 Pm 으로 되어 압축이 시작되며, 비가역적이다. 또, 이 방식에서 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 3: 1 수액기 2 6 4 E·V 다효식 다효분리기 5 압축기 고온증발기 증발기 E·V 8 그림 16 다효냉동장치의 개략도 는 다효분리기에서의 분리액 일부를 이용하는 방법으로, 그림 16 의 점선으로 나타낸 증발기를 부속시켜 중간증발온도용 중 발기로 사용할 수 있다. 이와 같은 다효식냉동사이클은 탄산가스와 같이 팽창밸브 통과 직후에 가스(플래시 가스) 발생율이 높은 냉매일수록 유 리하다. 따라서 플래시 가스의 발생율이 적은 암모니아 냉매 는 그 효과 가 적고, 프레온계 냉매의 경우는 플래시 가스 발 생율이 비교적 크기 때문에 성능계수가 향상한다. 그리고, 증 발온도가 낮을 수록 다효식의 효과 가 크다. 실제의 장치에서는 단단냉동 사이클보다도 압축비가 적기 때문에 압축효율이 크 게 되므로 이것에 상당하는 것만큼 성능계수가 더욱 향상한다. 그림 17 은 다효압축사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 6 Peak 7 Peak 8 item_01 6 2 1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 그림 17 다효냉동사이클의 p-h 선도 여기서, 냉매순환량 1 kg 에 대해서 생각하면, 다효분리기에 서 발생한 냉매증기(플래시 가스) X5, kg/kg 는 x5= (h5-h7) /(he- h7) 이고, 저압증발기로의 유입냉매량은 (1-x5), kg/kg 이 므로 냉동효과 r', kJ/kg 은 r'=(1-x5)(h1 -hg) (45) 이다. 또 압축기는 흡입행정 최후에 플래시 가스를 흡입하여 V2, m2/kg 로 되므로 (1-x5)v1 =U2 가 된다. 압축을 시작할 때의 실린더 내 증기상태는 플래시 가스 유입에 의해 내부에너지가 증가하여 1 에서 1'로 된 증기 와 유입증기 6 과의 혼합에 상당한다. 따라서 에너지평형식을 고려하면 다음과 같다. (46) h2 = (1-x5)h1 +x5h6 +(1-x5)v1(pm -po) 따라서 필요일량 Aw, kJ/kg 는 (47) Aw=h3 -h2+v2(Pm -po) 이다. 이상에 의하여 다효식냉동사이클은 식(32)와 식(33)을 만 족하는 사이클이어야 하므로 Pk' Po, 다효분리기용 팽창밸브 직 전의 냉매액 과냉각도, 저온증발기 출구에서의 냉매상태 1 등의 운전조건이 주어지더라도 2 의 상태는 간단하게 결정되는 것이 아니므로 Pm 의 추정을 반복해서 계산할 필요가 있다. 예를 들 (48) | {}
8f7ac7b0-547e-47cb-98f8-7dd3344e35d1 | 2권.pdf | 1.1-12 제 1 편 냉동장치 면, 어느 추정값 pm 에 대하여, 식(33)으로 h2 를 구함과 동시에 식(32)에 의한 V2 및 p-h 선도, 혹은 냉매과 열증기표 등으로부 터 추정한 h2 가 서로 일치할 때까지 계산을 반복하여야 한다. 6) 이코노마이저식 냉동사이클 스크류 압축기나 2 단압축 이상의 원심냉동기에서는 이코노 마이저를 설치하여 성능계수를 향상시키는 경우가 있다. 2 단 압축 2 단팽창 사이클과 유사하다. 그림 18 은 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 그림에서와 같이 증발기를 나온 냉매중기(상태 1)는 제 1 단 임펠러 I 에 서 압축된 후(상태 2), 바로 이코노마이저 내에서 고압액이 중간압력까지 팽창할 때(5 → 6 과정) 발생하는 플래시 가스 (상태 7)와 혼합(상태 3)되어 임펠러 II 로 유입된다. 여기서 2 차 압축(상태 4)되고 응축기와 수액기를 거쳐 다시 이코노마 이저로 유입(상태 5)되는 사이클을 형성한다. ![image](/image/placeholder) 고단 저단 3 I 모 터 II 2 4 응축기 수액기 5 6 0 에코노마이져 7 9 1 증발기 그림 18 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동장치의 개략도 이코노마이저 내에서 중간압력까지 팽창할 때(5 → 6 과정) 액만이 다시 증발압력까지 팽창하여 증발기로 들어간다. 그림 19 은 그림 18 의 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 3Degrees (°) 2Degrees (°) 3Degrees (°) 4Degrees (°) 4Degrees (°) 3Degrees (°) 5Degrees (°) 6Degrees (°) 7Degrees (°) 8Degrees (°) 그림 19 이코노마이저식 2 단압축 원심냉동 사이클의 p-h 선도 그림 19 에서 장치의 냉동능력을 R。 kW 라고 하면, 증발기 로 흐르는 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음 식과 같다. R。 Gmro = (11 -hg) (49) 이코노마이저에서의 냉매증발량 G mro' kg/s 는 저단 임펠러 I 에 의한 압축가스를 냉각하지 않으므로 이코노마이저에서의 열평형으로부터 다음 식이 성립한다. Gmro(h6 -hg) G mro (hz - he) (50) he -hg Gmrk=Gmro+ Gmro = Gmroll + hz The R。 (소 -hg) (12 hg) (hz h6) (51) 고단측의 임펠러 II 에 흡입된 냉매 증기는 이론상 2 와 7 의 혼합증기이므로 h3 은 Gmroh2+Gmroh7 h3 qmrk (52) 이다. 따라서 중간압력 Pm 에서 3 의 상태를 알 수 있다. 실제 압축기에서는 임펠러의 압축효율 %를 고려해야만 하기 때문 에 압축 후의 상태는 2'이고 Gmroh2+Gmroh7 h3 Gmrk (53) h2 -11 h2. =h1 + 17s 이다. 압축에 필요한 동력 P, kW 는 (54) R。 (hz - hg)(h4 -13) P= (h2-h1)+ - h6) 7s7m (소 - hg) (hz 가 된다. 여기서 원심식 압축기에 의한 압축에서도 (55) Pm Pk Po Pm 와 같이 중간압력 Pm 이 결정된다. 일반적으로 임펠러 I 과 II 는 동일하게 설계되기 때문에 압축효율 7c 및 기계 효율 깊은 저단 및 고단 압축에서 동일하게 적용한다. (56) 그림 20 은 에코노마이저 부착 3 단원심식 냉동사이클을 나 타낸다. 그림 20 에서 각 지점을 순환하는 냉매순환량을 계산 하면 Ro Gmro h - h14 Ro(h11 - h13) G mro (h1 -h14)(h12 -hu (Gmro + Gmro)(hg - h10) Gmrk (hg -hg) (58) (57) | {}
e657a360-81a9-4c74-8bd2-1a3ea884b148 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-13 Ro(h12 -h13)(hg -h10) (h1 - h14)(hg -hg)(h12 -h11) Gmrk=Gmro+Gmro+Gmrk (59) 이다. 이론냉동사이클상의 1 단, 2 단, 3 단째 임펠러의 필요 동 력 Po, Pm, Pk, kW 는 (60) Ro(h2 -h1) P。 = (11 - h14) Ro(h12 -h13)(h4 -hz) Pm (서 h14)(h12-h11 Ro(h12 -h13)(h6 -hs)(hg -110) Pk = (h1 -h14)(h12-h11)(hg -hg) (61) 이므로, 이론냉동사이클의 총 필요동력 P, kW 는 다음 식과 같다. (62) (63) P=P。+Pm +Pk (64) 성능계수(COP)는 R。 COP= P (65) 이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 item_01 14 2 3 4 5 6 7 그림 20 이코노마이저식 3 단압축 원심냉동 사이클의 p-h 선도 7) 다원 냉동사이클 (1) 2 원냉동사이클 이러한 불편을 해소하기 위해서는 서로 다른 냉매를 사용하 는 2 대의 독립된 냉동기를 이용하는 2 원 냉동장치가 필요하 다. 이 장치는 저온용 냉매를 압력이 낮은 저온에서 응축시키 게 됨으로 특별히 안전성이 큰 기기를 필요로 하지 않는다. 이 처럼 냉매가 다른 2 개의 냉동사이클을 조합해서 저온을 얻는 방법을 2 원 냉동사이클이라 부르며, -120°C 정도까지의 저온 을 얻는데 이용된다. 이러한 경우 저온측 냉매로서는 R744(이 산화탄소) 등이 사용되고, 고온측 냉동사이클의 냉매로는 R23, R717(암모니아), R290(프로판) 등을 사용할 수 있다. 보통의 상용냉매로 - 60°C 정도 이하의 낮은 증발온도를 얻고자 할 경우 2 단압축으로는 압축비가 너무 커져서 압축효 율이 나빠지고 성능계수도 저하한다. 따라서 이와 같은 경우 에는 3 단 이상의 압축을 필요로 하게 되나 실제 공업에서는 대부분 2 원 냉동장치를 사용한다. 왕복동식 압축기를 사용해 서 - 60~70°C 정도 이하의 낮은 증발온도에서 작동시키기 위해서는 저온에서도 어느 정도 압력이 유지되고, 포화증기의 비체적이 작은 냉매를 사용할 필요가 있다. 즉 메탄, 에탄과 같은 냉매가 적합하다. 그러나 이들 냉매를 상온의 물이나 공 기로 응축시키기 위해서는 응축압력이 높아지므로 안전성이 보장되는 큰 장치를 사용해야만 함으로 경제적이 못하다. 그림 21 는 2 원 냉동장치의 개략도이고, 그림 22 는 이 냉동 사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 이 사이클의 요점은 고 온측 냉동장치의 증발기와 저온측 냉동장치의 응축기[이 두 열교환기를 합해 캐스케이드(cascade) 열교환기 혹은 냉매증 발식 응축기라고 한다.]를 서로 열교환시켜 저온측 냉매를 응 축시키는 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고온측압축기 6 고온측수액기 5 냉매증발식 응축기 7 E·V 8 2 저온측수액기 저온측압축기 1 3 증발기 E·V 4 Chart Title: 그림 22 2 원 냄동장치의 -h 선도 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 h 1 2 3 4 5 6 7 P' 0 1 2 3 4 1 2 Gmro 0 1 7 4 5 3 1 그림 21 2 원 냉동장치의 개략도 그림 20 과 같은 2 원 냉동장치에서의 필요 냉동능력이�, kW 일 때 저온측 냉동장치의 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음과 같다. Ro Gmro 소 -h4 한편, 고온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 냉매 증발식 응축기에서의 열평형식으로부터 다음과 같이 나타낼 (66) | {}
fab8eb11-8af4-4696-9f53-515d3c683ac2 | 2권.pdf | 1.1-14 제 1 편 냉동장치 수 있다. Ro(h2 -hz) Gmrk (hs -hg)(h1 -h4) 실제값은 저온측 압축기의 토출가스 상태를 2 보다 과열괸 2'라 하면 위 식의 (h2 -h3)을 (h2-hg)으로 하면 된다. 단, h2'는 다음과 같다. h2 -11 h2, =h1 + nso 여기서 nso 는 저온측 압축기의 압축효율이다. 저온측 및 고 온측 냉동장치의 사이클상 필요동력을 각각 Po, Pk, kW 라 하 면 다음과 같다. R。(h2 ーん」 P。 (h1 ーh」 Ro(h2. -hz)(he -hg) Pk (hs -h8)(h1 -h4) 또한, 총 필요 동력 P, kW 는 다음 식과 같다. R。 (h2 -hz)(h5 -hg) P = (h2 -h1)+ (11 - h4) (hs -hg) 그러나 실제 장치에서 고온측 압축기의 압축효율을 7sk 라 하고, 저온 및 고온측 압축기의 기계효율을 각각, nmo, 7mk 라 하면 다음과 같이 나타낼 수 있다. R。 (h2-11) (h2,-h3)(h6 -hs) P= + (h1 h) 7so nmo nsk · 7mk(h5 -hg) (2) 3 단압축 2 원냉동사이클 앞에서 설명한 바와 같이 저온을 얻기 위해 단단 사이클을 사용할 경우는 압축비가 대단히 크게 되어 압축효율이 저하하 고 성능계수도 저하한다. 따라서 고온측을 2 단압축 방식으로 채용한 2 원 냉동사이클이 에너지 절약상 유리하다. 그림 23 은 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이클인 2 원 냉동장치의 개략도이고, 그림 24 는 이 장치의 p-h 선도이다. 그림 24 에서 필요냉동능력을 R, kW 라고 하면, 저온측 냉 동장치의 필요 냉매 순환량 Gmro, kg/s 는 R。 Gmro h1 -h4 이다. 이론냉동사이클에서 응축기의 열수지에 의해 고온측 냉동장치에서의 저단측 냉매순환량 Gmrko, kg/s 는 Ro(h2 -hz) Gmrko (1, - h4)(h5 - h12) 이며, 고온측 압축기의 필요 냉매흡입량 Gmrk, kg/s 는 Ro(h2-h3) (he -h11) Gmrk = Garko+G = (소 h4)(hs -h12) (hz -hg) 이다. 냉동사이클 상에서 저온측 압축기, 고온측 저단 압축 (70) (69) (68) (67) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 8 고온측수액기 고 9 온측) 고단압축기 7 중간냉각기 10 6 E·V (고온측) 저단압축기 5 11 냉매증발식 응축기 E·V 12 2 저온측수액기 저온압축기 1 증발기 E·V 4 그림 23 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이콜인 2 원 냉동장 치의 개략도 (71) (72) (75) Chart Type: line (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (110) (21) item_01 4Not specified 31Not specified 12Not specified 11Not specified 9Not specified 7Not specified 6Not specified 8Not specified 1Not specified 2Not specified (73) (74) 그림 24 고온측이 2 단압축 1 단팽창식 냉동사이클인 2 원 냉동장치의 p-h 선도 기, 고온측 고단 압축기, 총 소요 동력을 각각 Po, Pko, Pkick, P, kW 라 하면 다음 식과 같다. Ro(h2-h1) P。 = (h1 -h) Ro(h2 -hz)(h6-hs) Pko (h1 - h4)(hs-h12) R。(h2 -hz)(he -h11)(hs -13) Pkk (서 - h4)(h5_h12)(h7 -hg) (76) P= Po+Pko + Pkk 성능계수(COP)는 (77) R COP = P (78) 이다. (79) (80) | {}
da59c5d1-ef8d-4aa0-a5a7-a3c97ae3ca42 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-15 (3) 3 원 냉동사이클 증발온도가 -120°C 보다 더욱 낮은 경우 3 원 냉동사이클을 사용하게 된다. 그림 25 은 3 원 냉동사이클을 p-h 선도에 나타 낸 것이다. Chart Type: line 입 쉘 뭉매낸동사이클 장은 냄매생동사이클 저온 냄매생동사이클 ᄆ 장은 장은 냄 장은 뭉매생동사이클 item_01 4 7 11 12 11 19 6 그림 25 3 원 냉동 사이클의 p-h 선도 필요 냉동능력을 Ro, kW 이라고 할 때, 저온측 냉동장치의 필요 냉매순환량 Gmro, kg/s 는 다음 식으로 구할 수 있다. Ro Gmro h1 -hs (81) 중온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrm, kg/s 는 Ro(h2 -hg) Gmrm (h1 - h4)(hs -hg) 이고, 고온측 냉동장치의 냉매순환량 Gmrk, kg/s 는 Rg(h2-h3)(hg-h7) Gmrk (h1 h4)(hg-h8)(hg-h12) (82) 이 된다. 그리고 저온, 중온, 고온 냉동사이클의 필요동력을 Po, Pm, Pk, kW 라고 하면 다음과 같다. (83) P。 = Gmro(h2 -h) Pm = Gmrm (he -hg) (84) (85) Pk = Gmrk(h10 -hg) (86) 초기 천연가스액화 과정에는 이러한 사이클을 이용하였다. 저온측 냉매에 메탄, 중온측 냉매에 에탄, 고온측 냉매에 프로 판을 사용한 원심압축식 3 원 냉동사이클이 사용되었다. 천연 가스는 최종적으로 메탄을 냉매로 하는 저온측 냉동장치에서 -151 °C 의 냉매액이 된 후, 대기압에서 일부를 가스화시켜, -161.5°C 의 LNG 로 된다. 저온측 메탄 압축기의 토출가스는 프로판 증발기에서 예냉된 후 에탄 냉동장치의 증발기에 의해 냉각된다. 이 장치에 대한 좀 더 자세한 내용은 "대한설비공 학회 설비공학편람 제 3 판 1.1-13"에 있다. 8) 실용 증기압축식 장치와 냉동사이클 앞에서 언급한 증기압축식 냉동사이클은 현장에서 사용되 고 있는 각종 증기압축식 냉동장치의 기본이다. 실제 장치에 는 그 목적, 용도, 사용냉매의 종류에 따라서 사이클 구성이 다르기 때문에 산업에 사용되고 있는 냉동장치와 그 냉동사이 클에 관해서 설명한다. 따라서 총 소요동력 P, kW 는 그림 26 는 이와 같은 냉동 장치의 개략도를 나타낸 것이고, 그림 27 은 이 냉동 사이클의 p-h 선도를 나타낸 것이다. 결국 액-가스 열교환기를 부착함으로서 그림 27 과 같은 사이클로 된 것이다. (1) 액-가스 열교환기 부착 냉동장치 R134a 와 같이 비열비가 작은 냉매는 압축기의 흡입 증기 가 과열되는 편이 냉동효과 가 증가할 수도 있고 과열되어도 압축기의 토출가스 온도가 냉매나 냉동기유에 영향을 줄 정도 로 높게 되지 않는다. 따라서 증발기를 나온 저온의 냉매 증 기와 팽창밸브 직전의 고압액을 열교환시켜 압축기의 흡입 증 기를 과열시키면서 고압액의 과냉각도를 증가시키는 사이클 이 적용되고 있다. P=P。+Pm +Pk (87) 이고, 성능계수(COP)는 R P COP = (88) ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 수액기 압축기 3 4 E·V 액-가스 열교환기 6 5 증발기 이다. 그림 26 액-가스 열교환기 부착 냉동장치의 개략도 이러한 장치에서의 COP 계산은 다음과 같은 사항에 유의 해야 한다. 먼저 액-가스 열교환기를 부착하지 않은 경우와 부착한 경우의 냉동효과 는 다르게 되며 그 결과 COP 도 다르 게 된다. 냉동효과 는 팽창밸브를 통과 한 냉매가 압축기로 흡 입될 때까지 주위로부터 단위 1 kg 의 냉매가 흡수한 열량을 말하므로 그림 27 에서의 냉동효과 �, kJ/kg 은 r=(h1 -h5) (89) 이므로, 액-가스 열교환기를 사용한 냉동장치의 COP 는 당연히 | {}
97e319f0-72a8-4cc1-ab37-961f5926c56a | 2권.pdf | 1.1-16 제 1 편 냉동장치 COP=(h1 -h5)/(h2-h1) 가 되어야 할 것이다. 그런데 여기서 고려하여야 할 것이 있 다. 사이클의 최초상태로 생각하면 그림 27 에서 냉매 3 의 상 태에서 팽창밸브를 지나 냉매 5'의 상태로 증발기로 흡입되며 증발기 출구를 나온 상태 6 의 냉매는 수액기 출구에서 팽창밸 브로 향하는 다른 냉매(그림 26 에서 냉매 3 의 상태)와 열교환 하여 상태 1 의 냉매가 되어 압축기로 흡입된다. 즉 사이클 1-2-3-5'-6-1 로 되고 이때의 냉동효과 는 r=(h -hs.) 이다. 따라서 성능계수는 COP=(h1 -h5.)/(h2-h1) 이다. (90) (91) Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 item_01 1 2 3 4 5 1 1 1 (92) 그림 27 액-가스 열교환기 부착 냉동사이콜의 p-h 선도 다음은 증발기 출구 냉매증기에 의해 팽창밸브 직전 냉매 액이 과냉각된 경우이다. 그림 26 에서 알 수 있는 바와 같이 압축기 흡입냉매증기와 응축기 출구 냉매액이 열교환하였고, 열손실이 없다고 보면 (적 - h6)=(h3-h4) 의 관계에 있다. 즉 이때는 그림 27 에서와 같이 팽창밸브 직전의 냉매는 3 의 상태가 아니라 4 의 상태로 과냉각된 상태 이므로 팽창밸브를 통과 한 냉매는 5 의 상태에서 증발기로 흡 입되어 6 의 상태로 되고, 또 여기서 그 다음 사이클로 진입하 는 응축기 출구의 냉매액을 과냉각시키게 되므로 냉매는 1 의 상태로 과열되어 압축기로 흡입된다. 이 사이클은 1-2-4-5-1 이므로 냉동효과 는 r=(hs-hs)+(he-hs)+(hz -h�)=(h1 -hg) (93) 로 생각될 것이며, COP 는, COP=(h1 -h5)/(h2-h1) (94) (95) 이다. 그런데 그림 26 과 그림 27 을 보면, 이미 설명된 바와 같이 (h5.-h5)=(h1 -�)이며, 이 두 과정은 서로 다른 사이클 에 걸쳐 동시에 일어나는 것이므로 하나의 사이클에 서로 다른 두 과정을 동시에 포함시킬 수 없다. 따라서, (h1 -h6)의 과정은 현재 실행되고 있는 사이클의 냉동효과 가 아니라 후속되는 사이 클의 냉동효과 증대에 사용된 것이므로 현행 사이클의 냉동효과 에 포함시킬 수 없음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 (hz -h4)는 엔 트로피 감소과 정이므로 동일한 사이클에서는 그 자체의 엔트로 피가 스스로 감소할 수 없으므로 액-가스 열교환기를 사용할 경우의 냉동효과 는 식(94)의 r=(hs:-hs)+(h6 -h5.)+(h1 -ho) 에서 우변 제 1 항 혹은 제 3 항이 생략되어야 하므로 r=(h1 -hg.) 혹은 (he -hs) (96) 로 계산하여야 하며 이 경우의 COP 계산은 당연히 COP=(h1 -hg)/(hg-hy)=(te-ho)/(hg-Az) 로 계산하여야 한다. (97) 2 단압축 냉동장치에서는 저단측 압축기의 토출가스를 냉각 할 때 중간냉각기로 냉각하는 것보다 별도의 가스냉각용 열교 환기를 사용하는 것이 유리한 경우가 있다. 그림 28 은 가스냉 각용 열교환기 부착 2 단압축 1 단팽창 장치의 개략도이다. 중 간냉각기용 바이패스 액과 별도로 일부 고압액을 중간압력까 지 팽창(바이패스 팽창)시켜 저단측 압축기 토출가스의 과열 을 대부분 제거하도록 한 것이다. 이 경우 고단압축기의 흡입 냉매증기량 Gmrk, kg/s 는 식(16)과 같으나, 중간냉각기용의 바이패스 냉매량은 가스냉각용 열교환기의 냉매량에 상당하 는 만큼 감소한다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 고단압축기 팽창밸브 수액기 유분리기 팽창밸브 냉각용증발기 중간냉각기 저단압축기 팽창밸브 증발기 그림 28 가스냉각용 열교환기 부착 2 단압축 1 단팽창 장치의 개략도 (2) 다온증발 냉동장치 증발온도가 각각 다른 2 실 이상을 1 대의 압축기로 냉각하 고자 할 때, 고온실용 증발기의 출구를 좁히지 않으면 그 증 발기의 실온은 실온이 낮은 쪽 증발기의 증발온도와 동일하게 된다. 이와 같은 경우, 고온실 증발기의 전열면적은 작아도 되 | {}
07f9ae49-e685-41b1-8ac6-71b8f6ececc0 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-17 지만, 실온과 의 온도차가 크게 되므로, 실내 저장품의 건조가 심하게 되어 품질 보존상 좋지 않다. 따라서 최저실온에 사용 되는 증발기 이외의 증발기에는 출구밸브를 조금 닫아주거나, 증발압력 조정밸브(EPR, evaporator pressure regulator) 를 설치하여, 이들 증발기의 증발온도가 일정치 이하가 되지 않도록 할 필요가 있다. 그림 29 는 이와 같은 냉동장치의 개략도이며, 그림 30 은 이 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 증발기 수액기 I 3 액분리기 E.P.R E·V 압축기 10 7 E.P.R E·V 11 8 III E· 9 6 그림 29 증발온도가 다른 2 대 이상의 증발기에 압축기가 1 대인 냉동장치의 개략도 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 item_01 7 1 3 1 1 1 1 8 1 그림 30 증발온도가 다른 2 대 이상의 증발기에 압축기가 1 대인 냉동장치 그림 29 에서 증발기 I, II 출구 냉매는 팽창밸브 또는 증발 압력 조정밸브에 의하여 팽창되어, 증발압력 Pol, P⌀II 에서 P⌀III 까지 압력이 저하한 후, III 의 증발기 출구 증기와 혼합되 어 압축기로 흡입된다. 압축기 흡입직전의 냉매상태는 다음 식으로 구할 수 있다. 즉, 증발기 I, II,III 의 냉동능력을 각 각 Ro1 , RoII, R.I kW 이라고 하면 여기에 필요한 냉매순환량 Gmr I , GmrII, GmrIIkg/s 는 다음과 같다. Rol RoII Gmrl = GmrII (hs hs) (hz h4) ROIII GmrIII (hg he) 압축기의 냉매순환량 Gmr, kg/s 는 (98) Gmr = Gmrl +GmrII +GmrIII 이므로 흡입증기의 혼합 전후 열평형으로부터 압축기 흡입 증기의 엔탈피 석은 다음과 같다. (99) Gmrl h7+Gmr�h8+Gmr�hg 41 Gmr (100) 여기서 h1 과 소요증발압력 PII 에서 1 의 상태는 결정된다. 압축기 필요 동력 P, kW 는 압축기 필요냉매 흡입량 Gmr 과 1 kg 에 대한 압축일량 (h2-h1)로부터 P = Gmr · (h2 -1) (101) 가 되고, 이 냉동장치의 성능계수 COP 는 R⌀I +R⌀II +RoIII COP P (102) (3) 만액식 증발기를 가진 냉동장치 로 된다. 이와 같은 냉동장치에서 고온 증발기 출구 냉매는 저압 증발기의 흡입압력까지 저하되므로 냉매 단위 순환량당 압축동력이 증가하여 장치의 열역학적 효율은 감소하게 된다. 그림 31 은 만액식 증발기를 설치한 냉동장치의 개략도를 나타낸 것이다. 만액식 증발기는 증발기 출구까지 냉매액이 존재하기 때문에 증발기 출구에서 냉매가 과열되는 직접 팽창 식보다 열교환 성능면에서 유리하다. 이러한 장치는 주로 냉 동부하가 큰 제빙장치에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 액분리기 1 압축기 7 수액기 4 3 증 증 액집중기 5 팽창밸브 발 발 기 기 H 6 그림 31 만액식 증발기의 냉동장치의 개략도 그림 32 는 이러한 냉동사이클을 p-h 선도에 나타낸 것이다. 그림 32 에서 증발기 입구 6 의 냉매압력은 저압 기 · 액분리기 (혹은 액집중기, 저압수액기)의 액높이(점 6 에서 5 까지의 액 높이에 상당하는 압력)만큼 높게 된다. 증발기 내에서 증발된 냉매증기의 유동 마찰손실과 가속, 2 상유동 등에 의해 압력이 저하하여 출구에서는 저압 기 · 액분리기 상부와 동일압력인, 건도 x7 인 7 의 상태가 된다. 장치내 냉매순환량을 Gm, kg/s 이라 하면 냉동능력은 다음 식과 같다. h4-hs Gmr · (h1 -h) R。 = Gmr(h1 -hg)<1 h1-hs (103) | {}
e7a4b297-c5da-433f-89c4-095b0229cdc1 | 2권.pdf | 1.1-18 제 1 편 냉동장치 혹은 증발기내에서 증발한 냉매량을 Gmr, kg/s 라고 하면 Ro = Gmr (hz -he) (104) 으로 계산할 수 있다. 압축기 필요 동력 P, kW 는 압축기 필요냉매흡입량 Gmr, kg/s 와 1 kg 에 대한 압축일량 (h2-h1)로부터 P= Gmr(h2-h1) (105) 가 되고, 이 냉동장치의 성적계수 COP 는 R。 Gmr.(h7 -h6) COP = P Gmr(h2 -h1) (106) 로 된다. 식(89)를 위의 식에 대입하면 COP 는 (h1-h4) / (h2-h1)로 된다. 따라서 이 식에서 알 수 있는 것과 같이 기액 분리기가 있더라도 COP 는 단단압축 때의 COP 와 같다는 것 이다. Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 item_01 2 1 3 4 5 6 7 8 그림 32 만액식 증발기의 냉동사이클의 p-h 선도 (4) 냉매액 강제 순환식 냉동장치 이 냉동장치는 그림 33 에 나타낸 바와 같이 저압 저압수액 기의 냉매액을 냉매펌프로 증발기에 보내는 방식이다. 만액식 그림 33 냉매의 강제 순환식 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 1 수액기 9 압축기 E·V 3 5 증발기 증발기 저압수액기 4 정보 6 8 7 액펌프 증발기와 마찬가지로 증발기 출구의 냉매상태는 습증기 상태 이므로, 증발기의 성능을 높일 수 있으며 액펌프를 이용하여 강제로 순환시킴으로서 만액식보다 냉동능력을 증대시킬 수 있다. 또 다분지 증발기를 사용할 경우 냉매액 공급을 균일화 시키는 이점도 있다. 펌프 출구의 과냉각 냉매액은 정압조정밸브(CPR)에 의하 여 정압으로 유지되고, 증발기내 압력손실 상당분까지 감압해 서 증발기에 보낸다. 따라서 이 냉동사이클을 P-h 선도에 나 타내면, 그림 34 와 같으며, 이 냉동장치의 냉동능력은 만액식 냉동장치에 적용된 식(89)로 계산할 수 있으며 COP 는 식 (92)로 계산할수 있다. 즉 COP 는 변함이 없게 된다. 그림 34 냉매액 강제 순환식 냉동사이클 59 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 (5) 유회수장치가 있는 냉동장치 프레온계 냉매는 윤활유와 잘 혼합되기 때문에 응축기의 응축액에는 압축기 토출가스 중에 포함되어 있는 윤활유가 용 해되어 있다. 이 냉매액이 증발기로 흘러 냉매가 증발하면 냉 동유가 분리된다. 여기서 남은 유가 압축기로 되돌아가기 쉽 도록 배관하지 않으면 크랭크케이스 내의 윤활유가 저압부에 고이게 되어 압축기에는 윤활유가 부족하여 과열에 의한 파손 위험이 있다. 그리고 증발기내에서도 냉매 내 유의 용해도가 증가하여 열전달율이 감소하므로 증발기의 성능도 나빠지게 된다. 직접팽창식 증발기를 사용하는 경우에는 압축기 흡입관 직경을 적당하게 선정하여 일정한 흡입가스 속도로서 증발기 에서 분리된 유를 압축기로 회수하고 있다. 그러나 만액식 증 발기나 냉매액 강제순환식 증발기에서는 증발기 출구의 냉매 가 기 · 액분리기나 저압수액기로 들어가게 되므로 여기서 다 시 증발기에서 분리된 유가 냉매 중에 용해하게 된다. 물론, 직접팽창식 냉동장치에서도 증발기 출구에 기 · 액분리기를 설치하는 경우는 마찬가지로 이곳에서 유가 용해된다. 따라서 냉동장치에서는 냉동유(윤활유)가 압축기로 되돌아 갈 수 있 도록 설계할 필요가 있다. 그림 35 는 이와 같은 냉동장치의 예를 나타낸 것이다. 그림 (냉매액 강제순환식 냉동장치)에서 저압수액기 중의 액의 일 부를 연속적으로 추출하여 저압수액기로 흐르는 고압액과 열 교환시킴으로 해서 고압액의 과냉각도를 크게 함과 동시에 추 | {}
41d2b2af-b9e9-4796-b86c-42fe2bc61cd3 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-19 ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 11 수액기 10 E·V 3 열교환기 6 증발기 증발기 조정 CPR 6 12 밸브 저압수액기 7 9 8 액펌프 그림 35 유회수장치가 있는 냉동장치 출액을 증발시켜 분리된 유를 흡입가스속도에 의해 압축기로 회수되도록 한 것이다. 이 경우, 유는 압축기 가스 흡입부 저 부에 모이게 되어 크랭크케이스로 떨어진다. R134a 를 냉매로 할 경우는 비교적 용이하나, 냉동유의 용 해도가 다른 경우는 이것에 따른 분리방법을 강구해야 한다. 분리온도는 윤활유의 종류에 따라 다르나, 온도가 낮을 수록 용해도의 차가 크다. 그리고 유의 용해도가 큰 액은 상층에, 작은 액은 하층에 고이기 쉽게 된다. 이와 같은 성질이 있기 때문에 그림 35 와 같이 액면 근처로부터 액을 추출하는 경우 가 많다. 그림 36 은 이 장치를 p-h 선도에 나타낸 것이다. Chart Type: line 1 12 11 10 8 5 6 item_01 2 12 11 7 6 8 4 그림 36 유회수장치가 있는 냉동사이클의 p-h 선도 팽창밸브를 통과 하는 냉매량을 Gmr, kg/s, 추출냉매량(냉 동유의 양은 별도로 생각함)을 Gmr, kg/s 이라고 하면 열교환 기에서의 열평형으로부터 다음의 식이 성립한다. Gmr(h3 -h) G mr (h12 -he) (107) 따라서 증발기에서의 냉동능력 R。 kW 는 R。 = {Gmr (1-x5) - Gmr}(h11 -he) (h11 -hg) (h3-h4) =Gmr (h11 -h⌀) (h11 - he) (h12 - he) 이 된다. 압축기의 흡입증기 엔탈피 h1, kJ/kg 은 (Gmr-Gmr)h11 +Gmrh12 41 = Gmr 가 된다. 펌프에서 증발기로의 냉매순환량을 Gmrp, kg/s 라 고 할 때, 증발기에서의 증발량과 의 비 n 을 냉매액 강제순환 비라 하면 다음 식과 같다. (109) Gmrp n= -Gmr Gmr(1-x5) 적당한 n 값은 증발기부하, 증발관의 크기 및 길이, 관외 표 면열전달을 등에 의하여 변하게 되나, 일반적으로는 증발량의 4~5 배 정도로 하고 있다. 또, 암모니아를 사용하는 경우 유 는 저압수액기의 하부에 모이게 되므로 저압수액기 하부에 설 치된 유 배출밸브로 추출할 수 있다. 그림 37 에서는 냉매액 강제순환식 냉동장치에서 저압수액기로부터 냉매를 연속적으 로 추출하는 장치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 응축기 2 9 수액기 압축기 8 3 E·V 4 증발기 증발기 조정 저압수액기 5 윤활유 밸브 7 6 5 유회수탱크 액펌프 히터 유펌프 (110) 그림 37 유회수장치가 있는 냉동장치의 개략도 (압축기 크랭크케이스로 유회수) 그림에서와 같이 추출냉매를 유저장탱크로 보내고, 여기서 가열기로 가열하여 냉매증기는 저압수액기로, 나머지 유는 압 Chart Title: 그림 38 유회수장치가 있는 벙동장치의 p- h 선도 Chart Type: bar 1 2 3 4 5 h 7 6 7 1 8 5 1 3 1 1 6 (108) (압축기 크랭크케이스로 유회수) | {}
2c67faaa-df8c-4e73-ba2e-1248c49e5a93 | 2권.pdf | 1.1-20 제 1 편 냉동장치 축기 크랭크케이스로 회수하는 장치이다. 이때, 가열온도는 40°C 정도를 확보할 필요가 있다. 따라서 유탱크로부터의 냉 매증기 과열제거를 위해 그림에서와 같이 저압수액기 중의 액 의 일부를 증발시킬 필요가 있다. 이 경우, 유탱크용 가열기의 입력을 Po, kW 유의 유량을 Go, kg/s, 비열을 C。, kJ/(k g · °C)라고 한다면, 과열제거를 위한 저압수액기 내부액의 증발량을 G" kg/s 는 그림 38 로부터 다음식과 같이 된다. mr, Ro = {Gmr(1-x4)-Gmr - G"mr}(h1 -hg) P。 = G mr (hg -hs)+CG(40-to) Gmr(hg ータ) mr h1 -hg [예제 1] 그림 6 과 같은 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클의 각 상 태에 있어서 냉매 엔탈피는 아래 표와 같을 때 이 냉동사이클의 성적계수를 구하시오(단, 이 냉동사이클의 냉동능력은 3.86 kW 이고, 저압 압축기의 토출가스는 중간압력에 있어서 액냉매의 증 발에 의하여 냉각되는 것으로 하고 그 외 열침입은 없다). (111) (112) <운전조건> (113) ¦ 상태점 ¦ 엔탈피 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h1 ¦ 1 624.478 kJ/kg ¦ ¦ h2 ¦ 1 812.88 kJ/kg ¦ ¦ hz ¦ 1 670.5 kJ/kg ¦ ¦ h4 ¦ 1 871.5 kJ/kg ¦ ¦ h5 ¦ 535.91 kJ/kg ¦ ¦ h⌀ ¦ 535.91 kJ/kg ¦ ¦ hz ¦ 418.68 kJ/kg ¦ ¦ hg ¦ 418.68 kJ/kg ¦ [풀이] 식(14)으로부터 저단측 냉매순환량, Gmro 은 다음과 같 이 구할 수 있다. Ro 3.86 Gmro 1 624.478-418.68 0.0032 kg/s h1 -hg 식(16)으로부터 고단측 냉매순환량, Gmrk 은 다음과 같 이 구할 수 있다. h2-h7 Gmrk = Gmro hz -ho 1 812.88-418.68 = 0.0032x = 0.0039 kg/s 1 670.53-535.91 ③ 식(17)로부터 이 시스템의 성능계수는 다음과 같다. Gmro (h1 -hg) COPth Gmro (h2 -h1) + Gmrk (h4 -h3) 정답) 2.77 (h1 -hg) (h2 -hz) (h2 -11)+ (h4 - hz) (hz - he) 1 205.798 2.77 1 394.2 188.402+ x201 1 134.59 [예제 2] 그림 21 과 같은 2 원 냉동사이클에서 냉매의 엔탈 피는 아래와 같을 때 이 냉동사이클의 냉동능력, 압축일량, 성 능계수를 구하시오. <운전조건 및 설계조건> ¦ 상태점 ¦ 엔탈피 ¦ 기호 ¦ 주어진 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소 ¦ 485.32 kJ/kg ¦ Voro ¦ 50 m2/h ¦ ¦ h2 ¦ 523.43 kJ/kg ¦ nvo ¦ 0.48 ¦ ¦ h3 ¦ 396.13 kJ/kg ¦ nuk ¦ 0.65 ¦ ¦ h4 ¦ 396.13 kJ/kg ¦ 7so ¦ 0.62 ¦ ¦ h5 ¦ 614.30 kJ/kg ¦ 7sk ¦ 0.73 ¦ ¦ he ¦ 659.52 kJ/kg ¦ nmo ¦ 0.8 ¦ ¦ 3 ¦ 452.24 kJ/kg ¦ 7mk ¦ 0.8 ¦ ¦ hg ¦ 452.24 kJ/kg ¦ v1 ¦ 0.1342 m2/kg ¦ [풀이] ① 식(7)로부터 저단측 냉매순환량을 구할 수 있다. Vuronvo 50x0.48 Gmro = 0.049 7 kg/s 3600v1 3600x0.1342 ② 식(66)로부터 냉동능력을 구할 수 있다. R。 = Gmro(h1 -h4) =0.0497(485.32-396.13) =4.433 kW ③ 식(68)로부터 저온측 압축기의 토출가스 상태 2'의 엔 탈피를 구한다. h2-h1 523.43-485.32 h2' = h1+ 485.32+ = 546.79 kJ/kg 0.62 nso 식(75)로부터 고온측 냉매순환량을 구할 수 있다. Ro(h2-h3) Gmrk (hs - hg)(h1 -h4) 4.433(546.79-396.13) = 0.0462 kg/s (614.30-452.24)(485.32-396.13) | {}
96de82a9-9c1d-40aa-99de-d38891fe4219 | 2권.pdf | 제 1 장 냉동이론 1.1-21 식(78)로부터 압축일량을 구할 수 있다. R。 (h2 -4) (h2' -hz)(h6 -hs)1 P= + (h1 -h4) nso · 7mo 17sk · 7mk (hs -hg) 4.433 38.11 150.66x45.22 + = 7.397 kW 89.19 0.62x0.8 0.73x0.8x162.06 ⑥ 성능계수( COP)는 저온측 냉동능력과 압축일량의 비이 므로 R。 4.433 COP = = = 0.60 P 7.397 정답) 4,433 kW, 7.397 kW, 0.60 | {}
0fb1affa-12fe-4836-8799-69b9bff4b4c3 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-1 제 2 장 냉매와 브라인 1. 냉매의 정의 냉매란 넓은 의미에서 냉각작용을 일으키는 모든 물질을 가 리키며, 특히 냉동장치, 열펌프, 공기조화장치 및 소온도차 열 에너지 이용기관 등의 사이클 내부를 순환하면서 저온부(증발 기)에서 증발함으로써 주위로부터 열을 흡수하여 고온부(응축 기)에서 열을 방출시키는 작동유체를 가리킨다. 일반적으로 중 발 또는 응축의 상변화 과정을 통하여 열을 흡수 또는 방출하 는 냉매를 1 차냉매라 하고, 단상상태에서 현열 열전달을 통하 여 열을 교환하는 냉매를 2 차냉매라 한다. 그러나 기체사이클 에 적용하는 공기, 헬륨, 수소 등은 1 차냉매로 분류하며, 주요 2 차냉매로는 브라인 및 부동액 등이 있다. 이 장에서는 일반적 으로 냉매라 부르는 1 차냉매에 대하여 주로 서술되어 있다. 1.1 냉매의 종류 냉매는 일반적으로 할로카본, 탄화수소, 유기화합물, 무기 화합물 등 네 종류의 화합물 중 하나이다. 할로카본 냉매는 1930 년 Midgley 와 Henne 에 의해 처음으로 개발되었으며(1) 메탄(CH4) 및 에탄(C2Hg)의 수소를 불소, 염소 또는 브롬으로 치환하여 만든 화합물이다. 이 때에 치환한 할로겐 원자의 종 류나 수에 따라 물리적, 화학적 성질이 순차적으로 변하기 때 문에 사용조건에 따라 그에 알맞은 냉매를 선택할 수 있다. 그림 1 은 메탄계 냉매인 CH4(R50), CCl4(R10), CF4(R14) 를 정점으로 하여, 할로카본 냉매의 구성을 체계적으로 나타낸 그림으로, 그 속의 번호는 서로 다른 냉매의 번호이다. 에탄계 냉매도 이와 같은 방법으로 구성하여 묘사할 수 있다. ![image](/image/placeholder) CH4 H 50 H 40 41 30 31 32 20 21 22 23 Cl F 10 12 13 14 CCl4 CF4 F 그림 1 할로카본(메탄 계열) 구성도 그림에서 볼 수 있듯이, 비등점 및 임계온도는 변 50→10 에서 염소 수가 증가함에 따라 상승하며, 변 10→14 에서 염 소가 불소로 치환됨에 따라 연속적으로 내려간다. 또 변 50→ 14 에서는 R32 가 최대로 되며, 삼각좌표의 내부에서도 각 변 과 비슷한 경향을 나타낸다. 가연성은 메탄을 정점으로 하여, 수소 수가 많은 물질일수록 높기 때문에 그림의 밑으로 갈수 록 불연성이 된다. 한편 독성 및 마취성은 염소의 수가 많은 R10 과 R20 이 강하며, 열분해에 대한 안정성은 R14 를 정점으 로 하여 불소가 많을 수록 크고, 이 경향은 수소를 포함하지 않는 밑변 10→14 로 갈수록 강해진다. 밑변 10→14 에 속한 냉매들은 완전히 할로겐화 된 냉매로서 대기권내에서 잘 분해 되지 않고 그 수명이 매우 길기 때문에 성층권 오존 붕괴의 원인이 되고 있다. 그림 2 는 이와 같은 할로카본 냉매의 특성 을 잘 요약하여 보여주며 특히 대체냉매의 영역을 보여주고 있다. Chart Title: 주소(H) X-Axis: 완전히 할로화 됨 Chart Type: pie 속초(CI) 속초(F) 남양주남양주 가연성 10.0% 30.0% 10.0% 가장 유명한 대체 10.0% 10.0% 10.0% 낵매의 영역 10.0% 10.0% 10.0% 그림 2 할로카본의 일반적 특성 냉매로 주로 활용되고 있는 할로카본은 크게 CFC, HCFC, HFC, HFO 로 분류할 수 있는데, CFC 는 염소, 불소 및 탄소 로 구성된 '염화불화탄소'로서 R11, R12, R113, R114 및 R115 등이 이에 포함된다. HCFC 는 구성 원자 중에 최소한 수소가 한 개 이상 포함되어 있는 '수소화염화불화탄소'로서 R22, R123, R124, Rl4lb 및 R142b 등이 여기에 포함된다. 성층권의 오존을 파괴하는 주요 인자가 염소임을 감안하면 CFC 의 오존층붕괴지수가 이들 중에서 가장 높음을 쉽게 알 수 있다. 염소의 일부를 수소로 대체한 HCFC 의 경우에는 CFC 에 비해 오존층붕괴지수는 작지만 여전히 염소가 존재하 므로 성층권 오존을 파괴시키지 않는 것은 아니다. 반면에 HFC 는 수소, 불소 및 탄소로 구성된 '수소화불화탄소'로서 염소가 없으므로 오존층을 전혀 파괴시키지 않으나, 최근 지 구 온난화가 문제로 대두되고 있다.. 주요 HFC 로는 R32, R125, Rl34a, R143a 및 RI52a 등을 들 수 있으며, 그 특징 은 번호를 다 더하면 항상 5 나 8 이 된다는 점이다. | {}
230332ec-c202-4fd5-a122-3a17032009bf | 2권.pdf | 1.2-2 제 1 편 냉동장치 HFO 로는 자동차용 R134a 를 대체한 R1234yf 와 R1234ze(E), R1234ze(Z) 등 순수냉매와 이들이 혼합된 R400 계열 비공 비혼합냉매(R446A 등)가 GWP(global warming potentioal, 지구온난화지수)가 낮은 친환경냉매이기에 최근 HFC 계열 냉매를 대체하는 냉매들로 개발되고 있다. 할로카본은 개발되자마자 냉동/공조기의 냉매로 거의 독점 적으로 사용되어 왔으며, 특히 미국의 듀퐁사에서 자체적으로 '프레온'이라는 이름을 붙여 '프레온 가스'로 널리 알려져 왔 지만 현재에는 여러 회사가 동일한 냉매들을 제조하여 다양 한 상품명으로 시장에 내놓고 있다. 한편 단일 화합물의 순수냉매로 원하는 시스템 특성을 얻 을 수 없는 경우에는 두 성분 이상의 혼합물을 이용한 혼합냉 매를 적용하여 적절한 열역학적 물성치를 얻을 수 있으며, 혼 합냉매는 크게 공비혼합냉매와 비공비 혼합냉매로 구분한다. 1.2 냉매의 표기 방법 냉매를 표기할 때 화학명을 그대로 쓰면 너무 복잡하고 불 편하기 때문에 국제표준화기구(ISO)에서 정하는 방법에 따라 번호를 부여하고 냉매(refrigerants)의 머리글자를 따서 'R+number'의 형태로 표기한다. 때로는 '프레온 22'와 같이 제조회사의 상품명에 냉매번호를 붙이기도 하지만 공식적인 명칭은 다음과 같은 방법에 따라 표기하는 것이 원칙이다. (2) 1) 메탄, 에탄 및 프로판계 냉매 R+xyz 의 세 자리수로 나타내며, 각각의 숫자는 냉매내의 원소의 숫자와 상관이 있다. 100 단위 숫자인 x 는 탄소 원자 의 수에서 1 을 뺀 값이며, 10 단위 숫자인 y 는 수소 원자의 수 에 1 을 더한 값이고, 1 단위 숫자인 z 는 불소 원자의 수를 나 타낸다. 따라서 탄소, 수소, 불소 및 염소의 네 가지 원자로 구성된 냉매의 경우, 염소 원자의 수는 (2x-y-z+5)가 된다. 메탄계 냉매의 경우 100 단위 숫자 z 가 0 이 되므로 이를 무 시하여 냉매의 번호가 두 자리 숫자가 되며, 에탄계 냉매는 100 단위 수가 항상 1 이 된다. 특별한 경우로 R13B1 등을 들 수 있는데, 이의 분자식은 CBrF3 이며, 브롬 원자 1 개를 포함 하고 있다는 뜻이다. 에탄계 냉매의 경우 수소 원자 대신에 할로겐 원소로 치환 하면 화학적 구성성분은 같으나 구조가 틀려 물성치가 다른 이성체(isomer)가 존재하므로, 이 때 치환한 할로겐 원소의 안정도에 따라 냉매번호 오른쪽에 a, b 등을 붙인다. 2) 비공비혼합냉매 400 번대의 번호로 표시하며, 혼합냉매를 이루고 있는 구성 냉매의 번호 및 질량 조성비를 명시한다. 이 때 비등점이 낮 은 냉매부터 먼저 명시하는 것이 관례이다. 3) 공비혼합냉매 500 번대의 번호로 표시하되, 개발된 순서대로 R500, R501, R502 등의 일련번호를 붙인다 4) 유기화합물냉매 600 번대의 번호로 표시하며, 부탄계는 R60○, 산소화합물 은 R61○, 유기화합물은 R62○, 질소화합물은 R63○ 으로 부르되 개발된 순서대로 일련번호를 붙인다. 5) 무기화합물 냉매 700 번대의 번호로 표시하되 뒤의 두 자리는 화합물의 분자 량을 사용하며 암모니아, 물, 이산화탄소 등이 이에 해당한다. 예를 들어, 물은 분자량이 18 이므로 R718 로 부른다. 6) 불포화 유기화합물 냉매 1 000 번대의 번호로 표시하되, 100 단위 이하는 할로카본 냉매의 번호를 붙이는 방법에 따른다. 예를 들어, 프로필렌 (propylene)은 R1270 으로 부른다. 표 1 은 주요 냉매의 명칭을 나타낸 것이다. 1.3 냉매의 구비조건 냉매의 구비조건을 간략히 기술하면 다음과 같다. ① 저온에서 증발압력이 대기압보다 높고, 상온에서는 응 축압력이 낮을 것. ② 동일한 냉동능력을 내는 경우에 소요동력이 적을 것. ③ 증발잠열이 크고 액체의 비열이 작을 것. ④ 임계온도가 높고 응고온도가 낮을 것. ⑤ 동일한 냉동능력을 내는 경우에 냉매 가스의 비체적이 작을 것. ⑥ 화학적으로 안정하고, 냉매 증기가 압축열에 의해 분해 되지 않을 것. ⑦ 액상 및 기상의 점도는 낮고, 열전도도는 높을 것. ⑧ 불활성으로서 금속 등과 화합하여 반응을 일으키지 않 고, 윤활유를 열화시키지 않을 것 ⑨ 전기저항이 크고, 절연파괴를 일으키지 않을 것. ⑩ 인화성 및 폭발성이 없고, 인체에 무해하며, 자극성이 없을 것. ⑪ 가격이 싸고, 구입이 쉬울 것. ⑫ 쉽게 누설되지 않으며, 누설시에는 발견하기 쉬울 것. ⑬ 오존층붕괴 및 지구온난화효과 에 영향을 주지 않을 것. 사실 위에서 언급한 구비 조건을 다 만족시키는 이상적인 냉매는 존재하지 않는다. 따라서, 냉동/공조 장치의 설계 시 적용 냉매를 선정할 때는 압축기의 종류, 증발온도와 압력 및 응축온도와 압력 등의 열역학적 모든 조건에 따라 장치의 성 능을 신중히 고려하여야 하며, 특히 열전달 성능 이외에도 사 용 조건하에서의 화학적 안정성, 인체에 대한 독성, 가연성, 폭발성, 대기오염 문제, 가격, 냉동유 및 사용 재료와 의 적합 성 등을 검토하여야 한다. 2. 주요 냉매의 열물성 냉동/공조 시스템 내에서 냉매의 열역학적 상태는 액체상 | {}
875e1b3e-b96a-4084-9be1-1d1cd6490c2d | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-3 표 1 주요 냉매의 명칭 ¦ 냉매번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ 냉매번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탄계 ¦ ¦ ¦ 비공비 ¦ 혼합냉매(질량%) ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 사염화탄소 ¦ CCl4 ¦ 400 ¦ R12/114 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 트리클로로플루오로메탄 ¦ CCl3F ¦ 401A ¦ R22/152a/124(53/13/34) ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 디클로로디플루오로메탄 ¦ CCl2F2 ¦ 401B ¦ R22/152a/124(61/11/28) ¦ ¦ ¦ 12B1 ¦ 브롬화클로로디플루오로메탄 ¦ CBrClF2 ¦ 401C ¦ R22/152a/124(33/15/52) ¦ ¦ ¦ 12B2 ¦ 디브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBr2F2 ¦ 402A ¦ R125/290/22(60/2/38) ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 클로로트리플루오로메탄 ¦ CClF3 ¦ 402B ¦ R125/290/22/(38/2/60) ¦ ¦ ¦ 13B1 ¦ 브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBrF3 ¦ 403A ¦ R290/22/218(5/75/20) ¦ ¦ ¦ 14 ¦ 카본테트라폴로라이드 ¦ CF4 ¦ 403B ¦ R290/22/218(5/56/39) ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 클로로포름 ¦ CHCl3 ¦ 404A ¦ R125/143a/134a(44/52/4) ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 디클로로플루오로메탄 ¦ CHCl2F ¦ 405A ¦ R22/152a/142b/C318(45/7/5.5/42.5) ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 클로로디플루오로메탄 ¦ CHClF2 ¦ 406A ¦ R22/600a/142b(55/4/41) ¦ ¦ ¦ 22B1 ¦ 브롬화디플루오로메탄 ¦ CHBrF2 ¦ 407A ¦ R32/125/134a(20/40/40) ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 트리플루오로메탄 ¦ CHF3 ¦ 407B ¦ R32/125/134a(10/70/20) ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 메틸렌클로라이드 ¦ CH2Cl2 ¦ 407C ¦ R32/125/134a(23/25/52) ¦ ¦ ¦ 31 ¦ 클로로폴루오로메탄 ¦ CH2C&F ¦ 407D ¦ R32/125/134a(15/15/70) ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 메틸렌플로라이드 ¦ CH2F2 ¦ 408A ¦ R125/143a/22(7/46/47) ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 메틸클로라이드 ¦ CH3Cl ¦ 409A ¦ R22/124/142b(60/25/15) ¦ ¦ ¦ 41 ¦ 메틸플로라이드 ¦ CH&F ¦ 409B ¦ R22/124/142b(65/25/10) ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 410A ¦ R32/125(50/50) ¦ ¦ ¦ 에탄계 ¦ ¦ ¦ 410B 411A ¦ R32/125(45/55) R1270/22/152a(1.5/87.5/11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411B ¦ R1270/22/152a(3/94/3) ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 헥사클로로에탄 ¦ CCl3CCl3 ¦ 412A ¦ R22/218/142b(70/5/25) ¦ ¦ ¦ 111 ¦ 펜타클로로플루오로에탄 ¦ CCl3CCl2F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 112 ¦ 테트라클로로디플루오로에탄 ¦ CC/2FCC/2F ¦ ¦ 공비혼합냉매 (질량%) ¦ ¦ ¦ 112a ¦ 테트라클로로디플루오로에탄 ¦ CCl3CCLF2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 113 ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 ¦ CCl2FCC/F2 ¦ 500 ¦ R12/152a(73.8/26.2) ¦ ¦ ¦ 113a ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 ¦ CCl3CF3 ¦ 501 ¦ R22/12(75/25) ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 디클로로테트라플루오로에탄 디클로로테롤트라플루오로에탄 ¦ CC/F2CC/F2 CCl2FCF3 ¦ 502 ¦ R22/115(48.8/51/2) ¦ ¦ ¦ 114a ¦ ¦ ¦ 503 ¦ R23/13(40.1/59.9) ¦ ¦ ¦ 114B2 ¦ 디브로모테트라플루오로에탄 ¦ CBrF2CBrF2 ¦ 504 ¦ R32/115(48.2/51.8) ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 클로로펜타플루오로에탄 ¦ CC/F2CF3 ¦ 505 ¦ R12/31 (78/22) ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 헥사플루오로에탄 ¦ CF3CF3 ¦ 506 ¦ R31/114(55.1/44.9) ¦ ¦ ¦ 120 123 ¦ 펜타클로로에탄 디클로로트리플루오로에탄 ¦ CHCl2CCl3 CHCl2CF3 ¦ 507A 508A ¦ R125/143a(50/50) ¦ ¦ ¦ 123a ¦ 디클로로트리플루오로에탄 ¦ CHC!FCCLF2 ¦ 508B ¦ R23/116(39/61) R23/116(46/54) ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ CHCLFCF3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124a ¦ ¦ CHF2CClF2 ¦ 509A ¦ R22/218(44/56) ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133a ¦ 펜타플루오로에탄 클로로트리플루오로에탄 ¦ CHF2CF3 CH2ClCF3 ¦ 기타냉매 ¦ ¦ ¦ ¦ 134a ¦ 테트라플루오로에탄 ¦ CH2FCF3 ¦ 탄화수소 ¦ ¦ ¦ ¦ 140a ¦ 트리클로로에탄 ¦ CH3CCl3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 141b 142b ¦ 디클로플루오로에탄 ¦ CC/2FCH3 ¦ 600 ¦ 부탄 이소부탄(2 메틸프로판) ¦ CH3CH2CH2CH3 ¦ ¦ 143a ¦ 클로로디플루오로에탄 트리플루오로에탄 ¦ CC/F2CH3 ¦ 600a ¦ 에틸렌 ¦ CH(CH3)3 CH2=CH2 ¦ ¦ ¦ ¦ CF3CH3 ¦ 1150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150a ¦ 디클로로에탄 ¦ CHCl2CH3 ¦ 1270 ¦ 프로필렌 ¦ ¦ ¦ 152a ¦ ¦ CHF2CH3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 160 ¦ 디플루오로에탄 ¦ ¦ 비유기화합물 ¦ ¦ ¦ ¦ 170 ¦ 에틸클로라이드 ¦ CH3CH2Cl ¦ ¦ ¦ CH3CH=CH2 ¦ ¦ ¦ 에탄 ¦ CH3CH3 ¦ 702 704 ¦ 수소 헬륨 ¦ H2 ¦ ¦ 프로판계 ¦ ¦ CC/F2CF2CClF2 ¦ 717 ¦ 암모니아 ¦ He NH3 ¦ ¦ 216ca 218 ¦ 디클로로헥사플루오로프로판 옥타플루오로프로판 ¦ CF3CF2CF3 ¦ 718 720 ¦ 물 네온 ¦ N2O ¦ ¦ 245cb 290 ¦ 펜타플루오로프로판 프로판 ¦ CF3CF2CH3 ¦ 728 729 ¦ 질소 ¦ Ne N2 .2102. 78N2. .01Ar ¦ ¦ ¦ ¦ CH3CH2CH3 ¦ 732 산소 ¦ 공기 ¦ O2 ¦ ¦ 고리형 유기화합물 ¦ ¦ ¦ 740 아르곤 744 ¦ 산화질소 ¦ Ar CO2 ¦ ¦ C316 ¦ 디클로로헥사플루오로사이클로부탄 ¦ C4Cl2F6 ¦ 이산화탄소 744A ¦ ¦ N2O ¦ ¦ C317 ¦ 클로로웹타플루오로사이클로부탄 ¦ C4ClF7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C318 ¦ 옥타플루오로사이클로부탄 ¦ C4F8 ¦ 764 이산화황 ¦ ¦ SO2 ¦ 태, 기체상태 및 기/액 공존상태가 있다. 냉매의 물성을 이해 하려면 일반적인 유체의 물성을 다 고려하면 된다. 일반적으 로 유체의 물성에는 물리적 성질, 화학적 성질, 그리고 열역학 적 성질이 있다. | {}
e4f24a6e-cded-4232-846c-e45f379dd8dc | 2권.pdf | 1.2-4 제 1 편 냉동장치 2.1. 물리적 성질 중요한 물리적 성질에는 비등점, 동결점, 임계상수, 용해도, 굴절율, 유전율 및 절연내력 등이 있으며, 이 모든 성질은 온 도 및 압력에 따라 변화하기도 한다 표 2 는 각종 냉매의 중요한 물리적 성질을 보여준다. 2.2. 화학적 성질 냉매는 냉동/공조 시스템 내에서 장기간에 걸쳐서 안정된 상태로 작동해야 하기 때문에 여러 가지 화학적 특성이 요구 된다.(냉매의 구비 조건 참조) 주요냉매 중에서 현재 주류를 이루고 있는 할로카본 냉매에 대하여 화학적 특성을 설명하면 다음과 같다. 1) 색깔 및 냄새 냉매는 대부분 무색, 투명하다. 무기화합물인 암모니아와 SO2 등이 자극성 냄새를 강하게 내지만 할로카본은 대개 미 소한 에테르 냄새를 풍기며 대기 중에서 희석되면 냄새가 없 어진다. 2) 화학적 안정성 화학적 안정성이란 냉동기 내부에서 분해되거나 다른 물질 과 결합하여 이물질을 만들지 않는 성질을 말한다. 냉동장치 내의 냉매는 냉동기유, 미량의 수분 및 금속과 접촉되기 때문 에 냉매 단독의 경우보다 안정성이 나빠지게 되며, 온도가 높 으면 열분해가 일어나기 때문에 특히 고온용 열펌프의 경우에 는 주의 를 요한다. 열분해에 의한 주요 생성물은 HCl, HF 및 Cl2 이지만, 공기와 혼합된 할로카본 가스는 고온의 철이나 화염에 접하게 될 때 격한 반응을 하여 독성이 강한 포스겐 가스를 발생한다. 또한 물과 공존하는 경우에는 가수분해를 일으키며, 특히 강철, 아연 및 알루미늄 등의 금속이 존재하는 곳에서는 할로카본 냉매의 안정성이 더욱 저하된다. 3) 대기중의 잔존 수명 근년에 스프레이 분사제 및 발포제로 대기중에 방출되는 할 로카본 방출이 급증함에 따라 CFC 및 HCFC 는 지상 10 km 이하의 대기권에서 분해되지 않고 성층권까지 확산되어서 원 자상태의 Cl 및 CIO 로 되어 오존층을 파괴하는 연쇄반응을 일으킨다. 1974 년 미국 캘리포니아 주립대학의 Rowland 와 Molina 가 CFC 및 할론 가스가 성층권의 오존을 파괴한다는 논문을 발표한 후에(3) 미국과 영국 등 많은 선진국에서 실측 을 통해 이를 확인하였다. 광분해의 반응 속도와 확산기구에 의해 계산한 대기권내 잔존수명은 CFC 의 경우 100 년 정도로 나타나 있다. 잔존수명이 10~20 년 이하인 HCFC 는 대기권 상층부에서 OH 기 등과 반응하여 H2O, HCl, HF 및 CO2 의 형태가 되어 지상으로 되돌아오기 때문에 오존층 붕괴에 미치 는 영향은 매우 적지만, 수소를 전혀 포함하지 않아 대기권내 잔존수명이 매우 긴 CFC 는 성층권으로 확산되어 오존층 붕 괴를 일으킬 가능성이 매우 크다. GWP(global warming potential)란 온실기체가 지구온난화에 얼마나 영향을 주는지 나타내는 척도로서, 대기 중에 방출된 1 kg 의 기체를 이산화 탄소 1 kg 과 비교하였을 때 가열 효과 가 어느 정도인지를 평 가한다. 100 년을 기준으로 이산화탄소의 GWP 는 1 이며, 가 정용 에어컨 및 히트펌프에서 많이 사용되는 R410A 의 경우 2088, 자동차 공조기에서 사용되었고, 터보칠러에서 사용되고 있는 R134a 의 경우 1 430 으로 비교적 높은 GWP 값을 나타 낸다. LCCP(life cycle climate performance)란 GWP 뿐만 아 니라 유체가 만들어지기까지 사용되는 에너지 및 유체를 사용 하면서 소모하는 에너지 등 더 넓은 범위에서 유체에 대한 안 전도, 성능, 환경성, 경제성 등을 나타내는 지표이다. LCCP 는 냉매 누설에 의한 직접적 영향 및 에너지 소비에 의한 간 접적 영향을 더해서 계산한다. R410A 가 3.5 kW 용량의 히 트펌프에서 15 년간 사용될 경우 직접적 영향 541, 간접적 영 향 13 410 으로 총 13 951 의 LCCP 값을 나타낸다. 아래 식 (1)~(3)은 LCCP 를 계산하는 식이다. (4) LCCP = 간접배출+직접배출 (1) 간접배출 = C*(L*ALR+EOL)*(GWP+Adp.GWP) (2) 직접배출 = L*AEC*EM+ M (m*MM)+ �(mr*RM)+C *(1+L*ALR)*RFM+C*(1-EOL)*RFD (3) C = refrigerant charge (kg) L = average lifetime of equipment (yr) ALR = annual leakage rate (% of refrigerant charge) EOL = end of life refrigerant leakage (% of refrigerant charge) GWP = global warming potential (kg CO2e/kg) Adp. GWP = gwp of atmospheric degradation product of the (kg CO2e/kg) refrigerant AEC = annual energy consumption (kWh) EM = CO2 produced/kWh (kg CO2e/kWh) m = mass of unit (kg) MM = CO2e produced/material (kg CO2e/kg) mr = mass of recycled material (kg) RM = CO2e produced/recycled material (kg CO2e/kg) RFM = refrigerant manufacturing emissions(kg CO2e/kg) RFD = refrigerant disposal emissions (kg CO2e/kg) 4) 가연성 및 폭발성 할로카본은 대개 불연성이다. 비교적 반응성을 가진 R22 의 경우에도 인화점은 630°C 부근이며, 폭발성은 없다. 5) 독성 냉매의 독성 등급은 미국 보험업자 연구소(UL)(4)의 독성분 류 등급을 이용하며 그 정의 는 다음과 같다. ¦ A1 ¦ : 공기중 농도가 0.5~1%일 때, 5 분내에 사망하거 나 치명적인 상해를 주는 것. 예) SO2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A2L ¦ : ¦ ¦ A2 ¦ : 공기중 농도가 0.5~1%일 때, 30 분내에 사망하거나 중대한 상해를 주는 것. 예) NH2 ¦ | {}
01f7374a-9af1-4925-9740-4648977c3feb | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-5 표 2 주요 냉매의 물리적 성질 ¦ 냉매 ¦ 냉매 ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 비등점(*)°C ¦ 동결점 °C ¦ 임계온도 °C ¦ 임계압력 kPa ¦ 임계체적 L/kg ¦ 안전 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 ¦ 화학적 명칭 혹은 조성(질량%) ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 비등점(*)°C ¦ 동결점 °C ¦ 임계온도 °C ¦ 임계압력 kPa ¦ 임계체적 L/kg ¦ 안전 등급 ¦ ¦ 704 ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 4.0026 ¦ -268.9 ¦ None ¦ -267.9 ¦ 228.8 ¦ 14.43 ¦ A1 ¦ ¦ 702n ¦ 수소(노르말) ¦ H2 ¦ 2.0159 ¦ -252.8 ¦ -259.2 ¦ -239.9 ¦ 1 315 271.1 ¦ 33.21 ¦ A3 ¦ ¦ 702p ¦ 수소(파라) ¦ H2 ¦ 2.0159 ¦ -252.9 ¦ -259.3 ¦ -240.2 ¦ 1 292 ¦ 31.82 ¦ A3 ¦ ¦ 720 ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 20.183 ¦ -246.1 ¦ -248.6 ¦ -228.7 ¦ 3 397 ¦ 2.070 C4H10O ¦ A1 ¦ ¦ 728 ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 28.013 ¦ -198.8 ¦ -210 ¦ -146.9 ¦ 3 396 ¦ 3.179 ¦ A1 ¦ ¦ 729 ¦ 공기 ¦ - ¦ 28.97 ¦ -194.3 ¦ - ¦ -140.53 ¦ 3 785 ¦ 3.31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -140.6 ¦ 3 764 ¦ 3.126 ¦ ¦ ¦ 740 ¦ 아르곤 ¦ Ar ¦ 39.948 ¦ -185.86 ¦ -189.3 ¦ -122.49 ¦ 4 860 ¦ 1.88 ¦ A1 ¦ ¦ 743 ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 31.9988 ¦ -182.962 ¦ -218.8 ¦ -118.569 ¦ 5042.9 ¦ 2.293 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 16.04 ¦ -161.5 ¦ -182.2 ¦ -82.5 ¦ 4 638 ¦ 6.181 ¦ A3 ¦ ¦ 14 ¦ 테트라플루오로메탄 ¦ CF4 ¦ 88.01 ¦ -127.9 ¦ -184.9 ¦ -45.7 ¦ 3 741 ¦ 1.598 ¦ A1 ¦ ¦ 1150 ¦ 에틸렌 ¦ C2H4 ¦ 28.05 ¦ -103.7 에틸에테르 ¦ -169 ¦ 9.3 ¦ 5 114 ¦ 4.37 ¦ A3 ¦ ¦ 503 ¦ R23/13(40.1/59.9) ¦ - ¦ 87.5 ¦ -88.7 ¦ - ¦ 19.5 ¦ 4 182 ¦ 2.035 ¦ ¦ ¦ 170 ¦ 에탄 ¦ C2H6 ¦ 30.07 ¦ -88.8 ¦ -183 ¦ 32.2 ¦ 4 891 ¦ 5.182 ¦ A3 ¦ ¦ 744A ¦ 질화산소 ¦ N2O ¦ 44.02 ¦ -89.5 ¦ -102 ¦ 36.5 ¦ 7 221 ¦ 2,216 ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 트리플루오로메탄 ¦ CHF3 23.82 ¦ 70.02 ¦ -82.1 ¦ -155 ¦ 25.6 ¦ 4 833 -111 ¦ 1.942 ¦ A1 ¦ ¦ 13 ¦ 클로로트리플루오로메탄 ¦ CClF3 ¦ 104.47 ¦ -81.4 ¦ -181 ¦ 28.8 ¦ 3865 -107.15 ¦ 1.729 ¦ A1 ¦ ¦ 744 ¦ 이산화탄소 트리클로로에틸렌 ¦ CO2 ¦ 44.01 ¦ -78.4 ¦ -56.6 ¦ 31.1 ¦ 7372 ¦ 2.135 214.0 ¦ A1 ¦ ¦ 13B1 ¦ 브롬화트리플루오로메탄 ¦ CBrF3 ¦ 148.93 ¦ -57.75 ¦ -168 ¦ 67.0 ¦ 3962 ¦ 1.342 204.2 ¦ A1 ¦ ¦ 504 ¦ R32/115(48.2/51.82) ¦ - ¦ 79.2 ¦ -57.2 ¦ - ¦ 66.4 4 406 ¦ 4 758 ¦ 2.023 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 디플루오로메탄 ¦ CH2F2 ¦ 52.02 ¦ -51.8 ¦ -136 ¦ 78.4 198.0 ¦ 5 830 ¦ 2.326 ¦ A2 A1 B1 ¦ ¦ 125 ¦ 펜타플루오로에탄 트리클로로플루오로메탄 ¦ C2HF5 - ¦ 120.03 ¦ -48.57 ¦ -103.15 ¦ 66.3 ¦ 3 630.6 ¦ - -116.3 194.0 ¦ A1 ¦ ¦ 1270 123 ¦ 프로필렌 디클로로트리플루오로에탄 ¦ C3H6 CHCl2CF3 ¦ 42.09 디클로로헥산플루오로프로판 ¦ -47.7 ¦ -185 ¦ 91.8 183.79 ¦ 4 618 3 674 ¦ 4.495 - 180.0 ¦ A3 ¦ ¦ 502 611 ¦ R22/115(48.8/51.2)] 메틸포메이트 ¦ - C2H4O2 ¦ 111.63 ¦ -45.4 ¦ - -99 ¦ 82.2 ¦ 4 075 5 994 ¦ 1,785 2.866 ¦ A1 31.8 B2 ¦ ¦ 290 141b ¦ 프로판 디클로로플루오로에탄 CCl2FCH3 ¦ C3H8 ¦ 44.10 ¦ -42.09 에틸아민 116.95 ¦ -187.7 ¦ 96.70 4 250 ¦ 4 248 ¦ 4.53 631 ¦ A3 32 ¦ ¦ 22 610 ¦ 클로로디플루오로메탄 ¦ CHClF2 ¦ 86.48 ¦ -40.76 74.12 ¦ -160 ¦ 96.0 3 603 ¦ 4974 ¦ 1.904 11 -- 3,790 ¦ A1 34.6 ¦ ¦ 115 ¦ 클로로펜타플루오로메탄 ¦ CC/F2CF3 ¦ 154.48 ¦ -39.1 ¦ -106 ¦ 79.9 ¦ 3 153 ¦ 1.629 ¦ A1 ¦ ¦ 717 216ca ¦ 암모니아 ¦ NH3 ¦ 17.03 220.93 ¦ -33.3 35.69 ¦ -77.7 -125.4 ¦ 133.0 ¦ 11 417 2 753 ¦ 4.245 1.742 ¦ B2 ¦ ¦ 500 ¦ R12/152a(73.8/26.2) ¦ - ¦ 99.31 ¦ -33.5 ¦ -159 -97 ¦ 105.5 ¦ 4 423 6077 ¦ 2.016 ¦ A1 ¦ ¦ 12 ¦ 디클로로디플루오로메탄 메틸렌클로라이드 ¦ CCl2F2 ¦ 120.93 84.93 물 ¦ -29.79 40.2 ¦ -158 ¦ 112.0 ¦ 4 113 ¦ 1,792 ¦ A1 ¦ ¦ 134a 113 ¦ 테트라플루오로에탄 ¦ CF3CH2F ¦ 102.03 187.39 ¦ -26.16 47.57 ¦ -96.6 -35 ¦ 101.1 ¦ 4 067 ¦ 1.81 ¦ A1 A1 ¦ ¦ 152a ¦ 디플루오로에탄 ¦ CH3CHF2 ¦ 66.05 ¦ -25.0 ¦ -117 ¦ 113.5 ¦ 4 492 ¦ 2,741 ¦ A2 ¦ ¦ 40 1130 ¦ 메틸클로라이드 ¦ CH3Cl CHCl=CHCl ¦ 50.49 96.95 ¦ -12.4 47.8 ¦ -97.8 -50 ¦ 143.1 243.3 1120 ¦ 6 674 5 478 ¦ 2,834 30 ¦ B2 ¦ ¦ 124 ¦ 클로로테트라플루오로에탄 ¦ CHC&FCF3 ¦ 136.47 ¦ -13.19 87.2 ¦ -199.15 -73 ¦ 122.5 ¦ 3 660 ¦ - ¦ A1 ¦ ¦ 600a ¦ 이소부탄 ¦ C4H10 ¦ 58.13 ¦ -11.73 ¦ -160 ¦ 135.0 ¦ 3 645 ¦ 4,526 ¦ A3 ¦ ¦ 764 718 ¦ 이산화항 ¦ SO2 ¦ 64.07 ¦ -10.0 100 ¦ -75.5 B2 ¦ 157.5 373.99 ¦ 7 875 ¦ 1.910 ¦ B1 ¦ ¦ 142b ¦ 클로로디플루오로에탄 ¦ CH3CC!F2 ¦ 100.5 ¦ -9.8 ¦ -131 ¦ 137.1 ¦ 4 120 ¦ 2.297 ¦ A2 ¦ ¦ 630 ¦ 메틸아민 ¦ CH3NH2 ¦ 31.06 ¦ -6.7 5 016 ¦ -92.5 ¦ 156.9 ¦ 7 455 ¦ ¦ ¦ ¦ C318 ¦ 옥타클로로사이클로부탄 ¦ C4H8 ¦ 200.04 ¦ -5.8 ¦ -41.4 ¦ 115.3 ¦ 2 781 ¦ 1.611 ¦ A1 ¦ ¦ 600 ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 58.13 ¦ -0.5 ¦ -138.5 ¦ 152.0 ¦ 3 794 ¦ 4.383 ¦ A3 ¦ ¦ 114 ¦ 디클로로테트라플루오로에탄 ¦ CC/F2CC/F2 CHCl2F ¦ 170.94 102.92 ¦ 3.8 8.9 ¦ -94 -135 ¦ 145.7 178.5 ¦ 3 259 5 168 ¦ 1.717 1.917 ¦ A1 B1 ¦ ¦ 21 160 ¦ 디클로로플루오로메탄 에틸글로라이드 ¦ C2H5Cl C2H5NH2 ¦ 64.52 45.08 ¦ 12.4 16.6 ¦ -138.3 -80.6 ¦ 187.2 183.0 ¦ 5 267 5 619 ¦ 3.028 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C3Cl2F6 HCl-CCl2 H2O ¦ 137.38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.804 ¦ ¦ ¦ ¦ 트리클로로트리플루오로에탄 디클로로에틸렌 ¦ CCl3F CH2Cl2 CCl2FCClF2 ¦ 152.93 60.05 131.39 18.02 ¦ 27.87 ¦ 0 ¦ 237.0 214.1 ¦ 3 437 22 064 ¦ 1,736 3.11 ¦ A1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (*) 표준 대기압(101.325 kPa)에서의 비등점임. | {}
dc60b59b-f731-4079-91a8-89e2b1169c64 | 2권.pdf | 1.2-6 제 1 편 냉동장치 ¦ A3 ¦ : 공기중 농도가 2~2.5%일 때, 1 시간 내에 사망하 거나 중대한 상해를 주는 것. 예) CCl4, CHCl3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ : 공기중 농도가 2~2.5%일 때, 2 시간 내에 사망하 거나 중대한 상해를 주는 것. 예) CHCl3 ¦ ¦ 4~5 ¦ : 분류 4 와 5 의 중간. 예) 에탄, 프로판, 부탄 ¦ ¦ 5a ¦ : 독성이 4 보다 작고 6 보다 큰 것. 예) CO2, R11, R22, R502 ¦ ¦ 5b ¦ : 5a 보다 독성이 약간 적은 것. 예) 에탄, 프로판, 부탄 ¦ ¦ 6 ¦ : 농도가 20%인 공기 중에 2 시간 있어도 아무런 피해가 없는 것. 예) R12, R114, R115 ¦ 할로카본 중에서 염소나 브롬 혹은 수소를 포함한 것은 독 성이 강하지만, 불소를 포함한 것은 독성이 약하다. 또 독성이 없는 것도 공기중의 농도가 높아지면 산소 결핍에 의한 질식 을 일으키므로 통풍이 잘 안 되는 장소에서 사용할 때에 주의 해야 한다. 2.3 열역학적 성질 순수물질의 열역학적 성질 중 가장 중요하며 기본적인 성 질은 압력-체적-온도 관계이다. 냉동/공조기에는 증기압에 따라 저압, 중압, 고압 냉매가 쓰이며, 저압 냉매의 경우 R123 을 사용하고 중압 냉매의 경우 R134a 가 쓰이고 있으며, 고압냉매의 경우 기존냉매로는 R22, 대체냉매로는 R407C, R410A 가 쓰이고 있으며, 수송냉동의 경우 기존냉매로는 R502, 대체냉매로는 R404A 가 가장 많이 쓰이고 있다. 이에 본 장에서는 7 가지 기본 냉매의 열역학적 물성치 표와 몇몇 P-h 선도를 제시하였다. 그림 3~그림 8 은 기존냉매와 대체냉 매의 P-h 선도를 나타내고, 표 3~표 9 는 냉매의 포화 상태 에서 물성치를 나타낸 것이다. (5) 1) 온도와 압력, 비등점 및 임계온도 냉매에 따라서 같은 온도에서도 그 포화압력은 매우 다르 며, 포화압력에 로그를 취한 값과 온도의 역수는 근사적으로 직선 관계를 가진다. 압력이 표준대기압(101.325 kPa)일 때 의 포화온도를 비등점이라고 하며, 이 비등점은 냉매의 특성 을 나타내는 대표적인 수치로 다음과 같은 특성을 가진다. ① 비등점이 낮은 냉매는 압력이 높다. ② 비등점이 낮은 냉매는 일반적으로 압축기의 행정체적이 적다. 즉, 동일한 행정체적의 압축기에 대하여 냉동능력이 크다. ③ 비등점이 낮은 냉매는 일반적으로 저온용으로 적당하다. ④ 비등점이 낮은 냉매는 저압 및 고압 사이의 압축비가 적다. 임계온도란 포화액체와 포화기체가 공존하는 점에서의 온 도로, 이 온도 이상에서는 압축을 해도 응축이 일어나지 않으 며, 냉매의 경우 임계온도가 높을 수록 좋은데, 그 이유는 대개 임계온도가 높은 냉매일수록 성능계수가 좋기 때문이다. 2) 증발잠열 어떤 일정한 온도 하에서 냉매 1 kg 이 포화액체에서 포화 증기로 변할 때에 흡입하는 열량을 그 온도에서의 증발잠열이 라고 하며 단위는 kJ/kg 이다. 증발온도(중발압력)가 높아지 면 증발잠열은 감소하며 임계온도에서는 0 이 된다. 3) 비열비 비열비는 정압비열 CD 와 정적비열 Cv 의 비를 말하며 비열 비가 큰 냉매는 압축기 토출가스 온도가 높다. 4) 압축기 체적 용량 압축기 체적 용량은 압축기 흡입 단위 체적당 냉동 능력으 로 단위는 kJ/m2 이며, 냉동 사이클에서 매우 중요한 값이다. 기본적으로 이 값은 냉매의 비등점에 의하여 결정된다. 이 값 이 큰 냉매는 소형의 압축기에 사용할 수 있다. 예를 들어 R22 와 R410A 를 비교하면, R410A 용 압축기의 행정체적은 같은 온도조건에서 R22 용 압축기 행정체적의 60% 정도만 되면 동일한 냉동능력을 낼 수 있다. 5) 성능계수 성능계수는 사용하는 냉매에 따라 조금씩 다르지만, 동일한 온도 조건하에서는 냉매에 따라 큰 차이를 보이지 않는다. 표 10 은 동일한 증발 및 응축 온도에서 주요 냉매의 이론적 성능 을 비교한 것이다. (5) 2.4 R1234yf 냉매 R1234yf(2,3,3,3-tetrafluoropropene, CH2=CFCF3)는 HFO (hydrofluoro-olefin)계열의 냉매로서 지구온난화지수(global warming potential, GWP)가 매우 낮아 R134a 의 대체냉매 로서 주목받고 있다. R134a 는 지구온난화지수가 1430 으로 매우 높아, 유럽 연합은 2011 년부터 생산되는 신규 자동차의 공조기에 R134a 를 사용하지 못하게 강제 규정을 만들었으 며, 지구온난화지수가 150 이하인 냉매만을 사용해야 한다고 규정하였다. R1234yf 의 오존층 파괴지수(ozone depletion potential, ODP)는 0 이며, 지구온난화지수는 4 로서 R134a 에 비교해 매우 낮다. R1234yf 의 물리적 성질을 R134a 와 비교하여 표 11 에 나 타내었다. R1234yf 의 열역학적 물성은 R134a 와 유사하며, 포 화압력은 30°C 를 기준으로, 온도가 낮은 경우에는 R1234yf 가 R134a 에 비해 약간 크며, 온도가 높은 경우에는 R134a 의 포 화압력이 더 커진다. 따라서 R1234yf 가 압축기에서 낮은 압 축비로 효율 향상이 기대된다. R1234yf 는 불연성인 R134a 와 달리 가연성이 있으며, LFL (lower flammability lmit,% in air)는 6.2, UFL(upper flammability limit,% in air)는 12.3 이며, MIE(minimum Ignition energy, 최소점화에너지)는 5 000 - 10 000 MJ 로서 R152a 와 같은 가연성 냉매에 비해서 낮은 수준의 가연성을 가지는 것으로 알려져 있다. R1234yf 의 독성은 R134a 와 비슷한 수준이며, PAG(poly alkylene glycol) 또는 POE(polyolester) 윤활유, 물이 포 함된 상태에서도 열적으로 안정하다. 자동차 공조기에 사용되 고 있는 플라스틱과 폴리머와 의 물질적합성도 R134a 와 유사 한 것으로 알려져 있다. 냉방용량과 성능계수는 R134a 와 동 등한 수준이거나 약간 낮은 수준으로, 최소한의 시스템 최적 화를 통해 R134a 의 대체가 가능하다. | {}
5dd14121-587c-470a-9d1d-c97171888f26 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-7 X-Axis: 엔 탈퍼 k/kg Y-Axis: edM Chart Type: line Red Line Blue Line Green Line Yellow Line item_01 4edM 640edM 450edM 460edM 그림 3 R123 의 P-h 선도 Chart Type: line 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 item_01 10 7 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 엔탈피, kJ/kg 그림 4 R134a 의 P-h 선도 | {}
ca0e2e9b-b12a-49fd-94ce-ea2f7dd68d90 | 2권.pdf | 1.2-8 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 엔 탄 kl Y-Axis: eDIM Chart Type: line R-22 T-O°C 20°C 40°C 50°C 60°C item_01 -22Dimensionless 20Dimensionless 15Dimensionless 10Dimensionless 5Dimensionless 0.2Dimensionless kJ/kg 그림 5 R22 의 P-h 선도 Chart Title: R-407C X-Axis: 엔 a kl/kg Y-Axis: BdM Chart Type: line Red line Blue line Green line item_01 4 0 0 그림 6 R407C 의 P-h 선도 | {}
933c11c2-f9ae-4977-98ac-7358593aa945 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-9 MPa Chart Type: bar 100 150 200 250 300 350 400 450 500 item_01 6.0kV/kg 6.0kV/kg 7.0kV/kg 8.0kV/kg 8.0kV/kg 9.0kV/kg 9.0kV/kg 10.0kV/kg 11.0kV/kg 그림 7 R502 의 P-h 선도 Chart Title: R-404A X-Axis: 엔 탈퍼, kW Y-Axis: EdM Chart Type: line R-404A R-358 item_01 0.6dB 0.0dB 그림 8 R404A 의 P-h 선도 | {}
3cbaf8fa-9164-4ff9-b509-4a7d45086afc | 2권.pdf | 1.2-10 제 1 편 냉동장치 표 3 R123 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 밀도 kg/m2 1,2488 1.6726 ¦ 체적 m2/kg 12.55 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 9.32 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 9.32 ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 증기 1.134 1.136 1.144 1.149 ¦ 점성계수 �Pa · s ¦ 점성계수 �Pa · s ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 mN/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 액체 ¦ 증기 0.04418 0.04194 299.0 0.03103 292.7 ¦ 액체 ¦ 중기 ¦ 액체 ¦ 증기 1.6734 1.6742 1.6751 ¦ 액체 ¦ 중기 ¦ Cp/Cu 증기 1.134 1.136 1.144 1.149 ¦ 액체 259.3 ¦ 중기 12.99 ¦ 액체 1.6670 58.3 ¦ 증기 ¦ 표면 장력 mN/m ¦ ¦ -30.00 ¦ 6.98 465.75 61.2 489.95 ¦ 1591.5 1 1 1 1 1 1 280.0 ¦ 1.8798 12.39 311.4 0.03424 305.2 0.03259 ¦ 175.47 65.9 0.819 0.823 ¦ 362.04 11.86 ¦ 0.9050 ¦ 1.6723 1.119 ¦ - 12.06 12.12 1.108 1.111 ¦ 0.611 0.807 0.811 0.815 ¦ 1.105 82.00 ¦ 884.0 253.53 262.21 264.41 239.5 ¦ 12.19 ¦ 65.3 64.7 ¦ - 1.084 1.092 1.095 1.099 1.102 13.78 13.92 ¦ 22.20 ¦ ¦ -20.00 ¦ 12.21 11.10 10.87 ¦ 1569.5 422.15 423.32 ¦ 1.1145 ¦ 183.38 ¦ 367.87 424.49 425.64 430.20 431.32 432.43 ¦ 0.9369 1.2361 1.2425 ¦ 1.6657 1.6709 1.6717 ¦ - 1.114 12.79 ¦ 0.629 60.1 ¦ 1.105 1.146 ¦ 755.0 - - ¦ - 12.85 12.92 ¦ 89.7 59.5 58.9 ¦ - 12.82 ¦ 20.93 ¦ ¦ -10.00 ¦ 20.41 ¦ 1 546.9 11.55 11.32 ¦ 0.69040 1,1974 ¦ 191.48 291.17 293.43 ¦ 373.77 10.65 249.2 ¦ 0.9683 10.42 10.20 90.00 ¦ 1.6610 ¦ - 12.66 12.72 ¦ 0.648 ¦ 1.104 8.88 ¦ 652.4 ¦ - 1.2168 ¦ 86.8 1.120 ¦ - ¦ 19.68 ¦ ¦ 0.00 54.00 ¦ 32.73 ¦ 1 523.8 1 ¦ 0.44453 ¦ 200.00 ¦ 369.75 ¦ 1.0000 67.6 ¦ 1.6581 68.2 ¦ 0.875 347.3 341.4 ¦ 0.667 0.768 9.10 ¦ 1.104 ¦ 569.6 1.1778 ¦ 一 ¦ 83.9 ¦ - ¦ 18.43 ¦ ¦ 2.00 0.06839 1.2926 ¦ 35.81 ¦ 1 519.1 364.5 ¦ 0.40879 ¦ 201.76 ¦ 380.95 ¦ 1.0064 ¦ 1.6577 ¦ 0.885 1.081 419.79 9.54 ¦ 0.670 418.61 0.787 13.51 9.76 13.64 ¦ 1.105 386.9 ¦ 555.0 ¦ - 1.2864 ¦ 83.3 ¦ - ¦ 18.19 1.125 63.6 63.0 ¦ ¦ 4.00 ¦ 39.12 ¦ 1 514.3 0.05180 ¦ 0.37644 ¦ 203.54 ¦ 382.16 0.791 ¦ 1.0129 ¦ 1.6573 268.81 ¦ 0.895 ¦ 0.674 ¦ 1.105 280.7 ¦ 541.0 ¦ - 257.85 415.02 1,1909 11.99 260.03 416.22 ¦ 82.7 60.00 ¦ - ¦ 17.94 ¦ ¦ 6.00 ¦ 42.67 ¦ 1 509.6 ¦ 0.34709 ¦ 205.34 ¦ 383.37 ¦ 1.0193 ¦ 1.6571 ¦ 0.905 ¦ 0.678 ¦ 1.105 ¦ 527.5 ¦ - ¦ 82.1 ¦ - ¦ 17.70 ¦ ¦ 8.00 ¦ 46.48 ¦ 1 504.8 ¦ 0.32045 ¦ 207.16 ¦ 384.58 ¦ 1.0258 ¦ 1.6568 ¦ 0.915 ¦ 0.682 ¦ 1.105 70.00 ¦ 514.5 ¦ - 0.783 ¦ 81.6 303.04 ¦ - ¦ 17.45 ¦ ¦ 10.00 ¦ 50.57 ¦ 1 500.0 ¦ 0.29622 ¦ 209.00 ¦ 385.79 ¦ 1.0323 ¦ 1.6567 ¦ 0.924 ¦ 0.686 ¦ 1.105 ¦ 502.0 ¦ - ¦ 81.0 286.24 ¦ - 270.16 ¦ 17.21 ¦ ¦ 12.00 ¦ 54.94 ¦ 1 495.2 1.2104 ¦ 0.27416 ¦ 210.86 266.60 0.04656 ¦ 387.00 ¦ 1.0389 ¦ 1.6566 ¦ 0.934 ¦ 0.689 ¦ 1.105 ¦ 489.9 ¦ - 420.97 0.828 ¦ 80.4 ¦ - ¦ 16.96 ¦ ¦ 14.00 62.00 1.2039 64.00 66.00 68.00 ¦ 59.61 ¦ 1 490.3 ¦ 0.25405 ¦ 212.74 ¦ 388..22 ¦ 1.0454 1.2233 1.2297 ¦ 1.6565 298.0 1.6685 1.6701 ¦ 0.943 1.105 ¦ 0.693 ¦ 1.106 275.2 ¦ 478.3 ¦ 一 78.00 ¦ 79.8 ¦ - ¦ 16.72 ¦ ¦ 16.00 ¦ 64.59 426.80 ¦ 1 485.5 1 ¦ 0.23569 ¦ 214.64 ¦ 389.43 ¦ 1.0520 ¦ 1.6565 1.6677 ¦ 0.952 9.98 ¦ 0.697 ¦ 1.106 ¦ 467.1 ¦ - ¦ 79.2 13.23 13.37 ¦ - ¦ 16.48 357.94 1 377.82 ¦ ¦ 18.00 ¦ 69.90 1 358.8 1 353.1 ¦ 1 480.5 ¦ 0.21890 1.2614 1.2677 ¦ 216.55 ¦ 390.65 ¦ 1.0586 ¦ 1.6565 ¦ 0.961 412.61 ¦ 0.701 ¦ 1.106 ¦ 456.3 ¦ - ¦ 78.7 ¦ - ¦ 16.24 1 ¦ ¦ 20.00 ¦ 75.55 ¦ 1 475.6 1 329.6 286.65 ¦ 0.20354 0.03983 14.05 1.2740 14.19 ¦ 218.49 66.5 1.122 ¦ 391.87 413.82 ¦ 1.0652 1.126 ¦ 1.6566 ¦ 0.970 ¦ 0.704 1.1843 ¦ 1.107 1 323.6 1.139 ¦ 445.8 12.52 12.59 0.03599 ¦ - 255.69 61.8 ¦ 78.1 ¦ 9.81 12.41 ¦ 16.00 ¦ ¦ 22.00 ¦ 81.57 ¦ 1 470.6 0.03786 0.02955 288.91 ¦ 0.18946 8.67 1.2802 ¦ 220.44 1.6759 1.125 1.6768 - ¦ 393.09 1.127 0.832 ¦ 1.0718 1.128 596.28 0.837 ¦ 1.6568 ¦ 0.978 ¦ 0.708 ¦ 1.107 14.33 ¦ 435.7 ¦ - ¦ 77.5 ¦ 9.95 ¦ 15.76 ¦ ¦ 24.00 80.00 0.02685 ¦ 87.96 ¦ 1 465.7 ¦ 0.17654 279.92 8.45 ¦ 222.40 417.41 1,6776 ¦ 394.31 ¦ 1.0784 1.130 1.132 ¦ 1.6569 ¦ 0.986 286.4 ¦ 0.712 ¦ 1.107 ¦ 426.0 ¦ - 76.9 60.7 ¦ 1 335.5 ¦ 10.08 264.5 72.00 ¦ 15.52 ¦ ¦ 26.00 ¦ 94.73 ¦ 1 460.6 ¦ 0.16467 282.16 433.54 ¦ 224.39 398.51 ¦ 395.54 427.94 ¦ 1.0850 ¦ 1.6572 ¦ 0.994 ¦ 0.716 ¦ 1.108 ¦ 416.5 - ¦ ¦ 76.3 ¦ 10.22 74.00 ¦ 15.28 240.07 254.2 ¦ ¦ 27.84b ¦ 101.33 515.08 ¦ 1 456.0 370.2 ¦ 0.15460 ¦ 226.22 420.05 84.00 ¦ 396.66 ¦ 1.0912 ¦ 1.6574 ¦ 1.001 ¦ 0.719 0.772 0.775 ¦ 1.108 ¦ 408.1 - ¦ 75.8 541.16 ¦ ¦ 10.35 76.00 ¦ 15.06 320.57 338.87 ¦ ¦ 30.00 ¦ 109.52 568.22 ¦ 1 450.5 1 375.8 1 ¦ 0.14371 ¦ 228.40 ¦ 397.98 ¦ 1.0983 ¦ 1.6577 317.5 ¦ 1.009 ¦ 0.723 ¦ 1.109 ¦ 398.5 - 1.117 ¦ 75.2 86.00 ¦ 442.46 ¦ 10.49 1 ¦ 14.80 ¦ ¦ 32.00 1,130 ¦ 117.57 ¦ 1 445.4 286.4 0.02816 ¦ 0.13445 12.26 12.32 ¦ 230.42 ¦ 399.21 ¦ 1.1050 269.8 ¦ 1,6581 ¦ 1.016 ¦ 0.727 ¦ 1.109 1,2551 ¦ 389.9 ¦ - 74.6 88.00 ¦ ¦ 10.63 8.24 ¦ 14.57 ¦ ¦ 34.00 ¦ 126.07 ¦ 1 440.2 ¦ 0.12590 ¦ 232.46 ¦ 400.43 12.68 ¦ 1.1116 ¦ 1.6585 271.02 ¦ 1.023 ¦ 0.731 0.802 284.40 429.08 ¦ 1.110 1.156 - ¦ 381.6 ¦ - 0.05469 ¦ 74.0 ¦ 10.77 ¦ 14.33 ¦ ¦ 36.00 12.46 ¦ 135.04 277.69 ¦ 1 435.1 ¦ 0.11800 0.795 0.798 ¦ 234.52 ¦ 401.65 12.27 ¦ 1.1183 0.04910 ¦ 1.6589 273.24 275.46 ¦ 1.029 ¦ 0.734 ¦ 1.111 ¦ 373.6 ¦ - 62.4 ¦ 73.4 ¦ 10.90 ¦ 14.10 ¦ ¦ 38.00 ¦ 144.51 ¦ 1 429.9 ¦ 0.11070 11.92 ¦ 236.59 ¦ 402.88 ¦ 1.1249 ¦ 1.6594 ¦ 1.035 ¦ 0.738 ¦ 1.111 ¦ 365.7 ¦ - 67.0 ¦ 72.9 ¦ 11.04 ¦ 13.86 ¦ ¦ 40.00 ¦ 154.48 625.37 ¦ 1 424.6 ¦ 0.10394 ¦ 238.67 ¦ 404.10 ¦ 1.1316 ¦ 1.6598 1.6784 ¦ 1.041 292.1 1.133 ¦ 0.742 ¦ 1.112 ¦ 358.1 ¦ - ¦ 72.3 ¦ 11.18 ¦ 13.63 ¦ ¦ 42.00 12.00 ¦ 164.98 ¦ 1 419.4 ¦ 0.09768 12.24 ¦ 240.67 ¦ 405.32 ¦ 1.1382 ¦ 1.6604 ¦ 1.047 ¦ 0.745 ¦ 1.113 ¦ 350.7 - ¦ ¦ 71.7 ¦ 11.32 1.118 310.2 ¦ 13.39 ¦ ¦ 44.00 12.14 ¦ 176.03 ¦ 1 414.0 ¦ 0.09186 12.01 56.00 ¦ 242.86 ¦ 406.54 ¦ 1.1448 ¦ 1.6609 ¦ 1.052 ¦ 0.749 ¦ 1.114 254.78 ¦ 343.5 - 1.6641 1.076 ¦ 71.1 ¦ ¦ 11.45 1.119 304.1 ¦ 13.16 ¦ ¦ 46.00 48.00 0.06461 0.06108 ¦ 187.64 1.153 ¦ 1 408.7 1 403.3 ¦ 0.08647 1.6648 11.78 58.00 ¦ 244.97 1.141 ¦ 407.76 ¦ 1.1514 ¦ 1.6615 ¦ 1.058 14.46 ¦ 0.753 ¦ 1.115 ¦ 336.5 - ¦ - ¦ 70.5 ¦ 11.59 11.73 1 381.4 ¦ 12.93 1270 12.47 ¦ ¦ 50.00 52.00 0.05778 ¦ 199.83 212.61 226.02 ¦ 1 397.9 1 392.4 1.6662 1.088 0.779 1.123 ¦ 0.08145 0.07678 0.07244 1.6655 64.1 ¦ 247.10 249.23 251.37 12.96 244.3 ¦ 408.97 410.19 411.40 ¦ 1.1580 1.1646 1.1712 ¦ 1.6621 1.6627 1.6634 1.6693 ¦ 1.063 1.067 1.072 13.10 ¦ 0.757 0.760 0.764 ¦ 1.116 1.117 316.6 ¦ 329.7 323.0 11.72 11.79 ¦ 69.9 69.4 68.8 ¦ 11.86 1.122 ¦ ¦ ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
ab53bbb3-92b6-453d-bcf0-7b5ec295e3cc | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-11 표 4 R22 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa 84.6 ¦ 밀도 kg/m2 1.0923 1.1088 1,7151 ¦ 체적 m2/kg 10.11 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg . K) 11.18 30.00 ¦ 엔트로피 kJ(kg . K) 11.18 30.00 ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 1.330 1.370 1.380 1.440 ¦ 점성계수 �Pa · S 151.7 ¦ 점성계수 �Pa · S 151.7 ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa 84.6 ¦ 액체 ¦ 증기 0.01767 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 1.302 ¦ 증기 ¦ 증기 1.454 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 1.7333 1,7306 80.6 ¦ 증기 ¦ mN/m ¦ ¦ -70.00 ¦ 20.44 131.4 1 192.4 ¦ 1 491.1 1 170.7 255.7 1 162.5 1 154.2 1 145.7 1 137.1 1 128.4 ¦ 0.94476 0.01864 ¦ 122.36 0.919 0.935 ¦ 373.68 413.93 ¦ 0.6738 ¦ 1.9109 1,7126 1.7101 1,282 1.7075 ¦ 1.072 12.20 12.28 1,246 1.254 1.263 1.272 ¦ 0.544 0.889 0.904 ¦ 1,231 214.31 216.74 219.18 0.875 ¦ ¦ 12.36 ¦ 128.0 ¦ 1.195 1.208 1.215 1.223 1,230 11.30 ¦ 23.10 ¦ ¦ -60.00 16.00 ¦ 37.47 - ¦ 1 463.6 411.93 ¦ 0.53734 ¦ 133.11 ¦ 378.58 412.46 412.98 415.54 ¦ 0.7253 1.1006 ¦ 1.8770 1,7202 1.7177 ¦ 1.076 ¦ 0.563 0.952 ¦ 1,231 1,426 ¦ - 148.5 145.4 ¦ - 410.21 - - ¦ 123.1 82.2 ¦ 5.61 10.47 ¦ 21.39 ¦ ¦ -50.00 ¦ 64.49 - ¦ 1 435.5 - ¦ 0.32405 1.0422 ¦ 143.91 249.71 ¦ 383.39 - ¦ 0.7748 - - 40.00 ¦ 1.8480 - ¦ 1.083 - - ¦ 0.584 81.4 ¦ 1.233 - ¦ - ¦ - 1.0673 ¦ 118.4 254.0 ¦ 6.31 10.59 ¦ 19.70 ¦ ¦ -48.00 4.00 ¦ 71.40 ¦ 1 429.8 239.7 ¦ 0.29469 ¦ 146.08 ¦ 384.35 ¦ 0.7844 93.6 ¦ 1.8427 ¦ 1.085 1.183 210.0 ¦ 0.589 0.762 1 ¦ 1.233 11.42 11.54 ¦ - ¦ - ¦ 117.5 ¦ 6.44 ¦ 19.37 ¦ ¦ -46.00 0.03906 1.1667 1.6973 ¦ 78.90 ¦ 1 424.1 232.4 ¦ 0.26849 ¦ 148.25 ¦ 385.29 ¦ 0.7940 ¦ 1.8376 ¦ 1.087 1.189 ¦ 0.594 26.00 ¦ 1.234 ¦ - 0.04152 201.2 ¦ - 1.0254 1.1584 0.01507 ¦ 116.5 ¦ 6.58 32.00 ¦ 19.04 87.8 87.0 ¦ ¦ -44.00 ¦ 87.00 ¦ 1 418.4 0.03079 ¦ 0.24507 0.02906 ¦ 150.43 ¦ 386.23 0.825 0.837 ¦ 0.8035 ¦ 1.8326 221.63 ¦ 1.089 410.80 11.06 28.00 ¦ 0.598 ¦ 1.235 ¦ - 176.6 ¦ - 209.49 407.67 1.0338 12.12 211.89 408.33 12.44 ¦ 115.6 ¦ 6.71 ¦ 18.70 ¦ ¦ -42.00 ¦ 95.75 ¦ 1 412.6 ¦ 0.22410 ¦ 152.61 ¦ 387.17 ¦ 0.8130 ¦ 1.8277 ¦ 1.091 ¦ 0.603 ¦ 1.236 ¦ - ¦ - ¦ 114.7 12.00 ¦ 6.85 ¦ 18.37 ¦ ¦ -48.80b ¦ 101.32 ¦ 1 409.1 ¦ 0.21256 ¦ 153.93 ¦ 387.72 ¦ 0.8186 ¦ 1.8249 ¦ 1.092 ¦ 0.606 ¦ 1.237 20.00 ¦ - ¦ - ¦ 114.1 766.98 ¦ 6.93 ¦ 18.18 ¦ ¦ -40.00 ¦ 105.18 234.14 ¦ 1 406.8 ¦ 0.20526 ¦ 154.80 ¦ 388.09 ¦ 0.8224 ¦ 1.8230 ¦ 1.093 ¦ 0.608 ¦ 1.237 ¦ - ¦ - 0.813 ¦ 113.8 641.09 681.19 723.14 ¦ 6.98 ¦ 18.05 ¦ ¦ -38.00 ¦ 115.33 247.06 ¦ 1 401.0 ¦ 0.18832 ¦ 156.99 0.02744 ¦ 389.01 10.00 89.5 ¦ 0.8317 ¦ 1.8184 ¦ 1.096 ¦ 0.614 ¦ 12.39 ¦ - ¦ 411.38 ¦ 112.9 ¦ 7.11 ¦ 17.72 ¦ ¦ -36.00 1.323 1.0506 14.00 ¦ 126.23 ¦ 1 395.1 1.0590 ¦ 0.17306 ¦ 159.19 1 ¦ 389.93 ¦ 0.8410 1.0756 1.0840 ¦ 1.8140 192.6 1.7254 1.7228 ¦ 1.098 ¦ 0.619 ¦ 1,240 172.8 ¦ - ¦ - 0.970 ¦ 112.0 ¦ 7.24 ¦ 17.39 ¦ ¦ -34.00 ¦ 137.93 413.46 ¦ 1 389.2 ¦ 0.15927 ¦ 161.40 ¦ 390.84 ¦ 0.8502 ¦ 1.8096 ¦ 1.101 1.238 ¦ 0.624 ¦ 1.242 ¦ - ¦ ¦ 111.1 10.71 10.82 - ¦ 7.37 18.00 ¦ 17.07 860.56 910.41 ¦ ¦ -32.00 ¦ 150.45 1 1 225.0 1 217.6 ¦ 1 383.3 1 534.1 ¦ 0.14680 1,1336 ¦ 163.61 ¦ 391.74 ¦ 0.8594 ¦ 1.8054 ¦ 1.104 406.30 ¦ 0.630 ¦ 1.243 ¦ - ¦ ¦ 110.1 10.94 ¦ 7.50 ¦ 16.74 ¦ ¦ -30.00 ¦ 163.84 ¦ 1 377.3 1 194.6 ¦ 0.13551 0.02451 0.02319 1.1419 ¦ 165.82 91.1 ¦ 392.63 406.99 ¦ 0.8685 ¦ 1.8013 ¦ 1.107 ¦ 0.636 ¦ 1.245 1 186.8 1.391 ¦ - ¦ - 85.4 ¦ 109.2 ¦ 7.63 0.782 9.99 ¦ 16.42 ¦ ¦ -28.00 ¦ 178.15 ¦ 1 371.3 0.02194 0.01675 244.44 415.18 ¦ 0.12525 11.66 ¦ 168.04 1.7050 - 1.7024 1.313 ¦ 393.52 1.325 ¦ 0.8776 1.345 1.353 1 0.989 1.338 ¦ 1,7973 ¦ 1.110 ¦ 0.642 ¦ 1.247 ¦ - - ¦ - ¦ 108.4 ¦ 7.76 ¦ 16.10 ¦ ¦ -26.00 ¦ 193.40 ¦ 1 365.2 0.02077 ¦ 0.11593 ¦ 170.27 408.97 409.60 ¦ 394.39 ¦ 0.8866 1.361 1.009 ¦ 1,7934 ¦ 1.114 184.4 ¦ 0.648 ¦ 1,249 ¦ - ¦ - 83.8 ¦ 107.5 1 202.4 ¦ 7.89 22.00 ¦ 15.77 ¦ ¦ -24.00 ¦ 209.65 ¦ 1 359.1 ¦ 0.10744 236.69 ¦ 172.51 962.36 ¦ 395.26 ¦ 0.8955 ¦ 1,7896 ¦ 1.117 ¦ 0.654 ¦ 1.252 ¦ - ¦ - 1 83.0 ¦ 106.6 1.7415 ¦ 8.02 165.4 24.00 ¦ 566.22 161.9 ¦ ¦ -22.00 ¦ 226.93 ¦ 1 352.9 1 1 415.87 ¦ 0.09970 ¦ 174.75 1 016.5 ¦ 396.12 ¦ 0.9044 ¦ 1.7859 ¦ 1.121 ¦ 0.660 0.772 ¦ 1.254 ¦ - ¦ - 34.00 1 321.5 ¦ 105.7 ¦ 8.14 ¦ - 812.77 ¦ ¦ -20.00 ¦ 245.29 ¦ 1 346.8 1 246.9 ¦ 0.09262 ¦ 177.00 ¦ 396.97 ¦ 0.9133 ¦ 1.7822 158.4 178.8 ¦ 1.125 ¦ 0.667 ¦ 1.257 1.316 ¦ 260.1 ¦ - 36.00 1 389.8 ¦ 104.8 072.8 1.1501 ¦ 8.27 1 ¦ - 460.6 ¦ ¦ -18.00 ¦ 264.77 90.3 ¦ 1 340.5 0.01589 ¦ 0.08615 12.52 0.02593 - ¦ 179.26 ¦ 397.81 ¦ 0.9222 ¦ 1.7787 ¦ 1.129 ¦ 0.674 ¦ 1.260 1.1171 1.1254 142.3 ¦ 254.7 ¦ 11.08 38.00 ¦ 103.9 ¦ 8.40 - 1.6999 - ¦ - ¦ ¦ -16.00 ¦ 285.42 ¦ 1 334.2 ¦ 0.08023 169.1 0.01968 ¦ 181.53 ¦ 398.64 10.23 10.35 - ¦ 0.9309 ¦ 1.7752 224.10 ¦ 1.133 ¦ 0.681 0.862 239.25 414.37 ¦ 1.263 139.3 ¦ 249.4 ¦ 11.16 0.03265 ¦ 103.1 ¦ 8.52 ¦ - 1.413 ¦ ¦ -14.00 - - ¦ 307.28 231.60 ¦ 1 327.9 ¦ 0.07479 0.849 ¦ 183.81 ¦ 399.46 9.87 ¦ 0.9397 ¦ 1.7719 226.59 229.09 ¦ 1.137 ¦ 0.688 241.84 414.79 ¦ 1,266 ¦ 244.2 ¦ 11.24 86.2 ¦ 102.2 ¦ 8.64 ¦ ¦ ¦ -12.00 ¦ 330.40 ¦ 1 321.5 ¦ 0.06979 12.04 ¦ 186.09 ¦ 400.27 ¦ 0.9484 ¦ 1,7686 ¦ 1.141 ¦ 0.695 ¦ 1.269 ¦ 239.1 ¦ 11.32 92.8 ¦ 101.3 ¦ 8.77 ¦ ¦ ¦ -10.00 ¦ 354.82 ¦ 1 315.0 ¦ 0.06520 ¦ 188.38 ¦ 401.07 ¦ 0.9571 ¦ 1.7653 ¦ 1.146 188.5 ¦ 0.703 ¦ 1.273 ¦ 234.1 ¦ 11.40 92.0 ¦ 100.4 ¦ 8.89 ¦ - 1.292 ¦ ¦ -8.00 ¦ 380.59 ¦ 1 308.5 ¦ 0.06096 ¦ 190.69 - ¦ 401.85 ¦ 0.9657 ¦ 1.7621 ¦ 1.151 1.156 ¦ 0.710 ¦ 1,277 ¦ 229.1 ¦ 11.48 94.5 ¦ 99.6 ¦ 9.02 9.63 ¦ - ¦ ¦ -6.00 9.75 ¦ 407.75 ¦ 1 301.9 ¦ 0.05706 6.00 ¦ 193.00 180.5 ¦ 402.63 ¦ 0.9743 ¦ 1.7590 ¦ ¦ 0.718 ¦ 1,281 ¦ 224.2 11.56 11.96 ¦ ¦ 98.7 ¦ 9.14 1.305 207.10 196.9 ¦ - ¦ ¦ -4.00 -2.00 0.03676 1.470 ¦ 436.36 466.46 ¦ 1 295.3 1 288.6 ¦ 0.05345 0.05012 8.00 ¦ 195.32 197.66 1.402 ¦ 403.39 ¦ 0.9829 0.9915 ¦ 1,7560 1.7530 ¦ 1.161 1.166 11.78 ¦ 0.727 0.735 ¦ 1.285 1.337 ¦ 219.4 ¦ 11.64 ¦ 97.9 602.79 ¦ 9.26 9.38 1 261.1 1.310 1 ¦ - - ¦ ¦ 0.00 2.00 0.03463 1,486 ¦ 498.11 531.34 ¦ 1 281.8 1 275.0 1 268.1 1.7360 1.202 0.792 0.802 ¦ 0.04703 0.04417 1.7387 88.7 ¦ 200.00 202.35 204.72 1,7280 155.0 ¦ 404.14 404.87 405.59 ¦ 1.0000 1.0085 1.0170 ¦ 1.7500 1,7471 1,7443 ¦ 1.171 1.177 ¦ 0.744 0.753 ¦ 1.289 1.294 1.299 205.6 ¦ 214.7 210.1 11.80 11.88 ¦ 11.72 ¦ 97.0 96.2 9.50 95.3 ¦ ¦ ¦ c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
a22e3242-441b-4e02-87ba-9e7411aad7fd | 2권.pdf | 1.2-12 제 1 편 냉동장치 표 5 R134a 의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 밀도 kg/m3 1.7094 ¦ 체적 m2/kg 14.56 277.86 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg · K) ¦ Cp/Cu 증기 1.251 1.295 1,306 1.318 1,395 ¦ 점성계수 �Pa · S ¦ 점성계수 �Pa · S ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 열전도도 mW/(m · K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa ¦ 액체 ¦ 중기 0.01890 0.01353 0.01280 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 1.7086 1.7078 1.7070 ¦ 액체 ¦ 증기 ¦ Cp/Cu 증기 1.251 1.295 1,306 1.318 1,395 ¦ 액체 174.0 ¦ 증기 ¦ 액체 1.7142 ¦ 증기 ¦ mN/m ¦ ¦ -50.00 ¦ 29.48 252.7 317.7 ¦ 1 443.1 414.94 1 102.0 1 092.6 082.8 073.0 1 062.8 1.2752 ¦ 0.60560 0.01430 ¦ 136.21 1,218 1.241 ¦ 367.83 ¦ 0.7432 1.2279 1.2373 ¦ 1.7812 1,569 ¦ 1.229 12.48 12.60 1.513 ¦ 0.712 1,156 1,175 1,196 ¦ 1.146 247.47 52.00 ¦ 594.3 ¦ 8.79 12.72 12.84 ¦ 116.5 77.7 76.8 ¦ 7.12 1.438 1.457 1.467 1.478 1,489 16.84 ¦ 19.28 ¦ ¦ -40.00 36.00 ¦ 51.22 7.05 ¦ 141.8 ¦ 0.36095 ¦ 148.57 ¦ 374.16 421.28 422.09 425.03 425.68 425.29 ¦ 0.7973 1.1997 1.2091 1.2185 1.2657 ¦ 1,7649 1.7101 ¦ 1.243 1,525 1,539 70.4 13.99 69.5 14.16 ¦ 0.740 68.5 ¦ 1.148 1.360 1.226 1.377 ¦ 502.2 153.8 149.9 ¦ 9.20 ¦ 111.9 67.5 ¦ 8.19 15.19 ¦ 17.66 ¦ ¦ -30.00 ¦ 84.36 ¦ 1 385.9 7.84 7.57 ¦ 0.22596 ¦ 161.10 ¦ 380.45 6.78 ¦ 0.8498 6.27 6.01 ¦ 1.7519 ¦ 1.260 13.67 13.83 ¦ 0.771 ¦ 1.152 ¦ 430.4 ¦ 9.62 1.1715 ¦ 107.3 ¦ 9.16 ¦ 16.13 ¦ ¦ -28.00 24.00 ¦ 92.68 ¦ 1 380.0 1 179.3 ¦ 0.20682 ¦ 163.62 ¦ 381.70 ¦ 0.8601 81.4 ¦ 1.7497 ¦ 1.264 146.5 ¦ 0.778 1.006 1 ¦ 1.153 4.76 ¦ 418.0 1.1149 ¦ 9.71 ¦ 106.3 ¦ 9.35 ¦ 15.83 8.38 ¦ ¦ -26.07b 0.03003 ¦ 101.32 ¦ 1 374.3 ¦ 0.19016 ¦ 166.07 ¦ 382.90 ¦ 0.8701 ¦ 1.7476 ¦ 1.268 1.429 417.78 ¦ 0.784 416.85 16.10 16.34 5.51 16.59 5.26 ¦ 1.154 ¦ 406.4 0.03189 ¦ 9.79 ¦ 105.4 ¦ 9.52 5.01 ¦ 15.54 74.1 ¦ ¦ -26.00 ¦ 101.64 ¦ 1 374.1 0.02374 ¦ 0.18961 ¦ 166.16 ¦ 382.94 1.088 ¦ 0.8704 ¦ 1,7476 ¦ 1.268 418.69 419.58 420.44 ¦ 0.785 ¦ 1.154 191.4 ¦ 406.0 ¦ 9.79 238.77 413.95 1.1338 241.65 ¦ 105.4 30.00 ¦ 9.53 ¦ 15.53 ¦ ¦ -24.00 ¦ 111.27 ¦ 1 368.2 ¦ 0.17410 ¦ 168.70 ¦ 384.19 ¦ 0.8806 ¦ 1,7455 ¦ 1.273 ¦ 0.791 ¦ 1.155 ¦ 394.6 ¦ 9.88 ¦ 104.5 32.00 ¦ 9.71 7.31 ¦ 15.23 ¦ ¦ -22.00 ¦ 121.60 6.52 ¦ 1 362.2 ¦ 0.16010 ¦ 171.26 ¦ 385.43 ¦ 0.8908 ¦ 1.7436 ¦ 1,277 ¦ 0.798 ¦ 1,156 40.00 ¦ 383.6 ¦ 9.96 1.058 ¦ 103.6 815.30 ¦ 9.89 ¦ 14.93 ¦ ¦ -20.00 ¦ 132.68 ¦ 1 356.2 ¦ 0.14744 ¦ 173.82 ¦ 386.66 ¦ 0.9009 ¦ 1.7417 ¦ 1.282 ¦ 0.805 ¦ 1,157 ¦ 373.1 ¦ 10.05 1.073 ¦ 102.6 770.08 ¦ 10.07 726.76 ¦ 14.63 ¦ ¦ -18.00 ¦ 144.54 284.25 ¦ 1 350.2 ¦ 0.13597 ¦ 176.39 253.37 ¦ 387.89 ¦ 0.9110 ¦ 1.7399 1.7129 ¦ 1,286 ¦ 0.812 ¦ 1.159 ¦ 363.0 ¦ 10.14 ¦ 101.7 ¦ 10.24 186.9 ¦ 14.33 ¦ ¦ -16.00 205.5 1.1432 1,244 200.7 1.1527 34.00 38.00 ¦ 157.21 ¦ 1 344.1 1.1621 ¦ 0.12556 ¦ 178.97 1 ¦ 389.11 ¦ 0.9211 1,1809 1.1903 ¦ 1,7383 1.7108 ¦ 1.291 ¦ 0.820 ¦ 1.160 ¦ 353.3 ¦ 10.22 ¦ 100.8 ¦ 10.42 ¦ 14.04 ¦ ¦ -14.00 ¦ 170.74 422.88 ¦ 1 338.0 ¦ 0.11610 ¦ 181.56 50.00 ¦ 390.33 ¦ 0.9311 ¦ 1,7367 1.7135 ¦ 1,296 1.500 ¦ 0.827 ¦ 1.162 ¦ 344.0 48.00 ¦ 10.31 ¦ 99.9 15.86 ¦ 10.59 ¦ 13.74 963.01 1 016.5 ¦ ¦ -12.00 ¦ 185.16 1 171.3 1 163.2 1 154.9 ¦ 1 331.8 ¦ 0.10749 1.2468 ¦ 184.16 244.55 ¦ 391.55 ¦ 0.9410 ¦ 1,7351 ¦ 1.301 411.93 ¦ 0.835 ¦ 1.164 ¦ 335.0 ¦ 10.40 ¦ 99.0 5.76 ¦ 10.76 ¦ 14.45 ¦ ¦ -10.00 ¦ 200.52 ¦ 1 325.6 1 129.2 0.01786 ¦ 0.09963 265.42 1.2562 17.36 ¦ 186.78 233.05 79.6 78.7 1,585 ¦ 392.75 412.95 ¦ 0.9509 1.259 ¦ 1.7337 ¦ 1.306 ¦ 0,842 ¦ 1.166 120.3 ¦ 326.3 13.52 0.01598 ¦ 10.49 235.90 72.2 ¦ 98.0 ¦ 10.93 14.35 ¦ 13.16 ¦ ¦ -8.00 ¦ 216.84 ¦ 1 319.3 0.01689 281.04 ¦ 0.09246 268.49 1.7061 4.52 ¦ 189.40 1.602 1,7051 1.621 146.1 ¦ 393.95 1,293 1.641 ¦ 0.9608 1,238 1.267 1,276 1.322 ¦ 1.7323 ¦ 1.312 ¦ 0.850 ¦ 1.168 16.63 ¦ 318.0 10.58 71.3 ¦ ¦ 97.1 ¦ 11.10 137.9 ¦ 12.87 ¦ ¦ -6.00 ¦ 234.18 ¦ 1 313.0 ¦ 0.08591 4.28 ¦ 192.03 415.90 1,7041 ¦ 395.15 ¦ 0.9707 1.285 ¦ 1.7310 182.5 178.2 ¦ 1.317 196.0 ¦ 0.858 ¦ 1.170 ¦ 309.9 10.67 ¦ 96.2 ¦ 1 ¦ 11.28 ¦ 12.58 ¦ ¦ -4.00 ¦ 252.57 ¦ 1 306.6 194.9 ¦ 0.07991 271.59 ¦ 194.68 1 072.1 ¦ 396.33 423.63 ¦ 0.9805 ¦ 1.7297 ¦ 1.323 ¦ 0.866 ¦ 1.172 ¦ 302.2 10.76 1 ¦ ¦ 95.3 1.7162 ¦ 11.45 44.00 169.8 ¦ 12.29 645.66 ¦ ¦ -2.00 ¦ 272.06 1 385.2 ¦ 1 300.2 1 187.2 ¦ 0.07440 ¦ 197.33 1 130.0 ¦ 397.51 1.1244 ¦ 0.9903 ¦ 1.6285 ¦ 1,329 ¦ 0.875 1.018 1.031 ¦ 1.175 ¦ 294.7 10.85 ¦ 94.3 17.10 54.00 1 455.3 1 ¦ 46.00 ¦ 11.62 ¦ 12.00 862.50 911.72 1 ¦ ¦ 0.00 ¦ 292.69 ¦ 1 293.7 1 ¦ 0.06935 ¦ 200.00 ¦ 398.68 ¦ 1.0000 ¦ 1.7274 165.7 ¦ 1,335 ¦ 0.883 ¦ 1.178 ¦ 287.4 10.94 1,553 ¦ 93.4 56.00 528.0 1 ¦ 1 ¦ 11.79 1 111.3 ¦ 11.71 1 603.3 ¦ ¦ 2.00 ¦ 314.50 ¦ 1 287.1 0.01212 ¦ 0.06470 0.02116 12.97 0.01999 13.10 ¦ 202.68 ¦ 399.84 ¦ 1.0097 ¦ 1,7263 ¦ 1,341 ¦ 0.892 ¦ 1,180 ¦ 280.4 11.03 11.13 ¦ 92.5 58.00 ¦ ¦ 11.96 ¦ 11.43 ¦ ¦ 4.00 ¦ 337.55 ¦ 1 280.5 ¦ 0.06042 ¦ 205.37 ¦ 401.00 14.76 14.97 ¦ 1.0194 ¦ 1.7252 ¦ 1,347 42.00 ¦ 0.901 1,138 424.35 ¦ 1,183 1.416 142.3 ¦ 273.6 ¦ 91.6 0.02667 0.02516 ¦ ¦ 12.13 0.01511 ¦ 11.14 1.345 ¦ ¦ 6.00 13.24 13.38 ¦ 361.86 ¦ 1 273.8 ¦ 0.05648 1.104 1.120 ¦ 208.08 ¦ 402.14 14.15 14.33 ¦ 1.0291 0.02241 ¦ 1.7242 250.41 256.35 259.35 262.38 ¦ 1.353 ¦ 0.910 ¦ 1.187 ¦ 267.0 ¦ 11.22 73.1 ¦ 90.7 ¦ 12.31 ¦ 10.86 274.71 ¦ ¦ 8.00 ¦ 387.49 ¦ 1 267.0 ¦ 0.05284 ¦ 210.80 12.36 ¦ 403.27 ¦ 1.0387 ¦ 1.7233 ¦ 1.360 ¦ 0.920 ¦ 1.190 ¦ 260.6 11.32 ¦ 89.7 80.5 ¦ ¦ 12.48 ¦ 10.58 ¦ ¦ 10.00 ¦ 414.49 ¦ 1 260.2 ¦ 0.04948 ¦ 213.53 ¦ 404.40 ¦ 1.0483 ¦ 1.7224 ¦ 1.367 ¦ 0.930 ¦ 1.193 ¦ 254.3 ¦ 11.42 88.8 ¦ ¦ 12.66 ¦ 10.30 ¦ ¦ 12.00 13.76 ¦ 442.89 ¦ 1 253.3 ¦ 0.04636 ¦ 216.27 8.65 ¦ 405.51 ¦ 1.0569 ¦ 1.7215 ¦ 1.374 ¦ 0.939 ¦ 1.197 248.3 ¦ 11.52 ¦ 82.4 ¦ 87.6 ¦ 12.84 215.4 ¦ 10.02 ¦ ¦ 14.00 13.96 ¦ 472.76 ¦ 1 246.3 ¦ 0.04348 26.00 ¦ 219.03 ¦ 406.61 ¦ 1.0674 ¦ 1.7207 ¦ 1.381 12.25 ¦ 0.950 ¦ 1.201 ¦ 242.5 11.62 1.420 12.14 ¦ 87.0 ¦ ¦ 13.02 1 210.1 1,226 210.4 ¦ 9.74 9.47 ¦ ¦ 16.00 18.00 0.02829 ¦ 504.13 ¦ 1 239.3 ¦ 0.04081 8.11 28.00 ¦ 221.80 1.331 ¦ 407.70 ¦ 1.0770 ¦ 1.7199 ¦ 1,388 1,396 ¦ 0.960 ¦ 1,206 ¦ 236.8 11.72 ¦ ¦ 86.9 685.31 ¦ 13.20 13.39 1 202.6 1,231 1 190.1 ¦ 9.19 8.92 ¦ ¦ 20.00 22.00 ¦ 537.06 571.59 607.77 ¦ 1 232.1 1 224.9 1 217.5 1.7149 1.447 1.044 75.0 ¦ 0.03833 0.03603 0.03388 1.7155 75.9 ¦ 224.59 227.40 230.21 161.7 157.7 ¦ 408.78 409.84 410.89 ¦ 1.0865 1.0960 1.1055 ¦ 1.7191 1,7183 1,7176 1.7169 1.7122 1.7115 ¦ 1.404 1.412 15.41 15.64 ¦ 0.971 0.982 0.994 ¦ 1.210 1.215 225.8 1,220 220.5 ¦ 231.3 11.82 11.92 12.03 ¦ 85.1 84.2 83.3 ¦ 13.57 ¦ ¦ ¦ b= 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
85427983-e396-4f0a-a030-94b759eec74c | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-13 표 6 R404A [R125/143a/134a (44/52/4)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 238.04 ¦ 온도°C 238.04 ¦ 밀도 kg/m2 액체 829.4 813.3 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1307 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1307 ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 41.49 2900.00 ¦ Dew 20.36 ¦ 밀도 kg/m2 액체 829.4 813.3 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 380.31 ¦ 액체 1.1967 1.2085 ¦ 증기 1,5954 1.5939 ¦ 액체 ¦ 증기 1,296 2.418 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 8.00 ¦ -88.37 ¦ -87.26 1,498 34.39 34.76 36.86 37.22 ¦ 1 428.6 379.23 ¦ 1,964 43.67 72.50 ¦ 89.73 ¦ 314.09 377.72 378.53 ¦ 0.5172 ¦ 1,7291 31.80 1 ¦ 1.147 ¦ 0.647 ¦ 1.160 ¦ ¦ 9.00 0.01595 0.00542 ¦ -86.82 0.00367 ¦ -85.73 ¦ 1 424.4 1.1720 ¦ 1,759 ¦ 91.51 ¦ 315.02 233.40 ¦ 0.5267 376.78 1.1846 ¦ 1,7242 1.5892 1.5875 1.5857 ¦ 1.150 1.671 1.707 ¦ 0.651 ¦ 1.160 ¦ ¦ 10.00 ¦ -85.42 ¦ -84.34 72.50 ¦ 1 420.5 1.1451 ¦ 1,594 ¦ 93.13 1,745 ¦ 315.87 1.607 1.638 ¦ 0.5354 ¦ 1.7198 ¦ 1.152 ¦ 0.655 ¦ 1.159 ¦ ¦ 20.00 ¦ -75.50 19.92 574.0 ¦ -74.52 ¦ 1 392.9 859.9 844.9 ¦ 0.8336 ¦ 104.65 1.5969 ¦ 321.89 ¦ 0.5952 ¦ 1.6925 ¦ 1.171 8 ¦ 0.682 888.6 ¦ 1.158 ¦ ¦ 40.00 ¦ -64.25 ¦ -63.37 ¦ 1 360.7 ¦ 0.4360 ¦ 117.95 ¦ 328.76 ¦ 0.6605 ¦ 1.6682 ¦ 1.193 ¦ 0.715 ¦ 1.158 ¦ ¦ 60.00 ¦ -56.95 ¦ -56.11 ¦ 1 339.4 1.256 ¦ 0.2983 ¦ 126.73 0.00174 ¦ 333.21 ¦ 0.7017 ¦ 1.6555 ¦ 1.208 ¦ 0.738 ¦ 1.160 ¦ ¦ 80.00 ¦ -51.39 ¦ -50.59 ¦ 1 322.8 ¦ 0.2278 ¦ 133.48 ¦ 336.58 ¦ 0.7325 ¦ 1.6472 ¦ 1,220 ¦ 0.756 ¦ 1.163 ¦ ¦ 100.00 ¦ -46.84 ¦ -46.08 ¦ 1 309.0 ¦ 0.1847 ¦ 139.06 ¦ 339.32 ¦ 0.7574 ¦ 1.6412 ¦ 1.231 ¦ 0.772 ¦ 1.165 ¦ ¦ 101.32b ¦ -46.57 ¦ -45.80 ¦ 1 308.2 ¦ 0.1824 ¦ 139.40 ¦ 339.49 ¦ 0.7589 ¦ 1.6408 ¦ 1.232 ¦ 0.773 ¦ 1.165 ¦ ¦ 120.00 ¦ -42.96 ¦ -42.22 ¦ 1 297.1 ¦ 0.1555 ¦ 143.86 ¦ 341.64 ¦ 0.7783 ¦ 1.6365 ¦ 1.240 ¦ 0.786 ¦ 1.168 ¦ ¦ 140.00 ¦ -39.56 ¦ -38.84 ¦ 1 286.6 ¦ 0.1345 ¦ 148.10 ¦ 343.67 ¦ 0.7965 ¦ 1.6328 ¦ 1.249 ¦ 0.799 ¦ 1.170 ¦ ¦ 160.00 ¦ -36.52 ¦ -35.82 1 100.00 55.48 57.19 ¦ 1 277.0 ¦ 0.1185 ¦ 151.91 335.45 ¦ 345.46 ¦ 0.8127 ¦ 1.6297 1 400.00 ¦ 1.257 1 500.00 ¦ 0.811 ¦ 1.173 1.305 ¦ ¦ 180.00 ¦ -33.77 ¦ -33.07 0.01151 ¦ 1 268.2 ¦ 0.1060 ¦ 155.40 ¦ 347.08 ¦ 0.8273 ¦ 1.6271 ¦ 1,264 ¦ 0.822 ¦ 1.175 ¦ ¦ 200.00 ¦ -31.24 26.20 ¦ -30.56 23.58 0.01071 ¦ 1 260.1 ¦ 0.09585 ¦ 158.61 ¦ 348.55 ¦ 0.8406 ¦ 1.6249 ¦ 1.272 ¦ 0.832 ¦ 1.178 ¦ ¦ 220.00 ¦ -28.90 26.61 ¦ -28.23 039.3 254.86 1,383 970.4 0.01000 1.432 ¦ 1 252.5 1.490 ¦ 0.08752 ¦ 161.60 ¦ 349.91 ¦ 0.8528 ¦ 1.6229 1.550 29.47 1.5923 1,578 957.0 ¦ 1,278 ¦ 0.842 ¦ 1.181 ¦ ¦ 240.00 ¦ -26.71 ¦ -26.06 1 ¦ 1 245.4 025.2 262.53 ¦ 0.08053 ¦ 164.40 1.5984 ¦ 351.16 ¦ 0.8642 ¦ 1.6212 380.70 ¦ 1,285 ¦ 0.852 ¦ 1.184 ¦ ¦ 260.00 ¦ -24.67 ¦ -24.02 ¦ 1 238.6 1 011.3 600.00 ¦ 0.07458 0.01241 b = ¦ 167.05 ¦ 352.33 ¦ 0.8748 ¦ 1.6196 943.5 380.99 ¦ 1.291 ¦ 0.861 23.16 ¦ 1,186 ¦ ¦ 280.00 ¦ -22.74 ¦ -22.10 0.00823 ¦ 1 232.1 ¦ 0.06945 ¦ 169.55 ¦ 353.42 ¦ 0.8847 ¦ 1.6183 ¦ 1.297 1.338 ¦ 0.869 1 200.00 1 300.00 ¦ 1.189 ¦ ¦ 300.00 ¦ -20.91 67.67 ¦ -20.28 ¦ 1 226.0 ¦ 0.06498 ¦ 171.93 ¦ 354.44 ¦ 0.8941 ¦ 1.6170 ¦ 1.303 1 800.00 1.2417 1.2523 ¦ 0.788 ¦ 1.192 61.80 ¦ ¦ 320.00 ¦ -19.17 1.397 ¦ -18.56 ¦ 1 220.1 ¦ 0.06105 29.07 ¦ 174.20 258.74 ¦ 355.41 ¦ 0.9030 ¦ 1.6159 246.74 ¦ 1.308 ¦ 0.886 ¦ 1.194 1.527 ¦ ¦ 340.00 1 900.00 ¦ -17.52 ¦ -16.91 32.18 41.83 ¦ 1 214.4 ¦ 0.05756 ¦ 176.37 ¦ 356.33 ¦ 0.9115 ¦ 1.6148 ¦ 1.314 ¦ 0.894 1.5728 ¦ 1.197 1.1589 1.5908 1,569 266.23 1.615 ¦ ¦ 360.00 ¦ -15.93 ¦ -15.33 ¦ 1 209.0 ¦ 0.05445 ¦ 178.46 1 068.7 ¦ 357.20 ¦ 0.9196 983.9 1.2199 ¦ 1.6138 1.5839 1.5819 ¦ 1.319 ¦ 0.902 ¦ 1.200 997.5 ¦ ¦ 380.00 1.524 ¦ -14.42 ¦ -13.82 43.99 ¦ 1 203.7 381.27 1,794 ¦ 0.05166 ¦ 180.47 1 053.8 1 ¦ 358.03 ¦ 0.9273 ¦ 1.6129 ¦ 1.325 ¦ 0.909 1.2626 ¦ 1.203 ¦ ¦ 400.00 ¦ -12.96 ¦ -12.37 46.08 ¦ 1 198.6 381.17 ¦ 0.04914 0.00876 51.62 55.22 ¦ 182.41 ¦ 358.82 381.18 ¦ 0.9347 1.2309 ¦ 1.6121 1.5799 ¦ 1.330 1,787 ¦ 0.917 1,544 ¦ 1,206 45.76 1.667 ¦ ¦ 420.00 2 100.00 ¦ -11.55 ¦ -10.97 48.09 ¦ 1 193.6 930.0 ¦ 0.04684 56.94 ¦ 184.29 269.85 ¦ 359.57 ¦ 0.9418 1.5777 ¦ 1.6113 ¦ 1.335 1.833 ¦ 0.924 1.609 ¦ 1,209 273.41 ¦ ¦ 440.00 2200.00 ¦ -10.20 47.79 50.03 ¦ -9.63 916.4 ¦ 1 188.8 ¦ 0.04475 0.00774 ¦ 186.10 ¦ 360.29 381.28 ¦ 0.9487 1.5753 ¦ 1.6106 1.884 ¦ 1.340 1.682 2300.00 ¦ 0.931 ¦ 1,211 1,726 276.91 ¦ ¦ 460.00 ¦ -8.89 49.74 ¦ -8.32 902.6 ¦ 1 184.1 ¦ 0.04283 ¦ 187.86 0.00728 ¦ 360.99 ¦ 0.9553 ¦ 1.6099 1.941 2,006 ¦ 1.345 1,764 ¦ 0.938 ¦ 1.214 280.38 ¦ ¦ 480.00 2 400.00 ¦ -7.63 ¦ -7.06 0.00935 ¦ 1 179.5 ¦ 0.04107 ¦ 1.89.57 0.00686 ¦ 361.65 ¦ 0.9617 ¦ 1.6092 ¦ 1,350 ¦ 0.945 1.857 ¦ 1.217 1.871 ¦ ¦ 500.00 2 600.00 ¦ -6.40 ¦ -5.84 8 ¦ 1 175.0 ¦ 0.03944 0.00610 ¦ 191.23 287.21 ¦ 362.29 380.62 ¦ 0.9679 1.2828 1.5672 ¦ 1.6068 2.165 ¦ 1.355 2,090 ¦ 0.952 2.069 ¦ 1.220 ¦ ¦ 550.00 ¦ -3.49 ¦ -2.94 ¦ 1 164.3 250.87 ¦ 0.03588 ¦ 195.20 290.60 ¦ 363.79 380.17 ¦ 0.9825 1.2928 ¦ 1.6072 1.5640 2,267 ¦ 1,367 2.239 ¦ 0.969 1.4207 ¦ 1.228 2.196 ¦ ¦ 600.00 ¦ -0.77 375.70 ¦ -0.24 39.22 ¦ 1 154.0 ¦ 0.03288 39.57 0.00575 ¦ 198.94 1.325 1,347 ¦ 365.16 ¦ 0.9962 ¦ 1.6059 2,388 ¦ 1.379 ¦ 0.986 335.45 1.4207 ¦ 1.235 ¦ ¦ 650.00 ¦ 1.79 58.60 ¦ 2.31 58.84 ¦ 1 144.2 1.456 1 700.00 ¦ 0.03033 ¦ 202.48 293.99 ¦ 366.42 379.59 ¦ 1.0089 1.3027 ¦ 1.6048 1.5606 ¦ 1.391 ¦ 1.002 ¦ 1.243 1.371 2,351 ¦ ¦ 700.00 1.425 ¦ 4.20 5.233 ¦ 4.71 ¦ 1 134.8 ¦ 0.02814 0.01460 0.01343 3780.00c ¦ 205.85 8 ¦ 367.59 ¦ 1.0210 ¦ 1.6037 ¦ 1.403 ¦ 1.018 ¦ 1.251 ¦ ¦ 750.00 ¦ 6.48 60.22 ¦ 6.98 1,486 60.45 ¦ 1 125.8 ¦ 0.02622 51.91 0.00511 ¦ 209.07 297.40 ¦ 368.67 1.115 378.85 ¦ 1.0324 0.01754 1.3125 ¦ 1.6027 1.5568 ¦ 1.414 228.55 2,538 2.640 ¦ 1.034 374.47 1.0993 1.1155 ¦ 1.260 2.543 ¦ ¦ 800.00 ¦ 8.66 ¦ 9.15 ¦ 1 117.0 ¦ 0.02453 ¦ 212.15 300.84 ¦ 369.68 1.148 ¦ 1.0432 1.183 1.3225 ¦ 1.6018 1.5526 ¦ 1.426 ¦ 1.050 ¦ 1.268 ¦ ¦ 850.00 3000.00 ¦ 10.73 ¦ 11.21 62.01 796.4 ¦ 1 108.5 ¦ 0.02304 0.00481 ¦ 215.12 ¦ 370.62 377.95 ¦ 1.0535 1.218 3400.00 ¦ 1.6009 4.633 ¦ 1.438 2,728 2,921 ¦ 1.066 2 700.00 800.00 ¦ 1.277 2,788 ¦ ¦ 900.00 950.00 1 000.00 ¦ 12.72 14.62 16.45 ¦ 13.19 15.08 16.91 2000.00 67.83 713.8 ¦ 1 100.2 1 092.0 1 084.1 ¦ 0.02171 0.02051 0.01942 ¦ 217.98 220.74 223.42 315.68 ¦ 371.49 372.31 373.08 379.83 371.64 ¦ 1.0634 1.0729 1.0820 1.3648 ¦ 1.6001 1.5992 242.47 1.5290 ¦ 1.450 1.462 1.474 5,704 ¦ 1.082 1.099 2 ¦ 1,286 1.295 ¦ 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
e51db7d1-173c-41aa-9ffa-00fdbc91f41b | 2권.pdf | 1.2-14 제 1 편 냉동장치 표 7 R407C [R32/125/134a (23/25/52)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 258.39 ¦ 온도°C 258.39 ¦ 밀도 kg/m2 액체 924.7 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 엔트로피 kJ(kg ·K) ¦ 비열 · K) kJ/(kg ¦ 비열 · K) kJ/(kg ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 49.73 ¦ Dew ¦ 밀도 kg/m2 액체 924.7 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 ¦ 증기 425.87 ¦ 액체 1.2411 1.2515 1.2616 ¦ 증기 1.7318 1,7288 ¦ 액체 ¦ 증기 1,805 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 60.00 ¦ -54.16 1,389 ¦ -46.88 43.49 45.65 50.29 ¦ 1 413.8 425.75 ¦ 0.3539 58.86 ¦ 127.48 ¦ 383.20 425.30 425.56 ¦ 0.7061 ¦ 1.8553 2 000.00 ¦ 1,282 ¦ 0.734 ¦ 1.182 ¦ ¦ 80.00 0.01406 ¦ -48.59 0.00483 ¦ -41.42 ¦ 1397.1 1.2195 ¦ 0.2701 ¦ 134.64 ¦ 386.48 254.46 424.96 1.716 ¦ 0.7384 1.2305 ¦ 1.8427 1.1839 1.7172 1.7142 ¦ 1.291 1,744 1,774 ¦ 0.751 ¦ 1.184 ¦ ¦ 100.00 ¦ -44.04 849.6 821.0 ¦ -36.97 77.91 ¦ 1 383.2 ¦ 0.2190 ¦ 140.53 ¦ 389.13 1,664 1.689 ¦ 0.7643 ¦ 1.8333 1,559 ¦ 1,298 ¦ 0.765 ¦ 1.187 ¦ ¦ 101.32b ¦ -43.77 ¦ -36.70 ¦ 1 382.3 936.3 ¦ 0.2163 ¦ 140.89 ¦ 389.29 ¦ 0.7658 1.528 ¦ 1.8328 ¦ 1,299 ¦ 0.766 ¦ 1.187 ¦ ¦ 120.00 283.08 ¦ -40.17 ¦ -33.18 ¦ 1 371.2 ¦ 0.1844 ¦ 145.58 ¦ 39.135 ¦ 0.7861 ¦ 1.8258 ¦ 1.305 ¦ 0.778 ¦ 1.189 ¦ ¦ 140.00 ¦ -36.78 ¦ -29.85 ¦ 1 360.6 1.350 ¦ 0.1594 ¦ 150.03 0.00437 ¦ 393.28 ¦ 0.8050 ¦ 1.8196 ¦ 1.312 ¦ 0.790 ¦ 1.192 ¦ ¦ 160.00 ¦ -33.75 ¦ -26.89 ¦ 1 351.1 ¦ 0.1405 ¦ 154.02 ¦ 394.99 ¦ 0.8217 ¦ 1.8143 ¦ 1.318 ¦ 0.801 ¦ 1.195 ¦ ¦ 180.00 ¦ -31.00 ¦ -24.20 ¦ 1 342.3 ¦ 0.1256 ¦ 156.65 ¦ 396.51 ¦ 0.8367 ¦ 1.8098 ¦ 1.324 ¦ 0.811 ¦ 1.197 ¦ ¦ 200.00 ¦ -28.48 ¦ -21.73 ¦ 1 334.2 ¦ 0.1137 ¦ 161.00 ¦ 397.90 ¦ 0.8504 ¦ 1.8058 ¦ 1.329 ¦ 0.821 ¦ 1.200 ¦ ¦ 220.00 ¦ -26.15 ¦ -19.45 ¦ 1 326.7 ¦ 0.1038 ¦ 164.11 ¦ 399.16 ¦ 0.8639 ¦ 1.8022 ¦ 1.335 ¦ 0.830 ¦ 1.203 ¦ ¦ 240.00 ¦ -23.98 ¦ -17.33 64.41 ¦ 1 319.6 ¦ 0.09552 ¦ 167.02 326.32 ¦ 400.33 ¦ 0.8746 ¦ 1,7989 ¦ 1.340 1 800.00 ¦ 0;839 ¦ 1.206 ¦ ¦ 260.00 3800.00 ¦ -21.95 75.18 ¦ -15.34 67.41 ¦ 1 312.9 1 900.00 ¦ 0.08847 ¦ 169.75 ¦ 401.41 ¦ 0.8855 ¦ 1,7960 ¦ 1.345 ¦ 0.847 1,423 ¦ 1,208 ¦ ¦ 280.00 ¦ -20.03 ¦ -13.46 0.01087 ¦ 1 306.5 ¦ 0.08240 ¦ 172.34 ¦ 402.42 ¦ 0.8957 ¦ 1.7933 ¦ 1,349 ¦ 0.855 ¦ 1.211 0.00869 ¦ ¦ 300.00 ¦ -18.22 38.90 ¦ -11.69 41.47 1 026.9 0.01025 ¦ 1 300.5 1 073.2 ¦ 0.07712 ¦ 174.80 ¦ 403.36 ¦ 0.9053 1.1962 ¦ 1,7908 1,7258 ¦ 1.354 ¦ 0.863 ¦ 1.214 39.01 ¦ ¦ 320.00 ¦ -16.49 43.82 ¦ -10.00 1.475 1 015.6 0.00969 1.522 ¦ 1 294.7 272.99 1.592 276.42 ¦ 0.07247 ¦ 177.14 ¦ 404.25 ¦ 0.9144 ¦ 1,7885 245.91 ¦ 1,359 ¦ 0.871 ¦ 1.217 ¦ ¦ 340.00 ¦ -14.85 ¦ -8.39 1 061.4 ¦ 1 289.1 279.78 ¦ 0.06835 0.01230 425.88 ¦ 179.38 ¦ 405.09 ¦ 0.9231 ¦ 1,7863 1 004.3 ¦ 1.363 ¦ 0.879 33.90 ¦ 1,220 ¦ ¦ 360.00 ¦ -13.28 ¦ -6.86 1.572 ¦ 1 283.8 ¦ 0.06467 0.01155 ¦ 181.53 ¦ 405.88 ¦ 0.9313 ¦ 1,7843 425.79 ¦ 1.368 ¦ 0.886 1 600.00 36.46 ¦ 1.222 ¦ ¦ 380.00 ¦ -11.78 ¦ -5.39 ¦ 1 278.6 ¦ 0.06137 ¦ 183.59 ¦ 406.63 ¦ 0.9392 ¦ 1,7824 ¦ 1.372 1.431 2 100.00 47.73 1.2810 ¦ 0.893 1 700.00 ¦ 1.225 69.71 ¦ ¦ 400.00 ¦ -10.33 ¦ -3.98 ¦ 1 273.6 ¦ 0.05838 ¦ 185.58 1.639 ¦ 407.34 ¦ 0.9467 ¦ 1,7806 ¦ 1,376 2 1.2903 ¦ 0.900 41.24 ¦ 1,228 1.499 ¦ ¦ 420.00 200.00 2300.00 ¦ -8.94 ¦ -2.62 46.07 48.22 ¦ 1 268.7 ¦ 0.05567 ¦ 187.50 ¦ 408.02 ¦ 0.9539 ¦ 1.7789 265.89 ¦ 1.380 ¦ 0.907 1.628 ¦ 1.231 1,666 ¦ ¦ 440.00 ¦ -7.60 ¦ -1.31 54.19 ¦ 1 264.0 ¦ 0.05320 ¦ 189.36 1 097.4 ¦ 408.67 500.00 ¦ 0.9609 1 038.3 ¦ 1.7772 1.7113 1.7084 ¦ 1.385 ¦ 0.914 1.6961 ¦ 1.234 1 049.8 1,7200 1.709 ¦ ¦ 460.00 1,594 1.616 ¦ -6.30 ¦ -0.04 56.04 ¦ 1 259.5 ¦ 0.05094 ¦ 191.16 1 085.2 ¦ 409.29 ¦ 0.9676 ¦ 1,7757 ¦ 1,389 ¦ 0.921 ¦ 1.237 ¦ ¦ 480.00 ¦ -5.05 ¦ 1.18 57.82 ¦ 1 255.0 425.09 1.860 ¦ 0.04885 0.00917 60.53 ¦ 192.91 ¦ 409.88 ¦ 0.9741 1.2714 ¦ 1.7742 1,7054 ¦ 1.393 ¦ 0.928 1,2995 ¦ 1.240 53.55 ¦ ¦ 500.00 2 400.00 2500.00 ¦ -3.84 ¦ 2.36 ¦ 1 250.7 993.0 ¦ 0.04693 ¦ 194.61 3,490 ¦ 410.45 425.62 ¦ 0.9803 1.7023 ¦ 1.7728 ¦ 1,397 1.840 1.683 ¦ 0.934 1.625 ¦ 1.242 1,755 ¦ ¦ 550.00 2 ¦ -0.95 55.37 57.14 ¦ 5.18 59.54 981.8 61.22 ¦ 1 240.3 ¦ 0.04272 0.00825 ¦ 198.65 286.32 ¦ 411.77 425.39 ¦ 0.9951 1.6992 ¦ 1.7695 1.876 ¦ 1.407 ¦ 0.950 ¦ 1,250 289.51 1.805 ¦ ¦ 600.00 600.00 ¦ 1.74 ¦ 7.80 970.5 ¦ 1 230.4 ¦ 0.03919 ¦ 202.46 0.00783 ¦ 412.97 ¦ 1.0089 ¦ 1,7665 1.916 1.959 ¦ 1.416 2 ¦ 0.966 1,746 ¦ 1.257 292.66 ¦ ¦ 650.00 700.00 ¦ 4.26 400.00 ¦ 10.26 959.2 ¦ 1 221.0 1.2081 ¦ 0.03618 ¦ 206.05 0.00745 ¦ 414.07 ¦ 1.0217 ¦ 1,7637 ¦ 1,426 ¦ 0.981 1.815 ¦ 1.265 ¦ ¦ 700.00 2 800.00 ¦ 6.64 ¦ 12.58 947.8 ¦ 1 212.0 1,7229 ¦ 0.03359 0.00709 ¦ 209.47 295.77 ¦ 415.07 ¦ 1.0339 1.3086 1.6928 ¦ 1.7611 2.006 ¦ 1.436 ¦ 0.997 1,890 1.6618 ¦ 1.273 1.921 ¦ ¦ 750.00 ¦ 8.90 ¦ 14.78 ¦ 1 203.4 ¦ 0.03133 0.00675 ¦ 212.72 298.85 ¦ 416.00 424.72 424.28 ¦ 1.0453 1.3175 ¦ 1.7587 1,6894 2.058 ¦ 1,445 ¦ 1.012 1.973 1.6518 ¦ 1,280 1,988 ¦ ¦ 800.00 2 900.00 ¦ 11.05 2.479 ¦ 16.87 65.93 ¦ 1 195.0 269.48 ¦ 0.02934 52.27 ¦ 215.84 1.447 ¦ 416.85 ¦ 1.0562 ¦ 1,7564 ¦ 1.455 ¦ 1.027 ¦ 1,288 ¦ ¦ 850.00 ¦ 13.10 424.53 62.16 000.00 63.74 ¦ 18.86 51.67 ¦ 1 187.0 ¦ 0.02758 0.00643 ¦ 218.83 301.89 ¦ 417.65 423.76 ¦ 1.0665 1.3262 ¦ 1.7542 1.6860 ¦ 1.464 2.115 ¦ 1.042 2.065 ¦ 1,297 1.472 2,064 ¦ ¦ 900.00 ¦ 15.06 ¦ 20.77 ¦ 1 179.1 ¦ 0.02601 0.01313 62.83 ¦ 221.71 3.256 ¦ 418.38 ¦ 1.0764 ¦ 1.7622 ¦ 1.474 ¦ 1.056 ¦ 1.305 ¦ ¦ 950.00 3200.00 ¦ 16.94 66.80 ¦ 22.59 70.25 ¦ 1 171.5 900.9 ¦ 0.02460 0.00585 ¦ 224.49 307.97 ¦ 419.06 422.48 ¦ 1.0858 1.3435 ¦ 1.7502 1.6787 ¦ 1.483 250.40 2.251 ¦ 1.071 424.00 1.1710 2,283 ¦ 1.314 2.244 ¦ ¦ 1 000.00 ¦ 18.75 ¦ 24.35 ¦ 1 164.1 ¦ 0.02333 ¦ 227.18 314.01 ¦ 419.69 420.85 ¦ 1.0949 0.01511 1.243 1.3605 ¦ 1.7483 1.6707 ¦ 1.493 ¦ 1,086 2,565 ¦ 1.322 ¦ ¦ 1 100.00 3 ¦ 22.17 ¦ 27.67 72.94 ¦ 1 149.8 876.0 ¦ 0.02111 0.00531 ¦ 232.31 ¦ 420.83 ¦ 1.1121 1.277 1.313 ¦ 1,7446 ¦ 1.512 2.427 ¦ 1.116 3 2,945 ¦ 1.340 ¦ ¦ 1 200.00 3600.00 ¦ 25.37 72.50 ¦ 30.77 75.49 ¦ 1 136.0 ¦ 0.01925 ¦ 237.16 320.10 ¦ 421.81 428.79 ¦ 1.1281 1,3775 ¦ 1.7412 2.665 ¦ 1.532 ¦ 1.147 ¦ 1,359 2,798 ¦ ¦ 1 300.00 1 400.00 1 ¦ 28.37 31.21 ¦ 33.67 36.41 ¦ 1 122.8 1 109.9 ¦ 0.01767 0.01630 ¦ 241.77 246.17 ¦ 422.66 423.38 416.20 ¦ 1.1432 1.1575 1.3948 ¦ 1,7380 1,7348 262.19 3,009 ¦ 1.552 1,573 ¦ 1.178 1.210 ¦ 1.379 1.400 ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
353e8ae0-2372-4c49-9fda-5d50f7199cf5 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-15 표 8 R410A [R32/125 (50/50)]의 열물성치 ¦ 절대압 kPa ¦ 온도°C 244.99 248.54 ¦ 온도°C 244.99 248.54 ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1534 ¦ 엔트로피 kJ(kg・K) 1.1534 ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ 비열 kJ/(kg・K) ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ ¦ ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ ¦ 425.41 ¦ 1.2169 ¦ 1.2169 ¦ 액체 ¦ 액체 ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 절대압 kPa ¦ Bubble 39.62 ¦ Dew 23.91 34.36 36.21 ¦ 밀도 kg/m2 액체 874.9 ¦ 체적 m2/kg 증기 ¦ 액체 8 ¦ 증기 ¦ 액체 ¦ 액체 ¦ ¦ ¦ Cp/Cu 증기 ¦ ¦ 60.00 ¦ -61.39 ¦ -61.34 1.656 1.679 32.31 34.23 36.09 ¦ 1381.9 426.08 425.83 ¦ 0.39302 61.66 70.22 ¦ 113.49 ¦ 393.54 426.40 426.27 ¦ 0.6445 ¦ 중기 1,9668 ¦ 1.340 ¦ 증기 0.716 1.454 ¦ 1.230 ¦ ¦ 80.00 0.01467 ¦ -56.12 0.00498 0.00451 ¦ -56.07 ¦ 1365.6 1.1866 ¦ 0.30016 ¦ 120.58 ¦ 396.50 ¦ 0.6775 426.45 ¦ 1.9487 1.7419 1.7374 1.3552 ¦ 1.348 1.843 1.876 ¦ 0.732 ¦ 1.233 ¦ ¦ 100.00 ¦ -51.82 802.5 ¦ -51.76 70.22 ¦ 1 352.1 1.1649 ¦ 0.24343 ¦ 126.40 ¦ 398.87 1,783 1.812 ¦ 0.7040 ¦ 1.9349 1.1970 ¦ 1.354 ¦ 0.745 ¦ 1.236 1,496 ¦ ¦ 101.32b ¦ -51.56 23.79 547.5 ¦ -51.50 ¦ 1351.3 918.0 896.7 ¦ 0.24044 ¦ 126.75 1.7649 ¦ 399.01 ¦ 0.7056 ¦ 1,9341 ¦ 1.355 ¦ 0.746 ¦ 1.236 ¦ ¦ 120.00 ¦ -48.16 ¦ -48.10 ¦ 1340.5 ¦ 0.20506 ¦ 131.38 ¦ 400.84 ¦ 0.7262 1,722 ¦ 1.9238 ¦ 1.360 ¦ 0.758 ¦ 1.240 ¦ ¦ 140.00 ¦ -44.95 ¦ -44.89 ¦ 1330.3 1.408 ¦ 0.17733 ¦ 135.75 ¦ 402.54 ¦ 0.7455 ¦ 1.9145 ¦ 1.366 ¦ 0.769 ¦ 1.243 ¦ ¦ 160.00 ¦ -42.09 ¦ -42.02 ¦ 1 321.0 ¦ 0.15631 ¦ 139.68 0.01688 ¦ 404.03 ¦ 0.7625 ¦ 1.9065 ¦ 1.372 ¦ 0.780 ¦ 1,246 ¦ ¦ 180.00 ¦ -39.50 ¦ -39.43 ¦ 1 312.5 ¦ 0.13981 ¦ 143.25 ¦ 405.36 ¦ 0.7778 ¦ 1.8995 ¦ 1.377 ¦ 0.790 ¦ 1,250 ¦ ¦ 200.00 ¦ -37.12 ¦ -37.05 ¦ 1 304.7 ¦ 0.12651 ¦ 146.54 ¦ 406.56 ¦ 0.7918 ¦ 1.8932 ¦ 1,383 ¦ 0.799 ¦ 1.253 ¦ ¦ 220.00 ¦ -34.92 ¦ -34.85 ¦ 1 297.4 ¦ 0.11555 ¦ 149.59 ¦ 407.64 ¦ 0.8046 ¦ 1.8876 ¦ 1,388 ¦ 0.808 ¦ 1,257 ¦ ¦ 240.00 ¦ -32.87 ¦ -32.80 ¦ 1 290.5 1 077.7 ¦ 0.10635 ¦ 152.44 233.60 354.53 ¦ 408.64 ¦ 0.8164 ¦ 1.8825 ¦ 1,393 ¦ 0.817 ¦ 1.260 ¦ ¦ 260.00 1 ¦ -30.95 ¦ -30.88 1 600.00 ¦ 1 284.1 ¦ 0.09852 ¦ 155.13 ¦ 409.56 ¦ 0.8275 ¦ 1.8778 1 900.00 ¦ 1.397 2 000.00 ¦ 0.826 ¦ 1.264 1,523 ¦ ¦ 280.00 4 852.39c ¦ -29.15 ¦ -29.07 0.01147 ¦ 1 277.9 ¦ 0.09177 ¦ 157.66 311.72 ¦ 410.41 ¦ 0.8378 ¦ 1.8735 ¦ 1.402 1,285 100.00 ¦ 0.834 ¦ 1.267 21.41 1.551 ¦ ¦ 300.00 ¦ -27.44 28.23 ¦ -27.36 26.18 0.01085 ¦ 1 272.1 ¦ 0.08589 ¦ 160.07 ¦ 411.20 ¦ 0.8476 ¦ 1.8695 ¦ 1.407 ¦ 0.842 ¦ 1.271 21.53 1.683 ¦ ¦ 320.00 ¦ -25.81 ¦ -25.73 28.35 1.553 990.6 852.2 ¦ 1 266.5 1 043.8 1,763 ¦ 0.08072 ¦ 162.36 ¦ 411.94 ¦ 0.8568 ¦ 1.8657 1.7554 30.43 1.7508 ¦ 1.411 1.729 ¦ 0.850 ¦ 1.274 ¦ ¦ 340.00 ¦ -24.27 ¦ -24.18 261.90 1.608 ¦ 1 261.1 1 032.9 1.808 265.06 ¦ 0.07614 425.14 ¦ 164.55 1,7698 ¦ 412.63 ¦ 0.8656 980.2 ¦ 1.8622 1,755 ¦ 1.416 ¦ 0.858 ¦ 1.277 ¦ ¦ 360.00 ¦ -22.79 ¦ -22.70 ¦ 1 255.9 1 022.1 268.17 ¦ 0.07205 0.01216 ¦ 166.65 ¦ 413.29 ¦ 0.8740 ¦ 1.8598 969.8 424.70 ¦ 1.420 ¦ 0.865 26.06 ¦ 1,281 ¦ ¦ 380.00 ¦ -21.37 ¦ -21.29 0.01571 ¦ 1 250.9 1 011.5 ¦ 0.06838 ¦ 168.67 ¦ 413.90 ¦ 0.8819 ¦ 1.8558 ¦ 1.424 1.502 2 200.00 ¦ 0.873 1 700.00 ¦ 1,284 ¦ ¦ 400.00 ¦ -20.01 61.73 ¦ -19.29 ¦ 1 246.1 ¦ 0.06506 ¦ 170.62 ¦ 414.48 ¦ 0.8896 ¦ 1.8528 ¦ 1.429 2300.00 1.2450 ¦ 0.880 1 800.00 0.01027 ¦ 1.288 59.36 ¦ ¦ 420.00 ¦ -18.70 1.646 ¦ -18.61 ¦ 1 241.4 ¦ 0.06204 ¦ 172.49 ¦ 415.03 ¦ 0.8969 ¦ 1.8499 ¦ 1.433 1.2539 ¦ 0.887 30.31 ¦ 1.291 ¦ ¦ 440.00 2500.00 ¦ -17.44 ¦ -17.35 32.43 ¦ 1 236.9 ¦ 0.05929 ¦ 174.31 2 ¦ 415.55 ¦ 0.9040 ¦ 1.8472 252.01 ¦ 1.437 ¦ 0.894 1.7107 ¦ 1.295 1.1759 1,7463 1.857 ¦ ¦ 460.00 ¦ -16.22 ¦ -16.13 38.00 39.73 ¦ 1 232.5 ¦ 0.05677 ¦ 170.07 1 066.1 ¦ 416.05 ¦ 0.9107 ¦ 1.8447 1.7330 1.7286 1.7242 ¦ 1.441 1.911 47.63 ¦ 00.901 1,7061 ¦ 1,298 1.910 ¦ ¦ 480.00 1.703 ¦ -15.04 ¦ -14.95 ¦ 1 228.2 ¦ 0.05445 ¦ 177.77 1 054.9 ¦ 416.52 ¦ 0.9173 1 001.0 1,2264 ¦ 1.8422 ¦ 1.445 47.52 ¦ 0.908 ¦ 1.302 ¦ ¦ 500.00 ¦ -13.90 41.29 ¦ -13.81 41.41 ¦ 1 224.0 ¦ 0.05232 0.00925 ¦ 179.43 ¦ 416.97 ¦ 0.9236 1,2358 ¦ 1.8398 ¦ 1.450 1,948 48.98 ¦ 0.915 1.729 1.2628 ¦ 1.306 1,967 ¦ ¦ 550.00 2 ¦ -11.19 42.92 ¦ -11.10 43.04 ¦ 1 214.0 959.5 ¦ 0.04763 0.00979 ¦ 183.37 271.22 ¦ 418.01 424.20 ¦ 0.9386 ¦ 1.8342 1.7197 1,988 ¦ 1.460 ¦ 0.932 1,798 ¦ 1.314 ¦ ¦ 600.00 2 700.00 ¦ -8.67 44.50 44.61 ¦ -8.57 949.2 ¦ 1 204.5 ¦ 0.04369 0.00836 ¦ 187.08 274.23 ¦ 418.94 423.63 ¦ 0.9526 1.7152 ¦ 1.8291 2.031 ¦ 1.470 1.872 ¦ 0.949 ¦ 1.324 2,030 277.19 ¦ ¦ 650.00 2 800.00 ¦ -6.30 46.03 46.14 ¦ -6.20 938.8 ¦ 1 195.5 ¦ 0.04035 ¦ 190.58 0.00796 ¦ 419.77 423.00 ¦ 0.9656 ¦ 1.8243 2.078 ¦ 1.480 1,952 ¦ 0.965 ¦ 1.333 2,099 ¦ ¦ 700.00 ¦ -4.06 1.2071 ¦ -3.96 0.00974 928.4 ¦ 1 186.5 ¦ 0.03746 ¦ 193.90 0.00759 ¦ 420.53 ¦ 0.9778 ¦ 1.8199 2.130 ¦ 1.490 2.041 ¦ 0.981 ¦ 1.342 2.176 ¦ ¦ 750.00 2900.00 3000.00 ¦ -1.94 828.3 ¦ -1.84 0.00183 ¦ 1 178.6 ¦ 0.03494 ¦ 197.07 280.13 ¦ 421.21 422.31 ¦ 0.9894 1.2715 ¦ 1.8157 2,186 ¦ 1.500 2.139 ¦ 0.997 1.6455 ¦ 1.352 ¦ ¦ 800.00 ¦ 0.07 ¦ 0.17 8 ¦ 1 170.6 ¦ 0.03273 0.00724 ¦ 200.10 283.03 ¦ 421.82 421.55 ¦ 1.0004 ¦ 1.8117 1.7014 ¦ 1.509 ¦ 1.013 2,260 1.4775 ¦ 1.361 ¦ ¦ 850.00 3200.00 ¦ 1.99 241.32 426.43 ¦ 2.09 37.88 49.08 ¦ 1 162.9 255.38 258.68 ¦ 0.03077 0.00659 ¦ 203.01 1.581 288.77 ¦ 422.38 419.81 ¦ 1.0108 1.2885 ¦ 1.8080 1,6918 2.316 ¦ 1.519 ¦ 1.029 2.369 354.53 1.4775 ¦ 1.371 2,461 ¦ ¦ 900.00 ¦ 3.82 51.77 3.540 ¦ 3.93 51.87 ¦ 1 155.4 ¦ 0.02902 ¦ 205.81 ¦ 422.89 417.75 ¦ 1.0208 1.3052 ¦ 1.8044 1.6816 ¦ 1.529 2.479 2.662 ¦ 1.045 425.16 ¦ 1.381 1.613 ¦ ¦ 950.00 3400.00 ¦ 5.58 54.42 3.403 4.262 ¦ 5.69 54.51 8 ¦ 1 148.1 ¦ 0.02745 0.01375 0.00601 ¦ 208.50 294.45 ¦ 423.35 ¦ 1.0303 ¦ 1.8010 ¦ 1.539 500.00 ¦ 1.061 426.34 1.1291 ¦ 1.392 2,718 ¦ ¦ 1 000.00 ¦ 7.27 56.95 ¦ 7.38 1,666 57.03 ¦ 1 141.0 ¦ 0.02603 1.1162 0.01291 0.00547 ¦ 211.11 300.12 ¦ 423.77 1.248 415.32 ¦ 1.0395 1.3218 ¦ 1.7977 1.6707 ¦ 1,549 237.53 2.691 3.051 ¦ 1.077 ¦ 1.402 3.061 ¦ ¦ 1 100.00 3600.00 ¦ 10.47 ¦ 10.58 ¦ 1 127.4 ¦ 0.02356 ¦ 216.09 ¦ 424.49 ¦ 1.0568 1.324 1.3384 ¦ 1.7915 1.6589 ¦ 1,569 ¦ 1.110 1.1415 1,7601 ¦ 1.424 ¦ ¦ 1 200.00 1 300.00 1 400.00 3800.00 ¦ 13.46 16.26 18.90 ¦ 13.57 16.38 19.02 2 400.00 600.00 50.44 ¦ 1 114.3 1 101.7 1 089.5 ¦ 0.02149 0.01973 0.01820 ¦ 220.79 225.25 229.51 304.85 ¦ 425.08 425.54 425.90 412.43 408.93 ¦ 1.0730 1.0882 1.1026 1.365 4000.00 ¦ 1.7857 1,7801 1.7749 ¦ 1,590 1.611 1.633 2,980 3.592 4.405 ¦ 1.143 1.177 1.212 ¦ 1.447 1.471 ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals Handbook 에서 발췌 | {}
76a3bf7c-f641-4bf3-a47d-06bb87d8db91 | 2권.pdf | 1.2-16 제 1 편 냉동장치 표 9 R502 [R-22/115 (48.8/51.2)]의 열물성치 ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa - ¦ 밀도 kg/m3 1.5257 - ¦ 체적 m2/kg 10.49 ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔탈피 kJ/kg ¦ 엔트로피 kJ(kg · K) ¦ 엔트로피 kJ(kg · K) ¦ 비열 kJ/(kg ·K) ¦ 비열 kJ/(kg ·K) ¦ Cp/Cu 一 ¦ 점성계수 �Pa · S - ¦ 점성계수 �Pa · S - ¦ 열전도도 mW/(m ·K) ¦ 열전도도 mW/(m ·K) ¦ 표면 장력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 °C ¦ 절대압 kPa - ¦ 액체 526.2 1 1 ¦ 증기 0.01631 0.01312 0.01244 172.6 0.01179 162.2 0.01118 ¦ 액체 ¦ 증기 0.899 ¦ 액체 ¦ 증기 1.5240 ¦ 액체 1.276 ¦ 증기 ¦ 증기 - ¦ 액체 - ¦ 중기 13.89 ¦ 액체 12.60 ¦ 증기 1.211 1.217 11.82 ¦ mN/m 600.3 ¦ ¦ -54.00 ¦ 66.71 254.5 - ¦ 1 508.6 350.67 318.9 1 385.6 1 140.7 ¦ 0.23753 192.6 1 182.7 ¦ 145.18 70.2 0.869 0.884 ¦ 321.15 357.01 ¦ 0.7788 1.0246 1.1057 1.1137 1.1217 1 ¦ 1.5818 ¦ 1.053 12.36 1.258 1.264 1.270 ¦ 0.585 0.841 0.855 ¦ 430.7 213.88 216.24 0.828 ¦ ¦ - 12.48 ¦ 95.5 69.4 68.7 ¦ 1.223 67.1 ¦ 16.48 ¦ ¦ -52.00 16.00 ¦ 73.77 - ¦ 1 502.4 ¦ 0.21627 ¦ 146.97 ¦ 322.16 355.72 356.38 359.30 359.81 ¦ 0.7869 1.0976 1.1457 ¦ 1,5791 1.5265 ¦ 1.057 1,246 1.252 ¦ 0.589 - - ¦ 一 - - ¦ 419.1 13.56 13.67 ¦ - 13.78 ¦ 94.7 - ¦ 10.92 ¦ 16.17 ¦ ¦ -50.00 ¦ 81.42 - ¦ 1 496.1 - ¦ 0.19726 ¦ 148.77 ¦ 323.16 - 360.28 ¦ 0.7950 - ¦ 1,5765 1.5429 ¦ 1.061 13.44 ¦ 0.592 ¦ - 34.00 36.00 ¦ 407.9 ¦ - ¦ 93.9 ¦ - ¦ 15.86 ¦ ¦ -48.00 ¦ 89.69 ¦ 1 489.7 1 274.1 1 265.6 ¦ 0.18024 ¦ 150.60 ¦ 324.17 204.57 ¦ 0.8031 72.5 ¦ 1,5741 ¦ 1.066 239.4 ¦ 0.595 0.724 1 ¦ - 11.98 32.00 12.14 ¦ 397.2 ¦ 一 ¦ 93.1 ¦ - ¦ 15.56 8.11 - ¦ ¦ -46.00 0.02573 1.5194 ¦ 98.61 ¦ 1 483.4 0.02040 ¦ 0.16496 ¦ 152.44 ¦ 325.17 ¦ 0.8113 ¦ 1.5717 ¦ 1.070 ¦ 0.599 0.733 11.67 ¦ - ¦ 386.8 ¦ 一 0.01060 245.72 1.1537 0.01005 ¦ 92.3 ¦ - ¦ 15.25 - ¦ ¦ -45.42b ¦ 101.32 209.19 - ¦ 1 481.5 ¦ 0.16082 0.01927 ¦ 152.98 ¦ 325.46 ¦ 0.8136 0.792 ¦ 1.5710 ¦ 1.071 353.66 354.36 ¦ 0.600 ¦ - ¦ 383.9 - ¦ - 1.0327 12.12 ¦ 92.1 ¦ - ¦ 15.16 ¦ ¦ -44.00 ¦ 108.21 ¦ 1 476.9 ¦ 0.15123 ¦ 154.30 ¦ 326.17 ¦ 0.8194 ¦ 1,5694 ¦ 1.074 ¦ 0.602 ¦ - ¦ 376.9 ¦ - ¦ 91.6 12.00 ¦ - ¦ 14.95 ¦ ¦ -42.00 ¦ 118.54 ¦ 1 470.5 ¦ 0.13885 ¦ 156.19 ¦ 327.16 ¦ 0.8276 ¦ 1.5672 ¦ 1.078 ¦ 0.606 ¦ - 20.00 ¦ 367.3 ¦ - 0.760 0.770 ¦ 90.8 865.77 ¦ - ¦ 14.65 ¦ ¦ -40.00 ¦ 129.64 ¦ 1 464.0 ¦ 0.12769 1.5306 ¦ 158.09 ¦ 328.15 ¦ 9.8357 ¦ 1.5651 ¦ 1.082 ¦ 0.609 ¦ - ¦ 358.1 ¦ - ¦ 90.0 773.05 818.45 ¦ 7.11 729.51 ¦ 14.35 ¦ ¦ -38.00 ¦ 141.53 248.27 ¦ 1 457.4 ¦ 0.11759 1.0653 ¦ 160.01 221.02 ¦ 329.13 10.00 ¦ 0.8439 ¦ 1.5631 ¦ 1.087 ¦ 0.612 ¦ - ¦ 349.3 ¦ - 0.915 ¦ 89.3 ¦ 7.25 ¦ 14.05 ¦ ¦ -36.00 212.2 12.24 1.0490 14.00 ¦ 154.26 ¦ 1 450.9 ¦ 0.10845 0.02731 ¦ 161.95 1 ¦ 330.12 ¦ 0.8521 18.00 1.0734 1.0815 ¦ 1.5612 1,5298 1.5290 1.5282 1.5274 ¦ 1.091 1,228 1,234 ¦ 0.616 ¦ - ¦ 340.8 ¦ - ¦ 88.5 ¦ 7.39 ¦ 13.75 ¦ ¦ -34.00 ¦ 167.86 4.00 ¦ 1 444.2 306.8 ¦ 0.10016 1 ¦ 163.91 1 ¦ 331.09 ¦ 0.8603 ¦ 1.5593 ¦ 1.095 1,189 - ¦ 0.620 - ¦ - ¦ 332.5 ¦ 1 ¦ 87.7 11.36 ¦ 7.52 ¦ 13.45 966.34 1 ¦ ¦ -32.00 ¦ 182.39 1 257.0 1 248.3 ¦ 1 437.5 ¦ 0.09262 1.1297 ¦ 165.89 ¦ 332.06 ¦ 0.8685 ¦ 1.5575 ¦ 1.100 1.195 ¦ 0.623 ¦ - ¦ 324.6 ¦ - ¦ 87.9 11.51 ¦ 7.66 ¦ 13.16 019.7 ¦ ¦ -30.00 ¦ 197.86 ¦ 1 430.8 1 221.2 0.01544 1 ¦ 0.08577 ¦ 167.89 71.0 1.5231 1.5222 ¦ 333.03 348.29 349.10 349.89 ¦ 0.8767 - ¦ 1.5558 - ¦ 1.104 ¦ 0.627 ¦ - 一 ¦ 317.0 0.01385 ¦ - 206.87 - ¦ 86.2 ¦ 7.80 ¦ 12.86 ¦ ¦ -28.00 ¦ 214.33 ¦ 1 424.0 211.9 0.01462 243.18 ¦ 0.07952 12.30 12.47 ¦ 169.90 1.5213 - ¦ 333.99 1,283 ¦ 0.8849 1.0409 1,289 0.932 1,295 ¦ 1.5542 ¦ 1.109 ¦ 0.631 ¦ - ¦ 309.6 13.20 13.32 38.00 ¦ - ¦ 85.4 ¦ 7.93 ¦ 12.57 ¦ ¦ -26.00 ¦ 231.84 ¦ 1 417.2 ¦ 0.07382 233.19 12.64 ¦ 171.94 351.44 1.5204 ¦ 334.94 352.20 1.0572 352.94 ¦ 0.8931 - 0.949 ¦ 1.5526 - ¦ 1.114 ¦ 0.635 ¦ - ¦ 302.5 ¦ - ¦ 84.7 1 230.4 ¦ 8.07 - ¦ 12.28 ¦ ¦ -24.00 ¦ 250.43 ¦ 1 410.3 - ¦ 0.06861 235.67 1.1617 ¦ 173.99 1 075.1 ¦ 335.89 357.62 ¦ 0.9013 ¦ 1.5511 ¦ 1.118 ¦ 0.640 ¦ - ¦ 295.6 - ¦ ¦ 83.9 1,5341 132.7 ¦ 8.20 24.00 ¦ 11.99 647.86 ¦ ¦ -22.00 ¦ 270.14 ¦ 1 403.4 1 290.7 ¦ 0.06384 ¦ 176.06 1 ¦ 336.83 - 26.00 ¦ 0.9095 ¦ 1,5497 ¦ 1.123 ¦ 0.644 0.741 ¦ - ¦ 289.0 - ¦ 1 454.7 ¦ 83.2 192.5 ¦ 8.34 ¦ 11.70 915.05 ¦ ¦ -20.00 ¦ 291.01 ¦ 1 396.4 1 282.4 ¦ 0.05946 ¦ 178.15 ¦ 337.76 ¦ 0.9178 ¦ 1,5483 1.5469 ¦ 1.128 ¦ 0.649 ¦ - 276.4 ¦ 282.6 677.0 ¦ - 1 ¦ 82.4 1 ¦ 8.47 28.00 1 202.3 ¦ 11.42 ¦ ¦ -18.00 1 ¦ 313.08 ¦ 1 389.3 151.6 ¦ 0.05545 12.72 0.01723 12.84 ¦ 180.26 ¦ 338.69 ¦ 0.9260 10.35 ¦ ¦ 1.133 ¦ 0.653 ¦ - ¦ ¦ - 0.02288 ¦ 81.7 ¦ 8.60 8.73 30.00 40.00 ¦ 11.13 10.85 - ¦ ¦ -16.00 ¦ 336.41 ¦ 1 382.2 ¦ 0.05176 - ¦ 182.39 ¦ 339.61 10.63 10.77 ¦ 0.9342 ¦ 1,5456 ¦ 1.137 22.00 355.05 ¦ 0.659 0.816 238.16 358.20 ¦ - - ¦ 270.5 ¦ 一 0.02160 ¦ 80.9 1,240 ¦ ¦ 10.57 ¦ ¦ -14.00 12.96 13.08 ¦ 361.02 230.73 ¦ 1 375.0 ¦ 0.04836 0.804 ¦ 184.53 ¦ 340.52 10.21 ¦ 0.9425 ¦ 1,5444 218.62 223.42 225.84 228.28 ¦ 1.142 ¦ 0.664 240.66 358.76 ¦ - 1.1377 ¦ 264.7 ¦ - 1.0896 - ¦ 80.1 ¦ 8.87 0.781 ¦ ¦ ¦ -12.00 ¦ 386.97 ¦ 1 367.7 ¦ 0.04523 ¦ 186.69 ¦ 341.42 ¦ 0.9507 ¦ 1.5432 ¦ 1.147 1.152 ¦ 0.669 ¦ - ¦ 259.1 ¦ - 71.8 - ¦ 79.4 ¦ 9.00 9.13 ¦ 10.29 ¦ ¦ -10.00 ¦ 414.30 ¦ 1 360.4 1 353.0 ¦ 0.04234 0.03967 ¦ 188.87 ¦ 342.31 ¦ 0.9589 ¦ 1.5420 1,5409 ¦ 1.158 ¦ 0.675 0.681 ¦ - - ¦ 253.7 248.5 ¦ - - ¦ 78.6 ¦ 9.27 ¦ 10.01 9.73 ¦ ¦ -8.00 9.94 ¦ 443.04 ¦ 1 345.5 ¦ 0.03721 8.37 - ¦ 191.06 193.27 ¦ 343.20 344.07 - ¦ 0.9671 ¦ 1,5399 ¦ 1.163 11.90 ¦ ¦ ¦ ¦ 73.3 ¦ 77.9 ¦ 220.4 ¦ 9.46 ¦ ¦ -6.00 10.07 ¦ 473.26 ¦ ¦ ¦ 6.00 ¦ 344.94 ¦ 0.9754 ¦ 1.5388 ¦ 0.688 12.01 ¦ ¦ - 243.4 - ¦ - ¦ 687.79 ¦ 77.1 ¦ 9.40 1 216.2 ¦ 9.18 ¦ ¦ -4.00 -2.00 0.02426 ¦ 504.98 538.26 ¦ 1 337.9 1 330.3 ¦ 0.03492 0.03281 7.84 1.5332 7.58 ¦ 195.50 197.74 8.00 - - ¦ 345.79 ¦ 0.9836 0.9918 ¦ 1.5378 ¦ 1.168 1.173 ¦ 0.694 0.701 ¦ - ¦ 238.5 - ¦ - 1 ¦ 76.4 75.6 ¦ 9.53 9.67 1 298.8 - ¦ 8.91 8.64 ¦ ¦ 0.00 2.00 211.53 0.01822 - ¦ 573.13 609.65 ¦ 1 322.5 1 314.7 0.751 ¦ 0.03084 0.02901 1.200 1.5323 1,206 67.9 ¦ 200.00 202.27 ¦ 346.63 347.47 ¦ 1.0000 1.0082 1.0164 ¦ 1.5368 1.5359 1.5350 ¦ 1,178 1,184 1.5315 11.06 11.21 ¦ 0.709 0.716 ¦ - 229.2 224.7 ¦ 233.8 11.69 11.79 ¦ 74.8 74.1 ¦ 9.80 - ¦ ¦ ¦ b = 비등점(표준대기압) c=임계점 2013 ASHRAE Fundamentals | {}
bb669cad-46cf-4656-a57c-e5c752738972 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-17 표 10 주요 냉매의 성능 비교(1 kW 냉동시) ¦ 냉 매 ¦ 증발기 압략 ¦ 응축기 압력 ¦ 압축비 ¦ 순냉동효 과 ¦ 냉매 순환령 ¦ 액체 순환량 ¦ 흡입가스 비체적 ¦ 압축기행 정체적 ¦ 동력 ¦ 성능 계수 ¦ 압축기 토출온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 번호 화학적명칭 혹은 조성(질양%) ¦ (kPa) ¦ (kPa) ¦ 압축비 ¦ (kJ/kg) ¦ (kg/s) ¦ (L/s) ¦ (m2/kg) ¦ (L/s) ¦ (kW) ¦ (COP) ¦ (K) ¦ ¦ 170 에탄 ¦ 1623 ¦ 4637 ¦ 2.86 ¦ 162.44 ¦ 0.00616 ¦ 0.0232 ¦ 0.0335 ¦ 0.206 ¦ 0.364 ¦ 2.74 ¦ 324 ¦ ¦ 744 이산화탄소 ¦ 2291 ¦ 7208 ¦ 3.15 ¦ 134.24 ¦ 0.00745 ¦ 0.0123 ¦ 0.0087 ¦ 0.065 ¦ 0.338 ¦ 2.96 ¦ 343 ¦ ¦ 13 B1 브롬화트리플루오로메탄 ¦ 536 ¦ 1 821 ¦ 3.39 ¦ 66.14 ¦ 0.01512 ¦ 0.0101 ¦ 0.0237 ¦ 0.358 ¦ 0.274 ¦ 3.65 ¦ 313 ¦ ¦ 125 펜타플루오로에탄 ¦ 400 ¦ 1 570 ¦ 3.93 ¦ 87.76 ¦ 0.01139 ¦ 0.0098 ¦ 0.0394 ¦ 0.449 ¦ 0.272 ¦ 3.68 ¦ 315 ¦ ¦ 1270 프로필렌 ¦ 362 ¦ 1 304 ¦ 3.60 ¦ 286.48 ¦ 0.00349 ¦ 0.0070 ¦ 0.1285 ¦ 0.449 ¦ 0.197 ¦ 5.07 ¦ 354 ¦ ¦ 290 프로판 ¦ 291 ¦ 1 077 ¦ 3.71 ¦ 279.88 ¦ 0.00357 ¦ 0.0074 ¦ 0.1542 ¦ 0.551 ¦ 0.211 ¦ 4.74 ¦ 320 ¦ ¦ 502 R22/115(48.8/51.2) ¦ 349 ¦ 1 319 ¦ 3.78 ¦ 104.39 ¦ 0.00958 ¦ 0.0080 ¦ 0.0500 ¦ 0.479 ¦ 0.226 ¦ 4.43 ¦ 310 ¦ ¦ 22 클로로디플루오로메탄 ¦ 296 ¦ 1 192 ¦ 4.03 ¦ 162.46 ¦ 0.00616 ¦ 0.0053 ¦ 0.0774 ¦ 0.476 ¦ 0.210 ¦ 4.75 ¦ 326 ¦ ¦ 717 암모니아 ¦ 236 ¦ 1 164 ¦ 4.94 ¦ 1 102.23 ¦ 0.00091 ¦ 0.0015 ¦ 0.5106 ¦ 0.463 ¦ 0.207 ¦ 4.84 ¦ 371 ¦ ¦ 500 R12/152a(73.8/26.2) ¦ 214 ¦ 879 ¦ 4.11 ¦ 140.95 ¦ 0.00709 ¦ 0.0062 ¦ 0.0938 ¦ 0.665 ¦ 0.213 ¦ 4.69 ¦ 314 ¦ ¦ 12 디클로로디플루오로메탄 ¦ 183 ¦ 745 ¦ 4.07 ¦ 116.58 ¦ 0.00858 ¦ 0.0066 ¦ 0.0914 ¦ 0.784 ¦ 0.213 ¦ 4.69 ¦ 311 ¦ ¦ 134a 테트라플루오로메탄 ¦ 160 ¦ 770 ¦ 4.81 ¦ 150.71 ¦ 0.00664 ¦ 0.0056 ¦ 0.1224 ¦ 0.812 ¦ 0.226 ¦ 4.42 ¦ 316 ¦ ¦ 124 클로로베트라플루오로에탄 ¦ 90 ¦ 440 ¦ 4.89 ¦ 118.49 ¦ 0.00844 ¦ 0.0063 ¦ 0.1705 ¦ 1.439 ¦ 0.224 ¦ 4.47 ¦ 305 ¦ ¦ 600a 이소부탄 ¦ 89 ¦ 407 ¦ 4.60 ¦ 262.84 ¦ 0.00380 ¦ 0.0070 ¦ 0.4029 ¦ 1.533 ¦ 0.220 ¦ 4.55 ¦ 318 ¦ ¦ 600 부탄 ¦ 56 ¦ 283 ¦ 5.05 ¦ 292.01 ¦ 0.00342 ¦ 0.0060 ¦ 0.6641 ¦ 2,274 ¦ 0.214 ¦ 4.68 ¦ 318 ¦ ¦ 114 디클로로테트라플루오로에탄, ¦ 47 ¦ 252 ¦ 5.41 ¦ 99.19 ¦ 0.01008 ¦ 0.0070 ¦ 0.2700 ¦ 2,722 ¦ 0.225 ¦ 4.44 ¦ 303 ¦ ¦ 11 트리클로로플루오로메탄 ¦ 20 ¦ 126 ¦ 6.24 ¦ 156.22 ¦ 0.00640 ¦ 0.0044 ¦ 0.7641 ¦ 4.891 ¦ 0.196 ¦ 5.09 ¦ 313 ¦ ¦ 123 디클로로트리플루오로에탄 ¦ 16 ¦ 110 ¦ 5.50 ¦ 143.30 ¦ 0.00703 ¦ 0.0045 ¦ 0.8853 ¦ 6.221 ¦ 0.229 ¦ 4.36 ¦ 301 ¦ ¦ 113 트리클로로트리플루오로에탄, ¦ 7 ¦ 54 ¦ 7.84 ¦ 127.34 ¦ 0.00785 ¦ 0.0051 ¦ 1.6793 ¦ 13.187 ¦ 0.173 ¦ 5.77 ¦ 303 ¦ 주의 사항: 계산은 증발온도 258 K, 응축온도 303 K 에서 이루어짐. bSaturated suction except R113 and R114. Enough superheat was added to give saturated discharge. 2.5 R410A 대체냉매 HFO(hydrofluoro-olefin)계열 순수 냉매들은 낮은 GWP 와 안정적인 성능으로 인해 다양한 냉매들에 대한 대체냉매로 서 거론되고 있지만, 통상적인 냉동시스템에서 적용되는 포화 온도 조건일 때 비교적 낮은 압력을 나타내기 때문에 가정용 에어컨 및 히트펌프에서 사용되는 R410A 냉매를 대체하기에 는 어려움이 있다. 때문에 HFO 계열 혼합냉매들이 R410A 의 유망한 대체 냉매로서 거론되고 있다. 표 12 는 R410A 대 체냉매로서 거론되고 있는 냉매 후보들을 나타낸 것이다. 대 부분의 냉매들은 R32 가 주를 이루고 있으며, HFO 계열 순 표 11 R1234yf 와 R134a 의 열역학적 성질 비교 ¦ 물리적 성질 ¦ R1234yf ¦ R134a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분자량 ¦ 144.04 ¦ 102.03 ¦ ¦ 비등점(at 101.325kPa), °C ¦ -29 ¦ -26 ¦ ¦ 임계온도, °C ¦ 94.7 ¦ 101.1 ¦ ¦ 임계압력, kPa ¦ 3382 ¦ 4 067 ¦ ¦ 임계체적, L/kg ¦ 2 092 ¦ 1.81 ¦ ¦ 포화압력(at 25°C), kPa ¦ 677 ¦ 665 ¦ ¦ 포화압력(at 80°C) ¦ 2 440 ¦ 2630 ¦ ¦ 포화액 밀도(at 25°C), kg/m3 ¦ 1 094 ¦ 1 207 ¦ ¦ 포화기체밀도(at 25°C), kg/m3 ¦ 37.6 ¦ 32.4 ¦ 표 12 R410A 냉매 대체냉매 후보 ¦ 냉매 ¦ GWP ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ 질 량분율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ GWP ¦ R32 ¦ R1234ze ¦ R1234yf ¦ R125 ¦ R152A ¦ R6O0 ¦ R744 ¦ ¦ R455A ¦ 145 ¦ 21.5 ¦ ¦ 75.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ R454C ¦ 239 ¦ 21.5 ¦ ¦ 78.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R454A ¦ 250 ¦ 35 ¦ ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R444B ¦ 295 ¦ 41.5 ¦ 48.5 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ R446A ¦ 461 ¦ 68 ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ R454B ¦ 466 ¦ 68.9 ¦ ¦ 31.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R447A ¦ 572 ¦ 68 ¦ 28.5 ¦ ¦ 3.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R450A ¦ 604 ¦ 58 ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R452B ¦ 698 ¦ 67 ¦ ¦ 26 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
4c45e3cf-193d-46b2-b572-a8b47f20a75b | 2권.pdf | 1.2-18 제 1 편 냉동장치 수냉매가 혼합된 형태를 보인다. R32 의 경우 성능은 좋지만 GWP 가 675 로 비교적 높아서 GWP 가 낮은 HFO 계열 냉매를 혼합하여 냉매를 만든다. 때 문에 높은 성능과 낮은 GWP 를 갖는 냉매를 만들기 위해서 혼합비율을 바꿔가며 제품을 개발하고, 성능시험을 통해 대체 냉매로서의 적합도를 판단한다. 대체냉매 후보에 대한 열물성치들은 NIST 사의 REFPROP v.9.1 (6) 프로그램을 통해 얻을 수 있으며 물성치를 상관식에 적용하여 열전달 성능을 어느 정도 예측할 수 있다. 표 13 은 대체냉매 후보 중 하나인 R446A 의 열물성치들을 나타낸다. 표 13 R446A 의 열물성치 ¦ 냉매 ¦ R446A ¦ R446A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거품점 (Tb) (K) ¦ 278.15 ¦ 283.15 ¦ ¦ 노점 (Td)(K) ¦ 282.32 ¦ 287.26 ¦ ¦ GTD (K) ¦ 4.17 ¦ 4.11 ¦ ¦ 포화압력 (kPa) ¦ 936.2 ¦ 992.9 ¦ ¦ 액체 밀도 (kg/m2) ¦ 1058 ¦ 1 040.3 ¦ ¦ 기체 밀도 (kg/m2) ¦ 25.089 ¦ 27.670 ¦ ¦ 액체 점성 (pa-s) ¦ 0.000153 ¦ 0.000145 ¦ ¦ 기체 점성 (pa-s) ¦ 1.18E-05 ¦ 1.21E-05 ¦ ¦ 액체 Pr 수 ¦ 2.0705 ¦ 2.0449 ¦ ¦ 기체 Pr 수 ¦ 1.1876 ¦ 1.1469 ¦ ¦ 액체 열전도율 (W/m-K) ¦ 0.123 ¦ 0.120 ¦ ¦ 기체 열전도율 (W/m-K) ¦ 0.0123 ¦ 0.0127 ¦ ¦ 잠열 (J/kg) ¦ 280 190 ¦ 257 490 ¦ ¦ 액체 표면장력· (N/m) ¦ 0.0110 ¦ 0.0102 ¦ ¦ 액체 정압비열 (J/kg-K) ¦ 1 663.8 ¦ 1 692.0 ¦ 3. 흡수식 냉동기용 냉매와 흡수제 흡수식 냉동기용 냉매/흡수제 중에서 현재 실용화된 것은 H2O/LiBr 와 NH3/H2O 의 2 종류뿐이다. H2O/ LiBr 는 비등점 이 높은 물이 냉매이기 때문에 시스템의 공냉화가 어려우며, 0°C 이하의 저온을 얻을 수가 없고, 부식성이 강하기 때문에 용액관리가 어렵다. 한편 NH3/ H2O 에서는 냉매인 암모니아 가 유독성, 가연성 및 폭발성 등의 치명적 결점을 지니고 있 기 때문에 적용시 이 점에 유의 하여야 한다. 그러나 최근 들 어 환경 문제가 크게 대두되고 있고 흡수기/발생기 열교환기 (GAX) 사이클 같이 온도 중첩 원리를 이용하는 신기술이 개 발됨에 따라 NH3/H2O 가 크게 각광을 받고 있으며, 특히 소 형 공냉 흡수식 공조기의 개발에 NH3/H2O 가 사용되고 있다. 위의 두 가지 냉매/흡수제의 결점을 보완하려고 알코올 및 할 로카본 등을 냉매로 사용하는 연구도 진행되고 있다. (7) 3.1 흡수식 냉동기 냉매의 성질 냉매와 흡수제의 조합시 요구되는 성질을 살펴보면 다음과 같다. ① 잠열이 크고, 임계압력이 충분히 높을 것. ② 흡수제와 냉매의 비등점 차가 크고, 열용량(흡수액순환 량 x 비열)이 작을 것. ③ 냉매와 흡수제의 동결점이 실온보다 낮고, 냉동기 정지 시에도 용액이 응고하지 않을 것. ④ 철판 및 배관재료에 대한 부식성이 없고, 열 안정성이 있을 것. ⑤ 가격이 저렴하고, 손쉽게 구입할 수 있을 것. 현재 사용중이거나 개발 중에 있는 냉매와 흡수제의 조합 을 정리하면 표 14 와 같다. 3.2 물을 냉매로 사용하는 시스템 H2O/LiBr 를 기본으로 하는 2 성분계와 이것을 개선하기 위 한 3 성분계, 4 성분계 등이 있다. 물은 증발잠열이 크고, 성능 계수가 좋으며, 어디서나 쉽게 구할 수 있는 우수한 냉매이다. 그러나 H2O/LiBr 를 사용하는 경우 빙점 및 결정석출의 문제 점을 해결해야 한다. 최근 들어서는 H2O/LiBr-LiSCN 이 태 양열을 이용한 냉난방용 흡수냉동기의 냉매/흡수제로서 주목 되고 있다. 표 14 냉매/흡수제 조합 ¦ 냉 매 ¦ 흡 수 제 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 계 H2O ¦ LiBr, Lil, LiSCN, LiCl, NaOH, CsBr, CsF, RbF LiBRLiSCN, LiBr-ZnCl2, LiBr-ZnBr2, LiBr-C4H6O2 LiBr-C2H6O2, LiBr-LiCl, LiClTM CaCl2-Zn(NOs)2, CH3 OH-LiBr-ZnCl2 ¦ ¦ 암모니아계 NH3 CH3NH2 C2H3NH2 ¦ H2O H2O, LiSCN, C2H6O, LiSCN-NaSCN H2O ¦ ¦ 알코올계 CH3OH, C2H3OH CFH2CH2OH CF2HCH2OH CCIF2CH2OH OF3CH2CH2OH CF3CH2OH ¦ LiBr, Lil, ZnBr2, LiBr-ZnCl2, Lil-ZnBr2 TEGDME, N-methyle-2-pirolidone ¦ ¦ 할로카본계 R22, R21 R124, R23 R31, R123 R133 ¦ TEGDME, TrEGDME, DMF DMA, DEGDME, DMF DMA, DEGDME, ETFE, ETFE ¦ DMF: dimethylformamide DEGDME: diethyleneglycol-dimethylether TrEGDME: triethyleneglycol-dimethylether ETFE: ethyltetrahydro-fluflylether BTFE: buthyltetrahydro-fluflylether DMA: dimethylacetamide TEGDME: tetraethyleneglycol-dimethylether | {}
b92be9e5-a172-401a-aa2a-0a0316feb092 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-19 3.3 암모니아를 냉매로 사용하는 시스템 암모니아를 냉매로 하는 경우 작동압력이 높아서 고압 용 기를 필요로 하지만, 암모니아가 냉매로서 좋은 특성을 가지 고 있기 때문에 NH3/H2O 가 실용화되고 있다. 1922 년에 엔탈 피/농도선도가 작성된 이래 다수의 냉동기가 제작되었으며, 현재에도 공업용의 대형 흡수식냉동기는 물론, 공기조화용의 소형 흡수식 냉동기 및 냉장차 등에도 이 계통의 냉매/흡수제 가 사용되고 있다. 이 외에 아민/물(CH,NH0/H,O)이 암모니아보다 독성 및 가연성이 약하며, 증기압이 낮기 때문에 제 2 종 열펌프용으로 주목을 받고 있다. 3.4 알코올을 냉매로 사용하는 시스템 알코올류는 물, 암모니아 다음으로 증발잠열이 크며 또 물 에 비해 동결점이 낮다. 그러나 일반적으로 알코올류(메탄올, 에탄올)는 가연성이 있기 때문에 바람직하지 못하다. 최근에 는 불화알코올인 3 불소에탄올(CF3 CH2OH)이 주목을 받고 있다. 불화알코올류는 일반적으로 알코올보다 증발잠열이 작 지만 가연성, 독성 및 부식성이 적으며 결정석출의 가능성이 적어서 H2O/ LiBr 의 대체물로 쓰인다. 흡수제로서는 N-메틸 -2-피로리돈, TEGDME, DEGDME 등이 있다. 3.5 할로카본을 냉매로 사용하는 시스템 할로카본 냉매로서는 R21, R22, R124, R31, R123, R133a 등이 있으며, 흡수제로는 디메틸포르마이드(DMF) 외 에 여러 종류가 있다. 할로카본 냉매 중 R22, R124 는 열안정 성이 높고, 효율도 좋아서 열펌프용으로 유망하다. R21 은 열 역학적 특성이 뛰어나지만 열적, 화학적 안정성이 나쁘다. 4. 혼합냉매 및 자연냉매 4.1 혼합냉매 단일냉매로 원하는 특성을 얻을 수 없는 경우 2 개 이상의 순수냉매를 혼합한 혼합냉매를 이용한다. 특히 최근에는 열펌 프에 관한 혼합냉매의 응용연구가 가열능력 및 성능계수의 향 상을 위해 여러 곳에서 이루어지고 있다. 또한 비공비혼합냉 매는 오존층 붕괴에 대한 억제 효과 도 있어서 대체냉매로서 상업화되고 있다.⑦ 1) 비공비 혼합냉매 (non-azeotropic refrigerant mixture (NARM), zeotropic mixture) 비공비 혼합냉매는 2 개 이상의 냉매가 혼합되어 각각 개 별적인 성격을 띠며, 등압의 증발 및 응축과 정을 겪을 때 조 성비가 변하고 온도가 증가 또는 감소되는 GTD(gliding temperature difference, 온도구배차)를 나타내는 냉매를 말 한다. 일반적으로 두 성분으로 이루어진 비공비 혼합냉매는 그림 9 의 R134a/R123 의 특성을 나타낸다. 그림 9 에서 초기상태가 A 인 과냉액체의 온도를 상승시키면 상태 B 에 이를 때까지 액상은 일정한 조성비를 나타낸다. 상태 B 에 이르면 처음으 로 기포가 발생하기 시작하며 이를 기포점이라고 한다. 온도 를 기포점 이상으로 증가시키면 증발성이 강한 성분, 즉 증발 온도가 상대적으로 낮은 성분이 더 많이 증발하여 기상에 더 많이 존재하며, 액상에는 증발성이 약한 성분이 상대적으로 더 많이 남아 있게 된다. 예를 들어, 상태 C 에 도달한 경우 기 상은 점 2 가 되며 이 점에서는 상대적으로 R134a 가 많고 액 상은 점 1 이 되어 R123 의 성분이 더 많다. 상태 D 에 도달하 면 기체의 성분은 상태 A 에서와 같아지며 그 이상 온도를 증 가시키면 성분이 일정한 기체상태가 된다. 상태 D 는 과열기 체상태인 점 E 에서 냉각시킬 경우 처음 응축되기 시작하는 점으로서 이슬점이라고 한다. Chart Type: bar 0 0.2 0.6 0.8 1 압력 = 400 kPa 70% 50% 84% 32% 46% 2 상영역 38% 35% 9% 0% 0% 과내액체 영역 41% 24% 41% 38% 4% 그림 9 비공비 혼합냉매의 특성 비공비 혼합냉매를 사용하면 등압에서 증발이 일어날 때 온도가 상승하고 반대로 등압웅축과 정에서는 온도가 감소한 다. 즉, 포화액체에서 포화기체상태로 변할 때 냉매의 온도상 승효과(온도기울기)가 발생한다. 이와 같은 현상을 이용하면 열교환기의 열효율을 개선시킬 수 있다. 그림 10 에 있는 것처 럼, 순수냉매의 경우에는 증발 또는 응축과 정은 등온과 정으로 서 열원 또는 수열체와 현열 열교환을 할 때 한쪽 끝에 냉매 와 열원의 온도가 거의 같은 점이 생기고(pinch point), 반대 쪽에는 온도차가 크므로 열교환시 비가역성이 커지며 손실되 는 일이 많아진다. 그러나 비공비 혼합냉매는 냉매와 열원 사 이의 온도가 평형이 되게 하여 로렌쯔(Lorenz)사이클을 구성 할 수 있고 평균온도차를 줄일 수 있어 비가역성이 감소되며 효율을 향상시킬 수 있다. 다만 평균유효온도차가 감소하므로 필요 열전달면적을 증가시켜야 하며, 유체의 흐름을 서로 평 행이 되게 하려면 반드시 대향류 열교환기를 사용해야 한 다. (8-11) 비공비 혼합냉매의 가장 큰 문제점은 2 상 상태에서 냉매가 누설되는 경우 시스템에 남아 있는 혼합냉매의 조성비 | {}
3ee41351-4381-4c6e-b421-b4b69b19a57a | 2권.pdf | 1.2-20 제 1 편 냉동장치 가 변한다는 것이다. 냉매가 2 상 상태에서 누설되었을 때 증 기압이 높은 성분이 먼저 누설되므로 새로운 조성비를 갖는 냉매가 시스템에 존재하게 된다. 따라서 냉매의 누설이 생겨 재충전을 하는 경우 시스템에 남아있는 냉매를 전량 회수한 후 새로이 냉매를 주입하여야 한다. ![image](/image/placeholder) T 고열원 유체 저열원 유체 이용가능한 에너지 S S (a) 이상적인 carnot 사이클 (b) 이상적인 Lorenz 사이클 그림 10 이상적인 Carnot 사이클과 Lorenz 사이클 현재 R22, R502 등의 대체냉매로 사용되고 있는 주요 비 공비 혼합냉매에는 R404A, R407C, R410A 등이 있다. 2) 공비 혼합냉매(azeotropic mixtures) 서로 다른 두 개의 순수물질을 혼합하였는데도 등압의 증 발 또는 응축 과정중에 기체와 액체의 성분비가 변하지 않으 며, 온도가 변하지 않는 혼합냉매를 공비 혼합냉매라 한다. 즉, 공비 혼합냉매는 혼합냉매임에도 불구하고 순수냉매와 유 사한 특성을 지니고 있으며 등압의 증발 및 응축 과정후에는 75 ppm 이하가 바람직하다. 수분량의 측정은공비 혼합냉매는 그림 11 의 Propane/R134a 와 같이 특정한 조성비에서 이슬 점과 기포선이 서로 만나게 되어 기상과 액상에서의 성분이 서로 같아 순수냉매와 같이 행동하는 냉매이다. 공비 혼합냉 매의 증발 또는 응축온도는 그림 11 에 나타낸 바와 같이 이 혼합냉매를 구성하는 두 개의 순수냉매보다 낮은 경우가 대부 분이다. Chart Type: bar 0.2 0.4 0.6 0.8 과열기체 영역 -5.5 -7.7 -6.5 -9.5 이상역 -4.5 -7.5 -7.5 -6.5 기본리 -5.5 -6.5 -9.5 0 과넹액체 영역 -5.5 -2.5 -9.5 -8.5 그림 11 공비 혼합냉매의 특성 현재까지 ASHRAE 에서 냉매번호를 부여받아 사용되고 있는 주요 공비 혼합냉매로는 R500, R501, R502, R503, R505, R506, R507 등이 있다. 4.2 자연냉매 물, 암모니아, 질소, 이산화탄소, 프로판, 부탄 등은 인공화 합물이 아니고 지구상에 자연적으로 존재하는 물질이므로 자 연냉매라 하며, 지구 환경에 추가적으로 악영향을 미치지 않 기 때문에 냉매로서 적용하는 것이 적극적으로 검토되고 있 다. 오존충문제가 제기되기 전까지 CFC 냉매에 비하여 자연 냉매가 잘 활용되지 않은 이유는 그 나름대로의 문제점이 있 었기 때문이다. 그러나 CFC/ HCFC 의 사용이 규제를 받고 특히 지구온난화에 대한 규제가 더욱 심화되면서 자연냉매에 대한 관심 및 연구가 더욱더 활발히 진행되고 있다. 1) 탄화수소 탄화수소는 탄소와 수소만으로 구성된 냉매로서 R50 (메 탄), R170(에탄), R290(프로판), R600(부탄), R600a (이소 부탄), R1270(프로필렌) 등이 있다. 탄화수소는 독성이 없으 며, 화학적으로 안정적이며, 광유에서 적절한 용해도를 나타 낸다. 또한 탄화수소는 오존층붕괴지수가 0.0 이며 지구온난화 지수도 매우 낮아, 이산화탄소의 지구온난화지수를 1 로 하였 을 때, R12 는 7100, R134a 는 1 200 이나, 프로판은 이보다 매 우 낮은 3 을 나타내고 있다. 탄화수소는 냉매로서 우수한 열 역학적 특성을 지니고 있으나 가연성이 문제점으로 지적되고 있다. 현재 가정용 냉장고의 경우 R600a 냉매가 활발히 사용 되고 있다. 대개 탄화수소는 액체의 비체적이 크기 때문에 동일한 냉 동능력을 내는 경우에 다른 냉매에 비하여 냉매 주입량이 감 소한다. 탄화수소 순수냉매로 기존 냉매의 증기압 및 용량을 만족시킬 수 없는 경우에는 탄화수소와 탄화수소 혹은 탄화수 소와 HFC 냉매 등을 혼합한 혼합냉매를 적용할 수 있다. 2) 암모니아 암모니아는 우수한 열역학적 특성 및 높은 효율을 지닌 냉 매로서 제빙, 냉동, 냉장 등 산업용의 증기압축식 및 흡수식 냉동기 작동유체로 널리 사용되어 왔다. 작동압력이 다소 높 고 인체에 해로운 특성을 지니고 있으므로 관리 인력이 상주 하는 산업용 대용량 시스템에 주로 사용되어 왔으며, 소형에 는 특수 목적에만 이용되었다. 암모니아를 소형 시스템에 적 용하기 위해서는 수냉식이나 공냉식 시스템을 개발하야 하는 데, 최근 들어 CFC/HCFC 냉매의 규제로 인하여 암모니아 에 대한 대체냉매 연구가 많이 수행되고 있다. 3) 물 물은 환경에 대한 피해가 전혀 없으며 손쉽게 구할 수 있 다는 장점을 갖고 있다. 물은 투명하며 무해, 무취, 무미한 냉 매로 동결점이 매우 높고 비체적이 크므로 압축기가 소화하여 야 할 체적유량 및 압축비가 너무 크기 때문에 증기압축식 냉 동기에는 사용이 제한되어 왔다. 그러나 흡수식 냉동기의 작 | {}
5d8785b8-8aeb-43ba-a135-e640c0da67be | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-21 동유체로 널리 사용되고 있다. 4) 공기 공기는 물과 같이 투명하고 무해, 무취, 무미한 냉매로서 소요동력이 크고 성능계수가 낮으므로 주로 항공기 내부의 공 기조화나 공기액화 등에 사용된다. 5) 이산화탄소 이산화탄소는 할로카본 냉매가 사용되기 이전에 암모니아 와 더불어 선박용 냉동, 사무실이나 극장 등의 냉방을 위한 냉매로 가장 많이 사용되었다. 그러나 할로카본의 등장과 함 께 이산화탄소의 사용은 점차 감소되었고, 최근에는 특수한 용도 이외에는 거의 사용되고 있지 않다. 이산화탄소는 안정 성이 뛰어나고, 무취, 무독하고 부식성이 없고, 연소 및 폭발 성이 없는 물질로서 냉매 회수가 필요 없으며, 일반 윤활유와 양호한 상용성을 가지고 있다. 이산화탄소는 포화압력이 높기 때문에 냉동기 설계시 내압 성 재료를 사용하여야 한다. 하지만 다른 냉매에 비하여 가스 의 비체적이 매우 작기 때문에 체적유량이 적으며 냉동장치를 소형의 시스템으로 제작할 수 있는 장점이 있다. 그러나 냉매 의 임계온도(31 °C)가 낮으므로 냉각수의 온도가 충분히 낮지 않으면 응축기에서 액화가 되지 않는 단점이 있다. 현재 일본 에서 이산화탄소를 냉매로 한 급탕기가 시판되고 있으며, 유 럽을 중심으로 자동차용 공조기에 이산화탄소 냉매를 적용하 고 있다. 또한 일본과 국내 업체에서도 이산화탄소 냉매를 가 정용 급탕 · 냉방 · 난방용 공조기에 적용하기 위한 연구가 활 발히 진행 중이다. 5. 브라인과 그 특성 간접 냉각식 냉동장치에 사용하는 액상 냉각 열매체(부동 액)를 브라인 또는 2 차냉매라 부른다. 현재 일반적으로 널리 사용되고 있는 것은 염화나트륨, 염화칼슘 등의 무기 브라인 과 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜 등의 유기 브라인이다. 브라인의 구비조건은 다음과 같다. ① 비열이 커야 한다. ② 열전도율이 커야 한다. ③ 점성이 적어야 한다. ④ 동결온도가 낮아야 한다. ⑤ 부식성이 적어야 한다. ⑥ 불연성이어야 한다. ⑦ 악취, 쓴맛이 없고, 특히 독성이 없어야 한다. 브라인을 선택할 때에는 사용조건, 사용온도, 냉각방식 및 피냉각물의 종류 등을 검사한 후에 결정해야 한다. 표 15 는 각종 브라인의 특성을 나타낸다. 5.1 무기 브라인 1) 염화칼슘(CaCl2) 염화칼슘 브라인은 현재 널리 사용되고 있으며, 동결점도 매우 낮고(비중 1,286, -55°C), 부식성도 비교적 적으며 값이 싸다는 장점이 있다. 동결온도를 -55°C 까지 내릴 수 있기 때 문에 제빙, 동결 및 냉장에 널리 이용되며, 농도에 따라 적당 한 동결온도의 용액을 만들 수 있다. 그러나 쓴맛이 있기 때 문에 식품동결에 사용할 때에는 간접식 동결방법을 사용해야 한다. 염화칼슘 브라인의 특성은 그림 12 와 같다. 그림에서 동결 점 곡선은 브라인의 온도를 내릴 때 얼음이 석출하기 시작하 는 온도를 연결한 선이다. A 점의 브라인을 냉각하면 B 점의 온도에서 얼음이 석출되기 시작하고 얼음이 석출된 것만큼 염화칼슘의 농도가 높아지는데 냉각을 계속하면 B~E 곡선 (동결점 곡선)에 따라서 농도는 높아지고 온도는 낮아진다. 또한 물에 염화칼슘을 용해시킬 때 염의 양이 많으면 녹지 않 고, 알맹이 상태로 남게 되는데, 그 이상 용해되지 않는 상태 표 15 브라인의 특성 ¦ 구 분 ¦ 염 화 칼 슘 브라인 ¦ 염 화 나트륨 브라인 ¦ 메 틸 알코올 ¦ 에 틸 알코올 ¦ 프 로 필 렌 글리콜 ¦ 트 리 에틸렌 글리콜 ¦ 디 에틸렌 글리콜 ¦ 에틸렌 글리콜 ¦ 에틸렌 클 로 라이드 ¦ 디 클로르 에틸렌 ¦ 트 리 클로르 에틸렌 ¦ 포 클로르 에틸렌 ¦ R11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결온도 ¦ -51 ¦ -21 ¦ -96 ¦ -115 ¦ -60 ¦ -34 ¦ -51 ¦ -57 ¦ -96.1 ¦ -50 ¦ -87 ¦ -21.7 ¦ -111 ¦ ¦ 점성계수 [Pa ·S) (-45.5°C) ¦ 0.045 ¦ 고 체 ¦ 0.002 ¦ 0.005 ¦ 늑 1.5* ¦ 고 체 ¦ 늑 0.5* ¦ 늑 0.15* ¦ 0.0011 ¦ 0.0012 ¦ 0.0013 ¦ 고 체 ¦ 0.0011 ¦ ¦ 밀 도 [kg/m2] (0°C) ¦ 1280 ¦ 1180 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 1051 ¦ 1141 ¦ 11 ¦ 1127 ¦ 1360 ¦ 1280 ¦ 1550 ¦ 1650 ¦ 1530 ¦ ¦ 비 열 [kl/(kg · K)] (0°C) ¦ 2.72 ¦ 3.35 ¦ 2.43 ¦ 2.18 ¦ 2.34 ¦ 2.22 ¦ 2.18 ¦ 2.30 ¦ 1.17 ¦ 1.21 ¦ 1.0 ¦ 0.92 ¦ 0.80 ¦ ¦ 증 기 압 [PA] (0°C) ¦ 413 ¦ 498 ¦ 4000 ¦ 1 738 ¦ 10.6 ¦ 1.33 이하 ¦ 1.33 이하 ¦ 16.0 ¦ 18.665 ¦ 13.332 ¦ 3,200 ¦ 538 ¦ 40,000 ¦ ¦ 인 화 점 (°C) ¦ ¦ ¦ 167 ¦ 19 ¦ 107 ¦ 165 ¦ 143 ¦ 116 ¦ - ¦ 37 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ | {}
a2faf90e-943f-462a-8e26-9a6863e23206 | 2권.pdf | 1.2-22 제 1 편 냉동장치 를 그 용액의 포화상태라 한다. 포화상태의 농도와 온도와 의 관계는 N~E 로 나타내는 포화농도 곡선으로 표시된다. 동결 점 곡선과 포화농도 곡선은 E 점에서 하나가 되며, E 점 온도 이하에서는 브라인은 모두 동결되어 고체가 된다. 점 E 를 공 정 브라인은 온도가 낮은 상태에서는 공기중의 수분을 응축 시켜 흡수하여 점점 묽어지므로 비중을 측정해서 묽어진 브 라인을 빼내고 염화칼슘을 추가해서 적절한 농도로 유지해야 한다. 일반적으로 브라인의 농도측정에는 보메도(Baume degree =144.3-144.3/비중)를 사용한다. Chart Type: bar M A B (열 체) 포항도곡선 N item_01 0°C -10°C -20°C -30°C -60°C -10°C 그림 12 염화칼슘 브라인의 특성 2) 염화나트륨(NaCl) 염화칼슘 브라인보다 동결온도가 높으며(비중 1.17 에서 -21 °C), 금속재료에 대한 부식성이 크다. 그러나 식품에 대해 서는 무해한 장점이 있다. 5.2 유기 브라인 1) 에틸렌글리콜 및 프로필렌글리콜 무색, 무취의 액체이며, 물로 희석하여 농도를 조절할 수 있다. 부식성이 약간 있기는 하지만 부식방지제를 첨가해서 모든 금속재료에 적용할 수 있다. 비점이 높으며 독성이 적어 서 식품동결에 사용된다. 브라인의 특성 및 데이터에 관하여 좀더 자세한 정보를 원 하는 독자는 ASHRAE 핸드북을 참조하기 바란다. (7) 6. 냉동기 오일과 특성 냉동기에 사용되는 윤활유를 일반적으로 냉동기 오일이라 한다. 냉동시스템의 운전 시 냉동기용 오일은 압축기 부위에 서는 고온, 증발기 부위에서는 저온이 되는 가혹한 조건이 된 다. 냉동기 오일의 역할은 압축기의 베어링, 실린더와 피스톤 사이의 마찰 및 마모를 줄이는 윤활작용 외에 마찰열을 흡수 하는 냉각작용, 샤프트 실과 피스톤링 등의 밀봉작용, 장기 휴 지 중에는 방청 작용 등이 있다. 냉동기의 장기간 정지 시 상용성이 나쁘면 압축기 내에서 냉매와 오일이 2 층으로 분리된다. 이 경우 압축기를 구동하 면 원활한 윤활이 되지 않아 압축기 파손의 원인이 되기도 한다. 따라서 오일은 큰 폭의 온도 · 압력 범위에서 기능하 여야 한다. 그리고 장기 휴지 중에 방청능력이 있고 오일 소포성이 있어야 장기간 안정적으로 사용할 수 있다. 따라 서 냉동기용 오일은 저온특성, 화학안전성, 열안정성, 윤활 성 등의 성능이 균형적으로 유지되어야 하며 이러한 성능 이 우수할수록 장기간 안정적인 운전과 함께 냉동효율을 극대화 할 수 있다. 냉동기용 오일의 선정 기준은 오일이 냉매에 적절히 용해 되어야 하며 냉매와 오일은 전체 운전온도 및 압력에서 서로 상용성(miscibility)을 가져야 한다. 상용성이란 냉매와 오일 이 융화하는 성질이다. 또한 윤활과 유동이라는 두 가지 조건 을 만족하는 점성을 가져야 하며 압축기의 특성 및 오일이 노 출되는 환경을 고려해야 한다. 이처럼 냉매/오일 혼합물의 용 해도 및 상용성 자료는 냉동기용 오일을 선정하는 기준이 되 며, 열교환기의 정확한 해석 및 압축기의 파손을 예방할 수 있는 중요한 자료이다. 6.1 냉동기 오일의 특성 냉동기 오일의 특성에는 물리적 특성과 화학적 특성이 있 다. 물리적 특성 중 중요한 것은, 1)점도, 2)점도지수, 3)각종 냉매와 의 상호 용해성, 4)저온부에서의 유동성, 5)왁스의 분 리, 6)수분 용해성, 7)공기 용해성, 8)휘발성, 9)포밍 현상 (foaming) 등이며, 화학적 특성에는, 1)경계면에서의 유막 형 성능력, 2)열안정성, 3)냉매와 의 반응성, 4)혼합물과 첨가제의 영향 등이 있다. 냉동시스템 내에서 냉동기오일의 온도는 크게 변화하며, 또 한 냉매가 녹아서 그 성질이 변화되기 때문에 오일 회수 등을 고려하여 선정해야 하지만 압축기 제조사가 지정하는 냉동기 오일을 사용하는 것이 무난하다. 1) 비중 오일의 비중은 동일한 부피의 15°C 오일과 4°C 순수한 물 의 중량비를 말한다. 2) 점도 점도는 윤활유의 물리화학적 성질 중 가장 기본이 되는 성 질 중의 하나로서 액체가 유동할 때 나타나는 내부 저항을 말 한다. 따라서 기계 윤활에 있어서 기계의 조건이 동일하다면 마찰손실, 마찰열, 기계적 효율이 점도에 의해 결정된다. 점도 는 온도가 상승하면 점도는 떨어지고 반대로 온도가 떨어지면 점도는 커진다. 온도에 따른 점도의 변화를 지수로 나타낸 것 이 점도 지수이다. 점도 지수(Viscosity Index, VI)는 온도 의 변화에 따른 윤활유의 점도 변화를 나타내는 수치이다. | {}
6c318253-1f9e-43ef-8a4b-e18bb2c66709 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-23 3) 인화점 윤활유를 가열해서 발생한 증기와 공기의 혼합가스에 불을 가까이 하면 순간적으로 타버린다. 이때의 온도를 인화점이라 한다. 가열을 계속하면 증기발생이 심해지고 그것에 점화하면 연소가 계속하게 된다. 이때의 온도를 발화점 또는 연소점이 라 한다. 발화점은 일반적으로 인화점보다 높으며 그 온도 이 상에서 윤활유를 사용할 수 없다. 4) 유동성 윤활유를 냉각시키면 점도가 증가되어 유동성을 잃게 되고 굳어지기 시작한다. 이 때의 온도를 응고점이라 한다. 응고점 에 도달하기 전까지 유동성을 갖는 온도를 유동점이라 한다. 5) 극성 물질은 분자구조로 극성물질 또는 비극성물질로 나눈다. 극 성 분자는 분자 내에 전자들이 편재화되어 쌍극자가 존재하는 분자로, 정전기적 인력이 작용한다. 비대칭 구조로, 중심 원자 에 비공유 전자쌍이 있다. 비극성 분자는 분자 내의 전자가 고르게 분포되어 쌍극자가 존재하지 않는 분자이다. 즉 원자 의 전기음성도에 의한 극성이 상쇄되어 벡터합이 0 인 분자이 다. 대칭 구조로, 중심 원자에 비공유 전자쌍이 없다. 이산화 탄소(CO2)는 C 와 0 원자 사이에 있는 2 개의 전자쌍을 1 개로 취급하고 선형분자 모양을 하고 있는 비극성 분자이다. 일반 적으로 극성 분자는 극성 분자끼리 비극성 분자는 비극성 분 자끼리 잘 섞이는 특성이 있다. 따라서 극성 오일은 극성 냉 매에, 비극성 오일은 비극성 냉매에 잘 섞이는 성질을 가지고 있다. 6.2 냉동기 오일의 종류 냉동기용 오일의 종류는 용도와 형식 그리고 사용냉매에 ![image](/image/placeholder) 냉동기오일 광유 나프텐계 파라핀계 합성유 알킬벤젠 (AB) 폴리비닐에테르 (PVE) 폴리페닐에테르 (PPE) 폴리아킬렌글리콜 (PAG) 폴리올에스터 (POE) 그림 13 냉동기 오일의 종류 따라 달라진다. 냉동기용 오일은 광유와 합성유로 나누며 그 종류는 그림 13 과 같고, 냉동기용 오일의 물성치는 표 16 과 같다. 기존 냉매인 염화불화탄소(CFC)와 염화불화탄화수소 (HCFC)에는 일반적으로 광유를 사용한다. 광유는 나프텐계 와 파라핀계를 기본으로 한 것이다. 또한 파라핀계에 알킬벤 젠(alkyl benzene, AB)을 혼합하여 사용한다. CFC 냉매와 HCFC 냉매는 비극성 물질이며 비극성인 광유와 혼합이 잘 된다. 이러한 광유는 윤활성이 양호하고 수분관리에 장점을 가지고 있다. 따라서 시스템에서 순환하는데 문제가 없다. 그러나 탄화수소계(hydrofluorocarbon, HFC)냉매의 특 징은 극성물질이다. 따라서 비극성인 광유와 잘 혼합되지 않 는다. 상용성을 높이기 위해 산소분자가 들어있는 폴리알킬렌 글리콜(poly alkylene glycol, PAG), Esters 등의 극성 합 성유가 새로 도입되었다. 오일의 윤활성 문제에서도 HFC 냉 매는 염소원자가 배제되어 냉매 자체의 윤활성이 상당히 저하 된다. 따라서 마모방지제 등과 같은 첨가제를 넣어 윤활성을 개선했다. HFC 냉매인 R-134a 등은 PAG, 폴리올에스테르 표 16 냉동기 오일의 규격 ¦ 점도등급 ¦ ISO VG 10 ¦ ISO VG 15 ¦ ISO VG 22 ¦ ISO VG ¦ 32 ¦ ISO VG 46 ¦ ISO VG 68 ¦ ISO VG 100 ¦ V G 38 ¦ v G 56 ¦ 시험법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항 목 ¦ 1 종 ¦ 1 종 1 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ ¦ 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ 1 종 2 종 ¦ JIS ¦ ¦ 동점도 (40°C) ¦ 9.0~11.0 ¦ 13.5~16.5 ¦ 19.8~24.2 ¦ 28.8~35.2 ¦ ¦ 41.1~50.6 ¦ 61.2~74.8 ¦ 90.0~110 ¦ 35.2 61.2 미만 ¦ 50.6~ 61.2 미만 ¦ K2283 ¦ ¦ 색 (ASTM) ¦ 1.0 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 2.5 이하 ¦ 2.5 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ ¦ 3.5 이하 ¦ 3.5 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ 3.0 이하 ¦ K2580 ¦ ¦ 인화점 (°C) ¦ 140 이상 ¦ 145 이상 ¦ 155 이상 ¦ 160 이상 ¦ ¦ 165 이상 ¦ 165 이상 ¦ 180 이상 ¦ 160 이상 ¦ 165 이상 ¦ K2265 ¦ ¦ 유동점 (°C) ¦ -40 이상 ¦ -35 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ -27.5 이하 ¦ K2569 ¦ ¦ 전산가 (mg KOH/g) ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ ¦ 0.05 이하 ¦ ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ K2501 ¦ ¦ 동판부식 (100°C, 3h) ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ 1 이하 ¦ K2513 ¦ ¦ 절연파괴전압 (kV) ¦ ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ 25 이상 ¦ C2101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수 분(ppm) ¦ ¦ ¦ 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ ¦ 이하 ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ ¦ 50 이하 ¦ K2211 4.9 ¦ | {}
bd9cceb3-efae-4cb6-8983-783773e42fb4 | 2권.pdf | 1.2-24 제 1 편 냉동장치 (polyol ester, POE), 알킬벤젠 등과 같은 극성 합성유를 사 용했다. HFC 냉매는 극성을 띄어 기존 CFC, HCFC 냉매에 사용되었던 비극성 광유와 나쁜 상용성을 가지기 때문에 오일 순환성에 문제가 있었고 용해도가 낮아 열전달 효율이 떨어졌 다. 따라서 상용성이 좋은 합성유 중에서 POE 오일이 일반적 으로 사용되고 있으나 수분관리, 윤활성의 문제가 있었다. 또 HFC 냉매와 PAG 오일 혼합물은 R-22 와 광유 혼합물에 비 해 화학적 안정성과 윤활성은 우수하나 수분 흡수성이 높고 상분리 현상 등의 문제가 있어, 수분 흡수가 낮고 가수분해 안정성이 높은 POE 오일의 사용이 요구되었다. 혼합냉매인 R-410A, R-407C 등은 합성유인 POE, 폴리 비닐에테르(poly vinyl ether, PVE), PAG 등을 사용하였 다. R-502 냉매에는 광유를 사용하기도 했고 탄화수소냉매인 R-290 에도 광유를 사용했다. 6.3 냉동기 오일의 규격 냉동기오일의 공업규격은 1 종(개방용형)과 2 종(밀폐형 및 반밀폐형)으로 구분되어 있으며, 각각의 ISO 점도 등급을 8 종 류씩 규격화하고 있다. 표 16 은 이들의 규격을 나타낸 것이다. 6.4 냉동기 오일의 평가 시험법 1) 윤활성 냉동기유의 윤활성을 평가하는데 사용되는 파렉스 시험법 (Falex method)은 ASTM 에서 채용하고 있다. 2) 화학적 안정성 냉동기유의 화학적 안정성이란 열적 안정성 및 산화반응에 대한 안정성을 말하며, 그 평가 방법으로는 밀폐튜브 시험법 이 가장 많이 사용된다. 이것은 유리관 속의 냉동기오일, 냉 매, 금속 및 유기재료 밀봉하고, 일정온도(175±2°C)로 일정기 간(8, 16, 23 일) 가열한 다음, 색상의 변화, 금속의 부식도 및 생성물의 분석, 냉매 및 분해 가스의 정량, 생성 산량, 냉동오 일의 열화상태 등을 측정하여 냉동기오일의 우열을 판정하는 방법이다. 3) 전산가 냉동기에 사용되는 윤활유는 절대적으로 중성이어야 한다. 이 값은 냉동기오일의 악화정도를 판단하는 기준이 되며, 사 용오일에서는 0.05 KOH mg/g 이하가 바람직하다. 4) 수분 함유량 냉동기오일 중의 수분은 결빙, 슬러지 생성 및 부식의 원인 이 된다. 따라서 수분 함유량은 사이클 내에 봉입하기 전에 20 ppm 이하, 사이클 내에 봉입후에는 75 ppm 이하가 바람직 하다. 수분량의 측정은 카알 피셔법(Karl Fischer method) 을 사용한다. 5) 왁스 분리점 냉동기오일 · 냉매혼합액(냉동기유: 10%, R12: 90%)을 유 리관내에 충전하고, 서서히 냉각시켰을 때 왁스가 석출되는 온도를 구한다. 실제 장치에서는 왁스 분리점보다 10°C 정도 낮은 온도까지 사용할 수 있다. 6) 임계용해도 곡선(2 층 분리 온도) 냉동기오일과 냉매의 용해도-온도곡선을 말하며, 냉매의 종류에 따라 냉동기오일과 상용성이 다르다. 이와 같이 할로 카본 냉매와 냉동기오일의 관계는 매우 복잡하며, 냉동기오일 조성에 따라서도 달라진다. 참 고 문 헌 1. Midgley, T. and Henne, A.L. 1930, Ind. Eng. Chem., Vol.22, p.542. 2. ASHRAE Standard 39-42, 1992, "Number De- signation and Safety Classification of Refrigerants, " ASHRAE, Atlanta, GA. 3. Molina, M.J. and Rowland, F.S., 1974, "Stratospheric sink for chlorofluoromethanes : chlorine atom " Nature, Vol.249, catalyzed destruction of ozones, pp.810~812. 4. Yunho, H., 2015, "Life Cycle Climate Performance Guideline," IIR Working Party, Paris 5. Underwriters Laboratories Inc., National Board of Fire Underwriters, Chicago, 1940. 6. Lemmon, E.W., Huber, M.L., and Mclinden, M.O., NIST Standard Reference Database 23. NIST Reference Fluid Thermodynamics and Transport Properties - REFPROP, 9.1, 2010. 7. ASHRAE Fundamentals Handbook, 2013, ASHRAE, Atlanta, GA. 8. 高田秋一, 1989, 吸收冷凍機と ヒ - ト ポンプ, 일본냉동 협회, 동경. 9. Didion, D. A., and Bivens, D.B., 1990, "Role of Refrigerant Mixtures as Alternatives to CFCs, " Int. J. Refrigeration, Vol. B, pp. 163~175 10. Lorenz, A. and Meutzner, K., 1975, "On Application of Nonazeotropic Two Component Refrigerants in Domestic Refrigerators and Home Freezers," XIV Int. Congress of Refrigeration, Moscow. 11. Kruse, H., 1981, "The Advantages of Nonazeotropic Refrigerant Mixtures for Heat Pump Application, " Int. J. Refrigeration, Vol. 4, pp. 119-125. 12. Radermacher, R. 1986, "Advanced Versions of Heat Pumps with Zeotropic Refrigerant Mixtures," ASHRAE Trans., Vol. 92, Pt.2, No. 2977. 13. McLinden, M. 0. and Radermacher, R., 1987, "Methods for Comparing the Performance of Pure | {}
d260dd63-1293-4fa2-aee3-9de5e0d3b655 | 2권.pdf | 제 2 장 냉매와 브라인 1.2-25 and Mixed Refrigerants in the Vapour Compression Cycle, " Int. J. Refrigeration, Vol. 10 November. 14. United Nations Environment Programme., 1989, "Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, " Final Act. 15. McLinden, M. 0. and Didion, D. A., 1987, "Quest for Alternatives, " ASHRAE Journal, December, pp. 32~ 42. | {}
6dedf01c-02de-4d87-9e7b-f2b3e72c13c4 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-1 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1. 압축기 1.1 개 요 압축기는 냉동사이클을 이루는 4 개의 중요한 구성요소중의 하나이며 냉동사이클 내에서 냉매를 순환시키는 역할을 한다. 이러한 압축기는 냉동기의 심장부로서 압축방식에 따라 크게 용적식 압축기와 터보식 압축기로 나누어진다. 용적식 압축기는 압축실 내의 체적을 감소시켜 냉매의 압 력을 증가시키는 기기로 압축기구의 구조에 따라 왕복동식과 회전식으로 나누어지며, 회전식은 회전하는 기구에 따라 로터 리식, 스크롤식 및 스크루식으로 분류된다. 또한 터보압축기는 회전체의 고속회전에 의해 기체 유속을 일으켜 유속에 의한 운동량을 압력상승으로 변환 시키는 기기 로서 회전축과 유속흐름이 일치하는 축류식과 회전축과 유속 흐름이 직각방향으로 원심력을 이용하여 보다 높은 압력상승 을 유발시키는 원심식으로 나누어진다. 그림 1 은 압축 방식에 따른 압축기 분류를 보여주고 있다. 그리고 압축부를 감싸고 있는 하우징의 개방여부에 따라 개방형, 밀폐형 그리고 반밀폐형으로 나누어진다. 개방형은 구동축이 하우징을 관통하여 외부의 동력부와 연결되어 압축 부를 구동시킨다. 구동축이 하우징을 관통하는 부분에 메카니 칼씰 혹은 립씰를 부착하여 하우징 내부 냉매가 외부로 누설 되지 않도록 한다. 이러한 개방형 압축기는 엔진의 동력원에 의 해 작동하는 자동차 에어컨이나 산업용 냉동기 등에 사용된다. 또한 밀폐형 및 반밀폐형 압축기는 하우징 내에 모터가 설 치되어 있는 것으로 밀폐형은 하우징이 용접으로 밀폐된 반 면, 반밀폐형은 하우징의 일부가 볼트에 의해 체결되어 볼트 를 해제하면 개방할 수 있도록 되어있다. 가정용 냉장고나 가 정용 에어컨에 사용되는 압축기는 모두 밀폐형 압축기가 주로 사용된다. ![image](/image/placeholder) 왕복동 로터리 용적식 회전식 스크롤 압축기 스크루 축류식 터보식 원심식 그림 1 압축방식에 따른 압축기 분류 1) 압축기 성능 (1) 이론 압축기 성능 이론적인 압축기 성능을 나타내는 성적계수는 냉동능력과 압축기 소요동력의 비로써 아래와 같이 나타낸다. 이때 밀폐 형 압축기의 성적계수는 모터효율을 포함하는 반면, 개방형 압축기의 성적계수에는 모터효율이 포함되지 않는다. 냉동능력, kW 밀폐형 성적계수(COP) = 모타소요동력, kW 냉동능력, kW 개방형 성적계수(COP) = 축소요동력, kW 어떤 운전조건하에서 이론적 냉동능력 및 압축기일은 p-h 선도 상의 엔탈피 차와 냉매순환량의 곱으로 구하여진다. 이 때 냉매순환량은 식(1)에서 나타낸 것과 같이 압축기의 단위 시간당 흡입체적과 압축기 흡입냉매 가스 밀도의 곱과 같다. m=psV (1) 여기서 m : 압축냉매의 냉매순환량, kg/h Ps : 압축기로 흡입되는 냉매가스의 밀도, kg/m2 V S : 압축기의 단위시간당 이론적 흡입체적, m2/h 그림 2 는 냉동사이클의 압력-엔탈피 선도이다. X-Axis: 엔탈피, h Chart Type: line 압력, p 압력, h 둠엔트리 엔탄트리 item_01 3 3 1 2 그림 2 압력-엔탈피 선도 그림에서 냉동효과 와 단위질량당 압축기일은 다음과 같이 나 타낼 수 있다. 9 냉동효과 = (h1 -h4) W 압축기일 = (h2-h1) 따라서 냉동능력 및 압축기일은 다음과 같이 구해진다. 이론적인 냉동능력 = mq 냉동효과 이론적인 압축기일 = mw 압축일 (2) 실제 압축기 성능 실제적인 압축기의 성능은 다양한 손실에 의해서 이론 압 축기 성능과 는 차이를 갖게 되며 압축기의 소비동력은 커지게 된다. 압축기의 종류에 따라 아래의 요인 중 일부 또는 모든 요인들이 압축기의 성능에 주요한 영향을 끼치게 된다. ① 압축기 내부의 압력강하 | {}
1b57bf1c-5ef4-4058-887f-99cd8a4b550b | 2권.pdf | 1.3-2 제 1 편 냉동장치 · 흡입밸브 및 토출밸브 · 모터와 하우징 통로(밀폐형) · 압축기내부 머플러 · 압축기내부 유분리기 · 압축기내부 체크밸브 등 ② 흡입냉매가스의 열 취득 · 모터 발열(밀폐형) · 오일펌프의 마찰열 · 압축기구의 마찰열 ③ 흡입밸브 및 토출밸브의 불안정한 거동에 의한 손실 ④ 압축기 내부의 압축가스 누설 ⑤ 불충분한 오일 순환율 ⑥ 재팽창체적 : 왕복동식의 경우 냉매가스의 토출과 정이 완료된 후, 압축실의 간극체적 내에 남아있는 고온, 고압가스 흡입과 정 중에 재팽창하여 흡입가스의 유입을 제한하며 이 가 로 인해 체적효율의 저하를 초래한다. ⑦ 단열효율의 저하 : 이론적인 압축과 정은 등엔트로피 과 정으로 이루어지지만 실제적인 압축기에서는 압축실 안에서 의 냉매가스와 윤활유와 의 마찰 및 열전달에 의해 등엔트로피 과정이 이루어지지 않게 된다. ⑧ 과압축과 미압축 : 고정된 체적비를 가지는 스크롤 및 스 크루 압축기에 있어서 압축실 내의 냉매압력이 압축실과 토출 실이 만나기 전에 토출압력에 도달하면 과압축이 생성되고, 토 출압력에 앞서 압축실이 토출실과 만나면 미압축이 형성된다. 2) 압축기 효율 (1) 체적효율 체적효율은 압축을 위해 흡입되는 실제적인 냉매가스의 토 출유량과 이론적으로 계산된 토출유량과 의 비이다. 실제 냉매 유량은 누설이나 압력 손실, 흡입냉매가스의 가열 등에 의해 이론적인 냉매유량보다 작다. 7v Gideal 체적 효율은 단순한 유량의 비율이 아니라, 식(2)에서와 같 이 이상 유량에 대한 이상동력과 실제 유량에 대한 이상 동력 의 비율로서, 에너지 측면에서도 중요한 의미를 가진다. (Gideal- △Gi)△had G△had N⌀ = Gideal△had Gideal△had 위 식은 누설된 유체에 작용한 압축 동력이 낭비되어, 에너 지 손실이 발생했다고 이해할 수 있다. 또한 흡입행정에서 가 열 손실에 의해 체적 효율이 저하 된 경우에는 가열에 의해 냉매가스의 비체적이 증가한 만큼 일이 증가하고 있다고 볼 수 있다. (2) 압축기 효율 그림 3 은 압축기의 에너지 흐름을 나타내고 있다. 압축기는 전기 또는 외부 동력원으로 부터 에너지를 받지만, 모터와 인 버터의 손실 또는 벨트의 전달손실을 뺀 만큼이 압축 기구에 입력된다. 압축기의 입력동력 Li 에 대해 모터나 외부동력원의 (2) (3) 전달손실 △ Lmo 을 뺀 순수하게 압축부로 들어가는 입력동력 La 과 압축기의 소요동력과 의 비를 모터효율 nmo 또는 전달 효율이라 하고 다음과 같이 정의 된다. ![image](/image/placeholder) 모터 손실 (전달 손실) 기계 손실 유체 손실 누설 손실 외기로 △Lmo △Lm △L� △Gi△hed 실 유량에 냉매로 입력 축동력 압축동력 이상 유량에 =부동력 대한 이상 G(hdis-hsue) 대한 이상 도시 동력 동력 Li La L Gidest△had ¦GAhad (a) 손실분석 (b) 압축기를 거시로 본 경우 그림 3 에너지 흐름 (Li - △Lmo) LLa nmo Li 또한, 압축 기구에 입력된 동력의 일부는 기계 손실로 소비 되고 있으며, 기계 손실을 뺀 만큼이 유체의 압축에 사용된다. 기계 손실에는 기계 마찰이나 유체점성 마찰에 의한 손실이 포함되지만, 유체의 교반 동력도 유체의 압축에 상관없이 축 동력을 증가시키기 때문에 기계 손실과 마찬가지로 취급한다. 유체의 압축에 사용된 동력 L 과 압축기구에 입력된 La 과의 비를 기계효율 7m 이라 명명한다. (4) (La - △Lm) 늘 7m = La 여기서 △Lm 은 기계손실이다. 유체의 압축에 사용되는 동 력 L 은 이상적으로 압축에만 사용되는 이론적 압축동력 Ls 과 과압축 등과 같은 손실동력이나 압축실로 누설되어 들어오 는 냉매 가스의 재 압축에 의한 손실동력의 합 △Lk 로 나누 어 생각할 수 있다. 유체의 압축에 사용되는 동력과 이상적인 압축동력과 의 비를 유체효율로 정의 된다. (L-△LK) Li 7k= = L (5) 그림 4 는 압력-체적 선도상에서 이론적 압축기일과 유동손 실 및 과압축기 손실을 고려한 실제 압축기일을 나타내고 있 다. 이러한 이론적 압축기일 Ws 와 실제 압축기일 W 의 비율 를 지시효율이라 한다. Ls Ws 7k= L = =7ind W 압력-체적 선도 상에서 얻은 압축기일은 냉매가스를 압축 하는 일이며, 단위시간당 압축기 회전수(N)을 곱함으로써 압 축기 동력을 얻을 수 있다. 이론적 압축기 동력은 압력-체적 선도 상에서의 이론적 압축기일과 압축기회전수와 의 곱이며, 이는 식 (8)과 같이 구하여진다. (6) (7) | {}
b8cd0657-a874-40f8-ba00-63a07cd9c67c | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-3 WsN=Gideal△had (8) Chart Type: bar 0 100 보험 3 1 재평창(재압축 손실) 1 2 이상 4 3 누설 전열 2 3 이용약관 1 2 그림 4 압력-체적 선도 압축기의 전체 효율은 실제의 유량에 대한 이상적인 동력 과 압축기에 입력된 동력의 비율이 되지만, 식 (4)~(8)의 정 의에 따라 각각의 효율의 곱이 되는 것을 알 수 있다. (9) G△had G Gideai△had LaLa 17t Li Gideal L G Ls L La =7v7ind7m7mo Gideal L La Li 또한, 모터 효율을 포함하지 않은 효율로서, 실제 유량에 대한 이상동력과 축입력의 비율 (G△had/La)을 취해, 이를 전체 단열 효율이라고 부르는 경우도 있다. 여기에서 누설이 많은 경우, 위 압력-체적 선도에서 지시 일이 줄어들어 지시효율이 커지는 경우가 있지만 체적효율과 곱하게 되면 전체단열효율은 적어지게 됨에 주의 하여야 한다. 여기에서는 각각의 손실이 효율 저하에 기여하고 있는 비율을 분명하게 하기 위해 편의 적으로 각각의 손실을 독립적으로 취 급 하지만 각각의 손실은 서로간에 밀접한 관련이 있으므로 압축기의 효율을 생각할 때는 하나의 효율성에만 주목할 것이 아니라, 전체효율과 각각의 효율변화 모두를 아울러 검토 할 필요가 있다. 압축기를 거시적(macro)으로 파악하면 압축기에 입력된 에너지는 최종적으로 냉매에 흡수된 에너지와 외기로 빠져나 간 에너지의 합이다. (그림 3(b)) 만약 압축기가 단열되어 있 으면, 압축기의 입력은 모든 냉매에 주어지게 되고, 이 경우 전체 효율은 다음 식으로 표현된다. G△had G△had nt Li G(hdis - hsuc 이 경우, 그림 3(a)의 에너지 흐름에 나타낸 각 손실은 궁극 적으로 모두 열이 되어 냉매에 반입된다. 냉매의 정압 비열이 일정하면, 식 (10)은 다음 식처럼 되는데, 이를 단열효율이라 고 정의 하기도 한다. 여기에서 Tad 는 단열압축 후의 토출 냉매온도, Tsuc, Tdis 는 각각 실제 흡입 냉매온도과 토출 냉매온도이다. 이러 한 단열효율에서는 손실이 있으면 그 만큼 압축기의 토출 온 도가 높아지는 것을 나타내고 있지만, 이는 압축기에서 외부 로의 방열을 무시할 수 있는 경우에만 성립하는 식이다. 1.2 왕복동 압축기 1) 왕복동 압축기의 종류 왕복동식 압축기는 크랭크축으로부터 커넥팅로드 또는 크 랭크 핀으로 동력을 전달해서 피스톤을 왕복시켜 압축하는 기 기이다. 동력전달 방식에 따라 개방형, 반밀폐형 및 밀폐형으 로 구분된다. 개방형 압축기는 축단에 V-벨트 또는 커플링을 장착하여 모터나 엔진과 같은 별도의 구동장치를 연결하여 운전된다. 따라서 축에는 오일 및 가스의 누설을 방지하기 위한 축봉 장 치를 가지고 있다. 이것이 밀폐형과 가장 큰 구조상의 차이점 이다. 왕복동압축기의 용량은 수십 kW 에서부터 약 수백 kW 전 후까지 넓은 범위를 차지하고 있으며 중간 영역은 스크롤식 및 스크루식과 함께 사용된다. 냉매는 주로 R-22 및 암모니 아가 사용되나, 대체냉매인 R134a 와 R410A, R404A 도 많이 사용된다. (1) 개방형 압축기 소형 개방형 압축기는 그림 5 에서 보여주는 바와 같이 왕복압축식 직립 2 기통의 것이 많이 사용되고 있다. 이 형식 은 구조가 간단하고, 실린더가 동일한 선상에 나란히 있으므 로 밸브 시트 판과 실린더 헤드가 하나로 되어 가격이 타 기 (10) ![image](/image/placeholder) ② ⑧ ⑪ ⑩ 16 훈㉑ ⑬ ⑮ ⑭ 18 ⑲ 中 부 ① 실린더 ⑫ 크랭크 축 ② 헤드커버 크랭크 메탈 ③ 밸브플레이트 ⑭ 샤프트실 ④ 고압 밸브리드 ⑮ 씰커버 ⑤ 저압 밸브리드 ⑯ 사이드커버 ⑥ 피스톤 ⑰ 메탈 베어링 ⑦ 피스톤링 ⑱ 유면계 ⑧ 오일링 ⑲ 하부커버 ⑨ 피스톤핀 ⑳ 플라이휠 ⑩ 커넥팅로드 ㉑ 반달키 ⑪ 메탈베어링 (11) 그림 5 소형 개방형 압축기 Tad - T suc nad Tdis - Tsuc | {}
f1254d9a-645e-46f1-af5b-f01476b551c5 | 2권.pdf | 1.3-4 제 1 편 냉동장치 종에 비해 저렴하다. 또한 소형 개방형 압축기는 보통 범용 모터의 약 1/3 정도의 회전수인 저속운전에 많이 사용되고 있 으며 아래와 같은 특징을 가진다. ① 부하변동에 대한 내구력이 좋다. ② 회전수가 작으므로 오일순환량의 변화가 적다. ③ 보수점검이 간단하고 취급이 쉽다. ④ 고온에서 저온까지 똑같은 압축기로 대응할 수 있다. 또한 고속다기통 압축기는 10 kW 에서 150 kW 정도까지 의 냉동장치에 주로 사용되고 있다. 150 kW 이상의 대용량 에 대해서는 대형 고속다기통 압축기를 여러 대 설치하는 대 신 보수가 쉽고 설치면적이 작은 스크루 압축기가 사용된다. 고속다기통 압축기는 흡입압력에 대응하는 포화온도가 -3 0°C 에서 +10°C 범위에서는 단단 압축식, -60°C 에서 -30°C 범 위에서는 2 단 압축식이 사용되고 있다. 최근의 2 단 압축식은 2 대의 압축기에 의한 2 단 압축방식을 개량한 것으로 1 대의 압축 기로 2 단 압축을 행하는 고효율압축기로 크랭크하우징 및 토출 관에 중간 분리판이 설치되어 있다. 예를 들면 6 기통인 경우 4 기통을 저단측, 2 기통을 고단측으로 사용하거나 또는 8 기통 인 경우 6 기통을 저단측, 2 기통을 고단측으로 사용하여 흡입 관과 토출관을 각각 설치한다. 이러한 고속다기통 압축기는 기통의 배열을 적절히 사용하 여 피스톤의 왕복 운동에 의한 진동을 최소화하면서 고속운전 이 가능하므로 보통 700 rpm 에서 3 600 rpm 의 속도로 운전 되고 있다. 따라서 소형 경량화가 가능하고 설치면적은 입형 2 기통 식에 비해 1/2~1/3 정도이다. 또한 기통배열에 따라서 기통 수를 변경 할 수 있으므로 용량의 크기를 기통수에 따라 증감할 수 있다. 이는 동일 실린더 직경으로 용량이 큰 것부 터 작은 것까지 제작할 수 있어 부품의 호환성이 있고 대량생 산이 가능하다. 일반적인 기통배열 방식은 그림 6 과 같다. 이 경우 적당한 밸런스 웨이트(balance weight)를 크랭크축에 적용하면 피스톤의 왕복운동에 의한 1 차 관성력의 밸런스는 완전히 잡을 수 있다. 또한 2 차 이상의 관성력은 1 차에 비해 매우 작으므로 통상 2 기통 입형 압축기에 비해 회전수를 3 에 서 4 배로 할 수 있다. 실린더 직경은 50 mm 에서 180 mm 까 지이며 이보다 크게 하면 부품의 중량이 무거워 취급이 불편 하므로 일반적으로 제작하지 않는다. 그림 7 은 고속다기통 압 ![image](/image/placeholder) 60° 60° 90° 60° W 형 45° 45° 45° 90° V 형 90° VV 형 그림 6 기통배열방식 축기를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑨ ⑧ ⑦ 100⌀ ⑥ ⑤ ⑪ ④ ③ ⑫ ⑬ ② ⑭ ① ⑮ ① 플러그 ⑥ 컨넥팅로 ⑪ 압력계 ⑯ 축수 베어링 ② 축봉장치 ⑦ 피스터 ⑫급유펌프 ⑰ 케이싱 ③크랭크축 ⑧ 실린더 ⑬축수 베어링 ④밸트 푸울리 ⑨ 안전두 ⑭ 베어링 ⑤유압 조절밸브 ⑩ 실린더 헤드 ⑮오일 필터 그림 7 고속다기통 압축기 (2) 반밀폐형 압축기 반밀폐형 왕복동 압축기는 모터가 내장되며 볼트에 의해 분리가 가능하다. 냉매는 용도에 따라 주로 R22, R502, R404A, R134a, R410A 가 사용되지만, 특수공조 및 극저온 용으로서 R124, R23 등의 냉매가 사용되는 경우도 있다. 반 밀폐형 왕복동식은 단단 압축기 및 2 단 압축기가 있다. 단단 반밀폐형 압축기의 구조는 그림 8 에서 보는 바와 같이 몇 개의 하우징들 사이에 오링이나 가스켓을 넣어 볼트로 체 결되어 있다. 따라서 운전 중 가스의 누설이 없고 내부의 어 떤 부품에 고장이 발생할 경우 쉽게 하우징를 열고 내부의 점 검 및 보수가 가능하다. 그리고 내부 부품도 볼트체결이나 키 박음에 의한 고정 등과 같이 최대한 서비스가 가능한 구조를 하고 있다. 실린더의 배치는 주로 복열 배치로서 V 형, W 형 또는 VV 형이 사용되고 있다. 따라서 단열배치에 비해 구조적 으로 용이하며 크랭크축의 동일크랭크 핀에 여러 개의 커넥팅 로드를 장착시켜도 압축기의 평행이 우수하다. 이러한 단단 반밀폐형 압축기에서의 냉매흐름을 보면 우선 저압의 냉매는 모터커버에 있는 흡입구로부터 압축기 내부로 흡입필터를 거 쳐 들어온다. 하우징 안으로 들어온 냉매는 모터의 에어갭 (air gap) 및 고정자와 하우징 내벽 사이의 틈을 통하여 지나 가면서 모터를 냉각시킨다. 모터 냉각으로 온도가 높아진 냉 매가스는 피스톤의 흡입행정 중에 생긴 차압에 의해 실린더 내에 흡입되고 압축행정을 지나 토출밸브를 통해 토출실을 거 쳐 토출관으로 나간다. 이와 같이 반밀폐형은 구동축이 하우징을 관통하고 있지 않 다는 점에서 개방형과 구별되며 상대적으로 개방형보다 간단하 고 누설 및 소음 등의 면에서 유리하게 설계할 수 있다. 반면에 다음과 같은 결점에 유의 할 필요가 있다. | {}
015124d5-8ac8-41f9-bf37-3fafd75a5f95 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-5 ![image](/image/placeholder) 12 ⑬ ⑭ ⑨ ⑩ ⑲ 따른 ③ ⑤ ④ ③ ③ ② ① ⑥ ⑦ ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 크랭크 케이스 ¦ 12 ¦ 스프링 서포터 ¦ ¦ 2 ¦ 크랭크 축 ¦ 13 ¦ 헤드 스프링 ¦ ¦ 3 ¦ 베어링(전동기측, 기어펌프측) ¦ 14 ¦ 토출 밸브 ¦ ¦ 3 ¦ 베어링(전동기측, 기어펌프측) ¦ 15 ¦ 실린더 라이너 ¦ ¦ 4 ¦ 로터 ¦ 16 ¦ 흡입밸브 플레이트 ¦ ¦ 5 ¦ 스테이터 ¦ 17 ¦ 흡입 스프링 ¦ ¦ 6 ¦ 커넥팅 로드 ¦ 18 ¦ 언로더기구 ¦ ¦ 7 ¦ 크랭크 베어링 ¦ 19 ¦ 오일 펌프 ¦ ¦ 8 ¦ 피스톤 ¦ 20 ¦ 오일 스트레이너 ¦ ¦ 9 ¦ 피스톤 링 ¦ 21 ¦ 가스 스트레이너 ¦ ¦ 10 ¦ 오일 링 ¦ 22 ¦ 모터 커버 ¦ ¦ 11 ¦ 헤드 커버 ¦ 23 ¦ 터미널 ¦ 그림 8 단단 반밀폐형 압축기 ① 모터의 냉각이 압축기의 운전조건에 영향을 끼치므로 운 전조건에 제약을 받고 또 적절하게 권선온도를 보호해야 한다. ② 모터 절연재료의 선택에 주의 해야 한다. ③ 냉동사이클 내에 이물질이 잔류하고 있으면, 전동기 소 손의 위험성이 있으므로 이물질 대책이 보다 중요하다. ④ 모터효율이 압축기 효율에 포함된다. 2 단 반밀폐형 압축기는 약 -30°C 이하의 저온을 얻으려고 하는 경우에 단단 반밀폐형압축기 대신에 사용된다. 그 이유 는 다음과 같다. ① 증발온도가 낮으면 압축기가 지나치게 과열 운전되어 어느 한도를 넘게 되면 냉매가 열 분해되어 냉동기유와 반응 하여 산, 수분, 탄소슬러지(carbon sludge)등을 생성시킨다. 일반적으로 그 한도는 압축비로서 약 10 에 상당한다. ② 증발온도가 낮으면 압축비가 크게 되어, 체적효율 및 압축 기 효율의 저하 즉 냉동능력의 저하을 유발하고 압축기 소요동 력의 증대를 가져온다. 따라서 어느 증발온도 이하(응축온도에 따라 다르다)가 되면 단단 압축기의 성능계수는 2 단 압축기의 성적계수보다 현저히 적어진다. 그림 9 는 단단압축기와 2 단압축기의 분지점을 나타낸다. 2 단 압축기에서는 저단과 고단의 기동비 선정이 중요하며 이는 몰리에르 선도상에서 그림 10 처럼 냉매사이클을 이용하 여 아래와 같이 구한다. Chart Type: bar -40 -30 -20 -10 item_01 10°C 20°C 35°C 45°C 그림 9 단단압축기와 2 단압의 분지점 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 item_01 3 2 1 3 4 5 그림 10 2 단압축 냉동사이클 nvLVL(h7 -hs) QL = 07 (12) nVAVA (h2 -h4)(h7 -h5) QL V2 (h1 - hs) (13) 여기서, ¦ QL ¦ : 냉동능력, ¦ kW ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VL ¦ : 저단의 ¦ 피스톤압출, ¦ m2/h ¦ ¦ VH ¦ : 고단의 ¦ 피스톤압출, ¦ m2/h ¦ ¦ NVL ¦ : 저단의 ¦ 체적효율 ¦ ¦ ¦ NVH ¦ : 고단의 ¦ 체적효율 ¦ ¦ ¦ U ¦ : 비체적, ¦ m2/kg ¦ ¦ ¦ h ¦ : 엔탈피, ¦ kJ/kg ¦ ¦ 식(12), 식(13)로부터 NVH V7 h2 -hs VL/VH= nVL U2 석 - hg 식(13-a)은 응축온도, 증발온도, 저단 및 고단측 과열도, 고단측 과냉각도 그리고 체적효율이 주어지면 토출량비를 구 할 수 있다. 그림 11 은 피스톤의 토출량비와 냉동능력의 관계 (13-a) | {}
79dcff92-627b-4509-a567-1150ed4e8914 | 2권.pdf | 1.3-6 제 1 편 냉동장치 를 보여주고 있으며, 피스톤 토출량비가 2 내지 3 사이에서 냉 동능력이 최대로 되는 것을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) x0.01163 100 증발온도 -30°C VL+VH+500 m2/h 냉매 : R22 응축온도 38°C 80 과열도 고단 5°C 저단 5°C 40°C -Pi=VPJ ·Ps 60 KW 약국은 40 -50°C -60°C 20 -70°C 0 1 2 3 4 5 6 저단 고단 피스톤 토출향비, VL/VH 그림 11 토출량비와 냉동능력과 의 관계 이러한 2 단 압축기는 단단압축기에 비해 수요가 적기 때문 에 일반적으로 단단압축기의 주요부품을 사용하여 설계 및 제 작된다. 저단측 기통과 고단측 기통과 의 비율은 2 : 1 또는 3 : 1 로 한다. 그림 12 는 6 기통 2 단 압축기의 예로서 저단 4 기통 고단 2 기통으로 구성되어 있는데, 그림 12 의 왼쪽그림에서 중앙 및 우측의 실린더들이 저단, 좌측의 실린더들이 고단이다. 전동 기는 냉매 냉각식인데 저단측의 토출가스에 팽창밸브를 통과 한 액냉매를 혼합하여 적당한 과열도를 가진 냉매가스를 모터 에 전달되면서 모터를 냉각시킨다. 단단 압축기의 경우 흡입가스의 과열도가 큰 경우에는 토출 가스온도의 상승을 초래하나, 2 단 압축기의 경우에는 모터실에 들어오는 과열 냉매가 제어되므로 토출가스는 단단 압축기 만 고단실린더커버 ![image](/image/placeholder) 토출조작밸브 저단 실린더커버 0 큼 흡입가스의 영향을 받지 않는다. 그러나 운전 초기에 중간 압 상승에 의해 전동기 및 고단측 밸브기구의 부하가 크게 되 므로 흡입압력 조정밸브에 의한 흡입압력 제어를 필요로 하는 경우도 있다. (3) 밀폐형 압축기 압축기 내부에 구동용 모터를 설치하고 하우징을 용접으로 완전 밀폐시킨 압축기를 밀폐형 압축기라고 한다. 따라서 밀 폐형 압축기에 있어서는 모터와 냉매가 함께 공존하므로 축봉 장치, 벨트, 풀리 및 모터지지부 등이 필요 없으므로 소형 및 경량화가 가능하고 냉매누설이 없으며, 진동 및 소음이 적다 는 장점이 있으나 사고가 발생한 경우 현지에서 분해 및 수리 가 불가능하다. 또한 밀폐화와 소형화는 압축기구의 냉각에 대해 불리하므로 과열되기 쉽고, 경제적 양산성에 중점을 두 고 설계 및 제작되므로 사용조건이 제한되어 있다는 등의 단 점이 있다. 이러한 왕복동식 밀폐형 압축기는 왕복운동을 하 는 피스톤에 피스톤핀의 유무에 따라 스카치요크(scotch york) 방식(그림 13)과 커넥팅로드방식으로 나누어진다. 스카 치요크형은 피스톤과 슬라이더 가이드(slide guide)가 일체로 되어있고 슬라이더를 사이에 끼워 크랭크 핀의 회전운동을 피 스톤의 왕복운동으로 바꾸는 구조로 되어있다. 이 방식은 크 랭크축과 피스톤의 중심선을 직각으로 할 필요가 없고 간극 체적의 조절이 가능하므로 조립이 비교적 쉽다. 그러나 슬라 이더와 슬라이더 가이더의 습동부분에 면압이 많이 걸리는 것 과 실린더 수에 제한을 받는다는 것 때문에 일반적으로 소형 기종에만 적용된다. 반면 커넥팅로드방식은 소형 및 대형에 관계없이 가장 널리 사용되고 있다. 그림 14 는 커넥팅로드 방 식의 밀폐형 압축기 구조를 보여주고 있다. 2) 압축기 구조 (1) 크랭크 하우징 크랭크하우징은 압축기의 외부를 구성하는 것으로 압축기 의 외형 및 강성이 결정된다. 크랭크하우징은 실린더에 별도 의 실린더라이너를 조립하여 사용하는 것과 실린더 자체가 크 랭크하우징과 일체로 되어 있는 것이 있다. 제작방법은 구조 가 복잡하므로 대부분 주조로 제작된다. 주조재로서 요구되는 특성은 다음과 같다. ① 흡입측은 약 -30°C 까지 낮아질 수 있고 압축 기구부측 커넥팅로드 ![image](/image/placeholder) 흡입조작밸브 전원단자스테이터 피스톤 고단흡입관 오일펌프 ○ 크랭크샤프트 로터 오일스트레이너 윤활유 그림 12 2 단 반밀폐형 압축기 구조도 | {}
13f11177-4918-482e-9ddf-d678860aaccd | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-7 ![image](/image/placeholder) ⑥ ⑤ ③ ② ① 실린더 ④ 크로스슬라이드 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 피스톤 ¦ ⑤균형추 ¦ ¦ ③크랭크핀 ¦ ⑥회전자 ¦ 그림 13 스카치요오크 방식 ![image](/image/placeholder) 냉매가스 흡입측 ⑰ ② ① ③ ④ ⑤ ① ⑱ m ⑦ ⑲ ⑭ ⑪ 냉매가스 ⑩ 토출측 ⑬ ⑳ ⑥ ⑨ ⑦ ⑫ ⑧ ⑮ ⑯ ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ 항목 ¦ 명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 스테이터 ¦ 11 ¦ 커넥팅 로드 ¦ ¦ 2 ¦ 로터 ¦ 12 ¦ 실린더 헤드 ¦ ¦ 3 ¦ 터미널 프라그 ¦ 13 ¦ 헤드 커버 ¦ ¦ 4 ¦ 전동기 커버 ¦ 14 ¦ 상 프레임 ¦ ¦ 5 ¦ 토출파이프 ¦ 15 ¦ 트러스트 베어링 ¦ ¦ 6 ¦ 프레임 ¦ 16 ¦ 오일 스트레이너 ¦ ¦ 7 ¦ 크랭크 샤프트 ¦ 17 ¦ 스프링 ¦ ¦ 8 ¦ 피스톤 ¦ 18 ¦ 상 챔버체크 조인트 ¦ ¦ 9 ¦ 피스톤 링 ¦ 19 ¦ 상 챔버 ¦ ¦ 10 ¦ 피스톤 핀 ¦ 20 ¦ 하 챔버 ¦ 그림 14 밀폐형 압축기 은 약 150°C 까지 높아질 수 있으므로 이러한 온도영역에서 사용 가능할 것. ③ 가스누설이 없도록 조직이 치밀할 것 ④ 진동 및 흡수성이 좋을 것 ⑤ 실린더와 하우징이 일체인 경우는 내마모성 등 라이너 재질과 똑같은 특성을 갖출 것 ⑥ 절삭성이 좋을 것 ⑦ 가격이 저렴할 것 위와 같은 특성을 비교적 만족시키는 것으로서 일반적으로 사용되는 재질로는 회주철(GC250 등) 및 알루미늄 합금 (AC2B, ALDC7 등)이 사용된다. 회주철은 상기와 같은 좋은 특성을 가지고 있는 반면, 두께 에 따라 칠드(chilled)화가 생겨 절삭이 어렵게 되거나, 주조 중 결함이 생기기 쉬운 결점이 있으므로 두께의 결정, 제조관 리 및 검사관리가 비교적 중요한 요소로 된다. 또한 압축기 정지 중에 주위 온도가 높게 되면, 하우징내의 압력은 그 온 도에 대한 냉매의 포화압력까지 높아지게 된다(예를 들어 R22 냉매의 경우 주위온도 35°C 일 때 하우징내의 압력은 약 1 275 kPa). 따라서 안전에 대한 충분한 검토가 필요하며 이 것에 대해서는 고압가스안전규격에 따른 내압 및 기밀시험에 만족해야만 한다. (2) 크랭크축 크랭크축은 모터의 회전운동을 피스톤의 왕복운동으로 변 환시키는 대단히 중요한 기구 요소이다. 구조로는 주베어링과 부베어링의 저널크랭크핀(crank pin), 밸런싱웨이트(balancing weight), 크랭크 암(crank arm) 및 모터 회전자 등으로 나 누어진다. 크랭크축의 일부에 오일주걱을 부착하여 크랭크축이 회전 하면서 크랭크하우징 하부에 고여 있는 오일을 습동부에 공급 한다. 대형 압축기에서는 크랭크 축단에 회전식 급유 펌프를 설치하여 크랭크축 자체에 뚫어져 있는 오일구멍을 통해 필요 한 곳으로 오일을 공급하고 있다. 크랭크축은 운전 중에 비틀 림 및 굽힘응력을 반복해서 받게 된다. 따라서 이와 같은 응 력에 대해 충분한 강도를 가지고 있어야 하며 축의 힘은 모터 에어갭(air gap)의 불안정과 베어링부의 이상마모 등을 생기 게 한다. 따라서 크랭크축은 강성이 요구된다. 이와 같은 특성상의 요구와 함께 크랭크축은 구조가 복잡 하기 때문에 일반적으로 구상흑연주철, 페라이트 가단주철, 고탄소강(SM45C) 등의 재질이 사용된다. (3) 피스톤 및 피스톤 링 피스톤은 실린더 및 실린더헤드와 함께 하나의 압축실을 형성한다. 그리고 고속회전하기 때문에 압축기 가동부의 관성 력을 크게 하여 진동을 증대시킨다. 따라서 압축기 진동감소 를 위해서는 피스톤의 경량화가 절대적으로 필요하다. 또한 압축실내는 고온고압, 저온저압, 기상, 경우에 따라서는 액상 의 냉매가 들어 올 수 있으므로 피스톤은 기계적 강도가 우수 하고, 열팽창계수가 작고, 열전도율이 큰 것이 바람직하며 냉 매 및 냉동기유와 의 화학반응을 일으키지 않아야 한다. 이와 같은 이유 때문에 일반적으로 피스톤은 알루미늄합금을 이용 한 주물이 가장 많이 사용된다. 알루미늄합금의 경우에는 화 학성분 중에 2% 이상의 마그네슘이 함유되어 있어 냉매에 약간의 수분만 있어도 부식이 발생하기 쉬우므로 주의 할 필요 ② 온도영역내 열변형(열팽창계수)이 적을 것 | {}
da94a78d-8c8d-446a-bc00-be533edc8bed | 2권.pdf | 1.3-8 제 1 편 냉동장치 가 있다. 현재 비교적 잘 사용되고 있는 것은 Al-Si-Ni-Cu 합금인 AC8A 나 AC8B 이다. 이것은 다른 알루미늄합금에 비 해 열팽창계수가 작고 내열성, 내마모성 등이 우수하기 때문 이다. 그러나 주철에 비해 열팽창계수가 대단히 커서 실린더 와의 간극을 크게 할 필요가 있으므로 피스톤 링이 사용되기 도 한다. 피스톤 링은 보통 2 개의 압축 링과 1 개의 오일 링 이 사용된다. 압축 링은 실린더 벽과 피스톤 사이의 기밀을 유지하며, 오일 링은 실린더벽면의 여분의 오일을 긁어내려 유막을 조정하고 오일이 실린더내로 넘어가는 것을 방지한다. 피스톤의 지름이 작은 소형의 경우에는 하나에서 두 개의 압 축 링만을 사용하여 오일 링의 기능을 겸하는 경우도 있다. 피스톤 링은 보통 특수 주철재에 인산피막처리 또는 경질 크 롬을 코팅한 것을 주로 사용한다. 최근에는 사불화에틸렌에 유리섬유 또는 카본 등을 충진제로써 배합한 합성수지제도 일 부 사용되고 있는 등, 재질, 단면형태, 표면처리 등 여러 면에 서 개량된 피스톤링이 나오고 있다. (4) 커넥팅로드 커넥팅로드는 일체형과 분할형이 있다. 밀폐형 2 단 압축기 와 같이 행정거리가(stroke) 작은 기종에는 일체형이 많이 채 용되고, 반밀폐형과 같이 행정거리가 비교적 긴 것은 크랭크 축의 구조상 분할형이 사용된다. 커넥팅로드는 피스톤 상부의 가스압력(경우에 따라서는 액 압력)등에 의한 압축력과 왕복운동의 관성력에 의한 인장력이 복합적으로 가해지므로 충분한 기계적 강도가 요구되며, 크랭 크축의 대단부와 소단부는 베어링이 설치됨으로 재질적 특성 도 중요하다. 일반적으로 알루미늄 합금주물의 경우에는 인고 트(ingot) 자체로, 단조재 및 주철의 경우에는 별도의 베어링 메탈(화이트메탈, 연청강 등)을 삽입하는 경우가 많다. 이 경우 대단부보다 소단부 쪽이 급유, 온도 및 하중 등의 사용조건이 나쁘므로 보다 고하중용 메탈베어링을 사용하기도 한다. 커넥 팅로드로서는 앞에서도 언급한 바와 같이 먼저 기계적 강도가 우수해야 한다. 그리고 피스톤의 경우와 마찬가지로 경량이어 야 한다. 따라서 일반적으로 많이 사용되는 재질은 알루미늄 합금의 주조재(AC2B, ALDC7 등), 단조재(A2014 FD 등) 및 주철(GC20 등) 등이며 이들 중에서도 알루미늄합금이 비 교적 많이 사용된다. (5) 밸브기구 왕복동식 압축기에 있어서 밸브기구는 효율, 신뢰성 및 소 음에 큰 영향을 미치는 부분이다. 그림 15 및 그림 16 은 리드 (reed) 밸브와 링(ring)밸브를 보여주고 있다. 대형 압축기에는 링 밸브가 소형 압축기에는 리드밸브가 사용되는데 최근에는 소형에도 링 밸브가 사용되는 경우가 많 다. 링 밸브는 리드밸브에 비해 가스의 통로면적을 크게 할 수가 있어서 가스 통과 시의 손실을 감소시킬 수가 있다. 리드 밸브에서는 통로면적을 크게 하는 경우에는 간극 체적 및 밸 브 응력이 증대되는 제약조건이 따른다. 그림 16 에서 보는 바와 같이 링밸브는 피스톤 상부가 토 출통로 내에 들어가도록 한 경우 간극 체적의 증가 없이 리드 밸브에 비해 2 내지 3 배의 가스통로면적을 얻을 수가 있게 된 다. 또한 밸브기구는 압축기의 주 소음원이다. 따라서 밸브기 ![image](/image/placeholder) 토출밸브 토출구 흡입구 흡입밸브 그림 15 리드밸브 기구 토출밸브 흡입밸브 토출구 흡입구 그림 16 링밸브 기구 구의 개량화는 고효율화와 함께 저소음화도 진행되고 있다. 밸브기구에 기인하는 소음의 발생은 주로 가스 토출시 또는 토출완료 후의 재팽창행정에서의 압력변동에 의한 것이다. 이 압력변동은 피스톤 등을 가진하여 소음을 발생시킨다. 일반적으로 밸브기구의 개량에 의한 저소음화는 토출밸브 의 리프트 형상 및 포트형상의 최적화가 가장 중요한 데 이 경우 효율향상 및 신뢰성 평가가 요구된다. 흡입밸브 및 토출밸브에 필요한 조건을 열거하면 다음과 같다. ① 밸브의 개폐에 필요한 가스압이 작을 것. 즉, 가스의 통 과저항이 작을 것. ② 밸브의 관성력이 작아서 운동이 경쾌하고 닫힘이 늦지 않을 것. ③ 밸브가 파괴된다던지 고장이 없을 것. ④ 리드밸브에 있어서는 고정단이 확실하게 고정되어 밸브 선단에서의 가로방향 진동이 없을 것(마모의 원인). 또한 밸브의 재질로서 요구되는 주요한 특성을 열거하면 다음과 같다. ① 내부 피로강도가 높을 것. ② 영속적인 탄성을 가지고 있을 것. ③ 고경도를 가지고 있을 것. ④ 높은 내마모성을 가지고 있을 것. ⑤ 표면이 치밀하고 두께가 균일할 것. ⑥ 표면평활도가 대단히 좋을 것. 이상과 같은 특성에 가장 적합하기 때문에 현재 가장 많이 사용되고 있는 밸브판재는 스웨덴제의 플랩퍼 밸브강(flapper valve steel)으로 uddeholm 와 sandvik 회사에서 제작되고 있다. 표 1 에 양사의 밸브에 대한 특성을 보여주고 있다. 이중 에서 스테인리스강제 FVS(flapper valve steel)는 고탄소강 재에 비해서 피로강도, 고온강도, 내식성, 충격강도에 우수하 여 링밸브에 주로 사용된다. | {}
dfc4a1f7-e897-4236-83fa-3227e414a05a | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-9 표 1 플래퍼 밸브강의 특성 고탄소강재 ¦ 종류 ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 화학성분, % ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm2} ¦ 경도, HV ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율), kg/mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm2} ¦ 경도, HV ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율), kg/mm2 ¦ ¦ Uddeholm UHB 20 ¦ 1.00 ¦ 0.20 ¦ 0.40 ¦ 1666~2107 (170~215) ¦ 550~618 ¦ ¦ ¦ Sandvik 20C ¦ 1.00 ¦ 0.25 ¦ 0.45 ¦ 1666~2107 {170~215} ¦ 550~620 ¦ t=0.381 598±598 ¦ 스테인리스재 ¦ 종류 ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 화학성분(%) ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm} ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율) kg/mm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ C ¦ Si ¦ Mn ¦ Cr ¦ Mo ¦ 인장강도, N/mm2 {kg/mm} ¦ 편진 반복 굽힘피로 한도 (50% 파단율) kg/mm2 ¦ ¦ Uddeholm stainless 716 ¦ 0.35 ¦ 0.45 ¦ 0.45 ¦ 13.6 ¦ 0.95 ¦ 1862 {190} ¦ - ¦ ¦ Sandvik 7c27Mo2 ¦ 0.38 ¦ 0.40 ¦ 0.60 ¦ 13.5 ¦ 1.0 ¦ 1813 {185} ¦ 774±774 ¦ (6) 축봉장치 개방형압축기는 외부로부터 구동되므로 구동용 크랭크축의 끝이 크랭크실의 외부로 관통되어 있어 회전부분과 고정부분 에서 냉매가스 누설을 방지하기 위해 축봉장치가 필요하다. 축봉장치로는 주로 메커니컬실이 많이 사용된다. 이는 2 종의 정밀 랩핑 다듬질이 된 고체면을 가볍게 접촉시키어 한쪽은 정지하고 다른 한쪽은 크랭크축과 함께 회전시켜 습동하면서 습동면에서의 누설을 방지한다. 습동면의 재질은 인청동과 담 금질 강, 탄소와 특수주철 등의 조합으로 사용되고 있다. 메커 니컬 실은 습동면 사이에 극히 얇은 유막을 형성시켜 습동면 이 거칠어지는 것을 방지하면서 오일의 누설을 방지하고 간접 적으로는 냉매의 누설도 방지한다. 습동면의 면압을 적당히 유지하기 위해 면압비, 스프링 하중 등은 신중히 선택 결정해 야 한다. 크랭크축의 편심, 축방향 변위 등이 발생할 경우에도 ![image](/image/placeholder) 트러스트 링 스냅링(snap ring) (thrust ring) 그러브 스크류 고정링 (grub screw) (seat ring) A 형 고정자 ('A'type seat) P 형 고정자 ('P'type seat) 스프링 (spring) 고정 O-링 (seat O-ring) 고정장치(retainer) 쐐기 균형면 (wedge) (balanced face) 그림 18 축봉장치 습동면의 접촉이 변화하지 않도록 합성고무제의 고무 벨로즈 를 사용하여 어긋난 정열(missing alignment)을 흡수하는 방식이 가장 많이 채용되고 있다. 그림 18 은 축봉장치의 한 예이다. (7) 모터 반밀폐형 및 밀폐형 압축기에는 일반적으로 3 상유도모터가 사용된다. 고정자의 권선방법은 이층권이 주를 이루지만 동심 권도 많이 사용되고 있다. 상세한 구조에 대해서는 기본적으 로 범용모터와 큰 차이가 없으므로 여기서는 생략한다. 그러 나 압축기용 모터는 범용모터에 비해 냉매 및 냉동기 환경 하 에서 사용되고 운전환경이 다양함으로 전기적 절연이 대단히 중요하다. 일반적인 절연계급으로 보면 압축기용 모터의 절연 계급은 E 종에 해당되며, 범용의 것에 비해 다음과 같은 특성 이 요구되므로 절연계급을 보다 엄밀히 선정하지 않으면 안 된다. ① 압력쇼크, 열쇼크 및 냉매의 상변화에 의한 절연재료의 벗껴짐이나 용해 및 탄화가 발생하지 않아야 한다. ② 냉매 및 냉동기유와 의 접촉된 환경 하에서 절연내력, 절 연저항이 심하게 저하하지 않을 것 ③ 절연재료의 일부분이 냉매 및 냉동기유에 용출하지 않 을 것 ④ 흡습성이 작을 것 일반적으로 모터의 절연구조는 권선(magnetic wire)의 절 연, 슬롯(slot)부의 절연, 코일엔드의 상간절연, 마무리처리 등 으로 이루어진다. 고정자의 권선에는 동선에 에나멜로 절연된 것을 사용하는 데 이 에나멜 재료로 현재 가장 많이 사용되는 것은 우레탄변 성 호루말 또는 폴리에스테르이미드와 폴리아미드이 미드의 2 중 코팅된 것이 있다. 슬롯부 및 코일엔드상간의 절연물로는 폴리에스테르필름이 많이 사용되고 있다. 마무리처리는 절연 조직에 신뢰성과 내구성을 주는 것으로 절연조직의 종합성능 을 결정하는 중요한 요인이다. 전동기의 권선은 압축기의 시 동 및 운전 중의 가진과 진동 또는 이물등에 의한 충격으로 권선의 절연파괴가 일어 날 수 있다. 따라서 이것을 방지하기 위해 동선과 절연성 재료를 서로 밀착시켜 표면에 전기적, 기 계적, 화학적 및 열적으로 강인한 보호피막을 형성시킨다. 이 렇게 하여 종합적인 전기절연 성능을 증대시킨다. 절연 성능시험으로는 절연저항시험과 절연내력시험이 있는 데 절연저항 시험은 500 볼트 절연저항계를 사용하여 전동기 의 충전부와 비충전부 사이의 저항치를 측정하여 규정치 이상 이어야 한다. 이러한 규정치는 제작경험에 의해 일반적으로 10 M� 이상으로 하는 것이 바람직하다. 절연내력시험은 절 연저항시험이 만족되면 전동기의 충전부와 비충전부 및 독립 된 충전부사이에 다음의 시험전압을 인가하여 규정전압에 달 한 후 1 분간 견뎌야한다. 시험전압 = 2 x 정격전압 + 1 000 V(최저 1 500 V) 모터의 시동방식은 여러 가지가 있으나, 소형 압축기는 일 반적으로 직접 시동방식을 채택하지만, 15 kW 를 넘는 압축기 는 시동 시 높은 전류를 요구함으로 이는 다른 전기기구에 나 쁜 영향을 줄 수 있다. 또한 과도한 전압강하로 시동 시 토크 | {}
c51194bb-cbaf-4aaf-b4a4-c71122d91436 | 2권.pdf | 1.3-10 제 1 편 냉동장치 가 감소하게 됨으로 Y-△ 법 및 파트와 인딩 (part winding) 법 등을 주로 사용한다. 그리고 압축부에서도 시동 토크를 감 소하기 위하여 언로딩법 및 압축기 용량을 제어하는 기술을 사용하고 있다. 3) 왕복동 압축기의 용량제어법 냉동기의 운전 조건에 따라 압축기 용량을 변화시켜 냉방 능력을 맞추는 것을 용량제어라고 부른다. 냉방능력 Q 는 다 음 식 (14)로 주어진다. (14) Q= G△h G= npnvVthm 여기서 G 는 질량 유량, △h 는 냉매의 비엔탈피 차이, n 은 단위시간당 압축기 회전수, 젊은 체적 효율, Vth 는 실린더 1 개의 행정체적, m 은 실린더 수, p 는 압축기 흡입 냉매밀도 이다. 이러한 냉방능력에 영향을 주는 매개변수를 변화시켜 용량을 제어한다. 다음은 그에 대한 종류들이다. (1) 회전수 변화 ① 모터 구동의 경우 : 인버터에 의한 가변속화 ② 벨트 구동의 경우 : 유성(遊星, Planetary)드라이브 구동 (2) 행정체적의 변화 ① 흡입 밸브 조기 폐쇄 : 흡입 완료시점인 하사점 보다 이전 흡입 밸브를 폐쇄한다. 에 ② 흡입 밸브 폐쇄 지연 : 하사 점 이후에도 흡입 밸브를 연 다. 이것을 바이패스라고도 불리며 체적 효율을 저하시키는 기 구로 분류되기도 한다. 하사점 보다 위쪽 측면에 흡입구로 통 하는 구멍을 뚫어 밸브를 개방, 폐쇄하는 것으로 실질적으로 행정체적을 변화시킨다. ③ 행정거리 변화 : 사판식 압축기의 사판 각도를 변화시킴으 로써 피스톤의 행정거리를 변화시키는 방식이며 크랭크 피스톤 방식에서는 링크에 의해 행정거리를 변화시킨다. (3) 탑크리어런스 변화 링크기구에 의해 톱 클리어런스 체적을 증가시켜 체적 효 율을 저하시킨다. (그림 19 참조) (4) 기통수 변화 흡입 밸브를 계속 개방하거나 또는 계속 폐쇄함으로써, 그 실린더와 피스톤의 실질적인 일을 없애는 방식으로 왕복동압 축기에서 사용된다. (5) 운전 조건 변경 흡입 냉매가스의 밀도(p)를 변화시킨다. 압축기 입구의 흡 입 부를 교축시켜 저압측 압력을 저하시킴으로써 가스 밀도가 저하되고, 질량 유량을 감소시킬 수 있다. 위의 용량 제어 기술은 왕복동 압축기에서 실용화되어 있 지만, 같은 방식으로 로터리 압축기나 스크롤 압축기에서도 용량 제어가 가능하다. 1.3 로타리 압축기 1) 개요 로터리(rotary)압축기란 왕복운동 대신에 회전운동을 하는 회전자과 실린더와 의 조합에 의해 압축을 행하는 것이다. 이 ![image](/image/placeholder) 용량제어 압력 도입부 top volume 조정피스톤 그림 19 톱 클리어런스 볼륨 가변구조 형식의 특징은 직결구동을 용이하게 할 수 있다는 것이다. 밀폐식 소형 로터리 압축기는 일부 가정용 냉장고 또는 최 근 가정용 공조기(room air conditioner)에 많이 사용되고 있다. (그림 20). ![image](/image/placeholder) 프로세스관 터미널박스 단자 토출관 흡입관 상부쉘 00 스트레이너 권선 (마그네틱와 이어) 흡입머플러 (어큐뮤레이터) 크랭크샤프트 하부쉘(고정자) 로터(회전지) 프레임(상베어링) 실린더 롤링피스톤 토출밸브 베이스 실린더 헤드 토출 머플러 (하베어링) 그림 20 로터리 압축기 단면도 밀폐식 소형로터리 압축기는 일반적으로 두가지 형식이 있 다. 그 하나는 그림 21 에서 보는 바와 같이 축에 회전자(roller) 가 편심되어 조립되고 편심축의 회전으로 실린더 내벽에 밀착 하여 원통형의 회전자가 회전하는 것이다. 고압측을 막는 베 인(vane)은 실린더의 홈속에서 스프링 또는 가스의 압력에 의해 회전자에 접한다. 냉매는 한쪽에서 흡입되고 편심된 회전자가 회전하면서 냉매 는 압축되어 베인의 반대측으로 토출된다. 최근에는 이러한 롤링 피스톤 방식에 있어서 베인과 롤링 | {}
91b0067b-803a-4272-9b2a-17d6ec536035 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-11 피스톤을 일체화한 스윙압축기도 있다. 일체화 된 피스톤을 요동 운동시키기 위해 요동 부시 (또는 스윙 부시)라는 반 원 통 형상인 1 쌍의 기구를 이용하여 냉매를 압축시킨다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ④ ⑥ ① ② ③ ① 실린더 ④ 베인 ⑥ 흡입구 회전자 ⑤ 토출밸브 ⑦ 토출구 ③ 편심축 그림 21 롤링피스톤형 압축기 그림 22 는 이러한 스윙압축기의 구조를 나타낸다. 크랭크축 이 회전하면 피스톤 돌출부 (롤링 피스톤 압축기에서 베인에 상당하는 부분)가 실린더에 삽입된 요동 부시 사이를 왕복 운동 하면서 부시의 회전 중심을 지지 점으로 하여 시계와 같은 진자 운동을 한다. 롤링 피스톤 압축기와 같이 실린더 내부는 저압의 흡입실과 고압의 압축실을 형성하고 있다. 압축실의 용적이 감 소함에 따라 냉매가 압축되어 토출 압력이 되는 시점에서, 토출 밸브가 열리고 압축된 냉매는 토출 공간으로 토출된다. ![image](/image/placeholder) 요동푸시 흡입구 토출 피스톤 크랭크 축 그림 22 스윙 로터리 압축기 또 다른 형식의 로타리 압축기는 그림 23 에서 보여주는 바 와 같이 회전자가 축에 동심으로 조립되고 회전자와 실린더가 편심으로 되어있는 것이다. 회전자 홈에 2 개 이상 조립된 베 인(vane)은 유압, 가스압, 스프링, 원심력 등에 의해 실린더 내벽면에 밀착된다. 이 베인은 회전자의 회전에 따라 반경방 향으로 운동하며 냉매는 베인과 의 사이에 흡입되어 압축된다. ![image](/image/placeholder) ⑦ ⑤ ② ↑ ④ ③ ① 실린더 ④ 베인 ⑥ 흡입구 ② 회전자 ⑤ 토출밸브 ⑦ 토출구 ③ 편심축 그림 23 베인식 로터리 압축기 2) 작동원리와 특징 로터리 압축기의 압축원리를 그림 24 에 나타내었다. 실린 더 내의 회전축에 장착된 롤링 피스톤이 편심 회전 운동하면 서 스프링 또는 배압에 의해 가압된 베인에 의해 실린더내 고 압측의 압축실과 저압측의 흡입실로 나누어져 각각 압축행정 및 흡입 행정이 동시에 이루어진다. 토출 밸브는 압축실 내의 냉매가스가 토출 압력과 동일한 압력이 되는 싯점에서 열리고 토출냉매 가스의 역류를 방지한다. ![image](/image/placeholder) ■ ett A 회전축 0° 회전축 90° ■ UUWOOQ 회전축 270° 회전축 180° 그림 24 작동원리 정도 로터리 압축기와 왕복동식 압축기와 의 다른 점은, 모터의 회전력을 왕복운동으로 변환하지 않고 회전력을 그대로 압축 운동에 적용시킨다는 것이며, 또한 흡입밸브가 필요치 않다. | {}
6b341eb2-3fc2-4a51-864c-50a7ac3e5d17 | 2권.pdf | 1.3-12 제 1 편 냉동장치 다음은 로타리압축기의 장점이다. (1) 흡입행정과 압축행정이 동시에 연속적으로 이루어지므 로 압축부하 변동이 작고, 회전평행을 이루기 쉽기 때문에 진동이 적다. (2) 회전운동을 왕복운동으로 변환하는 구성품이 없기 때 문에 부품 수가 적고, 소형 및 경량화가 가능하다. (3) 흡입밸브가 필요없고 무효용적이 작기 때문에 흡입시 압력손실이 작으며, 체적효율 및 압축효율이 좋다. Chart Type: line 2 4 6 8 10 12 14 16 1 item_01 78% 75% 72% 60% 54% 52% 49% 65% 0% 그림 25 로터리 압축기와 왕복동 압축기의 체적효율과 압축비와 의 관계 그러나 이러한 장점과 같이 아래와 같은 단점도 있다 (1) 각부의 틈이 균일하지 않아 압축된 냉매가스가 저압측 으로 누설되어 체적효율이 낮아질 수 있으며, 가공이나 재질의 불량으로 인하여 마모가 발생하는 경우 급격한 성능저하를 초 래한다. (2) 가동부의 틈새를 윤활유로 밀봉하기 위해 하우징 내를 고압으로 유지하는 것이 필요한데 이로 인하여 모터 및 압축 기 내부가 과열되기 쉽다. 따라서 대형압축기 및 저온용 압 축기에는 주로 사용하지 않는다. (3) 매우 높은 가공정도를 요한다. 3) 로터리압축기의 용량 (1) 롤러형 (그림 21) 이론토출량 Vuh 는 Vth = �(R2-r2)L, cc/rev L : 실린더길이, cm R : 실린더반경, cm T : 회전자 반경, cm (2) 베인형 (그림 23) 이론토출량 Vth 는 Vth = nLeRsin �n +a)+R2(퓨+a)- r2 쯤-th, cc/rev n : 베인의 수 e : 편심, cm t : 베인의 두께, cm l : 흡입완료 시점의 베인나온 길이, cm "n 여기서, sin a Rsin 따라서 식 (16)은 근사적으로 아래와 같다. Vth =2L/2e(r+e)+플(R2-r2)-et), cc/rev (17) 4) 로타리 압축기 구조 (1) 기본구조 일반적인 공조용 로터리 압축기의 기본구조는 그림 26 과 같다. 밀폐용기 하부에 압축기구가 설치되고, 상부에 모터가 있으며 크랭크축에 의해 서로 연결되어 있다. 밀폐용기 내에 는 고압의 토출가스로 채워진 고압형이 일반적이다. 또한, 밀 폐용기 바닥에는 압축 기구부의 윤활을 위한 오일이 있다. 모터의 회전력은 크랭크축에 의해 로터리 압축 기구에 전 달되고, 크랭크축은 실린더를 사이에 두고 상하에 설치된 주 베어링와 부 베어링에 의해 지지된다. ![image](/image/placeholder) 흡입머플러 토출관 흡입관 밀폐용기 모터고정자 로터회전자 크랭크축 밸런스웨이트 주 베어링 토출머플러 실린더 롤링피스톤 냉동기유 부 베어링 (15) 그림 26 로타리압축기 구조 (16) 냉매 가스는 흡입관에 유입되어 흡입 머플러로 들어가며 흡입머풀러로 들어온 냉매가스는 압축 기구부인 실린더 내로 유입된다. 실린더 내로 유입된 냉매가스는 롤링 피스톤의 편 심 회전 운동에 의해 밀폐체적이 적어짐으로서 압축되며 압축 된 냉매가스는 토출밸브를 통해 토출 머플러로 들어가고 이는 토출관을 통하여 압축기로부터 나간다. 흡입 머플러는 액분리기와 유사한 구조로 액냉매를 저장하 면서 액냉매가 직접 실린더 내로 유입되거나 액 압축을 일으 키는 것을 방지하고 있다. (2) 크랭크축 그림 27 은 로타리 압축기의 압축기구부를 나타내고 있다. 로터리 압축기 크랭크축은 모터 회전자에 삽입되어 모터의 회 전력을 압축기구부에 전달한다. 따라서 크랭크축은 액압축 운 전 조건을 포함한 어떤 과도한 운전조건에서도 압축을 위한 부하토크나 모터의 최대 토크에 대해 충분한 비틀림 강성을 | {}
4ed3d8bc-2974-49b1-a8cf-af25d0fe59e7 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-13 가지고 있어야 한다. 또한 인버터 구동에 의한 고속 운전 시 모터 회전자에 발생하는 원심력에 대해 충분한 굽힘 강성도 갖고 있어야 한다. 만약 굽힘 모멘트에 의한 휩 변형이 크면 저널 베어링에서 경계윤활 및 금속과 의 접촉을 일으킬 수 있 다. 이러한 크랭크축은 롤링 피스톤이 삽입되는 크랭크 축 편 심 부를 사이에 두고 장축부와 단축부 및 모터 회전자의 열 압입부로 나누어진다. 크랭크축 하부에는 베어링이나 습동부 에 오일을 공급하기 위한 원심펌프가 설치되어 있는 것이 많 으며 하부에 고여진 오일은 축 중심에 있는 구멍을 통하여 원 심펌프에 의해 급유된다. 한편 압축기의 용량은 편심부의 편 심량에 의해 결정되며 편심량이 클수록 압축용량은 커진다. 크랭크축의 재질은 구상흑연주철, 공정흑연주철 및 열처리 탄 소강 등이 주로 사용되고 있으며 압축기의 초기운전에 부드 러움과 윤활성을 좋게 하기 위해 표면에 인산망간염 처리 및 이황화몰리브덴 처리를 하는 경우가 많다. ![image](/image/placeholder) 흡입구멍 실린더 베인 크랭크축 편심부 토출머플러 주 베어링 크랭크축 체결볼트 부 베어링 롤링피스톤 토출밸브 토출밸브누름 그림 27 로타리압축기 압축부 (3) 베어링 로터리 압축기의 크랭크축은 압축실을 사이에 두고 전동기 측의 주 베어링과 반대측의 부 베어링에 의해 지지된다. 이들 두 베어링은 실린더의 좌우측에서 압축실내의 냉매가스의 누 설을 방지하여야 함으로 베어링 내경의 진원도 뿐만 아니라 베어링 단면의 평면도 및 직각도의 정밀도가 요구되며, 조립 시에도 주 베어링 및 부 베어링 사이에 엄격한 동축 정밀도가 요구된다. 주 베어링에는 그림 27 에서 보여주는 바와 같이 압 축 된 냉매가스를 압축실로부터 토출머플러로 내보내는 토출 포트가 있으며 이를 개폐하는 토출밸브와 토출밸브 누름판이 장착되어 있다. 일반적으로 로터리 압축기의 베어링은 변동하중을 받는 저 널 베어링으로 이는 비압축성 유체에 대한 레이놀즈 방정식에 의해 유막 특성이 구해지며 베어링 부하용량과 최소 유막 두 께도 이론적으로 구할 수 있다. 최근에는 압축기의 소형경량 화 및 저속에서 고속으로의 가변속 운전으로 인하여 베어링에 대한 보다 큰 내구성을 요구한다. 따라서 냉매가스 압축부하 와 모터의 원심력에 의해 발생되는 크랭크축과 베어링간의 틈 새 변형이 베어링 유막 특성에 어떤 영향을 미치는지를 고려 하여 베어링 구조나 강성 및 베어링 틈새 등을 결정하여야 한 다. 또한 축과 접촉된 베어링 내면 부의 강성을 적게 해서 축 의 휩 변형에 유연성을 가지도록 설계하여 베어링의 부하용량 을 증대시키는 구조가 실용화되어 있다. 주 베어링 및 부 베어링의 재질은 회주철 또는 산화피막이 생성된 철계 소결금속이 사용된다. 크랭크축과 베어링의 재질 은 내마모성이 중요하며 실제 사용시에는 충분한 신뢰성 시 험을 통해 결정하여야 한다. (4) 롤링피스톤 롤링 피스톤은 크랭크 축 편심 부에 장착되어 실린더 내에 서 편심 회전하고, 그 외주의 베인과 함께 압축실을 구성하여 흡입과 정과 압축과 정을 수행한다. 롤링피스톤의 외주면과 베 인의 끝단에서의 접촉은 회전과 미끄러짐이 동시에 발생되는 선 접촉이다. 롤링 피스톤의 자전 속도는 외주 면에 작용하는 베인의 힘과 내주 면에 작용하는 부 베어링의 하중 그리고 습 동 부위의 윤활상태에 의해 결정되지만 일반적으로 롤링피스 톤의 자전회전수는 크랭크축 회전수의 수십 분의 일이다. 이 와 같은 구조는 베인 끝단에서의 접촉속도가 줄고 미끄럼 손 실이 적어져서 압축기의 마모 및 소착을 방지할 수 있다. 롤링 피스톤과 베인과 의 틈새, 롤링피스톤 외주면과 실린더 내주면과 의 틈새는 재질간의 열팽창계수 및 압축하중의 방향 뿐 아니라 윤활을 이용한 압축실에서의 누설방지 등을 고려하 여 결정되어야 한다. 일반적으로 10 내지 20 미크론 미터이 다. 이러한 롤링피스톤의 재질은 내마모성이 좋은 공정흑연주 철(������) 및 Ni-Cr-Mo 주철 등이 사용된다. (5) 베인 베인은 실린더의 홈 내에 설치되어 압축기 시작 운전 시에 는 스프링 힘에 의해, 또한 압축기 운전 후에는 스프링 힘과 밀폐용기 내의 배압에 의해 롤링 피스톤 외주면과 접촉된 상 태로 실린더의 홈 내를 왕복운동하면서 흡입실과 압축실을 구 분 시킨다. 로타리 압축기의 밀폐용적을 형성하는 베인의 끝 단부와 롤링피스톤의 외주면, 롤링피스톤 외주면과 실린더 내 주면 그리고 롤링피스톤 상하부 면과 베어링 면간의 윤활상태 는 모두 경계윤활이 되므로 마모저감이 압축기 신뢰성에 중요 한 역할을 한다. 특히 선 접촉이 되는 베인끝단 면의 가공 정 도(조도 및 진직도 등의 형상 정밀도)는 섭동특성에 크게 영 향을 준다. 또한, 베인은 실린더 내부를 압축실과 흡입실로 나누고 있 기 때문에, 베인 단면의 틈새나 베인 홈의 틈새를 통해서 압 축된 냉매가스가 압축실에서 흡입실로 누설된다. 따라서 압축 기 운전 중에 이러한 틈새를 적절히 유지하면 오일에 의한 누 설방지 뿐 아니라 마모에 의한 손실을 줄일 수 있기에 압축기 효율개선에 매우 중요하다. 그리고 장시간 압축기 정지 후 운전하는 경우에 액 압축 및 오일 압축이 발생하게 되면 압축실 내 고압의 냉매는 베인 의 끝단을 롤링 피스톤 외주 면으로부터 떨어뜨리면서 누설을 야기시키므로 과도한 압력이 발생하지 않도록 한다. 베인의 재질은 열처리된 고속 공구강이나 베어링강이 주로 사용되며 고온, 고압 및 고속 운전시의 내마모성 개선을 위해 질화처리 등의 방법으로 표면을 경화시키기도 한다. (6) 실린더 실린더의 상부면과 하부면은 각각 주 베어링과 부 베어링 에 의해 밀폐된 공간을 형성한다. 실린더에는 냉매를 흡입하 는 흡입구멍과 베인을 가이드하는 베인 홈이 있으며, 실린더 | {}
468ae2a2-83e6-40c0-b7cb-3f6ee09a0448 | 2권.pdf | 1.3-14 제 1 편 냉동장치 내주면은 롤링 피스톤 외주면과 비접촉이 되도록 틈새가 설정 된다. 일반적으로 실린더 외주면은 하우징에 용접되어 고정되므 로 일정한 강성을 가지도록 설계된다. 또한 외주면의 용접 고 정부를 리브구조로 함으로써 실린더 내경이나 베인 홈의 형상 정밀도에 의한 영향을 최소화 한다. 실린더 내경(D) 와 높이(H)는, 압축기의 용량과 압축실의 종횡비를 결정하는 주요 제원이다. 이 비율 D/H 에 의해 베어 링 부하와 베인 부하의 비율 또는 반경방향 누설면적과 축방 향 누설면적과 의 비율이 결정됨으로 압축기 효율에 크게 영향 을 준다. 실린더의 재질은 일반적으로 대형 압축기인 경우는 회주철이 사용되고 소형압축기인 경우는 철계 소결금속이 사 용된다. (7) 토출밸브 토출밸브는 리드밸브가 주로 사용되고, 실린더 내부와 외부 의 압력 차에 의해 개폐되며, 밸브의 개방높이는 밸브누름 판 에 의해 규제된다. 토출밸브에 의한 압력손실을 과압축손실이라 명명하며, 이 는 압축기의 손실중에서 매우 큰 비중을 차지한다. 고속회전 시 냉매유속이 증가하면 이러한 과압축 손실이 증대됨으로 토 출밸브에 대한 형상인자 즉 밸브높이, 토출구 직경, 밸브형상 및 밸브재질 등에 대한 적절한 설계 및 선정이 요구된다. 만약 밸브높이가 크게 설정되면 토출가스의 압력손실은 감 소되지만 밸브 눌림하중 이나 밸브 플레이트와 의 충돌 속도가 증가하여 밸브의 피로강도와 충격강도에 문제가 된다. 이러한 밸브의 충격응력은 밸브의 형상 및 두께와 함께 밸브 리테이 너의 형상 및 높이에 의해 결정된다. 또한 밸브의 닫힘에 지 연이 발생할 경우, 압축실 내 압력이 흡입압력이 됨으로서 밸 브의 내부와 외부의 압력차가 크게 되어 밸브 닫힘 시에 큰 충격응력을 받아 파손에 이르는 경우도 있다. 일반적으로 토출 밸브는 주 베어링 및 부 베어링의 한쪽 혹은 양쪽에 설치되는 경우가 많으며, 토출압력 손실을 줄이 기 위해 실린더 내경과 인접하여 원통형으로 설치된다. 토출 밸브의 재질은 피로강도와 충격강도가 뛰어난 고급 강재인 스 웨덴 강철이 사용된다. 5) 로터리 압축기 용량제어법 용량제어 방식은 인버터 구동이나 모터 극수 변경에 의해 압축기의 회전수를 변화시켜 단위 시간당 냉매 순환량을 제어 하는 속도제어와 압축기 1 회전 당 실린더 용적(토출량)을 변 화시켜 냉매순환량을 제어하는 기계식 용량제어로 나뉜다. 최근에는 전자제어 기술의 발전으로 인버터 구동에 의한 회전속도제어가 용량제어의 주요 흐름이지만, 여기에서는 로 터리 압축 메커니즘의 압축원리를 이용한 기계식 용량 제어 방법 및 동향에 대해 소개한다. (1) 흡입가스 바이패스 방식 그림 28 에 흡입가스 바이패스 방식의 냉동 사이클을 보여 준다. 흡입행정 종료 후, 압축실 내의 냉매가스를 흡입 측으 로 바이패스 시키는 바이패스 통로를 설치하여 압축 시작을 지연시킴으로서 밀폐되는 실린더 용적을 감소시켜 냉방능력 을 저감시킨다. 이때 압축실과 흡입실이 바이패스 통로에 의 해 연통되는 동안에는 압축실 내의 체적이 감소해도 압축실 압력은 변하지 않으며 바이패스 통로가 차단되는 싯점부터 압력은 높아진다. 로터리 압축기의 경우, 롤러가 바이패스 통 로를 지나가면서 바이패스 통로를 열거나 닫게 함으로 바이 패스 통로의 위치에 따라 통로가 열리는 기간과 바이패스 유 량이 결정된다. ![image](/image/placeholder) 응축기 전원절약 ON/OFF 용 솔레노이드 압축기 밸브 팽창 밸브 증발기 그림 28 흡입 가스 바이패스 방식 실제로는 바이패스 통로로의 가스흐름을 야기시키기 위한 압축실에서의 압력상승에 따른 압력손실 이나 기계 손실에 의 해 압축일이 증가하여 효율을 저하시킨다. (2) 가스주입 방식 가스주입식 압축기는 그림 29 와 같이 냉동 사이클의 감압 그림 29 가스주입 방식 ![image](/image/placeholder) 응축기 1 번 팽창 가스 주입 밸브 압축기 기액 분리기 2 번 팽창 증발기 밸브 P 가스 주입 기액 분리 h 냉동 효과 증가분 | {}
b1fd578e-f74e-4eac-bb17-c8930a47ae5f | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-15 을 두 단계로 구성하고 그 중간에 액 분리기를 설치하여 냉매 가스와 냉매 액으로 분리하고, 냉매가스만을 압축기의 압축행 정이 일어나는 실린더 내에 직접 주입하는 방식이다. 따라서 몰리에르 선도에 나타낸 바와 같이 증발기 측에서 엔탈피 차 이 즉 냉동효과 를 증대시킨다. 또한 응축기 측에서도 압축기 의 압축행정 과정에서 중간압력으로 유입되는 냉매량 만큼 응 축기로 순환되는 냉매량이 많아짐으로 응축능력 즉 난방능력 을 증대시킬 수 있다. 그리고 이러한 가스통로의 개폐를 조절함으로서 냉방 및 난방능력을 제어할 수 있다. 용량제어는 가스주입량에 의해 결정됨으로 압축실내 주입통로의 위치와 크기는 운전조건과 압력손실을 고려하여 적절하게 설계하는 것이 중요하다. 이러 한 통로는 압축과 정에서 재 압축 일을 증대시키거나 체적효율 의 저하를 유발할 수 있다. (3) 가변 실린더 방식 2 개의 실린더를 가진 로터리 압축기에서 한쪽 실린더에 있 ![image](/image/placeholder) 흡입 가스 고압 토출 가스 케이스 케이스 상부압축실 전환 밸브 스프링 압축 베인 뒤 저압 압축 베인 저압 저압 가동 하부압축실 롤링피스톤 고압 2 실린더 운전 ![image](/image/placeholder) 흡입 가스 고압 토출 가스 x 압축 자석 저압 베인 고압 고정 하부압축실 고압 롤링피스톤 1 실린더 운전 그림 30 가변실린더 방식 는 베인을 롤링 피스톤에서 분리하여 공회전 시키는 방식이 다. 그림 30 은 이러한 로타리 압축기의 구조를 보여주는데 그 림에서와 같이 상부 압축실의 베인은 스프링에 의해 항상 롤 링 피스톤 외주에 눌러져 있는 반면, 하부 압축실의 베인은 베인에 작용하는 차압에 따라 롤링피스톤에서 접하거나 또는 이탈이 가능하게 되어있다. 이러한 로타리 압축기는 최대용량 의 절반까지 제어가 가능하므로 압축기의 단속횟수를 줄일 수 있어 에너지 절약 및 쾌적성이 향상된다. 가정용 에어컨에 탑 재되어 냉방부하가 적은 경우에 효율이 높은 한 개의 실린더 로 연속 운전을 실시함으로서 소비전력량을 44%감소시킨 예 도 있다. 6) 생산기술 (1) 고정밀 가공기술 로터리 압축기의 압축기구 부품은 수 미크론의 형상 정밀 도로 연삭 가공되어 각각 수 미크론 정도의 간격 설정으로 조 립된다. 따라서 가공 및 조립 정밀도의 개선은 누설 손실이나 기계 손실의 저감 등 압축기 효율의 개선과 신뢰성 향상에 직 결되어있다. 대량생산을 전제로 한 로터리 압축기의 고효율화 및 신뢰성 향상, 운전범위 확대 및 사용용도 확대 등의 기술 발전은 설계적인 면과 함께 생산기술면에서의 개선이나 혁신 이 필요하다. 여기에서는 그 일례인 정밀가공기술에 대해 설 명한다. 로터리 압축기에서 베인은 실린더에 설치된 베인 홈을 따 라 왕복운동하고 실린더 내에서 압축실과 흡입실을 분리한다. 따라서 베인과 베인 홈의 틈새를 통해 고압측에서 저압측으로 냉매의 누설이 생긴다. 또한, 베인은 베인 홈에서 차압에 의해 눌려진 상태에서 섭동한다. 따라서 베인 홈의 형상 정밀도나 베인의 틈새 정밀도는 압축기 효율이나 신뢰성에 큰 영향을 준다. 베인 홈과 같이 좁은 홈 가공은 일반적으로 브로치 (broach) 공구에 의한 절삭 가공으로 이루어졌다. 황삭 가공 칼날과 마 무리 가공 칼날을 병용하여 가공 속도를 어느 정도 확보하여 ![image](/image/placeholder) 폴리 구동 모터 볼 베어링 고장력 벨트 3.19 mm 베인 홈 실린더 3.2 mm 그림 31 베인 홈 연삭가공 | {}
dcc830d2-26d6-45e8-a4e2-85c767557ead | 2권.pdf | 1.3-16 제 1 편 냉동장치 도 홈 가공 정밀도는 칼날 형상과 공구 이동 시의 진직도로 결정되어짐으로 양산공정을 전제로 한 경우, 평면도에서 수 미크론의 형상정밀도가 한계였다. 이러한 베인 홈 평면도의 고 정밀도를 실현하기 위해서는 연삭가공이 유리하지만, 연석 (숫돌)을 회전시키는 실린더 내경보다 작은 구동계가 필요함 으로 가공에 어려움이 있었다. 이에 대해 그림 31 과 같이 연석 회전부와 구동계를 분리한 그라인딩 헤드를 개발하여 베인 홈 연삭 가공을 수행하였다. 그림에서 연석 회전부는 홈 폭 이하의 두께를 가진 원반 모양 의 얇은 연석, 구동부는 구동 모터와 풀리로 구성하고, 모터 동력은 벨트를 통해 숫돌 회전부에 전달된다. 이 연석헤드를 2 축의 이동 축으로 제어함으로써 실린더 내에 설치된 좁은 베 인 홈 연삭가공이 가능하게 되었다. 이로 인해 양산공정을 전 제로 한 경우에도 브로치 가공의 약 1/3 의 평면도, 약 1/2 의 조도로 베인 홈을 연삭할 수 있게 되었다. (2) 고정밀 조립기술 로터리 압축기의 조립공정에서 가장 중요한 공정은 편심 조립공정과 동심 조립공정이다. 편심 조립공정은 실린더 내에 형성되는 압축실과 흡입실의 압력 차이에 의해 발생하는 압축 하중이 롤링 피스톤에 작용하여 운전 중에 조립 틈새가 변할 것을 가정하여 크랭크축의 회전중심을 실린더 중심보다 사전 에 일정량을 압축실의 방향으로 오프셋 시켜 조립하는 공정이 다. 또한 동심 조립공정은 실린더를 사이에 두고 크랭크축을 지지하는 두 베어링을 동심에 위치시켜 실린더에 체결하는 공 정이다. 이러한 두 공정의 조립 정밀도는 운전 중의 틈새에 영향을 끼쳐 누설 손실이나 기계 손실이 크게 변화하기 때문에 두 공 정을 고정밀화 함으로써 압축기 효율의 향상을 도모 할 수 있 다. 최근에는 조립부품마다 조립 시에 관련된 부품치수를 측 정하여 적정한 간극과 위치를 연산하여 위치 결정 및 체결하 는 조립 방식이 채용되고 있다. 그림 32 는 계측식 동심 조립 방식을 보여 준다. 그림 32 계측식 동심 조립 ![image](/image/placeholder) Fcs Fcs:크랭크 축 편심 부에 작용하는 원심력 Fcw Fcw:카운터 웨이트에 작용하는 원심력 카운터 웨이트 M ![image](/image/placeholder) 실린더 용접 부분 밀폐 용기 반력 반력 용접부의 외관 림 33 과 같이 아크 스폿 고정은 밀폐 용기와 실린더 사이에 용접 부재가 침입하므로 직경 방향으로 반력이 발생되는 것이 불가피하고, 이 힘이 베인 홈이나 실린더 내경을 변형시켜 누 설 손실의 증가에 따른 성능 저하를 초래하는 요인이 되고 있 었다. 이러한 문제의 개선책으로 아크 스폿 고정을 실린더 이 외의 다른 부재나 베어링에 수행할 수 있는 구조 또는 용접 시 고정에 대하여 원리적으로 응력발생을 억제 할 수 있는 열 코킹 고정을 채용한 방식이 실용화 되고 있다. 그림 34 는 열 코킹 고정방식을 보여 주고 있다. 실린더에 작용하는 것은 밀 폐 용기의 코킹 부분의 열 수축에 의한 원주 방향의 파지력 (把持力)이 지배적이므로 원리적으로 응력을 억제 할 수 있 다. 강성이 동일한 실린더로 실험하였을 때, 베인 홈 폭의 변 형량이 적어진다. 그림 33 실린더의 아크 스폿 고정 또한 압축 기구부를 밀폐 용기에 고정할 때에 실린더를 아 크 스폿으로 고정하는 방식이 널리 이용되고 있다. 그러나 그 ![image](/image/placeholder) 그림 34 실린더의 열 코킹 고정 1.4 스크롤 압축기 1) 개요 스크롤압축기(scroll compressors)는 로터리압축기의 일 종으로 인벌루트 형상의 두 개의 맞물린 스크롤 부품이 선회 운동을 하면서 압축하는 용적형 압축기이다. 이 스크롤압축기 | {}
abb5a016-2ec1-42e2-9b20-a25cf0056948 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-17 의 역사는 Leon Greux 가 1905 년에 취득한 미국특허 801, 182 호가 최초이며 그 후 미국의 ADL(Arthur D. Little, Inc) 사가 헬륨 압축기용으로 채용했다는 보고서가 있다. 본격적인 공조용 밀폐형 스크롤압축기는 1983 년 일본의 히타치사가 2.2 kW ~4.5 kW 의 패키지 에어컨용으로 개발하면서 상용 화가 시작되었고 그 후로 스크롤 압축기는 주거용 및 상업용 공조기, 냉동기, 히트 펌프 뿐만 아니라 자동차용 에어컨으로 도 사용되고 있다. 냉동능력은 3~50 kW 범위이고 효율적인 작동을 위하여 스크롤 부품의 정밀한 공차 가공이 요구되며, 최근 제조 기술의 발전으로 고정도의 가공이 가능하게 되어 공조용 및 저온용으로 널리 사용되고 있다. 2) 작동원리와 특징 스크롤 압축기구는 기하학적으로 180°의 위상차를 갖는 선 회스크롤과 고정스크롤이 쌍으로 이루어져 있다. 각각의 스크 롤 부품은 평판 상에 스크롤 형상의 랩(wrap)를 갖고 있으며 이 양쪽 랩은 기본적으로 같은 모양의 인벌류트곡선으로 이루 어져 있다. 선회스크롤과 고정스크롤의 맞물림에 의해 다수의 초승달 모양인 밀폐공간이 형성되어 압축사이클을 이루게 된 다. 이 밀폐공간은 바깥쪽일수록 크고 중심에 가까울수록 작 게 되어 외주에는 흡입실이, 중심부에는 토출구를 갖게 된다. 스크롤의 옆면이 접촉한 상태로 접촉된 부분이 바깥쪽에서 안 쪽으로 움직이게 되고 스크롤사이의 상대적인 회전은 선회스 크롤의 하부에 연결된 커플링에 의해 자전하지 않고 선회하게 된다 (그림 35). ![image](/image/placeholder) 고정스크롤 자전방지 선회스크롤 커플링 트러스트 베어링 저널베어링 그림 35 스크롤 압축기의 기본구조 압축과 정은 양 스크롤에 의하여 밀폐되어진 공간이 외곽에 서 중앙으로 이동하면서 체적이 감소되면서 밀폐된 공간내의 냉매가스를 압축하게 된다. 그림 36 은 흡입과 정, 압축과 정, 그 리고 토출과 정의 회전 위상각을 나타낸 것이다. 가장 외곽의 밀폐공간은 밀봉되어 있으며(그림 36A) 이때 압축기 내부의 가스 압력은 흡입 압력이고, 압축 과정에 들어가기 직전의 상 태이다. B~F 단계에서처럼 하나의 스크롤은 고정되고 나머지 하나의 스크롤이 선회운동을 하게되면 밀폐된 공간이 스크롤 의 중심으로 이동하게 되고 밀폐공간의 체적이 감소됨으로써 압력은 상승한다. G 단계에서 냉매가스는 토출구에 도달하게 되고, 스크롤에 의한 밀폐공간에서 토출되기 시작한다. 그림 36 의 A~H 에서 알 수 있듯이, 두 개의 서로 다른 압축 경로 가 동시에 발생되고 또한 냉매가스가 토출된 후에는 바로 연 이어 새로운 밀폐공간이 토출 상태에 도달하므로 토출 과정은 거의 연속적으로 이루어진다. ![image](/image/placeholder) B C D E F H 그림 36 스크롤 압축과 정 스크롤 압축기는 스크롤의 형상과 토출구 위치에 따라 토 출압력과 흡입압력의 압력비를 결정하는 체적비가 정해진다. 이러한 특징을 가짐으로써 스크롤 압축기는 왕복동식 압축기 | {}
8802d4c4-6b04-4ec0-895c-106cd67b3085 | 2권.pdf | 1.3-18 제 1 편 냉동장치 나 롤링 및 베인형 로터리 압축기와 는 다른 성능 특성을 갖는 다. 스크롤압축기는 왕복동식이나 롤링 및 베인 로터리식에 비해 ① 토크 변동이 적다 ② 흡입밸브나 토출밸브가 필요 없다 ③ 압축요소들 간의 상대속도가 낮다 ④ 압축실 간의 냉매가스의 누설이 적다. ⑤ 부품수가 적다 등 원리적으로 우 수한 장점이 많기 때문에 고효율, 저소음, 저진동 및 고신뢰성 을 갖는다. 3) 스크롤압축기 용량 스크롤압축기의 흡입체적(V2)은 그림 36 에서처럼 고정스크 롤과 선회스크롤 사이의 랩에서 형성하는 최대 밀폐체적으로 다음과 같다. Vs =2he(e+t)(2⌀e -3�) 여기서, ¦ 6 ¦ : 선회반경 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 랩 높이 ¦ ¦ t ¦ : 랩 두께 ¦ ¦ ⌀e ¦ : 인벌루트 끝 각, rad ¦ 또한 토출체적(Vg)은 아래와 같이 된다. Vd =2he(e+t)(2⌀�+�) 여기서, ⌀a : 인벌류트 시작 각, rad 이로부터 고유체적비(built-in volume ratio, V)는 다음과 같이 나타난다. (19) (18) 2⌀e -3� V, = 2⌀a +� 4) 스크롤 압축기 구조 스크롤 압축기의 하우징 내부는 고압 또는 저압으로 모두 구성할 수 있다. 전자인 고압방식은 스크롤 내부를 제외한 전 체 하우징 공간이 토출 압력 상태이며 흡입 가스는 배관을 통 하여 스크롤의 흡입구로 들어가며 압축기의 나머지 부분과 분 리되어 있다. 이때 토출가스는 압축기 하우징 내로 들어간다. 반면에 저압 방식은 대부분의 하우징 내부가 흡입 압력이며, 스크롤에서 토출되는 토출가스는 분리된 토출실을 거쳐 바로 토출된다. 스크롤압축기의 내부에는 고정스크롤, 선회스크롤, 자전방 지 구조, 크랭크축, 프레임, 모터 등으로 구성되어 있다. (1) 스크롤 현재 실용화 되어 있는 스크롤의 형상은 대부분 인벌루트 곡 선으로 중심에서 외측까지 랩의 두께 및 홈 폭이 일정하다. 이 에 대해 치수상의 제약이나 작동 압력, 압축비 등의 조건에 대 응하기 위해 새로운 스크롤 형상도 제안되고 있다. 첫 번째는 비대칭 스크롤 형상이다. 이는 고효율과 소형 경 량화, 높은 신뢰성과 같은 복합적인 요구를 충족시키기 위한 방안으로, 종래의 대칭 스크롤 랩 대신, 고정 스크롤 랩의 최 종 인벌루트 각을 선회스크롤의 그것 보다 크게 한 비대칭 랩 이 적용되기 시작했다. 그림 37 에서와 같이 비대칭 형상 랩의 경우, 선회 스크롤 랩의 내선 측에 형성되는 밀폐실과 외선측 에 형성되는 밀폐실이 흡입과 정이나 압축과 정에 있어서 연속 적으로 위상이 다르므로 맥동에서 보다 유리하게 설계 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 챔버 내부 순환 고정 스크롤 선회 스크롤 챔버 회부 순환 a. 대칭 랩 b. 비대칭 랩 그림 37 대칭과 비대칭 스크롤 두 번째는 스크롤의 피치가 가변되는 형상으로 기초원 반 경을 나선각에 따라 변화시킨 알제브릭 곡선을 기본으로 하는 새로운 스크롤 형상을 이용하면, 그림 38 에서와 같이 랩의 두 께나 홈 폭을 임의 로 변화 시킬 수 있다. 이렇게 하면 압력 차가 큰 중앙부의 랩을 두껍게, 압력 차가 작은 외주부의 랩 을 얇게 하는 등 치수적 제약을 만족하고, 보다 더 내부 누설 이 적은 스크롤 형상을 얻을 수 있다. 또한 가장 강성이 요구 되는 중심부의 랩 두께나 선단부의 곡률 반경을 크게 할 수 있어 강도적인 여유를 향상 시킬 수 있다. 최근에 전기자동차 에어컨용 전동식 압축기에 사용되고 있다. (20) ![image](/image/placeholder) 그림 38 알제브릭 스크롤 세 번째는 스크롤의 상부와 하부에 단차를 두어, 스크롤 바 깥부 랩의 높이를 중심부보다 높게 형성한 형상도 개발 되어 있다. 그림 39 에 나타낸 바와 같이 외주부의 랩을 높게 하는 것으로 외형을 증대시키지 않고 용량 증가가 가능하여 소형 경량화에 적합하다. 또한 원주 방향뿐만 아니라 높이 방향으 로도 용적이 변화하는 것으로 높은 압축비를 얻을 수 있는 등 의 특징이 있다. | {}
1c1fb252-8fb0-4f3b-873a-94ecd1cc7788 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-19 ![image](/image/placeholder) 외주부 고정 스크롤 랩 높이 고정 스크롤 랩 높이 중앙부 선회 스크롤 선회 스크롤 랩 높이 a. 기존 랩 b. 다단 랩 그림 39 다단 구조 스크롤 (2) 자전방지 기구 압축기가 구동되면 선회 스크롤은 크랭크축 회전 방향과 동일한 방향으로 회전력을 받는다. 이 회전력에 의한 자전을 방지하고 크랭크축의 회전 운동을 선회 운동으로 변환하기 위 한 자전 방지기구가 필요하다. 올댐 링 기구는 서로 직진 운동하는 키 모양의 돌기를 위 아래 면에 설치한 올댐링(oldam ring)과 선회 스크롤 배면 및 프레임에 설치된 키홈 (또는 선회 스크롤 및 고정 스크롤 에 설치된 홈)으로 이루어진다. 크랭크축이 회전함에 따라 올 댐 링은 프레임에 대하여 선회반경과 동일한 진폭으로 왕복 운동하며, 선회 스크롤은 이것과 직교하는 방향으로 동일한 진폭으로 올댐 링 위를 왕복 운동하면서 선회한다. 또 다른 자전방지 기구로서 크랭크축과 동일한 편심량을 가지는 복수개의 핀과 링을 사용하거나 그림 40 에 나타낸 바 와 같이 스러스트 베어링의 기능을 겸하는 볼 커플링이 이용 되기도 한다. 이러한 볼 커플링은 선회 스크롤의 배면에는 가 동 링이 설치되고 하우징에는 고정 링이 장착되어 각 링에 있 는 다수의 구멍에 끼워 넣어진 강구가 선회 스크롤의 움직임 에 따라 구멍의 내주를 이동하고 선회 스크롤의 자전을 방지 한다. 더불어 선회 스크롤에 작용하는 축 방향 힘을 받는 스 러스트 베어링 기능도 담당한다. 그림 40 볼 베어링 기구 ![image](/image/placeholder) 판형링 볼 포켓 볼 포켓 판형링 베어링볼 (3) 반경방향 누설방지 기구 스크롤 내에서의 가스 밀봉 정도는 스크롤 압축기 성능에 큰 영향을 주게 된다. 스크롤 조합에서의 밀봉은 측면 접촉선 과 선회스크롤과 고정스크롤의 쌍이 맞물린 끝단면 사이에서 이루어지며 일반적으로 랩의 끝단면의 밀봉은 측면 밀봉보다 성능에 미치는 영향이 크므로 더 중요하게 다루어야 한다. 반 경방향 누설방지기구는 고정식과 가변식으로 나눌수 있다. 고정식은 선회스크롤과 고정스크롤 사이의 틈새가 항상 일 정한 틈새를 유지하도록 선회 스크롤과 편심된 축의 크랭크 핀 을 직접 연결한 구조로 되어 있다. 일반적으로 고정식은 오일에 의하여 밀봉이 이루어진다. (그림 41) ![image](/image/placeholder) 고정스크롤 선회스크롤 크랭크핀 그림 41 반경방향 고정식 가변식은 선회스크롤이 고정스크롤과 접촉하여 만나는 유 연한 경로를 따라 선회스크롤이 움직이도록 되어 있어 스크롤 의 측면 밀봉이 우수하다. 이러한 형태로써 슬라이딩 언로더 부싱(unloader bushing)은 선회스크롤의 반경방향 운동이 원활히 되도록 크랭크축의 편심된 핀과 잘 연동되게 되어 있 다. 선회스크롤의 하부에 삽입된 베어링과 언로더 부싱이 연 결되며 스크롤의 가공 오차와 조립시의 조립 오차로 인한 편 차를 보상하도록 되어 있어 반경방향의 안쪽과 바깥쪽으로 선 회스크롤이 움직이도록 되어있다. 이러한 특징으로 인하여 고 정스크롤과 선회스크롤의 랩 측면이 일정하게 접촉되도록 유 지되며 정상적이지 못한 접촉의 경우, 벽면에서의 충격을 감 소시켜 주는 역할도 하게 된다. 또한 핀과 언로더의 조립시에 ![image](/image/placeholder) 크랭크핀 고정스크롤 슬라이딩 언로더 부싱 선회스크롤 크랭크핀 축 그림 42 반경방향 가변식 | {}
3018ab28-aed7-448c-9ce1-3f1d51b45915 | 2권.pdf | 1.3-20 제 1 편 냉동장치 충분한 간극이 필요할 때, 스크롤의 벽면들이 완전하게 분리 되기 때문에 소량의 액압축이나 이물질 등이 순간적으로 혼입 된 경우도 문제없이 동작되게 된다(그림 42). 설계방법으로써 선회스크롤의 원심력이 스크롤의 벽면이 떨어지도록 작용하는 반경방향 가스 압축력보다 크도록 선회 스크롤의 무게를 선정하거나 구동힘이 원주방향의 가스압축 력을 이겨내도록 한다. (4) 축방향 누설방지 기구 축방향 누설방지 기구로는 팁씰이나 배압실을 이용하는 구 조로 되어있다. 팁씰 구조는 축방향의 누설을 방지하기 위하여 스크롤 랩 의 끝단면 위에 홈을 파서 팁 실(tip seal)을 끼워 넣는 구조 로서 스크롤간의 균일한 접촉력을 향상시키기 위한 방향으로 팀씰의 모양이 개선되고 있다. 배압 구조는 배압실의 압력을 이용하여 스크롤에 적절한 축방향의 힘을 부가하면, 랩의 끝단과 상대 스크롤 저면과 의 밀봉접촉을 유지하는 것이 가능하다. 배압력은 압축기가 정지 될 때 해제되며, 압축기 기동 사 정상적으로 회전속도와 압력 부하에 도달될 수 있도록 기동을 원활하게 도와 주는 역할을 한다. 이러한 배압실 구조는 선회 및 고정스크롤의 축방향 간 극을 제거함으로써 팁 실을 사용하지 않으면서도 압축부 간의 누설을 최소화할 수 있는 방법이 된다. 이는 팁 실의 마모를 유발하지 않으며, 오히려 랩 팁(wrap tip)부와 상대 스크롤 저면 간의 적절한 윤활이 확보되면 길들임 효과 로 인해 밀봉 이 개선되는 경향을 보인다. 이러한 축방향 누설방지 기구는 선회 스크롤과 고정 스크롤 양쪽 다 적용될 수 있으며, 배압 실의 밀봉을 위한 보조 밀봉 장치를 필요로 한다. 5) 스크롤압축기 용량제어법 두 개의 다른 용량 조절 메카니즘이 현재 스크롤 압축기 에 적용되고 있다. (1) 회전수 가변방식 공조분야에 사용되는 압축기는 회전수가 일정한 정속 모터 를 주로 사용하지만 가변식 스크롤 압축기는 고정된 주파수 교류 전류를 적절한 전압과 주파수로 바꿔 압축기의 모터 회 전속도를 변환할 수 있도록 인버터 구동방식을 사용하며 유도 전동기 또는 BLDC 전동기를 주로 사용한다. 작동 주파수는 25 Hz 에서 150 Hz 범위이며 용량은 운전 주파수에 거의 직 선적으로 비례하기 때문에 실제적으로 연속용량제어가 가능 하다. (2) 바이패스 방식 고정 스크롤에 바이패스홀을 사용하여 부하변동에 따라 바이 패스 구멍에 설치된 밸브의 개폐에 의해 흡입가스를 바이패스 시키는 방법이다. 이러한 바이패스 구멍이 완전히 닫혀 있을 때 압축기는 최대 용량에서 운전되며 흡입 측으로 일부 또는 모든 바이패스 구멍이 열렸을 때 부분부하 운전을 하게 된다. 6) 생산기술 (1) 가공기술 스크롤 형상가공은 여러 가지로 검토되어 왔지만, NC 엔 드밀에 의한 절삭 가공이 일반적이다.(그림 43-a) 인벌류트 곡선 등으로 이루어진 랩 측면의 정밀도는 가스압축 시의 누 설량과 직결되므로, 높은 정밀도가 요구된다. 따라서 범용 X-Y 제어에 의한 NC 밀링 머신 보다 더 빠르고 고정밀도 가 공이 가능한 R-O 제어에 의한 가공법이 전용으로 사용되고 있다. 스크롤은 주로 주물이나 정밀주조가 사용되고 소재의 절삭 비 절감, 절삭의 고속화, 엔드밀의 수명 연장 등에 대한 연구 가 진행되고 있다. 또한 경량화나 한층 더 고속화가 요구되는 차량용 압축기에서는 알루미늄 합금이 채용되고 있다. (2) 스크롤 형상 측정기술 스크롤 형상은 미크론 단위의 정밀도가 요구되므로 형상 측정도 중요한 기술이 되고 있다. 그림 43-b 와 같이 고정밀 3 차원 측정기에 의한 측정이 일반적이지만, 높은 정밀도로 보 다 간편할 뿐만 아니라 측정 시간의 단축을 도모하기 위해, 스크롤 압축기 전용의 형상 측정 장치의 개발도 이루어지고 있다. 또한 형상 측정 결과 를 신속하게 스크롤 가공에 피드백 함으로써 가공 정밀도 향상을 기하고 있다. 선회스크롤 ![image](/image/placeholder) 엔드밀 그림 43-a NC 밀링에 의한 절삭가공 ![image](/image/placeholder) 측정프로브 고정스크롤 그림 43-b 3 차원 측정기에 의한 측정 1.5 스크루 압축기 1) 개요 스크루압축기(screw compressors)는 한 쌍의 나선형 로터 리식 스크루압축기의 일반적인 명칭이다. 스크루압축기는 1934 년 스웨덴의 Lysholm 에 의해 고안되어 공기압축기로 개발되 | {}
f2df706e-be9c-465a-a834-d5846683e51f | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-21 어 사용되었고 그 기초 이론과 경험은 스웨덴의 SRM 사에 의 해 정립되었으며, 최근에도 많은 특허를 보유하고 있으며, 산업 현장에서도 널리 사용되고 있다. 스크루압축기는 그림 44 에서 와 같이 깊은 홈이 있는 여러 개의 치형을 갖는 숫로터(male rotor)와 암로터(female rotor) 그리고 흡입구 및 토출구가 있 는 여러 개의 하우징과 모터 등으로 구성되어 있다. 최근 널리 사용되고 있는 치형 조합은 숫로터의 잇수 + 암로터의 잇수로 4+5 치형, 4+6 치형, 5+6 치형, 5+7 치형 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 44 스크루압축기의 구조 예를 들면 5 개의 잇수를 갖는 숫로터가 3 600 rpm 으로 회 전할 때 7 개의 잇수를 갖는 암로터는 약 2 570 rpm 으로 회전 하게 되며 주로 숫로터의 축이 구동축이며 암로터는 숫로터에 의해 종속되는 형식이 일반적이다. 특수하게 암로터를 구동축 으로 하는 5+7 조합의 경우 숫로터를 구동시키는 경우에 비해 회전수를 40% 증대시켜야 함으로 회전속도가 낮아 효율이 급격히 나빠지는 영역에서는 용량를 증대시킬 수 있는 장점을 갖고 있다. ![image](/image/placeholder) ⌀E ⓞ 그림 45 소형 밀폐형 스크루 압축기 ![image](/image/placeholder) ≡ . 그림 46 반밀폐형 스크루압축기 스크루압축기의 냉동용량은 11 kW ~ 375 kW 급까지 폭넓 은 범위를 갖고 있으며 냉동공조용, 저온냉동, 열펌프 및 산업 용 냉동장치 등에 널리 적용되고 있다.(그림 45, 그림 46) 2) 작동원리 및 특징 하우징 내에서 서로 맞물려 있는 숫로터와 암로터의 회전 에 의해 하우징과 조합되는 밀폐공간의 증가 및 감소가 밀봉 선(sealing line)을 경계선으로 이루어진다. 그림 47 과 같이 가스의 흡입과 정, 압축과 정 및 토출과 정을 연속적으로 이루는 것이 스크루압축기의 작동원리이다. ![image](/image/placeholder) <흡입과 정> <압축과 정> <토출과 정> <유분사과 정> 그림 47 스크루압축원리 (1) 흡입과 정 흡입과 정 중에 하우징 내로 흡입된 가스는 흡입구를 통하 여 밀폐공간으로 흡입되며 숫로터의 회전각의 증가에 따라 밀폐공간이 점차 커지면서 가스가 유입된다. 이러한 흡입과 정 은 흡입구가 막히는 지점까지 밀봉선을 기준으로 치형 간의 밀폐공간이 최대로 될 때까지 이루어진다. (2) 압축과 정 회전이 계속 진행되어 숫로터와 암로터의 치형이 흡입구를 지나자마자 로터와 하우징간의 공간은 밀봉선을 기준으로 밀 폐되고 체적이 감소하면서 압축이 시작된다. 이 압축행정 도 중에 하우징 내부와 오일탱크와 의 압력차에 의해 로터와 하우 징이 이루는 공간으로 오일이 분사되며 분사된 오일은 로터와 하우징과 의 간극에서의 냉매가스의 누설을 감소시키고 압축 가스의 냉각효과 및 밀봉선의 윤활작용을 도와 준다. (3) 토출과 정 회전이 계속되어 미리 설계되어진 설계 체적비(built in volume ratio)에 도달되면 토출구와 밀폐공간이 연결되어 압축 된 가스는 토출구를 통해 토출된다. 이러한 토출구에 대한 설계는 냉매가스의 압축비와 매우 깊은 관련이 있으며 운전 중 냉동사이클 조건에 맞도록 압축비를 바꾸기 위하여 하우징 내에 슬라이드 스톱 밸브(slide stop valve)가 부착되어진 것도 있다. 압축된 가스가 토출된 후 다시 맞물리는 동안 흡 입포트를 | {}
a3c906b9-187a-4928-90ec-ea0d58e5b7d8 | 2권.pdf | 1.3-22 제 1 편 냉동장치 통해 새로운 냉매가스가 흡입되어 연속적인 반복과 정을 행하 게 된다. 따라서 5 개의 잇수를 갖는 숫로터가 3600 rpm 으로 회전하는 경우 5 개의 맞물림에 의한 밀폐공간에 흡입가스가 채워지며 분당 18000 번 토출과 정을 갖게 되며 흡입과 토출과 정이 동시에 발생하기 때문에 부드럽고 연속적인 가스의 유동 을 얻을 수 있다. 이러한 스크루압축기는 왕복동식에 비해 아래와 같은 장점 이 있다. ① 체적효율과 단열효율이 높다. ② 흡입밸브와 토출밸브가 없다. ③ 고성능 치형의 개발과 정밀가공에 의하여 로터의 잇수 와 회전수를 곱한 높은 주파수대의 소음 특성으로 소음 및 진 동이 적다. ④ 회전에 의한 용적 감소형 압축방식으로 액압축에 강하다. ⑤ 원심식 압축기에서 발생되는 서어징의 염려가 없어 중 대형에서 산업용 냉동으로 널리 사용되고 있어 고효율, 고성 능, 고신뢰성을 갖고 있다. 적용할 수 있는 냉매는 R22, R407C, R134a, R404A, R410A 등의 프레온 냉매와 암모니아를 비롯한 천연냉매 등이 있다. 3) 스크루압축기 용량 고정된 위치에 있는 토출구를 갖는 모든 스크루압축기에 있어서 로터의 회전에 따른 치형 내의 압축정도는 흡입구와 토출구의 위치에 의해 정해진다. 스크루압축기의 설계체적비 는 흡입 종료시의 밀폐공간내의 체적(V1)과 토출직전의 치 형공간 내의 체적(V2)의 비로써 정의 되며 흡입구는 최대흡 입량을 흡입하는 위치까지 열려 있어야 하며 토출구의 위치 는 설계체적비에서 정하는 체적에 해당되는 곳에서 시작되 어야 한다. 스크루 압축기의 흡입체적과 설계체적비를 결정하는 식은 다음과 같다. Vswept = 60Vth N = 60(CDPCWRD⌀L)N 여기서, (21) ¦ Vswept ¦ : 토출체적(swept volume), cm2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vth ¦ : 이론체적(displacement volume), cc ¦ ¦ CDP ¦ : 체적상수(displacement constant) ¦ ¦ CWR ¦ : 랩각상수(constant of wrap angle) ¦ ¦ D ¦ : 로터 지름(rotor diameter), cm ¦ ¦ L ¦ : 로터 길이(rotor length), cm ¦ ¦ N ¦ : 회전속도(rotation speed), rpm ¦ 흡입종료시 최대 치형공간체적 V = 토출직전의 치형공간체적 압축기에 있어서 흡입압력과 설계체적비에 의한 토출구의 크 기에 따라 도달되는 내부압력이 결정되며 실제 운전되는 냉 동사이클 상에서의 응축온도와 증발온도에 해당되는 압력이 압축기로 연결된 배관 내에서 형성된다. 이때 압축기의 내부 작동 압력과 실제 냉동사이클에서의 압력이 다른 경우에는 압축기에서 미압축 또는 과압축이 발생되어 손실을 야기해 (22) 효율의 저하를 초래하게 된다. 실제 운전조건이 변하지 않는 경우 높은 효율을 얻을 수 있는 고정된 설계최적비가 선정되 어야 한다. 반면에 운전조건이 다양하게 변하는 경우에 스크 루압축기에는 각 운전조건을 고려한 여러가지의 설계체적비 를 갖도록 토출구의 크기가 다르게 되도록 개발되고 있다. 따 라서 실제 요구되는 압력비를 고려하여 적정한 설계체적비를 갖는 압축기를 선정하여야 효율적인 운전이 가능하다. PR = Pa/Ps 여기서, (23) ¦ PR ¦ : 실제압축비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pd ¦ : 토출절대압력 ¦ ¦ P8 ¦ : 흡입절대압력 ¦ 등엔트로피 과정으로 이론압축비를 정한다. P = Vi 서 여기서, (24) Pi : 이론압축비 V : 설계체적비 k : 사용냉매의 비열비(등엔트로피 지수) 이론압축비가 실제압축비와 유사하도록 설계체적비를 선택 한다. Pi=PR (25) 이러한 설계체적비를 변화시키는 스크루 압축기로는 용량조 절용 슬라이드 밸브의 앞에 슬라이드 스톱밸브(slide stop valve)가 설치되어 있어 슬라이드 밸브가 앞뒤로 움직임에 따 라 원주방향 토출구가 운전 중 최적의 압축기 설계체적비를 맞 추기 위한 위치로 변동되어 최고효율을 유지하면서 여러 가지 의 운전조건에서의 흡입압력과 토출압력에서 운전을 가능하게 한다. 또한 압축기 효율은 고정체적비를 갖는 압축기의 최고효 율을 넓은 압력비에 걸쳐 유지할 수 있고 오일폼(oil foam) 현상이 적고 유분리기 기능이 우수한 장점은 있으나 기계가 복 잡하고 제어시스템을 갖추어야 하는 단점도 있다. 4) 스크루 압축기 구조 스크루압축기는 숫로터, 암로터, 하우징과 베어링 등으로 구성되어 있으며 반밀폐형과 개방형 압축기가 주를 이루고 있 고 소형의 경우 밀폐형으로 구성된 것도 있다. 밀폐형과 반밀폐형의 경우 전동기가 내장되어 있고 전동기의 냉각은 흡입가스, 토출가스, 액냉매 또는 오일로써 이루어지고 있으나 대부분이 흡입가스에 의한 냉각방식을 채택하고 있다. 또한 스크루 압축기는 오일분사(oil injection) 방식이 주 를 이루고 다량의 오일이 압축된 냉매가스와 함께 토출되기 때문에 유분리기가 반드시 필요하며 압축기와 일체로 되어 있 는 경우가 많다. 베어링의 윤활 및 오일분사를 시키기 위한 윤활유의 급유 방식은 압축기 회전 시 발생되는 고압과 저압의 차압을 이용 하는 형식과 오일펌프를 별도로 설치하여 급유하는 형식이 있 으며 급유흐름 구조에는 오일을 정제하기 위한 오일 여과 기 | {}
039a031c-37be-4c5a-a81f-b09b56f66933 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-23 등이 설치되어 있다. 저온용 스크루압축기로는 증발온도 -30°C ~ -60°C 까지를 냉각 할 수 있는 것으로 개방형 2 단 스크루압축기(그림 48)와 반밀폐형 2 단 스크루압축기(그림 49)가 있다. 2 단 압축기는 저단측과 고단측이 직접 연결되어 설치면적이 적고 저단측에 서 압축된 가스는 중간냉각기의 중간압 가스와 동시에 고단측 으로 흡입되어 압축된다. 2 단 압축기의 압축비는 1 단 압축기 에 비해 압축비가 작기 때문에 체적효율이 높고 액냉매의 과 냉각에 의한 냉동효과 증가와 더불어 2 단 압축에 따른 소비동 력 감소의 효과 가 있어 냉동기 효율이 높다. 주로 사용되는 냉매로는 개방형인 경우 암모니아를 포함하여 R22, R404A 등이 적용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 48 개방형 2 단 스크루압축기 ![image](/image/placeholder) 그림 49 반밀폐형 2 단 스크루압축기 (1) 스크루 로터 스크루 로터의 조합은 그림 50 과 같이 4+6, 5+6, 5+7, 6+8 치형 등이 주로 사용되고 있으며 토출압이 낮은 저압축인 경우 3+4 치형도 사용되는 경우도 있다. 로터의 치형은 처음 에는 대칭형으로 점접촉에 의한 설계였으나 급유식 압축을 채 용하면서 누설의 최소화를 위해 선접촉으로 설계된 비대칭형 이 주를 이루고 있고 동일한 크기의 로터에서 더 많은 토출량 을 얻기 위하여 종래의 숫로터 구동방식 뿐만 아니라 암로터 구동방식도 사용되고 있다. 로터의 설계는 우선 운전 조건에서 발생되는 축 하중을 예 상하고 이로 인한 축의 굽힘 및 비틀림 해석을 행하여 축 지 름을 결정한다. 또한, 로터 축에 작용하는 가스의 힘은 로터 치형의 잇수에 따라 변화하고, 로터 축의 지름은 로터 치형의 골지름에 의해 제약을 받기 때문에 로터 축 설계 시 치형, 잇 수를 함께 검토해야만 한다. 또한 스크류 로터는 고속으로 회 ![image](/image/placeholder) a. 수 5 / 암 6 b. 수 4 / 암 5 C, 수 6 / 암 8 d. 수 3 / 암 5 그림 50 스크루 로터의 잇수 조합 전하는 운동 요소이기 때문에 신뢰성 확보와 소음의 양면에서 충분한 강성이 요구되는 것과 동시에 높은 균형적 우수성이 요구된다. 로터의 재료로서 각종 주철, 단조강, 높은 강도의 특수강 및 쾌삭강 등이 사용되며 필요에 따라 레이디얼 베어링부에는 고주파 열처리 및 도금 등의 표면 처리가 실시된다. 로터 치 형의 가공은 압축기의 성능에 직결되므로, 정밀 절삭 기계나 연삭 기계에 의한 마감 가공을 실시하고 철저한 관리가 중요 하다. (2) 로터 하우징 로터 하우징은 스크류 로터의 외측 면을 덮고 압축실의 외 벽이나 흡입구 및 토출구의 일부를 구성함과 동시에, 흡입부 하우징 및 토출부 하우징과 함께 결합되어 있다. 두 개의 원 통이 교차되는 형상으로 여기에 한 쌍의 로터가 들어가 압축 실을 구성한다. 로터 하우징은 압력용기로 설계해야 하고 설 계압력이 미치는 각부의 응력을 바탕으로 두께나 리브가 설계 된다. 최근 이러한 검토에는 수치해석인 유한요소법이 활용되 고 있다. 로터 하우징 내벽과 로터의 치형 선단 사이의 틈새 는 내부 누설 통로가 되기 때문에 최소화해야 하며, 보링머신 등으로 정밀하게 절삭된다. 또한 로터 축을 지지하는 흡입부 하우징 및 토출부 하우징이 로터 하우징에 의해 결합되는 구 | {}
150fd9e0-e924-4111-acd7-eaaba0bb2dc6 | 2권.pdf | 1.3-24 제 1 편 냉동장치 조로 볼 때, 베어링 정렬이 하우징의 조립 정밀도에 따라 좌 우되기 때문에 양쪽 면의 평행도 및 직각도가 매우 중요하다. 재질로는 일반적으로 주철 및 주강이 사용된다. 또한 신뢰성 확보 및 저소음화를 위해 높은 강성이 요구된다. (3) 흡입부(inlet) 하우징 흡입부 하우징은 흡입구를 형성하고 흡입가스 통로를 적절 한 시간에 닫아 냉매가스를 가두는 역할을 한다. 또한 레이디 얼 베어링을 설치하여 암로타와 숫로타를 지지한다. 흡입구 의 단면적은 유량에 대해 충분히 커도록 흡입시 유체 손실이 작도록 설계한다. 또한 로터하우징과 이웃하는면은 로터와 하 우징과 의 틈새로 압축기의 누설에 영향을 줌으로 높은 정밀도 가 요구된다. 재질로는 주철과 주강이 사용되며 신뢰성 확보 와 저소음화를 위해 높은 강성이 요구된다. 또한 흡입구 하우 징은 경우에 따라 로터 하우징과 일체화 되어진 경우도 있다. (4) 토출부(outlet) 하우징 토출부 하우징은 운전 시 적절한 시기에 압축실과 토출실 을 연통시키는 토출 포트를 구성하며 압축된 냉매가스를 배출 한다. 또한 암로터와 수로터의 레이디얼 베어링과 스러스트 베어링을 함유하고 있다. 토출 가스에 의한 유체 손실은 흡입 가스보다 유속이 낮기 때문에 손실은 적지만 토출가스의 유량 에 대해 충분한 단면적을 확보해 두는 것이 필요하다. 로터 하우징 등과 마찬가지로 토출 하우징 또한 주철 및 주강으로 제작되어 높은 가공 정밀도와 강성이 요구된다. 또한 소형 기 종에서는 로터 케이싱과 토출 하우징이 일체화 되어있는 구조 도 있다. (5) 흡입 포트 오일 분사식 스크루 압축기에 있어서 흡입포트는 압축실 체적이 최대가 되는 회전각도에서 냉매가스를 가두도록 하는 기하학적 관점에서 설계된다. 그러나 회전수가 높은 무급유식 등에서는 치형 홈에 가스를 가득 채우기 위한 시간을 확보하 기 위해 수로터 측의 닫히는 각도를 늦추거나 반대로 낮은 회 전수인 경우에는 내부 누설량을 줄이기 위해 닫히는 각도를 빨리하는 경우도 있다. (6) 토출 포트 토출 포트가 열리는 싯점은 압축기의 토출손실에 큰 영향 을 주기 때문에 가장 많이 사용되는 운전 조건에서 운전 압력 비와 체적비(V)가 적합하도록 아래의 식으로 V 을 산출하 고 기본설계를 실시한다. Pps Vs k = V Vd Pd : 토출 압력 Ps : 흡입 압력 k : 냉매가스의 비열비 (26) 운전 압력비와 체적비( V)의 관계가 압축기의 성능에 미치 는 영향은 그림 51 에서 보여주고 있다. 또한 용량 제어기구나 체적비 가변기구가 설치된 압축기인 경우, 토출포트가 이러한 기구들의 작동 시 이동할 수 있도록 슬라이드 밸브 등에 마련 되어있는 경우가 있다. Chart Type: line Vi=2.6 Via=3.7 Vi=5.8 L item_01 2.6kW 3.7kW 5.8kW 5.8kW 그림 51 스크루 압축기의 성능특성 (7) 베어링 스크루 압축기의 베어링에 작용하는 하중에서 가장 중요한 것은 로터에 작용하는 가스 하중이 있다. 이러한 가스 하중은 토출 포트에 가까울수록 높고 가스압력 차에 의한 축방향 하 중 및 반경방향 하중을 발생시킨다. 또한 오일 분사식 압축기 의 경우에는 로터간의 토크 전달도 하중을 발생시키는 요인이 되며, 타이밍 기어를 갖는 무급유식 및 증속 기어를 구비한 경우에는 토크 전달에서 발생하는 힘이 베어링에도 똑같이 작 용한다. 압축기 회전수가 변하는 경우에 로터의 관성 모멘트에 의 해 전달 토크가 증대하여 그 반력이 축 및 반경방향의 힘이 되어 베어링에 작용한다. 또한 반밀폐형 압축기인 경우에서는 주로 구동축에 모터의 회전자가 장착되어 축의 무게와 모터에 발생하는 힘의 반력이 모든 구동축의 베어링에 작용한다. 이 외에, 축과 축에 부착된 그에 따른 부품까지 포함한 회전축 계에 조금이라도 불균형이 있는 경우에는 그로 인한 하중이 발생한다. 스크루 압축기에서 베어링의 기능은 베어링에 작용 하는 위와 같은 다양한 하중에 견디며, 운전 중에 있는 로터 를 적정한 위치에 유지시키며, 높은 신뢰성과 작은손실 그리 고 낮은소음을 실현하는 것이 요구된다. 운전 중의 수, 암 로터를 적정한 위치에 유지할 수 있다면, 각부의 설계 공차를 작게 설정하는 것이 가능하며, 압축기의 효율을 향상시킬 수 있다. 따라서 예측되는 하중을 정확하게 계산하여 이에 견딜 수 있는 충분한 지지강성을 갖는 베어링 을 선택하는 것이 매우 중요하다. 반경방향 위치 정밀도는 베어링 자체의 반경방향 클리어런스와 회전 정밀도에 의해 영 | {}
6b2797d1-5d47-4b8e-8294-8527ffbb33c8 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-25 향을 받고, 축 방향의 위치 정밀도는 베어링 자체의 축 방향 클리어런스와 가스압에 의해 영향을 받는다. 또한 하우징이나 축 및 베어링의 조립 정밀도 및 조립시의 변형도등도 위치 결 정 정밀도에 영향을 주기 때문에 이들의 선택과 설계 및 제조 에 세심한 주의 를 기울일 필요가 있다. 구름베어링은 조립시의 위치 결정이 정확하기 때문에 틈새 를 관리가 쉽고 운전시의 틈새도 작게 할 수 있다. 또한 압축 기 회전수나 윤활유 온도 등 운전 조건에 관계없이 마찰 손실 이 작아, 베어링의 윤활과 냉각에 필요한 오일의 양이 적기 때 문에 기계 손실이나 펌프손실을 줄일 수 있다. 따라서 윤활유 에 대한 냉매의 용해나 순간적인 오일 부족현상과 같은 가혹 한 윤활 조건에도 견디는 것이 가능하여, 기동 시 급유가 필요 하지 않은 것도 큰 특징이다. 또한 차압만으로 급유를 하고 오 일펌프를 이용하지 않는 시스템을 구성하는 것도 가능하다. 이러한 많은 장점을 갖는 베어링이지만, 설계상 정해져 있 는 수명으로 인해, 유지보수를 위한 베어링 수명이 적을 뿐 아니라 레이디얼 베어링과 압축실 사이에 몇 개의 누설방지 장치가 필요해 구조가 복잡하게 되고 비용이 높아지는 단점이 있다. 또한 베어링 외경이 크기 때문에 치형과 로터 사이의 거리가 정해져 있는 경우에는 베어링 선정에 제한이 생기는 경우도 있다. 그림 52 와 그림 53 에 스크루 압축기에 사용되는 베어링을 보여주고 있다. 레이디얼 베어링으로는 원통형 롤러 베어링이 사용되고, 스러스트 베어링으로는 조합 앵귤러 볼 베어링이 많이 사용된다. 또한 용도에 따라 니들 롤러 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 4 점 접촉 볼 베어링 등도 사용된다. 반면에 미끄럼 베어링은 유막의 압력으로 지지되어 유체 윤활 상태에서 사용되므로 긴 수명을 가지는 특징이 있다. 이 상적인 조건에서 운전되는 경우 수명은 반영구적인 것으로 알 려져 있다. 또 부하 능력은 속도와 함께 증가하기 때문에 하 중이 속도와 함께 증가하는 경우에 매우 유리하다. 또한 미 끄럼 베어링은 유막에 의해 충격을 흡수하는 특징을 가지기 때문에 베어링 하중이 주기적으로 변동하는 스크루 압축기에 적합하다고 할 수 있다. 설계나 제조의 관점에서 볼 때 미끄 럼 베어링은 공간 절약성이 우수하기 때문에 로터간의 거리의 제약을 받지 않는 것과 저렴한 것도 큰 장점이다. 베어링이 손실될 정도로 유막 압력이 큰 운전조건이라면, 롤러 베어링 의 마찰과 동등하거나 더 낮은 값이 된다. 이러한 미끄럼 베 어링의 단점은 기동 시나 저 회전 시 유막 압력이 작은 조건 에서 윤활 상태가 악화되거나 윤활유의 온도, 냉매의 용해나 액냉매의 유입 등으로 손상을 입는 경우가 있다. 또한 기동 시 반드시 선행 급유가 필요하기 때문에 시스템에 오일펌프가 필수적이다. 레이디얼 베어링으로 사용되는 미끄럼 베어링의 예를 그림 54 에 나타내었다. 축방향의 정하중 및 변동하중이 지극히 큰 특수용도로는 그림 55 와 같이 가스 터빈 등으로 자 주 이용되는 틸팅 패드 베어링이 스러스트 베어링으로 사용하 는 경우도 있다. 따라서 베어링 선정 시 이러한 장단점을 충 분히 이해하고, 압축기가 사용되는 전체적인 시스템 구성을 고려하여 최적의 베어링을 선택해야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 54 미끄럼 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 52 원통형 롤러 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 53 조합 앵귤러 볼 베어링 ![image](/image/placeholder) 그림 55 틸팅 패드 베어링 설계 시에 예상되는 베어링 하중과 회전수 등의 조건 및 베어링 재료의 허용면압이나 미끄럼 속도 등을 고려하여 축 | {}
e5f23708-efa2-4849-8721-b31302607fd2 | 2권.pdf | 1.3-26 제 1 편 냉동장치 경, 베어링 폭 등을 결정하고, Sommerfeld 수, 최소 유막두 께, 유막 온도 등을 평가하여 문제가 없는 것을 확인한다. 구름 베어링, 미끄럼 베어링 모두 사양 선정과 설계 방법 자체는 일반 기계의 경우와 같지만, 압축기의 베어링으로는 특히 주의 해야 할 점으로는 베어링 재료의 냉매 가스에 대한 화학적 내성이다. 특히 부식성 가스 및 냉매를 취급하는 경우 에는 충분한 검토가 필요하다. 5) 스크루압축기 용량제어법 모든 용적식 압축기에 있어서와 마찬가지로 회전수 변환 방식과 흡입 교축방식으로 스크루 압축기로 들어오는 흡입가 스량을 조절할 수 있다. 스크루압축기의 이상적인 용량변환을 위한 조건은 ① 100% 부터 10% 미만까지의 넓은 범위의 연 속변환, ② 효율적인 부분 부하효율, ③ 무부하 기동, ④ 변 하지 않는 신뢰성이다. 체적변환방식과 속도변환방식이 이러 한 조건들을 만족하는 최선의 방법이라 할 수 있으며 체적 변 환방식이 가장 많이 사용되는 용량제어방식이며 특별한 적용 조건에 따라 여러 기계적 형태로 가변체적을 얻을 수 있다. 이러한 방식에는 슬라이드 밸브방식(slide valve), 슬롯 & 피스톤밸브방식(slots and piston valve), 리프트 밸브방식 (lift valve), 혹은 이들의 복합방식 등이 쓰이고 있다. (1) 슬라이드 밸브방식 용량제어용 슬라이드 밸브는 로터의 안지름에 평행으로 미 끄럼운동을 하는 밸브로서 고압 모서리(high pressure side cusp) 영역 안이나 그것에 가깝게 위치하고, 1 개 또는 2 개의 로터의 치형과 접하고 있어 밸브의 위치에 따라 흡입된 가스 량을 변화시키면서 압축량을 결정하도록 되어 있다. 이러한 용량제어 밸브방식에는 두 가지가 있다. 토출구의 크기를 조절하는 방식으로는 그림 56 에서 보여주 는 바와 같이 원주방향의 토출구 뿐 아니라 축방향의 토출구 크기도 조절되면서 압축기 용량이 제어된다. 특히 축방향 토 출구는 전부하 및 부분부하에서도 성능이 우수하도록 설계되 어 있다. 또한 토출구를 조절하지 않는 방식으로는 고압부 영 역 밖에 슬라이드밸브를 설치하여 토출구 크기는 변하지 않는 다. 전자가 많이 사용되며, 부분부하 시 내부체적비(built-in volume ratio)를 간접보정하고 슬라이드 밸브(slide valve) 의 큰 움직임이 없이 체적감소를 가져올 수 있기 때문에 일반 적으로 가장 효율적인 용량제어방법이다. (2) 슬롯 및 피스톤 밸브방식 용량제어 슬롯 밸브는 로터의 나선각을 따라 여러 개의 구 멍들이 있고 1 개 또는 2 개의 로터 치형에 접해 있다. 이러한 슬롯은 피스톤 밸브의 왕복 이동에 의해 열리고 닫히며 부분 부하 운전특성이 좋으며 전부하 운전특성을 좋게 하기 위하여 하우징에 있는 슬롯의 깊이를 최소화 할 필요가 있다. 그림 57 은 개략적인 모양을 나타낸다. 그림 57 슬롯 피스톤 밸브 ![image](/image/placeholder) 저압측 끝단 저압측 끝단 고압측 끝단 저압측 끝단 0000 ![image](/image/placeholder) 저압축 끝단 고압축 끝단 저압축 끝단 저압축 끝단 (3) 리프트 밸브 방식 그림 56 슬라이드 밸브 용량제어 리프트 밸브는 실질적으로 기동시 압축부하를 조 절하는 1 개 또는 2 개의 로터의 치형에 해당되는 부분에 설치 되며 한정된 단계로 용량을 제어한다. 슬롯밸브(slot valve) 나 리프트밸브(lift valve)는 반경방향의 토출구를 이동시키 지 않기 때문에 슬라이드밸브(slide valve)보다 부분부하에서 효율이 좋지 않다. 그러므로 압축기가 전부하 운전에서 적당 한 체적비를 갖는다면 부분부하에서의 불완전 압축손실은 예 상될 수 있으며 부분부하에서 압축비는 감소하지 않는다. 따 라서 이를 보완한 시스템이 설계용적비 변환 리프트밸브이며 그 개념도는 그림 58 과 같다. ![image](/image/placeholder) 저압측 끝단 저압측 끝단 고압측 끝단 저압측 끝단 ◇ 그림 58 리프트 밸브 (1) 로터의 윤활방식 스크루압축기 윤활시스템에는 무급유식과 급유식 두 가지 방식 6) 스크루압축기 관련기술 | {}
903c5245-b38d-47f2-af4f-3d05cd15a045 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-27 이 있으며 무급유식은 평행한 두개의 로터를 타임 기어(timing gear)로써 회전되는 로터의 위치를 동기(synchronize)시켜 로터가 서로 닿지 않도록 하는 방법이며 로터 간 접촉이 없다 는 것은 압축영역에서 윤활이 필요 없다는 것을 의미한다. 최 초의 스크루압축기 설계는 이러한 무급유 방식이었고 공기압 축기나 가스장치 산업에 현재까지 사용되고 있다. 타임 기어 (timing gear)와 습동부위의 밀봉재등 부품의 추가적인 가격 으로 인해 냉동공조용 급유식 스크루압축기보다 일반적으로 고가인 것이 단점이다. 급유식 스크루압축기는 냉동공조용으로 가장 많이 사용되 고 있으며 대체로 토출용량 체적의 약 0.5%의 체적비에 해 당되는 오일이 공급된다. 이 오일 중 일부는 오일분사 전에 베어링과 축봉장치 등의 윤활에 사용되며 일반적으로 파라핀 계 또는 나프탄계 광유가 사용되지만 합성유도 CFC 대체냉 매와 기타 가스적용에 의한 필요에 따라 사용되기도 한다. 오 일분사 시 오일은 슬라이드 밸브의 구멍이나 하우징 내에 설 치된 노즐을 통하여 로터의 맞물린 공간으로 분사된다. 이러한 압축기내로 분사되는 오일은 밀봉, 냉각, 윤활작용 등 3 가지 중요한 역할을 하며 로터사이의 틈새나 주위의 누설 통로를 메워줌으로써 높은 압축비에서도 체적효율(volumetric efficiency)이 유지되도록 한다. 이러한 작용으로 회전속도가 감소하여도 균일한 효율선도와 정숙한 운전을 가질 수 있다. 오일은 압축되는 가스로부터 압축열을 전달받아 냉매나 오일 열화의 염려 없이 높은 압축비를 허용하면서 90°C 이하로 토 출온도를 유지시키며 베어링, 실링재, 로터의 접촉면 등의 습 동부위의 윤활 역할을 한다. (2) 오일분리(oil separation)와 냉매 액분사에 의한 냉각 오일분사에 의한 다량의 오일이 주입되므로 압축된 냉매로 부터의 오일분리가 필요하며 일체로 된 분리장치는 순환하는 냉매에서 보통 5 ppm 이하로 분리한다. 주로 패키지 유닛 (packaged unit)에 사용되는 압축기는 오일분리 능력이 없 어 토출시에 오일순환량이 7% 이상 이다. 오일분사 방식은 일반적으로 다음의 두 가지가 사용되고 있다. ① 오일펌프를 사용하는 방법으로 펌프의 동력은 압축기의 모터동력의 0.3~1.0%에 상당하고 토출압력보다 210~320 kPa 높은 유압을 발생시키는 오일펌프를 연속해서 운전하는 방식. ② 오일 저장소(oil reservoir)에서의 토출압력과 압축과 정 에서의 압력과 의 차압을 이용하여 오일펌프 없이 오일을 자동 적으로 분사하는 방식. 오일은 급유운전에서 많은 양의 압축열을 흡수하기 때문에 낮은 토출온도를 유지하기 위해서 냉각되어야만 하며 이러한 오일 냉각방식 중의 하나는 압축과 정에 액냉매를 직접 분사하 는 방식이며 분사되는 액냉매의 양은 토출체적의 약 0.02%에 해당한다. 분사되는 액냉매량은 보통 토출온도를 감지하여 일 정한 온도를 유지하기 위해 충분한 액냉매를 분사함으로서 제 어된다. 분사되는 액냉매 중 일부는 오일과 혼합되고 저압측 으로 누설되는데 이것이 압력을 상승시키고 압축기가 흡입할 수 있는 가스량을 감소시킨다. 또한 액냉매 중 일부는 열을 흡수하여 증기되면서 재 압축되는 소비동력을 상승시킨다. 액 냉매량과 동력손실을 최소화하기 위해 압축과 정에서 될수록 늦게 액냉매 분사구를 통하여 액분사 되도록 설계되어진다. 압축비에 따라 액냉매분사로 인한 손실은 1~10% 정도이다. 오일 냉각의 또 다른 방법은 소형 냉매액 펌프를 이용하여 수액기로부터 냉매액을 끌어들여 압축기 토출측으로 직접 분 사시키는 것으로 이 방법에 있어 동력손실은 펌프 가동 동력 이다(750 kW 급 압축기에서 약 0.75 kW 의 동력이 필요). 세 번째 방법으로 오일 저장소(oil reservoir)와 분사 위치 사이의 압축기 외부에서 오일을 냉각하는 방식으로 여러 형식 의 열교환기를 이용할 수 있고 오일냉각기의 냉각에는 ① 개 별적인 물공급 ② 패키지 유닛의 냉수 ③ 패키지 유닛의 냉 각수 ④ 증발식 응축기의 하부로부터의 물 ⑤ 강제공냉식의 유냉각기 ⑥ 액냉매 ⑦ 고압액냉매 재순환(thermo siphon) 등의 방법을 사용할 수 있다. 응축기에서 독립된 곳으로부터 의 물 또는 다른 매체를 이용하는 외부 오일냉각기는 용량에 상당하는 양만큼 응축기 크기의 축소를 고려할 수 있다. 또한 냉동사이클 내부에서의 냉각방식으로는 ① 압축과 정 이나 토출과 정 측으로 액냉매를 직접 분사하는 방식, ② 외부 열교환기 내에서 액냉매를 직접 팽창시키는 방식, ③ 패키지 유닛 내 냉수를 이용하는 방식, ④ 응축기에서 고압 액냉매를 재순환시키는 방식, ⑤ 증발식 응축기 하부에서 물 등을 이용 하여 냉매 시스템 내에서 냉각시키는 방식 등이 있으며 응축 기는 전체 방열을 고려한 크기로 정해져야 한다. 오일은 주로 열전달 매체로 작용하기 때문에 외부 오일냉각기에 있어서 압 축기에 분사되는 액냉매의 질량유량은 대개 토출온도에 의해 서 결정된다. 반대로 액냉매 분사냉각에 있어서 필요 오일량 은 압축기 윤활과 기밀유지의 필요성에 의해 결정되 어진다. (3) 이코노마이저(economizer) 스크루압축기는 흡입구과 토출구 사이에 형성되는 중간압 력 하에서의 보조흡입구를 사용하여 액냉매의 과냉각과 소비 동력의 절감을 얻는 2 단 압축의 효과 를 가질 수 있다. 이 보 조흡입구는 증발기에서의 흡입압력보다 높은 압력에서 냉매 액과 증발기의 플래시가스(flash gas)를 흡입하는데 이를 이 코노마이저(economizer)라고 부른다. 운전 중 흡입 측으로부터 로터의 맞물림 공간으로 가스가 흡입되고 로터에서 이코노마이저 흡입구로 흡입된 냉매가 연 속해서 밀봉되고 압축되며 압축과 정에서 도달되는 압력보다 약간 높은 압력에서 중간압력 가스로써 연결된다. 로터 전단 에서 흡입된 흡입가스와 함께 이코노마이저를 통하여 추가적 으로 흡입된 냉매는 압축되어 토출조건에 이른다. 이코노마이저는 압력비가 약 2 이상일 때 효과 적이며 과냉 각은 직접팽창, 원통관(shell-and-tube)식 또는 판형 열교환 기, 플래시 탱크(flash tank), 원통코일(shell-and-coil)식 중간냉각기에서 만들어진다. 스크루압축기가 무부하가 되면 이코노마이저 압력은 흡입 압력까지 떨어지며 이코노마이저 시스템의 추가적인 용량과 개선된 효율은 설계에 따라서 용량의 어떤 비율 이하에서는 더 이상 효과 를 얻을 수 없다. | {}
b8d74e22-b8dd-42a7-b957-2fef17c8d6b7 | 2권.pdf | 1.3-28 제 1 편 냉동장치 7) 스크루압축기 생산 기술 (1) 스크루 로터의 가공 방법 스크루 로터는 특수한 치형을 가진 헬리컬 기어의 일종이 며, 그 가공도 기어와 비슷한 방식으로 진행된다. 로터 치면의 가공법으로 널리 보급되어있는 기어 호빙반, 스크류 로터 치 형 절삭반, 스크루 로터 연삭선반과 비교적 최근에 사용되는 복합 선반에 의한 것이 있으며, 목적에 따라 구분하여 사용된 다. 여기에서는 이러한 대표적인 스크류 로터의 가공법에 대 한 각각의 특징을 설명한다. ① 기어호빙 머신(gear hobbing machine) 그림 59 와 같이 웜에 몇 개의 세로 홈을 넣어 절삭 날을 만 들고 웜 나사 홈을 따라 두번 도피면을 취한 형상의 공구이 다. 또한 호빙머신은 호브를 사용하여 치 절삭 가공을 행하는 기계이다. ![image](/image/placeholder) 그림 59 로터가공용 절삭 날 그림 60 은 기어호빙 머신를 사용할 때 재료의 위치관계와 운동을 보여준다. 호빙 머신의 로터 가공은 호브(hob)와 로터 의 회전 운동 및 호브의 로터 축방향의 직진운동에 의해 치아 홈을 가공한다. ![image](/image/placeholder) 그림 60 절삭날을 이용한 로터 가공 호빙 머신은 나사 모양 공구인 호브에서 복수개의 치아 홈 을 동시에 가공하므로 다른 가공법에 비해 피치오차가 적으며 생산성이 높다. 또한 가공 후의 로터 치면에 커터마크라고 불 리는 비늘 모양이 나타나는 것이 특징이다. 이 커터마크에 의 해 가공 결과 가 정상인지를 확인하는 것이 가능하며, 정상이 아닌 경우에는 그 모양에서 가공 불량의 원인을 추측 할 수도 있다. 호브에 의한 가공은 주로 소형 기종의 로터에 적용된다. ② 스크류 로터 치절삭 선반 스크류 로터 치절삭 선반은 스크류 압축기의 로터를 가공 하기 위한 전용기이다. 나사절삭 선반이나 나사밀링 선반과 유사하지만 피치를 정확하게 설정하기 위한 기구를 갖추고 있 는 것이 특징이다. 그림 61 은 1980 년대 초기에 개발 된 초기 의 CNC 제어 스크류 로터 치절삭 선반의 외관이다. ![image](/image/placeholder) 1000 원 組 [ 그림 61 CNC 제어 스크류로터 치절삭 선반 스크류 로터 치절삭 선반에서는 로터 축에 대하여 로터 커 터의 축을 기울여 배치하고 로터의 축 회전과 축 방향의 직선 운동을 동기화하여 나사 모양을 가공한다. 그리고 로터 커터 의 회전에 의해 치형을 절삭 가공한다. 로터와 로터 커터의 위치 관계와 운동을 그림 62 에 나타냈으며, 치절삭 가공의 모습을 그림 63 에 나타내었다. ③ 스크류 로터 연삭선반 ![image](/image/placeholder) --- 그림 62 로터와 로터커터의 위치관계 및 운동 | {}
9b8f0a3a-242b-4fbc-ab67-05580379811d | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-29 ![image](/image/placeholder) 그림 63 로터 치절삭 선반에 의한 가공 ![image](/image/placeholder) 그림 65 연석에 의한 로터 가공 스크류 압축기에 대한 성능향상 요구로 인해, 높은 수준의 치형 정밀도가 요구되어 스크류 로터 연삭선반에 의한 로터의 가공도 널리 행해지게 되었다. 스크류 로터 연삭선반은 그림 64 와 같은 날 모양을 가진 연석(��)으로 치아 홈의 가공을 수행한다. 연석의 절삭 날은 무수한 연마입자로 구성되어 연 마입자 하나 당 절삭 깊이가 작아, 가공면의 표면 거칠기도 적고 마무리 가공도 수월하다. ![image](/image/placeholder) 그림 64 로터 가공용 연석 로터 소재와 연석의 위치관계 및 상대 운동은 그림 65 와 같이 스크류 로터 치절삭 선반과 동일하며 로터 커터를 연석 으로 대체 한 것으로 생각할 수 있다. 연석의 종류로는 일반 연석과 CBN(cubic boron nitride) 호일이 있다. 일반 연석 의 경우 범용 연석 에 트루우잉(truing)과 드레싱에 의해 날 모양을 형성하고 연마입자를 노출시킨다. 일반 연석을 이용한 가공에서는 치형 가공 후에 측정을 수행하고 그 결과 를 피드 백 함으로써 연석의 윤곽을 수정하면서 목표의 치형에 수렴시 켜 나가는 것이 가능하므로 오차가 적은 치형을 얻을 수 있 다. CBN 호일은 공구 윤곽형상을 가진 본체에 본드나 전착 (��)등에 의해 CBN 연마입자를 고정시킨 것으로, 일반연 석에 비해 가공성이 좋기 때문에 효율적으로 연마를 할 수 있 어 공구 수명이 긴 특징을 가지고 있다. 그러나 본체 자체가 이미 공구 윤곽 형상으로 형성되어 있기 때문에 일반연석과 같은 범용적인 형상의 변경이나 가공 후의 측정 결과 를 피드 백 한 연석 윤곽의 수정 등은 할 수 없다. ④ 복합 선반 공작기계와 CAD / CAM 기술의 발전으로 최근에는 일반 복합 선반에서도 복잡한 형상을 비교적 쉽게 가공 할 수 있게 되었고, 그것을 응용한 로터 가공도 시행되고 있다. 복합 선반은 ATC (자동 공구 교환 장치)에 의해 공구를 자동 교환하는 로터의 축부, 키홈, 치형을 하나의 기계로 가공 할 수 있다. 치형 가공에서는 범용 엔드 밀로 황삭을 한 후에 전용 공구를 사용하여 마무리 치절삭 까지도 할 수 있다. 그 러나 생산성의 문제로, 현재는 황삭까지 복합 선반에서 수행 한 다음, 스크류 로터 치절삭선반 또는 연삭선반으로 마무리 하는 것이 일반적이다. 범용 볼 엔드밀에 의한 로터 가공은 그림 66 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 그림 66 볼 앤트밀에 의한 로터가공 ① 삼차원 측정과 치형 맞물림 검사 치면 사이의 미세 틈 새로 압축 공간을 밀봉하는 스크루 압축기에 있어서, 로터의 가공 오차에 의한 틈새 증가는 바로 성능의 저하를 의미한다. 또한 로터를 일종의 기어로 볼 때에는 그 형상 오차가 진동 소음을 증가시키는 요인이 된다. 따라서 스크루 압축기의 제 조에 있어서, 가공된 로터의 정확도를 관리하는 것이 중요하 고 필수적이다. 로터 가공 정밀도 관리 방법은 그림 67 과 같 이 삼차원 좌표 측정기에 의한 로터 형상 측정 (단품 검사)와 (2) 스크류 로터의 가공 정밀도 관리 | {}
1f331318-27e1-49fe-8822-a7d36b48327f | 2권.pdf | 1.3-30 제 1 편 냉동장치 그림 68 과 같이 암수 한 쌍의 로터에, 맞물림 상태를 확인하 는 맞물림 검사(조합 검사)가 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 67 로터의 3 차원측정 ![image](/image/placeholder) 그림 68 로터의 맞물림 검사 삼차원 좌표 측정기에 의한 측정 항목으로는 치형, 리드, 피치의 오차 이다. 치형 오차는 공구 형상 오차나 가공 조건 의 차이, 공구의 열화에 의해 발생하고, 치형의 오차 분포를 관찰하는 것에 의해 치형 오차의 원인을 추정하는 것이 가능 하다. 또한 리드 오차, 피치 오차에 관해서는 공구가 아니라 가공기의 기계정밀도나 상태에 의존하기 때문에 이러한 측정 결과 로 부터 기계의 상태를 판단하고, 필요하다면 수리 및 개 보수를 수행한다. 맞물림 검사에서는 압축기에 내장된 암수 로터쌍을 검사대 위에서 서로 맞물리게 하여 백래시(backlash) 및 클리어런스 확인을 수행한다. 또한 운전시의 진동이나 소음의 원인이 되 는 이상한 치면의 접촉이나 암수의 리드 불일치 등에 대해서 도 이 맞물림 검사에서 발견 할 수 있다. ② 동(動) 밸런스 수정 한 쌍의 로터가 고속 회전함으로써 압축을 수행하므로, 스 크루 압축기에 있어서 로터의 불균형은 진동 소음이나 고장의 원인이 된다. 로터는 기본적으로 키 홈부를 제외하고 축 중심 에 대하여 불균형이 생기지 않는 형상으로 되어있지만, 가공 공차내의 경미한 형태의 편향이나 재료 밀도의 불균일 등에 의해 어느 정도의 언밸런스를 발생시킨다. 따라서 로터 제조 공정의 마지막에 불균형을 제거하는 작업, 즉 평형 시험 및 밸런스 수정이 필요하다. 이 공정에서는 전용 밸런싱 머신에 서 로터를 회전시켜 측정된 불균형량과 위치 결과 를 바탕으로 치 단면에 드릴 구멍을 내는 등의 방법으로 평행을 조정한다. 1.6 원심식 압축기 1) 개 요 터보 압축기라고도 불리는 원심식 압축기는 팬, 프로펠러, 터빈을 포함하는 터보기계류에 속한다. 이 터보압축기는 회전 하는 기계 요소와 정상적인 유체 유동 사이의 각운동량을 연 속적으로 변화시키며 연속적인 유동 때문에 터보기계는 용적 식 압축기보다 더욱 큰 체적용량과 크기를 가진다. 효과 적인 운동량 교환을 위해 회전속도가 높으나 운동의 안정성과 접촉 부위가 없기 때문에 작은 진동이나 마모가 거의 없다. 원심식 압축기는 다른 터보압축기와 비교할 때 높은 압축 비 때문에 냉동기와 냉동응용분야에 아주 적합하며 냉매가스 는 축방향으로 임펠러로 유입되며 높은 속도로 원주방향으로 토출된다. 유입된 가스의 임펠러를 통한 지름방향으로의 변화 는 가스 유동의 속도를 증가시키고 발생된 동압은 확산 과정 을 통해 정압으로 바뀌게 된다. 확산과 정은 일반적으로 임펠 러, 원주방향 디퓨저의 끝부분, 임펠러의 스크롤 바깥경계에 서 시작된다. 원심식 압축기는 흡입유량 1.7~850 m3/min 범 위이며 회전속도는 1 800~90 000 rpm 으로 다양한 냉동공조 설비에 사용되고 있다. 2) 냉동 사이클 일반냉동사이클의 증발, 압축, 응축, 팽창 과정 중 1 점과 2 점 사이에서 작동하는 원심식 압축기에서의 기본 증기압축사이클은 그림 69 와 같으며 1 단, 2 단, 다단 할로겐화탄소(halocarbon) 압 축기나 7 단 암모니아 압축기를 포함하는 전형적인 것들이 응용 된다. Chart Type: line 열방출 응축기, C 압축기, B 펼창 장치, D 증발기, A 열홉수 엔탈피, h A B C S S 2S S2 item_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 그림 70 은 2 단 압축과 에코노마이저를 갖는 압축 사이클로 서 이 사이클은 기본 사이클보다 더 높은 성적계수를 가지며 주로 2~4 단 압축 할로겐화탄소(halocarbon)와 탄화수소 압 축기에 적용되고 있다. 그림 69 기본 증기 압축 사이클 그림 71 은 팽창장치 대신에 동력절감용 2 상유동 터빈을 사 용하는 증기압축사이클을 나타내며 터빈에 의해 회수되는 동 력은 압축기에서 필요로 하는 입력을 감소시키는데 사용된다. | {}
989e6816-b2c3-4d7c-ba7a-8ae881c6254d | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-31 팽창과 정 동안의 동력회수는 2 상유동 혼합물의 엔탈피를 감 소시키며 이 사이클의 냉동 효율을 증가시킨다. ![image](/image/placeholder) 열방출 d 응축기 환자가별, 압축기, B2 팽창 장치, D1 플래시 참버, E D1 2S B2 일입력 2 팽창 장치, D2 D2 B1 압축기, B1 1 A 증발기, A 열흡수 T 엔탈피, h 그림 70 플래시 냉각을 갖는 압축 사이클 ![image](/image/placeholder) 열방출 응축기,C 2 상 유동 팽창기, D 압축기, B 일 요 입력 강의 해물 B 일출력 , 증발기, A A 열흡수 엔탈피, h 그림 71 동력회수 팽창기를 가진 압축 사이클 1 단 이상의 플래시냉각(flash cooling)은 2 개 이상의 임펠 러를 갖는 압축기에 응용될 수 있으며 과냉각과 이코노마이저 도 효율적으로 사용된다. 3) 기본 관련식 (1) 각운동량 원심식의 임펠러와 유동냉매와 의 모멘텀 교환 또는 에너지 전달은 다음과 같이 표현된다. W =uicu /g 여기서, (27) W : 냉매 단위질량 당 임펠러의 입력 Uz : 임펠러 익의 선단 속도 Cu : 임펠러 익의 출구에서의 냉매 속도의 접선방향 성분 g : 변환계수(conversion factor) 그림 72 에 임펠러 날개 사이로부터 나오는 냉매 유동의 속 도는 상대속도 b, 절대속도 c 를 의미하며 상대속도의 각 �는 슬립이라고 불리는 현상 때문에 블레이드 각보다 몇 도 정도 작다. 식(28)은 냉매가 접선속도성분이나 선회가 없이 임펠러로 들어온다고 가정한 것이고 일반적으로 설계 유동 상태를 나타 낸다. 만일 흡입되는 냉매가 이미 회전 방향으로 선회하고 있 다면 유동으로 각운동량을 전달하는 임펠러의 능력은 감소하 ![image](/image/placeholder) B Ui 程 회 전 그림 72 임펠러 출구속도 게 된다. 임펠러에 의해 행해진 일의 일부는 냉매 압력을 증가시키 며 나머지는 운동에너지만을 증가시키게 된다. 전체일에 대한 압력을 상승시키는 일의 비율은 임펠러의 반동도를 나타내며 이 반동도는 약 0.4~0.7 정도로 변하기 때 문에 운동에너지의 상당한 양이 임펠러를 떠나게 된다. 이 운동에너지를 추가적인 압력으로 변환시키기 위해 임펠 러 다음에 디퓨저를 설치한다. 이러한 디퓨저에는 베인이 없 는 원주방향 디퓨저(radial vaneless diffuser)가 널리 사용 되고 있으며 베인이 있는 디퓨저(vaned diffuser), 스크롤 디 퓨저, 원뿔형 디퓨저도 역시 사용되고 있다. 다단 압축기에서는 첫 번째 디퓨저를 떠나는 유동은 두 번 째 임펠러의 입구로 안내되어 그림 73 에서와 같이 두 번째 임 펠러에서 냉매압력을 증가시키고 재차 디퓨저에서 추가적인 압력상승을 꾀하게 된다. 냉매의 단위질량 당 전체 압축일은 각각의 단에서의 입력의 합과 같으며 질량유량은 압축기 전체 에 걸쳐 일정하다. ![image](/image/placeholder) 베인리스 디퓨지 라바린스 실 리턴 채널 토출 볼류트 입구측 임펠러 가이드베인 트러스트 베어링 축실 밸런싱 피스톤 저어널 베어링 그림 73 원심식 압축기 단면도 W= EW 일반적으로 흡입가스는 임펠러로 유입되기 전에 가변흡입 가이드 베인(adjustable inlet guide vane)이나 흡입댐퍼 (28) | {}
c41e8d2c-7b6e-4d56-84be-dd57b41be525 | 2권.pdf | 1.3-32 제 1 편 냉동장치 (external suction damper)를 거치게 되며 이러한 베인이나 흡입 댐퍼는 원심식 압축기의 용량조절장치로써 사용된다. 임펠러로부터 토출된 빠른 속도의 가스는 디퓨저로 토출된다. 베인이 있는 디퓨저는 전형적으로 높은 압력을 요구하는 압축기에 사용되며 베인은 일반적으로 고정되어 있으나 조정 이 가능한 구조도 있다. 가변형 디퓨저는 흡입가이드 베인과 조합하여 용량조절을 할 수 있다. 다단 압축기에서 1 단으로부터 토출된 가스는 중간통로를 통해 2 단 임펠러의 입구로 유입되며 중간통로는 고정유동베 인(fixed flow straightening vane)이나 가변흡입 가이드베 인(adjustable inlet guide vane)을 포함하고 있으며 냉매가 스는 최종단에 이르고 볼류트(volute)로 토출되게 되고 압축 된 높은 압력의 가스가 볼류트를 통해 토출측 연결부로 보내 지게 된다. 압축기의 일로 발생되는 또한 주어진 압력상승을 형성시키 기 위하여 필요한 일로부터 초래되는 정압(static pressure) 은 압축기의 효율이나 냉매의 열역학적 특성에 따라 다르며 단열과 정에서 요구되는 입력일은 압축이 등엔트로피일 때 최 소가 되므로 실제 압축과 정을 등엔트로피 과정으로 비교하여 성능을 평가하는 것이 일반적이다. 그림 70 에서 1 단과 2 단 사이의 등엔트로피 압축에 의해 요 구되는 가역일(reversible work)은 두 지점 사이의 엔탈피 차이에 의해 측정되는 단열과 정으로 알려져 있다. W8 = (h2s-h1) 무시할 수 있는 냉각이 일어난다고 가정할 때, 실제 압축기 가 행하는 비가역일은 Wg = (h2-h1) 실제일에 대한 등엔트로피 일의 비율은 단열 효율로 정의 된다. (h2s -h) 17s (h2 ん) 이는 사용조건에 따라 0.62~0.83 정도의 범위에 있으며 가 스의 열역학적 특성 때문에 압축기의 전체 단열효율은 각 단 의 개별적 성능과 완전히 같다고 할 수 없다. 동일 압축기에 서 냉매의 종류에 따라 단열 효율상에 차이가 있고 동일 냉매 에서의 흡입조건이 다른 경우도 단열효율은 차이를 보인다. 그림 69 에서 가역 폴리트로프(polytropic)과정이 점 1 과 점 2 사이의 실제압축을 여러 경로로 적용할 수 있기 때문에 폴 리트로프 과정으로 분석한 계산값은 등엔트로피로 계산한 값 보다 널리 사용되고 있다. 가역 과정의 경로 방정식은 (31) (29) (30) 7= v(dp/dh) 여기서 7 는 폴리트로프 효율이며 v 는 냉매의 비체적이다. 폴리트로프 경로를 따라 행해진 가역일은 폴리트로프 일이 라 하며 다음과 같이 주어진다. (32) W = vdP PI 식(30), 식(32)과 식(33)로부터 폴리트로프 효율은 실제일 에 대한 가역일의 비율로 식(35)와 같다. Wp n= h2-h1 식(32)는 다음 식들에 의해 접근될 수 있으며 pm Pin Pin T T1 T2 pv" = Plul =P2V2 여기서, 1 n (37) Y- (ZR/cp)(1/n+X)(1+X) Y((1/k)(1/n+X)-(1/m-1)] 1+X pv X= av -1 V dp RT Z= Y = av V de T (34) R 은 기체상수이며 k 는 비열비이다. 모든 특성은 온도 T 에 따른다. 이 방정식들을 조합하면 식(33)은 다음과 같이 정의 된다. (35) Wp = RV(R) (n- 1)/n (36) 다시 변형하면 (38) P2V2-PV1 Wp= In(P2/P1) In(P2V2/P,V) (39) 완전가스의 특성으로부터 많이 벗어난 성분을 갖는 가스를 다루는 데 있어서 더욱 정밀하게 하기 위해서는 좀 더 복잡한 과정이 요구된다. 식(35)과 식(36)으로 식(32)는 표현하는 정 밀성은 폴리트로프 경로에 따른 m, n 의 일정성에 달려 있다. 이들 지수는 통상 다양하게 변하기 때문에 1 상태와 2 상태의 평균값을 사용해야 한다. 가스에 대한 압축률함수 X 와 Y 는 Schultz(1962)가 일반화했으며 동일치는 Edminster(1961)가 목록화하였다. 냉동과 관련된 일반 적인 조건(즉, p<0.9pc, T < 1.5Tc, 0.6 < Z)에서는 다음 함수로 서 접근할 수 있다. (40) (41) (42) X=0.1846(8.36)1/2-1.539 (33) (43) | {}
5a190acf-42d2-43ee-82aa-826016e6848d | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-33 Y=0.074(6.65)1/z +0.509 (44) 압축계수 Z 는 Edminster(1961), Hougen 등(1959) 등에 의해 일반화되었다. 일정압력 Cp 에서 비열비에 대한 일반화 된 보정 역시 이 작업에 의해 발견되었다. 식(35)과 식(36)은 식(34)를 적분할 수 있게 한다. Wp = 10,00 (n-1)/n (45) 식(46)에서 어떤 오차가 수집되는 폴리트로프 일 계수 f 는 식(35), 식(36)과 비슷하게 결과 가 나타날 수도 있다. f 의 값 은 대부분의 냉동에서 1.00~1.02 사이이기 때문에 일반적으 로 무시된다. 일단 폴리트로프 일이 발견이 되면 효율은 식 (34)에 따른다. 폴 리트로프 효율은 약 0.70~0.84 의 범위를 가지며 전형적인 값은 0.76 이다. Davis 등(1951)이 제안한 Reynolds 수의 영향 때문에 압 축기가 클수록, 냉매의 농도가 높을 수록 높은 효율이 얻어진 다. 단계수가 적으면 역시 각 단계에서 파생되는 손실이 적어 져 향상된다. 전반적으로 단계의 공기역학적인 평균 성능을 나타내기 때문에 폴리트로프 일과 효율은 하나의 응용으로부터 다른 것에 응용할 때 더욱 일치한다. 식(32)~ 식(45)을 사용하는 대신에 등엔트로피 분석으로 단열일을 결정하기가 쉽고 바람직한 경우가 많으며 다음 식에 의해 폴리트로프 일로 바꿀 수 있다. W (P2/P1)(n-1)/n 1 7 W8 (P2/P1)(K-1)/k 1 식(46)은 엄밀히 하면 이상기체에 대해서는 정확히 맞지만 분자와 분모 모두에 공통적인 에러를 포함하는 비율이 있기 (46) ![image](/image/placeholder) 1.25 1.20 w 일 w 1.15 프로그램 구름길 1.10 1.05 1.00 1 2 3 6 7 10 20 30 60 70 절대 압력비 P2/Pl 그림 74 단열일에 대한 폴리트로프 일의 비 때문에 좀더 일반적인 유용성이 있다. 식(46)은 几 = 0.76 에 대해 그림 74 처럼 나타난다. 최대한 정확히 하기 위해서 비열 비 k 는 1, 2 및 2 단계의 평균값이어야 한다. 만일 Cp 의 값을 알고 있다면 k 는 다음 식에 의해 결정된다. 1 K 1- (ZR/C,)(1+X)2Y (47) 가스 압축 동력은 P= wW (48) 여기서 W 은 질량유량이다. 전체 축 동력을 얻기 위해서는 기계적인 마찰 손실을 첨가 해야 한다. 마찰 손실은 가스력의 1% 이하에서 10% 이상까지 다양하다. 전형적으로 압축기의 마찰 손실은 3%로 평가한다. 4) 무차원 계수 (1) 유량 계수 원심식압축기의 성능을 나타내는 무차원 성능변수는 원심 식 압축기의 유량 계수, 폴리트로프 효율, Mach 수, 비속도 이다. 적정한 임펠러의 지름과 회전속도는 무차원의 유량계수 (Q/ND3)에 의한 익선단의 속도로부터 결정되며 유량계수에서 오는 체적유량률이다. 이 계수의 실제적인 값은 0.02~0.35 의 범위이며 우수한 성능에 있어서의 유량계수는 0.11 ~ 0.21 까 지 내려가고 최적의 결과 는 0.15~0.18 에서 나타난다. 임펠러 의 지름 D 와 회전속도 N 과의 관계식은 다음과 같다. (Q/NDP)=x(Q/0,0,*)=m2(Q,N2) (49) 4 는 익의 선단속도이다. 다단 압축기에서 각 단에서의 치우친 부하가 걸리지 않을 경우 최대유량계수는 첫 번째 단에서 나타나며 최종단에서 최 소값이 나타난다. 높은 압력비의 경우 적정값까지 최종단의 유량계수(Q/ND3)를 증가시키기 위한 특별한 방법이 필요하며 부가적인 부하는 이러한 관점에서 유익하나 중간냉각의 경우 는 불리하게 된다. (2) 폴리트로프 일 계수 폴리트로프일과 폴리트로프 헤드(polytropic head)는 같은 개념으로 사용되며 여기서의 폴리트로프 헤드는 Hg = Wp/g 에 의한 값으로 정의 된다. 폴리트로프 일로써 임펠러 선단속도와 단수 및 요구되는 동력이 결정되며 각각의 압축단에 대한 일은 다음 식과 같이 속도와 관계된다. WPi = u⌀/g 여기서 ui 은 각 단에서의 계수이며 총괄폴리트로프 일은 각 단에서의 일의 합이고 Wp = EWA (50) 총괄일계수(overall work coefficient) �는 다음 식과 같이 정의 되 (51) | {}
255b8eeb-a60c-4d67-92e2-018799f7f182 | 2권.pdf | 1.3-34 제 1 편 냉동장치 며�와 �의 값은 약 0.42~0.74 의 범위이며, 평가목적으로 한 대 표적인 값은 0.55 이다. 적절한 일계수로 설계된 압축기는 대부분 �=gWp/Eu2 �=gWp/Eu2 (52) 곡형 임펠라(backward curved impeller)를 채용하고 있다. 이 임펠러는 레이디얼 브레이드(radial-bladed)로 설계된 것 보다 폭넓은 부분부하운전 범위와 높은 효율을 갖는 경향이 있다. 최대 선단속도는 강도를 고려할 때 약 4.6 m/s 로 제한되며 비용과 신뢰성 측면에서 선단속도 3.2 m/s 가 일반적인 제한 이다. 이를 토대로 하면 전형적인 압축단의 최대 폴리트로프 일의 용량은 약 20.33 kJ/kg 이다. 압축단의 일용량의 제일 큰 제한조건은 임펠러의 마하수 M 라 할 수 있으며 적당한 성능범위에서 M 는 외팔보 형식으 로 축의 끝단에 고정되는 임펠러 압축단의 경우는 약 1.8 이며 축이 임펠러의 입구를 통과 하는 경우 약 1.5 로 제한되어진다. 좋은 성능을 얻기 위해서는 마하수가 반드시 낮아야 하며 이 런 조건을 고려했을 때의 최대압축단의 일은 약 1.5a22 로 제 한된다. 여기서 ai 는 압축단 입구에서의 음속이다. (3) 비속도 기하학적으로 유사한 압축단의 최적성능특성의 무차원 요 소는 다음과 같이 정의 된다. 0.75 Ns = NVQ / WPi 가장 높은 효율은 600 ~850 의 비속도를 가지는 압축단에서 일반적으로 얻어진다. (4) Mach 수 두 가지의 다른 Mach 수가 사용되며 유동 Mach 수 M 은 유체 흐름에서 특정 지점의 음속 a 에 대한 유동속도 c 의 비율 이다. (53) 표 2 포화냉매증기의 음속표, m/s ¦ 냉매 ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ 증발기 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ -129 ¦ -101 ¦ -73 ¦ -46 ¦ -18 ¦ 10 ¦ 38 ¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 118 ¦ 125 ¦ 131 ¦ 136 ¦ 139 ¦ ¦ 12 ¦ ¦ 118 ¦ 126 ¦ 132 ¦ 136 ¦ 136 ¦ 133 ¦ ¦ 13 ¦ 119 ¦ 127 ¦ 132 ¦ 132 ¦ 128 ¦ 117 ¦ ¦ ¦ 13B1 ¦ 99 ¦ 106 ¦ 112 ¦ 116 ¦ 116 ¦ 113 ¦ 105 ¦ ¦ 22 ¦ ¦ 144 ¦ 152 ¦ 159 ¦ 163 ¦ 163 ¦ 159 ¦ ¦ 23 ¦ 149 ¦ 160 ¦ 168 ¦ 170 ¦ 167 ¦ 157 ¦ ¦ ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 110 ¦ 115 ¦ 118 ¦ ¦ 114 ¦ ¦ 96 ¦ 103 ¦ 109 ¦ 113 ¦ 116 ¦ 116 ¦ ¦ 123 ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 117 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 130 ¦ ¦ 124 ¦ ¦ 109 ¦ 116 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 129 ¦ 127 ¦ ¦ 125 ¦ 108 ¦ 116 ¦ 123 ¦ 128 ¦ 128 ¦ 124 ¦ 114 ¦ ¦ 134a ¦ ¦ 127 ¦ 136 ¦ 143 ¦ 147 ¦ 148 ¦ 143 ¦ ¦ 142b ¦ ¦ 128 ¦ 137 ¦ 145 ¦ 151 ¦ 153 ¦ 153 ¦ ¦ 152a ¦ ¦ 162 ¦ 172 ¦ 181 ¦ 187 ¦ 189 ¦ 187 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 130 ¦ 140 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 151 ¦ 147 ¦ M = c/a (54) 여기서, a=vV-g(ap/av, = Vnsgpu 냉매별 온도에 따른 포화증기상태에서의 음속값은 표 2 와 같으며 전형적인 압축기의 유동 마하수는 압축단의 입구에서 약 0.3 부터 임펠러 출구에서 약 1.0 까지 변하며 유동 마하수 가 증가하면 박리, 2 차 유동, 충격파 때문에 손실이 증가한다. 임펠러의 마하수 M 는 유사 Mach 수로서 압축단의 입구에서의 음속 a 에 대한 임펠러 선단속도의 비율이다. Mi =ui / ai (55) 5) 성능 응용적 관점에서 �와 (Q/ND3)보다 더 유용한 변수는 오와 ⓦ이다. (56) �=gW,/a?=�(�u 콜/ a2) �=Q/a,D9=(M/T)(G/ND?) 이러한 변수는 통상적인 시험계수로 일반적으로 다루어지 며 그림 75 에서와 같이 1 단에서의 임펠러의 마하수 M]으로 표현되는 속도에서의 성능곡선을 만들 수 있다. 실제 압축기를 선정하여 사용하고자 하는 경우 일정 회전 속도에서의 유량에 대한 출력과 압축비와 같은 좀 더 명확한 성능곡선을 필요로 하며 이때 아주 정확한 흡입상태가 요구된 다. 특히 토출 압력과 출력이 질량 유량이나 냉동 효과 의 함 수로써 그려진 성능곡선인 경우 특히 그렇다. (57) (58) Chart Title: 시스템 특성 X-Axis: 풍량, m2/min Y-Axis: \(5.%) Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 시스템 특성 81% 86.4% 92.5% 93% 82.8% 82.4% 91% 97% 101% 73% 75% 76.7% 71% 그림 75 전형적인 압축기 성능곡선 전형적인 압축기의 성능곡선은 그림 75 와 같이 나타나며 | {}
eda268c2-855e-415f-9d60-4077beb627e7 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-35 일량율이 다양한 속도에서 체적 유량율에 대해 효율 등고선으 로 구성된 것이고 A 점은 최대 효율에서 운전되는 압축기의 설계점이다. B 점은 특별한 시스템에 적용되는 압축기의 선택 점 또는 정격점이다. 응용 또는 사용자의 관점에서 볼 때 �와 ⑭는 B 점에서 100%의 값을 가지고 있다. 설치비용을 줄이기 위해서는 그림 75 에서와 같이 최대효율 영역을 벗어난 압력 과 용량의 냉매압축기가 선택되어지며 최대효율을 발휘하는 압축기를 선택하는 경우 큰 임펠러와 추가적인 압축단을 필요 로 한다. 냉매음속과 충분히 높은 마하수에서 운전되는 능력 역시 고려해야 하며 만일 그림 75 에서의 압축기가 다단으로 구성된 경우는 M1 은 약 1.2 가 되고 단단 압축의 압축기의 경 우는 약 1.5 가 된다. 다른 음향 효과 는 성능곡선의 오른쪽에서 볼 수 있으며 속 도의 증가에 따라 용량의 증가가 일어나지 않음을 알 수 있 다. M1 과 1.1M1 에서의 최대 유량은 1 단 임펠러로 들어오는 냉매의 상대속도에 의해 결정되는 한계에 이르게 되며 속도가 음속에 이르면 유동에 초크현상이 발생하고 더 이상의 속도 증가가 불가능하게 된다. 이 현상은 스톤월링(stonewalling) 이라고도 말하며 이는 임펠러의 최대 용량을 나타낸다. 6) 시험 원심식 압축기를 시험할 때 일정한 M1 에서의 Q/ND13 에 대한 총괄 �와 n.가 그려지며 이들은 한 종류의 냉매가스에 대한 시험 결과 로써 다른 냉매에 대해 실제 성능을 환산할 수 있기 때문에 유용하게 사용되어진다. 추가적인 유동과 냉각이 포함될 때 총괄일 계수는 압축 단간의 혼합과 냉각효과 를 별 도로 평가함으로써 식(52), 식(53)으로 부터 구해진다. Ewi Wpi 7 = Ewi W (59) 설계 냉매와 다른 유체의 시험을 보통 동등성능시험이라고 하며 이는 원심식압축기의 설계시의 입력, 냉매의 전 범위에 대한 시험을 실제 시험장치에서 완벽하게 실시할 수 없기 때 문에 필요하다. 시험압축기는 체적비(�)와 Reynolds 수가 U1 동일한 유체에서의 M1 와, 동일한(Q/ND2)에서 동일한 �와 n 를 나타내기 때문에 동등성능시험이 가능한 것이다. 7) 압축기 특징 압축기의 열역학적 성능은 냉매의 정체성분과 정적성분으 로 평가될 수 있으며 정체 효율(stagnation efficiency)은 정 적 효율(static efficiency)보다 높을 수 있다. 성능을 평가하 는 가장 안전한 방법은 정적성분을 이용하고 별도로 운동에너 지 변화량을 평가하는 것이다. (1) 서징(surging) 서징이 발생하는 그림 75 에서 선의 오른쪽 영역이 부분부 하 범위로써 한정되어지며 서징 구역에서의 운전은 냉매가 압 축기를 통하여 번갈아가며 앞뒤로 유동하는 불안정한 서징이 나 헌팅을 유발시키게 된다. 또한 증가된 소음과 진동 및 열 을 수반하며 이 상태에서의 연속된 운전은 압축기를 손상시킬 수 있다. 약 2 초 마다 한번 씩 서징이 발생하는 동안에 유동은 반대 로 되고 작은 시스템은 높은 주파수에서, 큰 시스템은 낮은 주파수에서 서징이 일어난다. 역유동이 구동축에 부하와 무부 하를 교대로 준다는 사실에 의해서 다른 종류의 소음과 진동 과 구분될 수 있으며 전동기의 전류는 서징 발생하는 동안에 뚜렷하게 변한다. 초기 서징이나 실속과 같은 불안정성이 실제 서징 곡선의 오른쪽에서도 약간 발생할 수가 있으며 디퓨저에서의 회전 실 속 격실의 형성도 일어날 수 있다. 이로 인하여 격실의 수와 임펠러의 회전속도에 의해 결정되는 주파수에서 굉음이 발생 되며 압축기에 손상을 초래하지는 않는 초기 서징 동안 구동 축의 부하는 일정하지만 부품을 과도하게 진동시킬 수 있다. (2) 시스템 균형 만일 냉동 시스템 특성을 압축기 성능 도표에 포개어 놓으 면 특정한 영역에서 작동하는 압축기의 속도와 효율을 볼 수 있다. 전형적인 브라인 냉각 시스템 곡선은 그림 75 에서와 같 이 B, C, D, E, F, G, H 점을 지나게 되며 속도가 증가함에 따라 H 점에서의 압축기의 냉동용량은 증가하게 되고 C, D 점 에서 속도를 감소시킬 경우 냉동능력은 감소하게 된다. 아울 러 서징으로 인하여 압축기는 E, F, G 점에서 만족스럽게 운 전될 수 없게 된다. E, F, G 점 영역에서도 핫가스 바이패스(hot gas bypass) 를 사용하여 시스템을 운전시킬 수는 있으며 압축기 흡입에서 의 체적유량은 최소한 그림 75 에서의 D 점에서의 유량만큼은 돼야 한다. 이때 요구되는 체적유량은 압축기 토출로부터 증 발기나 압축기 흡입덕트로 추가되는 핫가스에 의해 충만된다. 핫가스 바이패스(hot gas bypass)가 사용되는 경우 부하가 감소하더라도 소요동력의 감소는 일어나지 않으며 이와 같은 경우 압축기는 서징이 발생하는 영역 밖으로 운전되기 위하여 인위적으로 부족한 만큼이 핫가스 바이패스로써 부하를 받게 되고 핫가스의 재순환으로 인해 증가된 체적은 유용한 냉동으 로 작용하지 않기 때문에 실제에 있어서 손실로 작용된다. (3) 용량 제어 운전 속도가 일정할 때 용량을 바꾸는 일반적인 방법은 하 나 또는 그 이상의 임펠러로 들어오는 냉매량을 조절하는 것 이며 실제에 있어서 가변흡입 안내베인(adjustable inlet guide vane)(그림 73)이나 회전베인(prerotation vane)을 회전시켜 흡입가스를 회전시킴으로써 흡입량을 조절하게 된 다. 이러한 베인을 설치하여 임펠러의 회전방향으로 유동을 선회시킴으로써 속력의 변화 없이 새로운 압축기의 성능 곡선 을 얻을 수 있는 것이며 베인의 설정 위치는 공압식, 전기식, 유압식에 의해 구성되어 있다. 일정속도 Mi 을 갖는 압축기의 경우에 있어서의 다섯 단계 의 베인 위치에 대한 전형적인 성능곡선은 그림 75 와 같다. 회전베인이 완전히 열릴 경우의 성능곡선은 그림 75 에서의 Mi 곡선과 일치하게 되나 효율곡선과 서징곡선은 상이하다. 동일 시스템 특성은 이 두 가지 작동형식을 비교하기 위해 그림 75 에서의 성능 곡선도에 나타내고 있으며 그림 75 에서 의 E 점은 회전흡입베인으로 접근시킬 수 있으나 H 점은 접근 | {}
ffc17e56-1d2e-45f7-b0d7-4415f1e3c4bf | 2권.pdf | 1.3-36 제 1 편 냉동장치 시키기가 불가능하다. 이론적으로 임펠러의 회전방향과 반대 로 베인을 회전시켜 H 점을 지나는 성능곡선을 만들 수 있지 만 실제는 상대입구속도 마하수가 낮은 경우를 제외하고는 이 것이 불가능하기 때문에 회전흡입베인의 제어는 F, G 점에서 이루어져야 한다. 이러한 흡입량을 조절하는 방식은 회전속도 를 가변시키는 방식보다 부분부하 운전 영역이 작다. 두 가지 제어방법에 대한 가스압축힘은 표 3 과 같으며 압 축기와 시스템에 있어서 속도제어방식은 부분부하 운전으로 약 55%의 용량까지 가스압축힘을 감소시킬 수 있음을 알 수 있다. 회전 흡입베인을 제어하는 것은 55% 이하까지 힘을 감 소시킬 수 있다고 할 수 있다. 표 3 부분부하시 속도와 베인 조절을 하기 위한 압축일 입력 ¦ 시스템 체적 유량, % ¦ 입력, % ¦ 입력, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 체적 유량, % ¦ 속도 조절 ¦ 베인 조절 ¦ ¦ 111 ¦ 120 ¦ - ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 80 ¦ 76 ¦ 81 ¦ ¦ 60 ¦ 59 ¦ 64 ¦ ¦ 40 ¦ 55 ¦ 50 ¦ ¦ 20 ¦ 51 ¦ 46 ¦ ¦ 0 ¦ 47 ¦ 43 ¦ 더욱 효율을 높이기 위하여 가변속도제어의 경우 유량(용 량)이 감소함에 따라 폴리트로프 일(압력)을 감소시킬 필요가 있다. 폴리트로프 일의 감소는 일반적으로 응축압력을 줄임으 로써 이루어지며 임펠러 선단속도는 양력의 요구량이 변하지 않으면 일정하게 유지되어야 한다. 냉동 용량은 압축기의 속도와 직접적인 관계가 있으나 압력 을 형성시키는 압축기의 능력은 압축기 회전속도의 변화량의 제곱이 비례하며 예를 들면, 압축기 회전속도의 50% 감소는 냉동 용량의 50% 감소로 이어지며 압축기를 위한 실제적인 압력은 100% 회전속도일 때 값의 1/4 이 될 것이다. 만일 압 축기의 작동상태와 실제 냉동시스템의 작동상태가 일치하지 않는다면 압축기에 불필요한 부하를 필요로 하게 되고 핫가스 바이패스에 의해 서어징 상태를 방지하도록 작동하게 된다. 0% %ポル Chart Title: 시스템 특성 X-Axis: 풍량, m3/min Y-Axis: 뚫헤드, % Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 item_01 85% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 75% 그림 76 다양한 베인회전 각도에서의 전형적인 압축기의 성능 예를 들면, 그림 76 에서 폴리트로프 일의 요구량이 29%가 량 감소한다면 압축기는 28%의 힘으로 15%의 냉동용량을 발휘하게 되는 것이다. 그림 77 은 압축기 입구에 설치된 베인 댐퍼(vane damper) 가 조절 모터(control motor)에 의해서 구동되어 링크와 기어 (gear)를 통해 개폐됨으로써 용량을 제어하는 용량제어장치 기구의 일례를 나타내고 있다. 정속도의 전동기가 원심식 압축기에 일반적으로 많이 사용 되고 있기 때문에 회전흡입베인으로 제어하는 것이 가변속도 를 조절하는 것보다 더욱 일반적으로 사용되고 있다. 흡입베 인 제어방식은 압력의 요구량이 부분 부하에서 현저하게 변하 지 않는 적용에 있어서 일반적인 최적의 제어방식이 압력의 요구량이 부분 부하에서 현저하게 변하지 않는 적용에 있어서 일반적인 최적의 제어방식이라 할 수 있다. 다른 일반적인 제 어방식은 (1) 흡입교축(suction throttling)을 이용하는 방법, (2) 조정 디퓨저 베인(adjustable diffuser vanes)을 사용하 는 방법, (3) 가동디퓨저 벽(movablediffuserwalls)을 사용 한 방법, (4) 임펠러 교축 슬리브(impeller throttling sleeve) 를 사용하는 방법, (5) 회전베인(prerotation vanes)과 회전 수를 조절하는(variable speed) 방법 등이 있다. 각각의 방법 은 성능, 복잡성, 비용 등의 면에서 장단점을 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 조정 모터 개도지시계 조정 모터 ○○ 폐 개 / 링크 조정 모터 베인 댐퍼 개도개 기어 8) 응용기술 그림 77 용량제어 장치기구 (1) 임계 속도 원심식 압축기는 첫 격자(first lateral)의 임계속도를 작동 속도의 근처에 있도록 설계하며 첫 격자 속도의 0.8~1.1 배 사이에서의 운전은 일반적으로 신뢰성 측면에서 허용되지 않 으며 두 번째 격자임계속도는 압축기의 작동속도보다 최소한 | {}
10d41fe0-f05d-4394-ab6a-1143aa00c354 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-37 25%는 높아야 한다. 밀폐형 압축기의 작동속도는 고정되어 있기 때문에 설계자 는 반드시 임계속도가 작동속도보다 상당히 높게 설계하여야 만 한다. 개방형 압축기를 적용함에 있어서 터빈이나 전동기, 커플링 설계의 함수로서 전단임계속도를 고려할 필요가 있으며 기어 를 채용하는 시스템에서는 기어박스의 설계도 고려해야 한다. 엔진으로 구동되는 경우 엔진의 토오크 맥동으로부터 압축 기를 보호하기 위해서는 유체 커플링을 사용하는 것이 바람직 하다. (2) 진동 원심식 압축기의 과도한 진동은 하자를 초래하는 요인의 지표이기 때문에 적당한 위치에서의 진동 스펙트럼의 정기적 인 점검과 그 위치에서의 진동의 연속적인 기록 측정 등은 기 계의 작동상태를 확인하는 데 유용하다. 내부 변위와 응력, 외 부 진동과 의 상관관계는 압축기 설계마다 다르며 이러한 상관 관계는 역시 회전 부위의 불균형(침전물, 침식, 부식, 헐거움, 열역학적인 비틀림에 의해 야기되는), 베어링 불안정성, 미흡 한 결합, 배관의 부하, 전동기의 회전자의 손상, 또는 금이 간 임펠러의 익으로 인한 비틀림과 같은 내부 변위, 응력의 다양 한 요인에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 과도하다고 생각되 는 진동값에 대한 기준을 설정하는 것은 어렵다. 주어진 기계나 설계의 의미 있는 기준을 설정하기 위해서 는 적절한 작동을 나타내는 기준선을 지정할 필요가 있으며 기준선을 초과 하는 진동 스펙트럼의 주파수에서의 현저한 증 가는 기계의 운전상 나쁜 상태를 나타낸다고 할 수 있다. 이 와 같은 진동의 증가를 일으키는 주파수는 기계를 악화시키는 부위를 나타내는 좋은 안내가 된다. 기본 작동주파수에서 부 품의 진동 증가는 보통 균형이 깨지기 때문이고 기본 작동주 파수의 약 1/2 에서의 진동 증가는 베어링의 불안정성에 기인 하기 때문이며 2 배의 작동주파수에서의 증가는 정렬의 어긋 남, 특히 커플링 정렬의 어긋남의 결과 이다. 만족할 만한 진동 값으로 일반적인 기준은 일정한 속도 기준에 의하며 많은 경 우에 있어서 0.005 m/s 의 속도 크기는 베어링 하우징에서 측 정된 합당한 진동의 기준이 되고 있다. 베어링 하우징에서의 진동 폭의 측정이 편리하지만 측정값 이 전형적인 원심식 압축기에서 베어링 하우징의 강성이 오일 막의 강성보다 더 크기 때문에 이러한 방법은 매우 제한적이 다. 때문에 베어링 진동하우징의 진동감시를 상기의 진동 감시 시스템의 대체로서 또는 추가적으로 베어링 하우징에 대한 축 의 변위를 측정하는 비접촉 센서를 사용하기도 한다(Mitchell, 1977). 이러한 비접촉 센서는 트러스트베어링에 대한 축의 축 방향 변위를 측정하는데 유용하게 사용되고 있다. 어떤 응용에서는 신뢰성 관점에서 완벽히 허용되는 압축기 의 진동일지라도 빌딩으로부터 적절히 격리되어 있지 못할 경 우 소음 문제를 일으킬 수 있다. (3) 소음 압축기가 빌딩의 소음에 민감한 지역에 있을 경우 원심식 압축기의 사용에 있어서 소음 제어에 대한 신중한 고려를 필 요로 한다. 원심식 압축기의 소음은 임펠러의 주파수, 가스의 맥동과 관련된 가스유동소음으로 구성되며 공기역학적인 요 인에 기인한다. 대부분의 주요한 소음의 원인은 잘 설계된 음 향적, 구조적인 차단에 의해 소음을 대폭 감소시킬 수 있는 1 000 Hz 보다 높은 주파수로 구성되어 있다. 소음이 압축기 내에서 발생되는 경우 대부분이 토출배관과 응축기로 방사되 며 이는 토출배관과 응축기를 흡음재로 둘러쌈으로써 10 dB 이상 장치실 소음을 감소시킬 수 있다. 증속기어를 갖는 압축 기에서는 기어의 맞물림에 의한 소음이 발생되나 이는 높은 주파수대의 소음으로 종종 가청 주파수대보다 높은 경우가 많 으며 이러한 소음은 기어 하우징에 방음 재료를 사용함으로써 줄일 수 있다. (4) 구동장치 원심식 압축기는 대부분 원동기 즉, 전동기, 터빈, 또는 엔 진에 의해 구동된다. 출력 범위는 24.6~8948 kW 이며 구동 축이 압축기에 직접 연결되는 경우가 많고 낮은 구동속도를 요구하는 경우에는 그림 78 에서와 같이 종종 기어장치로 연 결한다. 조립과 설치에서 발생되는 축방향, 측면방향, 각 방향 에서의 축심의 불일치를 완충하도록 커플링을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 모터 회전자 모토회 전자 회전자축 회전자 축 기어 어 중속 기어 피니언 피니언 임펠러축 임펠러축 임펠러 임펠러 그림 78 동력 전달 장치 밀폐형 압축기는 전동기가 냉매에 의해 냉각되기 때문에 전동기의 열을 흡수하며 개방형 전동기는 장치실 내에 있는 공기에 의해 냉각되는 반면 밀폐형 전동기에 의한 열은 냉동 시스템의 설계에서 반드시 고려해야 한다. 전동기에서 발생되 는 열은 대부분 기계적인 환기에 의해 장치실로부터 배출되며 밀폐형의 경우는 낮은 온도에서 작동하기 때문에 밀폐형 전동 기는 같은 출력 용량에서 일반적으로 개방형보다 작지만 전동 기가 소손되어버릴 경우 밀폐형 시스템은 내부청소가 불가피 한 반면 개방형 전동기는 손쉽게 교체가 가능한 장점이 있다. 수리 또는 설치를 할 때 개방형 전동기는 신뢰할 만한 성능을 확보하기 위해 신중히 정렬하여야 한다. 정렬이 잘못되었을 경우 불필요한 동력의 소비와 진동이 유발되기 쉽다. 기동 토크는 전동기나 단일축 가스터빈을 선택하는데 있어 서 반드시 고려하여야 하며 압축기의 토크는 속도의 제곱과 냉매의 밀도에 대략적으로 비례한다. 냉매의 밀도는 실제운전 조건에서 보다 기동시가 더 높을 때가 많다. 회전 베인이나 흡입 교축이 기동시 충분하게 토크를 감소시키지 못할 경우 기내의 압력은 어떤 보조 방법에 의해 낮추어져야 한다. (5) 병렬 운전 축소된 부하 조건에서 터빈구동 병렬 운전되는 원심식 압 | {}
1d6e5a7e-1af2-48b8-9e3e-0605199e9778 | 2권.pdf | 1.3-38 제 1 편 냉동장치 축기의 운전상태는 그림 75 에서 I 점과 J 점으로 나타나며 그림 에 나타낸 두 대의 동일한 압축기는 공통의 흡입 덕트와 토출 덕트에 연결되며 동일 터빈에 의해 구동된다. 운전제어기는 두 대의 터빈 속도조절기에 일반 신호를 보내어 두 개의 압축 기가 부분부하 K 점(최대하증은 L 점이다)에서 작동하게 한다. I 압축기는 각각의 조절에 의해 상대 압축기보다 1% 빨리 작 동되는 반면 J 압축기는 배관의 차이로 인해 1% 이상의 높은 압력차로 운전된다. 그 결과 로써 두 대의 압축기의 부하간에 는 20%의 차이가 발생된다. 처방 중의 하나는 J 압축기를 다른 압축기보다 0.5% 빠르 게 회전하도록 터빈의 조속기를 재조정하는 것이며, 좀더 영 구적인 해법은 공통 헤더 하나를 제거하고 별도의 증발기와 별도의 응축기를 설치하는 것이다. 이는 큰 용량을 가진 어느 하나의 압축기의 압축률을 증가시키고 다른 압축기의 압축비 를 감소시켜 K 점을 향하도록 하는 것이다. 동일용량의 부하에 대해 2 대의 압축기가 1 대의 냉동기에 설치되어 병렬운전을 하는 경우는 냉동기를 2 대로 분할하는 경우보다 설치 면적의 축소, 설치비용의 감소, 배관 설비의 간 편, 부분부하 효율의 증가 등의 이점이 있고, 1 대의 냉동기에 큰 용량의 압축기 1 대를 적용한 경우에 비해서는 초기 기동시 기동 전류의 축소 및 정격전류의 감소에 따른 수변전 설비의 감소 효과 를 얻을 수 있는 등의 장점이 있는데 앞의 그림 79 는 병렬운전을 하는 냉동기의 외형을 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 79 병렬운전용 터보냉동기 9) 기계 설계 (1) 임펠러 그림 80 에서와 같이 슈라우드가 없는 임펠러는 개방 또는 슈라우드 없는 설계라고 칭하며 익이 슈라우드로 덮인 것을 (그림 81) 슈라우드 임펠러라 한다. 개방형 임펠러는 베인 주 위의 과도한 누설을 방지하기 위해 고정된 면의 윤곽에 근접 하여 작동해야 하며 슈라우드 임펠러는 비슷한 목적으로 임펠 러 입구 주위에 라비린스 시일을 설치하여야 한다. 다단 압축 기의 경우에는 각단마다 라비린스 시일을 설치하여 누설을 최 소화하여야 한다. 임펠러는 열적, 원심적 팽창으로 인해 축과 의 고정상태가 느슨해지는 것을 방지하기 위하여 열박음, �쇠고정, 키박음, 볼트 조임 등으로 단단히 고정되어야 한다. 일반적으로 알루 미늄주조나 알루미늄 용접 또는 주강, 철재의 용접이나 리벳 팅에 의한 것을 사용하고 있다. 알루미늄 합금은 강도-무게 비가 약 149°C 까지 강철보다 높으며 철재 임펠러는 높은 온 도에서 강도가 유지되며 침식에 좀 더 강하다. 납도금과 스테 인리스 강철은 부식성이 강한 적용에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 80 슈라우드 없는 임펠러 ![image](/image/placeholder) 그림 81 슈라우드 임펠러 (2) 하우징 원심식 압축기의 하우징은 유동 Mach 수 0.1 ~ 0.3 범위에 적합한 크기의 흡입연결구와 토출연결구를 갖는 임펠러의 두 배정도의 크기를 갖는다. 최대 설계 작동 압력보다 50% 높은 압력으로 강도 시험에도 변형으로 인한 파손이 없어야 하다. 주철이 가장 보편적으로 사용되는 하우징 재료이며 가단주 철(nodular iron), 주강 또는 조립식 강철도 역시 낮은 온도, 높은 압력, 큰 충격, 위험한 응용분야에 사용되고 있다. (3) 윤활 전동기나 기어와 마찬가지로 원심식 압축기의 베어링과 윤 활 시스템은 냉매 분위기에서 운전되는지 여부에 따라 내부 | {}
c9720a55-8bea-4188-8b09-551c1b55af1a | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-39 또는 외부에 설치될 수 있다. 단순성, 크기, 비용의 측면에서 대부분의 냉동 공조용 압축기는 베어링으로 구성되어 있으며 내부에 전동기나 압축기의 축에 의해 구동되는 오일 펌프를 가지고 있는 경우도 있다. 냉매는 오일에 용해되며 냉매 압력에 따라 그 용해도가 증 가하며 오일온도에 따라 감소하는 경향이 있다. 압축기의 윤 활유는 전형적으로 높은 압력의 휴지기간 동안 질량비로 20%의 냉매를 포함하고 있으며 정상 운전상태에서는 5% 정 도가 용해되어 있는 것이 일반적이다. 따라서 압축기가 기동 될 때 윤활유에 용해된 냉매는 증발하여 오일포밍을 일으키게 된다. 오일펌프의 캐비테이션과 베어링의 윤활 부족 현상을 막기 위하여 운전하지 않는 기간 동안 오일히터로써 가열하여 냉매 의 용해도를 최소화시키며 압력에 따라 54~65°C 의 온도로 오일의 온도를 유지시킨다. 압축기가 기동되면 오일의 점도가 증대되도록 냉각되어야 하며, 완전히 냉동기를 사용하지 않는 기간 동안 냉매 보유량 을 최소화하기 위하여 오일히터가 가동되어야 한다. 기동하기 전에 있어서 압력의 급격한 저하는 오일을 과포 화하려는 경향이 발생되며 이는 압축기가 기동된 후에 동일압 력저하에서 보다 기동시에 더 많은 오일포밍이 발생되며 낮은 예비 압력을 유지하는 경우를 제외하고 20 또는 그 이상의 압 축비로 설계된 압축기는 압력의 저하가 너무 빨라 과도한 오 일 포밍의 발생을 피할 수 없게 된다. 오일에 대한 냉매의 용해도에 있어서 모든 종류의 가스는 미네랄 오일(mineral oil)에 어느 정도까지 용해되고, 많은 종류의 냉매가스들은 높은 용해도를 갖는다. 그 용해된 양은 냉매와 오일의 특성에 따라 각각 냉매의 압력과, 오일의 온도 에 영향을 받는다. 냉매는 오일에 비해 훨씬 작은 점성을 갖 고 있으므로, 용해 상태에 있어서 감지할 수 있을 정도의 냉 매의 양은 현저하게 오일의 점도를 줄이는 원인이 된다. 암모 니아와 이산화탄소의 두 냉매는 미네랄 오일에 적게 용해되는 냉매로 간주된다. 아래의 표 4 에서는 미네랄 오일에 이러한 냉매가 아주 적게 용해됨을 보여주고 있고, 압력이 높을 수록, 온도가 낮을 수록 흡수량이 증가함을 알 수 있다. 적당한 압력 표 4 오일에 대한 낮은 용해도를 갖는 냉매의 흡수도 ¦ 절대압력, kPa ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 0 ¦ 20 ¦ 65 ¦ 100 ¦ 150 ¦ ¦ 97.9 ¦ 0.246 ¦ 0.180 ¦ 0.105 ¦ 0.072 ¦ 0.054 ¦ ¦ 196 ¦ 0.500 ¦ 0.360 ¦ 0.198 ¦ 0.144 ¦ 0.108 ¦ ¦ 294 ¦ 0.800 ¦ 0.540 ¦ 0.304 ¦ 0.228 ¦ 0.166 ¦ ¦ 393 ¦ ¦ 0.720 ¦ 0.398 ¦ 0.300 ¦ 0.222 ¦ ¦ 979 ¦ ¦ ¦ 1.050 ¦ 0.720 ¦ 0.545 ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ 암모니아, 질량 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ ¦ 절대압력, kPa ¦ 0 ¦ 20 ¦ 65 ¦ 100 ¦ ¦ 101 ¦ 0.26 ¦ 0.19 ¦ 0.13 ¦ 0.10 ¦ 하의 암모니아 시스템에서 오일에 용해된 1% 이하의 냉매량 은 오일의 점도에 매우 적은 영향을 미친다. 그러나, 표 4 에는 나타나 있지 않지만 CO2 시스템의 운전압력 조건하에서는 보 다 높은 용해 경향을 보이고, 이 경우에 있어서의 오일에 대 한 냉매의 용해량은 점도를 줄이기에 충분한 양이다. 예를 들 어 Beerbower 와 Greene 는 27°C 의 CO2 의 압력인 2 697 kPa 조건하에서 오일의 동점도가 32 mm2/s 일 때 69%의 점도 가 감소되는 것을 관찰하였다. 외부 베어링은 오일 회수 문제를 제외하고는 냉매-오일 용 해도에 따른 복잡함을 피할 수 있으나 개방형 압축기는 최소 한 하나의 축봉장치를 설치하여야 한다. 기계적 실링은 휴지 기간 동안에 확실한 밀봉을 유지하기 위하여 보편적으로 많이 사용된다. 이 축봉장치는 작동시에 조금의 윤활유가 누설되며 내부 베어링을 가진 압축기로부터 오일이 밀봉장치를 통하여 누유되고 외부 베어링을 가진 압축기로부터 오일의 누유가 발 생된다. 이러한 누설로 인한 냉매의 누설 손실을 최소화하기 위한 방법으로써 외부 베어링 시스템이 적합하다고 할 수 있 다. 아래의 그림 82 는 압축기에서의 오일 윤활 계통도의 일례 를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 오일 필터 헤드 탱크 임펠러 오일 필터 오일 압력 오일 밸브 오일 펌프 오일 히터 오일 저장 탱크 오일 레벨게이지 그림 82 윤활계통 구조도 (4) 베어링 원심식 압축기의 베어링은 일반적으로 원주방향 부하를 지 지하는 슬리브 베어링으로 구성되며 유체역학적인 설계에 의 한 것이다. 축방향 하중용 베어링은 앵귤라 컨텍트 볼베어링, 경사 패드, 포겟 베어링 등이 사용되고 있으며 재료는 알루미 늄, 구리-안티몬-주석의 합금을 입힌 청동이다. 축방향 베어링은 원심식 압축기에서 중요한 부분이며 축방 향 하중은 임펠러 입구에서의 압력보다 임펠러 뒤쪽에서 발생 되는 압력이 큼으로 인하여 발생되는 하중이다. 다단식 설계에 있어 이 하중은 각각의 임펠러는 임펠러의 일부분에 역으로 하중이 작용하더라도 전체축방향 하중을 총 합한 것이다. 이 반대로 작용하는 힘을 없애기 위하여 최종 임펠러 뒤에 반력을 작용시키는 피스톤을 사용하여 반력을 주는 밸런싱 피 스톤을 설치하는 것이 통상적이다. 축방향의 로터 진동을 피 | {}
bb9e2fc1-065e-4ad8-8ca0-c70298e9da8f | 2권.pdf | 1.3-40 제 1 편 냉동장치 하기 위해서 총축방향 하중은 양쪽방향의 밸런스 정렬로가 유 지되어야 한다. (5) 기타 주요 부속품 원심식 압축기에서 필요한 최소한의 부속품은 오일 필터, 오일 쿨러, 그리고 세 가지의 안전장치가 있다. 오일 필터는 주로 15~20 LLM 또는 그 이하의 것을 사용하며 이는 압축기 안에 설치되지만 가끔 외부에 설치되기도 한다. 단일 또는 이 중 오일 쿨러는 냉각매체로서 냉각수, 냉수, 냉매 또는 공기를 사용하며 냉수, 냉매 냉각 기종은 압축기 내에 설치하고 냉매 냉각 오일 쿨러는 시스템의 열 교환기 내에 설치한다. 대부분 의 오일 쿨러는 유지 보수상 편리하도록 외부에 설치하는 경 우가 많다. 사전 경보 기능을 포함하는 안전장치는 낮은 오일압력 차단 기(low oil pressure cutout), 높은 오일 온도 스위치(high oil temperature switch), 높은 토출 및 낮은 흡입 압력(또는 온도) 차단기(high discharge and low suction pressure cutout)를 포함하고 있어야 한다. 전동기 보호용 고온도 제어 장치는 밀폐형 압축기에 필요하며 보편적인 안전제어와 경보 기능은 토출 온도, 베어링 온도, 오일 필터의 압력차, 오일 레 벨, 낮은 오일 온도, 축의 실링 압력, 밸런싱 피스톤 압력, 서 징, 진동, 그리고 축방향 베어링의 마모 등을 감지하는 것이다. 압력 게이지와 온도계는 제어에 의해 감시되는 제한값에 대한 지시계로 많이 사용되며 흡입, 토출, 그리고 오일 압력 게이지와 이에 따른 흡입, 토출 및 오일 온도계는 필수적이라 할 수 있다. 흡입과 토출제어장치는 압축기 자체보다 부품에 부착하는 경우가 많으며 중간 단의 압력과 온도도 역시 압축 기 또는 시스템의 제어에 유용하게 사용된다. 전기적인 부품 이 모든 안전과 작동 제어에 사용되며 전기 센서와 표시부는 압력과 온도의 감시 기능으로써 사용된다. 2. 응축기와 증발기 2.1 개요 1) 분류 열교환기(heat exchanger)는 둘 이상의 열매체(heat media) 가 서로 섞이지 않으면서 서로의 온도 차이에 의해 열을 교환 하는 장치이다. 열매체 중 열역학적 사이클을 형성하는 냉매 를 1 차측 열매체라 부르고, 이 냉매의 상변화(응축, 증발)에 따라 열교환기의 이름을 응축기와 증발기로 구분한다. 냉매가 아닌 다른 열매체는 2 차측 열매체라고 호칭하며 1 차측 열매 체와 열교환하여 열 수요가 있는 곳으로 열을 전달하거나 열 을 방출하는 역할을 한다. 다양한 열교환기는 1 차측 열매체(냉매)의 유동 위치와 2 차 측 열매체의 물성 상(�, phase)에 따라 표 5 와 같이 분류할 수 있다. 1 차측 열매체(냉매)가 관의 내부에서 유동하는 경우 와 관의 외부에서 유동하는 경우로 나눌 수 있으며, 이에 따 라 보편적으로 적용하는 2 차측 열매체의 상을 분류하였다. 응축기는 냉매가 응축하면서 발열하는 과정으로 2 차측 열 매체의 온도를 상승시키는 역할을 한다. 열방출 방법에 따라 수냉식, 공랭식, 증발식 등으로 구분한다. 수냉식 응축기는 일 반적으로 냉각탑으로부터 냉각수를 공급하며 공랭식 응축기 는 뜨거운 냉매 가스가 순환되는 코일 상에 대기를 송풍하여 열을 방출한다. 증발식 응축기는 냉매코일 위로 물을 분사하 면서 공기를 송풍하여 물을 증발시킴으로써 물의 잠열을 이 용, 열전달량을 증가시킨다. 표 5 열교환기의 열매체 배치 ¦ 열교환기 ¦ 1 차측 열매체 유동 위치 ¦ 2 차측 열매체 상(phase) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축기 ¦ 관(tube)의 내부 ¦ 기상 ¦ ¦ 응축기 ¦ 관(tube)의 외부 ¦ 액상 ¦ ¦ 증발기 ¦ 관(tube)의 내부 ¦ 기상 또는 액상 ¦ ¦ 증발기 ¦ 관(tube)의 외부 ¦ 액상 ¦ 증발기는 냉매가 증발하면서 흡열하는 과정으로 2 차측 열 매체의 온도를 낮추는 역할을 한다. 목적에 따라 액냉각용, 공 기냉각용 등으로 구분한다. 2.2 열전달 및 압력강하 열교환기의 열전달의 형태는 보통 크게 두 가지로 나타난 다. 첫째, 각 열매체의 열교환기 내부에서 유동하면서 발생하 는 대류(convection)이다. 둘째, 두 열매체를 분리하는 열교 환기 벽면에서 두 열매체의 온도 차이에 의해 발생하는 전도 (conduction)가 있다. 일반적으로 열매체간 온도차이가 매우 크지 않다면 복사에 의한 열전달은 고려하지 않는다. (1) 총괄열전달계수 뉴톤의 냉각법칙에 의하면 온도가 다른 두 유체사이의 열 전달량은 그 온도차와 열전달면적에 비례한다. 이를 등식으로 표시하기 위해서는 비례계수가 필요하고, 이 비례상수를 총괄 ![image](/image/placeholder) 저온 열매체 고온 열매체 열전달 t= r⌀- ri ↗ 저온 Ai,hi 열매체 T Ao.ho 고온 T。 열매체 ww www www 1 1 R1= Rwall R。= hiAi hoA。 그림 83 배관에서 열전달의 개략도 | {}
84287586-8e74-485a-b796-f0235c3f9cbd | 2권.pdf | 열전달계수(overall heat transfer coefficient, U)라고 정의 한다. 그림 83 에 나타낸 바와 같이, 고온 열매체가 내부 관에 서 유동하고 저온 열매체가 내부 관이 감싸며 흐르면, 두 열 매체가 주고받는 열전달량(g)은 식(60) 및 식(61)과 같이 나 타낼 수 있다. q = U。A。(T.- T) (60) q= U.A(T.- T) (61) 여기서, ¦ q ¦ : 열전달량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ U。 ¦ : 외벽면적 A。을 기준으로 한 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ Ui ¦ : 내벽면적 A 을 기준으로 한 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ T。 ¦ : 냉매 온도, °C ¦ ¦ Ti ¦ : 물 온도, °C ¦ 이 식에서 총괄열전달계수와 전열면적의 곱(UA)의 역수는 총괄열전달저항(R)을 뜻한다. 정상상태에서 냉매로부터 외벽 에 전달되는 열량, 관 외벽에서 내벽으로 전달되는 열량, 그리 고 내벽면에서 냉각수로 전달되는 열량이 모두 같다는 조건하 에 총괄열전달저항은 직렬 연결된 상태로 두고(7), 관 내부 대 , 류저항(�), 관의 전도저항(Rwall), 관 외부 대류저항(R2)을 합 산하여 면적과 곱한 후 역수를 취하여 총괄열전달계수를 구한 다. 원형 배관의 총괄열전달계수는 기준 면적에 따라 식(62) 및 식(63)으로 나타낼 수 있다. 1 U。= A。 1 A.ln(r./ri) 1 + + Ai hi 2�kL h。 (62) 1 Ui= 1 Ailn(r./ri) 상금 + + hi 2�kL (63) 여기서, ¦ A ¦ : 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 열매체의 대류열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ k ¦ : 배관의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ L ¦ : 배관 길이, m ¦ 일반적으로 관의 두께가 얇고 열전도율(k)이 높아, 전도저 항은 작은 값을 갖는데 반하여, 열매체의 유속에 따라 대류저 항은 크기 때문에 총괄열전달계수는 대류열전달률에 지배적이 다. 관 벽에 침전물 등 오염물이 부착하면, 열저항이 증가하며 오염계수(fouling factor, R1)를 추가하여 총괄열전달계수를 구한다. (2) 열매체 유동에 따른 열전달 일반적으로 관내유동에 대한 단상 대류열전달계수의 계산 (8) 은 다음 식을 이용한다. h= Kr0.023Re0-8Pr" 여기서, 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-41 ¦ Re ¦ : Reynolds 수, uD/ U ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pr ¦ : Prandtl 수, v / a ¦ ¦ D ¦ : 관의 안지름, m ¦ ¦ u ¦ : 관내 유속, m/s ¦ ¦ V ¦ : 동점성계수, m2/s ¦ ¦ a ¦ : 열확산계수, m2/s ¦ ¦ n ¦ : 가열 시 0.4, 냉각 시 0.3 ¦ 통상의 응축기와 증발기는 열전달계수를 높이기 위해서, Reynolds 수가 낮은 층류 영역보다는 Reynolds 수가 높은 난 류 영역에서 운전한다. 식(64)이 납득할만한 열전달계수를 계 산할 수 있지만 모든 조건 하에서 정확한 열전달계수 값을 엄 밀하게 산출하는 것은 아니다. 예를 들어, 관의 길이가 짧은 조건 하에서 식(64)를 이용하여 난류 영역의 열전달계수를 계 산하면, 실제 열전달계수 값에 비해 약 15% 정도 작은 값으 로 산출된다. 냉매가 관내를 유동하는 웰-관(shell and tube)형 증발기 에서와 같이 냉각될 액체를 관군(tube bundle)을 가로질러 용기 내에 유동시키는 경우의 상태를 그림 84 에 나타낸다. 여 기서 열전달 효과 를 높이기 위하여 격판을 사용하여 액체가 입구에서 출구로 바로 빠져나가는 것을 막고 있다. 이 경우의 열전달현상은 이론적으로 예측하기가 쉽지 않으며 특히 관군 을 통과 하는 액체거동이 매우 복잡하기 때문에 설계 또한 쉽 지 않다. 실용적인 방법으로 관계 식(65)(9)를 원용하여 식(66) 을 이용한다. 즉 실험이나 카탈로그 등의 기존 데이터로부터 하나의 유량에 대한 열전달계수를 얻을 수 있을 때 설계용의 h-유량의 그래프를 구성할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉수입구 냉매 냉수출구 그림 84 쉘-관(shell and tube)형 증발기에서 액체의 유동상태 hocRe⌀.6 Pr0.3 (�/�m)0.14 h=(상수) · (유량)0.6 여기서, (65) : 유체 온도의 점성계수, kg/(m·s) m my : 관벽 온도의 점성계수, kg/(m·s) (66) 핀 · 튜브 상의 공기유동에 의한 열전달과 압력손실은 핀간 격, 핀높이, 관군의 숫자와 배치상태에 크게 의존한다. ARI standard(10)에 의하면 열전달계수는 식(67)에 의해 근사값을 예측할 수 있다. h,=(상수) · (전면풍속)0.5 (64) (67) | {}
ce23090b-c49c-4cc0-8b4c-0a2d96d845c2 | 2권.pdf | 1.3-42 제 1 편 냉동장치 열전달촉진-핀(fin) 총괄열전달저항에 포함되는 열전달저항 중 한 쪽이 매우 커지는 경우가 있다. 이를 테면 외측의 열전달저항(1/(hoA.) 이 전체저항의 80% 정도라고 할 때(특히 공기측이 액체측에 비해 열전달저항이 크게 됨) h。A。값을 증가시키기 위한 기술 개발이 매우 필요할 것이다. 이것은 결국 열전달계수(ho)를 크게하기 위한 노력과 병행하여 전열면적(A0)을 증가시키는 방법 즉 관외측에 핀을 부착하는 방법을 의미한다. 핀을 부착 한 경우 외측면적이 크게 늘어나지만 핀의 온도가 관표면온도 와 같지 않기 때문에 늘어난 면적 전부를 A 에 포함시킬 수 없다. 따라서 핀 효율(n)은 식(68)와 같이 정의(11)하며, 관표 면과 등가한 유효표면적(A0)은 식(69)과 같이 산출한다. (실제열전달량) 7 = (핀의 표면이 관표면온도일 때의 열전달량) Ao = Atube +7Afin (3) 압력강하 유체가 증발기나 응축기 내를 유동할 때 관, U-밴드, 그리 고 헤드, 입출구 등에서 압력손실이 발생하므로 이 손실량을 추정하여 펌프 일을 공급함으로써 원활한 유체유동을 도모하 여야 한다. 일반적으로 직관에서의 압력강하는 다음 식(6)을 이용한다. AP=f�pn2 (68) 여기서, (69) ¦ △P ¦ : 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수(선도에서 찾음) ¦ ¦ L ¦ : 관의 길이, m ¦ ¦ P ¦ : 유체의 밀도, kg/m3 ¦ 식(71)은 직관에서 발생하는 압력강하만 고려하기 때문에 실제 압력강하의 50%~80%에 불과 한 값을 산출하는 경우가 대부분이다. 정확한 압력강하 값을 원할 경우, 직관뿐만 아니 라 곡관 등 각 세부별 압력강하 식들을 종합하여 활용하거나 제조사가 제공하는 카탈로그 값을 인용하거나 직접 실험하여 측정할 것을 추천한다. 식(70)에서 압력손실은 유속, 즉 유체 의 체적유량의 제곱에 비례함을 보이고 있기 때문에 하나의 유량( 용)에 대한 압력손실 값을 알면 다른 운전상태, 즉 다른 유량(�)에서의 압력손실을 다음과 같이 추정할 수 있다. (70) 용 AP2 = △P1 8 웰-관(shell and tube)형 열교환기의 압력손실 계산도 같 은 이유로 이론적 계산이 어려우며 유사한 방법으로 예측한다. 이 경우 내부형상에 따라 다소 다를 수 있겠으나 다음 식 (72)(11)를 이용하면 비교적 정확한 값을 얻을 수 있다. AP=(상수) · (유량)2 핀-튜브 상의 공기유동에 의한 압력손실은 전면풍속의 (71) (72) 1.5 승 전후에 비례한 값으로 개략적으로 파악할 수 있다. △P=(상수) · (전면풍속)1.5 판형열교환기의 경우, 패닝 마찰계수(f)는 열교환기의 쉐브 론 각도 (�)가 30°≤�≤65°에서 식(74)와 같이 계산된다. (73) n f=( )(-1.89+6.56R-3.69R2) Re R 값은 30/�으로 계산하여 대입하고, 유동의 Reynolds 수 에 따른 m 과 n 의 값을 표 6 에서 찾아 같이 대입한다. (74) 표 6 Reynolds 수에 따른 m, n 값 ¦ m ¦ n ¦ Re ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.137 ¦ 2.99 ¦ <4000 ¦ ¦ 0.172 ¦ 2.99 ¦ 4 000 < Re < 8000 ¦ ¦ 0.161 ¦ 3.15 ¦ 8000 < Re < 16000 ¦ ¦ 0.195 ¦ 2.99 ¦ > 16000 ¦ 판형열교환기의 냉매 입출구 포트에서 발생하는 압력강하는 유동을 포화증기라고 두고 식(75)와 같이 구할 수 있다. APport =5.3433pu2/2g 응축기와 증발기는 냉매의 상변화를 활용하므로, 열교환기 내부에서 액상과 기상이 공존하여 유동하는 이상유동(two phase flow)을 보이는 경우가 많다. 관 내부에서 유동하는 이상유동의 압력강하는 중력의 영향, 운동량 변화, 마찰등으 로 식(76)처럼 나타낼 수 있다. (75) dp 음성 + 용성 용성 = + dz total static mom fric (76) 우변의 2 번째로 표현된 운동량 압력 구배는 보통 액상의 증발이나 기상의 응축 등으로 발생하는 유동 속도의 변화(가 속도, acceleration)에 의해서 야기된다. 식(77)에 나타낸 바 와 같이, 유체가 x 축 방향으로 유동하면서 발생하는 압력강하 는 유체의 속도(G)에 제곱에 비례한다. dpz = + 2 (1-x)2 エ mom Pl(1-Ev PvEv (1-x)2 x 2 + P2(1 Ev �v�v ) 여기서, 기포율(void fraction, 80)은 통로 단면적에 증기 가 차지하고 있는 단면적의 비율을 뜻한다. (77) 2.3 응축기 및 증발기 선정 인자 적용하고자 하는 시스템에 적합한 응축기와 증발기를 선정하기 위해 고려해야할 인자들은 다음과 같다. ① 총괄열전달계수, 열전달률(온도, 유량) | {}
a2a1eb0c-a6c7-4165-9b58-1b9f2eec434b | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-43 ② 열교환 형식 ③ 초기예산, 운전비용 ④ 운용 조건(화학적, 생물학적 조건 등) ⑤ 크기, 무게 ⑥ 재료 내구성 ⑦ 제품 신뢰성, 안전성, 기밀성 응축기와 증발기를 가장 주된 선정하는 인자는 총괄열 전달계수이다. 시스템의 설계 값으로 주어진 질량유량으로 원하는 작동매체의 온도변화를 달성할 수 있는 최소 총괄 열전달계수를 파악하고, 열교환기 선정 시 고려해야 한다. 또한 시스템에 적용을 고려하는 열교환기의 형식은 열매 체의 형태, 크기와 무게의 제한, 상변화 과정의 존재 등을 고려하여 결정한다. 유체의 압력강하와 질량유량을 최소화 하는 것을 간과 하기 쉬우나, 운전비용 절감 측면에서 중요 하다. 2.4 응축기 응축기는 전달하는 열매체와 열소산 방식에 따라 공랭식, 수냉식, 또는 증발식 응축기로 구분한다. 공랭식 응축기의 용량은 순환공기의 건구 온도에 의해 제 한된다. 냉각탑과 증발식 응축기는 습구온도에 관련되기 때 문에 응축온도를 더욱 낮출 수 있다. 핀 · 코일형의 열교환기 가 대체로 소용량의 냉동 유닛에 한해 적용되어 왔으나 근래 에는 수백 냉동톤급의 장치에도 활용되고 있다. 유지 보수의 관점에서는 물 회로가 포함되지 않는 공랭식응축기가 가장 단 순하다. 수냉식 응축기는 주로 공조용으로 사용되며, 열을 소산시킬 수 있는 위치가 응축기에서 상당히 떨어져 있을 때 큰 이점을 가진다. 웰-관(shell and tube)형의 열교환기가 흔히 사용 되며, 냉각탑을 설치하여 냉각수가 응축기에서 받은 열량을 대기로 소산시킨다. 냉각탑이 있는 수냉식에 대한 유지보수비 용이 가장 비싸다. 증발식 응축기는 수냉식과 공랭식이 혼합된 방식으로, 가 장 낮은 응축온도를 이루고 열은 냉매로부터 증발수로 직접 전달된다. 대형냉동설비에 주로 사용되는 방식이다. 냉매코 일은 물때나 조류가 발생하여 생물오손(bio-fouling)이 발생 할 가능성이 높아, 적절하게 물을 취급하기 위한 수처리 과정 이 필수 불가결하다. 1) 응축 열전달 및 압력손실 수증기에 노출된 열교환기의 벽면이 수증기의 포화온도 이 하로 냉각되었을 때 표면에서 응축이 일어난다. (1) 응축 형태에 따른 응축 열전달 응축 열전달계수에 영향을 미치는 인자는 다음과 같다. ① 냉매의 종류 ② 응축이 일어나는 표면의 형태 ③ 응축온도 ④ 응축속도 또는 액막의 질량유속 ⑤ 관군의 형태 ⑥ 증기유동속도 및 분포 ⑦ 응축액의 과냉상태 응축은 증기의 온도가 포화온도(��)보다 낮을 때 발생하며, 증기가 놓여있는 압력 P 조건에 따라 포화온도(Tsat = Tsat (P)) 는 달라진다. 일반적으로 포화온도보다 낮은 온도의 고체표면 과 접촉할 때 발생한다. 응축은 조건에 따라 액막형태(film-wise; 막응축) 또는 액 적형태(drop-wise)로 일어난다. 표면특성이 특수한 경우를 제외하고, 일반적으로 고체표면에서 발생하는 응축의 형태는 막응축(film condensation)이다. 포화증기에 노출된 수직 벽 면 또는 수직관의 외부표면의 온도가 Tw <Tsat 로 유지되면, 증기는 벽 표면에서 계속해서 응축되어 액상의 막이 벽면을 덮으며 중력에 의해 얇은 막의 형태로 벽면을 따라 흘러내릴 것이다. 액막이 벽면을 따라 흘러내리는 유동 형태에 따라 층 류, 파동상 층류(wavy laminar), 그리고 난류 등 세 가지 형 태로 구분되며 Reynolds 수로 유동 형태를 판단할 수 있다. 유동의 속력이 낮아 Reynolds 수가 작은 유동을 층류 유동이 라고 하며 액막 유동의 표면이 매끈하게 보인다. 유량이 좀 더 증가하여 Reynolds 수가 증가할수록 막의 표면상에 잔물 결이 발생한다. 액막의 표면에는 파형이 생성된 유동을 파상 충류유동(wavy laminar flow)이라고 부르며, 유량이 더 증 가하여 유속이 빨라지면 액막의 유동은 난류가 된다. 일반적으로 응축 유량이 크지 않거나 유속이 빠르지 않다 면, 응축기에서 발생하는 유동의 형태는 액막의 표면에서 파 형이 거의 없는 층류일 것이다. 수냉식의 쉘-관(shell and tube)형 응축기에서는 통상 응축이 수평관의 외벽에 응축하 는 경우가 되며 등온상태의 벽에 대한 액막두께 8 는 식(79)과 같다. 1/3 3 Ptv? Re 8 = 4 (Pt -vi)g sin⌀ 상하로 배열된 n 개의 수평원관 상에서의 층류(lami- nar)응축에 대한 응축열전달계수는 식(79)(13)와 같으며, 다 른 조건에서 발생한 막응축의 열전달계수를 계산하는 관계 식은 표 7 에 주어졌다. (78) (pt-po)ghfgki 1/4 h = 0.728 NvtD(Tsat- Tw) 응축열량은 벽면에서 막을 가로질러 전달되고 막의 표면에 서 방출되므로, 열전달에 의한 액막의 열저항이 존재한다. 이 러한 응축막은 매우 얇아서, 상당 열전달계수는 상대적으로 크다. 예를 들면, 305 K 의 포화온도에 있는 증기가 표면온도 300 K 인 2 cm 바깥지름의 관표면에서 응축할 때, 평균 막 두께는 대개 50 �m 정도이고, 이에 대응하는 평균 열전달계 수는 11 700 W/(m2 · K)이다. 냉매증기는 관표면에서 응축 하여 하부에 위치한 관의 상부로 흘러 떨어지기 때문에 밑으 로 갈수록 액막의 두께는 두꺼워지므로 열전달저항이 증가한 다. 그러나 이때 액막의 난류가 증가하여 열전달을 다소 촉진 시키는 역할을 하는 등 두 가지 상반된 현상이 있다. (79) (2) 열교환기 종류에 따른 응축 열전달 대부분의 열교환기의 관의 형태는 원형 혹은 비원형이므로, | {}
e6f482aa-eb79-47c2-a8cd-cc83f5145148 | 2권.pdf | 1.3-44 제 1 편 냉동장치 표 7 막응축의 열전달계수 ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 수직평판(높이 L) 층류유동 Re = 4T/m <1 800 �=m1/b ¦ Based on Nusselt(1916) ¦ Plg(Pl - pu)higki 1/4 h = 0.943 (1) ML3(tsat -ts) ¦ ¦ 난류유동 Re= 41/mg > 1 800 ¦ McAdams(1954) ¦ 1/3 KiPi(A -pu)g h = 0.007 7 Re0.4 (2) 사를 ¦ ¦ 2. 수평원관 외부 단일 튜브 N 튜브, 수직으로 정렬 핀-관 (fin-tube) 핀 밀도가 낮고 표면장력이 작은 유체를 적용하는 경우에만 신뢰할 수 있음 ¦ Dhir and Lienhard(1971) Incropera and DeWitt (2002) Beatty and Katz(1948) ¦ KiP(Pl-po)ghfg 1/4 h= 0.729 Hi(tsat -ts)D h= hDN1/4, hD 는 식(3)에서 계산한 h 1/4 pikigh ⌀ h = 0.689 씨(tsat -ts)De 1 As⌀ Ap 1.30 + AeffLmi AeffD1/4 Aeff = As⌀+ Ap, Lmf =�(D2-D2)/D。 � = 핀 효율 D。 = 튜브 외경(핀을 포함하여) Dr = 핀 뿌리에서의 직경 As = 핀 표면적 Ap = 핀 사이의 튜브 표면적 ¦ ¦ 3. 원관 내부 균일 막 분포의 환상류 (수직 혹은 수평) 0.002 350 Pri > 0.5 ¦ Shah(1979) ¦ (3) (4) (5) D1/4 3.8�0.76(1-�)0.04 Nu = Nuto (1-x)0-8 + p0.38 p Pr = Pc 0.023Re0-8Pr0.4 Nuto = GD Rel 円 ¦ ¦ 10 ¦ Cavallini and Zecchin(1974) Fujii(1995) ¦ (6) 0.82 Nu = 0.034 4Re9-83 1+x V P.P Pro-35 (7) 0.9 (0.1z+0.8) Pl x (8) Nu = 0.018¦ReIV Pro 1-x Pr1/3(1+ AH/PrI) ¦ | {}
502d95b4-36cd-4ba4-bbc3-67abfa826c45 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-45 열전달계수 상관식은 일반적인 원형 및 비원형의 열전달계수 와 비슷하다. 만액식 증발기(flooded evaporator)에 대한 상 관식은 대부분의 열전달이 풀비등(pool boiling)에 의해서 발 생되는 쉘-관(shell-and-tube)식 열교환기와 는 다소 다르다. 판형열교환기(PHE, plate heat exchanger) 만액식 증발기 의 좁고 복잡한 통로로 인해 대부분의 열전달은 국부적인 핵 비등보다는 대류 비등을 통해 발생하며 이는 주로 만액 시스 템에서 판의 하부 부분에 주로 영향을 준다. 그리고 이 열전 달은 냉매와 접촉하는 플레이트의 하부 1/3 의 표면 구조를 변 경함으로써 향상 될 수 있다. 또한 반대쪽 쉐브론(Chevron) 형태의 두 개의 인접한 플레이트 사이의 접점(노드)이 핵 비 등을 향상시킬 수도 있다. 각 노드 접촉점은 오목한 공동을 쉽게 만든다. 식(80)는 암모니아와 R22 냉매에 대한 만액식 판형열교환기의 열전달률에 관한 상관식이다. n=c(�)( Refise)04124(p.)0.12(. 65 )0.35 (80) 여기서, 만액식 열교환기와 열사이편(thermo-siphon)의 경우 C = 0.1121 이고, DX(direct-exchange) 열교환기의 경우 C = 0.0675 이다. 이 상관식의 �는 쉐브론 각도이며, kl, de, hfg, Lp 의 단위는 I-P 단위계에서 각각 Btu/h·ft·°F, ft, Btu/lb, ft 이다. (3) 불응축성 기체 혼재에 따른 응축 열전달 만일 순수한 물질에 불웅축기체(noncondensible gas)가 혼합되면, 순수한 물질의 본래 특성과 다른 특성을 나타낸다. 예를 들어, 불옹축기체(noncondensible gas)의 혼재 여부에 따라 수증기의 포화온도가 달라진다. 불응축기체가 포함되어 있지 않은 순수한 수증기의 포화온도는 전압력에 대응하는 값인데 반하여, 불응축기체가 수증기에 혼합되면 포화온도는 수증기의 분압에 상당한다. 이처럼, 냉매에 불응축기체가 혼 재할 경우 본래의 냉매 특성과 다른 결과 가 나타나게 된다. 일반적으로 냉난방 시스템 제조공정 중에 불응축성기체가 해당 시스템에 유입되어, 다소간 존재할 수 있다. 불응축성기 체는 시스템이 작동될 때 응축기부분으로 집결되어 그곳의 분 압을 증가시키고 응축기의 열교환성능과 시스템 성능을 동시 에 현저히 떨어뜨린다. 미소한 양의 불응축성기체라도 응축기 열전달계수를 크게 감소시킬 수 있다. 이는 이론적 해석으로 도 잘 예측된다. 예로써 바깥지름 19.1 mm, 안지름 16.1 mm 의 수평동관내에 온도 10°C, 유속 1.74 m/s 인 냉각수가 흐르는 경우 관외부에 온도 63°C, 0.115 기압의 수증기가 응축하는 저압에서 불응축성기체가 질량으로 0.62% 포함되어 있으면 열교환 성능이 절반 이하로(계산상으로 57%) 감소하는 것을 볼 수 있다. (9) 이와 같은 이유로, 저압냉매를 사용하여 시스템 최저압력이 대기압 이하 조건에서 운전하는 냉난방 시스템의 경우, 시스 템이 완벽하게 실링(sealing)되지 않으면 불응축가스가 시스 템으로 유입되어 성능을 저하시킬 가능성이 높다. 따라서 대 기압 이하에서 운전되는 시스템은 자동방식의 추기장치를 설 치하는 것이 바람직하다. 불응축가스의 잔존 여부를 판단하기 위해 시스템 내부 열 매체의 성분조사를 통하여 직접 측정하는 방법이 있을 수 있 다. 그렇지만, 대부분의 경우 정성적인 방법을 통해 간접적으 로 불응축가스의 잔존 여부를 판단한다. 운전 중에 응축기압 력이 과도히 높아진다든지 시스템 성능이 정격 출력에 크게 못 미치는 경우, 불응축성기체의 존재를 의심할 수 있다. 또 다른 정성적 방법으로는 냉동시스템을 끄고 응축기의 냉각수 는 계속 공급하여 냉매와 냉각수가 같은 온도에 도달하게 한 후, 응축기압력을 측정 및 비교하여 냉매온도에 대응하는 포 화온도보다 높으면 이는 장치 중 불응축성기체가 잔존하는 증 거로 간주할 수 있다. 이 방법은 물론 정확한 방법은 되지 못 하며 극소량의 기체가 있는 경우 탐지가 되지 않는다. (4) 벽 표면 상태에 따른 응축 열전달 벽 표면이 더러워져 있거나 특수 코팅되어 있어서 응축액 이 벽면을 적시지 않는 경우, 액적 생성은 표면의 거친 부분 에서 시작되고 방울들끼리 합쳐지는 등 급속히 성장하게 된 다. 이 액적들이 충분히 크게 되었을 때, 중력의 작용에 의해 표면을 흘러내리고 그 자취에 다음 액적이 생성된다. 방울의 지름은 대개 100 1.4m 이하이며 이 형태를 방울응축(dropwise condensation)이라 한다. 이러한 물방울들의 저항은 매우 작아서 방울응축에 대한 열전달계수는 300 000 W/(m2 · K) 이상으로 매우 크다. 설계자들에게는 이러한 높은 열전달계 수가 관심거리였으며 완전한 성공사례는 없지만 방울응축을 일으키는 표면의 개발에 많은 노력을 기울였다. 예를 들면 표면에 방울응축을 촉진시키기 위하여 스테아린 산(stearic acid)과 같은 물질로 처리하는 방법을 사용하였으나 며칠이 지나지 않아 씻겨 없어진다든지 산화되어 버리는 결과 를 가 져왔으며 이러한 촉진제를 계속 공급하는 것은 비용도 문제 지만 작동유체를 오염시키게 된다. 테프론(TeflonⓇ)과 같은 중합체를 표면처리하는 것도 비용이 많이 들고 열저항이 부 가된다. 금도금 역시 비싸고 효과 가 지속적이지도 못하다. 응축기를 처음으로 가동할 때, 특별한 주의 로 시스템을 깨 끗하게 하지 않는 한 응축의 최초 형태는 방울응축이 된다. 그러나 얼마 지나지 않아 방울응축과 막응축의 혼합된 형태 가 발생할 것이고, 결국 막응축의 형태가 될 것이다. 그리하 여 설계에서는 여유를 두어 막응축으로 가정하는 것이 보통 이다. (5) 응축기 압력손실 냉각탑을 사용하는 수냉식의 경우 응축기를 통한 수측의 압력손실은 대체로 70 kPa(10 psi)로 제한된다. 냉각탑을 사 용하지 않는 경우에도 관내 오염과 같은 압력손실 요인을 충 분히 고려하여 설계 허용압력차를 정해 주어야 한다. 직관을 통하는 유체의 압력손실은 앞 절에서 기술한 방법으로 예측하 며 관의 양단에서의 입출구 관의 크기나 길이 등에 따라서 추 가로 고려해야 한다. 이것은 관의 길이가 짧을 수록 중요한 역할을 하며 최소한 1 패스당 1.5 kPa 이상으로 한다. 쉘-코일(shell and coil)형 의 응축기에서 관내 유체의 압력강하는 코일 제작시에 관 단 면변형으로 말미암아 그 예측이 더 어려우며 곡률에 의한 영 향은 Seban 과 McLaughlin(8)이 제시하고 있다. | {}
ff9ad3e7-d321-4318-bfb9-a34a0a208868 | 2권.pdf | 1.3-46 제 1 편 냉동장치 2) 수냉식 응축기 일반적으로 사용되고 있는 응축기는 횡형의 쉘-관(shell and tube)식 또는 이중관식의 응축기 형태로 설계되며 압축 기, 사용냉매, 냉동용량 등의 조건에 따라 특수한 다른 형식의 응축기를 채용하기도 한다. 수냉응축기의 종류를 아래의 설명 과 같이 요약하였다. (1) 쉘-관형 응축기 쉘 · 튜브(shell and tube)형이라고 널리 알려져 있으며, 응축기직관과 양단의 관판을 조립한 형태가 일반적이다. 간혹 U 자 관과 한편의 관판으로 만들기도 한다. 용량은 3 kW 로부 터 3 만 kW 의 대형에 이르며 관내로 냉각수가 흐르고 외벽에 냉매증기가 응축한다. 관군은 총괄열전달계수를 최대로 하기 위하여 수평으로 배치하나 설치장소가 제한되어 있을 때는 수 직형을 도입하기도 한다. 냉매에 따라 재질 선택에 신중을 요하며 탄화 할로겐계의 냉매일 때는 통상 20~25 mm 바깥지름 핀이 부착된 동관을 사용한다. 이 범위의 동관은 외표면에 높이가 0.9~1.5 mm 이 며 1 인치당 19~40 개의 핀을 가진 제품으로 사용하면 좋다. 암모니아 냉매용으로는 32 mm 바깥지름에 두께가 2.4 mm 인 동관이 흔히 사용된다. 열전달촉진을 위한 각종 관의 형태가 제안되고 있으며(16) 이 중에는 관내면에 골을 판 것, 핀을 가 공한 것, 난류를 일으키기 위한 장치를 더한 것, 외면에 응축 과 응축수 유동을 촉진시키기 위한 특수가공을 한 것이 있다. 관의 내외부 열전달 촉진을 도모할수록 오염계수의 영향이 무 시할 수 없게 되고 최근의 기술을 도입할 때 관표면의 오염에 의한 열전달저항이 전체의 50% 이상을 점하게 된다. (2) 쉘-코일형 응축기 쉘 · 코일(shell and coil)형 응축기라고도 불리며, 그림 85 에 보인 바와 같이 용기 내에 하나 또는 여러 개의 코일관 이 배치되고 관의 내부로 냉각수가 흐르며 외부에 냉매증기 가 응축하게끔 설계되어 있다. 통상 2~50 kW 급의 용량에 적용되며 형태나 조립상의 특징 때문에 코일관내의 소제나 교환이 불가능하다. 그림 85 는 쉘-코일 응축기의 구조를 나 타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 고온냉매증기 용기 핀코일 응축냉매 냉각수 냉매출구 그림 85 쉘-코일(shell and coil) 응축기의 구조 (3) 이중관형 응축기 이중관(double-pipe)형 응축기는 가장 간단한 형식의 열 교환기이며, 냉매증기는 내관의 안쪽 또는 두 관 사이를 유동 하면서 응축된다. 1 kW 에서 200 kW 급의 용량에 적용된다. 이중관형의 응축기는 앞에 기술한 형태의 응축기 설계와 응축열전달 설계면에서 매우 다르다. 관내면에서의 응축과 정 이 외표면에서의 응축과 정과 매우 다르며 특히 내표면에 특수 가공이 되어있을 때는 제작자의 사양에 의거하여 열전달계산 을 수행한다. 그림 86 및 그림 87 은 각각 이중 전열관의 구조 와 이중관행 응축기내의 냉매상태를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 86 이중 전열관의 구조 냉각수출구 고온냉매증기 응축시작 고온냉매증기 응축냉매출구 냉각수 냉매액 수액기 그림 87 이중관형 응축기내의 냉매상태 (4) 판형 응축기 판형 열교환기(PHE, plate heat exchanger)는 초기에는 저압의 액체끼리의 열 교환에만 사용되었지만 기술의 발달과 함께 보다 높은 압력에서 이상(two-phase) 열유동 과정에 사용할 수 있게 되면서, 냉동공조시스템의 응축기와 증발기에 널리 사용되고 있다. 기존의 쉘-관(shell and tube)형 열교 환기보다 부피를 적게 차지하면서 큰 열전달 효율을 보인다. 제작 방식에 따라 크게 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ① 개스킷을 사용하는 판형 열교환기 ② 용접을 하는 종류 ③ 브레이징(brazing) 판형 열교환기 개스킷을 사용하는 경우, 유지·보수를 위한 분해가 가능하지 | {}
27f15d8f-c536-442c-876e-134220bffd83 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-47 만 누설이 발생할 수 있어 냉매에는 사용이 힘들다. 용접형과 브레이징 형은 냉매에도 사용가능하지만 분해를 통한 유지·보 수가 불가능하다. 브레이징 형의 경우 용량은 1.5 kW 에서 350 kW 의 범위를 가진다. 반용접식(semi-welded) 혹은 프레임- 판(frame-plate)형 응축기의 경우 냉매측은 누설 방지를 위해 레이저로 용접을 하고 2 차 유체측은 개스킷을 사용하여 2 차 유 체 유로에 대한 분해 · 관리가 가능하도록 제작되기도 한다. 이 러한 종류의 응축기는 보다 넓은 용량 범위를 가진다. 판의 재질은 스테인레스 강, 니켈 합금, 티타늄 등이 있다. 사용 유체에 따른 내식성을 고려하여야 하며 특히 판의 두께 가 얇은 경우 부식 여유 두께는 매우 제한된다. 판은 일반적 으로 난류를 쉽게 유도하고 부착물이 덜 발생하도록 하는 물 결 패턴을 가공한다. 이러한 디자인은 빙결이 발생하여도 어 느 정도 견딜 수 있도록 해 주며 또한 작은 크기 덕분에 냉매 충전량도 줄일 수 있다. 브레이징된 유닛은 분해하여 세척하기가 어려우므로 폐쇄 형 냉각탑을 사용하거나, 개방형 냉각탑을 사용하는 경우에는 필터링이나 분리기를 설치하여 적절하게 물의 청결도를 유지 할 필요가 있다. 세척 시에는 화학적인 방법으로 세척을 하는 등의 방법이 필요하다. 반면 반용접형은 냉각수 측에 대한 세 척이 가능하다. 3) 공랭식 응축기 (1) '공랭식 응축기의 열전달 공랭식 응축기에서 입출구의 5~10%씩에 해당하는 과열 된 증기의 냉각과 과냉 부분을 제외하면 통상 응축열전달이 일어나는 부분은 전체 열전달 표면의 85% 전후로 지정된다. 응축이 되는 구간에서는 거의 일정한 온도가 유지되나 다만 유체유동으로 인한 마찰손실의 크기만큼 그에 해당하는 미 소한 포화온도의 강하가 있다. 물론 과열 또는 과냉 부분에 서의 열전달은 현열교환으로써 냉매온도의 변화는 비교적 크다. 주어진 용량의 응축기에 사용되는 코일은 표면적이 최 소이며 압축기유와 냉매의 처리, 토출압력 등의 운전조건을 만족시킬 수 있어야 한다. 코일은 통상 동이나 알루미늄, 스 텐레스강 등으로 제작되며 호칭구경 6~20 mm 의 범위인 것 을 사용한다. ![image](/image/placeholder) 냉각 古궁 냉매 공기 % 과냉 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 응축면적,% 그림 88 공랭식 응축기내의 온도변화 동은 제작상 가공성이 좋으며 부식에 강한 특성을 가지고 있다. 관지름의 크기는 작을 수록 설계나 제작이 용이하며 냉 매 충전량도 작아지지만 제작설비, 제작경비, 공기측 저항, 그 리고 냉매측의 전달특성 등의 제반 인자에 따라 결정된다. 공 기측의 열전달을 촉진하기 위하여 핀이 사용되는 것은 제 7.1 에서 설명한 바와 같다. 판형(plate)의 핀이 관외부에 끼워지거 나 누선형으로 감아서 사용되며 경우에 따라서 다양한 형태의 핀이 인발가공 등의 방법으로 튜브와 일체로 제작되기도 한다. (2) 공랭식 응축기의 구조 공랭식 응축기는 압축기와 함께 콘덴싱유닛으로 제작되거 나 또는 응축기만 별도로 실외에 설치되기도 한다. 원격 설치 되는 공랭식응축기의 용량은 2~2000 kW(0.5~500 RT)에 이르며 그 구성요소는 다음과 같다. ㉠ 응축용 핀-코일 ㉡ 전동기와 송풍기 ㉢ 프레임과 외부 덮개 ![image](/image/placeholder) 그림 89 공랭식 응축기의 핀-튜브 배열 ① 마이크로 채널 응축기 마이크로 채널 열교환기는 냉매 유로의 수력 직경을 매우 작게 만들어 열전달을 촉진시킨 열교환기로 주로 공랭식 열교환기에 많이 사용된다. 특히 차량용이나 항공기 등 경량화와 소형화가 필요한 경우에 알루미늄으로 제작한 평행류형 평판관 응축기가 많이 사용되고 있다. 매우 작은 수력직경으로 인해 부피에 비해 뛰어난 전열성능을 달성할 수 있어 알루미늄으로도 기존 핀-관 열교환기보다 소형으로 제작 가능하다. 평판관 열교환기의 개략도는 그림 90 과 같으며 각 채널은 0.01~6 mm 정도의 수력직경을 가진다. 통상적으로 수력직경에 따라 아래와 같이 채널을 구분한다. - 마이크로(micro) 채널: 10 �m <dn く 200 �m - 미니(mini) 채널: 0.2 mm <dh < 3 mm - 매크로(macro) 채널: dh > 3 mm 평판관 사이는 16~20 mm 정도이며 루버핀이 브레이징되어 공기 측 열전달 계수를 향상시킨다. 평판관은 원형관보다 얇은 형태이므로 공기 측 항력손실을 줄일 수 있고 냉매 측 압력강 하 역시 냉매 유로 구성에 따라 기존 응축기보다 작은 값을 가지도록 설계하는 것이 가능하다. | {}
17dfee3f-4715-45a5-b39d-dd1afb8d1d31 | 2권.pdf | 1.3-48 제 1 편 냉동장치 a. 냉매유로 채널형상 ![image](/image/placeholder) b. 평판관 마이크로채널 응축기의 부분 상세도 그림 90 마이크로 채널 응축기 일반적으로 냉매의 압력손실을 줄이기 위하여 다수의 관이 하나의 패스를 형성하도록 설계되며 한 패스를 통과 한 냉매는 헤더에서 모아져 다시 다음 패스의 관들로 분배된다. 또한 응축이 진행됨에 따라 냉매의 부피가 감소하므로 이를 고려하여 응축기의 패스 당 관 수를 점점 감소시켜 나간다. ② 공랭식 응축기용 송풍기 적절히 배열된 응축기코일은 대체로 송풍팬에 의하여 강제 냉각되며 회전속도 850~1 750 rpm 의 축류송풍기가 흔히 사 용된다. 송풍기의 크기는 열전달 특성, 설치비, 운전비와 더불 어 소음한계 등의 부수조건을 감안하여 정하나 통상 1 kW 냉동용량당 0.08~0.16 m2/min 의 송풍량과 20~40 kW 의 송풍동력을 주도록 한다. 정상적인 운전에서 냉매의 응축온도 와 공기의 입구온도와 의 차는 8~22°C 정도로 한다. 송풍기 깃의 전후방이 일부 막혀 있으면 큰소음의 원인 되며 잘못 설 치된 지지대 등도 같은 결과 를 가져온다. 프로펠러가 전동기 축에 직접 설치될 때에는 전동기 베어링이 적합한 강도를 가 지는 확인을 요한다. 벨트구동은 사용범위가 크지만 유지보수 상 다소 불편이 따른다. 공기측에 높은 정압차가 요구될 때에 는 원심식 송풍기를 사용한다. 용도에 따라 코일과 송풍기의 배치는 수직, 수평 또는 모든 방향으로 매우 다양하게 할 수 있다. 콘덴싱 유닛은 압축기를 포함하고 있으므로 외부 케이싱을 완전히 해줄 필요가 있으나 대부분의 구동장치를 외부에 설치 함으로써 공간상 소음상 이점을 가진다. 개방형의 압축기가 사용된 경우 압축기 구동모터가 송풍기 까지 구동시킨다. 이러한 시스템의 설계상 유의 할 사항을 요 약하면 다음과 같다. ㉠ 유닛을 거주 공간과 직접 보이는 곳에 설치하지 말 것 ㉡ 케이싱 내부와 공기통로 중 가능한 곳에 방음 재료를 사용할 것 ㉢ 압축기를 방진 지지대 위에 설치할 것 ㉣ 사용한 판재와 냉매배관의 자동진동수를 압축기나 송풍 기의 주파수와 달리 할 것 ㉤ 송풍기에서 발생하는 소음을 최소화 할 것 (3) 공랭식 응축기 설치 및 유지 원격 설치되는 공랭식 응축기는 응축유닛에 비하여 구조가 간단하므로 그 설치도 비교적 간단하다. 이것은 압축기의 상 하부 어느 위치에든지 설치가 가능하지만 가능한 한 압축기에 가깝게 설치한다. 공랭식 응축기의 설치 및 유지상 유의 해야 할 점은 다음과 같다. 그림 91 은 공랭식 응축기의 설치방법을 그림으로 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 커버 주풍향 콘크리트 기초 제어반 덮개 그림 91 공랭식 응축기의 설치방법 ㉠ 가급적 통풍이 좋고 먼지 발생이 적은 장소를 택한다. ㉡ 실내 설치시 온배풍은 적당한 방법으로 실외로 배출시 켜야 한다. 동시에 신선한 외기가 응축기 가까운 곳으로 인입 되어야 한다. ㉢ 실외 설치시 응축기의 공기 인입구는 주풍향 쪽으로 설 치되어야 하며 공기 배출구측에는 필요 시 바람막이를 설치 한다. ㉣ 송풍기 모터와 베어링의 급유계획을 수립하고, 벨트구 동의 장력 조정을 연 1 회로 한다. ㉤ 먼지 발생이 심한 장소에 설치된 경우 물이나 압축공기 또는 경우에 따라서는 기름기 제거용의 세제 등을 사용하여 정기적으로 청소하여야 하며 실내에 설치된 경우 세척 가능한 필터를 설치한다. (4) 다른 형식과 비교 수냉식과 공랭식의 구조와 전열특성상 초기 설치비용 및 유지보수 관점에 따른 경제성을 비교하면 다음과 같다. ㉠ 공랭식의 경우 수냉식에 비하여 약 20% 큰 압축기가 사용되므로 전력비용이 일반적으로 커진다. ㉡ 저렴한 용수가 공급되는 곳에서는 수냉식의 응축기가 초기 설치비용과 관리 유지비용면에서 모두 유리하다. ㉢ 냉각탑의 설치가 필요한 경우 초기비용과 운전비가 추 가되므로 경제성 분석을 요한다. ㉣ 경제성 비교를 할 경우 수냉식이나 공랭식의 관내부 또 는 외벽 핀 사이의 오염물질 제거 등에 소요되는 제반비용을 포함한다. 실제의 운전경험에 의하면 공랭식 응축장치의 유지비용은 | {}
9f9ee280-865c-4d07-bc1d-652eb0be9bc3 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-49 수냉식의 경우에 비하여 약 25% 전후이며, 특히 관의 오염 (fouling)으로 인한 성능감소면에서 유리한 것으로 보고되고 있다. 4) 증발식 응축기 (1) 증발식 응축기의 열전달 수냉식 또는 공랭식의 경우와 같이, 증발식 응축기도 냉매로 부터의 응축열을 시스템 외부로 방출하는 열교환기이다. 이 방 식에서는 그림 92 에 나타낸 바와 같이 내부로 냉매증기가 흘러 가는 응축코일 상에 순환하는 물이 뿌려지고 동시에 공기가 호 름으로 증발이 수반된 열 및 물질전달을 통한 열량제거로 냉매 가 응축하게 된다. ![image](/image/placeholder) 팬 엘리미 네이터 응축 냉매 응축코일 공기입구 펌프 공기입구 그림 92 증발식 응축기의 구조 증발식 응축기에서 열은 관내측에서 관벽을 통과 하고 외벽 의 수막을 거쳐 공기로 전달된다. 이러한 응축기내의 온도변 화를 그림 93 에 나타내었다. 열전달을 일으키는 구동력은 첫째 단계 : 열전달 구동력-응축온도와 수막온도의 차이 둘째 단계 : 열전달 구동력-수막온도와 대기온도의 차이 셋째 단계 : 증발의 구동력-수막과 대기의 수분 몰농도차 로 구분할 수 있으며 둘째 및 셋째 단계에 포함된 두개 구동 력에 의한 전달현상은 병렬 현상으로, 그리고 첫째 및 둘째 단계는 직렬의 현상으로 나타난다. 총괄열전달계수는 열 및 물질전달의 동시 현상에 관한 해석방법으로 추산될 수 있다. Chart Title: 응축운동 Chart Type: line 끙기입구 쿄일입구 곡은도 굣일입구 item_01 0.7 년 0.3 년 0.6 년 0.5 년 그림 93 증발식 응축내에서의 온도변화 (2) 증발기 응축기의 구조 이러한 응축기의 중요요소는 다음과 같다. ① 응축코일 ② 송풍기 ③ 물분무 펌프 및 분배장치 ④ 엘리미네이터, 수공급장치 등 증발식 응축기에 쓰이는 관은 스텐레스 또는 아연도금된 강관, 또는 동관이 쓰이며, 증발현상자체가 열전달계수가 높기 때문에 청소가 번거로운 핀 · 튜브 대신 나관(bare tube)을 사용한다. (3) 다른 형식과 비교 상술한 수냉식, 공랭식, 증발식 모두 응축열을 시스 템 외부 로 방출한다는 공통점이 있다. 그러나 증발식 응축기는 잠열 을 이용하기 때문에 동일한 응축용량일 때 코일 표면적을 작 게 할 수 있는 장점이 있다. 그렇지만 냉각탑과 수냉식 응축기의 조합에 비해 증발식 응축기와 냉각탑 조합은 열교환을 한 단계의 덜 거치는 형태 이므로 일반적으로 후자에 비하여 열등한 성능을 가지는 약점 이 있다. 또한 증발식 응축기에서 재순환되는 물은 고형 불순 물들의 농도가 커지면서 스케일이나 부식문제를 유발하고 또 한 대기 중의 각종 미생물질이 서식하여 크게 오염되므로 적 절한 수처리 계획이 필요하다. 5) 응축기 설계 및 선정 응축기에서는 증발기에서 얻어진 열량과 압축기에서 압축열로 부가된 열량을 방출하여야 하며 이 용량은 주로 냉동용량 및 증발과 응축온도로부터 정해진다. 열방출비(heat rejection rate) 는 다음과 같이 정의 된다. 응축기에서의 방열량 열방출비 = 증발기에서의 냉각열량 이것은 P-h 선도 상의 표준 증발압축식 냉동 사이클로부터 계산할 수 있지만 밀폐형(hermetic type) 압축기를 사용하는 경우에는 모터의 비효율성으로 인한 발생열량이 추가되므로 열방출비가 다소 증가하게 된다. 응축온도가 일정한 경우 증 발온도가 낮아짐에 따라 열방출비는 증가한다. 즉 저온 냉동 의 경우 냉장장치에 비해 응축기 용량이 20% 가량 증가됨을 알 수 있다. 2.5 증발기 증발기는 냉매가 증발하는 과정에서 공기, 물, 브라인과 같 은 유체의 온도를 낮추어 주는 열교환기이다. 냉동기의 수액 기로부터 공급되는 액체상태의 냉매는 증발기에서 증발하면 서 그 잠열을 냉각하는 유체에서 빼앗고 다시 압축기, 응축기, 팽창밸브, 그리고 수액기의 순서로 순환된다. 1) 증발 및 비등 열전달 (81) 액체를 가열하여 기화시킬 때 통상 표면상에 액막을 이룬 상태에서 증발하거나(film evaporating), 고정된 수조에서 비등하거나(pool boiling, 풀비등), 관내를 유동하는 사이에 열을 받아 비등(forced convection boiling, 강제대류비등) 하게 된다. 증발과 비등은 액상에서 기상으로 상변화하는 과 정으로 공통점이 있으나, 이 둘 사이는 상당한 차이가 있다. | {}
30e67e37-2128-4d4b-ba71-6cd8b784fb3f | 2권.pdf | 1.3-50 제 1 편 냉동장치 증발(evaporation)은 액체의 기액계면의 온도에 해당하는 중 기압이 액체의 포화압력보다 적을 때 일어나며, 기포를 형성 하지 않는다. 반면 비등(boiling)은 고체 벽면의 온도가 액체 의 포화온도보다 충분히 높을 때 고체와 액체 계면에서 발생 하며, 증기기포가 형성되고 운동하는 형태에 따라 열전달률이 달라진다. 흔히 사용되는 냉매증발기는 만액식 또는 액 또는 공기 냉 각용 쉘 · 튜브형 증발기를 사용하며 냉매는 관의 내부 또는 외부에서 유동하며 증발(급격한 증발의 경우 비등이라 함)한 다. 이상혼합유동은 그 유동 및 열전달현상의 영역에 따라 특 성을 매우 달리하며 이를 테면 다음과 같이 구분한다. ㉠ 자연대류 상태인가 강제대류 상태인가 ㉡ 온도 및 유동속도의 범위 ㉢ 가열표면의 재질 및 제반 상태 ㉣ 열유동 물성치 등 여러 인자들의 복잡한 지배를 받고 있다. (1) 막증발 액막이 표면상에서 Tsat 보다 높은 온도로 가열되고 있다면 액막의 표면으로부터 증발을 일어날 것이며 증발기에서 긴 수 직관과 같은 유체통로의 내부를 흘러 내려가는 액막으로부터 증발이 일어나는 예와 같다. 증발하는 낙하액막의 열전달문제는 기본적으로 막응축의 문제와 동일하나 장비의 운전환경에 따라 현상의 상이점이 있 다. 중요한 차이점으로 증발하는 액막은 항상 일정한 두께로 시작하고 막 레이놀즈수(film Reynolds number)는 증발이 발생 진행되면서 감소하는 것이다. 그러나, 많은 경우 증발률 은 전체유량에 비하여 작으며 따라서 레이놀즈수의 변화는 그 다지 크지는 않을 것이다. Tw > Tsat 이므로 벽 쪽의 액체는 과 열상태가 되고 이 과열이 커지면 벽면에서 기포들이 성장하는 비등이 발생하거나 액체와 함께 유입되는 기포들이 폭발적으 로 성장하는 케비테이션(cavitation)을 일으킬 것이다. 이 경 우 액막은 벽면에서 분리될 것이므로 열전달 과정은 훨씬 더 복잡해진다. 증기의 점성항력을 무시할 때 막 Reynolds 수와 Nusselt 수는 다음과 같이 계산된다. DhPlvl 4APIUL 4divid 4m Re= 円 imd 円 ph Pri (v2/g)1/3 Nu= (Reo -ReL) 4Ja L 여기서, Dh =4A/p=48 : 응축에서 수력지름, m p : 응축되는 접수길이, m A=pS: 접수길이 x 막두께, 유동의 가장 낮은 부분에서 응축유동의 단면적, m2 : 액체의 밀도, kg/m2 Pl : 액체의 점도, kg/(m·s) M 0 : 유동의 가장 낮은 부분에서 응축의 평균속도, m/s · 부분에서 응축의 질량유동률, m : 유동의 가장 낮은 kg/s (2) 풀비등 (82) 비등(boiling)이란 과열된 액체에서 순수 증기가 발생되는 것이며 벽면온도 Tw 가 Tsat 를 초과 할 때 시작된다. 비등은 총체적 유체의 유동(bulk fluid flow)의 유무에 따라 풀비등 과 유동비등으로 나눈다. 총체적 유체의 유동이 없는 비등을 풀비등(pool boiling)이라고 한다. 한편 총체적 유체의 유동 이 존재하는 유동비등(flow boiling)은 강제 대류비등이라고 도 하며, 후술한다. (83) 풀비등에서는 유체가 정지되어 있으며, 부력에 의한 자연대 류와 기포의 운동이 존재한다. 과열된 벽의 기포 핵으로부터 증기 기포의 발달이 빨라지면 용기에서 끓는 소리가 난다. 기 포가 얇은 자연대류 열경계층을 지나 과냉각된 액체층에 도달 하면 그 발달을 멈추고 급속히 없어진다. 처음에는, 이들 기포 가 눈에 보이지 않지만, 계속적인 가열로 인해 액체온도가 상 승함에 따라서, 발달되고 소멸되는 기포를 볼 수 있을 만큼 충 분히 커지게 된다. 이러한 비등을 과냉각된 핵비등(subcooled nucleate boiling)이라 부른다. 계속 가열하면, 대부분의 액 체가 과열되고 기포는 벽의 기포핵에서 발달을 계속하여 기포 의 부력이 벽으로부터 기포를 분리시킬 수 있을 만큼 충분히 커지면 벽 표면에서 분리되어 액체 내를 상승한다. 이때 열전 달 현상은 기포 내부의 증기가 이동하는 일종의 상변화 엔탈 피의 전달이며 상승하는 기포가 벽에 접촉하고 있는 뜨거운 액체를 이동시켜 열전달 효율이 급격히 상승한다. 한층 더 가 열하게 되면, 활성적인 비등핵의 수가 급격히 증가한다. 수많 은 기포가 서로 합쳐서 증기 기둥을 형성하게 된다. 마침내 증기가 너무 빨리 상승하여(즉 증발률이 너무 커져서) 가열표 면에 액체의 보충이 어려울 정도가 되면 이 상태를 비등 위기 (boiling crisis) 또는 핵비등에서의 이탈이라 하고, 최대열유 속(peak heat flux, 9max ) 상태가 된다. 이 상태를 번아웃 (burn out)이라고도 한다. 벽의 온도가 9max 에 상당하는 값을 넘어서 증가하게 되면, 증기의 막이 벽을 차단시켜 액체가 벽 과 접촉되지 않을 때까지 진행된다. 이때의 열유속은 열이 전도율이 낮은 증기막을 통해 전달 되기 때문에 9max 보다 훨씬 적으며 막비등(film boiling)의 특성치인 최저열유속 qmin 이 정의 된다. 그러나 벽의 온도를 더욱 상승시키면 q 는 완만한 상승을 하고 온도치가 아주 높 아지면 증기막을 통한 복사 열전달이 중시된다. 전형적인 비등곡선(boiling curve)을 그림 95 에 보여주고 있으며 벽의 열유속 q 가 △T=(Tw - Tsat)의 함수로써 나타나 있 다. 열전달계수보다 qmax 와 qmin 를 포함하는 열유속은 상대적으 로 쉽게 이해될 수 있기 때문에 q 를 변수로 택하였다. 가열면과 의 온도차에 따라 다음과 같이 구분, 표시할 수 있다. ① 자연대류 열전달이 일어나는 과냉된 비비등 영역 ② 핵비등(nucleate boiling) 영역 ③ 최대 열속도의 번아웃(burn-out)점 ④ 천이영역 | {}
9478eae0-f28c-4f55-a0d1-ca350109bdf8 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-51 표 8 비등(또는 증발) 열전달계수의 관계식 ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 자연대류 온도차가 낮아 기포가 없고 GrPr < 108 일 때. 모든 물성은 액체 상태 기준 ¦ Jakob(1949, 1957) ¦ Nu = c(Gr)m (Pr)n 수직일 경우 특성 길이는 판 혹은 실린더의 높이. 수평면에 대해서는 Le = As / P 를 사용하는 것을 추천함. : 표면적, P : 페리미터) (As gB(ts -tsat)L3 Gr= v2 (Gr)0.25 (Pr)0.25 Nu= 0.61 = 0.16(Gr)1/3(Pr)1/3 Nu h = (80△t)1/3 여기서, h[Btu/h-ft2. F], △t[ F] 임. ¦ ¦ 잠긴 수직면 잠긴 ¦ Jakob(1949, 1957) ¦ (1) (4) (2) (3) (4) ¦ ¦ 수평면 물에 대한 간략식 2. 핵비등 ¦ ¦ (5) (6) (7) ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ 0.5 0.67 hDd Po qDd = 0.054 6 ki Pl Akitsat hfgD2 0.248 4.33 Pi-Po on Pl 7 0.5 0 여기서 Da = 0.020 80 0 는 35° g(Pl-Po) , h = 55p0.12-0-43431n(Rp) (-0.4343 Inp.)-0.55 10.67 q 대한 압력의 비 p/Pc. · K), q/A 는 나타내는 ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ M0.5 A Pr 은 임계압력에 여기서 h 는 W/(m2 W/m2, R,는 �m 로 표면거칠기(모를 경우 1 �m)이다. 구리의 경우에는 h 에 1.7 을 곱한다. lnf/ Rp 0.133 q/A h = hoFPF (q/A)o Rpo 물의 경우 기준 조건 (q/ A)o = 20 000 W/m2 Rpo = 0.4 �m Pr FPF= 1.2p0.27 +2.5p, + 1 - Pr nf=0.9-0.3p0.15 물과 헬륨을 제외한 모든 유체에 대해. 유체 h0,W/(m2 · K) ¦ ¦ ¦ Stephan and Abdelsalam(1980) Cooper(1984) Gorenflo(1993) ¦ R-134a 4 500 R-22 3 900 Ammonia 7 000 ¦ ¦ ¦ ¦ 많은 변한다. 평균값으로 0.13 을 ¦ ¦ 3. 임계 열유속 수평판에서의 막비등 시 최소 열유속 ¦ og(pl -�) 1/4 9A 0.09p.hfg (pl+pu)2 ¦ ¦ ¦ ¦ Kutateladze(1951) Zuber et al.(1962) Zuber(1959) ¦ 0.25 q/A pi = KD (8) Pvhf⌀ og(pl-pt) 액체에 대해 KD 는 0.12 에서 0.16 까지 추천한다. (9) ¦ | {}
faede268-7e5c-4431-9957-0a75c954ec0b | 2권.pdf | 1.3-52 제 1 편 냉동장치 표 8 비등(또는 증발) 열전달계수의 관계식(계속) ¦ 사용영역 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (계속) ¦ ¦ ¦ ¦ 수평 실린더에서 막비등 시 최소 열유속 수평판에서 막비등시 최소 온도차 ¦ Lienhard and Wong(1964) ¦ 4B2 0.25 q/A=0.633 (10) 1+ B2 go(Pi-Pu) 10.25 <0.09p.hfg (pl+po)2 10.5 0 여기서, B= (2L/D)2, Lo = g(Pl -�) ¦ ¦ ¦ Berenson(1961) ¦ Puhfg g(Pl - po) 12/3 (ts -tsat) =0.127L。 (11) kv Pl+Pu 1/3 ま [g(Pi-Po) ¦ ¦ ¦ Berenson(1961) ¦ 10.25 kop⌀hfgg(Pi -Po) h = 0.425 (12) uv(ts - tsat)Lb ¦ ¦ ¦ Bromley(1950) ¦ 0.25 Kop⌀hfgg(Pl -%) h = 0.62 mu(ts -tsat)D ¦ ¦ ¦ ¦ tw to ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수평판에서의 막비등 수평 실린더에서의 막비등 복사 열전달의 영향 ¦ Anderson et al.(1966) ¦ h' f⌀ = hf⌀ 1 +0.4cp hfg 위 식을 이용하여 대입 ¦ ¦ ¦ ¦ (13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급랭하는 구(quenching sphere) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Frederking and Clark(1962) ¦ Ra > 5x107 인 경우 Nu = 0.15(Ra)1/3 D3g(Pl -%) hfg +0.4/응 Ra Pru - tsat ) Cp,v(ts ¦ ¦ ¦ ¦ 11/3 ¦ ¦ ¦ ¦ v2.Pu a 는 국소 가속을 나타냄. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 막비등(film boiling) 영역 비등영역 및 기타 조건에 따른 열전달계수의 계산식은 표 8 과 같다. (3) 강제대류비등 강제대류비등(forced convection boiling)은 유동비등이 라고도 불리며, 유체가 상변화하는 과정 중 외력이 작용하여 강제로 움직이면서 발생하는 비등을 말한다. 유체가 강제로 가열표면 위를 흐르는지 안쪽으로 흐르는지에 따라 외부 강제 대류비등과 내부 강제대류비등으로 구분된다. 표 9 수평 및 수직 원관 내의 강제대류비등 열전달계수 ¦ 구 분 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 수평 및 수직관 R11, R12, R22, R113, R114, 물 등의 데이터를 이용 ¦ Gungor and Winterton(1987) ¦ h = EE2hf+SS2hi (1) 여기서, E= 1+3 000B00-86 0.41 0.75 Pl X S = 1.12 1-x PU hf = 0.023Re0-8Pr0.4 (kn/D) G(1-x)D q Ret = Bo= , 11 Ghfg. 만약 관이 수평이고 Fr く 0.05 이면 다음을 사용한다: E2 = Fr(0.1-2Fri) S2 = Fr1/2 , G2 Fri = PlgD 다른 경우에는, E2 = S2 =1 을 대입한다. ¦ | {}
5a15e2d2-e7f0-4dc4-9cf3-79b454e46d47 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-53 표 9 수평 및 수직 원관 내의 강제대류비등 열전달계수 ¦ 구 분 ¦ 출처 ¦ 관계식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. 수평 및 수직관 R11, R12, R22, R113, R114, R125a, 질소, 네온, 물 등의 데이터를 이용. 관 크기는 6 에서 31 mm. 유체 특성 계수 Fft (따로 언술 되지 않은 경우 상업용 구리관에서의 값이다.) 물 1.00 R11 R12 R13B1 R22 R113 1.30 R114 1.24 R134a 1.63 R152a 1.10 R32/R-132(질량비 60 대 40) 3.30 등유 0.488 스테인리스 강에 대해 모든 유체 1.0 ¦ Kandlikar(1999) 1.30 1.50 1.31 2.20 ¦ 핵비등이 지배적인 경우 ¦0.1 h Pl = 0.668 3 x0.16(1-x)0.64/2(Fri) (2.a) hf Pa / +1 058Bo0-7 (1-x)0.8Fft 대류비등이 지배적인 경우 h Pl ¦0.45 = 1.136 x0.72(1-x)0.08f2(Fri) (2.b) hf 1 Pv / +667.2Bo0.7 (1-x)0.8Fft 104 ≤ Rel ≤ 5x106 일 때, 0.5 ≤ Pr ≤ 2 000 이고 RePr」(f/2)(kr/D) hf = 1.07+12.7(Pr2/3 -1)(f/2)0.5 0.5 ≤ PrI ≤2000 이고 2300 ≤ Rel ≤ 104 일 때, (Rey-1000)Pr,(f/2)(k;/ D) hf = 1+12.7(Pr3/3-1)(f/2)0.5 여기서, f= [1.58ln(Rev)-3.28]-2 수평관에서 Fri <0.04 일 경우 f2(Fri) = (25Fr1)0.3 다른 경우에는, f2 =1 ¦ ¦ 3. 수평 및 수직관에서 모든 유체에 적용 가능 ¦ Shah(1982) ¦ h = 230Bo0-5h, (3.a) h = 1.8[Co(0.38Fr�0.3)"]-0.8h, (3.b) h = F exp(247[Co(0.38Frj13)*]-018}h/ (3.c) h = F exp(2.47[Co(0.38Frj03)*]-01}hy (3.d) h」는 Kandlikar 식과 같은 식으로 계산한다. Bo > 0.001 1 인 경우, F= 14.7Bo0.5 Bo < 0.0011 인 경우, F= 15.4B00.5 수직인 경우 n= 0 수평인 경우 Fri > 0.04 인 경우, n=0 Fri < 0.04 인 경우, n=1 0.5 0.8 PU 1 -x Co= エ Pl ¦ ¦ 4. 수직관 핵비등과 대류비둥이 더해질 수 있다는 개념을 바탕으로 함. 저압 증기와 일부 탄화수소에 잘 맞음 ¦ Bennett and Chen (1980); Chen (1963) ¦ h = hmac + hmic 여기서, hmac = h⌀E hmic = hpbS E= (1 + Xu 0.5)1.78 [(Pr,+1)/2]0-444 10.9 10.5 10.1 1 -x Pa 14 Xtt = x Pl ん 1 RelE1.25 S= 0.962 2 - tan 6.18x104 hf = 0.023Re0.8Pr0.4 (kn/D) 0.001 22k9.79 CP.45 �0.49 hph 80.21 At0.24 △p 0.75 0.5�0.29�0�.24. △t sat =ts -tsat; △Psat =Psat (ts) -Psat(tsat) ¦ 무차원수를 제외한 값들은 inch-pound 단위를 사용할 것(lbm, h, ft °F, Btu). | {}
7ff3c9d4-6bf7-4aed-b988-8c48649fb081 | 2권.pdf | 1.3-54 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 14 분사 및 과도 I 막비 칼럼지역 비등구역 I 등구역 12 12 3 1 기업의 0IxIII/M 8 조회수 'b 営業 6 4 핵비등 2 비등시작 자연대류 qmir 0 1 2 4 6 10 100 1000 2000 과열(Twall-Tset), °C 그림 95 비등곡선의 형상과 비등영역 ![image](/image/placeholder) 유동 열전달 온도변화 단상증기 기체에 대류 유동 열 전달 %- 액체환상 지역 액 적 류 Tvaper x core 可 Twall 부유물을 포함 발戸분 한 환상류 액막을 통한 긍휼 강제대류 열전달 x 환상류 Tliquid 1, Tiquid core 슬러그류 포화핵비등 =エ " 기포류 H 과냉각비등 단상액체 액체에 Twall 대류열전달 그림 96 일정한 열유속을 가진 수직관에서 이상 혼합유동 Chart Type: bar 0 100 1000 10000 가포류 9000 9000 6000 9000 철충류 6000 9000 7000 7000 철수를 7000 7000 3000 7000 평판이나 원통에 대한 외부 강제대류비등은 풀비등과 비슷 하지만 유체가 이동하면서 비등 열유속과 임계 열유속이 상당 히 증가하게 된다. 특히, 관내의 강제대류비등현상은 자연비 등보다 더 복잡한 인자들을 포함하고 있어서 정량적인 해석이 간단하지 않다. 그림 96 에 수직관 내의 강제대류비등 영역이 그리고 그림 97 에는 수평원관 내의 이상유동 영역이 나타내 있다. 이상혼합유동의 비등은 유동이 진행됨에 따라 증가하여 그 림에 표시된 비등영역을 거쳐 결국은 드라이 아웃(dry out) 에 이르게 된다. 열유속이 매우 큰 경우에는 드라이 아웃에 앞서 번아웃(burn out) 현상이 나타난다. 표 9 에는 수평관과 수직관에 대한 비등열전달계수의 계산식을 나타낸다. 2) 액냉각용 증발기 (1) 액냉방용 증발기 종류 만액식 증발기의 형태는 주로 쉘 · 튜브형 또는 쉘 · 코일형 으로서 그 구조는 그림 98 과 그림 99 에 나타난 바와 같다. 전 체가 바깥지름이 32 또는 50 mm 정도인 용기 내의 냉매는 유 체냉매속에 잠겨있는 관의 외측에서 증발하게 되며 냉각될 액 체가 관내를 유동한다. 관내를 유동하는 액체의 유속은 통상 1~4 m/s 를 유지토록 하며 이를 고려하여 관지름과 관의 숫 자, 그리고 패스(pass)의 숫자를 정한다. 단, 액체 내에 부유 이물질이 없을 때는 이 범위를 벗어날 수 있다. 이러한, 형태 의 증발기는 흔히 로타리, 스크류식 또는 원심식 압축기와 조 합되어 사용된다. 냉매는 대체로 용기의 하부로부터 공급되며 균일한 분포를 위하여 분배기(distributor)를 사용한다. 이 형태에서 변형된 것으로 냉매분무식(spray type)증발기가 있다. 냉매에 따라 증 발 열전달계수가 압력에 대하여 큰 영향을 받는 경우가 있으며 이때에는 만액식의 형태를 사용하면 냉매액의 수두로 말미암아 용기 하부의 증발온도가 높아져서 열전달 효과 를 감소시킨다. 이러한 경우에는 펌프를 사용하여 냉매를 관군의 상부에서 분무하여 줌으로써 관 표면에 액체막을 형성시킨다. 이 구조 는 수평관의 경우에만 적용되며 충전 냉매량이나 열전달계수 의 관점에서 이득이 크나 보조펌프 설치 등으로 제작비가 커 지므로 대용량의 냉동장치에 적용된다. ![image](/image/placeholder) 기포류 슬러그류 플러그류 환상류 성충류 분산유동 파형류 그림 97 수평관 내의 2 상혼합유동 영역 | {}
ab247257-2cec-437a-992e-54915dd5e542 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-55 ![image](/image/placeholder) 헤드 증기냉매출구 헤드 헤드 용기 관 액체냉매입구 그림 98 만액식 쉘 · 튜브형 증발기 ![image](/image/placeholder) 냉매입구 증기냉매출구 냉매입구 코일 용기 냉수출구 그림 99 쉘 · 코일형 증발기 쉘 · 코일 형 증발기에서는 액체냉매를 담고 있는 용기 내 에 코일 형태의 관을 잠기게 한 구조를 가지고 있으며 제과 용, 사진 현상실용 또는 음료수용의 소용량에 적용된다. 경우 에 따라서는 코일은 용기 외벽에 용접되기도 한다. ① 직접 팽창식 증발기 이것은 공기조화 또는 각종 공정장치에서 액체냉각에 사용 되며 관내를 냉매가 통과 하면서 증발하여 증발기 말단에서 증 발이 완료되도록 한 '건식'의 증발기이다. 흔히 왕복동식, 로 터리식, 또는 스크루식의 용적형 압축기와 조합하여 용기측을 흐르는 물이나 브라인을 냉각하는데 사용된다. 대체로 2~ 250 냉동톤의 용량이며 다양한 형태로 조합된 전자동운전의 냉동 유닛에 적용된다. 이 방식의 구조는 그림 100 에 보인 바 와 같이 만액식의 쉘 · 튜브형과 유사하며 관의 재질은 물을 냉각하는 경우 동관을 흔히 사용하나 그 외의 경우(각종 브라 인, 알콜류, 기름류, 기타 각종 화학물질 종류에 따라) 적절한 ![image](/image/placeholder) 냉수 냉수 용기 분배기 중기냉매 코일 냉매입구 관관 관 배플 그림 100 직접팽창식 증발기 재질 선택이 요구된다. 관의 외측유속은 냉각되는 유체 등에 따라 0.3~2.4 m/s 로 한다. 냉매가 통하는 관내의 유속을 증가 시킬 때 열전달은 촉진되나 압력강하가 커져서 유닛성능이 저 하되므로 주의 를 요한다. 이 방식의 냉각기의 특징은 다음과 같다. ㉠ 만액식에서 요구되는 냉동기유의 회수장치가 특별히 요 구되지 않는다. ㉡ 별도의 수액기가 필요치 않고 냉매의 충전량이 감소된다. ㉢ 냉매제어에 온도식 자동팽창밸브 또는 파일롯식 팽창밸 브를 사용하므로 간단하다. ㉣ 물을 냉각하는 만액식에 비해 동파 위험이 적다. 냉매측의 압력강하는 만액식에 비하여 상당히 크게 되며 또한 증발기의 말단에서 냉매증기가 과열되는 영역이 있으므 로 열전달계수가 감소한다. ② Baudelot 식 증발기 이 방식은 물이나 우유 등을 2°C 이하의 낮은 온도로 냉 각할 때 즉 냉각되는 액체가 동결되더라도 장치에 미치는 위험을 최소로 요구하는 경우에 사용된다. 그림 101 에 나타 낸 구조와 같이 냉각되는 액체는 용기의 상부에서 분배장치 에 의해 균일하게 관의 외측에 공급되며 중력에 의해 하부 의 팬에 모아지고 순환된다. 이 경우에는 장치 내에서 동결 이 발생하더라도 외부로부터 점검이 가능하므로 그 성장을 제어하기가 쉽다. 이 방식의 유닛에는 암모니아 냉매가 흔히 사용된다. ![image](/image/placeholder) 플로트밸브 냉매입구 냉매출구 수분배기 냉매액구 냉각코일 냉매출구 그림 101 Baudelot 식 냉각기 ③ 판형 증발기 판형 증발기는 직접 팽창식과 만액식 모두에 다 사용할 수 있으며 브레이징(brazed) 형과 반 용접형이 있다. 반용접형은 냉매측은 용접을 하고 2 차 유체측은 개스킷을 사용한다. 반용 접형은 2 차 유체측에 대해 점검이나 세척이 가능하도록 분해 를 할 수 있다. 브레이징 형은 분해가 불가능하며 내부 누설 이 발생할 경우 보수가 불가능하다. 이런 형태의 열교환기들 은 보통 수직으로 설치되도록 설계된다. 각 유로로의 냉매 분 배가 불균일한 경우 열전달 효율이 감소하게 되므로 포트와 판은 냉매가 균일하게 분배될 수 있도록 디자인하여야 한다. 특히 직접 팽창식 증발기의 경우에는 냉매의 적절한 분배가 | {}
3a35f131-0378-45f2-8aec-a408a3dcfda1 | 2권.pdf | 1.3-56 제 1 편 냉동장치 상당히 중요하다. 냉매의 분배를 고려하지 않고 설계된 열교 환기를 사용하는 경우 냉동 사이클이 불안정하게 될 수도 있 다. 반면 만액식의 경우에는 냉매의 분배가 상대적으로 덜 중 요하다. 그림 102 는 만액식 판형 증발기를 나타내고 있으며 하부에서는 액상의 냉매가 들어오고 상부에는 기상의 냉매가 토출되는 포트가 존재한다. ![image](/image/placeholder) 증기 방출 0 액 유입 그림 102 만액식 판형 증발기 판형 열교환기의 일반적인 내부 형상은 그림 103 과 같이 이루어져 있으며 자세한 셰브론(chevron)의 각도, 형상 등은 제품 마다 고유의 형태로 되어 있다. 판형 열교환기의 주요 형상은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) W 곡선길이 투영길이 그림 103 판형 열교환기의 주요 형상 ㉠ 셰브론 각도는 주로 �로 나타내어지며 일반적으로 22° ~65° 사이를 이룬다. 이 각에 따라 열유동이 압력강하와 열 전달이 영향을 받는다. ㉡ 확장계수 �는 굴곡으로 인한 곡선 길이와 평면에 투영 된 길이의 비율이다. ㉢ 채널 간격 b 는 채널 사이에 실제 유체가 흐를 수 있는 간격을 의미하며 그림 103 에서 b= q- t 로 나타난다. ㉣ 채널 유동 면적 Az 는 실제 유체가 흐를 수 있는 면적으 로서 Az = bw 로 나타난다. ㉤ 채널 등가 직경 믿는 de = 4A2/P 에서 de = 2b / ⌀d 로 근사된다. 복잡한 유동 형태 때문에 판형 열교환기에 대한 정확한 계산 은 아직 불충분하지만 다양한 형상에 대한 마찰계수와 열전달 계수의 실험식이 제공되고 있다. 이를 LMTD 법이나 e-NTU 법에 적용함으로써 근사된 전열 면적 등을 구할 수 있다. (2) 열전달 및 압력강하 만액식의 경우 냉동부하에 따라 열전달계수의 변화가 크지 않으나 직접팽창식에서는 부하에 따른 성능 변화가 매우 심하 다. 일반적으로 수냉각기에서 냉매측의 열전달계수는 다음 조 건에 따라 다소 커진다. ㉠ 냉각기의 부하증가 ㉡ 과열도의 감소 ㉢ 유농도의 감소 수측의 열전달계수는 냉각기의 구조, 수량, 그리고 열물성 치등에 관계가 있으며, 주어진 냉각기에서는 유량과 수온이 증가할수록 열전달계수가 커진다. 수냉각기의 총괄열전달계수를 향상시키기 위하여 각종의 전열촉진표면을 가지는 전열관을 사용하며 이를 통해 ㉠ 열교환 표면적의 증가 ㉡ 저속에서 난류형성 ㉢ 만액식의 경우 비등 핵 발생의 촉진 등을 도모할 수 있다. 전열관은 장시간 사용할 때 작동유체 에 의한 표면오염으로 인한 열전달 저항이 증가한다. 흔히 냉 매측의 오염은 무시하나 수측의 표면오염 영향은 설계시부터 고려하여 주어야 한다. 예로써 오염에 의한 열전달저항을 0.000 176 m2K/W 로 기준하는 경우가 있다. (11) 오염이 미치 는 영향이 크다고 판단될 때 기계식 또는 화학식(직접팽창식 의 경우) 세정방식을 사용하도록 한다. ARI standard 480 표면오염과 관련된 계산이 기술되어 있다. (3) 용기 설계 용기는 여러 관점의 안전면에서 만족되도록 기계적, 화학 적, 전기적인 조건을 만족하여야 한다. 소정의 압력하에서 안 전한 운전이 되도록 관련 규정에 따라 제작, 검사되어야 한다. 또한 사용냉매에 따라 부식이 되지 않는 재질을 선택해야 하 며 냉각되는 유체의 전기전도도가 있다고 판단될 경우 전기화 학적인 부식을 방지하기 위하여 접지를 행한다. 3) 공기냉각용 증발기 강제송풍식 냉풍기(air cooler)는 두 개의 주요소, 즉 냉각 코일과 전동식 송풍장치로 구성되어 있다. 0°C 이하의 저온장 치에는 제상장치가 추가되어 있다. 이러한 냉풍기의 설계 주 안점은 ㉠ 밀폐공간 내에 요구되는 온도조건을 유지 ㉡ 적절한 풍속과 기류분포를 형성하는 것이며 이에 관련 된 기술적 문제들을 나열하면 ㉢ 냉각코일의 선정 : 핀의 형상 ㉣ 제상방식의 선정 ㉤ 토출공기의 속도 ㉥ 송풍기방식 : 원심식, 축류식, 벨트구동식, 전동기직결식 등 | {}
394422b9-068f-411b-89dd-13531f00fea7 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-57 ㉦ 덕트사용의 여부 ㉧ 설치방식 : 바닥설치, 천장설치 등이다. (1) 공기냉각용 증발기 종류 ① 실내용 냉풍기(unit cooler) 냉장 또는 냉동실에 적용하는 냉각코일의 전면풍속은 3 m/s 를 넘지 않으며 대개 1.5~2.0 m/s 범위에서 설계한다. 그러나 육류를 주로 취급하는 장소에서는 습도유지를 위하여 0.4~1.0 m/s 정도의 저풍속을 적용시키는 경우도 있으며 이 때는 고밀도의 핀 · 코일을 사용한다. 실내용 냉풍기는 또한 크기에 따라 소, 중, 대형으로 나누며 중형의 것은 대체로 0.4 ~1.2 m 의 높이를 가진다. ② 공정용 냉풍기(product cooler) 급냉과 정에서의 탈습이 큰 문제가 되지 않는 공정에서는 10 m/s 전후의 고풍속을 사용하는 '건코일' 방식이 적용되나 경우에 따라서는 코일표면에 부동액을 분무하여 공기를 건코 일온도가 아닌 코일표면온도로 처리해 주는 분무코일형 공정 용 냉풍기를 사용한다. 분무형의 냉풍기는 드레인 용기, 분무 코일, 엘리미네이터, 그리고 송풍장치 등으로 구성되며 엘리 미네이터는 공기를 따라 나오는 액적을 효과 적으로 제거하여 야 한다. 이 형태의 냉풍기는 주로 바닥에 설치되며 냉풍을 수직방향으로 토출시킨다. 0°C 이상의 공정에서는 분무액체 로 물을 그대로 사용할 수 있으나 그 이하의 온도에 적용 할 경우 적절한(코일 표면온도 보다 약 10°C 낮은) 빙점을 가지 는 다음에 나열된 물질의 수용액을 흔히 사용한다. ㉠ 염화나트륨 : 최저 빙점은 -21 °C 이며 -12°C 이상의 냉 풍에 사용함 ㉡ 염화칼슘 : -23°C 의 냉풍까지 적용되나 음식물을 오염 시킴 ㉢ 프로필렌 그리콜(propylene glycol) : -37°C 의 온도까 지 적용됨 모든 부동액은 수용성이 커서 냉각에 의한 응축수분을 흡 수하여 농도가 점차 묽어지므로 수시로 이를 점검하여야 한 다. 또한 사용되는 염은 부식성이 대단히 크므로 적합한 내식 처리를 한 용기를 사용하고 수시로 점검하여야 한다. ③ 마이크로채널 증발기(microchannel evaporator) 마이크로 채널을 이용한 열전달 개념은 1981 년에 처음으로 제안되었는데, 정상상태의 관내 열전달계수는 수력직경에 반 비례한다는 점에서 시작되었다. 마이크로 채널 열교환기는 채 널의 크기가 작아지는 대신 채널의 수가 늘어나며 큰 전열면 적을 가진다. 채널의 수력직경이 작아질수록 큰 대류열전달계 수를 가지며, 단위체적당 큰 전열면적을 가지므로 기존의 매 크로 열교환기 보다 우수한 성능을 나타내지만 관경이 작아짐 으로 인하여 큰 관내의 압력강하가 증가한다는 문제가 있다. 마이크로 채널을 증발기로 사용하기 위해 결로에 의한 응축수 배출문제와 헤더에서의 냉매 불균형 분배문제에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. (2) 열전달 관내를 유동하는 브라인이나 냉매등의 냉각매체와 외부의 공기간에 교환되는 열량은 다음의 인자들에 의해 결정된다. ㉠ 두 유체의 온도차 ㉡ 코일 표면의 형상 및 면적 ㉢ 공기측의 유속 등 유동특성 ㉣ 냉매측의 유속 등 유동특성 열전달량은 직접팽창방식의 경우 관내의 강제대류비 등에 관련된 열전달 계수를 계산하여야 하는 등 다소 복잡해지나 직렬의 열전달 저항치들을 구함으로써 계산된다. 냉풍기의 경 우 일반적으로 공기측의 열전달저항이 매우 크므로 이를 개선 시키기 위하여 관내측에 핀을 부착하는 것은 그림 104 에서 설명한 바와 같다. ![image](/image/placeholder) 슬릿핀 루버핀 그림 104 슬릿핀과 루버핀 공기와 냉매 간의 열 저항은 크게 다음과 같이 세 가지로 구분할 수 있다. ① 공기와 핀 표면 간의 열저항 ② 공기측 코일 표면에서 코일 내부까지의 열저항 ③ 코일 내부 벽과 냉매 사이의 열 저항 일반적으로 공기측 열 저항이 매우 큰 비중을 차지하며 각 각의 열 저항을 줄이기 위한 다양한 방법들이 제시되고 있다. 핀의 경우 평판핀에 비해 열경계층을 줄이기 위해 루버핀, 슬릿 핀 등이 사용되고 있으며 핀의 형상에 따라 전열 성능은 향상되지만 공기 유동의 압력강하가 커지고 소음이 증가하는 경우가 있어 적절한 설계가 요구된다. 냉매측 열전달 성능은 관의 형상과 가공에 따라 결정된다. 평활관 대신 사용할 수 있는 마이크로 핀 관은 전체적으로 전 열 성능을 향상시키는 영향을 가져오지만, 건도에 따라 전열 성능이 감소하기도 하며 압력 강하가 증가하기 때문에 적절한 선택이 필요하다. 핀 · 관 열교환기의 해석은 Domanski 에 의해 관순법이 제시된 이후 이를 이용한 해석 프로그램들이 개발되고 있다. Maryland 대학에서는 관순법을 이용하여 사용자가 관의 배치를 임의 로 설계하고 계산할 수 있는 "Coil Designer"라는 프로그램을 개 발하여 배포하고 있으며 상용으로 사용되기도 한다. (3) 공기유동 및 분포 냉풍기의 선정과 설치에서 중요한 문제로써 공기분포와 풍 속을 들 수 있다. 설치위치는 기류가 냉각될 물체를 지나도록 | {}
6edfbc3e-4294-4d25-a2f2-4660e1ee0c3f | 2권.pdf | 1.3-58 제 1 편 냉동장치 하고 다음 사항에 주의 해야 한다. 문 또는 다른 폐구부로 향하지 말 것 ② 출입문 근처에 설치하지 말 것 ③ 다른 냉풍기에서 토출되는 기류측에 설치하지 말 것 여기서 ② 항은 문 틈새를 통한 외기 유인을 방지하기 위 한 것이며 ③ 항은 제상의 어려움을 피하기 위한 것이다. 냉 각될 물품 위를 지나는 냉풍의 풍속과 상대습도는 표면건조와 질량감소에 직접 영향을 미친다. 대개의 경우 냉각기류의 풍 속은 2.5 m/s 전후로 정하며 풍속을 증가시키면 냉각속도는 다소 빨라지나 송풍동력이 크게 증가한다. 냉각 코일의 공기유동 저항은 관의 배열, 핀의 배치, 핀의 형상 등에 의해 결정된다. 관이나 핀을 증가시킬수록 열 교환 양을 증가시킬 수 있지만, 공기의 압력강하 또한 증가하게 되 며 적정한 수준 이상의 관의 과다한 배치는 비효율적이다. 핀 피치는 작을 수록 전열 성능은 향상되지만 너무 작은 핀 피치를 가지는 경우 오염에 의한 공기 저항 증가, 응축수 배 출 방해, 잦은 착상 등의 문제를 야기할 수 있어 적절한 설정 이 필요하다. 현재 일반적으로 실내기는 1.0~1.6 mm 정도, 실 외기는 1.3~2.0 mm 의 핀 피치를 채용하고 있다. 복잡한 형상과 유동 때문에 공기의 압력강하를 정확하게 예측하기는 힘들지만 다양한 경우에 대하여 실험식이 제공되 고 있다. (4) 제상 증발기 코일에 수분이 부착, 응고하여 서리가 형성되면 공 기의 흐름을 방해하고 표면의 열전달저항을 증가시키기 때문 에 적절한 방법으로 이를 제거시킬 필요가 있으며 이 과정을 제상(defrost)이라고 한다. 서리의 부착량 표면온도, 환기량, 냉장-냉동품의 종류 및 량 등에 따라서 달라지나 대체로 다음 식에 의거하여 추산한다. 서리의 생산율 m = {Q(1-SHF)}/hgs, kg/h 제상의 주기 f= Atp / m, h 여기서, Q : 냉각부하, kW SHF : 현열비 hgs : 서리의 승화열, 2 842 kJ/kg A : 코일의 표면적, m2 t : 서리층의 허용두께, m P : 서리의 밀도, 450 kg/m3 제상방식 통상의 제상방식은 다음과 같으며 제상으로 발생하는 물기 를 제거시켜 주는 드레인이 별도로 설치되어야 한다. 열풍제상(hot gas defrost) : 뜨거운 증기상태의 냉매 를 증발기에 불어넣는 방식이다. 열선제상 : 전열선 등을 설치하여 주기적인 제상을 시행 한다. 참 고 문 헌 1. Proceedings of the International Compressor Engi- neering Conference at Purdue, 1984~2012. 2. ANSI/ASHRAE, 1996, ASHRAE Handbook Systems and Equipment. 3. IMechE Conference Transactions Compressors and thier Systems, City Univ., London, UK., 1999~2011. 4. The Japan Refrigeration and Air Conditioning Association, 2013, Refrigerant Compressor. 5. Japikse, D. Baines, N. C., 1994, Concepts ETI, Inc. and Oxford Univ. Press, Introduction to Turboma- chinery. 6. Hanjalic, K. Sto i, N., 1997, Development and Opti- mization of Screw Machines with a Simulation Model, Transactions of the ASME, Vol. 119, pp. 664-670. 7. Kohsokabe, H. Ohshima Y., Takebayashi M., Hata H. and Kunugi Y., 1996, New Scroll Profiles based in an Algebraic Spiral and their Application to Small Capacity Refrigeration Compressor, ASHRAE Tran- sactions, pp. 34-39. 8. Yanagisawa, T. and Shimizu T., 1983 Influence of Clearance Volume on the Performance of the Rolling Piston Type Rotary Compressor, JSME, Vol. 26, No. 214, April, pp. 537-544. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학 편람, 제 1 권 기초, 2011. 10. McAdams, W. H., Heat Transmission, 3rd Ed., McGraw-Hill, NY, 1989. 11. Emerson, W. H., "Shell-side Pressure Drop and Heat Transfer with Turbulent Flow in Segmentally Baffled Shell-and-Tube Heat Exchangers," Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 6, No. 8, pp. 649-668, 1963. 12. ARI Standard for Forced-Circulation Air Cooling and Air Heating Coils, ARI(Air Conditioning and Refrigeration Institute), Arington, VA, 1972. 13. Stoecker, W. F. and Jones, J, W., Refrigeration and Air Conditioning, 2nd Ed., McGraw-Hill, NY, 1982. 14. Chapman, A., JL, Heat Transfer, 3rd Ed., Macmillan Pub., NY, 1974. 15. Mills, A. F., Basic Heat and Mass Transfer, Irwin, Chicago, 1995. 16. Bergles, A. E., "Survey of Augementation of Tube-Phase Heat Transfer," ASHRAE Trans., Vol. 82, No. 1, p. 881, 1976. 17. Seban, R. A. and McLaughlin, E. F., "Heat Transfer in Tube Coils With Laminar and Turbulent Flow," | {}
fd6f14a1-1e11-40c6-87e5-701d0c33ab09 | 2권.pdf | 제 3 장 증기압축식 냉동장치 1.3-59 Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 6, pp. 387, 1963. 18. Tubular Exchanger Manufacturers Association(TEMA), "Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association, " 5th Ed., NY, 1970. 19. Cengel, Y. A., Heat Transfer: A Practical Approach, 2nd Ed., McGraw-Hill, NY, 2004 | {}
43796250-a417-440e-b2c0-cc57609843c8 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-1 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1. 흡수식 냉동기 1.1 개요 현재 건물공조용으로 사용되고 있는 흡수식 냉동기는 흡수 제로는 리튬브로마이드 수용액을, 냉매로는 물을 사용하고 있 으며, 이러한 종류의 흡수식 냉동기는 1945 년에 미국에서 최 초로 제작되었다. 그 후 미국에서는 가스의 국내생산량 감소로 흡수식 냉동기의 생산량이 감소하였으나, 일본에서는 국가적 인 가스사용 확대정책에 힘입어 비약적으로 발전하게 되었다. 국내에서는 1960 년대 중반에 최초로 제작되었고, 그 후 약 20 년간은 그 생산량이 매우 미미하였다. 그러나 급속한 도시 화와 그로 인한 대기오염문제, 그리고 하절기의 높은 전력수 요 등으로 인하여 1980 년 중반에 도시가스가 확대 보급되기 시작하면서 흡수식 냉동기의 설치량이 급속히 증가하여 현재 는 냉난방 열원기기로서 중요한 위치를 점유하게 되었다. 공조용으로 적용되고 있는 흡수식 냉동기는 증기 또는 고 온수를 열원으로 사용하는 단효용, 2 중효용 흡수식 냉동기와 도시가스 또는 경유 등을 연료로 사용하고 냉난방겸용 직화식 흡수식 냉온수기가 있으며, 최근에는 구동 온수의 회수온도를 크게 낮출 수 있는 저온수 흡수식 냉동기도 개발되어 열병합 발전에서 발생하는 온수를 사용하는 곳에 보급되고 있다. 또 한 흡수식 냉동기의 응용기기로서, 저온 폐열을 이용하여 고 온의 열을 발생시키는 열펌프가 제작되어 산업용으로 제조공 정의 에너지 절약기기로 사용되고 있다. 흡수식 냉동기는 초기에 저압증기를 사용하는 단효용 흡수 식 냉동기로 개발되었으나 현재 사용되는 대부분의 흡수식 냉 동기는 중압증기(압력 900 kPa 정도)를 사용하거나 가스나 석유를 직접 열원으로 사용하는 2 중효용형으로 단효용에 비 하여 증기소비량은 약 2/3, 냉각탑 용량은 3/4 으로 절감되었 다. 2 중효용형의 경우 성능계수가 1.0~1.2 정도로 단효용형의 0.6~0.7 에 비해 효율적이므로 운전비가 저렴하여 전기를 동 력원으로 사용하는 터보냉동기의 대체기종으로 보급되고 있 다. 현재까지 상품화된 흡수식 냉동기의 발전과 정을 살펴보면 그림 1 과 같으며, 표 1 은 각종 흡수식 냉동기의 특징과 열원을 나타낸다. 현재 국내에는 성능계수가 1.6 이상인 3 중효용 직화 식 흡수식 냉온수기가 개발되고 있으며, 향후 흡수식 냉동기는 전기냉방 대체 기기로서 역할이 증가될 것으로 기대된다. ![image](/image/placeholder) 단효용증기흡수냉동기 단효용고온수흡수냉동기 단효용직화식흡수냉온수기 단효용저온흡수냉동기 2 중효용증기흡수냉동기 2 중효용고온수흡수냉동기 2 중효용직화식흡수냉온수기 냉온수동시공급형흡수냉온수기 배기가스흡수냉온수기 1 종 열펌플(온수발생열펌프) 2 종 열펌프(중기발생열펌프 또는 히트트랜스포머) a. 대형 흡수식 냉동기 패키지형 단효율흡수냉온수기 ![image](/image/placeholder) 패키지형 2 중효용흡수냉온수기 냉각탑· 펌프 조합형 흡수냉온수기 b. 소형 흡수 냉동기 그림 1 흡수식 냉동기의 발전과 정 표 1 각종 흡수식 냉동기의 열원 ¦ 기종 ¦ 특징 ¦ 열원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단효용 중기 흡수식 냉동기 ¦ 저압증기를 사용한다 ¦ 저압증기(150~200 kPa) ¦ ¦ 단효용 고온수 흡수식 냉동기 ¦ 고온수를 사용한다. 지역냉난방 제조공정에 적합하다. ¦ 고온수(120~150°C) ¦ ¦ 단효용 저온수 흡수식 냉동기 ¦ 저온수를 사용한다. 태양열이용, 열병합발전설비 등에 적합하고 필요시 지역냉방에 이용된다 ¦ 저온수(80~95°C) ¦ ¦ 2 중효용 증기 흡수식 냉동기 ¦ 중압증기를 사용하며 효율이 좋다. ¦ 중압증기(600~1000 kPa) ¦ ¦ 2 중효용 고온수 흡수식 냉동기 ¦ 고온수를 사용하며 효율이 좋다. ¦ 고온수(180~190°C) ¦ ¦ 2 중효용 저온수 흡수식 냉동기 ¦ 냉온수를 제조할 수 있고 효율이 좋다. ¦ 기체 · 액체연료 ¦ ¦ 냉온수 동시공급형 흡수식 냉온수기 ¦ 냉수 · 온수를 동시에 제조할 수 있다. ¦ 기체 · 액체연료 ¦ ¦ 배기가스 2 중효용 흡수식 냉온수기 ¦ 배기가스를 이용하여 냉온수를 제조할 수 있다. ¦ 배기가스(500~300°C) ¦ ¦ 1 종 열펌프 ¦ 저온의 폐열을 이용하여 사용가능한 온도의 온수를 제조한다. ¦ 중저압증기(200~600 kPa), 폐열 ¦ ¦ 2 종 열펌프(heat transformer) ¦ 저온의 폐열을 이용하여 사용가능한 온도의 온수를 제조한다. ¦ 폐열원 ¦ | {}
e57bfea2-d817-4c96-8d06-c1a36cc1e5d7 | 2권.pdf | 1.4-2 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각수 증기입구 드레인 CMS 출구 재생기 26W 69W DT DT 측온 저항체 냉수 증발기 흡수기 26 W 동결방지서모스타트 추기장치 열교환기 69 W 냉수플로우스위치 23 CH 온도조절기 ← 희액 <= 농액 介 냉매 介 냉수 ← 냉각수 냉매 흡수액 ↑ ← 냉매증기 펌프 펌프 ← 드레인 냉각수 <=중기 그림 2 단효용 흡수식 냉동기의 계통도 1.2 대형 흡수식 냉동기 대형 흡수식 냉동기와 소형 흡수식 냉동기를 구분하는 기 준은 명확하지 않지만, 일반적으로 냉동용량에 따라 100 RT (350 kW) 이상을 대형으로 구분하고 있다. 1) 단효용 흡수식 냉동기 단효용 흡수식 냉동기는 순환사이클이 단순하여 1945 년 미 국에서 개발된 이래 현재까지 널리 사용되고 있다. 단효용 흡 수식 냉동기의 동력열원은 저온증기가 일반적으로 사용되고 있으나 근래에는 고저온의 온수가 사용되고 있다. 단효용 흡 수식 냉동기의 주요 구성기기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축 기, 용액열교환기, 흡수액과 냉매펌프 등이며 각 기기의 구성, 배치, 작동은 제조회사마다 다르다. 증발기는 다량의 전열관과 냉매받이, 냉매 산포장치(트레이 또는 스프레이노즐)등으로 구성되어 있고, 내부 압력이 0.9 kPa 정도로 낮은 상태에서 냉매산포장치를 통하여 냉매인 물 을 전열관 위에 산포시키면 물은 증발하여 수증기로 변화하면 서 전열관내를 통과 하는 물을 냉각시켜 냉수를 만든다. 이때 발생한 수증기는 역시 다량의 전열관과 흡수액 산포장치(트레 이 또는 스프레이노즐) 등으로 구성된 흡수기로 가고 흡수액 산포장치에서 산포되는 진한 흡수액(농용액)에 흡수된다. 흡 수과 정에서 발생하는 열은 전열관내를 통과 하는 냉각수에 의 하여 회수되고, 이 때 흡수액의 수증기 흡수과 정을 촉진시키 기 위하여 흡수액에 계면활성제인 옥틸알콜을 투입하기도 한 다. 증발기에서 발생한 수증기를 흡수하여 묽어진 흡수액(희 용액)은 흡수액 펌프에 의하여 용액열교환기를 통과 한 후 재 생기로 간다. 이때 희용액은 용액열교환기의 쉘측을 흐르는 농용액을 냉각시켜 흡수기의 효율을 증대시키며, 자신은 가열 되어 온도가 상승하여 재생기의 부하를 경감시키고 흡수식 냉 동기의 효율을 향상시킨다. 희용액은 재생기에서 재생기 전열 관내를 흐르는 증기 또는 온수에 의하여 가열되어 수증기를 발생하면서 농용액으로 변화하고 이 농용액은 용액열교환기 를 통과 하여 흡수기로 돌아온다. 재생기에서 발생한 수증기는 응축기에서 전열관내를 흐르는 냉각수에 의하여 냉각되어 물 로 응축되고 이 물은 다시 증발기로 보내어짐으로써 단효용 흡수식 냉동기의 사이클은 완성된다. 그림 2 는 단효용 흡수식 냉동기의 계통도이다. 냉매펌프, 흡수액 펌프 등은 펌프의 흡입헤드(head)를 확보 하기 위하여 흡수기, 증발기의 가장 낮은 곳에 설치하고 있다. 또한 용액열교환기는 증발기, 흡수기, 재생기, 응축기 등의 본 체 열교환기와 별도로 제작되어 역시 본체 하부측면에 부 착된다. 용액열교환기는 일반적으로 각 종 웰-튜브(shell and tube)형 열교환기를 사용하며, 튜브의 내측에 희용액 을, 외측에 농용액을 순환시켜서 리튬브로마이드 용액이 외측에서 결정되는 경우에 쉽게 결정융해작업을 할 수 있 도록 한다. 그림 3 은 단효용 흡수식 냉동기의 외관이다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 단효용 흡수식 냉동기의 외관 단효용 흡수식 냉동기의 가열원으로는 여러 종류가 이용되 고 있으며, 가열원의 종류와 특성, 그리고 냉동용량범위 등을 구분하면 표 2 와 같다. 증기를 가열원으로 사용하는 단효용 흡수식 냉동기는 현재 3.5 kW 당 8 kg/hr 정도의 증기를 소 비하고 성능계수가 0.7 정도로 2 중효용의 1.2 에 비하면 매우 낮아서 불가피하게 저압증기를 사용하는 곳이나 저압증기의 제조가격이 매우 낮은 곳에 적용된다. | {}
4c455941-7d25-4cd3-9a5d-cbfcc64632d2 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-3 표 2 가열원에 따른 냉동용량 ¦ 가열원의 종류 ¦ 특성 ¦ 냉동용량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중기 ¦ 150~300 kPa ¦ 350~7000 kW ¦ ¦ 고온수 ¦ 120~150°C ¦ 350~7000 kW ¦ ¦ 저온수 ¦ 80~95°C ¦ 35~3500 kW ¦ 고온수를 이용하는 단효용 흡수식 냉동기의 경우도 역시 에너지 이용효율이 2 중효용에 비하여 매우 낮아서 폐열로 발 생하는 고온수를 이용하는 특수한 경우에 사용된다. 저온수를 이용하는 단효용 흡수식 냉동기의 경우는 초기에 태양열을 이 용할 목적으로 개발되었으나 현재는 열병합발전설비의 폐열 (배기가스열, 엔진냉각열 등)을 이용하는 곳에 적용되며 지역 냉방기용 온수를 가열원으로 하여 사용되기도 한다. 저온수를 이용하는 경우 재생기의 온도가 낮고, 농용액의 농도가 낮으 며 결정발생의 위험이 없고 사이클이 단순하므로 저온수를 사 용할 수 있는 경우에 매우 효과 적인 설비로 평가된다. 2) 2 중효용 흡수식 냉동기 재생기에서 발생한 냉매증기를 응축기에서 냉매액으로 응 축시킬 때 제거하여야 하는 응축열을 재생과 정에서 활용하여 흡수식 냉동기의 효율을 증가시킨 것이 2 중효용 흡수식 냉동 기이다. 현재는 2 중효용 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기의 수요증가에 의하여 경제적이고 효율적인 설계가 진행되어 성 능계수가 평균 1.2 정도, 900 kPa 의 포화증기 사용시 증기소 비량이 3.5 kW 당 4.2~4.8 kg/h 정도이다. 2 중효용 흡수식 냉동기의 재생기는 고온재생기와 저온재생 기로 구분되며, 고온재생기에서는 중압증기에 의하여 흡수액 을 가열하여 냉매증기를 발생시키고, 그 냉매증기가 저온재생 기에서 응축할 때 방출하는 열을 이용하여 다시 한번 흡수액 을 가열하여 냉매증기를 발생시킨다. 이 냉매증기는 응축기에 서 응축되고, 저온재생기에서 응축된 냉매액과 함께 증발기로 간다. 따라서 응축기에서는 부하가 단효용형에 비하여 1/2 정 도로 감소하므로 냉각수로의 방출열이 단효용형에 비하여 3/4 으로 절감된다. 저온재생기에서 응축하는 냉매가 흡수액을 가열하여 냉매 를 증발시키기 위해서는 고온재생기에서 단효용형보다 높은 압력의 냉매증기가 발생되어야 하므로 중압의 증기가 사용되 는 것이다. 흡수액의 비등온도가 단효용에 비해서 높아짐으로 2 중효용 흡수식 냉동기는 고온열교환기, 증기 열회수기 등의 열교환기가 추가로 필요하며 흡수액 펌프의 양정도 높아진다. 2 중효용 흡수식 냉동기의 효율상승을 위해서 일반적으로 다음과 같은 방법이 적용된다. (1) 고온열교환기의 열교환 효율 향상 고온열교환기는 고온재생기에서 내려오는 중간농도 용액 (중간액)과 흡수기의 흡액펌프에 의하여 고온재생기로 가는 희 용액을 열교환시키는 것으로 전열효율을 향상시키기 위하여 최 근에는 스파이럴튜브와 같은 특수가공 전열관을 사용하고 있다. (2) 저온열교환기의 열교환 효율 향상 저온열교환기는 저온재생기에서 흡수기로 흘러가는 농용액 과 흡수기의 흡수액 펌프에서 고온재생기로 가는 희용액을 열 교환시키는 것으로, 전열효율향상 방법은 고온열교환기의 경 우와 같다. 그러나 농용액측의 압력차가 적어 농용액의 순환 이 원활하지 않을 수 있으므로 농용액순환펌프를 설치하는 경 우도 있다. (3) 흡수액 순환량의 감소 희용액은 저온과 고온열교환기에 의하여 가열되지만 재생 온도까지 이르지 못하므로 재생기에서 가해진 열에 의하여 재 생온도에 이르게 되나, 이것은 결과 적으로 흡수기에서 냉각수 로 손실된다. 이 손실량을 줄이기 위해서는 흡수액의 순환량 을 감소시켜야 한다. 또한 순환량을 감소시키고 성능을 유지 하려면 각 열교환기의 전열성능 향상과 전열면적 증가가 필요 하게 된다. (4) 냉수와 냉각수 조건의 변경 냉수온도는 가능한 한 높게 하는 것이 에너지 절약적이므 로 건물의 부하정도에 따라서 냉수온도를 조절하는 것이 좋 다. 또한 냉각수온도가 낮을 수록 에너지절약이 되므로 냉각수 의 온도 범위는 가능한 한 크게 한다. 2 중효용 흡수식 냉동기와 단효용 흡수식 냉동기는 단위냉 동용량당 흡수액 순환량, 냉매 순환량이 거의 비슷하므로 흡 수기 · 증발기 · 저온열교환기 등의 구조와 크기는 매우 유사 하다. 그림 4 는 2 중효용 흡수식 냉동기의 외관이며, 그림 5 는 그 계통도를 나타낸다. 증기를 사용하는 2 중효용 흡수식 냉동 기는 증기를 발생하는 별도의 보일러를 필요로 하므로 대용량 으로 많이 사용되며 최근에는 지역냉방용으로 이용된다. ![image](/image/placeholder) L 그림 4 2 중효용 흡수식 냉동기의 외관 3) 흡수식 냉온수기 흡수식 냉온수기는 여름에는 냉방용 냉수를 제조하고, 겨울 에는 난방용 온수를 제조할 수 있는 냉난방 겸용기기이므로 냉동기와 보일러를 조합시켜 운용하였던 과거의 설비에 대한 대체기기로서 보급되고 있다. 냉방시의 사이클은 기본적으로 2 중효용 흡수식 냉동기와 동일하다. 고온재생기에서 버너에 의하여 도시가스, 등유 등 의 연료를 연소시킨다. 이때 고온재생기 내부의 희용 액은 가 열 농축되면서 전열관 외면을 흐르는 중간농도의 흡수액(중간 액)을 가열 농축하여 농용액을 만들고 냉매 증기를 발생시킨 다. 한편 고온재생기에서 가열 농축된 흡수액은 고온열교환기 의 전열관 외측을 흐르면서 흡수액 펌프에 의하여 고온재생기 | {}
3e837f5c-a718-41dc-a040-258c62db5ab1 | 2권.pdf | 1.4-4 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 고온재생기 sss 증기제어밸브 증기입구 응축기 CMS 저온재생기 26W 99 DT 희중농냉냉 간 액액액매수수 " ← 스팀트랩 냉수 증발기 흡수기 '÷// 介 介 추기장치 XXXX ← ← ← 냉 각 냉매 열교환기 00000 ← 냉동매중기기 레 펌프 냉각수 ← 드 호 드레인출구 ← 증 흡수액 ↑ 펌프 DT 측온 저항체 동결방지서모스타 26 W 트 69 W 냉수플로우스위치 23 CH 온도조절기 그림 5 2 중효용 흡수식 냉동기의 계통도 로 들어오는 희용액을 가열시키고 자신은 냉각된다. 이 중간 액은 저온재생기에서 가열 농축되고, 저온열교환기를 거쳐 흡 수액의 상부에서 산포되며 증발기에서 증발한 냉매증기를 흡 수한다. 그림 6 은 흡수식 냉온수기의 냉방계통도를 나타낸다. 흡수식 냉온수기의 냉수제조 사이클은 어느 회사에서나 비 슷하지만 난방용 온수제조 사이클은 제조방법에 따라 3 가지 방식이 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉난방전환밸브(폐) 응축기 흡수기 증발기 저온재생기 고온재생기 냉각수출구 www.kr 냉각수출구 저온 냉각수입구 온 냉난방 열교환기 전환밸브(폐) 추기장치 냉각수입구 냉매펌프 흡수액펌프 냉난방전환밸브(폐) ¦ 흡수액희석액 ¦ 흡수액중간액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡수액농액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매액 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 그림 6 흡수식 냉온수기의 냉방계통도 (1) 전용온수열교환기를 이용한 온수제조 온수는 전용으로 독립 설치된 온수열교환기에서 제조된다. 이 사이클은 그림 7 과 같이 온수제조인 경우에는 냉온수기의 기타요소와 고온재생기를 연결하는 배관을 밸브로 차단한다. 즉, 고온재생기 부분과 온수기만으로 운전하며, 버너에 의해 가열된 흡수액에서 발생한 냉매증기는 온수열교환기에서 튜 브 안을 흐르는 온수를 가열한 다음, 응축한 냉매액은 중력에 의해 고온재생기로 돌아오고 농축한 흡수액을 희석시켜 사이 클을 반복한다. 이 방법의 좋은 점은 온수를 제조할 때에 다 른 기기를 정지시킨다는 점이다. ![image](/image/placeholder) 배기가스 온수 온수기 고온재생기 그림 7 전용 온수 열교환기를 이용한 온수제조 (2) 증발기를 이용한 온수제조 온수를 증발기에서 만드는 방법으로서 온수제조를 위한 용 액 사이클의 일부를 교체시켜, 고온재생기에서 발생한 냉매증 기를 흡수액과 함께 흡수기로 보내고, 이 냉매증기가 증발기 의 전열관에서 응축할 때 튜브 안을 흐르는 온수를 가열하는 것이다. 그림 8 은 이러한 방법의 사이클을 나타낸다. 이 방법 의 장점은 냉수와 온수가 같은 열교환기에서 제조되므로 외부 배관을 교체할 필요가 없다는 것이다. | {}
8cbc444e-921a-4838-af12-8fbae70c4b4e | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-5 ![image](/image/placeholder) 응축기 흡수기 냉난방전환밸브(개) 증발기 저온재생기 고온재생기 냉각수출구 냉온수출구 냉온수입구 냉난방전환 열교환기 흡수액희석액 밸브(개) 주기장치 흡수액중간액 흡수액농액 냉매펌프 냉각¦수입구 냉매액 흡수액펌프 냉난방전환밸브(개) 그림 8 증발기를 이용한 온수제조 (3) 흡수기, 응축기를 이용한 온수제조 온수제조가 흡수기, 응축기에서 이루어지는 이 사이클은 내 부 사이클이 냉수제조 사이클에서 온수제조 사이클로 전환되 면, 흡수기와 응축기에서 냉각수 대신에 온수가 얻어진다. 그 림 9 는 이 방법에 의한 온수제조방식을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉수(겨울에는 배수) 온수 응축기 저온 재생기 증발기 고온 재생기 흡수기 냉방시 닫음 냉방시 열교환기 열음 냉매펌프 냉수 온수 그림 9 흡수기와 응축기를 이용한 온수제조 온수제조시에는 냉수를 토출시켜 냉매펌프를 정지시키고 냉매 토출 밸브를 개방한 다음에 고온재생기를 가열하면 고온 재생기에서 보내온 냉매증기의 응축열에 의해, 저온재생기에 서 발생한 냉매증기는 응축기의 전열관 내부를 흐르는 온수에 열을 전달하고 응축한다. 응축기에서 응축된 냉매액과 저온재 생기에서 응축된 냉매는 U 자형관을 통해 증발기로 유입되고, 토출밸브를 통하여 흡수기로 들어간다. 저온재생기내의 흡수 액은 열교환기를 지나, 흡수기에 들어가 흡수기의 전열관 내부 를 흐르는 온수에 열을 전달한 후 흡수액 펌프에 의하여 고온 재생기로 보내진다. 흡수식 냉온수기의 효율 향상을 위하여 2 중효용 흡수식 냉동 기에서 서술한 내용에 부가하여 다음과 같은 사항이 실행되고 있다. ① 고온재생기의 연소효율 향상 연소효율의 향상은 연료를 직접적으로 절감하는 것으로 이 를 위하여 버너와 연소실의 개량, 연관제조의 개선 또는 연관 면적의 증대, 전열계수의 향상 등을 시도하고 있다. 이러한 개 선효과 로 현재 흡수식 냉온수기 배기가스의 온도는 대체적으 로 200°C 전후로 유지된다. ② 배기가스열의 회수 고온재생기에서 나오는 배기가스의 높은 온도를 이용하여 버너의 입구공기를 예열하거나, 흡수액을 가열하여 연소효율 을 향상시킨다. 그러나 이 경우 배기드래프트 또는 배기가스 중의 수분이 응축되어 부식이 발생할 위험이 있으므로 주의 해 야 한다. ③ 냉각수온도의 허용범위 확대 냉각수온도가 낮을 수록 흡수식 냉동기의 에너지 절감효과 가 크므로 최대한 낮은 냉각수온도를 이용할 수 있어야 한다. 그러 나 일반적으로 냉각수온도가 기준치 이하로 낮아지면 결정발생, 냉매펌프 공회전 등의 위험이 발생하므로 냉각수온도를 제어한 다. 현재 사용되고 있는 흡수식 냉동기의 냉각수입구온도의 허 용범위는 22°C 이며 15°C 정도까지 그 범위가 확대되고 있다. ④ 태양열 또는 폐열 이용 흡수식 냉동기 흡수식 냉동기는 여러 종류의 폐열과 태양열 등의 이용이 가능하여 80~90°C 의 저온수를 열원으로 하는 저온수 흡수 식 냉동기, 공업로나 발전기 또는 소각로 등의 ·배기가스열 등 을 이용하는 배기가스 흡입냉동기 등이 개발되고 있으며, 폐 열을 회수하여 온도가 높은 온수나 증기를 제조할 수 있는 열 펌프로도 널리 이용되고 있다. ㉠ 저온수 흡수식 냉동기 저온수 흡수식 냉동기는 태양열 이용을 목적으로 개발되었 으나, 태양열 집열기의 가격이 비싸고, 태양열의 이용 시간이 일정하지 않다는 이유로 발전기 냉각수와 같은 80~90°C 의 저온수를 이용하는 흡수식 냉동기로 보급되고 있다. 저온수 흡수식 냉동기는 저온수를 이용하므로 다음 사항을 고려하여 기기의 크기를 가능한 한 작게 하는 것이 초기의 기기투자비 를 줄일 수 있는 방법이다. ⓐ 냉수 출구온도를 높게 한다. 일반적으로 8~10°C 의 온 도를 선택한다. ⓑ 냉각수 입출구온도를 낮게 한다. 통상 입구온도는 30~ 31°C, 출구온도는 34~38°C 로 한다. ⓒ 저온수 온도를 높게 한다. 일반적으로 입구온도를 85~ 95°C, 출구온도를 80~85°C 로 한다. 그림 10 은 저온수 흡수식 냉동기의 계통도를 나타내는 것 이고 그림 11 은 열병합발전설비의 배기가스 열을 이용하는 시스템의 예이다. 이 시스템에서 보는 바와 같이 저온수 흡수 식 냉동기는 열병합발전설비의 보조기기이므로 발전기의 부 하와 저온수 흡수식 냉동기의 냉각부하 등의 변화를 예측하고 이러한 열순환을 제어하여 저온열의 흡수와 방출 등의 운전계 통에 대한 세밀한 설계가 고려되어야 한다. ㉡ 배기가스 흡수식 냉온수기 | {}
4e15fdf0-a8d7-4223-b4f1-154d2f5782e4 | 2권.pdf | 1.4-6 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각수 온수 재생기 DT 증발기 흡수기 냉수 추기장치 열교환기 희액 농액 T 냉매 介 냉수 ← 냉각수 냉매 흡수액 ← 냉매증기 펌프 23CH 펌프 냉각수 ← 온수 그림 10 저온수 흡수식 냉동기의 계통도 ![image](/image/placeholder) 온수입구 연돌 냉각수 냉수 온수가열기 시수 온수출구 W.H.R.B 연료 저온수흡수식냉동기 ( 지하수도내 배수 방열 발전손실 열회수용 열교환기 디젤엔진 C.A. 냉각기 디젤엔진 J.W. 냉각기 L.O.냉각기 L.O.냉각기 그림 11 열병합발전설비의 예 배기가스 흡수식 냉온수기는 흡수식 냉온수기와 비슷한 구 조이며 고온재생기만이 그 구조가 다르다. 배기가스 흡수식 냉온수기는 각종 노에서 나온 고온의 배 기가스를 이용하므로 고온재생기에는 연소실이 없고 그 전열 면적만큼의 연관이 있을 뿐이다. 공업용 각종 노의 배기가스 손실은 표 3 과 같다. 직화식 흡수식 냉온수기는 약 1 000°C 정도의 연소가스가 연소실에서 연관을 흐르면서 열교환을 하지만 배기가스 흡수 식 냉온수기는 그 온도가 낮으므로 고온재생기의 전열면적이 직화식 흡수식 냉온수기에 비하여 크다. 배기가스는 고온재생 기를 부식시키는 경우가 있으므로 사용 전에 충분한 검토가 필요하며 분진의 혼합여부, 냉온수기를 사용하지 않을 때 고 온의 배기가스로부터 냉온수기를 보호하는 방법 등에 대해서 도 제조회사와 협의 해야 한다. 가스엔진 또는 가스터빈 등과 같이 상대적으로 효율이 표 3 각종 노의 배기가스 손실 ¦ 노의 종류 ¦ 배기가스가 지닌 손실에너지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동용해로 ¦ 40~60% ¦ ¦ 알루미늄용해로 ¦ 30~50% ¦ ¦ 압연가열로 ¦ 30~50% ¦ ¦ 단조열로 ¦ 50~70% ¦ ¦ 열처리로 ¦ 45~55% ¦ ¦ 탈 취로 ¦ 100% ¦ | {}
0dec4866-2b28-4425-bf14-4025beb151a9 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-7 낮아 배기가스 이용이 전체 효율을 좌우하는 시스템의 경우 에는 배기가스 흡수식 냉온수기의 사용이 매우 효과 적이다. 그러나 이 경우는 모든 부하조건에서 냉수를 어떤 방법으로 사용할 것인가에 대하여 충분한 검토가 필요하다. 만약 냉온 수기의 부하가 적은 경우에는 냉온수기가 단순한 냉각기로만 사용될 수도 있다. 1.3 소형 흡수식 냉온수기 소형 흡수식 냉온수기는 대형 흡수식 냉온수기와 거의 동 일한 시기에 개발되었고 초기에는 도시가스를 열원으로 하는 흡수식 냉동기만으로 사용되었으나 오늘날에는 도시가스, 등 유를 열원으로 하는 흡수식 냉온수기가 주류를 이루고 있다. 냉매-흡수제로는 물-리튬브로마이드 수용액 이외에 암모 니아-물을 이용하는 기종이 있으나 암모니아의 독성과 폭발에 대한 위험성이 있으므로 빌딩 공조용으로는 물-리튬브로마이 드 방식이 주로 이용되고 있다. 소형 흡수식 냉온수기는 흡수 식의 일반적인 특징에 추가하여 단효용은 10~70 kW, 2 중효 용은 20~180 kW 의 다양한 기종으로 그림 12 에 나타난 바 와 같이 냉방부하에 따라 2~3 대를 조합하여 병렬 설치할 수 있다. 기종선택의 폭이 넓으며 패키지화된 유니트형으로 옥외 설치가 가능하여 중소형 빌딩과 고급주택의 공조용으로 적합 하다. 현재 우리나라의 경우는 소형 흡수식 냉온수기에 대한 기 초 및 상품화 연구가 진행 중이나 일본에서는 흡수식 냉온수 기 본체와 냉각탑, 냉온수 순환펌프 등을 단일 패키지화한 기 종과 공랭화한 기종 등을 상품화하여 보급하고 있다. 1) 소형 흡수식 냉온수기의 구조 (1) 물-리튬브로마이드 흡수식 냉온수기 ![image](/image/placeholder) 그림 12 소형 물-리튬브로마이드 흡수식 냉온수기의 외형 냉난방 사이클은 대형과 큰 차이가 없으나 흡수액과 냉매 의 순환 방식으로서 기내의 저진공부와 고진공부사이의 압력 차를 재생가열과 정에서 발생하는 기포를 이용하여 극복함으 로써 동력이 불필요한 자연순환 방식을 채용하고 있다. 2 중효용형에서 냉방사이클은 그림 13 과 같이 흡수액은 순 환펌프에 의하여 흡수기에서 저온 · 고온 열교환기를 거쳐서 고온재생기로 보내진다. 고온재생기에서 가열에 의하여 발생 된 기포와 함께 흡수액은 분리기로 상승하여 냉매증기와 분리 된 후, 고온열교환기, 저온재생기, 저온열교환기를 거쳐 흡수 기로 보내어진다. 이때 미증발 냉매는 기포펌프에서 응축냉매 에 의하여 가열되어 발생된 기포와 함께 증발기로 보내진다. 난방 사이클은 흡수기에서 분리기까지, 그 사이클이 냉방시 와 동일하나 분리기와 흡수기를 잇는 연속배관상에 설치된 냉 난방 전환밸브를 열어 흡수액과 냉매증기를 흡수기로 보내는 단축 사이클을 형성한다. 단효용형에서는 흡수액과 냉매를 모 두 기포펌프에 의해 자연 순환 방식으로 유동하며 냉난방전환 ![image](/image/placeholder) 저온 파라디움셀 재생기 분리기 불응축가스탱크 냉각수 응축기 트랩 증발기 흡수기 냉난방 전환밸브 냉수 (패) 배기가스 배기 열회수 냉각수 가스 공기 기포 펌프 증기드레인 열회수 흡수액펌프 저온열교환기 고온열교환기 고온재생기 ¦ 진한용액 ¦ - 중간용액 묽은용액 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매액 ¦ 냉매증기 ¦ 그림 13 소형 흡수식 냉온수기의 냉방계통도 | {}
45d1caed-bbb1-4e64-a074-e9e1a10cca71 | 2권.pdf | 1.4-8 제 1 편 냉동장치 도 U 자형 트랩에 의한 자동전환 방식을 사용하나 2 중효용형 에 비하여 냉방 효율이 떨어진다. 소형 흡수식 냉온수기의 경우 전체적인 구조를 최소화하기 위하여 전열관은 U 자형이나 환형으로 구성하고 단효용형에서 는 흡수액 순환량이 적으므로 열교환기의 열교환량을 크게 하 기 위하여 플레이트형이나 중공원통형을 이용하며, 기내에 누 입된 공기 및 흡수액과 철판의 반응에 의하여 발생되는 수소 가스 등을 사이폰 관의 원리를 이용하여 추출한다. 외형상 소 형 흡수식 냉온수기는 길이에 비하여 높이가 높은 입형 구조 이므로 설치 면적을 축소할 수 있다. (2) 암모니아-물 흡수식 냉온수기 암모니아-물 냉온수기에서 흡수제인 물은 휘발성이 있으므로 흡수액의 재생과 정은 부분 증류과 정(fractional distillation)이 된다. 냉매인 암모니아의 특성으로 응축기는 약 20 bar 에서 운전 되고 증발기는 약 5 bar 에서 운전되며 공랭화가 가능하다. 그림 14 는 암모니아-물 소형 흡수식 냉온수기의 계통도로 서 리튬브로마이드-물 냉온수기의 기본 구성요소에 추가하여 냉매의 암모니아 농도를 증가시키기 위한 정류기가 재생기와 응축기사이에 설치되어 있다. 외측에 흰이 장착된 수직 실린 더형 압력용기의 재생기에 대하여 가스버너에 의해 직화식으 로 열이 공급되며 재생기내에서 비등과 정 후 상향유동하는 암 모니아-물 혼합증기와 하향유동하는 수용액사이에 열전달과 함께 혼합증기의 분축, 정류과 정이 발생한다. 가스버너의 연 소과 정에 필요한 공기는 응축기 냉각용 공기 휀이 형성하는 부압으로 공급되며 연소가스는 응축기와 흡수기를 통과 한 공 기와 혼합된 후 대기 중으로 방출된다. ![image](/image/placeholder) 응축기 증발기 팽창변 냉수펌프 냉매 열교환기 조절탱크 에널라이저 흡수기 버너→ 용액냉각 정류기 흡수기 재생기 용액펌프 그림 14 암모니아-물 소형 흡수식 냉온수기의 계통도 암모니아성분의 농도가 높은 용액과 낮은 용액사이의 열교 환은 부분적으로 재생기-애널라이저에서 발생한다. 재생기에 서 재생과 정 후 배출되는 낮은 암모니아 농도의 용액은 애널 라이저내의 나선형으로 설치된 관내를 유동하면서 재생기내의 높은 농도의 용액과 열교환을 수행한다. 수용액-냉각 흡수기 에서 낮은 암모니아 농도의 용액은 높은 농도 용액이 유동하 는 헬리켈 코일관 외면에 산포되어 증발기로부터 되돌아오는 암모니아 증기를 흡수하고 이 때 흡수열을 관내측의 용액으로 전달하여 열에너지를 회수함으로써 시스템의 성능계수를 향상 시킨다. 수용액-냉각 흡수기에서 미처 흡수되지 못한 냉매증 기는 낮은 농도의 용액과 함께 공기-냉각 흡수기에 유입하여 흡수과 정이 완료되고 흡수열은 주위 공기로 배출된다. 수용액 펌프에서 가압된 상대적으로 낮은 온도의 수용액은 흡수기와 재생기로 공급되는 도중에 정류기내의 나선형 관 내 측을 통과 하면서 관외측의 암모니아-물 혼합증기를 분축시킨 다. 정류기의 기능은 재생기에서 생산되는 혼합증기 중 암모 니아 성분의 농도를 증가시키고 물 성분을 제거하는 것으로 응축액과 혼합증기사이의 대향류 접촉을 향상시키기 위하여 특수 형태의 충전재(packing)를 사용하기도 한다. 공랭형 흡수기와 응축기는 외면에 흰이 장착된 관으로 환 에 의하여 유도된 주위 공기가 먼저 응축기를 통과 한 후 다시 대부분의 공기가 흡수기를 통과 하도록 구성되어 있다. 증발기 에서 냉수는 나선형으로 가공된 관 외면에 산포되어 관내측의 암모니아의 증발과 정에 의해 냉각된다. 증발기에서 배출되는 냉매증기는 냉매열교환기를 통과 하면서 응축기에서 배출되는 냉매액체를 냉각하여 시스템의 냉동효과 를 증가시킨다. 암모니아-물 소형 냉온수기는 일반적으로 on-off 제어로 운전된다. 냉수의 온도가 동결점에 접근하면 냉수 스위치에 의해 버너 운전을 멈추도록 한다. 일반적인 안전장치로는 화 염 점화 및 모니터 제어, 연소가스의 버너 유입 방지를 위한 세일(sail) 수위치, 압력 이완 밸브, 재생기 고온 스위치 등이 있다. ![image](/image/placeholder) 100 상 w 실수 1400 냉 결요하고, 48 이상 냉각수기 600 냉각탑 1200 설치공간, L 그림 15 소형 흡수식 냉온수기 설치도 Chart Type: bar 6 7 8 냄각수량 375 70.5kW 74.7kW 72.5kW 냄온수량 200 66.8kW 67.2kW 72.7kW 냄온수량 ᆞ다 69.0kW 68.3kW 68.6kW 그림 16 냉방능력 특성도 | {}
74c9d87a-0ca0-41d6-a5df-e346f5d69ae5 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-9 ¦ 윤정법 구분 ¦ 단독운전 ¦ 단독운전 ¦ 2 대병렬 ¦ 2 대병렬 ¦ 3 대병렬 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉 방 ¦ 냉방대수 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 2 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 2 1 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ 냉방대수 3 12 1 6 7 8 9 10 냉수출구온도 ¦ ¦ 난 방 ¦ 난방대수 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 2 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 2 1 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 난방대수 3 12 1 6 7 8 9 10 온수출구온도 ¦ 그림 17 냉온수 온도제어 센서 설정방법 2) 설치와 운전 (1) 설치 그림 15 는 소형 흡수식 냉온수기를 옥상에 설치한 예로서 냉온수기 본체와 냉각탑, 그리고 냉각수 펌프 등이 나타나 있 으며, 기기의 주위에 보수공간을 확보해야 한다. 기기 본체의 수계통 내압강도는 일반적으로 최대 600 kPa 이다. (2) 운전 소형 흡수식 냉온수기의 냉수 출입구온도는 12.5~7°C, 냉 각수 입출구 온도는 32~36.9°C, 온수 입구온도는 50.2~55°C 정도로 운전되며 그림 16 은 냉수와 냉각수 온도 조건에 따른 냉방능력 특성을 나타낸다. 일반적으로 용량제어는 on-off 제 어가 사용되며 2~3 대를 병렬 설치하는 경우에는 그림 17 과 같이 센서의 설정치를 다르게 함으로써 대수제어를 한다. 한편 소형 흡수 냉온수기는 전열관을 U 자형이나 환형으로 하여 제작하기 때문에 기계적인 관세척이 어려우므로 세심한 수질관리가 요구된다. 3) 보조기구 흡수식 냉동기는 열교환기로 구성된 기구로서 다른 종류의 냉동기에 비하여 보조기계가 3~4 종류에 불과 하다. 주요 보 조기구로는 냉매와 흡수액 펌프, 추기장치, 밸브류 등이 있고, 직화식 흡수식 냉온수기의 경우에 연소장치가 포함된다. (1) 추기장치 리튬브로마이드를 흡수액으로 사용하는 흡수식 냉온수기는 운전 중이나 정지 중에도 기기내부가 대기압보다 낮은 상태로 유지된다. 특히 운전 중에는 흡수액 펌프의 토출압이 영향을 미치는 희용액 배관을 제외한 모든 부분이 대기압보다 낮아서 대부분 10 kPa 이하로 된다. 따라서 흡수식 냉온수기에는 반드 시 추기장치가 필요하며 기기내부에는 유입되는 공기와 기기내 부에서 발생하는 불응축가스를 기기외로 방출해야 한다. 흡수식 냉온수기에서 불응축가스가 기기내부에 존재하면 냉 동능력이 저하하고, 흡수액의 농축이 진행되어 결정현상이 발생 하며 기기의 운전이 불가능하게 될 수도 있다. 누입된 공기 중의 산소는 기기내부를 부식시켜 흡수식 냉온수기의 수명을 단축시 킨다. 일반적으로 대형 흡수식 냉온수기에 사용되는 추기장치는 다음의 2 종류로 분류된다. ① 추기펌프에 의한 방식 흡수기에서 수증기와 혼합된 불응축가스를 추기장치로 흡 입하여(흡수액 펌프 토출측의 분출력을 이용하여 흡입) 흡수 액과 혼합할 때 저실의 압력이 상승하여 일정한 압력 이상이 되면(대체로 6-10 kPa 정도) 추기펌프가 가동하여 불응축가 스를 배출하는 방식이다. 흡수식 냉온수기를 운전하지 않을 때, 즉 운휴 중에 추기할 때는 흡수액 펌프가 동작하지 않아 저실에 불응축가스가 모이 지 않으므로 밸브 조작에 의하여 본체에서 직접 추기한다. 그 림 18 은 추기펌프에 의한 추기식의 예이다. 현재 제작되고 있 는 대부분의 흡수식 냉온수기에는 이와 같은 추기펌프에 의한 추기장치를 부착하고 있다. ![image](/image/placeholder) 흡수액펌프 불응축가스 진공마노메터 액트랩 저실 진공펌프 그림 18 추기펌프에 의한 추기식 추기 펌프로는 캠형 진공펌프 또는 베인형 진공펌프 등이 사용되며, 추기시 유입되는 수증기를 진공펌프내의 오일에서 제거하기 위한 가스밸러스트 밸브가 부착되어 있다. ② 흡수액 펌프 토출압에 의한 방식 불응축가스를 저실에 포집하는 원리는 추기펌프에 의한 방 식과 같다. 즉 흡수액 펌프의 토출압에 의하여 흡수액이 불응 | {}
acc3aa37-3538-4a20-ba92-fc2d08c00afd | 2권.pdf | 1.4-10 제 1 편 냉동장치 축가스와 함께 분리기로 분출되고 이곳에서 흡수액과 불응축 가스가 분리되어 불응축가스만이 저실에 모이게 된다. 불응축 가스가 많아지면 저실압력이 상승하거나 액면이 하강하므로 이것을 감지하여 표시등이 켜지고 이때 흡수액 리턴 밸브를 닫아 저실에 흡수액 펌프 토출압을 가하여 저실의 압력이 대 기압 이상으로 상승하면 배출밸브를 열어 불응축가스를 배출 하는 방법이다. 가장 전형적인 방법은 그림 19 와 같다. ![image](/image/placeholder) 체크 저실 밸브 배출 축적실 응축기로부터의 추기 배관 수 불응축가스 밸브 B 흡입실 추기용 병 보조 병 받침대 추기 흡수액 밸브 펌프에서 분리대 흡수기로부터의 불응축가스 체크 흡입실 흡입실 밸브 발생기 오버플로우관으로 추가레벨스위치 그림 19 흡수액 펌프 토출압에 의한 추기식 (2) 펌프 대형 흡수식 냉온수기에는 증발기 튜브위에 냉매를 산포하 기 위한 냉매펌프, 흡수기에서 재생기에 흡수액을 보내는 흡 수액 펌프, 흡수기에 흡수액을 산포시키는 펌프(제조회사에 따라 사용하지 않는 경우가 많다) 등이 사용되고 있다. 흡수식 냉온수기는 내부가 진공상태이고, 기밀정도가 매우 높으므로 일반적으로 밀폐형 모터에 의하여 구동되는 펌프를 사용하고 있다. 기기내를 순환하는 흡수액이나 냉매가 펌프와 모터의 윤활 제로 사용되며 모터의 발생열도 모터의 고정자와 회전자 사이 로 통과 하는 흡수액이나 냉매에 의해 제거된다. 일반적으로 냉매 · 흡수액 펌프는 임펠러의 회전에 의하여 토출압이 형성되고 순환액체중 일부가 임펠러 측면의 필터를 통과 하여 불순물이 제거된 후, 전방베어링, 고정자와 회전자 틈새, 또는 후방베어링, 축중심의 관통구멍을 통하고, 다시 펌 프의 흡입측으로 돌아오는 구조로 되어 있다. 1.4 제어와 안전장치 1) 제어 (1) 용량제어 흡수식 냉온수기의 용량제어는 냉온수온도를 열전대 또는 측온저항체로 검출하여 온도조절기에 설정된 값과 비교하고 제어대상에 동작신호를 보냄으로써 행한다. 일반적으로 냉온 수의 온도 검출은 출구측에서 행하고 있으나 입구에서 검출하 게 되면 저부하 운전시에 에너지소비를 줄일 수 있어서 이에 대한 실용화 연구가 추진되고 있다. 용량제어를 위한 제어 대상은 주로 증기, 온수 또는 가스 등의 구동열원이지만 저부하 운전시에 효율을 높이기 위하여 흡수액 순환량제어를 병행하는 경우도 있으며 소형 흡수식 냉 온수기인 경우에는 버어너를 온-오프(on-off) 제어하거나 고-저 -오프(high-low-off)의 3 위치 제어를 한다. ① 구동열원 입구제어 이 방식은 2 중효용 흡수식 냉동기의 증기, 또는 고온수 등 단위부하당 순환량이 적은 경우에 사용하며 구동열원의 입구 에 열원 발생장치의 조건에 따라 변유량 방식의 2 방향 밸브나 정유량 방식의 3 방향 밸브를 설치한다. 밸브 조작은 일반적으 로 전기식 모터를 사용하며 방적 또는 방폭이 요구될 때에는 공압식의 액튜에이터(actuator)가 사용된다. 그림 20 은 증기 조절 밸브에 의한 용량제어시의 배관 예이다. ![image](/image/placeholder) 증기입구 압력계 압력계 증기조절밸브 냉동기의 발생기 스트레이너 스팀트랩 그림 20 증기조절 밸브를 이용한 배관 ② 증기 토출 제어 단효용 흡수식 냉동기에서 저압증기를 구동열원으로 사용 하는 경우 입구제어를 하려면 증기의 비체적이 커서 밸브를 크게 해야 하므로 출구측의 토출량을 제어한다. 이 방식은 그 림 21 과 같이 재생기의 전열관내에 정체하는 증기 토출량에 의하여 증기부의 전열면적과 중기 토출부의 전열면적비율을 조정하여 가열량을 제어하는 방식으로 부하 변동에 대한 응답 속도가 늦고 수증기 햄머 현상을 일으킬 우려가 있다. ![image](/image/placeholder) 압력계 배기관 스트레이너 안전밸브 역류 방지용 입상관 수동밸브 감압밸브 압력계 0.3m 이상 드레인트랩 M 흡수냉동기 * 수동 드레인 밸브 제어밸브 그림 21 토출 제어를 하는 기종의 증기배관 계통 ③ 버어너 연소량 제어 직화식 흡수식 냉온수기에서는 버어너의 연소량을 제어하 여 부하에 따른 용량을 제어한다. 연료 제어밸브와 공기 댐퍼 는 링크기구에 의하여 연결되고 캠 기구가 부가되어 있어서 부하에 따라 연료량과 공기량비를 일정한 범위내에 유지하도 록 조정하며 일정한 공기비로 효율적으로 연소시킨다. 그림 22 는 연소계통도이다. | {}
67c70caa-2810-4e0b-83a3-bf5bc4061925 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-11 ![image](/image/placeholder) 풍압스위치 PA 송풍기 A PA GH 메인 G 버너 워코그 가버너 차단 차단 스트레 플랜지 밸브 밸브 가스제어밸브 이너 그림 22 연소 계통도 ④ 우회 제어 폐열을 열원으로 하는 흡수식 냉동기에서 부하가 적어 폐 열을 소비할 수 없을 경우에 대비하여 흡수식 냉동기의 최대 부하시에 상응하는 방열설비로서 냉각탑 등을 설치한다. 이러 한 경우에는 방열용 냉각탑의 중복설치를 피하기 위하여 우회 제어방식을 적용하는데 증발기, 흡수기 사이에 우회 밸브를 설치하고 부하에 따른 밸브개도 조정으로 냉수부하에 관계없 이 에너지 소비량을 일정하게 유지한다. ⑤ 기타 제어 방식 상기의 제어방식과 병행하여 저부하시에 에너지 효율을 높 일 목적으로 흡수기에서 재생기로 보내는 흡수액량을 제어하 는 방식이 있으며, 소형 흡수식 냉온수기에서는 버어너를 온- 오프 제어하거나, 고-저-오프의 3 위치 제어를 하며 냉온수기 를 2~3 대 병렬 설치하는 경우에는 각 제어온도 설정치를 다 르게 조절하여 대수를 제어한다. (2) 냉수제어 흡수식 냉온수기의 온도 제어는 냉수 출구온도제어가 일반 적이다. 흡수식 냉온수기의 냉수출구온도를 감지하여 이 온도 를 비례제어하는 온도조절기로 보내고 온도조절기에서 가스 버너로 신호를 보내 가스버너의 입열량을 가감한다. 그림 23 은 냉수출구온도 비례제어에 의한 제어형태로 냉수 출입구온도와 냉동용량의 관계를 나타내고 있다. 최근에는 에 너지 절약의 중요성에 따라 냉수 입구 온도제어를 채택하는 경우가 많다. Chart Title: 비례대 2 °C Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 내수집구운동 5.82°C 6.4°C 7.81°C 9.3°C 10.4°C 11.2°C 설정온도 5.1°C 5.59°C 6.04°C 6.32°C 6.05°C 7.83°C 그림 23 냉수출구온도 비례제어에 의한 냉수 출입구 온도와 냉동용량의 관계 (3) 냉각수 제어 냉각수 온도를 낮게 운전하면 연료소비율이 감소하여 경제 적 운전이 된다. 그러나 지나치게 낮은 냉각수 온도는 용액의 결정 등의 치명적 영향을 미칠 수 있으므로 결정이 생기지 않 을 정도의 범위 내에서 운전하여야 한다. 사용 가능한 냉각수 의 최저온도는 15°C 이며 이는 냉각수 입구온도가 15°C 이상 이면 별도의 냉각수 온도 제어가 필요하지 않다. 냉각수 입구온도가 낮은 경우에도 운전이 가능한 것은 용 액농도 조절밸브의 기능 때문이다. 용액농도 조절밸브는 응축 기와 증발기 사이 배관상에 설치되어 냉각수 온도가 내려가면 흡수기 출구온도에 따라 용액농도 조절밸브를 열어 응축기 내 부 냉매를 증발기를 통하여 흡수기 내부로 유입하여 용액의 상태를 결정선으로부터 멀리 이동시키는 역할을 한다. (4) 희석운전 제어 흡수식 냉온수기의 작동유체로 사용되는 리튬브로마이드 수용액은 온도가 낮을 수록, 농도가 높을 수록 결정을 일으키기 쉽다. 결정이 발생하면 시스템은 능력을 발휘할 수 없음은 물 론 작동유체의 흐름이 원활하지 않고, 캐비테이션에 의해 펌 프가 파손되기도 한다. 이에 대한 조치중의 하나가 희석운전 (dilution operation)이다. 희석운전은 시스템이 정지하여 가열원의 공급은 중단된 상 태에서 자동적으로 15 분간 증발기 내부의 냉매를 흡수기로 보내어 농용액이 온도가 낮아질 경우 결정화되는 것을 방지하 는 운전이다. 희석운전은 증발기와 흡수기를 연결한 배관라인 에 설치된 희석밸브에 의해 이루어지며 희석밸브의 개방은 희 석운전으로 인한 자동조작 이외에 결정으로 인한 고장시 해정 을 시킬 수 있도록 수동조작으로도 개방이 가능하다. 희석운전은 자동적으로 이루어지므로 사용자는 이 운전의 필요성을 인식하여 시스템이 정지했다고 해서 주전원 스위치 치를 내려 재기동이 안 되는 등의 문제가 발생하지 않도록 해 야 한다. 희석운전의 운전제어 방식에는 타이머에 의해 설정 시간동안 용액유동을 실행하는 희석 타이머방식과 희석 서모 스탯을 진한 용액의 배관라인에 설치하여 시스템 정지 후 소 정의 온도까지 낮아지면 희석운전이 정지되도록 하는 희석 서 모스탯 방식이 있다. 희석타이머 방식은 정지시 부하 조건에 따라 변동되지 않는 고정방식으로 희석이 과도하게 실행된다 거나 불충분할 수도 있으나 제어 방식의 간편성 때문에 현재 거의 모든 시스템에 적용되고 있다. (5) 용액량의 제어 흡수식 냉온수기에서는 부하의 대소에 따라 재생기에서의 가 열량을 가감하고 있다. 부하가 감소하면 즉 가열량이 감소하면 고온재생기 내부 용액의 액면은 상승하고 부하가 증가하면 고온 재생기 내부용액의 액면은 하강한다. 이와 같이 부하변동에 따 라 액면이 변동하므로 액면이 과도하게 높아지거나 낮아지면 정상적인 운전이 불가능하므로 고온재생기의 액면을 조절해 주 어야 한다. 적절한 액면을 유지시키기 위하여 흡수기 출구에서 용액펌프로 송출 용액량을 조절해 준다. 용액량의 제어 방식에는 플로트 밸브에 의한 LCD(level control device)방식과 용액펌 프 on-off 방식, 용액펌프 회전수 조절에 의한 송출량 조절방식 등이 있다. | {}
d57264c5-6462-417a-b29f-ad0c4e5e0440 | 2권.pdf | 1.4-12 제 1 편 냉동장치 2) 안전장치 운전 시 안전확보와 기기의 보호를 위하여 여러 가지 안전 장치가 설치되어 있으며 안전장치가 동작하면 시동이 되지 않 거나 운전 중에는 경보부저가 울리고 이상 표시 등이 점등되 며 흡수식 냉동기가 정지한다. 한편 안전장치는 장시간 경과 되면 지시치가 변화하므로 정기적으로 그 설정치를 보정해야 한다. 표 4 와 표 5 는 일반 공조용 흡수식 냉동기와 냉온수기 에서 안전장치의 대표적인 예를 나타낸다. 표 4 흡수식 냉동기의 안전장치 ¦ 목적 ¦ 장치명 ¦ 설정치와 접점동작 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수 「플로우스위치」 ¦ 냉수유량 정격치의 50% 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수동결방지 「서머스태드」 ¦ 냉수출구온도 3~3.5°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 온수조절기 L-CUT ¦ 냉수출구온도 주설정 -2°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 냉각수펌프 「인터로크」 (외부접점)· ¦ 재생온도 155~160°C 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생온도계 ¦ 재생압력 100 kPa 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생압력계 ¦ 고온재생기 액면하강시 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 액면릴레이 ¦ 고온재생기 액면상승시 기동 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 흡수액 펌프 「서머리레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 냉매펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 추기펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상에서 정지 ¦ 표 5 흡수식 냉온수기의 안전장치 ¦ 목적 ¦ 장치명 ¦ 설정치와 접점동작 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수 「플로우스위치」 ¦ 냉수유량 사양치의 50% 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 냉수동결방지 「서머스태드」 ¦ 냉수출구온도 3~3.5°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 냉수동결방지 ¦ 온수조절기 L-CUT ¦ 냉수출구온도 주설정 -2°C 이하에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 냉각수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 냉수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온수펌프 「인터로크」 (외부접점) ¦ 온수펌프 정지에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온수 「서머스태드」 ¦ 온수출구온도 80°C 이상에서 정지 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생온도계 ¦ 냉방 재생온도 155~160°C 이상에서 기동 난방 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 재생압력계 ¦ 재생압력 100 kPa 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 배기가스온도계 ¦ 배기가스온도 300°C 이상에서 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 액면릴레이 ¦ 고온재생기 액면강하시 기동 ¦ ¦ 결정방지와 고온재생기보호 ¦ 온도휴즈, 흡수액 펌프 「서머릴레이」 ¦ 재생온도 이상 상승에서 정지(약 197°C) ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 화염검출기 「프로텍트릴레이」 ¦ 착화실패와 이상 소화에서 정지 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 풍압 「스위치」 ¦ 송풍기 풍압저하에서 정지 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 오일히터 「서머스태드」 (예열기 설치시) ¦ 오일온도 이상 상승에서 기동 ¦ ¦ 연소안전보소 ¦ 저연소 확인스위치, 고연소 확인스위치 흡수액펌프 「 서머릴레이」 ¦ ¦ ¦ 모터보호 ¦ 냉매펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 버어너송풍기 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 추기펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ ¦ 모터보호 ¦ 오일펌프 「서머릴레이」 ¦ 정격전류치 이상 ¦ | {}
60ba65e8-60ef-4fb9-85c0-4c4c77f005b2 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-13 흡수식 냉동기를 산업용으로 사용하여 년중 정지기간 없이 연속운전을 하는 경우에는 상기의 안전장치 이외에 흡수액 결 정방지를 위하여 재생기와 흡수기 간에 연결된 오버플로우관 의 온도를 감지하여 이상 고온시 냉매를 열교환기 농용액측으 로 우회시키도록 하는 결정방지장치와 냉매 펌프가 공회전으 로 인하여 손상되지 않도록 하는 냉매액면 제어장치 등을 설 치한다. 3) 연소 안전제어 직화식 흡수식 냉온수기는 1984 년 이후 국산화되어 도시가 스가 공급되는 대도시에 수요가 증가되고 있으며 가스형이 주 종을 이루고 있다. 가스는 청정연료로서 사용하기에 편리한 반 면에 사고시 그 피해가 크므로 철저한 안전관리가 필요하다. (1) 안전 관리 직화식 흡수식 냉온수기의 용량이 350 kW 이상인 가 스버너에는 다음과 같은 안전장치를 부착해야 한다. ① 화염 검출기 1 개 ② 주차단 안전밸브 2 개 ③ 가스 압력 스위치 1 개 ④ 풍압 스위치 1 개 ⑤ 주차단 안전밸브 닫힘 확인스위치 1 개 ⑥ 가스 제어밸브 완전 닫힘 확인스위치 1 개 ⑦ 가스 제어밸브 완전 열림 확인스위치 1 개 아울러 상기의 안전장치와 제어장치에 의한 버너의 점화, 안전장치, 이상정지 등을 제어하는 「버너콘트롤러」 (일명 프로 텍트 릴레이)가 부착되어야 한다. 냉방이나 난방 시에는 사용 전에 가스버너에 대한 안전점 검을 실시해야 하며 가스배관과 부품 등의 누설과 밸브자체의 누설여부를 확인해야 한다. 외부 누설 검사 시 2 kPa 이하의 저압을 사용하는 경우에 는 가스배관 내를 5kPa 정도로 가압하고, 9 kPa 이상의 압 력으로 사용하는 경우에는 사용압력의 1.5 배로 가스배관 내를 가압하여 누설이 전혀 없어야 하며 밸브 자체에 대해서도 압 력구분 없이 사용압력의 1.5 배의 압력을 가하여 밸브시트의 누설량이 2 cc/min 이하이어야 한다. 각 안전장치는 그 설정치와 그 스위치의 동작여부 등이 개 별적으로 확인되어야 한다. 가스 압력 스위치는 사용압력이 2 kPa 이하의 저압일 때는 하한스위치로서 사용압력 x 0.7 배 이하에서 작동되도록 설정하며, 9kPa 이상일 때는 상한스위 치로서 스위치의 기준치 x 1.2 배 이상에서 작동되도록 설정되 어야 한다. 기타 안전장치에 대해서도 설치와 설정이 올바르 게 되었는지를 반드시 확인한 다음에 운전해야 한다. (2) 운전 관리 버너 연소시에는 효율적인 운전관리로 에너지를 절약해야 한다. 버너 연소시에 공기량이 이론공기량보다 부족하게 되면 연료가 불완전 연소하여 그을 음이 발생하고 연소효율이 저하 한다. 실제로는 이론공기량보다 약간 많은 공기로 완전연소하 나, 공기가 과잉일 때에는 배기가스에 의한 열손실이 커진다. 그림 24 는 천연가스(LNG)를 사용했을 때의 공기비와 배 기가스 온도에 다른 배기가스 손실을 나타낸 것으로, 일반적 으로 적정한 공기비는 1.2~ 1.3 정도로 권장한다. Chart Title: (고위발열량기준) Chart Type: bar 100 200 300 400 500 item_01 4% 6% 8% 16% 24% item_02 3.8% 1.2% 13.5% 17.5% 22.2% item_03 3.2% 11.5% 13.5% 14.8% 17.5% item_04 3.2% 13.5% 14.8% 16.5% 22.5% 그림 24 배기가스 손실 공기비의 조정은 최초 시운전시에 정확히 행하며 그림 25 에서와 같이 배기가스 중의 O2 와 CO 농도를 분석하여 확인 한다. 공기비를 1.2~1.3 정도로 유지하려면 O2 는 3 ~5% 범 위이고 그을 음 발생과 공해문제를 고려하여 CO 는 50 ppm 이하(가능하면 0 ppm)를 유지해야 한다. Chart Type: bar 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 item_01 12% 11% 10% 9% 8% 그림 25 공기비와 배기가스중의 02, CO2%의 관계 (13A 46046 kJ/Nm2) 1.5 보수 관리 LiBr 농용액을 흡수제로, 물을 냉매로 사용하는 흡수식 냉 | {}
6ada0bb5-7269-48ed-9430-8241a7d506a7 | 2권.pdf | 1.4-14 제 1 편 냉동장치 동기와 흡수 냉온수기는 기밀유지와 흡수액 관리가 유지관리 에 있어서 가장 중요한 요소이다. 따라서 누설여부의 진단과 흡수액과 냉매의 정기적인 추출 분석이 흡수식 냉동기와 흡수 식 냉온수기의 고장과 운전불능을 사전에 예방하고 기기의 수 명을 연장하는 관리 방법이다. 1) 기밀유지 흡수액(LiBr 수용액)은 공기 중에서는 금속에 대한 부식성 이 강하므로 운전 중 또는 장기적 운전 중지시에도 누설의 가 능성을 제거하고 누설부위 발견시는 즉시 보수해야 한다. (1) 제작 설치시의 기밀유지 흡수식 냉동기 기밀상태는 제작과 설치시에 확인하는 것이 누설진단과 누설가능성 제거에 있어서 가장 좋은 방법이다. 각 냉동기 제작회사는 누설을 확인하는 할로겐 누설탐지기 (leak detector), 피라니(Pirani) 계기, 헬륨 누설탐지기 등의 장비를 갖추고 기밀도를 1x10mg kPa · m2/sec 이하로 관리해 야 한다. 또한, 현장에 설치하여 냉동기에 흡수액과 냉매를 주입하기 전에 진공방치 시험을 실시하여 기기 운송 도중의 누설부위 발생을 진단한다. 일반적으로 보통 진공방치 시험은 48 시간 실시하여 누설여부를 판단하며 냉동용량별 그 허용량은 표 6 과 같다. 표 6 냉동용량에 따른 압력 상승분 ¦ 냉동용량 ¦ 방치시 압력상승분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350 kW ¦ 13.3 Pa ¦ ¦ 1 750 kW ¦ 4 Pa ¦ ¦ 3500 kW ¦ 2.7 Pa ¦ 방치후 온도, K 주) 보정압력 = 방치전압력 x 방치전 온도, K (2) 운전 중 기기 상태의 점검 흡수식 냉동기의 기밀상태가 양호하면 주 1~2 회, 아무리 많아도 1 일 1 회 정도의 저실 추기를 하면 운전이 가능하다. 그 이상으로 추기횟수가 잦아진다든가, 본체 추기를 해야만 정 상운전이 가능하다면 기밀상태가 불량하다고 판단해야 한다. 동일한 부하조건에서 기밀도가 양호한 정상운전과 비교하 면 기밀 불량시의 운전상태 변화는 냉수출구온도 상승, 냉매 액면 상승, 흡수액 농도 상승, 흡수액 결정에 의한 오버플로 우, 고온재생기의 온도 또는 압력의 상승, 냉각수출입구 온도 차의 감소 등의 현상이 발생하며 부식억제제의 소모가 심하고 흡수액에 산화철 등의 산화물이 혼재되어 흡수액 색상이 흑색 으로 변화하거나 흡수액 분석시 산화철과 산화동 등이 검출된 다. 또한 흡수액을 침전시키면 산화동으로 인하여 푸른색을 나타낸다. (3) 장기 보관시의 기밀유지 흡수식 냉동기를 겨울철동안 장기적으로 운전 정지하면 외 부공기의 누입이나 주변설비 보수시의 부주의 로 인한 냉동기 부품의 파손 등으로 외부공기가 누입하여 기밀이 파괴되는 경 우가 발생한다. 이를 방지하기 위해서는 냉동기 내부를 질소 가압하여(보 통 3 kPa 계기압) 장기 보관하는 것이 좋다. 그리고 재가동 하기 전에는 반드시 압력계를 확인하여 그 압력이 다음의 압 력 이하가 되면 누설의 가능성이 있으므로 주의 해야 한다. (273+ T) P= P⌀x (273+ To) 여기서, (1) ¦ P ¦ : ¦ 재운전 전의 압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : ¦ 재운전 전의 주위온도, °C ¦ ¦ Po ¦ : 질소 ¦ 봉입시의 압력, kPa ¦ ¦ T ¦ : 질소 ¦ 봉입시의 주위온도, °C ¦ ④ 누설 부위 진단 방법 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기에서 누설을 발견 또는 확인하는 방법은 여러 가지가 있지만 경험과 숙련이 요구된 다. 흡수액과 냉매가 주입되어 있는 상태에서 누설 부위 확인 은 대단히 어려우며, 육안 또는 청음기에 의한 방법 등이 사 용된다. 또 프레온 가스와 질소를 봉입하여, 기기 내부의 압력 을 200 kPa 까지 상승시킨 후 비눗물 또는 할로겐 누설탐지 기로 누설부위를 찾거나 초음파 누설감지기로 누설 부위를 확 인하는 방법이 있다. 2) 흡수액 관리 흡수액 즉 LiBr 수용액은 소금물과 유사한 화학적 특성을 가지고 있어서 부식성이 강하므로 흡수액과 접촉하는 금속면 의 부식을 방지하기 위하여 부식억제제(inhibitor)로 크롬산 리튬(LiCrO4), 몰리브텐산리튬(LiMoO4), 질산리튬(LiNOg) 등을 사용하며 알칼리도는 일정기준으로 유지시켜야 한다. (1) 크롬산 리튬을 사용하는 경우 흡수액의 색상은 노란색이며 부식억제제가 소모됨에 따라 무색으로 변하므로 육안으로 식별이 가능하나, 몰리브덴산 리 튬과 질산리튬을 사용하는 경우에는 흡수액의 색상은 무색이 며 부식억제제의 존재여부는 화학분석에 의해서만 확인할 수 있다. 일반적으로 사용하고 있는 크롬산리튬의 관리농도는 700- 2 500 ppm 정도이며 이 기준치보다 낮으면 다음 식으로 첨 가량을 산출하여 부식억제제를 첨가한다. Bx(2500-C) A = 1 000000 여기서, A : 첨가해야 할 LiCrO4 의 양, kg B : 흡수식 냉동기의 흡수액 용입량, kg C : 측정된 크롬산 리튬의 농도, ppm 첨가할 크롬산 리튬이 분말인 경우에는 분자식이 LizCrO4 · H2O 임을 고려하여 계산된 첨가량에 1.28 을 곱한 양을 투입해 야 하며, 20% 수용액인 경우에는 농도(0.2)로 나눈 양을 투 입한다. 크롬산리튬을 주입할 경우에는 증류수에 희석시켜 20% 이하의 농도로 흡수액측에 투입하며, 투입 후 흡수액을 (2) | {}
df7e2247-1d39-49c5-967f-01a26a77882e | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-15 순환시키고 작업종료 후 30 분 정도 본체추기를 실시한다. 크 롬산리튬은 맹독성이므로 취급시 주의 하고 과잉투입은 부식 을 유발시키므로 반드시 기준치의 단위 내에서 조정한다. (2) 알칼리도의 관리 기준 제조회사에 따라 다르며, 크롬산리튬을 부식억제제로 사용 하는 경우로서 일반적인 관리 기준은 0.02 N 으로 한다. 흡수 액을 추출하여 증류수의 희석, pH 확인 등의 과정을 거쳐서 알칼리도를 측정한 다음 기준치보다 낮으면 수산화리튬(LiOH) 을, 높으면 브롬화수소(HBr)를 첨가하여 흡수액의 알칼리도 를 조정한다. ① 알칼리도가 높아 브롬화수소(HBr)을 투입하는 경우 8.092x 흡수액량 x (알칼리농도-0.02) 첨가량 = Xx Y 여기서, ¦ X ¦ : ¦ HBr 수용액의 ¦ 농도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y ¦ : HBr 수용액의 ¦ 비중 ¦ ¦ (3) ② 알칼리도가 낮아 수산화리튬 분말(LiOH · H2O)을 사용하는 경우 첨가량 = 41.96- 흡수액량- (0.02- 알칼리도) (4) 여기서 사용되는 브롬화수소(HBr)와 수산화리튬(LiOH · H2O) 은 강산과 강알칼리이므로 전문적인 취급기술과 경험을 가진 기술자가 분석하고 주입해야 한다. (3) 옥틸 알콜 흡수기의 흡수능력을 증진시키기 위하여 계면활성제로서 99% 이상의 순수한 1 급 옥틸알콜을 투입한다. 그 종류로는 n-옥틸알콜과 2-에틸헥산올이 있다. 일반적으로 n-옥틸알콜 을 사용하며 이를 첨가하면 냉동능력은 10~20% 정도가 증 가한다. 흡수액에 대한 혼합율은 0.1%(중량비)일 때가 가장 효율이 좋은 것으로 알려져 있으며, 350 kW 당 0.001 m2 정 도의 투입이 적당하다. 3) 정기 점검 흡수식 냉동기와 흡수식 냉온수기를 안전하게, 그리고 효율 표 7 정기점검 항목 일람표 ¦ 항목 ¦ 냉방개시 ¦ 최대부하시 ¦ 냉방종료시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 추기펌프 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 추기펌프 오일량 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 추기펌프 오일상태 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (3) 추기펌프 도달진공도 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (4) V 벨트의 장력상태 ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ 2. 안전보호장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 「플로우스취치」 작동 · 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (2) 동결방지 「서모」의 작동 확인 ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (3) 재생압력스위치 작동 확인 ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (4) 재생온도계 작동 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (5) 액면릴레이 동작 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (6) 전동기 서모릴레이 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (7) 각 타이머 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 3. 운전상태의 점검과 측정기록 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 인터록(interlock) 관계의 점검 ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ (2) 온도조절기의 동작과 설정치 확인 ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ (3) 온도조절기와 제어밸브 동작 확인 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (4) 냉매 블로우 다운 실시 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (5) 진공 유지상태의 점검 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (6) 운전데이터 기록 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (7) 「옥틸알콜」의 점검 · 보충 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ (8) 흡수액 「부식억제제」의 점검 · 보충 ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (9) 냉매량의 점검 · 보충 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 4. 냉수 · 냉각수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 수계통 누설점검 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 냉각수 워터박스 개방점검 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5. 흡수액, 냉매펌프 (1) 운전상태(이상소음, 파열 등) 점검 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6. 장기 운전정지 상태 확인 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 진공유지 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ (2) 콘트롤 패널 상태 확인 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ | {}
48f4d198-8484-4956-bbfd-c1d19474b058 | 2권.pdf | 1.4-16 제 1 편 냉동장치 적으로 그 수명을 오래도록 유지하기 위해서는 보수관리와 정 기적인 점검이 필요하며 운전일지의 기록보존이 중요하다. 이 것은 기기의 상태 점검을 운전자 스스로가 진단하게 하며 일 반적으로 사용하는 정기점검 항목 일람표는 표 7 과 같다. 2. 흡착식 냉동기 2.1 개요 흡착식 냉동기는 Faraday 가 1848 년에 그 원리를 최초로 제안한 이후 1900 년대 초기에 상품화 되었다. 이 당시의 흡착 식 냉동기의 흡착제/냉매계는 칼슘크로라이드/암모니아, 활성 탄/메탄올이 주로 사용되었다. 1920 년대 후반에 온열 · 냉열 동시공급 가능한 실리카겔/ 이산화유황계를 이용한 흡착식 히트펌프가 개발되어 기차에 적용되었으나 공기압축식 냉동기의 개발로 연구개발 및 생산 이 중단되었다. 이후 1980 년대 초기에 들어서 흡착식 냉동시스템은 물, 알 코올, 암모니아 등의 자연냉매와 실리카겔, 제올라이트, 활성 탄 등의 흡착제를 이용하게 되었으며 공장폐열, 코제너레이션 폐열 등 저온폐열의 열회수기기로서 일본에서는 1986 년에 실 리카겔/물계를 사용한 17 kW 급 흡착식 냉동기가 상품화 되 었다. 현재 일본의 Mayekawa 사에서는 70~500 kW 급의 흡착식 냉동기를 실용화하여 판매하고 있다. 최근에는 독일의 SorTech 사에서 7.5 kW, 15 kW 급의 두 모델을 개발하여 태양열 집열기와 연계하여 냉방하는 시스템을 판매하고 있다. 흡착식 냉동기는 흡수식 냉동기와 거의 비슷한 사이클로 운전 되며, 다만 흡수기 대신 흡착탑에서 냉매를 흡착한다는 점이 다르다. 흡수식의 경우 흡수용액이 냉매를 흡수하여 시스템내 를 같이 순환하나 흡착식의 경우 흡착탑에 고정되어 있는 고 체상태의 흡착제에 냉매가 흡 · 탈착되어 시스템내에서는 냉 매만 순환하게 된다. 특히 흡착제와 냉매로 실리카겔/물계를 사용하는 흡착식 냉동기는 기존의 흡수식 냉동기보다도 저온 의 구동열원으로 운전이 가능하므로 열의 다단계 이용의 마지 막 단계에 사용가능하다는 큰 장점이 있다. 2.2 작동원리 흡착식 냉동기는 고체흡착제와 냉매의 가역반응에 의해 흡 · 발열현상을 이용하고 온수를 구동열원으로 하여 냉열을 발생 시키는 열기관이다. 흡착식 냉동기는 압축기 대신에 실리카 겔, 제올라이트, 활성탄 등의 고체흡착제를 이용하지만 증발 기나 응축기는 증기압축식 냉동기와 동일하다. 흡착은 물리흡 착에서 행해지며, 흡착시(흡착공정)에 흡착열을 방출하고, 탈 착시(재생공정)에는 열을 흡수한다. 이 시스템은 증발기, 응축기, 흡착식 열교환기 2 기(재생 기, 흡착기)로 구성된 밀폐계의 고진공기기로 계내에는 실리 카겔과 물(냉매)만이 존재한다. 흡착식 냉동기의 재생공정과 흡착공정은 그림 26 에 나타내었으며, 흡착식 냉동기의 사이 클 선도는 그림 27 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 온수 냉매중기 냉각수 당내 액 흡착제 응축기 흡착식 열교환기 중발기 a. 재생공정 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉매증기 냉수 흡착제 응축기 흡착식 열교환기 증발기 b. 흡착공정 그림 26 흡착식 냉동기의 공정 Chart Type: line T_ε item_01 0.05InP item_02 0.09InP item_03 0.08InP temperature, T 그림 27 흡착식 냉동기의 사이클 선도 ① 재생공정 흡착식 열교환기(재생기)는 외부열원(온수)에서 열을 받 아 흡착제를 가열함으로써 흡착제층으로부터 냉매의 탈착이 일어나게 된다. 한편 탈착된 냉매는 응축기측에서 응축하고 이 때 발생된 응축열은 외부(냉각수)로 버려진다. 재생공정에서 흡착제는 온수로부터 열을 받아서 그 온도가 Ta→Tr 로 상승하고, 흡착식 열교환기내에 흡착된 냉매는 수 증기가 되어 탈착되고 응축기의 응축온도 Tc(압력 Pc)에서 물로 된다. 이 과정에 의해서 선도상에서는 흡착제의 함수율 이 qb→qa 로 이동한다. ② 흡착공정 | {}
c72767f3-9680-4ef5-bd7b-e1670094fb15 | 2권.pdf | 증발기에서 외부(냉수)로부터 열(냉동부하에 상당하는)을 흡수한 냉매는 증발한다. 냉동은 이 증발잠열을 이용하여 얻어진다. 한편, 증발된 냉매는 냉각수에 의해 냉각된 흡착 식 열교환기(흡착기)의 흡착층에 흡착되고 이 때 발생하는 흡착열은 외부(냉각수)로 버려진다. 흡착공정에서 흡착제는 냉각수에 의해 Tr→Ta 로 냉각되 고 냉매는 냉수로부터 열을 흡수하여 증발기의 증발온도 Te(압력 Pe)에서 증발하고 흡착제에 흡착된다. 이 때 흡착 제의 함수율이 로 증가하게 된다. 따라서 흡착식 냉동기의 사이클은 2 개의 열교환기를 1 조로 하고 한쪽이 흡착공정일 때 다른 한쪽은 재생공정의 2 개의 과 정을 주기적으로 변화시키면서 연속적으로 냉수를 얻는 것이 가능하다. 2.3 구조 그림 28 은 흡착식 냉동기의 구조를 나타낸 것이다. 흡착식 냉동기는 하부에서부터 증발기, 흡착기 · 재생기, 응축기 순 으로 되어 있으며, 4 개의 기기 각각에 냉매, 열원매체가 접속 되어 있다. 응축기에는 냉각수, 증발기에는 냉수가 접속되어 있다. 또한 재생기(온수가 접속)와 흡착기(냉각수가 접속)는 온수와 냉각수의 유로가 바뀌면서 재생기와 흡착기가 바뀌 게 된다. 상용화되어 있는 각 열교환기는 전열관의 열팽창, 수축을 고려하여 흡착 및 탈착이 용이하도록 Shell & Tube 형태로 구성되어 있다. 또한 계내의 진공도를 유지하기 위해 진공펌프가 구비되어 있고 운전은 자동으로 행해진다. ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉각수 옹축기 흡 착 기 증발기 XX 냉수 온수 그림 28 흡착식 냉동기의 구조 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-17 2.4 성능 성능계수(COP)는 재생에 투입되는 열량(Qv)에 대해서 얻어 진 냉동능력(Qg)의 비로 정의 된다. 정성적으로는 재생에 필요 한 열은 재생열이고, 얻어지는 냉동은 냉매의 증발잠열이므로 COP= & 실리카겔/물계의 경우, 592.4kcal COP = = 0.94(Te =9°C) 630.5kcal 로 정의 가능하며, 이론상으로는 이하의 관계식이 성 립한다. Te To 282K COP = = =0.93(Te =9°C, Ta =30°C) Ta Tr 303K 여기서, ¦ Te ¦ : 증발온도 K, Ta : 흡착온도 K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tc ¦ : 응축온도 K, Tr : 재생온도 K ¦ ¦ Qe ¦ : 냉동능력(kcal, 증발잠열), ¦ ¦ : ¦ 재생열(kcal, 흡착열)이다. ¦ · 냉수온도가 높게 되면 COP 및 냉동능력은 증가한다. · 냉각수온도가 낮게 되면 COP 및 냉동능력은 증가한다. · 온수온도가 약 80°C 보다 높게 되면 냉동능력은 증가하지만 COP 는 변화하지 않는다. 이상의 관계식에서 온수, 냉각수, 냉수온도와 성능은 다음 과 같다. 참고를 위해서 그림 29 와 그림 30 은 흡착식 냉동기의 성능 특성의 한 예를 나타낸 것이다. 그림 29 는 온수온도와 냉동능 력의 관계를 각 냉수온도별로 나타낸 그림이며, 그림 30 은 온 수온도와 COP 의 관계를 각 냉수온도별로 나타낸 그림이다. 그림 29 에서 온수온도가 높고 냉수온도가 높을 수록 냉동능력 이 상승함을 알 수 있다. 이러한 경향은 중온수 구동 흡수식 냉동기에서도 동일한 경향이 나타나지만 흡착식 냉동기에서 는 온수온도가 65°C 이하에서도 경제적인 냉방운전이 가능하 Chart Title: 온수온도와 능력비의 관계 (생각수 29°C→33°C) Chart Type: bar 넹수온도 20^-15°C 정격점 냄수온도 14^+9°C 넹수온도 8^-3°C 냄수온도 10^-5°C item_01 0.4Not explicitly visible 0.8Not explicitly visible 1.2Not explicitly visible 0.6Not explicitly visible 온수온도 (°C) 그림 29 온수온도와 냉동능력과 의 관계 | {}
c116f405-5c24-4aec-b00d-3ef3f8f7178a | 2권.pdf | 1.4-18 제 1 편 냉동장치 며 온수온도 변동에 의한 냉동출력 비율이 작다는 특징이 있 음을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) 온수온도와 COP 의 관계 (냉각수 29°C→33°C) 0.70 냉수온도 25→20°C 정격점 냉수온도 14→9°C 0.65 냉수온도 12→7°C 냉수온도 20→15°C 0.60 COP 0.55 냉수온도 10→5°C 0.50 냉수온도 8→3°C 0.45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 온수온도 (°C) 그림 30 온수온도와 COP 와의 관계 또한 그림 30 에서 온수입구온도가 상승함에 따라 COP 도 상승한다. 정격운전점에서 COP 는 0.60 으로 온수온도가 낮아 져도 COP 의 변동이 작음을 알 수 있다. 이것은 온수온도변동 이 심한 폐열이용에 대단히 유리한 특징이라고 생각된다. 흡착식 냉동기의 성능을 향상시키기 위한 방안으로는 우선적 으로 고효율 흡착탑의 개발이 필요하다. 최근 다양한 사이클 개 발로 효율은 많이 향상 되었으나 보다 콤팩트하고 신뢰성을 높 이기 위해서는 각 요소기기, 특히 흡착탑의 고효율화가 필요하 다. 흡착탑의 효율향상 방안으로는 1) 흡착탑의 열교환기 형상 개선 2) 흡착탑의 표면처리를 통한 열전달 향상, 3) 흡착제에 특정한 결합재(다공성 금속, 금속 foam, expanded graphite 등)를 이용한 복합체의 구성을 통하여 열전도를 향상하는 기 술로 대별할 수 있다. 또한 흡착제의 흡 · 탈착중량차(△q)의 향상과 사이클 시간 의 단축화, 흡 · 탈착 절환시 열손실의 저감화 기술이 필요하다. 2.5 특징 표 8 에서와 같이 흡착식 냉동기의 장단점을 비교해보면 장 점으로는 저온폐열(저온수)을 구동열원으로 사용가능하고, 구 동부분이 적기 때문에 진동 · 소음이 적고, 물, 메탄올, 암모니 아 등을 냉매로 사용하기 때문에 프레온계 냉매에 의한 오존 표 8 흡착식 냉동기 장단점 비교 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 구동부분이 적음 - 진동 · 소음이 적음 - 독성 · 부식성 · 가연성이 없음 (물을 냉매로 사용할 경우) - 흡수식과 같은 용액결정화 위험 이 없음 불응축가스(수소등) 발생이 적음 (추기조작 불필요, 진공유지 유리) ¦ - 주기적 흡 · 탈착 전환에 의한 흡착탑 열팽창 · 수축으로 Leak 위험 - 흡착탑 및 흡착제 간의 열 및 물 질전달 향상 필요 - 내구성있고 열화가 적으며 흡착 성능이 뛰어난 흡착제 개발 필요 ¦ 층 파괴문제가 없으며, 흡수식에서와 같은 흡수용액 결정화의 위험이 없으므로 각 요소의 온도, 압력 등의 운전조건 결정에 유연성이 있다. 흡수식에 비해 불응축가스(수소등)의 발생이 적기 때문에 진공유지를 위한 추기조작이 필요없다. 진공압력 상태에서 작동하므로 흡착제의 열화가 적고, 흡착제는 반영구 적으로 사용가능하여 교체할 필요가 없으며, 운전자가 불필요 하다. 또한 흡착제의 가열 · 냉각을 수분내에 행하므로 운전개시 후 수분내에 안정화된 냉동능력이 출력가능하다. 한편 단점을 살펴보면, 흡착탑은 주기적으로 흡 · 탈착 전 환이 이루어지므로 열팽창 · 수축이 일어나 타 요소기기와 흡 착탑과 의 연결부위 등에서 리크가 발생할 위험이 있다. 흡착식 냉동기는 사용하는 흡착제와 냉매의 종류에 따라 몇 가지로 분류할 수 있으며 표 9 에 각각의 흡착제를 비교하 였다. 실리카겔-물계 시스템의 특징은 70°C 이상의 열원만 있 으면 탈착이 가능하므로 저온폐열을 회수하여 사용할 수 있어 운전비 절감에 효과 적이다. 제올라이트-물계 시스템은 냉매로 물을 사용하기 때문에 독성, 가연성이 없으며, 재생온도가 275°C 정도이므로 천연가스 등을 연료로 하는 직화식으로 운 전되며 가정 및 건물 냉난방에 적합한 시스템이다. 표 9 흡착제의 종류 및 특징 ¦ 흡착제 특성 ¦ 실리카겔 ¦ 제올라이트 ¦ 활성탄 ¦ 활성탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 메탄올 ¦ 암모니아 ¦ ¦ 냉매특성 ¦ 무독성 ¦ 무독성 ¦ 독성, 가연성 ¦ 독성, 가연성 ¦ ¦ 세공크기 ¦ 20-50A ¦ 4-15A ¦ 10-30A ¦ 10-30A ¦ ¦ 재생온도 (°C) ¦ 70 ¦ 275 ¦ 120 ¦ 255 ¦ ¦ 흡착온도 (°C) ¦ 34 ¦ 70 ¦ 20 ¦ 47 ¦ ¦ 응축온도 (°C) ¦ 34 ¦ 65 ¦ 20 ¦ 47 ¦ ¦ 증발온도 (°C) ¦ 7 ¦ 2 ¦ -10 ¦ 5 ¦ ¦ 냉매 구동량 △q(g/kg) ¦ 50 ¦ 135 ¦ 225 ¦ - ¦ ¦ COP ¦ 0.6 ¦ 0.45 ¦ 0.49 ¦ 0.75 ¦ ¦ 흡착탑 조건 ¦ 2 기 batch ¦ 2 기 batch ¦ 1 기 ¦ 2 기 thermal wave ¦ ¦ 활용분야 ¦ 냉방 ¦ 냉난방 ¦ 냉동 ¦ 냉방 ¦ ¦ 특징 ¦ 저온폐열회 수에 적합 ¦ 천연가스 직화식 ¦ 냉동시스템 에 적합 ¦ 냉방시스템 에 적합 ¦ 활성탄-메탄올계의 경우 메탄올을 냉매로 사용하므로 리크 가 발생할 경우 독성, 가연성의 위험이 있으나, 저온생산이 가 능하여 냉방뿐만이 아니라 냉동시스템으로도 활용이 가능하다. 흡착식 냉동기의 온수입구온도와 COP 의 그래프를 그림 | {}
c3f38e5d-9020-4401-b7e8-d0e2e0aa97a8 | 2권.pdf | 제 4 장 흡수 및 흡착 냉동기 1.4-19 31 에 나타내었다. 60°C 에서 온수입구온도가 상승함에 따라 COP 도 상승한다. 그러나 75°C 이상에서 온수입구온도를 상 승시켜도 COP 는 크게 상승하지 않는 특징이 있다. Chart Type: bar 60 65 70 75 80 85 홉착식 벙동기 0.43 0.52 0.57 0.58 0.62 0.7 정책점 0.48 0.52 0.57 0.62 0.96 0.97 온수 75°C 0.48 0.52 0.57 0.63 0.66 0.69 COP = 0.63 0.71 0.74 0.71 0.71 0.71 0.83 그림 31 흡착식 냉동기의 성능 2.6 시장의 적용범위 각 시장분야에 있어서 흡착식 냉동기의 적용범위는 아래와 같다. ① cogeneration, GHP, 연료전지의 폐열이용 공장내 spot 공조(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이 용), 제빙용 원수의 예냉(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열 표 10 흡착식 냉동기 정격규격(N 사) ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ NADAC 050 ¦ NADAC 050 ¦ NADAC 080 ¦ NADAC 080 ¦ NADAC 100 ¦ NADAC 100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동능력 ¦ 냉동능력 ¦ kW ¦ 250 ¦ 175 ¦ 400 ¦ 280 ¦ 500 ¦ 350 ¦ ¦ COP ¦ COP ¦ - ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ 0.68 ¦ 0.6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 14 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 3 ¦ ¦ 냉수 유량 ¦ ¦ m'/min ¦ 0.72 ¦ 0.84 ¦ 1.14 ¦ 1.34 ¦ 1.44 ¦ 1.68 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ 83.2 ¦ 84.2 ¦ ¦ 온수 유량 ¦ ¦ m2/min ¦ 1.1 ¦ 1.1 ¦ 1.75 ¦ 1.75 ¦ 2.2 ¦ 2.2 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ 35.4 ¦ 34.4 ¦ ¦ 냉각수 유량 ¦ ¦ m2/min ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3.2 ¦ 3.2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 부피 ¦ D ¦ mm ¦ 3380 ¦ 3380 ¦ 3880 ¦ 3880 ¦ 4 500 ¦ 4 500 ¦ ¦ 부피 ¦ W ¦ mm ¦ 2030 ¦ 2030 ¦ 2255 ¦ 2255 ¦ 2 255 ¦ 2 255 ¦ ¦ 부피 ¦ H ¦ mm ¦ 3050 ¦ 3050 ¦ 3 050 ¦ 3 050 ¦ 3 150 ¦ 3 150 ¦ 이용) ② 식품, 화학공업 면(�)냉각용 냉수의 예냉(면 냉각수 배열과 디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이용), 저온이용, 레토르트(retort)의 냉각(디젤엔진의 쟈켓 냉각수에서의 배열이용) ③ 선박 공조(엔진, 보기류(발전기 등)에서 발생하는 저온배열을 이용) ④ 공장배열 인쇄물의 냉각 및 공조(그라비아(gravure) 인쇄기의 건조 기 연도의 열회수, 인쇄기에서 배출되는 유기용제의 연소열회 수) ⑤ 태양열 이용 빌딩, 호텔의 공조 2.7 현재의 기기규격 현재 일본에서 시판되고 있는 2 개사의 흡착식 냉동기의 정 격사양을 표 10, 표 11 에 나타내었다. 냉동능력의 범위는 70 ~350 kW, 입구온수온도는 88°C 와 75°C 로 다르지만 COP 는 0.6 이 얻어진다. 냉수온도 14/9°C 및 저온취출형 3°C 제 품도 시판되고 있다. 냉동능력 350 kW 의 경우에 펌프동력으 로서 냉각수펌프, 냉수펌프, 진공펌프에 사용되는 각각의 소 비전력은 18 kW, 1.1 kW, 0.75 kW 가 필요하다. 따라서 펌 프의 소비전력은 냉동능력의 약 5%이다. 표 11 흡착식 냉동기 정격규격(M 사) ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ 형식 ¦ ADR-20 ¦ ADR-30 ¦ ADR-50 ¦ ADR-100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동능력 ¦ 냉동능력 ¦ kW ¦ 70 ¦ 105 ¦ 175 ¦ 350 ¦ ¦ COP ¦ COP ¦ - ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ 0.6 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦ 냉수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ ¦ 냉수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 12.1 ¦ 18.1 ¦ 30.2 ¦ 60.5 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ 온수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ 온수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 20.2 ¦ 30.2 ¦ 50.4 ¦ 100.8 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 입구 ¦ °C ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 냉각수 온도 ¦ 출구 ¦ °C ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 33 ¦ ¦ 냉각수 유량 ¦ ¦ m2/h ¦ 40.3 ¦ 60.5 ¦ 100.8 ¦ 201.6 ¦ ¦ 부피 ¦ D ¦ mm ¦ 2300 ¦ 3100 ¦ 3800 ¦ 6300 ¦ ¦ 부피 ¦ W ¦ mm ¦ 2100 ¦ 2100 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ 부피 ¦ H ¦ mm ¦ 2400 ¦ 2800 ¦ 3200 ¦ 3400 ¦ | {}
ec4eb9f0-6fa1-4d94-9e9f-bc3cb08923f4 | 2권.pdf | 1.4-20 제 1 편 냉동장치 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 1998, ASHRAE Handbook. 2. Herold, K. E., Radermacher, R. and Klein, S. A., 1996, Absorption Chillers and Heat Pumps, CRC Press. 3. Dorgan, C. B., Leight, S. P. and Dirgan C. E., 1995, Application Guide for Absorption Cooling/Refrigerat- ion Using Recovered Heat, ASHRAE. 4. SHASE, SHASE Handbook, 2010, Vol.2, pp.424-426. 5. Herold, K. E., Radermacher, R. and Klein, S. A., Absorption Chillers and Heat Pumps, 1996, CRC Press. 6. Dorgan, C. B., Leight, S. P. and Dirgan C. E., Application Guide for Absorption Cooling/ Refrigeration Using Recovered Heat, 1995, ASHRAE. 7. Saha, B.B., Alam, K.C., Hamamoto, T., Akisawa, A. and Kashiwagi, T., 2001, Sorption refrigeration/heat pump cycles, Trans. of the JSRAE, Vol.18, No.1, pp.1-14. 8. Iwase, K., 2006, Adsorption refrigerating machine, Refrigeration, Vol.81, No.946, pp.18-21. 9. Yonezawa, Y., 1998, Adsorption chiller, Refrigeration, Vol.73, No.854, pp.41-44. 10. Kubokawa, S., 2010, Development of product with neo-adsorbent, Refrigeration, Vol.85, No.994, pp.20-26. | {}
48a6608e-3f16-49b4-b671-7ab0949fc54e | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-1 제 5 장 터보냉동기 1. 개 요 터보 냉동기는 터보압축기를 사용한 냉동기로써 대략 100 RT 이상의 대형 냉방에 사용되며 1922 년 미국의 Carrier 가 공조용을 목적으로 제작한 것이 최초라고 할 수 있다. 터보 압축기는 주로 원심력 작용으로 작동유체의 압력을 상승시키며. 임펠러에 유입된 작용유체를 고속으로 회전하는 날개에 의해 얻는 속도 에너지를 임펠러와 디퓨져를 통해 압 력에너지로 변환시켜 압축하는 방식이다. 터보 냉동기는 대용량이며, 비교적 증발온도가 높은 공조를 위한 냉수용으로 개발되어 많이 사용되고 최근에는 -10°C 정 도의 브라인 냉각용으로도 개발되어 화학공장, 원자력 발전소 및 대형플랜트 등 대규모 플랜트에 사용되고 있다. 시스템은 압축기, 증발기, 응축기, 팽창장치로 구성되며, 압축기와 증발 기, 응축기 사이에 긴 배관을 사용하지 않아 compact 하게 구 성할 수 있다. 터보냉동기의 장점으로는 다음과 같다 ① 진동이 적고 맥동현상이 없다. ② 보수관리가 용이하고 고장이 적다. ③ 대용량일수록 중량, 설치 면적이 감소하고 가격이 저렴 하다. ④ 용량 제어 폭이 넓고 무단계 비례제어(100~10%) 가 능하다. ⑤ HCFC-123 경우 저압냉매로써 고압냉동기 취급 자격 이 불필요하다. ⑥ 다른 냉동기에 비해 COP(성적계수)가 가장 높다. 그리고 단점은 다음과 같다. ① 중용량 이하의 경우 설치비용이 상승하고 소용량 제작 에 한계가 있다. ② 냉동 능력에 비하여 소요 동력의 변화 크다. ③ 고압 대용량의 수배전 설비가 필요하다 ④ 임펠러(impeller)로 냉매를 압축하는 방식이므로 사용 냉매에 따라 냉동용량 변화가 크다. ⑤ 냉매 냉각식 유도전동기를 사용함으로써 전동기 과열방 지를 위해 재기동 시간에 제한이 있다. ⑥ HFC-134a 경우 고압 냉매이므로 고압냉동기 취급 자 격이 필요하다. 2. 냉동사이클 일반냉동사이클과 마찬가지로 증발기, 압축기, 응축기, 팽창 밸브의 4 가지 주요부로 구성되며 냉매를 증발시켜 증발, 압축, 응축, 액화, 팽창을 반복하므로써 피 냉동물로부터 열을 제거 한다. 2.1 1 단 증기압축 사이클 그림 1 은 중기압축 기본적인 냉동 사이클의 계통도이고 그림 2 는 T-s 선 및 P-h 선도를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) Q1 4 응축기 3 팽창밸브 압축기 증발기 1 2 그림 1 1 단 증기압축 냉동 사이클 계통도 그림 1 의 1 단 압축 냉동사이클에서는 팽창밸브를 통과 하여 교축 팽창된 냉매가 증발기내에서 흡열하여 냉동 효과 를 얻고 압축기로 들어가 단열 압축되어, 냉매 가스는 상태 3 의 고압, 고온 증기가 된다. 상태 3 의 고온, 고압의 증기는 응축기로 들 어가 정압 응축으로 열량 Q1 을 방출하고 액화하여 팽창밸브 를 통과 하면서 사이클을 완성한다. 그림 2 의 T-s 선도에서 냉매 1 kg 이 1→2 과정중에서 흡수하는 열량 %를 냉동효과 라고 하며 T-s 선도상의 면적 122'1'1 로 표시할 수 있다. 압 축기로 들어가는 상태가 건포화 증기이면 건압축 냉동 사이클 이라고 한다. 이 때 증발기에서의 증발 효과 92, 압축기에서의 일량 w, 응축기에서의 발열량 91 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. 92= h2 - h1 kJ/kg w = hz - h2 kJ/kg 91 = hz - h4 kJ/kg ![image](/image/placeholder) 3 T1 P q1 qi P1 3 T2 4 2 42 P2 2 Q2 w 4' 1 2' S h a. T-s 선도 b. P-h 선도 그림 2 1 단 증기압축 사이클의 T-s 및 P-h 선도 | {}
4fe3ffc5-6f82-4cb4-8ec9-fb4a6515b502 | 2권.pdf | 1.5-2 제 1 편 냉동장치 그림 2 의 P-h 선도에서 h1 = h4 이므로 성적 계수는 다음식으로 표시할 수 있다. 92 h2-h1 h2-h4 COP = 92 = = = w 6-6 h3-h2 hz - h2 2.2 다단 증기압축 사이클 증발 온도가 -40°C 이하의 저온이 되면 저압이 낮게 되고 1 단 압축으로 어느 정도 이상의 높은 압축비로 운전을 하면 일 반적으로 압축기의 토출가스 온도가 높아져 체적 효율이 감소 된다. 또한 냉동능력이 감소하고 소요동력도 현저히 증가하여 동력 손실이 발생한다. 이와 같은 경우에는 증발기에서 발생 한 저단의 냉매 가스를 2 단계 또는 3 단계로 나누어 압축하여 응축압력까지 그 압력을 상승시킨다. 이 때 저단측 압축기에 서 토출된 가스를 중간냉각기에서 냉각하여 그 냉각된 냉매를 고단측 압축기로 흡입시켜 압축시킨다. 이와 같이 압축을 몇 단계로 나누고 중간 냉각기를 사용함으로써 가스 압축이 소요 되는 일량을 절감하여 성적계수를 높이고 또한 토출 온도를 낮추어 냉매가스의 온도 상승을 감소시키는 것이 다단 증기압 축사이클이다. 1) 2 단 압축 1 단 팽창 사이클 그림 3 은 2 단 압축 1 단 평창 사이클의 계통을 나타낸 것이 다. 증발기에서 중간 압력 P3 까지 압축된 다음, 중간 냉각기에 서 냉각되어 2 단 압축기(고단압축기)로 들어간다. 고단압축기 에서 토출된 가스는 응축기로 보내져서 방열 응축된 냉매액은 팽창밸브를 통과 하면서 교축 팽창된다. 그림 4 의 P-h 선도상 에서 면적 3455'3 은 2 단 압축하였을 때의 일의 감소를 나타낸 ![image](/image/placeholder) 6 응축기 5 고단 압축기 팽창밸브 중간냉각기 3 증발기 저단 압축기 1 2 그림 3 2 단 압축 1 단 팽창 사이클 계통도 ![image](/image/placeholder) P 1 P P P 7 55 T P2 P3 Ts P2 T2 S 그림 4 2 단 압축 1 단 팽창 사이클의 T-s, P-h 선도 것이다. 이 사이클의 냉동효과 q2, 저단압축기 소요일 w1, 고단 압축기 소요일 W2, 저단압축기 냉매순환량 G1, 고단압축기수 냉매순황량 G2, 성적 계수 8 은 다음 식으로 표시된다. Q2 = G1(h2 - h1) = G1(h2 - h6) kJ/kg w = W1 + W2 = G1(h3 - h2)+G2(h5 - h4) kJ/kg 92 G1(h2 -hg) 8 = = w G1(h3 - h2) + G2(h5 - h) 응축기의 방열량은 91 = h5 - he kJ/kg 가 되고, 중간 냉각기의 방열량 93 은 93 = hz - h4 kJ/kg 로 계산된다. 2) 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 그림 5 는 2 단 압축 2 단 팽창 사이클을 나타낸 것이 있다. 그림 5 와 같이 제 1 팽창밸브로부터 통과 한 냉매가 분리기 내 부로 들어가 X8 kg 의 건포화증기와 (1-x8) kg 의 포화액으로 분리된다. 이 때 건포화증기는 1 단 압축기에서 토출되는 가스 와 합쳐져 2 단 압축기로 흡입되고 포화액은 제 2 팽창밸브를 거쳐서 증발기로 들어간다. 저압 압축기에서 압축된 냉매는 온도 t4 까지 냉각되어 엔탈피 hg 인 증기냉매 X8 과 혼합되고 상태 5 로 되어 2 단 압축기로 흡입된다. 따라서 상태 5 의 엔탈 피는 h5= X8 · hg + (1-x8)h4 가 된다. 여기 건도 X8 은 hg= h10 + X8( hg - h」o)의 관계에서 다음과 같이 계산된다. ![image](/image/placeholder) 7 응축기 6 1 단 팽창밸브 8 9 5 고단압축기 액분리기 4 중간냉각기 저단압축기 2 단 팽창밸브 증발기 1 2 그림 5 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 계통도 ![image](/image/placeholder) P P1 qi P 6 6 P3 12 12 3 P3 10 P2 3 8 0 8 P2 2 T2 C12 1 h 그림 6 2 단 압축 2 단 팽창 사이클 T-s 및 P-h 선도 hs-h10 hg-hs. X8 = (1 - X8) = hg-h10 hg -h10 , | {}
39887262-2bc9-49fe-bd51-f76ce7639076 | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-3 이 된다. 이 때 냉동효과 q2, 압축기의 소요일 w 및 cop 는 다 음과 같이 구해진다. (hg - hg)(h2 -h10) Q2 = (1-x8)(h2-h10) = hg - h10 w = W1 + W2 = (1-x8)(h3-h2)+(h5-h5) (hg -hg)(h3 -h2) + (he - h5)(hg -h10) こ hg - h10 92 (hg - hg)(h2 - h10) COP = w (hg - hs )(h3 - h2) + (he - h5)(hg - h10) 이 된다. 여기서 w」은 저단압축기의 일, w2 는 고단압축기의 일이다. 또 응축기내에서 냉매가 방열하는 열량 q1 및 중간 냉각기에서 냉각되는 열량 q3 는 다음과 같이 계산할 수 있다. q1 = h6- h7 (hg - hg)(h3 -h4) q3 = (1-xs)(h3-h4) = hg - h10 2 단 압축인 경우의 중간 압력 P3 는 응축압력을 P1, 증발압 력을 P2 라고 할 때 P3 = P1P2 로 계산할 수 있다. 2.3 냉동사이클의 구성 냉동사이클은 그림 7 과 같이 증발 과정, 압축과 정, 응축과 정, 팽창과 정으로 구분되어진다. ![image](/image/placeholder) 압축기 임팰러 엘리미네이터 증발기 튜브 튜브 냉매 응축기 그림 7 터보냉동기 사이클 구성도 1) 증발과 정 액체 냉매는 터보압축기에 의해 저압으로 유지된 증발기내 에서 그 압력에 상당하는 증발온도로 증발된다. R-123 의 경 우 기내압력이 수은주 -244.86 mmHg 로 될 때는 냉매가 0°C 에서 증발할려면 약 181.44 kJ/kg 의 열이 필요로 하게 되는 데, 즉 1 kg 의 냉매가 0°C 로 증발하려면 181.44 kJ/kg 의 열 량이 냉수관을 흐르는 냉수로 전달되는 것이다. 2) 압축과 정 증발기내에서 증발된 냉매증기는 터보압축기내에 흡입되어 고속도로 회전하는 임펠러에 의해 응축기내의 압력까지 압축 된다. 이 때 냉매증기를 압축하기 위해 소비된 동력은 열로 전환되어 냉매 증기중에 축적되므로 냉매증기 온도는 상승하 게 된다. 3) 응축과 정 압축기에서 응축기로 보내진 냉매증기의 열, 즉 증발기내에 서 냉수로부터 흡수한 열과 압축과 정에서 가해진 열은 응축기 내를 흐르는 냉각수에 빼앗기고 냉매는 응축기내의 압력 상태 인 응축온도까지 저하되어 액체로 되고 응축기의 하부에 고인 다. 이 때 응축온도는 냉각수 출구온도보다 약간 높고 냉각수 는 냉매증기로부터 열을 빼앗아 온도가 상승되며 응축기 외부 로 나온다. 4) 팽창(감압) 과정 응축기 하부에 고인 고온의 냉매액은 응축기내의 압력과 증발기내의 압력차에 의해 증발기로 흘러가는데 이 과정에서 냉매액은 증발기내의 압력까지 감압되고 온도는 응축기내 온 도에서 증발기내 온도까지 강하하게 된다. 2.4 터보냉동기의 열교환기 구조 터보냉동기의 열교환기는 그림 8 과 같이 증발기, 응축기, 중간냉각기로 구성되고, 증발기와 응축기의 관은 low fin tube 로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 냉매액 헤더에서 증발기로 냉각수 입구 냉매중기 냉매증기 증발기에서 압축기로 압축기에서 응축기로 냉각수 출구 냉수 출구 냉수 입구 냉매액 응축기에서 증발기로 그림 8 터보냉동기의 열교환기 구조 | {}
c5e426c0-14da-4126-a40f-c7d4e98f787e | 2권.pdf | 1.5-4 제 1 편 냉동장치 1) 증발기 횡형 셀-튜브형식으로써 칸막이로 2 분할된 좌측이 증발기 이며 냉각관에는 전열 효율이 좋은 전열관으로 구성되어 있 고 전열관의 양단은 확관되어 있다. 냉각관은 중간에 설치된 지지판에 의해 지지되어 있으며 관군 상부에는 효율이 좋은 특수강재의 eliminator 가 설치되어 있어 액냉매가 압축기로 흡입되는 것을 방지하여 준다. 또한 셀의 하부에는 냉매액이 관군 전체에 균일하게 분포될 수 있도록 분배판이 구성되어 있다. 2) 응축기 칸막이에 의해 2 분할된 우축이 응축기이며, 증발기와 같은 셀-튜브형식으로써 가스의 입구부에는 가열된 가스가 직접 관군에 부딪히지 않고 길이 방향으로 균일하게 분포될 수 있 도록 baffle plate 가 설치되어 있다. 냉각관으로는 low fin tube 나 전용 응축 전열관이 쓰이고 있다. 3) 중간냉각기 2 단 압축 냉동장치에서 고단 압축기의 토출가스 온도가 너 무 높게 되지 않도록 저단 압축기의 토출가스를 그 토출압력 (중간압력)의 포화온도까지 냉각하기 위하여 중간냉각기를 사 용한다. 또한 중간냉각기는 응축기로부터 저압측의 증발기로 보내는 냉매액을 과냉각하는 열교환기의 역할도 한다. 중간냉 각기는 그 냉각방법에 따라 플래시형 중간냉각기, 액냉각식 중간냉각기, 직접 팽창식 중간냉각기가 있다. 터보냉동기의 경우에는 플래시형 중간냉각기를 주로 사용 한다. 4) 응축 전열관 전열관은 그림 9 와 같이 열교환을 보다 향상시키기 위해 내부에는 groove 가 있고 외부에는 냉매가 응축되어 적하하기 쉽게 뾰쪽한 끝을 가진 micro-fin 형상이다. ![image](/image/placeholder) 그림 9 응축 전열관 5) 증발 전열관 전열관은 그림 10 과 같이 비등을 촉진시키기 위해 표면 하부 에 원주 방향의 터널을 가공하므로써 터널 내부의 냉매는 굽속 하게 증발되어 비등은 완전하고 연속적으로 이루어진다. 또한 냉수측의 전열 성능을 향상시키기 위해 내부에 corrugate 형태 의 돌기가 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 10 증발 전열관 6) 압축기 (1) 압축기 반밀폐형 원심식 압축기로 임펠러, 용량제어장치로는 suction 부에 inlet guide vane 을 장착하고 있으며 증속기어와 급유 장치로 구성되어 있다. 임펠러는 내식성의 특수 합금을 사용 하여 고속회전에 대하여 충분한 강도를 가지며 임펠러 날개의 형상은 유체역학적으로 가장 손실이 적은 형상으로 되어 있 다. 특히 입구부는 3 차원 곡면으로 되어 있어 넓은 범위에서 효율이 좋게 운전되도록 설계되어져 있다. 증속 치차는 기어 ![image](/image/placeholder) ㉗ ⑲ ⑮ ⑩ ⑪ ㉓ ¦ 품번 ¦ 부 품 명 ¦ 품번 ¦ 부 품 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 01 ¦ seal cover ¦ 16 ¦ combined bearing ¦ ¦ 02 ¦ motor bracket ¦ 17 ¦ bush bearing ¦ ¦ 03 ¦ gear casing ¦ 18 ¦ ball bearing ¦ ¦ 04 ¦ vane control casing ¦ 19 ¦ end labyrinth ¦ ¦ 05 ¦ motor ass'y ¦ 20 ¦ gas seal labyrinth ¦ ¦ 06 ¦ shaft(motor) ¦ 21 ¦ oil scraper labyrinth ¦ ¦ 07 ¦ impeller shaft ¦ 22 ¦ impeller labyrinth ¦ ¦ 08 ¦ shaft(vane) ¦ 23 ¦ helical gear ¦ ¦ 09 ¦ shaft(vane) ¦ 24 ¦ bearing housing ¦ ¦ 10 ¦ impeller ¦ 25 ¦ oil heater ¦ ¦ 11 ¦ vane ¦ 26 ¦ oil cooler ¦ ¦ 12 ¦ diffuser ¦ 27 ¦ bearing housing ¦ ¦ 13 ¦ movable diffuser ¦ 28 ¦ spacer ¦ ¦ 14 ¦ radial bearing ¦ 29 ¦ oil pump ¦ ¦ 15 ¦ radial bearing ¦ 30 ¦ terminal base ¦ 그림 11 압축기 및 전동기 사양 | {}
3c1a7325-6e38-4427-a0de-f038e279b79c | 2권.pdf | 제 5 장 터보냉동기 1.5-5 케이싱 내부에 위치하고 임펠러 샤프트와 피니언의 이상적인 결합을 통하여 운전시 진동을 흡수하도록 되어있다. (2) 전동기 주전동기는 냉매냉각 방식의 유도 전동기로써 냉각용 냉매 는 응축기에서 흡입되어 rotor 와 stator, shaft 를 냉각시킨 후 증발기로 돌아오는 구조로 되어 있다. 순환하는 냉매량은 미리 조정이 되어 있으므로 조정할 필요가 없다. 권선의 절연 이나 재질은 냉매 및 냉동유에 대하여 특별히 설계된 것을 사 용하고 있다. 그림 11 은 압축기 및 전동기의 사양을 나타낸 것이다. 2.5 1 단 및 2 단 냉동장치도 증발, 압축, 응축, 팽창 과정의 터보냉동기 기본 증기압축장치도 는 그림 12 와 같으며 1 단, 2 단, 다단 할로겐화탄소(halocarbon) 압축기 또는 단단 암모니아 압축기를 포함하는 전형적인 압축기들 이 응용된다. ![image](/image/placeholder) compressor inlet guide vane main motor 냉각수 출구→ 냉각수 입구 응 축 기 orifice eliminator 냉수 출구 냉수 입구 증 발 기 그림 12 1 단 냉동장치도 그림 13 은 2 단 압축과 에코노마이저를 갖는 압축 사이클로 써 이 사이클은 기본 사이클보다 성적계수를 더 향상시킬 수 ![image](/image/placeholder) compressor 2nd 1st impeller main motor inlet guide vane 응 축 냉각수 출구 eliminator 냉각수 입구 1st orifice eliminator economizer 냉수 출구 냉수 입구 2nd orifice 증 발 미 있으며 대부분 2~4 단 압축 할로겐화탄소(halocarbon)와 탄 화수소 압축기에 적용되고 있다. 그림 13 2 단 냉동장치도 3. 증발기와 응축기 터보냉동기의 성능은 증발기와 응축기의 전열 성능에 따라 크게 좌우된다. 터보냉동기에 사용하는 증발기는 일반적으로 만액식이며, 고압냉매를 사용하면 소형화할 수 있다. tube 내에 냉매를 통 과시키는 건식 shell & tube 는 브라인의 농도에 따라 증발온 도의 보정이 필요하다. 터보압축기의 흡입압력은 보정온도에 상당하는 압력으로 낮출 필요가 있으며 그럴 경우 소비 동력 은 증가한다. 이러한 것을 고려하여 냉매펌프를 사용하는 스 프레이식을 이용한다. 응축기는 shell & tube 형을 사용하고 이때 냉각수는 tube 내측을 통과 한다. 공랭식 콘덴서를 사용하 는 경우에는 tube 내측을 냉매가 통과 한다. 그림 14 는 만대식 증발기를 나타낸 것이고, 그림 15 는 증발기 및 응축기의 온도 변화를 나타낸 것이다. 그리고 증발기와 응축기의 열 수지는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 공기 배출 냉매증기 출구 Vapor Flow 브라인 출구 브라인 입구 Pohigment in 냉매액 입구 냉각관 오일 드레인 ![image](/image/placeholder) 냉각가스 출구 냉매액 입구 섹션헤더 물 입구 증발기 물 출구 액헤더 팽창 밸브 X 오일 배출 그림 14 만액식 증발기 ![image](/image/placeholder) 45 냉매온도 출구 온도 냉수온도 온도 온도차 t 냉매온도 출구 t 냉각수온도 온도차 증발기 표면적 응축기 표면적 그림 15 증발기 및 응축기의 온도 변화 | {}
f860f3c2-8fa4-48c4-981b-a66b9a92d28f | 2권.pdf | 1.1-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 증발기의 냉각 열량 Qo 는 Qo = W x Cp x (t1 - t2) = W x Cp x △te ¦ Qo ¦ : 증발 열량 kcal/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 브라인의 유량 kg/h ¦ ¦ Cp ¦ : 브라인의 비열 ¦ ¦ △te ¦ : 브라인의 입출구 온도차 °C ¦ 4. 오염 계수 오염은 유체의 성질, 온도 및 유속에 관계되며 또한 열교환 기의 전열면의 온도, 재질, 표면상태등의 운전 조건에 따라서 도 크게 달라질 수 있다. 따라서 오염계수는 이러한 물질적인 요인에 따른 전열성능 등의 악화 속도와 청소주기, 청소경비 및 설비비등 경제적 요인과 의 상관 관계를 고려하여 가장 유 리한 상황이 되도록 설정하여야 한다. 냉동기를 장시간 운전 하다보면 증발기 및 응측기의 관내부에 스케일이 부착된다. 증발기와 응축기를 선정할 때 일반적인 오염 계수의 표준은 0.0001 ~0.0002 hm2°C/kcal 의 범위가 주로 사용한다. 표 1 은 물의 오염계수를 나타낸 것이다. 표 1 물의 오염 계수 [hm2 °C /W] ¦ 가열유체온도 ¦ 115°C 이하 ¦ 115°C 이하 ¦ 115~205°C ¦ 115~205°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물의 온도 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ 50°C 이하 ¦ ¦ 물의 속도 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ 0.09m/s 이하 ¦ ¦ 증류수 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ ¦ 염수 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 해수 ¦ 0.00009 ¦ 0.00009 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 냉각탑 또는 분수대물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 처리된 물 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 처리되지 않은 물 ¦ 0.00053 ¦ 0.00053 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 수돗물, 우물물, 큰 호수의 물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 하수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최소치 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ ¦ 평균치 ¦ 0.00053 ¦ 0.00035 ¦ 0.0007 ¦ 0.00053 ¦ ¦ 진흙을 포함한 물 ¦ 0.00053 ¦ 0.00053 ¦ 0.0007 ¦ 0.00053 ¦ ¦ 경수 ¦ 0.00053 ¦ 0.00018 ¦ 0.0009 ¦ 0.0009 ¦ ¦ Engine jacket ¦ 0.00018 ¦ 0.0009 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ 연화된 보일러 급수 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ 0.00018 ¦ ¦ boder flow tank 수 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 0.00035 ¦ 5. 터보냉동기의 최신 동향 최근의 에너지통계에 의하면 최종에너지 소비량 중 산업분 야에서 사용한 소비 비율이 61.7%의 높은 비율을 점유하고 있으며 그 비율은 계속적으로 증가하고 있다. 에너지의 사용량 이 증가함에 따라 국내 전력수요관리의 중요성이 증대되고 에 너지 사용에 대한 관심이 높아지면서 매년 다양한 정책들이 시행되고 있다. 현재 시행되고 있는 전력효율향상사업 중 하나 인 고효율기자재 보급 사업은 고효율제품을 사용함으로 에너 지 사용량을 절감하고 전력 수급을 안정화 시키고자 하는 사 업이다. IEA(International Energy Agency) 역시 한국에 대한 에너지정책을 에너지 가격의 합리화와 제품효율의 향상 등 에너지수요관리에 대한 정책을 추진하여야 한다고 한 바가 있다. 국내외에서 에너지 절약과 효율적인 사용이 더욱 중요시 되 어가고 있는 상황에서 터보냉동기는 원심식 압축기를 구동하 기 위해 전기모터를 사용하기 때문에 다른 방식의 냉동기들에 비해 대용량으로 많은 전력을 소비한다. 그러나 터보냉동기는 타 냉동기에 비해 상대적으로 높은 효율로 운전되고 있기 때 문에 에너지 절약이 가능하다고 할 수 있다. 하지만, 생산 부 하의 증가에 따라 산업분야에서의 에너지 소비량은 증가되는 추세이기 때문에 앞으로 에너지 사용의 절약 및 효율이 더욱 강조될 것이다. 현장에서 터보냉동기는 대형 빌딩의 공조용, 산업설비에 냉 수온도제어 등 여러 분야에서 중, 대형 용량으로 사용되고 있 고 운전 시간이 상대적으로 길며 100% 부하운전보다 계절 조건 또는 생산 부하에 따라 많은 시간을 부분부하로 가동하 고 있다. 이에 따라 냉동기의 100% 부하 운전효율보다 부분 부하에서의 효율이 더욱 중요시 되고 있다고 할 수 있다. 이 러한 대내외적 변화와 정책들 사이에서 기존 터보냉동기 대비 에너지 효율을 크게 향상시킨 마그네틱베어링이나 airfoil 베 어링, ceramic 베어링등을 적용한 무급유 인버터 터보냉동기 가 생산되고 있다. 참 고 문 헌 1. 터보냉동기, 일본냉동협회 2. 냉동공조기술, 일본냉동공조학회, 2006 3. 고효율 원심식 터보냉동기용 압축기 설계 및 기술개발, 서울대학교, 1996 | {}
31b635cc-004e-4b9b-863e-f386844c2bdd | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-1 제 6 장 기타냉동기 1. 열전냉동기 1.1 열전소자의 특징 열전소자는 열전재료에 열을 가하거나 전류를 공급함으로 써 전류를 생산하거나 냉각 및 가열을 동시에 이룰 수 있다. 기존의 냉각 시스템과 비교하였을 경우 열전소자를 이용한 냉 동시스템은 많은 장점을 지니고 있다. 이는 냉매를 이용한 증 기압축 냉동법과 비교하였을 때 소음 및 진동 등이 발생하는 압축기를 대체할 수 있다는 장점이 있다. 또한 열전소자를 통 한 냉동시스템은 냉매를 필요로 하지 않기 때문에 지구 온난 화의 문제를 일으키지 않으므로 친환경적인 냉동기술이라고 할 수 있다. 열전소자는 전류 방향에 따라 흡열부와 발열부 부분을 임의 로 조절할 수 있기 때문에 사용자의 편의 대로 냉, 난방이 가능하다. 또한 인가전류에 따라 냉각부의 온도를 임 의로 조절가능하기 때문에 온도 조절이 용이하다는 점이 있 다. 일반적인 상용열전소자의 크기는 매우 작기 때문에 소형 화가 가능하며 국부 냉각을 할 수 있다는 장점이 있으며 적은 전류의 인가만으로도 냉각의 효과 가 매우 크기 때문에 차세대 기술로 발전할 가능성이 무궁무진하다. 1) 열전소자 구조 한 쌍의 열전소자는 P 형 반도체과 N 형 반도체로 이루어져 있다. 그림 1 과 같이 P 형과 N 형은 전극으로 연결되어 있으며 여러 쌍의 열전소자들이 전기적으로는 직렬로 열적으로는 병 렬로 연결되어 있고, 이는 열전모듈이라고 한다. 전극 위, 아 래로는 열적으로는 전도가 잘되고 전기적으로는 절연된 기판 이 놓여있다. 기판의 재질은 주로 세라믹이다. ![image](/image/placeholder) 절연층(세라믹) 전도체(구리) 변도체 전도체(구리) 절연층(세라믹) 그림 1 열전소자 구조 1.2 열전소자 구동원리 1) 제백(Seebeck) 효과 ![image](/image/placeholder) hot alloy A junction T, resistance = R T2 loop cold junction alloy B 그림 2 Seebeck 효과 Seebeck 효과 는 그림 2 와 같이 두 개의 다른 전도체를 회 로 형태로 구성하여 발생하게 된다. alloyA 과 alloyA 가 전기 적으로는 직렬연결 되어 있고 열적으로는 병렬연결 되어 있 다. 서로 다른 두 전도체가 접하는 지점 즉, T1, T2 에서 온도 차이가 발생한다면 개회로(open circuit)의 경우 양 단 사이 에 기전력이 발생하게 된다. 이것이 전도체 내부에 전류를 흐 르게 하는 구동력(driving force)이다. 생성된 기전력과 Seebeck 은 식 (1a)와 식 (1b) 같이 표시된다. Voc =S12(T1- T2) (1a) V S= △T (1b) 여기서 S12 는 alloyA 과 alloyB 의 Seebeck 계수의 차이이 며 Seebeck 계수는 각 물질의 고유 성질이다. Seebeck 계수 는 온도에 관한 함수이고 전도체의 조성에 따라 변화가 크다. P 형의 경우 major carrier 가 정공이기 때문에 열 유속의 방 향과 전류의 방향이 같고 N 형의 경우 major carrier 가 전자 이기 때문에 열 유속의 방향과 전자의 방향이 같다. 보통 열 전물질의 Seebeck 계수는 �V/K 의 단위를 쓴다. 2) 펠티어(Peltier) 효과 Peltier 효과 는 열의 흡열 및 발열이 열전물질과 전극 사이 에서 일어나는 효과 이다. 1834 년 물리학자 Jean Charles Athanase Peltier 에 의해 발견되었다. 외부 전류 공급원을 열전소자에 연결하여 인가 전류를 가하게 되면 열전소자와 전 극 사이의 Seebeck 계수 차이에 의하여 흡열 및 발열이 일어 난다. 이때 흡열되는 양은 식 2b 이다. 여기서 II 는 Peltier 계 수이고 I 는 인가 전류이다. Peltier 계수는 식 (2c)와 같이 정 의한다. Peltier 계수 물리적 의미는 단위 전하 당 얼마만큼의 열을 전달하는가이다. 열전소자와 전극 간의 Seebeck 계수가 다르므로 Seebeck 계수의 차이에 비례하여 junction 부분에서 열을 흡수하고 방열 한다. Peltier 효과 는 Seebeck 효 과의 반 대 작용이라고 할 수 있다. | {}
b5c36116-f139-4a1c-8e0f-77d37f380db7 | 2권.pdf | 1.6-2 제 1 편 냉동장치 열전냉동의 기본원리인 Peltier 효과 를 조금 더 자세히 설명 하자면 다음과 같다. 반도체와 금속의 밴드구조는 다르다. N 형의 경우 도핑에 의하여 전자가 정공에 비해 많이 생성되어 도너 준위를 갖게 되며, P 형의 경우 도핑에 의하여 정공이 전 자에 비해 상대적으로 많이 생성되어 억셉터의 준위를 갖게 된다. 금속의 경우 valance band 와 conduction 밴드가 겹치 며 전자의 최외각이 Fermi 준위가 된다. 그렇기 때문에 반도 체와 금속을 접합하였을 경우 Fermi 준위를 맞추기 위하여 반도체의 경우 valance band 와 conduction band 의 사이에 Fermi 준위가 형성이 된다. 다른 말로 표현하자면, 반도체내 에서는 전자는 conduction 밴드에서, 정공은 valence 밴드에 서 거동을 한다. 하지만, 금속내에서는 전자는 Fermi 준위에 서 거동을 한다. 이러한 차이로 인해서, 금속과 반도체를 접합 하였을 경우에, conduction 밴드와 Fermi 준위, valence 밴드 와 Fermi 준위의 차이 때문에 에너지 배리어가 발생한다. N 형의 경우 그림 (3a)와 같이 전자가 major carrier 이기 때문 에 금속의 최외각에 있는 전자들이 반도체의 conduction band 로 전이하기 위해 금속으로부터 에너지를 흡수하여 냉각 이 되고 반대편 금속으로 에너지를 가진 전자를 방출하기 때 문에 반대편 금속은 가열이 된다. 그림 (3b)의 경우 major ![image](/image/placeholder) n-type:� <0 (a) e e EF e Ev cools down heats up heat flow + n-type: � > 0 (b) E EF heats up heat flow cools down + 그림 3 Peltier 효과 (a) N-형 (b) P-형 [17] carrier 가 정공이다. 정공의 경우 낮은 쪽에 있는 선이 더 높 은 에너지 준위를 가지게 된다. 그러므로 금속에 존재하는 정 공이 반도체의 valance band 로 전이하기 위해서는 에너지를 흡수해야하므로 한쪽의 금속은 냉각이 되고 에너지 준위가 낮 은 반대편 금속으로 정공을 보내야 하기 때문에 열을 방출하 게 된다. 이와 같이 한쪽에서는 흡열, 다른 한쪽에서는 방열을 함으로써 소자의 양단에 온도차가 생기게 된다. 이때 상단과 하단의 온도차가 생기므로 기전력 즉, Seebeck 효과 가 발생하게 된다. 이로 인하여 생성된 전압 차에 의하여 전압 구동력이 발생하게 되고 외부에서 인가한 전류와 반대 방향으로 흐르게 된다. 이 때, 생성된 전기장은 식 (2a)와 같 이 길이방향에 따른 열 구배와 Seebeck 상수의 값의 곱에 비 례한다. 소자 내부의 열 구배가 일정하다면 Seebeck 계수가 클수록 더욱 큰 전기장이 생성되는 것을 의미한다. N 형의 경 우, Seebeck 계수 값이 음수이다. 이 때, 식 (2a)에 의하면 전 기장은 열의 흐름 방향과 반대가 된다. P 형의 경우, Seebeck 계수의 값이 양수이다. 이 경우에는 N 형과 반대로 전기장이 열의 흐름 방향과 같게 된다. dT E= S dx (2a) Q= ITabI (2b) II=ST (2c) 3) 톰슨(Thomson) 효과 Thomson 효과 는 미소구간 내 양단의 온도차가 있는 전도 체 내로 전류가 흐를 경우 열이 생성되는 것을 말한다. 열의 생산량은 식 (3a)와 같다. 여기서 K 는 Thomson 계수를 의미 하며 식 (3b)와 같다. 전도 물체의 Seebeck 계수는 일정하지 않고 온도에 관한 함수이므로 물체 내 미소 온도 구배에 의한 Seebeck 계수의 구배가 생기게 된다. 즉 열전소자에 전류를 인가할 시 온도구배에 의한 Seebeck 계수의 변화에 의해 소 자내부에 연속적인 Peltier 효과 가 일어나게 된다. Thomson 효과 는 연속적인 Peltier 효과 와 같이 때문에 �의 단위는 V/K 로 나타낸다. Thomson 효과 는 열전 디바이스에서 우선적으 로 중요한 요소는 아니지만 보다 정교한 이론적으로 계산을 할 때 Seebeck 의 온도에 따른 물성치 값을 정확히 입력해주 어야 할 필요가 있다. q=TI△T dS T二 T dT 4) 톰슨(Thomson) 관계식 앞에서 언급한 Seebeck, Peltier, Thomson 은 식 4a 처럼 하나의 관계식으로 되어있다. 식 (4b) 또한 Thomson 관계 식이다. 이 식을 온도에 관하여 미분하여 식 (4a)에 대입하면 Thomson 계수를 얻을 수 있다. 즉, 톰슨관계식을 통해서, 제 (3a) (3b) | {}
e4c84037-7082-4ced-b467-0b3ae95429d0 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-3 백상수, 펠티어계수, 톰슨계수과 서로 연관되어 있기 때문에, 보통 제백상수를 구한 후에 다른 계수들을 유추한다. (5e) dII T S dT (4a) II= TS 1.3 열전소자 열효율 성능계수 (4b) (5f) 1) 열효율 모든 열기관들이 열역학 법칙을 따르듯이 (열전 소자)또한 열기관이기 때문에 열역학적 법칙을 따른다. 이상적으로 열전 소자의 사이드 즉, 옆면으로 열 손실이 발생하지 않는다고 가 정한다면 열전을 이용한 발전소자의 열효율은 식 (5a) 같다. load 에 공급된전기 E / hotside 로부터의 흡열량 전기전도도, 열전도도, 제백상수가 온도에 관한 함수가 아니 라 디바이스 구동범위 내의 온도에서 일정하다고 가정, 고온 부와 저온부의 junction 에서의 저항을 무시한다면 발전소자 의 효율은 식 (5b)와 같이 된다. (5a) 12R。 SIT。+K(TH-Tc) - 늘 PR 여기서 K 는 thermal conductance 이고 R 는 전기저항으로서 i 는 소자내부, o 는 load 를 의미한다. 정확히는 열전소자 재료의 물성치가 온도에 관한 함수이므 로 재료의 열전도도, 전기전도도, 제백 상수 값을 온도에 관한 함수로 표현해야한다. 하지만 관심있는 디바이스 구동 온도 범위가 넓지 않다면 물성치를 평균값 정도인 상수로 사용해도 수용할만한 오차 범위내의 값을 얻을 수 있다. 발전소자에 대 한 최대 효율을 구하면 Carnot 효율과 �의 곱으로 식 (5c)와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 �는 Carnot 효율로서 식 (5d)와 같이 나타낸다. �는 식 (5e)와 같이 열전물질에 대한 물성치 Zc 를 포함하고 있다. 여기서 Zc 를 thermoelectric figure of merit(열전성능지수)라 하며 식 (5f)와 같이 나타낼 수 있다. 식의 오른쪽항의 분모에 있는 항 S2�을 electrical power factor 라고 한다. 효율은 온도에 관한 함수이기 때문에 열전 디바이스가 작동하는 온도 영역에 따라 효율은 달라지게 된 다. 즉, 열에너지를 전기에너지로 변환하는 효율은 그림 4 와 같이 ZT 에 따라 달라지 게 된다. ZT 는 주어진 열전물질에 대하여 얼마나 효율적으로 전기에너지를 생산할 수 있는지를 의미한다. 1+ZT-1 クニ Tc V1+Z。T+ TH S2o Zc = k conversion effciency % Chart Type: line 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 item_01 0% 33% 50% 60% 66% 71% 75% 77% 80% (5b) 그림 4 고온부 온도에 따른 효율 [2] 2) 열전소자 성능 향상 구조 유닛열전소자에서 열전냉각 펌프율을 결정하는 것은 열전 소자의 물성치과 A/L 의 비율에 따라 결정된다. A 는 열전소 자의 면적, L 은 열전소자의 높이를 나타낸다. 그러므로 열전 냉각성능의 향은 재료적인 측면과 기하학적 측면에 접근할 수 있다. 재료적인 측면에서는 열전소자의 Z 값을 높이기 위하여 재료의 합성과 물질의 구조를 만드는 연구가 진행되었다. 열 전물질의 Z 값은 특정온도에서 최대 Z 값을 갖게 된다. 결과 적 으로 열전물질이 다양한 온도영역에서 구동되었을 경우 열전 물질의 최대 성능보다 작게 구동된다. heat source 로부터 heat sink 가지 열전소자의 길이방향으로 온도구배가 있다. 이 경우 길이방향으로 각 지점마다 구동되는 온도영역에 맞춰 최 적 Z 값을 가질 수 있도록 운반자 농도를 조절하여 그림 5 와 같이 맞춤형 열전소자를 만드는 것이다. 이것을 functionally graded thermoelectric material (FGTM)이라고 한다.[2] 이 방식은 저온 영역에서 사용하는 p-type Bi 계열에 double doping 기술을 사용하여 만든다. 하지만 n-type 같은 경우는 FGTM 을 만들기가 힘들다. 그래서 이 경우에는 소자를 분할 한 후 운반자 농도를 다르게 하여 소자의 성능을 향상 시킨 다. 이러한 방식으로 고온영역의 사용되는 열전물질의 대해서 도 적용될 수 있다. ⌀max = ncY TH- Tc 7c= TH (5c) (5d) 각 열전소자의 A/L 비율은 소자내부로 흘러가는 구동전류 에 따라 결정된다. 경제적인 관점에서 볼 때 A/L 의 비율을 일정하게 유지한다고 하였을 경우 A 와 L 모두 가능한 작게 만드는 것이 재료가 적게 필요하여 경제적으로 유리하다. 하 지만 소자를 무한정 작게 만들 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 소자와 전극의 접촉면에서 전극저항이 상대적으 로 매우 커지는 효과 가 나타난다. 둘째, 열전소자의 양 옆에서 | {}
40f4bec5-2510-43fc-ab7a-5946e4b25bdf | 2권.pdf | 1.6-4 제 1 편 냉동장치 Chart Title: functionally graded thermoelement Chart Type: bar 2.8×10^19 cm^-3 1.3×10^19 cm^-3 1.9+ type item_01 1.5Kelvin (K) 1.5Kelvin (K) 1.75Kelvin (K) segmented thermoelement 출할 때 x = 0 에서 P 형과 N 형에서의 열 이동은 각각 식 (6a),(6b)와 같다. 각 식의 오른쪽 항의 첫 번째 항은 Peltier 에 의한 열 흐름이고 두 번째항은 전도에 의한 열 흐름이다. T 는 절대 온도이며 Sp 는 양수, Sn 는 음수이다. P 형, N 형 두 경우 모두 Peltier 에 의한 열 흐름과 전도에 의한 열 흐름은 반대인 것을 확인 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) heat source B T, P n T2 C heat sink 그림 6 유닛 열전 소자의 단면도 [1] 그림 5 functionally graded thermoelement material(FGTM) [2] 발생되는 열적인 영향을 무시할 수 없게 된다. 왜냐하면 열전 소자 자체가 매우 작게 때문에 이와 맞닿고 있는 heat source 와 heat sink 가 영향을 소자 옆면으로 영향을 미치기 때문이 다. 이러한 이유 때문에 실제 상업용 열전 모듈 같은 경우 소 자의 길이를 1~2 mm 까지만 제조를 하고 있다. 원하는 냉각 성능을 달성하기 위하여 면적이 넓은 하나의 열전소자를 가지 고 비현실적인 전류를 공급하여 목적을 달성할 수 있지만 현 실적으로는 여러 쌍의 열전소자를 열적으로는 병렬, 전기적으 로는 직렬연결을 하여 열전모듈을 만든다. 이 때 유닛열전소 자간의 연결은 금속 전도체인 전극으로 연결되며 전극 전기저 항이 큰 비율을 차지 않을 정도로 적정 두께를 필요로 한다. 모듈 위, 아래로는 전기적으로 절연되어있으며 열적으로는 전 도가 잘되는 기판을 필요로 한다. 특정 목적을 위해 열전모듈 을 제작하는 경우는 드물다. 다만 어떤 특정 냉각성능을 갖는 표준형 모듈을 다양하게 제작한다. 그러므로 필요로 하는 냉 각성능과 구동되는 전류, 전압범위에서의 냉각열전모듈을 선 택해야 한다. 1.4 열전냉각 기본 이론 1) 열전달 모델 열전냉동의 이론은 다음과 같다. 전류가 전도체 내부로 호 르면서 열을 이동시킨다. 이것이 Peltier 효과 인데 전류가 흐르 면서 한쪽에서 열을 흡수하고 반대쪽에서 열을 방출시킨다. 유 닛열전소자는 P 형과 N 형으로 이루어져 있는데 소자에 전류를 가했을 경우 P 형과 N 의 열 이동 방향을 서로 반대가 된다. 열 이동 방향이 다른 이유는 P 형의 경우 major carrier 가 정공 이고 N 형의 경우 major carrier 가 전자이기 때문이다. 그림 6 과 같이 heat source 에서 heat sink 쪽으로 열을 방 dT qp =SpTI-kpAp dx In = SnTI-knAn 성분 줄 열은 volumetric 현상이므로 줄 열에 의하여 열전소자 내 부에서 단위 길이 당 발생하는 열 생산량은 PA 와 같다. 여 기서 p 는 전기 비저항이다. 이는 전기 전도도 �의 역수이다. 소자 내부에 줄 열이 발생한다는 것은 소자 내부의 온도구배 가 일정하지 않다는 것을 의미한다. 각 P 형, N 형의 소자 내부 에 대하여 열평형 지배방정식을 세우면 각각 식(6c), (6d)와 같이 나타난다. 여기서 식의 단순화를 위하여 소자의 옆으로 열 손실이 없고 소자의 물성치가 온도에 관한 함수가 아니라 일정하다고 가정 즉, Thomson 효과 는 무시하였다. (6a) d2T 12pp -kpAp dx2 Ap (6b) d2T 12 Pp -kpAp dx2 Ap 경계조건을 x=0 에서 T= T1, x=L 에서 T= T2 로서 양 단 의 온도를 고정하였을 경우 지배방정식은 식(6e), (6f)와 같 이 나타난다. (6c) 12pp(x - ) dT 2 kpAp(T2- T1) kpAp dx Ap Lp (6d) (6e) | {}
9c17611a-50b4-4fff-a53f-cb71007053fd | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-5 Ln 12Pn(x - ) dT 2 knAn(T2-T1) KnAn dx An Ln (6f) x=0 에서의 열 흐름은 식(6a),(6b)를 식(6e),(6f)에 넣어 구 할 수 있다. heat source 즉, x = 0 에서 얻은 열 흐름을 냉각 성능 %라 하며 식 (6g)와 같이 나타난다. 12R qc = (Sp-Sn)T1I-K(T2 - T1) - 2 (6g) 여기서 K=kyAn/Ly+knAm/Ln 는 thermal conductance 이며 R= Lppp/Ap+LmPn/An 은 electrical conductance 이다. 유닛 열전 소자는 열적으로는 병렬연결이며 전기적으로는 직렬로 연결이다. 위 식의 오른쪽 항의 마지막 항은 줄 열 항으로서 줄 열의 반은 heat source 쪽으로 나머지 반은 heat sink 쪽 으로 전달된다. 2) 최대 냉각 펌프율 앞 절에서 열전냉각 성능에 대하여 이미 언급을 하였다. Peltier 항인 (Sp-Sn)T1I 은 공급하는 전류에 따라 식에서 보 12R 듯이 선형으로 증가한다. 반면, 줄열 항인 은 공급하는 2 전류의 제곱에 비례하여 증가한다. 즉, 전류를 증가시킴에 따 라 Peltier 효과 에 의하여 heat source 로부터 흡열하는 열량 보다 줄 열 항에 의하여 배출되는 열이 더욱 커지게 되어 냉 각 성능 %가 최대에 도달하게 되는 것을 의미한다. 이 때 냉 dqc 각 성능 %가 최대가 되는 공급 전류는 =0 가 될 때 발생한 dI 다. 식 (6g)를 I 에 관하여 미분하여 0 이 되는 전류를 찾으면 식 (7a)와 같다. 위 전류를 공급했을 때의 최대 냉각 펌프율 은 식 (7b)와 같다. (Sp-Sn)T1 Iq = R (7a) (Sp -Sn)2T2 qc,max K(T2 - T1) 2R (7b) 위 식에서 알 수 있듯이 열전소자 양단의 온도차가 매우 큰 차이로 고정되어 있다면 냉각 펌프율은 양수의 값을 얻을 수 없다. 즉 전도에 의한 열전달이 더욱 큰 비중을 차지하여 냉각 효과 를 얻지 못한다는 것이다. 그렇다면 최대 가능한 양 단의 온도차이는 qc,max = 0 으로 만듦으로써 식 (7c)과 같이 얻을 수 있다. 여기서 유닛열전소자의 성능지수 Z 를 식 (7d) 로서 정의 할 수 있다. (Sp -S.)2T2 (T2- T1) max 2RK ���� (7c) (Sp -Sn)2 Z= RK 즉, 열전냉각으로 만들 수 있는 양단의 최대 온도차는 유닛열 전소자의 성능지수에 비례함을 알 수 있다. 따라서 높은 열전 성능지수를 가진 물질이 더 높은 냉각 성능을 지니게 된다. 식 (7d)을 살펴보면 Z 는 열전물질의 물성치 뿐만 아니라 기하학 적 모형에도 관계가 있음을 알 수 있다. 즉, 주어진 유닛열전소 자에서 높은 Z 값을 갖기 위해서는 RK 를 최소화 하여야 한다. L/A 를 증가시킴에 따라 R 은 증가하고 K 는 감소한다. P 형과 N 형간의 적절한 기하학적 형태를 유지하면서 RK 를 최소화 시 킬 수 있다. P 형과 N 형의 높이가 같다면 이 두 소자간의 면적 비는 식 (7e)을 만족 시켜야 한다. 위 식을 만족시킬 때 유닛열 전소자의 성능지수는 Z= (Sp-Sn)2/l(knop)1/2 +(knpn)1/2]와 같이 나타난다. 높은 Z 값은 P 형과 N 형의 높은 Seebeck 계수 와 낮은 열전도도, 비저항 값을 필요로 함을 알 수 있다. 즉, 높은 냉각성능을 갖기 위해서는 가역 과정인 열전효과 가 비가 역 과정인 열전도도, 줄 열 항보다 우세해야 한다. (7d) Ap Ppkn 1/2 Pnkp 3) 냉각 성능계수 (7e) 열전냉각의 성능은 성능계수(COP), ⌀로 평가를 할 수 있다. 이는 qu 로 정의 를 하며 W 는 전기 열전소자에 공급한 전기 에너지이다. P 형과 N 형 각각에서의 공급한 전기 에너지를 살 펴보면 식(8a), (8b)와 같다. PPpLp Wp = SpI(T2- T1) + Ap PPnLn Wn = SnI(T2- T) + An (8a) 그러므로 소자에 공급한 총 전기적 에너지는 Seebeck 효과 를 극복하기 위한 항과 줄 열 항을 극복하기 위한 항의 합으 로 나타낼 수 있다. 식을 정리하여 보면 COP 는 식 (8c)와 같 이 나타낼 수 있다. (8b) (Sp-Sn)T1I- ��R-K(T2 - T1) (Sp - Sn)I(T2- T1) +1-R (Sp - Sn)(T2-T1) 1⌀ = R[1 + ZTm)1/2-1] (8c) 정리된 식을 보면 알 수 있듯이 냉각소자의 COP 는 열전소자 위, 아래 온도 T1,T2 에 의해 관련된 함수임을 알 수 있다. 최 대 COP 를 갖는 최적 전류를 찾는 것은 식 (8c)를 전류에 관 에 미분하여 0 이 되는 지점을 찾으면 식 (8d)과 같다. 위에 해당하는 전류를 COP 식에 넣으면 최대 COP 를 얻을 수 있 다. 이 때의 COP 는 Carnot COP 와 열전소자의 Z 값을 고려 한 상대적인 COP 를 고려함으로써 COP = COPc * COP,로 나타낼 수 있다. 여기서 COPc 는 Carnot COP 이고 COPr 은 (8d) | {}
ccd9bddd-9479-4b42-9aae-3e722499ebe8 | 2권.pdf | 1.6-6 제 1 편 냉동장치 Z 값을 고려한 상대적인 COP 이다. 또한 Tm 는 고온부와 저온 부의 평균 온도이다. 각 COP 항에 대해 정리를 하면 식 (8e), (8f)와 같다. T1 COP c T2 - T1 = 1+ZTm ( T2 COP, V1+ZTm+1 앞서 언급한 COP 는 Thomson 효과, 열전물질의 온도에 따른 특성, 전기적 접촉 저항, 열적 접촉저항을 무시하고 간단하게 나타낸 것이다. 그림 7 을 보면 고온부를 300 K 으로 고정시켜 놓고 여러 Z 값에 대하여 저온부의 온도에 따른 COP 값을 나타내고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 Z 값이 높을 수록 높은 COP 값을 가진다. 또한 Z=0.005 인 경우 열전소자가 이상적인 Carnot COP 의 약 17%정도밖에 이용하지 못하는 것을 알 수 있다. 냉각열전소자 가 최대 COP 가 아니라 최대 냉각량을 가질 경우의 COP 는 6.5.2 절에서 언급한 냉각 펌프율이 최대가 될 때의 전류를 대입 하면 식 (8g)와 같다. 예를 들어 열전소자가 Z=3x 10-3 K, T1 = 250 K, T2 = 300 K 의 값을 가지는 경우 최대 냉각량은 최대 COP 를 가질 때의 냉각량에 비해 약 1.7 배정도 높은 값 을 가진다. 이 경우 최대 냉각량일 경우의 COP 는 0.19, 최대 COP 일 경우는 0.32 이다. 즉, 최대 COP 의 약 60%정도의 COP 를 얻는 대신 증가된 냉각량을 얻을 수 있다. T2 Z (T2 - T1) 2 ⌀q ZT1T2 ![image](/image/placeholder) (a) 10 Th =300 K 9 8 Carnot Z[K-1] COP 0.02 4 0.01 3· 0.005 2 1 0 250 260 270 280 290 300 Cold side temperature Te Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 0.01 0.3 0.35 0.37 0.43 0.42 0.44 0.02 0.25 0.27 0.3 0.3 0.35 0.43 0.05 0.15 0.16 0.17 0.2 0.25 0.3 그림 7 저온부 및 성능지수에 따른 COP [16] (8e) (8f) 이제 Thomson 효과, 열전물질의 온도에 따른 특성, 전기 적 접촉 저항, 열적 접촉 저항을 고려하여 각각의 요소가 미 치는 영향에 대해 살펴보자. 첫째, Thomson 효과 란 6.2.3 절 에서 언급했듯이 온도 구배가 있는 열전소자 내부로 전류가 흐름에 따라 열이 흡열되거나 생성되는 것을 말한다. Chen j et al. [5]에 의하면 간단하게 전개된 수식에서 Thomson 효 과가 미치는 영향은 2%라고 결론을 내렸다. Huang et al. [10]에 의하면 Thomson 효과 는 저온부에서 전도 항과 줄 열 항의 감소를 가져온다고 하였다. 또한 열전소자내의 온도분포 냉각량 또한 Thomson 효과 의 영향을 받는다고 하였다. 열전 냉각의 성능향상은 열전물질의 Z 값을 향상시키는 방법 의외 에도 Thomson 효과 를 고려함으로써 향상시킬 수도 있다. Chen et al 은 서로 다른 3 가지의 열전냉각모듈과 2 가지의 온 도 차이에 대하여 Thomson 효과 가 COP 와 냉각량에 미치는 영향을 살펴보았다. 결론은 Thomson 효과 를 고려하였을 경 우가 COP 나 냉각량이 증가한다고 보고하였다. 또한 열전냉 각에서 n-type 보다 p-type 이 Thomson 효과 에 더욱 영향을 받는다고 하였다. 둘째, 열전물질의 온도에 따른 특성을 고려 하여야 Thomson 효과 를 고려할 수 있을 뿐만 아니라 정확한 성능을 보장하는 적절한 열전디바이스의 디자인을 얻을 수 있 다. Huang et at[10]은 페르미 에너지의 조절을 통해 온도에 따른 Seebeck 계수를 조절할 수 있다고 언급하였다. 셋째, 열전모듈의 사이즈가 큰 경우 열전소자와 전극간의 전기적 접촉 저항이 COP 에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준지만 열전모듈의 사이즈가 작은 경우 전기적 접촉 저항은 COP 에 미치는 영향을 무시할 수 없다. (8g) ZL Zmodule= L+n (8h) ZTM The 1+( ) ( (1+ (L+n) COPU ZTM 1+( ) +1 (1+ (L+n) 열적 접촉 저항은 무시하고 전기적 접촉 저항만을 고려하였 을 경우 한 개의 열전 모듈에 대한 Z 값은 식(8h)과 같다. 여 기서 L 은 소자의 길이, n 은 전기적 접촉 저항과 열전소자의 전기 비저항의 비이다. 전기적 접촉 저항을 고려한 COP 는 COP = COPc*COPv 로 나타낼 수 있다. 이전 COP 의 정의 에 서 COP,대 전기적 접촉을 고려한 COPv 를 사용하여 나타낸 다. (8i) 그림 8 은 같이 고온부의 온도를 300K 으로 고정시켜놓고 여러 값을 n/L 에 대해여 저온부에 따른 COP 의 값을 나타내 고 있다. n 이 클수록 즉, 전극과 열전소자 사이의 전기적 접 촉 저항이 클수록 COP 의 값이 떨어지는 것을 확인 할 수 있 다. 또한 L 이 작을 수록 즉, 소자의 사이즈가 작을 수록 전기적 접촉 저항이 COP 의 값을 떨어뜨리는 것을 확인 할 수 있다. ROWE et al 에 따르면 전기적 접촉 저항을 감소시킴으로써 열전모듈의 COP 값을 60%까지 향상시킬 수 있다고 하였다. 넷째, 열전소자와 전극간의 열적인 접촉 저항을 고려하였을 경우 COP 의 식은 전기적 접촉 저항을 고려했을 때의 COP | {}
f2c8e156-c6fe-4086-ae52-ba0c23b4238f | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-7 식에서 변형이 된다. 열전소자와 접촉 층에서의 열전도도의 비율을 X 라고 하고 접촉 층의 길이를 y 라고 정의 하였을 때 COP 는 식 (8j 와 같이 변형이 된다. 실용적 관점에서 볼 때, 높은 COP 를 얻기 위해서는 열전소자의 길이가 상대적으로 길어야 한다. 그러나 열적 접촉 저항이 전체 열전모듈의 COP 에 영향을 미치지 않는 최적의 길이들이 필요로 한다. Pettes et al.[7]은 한 단의 냉각열전모듈을 가지고 열적 접촉 저항을 고려하여 특정 냉각량에 대하여 COP 를 최대화 할 수 있는 열전소자의 길이를 계산하였다. 그 결과 열적 접촉 저항을 상 당하게 증가시켰더니 적어도 10%의 흡열량이 감소하는 것을 확인했다. (a) T,=300 K n/1 COP 0 0.0025 0.05 0.075 Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 item_01 0.4 1 1.2 2 3.5 6 Chart Type: bar 250 260 270 280 290 300 0 0.13 0.167 0.19 0.235 0.24 0.22 0.0025 0.05 0.07 0.016 0.017 0.018 0.093 0.075 0.164 0.165 0.17 0.21 0.22 0.23 그림 8 열 접촉저항 및 저온부에 따른 COP [16] L XY 1 COP= COP COPU (L+2xy) (L+2xy) COP (8j) 1.5 열전물질 1) 열전물질특징 위의 이론에서 보듯이 열전소자를 이용한 성능계수에서 중 요한 파라미터는 열전성능지수 (ZT)이다. 열전성능지수는 소 재의 물성치이므로, 소재의 선택이 중요하다. 소재를 분류하 는 기준 중의 하나는 전기전도도이다. 금속계열은 높은 전기 전도도를 지니고 있으며 절연체는 0 에 가까운 매우 낮은 전기 전도도를 지니고 있다. 반도체의 전기전도도는 금속계열과 절 연체의 중간에 있다고 할 수 있다. 이러한 전기전도도는 전하 운반자 농도를 반영하고 있다. 열전성능지수인 Z 에 포함된 3 가지의 변수 k, 0, S 는 전하 운반자 농도에 대한 함수로써 나 타난다. 여기서 k 는 열전도도, o 는 전기전도도, S 는 Seebeck 계수이다. 그림 9 에서 볼 수 있듯이 운반자 농도가 증가함에 따라 전 기 전도도가 증가하고 Seebeck 계수는 감소하는 것을 볼 수 있다. 그래서 S2o 가 최대가 되는 운반자 농도가 존재하게 된 다. 여기서 S2�은 power factor 이다. 열전도도는 전자에 의 한 열전도도와 격자에 의한 열전도도로 나누어진다. 보통 열 전물질은 전자의 의한 열전도도가 전체 열전도도의 1/3 을 차 지한다. 운반자 농도가 증가함에 따라 전자에 의한 열전도항 이 증가하는 것을 볼 수 있다. 앞서 언급한 3 가지 변수를 잘 조합해보면 반도체 범위 내에서 특정 운반자 농도에서 성능지 수가 최적화 된다. Z 는 온도에 따라 변화하므로 의미있는 무 차원 성능지수를 나타내는 것이 ZT 이다. 여기서 T 는 절대 온도를 사용한다. 우리가 흔히 열전물질이라고 말하는 것은 보통 ZT 가 0.5 보다 큰 것을 말한다. Chart Type: line Sebeck coefficient Thermal conductivity Incarrier concentration(n) item_01 50Not specified 25Not specified 20Not specified 그림 9 전하 운반자 농도에 따른 물성치 변화[2] X-Axis: Temperature (°C) Y-Axis: Z(K-1+1x10^3) Chart Type: line Sb-BiTo-So 그림 10 온도영역에 따른 열전물질 [2] 상업용으로 사용되는 이런 열전물질은 사용되는 온도영역에 따라 그림 10 과 같이 3 가지의 그룹으로 나눌 수 있다. 첫째, 저 | {}
44f86cc3-4744-437e-8366-ef384b4ae619 | 2권.pdf | 1.6-8 제 1 편 냉동장치 온 영역에서 사용되는 물질은 Bi 를 기반으로 하여 Sb, Te, Se 를 같이 결합하여 약 450 K 에서 사용된다. 이러한 물질들은 열전냉동 분야에서 보편적으로 쓰이고 있다. 둘째, 중간 영역 인 약 850 K 까지는 PbTe 를 기반으로 한 물질이 사용된다. 셋째, 고온 영역인 약 1 300 K 까지는 SiGe 를 제작하여 사용 한다. 앞서 말한 모든 열전 물질은 열전냉동이나 발전에 있어 서 상업용 열전물질 중 가장 기본적인 물질이다. 새로운 물질을 합성하거나 물질 구조를 다양하게 만듦으로써 열전성능을 더욱 향상 시킬 수 있다. 주로 열전성능을 향상시키 기 위해 격자 열전도도를 줄이는 방향으로 연구가 진행되고 있 다. 이전에 물질을 연구하는 과학자들은 quantum well(2-D), quantum wire(1-D), quantum dot 과 같은 낮은 차원을 가진 구조가 향상된 열전성능지수를 가져올 수 있다고 기대했다. 그 이유는 낮은 차원을 가진 구조가 포논 경계 산란을 일으켜 결론적으로 격자열전도도가 감소되기 때문이다. 물론 낮은 차 원을 가진 구조가 마이크로전자장비에 사용될 수 있으나 현재 기술적인 측면에서 보았을 때 비용이 비싸고 bulk 디바이스에 적용하기에는 문제가 있다. 그림 11 은 연도별 열전연구동향을 나타낸다. 1950 년대에 인류가 반도체를 발견하면서, 최초의 응용분야로 열전에너지 변화소자를 염두에 두었다는 것은 잘 알려진 사실이다. 1950 년대 이후로 현재까지의 대부분의 연 구는 열전성능지수가 높은 소재 탐색 및 개발이었다. 그림 11 에서 보듯이 5~60 년대의 열전성능지수는 대략 1 정도였으나, 2000 년 이후 나노소재의 개발로 인하여 현재는 2 를 넘은 소 재가 보고되고 있다. 최근의 열전소자에 대한 연구는 아직 그 방향이 열전 소재에 대한 연구로 많이 편향되어 있다. 앞에서 언급하였듯이 열전성능지수를 높이기 위한 연구가 주를 이루 는 상황에서 열전도도 감소에 의한 열전성능지수 증가에 대한 보고가 고무적인 상황이다. 중고온용 SnSe 는 매우 낮은 이방 성 열전도도로 인해 열전성능지수 2.6 을 기록하였고, 중온용 Na-PbTe 는 내부에 Na 나노구조 두 가지가 복합적으로 존 재하여 열전도도를 낮춤으로써 열전성능지수 2.0 을 기록하였 다. 최근에는 상온용 Bi-Sb-Te 합금에서 결정립 사이에 격 자변위를 만듦으로써 열전도도를 감소시켜 열전성능지수 1.86 을 기록하기도 하였다. 이처럼 최근 열전 소재들은 열전성능 지수 2 를 넘는 소재들이 다양하게 연구가 되고 있고 이는 열 전소자가 시장에서 경쟁력을 가질 수 있는 효율을 어느 정도 확보했다고 볼 수 있다. 2) 열전물질의 문제점 이처럼 열전소자는 다양한 응용분야를 가지고 있지만 가지 고 있는 효율에 비해 가격이 비싸서 상용화에 어려움을 겪고 있다. 만약 열전소자의 효율이 향상되고 가격이 떨어져 상용 화가 가능해진다면, 앞에서 언급하였던 시장의 규모는 매우 클 것으로 예상된다. 열전소자의 효율을 향상시키기 위해서는 열전 소재에 대한 연구와 열전 소자 자체에 대한 연구가 필요 하다. 그러나 대부분의 연구가 열전소재 자체의 효율 향상 연 구에만 국한되어 있다. 여기에는 크게 다음과 같은 세 가지 문제점이 존재할 수 있다. 첫째, 전극물질에 대한 고려가 없 다. 열전소재는 주로 비교적 높은 온도에서 사용되기 때문에 그 열적 안정성이 매우 중요하다. 그리고 가장 열적 안정성에 문제가 되는 것이 바로 전극과 열전소재 사이의 반응성과 접 X-Axis: Year Y-Axis: ZI Chart Type: line 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 400 500 600 700 800 900 1000 item_01 0.0Kelvin (K) 0.0Kelvin (K) 0.2Kelvin (K) 0.3Kelvin (K) 0.4Kelvin (K) 0.5Kelvin (K) 0.6Kelvin (K) 0.7Kelvin (K) 0.8Kelvin (K) 0.9Kelvin (K) 1.0Kelvin (K) 1.1Kelvin (K) 1.2Kelvin (K) 1.3Kelvin (K) 1.4Kelvin (K) 1.5Kelvin (K) 그림 11 연도별 열전연구동향 [18] | {}
754ca603-bbed-4c26-b9f7-83045b2816a8 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-9 ![image](/image/placeholder) 1E+11 1E+10 1E+09 Tons) 1E+08 (Metric 1E+07 Availability 1E+06 1E+05 1E+04 Reserve 1E+03 1E+02 1E+01 1E+00 TI Ge In Ga Te Cs Pd Se Bi Ag Hf Yb Sb Nb Sn La Co Sr Zr Ni Pb Zn Ba Mn Ti Al Fe K 그림 12 열전소재에 사용되는 원소의 희소성 합성이다. 이를 해결하기 위해 확산 방지막 설치 등의 몇 가 지 해결책이 제안되었지만 근본적으로 이것들은 기존의 Bi�Te3 계 소재나 PbTe, SiGe 등 1980 년대에 연구된 소재에 맞추어져 있다. 아직까지 새로 연구된 소재를 이용한 제품이 시장에 나오지 못하는 것은 바로 신소재에 맞는 전극 물질을 찾지 못했기 때문이라고 해도 과언이 아니다. 새로 개발된 소 재에 적합한 전극 물질을 찾는 것은 매우 시간이 걸리는 일이 기 때문에 신소재가 소자로서의 역할을 할 때까지는 아직 많 은 연구가 필요하다. 둘째, 소재가 대부분 중금속으로 무겁고 독성이 존재한다. 최근 환경 규제에 따라 Pb-free 등 제품에 서 중금속을 제외하려는 노력들이 많이 일고 있다. 때문에 주 로 중금속으로 이루어져 있는 열전 소재는 약점을 가질 수 있 다. 마지막으로 소재 자체의 열전성능지수가 향상되더라도 대 부분의 소재의 가격이 비싸다. 즉 경제성적인 측면에서 바라 보았을 때, 여전히 열전소자의 대부분의 가격을 차지하는 소 재 자체의 가격이 내려가지 않기 때문에 효율이 증가한다 하 여도 여전히 시장에서의 경쟁력이 부족한 형편이다. 소재의 가격은 매장량의 한계성 때문에 큰 폭의 하락이 어렵고 대부 분이 매장량이 적은 중금속이라는 것이 가격 하락을 기대하기 어렵게 만든다. 즉, 폐열회수를 위한 열전발전소자의 상용화 를 위해서는 가장 중요한 경제성이라는 측면의 문제가 해결 되어야 하는데 이것은 열전 소재에 대한 연구만으로는 그 태 생적 한계 때문에 해결이 어렵다. 이러한 이유로 열전 소재의 연구와 함께 소자의 성능을 향상시키는 것이 매우 중요하다. 그림 12 는 열전소재에 주로 사용되는 원소의 희소성을 나 타낸다. 대표적으로 대부분의 고성능 열전소재에 들어가는 Te 는 지각에 0.1 ppb 이하로서 매우 희소하다. 따라서 그 가 격 하락에 대해 기대하기 어렵다. 때문에 최근 Si 계열의 열전 재료역시 새로이 연구가 되고는 있지만 물성이 기존의 Te 계 열을 따라가지 못하고 있고 소자화 측면에서도 전극물질이나 재료의 신뢰성 등 제약이 너무 많은 실정이다. 1.6 열전모듈 열전모듈은 열전소자를 전기적으로 연결한 구조를 말한다. single-stage module(1 단 열전모듈)은 여러 쌍의 유닛열전 소자가 전기적으로 직렬연결, 열적으로 병렬연결 되어 있고, 소자의 양 단에 전기전도도가 낮고, 열전도도가 좋은 세라믹 기판이 위치하여 한 층으로 이루어져 있으며 그림 13 과 같이 이루어져있다. 세라믹 기판은 저온부와 고온부를 형성하게 하 고 기계적으로 통합적인 시스템을 만들 수 있다는 장점이 있 다. 반면에 이러한 세라믹 기판을 제거하게 되면 세라믹 기판 자체의 열저항을 제거할 수 있다는 장점이 있으나 열전 모듈 을 만들 때 기계적으로 견고한 시스템을 유지할 수 없게 되며 별도의 전기 절연체가 필요하다는 단점이 있다. 상업용 냉각 모듈은 다양한 사이즈, 모양, 구동 전류, 구동 전압, 필요한 냉 각량에 따라 여러 선택이 가능하다. 상업용 냉각 모듈의 사이 즈는 단면적의 경우, 1.8x 3.4 mm2 에서 62x 62 mm2, 높이 의 경우, 2.45 mm 에서 5.8 mm 까지 다양하다. 최대 냉각량 은 0.2 W 부터 125 W, 유닛열전소자의 개수는 4 쌍부터 127 쌍까지 다양하다. 상업용 냉각 모듈에 관한 최대 냉각량이 그 림 14 에 나타나있다. 고온부가 300K 일 때 최대 전류 및, 최 대 전압에 따른 냉각량을 타나내고 있다.[1] ![image](/image/placeholder) Heat Absorbed(Cold Side) Positive(+) Negative(-) P-Type Semic:onductor Ceramic Plates N-Type Semiconductor (Electrical Insulator) Tabs Copper Heat Rejected(Hot Side) (Electrical Conductor) 그림 13 Single-stage 냉각 모듈 형상 [1] 1) 다단계 모듈(Single-Stage Module) | {}
94334bc5-e6df-4cfb-8690-0ebc66938c05 | 2권.pdf | 1.6-10 제 1 편 냉동장치 Chart Type: bar 0. W 0.5 W 1 W 5 W 10 W 20 W 30 W 50 W 100 W 150 W item_01 0.0Volt (V) 0.0Volt (V) 0.2Volt (V) 0.3Volt (V) 0.4Volt (V) 0.5Volt (V) 1.0Volt (V) 2.0Volt (V) 5.0Volt (V) 10.0Volt (V) 그림 14 single-stage 상용 냉각 모듈의 최대 냉각량 [1] 그림 15 와 그림 16 은 상용 냉각 모듈 특성에 관한 일반적 인 성능지표 그래프이다. 냉각 모듈은 △T/ △ Tmax 에 따라 그 ![image](/image/placeholder) 1.0 2.0 0.9 COP Q/Q max max 4T/ 4T, =0 0.8 1.5 COP 0.7 101 COP Performance, 0.6 8 0.5 1.0 - 0.4 of 0.5 0.3 0,6 0.5 Coefficient 0.2 0.7 0.1 0.8 0.9 0 4T/4Tmmx=1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 I/Imax 그림 15 single-stage 상용 냉각 모듈 특성(1) [1] Chart Type: line Red_line Blue Green Magenta item_01 1 1 1 1 그림 16 single-stage 상용 냉각 모듈 특성(2) [1] 림 15 와 같이 Qc/Qc-max, V/V max, I/Imax, COP 가 서로 연관 된 관계를 갖고 있다. 구동 전류의 비율인 I/Imax 가 증가할수 록 냉각량의 비율인 Q/Qc-max 가 증가한다. I/Imax 가 감소할수 록 COP 는 최대까지 증가하다가 그 이후 감소한다. COPmax 에 해당하는 전류를 흘리면 냉각량이 부족할 수 있고 Imax 에 해당하는 전류를 흘리면 냉각량은 증가하나 인가 소비전력 이 높아 COP 가 낮아지는 문제가 발생하게 된다. 그러므로 COPmax 가 될 때의 전류와 Imax 전류 사이에서 적절한 전류를 선택하는 것이 타당하다. 그림 16 은 I/Imax 에 따라 △T/ △ Tmax, V/Vmax, Q/Qc-max 의 관계를 나타낸다. I/Imax 가 고정 된 경우 △T/△Tmax 가 감소함에 따라 V/Vmax 가 감소하고 Q/Qc-max 가 증가하는 것을 확인 할 수 있다. 이는 냉각부에 열부하가 증가함에 따라 열전 모듈이 만들 수 있는 최대 온도 차이가 줄어들어 구동전압이 감소하는 것을 의미하며 냉각량 의 경우 열 부하에 비례하여 점점 증가하는 것을 의미한다. 2) 다단계 모듈(multi-stage module) multi-stage module 은 singel-stage module 을 여러 층 으로 쌓은 형태이다. 특정 냉각 온도를 목표로 하는 디바이스 가 single-stage module 을 사용하여 냉각을 하지 못할 시 여러층으로 이루어진 multi-stage module 을 사용할 수 있 다. multi-stage module 에서 상단 층의 모듈이 냉각을 하기 위한 부분으로 사용될 경우 상단 부에서 배출되는 열 발생량 은 하단 부분에 위치한 모듈로 들어가기 때문에 하단 부에 위 치한 모듈이 더 높은 냉각량을 지니고 있어야 한다. 그러므로 열전소자들의 사이즈(L/A)가 같다면 더 높은 냉각량을 내기 위해 하단부에 더 많은 개수의 열전 소자들이 필요하다. 이와 같은 이유로 그림 17(a)와 같이 하단 부로 갈수록 열전소자의 개수가 증가하는 것을 확인할 수 있다. 그림 17(b)의 경우 소 자의 개수는 같지만 소자의 사이즈 즉, L/A 를 조절하여 하단 부의 냉각량을 높인 형태이다. ![image](/image/placeholder) (a) (b) 그림 17 Multi-stage module [1] multi-stage module 에서 △Tmax 는 열전 모듈의 단의 개 수에 의해 결정된다. 그림 18 은 고정된 Imax 의 인가 전류에 | {}
82b709d1-d6aa-4e80-92f5-f403127e0057 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-11 대하여 고온부에 따른 △Tmax 를 나타낸다. 냉각 모듈의 단 을 증가시킬수록 △Tmax 가 증가하는 것을 확인 할 수 있다. 상업용 냉각 모듈의 사이즈는 냉각되는 부분의 경우, 3.2 x 3.2 mm2 부터 62 X 62 mm2, 방열부의 경우, 3.8 x 3.8 mm2 부터 62 X 62 mm2, 높이의 경우 3.8 mm 부터 21.4 mm 까지 다양하다. 단의 경우 2 단부터 6 단까지 다양하다. 상업용 multi-stage module 의 설명서를 보면 △Tmax, Qc-max, V max, Imax 와 같은 최대 성능을 나타내는 변수들이 나와 있다. 이를 통해 모듈의 성능을 파악할 수 있다. 일반적으로 냉각하고자 하는 부분에 열 부하가 있을 경우, Qc, △T 는 식 (9a)에 의하여 구할 수 있다. △T Qe = Qc-max (1 ) △ T. max (9a) Hot JunctionTemperature,T�(K) Chart Type: line -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 110°C 120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C 210°C 그림 18 multi-stage 냉각 모듈의 △Tmax [1] 3) 열전냉각 모듈의 선택 요구조건에 맞는 냉각 모듈을 선택하기 위해서는 Tc, Th, Qc 이렇게 3 가지 변수가 결정되어야 한다. 여기서 Tc 는 냉각 부의 온도이고, Th 는 방열부의 온도, Qc 는 냉각부의 흡열량이 다. 실제 상업용 냉각 모듈을 제작할 때, 전기적 절연체, 접착 및 thermal grease, 열 교환 장치 같은 요소들이 열의 흐름 을 방해하는 저항으로 작용한다. 그러므로 소자 방열부의 Th 는 외기온도보다 △T=WhQn 만큼 더 높게 되고 냉각부의 Tc 는 실제 냉각하고자 하는 물체의 온도보다 △T = WcQc 만큼 낮게 된다. 여기서 Wc(W/K)는 냉각부의 열 저항, Wh(W/K) 는 방열부의 열 저항이다. 만약 열전모듈의 냉각부에 냉각하 고자 하는 물체가 직접 닿을 경우 냉각부의 온도, Tc 는 냉각 하고자하는 물체의 온도와 같게 된다. 열전 모듈의 냉각부에 서 흡열하게 되는 열 부하는 크게 능동적인 열 부하와 수동적 인 열 부하로 나누어진다. 능동적인 열 부하는 열전 모듈을 통하여 실제 냉각하고자하는 물체가 발열하는 열 발생량으로 써 전자기기의 경우 인가 전력량에 해당하는 만큼 발열을 하 게 되므로 전자기기를 냉각하기 위해서는 인가 전력량에 해당 하는 만큼의 열 부하를 제거해줘야 한다. 수동적인 열 부하는 Qrad, Qconv, Qcond 으로 이루어져있다. 공조시스템의 경우 공기 의 대류 냉각을 목적으로 하므로 Qconu 에 의한 열 부하가 지 배적이며 다른 열 부하는 미미한 수준이다. 적외선 탐지기, 레 이저 다이오드, 전하결합소자(CCD)의 경우 능동적 열 부하 가 지배적이며 다른 열 부하는 미미하다. 그러므로 각 디바이 스에 따라 주된 냉각하고자 하는 열 부하가 다르므로 이에 맞 는 적절한 냉각 모듈을 선택하여야한다. 능동적 열 부하가 미 미하여 냉각 모듈이 만들 수 있는 양 단의 온도차가 큰 냉각 시스템의 경우 수동적 열 부하가 지배적인 영향을 미칠 수 있 으므로 영향을 덜 받을 수 있도록 최소화 해야 한다. 예를 들어 냉각하고자 하는 물체의 온도가 일정온도를 유 지하기 위해 48 W 의 열을 흡수해야 한다고 하자. 냉각 모듈 의 방열부의 온도는 308 K 이고 냉각부의 온도는 273 K 이라 고 하면 이 온도차를 유지하기 위한 △T = 308-273 = 35 K 이다. 고온부의 온도가 308 K 일 때 일반적인 상업용 소자의 △Tmax 가 70 K 이므로 적절한 인가 전류를 선택하면 그림 15 에서 QdQc-max, COP 등의 값을 얻을 수 있다. 냉각부에 걸리는 열 부하를 통해 Qc-max 를 구할 수 있으므로 상업 냉각 모듈의 카테고리를 통해 요구 조건에 맞는 냉각 모듈을 선택 할 수 있다. 1.7 열전냉각 응용분야 열전냉각 응용분야에서 열전냉각 시스템의 낮은 COP 때 문에 높은 신뢰성과 특정한 온도 조절, 소음 환경이 중요한 특정 분야에서 한정적으로 사용되어왔다. 이러한 열전냉각의 응용분야는 크게 5 가지로 분류하였다. 첫째, 휴대용 냉동기, 아이스박스, 음료 쿨러와 같은 냉동기 분야이다. 둘째, 전자기 기 냉각과 상업용 온도조절기기에 관한 디바이스 냉각 분야이 다. 셋째, 자동차 냉, 난방 시트 혹은 소형 냉장고 등 자동차 내 냉각에 관련한 장치들에 관한 분야이다. 넷째, 실내의 공조 시스템에 관련한 냉각 분야이다. 마지막으로 의료 응용분야에 쓰이는 장비들에 관한 의료분야이다. 1) 일반냉각기 VS 열전냉각 기존 냉각기의 경우 냉매를 압축하여 사이클을 순환시키는 증기 압축식 열펌프가 많이 사용된다. 증기 압축식 열펌프의 경우 그림 19 와 같이 증발기, 응축기, 압축기, 팽창밸브 4 지의 ![image](/image/placeholder) Q. 3 2 응축기 W 팽창장치 압축기 중발기 1 4 Qc 그림 19 증기 압축 시 열펌프 구조 | {}
65c36af5-d947-4c01-9732-536f7e6d5f00 | 2권.pdf | 1.6-12 제 1 편 냉동장치 구조로 이루어져 있다. 이와 같이 증기 압축식 열펌프의 경우 냉매를 압축, 팽창시키고 열을 흡수하고 방출시키는 4 가지의 시스템 구조가 필요한 반면 냉각열전소자는 이러한 시스템 구 조 필요 없이 흡열부, 방열부 총 2 가지로 이루어져있다. 이러 한 이유로 시스템의 사이즈를 최소화 시킬 수 있으며 소자의 단면적이 일반적으로 매우 작기 때문에 국부 냉각을 할 수 있 다. 또한 인가 전류를 조절함으로써 온도 조절을 임의 로 할 수 있다는 점이 있다. 또한 증기 압축식 열펌프의 경우 냉매 를 압축하고 팽창시키는 구조 요소들 때문에 소음 및 진동이 발생하지만 열전소자는 인가 전류만으로 흡열 및 발열을 하기 때문에 냉매를 필요로 하지 않으며 구동 시 소음 및 진동이 없다. 2) 열전냉동 일반적으로 실내용과 휴대용 두 가지 종류의 열전 냉동기 기가 있다. 현재까지 두 가지 종류의 열전 냉동기기는 많은 연구가 진행되어왔다. 열역학적 측면에서 열전냉동기가 증기 압축시 냉동기보다 현저히 낮은 효율을 갖지만 보다 친환경적 이고 구동 시 소음이 없으며 견고하고 온도조절이 가능하며 ![image](/image/placeholder) cover box 230 Heat sink 180 Refrigeratio Area 320 Thermoelectric module cooling fan ![image](/image/placeholder) thick plastic layer thermoelectric module thin aluminum layer hot side thick plastic layer cooling fan cold side refrigerator cabinet heat sink 그림 20 열전냉동기 개략도 제한된 공간에도 설치를 할 수 있다는 장점이 있다. 또한 중 기 압축식 냉동기는 압축기의 반복적인 가동 및 가동 중지 사 이클 때문에 온도가 수 도 이내로 변동이 생기게 된다는 단점 이 있지만 열전냉동기는 가동 및 가동 중지 사이클을 거칠 때 온도의 변동성이 적다는 점이 있다. 휴대용 열전냉동기기는 배터리나 태양광 패널을 통하여 전력을 얻어 외출 시에도 유 용하게 사용할 수 있다. Dai et a[9]은 태양광 패널에 의해 구동되는 휴대용 열전 냉동기에 대해 실험을 진행하였다. 그 결과 열전냉동기기를 이용하여 0.23 의 COP 와 냉동기의 내부 온도를 278 K~283 K 으로 유지 시켰다. 그림 20 은 열전냉 동기기의 전반적인 형태를 나타낸 것이다. 일반적으로 실내용 과 휴대용 열전냉동기기는 외부온도와 냉동기 안의 냉각되는 온도의 차이가 약 293 K~298 K 일 때 COP 는 0.5 보다 작 은 값을 갖는다. 그러므로 냉각 모듈의 열 접촉 저항, 전기적 접촉 저항, 냉각하고자 하는 물체와 의 열 교환 시스템의 향상 시킴으로써 COP 를 향상시킬 수 있다. 그림 21 은 다양한 냉각기에 대해서 고온부와 저온부의 온도 차에 다른 COP 를 나타내고 있다. Bansal and Martin[14]은 증기 압축식 시스템, 열전 냉동 시스템, 흡수식 냉동 시스템의 COP 를 비교하였다. 외기 온도 289.6 K, 냉동 시스템 내의 온 도를 278 K 즉, 양단의 온도차를 11.6 K 유지하였을 때 증기 압축식 시스템이 2.59 로써 가장 높은 COP 를 얻었다. 다음으 로 열전냉동 시스템이 0.69, 흡수식 냉동 시스템이 0.47 의 값 을 얻었다. 증기 압축식 냉동 시스템과 열전냉동 시스템을 결 합한 시스템에 대해서도 연구가 진행되었다. 이 둘을 결합한 시스템의 주된 핵심은 증기 압축식 냉동 시스템의 높은 COP 와 온도 조절이 가능한 열전 냉동 시스템의 장점을 결합한 것 이다. 다른 연구결과 에 따르면 two-phase thermosy-phon (유동 순환형 열 사이펀)을 통해서 열전냉동 시스템의 COP 가 약 66% 향상되었다고 보고되었다. X-Axis: Temperature difference, K Y-Axis: COP Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 item_01 2.2Not explicitly visible 0.8Not explicitly visible 0.6Not explicitly visible 0.4Not explicitly visible 0.3Not explicitly visible 0.2Not explicitly visible 그림 21 다양한 열전냉동기의 온도차에 따른 COP [16] 3) 전자기기 냉각 PC 와 같은 전자기기들은 방대한 양의 열을 방출하게 된다. 전자기기들의 신뢰성 있는 구동을 위하여 최대 온도 358K 이 하로 유지시켜야 한다. 그렇기 때문에 방출된 열을 적절하게 배출시키는 것은 전자기기 핵심요소 중 하나라고 할 수 있다. 대부분의 전자기기는 작기 때문에 작은 공간에 열을 배출시킬 | {}
01e14b4d-54c4-4376-ba6a-bb31a6c8008d | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-13 수 있는 열 관리 시스템이 필요하다. 하지만 기존의 수랭식, 공랭식 시스템은 그 크기가 너무 크기 때문에 작은 전자기기 의 열관리 시스템에 적합하지 않다. Phelan et al. [11]은 향 후 소형 냉각기술들이 소형 전자기기들의 열 관리 시스템에 있어 유일한 해결 방안이라고 하였다. 그림 22 은 수랭식과 열 전냉각을 결합한 시스템이다. 이 열전시스템은 열전모듈의 고 온부를 수랭식으로 냉각시키는 시스템으로써 전자기기의 높 은 열 부하가 걸릴 경우 단순히 핀 형태로 전자기기를 냉각시 키는 것보다 훨씬 좋은 성능을 나타냈다. 열전모듈의 고온부 를 수랭식 대신 공랭식으로 냉각시키는 시스템의 경우 전자기 기에 높은 열 부하가 걸렸을 때 핀 형태의 냉각방식보다 낮은 성능을 보였다. 하지만 전자기기의 낮은 열 부하가 걸렸을 경 우에는 단순히 전자기기를 핀 형태로 냉각하는 방식보다 더 높은 성능을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) T。 Control Valve Fan T. Water Pump Heat Exchanger T T. Water In Water Out Td Cold Plate Hot side 용 7. TEC Cold side T。 Heater T. 그림 22 고온부에 수랭식을 이용한 열전냉각 시스템 [10] 4) 자동차시트 냉각 대부분의 자동차 공조시스템은 냉매로 R-134a 를 사용한 다. R-134a 는 오존을 파괴하지는 않지만 여전히 지구온난화 에는 영향을 준다. 또한 자동차내의 냉매의 누수 문제도 상당 하다. 열전냉각은 작고 조밀한 사이즈와 움직이는 구동부가 없고 냉매가 필요하지 않으며 냉난방모드를 전류의 방향 전환 으로 조절이 가능하다. 그러므로 열전냉각 시스템을 자동차용 응용부품에 사용하기 많은 이점이 있다. 이러한 자동차용 공 조 시스템 외에도 열전냉각 시스템을 사용할 수 있다. 예를 들어 Choi et al. [12]은 냉방과 난방을 할 수 있는 자동차 온도조절 시트를 개발하였다. Gentherm 회사도 온도조절 시 트를 개발하여 운전자가 운행도중 편안함을 느낄 수 있도록 하였다. 실제 대류방식의 열전냉각 시트가 그림 23 에 나타나 있다. 그림과 같이 팬을 통해 생성된 공기가 열전모듈을 통해 냉각이 되어 시트의 상,하단 부분을 통해 냉각된 바람이 배출 되게 된다. 이미 자동차 산업에 있어서 많은 열전냉각모듈을 통한 냉각 장치 시장이 활성화 되었다. 그러므로 향후 열전냉 각모듈을 통한 냉각 장치에 관한 시장이 확대 될 전망이다. ![image](/image/placeholder) 18 20 도면 1 17, 2 16 11 17 12 10 16 19 18 그림 23 열전냉각모듈을 통한 온도조절시트 [19] 5) 열전 공조시스템 열전 공조시스템은 규모의 크기가 작고 평면 구조에 설치 가 가능하다. 그러므로 역사적 건축물과 같이 기존의 공조시 스템을 설치하기가 어려운 곳에 벽과 같은 평면 구조에 열전 공조시스템을 설치 할 수 있다는 장점이 있다. Riffat and Qui [13]는 기존의 증기 압축식 공조시스템, 흡수식 공조시스 템, 열전 공조시스템을 비교하였다. 그 결과 COP 는 각각 2. 6~3.0, 0.6~0.7, 0.38~0.45 의 값을 얻었다. 증기 압축식 공 조시스템에 비해 열전 공조시스템이 COP 측면에서 비교해보 면 뒤처지지만 설치의 특수성, 소음이 없는 구동환경, 냉매가 필요하지 않다는 장점이 있다. 그림 24 는 열전 모듈을 이용한 공조시스템을 나타낸다. 이와 같이 열전 공조시스템은 냉각하 고자 하는 곳의 공기를 직접적으로 냉각시킨다. 이외에도 창 문에 열전 모듈을 설치하여 안과 밖의 온도차를 유지시키는 냉방시스템도 보고되었다. 열전 공조시스템에 대한 연구가 진 행 중이고 향후 시스템의 성능이 향상되어 증기 압축식 공조 시스템에 견줄 수 있을 것으로 예상이 된다. ![image](/image/placeholder) Cooled-space Cold-side Q Heat sink Tein Teout Copper W Ceramic condcting insulating strip plate Hot-side Thin Thout Heat sink Q 1 DC source 그림 24 열전 공조시스템 개략도 [13] | {}
fef30139-2a4f-4acf-b957-0396d733de87 | 2권.pdf | 1.6-14 제 1 편 냉동장치 6) 기타 응용분야 그 외 열전냉각 응용분야에는 마이크로 냉각 시스템, 열전 냉각을 통한 태양 증류기, 태양발전과 열전모듈을 결합을 통 한 능동적인 건물 외각 시스템, LED 의 열 관리 시스템, 의료 용 기기 등이 있다. 향후 열전 물질의 향상과 열전냉각 장치 들의 효율이 향상 되어 새로운 응용 분야들이 생길 것으로 전 망된다. 2. 자기 냉동기 자기냉동(magnetic refrigeration)은 자기열량 효과(Mag- netocaloric Effect, MCE)를 응용한 냉동기술이다. 여기서 자기열량 효과 란, 특정물질에 강한 자기장을 가해주거나 제거 했을 때 물질의 엔트로피 변화에 의해 물질의 온도가 변하는 현상을 말하며, 1881 년 독일 물리학자인 Warburg 가 철에 서 최초로 발견하였다. 이러한 자기열량 효과 를 가지는 물질 을 자성냉매(magnetic refrigerant)라 하며, 자성냉매의 총 엔 트로피는 격자 엔트로피(lattice entropy, Si), 전자 엔트로피 (electron entropy, Se), 그리고 자기 엔트로피(magnetic en- tropy, Sm)의 합으로 이루어진다. S(T,H)= S(T)+S.(T)+S_(T,H) 평소에 자성냉매 내부의 자기 쌍극자(magnetic dipole)들은 그림 25(a)과 같이 매우 불규칙하게 분포되어 있다. 이 때 외부 에서 자기장이 가해지면 그림 25(b)와 같이 쌍극자들이 한 방 향으로 정렬되어 자기 엔트로피가 감소한다. 이러한 과정이 단 열 상태에서 일어난다면, 자성냉매가 가지는 총 엔트로피는 일 정해야 하므로 격자 및 전자 엔트로피가 증가하면서 자성냉매 의 온도가 상승하게 된다. 만약 이러한 과정이 등온 상태에서 일어난다면, 격자 및 전자 엔트로피는 일정한 상태로 자기 엔 트로피만이 감소하게 된다. 이와 같은 과정을 그림 26 의 온도- 엔트로피 선도(temperature-entropy diagram)에 표시하였다. 단열 상태에서의 온도 변화량(adiabatic temperature change, �Tad)과 등온 상태에서의 엔트로피 변화량(isothermal entropy change, 4Sm)은 자기열량 효과 의 정도를 나타내는 기준으로 (10) ![image](/image/placeholder) (a) (b) 그림 25 자성냉매가 단열 상태에 있을 때 자기 모멘트의 변화 (a) 외부 자기장이 없을 때와 (b) 외부 자기장이 있을 때 Chart Type: line S+S_E S2(H_high) S3(H_low) S(H_high) item_01 0.4Degrees (°) 0.3Degrees (°) 0.6Degrees (°) 0.7Degrees (°) 그림 26 자성냉매의 온도-엔트로피 선도 널리 사용되고 있으며, 아래의 식들과 같이 나타낼 수 있다. Hj T aM(T,H) △Tad(T,△H) = - / dH H H Cm aT (11) HI aM( T,H) △Sm(T,△H) = dH aT H H (12) 자기열량 효과 는 모든 온도에서 동일하게 발현하는 것이 아니라 물질의 종류에 따라 발현하는 온도가 서로 상이하며, 상 자성(paramagnetism)과 강자성(ferromagnetism)의 경계 인 퀴리온도(Curie temperature) 또는 상자성과 반강자성 (anti-ferromagnetism)의 경계인 닐 온도(Neel temperature) 와 같이 전이 온도(transition temperature) 부근에서만 크 게 발현한다. 이는 자기 냉동 시스템이 넓은 온도범위로 동작 하는 것이 어렵고, 동작 온도범위에 적절한 자성냉매를 선택 하는 것이 매우 중요하다는 것을 의미한다. 자기 냉동은 그림 27(a)의 기체냉매를 사용하는 냉동기의 압 축 및 팽창 과정을 그림 27(b)의 자성냉매에 가해지는 자기장을 변화함으로서 자화(magnetization) 및 탈자(demagnetization) 과정들로 대체하여 냉각효과 를 얻는다. 자기 냉동 시스템은 ![image](/image/placeholder) Heat rejection Heat rejection 0 Adiabatic Adiabatic Adiabatic Adiabatic expansion compression demagnetization magnetization QL Heat absorption Heat absorption (a) (b) 그림 27 (a) 일반적인 기체 압축-팽창 냉동사이클과 (b) 자화-탈자에 의한 자기 냉동사이클의 비교 | {}
2eafccae-755c-4844-809a-e9068fd6208c | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-15 작동방식 및 구성에 따라 크게 단열 탈자 냉동기(adiabatic demagnetization refrigerator, ADR)와 능동형 자기 재생 식 냉동기(active magnetic regenerative refrigerator, AMRR)로 구분할 수 있다. 그림 28 은 두 종류의 자기 냉동 기를 도시화 하고 있으며, 전자는 단열 상태에서 자성냉매를 자화 또는 탈자 시킴으로서 냉각효과 를 얻을 수 있는 단열 탈 자 냉동기이다. 초기에는 단 한 번의 탈자로 기체 압축-팽창 사이클로 도달할 수 없는 1 K 이하의 매우 낮은 온도를 달성 하기 위해 사용되었지만, 현재는 사이클을 이루면서 작동하는 단열 탈자 냉동기(continuous adiabatic demagnetization refrigerator, CADR)에 대한 연구가 이루어지고 있다. 또한 액화수소 또는 그보다 훨씬 높은 온도에서 작동하는 단열 탈 자 냉동기에 대한 연구도 진행 중이다. 단열 탈자 냉동기는 일반적으로 벌크(bulk)형의 자성냉매를 사용하고, 동작 온도 범위가 좁은 반면에 카르노(Carnot)사이클 과 유사하게 작동 하여 높은 열효율을 갖는다는 장점이 있다. 단열 탈자 냉동 사이클은 크게 네 개의 과정으로 구성된다. 먼저 자성냉매가 외부 자기장에 의해 단열 상태에서 자화 또는 탈자 함으로서 자성냉매의 온도가 올라가게 되며, 이는 역 브레이튼 사이클 (reverse-Brayton cycle) 또는 카르노 냉동 사이클(Carnot refrigeration cycle)의 등 엔트로피 압축(isentropic com- pression) 또는 팽창(isentropic expansion)과 같은 효과 를 얻을 수 있다. 또한 자성냉매가 외부 자기장에 의해 자화 또 는 탈자가 이루어지는 동안에 열 스위치(heat switch)를 통 해 열 저장소(thermal reservoir)와 적절한 열교환을 통해 등온을 유지하게 되면 에릭슨 사이클의 등온 압축과 정 (isothermal compression) 또는 등온 팽창과 정(isothermal expansion) 과 같은 효과 를 얻을 수 있으며, 이 과정에서 외 부로 열을 배출하거나 냉각 대상으로부터 열을 흡수하는 냉각 ![image](/image/placeholder) 열스위치 열스위치 고온 자성 저온 ○ ○ 열저장소 냉매 열저장소 자석 (a) 고온부 열교환기 저온부 열교환기 AMR 변위기 자석 (b) 그림 28 (a) 단열 탈자 냉동기(Adiabatic Demagnetization Refrigerator, ADR)와 (b) 능동형 자기 재생식 냉동기(Active Magnetic Regenerative Refrigerator, AMRR)의 개략도 효과 를 얻을 수 있다. 단열 탈자 냉동기의 각 과정을 정리하 면 아래와 같으며, 이를 온도 엔트로피 선도에 나타내면 그림 29(a)와 같다. Chart Type: bar H_max H_min 엔트로피 item_01 0.5 1.5 4.5 그림 29 (a) 단열 탈자 냉동 사이클과 (b) 능동형 자기 재생식 냉동 사이클의 비교 1 → 2: 단열 자화 과정 (외부 자기장 증가) 2 → 3: 등온 자화 과정 (외부 자기장 증가, 고온부 열저장 소와 열 스위치의 열교환에 의한 등온상태 유지) 3 → 4: 단열 탈자 과정 (외부 자기장 감소) 4 → 1: 등온 탈자 과정 (외부 자기장 감소, 저온부 열저장 소와 열 스위치의 열전달에 의한 등온상태 유지) 반면에 그림 28 의 다른 한 가지는 능동형 자기 재생식 냉 동기이다. 이는 전자와 달리 자성냉매를 재생기의 재생물질 로 사용하고 열전달 유체(일반적으로 극저온의 경우 헬륨, 상 온의 경우 물)가 그 내부를 왕복하면서 자성냉매와 열전달을 하는 구조이다. 외부 자기장의 변화에 의해 재생물질인 자성냉 매의 비열(specific heat)이 변화하기 때문에 일반적인 재생기 와 구분하여 능동형 재생기(active regenerator)라고 한다. 능동형 자기 재생식 냉동기는 일반적인 극저온 냉동기와 유사 한 구조를 가지지만, 유체의 압축 및 팽창에 의한 냉동효과 가 아닌 재생물질의 온도 또는 엔트로피 변화에 따른 냉동효과 를 이용하게 된다. 능동형 자기 재생식 냉동기는 재생기의 축 방 향으로 온도구배가 형성되기 때문에 이를 열역학적 관점에서 보면 그림 29(b)와 같이 각 부분이 독립적인 냉동 사이클을 이 루면서 작동하는 다단 냉동 시스템(cascade refrigeration system)과 같이 유사하게 작동하다고 볼 수 있다. 따라서 정 리하면, 상기의 단열 탈자 냉동기에 비해 열역학적 효율은 다 소 낮으나 동작 온도범위가 넓다는 장점이 있다. 능동형 자기 재생식 냉동기의 각 과정을 정리하면 다음과 같으며, 이를 그 림 30(a)에 나타내었다. 또한 각 능동형 재생기 축방향의 온도 를 외부 자기장의 변화에 따라 그림 30(c)에 나타내었으며, 이 를 일반적인 그림 30(b)의 일반적인 재생기와 함께 비교하였다. 1 → 2: 자화 과정 (외부 자기장 증가) 2 → 3: 재생 열교환 과정 (최대 자기장 유지, 저온부에서 고온부로의 열전달 유체 유동형성) 3 → 4: 탈자 과정 (외부 자기장 감소) | {}
b88a3ab4-06e2-45e0-bd18-ef60f4de4d58 | 2권.pdf | 1.6-16 제 1 편 냉동장치 ![image](/image/placeholder) 자화 재생 열교환(저온부 →고온부) 「 자화 L 「 재생 열교환(고온부 *저온부) L (a) 재생물질 시간평균 유체 온도 (저온부→고온부) 시간평균 유체 온도 (고온부→저온부) 재생물질 온도 변화 또는 Tc 재생기 축 방향 위치 (b) 재생물질 시간평균 유체 온도 (저온부→고온부) 시간평균 유체 온도 (고온부→저온부) 자화 또는 T 재생기 축 방향 위치 (c) 그림 30 (a) 능동형 자기 재생식 냉동기의 작동과 정과 (b) 일반적인 재생기 및 (c) 능동형 재생기의 축 방향 위치에서의 시간에 따른 온도변화 4 → 1: 재생 열교환 과정 (최소 자기장 유지, 고온부에서 저온부로의 열전달 유체 유동형성) 능동형 자기 재생식 냉동기는 단열 탈자 냉동기에서 사용 하는 열 스위치 대신 능동형 재생기 내부를 왕복하는 열전달 유체에 의해 열전달이 이루어진다. 따라서 왕복하는 열전달 유체와 자성냉매간의 열전달은 비 평형(non-equilibrium)상 태에서 이루어지기 때문에 열역학적 상태는 보다 복잡하여 현 재도 많은 연구가 진행 중이다. 단열 탈자 냉동기는 기체 압축-팽창 사이클로 도달할 수 없는 1 K 이하의 온도를 달성하기 위한 연구가 진행되어 왔 으며, 대표적으로 그림 31(a)의 미 항공우주국(national aer- onautics and space administration, NASA)에서 극저온 센 서의 냉각을 위해 단열 탈자 냉동기를 설계하고 실험한 바가 있다. 일본 재료연구소(National Institute for Materials Science, NIMS)에서 가넷 계열 DGAG(Gadolinium doped Dysprosium Aluminium Garnet) 자성냉매를 사용해 수소 액화용 단열 탈자 냉동기를 설계하고 실험한 바가 있다. 그림 31(b)는 수소 액화를 위한 단열 탈자 냉동기의 개략도이다. 이 시스템은 자 성냉매의 왕복운동에 의해 자화 및 탈자과 정을 구현하며, 자 성냉매로부터 외부로의 열 배출을 하기위한 고온부 열교환기 와 자성냉매를 선택적으로 연결하는 열 스위치가 존재한다. 수소는 자성냉매와 닿아 액화가 일어나는 구조로 열교환기 대 신 열 사이펜(thermo-siphon)방식의 직접액화 방식을 채택 하고 있다. 본 연구는 자기냉각에 의해 수소를 직접 액화한 것에 큰 의의 가 있다고 할 수 있다. 최근에는 국내 한국과 학기술원 (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST)의 저온공학연구실에서 수소 재액화용 단열 탈자 냉 동기(그림 31(c)) 및 능동형 자기 재생식 냉동기를 설계하고 실험한 사례가 있다. 상기 연구그룹에서 개발한 자기 냉동기 들은 시스템을 구성하는 모든 부품이 움직이지 않는 정체 (static)식 시스템이며 특정한 자기 냉동 사이클로 연속운전 이 가능하다는 특징이 있다. 이들은 자성냉매에 노출되는 자 기장의 세기를 능동적으로 조절할 수 있는 교류운전 고온 초 전도 자석(AC high temperature superconducting mag- net)을 공통적으로 사용하고, 여기에 더해 단열 탈자 냉동기 는 기계적 접촉에 의한 열전달이 이루어지는 열 스위치가 아 닌 특수한 형태의 열 스위치로 구성되어 있다. 3. 열음향 냉동기 3.1 열음향 냉동 기술 냉각기술은 일상생활의 가정, 자동차에 널리 쓰이는 유용한 기술 분야이며, 다양한 온도 범위에 맞는 여러 가지 냉각기술 들이 제안되고 사용되고 있다. 일반적으로 압축기를 사용하는 냉각기술이 널리 사용되고 있다. 압축기를 사용하는 냉각 사 이클은 증발기에서 냉매가 증발하면서 잠열을 빼앗아 가는 원 리를 이용하여 열원의 열을 식혀주고, 응축기에서 냉매가 응 축되면서 열을 방출하는 원리로 작동한다 [20]. 이때 필요한 작동 유체가 냉매이며 현재 주로 사용되는 것은 R-134a, R-22 등이 있는데, 여기서 R-22 는 R-410a 또는 R-32 로 | {}
64ce5287-80d5-4ccf-a1d3-9be67cfc99b7 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-17 ![image](/image/placeholder) 가스-갭 열 스위치 1 단 초전도체 열 스위치 2 단 3 단 단열 4 단 지지대 4. 2K 베이스 (a) 대체가 되고 있다. 그러나 이러한 냉매들은 오존층을 파괴하 고, 지구온난화 등의 기후변화의 원인을 제공하는 문제점이 있다. 열음향 냉동 및 냉각 기술은 소리의 에너지 또는 열로부터 발생한 음향의 에너지로부터 공기의 압축과 팽창의 과정을 거 쳐 온도 구배를 얻어 내어 냉동 및 냉각을 할 수 있는 기술이 다. 기존의 냉각 기술은 대부분 압축기를 이용하여 냉매의 압 축과 팽창의 과정을 거쳐 냉각을 하게 되어 움직이는 부품이 있고, 이로 인해 베어링 등의 부품 등의 수명이 있으므로 일 정기간이 지나면 유지 보수가 필요한 단점이 있다. 반면 열음향 냉동 기술은 그림 32 와 같이 음파를 발생시키 는 장치, 음파를 통해 공명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택과 채널 및 열교환기 등으로 구성되어 있으며, 음파 발생 장치의 미세한 떨림 이외에는 움직이는 부품이 없 으므로 수명이 반영구적인 장점이 있다. 그러므로 본 기술은 높은 내구성이 요구되는 우주용이나, 워크스테이션 등의 전자 부품 냉각에 활용될 수 있다. ![image](/image/placeholder) 구동부 열 스위치 열 스위치 냉각기 야간 6T 초전도 자석 열 스위치 6T 초전도 자석 자성냉매 액화부 6T 초전도 자성냉매 자석 냉각기 20 cm (b) ![image](/image/placeholder) resonator stack actuator QH 그림 32 음향 냉동 및 냉각 장치의 기본 구조 ![image](/image/placeholder) From helium Tohelium compressor compressor Vacuum port Metallic current lead LN2 vessel LN2 Cryo-panel Cold head (with a heat exchanger for hefium precooling and a heater) HTS current lead Recuperator (RE)BCO {W} magnet ADR MLI (c) 그림 31 magnetic refrigerators (a) 미 항공우주국에서 개발한 1 K 이하의 냉각을 위한 연속 단열 탈자 냉동기 (continuous adiabatic demagnetization refrigerator, CADR), (b) 일본 재료연 구소에서 개발한 수소 액화용 단열 탈자 냉동기와 (c) 한국과 학기술원에서 개발한 수소 재액화용 단열 탈자 냉동기 또한 근래에 제안되어 연구되고 있는 파동 냉각 기술 들은 냉매 대신 작동 유체로 Ar (아르곤), N2 (질소) 등으로 대체가 가능하므로, 환경오염의 가능성을 줄이는 장점이 있다 [21]. 3.2 음향 냉동 및 냉각 기술 1) 작동 원리 우선 작동원리를 살펴 보면 음향 냉동 및 냉각 기술은 파 동에너지를 운동에너지로 변환시켜 공기의 압축과 팽창의 과 정을 거쳐 온도 구배를 얻어 냉각 효과 를 얻는 방법이다. 본 기술은 스피커 등의 음파를 발생시키는 장치, 음파를 통해 공 명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택과 채널 및 열교환기 등으로 구성되어 있다. 그림 33 과 같이 시스템 내부는 스택과 평행한 채널로 구성 되어 있는데 외부에서 파동에너지가 전달되면, 채널 안에 있는 작동유체가 hot heat exchanger 과 cold heat exchanger 사 이에서 진동하게 된다 [21]. 이때 그림 33 과 같이 작동 유체가 | {}
50da589a-1f3c-4661-aca2-343ab949a7d8 | 2권.pdf | 1.6-18 제 1 편 냉동장치 왼쪽으로 진행할 경우 팽창하여, 열을 흡수하게 되고, 오른쪽 으로 진행할 경우 수축하여 방열을 하는 원리로 작동하게 된 다. 그러므로 기존의 압축기 등을 사용하는 냉동사이클에 비 해 단순한 기계구조를 갖는 장점을 가지고 있다. Chart Type: line isochoric cooling isentropic expansion isochoric heating isentropic compression item_01 0 20 30 40 그림 33 음향 냉동 및 냉각 장치의 원리 파동냉각 기술을 이용한 냉각장치에 대한 연구는 주파수에 따라 분류를 해 보면, 대부분 18 kHz 미만인 경우 음파를 이 용하여 냉각을 하는 기술이 주를 이루로 있다. 이는 음파를 이용할 경우 아래 공식에 의해 파장의 길이가 정해지는데, U = fl 여기서 음속 U 는 340 m/s, 시스템의 주파수 f 를 100 Hz 라고 한다면, 파장의 길이 �는 3.4 m 가 되고, 공명기의 길이 L 은 아래와 같으므로, (13) L = N4 에서 L 은 850.0 mm 로 상당히 긴 길이가 필요하다 [20]. 반 면 고주파를 이용할 경우 주파수가 1 kHz 라고 한다면 1/4 파장은 85.0 mm 가 되므로 시스템을 컴팩트하게 설계할 수 있는 장점이 있다. 이처럼 작동 주파수에 따라 주요 부품인 음파 발생 장치, 공진부, 스택과 채널 및 열교환기 등의 치수가 달라진다. 주파 수가 낮을 수록 이에 반비례하여 전체 시스템의 크기가 커지 며, 주파수가 높을 수록 전체 시스템의 크기가 작다. 다음에 음 향 냉동 장치 및 제작 실례를 보이겠다. (14) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) pressure node loudspeaker ambient heat exchanger stack pressure node 그림 35 Los Alamos National Lab. 음향냉각 장치의 구성도 2) 음향 냉동 장치 음향 에너지를 이용한 냉각 기술 분야에서 미국의 Los Alamos National Lab.에서 아래 그림과 같은 음향냉각 장 치를 개발하였다[21]. 이 장치의 구동 주파수는 94 Hz 이며, 내부에는 92% 헬륨 (He)과 8% 아르곤 (Ar)을 혼합한 가스 를 냉매로 사용하였다. 그림 34 에 Los Alamos National Lab.에서 개발한 음향냉각 장치가 나와 있고, 그림 35 에 음향 냉각 장치의 구성도가 나와 있다. 본 장치는 4 개의 음파를 발 생시키는 스피커, 루프형태의 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택 및 열교환기 등으로 이루어져 있다. ![image](/image/placeholder) 고온부 Stack 저온부 그림 36 파동냉각 시스템 사진 ((Type 1 (위), Type 2 (좌), Type 3 (우)) 그림 34 Los Alamos National Lab.에서 개발한 음향냉각 장치 | {}
e6f249ed-5d39-4cdf-a090-01309a193b91 | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-19 3) 제작 예 다음으로 이러한 음향 냉각 기술의 실제 제작 예 및 간단 한 성능 실험에 대해서 설명하고자 한다. 기존의 작동 원리를 바탕으로 350 - 1 000 Hz 급 파동 에너지를 이용하여 냉각을 할 수 있는 파동 냉각 시스템 설계 제작하였다. Resonator 의 길이가 다른 3 가지 실험 장치를 제작 완료하 였으며 그림 36 에 사진이 나와 있다 (작동 주파수 Type 1: 350 Hz, Type 2: 700 Hz, Type 3: 1 000 Hz). 이 장치는 아래쪽에 스피커가 있고, 음파를 전달해주는 공진부, 공기가 내부에서 진동하는 스택 등으로 구성되어 있다. 제작한 350 - 1 000 Hz 급 음향 냉각 장치의 성능 실험을 위한 실험 장치를 제작 완료하였으며 그림 37 에 사진이 나와 있다. 이를 이용하여 파동 에너지를 이용한 냉각 test 를 수행 하였으며, 그 결과 아래와 같은 냉각 효과 가 있었다. ![image](/image/placeholder) 고온부 Stack 저온부 그림 37 파동냉각 실험 장치 사진 - 350 Hz: 5.0°C, 700 Hz: 2.2°C, 1 000 Hz: 3.3°C 이러한 결과 를 바탕으로 350 Hz 급 파동 에너지를 이용하 여 냉각을 해주는 경우 결과 가 제일 우수하였음을 알 수 있 다. 350 Hz 급의 경우 음향냉각 실험결과 그래프가 그림 38 과 같으며, 위쪽이 단열을 하지 않은 경우고 아래쪽이 단열을 한 경우이다. 단열은 긴 공명관 주위를 둘러싸서 외부의 열을 차 단한 상태에서 실험한 경우이다. 이때 작동 주파수는 350 Hz 이며, 전원을 공급해주는 앰프에서 1.0 V 와 1.5 V 의 두 가지 에 대하여 120 초 간 실험을 진행하였다. 그 결과, 냉각효과 는 파동 냉각 실험 결과(단열 없이) Chart Type: line 0V 5V 10V 15V 20V 25V 30V 35V 40V 45V 50V 55V 60V 65V 70V item_01 23.5Degrees (°) 23.5Degrees (°) 22.5Degrees (°) 23.5Degrees (°) 24.5Degrees (°) 25Degrees (°) 25.5Degrees (°) 26.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 28.5Degrees (°) 27.5Degrees (°) 18.5Degrees (°) 파동 냉각 실험 결과(단열) X-Axis: 시간(S) Y-Axis: 은도(°) Chart Type: line 0° 5° 10°V 15°V 20° 25°C 30°C item_01 24Degrees Celsius (°C) 19Degrees Celsius (°C) 20Degrees Celsius (°C) 21Degrees Celsius (°C) 22Degrees Celsius (°C) 23Degrees Celsius (°C) 24Degrees Celsius (°C) 그림 38 파동냉각 실험 결과 1.5 V 로 전압을 가하고, 단열을 한 경우에 제일 우수하였음을 알 수 있다. 3.3 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 또한 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 기술 분야에서 미 국의 Naval Postgraduate School 에서 그림 39 와 같은 음 향냉각 장치를 개발하였다 [22]. 본 장치는 태양열을 이용하 여, 왼쪽의 prime mover 에서 음파를 발생시키고, 다시 이 음 파를 이용하여 냉각을 해 주는 장치이다. 이 장치는 기존의 음향냉각 시스템에서 필요한 스피커가 없이 작동 할 수 있으 므로, 움직이는 부분이 거의 없다는 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 31.57 cm 29.91 cm 6.36 cm 2.59 cm 2.27 cm PRIME-MOVER REFRIGERATOR STACK PRIME-MOVER STACK AMBIENT HEAT-EXCHANGER ⌀ 1.78cm ⌀ 1.16cm 0 2.49 cm ⌀ 2.49 cm REFRIGERATOR REFRIGERATOR COLD HEAT-EXCHANGER AMBIENT WINDOW HEAT-EXCHANGER PRIM MOVER REFRIGERATOR 그림 39 태양열 에너지를 활용한 음향 냉각 장치 | {}
43c05780-0b67-47d9-9179-c2e7c83a7830 | 2권.pdf | 1.6-20 제 1 편 냉동장치 3.4 요약 본 장에서는 음향 또는 파동에너지를 이용한 냉각 기술들 에 대하여 살펴보았다. 이 냉각 기술은 소리의 에너지 또는 열로부터 발생한 진동으로부터 공기의 압축과 팽창의 과정을 거쳐 온도 구배를 얻어 내어 냉동 및 냉각을 할 수 있는 기술 이다. 이는 기존의 압축기를 이용한 냉각 기술에 비해, 내구 성이 요구되는 우주용이나, 워크스테이션 등의 전자부품 냉각 에 활용될 수 있으며, 작동 유체로 Ar, N2 등으로 대체가 가 능하므로, 환경오염의 가능성을 줄이는 장점이 있다. 이 기술의 주요 구성요소는 음파를 발생시키는 장치, 음파 를 통해 공명을 일으키는 공진부, 작동 유체가 진동하는 스택 과 채널 및 열교환기 등이며, 스택에 파동에너지가 전달되면, 채널 안에 있는 작동유체가 hot heat exchanger 과 cold heat exchanger 사이에서 진동하여 냉각을 하는 원리로 작 동하게 된다. 작동 주파수에 따라 주요 부품인 음파 발생 장치, 공진부, 스택과 채널 및 열교환기 등의 치수가 달라지며, 주파수가 낮 을수록 이에 반비례하여 전체 시스템의 크기가 커지며, 주파 수가 높을 수록 전체 시스템의 크기가 작다. 본 장에서 이러한 음향 냉각 장치, 열음향 냉각 장치 및 제작 실례를 보였다. 참 고 문 헌 1. Rowe D.M. (Ed.), CRC Handbook of Thermoelectrics, CRC Press, Boca Raton, FL (1995). 2. Rowe D.M. (Ed.), CRC Handbook of Thermoelectrics, CRC Press, Boca Raton, FL (2006). 3. Chen, W. H, et al, 2012, "A numerical study on the performance of miniature thermoelectric cooler af- fected by Thomson effect." Applied Energy 89(1): 464-473. 4. Huang, M.-J., et al, 2005, "The influence of the Thomson effect on the performance of a thermoelectric cooler." International Journal of Heat and Mass Transfer 48(2): 413-418. 5. Chen, J., et al, 1997, "Nonequilibrium thermodynamic analysis of a thermoelectric device." Energy 22(10): 979-985. 6. Min, G. and D. M. Rowe, 2000, "Improved model for calculating the coefficient of performance of a Peltier module." Energy Conversion and Management 41(2): 163-171. 7. Pettes, A. M., et al, 2009, "Optimized Thermoelectric Refrigeration in the Presence of Thermal Boundary Resistance." IEEE Transactions on Advanced Packaging 32(2): 423-430. 8. Abdul-Wahab, S. A. et al, 2009, "Design and ex- perimental investigation of portable solar thermo- electric refrigerator." Renewable Energy 34(1): 30-34. 9. Dai, Y. J., R. Z. Wang and L. Ni, 2003, "Experimental investigation and analysis on a thermoelectric re- frigerator driven by solar cells." Solar Energy Materials and Solar Cells 77(4): 377-391. 10. Huang, H. S. et al, 2010, "Thermoelectric water-cool- ing device applied to electronic equipment." International Communications in Heat and Mass Transfer 37(2): 140-146. 11. Phelan, P. E., V. A. Chiriac and T. Y. T. Lee, 2002, "Current and future miniature refrigeration cooling technologies for high power microelectronics." IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies 25(3): 356-365. 12. Choi, H. S., et al, 2007, "Development of a temper- ature-controlled car-seat system utilizing thermo- electric device." Applied Thermal Engineering 27(17 - 18): 2841-2849. 13. Riffat, S. B. and G. Qiu, 2004, "Comparative inves- tigation of thermoelectric air-conditioners versus va- pour compression and absorption air-conditioners." Applied Thermal Engineering 24(14): 1979-1993. 14. Bansal PK, Martin A, 2000, "Comparative study of vapour compression, thermoelectric and absorption refrigerators." Int J Energy Res, 24:93 - 107. 15. Zhao, D. and G. Tan, 2014, "A review of thermo- electric cooling: Materials, modeling and applications." Applied Thermal Engineering 66(1): 15-24. 16. Enescu, D. and E. O. Virjoghe, 2014, "A review on thermoelectric cooling parameters and performance. " Renewable and Sustainable Energy Reviews 38: 903-916. 17. Winder, E. J., Ellis, A. B., & Lisensky, G. C. 1996, Thermoelectric devices: solid-state refrigerators and electrical generators in the classroom. J. Chem. Educ, 73(10), 940. 18. C. Kang, H. Wang, J. Bahk, H. Kim, W. Kim*, 2014, "Chap. 6: Thermoelectric Materials and Devices, " in Hierarchical Nanostructures for Energy Devices, edited by S. H. Ko and C. P. Grigoropoulos 19. 박장수,전덕재, 2010, "차량의 냉난방 통풍시트 모듈", 특허 20. Malone Refrigeration /Thermoacoustic Engines and Refrigerators, 1993, Los Alamos Science, No. 21. | {}
874cb6e7-2e6c-43a9-afeb-159a0149639d | 2권.pdf | 제 6 장 기타냉동기 1.6-21 21. Swift, G. W., 2002, Thermoacoustics: A Unifying Perspective for Some Engines and Refrigerators, Acoustical Society of America, New York. 22. Adeff, J. A. and Hofler, T. J., 2000, Design and construction of a solar-powered, thermoacoustically driven thermoacoustic refrigerator, Acoust. Soc. Am. Vol. 107, No. 6, pp. L37 - L42. | {}
c3ef042b-ce5c-4a8d-ad3e-9b29b8b823c3 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-1 제 7 장 열펌프 (heat pump) 1. 열펌프 개요 1.1 열펌프 특성 열펌프는 일반적으로 저온의 열원으로부터 열을 흡수하여 보다 높은 온도를 가진 또 다른 대상공간으로 열을 방출하는 기기들을 일컫는다. 냉동사이클로 구성되는 모든 냉동기기들 이 열펌프에 포함되며, 특히 공업적으로는 보다 넓은 의미로 서 단순 냉각을 위한 열제거 뿐만 아니라 유용한 목적으로 丛 이는 저온 열흡수, 고온 열방출을 위한 기기들이 열펌프의 범 주에 포함된다. 열역학적으로 볼 때 열공급에 목적을 둔 열펌 프시스템에서의 열의 방출과 열의 흡수는 동시에 일어나므로 대상공간으로부터의 열흡수에 초점을 맞춘 냉동기와 는 작동 온도범위만 다를 뿐 기본적으로 동일한 사이클을 이룬다. 그 러므로 실제 사용에 있어서도 이 시스템은 난방이 필요한 시 기나 장소에 열펌프 시스템으로 열을 공급하고 냉방이 필요한 때 열을 제거하는 냉난방 겸용 기기로 사용된다. 이러한 열펌프 시스템이 같은 목적으로 사용되는 전열기나 보일러 등과 같은 다른 기기들에 비해 지닌 장점은 에너지 이 용 효율의 향상이라는 측면에서 살필 수 있다. 우선 전열기의 경우 일정한 연료의 초기 가용에너지를 100 으로 볼 때 연소 과정과 응축기 배열, 송전과 정에서의 손실들로 실제 열공급은 35 정도에 불과 하며, 보일러 또한 불가피한 배기가스 손실 등 으로 인해 70 의 열공급만 이루어지는데 반해, 열펌프 시스템 의 가장 보편적인 방식인 전기에너지를 이용한 증기 압축식열 펌프의 경우 대기, 물, 지열 등의 별도의 열원으로부터 공급받 는 열을 이용하여 전체적으로는 개략적으로 105 의 열공급이 가능하다. 이를 도시한 것이 그림 1 이다. 전기 에너지로 구동되는 증기 압축식 열펌프의 기본적인 사이클은 그림 2 에 도시한 바와 같이 압축기, 고온부 열교환 기인 응축기, 팽창장치 및 저온부 열교환기인 증발기로 되어 있다. 저온 저압 상태의 기상 냉매를 압축하여 대기(또는 실 내공기)로 열을 방출할 수 있으며, 이때 방열되는 열에너지를 이용하는 것이 열펌프의 기본 개념이다. 이와 같은 열의 방출 은 응축기에서 일어나며, 동시에 작동유체인 냉매는 냉각되어 고압상태의 액체가 된다. 이를 팽창밸브 또는 모세관 등의 팽 창장치를 이용하여 압력을 떨어뜨리면, 냉매의 온도는 급격히 하강하게 되고, 이때 저온, 저압인 포화상태의 냉매가 된다. 저온 상태의 냉매는 외부로부터 열을 흡수할 수 있으므로 증 발기를 이용하여 대기(또는 열원)로부터 열을 흡수시키면 저 온, 저압의 기체가 되며, 이를 다시 압축기로 보내면 결과 적 으로 증발기에서 흡수한 열을 응축기에서 방열하는 열펌프 사이클을 이루게 된다. 이 때 증발기에서 흡수되는 열을 Qc, 응축기에서의 방열량을 Qh 라 하면 성능계수(coefficient of performance, COP)는 정의 에 따라 다음과 같이 표시된다. Qh COP(heating)= 요 - Q lvc COP(cooling)= Q 위 식에서 열펌프의 성능계수는 항상 1.0 보다 큼을 확인할 수 있다. 그림 3 에는 위의 과정을 압력-엔탈피(P-h) 선도에서 각 과정에 대한 냉매의 엔탈피 변화를 나타내었는데, 이때 식 (2a)와 식 (2b)는 아래와 같이 표현된다. (1a) h2 -hg COP(heating)= h2 - h1 (1b) ![image](/image/placeholder) 전기 40% 공급열 35% 연료 100% 전송손실 5% 응축기 50% 배열 및 기타손실 10% a. 전열기 h1 -h4 COP(cooling)= h2 -h1 (2a) 위의 식에서 이상적인 사이클로 가정하면, h3 = h」 이므로 (2b) ![image](/image/placeholder) 연료 100% 공급열 70% 연손실 5% 배기가스 손실 25% b. 보일러 대기로부터의 열 70% 공급열 105% 전기 40% 연료 100% 전송손실 5% 응축기 50% 배열 및 기타 10% C. 열펌프 그림 1 전열기, 보일러, 열펌프에서의 에너지흐름 개략도 ![image](/image/placeholder) Qh 3 2 응축기 팽창장치 압축기 증발기 4 1 Qc 그림 2 기본적인 증기압축식 열펌프 사이클 | {}
fb42a533-bb00-492a-8639-86759ac33645 | 2권.pdf | 1.7-2 제 1 편 냉동장치 Chart Type: line 열밤출(응축) 압축 팸창 item_01 3% 2% 3% 그림 3 이상적인 압축식 열펌프 사이클 COP(heating)=1+COP(cooling) 이 되어 난방 시의 성능계수가 냉방 시보다 1 만큼 큰 것을 알 수 있다. 이 사실은 시스템을 실제 적용하는 데에 있어서 냉방부하와 난방부하를 동시에 맞추는 것이 요구될 때, 두 개 의 요구조건에 대하여 최적화된 시스템을 선택하는 것이 필요 하다는 것을 의미한다. 열펌프 사이클 중에서 가장 보편적으 로 쓰이는 것은 위에서 서술한 전기 에너지를 이용하여 압축 기를 구동하는 기본적인 증기압축 사이클이다. 용도에 따라 부분적으로 압축기를 엔진이나 가스터빈으로 구동한다거나 흡수식 사이클을 이용하는 방법 등이 존재하며, 이들처럼 난 방을 주목적으로 하는 시스템 외에 공업적으로 특수한 공정 가열용으로 쓰이는 산업용 열펌프도 있다. 1.2 열원에 따른 열펌프의 분류 1) 공기-공기 열펌프 대기를 열원으로 하여 증발기에서 직접 대기로부터 열을 흡수하고 응축기에서 공기를 가열하는 방식이며, 패키지형 공 기 조화기 등에 적합하다. 그러나 외기는 시간에 따라 온도 변화가 크고, 또 외기 온도가 내려가면 실내 난방부하는 증가 하는데 비해 열펌프의 성능은 저하되므로 전열기 등의 보조 열원이 필요한 경우가 많다. 이 시스템의 경우 냉난방 모두 가능한데 두 개의 열교환기의 역할(증발기, 응축기) 및 위치 는 고정되어 있고, 냉매의 유로가 바뀜으로써 냉방 및 난방을 수행한다. 한편 공기-공기 방식의 열펌프는 작동 방식에 따라, 4 방밸 브를 조작하여 냉매회로를 바꿈으로써 실외기의 열교환기를 냉방 시에는 응축기로, 난방 시에는 증발기로 사용하는 냉매 변환 방식과, 댐퍼를 조작하여 냉방 시에는 외기를, 난방 시에 는 실내공기를 응축기로 보내고 증발기 통과 공기를 냉방 시 에는 실내로, 난방 시에는 대기측으로 방출하는 공기 변환 방 식으로 나뉜다. 냉매 변환 방식의 시스템 개략도를 그림 4 에 나타내었다. 2) 물-공기 열펌프 물이 열원으로 사용되며, 공기가 대상 공간과 의 열교환을 수행한다. 이러한 물-공기 열펌프의 개략도를 그림 5 에 나타 ![image](/image/placeholder) 외기코일 냉방 난방 실내코일 냉난방 압축기 그림 4 공기-공기 열펌프 사이클의 개략도 (3) ![image](/image/placeholder) 칠러-응축기 냉방 난방 물 냉난방 압축기 8 수액기 그림 5 물-공기 열펌프의 개략도 내었다. 우물물과 같은 지하수를 열원으로 사용하기도 하며 이를 직접 작동유체로 사용하는 방식과 2 차 유체를 이용, 열 교환하는 방식이 있다. 지표수를 열원으로 사용하는 방식도 있는데, 열원이 지하수가 아니라 강, 호수, 연못 등의 지표수 라는 점만 제외하곤 지하수 열원이용 방식과 동일하다. 또한, 하수나 세탁폐수 등을 열원으로 이용하기도 한다. 경우에 따 라 정수장치를 거친 폐수가 열펌프 시스템으로 직접 유입되거 나 저장탱크로 보내지며, 때로는 증발기와 열원 사이에 간접 적으로 열교환이 이루어지는 경우도 있다. 3) 공기-물 열펌프 4) 물-물 열펌프 대기를 열원으로 하며 외기 코일에서 열을 흡수한 후 열펌 프의 응축기에서 물을 가열하고, 이 온수를 공기 가열 코일로 보내어 난방하는 방식이다. 일반적으로 외기의 온도가 낮아질 수록 열펌프의 성능계수는 떨어지고 구동전력이 많이 필요하 게 된다. 그렇기 때문에 공기-물 방식의 열펌프 난방장치에서 는 저온난방 장치가 주로 사용된다. 대개 외기 코일을 냉방 시에는 응축기, 난방 시에는 증발기로서 사용하며 열교환기에 서 냉온수를 만드는 방식이 많이 이용된다. 냉난방 시에 물을 열원으로 사용하며 공조용 코일에 온수 를 보내서 난방하고, 냉수를 보내서 냉방하는 방식이다. 냉난 방 변환은 냉매 유로를 변경하거나 열원인 물의 유로를 바꿈 으로써 가능하나 대개의 경우 후자쪽이 더 선호된다. 한편 물 의 유입은 증발기로 직접 공급되는 경우도 있고, 때에 따라서 는 시스템의 오염을 막기 위해서 간접적으로 공급되기도 한 다. 이 시스템의 개략도를 나타낸 것이 그림 6 이다. | {}
23c65b61-2497-412a-b301-c25c4b3a08ff | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-3 ![image](/image/placeholder) 물 ↓ 회수 칠러 응축기 실내 냉난방 압축기 공급 방출 그림 6 물-물 열펌프의 개략도 5) 지중열 이용 열펌프 (ground-coupled heat pump) 지열을 열원으로 사용하며, 지열을 이용하여 데워진 물과 냉매 사이에 열교환을 하는 간접적인 방식과 냉매를 직접 열 교환시키는 방식으로 나뉜다. 냉매-물 사이의 열교환 방식의 경우 물과 부동액의 혼합물이 수평, 수직의 형태로 땅속에 묻 혀있는 관을 통하여 열원으로부터 에너지를 획득하여 이를 냉 매에 전달하고, 냉매를 직접 열교환 시키는 경우는 땅과 냉매 간에 직접 열교환을 한다. 앞에서 언급한 바와 같이 이 시스 템은 토양의 종류, 토양의 수분 함유량, 조성, 밀도, 균질도 등 에 따라 효율과 내구성이 크게 달라지는 단점이 있다. 그림 7 ![image](/image/placeholder) 난방 냉방 실내 냉난방 지중회로 압축기 5 그림 7 지중열 이용 열펌프의 개략도 냉각탑 태양 집열기펌프 펌프 팽창장치 응축기 압축기 증발기 축열조 냉수코일 온수코일 그림 8 태양열 이용 열펌프의 개략도 이 이 시스템의 개략도이다. 6) 태양열 이용 열펌프 화석 연료의 양이 한정됨에 따라 대체에너지로서 의 태양 에너지는 그 효용이 점차 증가하고 있으며, 세계 각국에서 대규모의 태양 에너지 이용 계획이 진행되고 있다. 태양열 의 흡수는 일반적으로 물을 매체로 하여 행해지나 그 원으 로 사용하며 흡수량이 기상조건, 시각 등에 크게 좌우되므 로 별도의 축열장치가 필요하다. 이 방식은 그림 8 와 같이 냉방 시에는 증발기에서 냉수를 만들어 그것으로 실내를 냉방하고, 이때 실내로부터 빼앗은 열은 응축기에서 냉각수 에 의하여 옥외로 방출된다. 한편 난방운전 중에는 열원으 로서 축열조 내에 저장된 온수를 증발기로 보내고 열펌프 로 온수를 난방에 이용한다. 2. EHP(전기구동 열펌프) 2.1 EHP(전기구동 열펌프)의 개요 전기구동 열펌프(EHP, Electrical Heat Pump)는 증기압 축 사이클로 구성되며, 전기에너지를 동력원으로 압축기를 구 동하여 냉 · 난방이 동시에도 가능한 시스템이다. 그림 9 는 전 기구동 열펌프의 대표적인 구성도를 나타낸다. 기본적 으로 압 축기, 실내열교환기, 실외열교환기 및 팽창밸브로 구성되어 있으며, 4 방밸브(4-way valve)의 적용을 통해 냉방 및 난방 운전이 가능하도록 설계한다. ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 팽창장치 스트레이너 열교환기 열교환기 어큐뮬레이터 4 방밸브 냉방 난방 그림 9 전기구동 열펌프의 구성도 냉방운전에서는 압축기에서의 토출냉매가 4 방밸브를 거쳐 응축기 역할을 하는 실외열교환기에서 응축되고, 팽창밸브를 통해 증발기 역할을 하는 실내열교환기에서 증발되어 다시 4 방밸브를 거쳐 압축기로 흡입된다. 난방운전에서는 4 방밸브의 방향 절환에 의해 압축기에서 토출된 냉매는 4 방밸브를 거쳐 실내열교환기로 보내지고, 이때 실내열교환기는 응축기의 역 | {}
4209f5ed-1f06-4363-b2d4-88e659b87b0c | 2권.pdf | 1.7-4 제 1 편 냉동장치 할을 한다. 실내열교환기에서 응축된 액상의 냉매는 팽창장치 를 통해 증발기 역할을 하는 실외열교환기에서 외기와 열교환 기를 통해 증발되며 다시 4 방밸브를 통해 압축기로 흡입된다. 압축기는 왕복동식, 로타리식, 스크류식 등 다양한 방식이 적용될 수 있으나, 저압식 압축기를 적용하는 경우에는 오일 포밍(oil foaming)이 발생될 수 있기 때문에 운전 정지시에 압축기 내부의 오일을 가열하기 위한 크랭크케이스 가열기 (crankcase heater)의 장착이 필요하다. 팽창장치로는 모세관, 감온통식 팽창밸브 및 전자식 팽창밸 브 등이 적용된다. 감온통식 팽창밸브의 경우는 냉매 방향성 을 가지고 있기 냉난방 운전별로 체크밸브 적용을 통해 개별 적인 팽창밸브를 적용한다. 전자식 팽창밸브의 경우는 냉매 방향성을 가지고 있지 않기 때문에 단일 팽창밸브로 냉난방 운전 모두에 사용할 수 있는 장점이 있으며, 제어 정밀도가 높기 때문에 현재 열펌프에 많이 적용되고 있다. 실내외 열교환기는 응축기와 증발기의 역할을 동시에 수행 하기 때문에 효율적인 운전을 위해서는 냉매회로 설계에 주의 를 기울여야 한다. 특히 실외 열교환기는 제상운전 효율 향상 을 위하여 핀피치(fin pitch)나 핀표면 처리에 대한 고려가 필요하다. 열펌프는 기존의 공조기와 는 달리 넓은 범위에서 운전되기 때문에 냉매유량의 제어 범위가 넓으며 이에 따라 잉여 냉매 량에 대한 고려와 함께, 냉난방 운전 절환에 따른 액압축과 같은 문제점을 해결할 수 있도록 액분리기(accumulator)의 설계에 대한 고려가 이루어져야 한다. 2.2 EHP(전기구동 열펌프)의 구성 요소 1) 압축기 전기구동 열펌프에 적용되는 압축기의 분류는 아래와 같다. (1) 왕복동식 압축기 일반적으로 50 tons 이하 산업용 냉동기에 적용하여 고압의 토출압력을 얻을 수 있는 장점이 있지만 진동 및 소음이 크 고, 비연속 운전으로 맥동이 발생할 우려가 있다. 밀폐형 (hermetic)과 반밀폐형(semi-hermetic)으로 구분되며, 소용 량에서는 주로 밀폐형을 적용하고, 대용량에서는 반밀폐형을 적용하고 있다. 왕복동식 압축기는 저압방식이기 때문에 오일 포밍 방지를 위한 크랭크케이스 가열기의 적용이 필수적이다. (2) 로타리식 압축기 주로 3 tons 이하의 소용량 가정용 열펌프에 많이 적용되 며, 최근에는 트윈 로타리식으로 5 tons 까지 적용 가능하다. 왕복동식 압축기보다 구조가 간단하고 잔류가스의 재팽창이 없기 때문에 체적효율이 효율이 좋으며, 흡입이 연속적으로 이루어지기 때문에 맥동이 없이 진동이나 소음도 상대적으로 낮은 장점을 가지고 있다. 로타리식 압축기는 흡입밸브가 없 고, 직접 냉매 흡입방식이기 때문에 액압축 방지를 위한 어큐 물레이터(accumulator)의 부착이 필수적이다. (3) 스크류 압축기 주로 40 에서 100 tons 의 용량의 산업용 열펌프에 적용되 며, 용량에 관계없이 높은 압축비를 가질 수 있으며 왕복동식 압축기에 비해 유체의 유출 위험이 적고 구조가 간단한 장점 이 있다. 하지만 용량 조절이 쉬운 반면에 대개 오일 분사 방 식을 사용하므로 부피가 큰 오일 분리기를 사용해야 하는 단 점이 있다. (4) 스크롤 압축기 스크롤 압축기는 고정스크롤과 선회스크롤로 구성되어 압 축실의 용적이 선회스크롤의 회전에 따라 감소되며, 이에 따 라 냉매압력이 상승하여 고정스크롤 중심부에 위치한 토출되 는 방식이다. 주로 2 에서 20 tons 범위의 가정용, 산업용 열 펌프 시스템에서 사용이 증가되고 있는 압축기로서 용량조절 은 회전속도나 압축 변위의 변화로 이루어지며 소음 및 진동 의 수준이 낮은 장점이 있다. 흡입 및 토출 밸브가 없는 구조 이기 때문에 운전을 정지하면 고압가스가 고저압의 차압에 의 해서 역류하여 압축기를 역회전시키므로 주로 토출측에 체크 밸브를 설치한다. (5) 원심 압축기 고속으로 회전하는 임펠러의 원심력을 이용하여 냉매가스 의 속도에너지를 압력으로 변환하는 방식으로 다단압축방식 이 주로 사용된다. 100 tons 이상의 대규모의 대형 건물 혹은 산업용 열펌프에 사용되며, 마찰부분이 없어 고장과 진동이 적으며, 광범위하고 정밀한 용량제어가 가능하다. 용량제어는 흡입가이드 베인(suction guide vane)을 통해 냉매가스의 양을 조절하며, 임펠러 전에서 미리 회전운동을 주어 효율을 증대시키는 역할도 함께 수행한다. 그러나 압축비가 높아질 경우 쉽게 서어지(surge)가 발생하는 단점이 있다. 압축기의 선정 : 일반적으로 냉방을 위해 사용되는 압축기 는 중간 정도의 간극 체적(clearance volume)을 가지나, 공 기를 열원으로 하는 열펌프의 경우 저온 동작 특성의 개선과 낮은 증발기 온도에서의 냉각 용량 증대를 위해 낮은 간극 체 적을 가지는 압축기를 사용하여야 한다. 그러나 이 경우 최대 냉방부하 운전조건에서는 중간 간극체적의 압축기보다 더 큰 전력을 소비하므로 주의 하여야 한다. 난방의 관점에서 최저 온도를 기준으로 압축기를 선정했을 때 그보다 높은 온도에서는 압축기의 회전수를 조절함으로써 용량을 감소시키는 것이 가능하기는 하나, 이럴 경우 압축기 가 대부분의 운전시간을 부분부하 상태에서 동작하게 되며, 이런 운전조건에서는 필수적으로 압축기 효율의 감소와 운전 비용의 증가를 수반하게 된다. 그러므로 경제적인 측면에서 적절한 압축기의 선정을 위해서는 이러한 비용들과 압축기의 초기 설치비의 합이 열공급을 과다하게 함으로써 얻을 수 있 는 이득과 함께 고려하여야 한다. 한편 낮은 외기 조건에서 난방 출력을 증가시키기 위해서 여러 대의 압축기를 사용하는 방법이 있다. 즉 -35°C 의 증발 기 포화온도와 5°C 의 응축기 포화온도를 냉난방 모두에 있어 서 병렬로 하는 압축기와 5°C 의 증발기 포화온도 및 50°C 의 응축기 포화온도를 갖는 두 대의 압축기를 냉방 시에는 병렬 로 난방 시에는 직렬로 연결하는 방식이 그 예이다. 2) 열교환기 열교환기는 냉매와 공기 사이에서 열을 전달시키는 역할을 하게 되며, 냉매는 열교환기 내부에서 상변화 열전달 과정을 | {}
5ec771e4-7510-4447-926d-a8ca16b6d86b | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-5 수반하게 된다. 상변화가 수반되는 냉매측 열전달에 비하여 공기측의 열전달계수는 낮은 비열로 인해 냉매측 열전달계수 의 약 1/100 정도의 낮은 값을 보이므로 공기측의 열전달을 증가시키기 위해 공기측에는 핀을 달아 열전달 면적을 증가시 키게 설계한다. 열펌프에는 주로 핀튜브 방식의 열교환기가 적용되며, 알루미늄 재질의 핀과 구리 재질이 원형 전열관으 로 구성되어 있다. 핀튜브 열교환기에서의 열저항은 관과 냉매간의 이상유동 열저항, 관과 핀과 의 접촉저항, 핀에서의 전도에 의한 열저항, 핀과 공기간의 열저항으로 분류할 수 있다. 핀튜브 열교환기 의 고성능화는 이런 각각의 열저항을 최소화하는데 초점이 맞 추어져 있다. 열펌프에서의 실내 및 실외 열교환기는 냉방과 난 방시에 증발기와 응축기의 역할을 서로 바꾸게 되기 때문에 열 펌프 시스템에 있어서 각각의 열교환기는 응축과 증발의 두 가 지 성능을 동시에 고려하여 최적화 설계를 수행하여야만 한다. 제상 전용 코일은 공기를 열원으로 하는 열펌프에서만 쓰 이며 대개 외기 온도가 5°C 이하일 경우 서리 문제가 대두되 므로 이럴 때 유용하다고 볼 수 있다. 대부분의 시스템에서 제상작업은 사이클을 반대로 돌림으로써 이루어지지만 냉매 또는 보조 열원에 의해 가열된 물을 외기 코일에 보내어 열교 환하는 방법도 사용된다. 냉매 과냉 코일은 액상 냉매의 온도를 낮추는데 사용되는 코일이다. 냉방 사이클일 경우 응축기에 토출된 냉매를 추가 로 과냉각하면 엔탈피 차이를 크게 할 수 있으며, 15 에서 20%까지 냉방 효과 를 증가시킬 수 있다. 또한 장배관 설치시 압력 손실 저감, 전자팽창밸브에서의 냉매 소음 저감, 총 시스 템의 냉매량을 감소시킬 수 있다. 최근에는 이중관과 전용 팽 창밸브를 두어 과냉각 장치를 별도로 두어 정교한 과냉각 제 어를 수행하고 있다. 3) 팽창밸브 밸브의 개도를 조절함으로써 자동적으로 증발기로 유입되 는 냉매의 유량과 흡입 냉매의 과열도를 일정하게 유지하는 기능을 하는 밸브이다. 과거에는 모세관(capillary tube)을 용량가변이 불필요한 소용량 제품에 주로 적용되었다. 최근에 는 보다 넓은 증발온도 범위를 갖는 공기 열원 열펌프의 팽창 장치로 감온통식 팽창밸브(thermal expansion valve, TXV)나 전자식 팽창밸브(electronic expansion valve, EEV)를 사용하고 있다. 감온통식 팽창밸브는 냉매 방향성을 가지고 있기 때문에 열 펌프에 적용시 체크밸브의 적용이 필요하며 장치가 복잡해지 는 단점이 있다. 전자식 팽창밸브는 증발기 출구의 압력과 온 도를 센서를 통해 측정하여 밸브 개도를 전자적으로 제어하는 방식으로 제어 범위가 광범위하고 제어 정확도가 높은 장점이 있다. 또한 솔레노이드 밸브의 역할도 함께 병행할 수 있으며 열펌프 설계시 체크 밸브의 적용이 필요 없는 장점이 있다. 4) 4 방밸브 냉난방을 위해 냉매의 유로를 전환하는 밸브이다. 일반적으 로 솔레노이드 밸브를 사용하며 압축기 입출구의 고저압 차압 혹은 전기적인 신호로 절환할 수 있다. 이 외에도 제상 운전, 오일회수 운전 등에도 사용된다. 4 방밸브는 파이롯트(pilot) 방식의 솔레노이드(solenoid) 방식이 많이 적용되고 있으며, 이는 소용량의 솔레노이드 코일을 통해 대용량의 밸브를 구동 시키는 방식으로 압력차를 통해 구동하는 방식이므로 제어시 에 로직 구성에 대한 고려가 필요하다. 4 방밸브는 시스템의 용량에 맞게 선정하여야 하며, 시스템 용량보다 작게 선정될 경우는 냉매 압력강하에 냉난방 성능의 저하가 발생될 수 있으며, 과대하게 선정될 경우 4 방밸브 내 부에 설치된 슬라이딩 밸브의 작동이 원활히 이루어지지 않아 정상적인 운전이 불가능한 문제도 발생된다. 4 방 밸브 내부에 장착되어 있는 슬라이딩 밸브는 수지계열 재질이 적용되어 있 기 때문에 배관 용접시 내부온도가 상승되지 않는 방법을 적 용해야 한다. 5) 기타 부속 기기 체크밸브(check valve)는 한 방향으로만 냉매가 흐르도록 제어하기 위기 위하여 적용되는 부품으로, 열펌프의 냉매흐름 제어에 필수적으로 적용된다. 특히 각 열교환기 별로 개별적 인 팽창밸브를 적용하거나 핫가스 바이패스 운전의 경우처럼 냉매의 역방향 흐름이 발생할 가능성이 있는 경우에 주로 사 용된다. 수액기(Receiver)는 잉여 냉매량의 저장소 역할을 하며 액 상의 냉매만을 팽창밸브로 공급하는 역할을 수행한다. 액분리 기는(accumulator)는 액상의 냉매가 압축기로 흡입 되는 것 을 방지하며, 액분리기 내부에 열교환기를 설치하여 과냉각도 를 증가시키기 위한 목적으로 사용되기도 한다. 2.3 제상 시스템 공기열원 열펌프의 경우 난방운전시 실외측 증발 열교환기 표면온도가 영하 이하로 낮게 되어 열교환기에 접촉한 공기 중의 수분이 표면에 서리 형태로 생성되게 된다. 열교환기 표 면에 서리가 생성되면 열교환기를 통과 하는 공기 유량이 감소 하고 서리의 낮은 열전도도로 인하여 전열효율이 저하되어 서 리의 성장은 더욱 촉진되어 진다. 이러한 열교환기의 착상은 난방성능의 저하뿐만 아니라 압축기로의 액냉매 유입에 의해 압축기가 손상되는 문제점도 발생시키게 된다. 따라서 열교환 기의 착상 여부 및 정도에 따른 제상작업의 시작 시기와 종료 시기를 결정하는 것이 열펌프의 난방 연속운전의 신뢰성 측면 에서 대단히 중요하다. 열펌프 시스템에 적용되는 제상방식의 분류 및 개요를 표 1 에 나타내었다. 열펌프에 적용되는 제상방식으로는 역사이 클, 수제상, 히터 가열식, 핫가스 바이패스 및 축열방식 등 많 은 방법이 존재하지만, 전기구동 열펌프에는 제상을 위한 별 도의 장치가 추가가 필요 없는 역사이클(reverse-cycle) 방 식이 가장 많이 적용되고 있다. 본 방식은 난방운전 중 제상 이 필요한 시점에 냉방운전을 실시함으로서 실외열교환기 표 면온도를 높여 제상하는 방식이다. 하지만 제상 운전 완료 후, 다시 난방운전을 시작하기 위해서는 실내 열교환기의 온도가 난방에 충분한 온도로 상승되는 대기시간이 필요한 단점이 있 | {}
b46c5321-3c55-4ad0-8c72-f077d5b24e44 | 2권.pdf | 1.7-6 제 1 편 냉동장치 기 때문에, 이를 단축시키기 위한 압축기 회전수 제어 등 다 양한 제어 알고리즘 개발이 진행되고 있다. 핫가스 바이패스(hot-gas bypass) 방식은 압축기 토출가 스의 일부를 실외열교환기로 보내어 제상하는 방식으로 역사 이클 방식에 비해 제상시간이 긴 것이 단점이지만, 제상 중에 도 난방운전이 가능하기 때문에 연속난방 시스템에 적용되고 있다. 축열방식은 폐열을 저장하여 제상이 필요한 경우에 제 상열로서 사용하는 방식으로 축열조 등 추가비용의 발생이 있 지만, 난방효율을 향상시키기 위한 방안으로 연구되어지고 있 다. 수온을 이용하여 제상하는 수제상 방식은 배관 등 추가적 인 비용이 크기 때문에 대형 열펌프에 주로 적용되고 있다. 히터 가열식의 경우는 구조가 간단하고 제상효과 도 큰 장점이 있지만, 전력소모량이 크기 때문에 전체 시스템의 효율이 떨 어지는 단점이 있다. 제상작업의 시작은 대개 일정한 시간 간격마다 이루어지기 보다는 필요에 의해서 결정되며, 제상 작업의 종료는 시작 후 일정한 시간이 흐르면 수동 혹은 자동적으로 종결되도록 되어 있다. 그러나 특수한 경우 코일의 압력이나 외기 코일을 지나 는 액상 냉매의 온도를 계측함으로써 자동적으로 종료되도록 하는 방법도 있는데, 온도 계측 종료 시스템의 경우 액상 냉 매의 온도가 20°C 이상이 되면 안심하고 제상 작업을 종료하 는 것으로 일반적으로 알려져 있다. 제상작업이 필요한 시기를 감지할 수 있는 기준으로 코일 을 가로질러 진행하는 공기의 압력강하가 주로 사용되는데, 이는 서리가 적층됨에 따라 코일을 가로지르는 공기의 유량이 작아지고 압력강하도 크게 일어나는 현상을 이용한 것이다. 그러나 이 방법은 외기가 코일에 다른 불순물의 적층을 일으 키지 않는다는 가정 하에서 사용될 수 있다는 단점이 있다. 자동적으로 제상작업을 유발시키는 또 하나의 방법으로는 외 기의 온도와 코일을 지나는 냉매의 온도를 각각 계측하여 이 의 온도차가 기준 온도 이상으로 벌어질 경우 제상작업을 시 작하는 것이다. 이 경우에는 제상작업의 완료시기도 온도차가 기준온도 차이의 범위 안에 들 때 자동적으로 종료될 수 있다 는 장점이 있다. 최근에는 난방 시 증발측 열교환기를 분할 설계하여 부분 제상 운전을 통해 실내측 공급열량을 일부 공 급하는 방법도 적용되고 있다. 2.4 개별식 전기구동 열펌프 개별식 장비라 하면 일반적으로 개별식 공기조화기와 개별 식 열펌프를 포함한다. 그 중에서도 그림 10 에 나타난 개별식 전기구동 열펌프는 한 개의 실내 코일과 압축기, 외기 코일로 구성된 어셈블리를 일컫는다. 개별식 열펌프는 가정용, 준상 업용, 상업용으로 나뉜다. 이들 각각은 전체적인 설계기준의 측면에선 유사하나 특정한 장비의 설계, 사용범위, 성능 계측 기준 등은 상이해서, 가정용은 단상 전원을 사용하는 냉방능 력 19 kW 이하, 준상업용은 3 상 전원에 19 kW 에서 40 kW 사이, 상업용은 40 kW 이상의 시스템을 의미한다. 1) 개별식 열펌프의 분류 열펌프는 다음과 같은 기준에 따라 분류된다. (1) 배치 : 주요장비들의 배치가 표 2 에 나타나 있다. (2) 열원 : 외기 코일이 열공급을 받는 열원이 공기이면 A, 물이면 W 로 표시한다. 난방운전시의 열원은 냉방운전시의 열 방출부로 사용된다. (3) 실외기의 조건 : 필요한 기능을 갖추면서도 외관이 미 려해야 하고 날씨의 변화에도 견딜 수 있어야 한다. (4) 장착 ; 종류에 따라 바닥이나 벽, 천정 또는 지붕이나 땅에도 설치가 가능하다. (5) 내부 공기 순환 방식 : 실내기로 송풍이 가능한 장비는 공기 유동의 상승, 하강, 수평, 90°및 180°회전 등을 조절할 수 있다. 그러나 강제 대류 방식에서 대상공간의 크기 변화에 따라 다양한 용량의 송풍기가 장착될 수 있도록 팬을 부착하 지 않은 것도 있다. (6) 위치 : 실내기의 경우는 냉방, 난방을 필요로 하는 곳 에 직접 위치되기도 하고 외관을 신경 쓸 필요 없는 외진 곳 ¦ 종 류 ¦ 개 요 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 역사이클 방식 ¦ · 4 방밸브 절환에 의해 제상을 행하는 방식 ¦ · 제상을 위하여 별도의 추가장치가 필요없음. ¦ · 제상종료후, 다시 난방운전을 하기 위해 시간이 걸림. ¦ ¦ 수제상 방식 ¦ · 열교환기 표면온도가 영하로 매우 낮기 때문에, 수온으로 제상을 행하는 방식이며, 물 대신에 부동액 등이 사용되기도 함 ¦ · 핀간격이 5 mm 이상의 열교환기에서 제상효과 가 큼 ¦ · 급수장치 추가가 필요하며, 배관 동파 가능성이 있음. · 핀간격이 작은 시스템에서는 제상효과 가 낮음. ¦ ¦ 히터 가열식 ¦ · 전기히터를 코일사이에 삽입하여 제상을 행하는 방식 ¦ · 타 제상장치 대비 구조가 간단함 ¦ · 전력소모량이 큼 ¦ ¦ 핫가스 바이패스 방식 ¦ · 압축기 토출가스의 일부 또는 전부를 증발기로 보내어 제상을 행하는 방식 ¦ · 제상증에도 난방운전이 가능함 ¦ · 바이패스 회로, 전자밸브 등 추가 장치로 인해 비용이 높음 · 제상성능이 상대적으로 낮음 ¦ ¦ 축열방식 ¦ · 압축기 폐열을 축열조에 저장하거나, 외부열원에 의해 축열된 열원으로 제상하는 방식 ¦ · 폐열을 이용하므로 에너지 절약 효과 가 있음 ¦ · 축열조 제작 및 열교환기의 설치에 의해 기존 방식들보다 비용이 가장 높음 ¦ 표 1 제상방식의 분류 및 개요 | {}
d65f88a1-bc6f-4713-83a6-45b2c9d85ab9 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-7 ![image](/image/placeholder) 냉방 압축기 역순환밸브 실비 외기 코일 필터 건조기 0 공기 공기 실내첵밸브 외기책밸브 난방 압축기 역순환밸브 실비 와기일 필터건조기 공기 공기 그림 10 개별식 전기구동 열펌프의 개략도 에 위치하여 덕트를 통해 공기가 공급되기도 하며, 벽에 부착 하는 방식도 있다. 실외기의 경우는 주로 땅에 세워진 콘크리 표 2 개별식 열펌프의 분류 ¦ 시스템 종류 ¦ 배 치 ¦ 배 치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단일패키지형 ¦ 팬 ¦ 압축기 ¦ ¦ 단일패키지형 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 팬 ¦ 팬 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 원격 외기 코일형 ¦ 압축기 ¦ ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ 실내코일 ¦ 실내코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ ¦ 외기코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 원격 외기 코일형 ¦ 압축기 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 분리형 시스템 ¦ 팬 ¦ 압축기 ¦ ¦ 분리형 시스템 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ ¦ 실내팬이 없는 분리형 시스템 ¦ ¦ 압축기 ¦ ¦ 실내팬이 없는 분리형 시스템 ¦ 실내코일 ¦ 외기코일 ¦ 트 받침대에 장치되거나 지붕에 위치한다. (7) 보조 난방 : 난방 부하에 따라 보조 난방을 사용할 수 있으며, 이 보조 난방의 종류에 따라서도 개별식 열펌프 시스 템이 분류될 수 있다. 보조난방으로 주로 사용되는 것으로는 가스나 오일의 연소열을 이용하거나 전열기를 사용하는 방법, 고온의 물이나 증기로 열교환하는 방법 등이 있다. (8) 환기 : 외기 댐퍼가 외기의 환기나 냉방을 위해서 시스 템에 추가될 수도 있다. (9) 과열기체 냉각기의 설치 여부 : 과열기체 냉각기는 압 축기로부터 배기되는 고온의 기체로부터 열을 회수하여 이를 지역난방을 위해 사용하는 장비로서 일반적으로 펌프, 열교환 기, 제어기로 구성된다. (10) 덕트 유무 : 대상공간에 직접 송풍하기도 하고 팬의 용량에 따라 덕트를 통해 송풍하는 경우도 있다. (11) 부가장비 : 기본설계 이외의, 원래의 설계에 없었던, 필요에 따라 부가되는 장비들에 따라서도 시스템을 분류할 수 있다. 그러나 이렇게 부가되는 장비는 자칫 시스템 성능의 저 하나 안전사고의 발생을 유발할 수 있으므로 항상 세심한 검 토를 필요로 한다. 2) 공기조화/온수 병합 사이클 현재의 개별식 시스템은 난방과 온수공급을 겸하는 것이 가능한데 그 일례로 공기조화 설비의 냉방회로와 결합된 완전 응축 온수공급 열교환기(full-condensing water-heating heat exchanger)를 가지고 있는 시스템을 들 수 있다. 이 완 전 응축 시스템은 압축기 출구 유체를 전부 응축할 수 있도록 그 규모가 설계되므로 과열기체 냉각기를 포함한 시스템에 비 해서 훨씬 많은 온수를 공급할 수 있으며 그에 따라 냉난방 사이클과 는 독립적으로 연중, 온수의 공급이 가능하다. 그러 므로 봄과 가을 에는 온수 공급만을 위해서 사용되는 것이 일 반적이다. 이것 외에 또 다른 병합 사이클로는 보조적인 열펌프 온수 가열기(heat pump water heater, HPWH)를 사용하는 시 스템이 존재한다. 이 경우 가열기의 열원으로는 공기 조화 시 스템에서 이용되고 난 후의 환기나 환수가 사용된다. 전체적 으로 볼 때 병합 사이클들은 최종 사용자에게 아주 중요한 에 너지 절약 요인으로 작용하나 구체적인 성능은 냉매의 충전량 및 냉매와 물의 배관, 제어방법, 배선방식(wiring)에 따라 달 라진다. 2.5 패키지형 전기구동 열펌프 패키지형 공기조화기기란 종합적인 공기조화시스템의 일부 분이 될 수도 있는 동시에, 그것만으로도 독립적인 기능을 갖 는 시스템을 말한다. 이에 속하는 기기들로는 터미널 열펌프 를 포함하는 패키지형 터미널 공기조화기기와 물을 열원으로 하는 열펌프를 들 수 있다. 패키지형 터미널 열펌프(packaged terminal heat pump, PTHP)는 벽을 통해 장치되며 냉난방을 위한 각종 장비들이 하나의 요소 안에 구성된다. PTHP 는 패키지형 터미널 공기조 화기(packaged terminal air conditioner, PTAC)에 비해 | {}
d355baa6-7ef7-40e4-9480-2b03f5830b21 | 2권.pdf | 1.7-8 제 1 편 냉동장치 난방능력을 필수적으로 갖추고 있어야 함이 다를 뿐, 그 밖의 설계나 구성이 있어서는 유사하다. 이것은 다른 시스템에 비 해 비교적 작은 영역의 냉난방을 위해 사용되고 특히 PTHP 의 경우는 온수나 증기, 혹은 전기 저항열 등을 이용하는 보 조 난방방식이 추가로 도입되어야 한다. PTAC 의 경우 대개 냉방 시에 1.7 kW 에서 5.3 kW 의 소 비전력을 가지며 난방시에도 이에 상응하는 난방능력을 가진 다. 그림 11 에서처럼 구조상 분리형과 일체형으로 나뉘며 이 두 가지는 공통적으로 다음과 같은 구성 요소들을 포함한다. ![image](/image/placeholder) 가열부 외기루버 벽박스 냉각 새시 실내 캐비넷 a. 분리형 ![image](/image/placeholder) 캐비넷과 외기루버 벽박스 가열-냉각 새시 프론트 패널 b. 일체형 그림 11 패키지 터미널 열펌프 (1) 압축기 : 일정한 속도로 구동하는 왕복동식이나 로터리 식 압축기를 주로 사용한다. 단상 전류를 사용하며 사용전압 은 208 V, 230 V, 265 v 등이다. (2) 팬모터 : 일부 시스템은 한 개의 2 축 직접구동방식 (double shafted direct-drive)의 모터를 사용한다. 이 경우 모터는 대상공간의 넓이, 냉방부하 등에 따라 두 개의 속도를 갖게 되며 실내기와 실외기가 이 모터에 의해서 함께 구동된 다. 그러나 대부분의 시스템이 실외기와 실내기를 구동하는 모터를 각각 가지고 있는데 이는 단일한 속도로 구동되는 실 외기와 여러 회전수가 요구되는 실내기를 독립적으로 운용할 수 있다는 장점이 있다. (3) 실내공기 송풍장치 : 공기유량, 주변 압력, 사용 가능한 팬모터 회전수, 소음 기준 등에 따라 적절히 선정한다. 때로는 별도의 송풍장치가 쓰일 수도 있으며 2 개의 팬모터가 사용되 기도 한다. (4) 실내공기 필터 : 광섬유나 금속 혹은 플라스틱 폼(form) 의 재질로 된 필터가 공기 속의 불순물을 기계적으로 거른다. 이 작업은 실내 공기의 청정을 위해서 뿐만 아니라 열교환기 의 오염(fouling)방지를 위해서도 필요하다. (5) 실외 송풍장치 : 실외 송풍장치로는 원심식 송풍기, 혼 합류 송풍장치, 축류 송풍기 등을 사용한다. (6) 열교환기 : PTAC/PTHP 에는 판과 핀으로 구성되고 동이나 알루미늄 튜브가 장착된 가장 일반적인 열교환기를 사 용한다. 핀의 재질로는 방청효과 를 가지는 물질로 코팅된 알 루미늄을 사용한다. 이 시스템은 크기가 제한되어 있으므로, 열교환기의 성능을 향상시키기 위해서는 열교환기 전체의 크 기를 증대시키는 방법 대신 핀의 구조를 바꾸거나 열전달 유 효면적을 늘리는 방법을 적용한다. (7) 냉매 팽창장치 : 대부분의 경우 모세관을 팽창장치로 사용한다. (8) 응축수 배출장치 : 난방시에 생성되는 응축수는 외기 온도가 영하일 때 얼게 되고 이는 제상 과정을 거치면서 다시 녹는다. 이 응축수를 적당한 방법으로 배출하여야 하는데, 예 를 들어 영하의 온도에서 시스템이 운전될 경우 배수관이 어 는 것에 대비하여 이를 가열하는 장치가 필요하다. 장치에 따 라서는 난방된 공간의 상대습도를 높이기 위해서 이 응축수를 사용하기도 한다. (9) 제어기 : 냉방, 난방, 송풍, 정지기능과 송풍속도가 수 동으로 조절할 수 있다. 장치에 따라서는 냉난방이 자동으로 변환되도록 하는 것도 있으며 실내 온도의 제한선이나 증발기 의 빙결방지, 압축기의 오동작 방지, 그리고 이상 진단 기능 등을 전기적으로 제어할 수 있도록 제작된 것들도 있다. (10) 벽 슬리브 : 외부에 노출되어 있으면서 동시에 건물과 일체로 구성되어야 하므로 모르타르와 같은 건물 구성 자재들 에 의해 부식되지 않아야 하며 외부의 지속적인 풍화작용에도 견딜 수 있도록 설계하여야 한다. (11) 외기 그릴 : 미적인 측면에서 건물의 외관과 잘 어울 려야 하고 기능적인 측면에서는 새나 해충, 그리고 외기에 섞 여있는 각종 불순물의 유입이 없도록 설계하여야 한다. 또 눈 이나 비가 내부로 침입하는 것을 막으면서 외기가 자유롭게 통과 할 수 있도록 공간을 설계하여야 한다. (12) 슬라이드 인 요소 : 시스템의 각 요소들이 안전하게 장착되고 수리나 보수가 필요할 때는 쉽게 분해될 수 있도록 만들어져야 한다. (13) 실내기의 외관 : 대상 공간에 직접 놓여지는 실내기는 외관이 주위와 어울릴 수 있도록 다양한 모양과 크기로 제작 되어야 한다. PTHP 는 벽을 통해 설치되므로 다른 시스템들과 는 다르게 건물의 외관과 잘 어울려야 한다는 조건이 부가적으로 추가된 다. 점차 열펌프 시스템 보급이 확대되고 있는 현재의 추세로 볼 때, 이전의 덕트, 배관, 냉동장비 등의 설계에만 집중되어 있던 개념을 변화시키는 것이 요구된다. PTAC/PTHP 의 가장 큰 특징은 국부적인 냉난방을 필요 로 하는 곳에 매우 우수한 성능을 보인다는 것이다. 또 이 시 스템은 가동 중의 정지나 재가동이 자유로우므로 간헐적으로 | {}
e8ec2b1b-de23-423a-b764-e33711648f26 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1,7-9 집중적인 냉난방을 요구하는 곳에 적합하다. 그러므로 설계자 는 건물 전체의 첨두부하(peak load)를 기준으로 하기보다는 각각의 국부적인 영역이 필요로 하는 부하에 맞추어 시스템을 구성해야 한다. 그리고 이 시스템은 대상 공간 안에 설치되므 로 외관이나 소음기준도 중요한 고려 대상이 되며, 벽을 통해 손실되는 열도 다른 시스템에 비해서는 비중 있게 고려하여야 한다. 응축수의 효율적인 배출 문제에 관해서도 현재 많은 개 선이 이루어지고 있다. 2.6 멀티형 열펌프 멀티형 열펌프는 개별식 열펌프와 는 달리 하나 이상의 실 외측 유닛과 각 실외기 유닛에 적어도 둘 이상의 실내측 유닛 으로 구성되어 냉방 혹은 난방을 수행할 수 있는 기기로서, 별도의 보조 난방열원 없이 난방운전이 가능하여야 한다. 초 기 멀티형 에어컨은 1969 년 일본의 다이킨에 의해 소개된 이 래 1980 년도 초반부터 본격적으로 개발 및 보급되기 시작하 였다. 개발 초기 멀티 에어컨은 정속도 방식의 단일 압축기에 3 대에서 4 대 정도의 실내기를 연결한 멀티에어컨이 시장의 주류를 이루었다. 하지만 초기 멀티에어컨은 설치공간의 절약 및 가격이 저렴한 장점이 있었으나, 실내의 부하변동에 따른 시스템 대응능력이 부족하여 냉방능력의 부족 및 효율저하 등 의 문제점이 있었다. 1980 년대 후반 대형 에어컨 회사들이 용량조절이 가능한 속도가변형 압축기를 탑재한 멀티 에어컨 제품들이 개발되면 서 이러한 문제점이 해결되었고, 열펌프 시스템을 도입하면서 고가격에 따른 부담이 낮춰졌으며, 시스템의 적용 규모와 요 구에 따라 다양한 형태로 발전하였다. 멀티형 열펌프에 전자식 팽창장치 및 새로운 제어방식을 도입하면서 실내기에서 정밀 한 유량제어가 가능하게 되었으며, 시스템의 효율 및 실내 쾌 적성을 향상시켰다. 전자식 팽창밸브 적용을 통한 제어시스템 의 발전으로 인하여 냉매유량 가변형 (variable refrigerant flow: VRF) 멀티형 열펌프와 이러한 시스템을 병렬로 다수 조합한 모듈형 (modular multi system: MMS) 제품들이 시장에 출시되고 있다. 멀티형 열펌프를 이용한 공조시스템에 있어서 자가 고장진 단 및 고장예지 시스템의 개발과 고층건물에서의 장배관/고낙 차에 의한 신뢰성 향상, 빌딩 전체의 공조시스템의 제어프로 그램 및 원격 데이터 전송시스템 구축 등의 홈 네트워크 시스 템 개발에 전력을 다하고 있다. 앞으로 멀티열펌프의 특허출 원 및 개발은 멀티형 열펌프 자체 기술보다는 에너지절약을 위한 빙축열, 지열, 하천수의 다양한 열원과 열펌프와 의 결합 및 각종 홈 네트워크나 유비쿼터스 시대에 부합하는 멀티형 열펌프로 진화하는 기술로 발전하고 있다. 멀티형 열펌프는 ISO/DIS 15042 규격에서 정하는 "multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps"에 근거하여 기본 멀티, 모듈 멀티, 모듈 열회수형 멀 티 시스템으로 구분된다. 1) 멀티형 열펌프의 구분 (1) 기본 멀티 시스템 : 단일 냉매 회로로 하나 이상의 압 축기와 여러 개의 개별적으로 작동되는 실내측 유닛과 하나의 실외측 유닛으로 구성된 열펌프 시스템으로 정의 된다. (2) 모듈 멀티 시스템 : 단일 냉매 회로로 적어도 하나 이 상의 압축기를 가지고 능력을 변화 시킬 수 있는 시스템으로 여러 개의 개별적으로 작동되는 실내측 유닛과 하나 이상의 실외측 유닛으로 구성되어 각 실외측 유닛이 하나의 제어 시 스템으로 구성된 열펌프로 정의 된다. (3) 모듈 열회수형 멀티(동시냉난방) 시스템 : 모듈 멀티 시스템으로 냉방 및 난방 운전시 열희수 기능이 있는 것으로 냉방 모드에서 작동하는 실내측 유닛으로부터 회수된 열이 난 방 모드에서 작동하는 하나 또는 그 이상의 실내측 유닛으로 전달 될 수 있는 열펌프로 정의 된다. 2) 멀티형 열펌프 시스템의 구성 그림 12 와 13 은 기본 멀티형 열펌프의 사이클구성 도를 보 여주고 있다. 멀티형 열펌프는 기존의 에어컨과 는 달리 실내 기간 고저차, 실내외기간 고저차, 최장배관 길이, 총배관 길이 등 설치 제한 조건을 모두 만족할 수 있는 시스템으로 구성하 여야 하고, 실내기 운전비율 (최소 10% - 최대 200%)에 따 른 바하변동에 대하여 대응할 수 있어야 한다. 또한 이렇게 구성된 시스템을 실내와 실외의 온도부하에 따라서 최적의 상 태로 운전될 수 있도록 실외기 시스템을 구성하고, 운전비율 에 따라 사이클을 최적화 하는 제어기술이 포함된다. 이와 같 은 다양한 조건들을 만족시키기 위해 기본적인 사이클 형성을 위한 압축기와 이와 평형을 이루어 다수의 실내측 유닛에 냉 매유량을 선형적으로 적절히 조정하는 전자팽창밸브 (EEV : electronic expansion valve)를 둔다. 즉, 다양한 사용 환경 에 대해 얼마나 정밀하게 냉매유량을 제어할 수 있는지가 기 ![image](/image/placeholder) 실외기 실내기 실내기 4 방 밸브 ← Fan Fan Fan → → 압축기 팽창 밸브 팽창 밸브 그림 12 기본 멀티형 열펌프의 냉방 사이클 실외기 실내기 실내기 → → Fan Fan Fan ← ▶ 압축기 팽창밸브 그림 13 기본 멀티형 열펌프의 난방 사이클 | {}
9a5b2d36-7504-4f4e-9b70-5bff75c45e80 | 2권.pdf | 1.7-10 제 1 편 냉동장치 기의 효율을 결정하는 중요한 요인이라 할 수 있다. 모듈 열회수(heat recovery)형 멀티시스템은 그림 14 에 나타낸 바와 같이 각 실의 냉방, 난방을 개별적으로 운영할 수 있는 시스템이다. 기본 모듈 멀티열펌프는 겨울철에는 난 방, 여름철에는 냉방으로 부하의 특성에 따라 냉방 혹은 난방 하나의 모드만이 작동되는 반면에 모듈 열회수용 멀티열펌프 는 그림 15 에 나타낸 사이클로 각 실의 부하특성에 따라 냉방 및 난방으로 동시운전이 가능하다. 특히 열회수 운전 기능을 가지고 있어, 냉방운전 실내기에서 회수한 열을 난방이 필요 한 곳으로 전달하여 이용함으로서 기존 멀티시스템보다 에너 지 소비량이 적은 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 냉난방 전환기 열회수 방열 흡열 방열 Cooling Heating or 방열 흡열 OA room Office 그림 14 모둘 열회수형 멀티열펌프의 개념도 ![image](/image/placeholder) 실외기 MCU(HRU) 실내기 4 방 밸브 실내기 A Fan Fan ↓ ↓ ON ON → Fan ↓ 실내기 B 압축기 : 난방 (실내기 A : 냉방 운전, 실내기 B 운전) 그림 15 모듈 열회수형 멀티형 열펌프 사이클 모듈 열회수용 멀티열펌프는 실내 부하특성이 다양한 호텔 이나, 겨울철 냉방이 필요한 건물의 전산실, 냉, 난방이 동시 에 필요한 공간에서 각각의 용도에 맞게 사용할 수 있으며, 실내의 사람이 많거나 적을 때의 실내부하에 따른 조절, 건물 의 방향 및 내부 및 외부 조건에 따른 온도변화가 심한 건물 의 정밀한 온도제어가 필요한 곳에 이용 가능하다. 모듈 열회 수용 멀티열펌프의 장점으로는 중대형 건물에서 설치 시 기존 의 중앙집중식에 비해 무게가 가벼워 운반 및 설치가 편리하 며, 각 층마다 개별적으로 실내기가 설치 가능하다. 모듈 열회 수용 멀티열펌프는 유지보수가 쉬우며, 가변압축기를 이용한 용량조절 기술로 인해 개별실내에서의 사용자가 요구하는 온 도대로 제어가 가능하여 편리하고, 실외기에 의한 열을 회수 함으로서 에너지 효율이 높다. 멀티열펌프는 건물공조를 위해 실외기와 실내기간의 배관길이를 100 m 이상으로 장배관 설 치가 가능하고 설치높이를 30 m 이상으로 설치가 가능한 제 품이다. 모듈 열회수용 멀티열펌프는 일반 단일 인버터 시스템이나 단속도 멀티형 또는 인버터 멀티형과 특별히 구분하여 냉매유 량 가변형이라 부르고 있다. 단일 시스템으로 다양한 실내기 의 조합을 통해 최대 64 대의 실내기를 연결할 수 있다는 점과 냉매가 실외기 출구에서 각 실내기로 별도의 배관으로 나뉘는 기존 멀티에어컨과 는 달리 하나의 주 배관에서 필요에 따라 분배된다는 점이 크게 다르다. 또한 이러한 시스템을 다수 병 렬 조합한 것을 모듈형(MMS) 동시냉난방 멀티열펌프라 칭 하고 있다. 모듈 열회수용 멀티열펌프는 크게 실내기(indoor unit : IDU), 실외기(outdoor unit: ODU), 운전모드 전환유 닛(mode change unit : MCU)으로 구성되며, 4 방밸브와 냉 난방 모드전환밸브를 이용하여 그림 16 와 같이 냉방전용, 냉 방주체, 난방전용, 난방주체, 전열회수의 총 5 가지 운전모드로 전환된다. 기존의 멀티열펌프는 토출 가스관과 액관만이 존재 하여 실외기와 실내기를 연결하지만, 3 관식 모듈 열회수용 멀 티열펌프는 흡입 가스관이 추가되어 운전모드 전환유닛 (MCU)의 추가로 실내기로의 냉매배관의 자유로운 변환으로 동시냉난방이 가능하게 된다. ![image](/image/placeholder) 냉방전용 냉방 냉방 냉방 냉방 냉방주체 냉방 냉방 냉방 난방 전열회수 85 냉방 냉방 난방 난방 난방주체 ▶ 냉방 난방 난방 난방 난방전용 난방 난방 난방 난방 그림 16 모듈 열회수형 멀티열펌프의 운전모드 난방운전 실내기는 실외기로 버려지는 난방열을 실내로 바 이패스하여 배열을 회수하여 사용함으로서 시스템의 효율이 향상된다. 모듈 열회수용 멀티열펌프의 운전모드별 성능계수 (COP)는 열회수 운전이 많아 질수록 성능이 증가하게 되어 전열회수 운전에서 최대의 효율을 나타내게 된다. 다수의 실외기를 병렬 연결하여 전체 시스템의 용량을 증 가시키는 모듈 증가 기술에서도 각각의 실외기에 내장된 압축 기의 불균일한 냉매 분배 및 압축기 오일(oil)량 제어가 해결 해야 할 과제로 나타나고 있다. 다양하고 복잡한 시스템의 특 성상 다양한 용량의 실내기 제품의 신뢰성 검증을 위해 많은 설치조건을 적용하는 시뮬레이터나 성능예측을 위한 시뮬레 이션 프로그램이 필요하며, 이에 관한 연구가 진행되고 있다. 시스템의 유지 및 보수를 위한 고장진단 기술(FDD)을 이용 | {}
5fc43416-b3c9-42a7-953d-91c3c8b99140 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-11 한 시스템의 신뢰성에 관한 연구도 중요한 이슈로 부각되고 있다. 3) 멀티형 열펌프 설계 및 제어 멀티형 열펌프 시스템은 일반적으로 냉방만을 목적으로 하 는 시스템에 비해서 많게는 5 배 정도의 운전 시간을 가지게 되며 운전 조건도 가혹한 경우가 많으므로 각각의 구성요소에 훨씬 큰 신뢰도를 요구하게 된다. (1) 외기 코일 회로 외기 코일은 난방시에는 증발기로, 냉방시에는 응축기로 동작 한다. 난방 운전시의 외기 코일 속의 냉매는 냉방을 위해 응축 기로 작동할 때보다 그 밀도가 작으므로 코일 입출구에서 냉매 의 지나친 압력강하를 방지하기 위해서는 증발기와 응축기의 최적화된 회로 설계 조건을 모두 고려하여야 한다. 외기 코일이 증발기로 동작될 때는 입구 냉매가 이상상태이므로 효율적인 냉매분배를 위한 분배기 설계가 이루어져야 한다. 코일 내부에 서의 압력강하는 압축기 입구 냉매의 밀도를 감소시켜 냉매유 량이 감소하는 원인으로 작용하므로 냉매회로 설계에 대한 고 려가 필요하다. (2) 제상 및 배수 시스템 공기열원 열펌프의 경우 외기가 10°C 이하의 낮은 온도이 거나 상대습도가 50% 이상으로 높을 때 외기 코일은 서리형 성 온도(frost point) 이하에서 동작하게 되므로 외기 코일 표면에 서리가 생기게 된다. 앞에서 언급한 바와 같이 제상 사이클은 냉매를 반대방향으로 흐르게 하면서 압축기로부터 고온 가스와 외기 코일을 열교환시켜 서리를 녹인다. 대체로 이 작업에는 약 4 분에서 10 분이 소요되며 이 작업동안 실외 기의 송풍기는 동작을 하지 않으며, 난방운전도 정지되게 된 다. 한편 제상 사이클은 과도적인 작업이므로 이것이 수행되 는 동안 냉난방 능력, 소비전력, 그리고 시스템 각 부분에 있 어서의 냉매의 온도와 압력은 전 과정을 통해 변한다. 제상작업에 소요되는 시간을 줄이고 열교환기에서 발생된 응축수의 배수가 원활하게 이루어지도록 핀 피치 및 형상 설 계 개선, 핀 표면처리 기술 개선, 그리고 외기 코일의 하단부 에 냉매회로 추가를 통해 지속적으로 냉매를 통과 시키는 방법 등이 적용되고 있다. 팽창밸브의 용량도도 제상시간의 단축 과 에너지 절감을 위해 중요한 요소인데 그 크기가 너무 작으 면 압축기 유입 압력이 대기압 이하가 되어 제상 시간이 너무 오래 걸리고 에너지 소비도 커지게 되며, 반대로 그 크기가 너무 커지면 압축기에 액상의 냉매가 유입될 수 있으므로 주 의하여야 한다. 일반적으로 역 사이클(reverse cycle) 제상방식에서는 제 상이 종료될 때 압력이 갑자기 상승하게 되는데(pressure spike), 이를 감소시키기 위해서 송풍 장치를 30 초에서 45 초 가량 먼저 구동시키는 방법을 사용하거나 압축기 운전회전수 를 제어하는 방법을 적용하고 있다. 제상 작업의 결과 로 생기 는 물을 올바로 제거하기 위해서는 실외기가 적당히 높은 곳 에 위치되어야 하고 얼음이나 눈의 영향을 받지 않는 곳에 설 치하여야 한다. 제상 작업의 시작시기와 종료시기를 결정하는 방법은 일정한 시간 간격으로 제상 사이클이 가동되는 경우와 외기 코일 주변의 압력강하나 외기와 의 온도차 등을 감지하여 필요한 때 이 작업을 실시하는 두 가지 방법이 있는데, 개별 식 열펌프 시스템에서는 약 60~90 분 정도의 시간 간격으로 무조건 행해지는 전자의 방법에 비해 에너지 소비가 적은 후 자의 방법이 보다 선호되고 있다. (3) 냉매유동 방향 제어 열펌프 운전에서는 일반적으로 외기 코일과 실내 코일 각 각에 대해 냉매 제어가 이루어진다. 냉매는 냉방 및 난방 운 전시에 유동 방향이 반대가 되는데, 체크밸브가 각각의 경우 에 있어서 두 개의 팽창장치 주변에서의 냉매의 유동 방향을 한 방향으로 만든다. 그 외에 모세관, 오리피스, 감온식 팽창 밸브, 전자 팽창밸브 등이 사용될 수 있으나 모세관과 오리피 스는 압축기로 지나친 양의 냉매가 유입되지 않도록 세심한 주의 를 기울여야 한다. 만약 오리피스 팽창장치나 2 방향 유동 팽창장치를 사용할 경우 체크밸브는 필요하지 않다. 전자식 팽창밸브를 적용하는 경우는 양방향 운전이 가능하기 때무에 장치의 구성이 간단해지고 제어의 정밀도는 높아지는 장점이 있다. (4) 냉매 충전량 관리 일반적으로 난방운전시보다 냉방운전시의 경우에 냉매 질 량유량이 더 크게 된다. 그러므로 각 모드에 따라 어느 정도 양의 냉매는 저장이 되어 있을 수밖에 없는데 이를 조절하는 것이 냉매 충전량 관리이다. 냉방운전시에 더 많은 냉매가 필 요하므로 이 경우 난방운전시에 비해 보다 적은 양의 냉매가 저장되어 있고, 이것은 곧 실내 코일과 외기 코일 내부 부피 에 영향을 끼치게 된다. 모세관이나 오리피스가 사용될 경우에는 압축기에서 역류 가 일어날 때에 대비하여 냉매가 유입관이나 흡입관 액분리기 에 저장되어 있어야 한다. 감온식 팽창밸브가 이러한 냉매 역 류 현상을 감소시켜 줄 수는 있으나, 이 경우 응축기 부분에 역시 냉매가 저장되어 있어야 하는 단점이 있다. 흡입관 액분 리기나 액상 냉매를 저장하는 수액기의 사용은 분리형 혹은 멀티형 시스템에서 특히 중요하며, 시스템의 용량 및 충전량 에 따라 적절한 사이즈의 선정이 필요하다. (5) 압축기의 선정 압축기는 성능, 신뢰도, 용도 등에 따라 선정하여야 한다. 이는 열펌프 시스템에서 핵심적인 부분이므로 시스템의 설계 는 압축기 제작자와 의 상호 협의 를 통해 이루어져야 한다. 압 축기는 넓은 범위의 입출구 압력에서도 정상적으로 작동할 수 있어야 하므로 설계 혹은 선정 단계에서 냉매의 출구온도, 압 력비, 간극체적, 과부하 방지장치 등의 요소를 중요하게 고려 하여야 하며, 운전 중에는 윤활, 액상 냉매의 역류, 고온의 냉 매 토출 온도 등에 주의 를 기울여야 한다. 4) 멀티형 열펌프 응용 시스템 그림 17 과 18 에서 보는 바와 같이 수열원을 이용한 멀티형 열펌프 시스템은 물을 열원(heat source)으로 멀티형 열펌프 를 가동하는 시스템이다. 냉방운전시에는 냉각탑으로 열을 방 출하고, 난방운전시에는 보일러로부터 열을 공급받아 열펌프 가 가동된다. 공기로부터 열을 회수하는 공기열원 열펌프와 는 | {}
16efbc52-2ae0-4c79-b89f-c90faa4f17bc | 2권.pdf | 1.7-12 제 1 편 냉동장치 달리 물로부터 열을 회수하여야 함으로 열펌프에 열을 공급 혹은 제거할 수 있는 물-냉매 열교환기가 성능에 아주 중요 한 역할을 한다. 일반적으로 이중관 열교환기 또는 판형 열교 환기를 주로 사용하고 있는데, 최근 들어 판형 열교환기의 용 접 기술이 높아짐에 따라 이중관 열교환기보다 판형 열교환기 를 많이 사용하고 있다. 그러나 실외 온도와 냉각수 온도가 아주 낮거나, 냉각수 순환 유량이 아주 작을 때 판형 열교환 기 내에 결빙이 발생할 가능성이 있으므로 이에 대한 안전 제 어 설계를 고려하는 것이 중요하다. 열펌프 용량에 맞는 냉각 탑과 보일러 용량, 순환수량의 유량 분배가 기기 성능에 중요 한 역할을 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프작동신호 Ti 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 순환 펌프 T2 그림 17 수열원 멀티형 열펌프의 난방 사이클 ![image](/image/placeholder) 냉각탑 팽창탱크 (밀폐형) V1 제어 판넬 펌프 작동신호 T1 수열원 ○ 히트펌프 순환 펌프 와의 열 교환기 연동 운전 (판형) V2 보일러 순환 펌프 T2 그림 18 수열원 멀티형 열펌프의 냉방 사이클 3. GHP(엔진 구동 냉동기 히트펌프) 3.1 개요 냉동기· 히트펌프는 증기 압축식과 열구동식(흡수식, 흡착 식)으로 크게 구분된다. 엔진 구동 냉동기· 히트펌프는 증기 압축기를 엔진으로 구동시켜 전동기 구동식과 동일한 증기압 축 사이클을 구성하고 냉매의 순환에 의해 냉 혹은 온열을 생 산하는 기기이지만, 엔진으로부터 발생하는 배열을 이용하는 점이 다르다. 엔진 구동 냉동기 · 히트펌프는 가정용이나 업무용의 냉난방 시스템이 대부분을 차지하고 있다. 시장의 점유율은 낮지만 냉각, 가열 및 토탈 시스템으로서의 산업 프로세스용과 스케 이트장의 얼음, 스키장의 인공 눈 제조용 냉동기 등으로도 널 리 이용되고 있다. 구동용 엔진으로는 가정·업무용의 대부분 은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG)를 연료로 하는 가스 엔진이지만 산업용으로 가스 엔진은 물론 A 중유와 등유 를 연료로 사용하는 엔진도 널리 보급되어 있다. 엔진 구동 냉동기·히트펌프는 전력 수요의 피크를 억제하 기 위해 도입되는 경우가 많고, 냉난방 히트펌프로는 상업, 가 정용을 시작으로 학교와 공장, 편의 점, 병원 등으로 향후에도 도입이 진행될 것으로 예상된다. 한편, 산업용으로는 계절 이 용 변동이 큰 분야에서의 계약 전력 요금 절감을 위한 열원으 로, 그리고 온수, 증기수요가 많은 공장에서의 열원 장치로 도 입되는 사례가 있다. 3.2 작동 원리와 특징 그림 19 는 대표적인 공기열원 방식의 엔진구동 히트펌프 개략도를 나타낸다. 시스템은 크게 히트펌프 사이클부와 구동 부로 구분된다. 히트펌프는 전동기 구동식과 동일하게 증기 압축기(왕복동식, 스크루 및 스크롤식 등)가 사용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉방 공기 냉방 고온수 또는 열교환기 증기 배기가스 가스전환밸브 배가스 열교환기 냉각수 히트펌프 ↓ 열교환기 액전환밸브」 엔진 냉난방으로 급수 연료 냉온수기 수 팽창밸브 그림 19 엔진구동 히트펌프의 개략도 또한 증기압축 사이클도 전동기 구동식으로 구성 할 수 있 는 것은 모두 가능하다. 따라서 증기압축 사이클의 구성방식 에 따라 냉동, 냉장, 히트펌프와 그 외 다양한 시스템이 구축 된다. 이와 같이, 증기압축 사이클 측은 전동기 구동식과 거의 동일하기 때문에, 사용되는 냉매도 전동기 구동식 시스템에 적용되는 것이 모두 사용 가능하다. 냉매의 종류로는 HFC, HCFC 의 프레온계 작동 매체가 주류이지만, 최근에는 프레온 규제에 대한 대응과 환경 친화적인 관점에서 자연냉매(암모니 아 등)의 도입도 증가하였다. 전동기 구동식에 비해 특징적인 부분은 구동부이다. 그림에 나타난 바와 같이 구동부는 전동기를 대신하여 엔진에 의해 압축기를 구동한다. 연료가 투입된 엔진은 압축기를 구동하는 동시에 고온의 배기가스와 냉각수를 발생시킨다. 일반적으로 이러한 배열은 냉각수 열교환기, 배기가스 열교환기를 설치하 | {}
70dd03cb-fa7d-4d7a-9a15-a81da1892374 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-13 여 고온수 또는 수증기로 만들어 이용한다. 히트펌프 시스템의 용량제어는 엔진의 회전수를 제어하는 방법을 사용한다. 또한 압축기 자체의 용량 제어를 병행하는 경우도 있어 세부적으로 넓은 범위의 부하 제어가 가능해진다. 다음은 엔진구동 시스템의 특징을 나타낸다. 1) 대용량 수전 설비가 불필요 스케이트장처럼 특정 계절 이외는 가동하지 않는 시스템이 나 급속 동결 장치와 같이 연간 가동 일수가 적지만 대용량의 수전 설비가 필요한 시스템에 적합하다. 백업 운전을 자주하 는 설비로 수전 설비 용량에 따라 사용 전력이 제한되고, 단 기적 사용에도 나름대로의 수전 설비를 갖지 않고는 가동 할 수 없는 문제를 해결할 수 있다. 또한 편의 점이나 학교와 같 이 저압 전력 공급(50 kW 미만)을 초과 하는 경우의 수변전 설비의 설치를 회피하는 수단으로서 냉난방용 가스엔진 구동 히트펌프를 도입하는 사례도 있다. 2) 높은 부분부하 운전 효율 공조부하와 같이 계절, 기후, 시간대에 따라서 큰 변동이 있고, 부분부하 운전이 오래 지속될 경우에는 부하에 따른 능 력제어(용량제어)를 엔진 회전수 조정으로 쉽게 행하여 전부 하(정격부하)시 보다 부분부하의 효율을 높게 운전 할 수 있 다. 또한 운전/정지 제어의 전동기 구동식보다도 세부적으로 넓은 범위의 부하 제어운전이 가능하기 때문에 에어컨 사용 등으로 에너지 손실을 적게 하면서 원하는 실내 온도를 유지 할 수 있다. 3) 폐열의 유효 이용 엔진의 폐열을 회수하여 급탕, 난방, 공정용 온수나 증기로 이용할 수 있다. 배열 회수량에 맞는 에너지 비용 절감 및 보 일러 설비의 절감이 가능해 진다. 이 때문에 급탕 수요가 많 은 병원이나 공장에서의 도입 사례가 확인되고 있다. 또한 최 근에는 회수한 배열을 열구동식 냉동기(흡수식냉동기 등)에 공급하고 여름철 냉방 수요에 대응하면서 토탈 시스템으로 효 율을 향상시키고 있는 사례도 나타나고 있다. 4) 열과 전력의 토탈 시스템이 가능 냉동기와 발전기를 함께 조합하여 열과 전력의 합리화를 도모하는 토탈 에너지시스템(그림 22 에 사례를 나타냄) 구축 이 가능하다. 엔진의 폐열을 유효하게 이용하기 위하여 열 수 요의 변화, 전력수요의 백업, 엔진 고장 시 모든 면에서 경제 성, 유연성이 높은 시스템 구성이 가능하다. 또 발전 전력으로 보조 기기를 가동시키는 시스템도 있고, 약간의 제어용 전원 이외는 별도의 전력이 필요 없는 시스템도 출시되고 있다. 3.3 엔진 구동 냉동기·히트펌프의 구조 1) 내부 구조도 그림 20 에 냉난방기로는 비교적 대형인 공기열원 방식의 엔진구동 히트펌프의 구조도를 나타낸다. 그림에 보인 바와 같이 엔진구동식의 특징인 증속기, 냉각수 열교환기, 배가스 열교환기, 소음기 등을 갖추고 있다. 업무용 등 소형의 경우 초기 비용의 관점에서 직결 구동이나 배열회수를 하지 않는 사례도 많이 볼 수 있다. ![image](/image/placeholder) ⑪ ⑫ ⑬ ↓ ⑨ ⑧ 0 ④ 입 0 (☏ ⑱ (의료 병 ⑦ ⑤ ⑧ ③ ① ⑳ ⑲ ② ⑮ ⑭ ⑥ ⑥ com ⑰ 0 ④ H ④ ⑯ ⑤ 60 ⑤ 입 ⑦ ¦ ① 가스엔진 ¦ ② 압축기 ¦ ③ 증속기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ④ 냉온수기 ¦ ⑤ 냉각수열교환기 ¦ ⑥ 배가스열교환기 ¦ ¦ ⑦ 수액기 ¦ ⑧ 냉매액전환밸브 ¦ ⑨ 냉매가스전환밸브 ¦ ¦ ⑩ 공기열교환기 ¦ ⑪ 송풍팬 ¦ ⑫ 흡기팬 ¦ ¦ ⑬ 에어필터 ¦ ⑭ NOx 컨버터 ¦ ⑮ 소음기 ¦ ¦ ⑯ 배터리 ¦ ⑰ 윤활유탱크 ¦ ⑱ 냉각수펌프 ¦ ¦ 방진가대 ¦ ⑳ 전체가대 ¦ ¦ 그림 20 엔진구동 히트펌프 내부 구조도 2) 연료 설비 사용 연료가 기름 혹은 가스인가에 따라 연료 설비의 형태 가 다르다. 기름의 경우는 보충 빈도를 고려한 용량의 주연료 탱크를 마련하지만, 장치 부근에도 보조 연료 탱크를 설치하 는 경우도 있다. 각각의 연료 공급설비의 용량에 따라 위험물 취급, 소방법, 화재예방 조례 등의 대상이 된다. 가스설비의 경우도 탱크에 액화 저장하는 가스는 상기와 | {}
8dcb8079-4b06-4bb6-8efd-db6637b54933 | 2권.pdf | 1.7-14 제 1 편 냉동장치 같은 법령이 적용된다. 배관 공급 가스의 경우는 공급되는 가 스의 종류나 압력이 매우 다양하므로 가스 사업자와 의 상담이 필요하다. 더구나 장치의 입구에 차단 밸브, 가스압력을 일정 하게 유지하는 레귤레이터와 계량기를 설치하여 사용하는 설 비의 소비 유량을 확보할 수 있는 배관 관경으로 시공한다. 3) 폐열 회수 장치 엔진의 배열은 엔진 냉각수 라인과 배기가스 라인 각각에 열교환기를 설치하여 회수한다. 냉각수 열교환기는 소형으로 는 플레이트형을, 대형으로는 플레이트형, 웰앤튜브형 중 하 나를 사용하고 있다. 냉각수로부터 회수 가능한 온도의 상한 은 87°C 정도이다. 배기가스 열교환기는 소형은 회수 사례가 적고, 대형은 배 플이 적용된 쉘-튜브형이 채용되고 있다. 여기서 회수온도는 고온에서 증기까지 임의 로 가능하다. 열교환기의 재질은 부식 을 고려하여 튜브는 SUS, 쉘은 SUS 또는 두꺼운 강관을 사 용한다. 가스 엔진의 경우는 연료 중 유황 성분이 없고 저온 부식이 발생하기 어렵지만, 액체 연료 엔진의 경우, 배기가스 중의 SOx 의 영향으로 부식되기 쉬우므로 배기가스 온도가 노점에 도달하지 않는 회수 온도조건으로 한정하고 있다. 또 한 석유연료는 저유황성분 연료를 선택하는 것이 좋다. 4) 응용 예 (1) 엔진 폐열의 난방 활용 소형으로서 엔진 폐열을 온수로 회수하지 않는 경우에는 그림 21 에 나타낸 것과 같이 엔진냉각수의 배열을 냉매로 회 수하여 에너지 손실을 없애고 빠른 기동 난방을 실현하는 사 례가 있다. 또한 엔진구동 히트펌프 방식의 에어컨은 서리 제 거 운전(제상운전)을 필요로 하지 않고, 난방이 중단되는 일 이 없이 쾌적한 연속 난방 운전이 가능하다. ![image](/image/placeholder) 흐름의 내부 그림 S 엔진 냉각수 인 플레이트 사이클 1 장마다 냉매와 냉매 회수 엔진 냉각수가 흘러 엔진 배열을 그림 21 배열을 냉매로 회수하는 예 (2) 발전기 조합형 토탈 시스템 산업용 히트펌프는 그림 22 에 나타낸 바와 같은 히트펌프 와 발전기를 함께 조합한 열과 전력의 합리화를 도모하는 토 탈 에너지시스템의 사례이고 다음과 같은 운전 패턴이 있다. ① 엔진구동 히트펌프 (운전)시 모든 클러치를 연결하고 히트펌프 부하에 맞게 엔진 출력 을 조정하여 운전한다. 연료를 소비하여 히트펌프로부터의 냉 ![image](/image/placeholder) 엔진구동히트펌프시 고온수 or 증기 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 연료 냉열, 온열 ② 전동히트펌프시 상용전력 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 냉열, 온열 ③ 발전시 고온수 or 증기 발전 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 V 모터 연료 ④ 히트펌프 경부하운전 및 발전시 고온수 or 증기 발전 (50%) 엔진 클러치 1 히트펌프 냉수기 온수기 양축 클러치 2 ス 모터 냉열, 온열 (50%) 출력 에너지 가동 기기 그림 22 발전기 조합 운전 예 열, 온열을 발생시키는 동시에 엔진 배열을 회수하여 고온수 또는 증기를 생산한다. ② 전기구동 히트펌프 (운전)시 전력 요금이 싼 야간에는 클러치 2 를 분리하고 모터에 의 해 히트펌프기를 구동한다. 상용 전력을 사용하여 히트펌프로 부터 냉열, 온열을 이용한다. ③ 발전 (운전)시 냉.온열 이용이 없는 경우는 클러치 1 을 분리하고 유도 발 전기로 발전한다. 이 경우 엔진 배열 이용이 불가능하면 고온 수 등으로 이용한다. ④ 히트펌프 경부하 운전 및 발전 (운전)시 히트펌프의 부하가 적은 경우는 엔진을 정격 운전하여 부 하의 비율에 따라 유도 발전기로 발전 할 수도 있다. 이 경우 는 히트펌프로부터의 냉열, 온열, 배열로부터의 고온수 등과 또한 전력과 통합적인 에너지 이용이 가능하다. 이러한 시스 | {}
931190f5-3569-48d8-86d9-39466f079a90 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-15 템의 경우, 만일 엔진이 고장 나는 경우 엔진을 분리하고 전 동기로 운전하여 백업할 수 있도록 되어 있다. 또한 그림 23 에 나타난 것과 같이 소형 발전기를 탑재한 장치 안쪽의 보조 기기를 작동시키는 시스템과, 수냉식 시스 템에서는 장치 밖의 물 펌프 및 냉각탑 등의 관련보조기기를 발전에 의해 공급하는 사례도 있다. Chart Type: bar 괜모터 하이파워 전력부분 멘진 10.0 30.0 발전기 10.0 30.0 압축기 10.0 10.0 그림 23 소형 발전기 탑재 시스템의 예 (3) 흡수식 냉동기와 의 하이브리드형 시스템 냉열 위주로 사용하려는 경우, 엔진구동 냉동기의 냉수제조 와 엔진의 배열을 온수가열 흡수식냉동기로 보내 냉수를 제조 하는 장치와 결합된 하이브리드형의 사례도 있다. 3.4 엔진구동 냉동기·히트펌프의 성능 1) 소형 가정용부터 상업용을 대상으로 한 소형 가스엔진 구동 히 트펌프가 몇몇 제조업체에서 판매되고 있다. 냉방 능력은 8 ~ 84 kW(3~30 마력급)이다. 엔진 출력에 대한 냉방, 난방 능력은 각사 거의 동일하지만 연료 소비량은 제조사마다 약간 표 3 소형 가스엔진 히트펌프의 사양 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 8 마력 ¦ 10 마력 ¦ 13 마력 ¦ 16 마력 ¦ 20 마력 ¦ 25 마력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 능력 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 22.4 ¦ 28.0 ¦ 35.5 ¦ 45.0 ¦ 56.0 ¦ 71.0 ¦ ¦ 능력 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 25.0 ¦ 31.5 ¦ 40.0 ¦ 50.0 ¦ 63.0 ¦ 80.0 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 16.1 ¦ 20.4 ¦ 24.5 ¦ 32.0 ¦ 39.0 ¦ 54.5 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 냉방 ¦ Nm2/h ¦ 1.26 ¦ 1.59 ¦ 1.92 ¦ 2.50 ¦ 3.05 ¦ 4.26 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 17.2 ¦ 21.7 ¦ 27.5 ¦ 34.5 ¦ 43.0 ¦ 58.6 ¦ ¦ 가스 소비량 ¦ 난방 ¦ Nm2/h ¦ 1.34 ¦ 1.70 ¦ 2.15 ¦ 2.70 ¦ 3.36 ¦ 4.58 ¦ ¦ 소비전 력 ¦ 냉방 ¦ kW ¦ 0.55 ¦ 0.55 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 0.97 ¦ 1.60 ¦ ¦ 소비전 력 ¦ 난방 ¦ kW ¦ 0.58 ¦ 0.58 ¦ 1.06 ¦ 1.06 ¦ 1.07 ¦ 1.70 ¦ ¦ 무게 ¦ 무게 ¦ kg ¦ 620 ¦ 640 ¦ 880 ¦ 880 ¦ 910 ¦ 940 ¦ ¦ 운전 소음 ¦ 운전 소음 ¦ dB(A) ¦ 56 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 58 ¦ 62 ¦ 1. 냉방능력 및 난방능력은 JIS B 8627 (냉방시 : 실내 측 흡입공기온 도 27°CDB, 19°CWB, 실외 측 흡입공기온도 35°CDB, 난방시 : 실 내 측 흡입공기온도 20°CDB, 실외 측 흡입공기온도 7°CDB, 6°C WB)에 준하여 운전한 경우의 값. 2. 가스소비량은 13A 가스의 고위발열량 (46.0 MJ/Nm2/h) 기준. 씩 다르다. 소형의 경우 엔진배열은 고온수 등으로 회수하는 예는 드물지만, 난방 시 냉매로 회수하여 난방능력을 높이고 있다. 일차에너지 환산효율로 냉방 시 1.3~1.4, 난방 시 1. 4~1.5 정도의 효율을 가지고 있다. 표 3 에 사양의 예를 나타 내었다. 2) 대형 산업용 등에 사용되는 대형시스템은 고객 사양에 맞게 설 계를 할 수 있도록 범용적 성능값 표시가 없다. 그림 24 에 엔 진출력 169 kW 의 대형 가스엔진 구동 냉동기 성능 개념을 나타낸다. 냉동기로는 비교적 성능이 좋은 수냉식 냉동기를 연결 한 예이다. 엔진은 연료(100%)가 투입되면 엔진의 축출 력에 33%, 폐열 회수에 47%가 이용되고 남은 20%의 열은 배기 등의 손실이 된다. 냉동기는 COP(발생 열량/소비 에너 지량)가 5.0 이므로 연료에 대해 165%(= 33% x 5.0)의 열량 을 생산 할 수 있다. 여기에 온열 (고온수 및 증기)로 47% 배열을 회수 이용하는 경우 합한 열의 일차 에너지 환산 효율 은 2.12(212%)가 된다. ![image](/image/placeholder) <냉동기부 특성> 손실 20% 수냉 냉동기 냉열 165% 냉방 등 축 COP 열입력 5.0 열이용 합계 212% (연료) 축출력 33% 100% *저위 배열회수 (온열) 47% 급탕 등 발열기준 <엔진부 특성> 그림 24 대형 엔진구동 수냉 냉각기의 성능 예 엔진의 특성은 이와 같은 용량에서는 그다지 큰 차이가 없 지만, 냉동기는 냉각 방식(수냉, 공랭 등) 및 냉열의 온도 (냉 방, 냉장고, 동결용) 등에 따라 COP 가 크게 변한다. 따라서 조건에 맞는 냉동기의 COP 를 추정할 수 있다면 가스엔진 구 동 냉동기의 종합에너지 효율을 추정할 수 있다. 3) 하이브리드형 그림 25 에 냉열 생산을 목적으로 한 하이브리드형 냉동기 ![image](/image/placeholder) <냉동기부 특성> 수냉 손실.20% 냉동기 냉열 165% 냉방 등 축 COP 열입력 5.0 열이용 합계 196% (연료) 축출력 33% 100% *저위 배열회수 (온열) 47% 흡 식 냉열 31% 냉방 등 발열기준 <엔진부 특성> 열변환 COP 0.67 그림 25 하이브리드형 냉동기 성능 예 | {}
7c60bb29-dcb2-49f0-92a9-36fd2b5fa1e1 | 2권.pdf | 1.7-16 제 1 편 냉동장치 성능을 보여준다. 엔진구동 냉동기 부분은 그림 24 와 동일하 지만 배열에서 회수된 온수는 흡수식 냉동기에서 냉열로 변환 되어 이용된다. 이 경우 흡수식 냉동기의 열변환 효율(COP= 발생 냉열양/투입 온열양) 0.67 이 참가하는 열의 일차에너지 환산 효율은 1.96(196%)로 약간 감소한다. 3.5 선정·사용상의 주의 지금까지는 원리 파악을 쉽게 하기 위해 냉동기· 히트펌프 의 구동이 전동기에서 엔진으로 대체된 것을 중심으로 언급했 지만, 냉동기· 히트펌프와 엔진의 결합 방법 및 취급에 대하여 다음 각 항목을 사전에 충분히 검토, 숙지하고 설계 및 유지 보수를 할 필요가 있다. 1) 엔진부하 그림 26 에 엔진 회전수와 출력 특성의 예를 나타내고 있다. 엔진은 사용되는 부하변동의 상황에서 최대출력 1 시간 정격 출력, 연속 정격 출력 등이 있으며, 기본적으로는 연속 정격 출력 이내에서 작동하도록 선정표를 근거로 출력에 여유율을 살펴보고 선택한다. 또한 압력 및 흡입 공기 온도 등으로 출 력이 변하기 때문에 사용 환경 조건을 사전에 숙지하는 것도 중요하다. Chart Type: bar 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 축토크 20rpm 29rpm 45rpm 50rpm 60rpm 78rpm 83rpm 연구원 5rpm 11rpm 17rpm 24rpm 29rpm 42rpm 95rpm 축르 3rpm 8rpm 14rpm 20rpm 22rpm 23rpm 24rpm 현대조비량 3rpm 28rpm 41rpm 15rpm 20rpm 16rpm 19rpm 그림 26 가스엔진의 출력 특성 예 그림 27 에 엔진의 부하가 되는 냉동기· 히트펌프의 동력 변 화를 증발 온도, 응축 온도를 변수로 하여 나타낸다. 운전 조 건이 변하면 동력이 큰 폭으로 바뀌는 것을 알 수 있다. 시동에서 정지까지의 최대 운전부하, 연속부하, 최소부하에 대하여, 계절 변화, 사용 조건, 기타 조건을 추가하여 검토하 고 엔진과 의 매칭에서 출력의 여유도의 변화를 알아둔다. 여 유 있는 엔진을 선정하는 것이 과부하로 운전 불능이 되어 수 명 저하를 일으키거나 하는 경우 보수, 설비비를 경감할 수 있다. X-Axis: 증발온도 °C Y-Axis: 축동력의 비율 Chart Type: line -40°C -30°C -20°C -10°C 0°C item_01 0.8°C 1.0°C 1.2°C 1.3°C 1.4°C item_02 0.8°C 0.9°C 0.9°C 1.1°C 1.2°C item_03 0.8°C 0.9°C 1.0°C 1.1°C 1.3°C item_04 0.67°C 0.8°C 0.9°C 1.0°C 1.1°C 그림 27 냉동기 동력 변화 2) 엔진과 냉동기·히트펌프의 커플링 냉동기·히트펌프는 엔진과 직결 또는 증속, 감속 기어를 통 해 동축 형태로 구동하는 경우가 많다. 특히 회전수 가변의 경우, 구동축 계통의 비틀림과 진동의 공진도 여러 차례 확인 하여 커플링의 스프링 경도를 조정하여 위험 영역에서 벗어나 게 한다. 특히 왕복동식 냉동기·히트펌프의 직결 구동은 비를 림 진동의 확인이 어렵기 때문에, 충분한 실적으로 보정된 커 플링 또는 약간 동력 전달 효율은 저하하지만 토크컨버터(유 체커플링 등)를 사용한다. 직결 구동이란 다른 벨트 구동을 사용할 수도 있다. 3) 방진 엔진 형식, 기통 수, 회전수에 따라 여러 가지 고유의 진폭, 진동가속도가 발생한다. 산업용 엔진이 기초 콘크리트에 직접 설치되는 반면, 빌딩 등 업무용으로는 사용 장소의 주변에 진 동 문제가 나오지 않도록 방진 장치로 조치하는 경우가 많다. 고무식과 스프링식이 있고 발생 고유 진동수가 낮은 엔진에서 는 고유 진동수의 충분히 낮은 스프링의 스프링을 사용한다. 4) 방음 소음의 영향을 감소시키기 위해 가능한 투과 손실이 큰 벽 재료를 사용하여 소음 발생부를 둘러싼다. 특히 주의 를 요하는 곳은 기계실을 방음벽로 둘러싸거나 방음 케이싱을 장착한 것 은 엔진룸의 흡배기 계통에서 외부로 소음이 새지 않도록 소 음 챔버가 붙어있는 흡배기 덕트를 사용하는 대책을 수립한다. 엔진의 배기는 배기소음기를 설치하여 외부로 배출한다. 배 기음의 저주파 성분은 제거하여 이것으로 인해 소음 공해가 | {}
86ff2be7-ae57-4ad6-9855-a40e56953770 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-17 발생하지 않도록, 또한 인근 지정 소음 값 이하가 되도록 충 분히 소음효과 가 있는 것을 사용하여, 설치 위치, 토출 방향에 주의 한다. 5) 제어 장치 엔진은 모터와 다르게 전원을 차단하면 정지한다는 간단한 방법을 찾기가 어렵다는 것을 알아야 한다. 액체 연료 엔진은 연료를 완전하게 차단하지 못하면 정지가 불가능하다. 또한 가스 엔진은 연료 가스를 차단함과 동시에 점화 계통의 전원 도 끄지 않으면 안 된다. 부하가 급격하게 감소하는 경우 및 회전수 조정 장치가 고 장 난 경우, 정지장치가 작동하지 않을 때 전동기에서는 있을 수 없는 회전속도 상승이 일어나 과속 회전에 의한 사고가 발 생할 수 있다. 제어 장치는 만일의 경우에도 안정적으로 작동 하는 것을 선정 제어계의 부분에 대해서는 항상 점검하고 작 동을 확인하는 것이 필요하다 6) 배기가스 규제 대기 오염 방지법에서 엔진 배기에 포함된 것은 질소산화 물(NOx), 황산화물(SOx), 분진의 세 종류이다. NOx 규제 는 장치에 대한 규제 기준인 배출 기준 규제와 공장, 사업장 을 단위로 한 총량 규제의 두 종류가 있다. 배출기준제는 배 출농도규제 (ppm)로 대기오염방지법과 대도시 지역에서의 지자체가 정한 가산 기준이 있다. 총량 규제 (Nm2/h)도 대기 오염방지법(도쿄도, 가나가와 현, 오사카 3 개 지역을 지정)과 지자체가 정한 가산 기준이 있다. 본 규제는 가스엔진, 액체 연료 엔진 모두 포함되기 때문에, 설치장소의 기준을 충분히 숙지하고 필요한 경우 NOx 저감 대책이 필요한 경우도 있다. SOx 규제도 배출기준과 총량 규제 두 가지가 있지만, 유 황 성분에 기인하는 규제 때문에 유황 성분이 들어 있지 않은 가스엔진은 기본적으로는 규제의 범위에서 제외된다. 배출기 준은 일반적으로 K 값 규제이며 K 값이 지역별로 정해져 있고, 특히 대도시 주변, 공장지역에 대해서는 특별 배출 기준이 설 정되어 있다. 총량규제는 대도시 및 주변도시, 공업지역 등 24 개 지역이 지정되어 있다. 규제 방법은 NOx 규제와 같은 개념이기 때문에, 설치 장소의 기준을 충분히 숙지하고 필요 한 경우 SOx 대책이 필요한 경우도 있다. 7) 안전 대책 냉동, 공조설비는 엔진 구동시에도 고압가스 안전관리법의 규칙을 그대로 사용하므로 달라지는 내용은 없다. 엔진은 화 기를 취급하는 것은 아니지만 연료와 발열부가 있으므로 보안 과 안전에 충분한 주의 가 없어서는 안 된다. 대형냉동, 히트펌프 제조시설의 안전기준으로 특히 주의 해 야 할 사항은 다음과 같다. ① 진동 등으로 냉매, 연료누설이 생기지 않는 구조로 조 립한다. ② 엔진 연소용 공기는 외부로부터 흡입하여 만일의 경우 누출된 냉매 가스를 흡입하지 않는 구조로 한다. ③ 엔진의 고온 부분 (배기 가스관 등)은 내구성이 있는 표면 단열 처리를 한다. ④ 배기 가스관은 내장재에서 화재예방상 안전 거리를 취 한다. 또한 벽관통부는 불연재로 처리한다. ⑤ 엔진의 방열 및 실내 환경유지의 기계 환기장치와 엔 진운전이 연동되어 있도록 한다. ⑥ 가스엔진의 경우는 연료가스 누출검지기를 방음 케이 싱 내부에, 케이싱이 없는 것은 기계실 내부 감지하기 쉬운 곳에 설치한다. ⑦ 가스엔진의 경우는 공급가스관에 이중 안전 차단밸브 를 설치한다. 이외에도 설치상황을 고려하여 설비별 안전 조치 대책이 필요하다. 8) 유지관리 엔진에 관해서는 모터와 비교하여 유지 관리에 손이 많이 가는 것은 부정할 수 없다. 따라서 제조업체 및 가스 사업자 가 고객과 점검, 정비, 고장 수리를 하나로 묶은 유지 보수 체 제의 사례가 나타나고 있다. 점검, 정비 간격은 장비의 종류 및 운전 시간에 따라 결정된다. 표 4 에 소형 가스엔진 히트펌 프의 점검, 정비내용의 사례를 나타낸다. 표 4 소형 가스엔진 히트펌프의 점검 내용의 예 ¦ 엔진오일 점검·교환 ¦ 냉각호스 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오일필터 교환 ¦ 연료호스 점검 ¦ ¦ 에어엘리먼트 점검·교환 ¦ 배가스호스 점검 ¦ ¦ 점화플러그 점검·교환 ¦ 밸브클리어런스 점검조정 ¦ ¦ 디스트리뷰터의 점검 ¦ 냉동기의 냉매 누설 점검 ¦ ¦ 엔진의 소음점검· ¦ 실외기의 이상음진동 점검 ¦ ¦ 실외기 팬 점검 ¦ 냉난방능력 확인 ¦ 4. 지열 열펌프 (geothermal heat pump, GHP) 지열은 태양과 지구표면 그리고 지구내부의 에너지 평행에 의해 생성되는 지구내부의 열원을 가리키며, 에너지 평행에 의해 지구내부에서 대기로 방출하는 지구의 평균 지열류량은 약 87 mW/m2 으로 한반도 내륙 지방의 지열류량은 구성 암상 에 따라 49~87 mW/m2 정도 나타난다. 지열 열펌프는 지구 내부의 온도변화가 태양에 복사와 대기온도에 따라 변화되는 천부지열을 이용하는 것으로서 일반적으로 지하 200 m 까지 의 지열 열원을 말하며, 우리나라에서는 계절의 변화와 태양 의 복사량에 따라 지온이 변화하지만 지중 10 m 이상에서는 연중 14~16°C 의 값을 가지며 온도변화가 적다. 천부지열은 주로 태양 복사열이 지중(토양, 지하수, 지표수 등)에 저장된 것을 말하며, 이는 전체 태양 복사 에너지 중 약 47%를 차지한다. 이러한 지열은 계절에 따른 온도 변화없이 일정하게 온도를 유지하는 거대한 축열체와 같기 때문에 이러 | {}
9ce180d0-2e0a-4f20-85b5-5679ab177129 | 2권.pdf | 1.7-18 제 1 편 냉동장치 한 축열성능을 이용한 지열 열펌프 시스템은 땅 속에 매설된 파이프 내에 부동액이 순환하면서 동절기에 상대적으로 높은 온도의 열을 열펌프 내로 전달하고 하절기에는 열펌프 내의 열을 흡수하여 땅속에 축열하게 된다. 이와 같은 지열 열펌프 는 주로 건물의 냉난방 및 온실 난방 등에 활용하고 있다. 지열 열펌프 시스템은 크게 지중열교환기(ground heat exchanger)와 열펌프(heat pump)로 구성된 냉난방겸용 시 스템이다. 그림 28 과 같이 냉방사이클(cooling cycle)로 작동 하는 지열 열펌프는 실내에서 흡수한 열을 지중열교환기를 통 해 지중으로 방출한다. 반대로 난방사이클(heating cycle)인 경우, 지중열교환기는 지중에서 열을 흡수하여 실내로 공급한 다. 이와 같은 지열 열펌프 시스템의 장점은 상용 공기열원 열펌프(air source heat pump)보다 에너지 소비량이 적고, 대기 중에 노출되는 기기가 없으며, 사용되는 냉매의 양이 상 대적으로 적다는 것이다. 또한, 냉방 및 난방 사이클에서 각각 열침(heat sink) 및 열원(heat source)의 역할을 하는 지열 은 공기보다 안정적이다. 따라서 지열 열펌프는 높은 효율과 우수한 성능을 갖고 있으나 지중열교환기의 매설을 포함한 전 체 시스템의 초기 설치비가 기존 냉난방 설비보다 큰 것이 단 점이다. ![image](/image/placeholder) [난방] [냉방] 지열히트펌프 88°C~49°C 지열히트펌프 8°C~16°C 18°0~24°C 18°C~24°C 7°C~12°C 3°C~7°C 15°C~20°C 26°C~34°C 그림 28 지열 열펌프의 냉난방 운전 모드 4.1 지열 열펌프 종류 및 특징 지열 열펌프는 지중열회수 방식에 따라 지중토양이용 열펌프 (ground-coupled heat pump), 지하수이용 열펌프(ground water heat pump), 지표수이용 열펌프(surface water heat pump) 그리고 하이브리드 지열 열펌프(hybrid ground source heat pump) 등으로 구분된다. 그림 29 는 상업용 건물 및 가 정용 주택 등에 적용되는 지열 열펌프를 개괄적으로 표현한 것으로서 각각의 지열이용 기술을 살펴보면 다음과 같다. 1) 지중토양이용 열펌프 지중토양이용 열펌프는 그림 30 과 같이 지중열교환기의 형 상에 따라 수직형과 수평형으로 구분된다. 수직형 지중토양이 용 열펌프의 지중열교환기는 토양 속에 수직으로 매설된다. 타 시스템에 비해 이 시스템의 지중열교환기는 매설에 필요한 부 지를 적게 필요로 한다. 또한, 지중열교환기를 냉난방 용량에 따라 다양한 깊이로 매설할 수 있다. 전체 지중토양이용 중 배 관 및 부동액 이송동력이 적게 소요되기 때문에 가장 효율이 높은 시스템이다. 일반적으로 수직형 지중열교환기는 직경 ![image](/image/placeholder) 또는 Optional cooling tower for hybrid systams Wells to Surface water loops groundwater Surface water loop Matrix of ground heat exchangers In vertical bores Ground heat exchangers in vertical bores Ground heat exchanger horizontal loop Standing column 그림 29 지열 열펌프 시스템의 종류 150 mm, 깊이 100~200 m 의 보어홀(borehole, 시추공)을 지면에서 천공(drilling)한 후 외경 25~40 mm 의 폴리에틸렌 또는 폴리부틸렌 파이프를 U 자관으로 하여 삽입한다. 이와 반면에 지중열교환기가 지면에 수평으로 매설되는 수 평형 지중토양이용의 시공비용은 수직형에 비해 저렴하다. 학 교 또는 공공기관 등에서 운동장이나 주차장과 같이 지중열교 환기를 설치할 수 있는 부지가 충분할 경우 경제적이다. 반면 지중열교환기 파이프가 지면에서 1.5~3 m 의 깊이로 굴착한 트렌치에 매설되기 때문에 효율은 수직형 지중토양이용보다 낮다. 이는 수평형 지중열교환기 파이프가 매설되는 위치에서 지중온도 및 지중 열물성치 등은 계절 및 연간 강우량 등에 영향을 받기 때문이다. 슬린키형(slinky type)은 트렌치의 길 이를 줄이고 제작 및 시공이 간편한 슬린키 열교환기를 사용 한다. 슬린키형 지중열교환기의 설치면적은 다른 수평형 시스 템보다 상대적으로 적게 소요되는 반면 지중열교환기의 파이 프 길이가 길어지는 단점도 있다. ![image](/image/placeholder) 수직형 수평형 슬린키형 그림 30 지중토양이용 지중열교환기 그리고 지중열교환기 파이프가 다중관으로 구성되는 경우, 파이프의 연결방식에 따라 그림 31 과 같이 직렬흐름 방식과 병렬흐름 방식으로 구분할 수 있다. 수직형 직렬흐름 방식은 직경이 큰 파이프를 사용하기 때문에 파이프 단위길이 당 성 능이 우수하고 배관길이가 짧아 경제적이다. 반면에 지중열교 환기 순환유체가 상대적으로 많이 필요하며, 지중열교환기 파 이프 안에서 발생하는 압력손실 때문에 파이프 길이에 제한이 | {}
6a1cc58a-611d-4888-8733-142629ac43f4 | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-19 있다. 수직형 병렬흐름 방식의 지중열교환기는 비교적 작은 직경의 파이프를 사용하기 때문에 파이프 구입비용을 줄일 수 있다. 직렬흐름 방식보다 부동액을 적게 사용하며 설치비도 적게 소요되기 때문에 현재 이 방식을 주로 채택되고 있다. ![image](/image/placeholder) series-vertical parallel-vertical supply header supply line verse return loop returen return header loop U-bend U-bend 그림 31 지중열교환기 연결방식 2) 지하수이용 열펌프 지하수이용 열펌프는 양질의 지하수가 풍부할 때 이를 활 용하는 시스템이다. 개방형으로써 다른 지열 열펌프보다 효율 이 우수하지만 물 속의 오염물질은 배관 및 열교환기에 파울 링(fouling) 또는 스케일(scale)을 야기할 수 있다. 이 때 스 케일은 주기적인 세정에 의해 줄일 수 있으나 세척제가 갖고 있는 산 성분은 금속을 부식시켜 열교환기 수명이 단축된다. 따라서 지하수의 수질이 우수하다고 판명되었을 때만 이 시스 템을 적용할 수 있다. 또한, 시스템 설계가 적절하지 못하거나 지하수 수위가 깊으면 펌프의 소비동력이 증가하게 된다. 주 로 중대형의 상업용 및 공공건물에 적용되는 경우가 많다. 그 림 32 는 지하수 이용 지중 열교환기를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) Disposaltolake, pond, river, creek, etc. two well single well 그림 32 지하수이용 지중열교환기 그러나 최근에는 지하수를 외부에 방출하지 않고 지열만 이용하는 방법으로서 단일관정을 이용한 SCW(standing column well) 방식의 지중열교환기가 국내에 많이 보급되고 있는 실정이다. 그림 33 과 같은 SCW 지중열교환 시스템은 개방형으로서 하나의 우물에서 지하수를 계속 퍼 올릴 경우 지하수 고갈로 인한 지반침하를 막기 위해서 고안된 시스템으 로 심부에서 지하수를 끌어올려서 열펌프의 열원 및 열침으로 사용하고 다시 지하관정의 상부로 보내어 순환시키면서 지열 을 이용하게 된다. 일반적으로 관정깊이는 약 300~500 m 정도로 하며, 수직밀폐형의 지중열교환기 설치면적보다 작은 곳에서 시행되고, 지하대수층이 잘 발달되어 있는 지역에서 적용하여야만 장기적으로 사용할 때 지하수 고갈의 문제점을 막을 수 있다. ![image](/image/placeholder) 밀폐장치 그림 33 SCW 지중열교환 시스템 3) 지표수이용 열펌프 지표수이용 열펌프는 자연 또는 인공연못 그리고 호수 등 을 열원 또는 열침으로 활용한다. 지중열교환기 순환유체는 펌프에 의해 물 속에 잠긴 지중열교환기와 열펌프의 열교환기 내를 순환한다. 일반적으로 간접형 지표수이용 열펌프는 나선 (spiral) 형상의 지중열교환기를 사용한다. 지표수이용 열펌프 의 지중열교환기는 물 속에서 부력에 의해 지표면으로 올라올 수 있기 때문에 설치에 주의 를 기울여야 한다. 열원이나 열침 ![image](/image/placeholder) indirect direct pond pond 그림 34 지표수이용 지중열교환기 | {}
73901965-6067-40bc-a493-fd386980dbad | 2권.pdf | 1.7-20 제 1 편 냉동장치 으로 사용하는 연못 또는 호수의 크기가 작은 경우 외기의 변 화에 영향을 받아 효율이 다소 감소한다. 그림 34 는 지표수 이용 지중열 교환기를 나타낸 것이다. 4) 하이브리드 지열 열펌프 하이브리드 지열 열펌프는 지중열교환기 설치를 위한 부지 와 설치비용 면에서 제약을 받는 경우에 적용한다. 이는 지중 토양이용 열펌프를 적용할 건물이 커질수록 지중열교환기 설 치비용은 더욱 상승하게 된다. 이러한 단점을 보완하기 위해 제안된 방식이 하이브리드 지열 열펌프 시스템이다. 이 시스 템은 지중토양이용 열펌프와 냉각탑(냉방사이클 시) 또는 보 일러(난방사이클 시) 등을 보조열원으로 병행함으로써 지중열 교환기의 길이 및 개수 등을 줄일 수 있다. 그림 35 는 냉각탑 과 판형열교환기를 수직형 지중토양이용 열펌프에 연결한 시 스템을 보여주고 있다. 판형열교환기 안에서 부동액과 냉수를 간접 접촉시키는 방식이다. 정해진 수준의 부하까지는 지중열 교환기를 이용하고, 설정 수준을 넘어서는 부하에 대해서는 냉각탑을 동시에 가동하게 된다. 난방 시 하이브리드 지열 열 펌프는 상용 난방설비에 주로 사용되는 보일러 또는 태양열 집열판 등을 보조열원으로 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) ventilation air cooling → G→ ground tower water source heat pump units loop pump diverter water-to-water ◁ valve heat pump heat plate tower circuit building exchanger pump ground heat exchanger 그림 35 하이브리드 지열 열펌프 시스템 4.2 지중열교환 기술 1) 지중열교환기 순환유체의 열교환 방식 일반적으로 지열 열펌프를 지중열교환기 순환유체(부동액) 와 열펌프 냉매간의 열교환 방식에 따라 간접식과 직접식으로 구분할 수 있다. 간접식은 부동액과 냉매가 열펌프의 열교환 기에서 간접 접촉하여 열교환을 하는 방식이다. 현재 지열 열 펌프의 주류를 이루고 있는 방식이다. 반면에 직접식은 부동 액을 사용하지 않고 냉매와 토양이 직접 열교환하는 방식이 다. 이 방식은 지열 열펌프가 활성화 단계에 접어든 외국에서 도 개발 단계에 있는 시스템이다. 2) 지중열교환기 파이프 지중열교환기에 사용되는 파이프의 선택은 지열 열펌프의 수명, 시스템 유지비용, 펌프 소요 에너지, 초기설치비 그리고 시스템의 성능 등에 영향을 끼치기 때문에 중요하다. 간접식 지열 열펌프는 고밀도 폴리에틸렌 또는 폴리부틸렌 파이프를 주로 사용한다. 이들 재료는 유연한 성질을 갖고 있으며, 열융 착법(thermal fusion method)으로 연결할 수 있다. 지중열 교환기 파이프의 직경을 결정할 때에는 파이프 내의 부동액을 순환시키는데 소비되는 동력과 부동액과 지중 사이의 열전달 을 동시에 고려해야 한다. 즉, 파이프의 직경을 크게 하면 펌 프의 소비동력은 감소하지만 열전달이 원활하게 이루어지지 않는다. 반대로 부동액의 파이프 내 흐름을 난류유동으로 만 들면 열전달은 향상되지만 펌프의 소비동력은 증가한다. 또 한, 파이프의 직경이 커질수록 가격은 상승하며 작업자가 다 루기가 힘들다. 3) 지중열교환기 설치 그림 36 은 지열 열펌프의 수직형 지중열교환기 설치 개략 도를 보여주고 있다. 지중열교환기로 사용되는 U 자 관을 보 어홀에 삽입한 다음 파이프와 보어홀 사이의 빈 공간을 그라 우트(grout)로 다시 채운다. 그라우트는 지중열교환기 파이프 와 보어홀 주변의 토양 또는 암석 등과 열전달을 촉진하고 지 면에 고인 물이 보어홀 내로 유입되는 것을 방지하며, 보어홀 주변의 지하수맥에서 보어홀 안으로 지하수가 유입되는 것을 방지하는 중요한 역할을 한다. 현재 투과 계수(permeability) 가 낮은 시멘트 그라우트나 벤토나이트 그라우트 등이 주로 사용되고 있다. 시멘트 또는 벤토나이트 그라우트에 대한 각 각의 장단점을 표 5 에 정리하였으며, 그라우트는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다. 표 5 상용 그라우트의 장단점 ¦ 종 류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시멘트류 ¦ · 즉시 이용 가능 · 적당한 투과 성 · 혼합과 이송이 용이 ¦ . 수화열에 의한 파이프 손상 우려 · 파이프에 밀착되지 않을 수 있음 발생 시간 필요 밀도가 높음 수축 가능성 ¦ ¦ 벤토나이트류 ¦ · 수화작용에 의한 발열현상이 없음 ■ 공정시간이 짧음 · 적당한 투과 성 · 낮은 밀도 ¦ 혼합이나 이송 곤란 지층수분이 적을 경우 수축이나 균열발생 소지가 있음 · 염분이나 유기산에 영향을 받음 ¦ | {}
4b8ee68c-f706-422f-8726-a6840804e16d | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-21 - 낮은 투과 계수 (1x10-7~x10-9 cm/sec) - 높은 열전도계수 및 화학적인 안정성 - 지중열교환기 파이프와 보어홀 벽면에의 높은 접착력 (bond strength) - 저렴한 가격 및 우수한 혼합성 - 그라우트 혼합기(mixer) 또는 그라우트 펌프 사용 후 기기 세척용이 현재 주로 사용되는 순수 시멘트 그라우트(시멘트+물)와 순수 벤토나이트 그라우트(벤토나이트+물)는 보어홀 주변의 토양 또는 암석과 비교했을 때 상대적으로 낮은 열전도계수를 갖는다. Allan and Kavanaugh 는 시멘트 그라우트와 벤토 나이트 그라우트의 열전도계수는 각각 0.80~0.87 W/mK 그 리고 0.75~0.80 W/mK 의 값을 갖는다고 보고하였다. 또한, 벤토나이트 그라우트를 적용할 경우 투과 성, 접착력 그리고 그라우트가 함유하고 있는 수분의 유출로 인한 열전도계수 감 소 등을 주의 깊게 고려해야 하며, 규사(silica sand)와 같은 고체재료를 첨가함으로써 열전도계수를 향상시킬 수 있다. 지열 열펌프 시스템을 설계할 때 지중열교환기의 장기간 운전에 따른 지중온도 변화 및 부동액 누설이 지중 환경에 미 치는 영향 등을 고려해야 한다. 또한, 그라우트 사용에 대한 법적 기준을 검토하여 시스템 설치 예정 지역에 적합한 지중 열교환기를 시공해야 한다. ![image](/image/placeholder) 벤토나이트 플러그 토양 침투상한선 정보 수위 모래, 자갈 U 튜브 암석충 대수충 시추공벽 되채움재 암석층 시추공직경 U 벤드 종류 Bult Socket Unit-coil U-Bend U-Bend 그림 36 수직 U 자관 지중열교환기 파이프 설치 개략도 4) 지중열교환기 순환유체 지중열교환기 순환유체로 부동액을 주로 사용한다. 이상적 인 순환유체는 열전달 능력이 우수하고 점도가 낮아야 하며 지 중 환경에 대한 영향이 없어야 한다. 또한, 값이 저렴하면서 장 기간 사용할 수 있어야 한다. 현재 주로 사용되고 있는 부동액 은 에탄올(ethanol, C2H5OH)/물, 프로필렌글리콜(propylene glycol, CH3CHOHCH2OH)/물 등이다. 유럽은 질량비율로 20~30%를 물과 혼합하여 사용하는 글리콜 계열의 부동액을 주로 사용한다. 그러나 -10°C 이하 의 낮은 온도에서 글리콜 계열의 부동액은 점도가 증가하고 따라서 부동액 순환펌프의 소비동력이 증가하게 되어 전체 지 열 시스템의 효율이 감소하는 단점이 있다. 미국은 알코올 계 열(에탄올)의 부동액을 주로 사용한다. 지중열교환기 순환유 체는 각종 금속에 대해 내부식성을 갖추어야 한다. 최근에는 부동액이 누설로 인한 지하수 오염을 방지하기 위해 가격이 고가임에도 불구하고 에탄올/물을 주로 사용하고 있다. 4.3 지열 열펌프 유닛 1) 냉난방운전 사이클 그림 37 은 지열 열펌프의 냉난방운전 사이클의 개략도를 나타내고 있다. 냉방운전 사이클에서는 고온 · 고압의 냉매는 과열증기 상태로 압축기를 나와 4 방 밸브를 거쳐 응축기로 들 어간다. 응축기에서 고온의 증기냉매는 상대적으로 온도가 낮 은 부동액과 열교환을 한다. 이 과정에서 부동액의 온도는 상 승하며 증기냉매는 기상에서 액상으로 응축하게 된다. 응축기 를 나온 고온의 액상냉매는 팽창밸브를 지나면서 저온 · 저압 의 상태가 된다. 저온 · 저압 상태의 액상냉매는 증발기로 들 어가 실내공기와 열교환을 한다. 이 열교환 과정에서 액상냉매 는 증발기로 유입되는 실내공기를 차갑게 만들면서 증기로 증 발하게 된다. 증발기를 나온 저온 · 저압의 액상냉매는 4 방 밸 브를 지나 압축기로 들어가 압축과 정을 겪으면서 다시 고온 · 고 압의 증기냉매가 된다. 한편 전형적인 지열 열펌프에서 부동액의 응축기 입구온도(EWT, Entering Water Temperature)는 약 25°C 이고, 출구온도(LWT, Leaving Water Temperature)는 냉매로부터 열(온도차에너지)을 받아 약 3~5°C 정도 상승한 다. 온도가 상승한 부동액은 지중열교환기 파이프 내를 순환하 면서 약 15°C 의 토양과 열교환을 하여 설정 입구온도로 된다. ![image](/image/placeholder) expansion valve chilled air condensor 10°C 10°C 18°C 20°C returna compressor →15°C indoor 26°C GHX evaporator he 4 way valve heat pump expansion valve hot air evaporator 43°C 43°C 30°C 5°C compressor Supply retumair → 10°C indoor 22°C GHX condensor 4 way valve heat pump heatingcycle 그림 37 지열 열펌프 시스템의 냉난방 사이클 | {}
8c68c070-48bf-410b-9059-f320f832d6f7 | 2권.pdf | 1.7-22 제 1 편 냉동장치 또한, 난방운전 사이클에서 압축기를 나온 고온 · 고압의 증기냉매는 4 방 밸브를 거쳐 응축기로 들어간다. 응축기에서 고온의 증기냉매는 상대적으로 온도가 낮은 실내순환공기(물 대 공기 방식) 또는 물(물대 물 방식)과 열교환을 수행한다. 이 과정에서 증기냉매는 액상으로 응축하고, 실내순환공기 또 는 물은 냉매가 갖고 있던 에너지를 받아 온도가 상승한다. 온도가 상승한 공기 또는 물을 분배장치를 통해 난방을 하거 나 온수를 공급하게 된다. 응축기를 통과 하면서 액상으로 상 이 변한 냉매는 팽창밸브를 지나면서 온도와 압력이 감소하여 증발기로 들어간다. 증발기로 유입된 액상냉매는 지중열교환 기를 순환하는 부동액으로부터 에너지를 받아 다시 증발하고, 4 방 밸브를 지나 압축기로 들어간다. 압축기는 저온 · 저압의 액상냉매를 압축하여 처음 상태로 만든다. 지중열교환기의 부 동액은 증발기에서 냉매를 증발시키고 자신은 약 3~5°C 정 도 온도가 감소한다. 이때 부동액의 증발기 입구온도는 대략 10°C 이하로 운전된다. 온도가 강하된 부동액은 지중열교환 기 내를 순환하면서 약 15°C 의 토양과 열교환을 하여 설정 입구온도로 된다. 실내측 분배장치는 기존의 냉난방 설비와 차이가 없다. 즉, 공기조화기, 팬 코일 유닛 (fan coil unit, FCU) 등과 조합하 여 사용할 수 있다. 2) 구성 및 성능 특성 지열 열펌프 시스템의 핵심은 열펌프 유닛(heat pump unit)과 지중열교환기(ground heat exchanger)라고 할 수 있다. 이중 열펌프 유닛은 물-물(water to water) 방식, 물- 공기(water to air) 방식 그리고 물-공기 멀티형(water to air multi) 방식으로 구분된다. 지열을 이용하기 위한 지중열 교환기에서의 매체는 주로 물이 사용되고, 건물에 필요한 냉 난방부하를 공급하기 위해서 물, 공기 또는 멀티(냉매)가 이 용되고 있다. 물-물 열펌프 유닛은 부하측 냉매-물 열교환기(냉방시 증 발기, 난방시 응축기), 냉매압축기, 열원측 냉매-물 열교환기 (냉방시 응축기, 난방시 증발기), 팽창장치(팽창밸브 또는 모 세관) 그리고 방향전환밸브(reversing valve) 등으로 구성된 다. 이 유닛은 구성요소 들이 케이싱 내에서 냉매배관에 의해 모두 연결되며 냉난방 변경시 유닛 내에서 자동전환이 되도록 해야 한다. 단, 부하측과 열원측의 열매가 혼합되는 구조여서 는 안 된다. 물-공기 열펌프 유닛은 외부에서 실내로 유입되는 공기를 가열하거나 냉각시키는 냉매-공기 열교환기(냉방시 증발기, 난방시 응축기), 냉매압축기, 열원측 냉매-물 열교환기(냉방 시 응축기, 난방시 증발기), 팽창장치(팽창밸브 또는 모세관) 그리고 방향전환밸브 등으로 구성된다. 이 유닛은 구성요소들 이 배관에 의해 모두 연결되며 한 개의 케이싱 또는 두 개 이 상의 케이싱에 조립된 장비이다. 물-공기 멀티형 열펌프 유닛은 열흡수와 방출이 분리되어 있는 경우 2 대 이상의 실내기로 구성된 증기압축식 냉난방기 를 의미한다. 실외기에는 냉매압축기, 냉매-물 열교환기, 방향 전환밸브, 팽창장치 등이 포함되어 있고, 실내기에는 핀-관 열교환기, 송풍기, 팽창장치 등으로 구성되어 있으며, 실외기 와 복수대의 실내기에는 냉매배관으로 모두 연결되어 있다. 이러한 장비는 하나 이상의 부품으로 구성되며, 개개의 부품 들이 함께 조립되어 사용된다. 물-물 지열 열펌프 유닛에 대한 성능인증 시험기준은 KS B 8292(2015. 7. 6)에 의해 규정하고 있으며, 정격용량 530 kW 이하를 시험대상으로 한다. 그리고 물-공기 지열 열펌프 유닛은 KS B 8293(2016. 12. 23)에 의해 규정하고 있으며, 정격용량 175kW 이하를 시험대상으로 하고, 물-공기 지열 멀티형 열펌프 유닛은 KS B 8294(2016. 12. 23)에 의해 규 정하고 있으며, 정격용량 175 kW 이하를 시험대상으로 한다. 따라서 다음 표 6 에 명시된 최소 성능기준을 만족해야 한다. 표 6 물-물 열펌프의 최소 요구성능 ¦ 운전모드 ¦ 열펌프 적용 시스템 ¦ 최소성능기준*, W/W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 지하수 시스템 ¦ 5.04 ¦ ¦ 냉방 ¦ 지중루프 시스템 ¦ 4.31 ¦ ¦ 난방 ¦ 지하수 시스템 ¦ 3.78 ¦ ¦ 난방 ¦ 지중루프 시스템 ¦ 3.62 ¦ * 냉방인 경우 COPc(W/W), 난방인 경우 COPh(W/W) 4.4 지열 열펌프 시스템 시공기술 지열 열펌프 시스템 시공은 대상 건물의 냉난방부하 계산 및 시스템 설계, 지중열교환기 시공, 열펌프 설치 및 기계실 배관 공사, 팬코일 유닛(FCU) 또는 바닥 난방코일 등 부하 측 설비 시공, 자동제어장비 시공, 시운전 등 여러 단계를 거 친다. 초기 투자비 절감과 시스템 성능 확보를 위해 정확한 부 하 계산과 지중 열물성 값 확보는 필수적이다. 지중 열물성 중 지중열전도도(ground thermal conductivity)는 지중열교환 기의 사양과 장기간의 성능에 영향을 미치는 중요 인자로, 현 장에서 측정하여 설계에 반영해야 한다. 아울러 전문 기술력 을 보유한 엔지니어가 시공기준에 맞게 시스템을 시공하는 것 도 매우 중요하다. 지열 열펌프 시스템 설비의 시공기준에서는 여러 가지 방 식의 지중열교환기 중에서 수직밀폐형은 지중에 수직으로 보 어홀을 천공하고 지중열교환기를 설치하는 방식이며, 지중수 평형은 지중에 수평으로 트렌치를 설치하고 지중열교환기를 설치하는 방식 그리고 스탠딩컬럼웰형(SCW)은 수직으로 지 열우물공을 설치하고 지열우물공으로부터 지하수를 취수하여 열교환을 한 후 지하수를 다시 동일한 지열우물공으로 주입하 는 방식으로서 이에 대해 기술하면 다음과 같다. 1) 수직밀폐형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 설치계획서 또는 설계도의 보어홀 깊이·직경·간격을 준 수하여 천공하되, 보어홀 깊이는 트렌치 바닥부터 산정하여야 한다. 천공시, 보어홀 상단부의 붕괴를 방지하기 위해 지면에 서 지하 암반층 출현 지점까지 케이싱을 삽입하여야 한다. 천 | {}
9c27334d-9894-4819-acd0-675444a167fe | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-23 공완료 후 케이싱을 제거하지 않을 경우 지표수가 유입되지 않도록 조치하여야 한다. (2) 보어홀 그라우팅 재료로 순수 벤토나이트, 순수 시멘 트, 벤토나이트-열촉진제 혼합물, 시멘트-열촉진제 혼합물 등 을 사용하여야 하며, 혼합물인 경우 설계 혼합비율을 준수하 여 주입하여야 한다. 순수 벤토나이트 및 벤토나이트-열촉진 제 혼합물의 열전도도는 자료를 이용한다. (3) 그라우트가 혼합물인 경우 설계 시 혼합비율을 준수 시공하여야 한다. (4) 보어홀 천공 시 발생하는 암석파쇄물·시추용 슬러리·자 갈 등으로 보어홀을 채워서는 안 된다. (5) 그라우팅 작업 ① 이송펌프, 트레미 파이프(tremie pipe) 등은 전용장 비를 이용하여야 한다. ② 트레미 파이프는 보어홀 최하단부에 설치한 후 올리 면서 그라우팅 재료를 주입하여야 하며, 침하되는 부분을 보충하여야 한다. (6) 공동대 등 지하수 다량유출 구간에서 주입재 유실로 정상적인 그라우팅이 어려운 경우 해당구간을 자갈 등의 채움 재로 충전할 수 있으며, 지표면 1 m 깊이까지 벤토나이트 그 라우팅을 하여야 한다. (7) 지중열교환기 ① KS 품질기준 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파 이프를 사용하고, 열융착법으로 연결하여야 한다. ② 열간섭 최소화를 위해 유입·유출관 간격이 일정하게 유지되는 제품을 사용하거나, 적절한 간격으로 스페이서를 부착여야 한다. (8) 시공자는 보어홀 내 삽입 후·되메우기 전·기계실 열원 부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 배관 누수여부 확인을 위하여 최고 사용압력의 1.5 배(최소 0.6 MPa(6 kg/cm2)) 이 상의 압력으로 30 분 이상 수압시험을 실시하여야 한다. (9) 지중순환수로 물과 에틸알코올 또는 프로필렌글리콜을 혼합하여 사용해야 하며, 혼합 비율은 동결점이 -6°C 이하가 되도록 하여야 한다. 지중순환수의 종류·특성·혼합비 등을 설 계도서에 명시해야 하며, 시공 시 지중순환수의 설계 비율을 준수하여 주입하여야 한다. (10) 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여야 한다. (11) 균일 유량 분배를 위해 지중열교환기를 역환수배관 (reverse return) 방식으로 설치하거나 또는 정유량 밸브를 설치하여야 한다. 2) 지중수평형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 지중열교환기 매설 위치의 지상에는 지중열교환기의 변형을 일으킬 수 있는 구조물 및 도로의 설치, 나무 식재 등 을 할 수 없다. 단 도로는 '도로법 제 2 조 제 1 항'에서 정의 하는 도로를 칭한다. (2) 지중열교환기 및 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여 야 하며, 주변 구조물의 변형, 주변 지반 침하 등 지중열교환 기 설치에 따른 주변 영향을 검토하여야 한다. (3) 설계 도면의 트렌치 간격, 지중열교환기 파이프 길이 및 간격 등을 준수하여 시공하여야 한다. (4) 지중열교환기는 고밀도 폴리에틸렌 파이프를 사용하여 야 하며, 지중순환수의 누수 방지를 위해 열융착법으로 연결 하여야 한다. (5) 시공자는 되메우기 전·기계실 열원부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 최고 사용압력의 1.5 배 이상의 압력에서 30 분 이상 수압시험을 실시하여 이상이 없음을 확인하여야 한다. (6) 지중순환수로 물과 에틸알코올 또는 프로필렌글리콜을 혼합하여 사용해야 하며, 혼합 비율은 동결점이 -6°C 이하가 되도록 하여야 한다. 지중순환수의 종류·특성·혼합비 등을 설 계도서에 명시해야 하며, 시공 시 지중순환수의 설계 비율을 준수하여 주입하여야 한다. (7) 균일 유량 분배를 위해 지중수평형 지중열교환기를 역 회수 배관방식으로 설치하거나 또는 정유량 밸브를 설치하여 야 한다. 3) 스탠딩컬럼웰형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관 (1) 지하수법 제 27 조에 따른 지하수 영향조사 기관에서 , 지하수 영향조사'를 실시하여야 한다. (2) 지열우물공 오염방지시설(밀폐식 상부보호시설, 수위측 정공 등) 및 지중시설(직경 등) 설치시 「지하수법 시행규칙」 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 등을 준수하고, 보 호시설의 상단부에 식별이 용이하고 지워지지 않는 방법으로 "지열우물공" 표식을 하여야 한다. (3) 설계도의 지열우물공 깊이 및 간격을 준수하여 시공하 되, 지열우물공의 깊이는 시스템 정상 운전시 유지되는 지하 수 안정수위부터 지열우물공 최하단부까지로 한다. (4) 그라우팅 재료로 체적분율 3%의 벤토나이트를 함유한 시멘트 혼합물을 기준으로 하고 급결재도 사용할 수 있다. 다 만, 물과 시멘트 혼합물의 중량 비를 1:2(물:혼합물)로 하여 최대한 수축을 방지하여야 한다. 시공자는 설계 시 혼합비율 을 준수하여 케이싱 하부부터 채워야 한다. (5) 지하수위를 측정하기 위해 지열우물공 또는 관측공(지 열우물공으로부터 50 m 이내) 내에 수동 또는 자동으로 수위 를 측정할 수 있는 관측장치를 설치하여야 한다. (6) 지열우물공내에 지하수 공급·환수공간을 분리시키는 배관은 STS 관, 수도용 PVC 파이프, PE 관 등 지하수 수질을 오염시키지 않는 재질의 제품을 사용하여야 하며, 공급·환수 공간 내에 지중순환수의 흐름을 방해할 수 있는 충진재 등을 채워서는 안 된다. (7) 6)항의 분리배관은 지열우물공 최하단으로부터 지열우 물공 깊이의 3% 이내까지 설치하여야 한다. (8) 지열우물공의 지하수 수질항목 및 검사의 주기 등은 지하수법 제 20 조를 따른다. (9) 두 개 이상의 지열우물공 설치 시, 지질특성, 용량 등을 고려하여 우물공 사이의 거리를 두어야 한다. (10) 지하수 공급·환수관은 KS 품질기준 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파이프를 사용하여야 하며, 지열우물공 내에 삽입되는 파이프는 기밀성이 유지되는 연결방법을 적용 | {}
d657001a-e7da-4b82-bb4c-80f9f5a0f717 | 2권.pdf | 1.7-24 제 1 편 냉동장치 하여야 한다. 또한 환수관 끝단은 안정수위 보다 아래에 있어 야 한다. (11) 블리딩을 위한 배관 및 밸브를 설치하여야 하며, 블리 딩량은 순환지하수량 또는 지하수영향조사의 1 일 적정 취수 량 중 작은량의 20% 이내로 한다. 또한 공급관과 환수관의 적정 위치에 순환유량과 블리딩량 확인을 위한 유량계와 온도 계를 각각 설치하여야 한다. (12) 심정펌프에 모래 등의 이물질 여과 장치를 구비하고, 지 하수 안정수위보다 10 m 이상 깊은 지점에 설치하여야 한다. (13) 중간 열교환기 전에 모래 등 이물질을 여과 하는 장치 를 설치하여야 하며, 지하수 수질검사 결과 칼슘(Ca), 마그네 슘(Mg) 등 스케일을 형성하는 성분이 KS I 3003:2008 "냉 동·공조용 냉각수 수질 기준"을 초과 할 경우 수처리장치를 설 치하여야 한다. (14) 지열우물공 내부에 파쇄대 또는 연약지반 등 공 붕괴 가능성이 있는 경우 이를 방지하기 위한 보강 공사를 사전에 수행해야 한다. (15) 시공자는 지중 배관을 되메우기 전에 열융착 및 기계 실 열원부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 배관 누수여부 확 인을 위하여 최고 사용압력의 1.5 배(최소 0.6 MPa(6 kg/cm2)) 이상의 압력으로 30 분 이상 수압시험을 실시하여야 한다. (16) 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여야 한다. 4) 배제시설 지중열교환기 공사 중 빗물이나 지상 오염물질이 지하로 침투하지 않도록 다음의 배제시설을 설치하여야 한다. (1) 수직밀폐형 : 보어홀 덮개 및 빗물 배수로 (2) 지중수평형 : 빗물 배수로 (3) 스탠딩컬럼웰형 : 지열우물공 밀폐장치 및 빗물 배수로 5) 지열 열펌프 유닛 (1) 사양 : 인증받은 설비를 설치하도록 한다. 다만, 인증대 상설비가 아닌 경우에는 "KS B 8292~8294"에 따라 최소성 능기준(COP) 등을 만족하는 시험결과 가 포함된 시험성적서 를 바탕으로 한다. (2) 지열열펌프 유닛 감쇄 장치 : 지열 열펌프는 압축기의 진동을 감쇄시키기 위해 콘크리트 기초위에 앵커볼트 고정 및 방진설비(10 mm 이상의 방진고무 또는 방진스프링)을 설치 하여야 한다. 바닥설치형이 아닌 경우 철제구조물(앵커볼트· 방진설비 포함)에 설치하여야 한다. (3) 지열 열펌프 유닛 구성요소 단열 : 열교환기 및 외부 노출 배관은 반드시 단열하여야 한다. 가급적 냉매배관에 웅 축수가 발생하지 않도록 해야 하며, 응축수 발생 시 지열 열 펌프 유닛에 손상이 가해지지 않도록 드레인관 설치 등 안전 대책이 있어야 한다. (4) 압축기 오일히터 : 압축기에는 오일히터나 오일포밍 방 지장치를 장착하여야 한다. (5) 지열 열펌프 유닛의 냉매 배관 길이 : 지열 열펌프 유 닛의 냉매 배관 길이는 신재생에너지 설비 인증서(인증을 위 한 시험성적서)에 기재된 냉매배관 길이 이하로 설치하여야 한다. ① 냉매압력 이상 시 : 고압가스안전관리법에 따라 이상 고압이나 저압이 발생한 경우 지열 열펌프 유닛을 자동을 정지할 수 있는 안전장치를 설치하여야 한다. (6) 안전장치 ② 순환수유량 이상 시 : 열원측 순환 유량 및 부하측 순환 유량이 지열 열펌프 유닛의 제조사에서 제시하는 최 소 순환수 유량보다 작을 경우 자동으로 운전을 정지할 수 있는 안전장치를 설치하여야 한다. ③ 냉매액관 냉매온도 이상 시 : 고압가스안전관리법에 따라 냉매 액관 내 냉매온도의 이상 고온 시 회로내부의 냉매를 자동으로 외부로 방출할 수 있어야 한다. 냉매의 호 름이 양방향일 경우는 난방 운전 시 액관을 기준으로 한다. ④ 압축기 토출 냉매온도 이상 시 : 압축기 토출 냉매온 도가 이상 고온일 경우 압축기를 자동 정지하는 안전장치 를 설치하여야 한다. ⑥ 과전류 발생 시 : 과전류 발생 시 자동으로 전원을 차단할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. ⑤ 투입전원 역상 및 결상 시 : 투입전원이 역상 및 결 상으로 설치될 경우 자동으로 전원을 차단하여 압축기를 보호할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. ⑦ 육안확인 및 경고장치 : '①~ ⑥ 항'의 이상 발생시 육안확인이 가능한 조명등 또는 경보장치가 설치되어야 한다. (1) 설치상태 : 지열 열펌프 유닛 및 탱크류 등은 실내(또 는 기계실)에 설치하여야 한다. 실외설치가 불가피할 경우 조 립식패널 구조물 등을 설치하여 빗물침투를 막아야 하며, 열 원측 배관의 동파 및 열교환기 열손실 방지를 위해 보온하여 야 한다. 6) 관련부품 및 기기 (2) 팽창탱크 : 배관 내부의 지중순환수 온도변화의 체적변 화에 따른 배관 파손을 방지를 위해 열원측 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측에 적정한 용량의 팽창탱크를 설치하여야 하 며, 순환펌프 기동 시 대기압 이상을 유지할 수 있어야 한다. (3) 순환펌프 ① 열원측 및 부하측 순환펌프의 용량은 설치하고자 하는 지열 열펌프의 인증시험에 적용된 유량 이상이어야 한다. ② 열원측 및 부하측 순환펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치하여야 한다. ③ 순환펌프는 볼트/너트로 지지대 또는 바닥에 흔들림 없이 고정하여야 한다. ④ 고효율인증 또는 KS 품질기준 이상의 제품을 사용하 여야 하며, 해당 용량에 인증제품이 없는 경우에는 EM 마 크 또는 KC 인증 제품을 사용하여야 한다. 단, 설비용량이 17.5 kW 이하인 경우에는 CE 마크를 득한 제품을 사용할 수 있다. (4) 밸브류 ① 밸브는 배관 구경이 50A 이하일 경우 나사접속형 또 는 플랜지 접속형으로, 50A 이상일 경우 플랜지 접속형으 로 설치하여야 한다. 동파방지를 위해 전체 배관에서 가장 낮은 위치에 배수밸브(drain valve)를 설치하여야 한다. | {}
503c15ec-249f-475a-ab8c-81f62735fd0e | 2권.pdf | 제 7 장 열펌프(heat pump) 1.7-25 ② 순환펌프·스트레이너·체크밸브 등의 교체 작업을 위 해 가까운 위치에 개폐밸브를 설치하여야 한다. ③ 모든 밸브는 연중 외기온도 및 사용온도에서 정상적 인 기능을 해야 하며, 전동밸브는 By-pass 배관을 병행 설치하여야 한다. 다만, 전동밸브에 수동개폐장치가 설치되 어 있을 경우에는 By-pass 배관을 설치하지 않아도 된다. ④ 배관 속의 공기를 제거할 수 있는 자동 공기빼기밸브 (automatic air vent valve)를 전체 배관에서 가장 높은 위치에 설치하여야 한다. ⑤ 모든 밸브류는 최고사용압력에서 견딜 수 있는 충분 한 강도를 가져야 한다. (5) 온도계, 압력계 : 부하측 및 열원측 공급·환수관에 온 도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등이상의 성능 확보) 및 압력계(부르동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이 상의 성능 확보)를 설치하여야 한다. 7) 배관 (1) 고정철물, 지지철물, 인서트 등은 워터해머, 신축 응력 관의 자중 등에 대해 충분히 견딜 수 있어야 하며, 단단히 고 정하고, STS 주름관 이외의 주름관은 사용할 수 없다. (2) STS 관, 동관을 사용하여야 하며, 꺽이는 부분이 있는 경우에는 엘보(또는 벤딩)를 사용하여야 한다. 다만, STS 주 름관은 열처리된 제품을 실내 전용으로 사용하되 1 m 간격으 로 지지대를 설치하고 고정하여야 한다. (3) 배관은 보온하여야 하며, 관 및 이음쇠 부분에 누수가 없어야 한다. (4) 배관에는 냉·온수 공급 및 환수배관, 지중순환수 공급 및 환수배관 등 배관명과 유체의 흐름방향을 표시하여야 한다. (5) 지중열교환기 배관, 트렌치 배관, 기계실 배관 및 부하 측 배관 공사 완료 후, 깨끗한 물을 순환시켜 이물질을 제거 하는 플러싱 작업을 수행해야 한다. 또한 지열 열펌프 유닛의 흡입 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다. (6) 기계실 배관은 탱크(버퍼탱크, 축열탱크 등) 또는 헤더 (분배기 등)가 있는 경우 지열 열펌프 유닛으로부터 유닛에서 가까운 탱크나 헤더까지의 연결부위를 적용범위로 한다. (7) 기계실 인입배관은 옥외 트렌치 배관보다 높은 위치에 상향 배관으로 설치하여야 하며, 기계실의 배관 인입 시 배관 을 타고 기계실 내부로 물이 유입되지 않도록 조치를 취해야 한다. (8) 보온공사 ① 보온재 및 두께 기준 : 건축기계설비공사 표준시방서 (국토교통부)에 따른다. 다만, 기준 열손실율은 배관 : 25 W/m 이하, 열교환기 및 축열조 : 30.4 W/m 이하를 만족 해야 한다. 배관 마감 가) 실내 배관에는 매직테이프 등으로 이음새 없이 겹 쳐 감아야 한다. 다만, 고무발포단열재를 실내배관에 시 공할 경우에는 제외할 수 있다. 나) 실외배관 및 축열조, 판형열교환기는 실내 마감 처리 후에 알루미늄판, (칼라)함석으로 케이싱 한 후, 빗 물유입 방지를 위해 실리콘 등으로 이음새를 마감하여야 하며, 케이싱 마감부 등에 의한 부상 방지를 위해 예리한 돌출부가 없도록 하여야 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE, 2016, ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, ASHRAE. 2. Sauer, Jr., H.J. and Howell, R.H., 1983, Heat Pump Systems, John Wiley and Sons. 3. Brodowicz, K. and Dyakowski, T., 1993, Heat Pumps, Butterworth-Heinemann Ltd. 4. 김동한, 박완규, 2008, 시스템에어컨 기술 동향 및 다양한 시 스템 별 적용 사례 - 공기열원, 수열원, 지중열원을 중심으로, 한국설비기술협회지, Vol. 25, No. 4, pp. 89-107, No. 5, pp. 83-96. 5. ISO/DIS 15042, 2006, Multiple split-system air-condi- tioners and air-to-air heat pumps - Testing and rat- ing for performance. 6. 김병순, 2008, LG 전자 고효율 DC 인버터 VRF 시스템에어 컨 기술동향, 대한설비공학회, 설비저널 Vol. 37, No. 6, pp. 53-61. 7. 문제명, 김종엽, 권형진, 2005, 시스템 멀티에어컨의 개발동 향과 적용기술, 대한설비공학회 강연회 및 기타간행물 대한 설비공학회 HARFKO 2005 국제학술강연회 및 신기술발표 회, Vol. 5, pp. 472-480. 8. 김만희, 2002, 일본의 CO2 냉매를 이용한 열펌프 급탕기 개발 동향, 설비저널, 제 31 권 제 7 호. 9. 양성근, 2008, 일본냉동공조전 2008 제 2 회 한중일 냉동공조 협회 회의, 한국냉동공조협회 정책브리핑 자료, 3 월. 10. 김현영, 2008, 가정용 공조기용 열교환기의 개발동향, 대한 설비공학회, 설비저널, Vol. 37, No. 2. 11. 김내현, 2008, 공랭식 열교환기의 최근 기술 동향, 대한설비 공학회, 설비저널, Vol. 37, No. 2. | {}
9a442776-7a16-474b-88f6-a6af7ce6ba39 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-1 제 8 장 극저온 냉동 1. 개요 극저온 냉동(cryogenic refrigeration)은 일반적으로 약 -150°C (123 K) 이하의 매우 낮은 온도에서 수행하는 냉동을 의미한다. 이러한 온도에서의 냉동은 일반적인 증기압축의 방 법과 약간은 다른 원리를 사용해야 하기 때문에 특수한 냉동 기술로 분류한다. 극저온 냉동기술은 이미 오래 전부터 공기의 액화 및 정제, 천연가스의 액화, 수소와 헬륨의 액화 및 냉동 등 극저온 유 체의 액화에 직접적으로 응용되고 있다. 표 1 은 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 등을 나타내 고 있다. 극저온 유체는 임계온도가 상온보다 낮은 유체를 뜻 하는데, 이러한 유체는 상온 또는 그 이상의 온도에서 아무리 높은 압력으로 압축하더라도 액화되지 않는다. 이러한 의미에 서 소위 영구기체(permanent gas)라고도 부르는 극저온 유 체를 액화하기 위해서는 반드시 극저온으로의 냉각이 필요하다. 극저온 냉동기술은 이밖에도 여러 산업분야에 응용되고 있 다. 특히, 다양한 분야에서 실용화가 진행 중인 초전도 자석 및 초전도 전자기기의 냉각기술, 고진공의 생성기술, 광학기 기 및 통신장비의 극저온 냉각기술, 생체의 극저온 저장 및 처리기술, 식품산업 및 환경산업에서의 극저온 응용기술, 우 주개발 및 고에너지 물리학 분야의 실험기술 등이 그 대표적 인 예가 될 것이다. 표 1 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 ¦ 유체 ¦ 끓는 온도, K ¦ 임계 온도, K ¦ 임계 압력, MPa ¦ 삼중점 온도, K ¦ 삼중점 압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3He ¦ 3.19 ¦ 3.32 ¦ 0.117 ¦ - ¦ ¦ ¦ 4He ¦ 4.21 ¦ 5.20 ¦ 0.229 ¦ 2.171(A 점) ¦ 5.073(�점) ¦ ¦ n-H2 ¦ 20.27 ¦ 33.2 ¦ 1.315 ¦ 13.9 ¦ 7.20 ¦ ¦ Ne ¦ 27.09 ¦ 44.4 ¦ 2.65 ¦ 24.54 ¦ 43.3 ¦ ¦ N2 ¦ 77.36 ¦ 126.1 ¦ 3.39 ¦ 63.2 ¦ 12.85 ¦ ¦ 공기 ¦ 77.8 ¦ 133 ¦ 37.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ CO ¦ 26.67 ¦ 132.9 ¦ 3.45 ¦ 68.1 ¦ 15.37 ¦ ¦ Ar ¦ 87.28 ¦ 150.7 ¦ 4.89 ¦ 83.8 ¦ 68.8 ¦ ¦ O2 ¦ 90.18 ¦ 154.6 ¦ 5.08 ¦ 54.4 ¦ 0.152 ¦ ¦ CH4 ¦ 111.7 ¦ 190.7 ¦ 4.64 ¦ 88.7 ¦ 10.0 ¦ ¦ Kr ¦ 119.7 ¦ 207.7 ¦ 5.41 ¦ 115.9 ¦ 73.19 ¦ 1.1 극저온 관련 열역학 열역학은 극저온 냉동 및 액화의 근본원리를 이해하는데 매우 중요하다. 특히 열역학의 개념과 법칙들은 극저온에서 물질들의 상태량들을 계산하고 냉동 및 액화의 성능을 평가하 는데 필수적이다. 극저온 냉동의 원리에 앞서 극저온에 관련 된 열역학을 간단히 정리한다. 1) 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙은 에너지 보존의 원리로, 어떤 시스템의 에 너지 변화는 에너지 전달의 합과 같다고 표현된다. 여기에서 에너지 전달은 일(W)과 열(Q), 두 가지가 가능한데, 직접 위 치에너지의 변화와 동등한 효과 를 나타내는 에너지 전달을 일 이라 하고, 그렇지 않은 에너지 전달을 열이라 한다. 따라서 임의 의 시스템에 대해, 에너지 변화(dE)는 dE = 8Q- 8W (1) 이다. 여기서 일은 시스템의 종류에 따라 여러 가지가 가능한 데, 압축성 시스템에 대해서는 압력(P)과 체적(V)의 변화로 §W=PdV (2) 로 나타낼 수 있고, 자기 시스템에 대해서는 자기장의 강도 (H), 그리고 자화도(M)의 변화로 8W= - 10 HdM (3) 와 같이 표현된다. 식(3)에서 �� 투자율로 상수이다. 2) 열역학 제 2 법칙 열역학 제 2 법칙은 열을 일로 변환하는 열기관의 효율에 관 한 원리로, 하나의 열저장소에서 열을 받아서 일을 수행하는 열기관을 만들 수 없다는 것이다. 즉, 모든 열을 일로 변환하 는 효율 100%의 열기관 사이클의 불가능함을 설명하고 있다. 이 경험적 사실을 이용하여 이론적으로 얻을 수 있는 최대 효 율은 두 열저장소와 교환하는 열의 크기에 비례하도록 정의 된 열역학 온도(T)로 표현되며, 가역과 정에 대해 보존되는 상태 량인 엔트로피(S)의 개념이 도입된다. 따라서 임의 의 시스템 의 가역과 정에 대해, 엔트로피는 보존되므로 8Q dS = T 으로 표현된다. 그러나 비가역과 정에 대해서는 엔트로피의 변 화가 dS> 음 (4) 으로 표현되며, 식(5)의 좌변과 우변의 차이를 생성된 엔트로 피라 한다. 식(4) 및 식(5)의 엔트로피 균형은 두 가지의 에너 지 전달방법 중에서 열만 관계되며, 일은 무관하다는 점에 주 의해야 한다. (5) 3) 열역학 제 3 법칙 열역학 제 3 법칙은 유한 횟수의 사이클 운전에 의해 절대온 도 0 K 에 도달할 수 없음을 설명한다. 여기에서 가장 중요한 점은, 절대 0 K 에 도달할 수 없는 이유가 극저온에서 의 기술 적 어려움 때문이 아니라, 절대온도의 본질이 그러하다는 점 이다. 또 제 3 법칙은 0 K 에 가까운 극저온에서, 비열과 엔트로 | {}
fd669abe-decd-4d5a-8ae0-021aee933d39 | 2권.pdf | 1.8-2 제 1 편 냉동장치 피와 같은 열역학 상태량 등 물질의 거동을 설명하는데 사용 되기도 한다. (9) 4) 냉동기 및 액화기의 성능지표 밀폐사이클로 운전되는 냉동기에 W 의 일을 투입하여, TL 의 저온에서 요의 열을 흡수할 때, 그 성능계수(COP)는 COP = 로 정의 된다. 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 이 냉동시스템에 적용하면, 같은 온도조건에서 가역과 정으로 운전되는 냉동기 가 최대의 성능계수를 얻을 수 있음을 보일 수 있다. 이 최대 값은 TL COPmax To-Ti 인데, 여기서 T6 는 냉동기가 열을 방출하는 온도이다. 식(7)에 서 보듯이, 냉동온도가 낮아질수록 분자가 감소하고 동시에 분모가 증가하여, 최대 성능계수가 급격히 감소함을 알 수 있 고, 또 실제 성능계수는 이보다 더 작은 값을 갖게 된다. 열역 학 가용성(availability) 관점에서의 냉동기의 유효도(effect- iveness) 또는 FOM (figure of merit)은 실제 COP 에 대한 최대값의 비로 정의 되므로 QL 10 COP FOM= COP W max 이며 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 개방사이클로 운전되는 액화기에 W 의 일을 투입하여 질량 m 의 상온기체가 액화되었을 때, 에너지 관점에서의 성능지표 는 단위 질량당 액화일은 W/m 이 될 것이다. 이 경우에 열역 학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 적용하면, 같은 조건에서 가역과 정으 로 운전되는 액화기가 W/m 의 최소값을 가짐을 보일 수 있다. 이 최소값은 액체의 유동가용성으로, 엔탈피 h 와 엔트로피 s 로 표현하며 (7) (6) (8) W = (hy-ho)- To(sf - s⌀) m min 인데, 여기서 T6 은 액화기가 열을 방출하는 온도이다. 열역학 가용성 개념에서 액화기의 유효도 또는 FOM 은 최소일에 대 한 실제일의 비로 (Wm)min (hy - ん) - To(sf-so) FOM - W/m W/m (10) 로 정의 되며, 역시 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 1.2 액화 · 냉동의 원리 극저온용 냉동기 및 액화기의 일반적인 구성을 그림 1 에 나타내었다. 저온부에서는 냉열을 흡수하거나 액체를 추출하 고, 상온에서는 열을 방출하는 일련의 사이클이 연속적으로 수행된다. 이때, 압축되어 열교환기 또는 재생기를 통하여 일 단 냉각된 고압기체가 저온에서 팽창되면서 냉동이나 액화를 수행한다. 고압기체의 팽창은 등엔트로피 팽창과 등엔탈피 팽 창의 두 가지 방법이 가능하다. 등엔트로피 팽창은 열역학적으로 가장 이상적으로 온도를 낮추는 방법이다. 식(4)에서 알 수 있듯이 가역과 정에서 엔트 로피는 열을 통하여만 전달된다. 따라서 엔트로피가 일정한 가역과 정은 열전달이 없는 단열과 정으로 이루어지며, 유체의 온도가 낮아지기 위해서는 외부로 일을 하며 팽창해야 한다. 압축성 물질이 팽창터빈이나 팽창엔진에서 단열팽창하는 경 우가 가장 대표적인 저온생성과 정이며, 자화되어 있는 자성물 질이 탈자화(demagnetization)하는 과정도 역시 등엔트로피 과정이다. 등엔트로피 팽창과 정에서 압력강하에 따른 온도강하는, 편미분관계식과 Maxwell 관계식을 이용하여 표현할 수 있다. 따라서 같은 압력팽창에 대해 온도가 낮을 수록, 비열이 클수 록, 그리고 팽창율이 작을 수록 등엔트로피 팽창으로 인한 온 도강하가 작아지게 된다. (인) = 등 음악, ![image](/image/placeholder) 방열, Q 동력, W 방열, 0 동력, W 상온, T。 가스의 압축 가스의 압축 ← 기체,g 또는 또는 또는 또는 재생기 열교환기 재생기 열교환기 보조냉각 재생기 열교환기 재생기 열교환기 보조냉각 열교환 열교환 가스의 팽창 저온, TL 가스의 팽창 흡열, Q 액체,f (a) 냉동기 (b) 액화기 (11) 그림 1 극저온 냉동기 및 액화기의 일반적 구성 | {}
8157e3bb-cfeb-4133-b36c-5c64eaa636a0 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-3 등엔탈피 팽창은 모세관, 밸브, 오리피스, 다공성물질 등의 유 동저항을 지나면서 압력과 온도가 강하하는 과정으로 1862 년 Joule 과 Thomson 에 의하여 발견되었다. 이 과정은 근본적 인 비가역과 정이므로, 열전달이 없다고 하더라도 식(5)에서 알 수 있듯이 엔트로피가 증가하며, 이 증가는 엔트로피의 생 성에 기인한다. 등엔탈피 과정에서 압력변화에 따른 온도변화율을 JT 계수(Joule Thomson coefficient)로 부르며, 역시 편미분 관계식과 Maxwell 관계식을 이용하여 나타낼 수 있다. 온도 가 매우 높거나 압력이 매우 낮아서 실제 유체가 이상기체의 거동을 할 때에는 Pu = RT 의 관계가 성립되므로 식(12)의 분 자가 0 이 되며, 따라서 팽창에 의한 온도강하가 없다. av T U aT aT = �JT� aP h (12) 그러나 상대적으로 온도가 낮고 압력이 높아서 분자간의 인력이 에너지에 중요한 상태가 되면 JT 계수가 양수가 되어 온도강하를 얻을 수 있다. 반면에 압력이 지나치게 높으면 분자간의 거리가 너무 가까워서 서로 밀치는 척력이 작용하 는 상태가 되고, 이 때 JT 계수는 음수가 되기도 한다. 이 사 이에 JT 계수가 0 이 되는 상태로 이루어지는 곡선을 역전곡선 (inversion curve)라 부른다. 등엔탈피 팽창을 이용하여 냉 동이나 액화를 수행하기 위해서는 기체가 JT 계수가 양수가 되는 역전곡선 내에서 팽창되어야 한다. 극저온 생성을 위한 냉동 또는 액화사이클의 가장 기본적 인 분류는 그림 1 의 중심부에 (1) 열교환기를 사용하느냐, 혹 은 재생기를 사용하느냐 그리고 (2) 등엔트로피 팽창을 이용하 느냐 또는 등엔탈피 팽창만 하는가에 따라 이루어진다. 열교환 형(recuperative) 냉동 또는 액화사이클에서는 고온고압 기체 와 저온저압기체가 서로 다른 공간을 반대방향으로 흐르며 열 을 교환하는 대향류 열교환기가 사용된다. 등엔탈피 팽창을 하는 열교환형 사이클이 Linde 사이클이며, 등엔트로피 팽창 을 동시에 사용하는 열교환형 사이클로 Claude 사이클이 대 표적이다. 열재생형 냉동사이클에서는 하나의 공간을 기체 가 주기적으로 왕복유동하며 정지한 고체에 축열과 방열을 반복하는 재생기가 사용된다. 등엔트로피 팽창을 하는 재생형 사이클로 Stirling 사이클과 Solvay 사이클이 있고, 그 밖 의 팽창을 이용하는 사이클로 GM(Gifford McMahon) 사이 클과 맥동관(pulse tube) 사이클이 있다. 일반적으로 열교환형 사이클은 대형 열교환기를 필요로 하 므로 대용량 시스템에 적합하고, 열재생형 사이클은 소용량에 적합하다. 또 등엔트로피 팽창 사이클이 등엔탈피 팽창 사이 클보다 냉동성능이 우수하나, 등엔트로피 팽창 위해서는 저온 에서 운전되는 팽창엔진이나 팽창터빈이 필요하므로, 가격이 비싸고 운전이 어려운 단점이 있다. 2. 공기의 액화와 분리 2.1 공기액화 사이클 공기의 액화는 1877 년 Cailletet 와 Pictet 에 의해 Joule- Thomson 효과(JT 효과)를 이용하여 최초로 이루어졌다. 그 후, 산업용으로는 1895 년 JT 효과 를 이용한 Linde 의 공기액 화 방법과 1902 년 등엔트로피 과정에 가까운 팽창엔진을 이용 한 Claude 의 공기액화 방법이 기초를 이루고 있다. 공기는 질소와 산소가 주성분인 혼합물로, 각 성분의 주요 열역학 상태량은 표 2 에 나와 있고, 그림 2 는 공기의 온도-엔 트로피(T-s)선도를 나타내고 있다. 공기액화 사이클에는 Linde 사이클, Claude 사이클 및 캐스케이드(cascade) 사이클 등이 있으며, 소형으로는 밀 폐 Stirling 사이클을 이용한 Phillips 냉동기도 있다. 1) Linde 사이클 JT 효과 를 이용하여 공기액화를 연속적으로 수행할 수 있 도록 한 사이클로 초기 공기액화에 사용하였다. Linde 사이 클에서 압축된 상온의 고압기체는 저온저압의 증기와 대향류 (counterflow) 열교환하여 냉각된 후 팽창밸브에서 JT 팽창 하며 액화된다. 그러나 이 팽창과 정은 근본적으로 등엔탈피 과정이므로, 항상 열역학적 비가역성을 동반하고 매우 높은 압력(약 20 MPa)으로 압축을 하더라도 액화효율이 매우 낮 ¦ 성분 ¦ 화학식 ¦ 조 성 Vol % ¦ 분자량 ¦ 기체밀도, kg/m2 0C, 0.1 MPa ¦ 액체밀도, kg/L ¦ 끓는온도, °C ¦ 녹는온도, °C ¦ 임계온도, °C ¦ 임계압력, MPa ¦ 임계밀도, kg/L ¦ 비 열 kg/(kg · K), 상온, 0.1 MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 78.03 ¦ 28.01 ¦ 1.251 ¦ 0.808 ¦ -196 ¦ -210 ¦ -147 ¦ 3.39 ¦ 0.311 ¦ 1.038 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 20.99 ¦ 32.00 ¦ 1.429 ¦ 1.141 ¦ -183 ¦ -219 ¦ -118 ¦ 5.08 ¦ 0.427 ¦ 0.888 ¦ ¦ 알곤 ¦ Ar ¦ 0.93 ¦ 35.95 ¦ 1,783 ¦ 1.398 ¦ -186 ¦ -189 ¦ -123 ¦ 4.86 ¦ 0.536 ¦ 0.523 ¦ ¦ 탄산가스 ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 44.01 ¦ 1.977 ¦ 1.030(-20°C) ¦ -78.5(승화) ¦ -56.6 ¦ 31 ¦ 7.39 ¦ 0.468 ¦ 0.833 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 0.01 ¦ 2.02 ¦ 0.090 ¦ 0.071 ¦ -253 ¦ -259 ¦ -240 ¦ 1.30 ¦ 0.031 ¦ 14.193 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 18x103 ¦ 20.18 ¦ 0.900 ¦ 1.204 ¦ -246 ¦ -249 ¦ -229 ¦ 2.73 ¦ 0.484 ¦ 1.047 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 5x104 ¦ 4.00 ¦ 0.179 ¦ 0.125 ¦ -269 ¦ -272 ¦ -268 ¦ 0.23 ¦ 0.069 ¦ 5.225 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 1x104 ¦ 83.80 ¦ 3.74 ¦ 2.413 ¦ -153 ¦ -157 ¦ -64 ¦ 5.50 ¦ 0.908 ¦ 0.251 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 1x105 ¦ 131.3 ¦ 5.85 ¦ 3.053 ¦ -108 ¦ -112 ¦ 16.6 ¦ 5.88 ¦ 1.105 ¦ 0.167 ¦ 표 2 공기 각 성분의 열역학 상태량 | {}
71908b3b-2c5f-4d51-a214-fc797c8b2e0a | 2권.pdf | 1.8-4 제 1 편 냉동장치 다. 현재 Linde 사이클은 비교적 소용량의 탄화수소가스의 액화와 탄화수소를 포함한 수소가스의 정제 및 분리에 사용되 고 있다. ![image](/image/placeholder) -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 350 M-16 330 04 급 60 12 ⑩ 40 310 8 6 20 290 4 2 0 270 20 250 -8 -40 230 -10 -12- -14 -60 210 K ⑱ 내 190 20 80 -22 -24- -100 170 25 28 -120 150 -30 -32 130 -34 -140 -38 -38 -160 110 40 -180 90 44 48 유 -200 70 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 엔트로피, cal/(g · K) 그림 2 공기의 온도-엔트로피(T-s)선도 2) Claude 사이클 현재 산업용 공기액화 설비의 대부분이 Claude 사이클로 운전되고 있다. 이 사이클에서는 고압기체의 일부가 팽창엔진 을 통하여 외부로 일을 수행하며 팽창하고, 나머지 기체만 열 교환하여 저온으로 JT 팽창하며 액화된다. 팽창엔진을 통한 팽창과 정은 이상적으로 등엔트로피 과정이므로 액화효율이 Linde 사이클보다 상당히 높다. 공기의 압축압력을 Linde 사이클보다 매우 낮게(약 700 kPa 정도) 한 공기액화장치는 Kapitza 사이클을 사용하고 있지만, 열역학적으로 저온 열교 환기를 제외하고는 Claude 사이클과 동일하다. 또한 약 20 MPa 의 고압으로 액화하는 Heylandt 사이클도 Claude 사 이클의 변형이다. 대부분의 대형 액체질소 및 액체산소 생산 장치는 3~5 MPa 의 압력으로 작동되는 Claude 사이클을 이용한 것이다. C 완도 3) 캐스케이드(cascade) 사이클 캐스케이드 사이클은 여러 개의 Linde 사이클을 직렬로 연 결한 구성을 하고 있다. 보통은 가장 고온부에 암모니아 사이 클이 위치하여 그 하부의 에틸렌 사이클의 열을 흡수하고, 에 틸렌 사이클은 메탄 사이클의 열을 흡수하며, 메탄 사이클이 공기액화 사이클의 열을 흡수한다. 열역학적으로 좋지만, 장 치의 복합성으로 인해 미국의 일부 설비를 제외하고는 실용화 되지 못하였다. 그러나 초대형 액화장치에는 이 방식이 유리 하고, 혼합냉매 방식으로도 개발되고 있으며, LNG 액화기로 도 채용되고 있다. 2.2 액화 · 분리법 1) 공기 액화 · 분리의 개요 1902 년 단정류방식의 분리기가 제작되었고 1910 년 복정류 방식이 개발되었다. 이후 대형화가 진행되어 특이한 방식도 개발되었다. 오늘날 산소, 질소 제조장치의 주류를 이루는 저 압장치는 1935 년 Linde 사에 의하여 제작된 린데 프랑클 방 식이 발전된 것으로 재생기와 팽창터빈을 채택하여 대용량으 로 개발되고 있다. 표 3 공기 액화, 분리의 구성요소와 기능 ¦ 부분 ¦ 기능 ¦ 구성요소 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압축부 ¦ 원료공기의 압축 보조사이클의 압축 ¦ 터보압축기(원심압축기, 축류압축기 등) 왕복동 압축기 ¦ 처리가스 종류, 양 및 압력에 의해 형식 및 윤활방식 등을 선택 ¦ ¦ 청정부 ¦ 수분, 탄산가스 등 저온부에 응고하는 성문 의 제거 SO2 등의 산성성분의 제거 C2H2 등의 폭발성가스 제거 ¦ 청정, 흡착, 응축 또는 응고 ¦ 장치규모, 원료공기, 압력, 제품종류, 생산량 등에 의한 선택 또는 복합방식채용 ¦ ¦ 열교환부 ¦ 원료공기, 보조사이클의 냉각 및 액화 ¦ 대향류열교환기 또는 재생기, 알루미늄 판형 핀 열교환기, Hampson 열교환기 ¦ 수분, 탄산가스 제거기 등 겸비 ¦ ¦ 정류부 ¦ 원료공기의 정류분류 ¦ 선반식, 충전식 정류탑 ¦ 다공식, 발포식 정류관 ¦ ¦ 냉동발생부 ¦ 열교환기 손실열, 외부 침입열, 액화열의 방 지 및 냉동발생 ¦ Joule-Thomson 효과 에 의한 저온발생, 단 열 팽창기관(팽창터빈, 팽창기), 캐스케이드 식 냉동사이클 ¦ 장치규모, 액체채취의 유무 등에 의해 냉동 발생 사이클 형식 선정 ¦ | {}
029087a8-957c-46a8-99c5-67fca3a5548c | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-5 ![image](/image/placeholder) GN2 LN2 -193°C 폐가스 (저순도 GN2) 저순도 LN2 저순도 LN2 지금공간 KPa 50 GO2 -180°C -178°C 액화산소 KPa 이미지를 500 공기 액체질소 173°C 그림 3 공기의 복증류탑 2) 공기 액화분리 장치의 개요 공기 액화분리 장치는 ① 압축부 ② 정화부 ③ 열교환부 ④ 증류부 ⑤ 냉동발생부의 5 가지로 구성되었다. 각 부분의 기능, 요소 등을 표 3 에 표시하였다. 동시에 갖는 열교환기로, 500 kPa 의 원료공기가 유동할 때, 원료공기 중의 수분, 탄산가스 등은 열교환기의 핀 표면(재생 기는 재생기 표면)에 응착하고, 열교환기 출구의 저온공기는 수분, 탄산가스를 함유하지 않은 청정공기가 된다. 반면, 열교 환기 표면에 응착된 수분, 탄산가스 등의 불순물이 다량 누적 되면 열교환기 통로가 막히게 되므로, 일정기간 가열하여 재 생하여야 한다. 공기 정화분리에 사용되는 복증류는 약 500 kPa 의 압력으 로 작동되는 예비 복증류부를 합한 것으로 그림 3 과 같이 외 부에서의 가열 및 냉각이 필요 없는 증류기가 사용된다. 3) 공기 액화분리 장치의 형식과 종류 (1) 저압식 산소가스 제조장치 산소가스의 제조장치는 제철공업, 화학공업 등 산소를 대량 으로 공장 등에서 사용되고 있다. 그림 4 는 일반적인 저압식 산소가스 제조장치의 개략도를 나타낸 것이다. 원료공기는 ① 흡입탑에 들어와 서 ② 여과 기에 의해 분진 등을 제거하고 ③ 압축기에서 약 500 kPa 로 압축된다. 압축 공기는 ④ 청정탑에서 수분과 SO2 등의 산성가스가 제거된 후, ⑦ 대향류 열교환기에 의해 -17°C 정도까지 냉각된다. 이 때, 공기 중에 함유된 수분과 탄산가스는 열교환기 표면에 응 착되어 제거된다. 냉각된 공기는 ⑩ 증류탑의 하부로 들어가 서 다시 증류되어 산소, 질소 및 폐가스로 분리된다. ⑨ 액화 기와 ⑪ 과냉기는 분리되어 증류탑을 나간 가스의 저온을 회 수하고, 증류분리 효율을 상승시키기 위한 보조 열교환기이 다. 공기 중에 함유된 아세틸렌은 대향류 열교환기를 통과 하 여 증류탑 최저부의 액체공기 중에 침투하기 때문에 상부로 향하는 도중에 ⑬ 아세틸렌 흡착기를 설치하여 흡착 제거한 다. 그러나 흡착기를 통과 한 아세틸렌은 최종적으로 액체산소 중에 농축되기 때문에 액체산소의 일부를 ⑭ 펌프에 의하여 ![image](/image/placeholder) 폐가스 폐가스 ⑤ ⑩ ⑧ ② ③ ⑥ O2 ⑪ ⑨ ⑦ 산소가스 고순도질소가스 그림 4 저압식 산소가스의 제조장치 계통도 대향류 열교환기(또는 재생기)는 정화 및 열교환 기능을 | {}
7c1d9146-4fe4-4e0f-a183-03eeca4a15ef | 2권.pdf | 1.8-6 제 1 편 냉동장치 순환하고 ⑬ 흡착기를 이용해서 제거한다. 이외에 탄화수소 등도 흡착에 의하여 제거되지만, 메탄과 에탄 등은 흡착되지 않으므로, 소량의 액체산소를 방출시켜 ⑮ 액체산소 증발기에 서 강제 기화시켜 농축을 방지한다. 공기액화는 -170~ -290°C 의 저온에서 이루어지기 때문에 저온부 전체를 단열시키고, 압축공기의 일부가 ⑧ 팽창터빈 에서 동력을 생성하면서 저온을 생성한다. 열교환기를 빠져 나가는 폐가스는 저습도와 저온으로 ④ 청정탑의 냉각수를 냉각하는데 이용한다. 이 형식은 산소가스 제조량이 100 m2/h 이상인 경우에 사 용되며, 최대 50000 m2/h 정도까지 제작될 수 있다. (2) 보조사이클이 있는 저압 액체산소 · 액체질소 제조장치 앞에 설명한 저압식 산소 제조장치에서 냉동발생부로 중압의 질소사이클을 첨가해서 분리한 산소 · 질소를 액체상태로 채 취하는 방식이며 대형장치에 적합하다. 그림 5 는 이 방식에 대한 개략적인 계통도이다. (3) 중압식 산소 · 질소 제조장치 원료공기를 2~3 MPa 로 압축시키는 중규모의 장치로 가스 또는 액체의 생산에 적합하다. 이 형식은 대향류 열교환 기를 사용하지 않으므로, 산소가스 제조량보다 질소가스 제조 량을 많게 할 수 있어 질소가스를 대량으로 필요로 하는 장치 에 적합하다. (4) 고압식 액체산소 · 액체질소 제조장치 500~1 000 m2/h 의 액체산소 · 액체질소 제조장치가 채택 되고 있다. (5) 질소 제조장치 화학공업, 섬유공업 등에서 필요로 하는 질소를 제조하기 위한 방식으로, 사용량의 변화에 자동적으로 대응할 수 있는 것이 특징이다. 그림 6 은 이 장치의 개략도이며, 흡착기에 의 한 정제 외에 대향류 열교환기 방식도 채택하고 있다. ![image](/image/placeholder) 질소 폐가스 오 공기 ⑥ ① ⑦ ② ⑪ C. W. ③ ⑧ ⑫ M ⑤ ⑩ 그림 6 질소 제조장치의 계통도 (6) 소형 산소제조장치 그림 7 은 충전용 고압산소의 제조가 주목적인 소형 산소제 조장치의 개략도이다. 대부분 고압용기의 충전은 펌프압축에 의존하므로 이 방식은 운전이 곤란한 지역 및 공장현장(특히 장기 해외공사 등)과 소량의 수요가 필요한 곳에 사용된다. 공 기 액화분리장치의 형식과 응용범위를 표 4 에 정리하였다. 2. 3 대형 저장용기와 운반 1) 운반 및 공급 산소와 질소의 공급방식에는 다음의 3 가지 종류가 있다. ① 제조공장에서 배관연결에 의한 공급하는 방식 ② 액체상태로 제조한 후, 운반차에 의하여 수요지까지 운 반하고 기화하여 사용하는 방식 ![image](/image/placeholder) LN2 LO2 0 13 ① ⑧ ⑱ V ⑤ ⑮ ⑤ ⑪ ③ ⑥ ⑦ ⑩ ⑰ ④ 폐가스 산소가스 그림 5 보조사이클이 있는 산소, 질소 제조장치의 계통도 | {}
9b48326b-1c08-43b7-bad8-a1b57d0c534b | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-7 표 4 공기 액화 및 분리장치의 형식 ¦ 구 분 ¦ 저압장치 ¦ 보조 사이클이 있는 저압장치 ¦ 중압장치 ¦ 고압장치 ¦ 질소 제조 장치 ¦ 소형 산소 제조 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준생산량, m2/h ¦ 300 이상 ¦ 액체제품 1 000 이상 ¦ O2 and/or N2~3000 ¦ 액체제품~2000 ¦ 100~3000 ¦ 고압 50~200 ¦ ¦ 제품순도 ¦ O2, 99.6% 이상 N2O2 10 ppm 이하 ¦ LO2 99.8% 이상 ¦ O2 99.6% 이상 ¦ LO2, 99.8% 이상 LN2, O2 1 ppm 이하 ¦ N2, O2 1~100 ppm ¦ O2 99.6% 이상 ¦ ¦ 운전압력, kPa ¦ 490 ¦ 공기압축기 490 중압사이클 2940~4900 ¦ 1 470~2940 ¦ 14700~19600 ¦ 813 ¦ 2940 ¦ ¦ 냉동발생 발생장치 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 또는 팽창기 ¦ 팽창기 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창기 ¦ ¦ 동력사용량, kWh/m2 ¦ 소형 0.6~ 대형 0.4 ¦ 1.2~1.4(Liq) ¦ GO2, 0.5~0.6 Liq 1.3~1.5 ¦ 1.2~1.4 (Liq) ¦ O2 < 10 ppm 0.69 MPa N2 0.8~0.5 ¦ 19.61 MPa O2 약 2 ¦ ¦ 비고 ¦ GN2 는 GO2 와 동량까지 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산 또는 질소 제조 비율이 클 때 사용 ¦ 소, 중 용량의 액체 제조에 적용 ¦ 통상자동운전 ¦ 충전용 고압산소 제조용 ¦ ③ 고압용기에 가스상태로 충전한 후, 공급하는 방식 배관연결에 의한 공급은 제조설비와 수요지의 거리가 가까 운 경우에 적용되며 가장 경제적인 공급방식이다. 액체산소의 운반차는 대당 9~10 톤, 액체질소의 운반차는 대당 6~7 톤 이 표준이다. 오늘날 도로사정의 악화로 운반차에 의한 공급 은 안정성에 위협을 받고 있다. 그러나 해상운송에 의한 대량 수송과 수요지 근처의 저장기지에 의한 운반 및 공급방식은 유망하다. ![image](/image/placeholder) 공기 액체산소충전장치 폐가스 -AF H1 E1 LAir EA 호 액체공기 CA A2 C H 우 입 : E2 205 EF 8 E4 =SD E3 액체산소 RF 그림 7 소형 산소 제조장치의 계통도 2) 액체 저장용기 (1) 대형 저장용기 저온 액체의 저장용기는 내부 및 외부를 이중벽으로 하고 사이에 단열재를 채워 외부로부터의 열침입을 줄인다. 외벽은 상온용의 탄소강이 사용되고, 내벽은 저온용으로 알루미늄합 금, 스테인레스강 또는 9%니켈강이 사용된다. 저장시의 증발 손실은 용기에 따라 다소 차이가 있으나, 액체산소용은 0.2~ 0.25%/day, 액체질소용은 0.35~0.4%/day 이다. 저장용기는 용기형상 및 용량에 따라 구형, 원통형, 평저원 통형이 있다. 구형 용기는 가압사용에 용이하며, 액체산소 · 액체질소용으로는 보통 200 kPa 로 설계 제작된다. 원통형 용 기는 해상수송에 용이한 것으로, 500~1 000 톤 규모의 대용량 으로 제작된다. (2) 중소형 저장용기 운반차용 저장용기는 대부분 중소형으로 2 MPa 의 고 압용으로도 설계가 가능하다. 일반적으로는 700 ~ 800 kPa 범위의 용기가 많이 사용되고 있다. 증발손실은 액체산소 용은 0.3~0.5%/day, 액체질소용은 0.5~0.7%/day 정도 이다. 3. 수소의 액화와 저온장치 3.1 수소가스의 성질 수소는 대기압에서 끓는 온도가 20.4 K 인 2 원자분자이고, 두 원자의 각운동량의 방향에 따라 두 가지의 분자형태가 존 재한다. 그림 8 에 도식적으로 나타낸 바와 같이 두 원자의 각 운동량의 방향이 평행인 수소를 o-수소(ortho hydrogen)라 하고, 반대인 수소를 p-수소(para hydrogen)라 한다. 일반 적으로 말할 때, 같은 조건의 p-수소는 o-수소보다 더 적은 에너지를 갖고 있으므로, o-수소에서 p-수소로의 변환은 에 너지가 방출되는 발열과 정이다. 상온의 평형상태에서는 o-수소와 p-수소가 3 : 1 의 비로 존 재하는데, 이 비율로 혼합된 수소를 n-수소(normal hydrogen) 라 한다. 온도가 낮아지면 평형상태에서 p-수소의 비율이 점 차 증가하여 끓는 온도인 20.4 K 에서는 99.8%가 p-수소로 존재하게 된다. 그림 9 는 p-수소의 평형농도와 온도와 의 관계 를 나타내고 있다. 일반적으로 o-수소가 p-수소로 변환은 매우 천천히 진행 되므로, 액화를 위하여 n-수소를 냉각할 때, o-수소가 평형농 도 만큼 충분히 p-수소로 변환되지 못하는 경우가 많다. 이 경우, 시간이 지나면서 o-p 변환이 진행되면 변화에 따른 발 | {}
4b29cb84-218c-4d67-ad41-47daf9181596 | 2권.pdf | 1.8-8 제 1 편 냉동장치 열로 액체가 증발되거나 온도가 상승하게 된다. 따라서 저온 의 상태로 수소를 장기간 저장하기 위해서는 미리 p-수소로 의 변환이 필요하다. o-수소를 p-수소로 변환하는 과정은 활 성탄에 흡착된 미량의 상자성 물질의 촉매작용에 의하여 가속 시킬 수 있다. 삼 0-수소 P-수소 그림 8 도식적인 o-수소 및 p-수소의 구조 Chart Type: line 0 50 100 150 item_01 100% 90% 50% 30% 그림 9 온도에 따른 p-수소의 평형농도 3.2 수소의 액화 수소의 최대 역전온도(inversion temperature)는 205 K 로 상온보다 낮기 때문에, JT 효과 만을 이용한 액화를 위해서 는 다른 냉매나 냉동기에 의한 예냉(precooling)을 필요로 한다. 소형액화기(수-수십 L/h)에는 많은 경우, 고압수소를 최대 역전온도 이하로 예냉시킨 후, 열교환기를 지나 팽창밸 브에서 팽창시키는 Linde-Hampson 사이클이 응용된다. 그 림 10 에 나타난 바와 같이, 이 사이클은 압축기에서 수소를 압축한 뒤, 저온의 기체질소(또는 액체질소) 및 고온저압의 수소가스와 동시에 열교환하여 최대역전온도 이하까지 예냉 한 후, 다시 열교환기를 거쳐 냉각되고 최종적으로 JT 팽창하 여 액체온도에 도달한다. 이 냉각과 정 동안, 활성탄을 통해 정 제 및 p-수소변환을 할 수 있다. 근래에는 많은 수소액화 플랜트가 안전유지를 위하여 냉동 부분은 헬륨을 사용하여 수소의 끓는 온도 이하로 냉각시켜 열교환에 의하여 압축된 수소를 냉각한 후, 액화시키는 그림 11 과 같은 시스템을 채용한다. 큰 용량에 대해서는 압축기에 서 헬륨을 15~18 기압까지 압축하여 질소 예냉 및 열교환을 수행한 후, 팽창엔진이나 팽창터빈을 통해 매우 낮은 온도의 기체가 되어 고압수소를 냉각한다. 이외에 헬륨을 이용한 재생형 냉동기인 Stirling 사이클이 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉매압축기 ⓐ ⓑ Mr Ⓒ 냉매응축기 J-T 밸브 Wcg ⓐ 충전(가스) QR ⓓ ③ ④ ① m ⑥ J-T 열교환기 밸브 ⓖ ⑤ Wc1 (m -mr) 주압축기 LH2 그림 10 Linde-Hampson 사이클 수소액화 ![image](/image/placeholder) 헬륨압축기 QRHc w w MHe LN2bath TWHe MHC2 충전가스 LN2 QR m 주압축기 Wc (m-m,) JT 밸브 We 헬륨팽창기 mr LH2 그림 11 헬륨이용 수소액화사이클 3.3 안전관리 나 Gifford-McMahon 사이클을 이용하는 방법이 있다. 이 러한 헬륨사이클은 다음 절에 구성과 작동원리를 설명한다. 보통 2 단식 냉동기가 주로 사용되는데, 수소기체가 냉동기의 저온부(cold head)에 직접적으로 접촉하여 액화되는 경우도 있고 또는 간접적으로 확장표면이나 순환형 열교환기를 통하 여 액화될 수도 있다. 또 그림 10 이나 그림 11 에서 액체질소나 저온헬륨이 수행하는 예냉을 냉동기가 수행하여, 냉동기 예냉 Linde-Hampson 액화기로의 제작도 가능하다. 수소는 공기와 의 혼합에 의한 폭발한계가 4~84%로 광범 위하므로, 취급(화기 및 적재)에 특히 주의 해야 하며 계통에 | {}
62aca3b7-05c4-4789-b2f3-a6a394918387 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-9 대한 누설검사(특히 대기압보다 낮은 압력의 경우)가 필요하 다. 취급자의 의복은 목면제가 좋고, 공구는 베릴륨강과 같이 부딪혀도 불꽃이 튀지 않는 재료를 사용한다. 장치 계통내의 가스를 치환할 때에는 불활성 질소를 사용해야 하고 공기가 섞여서는 안된다. 이때, 다시 계통내로 수소를 투입시키려면 진공 펌프로 질소를 충분히 흡인해야 하는데, 대부분 배관이 가늘어서 질소가 충분히 흡인되지 않으므로 충전되는 수소에 의해서 희박하게 뽑아낼 수 있다. 질소가 유로 내에 잔류할 경우에는 운전 시 질소가 응고하여 유로를 폐쇄시켜 위험하기 때문이다. 3.4 액체수소의 대량저장 로켓 추진연료로 액체수소가 사용되어 10 000~50 000 리 터 정도의 단열 저장조와 운반차량이 제작되고 있다. 액체수 소용 내부조는 스테인레스강으로 수 겹의 복사쉴드(radiation shield)를 삽입한 다층 초단열재를 사용하여 단열한다. 4. 헬륨 냉동기, 액화기 4.1 냉동기와 액화기 최근 십 수 년 간 의료용 자기공명영상(MRI) 장치, 핵물리 실험장치, MHD 발전 실험기기, 초전도 회전기, 우주개발용 스페이스 챔버 등 대형 극저온 기기의 개발이 진행되어 왔고 이에 필요한 냉각기술의 요구가 증대되었다. 또한 초전도 송 전, 초전도 자기부상 열차, 핵융합로용 초전도전자석 등의 실 용화를 목표로 냉각시스템에 대한 검토도 진행 중이다. 이에 따라 간단한 헬륨 액화기로 개발된 극저온 발생기도 냉동기로 서의 기능이 중요하게 되었다. 장기간 연속적인 냉각을 필요 로 하는 대형 극저온 냉동기에 있어서 냉동기의 고장은 치명 적인 사고를 유발하게 되므로 높은 신뢰성을 가져야만 한다. 여기서는 액화만을 목적으로 한 기기를 액화기, 특정한 극저온 기기의 냉각을 목적으로 한 기기를 냉동기로 분류하기로 한다. 4.2 헬륨의 성질 헬륨은 가장 이상적인 유체의 거동을 한다고 할 수 있다. 이는 헬륨의 분자구조가 안정적이고 분자간 인력이 매우 미약 하기 때문이다. 헬륨의 임계온도는 5.2 K 로 모든 물질 중에서 제일 낮고, 임계압력도 0.226 MPa 로 모든 물질 중에서 제일 낮다. 또 헬륨은 유일하게 3 중점이 없는 물질로, 그 상평형 선 도는 그림 12 와 같다. 따라서 대기압력 하에서 아무리 온도를 나추어도 헬륨은 고체가 되지 않으며, 2.5 MPa 이상의 높은 압력에서만 고체상이 존재한다. 액체헬륨도 다른 물질에서 찾아볼 수 없는 특이한 거동을 한다. 일반 액체헬륨은 He I 으로 부르는 상태이며, 소위 �온 도인 2.172 K 이하에서 나타나는 초유체 또는 He II 상태로 구별된다. 초유체 상태에서 헬륨은 그 명칭에서 알 수 있듯이 아주 특별한 물성을 갖고 있다. 액체이면서도 점성이 거의 없 으며, 열전도율은 다른 액체에 비해 수 십 배 내지 수 백 배 이상 커서 거의 고체금속과 유사한 전도성을 갖는다. 그림 12 의 선도에서 He I 과 He II 를 구분하는 선을 �선이라 하는데, 그 이유는 온도의 함수로 비열을 그래프로 나타낸 모양이 그 리스 문자 �를 닮았기 때문이다. He I 과 He II 사이에는 잠 열은 없으므로, 두 상태는 평형을 이루며 공존할 수 없다. 기체헬륨은 분자 사이의 인력이 미약하고, 분자구조가 구형 이므로, 어느 정도 높은 온도영역에서 이상기체에 가까운 거 동을 한다. 반면에 압력이 약 2 MPa 이상이면, 분자 사이에 전기적 척력이 크게 작용하여 압축성인자(compressibility factor)가 1 보다 작아지고 제 1.2 절에 설명한 JT 계수가 음수 가 되는 비이상성이 나타난다. 기체헬륨은 대웅상태(corresponding state)의 원리가 잘 적용되지 않으므로, 열역학 상태량의 계 산에 일반표나 일반선도를 이용하여 계산할 수 없다. 헬륨의 상태방정식으로는 비리얼(virial)전개식이 가장 유용하다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 item_01 10kPa 1kPa 10kPa 100kPa 100kPa 10kPa 1kPa 10kPa 그림 12 헬륨의 상선도(좌 : kPa, 우 : atm) 4.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 액화능력 10 L/h 이상의 액화기 및 냉동능력 100 W 이상 의 냉동기에는 대부분 Claude 사이클을 사용하고 있으며, 소 용량 냉동에는 여러 가지의 재생형 냉동기가 사용된다. Claude 사이클의 냉동기 및 액화기에서는 대부분 왕복동 팽창기를 사 용하고 있으며, 최근에는 초고속(수십만 rpm)의 터보 팽창기를 개발하는 연구가 진행되고 있다. 또 일부에서는 Claude 사이클 에서의 JT 밸브를 습식팽창기(wet expander)로 대치한 Brayton 사이클의 냉동기를 개발하기도 하였다. 재생형 냉동기로는 Striling 냉동기, GM(Gifford-McMahon) 냉동기, 맥동관(pulse tube) 냉동기 등이 있다. 이러한 냉동기 들은 냉동온도가 30~40 K 이상인 경우에는 1 단형으로 제작되 고, 그 이하인 경우에는 2 단형으로 제작된다. | {}
e5b7c2d7-8f74-4f2e-b11a-b93ce462fca5 | 2권.pdf | 1.8-10 제 1 편 냉동장치 일반적으로 볼 때, 열재생기는 일정한 공간에 유체가 주기적 으로 왕복운동을 하면서 축열과 방열을 반복하는 구성이므로 열효율이 우수하고, 소형으로 제작이 가능하며, 불순물이 응착 되지 않고 스스로 정화되는 등 여러 가지 장점이 있다. 그러나 열재생물질의 비열이 극저온에서 급격히 줄어들어 재생효과 가 감소한다. 그 결과 로 모든 열재생형 냉동기들은 최저 도달온도 가 10 K 정도로 제한되어 있었다. 그러나 1980 년대 말에는 희토(rare earth)류 중에서 5~ 10 K 에서 비열이 매우 큰 물질(예 : Er3Ni, Er3Co, HoCu2 등)을 발견하여 열재생기의 축열재로 사용하게 되었고, 드디 어 1990 년대 초에는 액체헬륨 온도인 4.2 K 에 도달하는 2 단 형 GM 냉동기가 개발되어 초전도분야에 혁신적인 변화를 가 져오게 되었다. 냉동기술은 여기에 그치지 않고 1990 년대 말 에는 맥동관 냉동기도 4.2 K 에 도달하는 개가를 이룩하였다. 맥동관 냉동기는 극저온에서의 구동기구가 전혀 없어서 기기 의 신뢰성이 극도로 우수하여, 향후 개발 및 응용 가능성이 매우 높다고 할 수 있다. 현재 사용되고 있는 헬륨 냉동기 또 는 액화기의 종류를 그림 13 에 도식적으로 나타내었다. 4.4 Claude 냉동 및 액화 시스템 헬륨의 최대역전온도가 약 45 K 이므로 JT 밸브를 이용한 등엔탈피팽창을 이용하여 냉동 및 액화를 수행하기 위해서는 이 온도 이하로 예냉해야 한다. 가장 간단한 방법이 제 3 절의 방법으로 얻은 액체수소로 예냉하거나, 뒤에 소개하는 재생형 냉동기로 예냉하는 방법일 것이다. 그러나 이러한 복합사이클 은 구조가 복잡하고 경제성이 떨어진다. 대용량의 헬륨 액화 나 냉동에는 예외 없이 Claude 사이클이 사용된다. Claude 사이클의 구성과 도식적인 T-s 선도를 그림 14 에 나 타내었다. Linde-Hampson 액화사이클 또는 Joule-Thomson 냉동사이클에서 열교환기 고압측 헬륨(상태 7)의 일부가 팽창 기를 통해 일을 하며 팽창하며 냉각되어(상태 11) 저압측의 열교환기에 공급되는 구성을 갖는다. 팽창기에서의 팽창은 이 상적으로 등엔트로피 팽창이므로 다른 유체나 다른 냉동기에 의한 예냉이 필요 없다. 냉동기의 경우, 압축하는 단위 질량의 냉매당 냉동능력은 에너지 균형을 통해 QL qL= = (1-x)(h1 -h10) m = x(h7 -h11)+(hg -he) (13) ![image](/image/placeholder) 압축기 6 5 열교환기 1 4 팽창기 열교환기 2 8- 3 11 2 열교환기 3 9 팽창밸브 증발기 10 T P=PH P=PL 6/ To 5 2 9 3 T 10 그림 14 Claude 사이클의 구성 ![image](/image/placeholder) 헬륨냉동기 TL> 2K TL <2K 온도 열교환형 재생형 희석 열교환기 없음 있음 Pomeranchuk 밸브 Claude 있음 없음 팽창기 자기 Stirling GM 맥동관 그림 13 헬륨 냉동기의 분류 | {}
81027d60-278b-4d03-bda9-2dbaf1b3b04c | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-11 임을 보일 수 있다. 여기서 x 는 Claude 사이클에서 가장 중 요한 변수인 팽창질량비로 Mexp X = m (14) 이며 압축되는 전체질량 중, 얼마만큼을 팽창기를 통해 팽창 시키냐의 비율을 나타낸다. 식(13)에서 아래식의 두 번째 항은 헬륨의 특성 때문에 항상 음수값을 갖는다. 따라서 만일 x 가 너무 작은 값을 가지면 냉동을 얻을 수 없다. 반면에 x 가 너 무 커서 1 에 가까운 값을 가지면 식(13)의 윗 식에서 알 수 있듯이, 저온부로 흐르는 헬륨이 줄어들어 역시 냉동을 얻을 수 없다. 결론적으로 최대의 냉동성능을 위한 최적의 x 값이 항상 0 과 1 사이에 존재함을 알 수 있다. 이러한 해석과 설계 의 원리는 직렬로 연결된 대향류 연교환기에서 두 유체간의 온도차를 고려한 소위 온도 핀치해석을 통해서도 설명이 가능 하다. Claude 사이클의 원리로 제작된 실제 대용량 헬륨액화기 가 Collins 사이클이며, 1946 년 Collins 에 의하여 완성되었고 현재까지도 대형 시스템의 대부분을 이루고 있다. Collins 는 두 개의 팽창기와 다섯 개의 열교환기를 사용한 사이클을 구 성하였고 두 팽창질량비와 각 열교환기의 크기를 최적화하여 헬륨의 대량액화에 성공한 것이다. Collins 가 개발한 왕복동 팽창기를 그림 15 에 나타냈다. 피스톤 로드(rod)가 팽창공간 을 통해 반대쪽의 피스톤과 연결되어, 팽창 시와 압축 시 모 두 압축력 대신 인장력을 받도록 설계되었다. 그 결과 로 축을 가늘고 길게 제작하여 극저온으로의 열유입을 최소화하였다. ![image](/image/placeholder) 피스톤 밸브로드 로드 미카르타 밸브스프링 흡입 토출 팽창공간 미카르타 그림 15 Collins 의 왕복동팽창기 밸브를 구동하는 밸브 로드도 스프링을 이용하여 개폐기에 항 상 인장력을 받고 있음을 관찰할 수 있다. 윤활과 기밀유지를 위해, 피스톤을 축방향으로 충분히 길게 하고 피스톤과 실린 더 벽사이의 간극을 작게 한 후, 미카르타(micarta)라는 고체 윤활제를 피스톤 외벽에 코팅하였다. 헬륨의 대용량 액화 및 냉동을 실현한 Collins 는 극저온학을 과학적 연구의 시대를 넘어, 실용적 공학의 시대를 여는데 결정 적인 역할을 했다. 이런 의미에서 혹자는 콜린스 이전의 시대를 저온공학의 BC(before Collins)라고 부르기도 한다. 4.5 Stirling 냉동기 Stirling 냉동기는 가장 먼저 개발된 열재생형 극저온 냉동 기이다. Stirling 사이클은 이미 1817 년 Stirling 이 외연기관 으로의 엔진에 적용한 것이 시초이나, 1940 년대에 Phillips 사 가 역 Stirling 사이클을 이용하여 냉동기로 개발하였다. 이상적인 Stirling 냉동사이클의 작동원리는 그림 16 에 나 타낸 바와 같이 두 개의 등온과 정과 두 개의 등적과 정으로 구 성되어 있다. 재생기 내부의 빈 간극체적을 무시하였을 때, 모 든 작동유체는 1~2 과정 동안 재생기의 고온부에 있는 압축 기를 통해 등온압축되며, 2~3 과정 동안 재생기를 통해 냉각 되면서 저온부의 팽창기로 등적이동된다. 3~4 과정에서 저온 의 유체가 외부에 일을 하며 등온팽창을 통해 냉동효과 를 얻 고 4-1 과정에서 재생기를 통해 등적가열된다. 이 때, 2~3 과 정에서 재생기에 축열되는 에너지는 4~1 과정에서 발열되는 량과 같고, 두 등온과 정을 통해 외부와 열전달이 이루어지므 로 이상적인 Stirling 냉동기는 Carnot 냉동기와 같은 최대 의 성능계수를 갖게 된다. ![image](/image/placeholder) 팽창기 재생기 압축기 1 P 2 TH 1 3 4 T 2 TH TL 3 S 그림 16 이상적인 Stirling 사이클의 작동원리 실용적인 Stirling 냉동기는 이와 같은 이상적인 운전을 하 지 못하나, 열재생기의 성능이 우수하며 저온부에서 외부로 일을 하며 냉동을 수행하므로 다른 냉동기에 비해 냉동성능이 월등히 우수하다. 실제 Stirling 냉동기의 구성은 그림 17 과 같이 세 가지가 가능하다. a 형은 두 피스톤을 이용한 형태로 가장 기본적인 구성이다. 두 개의 피스톤은 서로 평행하게 위치하기도 하고, | {}
5410c991-cb4e-4a42-967e-0a52f43a3b5b | 2권.pdf | 1.8-12 제 1 편 냉동장치 하나의 구동축을 이용하기 위해 V 자로 배열할 수도 있고, 일 직선상에 서로 반대방향의 배열을 갖기도 한다. �형은 조합형 으로 하나의 변위기(displacer)와 하나의 피스톤을 갖고 있 다. 팽창부의 체적은 변위기의 운동으로 결정되며, 압축부의 체적은 변위기와 피스톤의 상대운동으로 결정 된다. 변위는 양단의 압력차가 크지 않아 구동이 매우 용이하며, 열재생기 를 내부에 장착할 수 있는 장점이 있다. 또 이 B 형에서 변위 기를 외부의 구동장치로 하지 않고, 양단 유체의 압력차로 행 하는 경우를 자유 피스톤(free piston) Stirling 냉동기라 한 다. �형은 분리형으로 B 형과 유사하나 압축기가 팽창기 및 재생 기와 배관 등을 통하여 분리된 형태이다. 이 형태는 진 동과 소음의 주원인인 압축기의 피스톤을 냉각부와 차단하는 경우에 유용하다. Stirling 냉동기의 소형화에 관한 연구도 활발하게 진행되 어, 1990 년대 중반에는 초소형 모터를 이용한 소형냉동기의 개발이 성공되었다. ![image](/image/placeholder) 열교환기 열교환기 T 재생기 TH 팽창 7 압축기 Q L QH a. �(두 피스톤) 형 열교환기 재생기 열교환기 T, TH 팽창기 변위기 압축기 b. 3(일체) 형 열교환기 재생기 열교환기 7 T H 팽창기 변위기 C. y(분리) 형 압축기 그림 17 실제 Stirling 냉동기의 구성 4.6 GM 냉동기 GM 냉동기는 1959 년 Gifford 와 McMahon 에 의하여 개발 ![image](/image/placeholder) 압축기 PH PL 밸브 TH 변위기 재생기 TL 그림 18 Gifford-McMahon 냉동기의 구성 된 냉동기인데, 1970 년대부터 극저온 고진공펌프(cryopump) 로 응용되면서 대량생산되었고 현재 소형 극저온냉동기를 대 표한다고 할 수 있다. 그림 18 은 1 단형 GM 냉동기의 구성을 나타내고 있다. GM 냉동기의 작동순서는 다음과 같다. 변위기가 하단에 위치한 상태에서 고압흡입밸브가 열리면 고압냉매는 변위기 의 상단공간에 채워지고, 변위기가 상향운동을 하면 고압냉매 는 재생기를 통해 냉각되며 변위기 하단공간으로 이동한다. 이 동안 계속해서 열려 있는 고압흡입밸브를 통해 냉매의 냉각에 의한 부피 축소만큼 더 흡입된다. 고압상태에서 변위기가 상 단에 도달하면 흡입밸브는 닫히고 저압배기밸브가 열린다. 이 때, 변위기 하단의 저온고압냉매는 팽창하며 냉동효과 를 얻고 변위기의 하향운동으로 재생기를 통해 가열되고 배기된다. 이 냉동기의 가장 큰 특징은 두 개의 밸브를 이용하여 압축 기를 재생 및 팽창부로부터 분리했다는 점이다. 이 분리는 기 하학적 분리는 물론, 압축기와 팽창기가 서로 다른 속도로 운 전할 수 있으므로 압축기 선택의 폭을 넓혔다는 점에서 중요 하다. 보통 일반 공조용으로 대량생산되는 수천 rpm 의 압축 기를 사용할 수 있으며, 밸브와 팽창부는 수십 또는 수백 rpm 으로 운전된다. GM 냉동기의 또 다른 특징은 변위기 양단의 압력차가 매 우 작다는 점이다. 이 압력차는 재생기를 통한 유체의 압력강 하 만큼 밖에 되지 않으므로 그 구동장치가 크게 간단해졌다. 실제로 대부분의 GM 냉동기에서는 소형 직류모터를 사용하 고 있다. 반면에 저온의 고압냉매가 외부로 일을 하지 않고 밸브와 재생기에서 소산(dissipation)되므로 열역학적 효율은 낮다. 구동장치의 간편화와 효율의 감소는 서로가 교환효과 (trade-off)로 생각할 수 있는데, 현대의 많은 응용분야에서 는 냉동기의 효율보다는 신뢰도가 더 중요하다는 면에서 GM 냉동기가 크게 성공하게 되었다. | {}
45f19dbc-0fa7-49e8-9ea6-f30487f8c451 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-13 ![image](/image/placeholder) 구동장치 구동장치 V1 V2 변위기 재생기 재생기 변위기 그림 19 GM 냉동기에서 재생기의 위치 GM 냉동기는 1 단으로는 약 30 K 까지 도달할 수 있으며, 그 이하의 온도에는 2 단형으로 제작된다. 실제 냉동기에서 재 생기는 실린더 외부에 별도로 제작하는 경우도 있고, 재생기 내부나 실린더 벽에 위치하기도 한다. 이러한 구성들을 그림 19 에 도식적으로 나타내었다. 1990 년대에 들어서는 냉동기에서 제 2 단의 재생물질로 5~10 K 영역에서 비열이 매우 큰 희토류(rare earth)를 사 용하여, 액체헬륨온도(4.2 K)에 도달하는 GM 냉동기를 개발하 게 되었다. 이는 주기적인 액체의 공급이 필요 없거나 아예 액체헬륨 없이 냉동기로 직접 전도 냉각하는 시스템을 가능 하게 하였다. 4.7 맥동관 냉동기 재생형 냉동기로 저온의 운동부(moving part)가 전혀 없 는 냉동기가 맥동관(pulse tube) 냉동기이다. 이 냉동기는 1965 년 Gifford 와 Longsworth 에 의하여 고안되었는데, 이 방식을 기본형 맥동관이라 한다. 재생기를 통해 저온으로 냉각 된 냉매는, 상단이 상온으로 유지되는 밀폐공간인 맥동관에 압축되면서 온도가 상승한다. 이때, 상단의 열교환기를 통해 외부로 열교환이 이루어진다. 그 후, 냉매는 팽창하면서 더 낮은 온도로 재생기 쪽으로 이동하는데, 이를 냉동에 이용한 다. 맥동관 냉동기의 구성을 그림 20 에 나타내었다. 초기의 기본형 맥동관 냉동기는 회전밸브를 이용하여 맥동 관 내의 기체가 압축과 팽창을 반복하도록 하였다. 그리고 맥 동관의 지름이 19 mm, 길이가 318 mm 로 제작되었고, 최대 압력과 최소압력이 각각 2.38 MPa, 0.56 MPa 로 운전하여 124 K 에 도달하였다. 1984 년에 Mikulin 은 오리피스형을 도입하여 맥동관 냉동기 발전에 큰 전기를 마련하였다. 맥동관 내의 기체의 일부가 큰 부피를 갖는 저장소(reservior)로 흘러갈 수 있도록, 맥동관의 위쪽에 밸브 혹은 오리피스를 둔 것이다. 오리피스와 저장소에 의하여 맥동관을 흐르는 기체의 질량유속은 기본형에 비해 증가 하며, 따라서 관 단면을 지나는 엔탈피, 즉 냉동량도 증가한다. 그 후 Radebaugh 는 이를 개량하여 오리피스의 크기를 조정할 수 있는 니들밸브를 사용하여 약 60 K 에 도달하였다. Chart Type: bar 압축기 저온열교환기 객동관 item_01 1Not specified 0.8Not specified 0.6Not specified a. 기본형 ![image](/image/placeholder) 압축기 저온열교환기 고온열교환기 재생기 맥동관 저장소 오리 피스 QL QH b. 오리피스 ![image](/image/placeholder) 고온열교환기 저온열교환기 오리피스 저장소 맥동관 QH QL 재생기 QA 압축기 c. 이중입구형 그림 20 맥동관 냉동기의 종류 | {}
a8e96716-c925-4832-8839-6ca3f62accd9 | 2권.pdf | 1.8-14 제 1 편 냉동장치 그 후로도 세계 각국에서는 맥동관의 냉동온도를 낮추고 냉동량을 늘리기 위한 끊임없는 노력이 계속되어 오고 있다. 특히, 맥동관 냉동기는 재생기 상부와 맥동관의 상부를 오리피 스로 연결한 이중입구형으로 개선되었고, 2 단형 또는 3 단형으 로도 설계 및 제작되었다. 1999 년에는 GM 냉동기에 사용했 던 희토류의 재생물질을 사용하여 드디어 액체헬륨 온도에 이 르게 되었다. 맥동관에서의 유체현상은 매우 복잡하여 아직도 냉동기의 최적운전 조건을 찾는 연구를 계속하고 있다. 5. 특수 극저온 기술 5.1 희석 냉동기 희석(dilution) 냉동기는 초유체 상태의 He4 를 이용하여 He3 을 희석시킴으로써 냉각효과 를 얻는 냉동기로, 1951 년 London 에 의해 제안된 냉동방식이다. He4 와 He3 의 혼합액을 냉동시키면 약 0.86 K 이하에서는 상분리가 일어나서 He3 의 농도가 진한 상은 He3 의 농도가 묽 은 상보다 가벼워서 위로 뜨게 된다. 이 때, He3 의 농도가 진 한 상의 He4 는 초유체 상태이며, He3 의 농도가 묽은 상의 He4 는 정상유체이다(그림 21 참조). 초유체 상태의 He4 는 진 공상태와 같은 역할을 하므로, He3 의 농도가 진한 상의 He4 분자들은 묽은 상의 방향으로 급격히 확산하게 된다. 이 때, 큰 운동에너지가 요구되므로 혼합액의 온도가 급격히 떨어지 게 되며 이 방법으로 최저 5 K 의 온도를 얻을 수 있다. 그림 22 는 희석 냉동기의 구성도이다. He3 은 응축기에서 감압상태의 He4 에 의해 응축 액화된 후, 모세관에서 유량이 조절되어 증류기에서 0.7 K 정도까지 냉각된다. 열교환기를 거치면서 더욱 냉각된 He3 은 혼합실에서 두 개의 상으로 분 리되면서 혼합실의 온도를 떨어뜨린다. 열교환기를 거쳐 증류 기로 되돌아온 혼합액은 증류기에 설치되어 있는 히터에 의하 여 He3 만 기화된다. 이러한 희석 냉동기로는 50~5 K 의 온 도를 얻을 수 있다. Chart Type: bar 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 정부유체 0 1.78 1.54 1.28 1.02 0.12 초유체 0 0.0 0.94 0.9 0.75 0.5 상분리영역 0 0.2 0.3 0.8 0.75 0.25 그림 21 He3-He4 의 상 분리도 ![image](/image/placeholder) Hea 펌프 He" 펌프 응축기 He4 1.1 k 증발기 He'-1 % He3 0.7k 열교환기 농축 He3 혼합실 희석 0.005-0.5 k He'-8.4 % He3 그림 22 희석냉동기의 구성도 5.2 Pomeranchuk 냉각 He3 의 엔트로피-온도 선도를 보면, 약 350 K 이하에서는 액체 He3 의 엔트로피가 고체 He3 의 엔트로피보다 더 낮음을 알 수 있다(그림 23 참조). 따라서 액체 He3 을 단열압축하여 응고시키면 엔트로피가 일정한 선을 따라서 온도가 떨어지게 된다. 이 원리는 1950 년 Pomeranchuk 에 의해 제안되었으 며, 그 후 실험에 의해 1 K 정도의 온도를 얻을 수 있음이 확 인되었다. X-Axis: 온도, mK Y-Axis: 엔트로피, s Chart Type: line 0.3 1 3 10 30 100 300 item_01 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 그림 23 고체 · 액체 He3 의 T-s 선도 그림 24 에 이러한 냉각장치를 나타내었다. 주름상자(bellows) 에 액체 He3 을 넣고 He3 로 압력을 가하면 주름상자가 늘어나 | {}
df499d14-131b-4683-bf47-c55774ee4cfa | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-15 게 되고 액체 He3 은 고체로 전이하면서 온도가 떨어지게 된 다. 이 방법에 의해 He3 도 충분히 낮은 온도(약 3.5 m · K)에 서 초유체 상태가 되는 것이 발견되었다. 희석냉동기 혼합실 ![image](/image/placeholder) 가압 He3 액체 Hea 주름상자 m ww 주름상자 액체, 고체 He3 온도계용 상자성염 그림 24 Pomeranchuk 냉동기 셀 5.3 자기냉동기 자기냉동의 방법은 이미 19 세기 말에 알려지기는 하였으 나, 1926 년 Giaque 와 Debye 가 1 K 이하의 온도를 얻기 위 한 실험장치로 제작한 것이 자기냉동기의 효시라고 할 수 있 다. 그 후, 새로운 자성 재료의 개발, 사이클의 구성방법, 그리 고 시스템의 제작방법 등에 대한 많은 연구가 진행되어, 현재 에는 수 �K 의 극저온에 도달하는 데에도 이용되고, 4 K 이나 20 K 근처에서의 냉동으로도 그 응용영역이 확장되고 있다. 자기냉동의 기본원리는 그림 25 로 설명할 수 있다. 상자성 (paramagnetic)체는 외부에서 자기장을 가하지 않은 상태에 서는 자기모멘트가 무작위 방향으로 위치하여 자화되지 않고 있다. 이 상태를 온도-엔트로피 선도에 표시하면, 혼란한 상태 이므로 상대적으로 큰 엔트로피를 가지며 자기장이 0 인 곡선 상에 상태 1 로 위치한다. 여기에 온도를 일정하게 유지하며 (즉, 매우 천천히 냉각하면서) 자기장을 가하면 상태 2 와 같이, 자기모멘트가 자장방향으로 정렬하면서 엔트로피가 감소하게 된다. 이 등온 자화 과정은 T-s 선도상에서 왼쪽으로 수평 이동을 표시되는데, 이는 마치 압축성유체의 등온압축과 같은 효과 로 외부에서 일을 가하며 냉각되는 과정이다. 이제 열을 차단한 채(즉, 매우 빨리) 가하던 자기장을 제거(탈자화 : demagnetization)하면, 상자성체가 엔트로피의 변화없이 더 낮은 온도(상태 3)로 냉각되어 냉동을 수행할 수 있게 된다. 이 과정은 마치 압축성유체의 단열팽창과 같은 효과 를 갖는다. ![image](/image/placeholder) B= 0 T B B ② ① B = 0 ③ S 그림 25 등온자화 및 단열탈자화에 의한 자기냉동의 원리 자기장의 생성을 위해 과거에는 영구자석이나 저항식 전자석 을 사용하기도 하나, 현재는 초전도자석(superconducting ma- gnet)을 널리 사용하고 있다. 그리고 냉매라고 할 수 있는 상자 성체로는 GGG(gadolinium gallium garnet, Gd3Gas O12)가 가장 대표적이며, 그 밖에 냉동온도에 따라 DAG (Dy3Al5O12) 나 황화에로피움(EuS) 등도 사용되고 있다. 자기 냉동기에서 가장 중요한 부분은 자성체와 냉동부, 또 자성체와 열방출부와 의 열전달 제어이다. 하나의 사이클을 구 성하기 위해서는 자성체가 주기적으로 전열과 단열을 반복해 야 하는데, 이러한 역할의 기구를 열스위치라 부른다. 초기의 자기 냉동기에서는 헬륨을 자성체가 위치한 공간에 충전하여 열전달하고 진공펌프로 헬륨을 제거하여 단열하는 방식을 채 택하였다. 그 밖에는 셔터와 같은 기계적인 장치를 사용하거 나 좁은 간극에 유체를 충전하거나 제거하기도 한다. 최근에 는 자성체를 재생기의 축열재로 사용한 자기재생기를 이용한 냉동기에 대해서도 연구개발이 진행되고 있다. 6. 저온 재료 현재 저온학(cryogenics)이 포괄하고 있는 범위는 통상적 으로 -150°C 이하의 온도에서 발생하는 모든 현상들로서, 일 반적인 상온 냉동 분야에서 다루는 것보다 훨씬 낮은 온도 영 역이다. 분야에 따라서 이는 저온, 초저온, 극저온이라고 불리 기도 하는데, 저온학은 단지 온도라는 한 가지 물리적 개념만 이 확장된 영역인 것인데도 이를 특별히 다른 하나의 학문 영 역으로 분류한다는 것은, 다음과 같은 여러 가지 중요한 물질 의 독특한 저온 특성 이유들 때문이라 할 수 있다.(17) (1) 일상적으로 주위에서 볼 수 있는 물질들이 저온에서는 부서지기 쉬움(brittleness). (2) 저온 유체(cryogen)의 증발열 또는 잠열은 상온의 액 체들보다 훨씬 작으며, 그 비등점이 낮은 것일수록 그 경향은 | {}
b1b11240-a4d1-4c9f-8f21-c2843c017e93 | 2권.pdf | 1.8-16 제 1 편 냉동장치 커짐. (3) 순수 금속의 전기 저항은 저온에서 매우 작으며, 일부 물질은 전기저항이 완전히 없어져 버리는 초전도(supercon- ductivity) 현상을 보임. (4) 전기에서의 초전도(superconductivity)와 유사한 초 유동(superfluidity) 현상을 2.172 K 이하의 극저온인 He II 에서 관찰할 수 있음. (5) 대부분의 순수 금속과 순수한 단결정 고체의 열전도율 은 저온으로 갈수록 증가하며 매우 높은 극대치를 갖기도 함. (6) 온도가 낮아질수록 모든 액체와 고체의 비열은 크게 감소함. 6.1 저온 고체 모든 물질은 온도가 낮아지면 고체로 변하는데(단, 헬륨의 경우는 예외로서 1 기압에서는 아무리 온도가 낮아도 고체로 되지 않고 압력을 높여야 함.), 저온 응용 장치의 구조물 제작 시에는 이러한, 물질이 가지고 있는 저온에서의 특성을 잘 이 해할 필요가 있으며, 일반적으로 다음에 열거하는 바와 같은 여러 가지 특성을 저온에서 만족시켜 주는 물질이 요구된다. (1) 충분한 항복응력을 가질 것. (2) 충분한 인성(toughness)을 가질 것. 저탄소강은 저온 에서 취성(brittleness)을 가지므로 좋지 않음. (3) 충분한 피로강도(fatigue strength)를 가질 것. (4) 용접성이 좋을 것. 스테인리스 강 304L, 316L 은 용접 중에 발생되는 크롬 카바이드의 석출 현상을 억제하기 위하여 탄소 성분을 감소시킨 것임. (5) 열팽창계수, 열전도율, 복사 방사율 등 적절한 열적 특 성을 가질 것. (6) 산화율이 작으며 화학적으로 안정할 것. (7) 가격이 저렴할 것. 위와 같은 성질들을 만족시키면서 가장 저온에서 많이 丛 이는 물질은, 오스테나이트 계통의 스테인리스 강, 구리, 알루 미늄, 니켈, 티타늄과 그의 합금 금속이다. 큰 강도가 요구되 지 않으면서 전기적인 절연이 요구될 때에는 유리나 테프론 (PTFE, polytetrafluoroethylene), 캡톤(Kapton, polyimide), 등이 사용되나 대개 폴리머는 저온에서 열수축이 너무 크다는 단점이 있다. 따라서 이러한 단점을 줄이면서 플라스틱이 가지 고 있는 장점인 높은 강성/무게비를 살리기 위하여 복합재료가 많이 연구 개발되고 있다. 저온 복합재료에 사용되는 섬유 강화 재료는 유리(glass), 보론(boron), 탄소(graphite) 등이 있으 며, 일반적으로 유리 섬유 강화 복합 재료인 GFRP(glass fiber reinforced plastic)가 G-10CR, G-11CR 이라는 이름으로 많 이 사용되고 있다. 1) 기계적인 특성 대부분 물질의 탄성 계수(young's modulus 혹은 elastic modulus)는 온도가 낮아짐에 따라 그림 26 과 같이 증가한다. 단, 36% Ni-Fe 합금인 Invar 는 예외이다. 저온에서의 물질의 항복 응력은 온도가 내려감에 따라 예외 없이 증가하는 경향 을 그림 27 와 그림 28 에서 보이는데 이러한 성질이 취성 Chart Title: 니켈 합금(Hastelloy Waspaloy UDImet Rene 41) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 영 계속, KN/m2 Chart Type: line 니켈강(SNi, 9Ni) 오스테나이트 스테인리스 강 K 모델 앞루미늄과 알루미늄 합금 왕동과 청동 구리 황동과 철동 비띈가슴은행 도로 item_01 220KN/m2 210KN/m2 180KN/m2 140KN/m2 130KN/m2 130KN/m2 120KN/m2 110KN/m2 100KN/m2 그림 26 영 계수(Young's modulus)의 온도에 따른 변화(18) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 극한 강도, MPa Chart Type: line (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) item_01 8MPa 6MPa 9MPa 4MPa 3MPa 2MPa 1MPa 1MPa 그림 27 온도에 따른 여러 공학 재료의 극한 강도(19) (brittleness)과 관계가 있기도 하다. 재질의 격자구조에 따라 서 인성(fracture toughness)이 온도에 따라 어떻게 변화하 는 지는 그림 29 로부터 알 수 있다. 300 계열의 스테인리스 강 은 면심 입방 구조를 가지는 오스테나이트 조직으로서 저온 구조재로 많이 사용되고 있다. 2) 열적인 특성 물질의 열적인 특성은 온도에 대하여 민감하며 특히 불 순물이 포함되어 있지 않은 순수한 물질일수록 그 상태량 이 온도에 따라서 큰 차이를 보인다. 저온 실험을 수행하거 나 장치를 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 것 중의 하나 가 재료의 열전도율이다. 즉, 그림 30 와 그림 31 에서 보듯이 어떠한 재료를 선택하느냐에 따라, 저온에서의 온도 평형을 용이하게 얻을 수도 있으며, 상온으로부터의 열유입을 최소 | {}
2e2c3a18-143b-49fb-95ee-afa74ea9958b | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-17 X-Axis: 온도, K Y-Axis: 항복 옹력, MPa Chart Type: line (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) item_01 200MPa 600MPa 300MPa 200MPa 100MPa 100MPa 100MPa 100MPa (1) 2024-T4 알루미늄, (2) 베릴륨 구리 (3) K 모넬 (4) 티타늄 (5) 304 스테인리스 강 (6) C1020 탄소강 (7) 9% 니켈강 (8) 테플론 (9) 인바-36 그림 28 온도에 따른 여러 공학 재료의 항복 응력(19) X-Axis: 온도, K Y-Axis: 꽈꾀 인생 Kuc, MN/msø Chart Type: line focal ASI MHz item_01 150MN/msø 200MN/msø 270MN/msø 그림 29 조밀 6 방 구조(hcp), 체심 입방 구조(bcc), 면심 입방 구조(fcc) 합금의 온도에 따른 전형적인 파괴 인성의 변화(18) 화시킬 수도 있다. 물질의 비열은 정적 비열과 정압 비열로 나눌 수 있으며, 고체와 액체의 경우에는 그 차이가 크지 않다. 비열은 통계역 학의 관점에서부터 제시된 수학적인 모델로서 비교적 정확하 게 예측을 할 수 있는데, 고체에 대하여 Debye 모델은 Debye 온도로부터 이론을 전개하여 매우 저온에서 순수 물질의 비열 Chart Type: line A B C D E F G H J K item_01 20W/(cm K) 50W/(cm K) 60W/(cm K) 70W/(cm K) 30W/(cm K) 10W/(cm K) 0.8W/(cm K) 0.6W/(cm K) 0.5W/(cm K) 0.4W/(cm K) A : 99.999% 순도 B : 고순도 구리 C : 융합 구리(coalesced copper) D : 전해구리(electrolytic tough pitch) E : 단결정 알루미늄 F : 쾌삭 텔루륨 구리 G : 알루미늄 1100 F H : 알루미늄 6063-T5 I : 인동(phosphorus deoxidized copper) J : 알루미늄 2024-T4 K : 쾌삭 연황동 그림 30 상대적으로 높은 전도도를 갖는 몇몇 금속의 저온에서 의 열전도율(17) 이 온도의 삼승에 비례한다는 사실을 보였다. 그림 32 에 나타 난 바와 같이 온도가 내려감에 따라서 비열이 매우 작아지는 것을 알 수 있다. 이렇게 저온에서 비열이 매우 작다는 특성 은 약간의 열에 의해서도 물질의 온도가 크게 변할 수 있다는 사실을 시사하는데, 이와 관련하여 저온 공학자들은 다음의 사실을 주의 하여야 할 것이다. (1) 저온 장치를 상온에서부터 냉각할 경우, 대부분의 냉각 부하는 50 K 내지 57 K 정도까지의 냉각과 정에서 이루어진 다. 즉 액체 헬륨 온도 4.2 K 로 냉각을 할 필요가 있을 때 고 가의 액체 헬륨을 처음부터 사용하여 냉각을 하는 것보다는, 초기에 저가인 액체 질소를 이용하는 것이 매우 경제적이다. (2) 저온에서는 열확산도(thermal diffusivity)가 매우 크 므로, 열평형이 이루어지는 것은 상온에 비하여 상당히 용이 하다. (3) 저온에서 열접촉이 잘 되어있지 않은 부분은 와류 전 | {}
73751ea7-cc93-4235-b401-ff43edf72ef4 | 2권.pdf | 1.8-18 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 은도, K Y-Axis: 옅전도도, mW(cm K) Chart Type: line A B C D E F G H I J item_01 10km 100km 300km 100km 600km 800km 600km 400km 400km 600km ¦ A ¦ : 50~50 납-주석 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : 강, SAE 1020 ¦ ¦ C ¦ : 베릴륨 구리 ¦ ¦ D ¦ : 콘스탄탄 ¦ ¦ E ¦ : 모넬 ¦ ¦ F ¦ : 규소 청동 ¦ ¦ G ¦ : 인코넬 ¦ ¦ H ¦ : 347 형 스테인리스 강 ¦ ¦ I ¦ : 융합 석영 ¦ ¦ J ¦ : 테프론(PTFE) ¦ ¦ K ¦ : 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) ¦ ¦ L ¦ : 나일론 ¦ 그림 31 전열성이 낮은 고체의 저온에서의 열전도율(17) 류(eddy current) 또는 복사 열전달, 마찰 등의 작은 열량에 의해서도 국소적인 온도 상승이 야기될 수 있다. 저온 시스템을 구성할 때 또 한 가지 매우 실질적인 문제 가 될 수 있는 것이 바로 물질의 열팽창률(혹은 열수축률)이 다. 물질의 열팽창률은 분자 상호간의 힘에 의한 이론에서부 터 이해될 수 있는데, 저온에서의 열수축률은 금속 또는 그의 합금보다도 분자구조가 복잡한 폴리머 물질이 상당히 크다는 것을 그림 33 과 그림 34 로부터 알 수 있다. 따라서 초전도 자 석의 에폭시 함침(epoxy impregnation) 제작 방법에서, 부 득이하게 폴리머가 많은 공간을 차지하는 경우에는, 열수축 X-Axis: 온도, K Y-Axis: 비열, Jᆞkg-ᆞK Chart Type: line 1 10 100 300 캬본 -4kg 1kg 1kg 10kg 파이렉스 유리 -3kg 1kg 10kg 10kg 알루미늄 -3kg 1kg 10kg 10kg 셀리콘 -4kg 1kg 10kg 10kg 그림 32 여러 형태의 재료에 대한 온도의 함수로서의 비열,(20) 금속(알루미늄, 베릴륨, 구리), 반도체(카본, 실리콘), 비결정질 무기물(파이렉스 유리), 유기 폴리머(PVC; polyvinyl chloride), 1 K 에서 초전도 상태의 알루미늄은 하나의 점으로 보임. Chart Type: bar 0 100 200 300 신바 0.4% 0.29% 0.24% 0.05% 파이레스 유리 0.4% 0.37% 0.15% 0.04% 콘스탄탄 0.28% 0.17% 0.03% 0.02% 미세먼지강 0.29% 0.15% 0.01% 0.01% 밀리미터 0.06% 0.07% 0.04% 0.01% 그림 33 일반적인 구조 물질의 열수축율(18) 률이 작은 충진재(filler)의 사용이 반드시 요구된다. 현재 많 이 사용되고 있는 충진재는 활석(talc), 실리카(silica), 알루 미나(alumina), 유리 섬유(glass fiber) 등이 있다. | {}
45ea309b-818e-49d8-a636-636f7b6a727e | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-19 ![image](/image/placeholder) 3 1 폴리에틸렌 2 테프론 1 3 홀리스티렌 4 나일론 2 5 폴리메틸메타크릴레이트 2 6 PCTFE % 릴수록 3 4 1 5 6 0 0 100 200 300 온도, K (1) 폴리에틸렌 (2) 테프론(PTFE, polytetrafluoroethylene) (3) 폴리스티렌 (4) 나일론 (5) 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) (6) PCTFE(polychlorotrifluoroethylene) 그림 34 몇몇 열가소성 물질의 온도 변화에 따른 전형적인 열 수축율(18) 3) 전기적인 특성 저온 재료의 전기적인 특성은 주로 전기 전도율 또는 전기 저항을 뜻하는 것으로서 포논-전자(phonon-electron)의 상 호 작용에 의하여 순수 금속의 경우에는 온도가 낮아짐에 따 라서 전기 저항이 낮아지지만 그림 35 에서 볼 수 있듯이, 아 무리 온도가 낮아도 잔류저항 값은 변하지 않고 일정한 값을 유지하게 된다. 저온에서는 이러한 잔류 저항값을 0°C 의 저항 값과 비교하여 RRR(residual resistivity ratio)이라는 수치 로 표현함으로써, 금속의 순수한 정도를 나타내는 척도로 사 용하기도 한다. 금속의 경우에 Debye 온도 이상에서는 자유 전자 운동이 사실상 전기 전도율이나 열전도율을 지배하기 때 문에, 이 두 상태량은 상호 관계가 깊다. 이러한 관계를 나타 내는 식을 Wiedmann-Franz 관계식이라 하여 다음과 같이 표현하기도 한다. kt �2k2 24.45 mW � /K2 3e2 ke T (15) 여기서, kt : 열전도도 ke : 전기전도도 k : Boltzmann 상수(Boltzmann constant) e : 전자의 전하량(charge of an electron) 반도체의 경우에는 전기를 통하는 기구가 전자(electron) 뿐만 아니라 정공(hole)도 있기 때문에 온도에 따른 전기 저 항의 변화는 좀 더 복잡하다. 반도체의 특성을 보면 보통 1 K · 에 전지저항, X-Axis: 온도, K Y-Axis: 센전자유, 꽈 Chart Type: line 3 10 40 항공 3m 9m 11m 베릴륨 1m 10m 12m 알루미늄(1100) 1m 11m 14m 무산소동(CDA102) 1m 8m 11m 그림 35 여러 금속의 온도에 따른 비저항(20) 에서 10 K 부근의 온도에서 전기 저항값이 급격히 변하는 경 우가 많으므로, 이러한 특성을 이용하여 반도체 저항 온도계 가 저온에서 많이 사용되고 있다. 4) 초전도(superconductivity) 물질의 저온 특성 중의 하나로서 매우 특이한 현상이 바로 '초전도' 성질인데, 일반적으로 초전도라는 것은 물질이 어느 임계 온도 이하에서는 전기 저항을 갖지 않는 성질로서 많이 알려져 있다. 이것을 좀 더 정확하게 서술하면 교류(AC, alter- nating current)가 아닌 직류(DC, direct current)의 경우에 서만 전기 저항이 영(0)이 되는 것이고, 아울러 초전도체는 완 벽한 반자성체(perfect diamagnetic)라는 것이 또 다른 중요 한 성질이다. 이것을 meissner 효과 라고 부르기도 하는데, 그 림 36 에서 볼 수 있듯이 외부의 자기력선이 초전도체의 내부 로 침투하는 것을 완전히 배재하는 성질이다. 이외에도 물질이 초전도성을 띄게 되면 비열이 갑자기 증가한다든지, 열전효과 (peltier effect, thomson effect, seebeck effect)가 모두 사 | {}
b4e8f8f5-1a9c-4a1c-890d-eb4b232ffafc | 2권.pdf | 1.8-20 제 1 편 냉동장치 라진다든지, 열전도율이 자기장 하에서 크게 변화하는 등의 홍 미로운 성질을 보이기도하므로 학자들을 자극하여 많은 종류의 초전도 물질을 발견 또는 합성하게 하였으며 현재도 더 높은 임계 온도에서 초전도성을 가지는 물질을 합성하거나, 초전도 체를 응용하여 공학적인 시스템을 제작하는데 많은 연구가 이 루어지고 있다. 표 5 에 나타난 여러 가지 물질들은 액체 헬륨을 이용하여 4.2 K 부근으로 냉각이 되었을 때 초전도 성질을 보이 는 '저온 초전도체' 들이며, 이에 반하여 1986 년 이후 액체 질소 온도인 77 K 이상에서도 초전도 현상을 보이는 소위 '고온 초전 도체'로서 YBCO(YBa2Cu3 O7-8)가 합성된 이후 BSCCO (Bi2Sr2Can-1Cun O2n+4)와 Tl2Ba2Can-)CunO2n+4 등이 계속 합성 되면서 고온 초전도체의 시대가 도래하였다고 할 수 있다. 하 지만 아직도 고온 초전도체의 안정성 문제, 기계적인 강도, 가 격, 낮은 임계전류 밀도 등의 문제 때문에 실제 생활에 응용 되기까지는 더 많은 연구가 필요할 것이다. 현재 YBCO 선재 는 2G 선재라고 하여, 테이프 형태로서 기존의 고온초전도 선재인 BSCCO 를 대치할 것으로 많은 기대를 받고 있으며, 본격적으로 YBCO 선재가 대량으로 제조될 경우 저렴한 단 가로서 더 많은 분야에서 초전도의 상용화가 가능할 것이다. Chart Type: bar 정상상상태 초진도 상태 item_01 3.4 3.4 그림 36 Meissner 효과(19) (물질이 보통 상태일 때 자기력선은 물질을 통과 할 수 있으나, 초전도 상태일 때 자기장이 물질 밖으로 완전히 밀려나는 현상) 6.2 저온 유체 저온 유체는 표 6 에서 볼 수 있듯이 보통 120 K 이하에 서 비등점을 가지며, 증발 잠열이 작은 것이 두드러진 특징 이다. 1) 메탄(methane) 메탄은 천연가스의 주성분이며 1 기압일 때 111.7 K 에서 액화 되며 88.7 K 에서 응고된다. 액체 메탄의 밀도는 대략 액체 질 소의 절반 정도이고, 공기 중에 5.8~13.3%의 부피비로 메탄이 섞여 있으면 폭발할 가능성이 있으므로 주의 해야 한다. 현재는 액화 천연가스가 대량으로 수송, 저장되는 기술이 개발되어 메 탄의 사용량이 크게 증가하고 있는 추세이며, 앞으로도 LNG- FPSO(liquid natural gas-floating production storage offloading)의 수요가 예상되고, LFG(landfill gas), 심해 해 저 가스 하이드레이트에 대한 관심도 높으므로, 매우 중요한 표 5 초전도체의 천이 온도(19) 저온 유체라고 할 수 있다. 이와 관련된 저온 저장 기술, 저온 유체 비등기(vaporizer), 저온 유체 배관, 저온 유체 밸브 등 에 관한 개발이 많이 이루어져있다. ¦ ¦ 자기장이 없을 때의 천이 온도 To, K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원소 ¦ ¦ ¦ 알루미늄(AI) ¦ 1.19 ¦ ¦ 카드뮴(Cd) ¦ 0.55 ¦ ¦ 갈륨(Ga) ¦ 1.09 ¦ ¦ 인듐(In) ¦ 3.4 ¦ ¦ 란타늄(La)(�) ¦ 6.10 ¦ ¦ 납(Pb) ¦ 7.19 ¦ ¦ 수은(Hg) (a) ¦ 4.15 ¦ ¦ 니오륨(Nb) ¦ 9.2 ¦ ¦ 오즈뮴(Os) ¦ 0.66 ¦ ¦ 레늄(Re) ¦ 1.70 ¦ ¦ 루테늄(Ru) ¦ 0.49 ¦ ¦ 탄탈륨(Ta) ¦ 4.48 ¦ ¦ 탈륨(T1) ¦ 2.39 ¦ ¦ 토륨(Th) ¦ 1.37 ¦ ¦ 주석(Sn) ¦ 3.72 ¦ ¦ 티타늄(Ti) ¦ 0.39 ¦ ¦ 우라늄(U) ¦ 0.68 ¦ ¦ 바나듐(V) ¦ 5.41 ¦ ¦ 아연(Zn) ¦ 0.85 ¦ ¦ 지르코늄(Zr) ¦ 0.55 ¦ ¦ 특수 합금 ¦ ¦ ¦ Hg-Cd ¦ 4.1 ¦ ¦ Pb-In ¦ 7.3 ¦ ¦ Pb-Tl ¦ 7.3 ¦ ¦ Sn-Bi ¦ 3.8 ¦ ¦ Sn-Cd ¦ 3.6 ¦ ¦ Sn3Sb2 ¦ 4.0 ¦ ¦ Sn-Zn ¦ 3.7 ¦ ¦ Tl2Bi5 ¦ 6.4 ¦ ¦ TI-Mg ¦ 2.75 ¦ ¦ 특수 혼합물 ¦ ¦ ¦ Au2Bi ¦ 1.7 ¦ ¦ Cu-S ¦ 1.6 ¦ ¦ Li-Bi ¦ 2.5 ¦ ¦ KBi2 ¦ 3.6 ¦ ¦ Na-Bi ¦ 2.2 ¦ ¦ Nb3Al ¦ 17.1 ¦ ¦ Nb3Au ¦ 11.5 ¦ ¦ Ta3Sn ¦ 8.35 ¦ ¦ V3Sn ¦ 7.0 ¦ 2) 산소(oxygen) 산소는 공기 중에 두 번째로 풍부하게 있는 물질로서 비등 점은 1 기압에서 약 90.18 K 이다. 액체 산소는 공기를 액화하 여 분별 증류 방식(distillation)의 공정으로부터 대량 생산되 고 있으며, 다른 저온 유체와 달리 약간 푸른빛을 띠고 약자 성(paramagnetism)을 가진다. 다른 물질과 의 용이한 화학적 결합성 때문에 산소나 액체 산소를 다루는 것은 매우 신중해 야 하며, 대개 탄화수소 계통의 윤활유와 섞여 있을 때 폭발 | {}
0d75d15c-863f-4feb-9dec-876c4e4e83f1 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-21 표 6 저온 유체의 성질(19) ¦ 1 기압에서의 포화 액체의 물성치 ¦ ¦ 액체 헬륨 3 ¦ 액체 헬륨 4 ¦ 액체 수소 ¦ 액체 네온 ¦ 액체 질소 ¦ 액체 공기 ¦ 액체 플루오린 ¦ 액체 아르곤 ¦ 액체 산소 ¦ 액체 메탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비등점 ¦ K ¦ 3.19 ¦ 4.214 ¦ 20.27 ¦ 27.09 ¦ 77.36 ¦ 78.8 ¦ 85.24 ¦ 87.28 ¦ 90.18 ¦ 111.7 ¦ ¦ 임계 온도 ¦ K ¦ 3.32 ¦ 5.20 ¦ 33.2 ¦ 44.4 ¦ 126.1 ¦ 133 ¦ 144.0 ¦ 150.7 ¦ 154.6 ¦ 190.7 ¦ ¦ 임계 압력 ¦ MPa ¦ 0.117 ¦ 0.229 ¦ 1.315 ¦ 2.65 ¦ 3.39 ¦ 3.92 ¦ 5.57 ¦ 4.89 ¦ 5.08 ¦ 4.64 ¦ ¦ 삼중점 온도 ¦ K ¦ ... ¦ a ¦ 13.9 ¦ 24.54 ¦ 63.2 ¦ ... ¦ 53.5 ¦ 83.8 ¦ 54.4 ¦ 88.7 ¦ ¦ 삼중점 압력 ¦ kPa ¦ ... ¦ b ¦ 7.20 ¦ 43.3 ¦ 12.85 ¦ ... ¦ 0.221 ¦ 68.8 ¦ 0.152 ¦ 10.0 ¦ ¦ 밀도 ¦ kg/m2 ¦ 58.9 ¦ 124.8 ¦ 70.79 ¦ 1206 ¦ 807.3 ¦ 874 ¦ 1507 ¦ 1 394 ¦ 1141 ¦ 424.1 ¦ ¦ 잠열 ¦ kJ/kg ¦ 8.49 ¦ 20.90 ¦ 443 ¦ 85.9 ¦ 199.3 ¦ 205 ¦ 166.3 ¦ 161.9 ¦ 213 ¦ 511.5 ¦ ¦ 비열 ¦ kJ/(kg · K) ¦ 4.61 ¦ 4.48 ¦ 9.68 ¦ 1.83 ¦ 2.05 ¦ 1.96 ¦ 1.54 ¦ 1.136 ¦ 1.695 ¦ 3.461 ¦ ¦ 점도 ¦ uPa-s ¦ 1.62 ¦ 3.56 ¦ 13.2 ¦ 130 ¦ 158 ¦ 168 ¦ 244 ¦ 252 ¦ 190 ¦ 118 ¦ ¦ 열전도율 ¦ mW/(m · K) ¦ 17.1 ¦ 27.2 ¦ 118.5 ¦ 113 ¦ 139.6 ¦ 141 ¦ 148 ¦ 123.2 ¦ 151.4 ¦ 193.1 ¦ ¦ 유전율 ¦ 8 r ¦ ... ¦ 1.049 ¦ 1,226 ¦ 1.188 ¦ 1.434 ¦ 1.445 ¦ 1.43 ¦ 1.52 ¦ 1.484 ¦ 1.676 ¦ ¦ 음속 ¦ m/s ¦ 115 ¦ 181 ¦ 1189 ¦ ··· ¦ 856 ¦ 866 ¦ ... ¦ 847 ¦ 902 ¦ 1 411 ¦ a 람다점 온도 = 2.171 K. b 압력 = 5.073 kPa. 람다점 사고가 빈번하므로, 산소 압축기의 경우 특별한 주의 가 필요 하다. 대량으로 생성된 액체 산소는 산소가 필요한 산업 공정, 병원, 산소 연소, 산소 호흡기 등 기체로 변환시켜 사용되기도 하고, 액체 연료 로켓의 산화제에 직접 이용되기도 한다. 3) 아르곤(argon) 아르곤은 공기 중에 0.934%(부피비) 존재하며, 비등점은 1 기압에서 87.28 K 으로 산소와 질소 사이에 있으므로 공기를 액화 분리하는 공정에서, 비교적 쉽게 아르곤 회수 증류탑으 로부터 얻어낼 수 있다. 1 기압에서 아르곤의 응고점은 83.8 K 이므로 매우 적은 온도 범위에서만 아르곤이 액체 상태로 존재하는 것을 알 수 있다. 아르곤은 질소와 더불어 산업체에 서 많이 사용되고 있는 가스이다. 4) 질소(nitrogen) 1 기압에서 질소의 비등점은 77.36 K 이며 응고점은 63.2 K 이다. 액체 질소는 물처럼 투명하고 물보다 약간 가벼운 액 체(밀도 807 kg/m2)이지만, 잠열이 199.3 kJ/kg 으로서 물의 2 257 kJ/kg 보다 훨씬 작다. 액체 질소는 공기를 액화, 분리 하는 공정에서 다량 생산되며 80 K 정도의 저온을 쉽게 생성 할 수 있는 편리함 때문에, 저온의 응용 분야에 매우 폭 넓게 사용되고 있다. 또한 화학적으로도 안정되고 저렴한 가격으로 인하여 액체 질소 온도 이하로 냉각을 필요로 하는 액체 헬륨 이용 초전도 자석과 같은 거대 저온 시스템의 초기 냉각 (precooling)에도 필수적으로 사용된다. 5) 네온(neon) 네온은 질소의 비등점보다 훨씬 낮은 27.09 K 에서 비등하 는 기체로서, 주로 램프의 충진 가스로 많이 사용되어 왔다. 요즈음에는 고온 초전도 물질로 만들어진 초전도 자석의 편리 하고 안정적인 냉각을 위하여 액체 네온이 사용되기도 한다. 6) 수소(hydrogen) 수소는 1 기압하에서 20.27 K 의 비등점을 가지며 액체수 소의 밀도는 70.79 kg/m2 으로서 가장 가벼운 액체 중의 하 나라고 할 수 있다. 저온 유체로서의 수소의 특성은 일반적 인 발화의 위험성, 이중수소(deuterium)와 삼중수소(tritium) 의 동위원소가 존재한다는 사실 이외에도, 오소-수소(ortho- hydrogen)와 파라-수소(para-hydrogen)의 형태가 있다는 것이다. 이러한 특성이 중요한 이유는, 수소를 액화하는 저온 공정에 큰 영향을 미치기 때문인데, 일반적으로 상온의 수소는 부피비로 75%의 오소-수소와 25%의 파라-수소가 혼합된 상태 로 평형을 이루고 있으며 이를 정상 수소(normal hydrogen)라 일컫는다. 오소(ortho)와 파라(para)의 차이는 그림 37 에서 보 듯이, 수소 분자를 이루는 두 개의 양성자와 전자에서, 두 개의 양성자가 동일한 방향으로 회전을 하고 있으면 오소-수소이고 반대 방향의 각운동량을 갖게 되면 파라-수소라고 한다. 온도 가 낮아져서 20.27 K 의 액화수소가 될 때의 평형 상태는 오소 가 0.2%이며 파라가 99.8%가 된다. 이러한 오소-파라 변환 (ortho-para conversion)은 단시간 내에 이루어지는 것이 아 오소-수소 파라-수소 그림 37 오소-수소와 파라-수소 | {}
e3ae77a3-0841-496b-ac7b-80fdbdb263f9 | 2권.pdf | 1.8-22 제 1 편 냉동장치 X-Axis: T, K Y-Axis: P, atm Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 30 30 0 0 0 0 그림 38 He'의 상태도(21) 니라 서서히 그 평형 상태를 찾아가는 열역학적인 과정이므로, 수소 액화 공정에서 상온의 수소 가스를 짧은 시간에 액화시 켰다면 그 액체 수소의 상태는 비평형 상태이며 시간이 지남 에 따라 오소-수소가 파라-수소로 변환하게 된다. 문제는 이 러한 오소-파라 변환(ortho- para conversion)과정에서 발생하는 변환열(heat of conversion)이 703.3 kJ/kg 이나 되며 이것은 액 체 수소의 잠열인 443 kJ/kg 보다도 크기 때문에 이러한 현상 을 그냥 방치할 수 없다는 것이다. 실제 수소의 액화 공정에서 는 촉매를 사용하여 오소-파라 변환(ortho-para-conversion) 과정을 촉진시킴으로써 액체 수소가 저장되는 용기에서 이러 한 변환과 정이 뒤늦게 일어나지 않도록 하고 있다. 7) 헬륨(helium) 헬륨은 가장 낮은 비등점(1 기압에서 4.214 K)을 갖는 유체 로서, 1 기압 하에서는 아무리 온도가 낮아도 고체가 되지 않 는 독특한 성질이 있다. 그림 38 에서 볼 수 있듯이 고체 헬륨 이 생성되기 위한 조건은 25 기압 이상의 압력이며 그 보다 낮은 압력 하에서는 온도가 낮아짐에 따라 정상적인 헬륨 (helium I)과 전혀 상이한 거동을 보이는 헬륨 II(superfluid, 초유체)로 상변화를 일으킨다. 이러한 액체 헬륨의 상변화 경 계를 람다선(lambda line)이라고 부르며, 이 선이 포화 압력 선(vapor pressure line)과 만나는 점을 람다 점(lambda point)이라 한다. 정확한 람다 점의 값은 2.35 K, 5.073 kPa 이다. 람다 선 이하의 온도에서 보여주는 헬륨 II 의 거동은 보 통의 고전적인 유체의 성질과 매우 다르다. 점성이 거의 없는 것처럼 거동하며 유효 열전도율이 85 kW/(m · K)만큼 크게 나타나기도 하고, 제 2 의 소리(second sound) 라는 현상이 있어서, 보통의 압력 파동과 맥동에 의하여 소리가 전파되듯이 헬륨 II 에서는 국부적인 온도 파동과 맥동을 통한 소리 전파 현상이 일어난다. 이러한 기이한 성질들 때문에, 헬륨 II 는 물 리학자들의 많은 관심을 끌어왔으며, 거시적으로 실험실에서 많이 관찰할 수 있는 것으로서, '분수 효과(fountain effect)'와 'Rollin 막(rollin film)' 현상이 있다. (19) 7. 우주환경 시험 장치 이 절에서 다룰 우주환경 시험 장치와 다음 절의 저온생체 의학 응용장치는 제 3 편 초저온 응용에서 다루어야 하지만 제 3 편 초저온 응용의 각 절들과 성격이 많이 다른 응용분야 이고. 저온에 꼭 필요한 분야를 논하는 성격도 있으므로 제 1 편 냉동 장치에서 논하기로 한다. 인간이 우주를 탐험하기 위하여 인공위성을 발사하기 시작 한 순간부터, 우주 공간에서 작동을 하여야 하는 모든 장치들 은 지상과 다른 혹독한 환경에서도 원활히 작동하기 위하여 환경시험이 필수적인 사항으로 대두되었다. 즉, 우주는 인간 의 마지막 미개척지로서 보통 우리가 경험하는 상황과 매우 다른 조건을 갖게 되는데 우주환경 시험 장치는 이러한 극저 온, 고진공의 우주 상황을 모사하여 우주 비행을 하는 물체의 환경 적응 능력을 시험하는 장비라고 할 수 있다. 인공위성은 저온과 저압의 물리적 상황뿐만 아니라 태양으로부터 오는 복 사 에너지에 대한 열적인 반응도 시험이 되어야 하는데 우주 환경은 다음과 같은 정량적인 조건으로 고려할 수 있다. 1) 진공 지구상에서 멀어짐에 따라 공기의 존재에 의하여 발생되는 기체 압력은 감소하게 되는데, 60 km 이상의 상공에서는 100 Pa 이하, 600 km 이상에서는 10-6 Pa 이하, 1 200 km 이상에서는 10-8 Pa 이하이며, 행성간의 공간은 10-11 ~ 10-12 Pa 의 고진공이다. 2) 저온 우주에 존재하는 항성으로부터 멀리 떨어진 우주 자체의 평형 온도는 3 K~4 K 으로 간주된다. 즉 우주 저편의 암흑 은 복사 에너지의 완전 흡수체라 볼 수 있다. 3) 전자기 복사 지구 주위의 대기권 밖에서의 태양 복사세기는 1.40 kW/ m2 이며 파장 스펙트럼 특성은 6.000 K 의 흑체 복사와 유사하 다. 또한 지구의 반사 복사(albedo radiation) 세기는 0.48 kW/m2 이며 지구의 방사 에너지도 0.23 kW/m2 이므로, 인공 위성은 상대적인 위치와 각도에 따라서 매우 상이한 열복사에 노출될 수 있다. 우주환경 시험 장치에서 이러한 고진공을 쉽게 만들수 있 는 유일한 방법이 크라이오펌핑(cryopumping)이다. 크라이 오펌핑은 극저온을 이용하여 고진공을 가능하게 하는 진공 펌 프의 일종으로서, 헬륨을 제외한 모든 기체는 온도가 충분히 낮은 표면에 달라붙게 된다. 즉, 저온에서는 포화증기압이 낮 아진다는 그림 39 와 같은 물리적인 성질을 이용한 것이다. (20) 기체의 분자는 매우 낮은 온도의 고체 표면에 부딪히게 되 면 갖고 있던 운동에너지를 잃어버리게 되어 그 고체 표면에 달라붙게 된다는 크라이오펌핑의 기본 메카니즘은 다음과 같 이 저온 응축(cryocondensation), 저온 흡착(cryosorption), 저온 트래핑(cryotrapping), 저온 게터링(cryogettering)의 네가지로 세분하여 생각할 수 있다. | {}
c0d4bde8-6020-44bb-bf7a-2dda073c1ac7 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-23 ![image](/image/placeholder) 108 106 Pa mbar 。 임계점 106 Ar 104 · 삼중점 O2 104 102 102 1 1 10~2 PS/Pa 10~2 10~4 ps N2 CH4 H2O 3He 'He H 2 D2 Ne CH2 10~4 10~6 Ar 0 2 10~8 10~6 10-10 10~8 10~10 10-12 10~1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8102 K 3 .102 T 그림 39 여러 기체의 온도에 따른 포화증기압의 변화(22) 저온 응축(cryocondensation)은 van der Waals 힘에 의 하여 이루어지는 물리적 상황으로서 매우 펌핑 속도가 큰 특 징이 있다. 20 K 으로 냉각되는 면에서 네온, 수소, 헬륨이 없 는 상태이면 10-9 Pa 이하의 진공이 가능하다. 순전히 저온 응축(cryocondensation)에 의하여 네온, 수소, 헬륨의 압력 을 낮추려면, 각각 6 K, 2.5 K, 0.3 K 의 저온이 요구되는데, 이것은 실질적이지 못하고, 초고진공(UHV) 장치에서 종종 유일하게 존재하는 잔류가스인 수소를 제거하는 데에는 저온 응축(cryocondensation)의 메카니즘만으로는 충분하지 못하다. 저온 흡착(cryosorption)은 이러한 이유 때문에 앞에서 언 급한 온도 이상에서 네온, 수소, 헬륨을 펌핑하기 위하여 사용 되는 방법으로서, 역시 van der Waals 힘에 의존하는 물리적 현상이다. 그러나 저온 흡착(cryosorption)의 장점은, 보통의 가스 분자 간의 인력 에너지(binding energy)보다 가스와 흡 착제(adsorbent)간의 인력 에너지(binding energy)가 훨씬 크 다는 것이다. 네온, 수소, 헬륨을 펌핑하기 위하여 주로 이용 되는 흡착제(adsorbent)는 크라이오펌핑에 의하여 응축된 이 산화탄소, 아르곤 같은 가스와 활성탄(activated charcoal), 분자 체(molecular sieve) 등이 있다. 저온 트래핑(cryotrapping) 방법은, 저온에서 잘 응축이 되는 아르곤 같은 가스를 이용하여 잘 응축이 되지 않는 수소 를 약간 높은 온도에서도 Ar-H2 형태로 혼합 응축물을 형성 시키게 하는 것이다. 이 방법으로는 아르곤 분자의 수에 따라 서 일정한 개수의 수소 분자만 결정 형태로서 응축이 될 수 있으며, 이 것 역시 van der Waals 힘에 의한 결합이 주 역 할을 하고 있다. 저온 게터링(cryogettering)은 금속막에서 화학적으로 활 성이 있는 가스가 화학 흡착(chemisorption) 과정에 의하여 흡수되는 것이다. 주로 80 K 의 게터(getter)를 장착한 티타늄 승화 (titanium sublimation) 펌프가 수소의 펌핑 성능이 우수하 기 때문에 많이 사용되고 있다. 크라이오펌핑의 원리는 1900 년도 이전에도 이미 알려져 있 었으나, 크라이오펌프(cryopump)가 진공펌프의 한 영역으로 서 그 중요성을 갖게 된 것은, 1957 년 20 K 이하의 장치가 대형으로 만들어질 수 있고 우주 개발의 시대가 열린 후라고 할 수 있다. 액체 질소에 의하여 냉각되는 면의 온도는 약 77 K 이어서, 공기 중의 이산화탄소, 수증기, 탄화수소 등만 제거 할 수 있으므로, 10-11 Pa 정도의 고진공에 도달하기 위해서 는, 기계적인 진공 펌프에 의하여 완전히 제거되지 못한 질소, 산소, 아르곤 등이 또한 제거되어야 한다. 따라서 크라이오펌 핑 장치는 대개 액체 수소 온도인 20 K 이하의 온도가 요구 되고 이러한 온도를 만들기 위하여, 액체 헬륨으로 냉각되는 패널을 많이 사용하고 있다. 이렇게 우주환경 시험 장치에서 는 103~104 m2/s 의 높은 펌핑 속도를 갖게 되는 크라이오펌 핑이 매우 유리하며, 우주의 저온을 모사하기 위하여 액체 질 소로 냉각되는 저온 패널이 결국 사용되어야 한다는 사실을 생각하면, 크라이오펌핑이 우주 환경 시험 장치에서 매우 적 절한 진공 제조 방법이라 할 수 있다. 극저온인 우주에서 인공위성으로부터 방출되는 열현상을 모사하기 위해서는, 우주환경 시험장치 내부의 벽면 온도를 매우 낮게 만들어주어야 한다. 그러나, 이 벽면 온도를 3~4 K 까지 냉각하는 것은 매우 비경제적이고 장치도 복잡해지며, 사실상 벽면온도가 100 K 정도로 유지된다고 하여도, 인공위 성으로부터 복사 열전달에 의하여 빼앗기는 열의 양은 우주에 서의 상황과 거의 비슷하므로, 우주환경 시험 장치에서는 액 체 질소에 의하여 냉각되는 저온 패널이 열 싱크(heat sink) 로서 충분한 역할을 하며 현재 사용되고 있다. 크라이오펌핑을 위한 20 K 의 저온 패널에 대한 냉각 부하 로서 큰 비중을 차지하는 것에 대하여 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.(23) (1) 인공위성과 같은 시험체로부터의 열복사 에너지 : 정상 상태에서 이 복사 열전달량은 인공위성이 흡수하는 에너지와 같다. 즉, 전기 입력 에너지, 축적되었던 화학 혹은 원자력 에너지, 모사된 태양 복사 입력 에너지 등이다. 인공위 | {}
1524d68d-8c17-4282-9d44-583c577706e9 | 2권.pdf | 1.8-24 제 1 편 냉동장치 성 표면의 방사율(emissivity)과 자체 온도의 4 승에 비례하 는 양이다. (2) 태양복사 모사장치로부터 직, 간접으로 흡수되는 열복 사 에너지 : 우주환경 시험 장치의 저온 패널에 가장 큰 국부적인 열유 속 부하를 발생시키므로 시험 물체의 위치를 잘 조절하고 저 온 패널의 형상 인자(view factor)를 적절하게 선정하여 최 소한으로 줄여야 한다. 실제 시스템에서는 태양 복사 모사장 치에서 방사되는 큰 열유속은 100 K 의 저온 패널에서 대부분 흡수되도록 설계, 제작된다. (3) 우주환경 시험 장치의 외벽으로 부터의 열복사 에너지 : 대개의 경우 이러한 장치에서는 알루미늄을 패널 재료로, 잘 연마된 스테인리스 강을 외벽 재료로 사용하며, 방사율이 ![image](/image/placeholder) M ≤100 K DA a 100 K 200... 370 K! EG DA b a : 태양 복사 시험 b : 열진공 시험 S : 태양 복사 모사기 M : 움직임 장치 DA : 데이터 획득장치 EG : 외부 부가 장치 그림 40 우주환경 모사 시험 장치(22) 각각 0.1, 0.3 인 경우에 냉각 부하 열유속은 약 40 W/m2 라 할 수 있다. (4) 100 K 의 표면으로부터의 열복사 에너지 : 20 K 의 저온 패널은 대부분 100 K 의 표면으로 감싸져 있 으므로, 태양 복사 모사장치가 있는 우주환경 시험 장치의 경 우라 해도, 이 부분이 실질적으로는 가장 큰 냉각 부하를 발 생시키게 된다. 열복사 에너지 이외에도 20 K 패널을 기계적으로 지지하 는 부위를 통하여 전도 열전달에 의하여 유입되는 부가적인 냉각 부하도 고려하여야 하지만, 실제 시스템을 제작할 때 이 러한 부분은 얇은 벽면 두께를 갖는 스테인리스 강 구조물을 사용하고 있으므로, 정상적으로 적절하게 만들어진 경우에는 무시할 만 하다고 할 수 있다. 스테인리스강은 열전도율이 낮 은 장점 이외에 강도 면에서도 우수한 재질로서 극저온 및 고 진공 시스템에 많이 이용되고 있다. 그림 40(a)는 인공위성의 온도 조절 능력을 주로 알아보기 위한 우주환경 시험 장치로 서, 실제 태양 복사의 영향 하에서 인공위성의 내부 온도가 상온으로 유지되며 모든 동작이 원활하게 진행되는지 살펴보 는 것이다. 그림 40(b)는 인공위성의 온도를 200 K~370 K 로 변화시켜 가며 혹독한 열환경에서의 작동상태를 시험하는 것 이다. 시험 물체로부터 복사열을 흡수하기 위한 저온 패널은 그림 41 과 같이 배플(baffle) 형식으로 되어있는데, 재질은 스테인 리스강, 구리, 알루미늄 등이 사용된다. 대형의 시험 장치에서 는 알루미늄이 가장 많이 사용되는데 그 이유는 밀도가 낮고, 비열이 작으며, 압출(extrusion) 가공, 용접이 가능하기 때문 ■ - 그림 41 저온 패널을 이루는 여러 가지 알루미늄 냉각관과 판의 형태(22) | {}
0e34b589-5560-423e-9eec-366ddc823631 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-25 이다. 그림 41 에 나타난 냉각관의 형태를 보면 액체 질소 혹은 기체 질소가 지나가는 알루미늄 튜브를 판에 용접한 형식도 있고, 처음부터 냉각 유체가 지나가는 통로를 배플 형태로 납 작하게 제작한 것도 있다. 저온 표면의 내부 면은 복사 에너지 를 잘 흡수하도록 전해산화(electrolytic oxidation) 시키거 나, 광학 특성을 갖는 래커 칠을 하여 스펙트럼 영역 0.2~50 �m 에서 흡수율(absorption coefficient)이 0.95 정도가 되도 록 하며, 외부 면과 우주환경 시험 장치의 내부 면은 잘 연마 ![image](/image/placeholder) 3 2 (a) 3 4 2 1 (b) 3 5 4 2 (c) 3 6 2 서 ▷ (d) (a), (b) : 액체 질소 단순 증발법 (c), (d) : 가압식 순환법 1 : 진공용기 2 : 냉각 패널 3 : 액체 질소 용기 4 : 액체 질소 펌프 5 : 쓰로틀 밸브 6 : 가압기 가공되어 방사율이 낮게(g = 0.1 ~0.2) 유지되어 있어야 한다. 그림 42 는 우주환경 시험 장치의 저온 표면을 냉각시키는 여 러 가지 방법을 나타낸 그림으로서, 그림 42(a)와 달리 그림 42(b), 그림 42(c), 그림 42(d)에서 액체 질소용 원심 펌프가 사 용된 이유는 냉각 통로를 잘 배열하더라도, 때로는 국부적인 열부하 때문에 질소의 증발이 과대하여 액체 질소의 공급이 원활하지 못한 경우가 발생하기 때문이다. 우주환경 시험 장치 는 현재까지 여러 나라의 우주 개발과 관련하여 많은 장치가 이미 제작되어 있다. 작은 것은 우주에서 사용되는 재료 시편 의 열환경을 모사하기 위하여 직경 1 m 이내의 것이 있는 반 면, 큰 것은 그림 43 에 나타난 바와 같이 높이 40 m, 직경 22 m 의 거대한 형태로 제작된 것도 있다. 그림 42 액체 질소를 이용한 냉각 패널 냉각 방법(22) 액체 질소나 액체 헬륨과 같은 저온 유체는 본질적으로 비 등점이 상온보다 훨씬 낮고, 증발 잠열이 작기 때문에 순환 시스템을 구성할 때 다음과 같은 세 가지 문제점이 항상 존재 한다. (1) 압력 강하 유체는 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 항상 이동하게 되 어 있으므로 이를 가능하게 하기 위해서는 상류에서 가압을 Texas 의 Houston 에 있는 NASA 의 MSFC(Manned Space Flight Center) Houston Chamber A, 높이 40 m, 지름 22 m 진공 펌핑 속도 S(N2) = 7x103 m2/s(6) ![image](/image/placeholder) 1 2 3 9 4 5 8 7 1 : 태양 복사 모사 장치 2 : 투시창 3 : TV 사진기 4 : 액체 질소로 냉각되는 저온 패널 5 : 크라이오펌핑 패널 6 : 오일 확산 펌프 7 : 달 모사 장치 8 : 지름 13 m 문 9 : 시험 대상과 전원 장치 그림 43 대형 우주 환경 시험장치 | {}
c7583439-5840-4445-8dab-76c870b54e92 | 2권.pdf | 1.8-26 제 1 편 냉동장치 해야 하며, 이것은 유동 과정에서 발생되는 점도에 의한 마찰 압력 손실, 와류에 의한 압력 손실 그리고 운동량 변화에 의 한 압력 손실로써 소산된다. 특히 저온 유체의 유동에서는 열 전달에 의하여 일부의 유체가 기화하여 2 상 유동이 생기고 이 에 따라 압력 손실이 매우 크게 발생되는 경향이 있다. 이러 한 문제를 해결하기 위해서는 유체가 흐르는 관을 잘 단열시 키든지, 하류 부분에 증기 탈출구(vapor tab)를 설치하여야 한다. 특히 극저온 시스템에서 자주 볼 수 있는 초기 냉각 시 의 과도한 압력 강하 문제는 이러한 방법으로 어느 정도 해결 할 수는 있지만, 시스템의 형상에 따라서 크게 좌우되는 것이 므로, 반복실험을 통한 경험 습득이 매우 중요하다. (2) 맥동 압력 oscillation) 현상(pressure 맥동 압력 현상은 유로의 일부분에서 발생하는 유체의 기 화 및 액화되는 현상과 관련된 열적 불안정성으로서, 상온의 시스템에서도 곧 잘 발생하는데, 저온에서는 외부로부터의 열 유입이 증가되는 문제를 야기하기도 한다. 이러한 맥동 현상 은 온도차에 의하여 발생되는 열공진(thermal resonance)이 므로 시스템 변수를 조절함으로써 제거할 수 있다. (3) 캐비테이션(cavitation) 캐비테이션은 일반적인 액체 펌프에서 발생하는 문제로서, 저온 유체를 순환시키는 기계적 펌프(주로 원심 펌프)에서는 특히 외부로 부터의 열유입과 저온 유체의 작은 증발열로 인 하여 문제가 심각해 질 수 있다. 즉 액체가 저압에서 증발하 게 되어 기체로 변하면서 전체 순환 유량이 결과 적으로 크게 감소되고 기계적인 파손을 야기 시킬 수 있는데, 이를 방지하 기 위해서 저온 시스템에서는 반드시 과냉 상태의 저온 유체 를 사용하거나 NPSH(net positive suction head)를 충분히 크게 유지시키는 방법을 사용하여야 한다. 8. 저온 생체의 학 응용장치 저온 공학이 생체의 학에 적용될 수 있는 방법들로는 생체 물 질을 극저온 온도까지 냉각시켜 신진대사 및 생물학적인 반응을 억제시켜 장기간 보관하는 저온 냉동 보관(cryopreservation) 기술, 수술시 체온을 영상 10°C 정도로 냉각시켜 수술 과정에 서 발생되는 출혈을 억제하기 위한 방법으로서의 저체온법 (hypothermia) 기술, 외과 수술에서 제거 부위를 극저온으로 냉각시켜 나쁜 세포를 파괴시키고 절개하는 저온 외과 수술 (cryosurgery) 방법 등이 있다. 지금까지 저온 공학의 생체 의학에 대한 응용에 대해서는 주로 의학이나 생물 공학 분야에서 이루어져 왔으며, 대부분 실제 실험을 통해 시행착오(trial and error) 방식으로 수행 되었다. 하지만, 앞으로의 저온 냉동 보관과 저온 수술의 성공 적인 발전을 위해서는 저온 공학에 대한 정확한 이해와 의학, 생물학적 지식이 공유되어야 할 것이다. 또한, 저온 수술을 위 한 냉동기의 개발과 저온에서의 열 및 물질 전달에 대한 정량 적인 분석과 이론의 정립, 새로운 냉동 · 해동 방법들에 대해 체계적인 분석이 이루어져야 하며, 저온 공학의 기초 위에 의 학과 생물학의 실제 경험과 실험이 혼합되어야 할 것이다. 8.1 저온 손상(cryoinjury) 1) 천천히 냉각시킬 경우 생체 조직을 형성하는 기본 구조인 세포는 그 내부와 외부 가 물에 여러 가지 성분들이 녹아 있는 용액으로 가득 차 있 고, 그 사이에는 물 분자 만을 통과 시킬 수 있는 세포막으로 분리되어 있다. 평상시에는 세포 내부와 세포 외부의 물질들 은 평형상태를 유지하고 있고, 같은 온도와 몰농도를 갖고 있 으므로 삼투압이 발생하지 않는다. 일반적으로 삼투압은 아래 와 같은 식으로 나타낼 수 있다. P= cRT (16) 여기서, ¦ c ¦ : 몰농도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R ¦ : 기체상수 ¦ ¦ T ¦ : 온도 ¦ 그림 44 에서 볼 수 있듯이 느린 속도로 세포를 냉각하게 되 면 세포 밖의 물질이 먼저 냉각되고, 이결과 로 세포 밖에서 얼음 결정이 먼저 생성되어 그 곳의 농도가 증가하게 된다. 이러한 농도의 차이는 삼투압의 차이를 발생시키고 세포 내부 의 물은 삼투압에 의하여 외부로 이동하며, 세포는 점점 탈수 되는 현상이 발생한다. 이 경우 세포 내부의 물이 일정량 이 상 빠져나가면 세포막의 붕괴가 발생할 수 있고, 또한 탈수로 인한 높은 몰농도로 인해 세포에 치명적인 피해를 줄 수 있다 ![image](/image/placeholder) ○ □ 얼음 결정 △ V 탈수 △ 세포막 세포 밖 유체 세포내 유체 a. 서냉(slow cooling) b. 급냉(rapid cooling) 그림 44 냉각 과정에서 발생하는 생체조직의 물리 화학 과정에 대한 개념도 2) 빠르게 냉각시킬 경우 빠르게 냉각시킬 경우에는 세포 내부에 빙점핵이 먼저 발 생하여 일정 온도 이하가 되면 세포내부에서 얼음 결정이 생 성되게 된다. 얼음 결정의 생성으로 인한 피해는 크게 두 가 지로 생각할 수 있다. 즉, 얼음 결정 생성에 의한 부피 팽창으 로 이 때문에 세포막이 파손될 수 있으며, 날카로운 얼음 결 정에 의해 세포막이 긁히거나 찢기는 현상이 발생할 수도 있 다. 따라서 손상을 줄이면서 생체조직을 냉각시키려면 적절한 냉각속도가 필요함을 알 수 있고, 실제 그 최적 냉각속도는 조직 내의 세포에 따라서 매우 다양한 값을 가진다. 8.2 저온 수술법 1) 저체온법 | {}
9257eaf7-f87f-45f0-94dd-4023f6acfb6e | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-27 저체온법(hypothermia)은 수술시 환자의 체온을 강하시켜 인체의 신진대사를 억제하는 방법이다. 저체온을 통한 신진대 사의 억제는 산소 소모량을 감소시켜 피의 순환을 억제하고 수술 과정에 있어 많은 도움을 줄 수 있다. 심장 이식 등의 임상에서는 인체의 온도가 10°C 정도로 유지되면, 체내 물질 대사가 현저히 줄어들어 보통 장기의 경우 90 분, 산소부족에 민감한 뇌의 경우 약 60 분 동안 혈액 순환을 하지 않는 것이 가능하다고 알려져 있다. 혈액 순환 하에 개심술을 시행하는 경우 대부분 저체온법을 사용하고 있으며, 뇌수술의 경우에도 일부 사용되고 있다. 2) 저온 외과 수술 저온 외과 수술(cryosurgery or cryoablation)은 저온으 로 냉각된 도뇨관(catheter)을 이용하여 신체 내의 제거 부위 를 냉각을 통하여 파괴시키는 방법이다. 초기에는 액체 질소 를 사용한 냉각을 이용하였으나 현재는 극저온 냉동기를 이용 하여 도뇨관의 끝 부분을 냉각하고 이 부분을 제거 부위에 접 촉시켜 전도 열전달에 의한 냉각으로 그 부위를 제거하기도 한다. 그림 45 는 액체 질소를 이용하여 파킨슨병을 치료하는 모습을 나타낸 것이다.(24) 고온을 사용하여 제거를 하던 기존 의 방법과 는 달리 저온 외과 수술은 조직 내의 단백질에 영향 을 주지 않으며, 조직 구조를 그대로 유지할 수 있다는 장점 이 있다. 즉 문제 부위를 찾아 나갈 때에 부분적인 냉각을 통 하여 그 부위를 알아낼 수도 있으며, 냉각된 정도에 따라서는 냉각된 부위의 재생도 가능하다. 최근에는 간암세포의 제거에 도 저온 외과 수술이 응용되기도 한다. ![image](/image/placeholder) 액체 질소 공급선 기체 질소 배출구 시상(thalamus) 냉동 팀 제거 장소 그림 45 액체 질소를 사용한 저온 외과 수술(8) 저온 외과 수술은 저온 냉동 보관과 는 달리 냉각을 통하여 세포의 살생율을 높이고, 주위에 영향을 주지 않고 원하는 부 위만을 정확하게 제거하는 것이 목적이다. 효과 적인 수술이 가능하도록 도뇨관의 냉각 부위를 가능한 작게 그리고 낮은 온도로 냉각시키는 냉동 기술이 필요하였으며, 도뇨관의 냉각 판과 제거 부위와 의 사이에서 발생하는 전도 열전달의 해석이 또한 중요하다. 그림 46 은 도뇨관의 끝 부분을 나타낸 것으로, J-T 극저온 냉동기에서 고압의 냉매가 관 끝부분에서 팽창하 여 국부적인 냉각을 가능하게 하고 있다. 도뇨관 내에 열교환 기가 설치된 모습도 그림에서 볼 수 있다.(25) 따라서 이러한 시스템은 예전의 액체 질소를 사용한 냉각 방식과 는 달리 진 공단열 부분이 없으므로 훨씬 가볍고 직경이 작으며 사용이 편리하게 되어 있다. 저온 외과 수술에서는 생체 조직이 얼어 나가는 과정을 눈으로 확인하기 힘들므로 초음파 영상장치나 MRI 를 이용하여 결빙되는 부위를 관찰하는 기술이 적용되고 있기도 하다.(%) ![image](/image/placeholder) 열교환기 단면 ![image](/image/placeholder) 0 1 mm 2 3 팁 스페이서 안쪽 내강 다공판 JT 팽창기 바깥 내강 그림 46 도뇨관 팁의 개략도(㉕) 8.3 저온 냉동 보관(cryopreservation) 1) 냉장 보관(non-freezing storage) 장기 이식 수술의 경우에 수요자와 공급자의 위치가 시간 적, 공간적으로 다를 수 있다. 이런 경우에는 장기를 필요한 곳까지 혹은 필요한 시간까지 안전하게 보관할 수 있는 방법 이 필요하며, 의학의 발달과 장기 이식 수술의 수요 증가로 인해 그 필요성이 점차 증가하고 있다. 현재까지 개발된 저온 냉동 개발의 방법으로는 인체의 장기 같은 큰 대상들에 대해 서 생체 활동을 완전히 정지시켜 장기간 보관하는 것은 불가 능하고, 단지 낮은 온도에서 신진 대사를 억제시킴으로써 단 기간 동안의 보관만이 가능한 실정이다. 냉장 보관 방법은 얼음 결정의 생성이 일어나지 않도록 영 상 4°C 로 장기를 냉각시켜 보관하는 방법이다. 신진대사의 완 전한 억제가 불가능하기 때문에 일정 시간마다 신진대사에서 발생한 유해 물질을 제거해 주는 처리가 동시에 필요하다. 냉 동 온도가 그리 낮지 않기 때문에 대부분의 저온 손상은 삼투 압 차이에 의한 탈수에 의해, 세포의 수축이 발생하기 때문이 고, 이를 해결하기 위해 항동결제의 개발에 대해서 많은 노력 을 기울여 왔다. 현재까지 개발된 항동결제로는 삼투압 약품 (osmotic agent)이 첨가되어 삼투압에 의한 탈수를 억제할 수 있는 UW 용액(university of wisconsin solution) 이 가장 | {}
0865e846-786a-4de7-9597-bd0e7464a087 | 2권.pdf | 1.8-28 제 1 편 냉동장치 표 7 UW 용액의 조성 ¦ Lactobionic acid ¦ 100.0 mM ¦ Glutahione ¦ 3.0 mM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KOH ¦ 100.0 mM ¦ Hydroxyethyl starch ¦ 50.0 g/l ¦ ¦ NaOH ¦ 40.0 mM ¦ Dexamethasone ¦ 8.0 mg/l ¦ ¦ Adenosine ¦ 5.0 mM ¦ Insulin ¦ 40.0 U/I ¦ ¦ Allopurino ¦ 25.0 mM ¦ Heparin ¦ 5000.0 U/I ¦ ¦ KH2PO4 ¦ 5.0 mM ¦ Sulfamethoxazole1 ¦ 60.0 mg/l ¦ ¦ Raffinose ¦ 30.3 mM ¦ Trimethoprime ¦ 32.0 mg/l ¦ 널리 사용되고 있으며, 장기에 따라서 대략 10 시간에서 30 시 간까지의 보관이 가능한 것으로 보고되고 있다.(27) 표 7 은 UW 용액의 성분을 나타내고 있다.(27) 2) 냉동 건조(freeze-drying : lyophilization) 냉동 건조는 지금까지는 곡식 등에 함유된 물을 제거하여 오랜 기간 동안 저장을 하기 위해 사용되어온 방법으로서, 냉 각을 통하여 수분을 얼음으로 만든 뒤 승화를 통하여 물을 제 거하는 방법이다. 다른 방법들과 는 달리 수분을 제거함으로써 상온에서도 신진대사를 억제하고 저장할 수 있다는 장점을 가 지고 있으며, 이러한 장점 때문에 현재 세포나 조직 등 생체 물질들에 대한 적용 노력이 이루어지고 있다. 하지만 승화 과 정에서 세포 내의 물이 줄어들면서 용질의 농도가 높아져 단 백질의 변형이 일어나기 쉽고, 상온에서의 보관 역시 수분이 없는 곳에 서 보관을 해야 하는 단점이 있다. 재생 시에는 세 포 내부에 물을 다시 공급해 주어야 하며, 순수 물을 사용할 경우 삼투압 차이에 의해 여러 가지 손상을 입을 수 있기 때 문에 등장성(isotonic) 용액을 사용한다. 최근 이러한 냉동 건 조 방법이 각광을 받고 있는 분야는 피부 조직 은행(tissue bank)로서, 기증된 사체로부터 피부 조직을 확보하여 전처리 를 한 후, 액체 질소 온도에서 오랫동안 보관을 하며 화상을 입은 환자에게 피부 재생을 위하여 이식을 하는 것이다. 현재 는 냉각 과정에서의 세포 파괴를 피하기 위하여 얇은 형상으 로 만든 후에 냉각을 하며, 해동을 하는 재생 과정에서도 온 도 조절에 주의 하며 이 작업이 이루어지고 있다. 3) 냉동-해동(freeze-thaw) 냉동-해동 방법은 세포나 조직 등을 저장하기 위해 가장 일반적으로 사용하는 방법이다. 위에서 설명한 냉장 보관 방 법과 는 달리 영하의 온도에서 저장한다. 장시간의 보존이 가 능하고 이러한 장점을 이용하여 꽃가루, 효소, 적혈구, 배(�), 정자 등의 작은 생물학적 대상들에 대해서는 77 K 의 액체 질 소 온도에서 장기간의 저온 냉동 보관이 성공적으로 이루어지 고 있다 현재는 피부 조직이나 인체의 장기 같은 비교적 큰 대상들에 대한 연구가 진행되고 있다. 냉동, 해동 속도에 따라 앞에서 언급했던 두 가지의 저온 손상이 발생한다. 따라서 저 온 손상을 최소화하고 생존율이 최대가 되는 냉동, 해동 속도 를 찾아내는 것이 필요하다. 대부분의 경우 냉각 이전에 항동결제를 사용하여 전처리를 하는 것이 중요하며, 부작용 없이 저온 손상을 막을 수 있는 항동결제 개발이 또한 필수적이다. 항동결제의 흡수와 제거, 항동결제가 세포 내부로 흡수될 때의 열 및 물질 전달, 물의 상변화 과정 등이 체계적으로 연구되어야 한다. 4) 유리화(vitrification) 생체 물질의 유리화는 세포내의 물을 유리온도(=135 K) 까지 급속 냉각시킴으로써(100 K/s 이상) 저온냉동 보관의 가장 큰 실패요인인 얼음 결정의 생성을 억제하는 방법이다. 유리화 된 물은 결정을 이루지 않고 점성이 아주 큰 액체 상 태로 생각할 수 있으며 얼음 결정에 의한 상변화 과정과 는 달 리 비체적의 변화가 발생하지 않는다. 얼음 결정의 생성을 억 제하며, 유리화를 이루는데 필요한 냉각 속도는 항동결제와 세포 조직내의 성분에 따라 다양하지만 일반적으로 매우 빠른 급속 냉각을 필요로 한다.(28) 표 8 은 유리화를 용이하게 하는 용액(vitrification solution)에 대한 임계 냉각 속도를 나타 내는 결과 이다. 이러한 급속 냉각에 대한 필요성 때문에 유리 화가 가능한 대상들은, 그 크기가 아주 작은 것으로 한정되어 있지만, 저온 손상을 거의 입지 않고 장기간 동안의 안정적인 보관이 가능하다는 점 때문에 크게 각광받고 있다. Mazur(29) 는 유리화 과정을 통하여 기존의 냉동-해동 방법으로는 성공 하지 못했던 초파리 핵의 저온 냉동 보관에 성공하였으며, 최 근에는 국내에서도 유리화를 통하여 난자의 저온 냉동 보관에 성공하였다. 이것은 정자은행처럼 난자 은행의 가능성을 나타 표 8 유리화 용액의 종류와 농도에 따른 임계 냉각 속도 ¦ 유리화 용액, w/w ¦ 임계 냉각 속도, K/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30% L-2, 3 - butanediol ¦ 132 ¦ ¦ 35% L-2, 3 - butanediol ¦ 9 ¦ ¦ 35% 1, 2 - propanediol ¦ 83 ¦ ¦ 37.5% 1, 2 - propanediol ¦ 30 ¦ ¦ 40% 1, 2 - propanediol ¦ 13 ¦ ¦ 45% ethylene glycol ¦ 102 ¦ ¦ 45% glycerol ¦ 135 ¦ ¦ 50% glycerol ¦ 27 ¦ ¦ 31.5% 1, 2 -propanediol 2-butanediol ¦ 48 ¦ ¦ +3.5% 1, ¦ ¦ ¦ 28% 1, 2 - propanediol ¦ 43 ¦ ¦ +7% 1, 2 - butanediol ¦ ¦ | {}
52c5e66b-3808-4d60-8c11-bf6ffcbf8869 | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-29 내고 있으며 불임치료에 상당한 효과 를 나타낼 것으로 예상할 수 있다. 그림 47 은 성공적인 냉동 해동 과정을 정리하고, 그 러한 상황에서 발생할 수 있는 세포의 파괴 가능성을 나타내 는 간략한 순서도이다. (30) 먼저 성공적인 냉동을 위해서는, 생 체에 치명적인 독성을 발생시키지 않도록, 적절한 농도의 항 동결제를 저온에서 첨가하여야 한다. 그 다음은 냉각 속도를 크게 하여 세포 내부에 얼음 결정이 생성되거나, 생성되더라 도 성장할 충분한 시간을 부여하지 않기 위하여 급속 냉각법 을 도입함으로써 세포액의 유리화를 달성한다. 이렇게 성공적 으로 유리화가 된 생체 조직이라 하더라도, 해동 과정에서 해 동 속도가 너무 느리면 재결정 현상이 발생하므로 해동 속도 를 높여야 하며, 온도가 충분히 상승하였을 경우에는 항동결 제를 빠른 시간에 제거함으로써, 독성에 의한 치사율을 줄여 야 한다. 현재까지 성공한 단세포의 저온 보관이나, 다세포인 얇은 피부 조직의 저온 보관은 특정한 양식(protocol)을 따라서 의 료진에 의하여 수행되어 온 것이며, 이보다 열전달 측면에서 침투 깊이(thermal penetration)가 큰 것에 대한 저온 보관 과정후의 치사율은 높은 편이다. 이 분야의 연구에 대한 중요 성은 피부 조직 은행(tissue bank)과 마찬가지로 장기은행 (organ bank)의 필요성이 요구되는 경우 엄청나게 커질 것 이다. 이러한 개념적인 저온 보관법은 사실상 냉각 대상이 큰 경 우에는 균일한 온도 분포를 가지면서 모든 대상이 급속하게 냉각이 이루어지기 힘들기 때문에 아직도 거대 생체 조직에 대한 저온 보관은 불가능하며 계속 연구가 이루어지고 있는 실정이다. (1) 항동결제(CPA, cryoprotective agent) 항동결제가 첨가된 수용액의 농도에 따른 녹는 온도(응고 온도), 동질 결정핵 생성 온도, 이질결정핵 생성 온도, 유리화 온도, 재결정화 온도는 그림 48 에 나타나 있다. 그림에서 볼 수 있듯이 세포질용액의 농도가 증가할수록 용액의 점도는 증 ![image](/image/placeholder) 세포의 저온 냉동 보존 항동결제 사용 안함 저온에서 항동결제 첨가 상온에서 항동결제 첨가 높은 농도 항동결제의 독성에 의한 손상 세포막 외부에서 얼음 결정 생성 세포 내부에 얼음 결정 발생 높은 냉각 속도 낮은 냉각 속도 세포막 손상 세포 내부에 얼음 결정 발생 안함 삼투압 차이에 의한 탈수로 세포 내부와 세포막 손상 낮은 항동결제 농도 유리화 이전에 세포막 벼형 발생 적당한 항동결제 농도 성공적인 유리화 낮은 해동 속도 높은 해동 속도 재결정 생성으로 탈유리화 재결정 발생 없음 세포막 밖에서 먼저 해동 발생 삼투압 차이 발생 항동결제의 제거가 늦음 항동결제의 빠른 제거 항동결제의 독성에 의한 손상 성공적인 해동 (점선은 저온 손상에 의한 세포의 죽음을 의미한다) 그림 47 성공적인 유리화를 위한 간략한 순서도(30) | {}
54f5c06b-54f3-4e7a-b195-e0450c692adc | 2권.pdf | 1.8-30 제 1 편 냉동장치 X-Axis: 욤질 농도, % Y-Axis: 온도, K Chart Type: line Tm item_01 133% ¦ THET ¦ ¦ 핵 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ : ¦ 이질 ¦ 생성 ¦ 온도 ¦ ¦ THOM ¦ : ¦ 동질 핵 ¦ 생성 ¦ 온도 ¦ ¦ TG ¦ : ¦ 유리화 ¦ 온도 ¦ ¦ ¦ TD ¦ : ¦ 재결정 ¦ 온도 ¦ ¦ 그림 48 용질 농도에 따른 온도 변화 가하고, 빙점(녹는 온도, 응고점)은 강하되는 일반적인 화학 현상이 나타나며, 유리화 온도는 순수한 물의 경우에는 약 135 K 정도이지만, 농도가 증가함에 따라, 용액의 점도가 증 가함에 따라서 크게 상승하는 것을 알 수 있다. 따라서 이론 적으로는 매우 많은 양의 항동결제를 첨가하였을 때, 저온의 용액은 액체 상태에서 결정을 생성시키지 않으면서 쉽게 유리 화가 가능하다고 할 수 있지만, 대부분의 항동결제는 세포에 어느 정도 독성을 갖고 있기 때문에, 단순히 화학적인 영향 이외에도 생물학적인 영향을 고려하여야 한다. 이러한 이유 때문에 실제 저온 보관시에는 적정량 이상으로 항동결제의 농 도를 높일 수 없다. 항동결제의 사용은 이와 같이 얼음 결정 생성 온도를 낮추 어 얼음 결정의 생성을 억제해줄 뿐만 아니라 유리화 온도를 증가시켜 유리화 과정에 필요한 냉각 속도를 줄일 수 있고, 또한 재결정(recrystallization) 온도를 증가시켜 저온 상태 에서 안정적인 보관이 이루어지도록 한다. (31-33) 항동결제의 또 다른 역할은 삼투압에 의한 세포의 수축, 팽 창을 억제해 주는 것이다. 세포의 내부와 외부를 구별해주는 세포막은 크기가 작은 물분자만을 통과 시켜 냉동시 세포의 수축, 해동시 세포의 팽창을 일으키기도 한다. 이러한 물분자 의 움직임을 방해하기 위해 항동결제는 물분자에 달라붙어 물 분자의 크기를 증가시킨다. 항동결제는 종류와 조성비에 따라 여러 가지 역할을 하며, 여러 가지 세포와 조직 역시 각각 얼음 결정 생성에 민감한 경우와 수축, 팽창에 민감한 경우에 따라 그에 맞는 특수한 항동결제가 중요하다. 표 9 는 일반적으로 사용되는 항동결제 의 종류를 나열하고 있으며, 이러한 화학 물질 외에도 천연 식 물 또는 동물에서 추출한 AFP(anti-freezing protein)를 사 용하는 연구도 활발히 진행되고 있다. 항동결제는 세포막을 통과 하여 세포 내부로 흡수되는 침투성 항동결제와, 세포막 외부에서 작용하는 반 침투성 항동결제로 나누어진다. (31-33) 유리화를 위해서는 여러 가지 항동결제를 섞어서 사용하고 있 기도 하는데, 이를 표 8 에 나타나 있는 것처럼 특별히 유리화 용액(VS, vitrification solution)이라고 부르기도 한다. 이러 한 유리화 용액의 조성은 단지 몇 개의 예에 불과 하며 성공적 인 세포 조직의 유리화를 위해서는 더 많은 연구가 요구되고 있다. 표 9 여러 가지 항동결제 ¦ 침투성 항동결제 (penetrating CPA) ¦ 반 침투성 항동결제 (nonpenetrating CPA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ dimethyl sulphoxide(DMSO) ¦ polyethylene glycol(PEG) ¦ ¦ glycerol ¦ polyvinylpyrrolidine(PVP) ¦ ¦ ¦ hydroxyethyl starch(HES) ¦ (2) 급속 냉각 기술(rapid cooling technique) 급속 냉각 기술은 세포 조직의 유리화를 가능하게 하는 필 요 조건으로서, 지금까지 다양한 방법이 시도되어 왔으며, 주 로 액체 질소, 액체 헬륨 등의 극저온 유체가 냉각 냉매로 적 합하다. 현재 조그만 생체조직, 혹은 세포의 급속 냉각을 위해 서는 여러 가지 냉각 방법들이 사용되고 있는데, 그림 49 에서 는 일반적으로 사용되고 있는 3 가지의 냉각 방법에 대한 모습 을 볼 수 있다. 먼저 그림 49(a)와 같이, 극저온 냉매에 냉각 대상을 단순히 빠른 속도로 담그는 담금 냉각(immersion cooling) 방법이 있다. 이것은 가장 단순하고 기본적인 방법 이며 주로 액체 질소의 용기를 이용하여 실험실에서 많이 행 해지고 있다. 이 방법의 경우, 냉각 시편의 크기가 작은 경우 에는 급속 냉각이 가능하지만, 어느 정도 크기 이상이 되면 시편의 표면에서 저온 유체의 막비등 현상에 의하여 냉각 능 력이 저하되는 수도 있다. 따라서 이러한 단점을 보완하기 위 하여 과냉 상태의 저온 유체를 사용하는 방법이 제안되기도 하였다. 한편, 막비등(film boiling)에 의한 전열저항을 줄이 는 또 다른 방법의 하나로서, 그림 49(b) 혹은 그림 49(c)와 같 이 극저온 온도로 냉각된 금속체에 시편을 밀착시켜 전도 열 전달에 의해 냉각을 시키는 충돌 냉각(impact cooling) 방 법이 있는데, 이것은 금속이 갖고 있는 열용량을 최대한 이용 하고자 하는 것이다. 이 방법은, 그림 49(b)에서와 같이 액체 질소에 의하여 약 77 K 으로 냉각, 유지되고 있는 금속봉에 냉각 시편을 가볍게 접촉시키거나, 그림 49(c)와 같이 변형이 가능한 스폰지 같은 물체를 냉각 시편과 함께 빠른 속도로 저온의 금속체에 충돌시켜, 비정상 전도를 통한 높은 냉각 속 도를 달성하는 것이다. 이러한 방법도 냉각 시편의 크기가 작 은 경우에는 효과 적이지만, 그 크기가 커지면 외부가 모두 동 일한 열접촉 조건을 형성하지 못하므로 균일한 냉각이 문제 가 될 수 있다. 그림 49(d)와 같은 방법은 냉각 대상에 극저온 냉매를 분사시켜 냉각하는 분사 냉각 방법으로서, 주로 액체 질소가 들어있는 용기를 가압하여 분출되는 액체를 냉각 시 편에 가하는 것이다. 이 방법의 장점은 앞에서 지적한 막비등 문제를 줄임으로써, 효과 적인 급속 냉각을 가능하게 한다는 것이다. | {}
4aea9575-e26f-46dc-bf26-4a44cf9d15ef | 2권.pdf | 제 8 장 극저온 냉동 1.8-31 ![image](/image/placeholder) (a) 담금 냉각(immersion cooling) 방법 (c) 충돌 냉각(impact cooling) 방법-2 그림 49 여러 가지 급속 냉각 기술 참 고 문 헌 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Timmerhaus, K. D. and Flynn, T. M., 1989, Cryogenic Process Engineering, Plenum Press, New York. 3. Walker, G., 1983, Cryocoolers, Vol. 1, No. 2, Plenum Press, New York. 4. Van Sciver, S. W., 1986, Helium Cryogenics, Plenum Press, New York. 5. White, G. K., 1979, Experimental Techniques in Low- Temperature Physics, 3rd ed., Oxford University Press, New York. 6. 김영인, 장호명, 1989, "극저온 냉동기(I)", 공기조화 · 냉동 ![image](/image/placeholder) (b) 충돌 냉각(impact cooling) 방법-1 ![image](/image/placeholder) (d) 분사 냉각(impinging jet cooling) 방법 공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 507-514. 7. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(II)", 공기조화 · 냉동 공학, 제 19 권, 제 1 호, pp. 7-18. 8. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(III)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 19 권 제 3 호, pp. 175-183. 9. 김영인, 장호명, 1991, "극저온 냉동기(IV)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 20 권, 제 1 호, pp. 60-74. 10. 김영인, 장호명, 1992, "극저온 냉동기(V)", 공기조화 · 냉 동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 88-99. 11. 정은수, 1992, "맥동관 냉동기", 공기조화 · 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 75-87. 12. 정상권, 1995, "자기냉동", 공기조화 · 냉동공학, 제 24 권, 제 3 호, pp. 271-282. 13. 강병하 외, 1999, 수소액화 및 저장시스템 개발에 관한 최 | {}
f9d59ea0-01aa-4690-8b60-fe2befc8306f | 2권.pdf | 1.8-32 제 1 편 냉동장치 종보고서, 산업자원부, 한국과 학기술연구원 보고서 N-HY02- P-01. 14. Flynn, T. M., Cryogenic Engineering 2nd Ed. CRC Press, New York. 2005. 15. Q UACK, H, "Helium Liquefaction and Refrigeration since 100 Years, " Proceedings of ICMC 22-ICMC 2008, Edited by Ho-Myung Chang et al. KIASC, 2009. 16. 장호명, 2008, "헬륨액화와 저온 냉동기술의 발전", 한국 초전 17. Scott, R. B., 1963, Cryogenic engineering, Atomic Energy Commission, pp. 344-345. 18. Hands, B. A., 1986, Cryogenic engineering, Academic Press, pp. 98-285. 19. Barron, R. F., 1985, Cryogenic systems, Oxford, Clarendon, pp. 13-56. 20. Reed, R. P. and Clark, A. F., 1983, Materials at low temperatures, American Society for Metals, pp. 163 -201. 21. Iwasa, Y., 1994, Case studies in superconducting magnets, Plenum Press, pp. 115-118. 22. R. A. Haefer, 1989, Cryopumping Theory and Practice, Oxford University Press, pp. 144-286. 23. D. Holkeboer, D. W. Jones, F. Pagano, and D. J. Santeler, 1993, Vacuum technology and space simu- lation, American Institute of Physics, pp. 151-171. 24. M. Sittig and S. Kidd, 1963, Cryogenics, D. Van Nostrand Company, pp. 126-130. 25. Dobak, J., 1998, A review of cryobiology and cry- osurgery, Adv. in Cryogenic Eng., Vol. 43, pp. 889-896 26. Marquardt, E. D., Radebaugh, R. and Dobak, J., 1998, A cryogenic treating heart arrhythmia, Adv. in Cryogenic Eng. Vol. 43, pp. 903-910. 27. Lopukhin, S. Y., Peek, D. F. M., Southard, J. H. and Belzer, F. 0., 1996, Cold storage of the heart with University of Wisconsin solution and 2, 3-butanedi- one monoxime : Langendorff VS isolated working rabbit heart model, Cryobiology, Vol. 33, pp. 178-185. 28. Hau, T. C., Liu, B. L., 1998, Heat and Mass Transfer in vitrification of Bio and food Materials, Proceed- ings of 11th IHTC, Vol. 1, August 23~28, Kyoungju, Korea, pp. 357- 369. 29. Mazur, P., Cole, K. W., Hall, J. W., Schreuders, P. D., and Mahowald, A. P., 1992, Cryobiological Preservation of Drosophila Embryos, SCIENCE, Vol. 258, December, pp. 1932-1935. 30. Wolfe, J. and Bryant, G., 1999, Physical stresses in cells at low temperatures, 20th International cong- ress of Refrigeration, IIR/IIF, Sydney. 31. Coger, R. and Toner, M., 1995, Preservation techni- ques for biomaterials, The Biomedical Eng. Handbook by Joseph D. Bronzino, CRC/IEEE press. pp. 1567-1577. 32. Echlin, P., 1992, Low temperature microscopy and analysis, Plenum Press, New York, pp. 59-61. 33. Hobbs, 1974, Ice physics, Oxford, Oxford University Press. | {}
82934870-94ce-42a0-ae54-a0ea5333dc5b | 2권.pdf | 제 2 편 냉 동 응 용 | {}
66f39033-ae43-4fea-bf26-5a399cac02c7 | 2권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 집필위원 ¦ 책임위원 제 9 장 ¦ 오종택 오종택 ¦ 윤 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 10 장 ¦ 박창용, ¦ 린, ¦ 송찬호, ¦ ¦ ¦ ¦ 이동원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 11 장 조홍현, ¦ 안영철, ¦ 문병영 , ¦ ¦ ¦ ¦ 배종욱 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 12 장 윤정인, 정지환 ¦ 이동건, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 노건상, ¦ ¦ ¦ ¦ 제 13 장 강용태 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ ¦ 오후규, 오종택 ¦ ¦ ¦ | {}
8601bfe7-ab00-4681-b1a8-ebb4608040e1 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-1 제 9 장 부하계산 1. 냉장창고의 분류와 부하계산 국내의 냉동 냉장 산업은 2007 년 대비 지난 10 년간 그림 1 과 같이 동결은 5%정도 감소 되었고 냉장은 19% 정도 증설 되었으며, 단순히 양적 뿐만 아니라 질적인 면에서 상당히 발 전을 거듭하여 왔다. 이는 국민의 식생활 수준의 향상과 WTO, FTA 등의 전 세계적인 무역 개방 정책에 따른 수입 식품의 증가가 가장 큰 원인이라고 할 수 있다. 또한 국내의 여러 분야에 걸친 물류산업의 발전과 식품 안전에 대한 정부 의 규제 강화 정책 및 단체 급식 시장의 급속한 확대 등에 따 른 냉장 산업의 구조 변화가 빠르게 진행되고 있어 앞으로도 냉동 냉장 산업은 지속적으로 발전할 것으로 기대된다. 이러 한 국내외의 환경 변화에 따라 냉동 부하의 계산도 지금까지 사용해 왔던 기본 계산식에서 좀 더 새로운 계산 방식의 도입 이 절실히 필요하다. 표 1 연도별 냉동 냉장 시설 변동 추이 ¦ 구 분 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결능력, % ¦ 20914. 100 ¦ 18539 89 ¦ 19328 92 ¦ 19321 89 ¦ 18594 89 ¦ ¦ 냉장능력, % ¦ 2414836 100.0 ¦ 2604 158 108 ¦ 2645 730 110 ¦ 2661 521 110 ¦ 2 648 634 110 ¦ ¦ 구 분 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결능력, % ¦ 19008 91 ¦ 19401 93 ¦ 18790 90 ¦ 19790 95 ¦ 19819 95 ¦ ¦ 냉장능력, % ¦ 2 766 549 115 ¦ 2785274 115 ¦ 2 787 474 115 ¦ 2901 948 120 ¦ 2867 593 119 ¦ 주) 1) 단위 : 동결 T/D, 냉장 M/T. 2) 출처 : 농림수산식품부 미래성장산업을 위한 냉동냉장산업 발전방안. 표 2 냉장창고의 분류 ![image](/image/placeholder) 냉장창고 용도별 자가용 원료보관용 제품보관용 배송용(1, 2PL) 영업용 생산지, 항만용 소비지용 배송용(3PL) 온도급별 C3+10°C ~ - 2°C 미만 C2- 2°C ~ -10°C 미만 C1-10°C ~ -20°C 미만 F1-20°C ~ -30°C 미만 F2-30°C ~ -40°C 미만 F3-40°C ~ -50°C 미만 F4-50°C 이하 주) 1) 통상 C 급은 0°C, F 급은 -25°C 를 지칭함. 따라서 본장에서는 종래의 저온저장고, 동결고, 제빙시설의 냉동부하계산, 저온물류배송센터와 연속식 동결장치의 부하계 산 등에 대해 실례를 통하여 냉동 냉장 시설에 대한 부하계산 에 대해 설명한다. 1.1 냉장창고 냉장창고는 표 2 에서와 같이 용도별 및 온도급별에 따라 분류를 한다. 최근에는 단순 보관형 냉장창고에 물류기능이 강화되고 있으며 저온물류전문회사(3PL)들이 "복합형 저온배 송센터"를 국내 각 지역별로 운영하고 있다. 따라서 과거의 보관 온도급에 따른 냉동부하의 계산에서 하역장, 작업장 등 공조부하의 추가와 더불어 입 · 출고 물동 량을 선정하는데 있어서도 세심한 주의 가 필요하다. 그리고 단위면적당의 적재용량이 용도에 따라 다양하게 변 화되므로 공칭 냉동톤과 실수용톤과 는 용어를 구별하여 사용 하여야 한다. 공칭 냉동톤은 유효용적 2.5 m2 당 1 톤으로 계산한다. 유효 용적은 벽등의 구획 중심선에서 측정한 바닥 면적에 바닥 표 면에서 천정보의 하단 또는 덕트 하단까지의 높이 중 낮은 쪽 의 높이를 곱하고 여기에 기둥이나 방열재 두께 등에서 오는 손실을 고려하여 0.9 를 곱한 것으로 아래와 같이 계산한다. 공칭 냉동톤 = 냉장고의 용적, m2 x0.9 x 0.4 (1) 실수용톤의 계산은 보관 상품의 종류에 따라 달라지게 되므 로 실제 냉동창고에 적재되는 최대 파레트의 수량을 계산하고 파레트 당 적재하중을 곱하여 계산하는 것이 올바른 방법이다. 국내의 냉장창고의 경우 수산, 축산물의 경우 0.8~1.0 톤을 한 팰릿(1 000 W x 1 200 L X 1 500 H)에 적재하며 농산물 의 경우는 0.4 톤내외로 적재를 한다. 그러나 냉장창고의 부 하계산으로는 파레트 당 1 톤으로 최대치로 하여 실수용톤을 계산하고 여기에 냉장창고의 용적에 따른 입고율을 곱하여 입 고물량을 계산하는 경우가 일반적이다. 일일 입고량 = 최대 보관 팰릿의 수량 x 1 x 입고율 (2) 그림 1 에는 어느 한 지역 저장시설에서 소모되는 냉장부하 의 부하별 월별 부하변화량 추이를 나타낸 것이다. 특히, 그림 1 은 냉장부하를 구성하는 요소들 즉, 저장물품 냉각에 필요한 열, 외피를 통한 열 손실 보완부분, 그리고 실내 발열부분인 송풍기, 작업자 및 전등 등으로부터 생성되는 내부 발열체 냉 각에 필요한 부하요소들을 보여주고 있다. 그림 1 은 일반적으 로 저온저장고에서 발생되는 각 부하요인별 평균치를 보여주 고 있다. 그림 1 의 경우 년 평균 부하 비율 중 최대요소는 저 장물품 냉각용 부하로 약 43%이고, 그 다음이 벽체 열전도 부하로 약 26%임을 알 수 있다. 그러나 저온물류배송센터의 경우에는 일일배송의 물품을 주로 취급하므로 전량입고 및 전량출고의 운영형태를 갖게 된 | {}
3b170e50-b939-4d99-bed8-c874532920a2 | 2권.pdf | 2.9-2 제 2 편 냉동응용 다. 이에 따라 물품의 냉각열량은 보관용 냉장창고에 비해 냉 각시간의 감소로 급격히 그 비율이 저하하게 된다. 그리고 분 류와 피킹작업을 위한 밝은 실내조명과 관련 기기류의 설치 및 많은 작업자가 필요하게 된다. 따라서 C3 온도급(-2°C ~ +10°C 미만) 저온물류배송센터의 부하비율 중 내부발생열량 은 25% 정도로 증가하는 특징이 있다. ![image](/image/placeholder) 20 부하합계 15 w 발급한 10 물품부하 5 벽체부하 환기 부하 송풍기부하 작업자 전동부하 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월 ¦ 평균년간 부하비율 ¦ 참고) 피크부하시의 부하비율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물 품 : 43.1% ¦ 물 품 : 39.9% ¦ ¦ 벽 : 26.5% ¦ 벽 : 24.3% ¦ ¦ 환 기 : 11.1% ¦ 환 기 : 19.1% ¦ ¦ 송풍기 : 11.8% ¦ 송풍기 : 12.2% ¦ ¦ 작업자 : 3.7% ¦ 작업자 : 2.1% ¦ ¦ 전 동 : 3.7% ¦ 전 동 : 2.8% ¦ 그림 1 저온저장시설 냉장부하 변화 또 식품의 동결은 과거 수산물, 축산물 위주의 동결고를 이 용한 방식과 더불어 냉동식품의 증가에 따라 연속식 개체 동결 방식(IQF, individual quick freezing)의 설치 사례가 증가하 고 있다. 따라서 본장에서는 냉동기의 냉동부하계산에 관한 기 본 계산식과 설계에 필요한 각종 참고 자료를 첨부하였다. 그리고 이러한 냉동식품의 해동방법 역시 과거의 유수해동 방식에서 각종 기계적 시스템을 이용한 해동방식으로 전환되 고 있으며 최근 국내에서도 도입하고 있다. 1.2 동결고 동결장치의 냉동, 하역은 종래의 수(손)하역, 선반 코일방 식으로부터 운전의 자동화, 작업, 제상(defrost)의 용이함이 요망되어 차차 변화하고 있다. 즉, 냉각방식은 바닥설치냉각 기를 사용한 강제 에어브러스트, 2 단 압축방식이 대부분을 차 지하여, 포크리프트하역을 주체로 한 뱃치(batch)식 동결장치 가 많이 이용되고 있다. 이런 것으로부터의 동결은 연안어업 의 정비, 확장을 위해 냉장고와 병용되어 그 존재가치는 더욱 중요하게 대두되고 있다. 동결실의 배치도로 냉장실을 주체로 한 동결실은 냉실의 한쪽 구석에 5~10 톤/일 정도 능력의 동 결장치를 마련한 것이 많고 어선, 수산가공용의 대규모 동결 설비를 갖는 공장(동결능력 30 톤~50 톤)은 동결실을 주체로 한 냉장고(원료, 제품)가 함께 있으며 1 실당 5~10 톤의 동결 실을 몇 개로 설비하는 경우도 많다. 동결부하 계산의 기본은 종래와 변하지 않았지만 작업시간 의 한정, 동결품질의 향상 등의 면에서 해마다 단축되어 가는 경향이 있고, 예컨대 동결능력이라는 것은, 1 일 24 시간을 기 초로 생각하고 있었지만, 최근에는 16~18 시간 정도가 표준 으로 되고 있다. 이상과 같이 동결부하를 좌우하는 동결시간 이 점점 단축되어, 이것에 따라 동결장치도 능력이 향상되어, 종래의 1 톤을 동결하는 것에 요하는 냉동능력 비율이 1.2~ 1.5 정도이던 것이 1.5~2.0 정도로 향상되었다. IIR(international institute of refrigeration, 국제냉동기 구)의 동결에 관한 용어의 일부를 설명하면 다음과 같다. 1) 급속동결 식품을 동결시킬 때 식품의 온도 강하를 그 최대 얼음 결 정 생성 대를 급속하게 통과 하도록 하고, 동결이 식품의 평균 온도가 -18°C 에 도달해서 완료하는 경우를 말한다. 2) 공칭 동결 시간 초기의 균일 온도가 0°C 인 식품의 온도 중심점이 동결점 보다 10°C 낮은 온도에 도달할 때까지의 시간 3) 동결 속도 식품의 표면에서 온도 중심점까지의 최단거리를 표면온도 가 0°C 에 도달한 때로부터 온도중심점이 동결점보다 10°C 낮 은 온도에 도달할 때까지의 시간으로 나눈 값으로 정의 된다. 동결 시간은 프랭크의 식 이외에 수많은 계산식이 발표되었으 나 실제로는 식품의 형태, 성분, 적하형태 등 영향을 주는 요 소가 크게 변화하므로 계산식으로 대략의 지표를 구하고 실험 적으로 확실한 값을 구하는 것이 일반적이다. 프랭크가 1913 년에 유도한 식에서는 원통형 또는 직사각형 의 식품을 양쪽 밑면이 단열 되고 측면에서만 전열 되는 것으 로 하며 또한 초기온도는 동결점온도까지 예냉되어 있다는 조 건이다. ![image](/image/placeholder) L 그림 2 원통형 식품 (1) 원통형 식품 : 그림 2 의 형태에 대해서 두께 dr 의 바퀴 모양의 부분이 동결될 때 제거해야 할 열량을 dQ 라 하면 dQ = hL2�rLdr hL : 동결잠열 r : 동결되는 부분의 반경 L : 원통의 길이 (3) | {}
4418d1f1-73de-41f9-9603-fa92c0e004b9 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-3 또한 식품으로부터 냉각 매체에 시간 당 전달되는 열량을 dQ 라 하면 방정식 (4)와 같이 계산할 수 있다. (4) 1 dQ 2�L�tdr 1 1k In r。 hr。 r ん : 피 동결 품의 표면과 냉각매체 사이의 열전달율 To : 원통형의 외부 반경 k : 피 동결품의 동결부 열전도율 At : 피 동결품의 동결부와 냉각 매체와 의 온도차 윗식으로부터 방정식 (5)와 같이 된다. -hL 1 kin'의 rdr dT = At hr。 (5) 따라서 원통 전부가 동결되는데 필요한 시간을 T 라 하면 2r⌀= D。이므로 방정식 (6)과 같이 구할 수 있다. hL D.D.+음) T = 16kAt (6) ![image](/image/placeholder) b ↑do a 그림 3 직사각형 식품 (2) 직사각형 식품 : 그림 3 의 형태에 대해서 식품의 상하 양면에서만 열전달이 이루어져 동결하는 것으로 할 때 두께 d8 의 판모양 부분을 동결하기 위해서 제거해야 할 열량을 d8 라 하면 방정식은 아래의 (7)과 같다. dQ= - hLA dh 여기서, A 는 표면적이다. 또한 식품으로부터 냉각매체로 시간 dT 에 전달되는 열량을 dQ 라 하면 방정식 (8)과 같이 정리 할 수 있다. 1 dQ A△tdT 1 8 h k (7) 여기서 8 는 동결된 부분의 두께를 나타낸다. 방정식 (8)로부터 dr 은 식(9)와 같이 계산할 수 있다. (8) hL 름+음)d8 dT = At 따라서 두께가 8 인 직사각형 전부가 동결하는데 필요한 시간 (9) 을 �라고 하면 아래의 방정식 (10)과 같이 구할 수 있다. hL 48 81 T = 8△t h 결론적으로 동결품의 동결시간은 동결품의 두께와 풍속에 의해 영향을 받는다. 이에 따라 뱃치식 동결고의 경우에는 풍 속을 2.5 m/s 내외로 설계하고, 연속식 Freezer 의 경우에는 풍속을 4~6 m/s 로 선택하고 있다. (10) 1.3 제빙고 제빙장치는 각빙(��) 제조장치와 자동제빙장치로 크게 나눌 수 있다. 각빙은 주로 135 kg 의 얼음 덩어리로 생산되는 데 수산용으로서는 어항에서 어선용 및 어시장에서의 어획물의 보존용으로 사용된다. 또한 식품공업용은 원료냉각, 배송, 빙과 의 원료로서 사용된다. 최근에는 인건비 상승 및 인력 부족 등 의 문제로 에너지절약화가 요망되어 장치의 자동화가 점차 추 진되고 있다. 자동제빙장치도 인력 절약화의 동향에 맞추어서 어항이나 시장 등에 많이 설비되고 있다. 얼음의 형성도 플레이트아이 스(plate ice), 플레이크아이스(flake ice)가 많이 사용되고 있다. 이외에 튜브아이스(tube ice), 셸아이스(shell ice), 래 피드아이스(rapid ice) 등이 있다. 제빙장치의 용도를 크게 나누면 다음과 같다. (1) 식품공업 : 수산, 식육, 식조, 유업, 빵의 제조 (2) 수송과 저장 : 수산, 식육, 식조, 유업 (3) 공장 : 화학, 제약 (4) 식용음료 : 유업, 음료, 시판 얼음 (5) 토목 : 댐공사 등에서의 콘크리트 냉각 이와 같이 제빙장치도 여러 가지의 용도에 사용되고 있는 데 그 내용에 따라 어떤 제빙장치를 사용할 것인지를 잘 검토 해야 한다. (1) 자동제빙기의 기본계획 얼음의 사용패턴 즉 사용량의 시간적인 변동, 계절적인 변 동에 대해 충분히 검토, 최대수요시에 부족을 일으키지 않도 록 제빙 및 저빙 규모를 결정하여야한다. 보통 제빙능력의 1~10 일분 정도를 저빙능력으로 하고 있다. 저빙능력이 적으 면 최대수요시에 공급에 지장을 초래하게 되는데 이것에 대응 하기 위해서는 큰 제빙능력이 필요하게 된다. 자동제빙장치의 배치계획은 제빙기를 저빙고보다 위의 층 에 배치하고 저빙고, 계량반출실은 아래층에 배치한다. 제빙 기의 규모에 따라 콘덴싱유닛과 결빙유닛은 별도로 설치하며 결빙유닛, 기계실은 같은 층에 배치하는 수가 많다. 또한 차량 적재와 선적의 양쪽에 사용하는 경우에는 각각의 라인에 계량 기를 설치하고 트럭의 조류나 선박의 크기에 따라서 슈트의 레벨이나 신축 등에 대해 충분히 검토해야 한다. 또한 저빙고 높이는 자동 제빙장치의 종류에 따라서도 다르지만 쇄빙의 비 중량은 500~550 kg/m2 정도이므로 필요한 저빙량이 결정되 면 이 비중량으로부터 필요한 용적을 결정한다. 먼저 평면 계 획에서 면적을 결정하였기 때문에 유효면적으로 나누면 유효 높이를 결정할 수 있다. 여기에 레이크(rake) 또는 스크레이 | {}
5dd26126-2f81-4011-9631-db5aca8c8989 | 2권.pdf | 2.9-4 제 2 편 냉동응용 프(scrape) 장치의 설치높이와 냉각기의 높이, 방열두께 등을 더해서 필요층 높이를 결정한다. 일반적으로 쇄빙 높이를 3~ 3.5 m, 기타 높이 2.5 m 정도로 하여 층의 높이를 결정한다. 그 림 4 는 그 사용 예를 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 7000 제빙기 10 톤/일 반입 슈트 레이크호이스트 제빙게이 레이크머신 5460 �250 G.L. 그림 4 자동제빙 (2) 자동제빙의 종류와 기능 기본계획이 결정되면 자동제빙기를 선정하는데 얼음의 형 상, 질, 제빙기의 기능을 충분하게 이해해야한다. 자동제빙 기의 대부분은 외국에서 개발된 것이다. 자동제빙기를 선 정할 때에는 이들의 특징을 충분히 이해해서 계획조건에 잘 맞는 제빙기를 선정하여야한다. ① 플레이트아이스 제빙장치 플레이크아이스 제빙기와 함께 주류를 이루는 제빙기인데 어업용을 포함해서 냉각용으로 많이 사용되나 음식용으로도 사용하고 있다. 몇 매의 스테인레스강 또는 알루미늄제의 결 빙판 양면 또는 한 면에 그림 5 와 같이 흘러내리는 물은 순환 탱크에 들어가고 이 물을 순환펌프로 재순환시켜 결빙시킨다. 결빙판은 직팽 건식 냉각방식의 증발기로써 순차적으로 결빙 해서 두께가 15~20 mm 가 되면 물의 순환을 정지하고 과냉 각운전을 약 1 분간 한 후 탈빙사이클로 전환된다. 결빙판의 가열원으로는 핫가스 또는 온수(응축기 순환수 또는 히터 가 열수)가 사용되며 약 2.5~5 분동안에 탈빙한다. 탈빙된 플레 이트아이스는 중력에 의해 아래로 낙하한 후 쇄빙기에 의해서 20~25 mm 의 부정형 얼음으로 만들어진 후 밖으로 배출된 다. 두께는 5~25 mm 까지 결빙시간을 조정해서 임의 로 조 정할 수 있다. 이 제빙으로부터 탈빙까지의 1 사이클의 소요시 간은 약 30 분이다. 그림 5 는 물 제상 방식으로써 핫가스 제상 을 보조적으로 사용하고 있다. 이 시스템의 특징은 원수로 제 상을 하기 때문에 순환탱크에 회수해서 다시 원료수로 사용할 수 있다. 이 방식은 미국 터버사의 특허로 되어있다. 그림 6 은 플레이트아이스 제빙장치의 냉동기 내장형의 구조도를 나타 낸것이다. 플레이트 제빙장치에는 냉동기 별도 설치형과 냉동 기 내장형이 있으나 정비 등의 문제로 별도 설치형이 우수하 지만 설치 면적을 고려하면 내장형이 장점이 많다. ![image](/image/placeholder) 물분배기 빙판 물제상 빙판유하수 결빙판 통 순환수탱크 오버플로 물순환펌프 결빙사이클(A) 탈빙사이클(B) 그림 5 플레이트아이스기 제빙 과정도 ![image](/image/placeholder) '영 그림 6 플레이트아이스 제빙기(냉동기 내장형) 탈빙시의 가열은 전혀 필요하지 않다. 이 제빙기는 소형의 것을 제외하고는 대부분이 냉동기 별도 설치형이다. 또한 해 수로도 제빙할 수 있기 때문에 선박탑재용 제빙기로도 사용 된다. ② 플레이크아이스 제빙장치 제조업체에 따라서 여러 가지의 구조와 각각의 노하우 (know-how)가 있다. 그러나 기본적으로 재킷식의 이중 구 조로 되어 있으며 그 표면에 살수하고 반대편을 냉매에 의해 서 냉각함으로써 연속적으로 드럼 표면에 결빙시킨다. 얼음은 얇게 형성되며 채취기를 회전시켜서 긁어내는 방식으로 노스 스타(northstar)제빙기 수직형 고정드럼식으로써 드럼 내면을 채취기가 1~3 rpm 으로 회전해서 연속적으로 1~3 mm 의 플 레이크아이스를 만들어 낸다(그림 7 및 그림 8). 일본 성기전기 (����)(주)의 플레이크아이스 제빙기는 2~3 ton/일의 소형으로 수직형 고정드럼방식으로써 냉동기 내장형이다. 아 틀라스제(그림 9), 일본 전천공업(����)제의 플레이크아 이스 제빙기는 수직형 드럼회전식으로서 드럼 외면에서 고정 된 채취기에 의해 긁어내는 방식이며 냉매로는 암모니아와 프 | {}
aa2abb90-33d8-4ef3-be17-d5d07ef7da97 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-5 ![image](/image/placeholder) 완전히 밀봉된 물은 제빙기내로 자연낙하 하이포이드기어 II 점검조성용헤치 접속기 파이버글라스커버 어큐몰레이터 - ALA 고정식증발기 구동장차 연마결빙면 MR 구동용전동기 < 공장시공의 방열층 조절가능한 일음 채취기 발생한 주철제회전자 자동과 부하 보호스위치 000 냉장예냉기 도금된 물재순환탱크 금 및 펌플 (정지시에는 폐수) ※제빙기의 설치대는 밑의 저장고의 일부로 된다. 그림 7 노스스타 플레이크아이스기 구조도 Chart Type: line -12 -15 -20 -25 -30 -35 item_01 5000kg/24h 4330kg/24h 1000kg/24h 2450kg/24h 20000kg/24h 1650kg/24h item_02 5000kg/24h 4850kg/24h 9900kg/24h 6010kg/24h 3850kg/24h 9900kg/24h item_03 1000kg/24h 1250kg/24h 15500kg/24h 16000kg/24h 1250kg/24h 15500kg/24h item_04 5000kg/24h 5500kg/24h 7500kg/24h 10000kg/24h 9500kg/24h 9000kg/24h item_05 10000kg/24h 1250kg/24h 1350kg/24h 15500kg/24h 16000kg/24h 16500kg/24h item_06 -12kg/24h -15500kg/24h -20kg/24h -25kg/24h -30kg/24h -30kg/24h 냉매증발운동, °C 그림 8 노스스타 제빙기 성능곡선 ![image](/image/placeholder) 동결드럼용 감속기 및 모터 동결드럼 긁어내는 칼날 ① 원료수순환 펌 동결드럼의 냉매순환 자동제어장치 원료수 아연도금판 프레임 원료수 입구 청동임펠러와 스테인리스강 샤프트 그림 9 아틀라스 제빙기 구조도 레온을 사용할 수 있다. ③ 튜브제빙장치 수직원통형 용기 내에 내경 50 mm 의 결빙관이 여러 개 들어있고 셸측에 냉매를 공급해서 결빙관을 냉각한다. 원료수 는 순환펌프로 정상에 있는 정류기에 보내고 이것을 통과 하면 서 관내를 나선상으로 흘러내린다. 얼음 두께가 일정한 두께 로 되면 펌프를 정지하고 핫가스를 셸내에 보내서 냉매를 서 지드럼(surge drum)으로 이송하는 동시에 결빙관을 가열, 얼음을 녹인다. 관내의 속빈 원통상의 얼음은 중력에 의해 일 제히 미끄러 떨어져서 하부의 회전절단기에 의해 소정의 길이 로 절단된다. 스탤(Stal)사의 튜브아이스제빙기가 대표적이며 그 제빙공정도를 그림 10 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 어큐뮬레이터 어큐뮬레이터 흡입구 흡입구 상부분배수조 제연 상부분배수조 제액 어면 由 어장치 8 장치 0 (닫힘) (열림) 흡입압력 핫가스입구 ←결빙관 흡입압력 핫가스입구 ←결빙관 조정밸브 냉매액입구 조정밸브 냉매액입구 차단밸브(닫힘) 차단밸브(열림) 0 (열림) (닫힘) 얼음출구 물차단 그릿 얼음출구 물차단 그릿 아이스커터 아이스커터 원수보급구 원수보급구 하부수조 하부수조 원수 원수 순환펌프(운전) 순환펌프(운전) 탈빙공정 제빙공정 그림 10 튜브아이스 제빙과 정 ④ 셸아이스 제빙장치 미국 프릭사의 제품으로서 튜브제빙장치는 관내면에서 결 빙시키는데 반해 이것은 관의 외면에 결빙시키는 방식이다. 구조는 어큐뮬레이터, 결빙관, 살수헤더, 순환펌프, 쇄빙기로 구성되며 101.6 mm 의 스테인레스강관이 헤더에 의해 내려져 있고 상부의 어큐뮬레이터에 접속되어 있다. 원료수는 하부수 조에서 순환펌프로 살수헤더로 보내져 관 외면에 흘러내려 재 순환된다. 설정된 얼음 두께가 되었을 될 때 순환펌프를 정지 하고 1~2 분 과냉각한 후 핫가스를 도입해서 결빙관을 가열, 탈빙시킨다. 이때 결빙관 바로 밑의 쇄빙기가 회전해서 조개 껍질 모양의 얼음으로 쇄빙시켜 하부 저빙고로 낙하한다. 1 사 이클의 소요시간은 얼음두께 12 mm 일 경우 15 분정도이다. 2. 부하계산 고내온도에 따른 냉장, 동결, 제빙시설은 규모, 사용온도, 목적, 활용 조건 등이 다양하므로 부하의 산정은 상당히 어려 운 문제이다. 일반적으로 저온저장창고는 사용목적이 당초에 정해져 있지만 활용상황(일 가동시간, 입출고량과 그 온도 등)을 명확히 규정하기가 어렵고 때로는 계획과 다르게 이용 하는 경우도 있다. 이 때문에 미리 사용될 조건 사항은 충분 | {}
fe9ead4c-8c3e-41fa-ac65-2dc6b547b674 | 2권.pdf | 2.9-6 제 2 편 냉동응용 히 검토하여 설계의 근거를 명확하게 파악하는 것이 대단히 중요하다. 상기 시설의 부하열량을 산정하려면 냉매의 증발온도를 설 정하여 압축기, 증발기를 일괄적으로 선정할 수도 있지만 계 절, 활용시간대 등 부하의 변동요소, 장치의 분할(대수운전 여 부), 용량제어 방식 등을 포함시켜 검토해야 한다. 냉동시설의 설비능력을 최대부하에 맞게 설계하기 위해서는 정확한 부하 계산이 선행되어야 하며, 냉동시설의 냉동부하 주요 요소 각 항의 사용조건이 다르므로 여기에 적합하도록 부하를 아래의 계산법에 따라 산출하도록 한다. 2.1 냉장고 부하계산 부하 계산은 각 냉장실 별로 하고 최종적으로 각방의 열손 실을 합산하여 계산하며, 열손실을 산정하는 요소로는 외부침 입열, 냉각열, 발생열, 환기열, 기타 등으로 대별될 수 있으며 환기열과 기타열량은 대략적으로 침입열, 냉각열, 발생열 등 의 합계치의 35%에 계산하는 경우가 많다. 1) 외부침입열 외부침입열은 천정, 외벽, 내벽, 바닥 등 단열면의 크기, 위치에 따라 다르게 나타나며 각 단열면의 열부하는 면적에 비례하여 크게 나타나고, 각 단열면의 일사량에 의한 실내 외의 온도차이에 따라 다르게 산출된다. 침입열은 부하열량 중 상당한 부분을 점유하고 또한 보장품의 온도변동이나 건 조 등에 영향을 주기 때문에 단열 재료 및 그 두께는 신중히 고려하여야 한다. 또한 외기온도는 기상자료에 의하여 각 지역 최고온도의 평균치를 사용하여야 하며, 각 방위면에 복사열에 의한 부가 온도의 보정치로 계산하여야 하나 이렇게 계산한 총부하와 보 정하지 않고 계산되어진 총부하와 큰 차이가 없으므로 방위면 에 의한 보정치는 계산하지 않으며 천정 및 지반에 대한 보정 치만으로 계산한다. 천정 및 지반에서의 외기에 대한 보정치 는 각 항에서 자세히 나타내었다. (1) 벽면의 침입열 벽면에서의 침입열은 외기에 면한 벽면의 면적에 비례하여 크게 나타나며, 구조체에서 총괄열전달계수와 면적, 외기와 의 온도차의 곱으로써 식(11)로 나타낸다. 요 = KA△T ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 외기(�)와 냉동고(�)와의 온도차, °C ¦ 위 식에서의 냉장창고 부하계산을 위한 총괄열전달계수는 일반적으로 두 가지 방법으로 구할 수 있으며, 구조체의 구성 재료에 따른 각각의 계산식에 의한 방법과 약산식에 의한 방 법이 있다. 즉, 아래 방정식 (12)가 구조체의 구성재료에 따른 방식이다. (11) 1 K= 1 4 풀+릉 + Oi 入 ¦ K ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ai ¦ : 실내측 표면 열전달율, W/(m2 · K) (천정코일식 : 5.84, 강제통풍식 : 8.14, 에어브레 스트식 23.26) ¦ ¦ � ¦ : 실외측 표면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ 入, ¦ : 단열재의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ ム ¦ : 단열재의 두께, m ¦ ¦ 22 ¦ : 벽체 구조의 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ L2 ¦ : 벽체 구조의 두께, m ¦ 그리고 약산식은 식(13)과 같다. K= 실 (13) 여기서 단열재의 열전도율은 단열재의 온도가 0°C 일 때의 값을 기준으로 한 값이다. 이러한 계산식과 약산식에 의한 총괄열 전달계수에 대해 예제를 통해 비교해 보면 다음과 같다. [예제 1] 철근 콘크리트 200 mm 두께+ 경질 우레탄폼 250 mm 의 강제통풍 냉각방식 설비인 경우 - 철근콘크리트 200 mm 의 열전도율 : 1.628 W/(m · K) - 경질 우레탄폼 250 mm 의 열전도율 : 0.0255 W/(m · K) 로 한다. ① 계산식의 경우 1 K= 1/8.14+0.35/0.0255+0.2/1.628+1/20 =0.099 W/(m2 · K) ② 약산식의 경우 0.022 K= = 0.102 W/(m2 · K) 0.25 위에서 알 수 있듯이 총괄열전달계수 값은 계산식에 의하 여 구한 값이나 약산식에 의해 구한 값에는 거의 차이가 없 다. 그러므로 벽면의 침입열을 구하는 경우에 총괄열전달계수 는 K= X/L 를 표준식으로 사용할 수 있으며 실제로 일본의 창고업법에서는 실내측 및 실외측 표면 열전달률을 무시하고 있다. (2) 외기온도의 보정 천정, 바닥의 모든 경우에 해당되며, 이들 면에서는 복사열 및 지반에의 접지상황 등을 고려하여 실제의 외기온도로 계산 하지 않고 보정값으로 계산하는 것을 원칙으로 한다. 우리나 라의 경우 표준은 아래 표 3 에서와 같으며 표에 나타나지 않 은 지역에서의 평균온도는 통상적으로 33°C 를 기준으로 한다. 또한 외벽방위에 따른 온도차 등을 고려하여 벽면온도를 8 월 의 월 평균온도에 1~4.5°C 를 더하여 계산하여야 하나 전술 한 바와 같이 총부하에 미치는 영향이 크지 않으므로 벽면에 서의 온도 보정값은 사용하지 않는다. 한편 일본의 창고업법 에 의하면 인접한실이 냉장실 이외의 용도로 쓰이는 칸막이벽 의 경우에는 15°C 로 규정하고 있다. (12) ① 천정의 경우 : 직천정의 경우와 2 중천정의 경우로 대별 되어질 수 있으며 일반적으로는 40°C 로 계산한다. 또한 천정 | {}
68d98317-5136-4aa2-85cb-39c44720848d | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-7 면의 복사열을 고려하여 직천정은 외기온도에 5~10°C, 2 중 천정에서는 7~12°C 를 더하여 보정값으로 한다. ② 바닥의 경우 : 저장고의 주요구조에 따라 단열장치의 바 닥면이 지면과 접지되어 있는 경우와 지면으로부터 접지하여 있지 않은 경우로 나누어 외기온도에 대한 기준을 정한다. 단 열장치가 지면에 접지해 있는 경우에는 15°C, 단열장치가 지 면과 접지하여 있지 않은 경우에는 25°C 를 표준으로 한다. 표 3 지역별 8 월의 월평균온도 (단위 : °C) ¦ 구 분 ¦ 서울 ¦ 대전 ¦ 울산 ¦ 대구 ¦ 부산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8 월의 월평균온도 ¦ 29.5 ¦ 30.2 ¦ 29.8 ¦ 30.9 ¦ 29.2 ¦ 출처) 기상청 기후자료. 2) 냉각열 1 회 입고량 및 입고품의 조건(온도차, 비열), 냉각율 등에 비례하여 다르게 나타나며, 입고량을 정확하게 계산할 수 있 을 때는 계산에 의하여 냉각열량을 구한다. 이 항목은 실제의 부하에 대해 상당한 여유를 주어야 한다. 또한 입고품은 24 시 간 안에 냉장실온도까지 도달하는 것으로 하며 통상의 경우는 저온저장시설의 운영실정을 파악하여 결정하여야 한다. 냉장품 보관 온도까지 냉각하기 위한 냉각 열량은 아래의 식(14)와 같다. 용 = GCp(T3- T)/24 G : 1 일중 입고되는 냉장품의 중량, kg Cp : 냉장품의 비열, W · h/(kg · K) T3 : 입고 냉장품의 온도, °C T4 : 냉장실의 온도, °C 위 식에서 1 회 입고량은, 공칭수용능력 4 000 톤 이상 : 수용능력의 2% 공칭수용능력 4 000 톤 이하 2000 톤 이상 : 수용능력의 2.5% 공칭수용능력 2 000 톤 이하 1 000 톤 이상 : 수용능력의 3% 공칭수용능력 1 000 톤 이하 : 수용능력의 4% 로 하며, 소비지형 저장고를 기준으로 하고 입고품의 입고온 도는 저장고 급수에 따라 아래 표 4 와 같다. 표 4 입고품의 입고온도 기준 ¦ 구 분 ¦ F 급 ¦ C1 급 ¦ C2 급 ¦ C3 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입고품의 온도 ¦ -15°C ¦ -5°C ¦ +10°C ¦ +15°C ¦ 일본의 창고업법에서는, C1, C2, C3 급 저온저장고에서 국내 와 같은 온도로 규정하고 있으나 F 급 저온저장고는 -10°C 로 하고 있다. 한편 입고품의 비열에서도 일본의 창고업법에서는 저장고의 급수에 따라 F, C」급에서는 0.46 W · h/(kg · °C), C2 및 C3 급에서는 0.93 W · h/(kg · °C)로 규정하여 열량부 하계산에 이용하고 있다. 국내도 각 제품의 비열 기준이 있지 만 일반적인 경우에는 일본의 창고업법 저장고의 급수별 제품 비열기준 표 5 에 준하여 계산하고 있다. 표 5 저장고의 급수별 비열기준 ¦ 구 분 ¦ F, C1 급 ¦ C 2, C3 급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제품의 비열, W · h/(kg · K) ¦ 0.46 ¦ 0.93 ¦ 3) 발생열 저온저장고내에 정상적으로 발생하는 열량은 유닛쿨러를 사용할 경우에는 송풍기가 저장고 내에서 열을 발생시키고 또 한 작업시간 내에는 하역기계, 조명기구, 작업자의 발열 등이 고내의 발생열로 대별할 수 있다. 이러한 고내 발생열은 각 기기들의 수량 및 용량, 단위 발생량 등에 의하여 구해질 수 있으며 각 기기와 인체의 발열량을 각각 계산한 후 그 합계로 서 저장고내의 총 발생열을 구할 수 있다. (1) 전동 송풍기에 의한 발생열 전동 송풍기에 의한 발생열은 아래의 식(15)와 같이 계산 하며, 일반적으로 전동기 출력이 아니라 전부하시 입력의 합 을 취하여 부하율을 고려해야 하지만, 계산을 간단하게 하기 위하여 출력합계만을 취하여 계산한다. 전동송풍기의 자동운 전에 의한 사용 시간을 1 일 16 시간으로 하고 정지시간은 1 일 8 시간으로 규정한다. 전동 송풍기의 팬을 선정하기 위한 계산 으로는 전부하의 입력 합을 취하여 풍량에 따라 동력을 결정 하여야하고, 개략적 전부하는 벽면 침투열, 환기열, 제품의 냉 각열 등의 합에 안전율을 20% 더하여 계산한 값으로 한다. (14) Q3.0 = W N n/24 W : 전동 송풍기 총 동력, kW N : 전동 송풍기 수량 n : 1 일 동안의 전동 송풍기 사용 시간, h (15) 표 6 하역기계의 적재하중별 동력 (단위 : kW) ¦ 적재하중, kg ¦ 800 ¦ 1000 ~ 1200 ¦ 1 500 ~ 1 800 ¦ 2000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주행동력, MP ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ ¦ 승강동력, MP ¦ 3.7 ¦ 3.7 ¦ 3.7 ¦ 7.5 ¦ ¦ 합 계 동 력 ¦ 4.9 ¦ 5.3 ¦ 5.7 ¦ 9.7 ¦ (2) 하역기계(fork-lift)에 의한 발생열 하역기계 사용에 의한 발생열은 식(16)과 같이 계산하며, 하역기계의 1 회 입고의 평균주행거리, 적상 또는 적하시간, 입고회수 등을 고려한 저장고 내의 작업시간 등에 의하여 자 세히 계산되어져야 하지만 저장고의 규모, 적상 적하시간의 불규칙, 입고 제품량의 불규칙 등으로 인하여 정확한 발생열 | {}
f6f62b14-d5cd-45b7-b384-f70f31eedeb3 | 2권.pdf | 2,9-8 제 2 편 냉동응용 을 구하기는 쉽지 않다. 그러므로 하역기계에 의한 발생열은 하역기계의 주행동력(MP)과 승강동력(EP) 합의 1/2 에 단위 발생열을 곱하여 구한다. 또한 저장고 내의 하역기계의 사용 은 공칭수용능력 1000 톤당 1 대를 표준으로 하며, 저장고내 의 사용 시간은 1 일당 3 시간을 표준으로 한다. Q3.1 = W N n/24 W : 하역기기 총 동력, kW N : 하역기기의 대수 n : 1 일 동안의 하역기기 사용시간, h (3) 작업원의 발생열 제품의 입 · 출고시 하역작업 및 하역기계의 작동을 위한 작업원에 의한 발생열로서, 작업시간에 따른 작업인원의 수, 인체의 단위 발생열량 등으로 계산한다. 일반적으로는 1 일당 3 시간을 작업 기준으로 하며, 공칭수용능력 500 톤당 1 인을 표준으로 하고 아래의 식(17)과 같이 계산한다. 표 7 은 저장 고의 온도에 따른 작업원의 단위발열량을 나타낸 것이다. Q3.2 = W N n/24 ¦ W ¦ : ¦ 인체에서 발생하는 ¦ 열량, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 냉장실에서 ¦ 작업하는 ¦ 인원수 ¦ ¦ n ¦ : 1 일 동안 ¦ 작업시간, ¦ h ¦ (4) 전등(작업등)에 의한 발생열 제품의 입 · 출고시 작업을 용이하게 하기 위한 저장고내에 조명기구로써 각 기구의 용량 및 수량, 단위 발생열 및 냉각 시간으로 계산하며 식(18)과 같이 구한다. Q3.3 = W N n/24 ¦ W ¦ : 전등 총 동력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 전등 대수 ¦ ¦ n ¦ : 1 일 동안의 전등 사용시간, h ¦ 이상에서 저장고 내의 총 발생열 않는 아래의 식(19)로 표 현할 수 있다. Q3 = Q3,i i= 표 7 저장고 온도에 대한 작업원 단위발열량 (18) (17) ¦ 온도, °C ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -40 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작업원 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -40 ¦ ¦ 발열량, kW ¦ 0.24 ¦ 0.27 ¦ 0.30 ¦ 0.33 ¦ 0.36 ¦ 0.39 ¦ 0.41 ¦ 0.44 ¦ 0.50 ¦ 4) 환기열 (19) 환기에 의한 열량의 발생원인은 입 · 출고를 위한 문의 개 방에 있고, 주 · 야 및 계절에 의한 차이를 기초로 하여 경제 적인 장치를 설계하기 위해서는 당연히 독립적으로 검토를 해 야만 되는 항목이다. 일본의 현행 창고업법에 의하면 환기열 은 기타의 열손실로 규정하여 침입열, 발생열, 냉각열에 의한 (16) 열부하의 35%로 약산한다고 규정하고 있으나, 단열효과 가 점 점 크게 되고 있는 현재 상황으로는 좀 더 정확하고 근거 있 는 계산을 위해서 식(20)과 같은 방법으로 환기열량을 계산한 다. 이미 연구되어진 자료들에 의하면 환기량이 없는 야간과 환기가 이루어지는 주간의 발생열량부하의 대비는 약 1 : 2 정 도의 차이를 나타내는 것으로 조사되었다. 일 = V(h。-h,)n/24 V : 냉장실의 유효 내용적, m3 ha : 외부 공기의 엔탈피, W · h/m3 h, : 내부 공기의 엔탈피, W · h/m2 n : 1 일 동안 환기 회수 유효 내용적은 외형 용적에 90%에 해당하는 용적으로 아 래의 식(21)로 구한다. (20) V=L W Hx0.9 V : 유효 내용적, m2 L : 건물의 길이(벽 중심선으로 부터), m W : 건물의 폭(벽 중심선으로 부터), m H : 건물의 높이(보나 덕트의 하단), m 단위 체적당 환기열량과, 내용적과 온도차에 따른 환기횟수는 냉장고 부하계산설계에 따르며 표 8 및 표 9 와 같다. (21) 표 8 단위체적(1m2) 당 환기열량, W · h/m2 ¦ 실내온도 외기온도 ¦ 10 °C ¦ 0 °C ¦ -10 °C ¦ -20 °C ¦ -30 °C ¦ -40 °C ¦ -50 °C ¦ -60 °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -5°C ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 26 ¦ ¦ 0°C ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 29 ¦ ¦ 5°C ¦ 0 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 27 ¦ 33 ¦ ¦ 10°C ¦ 0 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 38 ¦ ¦ 15°C ¦ 2 ¦ 9 ¦ 14 ¦ 19 ¦ 24 ¦ 30 ¦ 36 ¦ 41 ¦ ¦ 20°C ¦ 5 ¦ 10 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 47 ¦ ¦ 25°C ¦ 9 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 54 ¦ ¦ 30°C ¦ 16 ¦ 21 ¦ 29 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 54 ¦ 60 ¦ ¦ 35°C ¦ 21 ¦ 28 ¦ 35 ¦ 42 ¦ 48 ¦ 56 ¦ 64 ¦ 69 ¦ ¦ 내용적, m2 △t ¦ 200 ¦ 300 ¦ 500 ¦ 1 000 ¦ 2000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70°C ¦ 7 회 ¦ 5.5 회 ¦ 4 회 ¦ 2.5 회 ¦ 1.4 회 ¦ ¦ 60°C ¦ 6.5 회 ¦ 5 회 ¦ 3.8 회 ¦ 2.3 회 ¦ 1.3 회 ¦ ¦ 351°C ¦ 4.5 회 ¦ 3.8 회 ¦ 2.8 회 ¦ 1.7 회 ¦ 1 회 ¦ 표 9 내용적과 온도차에 따른 환기횟수 △t : 저장고 내외 온도차. 5) 기타 발생열(냉동고 저장 산물의 호흡열) 청과 류는 수확 후에도 호흡작용으로 인해 내부에너지를 소 모하여 이산화탄소 수증기를 방출하기 때문에 신선도를 잃어 부패하게 된다. 온도조건, 환경가스 조건 등을 고려하지 않고, 또한 적당한 환기를 하지 않으면 기능장애를 일으키게 되어 일 | {}
b222f51c-924f-441f-8a93-82419c44c3c2 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-9 표 10 냉장고 부하계산 엑셀 프로그램 ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ 냉장창고 202(-30°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 개략도 ¦ 개략도 ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 설계 조건 ¦ 설계 조건 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 개략도 ¦ 개략도 ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 입고품명 물품형상 ¦ ice crearn ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 벽체 1 35°C 높 이 (유효고) ¦ 7.5 m 6.5 m ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 공칭 수용 능력 ¦ 1451.0 톤 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 1 일 입고율 ¦ 3.0% ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 입고 온도 ¦ -15°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 고내온도 ¦ -30°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결점 ¦ -2.2°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 천정온도 ¦ -25°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 물품 냉각 온도 ¦ -30°C ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 바닥온도 ¦ -30°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 냉각 시간 ¦ 24 시간 ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 전 비열 ¦ 0.7 kcal/(kg · °C) ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ 19.9 m ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 잠열 ¦ 49.4 kcal/kg ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ 벽체 3 ¦ 25°C ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 동결 후 비열 ¦ 0.39 kcal/(kg · °C) ¦ ¦ 벽체 2 35°C ¦ ¦ ¦ ↑ 35.75 m 벽체 4 -30°C ↓ ¦ 외기 온도 ¦ 35°C ¦ ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ 벽면 침입열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적, m2 ¦ 방열 재료명 ¦ 열전도율, kcal/(m · h · °C) ¦ 두께 mm ¦ 열통과 율, kcal/(m2 · h) ¦ 고내외 온도차 °C ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 천정 ¦ 711.43 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 5 ¦ 355.7 ¦ ¦ 바닥 ¦ 711.43 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 벽체 1 ¦ 149.25 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 65 ¦ 970.1 ¦ ¦ 벽체 2 ¦ 268.13 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 65 ¦ 1742.8 ¦ ¦ 벽체 3 ¦ 149.25 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 55 ¦ 820.9 ¦ ¦ 벽체 4 ¦ 268.13 ¦ urethaneform ¦ 0.02 ¦ 200 ¦ 0.100 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 계 ¦ 3889.6 ¦ ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ 환기열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유효내용적 m2 ¦ 외기와 의 환기열량, kcal/m2 ¦ 외기와 의 환기열량, kcal/m2 ¦ 1 일의 환기 회수 ¦ 1 일의 환기 회수 ¦ 열부하, kcal/h ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 4161.84 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 3 641.6 ¦ 3 641.6 ¦ ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ 제품 냉각열 ¦ ¦ DE ¦ 1 일 제품 입고량, kg/day ¦ 1 일 제품 입고량, kg/day ¦ 입고품의 비열 (잠열), kcal/(kg · °C) ¦ 입고품의 비열 (잠열), kcal/(kg · °C) ¦ 동결점과 의 온도차, °C 열부하, kcal/h ¦ 동결점과 의 온도차, °C 열부하, kcal/h ¦ ¦ 동결 전 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - 0.0 ¦ - 0.0 ¦ ¦ 동결 잠열 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 49.4 - ¦ 49.4 - ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 동결 후 ¦ 43500 ¦ 43500 ¦ 0.39 15 ¦ 0.39 15 ¦ 10 603.1 ¦ 10 603.1 ¦ ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ 고내 발생열 ¦ ¦ ¦ 사양 ¦ 용량, kW ¦ 수량(�), n ¦ 단위발열량 kcal/(kW · 人) ¦ 1 일 가동(작업) 시간, hr/day ¦ 열부하, kcal/h ¦ ¦ 냉각 fan ¦ �600 ¦ 1.5 ¦ 3 ¦ 860 ¦ 16 ¦ 10603.1 2580.0 ¦ ¦ fork lift ¦ 1台/1 000 ton ¦ 5.7 ¦ 1 ¦ 860 ¦ 3 ¦ 612.8 ¦ ¦ 전등 ¦ 100 W/20 m2 ¦ 0.005 ¦ 711.43 m2 ¦ 860 ¦ 3 ¦ 382.4 ¦ ¦ 작업원 ¦ 1人/500 ton ¦ -- ¦ 5 ¦ 385 ¦ 3 ¦ 240.6 ¦ ¦ floor heater ¦ 210 W/mm2 ¦ 0.21 ¦ - ¦ 860 ¦ 12 ¦ 90.3 ¦ ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 3906.1 ¦ ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ 열 부하 합계 ¦ ¦ 안전율 10% ¦ 입고시(cooling down) ¦ 24 244.4 kcal/h ¦ (7.3 JRT) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안전율 10% ¦ 보관시(keeping) ¦ 12581.0 kcal/h ¦ (3.79 JRT) ¦ 종의 냉장병을 발생시킬 수 있다. 또 입고할 때는 소정의 온도 까지 빨리 도달할 수 있도록 예냉조작이 필요하다. 이러한 호 | {}
e3f31599-5571-47f1-9596-3955594c6041 | 2권.pdf | 2.9-10 제 2 편 냉동응용 표 11 Excel worksheet 프로그램 ¦ 건물명 ¦ 건물명 ¦ ¦ ¦ ¦ 방명 ¦ 방명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물규격 ¦ 건물규격 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 길이 폭 높이 ¦ 외형용적 유효용적 ¦ m2 m2 ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 수용 능력 ¦ M/T ¦ M/T ¦ 외기온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 실내 온도 ¦ °C ¦ °C ¦ 제품입고 온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 입고 품명 ¦ ¦ ¦ 최종온도 ¦ °C ¦ °C ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 공칭 수용능력 ¦ ¦ ¦ 1 일 입고량 ¦ kg ¦ kg ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 구분 ¦ 구조체 재료명 ¦ 구조체 두께, mm ¦ 단열 재료명 ¦ 단열두께, mm ¦ 열전도율, kW/m ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 천정 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 방열사항 외벽 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 내벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 바닥 ¦ ¦ ¦ 폴리 우레탄폼 ¦ ¦ ¦ ¦ 설계 조건 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ 면적 x 열관류율 x 외기의 온도차(1) = 열부하 ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ ¦ A, m2 ¦ K, kW/(m2 · °C) ¦ K, kW/(m2 · °C) ¦ △T, °C ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 외벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 내벽 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 바닥 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 내벽 (사이벽) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 외 부 침입열 ¦ 외 부 침입열 ¦ 소계 kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ 환기횟수 x1 일 환기횟수 = 열량(열부하) ¦ ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ 유효내용적 x 단위체적당 환 기열 ¦ V, m2 ¦ E, kW/m2 ¦ E, kW/m2 ¦ N 회/24h ¦ N 회/24h ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ 1 회 입고량 x 호흡열량(11x1/24x1/1000 = 열량(열부하) ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ G, kg/회 ¦ 1, kWh/ton ¦ ¦ 1/24 ¦ 1/1000 ¦ Q3, kW ¦ ¦ 호 흡 열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ 1 회 입고량 x 제품은도차*제품비열(3x 냉각시간 = 열량(열부하) 냉 각 열 ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ 용량 x 가구수*단위발생일*생각시간(작업시간) = 열량(열부하) ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ M, kW ¦ N ¦ kW ¦ WT/24 h ¦ Q , kW ¦ ¦ 발생열 ¦ 팬모터 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 포크리프트 고내등 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 발생열 ¦ 작업원 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발생열 ¦ 소계 ¦ ¦ ¦ Q5 kW ¦ ¦ ¦ ¦ 총 부하량 ¦ 안전율 ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ % Qtotal = kW(RT) ¦ 흡작용은 발열반응을 동반하게 되며 그 열량의 계산식으로는 입고량과 호흡열에 비례하며 식(22)와 같이 나타낼 수 있다. 왕 = G R n/24 (22) G : 1 회 입고량, kg n : 입고 횟수 R : 호흡열, kW/(103 · kg) (6) 안전율을 고려한 총부하 일반적으로 안전율을 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 않는 다음과 같이 식(23)으로 계산할 수 있다. 왕 = �Qx0.1, kW (23) 따라서, 저장고내 총 열부하 QT, kW 는 아래 식(24)와 같 이 계산된다. QT= ��, kW (24) 이상과 같은 냉장고 부하 계산의 엑셀 프로그램을 표 10 및 표 11 에 나타내었다. 2. 2 동결실 부하계산 1) 냉장부하 일반적으로 동결을 위한 저장고는 예냉과 동결실의 급격한 부하변동에 의한 설비의 과부하 방지 및 산물의 급속한 동결 에 의한 제품 손상을 최소화하기 위하여 한 켠에 냉장실을 두 어 동시에 운영하는 것이 일반적이다. 저장을 요하는 품목이 반입되면 우선 냉장실에 입고하여 제품에 적합한 냉각방식으 로 소요온도(대개의 경우 0°C 부근)까지 냉장시킨 후, 비로소 동결실로 옮겨 저장이 행하여진다. 이러한 이유로 동결실의 부하를 산정하기 위한 부하계산도 단계적으로 이루어지는데, 소요 품목의 냉장을 위한 부하계산과 동결을 위한 부하계산으 로 나누어진다. 냉장을 위한 부하계산의 경우 앞서 설명한 냉 장고의 부하계산과 동일한 방법과 수식을 활용하여 부하계산 이 이루어지므로 여기에서는 생략하기로 하고 동결실에 대한 부하계산 방법을 소개한다. 2) 동결부하 (1) 외부 침입열 동결실의 외부 침입열은 아래의 식(25)로 산출한다. Q = KA(T - T2) K : 구조체 총괄열전달계수, W/m2K A : 단열면의 표면적, m2 71 : 외기온도, °C T2 : 동결실 온도, °C (2) 식품 동결 식품의 동결에 필요한 열량을 산정하기 위해서는 식품의 (25) | {}
42c44f7b-68e4-4fc3-9380-d8043062f439 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-11 표 12 식품의 물성치 ¦ 구 분 ¦ 수분함량, % ¦ 동결점, % ¦ 비열, Wh/(kg · °C) ¦ 비열, Wh/(kg · °C) ¦ 동결잠열, Wh/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, % ¦ 동결점, % ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 동결잠열, Wh/kg ¦ ¦ 쇠고기 ¦ 68 ¦ -1.7 ¦ 0.90 ¦ 0.47 ¦ 64.66 ¦ ¦ 돼지고기 ¦ 60 ¦ -2.2 ¦ 0.79 ¦ 0.37 ¦ 55.94 ¦ ¦ 닭고기 ¦ 66 ¦ -2.8 ¦ 0.8 ¦ 0.40 ¦ - ¦ ¦ 대구 ¦ 78 ¦ -2.2 ¦ 1.04 ¦ 0.56 ¦ 42.68 ¦ ¦ 고등어 ¦ 64 ¦ -2.2 ¦ 0.76 ¦ 0.43 ¦ 39.30 ¦ ¦ 새우 ¦ 71 ¦ -2.2 ¦ 0.96 ¦ 0.52 ¦ 42.68 ¦ ¦ 굴 ¦ 87 ¦ -2.8 ¦ 1.04 ¦ 0.51 ¦ 41.63 ¦ ¦ 양배추 ¦ 92 ¦ -0.4 ¦ 1.09 ¦ 0.54 ¦ 85.28 ¦ ¦ 양파 ¦ 88 ¦ -1.0 ¦ 1.04 ¦ 0.53 ¦ 80.13 ¦ ¦ 건조마늘 ¦ 61 ¦ -0.8 ¦ 0.80 ¦ 0.44 ¦ 68.50 ¦ ¦ 버섯 ¦ 91 ¦ -1.0 ¦ 1.08 ¦ 0.54 ¦ 83.96 ¦ ¦ 딸기 ¦ 90 ¦ -1.2 ¦ 1.07 ¦ 0.54 ¦ 83.83 ¦ ¦ 감 ¦ 78 ¦ -2.0 ¦ 0.97 ¦ 0.50 ¦ 72.33 ¦ ¦ 바나나 ¦ 75 ¦ -2.2 ¦ 0.93 ¦ 0.48 ¦ 69.78 ¦ ¦ 사과 ¦ 84 ¦ -2.0 ¦ 1.00 ¦ 0.52 ¦ 78.15 ¦ ¦ 우유 ¦ 88 ¦ -0.60 ¦ 1.06 ¦ 0.53 ¦ 61.98 ¦ ¦ 아이스크림 ¦ 58~66 ¦ -2.8 ¦ 0.90 ¦ 0.52 ¦ 61.98 ¦ ¦ 치즈 ¦ 37~38 ¦ -2.2 ¦ 0.58 ¦ 0.36 ¦ 34.89 ¦ 출처) ASHRAE HANDBOOK. 비열과 잠열 등의 물성치가 필요하다. 대표적인 식품의 물성 치를 표 12 에 나타내었다. 식품 동결에 필요한 열량은 다음의 식들로 계산할 수 있다. 식품을 동결점온도까지 냉각하기 위해 소요되는 열량을 식(26)과 같이 계산한다. 22.0 = WCp1(T1-T,) ¦ W ¦ : 동결 식품의 중량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cpl ¦ : 동결 전 식품의 비열, J/(kg . K) ¦ ¦ T1 ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ Tf ¦ : 동결점 온도, °C ¦ 이상에서 동결고내의 총 동결부하 용는 아래의 식(27)과 같이 나타낼 수 있다. (26) 용 = Q2.i = €2.0 + V2.1 +Q2.2 =0 (3) 동력부하 동결고의 동력부하열량은 증발기측 냉기를 동결 수산물에 균일하게 송풍하는데 사용되는 전동 송풍기 가동과 동결수산 물의 입고 및 출하에 사용되는 하역기기에 의한 발생열로 구 (27) 성된다. 동력부하의 계산은 식(28)과 같다. 용 = C N n/24 (28) C : 정격용량, kW N : 원동기 대수 n : 1 일 동안의 작업시간, h (4) 발생열 ① 작업원의 발생열 Q4.0 = M N n/24 M : 인체에서 발생하는 열량, kW N : 냉장실에서 작업하는 인원수 n : 1 일 동안의 작업시간, h (29) ② 전등(작업등)에 의한 발생열 Q4.1 = WNn/24 (30) 이상에서 동결실내의 총 발생열 있는 아래의 식(31)로 표 현된다. W : 전등 총 동력, kW N : 전등의 대수 n : 1 일 동안의 전등 사용시간, h Q4 = � Q4.i = Q4.0+Q4.1 · 0 (5) 환기열량 (31) 동결실 동결부하의 냉장고 환기열 않는 식(32)에 의하여 산출된다. 용 = V△h n/24 V : 동결실의 유효 내용적, m2 Ah : 동결실 및 냉장실의 공기의 엔탈피차, Wh/m2 n : 24 시간당 환기 회수 (32) 유효 내용적은 외형 용적에 90%에 해당하는 용적으로 아 래의 식(33)으로 구한다. V=0.9L WH V : 유효 내용적, m2 L : 건물의 길이(벽 중심선으로 부터), m W : 건물의 폭(벽 중심선으로 부터), m H : 건물의 높이(보나 덕트의 하단), m (6) 안전율을 고려한 총부하 (33) 일반적으로 안전율은 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 않는 다음과 같이 식(34)와 같이 나타낼 수 있다. 5 i=0 Q6 = �Q x0.1 = (Q +8+8+2+2)x01, kW (34) 따라서, 동결실 냉장고내 총 열부하 QT, kW 는 식(35)와 같 이 계산할 수 있다. | {}
65df6a03-7a05-4533-9f45-27e944ed24be | 2권.pdf | 2.9-12 제 2 편 냉동응용 &= Equ kW 2.3 제빙실 부하계산 1) 외부침입열 제빙실 냉장부하의 외부침입열 산정은 식(36)에 근거하여 계산된다. 8 = KA △T ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, kW/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 제빙조와 외기온의 온도차, K ¦ 2) 제빙열 원료수를 소정온도의 얼음으로 만드는데 필요한 열부하를 의미하며 다음 식(37)에 근거하여 산출된다. 용 =mlCn(Ti-Ty)+hz +Cp2(T1-T2)]/24 m : 제빙량, kg/h Cp1 : 물의 정압비열, Wh/(kg · K) Cp2 : 얼음의 정압비열, Wh/(kg · K) Ti : 원료수의 초기온도, °C Tf : 물의 결빙 온도, °C hL : 얼음의 동결잠열, Wh/kg T2 : 얼음의 과냉각 온도, °C 3) 발생열 (1) 교반기의 동력 발생열 제빙기를 사용하는 제빙실 내에 정상적으로 발생하는 열량은 송풍기로써 다음의 식(38)과 같이 계산할 수 있다. 용 = P⌀1 ⌀2 P : 정격 출력, kW ⌀1 : 소요동력/정격출력 ⌀2 : 가동률 (2) 원료수 교반용 공기에 의한 열부하 제빙기를 사용하는 제빙실내에 열을 발생시키는 교반기의 열 량 계산은 식(39)와 같이 계산된다. Q4 = ma(hi-hoo) : 교반 공기량, kg/h ma hi : 송풍기 출구 공기의 엔탈피, Wh/kg hw : 제빙캔 중의 수온에 상당하는 포화공기의 엔탈피, Wh/kg 4) 안전율을 고려한 총부하 일반적으로 안전율을 10%로 할 때, 안전율을 고려한 부하 (39) (38) 않는 다음과 같이 식(40)으로 계산된다. (35) Q⌀ = �(Q)x0.1 i=0 (36) (37) 따라서, 제빙고내 총 열부하 QT, kW 는 식(41)과 같이 계산할 수 있다. = (2+3+2+Q)x01, kW 5 QT= Ee, kW (40) 3. 부하계산의 실례 (41) 3.1 냉장고 부하계산의 사례 1) 설계 건물 그림 11 은 면적 4 293 m2 저온물류배송시설의 평면도 및 각 실의 배치도이다. 저온물류배송시설의 전체시설은 각각 가 로 72 m X 세로 36 m x 높이 7 m 와 가로 54 m x 세로 31.5 m X 높이 7 m 의 규모이다. Chart Type: line A B item_01 100 100 그림 11 4 293 m2 표준저온저장 시설 평면도 2) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 채소(신선식품) (2) 냉각 기준 - 초기 품온, T1 : 10°C - 목표 품온, T2 : 5°C - 냉각 시간 : 11 시간 - 1 회 처리량 : 100% 입고 1) (3) 입고품의 형태 - 상자 : 통기 비율 3%인 골판지 상자 - 규격 : 가로 mm X 세로 mm X 높이 mm (4) 상자 적재수 : 1 040 pallet(31 200 Box) - A cell : 620 pallet(18 600 Box) 1) 보관용 창고의 경우에는 24 시간의 냉각시간과 유효용적에 따른 입고율을 적용하여야 한다. | {}
bb3033ab-8795-4867-a5f8-a26780eff212 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-13 - B cell : 420 pallet(12 600 box) (5) 냉각시스템, 표 13 (6) 단열 - 종류 : 우레탄폼 패널 - 열전도 入 : 0.025, W/(m2 · K) (7) 외기와 접한 벽체의 면적 표 13 냉각시스템 사양 ¦ 구 분 ¦ 설계기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각방식 ¦ 2 차 냉매에 의해 유닛쿨러에서 열교환되는 중앙집중식 ¦ ¦ 응축방식 ¦ 증발식 응축기 ¦ ¦ 제상방식 ¦ 살수(water spray) 제상 ¦ ¦ 외기온도 ¦ 33°C ¦ ¦ 고내온도 ¦ 4°C ¦ ¦ 증발온도 ¦ -9°C ¦ ¦ 응축온도 ¦ 35°C ¦ ¦ 유닛쿨러 입출구온도차 ¦ 3°C ¦ ¦ 유닛쿨러 전면 풍속 ¦ 2.5 m/s 이상 ¦ 표 14 단위 셸별 외부침입열 계산 산정 수치 ¦ A cell ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ 동측벽 ¦ 252 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 서측벽 ¦ 252 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 남측벽 ¦ 504 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 4-(4) ¦ ¦ 북측벽 ¦ 504 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 천정 ¦ 2592 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 40-(4) ¦ ¦ 바닥 ¦ 2592 ¦ 0.200 ¦ 0.127 ¦ 30-(4) ¦ ¦ B cell ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 면적 A, m2 ¦ 단열재두께 8, m ¦ 총괄열투과 율 K, W/(m2 · K) ¦ 온도(T1-T2 ), °C ¦ ¦ 동측벽 ¦ 220.5 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 서측벽 ¦ 220.5 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 남측벽 ¦ 378 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 4-(4) ¦ ¦ 북측벽 ¦ 378 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 33-(4) ¦ ¦ 천정 ¦ 1 701 ¦ 0.100 ¦ 0.255 ¦ 40-(4) ¦ ¦ 바닥 ¦ 1701 ¦ 0.200 ¦ 0.127 ¦ 30-(4) ¦ 3) 부하계산 (1) 외부 침입열 각 단위 시설의 외부 침입열 용은 아래와 같이 계산한다. 8 = KA(T1 -T2) ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, 0.025 W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 14 ¦ ¦ △T ¦ : 냉동고와 외기와 의 온도차, °C 표 14 ¦ (2) 입고시 냉각열량 ① 입고품 냉각열량 각 단위 시설당 입고물량, 입고품의 온도가 동일할 때 단위 시설별 입고품 냉각열량 8.0 은 아래 식에 의하여 계산된다. 22.0 = GAC20△T1/11+GBC20 △T1/11 0.93 1 0.93 1 = 310000x x5x +210000x x5x 1000 11 1000 11 = 219.81, kW GA : A 실 입고물량, 310000 kg GB : B 실 입고물량, 210000 kg Cpo : 입고품의 비열 0.93, Wh/(kg · K) △T : 냉동고와 입고품의 온도차, 5°C 표 15 각 실별 외부 침입열 ¦ cell ¦ 외부 침입열 Q1, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 46.34 ¦ ¦ B ¦ 31.73 ¦ ¦ 총 계 ¦ 78.07 ¦ 표 16 각 실별 입고품 냉각열 ¦ cell ¦ 입고품 냉각열량 Q2, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 131.04 ¦ ¦ B ¦ 88.77 ¦ ¦ 총 계 ¦ 219.81 ¦ (3) 발생열 전동 송풍기에 의한 발생열 Q3.0 = WANAn/11+ WBNBn/11 11 11 =3.7x6x +2.2x6x = 35.4 kW 11 11 WA : A cell 전동 송풍기 동력, 3.7 kW WB : B cell 전동 송풍기 동력, 2.2 kW NA : A cell 전동 송풍기 수량, 6 NB : B cell 전동 송풍기 수량, 6 n : 전동 송풍기 사용 시간, 11 h | {}
47f3e20a-6b0a-4867-86b0-6ca7d56f7a32 | 2권.pdf | 2.9-14 제 2 편 냉동응용 하역기계(fork-lift)에 의한 발생열 Q3.1 = WNAn/11+WNBn/11 6 6 = 2.8x2x +2.8x2x 6.1 kW 11 11 W : 하역 기기의 총 동력, 2.8 kW2) NA : A 실 하역기기의 대수, 2 NB : B 실 하역기기의 대수, 2 n : 11 시간 동안의 하역기기 사용 시간, 6 h3) 작업원의 발생열 Q3.2 = MNAn/11+MNBn/11 11 11 =0.25x40x +0.25x26x = 16.5 kW 11 11 M : 인체에서 발생하는 열량, 0.25 kW NA : 냉장실에서 작업하는 인원수, 404) NB : 냉장실에서 작업하는 인원수, 26 n : 1 일 동안의 작업시간, 11 h ④ 전등(작업등)에 의한 발생열 Q3.3 = WNAn/11+ WNBn/11 11 11 = 0.02x2592x +0.02x1 705x = 85.86 kW 11 11 W : 바닥 면적당 소요동력, 0.02 kW5) NA : 총면적, 2592 m2 NB : 총면적, 1 705 m2 n : 11 시간 동안의 전등 사용 시간, 11 h 이상에서 저장고내의 총 발생열 않는 아래의 식으로 표 현된다. Q4 = 203.1 = 143.86 kW i=0 각 실별 발생열의 합계를 나타내면 표 17 과 같다. ⑤ 환기열 Q= V△hn/24 25.5 1.6 25.5 1.6 = 16329.6x x +10 716.3x x 1000 11 1000 11 = 100.30 kW 2) 본 저온배송센터는 분류작업기계(sorter)가 설치되지 않았으나, 분류작업 기계를 설치할 경우 그 동력을 발생열에 포함시켜야 한다. 3) 일일배송의 저온배송센터는 작업이 오후 5 시부터 시작되어 평균 12 시 간 작업을 하게 된다. 따라서 각 기기의 사용시간은 일반 보관용 냉장고 보다 증가하게 된다. 4) 저온배송센터는 하역과 더불어 분류작업에 필요한 작업자가 추가로 필요 하게 된다. 5) 전등에 의한 발생열은 분류작업을 위해 내부 전등의 설치가 증가한다. ¦ VA ¦ : A 냉장실의 유효 용적, 16329.6 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ VB ¦ : B 냉장실의 유효 용적, 10716.3 m2 ¦ ¦ Ah ¦ : 외기와 실내공기의 엔탈피 차, 25.5 Wh/m2 ¦ ¦ n ¦ : 11 시간당 환기 회수, 1.6 ¦ 표 17 각 실별 발생열 ¦ cell ¦ 발생 열량 Q3, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 87.07 ¦ ¦ B ¦ 56.77 ¦ ¦ 총 계 ¦ 143.86 ¦ 표 18 각 실별 환기 열량 ¦ cell ¦ 환기 열량 Q4, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 60.56 ¦ ¦ B ¦ 39.74 ¦ ¦ 총 계 ¦ 100.30 ¦ 표 19 각 실별 호흡열 ¦ cell ¦ 호흡 열량 Q5, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 49.46 ¦ ¦ B ¦ 33.50 ¦ ¦ 총 계 ¦ 82.96 ¦ 표 18 은 각 실별 환기열을 나타낸 것이다. 호흡에 의한 열량 &= GARn/11+GBRn/11 1.755 1,755 = 310000x +210000x 11000 11000 =82.96 kW GA : 1 회 입고량, 310000, kg/회 GB : 1 회 입고량, 210000, kg/회 R : 호흡열, 1,755, Wh/(103 · kg) 안전율 10%를 고려한 총부하 일본 냉동창고법 및 냉동공조법에 의하면 대개 10%의 안 전율을 도입하여 냉동설비의 용량을 선정하므로, 안전율 10%를 고려하여 부하를 산정하였다. 안전율 10%를 고려 한 단위 셸별 부하 Q6.cell 와 외부침입열, 냉각열, 발생열, 환기 열, 호흡열을 포함하는 총 부하 QT.cell 는 아래와 같이 계산할 수 있다. Q6.cell- A = [] Qx0.10 | {}
c4da9a22-1349-4f7e-9267-78a0088614c5 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-15 = (46.34+ 131.04+87.07+60.56+49.45)x0.10 = 37.44 kW Q6.cell-B= 2 Q x0.10 i=1 = (31.73+88.77+ 56.77 +39.74+33.5)x0.10 = 19.31 kW QT.cell-A = Ee = (46.34+ 131.04+87.07 +60.56+49.45+37.44) = 411.90 kW QT.cell-B= Eq = (31.73+88.77+56.77 +39.74+33.5+25.05) = 275.56 kW 3.2 동결실 부하계산의 사례 1) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 수산물 (2) 동결 기준 동결 처리량 W : 10 000 kg/회 동결 시간 : 14 h 동결 최종 온도 T2 : -20°C 동결실 온도 T2' : -30°C 입고품 온도 Z : 15°C(생선) 동결점 온도 Tj : -2°C 동결 전 비열 Cp1 : 0.884 Wh/(kg · K) 동결 후 비열 Cp2 : 0.465 Wh/(kg · K) 동결 잠열 hL : 67.44 Wh/(kg · K) (3) 냉각시스템: 표 20 냉각시스템 사양 표 20 냉각시스템 사양 ¦ 구 분 ¦ 설계기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각방식 ¦ 냉매에 의해 유닛쿨러에서 열교환되는 개별식과 혼합식 ¦ ¦ 응축방식 ¦ 리모터 컨덴서에 의한 공냉식 ¦ ¦ 제상방식 ¦ 히터에 의한 전열 제상 ¦ ¦ 외기온도 ¦ 15°C ¦ ¦ 고내온도 ¦ -30°C ¦ ¦ 증발온도 ¦ -40°C ¦ ¦ 응축온도 ¦ 35°C ¦ (4) 단열(외단열) 냉장실의 경우 : - 종류 : 천장, 암면 300 mm 벽, 암면 250 mm 바닥, 우레탄폼 175 mm 동결실의 경우 : - 종류 : 천장, 암면 300 mm 벽, 암면 250 mm 바닥, 스티로폴 175 mm (5) 설비능력 동결 20 톤/20 h(-35°C) 냉장 F 급 700 톤 C 급 100 톤 (6) 건축구조 냉장, 동결 철골 블록조 단층건물 사무, 기계실 철골 블록조 2 층 건물 가공실, 철골 블록조 2 층 건물 (7) 냉각방식 R22 고속다기통 콤파운드(compound)형 콘덴싱유닛 분산식(20 RT 이하) 전자동, 직접팽창건식, 살수 제상(defrost)식 2) 부하계산 (1) 동결 외부 침입열 Q1 =KA(T,-T) K : 구조체 총괄열전달계수, 0.022 W/(m2 · K) A : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 21 △T : 동결실과 외기와 의 온도차, °C 표 21 표 21 외부 침입열 계산 산정 수치 ¦ ¦ 가로, m ¦ 세로, m ¦ 총괄열 투과 율, W/(m2 · K) ¦ 온도, °C (T1-T2) ¦ Q1, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동측벽 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ -30-(-30) ¦ 0 ¦ ¦ 서측벽 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ 30-(-30) ¦ 0.56 ¦ ¦ 남측벽 ¦ 5 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ -30-(-30) ¦ 0 ¦ ¦ 북측벽 ¦ 5 ¦ 5.5 ¦ 0.016 ¦ 30-(-30) ¦ 0.27 ¦ ¦ 천정 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0.014 ¦ 38-(-30) ¦ 0.46 ¦ ¦ 바닥 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0.023 ¦ 15-(-30) ¦ 0.52 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.81 ¦ (2) 동결 전 현열량 Q2.0 = WC,(T1-T1) 0.884 =10000x[15-(-2)]x x1/14= 10.69 kW 1000 W : 동결 식품의 중량, 10000 kg CPt : 동결 전 식품의 비열, 0.884 Wh/(kg · K) Ti : 외기온도 즉, 식품의 온도, 15°C T, : 동결점 온도, -2°C | {}
bc13b983-63c5-4576-a280-423a6226abb9 | 2권.pdf | 2.9-16 제 2 편 냉동응용 (3) 동결 열량 92.1 = WhLS 67.44 =10000x x1/14=48.17 kW 1000 W : 동결 식품의 중량, 10000 kg hL : 동결 잠열, 67.44 Wh/(kg · K) 8 : 동결율, 1/14 (4) 동결 후 현열량 Q22=WCp2(Ty-T2) 0.465 =10000x[-2-(-20)]x x1/14=5.98 kW 1000 ¦ W ¦ : 동결 식품의 중량, 10000 kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CP2 ¦ : 동결 후 식품의 비열, 0.465 Wh/(kg · K) ¦ ¦ Ti ¦ : 동결 최종 온도, -20°C ¦ ¦ TJ ¦ : 동결점 온도, -2°C ¦ 이상에서 동결고내의 총 수산물 동결부하는 아래와 같다. Q2 = 활용 = 10.69+48.17+5.98= 64.84 kW (5) 동력부하열량 동결고의 지게차 및 팬을 포함하는 동력부하 열량 않는 아 식에 의하여 계산된다. 래 용 = CNG =2.2x6x1.337 = 17.65 kW C : 정격용량, 2.2 kW N : 원동기 대수, 6 G : 열 발생율, 1.337 (6) 발생열 Q =0 kW 작업원의 발생열 Q4 = MNn/24= 0 kW M : 인체에서 발생하는 열량, 0.27 kW N : 동결실에서 작업하는 인원수, 4 n : 1 일 동안의 작업시간, 0 h ② 전등(작업등)에 의한 발생열 Q4.1 = MNn/24= 0 kW W : 인전등 총 동력, 0.10 kW N : 전등 대수, 6 n : 24 시간 동안의 전등 사용 시간, 0 h 이상에서 동결실내의 총 발생열 있는 아래의 식으로 표현 된다. Q = �Q4.i =0 kW i=0 (7) 환기에 의한 침입열 용 =0 kW Qs = V △hn/24= 0 kW V : 예냉실 용적, 1264 m2 △h : 동결실 및 냉장실의 공기의 엔탈피차, 52.33 Wh/m2 n : 24 시간당 환기횟수, 0 [-] (8) 안전율 10%를 고려한 총부하, QT=92.73 kW =24 RT 안전율 10%를 고려한 동결부하 왕 및 동결외부침입열, 식 품 동결열, 발생열, 환기열을 포함하는 총 부하 오는 아래와 같이 산정된다. 왕 = �Qx0.1= (1.81+64.84+17.65)x0.1=8.43 kW i=1 표 22 동결실 총 냉방부하 ¦ ¦ 냉방부하, kW ¦ 냉방부하, RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결실 ¦ 92.73 ¦ 24 ¦ QT= E.Qi =(1.81 +64.84+ 17.65+8.43) =92.73 kW = 1 3.3 연속식 프리저(Freezer) 부하계산의 사례 연속식 freezer 의 부하계산은 기본적으로 일반적인 동결실 부하계산과 방법이 동일하지만 제품의 동결시간당 처리량 및 그 크기와 형상에 따라 부하가 크게 변동된다. 그리고 동결고 에 비하여 freezer 내부의 체적 대비 쿨러팬의 동력이 크므로 팬의 동력부하와 freezer 가동 중 belt 가 상시 구동되기 때문 에 belt 의 부하 계산을 고려해 주어야 한다. 표 23 은 연속식 freezer 의 부하계산을 나타낸 것이다. 1) 설계 조건 (1) 대상 품목 : 햄버거 패티 (2) 동결 기준 동결 처리량 W: 1 809 kg/h 동결 최종 온도 T2 : -10°C 동결실 온도 T2' : -35°C 입고품 온도 Ti : -2°C 동결점 온도 Tf : -3°C 동결 전 비열 Cp1 : 0.954 Wh/(kg · K) | {}
48b7b67f-a58a-4c99-ac69-fa0e0f8777de | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-17 표 23 연속식 Freezer 부하계산 Sheet ¦ 침 임 열 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ 면적 x 열통과 율 x 온도차 = 열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 침 임 열 ¦ m2 ¦ m2 ¦ Wh/(m2 · k) ¦ to-tr = T, °C ¦ Q1, W ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 천장 ¦ 58.08 ¦ 0.219 ¦ 35 ¦ 445.18 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 벽 ¦ 58.08 ¦ 0.219 ¦ 25 ¦ 317.99 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 바닥 ¦ 147.84 ¦ 0.219 ¦ 35 ¦ 1133.19 ¦ ¦ 침 임 열 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 764.17 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ 처리량 x 비열 x 온도차 = 열량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ Wh/(kg · k) ¦ Wh/(kg · k) ¦ t1-t2 = T, °C ¦ Q2, W ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결 전 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 0.95 ¦ 0.95 ¦ 1 ¦ 1718.55 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결 후 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 0.54 ¦ 0.54 ¦ 7 ¦ 6838.02 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ = 열량 처리량 x 잠열 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ GT kg/h ¦ f, kcal/kg ¦ f, kcal/kg ¦ f, kcal/kg ¦ Q2, W ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 동결잠열 ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 66.61 ¦ 66.61 ¦ 66.61 ¦ 120 497.49 ¦ ¦ 동 결 부 하 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 129 054.06 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ 동력 x 대수 = 열량 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ P, W ¦ P, W ¦ P, W ¦ M ¦ M ¦ ¦ Q3, W ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ fan ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 14800.00 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ fan(냉차단) ¦ 50 ¦ 50 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0.00 ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 기타 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 동 력 발 생 부 하 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 소 계 ¦ 14800.00 ¦ ¦ belt 부하 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ 벨트길이 x 비열 x 1 m 당중량 x 60/냉각시간 x (세정 후 온도-실온) = 열량 ¦ ¦ belt 부하 ¦ L, m ¦ 0.11 ¦ 0.11 ¦ BG, kg/m 60 ¦ T, min ¦ (tB-tr) ¦ Q4, W ¦ ¦ belt 부하 ¦ 306.0 ¦ 0.14 ¦ 0.14 ¦ 11.70 60 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 20049.12 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ 풍량계수 x 개방시간 X 개구면적 x (1-AK 효율) x V2xg x 차입/2 = 환기량 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ a ¦ 3600 sec/h ¦ (BW+0.1)xh 1-P ¦ V2 xgx△P ¦ /2 ¦ V, m2/h ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기량, V, m2/h ¦ 0.7 ¦ 3600 ¦ 0.15 1 ¦ 0.35 ¦ 2 ¦ 67.08 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ 입구 높이 X (1-(273+실내온도)/(273 x 실외온도)}/2 = 차이 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ h, m ¦ h, m ¦ {(1-(273+tR) / ¦ {(1-(273+tR) / ¦ (273+tF) / 2 ¦ △P, mmAp ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 차압, △P, mmAp ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ 2 ¦ 0.01 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ 환기량 x 실내 · 외 엔탈피차/실외공기비용적 = 열량 ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ V, m2/h ¦ V, m2/h ¦ (hF, kcal/kg-hR, kcal/kg) ¦ (hF, kcal/kg-hR, kcal/kg) ¦ V, m2/kg ¦ Q5, W ¦ ¦ 환 기 부 하 ¦ 환기열, W ¦ 67.08 ¦ 67.08 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.843 ¦ 1.75 ¦ ¦ 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ (침입열+제품부하+동력부하+BELT 부하+환기량) x 안전율 = 합계 ¦ ¦ 합계 ¦ Q1 ¦ Q2 ¦ Q2 ¦ Q3 Q4 ¦ Q5 ¦ 10% ¦ Q, W ¦ ¦ 합계 ¦ 1 896.36 ¦ 129054.06 ¦ 129054.06 ¦ 14800.00 20049.12 ¦ 1.75 ¦ 1.1 ¦ 182381 ¦ 동결 후 비열 Cp2 : 0.547 Wh/(kg · K) 동결잠열 hL : 66.61 Wh/(kg · K) (3) freezer size panel size(mm) : 8 800x660x4 800 belt 길이 : 306 000 mm belt 유효 폭 : 651 mm 2) 부하계산 Q = 침입열 + 동결부하 + 동력발생부하 + belt 부하 + 환기부하 = 1.89 kW + 129.05 kW + 14.8 kW + 20 kW + 0.002 kW = 182.40 kW | {}
460b003a-ba16-48e6-a6da-4ab781a67329 | 2권.pdf | 2.9-18 제 2 편 냉동응용 3.4 제빙실 부하계산의 사례 1) 설계 건물 제빙조의 크기 가로 7.3 mx 세로 14.2 mx 높이 1.27 m 이다. 2) 설계 조건 1) 대상 품목 : 냉동 생선 2) 제빙 기준 - 원수온도 : 25°C - 브라인 온도 : -10°C - 제빙량 : 20 000 kg/h - 교반기 정격출력 : 7.5 kW ① 외부 침입열 외부 침입열 오는 아래 식에 의하여 계산한다. 8 = KA(T1-T) ¦ K ¦ : 구조체 총괄열전달계수, W/(m2 · °C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 외기와 접한 벽체 면적, m2 표 24 ¦ ¦ △T ¦ : 동결실과 외기와 의 온도차, °C 표 24 ¦ 표 24 외부 침입열 계산 산정 수치 ¦ ¦ 가로, m2 ¦ 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 온도, °C (T1-T2) ¦ 외부침입열 Q, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동측벽 ¦ 18.0 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.19 ¦ ¦ 서측벽 ¦ 18.0 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.19 ¦ ¦ 남측벽 ¦ 9.3 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.10 ¦ ¦ 북측벽 ¦ 9.3 ¦ 0.298 ¦ 25-(-10) ¦ 0.10 ¦ ¦ 천정 ¦ 103.7 ¦ 2.55 ¦ 25-(-10) ¦ 9.285 ¦ ¦ 바닥 ¦ 103.7 ¦ 0.298 ¦ 20-(-10) ¦ 0.93 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ 10.8 ¦ 제빙열 원료수를 소정온도의 얼음으로 하는데 필요한 열부하 읽는 아래의 식으로 계산할 수 있다. 용 = mlCp1(Ti - Tz)+hz+Ga(7)-T3)]x1/24 201000x(116*(25-0)+92.56+058x10-(-10)] 24x1 000 = 106.1 kW m : 제빙량, 20000 kg/h Cp1 : 물의 비열, 1.16 Wh/(kg · K) Cp2 : 얼음의 비열, 0.58 Wh/(kg · K) Ti : 원료수의 초기온도, 25°C Tj : 물의 결빙 온도, 0°C hL : 얼음의 동결잠열, 92.56 Wh/kg T2 : 얼음의 과냉각 온도, -10°C 발생열 교반기의 동력 발생열은 아래 식에 의하여 계산된다. 용 = P⌀1⌀2 =7.5x(6.75/7.5)x1 = 6.75 kW P : 정격 출력, 7.5 kW ⌀1 : 소요동력/정격출력, 6.75/7.5 ⌀2 : 가동률 1 원료수 교반용 공기에 의한 열부하 제빙기를 사용할 경우 송풍기에 의한 제빙고 내에서 발생 열은 아래 식에 의하여 계산된다. Q4 = ma(hi-hw) (20.35-3.14) =161.3x 1000 =2.78 kW : 교반 공기량, 161.3 kg/h ma hi : 송풍기 출구 공기의 엔탈피, 20.35 Wh/kg hw : 제빙캔 중의 수온에 상당하는 포화공기의 엔 탈피, 3.14 Wh/kg 안전율 10%를 고려한 총부하, QT = 139.1 kW = 36 RT 안전율 10%를 고려한 제빙부하 용 및 제빙외부침입열, 제 빙열, 발생열, 원료수 공기열부하를 포함하는 총 부하 87 는 아래의 표 25 와 같이 정리할 수 있다. 표 25 제빙실 총 냉장부하 ¦ ¦ 냉방부하, kW ¦ 냉방부하, RT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제빙실 ¦ 139.1 ¦ 36 ¦ 용 = 2 일 x0.1 = (10.8+106.1 +6.75+2.78)x0.1 = 12.64 kW QT= � = (10.8+106.1 +6.75+2.78+12.64) = 139.1 kW 4. 결론 상기에서 냉장고, 동결고 및 제빙고 등을 포함하는 냉동고 의 개요와 부하계산 및 특정 냉동시설의 부하계산 사례에 대 | {}
5bb303d3-8916-4ed0-ba73-f4019552bee4 | 2권.pdf | 제 9 장 부하계산 2.9-19 해서 살펴보았다. 냉장고, 동결고 및 제빙고 시설의 냉동설비 선정기준이 되 는 냉동부하 계산 방법을 국내 냉동공조기술 및 일본 냉동창 고업법을 근거로 나타내었다. 또한 특정 냉동 시설의 냉동부 하계산 사례를 통하여 냉장 시설에 대한 부하 계산의 지침서 를 제공하였다. 이러한 냉동부하 계산 원리는 냉동식품 제조기술, 아이스링 크 등의 특수시설 냉동부하계산 산정 방안에도 적용할 수 있 으며, 그 경우 특수시설 설계변수가 사례별로 고려되어져야 할 것으로 사료된다. 참 고 문 헌 1. 冷藏倉庫, 2012, "日本冷凍空調�", 제 3 장, p.76-154. 2. 설비공학편람, 제 3 권 냉동 2011, "대한설비공학회" , 재 15 장 냉동부하계산. P. 1.15-1.15-19. 3. 한국냉동공조기술협회, 1996, "냉동공조기술", 제 22 장, p. 494. 4. 한국에너지기술연구소, 1997, "에너지 절약형 저온저장고 시스템 개발중간 보고서 " 48-59. , pp. 5. 한국에너지기술연구소, 1999, "에너지 절약형 저온저장고 시스템 개발최종 보고서", , p. 386-387. 6. 冷凍技士�編集, 冷凍協� 2010, "冷凍空調装置 및 設計 例", , pp. 98-99. | {}
f79c901e-5e79-44e0-a478-442ed3030028 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 1 제 10 장 냉동냉장설비 1. 업무용 냉장고 장기간 식품의 신선도 유지를 위해서는 그 식품을 동결시 키거나 제품의 온도를 낮게 유지하여 미생물의 생육을 억제 시켜야 한다. 물론 식품의 종류 및 가공방식 등에 따라서 온 도 범위는 다르게 적용될 수 있다. 농산물의 경우 +10~ -5°C (냉장의 경우)이며 수산물 및 축산물의 경우에는 0~ -25°C (냉장 및 냉동의 경우), 동결장치는 -40°C 이하를 기준으로 하고 있다. 물론 동결되는 식품의 종류에 따라서 -20°C 에서 -60°C 까지 다양한 온도조건이 요구되는 경우도 종종 있다. 냉동 저장된 제품의 평균 중심온도를 기준으로 냉동식품의 경 우 - 18°C, 아이스크림의 경우 - 26°C 정도가 이상적인 온도 로 알려져 있다. 본 절에서는 냉동기 선정 및 추가 고려사항, 조립식 소형, 중형, 대형 냉동·냉장 유닛 및 냉동·냉장고에 사용되는 단열 패널 및 규격에 대해 언급하였다. 1.1 냉동기 선정 및 추가 고려사항 냉동기의 운전조건은 설비의 설계조건에 따라서 크게 달라 지기 때문에 다음 사항을 기본적으로 고려해야 한다. 1) 응축온도 이것은 냉매의 종류, 냉각방식에 따라서 응축기의 종류가 결정될 것이며 우리나라의 경우 일반적으로 +30~+50°C 정 도의 범위로 하고 있다. 너무 높은 응축온도에서 증발온도가 낮아지면 낮아질수록 압축비가 커지게 되고 축동력이 많아진 다. 또한 응축온도를 낮추기 위하여 응축기의 용량을 크게 하 면 초기 설비비용이 상승하게 된다. 그러므로 이 두 가지 사 항을 고려하여 적당한 크기로 선정해야 한다. 2) 증발온도 이것은 냉장고의 설계온도에 대한 냉각기의 형식과 저장물 품의 종류에 따라 결정해야 할 중요한 문제이다. 특히 농산물 과 같이 고내의 상대습도를 높게 유지할 필요가 있는 경우에 는 고내온도와 증발온도의 차이는 작으면 작을 수록 좋으나 너 무 작게 할 경우 증발기의 크기가 과대하게 커지게 되므로 경 제성을 고려하여 선정하지 않으면 안된다. 반면에 고내온도와 증발온도의 차를 크게 하면 할수록 증발기의 크기는 작아지나 압축비가 커지므로 이로 인한 동력비가 증대되고 증발기 표면 에 서리가 자주 생기므로 운전비용 및 보수유지 비용이 많이 들게 된다. 따라서 증발온도의 선정시는 저장물품의 종류에 따라 설치 의 경제성 및 운전관리상의 경제성을 모두 고려하여 선정해야 한다. 일반적인 냉장고에서는 고내온도와 증발온도의 차를 대 략 5~10°C 사이에서 선정하고 있다. 3) 압축기의 선정 응축 및 증발온도가 결정되면 어떤 종류의 압축기를 사용 하는 것이 경제적이며 에너지의 소모량이 최소화 될 수 있는 가를 고려해야 될 것이다. 일반적으로 소형 냉장유닛, 중형 냉 동유닛, 대형 냉동유닛, 냉장창고의 순으로 동결 · 냉장고의 크기를 분류할 수 있으며 이에 따라 압축기도 밀폐형 왕복동 압축기, 스크류형 압축기 순으로 선정 사용되는 것이 보통이다. 4) 에너지 절약을 위한 고려사항 최근 에너지 절약이 중요해지면서 냉동기기의 에너지 소비 감소는 설계에서 매우 중요한 고려사항이 되고 있다. 적용분야 에 따라 다양한 냉동기가 설치되고 운영될 수 있지만 이러한 시스템에 여러 가지의 에너지 소비절감 방법은 동시에 적용이 가능하다. 아래의 사항은 설계자가 적용할 수 있는 에너지 절감 기술을 요약하여 소개한 것이다. 몇몇 기술은 이미 상용화되어 사용되는 반면 일부 기술은 현재 연구가 진행되며 적용이 고려 되기 시작하는 기술이다. 설계자는 에너지 절감을 통한 비용의 감소를 통해 소비자의 요구사항, 제작비용, 시스템 성능, 신뢰성 그리고 유지비용 등과 비교하여 실제 경제적 이득이 어느 정도 될 것인가를 항상 심사숙고해야 한다. 아래의 모든 에너지 절약 방법이 동시에 적용될 수 있는 시스템도 존재하며 일부의 방법 만 적용 가능한 시스템도 있을 것이다. ① 용량조절이 가능한 고효율 압축기는 변화하는 냉동부하 에 대응하기 위한 압축기 회전수 변화를 가능하게 한다. ② 고효율의 증발기와 응축기는 공기와 의 열전달 면적을 증 가시키고 열전달 계수를 좋게 하여 공기와 더욱 효과 적인 열전 달을 가능하도록 한다. ③ 증발기 팬과 응축기 팬을 구동하는 ECM(electrically commutated motor)은 음극 모터(shaped-pole motor)에 비 해 전력소비가 작고 속도조절을 위한 제어기와 의 연동이 가능 하다. ④ 자동으로 문을 닫는 장치를 사용하면 완전히 닫히는 상태 의 25 mm 이내에 문이 존재하는 경우 자동으로 문을 당겨 닫 음으로써 외부 공기의 유입을 방지한다. ⑤ 절전형 조명(compact fluorescent light)은 백열전구를 대체할 수 있으며 전력 소비와 열 발생을 줄일 수 있다. ⑥ 내부 열교관기(liquid-to-suction heat exchanger)는 증발기 출구의 저온냉매로 응축기 출구의 액냉매를 냉각시켜 과냉도와 증발기 용량을 증가시킨다. ⑦ 압축기 흡입측 관을 단열하는 것은 시스템 에너지 손실을 방지하는 역할을 한다. ⑧ 과열도에 의해 제어되는 팽창장치는 부하가 낮은 조건에서 냉매의 질량유량을 감소시켜 압축기의 전력소비를 감소시킨다. ⑨ 고온 또는 저온의 기체상태 냉매를 활용한 효과 적인 제상 방법은 짧은 시간동안 증발기에서 서리를 제거하고 냉동 공간 으로 열 유입을 최소화한다. 제상과 정은 온도에 의해 제어되어 | {}
9db7e039-f819-41ed-858f-d24d1b1e0ff7 | 2권.pdf | 2.10-2 제 2 편 냉동응용 야 하며 서리(얼음)를 녹이는 동안에만 압축기를 정지시킨다. ⑩ 여러 조각으로 나누어진 커튼이나 플라스틱 문은 출입이 가능한 냉동/냉장고의 문이 열린 경우 외기의 침투를 막아준다. ⑪ 재실자 센서는 냉동고 내부의 작업자 및 작업의 유무를 감지하여 조명을 점멸한다. 재실자가 없는 경우 조명을 꺼서 전 력소비와 내부 열 발생을 줄여준다. ⑫ 출입이 가능한 냉동고의 증발기 팬 제어기는 압축기가 꺼 진 상태이거나 증발기에 냉매 유동이 없는 경우 팬의 공기유량 을 줄여 전력소비를 감소시킨다. 이러한 형태의 팬 제어기는 다 음과 같은 조건에서는 사용하면 안된다. ㉠ 고부하 조건에서 항 상 압축기가 작동하는 경우, ㉡ 증발기 팬이 항상 최고 회전수 로 작동하지 않는 경우, ㉢ 증발기 팬이 다상전력 모터에 의해 작동하는 경우, ㉣ 증발기 팬 모터가 음극모터가 아닌 경우, ㉤ 증발기가 사이클을 정지하는 제상을 사용하지 않는 경우. ⑬ 고효율의 조명 사용은 전력사용을 줄여준다. 고효율 조명 인 전자식 안정기와 효율적인 전구 및 LED 등을 포함한다. ⑭ 냉동/냉장 공간에서 원활한 공기유동은 증발기 팬의 동력 소모를 감소시키며 내부 공간의 온도를 일정하게 유지하도록 한다. ⑮ 냉동공간의 밀폐성 유지는 높은 온도와 습도를 갖는 외기 의 침입을 차단시킨다. ⑯ 강화된 단열은 냉동공간의 바닥, 벽면, 지붕의 총괄열전달 계수를 감소시킨다. ⑰ 윗면으로 제품을 출입시키는 테이블형 냉동/냉장고는 윗 면에 냉동공간을 밀폐하기 위한 뚜껑을 장착하는 경우 사용하 지 않는 동안 에너지 소비를 크게 절감할 수 있다. 1.2 소형 냉동냉장 유닛 소형 냉동냉장 유닛에 사용하는 압축기의 정격용량에 따라 분류하면 대략 0.4 kW 까지는 밀폐형 압축기를 사용하고 있 다. 대부분 공냉식 응축기를 사용하며 응축기 유닛과 유닛쿨 러가 함께 붙어있는 일체형으로써 식당용 동결냉장고로 널리 보급되는 기종이다. 이 경우 사용온도 범위에 따라 냉장유닛 과 냉동유닛으로 구분할 수 있다. 1) 소형 냉장유닛 사용온도 범위가 0~10°C 의 것과 -5~10°C 의 것 두 가 지가 있으며 전자는 병음료나 통조림류와 같은 맥주, 쥬스 류의 저장에 사용되는 것으로서 그 냉각저장조건이 반드시 0°C 이상이어야 하는 것에 사용된다. 후자는 청과 물, 채소 류의 저장에 사용되는 것으로서 두 방식에서의 차이점은 제상방식으로써 전자는 오프사이클 방식을 이용하여 유닛 쿨러에 서리가 낀 경우 그 송풍기를 정지시킴으로써 서리 를 제거하는 반면에 후자는 핫가스 바이패스(hot gas by pass)방식의 서리제거 장치를 사용하거나 전기가열기를 이 용한 서리제거 방식을 사용하는 점이 다르다. 그림 1 은 소 형 냉장유닛의 외형도(0.4 kW 용)를 나타낸 것이고 그림 2 는 사용압축기의 크기에 따른 냉장고의 크기 선정을 위한 크기 선정표를 나타낸 것이다. ¦ 평 수 ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 높이 2.7m ¦ 2 2.5 3 ¦ 2 2.5 3 ¦ 2 2.5 3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평 수 ¦ 높이 2.2m ¦ 높이 2.2m ¦ 높이 2.2m ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.5 - ¦ 1.5 - ¦ 2 - ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 평 수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 평 수 ¦ 높이 1.8m m2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 24 ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0.4kW ¦ 0.4kW ¦ 0.4kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ 0.75kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ 1.1kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0 °C ~ 10 °C ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ 0.75 kW 1.1 kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ 1.5kW ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ 고내용적, -5°C ~ 10 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ※ 고내온도 5°C 외기온도 35°C 냉장고 방열 50 mm 우레탄발포기준. 그림 2 압축기 용량(kW)별 냉장고의 크기 선정표 ![image](/image/placeholder) 435 접지선접속구(M4) Control Box P ↓ 4-⌀11 ) 압축기(0.4kW) 自 南 275 . 560 320 0 495 증발기 : 증 513 호 - 30 송풍기용 ○ 전동기 냉기 177 208 드 록 흡입 120 5 32 응축기 (⌀150 D) 고내온도조절기 공기흡입 송풍기용 냉동기 470 (프로펠러 송풍기 고내용) 500 그림 1 소형냉장유닛의 외형도 | {}
9023c853-15f4-48d0-9f2c-c692c32fb455 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-3 (1) 설치장소의 선정 ① 햇볕이 직접 닿지 않는 장소 그리고 다른 열원으로부터 직접적인 열을 받지 않는 곳을 택해야 한다. ② 냉장고의 바깥부분은 통풍이 잘되는 장소라야 하며 응축 기 흡입공기의 온도가 35°C 를 초과 하는 경우에는 강제로 환 기시킬 수 있는 환기용 송풍기를 설치해야 되기 때문에 실 내의 더운 열기가 천정 쪽에 모이는 점에 유의 해야 한다. ③ 전원 및 응축수 배수 배관의 거리가 짧은 곳을 택한다. 그리고 식품위생법 제 12 조(식품 등의 공전)에 의하면, '식품 의약품안전청장은 제 7 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식 품 · 식품첨가물의 기준 · 규격, 제 9 조 제 1 항의 규정에 의하 여 정하여진 기구 및 용기 · 포장의 기준 · 규격과 제 10 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 등의 표시기준을 수록한 식품 등의 공전을 작성 · 보급하여야 한다'라고 규정하고 있다. ④ 운전소음과 진동의 전달이 잘 안되는 장소를 택한다. ⑤ 설치, 점검, 서비스를 할 수 있는 작업공간을 그림 3 과 같이 확보한다. ![image](/image/placeholder) 300 이상(0.4kw) 400 이상(0.75 kw) 300 이상(1.5 kw) 그림 3 서비스 공간의 확인 2) 수평형 소형냉장유닛 이 유닛은 소형냉장유닛과 똑같은 역할로 사용되지만 그 유닛 쿨러의 구조가 응축기 유닛과 똑같은 높이로 그림 4 와 같이 만들어져 있기 때문에 유닛쿨러의 주요부분이 고내로 설 치되는 것에 비하여 고내 유효용적을 더욱 크게 활용할 수 있 도록 만들어 놓은 것이다. 이 경우 설치시 주의 사항은 유닛쿨러가 바깥의 응축기 유 닛과 나란히 있으므로 특히 응축수의 배수배관시에 그림 5 와 같이 배수가 잘되도록 구배를 주는 것은 물론 외기침입을 막 기 위한 U 트랩을 설치해 주어야 하며 특히 겨울철 동결의 위 험이 있는 곳에 설치할 때는 동파를 방지할 수 있는 장치를 고려한다. 3) 소형 냉동유닛 이 유닛은 주로 사용온도 범위가 -15°C ~ -25°C 의 유닛으 로써 주로 동결식품의 저장에 사용된다. 소형냉장유닛과 비교 시 다른 점은 증발기의 핀피치가 더 넓어야 되고 서리가 생기 는 정도가 더 심하여 서리제거 장치로 핫가스 바이패스(hot ![image](/image/placeholder) 400 40 압축기 드레인파이프 180 4- �12.5 Control Box 田 표 송풍기용 전용기 접지선접속 단자(M4) 由 공기흡입 600 15 950 증발기 응축기 Remocon Box 송풍기용 전동기 360 냉매흡입 절연팩킹 냉장고 단열판 공기출구 덕트 그림 4 수평형 소형 냉장유닛(0.75 kW 용) ![image](/image/placeholder) 수평형소형냉장유니트 구배를 준다. 냉장고 U trap 그림 5 드레인 배관의 설치 방향 gas by pass)방식을 쓰거나 전기가열기를 사용하여 제상을 하는 점이다. 특히 증발기의 제상수 물받이 및 배수구는 동결 에 의해 막힘이 없도록 전기가열기를 사용하여야 한다. 이 소 형냉동유닛의 사용 압축기의 용량범위는 0.75 kW ~1.5 kW 까지는 밀폐형 왕복동압축기를 사용한다. 그림 6 은 소형 냉동 유닛의 외형도를 나타낸 것이고, 그림 7 은 압축기의 용량, kW 에 따른 사용 냉동고를 크기를 나타낸 것이다. 이 조건은 창고온도 -20°C, 외기온도 +35°C 냉동고 방열 두께 100 mm 우레탄 발포패널을 사용한 것으로써 냉동된 물품을 저장하는 경우에 적용할 수 있는 도표이다. 물론 압축 기의 용량은 달라지므로 주의 를 해야 한다. | {}
fe010ff8-9f83-4a03-96ee-912036314968 | 2권.pdf | 2.10-4 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) P 500 15 470 Accumulator 298 4-⌀11 0 0 수 Control Box 車 100 771 640 360 □ 園 373 냉기 0 흡입 140 V Drain Pan 증발기 40 420 공기 흡입 Drain Pipe 그림 6 소형 냉동유닛의 외형도(0.75 kW) 높이 2.7m 평 2.02.252.5 3.0 3.75 높이 2.2m 남 1.5 2.02.25 2.5 3.0 3.75 4.0 4.5 수 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ 높이 1.8m 0.5 10 15 2.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고내용적, m2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 30 ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ 0.75 ¦ ¦ 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ 1.5+0.75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1+1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5+1.1 ¦ ¦ ¦ 1.5+1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-15 °C ~ 20 °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1+1.1+1.5 ¦ ¦ ¦ 그림 7 압축기 용량에 따른 적용 냉동고의 크기 ![image](/image/placeholder) 드레인 관 드레인 호스 좌측 상세도와 같이 설치한다. 밀봉할 것 05¢ 1,5 03 월 가열기부분 밴드로, 호스를 판넬에 15 15 고정 할 것. 가열기 부분은 판별내로 접촉 되지 않도록 주의 할 것. 외기침입을 방지하기 위한 내경⌀25(고외추) U 트랩 겨울에는 동파 방지 장치 취부 그림 8 냉동차의 드레인호스 설비상세 (1) 설계방법 ① 냉동고의 천정은 냉동유닛의 중량에 견딜 수 있는 구조 의 것이어야 한다. 특히 냉동유닛 증발기의 크기는 냉동유닛 에 비하여 크기 때문에 뚫어야 할 구멍이 커져야 하므로 필요 하다면 보강재를 넣어서 천정을 뚫어야 한다. 또한 뚫린 천정 부위의 밀봉은 프랜지 부위의 볼트를 조이면 되지만 코킹재로 한 번 더 밀봉을 하는 것이 좋다. ② 드레인판 및 냉동고 내부측의 드레인 파이프는 그림 8 과 같이 설치하는 것이 좋다. ③ 1 대의 냉동고에 여러 대의 유닛을 설치하는 경우에는 그림 9 와 같이 응축기의 더운 공기 및 냉동창고 내의 냉풍이 서로 섞여 간섭받지 않도록 서로 대향이 되도록 설치하고 칸 막이를 만들어 붙인다. ④ 설치방법 및 사용조건, 저장조건에 따라 서리제거 성능이 떨어지는 겨울 등에는 프로펠러 송풍기 및 서리가 낀 상태를 정 기적으로 점검하고 필요하다면 수동으로 서리를 제거하도록 한다. 4) 분리형 냉동 · 냉장유닛(중형) 여기서 분리형 냉동 · 냉장유닛으로 정하는 범위는 압축기 의 크기로 볼 때에 대략 2.2 kW ~7.5 kW 사이의 것이다. 여 기서는 R22 와 R502 용을 기준으로 한 것을 설명하고자 한다. 특히 분리형이란 응축기 유닛과 증발기가 각각 별개로 제작되 어 냉매배관으로 연결되도록 하는 방식의 것을 의미한다. 사용 압축기의 용량별 냉동저장고의 크기는 아래 그림 10 과 같다. 또한 냉동 · 냉장유닛의 크기는 저장물의 종류 및 사용조건 에 따라서 달라지게 되지만 그림 10 에서 보냉고란 의미는 이 미 생각된 물품의 온도가 올라가지 않도록 유지하는 것을 의 미하며 냉각고란 맥주나 쥬스류 등의 상온물품을 냉장고에서 냉각하여 저장하는 것을 말한다. | {}
a2c53aee-2618-469f-8af8-c5bdec5227d6 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-5 ![image](/image/placeholder) 창고내부칸막이 냉풍(유니트간 간력이좁은 경우에 설치(3 m 이하) 열풍 열풍 냉풍 설치 예(1) 냉풍 열풍 창고내부칸막이 냉풍 열풍 창고내부칸막이 설치 예(2) 그림 9 설치 예 ¦ 평 수 ¦ H=2.7m ¦ 2 2.5 ¦ 3 4 ¦ 5 6 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 20 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평 수 ¦ H=2.2m 1.5 ¦ 2 2.5 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 7 8 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 평 수 ¦ H=2.8m ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고내용적, m2 ¦ 고내용적, m2 ¦ 10 ¦ 15 20 ¦ 25 30 ¦ ¦ 40 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ 2.2.kW 3.75kW 3.75kW2 2.2kW+3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ ¦ 2.2kW 3.75kW 2.2kW+3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.75kW*2 ¦ ¦ ¦ ¦ 저온용 (보냉고) 고내 온도 -20 °C ¦ ¦ ¦ 2.2kW 3.75kW ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2kW+3.75 ¦ kW ¦ ¦ 그림 10 분리형 냉동 · 냉장고의 적용 압축기 크기에 따른 선정표 (외기온도 +35°C, 단열패널의 두께 75 mm, 우레탄발포기 준으로 한 것) (1) 설치 ① 설치장소의 선정 증발기 유닛(실내 유닛) 이 유닛은 냉장고내의 냉기류가 골고루 분포되도록 할 수 있는 위치에 설치해야 한다. 특히 냉동냉장고는 단열판(우레 탄, 혹은 고밀도 스티로폴)으로 제작되는 것이 대부분이기 때 문에 증발기 유닛은 천정에 매달리는 형상으로 하는 것이 대 부분이며 이 때, 그 유닛의 중량을 충분히 고려하여 설치하는 것이 중요하다. 그리고 기류분포상 냉장냉동고 문이 있는 부 위에 설치하지 않도록 해야 한다. 또한 보수 점검을 위한 서 비스공간을 확보 설치해야 한다. 그림 11 은 실내 및 실외유닛 의 서비스공간을 나타낸 것이다. ② 설치 예 그림 12 와 같이 실내 및 실외유닛을 설치한다. ③ 설치방법 증발기 유닛(실내 유닛) 이 유닛은 주로 천정에 설치용 볼트(M8 볼트 4 개소 혹은 6 개소)를 그림 13 과 같은 방법으로 설치한다. 이때 천정과 증 발기유닛 사이에는 완충역할을 할 수 있도록 목재 20 mm 두께 정도의 것을 끼워 넣는다. 천정을 관통한 볼트는 천정 바깥부분에 보강용 앵글을 넣어서 냉각기의 하중을 충분히 받을 수 있도록 한다. 완충재를 넣음으로써 천정에 서리가 끼는 현상이나 외부로 전달되는 진동을 어느 정도 개선시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 냉기 취출구 0.2m 0.1m 0. 4m 공기 취출구 T 공기 흡입구 정면 1.0m 0.3m 0.3m 0.3m 11 실내 공간 그림 및 실외유닛의 서비스 ![image](/image/placeholder) 배관, 배선킷트 응축기유니트 유니트쿨러 온도조절기 그림 12 분리형 유닛의 설치 예 | {}
55dc0c20-ffab-4c73-918f-9a8c1ff466a5 | 2권.pdf | 2.10-6 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 완충재(목재의 길이는 유니트의 깊이를 고려한다) 보강앵글 M8 볼트 지지와 보강판 셔너트 그림 13 증발기 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) [2 대 설치] x x 상 m 3 5 m 이하 [3 대 설치] 5m 이하 그림 14 여러 개 유닛의 설치 1 개의 냉동, 냉장창고 내에 2 대 이상의 증발기 유닛을 설치 하는 경우에는 그 유닛 간의 상호거리가 5~10 m 인 경우 서 로 정면으로 마주 보도록 설치하면 안 된다. 그림 14 는 여러 개의 유닛을 설치한 예를 나타낸 것이다. 응축기 유닛은 공기가 재순환되지 않고 통기가 잘 되는 곳 에 설치해야 하며 먼지 등이 많지 않고 실내유닛과 냉매배관 및 전기배선 거리가 짧게 이루어질 수 있는 곳에 설치하는 것 이 가장 바람직하다. 설치는 위 그림 15 와 같이 한다. ④ 실내 및 실외유닛의 크기 실내 및 실외유닛의 크기는 제작메이커에 따라 다르다. 여 기에서는 2.2 kW 압축기를 사용한 한 가지 기종을 예로서 그림 16 및 17 에 실외유닛 및 실내유닛을 나타내었다. 실외유 닛인 경우는 고온용, 중온용, 저온용이 모두 동일한 크기로 될 수 있지만 실내유닛인 경우는 고온용, 중온용, 저온용의 크기 가 각각 다르게 선정 될 수 있다. 그 이유는 저장물이 농산물 인 경우, 가공식품인 경우, 동결식품인 경우 등에 따라서 고내 온도와 실내유닛 표면온도 사이의 온도차가 모두 달라지게 되 기 때문이다. ⑤ 냉매배관 냉매배관의 크기 선정은 냉매의 흐름에 따른 압력강하 및 냉각효율 그리고 경제성 등을 검사하여 결정해야 되지만 이 경우에는 분리형 냉동 · 냉장유닛 규격품으로서 배관의 가능 길이(수직 및 수평배관 전체길이) 15 m 기준시 대략 냉매배 관의 크기가 어느 정도 되는가를 다음 표 1 에 나타내었다. 유닛 사이의 고저차가 큰 경우 예를 들면 실외 유니트가 ![image](/image/placeholder) 실외유니트 앵커볼트 실외유니트베이스 ![image](/image/placeholder) 앵커볼트 콘크리트 몰타르 충전 � � 그림 15 옥외 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) 782 공기 흡입(2 연) 882 공기취출구 650 앵커볼트구멍 600 서비스 공기 커버 779 870 취출 약 전원연결 냉매가스배관 제어선연결 \228 핫가스접속구 접지선연결 냉매액배관접속구 그림 16 옥외 유닛 외형도(2.2 KW, 3 HP) 실내유닛보다 위에 있는 경우의 가스배관은 10 m 마다 트랩 을 설치하여 오일의 회수에 신경을 써야한다. 그리고 냉매배 관 길이는 그림 18 과 같은 범위를 초과 하게 되면 능력감소 뿐 만 아니라 기계고장의 원인이 될 수 있다. 따라서 전체길이 15 m 이내로 한다. 예를 들어 수평거리 2 m 로 된 경우 고저 차 13 m 까지 가능하다. 1.3 중형 냉장유닛 중형 냉장유닛을 사용압축기의 크기에 따라 분류하면 3.7 | {}
f73a2f2e-2291-4405-bff7-83a083b3160f | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 7 냉매 배관 접속구(�9.53 동관) 18.5 ![image](/image/placeholder) 2-⌀9.5 공기 흡입기 282 322 2-⌀9.5 139 1553 공기취출구 67 1752 177 5 70 396. 480 70 53.5 28 115 915 전기 배선 68 315 접속구 냉매가스 배관접속구 1757 핫가스 배관접속구 그림 17 실내 유닛 외형도(2.2 kW, 3 HP 용) 드레인판 히터 삽입구 표 1 냉매배관의 크기 드레인 배관 접속구 ¦ 유닛별 ¦ 가스배관 ¦ 핫가스배관 ¦ 액배관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 HP 중온, 고온용 (-5°C~10°C) ¦ ⌀15.88 (동관) ¦ ⌀12.7 ¦ ⌀9.53 ¦ ¦ 3 HP 저온용 (-20°C) ¦ ⌀19.05 ¦ ⌀12.7 ¦ ⌀9.53 ¦ ¦ 5 HP 중온, 고온용 ¦ ⌀19.05 ¦ ⌀15.88 ¦ ⌀12.7 ¦ ¦ 5 HP 저온용 ¦ ⌀22.2 ¦ ⌀15.88 ¦ ⌀12.7 ¦ ![image](/image/placeholder) 수평배관 고저차 kW(5 HP)에서 15 kW(20 HP)까지의 크기로 분류할 수 있다. 그리고 응축기의 냉각방식에 따라 수냉식과 공냉식으로 나눌 수 있고 응축기 및 증발기 유닛이 분리되어 있으면 분 리형, 일체로서 하나의 패키지 안에 설치된 경우는 일체형이 라고 하고 있다. 이 유닛은 주로 고내온도가 -2°C ~ 15°C, 상대습도 90~95% 정도의 높은 습도유지가 필요한 농산물 의 저장에 주로 사용된다. 창고의 송풍기류는 덕트를 통해 연결시켜 사용하도록 하였으며 수냉식의 경우는 단일 패키 지 내에 모든 냉매회로가 설치되어 있어 외부로부터 연결되 는 것은 냉각수 배관 및 드레인 배관이 전부이며 설치가 간 단한 것이 큰 특징이다. 그 대표적인 외형을 그림 19 에 나타 내었다. ![image](/image/placeholder) 20-M6 70.5 645 13 13 315 10 8 28.5 % 6*100=600 657 315 스위치 55 360 11-9 55 520 소유지 540 580 700 1208 1 150 20 A A' 520 공기분출구(전면) 1 100 그림 18 배관 허용길이 배관의 최대허용길이, 수평 및 수직배관 그림 19 중형 냉장유닛 수냉식(3.7 kW, 5HP) 외형도 | {}
262fdb13-4783-4cda-b9c7-6abf3dcfe38d | 2권.pdf | 2.10-8 제 2 편 냉동응용 그림 19 와 같은 것의 서리제거는 10°C ~ 15°C 사이의 운전시 에는 서리가 끼지 않는 방식으로 운전되기 때문에 제상운전이 필요 없으나 -2°C ~ 10°C 사이로 운전할 때에는 제상을 위한 오프사이클 운전이 주기적으로 필요하게 된다. 또한 겨울철 외 기가 너무 저하되어 응축압력이 내려가게 되면 이로 인해 냉 동사이클이 원활히 작동하지 못하게 되는 것에 대비하여 응 축압력 조절장치를 수냉식의 경우에는 냉각수 입구배관에, 공 냉식의 경우는 응축기측에 각각 설치하도록 한다. 1.4 대형 냉동유닛 지금까지 설명한 것은 냉동냉장고의 범위 중 압축기의 크 기로 보아 0.4 kW(1/2 HP)에서부터 15 kW(20 HP)까지, 즉 소형에서 중형에 이르기까지의 내용을 요약 소개하였으나 냉동냉장고의 의미와 적용범위를 생각할 때 저온창고의 개념 즉 중앙식 대형압축기를 사용하는 압축기의 적용크기로 분류 한다면 55 kW (75 HP) 이상의 범위는 다음에 취급되는 것으 ![image](/image/placeholder) 점검구 덕트(현지시공) 송풍기 1 000 이상 토출구 댐퍼 (유니트 본체 내장) 수온조절밸브 냉장고 유니트의 출구수온을 (-20 ~ -40°C) 20°C 이상 유지시킬것 온도계 보급수 흡입덕트 天 냉각탑 냉각수 펌프 기계실 드레인 제상 드레인 그림 20 수냉식 일체형 유닛의 설치 ![image](/image/placeholder) 335 1 403 4~A26 구멍 행커 볼트용 192 1 三 530 35 2120 675 900 연결플렌지 연결플렌지 송풍기 400 보출구 탬퍼 300 086 에너지 절약형 조절장치 표시등 접원접촉구 냉각수 출구 제어스위치 냉각수 입구 270 1 300 % 700 140 2 (저압) 20 (중간압) 200 765 (유압) 압력계 560 630 550 400 75 (고압) 5 2080 드레인 비상드레인 2190 그림 21 일체형 유닛의 외형도(15 kW, 20 HP 용) | {}
f7c640f1-698c-4b5e-a9bb-702f15f5a705 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-9 로 보고 본장에서는 15 kW(20 hp) 이상 45 kW(60 hp)까 지를 대형 냉동유닛으로서 설명하고자 한다. 대형 냉동유닛은 일체형과 분리형으로 나눌 수 있으며 응 축기의 냉각방식에 따라 수냉식 및 공냉식을 사용할 수 있겠 으나 냉동유닛은 주로 고내온도가 -20°C 이하에 쓰여 지므로 압축기의 운전효율을 고려하여 수냉식을 많이 사용한다. 그림 20 에 일체형의 설치 예를 나타내었다. 그림에서 나타낸 바와 같이 일체형은 유닛이 냉동고의 바 깥부분에 설치되며 흡입공기덕트와 토출덕트의 연결시 누설 이 없도록 하는 것이 중요하다. 그림 21 에 일체형유닛의 외형크기를 나타내었다. 이 유닛 의 특징은 한 개의 패키지 내에 모든 냉동사이클이 들어가 있 어 별도의 냉매배관을 설치할 필요는 없다. 반면에 유닛쿨러 가 고외에 설치되어 외기와 의 단열 및 누설로 인한 손실이 분 리형에 비하여 큰 것이 단점이다. 그림 22 는 분리형유닛의 설치 예를 나타낸 것이다. 이 유닛 은 그림에 나타낸 바와 같이 응축기 유닛은 고외에, 증발기 유 닛은 창고 내에 설치하고 두 유닛 사이에 배관을 연결하는 방 식이다. 이 경우 주의 해야 할 사항은 드레인 배관의 동파방지 장치를 설치해야 하는 것과 외기침입을 막기 위한 에어컷트밸 브(air cut valve)를 설치하거나 트랩을 설치하여야 하는 것 이다. 그림 23 은 15 kW(20 HP)용 수냉식 분리형 유닛을 나타 낸 것이다. 이 그림에서 실내유닛의 서리제거는 핫가스방식으 로 하며, 그 방법은 드레인판을 지나 냉각기 코일에 역으로 흘리는 방식으로 하고 있다. 1.5 조립식 냉동 · 냉장고의 패널과 규격 이상의 내용은 모두 조립식 냉동, 냉장고용의 유닛을 소형, 중 형, 대형으로 분리하여 설명한 것이다. 지금부터는 이러한 냉동 · 냉장고의 패널과 규격 표준화에 대해 설명 하고자 한다. 1) 패널의 종류 우리나라에서 생산되고 있는 조립식 패널은 단열재의 종류 에 따라서 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 연질 우레탄 발포패 널로 그 열전도율의 대략 0.02 W/(m · K)것을 사용한 것이 있 고, 0.04 W/(m · K)의 스티로폴 패널의 것이 사용되고 있다. 표 2 냉장고내 온도에 따른 사용 단열재의 두께 ¦ panel 의 두께 ¦ K 값, W/(m · K) ¦ 사용온도범위 ¦ styrofoam (단열재)의 경우 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 42 ¦ 0.48 ¦ 60°C ~-5°C ¦ 70 ¦ ¦ 75 ¦ 0.23 ¦ 20°C ~ - 25°C ¦ 123 ¦ ¦ 100 ¦ 0.2 ¦ -15°C ~ -35°C ¦ 178 ¦ ¦ 125 ¦ 0.16 ¦ -25°C ~ 45°C ¦ 213 ¦ ¦ 150 ¦ 0.14 ¦ -35°C ~ -55°C ¦ 267 ¦ ¦ 200 ¦ 0.10 ¦ -45°C ~-60°C ¦ 356 ¦ 1. 사용온도범위는 참고치 입니다. 2. 경제적인 Panel 두께의 산정은 규격, 용도, 지역에 따라 다릅니다. 3. 열전도율, W/(m · K) : 경질 urethane form=0.02, styrofoam = 0.03 을 채용 주) K = 단열재의 열전도율, W/(m · K), 단열재 두께, m 표 3 패널의 크기 ¦ 사용부위 ¦ panel 형태 ¦ 폭, mm ¦ 두께, mm ¦ 최대길이, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 3000 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 150 ¦ 3500 ¦ ¦ 천정 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 3500 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 150 ¦ 7800 ¦ ¦ 벽 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 42 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 75 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 100 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 125 ¦ 7800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 15 ¦ 7 800 ¦ ¦ 칸막이 ¦ 플레이트 패널 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 6500 ¦ ![image](/image/placeholder) 덕트 송풍기 점검구 융축기유니트 송풍기 토출댐퍼 수온조절 밸브 10 이상 증발기유니트 (유니트 출구수은 21° 이상은 확보) 드레인 배관 구비 10° 이상 냉장고 온도계 보급수 에어캇트밸브 혹은 트랜 0 냉각수 냉각수 펌프 그림 22 수냉식 분리형 유닛의 설치 | {}
23f97442-dfb2-4238-bcf0-fbce69160e49 | 2권.pdf | 2.10- 10 제 2 편 냉동응용 두 종류 모두 패널의 양면에 칼라강판 혹은 PVC 코팅강 판을 사용하기도 하며 주문에 따라서는 스테인리스강판을 사 용할 수도 있다. 우레탄 발포패널과 스티로폴패널의 차이점 은 고내설계 온도에 따라서 스티로폴인 경우가 우레탄인 경 ![image](/image/placeholder) 792 4-⌀20(앵커볼트용) 서비스 공간 1 200 이상 흡입 배관 접속구 서비스 공간 핫가스 배관 접속구 1 880 1 200 이상 액냉매 출구배관접속구 (25.4⌀) 에너지 절약 조절기 조작 스위치 전원반(⌀112) 502,05 냉각수 출구(PT 3) 냉각수 입구(PT 3) 675 325 、 1 (저압) 700 (중간압) 압력계 (유압) 200 」 (고압) 500 1 880 5 430 340 비상 드레인 1990 000 수냉식 압축기 유니트(20 HP) ![image](/image/placeholder) 800 450 단자대 상자 (뒷면) 421 ] 액배관 210 (�25.4, 동관접속) 1 핫가스 배관 000 흡입가스 배관 100 997 1 880 FPT 11(드레인용) 35 1 960 4-⌀20 Hole 1 197 250 2030 (앵커볼트용) 1 998 그림 23 수냉식 응축기 유닛 및 유닛 쿨러 외형도(20 HP 용) ![image](/image/placeholder) 22.5 평 25 평 30 평 w 18 7.2m 16 평 18 평 20 평 24 평 8 18 평 5.4 9 평 10.5 평 12 평 13.5 평 15 평 4.5m 6.25 평 7. 5 평 8.75 평 10 평 11 25 평 -12.5 평 15 평 日 4 평 5 평 6 평 평 8 평 10 평 8 10.8m 27 3 평 3. 75 평 4 5 평 5.25 평 2.25% 日 2 평 2.5 평 3 평 15 일 00 3.6m 4.5m 4m 日 27ml 5 6.3 그림 24 조립식 냉동 냉장고의 표준규격 평면도 | {}
b89d577b-1267-4cf8-932c-f7b29652bdcf | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 11 우에 비하여 더 두꺼운 것을 사용해야 된다는 점이 다르다고 할 수 있으며 사용온도범위에 따른 패널의 두께는 표 2 에 나 타내었다. 2) 패널의 크기 패널의 크기는 표 3 과 같으며, 이것은 국내 생산되는 표준 우레탄패널의 규격으로써 그 높이는 수요자의 요청에 따라 제 작되고 있다. 그림 24 는 패널조립형 냉동냉장고의 표준규격 평면도를 나 타낸 것이다. 2. 가정용 냉장고 본 장은 현재 사용되고 있는 표준형 가정용 냉장고, 냉동고 및 냉동냉장고들의 구성과 설계에 대하여 소개하고자 한다. 물- 암모니아 흡수식 시스템이나 열전소자를 이용한 작은 이동식 냉장고는 주로 레저용 차량, 피크닉 쿨러, 소음이 문제인 호텔 방의 냉장고 등에 사용된다. 최근 흡착식 시스템을 이용한 소형 냉동 사이클에 대한 연구도 계속되고 있다. 위에서 언급한 다양 한 장치나 사이클이 존재함에도 불구하고 현재 사용되는 대부 분의 가정용 냉장고는 증기 압축식 냉동 사이클을 기본으로 작 동하고 있다. 따라서 본 절에서는 전기를 동력원으로 사용하는 증기 압축식 냉동 시스템을 적용한 가정용 냉동냉장고에 대해 서만 설명하고자 한다. 일반적으로 가정용냉장고의 냉각방식을 크게 두 가지로 구 분한다. 증발기의 차가운 냉기를 자연대류에 의해서 냉기운반 을 하는 직냉식과 팬을 사용하여 강제대류에 의해 냉기를 운 반하는 간냉식이 그것이다. 직냉식은 일반적으로 별도의 제상 히터가 없고 1 년에 한두 차례 착상된 서리(frost)를 냉장고를 끄고 녹여 줘야한다. 간냉식은 전기히터와 같은 별도의 제상 장치가 있어 자동으로 제상을 해준다. 현재 가정에서 사용 중인 냉동냉장고는 문의 형식에 따라 크게 좌우개폐형(side-by-side), 상하개폐형(top-mounted freezer, bottom-mounted freezer), 단일개폐형(chest freezer, single- door type) 등으로 구별되며 다양한 종류의 가정용 냉동·냉 장고의 형태가 그림 25 에 제시되어 있다. 국내에서는 죄우개 폐형이 보편화되어 있다. 최근에는 김치를 보관필요에 따라 저 장온도를 0°C 이하로 낮춘 김치냉장고가 점점 확산 보편화되 는 추세이다. 2.1 주요 기능 냉동냉장고의 기본기능은 저온에서 식품을 보존할 수 있는 공간의 제공과 더불어 얼린 얼음을 공급하는 것이다. 신선한 음식의 보존을 위해 냉장실은 0°C 와 4°C 사이의 온도로 유지 하는 것이 바람직하며 식품에 따라 더 높은 온도 및 습도로 조절되는 특별한 목적의 공간이 제공되기도 한다. 장기간 보 존을 위하여 냉동실이 사용되며 항상 -15°C 이하를 유지하고 대부분의 경우 -20°C 내외의 범위에서 조절되도록 설계된다. 2.2 성능 냉동냉장고는 적정 온도를 유지해야 하며 무더운 여름철의 날씨에도 식품을 신선하게 보존할 수 있는 능력을 가져야 한 다. 대부분의 모델들은 정격전압 및 주위온도 30°C 에서 수 시 간 내에 각 실의 적정온도에 도달되도록 설계되어야 한다. 시스템의 효율은 최근 진행 중인 에너지 규격 상향 조정에 따라 그 중요성이 더해지고 있다. 따라서 열 교환기, 압축기 등 냉동회로 부품의 고 효율화와 캐비넷 발포 단열재의 성능 개선이 지속적으로 진행되어야 한다. 또한 사용자들에게 불쾌 감을 주는 냉기순환 팬 및 압축기가 운전될 때의 소음과 진동 의 최소화를 위하여 설계자들이 많은 노력을 기울여야 한다. 2.3 규격 가정용 냉동냉장고에 대한 모든 규격은 한국 산업규격(KS) 의 KS C 9305 "전기냉장고 및 전기 냉동고"에서 규정하며 한국 산업 표준심의 회 전기부회의 심의 를 거쳐 제정되어 발표 되고 있었으나 2010 년 폐지되었고, 현재에는 김치냉장고에 대한 KS G 9321 만 개정 고시된 상황이다. 하지만 구 규격인 KS C 9305 에는 용어에 대한 정의, 유효 내용적 계산방법, ![image](/image/placeholder) 소형 냉장고 MEAT EG. MEAT 단문형 직립 냉장고 냉장고 양문형 적체형 소형 스탠드 냉장고 냉장고 Ⓕ = 동결 상자형 냉장고 냉장고 Ⓖ= 냉장 그림 25 다양한 종류의 가정용 냉동·냉장고 | {}
a8783b2f-2759-4a74-af7c-a696825b8d49 | 2권.pdf | 2.10-12 제 2 편 냉동응용 성능 및 소비전력 측정 방법 등이 상세히 소개되어 있다. 에 너지 효율과 관련해서는 에너지 이용 합리법 제 17 및 18 조의 규정에 의거하여 산업자원부 산하 에너지 관리공단에서 고시 하는 "효율관리 기자재의 운영에 관한 규정"에서 1999 년 3 월 에 개정이 되어 전기냉장고의 에너지 소비효율 기준 및 등급 기준을 명시해 놓고 있다. 2008 년 5 월부터 ISO 국제표준규격 체계로 시험규격을 변경(KS C ISO 15502)하고 실사용에 가 장 가까운 조건에서 소비전력 등의 성능을 측정하도록 하고 있다. 2.4 내구성 가정용 냉동냉장고의 냉동사이클은 냉매와 윤활유가 섞여 순환하게 되는 밀폐형으로 되어있으며 제품에 따라 차이는 있 으나 일반적으로 10 년 이상의 수명을 유지하게 된다. 그러므 로 장기간 운전을 위한 시스템 자체 보호장치가 설계되어야 하며 이를 위해 압축기에 과부하 보호회로 장치를 부착하여 고온, 고압, 과전압 등의 비정상적 주위 조건으로부터 피해를 입지 않도록 압축기의 운전을 조절한다. 뿐만 아니라 냉장실 의 문은 수명기간 동안 최대 30 000 회(KS C 9305-1996, 8.2.15 항 참조)를 기준으로 부품, 장치들의 내구성 및 파손 시 교체 용이성을 고려하여 설계하도록 규정하였다. 제조사별로 차이는 있으나 주요 부품에 대한 보증기간을 명시하며 제품을 설계할 때 유지보수 및 사용자 설명서를 함께 제작하여 제공 한다. 냉장고 사용 환경은 국가마다 다르지만 고온고습지역과 겨울철에도 운전이 되도록 설계를 해야 한다. 2.5 단열 캐비넷 단열 캐비넷을 최적으로 설계하기 위해서는 아래와 같은 목적을 최대한 만족하도록 해야 한다. ① 최대 용적률(유효내용적+외부용적)의 유지 ② 최대의 사용편리성, 신뢰성 유지 ③ 최소의 열전달 성능 유지 ④ 최저의 가격 제공 ⑤ 구조 강도를 유지 용적률은 효과 적인 단열재의 사용으로 얇은 벽 두께를 유 지함과 동시에 압축기, 응축기 등의 기계실 부피를 최소화시 킴으로써 외부용적을 증가시키지 않고 최대용적률의 설계가 가능하다. 유효내용적의 계산 방법은 KS C 9305 부속서 1 에 명시되어 있다. 냉동실과 냉장실은 단열재로 된 중간 벽으로 나누어지며 일부를 개통시켜 냉동실의 냉기를 공유하도록 하는 구조와, 완전히 차단하고 각 실에 증발기를 각각 설치하여 독립적으로 냉기를 사용하는 두 가지 종류가 있다. 주로 0.5 m2 이상의 대형제품에서 볼 수 있는 독립적인 구조는 냉동실로의 냄새확 산 방지 및 야채실 습도 유지 측면에서 유리할 수 있다. 특별한 목적의 식품 저장을 위해 냉장실 문에 부착된 8°C 대를 유지하는 유제품 저장실, 냉장실 내부 0°C 대의 생선류 저장실, 6°C 대의 야채저장 서랍 등이 각각 설계되어 있으며 냉동실에는 제빙장치 및 얼음 저장실이 구성된다. 얼음 및 물 취출장치(dispenser)는 자동 및 수동으로 작동 되며 일간 제빙량은 가변적이나 설계 기준에 따라 2 kg 내외 로 유지된다. 자동제빙 장치는 제빙그릇으로 수압에 관계없이 일정량의 정수된 수돗물이 유량조절 밸브를 통해 유입되고 그 주위로 -25°C 내외의 냉기를 순환시켜 얼린 후 제빙그릇 주위 에 설치된 히터를 가열시키거나 모터의 힘을 이용하여 제빙 그릇을 비틀어 각빙(��)을 얼음 저장그릇으로 모은다. 저 장그릇에는 제빙 멈춤 장치를 부착하여 과다 제빙현상을 방지 한다. 캐비넷의 단열성능은 소비전력에 직접적인 영향을 미친다. 일반적으로 단열 캐비넷을 통과 하여 외부로부터 캐비넷 내부로 전 달되는 열부하는 전체 냉동부하의 45%에서 55% 정도로 알려질 만큼 단열성능은 매우 중요하다. 종래에는 R11(CCI3F, 0.0149 W/(m · °C)의 발포제를 사용하였으나 CFC 규제와 관련하여 최근에는 R141b(CH3CCl2F, 0.0169 W/(m · °C)) 또는 사이 클로 펜탄(C5H10, 0.019 2 W/(m · °C))을 적용하고 있으며 향후 R141b 마저도 HFC365mfc (CF3CH2 CF2CH3, 0.0169 W/ (m · °C), HFC245fa(CF3CH2CF2H, 0.0174 W/(m · °C) 등의 새로운 합성물질로 대체될 예정이다. 단열두께는 크게 두 가지 기준에 의거하여 결정되는데 첫 째는 한계 이슬맺힘 시험조건(주위온도 35°C, 상대습도 85 %)에서 연속운전의 경우 외벽에 이슬이 맺히지 않을 것과 둘 째는 30°C 의 주위온도에서 운전을 정지한 후 일정시간 동안 냉기 보존성능을 유지해야하는 것이다. 외벽의 이슬맺힘 방지 를 위해 응축기 배관의 일부를 외벽 내부에 설치하거나 소용 량의 히터를 특정 부위 내벽에 부착하기도 한다. 각 실 내벽 의 이슬맺힘은 문의 잦은 개방으로 생성되며 맺힌 이슬방울이 축적되지 않도록 냉동냉장회로 및 냉기분배 방식을 최적으로 설계한다. 캐비넷과 각 실의 문은 가스켓(gasket)에 의해서 상호 기밀을 유지하도록 설계되어 있으며 가스켓 부분으로의 열 침투는 캐비넷 전체 열부하의 약 30%를 차지하므로 열 침투를 최소화하기 위하여 열전도를 감소시키는 재질과 특수 형상의 구조로 제작해야한다. 최근에는 진공단열패널이 개발 되어 우레탄 단열사이에 5 mm~20 mm 두께로 삽입하여 발포를 함으로써 열전도를 극도로 작게 하는 기술이 적용되고 있다. 진공단열패널의 열전도계수는 0.002 W/(m · °C) 이하 이고 지속적으로 더 낮은 열전달계수를 갖는 진공단열패널이 개발되고 있다. 진공단열패널 단면 예는 그림 26 에 도시되어 있다. 캐비넷의 제조과 정을 간단히 설명하면 캐비넷은 성형된 강 판에 부식방지를 위한 표면처리를 한 외벽과, 얇은 플라스틱 판을 사출 또는 진공성형 방식으로 냉동실 및 냉장실의 서랍, 선반 등 부품을 위치시킬 수 있도록 형상화한 내벽을 함께 조 립하여 틀 속에 고정된다. 그리고 내벽과 외벽 사이에 발포액 을 주입하여 일정시간(5 분 내외) 경과 후 틀에서 분리하여 완 성한다. 문 힌지(hinge)의 고정을 위하여 내, 외벽 사이에 강 철 보강재를 설치하며 냉동냉장회로의 냉매배관 일부 및 전선 류 등과 함께 발포제 내부에 묻힌다. 특히 응축기의 배관을 연장하여 외벽 안쪽에 부착함으로써 응축면적 확보와 외벽의 이슬맺힘을 방지하도록 설계하기도 한다. 각 실내등 및 냉기 | {}
d922be4e-554e-4f6c-b9fd-8f62ac81be66 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 13 Chart Type: line 재단 필름 상제도 금쇽화 나일본 금속화 폴리에스터 풀리비 알코올 풀리에틸렌 item_01 12 2 4 1 6 그림 26 진공단열패널 단면의 예 순환 팬의 전원 스위치는 문의 개폐와 연동 되도록 설치되며 증발기, 팬 및 냉기분배 덕트(duct) 등을 장착하기 위한 기구 물도 내벽에 설치된다. 전체적인 캐비넷의 구조는 운반 및 충 격에 충분히 견디고 내부 선반 등의 조립이 용이하도록 설계 되어야 하며 지속적인 사용에 견딜 수 있어야 한다. 문의 구조는 캐비넷의 제작방법과 동일하며 전자식 표시 창이 부착되는 경우 내, 외벽 사이에 전선류를 삽입하여 발포 하게 된다. 문의 개방력은 시험 전후에서 70 N 이하로 설계 되어야 하며 냉동실 문의 유지력 또한 시험조건에서 확보되도 록 한다(KS C 9305-1996, 8.2.16 항 참조). 플라스틱 재질은 냉동냉장고 내부에서 식품과 마주 닿는 주요한 부분으로서 통상 대형 냉장고 기준 10 kg 내외의 무 게를 차지하게 된다. 플라스틱 재질의 특성은 ① 물성치가 광 범위하고 ② 전기적 절연, 열적 단열성이 우수하며 ③ 수분에 잘 견디고 ④ 표면 청결이 용이하고 ⑤ 표면처리 없이 광택 유지가 가능하며 ⑥ 착색이 용이하고 ⑦ 디자인의 다양화가 가능 ⑧ 성형이 쉬우며 ⑨ 상대적으로 가격이 저렴하다. 주로 사용되는 재질 중 HIPS(high-impact polystyrene), ABS (acrylonitrile butadiene styrene) 등은 내벽으로, 폴리프로 필렌(PP, polypropylene), 폴리에틸렌(PE, polyethylene) 등은 서랍, 선반으로, 비닐 및 고무 등은 가스켓으로, 나일론 등은 소형 바퀴와 힌지로 적용되고 있다. 특히 음식물과 직접 또는 간접적으로 접촉되는 부분은 위생상 해로운 화학적 냄새 등이 발생하지 않아야 한다(KS C 9305-1996, 7 항 참조). 캐 비넷의 구조와 관련된 규격은 KS C 9305-1996, 6 항에서 상 세하게 소개되어 있다. 캐비넷에 관한 시험에는 캐비넷과 문의 비틀림과 같은 구 조시험, 문의 충격 여닫이 시험, 밀폐시험, 냄새 또는 맛의 변 화에 대한 시험, 플라스틱 재질의 물리적 화학적 실험, 열 누 설시험 등이 포함된다. 2.6 냉동시스템 가정용 냉동냉장고에 적용하고 있는 증기압축식 냉동시스 템은 수명기간 동안 폐회로를 유지하며 시스템 내부에서 냉매 와 윤활유가 혼합되어 순환되도록 설계하고 있다. 따라서 모 든 시스템을 구성하는 부품들은 수명기간 동안 최적 성능과 신뢰성을 유지해야한다. 따라서 본 제품은 전기적인 위험도에 따라 1 종 전기용품으로 구분하여 산업자원부 산하 한국 전기 용품 안전관리 협회에서 "전기용품 안전관리법 관계법령집 (1996. 1. 26)"을 제정하고 이에 따른 형식승인을 취득하도록 의무화하고 있다. 최근까지 사용되던 CFC(chlorofluorocarbon) 냉매인 R12 는 오존층 파괴물질로 규제됨에 따라 HFC R134a 또는 R600a 인 이소부탄(isobutane) 냉매로 대체 사용되고 있으며, 특히 R134a 냉매는 윤활유가 광유(mineral oil)에서 에스터유(ester oil) 로 변경되고 냉매의 특성상 효율저감을 가져옴에 따라 환경보 호 논의 와 함께 시스템의 효율개선 연구도 심도 있게 진행하 게 되었다. 현재 R134a 의 높은 GWP 로 인해 규제가 논의 되 는 상황이며 R-1234ze 나 R-1234yf 와 같은 HFO 계열의 냉 매가 그 대체 냉매로 고려되고 있으나 낮은 효율과 가연성 등 의 문제가 여전히 해결해야 하는 과제로 남아있다. 냉동냉장고의 효율개선은 고효율 압축기, 열교환기의 개발 과 저소비전력 모터 등 전기부품의 소형화, 고효율화 및 열역 학적 냉동회로의 최적화 방향에서 진행되고 있다. 이러한 노 력들은 증기압축식 시스템을 가정전기용품의 적용에서 가장 경쟁력 있는 냉동방식으로 만들고 있다. 1) 냉동사이클 냉동회로를 구성하는 부품은 일반적인 냉동시스템과 동일 하며 그림 27 과 같다. ① 압축기에 전원을 공급하여 증발기로 부터 흡입된 저온, 저압의 냉매를 압축하여 고온, 고압상태의 기체냉매를 응축기로 보낸다. ② 응축기로 흡입된 고온, 고압 상태의 기체냉매는 응축기를 통과 하면서 대기와 의 열 교환을 통해 열을 빼앗겨 고온, 고압상태의 액체냉매로 변환되어 팽 창장치인 모세관으로 들어간다. ③ 모세관을 통과 하면서 저 온, 저압으로 변환된 기체와 액체 혼합상태인 냉매는 증발기 로 들어간다. ④ 증발기로 흡입된 저온, 저압의 기액(��) 혼합냉매는 냉동, 냉장실의 열을 빼앗아 기체상태로 변환된 다. ⑤ 증발기에서 흡입관으로 들어온 냉매는 모세관-흡입관 열교환기를 거치면서 과열상태의 냉매로 변환되어 압축기로 흡입되면서 냉동냉장 사이클을 이루게 된다. 모세관-흡입관 열교환기는 압축기로 액체냉매의 흡입을 막 ![image](/image/placeholder) 응축기 filter-dryer 압축기 증발기 흡입관 그림 27 가정용 냉동냉장고의 냉동냉장 사이클 | {}
a96ef8a4-1597-4ea6-a0d1-e35ddbe1817f | 2권.pdf | 2.10- 14 제 2 편 냉동응용 고 증발기로 흡입되는 냉매의 냉각능력을 증가시키기 위하여 모세관과 흡입관을 함께 용접하여 서로 열교환이 일어나도록 설계하고 있다. 응축기 출구의 액체냉매는 필터-드라이어(filter-dryer)를 거치면서 냉동회로 내부의 이물질과 미량의 수분을 제거한다. 필터-드라이어의 내부에는 금속재질의 미세 망과 건조제 알 갱이가 충전되어 있으며, 특히 R134a 냉매 및 에스터유의 단 점인 흡습성을 보완하여 수분함유 경우에 발생되는 압축기 내 부의 재질산화를 방지한다. 냉동사이클의 운전은 냉동실 또는 냉장실 내부에 부착되어 있는 온도감지 센서로부터의 신호를 온도조절기가 받아 압축 기의 전원을 단속하여 원하는 온도를 유지하면서 진행된다. 대형 냉동냉장고를 기준으로 할 때 시스템 내부의 냉매는 R134a 의 경우 200 g 내외가 주입되며 이소부탄의 경우는 통 상 R134a 주입량의 반 정도가 주입된다. 운전 중 시스템 내 부의 압력차는 압축기 정지시간동안 모세관을 통하여 평형상 태로 복귀하여 압축기의 재 기동 순간 초기 기동부하를 저감 시킨다. 냉매 및 윤활유와 접촉하는 모든 부분의 재질은 서로 적합성(compatibility)을 가지고 있어야 한다. 또한 외부는 산화 및 부식에 잘 견뎌야 하고 연성이 우수하여 부품제작이 용이해야 하므로 증발기는 주로 알루미늄 재질을, 모세관 및 흡입관은 구리로, 고압부인 응축기는 철 또는 알루미늄 재질 을 사용한다. 구리와 알루미늄이 연결되는 부위는 응축수와 접촉할 때의 전위부식을 방지하기 위하여 열수축 튜브 등으로 수분과 격리시킨다. 냉동사이클을 고효율화하기 위해 냉동냉장실 각각에 별도 의 증발기를 사용하여 냉장실을 운전할 때는 증발온도를 올려 압축일을 저감시키는 두 개의 증발기를 사용하는 냉동사이클 을 사용하기도 한다. 2) 제상방식 증발기는 시스템 운전 중에 항상 저온을 유지하면서 각실 내부의 습공기와 열교환하므로 증발기 표면에 많은 서리가 생 성하게 된다. 이러한 성에를 주기적으로 제거해 주는 과정을 제상(�� : defrost)운전이라고 한다. 제상운전방식은 아래와 같다. ① 수동제상방식 : 소형 냉장고에서는 주로 자연대류를 이용한 직접냉각방식의 증발기를 사용하며 이들 주위의 서리 는 시스템의 운전을 중지하고 제거시킨다. ② 사이클제상방식 또는 자연제상방식 : 두개의 독립적인 증발기를 사용하는 냉 동냉장고의 경우 냉동실 증발기는 수동 제상방식을 택하고 냉 장실의 증발기는 압축기 정지기간 동안 냉장실의 열을 이용하 여 증발기 표면의 서리를 제거한다. ③ 자동제상방식 : 증발 기 주위에 전기히터를 부착하고 기계식 타이머에 의하여 주기 적으로 압축기 운전을 정지시키고 히터를 작동시켜 서리를 제 거한다. ④ 능동제상방식 : 전자식 제어시스템에서는 냉동, 냉 장실의 문 개폐 횟수 및 압축기 운전시간 등을 고려하여 마이 크로 프로세서에 프로그램을 입력시키고 상황에 따라 적절히 제상주기를 조절한다. 전기히터로 제상시키는 경우 제상수는 뒷벽 내부에 묻혀진 호스를 통해 기계실(압축기 및 응축기 설치부)에 설치된 물받이로 모이고 기계실 내부의 열로 증발 된다. 3) 증발기 냉동, 냉장실의 열을 빼앗기 위해 설치된 증발기는 ① 압출 된 알루미늄 튜브와 알루미늄 핀을 접촉시켜 제작하고 냉기순 환 팬을 작동시켜 열 교환을 하는 간접냉각방식과 ② 알루미 늄 압연판 두 장을 열간 접합하고 인쇄된 냉매 유동부를 팽관 시켜 제작하는 롤본드(roll-bond)형, ③ 알루미늄 튜브를 얇은 강판에 접촉시켜 제작하는 TOS(tube-on-sheet)형과 같은 두 가지 직접냉각의 열교환 방식으로 구별된다. 핀-튜브 방식의 증발기는 최 하단튜브의 집중착상을 피하기 위해 핀 간격을 최 하단에서는 넓고 이후 차츰 줄어드는 배열로 설계한다. 4) 응축기 냉동회로의 축적된 열을 대기로 방출하는 응축기는 ① 강 판을 성형하여 고주파 용접 후 파이프로 제작된 튜브를 굽혀 표면에 가는 철심을 핀으로 용접한 핀-튜브(wire-and-tube) 형 열교환기를 냉동냉장고 뒷벽 전면에 부착하여 방열시키는 자연대류방식과 ② 기계실 내부에 대기순환 팬과 함께 설치 하여 방열시키는 강제대류방식으로 구별된다. 이 경우 핀 사 이 간격은 흡입되는 먼지로 막힘이 일어나지 않도록 설계해야 하며 함께 설치되는 순환 팬의 설계는 응축기의 방열성능과 소음규격에 맞게 유량을 결정한다. 방열면적을 확장하고 캐비 넷 외부의 이슬맺힘을 방지하기 위해 튜브만을 캐비넷 외벽철 판 안쪽에 접촉하여 TOS 형으로 설계하기도 한다. 최근에는 먼지 막힘을 개선한 핀관(fin tube) 방식의 열교환기를 사용 하는 제품이 늘고 있다. 응축기 설계에서 중요한 요구사항은 ① 피크 부하 조건에 서 충분한 열 방출 용량 ② 모세관이 막히거나 풀다운 조건에 서 지나치게 높은 압력을 방지하도록 냉매를 저장할 수 있는 능력 ③ 응축기 내부에 고여 있는 냉매를 최소화시켜 원활이 냉매가 순환되도록 하는 구조 ④ 외부표면이 먼지에 의해 오 염되거나 먼지가 뭉치는 것을 방지하고 청소가 쉽도록 하는 형상 ⑤ 제상 후 발생하는 물을 효과 적으로 증발시키도록 하 는 구조 ⑥ 폭발을 방지하는 적정 안전율 등이 있다. 5) 팬 가정용 냉장고에서 사용되는 팬은 주로 증발기와 응축기에 서 공기 순환을 위해 사용되며 주로 플라스틱 재질로 제작되 고 효율적인 형상을 갖고 있다. 최근 기술적인 발전은 팬 자 체보다 팬을 구동하는 모터에 의해 이루어지고 있다. 고효율 팬 모터는 일반적으로 전기정류 DC 모터이며 하나의 장치 안에 AC 전원을 연결하고 이를 변환하여 모터에 공급하는 모든 요소가 통합되어 있다. 이러한 모터의 효율은 기존 AC 분극형 팬 모터에 비해 2 배 이상 높은 것으로 알려져 있다. 6) 모세관 모세관은 냉매의 교축과 정을 위하여 현재 대부분의 냉동냉 장고에서 사용하고 있다. 모세관은 응축기와 증발기 사이에 위치하고 보통 0.8 mm 내외의 내경과 2 m 내외의 길이를 가 진 가는 튜브로 구성된다. 만일 모세관에 기체 냉매가 유입되면 냉매의 유량이 감소하므로 기체냉매 유입을 방지하기 위해 응축 기에서 냉각이 더 필요하고, 지나치게 많은 액냉매가 유입되는 | {}
b7f78ec9-9aea-45d5-b326-ddd49cc4ff77 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 15 경우 액냉매가 응축기로 역류하며 응축온도와 압력이 상승하게 된다. 모세관이 갖는 유동저항과 속도 가변형 압축기에 의한 냉 매유량의 균형을 맞추는 것이 어렵기 때문에 최근 모세관 대신 전자팽창밸브도 많이 사용되고 있다. 하지만 구조가 간단하고 움 직이는 부문이 없으며 가격이 저렴하므로 많은 가정용 냉장·냉 동고에서 모세관이 사용되고 있다. 모세관이 갖는 다른 장점은 시스템이 작동하지 않는 상태에서 내부의 압력이 모두 같아져 압축기 시동 시 요구되는 토크를 감소시킬 수 있다는 점이다. 냉동회로의 최적화 설계를 위해서는 소비전력 및 냉각속도 성 능을 동시에 고려한 모세관을 적용해야한다. 최적 설계점의 모세 관 규격결정은 최초시험 후 최초규격의 전후 각기 다른 모세관 들을 독립적으로 사용하여 실험을 거쳐 최종 결정한다. 이 과정 에서 냉매 주입량의 증감도 함께 고려하여 최적화 설계가 이루 어지도록 한다. 7) 압축기 압축기는 주로 피스톤 왕복동식이 주류를 이루고 있으며 응축기 냉각 팬에 의해 방열이 되어 지거나 자연대류방식을 채택하고 있다. 압축기 모터의 과부하를 방지하기 위하여 압 축기 표면 온도나 권선온도를 감지하여 자동으로 정지, 운전 을 시켜주는 보호 장치가 부착되어 있다. 그림 28 는 가정용 냉장고의 왕복동 압축기 배열과 형태를 보여주고 있다. 최근 냉동회로의 소비전력 감소에 기여하기 위한 고효율 압축기의 연구, 개발이 진행되어 소형 냉동냉장 시스템을 위 한 능력 가변형 압축기가 개발되었다. 이 장치는 전자식 제어 부의 가격 상승을 유발시키는 것이 흠이지만 매 기동 때에는 ![image](/image/placeholder) 전형적인 배열 ![image](/image/placeholder) 실린더 피스톤 크랭크축 크랭크 크랭크축 크랭크 크로스 슬라이더 컨넥팅 로드 스카치 요크 그림 28 가정용 냉장고 압축기 배열과 형태 정격인 3 480 rpm 으로 운전하고 과부하 또는 초기 냉각운전 경우에는 모터의 회전수를 상승시켜 냉매 순환량을 증가시킴 으로써 시스템의 과부하에 대응하고 야간의 저부하에 는 정격 보다 낮은 회전수로 운전함으로써 시스템의 효율을 증가시키 게 된다. 압축기의 모터를 직류모터로 적용할 경우에는 모터 자체의 효율상승을 추가적으로 활용할 수 있다. 이와 는 다른 방식으로 리니어 모터(linear motor) 와 공진 스프링의 관성을 이용하여 크랭크의 회전 운동부를 삭제하고 실린더 내부의 피스톤을 직선 운동시켜 냉매를 압축하는 리니 어 압축기가 개발되어 가정용 냉동냉장고의 획기적인 소비전 력 및 소음 저감용 압축기로 채용될 예정이다. 리니어 압축기 는 기존의 왕복동식 압축기에 비해 크랭크 축 등 기구부가 삭 제되고 실린더와 피스톤 사이의 기밀유지를 위해 공기 베어링 을 사용하므로 부품 수도 줄어들게 되어 조립면에서도 유리하 게 된다. 또한 용량가변(inverter)를 적용하는 경우도 왕복동 식은 BLDC 모타에 주파수 가변제어 회로를 사용해서 회전 수를 제어해야 함에 비해 단순히 리니어 행정(stroke) 을 제어 함으로써 간단하게 용량을 가변하는 넓은 범위의 제어를 할 수 있다는 장점이 있다. 8) 시스템의 온도 제어 냉동냉장고의 제어는 크게 전기-기계식 타이머 및 온도조 절기를 사용하거나, 최근 많이 적용되고 있는 전자식 마이크 로 프로세서를 이용한 제어방식이 주류를 이루고 있다. 온도 조절기는 내부에 액체 및 기체상태의 유체가 함께 주입되고 온도감지부의 온도변화에 따라 유체가 수축, 팽창하게 되며 벨로우즈(bellows)나 다이어프램(diaphram)의 위치를 변동 시켜 압축기 운전을 조절하여 온도를 제어한다. 냉동실과 냉장 실의 냉기분배를 조절하는 댐퍼(damper)에도 온도조절기를 부착하여 각 실의 온도를 독립적으로 제어하기도 한다. 증발기 부 제상운전을 위한 히터의 제어는 타이머가 압축기의 운전을 정지시키고 증발기 취약부의 표면온도를 감지하여 일정온도를 초과 할 때 자동으로 히터의 전원을 차단시킨다. 전자식 온도 제어방식은 필요한 여러 곳에 온도센서를 부착하고 수신된 신 호를 기준으로 프로그램 된 절차에 따라 다양한 방법으로 미세 온도조절을 가능하게 하여 시스템의 효율향상과 사용자의 편리 성에 더 큰 도움을 주고 있다. 또한 전자식 제어는 속도 가변형 팬이나 모터로 움직이는 댐퍼를 제어하여 최적의 온도와 에너 지 성능을 실현시킨다. 온도센서의 위치는 온도조절을 위한 제 어 방법에 따라 그 위치가 달라질 수 있으므로, 적절한 위치의 선택은 온도제어에서 중요하다. 9) 시스템 설계 고려사항 설계에서 주로 고려하는 사항은 최소의 비용으로 최적의 시 스템 성능과 효율을 구현하는 부품을 선택하는 것이며, 이러한 설계의 목적이 달성되도록 하려면 면밀한 분석과 여러 번의 실 험이 함께 수행되어야 한다. 에를 들어 가정용 냉장고의 외형 크기, 저장 공간의 부피 그리고 내부 온도조건이 정해졌다고 한다면 다음과 같은 사항에 ① 단열 두께와 전체 크기, ② 단 열재료, ③ 시스템 용량, ④ 각 구성품의 성능 등에 대한 설계 의 균형을 맞추어야 한다. 이러한 각각의 설계변수는 전체 가 | {}
ae63c91b-5fa6-408d-8d8b-ffdf4b22a9c7 | 2권.pdf | 2.10-16 제 2 편 냉동응용 격과 효율에 영향을 주며 대부분 각 단계별 변화만 가능하다. 10) 열역학적 냉동 냉장사이클 냉동사이클 부분에서도 시스템의 효율개선을 위하여 활발 한 연구가 진행되어 냉동실과 냉장실의 큰 온도차(20°C 내 외)로 발생되는 열역학적 손실을 최소화하기 위한 대체 냉동 냉장사이클이 제시되었다. 유럽에서 제조되는, 두 개의 독립적인 냉동사이클을 냉동실과 냉장실에 각각 설치하는 그림 29 과 같이 듀얼루프(dual- loop) 사이클, 일본, 유럽, 한국에서 제조되는 그림 30 과 같이 두 개 의 냉동 냉장증발기를 직렬로 연결한 직렬 2 중 증발기(serial dual-evaporator), 냉장 증발기를 필요에 따라 벨브를 사용하 여 바이패스(by-pass)로 냉동 증발기와 연결시키는 그림 31 과 같은 바이패스 이중 증발기(by-pass dual-evaporator) 그 리고 냉장 냉동증발기를 필요할 때 벨브를 사용하여 각각 제어하 는 그림 32 와 같은 병렬 이중 증발기(parallel dual-evaporator) ![image](/image/placeholder) 응축기 응축기 Filter-dryer Filter-dryer 모세관 압축기 모세관 압축기 냉동 증발기 냉장 증발기 그림 29 냉장고 2 중루프(dual-loop) 사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 압축기 모세관 냉동 증발기 냉장 증발기 그림 30 냉장고 시리얼 직렬 2 중 증발기 (serial dual-evaporator) 사이클 사이클이 사용되고 있다. 이중에서 병렬 이중 증발기 사이클 의 냉장증발온도가 가장 높기 때문에 압축기의 압축비를 최소 화 할 수 있어 효율이 가장 높다. 또한 이중 또는 삼중의 혼 합냉매의 특성인 온도 기울기를 이용하여 각 실의 온도와 유 사하게 일치를 시킨 로렌즈-뮤즈너(lorenz-meutzner) 사이 클, 각 실의 증발기를 직렬로 연결하고 냉기 순환 팬을 순차 적으로 기동시켜 냉매 천이(transition) 현상으로 발생하는 손실을 최소화한 탠덤(tandem) 사이클 등이 있다. 11) 냉동냉장고의 조립 및 제조 냉동냉장고의 조립 및 제조는 캐비넷 벽 내부에 묻혀지는 각종 전선류, 냉매 및 제상수 배관류, 부품 고정장치 등을 설 치하고 발포하여 탈형을 하고 표면을 깨끗하게 정리한다. 한 편 냉동냉장회로의 부품들은 용접 등으로 서로 연결하고 진공 펌프를 사용하여 내부의 이물질 및 수분 등을 완전히 제거시 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 3 Way Valve 냉장 증발기 모세관 압축기 모세관 냉동 증발기 그림 31 냉장고 바이페스 2 중 증발기 (by-pass dual-evaporator) 사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 Filter-dryer 3 Way Valve 냉장 증발기 모세관 압축기 모세관 냉동 증발기 그림 32 냉장고 병렬 2 중 증발기 (parallel dual-evaporator) | {}
61bedad0-1eaa-4592-9b5d-afba861aaf82 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 17 킨 후 냉매와 윤활유를 주입하고 밀폐시키며 선반, 서랍 등 내부 부품을 조립한다. 벨트 이송식 제조라인에서 시스템을 임시 기동시켜 냉동냉 장회로의 이상 유무를 점검하고 온도 하강 정도를 측정한 후 이상이 없는 제품에 대하여 규격에서 정해진 각종 인쇄물을 부착하여 포장을 완료하고 출하한다. 2.7 평가 방법 조립된 출하제품은 시장으로의 출시 전 수차례의 시험생산 및 각종 성능과 관련한 실험실 시험과 실 사용자를 선택하여 일정기간 점검하는 실지(��)시험을 거친다. 표준화된 시험 은 항온항습실에서 에너지 소비 시험, 내부 공간에서 열부하 유무에 따른 냉각능력 시험, 제빙시험, 외부표면 응결시험, 내 부 습기의 축적시험, 전기누전 시험 등이 수행된다. 국가별로 시험조건이나 항목에 약간의 차이가 존재하며 표 4 는 각 국가 별 비교를 보여주고 있다. 우리나라에서 출시 전 시험은 공업 진흥청 고시 "전기용품의 소비전력량 및 효율표시제도 운영요 령" 및 한국산업규격 "KS C 9305"의 규정에 의한 측정방법 에 따라 수행하며 간략한 내용은 아래와 같다. 항온항습 실험실은 시료를 위치하였을 때 좌우측면 중앙의 온도가 표준시험 조건인 30±1 °C 를 유지해야하는 밀폐공간으 로 폭 넓은 시험을 위하여 10°C 에서 43°C 까지 주위온도가 변 동되고 상대습도도 45~85±5% 범위로 조절이 가능하도록 설계되어야 한다. 무향실은 시료의 소음을 측정하기 위하여 측정값과 주위소 음인 암소음(���)의 차가 8 dB 이상 유지되도록 설계된 밀폐공간으로, 암소음은 통상 30 dB 이하가 되도록 한다. 이 러한 실험실에는 KS 규격에서 규정하는 각종 계측기들이 교 정되어 설치되고 컴퓨터를 통한 측정치의 저장 및 결과 가 자 표 4 각 국가별 시험조건 및 항목 비교표 ¦ ¦ 요구사항 ¦ AHAM HRF-1 (U.S. DOE)a ¦ AS/NZS 4474.1 ¦ CNS/KS ¦ IEC 62552b ¦ JIS C9801C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험 변수 ¦ 외기온도(°C) ¦ 32.2 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 25(also 32) ¦ 30 and 15 ¦ ¦ ¦ 습도(%) ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 75 ¦ 45 to 75 ¦ 70 and 55 ¦ ¦ 냉장고 ¦ 신선식품온도(°C) ¦ 3.9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ 냉장-냉동고 d ¦ 신선식품온도(°C) ¦ 3.9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ -4 ¦ ¦ ¦ 냉동고온도(°C) ¦ -17.8 ¦ -15 ¦ -12/-15 ¦ *-6 **-12 **-18 ¦ -18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉동고 ¦ 냉동고온도(°C) ¦ -17.8 ¦ -15 ¦ -18 ¦ -18 ¦ -18 ¦ ¦ 냉동칸 ¦ 적재 상태 ¦ 적재 안함 f ¦ 적재 안함「 ¦ 적재 안함 f ¦ 적재 함" ¦ 적재 함 f ¦ ¦ 모든 칸 ¦ 문열림 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ ¦ 결로방지 히터 인증용적/MEPS" making) ¦ 평균적인 점멸 저장고 ¦ 계속 가동 총부치 ¦ 계속 가동 저장고 ¦ 필요시 가동 저장고 ¦ 계속 가동 저장고 ¦ ¦ ¦ 제빙(Ice ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에너지소비 측정시간 ¦ ¦ 2 시간 초과 24 시간미만, 2 회 또는 그 이상의 사이클 ¦ 6 시간 초과 24 시간 미만" ¦ 24 시간 시험 ¦ 24 시간 이상 ¦ 24 시간 시험 ¦ a 2014 년 9 월 15 일 이후 시작하는 시험의 요구조건, 그 이전 실행 시험에서는 다른 신선식품과 냉동고 칸 온도를 제품에 적용. 멕시코와 캐나다의 요구조건은 U.S.DOE/AHAM 과 동일하나 모든 숫자 값은 SI 단위로 변환하여 적용됨. b 냉장-냉동고에 대한 별의 숫자는 다른 냉동능력을 가진 제품에 적용 C 2006 년 개정된 JIS Standard C 9801 d IEC 의 하나, 둘 또는 세 개의 별 구분은 -6, -12 그리고 -18°C 보다 높지 않은 각각의 저장 공간 온도에 의해 정의 됨. 그러나 이러한 별은 이용한 구분은 AS/NZS 와 U.S.DOE 에 적용되지 않음 e 냉동고의 온도는 -18°C 이하의 시험 적체물 온도 중 가장 높은 온도로 정의 됨 f 냉동고의 온도는 공기온도로 정해짐., 강제대류를 활용하는 frost-free 냉동고 칸은 일반적으로 적재하지 않음. 그러나 US.DOE 에서 분리형 냉동 고는 냉동방식과 관겐없이 적재 공간의 75% 정도를 적재한 상태로 시험 g Minimum Energy Performance Standards. h 시험에서는 반드시 1 회 이상의 제상 사이클을 포함해야 함 약어: AS/NZS: Australia-New Zealand Standard, IEC: International Electrotechnical Commission, U.S. DOE: American National Standard Institute, JTS C: Japanese International Standard, CNS/KS: Chinese National Standard/Korean Standard | {}
c792d0db-93e6-40f4-8539-e1e5253aeb6a | 2권.pdf | 2.10-18 제 2 편 냉동응용 동으로 계산되도록 장치되어 측정 오차를 줄인다. 냉각성능시험에서는 표준시험 조건에서 평균 냉장실 및 냉 동실 내 온도가 적정온도 이하로 유지하는 여부를 측정한다. 냉각속도시험은 주위온도 30±1 °C 에서 시료를 무부하 상태 로 방치하여 각 부의 온도가 평형이 되었을 때 기동하여 평균 냉장실 및 냉동실 온도가 정해진 온도로 도달하는 시간이 기 준값 내로 유지하는 능력을 측정한다. 냉동성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 냉동실에 일정 부하 를 넣고 -18°C 로 유지시킨 후 25±1°C 온도의 일정 부하를 추 가하여 추가된 부하의 온도가 -18°C 에 도달할 때, 24 시간으 로 환산된 시험용 부하의 단위부피 당 무게 및 기존 부하의 평균온도를 측정하는 시험이다. 이 때 냉장실의 온도는 0~1 0°C 의 범위 내에서 유지되어야 한다. 서리제거 성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 냉동실에 시험 용 부하를 넣고 안정상태에 도달 후 냉장실에 일정량의 물이 담긴 용기를 넣는다. 이후 운전도중 제상운전의 개시 및 종료 직전 부하의 온도와 증발기 및 배수로에 얼음의 잔류 여부를 측정한다. 냉기보존 성능시험은 주위온도 30±1 °C 에서 운전하여 안정 상태 도달 후 전원을 차단하고 일정시간 경과 후 각 실의 온 도를 측정하여 온도상승 량이 기준값 이하로 유지되는 캐비넷 의 능력을 점검한다. 온도시험은 주위온도 30±1 °C 에서 조절장치를 단락하고 연 속운전하여 각 부의 온도를 측정한다. 이후 32±1 °C 로 변경하 여 전원전압을 일정범위로 변동시키며 연속운전하고 각 부의 온도를 측정하여 상기 모든 측정 온도가 기준값 이하로 유지 하는 능력을 점검한다. 절연저항시험은 상기 온도시험 전후에서 절연저항계로 충 전부와 비충전 금속부 사이의 절연저항을 측정하고, 일정량의 맑은 물을 일정시간 주수한 직후 상기 위치의 절연저항을 측 정하여 측정 저항이 기준값 이하로 유지하는 여부를 확인한다. 내전압시험은 상기 온도시험 조건에서 절연저항시험 후 정 격전압의 일정 초과 전압을 충전부와 비충전 금속부에 일정시 간 인가하여 시료의 운전상태가 양호한지를 점검한다. 전압변동 특성시험은 표준시험 조건에서 전원의 정격전압 을 일정범위 내에서 변동시키며 운전상태를 점검한다. 시동특성시험은 주위온도 30±1°C 에서 연속운전을 하여 안 정상태에 도달한 후 일정시간 정지시킨 다음 정격의 일정 저 전압을 가할 경우 재시동 여부를 확인한다. 문의 개방력 시험은 시료를 운전하지 않은 상태에서 수명 기간 동안 평균적인 문 여닫이 횟수로 개폐하고 난 직후 핸들 부의 정해진 위치에서 개방력을 측정하여 기준값 이하로의 유 지 능력을 점검한다. 냉동실 문의 유지력시험은 상기 개방력 시험 후 냉장실 문 을 전개상태에서 일정 힘을 가하여 닫았을 때 냉동실 문의 개 방 여부를 확인하는 시험이다. 소음시험은 시료를 무향실에 설치하고 무부하 상태에서 정 격 주파수 및 정격 전압으로 운전하여 안정상태에 도달한 후 시료 주위의 정해진 위치에서 소음을 측정하여 기준값 이하로 유지하는 여부를 판단한다. 이와 같은 시험과 는 별도로 각 부품별 장기수명시험과 이 물질 함유량 및 신뢰성 시험, 캐비넷 발포제 및 내벽 플라스 틱 재질의 신뢰성 시험 등은 각 제조사별 강화된 자체 내규를 바탕으로 검증 절차를 밟고, 상기 성능시험들 또한 실지시험 결과 및 실제 사용자들에게서 발생했던 문제점들을 토대로 자 체적인 추가 시험법들을 제정하고 그에 따라 여러 갈래의 검 증을 거침으로써 품질관리에 철저히 대비하고 있다. 제품의 품질보증을 위한 성능시험 외에 가정에서 사용하는 전기소비제품에 대한 에너지 사용량을 절감하기 위하여 정부 에서는 최저소비효율 기준설정 및 등급부여에 관하여 규정을 제정하여 시행하고 있다. 본 규정에 따라 전기냉장고는 소비 전력량시험을 수행하여 월간 소비전력량(kWh/월)을 결정하 고 계산식에 따라 에너지 소비효율 등급 표식을 제품에 부착 한다. 소비전력량 시험은 주위온도 30±1°C, 상대습도 75±5%에 서 평균 냉장실 온도를 3±0.5°C 로, 냉동실 온도는 -18±0.5°C 로 유지하여 운전시킨다. 이 때 측정 개시점에 제상운전을 포 함하고 다음 제상운전이 일어나는 때를 맞추어 각각 일정 기 준시간을 정하여 총 소비전력량을 일일 소비전력량으로 계산 하고 그 값을 연간 소비전력량으로 환산한 후 최종 월간 소비 전력량으로 산출하여 결정한다. 상세한 시험방법 및 규정은 KS C 9305 부속서 3 소비전력량 시험 항목에서, 효율 및 등 급과 관련해서는 효율관리 기자재의 운영에 관한 규정, 별표 4 에너지 소비효율기준 및 등급기준에서 다루고 있다. 3. 쇼케이스 3.1 쇼케이스의 개요 냉동 · 냉장 쇼케이스는 진열 상품의 품질을 유지 판매하기 위하여 제작된 기기로 진열 상품에 적절한 온도, 습도, 조도를 유지해야 한다. 초기의 쇼케이스는 아이스크림 보관 및 음료 보관에 한정 했으나 근래 유통 산업의 발전에 따라 다양한 온도대의 쇼케 이스를 필요로 하고 있으며, 오픈형 쇼케이스의 수요가 증가 되는 추세에 있다. 최근에는 대형할인점, 대형슈퍼 등의 개점이 증대되면서 매 장 인테리어와 의 조화 및 쾌적한 쇼핑 공간의 확보 요구가 증 대됨에 따라 디자인의 중요성이 대두되고 있으며 기술적으로 는 에너지 절약형 기기에 대한 시장의 요구가 증대될 것으로 예상된다. 3.2 쇼케이스의 종류 1) 진열 상품 및 온도에 따른 분류 쇼케이스에 진열 판매하는 상품의 종류에 따라 필요로 하 는 적정 온도가 있으며 이온도 범위를 벗어날 경우 상품의 신 선도 및 상품의 가치가 떨어진다. 즉 어떠한 형태의 쇼케이스 를 설계하든 진열 상품을 결정하고 그에 적절한 온도를 유지 할 수 있는 구조로 설계 되어야 한다. 상품별 허용 온도 범위 는 표 5 에 나타내었다. | {}
4eaa79d0-13e5-4e01-aa13-56c3a8e86667 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 19 표 5 쇼케이스의 온도에 따른 분류 ¦ 분류 ¦ 온도범위, °C ¦ 진열상품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온장 ¦ 55~60 ¦ 캔음료 ¦ ¦ 냉장 ¦ 16~20 ¦ 김밥, 도시락 ¦ ¦ 냉장 ¦ 5~10 ¦ 야채, 과일 ¦ ¦ 냉장 ¦ 2~8 ¦ 우유, 음료, 맥주 ¦ ¦ 냉장 ¦ -2~2 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 빙온 ¦ -3~0 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 칠드(Chilled) ¦ -8~-5 ¦ 생선 ¦ ¦ 냉동 ¦ -18 이하 ¦ 냉동식품 ¦ ¦ 냉동 ¦ -20 이하 ¦ 아이스크림 ¦ 2) 판매 점포 및 판매 형태에 따른 분류 쇼케이스를 설치하여 상품을 판매하는 점포로는 소형 점포, 편의 점, 슈퍼마켓, 대형 할인점, 백화점 등으로 구분될 수 있 다. 소형 점포의 경우 점포당 쇼케이스의 수가 1~5 대 정도 설치되어 있으며 음료수, 맥주, 우유, 아이스크림 등에 한정되 어 있다. 또한 이 소형 점포의 경우 매장에 에어컨이 설치 되 어있지 않거나 설치되어 있을 경우도 오픈 쇼케이스를 설치 하기 위한 매장 조건(25°C, 60% RH, 0.2 m/s)을 갖추지 못 하고 있기 때문에 문이 설치된 클로즈(closed) 쇼케이스를 설치해야한다. 편의 점의 경우 작은 매장에 3~4 대의 소형 다단 오픈 쇼케 이스 및 워크인(walk-in) 쇼케이스, 아이스크림용 냉동 쇼케 이스, 리친(reach-in) 쇼케이스 등이 설치되고 있으며 매장의 쾌적성을 위해서 콘덴싱 유닛 별치형을 주로 설치한다. 표 6 점포 형태별 적용 쇼케이스 ¦ 판매 점포 형태 ¦ 적용 쇼케이스 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소형 점포 ¦ - 소형냉동 · 냉장 쇼케이스(클로즈, 내치형) - 리친 쇼케이스(클로즈, 내치형) ¦ 매장조건 열악 오픈쇼케이스 설치 부적합 ¦ ¦ 편의 점 ¦ - 소형 다단 오픈 쇼케이스 - 냉동 리친 쇼케이스 - 워크인 쇼케이스 - 소형 냉동 쇼케이스 ¦ 매장조건 양호 판매상품이 음료, 유가공품, 도시락류, 셀러드, 아이 스크림 등으로 다양함. ¦ ¦ 할인점 · 백화점 ¦ - 대형 다단 오픈쇼케이스 - 대면 쇼케이스 - 평형 오픈 쇼케이스 - 듀얼형(dual type) 쇼케이스 ¦ 매장조건 우수 디자인 중요 관리 요원 상주 ¦ 표 7 쇼케이스의 종류 및 시장 적용 상태 ¦ ¦ ¦ ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 대형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ 소형 쇼케이스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동 ¦ 빙온 · 칠드 ¦ 냉장 ¦ 냉동 ¦ 빙은 · 칠드 ¦ 냉장 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 오픈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 오픈형 ¦ 평형 ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 클로즈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 클로즈형 ¦ 평형 ¦ x ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 유닛 별치형 ¦ 듀얼형 ¦ 듀얼형 ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 오픈형 ¦ 다단형 ¦ x ¦ X ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 오픈형 ¦ 평형 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 클로즈형 ¦ 다단형 ¦ ○ ¦ X ¦ ○ ¦ ○ ¦ x ¦ ○ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 클로즈형 ¦ 평형 ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ x ¦ △ ¦ ¦ 유닛 내장형 ¦ 듀얼형 ¦ 듀얼형 ¦ ○ ¦ X ¦ x ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ○ : 많이적용, △ : 약간적용, x : 적용하지 않음. | {}
e45b5bf5-6d3d-4542-b088-e9221a746f7a | 2권.pdf | 2.10-20 제 2 편 냉동응용 슈퍼마켓, 대형 할인점 및 백화점의 경우 대형 오픈 쇼케이 스가 주류를 이루고 있으며 냉동기는 별도의 기계실에 설치 관리되어지고 있다. 냉동기는 냉장용 1 대와 냉동용 1 대가 설 치되어 있으며 응축기는 수냉식 또는 공냉식을 사용한다. 즉 냉동기는 응축기 또는 칠러와 분리된 원격(remote) 형태의 것을 사용한다. 점포 형태별 적용 쇼케이스의 구분은 표 6 에 나타내었다. 3) 쇼케이스의 종류 쇼케이스는 온도 범위, 크기, 냉동기 설치 위치, 구조 등에 따라 그 종류가 다양하며 사용 점포의 특성에 맞추어 적절한 모델을 선정 설치해야할 필요가 있다. 현재 시판중인 쇼케이 스의 종류는 표 7 과 같다. 3.3 쇼케이스의 구조 쇼케이스는 케이스, 압축기, 응축기, 증발기, 유리문, 선반 등으로 구성되어 있으며 별치형의 경우 압축기 및 응축기가 제외되고 별도의 콘덴싱 유닛이 설치되어 사용되어진다. 1) 리친(reach-in) 쇼케이스 표 7 의 종류 중에서 클로우즈형 중 다단형을 리친 쇼케이 스라고 하며 냉동기 내장형과 냉동기 별치형 두 가지 종류가 있다. 외형 및 구조는 그림 34 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 팬 카바 증발기 팬 증발기 팬모타 안정기 광고 판넬 광고판넬 증발기 형광등 물받이 % 형광등 카바 드레인 호스 도아테 도아 유리 선반 지지대 형광등 선반 도아 핸들 도아 손잡이 도아테 전면 그릴 드라이어 전면 그릴 응축기 흡입 파이프 응축기 팬 모타 모타 브라켓 압축기 (전면) (측면) 그림 34 리친 쇼케이스의 외형과 구조 (1) 외관구조 케비넷 부분은 우레탄 발포를 실시 단열 및 견고한 구조를 이루고 있다. 단열 두께의 결정은 내부 온도 5°C, 외부 온습 도 38°C, 85% RH 에서 외측 표면에 이슬이 맺히지 않은 두 께 이상이 되어야 한다. 물론 쇼케이스의 설치 장소가 상기 조건 보다 더 고온 다습 할 경우 또는 내부 온도가 낮을 경우 실사용 조건에 맞추어 재설계되어야 한다. 도아 부분은 외부에서 내부 상품을 볼 수 있도록 투명한 유리로 제작되어야 하며 외부로부터 열 침입을 최소화하기 위 한 패킹의 구조가 중요하다. 유리는 2 중 유리 또는 복사열 차 폐가 가능한 반사 필름이 내장된 유리등을 사용하도록 한다. 이중 유리의 경우 내부에 제습제를 넣으면 수분이 제거되 어 건조공기 상태로 된다. 만일 유리사이 내부에 이슬이 맺히 면 이 밀봉 상태가 파손 되어 외부 공기가 유입된 것으로 판 단하면 된다. 또한 냉동의 경우 유리 외 표면에 이슬 맺힘을 방지하기 위하여 외표면에 특수 코팅을 시켜 전기에 의한 발 열이 이루어져 이슬 맺힘을 방지하는 경우도 있다. 이중 유리의 구조는 그림 35 를 참조하기 바란다. Chart Type: bar 오피 오피이서 10.0 안전유리 10.0 제습재 10.0 복사차폐 10.0 필름 10.0 그림 35 (2) 냉각 장치 압축기는 냉장의 경우 중 · 저온용을 사용하며 냉동의 경우 저온용을 사용한다. 증발기 및 응축기는 핀 튜브 방식을 사용 하며 축류 팬을 장착하고 있다. 일반적으로 외기온도를 35°C 기준으로 한 증발기 온도는 -15~-5°C, 응축기온도 45~50°C, 흡입 관 5~15°C 정도에서 사용되며 온도 조절기 단속 횟수 는 시간당 1~5 회 정도가 적당하다. 압축기의 내구성 확보를 위해서는 성능 시험 결과 를 반드시 압축기 제조회사에 통보해 협의 할 필요가 있다. 사용 시간이 길 경우 응축기 사이가 먼지에 막혀 방열 부족 현상이 나타날 수 있으므로 응축기 전면에 필터를 설치하여 주기적으 로 먼지를 제거할 필요가 있다. 또한 냉각장치의 수리 시 작업의 편리성을 위해 그림 36 과 같이 냉각 장치를 전면으로 꺼낼 수 ![image](/image/placeholder) 그림 36 냉각장치 구조 | {}
894d067d-1a84-48be-8c80-88acec456100 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-21 있는 구조로 제작되는 것이 좋다. 이를 위해서 반드시 흡입 관 길이를 길게 해서 코일 형태로 감아 주어야한다. 냉매 제 어장치로는 모세관이 사용되어지며 흡입관과 의 열교환을 함 으로서 냉각성능을 약 3~7% 향상시킬 수 있다. (3) 온도 제어 방법 온도 제어로 사용되는 센서(sensor)의 종류는 표 8 에 나타나 있 다. 쇼케이스에서는 주로 가스 봉입 방식이 많이 사용되고 있 으며 그 구조는 그림 37 과 같다. 작동 원리는 그림 38 에서와 같이 모세관(capillary tube) 및 벨로우즈(bellows) 내에 포 화 증기압 상태로 충진되어 있는 냉매가 실제 사용되는 온도 범위에서는 감온부 캐피러리 튜브 내에 일부 액화된 상태로 존재하게 된다. 표 8 쇼케이스용 센서 종류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계식 ¦ 액봉입식 ¦ 감온관 내에 액체를 봉입하고 온도에 따른 압력변화 를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 가스 봉입식 ¦ 감온관 내에 가스를 봉입하고 온도에 따른 압력변화 를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 흡착제 이용식 ¦ 감온관 내에 가스 및 흡착제를 봉입하고 온도에 따른 압력변화를 이용함 ¦ ¦ 기계식 ¦ 바이 메탈식 ¦ 2 종 금속의 선팽창 계수차 이용 ¦ ¦ 전자식 ¦ 써미스터 ¦ 반도체의 온도에 따른 저항 변화 이용 ¦ 2) 워크인(walk-in) 쇼케이스 리친 쇼케이스와 유사한 형태로 되어있으나 쇼케이스 내부 로 사람이 들어갈 수 있고 상품을 저장하고 판매할 수 있는 구조로 되어 있다. 주로 음료 등의 판매 수량이 많은 편의 점 등에 설치되며 선반 후면에서 상품을 넣으므로 선입 선출이 이루어지는 장점이 있다. 기종은 주로 문짝의 수량으로 구분 된다. 그림 39 는 워크인 쇼케이스의 구조 및 외형을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 39 워크인 쇼케이스 외형 3) 소형 냉동 쇼케이스 주로 아이스크림 저장용으로 많이 사용되고 있으며 자연 대류 방식의 증발기를 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 조절스프링 손잡이 벨로우즈 조절볼트 캐피러리 튜브 작동판 스위치 그림 37 가스봉입식 써모스테이트 응축기도 와이어 콘덴서(wire condenser)를 채용하고 있 으며 중간 칸막이는 롤본드형(roll bond type) 증발기를 사 용하고 있다. 그림 40, 그림 41 및 그림 42 에 그 구조를 나타 내었다. ![image](/image/placeholder) Ts 벨로우즈(본체) Tb N m W Ts > Tb 감온부 그림 38 가스봉입식 벨로우즈 즉 감온부에서 상당 포화압력 상태로 있다 온도가 상승할 경우 벨로우즈 내의 압력 상승으로 이어진다. 이러한 이유로 감온부의 온도보다 벨로우즈(본체)부의 온도가 낮을 경우 정 확한 제어가 되지 않아 문제가 발생할 수 있다. 그림 40 소형 냉동 쇼케이스 구조 ![image](/image/placeholder) 형광등 도아 중간 칸막이 증발기 후면 스토퍼 압축기 팬 와이어 콘덴서 ![image](/image/placeholder) 냉매출구 냉매입구 그림 41 중간 칸막이 | {}
69547140-8e77-4ab3-9e1c-97a1f206c10c | 2권.pdf | 2.10-22 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 냉매출구 냉매입구 그림 42 소형 냉동 쇼케이스 증발기 4) 소형 냉장 쇼케이스 소형 냉장 쇼케이스의 구조는 그림 43 과 같다 증발기는 롤본드형을 사용하며 그 형상을 그림 44 에 나타내었다. 즉 자 연대류 현상에 의해 고내 온도를 저하시킨다. 그러나 팬과 핀 튜브 형태의 간접 냉각 방식을 사용하기도 한다. 케비넷은 우 레탄 발포를 원칙으로 하나 경우에 따라서는 스치로폴을 사 용하기도 한다. ![image](/image/placeholder) 형광등 카바 캡 형광등 도아레일 형광등 카바 캡 카바 도아 유리 형광등 카바 증발기 선반 지지대 도아 조립 선반 지지구 선반 외상 전판 후면 스토퍼 전장 박스 조립 ⑤ 압축기 캐스터 전면그릴 도아 도아레일 와이어 콘덴서 캐스터 외상 전판 그림 43 소형 냉장 쇼케이스 구조 ![image](/image/placeholder) 그림 44 소형 냉장 쇼케이스 증발기 5) 다단 오픈 쇼케이스 냉동 냉장 온도대가 있으며 냉각 부하를 최소화하기 위해 서는 에어 커튼(air curtain)을 효율적으로 설계할 필요가 있 다. 냉장의 경우 1 중 또는 2 중 에어커튼을 사용하나 냉동의 경우 반드시 3 중 에어커튼을 사용해야 한다. 전면 상단에 위 치한 허니콤(honey comb)고정 판은 이슬이 맺히는 부분이 므로 내부 표면에 이슬 맺힘 방지 히터를 부착해야 한다. 히 터의 적절한 용량결정이 필요하며 필요 이상으로 클 경우에는 소비전력의 증대 및 냉각 부하의 증대를 초래하게 된다. 히타 의 용량 결정 방법은 고정판 표면에 온도계를 설치하고 히터 의 용량을 가변시켜 가면서 요구되는 노점 온도 기준보다 약 2°C 정도 높은 상태로 결정하는 것이 좋다. 그림 45 는 다단 오 픈 쇼케이스의 구조를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 하나콤 이슬맺힘 케비넷 방지히타 형광등 토출구 선반 증발기 측면유리 흡입구 팬 드레인 그림 45 다단 오픈 쇼케이스 구조 케비넷은 우레탄 발포를 하며 이때 일체발포 또는 2~3 단 으로 분리 발포 후 조립하는 형태로 제작된다. 측면 유리는 이슬 맺힘 방지를 위해 이중 유리를 사용해야 하며 오픈 쇼케 이스를 길이 방향으로 붙여서 사용할 경우 단일 유리를 칸막 이로 사용해도 무방하다. 그러나 양쪽 쇼케이스의 고내 온도 가 다를 경우 반드시 이중 유리를 사용해야 한다. 선반은 설 치시 임의 로 경사각도가 변경 가능해야하며, 선반간의 간격도 조정이 가능한 구조이어야 한다. 고내 온도 및 증발기 온도를 표 9 에 나타내었다. 표 9 쇼케이스 고내 온도 및 증발기 온도 ¦ 분류 ¦ 고내온도, °C ¦ 증발온도, °C ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉장 ¦ 16~20 ¦ -10 ¦ 김밥, 도시락 ¦ ¦ 냉장 ¦ 5~10 ¦ -10 ¦ 야채, 과일 ¦ ¦ 냉장 ¦ 2~8 ¦ -10 ¦ 우유, 음료 ¦ ¦ 냉장 ¦ -2~2 ¦ -15 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 빙온 ¦ -3~0 ¦ -17 ¦ 정육, 생선 ¦ ¦ 칠드 ¦ -8~-5 ¦ -25 ¦ 생선 ¦ ¦ 냉동 ¦ -18 이하 ¦ -40 ¦ 냉동식품 ¦ ¦ 냉동 ¦ -20 이하 ¦ -40 ¦ 아이스크림 ¦ 이것은 일반적인 기준이며 상품의 특성상 고내가 고습도를 요구할 경우 고내온도와 증발 온도의 차를 줄일 필요가 있다. 이럴 경우 증발기온도 상승에 따라 증발기의 크기가 커지게 되 므로 원가 상승의 부담이 따른다. 냉기의 흐름은 상부에서 에어커튼을 통해 분출되며 저온의 | {}
1c23ee72-5653-4ee1-b979-a5224c35e95d | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-23 표 10 오픈 쇼케이스의 열부하 구성 비율 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 에어 커튼 ¦ 침입공기의 부하(q1) 구성비, % ¦ 전도열부하 (q2) 구성비, % ¦ 방사열부하 (q3) 구성비, % ¦ 내부부하 (q4) 구성비, % ¦ 에어커튼 풍량, kg/h ¦ 주변공기 침입량, kg/h ¦ 주변공기의 침입비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉장 ¦ 1 중 ¦ 77 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 900 ¦ 200 ¦ 24 ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉장 ¦ 2 중 ¦ 67 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 1200 ¦ 125 ¦ 10 ¦ ¦ 다단형 ¦ 냉동 ¦ 3 중 ¦ 38 ¦ 7 ¦ 14 ¦ 41 ¦ 1100 ¦ 65 ¦ 6 ¦ ¦ 평형 ¦ 냉장 ¦ 1 중 ¦ 39 ¦ 11 ¦ 45 ¦ 5 ¦ 130 ¦ 15 ¦ 11 ¦ ¦ 평형 ¦ 냉동 ¦ 1 중 ¦ 22 ¦ 14 ¦ 55 ¦ 9 ¦ 360 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 무거운 공기가 에어커튼을 형성하게 된다. 이때 주의 할 점은 풍속이 너무 빠를 경우 외부공기 유입량 이 증대되어 열 부하가 증대되고 너무 느릴 경우 외부의 약한 바람에도 에어커튼이 파괴되어 열 부하가 증대된다. 일반적인 풍속의 범위는 0.5~1.2 m/s 이다. ![image](/image/placeholder) 그림 46 허니콤 형상 또한 2 중, 3 중 에어커튼의 경우 각각의 노즐을 통해서 나오 는 풍속의 차이로 인한 공기의 마찰 또는 와류의 형성이 일어 날 수 있으므로 바람의 방향 및 속도에 유의 해야 한다. 그림 46 은 허니콤(honey comb)의 형상을 나타낸다. 표 10 는 에어 커튼 형태 및 온도대별로 열부하 구성 비율을 나타낸 것이다. 표에서 알 수 있듯이 1 중, 2 중의 경우 침입공기가 기타 열부 표 11 다단오픈 쇼케이스의 성능(참고) ¦ 항목 ¦ 일반형 ¦ 증발기증대형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상품온도 ¦ 3.7°C ¦ 3.4°C ¦ ¦ 제상시 상품온도변화 ¦ 1.4°C ¦ 0.85°C ¦ ¦ 증발압력 ¦ 294.2 kPa ¦ 362.9 kPa ¦ ¦ 증발온도 ¦ -12.3°C ¦ -8.2°C ¦ ¦ 흡입공기온도 ¦ 5.5°C ¦ 3.2°C ¦ ¦ 토출공기온도 ¦ -5.4°C ¦ -2.9°C ¦ ¦ 토출공기풍속 ¦ 1.1 m/s ¦ 0.5 m/s ¦ ¦ 응축온도 ¦ 34°C ¦ 35°C ¦ ¦ 냉매순환량 ¦ 0.0298 kg/s ¦ 0.0202 kg/s ¦ ¦ 냉동부하 ¦ 6073 kJ/h ¦ 4200 kJ/h ¦ ¦ 압축기소비 전력 ¦ 683 W ¦ 450 W ¦ ¦ 시스템소비 전력 ¦ 881 W ¦ 575 W ¦ 하보다 월등히 큰 것을 알 수 있다. 표 11 은 오픈 다단 쇼케 이스의 실제 성능을 참고적으로 나타낸 것으로서 풍속의 변화 가 냉동 부하에 영향을 미침을 알 수 있다. 6) 평형 오픈 쇼케이스 정육, 생선, 젖갈류 및 냉동식품을 진열 판매에 이용된다. 냉기의 순환은 1 중 에어커튼으로 그림 47 에 그 구조를 나타 내었다. 이 형태에 유리 도어를 설치할 경우 대면형 쇼케이스라 하 며 주로 정육이나 반찬류 등을 진열 판매 한다. ![image](/image/placeholder) 이슬맺힘 방지히터 흡입구 토출구 케비닛 상품 증발기 팬 제상히터 그림 47 평형 오픈 쇼케이스 3.4 쇼케이스의 물리적 분류 오늘날에 일반적으로 사용하는 냉동시스템은 단일(하나 의 압축기가 하나 또는 그 이상의 증발 부하랑 연결된 것), 다중(또는 병렬 압축기)에서는 랙, 루프, 그리고 분산 및 2 차유체로 분류할 수 있다. 각 유형에는 뚜렷한 장점과 단점 이 있으며 설계자가 전주기 운전비용의 여러 구성요소에 할당하는 가중치를 기반으로 선택할 수 있다. 성공적인 쇼케이스의 설치를 위해서는 부하관리 계획 및 압축기 크기 조정이 매우 중요하다. 직접 공랭식 응축기 또 는 임의 의 형식의 원격 응축기가 필요한 압축기 시스템을 공장에서 조립하는 것이 일반적이다. 단일 및 병렬시스템은 공장에서 수납하고, 미리 배선할 수 있다. 완성된 유닛은 작업장으로 보내져 옥상이나 상점 옆에 배치된다. 많은 슈 퍼마켓 설계자는 건물의 부동산 비용을 줄이기 위 해 일반 적으로 기계실이라고 하는 공장 조립식 주택에 압축기 장 비를 설치하도록 선택한다. 파이프 및 배선 설치도 사전제 작으로 소요되는 시간을 줄일 수 있다. | {}
74e40353-300e-4f34-994c-cdb32efabafe | 2권.pdf | 2.10-24 제 2 편 냉동응용 3.4.1 단일 시스템 단일 압축기/단일 증발기 시스템은 때때로 기존 시스템 이라고도 한다. 각 압축기는 개별 응축기로 배관되거나, 여 러 개의 단일 압축기가 여러 개의 배관들이 있는 더 큰 응 축기로 배관될 수 있다. 일부 단일 압축기 시스템은 두 개 이상의 증발기 시스템에 연결되며, 이러한 경우에 각 증발 기 시스템은 자체적으로 액체 및 흡입 라인을 사용하며 독 립적으로 제어된다. 단일 시스템에 대한 솔리드-스테이트 압력 제어는 외기 온도가 떨어질 때 과도한 용량을 제어하 는데 도움이 된다. 이 제어는 압력을 감지하고 컷아웃 점을 조정하여 짧은 사이클링을 제거하므로, 낮은 부하 조건에서 많은 압축기가 파손된다. 또한 이 제어는 가능한 한 높은 흡입 압력을 유지하고, 전체 작동 시간을 줄임으로써 에너 지를 절약한다. 3.4.2 다중 시스템 또 다른 일반적인 냉동기술은 그림 48 에 나타낸 바와 같 이 두 개 이상의 압축기를 병렬로 연결하고 공통 흡입 매 니폴드와 공통 배출 매니폴드와 결합한다. 압축기는 일반적 인 오일 관리 시스템을 공유하며 일반적으로 하나 이상의 대형 응축기에 연결되어 작동한다. 다중 랙 시스템은 개별 적으로 제어되고 압축기 랙의 공통 흡입 라인에 연결된 여 러 개의 증발기 시스템을 갖추고 있다. ![image](/image/placeholder) 운전중인 압축기 22 100 ⑥ 17 75 ⑤ 15 67 운전단계 ④ 12 53 룡공누 중소금지 ③ 10 44 응용원 ② 31 ①- 5 22 5 10 그림 48 병렬 압축기 시스템의 여러 운전 단계 다중 증발기 시스템은 일반적으로 각 증발기 시스템이 서로 다른 포화 흡입 온도 (압력)에서 작동하도록 설계된 다. 모든 증발기 시스템은 하나의 공통 흡입 매니폴드에 연 결되기 때문에, 압축기는 가장 낮은 온도에서 작동하는 증 발기 시스템의 설계 온도를 유지하는데 필요한 포화 흡입 온도 (압력)에서 작동해야한다. 하지만 이렇게 작동하면 압 축기 효율을 희생해야 한다. 아이스크림이나 육류에 필요한 낮은 흡입 압력으로 모든 장비를 가동하면 다른 모든 압축 기가 필요한 것보다 낮은 흡입 압력에서 작동한다. 이러한 비효율성을 극복하기 위해, 대용량 병렬 시스템은 종종 아 이스크림과 육류 냉장을 분리한다. 위성 압축기(satellite compressor)는 극심한 하중에 사용될 수 있다. 위성 압축 기는 독자적인 흡입 기능을 갖추고 있지만 랙 시스템의 공 통 토출 배관 및 오일 관리 시스템을 공유한다. 스플릿-흡 입 매니폴드는 더 큰 부하에 종종 사용된다. 흡입 압력은 다르지만, 모든 압축기는 공통 헤더로 배출되고 오일 관리 시스템을 공유한다. 다중 랙 시스템은 흡입 압력강하를 뺀 최소 시스템압력보다 높은 공통 흡입 압력에서 모든 부하 의 총량을 전달하도록 설계되어야한다. 일반보다 높은 흡입 압력에서 작동하도록 설계된 시스템은 고온 증발기가 제품 온도를 유지하는데 필요한 온도보다 낮은 온도에서 작동하 지 못하도록 흡입 라인 조절 수단을 사용해야한다. 증기만 압축기 흡입구로 들어가게 하려면 고정 진열부 에서 나가는 흡입 가스 온도를 과열해야한다. 압축기로 되 돌아오는 흡입 증기의 온도가 과도하지 않도록 주의 해야 증기가 덜 밀집하고, 압축기의 질량 유량 용량이 감소한다. 이것은 저장소 주변에서 얻은 열로 흡입 라인의 증기온도 가 증가할 수 있기 때문에 저온 고정 진열부에서 특히 중 요하다. 이는 압축기 용량에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 압 축기 배출 증기 온도를 상승시킨다. 이것은 시스템 설계를 위해 반드시 고려해야 할 사항이다. 흡입 증기 온도가 비정 상적으로 높지 않도록 하기 위한 한 가지 방법은 단순히 시스템의 온도식 자동 팽창 밸브(thermostatic expansion valves)를 과열 설정으로 설계하는 것이다. 온도식 자동 팽 창 밸브가 감압되면 증발기 출구에서 발생하는 결과 로 인 해 압축기 입구에서 흡입 증기 온도가 상승하는 원인이 된 다. 또한, 냉장 기구 출구와 압축기 입구 사이의 흡입 배관 에서 충분한 크기의 단열재를 사용한다. 이 두 가지 방법을 수행한 후에 흡입 증기 온도가 너무 높으면 감열 팽창 밸 브를 사용하여 일정량의 포화 액체 분사를 주입 할 수 있 다. 그리고 흡입 증기 온도를 일정하게 유지하거나 일정한 배출을 유지하는데 사용할 수 있다. 이러한 두 가지 방법을 수행한 후에 흡입 증기 온도가 너무 높으면 과열 방지 팽 창 밸브를 사용하여 포화 액체 냉매를 흡입 증기 온도를 낮추기 위해 압축기 입구의 흡입 라인 상류로 주입할 수 있다. 액체 주입을 제어하기 위한 이 방법은 일정한 흡입 증기 온도를 유지하는 것을 기본으로하나, 일정한 배출 증 기 온도를 유지하는 데에도 사용될 수 있다. 적절한 온도식 자동 팽창 밸브 작동을 보장하기 위해 엔지니어는 고정 진 열부로 들어가는 액체가 과냉이 되는지 확인해야 한다. 일 부 냉장고와 시스템은 액체 라인의 단열재가 필요한데, 이 는 외부 실외 공기 또는 기계적 과냉이 시스템 효율을 개선 하기 위해 사용되기 때문에 매우 중요하다. 병렬 작동은 저 온 적용을 위한 2 단 또는 복합 시스템에도 적용된다. 동일 한 용량의 여러 압축기를 갖춘 다중 랙 시스템을 균등 병 렬 시스템(even parallel system)이라고 한다. 서로 다른 용량의 압축기를 사용하는 경우 불균등 병렬 시스템(uneven parallel system)이라고 한다. | {}
13336f4f-1e87-4b83-8add-232cabe411dc | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-25 병렬 압축기 시스템은 여름철 최고 부하일 때 적절한 쇼 케이스 온도를 유지하도록 설계되어야한다. 나머지 기간 동 안 저장 조건은 보다 이상적인 조건에서 쉽게 유지될 수 있 으며, 냉장 부하가 낮다. 과거에는 냉장 시스템이 32°C 이상 의 응축 조건에서 작동하여 냉장 쇼케이스 내 고정 팽창 밸 브를 적절히 사용하기에 충분한 고압 압력을 유지했다. 실외 환경 조건이 허용될 때, 현재의 기술은 응축 온도가 약 21°C 이하로 주위 온도를 따르도록 한다. 적절한 액체 라인 배관 작업과 밸브 선택 지침을 따르면 팽창 밸브는 이러한 낮은 응축 압력(온도) 하에서 증발기로 적절하게 냉 매를 공급한다. 따라서 부분 부하시 시스템은 적절하게 작 동할 수 있는 충분한 용량을 가지고 있다. 다중 압축기 시스템은 흡입 압력 강하에 따라 제어되거 나 운전 전개될 수 있다. 압축기들의 크기가 동일하면 기계 장치가 하나만 작동할 때까지 한 번에 하나의 압축기를 끌 수 있다. 흡입 압력은 대략 최적조건에서 35 kPa 또는 그 이하가 될 것이다. 마이크로 프로세서는 모든 유형의 압축 기에 대한 원격 제어 및 시스템 작동 옵션을 제공하고 각 각의 압축기의 압축기 사이클링 및 작동 시간을 관리하며 일반적인 흡입 압력을 최적화한다. 위성 압축기는 오일 압 력 및 경보 기능과 같은 다른 구성 요소를 모니터링하는 하나의 제어 장치로 정확하게 제어 할 수 있다. 증발기 부 하의 변화에 맞추기 위해, 압축기 사이클링, 하나 이상의 압축기 속도를 변경하고 스크류 압축기의 밸브 폐쇄 또는 포트 이동에 의한 압축기 실린더 언로드 등으로 랙 용량을 변경할 수 있다. 1) 루프 시스템 루프 시스템은 단순히 다중 랙 시스템의 변형이다. 다른 증발기 시스템을 기계실로 다시 넣는 대신, 단일 흡입 및 액체 루프는 각각의 일반적인 흡입 압력을 위해 저장소로 연결된다. 개별 냉매회로는 고정 진열부 근처의 루프에 연 결된다. EPR 및 솔레노이드 밸브가 사용되는 경우, 일반적 으로 쇼케이스 라인에 더 가깝게 설치된다. 2) 2 차유체 시스템 그림 49 에 나타낸바와 같은 2 차유체 시스템에서는 냉동 시스템에서 냉각된 2 차유체를 순환시켜 냉장 부하의 열을 제거한다. 유체 순환은 일반적으로 시스템 부하 및 배관 배 치에 필요한 유량 및 압력 강하를 위해 설계된 원심 펌프 에 의해 제공된다. 2 차유체 시스템은 몇 가지 장점이 있다. 1 차 냉동 배관 은 기계실 내에 대부분이 위치에 있기 때문에, 필요한 배관 및 냉매의 양은 80~90%까지 줄일 수 있다. 1 차 시스템의 현장 배관은 일반적으로 몇 개의 연결부로 제한되기 때문 에, 대부분의 1 차 시스템 배관 연결부는 공장에서 설치된 다. 공장 설치 연결부는 현장 설치 연결부보다 일반적으로 품질이 우수한데, 숙련공이 질소를 이용해 다양한 압력 시 험과 누설 식별 방법을 사용하여 통제된 조건으로 형성시 키기 때문이다. 적게 충전된 냉매와 높은 품질로 결합된 연 결부는 냉매의 누설을 현저히 줄일 수 있으며, 이를 통해 1 차 냉매와 관련된 환경 영향을 줄일 수 있다. 압축기와 증 발기는 밀접하게 결합되어 흡입 라인의 압력 손실과 열 취 득을 최소화하여 시스템 성능을 향상시킨다. 2 차유체 시스 템은 본질적으로 그림 50 의 직접 팽창식보다 덜 복잡하므 로 더 적은 수의 덜 복잡한 밸브와 제어 장치가 필요하다. 시스템 작동 압력이 낮고 일반적으로 415 kPa(게이지) 미 만이기 때문에 덜 비싼 비금속 배관 시스템 및 구성요소도 사용할 수 있다. 냉장 시스템의 서비스는 기본적으로 기계 실 영역으로 제한되며, 유지 관리 비용을 줄일 수 있다. 유 체 루프가 사용되기 때문에, 최대 전력 수요를 줄이고 유휴 시간대의 이점을 활용하기 위해 축열식을 적용할 수 있다. 추운 기후 지역에서는 주위 또는 자유 냉각을 사용할 수 있다. 2 차유체 시스템은 또한 암모니아 및 탄화수소를 포함 한 직접 팽창식 시스템에 일반적으로 적합하지 않은 1 차 냉매를 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 실외 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 오일 분리기 냉매 압축기 2 차 유체 펌프 흡입부 열교환기 전자 팽창 밸브 솔레노이드 밸브 칠러 열교환기 냉장부하 그림 49 단상유체의 2 차냉각 시스템 ![image](/image/placeholder) 실외 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 오일 분리기 냉매 압축기 =D-Ⓧ 온도조절 팽창 밸브 또는 전자 팽창 밸브 냉장부하 그림 50 직접-팽창 시스템 | {}
55806967-bdc6-4e97-b3a2-d52e20aad912 | 2권.pdf | 2.10-26 제 2 편 냉동응용 2 차유체 시스템의 단점은 칠러에서의 추가적인 열전달의 단계에서 고유한 열역학적 손실이고, 또한 유체 펌프에 의 한 에너지 손실과 순환하는 유체의 열로 전달된다. 또한 열 취득을 최소화하기 위해 냉각수 공급 및 회수 라인에 단열 재를 적용해야한다. 2 차유체 시스템에서의 열은 1 차 냉각 시스템에 의해 냉각된 2 차 루프에서 냉각된 유체를 순환시 킴으로써 냉장 공간 및 진열 캐비닛에서 제거된다. 유체 순 환은 일반적으로 시스템 부하, 배관 배열 및 사용 중인 2 차 유체에 의해 요구되는 유량 및 압력 강하를 위해 설계된 원심 펌프에 의해 제공된다. 3) 냉매로서 이산화탄소를 사용하는 시스템 이산화탄소는 상업용 냉장, 국내 및 상업용 난방 및 이동식 에어컨의 냉매로서의 새로운 용도로 사용되었다. 유럽의 슈퍼 마켓 시스템에 광범위하게 적용되고 최근 북미 지역에서 도입 된 이산화탄소는 다양한 시스템 유형 및 구성에서 사용될 수 있다. 냉동시스템에서 이산화탄소를 사용하는 주요 동인은 지 구 온난화 가스 배출 감소 및 우수한 열전달 특성을 포함한 다. 시스템 작동압력은 이 자연냉매의 주요 장벽으로 간주되 었다. 그러나 R-410A 시스템 및 대체 물질의 도입은 이러한 장벽을 극복했다. 이산화탄소 시스템은 일반적으로 두 가지 범주로 나뉜다: 아임계이거나 초월임계이다. 아임계 시스템은 임계 압력이 7.4MPa (포화 온도 31°C)아래에서 완전히 작동한다. 대부분 의 아임계 시스템은 캐스케이드 방식을 사용한다. 낮은 캐스 케이드에서는 이산화탄소를, 위쪽 캐스케이드에서는 자연 냉 매(HC,암모니아)를 사용하여 주위로 온도를 배출한다. 초월 임계 시스템은 일반적으로 이산화탄소를 냉매로 사용하고 훨 씬 더 높은 압력에도 불구하고 직접 주위로 열을 배출한다. 이산화탄소 시스템은 단상 및 2 차 시스템을 포함하여 적용 분 야에 따라 다른 시스템과 다양한 조합으로 구성될 수 있다. 이산화탄소 캐스케이드 시스템은 저온 냉동을 제공하고 상 부 캐스케이드에 열을 배출하는 아임계 시스템이다. 상부 캐스 케이드 시스템은 그림 51 에 나와 있는 것처럼 저온 시스템 전 용으로 사용하거나 다른 부하를 중간 온도로 냉각할 수 있다. 결합된 시스템의 공통적인 예는 아임계 시스템의 이산화탄소 리시버가 중간 온도에서 이산화탄소 2 차 시스템을 위한 액체/ 기체분리기로서도 기능을 갖지만 많은 변형 및 조합이 성공적 으로 사용되는 경우이다. 캐스케이드 시스템의 장점으로는 기존의 기술에 비해 라인 크기가 작아지고 시스템 효율성이 약간 향상되었다. 그러나 비 용은 일반적으로 주요 단점으로 간주된다. (2) 초월임계 시스템 이산화탄소 초월임계 시스템은 임계 압력보다 높거나 낮은 온도에서 작동하며, 보통 중간 온도 시스템을 냉각하고 대기로 직접 열을 배출하는데 주로 사용된다. 그림 52 에 나타낸 저온 냉동은 초월임계 시스템을 캐스케이드 시스템의 상위 캐스케이 드로 사용하거나 2 단 시스템을 적용하여 수행 할 수 있고, 2 단 압축기도 사용할 수 있다. (1) 캐스케이드 시스템 ![image](/image/placeholder) 응축기와 열회수 부하 냉매수액기 저온 1 차 냉매시스템 。 유분리기 냉매압축기 흡입부 열교환 응축-증발 열교환기 전자 팽창 밸브 저온부하 기액분리기 =⌀ =08 솔레노이드 밸브 CO2 펌프 그림 51 이산화탄소 2 차유체 시스템 ![image](/image/placeholder) 웅축기와 열회수 부하 냉매 수액기 유 O 분리기 캐스케이드 상단 중온 냉매 압축기 흡입부 열교환 응축-증발 전자 팽창 밸브 열교환기 유 CO2 O 분리기 수액기 캐스케이드 하단 중온 CO2 압축기 흡입부 열교환 저온부하 =DX =D-ⓧ 전자 팽창 밸브 그림 52 이산화탄소 직접 팽창 시스템 임계점 위의 이산화탄소는 더 이상 상(phase)을 구별 할 수 없는 액체 또는 기체의 형태를 가지지 않으므로, 아임계 시스템 에서 응축기로 간주되는 것은 초월임계 모드에서는 가스 쿨러가 된다. 대기로의 열을 배출하는 가스 냉각기는 8~11 MPa 의 압 력에서 작동 할 수 있으며 강 또는 스테인레스 스틸과 같은 고 강도 재료로 만들어져야하며, 고압 작동에 적합한 마이크로 채 널 기술을 적용해야한다. 가스 쿨러는 또한 물가열 분야에 매우 적합하며 국내 및 일본에서 이러한 용도로 널리 사용되었다. | {}
c6d626d0-0a78-4bc8-a529-a8b56fb9c595 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-27 초월임계 시스템의 장점에는 규제할 필요가 있는 HFC 시스 템 또는 기타 천연 냉매의 독성 및 인화성 제거와 열희수 시스 템을 통한 열의 가용성 증가가 포함된다. 단점에는 고압 작동 및 시스템의 비용이 포함된다. 따뜻한 기후에서 시스템의 에너 지 효율에 관한 질문도 남아있다. 4) 분산 시스템 분산 시스템은 병렬 압축기 시스템에서 디스플레이 고정 장 치를 압축기 랙과 연결하는데 필요한 긴 길이의 배관을 제거한 시스템이다. 압축기는 냉장고 구성의 끝에 배치되거나 매장 주 변의 냉장고 뒤에 배치되는 리친 쇼케이스 구성과 밀접하게 연 결된 캐비닛에 있다. 분산 시스템은 일반적으로 육류, 유제품 또는 냉동식품과 같 은 특정식품에 냉장 보관하기 위해 매장에 배치되어 있다. 이러 한 배열로, 각 랙의 포화 흡입 온도는 리친 쇼케이스 및 워크인 쇼케이스의 증발기 온도와 거의 일치한다. 병렬 랙 직접 교환형 (parallel-rack direct-exchange) 시스템의 경우 항상 3~4 개의 증발기 온도가 있는 리친 쇼케이스를 사용하는 경우가 많 기 때문에 이러한 현상이 항상 발생하지는 않는다. 그리고 병렬 랙 직접 교환형 시스템은 하나로 연결된 가장 낮은 온도의 요 건을 충족시키기 위해 포화 흡입 온도에서 작동해야 한다. 분산 시스템과 대응되는 증발기 온도를 더 개선하면 시스템의 전체 에너지 소비량을 줄일 수 있다. 분산 시스템은 일반적으로 병렬형 랙 직접 교환 시스템보다 냉매 충전양이 훨씬 적다. 그 이유는 기계실과 고정 디스플레이 의 흡입 및 액체 라인이 짧기 때문이다. 원격 응축기로의 냉매 배관은 폐쇄 루프 수냉 시스템을 사용하여 제거할 수 있다. 폐쇄 루프 수냉 시스템의 경우, 중앙 펌프실에는 순환 펌프 와 병렬 압축기 캐비닛과 유체 냉각기 사이의 유체 흐름을 제 어하는 데 필요한 모든 밸브가 포함된다. 전체 시스템의 흐름에 대한 입구 및 출구 파이프의 크기는 유체 냉각기와 펌프실에서 결정된다. 각 분산 시스템으로의 흐름은 이러한 중앙 공급 및 회수파이프에서 연속적인 속도로 분기된다. 각각의 분산 형 압 축기 시스템으로의 흐름은 각 캐비닛으로의 적절한 흐름을 보장 하기 위해 설치 시 설정된 수동 밸런싱 밸브에 의해 제어된다. 5) 수냉, 독립시스템 수냉, 독립시스템에서, 하나 이상의 쇼케이스에 연결된 (밑이 나 뒤 또는 위) 냉동 응축 유닛은 슈퍼마켓의 진열 영역에 위 치한다. 일반적으로 브라인 또는 글리콜 용액인 저온 유체나 냉 각제는 응축기 역할을 하는 냉매-액체 열교환기를 통해 펌핑된 다. 가열된 냉각수는 원격의 냉동 시스템 또는 칠러로 흘러들어 가 열을 제거한 후, 다시 냉각수를 냉장고로 공급한다. 다른 시스템처럼 장점과 단점이 있다. 냉매 충전양이 80%나 적어 누출로 인한 냉매 손실 가능성이 적으며 초기 장비 비용 이 낮다. 또한 냉장고는 공장에서 출하되기 전에 성능 테스트를 거칠 수 있으며 설치 시에 인력이 다른 시스템보다 덜 필요하 다. 2 차유체 시스템과 마찬가지로 가장 큰 단점은 열전달 및 2 차유체 펌프의 추가 단계에서 증가된 에너지 요구 사항이다. 소 음 수준도 높아질 수 있으며 압축기 작용은 슈퍼마켓의 진열 영역에서 수행되어야한다. 더 조용하고 콤팩트하며 효율적인 에너지 시스템으로 가능케 하는 압축기 기술의 발전은 수냉, 독 립 시스템이 광범위한 응용 분야에서 실현 가능한 저충전 방식 으로 만들 수 있다. 3.5 쇼케이스의 설계시 주의 사항 소매 식품에 적용하기 위한 냉동 시스템은 원격과 독립 형, 이 두 가지가 일반적인 범주에 속한다. 원격 냉장 시스 템은 여러 캐비닛이나 보관실의 응축 장치의 소음이나 열 이 있으면 안되는 소매점에서 사용된다. 원격 시스템은 시 원한 주변 공기를 활용할 수 있으며 응축 온도를 낮추어 냉장 시스템을 보다 효율적으로 작동 할 수 있다. 독립형 시스템은 냉각 장치와 제어 장치가 쇼케이스 캐비닛 구조 에 내장된 독립형 장치이다. 독립형 시스템은 두 가지 디자 인이 일반적이다. 첫 번째 유형은 캐비닛 아래에 응축 장치 가 있다. 일부 디자인에서는 냉장고의 하단 전체 부분을 차 지하지만 다른 곳에서는 하단의 한 구석만 차지한다. 두 번 째 유형은 상단에 응축 장치가 있다. 독립형 시스템은 공기 또는 액체로 냉각 될 수 있다. 공 랭식 장치는 응축기 열을 상점의 판매 장소가 될 수도 있 는 주변 환경으로 배출한다. 액체 냉각 시스템은 냉매-액 체 응축기를 사용한다. 식품점은 모든 제품을 보존하고 가장 효과 적으로 전시하 기 위해 다양한 냉장 시스템이 요구되는 모든 종류의 부패 하기 쉬운 식품을 판매한다. 또한 냉장 시스템은 매우 부패 하기 쉬운 식품에 대한 막대한 투자를 보전하기 위해 10 년 이상 하루 24 시간 가동해야하기 때문에 신뢰성이 높아야한 다. 온도 제어는 주기적으로 코일을 제상하기 위해 유도된 열을 필요로 하는 아이스크림 냉장고부터 서리제거가 필요 없는 생산 준비실까지 매우 다양하다. 식품 저장을 위한 쇼 케이스 및 보관실을 운영하기 위해 냉동 장비를 선택할 때 비용/공간제한, 신뢰성, 유지보수 및 복잡성 및 운영 효율 성을 고려해야 한다. 해결책은 매우 간단한 것(하나의 압축 기 및 관련 제어장치를 하나의 냉장고에 포함)에서 복잡한 것(중앙 냉장 장치로 상점의 모든 냉장고를 작동시 키는)까 지 있다. 1) 흡입 압력 다양한 쇼케이스에는 서로 다른 증발기 압력/온도 요구 사항이 있다. 농산물 준비 구역과 고기 포장실은 일반적인 슈퍼마켓의 모든 냉장부하에서 가장 높은 설계온도 요구사 항을 가지며, 에어컨 응용 프로그램에서 사용되는 흡입압력 에 근접할 수 있다. 아이스크림을 진열하는 오픈 쇼케이스 는 최저 설계온도 요구사항을 가지며 -40°C 정도의 낮은 온도에 해당하는 흡입압력을 가질 수 있다. 다른 모든 냉장 고 및 냉각기는 이 둘 사이에 있다. 2) 냉동 부하 쇼케이스 요구 사항은 종종 단위 길이 당 냉동부하로 주 어지며, 더 복잡한 병렬 시스템의 경우 더 낮은 값이 허용 | {}
fee57939-4e0a-4e59-879f-56bfa3098bbb | 2권.pdf | 2.10-28 제 2 편 냉동응용 되는 경우가 있다. 업계는 표준저장소 주변조건을 에어컨과 함께 유지되어야하는 24°C, 상대습도 55%로 간주한다. 이 공조부하의 일부는 개방형 냉장고에 의해 얻게 된다. 3) 장비 선정 설계자는 쇼케이스 구성의 부하 요구 사항을 선택한 냉 동 시스템의 용량과 맞춘다. 제조업체는 적절한 냉장 시스 템을 장비 부하와 일치시키는 데 도움이 되는 부하등급을 게시한다. 단일압축기 적용의 경우, 정격은 응축장치가 임 의의 흡입압력에서 제공해야하는 용량으로 표시할 수 있다. 유사한 적용을 위한 쇼케이스는 많은 제조업체에서 상업적 으로 구입할 수 있다. 효율성과 제품의 상태 모두 좋은 결 과를 얻으려면 제조업체의 권장사항을 따라야한다. 적절한 장비 선택은 몇 가지 요인에 달려있는데, 첫 번째는 전주기 운전비용이다. 전주기운전 비용은 냉동 시스템의 전체비용 요소에 구매가격뿐만 아니라 운영비용, 설치 및 시운전 비 용, 유지와 보수 및 서비스비용 및 환경비용이 포함된다. 두 번째는 공간의 제한이다. 공간의 제한은 상점크기, 위 치 및 평당 가격은 장비의 유형과 위치를 결정하는 역할을 한다. 위치는 상점뒤쪽, 중간층(mezzanine), 지붕위의 기계 실이나 상점전체 또는 상점위에 배치된 기계실을 포함할 수 있다. 4) 냉매와 유체 식품 저장을 위한 적절한 냉매의 선택은 염소함유냉매의 오존붕괴효과 에 대한 국제적인 우려의 영향을 받는다. 국제 협약에 따라 CFC 냉매는 더 이상 생산되지 않으며, HCFC 냉매는 각 국가마다 일정에 따라 단계적으로 제거하고 있 다. 미국에서는 R-22 와 그 혼합물이 기존장비를 서비스하 는데 여전히 사용되고 있지만, 2010 년에 새로운 장비의 제 조 및 수입을 중단했으며, 기존장비를 서비스하기 위한 제 조 및 수입이 2020 년에는 금지될 것이다. 미국 및 대부분의 다른 국가에서는 새로운 시스템에 HFC 냉매를 사용하여 제 작된다. HFC 냉매에는 R-404A, R-134A, R-507 이 있다. 일부 천연 냉매도 시장에 진입했는데, 이산화탄소는 초월임 계나 캐스케이드 시스템에 사용된다. R-290 및 R-717(암 모니아)은 2 차 시스템에서 1 차 냉매로 사용된다. 점도 및 열전달 특성이 시스템 성능에 직접 영향을 미치기 때문에, 2 차유체 시스템과 유체 냉각형과 자체내장 시스템에 는 적절한 2 차유체가 필요하다. 2 차유체는 종종 단상(single phase)과 2 상(two phase)으로 나뉜다. 단상 2 차유체는 현열 전달을 통해 열을 흡수하므로, 열이 가해질 때 온도가 변한다. 예로는 물, 프로필렌 및 에틸렌글리콜 및 포름산칼륨, 아세트 산칼륨, 염화나트륨 및 염화칼슘과 같은 염 용액 또는 염수를 포함한다. 2 상 2 차유체는 온도변화보다는 상변화에 의해 열을 흡수한다. 상변화는 고체에서 액체 또는 액체에서 기체로 진 행될 수 있다. 아이스 슬러리는 일반적으로 물/글리콜 또는 물/에탄올 두 가지 물질의 혼합물이다. 이러한 물질의 사용은 적용 부분에서 제한적이다. 이산화탄소는 상업 및 산업용으로 광범위하게 사용된다. 5) 냉매 라인 액체 및 흡입 냉매의 라인의 크기 조정은 일반적으로 수 평이동이 길고 수직설치를 자주 사용하기 때문에 표준냉동 설치 시 중요하다. 팽창밸브에 액체를 완전히 공급하려면 정확한 액체 라인의 크기가 필수적이다. 그렇지 않은 경우 과대설계를 피하기 어렵거나, 시스템이 완전히 펌프 다운되 지 않거나, 단일 압축기 시스템에서의 제상 사이클이 부적 절하게 작동할 수 있다. 적절한 흡입 라인 크기는 과도한 압력강하 없이 압축기 로 오일 회수를 보장하기 위해 필요하다. 오일은 증발기에 서 분리되어 냉매보다 천천히 압축기 쪽으로 이동한다. 흡 입 라인이 제대로 설치되어있지 않으면 오일이 낮은 곳에서 축적되어 오일 슬러깅이나 압축 부족으로 인한 압축기 손 상, 과도한 압력강하 및 시스템용량 감소와 같은 문제를 일 으킬 수 있다. 이러한 문제를 방지하려면 냉매가 압축기 쪽 으로 흐를 때 수평 흡입 라인을 아래로 내려야하며, 모든 수 직 흡입 라인의 바닥을 트랩해야 한다. 수직 흡입 라인에 필 요한 더 큰 압력강하를 극복하기 위해, 흡입 라인은 긴 수평 이동부에서 클 수 있다. 그러나 좋은 오일 회수를 위해 여전 히 압축기 쪽으로 내려야한다. 흡입 또는 액체 라인에 열을 가하지 않으려면 제조업체의 권장사항과 적절한 라인크기 표를 따라야한다. 대형 매장에서는 두 가지 유형의 라인을 유익하게 단열할 수 있다. (특히 과냉을 사용하는 경우) 3.6 쇼케이스 시험 방법 쇼케이스의 성능 시험 방법에 대해서는 KS B 6367-1987 (냉동 · 냉장 진열장 시험 방법)에 제정되어있다. 3.7 쇼케이스의 냉각 부하와 압축기의 선정 1) 쇼케이스의 냉각부하 쇼케이스의 냉각부하는 그 종류 및 구성부품의 사양에 따 라 달라지므로 모든 경우에 대하여 부하계산방법을 나타내는 것은 어렵다. 그러므로 가장 일반적인 오픈 쇼케이스의 예를 들어 설명한다. (1) 오픈 쇼케이스의 총 열부하 현열에 의한 열부하와 잠열에 의한 열부하로 구분될 수 있다. Q=[Q+Q+Q+Q +QL+QP+QD+QASM+QPD)린인 (1) +[QL+QPR]장열 여기서, Q : 오픈쇼케이스의 총 열부하, W Qc : 전도 열부하, W QR : 복사 열부하, W Qis : 침입공기에 의한 현열부하, W QL : 조명등에 의한 열부하, W QF : 팬모타에 의한 열부하, W QD : 제상에 의한 열부하, W | {}
efa3745f-1193-4ef3-a4c3-c4e2afcd3da5 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-29 ¦ QASH ¦ : 이슬맺힘 방지 히터 열부하, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QPD ¦ : 상품온도 강하를 위한 열부하, W ¦ ¦ QiL ¦ : 침입공기에 의한 잠열부하, W ¦ ¦ QPR ¦ : 상품의 호흡에 의한 잠열부하, W ¦ (2) 전도열부하(�), W Q=⌀ U . A · (Troom - Tcase) (2) 여기서, U : 총괄열전달률, W/(m2 · K) A : 열통과 표면적, m2 Troom 건구온도, K : 실내공기의 Toase : 쇼케이스 내부의 건구온도, K 1 U= 1 h b � + 1/ + + + hi 적 정 여기서, (3) hi : 고내 벽면의 대류열전달률, W/(m2 · K) l1 : 내측 케이스의 두께, m 적 : 내측 케이스의 전도열전달률, W/(m · K) l2 : 케이스 내부의 단열재 두께, m 정 : 케이스 내부의 단열재의 전도열전달률, W/(m · K) l3 : 외측 케이스의 두께, m 정 : 외측 케이스의 전도열전달률, W/(m · K) ho : 외측 벽면의 대류열전달률, W/(m2 · K) (3) 복사열부하 (QR), W �=0(�-2010-61��-444-0 +(1-E。)/EA] (4) 여기서, 0 : Stefan-Boltzmann 상수, 5.67x10mg W/(m2 · K4) Tw : 실내 벽면의 온도, K Tc : 쇼케이스 내벽면의 온도, K Ew : 실내벽면의 복사율(emissivity) Aw : 실내벽면의 전체면적, m2 F : 쇼케이스로부터 실내벽면으로의 복사 형태계수 3 (view factor) Ec : 쇼케이스 내벽면의 복사율(emissivity) Ac : 쇼케이스 내벽면의 전체면적, m2 (4) 침입공기에 의한 현열부하 (Q), W Qia=PVCp(Troom - Tcase) 여기서, (5) P : 공기의 밀도, kg/m2 V : 쇼케이스 내부로 침입하는 공기 유량, m2/s g : 공기의 정압비열, J/(kg · K) Troom : 실내공기의 온도, K Tease : 쇼케이스 내부의 온도, K (5) 조명등에 의한 열부하 (인), W QL = Wlight K 여기서, (6) Wlight : 조명등 소비전력량, W K : 쇼케이스 내부로 전파되는 열량 비율, % (외부 조명 : 5%, 내부조명 : 90%) (6) 팬모타에 의한 열부하(QF), W QF = Wfan 여기서 Wfan : 팬모타의 소비전력량, W (7) 제상에 의한 열부하(QD), W (7) <전기히타에 의한 제상의 경우> QD = Wk -Qm (8) 여기서 W : 히타의 소비전력량, W 여기서 Qm = GC/t (9) ¦ 보 m ¦ : 제상시 필요한 단위시간당 열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ G ¦ : 착상량, kg ¦ ¦ C ¦ : 융해잠열, J/kg ¦ ¦ t ¦ : 제상완료시까지의 시간, S ¦ <핫가스 제상의 경우> QD=Qref-Qm 여기서, (10) Qref : 고압가스의 방출열량, W Q m : 제상시 필요한 단위시간당의 열량, W Qres=m(hi-ho) 여기서, m : 고압가스의 질량유량, kg/s hi : 증발기 입구의 엔탈피, J/kg h。 : 증발기 출구의 엔탈피, J/kg (8) 이슬맺침 방지히터 열부하(QASH), W 여기서, QASH = WK (11) W : 히터의 소비전력량, W K : 쇼케이스 내부로 전파되는 열량비율, % (오픈 다단 쇼케이스 내부 : 90%) (12) | {}
454f5740-7420-4180-8f2e-efe45181ded7 | 2권.pdf | 2.10-30 제 2 편 냉동응용 (9) 상품온도 강하를 위한 열부하( QPD), W 초기 상품 투입시 온도강하 열부하 QPD = MC⌀(Ts - T;)/t (13) 여기서, ¦ m ¦ : ¦ 상품질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : ¦ 상품비열, J/(kg · K) ¦ ¦ Ts ¦ : ¦ 초기 투입시 상품온도, K ¦ ¦ Tj ¦ : ¦ 쇼케이스 내부 저장온도, K ¦ ¦ t ¦ : ¦ 온도강하시 소요시간, s ¦ 제상종료 후 온도강하 열부하 QPD=mCg(TD-Tj)/t (14) 여기서, ¦ m ¦ : 상품질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cp ¦ : 상품비열, J/kg ¦ ¦ TD ¦ : 제상종료시 상품온도, K ¦ ¦ Tf ¦ : 쇼케이스 내부 저장온도, K ¦ ¦ t ¦ : 온도 강하시 소요시간, S ¦ (10) 침입공기에 의한 잠열부하 QL, W QiL = Qil+2pr (15) 여기서, Qil : 외부공기 침입에 의한 잠열부하, J/kg Spr : 상품 호흡열에 의한 잠열부하, J/kg Q://Wroom - Wcase)] hfg (16) 여기서, P : 공기의 밀도, kg/m3 V : 쇼케이스 내부로 침입하는 공기 유량, m2/h Wroom : 실내공기의 습도비, kg/kg W : 쇼케이스 내부공기의 습도비, kg/kg case hfg : 물의 증발잠열, J/kg (11) 상품호흡에 의한 잠열부하 QPR' W QPR=mvAsnhfg 여기서, : 상품표면에서 증발되는 수증기의 질량유량, kg/ mu (m2 · s) As : 상품의 표면적, m2 n : 상품의 개수 hfg : 물의 증발잠열, J/kg 상기의 계산식은 리친타입 및 냉장, 냉동 쇼케이스에 적용 이 가능하며 관련이 없는 항목은 계산시 제외시키면 된다. 2) 압축기의 선정 압축기의 실제 냉동능력을 계산한 후 상기 1)항의 방법에 의해 계산된 냉각 부하보다 실제 냉동 능력이 약 1.2 배 큰 압 축기를 선정한다. 압축기의 실제 냉동능력이라 함은 실제 사용 조건에서 압 축기가 발휘할 수 있는 냉동 능력을 말하며 압축기의 정격 능 력은 압축기 제조회사에서 표준 시험 조건을 주고 칼로리메타 에 의해 측정한 냉동 능력을 말한다. 예를 들면 표 12 에서와 같은 조건에서 운전될 경우 냉동 사이클의 효율 계산은 아래 식과 같다. 표 12 냉동 사이클 운전 조건 ¦ 항목 ¦ 표준 시험조건 ¦ 실제 사용조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도 ¦ 45 ¦ 45 ¦ ¦ 증발온도 ¦ -12 ¦ -12 ¦ ¦ 모세관입구온도 ¦ 32 ¦ 44 ¦ ¦ 흡입가스온도 ¦ 32 ¦ -12 ¦ Qc= QsTxn 여기서, (18) Qc : 압축기의 실냉동 능력, J/s QST : 압축기의 정격 능력, J/s h3-h2 1] : 냉동 사이클의 효율, n= hs-h1 압축기 실제 냉동 능력과 운전률 및 최저도달 온도와 의 관 계는 그림 53 과 같다. Chart Title: 실제 사용 조건 Chart Type: bar h h2 h3 h4 item_01 32 44 -12 32 (17) Chart Type: bar t_a t_b t_c item_01 6.2J/s 6.8J/s 5.5J/s 그림 53 압축기와 운전률 관계 | {}
176ba4a6-cbe5-471e-acfb-24341ddb04a0 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-31 여기서 t1 은 온도조절기에 의한 제어를 하지 않고 최대로 운전을 하였을 경우의 고내 온도로 쇼케이스의 최저 도달 가 능 온도이다. t2 는 온도 조절기 제어에 의한 실사용시의 고내 온도이다. 물론 외기 온도의 기준은 설계자의 기준에 따라 변 경될 수 있다. 외기온도 조건에 대해서는 다음 절에서 다시 다루기로 한다. b 운전률= x100 이다. a+b 3.8 쇼케이스의 제어 방식 쇼케이스의 제어는 온도 제어와 서리제거로 나눌 수 있다. 1) 온도제어 압축기 내장형 쇼케이스의 경우 기계식 서모스탯(thermostat) 과 전자식 서미스터(thermistor)에 의한 방식으로 직접 압축기 의 전원을 제어하는 방식과 액관의 솔레노이드 밸브(solenoid valve)를 제어하는 펌프다운(pump down)방식이 있다. 온도조절기 감온부는 토출 공기 감지식, 흡입공기 감지식, 증발기 표면온도 감지식 등이 있으며 토출 공기 감지식이 일 반적으로 사용된다. 그러나 최근에는 토출온도와 흡입온도를 써미스터로 모두 감지해 마이콤 제어를 함으로서 최적제어가 가능하며, 기기의 이상 유무도 자동으로 진단하는 방식을 사 용하고 있다. 펌프다운 방식은 쇼케이스의 온도제어에 가장 많이 사용되 는 방식으로 액압축에 의한 압축기의 파손을 방지할 목적으로 선택되는 방식이다. 동작원리는 그림 54 에서와 같이 온도조절 기에 의해 액관에 설치된 솔레노이드 밸브가 잠기게 되면 냉 매가 고압측에 모이게 된다. 이때 저압의 압력은 냉매 부족으 로 급격히 낮아지며 이로 인해 저압 스위치가 작동 압축기의 전원을 차단시켜 정지하게 된다. 기동시에는 역시 온도 조절기 에 의해 솔레노이드 밸브가 열리게 되며 이로 인해 저압 스위 치가 복귀되어 압축기에 전원을 공급하게 된다. 유의 할 점으 로는 저압 스위치는 반드시 자동 복귀형을 사용해야하며 사용 압축기는 하이토크 방식(high torque type)으로 해야 한다. 또한 저압 스위치의 설정 압력은 압축기 주변 온도에 상당 하는 냉매의 포화 증기압보다 낮아야 한다. 이것은 정지시 압 축기 내에 냉매의 침입을 방지하기 위한 것이다. 특히 저압 스위치 설정시 진공 상태 운전이 이루어지지 않게 주의 해야하 ![image](/image/placeholder) 전원 전원 팽창변 솔레노이드밸브 S 저압스위치 증발기 온도조절기 압축기 모터 그림 54 펌프다운 방식 며, on-off 사이클이 10 분 이상 되도록 해야 한다. 일반적으 로 cut-off 245.17 kPa(2.5 kgf/cm2)에 147.1 kPa(1.5 kgf/ cm2)를 설정하면 된다. 2) 서리제거 고내 순환 공기 중에 함유된 수분이 0°C 이하의 증발기 표 면에 응축된 후 동결되어 서리 형태로 부착된다. 초기에는 냉 각관과 핀 표면에 요철 형태로 부착되어 전열 면적의 증가와 공기의 와류에 의한 전열계수 증가가 이루어지나 이 두께가 1.0~1.6 mm 로 증가 되면 서리의 단열 효과 에 의해 전열 계 수의 감소를 가져오게 되며 증발온도 강하에 따른 저압의 감 소, 압축기 냉동 능력의 감소를 동반하게 되며 심할 경우 증 발기 핀 사이를 막아 고내 온도의 상승 및 온도 조절기에 의 한 제어가 불가능한 상태까지 나타나게 된다. 이러한 좋지 못 한 영향을 방지하기 위해 제상을 실시하게 된다. 제상의 개시는 타이머(timer)에 의해 하며 종료는 타이머 에 의한 것, 온도 복귀(고내 온도, 냉기 덕트 내 온도, 증발기 온도 등)에 의한 방식 등이 있다. 쇼케이스의 제상 방식은 세 가지로 대별 할 수 있다. (1) 오프 사이클(off cycle)방식 오픈 쇼케이스의 강제 대류 형태에 주로 사용되어지는 방 식으로 콘덴싱 유닛의 운전을 정지하고 고내 팬을 작동시켜 주변 공기에 의해 제상하는 방식으로 고내 온도가 3°C 이상 인 경우에 적용 가능하다. 이 방식은 제상 시간이 길고 제상 시 고내 온도가 상승되는 단점이 있다. (2) 히터제상 방식 파이프 형태의 시즈 히터를 증발기 핀에 압입하고 전기를 공급해 제상하는 방식으로 쇼케이스에 서 가장 많이 사용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 에너지 소비가 많고 저온시 전기 절연에 각별히 주의 를 해야 하는 단점이 있다. 표 13 는 증발 기 표면적과 히터의 용량을 표시한 것이다. 표 13 증발기 표면적과 히터 용량 (단위 : °C) ¦ 전열 면적 ¦ 10 m2 이하 ¦ 20 m2 이하 ¦ 30 m2 이하 ¦ 40 m2 이하 ¦ 50 m2 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉장용 ¦ 0.8~1.5 kW ¦ 1.2~2.5 kW ¦ 2.0~3.5 kW ¦ 2.5~4 kW ¦ 3~5 kW ¦ ¦ 냉동용 ¦ 1.5~2.5 kW ¦ 2~3.5 kW ¦ 3~4.5 kW ¦ 3.5~5 kW ¦ 4~6.5 kW ¦ 냉동기에서 나온 고온, 고압의 가스를 직접증발기로 넣어 응축열을 이용하여 서리를 제거하는 방식이다. 짧은 시간에 서리제거가 가능하고 에너지 절약이 가능하지만 제어 시공이 복잡하다. (3) 핫가스(hot gas) 제상 방식 상기 3 가지 방식의 서리제거법이 사용되지만 제어방식이 적 절치 못하면 서리가 완전히 제거되지 않고 남아 있게 된다. 그 러면 냉각불량의 원인이 되므로 증발기 및 주변배관과 팽창변 등의 조정 및 실제 운전시험을 거쳐 완전히 서리가 제거될 수 | {}
860cdaf9-3f70-4206-83e9-bef0351a3891 | 2권.pdf | 2.10-32 제 2 편 냉동응용 있도록 하여야 한다. 또한 냉동용 쇼케이스 하부 드레인 판에는 히타를 설치하여 제상된 물이 동결되는 것을 방지해야 한다. 3.9 쇼케이스의 설치 환경 1) 클로즈형 쇼케이스의 설치 환경 국내의 설치 조건을 만족하기 위해서는 온도 35°C 습도 60% RH 에서 적정 성능이 확보되어야 하며 더욱 좋지 못한 조건에서 운전시의 냉각장치 및 단열 성능에 대한 재검토가 필요하다. 또한 장소에 따라서는 전압이 175 V 까지 낮아지는 경우가 있으므로 175 V 에서도 압축기의 기동이 가능하게 설 계되어야 한다. 설치시 벽면에서 약 100 mm 간격을 두어 응 축기의 방열이 잘되도록 해야 하며 수평이 되게 해야 한다. 쇼케이스의 전면에는 유리문이 설치되어 있으므로 직사광선 이 직접 닿는 장소는 피해서 설치해야 한다. 2) 오픈 쇼케이스의 설치 환경 오픈 쇼케이스의 경우 에어커튼을 통한 외기 유입 열부하 가 약 70% 정도 되므로 매장의 조건에 따라 성능이 크게 좌 우된다. 권장되는 매장의 조건은 다음과 같다. 건구온도 : 25°C 상대습도 : 60% RH 주위풍속 : 0.2±0.1 m/s 실제 제조회사에서는 성능 보증을 위한 매장 조건을 각각 카다로그상에 명기 제시하고 있으므로 장비의 선정시 이점에 유의 해야 된다. 각사에서 제시하는 대표적인 매장조건은 아래 와 같다. 표 14 는 미국의 매장조건을 실측한 데이터를 나낸 것이다. 표 14 미국 점포의 매장 조건(실측 데이터) ¦ 계절 ¦ 건구온도, °C ¦ 습구온도, °C ¦ 상대습도, RH ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 겨울 ¦ 20.6 ¦ 12.2 ¦ 36 ¦ ¦ 봄 ¦ 21.1 ¦ 14.4 ¦ 50 ¦ ¦ 여름 ¦ 21.7 ¦ 16.1 ¦ 56 ¦ ¦ 가을 ¦ 21.1 ¦ 14.4 ¦ 50 ¦ A 사 : 25°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 B 사 : 27°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 C 사 : 27°CDB, 70% RH, 0.2 m/s 이하 D 사 : 30°CDB, 60% RH, 0.2 m/s 이하 3.10 쇼케이스 시스템의 지속가능성 1) 냉매 배출량 감소 성층권에 존재하는 오존층의 파괴에 대한 우려로 미국 환 경 보호국은 냉매 배출을 최소화하고 HFC 대체 냉매를 포함 한 모든 냉매의 의도적 배출을 금지하기 위해 1990 년대 초에 규제를 만들었다. 추가 규정은 R-22 와 같은 염소 함유 냉매 에 적용된다. 22.7kg 이상의 냉매가 연간 35% 이상 누출되 는 시스템은 장비 수리가 필요하다. 특정 서비스 및 기록 유지 업무 또한 요구된다(EPA 1990). 또한, HFC 냉매는 GWP 가 매우 높기 때문에 지구 기후 변화와 관련된 잠재적 규제에 대 한 감시가 필요할 수 있다. 첨단 저 충전 냉동 시스템의 환경적 이점은 현재 냉매를 사용하는 슈퍼마켓에서 사용되는 할로겐화된 냉매량을 현저 하게 줄이는 점이다. 상당수의 시설에서는 오존 파괴 지수가 0.055, 지구 온난화 지수가 1 700 인 R-22 (HCFC)를 사용한 다. 최신 대체 냉매는 R-134a, R-404A, R-507 인데 오존 파괴 지수는 0 이지만 지구 온난화 지수는 각각 1300, 3 260, 3 300 으로 비교적 높은 수치를 갖고 있다. 냉매 배출량은 냉매 충전을 줄이고 냉매 봉쇄를 극대화하 는 두 가지 접근법을 적용하여 최소화 할 수 있다. 열 제거 유형에 따라 충전 요구 사항에 약간의 차이가 있다. 가장 낮 은 충전량은 열 제거를 위해 2 차유체 루프를 사용하는 시스템 에 해당한다. 밀폐형 분배 시스템이나 2 차유체 시스템에 대한 충전량은 흡입 측 배관이 줄어들기 때문에 적다. 2)에너지 소비량 감소 냉동 시스템에서 에너지 사용량은 냉동 부하 감소, 효율적 으로 에너지를 사용할 수 있는 부품 및 작동의 사용, 설계 기 능의 세 가지 접근 방식으로 최소화된다. 다음 옵션 중 일부 는 익숙하고 업계에서 시험한 반면, 다른 기술은 최신기술이 다. 설계자는 에너지 절감을 우선시하는 고객 요구 사항, 제조 비용, 시스템 성능, 신뢰성 및 유지 및 보수비용의 균형을 맞 추어야한다. 부하 감소. 공간에서 제거해야하는 열의 양을 줄이면 에너 지 소비를 즉각적으로 절감 할 수 있다. 일반적인 냉장고의 냉각 부하는 내부 부품의 열 방출뿐만 아니라 주위로부터의 침투와 전도 및 복사에 따라 달라진다. 열린 수직 쇼케이스에 유리문을 설치하면 침투에 대한 영구적인 장벽이 생긴다. 유 사하게, 수직 냉장문을 갖춘 수직형 냉장고는 대부분의 침투 를 제거하고 냉각 부하를 크게 줄인다. 효율적으로 에너지를 사용할 수 있는 부품. 적절한 적용, 에너지 효율성 및 정확한 크기를 기반으로 구성 요소를 주의 깊게 선택하면 전반적인 시스템 효율을 높일 수 있다. 열전달 효율 증가. 효율적인 코일은 재료, 냉매 패스 및 핀 설계를 최적화함으로써 더 큰 열전달 표면적을 갖는다. 증발 기 팬은 가능한 최대 코일면 영역을 통해 공기를 고르게 분배 하도록 선택해야한다. 향상된 냉매 분포. 코일 성능은 증발기 코일을 통과 하는 냉매의 경로에 의존한다. 최적의 저온 설계를 위해, 가장 차가 운 냉매는 가장 차가운 공기와 접촉하여 최대 열전달 능력을 보장해야한다. 효율적인 에너지 운영. 에너지 효율성은 모든 매장의 관점 에서 접근해야한다. 건축 가능 공간, 조명, HVAC, 냉동, 실 내 공기의 질, 인적 자원 및 지역 유틸리티 비용은 모두 점포 설계 시 고려해야한다. 일단 상점이 건설되고 운영되면 효율 적인 시운전, 재시동 및 유지 보수가 에너지 비용을 최소한으 로 유지하는데 중요하다. | {}
93186155-3c74-4f4e-8758-864efa55d8f7 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-33 4. 얼음 제조설비 4.1 얼음 제조설비의 종류 현재 우리나라에서 가장 널리 쓰여지고 있는 얼음 제조설비 는 아연도금 철판으로 만들어진 네모난 통속에 물을 넣어 얼리 는 캔(can) 아이스 방식이다. 이 방식은 1883 년 린데(Linde) 에 의해 개발된 것으로써 가장 오래된 얼음 제조법이다. 이것 은 주로 공업용으로 활용되어 왔으며 그 외에 특수용도로서, 식품의 운송을 위한 소형 얼음조각 및 식용음료용으로서 활용 되는 각형 얼음 등을 만드는 자동제빙기가 있다. 이러한 자동 얼음 제조설비는 소규모로서 유니트형식의 것이 많고 양산하 지 않으면 상업성이 없기 때문에 주로 유럽이나 미국에서 생 산되는 것이 대부분이다. 얼음의 형상에 따라서 굳이 분류를 한다면 다음과 같이 분류할 수 있다. (1) 블럭 아이스(can ice) (2) 플레이트 아이스(plate ice) (3) 후레이크 아이스(flake ice) (4) 튜브 아이스(tube ice) (5) 쉘 아이스(shell ice) 4.2 얼음 제조설비의 설계 1) 블럭 아이스(can ice) (1) 소요냉동능력 얼음제조시 사용되는 물은 주로 시수를 활용하고 있으므로 이때 소요되는 냉동능력은 다음 식으로 계산한다. q= �(4.2q1 +% +21⌀) , kJ/kg (19) 여기서, 入 : 안전율 91 : 초기온도 to, °C 인 원수를 0°C 까지 냉각하기 위한 열량 92 : 0°C 의 물을 0°C 의 얼음으로 만들기 위한 동결잠 열로 334 kJ/kg 93 : 0°C 의 얼음을 최종온도 t1, °C 까지 냉각하는데 필 요한 열량, 이때 얼음의 비열은 2.1 kJ/(kg · K)이 며, 윗 식에 이것을 대입하면 다음과 같이 바꿀 수 있다. q = �(4.2to +334+2.1t1) kJ/kg 일반적으로 �는 장치의 규모 및 구조에 따라서 달라지지만 1.1 ~ 1.3 배 정도로 하고 있다. 이것을 1.2 로 보면 원수온도 to = 25°C 최종온도 t1 = -5°C 로서 1 일 생산량 1 톤당의 소요 냉동능력을 산출하면 q = 22 500 kJ/h 이 된다. (2) 아이스 캔(ice can) 현재 우리나라에서 가장 널리 쓰이고 있는 아이스 캔은 무 게 135 kg 용으로서 그 외형크기는 그림 55 에 나타내었다. (3) 브라인의 온도와 시설해야 할 아이스 캔의 수 (20) ![image](/image/placeholder) A±2 B±2 ④ 장변 보강의 예 B+8 D±2 C±2 단변 바닥판 보강의 일례 장변 ¦ 호칭 중량, kg ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 내부크기 ¦ 높이 ¦ 보강대 ¦ 보강대 ¦ 판두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭 중량, kg ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ 두께 ¦ 폭 ¦ 판두께 ¦ ¦ 11 ¦ 100 ¦ 260 ¦ 90 ¦ 250 ¦ 560 ¦ 580 ¦ 3 ¦ 25 ¦ 0.9(#21) ¦ ¦ 22 ¦ 130 ¦ 300 ¦ 115 ¦ 280 ¦ 790 ¦ 815 ¦ 5 ¦ 32 ¦ 0.9(#21) ¦ ¦ 45 ¦ 190 ¦ 405 ¦ 170 ¦ 385 ¦ 790 ¦ 815 ¦ ¦ 32 ¦ 1.2(#18) ¦ ¦ 90 ¦ 290 ¦ 570 ¦ 265 ¦ 545 ¦ 790 ¦ 815 ¦ 6 ¦ 38 ¦ 1.59(#16) ¦ ¦ 135 ¦ 290 ¦ 570 ¦ 265 ¦ 545 ¦ 1 120 ¦ 1 145 ¦ 6 ¦ 38 ¦ 1.59(#16) ¦ 그림 55 아이스 캔의 외형칫수 일반적으로 얼음을 얼리는 캔의 숫자는 그 캔 주위를 흐르 는 브라인 유속의 어느 일정범위, 평균유속 5~7.5 m/min 정도의 범위에서 브라인 온도를 미리 정해준다면 다음 공식에 따라 결빙속도를 구할 수가 있다. 반대로 결빙시간을 임의 로 선정하여 준다면 필요한 브라인 온도를 구할 수도 있다. 결빙 시간 T, h 는 다음 식으로 나타내고 있다. T=0.622xA2/tB 여기서 (21) A : 아이스 캔의 내부 두께, cm tB : 브라인의 온도, °C 그리고 일일생산량 1 톤당 설치되어야 할 아이스 캔의 수 는 다음 식에서 구할 수 있다. N=10007/24 W, cans/톤 여기서, (22) W : 아이스 캔의 용량, kg 위의 식들을 정리하면, tB = 622 · A2/(24xWxN) = 25.9 · A2/(WxN) 일반적으로 브라인의 온도는 -8~-12°C 의 범위에서 사용 되며 가장 경제적인 브라인의 온도는 -9~ -10°C 의 것을 사 용하는 것이다. (4) 캔용 나무칸막이 및 캔걸이 단독캔식의 탱크에서는 탱크의 윗부분에 나무로 된 틀을 (23) | {}
1d4c2e9b-f3ce-4544-a3ab-e19613f19d8f | 2권.pdf | 2.10-34 제 2 편 냉동응용 짜서 설치하여 그 속에 아이스 캔을 넣는다. 그림 56 에 캔용 나무칸막이의 예를 나타냈다. 여러 개의 캔을 동시에 빼내기 위해서 사용되는 것이 캔걸 이이다. 이것은 동판으로 만들어지며 조립된 후에 아연도금 처리를 한다. 이 캔걸이는 아이스 캔이 떠오르지 않도록 하며, 즉 적당한 길이까지 브라인 속에 잠기도록 충분한 무게가 필 요하다. 캔 내 얼음의 윗부분은 브라인 레벨보다 25 mm ~35 mm 낮은 정도가 적당하다. 캔걸이에 사용되는 아이스캔은 독립캔의 경우보다 50 mm 정도 길게 만들며 캔훅(can hook) 구멍을 설치하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 25 605 25 605 25 605 90 90 325 45 325 45 325 � 그림 56 캔용 나무칸막이 아이스 캔의 덮개는 나무로 만들며 캔용 나무칸막이 위에 놓거나 캔걸이 위에 직접 놓는다. (5) 브라인 냉각장치 일반적으로 가장 널리 사용되는 것은 좁은 공간에서 효율 좋게 열교환 시킬 수 있는 그림 57 과 같은 만액식 헤링본 코 일을 사용하거나 다관식 쉘앤 튜브 냉각기를 탱크내의 일부공 간에 설치하는 방식이다. 헤링본 코일 사용시에는 코일통과 평균유속이 0.9~1.0 m/s 정도이며, 대략 아래와 같은 열관 류율을 갖는다. NH3 인 경우 349 W/(m2 · K) R22 인 경우 314 W/(m2 · K) 쉘앤 튜브식의 경우에는 관내 브라인 유속 1.0~1.2 m/s 에서 약 4 465~582 W/(m2 · K)(NH3) 정도이다. 브라인 순 환량은 다음과 같이 계산할 수 있다. 브라인순환량, m2/min = 필요냉동능력,kJ/h (24) 3600x60x0.5x 브라인비중, kg/m2x 브라인비열,kJ/(kg · K) 이것으로 브라인 교반기의 크기가 결정된다. 이것은 유량이 크고 양정이 작기 때문에 프로펠러형이 쓰여 진다. 수직형과 수평형이 있지만 주로 유지보수 때문에 동력비가 다소 많이 드는 수직형이 많이 쓰인다. 교반기의 프로펠러가 부착된 부 분에는 공기가 흡입되지 않도록 프로펠러의 높이를 결정하고 적당한 가이드 베인을 설치하면 좋다. 공기가 흡입되면 캐비 테이션이 일어나서 프로펠러를 파손시키는 원인이 되며 브라 인의 pH 값(수소 이온 농도)을 저하시키므로서 제빙탱크내의 설비(탱크 본체, 냉각기, 아이스 캔 등)을 부식시키게 된다. 또한 탱크내로 떨어지는 나무 조각 등으로 인해서 프로펠러가 손상되지 않도록 스크린을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 그림 57 헤링본코일 (6) 급수 예냉장치 일반적으로 아이스캔에 공급되는 물은 시수가 사용되며 지 역에 따라서 여름철에 물의 온도가 상승하기 때문에 제빙장치 의 능력을 증가시키기 위하여 급수예냉장치를 설치하는 경우 가 있지만 큰 효과 는 없다. 예를 들어 35°C 급수온도를 0°C 까지 냉각시킨다면 제빙탱크 내에서의 총필요냉각능력의 대 략 30% 정도 저하시킬 수 있을 뿐이다. 실제로 높은 온도의 급수를 브라인에 담겨진 아이스 캔 내에서 0°C 로 만드는 것 이 별도의 급수예냉장치를 사용하는 것보다 그 냉각시간이 대 단히 짧아진다. 예냉기 냉각기의 냉매증발온도는 브라인 냉각 기 보다 5~10°C 높은 온도로 되기 때문에 제빙용과 는 별도 의 냉동기를 설치해야 하므로 별도로 이용할 수 있는 냉동기 ![image](/image/placeholder) 급배수관 급수조 후로트 물배관 당김줄 아이스캔 얼음수확기 용해조 그림 58 자동물 주입기 | {}
fe45341e-1319-4a0e-b430-11260fa466a9 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-35 가 있는 경우가 아니면 효율이 나빠진다. (7) 물 주입기 아이스 캔에 물을 빠른 시간 내에 주입시키는 장치로서 주 로 얼음 빼내는 장소의 윗부분에 설치되어 있다. 물의 주입량 은 제품의 중량보다 5~6% 많게 하여 얼음 수확 후, 운반, 제빙시의 용해로 인한 손실을 보충한다. 즉 135 kg 각빙인 경우에 대해서 145 kg 으로 한다. 물주입기의 구조는 그림 58 와 같이 급수조에 항상 일정한 양의 물을 채운 상태에서 후로 트기구를 이용하여 그 적정레벨을 맞추어 줌으로서 자동으로 급수될 수 있도록 만들어진 것이다. (8) 주입된 물의 교반 및 중심수의 흡인장치 주입된 물속에는 대기의 분압에 해당하는 만큼의 공기가 들어가기 때문에 물이 얼 때에 이것이 분리되어 기포를 발생 한다. 이것이 그대로 얼어 내리면 얼음결정 사이에 남아있게 되기 때문에 흰색의 얼음이 된다. 이 공기포를 대기 중으로 방출시키기 위해서는 얼음의 생성 중에 그 물을 잘 섞어 줄 필요가 있다. 교반장치로서 가장 널리 사용되는 것이 공기교반장치이며 송풍기로서 0.2~0.35 kg/cm2 의 공기를 아이스캔의 중심부에 고무 튜브를 끼워서 8 mm 직경의 드롭튜브를 캔속으로 떨어 뜨려 교반시킨다. 이 튜브는 공급되는 공기압 때문에 진동을 하게 되므로 아이스캔내의 물이 90% 정도 얼 때까지 동결되 지 않도록 된다. 공기 송풍기의 공기량은 설비되는 아이스캔 의 크기에 따라서 다르지만 1 캔당 다음 식으로 구한다. 필요공기량, m2/min = 아이스캔의 용량, kgx0.067+5 (25) 아이스캔에 주입된 물속에는 무기 및 유기염류, 불순물 등 이 동결되지 않고 중심부로 서서히 농축되어 모인다. 이 농축 된 물은 아이스캔내의 물이 90% 정도 얼었을 때 뽑아내고 새물을 갈아 넣는다. 이때 흡인용으로 낫슈식 진공펌프 등이 주로 사용된다. (9) 얼음의 이송 얼음을 수직 혹은 수평으로 이동시킬 때는 그 하중에 따라 서 그 속도를 결정하게 된다. 끌어 올리는 하중이 250 kg 이 하인 때는 7~12 m/min 로 크게 할 수 있다. 여러 개의 캔을 동시에 끌어올리는 경우는 보통 그 하중이 500~5 000 kg 의 범위가 되지만, 그 속도를 크게 하면 위험하고 작업이 원활하 지 않기 때문에 그 속도는 다음과 같이 결정한다. 수직이동속도 4~6 m/min 수평이동속도 30~40 m/min 이러한 속도는 끌어올리는 하중과 얼음이송의 구조에 따라 서 전동기의 출력이 크게 변하기 때문에 상세한 것은 제작사 에 문의 하여 결정하다. (10) 브라인 얼음제조에 사용되는 브라인으로는 염화칼슘, 염화마그네 슘, 식염, 프로필렌글리콜, 에틸렌글리콜 수용액 등이 있지만 우리나라에서 가장 많이 쓰이는 것은 염화칼슘 수용액이다. 염화칼슘의 비중은 1.18 정도(baume 도 22°C, 동결점 -17. 4°C) 수용액으로 한다. 제빙장치의 소요 브라인용적을 V, m2 으로 하고 시중판매 고형염화칼슘의 순도를 75%로 한다면 염화칼슘의 소요량 G, kg 은 식 (26)에서 된다. 1180x0.199xV G= 늑 310 V, kg 0.75 (26) 0.199 는 비중 1.18 인 경우 용액의 염분함유율이다. 즉 1 m2 의 염화칼슘브라인을 얻기 위해서는 310 kg 을 필요로 한다. 브라인의 pH 값을 적당히 유지해야만 설치된 강재류의 부식을 막을 수 있다. 적당한 사용범위는 pH = 7.8~8.2 정도에서 가장 부식이 적게 일어난다. 따라서 1 년에 한번은 샘플을 채 취하여 시험소에서 측정하던가 pH 측정기(비색시험지)로 측정 하는 것이 좋다. 브라인의 부식억제제는 여러 가지가 시판되 고 있지만 가장 경제적인 방법은 중크롬산소다(Na2-Cr20 2 · 2H2O)와 가성소다(NaOH)를 투입하는 것이다. 브라인 1 m2 당 중크롬산소다 560 g, 가성소다 150 g 의 비율로 한다. 여기서 브라인의 pH 값이 8 이면 pH 값을 조정할 필요가 없는 경우이며 pH 값이 8 이하로 되면 가성소다를 투입하고, 높아 진 경우에는 묽은 염산을 조금씩 투입하여 pH 값을 8 전후로 조정한다. (11) 스케일 형성 모든 제빙기의 성능은 사용된 유입수의 특성에 영향을 받 는다. 불순물과 과도한 얼음강도는 제빙기의 빙결 표면에 스 케일이 쌓일 수 있다. 그 퇴적물로 인하여 빙결 표면의 열전 달 능력을 감소시켜 제빙 능력을 감소시킨다. 퇴적된 스케일 은 수확과 정에서 빙결 표면에 얼음을 붙임으로써 제빙 능력을 더 감소시킬 수 있다. 모든 제빙기의 정격용량은 얼음을 빼내 는 동안 빙결 표면에서 모든 얼음이 실질적으로 방출되는 것 을 기준으로 한다. 왜냐하면 물을 얼리는 과정은 얼음 제조기 표면에 순수한 물의 비율을 더 많이 얼리는 경향이 있기 때문 에, 불순물이 초과 또는 재순환된 물에 남아있는 경향이 있다. 재순환된 물이 빠지거나 배출되는 블로 다운(blow down) 또는 블리드 오프(bled off)가 설치될 수 있다. 블리드 오프 시스템은 재순환 된 물의 화학 물질 및 불순물 농도를 제어 할 수 있다. 블리드 오프 시스템의 필요성과 스케일 퇴적관리 를 위한 이 개념의 효과 는 지역 수질에 달려있다. 배수로 배 출되는 재순환된 물이 사전에 냉각되기 때문에 일부 냉동 시 스템에서는 손실이 발생한다. 배출 된 물은 열교환기를 통과 하여 들어오는 보급수를 예냉시킬 수 있다. 2) 후레이크 아이스(flake ice) 후레이크 아이스기는 제작자에 따라서 여러 가지 구조의 것이 채용되고 있지만 그 기본적인 구조는 그림 59 와 같으며 2 중으로 단열된 ①벽으로 된 원통을 수직으로 설치 하였으며 물은 맨 윗부분의 ②물분배판을 통하여 원통내부표면의 ④크 롬판으로 연속적으로 분사되어 얼음을 제거하는 부분만을 제 외한 모든 부분에 물의 막을 형성시킨다. ⑤원통벽 사이에 물 을 동결시키기 위해 낮은 온도의 냉매가 흐르게 되며 과도하 게 투입된 물은 ⑥물받이로 튀어서 ⑦수조로 들어가게 된다. ⑧회전축은 ⑨구동벨트에 의해서 ⑩헬리컬 리마를 돌려주며 그것에 의해서 벽에 붙은 얼음을 수확하게 된다. 수확된 얼음 은 저장고로 떨어지게 된다. ⑪번은 점검구이며 ⑫번은 과부 하를 정지하기 위한 차단스위치이다. 이런 종류의 후레이크 | {}
e47816c5-ec08-4bc3-8809-2fbea18903ed | 2권.pdf | 2.10- 36 제 2 편 냉동응용 아이스 제조기는 그 용량이 일일 150 kg 에서 15 톤까지의 범 위로 주로 적용되며 제작자에 따라서 일일 60 톤까지의 용량 의 것도 생산되고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑨ ⑫ ① ② ④ ⑤ ⑧ ⑩ ⑥ 그림 59 플레이크 아이스기의 구조 3) 플레이트 아이스 제조설치비(plate ice) 플레이트 아이스 제조설비는 말 그대로 두꺼운 금속판의 양표면으로 물을 흘려서 그 물이 얼도록 하여 얼음을 제조하 는 설비로서 그 구조는 그림 60 에 나타낸 것과 같다. 그림 61 은 외관도를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 분배기 팽창 제빙판 4 장 밸브 필터드라이어 스트레이너 물탱크 기액분리기 스톱밸브 압축기 수액기 순환펌프 급수용전자밸브 그림 60 플레이트 아이스 제조장치의 구조 구조도에서와 같이 제빙판의 내부에는 낮은 온도의 냉매가 순환하게 되어 제빙판 표면으로 흘러내리는 물을 얼리게 되며 일정한 두께로 얼음이 형성된 후에는 수확하는 사이클로 들어 가게 된다. 수확시의 냉동사이클은 역사이클이 되어 핫가스가 제빙판의 내부로 들어가 표면에 형성된 얼음을 약간 녹여줌으 로써 얼음이 흘러내리도록 하는 것이다. 플레이트 아이스 제 ![image](/image/placeholder) Plate ice machine Ice duct Ice storage Ice storage 정면도 측면도 Steel frame Front view Side view 그림 61 플레이트 아이스 제조장치의 외관 조장치의 제빙능력은 제작메이커에 따라서 각각 다르지만 일 일생산량 1 톤에서 40 톤까지 여러 기종이 있다. 4) 튜브 아이스 제조장치 기본원리는 쉘 앤 튜브 열교환기에서 튜브 내부에는 물, 튜브 외부에는 암모니아가 순환한다. 아이스는 대략 12 mm 두께로 튜 브 벽면의 내부에 형성된다. 튜브의 관경은 50 mm 이다. 요구하는 아이스의 두께가 형성되면 순환되는 물을 정지시키 고 응축기로 부터 핫가스를 튜브 외부에 분사시켜 표면을 가볍 게 녹인 후 튜브 아이스를 떨어뜨린다. 이때 하부에 설치된 회전 칼날에 의해 적당한 크기로 잘려진 다음 저빙고로 떨어진다. ![image](/image/placeholder) 그림 62 에 튜브아이스 제조기의 구조를 나타내었다. 이 제 빙장치의 특징은 다른 제빙기에 비하여 증발온도가 다소 높은 온도(-10°C)에서 운전하므로서 동력비가 절감되며 물속의 불 순물 등이 계속 순환되므로 정체되지 않기 때문에 깨끗한 얼 음을 얻을 수 있다. 일반적으로 캔아이스나 후레이크(flake) 그림 62 튜브 아이스 제조장치 | {}
726631ef-6bc4-456e-821a-baac9d6d52f7 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-37 ![image](/image/placeholder) 흡입 흡입 어큐뮬레이터 어큐뮬레이터 냉매입구 냉매입구 펌프 펌프 그림 63 제빙운전 및 수확 운전과 정 아이스는 그 증발온도가 각각 -15°C 및 -20°C 에서 운전되므 로 경제적인 면에서 불리하다. 그림 63 에 제빙운전 및 수확 운전과 정을 나타냈다. 이 장치 의 얼음생산량은 일일 6 톤에서 270 톤까지 생산할 수 있다. 5) 아이스 빌더(ice builders) 아이스 빌더는 절연탱크에 잠긴 플레이트 코일의 냉각된 표면에 얼음을 생성하는 다양한 유형의 장치로 구성되어있 다. 이 장비는 일반적으로 아이스뱅크 워터 칠러로 알려져 있다. 냉동 코일에 내장된 얼음은 제조된 얼음 제품으로 사 용되는 것이 아니라 얼음이 코일에서 녹을 때 탱크를 통해 순환하는 냉각수의 수단으로 사용된다. 아이스 빌더는 냉각 수를 필요로 하는 피크 및 간헐적인 냉각 부하가 있는 축 열 적용에 가장 많이 사용된다. 4.3 얼음의 저장, 이송 및 포장 블럭아이스의 저장은 재래식으로 널리 알려져 있고 그 자 동화가 어려우며 인력에 의해 저장 및 출하가 되고 있는 실정 이다. 여기서는 자동제빙장치에 의해 생산되는 플레이크 아이 스, 플레이트 아이스 및 튜브 아이스 등의 저장 및 이송장치 에 대하여 소개한다. 1) 얼음 저장고 블럭아이스인 경우에는 750 kg/m2 로 되지만 자동제빙기에 서 생산된 얼음은 모두 부스러기 얼음이기 때문에 그 비중을 500~550 kg/m2 로 한다. 따라서 유효용적에 대해 500 t/m3 로 하여 얼음저장고의 크기를 계획한다. 얼음을 쌓는 높이는 블럭아이스의 경우는 10 m 이상할 수 있지만 이 경우에는 최고 4 m 로 하고 보통 3 m 로 설계한다. 그 이유는 높이 쌓이면 이송시간 문제가 발생하기 때문이다. 자동 얼음제조설비에 의해 생산되는 양의 1 ~3 일분을 저장 할 경우 자동 이송장치를 설치하지 않는 것이 보통이지만 경 우에 따라서는 자동이송장치를 설치하는 곳도 있다. 얼음공장 에 있어서 설치공간은 매우 중요한 요소이며 특히 부두와 같 이 공간이 부족한 곳에서는 5 가지 필수결합요소 배치를 잘 생 각해야 할 것이다. 즉 기계실, 자동제빙장치, 저빙고, 운반(내 부 및 외부) 기타 공정상 필요한 공간, 즉 5 가지 요소를 공간 의 효용성 및 지반의 조건, 투자비, 이용 가능한 건물, 인건비, 최대 얼음을 쌓는 높이, 기후 조건들을 고려하여 그림 64 에 나 타낸 방식으로 배열할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 얼음의 이송 생산된 얼음의 고압축 자동제빙 얼음저장고 저장이외의 기타 기계실 장치 목적용 공간 방식 A 방식 B 방식 C 방식 D 그림 64 자동 얼음공장의 배열방식 | {}
5ba3115f-3668-4dc3-9378-31b19925c83d | 2권.pdf | 2.10-38 제 2 편 냉동응용 각 방식별 차이점은 다음과 같다. 방식 A : 지상 설치시 가장 전형적인 방식으로서 건축비가 저렴하지만 넓은 면적이 소요되므로 얼음의 이송 거리가 길어 져 이송장치 비용이 증대된다. 방식 B : 가장 많이 사용되는 방식으로서 특히 선박용 플 랜트나 복합병용 건물구조에 적합하다. 방식 C : 방식 B 보다 제빙기의 설치높이를 올린 것으로서 얼음 이송장치의 거리가 짧아진다. 방식 D : 소형에 가장 적합하고 많이 사용하는 방식이다. 그리고 자동 레이크 하중 시스템이 포함된다. 얼음을 원거리 이송시 예를 들어 부두를 따라서 고용원이 나 스크루 콘베이어 사용시 많은 비용이 든다. 이 경우는 공 기식 이송장치가 바람직하다. 그림 65 에 소형제빙장치를 갖춘 얼음 제조공장의 전체 시스템을 개략적으로 나타낸 것이며 이 중 자동아이스 레이크의 설치 상세는 그림 66 에 나타내었다. 그림 67 에는 대형제빙기를 갖춘 자동제빙공장의 설치 예를 나타내었다. 그림 68 은 방식 A 와 유사한 시스템으로서 생산 된 얼음을 저장고에 저장하고 출하시는 펜듈러레이크에 의해 저장된 얼음을 끌어올려 스크루콘베어로 담겨지며 이것은 다 시 수직스크루 컨베어에 의해서 수평벨트 컨베어로 옮겨져 최 종방출구를 통해서 어선 혹은 트럭에 실려 수요처까지 운반되 도록 되어 있다. 2) 스크루 콘베어 그림 68 와 같은 스크루 콘베어는 자동이송장치에 가장 많 ![image](/image/placeholder) 자동아이스레이크 호피 스크루콘베어 자동제빙기 선박 코내냉각유닛 아이스 크러셔 자동얼음방출 시스템 자동중량측정기 나선형계단 써비스용 출입구 モラ 압축기 및 제어반실 얼음저장빈 그림 65 소형 제빙기를 갖춘 얼음공장 ![image](/image/placeholder) 레이크구동용전동기 스크루콘베어 아이스크러셔 그림 66 자동아이스 레이크의 상세 ![image](/image/placeholder) 자동아이스 저빙고이송장치 출하시스템 레이크 제빙기 ◇ s⌀ 현장제어반 운전실 ♡ � 압축계유닛 방출장치스위치 그림 67 대형제빙기를 갖춘 자동제빙공장 ![image](/image/placeholder) S / 프 D3 4 그림 68 스크루 컨베어 이 사용되는 것으로써 수평 또는 10°경사도까지 보통 사용되 나 45°경사나 이송거리가 짧은 경우는 수직으로 설치 사용되 기도 한다. 반송능력은 �D2 V=60⌀ SN, m2/h 4 여기서, (27) ¦ D ¦ : 스크루의 ¦ 외경, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 스크루의 ¦ 피치, ¦ m ¦ ¦ � ¦ : 단면효율 ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ : 회전속도, ¦ rpm ¦ ¦ 이것을 중량으로 나타내면 �D2 Q=601⌀ SN, 톤/h 4 y 는 얼음의 경우 400~500 kg/m3 을 적용한다. S = 0.5D~D, � = 1/5~1/3 (28) 콘베어가 소형인 것은 S 의 비율이 커지게 되며 또한 S 가 큰 쪽은 �를 작게 하여야 한다. 평균치로서 대형은 2/3 D 소 형에서는 4/5 D 로 하며 자동제빙장치의 얼음은 대부분 부스 러기이므로 S 를 크게 할 수 있다. 이때의 이송속도는 V = SN/60 m/sec 로 하여 운반량 V 에 대한 직경 D 를 취하는 방 식으로 정한다. 일반적으로 N = 50~100 rpm 정도로 하고 있다. | {}
506426b6-f77c-47dc-b45f-3b211a19ff5b | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-39 3) 벨트 콘베어 벨트 콘베어는 국내 제작메이커가 많이 있기 때문에 필요 시 제작자의 사양을 참조하기 바란다. 4) 공기이용 이송장치 공기이용 조각얼음의 이송장치는 30 m 혹은 그 이상의 거 리를 이송하거나 여러 장소로 한 번에 이송할 때는 경제적임 이 입증되었다. 원리는 많은 양의 공기와 함께 얼음 부스러기 파이프를 통하여 보내는 것으로서 운송능력은 직선거리로 300 m 까지 높이는 30 m 까지 가능하다. 송풍기는 토출압력이 높아야 하며 통상 70~81 kPa 로 사용한다. 풍량은 30 톤/h 운송하는 경우에 28.5 m2/min 로 한다. 송풍기에는 토출공기측 의 소음과 공기온도의 상승을 막기 위해서 사이렌서와 수냉식 공기냉각기를 설치한다. 송풍기로는 현재 국내에서 생산되는 것이 별로 없기 때문에 외국에서 수입하고 있는 것이 대부분이다. 이송용 파이프는 알미늄 파이프 혹은 스테인레스 파이프를 사용한다. 파이프 내에 턱이 지지 않도록 접속하는 커플링은 전혀 턱이 없는 것으로 사용해야만 얼음조각이 막히는 일이 없게 된다. 또 구부러지는 부분은 곡률반지름이 1.5 m 이상 으로 한다. 컨베어 밸브는 얼음조각의 투입구로 활용하고 투 입구에서 이송용 공기가 외부로 누설이 되지 않도록 회전날개 에 의해서 통로와 투입구 사이를 차단하는 구조로 되어있다. 얼음조각을 여러 곳으로 나누어 쌓아 넣는 경우에는 예를 들 면 어선에 직접하적 시킨 후 자동차로 바꾸는 경우 등에 자동 전환밸브를 사용하며 이것은 공기압으로 원격제어가 가능하도록 되어있다. 그림 69 는 공기이용 얼음 이송장치의 요약도이다. ![image](/image/placeholder) 얼음 공급구 분쇄기 Ice 저빙고바닥전체가전방으로이동하기 때문에 적체되어 쌓여있지않고 선입선출이가능함 캐러필러 스크류 컨베이어 얼음 배출구 그림 69 공기이용 얼음 이송장치 요약도 그림 70 에 공기이용 얼음 이송장치 구성도이며, 그림 71 은 공기이용 후레이크 얼음 이송장치의 구성 예를 나타낸 것이다. 5) 포장 상업용 얼음은 주로 사람이 섭취하는데 사용된다. 포장용 또는 소비자용 얼음라고도하며 음료수점 및 레스토랑, 호텔 및 기타 기관의 용도에 사용된다. 이 용도를 위해서는 저장 및 최종 분배를 위해 제빙 설비에서 포장해야한다. 포장된 형 태로 상업용 얼음을 식료품점 및 자동판매기에서 판매 할 수 ![image](/image/placeholder) 얼음 제조기 아이스 틱트 캐터릴러식 자동 배출형 얼음 저장고 스크류 킨베이어 분쇄기 캐터필러 패널 기어 유닛 컨트롤 패널 원격 조정기 나사식 저울 2 차 분쇄기 스크류 킨베이어 스크류 킨베이어↘ 배송지 라인 변환기 얼음 배출구 그림 70 공기이용 얼음 이송장치 구성도 있다. 음료수점에서 사용하기 위해 플레이트나 튜브 제빙기에 의해 생성된 얼음은 외관이 분명하고 더 두꺼운 형태로 만들 수 있기 때문에 선호된다. 레이크 시스템은 종종 포장된 얼음 을 저장하고 포장 시스템으로 운반하는 데 사용된다. 패키징 시스템은 일반적으로 얼음을 담는 포대나 백 클로 저(bag closer)를 포함한다. 이러한 구성 요소는 다양한 유형 및 크기의 얼음 포장 장비 제조업체에서 구입할 수 있다. 포 장 기계는 배출슈트 아래에 배치된 자루로 얼음량을 측정한 다. 자루에 측정된 얼음의 양은 사용된 장비에 따라 질량, 부 피 또는 육안에 의해 결정될 수 있다. 대량으로 포장 할 때, 얼음 봉지는 포장기계의 계량 테이블 에 놓인다. 그런 다음 얼음이 원하는 질량만큼 자루에 들어갈 때까지 분배된다. 이 시점에서, 저울에 설치된 스위치는 얼음 의 유출을 멈춘다. 체적측정포장장치는 체적을 조절할 수 있는 회전 챔버에 얼음을 저장한다. 미리 결정된 양의 얼음이 챔버로 들어간 후, 얼음은 아래의 자루내로 배출된다. 얼음의 모양과 크기가 일 정하지 않기 때문에 체적챔버는 일반적으로 체적의 3~5% 더 생산하도록 설정된다. 그러므로 자루내의 적절한 얼음 덩 어리가 보장된다. 백 클로저는 와이어 링, 와이어 트위스트 넥타이 또는 플라 스틱 클립으로 백의 상단을 묶고 밀봉하는 기계 장치로 구성 된다. 작은 짐을 싣는 작업은 백 클로저를 사용하지 않으며, 백은 플라스틱 타이, 와이어 링, 스테이플러 등으로 수공으로 한다. 더 정교한 시스템에서는 백은 밀봉하고, 얼음으로 채워 져 자동으로 포장기에서 꺼내어 자동으로 포장된 얼음을 냉장 보관실로 운반하는 컨베이어로 떨어진다. 백작업 및 포장 작 업의 자동화 정도는 하루 생산되는 얼음자루의 수, 자루의 크 기 및 자동화 장비와 비용 절감/인력 관계에 의해 결정된다. | {}
2eb23b7e-2a75-480f-bf57-92fa1f41e961 | 2권.pdf | 2.10-40 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 전환 밸브 22 도 유연 압력 호스 퀵 커플링 장반경 엘보우 45 도 장반경 엘보우 튜브 커플링 사이클론 리시베 유연호스 얇은 관 튜브 호스 어댑터 직각 단반경 스파우트 고속 얼음 엘보우 배출기 중력이용 압력 게이지 압력 스위치 얼음공급기 얼음배출기 송풍기 직각 장반경 엘보우 열교환기 미래 소음장치 등 릴리프 밸브 대표 컨베잉 밸브 체크 밸브 그림 71 후레이크 얼음의 공기이용 얼음 이송장치의 예 아이스백은 플라스틱, 대개는 폴리에틸렌 또는 매우 드물게 두꺼운 내습성 용지로 만들어진다. 비닐봉지는 대부분의 최근 시설에서 사용된다. 포장된 얼음은 유통되기 전에 냉장창고 또는 실내에 보관 해야한다. 얼음 저장 공간은 일일 생산량 및 유통 요구 사항 을 충족시킬 수 있는 크기이다. 일반적으로 백 아이스 저장 시설은 3 일에서 7 일 사이의 생산량을 저장할 수 있다. 얼음이 0°C 이하의 저장 온도에서 녹지는 않지만 저장 온도를 -12~ -4°C 로 유지하는 것이 중요하다. 낮은 온도는 얼음을 과냉각 시켜 분배하는 동안 용해를 방지한다. 얼음의 종류와 품질에 따라 부풀린 얼음에는 약간의 물이 포함될 수 있다(최대 5%). 이런 이유로, 물을 재 냉동하는 제품 부하를 위해 저장 실 냉동 시스템을 제공한다. 4.4 얼음-공급 열펌프 제빙 시스템은 건물이나 공정에 난방과 냉각 또는 난방만 단독으로 제공할 수 있도록 구성할 수 있다. 물에서 얼음으 로의 전환은 상대적으로 높은 증발기 온도 및 낮은 대기 온도 에서 작동하는 공기-열원 열펌프와 유사한 성능 계수에서 발 생한다. 시스템은 필요한 난방을 제공 할 수 있으며 이로 인 해 생성 된 얼음은 태양과 같은 저온 열로 녹여 폐기된다. 또 한 얼음은 매일, 주간 또는 이월저장을 통해 유용한 냉각에 사용할 수 있다. 이 개념은 원래 주거용 난방 및 냉방으로 주로 고려되었지 만 사무실 건물과 같은 대형 구조물의 경우 설치가 가능하다는 것이 입증되었다. 기존 히트 펌프 시스템의 성능 계수로 인한 에너지 소비 절감 효과 가 있다. 오프-피크인 밤 및 주말 요금 을 사용하면 전력비용을 절감 할 수 있으며 생산된 얼음은 냉 각부하 요구 사항을 해결하는데 사용된다. 결과 적으로, 낮은 비 용으로 더 적은 에너지를 소비하는 시스템을 개발할 수 있다. 얼음-공급 열펌프는 두 가지 기본 접근법을 따른다. 첫 번 째는 히트 펌프의 증발기 구성 요소로서 대형 탱크에 코일이 있는 얼음 제조기 원리를 사용하는 것이다. 두 번째 접근법은 얼음과 물의 혼합물이 저장되어있는 탱크에서 증발기로 단편 유형의 제빙기를 사용한다. 많은 변형, 조합 및 개조가 이 기 본 시스템에서 개발 될 수 있다. 다량의 얼음을 저장하기 위 한 요구 조건은 건축물 설계에 새로운 계획을 요구한다. 한편, 건물의 난방 및 냉방 시스템 설계도 영향을 받는다. 5. 아이스크림 제조기 5.1 아이스크림 제조의 개요 아이스크림을 제조할 때는 혼합원료에 공기를 포함시켜서 얼리는 것이 중요하며 프리져(freezer)가 사용된다. 특히 아 이스크림은 그 원료와 배합에서부터 신경을 많이 써야 하며 특히 고려해야 할 사항은 판매하는 지역의 소비특성, 경제적 상태 등의 조건에 따라서 달라지기 때문에 한꺼번에 일률적으 로 처리할 수가 없다. 즉, 지방, 무지유 고형분, 설탕, 안정제 등 주원료 함유비율의 균형을 잃게 되면 좋은 아이스크림이 될 수가 없다. 그러므로 미국에서는 아이스크림의 성분조성비 율을 법으로서 규제하고 있다. 현재 시판되고 있는 아이스크림의 성분은 지방함량이 3.0 ~5.0%의 것이 많고, 10~ 12%의 것은 고급품으로 취급되고 있다. 표 15 는 미국에서의 아이스크림의 성분규정의 예를 나타낸 것이다. 표 15 아이스크림의 성분 규정(미국의 예) ¦ 성분 ¦ 최저, % ¦ 최고, % ¦ 평균, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지방 ¦ 8.0 ¦ 22.0 ¦ 10.0~12.0 ¦ ¦ 무지유고형분 ¦ 6.0 ¦ 14.0 ¦ 10.0~11.5 ¦ ¦ 설탕 ¦ 12.0 ¦ 18.0 ¦ 14.0~16.0 ¦ ¦ 안정제 ¦ 0.0 ¦ 0.7 ¦ 0.25~0.50 ¦ ¦ 계란 고형분 ¦ 0.0 ¦ 1.0 ¦ 0.25~0.0 ¦ ¦ 소금 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ | {}
4b7bce45-6d88-401b-bc9b-d597d071d712 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-41 이와 같이 혼합된 원료를 균질화하고 살균을 한 다음 냉각 을 시킨다. 그 후 저장고에 저장을 시켜 12~24 시간 3~6°C 로 숙성을 시킨 다음 향료를 섞어서 동결공정으로 들어가게 된다. 이때 제품의 종류에 따라 여러 가지 프리져가 활용되며 그 후 경화시켜 포장을 하게 되고 저장고에 저장한 후 각 수 요처로 이송시키는 공정을 거치게 된다. 이와 같이 아이스크 림은 사람이 소모시키는 것이기 때문에 제조에는 식품위생학 적 측면뿐만 아니라 포장 및 유통과 정까지 모두 엄격한 관리 가 필요하다. 5.2 원료의 특성 1) 유지방 아이스크림에는 일반적으로 유지방이 사용된다. 이 유지방은 아이스크림 특유의 맛 및 부드러운 조직과 양호한 형상 그리고 녹는 것에 적당히 견딜 수 있는 것이 필요하다. 유지방의 함량 은 적당히 높은 쪽이 좋지만 아이스크림의 원료 중 가장 고가 품이기 때문에 많이 사용하지 못하는 점이 있다. 사용하는 유지 방은 어떤 것을 사용하든 신선하고 청결한 것을 선택해야 한다. 2) 무지유고형분 무지유고형분이란 우유성분 중에서 지방을 제거한 것 이외 의 단백질, 유당 및 광물질의 총칭이다. 일반적으로 아이스크 림에서는 무지유고형분 대신에 식물성의 고형분을 많이 사용 하고 있는 것도 있지만 이것은 맛, 조직이 좋지 않다. 무지유고형분 중의 단백질은 혼합원료중의 수분을 수화작 용에 의해 상당히 유지하고 있기 때문에 아이스크림중의 얼음 결정 확대를 막는 조직을 대단히 순조롭게 한다. 맛에 대하여 는 지방등과 같이 그 효과 가 나타난 것은 없지만 유당의 부드 러운 맛, 광물질의 약간 짠맛이 제품에, 즉 소위 밀크 맛을 주 도록 한다. 그러나 지방의 비율을 현저히 변화시키어 무지유 의 고형분이 대단히 많을 경우는 지방특유의 크림 맛을 상쇄 시켜서 간유구 냄새 혹은 탈지분유 냄새 등으로 남게 되어 좋 지 않기 때문에 주의 를 요한다. 무지유고형분의 사용량을 제한하는 가장 큰 이유는 아이스 크림 중에 나타나는 모래형상화에 있다. 이것은 무지유고형분 중 유당을 용액으로서 유지하는 물의 양에 비하여 유당함량이 높아지는 것에 원인이 있기 때문이다. 유당의 함량이 많아지 면 과포화되므로 유당이 쉽게 결정분류를 하기 때문이며 이를 막기 위해서 유당함량을 적게 하는 것이다. 유당은 무지유고 형분 중의 한 가지 요소이기 때문에 결과 적으로는 무지유고형 분을 가감시키는 것이 된다. 혼합원료중 무지유고형분의 산출공식은 다음과 같다. 100- (고지유교형분이외의 고형분의 총계) 무지유고형분= (29) 6.9 여기서 6.9 는 상수이다. 3) 당류 당분은 보통 15~16%로 한다. 설탕은 아이스크림에 고형 분을 보급하는 것에 비하여 가격이 싸며 또한 맛도 나쁘지 않 은 이상적인 원료이기 때문에 단맛이 너무 높은 것을 원치 않 을 때는 단맛이 낮은 콘-시럽을 써서 전고형분을 보급하는 방식도 있다. 이 경우 설탕성분 1 kg 을 콘-시럽 1.5 kg 정도 로 치환하면 좋다. 이 콘-시럽을 많이 사용하면 설탕에 비하 여 동결점이 떨어지기 때문에 그다지 많이 사용하지 않도록 한다. 설탕과 콘-시럽을 병용하면 아이스크림의 조직 이 잘 되 며 또한 운반, 보관중에 품질의 저하를 막는 장점이 있기 때 문에 많이 사용된다. 기타 가미료로서 매플-슈거, 콘-슈거, 설탕을 가수분해 시킨 전화당, 꿀 등을 쓰는 것도 있다. 4) 안정제 안정제로서 옛날부터 제라틴이 가장 많이 사용되어 왔지만 제조방식의 현저한 발달로 현재는 특수한 것을 제조하는 것 이외에는 그다지 널리 이용되지 않는다. 물론 다른 안정제에 비하여 제라틴의 효과 는 충분하지만 무엇보다도 에이징(aging) 공정을 거쳐야 하므로 공정 중 박테리아가 번식할 기회가 많 아지게 되는 결점 때문에 사용을 멀리하기 시작하였다. 그러 나 박테리아가 번식하지 않도록 충분히 관리할 수 있다면 다 른 안정제에 비하여 제품의 조직이 좋으며 좋은 형상의 아이 스크림이 될 수 있다. 또한 산성에 강한 장점도 있기 때문에 과일에 다량으로 함유된 아이스크림과 프르츠 샤베트 등을 제 조하는 등의 공정에 쓰이며, 좋은 결과 를 얻는다. 기타 안정제 로서 알긴산소다, C.M.C 계통의 것, 가제인의 가공품, 콘-스 타치류 등 여러 가지가 있지만 각각 장단점이 있기 때문에 제 품의 종류에 따른 연구 개발이 필요하다. 5) 유화제 안정제와 거의 같은 목적으로 사용되는 것으로 생각하고 있지만 이것은 잘못된 것이며 조직의 개량, 형상의 향상, 제품 의 열충격에 대한 개량을 주 목적으로 하는 것이다. 이 목적 중 몇 가지 사항은 안정제와 같은 것이 있기 때문에 유화제를 사용한 경우 안정제의 사용량을 줄일 수도 있다. 사용되는 유 화제로서는 글리콜, 글리세롤, 솔비틀 또는 솔비탄의 지방산 모노에스텔 등이 있다. 6) 원료의 조제 원료의 조제는 믹서로서 실시한다. 이 믹서의 구조는 혼합 중에 가열이 필요하기 때문에 2 중 탱크로 간접적으로 가열 할 수 있는 믹서를 쓰는 것이 보통이다. 종래에는 이 믹서로 열살균공정까지 처리하였기 때문에 상 당히 고열(80°C 이상)에 견딜 수 있는 것이 아니면 안 되었 다. 현재 공업적으로 제조하는 설비에는 살균을 별도의 공정 ![image](/image/placeholder) 믹서 호모나이저 플에이트 냉각기 살균기 혼합 균질 살균 냉각 그림 72 원료의 처리과 정 | {}
c0f95199-8330-43b4-99b8-0cf037b708a2 | 2권.pdf | 2.10-42 제 2 편 냉동응용 에서 실시하기 때문에 원료의 혼합을 완전히 용해시켜 균질화 하는데 효과 적인 온도인 60°C 정도까지 가열할 수 있는 장치 면 충분하다. 최근 제조방법에서는 다음 그림 72 와 같은 방법 으로 시행하고 있다. 7) 균질화 시판되고 있는 아이스크림은 거의 가 균질화되어 있다. 균질 화의 목적은 혼합원료중의 지방을 곱게 부숴 주므로서 카디션 을 저하시키며 유성분을 향상시켜 인체에 대한 영양흡수율을 좋게 하고 맛이 좋아지면 아이스크림의 오버런(over run)을 증가시키고 조직 및 몸체를 좋게 함으로서 보존성을 증대시킨 다. 균질기의 실린더 구조도를 그림 73 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 10 2000 혼합원료출구 균질화 밸브 실린더 밸브 피스톤 혼합원료 입구 그림 73 균질기 실린더의 구조 8) 혼합원료의 살균 아이스크림 혼합원료의 살균목적은 원료의 보전성을 증가 시키고 원료에서 발생될 수 있는 유해한 전균 세균을 죽임으 로써 법으로 규정되어 있는 최고 세균수 이하까지 감소시키는 데 그 목적이 있다. 살균방식에 따른 특징은 다음과 같다. 유기/무기 염소계(자아염소나트륨 등)는 pH 변화에 따라 멸균 효과 가 달라지며(4.0 이하 독성가스, 8.5 이상 살균력상 실) 유기물 존재 시 살균력이 현저히 떨어진다. 그리고 열에 대한 안전성이 없어 50°C 이하에서 보관한다. 또한 금속(스테 인리스)부식성이 있다. 요오드계는 48.88°C (120 °F) 이하로 사용해야 한다. 저온공정에서는 살균력 저하되며, pH 7.0 이 상에서는 매우 늦게 작용한다. 비브리오균에 대해 염소계보다 우수하나, 박테리아의 포자나 박테리아파지에 대하여 염소계 보다 살균력이 약하다. 금속 부식성은 없다. 산/음이온 계면활 성계는 강산성으로 pH 1.9~2.2 에서만 효과 가 있다. pH 3.0 이상에서는 박테리아에 대한 효과 가 급격히 떨어진다. 포자 형성 균류에는 살균효과 가 지연되며, 금속(스테인리스)부식성 이 있다. 주정(알코올)계는 휘발성이 강해 지속적인 살균소독 효과 가 떨어진다. 세균장치는 공업적으로 제조하는 경우는 거의 가 프레이트 식 순간살균기를 쓰고 있다. 보통 뱃치(batch)식 살균방법에 서는 70°C 에서 30 분간 유지하면 살균되지만 맛이 떨어진다. 플레이트식 순간살균기는 살균부, 열교환부, 냉각부의 3 개 부분으로 되어있다. 물결무늬의 스테인리스판 사이에 뜨거운 열과 혼합원료, 브라인과 혼합원료를 교대로 흘려서 살균과 냉각을 행한다. 균질된 혼합원료의 온도는 대개 60°C 정도이 기 때문에 뜨거운 열의 온도를 90~95°C 로 조절하여 살균온 도가 80~85°C 로 되도록 한다. 살균부를 통과 한 것은 물로 예냉시킨 다음 브라인 또는 소금물로 10°C 까지 냉각시켜 다 음 공정으로 이송시킨다. 그림 74 에 플레이트식 살균기의 외 형을 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 냉각부 살균부 열교환부 。 그림 74 플레이트식 살균기 9) 저유(storage) 종래의 방식에서 살균후의 혼합원료는 에이징(aging)으로 3~6°C 에서 12~24 시간을 숙성시킨 후 사용하였지만 최근에 는 혼합원료내의 세균번식을 억제시키기 위해서 이 공정을 생 략하는 것이 많다. 아무튼 원료를 저장할 때에는 원료탱크내 의 온도를 10°C 이하로 유지시켜야 하며 냉각에 쓰여지는 냉 매는 보통 브라인이지만 직접팽창식으로 냉매를 직접 사용하 기로 한다. 연속식 프리져(freezer)가 사용되는 시스템에서의 향료의 첨가는 저장탱크에서 행하여진다. 여기서 과실류나 과자류 등 의 고체를 첨가하는 경우는 연속식 후리져인 경우 혼합원료에 직접 첨가하는 것이 불가능하기 때문에 후리징 종결 후 소프 트한 상태의 아이스크림에 특별한 장치로서 첨가한다. 과일, 과자류 특히 쵸코렛류, 코코아가루 등에는 상당한 량의 세균 이 부착되어 있기 때문에 완전히 살균하여 사용한다. 10) 향료의 첨가 5.3 동결장치 1) 뱃치(batch)식 동결기 | {}
343c4e18-d4df-4746-8a70-0399d3a34762 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-43 혼합원료를 일정량씩 동결시키도록 하는 것이다. 뱃치식에 는 수직, 수평형, 브라인식, 직접팽창식 등 여러 가지가 있으 며, 소형 점포판매용 아이스크림 제조기에는 거의 직접팽창식 수평형을 사용하고 있다. 브라인식 수직형의 것은 위생적인 측면을 고려하지 않고 제작하였기 때문에 거의 사용치 않고 있으며, 브라인식 수평 형은 직접팽창식 동결장치 이전에 냉각효율이 좋지 않아 별로 사용하지 않는다. 반면 직접팽창식 동결장치는 동결기의 실린더 외부에 암모 니아를 직접 팽창시켜서 냉각시키는 방식이기 때문에 브라인 식에 비하여 동결시간이 현저하게 단축된다. 이 직접팽창식 동결장치는 실린더 안팎으로 암모니아 압력에 견딜 수 있을 만큼 강하지 않으면 안된다. 최근 직접팽창식 동결장치는 주 로 만액식으로 운전되며 프로트 밸브의 메카니즘에 의해서 액 체암모니아를 쟈켓으로 도입시키기 때문에 그 액레벨을 부하 에 따라 조절하는 방식을 사용하고 있다. 뱃치식 프리져의 기 종은 40, 80, 100 L 용이 주로 생산되고 있다. 2) 직접팽창식 연속형 동결장치 직접팽창식 연속형 동결장치는 그 원리가 직접팽창 뱃치식 동결장치와 똑같으나 아이스크림을 가압하여 동결시키는 것 이 다르다. 이것은 열전도를 좋게 하고 특히 -5~-6°C 정도의 저온동결을 시키는 경우에도 공기를 잘 침입할 수 있게 하는 장점을 갖고 있다. 100% 이상의 over run 에서 대단히 딱딱 하며 또한 차가운 아이스크림이 될 수 있기 때문에 제품의 조 직이 뱃치식에 비하여 대단히 부드러워진다. 그림 75 에 그 시 스템의 일례를 나타내었다. 그림에서와 같이 안전크러치 B 를 통하여 전동기 A 는 폴러 체인에 의해서 스크레버 샤프트 F 와 기어박스 C 를 가동시킨 다. 7 개의 기어를 갖고 있는 기어박스 C 에 의해서 공기펌프 H 가 동작되어 아이스크림 펌프 G 가 가동된다. 기어박스는 카 플링 D 와 기어 변경 핸들 E 에 의해서 운전된다. 냉동 시스템 은 콘덴싱 유닛에서 생성된 액암모니아가 자동저압 후로트밸 브 N 을 통하여 U 로부터 공급되고 그 냉매의 증발을 실린더 나 바깥측 쟈켓 사이에 원통부분에서 일어나며 배관 O 를 통 하여 액과 기체가 올라와 서 흡입압력조절 밸브 R 을 통과 해서 압축기로 흡입된다. 아이스크림 혼합원료는 두 개의 특수펌프로 후리져로 흡입 되어 보내진다. 1 차 펌프 G 는 에이징 밧트 또는 혼합밧트에 서 혼합된 원료를 끌어올린다. 아이스크림 에어펌프는 똑같이 에어흡입밸브를 통하여 공기를 흡입한다. 에어흡입밸브는 두 개의 펌프사이 배관에 설치되어 있다. 밸브 J 에 의해서 아이 스크림의 오버런(over run)은 조절된다. 아이스크림 에어펌프는 혼합원료와 공기혼합체를 동결 실 린더 속으로 흡입하고 아이스크림 원료와 섞여서 냉동되어 휘 프(whip)로 된다. 이것은 일정한 압력하에서 행하여지며 아 이스크림의 배출은 스프링 회전식 밸브 L 로써 아이스크림의 압력과 스프링의 팽창력을 통하여 조절된다. 오버런은 공기흡 입밸브로 조절한다. 그림 76 은 통상의 동절기 저장용 입자상 아이스크림 제조방법을 나타낸 것이다. 3) 오버런 오버런이란 동결에 따른 아이스크림의 증가량을 의미 하며 프리징의 최종 결정조건으로써 휘프된 아이 스크림에 ![image](/image/placeholder) 서지드림 안전변 ⑪ ⑩ R 흡입압력조절밸브 ⑨ U 액냉매 입구 V 핫가스 입구 L K ( ) M ① 전동기(A) ⑧ ② 안전크러치(B) 4. ③ 기어박스(Gear Box)(C) ⑤ ④ 카플링(D) ⑤ 기어변경핸들(E) 그 ① ⑥ 스크레버 샤프트(F) ⑦ 아이스크림 펌프(G) ⑧ 공기 펌프(H) ⑨ 후르트 밸브(N) ⑩ 스톱 밸브(L) ⑪ 압력계 ⑫ 스톱 밸브(J) + 그림 75 직접팽창 연속식 프리져 시스템 일례 | {}
e787d690-93b2-4cbb-9a96-2e174767f94b | 2권.pdf | 2.10-44 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 성분 54 50 60 52 48 40 30 28 29 38 39 46 24 16 19 14 26 12 56 20 20 22 32 운송 시스템으로 그림 76 통상의 동절기 저장용 입자상 아이스크림 제조방법 혼입된 공기량을 % 오버런으로써 나타낸다. 즉 아이스크림 용 적이 혼합원료의 용적보다도 얼마만큼 증가하는가를 혼합원 료의 용량을 기초로 하여 %로 나타낸 것으로써 수식으로 나 타내면 다음과 같다. 아이스크림용량-혼합원료용량 % 오버런= x100 혼합원료용량 실제 제조시에는 혼합원료 및 아이스크림의 중량으로 나타 내는 것이 편리하게 때문에 전 식을 다음과 같이 사용하고 있 다. 단위용적에 대한 중량은 공기혼입량에 반비례하기 때문에 오버런은 다음과 같이 표시할 수 있다. 혼합원료중량-혼합원료와 같은 용량의 아이스크림 중량 x100 (30) 혼합원료와 같은 용량의 아이스크림 중량 아이스크림의 오버런은 생산량 및 이윤과 직접관계가 있고, 형상, 조직 및 맛에 영향을 미치기 때문에 중요한 요소이다. 4) 제조공정과 냉동장치 아이스크림 제조공정중 냉동장치와 의 관계를 각 공정에 따 라서 분류해 보면 (1) 프레이트식 살균냉각기에 의한 아이스크림 혼합원료의 냉각(30°C 에서 7°C 까지) (2) 저장탱크에서 아이스크림 혼합원료의 온도유지 및 냉 각(7°C 에서 5°C 정도까지) (3) 동결기에 의한 아이스크림 mix 의 동결점 이하까지의 냉각(2°C 에서 5°C 정도까지) (4) 냉장고에 의한 제품의 냉장(실온 -23°C 이하) 이상과 같이 요약할 수 있으며 냉각부하의 계산을 다음과 같이 행한다. 동결점 이상 및 이하에서는 다음식을 활용하여 그 현열부 하만 계산한다. Q=G· at, -t2) (31) Q : 소요열량, kW G : 혼합원료의 중량, kg/s C : 비열, kJ/(kg · K) (동결 전 3.36, 동결 후 2.73) t1 -t2 : 혼합원료의 온도차, K 이상의 계산된 현열량에 잠열부하를 합하여 계산하면 되지 만 혼합원료의 성분에 따라 잠열을 명확히 알 수가 없기 때문 에 다음과 같은 표 16 를 이용하여 간이식으로 계산한다. 표 16 동결수분비에 따른 미동결 단백질의 동결점 ¦ 동결 수분비(%) ¦ 미동결 단백 질의 동결점(°C) ¦ 동결 수분비(%) ¦ 미동결 단백 질의 동결점(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ -2.4 ¦ 45 ¦ -4.65 ¦ ¦ 5 ¦ -2.6 ¦ 50 ¦ -5.22 ¦ ¦ 10 ¦ -3.15 ¦ 60 ¦ -5.88 ¦ ¦ 20 ¦ -3.31 ¦ 65 ¦ -6.79 ¦ ¦ 30 ¦ - 3.5 ¦ 70 ¦ -9.45 ¦ ¦ 35 ¦ -3.72 ¦ 80 ¦ -14.93 ¦ ¦ 40 ¦ -4.22 ¦ 90 ¦ -30.0 ¦ 5) 첨가물 혼합 아이스크림 제조공정중 후처리 과정으로 분쇄쿠키, 과육, 초코칩, 아몬드, 땅콩 등을 설정된 정량으로 주입하여 아이스 크림에 혼합하게 된다. 5.4 충전 및 포장 동결기에서 나온 아이스크림은 판매목적에 따라 각각의 용 기에 충전되어 경화저장 시키는 것이지만 최근에 유행되고 있 는 스틱 · 아이스크림 등과 같이 동결기에서 배출시킨 직후에 모울드 내에서 완전 경화시킨 후 포장을 하고 출하 또는 저장 하는 방법도 있다. 곧바로 급속동결시키는 방법이 품질상 이 상적인 방법이라고 할 수 있다. 1) 벌크류 이것은 일반적으로 대량 소비되는 것에 적당한 포장이며 제과 점, 호텔 등에서 대량으로 사용될 때 사용한다. 용량은 제 작자에 따라서 다르지만 5L, 10 L 정도의 것이 많다. 저장용기 때문에 4 L, 8 L, 20 L 또는 갤론단위로 1/4 갤론 1/2 갤런 등도 있다, 요즈음은 종이캔을 금속캔 대신 많이 사용하고 있다. 2) 컵류 · 기타 작은 단위 포장에서는 대표적인 것이 종이컵이다. 종이컵 용량도 각 메이커에 따라서 60 cc, 80 cc, 90cc, 100 cc 등이 시판되고 있으며 스틱류 등의 출현으로 수량이 줄어들었다고 볼 수도 있으나 점점 증가추세에 있는 것이 현실이다. 이 방 | {}
7c3ba6a9-0652-4574-a271-28825eef87cf | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-45 법은 생산속도 면에서나 위생 면에서 탁월한 포장방법이기 때 문에 널리 추천되고 있다. 3) 스틱류 이런 형태는 최근 어린이들이 먹기 좋은 형식이기 때문에 제조라인을 전자동으로 하며 위생적으로 처리할 수 있어 컵류 의 포장방식에 비하여 장점이 많은 것이 특징이다. 프리져로 부터 배출된 소프트 아이스크림을 곧바로 경화용 모울드로 충 전하여 8~10 분간 급속냉동을 행하여 품온이 -15~ -18°C 가 된 때 모울드에서 꺼내어 봉투에 넣거나 또는 은박지 등으로 포장하기 때문에 아이스크림의 조직은 대단히 양호하게 된다. 또한 급히 판매해야 할 경우에도 포장직후 판매가 가능하다. 덴마크 그람사의 아이스바 프리져에 대한 구조 및 소요냉동능 력을 일례로서 소개하면 다음과 같다. (1) 냉동소요량 아이스크림은 브라인 온도 -34.5°C 에서 64 kW 아이스캔디는 브라인 온도 -28.9°C 에서 81 kW 정도이다. (2) 외형은 그림 77 에 나타낸 것과 같다. ![image](/image/placeholder) 스틱 디스펜서 프리징테이블 충진기 제거기(Remover) 컨베어 0.5 000 그림 77 아이스바 프리져의 외형도 그림에서 프리징테이블(freezing table)은 표면에 10x160 합계 1 600 개의 모울드와 모울드에 떨어지는 물방울을 막기 위해서 홈을 갖고 있으며 뒷면에는 모울드를 직경 방향으로 10 개씩 막은 칸막이가 방사형으로 설치되어 있고 차가운 브 라인과 따뜻한 브라인이 각각 이 테이블 회전 중에 방사형의 중심부로 사출되도록 되어 있다. 또한 이 회전운동은 제거기 하부의 기어가 회전함으로써 같이 움직인다. 충전기의 운동은 그 밑바닥에 있는 유압실린더 2 개로 움직이며 아이 스크림의 충전은 회전통의 20 개 구멍이 상하로 위치되었을 때 통내의 푸셔(pusher)를 포커가 밀어내어 아이스크림을 배출시킨다. 4) 바이타 프리져식 아이스바 제조기 전항에 소개한 그람사 아이스바 프리져에 비하여 본 기계 는 모울드를 체인 또는 롤라로 직선방향으로 진행시켜서 충전 된 아이스크림을 경화시키는 방법이며 아이스크림을 빼낸 후 빈몰드를 한 번에 세척 및 살균을 시키는 것이 큰 장점이다. 또한 운전 중에 자유롭게 간단히 형상을 바꾼 몰드를 교체할 수 있기 때문에 품종 및 종류의 변화를 쉽게 할 수 있다. 능 력은 한 시간 당 약 8 000 개~10000 개 정도 처리할 수 있다. 설치면적은 약 9 m 에서 13 m 까지로 공장규모에 따라서 설 계가 가능하다. 그 외형은 그림 78 에 나타낸 것과 같다. 그림 중 ①은 크림충전장치로 약 20 cc 에서 150 cc 까지의 범위에서 정확히 조정할 수 있어 균일하게 충전할 할 수 있 다. 충전장치는 2 개소 또는 3 개소로 한다. 3 가지색의 충전도 할 수 있다. ②는 스틱 삽입장치이며 ③은 빼내는 장치 ④는 쵸코렛 코팅장치로 쵸코렛을 두껍게 얇게 또는 전체 또는 1/ 2~1/3 등에 코팅 범위를 조절할 수 있다. ⑤는 모울드 세척 장치 ⑥은 브라인 탱크이다. 필요한 브라인은 2.4 m2/h 로 한다. 5) 브릭(brick) 자동포장기 이것은 무균환경하에서 장치된 아이스크림을 3 개의 실린더 를 갖춘 프리져에서 바닐라, 스트로베리, 쵸콜렛 등의 3 가지 종류의 프리징을 동시에 실시한다. 그리고 프리져에 직결된 충전포장기로 받아서 곧바로 브릭형 아이스크림으로 제형함 과 동시에 포장되기 때문에 작업원의 손가락에 의한 오염이 없어진다. 또한 프리징 온도를 상당히 낮게 함으로써 품질이 향상된다. ![image](/image/placeholder) 유압펌프 유니트(구동용) ③ ⑥ ■ 0 ⑤ 그림 78 바이타 프리져식(Vita Freezer) 아이스바 제조기의 구조도 | {}
21e04fbc-e962-4718-9bd9-5e8be7ee21ac | 2권.pdf | 2.10-46 제 2 편 냉동응용 5.5 경화 및 저장 동결을 끝낸 소프트 아이스크림은 보통 포장이 된 후 경화 공정으로 이송된다. 앞에서 언급한 벌크류, 컵류 등이 이것에 해당된다. 현재는 스틱형 아이스크림, 3 색 브릭 아이스크림 기타 모울드 이용 아이스크림 등과 같이 경화가 끝난 후 포장 되는 형식의 것도 많이 생산되고 있다. 아이스크림의 조직, 위 생면에서 보면 양쪽 모두 장단점이 있지만 조직면만을 본다면 경화 후에 포장하는 쪽이 양질의 것으로 볼 수 있다. 그러나 포장 후 경화하는 방법에 대하여도 가능한 한 빨리 경화시키 는 것이 필요하다. 아이스크림 중의 수분은 프리징에 의해 약 20% 밖에 동결 되지 않기 때문에 냉장고의 조건이 나쁜 경우에는 경화 도중 에 조직은 현저히 저하된다. 아이스크림의 제조상 가장 중요 한 것은 무엇보다도 급속히 아이스크림의 온도를 떨어뜨려 함 유된 수분을 완전히 동결시키는 것이다. 즉, 조직이 좋은 아이 스크림을 만들기 위해서는 급속히 온도강하를 시킨다. 그림 79 에 아이스크림의 온도강하 그래프의 일례를 나타내 었다, ㉮는 보통의 냉장고에서 경화되는 것을 ㉯는 강제통풍 식 냉장고에서 경화되는 것을 나타내지만 어느 것이든 온도강 하과 정에서 A~B, A'~B'와 같은 수평경사가 일어난다. 즉, A~B, A'~B'사이의 길이가 길어지면 품질저하의 원인이 된다. 종이컵에 들어있는 아이스크림은 종이 자체도 열전도도 가 별로 좋지 않기 때문에 종이 면에 접한 부분이 일단 녹았 다가 다시 경화되면서 침상결정이 형성되어 품질이 떨어지므 로 이와 같은 경우에는 그림 중 A~B, A'~B'사이의 시간 을 짧게 하는 것이 중요하다. 경화실 공기의 온도는 -32°C 이하가 경제적 온도이다. Chart Type: line A B item_01 -10°C -30°C 그림 79 아이스크림의 온도강하 그래프 1) 경화실 (1) 정지공기형 경화실 이것은 냉장고내의 암모니아 코일을 선반과 같이 배열하여 그 선반위에 아이스크림 용기를 올려놓도록 하는 것이다. 즉 공기를 강제로 순환시키는 장치는 없다. 이 방법은 팽창코일 은 수평으로 설치하고 만액식을 채용하여 운전한다. 공기의 유동이 거의 없기 때문에 문을 여닫을 때의 열손실이 거의 없 는 것이 장점이다. 단점은 동결된 아이스크림을 경화실로 운 반하는데 콘베어로 운반할 수 없고 제상이 다른 방식에 비하 여 불편한 점이다. (2) 천정코일형 경화실 이것은 1)항의 방식과 똑같은 방법의 냉장고이나 그 팽창 코일을 천정에 여러 단으로 배열한 것으로써 코일로 인한 공간 의 장애가 없기 때문에 아이스크림을 컨베어로 운반할 수 있 으며 제상이 편리한 방식이다. (3) 강제통풍식 경화실 이것은 간단히 말해서 일반냉장고와 같이 유니트쿨러(냉각 코일+송풍기)를 천정에 가까이 매달아서 고내온도를 낮춘 냉 장고와 똑같은 원리의 경화실이며 나배관 방식에 비해 냉동속 도가 빨라지며 제상이 편리하고 창고의 유효공간이 넓어진다. 그러나 공기의 유동으로 문의 개폐시 환기손실이 큰 것이 단 점이다. (4) 급속동결 경화 이것은 에어 브라스트(air blast) 동결방식을 주로 사용하며 공기의 온도를 -29°C ~ -45°C 의 범위로 하고 공기의 유동을 1.5~3 m/s 정도로 유지하도록 하는 것이 가장 경제적이다. 2) 저장 경화가 완전히 끝난 제품은 저장고로 이송되어 출하시까지 저장되는 것이 보통이다. 저장고의 온도는 -20°C 가 표준이지 만 -18°C 이상 올라가지 않도록 하면 된다. 저장 중 냉장고 의 온도변화를 최대한 억제해야 하며 실내온도가 -18°C 이상 올라가게 되면 아이스크림의 동결수분 일부가 용해되었다가 다시 온도가 강하되면 아이스크림의 조직이 대단히 거칠어지 게 된다. 또한 온도변화에 따라 성분 중에 함유된 유당의 결 정화, 모래상화의 촉진의 원인이 된다. 3) 완성제품 경화, 저장을 하여 완전제품으로 된 것은 출하해도 좋지만 출하 전에 반드시 검사를 해야 한다. 검사의 요점은 제품의 조직, 맛, 성분, 세균의 검사를 시험한 후 출하토록 한다. 세균 에 관한 법규는 다음과 같다. (1) 유지방 3% 이상의 것 융해혼합원료 1 cc 당 일반세균 50 000 개 이하 대장균은 음 성일 것. (2) 유지방 3% 이하의 것 융해혼합원료 1 cc 당 일반세균 10 000 개 이하 대장균은 음 성일 것 6. 냉각 음료수 장치 냉각 음료수 장치는 단일유닛으로 제작되어 각각 필요한 장소에 설치하여 사용하는 것과 중앙에서 냉각시킨 음료수를 공급하는 중앙공급식으로 분류할 수 있다. | {}
4de08d01-5f69-4e61-90de-f6b8fde29886 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-47 6.1 단일유닛 냉각 음료수 장치 음료수 냉각기의 용적은 m2/h 로 표시되며 1 시간 당 냉각되 는 음료수의 양을 규정된 입구온도에서 규정된 온도까지 냉각 시키는 것을 의미한다. 음료수 냉각기의 표준용량 범위는 일 반적으로 3.8 L/h 에서 114 L/h 까지로, 그 형상은 그림 80 과 같이 3 가지로 나눌 수 있다. ![image](/image/placeholder) 물병 수도 꼭지 물받이 물공급 냉각된 음료수 보급수 원격 드레인 냉각기 물병형 가압형 원격형 그림 80 단일 유닛 냉각 음료수 장치 형식 1) 물병형 그림에 나타낸 대로 플라스틱 물병을 거꾸로 설치하여 물 통내 물의 중력으로 흘러 내려가도록 만든 것으로써 수도꼭지 를 누르면 냉각기를 통하여 냉각된 물이 흘러나오도록 되어 있다. 2) 가압형 가압된 상태하의 음료수를 공급하는 방식으로 그림 중앙에 나타낸 것이다. 넘치는 물은 물받이를 통하여 흘러 나가도록 했고 원리는 그림 81 에 나타낸 것과 같다. 시수, 또는 그와 유 사한 방법으로 가압된 물을 드레인 배관과 접촉시켜 지나가게 함으로써 예냉시켜 음료수 저장탱크에 모아 놓는다. 이 물탱 크의 표면에 증발기 코일을 감아서 증발기 코일내의 냉매의 증발잠열을 이용하여 냉각시키는 방식을 사용하고 있다. ![image](/image/placeholder) 분부식 수도보호 카바 물받이 예냉기 물탱크 증발기 흡입배관 물입구 드레인 카필러리 압축기 응축기 그림 81 가압형 냉각 음료수 장치 3) 원격형 이것은 하나의 냉동기를 이용하여 냉각된 음료수를 별도로 떨어져 설치된 음료수용 수도꼭지에 공급하는 방식이다. 4) 적용 냉동기 음료수 냉각장치에 쓰이는 냉동기는 주로 소형의 밀폐형 압축기를 주로 사용하며 그 범위는 0.04~0.56 kW(0.05~ 0.75 HP)의 출력을 갖는 것으로써 가정용 냉장고와 같은 범 위의 것들이 주로 사용된다. 특히 직류나 25 Hz 를 공급하는 특별한 조건에서는 소형개방형 압축기에 벨트를 걸어서 사용 한다. 응축기의 형식은 공냉식이 주로 많이 사용되며 주위 공기 온도가 과도하게 높거나 공기가 오염된 정도가 심한 경우 수 냉식 응축기를 적용한다. 냉매의 유량제어는 완전 밀폐형에서는 모세관을 주로 사용 하며 개방형 압축기 및 완전 밀폐형 중 어떤 것은 팽창밸브를 사용하는 것도 있다. 그리고 증발기 코일을 물속에 투입시키 는 방식도 사용된다. 물의 공급회로는 보통 대형 튜브의 코일 혹은 물탱크를 사 용한다. 그 재질은 반드시 음료수이기 때문에 부식이 일어나 지 않도록 스테인리스강을 주로 사용한다. 가압식 냉각기는 예냉장치를 부착하는 경우가 많다. 그 이 유는 냉각된 음료수 사용시 그 중 60%의 물이 쓸데없이 소 모되기 때문에 드레인으로 흘러나가는 에너지를 회수하기 위 하여 드레인 배관 위에 예냉용 코일을 감아서 그 냉열 중의 일부를 회수하도록 한다. 또한 이 냉각된 물을 액냉매를 과냉 시키는 용도로 활용할 경우도 있다. 이때 이것을 과냉각기라 부른다. 냉각 저장공간이 별도로 설치된 냉각기는 별도로 구분된 냉각기들을 갖고 있으며 단일 냉각시스템으로 이루어진 것과 2 개의 독립된 냉각시스템을 갖춘 것이 있다. 단일 시스템인 경우 보급수는 먼저 냉각기용 증발기에 공급된 다음 별도로 구분된 냉각기에 채워지도록 되어 있으며 압축기가 운전될 때 는 두 냉각기 모두 동시에 냉각이 이루어지도록 되어 있다. 온도조절기의 설치위치는 별도로 설치된 냉각기의 온도에 가 장 영향을 미치는 곳에 설치하도록 한다. 어떤 냉각기는 압축기 1 대로 2 가지 온도를 제어하는 것도 있다. 이 경우 압축기는 전자변과 연동되어 증발기로 들어가 는 냉매를 필요에 따라서 주입시키는 역할을 한다. 또한 어떤 분리 구분된 냉각기는 별개의 독립된 냉동시스템으로 연결 운 전된다. 5) 음료수 냉각기의 정격사양 냉각 음료수 장치의 정격사양은 주위온도 및 음료수의 온 도조건 그리고 유량에 따라서 결정된다. 일반적으로 그 기준 은 우리나라에서는 별도의 규정은 없고 표 17 과 같이 미국의 ARI Standard 1010-84 를 참고로 하고 있다. 가압식 음료수기의 사용시 분출유량은 수도꼭지에서 적절 한 높이로 분출되도록 압력을 조절해야 하며 유량은 0.03 kg/s 정도로 맞추어 놓은 것이 마시기에 가장 적절한 유량일 것이다. 6.2 중앙공급식 냉각 음료수 장치 현재 우리나라에서는 중앙공급식 냉각 음료수 장치를 거의 | {}
5c52e059-2da2-45c8-88d8-10978dd6dbdf | 2권.pdf | 2.10-48 제 2 편 냉동응용 표 17 표준정격조건(ARI Standard 1010-84) ¦ 냉각기의 형식 ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 온도, °C ¦ 흘리는 물의 량, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각기의 형식 ¦ 주위 ¦ 급수 입구 ¦ 냉각수 ¦ 가열음료수 ¦ 흘리는 물의 량, % ¦ ¦ 물병식 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 없음 ¦ ¦ 가압식(예냉기를 사용 혹은 없음) 드레인 방식 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 60 ¦ ¦ 예냉기를 사용 않거나 기타 열전달 장치 사용 ¦ 32 ¦ 27 ¦ 10 ¦ 74 ¦ 없음 ¦ 주) 수냉식 응축기용 냉각 음료수 장치는 응축기를 통하여 흐르는 물의 량이 정격용량의 2.5 배를 초과 해서는 안된다. 또한 응축기 출구의 물의 온도는 54.4°C 를 초과 해서는 안된다. 사용하고 있지 않는 실정이다. 중앙 공급식 시스템은 여러 층 의 사무소 빌딩과 같은 곳에 음료수기를 각층마다 설치할 필 요가 없을 경우와 공항터미널, 버스터미널, 병원, 도매상가 등 에 고려해 볼만한 것이다. 설계시 냉각 음료수기의 선정기준 은 ARI Standard 1010-84 에 나타낸 표 18 의 기준을 표준 으로 하고 있다. 예를 들면 음료수의 냉각은 중앙기계실에서 행하고 음료수 기가 설치된 단말까지는 거리가 많이 떨어져 있기 때문에 최 종 말단에서의 냉각 음료수 온도를 10°C 로 하면 이송시 온도 손실율을 감안하여 냉동기 출구에서 수온을 7.2°C 로 설계하 는 것이 보통이다. 최고 동작수압은 게이지압력 567 kPa 을 기준으로 한다. 표 18 음료수 냉각기의 선정기준 ¦ ¦ 담당인원 수/1 L/h 냉각음료수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무소, 학교, 병원, 상가 ¦ 6.6 人/1 L/h ¦ ¦ 경제조업 ¦ 4.0 V1 L/h ¦ ¦ 중제조업 ¦ 3.1 人/1 L/h ¦ ¦ 중 공 업 ¦ 2.6 人/1 L/h ¦ 1) 냉동기 냉동기는 현장에서 조립한 것을 사용하거나 공장에서 완전 조립된 유닛을 사용하지만, 주요 구성부품은 압축기, 응축기, 증발기로서 압축기는 반밀폐형, 혹은 밀폐형을 사용하고, 증 발기는 직팽식으로 웰엔튜브식을 사용하여 별도의 물탱크를 설치하는 방식, 또는 물탱크 내부에 증발기 코일을 감아 넣은 방식을 사용하고 있다. 별도의 물탱크를 설치할 때에는 물을 순환시키기 위한 펌프를 설치해야 하며 특히 냉매회로와 음료 수 사이에 이중구조로 막아서 사용한다. 음료수 저장탱크는 정격 냉동기 용량의 절반 크기로 선정 하는 것이 좋다. 특히 탱크의 재질은 음료수이기 때문에 스테 인리스스틸을 주로 사용한다. 순환펌프는 메카니칼씰을 사용한 단단펌프를 사용하고, 용량 선정은 재순환 시스템과 같은 방법으로 하며, 펌프의 유량은 폐회로 순환시 온도상승이 3°C 이상이 되지 않도록 해야 한다. 자동제어방식은 고저압 안전장치, 동파방지, 수온제어, 그 리고 압축기 운전시 정격유량이 확실히 흐르는지를 감시하는 유량스위치 등이 포함되어야 한다. 기타 고려할 사항으로 수처리 설비에 활성탄 처리를 결합 시키는 것 등이 있다. 2) 배관시스템 각 단말에 설치된 음료수기까지의 배관은 아연도강관이나 동관, 혹은 황동관을 사용하되 운전압력이 게이지 압력으로 567 kPa 이 되도록 한다. 배관재질의 선정은 부식이 없고 아 연화반응이 일어나지 않는 것으로 해야 한다. 그러므로 보통 음료수 배관용으로는 스테인리스스틸 배관을 주로 사용한다. 보급수의 수질이 철분이나 칼슘의 농도가 높거나 냄새나는 가 스류의 용해도가 높은 경우는 휠터링을 하고 활성탄휠터로 처 리하여 보급하도록 하여야 한다. 배관의 단열재는 열전도율이 0.032 W/(m · K)(10°C 에서) 이하인 것을 사용해야 하며 모든 배관접속 부품류 및 밸브류 도 단열하도록 한다. 모든 음료수장치의 드레인 배관라인도 단열시공 하도록 하여야 한다. 3) 시스템의 설계 부하는 빌딩의 거주인원 및 작업정도 그리고 작업환경에 따라서 결정하는 것으로서 표 19 를 참조해야 한다. 배관시스 템으로부터의 열부하는 순환수온도 7.2°C 를 기준으로 한다. 표 19 에 주위온도 변화에 따른 열부하를 각 규격배관의 100 m 당 열손실로 나타내었다. 이 표를 활용하여 배관 내에서의 손실을 감안하고 그 밖의 고려해야 할 열손실은 펌프모터로부 터의 열손실, 보급수로부터의 열손실, 저장탱크로부터의 열손 실 등을 고려하여 냉동기의 크기를 선정하도록 한다. 순환펌프의 최소 순환유량은 매분기선마다 0.2 kg/s 로 하 고 순환수의 온도상승은 2.8°C 로 제한한다. 중앙공급식 냉각 음료수 장치의 분배배관의 크기를 선정할 시 주의 사항은 다음 과 같다. (1) 물의 우유빛 현상을 방지하기 위해서 순환배관내의 물 의 유속은 0.9 m/s 이하로 제한한다. (2) 마찰에 의한 과도한 손실은 피한다. 물을 순환시키는데 더 많은 에너지가 소요된다는 것은 결국 냉동기의 냉각부하를 증대시키는 것이 되기 때문이다. 실제로 허용 최대마찰손실은 1 kPa/m 이하로 한다. | {}
26691eb4-980a-4dcd-adc4-401633bbddeb | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-49 표 19 배관시스템의 열손실 ¦ 공칭배관경 ¦ 열전도율 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ 배관에서의 열손실, W/(100 m) 순환수온도 7.2°C 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭배관경 ¦ 열전도율 ¦ °C ¦ 실내온도, ¦ ¦ ¦ mm ¦ W · °C/m ¦ 21 ¦ 27 ¦ 32 ¦ ¦ 15 ¦ 0.190 ¦ 269 ¦ 374 ¦ 480 ¦ ¦ 20 ¦ 0.206 ¦ 288 ¦ 403 ¦ 518 ¦ ¦ 25 ¦ 0.240 ¦ 336 ¦ 470 ¦ 605 ¦ ¦ 32 ¦ 0.268 ¦ 374 ¦ 528 ¦ 672 ¦ ¦ 40 ¦ 0.301 ¦ 422 ¦ 586 ¦ 758 ¦ ¦ 50 ¦ 0.346 ¦ 480 ¦ 672 ¦ 864 ¦ ¦ 65 ¦ 0.394 ¦ 547 ¦ 768 ¦ 989 ¦ ¦ 80 ¦ 0.465 ¦ 653 ¦ 902 ¦ 1162 ¦ (3) 주입상관으로부터 음료수 장치까지의 단말배관은 가능 한 한 최대로 짧게 한다. 즉 그 길이가 7.6 m 이하로 되도록 한다. 단말배관의 최대 배관경은 매우 짧은 거리를 제외하고 10 mm 이상 초과 해서는 안된다. (4) 총 유량에 관한 배관의 크기를 선정한다. 즉 소모되어 없 어지는 물의 양에다 열손실로 인한 부하를 감안한 값으로 한다. 7. 자동판매기 7.1 개요 자동판매기(이하 자판기)는 돈이나 카드를 넣어서 물품 등 을 자동적으로 구매할 수 있는 기계를 의미하는데 판매되고 있는 물품의 종류는 매우 다양하다. 길거리에서 볼 수 있는 음료자판기, 열차표자판기, 식품자 판기 등과 자동서비스기계로 정의 되는 코인 TV, 코인라커, 환 전기 등 종류가 많다. 본 장에서는 음료자판기를 중심으로 기기 구조, 에너지절 전, IT 기술 등에 대해 기술하고자 한다. 7.2 자동판매기의 종류, 구조, 기능, 성능 1) 캔·병 음료자판기 (1) 구조 자판기 내부의 냉각구조를 그림 82 에 나타내었다. 냉각과 정은 자판기 내 하부에 있는 냉각기(증발기)에 의해 이루어지 고 여기서 만들어진 차가운 공기가 음료가 있는 공간을 순환 하면서 음료를 시원하게 만든다. 판매가 될 음료의 온도를 약 5 도가 되도록 제어를 한다. 상부에 쌓여 있는 음료의 팔리는 상태를 고려하여 상부까지 냉각하도록 제어함으로써 절전효 과를 수행하고 있다. ![image](/image/placeholder) 전면 ---- 음료제품 단열재 공기순환 히터 상품 냉각기 배출구 (증발기) 내부팬 000 응축기 압축기 프 프 실외팬 모세관 그림 82 캔, 음료자판기의 단면구조도 압축기는 300~400 W 소모되고, 주로 단상 100 V 으로 되어 있으나 삼상 200 V 를 사용하고 있는 기종도 있다. 1 대의 자판기에서도 단열재로 구분되어 있는 저장실에서 냉각, 가열의 선택 운전이 가능하다. 3 개의 저장실 형 태가 일 반적이고 1 개의 압축기로 3 개의 냉각기(증발기)의 냉각을 수 행한다(그림 83 및 그림 84 참조). 가열은 저장실 내에 있는 히터로 한다. ![image](/image/placeholder) 냉온전환가능 저장실 냉온전환가능 냉장전용 저장실 저장실 음료 보관 배출장치 외부 케이스 (강판) 내부 케이스 (우레탄 단열재, 일부 강판) 칸막이 (우레탄 단열재, 진공단 열재, 일부 강판) 그림 83 일반적인 3 실 자판기의 구조도 | {}
3bdd0269-a470-4111-9a87-5ad0bd4f3105 | 2권.pdf | 2.10-50 제 2 편 냉동응용 (2) 에너지 절전 캔·병 음료자판기는 계절에 대응하여 음료를 냉장 또는 가 열 보관해야 하므로 전력의 효과 적인 활용 측면에서 다음의 두 가지를 기본적으로 고려해야 한다. ① 열손실 저감 ② 냉각·가열하는 영역의 축소(zone 구축) 열손실 저감은 단열기밀 성능 강화로 가능하지만 내부 금 속부분을 없애버린 신단열구조를 채용 혹은 고밀도단열재 진 공단열재 등의 선정으로부터 단열성능을 높게 하고 있다 (그 림 83 참조). zone 의 구축은 신단열구조와 연계한 형태로 자판기 내부의 기류해석과 제어기술을 개발하여 풍량저감, 이상적인 유로화 를 하고 있다. 또, 피크대 이동, 피크 시 단전 기능을 탑재하고 있다. 이것 은 하절기(7~9 월)의 전력소비의 피크인 오후 1 시부터 4 시 사이의 냉각운전을 중지하고 그 시간 사이의 소비전력을 끊어 서 전력사용의 평준화에 기여하고 있다. 제품의 온도를 유지 하기 위해 오전 10 시부터 오후 1 시까지 냉각을 하고 있다. (3) 냉동기의 Non-Freon 대응 냉동기의 냉매에 관련하여 업계에서 대응하고 있는데 HCFC 냉매(R22)로부터 ODP(오존층파괴지수) 0 의 HFC 냉 매(R407C)로 대체를 완료했다. 또한 GWP(지구온난화지수) 를 최소로 하는 자연냉매로의 개발을 진행하여 본격적인 양산 을 바라보고 있다. ![image](/image/placeholder) 좌측 중앙 우측 저장실내 저장실내 저장실내 냉온 냉온 변환실 변환실 ○ 。 w 기계실 압축기 -w 히터 。 실내온도센서 냉각기 냉각기온도센서 (증발기) 응축기 전자팽창밸브 그림 84 압축기 1 대와 냉각기 3 종류 방식의 개념도 2) 아이스크림, 냉동식품자판기 상품을 냉동보존하기 위해 내부 케이싱 전체가 냉동고로 되어 있으며 - 23~ -26 도로 보존하고 있다. 압축기는 200~ 600 W, 단상 100 V 를 사용하고 있다. 내부구조도는 그림 85 에 표시하였다. ![image](/image/placeholder) 단열문 선반문 단열문 스위치 구동모터 스파이럴 선반 스파이럴 인 상품 배출구 B 응축수통 (정면 커버를 당겨서 내부문(하) 누전 차단기 응축기 밖으로 꺼냄) 그림 85 아이스크림 자판기 내부 구조도 판매는 스파이럴상의 수용부를 모터로 회전시켜 1 개씩 떨 어뜨리고 상품출구를 모터에 의해 열어서 배출시킨다. 상품의 수납과 판매 시 외기가 내부로 침입하는 것에 의해 냉각부에 서리가 발생한다. 이를 제거하기 위해 하루 2 번 히터로 강제 제상운전을 수행한다. 냉동식품판매기는 상품 배출 후 내부 전자렌지에 의해 상품을 가열조리하고 판매하는 것도 있다. 3) 컵방식자판기 음료판매의 경우 원료로부터 조리 시 컵으로 흘러 들어가 는 방식의 자판기에 해당한다. 따뜻한 커피나 코코아 등을 판 매하는 뜨거운 열기기와 차가운 콜라 등을 같이 조합하여 판 매가 가능한 열기기와 냉기기가 있다. 커피숍에서는 카페라떼 와 카푸치노, 프로즌 드링크를 판매하여 마실 수 있으므로 컵 방식자판기에서도 이와 같은 음료를 판매하기 위한 기구를 탑 재하여 판매 하고 있다. 내부구조도를 그림 86 에 표시하고 원 리도를 그림 87 에 표시하였다. (1) 판매기구 온수탱크는 조리에 사용하는 뜨거운 물을 보존하는 탱크로 약 95~97°C 로 보온된다. 가열히터는 약 1 kW 와 400 W 를 사용하고 있다. 냉각수조는 수조내부에 냉각코일을 가지고 있고 코일 주위 에 얼음을 생성시켜 수온을 0~1°C 로 보존하고 있다. 농축시 럽과 냉수용 코일을 약 14 m 통과 시키는 것에 의해 따뜻할 시에 차갑게 만든다. 또 냉수와 탄산가스를 수조내부의 탄산 수제조장치에 의해 혼합하여 탄산수를 만든다. 제빙기는 기계내부에 있는데 약 1 cm 의 조각얼음을 만드 는데 얼음저장량은 3.5 kg 이다. 음료에 따라 30~100 g 정도 컵에 배출된다. 냉각용 압축기는 200~400 W, 단상 100 v | {}
e79ea830-aee9-4a94-8ca7-f7735f483b4b | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10- 51 ![image](/image/placeholder) 제빙기 원료박스 온수탱그 컵기구 커피분쇄기 믹싱볼 계 커피제조장치 0 ⊙ I 냉각수조 + 0 커피찌꺼기 냉각유니트 용기 시럽펌프 b. 본체 내부 기기 배치 X 배수용기 공급장치 시럽 a. 문 개방 상태에서의 외관 c. 평면도 그림 86 컵방식자판기 내부 구조도 ![image](/image/placeholder) 수도직결방식 카트리지식 급수탱크방식 전환밸브 온수탱크 ② (배수밸브 부착시 없음) ② 제빙기 00 호 탄산가스 용기 저수조 커피콩 용기 시럽펌프 배수펌프 수 결 예열히터 (옵션) = 커피분쇄기 물펌프 요 : 1,5 샤워 커피제조장치 캐니스터 BIB 탄산발생장치 ② ② (파우더) 11 연료활송장치 냉각수조 믹싱볼 컵 커피찌꺼기 용기 그림 87 컵방식자판기 원리도 를 사용하고 있다. 일반적으로는 수조와 제빙기를 공용으로 하고 있고 서로 교대로 운전한다. 폐되어 상온상태로 보존되고 냉각 수조 내 코일을 통과 하는 경우에 냉각된다. 컵은 1~3 종류의 컵이 사용가능하고 최대 약 1 500 개가 수용될 수 있다. 콩, 파우더원료는 원료박스라 불리는 보존용기로 이동하여 판매할 때 마다 한통씩 투입한다. 시럽 원료는 냉장 또는 밀 (2) 판매음료 | {}
19ea6f4f-a6e3-44fb-9394-45e77981f256 | 2권.pdf | 2.10-52 제 2 편 냉동응용 컵방식자판기에서는 기본적으로 위의 원료를 판매할 때 마 다 조리를 하는 포스트믹스방식을 채용하고 있다. 일반적으로 는 원료와 뜨거운 물을 믹싱볼로 불리는 교반용기 안에서 교 반 조리하는 방식으로 한다. 반송기구를 탑재하는 경우에 컵의 가운데에서 조리를 하는 컵안믹싱조리방식이 증가하고 있다. 레귤러 커피는 커피추출기로부터 1 컵씩 추출된다. 추출 후 설탕과 크림을 혼합한다. 파우더 음료는 원료와 뜨거운 물을 혼합조리하고 있다. 각각 찬 음료에서는 얼음과 냉수를 가해 서 혼합한다. 시럽음료(콜라, 오렌지 등)는 농축시럽과 탄산수, 냉수, 얼 음을 혼합한다. 카푸치노 등의 스페셜티, 커피와 음료를 잘게 슬라이스한 얼음과 혼합한 프로즌 음료도 판매한다. 7.3 IT 대응 1) 통신환경 POS 관련 IT 화된 분야에서는 DoPa 서비스의 대응이 진행 되고 있다. (DoPa: 휴대전화에서 제공하는 와이어리스파켓통 신서비스) 무선랜의 핫스팟을 이용한 자동판매기가 주목되고 있다. 2) cashless 화 인증수단으로는 비접촉 IC 카드를 채택한 방법이 증가하고 있다. 또 새로운 미디어로 휴대전화를 이용한 결제수단이 주 목되고 있다. 8. 콜드 롤 박스 8.1 개요 최근 냉동식품, 저온 냉장식품, 신선식품 등의 냉장를 필요 로 하는 식품은 놀라운 발전을 보이고 있고 생활에 빠질 수 없는 것이 되고 있다. 이러한 식품들의 발전에 따라 저온유통 도 시스템화, 합리화가 진행되고 있지만, 콜드체인이라고 하 는 저온물류 시스템 내에서는 점포의 조립식 냉장, 업무용 냉 장, 쇼케이스(진열용)등에서의 고정온도관리와 비교하여 수송, 배송이나 일시적보관의 경우에는 온도 관리가 미흡한 상황이 고 저온 보존품의 수 · 배송에는 많은 문제가 있어 일반적으 로 수송 효율이 좋지 않다. 과일, 야채, 유제품과 싱싱한 어류 등의 근거리 운송은 드라이아이스 정도만 이용할 수 있기 때 문에 신선식품은 짧은 시간이라 하더라도 상온 하에 놓여져, 특히 따뜻한 계절에 그 신선도가 떨어지는 것을 막을 수는 없 다. 그리고 장거리 수송이나 냉동 어류, 냉동 육류 등의 수송 에는 냉동운전실의 지붕 위나 화물칸의 앞 상부에 냉동기를 갖춘 냉동차 내지 냉장차가 이용되고 있다. 이러한 경우, 작동 동력을 자동차의 원동기를 이용한 방법과, 별도의 독립된 원 동기로 이용하는 방법이 있다. 화물칸 내를 드라이아이스나 얼음으로 냉각하는 경우에는 냉각능력 및 온도 관리 면에서 바람직하지 못 해 실내를 장시간에 걸쳐 필요 온도로 유지하 기가 어렵기 때문에 매우 한정된 범위의 상품과 지역 운송에 만 이용할 수 있다. 그리고 기계식 냉동기를 갖춘 것은 냉동 기 등이 상당한 중량일 뿐만 아니라, 그 때문에 상당한 공간 을 필요로 하며, 유지비도 많이 든다. 그리고 싣고 내릴 때에 화물칸의 문을 자주 개폐하면 온도 관리는 더욱 더 어려워지 는 문제가 있다. 콜드 롤 박스(cold roll box, CRB)는 보온 · 보냉이 요구 되는 식료품이나 약품 등 수송, 배송이나 일시적보관이 필요 한 저온물류에 대해 엄격한 온도관리를 실현하기 위한 기기로 개발되어 슈퍼마켓, 편의 점을 비롯한 유통업계나 외식상업, 물류업계 등 다양한 분야에서 채용되고 있다. 8.2 콜드 롤 박스의 종류 1980 년에 「콜드 롤 박스 팔레트」 라는 명칭으로 배송용 CRB 의 규격이 제정되어 각각의 제작 회사의 설계 기준이 되었다. 이 명칭은 일반 잡화용인 「콜드롤 박스 팔레트」 에 보냉성 능을 더한 것이라는 관점에서 붙여진 이름이고, 일반적으로는 콜드 롤 박스로 통용하도록 되어 있다. 단, 1991 년에 그때까 지 각 개별 회사에 의해 제작되고 있었던 CRB 와의 적합성 및 관련 규격과 의 정합성을 따져 규격의 개정이 이뤄졌다. 현 재는 용도, 냉각방식에 따라 다양한 것이 개발되고 있다. CRB 는 보냉 성능과 용도에 따라 분류되어 있고 표 20 과 같 이 분류할 수 있다. 성능 면에서는 배송 중에 상품의 온도 상 승을 막고 낮은 온도로 일정하게 유지하는 것이 하나의 기준 이 되어 박스 자체의 단열 성능을 목표로 하게 됐다. 온도에 따른 분류는 박스 전체의 열통과 율로 구분했다. 단, 열통과 율 의 좋고 나쁨은 그저 단순히 단열재의 종류, 두께에 의해서만 이 아니라 박스 전체의 기밀성, 밀봉성에 의해서도 영향을 받 으므로 주의 가 필요하다. 표 20 치수에 따른 분류 (mm) ¦ ¦ ¦ 배송용 ¦ 배송용 ¦ 수송용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ JIS 규격 ¦ 각 메이커 물건 ¦ 각 메이커 물건 ¦ ¦ ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 폭 ¦ 760 이하 ¦ 600~730 ¦ 1100 ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 길이 ¦ 850 이하 ¦ 790~1010 ¦ 1100 ¦ ¦ 총 외측 치수 안치수 ¦ 높이 ¦ 1 750 이하 ¦ 1 470~1755 ¦ 1 740~2000 ¦ ¦ ¦ 폭 ¦ ¦ 440~540 ¦ 950~985 ¦ ¦ 길이 ¦ ¦ 650~810 ¦ 800~985 ¦ ¦ ¦ 높이 ¦ ¦ 1 060~1420 ¦ 1 100~1690 ¦ ¦ 치수에 대해서는 표 20 과 표 21 으로 규정되어 있는 것 이 외에 실제 용도에 맞춰 안에 넣어 사용하는 플라스틱 콘테이 너나 포장 상자의 치수, 차량에의 적재효율 등으로 내측 치수, 외측치수가 결정되어 다양한 종류가 제작 되고 있다. 배송용 차량은 보통 2~4 톤인 차가 사용되고 차량의 적재효 율로 인해 외측 치수가 결정된다. 최대 적재하중은 250 kg 정 도로 일반적으로 뒷문이 있는 차가 사용되고 지게차 등은 불필 요하며 인력으로 싣는다. 주요 장거리수송에 사용하는 것은 한 편이 1 100 mm 인 것을 기준으로 하고 있고 높이도 2 000 mm | {}
032285c0-ae76-42e9-a478-96b3643e16e3 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-53 표 21 온도대에 따른 분류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 주요 용도 ¦ 열통과 열 w/mK ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 층 ¦ CRR-1 ¦ 주로 상풍의 온도를 -18 도 이하로 유지하기 위한 것 ¦ 0.46 미만 ¦ ¦ 2 층 ¦ CRR-2 ¦ 주로 상풍의 온도를 -2- +10 도의 범위로 유지하기 위한 것 ¦ 0.46 이상 0.99 이하 ¦ ![image](/image/placeholder) 안치수 750 높이 안 치수 폭 안 치수 높이 760 850 최대 최대 로 내부 용적이 1 000~1 300 리터 급인 대형 CRB 도 제작되고 있다. 차량은 11 톤급이 사용되고 짐받이에 2 열 종대로 실어 지도록 외측 치수가 정해져 있다. 하역은 지게차 또는 운반 플랫폼으로 싣고 내린다. 8.3 콜드 롤 박스의 구조 CRB 의 구조에 대해서는 CRB 의 배송 중에 열리는 것을 방지하는 기능을 가진 잠김(lock) 장치가 달린 문을 사용할 것, 바퀴는 적어도 2 개는 정지 기능이 있는 것으로 달 것, 팔 레트 전체의 시동저항계수는 0.05 이하로 할 것, 무부하시 성 능의 전도 안전성은 14 도를 확보할 것 등이 규정된다. 그 외, 강도나 방수성, 방식성에 대한 주의 가 요구된다. 특히 강도는 물류용기에 있어서 중요하므로 접촉, 진동, 격돌 등으로 인한 손상을 막을 수 있도록 완충물을 설치하여 사용에 이상이 발 생하지 않도록 주의 가 필요하다. 냉각방식에 관한 것은 없다. 여기에서 냉각방식에 대한 분류를 해보자면 표 22 과 같다. 1) 보냉 박스형 보냉 박스형은 당시 가장 많이 보급되고 있었던 형식으로 기본형이다. 단열재로는 경질 폴리우레탄 일체 성형 주입 발포 가 많다. 두께는 50 mm 급이 많고 열전도율이 0.46 W/m2K 미만인 1 종 규정으로 하고, 냉동, 냉장의 겸용이 많다. 표면재 로는 스테인레스 강판, 컬러 강판 등이 사용되지만, 하역성, 경 량화를 중시하는 경우에는 알루미늄 판, FRP 등이 사용된다. 사용 방법으로는 사전에 냉장고 안에서 박스 전체를 미리 냉동해두고 상품을 냉장고 안에서 실어 나른다. 배송 시의 소 표 22 냉각방식에 따른 분류 ![image](/image/placeholder) 보냉 박스형 간이 보냉형 콜드 냉동기 탑재형 롤 박스 단열 보냉형 축냉제 탑재형 배터리 탑재형 거상 운전형 요 시간이나 온도 관리를 엄격하게 생각하는 경우에는, 별도 로 동결되어 있는 축냉제 또는 드라이아이스 등을 상품의 상 부, 또는 사이에 둔 채로 실어 나른다. 대형의 경우는, 냉장고 안의 상부에 축냉제 수납 선반을 구성하는 경우가 많다(그림 88 참조) ![image](/image/placeholder) 축냉제 수용 선반 단열 시트 (1) 보냉 박스형 (2) 대형 보냉 박스형 (3) 간이 보냉형 축냉제 냉각기 응축기 축냉제 압축기 축냉제, 축냉제 냉각기 압축기 (4) 축냉재 탑재형 (5) 배터리 탑재형 그림 88 냉각방식에 따른 분류 수송 중에는 단열 성능 또는 축냉제의 융해 잠열로 냉장고 안의 온도 상승을 방지한다. 보냉 박스형은 냉장고 내부 용적 을 넓게 확보할 수 있고 가벼우며 비용이 저렴하다는 것이 장 점이다. 설비에는 박스를 미리 냉동하는 공간이나 축냉제 동 결고 등이 필요하게 된다. 그림 88 의 (3)과 같이 널리 간이형 콜드 롤 박스라고 불리 는 것으로, 일반 잡화용인 롤 박스 팔레트(카고차)에 두께 10 2) 간이 보냉형 | {}
382b7877-c342-4ea7-828a-7a8301b2ff42 | 2권.pdf | 2.10-54 제 2 편 냉동응용 mm 정도의 알루미늄 단열 시트를 뒤덮어 내부의 온도가 너 무 높아지지 않도록 한 것이다. 충격 등에 대한 강도는 카고 차가, 보냉 능력은 단열 시트가 각각 분담해서 기능 · 효과 를 나타낸다. 단열 시트로는 알루미늄 필름과 폴리에틸렌 필름 시트를 여러 장 쌓은 것이 사용되고 필요에 따라서 나일론 범퍼 등으 로 보강한다. 보냉 박스형과 같은 모양으로 축냉제 등과 같이 쓰기이도 한다. 보냉 능력이 떨어지지만 비용이 저렴하고 가 볍다는 것, 또 접이식의 공간 활용형도 있다는 점에서 채용되 고 있다. 3) 냉동기 탑재형 일반적으로 기계식이라고 불려지는 것으로 소형의 경우 100~350 W, 대형의 경우 350~1100 W 급의 압축기를 박 스의 하부 또는 상부에 장착하고 내부에 냉동기를 장착해 냉 동 사이클을 구성하여 전원에 의해 내부예냉이 가능하다. 내 부 냉각기로는 핀튜브, 튜브 온 시트, 알루미늄 롤 본드 등이 사용된다. 또 축냉제 탑재, 내부 송풍기의 유무 등 다양하다. 단열재 두께는 50~70 mm 가 일반적이다. 이 형식은 물류센터에 대기 중에 상용전원에 의해 내장 냉 동기를 운전하여 냉각시킨다. 수송 중에는 냉동기를 운전하지 않는 지상 내 운전형과 수송 중에도 운전하는 차량 내 운전형 이 있다. 지상 운전형은 수송 중의 보냉 방식에 따라 아래의 (4)~(7)의 4 가지 타입으로 세분된다. 4) 단열 보냉형 내부 예냉은 지상에서의 전원 공급에 의해 내부 냉동기를 운전하고 수송 중에는 단열재의 보냉 성능으로 내부 온도 상 승을 방지하는 형식이다. 5) 축냉제 탑재형 그림 88 의 (4)와 같이 축냉제를 내장하고 있고 지상에서 운전 시, 내부 예냉과 함께 축냉제의 동결도 동시에 이뤄진다. 수송 중에는 축냉제의 융해 잠열을 이용하여 박스 안으로 들 어오는 열을 상쇄시켜 저온을 유지한다. 단열 보냉형과 비교 했을 때 축냉제를 탑재하고 있는 만큼 보냉 성능이 향상하게 된다. 6) 배터리 탑재형 축냉제와 함께 소형 배터리를 내장하고 있고 지상에서 내 부를 냉각할 경우, 축냉제가 동결되고 배터리가 충전된다. 수 송 중에는 배터리 전원에 의해 내부 냉각용 직류 송풍기를 회 전시켜 축냉제에 바람을 쐬게 하여 축냉제의 융해 잠열을 강 제적으로 빼내는 방식이다. 수송 중에도 자동 온도 조절기 (thermostat)의 온&오프로 운전이 가능하며 내부 온도 관리 가 정확하게 이뤄지는 특징이 있다. 구성 기기가 많기 때문에 주로 대형 CRB 가 채택된다.(그림 88 의 (5)참조) 7) 차량 내 운전형 전원을 탑재한 차에 의해 운반되는 것을 전제로 한다. 지상 에서의 운전이 가능하고 수송 중에도 전원에 의해 운전할 수 있는 것이 특징이다. 기본적인 구조는 지상 운전형과 거의 같 다. 축냉제나 배터리 등은 필요하지 않지만, 수송 중의 진동에 견딜 수 있도록 압축기나 배관의 고정 방법, 진동에 의한 오 작동이 없는 전장부품의 사용 등에 주의 가 필요하다. 차의 전 원으로는 유압식, 엔진 발전기식, 역변환 방식 등이 있고 전원 용량과 의 적합성에 대해서도 주의 가 필요하다. 용도로는 보냉 시간에 제한이 없고 내부 온도 관리도 정확하게 이뤄지기 때 문에 장시간 수 · 배송에 적합하다. 냉동기 탑재형은 각종 변형된 것들이 있고 배송용과 이동 이 가능한 냉장고는 내부 온도를 폭 넓게 설정할 수 있다는 것이 특징이다. 반면 중량이 무겁고 비용이 비싸다. 8.4 기능 · 성능 CRB 는 식품의 수송, 배송용 물류기기로써 온도 관리와 물 류의 관리가 함께 된다는 점에서 큰 역할이 하고 있지만, 그 외에는 점포 내에서 이동하는 냉장고의 역할 등 CRB 도입의 이점은 총 네 가지가 있는데, 첫 번째는 냉장고 기능의 대용 이다. 편의 점 등에서 쇼케이스에 들어가지 않는 경우는 그대 로 일시 보관할 수도 있다. 또, 슈퍼 등의 창고에서는 이동 냉 장고로 이용되어 창고에서 쇼케이스까지 상품 이송 시의 온도 관리용으로써 이용할 수 있다. 두 번째로는 상온품과 보냉상품의 동시 탑재가 가능한 것 인데, 냉동차나 보냉차와 같이 전용차량이 아니어도, 한 대의 차로 상온과 냉동, 그리고 냉장의 동시 수송이 가능하다는 점 이다. 세 번째는 분류 작업의 간소화다. 상품을 물품의 도착지별 로 CRB 에 실어두는 것만으로 사전에 준비가 용이해진다. 그 리고 경로에 따라 많은 점포에 배송하는 경우, 점포별로 분류 된 CRB 라면 각 점포에서의 외부 공기 유입의 영향을 받지 않게 되고 온도 관리가 이루어진 상품의 배송이 가능해진다. 마지막으로 네 번째는 차량 이용률의 향상이다. CRB 를 사 용하게 되면 하역이 합리적으로 이루어져 하역 시간을 절약할 수 있고 차량 이용률뿐만 아니라 운행 횟수까지 높일 수 있게 된다. 8.5 선정 · 사용상의 주의 저온 물류 시스템에서 신선식품, 저온 냉장식품은 산지 또 는 공장의 예냉고에서 출발하여 소비지에 도착하기까지 많은 유통경로로 운반되어 형태, 경로 모두 복잡할 거라고 생각된 다. 콜드 체인을 완결시키기 위해서는 수 · 배송을 통해 식품 을 일정 온도로 유지해서 운반하는 저온 물류 시스템이 완성 되어야만 한다. 지금까지의 시장에서는 냉장, 저온 냉장식품의 물류가 많아 단순한 보냉 박스형을 사용하고 장시간 수송을 필요로 하는 경우에는 축냉제를 추가하는 방법을 쓰고 있었지만, 확실한 온도 관리가 필요한 식품류의 물류대책기기로는 냉동기 탑재 형이 가장 적합할 것이다. | {}
1458eab2-894e-4092-a76c-bfa4b676f5af | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-55 표 23 최신 보냉형 CRB 의 특징 ¦ ¦ 기존 제품 ¦ 최신 보냉형 제품 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 알루미늄 또는 스테인레스 ¦ 특수 폴리에틸렌 ¦ 일본은 아직 Steel 제품이 주를 이루고 있음 ¦ ¦ 단열 성능 ¦ 단열 성능 저조 내구성 부족으로 1 년 정도 지나면 급격히 감소 ¦ 24 시간 이상 지속 가능 ¦ 재질별 열전도율 및 충격 후 복원력 차이 ¦ ¦ 냉기 순환 ¦ 강제대류를 위하여 배터리로 팬구동 방식이며 내부가 저온다습하여 잦은 고장 발생 고장시 단열효과 보장 불가 ¦ 자연대류로 제품의 상, 중, 하단의 냉기가 고루 분산되는 구조 ¦ 내벽의 냉기 순환용 홈으로 인하여 내벽의 견고성 확보 ¦ ¦ 내구성 ¦ 평균 수명 2 년 정도 ¦ 10 년 이상 사용 가능 ¦ 탄성이 좋아 웬만큼 부딪혀도 찌그러지지 않음 ¦ ¦ 용기 무게 ¦ 금속성으로 무거움 ¦ 플라스틱 소재로 가벼움 ¦ 자체개발 특수 플라스틱 소재 ¦ 8.6 최신 CRB 의 개발 동향 최근 냉동기 탑재형의 CRB 의 개발동향에 따르면 물리적 인 전기공급 시스템의 개발을 통한 냉동 기술, 급속 충전 기 술 및 정보 통신 기술을 포함한 독점 기술을 통합한 새로운 2 차 배터리 유형의 콜드 롤 박스를 개발했다. 새로운 콜드 롤 박스는 기존 제품에 비해 더 적은 냉각 및 배터리 충전 시간 을 제공하고 더 오랫동안 냉장 보관을 할 수 있게 만들었다. 이러한 기능을 통해 사용 빈도를 하루에 한 번에서 하루에 세 번까지 늘릴 수 있으므로 장비를 보다 효율적으로 사용하고 공간 및 에너지를 절약 할 수 있게 했다. 또한, 새로 개발된 콜드 롤 박스는 와이파이나 블루투스를 이용해 데이터 수집 장치로 얻은 운송 상태 및 온도 추적, 소재 관리 정보를 제공 하여 사용하는 고객에게 확실한 보안을 제공할 수 있게 했다. 그리고 상위 시스템에서의 소프트웨어 다운로드를 통하여 콜 드 롤 박스의 기능 향상과 고객의 운용에 맞게 유연하게 대응 할 수 있는 구조로 하고 있다. 단열 보냉형의 최신 개발 동향으로는 쿨팩 또는 극저온 시 스템으로 주문 접수로부터 최종 목적지까지 배송 및 보관 전 단계를 걸쳐 요구되는 온도를 유지시켜준다. 그리고 내 · 외 부 일체형으로 회전성형(rotomolding)이 되어있고, 내부 벽 체의 홈이 냉기의 자연대류를 용이하게 한다. 최신개발 컨테 이너 종류에는 두 가지가 있는데, 롤 컨테이너와 백 컨테이너 이다. 롤 컨테이너는 식료품, 제약 및 의료용품, 혈장, 심지어는 화장품과 온도에 민감한 군수용품까지도 운반 가능하고 대형 유통에는 캐비닛 상부에 액체 CO2 를 주입하여 사용하는 별도 의 탱크가 설치된 시스템을 이용한다. 또한 백 컨테이너 형태 는 5°C 부터 -32°C 의 온도 범위까지 사용할 수 있고 용도에 따라 다양하게 서로 다른 쿨팩을 사용하며 색상으로 쿨팩의 온도 범위를 확인할 수 있다. 표 23 는 기존의 스테인레스 재 질의 제품과 비교하여 신제품의 특성을 나타낸다. 특수 폴리 에틸렌 재질의 제품이여서 가볍고 강제대류를 위하여 배터리 로 팬을 구동하는 방식이 아니라 자연대류로 냉기 순환하는 방식이다. 9. 축열 시스템 9.1 축열 시스템 개요 축열(��, TES(Thermal Energy Storage)) 이란 열 (�)에너지 저장을 뜻하며 전기(��)에너지 저장과 함께 에 너지 수요관리의 중요한 수단이다. 축열을 위한 탱크를 축열 조(���)라 하고, 축열조와 펌프 등 부속기기를 포함한 통 합 시스템을 축열 시스템, 그리고 축열 시스템에서 저장된 열 에너지를 수요처(부하)에 공급하는 것을 축열의 반대 개념인 방열(放�)이라고 한다. 그림 89 는 축열 시스템의 역할을 나 타낸 것이다. 1) 축열 기술 축열 기술은 열에너지 수요에 효과 적으로 대응할 수 있도 록, 열에너지를 효율적으로 저장하였다가 필요한 시간에 필요 한 양만큼 수요측에 공급하는 기술이다. 즉, 열에너지의 수요 와 공급 사이에 발생할 수 있는 시간적, 양적 부하격차를 해 소하기 위해 필요한 열에너지 수요관리 기술이다. 또한 열에 너지가 발생하는 지역에서 축열된 열에너지를 다른 지역으로 운송해서 이용할 수도 있으며, 이 경우 축열 기술은 열에너지 의 공간적 부하격차를 해소하는 역할도 한다. 축열 기술은 과 ![image](/image/placeholder) 열에너지 수급의 시간적 불균형 간헐적 열에너지원 저밀도 미활용 열에너지원 ↘ 축열 시스템(TES, thermal energy storage) 현열축열(sensible heat storage) 잠열측열(latent heat storage) 화학축열(chemical heat storage) 고밀도의 안정적인 에너지원 그림 89 축열 시스템의 역할 | {}
2bf1ce65-7183-4525-887e-67217ba25977 | 2권.pdf | 2.10-56 제 2 편 냉동응용 거에 인식되었던 바와 같이 단순한 보온 및 단열기술이 아니 라, 열에너지 이용 시스템 전체가 효율적으로 작동될 수 있도 록 하는 중요한 요소기술이며, 축열 시스템 자체가 효율적인 열이용 시스템이기도 하다. 축열 시스템은 전기에너지를 저장 하였다가 공급하는 2 차전지와 같은 기능을 하기 때문에, thermal battery 라고도 부른다. 축열 시스템은 열에너지의 부하격차를 해소하는데 유용할 뿐만 아니라, 열 이용기기를 효율적으로 운용하는데도 필요하 다. 예를 들어 냉난방 공조에 이용되는 히트펌프 시스템을 냉 방에 활용할 때, 응축기에서 발생하는 온열의 전부 또는 일부 를 축열조에 저장하였다가 온수급탕 등에 활용하면, 히트펌프 의 총괄 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 또한 시간에 따라 변 동하는 부하에 대응하여 히트펌프를 운전하는 것보다는, 축열 조를 설치하여 버퍼탱크 역할을 하도록 하는 경우 정격운전에 따른 히트펌프의 성능과 내구성 향상을 기대할 수 있다(축열 식 히트펌프). 이와 같이 열에너지 이용 시스템에 축열 시스 템을 결합시키면, 시스템의 성능과 신뢰성을 향상시킴으로써 경제성도 높이는 효과 가 있다. 축열 시스템에서 요구되는 기술적인 사항은 2 차전지에서와 유사하게 단위 부피당 열에너지 저장량이 많아야 하고 경제적 이어야 하며, 환경에 유해하지 않아 안전해야 하고, 오랜 시간 동안 반복해서 축열하였다가 방열해도 성능이 유지되는 신뢰 성을 갖추어야 한다는 점 등이다. 2) 축열 효율 축열 효율은 에너지 효율과 축열조 기준의 용적 효율(축열 조 효율)로 구분할 수 있다. 에너지 효율은 일정시간 동안의 축열조 투입열량과 출력열량, 즉 축열량과 방열량의 비율로써 정의 한다. 일반적으로는 열원기기에서 생산하여 축열조에 저 장한 축열량과, 그 후 수요측에서 사용할 수 있는 최대한의 열을 방열했을 때의 방열량을 기준으로 산정한다. 에너지 효 율에 영향을 미치는 요소는 외부로의 열손실과 축열조 내 열 에너지의 분포상태 등이다. 용적 효율은 축열조 내 축열재 전부를 이용온도차로 이용 한다고 가정했을 때의 열량과, 실제 방열했을 때 얻어지는 방 열량의 비율로써 정의 한다. 용적 효율에 영향을 미치는 요소 는 에너지 효율의 그것들과 함께, 축열조 설계가 적절하게 이 루어졌는지 여부가 추가된다. 9.2 축열 시스템의 분류 축열 시스템은 저장되는 열에너지의 온도, 축열 기간, 축열 방식 등에 따라 구분할 수 있지만, 축열 방식에 따라 분류하 는 것이 가장 일반적이다. 1) 축열 온도에 따른 분류 저장하는 열에너지의 온도에 따라 저온, 중온, 고온으로 분 류한다. 건물의 냉난방 공조에 이용할 수 있는 100°C 이하의 온도를 저온이라고 하며, 냉장이나 냉동에 이용되는 0°C 이하 도 저온에 포함된다. 산업공정열로 주로 이용되는 300°C 까지 의 온도를 중온, 그리고 그 이상의 온도를 고온이라고 하는 것이 일반적이다. 2) 축열 기간 따른 분류 열에너지의 축열 기간이 일일(��) 또는 주간(��) 단위 와 같이 짧은 경우 단기 축열이라고 하며, 월 단위 이상으로 긴 경우 장기 축열이라고 한다. 태양열 시스템을 통해 여름철 에 생산되어 저장된 온열을 겨울철 난방이나 온수급탕에 이용 하거나, 겨울철의 눈이나 얼음을 저장하였다가 여름철 냉방에 이용하는 것과 같은 계절 단위의 장기 축열은 특별히 계간축 열(����, seasonal storage)이라고 한다. 그림 90 는 계 간축열조를 나타낸 것이다. 3) 축열 방식에 따른 분류 저장하는 열에너지의 형태에 따라 현열(��, sensible heat) 축열, 잠열(��, latent heat)축열, 화학(��, chemical)축 열 등으로 구분할 수 있다. (1) 현열축열 축열재(���)의 열용량(= 질량 x 비열 x 온도차)을 이용해 서 열을 저장하는 방식으로 축열 원리가 단순하여 기술적 문 제점이 거의 없으며, 물, 오일, 자갈, 벽돌 등과 같이 잘 알려 져 있고 경제적이며 안정된 축열재가 많다는 장점이 있다. 또 한 무한기간 축열 및 방열과 정이 가역적이므로, 한번 축열 시 스템을 구성하면 별도의 개보수가 거의 필요 없다는 장점도 갖고 있다. 그러나 단위부피 당 열을 저장할 수 있는 열량이 적어 큰 용량의 축열조가 필요하며, 많은 열에너지를 저장하 기 위해서는 사용온도보다 크게 높거나 낮은 온도로 축열해야 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 90 계간축열조의 예 | {}
177cba8b-864c-4efd-b1ad-a05ad8447c06 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-57 하므로 열손실이 크다는 단점도 있다. 현열축열 방식에서 많은 양의 열에너지를 저장하기 위해서 는 단위부피 혹은 단위질량 당 많은 열을 저장할 수 있는 비 열이 큰 축열재의 선택이 필요하다. 축열재의 밀도와 비열이 클수록 작은 체적으로도 많은 양의 에너지를 저장할 수 있는 데, 축열재를 선택할 시에 작동온도, 밀도, 비열, 열전도도, 점 도, 안정성 및 경제성 등이 고려되어야 한다. 이러한 관점에서 가장 좋은 현열축열 재료는 물(�)이며, 물을 이용한 축열 시 스템을 수축열(���) 시스템이라고 한다. 물은 열용량이 크고 안정성이나 경제성이 우수하며, 냉 · 난방 공조용으로 사 용하기에 적합한 작동온도를 가지고 있다. 또한 축열재로써 뿐만 아니라 전열(��)매체로써도 이용할 수 있어 축열재와 순환매체 사이에 별도의 열교환이 필요 없다는 장점이 있다. 물의 비등점인 100°C 이상의 중 · 고온 축열을 위해서는 물 보다 비등점이 높은 오일류, 용융염, 액체 금속류 등이 제안되 고 있다. 그러나 이러한 축열재는 취급이나 용기제작이 어렵고 고가(��)인 경우가 대부분이어서 극히 제한적으로만 활용되 고 있을 뿐이다. 따라서 자갈이나 벽돌과 같은 세라믹 계통의 고체물질이 중 · 고온 축열재로 이용되기도 한다. 액체축열보 다 허용되는 축열 온도범위가 크기 때문에 저온뿐만 아니라 고온의 축열도 가능하다. 또한 화학적으로 안정하며 용기제작 의 문제가 없고 경제적이며 응용범위가 넓다는 장점을 갖고 있다. 그러나 수축열과 는 달리 공기와 같은 별도의 전열매체를 이용해야 하기 때문에, 축열재와 전열매체 사이의 원활한 열전 달이 이루어지도록 해야 한다. 건물의 구조체에 공조온도 이상 또는 이하의 과도한 온도로 열을 저장하였다가 서서히 방열하 도록 하는 구체(��)축열도 현열축열의 예이다. (2) 잠열축열 단위부피 당 축열량이 적은 현열축열의 단점을 해결하는 방안으로써 잠열축열이 있다. 잠열축열은 물질의 상변화(�� 化, phase change) 또는 전이과 정에서 발생하는(또는 필요 로 하는) 잠열을 이용하여 열을 저장하는 방법으로, 잠열재를 축열재로 사용하는 경우 단위부피 또는 단위무게 당 축열량이 커서 현열축열 보다 축열조의 부피나 무게를 크게 줄일 수 있 다. 또한 필요로 하는 일정한 온도로 축열 및 방열을 할 수 있기 때문에, 열 이용 측면에서 또는 부속기기의 열효율 측면 에서 유리하다는 장점도 있다. 그러나 사용하는 잠열재에 따라 운전온도의 범위가 한정되 어 있으며, 잠열재의 부식성 또는 상변화시 발생하는 부피변 화 등에 대응할 수 있는 용기가 필요하다는 단점이 있다. 즉, 잠열재는 일반적으로 용기 내에 충진하고 이를 축열조에 넣어 사용해야 하기 때문에 용기 내부 잠열재와 외부 전열유체간의 열교환이 필요하며, 발생할 수 있는 용기파손과 이에 따른 잠 열재 누출에 의한 환경문제를 고려해야 하는 단점도 있다. 또 한 축열 및 방열과 정의 반복 횟수가 증가함에 따라 상분리 현 상이나 과냉각 현상이 발생하여 성능이 저하되는 것이 일반적 이므로, 이를 방지하기 위한 증점제나 조핵제 개발이 필수적 이라는 문제점도 있다. 따라서 잠열재에 대한 연구는 그 대부 분이 퇴화현상을 막아줄 수 있는 첨가제의 개발과 이를 확인 하기 위한 수많은 cycle test 에 치중되고 있다. 또한 적절한 용기의 고안과 퇴화현상을 억제하려는 미세캡슐화에 대한 연 구도 진행되어왔다. 잠열재는 매우 매력적인 축열재임에도 불구하고, 갖추어야 할 기본적인 물성이 매우 까다로운 측면이 있다. 잠열재가 갖 추어야 하는 기본적인 특성에 대해서는 여러 문헌에 나와 있 으며, 이를 간단히 정리하면 다음과 같다. 야 ① 체적당 열용량(잠열량, 비열)이 커야 한다. ② 장기간 사용하여도 열적, 화학적 변화가 작아야 한다. ③ 상변화의 반복에 의한 과냉각이나 상분리 현상이 없어 한다. ④ 상변화의 반복에 의한 잠열량 저하가 발생하지 않아야 한다. ⑤ 축열조, 열교환기 등 구성 재질에 대한 부식이나 용해성 이 없어야 한다. ⑥ 상변화, 온도변화에 따른 체적변화가 작아야 한다. ⑦ 상변화 온도가 필요한 온도범위 내에 있어야 한다. ⑧ 독성 및 기타 위험성이 적어야 한다. ⑨ 저가이면서 쉽게 구할 수 있어야 한다. 대부분의 잠열재 용기는 PE 계통의 구형 구조나 얇은 판 형 구조 또는 파이프형 구조를 갖는 것이 일반적이다. 이 밖 에도 스테인레스 스틸 재질의 용기 또는 마이크로 캡슐이 사 용되기도 하지만, 이러한 용기는 제작 단가가 높기 때문에 상 업성에 문제가 있을 수 있다. 따라서 잠열재를 이용한 축열 시스템에 대한 많은 연구개 발이 수행되어 왔으나, 물을 잠열재로 이용하는 빙축열(�� 熱) 시스템과 저온 컨테이너를 위한 냉동, 냉장용 잠열재 외 에는 널리 이용되는 사례를 찾기 어렵다. 그림 91 은 잠열축열 재 및 잠열축열을 이용한 열수송 컨테이너를 나타낸 것이고, 그림 92 는 각 축열방식을 열저장 밀도 및 온도대로 간단히 나 타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) STL有熱シ ステム enviginor morMe SANKi THE 그림 91 잠열축열재 및 잠열축열을 이용한 열수송 컨테이너 | {}
a8943711-5235-452d-8912-390649c530c9 | 2권.pdf | 2.10-58 제 2 편 냉동응용 (3) 화학축열 화학축열은 가역화학반응을 이용하여 열에너지를 화학에너 지 형태로 저장하였다가 필요한 때에 그 역반응을 일으켜서 화학에너지를 다시 열에너지로 변환시켜 회수하는 방식이다. 열저장 밀도가 잠열축열보다도 크고 열손실 없이 상온에서 장 기간 열을 저장할 수 있다는 큰 장점이 있다. 또한 반응계를 선택하는 것에 의해 넓은 온도범위에의 대응이 가능하며, 저 품질의 열을 고품질화(승온, ��)하거나 열의 수송이 용이하 다는 특징도 있다. ![image](/image/placeholder) 열저장 밀도 화학 얼· 음 ● PCM 물 세라믹 온도대 그림 92 각 축열방식의 비교 그러나 실질적으로는 불균일 반응계가 많아 이를 해결해야 하며, 장기적으로 지속적인 가역반응이 가능한지에 대한 신뢰 도가 낮다는 큰 단점이 있다. 이와 함께 반응속도 및 전열속 도와 관련하여 해결해야 할 기술적 문제점이 아직 많고, 시스 템을 구축했을 때의 경제적 · 실용적 문제점도 해결되어야 한 다. 따라서 화학축열의 실용화를 위해서는 아직 많은 기초 연 구개발이 필요한 상태이다. 9.3 수축열 시스템 1) 개요 및 특징 수축열 시스템은 물을 축열재로 이용하는 현열 액체축열 시스템이다. 물은 밀도는 좀 작지만 비열이 커서 단위부피 당 축열량이 상대적으로 크며, 쉽게 구할 수 있고 화학적으로 안 정된 물질이기 때문에 혹시 누출되더라도 큰 문제가 발생하지 않아 다루기 쉽다는 장점을 갖고 있다. 건물의 냉난방 공조나 온수급탕에 이용하는 온도대(0°C ~100°C)에서 축열이 가능 하다는 장점이 있으나, 역으로 이 이용온도 범위 바깥의 온도 가 필요한 경우에는 사용할 수 없다는 단점도 있다. 수축열 시스템을 통해 냉열을 저장하는 경우, 얼음을 축열 재로 이용하는 빙축열 시스템에 비해, 상대적으로 높은 온도 로 열을 저장하기 때문에 냉동기나 히트펌프의 성적계수 (COP)가 상승한다는 장점이 있다. 또한 냉열과 온열을 동시 에 생산할 수 있는 히트펌프를 열원기기로 사용하는 경우, 여 름철 냉방용 냉열을 저장하던 수축열조는 겨울철 난방용 온열 을 저장하는 목적으로 그대로 사용할 수 있다는 장점도 있다. 그러나 현열축열이라는 점 때문에 부피가 큰 점과 효율적인 이용을 위해서 축열조 내 온도성충화에 크게 유의 해야 한다는 점은 단점이라고 할 수 있다. 최근 지가상승 등으로 도심지 건물에 대형 수축열조를 설치하는 것은 공간 활용 측면에서 매우 어려울 수 있다. 따라서 수축열 시스템은 축열조 설치공간에 제약이 크지 않은 교외(��)지역이나, 운동장 또는 운동장 지하를 활용할 수 있는 학교 등, 그리고 소방수(���) 비축의 무가 있는 장 소에서 소방수 저장 겸용으로 활용되는 것이 바람직하다. 수 축열 시스템은 냉열을 생산하는 열원기기의 효율이 상대적으 로 우수하기 때문에, 축열조 부피가 크다는 단점이 큰 문제가 되지 않는다면, 우수한 축열 시스템으로 추천될 수 있다. 수축 열 시스템은 건물 공조용 축열 시스템뿐만 아니라 태양열 설 비나 지역냉난방 설비 등에서도 이용하고 있다. 수축열 시스템에서 유의 해야 할 것은 저장된 열을 효과 적 으로 이용하기 위하여 축열조 내 온도성층화가 잘 이루어지도 록 해야 한다는 점이다. 현장 여건 상 설치할 수 있는 하나의 수축열조(���)로 부하에 대한 대응이 불가능한 경우 복수 의 수축열조를 이용하는 다조식(���)을 이용할 수 있는데, 물의 분배 및 제어에 유의 해야 한다. 2) 온도성층화(thermal stratification) 온도성층화란 수축열조 내 저온수 영역과 고온수 영역이 혼합되지 않도록 분리시키는 것을 말한다. 고온수는 밀도가 낮아 당연히 상부에 위치하고 저온수는 하부에 위치하지만, 이 두 영역을 최대한 분리시키고 혼합 영역을 최소화하는 경 우 온도성층화가 잘 이루어졌다고 표현한다. 온도성층화가 잘 이루어지는 경우 냉난방 공조에 이용할 수 없는 혼합 영역이 감소하기 때문에 축열 효율이 증가한다. 10 여개 이상의 축열 조로 구성된 다조식 수축열 시스템의 경우에는, 제어의 편의 등을 위해 온도성층형 축열조와 반대되는 개념인 완전혼합형 수축열조를 지향하기도 한다. 5°C 냉수로 가득 차 있는 수축열조가 냉방부하에 대응하는 경우에 대해서 온도성층화의 중요성을 설명하면 다음과 같다. 냉방부하에 대응하여 부하측으로 공급할 수 있는 저온수의 온 도는 10°C 미만이고, 부하측에서 축열조로 환수되는 온도는 15°C 로 가정한다. 완전혼합형의 경우 50%를 방열하였을 때 수축열조 내 모든 영역에서의 물 온도는 10°C 가 되어 더 이 상 냉열공급이 불가능하게 된다. 그러나 이상적인 온도성충형 인 경우 수축열조 상부 50%는 15°C 의 물이지만 하부 5 0% 의 물은 아직 5°C 를 유지하고 있기 때문에, 완전혼합형의 경 우보다 두 배의 냉열공급을 할 수 있게 된다. 즉, 온도성층화 는 수축열조의 용량을 최대한 활용할 수 있는지 여부에 영향 을 주므로, 온도성층화가 잘 이루어지는 경우 수축열조의 부 피를 상대적으로 축소시킬 수 있다. 열원기기를 통해 생산된 저온 또는 고온의 물을 축열조에 유입시키는 경우에도 같은 효과 가 있다. 온도성층화를 저해하는 요인으로는 수축열조에 유입 또는 유출되는 물의 과도한 유량, 수축열조 내 물과 유입되는 물의 작은 온도차, 수축열조의 낮은 종횡비(���, aspect ratio) 등이다. 따라서 수축열조를 제작할 때에는 유입 및 유출되는 | {}
522d02b7-d6f3-4d70-9e35-9007cad4df73 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-59 물의 관성력을 줄이기 위한 디퓨져를 설치해야 하며, 운전 시 에는 가능한 수축열조 내 온도차가 유지될 수 있도록 노력해 야 한다. 3) 배관 방식 수축열조의 배관을 설계할 때에는 냉열 및 온열을 저장하 였다가 공급할 수 있어야 하고 온도성층화에도 유의 해야 한 다. 그림 93 은 설명이 필요하지 않은지 대표적인 수축열조의 배관도를 예시한 것으로, 열원기기를 통한 냉온열 축열운전과 부하측으로의 냉난방 방열운전이 모두 가능한 배관 방식이다. 난방의 경우를 예를 들면, 온열공급을 완료하고 환수된 4 0°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축열운전을 하는 것으로 가정한다. 열원기기에서 생산되는 고온의 물이 수축열 조 상부로 유입되어야 하므로, 수축열조 하부로부터 펌프를 통해 열원기기로 물이 공급되고 승온된 고온의 물이 수축열조 상부로 유입된다. 이를 위해서 위 그림에서와 같이 수직 방향 의 밸브는 모두 열고 수평 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 한편, 열원기기에서 승온된 물이 목표로 하는 55°C 보다 낮은 경우, 3-way 밸브를 제어하여 수축열조로 환수되는 물 일부 가 열원기기로 재순환되도록 함으로써 목표한 고온의 물이 생 산되도록 한다. 이 때 제어기준은 열원기기에서 생산되어 수 축열조로 환수되는 물의 온도이며, 이러한 제어를 통해 수축 열조 내 온도성충화를 이룰 수 있다. 한편 고온수를 부하측에 공급하는 방열운전에서는 수축열 조 상부 고온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 저온의(40°C) 물은 하부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 축열운전에서와 는 반대로 수평 방향의 밸브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 환수되는 물의 온도제 어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있 으며, 여의 치 않은 경우 축열운전에서와 마찬가지로 3-way 밸브를 활용할 수 있다. 냉방의 경우에는 냉열공급을 완료하고 환수된 15°C 의 물이 수축열조 내 가득 찬 상태에서 축냉운전을 하는 것으로 가정 한다. 열원기기에서 생산되는 저온의 물이 수축열조 하부로 유입되어야 하므로, 수축열조 상부로부터 펌프를 통해 열원기 기로 물이 공급되고 냉각된 저온의 물이 수축열조 하부로 유 입된다. 이를 위해서 난방의 경우와 는 반대로 수평 방향의 밸 브는 모두 열고 수직 방향의 밸브는 모두 닫아야 한다. 역시, 열원기기에서 냉각된 물이 목표로 하는 온도(예를 들어 5°C) 보다 높은 경우, 3-way 밸브를 제어하여 수축열조로 환수되 는 물 일부가 열원기기로 재순환되도록 함으로써 목표한 저온 의 물이 생산되도록 한다. 이 때 제어기준은 축열운전에서와 같이 열원기기에서 생산되어 수축열조로 공급되는 물의 온도 이며, 이러한 제어를 통해 수축열조 내 온도성충화를 이룰 수 있다. 한편 저온수를 부하측에 공급하는 방냉운전에서는 수축열 조 하부 저온의 물을 펌프를 통해 부하측으로 공급하고, 환수 되는 고온의(15°C) 물은 상부로 유입되도록 해야 한다. 이를 위해 수평 방향의 밸브는 모두 닫고 수직 방향의 밸브는 모두 열어야 한다. 환수되는 물의 온도제어는 인버터 펌프를 통한 유량제어에 의해서 이루어질 수 있으며, 여의 치 않은 경우 축 열운전에서와 마찬가지로 3-way 밸브를 활용할 수 있다. 9.4 빙축열 시스템 1) 개요 및 특징 빙축열 시스템은 축열조 부피가 큰 수축열 시스템의 단점 을 극복하면서도 같은 축열재인 물을 사용하는 잠열축열 시스 템이라는 점 때문에 가장 많이 보급되고 있는 냉열 전용 축열 시스템이다. 즉, 물이 얼음으로 상변화할 때 필요한 약 79.8 kcal/kg(333 J/kg)의 잠열량을 이용하여 냉열을 저장하는데, 이 정도의 열량은 다른 축열재에서는 찾아보기 어려운 큰 잠 열량이다. 따라서 수축열 시스템에 비해서 축열조 부피를 크 게 줄일 수 있으며, 물과 마찬가지로 화학적으로 안정적이고 경제적이며 응고와 융해를 반복하여도 열적성능이 변하지 않 는다는 장점이 있다. 또한 축열조 부피가 축소되어 방열면적 이 작아지기 때문에 외부로의 열손실이 감소하며, 수축열 시 스템에 비해 저온의 냉수를 부하측에 공급할 수 있으므로 대 온도차 열교환에 따른 열교환기 용량 및 수송 동력의 경감을 기대할 수 있다. 그림 94 는 빙충진율에 따른 축열조 축소효과 를 나타낸 것이다. 그러나 공조에 필요한 냉수보다 저온의 얼음을 만들기 때 문에 냉동기 증발온도 저하에 의해 소비전력이 증가하며, 저 온의 증발온도를 갖는 냉동기가 필요하다는 단점이 있다. 또 한 빙축열 시스템의 축열조는 그 내부에 제빙코일이나 캡슐 등이 가득 차있는 경우가 대부분이어서 동절기 난방용 축열조 ![image](/image/placeholder) - 부하 열원 기기 그림 93 수축열 시스템의 배관도(난방의 경우) | {}
a5b275ab-efa1-4895-81b5-d895c4c84de6 | 2권.pdf | 2.10-60 제 2 편 냉동응용 로 겸용하기 곤란하다는 불리한 점도 있다. 이론적으로는 빙 축열 시스템이 수축열 시스템에 비해 단위부피당 10 여배의 축냉능력을 갖지만, 축열조 내 얼음을 가득 채우는 것은 불가 능할 뿐만 아니라 각종 열적성능을 저하시키는 요인이 되기 때문에, 실제 축냉능력은 이보다 낮은 5 배 ~6 배 정도인 것이 보통이다. X-Axis: ice packing factor, % Y-Axis: storage volume ratio, % Chart Type: line orange_line blue_line item_01 50% 20% 그림 94 빙충진율(IPF)에 따른 축열조 축소 효과 ※ IPF : ice packing factor, 일반적으로 얼음의 체적분율을 의미하지만, 경우에 따라 질량분율로 사용하기도 함 2) 분류 빙축열 시스템은 지금까지 수많은 방식이 제안되고 있어 이를 간단히 분류하는 것은 어렵다. 예를 들어 열원방식에 의 한 분류(부동액 순환방식 또는 냉매 직팽방식), 제빙(��)방 식에 의한 분류(정적 제빙방식 또는 동적 제빙방식), 시공방 식에 의한 분류(유닛형 또는 분리형) 등이 있을 수 있으나, 이 중 제빙방식에 따라 분류하는 것이 가장 일반적인 것으로 판 단된다. 빙축열 시스템에서 축열재인 얼음을 생산하는 제빙방식을 크게 나누면 열교환기의 전열면적에 얼음을 고착시켜 저장하 는 정적(��, static-type) 제빙방식과, 연속적 또는 간헐적 으로 얼음을 이탈시켜 저장하는 동적(��, dynamic-type) 제빙방식 있다. 각 방식 또한 다양하게 분류되는데 간단히 설 명하면 다음과 같다. (1) 정적 제빙방식 정적 제빙방식은 오랫동안 이용되어 오면서 기술적 문제점 들이 거의 해결되었고, 안정성과 신뢰성도 어느 수준 이상으 로 확립되어 있으므로 이용하는데 큰 문제가 없다는 장점이 있다. 그러나 이 방식이 갖고 있는 최대 단점은, 전열면에 형 성된 얼음층의 두께가 증가함에 따라 열저항이 증가하여 시간 경과 와 함께 냉동기의 성적계수가 낮아진다는 점이다. 또한 얼음층이 대체로 두껍게 형성되어 신속한 융해가 이루어지지 않기 때문에, 방열성능이 낮아 부하변동이 심한 곳에서는 활 용에 문제가 발생할 수 있다. 이러한 얼음두께 증가에 따른 열저항을 줄이려는 목적으로, 즉 냉각면적을 크게 하고 얼음끼리의 결합(bridging)을 피하 기 위해, 얼음두께를 얇게 하거나 제빙 속도 증대를 위해서 관경이 작은 파이프나 얇은 평판 용기 내에 얼음을 형성시키 는 방법이 제안되고 있다. 또한 관외착빙형에 있어서 얼음의 융해속도를 증대시키기 위해 축열조 내에 기포를 bubbling 하 여 높은 열전달 계수가 유지되면서 균일한 융해가 가능하도록 하는 방법 등 다양한 시도가 이루어지고 있다. ① 관의 착빙형(�����, ice-on-coil type) 축열조 내 coil(관)을 설치하고 물을 채운 다음 관 내부로 냉매 또는 브라인을 순환시키면서 관 외벽에 얼음을 형성하는 제빙방법이다. 해빙방법에 따라 외융형(���, static-direct contact type)과 내용형(���, static-indirect contact type)으로 구분된다. 외융형은 냉매 또는 브라인 수용액(2 차냉매)이 축열조 내 관 내부를 통과 하면서 제빙이 이루어지고, 축열조 내 물이 부 하측과 순환되면서 관 외부에 부착된 얼음과 직접접촉하여 해 빙이 이루어지는 방식으로, 소형 빙축열 시스템에 적용된다. 한편 내융형은 브라인 수용액이 축열조 내 관 내부를 통과 하 면서 제빙이 이루어지고(외융형과 동일), 해빙은 브라인 수용 액이 부하측 열교환기와 축열조 내 관 내부를 순환하면서 이 루어진다. 해빙과 정에서 추가적인 냉열공급이 용이하며, 중대 형 빙축열 시스템에 적용되는 방식이다. 장치의 구성이 간단하고 유지관리가 비교적 용이하며, 특히 외융형의 경우 해빙시 냉수를 직접 순환시킬 수 있어 별도의 열교환기가 필요하지 않은 장점이 있다. 그러나 비교적 두꺼 운 얼음층에 의해 제빙효율이 저하되며 불완전한 해빙이 이루 어지거나 얼음끼리 서로 결합하는 경우 열적성능이 크게 떨어 진다. 또한 해빙성능도 좋지 않아 부하추종성이 낮은 단점이 있 다. 그림 95 는 관외착빙형의 축냉 및 방냉을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉매 또는 물 브라인 얼음 I 물 외융형 내용형 그림 95 관외착빙형의 축냉 및 방냉 캡슐형(capsule type) 그림 96 과 같이 일반적으로 PE 재질인 구형 또는 판형 용 기(capsule) 내에 물과 과냉방지를 위한 소량의 조핵제를 함 께 넣고 밀봉한 다음, 축열조 내에 적층하는 빙축열 시스템이 다. 제빙과 정에서는 브라인 수용액이 냉동기와 축열조를 순환 하면서 용기 내부의 물을 얼리게 되고, 방냉과 정에서는 브라 인 수용액이 부하측 열교환기와 축열조를 순환하면서 용기 내 부의 얼음을 녹여 얻어진 냉열을 부하측에 전달한다. 용기의 | {}
2f11aaf0-99ad-486c-b7a7-287e7e4737b2 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-61 ![image](/image/placeholder) -1°C 9°C 5°C 브라인 수용액 브라인 수용액 시간경과 시간경과 1 물 4°C 축냉 방냉 그림 96 캡슐형의 축냉 및 방냉 형태에 따라 볼(ball) 타입과 렌즈(lens) 타입으로 구분된다. 볼 타입은 축열조 내에 적층하기 쉬운 구조이며, 렌즈 타입은 열교환 면적이 상대적으로 넓은 구조를 갖고 있다. 용기를 제외하고는 장치구성 및 시공이 간단하고 모듈화가 쉬우며, 축열조의 형태에 제한을 거의 받지 않는 장점이 있다. 또한 부하에 따라 축냉량의 조절(캡슐의 수)이 용이하고 캡슐 내에 잠열재를 넣을 경우 0°C 이상의 고효율 축냉도 가능하 다. 그러나 역시 두꺼운 얼음층 형성으로 제빙효율이 저하되 며 축열조내 브라인 흐름이 균일하지 않은 경우 부분결빙 및 부분해빙의 가능성이 높다. 또한 조핵제가 제 역할을 못하는 경우 과냉의 염려가 있으며 부하추종성도 낮은 단점이 있다. (2) 동적 제빙방식 동적 제빙방식은 정적 제빙방식의 단점인 낮은 제빙성능과 해빙성능을 해결하기 위하여, 두께가 얇은 얼음이나 얼음입자 를 연속적으로 제빙하고 탈빙하는 제빙방식이다. 따라서 별도 의 제빙기가 있는 것이 보통이며, 이에 따라 안정성 및 신뢰 성, 그리고 경제성 측면에서 정적 제빙방식에 비해 불리하다. 그러나 제빙과 정에서 얼음층에 의한 열전달 저하가 거의 없어 제빙효율이 우수하며, 만들어진 얼음 또한 두께가 두껍지 않 아 해빙성능 및 부하추종성이 우수하다는 큰 장점이 있다. 동적 제빙방식은 대부분 냉매직팽식을 이용하므로 열적효 율도 우수하고 추후 부하증가에 유연하게 대처할 수 있는 특 징이 있다. 또한 작은 얼음입자로 만드는 경우, 배관 내 직접 수송이 가능하여 단위유량 당 냉열수송 능력을 크게 증가시킬 수 있는 장점이 있다. 이러한 동적 제빙방식의 특징은 빙축열 시스템을 산업용 냉각시스템이나 지역냉방 시스템에 활용하 는데 큰 도움을 준다. ① 하베스트형(harvest type) 판형 증발기인 제빙기를 축열조 상부에 설치하고 그 위로 부터 축열조 내 물을 이송하여 증발기 외표면에 분사시키는 구조로 되어 있다. 이 구조에서 냉매가 순환되면서 증발기 표 면에 얼음층이 적절히 형성되면(5 mm~10 mm), 냉매순환 을 멈추고 역사이클로 바이패스된 고온의 기체냉매를 증발기 로 통과 시켜 증발기 표면에 부착되어 있던 판형의 얼음을 이 탈시킨 후 축열조로 떨어뜨리는 제빙방식이다. 이와 같은 과 정을 계속 반복하면서 제빙운전을 수행하고, 해빙과 정에서는 축열조와 부하측 사이에 물을 순환시키면서 축열조 내 얼음과 직접접촉 열교환에 의해 냉열을 공급한다. 3-way 밸브가 포함된 복잡한 구조의 제빙기가 축열조 상 부에 있어야 하므로 이에 따른 경제적, 공간적 불리함이 있는 시스템이며, 제빙과 정에서 역사이클 운전에 따라 발생하는 열 손실을 피할 수 없는 단점이 있다. 그러나 얇은 판형의 얼음 을 만들기 때문에 제빙효율이 좋고, 해빙 시 얼음과 직접열교 환을 하여 열교환기가 필요 없으며 방냉효율이 좋다는 장점도 갖고 있다. 또한 축열조를 다른 용도로 사용가능하고, 제빙된 얼음을 세편화(���)할 경우 직접수송이 가능하다는 특징 도 있다. ② 아이스슬러리형(ice slurry type) 그림 97 과 같이 일반적인 제빙기는 원통형 증발기 외부로 냉매를 순환시키면서 내표면으로는 축열조 내 저농도 브라인 수용액을 이송하여 흘려보내는 구조이다. 이러한 구조에서 증 발기 내표면에서 발생하는 수용액의 과냉각 유동층을 스크래 퍼(rod, wiper 포함)의 회전운동에 의해 긁어주어(또는 휘저 어주어) 미세한 얼음입자를 연속적으로 제빙하는 방법이다. 이 때 스크래퍼는 증발기 표면에 접촉되지 않는 상태에서 아주 가깝게 근접하여 과냉각층을 교란시켜 주는 것이 일반적이며, 얇게 형성된 얼음층을 긁어주는 방식도 있을 수 있다. 이러한 제빙방법에 의해 수십 ,um ~ 수백 ��m 크기의 작은 얼음입자가 만들어지며 수용액과 섞여 이른바 아이스슬러리 를 형성하게 된다. 이러한 아이스슬러리는 축열조 내에서 융 | {}
20feca16-1930-4f57-ad44-cc211cd53284 | 2권.pdf | 2.10-62 제 2 편 냉동응용 해되면서 냉열을 공급하는 것이 일반적이지만, 배관을 통한 직접수송도 가능하므로 전술한 바와 같이 다양한 분야에서 활 용될 수 있다. 제빙방법에서 짐작할 수 있듯이 제빙효율이 우 수하며 해빙효율 또한 가장 좋은 것으로 알려져 있다. 그러나 제빙기가 회전운동 기구를 포함한 복잡한 구조이므로 안정성 과 신뢰성에서 많은 점검이 필요하고, 대체로 고가인 단점이 있다. 또한 제빙기의 수명문제 등 유지관리에 유의 할 필요도 있다. ![image](/image/placeholder) 제빙기 얼음 물 또는 수용액 그림 97 아이스슬러리형의 축냉 및 방냉 물에 저농도 브라인을 첨가하는 이유는 제빙되는 아이스슬 러리의 온도를 낮추어 다양한 냉각시스템에 활용하려는 측면 도 있지만, 보다 부드러운 얼음을 생성하여 제빙기 표면으로 부터 쉽게 이탈시키려는 목적이 있다. 원통형 증발기의 내표 면이 양호한 표면조도를 유지해야 하며, 스크래퍼 등은 증발 기 표면과 가능한 직접접촉되지 않도록 진직도를 유지해야 한 다. 일반적으로 스크래퍼는 제빙기를 손상시키지 않으려는 목 적으로 엔지니어링 플라스틱 등의 재질을 이용한다. 3) 배치 방식 열원기기와 빙축열조, 그리고 부하사이의 배치를 어떻게 하 는 것이 유리한 가에 대한 고려는 공조부하에 어떻게 대응할 것인가에 따라 달라질 수 있다. 열원기기 우선 방식은 공조부하에 대한 기본적인 대응을 열원기기가 담당하고 부족분에 대하여 빙축열조를 이용하는 방식이다. 열원기기를 항상 정격운전 상태로 유지할 수 있기 때문에 운전성능이 향상되고 제어방식도 상대적으로 간단한 반면, 빙축열조가 보조역할을 하므로 운전비용이 증가하는 단 점이 있다. 빙축열조 우선 방식은 주간시간대 냉난방 부하를 축열조가 우선적으로 담당하고 부족분에 대하여 열원기기가 담당하는 방식이다. 주간 열원기기 운전을 최소화함으로써 운전비용의 절감을 최대한 얻을 수 있으나, 변동하는 부하에 대응하여 열 원기기가 운전되는 시간이 존재하므로 성능저하가 불가피하 며 제어가 다소 복잡하다는 단점이 있다. 그림 98 은 빙축열 시스템 배치 방식을 나타낸 것이다. 9.5 심야전력 이용 축열 시스템 냉열을 저장하였다가 공급하는 축냉(��) 시스템은 냉동 기가 보급되기 시작한 19 세기부터, 단기간에 냉방부하가 집중 하는 교회나 극장과 같은 건물 또는 유가공 공장 등에서 냉방 또는 냉각용 공조 시스템의 의 소형화를 목적으로 이용되어 왔 다. 국내에서 1980 년대 후반부터 보급되기 시작한 심야전력 이용 축열 시스템은 전력수요가 적은 심야(��)시간대 전력 을 이용하여 온열(��) 또는 냉열(��)을 만들어 저장하였 다가, 주간(��)시간대 냉난방공조 등에 사용하는 설비이다. 한국전력에서 지원하고 있는 축열식 냉난방설비(축냉설비)와 축열식 심야전기 히트펌프 보일러가 대표적인 예이다. 1) 필요성 그림 99 와 같이 일반적으로 전력부하가 가장 많은 시기는 여름철 및 겨울철 주간 냉난방부하가 급증할 때이며, 이때 나 타나는 최대 전력수요는 매년 꾸준히 상승하고 있다. 특히 여 름철 발생하는 최대 전력부하의 약 25%는 냉방공조에 의한 것으로 추정하고 있으며, 이 비율 또한 계속 증가할 것으로 예상된다. 최대 전력부하가 발생하는 날의 시간대별 전력부하 ![image](/image/placeholder) M 냉동기 냉동기 축열조 축열조 XM M XM (축열운전) (축열운전) 부하 부하 M 냉동기 냉동기 축열조 축열조 XM XM x M (방열운전) 부하 부하 (방열운전) [열원기기 우선방식] [빙축열조 우선방식] 그림 98 빙축열 시스템의 배치 방식 | {}
9e788482-8af7-4934-ad28-d1e4f34d587e | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-63 를 보면 심야시간대에는 전력수요가 급격히 감소하는 것을 확 인할 수 있는데, 이로써 냉난방공조로 인한 전력부하 때문에 발전설비의 효율적 이용이 어렵다는 것을 짐작할 수 있다. Chart Type: line 시간 = 0 시간 = 4 시간 = 8 시간 = 12 시간 = 16 시간 = 20 시간 = 24 item_01 item_01 57.08 64.55GW 2010.08GW 21.019GW 82.97GW 85.18GW 2016.01GW 2016.08.12 item_02GW item_02 64.55 57.08GW 2010.08GW 21.019GW 12.15GW 21.21GW 21.0GW 21.21GW 21.0GW 그림 99 여름철 및 겨울철 최대 전력부하일의 시간대별 전력부하 전기는 일단 생산되면 저장이 거의 불가능하므로 모두 소 비해야 하고, 이를 거꾸로 얘기하면 최대 전력부하에 대비하 여 발전설비가 갖추어져야 한다는 것을 의미한다. 발전설비 건설은 경제적으로 국가에 큰 부담이 되며 최근에는 입지선정 에도 많은 어려움이 있는 것이 사실이다. 따라서 여름철이나 겨울철 짧은 시간에 발생하는 최대 전력부하에 맞추어 발전설 비를 건설하는 것은, 경제적인 면에서나 발전설비의 효율적 운용 면에서 모두 바람직하지 않다. 최근에는 대용량 전력저 장장치(ESS)를 이용하여 전력부하 평준화에 기여하자는 의 견이 있지만, 결국 열에너지로 변환되어 이용되는 에너지를 굳이 전기에너지로써 저장해야 하는지는 의문이다. 심야전력 이용 축열 시스템은 주간시간대 냉난방에 필요한 냉열 또는 온열을 전력수요가 적은 심야시간대에 만들어 축열 했다가 주간시간대에 이용하는 냉난방 공조설비이다. 냉열은 냉수 또는 얼음의 형태로, 그리고 온열은 온수의 형태로 만들 어 저장하는 수축열 및 빙축열 시스템을 적용하는 것이 일반 적이다. 주간과 야간의 전력부하 격차를 해소하기 위한 심야 전력 이용 축열 시스템은, 축열 기술을 적극적으로 활용하는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 그림 100 은 심야전력 이용 축 열시스템의 역할을 나타낸 것이다. 국내에서는 1992 년부터 일정 규모 이상의 건물에 중앙 공급식 냉방설비를 설치 때에는 그 일부를 가스흡수식 히 트펌프나 축열 시스템 방식으로 설치하도록 의무화하고 있 다(개정 산업부고시 제 2008-17 호). 그러나 중앙공급식 공 조 설비보다는 개별식 공조설비의 설치가 증가하고 있어, 위 기준에 구애받지 않고 공조 설비가 설치되는 문제점이 제기되고 있다. 2) 효과 및 문제점 (1) 전력회사 또는 국가적 효과 연중 최대 전력부하는 냉방용 또는 난방용 전력소비가 많 은 여름철 및 겨울철 주간시간대(오후 2 시 ~5 시)에 나타나며 그 전력소비량도 생활수준의 향상에 따라 꾸준히 증가하고 있 다. 전력회사 또는 국가에서는 발전설비를 이러한 최대 전력 부하에 맞추어 증대시킬 수밖에 없기 때문에, 가능하면 전력 소비의 계절별 또는 시간별 평준화가 이루어지도록 수요관리 를 통해 노력하고 있다. 여름철 및 겨울철 몇 일간 발생하는 최대전력부하를 감당하기 위해서 고가의 발전설비를 설치하 는 것은 국가적으로도 큰 손해이기 때문이다. 심야전력 이용 축열 시스템이 보급되어 최대 전력부하에 따른 전력소비가 감소하게 되면 발전설비의 추가건설이 불필 요할 뿐만 아니라, 항상 문제가 되고 있는 전력예비율이 증가 하여 발전설비 운용에 여유가 생기게 된다. 또한 최대 전력부 하를 담당하는 발전용 에너지원은 부하변화에 능동적으로 대 처하기 위하여 상대적으로 고가인 천연가스 등을 사용하므로, 이에 따른 경제적 부담도 경감시킬 수 있게 된다. 이와 함께 야간의 송배전 손실은 주간보다 작은 것으로 알려져 있으므 로, 이에 따른 에너지 손실을 저감할 수도 있다. Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 1 1 4 6 8 10 1 item_02 1 1 7 8 34 50 28 item_03 1 1 9 11 35 1 16 item_04 1 7 11 40 0 20 24 따라서 심야전력 이용 축열 시스템의 보급은 전력회사 입 장에서 매우 중요한 전력 수요관리 수단이고 부하 평준화를 이루는데 있어서 가장 효과 적인 방법이라고 할 수 있으며, 국 가적으로는 에너지원의 효율적 이용을 가능케 한다. 이러한 이유 때문에 전력회사 및 국가에서는 심야전력 이용 축열 시 그림 100 심야전력 이용 축열 시스템의 역할 | {}
3a1aaadf-6d1f-44ea-a829-cdb3e7d6be22 | 2권.pdf | 2.10-64 제 2 편 냉동응용 스템의 보급을 위하여 저렴한 심야전력 공급 외에 다양한 지 원혜택을 부여하고 있다. (2) 수요자의 효과 그림 101 과 같이 심야전력 이용 축열 시스템은 축열조 및 기타 운전에 필요한 설비를 갖추어야 하므로 기존 냉난방 시 스템에 비해서 초기투자비가 증가하게 된다. 그러나 수요자가 심야전력 이용 축열 시스템을 채용하게 되면, 일반 전기료의 약 1/3 수준인 저렴한 심야전력을 이용할 수 있게 되어 냉난 방용 운전비를 대폭 절감할 수 있다. 또한 최대부하에 대응하 는 열원기기를 설치할 필요 없이 작은 용량의 열원기기를 장 시간 운전하는 것으로 부하에 대응할 수 있기 때문에, 열원기 기의 축소뿐만 아니라 기본전력요금을 좌우하는 수전설비의 용량 축소 및 계약전력의 감소가 가능하다는 큰 장점이 있다. 이밖에 설치지원금 등 전력회사 및 정부로부터의 각종 지원제 도를 이용할 수 있어 경제적 이익을 실현할 수 있으므로, 대 략 2 년 ~ 3 년 내에 초기투자비를 회수할 수 있는 것으로 알 려져 있다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 냉각수펌프 냉수펌프 10°C 저온냉동기 ①12°C 4.5°C V 7°C 가 판형열교환기 브라인펌프 그림 101 심야전력 이용 (빙)축열 시스템 개념도 한편, 심야시간대 축열운전 중에는 냉난방 부하변동에 관계 없이 정격운전을 할 수 있으므로 열원기기의 성능을 최대화할 수 있다. 또한 여름철에는 주간시간대보다 낮은 심야시간대의 응축온도 조건하에서 운전되므로 열원기기 성능 향상을 기대 할 수 있다. 이러한 이유로 냉난방 기간이 길거나 부하변동이 많은 건물 또는 공조시간이 주간시간대에 집중된 건물 등에서 는 특히 축열 시스템의 활용도가 높다. (3) 문제점 심야전력 이용 축열 시스템의 가장 큰 문제점은 냉열 또는 온열을 저장하기 위한 축열조의 설치비용 및 설치공간이다. 따라서 축열조의 용량을 축소하기 위한 노력이 필요하며, 그 중 하나의 방법은 실제 필요한 냉열원보다 낮은 온도 또는 필 요한 온열원보다 높은 온도의 열을 생산하여 저장하는 것이 다. 이러한 과정에서 발생하는 열원기기의 성능저하는 불가피 한 단점이며, 현장 여건을 고려하여 결정되어야 한다. 일반적 으로 생각하는 축열조에서의 열손실은 한국전력의 단열기준 을 준수하는 1 일 경우 5% 이내인 경우가 대부분이므로, 큰 문제점은 아니라고 할 수 있다. 이러한 노력에도 불구하고 상당한 규모의 축열조를 설치해 야 하므로 도심지역과 같이 지가(��)가 높은 지역에 있는 건물에서는 지하층에 축열조를 설치하는 경우가 대부분이며, 이에 따라 건물 설계단계에서부터 적용되지 않으면 심야전력 이용 축열 시스템의 적용이 곤란한 경우가 많다. 이와 함께 운전관리 상태에 따라 열적성능과 운전비용이 달라진다는 불 확실성은 건물의 공조설비를 운전하는 운전자에게도 큰 부담 으로 작용하게 된다. 또한 과거 기술적 수준이 낮은 상태에서 보급된 축열 시스템 중에 문제를 일으킨 경우가 있어, 일부 설계자와 시공자 사이에서 부정적 인식이 퍼져있는 점도 보급 에 걸림돌이다. 한편, 축열 시스템은 초기투자비의 증가를 운전비용의 절감 에 의해 상쇄시키는 설비인데, 국내 여건 상 초기투자비를 지 불하는 건물주와 운전비용을 지불하는 사용자가 다른 경우가 많기 때문에, 건물주가 심야전력 이용 축열 시스템을 적용하 려는 의지가 약할 수밖에 없는 문제점도 있다. (4) 적용이 유리한 건물 심야전력 이용 축열 시스템은 대부분의 건물에 적합한 공조 설비이지만, 다음과 같은 용도의 건물인 경우 특히 유리하다. ① 연간 냉방기간이 길거나 냉방용량이 비교적 큰 건물: 인텔리전트 빌딩, 호텔, 백화점, 방송국, 연구소 등 ② 주간 전력수요가 많아 계약전력의 증가가 부담스러운 건물: 공장, 대형빌딩 등 ③ 냉방시간이 불규칙한 건물: 회의 장, 경기장, 종교시설 등 3) 운전방식 심야전력 이용 축열 시스템은 적용받는 심야전력 요금 종 류에 따라 크게 두 가지 방식으로 운전된다. 하나는 심야시간 대에만 열원기기를 가동하는 전축열 운전방식이며, 다른 하나 는 주간에도 열원기기를 일부 가동하는 부분축열 운전방식이다. 그림 102 는 심야전력을 이용하는 전축열 방식과 부분축열 방식 을 비교한 것이다. (1) 전축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열만을 이용해서 주간 냉난방부하 에 대응하는 축열률 100%의 운전방식이다. 이 때 적용되는 심야전력 요금은 매우 저렴한 반면, 심야시간 외에는 전력공 급이 중단되므로 만약 축열량이 부족한 경우를 대비하여 별도 의 대책이 강구되어야 한다는 단점이 있다. 현재 축열식 심야 전기 히트펌프 보일러와 소형 빙축열 시스템은 전축열 방식만 적용되고 있다. 모든 냉난방 부하를 축열조가 담당해야 하기 때문에 축열조 용량이 클 수밖에 없어 초기투자비에 대한 검 토가 필요하다. 축열식 난방온수 기기를 사용하는 경우 심야 전력(갑)을, 그리고 축냉식 냉방설비를 사용하는 경우 심야전 력(을) I 을 적용받는다. (2) 부분축열 방식 심야시간에 축열된 냉온열과 함께 주간에도 열원기기를 가 동하여 냉난방부하에 대응하는 축열률 40% 이상의 운전방식 이다. 최소 축열률 40%는 축열 시스템이 최소한 이 정도의 냉난방부하를 담당하여 주간의 전력소비를 감소시켜야 한다 | {}
69aac2c9-9a3a-4bc4-b94a-9a573ce49449 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-65 ![image](/image/placeholder) 냉방부 방부 냉 하 하 축열조운전 축열조운전 필요한 축냉운전 냉방설비 필요한 용량 주간 냉방설비 축냉운전 냉동기 운전 용량 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 0 시 9 시 12 시 18 시 23 시 (전축열 방식) (부분축열 방식) 그림 102 전축열 방식과 부분축열 방식의 비교 는 개념에서 한국전력에서 정한 비율이다. 부분축열 방식을 이용하면 열원기기 운전시간이 증가하므로 열원기기, 축열조, 기타 운전기기의 소형화가 가능하여 초기투자비가 절감되며, 있을 수 있는 축열량의 부족분을 주간 열원기기 운전으로 해 결할 수 있는 장점이 있다. 그러나 적용되는 심야전력(을) II 는 기본요금이 있고 주간시간대 요금은 심야시간대 요금보다 비싸므로 유의 해야 한다. 부분축열 방식의 운전에서는 적용 대상 건물의 부하패턴에 따라 주간에 열원기기를 어떠한 스케쥴로 운전하느냐에 의해 설치비 및 운전비의 절감을 극대화할 수 있으므로, 설계단계 에서부터 이 점을 고려해야 한다. 4) 설계 심야전력 이용 축열 시스템을 설계할 때 가장 중요한 점은 가능한 설비용량을 축소시키면서 최대 전력소비를 줄이도록 노력하는 것이다. 이러한 사항은 초기투자비와 운전비용을 비 교 검토하여 사용자에게 최대한의 이익이 되도록 하는 것으로 써, 시간대별 냉난방 부하를 바탕으로 운전상황을 고려하여 결정할 수 있다. 또한 대형 건물의 경우 타 공조 설비와 함께 운용될 수 있으므로, 각 설비의 배분을 어떻게 할 것인가 등 에 대한 검토가 필요하다. 일반적으로 심야전력 이용 축열 시스템의 설계방법 및 순 서는 다음과 같다. ① 건물의 공조부하 계산: 최대부하일의 시간대별 부하를 파악 ② 심야전력 이용 축열 시스템 및 타 공조 설비와 의 배분 을 고려한 초기 경제성 검토: 각 공조 설비의 장단점과 경제 성을 고려한 배분 ③ 축열방식 및 축열률 결정: 각 축열방식에 따른 장단점 을 고려하며 냉난방 겸용인 경우 대부분 수축열. 공간적 제약 과 경제성을 고려한 40% 이상의 축열률 ④ 운전방식 및 배치방식 결정: 시간대별 부하에 따른 축 열 시스템 대응방안과 부하특성에 따른 배치방식 ⑤ 시스템 계통설계 및 운전제어 전략 수립: 유량과 공급 및 환수 온도, 열교환기 유효도, 배치방식 등을 감안한 계통설 계 및 운전제어 방법 ⑥ 열원기기 선정: 심야 및 주간 시간대 성능을 감안한 냉 동기 또는 히트펌프 ⑦ 축열조 설계: 축열률에 대응할 수 있으며 1 일 열손실이 5% 이내이고, 조 내 유동이 균일한 축열조 ⑧ 기타 장비사양 결정: 펌프, 열교환기, 3-way 밸브 등 ⑨ 성능 및 경제성 분석: 기계적/전기적 안정성을 포함한 성능분석 및 사용자 측면의 경제성 평가 5) 시공 및 자동제어 심야전력 이용 축열 시스템은 야간에 생산하여 저장된 열 에너지를 주간에 이용하는 공조 설비이기 때문에, 특히 신뢰 성이 우수해야 소비자로부터 호응을 받을 수 있다. 신뢰성을 높이기 위해서는 각 장비 및 부속설비의 시공 및 유지관리가 적절해야 하는데, 이를 통해야만 축열 시스템의 성능향상과 운전비용 절감 등의 설치 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 축열 시스템을 최적의 상태에서 장기간 가동시키기 위해서는, 운전자에 대한 교육을 통한 이해 증진, 예방차원의 유지보수, 운전절차 및 유지보수에 대한 매뉴얼 작성 등이 필요하다. (1) 축열조 시공 축열조는 대부분 건물의 지하층 기계실 또는 그 인근에 설 치되며, 콘크리트 벽체를 일부 활용하는 콘크리트나 강판재 탱크를 이용한다. 사각구조인 경우 공간적 활용성이 우수하나 구조보강이 많이 필요하고, 원형 입형구조의 경우 미활용 면 적이 발생하지만 구조상 안정적이다. 콘크리트 탱크는 방수를 위해, 그리고 강판재 탱크는 부식방지를 위해 라이닝 (lining) 이 필요하다. 단기 축열이지만 열손실 방지를 위한 단열이 필 수이며 열교(thermal bridge)현상이 발생하지 않도록 유의 해 서 단열해야 한다. 한국전력의 기준에 따르면 각 부분 단열재 의 종합열전달율은 0.266 kcal/m2 · hr · °C 이하이고, 대기온도 36.2°C 일 때 축열조 외부 표면온도가 33.8°C 이상이어야 한다 | {}
f8d438ea-e59c-4007-83ee-c59eea1e64ad | 2권.pdf | 2.10-66 제 2 편 냉동응용 <부하에 따른 축열 시스템 대응방안(예시)> ¦ 구 분 ¦ 값 ¦ 구 분 ¦ 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대 시간부하 ¦ 450 RT ¦ 최대 일 부하 ¦ 3600 RTh ¦ ¦ 축 열 량 ¦ 2300 RTh ¦ 방 열 량 ¦ 2200 RTh ¦ ¦ 축 열 률 ¦ 61.1% ¦ 방 열 시 간 ¦ 10 hour ¦ ¦ 열원기기능력(야간) ¦ 230 RT ¦ 열원기기능력(주간) ¦ 200 RT ¦ ¦ 시 간 ¦ 부하율 ¦ 축열량 (RT) ¦ 축열조 방열량 (RT) ¦ 열원기기 방열량 (RT) ¦ 합계 방열량 (RT) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 23:00 ~ 24:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 00:00 ~ 01:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01:00 ~02:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 02:00 ~ 03:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03:00 ~ 04:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 04:00 ~ 05:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 05:00 ~ 06:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 06:00 ~ 07:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07:00 ~ 08:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 08:00 ~ 09:00 ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 09:00 ~ 10:00 ¦ 90 ¦ ¦ 205 ¦ 200 ¦ 405 ¦ ¦ 10:00 ~ 11:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 11:00 ~ 12:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 12:00 ~ 13:00 ¦ 60 ¦ ¦ 170 ¦ 100 ¦ 270 ¦ ¦ 13:00 ~ 14:00 ¦ 90 ¦ ¦ 405 ¦ 0 ¦ 405 ¦ ¦ 14:00 ~ 15:00 ¦ 100 ¦ ¦ 450 ¦ 0 ¦ 450 ¦ ¦ 15:00 ~ 16:00 ¦ 90 ¦ ¦ 305 ¦ 100 ¦ 405 ¦ ¦ 16:00 ~ 17:00 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 200 ¦ 360 ¦ ¦ 17:00 ~ 18:00 ¦ 70 ¦ ¦ 115 ¦ 200 ¦ 315 ¦ ¦ 18:00 ~ 19:00 ¦ 60 ¦ ¦ 70 ¦ 200 ¦ 270 ¦ ¦ 19:00 ~ 20:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20:00 ~ 21:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21:00 ~ 22:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22:00 ~ 23:00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 800 ¦ 2300 ¦ 2200 ¦ 1400 ¦ 3600 ¦ ¦ 최 대 ¦ 100 ¦ 230 ¦ 450 ¦ 200 ¦ 450 ¦ (축열조 외부 대기에 의한 열전달률은 7 kcal/m2 · hr · °C 로 가정). 수축열조의 경우 온도성층화를 위한 디퓨져를 반드시 설치 해야 하며, 빙축열조의 경우도 사구역(dead zone)이 발생하 지 않도록 하는 것이 시스템의 성능보장을 위해 중요하다. 중 대규모 관외착빙형 빙축열조의 경우 복수의 탱크로 구성되는 것이 일반적인데 각 축열조간의 균등흐름이 이루어지도록 필 요시 정유량 밸브를 설치해야 하고, 단위 축열조 내에서도 코 일간에 고른 브라인 분배가 이루어지도록 해서 불균형 제빙 및 해빙이 발생하지 않도록 해야 한다. 캡슐형 빙축열조의 경 우 수축열조와 마찬가지로 디퓨져를 설치하여 브라인이 축열 조 내부 전 면적에 고르게 흐를 수 있도록 해야 한다. (2) 배관류 시공 빙축열조의 경우 브라인 배관과 수배관으로 구분되는데 수 질관리에 특히 유의 해야 하며, 브라인의 경우 반드시 방청제 가 포함된 것을 사용해야 한다. 냉난방 겸용이 대부분인 수축 열조의 경우 전술한 바와 같이 저온수 및 고온수의 축열과 방 열이 모두 가능한 배관을 해야 한다. 수축열조 내에 적정 온도로 축열하고 방열 시 환수온도를 제어하기 위한 3-way 밸브는 매우 유용한 장비이다. 수축열 | {}
3037da21-6817-4554-aea8-951302fe9466 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-67 조 내 축열량을 높이기 위해 냉방의 경우 10°C(5°C ~15°C) 그리고 난방의 경우 15°C(40°C ~55°C) 이상의 온도차를 갖도 록 하는데, 이는 일반적인 냉난방 공조 온도차 5°C 보다 큰 값 이다. 냉열을 축열하는 경우를 예로 들면, 축열조 내 15°C 의 물을 일단 10°C 로 낮추고 그 후 다시 10°C 의 물을 5°C 로 낮 추도록 운전할 경우 축열온도를 제어하는 3-way 밸브가 필 요 없는 것으로 생각할 수 있다. 또한 방열하는 경우도 그 역 으로 방열한다고 하면, 역시 환수온도 제어가 불필요한 것으로 판단할 수도 있다. 그러나 축열조 내 냉열이 일부 남아 있는 경우, 열원기기가 5°C 온도차의 물을 생산하지 못하거나 방열 시 공급 및 환수 온도차가 5°C 가 아닌 경우를 고려하면, 3-way 밸브를 통한 축열온도 및 환수온도 제어가 반드시 필 요함을 알 수 있다. 부하측으로 냉온수를 공급하는 펌프는 용량이 과다 설계되 는 경우가 대부분이므로, 인버터를 통한 유량조절이 가능하도 록 하는 것이 요구된다. 인버터 펌프를 적용하는 경우 3-way 밸브와 함께 부하변동에 따른 환수온도 제어가 용이하게 된 다. 빙축열조에서 브라인과 물 사이 열교환을 위한 열교환기 는 충분한 용량의 것을 선택해야 하고, 중대형 수축열 시스템 의 경우에도 수질관리를 위해 축열조 내 물과 부하측으로 공 급되는 물 사이의 열교환을 위한 열교환기 설치가 필요하다. (3) 자동제어 심야시간대 축열운전과 주간시간대 방열운전, 그리고 방열 운전 시 축열조 단독운전 및 열원기기와 의 동시운전 등을 제 어하기 위한 자동제어는, 심야전력 이용 공조용 축열 시스템 에서 매우 중요한 요소이다. 축열 시스템을 공급하는 각 업체 의 경험에 의한 자동제어 방식이 적용되는 경우가 일반적인 데, 사용자 입장에서의 운전비용 절감이 우선적으로 반영되어 야 한다. 축열조 내 저장된 냉온열은 주간시간대 모두 소진하 도록 해야 하며, 특히 최대부하 시간대 열원기기 운전을 회피 하도록 노력해야 한다. 공조용 축열 시스템의 자동제어는 부하 상황에 따라 달라 지므로 일률적으로 제시할 수 없다. 따라서 현장 경험이 많은 기술전문가에 의해 작성되어야 하며 피드백을 통한 지속적인 개선이 필요한 부분이다. 공급자인 업체측이 제시한 자동제어 방식을 운전자가 완전히 이해하도록 교육해야 하고, 운전자가 교체되더라도 전수되도록 문서화해야 한다. 또한 운전자의 현 장 경험에 의한 제어방식의 변경요청이 반영될 수 있는 방안 이 보장되어야 한다. (4) 준공검사 및 운전관리 축열 시스템(특히 빙축열 시스템)의 시공이 완료된 후에는 최소한 다음과 같은 사항에 대한 점검이 이루어져야 하며, 운 전자에게 운전관리 사항을 고지해야 한다. (가) 열원기기 ① 소음치가 기준값 이하인가? ② Short circuit 이 발생하지 않는가? ③ 보수를 위한 공간이 확보되었는가? ④ 기준 능력이 나오는가? ① 운전모드를 통하여 운전이 가능한가? ② 입출구 온도가 기준값 범위인가? ③ 심야시간대 운전이 우선되어 있는가? (나) 열원펌프 및 배관 ① 열원기기 순환배관이 만수 상태인가? ② 순환유량이 설계치 범위인가? ③ 열원기기와 연동되는가(interlock)? ④ 온도센서의 설치가 적정한가? ⑤현장여건에 맞게 유량 및 온도센서가 교정되었는가? (다) 빙축열조 ① 수위가 기준값 범위인가? ② 누수발생은 없는가? ③ 결로발생은 없는가? ④ 축열량의 예측과 만축열 정지가 가능한가? ⑤ 개별분산형인 경우 제빙센서와 수위 확인이 가능한가? ⑥ 설정된 부분축열이 이루어지는가? (라) 2 차측펌프 및 배관 ① 실내공조기가 정지했을 때 펌프가 정지하는가? ② 입출구 온도차가 설계치 범위인가(유량)? ③ 열교환기 유입온도가 적정한가(제어)? ④ 온도센서의 설치가 적정한가? (마) 실내공조기 외 ① 실내공조기가 상시운전하도록 되어 있는 것이 아닌가? ② 실내공조기 입출구 온도차가 설계치 범위인가? ③ 기기정지 시 2-way 밸브가 닫히는가? ④ 시운전 조정, 자동제어의 설정기록 등이 있는가? (바) 운전관리 체크리스트 ¦ 종 합 ¦ 준공도, 완성도서, 운전설명서 등의 서류가 구비되었는가? 적정운전의 목표(기준치)를 정리하였는가? 보수점검 계획을 세우고 있는가? ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열원기기 ¦ 열원기기의 불필요한 동시운전이 있는가? 타 열원기기 병용의 경우, 축열부분의 운전이 우선인가? 열원기기의 출구 온도는 안정적인가? 열원기기의 효율운전에 유의 하고 있는가? 브라인의 농도는 안정적인가? ¦ ¦ 축열조 ¦ 축열조 내 온도분포는 적정한가? 축열조에의 보급수량은 적정한가? 축열조 수위는 변화하지 않는가? 축열조의 물 교환을 수월하게 할 수 있는가? ¦ ¦ 펌프 및 배관 ¦ 펌프 유량을 관리하고 있는가? 공급/환수되는 온도차가 적정한가? ¦ ¦ 제어 ¦ 축열 제어의 설정치를 관리하고 있는가? 월별 열부하 및 운전 상태에 따른 설정치 변경을 하는가? ¦ 9.6 기타 축열 시스템 그림 103 과 같이 심야전력을 이용한 건물의 냉난방 공조용 이 아닌 다른 분야에서 축열 시스템이 이용되는 대표적인 사 례를 설명하면 다음과 같다. 1) 태양열 시스템에서의 축열 축열 시스템은 태양열 에너지와 같이 시간에 따라 양적 변 동이 심한 재생에너지(renewable energy)를 이용하는 설비 에서 반드시 필요한 주요 요소 기기이다. 태양열 에너지는 하 | {}
fefab041-18a0-4f03-8f1c-248b34dee685 | 2권.pdf | 2.10-68 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 103 태양열/축냉설비/지역난방 시스템에서의 축열조 루 중 밤과 낮으로 또는 구름의 양과 같은 기상조건에 따라, 길게는 계절에 따라 이용할 수 있는 열에너지의 양이 크게 변 화하는 특징이 있다. 따라서 태양열 에너지를 효과 적으로 활 용하기 위해서는, 간헐적인 열에너지를 저장하였다가 필요한 시기에 필요한 양만큼 공급할 수 있는 축열 시스템이 필수적 이다. 태양열 설비에서 열에너지를 저장하는 축열조는 전체 시스템의 효율을 좌우하는 핵심 요소기기로서 작용하고 있다. 고온이 필요한 태양열발전 시스템에서는 용융염이나 세라믹 종류가 축열재로 이용되지만, 대부분의 일반적인 태양열 시스 템에서 이용되는 축열재는 물이다(수축열). 최근 국내에서 태양열 및 지열을 이용하여 지역 단위 열에 너지를 안정적으로 공급하기 위한 계간축열 시스템 실증연구 가 수행되고 있다. 봄부터 가을 까지 이용하고 남는 태양열 에 너지를 대규모 수축열조에 저장하였다가 겨울철에 활용하려 는 것으로, 재생에너지 이용이 활발한 유럽에서는 이미 활용 되고 있는 시스템이다. 2) 지역난방 시스템 등에서의 축열 국내 도심지에 많이 보급되어 있는 지역난방 시스템은 기 본적으로 열병합발전 시스템을 기반으로 한다. 전력을 생산하 면서 발생하는 배열을 온수급탕이나 난방에 활용함으로써 발 전 시스템의 총괄효율을 크게 향상시키는 효과 를 얻게 된다. 그러나 대규모 전력저장은 불가능하므로 열병합발전기는 전 력부하 추종운전을 해야 하며, 이에 따라 생산되는 열에너지 는 수급상의 시간적, 양적 부하격차가 발생할 수밖에 없게 된 다. 따라서 이용되지 않는 열에너지를 저장해 두었다가 필요 한 시기에 수요처에 공급하기 위한 대규모 축열 시스템의 설 치가 불가피하다. 수만 톤(m2) 규모의 축열조가 지역난방 시 스템에 필수 설비로써 활용되고 있으며, 축열재로는 역시 물 이 이용되고 있다. 신에너지 설비로서 기술개발이 꾸준히 진행되고 있는 연료 전지 또한 수소를 연료로 하는 열병합발전 시스템이다. 따라 서 발생되는 열에너지를 효과 적으로 이용해야만 연료전지의 장점을 취할 수 있는데, 이 역시 전력부하 추종운전에 따른 열에너지 수급의 문제가 발생하게 된다. 현재 부분적으로 보 급되고 있는 연료전지는 매우 작은 용량이라서 발생되는 열에 너지의 가치가 적어 버려지는 경우가 많지만, 중대용량의 연 료전지가 보급되는 시점에는 효과 적인 축열 기술의 접목이 필 요하다. 3) 콜드체인에서의 축열 축열 시스템이 효과 적으로 이용되고 있는 분야 중 하나는 콜드체인(cold chain)을 구성하는 요소 설비 중 하나인 냉 장 · 냉동탑차(저온컨테이너) 또는 냉장 · 냉동 창고이다. 일반 적인 냉장 · 냉동탑차는 차량의 기존 엔진을 이용하는 소규모 냉동기 또는 별도의 엔진에 의해 구동하는 중대규모 냉동기를 이용하고 있다. 그러나 이 경우 냉장 · 냉동탑차의 엔진 수명 을 크게 단축시키거나 연료소비 증가에 따른 경제적, 환경적 문제를 야기하는 문제가 발생하게 된다. 또한 주로 지입차량 에 의존하는 국내 냉장 · 냉동탑차 시장 환경에 의해 연료소 비를 줄이려는 운전자의 욕구가 상존하며, 최악의 경우 운송 과정에서 냉동기를 가동하지 않음으로써 냉장냉동 식품의 변 질을 야기할 소지도 무시할 수 없다. 이러한 냉장 · 냉동탑차에 냉장용 또는 냉동용 잠열재를 이 용하는 방안이 고안되어 일부 활용되고 있다. 즉, 물류집하장 등에서 경부하시간대(심야시간대) 저렴한 전력을 이용하여 냉 장용 또는 냉동용 잠열재에 냉열을 저장하였다가 이를 냉장 · 냉동탑차에 설치하게 되면, 운송과 정에서 냉동기 가동 없이 잠 열재에 저장되었던 냉열을 방출하여 고내 온도를 일정하게 유 지시킬 수 있다. 식품안전을 위하여 냉장 · 냉동탑차의 고내온 도 유지 준수가 엄격히 시행된다면, 잠열재를 이용한 냉장 · 냉동탑차의 보급이 크게 증가할 것으로 예상된다. 그림 104 는 잠열재가 설치된 저온컨테이너의 내부를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 104 잠열재가 설치된 저온컨테이너(냉동탑차) | {}
312ccacf-6577-42bf-8d72-8410d7b11a56 | 2권.pdf | 제 10 장 냉동냉장설비 2.10-69 4) 기타 축열재를 이용하는 또 하나의 분야는 고밀도 열에너지 수 송 분야이다. 잠열재가 혼합된 물이나 물에 얼음입자가 섞여 있는 아이스슬러리를 배관을 통해 수송하는 경우, 온수 또는 냉수만을 이용하여 열에너지를 수송하는 경우보다 훨씬 큰 용 량의 열에너지 수송이 가능하다. 이와 유사하지만 배관을 이용하지 않고 잠열재를 이용하여 열에너지를 수송하는 방안도 국외에서는 실증되고 있다. 잉여 열에너지가 발생하는 곳에 잠열재가 탑재된 차량을 이동시켜 잠열재에 열에너지를 저장한 후, 열에너지가 필요한 곳으로 이동하여 축열된 열에너지를 공급하는 방법이다. 고가의 배관 망 구성이 필요 없는 큰 장점을 갖게 되며, 특히 열에너지가 간헐적으로 발생하는 경우에 상대적으로 더 큰 효과 를 발휘하 게 된다. 최근 에너지 신산업으로 선정된 발전소 배열의 농가 이용 분야에 이러한 방법을 일부 적용하는 것도 의미가 있을 것으로 판단된다. 발전소 배열을 이용하기 위해 중장거리 배 관망을 설치하는 것은 경제적으로 큰 부담이 되기 때문이다. 일정한 주기로 많은 냉열 또는 온열이 필요한 산업공정에 서도 축열 시스템이 유용하게 활용될 수 있다. 예를 들어 유 제품 생산의 경우 냉각 및 가열 공정이 반복적으로 포함되는 데, 히트펌프를 이용해 동시에 생산되는 냉열과 온열을 축열 조에 각각 저장하였다가 이용한다면 히트펌프의 총괄 성능을 크게 향상시킬 수 있다. 짧은 시간동안의 급격한 부하에 대응 하기 위해 냉열과 온열을 축열조에 저장하였다가 이용하는 단 순한 기능만으로도, 열원기기 축소효과 를 얻게 된다. 9.7 축열 시스템의 전력저장 효과 주야간 전력부하 격차를 해소하여 발전설비의 효용성을 증 가시킴으로써 추가 설치 필요성을 억제하기 위한 방안으로 대 용량 전력저장장치(ESS)의 개발 및 보급이 제안되고 있다. 그러나 주간시간대 최대 전력부하가 냉난방 공조에 의한 부분 이 많기 때문에, 전술한 심야전력 이용 축열 시스템을 통해서 도 동일한 효과 를 기대할 수 있다. 축열 시스템은 기술적으로 많은 부분이 상용화 수준이며 상대적으로 경제성도 우수하므 로, 전력저장장치를 대체하여 최대 전력부하를 저감시키는 주 요 설비로 활용될 수 있다. 축열조의 전력저장 효과 를 다음과 같은 예를 들어 살펴보았다. ¦ 구 분 ¦ 온도차 ¦ 축열량 ¦ 대웅 전력저장량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방용 수축열조 ¦ 10°C ¦ 580 kWh ¦ 166 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 15°C ¦ 870 kWh ¦ 290 kWh ¦ ¦ 난방용 수축열조 ¦ 40°C ¦ 2320 kWh ¦ 773 kWh ¦ ¦ 냉방용 빙축열조 ¦ 15°C ¦ 4570 kWh ¦ 1 300 kWh ¦ 우선, 심야시간대 축열 시스템을 운전하여 50 m2(WxLxH = 2.5mx4.0mx5.0m 또는 DxH = 3.5mx5.2m)규모의 축열 조에 열에너지를 저장하는 경우, 저장할 수 있는 축열량과 대 응되는 전력저장 효과 를 아래 표와 같이 정리하였다. 냉방용 으로는 10°C 온도차를 갖는 수축열 방식과 빙충진율(IPF) 80%인 빙축열 방식을, 그리고 난방용으로는 15°C 및 40°C 온도차를 갖는 수축열 방식을 비교하였다. 냉방용 수축열조는 5°C 의 냉열을 저장하여 15°C 까지 이용 한다는 개념에서 온도차를 10°C 로 한 것이며, 난방용으로는 55°C 의 온수를 생산하여 40°C 까지 이용한다는 의미에서 온 도차를 15°C 로 한 것이다. 또 다른 예로 난방용에서 온도차 40°C 를 가정한 이유는 심야전력 이용 히트펌프 보일러의 생 산 및 저장 온도가 80°C 이상이기 때문이다. 한편 냉방용 히 트펌프의 COP 는 3.5 를, 그리고 난방용은 3.0 을 가정하였다. 참 고 문 헌 1. 한국산업규격 KS C 9305, 1996, 전기냉장고 및 전기냉동 고, 한국표준협회. 2. 산업자원부고시 제 1999-24 호, 1999, 효율관리 기자재의 운 영에 관한 규정, 에너지관리공단. 3. 전기용품안전관리관계법령, 1996, 한국전기용품안전관리협 회. 4. ASHRAE JOURNAL, November 1999, pp. 46-54. 5. 冷凍空調便覧, 2006, 新版 · �6版, 제 2 권(���), 日本 冷凍協�, pp. 358-363. 6. ASHRAE HANDBOOK, 2014, Refrigeration 7. 계통운영처, '2015 년도 전력계통 운영실적', 2006, 한국전력 거래소 8. 이태원, 김용기, '건물에너지관리시스템의 기능 및 활성화 방안', 2010, 대한설비공학회 2010 동계학술발표대회논문집 9. 조진균 외, '건물의 공조시스템 에너지 효율화방안 및 평가 방법 연구', 2011, 대한설비공학회 2011 동계학술발표대회 논문집 10. 이동원, '열에너지 저장(축열)', 2014, 그린에너지기술저널 11. 한국전력공사, 2015, 축냉설비 가이드북 12. 한국설비공학회, 제 3 편 공기조화설비 제 3 장 축열식 공조시 스템 13. 日本 空調機器 �9章 蓄熱装置 14. 日本 ヒー ト ポン プ 蓄熱セン タ - , 2007, 氷蓄熱式 空調 システム マニュ ア ル(計� · 設計編) 15. 日本 ヒート ポンプ 蓄熱セン タ - 2007, 蓄熱 システム の 設計 と 制御 16. 축냉기술세미나, 2002, 한국생산기술연구원 17. Solar District Heating guidelines, 2014, SDH | {}
a1d46b38-03eb-45a1-8687-72dc803480eb | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-1 제 11 장 냉동운송설비 1. 냉동자동차 1.1 용어의 정의 냉동 및 냉장화물은 주변 온도 및 습도에 민감하여 부패하기가 쉽기 때문에 운송 시간과 온도 제어가 중요하다. 냉동자동차는 차 량내에 냉동기를 탑재하거나 드라이아이스 또는 PCM(phase change material)과 같은 냉각제를 차량에 탑재시켜 일정한 온 도로 물품을 보관 및 이송하는 도로수송용 자동차이다. 차량에 냉동 컨테이너를 탑재시켜 수송하는 것도 냉동자동차라고 할 수 있으나 국제적으로도 컨테이너 수송은 별도로 구분하고 있 을 뿐만 아니라 컨테이너는 육상 및 해상 수송 또는 소형 컨테 이너는 항공으로도 수송이 가능하기 때문에 이 단원에서는 도 로수송용 냉동자동차로 제한하여 설명한다. 1.2 냉동차의 일반적인 구조 냉동자동차의 온도제어를 통해 냉동 및 냉장화물을 운송하는 냉동자동차는 그림 1 과 같이 유사한 구조를 갖지만 아래와 같 이 3 가지 차이점을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 폴리우레탄 모서리 맞춤 발포제 냉동기 문 T-bar 바닥 그림 1 일반적인 냉동 화물컨테이너 구조 (1) 단열재의 발포 위치 (2) 화물차 내의 공기 순환에 대한 구조 (3) 냉각 및 가열을 위한 설비 일반적으로 냉동 화물 컨테이너는 폭 2.4 m, 높이 2.4-2.9 m, 높이 6.1 또는 12.2 m 의 크기를 갖으며 화물 컨테이너의 앞쪽은 컨테이너 내부의 냉동 또는 냉각을 위한 기계류로 구성되며 뒤 쪽은 화물 적재를 위한 출입문으로 구성된다. 또한 단열을 위해 컨테이너는 단열재로 둘려 쌓인 구조를 갖는다. 차량, 선박, 철 도용 냉동차에 컨테이너를 고정하기 위해 표준화 된 코너 피팅 이 별도로 존재하며 냉동 화물 컨테이너는 ANSI Standard MH5.1.1.5 와 ISO standard 668 에 의해 외부 치수가 규격화 되어 있다. 냉동차는 효율적인 온도제어를 위해 다양한 구조와 크기로 설계된다. 냉동차의 측면과 후면에는 단열된 여닫지 문을 갖으 며 냉동 트레일러와 유사하게 여러 구역으로 분리된 단열된 격 벽 형성을 통해 다양한 온도 구역을 형성되도록 설계 할 수 도 있다. 소형 냉동자동차는 그림 2 와 같이 엔진 구동용 압축기가 포함 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 증발기 응축기 운전석 제어기 배터리 압축기 그림 2 소형 냉동 트럭 시스템(엔진 구동용 발생장치) 1.3 냉동자동차 단열 설계 시 일반적인 고려사항 냉동자동차의 단열은 차량의 에너지 소비와 적재 화물을 위 한 온도제어에 영향을 주며 냉동 차량 제조 및 운영비용을 고려 하여 설계가 수행되어야 하기 때문에 아래와 같은 요소를 고려 하여 설계가 이루어져야 한다. ① 외부조건의 극한상태 : 온도, 상대습도, 바람, 태양열 효과 ② 요구되는 실내온도 : 온도 및 상대 습도 ③ 단열특성 : 열전도도, 투습성 및 유지력, 화학 및 물리적 안정성, 접착성, 유연성, 내화성, 재료 및 응용 비용, 구조 부 재의 존재 ④ 공기와 수분 침투 ⑤ 제조비용과 운영비용 간의 상충관계 위 5 가지 요소는 교통수단과 관련된 주변 제약에 의해 더 복 잡해질 수 있으며 이는 아래와 같다. | {}
c66a023f-52e3-4c38-bee3-83899593ea11 | 2권.pdf | 2.11-2 제 2 편 냉동응용 ① 외부 치수 제약 : 국내·외 표문 및 규정에 의한 최대 화물 공간 및 최소 용기 무게 ② 문 개폐빈도 및 냉동차 이송에 따른 물리적 손상 ③ 차량 사고 및 취급 사고에 인한 단열재 손상 ④ 환경에 미치는 영향성 ⑤ 재료의 재활용 가능성 1.4 냉동차의 종류 냉동차의 종류는 크기에 따라 소형차, 중형차, 대형차 등으 로 분류할 수 있고, 고내온도에 따라 냉동냉장으로 물품을 보관 하는 냉동차 및 -20°C 부근의 동결차로 구분할 수 있다. 또는 미국 및 유럽에서와 같이 적재 화물의 중간 하역 없이 300 k m~500 km 이상 수송하는 장거리 냉동자동차와 수송거리 300 km~500 km 이내에서 필요에 따라 화물 하역을 위해 회수에 관계없이 중간에 정차하는 단거리 냉동자동차로도 구분한다. 그 러나 이와 같은 구별은 냉동차의 특징에 따른 분류라고 할 수 없으므로 본 장에서는 냉각장치 및 냉각방법에 따라 구분하고 그 특징을 살펴보고자 한다. 1) 기계식 냉동차 그림 3 과 같이 기계식 냉동자동차는 차체에 냉동기를 설치 하여 차의 실내온도를 설정온도까지 도달할 수 있게 하는 냉 동차로써 그 냉동기는 실내에 설치할 수 있는 일반 냉동기의 구성요소와 거의 같다고 할 수 있다. 그러나 주행도로의 여 건, 풍설, 혹한에도 견딜 수 있는 내진 및 내식, 내후성이 요 구되고 주행 중에 고장의 발생이 없도록 구조와 기능을 충분 히 고려해야할 뿐만 아니라 최대한 경량으로 설계 및 제작해 야 된다. ![image](/image/placeholder) 요. 리 그림 3 기계식 냉동자동차 (1) 동력 기계식 냉동차의 동력은 지상의 전원을 사용할 수 없기 때 문에 디젤 엔진 또는 가솔린 엔진으로 냉동기를 구동하고 있 으며 이것을 서브엔진 방식이라고 하며 냉동기의 가동 및 정 지가 쉽고 연비의 절감효과 를 기대할 수 있다. 그리고 자동차 의 엔진에 PTO(power table off) 밸트를 걸어 압축기를 회 전시키고 유압펌프 및 유압모터가 설치된 것을 주(main)엔진 방식이라고 하며 중소형 특히 소형에 대부분 사용하고 있다. 그러나 주엔진방식은 소형 및 중형 배송차의 엔진 공회전에 의한 냉각성능 저하, 태양의 방사열 등에 의한 차체 외부로부터 침입열이 증가하기 때문에 냉동차의 고내온도가 자주 상승한다. 이것을 방지하기 위한 대책으로써 주엔진의 동력원으로 직류 발전 200 V 의 60 Hz 인 교류 변류기로 교류 발전시켜 압축기 의 전동기를 구동시키는 방법도 이용되고 있다. (2) 냉각 냉동차에 탑재된 냉동기의 냉각성능은 사용하는 차 및 차 체의 크기, 총괄열전달계수 등의 고려와 함께 각 상표에 따라 다르다. 즉 소형차는 대부분 배송용의 자가용차이거나 규모가 작은 하청 운송회사의 업무용 냉동차이기 때문에 냉동식품, 아이스크림, 소세지 등의 적재화물에 따라 냉동차의 고내온도 가 결정된다. 그러므로 -18°C 용, 0°C 또는 그 이상 온도의 용 도로 대부분 구분하고 있다. 또한 -18°C 용 냉동차를 저온용 냉동차, 0°C 및 그 이상의 온도용 차량을 고온용으로 표시하 기도 한다. 물론 -18°C 용 냉동기를 부착한 냉동차에서는 0°C 이상의 화물을 운반하는 것이 가능하지만 0°C 이하의 냉동차는 냉동 식품 등을 운반할 수 없는 단점을 가지고 있다. 국내는 일본의 북해도와 같은 한냉지가 없기 때문에 0°C 이상의 화물을 운반하기 위해 냉동차의 고내를 가온 할 수 있 는 열펌프 방식의 냉동차를 이용할 필요가 거의 없으나 외기 온도가 낮은 한냉지에서는 열펌프로도 사용할 수 있는 냉동기 탑재의 중대형차도 이용되고 있다. (3) 제상 기계식 냉동차의 제상은 가동중인 냉동기를 정지하고 외기 를 이용한 자연적인 방식의 제상(off cycle)방식과 고온가스 를 통과 시켜 제상하는 고온가스 제상(hot gas defrost)방식 등이 주로 사용되고 있다. 앞의 방식은 대부분 소형의 고온용 냉동차(0°C 이상)에서 이용하고, 그 이외는 수동식 및 자동식 과 관계없이 고온가스 제상방식을 채택하고 있다. 또한 자동 식의 경우는 착상을 감지하여 제상하는 방법이 이용되고 있지 만, 그보다 착상부 전후의 냉기 압력차를 감지하여 제상하는 방법을 대부분 채택하고 있다. (4) 온도관리 고내온도의 관리는 써모스탯(thermostat)으로 하며 대단 히 어려운 문제 중의 하나이다. 특히, 좋지 못한 도로에서 주 행 중 일어나는 진동 및 충격에 의해 온도부가 뒤틀리는 등 잘못될 경우 최초 정해진 온도로 고내온도가 조절되지 않아 청과 물 등은 냉해 또는 고온에 의해 상품으로서의 가치가 저 하된다. 예를 들면, 예냉한 청과 물을 5°C 로 조절하여 하절기 에 장거리 수송하면 냉기 흡출구 부근에 있는 청과 물은 동결 을 일으킬 수 가 있다. 일부 고내온도 편차를 최소화시키는 경향으로써 마이크로 컴퓨터 제어방식을 채택하고 있다. 앞으로는 냉동차 고내의 상품가치를 극대화시키기 위하여 이 방식이 광범위하게 사용 될 전망이다. (5) 공기냉각기 소형차는 차체의 바닥 밑과 전면에 각각 냉동기와 공기냉 각기를 부착하고 있다. 그러나 중 · 대형차에서는 냉동기 유닛 | {}
9e95656f-adef-4b8c-be3f-e5da90812f93 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-3 전체를 차체 전면에 부착시키는 방법이 이용되어 왔다. 1975 년경 소형차와 같은 형식으로 공기냉각기만 냉동차 차체의 전 면 내측에 부착시키고 그 이외의 부분은 일체화(콘덴싱 유닛 또는 파워팩)시켜 차체 하부에 부착시키는 방식이 개발된 후 이 방식이 널리 사용되고 있다. 또한 이와 함께 냉동차 차체 의 전방(��) 상부를 전방에 밀어내어 그 내부에 부착시키 는 방식도 이용되고 있다. 2) 액체질소식 냉동차 액체질소가 기화할 때 주위로부터 빼앗는 기화열과 기화 후 소정의 온도까지 상승할 동안 그 흡열로써 차내를 냉각시 키는 방식의 냉동차이다. (1) 냉각열량 액체질소의 정적비열(C 0.73 kJ/(kg · K), 정압비열과 정 적비열의 비(k)가 1.4, 비점에서 기화한 질소가 소정의 온도 tc 까지 상승하는데 주위로부터 빼앗은 열량은 다음의 식(1)과 같다. Q = Co·k(te-t)=G(te-t) (1) 액체질소의 비점이 -195.9°C 이고 그때의 기화열이 5.6 kJ/mol 이 되므로 1 kg 의 액체질소가 기화할 때 주위로부터 빼앗는 열량은 200.5 kJ 이 된다. 이것이 냉동차의 고내온도까지 상승하는데 제거시키는 열 량은 -40°C 가 159.3 kJ, -18°C 가 181.8 kJ, 0°C 가 200.2 kJ, 5°C 가 205.3 kJ 이 된다. 따라서 1 kg 의 액체질소가 기화 해서 차내의 목적온도까지 상승할 때 주위로부터 빼앗는 열량 은 냉장차의 고내온도 -40°C 까지는 359.8 kJ/kg, -18°C 는 382.3 kJ/kg, 0°C 는 400.7 kJ/kg, 5°C 는 405.8 kJ/kg 이 된 다고 할 수 있다. 이와 같은 열량을 이용하여 냉각하는 것을 액체질소식 냉 각장치라 하고 이 장치를 차체에 부착시킨 것을 액체질소식 냉동차라고 말한다. (2) 장치의 구성 액체질소식 냉동차의 구성은 그림 4 와 같이 냉동차 자체에 안전통기구를 설치하여 고내에 충만된 질소에 의해 고내압력 이 상승하는 것을 방지시키도록 되어 있다. 대부분의 중 · 대 ![image](/image/placeholder) 9 8 7 6 x 3 2 ¦ 1. 메인스위치 상자 ¦ 4. 전자밸브 ¦ 7. 질소분사봉 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2. 질소 충진구 ¦ 5. 액체 질소통 ¦ 8. 비상스위치 ¦ ¦ 9. 제어상자 ¦ 6. 오도감지장치 ¦ 9. 안전통기문 ¦ 그림 4 액체질소식 냉동차 형 액체질소식 냉동차는 그림 4 와 같은 형식이다. 소형 액체질소식 냉동차에서는 차의 상하에 액체 질소통을 장착할 여유가 없기 때문에 질소 분사봉(분사노즐)과 메인 스 위치 등은 별도로 설치하고 고내의 한쪽 구석에 장착하는 경 우가 많다. 또 냉동차의 각 빈 공간에 각 부품을 별도로 부착 한 것도 있다. (3) 장점 및 단점 ① 장점 액체질소식 냉동차의 장점은 소음이 없고 고장이 적으며, -30°C 이하의 장기저장 냉동식품 및 냉동장치 수송에 적합하 다. 그리고 수송온도대가 다른 화물은 칸막이를 이용해서 탑 재시킬 수 있다. 또한 고내의 급속냉각 배송시 물물품 온도도 상승을 방지시킬 수 있다. ② 단점 냉동차의 냉동장치 중 유지비가 가장 많이 들며, 문을 개폐 할 때마다 침입하는 더운 외기 때문에 액체질소의 소모량이 많아지게 된다. 또한 액체질소의 보급소 수가 적기 때문에 중 · 장거리 수송시 사전에 주행거리를 고려해야 하며 냉장차 고내에서 작업할 때는 작업원들이 산소 부족에 의해 질식사가 일어나지 않도록 주의 해야 한다. 3) 축냉식 냉동차 축냉식 냉동차는 차체 내에 적절한 잠열재를 축냉판 또는 특정형태의 용기에 봉입한 축냉시스템을 장착하여 휴차중이 나 야간 전기로 냉열을 축적하고 운행 중에는 융해열을 이용 해서 냉동차의 고내온도를 저하시키는 방식이다. 미국, 유럽 및 일본 등에서는 에너지 절약을 위해 기계식 냉동차와 같이 냉동기 구동을 위해 별도의 엔진이 필요 없고, 또한 2.5 톤급 이하의 소형일 경우는 주엔진을 가동하지 않아도 되므로 단거 리 수송에 많이 채택하고 있다. 그리고 기계식 냉동차와 비교 하여 이 방식의 가장 큰 특징은 온실가스를 배출하지 않는 환 경 친화적이라는 점이다. (1) 원리 그림 5 에 나타낸 바와 같이 어느 물질 x% 수용액을 냉각 해주면 1 점의 온도에서 동결이 시작되고, 그때 용액의 동결물 온도는 s 이다. 더욱 더 냉각시키면 용액의 동결물 농도는 고 상선, 동결하지 않는 용액의 농도는 액상선에 따라 높게 되고, X-Axis: 것도 쇼왈인 도껀 Y-Axis: °C Chart Type: line ᄆ 렵 푹 윳 도, 움 0°C 1°C 핵심선 0°C 1°C 고삼성 0°C 0°C 액상선 0°C 0°C 그림 5 수용액의 동결 | {}
70958576-3ebc-4a5e-9859-74a345cfb8cf | 2권.pdf | 2.11-4 제 2 편 냉동응용 rr'에 이르게 되면 전 용액은 동결하게 된다. 즉 x% 농도의 용액을 동결하면 1 과 r'사이는 온도가 높은 용액과 온도가 낮 은 용액의 동결물로 공존하게 된다. 액상선과 고상선의 교점 을 E 라고 하면 이점에 상당하는 용액의 농도로서는 E 점에 상 당하는 온도로써 동결이 시작되어 그 온도대로 전용액이 동결 된다. 융해도 그 온도대에서 일어난다. 이와 같은 점을 공정점 또는 공융점(eutectic point)이라고 하고 농도의 용액을 공정 액(eutectic solution)이라고 한다. 축냉식 냉동장치는 이 원리를 이용하여 수송온도에 적합한 공정액을 금속 용기 내에 넣어 이것을 완전히 동결시켜 사용 하는 것이다. 공정액으로는 독성이 없고 금속용기 내면을 그 용액이 부식시키지 않는 물질로써 공융점은 수송온도보다 5°C 정도 낮은 물질이 적합하다. 그리고 공정액(공융용액)을 두께 수 cm, 축 · 길이를 0.5~2 mm 정도의 얇은 금속용기 에 넣어 그 액을 동결시키기 위해 냉매배관을 용기 내에 시설 한 것을 공정판 또는 냉동판(축냉판)이라고 한다. (2) 냉동능력 계산 축냉식 냉동차의 공정판 안에 있는 액을 10 시간 정도로 완 전히 동결시켜, 그것의 축척된 냉열로써 8~10 시간 정도 저 온수송이 가능하다. 공정판의 냉동능력은 그 표면적에 비례하 며 다음의 식과 같이 계산할 수 있다. Qc = qc ·t (2) qc =K1 · Sc (3) t=K2 · Tc (4) 여기서, ¦ ¦ : 냉동능력, kJ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ qc ¦ : 단위시간당의 평균 냉동능력, kW ¦ ¦ Sc ¦ : 공정판의 표면적, m2 ¦ ¦ Tc ¦ : 공정판의 두께, mm ¦ ¦ t ¦ : 축냉지속시간, h ¦ ¦ K1, K2 ¦ : 공정판 구조 등에 의해 정해지며 거의 일정한 상수이다. ¦ Vc Tc 및 S.는 공정판의 자중과 함께 설계에 있어 고내에 장착할 때에 중요한 요소이다. 공정판의 자중에 대한 냉동능력 은 용액을 물로 사용하여 얼음 만드는 물의 잠열 334.9 kJ/kg 보다 작다고 할 수 있다. (3) 동결방법 공정액을 동결시키는 방법으로서는 차체의 바닥 밑에 부착 한 전동형 콘덴싱 유닛으로부터 냉매를 용기 내에 보내는 방 식과 브라인 냉동기로부터 브라인을 용기 내에 보내는 방식이 있다. 전자는 냉동차 1 대로써 동결이 행해질 수 있기 때문에 소유대수가 적은 경우에 이용될 수 있는 것에 비해 후자는 브 라인식 냉동기의 냉각능력을 충분히 크게 하면 수대 또는 그 이상의 냉동차 용기를 동시에 동결시킬 수 있다. 이 방식을 집중 충진 방식이라고 한다. 이 용기는 무겁기 때문에 차내의 천정에 부착시키면 차의 중심위치가 높게 된다. 보통은 그림 6 와 같이 차내의 측벽에 부착시키든가 그림 7 와 같이 차내의 ![image](/image/placeholder) 응축기 공정판 그림 6 측벽부착형 축냉식 냉동차 ![image](/image/placeholder) 통풍식 공정판 응축기 그림 7 전면부착형 축냉식 냉동차 그림 8 천장 및 전면 부착형 축냉식 냉동차 ![image](/image/placeholder) 냉동판 냉동기 유닛 3 상 200V ![image](/image/placeholder) 공정판 공정판 공정판 배관접속부 팽창밸브 건조기 고무호스 공냉웅축기 전동기 압축기 수액기 그림 9 공정판의 배관 계통도 | {}
e4168305-1857-4606-a3aa-826353ef133c | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-5 앞벽 또는 그림 8 과 같이 천장 및 전면 부착의 혼합형으로 부착시켜 송풍기로 차내 냉기를 순환시키고 있다. 그림 9 는 공정판의 배관계통도를 나타낸 것이다. 공정액의 동결은 운행시간과 거의 같은 시간이 필요하기 때문에 단거리 수송 및 배송 이외는 사용할 수 없는 단점을 지니고 있다. 그러나 냉동차 고내 습도를 높게 유지시킬 수 있기 때문에 햄 및 소세지, 축육 및 축육가공품 또는 청과 물 의 수송 및 배송에 이용 가능하다. 1.5 냉동차의 사양 및 구조 1) 냉동차의 발생열량 냉동차 고내에서는 사용 중(수송중 및 화물의 상 · 하차중) 또는 사용준비중(냉동기 등을 가동시켜 고내를 예냉중)에 다 양한 종류의 열이 침투하거나 발생한다. 그림 10 은 화물의 냉 각수송시 냉동차에 침입 및 발생하는 열량을 나타낸 것이다. 그림 10 에서 화물적재시의 화물 열량인 h 의 열은 동절기 수 송시 어느 정도 거의 제거되지만 잠열인 j 는 아이스크림과 같 이 녹을 수 있는 물품을 수송할 때 고려해야 한다. ![image](/image/placeholder) a g I d b C k a : 태양복사열 e : 문이 개폐 i : 호흡열 b : 도로면의 복사열 f : 세척에 의한 단열성능 저하 j : 잠열 C : 외기와 의 온도차 g : 장비에 의한 발열 k : 구조열 d : 외기침입 h : 화물 적재시 화물의 열량 10 그림 냉동차의 발생열량 2) 열량계산 태양 및 도로면에서의 방사열 대부분은 주행 중에 외기의 상대적인 바람에 의해 외기로 흩어진다. 따라서 차체 천정 및 바닥의 방열층을 두껍게 하여 열의 침입을 방지할 수 있다. 냉동차에 자연적으로 침투하는 열량계산식은 다음과 같다. QN = US。(T。 - Z)(1+�) (5) 여기서, QN : 침투열량, kW U : 냉동차체의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) Sc : 냉동차체의 표면적, m2 T。 : 외기온도, K Ti : 냉동차체의 고내온도, K a : 냉동차체의 질 저하도(30% 정도) 는 태양의 방사에 의해 차체 표면의 온도가 상승하고 대기로 방산 되는 것이 적으므로 차체 외판의 온도가 60°C 까지 상승 하는 경우가 있다. 이때는 60°C 를 외기온도로 하지 않고 5°C 정도로 낮추어 외기온도(�)로 계산하는 것이 정확하다고 할 수 있다. 그림 10 에 나타낸 부하중류에서 g 는 전등 등에 의한 열량 으로 전체부하 중에서 아주 적으므로 생략해도 되겠으나 외기 부하인 d 와 적하물의 세척에 의해 전열성능을 저하시키는 부 하인 f 는 고려해야 한다. 또한 문 개폐에 의한 손실열량을 고려해 주여야 하는데 이 것은 다음의 식(6)과 같이 계산한다. Qs =0.34(0.54V。+3.22)(T。 - T)xB (6) 여기서, Qs : 문의 개폐에 의한 열손실량, W Vc : 차체내 용적, m2 T。 : 외기온도, K T : 차체고내온도, K � : 문의 개폐계수 방정식(6)에서 문 개폐에 의한 계수는 그림 11 을 이용하여 구한다. X-Axis: 고내용적, m^2 Y-Axis: 문의 개폐에 의한 손실열량, W Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 item_01 555m^2 580m^2 580m^2 580m^2 590m^2 610m^2 item_02 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 630m^2 item_03 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 710m^2 item_04 530m^2 580m^2 580m^2 580m^2 580m^2 730m^2 item_05 530m^2 570m^2 530m^2 710m^2 830m^2 930m^2 item_06 710m^2 770m^2 740m^2 760m^2 810m^2 830m^2 item_07 710m^2 740m^2 760m^2 760m^2 770m^2 840m^2 그림 11 문의 개폐에 의한 열손실 계산 이상의 방정식(5)와 방정식(6)에서 구한 것을 냉동차의 침 입열량으로 간주하고 30% 정도의 여유율을 고려하여 목적으 로 하는 냉동기와 냉각장치 등을 선정한다. 다만, 신호대기와 교통체증이 많은 지역에 사용되는 배송차 | {}
58d5f130-b79a-4c8f-8d29-a3b7d2b7b2a7 | 2권.pdf | 2.11-6 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) b b 일체구조형 : 상부부착 일체구조형 : 상부부착 a (nose mount) b 일체구조형 : 전면부착 일체구조형 : 전면부착 a (front mount) a. 냉각기 C. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 냉각기 c. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 대형차용 일체 구조형 b. 중 · 그림 12 대형차 및 중 · 소형차용 일체 구조용 3) 기계식 냉동차체의 구조 냉동기를 자동차 및 트레일러에 장착하는 방법은 냉동기를 구성하는 압축기, 증발기 및 응축기의 3 요소와 이들을 구동시 키는 동력을 어떻게 장착시키느냐에 따라 일체구조형과 분할 구조형으로 구별된다. (1) 일체구조형 대형차 및 중 · 소형차의 기계식 냉동차에서 냉동기나 냉각 장치 전체를 일체로 하여 냉동차체의 전면에 부착시키거나 상 부에 부착시키는 방식이 있다. 상부부착이 전면부착보다 차내 용적을 크게 할 수 있다. 그리고 이 방식은 그림 12 과 같이 대 형차와 중 · 소형차형 일체 구조형으로 분리하고 있다. 일체구 조형은 분할구조형에 비하여 장착이 용이하고 배관이 짧으며, 조립공장에서 조립할 수 있기 때문에 주행 중의 진동, 충격에 의한 냉매누설이 거의 없다. 또한 장착 및 탈착이 쉽기 때문 에 고장 수리할 때 예비 냉동기와 교환할 수 있는 장점이있 다. 그러나 차의 중심위치가 높기 때문에 운전하기가 어렵고, 고가도로 및 다리 위 등에서 강한 횡풍을 받으면 벨트가 빠질 수 있다. 뿐만 아니라 강한 횡풍을 받고 있는 방향으로 커브 를 돌 때 전복이 일어날 수 있다는 것이 가장 큰 단점이라고 할 수 있다. (2) 분할구조형 냉동기 등의 주요부분(콘덴싱유닛)을 냉동차체 바닥 하부 에 장착시키는 방법으로써 일체구조형과 마찬가지로 그림 13 은 대형차형과 중 · 소형차형으로 구별하고 있다. 이 방식은 차의 중심위치가 아래이기 때문에 운전하기는 쉬우나 작은 물 방울 등에 의한 부식, 주행 중 노면에서의 태양방사열에 의한 엔진의 과열, 모래 및 먼지 등 흙탕물에 의한 전기계통의 고 장과 함께 냉매누설이 일체구조형보다 많은 단점이 있다. 또 소형차용 일체 구조형 한 장착 및 탈착에는 필히 냉매를 누출시키고 충전시키는 결 점도 가지고 있다. 4) 다온도대 냉동차 슈퍼마켓이나 24 시 편의 점 등에서 상품 회전률을 좋게 하 고 소비자들이 신제품을 구매하는 경향 등으로 재고율을 낮추 어 주 1 회 배송이 매일 1 회의 소품목 소량 배송으로 변화하는 추세이다. 따라서 냉동차고내를 2 온도대 또는 3 온도대로 분할 시킨 대형 및 중형의 냉동차가 사용되고 있다. 2 온도대 냉동 차에서는 보냉차체의 전방부를 저온, 후방부를 고온실로 하 고, 냉동기로 저온부를 목적온도까지 저하시킨다. 그리고 저 온실과 고온실로 구분하는 벽의 상부와 저부에 뚜껑이 있는 구멍을 부착시킨다. 이 뚜껑의 개폐로써 고온부의 온도를 제 어하는 방식이 최근의 간단한 방법이지만 2 실 각각에 공기냉 각기를 설치하는 방법도 이용되고 있다. 또한 보냉차체를 3 분 할하고 그 중의 1 실을 응축기로 보내는 고온고압 가스를 이 용해서 가온 시킬 수 있게 한 3 온도대 등도 있다. 5) 이동 판매차 이것은 냉동차라고는 할 수 없지만 차체를 소매용 점포로써 냉장쇼케이스나 냉동쇼케이스 등을 설치하여 주택단지 등에서 어패류, 육류, 가공식품 등을 판매하는 차량이다. 또한 관광지 나 해수욕장 등에서 스낵류 및 아이스크림 등을 판매하는 차량 도 있다. 어느 것이든 소형차이고 냉각방법으로는 축냉제를 사 용하는 간단한 방법도 있지만 메인 엔진 구동의 냉동기를 사용 하는 것도 있다. 정차해서 장시간 판매할 경우는 엔진구동의 발전기를 장비하고 이것을 이용하여 냉동기를 가동시키는 방법 도 있으며, 어느 방법이든 저온유통의 자동차라고 할 수 있다. | {}
4ecd7275-0e16-4242-aa93-e3d47c97c66e | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-7 ![image](/image/placeholder) a 분할구조형 : 하부부착 (under mount) b C d ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 하부부착 (under mount) b C d a. 냉각기 c. 압축기 e. 전동기 b. 응축기 d. 엔 진 a. 대형차 ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 냉각기 이외는 a 전면부착 분할구조형 : 냉각기 이외는 a 하부부착 I e ![image](/image/placeholder) 분할구조형 : 상부부착 a 분할구조형 : 응축기 : 상부부착 a 파워백(poewer bag) : 하부부착 d e a. 냉각기 b. 응축기 C. 압축기 d. 엔 진 e. 전동기 b. 중 · 소형차 그림 13 대형차 및 중 · 소형차용 분할 구조형 1.6 냉동차의 이용 1) 냉동차체의 예냉 기계식 냉동차의 고내 온도는 외기온도와 같지만 외부에 그대로 방치하면 태양열에 의해 그 이상의 온도로 상승된다. 이곳에 낮은 온도의 화물을 적재하게 되면 냉동기가 그 온도 에 도달할 때까지 운전시간이 지속되고 적재한 화물의 온도가 상승하게 된다. 이러한 현상을 예방하기 위해 화물 적재 전에 냉동기 운전으로 차체온도를 충분히 저하시키는 것을 예냉이 라고 한다. 일반적으로 차내에 화물을 전혀 적재하지 않고 적재화물의 온도까지 저하시켜 적재시키고 있다. 화물을 싣지 않고 휴차 할 경우 차내온도가 0°C 에 도달하는데 30 분, -18°C 까지 도달 하는 데는 2 시간 정도 소요되기 때문에 화물을 싣는 장소까지 주행하면서 냉동기를 가동시킨다. 특히, 아이스크림을 수송할 경우 냉동차체를 충분히 예냉해 두지 않으면 수송중에 일부가 녹아 상품의 가치를 잃게 된다. 따라서 고내 온도까지 도달시 켜 최소한 2 회 이상 on-off 가 반복될 때까지 예냉을 계속시 키는 것이 좋다. 축냉식 냉동차는 축냉중에 자연적으로 예냉할 수 있기 때 문에 특별히 예냉할 필요가 없으며, 액체질소식 냉동차는 액 체질소를 차내에 분사하면 극히 단시간 내에 고내 온도가 저 하하지만 이것은 차내의 공기온도만 저하할 뿐 구조열은 거의 제거시킬 수 없다. 그러므로 최소한 기계식 냉동차의 예냉시 간 정도만큼 예냉시간이 필요하다. 또한 방열벽의 두께도 기 계식 냉동차의 보냉차체보다 30% 정도 더 두껍지만 이것도 충분한 것은 아니라고 할 수 있다. 2) 화물적재전의 물품 온도 체크 및 적재방법 수송온도를 지정했어도 물품의 온가이 상승할 경우가 있으므 로 필히 화물적재 전에 출하 담당자 입회하에 물품 온도를 점 검해야 한다. 화물 적재 전에 물품 온도가 소정의 목적온도로 되면 차내 의 측벽, 앞벽, 문측을 0.05~0.1 m 정도 간격은 두고 짐을 쌓는다. 주위 벽과 간격을 두고 화물을 적재해야만 냉기의 순 환이 원활하게 되어, 차체 외부에서의 침입열에 의한 물품 온 도 상승을 예방할 수 있다. 그리고 배송을 위해 차체의 문과 거리가 먼 곳에 최후 배달할 곳의 화물을 적재토록 한다. 또 | {}
f7be06dd-759a-4108-a457-3e3209871a93 | 2권.pdf | 2.11-8 제 2 편 냉동응용 한 문 개폐, 신호대기 및 교통체증 등으로 차내 온도를 소정 의 목적온도로 유지할 수가 없기 때문에 배송을 최후에 하는 화물은 건조하기 쉬우므로 모포 또는 보냉 시트 등으로 싸두 는 것도 온도유지의 한 방법이라고 할 수 있다. 3) 혼합적재 화물의 물품 온도가 같다면 혼합해서 적재할 수 있지만 물 품 온도가 현저히 다르고 장시간 수송할 경우는 가능한 한 혼 합적재를 하지 않는 것이 좋다. 특히 청과 물을 수송할 경우 식물의 숙성 호르몬인 에칠렌(ethylene)을 발생시키는 청과 물과 에칠렌에 민감한 청과 물을 혼합 적재시켜 장시간 수송하 지 말아야 한다. 표 1 에 과실류와 혼합적재 할 수 있는 품목과 할 수 없는 품목을 나타내었다. 표 1 과실류와 혼합 가능 및 불가능한 품목 ¦ 과실류 ¦ 혼합 가능한 품목 ¦ 혼합 불가능한 품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사과 ¦ 당근 ¦ 토마토 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 무 ¦ 가지 ¦ ¦ 배 ¦ 양파 ¦ 오이 ¦ ¦ 감 ¦ 완두콩 ¦ 수박 ¦ ¦ 딸기 ¦ 스위트콘 ¦ 피망 ¦ ¦ 멜론 ¦ 완숙토마토 ¦ 강낭콩 ¦ ¦ ¦ 엽경채류 ¦ 청대완두 ¦ ¦ ¦ ¦ 고구마 ¦ 4) 문의 개폐 배송에 앞서 냉동차의 문을 열기전에 냉동기를 정지시켜야 한다. 그렇지 않고 냉동기를 운전했던 그대로 문을 개폐하게 되면 냉기는 외부로 나가게 되고 차의 바닥 밑으로 외기가 침 입하게 된다. 가능한 한 문을 필요 이상으로 개폐시키지 않도 록 한다. 5) 보수 냉동기나 냉각장치 제조회사에서 나타낸 일상적인 점검 등 의 보수 요령에 따라 보수점검을 실시해야 하며 특히 주의 할 점은 다음과 같다. (1) 차체 내부 및 바닥 밑에 부착되어 있는 기기류에 흙탕 물 등이 부착되어 있을 때는 가능한 한 자주 청소한다. (2) 써모스타터의 상태를 자주 점검하도록 한다. 특히 예 냉한 야채를 적재하기 전에는 필히 체크하여 저온에 의한 품 질 저하를 사전에 예방하도록 한다. 점검 방법은 알코올 온도 계를 감온부 근처에 두고 써모스타터의 눈금을 소정의 온도 로 설정하여 냉동기를 운전시킨다. 냉동기가 설정한 온도에 서 정지하면 가능한 한 빨리 문을 열어 온도계 눈금을 확인 한다. 이 방법은 화물 적재 전 차체의 예냉을 겸해서 하는 것 이 좋다. (3) 도어시트 밑면의 손상을 자주 점검하도록 한다. 2. 자동차 에어컨 및 철도차량 2.1 자동타 에어컨 1953 년 미국에서 최초로 자동차용 에어컨이 상품화 된 후, 버스용의 버스에어컨, 승용차용의 카에어컨, 트럭용의 트럭에 어컨, 불도저 등의 건설기계 카쿨러 등 모든 차량에 에어컨을 부착하고 있다. 현재 자동차용 에어컨은 단순히 냉방 기능뿐 만 아니라 제습, 난방, 환기 및 송풍 등의 기능을 갖춘 일반적 인 공조기와 같은 구조이다. 또한 차량 외부의 일사량과 실내 의 습도를 측정, 참조하여 에어컨에서 배출되는 바람의 세기 및 방향을 조절하고 차의 실내온도를 세밀하게 자동제어 함으 로써 공기의 질을 향상시켜 쾌적성을 더욱 더 높이는 방향으 로 발전하고 있다. 2. 1.1 자동차 에어컨의 특징 자동차 에어컨은 전 세계의 다양한 도로 조건 및 기후 환 경조건에 적합해야 하며 더욱 높아지고 있는 지구 대기 환경 보전과 에너지 문제에 능동적으로 대처해야만 하는 위치에 있 다. 에어컨을 가동시키는 동력은 주로 자동차 엔진 또는 전기 자동차의 배터리이므로 이들의 능력이 에어컨 성능에 상당한 영향을 미친다. 더욱이 자동차 에어컨은 좁은 공간에서 설치되 어 작동되는 만큼 설계 시에는 다음과 같은 고려가 필요하다. (1) 도로면과 엔진에서 받는 진동, 충격, 비바람 및 염화칼슘 과 같은 융설제, 그리고 고압 방전부 주위의 오존 및 오일, 가솔 린, 배터리액 등 내식성 및 내환경성과 내약품성 등을 갖추어야 한다. (2) 압축기, 응축기, 증발기(냉각기) 등의 주요기기를 엔진 룸과 차의 실내외에 분산 배치시키고 차의 시스템 특성에 적 합하도록 설계를 해야 한다. (3) 에어컨의 동력 및 중량, 응축기의 발열, 압축기 등은 자 동차의 주행성능 및 연비에 직접적인 영향을 미친다. 그리고 압축기 등의 토크(torque)변동, 진동과 소음은 승차감에 영향 을 주므로 설계 시 충분히 고려한다. (4) 냉방능력은 차량의 자연 환기량 및 유리 면적 등을 고 려하여 냉각시키는 공간용적보다 다소 크게 설계한다. 그리고 증발기 표면의 착상 및 급격한 차량 속도 변화에 따른 냉매 유동음 발생이 없도록 시스템 측면에서의 고려가 반드시 필요 하다. 그림 14 는 대형버스 및 승용차의 냉방부하를 나타낸 것이다. 2. 1.2 자동차 에어컨의 사양 및 설계조건 각종 자동차 에어컨의 일반적인 요구사양과 설계조건을 표 2 에 나타내었다. 1) 에어컨의 구동방식 및 차량탑재 버스에어컨의 구동방식에는 주행용 엔진에서 구동되는 직 결방식과 독립된 냉방전용의 소형엔진으로 구동되는 서브엔 진 방식이 있다. | {}
f3e1975d-8962-49cc-b3d2-fbbff193dbf8 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-9 Chart Type: bar 15 20 25 30 35 볏 29.3m3/min 29.8m3/min 28.5m3/min 14.4m3/min 11.7m3/min 전열 29.2m3/min 22.5m3/min 17.9m3/min 11.6m3/min 11.9m3/min 방사 17.4m3/min 17.9m3/min 17.3m3/min 11.6m3/min 11.7m3/min 위원(60 명) 5.9m3/min 2.5m3/min 2.4m3/min 8m3/min 0.2m3/min (1) 대형버스의 냉방부하 ![image](/image/placeholder) 40 km/h 100 km/h 공회전 3480 외기 35 °C, 70% RH 냉방부하 전열 w 2320 냉방부하, 침입외가 엔진전열 1160 일사 냉각팬 인원(1 인) 0 20 25 30 20 25 30 20 25 30 차내온도, °C 차내온도, °C 차내온도, °C 그림 14 자동차의 냉방부하 (2) 승용차의 냉방부하 표 2 자동차에어컨의 사양 및 설계조건 ¦ 종별 ¦ 요구 사양 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ 설계조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 요구 사양 ¦ 쾌적성 ¦ 구동방식, 회전범위 (엔진 rpm) ¦ 내구성 (엔진룸) ¦ 가동시간 ¦ ¦ 승용차 트럭 ¦ · 쾌적성 완전냉방성 · 저소음, 저진동 · 고효율화, 소형경량화 · 조작용이 제어자동화 · 안전성 · 무공해성 · 수리용이 ¦ · 온도분포, 풍속분포(전 · 후석) · 온도, 습도안정 · 실내온도분포 · 저소음, 저진동 · 공기청정 ¦ · 엔진직결, 가변동 · 회전범위 : 600~8000 · 상용회전 : 1500~3000 · 연속고속 : 5000~6000 ¦ · 내진성 · 주변온도 : - 40~120°C · 전압 : 8~16V ¦ · 자가용차 : 1 000 h · 영업차 : 5 500 h (5~6 년 가동) ¦ ¦ 버스 ¦ · 쾌적성 완전냉방성 · 안전시계확보(서미스터, 제상) · 조작성, 내구성 · 소형경량화 ¦ · 온도분포, 풍속분포(좌, 우석) · 장시간 쾌적성지속 · 무부하냉방(체감, 수면) · 운전환경개선 · 사계절성 ¦ · 엔진직결, 가변동 · 회전범위 : 400~4000 · 상용회전 : 1 300~1500 · 연속고속 : 2500/대형 4 000/중 · 소형 ¦ · 내진성 · 주변온도: - 20/100°C · 전압 : 16~32 V ¦ 8000 h(10 년 가동) ¦ ¦ 건설 기계 ¦ · 동력화, 저연료 · 저소음, 저진동 · 소형경량화 · 사계절성, 제어자동화 내구성 · 보수, 점검 용이성 ¦ · 온도분포, 풍속분포(전 좌석) · 장시간쾌적성지속 · 제습, 송풍환기기능 · 저소음, 저진동 ¦ · 서브엔진 : 회전수 고속:1700~2000 저속 : 800~1000 · 직결식 : 가변동 회전범위 : 600~2500 ¦ · 내진성 · 주변온도: - 20/100°C · 전압: 16~32 v ¦ 1 000 h(10 년 가동) ¦ ¦ 건설 기계 ¦ · 내진성, 충격성 · 내진성 · 사계절성, 제어자동화 · 조작 용이성 · 안전시계확보 ¦ · 장시간쾌적성지속 · 냉방, 난방, 먼지제거 · 운전환경개선 ¦ · 엔진직결 : 회전수 무부하 : 700 작업시 :1800~2000 ¦ · 내진성 G(내충격성) · 주위온도 : -20/120°C · 전압 : 16~32 v · 방진성, 방수성 ¦ 8000 h(10 년 가동) ¦ 그림 15 은 직결구동방식의 차량탑재를 나타낸 것이고 그림 16 는 서브엔진 구동방식의 엔진시스템과 차량탑재를 나타낸 것이다. 직결방식은 노선버스에 주로 사용되며 주행용 엔진을 이용하므로 주행속도를 저하시키지만, 별도의 압축기 구동엔 진을 사용하지 않기 때문에 차량이 경량화 되어 연비를 절약시 킬 수 있다. 관광버스 및 장거리 노선버스에 대부분 사용되고 | {}
f6fe466d-bfb1-4c3c-8d73-d1a10959090f | 2권.pdf | 2.11- 10 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 외기도입구 쿨링유닛 압축기 컨트롤박스 5 콘덴싱유닛 트레인호스 콘트롤패널 그림 15 직결식차량 탑재 상태 ![image](/image/placeholder) 응축기 냉각공기 과냉각기 응축기 팬 수액기 마그네틱 드라이어 클러치 스트레이너 드라이브 샤프트 압축기 증발기 블로워 냉각용덕트 사이트 글래스 팽창 밸브 실내공기 a. 서브엔진 시스템 ![image](/image/placeholder) 클러 덕트 운전석용 덕트 히터 덕트 콘트롤 패널 및 메인 슈즈 릴레이 박스 에어콘 유닛 외기도 입구 가이드 석용 덕트 b. 서브엔진식 차량 탑재 상태 그림 16 서브엔진 시스템과 차량탑재 있는 서브엔진방식은 냉방 및 난방, 환기구조가 하나의 유 닛으로 되어 있다. 따라서 주행조건과 상관없이 안정된 냉 방능력을 얻을 수 있는 특징을 가지고 있다. 2) 구조 대형버스의 난방은 주(main)엔진의 냉각수를 사용하는 온 수가열 방식으로써 엔진발열량이 부족할 경우 연소식 온수기 (예열기)로 열량을 보충한다. 이 난방용 열교환기를 냉방용 증발기와 일렬로 배치하고 버스의 실내온도가 설정한 온도에 도달되도록 조절된다. 습도는 상대습도 60% 이하가 되도록 조절되고 에어컨의 환기구에 외기 도입구를 설치한다. 그리고 계절이 바뀌는 환절기인 중간기 등에 외기온도가 저하될 경우 외기량을 증가시켜 냉방기의 운전을 정지시킴으로써 에너지 를 절약시키는 경제적인 구조도 가능하다. 그림 17 은 대형버 스의 서브엔진식 자동에어컨을 나타낸 것이다. 3) 냉동사이클의 특징 버스용 에어컨 냉동사이클은 30% 정도의 냉방부하뿐만 아 니라 주엔진의 회전수 변동에도 안정된 냉방능력을 낼 수 있 어야 한다. 그러므로 압축기의 가변용량제어 및 2 대에 의한 대수제어방식을 사용하고 있다. 대수제어방식은 냉동사이클의 2 계통 독립방식과 1 계통 방식이 있다. 1 계통 방식은 배관계통이 간단하고 시스템의 효율이 높지 만 냉동유의 안정된 순환을 위해 유분리기를 설치해야 한다. 또한 일시적으로 취출 온도가 저하되는 것을 방지하기 위해 고온가스(hot gas) 바이패스 방식이 사용되기도 한다. 4) 설계조건 각종버스의 냉방능력을 표 3 에 나타내었다. 1 인당 최대 냉 방의 순환풍량 및 외기풍량은 각각 0.012~0.017 m2/s 를 표 준으로 설계하고 있다. 동력은 직결식 구동일 때 압축기의 부하비율이 증가하여 가속 및 고속 주행에 영향을 주지 않도 록 압축기 운전을 일시적으로 정지시키는 대책도 필요하다. 직결식에서의 압축기는 주엔진과 연결되므로 응축기를 앞바 퀴와 뒷바퀴의 중간에 설치한다. 압축기는 1 대 일 때는 개방 형 왕복동식이 대부분이며 2 대 일 경우는 개방형의 사판식이 나 스크류식을 사용하고 있다. 또한 열교환기는 동관 및 알 루미늄 관을 대부분 사용하지만 차체의 경량화를 위해서 알 루미늄 관만을 사용하기도 한다. 응축기는 바닥하부에 배치하 기 때문에 노면으로부터 방사열이나 다른 차량의 배기열에 의해 외기온도보다 10~15°C 상승하므로 충분히 여유를 주어 설계한다. 2.1.3 승용차 에어컨 1) 승용차 에어컨 시스템의 개요 승용차 에어컨은 그림 18 과 같이 실내에는 다익원심팬 송 풍기에 의하여 공기를 공급하는 송풍기 유닛, 증발기를 감싸 고 있는 냉방 유닛, 그리고 원하는 방향으로 바람을 토출하고, 적절하게 배분하기 위하여 각종 댐퍼와 더운 엔진냉각수를 난 방기로 보내 차 실내 난방에 이용하는 난방 유닛으로 구성되 | {}
9dfa597c-b668-495d-b6ad-6392b96149a4 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 11 ![image](/image/placeholder) Panel 워터 펌프 스톱 밸브 써모 밸브 씨지탱크 T 스트레이너 ** 취출구 천정 취출닥트 톱 밸브 전환모타 콘트롤 박스 스톱 메인 엔진 RACIATOR 밸브 스톱밸브 M 톱 밸브 i 스톱 밸브 써모 밸브 M Right 밸브 Duct LPS, HPS 바닥취출닥트 수액 유분리 기 omp 회전검출기 Condenser Y 수온 서브엔진 센서 NO.2 M M RACIATOR 취출센서 M Comp 스타트 제어_밸브 ↑ 내기! No 실온센서 Heater EVAP 외기 증발 팬 바닥취출닥트 Left 내외기전환 Duct M 팬써모 증발 팬 모타 구 분 설 명 M 클러치 전기 배선 취출구 외온센서 전환모타 냉매 - - 온수 천정 취출 닥트 그림 17 대형버스용 서브엔진식 자동에어컨 표 3 버스의 종류별 크기 및 냉 · 난방능력 ¦ ¦ 대형버스 ¦ 대형버스 ¦ 중형버스 ¦ 중형버스 ¦ 소형버스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관광차 ¦ 노선차 ¦ 관광차 ¦ 노선차 ¦ ¦ 소형버스 ¦ ¦ 정원(인) ¦ 43~62 ¦ 81~96 ¦ 29~42 ¦ 56~65 ¦ 24~29 ¦ ¦ 차체길이, m LxWxH ¦ 11.19x2.49x3.25 ¦ 11.34x2.49x3.155 ¦ 8.99x2.29x3.09 ¦ 8.99x2.29x2.95 ¦ 6.95x1.995x2.695 ¦ ¦ 차내용적, m2 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 36.4 ¦ 36.4 ¦ 24 ¦ ¦ 소요냉방능력, kW ¦ 19.76~22.09 ¦ 19.76~22.09 ¦ 11.63~15.11 ¦ 11.63~15.11 ¦ 8.72~10.46 ¦ ¦ 냉방풍량(최대), m2/min ¦ 45~55 ¦ 45~55 ¦ 30~40 ¦ 30~40 ¦ 22~25 ¦ ¦ 소요난방능력, kW ¦ 23.26~26.74 ¦ 23.26~26.74 ¦ 16.28~18.61 ¦ 16.28~18.61 ¦ 9.3~13.95 ¦ ¦ 난방풍량(최대), m2/min ¦ 25~30 ¦ 25~30 ¦ 20~25 ¦ 20~25 ¦ 15~20 ¦ ![image](/image/placeholder) 공기필터 라디에이터 송풍유니트 호스 & 파이프 내외기 응축기 팬 모터 엑류에이터 라디에이터 냉난방 유니트 팬 모터 응축기 . . 송풍기 팽창밸브 공조조절기 증발기 난방기 압축기 수액기 풍향조절 엑튜에이터 팬 & 쉬라우드 온도조절 엑튜에이터 그림 18 승용차 에어컨의 구성 | {}
0c88f1ac-5f49-4ac4-98ee-e88f521a3345 | 2권.pdf | 2.11- 12 제 2 편 냉동응용 어 있다. 기존에는 이들 3 개의 유닛을 차량의 좌우 방향을 따 라 직렬로 결합하여 차 실내 계기판(instrument panel)아래 의 협소한 공간에 설치한 횡치형(3-pieces type)이 대부분이 었으나, 최근에는 넓은 차 실내를 요구하는 승객의 욕구를 만 족시키기 위하여 냉방 유닛을 난방 유닛에 합체하여 증발기와 히터코어를 함께 배치하여 보다 작게 구성한 반일체형 공기분 배장치나 여기에 송풍기 유닛까지 함께 구성한 일체형 공기분 배장치가 많이 사용되고 있다. 엔진룸에는 압축기, 응축기, 수 액기, 팽창밸브 그리고 각 구성부품들을 연결하는 배관류, 응 축기에서 냉매를 응축하기 위한 전동 구동 축류팬과 모터 등 으로 구성되어 있다. 표 4 및 그림 19 는 승용차용 에어컨의 냉동 사이클 종류에 따른 회로를 나타낸 것이다. 표 4 승용차 에어컨의 냉동사이클 종류 ¦ 냉동사이클 ¦ 냉동사이클 ¦ 교축방식 ¦ 냉매유량제어 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CCEV ¦ cycling clutch expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ 사이클링 클러치(서모스탯) ¦ 그림 19(a) ¦ ¦ STEV ¦ suction throttling expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ suction throttling valve(stv) ¦ 그림 19(b) ¦ ¦ VCEV ¦ variable displacement compression expansion valve ¦ 팽창밸브 ¦ 가변용량 압축기 ¦ 그림 19(d) ¦ ¦ CCOT ¦ cycling clutch orifice tube ¦ 오리피스튜브 ¦ 사이클링 클러치(저압압력스위치) ¦ 그림 19(c) ¦ ¦ VCOT ¦ variable displacement compression orifice tube ¦ 오리피스튜브 ¦ 가변용량 압축기 ¦ 그림 19(e) ¦ ![image](/image/placeholder) 압축기 응축기 압축기 응축기 수액기 수액기 STV 팽창밸브 증발기 증발기 팽창밸브 써모스타트 (a) CCEV (b) STEV 압축기 응축기 가변용량압축기 V / 응축기 응축기 팽창밸브 수액기 증발기 어큐뮬레이터 증발기 오리피스튜브 (d) VCEV (c) CCOT 응축기 가변용량압축기 오리피스튜브 어큐뮬레이터 증발기 (e) VCOT 그림 19 승용차용 에어컨의 사이클 회로 | {}
0bc4224b-f406-45eb-9403-c9986e8a7fb8 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 13 2) 주요 구성기기 (1) 압축기 승용차용 에어컨의 압축기는 개방형의 왕복동식과 회전식 의 2 종류가 사용되고 있다. 왕복동식은 저속에서 고속까지의 회전수가 광범위한 것이 특징이며 소형화, 다기통화한 고정 사판식 압축기가 대부분이다. 연비향상과 압축기 on/off 사이 클에 의한 운전 쾌적성 저하의 개선을 위하여 냉방부하에 따 라 사판의 각도가 변하여 압축용량을 조절할 수 있는 가변사 판식 압축기의 사용이 많이 되고 있다. 또한 소형 · 경량화와 토크(torque) 변동이 작은 회전식 압축기 및 스크롤 압축기 가 일부 승용차용 에어컨의 압축기로 사용되고 있다. (2) 응축기 승용차 에어컨용 응축기는 알루미늄 재질의 다공관 튜브 및 핀으로 구성되어 있으며 과거에 서펜틴형이 사용되었으나 80 년 대 이후로 냉매의 압력손실을 줄이고 냉매의 흐름을 좋게 하여 성능 향상과 동시에 중량을 절감한 MF 형(multi flow)의 응축 기를 사용하고 있다. 또한 장착공간의 제한성 극복과 제작성 향 상을 목적으로 수액기와 일체화한 IRDS(integrated receiver drier subcool) 응축기가 개발되어 적용되고 있다. 그림 20 에 일반 MF 응축기와 IRDS 응축기의 차이점을 비교하 였다. Chart Type: pie MF 옹축기 IRDS 응축기 item_01 66.67% 33.33% 그림 20 MF 응축기와 IRDS 응축기의 형상 (3) 증발기 증발기는 알루미늄 재질의 핀과 요철 형상의 돌기로 구성 된 판형이 주로 사용되고 있다. 차의 좁은 공간에 설치해야 하는 증발기는 소형화 및 고성능화가 요구되고 있어 최근에는 응축기와 같은 형태의 다공관을 사용하는 박형 증발기가 개발 되어 사용되고 있다. (4) 수액기 · 드라이어(dryer) 응축기와 증발기 중간에 수액기 · 드라이어를 설치하여 에 어컨내를 순환하는 냉매에 포함된 수분을 제거하는 드라이어 역할과 팽창밸브에 액냉매를 보내기 위하여 기체냉매와 액체 냉매로 분리하는 역할을 수액기에서 한다. (5) 팽창밸브 증발기의 출구 과열도에 따라서 냉매를 팽창하는 팽창밸브 에는 산업용, 가정용으로 널리 사용되는 앵글형태의 외부균압 온도감응식 팽창밸브가 냉방 유닛에 장착되어 사용되었으나 지금은 정비성 및 냉매 유동소음을 차단하기 위하여 엔진룸 내에 설치되는 블록형 팽창밸브가 주로 사용되고 있다. 3) 에어컨의 제어 (1) 실온제어 및 서리 제거 승용차 에어컨의 제어방식은 크게 수동방식과 전자동방식 으로 나뉜다. 수동방식은 사용자가 수동으로 풍량, 온도, 바람 방향 등을 조절하는 방식이고 전자동방식은 사용자가 희망 설 정 온도를 설정하면, 차량에 설치된 각종 센서로부터 실내온 도, 외기온도, 일사량, 냉각수온 등을 검지하여 공조시스템의 풍량, 온도, 바람방향 등을 자동으로 제어하여 차 실내 환경을 쾌적하게 유지하는 방식이다. 또한 차량의 운전조건에 반응하 여 에어컨의 작동을 조절하는 기능도 포함하고 있다. 최근에 는 차량 실내의 습도를 검지하여 자동으로 차량 유리창의 성 에 발생을 방지 할 수 있는 전자동방식도 사용이 확대되고 있 다. 전자동방식의 기본적인 제어 로직을 그림 21 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 쾌적온도 FATC 제어 로직 + tempdoor 제어 쾌적한 실내온도 유지를 설정온도 블로어 회전수 제어 위한 제어 조건 결정 토출 온도(temp) 압축기 제어 외기온도 토출 품량(blower) 토출 풀향(mode) mode door 제어 압측기 on/off 내/외기(intake) intake door 제에 실내온도 일사량 그림 21 FATC 자동온도 제어 로직 (2) 안전장치 냉매가 에어컨 시스템 내에서 이상 고압으로 작동할 때 이 를 방지하기 위하여 압력스위치와 고압배출 밸브가 주로 사용 된다. 압력스위치는 냉매의 압력을 감지하여 냉매누설이나 과 충전시, 이로 인하여 에어컨 시스템이 이상 압력으로 작동할 때 압축기의 클러치를 탈착시켜 압축기를 보호하는 장치이며, 고압배출 밸브는 압축기에 위치하여 압축기에서 토출되는 냉 매압력이 높을 시 냉매의 일부를 대기에 배출시켜 냉매의 압 력을 안정시켜주는 안전장치이다. 2.1.4 자동차 에어컨의 기술 동향 자동차 에어컨 분야는 지구환경에 대한 세계적 관심 증대 로 사용 냉매 및 누설에 대한 규제가 강화되고 있다. 이에 따 라, 지구온난화지수가 낮은 냉매를 사용하는 에어컨 시스템이 나, R744 와 같은 천연냉매를 사용하는 에어컨시스템이 개발 되고 있으며, 열교환기, 압축기, 배관 등 에어컨시스템을 구성 하는 각 부품의 내압성과 기밀성을 향상할 수 있는 기술개발 이 요구된다. 또한, 제품의 설계 단계에서부터 재료의 사용과 제조공정에서, 나중에 분해가 용이한 구조를 적용하여 자원의 재활용율을 높이고, 유해물질 사용을 최소화 하는 등 제품의 설계단계부터 생산, 사용, 폐기 등 제품 라이프사이클의 전 과 정에 대하여 친환경성을 고려한 개발이 더욱 중요해지고 있다. 특히, 지구온난화 방지를 위하여 세계 각국에서 자동차에 | {}
78758de0-1a8f-419f-a351-c52a959c1719 | 2권.pdf | 2.11-14 제 2 편 냉동응용 대한 연비 및 배출가스 규제를 지속적으로 강화하고 있으며, 유류가격 상승으로 소비자들 또한 연비를 자동차 선택의 주요 척도로 사용하고 있다. 이에 따라, 자동차 및 부품업체의 연비 향상 기술개발은 필수적이며, 자동차 에어컨 분야에서도 경량 신소재를 적용한 중량 감소, 에어컨시스템의 고효율화, 소모 동력 저감기술 등을 개발하여 연비향상에 기여하고 있다. 아 울러, 하이브리드 자동차, 전기자동차 등 친환경차의 등장으 로 전동압축기, 배터리 냉각장치 등의 새로운 공조 장치의 기 술과 전기 · 전자 부품들의 열관리 기술의 중요성이 더욱 높 아지고 있으며, 태양열이나, 태양광 또는 차량에서 폐열로 버 려지는 에너지를 회수하여 에어컨시스템의 보조동력이나 냉 난방에 활용하여 연비를 향상시키는 기술도 개발되고 있다. 자동차는 실내 공간이 협소하여 외부온도 및 일사의 영향 을 많이 받을 뿐만 아니라, 외부에서 유입되는 오염된 공기와 차 실내에서 발생하는 각종 냄새 등으로 인해 실내 공기오염 에 취약하다. 따라서 강력하고 신속한 실내 온도조절 기술은 물론, 습도, 환기, 공기청정, 산소발생 기술 등을 종합하여 쾌 적한 실내 환경을 조성하는 방향으로의 기술 개발도 활발히 전개되고 있다. 아울러 탑승자 개개인의 온열특성을 반영한 온열감 제어 기술을 바탕으로 쾌적성과 편의 성을 높인 개별 공조제어 기술도 개발되어 적용되고 있다. 2.1.5 전기자동차 공조시스템 일반적인 자동차 공조시스템은 냉장고의 작동원리와 비슷 하게 압축-응축-팽창-증발 과정으로 거치는 증기압축 시스템 에 의해 실내의 냉방을 수행하게 된다. 난방의 경우 엔진으로 부터 열을 흡수한 고온의 냉각수가 HVAC 모듈의 히터 코어 를 통과, 차량 내부로 열을 방출하여 실내 난방 효과 를 얻게 된다. 전기자동차는 내연기관 엔진과 비교하여 방출되는 열의 양은 적지만 전기자동차의 모터, 인버터, 배터리도 냉방과 난 방을 필요로 한다. 전기자동차는 내연엔진의 히터 대신 PTC (positive temperature coefficient)히터, 히트펌프, 전기히 터로 난방을 하게 된다. 전기자동차에는 구동모터, 인버터, 배 터리 충전기, 대용량 배터리 및 PCU(power control unit) 등의 고용량 전장기기들로 구성되어 있으며 이러한 전장기기 들의 사용은 전기구동 자동차의 주행 시간 및 주행 능력과 밀 접한 연관 관계를 맺는다. 따라서 배터리 및 구동모터를 포함 한 고전압 핵심부품들의 효율적인 통합 열관리 기술은 전기구 동자동차에서 해결해야 하는 중요한 과제이다. 전기자동차에서는 배터리의 전기를 다른 기기에 사용함 에 따라 현격하게 그 성능이 떨어짐을 볼 수 있다. 예를 들 어 전기자동차 히트펌프를 전기자동차에서 공조를 위한 전 기 사용 시 이에 따라 변화하는 운전 거리의 관계를 나타내 고 있다. 그림 22 에서 보는 바와 같이 냉난방 공조를 위한 전기소모는 가능하면 줄여 주어야 전기자동차의 성능이 향 상되는데 특히 난방에 있어서 현재 적용하고 있는 PTC 히 터는 전기 소모량이 많으므로 차량의 성능이 더욱 나빠지게 된다. 이에 대해 열펌프는 공기를 열원으로 하는 매우 효과 적인 난방 기술로서 난방열량은 공기로 부터 흡수하는 열량 과 배터리에서 공급되는 전기 에너지를 합한 값이 된다. Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 180km 120km 90km 80km 70km 60km 그림 22 에어컨 소비동력에 따른 전기자동차 운전거리 관계 (battery capacity 16 kWh, driving power con. 2.3 kW) 차량공조 시 중요한 부분 중 하나가 실내의 쾌적성에 관계 되는데 온도뿐만 아니라 습도(제습)의 조절이 중요하게 된다. 따라서 그림 23 과 같이 실내로 유입되는 공기 측에 증발기와 내부 응축기를 두어서 제습 및 가열을 통한 온습도 조절을 하 여 쾌적성 증가에 기여한다. 기존의 차량 방식과 전기자동차 방식을 비교하면 그림 23 과 같다. ¦ car type ¦ conventional ¦ EV ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ waste heat ¦ available ¦ none ¦ ¦ system ¦ Q2=Q1-Q3 dissipation radiator eng. Q1 heater A/M door 포 Qe 1°C outer Comp evaporator X ¦ Qc=L+Qe±Qo X inner Cond. dissipation 보 A/M door L Q0 Jeino Qe absorption Comp 1°C evaporator ⓧ ¦ ¦ performance control ¦ (mass flow control by Comp.) refrigerant cycle dehum. ¦ - ¦ ¦ performance control ¦ coolant circuit reheat (radiation control by A/M door) ¦ refrigerant cycle (outer HE Performance Qo) ¦ 그림 23 기존 차량과 전기자동차의 제습/재가열 방식 기존 내연기관을 이용한 엔진차량에서 냉방은 증기압축기 에어컨, 난방은 엔진 열을 이용하였으나 전기자동차에서는 증 기압축기 히트펌프 시스템 하나로 증발기와 내부 응축기를 활 용하여 온습도 조절을 수행하게 된다. 그림 24 는 전기자동차 히트펌프 시스템 개략도로서 이와 같은 구성에 의해 냉방, 난방, 제습 운전이 모두 가능하게 된 다. 각각의 운전방식에 따른 작동원리는 그림 25 에 나타내었 다. 냉방운전에서는 외부 열교환기와 내부 열교환기는 응축기 역할을 하고 실내 증발기에서 공기를 냉각시키는데 내부 댐퍼 에 의해 실내로 유입되는 공기가 실내 응축기를 통과 하지 못 하도록 하고 있다. 따라서 최대한 증발기 능력이 반영되어 차 량 내의 냉방이 가능하도록 한다. 이때의 외부 열교환기 앞의 전자팽창장치는 완전 개방된다. 난방운전에서는 실내 증발기 는 사용하지 않고 외부 열교환기와 내부 열교환기가 사용되 | {}
896211b4-070b-4175-8e63-fcbd46cc7660 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-15 ![image](/image/placeholder) HTR 오리피스 APT 가열된 공기 축열기 양방향 밸브 열 센서 PTC 내부 HEX 컴프레서 A/C 증발 오리피스 ◀ 열 센서 냉각된 공기 외부 HEX 3 방향 밸브 그림 24 전기자동차 히트펌프 시스템의 개략도 ![image](/image/placeholder) cooling cabin EXV inner condenser full open A/M damper compressor max-cool<>max-hot evaporator 2way EXV ※ valve controlled ratio accumulator shut (sub-cool) outer HE HVAC pressure high low (a) 냉방운전 heating controlled ratio EXV ner condenser (sub-cool) A/M damper compressor max-hot X evaporator 2way EXV valve full shut accumulator open outer HE HVAC pressure high low (b) 난방운전 dehumidification EXV controlled ratio Inner condenser damper compressor max-hot evaporator 2way EXV valve controlled ratio accumulator shut outer HE pressure HVAC high middle Iow (c) 제습운전 그림 25 전기자동차 운전방식에 따른 작동원리 는데 이때 외부 열교환기는 증발기로, 내부 열교환기는 응 축기로 사용되고 내부 댐퍼는 실내 유입 공기가 내부 열교 환기를 통과 하도록 개폐된다. 외부 열교환기 앞의 전자 팽 창 장치는 완전 개방이 아닌 개도 조절을 하여 팽창하도록 한다. 제습운전에서 내부 열교환기는 응축기 역할을 하고, 외부 열교환기는 내부 열교환기의 응축열량 조절을 위한 열 교환기로 작용한다. 이에 따라 냉매는 외부 열교환기 앞 단 의 팽창 장치에 의해 적절히 팽창하도록 하고 후단의 팽창 장치에 의해 한 번 더 팽창하여 실내 증발기로 유입된다. 실 내 댐퍼에 의해 유입되는 공기가 실내 증발기와 내부 열교 환기를 통과 하도록 하여 제습 및 가열이 되도록 한다. 외부 열교환기 앞단의 팽창정도에 따라 그 역할이 바뀌는 데 팽창 후의 냉매 온도가 외기 온도보다 높을 경우 응축기 역할, 낮 을 경우 증발기 역할을 하게 되어 난방용량 또는 냉방 용량 을 조절할 수 있게 된다. 전기자동차에서 가장 큰 문제점 중의 하나는 외기온도가 낮을 때 난방용량의 부족과 성능계수(COP)의 감소이다. 낮은 증발온도에서 냉매의 비체적이 증가하고 이로 인한 냉매 순환 량 감소하며, 또한 응축온도가 하강함에 따라 난방 용량이 부 족하게 된다. 저압에서 등 엔트로피 압축일의 증가는 낮은 COP 를 유발시킨다. 따라서 난방 용량을 증가시키고 COP 를 향상시키기 위한 방법으로 가스 인젝션(vapor injection) 기 술에 대한 연구가 진행 중이다. 가스 인젝션 기술은 인젝션에 의한 추가유량 확보가 가능하여 난방용량을 증대시키고 증가 된 유량이 중간압에서 바로 압축되어 COP 증가가 가능하다. 기존 사이클과 가스인젝션 사이클의 성능향상 개념도를 그림 26 에 나타내었다. 가스 인젝션 사이클에서 추가된 냉매와 의 열교환을 위해 내부열교환기가 필요하며 증발기에서의 유량 변화 없이 중간 압과 응축압에서 추기된 냉매가 가하여 성능향상을 유발시키 게 된다. 가스 인젝션 사이클은 위의 내부 열교환기 적용하는 사이클(internal heat exchanger vapor-injection cycle, IXVI) 외에 상분리기(phase separator)를 적용하는 가스 인 젝션 사이클(Phase separator vapor-injection cycle, PSVI)로 나뉜다. 추기되는 냉매의 유량 없이 단순히 내부 열 교환기를 적용한 사이클의 경우 고온열원과 저온열원의 온도 차가 큰 경우, 내부 열교환기를 이용하여 냉매의 단위 질량당 냉난방 능력을 높일 수 있고 압축기 등엔트로피 일 증가, 압 축기 토출 부 온도 증가 효과 가 있다. 반면에 상분리기(phase separator) 적용 사이클의 경우 상분리기(phase separator) ![image](/image/placeholder) 120 120 condenser 2nd Comp. pressure 로 20 internal heat excha nger 1st Comp! evaporator 100 100 enthalpy 그림 26 가스인젝션 사이클의 구성 및 성능향상 개념도 | {}
62eae8a9-aa3b-4969-8844-367ebd437304 | 2권.pdf | 2.11-16 제 2 편 냉동응용 에서 기상(vapor phase)은 증발이 불필요하고 중간압에서 바로 압축함으로 인한 불필요한 압축일이 감소하며 증발기에 서 냉매 유량 감소로 인한 열교환기 효율 향상 가능, 중간 압 에서 분리되는 유량 및 중간압 제어에 따라 효율 변화가 가능 하다. 그림 26 와 같이 추가되는 냉매 유량이 존재하고 내부 열교환기를 적용하는 가스 인젝션 사이클의 경우 과냉도 증가 에 의해 증발기에서 단위 질량당 열교환량을 증가하고, 내부 열교환기에서 가열되는 냉매는 단위 질량당 난방 능력이 확보 가능하며 (저압에서 흡열과 정 필요 없이 중간압에서 바로 압 축함으로 인한 불필요한 압축일 감소됨) 마찬가지로 중간압에 서 분리되는 유량 및 중간압 제어에 따라 효율 변화가 가능하 다. 따라서 성능향상을 위해 인젝션 유량, 인젝션 압력, 중간 압 비율, 유량비율 등을 고려하여 최적 운전을 위한 연구가 진행되고 있다. 2.2 철도차량 저온운송에 사용되고 있는 철도차량은 냉동차의 한 종류라 고 할 수 있다. 냉동차에는 전체 벽면을 단열하여 외부로부터 열의 침입을 방지하는 것과 자체의 냉동설비를 가지고 있는 것이 있다. 냉동설비를 가지고 있는 것 중에는 단지 냉각제에 의해 냉각 방식(얼음 탱크를 가지고 있거나 드라이아이스를 적재할 수 있는 선반이 있는 것)과 냉동기를 탑재하여 온도제 어가 가능한 방식이 있다. 또한 화물차외에 주행 장치가 없는 냉동 컨테이너가 있다. 이것은 철도에서는 전용 화물차에 적재하여 수송하지만 출발 지나 도착지에서 그대로 트럭에 옮겨 실어 운송할 수가 있다. 따라서 이송 도중에 컨테이너 안의 화물을 바꾸어 실을 필요 가 없기 때문에 저온운송에는 대단히 좋다. 냉동차와 냉동 컨 테이너는 열에 대한 성능에서 보면 동일하므로 여기서는 하나 로 묶어 설명한다. 1) 냉동차의 종류 냉동차는 냉각방식에 의해 다음과 같이 분류할 수가 있다. (1) 온도제어가 가능한 것 냉동기, 액체질소 (2) 온도제어가 불가능한 것 얼음, 얼음과 소금, 드라이아이스 온도제어가 가능한 냉동기가 부착된 화물차는 많지 않다. 냉동기 장착 컨테이너도 마찬가지이다. 단, 컨테이너는 냉동 기 장착 또는 액체 질소식의 컨테이너가 많지는 않다. 트럭에 는 드라이아이스를 사용하여 온도제어가 가능한 방식이 있으 나 화물차에는 소수이다. 온도제어가 불가능한 종류에는 아이 스 탱크가 있는 것과 없는 것이 있다. 또한 얼음에 소금을 넣 으면 영하의 온도유지가 가능하나 소금물이 흐르기 때문에 차 량 및 장치에는 바람직하지 않다. 따라서 얼음 소금보다는 드 라이아이스를 사용하는 것이 좋다. 2) 냉동차의 보냉 성능 냉동차의 보냉 성능은 총괄열전달계수에 의하여 평가할 수 있다. 즉, 단위 열전달면적당, 단위 시간당, 단위 온도차당의 침입열량이며 단위는 W/(m2 · K)이다. 총괄열전달계수는 냉동차에 대하여 실측으로 구하는 것이 필요하여 이는 문의 구조, 하중지지 구조 등 단열이 완전하지 않은 부분을 포함한 값이므로 실제적이다. 냉동차의 실측값은 평균온도는 18°C 근처에서 0.26~1.18 W/(m2 · K)이다. 실 제로는 전체가 완전히 단열재로 덮여 있고 열 흐름 경로가 차 단된 열관류율보다 평균 60% 크다고 알려져 있다. 총괄열전 달계수는 단열재의 종류, 두께, 온도차, 설치의 위치, 그리고 틈새의 정도에 따라 크게 다르므로 경험값이나 실측값을 이용 하는 것이 바람직하다. 총괄열전달계수의 측정방법은 정상상태법과 비정상태법이 있다. 정상상태법은 정밀도가 높으나 실험에 긴 시간을 필요 하다. 비정상상태법은 짧은 시간에 끝낼 수 있지만 정밀도를 보증하기 위하여 세심한 검토와 주의 가 필요하다. 총괄열전달 계수는 다음의 식(7)로 구한다. K= Q A△T 여기서, (7) K : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) Q : 침입열량, W A : 전열면적, m2 V 내표면적 x 외표면적 Q 는 얼음의 용해질량에 잠열과 현열을 곱하거나 또는 전열 기에 가해진 전력으로 구한다. 내부에 순환 송풍기가 설치된 경우에는 앞의 열량에서 송풍기의 동력을 배제해야 단열벽을 통과 한 정미열량(net heat)이 된다. 냉동차, 냉동 컨테이너는 레일 위에서 실험을 진행하기 때 문에 일반적으로 외기 온도의 변화가 없는 엄격한 의미의 정 상상태를 얻기 어렵다. 따라서 열량과 온도차의 값은 초기단 계가 끝난 이후 48 시간 이상의 측정값의 평균을 사용하는 것 이 바람직하다. 총괄열전달계수는 단열벽의 평균온도에 따라 선형적으로 변화하며 일반적으로 다음 식(8)과 같다. KT = K。(1+37) 여기서, KT : 온도 7 에서 총괄열전달계수, W/(m2 · K) K。 : 온도 0°C 에서 총괄열전달계수, W/(m2 · K) B : 온도계수, 1/°C T : 평균온도, °C 온도계수 B 는 사용된 단열재의 열전도계수를 그대로 사용 하여도 된다. 문 틈새와 기타 틈새를 통하여 내외에서 공기의 교환이 있으면 침입 공기에 의한 현열 및 잠열의 냉동부하가 추가된다. 냉동 트레일러 3 대에 대한 측정결과 에서 속도 80 km/h 로 주행하면 일반 냉동부하의 1.8~3.72 배의 도달한다 고 한다. 탄산가스 추적방식에 의한 실험결과 에서는 차종 및 측정조건에 따라 0.06~0.11 회/h 의 공기순환이 있었다. 이론 적으로는 내외온도차와 주행속도가 클수록 공기 교환회수는 증가하며 실제 실측의 자료를 이용하는 것이 바람직하다. 현 행의 수송조건에서는 공기교환에 의한 냉각부하가 핵심적인 (8) | {}
f93398a0-c25e-4ce2-b138-5ce3391c5f49 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 17 인자는 아니며 총괄열전달계수를 실측한 경우에는 침입공기 의 영향이 포함되어 있는 경우가 많다. 트레일러 차체에 태양복사열의 영향을 확인하기 위하여 차 체 외부에 적외선램프로 비추어 실험한 결과 흑색 표면인 경 우 냉동부하가 10%~24% 가량 증가되었고 흰색인 경우에는 검은색의 1/2 이하 수준이었다. 냉동차체가 정상상태에 도달할 때까지 흡입하는 열량도 냉 각부하이다. 단위전열면적, 단위내부 온도차의 냉각에 필요한 열량을 열용량이라 한다. 정상상태에서는 단열벽은 직선온도 분포이기 때문에 열용량은 중량과 비열의 곱의 1/2 이 된다. 열용량은 가열한 후 온도가 지수적으로 변화하는 집중열용량 계 해석법으로 구할 수 있다. 열용량에 영향을 주는 인자는 내부 구조재료가 주가 되고 단열재가 차지하는 비율은 매우 낮다. 냉동차 · 냉동 컨테이너의 열용량은 차량의 중량에 따라 8.4~41 kW/(m2 · °C)의 범위에 있다. 냉동차 내부의 공기 순환은 운송 중 제품의 손상을 피하기 위하여 꼭 필요하다. 또한 전도와 외부에서 유입되는 열을 제 거하기 위해 충분한 공기흐름을 제어해야 한다. 이를 위해 내 부 표면에는 공기의 흐름을 조절할 수 있는 채널이 있어야 한 다. 채널은 상부와 벽면, 그리고 하부에 만들 수 있다. 첫째, 화물의 상단과 천장 사이의 공간 또는 해당 공간의 굴절덕트 (flexible duct) 또는 고정덕트(fixed duct)가 있다. 둘째, 벽 면에 스트립 또는 채널이 형성되거나 고정덕트를 만들 수 있 다. 셋째, 바닥에는 고정된 세로형 "T-bar" 또는 "hat" 섹션, 이동식 랙(rack)이 있다. 조화를 이룬 공기는 화물의 상부 또 는 화물 하부의 공간으로 들어갈 수 있다. 그림 27(a)는 상부 공기 전달 시스템을 갖는 트레일러의 도식도이다. 화물 사이 의 공기 갭은 조정된 공기가 주변 및 측면을 따라 충분히 흐 를 수 있게 한다. 그림 27(b)는 하부 공기 공급 시스템이 있는 화물 컨테이너 시스템의 예를 보여주며, 하중 하에서 공기 압 ![image](/image/placeholder) (a) 상부 공기 전달 시스템 (b) 하부 공기 전달 시스템 력을 유지하는 것이 중요하다. 호흡이 많은 제품은 조화된 공 기가 잘 흐르고 열을 제거할 수 있도록 상단 및 하단에 통풍 구가 있는 상자에 포장해야 한다. 적절한 적재 기술과 화물 주변의 원활한 공기 순환은 물품의 손상을 방지하는데 매우 중요하다. 그림 27 공기전달 시스템의 도식도 . 3) 냉각재 적재량의 계산 냉동화물의 온도를 일정하게 유지하여 수송하기 위해서는 외부에서 침입하는 열량을 모두 흡입할 수 있는 만큼의 냉각 제를 적재하지 않으면 안 된다. 화주에게 추천하고 있는 냉각 제를 계산하는 방식은 다음과 같다. · 。 (1) 정상상태에서의 유입 열량의 냉각제 상대질량( 이하 어 느 것이나 냉각제 상대질량을 생략). Wi = KAt1△T1/L (2) 차체 냉각열량 (9) W2 =qA△T/L (10) (3) 화물의 흡입(방출)열량 W3 = CPAT3/L (11) (4) 화물의 호흡열량 W4 = QPt1/L (12) (5) 적재시 소모한 열량(생선 적재중) Ws = QPt5/L (13) (6) 정미의 열량 W6 II W1+ W2+ W3+ W4+ Ws (14) (7) 실적재량 W = W⌀/S (15) 여기서, W ~ We : 상기 항목의 냉각제 상대질량 ¦ W ¦ : 냉각제 소요 질량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K ¦ : 차체의 열통과 율, W/(m2 · K) ¦ ¦ A ¦ : 차체의 열전달면적, m2 ¦ ¦ 9 ¦ : 차체의 열용량, J/(m2 · K) ¦ ¦ t1 ¦ : 수송시간, S ¦ ¦ t5 ¦ : 적재 필요한 시간, S ¦ ¦ △Ti ¦ : 내외 온도차(평균치) ¦ ¦ △T3 ¦ : 화물 온도 감소량(중가량) ¦ ¦ △T5 ¦ : 적재시 외기온도와 얼음의 온도차, °C ¦ ¦ L ¦ : 냉각재의 이용열량, J/kg ¦ ¦ C ¦ : 화물비열, J/(kg · °C) ¦ ¦ P ¦ : 적재한 실제 중량, kg ¦ ¦ Q ¦ : 얼음의 열교환계수, W/°C ¦ 계산 예로서 냉동 컨테이너에 돼지고기를 적재하여 냉각제 로 사용한 경우는 다음과 같다. | {}
2dcb659e-b104-42fb-80de-28da6371f2c8 | 2권.pdf | 2.11- 18 제 2 편 냉동응용 (1) 알고 있는 값과 측정 값 K= 0.34, A = 35, q= 4, t1 = 42.8, L= 150 △Ti = 15,S= 0.75 W3 = W4 = W5 =0 kg W = 0.34x35x4x15/150= 51 kg W2 = 4x35x15/150 = 14 kg W = 65/0.75 = 86.7 kg 실제의 적재량 118 kg 실제의 소모량 76 kg 76-65=11 kg 의 오차가 생겼기 때문에 실측값을 검토한다. t1 = 44, △T1 = 9.9 그 밖에 고기의 냉각이 있었기 때문에 W3 을 더한다. C= 0.8, P= 3207, △T2 = 2.0 W1 = 0.34x35x44x9.9/150 = 34.5 kg W2 = 4x35x9.9/150 = 9.2 kg W3 = 0.8x3207x2.0/150 = 34.2 kg W6 = 34.5+9.2+34.2 = 78 kg 실제소비량 76 kg 과는 2 kg 즉 2.6% 차이로 거의 같으므 로 양호하게 이용할 수 있다. 그러나 초기의 계산에 비하여 고기를 2.0°C 냉각하여 34.5 kg 을 소비한 것은 적재량의 설 계로서는 만족한 결과 가 아니다. 이 원인은 외기온도가 설계 치(주로 지점에 지나는 평균기온)보다도 낮았던 것, 즉 고기 초기온도가 예상보다 높았던 것에 원인이 있다. 이 계산방식 에서는 차체를 예냉하지 않고(실제로 하지 않는 경우가 많다) 예냉에 필요한 열량에 상당하는 냉각제를 함께 적재하여 도착 할 때까지 소비하는 방법을 취하고 있다. S 는 소비율이고(1-S) 는 냉각능력 유지를 위하여 필요한 잔여비율이다. 냉각제가 자연대류에 의해 소비되는 이상 어쩔 수 없는 일이지만 실제 로는 분할 · 포장 · 배치 등이 다르기 때문에 경험적 값을 사 용할 필요가 있다. S 는 얼음에서 0.5~0.6 드라이아이스에서 0.7~0.9 로 하는 것이 좋다. 연구적인 실험을 제외하면 일상수송에서 계산한 양대로 냉 각제를 적재하는 일은 드문 일이다. 냉각제의 직접경비와 냉 각제 중량만큼 수송경비가 증가하기 때문이다. 특히 냉동품에 이런 현상이 많이 나타난다. 실제로 생선이 전부라고 할 정도 로 계산량을 초과 하여 적재하고 있다. 이는 냉각보다는 상거 래상 이익을 우선으로 하기 때문이다. 4) 냉동차에 의한 운송실태 (1) 생선 : 대부분 물에 담가 두는 방식으로 냉동차에 의해 수송되고 있다. 냉각제의 적재량이 많기 때문에 온도유지에 대한 문제는 적고 생선은 0~2°C 로 도달한다. 적재지에 있어 서 생선의 예냉이 충분하지 않으면 그로 인해 냉각제소비가 많아져 0~2°C 에 도달하는 시간도 늦고 그 중에는 4°C 정도 에서 도달하는 것도 있다. 출발지에서 생선온도는 항구의 조 건에 따라 크게 다르다. 2~3 개 항구에서 초기온도는 0~1 0°C 이었다. (2) 고기 : 냉동 컨테이너에 드라이아이스를 사용하여 수송 하는 경우가 많다. 고기는 선반에 쌓는 것보다 매다는 것이 좋으나 적당한 온도를 유지하면 선반에 쌓아도 고기는 상하지 않는다. 초기온도의 실측값은 -0.5~7.4°C 로 적당한 온도인 0 ~4°C 를 초과 하는 경우가 있다. 그림 28(a)는 냉동기 부착 냉 동 컨테이너로 고기를 수송하였을 때의 온도상태를 나타낸다. 실험을 위하여 매다는 것과 선반에 쌓는 것을 반반으로 적재 하였다. 그림 28(a)의 적하위치 · 방법에 따른 분산은 적고 온 도범위는 적재 시 -0.3~1.3°C, 운송 중 최고 1.0~1.6°C 운 송 중 최저 -0.3~0°C 도착 시 0.5~0.7°C 이었다. 이는 온도 조절기가 ON/OFF 제어되기 때문이다. 예를 들면 10 월 19 일 19 시 ~20 시 40 분 사이의 실온을 연속곡선으로 표시하면 그 림 28(b)와 같다. ![image](/image/placeholder) thermostat : 설정온도 0°C 2°C 1°C 25 외기 평균치 20 16.3 °C 15 °C 안내 10 냉장콘테이너(냉동기부착) 5 실온 0.7°C 1AA 0 돼지고기온도(9 점의 평균) 0.6 °C B 로 확대 5 0 12 0 12 0 12 0 6 10 월 18 일(1968 년) 10 월 19 일 10 월 20 일 10 월 21 일 (a) 5 ON 실온 °C 0 또는 OFF 설정 -1 °C 평균 0.4 C 19:00 19:30 20:00 20:30 10 월 19 일(1968 년) 그림 28 (a) 돼지고기의 운송중 온도, (b) 자동제어된 실온 (b) (3)냉동품 : 냉동품은 종류가 많고 T.T.T(time, temperature, tolerance)도 다르나 수송중의 온도유지에 대해서는 동일하 게 보아도 된다. 철도운송상의 문제점은 화물 적재 초기에 온 도의 분산이 있는 것과 드라이아이스 적재량의 제한으로 일정 한 온도의 유지가 안 된다는 것이다. 그러나 일정온도 유지에 대한 실험으로부터 냉동어육 냉동고등어에 대해서는 수송 중 (72~102 시간)의 온도상승은 품질에 커다란 영향을 미치지 않는다고 알려져 있다. 초기온도가 대단히 잘 유지된 다진 생 선을 대상으로 드라이아이스 계산량 대로 적재한 방식, 출발 지에서 일반적으로 하고 있는 방식, 일반 방식의 운송경비에 | {}
5f8b3ad1-3105-46f2-8865-509e3e89b52f | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 19 X-Axis: 8 월 25 일 (1967 년) Y-Axis: 온도, ᄆ Chart Type: line 6 12 0 14 18 20 28 30 item_01 14.5kg 27.5kg 26.5kg 30.5kg 31.5kg 29.5kg 28.5kg 30.5kg 그림 29 냉동된 다진 생선 운송중의 외기 온도 해당하는 드라이아이스를 적재한 방식의 3 가지에 대하여 수 송중의 온도 측정한 결과 를 그림 29 에 표시하였다. 120 시간의 수송에 의한 온도상승의 평균값은 계산량 적재차 1.5°C, 일반 방식차 10.5°C, 일반 운송경비에 해당하는 드라이아이스를 적 재차 6.5°C 이다. 냉동품 수송에 얼음을 동시에 사용하는 것은 Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 item_01 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton 23W/Ton ¦ ① ¦ 배(Slightly ripenik ¦ pears) ⑩ 사과( . . apples) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 배( 营 ¦ pears) ¦ 바나나(Green bananas) ¦ ¦ ③ 배( N ¦ , Bartlett pears) ¦ ⑫ 사과(Apples) ¦ ¦ ④ 복숭아( " ¦ # Green peachess) ¦ ⑬ 사과(Hard green apples) ¦ ¦ ⑤ 배( 者 ¦ , Wiliiam's pears) ¦ ⑭ 오렌지(Oranges) ¦ ¦ ⑥ 복숭아(Peaches) ¦ ¦ ⑮ 그레이프푸르우트(Grape fruits) ¦ ¦ ⑦ 배( " ¦ " Wiliiam's pears) ¦ ⑯ 포도(Grapes) ¦ ¦ ⑧ 배(Hard green pears) ¦ Bartlett ¦ ⑰ 레몬(Lemons) ¦ ¦ ⑨ 바나나(Slightly ¦ ripening bananas) ¦ ⑱ , ⑲ 감자(White potatos) ¦ 그림 30 청과 물의 호흡열량 여러 가지 방법이 있으나 원칙적으로는 얼음으로 냉동품을 가 열하는 것이 되어 바람직하지 않다. 그러나 그림 29 의 드라이 아이스 량이 부족할 경우, 열차지연, 열차불통과 같은 긴급한 경우의 예방조치로 한다면 나쁜 방법은 아니다. 이 실험수송 에서 계산량 적재방식의 우수성은 알고 있으나 실제는 운송경 비와 동일량의 드라이아이스 753.7 kg 의 절반 이하인 200~ 300 kg 정도가 사용되고 있다. 다시 말하면 그림 29 의 실온 곡선 중 계산량 적재차의 일부분에 팬(fan) 사용이라고 한 것 은 실온의 변동을 제거하기 위해 설치한 팬을 드라이아이스에 불어주어 승화를 한 것이다. 각종 조건의 냉동품 수송에 있어 서의 냉동품의 도착할 때 온도는 실험적인 온도보다 높다. 실 제 적용에 있어 해동온도 이상을 유지하도록 드라이아이스의 적재량을 산정해야 하고 운전에 주의 가 필요하다. (4) 야채 · 과일 : 과일의 종류에 따라 적당한 냉장수송의 온 도는 다르나 0~10°C 가 대부분이다. 따라서 이 온도 영역에 서 운전하는 냉동차나 또는 냉장차 상부의 얼음탱크에 얼음을 사용하는 냉각방식이 적합하다. 생산지 냉각설비 및 소비지 저온흡입 시설이 미흡한 경우에는 호흡열 발생량이 큰 야채와 과일의 품질변화를 방지하기 위하여 상온유지 냉동차 방법이 사용된다. 야채 · 과실의 철도수송 이전에는 통풍차가 사용되 어 왔다. 예를 들면 카튼 박스에 넣은 복숭아는 26°C 에서 적 재되어 평균기온 26°C 에서 53 시간 수송되면 중심부는 38°C 부근까지 상승한다. 냉동차에 적재하여 냉동제로 호흡열만 흡 Chart Type: line Black Red Green Light Blue Cyan Magenta item_01 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) 0N/(100^-1) ¦ ① 배(Pears) ¦ ⑦ 사과(Apples) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 복숭아(Peaches) ¦ 그레이프푸르우트(Grape fruits) ¦ ¦ ③ 복숭아(Peaches) ¦ ⑨ 감자(White potatos) ¦ ¦ ④ 미국포도(American Grapes) ¦ ⑩ 포도(Grape vinif erax) ¦ ¦ ⑤ 사과(Apples) ¦ ⑪ 오렌지(Oranges) ¦ ¦ ⑥ 녹색바나나(Green bananas) ¦ ⑫ 레몬(Lemons) ¦ 그림 31 냉장창고내의 탄산가스량 0.5%를 한계로 하는 신선공기량 | {}
73741e5c-1579-4083-ab6a-6cc229de5190 | 2권.pdf | 2.11-20 제 2 편 냉동응용 입하면 초기온도를 유지한 채 도달하여 품질변화가 방지되고 화물이나 포장에 이슬이 생기지 않는다. 야채나 과일의 냉장 차 수송에 대한 문제점은 수송온도에 대응하는 냉각제의 사용 방법에 있다. 그림 29 와 같이 냉동된 다진 생선 운송중의 외 기 온도 특히 얼음탱크를 사용하는 냉장차의 경우 적재량, 적 재위치, 얼음, 포장 등 경험에 의존하는 요소가 많다. 드라이아이스를 사용할 때는 적재물에서 15 cm 이상 자연 대류를 할 수 있는 공간을 두어 적재물이 얼지 않도록 해야 한다. 드라이아이스를 사용할 경우에는 실내에 탄산가스가 가 득하여 호흡에 의한 자연발생과 함께 수송중의 평균습도가 30~50%에 도달하게 되므로 화물에의 영향을 미리 고려하지 않으면 안 된다. 이것을 고려하여 드라이아이스 간접적인 냉각 방식도 있다. 이 경우와 수냉각의 경우 호흡에 의해 발생한 탄 산가스의 수송 중 평균습도는 화물온도에 따라 5~20%의 범위 를 나타낸다. 호흡에 의해 발생한 수증기는 냉각제에 부착 응결 하여 카튼 박스에 떨어져 적재물을 손상시킬 우려가 있다. 특히 상온유지 수송에서는 온도가 높은 만큼 이런 사고가 발생할 가 능성이 높다. 이는 차폐용 필름과 흡입용의 다공물질을 동시에 사용하여 방지하고 있다. 또한 냉각제를 화물의 위 이외의 위치 에 놓고 응축수를 차량 밖으로 배출하는 것이 이상적이다. 그림 30 및 그림 31 은 각각 청과 물의 호흡열량과 냉장창고 내의 탄산가스량 0.5%를 한계로 하는 신선공기량을 나타낸 것 이다. 5) 철도차량 내부 위생 곰팡이, 박테리아가 생길 수 있는 내부 틈새를 없애고 뜨거 운 물, 소독제, 세제 및 금속광택제와 같은 세척제를 사용하여 차량 내부 청결도를 향상시킨다. 또한 차량 내부는 정기적인 청소를 위해 에어컨(예: 팬, 냉각코일, 응축 팬)에 노출된 장 비 구성요소에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 3. 냉장운반선 3.1 운반선의 종류 운반선은 냉장운반선, 컨테이너선, 벌크적재화물선, 유조선, 액체운반선, 특수화물선 등으로 분류하고 있다. 이 중에서도 식품의 냉동냉장 화물을 운반하는 냉장운반선은 다목적 냉장 운반선, 동결품 전용 운반선, 바나나전용 운반선, 선박 내 창 고의 일부분을 냉장창고로 한 화물선 및 냉장컨테이너선 등으 로 분류하고 있다. 그리고 냉장운반선 중에서도 냉장컨테이너 선을 제외하면 기본적인 시스템은 같다. 본 장에서는 냉장운반선에 대해서만 나타내기로 한다. 3.2 냉장운반선의 수송조건 1) 적재화물의 수송온도 적재화물인 야채, 과일 및 청과 물을 가공하지 않은 상태로 수송하기 위해서는 표 5 와 같이 그 종류에 따라 정상적인 생 리작용을 유지하기 위한 수송온도, 한계온도 및 상대습도 등 이 필요하다. 표 5 에서 한계온도는 어느 온도이상 또는 이하에서 저장품 의 변질 및 저온장해가 발생하는 것을 말하며, 이 경우 상품 으로서의 가치가 저하되거나 잃게 된다. 2) 냉장운반선의 온도범위 운반선 및 그 주위온도 범위는 표 6 과 같다. 단, 운반선 건 조시 특별한 조건이 있을 경우는 그 온도조건에 따른다. 표 5 적재물의 수송 온습도 ¦ ¦ 적재물 ¦ 운송온도, °C ¦ 한계온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 사과 ¦ -1.1~0 ¦ -1.5 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 바나나 ¦ 13.3~14.4 ¦ 11.7 ¦ 85~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 포도 ¦ 0~10 ¦ -0.5 ¦ 80~85 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 레몬 ¦ 3.5 or 13~15 ¦ 2.8 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 오렌지 ¦ 0~1.1 ¦ -0.5 ¦ 85~90 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 서양 배 ¦ -0.5~0 ¦ -1.0 ¦ 85~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 아스파라거스 ¦ 0.5~1.5 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 양배추 ¦ 0~0.5 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 양파 ¦ 0~0.5 ¦ 0 ¦ 70~75 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 호박 ¦ 12 ¦ ¦ 70~75 ¦ ¦ 청 과 물 ¦ 감자 ¦ 3~6 ¦ ¦ 85~90 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 치즈 ¦ 1.0~4.5 ¦ - 1.0~3.5 ¦ 65~70 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 버터(크림) ¦ -4.0~-2.0 ¦ -6.2 ¦ 80~85 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 냉장육 ¦ -1.0~0.5 ¦ -2.0 ¦ 88~92 ¦ ¦ 낙 농 품 ¦ 달걀 ¦ -1.0~0 ¦ -1.0 ¦ 80~85 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 청과 물 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 버터 ¦ -15~-9.5 ¦ - ¦ 80~85 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 육류 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 어류 ¦ -18~-23 ¦ - ¦ 90~95 ¦ ¦ 동 결 품 ¦ 참치 ¦ -45~-50 ¦ - ¦ 90~95 ¦ 표 6 냉장운반선의 주위온도 조건 ¦ 구 분 ¦ 열대해역 ¦ 한냉해역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외기온도 ¦ 35°C ¦ -10°C ¦ ¦ (상대습도) ¦ (70%) ¦ (50%) ¦ ¦ 해수온도 ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ ¦ 상갑판표면온도 ¦ 60°C ¦ -10°C ¦ ¦ 외판온도(수면 상) ¦ 50°C ¦ -10°C ¦ ¦ 외판온도(수면 하) ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ ¦ 기관실온도 ¦ 45°C ¦ 15°C ¦ ¦ 전단격벽온도 ¦ 40°C ¦ 0°C ¦ ¦ 이중저온도 ¦ 32°C ¦ 5°C ¦ | {}
c383e286-7381-4610-8a97-3008679a743d | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-21 3.3 냉장창고의 단열 냉장운반선에 설치되는 냉장창고는 열손실이 크기 때문에 단열계획이 매우 중요하며 적재화물의 종류, 냉장창고 내 계 획온도에 따라 적절한 단열재료 및 두께, 단열구조 및 시공방 법 등을 고려해야 한다. 또한 단열공사 계획에 앞서 냉장창고 의 최저 유지온도, 용적, 냉장창고 외벽면의 결로방지 및 경제 성 등을 조사한 후 계획 및 시공을 하도록 한다. 1) 냉장창고 전체 평균 총괄열전달계수(Um) (16) �U+A�T+ EH,LAT Um W/(m2 · K) EADT 여기서, ¦ Ut ¦ : 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 단열외표면적, m2 ¦ ¦ △T ¦ : 단열벽 외부온도와 냉장창고 내부온도차, K ¦ ¦ Ht ¦ : 갑판의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ L ¦ : 갑판길이, m ¦ 갑판의 열전도계수(�)는 다음과 같이 구한다. (17) 入t Ht = W/(m · K) 1/2, Xt I+ U1+U2 여기서, ¦ 入 ¦ : 강판의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 갑판의 유효두께, m, (t.+g) ¦ ¦ L ¦ : 외판단열두께, m ¦ ¦ U1, ¦ U2 : 갑판상하의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 또한 각 평면 단열벽의 총괄열전달계수(U)는 다음 방정식 (18)과 같다. n⌀f Ut= W/(m2 · K) (☏+ ��+름) (18) 여기서, ¦ 11 ¦ : 갑판 테두리의 영향계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ � ¦ : 갑판의 영향계수 ¦ ¦ f ¦ : 공사시공계수 ¦ ¦ d ¦ : 단열재의 두께, m ¦ ¦ 入 ¦ : 단열재의 열전도계수, W/(m · K) ¦ ¦ a1 ¦ : 냉장창고 내측 열전달계수, W/(m2 · K) ¦ ¦ a2 ¦ : 냉장창고 외측 열전달계수, W/(m2 · K) ¦ 2) 냉장창고 단열의 구비조건 냉장운반선의 단열도 일반 냉동냉장창고의 단열방식과 대 부분 같다고 할 수 있으나 건물이 아닌 선박이므로 특히 다음 과 같은 조건을 구비해야 한다. (1) 냉장창고 내의 바닥은 높이에 따라 하중 및 하역용 포 크리프트의 주행하중에 견딜 수 있는 강도의 단열재로 할 것. (2) 공기냉각기의 받침대, 부속기기의 브라켓(Bracket), 냉 매배관, 브라인 및 제상수 배관, 통풍덕트 등은 가능한 선각과 접속되지 않도록 단열재를 충분히 설치하여 시공을 할 것. (3) 냉장창고 창구의 절연재와 창구 커버와 의 접촉면, 그 외 냉장창고 외부로 통하는 구멍 등의 물이 흐르는 구멍 및 기밀 등은 되도록 열침투를 방지할 수 있는 구조로 할 것. (4) 냉장창고의 바닥은 국부하중에 견딜 수 있도록 할 것. (5) 선박 밑의 만곡부 및 현측 외판은 단열커버를 설치하 거나 또는 물이 결빙되지 않는 적절한 구조로 하고 열침투가 일어나지 않도록 할 것. 3.4 냉장창고의 열부하계산 냉장운반선의 열부하계산도 일반 냉장창고에서와 비슷하나 적재화물의 종류에 따라 냉각시와 보냉시 각각에 대해 계산을 해야 한다. 1) 냉장창고 단열벽으로부터의 침입열량(QR) QH = UmA(t1 -t2) (19) 여기서, QH : 냉장창고 단열벽으로부터 침입열량, W Um : 단열벽의 총괄열전달계수, W/(m2 · K) A : 단열벽 외표면적, m2 t1 : 단열벽 외부온도, K t2 : 냉장창고 내 온도, K 만약, 냉장창고 내에서도 온도조건이 다를 경우는 그 각각 에 대해 계산한다. 2) 적재화물의 냉각열량(Qp) Qp = wats -t2)름 여기서, (20) W : 적재화물 질량, kg C : 적재화물의 비열, J/(kg · K) ts : 적재화물의 적재시 온도, K h : 냉각시간, s 3) 송풍기 및 펌프 등의 발생열량(QF) 순환 송풍기는 냉장창고내 온도에 관계없이 연속운전으로 간주하여, 그 전동기 출력을 냉각시와 보냉시 각각에 대해 다 음과 같이 계산한다. Qp=1000Wh 여기서, (21) W : 적재화물 질량, kg n : 전동기수 | {}
022a4c82-7766-4c78-b32a-ba5d857479b4 | 2권.pdf | 2.11-22 제 2 편 냉동응용 4) 청과 물의 호흡열량(QB)(W) 호흡열은 청과 물의 종류, 상태 및 온도에 따라 상당히 다르 다. 그러므로 냉각시는 적재화물의 초기온도와 냉장창고 설계 온도와 의 평균온도로 열량을 계산하고, 보냉시는 냉장창고 설 계온도로 하여 그림 30 에서와 같이 단위호흡열량을 이용하여 구한다. QB = Gr 여기서, G : 적재화물 질량, kg T : 단위호흡열량, W/ton 5) 환기용 신선공기의 냉각열량(�) 환기용 신선공기량도 호흡열량과 마찬가지로 청과 물의 종 류, 상태 및 온도에 따라 다르다. 일반적으로 신선공기량을 도 입하는 환기회수를 1~30 회/h 로 하여 다음식과 같이 냉각열 량을 구하거나 그림 31 에서 신선공기량을 산출하여 냉각열량 을 계산하는 방법도 있다. (22) 1 요 = Vn(h。 -h) 1 x Vi 3600 여기서, V : 냉장창고내 용적, m2 n : 환기회수, 회/h h。 : 외기의 엔탈피, kJ/kg hi : 냉장창고 내 공기의 엔탈피, kJ/kg Vi : 냉장창고 내 공기의 비체적, m2/kg 그리고 신선공기량 도입시 배열 열교환기(전(全)열교환기) 를 이용할 경우는 위 식에서 배열 열교환기의 효율(n) 0.65~ 0.7 을 고려하여 다음 식과 같이 계산한다. (23) 1 일 = Vn(h。 -hi)(1-7) x vi 3600 6) 총부하 이상의 계산결과 를 적재화물별로 냉각시와 보냉시로 각각 나누어 계산한 값이 1 일 운전시의 총부하 Q�로써 표 7 과 같 이 분류할 수 있다. (24) 이 밖에도 해지 · 코밍, 도어프레임, 벌지(bulge) 코밍에서 의 침입열량, 단열구획외의 브라인관에서 침입열량 및 제상시 의 침입열량 등을 추가로 고려할 필요가 있다. 표 7 적재화물의 총부하 ¦ 청과 물 ¦ 냉각시 ¦ QT= QⒽ+ Qp+ Qp+ QB+ Qu ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 청과 물 ¦ 보냉시 ¦ QT= QⒽ+ QF+ QB+ Qv ¦ ¦ 동결품 ¦ 냉각시 ¦ QT= QⒽ+ Qp+ QF ¦ ¦ 동결품 ¦ 보냉시 ¦ QT= QⒽ+ QF ¦ 3.5 냉장창고의 냉각방식 냉장운반선에 설치되고 있는 냉각방식은 일반 냉동냉장창 고에서 채용하고 있는 방식과 대부분 같다고 할 수 있다. 즉 건식, 냉매액펌프에 의한 강제순환식, 브라인을 이용한 간접 냉각방식이 주로 이용되고 있으며, 이 방식들은 선형, 냉장창 고 용적 및 구획수, 적재화물, 냉장창고 내의 설계온도, 냉동 기계실 위치 등의 조건에 따라 결정된다. 3.6 냉장창고의 냉각 및 제상장치 각 방식의 특징은 육상용 냉동 · 냉장창고 등의 설비설계와 대부분 같으므로 여기서는 생략한다. 1) 압축기 단원 11.3.4 에서 산출한 총부하와 냉장창고 내 설계온도, 각 냉장창고 구획에 대한 적재화물의 혼합 적재조건, 보냉시 의 운전시간 등에 의해 압축기 용량과 대수를 결정한다. 압축 기 대수는 냉각운전시를 기준으로하고 보냉시는 그 중에서 1 대만을 운전하는 것이 일반적이다. 다목적 냉장운반선은 적재화물의 종류에 따라 수송온도가 다르다. 즉 청과 물을 적재할 경우는 0~15°C, 동결품은 -30 ~-20°C 이므로 증발기내 냉매온도는 각각 -8~5°C 와 -38 ~ -28°C 가 적당하다고 할 수 있다. (1) 스크류 압축기 단단압축기는 증발온도 +10~ -40°C 의 범위에서 사용되고 고온에서 효율이 타 압축기에 비해 가장 좋다. 이코노마이저 를 사용하면 증발온도 0°C 및 -40°C 에서 각각 8%와 30%의 냉동능력을 상승시킬 수 있다. 용량제어는 15~100%의 무단 계 제어가 가능하기 때문에 다목적용으로 많이 설치되고 있 다. 또한 증발온도가 -35°C 이하인 동결품 전용선에서는 콤 파운드형 2 단압축기를 설치하도록 한다. (2) 왕복동압축기 콤파운드형 왕복동 2 단압축기를 사용하여 냉장창고 내 온 도가 15~ -20°C 의 운전범위에서 단단 및 2 단압축 운전을 하 도록 한다. -20°C 이하에서는 가능한 한 2 단압축 운전을 하 는 것이 성적계수를 증가시켜 에너지를 절약시킬 수 있다. 동결품 전용선에서 횟감용 참치를 -50°C 이하로 보관하기 위해 R22 용 왕복동식 압축기가 고진공으로 운전되어 효율이 다소 저하 하지만, 일반적인 저온에서의 COP 는 스크류 압축 기보다 약 25% 높다. 2) 압축기용 전동기 압축기용 전동기는 설계증발온도보다 10~15°C 높게 압축 기 축동력을 감안하여 결정하는 것이 좋다. 청과 물 냉장운반 선에서 증발온도가 높을 때 이것을 기준으로 스크류 압축기 및 그 전동기를 결정하는 경우가 있다. 이때는 전류제한장치 (전류차단기)를 설치하여 정격전류 이하에서 운전되도록 압축 기를 자동 언로드 되도록 한다. 3) 공기냉각기와 제상(defrost)장치 다목적 냉장운반선의 공기냉각기(유니트 쿨러, 에어쿨러)는 | {}
2fab0400-ad16-479f-857b-91c09050cfd3 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-23 강관, 강관흰, 알루미늄 흰관을 사용하고 있다. 바나나 등의 보 관과 같이 냉장창고 내 온도가 높은 경우를 제외하면 증발온 도가 0°C 또는 그 이하가 되므로 공기냉각기의 냉각관에 착상 이 발생한다. 착상 두께는 4~6 mm 를 기준으로 하여 그 이상 이 되면 냉각효율이 현저하게 저하되므로 제상을 해야한다. 제상방법은 여러 가지가 있으며, 제상횟수는 적재화물의 종 류, 상태, 화물모양, 냉각시와 보냉시 그리고 냉각기의 사양 등에 의해 결정된다. 일반적으로 신선과 일은 수송 보냉온도가 0~+2°C 정도이므로 냉각관의 냉매증발온도는 -7°C 정도가 된다. 따라서 신선외기를 연속해서 냉장창고 내로 도입할 경 우 착상이 많아지므로 1~2 일에 1 회 정도 제상을 수행하는 것이 좋다. 동결품은 적재를 완료한 후 제상을 실시하고 그 다음 보냉상태에서는 5~7 일마다 1 회 정도로 실시한다. 제상방식은 공기냉각기의 냉각관 외측에 해수를 살포시키 는 것 이외에는 육상의 냉동냉장창고 냉각관 제상방식과 같다 고 할 수 있다. 4) 송풍기 냉장운반선 총 열부하의 25% 정도가 공기냉각기용 송풍기 팬모터에 의한 것이다. 갑판 높이 및 배치공간의 제한으로 육 상에서 이용하는 것 보다 성능효율이 좋다. 일반적으로 가볍 고 소형화하기 위해 축류송풍기의 짧은 케이싱을 사용한다. 팬모터의 회전수제어로써 풍량을 조절하며, 극수 변환방법과 주파수 변환의 인버터방식이 있다. 인버터방식은 운반선 자체 전원주파수로써 운전이 가능하고, 20~60 Hz 사이에서 임의 로 풍량을 조절할 수 있는 장점이 있다. 5) 냉각코일 어선을 포함한 동결품 전용 냉장창고에서 냉각코일은 대부 분 헤어핀(hair fin)코일로써 냉장창고에서 가장 많은 설비중 의 하나라고 할 수 있다. 헤어핀 코일방식은 냉각된 공기의 비중차에 의한 자연대류식이기 때문에 냉장창고 천정에 설치 된 냉각관이 가장 효율이 높다. 코일의 설치는 천정, 벽 등에 설치한다. 바닥에 코일을 배 관하는 냉장창고도 있지만 자연대류식이기 때문에 차가운 냉 기가 냉장창고 위에서 아래로 강하하여 관내온도와 바닥위의 온도차는 작아진다. 따라서 직접팽창식일 경우 열교환량의 감 소로 인해 바닥코일에서 냉매가 완전히 증발되지 않기 때문에 냉각능력이 저하하므로 그다지 좋은 방법이라고 할 수 없다. 6) 브라인 쿨러와 브라인 펌프 간접냉각방식에서 2 차 냉매의 냉각과 그 냉매를 냉장창고 내 냉각기로 순환시키기 위해서는 브라인 쿨러 및 펌프 설치 가 필요하다. 일반적으로 브라인 쿨러 및 펌프와 압축기는 1 대 1 의 독립 된 사이클이다. 따라서 냉동기가 보냉운전하는 경우 압축기 일부만 가동되듯이 브라인 쿨러 및 펌프도 일부만 가동되고 나머지는 정지하게 된다. 3.7 냉장창고내 공기가열장치 냉장운반선이 고위도 해역을 항해하는 경우, 외기온도가 낮 기 때문에 청과 물의 발생열량 및 순환송풍기의 발생열량보다 냉장창고의 방출열량이 더 많아지게 된다. 따라서 냉장창고 내 공기를 가열할 필요가 있다. 이 경우 전열기, 가스, 브라인 등을 이용한 가열장치를 갖춘다. 3. 8 냉장창고내의 공기순환장치 바나나 및 신선하고 상품성이 좋은 과일 수송에는 냉장창고 내의 완전한 온도관리가 이루어져야 한다. 예를 들어 바나나 수송이 2 주 이상의 장기간일 경우 냉장창고 내 공기취출 온도 를 13.2°C 로 설정한다. 만약 ±0.3°C 이상의 편차가 발생하면 황갈색의 변색과 저온장해가 일어나 상품으로서의 가치가 손상 된다. 따라서 냉각공기가 균일하게 분포되어야 한다. 냉각공기 를 공급하는 방식의 대부분은 바닥의 덕트에서 냉각공기를 공 그림 32 냉장창고 내부 냉각공기 순환장치 ![image](/image/placeholder) 적재물 냉각기실 순환송풍기 인 공기냉각기 경사덕트(grading duct) | {}
a7d4a38a-1082-49f5-8b1d-a4b5977ebd72 | 2권.pdf | 2.11-24 제 2 편 냉동응용 급하는 경사덕트(grading duct)방식이다. 그림 32 는 경사덕트를 이용한 냉장창고 내부의 냉각공기 순환 장치를 나타낸 것이다. 경사덕트는 슬릿식과 다공식이 있으며 냉각공기를 균등하게 냉장창고 내에 분포시키기 위해서는 다공식 이 좋다. 냉각공기를 순환시키는 다공식 구멍(blow hole)의 직경 은 16~25 mm 정도이다. 1) 경사덕트 내의 풍속 덕트 내의 풍속은 4~10 m/s 정도이며 전압(��)이 일정 할 경우 덕트 내의 풍속이 저하할수록 덕트 블로워(blower) 의 풍속은 상승하게 된다. 덕트 내 풍속을 낮추기 위해 덕트 단면적을 크게 하면 냉장창 내 용적이 감소하게 되므로 보관 물품 종류 및 냉장상태를 고려하여 결정하도록 한다. 2) 블로워 (blower) 풍속 블로워 풍속은 4~8 m/s 정도로 하며 풍속이 빠르면 순환 송풍기의 소요정압이 증가하여 소요 동력이 증대된다. 3) 경사덕트의 재료 및 강도 덕트의 재료는 목재와 알루미늄 합금제가 대부분이고 탈착 이 가능한 구조로 되어있다. 그림 33 및 그림 34 는 각각 목재 로 된 슬릿식 경사덕트와 다공식 경사덕트를 나타낸 것이다. 바닥의 중량은 냉장창고 높이, 적재화물의 중량에 따라 다 르지만 12.7~24.5 kPa 인 경우 목재의 두께는 20~35 mm 정도가 요구된다. ![image](/image/placeholder) 그림 33 목재 슬릿식 경사덕트 ![image](/image/placeholder) 그림 34 목재 다공식 경사덕트 또한 그림 35 는 알루미늄 합금제 다공식 경사덕트를 나타 낸 것으로써 바닥의 단위중량은 목재의 경우와 같다. 즉 바닥 12.7 ~ 24.5 kPa 인 경우 알루미늄 합급제 형성가공품의 순수 국부두께 2.5 mm, 전체두께 14 mm 의 형상으로 하면 최대 중량 24.5 kPa 에 견딜 수 있다. ![image](/image/placeholder) 14 mm 2.5 mm 그림 35 알루미늄 합금제 다공식 경사덕트 3. 9 제어 · 계측 · 감시경보장치 냉동장치 운전상태의 관리, 제어, 원격조절, 감시경보 시스 템은 기관제어실에 설치된 냉동장치 감시반 및 제어반에 의해 집중관리 된다. 3. 10 부속설비 1) 탄산가스 검지기 냉장운반선으로 청과 물을 수송할 경우 냉장창고 내 공기 중의 탄산가스 농도를 정기적으로 측정하여 신선공기량을 도 입 조절해야 한다. 그 농도를 일정 이하로 유지하기 위하여 탄산가스 검지기를 설치한다. 일반적으로 탄산가스 농도는 0.1 ~1.0%의 범위이지만 사과 및 포도는 각각 최대 2%와 5%이며, 청과 물의 종류와 상태에 따라 상당한 차이가 있다. 밀감류의 적정 탄산가스 농도는 0.1~0.5%이며 이를 유지시 키기 위해서는 냉동장치의 부하도 상당히 증가하게 된다. 탄산가스 검지기는 광파간섭형의 정치식을 사용하며 각 냉 장창고 및 신선공기용의 독립배관에 설치한다. 2) 오존발생기 오존은 산화 및 살균작용이 있기 때문에 적재화물의 양륙 후에 냉장창고 내의 탈취 및 살균 등을 위해 사용된다. 냉장 창고 내를 깨끗이 하기 위해서는 1 m2 당 3~6 mg/h 의 오존 이 필요하고, 청과 물 수송중의 오존농도는 청과 물에 따라 다 르지만 1 m2 당 0.01 ~0.33 mg/h 정도이다. 감귤류는 오존농도가 어느 정도 높은 상태에서도 견디지만 대부분의 과실은 오존농도가 2 ppm 을 초과 하면 상품으로서 의 가치가 저하된다. 특히 지질을 많이 함유한 식품을 수송할 때는 사용하지 않도록 한다. 오존발생기는 안전한 배치를 위 하여 각 냉장창고 마스터 하우스(master house)내에 설치하 고 냉장창고 순환덕트에 독립배관으로 설비한다. 3) 냉매누설 검지기 냉매누설 검지기는 기관실내 냉동기가 있는 곳과 공기냉 | {}
40da880e-0a9c-42f6-85ae-951b8e240a1d | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11- 25 각기실 및 냉동기기 안전밸브가 있는 곳에 설치하며, 자동적 으로 냉매누설을 검지하게 된다. 측정점의 가스농도가 지시 계에 나타나며 설정치를 초과 할 경우 경보장치가 발동하게 된다. 3. 11 냉장설비의 운전보수 다양한 냉장운반선의 냉동설비 운전보수에 대해 다음과 같 이 간단히 요약할 수 있다. (1) 모든 압력계 및 온도계는 정기적으로 점검할 것. (2) 냉동설비업자의 특별한 지시를 제외하고는 증발온도를 높게 유지시킬 것. 증발압력이 저하하면 적재화물의 건조 및 냉장창고내 습도 저하와 관계가 있기 때문이다. (3) 윤활유의 소비량이 평소보다 증가하였을 때는 냉동압 축기의 능력이 저하하고 있다는 것이므로 즉시 점검할 것. (4) 자동제어기기는 화물을 적재하기 전에 작동확인하고 모든 밸브류는 운항시마다 개폐 점검할 것. 5) 냉매의 누설시험 및 제상은 정기적으로 실시할 것. (6) 사용하지 않는 대형압축기는 적당한 시간간격을 두고 시운전을 할 것. (7) 압축기는 제작자의 특별한 주의 가 없는 한 적당한 과 열도를 유지시키면서 운전할 것. (8) 브라인은 허용 PH 값의 범위를 유지하고 건조제는 정 기적으로 점검하여 교환할 것. (9) 냉장창고 내에서 외기로 통하는 부분은 냉각공기의 누 설이 없도록 충분히 폐쇄시킬 것. (10) 새로운 냉동설비의 운전시는 수시로 점검하여 교체할 것 등이다. 4. 컨테이너 4.1 개요 및 수송의 종류 1) 개요 담는 그릇의 용기란 뜻을 의미하는 컨테이너는 화물수송 및 배송에 대단히 중요한 역할을 하고 있다. 컨테이너 수송은 운송, 하역, 보관, 포장 등 물류의 근대화 및 합리화로 해상, 육상 및 항공 등 복합운송의 일관체제를 가능하게 하였다. 컨 테이너는 그 운반되는 화물의 종류 및 방법, 수송기관, 그 외 의 여러 가지 요소에 따라 다양하게 분류되고, 최근에는 다품 종 및 소량, 경량 및 소규모 등 물류의 새로운 시대를 맞이하 여 매년 새롭고 다양하게 수송을 분담하고 있다. 냉동컨테이너는 선박, 자동차, 철도차량, 항공 등 별도로 설 비되는 단열용기와 냉동설비가 일체화되어 화물수송 뿐만 아 니라 이동식 창고 및 예냉장치로도 이용할 수가 있다. 따라서 다목적 용도로 사용 가능하기 때문에 앞으로도 광범위하게 이 용될 것으로 기대된다. 그림 36 은 냉동컨테이너의 전체 구조 도를 나타낸 것이다. 2) 컨테이너 일반 (1) 규격 그림 36 냉동컨테이너의 전체구조도 ![image](/image/placeholder) 문 라이닝 문짝 문틀 단열재 천정 천정판 단열재 측판 천정 레인 스페이서 단열 �전면 상부 천정 라이닝 코너 맞춤 측벽라이닝 스페이서 후면 코너 기둥 전면 후면하부코너맞춤 코너기둥 단열재 전면 바닥레일 바닥 레일 측면기둥 전면하부코너 측판 바닥판 바닥 레일 가로빛장 | {}
4e27c123-c8a0-4315-a605-8a68b9b00b34 | 2권.pdf | 2.11-26 제 2 편 냉동응용 컨테이너는 국제간의 수송이 가능해야 하므로 ISO 규격과 일치해야 한다. ISO-IS668-1973 에는 13 종류의 컨테이너가 있으며 그 중에서도 화물 수송으로 많이 사용되고 있는 규격 은 표 8 과 같다. 그러나 해상컨테이너 수송을 먼저 시작한 미 국의 Matson 사 및 Sea Land 사가 화물 적재율을 높이기 위 하여 표준규격인 ISO 규격 이외의 것(8'-61/2"'x8'x24"와 8'-61/2"x8'x35")을 사용하고 있으므로 앞으로도 화물을 많 이 적재시키기 위하여 ISO 규격과 상이한 컨테이너가 이용될 것으로 사료된다. 그러나 냉동컨테이너도 ISO 규격과 일치해 야 하며 냉동유니트도 컨테이너 규격 내에서 설치되어야 한다. 표 9 는 현재 국제적으로 화물수송에 이용되고 있는 대표적인 냉동컨테이너의 공칭 외형규격을 나타낸 것이다. 표 8 ISO 규격 해상수송 컨테이너의 외형치수 및 중량 ¦ 형 식 ¦ 높이, mm ¦ 폭, mm ¦ 길이, mm ¦ 최대 총중량, kg ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IAA ¦ 2 591 05 ¦ 2 438 05 ¦ 12 192 10 ¦ 30480 ¦ 8'-6"x8'x40' ¦ ¦ IA ¦ 2 438 05 ¦ 2 438° ¦ 12 192 10 ¦ 30480 ¦ 8'x8'x40' ¦ ¦ IB ¦ 2 438°C ¦ 2 438°C ¦ 9 125 io ¦ 25 400 ¦ 8'x8'x30' ¦ ¦ IC ¦ 2 438° ¦ 2 438° ¦ 6 058 10 ¦ 20320 ¦ 8'x8'x20' ¦ ¦ ID ¦ 2 438°C ¦ 2 438°C ¦ 0 2 991 10 ¦ 10160 ¦ 8'x8'x10' ¦ 주)* JIS 에서는 IAA 및 IC 의 2 종류를 규정하고 있다. 표 9 냉동컨테이너의 공칭 외형 규격 ¦ 20' 및 24' 컨테이너 ¦ 35' 및 40' 컨테이너 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 8'x8'x20' ¦ ① 8'x8'x40' ¦ ¦ ② 8'-6''x8'x20' ¦ ② 8'-6''x8'x40' ¦ ¦ ③ 9'x8'x20' ¦ ③ 9'x8'x40' ¦ ¦ ④ 8'-6''x8'x24' ¦ ④ 8'-6 1/2"x8'x35' ¦ (2) 재료 컨테이너의 중요 강도부 재료는 고장력강을 사용하고 코너 맞춤부에는 주강을 사용한다. 기타 보조적인 강도부 재료에는 알루미늄 합금을 사용하는 것이 일반적이다. 그리고 외부에 붙이는 재료로는 알루미늄 합금판, 강판, FRP 합성수지 합판 등을 이용하고 있다. 냉동컨테이너는 외장과 내장 사이에 열 의 침입을 차단하기 위하여 합성수지 등을 사용하고 있다. (3) 강도 컨테이너는 해상 및 육상수송 전후에 목적장소로 이동시키기 위해서는 크레인을 이용한다. 그러므로 여러 가지 형태의 하중을 받게 되므로 외부강체가 충분히 견딜 수 있어야 하며, 영구변형을 일으키지 않아야 한다. 3) 컨테이너 수송의 종류 컨테이너를 수송방법별로 분류하면 다음과 같다. (1) 육상수송 컨테이너 ① 철도컨테이너 화물의 일정한 온도수송을 위한 철도컨테이너는 대부분 냉 장컨테이너이다. 우리나라 및 일본 등 세계 여러 국가에서 기 계식 냉장장치가 없는 보냉식 컨테이너를 철도로 수송하고 있 다. 그러나 최근 일본에서는 철도를 이용한 컨테이너 수송이 활발해짐에 따라 5 톤 및 10 톤 규격의 냉각장치가 부착된 전 동식 또는 차체엔진 직결식으로 가동시키는 냉장컨테이너도 이용되고 있다. ② 자동차용 컨테이너 자동차용 컨테이너는 트럭의 틀(샷시)에 고정시킨 보냉팬 및 냉동 · 냉장팬에 의한 것이 있지만 엄격히 구별하면 이것 은 냉동컨테이너라고 할 수 없다. 트럭수송용 컨테이너로 비교적 많이 이용되고 있는 것은 수퍼마켓, 대형할인점, 외 식사업관련 등에 이용되는 식품이라고 할 수 있다. 일본에 서는 보냉식 또는 기계식 컨테이너로써 0.4 m2 정도 크기 의 cold-rolled-box 라고 하는 것이 이용되고 있다. 우리나 라는 해상 및 육상에서 이용하고 있는 대형컨테이너(6.058 m ~ 12.192 m)를 제외하면 대형할인점 및 백화점, 택배회 사에서 이용하는 보냉식의 소형컨테이너가 대부분이라고 할 수 있다. (2) 해상수송 컨테이너 해상수송컨테이너의 ISO 규격은 표 8 과 같다. 최근 해외 에서 사용되고 있는 것보다 규모가 더 큰 13.5 m 이상의 대형화된 컨테이너도 있지만 국제적으로 아직 범용화된 것 은 아니다. 선박용 컨테이너는 선내 냉동설비에 의해 냉각 시키는 기계식의 집중식이 대부분이지만 컨테이너에 냉풍 출입구가 있는 보냉식도 있다. 컨테이너 부두에서는 타워 유닛 냉동기를 사용하고, 육상 수송시에는 클립온유닛(clip- on-unit) 냉동기를 접속시켜 냉동냉장 화물을 수송하고 있다. (3) 항공컨테이너 항공 컨테이너는 항공기내 배치하기 쉬운 여러 가지 형상 의 보냉식과 축냉식이 있지만 항공기에 탑재시키는 화물의 중 량과 냉각성능을 고려할 때 드라이아이스식이 대부분 이용되 고 있다. 4.2 철도컨테이너 철도수송을 통한 물류환경은 1 차 산업에서 2 차 산업, 2 차 산업으로부터 3 차 산업으로 수송화물의 대상이 변화하고 있 다. 우리나라는 1972 년 수출입 컨테이너 철도수송을 시작한 이래 2006 년에 처음으로 1 백만 TEU 수송을 달성하였다. 이 후 2008 년에 1 185 000 TEU 를 정점으로 하여 2014 년까지 매년 1 백만 TEU 내외의 수준을 유지하고 있는 상황이다. 1) 냉각방식 철도수송을 이용한 저온 수송의 냉각방식은 수송대상물, 총 비용 등을 고려하여 결정해야 한다. 우선 빙장식은 온도제어 가 불가능하므로 냉동식품 수송에 부적합할 뿐만 아니라 적재 된 화물이 융해된 얼음물에 젖을 우려가 있다. 드라이아이스 는 최근까지 철도수송에 사용한 방법이지만 빙장식과 마찬가 지로 온도제어가 불가능하고 온도설정 범위가 저온영역이기 때문에 온도제어가 필수적인 물품에는 적합하지 않다. 그리고 | {}
12a573a3-0ef5-440c-9bf4-83b243592c4b | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-27 ![image](/image/placeholder) 냉동기 6 058(20') 2 438(8') 띠 ... ② 명 500 2 물 물 1 669 2100 1 989 그림 37 전동기 구동방식 컨테이너 냉동기 6058(20') 2 438(8') 입구폭 2 260 0330 350 146 500 688 2 2 650 5 306 ▶1475 1 685 2400 2000 그림 38 엔진 · 전동기 구동방식 컨테이너 축냉식은 장거리 수송시 물품을 냉각시킬 수 없기 때문에 철 도수송에는 부적합하다. 액체질소식은 냉각속도, 온도제어 및 온도범위를 설정할 수 있는 장점이 있지만 장거리 수송시 액 체질소 충전서비스 장소가 한정되어 있기 때문에 일부의 자동 차(트럭)수송에 이용되고 있을 정도로 역시 철도수송에는 부 적합하다고 할 수 있다. 기계식은 온도제어 및 냉각속도를 조 절할 수 있고 온도 설정범위도 광범위할 뿐만 아니라 대부분 의 육상수송(트럭수송)에 이용하고 있어 화물수송에 적합하다 고 할 수 있다. 소형트럭의 압축기방식은 엔진직결식이고 대 형트럭은 서브엔진 직결방식을 채용하고 있다. 2) 냉동방식 냉동기의 구동방식에는 외부전원에 의한 전동기 구동방식, 외부전원과 자체발전 전원 양쪽 다 이용할 수 있는 엔진 · 전 동기 구동방식, 자체발전 전원만으로 구동이 가능한 엔진구동 방식의 3 가지가 있다. 전동기 구동방식은 고내 용적을 넓게 사용할 수 있지만 철도 및 트럭자체에서 컨테이너에 전원을 공급하는 발전설비가 필요하다. 엔진 · 전동기 구동방식과 엔 진구동방식은 전동기 구동방식보다 사용할 수 있는 고내 용적 은 다소 좁지만 어느 곳에서도 사용할 수 있는 장점이 있다. 그림 37 및 그림 38 은 각각 전동기 구동방식 컨테이너와 엔 진 · 전동기 구동방식 컨테이너를 나타낸 것이다. 3) 차량탑재용 전원 전원 탑재가 가능한 차량은 기관차, 화차, 컨테이너 등 어 느 것이나 가능하지만 전원의 설치공간 및 기동성을 고려하여 가장 우수한 방식을 통해 컨테이너에 전원 공급이 되도록 해 야 한다. 그리고 전원은 고장의 경우도 고려하여 이중계통으 로 하고 3 상 220 V 를 공급할 수 있도록 하며, 컨테이너 1 대 당 열부하용량 및 여유율을 고려하여 전체용량을 결정한다. 4.3 해상컨테이너 1) 냉동컨테이너의 종류 해상냉동 컨테이너는 정기화물선에 설치된 냉동화물창고를 컨테이너화 한 것으로, 화물의 냉장 및 냉동수송이 가능하도 록 단열 클로즈드 밴형(closed van type)의 컨테이너에 냉동 유닛을 설치한 것이다. 단열시킨 컨테이너 자체에 냉동유닛을 장착한 냉동유닛 내장식과 냉동컨테이너와 냉동장치를 별도 로 설치하여 단열컨테이너와 의 사이에 덕트를 연결하여 냉풍 을 순환시키는 냉동유닛 개별식 냉동컨테이너가 있다. 또한 부분적이나마 액체질소를 이용한 내장식 냉동컨테이너도 이용 되고 있다. 표 10 은 장착 형태에 따른 대표적인 냉동유니트를 비교한 것이다. (1) 내장식 컨테이너 노즈 마운트(nose-mount)형 및 플래시 마운트(flash mount) 형과 컨테이너 벽의 끝에 냉동유니트가 설치되어 있는 엔드월 (end-wall) 방식 등이 있다. (2) 개별식 컨테이너 크립온(creep-on) 방식이라고도 하며 육상에서는 단열 컨테이너에 탈착(��)하기 쉬운 냉동유니트를 필요에 따 라 설치한다. 해상에서는 중앙방식의 냉동장치로부터 각 | {}
7e05c38a-dd6c-40a4-ad39-e5d5928f69e3 | 2권.pdf | 2.11-28 제 2 편 냉동응용 표 10 장착형태에 의한 냉동유니트의 비교 ¦ 비교항목 ¦ nose mount 방식 ¦ flash mount 방식 ¦ flash mount 방식 ¦ creep-on 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비교항목 ¦ nose mount 방식 ¦ 일체형 ¦ 분리형 ¦ creep-on 방식 ¦ ¦ 장착 개략도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 장착 개략도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 장치구성 장치가 차지하는 공간 컨테이너내부 유효용적 ¦ 1 유니트형 비교적 큼 용적감소 ¦ 1 유니트형 작다 용적 큼 ¦ 2 유니트형 매우 작다 용적 큼 ¦ 1 유니트형 크다 유니트 자체는 컨테이너 용적 을 전혀 점유하지 않는다. 용적 대단히 크다. ¦ ¦ 냉풍 순환성 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ 양호 ¦ ¦ 유니트장치 취탈성 ¦ 양호 ¦ 약간 양호 ¦ 응축기와 증발기 사이의 배관배 선 필요 때문에 약간 불량 ¦ 대단히 양호 ¦ ¦ 서비스 ¦ 양호 ¦ 약간 양호 ¦ 화물적재 상태에서는 증발기측 의 서비스 불가능 ¦ 대단히 양호 ¦ ¦ 유니트 중량 ¦ 가볍다 ¦ 무겁다 ¦ 비교적 무겁다 ¦ 대단히 무겁다 ¦ ¦ 유니트 가격 ¦ 비교적 저렴 ¦ 비교적 고가 ¦ 비교적 고가 ¦ 고가 ¦ 단열컨테이너에 냉풍을 공급하는 방식이다. 2) 냉동컨테이너의 계획조건 냉동컨테이너의 기초적인 사항을 결정할 때는 다음의 여러 가지 사항을 고려해야만 한다. (1) 컨테이너의 크기 6.058 m(20 피트)와 12.192 m(40 피트)에 따라 냉동열부하 가 달라지기 때문에 컨테이너 크기를 우선 고려해야 한다. (2) 고내온도범위 냉동화물(-20°C 전후)과 냉장화물(0°C 전후) 및 항온화물 (정밀기계, 필름 등 20°C 전후)의 고내온도는 화주가 지정하 는 온도를 유지해야만 한다. 일반적으로 냉동유니트는 -2 5°C ~+25°C 범위 내에서 연속적으로 고내온도를 조절할 수 있다. 그러나 최근에 -25°C ~ -40°C 의 저온을 요구하는 화물 도 증가하고 있다. 화물수송 중 정확한 온도를 유지하기 위해 서는 자동기록 장치가 부착된 온도 조절기를 사용하는 것이 바람직하다. (3) 외기온도 냉동컨테이너는 국제간을 운행하기 때문에 열대해역 항행 시 기온 및 일사의 영향을 고려해야만 한다. 또한 공냉운전되 는 일도 있기 때문에 냉동컨테이너의 제작 및 운전 조건 등에 따른 제약도 많다고 할 수 있다. 그러나 항행시 최고 온도를 조건으로 하는 설계는 비경제적이므로 표 11 과 같은 값을 설 계조건으로 하는 것이 바람직하다. 그리고 동절기 저온해역 항행시 청과 물 등의 저온장해를 방지하기 위해 냉동컨테이너 목적온도까지 가열해주어야 하며, 이 경우 주위온도는 -25°C 로 계산한다. 표 11 냉동컨테이너 설계기준온도(외부온도 및 컨테이너 외벽면온도) ¦ 온도조건 ¦ 온도조건 ¦ 온도조건 ¦ 육상 수송시 주간 ¦ 갑판상부 야간 ¦ 선적수송시 (주간 및 야간) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외부온도, °C ¦ 외기 ¦ 외기 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 외부온도, °C ¦ 해수 ¦ 해수 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 지붕 ¦ 지붕 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 측벽 및 후면적 ¦ 일조부 ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 측벽 및 후면적 ¦ 일음부 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 40 ¦ ¦ 컨테이너외 벽면온도, °C ¦ 바닥 ¦ 바닥 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 주) 1) 측벽 및 후벽의 각각 1 면은 일조부, 다른 1 면은 일음부로 한다. 2) 주간 및 야간은 각각 12 시간으로 함. (4) 고내의 환기 냉동컨테이너는 적재화물의 밀도가 높고 공간이 적을 뿐만 아니라 기밀성이 양호하다. 그러므로 청과 물 등 호흡을 동반 하는 화물을 수송할 때 탄산가스는 비교적 단기간에 고농도가 된다. 따라서 컨테이너 내에 신선공기를 순환시켜 고내공기를 배출하고 탄산가스 허용농도로 유지시켜주는 환기장치가 필 요하다. 냉동컨테이너의 기밀성능은 고내압력을 3.33 kPa 로 하였을 때 표 12 의 값으로 규정하고 있다. (5) 응축기 냉각방식 냉동컨테이너는 선창 내에 응축기를 설치하므로 수냉방식을 사용하고 있다. 냉각수는 청수를 사용하고 그 청수를 해수로 냉각시켜 재순환시킨다. 냉각수인 청수온도는 36°C 로 한다. (6) 전원의 종류 | {}
35aa7588-f3a0-43ca-868b-ac17de6f4c10 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-29 냉동컨테이너는 국제간을 운행하기 때문에 전원의 선택은 중요한 문제이다. 국내 및 국외의 육상수송과 해양수송시 전 원 공급에 이상이 없어야 한다. 표 12 냉동컨테이너의 기밀성능 ¦ 종류 ¦ 공기누설량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1A, 1AA ¦ 25 이하 ¦ ¦ 1C ¦ 15 이하 ¦ ¦ 1D ¦ 10 이하 ¦ 비고 : 컨테이너의 내부공기압 3.33 kPa. 표 13 에서 알 수 있듯이 200 V 급 전원과 400 V 급 전원의 양쪽 모두에 지장 없이 운전하기 위해서는 전원 변압기를 사 용하는 것이 가장 일반적인 방법이다. 표 13 주요국가에서 사용하고 있는 전원 ¦ 국가 ¦ 전원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일본 ¦ 220 V, AC, 3⌀, 60 Hz(50 Hz) ¦ ¦ 미국 ¦ 240 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ 영국, 오스트레일리아 ¦ 415 V, AC, 3⌀, 50 Hz ¦ ¦ 유럽 ¦ 380 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ 한국 ¦ 440 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ ¦ ¦ 220 V, AC, 3⌀, 60 Hz ¦ 3) 냉동컨테이너의 열부하 (1) 냉동화물 일반적으로 냉동컨테이너는 최초 설계시 화물을 풀다운 (full down)냉각(냉장 · 냉동화물을 설정온도까지 저하시키는 것)시키지 못하도록 했기 때문에 냉동열부하는 외부침입열만 다음 식(1.25)와 같이 고려한다. Q5⌀xE ALi △T 여기서, (25) Q : 침입열량, kW ⌀ : 나무(베니어판)계수 入 : 단열재의 열전도계수, W/(m · K) Ai : 벽의 표면적, m2 ム : 단열재의 두께, m △T : 벽의 외표면온도와 고내온도의 차, K (2) 냉장화물 ① 외부에서의 침입열 냉동화물의 경우와 같다 ② 화물의 호흡열 청과 물을 수송할 경우는 고려할 필요가 있다. ③ 환기열량 환기에 의한 신선공기 도입시의 열량도 냉각부하로 계산한다. 이상의 3 가지 경우를 냉동부하로 계산하며, 냉장화물인 경 우의 냉동부하는 냉동화물의 2 배 정도가 되지만 냉동유니트 의 냉동능력도 고내온도 상승에 따라 상승하기 때문에 실제로 는 냉동화물 수송시의 냉동부하가 냉동컨테이너 설계시 가장 어려운 조건이다. 또한 냉동부하 계산시 주의 해야 할 사항은 고내공기를 순환시키는 증발기팬(fan)에서 발생하는 열량 및 모터에 의한 열량도 냉동부하로 고려해 주어야 한다. 일반적 으로 냉동유니트에 나타낸 냉동능력은 위의 냉동부하를 제외 한 순수 냉동능력이다. (3) 냉동컨테이너의 방열성능 냉동컨테이너의 방열성능은 ISO 규격에 정해져 있고 컨테이 너의 총괄열전달계수 6.058 m(20 피트)는 26 W/(m2 · K), 12.192 m(40 피트)는 48 W/(m2 · K) 이하로 한다. (4) 냉동유니트의 가동률 냉동컨테이너는 냉동능력 과부족의 지표로서 냉동유니트의 가동률을 이용하고 있다. ISO 규격에서는 외기온도 38°C, 고 내온도 -18°C 조건에서 운전했을 때 냉동컨테이너의 전열(全 �)통과 량은 25%의 여유율이 필요하다고 하였으며, 일본해 사협회(NK) 규칙에는 최고사용 외기온도에서 냉동 및 냉장 화물 수송시 24 시간 동안 냉동유니트가 운전되는 시간은 18 시간 이내로 되어 있다. 그러므로 냉동컨테이너 설계시 필히 참고해야 될 항목이다. 4) 냉동컨테이너가 구비해야 할 사항 (1) 냉동컨테이너설계는 신뢰성, 내식성, 내충격 및 내진성, 내동요 및 내경사성 등을 특별히 고려할 필요가 있다. 또한 전장품 규격박스 및 제어기기를 방수구조로 해야 하며, 수송 화물의 중량 및 용적을 크게 하기 위해 소량 경량화가 되도록 한다. (2) 구동동력은 모터구동, 엔진구동 또는 모터 및 엔진 병 용구동의 3 종류가 있다. 해상에서는 점검, 정비, 보안 및 우천 시 운전 등을 고려하여 모터구동을 하도록 한다. 전원 플러그 는 그 컨테이너의 서비스 구역 및 기항지(부두)의 전원설비에 맞추도록 한다. (3) 공냉 및 수냉 병용의 유니트로 하여 선박의 갑판 또는 선창내의 어느 곳에서도 화물을 적재시킬 수 있도록 한다. (4) 수송대상 화물의 대부분이 냉동화물과 냉장화물이지만 냉동컨테이너는 겸용으로 사용되기 때문에 어떠한 온도조건 에서도 높은 효율로 운전되어야 한다. 중간온도의 수송에서도 온도제어기기 설정을 확실하고 용이하게 변경할 수 있고 자동 운전이 되도록 해야 한다. 현재 사용되고 있는 냉동유니트는 -25°C ~ +25°C 의 범위에서 컨테이너 내의 온도를 임의 로 조 절 및 유지시킬 수 있고 냉각, 가열, 통풍 운전이 가능하다. (5) 고내의 정확한 유지와 균일성 및 기록이 필요하다. 즉 냉장화물은 정확한 온도제어가 필요하므로 일반적으로 ±0.2°C 의 정확도를 요구하고 있다. 냉동화물은 압축기의 ON/OFF 제 어로써 흡입한 공기온도를 설정온도까지 유지시키도록 한다. 현재 사용되고 있는 냉동유니트의 온도제어기 정확도는 ±0. 1°C 이며, -30°C ~ +25°C 범위에서 1 개월 이상의 자동온도 기록이 가능하다. (6) 보안장치 및 표시장치를 해야 한다. 즉 냉동유니트의 안정성과 고장시의 손실을 최소화하기 위해 확실한 안전장치 | {}
22cbfa01-f99a-4468-bf59-ac1fa84b1700 | 2권.pdf | 2.11-30 제 2 편 냉동응용 가 필요하다. 그 부품은 육상 컨테이너에 사용한 냉동유니트 보다 더욱더 신뢰성이 높아야 한다. 그리고 냉동유니트의 운 전 상태는 고내온도범위, 냉동기운전, 제상 등은 운전표시등 으로 판별할 수 있도록 한다. 화물을 선박에 적재할 때는 야 간선박의 운항에 방해되지 않도록 표시등이 소등 가능하도록 하며 원격감시회로를 설치해야 한다. (7) 컨테이너 본체는 ISO 규격에서 정하는 치수, 강도, 성 능에 적합해야 되기 때문에 별다른 문제가 없으나 냉동유니트 는 각 국가의 선급협회에서 정하는 규격대로 설계 및 제작을 해야 하므로 그 요구에 맞아야 한다. 각국의 선급협회로는 NK(nippon kaijikyokai), BV(bureau veritas), AB(american bureau ship- ping) 등이 있으며, 또한 선급협회규격 외에 ASC(australian standard), BS(british standard), DIN(deutsche institute fur normung), CEE(international commission on rules electrical equipment) 등이 있다. (8) 냉동유닛의 가동 소음은 도로운송 차량의 규정에 맞도 록 한다. 4.4 항공컨테이너 항공기의 대형화와 동반하여 항공화물, 승객수화물 및 우편 물 수송에 항공컨테이너 및 팔래트가 이용되고 있으며, 이것 을 일반적으로 ULD(unit load devices)라고 한다. 육상 및 해상 컨테이너는 "문에서 문(door to door)"까지라고 하여 일괄수송용으로 이용하고 있지만, 항공컨테이너는 부분적인 일괄수송(육상, 해상, 항공)용 ULD 와는 달리 "공항에서 공항 (airport to airport)"까지의 항공수송용으로 이용되는 것을 의미한다. 1) 특징 항공컨테이너는 항공기내에 고정시키는 장치에 의해 고정 되고, 내공성 및 안전성을 만족하는 설계가 되어야 한다. 이를 위해 ULD 는 부분적인 종류를 제외하면 항공기 화물실 일부분 으로 간주하고 항공기와 같은 종류의 내공성 요건을 갖추어야 한다. 2) 규격 항공기에 적재한 화물은 다른 항공기로의 이송 등을 고려 해야 하므로 항공기 화물실 상호간에 호환성을 갖는 구조가 되어야 한다. 규격은 IATA(international air transport association) 및 SAE(society of automotive engineers) 등이 중심이 되어 체계화 하였으며, 이것을 ISO 가 심의 하여 국제규격화 하였다. 3) 분류 항공컨테이너는 수송품목의 다양화와 더불어 종류도 증가 하고 있다. 일반화물 및 특수화물용으로 분류하고, 특수화물 용에 냉동수송을 위한 항공 냉동컨테이너가 포함된다. 이 부 분은 부제 1.6 의 항공냉동수송에서 다루기로 한다. 5. 항공냉동수송 최근 항공수송 되고 있는 화물 중 냉동을 필요로 하는 것 은 농산물, 수산물, 축산물 등의 식품류와 의약품, 전자기기부 품 등이 있다. 그 대부분은 0°C ~ +10°C 정도의 냉장수송 및 저온수송이 필요한 것이다 이와 같은 화물을 항공기에 탑재시 킬 때 사용되는 것이 항공용 냉동컨테이너이고, 현재 각국의 항공회사에서 다양한 종류를 사용하고 있다. 항공기 화물 서 비스는 모든 화물 운송 업체 및 여객 항공사가 제공한다. 또 한, 여객항공사는 모든 화물 항공기를 보유하고 있다. 대용량 항공기는 주갑판에서 승객과 화물을 혼합하여 화물 수송 용량을 증가시킨다.(그림 39 과 그림 40) 모든 노선은 정 기 항공편을 유지하므로 화주는 배송 시간을 적절하게 계획하 여 운영할 수 있다. 특별 전세 항공편은 일반 터미널과 생산 지역에 가까운 공항을 이용할 수 있다. 대용량 제트기의 유효 하중 범위의 비교를 그림 40 에 나타내었다. 항공기 화물실은 종래의 벌크(bulk) 적재방식에서 화물의 대부분이 컨테이너방식으로 전환되고 있다. 운송 온도에 민감 한 상품에 대한 산업 표준으로는 국제 항공 운송 협회(IATA) ![image](/image/placeholder) 6-pallet arrangement 300 =⌀= 39587 06 8-pallet arrangement 병원 10-pallet arrangement lower deck arrangement 그림 39 승객/화물 혼합 적재 X-Axis: 거리, 1000 km Y-Axis: 유상차중 Chart Type: line 짙랗한계 유상햐중 = 80Mg 전화물 모든 공간제한 160 kg/m3 item_01 80kg 60kg 20kg 그림 40 대용량 제트기의 유효 하중 범위 | {}
9679b493-55e4-4bf9-a4b3-2329d404f762 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-31 에서 매년 업데이트 되는 Pens liable Cargo Regulations 가 있다. 화주는 IATA 규정을 검토하고 부패하기 쉬운 선적 을 처리하기 위한 구체적인 정보를 얻기 위해 해당 지역의 항 공사에 미리 연락해야 한다. 5.1 냉동화물의 수송방식 항공화물의 냉동수송은 차가운 온도대가 대부분을 차지한 다. 그러나 최근에는 낙농품, 의약품 및 화학제품, 전자제품 등의 지정온도 수송이 증가하고 있을 뿐만 아니라 고급 아이 스크림도 항공수송하고 있다. 냉동화물을 수송할 때는 수송환 경 및 속도, 시간, 화물경로, 크기 등의 요인을 충분히 고려하 여 화물을 최대한 잘 보존시키는 방법으로 수송 냉동온도를 결정해야 한다. 1) 일반 화물컨테이너 수송 일반컨테이너 수송은 하절기 고온 다습한 시기를 제외하 면 신선품을 단시간 내에 수송할 수 있어 국내선에 이용하 더라도 경제성이 충분히 확보할 수 있다. 사전에 수송하고자 하는 화물을 충분히 예냉시키고 컨테이너의 형태 및 길이, 중량, 내용적을 충분히 파악한다. 그리고 항공기에 탑재시 키는 시간을 단축시키도록 하여 냉동화물의 선도를 최대 한 유지토록 한다. 그림 41 은 냉동화물을 수송하는 일반 콘테이너를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 2007(79') 626)6,4,0 1 1 562(61.5') 1 534(60.4')▶ 그림 41 일반화물 컨테이너 과일과 야채는 일반적으로 표면 운송에 사용되는 것과 동 일한 용기에 담아 배송되는데 목재 상자, 여러 유형의 베니어 상자 또는 섬유판 상자가 이용되며 대부분의 꽃 용기는 골판 지로 제조된다. 목재 클리트(cleat)는 일반적으로 화물 상자 내부의 분할기 또는 모서리 보강재이며 강도 보강용으로 사용 된다. 선체가 매우 차가운 표면에 노출 될 수 있는 경우, 외부 클리트는 공간 확보용으로 사용되어 직접 접촉을 방지 할 수 있다. 치자나무와 난초와 같은 특정 꽃은 개별 셀로판 포장 상자 또는 쟁반에 포장하여 주용기에 넣을 수 있다. 단단히 밀봉 된 필름은 고지대로 상승하는 동안 컨테이너에서 공기를 방출 할 수 있도록 최소한 하나의 작은 구멍을 천공해야 한 다. 컨테이너는 팔레트 위에 제작될 수 있으며 내부 항공기 체적을 최대한 활용할 수 있도록 설계된다. 현재 사용 중인 항공사 컨테이너는 국제 항공 운송 협회의 단위 하중 장치 (ULD) 기술 매뉴얼에 설명되어 있다. 대형 여객기의 동체 하 부의 화물실을 제외하고는 항공기용 컨테이너는 비행기의 내 부 용적을 최대한 활용할 수 있는 모양이 아니다. 그 이유 중 하나는 컨테이너를 채우는 개별 패키지가 일반적으로 사각형 이기 때문이다. 또 다른 이유는 보다 쉬운 운송(예 : 모터 트 럭에서 비행기로 또는 그 반대로)을 용이하게 하는 것이다. 표면 탑재 차량 및 선박에 비해 항공기 적재 문 및 불규칙한 항공기 단면적의 크기 때문에 컨테이너 수송시 이러한 절충안 이 필요할 수 있다. 컨테이너 수송은 수동 및 자동 조작으로 크고 밀봉되어 있으며 재사용이 가능한 화물 컨테이너에서 제 품을 이동시키는 시스템이다. 장점으로는 화물의 손상과 도 난, 포장비용 감소, 취급 간소화, 운송료 감축 등의 이점이 있 다. 컨테이너는 항공화물 터미널에 적재되거나 화주의 시설에 적재 될 수 있으며 평판형 트럭 트레일러 또는 철도, 그리고 두 가지 모두를 통하여 항공 터미널로 수송될 수 있다. 2) 단열냉동 컨테이너의 냉동부하 단열냉동 컨테이너는 일반화물 컨테이너와 제반 사양은 같 다. 화물 컨테이너용 단열재 및 냉장 시스템을 설계하기 위한 중요한 조건은 컨테이너가 선적 대기중인 뜨거운 태양 아래에 서 부두에 보관되는 시간이다. 이 조건에서 건구온도는 38°C 의 주변 온도로 가정된다. 도색되지 않은 금속 용기의 평균 외부 피부 온도는 약 45°C 이다. 이러한 조건하에서 고효율 단 열재가 13 mm(공기 재순환 및 잠재적 하중을 고려하지 않 음)로 되어 있는 2.4x2.4x3.0 m 의 컨테이너 내부를 -1.7°C 로 유지하기 위해 약 5 kW 의 냉동이 요구되며 내부를 -18°C 로 유지하기 위해서는 약 7 kW 가 필요하다. 컨테이너와 부 패하기 쉬운 내용물의 온도에 대한 신속한 냉각을 위해(냉동 제품의 사전 동결 가정), 용량이 약 50% 정도 증가해야 한다. ![image](/image/placeholder) 1 780 mm 1780 mm 2070 mm 910x1600 mm 2150 mm 완전한 2 440 mm 문개방 910x1890 mm A. 표준 463L 완전한 3100 mm 2 160 mm master size 문개방 B. 표준 상업용 크기 DC-8 and 707 type aircraft 그림 42 단열 컨테이너의 구성 및 치수 | {}
1d475be3-1c1a-483b-82a7-bb8c88e33844 | 2권.pdf | 2.11-32 제 2 편 냉동응용 신선한 생선, 새우, 굴은 상자 또는 특수 용기에 포장할 수 있 다. 용융된 얼음이 화물 공간으로 떨어지는 것을 방지하기 위 해 항상 주의 해야 한다. 살아있는 바닷가재는 해초가 함유된 단열 용기에 포장된다. 또한 냉동식품은 항상 단열 용기에 포 장한다. 혈액은 특수 제작된 용기에 넣어 운송한다. 또한, 단 열된 가방도 사용한다. 두 개의 단열 컨테이너의 구성 및 수 치는 그림 42 에 나타내었다. 컨테이너 외벽에 단열성이 좋은 재료를 격벽으로 설치한 것 으로써 예냉시킨 화물에 냉각제를 사용하지 않고 수송하는 경 우와 냉동화물에 소요량의 냉각제를 넣어 수송하는 2 가지 방 법이 있다. (1) 냉각제를 사용하지 않는 경우 단열냉동 컨테이너에 충분히 예냉시킨 포장된 화물을 수송 하는 방법이다. 이 때 컨테이너 외부로부터 침입하는 열에 의 해 컨테이너 내 온도가 상승하고 화물의 온도가 높아진다. 화 물의 온도변화는 다음의 방정식(26)으로 구할 수 있다. UAT2 t3 = t⌀ - (t1 -t2)xe 단, (26) ¦ t3 ¦ : T 시간 후의 화물온도, K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t。 ¦ : 수송환경온도, K ¦ ¦ t1 ¦ : 냉동화물의 허용 최고온도, K ¦ ¦ t2 ¦ : 냉동화물의 허용 최저온도, K ¦ ¦ U ¦ : 컨테이너의 총괄열전달계수, W/(m2 . K) ¦ ¦ A ¦ : 컨테이너 전열면적, m2 ¦ ¦ Cu ¦ : 컨테이너 내 열용량, kJ/K ¦ ¦ T ¦ : 시간, h ¦ 그리고 컨테이너로 침입된 열에 의해 냉동화물의 허용최고 온도(t1)에 도달할 때까지의 시간 T, s 은 다음 방정식(27)에서 구할 수 있다. WCp(t1 -t2) T= UA(to - t1 단, W : 수송화물의 질량, kg g : 수송화물의 비열, J/(kg · K) (27) 위 식(27)은 냉각제를 사용하지 않고 냉동화물을 수송할 수 있는 시간의 한계를 나타낸 것이다. 2) 냉각제를 사용할 경우 냉각제를 사용하지 않는 방법으로 수송할 수 없을 경우는 일반적으로 드라이아이스를 사용하여 항공화물을 수송하고 있다. 이 때 냉동화물의 물품 온도를 일정하다고 간주한 드라 이아이스 소요량은 다음의 방정식에서 구할 수 있다. UA(t。 -t1)T C= HR 단, C : 냉각제(드라이아이스) 소요량, kg (28) ¦ HR ¦ : 냉각제(드라이아이스) ¦ ¦ 잠열, J/kg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T : 시간, s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 위 방정식(28)에서 알 수 있듯이 드라이아이스 필요량은 컨테이너의 단열 성능, 주위환경온도, 냉동화물의 온도, 수송 시간 및 드라이아이스 잠열량에 의해 결정된다고 할 수 있다. 그림 43 는 항공화물 수송에 자주 사용되는 단열냉동컨테이너 를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 2 007(79) 626)6.4.0 완탄 1 534(60.4 1 562(61.5') 그림 43 단열냉동 컨테이너 3) 냉각장치부착 냉동컨테이너 수송 컨테이너 자체는 앞에서 나타낸 단열냉동 컨테이너와 거의 비슷하고 외형상의 크기는 일반화물용 컨테이너와 같다. 냉각 장치는 메이커 및 컨테이너의 형식 등에 따라 다양한 종류들 이 부착되어 있다. 최근 사용되고 있는 냉각장치를 부착한 냉 동컨테이너는 수송 중에 항공기 화물실로부터 전력공급을 받 지 못하므로 냉각형 냉각장치이다. 5.2 냉동수송의 종류 많은 상품이 운송 중에 냉동 보관되어야 하며 대부분의 경 우, 패키지식 냉매에 의해 이뤄진다. 물 얼음, 드라이아이스 및 특정한 독점 냉매가 사용된다. 운송 냉장 방법으로 따뜻한 제품을 원하는 운송 온도로 경제성 있게 냉각할 수 없기 때문 에 부패하기 쉬운 품목을 운송 전에 냉각해야 한다. 꽃은 일 반적으로 여러 겹의 종이 또는 단열재로 싸서 물 얼음(얼음이 있는 물)으로 시원하게 유지한다. 얼음(단단하고, 잘게 자르거 나 얇게 썬 형태)은 플라스틱 백에 넣거나 많은 종이로 싸서 컨테이너의 클리트 중 하나에 묶는다. 경우에 따라 얼음을 패 키지에 넣기 전에 얼음을 -18°C 까지 냉각시켜 조금 더 큰 냉 동용량을 얻을 수 있다. 어떤 경우이든 용지는 용융물 흡수에 도움이 되며 화물 공간으로 누출될 가능성을 줄인다. 공기 순 환과 균일한 냉각을 위해 일부 빈 공간은 컨테이너에 남겨둬 야 하며 상자는 공기 순환을 막기 위해 봉인되어야 한다. 밀 폐된 비닐봉지에 얼음이나 물을 넣으면 물방울이 떨어지지만 열린 용기에서 얼음이 녹으면 습도가 높아져 절화에 좋다. 물 에 의해 손상될 수 있는 상품에는 자유 액체가 빠져 나가지 않 | {}
faeddd23-0186-4a83-82e8-f30a67536b0e | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-33 는 포장된 냉매를 사용해야 한다. 물 얼음은 특수 혈액 용기에 서 냉매로 작용한다. 1) 냉동판(heat battery)방식 국제선 냉동컨테이너 시스템으로써 일본에서 최초로 채용 된 방식이다. 그 당시는 드라이아이스의 고가 및 구입이 어려 워 육상수송에 사용된 바가 있는 것을 그림 44 와 같이 항공기 용으로 개발하였다. 그림 44 에서 알 수 있듯이 단열컨테이너 내부의 냉동판과 지상에 설치된 냉동기 유닛을 냉매용 호스로써 접촉시켜 냉동 판을 동결시키고 항공기 수송 중에는 냉동기 유닛으로부터 분 리되는 스프릿(split) 방식이다. ![image](/image/placeholder) 온도자동팽창밸브 0 건조기 교통를 공간 냉각유니트 급속접속기(quick coupling) 그림 44 냉동판방식 컨테이너 및 냉동기 유닛의 사양은 수송조건에 따라 결정되지 만 30 시간 동안 컨테이너 내부온도를 0°C±2°C 로 유지시키고, 컨테이너를 동시에 2~3 대 냉각시키는 능력을 갖추고 있다. 2) 드라이아이스 방식 이 방식은 드라이아이스를 냉각제로 쉽고 값싸게 구입할 수 있게 된 다음부터 각종 국제선용 냉동컨테이너로 개발되었다. 드라이아이스는 냉동 제품 및 신선한 딸기의 냉동을 위하여 광범위하게 사용되며, 그 양은 컨테이너 유형 및 여행의 기간 에 따라 다르다. 때때로 그것은 자체의 냉장뿐만 아니라 물 얼 음의 용융을 늦추고 운송 기간의 끝까지 냉동용량을 확장하기 위해 물 얼음과 함께 사용된다. 매우 낮은 온도로 인해 인접한 꽃이 동결 손상을 입을 수 있으므로 드라이아이스 만을 사용 하는 경우는 거의 없다. 적절한 간격을 두지 않거나 단열이 되 어있지 않은 경우 매우 낮은 온도임으로 인접한 꽃에 동결 손 상을 야기할 수 있다. 화물칸의 적절한 환기가 제공되지 않는 한, 다량의 드라이아이스는 사람과 동물에게 위험한 농도로 이 산화탄소 가스가 축적될 수 있다. (1) 드라이아이스 직냉식 단열된 컨테이너 내부 천정 하단에 설치한 드라이아이스 벙커에 필요한 양 만큼의 드라이아이스를 넣어 화물을 예냉 (+5~ +10°C)시켜 수송시키는 방식이다. 그림 45 에 이 방식을 나타내었으며 수송시간은 5~ 15 시간 정도이고 육류 등의 수 송용으로 대부분 국제선에 이용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 3 175- 2 235 그림 45 드라이아이스 직냉식 2) 드라이아이스 팬 직냉식 1975 년 이후 개발된 것으로 그림 46 과 같이 단열된 컨테 이너 내부에 드라이아이스 벙커를 설치한 것이다. 배터리로 구동되는 팬은 서모스텟으로 제어되고 벙커 내의 드라이아이 스를 강제적으로 승화시킨 냉기가 직접 또는 천정면에 설치한 닥터를 통해 순환된다. ![image](/image/placeholder) 냉각판 드라이아이스 벙커 그림 46 드라이아이스 팬 직냉식 이 냉동컨테이너는 -5~ +10°C 정도의 온도설정이 가능하 지만 드라이아이스 탄산가스가 직접 컨테이너 내부를 순환하 므로 새우 및 전복 등 활어수송에는 적합하지 않다. 3) 드라이아이스 팬 밀폐식 위의 드라이아이스 팬 직냉식을 개량한 것으로써 활동하고 있는 화물 수송을 위해 1980 년 일본에서 국제선용으로 개발 한 것이다. 이 방식은 그림 47 과 같이 탄산가스가 컨테이너 내부로 방출되지 않는 구조로써 컨테이너 내부와 드라이아이 스 벙커를 완전히 차단시킨 것이다. 천정 아래의 밀폐식 냉각 판 내부로 드라이아이스 냉기를 팬으로 순환시켜 냉각판을 냉 각시키고, 이 냉각판의 방사방열에 의해 컨테이너 내부가 냉 각된다. 성능은 팬 직냉식과 거의 같다. | {}
e78c590a-c7ee-45c2-b705-57dc2883eee4 | 2권.pdf | 2.11-34 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 2006 652 1 534 1 562 그림 47 드라이아이스 팬 밀폐식 또한 최근 운항되고 있는 항공기 중에서는 화물실내 온도 그 자체만으로도 보냉이 가능하므로 비행 중에 냉동장치 없 이 화물수송이 가능하다. 즉 냉풍식 냉동컨테이너 방법은 그 림 48 과 같이 출발 및 도착공항의 육상 냉동설비장치에서 덕트로 냉기를 불어넣어 화물을 보냉한다. 현재 이 방법은 운항 중 +4.4°C 의 저온을 얻을 수 있는 보잉 B-747 화물전 용기의 주화물실용과 비행시간이 짧은 국내선용으로 개발되 고 있다. ![image](/image/placeholder) 、 그림 48 냉풍식 컨테이너 5.3 조리실 냉동 항공기 식사는 사전에 지상의 주방에서 준비되며, 주로 항 공기내 취사 시설에서 냉장 보관된다. 비행기에서 음식을 요구 할 때, 운송하는 동안의 냉동은 지상의 주방에서 항공기 조리 실로 트럭에 의해 이송되는 서비스 카트에 드라이아이스로 음 식을 포장하여 제공한다. 조리실 냉동 장비는 승객과 승무원에 게 제공될 때까지 부패하기 쉬운 음식과 음료를 보존하기 위 해 운송기에 설치된다. 미국 공중 위생국(USPHS)은 비행기 조리실에서 운반되는 잠재적으로 부패될 수 있는 음식은 준비 2 시간 이내에 제공되거나 또는 7°C 이하 (USPHS 1964)의 온 도에서 저장해야 한다. 프랑스와 영국을 비롯한 다른 일부 국 가에서는 5°C 이하의 저온이 요구되기도 한다. 미국을 포함하 여 4°C 정도의 낮은 온도의 요구에 대한 논의 가 있는데, 이는 비행기에서의 식품보관을 위한 냉동 용량을 크게 증가시킨다. 드라이아이스는 수송 항공기의 초기 냉각 방식이었으며 오늘날 에도 여전히 사용된다. 짧은 국내선을 운항하는 대부분의 항공 사는 부패하기 쉬운 음식을 비행 후 나중에 제공해야 할 때 일 차 냉동용 드라이아이스를 사용한다. 약 4 시간 이내의 이 방법 으로 부패하기 쉬운 음식에 대한 서비스를 제공할 수 있다. 드라이아이스 냉각의 장점은 다음과 같다: (1) 설치가 간단하다. (2) 조리실과 서비스 카트 사이에 인터페이스가 필요하지 않다. (3) 냉각을 위해 항공기 동력을 소비하지 않는다. (4) 항공기 내부 환경에 낭비되는 열이 없다. (5) 드라이아이스가 증발함에 따라 시스템 질량이 감소한다. (5) 움직이는 부분이 필요 없고 소음이 없다. 드라이아이스의 단점은 다음과 같다: (1) 냉동 효과 는 기계적 냉동만큼 오래 지속되지 않다. (2) 드라이아이스가 고갈된 후에는 냉동 효과 가 중지되므로 추가 드라이아이스로 재포장해야 한다. (3) 온도 성층화가 가능하다: 드라이아이스로 냉각된 서비스 카트 전체에 걸쳐 지속적으로 넓은 온도 변화를 보였다. 자연 대류는 서비스 카트에서 냉각 효과 를 분산시키는 유일한 방법 이므로 공기 흐름 제한, 열악한 단열 및 드라이아이스의 낮은 승화 온도로 인해 내부 전체에서 16.7 K 의 음식온도 변화가 발생할 수 있다. (4) 드라이아이스 장치의 초기 비용은 기계적 냉동 시스템 의 초기 비용보다 적게 들지만, 드라이아이스 장치의 비용은 항공기 수명에 비해 상당히 높다. 드라이아이스의 질량과 비용을 고려할 때. 항공기 연료, 공 기 냉각기 및 지원 장비의 경우 드라이아이스는 기계 냉동보 다 수명주기 비용이 높다. 또한 이산화탄소의 환경적 영향은 항공사 승객에게 주요한 관심사이다. 조리실 근처의 CO2 농도 는 높지만 독성 물질과 는 거리가 멀다. 넓은 항공기와 긴 비행 편은 기계적 냉동 장치의 사용을 증가시킨다. 긴 국내선 및 국 제선을 운항하는 대부분의 항공사는 부패하기 쉬운 음식을 저 장하는 조리실 근처의 기계적 증기압축 사이클 냉동기를 설치 하여 사용한다. 기계적 냉동은 냉동식품 및 음료수 고내의 열 을 제거하여 차가운 환경을 조성하기 위해 항공기 전력을 소 비한다. 이 전력은 냉동 콘덴서의 냉각 공기를 통해 열로 변환 되고 배출된다. 냉동시스템 응축기 팬은 또한 냉각된 공간에서 열을 제거한다. 대부분의 경우, 조리실 칸을 냉각하는 결과 로 나온 열은 항공기 내부에서 냉방으로 제거된다. 그림 49 는 조 리실 냉동의 두 가지 방법과 냉동 장치에서 항공기 공조시스 템으로의 열 및 공기 흐름을 보여준다. 항공기 내부 전력 공급 장치는 고정 주파수 400 Hz 또는 360~900 Hz 의 가변주파 수의 3 상 115 v AC 이다. 전형적인 조리실 냉동 장치는 조리 실의 디자인에 따라 다양한 스타일의 조합으로 설치된다. 다른 장비로는 공기 냉각기, 액체 냉각기 및 갤리 냉동기 삽입 등이 있다. 1) 공기 냉각기 공기 냉각기는 항공기 조리실 (그림 50)의 대용량 냉동 저 장장치에 대한 냉각 및 순환 모듈형 냉각 장치이다. 일반적으 로 냉각용 냉기(증발기 열교환기를 통해 만들어짐)를 공급하 | {}
606a4d46-14e0-412f-aa2b-1f46ff1e3ac7 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-35 ![image](/image/placeholder) 냉장고 음료 냉동기 항공기로의 열제거 기내 냉각 공기 항공기로의 열제거 환공기 공급 냉각된 주변공기의 조리실 냉각 조리실 열제거 냉각장치 배수 그림 49 항공 냉동기용 열전달 개략도 고 유닛에서 폐열(응축기 열교환기를 통해 제거됨)을 제거하 기 위해 팬을 사용하여 열교환기를 통해 공기를 이동시키는 냉각 장치를 사용한다. 냉각된 공기는 조리실의 음식 보관 구 역으로 보낸다. 폐열을 운반하는 기류(배기 공기)는 기내 환경 제어 시스템에 영향을 미치지 않고 방산 될 수 있는 지역으로 이송되어 배출된다. 이 장치는 조리실 칸 및 카트에서 예냉된 내용물(음식 및 음료)의 온도를 유지할 수 있다. 공기 냉각기 는 하나 이상의 조리실에서 원격으로 설치될 수 있다. 하나 이 상의 에어 덕트를 통해 조리실 칸에 냉기를 공급한다. 공기 냉 각기는 일반적으로 증발기, 압축기, 응축기 및 열팽창 조절 장 치의 4 가지 주요 기본 구성 요소가 있는 직접 팽창 시스템으 ![image](/image/placeholder) 강력 용기 증발기 공기 출구 증발기 공기 입구 응축기 공기 출구 응축기 기본 용기판 공기 입구 로 설계된다. 나머지 공기 냉각기는 증발기 공기 및 응축기 공기를 위한 내부 덕트와 팬으로 구성된다. 직접 팽창 시스템에서, 공기는 냉매가 증발기의 관 및 핀을 통과 함에 따라 직접 열교환기에 의해 냉각된다. 냉각된 공기는 조리실 덕트 시스템을 걸쳐 팬 에 의해 증발기에서 조리실 또는 냉각된 카트로 재순환된다. 냉각 수요는 공기 냉각기의 작동을 제어하는 전자 제어 시스 템에 의해 모니터링 된다. 제상 사이클은 증발기에서 얼음이 쌓이는 것을 방지하기 위해 정기적으로 작동된다. 공기 냉각 장치는 일체형이며, 모든 기계 및 전기 구성 요소가 하나의 장 치에 들어 있다. 서비스 카트 및 냉동실에 냉방용량은 351 에 서 2 460 W, 47.2~212.4 L/s 의 냉각된 공급 공기가 있다. 상업용 항공기에는 2 가지 유형의 강제 공기식 냉장 카트가 사 용된다. 하나는 air-through 이고 나머지는 air-over 방식이다. 일반적으로 이 카트는 음식이나 식료품의 보관, 분배, 유통에 사용되기 때문에 이러한 방식이 제일 유용하다. 이 두 가지 유 형의 카트에를 가지고 세 가지 표준 강제 공기 조절 냉동시스 템에 대한 설계 방법이 있다. 2) air-through 냉각방식(그림 51) 이렇게 널리 사용되는 시스템에는 각 카트마다 2 개의 밸브 매니폴드가 필요하다. 하나는 냉기 입구용이고 다른 하나는 온 기 출구용이다. 이 밸브 매니폴드는 조리실과 카트 사이의 인 터페이스 장치 역할을 한다. 공기 덕트에서 냉기는 카트와 덕 트의 입구와 출구 밸브 매니폴드를 통해 카트로 직접 순환되 고 저장된 음식물에 분사되어 강제 대류로 온도를 낮춘다. 장 점으로는 부패하기 쉬운 음식 온도가 일시적으로 한계를 초과 하면 급하게 냉동 할 수 있다는 것이다. 이 시스템은 또한 기 그림 50 항공기 칠러 | {}
4dd1b60e-f140-49a8-bcc8-e609c7d028a6 | 2권.pdf | 2.11-36 제 2 편 냉동응용 류를 많이 만들어야하기 때문에 더 복잡하며, 에어 덕트와 카 트 벽을 통한 열전달과 누설, 기류 제한의 손실(예: 냉각, 기 류, 압력, 온도)이 더 많이 발생한다. 이상적으로는 고효율의 절연 카트가 사용되어야 한다. 이 시스템은 일반적으로 에어 오버(air over) 냉각시스템보다 더 많은 냉방용량을 필요로 한다. ![image](/image/placeholder) 응축기 공기 냉동시스템 -A 공기 공기 냉각기 냉각기 각 서랍 냉동기 전자가 불필요한 냉동카트 냉동카트 냉동카트 냉동카트 공간 요 LA a. A-A view b. front view 그림 51 air-through 냉각방식을 이용한 항공기 주방 냉각 시스템 3) air-over 냉각방식(그림 52) 이 시스템의 가장 큰 장점은 공기 덕트와 카트 사이에 인터 페이스 밸브 매니폴드가 없다는 것이다. 이러한 매니폴드는 일 반적인 누수 원인이기 때문이다. 에어 오버 냉동방식 (air-over system)은 밀폐된 카트에 공기를 분배하고, 차가운 공기로 서 비스 카트를 뒤덮고 저장된 음식물과 카트의 외부 표면 사이 의 온도 차이를 발생시킨다. 카트는 절연된 문으로 둘러싸여 있으며 문 잠금장치 또한 비교적 잘 밀봉되어 있다. 냉각은 카 트 벽을 통한 전도 및 카트 내부의 자연 대류에 의해 발생한 다. 이러한 시스템은 단위 냉동용량당 냉각될 수 있는 부패하 기 쉬운 물품을 고려할 때 구조가 간단하고 더 효율적이다. 이 는 서비스카트의 음식물이 차가운 공기와 분리되기 때문입니 다. 그러나 급냉각 성능이 매우 떨어진다. 이러한 시스템은 냉 각된 공기를 확보하기 위해 복잡한 칸막이 구조를 요구하는데 이를 위하 이 시스템은 각 칸에서 균등하게 분배된다. 이러한 시스템 유형의 장점은 air-through 냉각방식을 위해 제작된 서비스카트는 air-over 냉동용으로 설계된 조리실에도 사용할 수 있다는 것이다. 4) air-draw-through 냉각방식 이 시스템은 제한적으로 사용된다. air-through 카드는 air-over 칸에 카트 문을 열어둔 채 설치된다. 이 시스템은 air-over 냉각방식과 air-through 냉각방식 장점을 가지고 있 는데 이는 air-through 냉각방식의 풀다운 기능과 air-over 시 스템의 냉방용량 감소이다. 음식과 음료를 차게 유지하는 또 다른 방법은 조리실에 내장된 냉장실을 이용하는 것이다(그림 50-52 참조). 냉각된 공기는 공기 냉각기에 의해 순환된다. 공 ![image](/image/placeholder) 응축기 공기 냉동시스템 -A 공기 공기 냉각기 냉각기 각서랍 냉동기 전자가 냉동카트 냉동카트 냉동카트 냉동카트 불필요한 공간 �A a. A-A view b. front view 그림 52 air-over 냉각방식을 이용한 항공기 주방 냉각 시스템 기 냉각기는 단일 또는 다중 조리실 냉각 요구를 충족시키기 위해 쉽게 설치되도록 설계되었다. 여러 개의 공기 냉각기를 설치하여 항공기의 여러 조리실을 동시에 충족할 수 있다. 조 리실 음식 칸에 공급되는 차가운 공기의 온도는 음식과 채소 가 동결되는 것을 막기 위해 물의 빙점보다 높아야 한다. 조리 실 음식 칸의 상한온도는 각 국가별 항공기 음식 서비스의 규 정에 따라 다르며, 일반적으로 4°C 또는 7°C 로 조절된다. 공 기 냉각기의 응축기는 냉동 시스템 및 냉각기 내의 다른 열 발 생원으로부터 응축된 온열 공기를 배출하는 응축기 팬에 의해 냉각되는 것이 바람직하다. 인클로저는 응축기 팬에 의해 생성 된 부압을 이용하여 선실 배기 덕트 시스템에서 고온의 공기 를 배출하고 응축기를 냉각시키기 위해 인클로저로 실외 공기 를 끌어 들인다. 공냉식 응축기의 냉각 효율을 높이기 위해, 축류 팬을 이용한 조리실 냉각 부스터 팬 시스템을 항공기에 설치하여 조리실에서 냉각장치로 강제 순환 공기를 공급할 수 있다. 6. 선박냉동 선박은 사람 또는 물건을 적재하고 물에서 항해하는 구조 물로 정의 할 수 있는데, 선박은 부양성, 적재성, 이동성 등의 특징을 가지고 있다. 선박의 종류는 사용 목적에 따라 상선, 군함, 어선, 특수선, 화물선(cargo ship), 조선(��, tanker) 등으로 분류할 수 있다. 이 중 상선의 경우에는 그 종류가 객 선(passenger ship), 화물선(cargo ship), 유조선(tanker) 등으로 사용목적에 따라 분류되고, 군함은 전함(battleship), 순양함(cruiser), 구축함(destroyer), 항공모함(aircraft car- rier), 잠수함(submarine), 순시정(patrol ship) 등으로 분류 된다. 어선에는 어획물의 종류와 어획 방법에 따라 선미트롤 (stern trawler), 기선저인망어선(bull trawler), 참치연승어 선(tuna long liner), 유자망어선(gill netter), 모선(mother ship), 운반선(fish carrier), 건착망어선(purse seines), 공 모선(factory ship) 등의 종류가 있다. 또 특수선에는 병원선 (hospital ship), 해난구조선(salvage ship), 소방선(fire ship), | {}
c6061d6b-575b-4070-bca2-a13b3414c229 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-37 표 14 외기온도 ¦ 구 분 ¦ 항행구역 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 항행구역 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 페르시아만, 인도, 동남아 ¦ 35 ¦ 70 ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 열대지역 ¦ 32 ¦ 70 ¦ ¦ 하기 외기 ¦ 일반지역 ¦ 30 ¦ 70 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 북미구역 ¦ -20 ¦ 50 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 유럽, 북해도 ¦ -10 ¦ 50 ¦ ¦ 동기 외기 ¦ 일반지역 ¦ 0 ¦ 50 ¦ 주) 1) 하기 외기의 온도규정 기준은 하기 최고온도 월을 정하고, 그 해 당월의 일 최고 월 평균 온도를 기준 한 것이며, 동기외기온도의 온도규정 기준은 동기최저온도 월을 정하고 그 해 당월의 일 최 저 월 평균 최저온도를 기준 한 것임. 표 15 냉각해수온도, °C ¦ 적용 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 항해선 ¦ 32 ¦ ¦ 국내항로 항해선 ¦ 27 ¦ 표 16 주위온도, °C ¦ 주위조건 ¦ 구역 ¦ 외기온도 35°C 기준 ¦ 외기온도 32°C 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 갑판(직사광) ¦ 60 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 갑판(그늘) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 벽(직사광) ¦ 50 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 태양의 복사열을 받는 면 ¦ 벽(그늘) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 선실 ¦ 35 ¦ 32 ¦ 외기 온도로 함 ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 거주구 통로 ¦ 실온+5 ¦ 실온+5 ¦ ¦ ¦ 비공조 구역 ¦ 기관실 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 공조구역 ¦ 공조기실 ¦ 30 ¦ 27 ¦ ¦ 표 17 식료저장고내 유지온도, °C ¦ 구 역 ¦ 평균온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ 기타 규정온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 역 ¦ 평균온도, °C ¦ BOT1) ¦ SDS2) ¦ NR3) ¦ ¦ 육 류 ¦ -8 ¦ -7.8 ¦ -5 ¦ -12 ¦ ¦ 생 선 ¦ -8 ¦ -7.8 ¦ -5 ¦ -12 ¦ ¦ 채 소 ¦ 2 ¦ 1.7 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 로 비 ¦ 8 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦ 주) 1) BOT : Board of Trade, The merchant shipping 2) SDS : 조선설계기준 3) N.R : Sea worthiness of ships, Norwegian Regulation 4) 최근의 일반적인 설계기준은 육류/생선은 -18°C, 채소는 4°C, 로비는 5°C 로 설정한다. 도선(pilot ship), 순시선(patrol craft), 차도선(ferry boat), 부선(barge), 예인선(tug boat), 쇄빙선(ice breaker), 공작 선(factory ship) 등이 있다. 화물선의 경우에도 컨테이너선, 바지 운반선, 목재 운반선, 시멘트 운반선 등 적재화물에 따라 선종이 여러 종류로 분류되며, 유조선의 경우 역시 유제품 운 반선, 화학제품 운반선, LNG(liquefied natural gas) 운반선 등으로 분류된다. 이 외에도 해양법규, 선형 등에 의한 구분에 따라 여러 종류의 선박들로 분류되지만, 각 선박의 냉동장치 시스템은 반드시 선박의 용도와 사용목적에 적합한 시스템이 적용되어야 한다. 또한 선체의 선형, 적재성, 이동성 등을 고려 한 냉동장치의 설계가 이루어져야 하고, 선박의 종류에 따라 그 선박이 가지는 고유의 특징인 적재능력, 속도, 안전성 등에 부합하는 냉동장치의 설계가 이루어져야 한다. 따라서 선박 냉동장치를 설계하기 위해서는 선박의 종류와 사용목적 외에 대상선박의 구조와 특성을 잘 이해하고, 대상 선박의 조선 기술적인 사항까지도 알아야만 목적에 가장 부합 하는 이상적인 냉동장치의 시스템을 설계할 수 있을 것이다. 이와 같은 냉동장치의 설계에 있어서 냉동기의 용량과 압 력용기, 관련기기 및 부품, 방열 등의 선정을 위한 기초적인 계산이 열량계산이다. 열량계산을 수행하기 위해서는 선박의 종류, 항해구역, 항해기간, 규정선급 등을 파악하고 선박의 주 위온도, 외기온도, 해수온도 등을 정하여야 하며, 이로부터 냉 동부하(refrigeration load)를 산정한다. 이에 본고에서는 주 로 어선을 중심으로 선박의 냉동장치 설계에 적용될 수 있는 냉동부하 산출에 대한 설계기준을 서술하고자 한다. 6. 1 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기본 냉동장치의 설계는 대상선박에 따라 그 시스템이 달라지며, 냉동방식과 냉각방식 등을 여러 가지로 설계할 수 있다. 앞에서와 같이 많은 종류의 선박일지라도 일반적으로 선실부 외의 식료저장을 위한 냉동장치의 설계나 대상화물의 사용목적에 따른 냉동장치의 설계는 냉동 용량의 크고 작음 외에는 특별한 시스템이 요구되지 않는 일반적인 냉동장치의 설계가 가능하다. 하지만 어선의 경우에는 어선의 종류와 어획물의 종류에 따라 냉동장치의 설계는 여러 방식으로 다양하고 복잡해지는 시스템이 된다. 즉, 어획물의 특성에 따라 동결되는 시간과 동 결속도, 동결방식의 선정 등은 대상어획물의 어가와 직결되는 매우 중요한 요소이며, 동결과 보냉을 장기간 유지할 수 있는 기계적인 냉동장치와 동결방식, 보냉방식, 그리고 방열설계 등이 적절한 균형을 이루는 설계 및 설비가 가장 중요한 핵심 기술이 되는 것이다. 6.2 선박 냉동장치의 설계 기준 1) 온도조건 설계를 위해서는 여러 가지 온도조건 등이 먼저 설정되어 야 하는데, 외기조건에 대해서는 표 14, 냉각해수온도에 대해 서는 표 15, 주위온도에 대해서는 표 16 에 각각 나타내었다. 식료저장고내 유지온도 기준은 표 17 과 같다. | {}
4547a70b-1917-4f7a-88c7-3f00d342805e | 2권.pdf | 2.11-38 제 2 편 냉동응용 2) 냉장고 용적의 결정 육류 저장실, 생선 저장실, 야채 저장실의 용적 VG, m2 는 식료의 소요량, 항해구역 기항지에서의 선적량 등을 고려하여 다음 방정식(29)에 의해 선정된다. VG = KVNAV 여기서, K : net 용적과 gross 용적의 비율(표 18) △V : unit cooler 및 기기의 용적(unit cooler 1 대당 1 m2 를 공제함) 표 18 Net 용적과 Gross 용적의 비율 K ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육 류 ¦ 1.2 ¦ ¦ 생 선 ¦ 1.2 ¦ ¦ 채 소 ¦ 1.1 ¦ ¦ 로 비 ¦ 1.05 ¦ VN 은 다음과 같이 계산된다. VN = grN 여기서, (30) ¦ g ¦ : 1 인당 식료 필요량, kg/(인 · 일)(표 19) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 식료품의 적재계수, m2/kg(표 20) ¦ ¦ N ¦ : 승무원수, 명 ¦ 표 19 1 인 1 일당 식료필요량 g, kg/인/일 ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 국내선 ¦ 외국선 ¦ ¦ 육 류 ¦ 0.21 ¦ 0.41 ¦ ¦ 생 선 ¦ 0.30 ¦ 0.10 ¦ ¦ 채 소 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 표 20 식료품의 적재계수 T, m2/kg (29) ¦ 구 분 ¦ 기준값 ¦ 기준값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 대형 ¦ 기타선 ¦ ¦ 육 류 ¦ 0.049 ¦ 0.014 ¦ ¦ 생 선 ¦ 0.033 ¦ 0.008 ¦ ¦ 채 소 ¦ 0.031 ¦ 0.013 ¦ 로비의 용적 VL, m2 은 다음 식으로 계산된다. 3) 로비의 용적 VL = AH (.31) A : 로비 측에서 열리는 문의 수에 대한 바닥 면적, m2 (표 21) H : 로비의 실 높이, m 여기서, 표 21 로비 측에서 열리는 문의 수에 대한 바닥면적 A, m2 ¦ 문수 ¦ 바닥면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 4.0 ¦ ¦ 2 ¦ 5.5 ¦ ¦ 3 ¦ 7.0 ¦ ¦ 4 ¦ 8.5 ¦ 4) 어획물의 동결 표준 (1) 어류의 초온(��)과 종은(��) 어선의 경우 어획물의 초온은 어류가 경직되기 전에는 조 업해역의 수온으로 정하고 경직 후에는 약 10°C 상승되는 것 으로 하며, 어획부터 처리까지의 시간이 일정하지 않은 경우 에는 어류의 초온은 수온+5°C 로 한다. 종온은 해당 어획물의 용도와 냉각방식, 동결방식에 따라 10°C 에서부터 -60°C 로 한다. 표 22 어종별 물성값 ¦ 물성값 ¦ 물성값 ¦ 참 치 ¦ 새 우 ¦ 오징어 ¦ 대 구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수분 (X) ¦ 수분 (X) ¦ 71.5 ¦ 81.4 ¦ 80.3 ¦ 81.0 ¦ ¦ 유분 (Y) ¦ 유분 (Y) ¦ 2.4 ¦ 0.3 ¦ 1.0 ¦ 0.6 ¦ ¦ 비중, kg/m3 ¦ 동결 전 (P1) ¦ 1080 ¦ 1050 ¦ 1060 ¦ 1055 ¦ ¦ 비중, kg/m3 ¦ 동결 후 (P2) ¦ 1202 ¦ 990 ¦ 990 ¦ 990 ¦ ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 동결 전 (C1) ¦ 3.43 ¦ 3.68 ¦ 3.64 ¦ 3.68 ¦ ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 동결 후 (C2) ¦ 1.93 ¦ 1.97 ¦ 1.97 ¦ 1.97 ¦ ¦ 동결 전, °C ¦ 동결 전, °C ¦ -1.25 ¦ -2.5 ¦ -2.25 ¦ -1.0 ¦ ¦ 동결잠열, kJ/kg ¦ 동결잠열, kJ/kg ¦ 239.45 ¦ 272.66 ¦ 268.97 ¦ 271.32 ¦ ¦ 열전도율, W/(m · K) ¦ 동결 전 (X1) ¦ 0.88 ¦ 0.88 ¦ 0.85 ¦ 0.88 ¦ ¦ 열전도율, W/(m · K) ¦ 동결 후 (X2) ¦ 1.59 ¦ 2.20 ¦ 1.95 ¦ 2.16 ¦ | {}
78583a2d-a32b-4a1e-92ff-f506f7e2f7e7 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-39 (2) 어종별 물성값 어획물의 열량계산에 필요한 비열(specific heat)과 잠열 (latent heat) 등은 표 22 에 준해 계산된다. 5) 어창의 침입열 어창 및 동결실 등에서 외부로부터 침입하는 열의 통과 율 은 방열의 두께, 방열재 및 시공 상태에 따라 다르지만 설계 표준치는 표 23 을 참조하여 적용할 수 있다. 열관류율 K, W/(m2 . K)는 다음 식(32)에 의해 계산할 수 있다. 표 23 방열두께에 따른 열관류율, W/(m2 · K) ¦ 방열두께, mm ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 0.69 ¦ 0.84 ¦ 1.05 ¦ ¦ 150 ¦ 0.47 ¦ 0.56 ¦ 0.7 ¦ ¦ 200 ¦ 0.35 ¦ 0.42 ¦ 0.52 ¦ ¦ 250 ¦ 0.29 ¦ 0.35 ¦ 0.42 ¦ ¦ 300 ¦ 0.23 ¦ 0.28 ¦ 0.35 ¦ 주) A 는 방열시공이 양호할 경우 B 는 방열시공이 A 보다 약할 경우 C 는 방열시공이 열악할 경우 1 1 피마음 1 k = + a。 a 从 (32) 여기서, ¦ a。 ¦ : 외면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알 ¦ : 내면 열전달율, W/(m2 · K) ¦ ¦ 8 ¦ : 방열재의 두께, m ¦ ¦ 入 ¦ : 방열재의 열전도율, W/(m2 · K) ¦ ¦ mL ¦ : 공기층계수(= 5.4) ¦ ¦ � ¦ : beam, stiffner 의 크기 및 구조물의 보정값 ¦ 위 계산식에서 a。는 통상적으로 폭로부일 경우에는 30, 엔진 케이싱 부위는 12 로 선정할 수 있고, ai 는 8 로 선정할 수 있다. 6) 전동기 등의 열손실 동결실이나 냉장실 내부에 설치된 모든 전동기와 조명 등 의 열손실은 다음 식에서 산출한다. (1) 전동기 열량 Qm, kW 산출 1 Qm = (V3IV)x 역률 x x 1000 24 여기서, (33) I : 전류 V : 전압 t : 사용기간 (2) 실내조명등의 열량 일, kW 산출 1 Q = Wx 1000 24 (34) 여기서, ¦ W ¦ : 조명등의 ¦ 용량, ¦ W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 사용기간 ¦ ¦ ¦ 7) 환기에 의한 열손실 어창이나 동결실 등에 출입하는 횟수에 따라 환기에 의한 손실 열부하 Qa, kW 는 다음 식(35)에 의해 산출한다. 8=Nyxie-i v。 (35) 여기서, ¦ N+ ¦ : 환기횟수, R/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V, ¦ : 창 내용적, m2 ¦ ¦ io ¦ : 외기의 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ is ¦ : 실내공기의 엔탈피, kJ/kg ¦ ¦ vo ¦ : 외기의 비체적, m2/kg ¦ 8) 작업원 등의 열손실 실내에서 작업하는 작업원에 의한 열손실 Qw, kW 은 다음 과 같이 계산한다. & = Nm ⌀16Ft (36) 여기서, ¦ Nm ¦ : 작업원수, 명(표 24) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ % ¦ : 작업원 1 인당의 발생열, W/인(표 25) ¦ ¦ Ft ¦ : 작업시간 계수(표 24) ¦ ¦ 어선종류 ¦ 실명 ¦ Nm, 명 ¦ Ft ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 참 치 ¦ 동결실 ¦ 2 ¦ 0.1 ¦ ¦ 참 치 ¦ 준비실 ¦ 1 ¦ 0.17 ¦ ¦ 참 치 ¦ 어창 ¦ 4 ¦ 0.06 ¦ ¦ 트롤선 ¦ 준비실 ¦ 2 ¦ 0.15 ¦ ¦ 트롤선 ¦ 어창 ¦ 3 ¦ 0.08 ¦ ¦ 새우 트롤선 ¦ 준비실 ¦ 2 ¦ 0.08 ¦ ¦ 새우 트롤선 ¦ 어창 ¦ 2 ¦ 0.04 ¦ 표 24 Nm 과 F 의 값 표 25 작업원 1 인당의 발생열, W/인 ¦ 실온, °C ¦ 0 ¦ -5 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 인당의 발생열 ¦ 279 ¦ 302 ¦ 390 ¦ 419 ¦ 448 ¦ 477 ¦ 506 ¦ 535 ¦ 529 ¦ 9) 부하의 합계 (1) 어창 및 냉각실의 부하 8, kW 어창 및 냉각실의 부하는 다음과 같이 각종 열량의 합으로 계산된다. | {}
2d11db4b-6dff-4966-8a19-5a12e94dcc14 | 2권.pdf | 2.11-40 제 2 편 냉동응용 & = Q+Q+ Qm +9+0+0 (37) 여기서, & : 어창의 침입열, kW 용 : 어획물의 어창온도의 냉각열, kW Qm : 전등기 등의 열손실, kW Q : 실내조명등의 열손실, kW Qa : 환기에 의한 열손실, kW Qw : 작업원 등에 의한 열손실, kW 어획물의 냉후열 있는 다음과 같다. Q=GG(T-I)x 124 (38) 여기서, ¦ G。 ¦ : ¦ 1 일의 어획량(입고량), ¦ kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ : ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ ¦ 꼭 ¦ : ¦ 어(�)의 초온, °C ¦ ¦ ¦ T2 ¦ : ¦ 어창 온도, °C ¦ ¦ (2) 동결부하 Qf, kW Q,= Gits x{G(Z - To)+L,+G(To- ㉗)} (39) 여기서, ¦ Gf ¦ : 동결량, kg/회 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ty ¦ : 동결시간, h ¦ ¦ 9 ¦ : 비열 동결점 이상의 값, kJ/(kg · K) ¦ ¦ C2 ¦ : 비열 동결점 이하의 값, kJ/(kg · K) ¦ ¦ 写 ¦ : 어(�)의 초온, °C ¦ ¦ T3 ¦ : 어(�)의 종온, °C ¦ ¦ To ¦ : 어(�)의 동결점, °C ¦ ¦ Lf ¦ : 동결 잠열, kJ/kg ¦ (3) 동결실의 전부하 QF kW 여기서, 8, Qm, 외, Qa, 오는 앞에서와 같고 왕 2 는 동결실의 침입열, kW 을 나타낸다. QF = 8, + Qt2 +Qm +9+0+0 (4) 예냉부하 Qp, kW 8=1 옥 G(T - 주)+& 여기서, (40) (41) Gp : 예냉량, kJ/회 tp : 예냉시간, h Qm : 펌프, 교반기 등의 열손실, kW 10) 열량계산의 안전율 (1) 어창부하 창구가 많은 소형어선에서는 1.2~1.3, 창구 수는 적은데 갑판면적에 비해 창구면적이 큰 경우에는 1.2~1.3, 선체구조 상 web-beam, web frame 등이 돌출되어 있는 경우에는 1.2~ 1.3, 어창용적이 50 m2 미만일 경우에는 1.15~ 1.2, 어 창용적이 50~ 200 m2 일 경우에는 1.1~ 1.15, 어창용적이 200 m2 이상일 경우에는 1.1 을 각각 적용한다. (2) 동결실 부하 동결실의 구역이 클 경우에는 1.05, 동결실이 어창가운데 있을 경우에는 1.05, 동결실 상부 및 주위가 직접 일사광을 받을 경우에는 1.1~1.15, 동결실의 주위가 선실, 창고등과 인 접해 있을 경우에는 1.1 을 적용한다. (3) 예냉부하 예냉조가 선체구조에 직접 설치된 경우에는 1.1 ~ 1.15, 예 냉조가 독립되어 있고 직접 일사광을 받을 경우에는 1.1 을 적 용한다. 11) 운전시간 압축기의 운전시간은 원칙적으로 동결장치(예냉포함)는 연 속운전으로 하고 어창냉각은 어업의 종류에 따라 다음 표 26 의 기준으로 한다. 표 26 운전시간, h ¦ ¦ 일반어선 ¦ 근해 참치선 ¦ 저인망 어선 ¦ 운반선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빙장 ¦ 일반어선 ¦ 빙장 ¦ ¦ 운반선 ¦ ¦ 초기 냉각 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24~96 ¦ ¦ 보냉 ¦ 20 ~ 24 ¦ 수동 4~6 ¦ 수동 8~12 ¦ 20~24 ¦ ¦ 보냉 ¦ 20 ~ 24 ¦ 자동 12~18 ¦ 자동 12~18 ¦ 20~24 ¦ 냉동장치를 사용하는 선박의 종류는 여러 가지로 구분할 수 있지만, 여기서는 선박의 냉동장치 설계기준으로 가장 기 본이 되는 부하계산을 중심으로 살펴보았다. 이를 다른 종류 의 선박에 적용하고자 할 때에는 선박냉동장치를 설계하고자 하는 설계자가 판단하여 그 선박에 필요한 항목만을 간추려 이용하면 될 것이다. 선박 냉동장치의 개요에 관한 기술상의 기준을 규정하는데 있어서 우선 언급되어야 할 사항은 적용되는 선박의 종류와 선박 냉동설비의 설계 및 장비에 대한 기준이 언급되어야 할 것이며, 선체관련, 방열설비의 설계도 동시에 검토 언급되어 져야 할 것이다. 그리고 선박이 적용되는 선급에서 요구되는 규정에 만족하는 사양을 반영한 선박 냉동장치의 시스템을 구 상하는 설계가 이루어져야 한다. 따라서 선박 냉동장치의 시 공을 위한 장비의 일반기준과 기기의 선정기준에 대해서도 잘 이해하여야 할 것이다. 6.3 장비의 일반기준 1) 냉각 방식 unit cooler 를 이용해서 공기를 냉각순환하면서 대상물질 | {}
3f71e737-9a3f-48ee-bb0d-a9e7327ea056 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-41 을 냉각하는 air-blast 냉각방식과 냉각 코일이나 shelf 내에 냉매를 유동하여 대상물질을 냉각하고 동결실 내부의 공기를 팬(fan)으로 강제 순환하면서 냉각하는 semi-air blast 방식, 그리고 대상물질을 직접 접촉하여 동결시간을 최소화하는 방 식인 접촉 냉동 방식 등이 있다. 2) 증발방식 코일 내에 직접 팽창식으로 냉매를 공급하는 방식인 건식, 직접 팽창식과 만액식 증발기에 냉매액을 채워 float 밸브 스 위치에 의한 전자 밸브 개폐방식에 의해 제어하는 만액식, 증 발기내에 다량의 액을 펌프에 의해 강제 순환시키는 냉매액 강제 순환식(액 펌프 순환식) 등의 방식이 있다. 3) 제어방식 (1) 압축기의 용량조절제어 압력조절기, 온도조절기 등으로부터 압축기의 흡입 가스 압력, 온도 등을 감지하여 unload 기구를 동작하는 제어방식이 있다. (2) 어창온도 제어 ① 자동 팽창밸브 흡입가스의 온도를 감지하여 팽창밸브의 개도를 조정하고 냉매 공급량을 제어하는 자동조절장치이다. ② 증발압력 조정밸브 증발압력을 검출하고, 개도를 자동 조절하는 기능으로서 냉매증발압력을 소정의 압력으로 제어 한다. ③ 온도조절기로서 고내온도를 감지하여 전자밸브를 개폐 하여 냉매공급량을 조정한다. ④ 온도조절기로서 고내온도를 감지하여 압축기 용량을 제 어하여 증발 압력을 제어한다. 3) 브라인 및 해수의 온도제어 ① 자동팽창밸브 흡입가스의 온도를 감지하여 개도를 조정 함으로써 냉매공급량을 제어한다. ② 증발 압력 조정밸브는 증발압력을 감지하여 개도를 조 정하여 냉매증발압력을 소정의 압력으로 제어한다. ③ 온도조절기로서 브라인 온도를 감지하고 냉매공급액 전 자밸브를 개폐하여 냉매공급을 제어한다. ④ 온도조절기로 브라인 온도를 감지하여 압축기의 용량을 제어하여 증발 압력을 제어한다. ⑤ 브라인의 빙결을 방지하기 위하여 브라인 온도나 냉매 증발온도를 감지하여 급액 전자밸브, 증발압력 조정밸브의 개 폐를 행하지 않고 냉매공급을 정지하거나 증발온도의 저하를 방지한다. 이 외에도 냉매유량제어, 흡입압력제어 등의 방식이 있다. 4) 규격 및 검사 선박안전법, 어선법, 선급에서 규정하는 강선규칙의 방열, 압력용기, 냉동, 냉장검사규칙 등의 규격에 적합해야 한다. 특 히 냉동장치는 한국선급(korean register of shipping)과 일 본선급(nippon kaiji kyokai) 외 관련선급 등에서 규정하는 냉장장치 등록검사를 받아야 한다. 그리고 완성시검사(RMC) 와 제조중검사(*RMC) 등의 규정에도 적합하게 설계, 설비하 여야 한다. 5) 냉매 냉동기는 열기관의 반대작용을 하는 것이기 때문에 동작유 체를 필요로 한다. 이 동작유체가 냉매이다. 냉매는 액화하기 쉬운 가스로서 냉동사이클에서 액체나 가스가 되어 그 상태를 변화하는 것이다. 프레온 물질에 함유된 염소, 할로겐가스 및 메탄에 함유된 질소, 탄소가스, 아황산가스에 의한 성층권의 오존층(ozone layer) 파괴방지를 위해 1987 년 몬트리올 의정서에서 프레온 냉매를 규제하게 되었다. CFCs 계 냉매(R11, R12, R113, R114, R115 등)는 이미 사용이 금지되었고, HCFCs 계 냉매(R22, R123, R124, R401A, R401B, R402A 등)는 소비량이 제한되고 있다. 따라서 대체 냉매의 개발과 대체냉매 및 자연냉매의 사용이 서서히 활성화 되어 가고 있다. 종전에 사용한 R11, R502, R12 등의 규제냉매는 R 134A 로 대체되고, R22 의 대체냉매로서는 R407C, R410A, R410B, R507 등이 사용되며, R502 의 대체냉매로서는 R402A, B, R403A, B, R404A, R407A, R407B, R507 등이 있다. 6) 냉동기유 냉동기유는 냉동기의 고온측에서 적당한 윤활점도를 유지 하는 성질이 있어야 하고, 장치내의 저온측에서는 유동성을 유지하는 성질이 있어야 한다. 특히 대체냉매 사용 시에는 냉매와 냉동기유의 혼합특성과 점도의 변화를 고려해서 냉동유를 선정해야 하며 냉동기 제조 업체에서 추천하는 냉동유를 선정해야 한다. 6.4 기기의 선정기준 1) 압축기(compressor) (1) 소요 냉동 능력 설계 부하계산에 의해 산출된 열량 계산 기준을 냉동기의 운전시간과 냉각시간 등을 고려하여 소요 냉동능력을 산정한 다. 이 때 선정된 냉동용량으로 압축기의 형식과 기종을 잘 선택하여야 하고 각 업체에서 제공하는 냉동 능력표를 참조한 후 선정토록 한다. (2) 선정조건 ① 응축온도(condensing temperature) 항해해역 및 해수온도에 따라 표 27 에 따라 선정한다. ② 증발온도(evaporating temperature) 표 27 응축온도 선정 ¦ 해역 ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ 응축온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해역 ¦ R134a/R12 ¦ R404A/R22 ¦ R407C/R502 ¦ ¦ 열대 ¦ 40~45 ¦ 38~45 ¦ 38~ 40 ¦ ¦ 연안 ¦ 38~40 ¦ 36~40 ¦ 36~40 ¦ ¦ 북양 ¦ 30~35 ¦ 30~35 ¦ 28~30 ¦ | {}
8cd0ca5a-bdca-47c4-89b3-fa5032b082e1 | 2권.pdf | 2.11-42 제 2 편 냉동응용 Te = T-△T (42) ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Te ¦ : 증발온도, °C ¦ ¦ T ¦ : 동결 및 어창의 온도, °C ¦ ¦ △T ¦ : 온도차, °C(표 28) ¦ 표 28 증발 온도차 ¦ 구 분 ¦ △T ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직접 팽창식 grid-coil ¦ 8~15 ¦ ¦ 건식 청 · 해수 냉각기 ¦ 5~15 ¦ ¦ 브라인 냉각기 ¦ 5~10 ¦ ¦ 유니트 쿨러 ¦ 8~10 ¦ ¦ contact freezer ¦ 5 ¦ (3) 압축기의 종류 압축기를 형식에 따라 분류해 보면 왕복동식(reciprocating) 압축기, 로터리(rotary) 압축기, 스크루(screw) 압축기, 원심 식(centrifugal) 압축기 등이 있고, 증기압축 냉동사이클에 있어서는 1 단 압축, 2 단 압축, 3 단 압축 방식 및 2 원 냉동사 이클 방식 등이 있으며, 적절한 냉매를 채택함으로서 냉각온 도를 -60°C 이하까지 냉각 강하할 수 있다. 2) 응축기(condenser) 해수냉각을 할 경우, 횡형원통다관식(horizontal shell and tube type condenser)을 사용하며 응축기에서 제거하는 열 량 일, kW 은 증발기에서 흡수되는 열량과 압축일에 상당하 는 열량이 된다. 용 = Q+AL 여기서, Q : 압축기의 능력, kW AL : 압축기 일량 = 압축기 동력, kW 혹은 응축기의 방열계수를 다음 식(44)와 같이 계산할 수 도 있다. 용 = QRh 여기서, Rh : 증가율(방열계수) 응축기의 방열 면적 Ac, m2 는 다음 식(45)로 계산된다. 용 KAT 여기서, A⌀= (45) ¦ K : ¦ 열관류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △T ¦ : 응축온도와 냉각수와 의 평균 온도차, °C ¦ K 와 △T 의 값은 각각 표 29 와 표 30 에 따라 선정한다. 냉각수의 유속은 일반적으로 냉각관이 동관일 경우는 최대 유속을 1.2 m/s, 냉각관이 알부라그관일 경우에는 최대유속 을 2.4 m/s 로 설계한다. 표 29 열관류율 K, W/(m2 · K) ¦ 냉매 ¦ 냉각관, mm ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ 냉각수 유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 냉각관, mm ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ R134a R12 ¦ 19.05⌀ BSTF2 ¦ 512 ¦ 547 ¦ FT ¦ 628 ¦ 663 ¦ 698 ¦ ¦ R404A R22 ¦ 19.1⌀ BSTF2 (Low Fin) ¦ 541 ¦ 582 ¦ ¦ 669 ¦ 709 ¦ 744 ¦ ¦ R404A R22 ¦ 19.1⌀ BSTF2 (High Fin) ¦ 361 ¦ 523 ¦ ¦ 669 ¦ 791 ¦ 872 ¦ ¦ R717 ¦ 34⌀ SGP ¦ 872 ¦ 989 ¦ 1 045 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ R717 ¦ 42.7⌀ SGP ¦ 837 ¦ 971 ¦ 1 035 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 표 30 △T 값 ¦ 해수온도 ¦ △T 최대값, °C ¦ △T 최대값, °C ¦ △T 최대값, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해수온도 ¦ R134a/R12 ¦ R404A/R22 ¦ R407C/R502 ¦ ¦ 32°C ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 28°C ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 15°C ¦ 3 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 3) 증발기 (44) (43) 증발기는 어선의 종류 및 목적에 따라 팽창방법 및 증발방 법을 선정하는데 다음의 식(46)에 따라 계산된다. (46) Ae = K 197 여기서, ¦ Ae ¦ : 증발기의 냉각면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 열관류율, W/(m2 · K)(표 29) ¦ ¦ △T ¦ : 증발온도와 피냉각온도와 의 평균온도차, °C ¦ ¦ Qe ¦ : 증발기에서 받는 열량, kW ¦ 4) 압력용기 및 기기류수 (1) 고압수액기 고압수액기의 용량은 냉매 전충진량을 수용하는 크기의 용 량으로 하고, 그 소요용적 VR, l 은 다음의 식(47)에서 산정할 수 있다. VR = GRVe 여기서, (47) | {}
dd753eaf-01a2-4d22-83e8-0ea96184c2f5 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-43 ¦ GR ¦ : 냉매 전충진량, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ve ¦ : 냉매의 응축온도 35°C 에 대한 비체적, l/kg ¦ (2) 저압수액기 저압수액기의 용량별 설치를 선정함에 있어 셸(Shell) 외경 Ds, m 의 선정은 다음 식(48)에서 구할 수 있다. 1 000x�us Ds = 21 VgQs 여기서, V,는 1 000 kg/h 당 통과 하는 가스량, m2/min 을 나 타내고, 다음 식(49)와 같다. (48) 60(is -힘) V g 1000v 여기서, (49) : 흡입 가스의 엔탈피, kJ/kg : 팽창밸브 전 액의 엔탈피, kJ/kg U : 냉매가스의 비체적, m2/kg 셀 높이 H8, m 의 선정 은 다음 식(50)으로 구할 수 있다. V⌀e1 Hs xD2 0.785 (50) 여기서, V : 증발기내 용적, 흡입관용적, m2 €1 : V 에 대한 냉매 수용량의 비(0.2~0.3)로서 냉각 방식, 증발기의 형상 등을 고려 할 것 Ds : 셸의 직경, m (3) 액 펌프 액. 펌프의 용량선정은 다음 식(51)에서 구할 수 있다. V, =1000xF gQ (51) 여기서, ¦ Vp ¦ : 소요액 토출량, l/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fp ¦ : 배율(보냉용 3~4, 동결용 8~10) ¦ ¦ g ¦ : 1 000 kcal/h 당의 이론액순환량, l/min ¦ ¦ Qs ¦ : 냉동능력, kW ¦ g 는 다음 식(52)와 같이 계산된다. 1000xve g= 60x(is -ie) 여기서, (52) Ve : 액의 비체적, l/min : 흡입가드의 엔탈피, kJ/kg : 팽창밸브 직후의 포화액의 엔탈피, kJ/kg 액 펌프의 전양정 Ht, kg/m2 은 다음 식(53)과 같다. Ht = Ha+ Hy+Pa 여기서, (53) ¦ Ha ¦ : ¦ 실양정, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Hf ¦ : ¦ 저압손실, kg/m2 ¦ ¦ Pa ¦ : 여유도(1~3 ¦ kg/m2) ¦ (1) 냉각수 펌프 5) 해수, 브라인 펌프 등 냉각수 펌프의 용량은 응축기 및 압축기의 크랭크 케이스 (crank case), 실린더 헤드, 오일 냉각기를 냉각하는 수량을 필요로 한다. 소요유량은 다음 식(54)에서 산정할 수 있다. 용 V x1000 C cwpw△Tw 여기서, (54) V ⌀ c 냉각수 펌프 양수량, l/min : Q2 : 응축열량, kW Cw : 냉각수의 비열, kJ/(kg · K) Pw : 냉각수의 비중, kg/l △TU : 냉각수 출입구 온도차, °C (2) 냉각수 펌프의 전동기 Pw VpHt⌀p Mp 6120xnp 여기서, (55) Mp : 전동기의 출력, kW : 해수의 비중, 1~1.03 kg/l Pw Vp : 냉각수 펌프의 양수량, l/h Ht : 냉각수 펌프의 전 양정, m ⌀p : 여유율(1.1~1.2) 17p : 냉각수 펌프의 효율 (3) 브라인 펌프 Q1⌀p Vpb x1000 �po�To (56) 여기서, : 브라인 펌프의 양수량, m2/h Vpb 8 : 냉각부하, kW ⌀p : 여유율(1.1~1.2) 8 : 브라인의 비열, kJ/(kg · K) Pb : 브라인의 비중, kg/l △T。 : 브라인 냉각기의 브라인 출입구온도차, °C 브라인 펌프의 전 양정은 브라인 펌프의 실 양정과 브라인 관의 전 저항의 합으로 산정한다. 송풍기의 풍량 Vf, m2/min 는 다음 식으로 구할 수 있으며, 동결용 송풍량은 air blast 식일 경우 3~8 m/s, Semi-air 6) 송풍기의 풍량 | {}
3e5dff79-0967-499d-b1d1-599f3ef1c8be | 2권.pdf | 2.11-44 제 2 편 냉동응용 blast 방식은 1.5~3 m/s 를 기준으로 한다. (57) 8 V f ○△Tx60 Ca va 여기서, ¦ & ¦ : 냉각부하, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ca ¦ : 공기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ Va ¦ : 공기의 비체적, m3/kg ¦ ¦ △T ¦ : 공기 냉각기의 출구온도와 동결실, 어창공기의 온도차, °C ¦ 7) 유분리기 암모니아(R717)용 유분리기의 선정에 있어서 셸의 가스 속도는 0.5~1 m/s 로 선정하고, 소요단면적은 다음 식(58)에 의해 선정된다. Vs As= u (58) 여기서, As : 셸내경 단면적, m2 V8 : 셸내 가스 통과 량, m2/s u : 셸내 가스 허용속도, m/s 프레온용 유분리기 선정은 원심 분리식의 셸 내 가스 속도 는 10~20 m/s 로 선정하고 demister 식의 셸 내 가스 속도 는 다음 식(59)에 의한다. (59) Po-Pf Umax Pf = FaN 여기서, demister 의 두께는 300 mm 이내로 하고 유분리기의 셸 길이는 셸 내경의 2~3 배로 한다. ¦ Umax ¦ : 최대가스속도, ¦ m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fd ¦ : demister ¦ 계수(0.108) ¦ ¦ Po ¦ : 유밀도, ¦ kg/m3 ¦ ¦ Pf ¦ : 가스밀도, ¦ kg/m3 ¦ 8) 액분리기 액분리기의 셸 길이는 셸 외경의 2~3 배의 범위내로 선정 하고 부하변동의 대소를 감안하여 셸 길이를 선정한다. 소요단면적은 다음 식(60)에 의해 산출된다. Va Aa = U 여기서, Aa : 셸내의 내경 단면적, m2 Va : 셸내의 가스 통과 량, m2/s u : 셸내의 가스 허용속도, m/s (60) 9) 중간냉각기 저단토출가스를 중간압력에 해당하는 포화온도부터 5~1 0°C 높은 온도까지 냉각할 수 있어야 하고 증발기에 보내지 는 냉매 액의 냉각은 중간 압력에 해당하는 포화온도보다 5~ 10°C 높은 온도까지 과냉각 될 수 있도록 한다. 그리고 중간 냉각기로부터 흡입되는 고단 흡입가스의 액분리 능력을 가지 고 있어야 한다. 암모니아(R717)용 중간냉각기를 선정하는 기준은 관내 가 스속도를 0.5~1 m/s 로 선정하고 냉매액과 냉각용 냉각관의 소요 전열 면적은 0.12 m2/RT 정도로 개선한다. 프레온용 중간 냉각기를 선정할 때에는 관내의 가스 속도 를 0.1~1 m/s 로 선정하고 냉각기의 열관류율은 다음의 식 (61)에 의해 계산한다. 표 31 은 증발기 종류에 따른 열관류을 나타낸 것이다. 표 31 증발기의 열관류율, W/(m2 · K) (a) 건식 직접 팽창관(자연대류) ¦ 어창온도 ¦ R404A/R22 ¦ R404A/R22 ¦ R717 ¦ R717 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어창온도 ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ ¦ 0°C 이하 ¦ 7.6 ¦ 10.5 ¦ 9.9 ¦ 12.8~14.0 ¦ ¦ -5°C 이상 ¦ 6.4~6.7 ¦ 9.3 ¦ 9.3 ¦ 11.6 ¦ ¦ -10°C 이하 ¦ 6.2~6.4 ¦ 9.1 ¦ 8.7~9.1 ¦ 10.5~11.5 ¦ (b) 브라인식 냉각관(자연대류) ¦ △T ¦ 5°C ¦ 10°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ 11.6 ¦ 15.7 ¦ (c) Unit cooler ¦ 어창온도 ¦ 직팽식 ¦ 직팽식 ¦ 브라인식 ¦ 브라인식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어창온도 ¦ 5°C ¦ 8°C ¦ 5°C ¦ 8°C ¦ ¦ 0°C 이하 ¦ 14~23.3 ¦ 21~29.1 ¦ 25.6~29.1 ¦ 29.1~34.9 ¦ ¦ -5°C 이상 ¦ 10.5~14 ¦ 12.2~18.6 ¦ 12.8~18.6 ¦ 16.3~23.3 ¦ (d) Semi air blast shelf 관 ¦ 방식 ¦ R404A ¦ R404A ¦ R717 ¦ R717 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방식 ¦ 1.5 m/s ¦ 2.0 m/s ¦ 1.5 m/s ¦ 2.0 m/s ¦ ¦ 건식 ¦ 11.6~16.3 ¦ 16.3~18.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 습식 ¦ ¦ ¦ 17.4~20.9 ¦ 20.9~23.3 ¦ (e) R404A/R22 건식 셸, 튜브 형 브라인 냉각식 ¦ 냉각관, mm ¦ △T ¦ K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15.8~19.0 ¦ 4.5 ¦ 483 ¦ ¦ 동관(물) ¦ 5 ¦ 564 ¦ ¦ 15.8~19.0 ¦ 6 ¦ 611 ¦ ¦ 브라인 탱크관 ¦ 7 ¦ 634 ¦ ¦ (해수 브라인) ¦ 8 ¦ 651 ¦ | {}
25b89f08-6d53-4865-8d8e-0a4ddbc7438d | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-45 (f) R717 만액식 브라인 냉각기 ¦ 냉각관경 강관, mm ¦ △T, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각관경 강관, mm ¦ △T, °C ¦ +5 ¦ -7 ¦ -30 ¦ ¦ 외경 19⌀ (Inner Fin) ¦ 7 ¦ 477 ¦ 388 ¦ 253 ¦ ¦ 외경 19⌀ (Inner Fin) ¦ 8 ¦ 465 ¦ 349 ¦ 233 ¦ (g) R717 만액식 브라인 냉각기(Shell and tube 식) ¦ 냉각 관경 (강관, mm) ¦ △T, °C ¦ 브라인 유속 ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 관경 (강관, mm) ¦ △T, °C ¦ 브라인 유속 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 5 ¦ 0.5 ¦ 268 ¦ 256 ¦ 244 ¦ 233 ¦ 204 ¦ 163 ¦ 134 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ 512 ~ 523 ¦ 488 ¦ 465 ¦ 430~ 436 ¦ ~ 361 372 ¦ 314 ¦ 238 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 8 ¦ 0.5 ¦ 302 ¦ 291 ¦ 268 ¦ 256 ¦ 209 ¦ 186 ¦ 145 ¦ ¦ 외경 48.6⌀ or 50.8⌀ ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 547 ~ 582 ¦ 523~ 547 ¦ ~ 500 512 ¦ 465 ¦ 395 ~ 401 ¦ 326 ¦ 244~ 256 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 5 ¦ 0.5 ¦ 314 ¦ 302 ¦ 285 ¦ 268 ¦ 233 ¦ 198 ¦ 145 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 5 ¦ 1.0 ¦ ~ 547 582 ¦ 523~ 547 ¦ 500 ~ 512 ¦ 465 ¦ 395 ~ 407 ¦ 326~ 331 ¦ 244~ 256 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 8 ¦ 0.5 ¦ 377 ¦ 326 ¦ 314 ¦ 291 ¦ 256 ¦ 209 ¦ 157 ¦ ¦ 외경 34⌀ ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 593 ~ 605 ¦ 570~ 582 ¦ 547 ~ 558 ¦ 500~ 512 ¦ 430~ 436 ¦ ~ 349 366 ¦ 267~ 273 ¦ (h) R717 탱크형 브라인 냉각기(만액식) ¦ 냉각관 (강관, mm) ¦ 유속, m/s ¦ 물 ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ 브라인 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각관 (강관, mm) ¦ 유속, m/s ¦ 물 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.3 ¦ 430 ¦ 454 ¦ 326 ¦ 308 ¦ 291 ¦ 268 ¦ 250 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.4 ¦ 523 ¦ 442 ¦ 419 ¦ 395 ¦ 372 ¦ 343 ¦ 320 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.5 ¦ 628 ¦ 541 ¦ 518 ¦ 489 ¦ 454 ¦ 425 ¦ 390 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.6 ¦ 727 ¦ 640 ¦ 611 ¦ 576 ¦ 535 ¦ 500 ¦ 465 ¦ ¦ 외경 32.70 48.6⌀ 50.8⌀ ¦ 0.7 ¦ 820 ¦ 721 ¦ 692 ¦ 692 ¦ 611 ¦ 564 ¦ 523 ¦ (61) 1 K= 1 름+꽂+ 옷, at 여기서, ¦ K ¦ : 열과 류율, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 가스측 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ Oq ¦ : 액측 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ 入 ¦ : 냉각관벽 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ 入 ¦ : 냉각관의 오염 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ p ¦ : 냉각관벽의 두께, m ¦ ¦ f ¦ : 냉각관의 오염두께, m ¦ 10) 열교환기 액 냉매배관의 마찰손실 압력강하는 0.2kg/m2 이하로 하 고 필요 냉각면적은 압축기의 냉동능력 1 000 kcal/h 당 0.037 m2(증발온도 -5~10°C), 0.1 m2(증발온도 -20~ -5°C)를 기 준하여 선정한다. 11) 팽창밸브 팽창밸브의 선정은 냉각방식과 제어방식에 따라 적합한 형 식의 팽창밸브를 선정해야 하는데 건식 팽창방식에서는 정압 식이나 온도식 팽창밸브를 선정하고, 반만액식 및 만액식일 경우에는 Float 식 팽창밸브를 선정한다. 팽창밸브의 형식 및 종류는 수동팽창밸브(manual expansion valve)와 자동팽창 밸브(auto expansion valve)로 구분되는데, 자동팽창밸브는 정압식과 온도식으로 분류되고, 온도식 자동팽창밸브는 균압 방식으로 내부 균압형과 외부 균압형이 있고, 가스충전방식으 로는 가스 충전식과 액 충전식 등이 있다. 12) 안전장치 이상 냉매 압력시에는 압축기를 정지할 수 있는 고압 차단 장치가 설치되어야 하고 유압(��) 이상 시에는 압축기를 정지할 수 있는 유압 보호장치를 설치해야 하며 압축기, 응축 기 및 수액기에는 안전 장치 및 안전 밸브 등에서 분출되는 냉매 가스를 선외(��)로 분출할 수 있도록 배기관이 설비 되어야 한다. 13) 제상장치 증발기의 제상은 원칙적으로 압축기의 분출가스, 해수(� 水), 가열 브라인 등을 사용하여 제상한다. (1) 압축기의 토출가스 방식 직접 팽창식의 건식 및 반만액식 증발기에 주로 사용한다. (2) 해수(��) 살수방식 unit cooler 에 주로 사용하며, 해수온도가 15°C 이하의 해 역에는 가열 히터에서 약 20~30°C 온도로 해수를 가열하여 증발기의 외표면에 직접 살수한다. (3) 가열 브라인 방식 브라인 식 냉각기에 사용하고, 브라인은 약 30~40°C 까지 가열하여 사용한다. 선박용 냉동장치의 설계 및 설비에 있어서 가장 중요한 것 은 대상 선박의 종류와 사용목적에 가장 적합한 냉동시스템을 설계하는 것이다. 냉동시스템이 정해지려면 기본적으로는 선박 냉동설계기준 에 준한 냉동부하 계산이 이루어져야 하고, 이에 따른 적절한 장비의 선정이 잘 되어 설계 및 설비의 균형과 조화가 이루어 짐으로써 목적하고자 하는 훌륭한 설계와 설비가 될 것이다. 7. 저온물류체계 7.1 물류의 개념 물류(��)는 물적유통(����), 로지스틱스(logistics), 공급사슬관리(SCM; supply chain management) 등의 용어로 도 사용되고 있다. 각 용어는 발전과 정에 따라 다음과 같이 정 | {}
c9ab9ba1-569f-4000-90b2-e56fae8c4a7b | 2권.pdf | 2.11-46 제 2 편 냉동응용 의된다. (1) 물적유통(PD; physical distribution) : 생산지에서 소 비지까지 원자재, 중간재 및 완제품의 효율적인 흐름을 계획, 실행, 통제하기 위해 두 가지 또는 그 이상의 관련 활동들을 통합하는 과정 (2) 로지스틱스 : 고객의 요구를 충족시키기 위한 목적으로 발생지에서 소비지까지 원자재, 중간재, 완제품 및 관련 정보 의 흐름과 저장이 효율적이고 비용 효과 적으로 이루어지도록 계획, 실행, 통제하는 프로세스 (3) 공급사슬관리 : 최초의 공급자에서 시작하여 최후의 고 객에 이르는 제품과 서비스의 이동과 정에 참여하는 조직, 인 력, 기술, 활동과 자원의 시스템으로 조직 경계를 넘어 기업 간에 전략적 관계를 형성하는 프로세스 일반적으로 물류와 로지스틱스는 유사한 용어로 사용되고 있지만 최근의 물류는 고객 및 이해 관계자들에게 부가가치를 창출할 수 있도록 최초의 공급업체로부터 최종 소비자에 이르 기까지의 상품, 서비스 및 정보의 흐름이 이루어지는 비즈니 스 프로세스들을 통합적으로 운영하는 전략적 개념인 SCM 에 더 가깝다. 로지스틱스와 공급사슬관리를 비교하면 비용 절감과 서비스 수준 향상을 위해 시스템 내의 각기 다른 구 성요소간의 통합을 강조하고 있다는 점에 공통점이 있다. 그 러나 로지스틱스가 주로 특정기업의 물류 프로세스의 통합관 리에 초점을 두는 반면 공급사슬관리는 공급사슬내의 참여기 업 간 물류프로세스의 통합관리에 초점을 둔다는 점에는 차 이가 있다. 우리나라 물류정책기본법 제 2 조는 물류를 재화가 공급자로 부터 조달 · 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송 · 보관 · 하역(��) 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공 · 조립 · 분류 · 수 리 · 포장 · 상표부착 · 판매 · 정보통신 등으로 정의 하고 있다. 동 법은 효율적인 물류활동을 위하여 시설 · 장비 · 정보 · 조 직 및 인력 등이 서로 유기적으로 기능을 발휘할 수 있도록 연계된 집합체를 물류체계로 정의 한다. 물류체계는 반복되어 일어나는 물(�)의 흐름을 정형적인 흐름으로 정리하여 가능한 한 기계적으로 모든 활동이 이루어 져 각 부문을 연결하는 것이다. 따라서 물류를 전략적으로 관 리하기 위해서는 이에 합당한 물류체계 구축이 필요하다. 일 반적으로 물류체계는 운송시스템, 보관시스템, 하역시스템, 포 장시스템, 유통가공 시스템, 정보시스템 등으로 구성되며, 이 들 각각의 하부시스템이 하나의 라인에 연결, 결합되어 통합 된 기능을 발휘함으로써 시스템의 효과 가 나타난다. 물류의 대상은 상품뿐만 아니라 서비스, 정보, 나아가 지식 의 흐름까지를 포함하는 방향으로 그 범위가 확대되고 있다. 그리고 물류의 범위는 공급지로부터의 원재료 구매, 생산지에 서의 반제품 또는 완제품의 생산, 소비지로의 완제품 유통을 포괄한다. 그리고 물류는 비용절감과 같은 단기적인 목표보다 는 고객의 요구를 충족시킴으로써 고객가치를 창출이라는 보다 장기적이고 전략적인 목표를 추구한다. 물류 목표에서 고객서 비스를 구현하기 위해 7R(7 rights)원칙이 고려된다. 7R 원칙 은 고객이 요구하는 상품을(right commodity), 고객이 요구 하는 품질로(right quality), 고객이 요구하는 양을(right quantity), 고객이 요구하는 시간에(right time), 고객이 요구 하는 장소에(right place), 적절한 가격(right price)과 좋은 인상(right impression)을 주면서 고객에게 전달해야 한다는 것을 의미한다. 7.2 물류활동의 범위 1) 주요 물류프로세스 (1) 인바운드 물류(inbound logistics) 공급처에서 공장이나 물류센터까지 부품이나 자재를 효과 적으로 공급함으로써 생산이나 조립활동을 촉진하는 프로세 스이다. 생산관리, 구매관리 분야와 밀접하게 관련되며 물적 공급(physical supply)으로 부르기도 한다. (2) 아웃바운드 물류(outbound logistics) 고객기업이나 소비자에게 제품이나 자재를 효과 적으로 전 달함으로써 판매나 마케팅 활동을 촉진하는 프로세스이다. 마 케팅, 유통관리 분야와 밀접하게 관련되며 물적유통(physical distribution)으로 부르기도 한다. 2) 영역별 물류활동 물류는 활동 영역에 따라 보다 그림 53 과 같이 조달물류, 생산물류, 판매물류, 역물류로 구분된다. ![image](/image/placeholder) 인바운드 물류 아웃바운드 물류 공급처 자 사 판매처 조달 물류 생산물류 판매 물류 역 물류 그림 53 영역별 물류활동 (1) 조달물류 생산에 필요한 부품이나 원자재가 공급처로부터 구매자의 공장이나 창고에 반입되어 생산 공정에 투입되기 전까지의 과 정에 이루어지는 활동 분야이다. (2) 생산물류 원자재나 부품이 생산 공정에 투입되어 생산이 완료될 때 까지 그리고 생산된 제품을 향후 출하 준비를 위해 보관창고 에 입고하기까지의 과정에 이루어지는 활동 분야이다. (3) 판매물류 제품이 출고되어 고객에게 인도될 때까지의 과정에 이루어 지는 활동 분야이다. (4) 역 물류 제품의 판매가 이루어진 후 반품, 수리, 용기 회수, 자원 재 활동 등을 위해 조달에서 판매와 는 반대 방향으로 이루어지는 활동 분야이다. ① 회수물류 : 제품이나 상품의 판매물류에 부수적으로 발 | {}
354d1061-a6ac-473e-b8cc-177fc029b9b8 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-47 생하는 팔레트, 컨테이너 등과 같은 빈 용기를 회수하는 활동 이다. ② 반품물류 : 소비자에게 판매된 제품 품질, 불만족 등의 이유로 반품, 수리, 교환되는 과정에 이루어지는 활동이다. ③ 폐기물류 : 파손 또는 진부화된 제품이나 용기, 자재 등 을 재활용, 폐기하는 것과 관련된 활동이다. 7.3 기능별 물류활동 1) 운송 트럭, 철도, 선박, 항공기 등의 운송수단을 이용하여 물자를 공간적으로 이동시키는 것으로 생산지와 수요지의 공간적 거 리가 극복되어 장소적 효용을 창출한다. 2) 보관 물자를 창고, 물류센터 등의 보관시설에 물리적으로 보관 · 관리하는 활동으로 생산과 소비 사이의 시간적 차이를 조정함 으로써 시간적 효용을 창출한다. 3) 하역 운송과 보관의 접점에서 물품을 취급하는 것으로 하역설비 와 기기를 이용하여 물품을 상하좌우로 이동시키는 활동이다. 4) 포장 물품의 운송, 보관, 하역 등에서 물품의 가치 및 상태를 보 호하기 위하여 적절한 재료, 용기 등을 시행하는 기술 또는 시행한 상태이다. 5) 정보 물류활동에 관련된 정보를 수집, 처리, 제공함으로써 각 활 동들을 유기적으로 연결하고 결합하여 전체적인 물류관리를 효율적으로 수행하게 하는 활동이다. 6) 유통가공 물류활동이 수행되는 과정에서 가공, 조립, 재포장 등 물품 에 부가가치를 높이기 위한 활동으로 부가가치 물류활동 (value-added logistics)이라 부르기도 한다. 7.4 저온물류체계의 개념 저온물류체계와 관련하여 한국산업표준(KS)은 KS T 0001 (물류용어)에서 "콜드 체인 시스템(cold chain system)이란 냉장, 냉동 식품 등의 신선도와 품질 유지를 위해 물품을 저 온으로 보호하고 생산에서 소비까지 유통시키는 구조"로 정 의하고 있다. 그리고 동 표준은 KS T 1021(저온 유통용 포 장 상자 및 용기)에서 "저온 유통을 농산물의 수확 후 선별, 예냉, 저온 저장 시의 일정한 관리 온도를 유지하는 수송 수 단을 통해 소비지까지 운송하는 과정"으로 정의 하였다. 식품의 약품안전처의 식품의 약품등 용어집은 콜드체인시스 템에 대해 "식품의 유통과 정을 제품의 선도유지에 적합한 온 도로 관리하는 체계로서 최종제품을 생산에서부터 소비에 이 르기까지 지속적으로 적절한 저온을 유지시켜 생산직후의 품 질상태 그대로 소비자에게 공급하는 저온유통체계이다. 일반 적으로 냉장식품은 0~4°C 에서, 냉동식품은 -18°C 이하로 보관 · 유통하고 진열대의 식품적재 상태는 일정온도를 유지 하는데 직접적인 영향을 미치며, 포장식품과 비포장식 품을 혼 합진열할 경우 대장균 O-157 : H7 등 미생물의 교차오염을 야기하고 식품의 품질변화를 촉진시키므로 보관에 유의 하여 야 한다."라고 제시하고 있다. 저온물류체계는 그림 54 에 나타낸 바와 같이 대상물이 생 산지에서 소비자에게 전달될 때까지 대상물의 품질과 신선도 및 안전성 확보를 위해 단절되지 않고 일관되게 적절한 저온 으로 관리되는 공급사슬로서 콜드체인 시스템(cold chain system), 저온유통 시스템, 신선물류로 불리고 있다. 이는 농 · 수 · 축산물(화훼 포함)을 비롯한 식료품, 의약품 등 온도 민감성 물품의 생산, 보관, 운송, 판매, 소비에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 일정 온도관리를 통해 생물학적 반응을 적절히 억제하여 품질과 안전을 보장하여 본질적 가치를 연장시키는 물류체계를 의미한다. ![image](/image/placeholder) 콜드 체인 시스템 생산 저장 소비 유통 유통 물 소형 냉동·냉장 쇼케이스 대형 창고 !예냉 냉동·냉장 소비자 창고 물류센터 창고 대형마켓 택 배 물 백화점 수출 배송 자료 : 백종현, 김영률, 박승상, 김선창, 냉동식품의 저장 및 유통분야에서의 PCM 이용기술, 설비, 2003. 그림 54 저온물류의 개념 7.5 저온물류체계의 특징 저온물류에서는 대상물의 유지온도관리가 중요하다. 저온 물류 대상물은 원재료의 구입에서부터 생산이 이루어져 운송 회사 및 도매상을 거쳐 개별점포를 통하여 소비자에게 배달되 기까지 다단계 과정에서 관리 주체가 계속적으로 바뀌는 일이 발생한다. 따라서 저온물류체계에서 유지온도관리를 위해서는 이들 관련 주체들 간의 공통 취급기준이 필요하다. 일반적으로 저온물류 대상물의 품질은 경과 된 시간에 비례하 며, 같은 경과 시간에서는 온도와 외기 습도를 유지함으로써 우 수한 품질로 공급할 수 있다. 경과 시간과 온도가 품질에 미치는 영향에 대해 계량화한 것을 time temperature tolerance (T.T.T)이라고 한다. 이는 시간 · 유지온도에 따른 품질내성 또는 품질적으로 허용되는 시간 · 유지온도 등의 의미를 지닌 다. T.T.T 개념을 이용하여 물류과 정 중 노출된 온도와 시간 에 따른 품질저하량을 계산하여 최종품질을 수치적으로 나타 내고 있으며 유통과 정 중의 제품의 온도이력을 기록하는 것이 필요하다. 따라서 저온물류체계에서는 대상물의 포장, 운송, | {}
11b3189b-ba84-4617-a07c-5cbad8744179 | 2권.pdf | 2.11-48 제 2 편 냉동응용 하역, 저온 저장 과정 전반에 걸쳐 유지되는 온도 제어 시스템 이 필수적이다. 저온물류에서 선도관리를 보다 구체화하기 위해서는, 우선 수요와 공급의 수급(균형)관리와 재고관리가 선행되어야 한 다. 이것은 단순한 기능중심의 물류관리를 하는 수준으로부 터 기업내부 전체의 통합을 통한 최적화를 목표로 하는 로지 스틱스 단계로 발전하고, 나아가 대상물의 신선도와 품질의 고도화 및 안정성을 실현하기 위하여 물류 과정 기업들 간의 전체 프로세스 통합을 목표로 하는 공급사슬관리의 구축이 필요함을 의미한다. 재고 최소화 내지 무재고형의 공급은 신 선하고 품질이 우수한 대상물을 공급하도록 하는 것이 소비 자 지향의 저온물류이다. 따라서 대상물은 최적 온도대의 유지와 더불어 신선한 공 급 및 유통을 위해서는 생산과 소비를 가능한 짧은 시간 이내 로 완료 내지 조정할 수 있는 철저한 재고관리가 중요하다. 다품종 소량 주문방식 위주로 불필요한 중간 재고를 줄이고 유통경로를 단축하기 위해 JIT(just in time) 관리가 필요하 다. 반품, 체류, 인수거절에 따른 손실을 최소화하기 위한 관 리체계도 함께 요구된다. 7.6 저온물류의 온도영역 저온영역의 온도대를 크게 나누면 그림 55 와 같이 냉동 · 냉장 · 상온으로 구분할 수 있다. 각 대상물이 갖는 온도 특 성은 실제로 다양하며, 각 품목별 적정온도의 범위가 아주 좁 아 이를 온도대별로 잘 관리하는 것이 저온물류의 핵심 요소 이다. ![image](/image/placeholder) 냉동 냉장 상온 · 초저온, 냉동(F1, C1)으로 구분 파셜, 빙온, 칠드, 냉장으로구분 · 정온, 가온으로 구분 · 냉동참치, 아이스크림 등 선어, 절임생선, 유제품, 식육 초저온 냉동 냉동 냉동 파셜 빙온 칠드 냉장 정온 가온 냉동참치 아이스크림 조리식품 생크림류, 선어류 절임생선 유제품 식육 초코렛 도시락 일정온도를 유지하기 위해열을 가함 -40°C -25°C -18°C -10°C-5°C-3°C-2°C 0°C 5°C 10°C 15°C 그림 55 저온물류의 온도영역 1) 냉온~초저온 냉동에서의 구분은 상품군에 따라 상당히 구체적으로 세분 화 된다. 대표적인 분류 방법으로 온도가 낮은 순서부터 분류 하여 살펴보면 다음과 같다. ① 초저온 : -40°C 이하 → 냉동참치 등 ② 냉동 : -25°C 이하 → 아이스크림류 ③ 냉동 : -18°C 이하 → 냉동조리식품류 ④ 냉동 : -10°C 정도 → 빵의 생크림류 등 냉동식품은 기본적으로 상미기간이 길고, 선도관리상 상온 과 가깝다고 할 수 있지만, 유통단계에서의 선도요구는 일일 배송 상품에 가까우며, 엄밀한 온도관리가 필요하다. 2) 냉장~빙온 ① 파셜(partial)대 : -3°C 전후 → 선어류 ② 빙온대 : -3°C ~0°C → 선어 · 절임생선 등 ③ 칠드(chilled)대 : -5°C~+5°C → 유제품 · 연제품 · 식육 등 ④ 냉장대 : -2°C ~+10°C → 유제품 · 연제품 · 식육 등 이 온도대에서 유통되는 상품이 가장 맛이 뛰어나며, 이 와 관련하여 김치는 기본적으로 빙온대이며, 온도관리대를 벗어나면 발효산이 증가하여 상품가치가 크게 떨어지는 특성 이 있다. 3) 정온(��) 이 온도대는 +10°C ~ +15°C 정도를 유지하는 것으로 상품 으로는 초콜릿 과자류 · 마요네즈 · 드레이싱류, 미곡류 등이 다. 이 상품군은 여름철의 온도가 높은 시기에는 정온보다 대 기기온이 높아 상품의 온도관리가 요구되고, 기온이 낮은 동 절기에는 상온 상태 그대로의 대응이 가능하여 계절에 따라 관리온도가 다르다. 온도가 높은 하절기의 식음료류 등이 정 온상품의 대상이다. 4) 상온~가온(��) 외식사업 영역 등에서 저온상품과 함께 취급할 수 있는 상 온상품과, 더욱이 가온(��)을 필요로 하는 상품도 있다. 예 를 들면 도시락 · 피자 · 프라이(fried)류는 가온에 해당하는 데, 이것에 부수되는 일부 반찬 · 샐러드 · 음료는 저온으로서, 이것에 아이스크림이 추가되면 가온 · 냉장 · 냉동이라는 세 가지 온도대를 동시에 취급하는 것을 요구하므로 복수온도대 의 수송차량이 필요하게 되는 경우도 있다. 7.7 저온물류체계의 구조 저온물류의 체계는 그림 56, 그림 57, 그림 58 등과 같이 대상품의 유통구조와 특성으로 인해 다소 차이가 있다. 7.8 저온물류의 관련 기술 저온물류는 한 공정의 수행만으로 효과 를 거두기 어렵고 공급자부터 최종 소비자에 이르는 전 과정의 총체적인 품질경 영(TQM, total quality management)이 요구된다. 또한 일 ![image](/image/placeholder) 저온 저온 수송 도매시장 수송 생산자 산지유통센터 저온경매 소매점 소비자 저온저장 저온 저온매대 예냉 수집 저온저장 저온 물류센터 저온 선별포장 수송 수송 저온매장 저온저장 그림 56 농산물 저온물류체계 | {}
a2f3b1a3-8de9-47b2-8714-ae02000478b0 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-49 표 32 저온물류의 관련기술 ![image](/image/placeholder) 소비지 저온수송 저온 수송 도매시장 소매점 저온경매 슈퍼마켓 어선 산지 저온저장 소비자 시장 위판장 할인점 저온가공, 분포장 저온저장 저온경매 재래시장 저온운반선 저온저장 저온선별, 분포장 물류센터 저온매대 저온수집, 운반 저온저장 저온가공, 분포장 저온관리범위 : 10 °C 이하 그림 57 수산물 저온물류체계 ![image](/image/placeholder) 저온 수배송, 보관 판매 도매업자 도축장 중개업자 도매업자 정육점 지역 생산지 소비자 농축협 공판장 대형유통점 그림 58 축산물 저온물류체계 부 대상물은 호흡활성을 하는 유기체이기 때문에 관리기술이 단순치 않으며, 상황에 따라서 적용 기술도 변형시켜야 한다. 따라서 표 32 에 정리된 저온물류에 관한 기술은 복합적인 종 합기술로서 체계적인 도입이 중요하다. 저온유통시스템에 활 용되는 기술은 주기술과 보조기술로 구분할 수 있는데, 주기 술이란 저온물류시스템의 운영에 직접 관련되는 기술로 산지 예냉, 저온포장, 저온수송과 배송, 저온보관 및 저장, 저온판 매시설과 관련되는 기술이다. 그리고 보조기술이란 저온물류 시스템의 본래 목적인 선도유지와 출하조절 등의 기능을 달 성하기 위하여 직간접으로 제공되는 기술을 말한다. 이 기술 에는 전처리기술, 포장, 선도유지기술, 표면살균 및 안전성 관 련 기술, 집출하, 선별, 규격, 표준화, 정보, 환경 등이 포함된 다. 저온물류체계에서는 전주기 관리를 위한 프레임워크 표준 과 실시간 온도관리를 위한 온도 데이터 공유에 필요한 프로 토콜 표준이 중요한 기술이다. 7.9 저온물류의 관련 제도 저온물류체계와 관련된 표준으로는 비영리기관인 CCA 와 독일선급협회가 2003 년 공동으로 제정한 단체표준인 CCQI (Cool Chain Quality Indicator), 유럽지역표준인 ATP (Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs), 우리나라 외에 여러 국가가 적용하고 있는 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points) 그리고 국제표준인 ISO 22000(식품안전경영시스템), ISO 9000(품질경영시스템), ISO 14000(환경경영시스템) 등이 ¦ 주요 기술 ¦ 세부 기술 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 예냉 ¦ 산지예냉기술(강제통풍, 차압통풍, 진공, 냉수예냉), 주로 농산물에 사용 ¦ ¦ 저장 · 보관 ¦ 온도제어저장(저온저장, 빙온저장, 파아샬프리징, 한온저 장, 냉동저장), 온습도제어 · 관리기술, 가스제어 저장(CA 저장, 다목적 CA, 수정공기 CA, 감압저장), 에너지절약형 저장 (pssive 형, 태양에너지, LNG 냉열, 아이스폰드, 터널 이 용) ¦ ¦ 수송 · 배송 ¦ 수송 · 배송설비기재(보냉 · 단열컨테이너, 항공수송용 경 량 컨테이너, 축냉 · 단열재, 시이트파레트), 수송자재(포 장골판지, 통케이스, 기능성포장재, 완충자재), 고도유통시 스템(프로세스센타, 센트랄키친, 유통 · 배송센터), 생선물 의 수송기술(신선농산물 · 생화수송, 절단채소), 청과 물의 수출기술 고속대량수송기술(TSL, 공수시스템, 철도수송 시스템) ¦ ¦ 포장 · 보존 · 보장 ¦ 가스치환포장, 진공포장, 무균충전포장, MAP 냉동식품(포장자재, 동결, 저장, 해동, 온도관리) 기능성포장자재(항균, 방담, 흡수폴리머, 가스투과 성, 단열 성, 자외선카트) 품질유지제 봉입(탈산소제, 에탄올가스발생제, 에칠렌 흡 수발생제, 방훈제) 건조기술(수분활성, 중간수분식품) 삼투압, pH ¦ ¦ 살균· 미생물 제어, 살충, 리활성 · 소생 ¦ 전자파, 방사선, 전자장, 정전기, 오존, 활성수 천연첨가물, 항균성물질(알릴화합물, 히노끼치올, 향신료추 출물, 용균효소) ¦ ¦ 환경보전, 기타 ¦ 생분해성 플라스틱필름, 포장재처리 · 리사이클 등 농산물의 유통적성의 개질(재배, 육종, 품종개량) ¦ ¦ 집출하, 선별 · 검사 ¦ 비파괴검사(근적외법, 역학적, 방사선, 전자기학) 메카트로닉스화(외관 · 색조선별기, 이물, 오염 등의 체크) 센서기술(바이오센서, 칩, 디바이스), 선도 · 숙도판정 ¦ ¦ 규격, 표시, 정보처리 ¦ 청과 물 출하규격, KS 규격, HACCP 표준모델, 품질표시 가이드라인 가공식품의 식품첨가물 · 원재료 표시 등 생산 · 수확정보, 시장동향, 입출하 물류정보 등(VAN, POS, GPS, RFID/USN), 센스, IoT(Internet of Things), Big data, 멀티미디어 ¦ 있다. 우리나라가 저온물류 대상 품목군에 대해 규정하고 있는 주요 내용은 다음과 같다. 1) 식품 현행 법규에서 선도관리 및 저온유통에 대한 관련 근거는 식품위생법과 그 하위 규정에서 세부내용을 규정되고 있다. 식품위생법 제 3 조(식품 등의 취급)에서는 ① 판매를 목적으 로 하는 식품 또는 식품첨가물의 채취 · 제조 · 가공 · 사용 · 조리 · 저장 · 운반 및 진열은 깨끗이 하고 위생적으로 행하여 야 한다. ② 영업상 사용하는 기구 및 용기 · 포장은 깨끗하고 위생적으로 다루어야 한다, ③ 제 1 항 및 제 2 항의 규정에 의한 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기 · 포장의 위생적 취급에 관 한 기준은 총리령으로 정한다고 규정하고 있다. 이에 따라 동법 시행규칙 제 2 조(식품 등의 위생적 취급기 준)에서는 다음과 같이 저온유통과 관련된 기준을 제시하고 | {}
0bf1d0e3-4e79-4f92-a6af-17208e4bd518 | 2권.pdf | 2.11-50 제 2 편 냉동응용 있다. 첫째, 식품 등을 취급하는 원료보관실 · 제조가공실 · 포 장실 등의 내부는 항상 청결하게 관리하여야 한다. 둘째, 식품 등의 원료 및 제품 중 부패 · 변질이 되기 쉬운 것은 냉동 · 냉장시설에 보관 · 관리하여야 한다. 셋째, 식품 등의 보관 · 운반 · 진열 시에는 식품 등의 기준 및 규격이 정하고 있는 보 존 및 보관기준에 적합하도록 관리하여야 하고, 이 경우 냉 동 · 냉장시설 및 운반시설은 항상 정상적으로 작동시켜야 한 다. 이와 같은 항목이 기준에 해당된다. 그리고 식품위생법 제 14 조(식품 등의 공전)에 의하면, '식 품의 약품안전처장은 제 7 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 · 식품첨가물의 기준 · 규격, 제 9 조 제 1 항의 규정에 의하 여 정하여진 기구 및 용기 · 포장의 기준 · 규격과 제 10 조 제 1 항의 규정에 의하여 정하여진 식품 등의 표시기준을 수록한 식품 등의 공전을 작성 · 보급하여야 한다.'라고 규정하고 있다. 이에 따라 식품공전 '제 2. 식품일반에 대한 공통기준 및 규 격'의 '6. 보존 및 유통기준'에 따르면, ① 모든 식품은 위생적 으로 취급 판매하여야 하며, 그 보관 및 판매장소가 불결한 곳에 위치하여서는 안 된다, ④ 제품은 직사광선을 피한 실온 에서 보관 · 유통하여야 하며 상온에서 7 일 이상 보존성이 없 는 식품은 가능한 한 냉장 또는 냉동시설에서 보관 유통하여 야 한다, ⑧ 냉동제품을 해동시켜 실온 또는 냉장 제품으로 유통시켜서는 안 되며, 실온 또는 냉장제품을 냉동시켜 냉동 제품으로 유통시켜서는 안 된다, ⑨ 냉동수산물은 해동 후, 24 시간 이내에 냉장으로 유통할 수 있지만 해동된 수산물을 재냉동하여서는 안 된다, ⑩ 냉장제품을 실온에서 유통시켜서 는 안된다, ⑫ 냉동 또는 냉장 제품의 운반은 적절한 온도를 유지할 수 있는 냉동 또는 냉장차량이거나 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 한다 라고 규정하고 있다. 그리고 식품 공전 '제 5. 식품별 기준 및 규격'에 의하면 어육가공품의 원료 가 되는 어류는 5°C 이하, 냉동연육은 -18°C 이하에서 위생적 으로 보관 · 관리되어야 한다고 규정하고 있다. 2) 의약품 약사법 제 37 조제 1 항·제 38 조제 1 항 및 제 47 조제 1 항의 규정 에 의하여 의약품중 생물학적 제제등의 제조관리 및 판매과 정 에 있어서 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제 43 조· 제 48 조·제 60 조 및 제 62 조에서 정하지 아니한 준수사항을 생물학적 제 제 등의 제조·판매관리 규칙에서 규정하고 있다. 동 규칙의 제 5 조(보관)는 ①판매자는 자동온도측정장치가 부착된 생물학적제제등의 전용 냉장고 또는 냉동고를 이용하 여 법 제 52 조제 1 항의 규정에 의하여 식품의 약품안전처장이 정하는 저장온도(이하 "저장온도"라 한다)가 항상 유지되도록 생물학적 제제등을 보관하여야 한다. 다만, 약국개설자의 경 우에는 자동온도측정장치가 부착된 것을 필요로 하지 아니한 다, ②판매자(약국개설자를 제외한다)는 생물학적제제등의 보 관책임자를 정하여 보관책임자로 하여금 보관중인 생물학적 제제등의 온도 유지상태를 확인·기록하게 하고, 이를 2 년간 보존하게 하여야 한다, ③판매자가 생물학적제제등을 보관함 에 있어서 준수할 사항은 다음 각호와 같다. 1. 저장시설의 문 이 개방상태로 방치되지 아니하도록 할 것 2. 생물학적제제등 (동결하여 보관하여야 하는 제제를 제외한다)이 동결되지 아 니하도록 할 것 3. 수송된 생물학적제제등은 즉시 저장시설에 입고시켜 보관할 것을 규정하고 있다. 동 규칙의 제 6 조(수송)는 ①판매자는 생물학적제제등을 수송함에 있어서는 그 수송거리·수송시간등을 고려하여 별표 의 기준에 의한 수송용기를 사용하여야 한다. 다만, 판매자(약 국개설자는 제외한다)가 자신의 냉동차량 또는 냉장차량에 의 하여 직접 수송하는 경우에는 별표에 의한 수용용기를 사용하 지 아니할 수 있으며, 약국개설자가 의료기관에 공급하는 경 우에는 아이스박스등의 냉각용기를 이용할 수 있다, ②판매자 가 생물학적제제등을 수송함에 있어서 준수할 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 생물학적 제제등의 저장온도를 유지할 것 2. 수 송하는 자(이하 "수송자"라 한다)로 하여금 수령하는 자(이하 "수령자"라 한다)와 긴밀한 연락을 취하도록 하여 생물학적제 제등이 동결되거나 그 저장온도가 상승되지 아니하도록 할 것 3. 생물학적제제등을 여름에 수송할 때에는 야간을 이용하되 부득이 주간에 수송할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 햇빛 을 받지 아니하도록 필요한 조치를 할 것 4. 판매자는 생물학 적제제등의 수송에 있어서 유통경로와 그 책임한계를 명백히 하기 위하여 수송자로 하여금 별지 서식에 의한 출하증명서를 지니고 생물학적제제등을 수송하도록 할 것 5. 생물학적제제 등의 수령자로 하여금 제 4 호의 출하증명서를 받아 2 년간 보 존하게 하도록 할 것 ③판매자는 생물학적제제등의 수송용기 에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. 1. 제품명 및 수량 2. 유지온도 및 시간 3. 수송목적지 및 수송시간 4. 수송자 및 수령자의 성명 5. 수송자 및 수령자가 소속되어 있는 업소의 상호 및 주소를 규정하고 있다. 3) 수산물 수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률 제 35 조(수산물 저온유통체계 등의 구축) 제 1 항에서는 수산물의 생산단계부 터 판매단계까지의 모든 유통과 정에서 저온유통체계 등의 구 축을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 시책을 수립·시행하 도록 규정하고 있다. 각 호는 다음과 같다. 1. 활어·선어·냉동 수산물 등의 보존방식에 따른 유통 위생관리기준의 확립 2. 저온유통 등을 위한 유통시설의 시설기준 마련 및 모니터링 3. 저온유통 등을 위한 운송 기준 4. 그 밖에 수산물 저온유통 체계 등의 구축을 위하여 필요한 사항. 동 법 제 35 조 제 2 항에 서는 그 밖에 수산물 저온유통체계 등의 구축을 위하여 필요 한 기준과 설비 등에 대한 사항은 대통령령으로 정하고 있다. 동법 시행규칙 제 19 조 (수산물 저온유통체계 등의 구축을 위한 기준 등)에 따르면 ① 해양수산부장관은 법 제 35 조에 따라 수산물의 생산단계부터 판매단계까지의 모든 유통과 정 에서 저온유통체계 등의 구축을 위한 시책을 수립·시행하거나 수산물유통사업자에게 지원을 하기 위하여 필요하면 설비 등 의 기준을 정하여 고시할 수 있다, ② 제 1 항에 따른 설비 등 의 기준은 수산물유통사업자가 취급하는 수산물의 종류, 수산 물의 소비행태 및 수산물유통사업자의 영업 특성, 사업규모 등을 고려하여 정하여야 한다, ③ 해양수산부장관은 제 1 항에 따라 설비 등의 기준을 정하여 고시하려는 때에는 미리 식품 의약품안전처장과 협의 하여야 한다고 규정하고 있다. | {}
648285e5-762a-4907-90cf-3e7f6ce9ae28 | 2권.pdf | 제 11 장 냉동운송설비 2.11-51 참 고 문 헌 1. ASHRAE HANDBOOK, 2002, Refrigeration, ASHRAE Inc., pp. 29.1-31.5. 2. 日本冷凍協�, 1993, 冷凍空調便覧, 冷凍�用装置編, pp. 187-225. 3. Mc Dowell, T.P., Mitchell, J. W. and Klein, S.A., 1995, Investigation of ammonia-secondary fluid sys- tem in supermarket refrigeration systems, ASHRAE Transactions, Vol. 101, No. 2, pp. 486-496. 4. 川角順造, 宮川和仁, 川口��, 1999, カーエアコン, 冷 凍 第74卷, 第863号, pp. 789-793. 5. カーエア コ ン 研究�, 1996, 自動車工�シリーズカーエ ア コ ン 山海堂, pp. 142-210. , 6. Jetter, J.J., Delafield, F. R., Ng, A. S., Ratana-phruks, K. and Tufts, M. W., 1999, Composition changes in refrigerant blends for automotive air conditioning, ASHRAE Transactions, Vol. 105, No. 1, pp. 157-162. 7. 姜信哲, 1996, 자동차에어컨 입문, 普文堂, p. 39. 8. 오후규, 1991, 냉동운반선, 공기조화 · 냉동공학회, 제 20 권, 제 4 호, pp. 260-269. 9. 本多秀雄, 1991, 冷凍冷蔵運搬船の放熱, 冷凍, 第66卷, 第761号, pp. 283-288. 10. 田村健次, 1997, 海上輸送に よ る生鮮野菜の最新輸送, 冷 凍, 第72卷, 第841号, pp. 1061-1065. 11. 물류신문, 2008, 고비용 구조 저온물류시스템 분석 방법 연구-1-4. 12. 물류정책기본법, 법률 제 14714 호 일부개정, 2017. 13. 박창린, 오종택, 2009, 에너지 절약 및 경제적인 저온유통시 스템방안, 설비저널, 제 38 권 제 4 호 pp. 33-42. 14. 백종현, 김영률, 박승상, 김선창, 2003, 냉동식품의 저장 및 유통분야에서의 PCM 이용기술, 대한설비공학회 2003 년도 냉동냉장설비부문 학술강연회, pp. 17-28. 15. 생물학적제제등의 제조 · 판매관리규칙, 보건복지가족부령 제 1 호, 2008. 16. 손기철, 변혜진, 2002, 화훼류 저온유통 현황과 발전방향, 설비공. 17. 식품의 약품안전처, 2016, 식품공전. 18. 식품의 약품안전처, 2016, 기본적인 가이드라인 수준의 위해 예방관리계획. 19. 식품의 약품안전청, 1999, 식품의 약품등 용어집. 20. 식품위생법, 법률 제 14835 호 일부개정, 2017. 21. 수산물 유통의 관리 및 지원에 관한 법률, 법률 제 14348 호 일부개정, 2016. 22. 약사법, 법률 제 14560 호 일부개정, 2017. 23. 한승철, 김정희, 2010, 제주지역 신선물류·유통 활성화 방 안, 제주발전연구원. 24. 윤홍선, 2003, 과일 · 채소류 저온유통설비 현황 및 개선방 향, 설비저널, 제 32 권, 제 7 호, pp. 10-15. 25. 인하대학교 물류산학협력센터, 2009, 물류학원론, 서울경제 경영. 26. 주문배, 이헌동, 2008, 수산물 저온유통시스템의 실태와 개 선방안, 한국해양수산개발원. 27. 허길행, 정은미, 1997, 농축산물 콜드체인시스템 구축방안, 한국농촌경제연구원. 28. 野口英雄, 2004, 低温物流の�務マニ ュ ア ル指針. 29. 냉동냉장수산업협동조합, 2017, 냉동 · 냉장업 시설현황, pp. 97-105. | {}
c789898a-5aaf-4cd5-8db1-c23a06af238c | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-1 제 12 장 산업공정냉동설비 1. 빙상경기장 1.1 개요 평창동계올림픽과 국민 소득의 증대에 따라 동계스포츠에 대한 국민들의 관심이 크게 증가하였다. 동계 스포츠로는 스 키와 스케이팅이 가장 대중적으로 관심을 모으고 있다. 이 중 스케이팅은 저렴하고 손쉽게 접할 수 있는 대중 스포츠라 할 수 있다. 빙상 링크(ice rink)에는 호수나 연못 등이 자연결빙 된 천연링크가 있지만 온난화나 수질오염, 개발 등에 의해 점 차 감소되고 있는 추세이다. 최근에는 인공 아이스링크의 발 달로 인해 연중 언제라도 스케이팅을 즐길 수 있는 인공링크 의 보급이 늘고 있다. 이러한 실내링크의 빙판은 주로 글리콜, 메탄올, 에탄올 등의 2 차 냉매나 R-22 와 R-717 등의 냉매가 빙판 하부에 설치된 그물망 형태의 배관을 통과 하며 발생하는 열전달에 의해 형성된다. 2 차 냉매의 냉각을 위해 주로 R-22, R-404A, R-507 그리고 R-717 냉매 등을 적용한 냉 동시스템이 사용되고 있다. R-12 와 R-502 와 같은 CFC 냉 매는 환경적 영향을 고려하여 사용이 중지되었고, 과거 흔히 사용되던 R-22 냉매 또한 대체되는 추세이다. 한편, 우리나라 의 인공 아이스링크는 1960 년대 초반 동대문 실내스케이트장 이 개장된 이래 전국적으로 많은 실내외 인공 아이스링크가 개장되었다. 링크는 설치위치에 따라 실내외로 구분할 수 있으 며, 각각 다음과 같은 특징이 있다. 1) 실내링크 (1) 기상의 영향을 받지 않으며, 이물질 등에 의한 빙의 오 염이 적기 때문에 장기간 사용할 수 있다. (2) 주위의 경치를 즐길 수 없다. (3) 건물 비용이 추가된다. (4) 도시부근에 비교적 많고 링크 규모는 그다지 크지 않다. 2) 실외링크 (1) 일사, 비, 눈, 바람 등의 영향을 직접 받기 때문에 링크 관리가 어렵고, 시간이 경과 함에 따라 먼지 등에 의해 빙이 오염된다. 따라서 실내링크에 비해 사용기간이 짧다. (2) 주위의 경치를 즐기면서 스케이팅 할 수 있다. (3) 건설비용이 저렴하다. (4) 외각 지역에 많으며 400 m 스피드링크를 포함하여 대 규모 링크나 변형된 링크도 가능하다. 1.2 빙상경기장의 종류 일반적으로 빙상경기장이라 하면 인공링크를 말하는데 이 것은 스케이트를 위하여 인공적으로 구성하는 빙면 또는 이들 설비가 있는 건물 등을 총칭하며, 사용목적에 따라 대중링크, 하키링크, 피겨링크, 스피드링크, 컬링링크, 쇼용 가반식링크 등으로 분류한다. 표 1 은 국내의 빙상경기장 현황을 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) ⌀A , - 그림 1 실내 아이스링크 (강원도 평창군, 2017 년) 표 1 국내 빙상경기장 현황 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 강릉 아이스 아레나 ¦ 태능 실내 빙상장 ¦ 춘천시 실내 빙상장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 준공년도 ¦ 준공년도 ¦ 2014 ¦ 2000 ¦ 1999 ¦ ¦ 주용도 ¦ 주용도 ¦ 올림픽경기장, 국제대회 (피겨스케이팅, 쇼트트랙) ¦ 국제대회 ¦ 4 계절용 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 형식 ¦ 스크류식 ¦ 스크류식 ¦ 스크류식 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 용량 x 대수 ¦ 580 kWx3 대 ¦ 380 kWx2 대 280 kWx1 대 240 kWx1 대 ¦ 150 kWx2 대 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ ¦ 링크규격 ¦ 링크규격 ¦ 30 mx61 m, 2 면 ¦ 14 mx400 m, 주링크 30 mx61 m, 보조링크 ¦ 30 mx61 m, 1 면 ¦ | {}
5fd1f1ee-994b-4627-abdd-517c6134df72 | 2권.pdf | 2.12-2 제 2 편 냉동응용 1) 대중링크 영업용 일반 대중링크는 효율적인 빙상 정비 작업만 가능 하면 특별한 제약은 없으며, 사각형, 트랙형, 원형 등 여러 가 지 형상이 있다. 크기는 200~300 m2 정도의 소규모에서 스 피드를 즐길 수 있는 10 000 m2 정도의 대규모 시설까지 다 양하다. 일반적으로 상대방에게 지장을 주지 않고 스케이팅 할 수 있는 약 3 m2/인의 유효면적으로 규모산정이 가능하다. 모서리 곡선 부 반지름 8.5 m, 길이 61 m, 폭 26 m 의 하키 링크를 대중 링크로 사용할 경우, 빙상 면적은 1 517 m2 이며 약 650 명까지 수용할 수 있다. 링크 운영 측면에서는 피겨나 하키 등의 공식규격에 맞추어 시설하고 초보자 연습용 보조링 크를 설치하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 실외 아이스링크 (서울특별시, 2012 년) 2) 하키링크 아이스하키 경기를 위한 링크의 넓이는 그림 3 과 같이 최 대 길이 61 m, 폭 30 m 이고 최소 길이는 56 m, 폭 26 m 이 다. 펜스(fence)로 둘러싸인 빙상면 위에서 경기가 이루어지 며, 링크의 모서리 반경은 7~8.5 m 로 한다. 올림픽과 국제 하키링크 규격은 길이 61 m, 폭 30 m, 모서리 반경은 8.5 m 이며, 정식 규격의 링크에서 모서리 반경은 경기장 정비 등의 이유로 4.5 m 이상이 확보되어야 한다. 또한, 하키링크는 피 겨스케이트 경기용 등의 트랙으로도 사용 가능하다. 링크 주위 보드(boards)는 얼음 면으로부터 높이 1.22 m 이하, 1.15 m 이상의 목재나 플라스틱 칸막이 벽 또는 펜스 로 둘러싸여 있다. 경기규칙에 규정된 공인 마크를 제외하고 는 전체를 흰색으로 도장하도록 한다. 3) 피겨링크 실내 피겨스케이팅은 일반적으로 링크로서의 특별한 규격 은 없으며 공식경기는 하키링크와 동일 규격 또는 그 이상의 링크로 한다. 링크사이드에는 경기자 및 임원 대기실, 기록원, 방송원, 음악설비 등의 장소가 필요하다. 학교나 규정 피겨의 경우는 일반적으로 가로 12 m, 폭 5 m 의 작은 경기장에서 이루어지며, 자유형(free style)이나 춤 연기(dance routine) 의 경우는 가로 36 m, 폭 18 m 의 경기장 또는 이 보다 큰 경기장이 필요하다. 일반적으로 전용 피겨링크는 거의 없고, 하키나 대중링크와 겸용하고 있다. 4) 컬링링크 컬링경기는 유럽에서 인기가 있는 빙상경기의 일종으로 수 레인규모의 전용 링크가 다수 있다. 링크의 치수는 국제컬링 링크연맹의 룰에 그림 4 와 같이 규정하고 있다. 컬링링크의 규격은 그림 4 와 같지만 빙면 분리대 설치를 위한 공간 때문 에 빙면이 넓어지기도 하여 대부분의 링크는 가로 약 46 m, 폭 5 m 정도이며, 훈련용은 한 면으로도 가능하나 보통은 4~5 면을 설치한다. 컬링링크도 일반적으로 하키링크 또는 대중링크와 겸용으로 사용되는 예가 많다. ![image](/image/placeholder) 56~61m 1/3 1/3 1/3 R7~8.5m R4.5m 흙 m 후 60 cm 7 m 日 26~30 30 4 m 후 후 5 cm 30 cm 30 cm 30 cm 그림 3 아이스하키링크 | {}
2d9b8391-145b-4336-8f22-72d1b61153fa | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-3 ![image](/image/placeholder) 1,829 m 3,658 m 6,401 m 21,945 m 6,401 m 3,658 m 1,829 m 반경 0.152 m 0.610 m 1,219 m 1,829 m m 5 45,720 m 그림 4 컬링링크 ![image](/image/placeholder) 릴레이 존(외) S 릴레이 존(외) S1 500(내·외) 20.00 20.00 S1 000(외) 20.00 48.13 S3 000·S5 000(외) 7.80.7.91 4.18 19. 89 20.00 S3 000·S5 000(내 63.84 릴레이 존(내) 20.00 20.00 S1 000(내) 25.00 30. 00 릴레이 존(외) A111.98 35. 00 0.5 S20 O0R(내· 외) 20.00 20.00 S10 000(내· 외) 20.00 F 56.05 20.00 F1 000 S500(내·외) S : 스타트 라인 릴레이존(외) F : 피니쉬 라인 그림 5 400 m 표준더블트랙 빙상경기장 5) 스피드링크 일반적으로 스피드링크는 스피드 스케이트 경기를 하기 위 한 공식 링크를 말하며 둘레 400 m 또는 333.3 m 의 더블링 크(내측반경 25 m)를 「표준더블트랙」 으로 정하고 있다. 그러 나 공식 치수가 아니더라도 트랙형링크는 일반적으로 스피드 링크라 부른다. 실내 스피트 스케이팅은 일반적으로 하키링크 사이즈에서 경기가 진행된다. 올림픽 규격에 의하면 실외스피 드 스케이트 트랙은 둘레 400 m, 폭 10 m 로 직진 길이 112 m, 커브의 내측 반경은 25 m 로 정하고 있다. 대부분의 스피 드 스케이트장은 실외에 설치되지만 최근에는 규정 규격의 실 내 경기장도 생겨나고 있다. 400 m 더블트랙의 예를 그림 5 에 나타내었다. 6) 쇼용 조립식링크 극장이나 공연장 등에서 개최하는 아이스쇼 등에 사용되는 소규모의 링크로써 냉각관이나 링크 바닥 전체가 간단히 조 립, 해체 및 이동시킬 수 있는 구조로 되어 있다. 냉각방식은 액체질소를 냉각 파이프에 직접 흘리는 방식 등이 있다. 1.3 링크의 바닥구조 스케이트링크의 바닥구조는 링크의 종류와 관계없이 그 용 도, 운전방법, 보수성, 건설비, 빙상 시즌 이후 다른 설비와 의 병용, 지반 등을 고려하여 설계한다. 바닥구조를 분류하면 크 게 고정식과 가동식으로 나눌 수 있다. 고정식은 링크 냉각관 의 배관 방식에 따라 몇 가지로 분류할 수 있다. 일반적으로 바닥 구조를 크게 분류하면 고정바닥식(영구형, 개방형, 철판 형)과 가동식 바닥(조립형, 가설형)으로 나눌 수 있다. 링크의 바닥구조는 각 방식 모두 다음과 같은 조건을 만족 할 수 있어야 한다. ① 집중하중에 견딜 수 있어야 한다. ② 냉각에 의한 온도변화로 발생하는 팽창과 수축에 대응 할 수 있어야 한다. ③ 바닥 상태가 고르고 수평이어야 한다. ④ 얼음의 동결 또는 융해가 반복되더라도 이상이 발생하 지 않아야 한다. ⑤ 냉각관은 가능한 습기, 공기 및 일사에 노출되지 않아야 | {}
b3e695ff-db7b-4e5c-8243-d7411f6cfea7 | 2권.pdf | 2.12-4 제 2 편 냉동응용 표 2 바닥마감 방식별 특징 ¦ 구 분 ¦ 모래마감 방식 ¦ 콘크리트마감 방식 ¦ 배관노출 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개요 ¦ · 사계절 영구빙상장에 사용 · 냉각관위에 모래를 4~5 cm 덮은 후 결빙 ¦ · 다목적 빙상장에 사용 · 냉각관 위에 콘크리트 타설후 결빙 ¦ · 행사를 위한 임시용 링크 · 냉각관 위 바로 결빙 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 보통 ¦ 비싸다 ¦ 저렴 ¦ ¦ 장점 ¦ · 설치비가 비교적 저렴하면서 관리비가 저렴 · 냉매 누설시 보수 유리 ¦ · 빙상장으로 사용하지 않을 때 타용도로 사용 가능한 다목적 링크 ¦ · 시공이 가장 간단하고 설치비가 저렴 ¦ ¦ 단점 ¦ · 배관의 구배유지 등 시공에 주의 를 요함 ¦ · 설치비용 과다 · 냉매 누설시 보수가 어려움 ¦ · 매년 냉각관 청소 · 사계절 빙상장에는 부적합 · 얼음 두께가 두꺼워지므로 전기 소비량이 많음 ¦ ¦ 시공 사례 ¦ · 분당올림픽 스포츠센타 . 대구 빙상장 · 과천 빙상장 · 강릉 빙상장 · 춘천 빙상장 · 광운 빙상장 ¦ · 전주지상 빙상장 · 고려대 빙상장 · 목동실내 빙상장 ¦ · 인천대동월드 · 광주시 빙상장 · 롯데월드 ¦ 한다. ⑥ 바닥이 얼어서 부풀어 오르는 현상이 없어야 한다. 바닥마감 방식별 특징을 표 2 에 나타내었다. 1) 영구형 바닥 링크 바닥 및 냉각관이 일체로 고정되어 있으며 냉각관은 콘크리트 등에 의해 매설되어 있고, 빙층은 콘크리트 위에 살 수, 냉각되어 형성된다. 영구형 바닥방식의 경우는 동상이 발 생하면 큰 문제가 되므로 노반의 구조나 방열층의 두께 등을 충분히 검토하여 결정하여야 한다. 냉각관은 전열성능이나 콘 크리트와 의 밀착성을 고려하여 일반적으로 강관을 사용하고 있다. 이 때문에 매설콘크리트는 골재의 입자 정도나 단위수 량에 주의 하고, 팽창재 등을 혼합하여 경화후의 수축을 억제 하여야 한다. 또 타설에 있어서는 냉각관과 의 사이에 공동이 생기지 않도록 잘 다져서 시공한다. 그림 6 은 영구형 바닥구 조의 한 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 냉각관 얼음층 콘크리트 방수몰탈 방열층 방수층 。 콘크리트 기반석 그림 6 영구형 바닥 2) 개방형 바닥 영구형 바닥은 냉각관이 매설되어 고정된 것에 비해 개방 형 바닥은 시즌이 아닐 때 분리할 수 있도록 만든 구조를 말 한다. 따라서 영구형 바닥의 경우는 시즌 이후 시설을 이용할 때 심한 진동이나 충격을 바닥에 주어 콘크리트를 상하게 할 수 있으며 이 때문에 냉각관의 부식을 일으킬 수 있으므로 사 용상 제한을 받지만 개방형 바닥의 경우는 거의 제한을 받지 않는다. 개방형 바닥구조의 예를 그림 7 에 나타내었다. 냉각관 ![image](/image/placeholder) 얼음층 4 A 8 방수시트 ◁ V 콘크리트 방수몰탈 방열층 O 0.0 0 콘크리트 O 기반석 그림 7 개방형 바닥 3) 철판형 바닥 주로 수영풀 등으로 겸용 사용하는 방식으로 철판 위에 직 접 결빙되는 방식이다. 열전도가 양호하여 결빙시간이 빠르므 로 운전비용이 적게 드는 반면 철판의 비뜰림 등으로 얼음두 께가 불균일해 지기 쉬우며 철판의 부식 방지를 위해 페인트 로 도장을 하여야 하는 등의 단점이 있다. 여러 가지 철판형 바닥구조를 그림 8 에 나타내었다. 4) 가설형 바닥 가설형 바닥이란 링크바닥 전체를 필요시에 가설하고 떼어 낼 수 있도록 한 방식으로 체육관, 경기장, 수영풀 등 겨울철 유휴설비에 가설하여 스케이트링크로 사용한다. 바닥의 구조 를 단단히 하여야 하는 것은 말할 필요도 없지만 냉각에 의해 시설본체 바닥에 영향을 주어서는 안되며 환기 스페이스를 충 분히 확보하여야 한다. | {}
af78ca98-5419-4c5c-afb2-f13999b499db | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-5 냉각관 ![image](/image/placeholder) 얼음층 철판 수평유지 콘크리트 침목 또는 블록 콘크리트 기반석 a. 강관 냉각 ![image](/image/placeholder) 얼음층 철판 냉각관(L 형강을 철판에 용접한 것) 구형강 콘크리트 또는 블럭 0. 0 .0. b. 형강 냉각 그림 8 철판형 바닥 1.4 링크냉각관 및 연결관 링크냉각관 및 보조 분배관, 연결관은 보다 양질의 빙질형 성을 위해 재료, 관경, 배열 및 순환방식, 운전비나 냉각관의 수명, 동력비, 취급성 등을 감안하여 결정한다. 1) 링크냉각관 냉각관의 재질은 강관, 스테인리스관, 동관, 폴리에틸렌관, 합성수지관 등 여러 가지가 사용될 수 있으나 선정 할 때는 내 부식성, 시공 후의 하자 발생 빈도, 시공의 용이성, 경제성을 고려하여야 한다. 따라서 영구 바닥 구조는 강관 계열을 사용 하고 개방형 바닥이나 가설형 바닥의 경우는 취급이 간편한 PE(polyethylene)관 또는 EVA(ethylene vinyl acetate) 수지 계열의 플라스틱관이 주로 사용된다. 철판형 바닥의 경 우는 형강 등을 강판 아래측에 용접하여 냉각관을 보호하도록 한다. 소규모의 가반식링크 등에는 소구경의 동관이 사용되는 예도 있다. (1) 강관냉각관 균일한 빙층을 형성하고 매설 콘크리트 시공성을 용이하게 하기 위하여 일반적으로 20 A~32 A 관을 80 mm~100 mm 간격으로 링크 전면에 시공한다. 강관은 부식을 방지하기 위하여 습기 또는 공기 특히 염분 을 함유한 공기에 닿지 않도록 주의 해야 한다. 관코일 바닥 콘크리트를 타설할 때에는 관과 콘크리트를 밀착시키지 않으면 바닥이 약해지고 틈새에 수분이 침투하여 부식의 원인이 된다. 냉각관은 수평을 유지하는 것이 중요하 며 냉각관의 설치 높이차가 3~5 mm 이내가 되도록 마감한 다. 해안지대나 실외 링크에서는 특히 주의 할 필요가 있으며 강관의 수명은 보수상태에 따라 다르지만 대개 5~15 년 정도 이다. ① PIC 강관 배관용 PIC 는 1 본의 길이를 60 m 이상 길게 할 수 있어 시공 효율과 용접부위에서 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있는 무이음 배관재이다. 이 강관은 외면에 내부식성 코팅 재를 도포할 수 있다. ② 배관용 탄소강관 계열 열전도율이 높아 브라인 온도를 높게 할 수 있는 이점이 있으며 영구 바닥으로 할 경우 콘크리트 내에 매설하여 사용 한다. 가장 일반적인 배관재이지만 부식에 약하고 누수시에 대책이 미흡하다. (2) 플라스틱 냉각관 저온성에 대한 내구성이 우수하여 폴리에틸렌 플라스틱관 이나 UHMW(ultra high molecular weight) 폴리에틸렌관 이 주로 사용된다. 플라스틱관은 시공이나 취급이 간단한 반 면 아래와 같은 단점이 있기 때문에 설계, 시공, 보수시에 주 의해야 한다. - 열전도율이 나쁘기 때문에 관 두께를 가능한 얇게 할 필 요가 있다. - 온도 신축율이 크므로 길이를 고려하여야 한다. - 자외선에 노출되면 노화되기 때문에 시즌 외에는 해체하 여 환기가 양호한 그늘진 장소에 보관하여야 한다. - 연질이기 때문에 손상되기 쉽고 스케이트날에 의해 구멍 나는 것을 방지하기 위해 얼음을 두껍게 하여야 한다. - 시간이 지남에 따라 조금씩 노화하기 때문에 내용년수가 비교적 짧다. - 연질이고 신축을 고려하여야 하기 때문에 완전한 직선으 로 설치가 불가능하며 관의 배열을 등간격으로 유지하기 가 어려워, 경우에 따라서는 양단을 고정할 필요가 있다. ① 폴리에틸렌 계열 영구 바닥에도 사용할 수 있으나 적용 예가 적고 매립시 내구 연수를 예측하기 어렵다. 팽창 계수가 크고 열전도율이 낮으므로 개방식 바닥에 적용하는 것이 유리하다. ② EVA 수지 계열 아이스매트 또는 아이스패널이라고도 하며 매트형은 접합 된 2 개의 관이 나란히 붙어 있어 소구경쌍관이라고도 한다. 아이스판넬은 수지판 위에 소구경 냉각관이 접합되어 일체를 이루며 냉각관의 관경과 피치가 작으므로 브라인 순환량을 적 게 하여야 한다. 열용량이 작으므로 급격한 부하변동에 대한 추종성은 적으나 반송동력이 작으므로 운전비 절약을 기대할 수 있다. 2) 링크냉각관의 배열 방식 온도불균일에 의해 얼음의 강도가 차이나는 곳이 발생하지 않도록 브라인을 가능한 균등하게 흐르게 하여야 하며, 헤더 배치방식에 따라 몇 가지 방식이 있다. (1) 중앙 헤더방식(center pit) 그림 9 와 같이 주헤더를 링크장 가운데에 배치하는 방식으 | {}
28a7f7e1-b28c-499c-bd25-35aaaf85891a | 2권.pdf | 2.12-6 제 2 편 냉동응용 로 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 하부에 주헤더 및 보조헤더를 수용할 수 있는 공간을 두어 누수시 점검이 용이하도록 한다. (2) 측면 헤더방식(side pit) 주 배관 및 헤더를 한쪽 측면에 배치하는 방식으로 그림 10 에서와 같이 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 주 배관 과 헤더는 링크면 하부에 렌치를 설치하거나 링크주변 바닥을 배관보다 높이는 바닥구조를 구성하여 설치할 수도 있다. (3) 양단 헤더방식(end pit) 그림 11 과 같이 길이 방향의 양단에 주헤더를 배치하는 방 식으로 헤더에서 소구경 냉각관이 분기된다. 역환수 방식이 이루어지도록 양측에 공급 및 환수 헤더가 설치되어야 한다. 3) 연결관 및 배관용 트렌치 (trench) 배관트렌치는 냉각관의 청소, 도장, 링크바닥배수, 브라인 관의 공기빼기 등을 위하여 설치하며 트렌치안에는 브라인헤 더, 공기빼기밸브 등이 있다. 배관 트렌치는 브라인 순환방식 에 따라 링크의 한쪽, 양쪽 또는 중앙부에 설치한다. 연결관은 냉각관에 균등하게 브라인을 순환시키는 것이 최대의 목적이 므로 이를 위해 그림 12 와 같이 전체를 리턴 시키는 역환수방 식(reverse return)의 3 관식 파이프 시스템으로 한다. 링크 냉각관이 플라스틱인 경우는 영업시에 스케이트 날 등에 의해 파이프가 절단되어 브라인이 유출될 수 있으므로 이에 대비하 여 보조 분배관을 설치하여 보수가 용이하도록 하는 것도 중 요하다. 일반적으로 링크 냉각관내의 브라인 유속은 작기 때문에 공기가 차기 쉬우므로 환수관측 연결관은 냉각관보다 높여 공 기가 빠지기 쉽도록 한다. 또 트렌치 내에는 링크 살수용 배 관을 설치하는 예가 많으며 동결사고의 방지를 위해 브라인 배관은 방열 하여야 한다. 이렇게 함으로써 트렌치 내의 온도 가 내려가 주위의 노면 등에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있다. 냉각관의 시공방법에 따라서는 링크의 융해가 일시에 대량으로 트렌치 내로 유입할 수 있으므로 배관은 트렌치 밑 면보다 300 mm 이상 높여야 하며 또 트렌치 자신의 배수성 도 충분히 고려하여야 한다. 4) 냉각관의 지지 모래 충진형링크에서는 냉각관의 하부에 75 mm 정도의 각목을 사용하는 경우가 있는데 이때 각목에 크레오졸을 주입 하여 부식을 방지한다. 냉각관을 아연도금한 토클이나 못을 사용하여 누르고 영구형 바닥 냉각관은 헤링본형 또는 특수형 상의 지지물을 사용하여 빙면의 강도를 약화시키거나 균열되 지 않도록 지지한다. 영구형 바닥에서 각목을 사용하게 되면 콘트리트가 침하하거나 타닌산이 발생하여 냉각관이 부식하 기 쉽다. 지지물의 설치간격은 냉각관의 크기에 따라 다르지 만 32 A 인 경우 3~4 m 정도로 한다. 5) 링크의 배수 링크 사용 중에 생기는 얼음부스러기나 빙면정리시 생기는 배수를 처리하기 위하여 일반적으로 링크의 측면에 배수홈을 설치하고 응축기에서의 배수 또는 온수를 흘려보내 유출시킨 ![image](/image/placeholder) 그림 9 중앙 헤더방식 ![image](/image/placeholder) ↑↓↓ ↑ ↓↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ → ↑ ↓↑ ↓ ↑ 그림 10 측면 헤더방식 ![image](/image/placeholder) 그림 11 양단 헤더방식 ![image](/image/placeholder) ↑ · ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ a. 역환수방식 b. 2 관 분배방식 그림 12 브라인 분배방식 | {}
5e4a05f7-9c77-4dd0-8121-51674fa5b394 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-7 다. 링크바닥배수는 특히 주의 를 요하며 링크의 네 귀퉁이에 배수구를 설치한다. 링크바닥의 토질이 배수가 잘 안되는 경우 에는 1 m 정도 깊이로 파내어 10 cm 정도의 자갈이나 모래 층으로 지반을 형성하고 배수구를 설치한다. 지반이 습할 때에 는 1.2 m 의 깊이까지 결빙하는데 15 cm 이상 결빙하면 바닥 에 균열이 생겨서 빙암을 융기시킨다. 모래 충진형링크에서는 비사용기에 모래가 충분히 건조되지 않으면 냉각관이 부식된다. 1.5 빙상경기장의 공조방식 1) 정풍량 단일덕트 (1) 운전방식 하절기 및 동절기에는 모든 부하를 정풍량 단일덕트로 처 리한다. 중간기에는 정풍량 단일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. (2) 온도조절기능 냉난방 운전시에는 공기조화의 리턴 공기온도 감지기에 의 해 실내온도를 조절하므로 정확한 실내온도 조절이 어려우나 충분한 환기량 확보로 실내 공기질을 고려해야 한다. 2) 정풍량 단일덕트 + 컨벡터 (1) 운전방식 하절기에는 모든 부하를 정풍량 단일덕트로 처리하며, 중간 기에는 정풍량 단일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. 동절기에는 정풍량 단일덕트는 환기용으로 사용하고 외부 손 실부하는 컨벡터로 처리한다. (2) 온도조절기능 난방 운전시에는 컨벡터에 설치된 자동 2 방밸브와 실내온 도 조절기의 연동으로 온도조절이 가능하다. 냉방 운전시에는 공기조화의 리턴 공기온도 감지기에 의해 실내온도를 조절하 므로 정확한 실내온도 조절이 어렵다. 3) 정풍량 단일덕트 + 팬코일유닛 (1) 운전방식 하절기에는 내주부 부하를 정풍량 단일덕트로 처리하고 외 주부 부하는 팬코일유닛으로 처리하며, 중간기에는 정풍량 단 일덕트로 외기냉방이나 환기를 하게 된다. 동절기에는 정풍량 단일덕트는 환기용으로 사용하고 외부 손실부하는 팬코일유 닛으로 처리한다. (2) 온도조절기능 난방 운전시에는 팬코일유닛에 설치된 자동 2 방밸브와 실 내온도 조절기로 온도조절이 가능하다. 냉방 운전시에는 실내 온도를 공기조화기의 리턴 공기온도 감지기에 의해 조절하므 로 정확한 실내온도 조절이 어렵다. 1.6 냉각장치 열부하 요소는 경기장 종류, 시즌의 길이, 사용방법, 건물의 구조, 천장이나 조명으로부터의 열방사 및 링크가 위치하는 지리적 조건 등을 고려하여야 한다. 실외 링크의 경우 태양의 영향이나 기후 조건 등을 고려하여야 한다. 1) 냉동능력 빙상장 부하량은 초기 동결과 평상시 동결부하로 나누어 부하량을 산정하여야 하며 초기 동결시간을 얼마로 정할 것인 가와 동결시기를 잘 선택함으로써 경제적인 동결 장치를 선택 할 수 있다. 동결시간은 용도에 따라 급히 얼려야 하는 상업 용 링크의 경우를 제외하고는 사용목적에 알맞는 시간 설정이 중요하다. ASHRAE 에서는 12~16 시간 이내에 결빙되도록 요구하고 있으나 장비 용량이 과다하게 되므로 적정여부 판단 이 중요하다. 일반적으로 24 시간을 기준으로 동결부하를 계산 하는 예가 많다. 빙상경기의 냉각부하열량은 물의 온도를 상 온에서 0°C 까지 내리기 위한 열량, 빙반을 형성하기 위한 동 결잠열 및 소정온도까지 내리기 위한 열량 등 결빙에 필요한 열량과 표 3 의 공기 유동에 의한 빙면에서의 열손실, 공기 속 에 있는 수분이 빙면에서의 응축에 의한 열손실, 지반 및 활 주자로부터의 열전달에 의한 열손실 등 얼음을 유지하기 위한 손실열량과 의 합으로 일반적으로 결빙 개시 시기의 냉각부하 열량을 냉각설비의 냉각능력으로 한다. (1) 결빙에 필요한 열량 - 물을 상온에서 0°C 까지 냉각하는 열량 - 동결잠열 - 0°C 의 얼음을 소정의 온도까지 냉각하는 열량 (2) 얼음을 유지하기 위한 손실열량 - 공기에 의한 열전달 손실 - 공기 중의 수분이 빙면에서 응축할 때의 응축잠열 - 링크바닥 아래 지반으로부터의 침입열 - 활주자의 발열량 - 실내링크에서는 조명기구의 발열량, 실외 링크에서는 일 사량 표 3 실내링크의 일일 손실부하 ¦ 열손실 범주 ¦ 손실량, W/m2 ¦ 비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대류 ¦ 17.9~18.4 ¦ 15~22 ¦ ¦ 복사 ¦ 31.0~49.3 ¦ 25~60 ¦ ¦ 전도 ¦ 2.2~3.4 ¦ 2~4 ¦ ¦ 응축 ¦ 1.6~18.5 ¦ 1~22 ¦ ¦ 빙면 재포장 ¦ 19.6 ¦ 16~24 ¦ ¦ 조명 ¦ 6.4~8.0 ¦ 5~10 ¦ ¦ 사용자 ¦ 3.9~5.4 ¦ 3~7 ¦ ¦ 합계 ¦ 82.6~122.6 W/m2 ¦ 82.6~122.6 W/m2 ¦ 출처) ASHRAE 2014 링크의 냉각부하는 그 용도, 활주기간, 기온, 습도 등에 따 라 달라지며 실외 링크에서는 특히 태양일사, 비, 눈, 바람 등 의 영향이 크다. 링크의 면적이 동일하면 피겨 전문의 클럽링크에서는 냉각 부하가 작지만 경기용 링크나 쇼용 링크와 같이 단시간에 빙 판을 만들어야 하는 경우는 상당히 큰 냉각능력이 필요하다. | {}
6927c49f-2597-4f52-882a-c370fa538d81 | 2권.pdf | 2.12-8 제 2 편 냉동응용 또 실외링크의 경우는 일사부하가 실내링크에 비해 약 2 배 정 도 크기때문에 되도록이면 그늘지고 바람이 불지 않는 곳을 선정하거나 태양을 차단하는 망을 설치한다. 이상에서와 같이 냉각능력을 결정할 때는 부하계산값과 경험값에 의한 과거의 실적이나 주위 링크의 예를 참고하여 결정한다. 표 4 는 링크바닥 단위면적당 냉동능력을 나타낸 것이다. 표 4 링크바닥 단위면적당 냉동능력 ¦ 종류 ¦ 냉동능력, W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하키링크(겨울, 실내) ¦ 233~372 ¦ ¦ 하키링크(겨울, 실외) ¦ 209~302 ¦ ¦ 대중링크(겨울, 실내) ¦ 267~465 ¦ ¦ 대중링크(년간, 실내) ¦ 384~523 ¦ ¦ 대중링크(겨울, 실외) ¦ 116~326 ¦ ¦ 경기용링크(겨울, 실내) ¦ 267~465 ¦ 2) 냉각방식 스케이트링크의 냉각방식은 냉매 직접냉각방식과 간접냉각 방식(브라인 냉각방식)으로 나눌 수 있다. 직접팽창냉각방식이란 암모니아, R22 등의 1 차 냉매가 링 크 냉각관에서 직접 증발함으로 열교환 손실이 없어 간접제빙 방식에 비해 효율이 좋은 방식이다. 제빙속도가 빠르고 압축 기의 용량을 줄일 수 있으며 헤더와 배관의 관경을 줄일 수 있어 경제적이다. 냉각관의 입출구 온도가 거의 일정하므로 얼음의 경도가 균일한 반면 각 냉각관에 균등한 냉매의 공급 이 어렵다. 브라인 펌프를 사용하지 않으므로 동력비가 적게 소요되고 배관부식이 적지만 냉매누설에 대한 위험을 내포하 고 있는 단점이 있다. 또한 냉각관 내에 냉동오일 유입으로 인 한 도막현상 때문에 냉각관의 열전도율에 편차가 발생하여 빙 면강도의 불균형을 나타낼 수 있다. 간접냉각방식이란 브라인 냉각기에 의하여 냉각된 브라인 을 링크 냉각관에 순환시켜 냉각하는 방식이다. 브라인에는 염화칼슘 수용액이 사용되기도 하였지만 부식 성이 크기 때문에 지금은 에틸렌글리콜 수용액이 일반적으로 사용된다. 직접 팽창식은 냉매의 잠열에 의해 냉각되기 때문에 링크 입출구 냉매 온도차는 거의 없으며, 변형링크와 같이 링 크냉각관의 길이가 균등하지 않은 경우에도 균일한 빙질을 얻 을 수 있다. 또 냉매 펌프가 소형이므로 전력이 적게 소비되는 장점도 있지만 링크냉각관이 고정식이어야 하고 냉매가 누설 될 경우 공해발생 문제가 있어 그다지 많이 사용되지는 않고 있으며 일반적으로 브라인 냉각방식을 사용하고 있다. 표 5 는 냉각방식별 특징을 나타낸 것이다. 3) 냉매누설에 대한 문제 직접제빙방식의 냉매인 프레온 가스는 열적, 화학적 불안정 성에 의해 개방형 바닥구조에서는 가스누출 시 폭발에 대한 위험성이 있기 때문에 콘크리트 매설형 바닥구조에서만 사용 된다. 프레온가스는 냉각관에서의 누설시 대기 중에서 즉시 증발하므로 파손부위를 찾기가 어렵고, 찾아내더라도 냉매전 체를 제거한 후 보수해야 되므로 하자보수가 매우 어렵다. 간 접제빙방식은 브라인 누설시의 위험성이 없으므로 개방형 바 표 5 냉각방식에 따른 특징 ¦ 구 분 ¦ 직접냉각방식 ¦ 간접냉각방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내용 ¦ 얼음을 얼리는 코일 내에 직접 1 차 냉매(프레온 또는 암모니아)가 순환하여 빙면과 냉각코일의 열교환이 이루어짐 ¦ 1 차 냉매는 브라인을 냉각하며 2 차 냉매(브라인)가 빙상면을 순환하여 얼음을 얼림. ¦ ¦ 초기투자비 ¦ 크다 ¦ 작다 ¦ ¦ 운 전 비 ¦ 적다 ¦ 많다 ¦ ¦ 사용냉매 ¦ R22, R404A, R507, R717 등 ¦ 1 차 냉매 : R22, R404A, R507, R717 등 2 차 냉매 : 브라인(물+에틸렌글리콜) ¦ ¦ 냉각관 설치 위치 ¦ 콘크리트 속에 매설 ¦ 콘크리트 속에 매설 혹은 모래 위에 부설 ¦ ¦ 보수 유지 ¦ 보수가 곤관 ¦ 부분보수가 용이(개방식 바닥구조일 경우) ¦ ¦ 동결시간 ¦ 24 시간 이내 ¦ 3~5 일 ¦ ¦ 장점 ¦ ① 압축기의 용량이 작아진다. ② 헤더 및 배관의 관경이 작아지므로 경제적이다. ③ 브라인 펌프가 필요없기 때문에 운전비가 적게 소요된다. ④ 냉각 전열효율이 좋아서 냉각속도가 빠름 ¦ ① 냉매 누설이 없으므로 안전하다. ② 냉각관에서의 냉동유 체류에 의한 효율의 저하가 없다. ③ 빙면의 온도조절이 용이하다. ④ 냉동장치가 정지하더라도 한동안 빙면온도를 유지할 수 있다. ⑤ 운전 정지 시에도 브라인을 냉각관 속에 봉입하여 둘 수 있다. ⑥ 배관공사가 용이하다. ¦ ¦ 단점 ¦ ① 냉각관에 균등한 냉매를 보내기가 어렵기 때문에 빙질이 고르지 못하다. ② 냉각관을 콘크리트 속에 매설시키므로 보수가 어렵다. ③ 배관공사가 복잡하며 기계설비공사비가 많이 든다. ④ 냉매누설시 환경오염 및 암모니아식의 경우 사고발생이 있을 수 있음 ⑤ 시설유지비가 많이 듬 ¦ ① 열교환 손실로 인해 시스템 효율이 떨어진다. ② 브라인 펌프의 운전으로 동력비가 크다. ③ 동결시간이 길다. ④ 열교환기 및 브라인 순환펌프 등이 필요하다. ¦ | {}
ced4f3ce-e144-48d2-96e8-41f27aa533ac | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-9 닥구조에 사용이 가능하며 누수 시에 파손부위를 쉽게 찾을 수 있기 때문에 보수가 용이하다. 4) 냉각설비 냉각설비는 왕복동식이나 스크루식 압축기와 이를 이용한 유 닛형 등이 있으며, 냉각설비를 결정할 때에는 냉각용량의 크기, 법적인 제한, 보수성, 비용, 설치면적, 소음, 진동 등 여러 가지 를 종합적으로 검토하여 실정에 맞는 것을 채택하여야 한다. 냉각부하는 기상조건 등에 따라 100%에서 0% 근처까지 변하므로 두 개 혹은 그 이상의 압축기가 사용되어야 한다. 한 대의 압축기는 평균적인 부하와 운전 조건하에서 빙판을 냉각 및 유지시킬 때 사용되며, 나머지 압축기는 초기 빙판을 생성하거나 발생 부하가 큰 경우에 운전하여 추가적인 부하를 충당한다. 대부분의 단일 빙판 빙상경기장의 냉각설비에는 왕 복동식 혹은 스크롤 압축기가 주로 이용되어왔으나, 중앙 설 비로부터 냉각되는 여러 개의 빙판을 갖춘 빙상경기장에서는 스크류식 압축기가 널리 이용되고 있다. 하나의 빙판에 하나의 증발기를 설치하는 것이 일반적이나, 설치비용 등의 경제적인 이유로 하나의 큰 증발기가 여러 개 의 빙판을 냉각하는데 이용되는 경우도 있다. 간접냉각방식에 서는 일반적으로 웰앤튜브형 열교환기, 판형 열교환기, 만액 식 열교환기가 사용되며, 2 차 유체의 종류에 따라 증발기의 재질에 유의 해야한다. 직접냉각방식은 빙판의 하부에 증발기 배관이 설치되어 팽창된 냉매에 의해 빙판이 생성된다. 5) 브라인 및 빙온 2 차 냉매로 사용되는 브라인은 주로 염화칼슘(CaCl2)이나 에틸렌글리콜을 사용하며, 부식성이 약간 있기 때문에 부식 방지제를 첨가하여야 한다. 에틸렌글리콜 브라인은 염화칼슘 브라인에 비해 부식성이 작지만 공기에 노출되면 산성으로 변 하여 부식성이 증가한다. 빙면의 온도는 링크의 사용목적에 따라 다르지만 빙면이 어느 정도 습기를 가지고 있도록 한다. 빙면의 온도를 -2°C ~-3°C 정도로 유지하기 위해서는 기온이 나 링크 냉각관 방식 등에 따라 다르지만 브라인의 평균 온도 는 대개 -6°C ~ -9°C 정도이다. 표 6 용도별 최적의 빙온 ¦ 용도 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반활주 ¦ -2~-3 ¦ ¦ 피겨 스케이트 아이스 댄싱 ¦ -3~-4 ¦ ¦ 아이스하키 ¦ -4~-6 ¦ ¦ 컬링 ¦ -8~-10 ¦ 기온 등에 따라 다르지만 링크의 사용용도에 따라 외기 습 구온도 7.2°C, 얼음 두께 38 mm 일 때 적정한 얼음의 온도를 표 6 에 나타내었다. 특히 브라인의 경우 부하가 많을 경우에 는 -11~-12°C 로 낮게 유지하여야 하며, 냉각관으로 폴리에 틸렌관을 사용할 때는 강관사용에 비해 온도를 2~3°C 정도 낮게 하여야 한다. 특히 부하가 많은 경우는 링크냉각관의 열전달량을 증가시 키기 위하여 브라인 온도를 -13°C 정도까지 낮추는 경우도 있지만, 얼음이 너무 두꺼워 지거나 필요이상으로 냉각하게 되면 얼음이 균열되기 때문에 브라인의 온도는 -12°C 정도 이하로 되지 않도록 한다. 6) 링크 살수설비 결빙시 및 영업기간중의 빙상 정비를 위해 살수설비가 필 요하다. 영업기간중의 빙상정비는 일반적으로 전용 빙상정비 차로 한다. 한냉지 링크에서는 빙면을 정비할 때 융빙용 온수 도 사용할 수 있도록 설비하여야 한다. 빙상장 제빙 용수는 얼음의 질에 영향을 줄 수 있는 중요 한 부분이다. 급수는 미네랄 성분이 적어야 하며 알칼리도가 낮은 얼음을 형성하기 위하여 연수로의 전환이 필요하다. 최 적 PH 유지는 빙질을 좋게 하여 활주 속도를 증가시키고 얼 음 두께를 보다 얇게 하여 결빙 속도를 빨리하므로 냉동기의 운전시간을 단축시키는 요인이 된다. 또한 수중의 공기를 제 거하는 장치 또는 공기 제거제를 주입하여 미세기포를 제거함 으로써 양질의 투명한 얼음을 얻는데 주력하여야 한다. 1.7 건축 계획시 고려사항 1) 입지 선정 입지는 가급적 배수가 잘되는 토질이어야 하며 지하수의 수위가 높은 지역은 피하여야 한다. 사전에 지하수의 탐사 및 토질을 분석하여 입지의 적정성을 판단하여야 한다. 또한 가 까운 곳에 강이 흐르거나 호수 주변 등은 피한다. 2) 건물 배치 동결 부하를 적게 하기 위하여 서쪽으로 긴 배치는 가급적 지양한다. 지하로 배치할 경우 지하수위가 높으면 수분침투량 이 많아지거나 구조체의 동결 및 동상이 쉽게 발생되므로 진 흙 또는 통기성이 없는 토질을 제거하고 통기성이 좋은 지층 을 형성하여야 한다. 3) 천정 및 지붕재료 구조물의 노출로 인하여 여름철에 표면 결로가 발생되고 응축수가 빙상면으로 낙하하여 빙질을 훼손시키는 경우가 많 다. 이에 대한 건축적 배려가 우선되어야 하며 이를 방지하기 위하여 열교현상(thermal bridge)을 최소화하거나 천정 단열 재 등을 설치하여야 한다. 결로 발생을 방지하기 위하여 제습 기 등의 설치를 고려 할 수 있으나 대용량의 기기가 필요하게 되고 결국 에너지 비용을 증가시키는 요인이 되므로 건축적인 해결 방안을 모색하는 것이 좋다. 4) 단열 사계절 전용링크는 냉장창고와 같은 단열성능이 요구되므 로 건물 전체에 완벽한 단열 및 투습차단 대책이 이루어져야 한다. 또한 단열재는 흡습성이 아주 적은 것이어야 한다. | {}
42ffbf08-10df-4a7c-bff5-14edd9b5b9b7 | 2권.pdf | 2.12-10 제 2 편 냉동응용 5) 일사부하 차단 채광용 창문의 설치를 고려할 수 있으나 가급적 창문의 면 적을 작게 하여 햇빛이 직접 유입되지 않도록 하며 열관류율 이 낮은 결로방지형으로 선정한다. 불가피한 경우 차광막을 설치하여 일사의 유입을 억제시킨다. 6) 정빙실 배치 링크의 빙면으로부터 거두어들인 눈을 처리하고 정빙기를 보관 관리하는 장소를 두며 실외 배치일 때는 정빙기가 용이 하게 빙면으로 진입 할 수 있어야 한다. 7) 대셔보드 대셔보드(dasher board)는 링크의 빙면과 복도 경계를 구 분하고 선수의 안전을 위하여 설치하는 것으로 착탈이 용이하 고 시공이 간편하며 견고하여야 한다. 대셔보드 시스템은 냉 각관 배열 방식에 따라 브라인 주배관 및 보조 헤더의 설치와 밀접한 관계를 가지기도 하며 냉각관이 대셔보드 하단부를 통 과하기도 하므로 정확한 설계시공이 요구된다. 8) 기계실 배치 기계실 위치는 배관이 링크장으로 쉽게 연결될 수 있는 위 치에 배치하여야 한다. 기계실 면적은 냉동기의 설치 대수와 용량에 따라 달라지게 되며 유지 보수 공간 및 반출입을 고려 하여야 한다. 9) 냉각관 설치용 슬라브 얼음 하단의 콘크리트슬라브는 냉각관의 설치 방식에 따라 두께가 달라지나 몇 가지 유의 사항을 고려하여야 한다. (1) 슬라브 두께는 80~120 mm 정도로 한다. (2) 균열 방지에 대한 조치를 한다. (3) 콘크리트가 적정 압축 강도를 가지도록 한다. (4) 슬라브표면 오차는 ±3 mm 이내로 한다. (5) 표면처리시 전용 장비를 사용한다. (6) 완성 후 압축 강도를 고려한다. 10) 복사방열량 아이스링크의 부하계산시 외기 조건은 TAC 1%를 사용하 는 것이 바람직하고 천정면과 빙상면의 온도차를 줄이면 복사 방열량을 절감할 수 있다. 천정면에 파이버글래스(fiberglass), 알루미늄 포일, 불연성 비닐류를 막구조로 설치하여 천정면을 저방사표면으로 하면 효과 적이다. 이러한 방법은 결로 방지면 에서도 효과 적이다. 천정면과 막구조 사이의 공기층에 의해 막표면의 온도가 수증기의 응결점 이하로 내려가지 않으므로 결로현상이 발생하지 않는다. 1.8 빙상경기장의 관리 1) 용도별 빙면온도 일반적으로 빙상의 표면상태는 하키링크의 경우에는 굳은 얼음, 피겨링크는 건조한 얼음, 대중스케이트링크는 습한 얼 음이 좋다. 하키링크에서는 기민한 동작이 필요하기 때문에 브레이크가 걸리기 쉽고 패드가 정확하게 미끄러지기 위해 연 질의 얼음은 좋지 않다. 피겨링크에서는 미끄러짐이 좋고 흔 적이 남는 건조한 얼음을 필요로 하며 대중스케이트링크는 다 소 습한 것이 좋다. 얼음의 용도별 유지 온도는 참고문헌마다 약간 차이가 있으나 별 문제가 되지 않으며 각종 연맹에서도 얼음에 대한 유지 온도의 정확한 제시는 없다. 다만 빙면의 상태가 용도에 따라 바뀌어져야 하기 때문에 이에 대한 설비 적 대응 방안이 모색되어야 한다. 일반적으로 습구온도 7°C, 얼음두께 25 mm 인 경우 얼음의 중심부 온도는 하키링크에 서 약 -6.5~ -5.5°C, 피겨링크에서 -4~-3°C, 대중스케이트 링크에서 -3~ -2°C 정도가 좋다. 빙상표면의 온도는 여러 가지 방법으로 조정할 수 있다. 냉 동시스템을 조정하기 위해 브라인의 온도를 감지하거나 공급 되는 브라인 온도와 반송되는 브라인 온도의 온도차를 감지하 는 자동온도 조절장치(thermostats)가 이용된다. 이것은 브 라인 순환펌프의 제어에도 이용된다. 직접냉각방식의 경우 얼 음 내에 삽입된 센서로 압축기 작동을 제어할 수 있다. 2) 얼음두께 얼음의 두께는 얇을 수록 에너지소비량이 적게 되어 경제적 이지만 크랙 발생과 손상이 있을 수 있으므로 냉각관의 설치 상태나 사용 상태에 따라 적정하게 선정하여야 한다. 스케이 트에는 25 mm 까지의 얼음두께가 온도를 조절하는데 가장 편 리하고 경제적이지만 냉각관 매설식에서는 표 7 과 같이 초심 자들에 의한 빙면손상을 고려하여 50 mm 정도, 플라스틱 냉 각관의 경우는 스케이트날 등에 의한 절단을 방지하기 위해 70 mm 정도 두께로 결빙시키는 경우가 많다. 표 7 냉각관과 얼음두께 ¦ 냉각관 ¦ 냉각관 ¦ 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 영구식 ¦ 영구식 ¦ 32~50 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 34 mm ¦ 90~100 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 15 mm ¦ 60~70 ¦ ¦ 개방식 (PE 또는 EVA 수지제) ¦ 9.5 mm ¦ 55~65 ¦ 결빙작업은 영구형 바닥링크의 경우 바닥을 깨끗이 청소한 다음 착상될 때까지 예냉운전을 하고 얼음 두께 2~3 mm 정도씩 살수하여 빙층을 형성한다. 플라스틱관의 경우 처음에 안개정도의 작은 입자로 분무하여 냉각관을 빙면에 빙착시키 고 반복 살수한다. 차가운 물을 얇게 뿌리면 얼음과 얼음 사이에 공기층이 생 길 수 있으므로 주의 한다. 실외링크는 일사의 흡수를 방지하 기 위해 바닥면은 10 mm 정도의 두께가 될 때 빙면에 흰색 페인트를 칠한 다음 그 위에 적당한 두께로 결빙한다. 아이스 하키 등의 라인이나 문양을 그리는 경우는 1/3 정도의 두께가 될 때 빙면에 전용 종이테이프를 붙이거나 문양 시트 등을 붙 | {}
dcb7ec92-1acb-4def-8d41-53f589f5029a | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-11 이고 이 위에 얼음층을 형성시킨다. 이 경우 공기층이 남지 않도록 주의 한다. 3) 빙면 관리 대중 스케이트장의 링크 주위부분은 활주량이 많기 때문에 얼음이 깎여 중앙부분보다 수 cm 낮아지는 경우가 있다. 또 한 초가을 이나 늦은 봄에는 공기 중의 수분 응축량이 많아 얼 음이 두꺼워지는 경우도 있다. 이런 것들을 매끄럽게 하기 위해 하루 세 번 정도 빙상 정 비차 등으로 살수하거나 온수를 살포하여 정비하도록 한다. 온수살포는 최소한으로 하여 국부적 융기와 냉동부하의 증가 를 방지해야 한다. 4) 링크해빙 스케이트 시즌 종료 후는 일반적으로 빙상을 그대로 방치 하여 자연적으로 해빙하지만 실내링크에서는 시간을 단축하 기 위해 환기를 하여 외기를 순환시키거나 살수하는 경우가 있다. 특히 시즌 후 링크면을 다른 용도로 사용하기 위하여 단시간에 링크를 해빙하기 위해서는 별도로 설치한 가열설비 로 따뜻한 브라인을 링크 냉각관에 순환시키거나 온수를 살포 하면 얼음이 녹아 쉽게 제거할 수 있다. 5) 안개 및 결로 실내링크 천장 등에 결로가 발생하여 물방울이 떨어지는 경우가 있는데 이것은 빙면에 구멍을 내거나 얼음 죽순을 만 들어 활주에 지장을 준다. 결로에 의해 발생할 수 있는 피해 로는 아래와 같은 것이 있다. (1) 건물내 표면 응축수에 의한 마감재의 변형 및 부식 촉진 (2) 천장 결로시 응축수의 낙수로 빙질 유지 어려움(역고 드름 현상) (3) 습도상승으로 전기 배선 등 접속부의 부식 발생 (4) 안개발생 빈번으로 활주자 시야확보가 어려움 (5) 수증기 빙면 표면 동결로 빙면 얼음질 저하 이와 같은 피해를 방지하기 위해서는 공조기로 제습한 공기 또는 가열 건조한 공기를 통풍하도록 한다. 빙면적에 비하여 활주인원이 적은 경우 물방울이 생기기 쉬우므로 브라인을 이 용한 냉각기 또는 패키지형 공조기를 사용하여 제습공기를 송 풍하거나 온풍에 의한 통풍으로 건조시킨다. 한편 실내온도가 높을 때에는 빙면에 안개가 발생하기 쉽다. 이것은 활주가 시 작되면 없어지지만 처음부터 경기시합을 갖는 경우에는 지장이 많으므로 브라인 또는 냉동기에 의하여 냉각된 공기를 빙면 가 까이에 불어준다. 제습방식별 특성을 표 8 에 나타내었다. 6) 실외링크 관리 실외링크는 실내링크에 비하여 기상 영향을 많이 받으며 얼음이 오염되기 쉽고 관리 면에서 다음과 같은 많은 문제점 이 있다. (1) 태양의 직사광선을 직접 받는다. (2) 링크펜스가 있는 경우는 반사로 주위의 얼음이 녹는다. (3) 외기가 얼음 온도보다 낮아질 때가 있다. (4) 비나 눈이 링크면에 쌓인다. (5) 습도의 영향을 많이 받으며 냉각부하가 변동하기 쉽다. (6) 비바람에 노출되어 얼음이 융해되고 또 불순물이 날아 들어오기 쉽다. 태양의 일사량은 계절이나 시각에 따라 다르지만 2 월 중순 부터는 많아지게 된다. 일사열은 바닥면이나 얼음 내에 투과 흡수되기 때문에 브라인온도가 낮아도 얼음이 녹을 수 있다. 이를 방지하기 위해 링크 상공에 차광막을 설치하고 백색페인 트로 바닥면을 칠한다. 링크가 결빙되고 있는 동안 외기가 빙 점이하로 내려가면 얼음의 온도조절이 불가능하므로 얼음이 매우 단단해져 균열이 생기거나 스케이트날에 깎이기 쉽게 된 다. 이것을 방지하기 위해 냉동장치는 운전을 정지하고 빙상 정비차로 온수를 살포하여 정비하도록 한다. 또 밤과 낮의 온 도차가 큰 지역에서는 수분의 응축에 의한 빙착이 많아 얼음 이 두껍게 쌓이게 되고 그만큼 깎이는 양이 많아진다. 링크 바닥면에 부착된 낙엽이나 오물을 방치하게 되면 흡열하여 주 표 8 제습방식과 특성 ¦ 구 분 ¦ 히터 등에 의한 천장표면온도 상승 ¦ 제습기 설치 ¦ 공조기에 의한 실내 온습도 제어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개요 ¦ · 천정주변에 히터를 설치 또는 천정 내에 외부 공기를 유입시켜 천정면 온도를 상승시킴 ¦ · 제습기를 설치하여 수분만을 제거함 ¦ · 공조기를 설치하여 외기를 도입하고 제습/재열 사이클을 구비시켜 상대습도 감소는 물론 청정도, 온도관리를 도모함 ¦ ¦ 시공성 ¦ · 히터설치는 지지 및 열원이 해결되어야 함 · 외부공기 유입 시는 덕트 공간이 필요함 ¦ . 소형 개별식이므로 시공성은 양호 ¦ · 공조기 설치 공간 및 덕트 공간 등 약간의 시공상 번잡성 있음 ¦ ¦ 효용성 ¦ · 외부 공기가열은 효과 가 적음 · 히터 설치시 복사에 의한 냉각부하가 증대함 ¦ · 국부적으로만 효과 가 있고 전체에 걸친 효용성이 미흡함 ¦ · 전반적으로 쾌적한 실내 환경조성 등 효용성이 증대되고 확실성을 기할 수 있음 ¦ ¦ 환경성 ¦ · 실내 청정도 향상 및 쾌적한 온습도조건 조성이 곤란함 ¦ · 실내 청정도 및 온습도 제어가 곤란함 · 소음 발생으로 집중도가 떨어짐 ¦ · 청정도향상 및 온습도제어가 가능하며 쾌적한 환경조성에 유리함 ¦ ¦ 유지관리 및 안전성 ¦ · 관리상 화재 우려 등 안전성이 결여됨 ¦ · 소음 및 천정부착물의 과다로 편의 성, 안전성이 결여됨 ¦ · 공조기의 집중관리가 용이하고 안전성이 양호함 ¦ ¦ 투자경제성 ¦ · 투자비가 저렴 ¦ · 투자비가 저렴 ¦ . 투자비가 비교적 높음 ¦ | {}
0c5b081a-ee3d-4b7e-ae7f-d743b7a07a6c | 2권.pdf | 2.12-12 제 2 편 냉동응용 위의 얼음을 녹이게 되고 서서히 내부로 파고들어 빙질을 노 화시키기 때문에 온수를 세게 분출하여 빨리 제거하도록 한 다. 링크 주위부에 토양이 노출된 부분이 있으면 모래가 빙층 내로 날려 들어와 일사가 강한 시기에는 거의 활주가 불가능 하게 된다. 7) 링크배수 활주에 의해 생기는 얼음부스러기나 융해된 물은 빙상정비 차로 링크 밖으로 제거한다. 얼음가루 등은 쉽게 녹기 때문에 여유 공간 등이 없는 경우에는 온수 등을 살포하여 녹인 후 배수한다. 링크의 바닥 아래 부분에 물이 침입하게 되면 얼음 이 부풀어 오르기 때문에 링크 주위에 배수구를 설치하고 깔 끔하게 정비하도록 한다. 이와 같은 염려가 있는 지반일 때에 는 쇄석, 자갈, 모래 등으로 지반을 만들어 배수하거나 바닥방 열 혹은 이중바닥구조로 해야 한다. 2. 인공스키장 2.1 미즈호하이랜드의 인공조설 시스템 및 현황 1) 개요 CO2 의 증가에 따른 지구온난화의 영향에 의한 소설(��) 에 대응하기 위하여, 히로시마현과 시마네현에 있는 많은 스 키장이 제빙형 인공조설 시스템을 도입하여, 히로시마현과 시 마네현은 서일본 최대의 스키장으로 올라섰다. 종래 스키장에 는 조설/보설을 목적으로 하여 팬타임, 건타입과 같은 인공 강설기가 수많이 도입되어왔다. 하지만 최근 온난화에 의한 난동(��)은 인공강설장치의 사용한계(빙하점의 기온)를 넘 어, 시즌 중에 사용 가능한 기간이 극히 짧아 충분히 그 능력 을 발휘하지 못하고 있다. 그러한 상황 속에서 제빙형 인공 조설시스템은 기상조건에 영향 받지 않고 조설이 가능하기 때 문에, 11 월부터 스키장 오픈이 가능하게 되어 스키장 경영의 안정에 기여하는 것으로 평가 받고 있다. 1998 년 '미즈호 하 이랜드'에 도입된 조설설비의 특징과, 현재 일반적으로 보급 되어있는 제빙형 조설 장치를 소개한다. 2) 조설 장치의 현황 현재, 보급되어있는 조설 장치는 수산용 제빙기술의 응용으 로, 얼음 모양으로 아래와 같이 분류된다. (1) 제빙방식에 의한 분류 제빙방식 ① 플레이트 아이스식 플레이트식 제빙은 결빙판 여러줄을 세로로 정렬한 후 대 각선 위쪽부터 양면 또는 한쪽 면에 원료 수를 평균 유하(� 下)시켜 예정된 두께가 되었을 때, 냉매의 뜨거운 가스 또는 응축기로 열을 회수한 온수를 이용하여 탈빙(��)하는 방식 이다. 두께 15mm 정도로 제빙 1 사이클의 소요시간은 약 30 분 정도 이다. 이 방식의 최대특징은 분쇄기의 입자 조절기능에 의해 자연 눈과 다르지 않은 보슬보슬한 가랑눈부터, 기초 작 업에 적합한 잘 녹지 않는 큰 입자의 잔설(밑에 깔려 봄의 해 빙 때가지 녹지 않고 남는 눈)까지, 입자의 정도를 선택할 수 있다는 것이다. ② 플레이크 아이스식(연속적으로 긁어모으는 방식) 플레이크식 제빙은 두께가 0.5~3 mm 정도의 판유리를 깬 것 같은 얼음을 생산하는 장치로, 입형 냉각드럼의 내주에 산 수결빙시켜 냉각드럼은 고정되고, 칼날이 회전해서 얼음을 긁 어낸다. 또한, 냉각드럼의 외주에 산수결빙 시키는 방법도 있 다. 이 방식에는 드럼이 고정되어 칼날이 회전하는 방법과, 그 반대로 칼날이 고정되어 드럼이 회전하는 방법으로 2 개의 방 식이 있다. 입형 냉각드럼의 기본적인 구조는 재킷식의 2 중구 조로, 재킷 안에서 냉매를 직접 확장시켜 드럼면에 결빙시킨 다. 그 제빙공정은 연속형식으로, 탈빙식의 해동법은 불필요 하다. 제빙효력을 높이기 위해 원료수에 특정량의 소금을 투 입하는 경우도 있지만, 스키장 내 잔디 등의 식물에 대한 염 해를 고려하여 기피하는 경향이 있다. 분쇄기의 입도 조정 기 능에 의해 입도의 선택은 가능하지만, 플레이트 식과 비교하 면 그 범위는 좁다. (2) 형태에 의한 분류 형태에 의해 분류하면 다음의 3 가지 타입으로 분류된다. ① 저빙(��) 타입 저빙 타입은 어느 정도의 저빙 능력을 가지고 있고, 산빙하 는 시간대를 선택할 수 있는 이점이 있다. 그러기 위해서는 저빙고, 호수, 기중기, 게이트 장치 등이 필요하게 된다. 장점 으로는 산빙 시간대의 선택, 한곳에서 단시간에 대량 산빙, 설 비의 집중관리가 가능하다는 것을 들 수 있다. 반면에, 넓은 장치 공간과 건물이 필요해짐에 따른 건축비의 상승 및 집중 장치이기 때문에 반송공기 발생장치가 대형화 되어 송풍기 동 력이 커진다는 것을 단점으로 말할 수 있다. ② 패키지 타입 (저빙고 없음) 패키지 타입은 조설 능력, 일일 생산량 50~60 톤 규모의 조설기가 일반적이며 저빙 능력이 없고, 제빙기, 냉동기, 송풍 기 등의 기능을 패키지화한 것이다. 이 패키지는 슬로프 내에 100~150m 간격으로 분산배치 된다. 장점으로는, 작은 공간 에 설치가 가능하다는 것과 공장제작이 가능하기 때문에 고품 질, 대량생산이 가능하다는 것을 들 수 있다. 단점으로는 산빙 범위가 좁고, 한곳에서 단시간 대량 산빙이 불가능 하다는 것, 넓은 슬로프에 분산장치가 되어있기 때문에 관리 및 유지를 위한 이동, 부품운반이 많아 일손을 필요로 한다는 것, 송전 및 송수계통이 길고 복잡하게 되는 경향이 있으며, 고압송전 하는 경우에는 각 패키지마다 변압기를 필요로 하는 것 등이 있다. ③ 반송 일체 타입 (저빙고 없음) 반송 일체 타입은 저빙 타입, 패키지타입의 장점을 조합한 방식이다. 조설 능력 일일 생산량 200~400 톤 규모로, 슬로 프 여러 곳에 분할 집중 배치하여, 그 분할도는 패키지 타입 보다 작고, 저빙 기능은 없다. 장점으로는, 한곳에서 단시간에 대랑 산빙, 설치의 집중관리, 유지관리를 위한 이동, 부품운반 을 위한 일손의 경감 등을 들 수 있다. 또한, 설치 공간, 반송 공기발생장치 송풍기 동력이 중간 정도이다 3) 조설 코스의 개요 '미즈호 하이랜드' 는 히로시마 시내에서 1 시간 이내로 히 | {}
af915a56-cf1f-468a-a60f-c7a067564262 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-13 로시마와 시마네현의 경계에 있으며, 시마네현 미즈호초의 아 사야마를 중심으로 전개되는 13 개의 코스를 갖춘 츄고쿠지방 제일의 스키장이다. 그림 13 은 하이랜드 측에서 본 체스너트 코스이다. (1) 코스명: 체스너트코스 코스 (2) 길이: 2 600 m (중급자 코스) (3) 경사도: 최대 20 도, 평균 13 도 (4) 해발고도 차: 500 m 표 9 기본사양 ![image](/image/placeholder) ¦ ¦ A 설비 ¦ B 설비 ¦ C 설비 ¦ D 설비 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제빙능력(톤/일) ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 반송능력(톤/시간) ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 8.4 ¦ 33.6 ¦ ¦ 반송배관 길이(m) ¦ 490 ¦ 580 ¦ 710 ¦ 820 ¦ 2,600 ¦ ¦ 산빙 개수 ¦ 13 개소 ¦ 10 개소 ¦ 8 개소 ¦ 11 개소 ¦ 42 개소 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 14 기계실 외관 그림 13 하이랜드 측에서 본 체스너트코스 4) 조설 설치의 개요 (1) 조설 능력 : 800 톤/일 1998 년 600 톤/일 납입 1999 년 200 톤/일 납입 (2) 조설방식: 플레이크 아이스방식 (얼음두께 0.5~1.5 mm) (3) 반송방법 : 공기반송 조설 설비는 그림 13 이 나타내는 것처럼, 체스너트코스 하 부(A 설비), 중복(��)-1 (B 설비), 중복(��)-2 (C 설비), 정상(D 설비) 4 곳에 일일 생산량능력 200 톤의 설비가 분할설 치 되어있다. 표 9 는 분할설치 되어있는 각 설비의 기본 규정 을 나타내며, 그림 14 는 기계실건물의 외관으로 제빙기, 컨베 이어 등의 반출장치, 동력, 컨트롤 패널류가 비치되어 있다. 건 물은 슬로프 쪽과 그 반대편을 모두 유리창으로 하여 스키어 들에게 내부가 보이도록 하고, 깊이 있는 구조로 하여, 곤돌라 역사(��)와도 조화될 수 있는 것으로 했다. ![image](/image/placeholder) 8-2-1 곤돌라 리프트 A 설비 슬로프 슬로프 A 설비 A-1-0 C-1-0 회전밸브 회전밸브 A/B/D 설비동 C 설비동 ![image](/image/placeholder) 곤돌라 리프트 D-2- 0-8-20 ⑧라인 -1 031/2 DR LO D 설비 그림 15 설비 배치도 및 반송배관 | {}
e633e300-d5d0-4d12-b37b-63332be29575 | 2권.pdf | 2.12-14 제 2 편 냉동응용 ¦ 부호 ¦ 기기명칭 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1-1 ¦ 제빙용 냉동기 ¦ 4 대 ¦ ¦ 1-2 ¦ 냉매축전기 ¦ 4 기 ¦ ¦ 1-3 ¦ 리시버 ¦ 4 대 ¦ ¦ 2 ¦ 제빙기 ¦ 4 대 ¦ ¦ 3 ¦ 1 차 켄베이어 ¦ 4 대 ¦ ¦ 4 ¦ 2 차 켄베이어 ¦ 1 대 ¦ ¦ 5 ¦ 수수탱크 ¦ 1 기 ¦ ¦ 6 ¦ 급수펌프 ¦ 1 대 ¦ ¦ 7-1 ¦ 공기냉각유닛 ¦ 1 대 ¦ ¦ 7-2 ¦ 공냉축전기 ¦ 1 기 ¦ ¦ 8 ¦ 에프터 쿨러 ¦ 1 기 ¦ ¦ 9 ¦ 송풍기 방음케이스 ¦ 1 대 ¦ ¦ 10 ¦ 블라인 펌프 ¦ 1 대 ¦ ¦ 11 ¦ 블라인 팽창 탱크 ¦ 1 기 ¦ ¦ 12 ¦ 로터리 밸브 ¦ 1 대 ¦ ¦ 13 ¦ 방출 밸브 ¦ 1 대 ¦ ¦ 14 ¦ 동력제어판 ¦ 1 면 ¦ ¦ 15 ¦ 냉동기 기동기관 ¦ 3 면 ¦ ¦ 16 ¦ 송풍기 기동기관 ¦ 4 면 ¦ ¦ 17 ¦ 변압/분전판(별도공사) ¦ 1 기 ¦ ¦ 18 ¦ 1 차 켄베이어 송풍기 ¦ 2 대 ¦ ![image](/image/placeholder) 슬로프 여 17m 0 사 ○ -08 0-D ⑩ O ■ ③ 18m 그림 16 조설 설비 배치 계획 조설 장비는 자동 플레이크 제빙기를 포함한 냉동설비, 반 출설비, 공기반송설비의 3 설비로 구성되어있으며, 반송일체 타입으로 말할 수 있다. 저빙 설비가 없으며, 24 시간 연속으 로 조설, 반출, 반송(운송) 및 방출 밸브의 전환 작업이 제빙 기를 멈추지 않고 프로그램 시킨 패턴에 따라 가능하게끔 한 것이 본 설비의 특징이다. 5) 냉동설비 (1 설비에 대하여) 설비 제원(��)을 아래에 나타내었다. (1) 제빙기 : 자동 플레이크 제빙기 4 기(2 매 날) 능력 : 50 ton/day (2) 냉동기 : 냉매 스크루 냉동기 4 기(단기 2 단 압축기) 능력 : 210 000 kcal/hr (응축온도 30°C 증발온도 - 30°C) (3) 송풍기 1 기 (4) 반송공기냉매장치 : 1 식 공기냉매기 쉘 & 플레이트 핀, 칠러 유닛 자동 플레이크 제빙기와 냉매기는 1 대 1 의 대응으로 하여, 고압가스 안전관리자는 불필요하다. 스키장이 입지하는 곳은 물의 확보가 힘들지만, 조설 설비에 있어서 원료수는 중요한 요소이다. 따라서 절수 및 냉각수의 동결방지를 목적으로 제 빙 원료수 이외에는 물을 사용하지 않는 시스템인 응축기는 공랭식 응축기로 하여, 외부온도가 비정상적으로 저하하여도 냉동 사이클 상에서 지장이 없도록 팬은 고압에 의한 대수를 제어하고, 또한 오일쿨러는 썸머 사이폰을 이용한 고압 액체 식 사이클 오일쿨러를 채용한다. 그림 15 에 설비 배치도 및 반송배관과 그림 16 에 배치계획을 나타내었고, 그 외의 필요 장비는 변압기, 수수(��)탱크가 있다. 6) 반출장치 눈(얼음)의 반출장치는 그림 17 에서 나타내듯이, 각 자동 플레이크 제빙기 하부에 설치되어 있는 벨트 컨베이어, 2 축식 스크루, 회전 공급기(정량공급 밸브)로 구성된다. 자동 플레이크 제빙기로 제빙된 플레이크 얼음은 벨트 컨베 이어로 운반되어서 스크루 컨베이어와 회전 공급기를 거쳐, 승 압 및 냉각제습 된 공기와 혼합되어 슬로프 안으로 반송된다. 두께 0.5~1.5 mm 의 플레이크 얼음은 얼음과 얼음, 얼음과 반송배관 내벽과 의 충돌에 의해 잘게 분쇄된다. 분쇄의 정도 는 반송거리에 따르기도 하지만 일례로써, 반송전의 입도분포 를 그림 18 에, 반송후의 입도분포를 그림 19 에 나타낸다. 7) 공기반송 및 산빙 장치 눈(얼음)의 반송은 송풍기에 의한 공기의 운동에너지를 이 용한 공기반송방식을 채용했다. 이 방식은 운동조건에 의하여 ![image](/image/placeholder) 분기변 설빙(눈) 수송관 제빙장치 빙설(눈) 공기(Air) 스크류 켄베어 벨트 켄베어 0 회전공급기 열교환기 빙설 송풍기 그림 17 반출장치 | {}
72686a80-0330-4c2d-99cd-285b6f40ba34 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-15 Chart Title: 입도분포공기 수송전 X-Axis: 입력 mm Y-Axis: % 쉬 되모양 Chart Type: bar 0.5 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 item_01 35% 5% 10% 10% 5% 5% 2% 2% 그림 18 반송 전 입도분포 ![image](/image/placeholder) 그림 20 산빙(散氷)풍경 Chart Title: 입도분포공기 수송후 X-Axis: 입경 mm Y-Axis: % 수가 되아주 Chart Type: bar 0.05 0.25 0.45 0.65 0.85 1.05 1.25 1.45 item_01 1% 15% 30% 10% 5% 1% 1% 1% 그림 19 반송 후 입도분포 고체(얼음), 액체(물), 기체(공기)가 혼재하는 가능성도 있어 어려운 반송이라 할 수 있다. 따라서 얼음 및 반송공기의 양 호한 상태를 유지하는 것에 최대한의 주의 가 필요하다. 송풍 기로 승압된 고온의 공기는 브라인 칠러와 반송공기냉각기로 5°C 전후까지 냉각제습 후 회전밸브(정량공급밸브)에 공급되 어, 반송배관에 따라 눈은 반송되고, 슬로프에 50~70 m 간 격으로 설치된 방출 밸브로 그림 20 와 같이 산빙된다. 표 10 은 각설비의 반송거리 및 방출 밸브의 수를 나타낸다. 반송거 리는 반송 송풍기 동력의 경감을 목적으로 하여, '내리막' 을 길게 '오르막'을 짧게 하는 것을 기본적인 사고방식으로 하여, 설비의 설치 위치를 결정했다. 본 설비는 저빙 설비가 없기 때문에 24 시간 연속으로 반송 산빙되는 것이 된다. 험난한 기 표 10 반송거리와 방출밸브의 수 ¦ ¦ 오르막 내리막 ¦ 거리 ¦ 방출밸브의 수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 설비 ¦ 오르막 ¦ 135 ¦ 3 ¦ ¦ A 설비 ¦ 내리막 ¦ 135 ¦ 10 ¦ ¦ B 설비 ¦ 오르막 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ B 설비 ¦ 내리막 ¦ 580 ¦ 10 ¦ ¦ C 설비 ¦ 오르막 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ C 설비 ¦ 내리막 ¦ 710 ¦ 8 ¦ ¦ D 설비 ¦ 오르막 ¦ 320 ¦ 4 ¦ ¦ D 설비 ¦ 내리막 ¦ 500 ¦ 7 ¦ 상조건의 경우에 방출 밸브의 전환 작업, 산빙대의 위치방향 및 각도의 변경작업은 중노동이라 말할 수 있다. 또한, 스키장 운영 중에 한곳에 집중적으로 장시간의 산빙 은 큰 설산(��)이 형성되어 스키어의 장애물이 된다. 따라 서 일손의 경감, 단시간 사이클로 산빙 개수의 변경이 가능하 도록 그림 21 이 가리키는 전동식 자동 방출밸브를 채용하여, 스케줄 운전과 수동운전이 가능한 시스템으로 하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 21 분기밸브 구성도 | {}
756873c6-c436-480e-a370-721e316f39a6 | 2권.pdf | 2.12-16 제 2 편 냉동응용 8) 시스템 제어 시스템 제어는 A, B, C, D 설비간은 각각 광케이블로 묶 여 정상의 D 설비에서 원격 조작, 감시가 가능한 구조로 되어 있다. 원격 조작 항목은 ①시스템 운전, ②운전 스케줄 선택, ③스케줄 설정이다. 스케줄 운전은 산빙 위치, 개시시각을 미 리 설정 해 두어, 시스템 운전 중에 설정시각이 되면 자동적 으로 방출밸브가 변환되는 운전시스템이다. 운전은 복수 패턴 의 설정이 가능하며, 스케줄 구분, 각각의 스케줄의 출빙(� 氷) 위치, 개시시각의 설정변경이 가능하다. 그림 22 에서 가리키는 것과 같이 조작 패널에는 스케줄 설 정화면, 알람 이력화면, 출빙 이력화면 등이 표시되어 일괄관 리, 감시가 가능한 시스템 제어로 하였다. 98/12/15 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ 출빙이력화면 ③ 01/01/01 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개시시각 ¦ 정지시각 ¦ 출빙위치 ¦ 출빙량(t) ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ ¦ 01:01 ¦ 01:01 ¦ C-1-1 ¦ 01.3 ¦ 15:03 그림 22 출빙(��) 이력화면 9) 맺음말 V 옥외 스키장의 냉동 및 조설 설비로써 하나의 형태는 완성 되었다. 하지만 스키장의 입지조건, 지구환경, 에너지절약의 관점에서 한층 더 기술발전이 필요할 것이다. 앞으로는 당 시 설뿐만 아니라, 냉동기술을 이용한 조설 설비가 수많이 등장 할 것이라 생각된다. 이들의 설비는 스키장의 안정된 경영을 향해 설비비용, 특히 러닝비용의 저감(��)이 과제이다. 2.2 스키장용 인공조설 장치의 현황 1) 개요 스키시즌의 도래와 함께 스키어나 스키장 운영에서 가장 곤란한 점이 불확실한 자연강설 이다. 이 때문에, 스키장의 정 기적 운영에 빠질 수 없는 시스템으로써, 미국과 유럽에서 스 노우 머신이나 스노우건이라 불리는 SMS(Snow Making System)이 도입되었다. 홋카이도부터 큐슈까지가 중심이 되 었던 스키장은 그 도입을 위하여 고액의 투자를 하고, 공식적 인 대회 등을 시행할 때의 필수 설비로써 보급해 나갔다. 그 렇지만 지구온난화가 진행되고, 외부온도가 내려가지 않을 때 가 많아지며, 이 장치를 가지고 있어도 슬로프를 유지하는 것 이 어려워짐에 따라 초기 오픈과 슬로프유지를 목적으로 개발 된 것이 쇄빙(��)식 인공조설 장치이다. 스키장 용 쇄빙식 인공조설 장치의 역사는 1992 년 츄고쿠 지구 스키장의 도입 부터 본격적으로 시작되어, 서일본 지구 스키장 슬로프의 정 비계획으로는 필수 불가결한 설비로 자리잡아가고 있다. 이 원형(��) 수산용 제빙설비의 응용을 이용한 것으로, 1953/1954 년 쇄빙분사기(아이스스린가머신) 로 만들어져, 초 기의 사야마스키장 이나 로코산스키장에서 활약 했지만, 현재 의 것과 는 상당한 차이가 있었다. 다음 항 에서 각종의 인공 조설 장치의 현황에 대하여 설명한다. 2) 주된 제빙 및 쇄빙방식과 설질(��) 현재 각 사에 의해 판매 되고 있는 인공 조설 장치의 제빙 방식(얼음의 종류)은 다음의 2 종류 이다. 각각 슬로프나 스키장의 운영방침에 맞춘 방식이 채용되고 있다. 시스템방식에 대하여는 후술 하지만, 얼음의 종류는 설 질(��)에 큰 영향이 있으므로, 간단하게 설명하고 싶다. 플 레이트 아이스 그림 23 은 결빙판을 이용해 판상의 얼음을 만 들고, 결빙 판에 열을 가해 탈빙하여 생긴 얼음을 쇄빙기로 잘게 부수어 슬로프에 뿌린다. 이 얼음의 특징은 열을 가해 탈빙하기 때문에, 녹기 시작한 0°C 의 얼음이다. 이 얼음으로 만들어진 눈은 수분을 다량 포함하고 있기 때문에, 외부온도 가 높을 때는 눅눅한 눈이 되는 경향이 있다. 반면에, 외부온 도가 영하로 내려갔을 때에는 단단한 슬로프를 만드는 것이 가능하지만, 물과 얼음의 작용으로 빙판과 같은 슬로프가 되 는 경우도 있다. (1)플레이트 아이스 타입 (2)플레이크 아이스 타입 ![image](/image/placeholder) 물테스트히터 물제상 얼음판 얼음유하수 결빙판 홈통 순환수탱크 오버플로우 펌프 결빙사이클 탈빙사이클 그림 23 플레이트 아이스 제빙기 그림 24 플레이크 아이스(얼음조각)는 그림 25 와 같이 냉 매에 의해 냉각된 원통형의 드럼 표면에 물을 흘려 결빙한 물 을 스크레이퍼라고 불리는 회전날로 긁어내는 방식과, (그림 | {}
f6f3b622-c217-42bb-822b-380ca744b5af | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-17 ![image](/image/placeholder) 그림 24 플레이크 아이스(얼음) ![image](/image/placeholder) 그림 25 스크래퍼식 플레이크 아이스 제빙기 ![image](/image/placeholder) 그림 26 드럼 회전 플레이크 아이스 제빙기 ![image](/image/placeholder) 그림 27 리머 식 플레이크 아이스 제빙기 26 와 같이 드럼이 회전하여 스크레이퍼가 고정되어 있는 것 도 있다.) 그림 27 과 같이 스크레이퍼 대신에 리머라 불리는 원주형의 롤러바(연필깎이의 날과 같은 물건)로 드럼에 붙은 얼음의 표면을 압박하여 깨뜨려 떨어뜨리는 방식이 있다. 완 성된 얼음의 형상은 판유리를 깬 것 같은 부정형(���)의 얇은 빙편이 되어, 그것을 분쇄기에 돌려 잘게 부수고 슬로프 에 살포한다. 이 얼음의 특징은 제빙면부터 기계적으로 얼음 을 박리시키기 때문에 빙온이 낮고, 드라이한 얼음을 만드는 것이 가능하다. 이것은 쇄빙시(���)나 반빙시(���)에 부수기 쉬워지고, 미세한 얼음(눈)을 만들 수 있다. 특히, 리 머 방식으로 만들어진 얼음은 얼음의 두께가 얇기 때문에, 두 꺼운 눈을 만드는 다른 방식에 비해 수온이 낮고, 부수기 쉽 고, 눈이 잘 녹지 않아 스키장의 조건에 맞는 눈을 만드는 것 이 가능하다. 플레이크 아이스의 눈은 플레이트 아이스의 눈에 비해 외 부온도가 높을 때에는 잘 녹지 않는 단단한 눈이 되어 좋은 슬로프를 만들 수 있다. 하지만 가공방법에 따라서는 쉽게 찢 어지는 현상(스키 업계용어 : 표면은 단단하고 좋은 눈처럼 느껴지지만 안은 틈이 많은 상태로, 스키가 가라앉아 스키 날 이 들지 않는 상태)이나 바깥 기온이 0°C 이하로 내려가면, 기존의 눈과 융합이 어려워져 눈사태를 일으킬 수도 있다. 이상과 같이 제빙방법과 얼음의 종류에 따라 완성되는 눈 의 질이 큰 폭으로 변하지만 시스템의 기본적인 구성은 그림 28 과 같이 제빙, 저빙, 반빙(搬)시스템의 조합으로 되어있으 며, 이 조합이나 방식도 설질이나 해빙률에 크게 영향을 주며 사용자의 채용기준이 큰 포인트가 된다. 현재 쇄빙식 인공조 설 장치는 다음의 3 종류로 크게 나눌 수 있다. ① 저빙형 인공조설 장치 ② 유닛형 인공조설 장치 ③ 세미 플랜트형 인공조설 장치 이하에, 각각의 조설 장치의 차이를 설명한다. 3) 저빙형 인공조설 장치 가장 기본적인 방식(그림 28)의 인공조설 장치이다. 이 방 식은 연속적으로 제빙한 얼음을 저빙고에 일단 모으고, 야간 에 단시간으로 슬로프에 눈을 뿌리는 방법이다. 제빙된 얼음 은 - 7°C 전후의 저빙고에 떨어져 레이크 머신에 의해 고 르게 되면서 만빙(��)까지 모을 수 있다. 반빙 시(�� 時) 저장된 얼음은 레이크 머신의 반전(��)에 의해 저빙 고에서 밀려나와 스크루 컨베이어에서 쇄빙기로 보내져 잘 게 깨진 후, 피더로 보내진다. 기계의 운전시간은 각각 다음과 같이 된다. 제빙은 24 시간 연속으로 운전한다. 반빙(��)은 영업종료후로 하여, 압설 등 실작업은 야간작업이 된다. 저빙형 인공조설 장치의 특징 은 이하와 같다. 각 기계가 같은 건물 내에 있기 때문에 보수관리가 쉽다. ② 반빙(��)의 스케줄이 야간에만 정해져 있기 때문에 스태프의 노무관리가 쉽다. ③ 대규모 저빙 시스템이므로 기본 건설비가 비싸다. | {}
304a0d49-ceda-4bb3-b0a3-b36c84bfcd1f | 2권.pdf | 2.12-18 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 냉동기 제빙기 분기변 송기관 반송관 유닛쿨러 저빙고 lake 장치 운반장치 얼음공급장치 스크류 컨베어 냉각장치 공기장치 그림 28 저빙형 인공조설 장치 설치 공간이 크다 4) 유닛형 인공조설 장치 유닛형 인공조설 장치(그림 29, 그림 30)는 제빙장치와 반 ![image](/image/placeholder) 그림 29 유닛형 인공 조설 장치 ![image](/image/placeholder) 6400 반빙구 OOZ! 1000 4400 1000 60 t/day TYPE Lay-Out (예) <기존사양> 60Hz 2300 제빙능력 60 t/ 일 30 t/일 반빙능력 2.5t/ 시 x 1 기 1.25t/시 x1 기 제빙기 DOPS 000T 콘텐싱유닛 콘텐싱유닛 반빙방법 반방용 호스로 Air 송출 공급전력 440 V · 220 V/60 Hz 0010 소비전력 152 kW x 1 기 83 kW x1 기 공급추량 42l/ 분 x1 기 21l/분 x1 기 0021 1000 1640 1,120 1640 1 000 <평면도> 제빙기 유닛 콘텐싱 유닛 4700 035 N 반설구 1 640 1120 1640 2800 1000 2300 4,400 6100 <정면도> <측면도> 그림 30 유닛형 인공조설 장치 빙장치의 구성에 의한 시스템이며 저빙고를 생략한 것으로, 소형의 유닛으로 한 것이다. 또한 슬로프에는 필요한 대수를 최적의 장소에 분산해서 마련한다. 이 방식은 저빙형의 단점 이었던 기본 건설비와 설치 공간의 문제를 해결하며, 심플한 시스템으로 주목 받고 있다. 제빙한 얼음을 분쇄화하여 그대로 반빙(��), 살설(��) 해 버린다. 24 시간 연속으로 시행하므로 반송량이 적으며, 근처에 뿌리기 위하여 압송에너지 및 반송에너지가 적은 방식 이다. 레이크 장치가 불필요하며 에너지 절약, 비용 절약 타입 으로 되어있다. 제빙기에서 나온 얼음은 직접 호퍼를 경유하 여 분쇄기에 넣고 잘게 눈의 상태로 만들어진 후, 송풍기에 의하여 공기반송 된다. 따라서 완성된 얼음은 거의 열손실이 없으며 건조한 상태로 반빙(��)된다. 유닛형의 특징은 아래 와 같다. ① 설치 장소를 선택하지 않고, 공간절약 할 수 있다. ② 각 유닛이 분산독립 되어있으므로 필요한 유닛만 단독 운전 가능하고, 효율적인 운전을 할 수 있다. ③ 급경사면 등의 설치도 가능하다. ④ 24 시간 연속으로 눈을 뿌리기 때문에, 슬로프상황의 확 인이 24 시간 체제로 필요하다. ⑤ 슬로프 내로 분산설치가 되므로, 슬로프의 경관이 변하 는 경우가 있다. 5) 세미 플랜트형 인공조설 장치 최근에 나온 신형 브랜드로 저빙형과 유닛형을 혼합시킨 특징을 가진다. 이 형태는 오히려 저빙형의 변형 버전으로, 저 빙형(���)부터 저빙고(���)를 취한 시스템이다. 한 곳 에서 대량으로 한빙(��)한 쇄빙설(���)을 저빙하지 않 고, 슬로프에 매설한 반송관을 통하여 소정의 곳부터 슬로프 에 눈을 뿌린다. 이 타입은, 스키장의 경관을 고려하는 경우나 설치장소가 저빙고를 설치할 수 있는 공간이 없는 스키장에 적합하다. 이 장치의 반빙은 저빙형과 마찬가지로, 슬로프 내 에 매설된 반빙관(���)에 의해 시행된다. 그러므로 반빙 된 설질도 저빙형의 설질과 비슷하지만, 저빙고가 없는 만큼 | {}
164f3909-96d8-48c3-9bd5-a036100c1138 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-19 저비용이다. 24 시간 연속 반빙이 되어 저빙형 보다도 반송 공 기량 및 반빙량이 적고 소동력(���)이지만, 멀리까지 반빙 하는 만큼 유닛형 보다도 전체적인 반송 에너지는 커진다. 세 미 플랜트형의 특징은 이하와 같다. ① 스키장의 경관을 유지하면서 설치가 가능하다. ② 저빙형에 비하여 기본 건설비가 저렴하다. ③ 저빙형 보다도 설치 공간이 작다. ④ 24 시간 눈을 뿌리므로, 24 시간 체제의 운전상황 확인이 필요하다. 6) 스키장 슬로프가 만들어 지기까지 위와 같은 각 시스템으로 만들어진 얼음은, 쇄빙기로 잘게 눈의 형태로 부서지고. 송풍기나 진공 압송 등을 사용하여 반 빙관으로 보내져, 취출구(��� )로부터 슬로프에 뿌려진다. (그림 31 과 같이 방식에 의해 직접 반빙호스를 사용하는 것도 있다.) 통상은 오픈일 14 일 이상 전부터 눈을 뿌리기 시작하 여, 작은 설산(��)을 슬로프에 따라 연속적으로 만든다(그 림 32). 완성된 설산을 오픈일 전날 또는 2 일 전에, 압설차(� 雪車)라고 하는 눈 전용 불도저로 평평하게 하고(그림 33), 더욱 평평해진 설면을 글루밍(표면을 뒤섞어 눈을 단단한 상 태로 하는 것)하여 완성한다(그림 34). 오픈 후의 보설(補�)은 저빙형의 경우, 영업종료 후 야간 에 실시한다. 유닛형이나 세미플랜트형의 경우는 주간 슬로프 사이드에 눈을 뿌리고 야간에 압설한다. 7) 앞으로의 인공조설 장치의 동향 앞서 소개한 것처럼 인공 조설 장치의 기본적인 내용은 같 지만, 각 사에 따라 각각의 특징이 있으며, 특히 설질(��) 에 관해서는 큰 차이가 있다. 이 시스템은 발표된 당시엔 얼 음을 사용하는 것으로 빙온(��) 등에 의한 차이나 슬로프 에 뿌려지는 얼음의 질은 같다고 생각했지만, 크러싱 방식이 나 반빙(��) 방법, 빙온 등에 의해 크게 차이가 있는 것을 알았다. 이것은 홋카이도의 눈을 찾아서 스키어가 움직이는 것과 같은 것으로, 스키 이용자가 매우 엄격하게 설질을 판단 하고, 그 설질은 방문객수를 대폭으로 변화시켜, 스키장 경영 에 영향을 미치게 된다. 그림 34 의 완성된 슬로프 또한 압설 차의 운전시간이 조설 장치를 도입한 것으로 인해 대폭으로 증가하여, 설질의 차이에 의한 관리, 유지 빈도 및 관리, 유지 장소의 증가 등 그 밖에 발생하는 비용이나 관련 장치 기종의 재고가 필요하게 된다. 이러한 것으로 차후에는 스키에 적합 한 설질, 압설에 적합한 설질, 오픈 시에 대응할 수 있는 설 질, 시즌 중에 대응 할 수 있는 설질, 특히 대처할 수 있는 장 치가 시장에서 요구되어질 것이다. 앞으로 인공 조설기 제조 사는 설질의 향상을 의논하는 것뿐만 아니라, 슬로프 레이아 웃부터 압설까지의 전체적인 플랜 중에서 스키장 운영을 고려 한 제안을 시행하는 것이 필요할 것이다. 더욱이 앞으로의 이 용자가 요구하고 있는 에너지절약 대책도 포함하여, 운전방법 까지 도입한 소프트 면의 대응도 필요해질 것이다. 지구온난화에 따라 쇄빙식 인공조설 장치의 필요성은 나타 날 것이라 생각되지만, 스키장 경영자도 장치 제조사도 단지 하얀 슬로프를 만들면 그만이라는 발상에서, 이제는 손님이 ![image](/image/placeholder) 그림 31 산빙개시 ![image](/image/placeholder) 그림 32 완성된 설산 ![image](/image/placeholder) 그림 33 압설 풍경 ![image](/image/placeholder) 그림 34 완성된 슬로프 기뻐하는 슬로프를 유지하고, 수익이 오르는 스키장을 만들기 위하여 앞으로 한층 더 노력할 필요가 있다. 특히 이들의 시 스템은 지금까지 말해왔던 것처럼 완성된 설질에 영 향을 주 고, 본 시스템의 도입만으로 판단한다면 거액의 투자를 헛되 | {}
525c97c4-b1f4-4b09-b21a-cd59d42e8e3e | 2권.pdf | 2.12-20 제 2 편 냉동응용 게 해버릴 우려가 있어, 도입된 스키장의 존속까지 영향을 미 치는 것을 제조사는 고려하지 않으면 안된다. 2.3 돔스키장의 공기조화 1) SSAWS(자우스)의 개요 옥내 인공스키장은 슬로프를 구성하는 눈의 종류에 따라 다음과 같이 대별할 수 있다. (1) 인공설 슬로프(인공강설 등) (2) 화학설 슬로프 (3) 그 외 슬로프(인공잔디 등) 이 슬로프 환경을 유지하는 공조설비는 채용하는 눈의 종 류에 따라 공조방식 공조온도도 크게 달라진다. 여기에서는 라라포토스키돔 'SSAWS(자우스)'에 채용된 인공강설형 옥 내스키장의 공조설비와 그 특수성에 대해 소개한다. 이 옥내 스키장은 1993 년 7 월 15 일에 오픈했다. "도심 가 까이서 퇴근 후에 스키를"을 목표로 해서 연중 스키를 즐기고 싶다는 꿈에의 실현 제안이 옥내 강설형 인공스키장 '자우스' 이며 프로젝트의 컨셉은 '실제의 눈'의 창조였다. 이번의 스키 장에 부여된 'SSAWS(자우스)' 라는 명칭은 Spring, Summer, Autumn, Winter 그리고 Snow 의 머리문자를 딴 조어인데 "1 년 중 언제라도 스키를"이라는 바람도 포함되어 있다. 2) SSAWS(자우스) 건물의 개요 그림 35 에 부지내 배치를 나타낸다. 시설은 연중 스키를 즐 길 수 있는 슬로프동, 스키객을 맞이해서 여흥을 하는 스키센 터, 특고변전실, 방재시설, 열병합발전시스템 등을 수용하는 에너지동의 3 동으로 구성되어있다. 아래는 건물개요이다. ![image](/image/placeholder) 주차장 프라자 슬로프동 70% 주출입구 에너지동 스키센터 그림 35 부지내 배치 (1) 명칭 : 라라포토스키돔 'SSA WS(자우스)' (2) 부지면적 : 98 773.27 m2 (3) 건축면적 : 52 032.66 m2 (4) 연면적 : 109 398.15 m2 (5) 슬로프동, 에너지동 : 86 298.66 m2 (6) 스키센터 : 23 099.49 m2 (7) 층 수 : 슬로프동 3 층, 스키센터 4 층 (8) 건물높이 : 89.94 m (9) 주차대수 : 1 100 대 또 슬로프의 개요는 다음과 같다. (1) 슬로프 면적 : 41 500 m2 전장 490 m, 전폭 70~100 m (2) 슬로프용적 : 560 000 m2 (3) 표고차 : 80 m (4) 최대사도 : 20° (5) 최대수용인원 : 2000 인 (6) 적설량 : 500 mm (7) 강설량 : 1 일당 6 시간의 제설시간으로 약 10 mm (8) 눈의 보수방법 : 패시브 융설시스템 3) 설비개요 슬로프내를 영업운전시 -3°C 로 유지하고, 제설운전시 - 5°C 로 유지하며 강설설비는 냉동·공조·제설설비로 구성되어 있다. 그 슬로프공간은 13 의 공조존으로 분할되어있고, 각각의 공조기계실에 냉동·공조·제설설비를 설치해서 슬로프내를 냉 각한다. 공조조우닝과 공조기계실의 배치를 그림 36 에 나타낸 다. 눈은 제설총을 천정에 설치해서 슬로프내에 인공강설한 다. 슬로프 및 그 설비의 전체구성을 그림 37 에, 주요설비기 기의 사양을 표 11 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) f2 (슬로프부) el e2 d2 c2 d1 e1 a1 (슬로프하부) ① d1 ⑤ ③ 2. 1 층 fast food 하부전기실 2 층 레스토랑 3 층 기계실 ① 공조기계실 ② 처리조 ③ 1 층 주전기실 ④ 2 층 중앙감시실외 ⑤ 연락통로 · 냉각탑위치 ⑥ 상부전기실 ⑦ 감시실 ⑧ 휴게실외 그림 36 공조조우닝과 공조기계실의 배치 (1) 냉동시스템 냉동시스템은 그림 38 의 시스템 플로우(system flow)에 나타내는 바와 같이 냉동기, 냉각탑, 냉각수펌프, 냉각코일 유닛, 제설용수 냉각기 및 제설용 압축공기 냉각기로 구성되 어 있다. 냉각코일은 직접팽창식을 채용하여 경제적인 증발온도로 함과 동시에 반송동력의 삭감을 꾀했다. 또 냉동기는 용량제 어가 연속적인 스크류형을 채용하고 그 용량제어는 슬로프로 | {}
a60284ac-5ad9-4d96-8e16-06aa914db0ef | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-21 ![image](/image/placeholder) 단열층 ��노즐 덕트노즐 조명 ( 눈 냉각압축공기 먹트 눈 급기덕트 리프트 냉각수 리프트 [중급자슬로프] 리프트안전바닥 리프트안전바닥 a 쇼 요 수 단열층 [상급자슬로프] 무빙벨트 단열층 山 소 点 1 be ① 배열회수기 압송 휠터박스 송풍유니트 급기 공기조 H -() 배기 5 수냉각기 製雪用 냉각탑 8 하 냉각수 I 공기 저수조 ③ 모터댐퍼 ○ ⑪ ② 냉매 냉각기 도입 압축기 (냉동기로부터) 스크류냉동기 냉각기 외기 냉매 (냉동기로부터) 그림 37 '자우스' 슬로프와 설비 전체구성 표 11 슬로프용 주요설비기기 일람표 ¦ 기기명칭 ¦ 사양 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제설총 ¦ 이류체 노즐 ¦ 94 ¦ ¦ 공기압축기 ¦ 수냉오일프리 스크류형(115 kW) ¦ 13 ¦ ¦ 제설펌프 ¦ 20~35 1/m ¦ 13 ¦ ¦ 냉동기 ¦ 수냉스크류형, 냉각능력 469 kW(403 000 kcal/h) / 냉매 R22 제설용수, 압공냉각기탑재 ¦ 13 ¦ ¦ 냉각코일유닛 ¦ 풍량 90 000 m2/h / 냉각능력 395 kW(340 000 kcal/h) 핫개스 제상 ¦ 26 ¦ ¦ 순환팬 ¦ 풍량 9 000 m2/h ¦ 13 ¦ ¦ 냉각탑 ¦ 저소음개방형 794 kW(175 RT) ¦ 13 ¦ ¦ 외기처리유닛 ¦ 풍량 3 850 m2/h 히트파이프형 열교환기 탑재 ¦ 13 ¦ 부터의 환기온도를 검출해서 냉동기의 슬라이드밸브를 직접 조정한다. 냉동시스템의 주된 에너지절약 수법으로서 다음과 같은 것 이 있다. ① 직접팽창식의 채용 ② 핫개스 제상 시스템의 채용 ③ 핫개스에 의한 드레인팬 가열 ④ 코일에 부착한 서리·눈을 냉열원으로서, 핫개스를 응축· 과냉각하고, 냉각측 냉각코일 직접급액하는 것에 의한 재이용 ⑤ 전자팽창밸브의 채용 ⑥ 냉매가스의 최적가열도제어 또, 냉동기에 제설용수냉각기 및 압공냉각기를 탑재하여 유 닛화를 꾀해 일련의 냉동기내 제어를 함으로써 제어의 신뢰성 을 높였다. 냉동기 제어반대에는 DDC(direct digital control)를 채 택해서 다음의 자동제어를 행했다. ① 냉동기의 용량제어 ② 전자팽창밸브의 제어 ③ 증발압력제어밸브의 제어 ④ 핫개스 제상 시스템의 제어 ⑤ 냉매가스의 과열도 제어 또 중앙감시반으로부터의 지령에 의해 다음과 같은 것을 가능하게 하여 운전의 인력 절약화를 꾀했다. ① 운전모드(영업, 제설운전 등)의 절환 ![image](/image/placeholder) 냉각수펌프 냉각탑 냉동기 핫개스 냉각코일 전자식팽창밸브 유니트(A), 핫개스 냉각코일. 전자식팽창밸브 유니트(B) 증발압력제어변 ���수냉각기 온도식팽창밸브 증발압력제어변 ��用압공냉각기 온도식팽창밸브 그림 38 냉동시스템 플로우 | {}
a08f76ef-e47e-4dd5-b123-8e06d44e51b2 | 2권.pdf | 2.12-22 제 2 편 냉동응용 ② 제설용 물 압축공기의 송출온도의 변경 ③ 그 외 운전상태의 감시, 경보 (2) 공조시스템 공조시스템은 그림 39 에 나타내는 바와 같이 제설필터, 순 환팬, 냉각코일유닛 및 외기처리유닛으로 구성되어 있다. 외 기처리 유닛에는 영업 및 슬로프 정비때만 운전하여 외기처리 도입을 꾀하고, 부하가 가장 큰 제설운전 때는 외기도입을 정 지함으로써 공조부하 피크의 절감을 꾀했다. 냉각코일유닛에는 다량의 서리가 붙으므로, 2 대 설치해서 이것을 교대로 운전함으로써 시스템으로서 연속운전을 가능 하게 했다. 또 제설운전중에 슬로프로부터의 눈이 공조덕트· 냉각코일에 빨려들어가는 것을 방지하기 위해 제설필터(개발 품)를 슬로프 환기구에 장치했다. 공조시스템의 주된 에너지절약 수법으로서 다음과 같은 것 이 있다. ① 2 중 외벽구조에 의한 외벽부하의 감소 ② 순환풍량의 감소에 의한 반송동력의 삭감 ③ 저온잉여배기로부터의 열회수, 도입외기의 사전제습 ④ 열병합발전시스템의 도입에 의한 자원절약과 배열회수 중앙감시반으로부터의 운전모드 지령에 의해 외기 처리유 닛의 운전, 정지를 행하고 냉동기제어반으로부터의 운전신호 에 의해 냉각코일 유닛의 저온형 고기밀형댐퍼를 냉각 ·제상· 건조운전의 3 패턴으로 절환하는 것에 의해 운전의 자동화·인 력절감화를 꾀했다. ![image](/image/placeholder) 몽 냉각코일 몽 유니트(A) 슬로프 몽 냉각코일 몽 유니트(B) ��휠터 순환휀 외기처리유니트 그림 39 공조시스템 플로우 (3) 제설시스템 제설시스템은 저수조, 제설용펌프, 공기압출기, 제설총, 수 냉각기 및 압공냉각기로 구성된다. 천정면에 약 100 개 배치된 제설총에 의해 미세한 이슬상태 의 압축공기와 함께 슬로프 공간에 분출한다. 물방울을 이때의 단열팽창현상에 더해, -5°C 로 완전공조된 슬로프 공간(15~20 mH)에서 동결해서 얼음상태, 눈상태가 되어 슬 로프에 적설된다. 슬로프는 거의 무풍상태로서 온도는 균일하게 유지(설정온 도±1°C)되므로 자연계에서는 별로 볼 수 없는 50~100 �m 정도의 미세한 인공설을 만들어 낼 수 있다. 또 제설총에 공 급되는 물의 온도 압력과 압축공기의 온도·압력 등을 변화시 키는 것에 의해 아스피린 스노우에서 샤베트 상태의 눈까지 만들 수 있다. 시간이 경과 해서 오래된 눈, 더러워진 눈을 경신하는 방법 으로서, 설상차로 옥외로 운반, 물 또는 온수로 녹이는 시스템 을 생각할 수 있으나, 이 방법으로는 인력도 에너지도 막대 하게 필요하게 된다. 본 시설에서는 이 눈의 경신에 패시브융설시스템을 채용하 고 있다. 패시브융설시스템이라고 하는 것은 그림 40 에 나타 내는 바와 같이 슬로프바닥에 내장된 히트브리지를 이용해서 설충하부에 있는 오래되어 딱딱해진 눈, 더러워진 눈을 녹이 는 것인데, 외기의 열을 단열층이 없는 콘크리트 바닥(히트브 리지)을 통해서 설충하부에 이끌어내 자연스럽게 녹여, 매일 슬로프 표면에 새 눈을 보충하는 방법이다. 더러워진 눈은 점 차로 설층하부에 스며들어 하부로부터 녹아서 배수되므로 이 방법으로 하면 인력도 에너지도 전혀 불필요하여 에너지절약· 비용절약에 연결된다. ![image](/image/placeholder) 히트브리지 겸 배수구 스노우매트 눈 누름콘크리트 보호용폴리스틸렌폼 시트방수층(1.0 mm) 단열재 폴리스틸렌폼 알루미늄박 붙은 시트방수층 시트방수층(1.7mm) 콘크리트슬라브 데크플레이트 그림 40 패시브융설(바닥히트브리지부) 4) 공조설비의 특징 상세설계에 앞서서 옥내강설형 인공스키장의 실험 플랜트 에서 실온을 바꿔서 설질의 조사를 행했다. 최고의 컨디션으 로 설질을 유지하기 위해서는 슬로프 내를 항상 빙점하로 유 지하는 것이 필요하다는 것을 알았다. 이것에 의해서 스키돔의 대공간을 균일하게 제어하는 저온 장에서의 완전공조가 중요한 포인트가 되었다. 또 이 저온장 의 공조를 받쳐주는 것이 전기에너지이며 그 에너지 소비를 최소로 억제하는 것이 가장 중요한 과제로 되었다. (1) 외벽부하의 감소 슬로프 외표면은 철판으로 되어있어서 여름의 직사일광을 ![image](/image/placeholder) e a 그림 41 "자우스"슬로프의 단면 주) 일사 a 는 외피 b 에 닿는다. 한여름의 표면은도는 60°C 이상 될 때도 있다. 이 때문에 공기충 c 의 온도가 올라가서 상승기류가 생기며, 올 라간 공기는 개구부 d 를 통해 방출된다. 이 때문에 c 안의 온도는 외기온도+a 정도로 유지된다. | {}
87d63033-5eb1-447f-92e2-38cdf2cada1e | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-23 ![image](/image/placeholder) 0°C 의 물 0°C 의 얼음 슬로프 온도의 눈 ··· 헌열분① 슬로프의 분무수량 제설효율 슬로프에의 수증기 ... 잠열분② 그림 42 제설부하의 분석 받으면 표면온도는 60°C 까지 된다. 슬로프내는 양질인 눈의 유지와 인공강설을 위해 연중 -3°C 에서 -5°C 로 완전공조 되 어있다. 그 내외의 온도차는 65°C 까지 달한다. 그 해결책으로서 그림 41 에 나타내는 바와 같이 건물의 밖 에 "갑옷", 즉 외곽을 2 중으로 해서 공기층을 마련, 자연대류 에 의해 돔의 지붕부에 설치한 벤틸레이터에 의해 열풍을 방 출한다. 이 방법에 의해 내외의 온도차를 45°C 이하로 하는 것 이 가능하여 외벽부하를 대폭 감소시켰다. 또 외벽단열에 글 래스울 200 mm 를 시공하고 또 내벽측에 공기층을 만듦으로 써 열관류율 0.23 W/m2· °C(0.2 kcal/h·m2· °C) 이하로 했다. 이들 수법에 의해 전공조부하중 외벽부하가 차지하는 비율을 18% 미만으로 했다. (2) 공조부하의 산출 슬로프의 실내공조부하는 현열부하와 잠열부하로 나뉘어지 는데 각각의 주요한 부하를 이하에 나타낸다. ① 현열부하 : 외벽부하, 조명부하, 기기발열부하(리프트 등), 스키어로부터의 부하, 제설부하의 현열분 ② 잠열부하 : 스키어로부터의 부하, 설면으로부터의 승 화부하, 제설부하의 잠열분 인공스키장에 있어서 공조부하의 특수성으로서, 설면으로 부터의 승화부하와 제설부하를 들 수 있다. 설면으로부터의 승화부하는 눈의 승화량으로 결정되는데, 슬로프내의 습도와 눈표면의 공기유속에 영향을 받는다. 또 슬로프내에 분무되어 진 물이 전부 제설부하로서 현열부하로 되는 것은 아니고 제 설기기의 종류와 슬로프내 습도에 의해 정해지는 제설효율(물 -눈 변환율)에 의해 제설부하는 그림 42 에 나타내어지는 바 와 같이 현열분①과 잠열분②로 나뉘어진다. 잠열분②는 결 과적으로는 슬로프공기를 냉각시키므로 조설부하의 실제 현 열분은 ①~②가 된다. 슬로프내의 온도에는 이들 실내 현열부하만이 기여하고 실 내잠열부하는 냉각코일상에 착상해서 냉각코일 능력에 영향 을 준다. 이들 공조부하의 분석을 적절히 행하는 것이 냉각코일, 냉 동기의 설계 및 공조풍량의 결정에 불가결하게 되고 저온장에 서의 공조시스템으로서는 특히 에너지 절약 설계에 이어진다. (3) 대공간 슬로프의 냉각 스키돔의 대공간을 균일하게 온도제어하기 위해서는 대풍 량의 공조공기를 공급하는 것이 유리하지만, 이 경우 공조공 기의 반송동력이 커지게 된다. 게다가 대공간을 균일하게 온 도제어하는 최소의 공조공기량은 제설운전시에 슬로프내에 분무되는 물방울을 눈으로 바꾸는 열교환(물방울과 공조공기 와의 열교환) 작용에 필요한 냉기량도 만족시키지 않으면 안 된다. 영업운전 및 제설운전 모드로 컴퓨터 시뮬레이션을 여러가 지의 조건하에서 행해 슬로프내의 기류분포 및 온도분포를 판 정조건으로 해서 상기조건을 만족시키는 최소의 공조공기량 및 취출구의 최적배치 취출방향을 구했다. 그 결과, 공조공기 량(순환풍량)은 환기회수 기준으로 2 회/h 정도로 충분하다는 것을 알았다. 그림 43 에 나타내는 바와 같이 슬로프내 온도분 포의 시뮬레이션 결과 의 실측결과 는 거의 일치하고 있다. 따 라서 전부분에 걸친 실측이 곤란한 대공간의 온도제어 예측에 는 적절한 계산 모델에 의한 컴퓨터 시뮬레이션 수법의 채용 은 대단히 유효하다는 것이 검증되었다. 제설 때 슬로프를 냉각하기 위한 순환공조공기는 저온(- 5°C)이고 상대습도는 거의 100%의 눈이 섞인 공기이며 냉각 코일면에 서리·눈이 부착해서 공기의 순환을 방해한다. 이것 을 방지하기 위해 그림 44 에 나타내는 바와 같이 2 대의 냉각 코일유닛을 3 시간마다 교대로 운전하는 시스템으로 하여 연 속냉각운전을 가능하게 했다. 이 교환운전에 따르는 제상량은 1 사이클(3 시간)당 400 kg(냉각코일팬면에서 서리두께 1.2 mm)으로 설계치대로의 결과 가 얻어졌다. 또 슬로프내의 환 기구에 불소수지섬유를 메디어로 사용한 제설필터를 장치해 서 공조공기에 포함되는 눈의 80% 이상을 제거해서 슬로프 a. 온도분포의 수치시뮬레이션 결과 ![image](/image/placeholder) -4.5 단위 [°C] -5.0 실측전원 -5.5 골지면 ![image](/image/placeholder) 단위[°C] 5. 0 -4.5 -4.0 b. 온도 분포의 실측 결과 그림 43 온도분포의 시뮬레이션 결과 와 실측결과 | {}
e752032b-ac93-4a88-9617-da75cddf46ac | 2권.pdf | 2.12-24 제 2 편 냉동응용 에 돌려서 공조계에의 눈의 침입 및 덕트내에의 눈의 퇴적을 방지함과 동시에 연속냉각운전시간의 연장에 기여시켰다. Chart Type: bar 싱가포르 냄각코일(A) 습로프 냄각코일(b) 3 시간 0.0 0.0 0.0 그림 44 냉각코일유닛의 로테이션운전 (4) 외기도입과 배열회수 슬로프내에 공급되는 2 000 인분의 신선공기는 50 000 m2/h 에 달한다. 여름철의 고온다습의 외기를 생각하면 방대한 냉 각열량을 필요로 한다. 그림 45 에 나타내는 바와 같이 히트파 이프형의 현열교환기를 마련해서 슬로프로부터의 저온잉여배 기와 도입외기를 열교환함으로써 열회수를 행함과 동시에 도 입외기의 사전제습을 행했다. 또 이들 기능과 해염입자용필터 및 백연방지의 바이패스기능을 포함한 외조기의 형태로 유닛 화하여 외기처리유닛의 코스트다운을 꾀했다. (5) 슬로프내 냉기의 유출방지 빙점하로 유지된 슬로프내 공기는 외기에 비해 비중량이 커서 약 10% 무거운 공기가 된다. 슬로프 상층부와 슬로프입 구부의 고저차에 의해 입구부에서 약 147 Pa(15 mmAq)의 압력이 더해진다. 이 빙점하의 공기가 슬로프 입구로부터 외 부에 유출되는 것을 방지하기 위해서 에어록(air lock), 슬로 프로비, 로비 끝부분의 회전문, 연락복도의 슬라이드문으로 닫았다. 또 슬로프로비 주위의 보조실의 공조시스템이 정지되 었을 때 연통관기능으로 빙점하의 공기가 보조실 또는 외부에 유출되지 않도록 댐퍼에 의해 공기의 유통을 단절하는 제어를 행했다. 또 슬로프내 냉기의 유출은 외벽방습층 및 외벽문 등으로 부터 외기가 침입하는 결과 를 초래, 외벽 틈새부의 결빙, 냉동 기부하의 예상외의 증대에 연결되는 염려가 있으므로 슬로프 상층부에서 항상 19.6 P(2 mmAq)이상의 가압이 가능하도 록 외기처리 유닛의 조정을 행했다. ![image](/image/placeholder) 000 [슬로프] 2 눈흡입방지휠터 000 눈 10 FD 기계실 환기훤 2 대 건축공사 ⑧수 외기처리유니트 EAG (FS 포함) MD CDx2 배기 FD MD 잉여배기훤 VD 저온특수댐퍼 수 000 외기 MD OAG 8 등 2-0 10 FD MD MD VD 외기 컴비네이션필터 건축공사 냉각코일 급기훤 열회수기 (NBS 95%) (FS 포함) 유니트 2 대 ° 휀유니트 月 MD MD [공조기계실] 그림 45 외기처리유닛 표 12 스키센터용 주요설비기기 일람표 ¦ 기기명칭 ¦ 사양 ¦ 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저온수흡수냉동기 ¦ 냉방능력 730 kW(210 USRt) ¦ 2 ¦ ¦ 가스냉온수기 ¦ 냉방능력 1220 kW(350 USRt) ¦ 1 ¦ ¦ 물-물 열교환기 ¦ 폐열회수용- 1233 kW(1060 Mcal/h) 난방용- 2465 kW(2120 Mcal/h) ¦ 2 ¦ ¦ 온수진공식보일러 ¦ 가열능력 -2442 kW(2100 Mcal/h) (단, 2 대중 1 대는 급탕용) ¦ 2 ¦ ¦ 급탕용축열조 ¦ 용량 210 m2 ¦ 1 ¦ ¦ 가스엔진발전기 ¦ 용량 1000 kVA ¦ 2 ¦ | {}
b24c83ca-6b6f-4976-87e3-ad42073f0521 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-25 (6) 열병합발전시스템의 도입 열병합발전시스템은 하나의 에너지로부터 전기와 열을 동 시에 산출하는 에너지유효이용 기술이다. 이 시설에서는 가스 엔진에 의한 발전기 1000 kVA 2 대를 시설내에 준비, 연간 전력사용량의 30~40%를 발전해서 그것으로부터의 배열을 스 키센터에 공급함으로서 동센터의 냉난방, 급탕에너지의 60% 이상 절약가능하다는 것이 열수지 시뮬레이션의 결과 로 판명 되었다. 그리고 공조설비의 연간 운전비의 약 15%가 삭감 가 능한 것이 판명되었다. 이 가스엔진으로부터의 배열회수시스 템을 그림 46 에, 관련하는 스키센터의 설비기기의 사양을 표 12 에 나타낸다. 이 열병합발전시스템의 도입에 의해 만일의 상용전원의 정전시에도 냉동·공조시스템의 반수는 운전가능, 슬로프 내를 빙점하로 유지, 눈의 질을 유지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) GR -C ABR HEX 8 CR -H 01 HEX 급탕용 B HR HEX ST 그림 46 배열회수시스템 또 연간 소비전력량은 약 45 000 MWh/a 로, 이 중 약 1/3 에 해당하는 약 16 000 MWh/a 를 이 시스템으로 충당하고 나머지 약 2/3 의 29 000 MWh/a 를 전력회사로부터의 공급 으로 충당한다. 이것은 카스미가세끼빌딩과 신쥬�미츠이빌딩 의 연간 시용전력량과 거의 마찬가지이고 슬로프내의 저온공 조를 생각하면 극히 적은 것이다. (7) 컴퓨터에 의한 완전자동운전 중앙감시반과 각 공조기계실에 설치된 리모트스테이션반을 동축케이블(일부 광화이버케이블)로 연결, 운전상태, 경보, 각 종 온도데이터 및 on/off 지령, 설정치 등의 전송을 행한다. 냉동기제어반내에 내장된 로우컬콘트롤러는 중앙의 지령에 응해서 냉동기제어반, 기동반 및 센서류에 on/off 지령, 설정 치의 전송 및 운전, 온도 등의 데이터를 수집해서 중앙에 송 신한다. 또 로우컬콘트롤러 자체에서도 냉동기 및 보조기기의 운전상태를 감시해서 중앙과 의 전송이 양호하지 않게 되었을 경우에도 로우컬로 독립적으로 운전할 수 있는 시스템 구성이 되어있다. 또 공조자동제어반은 중앙의 지령에 따라서 외기처리 유닛 의 운전·정지 및 냉각코일유닛의 절환댐퍼의 작동을 행하고, 제설자동제어반은 운전상태의 파라미터로서의 온도, 경보 등 의 데이터를 리모트스테이션반을 경유해서 감시반에 송신한다. 이들 일련의 운전제어는 중앙감시반 내의 컴퓨터에 의해 완전 자동으로 행해진다. 그 시스템 개념을 그림 47 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 중앙감시반 ... 컴퓨터내장 리모트스테니션반 냉동기제어반 공조자동제어반 제설자동제어반 냉동기기동반 공조동력반 제설동력반 제설휠터제어반 그림 47 완전자동운전시스템 5) 맺음말 '자우스'의 시설은 1993 년 4 월부터 3 개월에 걸쳐 슬로프의 냉각, 제설을 행하고 오페레이션 훈련을 거쳐 1993 년 7 월의 그랜드오픈을 맞이했다. 이 3 개월간 각 설비간의 종합 최종조정을 행했기 때문에 개업해서 4 개월간 슬로프컨디션을 포함해서 커다란 트러블은 발생하고 있지 않다. 그러나 슬로프의 눈의 상태는 스키어수 와 정비방법에 따라 미묘하게 변화하므로 정성적으로 판단하 는 것은 대단히 어렵다. "눈은 살아있는 생물이다"라는 것이 우리들의 실감이다. 세계에서 실예를 볼 수 없는 시설이기 때 문에 앞으로는 슬로프내의 눈환경을 해석하면서 중요한 데이 터의 수집으로 슬로프의 눈의 유지감리기술을 확립해가는 것 이 우리에게 부여된 사명이라고 생각한다. 2. 4 국내·외 주요 돔스키장 현황 1) 국내 돔스키장 운영사례 (1) 일산 원마운트(경기도 고양시 일산 서구 한류월드로 300, 그림 48) 쇼핑몰과 스포츠 테마파크로 구성된 일산 원마운트는 1 년 내내 워터파크와 스노우파크를 동시에 즐길 수 있다. 48 000 m2 부지내에 지하 2 층 지상 9 층 규모로 지어졌으며, 그 중 1 년 내내 눈이 내리는 스노우파크는 8500 m2 규모로 스케이트, 썰매, 슬라이드를 즐길 수 있다. (2) 웅진 플레이도시(경기도 부천시 조마루로 2, 그림 49) 웅진 플레이도시는 국내 대표적 명물 레포츠시설이다. 지상 2 층에 위치한 실내 스키장은 국내에서는 유일하게 사계절 전 천후로 스키와 보드, 눈썰매를 즐길 수 있는 곳이다. 세계적 수준의 첨단 슬로프는 길이 270 m, 폭 70 m 규모 로 한 여름에도 뛰어난 설질에서 스키와 보드를 즐길 수 있 도록 설계되어 있다. 초급(11°), 중~상급(15°)용 슬로프 및 눈썰매 전용 슬로프 보유하고 있으며 일일 최대 3000 명까지 수용가능하다. (3) 포시즌(인천시 연수구 송도동, 그림 50) LNG 기지에서 기화과 정 중 발생하는 LNG 폐냉열을 열원 으로 활용하여, 인천 송도에 365 일 이용가능한 국제적 랜드마 크의 동계스포츠파크 조성을 목적으로 한 포시즌은 야심찬 목 표로 5 개의 슬로프와 길이 800 m 로 추진되었으나, 여러 가지 이유로 사업이 시행되지 않았다. | {}
598756db-0ea5-4e26-a019-16008a8e6276 | 2권.pdf | 2.12-26 제 2 편 냉동응용 ![image](/image/placeholder) 워터파크 스포츠클럽 스노우파크 &빛축제 쇼핑몰 그림 48 일산 원마운트 ![image](/image/placeholder) 여기는 한이름에도 눈을 만나는 꿈의 나라 최적의 눈상태를 갖춘 대한민국 최초의 실내 스키장! Snow'c 길이 270m, 록 70m 규모의 초대형 슬로프에서 하루 4 번 인공눈을 만들어 1 년 365 원 체계에 상관 없이, 지연설 수준의 눈과 함께 스키, 보드, 눈썰매출 술감 수 있습니다. 개장 전부터 수도권 스키 매니아들의 관심을 한몸에 받았던 이곳! 다양한 위반드로 레저, 스포츠의 강력한 랜드마크로 떠오르고 있는 웅진플레이도시 스노 무도시 1:1 솔로드 02. 소설대상 0%, 모코코스 114. 소노우파크 0%, 무병별도 그림 49 부천 웅진플레이도시 ![image](/image/placeholder) 그림 50 인천 포시즌 조감도 (4) 부산 황령산 스노우캐슬(부산시 남구 대연동 황령산일 대 사계절 돔스키장, 그림 51) 스포츠랜드부산(주)은 시범운영과 정을 거친 뒤 스노우캐슬을 2007 년 8 월 오픈하였다. 총 사업비 1 천여억원이 투입된 스노 우 캐슬은, 황령산 중턱 10 만여 m2 부지에 지하 1 층, 지상 4 층 규모의 돔에 길이 276 m, 너비 40~60 m 의 메인 슬로프 와 길이 110 m, 폭 20~40 m 의 보조 슬로프를 갖췄다. 슬로프 2 개의 순간 최대 수용인원은 7 천명이며, 실내 슬로 프와 함께 썰매장, 야외공연장, 조각공원, 분수대, 30 m 높이 의 폭포, 유실수 거리와 산책로 등의 부대시설을 갖춰 부산의 대표적 레저 파크 역할을 할 것으로 기대를 모았었다. 하지만 사업자의 부도로 인해 이듬해인 2008 년 8 월 폐장하고, 새 투 자자와 기존 분양자들의 보상 협의 가 차질을 빚으면서 9 년째 방치되고 있는 중이다. ![image](/image/placeholder) 그림 51 부산 스노우캐슬 조감도 2) 두바이의 Ski Dubai (1) 개요 그림 52 의 Ski Dubai 는 중동의 최초이자 최대 실내 스키 장으로 1 년 내내 스키와 스노우보드를 즐길 수 있고, 겨울을 주제로 한 다양한 이벤트와 즐길거리가 마련되어 전 세계 관 광객의 사랑을 받고 있으며, 다음과 같은 특징을 가지고 있다. ① 지상으로부터 약 30 m 까지 철근 콘크리트 구조(슬로프 하단 2/3 지점)로 건설되었다. | {}
8f912289-f0c2-4a64-bfb7-64617fc67288 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-27 ② 상단부(약 3 000 t)는 60 x 60 m 강구조물 제작 후 스 트랜드 잭킹 공법을 이용하여 약 33 m 를 들어 올려 두 개의 콘크리트 기등부와 접속시켰다. ③ Mall of the Emirates 와 인접하고 있으며, 2 년의 공사 기간을 거쳐 2005 년 개장하였다. ④ 슬로프는 6 000 t 규모의 눈으로 덮혀 있고, 매일 30 t 규 모의 새 눈을 생산한다. 버리는 눈은 Mall of the Emirates 의 냉방을 위해 재활용한다. ⑤ 빌딩 상·하단에 냉방 장치가 설치되어 있고, 벽두께는 5 m 로 만들어 하나의 큰 냉장고와 같아, 1 년 내내 겨울을 체험 할 수 있다. (2) 건축개요 ① 면적 : 22 500 m2 ② 높이 : 85 m ③ 폭 : 30 m ④ 슬로프 : 5 개 ⑤ 최대슬로프 길이 : 400 m ⑥ 최대수용인원 : 1 500 명 ⑦ 리프트 : 2 기 ![image](/image/placeholder) 본인부담 恶性 그림 52 Ski Dubai 외부 (3) 전기 공급 방법 및 전력사용량 DEWA(Dubai electricity & water authority)로부터 일반 상업 전력을 공급 받아 사용하고 있으며 전력사용량은 4 MW/day (Mall of Emirates : 52 MW/day) 정도이다. (4) 냉각시설 개요 스키장 바닥에 설치되어 있는 100 km 길이의 파이핑 시스 템을 통해 냉각된 Glycol 이 순환되어 눈이 항상 얼어 있게 유지하며 스키장 천장 또한 Glycol 순환을 이용한 29 기의 Air Cooler 로 스키장 운영시간에 -1 ~ -2°C 온도를 유지한 다. 야간에 스키장 미운영시에는 -8°C 이하로 온도를 낮추고 1°C 온도로 시원하게 한 물을 스노우캐논으로 분사하여 매일 30 톤 정도의 새로운 눈을 생산한다. 그림 53 은 SKI DUBAI 의 냉각시설 개요도를 나타낸다. 3) 중국 하얼빈 완다 실내스키장 하얼빈 완다 시티 프로젝트(Harbin Wanda City Project) 의 주요 사업으로 진행된 그림 54 와 같은스키장은 400 억 위 ![image](/image/placeholder) The simple A to Fon 본인상 made indoors how snow is 1: batio-800 create&dloud atomised huld wates 00 d-Sprinkle cloud with day partides (1) micron diameter) -8( ofhardice. Snow crystals form Mound SupplyS+1'Cal.Gun) the ice partides aundfelloutof the doud Ammenia Stawage tank News KohO Exchanger ClynalSysiam helow the Teyer·15°C Use cooling systein under:the 7 sno toiosupthe baseward STM How snowis made indoors at the Ski Dubai 000 그림 53 냉각시설 개요도 안(약 6 조 5 천억원)을 들여 건축한 것으로 건축면적은 축구장 11 개 규모인 80 000 m2 이며, 수용인원은 최대 3 000 명까지 가능한 거대한 크기이다. 실력에 따라 6 개의 슬로프를 골라 탈 수 있고, 직선거리 500 m, 가로 150 m, 높이 120 m 로 세계 최대의 크기이다. 하얼빈은 중국 서북부의 최대 도시로 꾸준한 수요가 있는 것 은 물론 한여름에도 상당히 덥지 않아 운영비가 적게 들고, 겨울에는 실외온도가 - 20°C 로 야외활동이 불가능해 상대적 으로 따뜻한 실내 스키장에서 여가를 보낼 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 54 중국 하얼빈 돔스키장 3. 댐 및 지반 동결 3.1 댐 동결 대형 콘크리트댐을 건설하는 과정에 냉동기술이 적용되지 않으면 소규모의 구조 블록이나 단일 암체 사용에 따른 건설 공기 지연의 우려가 있다. 불필요한 열을 제거하는 냉동기술이 적용됨으로서 건설공 기 단축, 콘크리트의 품질 향상, 전체 공사비용의 절감 등을 기대할 수 있다. | {}
65c0347d-50b6-4a88-8359-0fa15a41b282 | 2권.pdf | 2.12-28 제 2 편 냉동응용 1) 온도 조절의 수단 거대 콘크리트 구조물에서의 온도 제어는 (1) 시멘트의 선 택, (2) 포졸란 물질로의 대체, (3) 내장형 냉각 코일의 사용, (4) 구조물에 대한 예냉 등에 대해 적용된다. 이와 같은 온도 제어는 구조물의 크기 및 유형, 공사 기간 등을 고려하여 선택된다. 2) 시멘트의 선택 및 포졸란 혼합 콘크리트가 시공된 후, 시멘트 재료의 수화열에 의해 콘크 리트의 온도가 상승한다. 이러한 온도 상승 정도는 단위 부피당 시멘트 함량과 종류 에 따라 달라진다. 일반적으로 포틀랜트 시멘트(유형 I)은 약 420 kJ/kg 의 열 을 방출하며, 그 중의 절반은 콘크리트가 타설된 첫째 날에 발생된다. 사양에 따라 유형 II 시멘트는 열발생량이 조금 적다. 유형 IV 는 느린 속도로 더 적은 열을 발생시키는 저열 시 멘트이다. 포졸란 혼합물은 시멘트의 일정 부분 대체제로서 사용될 수 있다. 이러한 포졸란에는 비산회, 소성점토, 세일, 규조토, 응회암, 점토암이 포함된다. 포란의 발열 특성은 다양하지만, 일반적으로 시멘트의 절반 정도이다. 시스템의 냉동부하를 결정할 때, 시멘트의 발열 데이터를 제조자로부터 확보해야 한다. 3) 내장형 코일 냉각 1900 년대 초반에서 중반에 걸쳐 대형 콘크리트 구조물의 경화열은 냉각코일에서의 글리콜 혹은 물 재순환 과정을 통해 서 제거되었고, 재순환되는 유체에 의해 구조물의 온도도 낮 게 유지되었다. 이는 시공과 정에서 대규모의 체적 수축이 발생될 경우에 효과 적으로, 예를 들면 중간 맞댐 구조의 수축 조인트 그라우 팅이 완료될 수 있도록 한다. 과거에는 얇은 두께의 관이 콘크리트 상단에 1.5~2.3 m 의 사이에 그리드 모양의 코일 형식으로 배치되었다. 차가운 냉수가 펌프에 의해 페루프 시스템에서 순환되면서 열을 제거하였다. 일반적인 시스템은 각각의 코일에 약 0.25 liter/s 의 유동 을 갖는 외경 25 mm 인 관을 사용하였다, 사용되는 코일의 수량은 구조물의 크기에 따라 달라지며, 150 개의 코일을 사용하는 거대댐은 드물지 않았다. 각 코일의 초기 온도 상승은 4~6 K 이지만, 최종적으로는 1.5~2 K 이다. 일반적으로 온도 상승 평균값은 3 K 이다. 냉동장치의 크기를 결정할 때, 헤더와 연결배관에서의 발생 열과 순환과 정에서의 발생열도 고려되어야 한다. 내장형 냉각코일에서 3 K 의 온도 상승 및 이를 제외한 모 든 열손실을 3 K 로 가정한 150 개 코일에 대한 냉동플랜트의 크기는 약 1 000 kW 이다. 그림 55 는 일반적인 내장형 코일 시스템의 흐름도를 나타 낸 것이다. 4) 냉각수와 얼음에 의한 냉각 매설되는 시점에 실제 혼합 온도는 전체 온도 변화에 큰 영향 을 미치고, 콘크리트의 후속 수축 정도는 단일 재료인 경우보 다 접합 재료의 열발생 특성에 의해 크다. 또한 콘크리트를 더 낮은 온도에서 타설하면 일반적으로 내장된 코일 냉각으로 얻는 온도 변화보다 온도 변화를 작다. 이와 같은 장점을 얻기 위해 대부분의 콘크리트 댐에서는 예냉 조치가 실시된다. Glen Canyon 댐의 필요 설비를 나타내고 있다. 하계 온도 31°C, 하천수 온도 29°C, 시멘트 온도가 65°C 인 상황에서 콘크리트 최대 타설온도는 10°C 이었다. 여름철 동안 최대 온도는 평균 38°C 이상이었다. 선정된 시스템에는 축냉조로 1.7°C 의 물이 분사 공급되고, 1.7°C 의 냉각수와 냉수 혼합물에 얼음이 추가되고 있다. 콘크리트의 냉각 온도는 콘크리트 하부 4°C 부터 상부 13°C 까지 다양하다. 암모니아 압축기의 축동력은 4600 kW 로서 하루 5 400 Mg 의 얼음을 만들 수 있는 능력이다. 콘크리트 혼합물에 첨가될 수 있는 최대 냉수량은 자유수 인 총 혼합수에서 지표수양을 뺀 값이다. 경우에 따라 화학 혼합물이 명시되어 있으면, 혼합물을 용 해시키기 위해 일반적으로 총 자유수의 20%에 해당하는 물 을 첨가한다. 이는 사용가능한 자유수의 80%에 첨가할 수 있는 얼음의 양을 제한한다. 냉각하는 데 필요한 얼음의 양이 결정된 후에. 제빙시설이 결정된다. 이와 같이 시설 용량을 결정할 때, 제빙 시간 이외의 청소, 보수, 유지 등에 필요한 시간과 비용 등을 고려해야 한다. 실제 제거열량을 계산할 때, 혼합기로 들어가는 얼음의 온 도는 0°C 로 고려한다. 혼합기로 들어가는 냉각수(child water)의 온도가 4°C 보 다 낮은 경우라도 4°C 로 가정한다. 5) 범람에 의한 냉각 일정 수준의 온도는 단지 혼합물에 얼음을 추가하는 것으 로는 얻어질 수 없다. 낮은 시멘트 함량과 낮은 물-시멘트 비율이 명시된 댐공사 에서 충분한 양의 얼음을 혼합물에 추가하면 일정 수준의 온 도를 얻는 것이 불가능한 것은 아니다. 결과 적으로 냉각수에서의 골재 범람에 의해 일정 수준의 온도가 얻어지고, 이는 거대댐에 냉동기술을 적용하게 된 방 법들 중의 하나로 자리매김하게 되었다. 일반적으로 큰 원통형 탱크내의 3 개 수조에서 골재들이 냉 각수에 의해 냉각된다. 일반적으로 2 개의 탱크는 재료의 안정적인 공급과 백업용 | {}
9cc7bb20-7782-4072-8922-2499b5e0eb44 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-29 ![image](/image/placeholder) 팽창탱크 브라인 공급 펌프 공기 흡입구 냉동유닛 (액체냉각방식) 내장형 코일 유체흐름을 고려한 역환수배관 -XT 격리밸브 필요시 코일 추가 -X- 격리밸브/밸런싱밸브 -N- 자동공기빼기 수 체크밸브 그림 55 일반적인 내장형 코일 시스템의 흐름도 으로 사용된다. 탱크에서 콘크리트 플랜트까지 밀폐된 상태에서 냉각탱크, 적하기, 양륙기, 스크린 및 컨베이어 시스템 등은 4~7°C 로 냉각되어야 하며, 이를 위해 탱크와 컨베이어 시스템 주위의 적절한 장소에 냉각팬이 설치되어야 한다. Peugh 와 Tyler (House 1949)는 이론 계산과 실제 시험 을 통해 필요 침수(혹은 침지) 시간을 규명하였다. 표 13 은 Peugh 와 Tyler (House 1949)의 파일럿 실험에 서의 골재 냉각 시간에 대한 결과 를 나타낸 것이다. 표에서 알 수 있는 바와 같이 40 분 동안의 담금 과정에서 표 13 다양한 크기에 대한 냉각 필요 시간 ¦ 시간(분) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ 총 크기(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시간(분) ¦ 150 ¦ 75 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 1 ¦ 29.4°C ¦ 20.6°C ¦ 9.4°C ¦ 3.9°C ¦ 3.3°C ¦ ¦ 2 ¦ 25.0 ¦ 15.0 ¦ 5.0 ¦ 3.3(5.6) ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 18.9 ¦ 7.8(7.2) ¦ 3.3(5.6) ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 13.3 ¦ 4.4(5.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 10.0 ¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 7.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 6.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 5.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 4.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 3.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.4°C 의 평균 온도 감소가 나타나고 있다. 이론적으로는 크기가 작을 수록 더 짧은 시간에 냉각 효과 를 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 냉각수의 펌핑 효율 등을 고려하면 30 분 미만의 냉각 과정 은 고려되지 않는 것이 바람직하다. 즉, 초과 냉각 과정은 안전계수를 확보할 수 있다. 그러나, 크기가 큰 골재의 냉각 시간에 대한 사이클의 제한 요소 시간은 약 45 분이고, 여기에 부하와 무부하에 필요한 15 분이 더 필요하다. 백업 용량은 재료의 일정한 흐름이 유지될 수 있는 크기를 고려해야 한다. 6) 공기 분사식 냉동 침수 방법의 발전에 따라 공기 분사식 냉동법이 개발되었다. 공기 분사식 냉동법을 이용하여 골재를 냉각시키는 과정에 서 침수용 탱크 혹은 재료 취급에 대한 특별한 변화를 필요로 하지 않는다. 즉, 콘크리트 믹서기 상부에서 탱크 내부로 송풍 되는 냉풍에 의해 골재는 냉각된다. 또한 냉각용 공기 사이클은 추운 계절에 골재를 히팅시키 는 경우에도 사용될 수 있다. 취급 최종 단계에서 냉각되는 골재의 함수율 변화는 없다. 공기 분사 냉각이 진행되는 혼합통은 재료 공급이 중단되 었을 때, 특정 재료 주입이 완료되기 전까지 혼합 공정이 폐 쇄되지 않을 정도의 크기로 결정된다. | {}
bbde2430-2050-43da-9037-0a8749e9aab0 | 2권.pdf | 2.12-30 제 2 편 냉동응용 이러한 상황을 고려한 대형 작업 공정에서의 평균 혼합 플 랜트의 콘크리트 팔각형 컨테이너의 용량은 적어도 460 m2 이상이다. 이는 일반적으로 허용된 공기 냉각 시간을 충분히 처리할 수 있는 정도의 크기이다. 그러나, 이를 충족시키기 위한 필요 조건이 선결되어야 한다. 즉, 1 시간의 부하 처리 및 냉각 과정을 기준으로, 최소 2 시 간 정도의 골재 냉각을 위한 각각의 용량이 확보되어야 한다. 표에서 확인할 수 있는 바와 같이 150 mm 골재 냉각에 대해 최소 1.5 시간 정도의 운전 시간이 확보되어야 한다. 표 14 의 콘테이너 격실 분석은 냉동 부하 및 정압을 결정 하는 시작점으로 사용될 수 있다. 표 14 냉동부하와 정압결정을 위한 격실 분설 ¦ 재료크기 (mm) ¦ kg/m3 ¦ 총 비율(%) ¦ 용기 개수 ¦ 용기비율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 돌 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ~ 75 ¦ 480 ¦ 21.33 ¦ 4 ¦ 25.00 ¦ ¦ 75 ~ 40 ¦ 420 ¦ 18.67 ¦ 3 ¦ 18.75 ¦ ¦ 40 ~ 20 ¦ 390 ¦ 17.33 ¦ 2 ¦ 12.50 ¦ ¦ 20 ~ 6 ¦ 360 ¦ 16.00 ¦ 3 ¦ 18.75 ¦ ¦ 모래 ¦ 600 ¦ 26.67 ¦ 4 ¦ 25.00 ¦ ¦ 합계 ¦ 2250 ¦ 100.00 ¦ 16 ¦ 100.00 ¦ 이러한 분석 형식은 골재 크기에 상관없이 거의 동일한 저 장 기간이 주어진다. 실제로는 필요 냉각 부하가 계산된 후, 크기가 작은 골재, 소량의 모래와 소량의 골재가 들어 있는 컨테이너에 최대 냉 각 효율을 얻기 위해서는 보다 많은 양의 공기가 공급되어야 한다. 이는 크기가 작은 골재 사이에서의 공기 저항이 증가하고, 또한 모래 컨테이너에 대한 냉각 작용이 효과 적이지 않기 때 문이다. (1) 공기 분사 냉각부하 계산 필요 냉각 부하를 계산하기 위해 필요한 가정은 다음과 같다. 가정 1. 일반적으로 냉각 코일에서 취출되는 최저 공기 온 도는 약 3~4°C 이다. 이보다 낮은 공기 온도, 예를 들면 2°C 이하의 공기에 함유 된 수분은 코일에 급격한 착상을 일으킬 수 있기 때문에 피하 는 것이 좋다. 가정 2. 골재와 공기 사이의 열전달 효율은 80~90%이다. 덕트에서의 온도 상승, 열누설, 압력 강하 등을 고려하면 약 85%의 경험치를 적용할 수 있다. 따라서, 26°C 의 골재와 4°C 냉각 공기의 유효 온도차는 0.85x(26-4) = 18.7 K 로 계산될 수 있다. 가정 3. 골재 컨테이너에서의 공기온도 상승 정도는 골재 컨테이너로 반입되는 골재와 반입 공기와 의 온도차 80%를 초과 하지 않는다. 즉, 골재 온도 26°C, 공기 온도 4°C 인 경우, 골재 컨테이너 에서의 공기온도 상승 정도는 0.80x(26-4) = 21.6°C 이다. 리턴 공기의 최대 온도는 4 + 17.6 = 21.6°C 이다. 가정 4. 골재 컨테이너 양측면에서 허용되는 공기덕트로의 열손실은 공기분사 냉동부하의 약 2% 정도이다. 또 다른 주요 고려 사항은 골재를 통과 하는 공기 흐름의 정압이다. 컨테이너를 통과 하는 공기 흐름 저항은 공기 유량 혹은 속 도에 의해 달라지며, 이에 대한 값은 표 15 에 정리되어 있다. 표 15 저항 압력 ¦ 총 크기(mm) ¦ 속도(m/s) ¦ 저항압력(Pa/m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 ~ 75 ¦ 1.5 ¦ 240 ¦ ¦ 75 ~ 40 ¦ 1.0 ¦ 260 ¦ ¦ 40~20 ¦ 0.5 ¦ 222 ¦ ¦ 20 ~6 ¦ 0.3 ¦ 246 ¦ 표 15 에 정리된 저항 압력은 단위 골재의 단위 높이를 기 준으로 한 것이다. 표 15 의 값을 적용하기 위해서는 골재를 저장하는 컨테이 너 등의 부피를 알고 있어야 한다. 이러한 값은 콘크리트 믹싱통과 믹싱 장치 제조업자들에게 서 확인할 수 있다. 7) 기타 냉각 방법 콘크리트 골재 혼합과 정에서 요구하는 온도가 낮아지면서 모 래와 시멘트를 직접 냉각하는 방법들이 적용되기 시작하였다. 그러나, 시멘트를 직접 냉각시킬 수 있는 방법은 활용되지 않고 있으며, 모래를 직접 냉각시키기는 방법도 시도되었으나, 큰 효과 가 없는 것으로 보고되었다. 이와 관련된 내용은 다음 과 같다. (1) 수분 함유율 : 모래 세척과 정에서의 모래의 자유수분 비율 증가는 시멘트 혼합비율을 정확하게 조절할 수 없다. (2) 중공형 스크류 콘베이어에서의 모래 이송 : 모래 이송 과정에 냉각수가 펌핑되었을 때, 구성 요소들이 이슬점 이하 로 냉각되면서 심각한 문제들이 발생되었다. (3) 표면 수분을 증발시킴으로서 골재 표면 온도를 낮추는 진공 시스템 : 장비 성능의 신뢰성이 없는 것과 공정에서의 성능이 발휘되지 못했다. 따라서, 모래를 냉각시키기 위한 여러 가지 방법중에서 공 기 냉각은 현재 다른 프로젝트에서 적용 가능성을 시도하고 있으나, 최종 결과 를 얻기에는 이른 감이 있다. 소규모의 타설 공정에서 최종 혼합 온도를 낮추기 위해 액 체 질소를 붓는 경우도 있다. 액체 질소는 기계적 시스템에 비해 초기 자본 비용이 낮지 만, 질소 제조 비용이나 운전 비용이 기계적 시스템에 비해 매우 높기 때문에 관련 비용 비교는 각각의 경우에 대해 이루 어져야 한다. 8) 시스템 선정 조건 플랜트 선정은 다음과 같은 요인을 고려한 다양한 요소에 | {}
db04eaca-2555-481b-9ea9-821dc2be8462 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-31 의해 결정된다. (1) 표준 주입 속도, m2/h(계약자 또는 계약서에 명시) (2) 최대 주입 속도, m2/h(계약자 또는 계약서에 명시) (3) 최대 허용 물 중량, kg/m2(계약자 또는 계약서에 명시) (4) 콘크리트 타설 온도(일반적으로 계약서에 명시) (5) 믹서에서 유출되는 콘크리트 온도(배치 장소에서의 보 관 및 재료 취급, 수송 시간 등을 고려하여 결정) (6) 최대 배치 기간 동안의 평균 외기 온도와 골재 온도 (7) 골재의 평균 주위 온도는 골재가 보관되는 기간(낮과 밤을 포함)의 평균 외기 온도로 가정할 수 있고, 이는 계약에 의한 골재 저장 용량과 콘크리트 배치 비율에 의해 결정된다. 예를 들어 최저 유효 저장 용량 100 Gg, 타설 속도 2000 m2/일이라고 가정하면 소비량은 약 4.5 Gg/일이다. 만약, 작업일수가 6 일이면 약 26 일간의 저장 용량이 되어 야 한다. (8) 기상 조건이 일반적인 경우가 아니라면 골재 처리 과 정에서의 돌의 온도는 매달 이전의 26 일 동안의 평균 대기 온 도로 가정할 수 있다. (9) 재료의 비열. 골재와 모래의 비열은 사용 조건에 따라 달라진다. 일반적인 각 재료의 비열은 다음과 같다. 모래 = 0.444 kJ(kgK), 골재 = 0.50 kJ(kgK), 물 = 4.18 kJ/(kgK), 시멘 트 = 0.50 kJ/(kgK)이다. (10) 시멘트의 방열량(재료 특성) 혼합물의 초기부터 최종까지의 골재 냉각 범위 온도가 상 대적으로 낮은 경우(8~11 K)이거나 혹은 필요 타설 온도가 상대적으로 높은 경우(18°C 혹은 그 이상), 냉각수와 얼음을 혼합물에 넣거나 혹은 냉각수와 공기 분사를 이용하면 냉각 부하를 조정할 수 있다. 총 온도 감소가 이상의 경우보다 크거나, 혹은 타설 온도가 10°C 혹은 그 이하인 경우에는 3 가지 냉각 수단의 혼합이 필 요할 수도 있다. 이는 하나의 냉각 기술만을 적용하였을 경우 필요 냉각 부하를 충족시키지 못할 우려가 있기 때문이다. 공기 분사 냉각의 유입 온도는 코일에서의 착상을 방지하기 위한 온도로 유지되어야 하므로 적용에 제한이 있을 수 있다. 침수 냉각 방식은 대규모의 침수 탱크가 필요하지만 가장 효과 적인 냉각 방식이고, 경우에 따라서는 얼음을 첨가함으로 써 냉각 부하에 대응할 수 있다. 이러한 결과 는 골재들의 적 절한 조합과 혼합물에 유입되는 물의 정확한 조절에 의한 것 이다. 3.2 지반 동결 1) 지하수 흐름의 조절 1880 년 이후 냉동기술은 불안정하고 습한 토양의 습기를 얼리고, 자갈투성이 개울에서의 지하수 흐름을 막기 위해 사 용되어져 왔다. 이와 같이 지하수 흐름을 조절하기 위한 일반적인 기술로 서는 널말뚝, 시멘트 주입, 화학요법, 웰포인트공법 등이 있었 으나, 이러한 방법이 효과 를 발휘하지 못할 때, 냉동은 마지막 수단으로 사용되었다. 또한, 다음과 같은 많은 사례에서 웰포인트공법, 그라우팅 과 냉동기술을 조합하여 문제를 해결하였다. (1) 빌딩건설현장에서 기초가 완성되지 전에 물이 굴착현 장에 스며드는 것을 방지하기 위한 굴착 현장 (2) 둑이 미끄러져 밀려드는 것을 막기 위한 배수로 구축 (3) 댐 건설현장에서 댐기초 완성전에 물 누수 방지 (4) 광산 채굴현장에서 지하수가 누수되는 지역의 일시적 인 안정 확보 이와 같은 상황에서 냉동기술은 지하수가 흐르는 경로에 일련의 동심이중관을 배치하여, 이중관 사이로 차가운 브라인 을 흐르게 함으로써 토양을 얼어지게 된다. 토양 동결을 위한 배관 간격은 동결시간에 따라 달라지지 만 배관중심을 기준으로 60~1 200 mm 가 가장 효과 적인 사 용되었다. 댐과 광산 분야에서 냉동배관은 지표수를 제어하는 데 효 과적으로 사용되었다. 그림 56 는 전형적인 냉동배관과 냉동시스템 다이어그램을 나타낸 것이다. 냉동시스템을 설계할 때, 브라인이나 냉매 선택, 냉매누설 처리 방법에 대한 내용이 충분히 고려되어야 한다. 만약 시스 템에서 냉매가 누설되면 냉매 종류에 따라 지하수 혹은 토양 오염에 대한 문제 발생 및 처리가 필요할 수 있기 때문이다. 따라서, 냉매가 누설되어도 환경적으로 무해한 냉매가 선택되 어야 한다. ![image](/image/placeholder) 헤더 공기빼기 브라인공급 배관 ���� 이중관의 외부배관 유체회수유로 동결반경 그림 56 댐과 광산 분야에서의 냉동배관 예 동결진행을 확인하기 위해 열전대를 사용하며, 브라인의 동 결온도는 동결소요시간 및 동결온도 등에 따라 달라지지만, 일반적으로 - 10~30°C 정도이며, 액체질소는 소형 프로젝트 에 사용되고 있다. 2) 토양 안정화 영구 동토층이 위치한 지역에서도 건물 및 장치류 기초에 | {}
495252c7-79f5-42e6-8438-7edb780ddb1d | 2권.pdf | 2.12-32 제 2 편 냉동응용 는 토양 안정화가 요구된다. 이를 위해 토양을 얼리고 언 상 태로 유지하기 위한 동상 억제층 자갈 제공, 단열처리, 냉동시 스템 사용까지 다양한 방법이 사용된다. 이러한 토양안정화를 위한 시스템의 대부분이 외딴 곳에 설치되므로, 이들 시스템 에 대해서는 단순성과 신뢰성이 주요 요소이다. 3) 열설계 (1) 말뚝박기 설계 북극 및 아북극지역에서의 말뚝박기와 빌딩설계 과정에서 추운 날씨는 아주 오래된 문제점이었다. 비열말뚝박기를 설계 할 때, 최대 400 kN/m 의 인양력 한계를 고려해야하는 것으 로 보고되었다(Long and Yarmak 1982). Long and Yarmak 은 빙결적 결합력을 감소시킴으로서 동토층의 인양 력을 저하시키기 위해 적용되는 슬리브, 그리스, 플라스틱 등 의 효과 가 일시적이란 것으로 보고하였다. 말뚝박기가 기존의 동토층 동결에 의한 지면상승을 예방하는 유일한 방법이다. (2) 지면 슬래브 건물, 야외 스래브, 장비 패들 지면 슬래브 건물, 야외 슬래브 혹은 장비 패드가 영구 동 토층 지역에 건설되면, 토양해동 및 해동온도를 고려해야한 다. 구조물, 슬래브, 패드 등을 안정화시키기 위한 냉동시스템 등이 적용될 수 있다. (3) 디자인 고려 사항 토양 특성에 따라 냉동시스템의 능력이 결정된다. 전도성이 높은 토양에 대해서는 냉동장치의 능력이 커야 되고, 냉동장 치의 능력 증가는 심토층 외부로 더 많은 열이 배출될 수 있 도록 한다. 반대로 전도성이 낮은 토양에 대해서는 그다지 큰 냉동장치의 능력이 필요하지 않다. 이와 같이 토양 수분 함량 과 토양 분석은 열전도도를 파악하는 데 중요하다. 냉동장치 의 백업 용량은 기반 붕괴 방지 측면에서 고려되어야 한다. 4) 패시브 냉각 열을 제거하기 위한 패시브 시스템의 3 가지 과정은 공기대 류, 액체대류, 기액 2 상 대류이다. 모든 패시브 냉동시스템은 토양과 겨울공기 온도차에 의해 결정된다. 토양의 온도가 공 기온도보다 낮으면 냉동시스템은 운전이 정지된다. (1) 공기대류 시스템 바닥 하부와 건축물의 지반 냉각을 위해 공기대류가 적용 되었다. 패시브 공기대류시스템이 작동하기 위해서는 대류를 촉진시키기 위한 공기 배출구가 유입구보다 더 높아야 하며, 또한 공기확산시스템이 유지될 수 있는 점을 고려하여 설계되 어야 한다. 공기 대류 시스템들은 보통 특정한 장소의 항풍을 이용하 도록 설계된다. 바람은 대류작용보다 빠른 속도로 공기를 확 산시킬 수 있으나, 북극지방의 바람은 많은 양의 눈을 동반하 므로, 분배덕트는 눈이나 얼음에 의해 폐쇄될 수 있고, 이로 인해 시스템이 고장날 수 있는 것으로 보고되었다(Long and Yarmak 1982). (2) 액체대류 시스템 바닥 하부와 건축물의 지반 냉각을 위해 액체대류가 적용 되었다. 냉동시스템에서 발열 부분과 흡열 부분은 마찰 손실을 줄 이면서 최대한의 냉동효과 를 덕기 위해 단수 혹은 복수의 파 이프로 연결되어 작동유체가 유동되고 있다. 작동유체로는 석 유, 메탄올, 물 등이 있다. 액체시스템에서 마찰손실은 높고, 열전달율은 제한되어 있다. 큰 반지름의 배관은 액체 시스템의 마찰손실을 감소시키고 보다 높은 열전달율을 얻기 위해 사용될 수 있다. 액체시스템 은 토양층으로 누설되는 것을 방지하기 위해 밀봉되어 있어야 한다. 토양층으로 누설되는 액체시스템의 작동유체에 의해 토 양 동결점을 낮아지고, 기반 붕괴의 가능성 우려가 있다. (3) 이상시스템(히트파이프) 기액 이상시스템은 영구 동토층 기반이나 토양 안정화를 위한 패시브 냉동시스템에 널리 사용된다. 일반적인 기액 이상유닛은 양쪽 끝이 밀봉된 내부에 작동 유체가 채워진 상태이다. 사양에 따라 방열부(응축부)는 매끈 한 상태이거나 핀이 부착될 수 있다(그림 57). ![image](/image/placeholder) 핀(필요시) 배수구 활동충 압축침니 시어링 4 모래충 혹은 자갈슬러리 설계 말뚝 깊이 설계 홀 깊이 필요시 추가깊이 그림 57 열경화성 링말뚝 위치 증발부는 증발기와 방열부 사이의 기울기가 유지되는 범위 에서 모든 배열이 가능하다(그림 58). 냉매는 증발부에서 증발되고, 방열부에서 응축된다. 응축된 냉매액은 증발기로 흐르게 된다. 기액 이상시스템은 방열부와 증발부 사이의 온도차가 0.005 K 이면 즉시 작동된다. 이에 비 해 액체 및 공기대류 시스템은 2~8 K 의 온도차가 필요하다 기액 이상시스템의 냉매로서는 프로판가스, 할로겐화탄소, 무수 암모니아, 이산화탄소 등이다. 냉매 선택은 주로 가스를 함유하는 용기의 내압 용량, 가용 가스들의 품질, 가스의 안전 | {}
8b5dcd77-a34c-44a4-a96b-27b4a4cb9914 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-33 성, 주문자 선호 등에 따라 달라진다. 블웅축 가스를 배기시킬 수 있는 시스템의 설계가 필요할 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 적설을 피하기 위한 라디에이터 지면슬래브 구조 wwwwwwww. 단열부 예측 해동충보다 두껍게 증발부 그림 58 일반적인 열탐침 설치 5) 액티브 시스템 액티브 토양동결 냉동시스템은 패시브 냉동시스템에서 충 족시키지 못하는 안정성을 확보하거나, 건물 혹은 장비의 기 초를 안정적으로 유지시키기 위한 목적으로 사용된다. 열은 냉동장치의 냉각코일이나 열교환기를 통해 제거된다. 외부공기는 함유하고 있는 눈이나 수분 때문에 직접적으로 사 용하지 않으며, 냉각코일의 제상을 위한 공기순환시스템도 고 려되어야 한다. 그림 59 은 일반적인 시스템을 나타낸 것이다. 4. 담수설비 우리나라에서는 연중 강우량이 불충분한 도서지방 또는 선 박에서 담수설비를 사용하고 있다. 최근 우리나라도 물부족 국가로 분류되어 있고 아열대성 기후 변화로 육지에서의 물 증발량이 많아 응용할 수 있는 물의 양이 부족한 실정이다. 해수를 담수로 만드는 담수방법은 해수에서 소금을 포함한 TDS(total dissolved solids)를 1000 mg/L 이하의 물을 만 드는 것이다. 해수담수화 기술은 18 세기 경선원들이 대나무 를 이용하여 해수를 증발 응축시켜 식수로 이용한 것이 그 기 원이다. 배에서는 해수 담수설비를 이용하여 원항 항해가 가 능하게 되었고 현재까지도 보일러의 급수, 승무원과 승객이 사용하는 물을 공급하고 있다. 해수를 담수로 만드는 설비 중에서 상용화되어 있는 것은 진공 상태에서 해수를 증발/응 축시키는 열을 이용한 방법과 삼투압막을 이용하여 해수에 삼투압 이상의 압력을 가해 해수에서 물을 생산하는 역삼투 압방법(reverse osmosis)이다. 현재까지 역삼투압방법이 생 산수 물 1 톤 당 약 4 kWh 로, 에너지 소비량이 가장 적다. 그 러나 이 방법으로 생산된 물의 순도는 상변화를 이용한 방법 에 비해 그 순도가 좋지 못하다. 상변화를 이용한 방법은 순도가 뛰어나다는 장점이 있지만 에너지 소비량이 많다. 상변화를 이용한 담수화 설비는 냉동 법과 증발방법 두 가지가 있으나 냉동법은 그다지 실용화되어 있지 못하다. 4.1 개요 바닷물을 끓이게 되면 액체가 기체로 변하는 소위 물질의 상변화가 일어나게 되며 이때 많은 열량이 필요하다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다. 그러나 한번 상변화 시킨 것을 다시 응축시킴으로서 또 한 번의 잠열이 필요하게 되는 것이 담수화 설비가 갖는 특성인 것이다. 이 경우 증발에 의한 방 법과 냉동에 의한 방법 모두 상변화를 시키는 것으로써 기화 및 응축잠열은 실제 공정에서는 여러 가지로 연구를 많이 하 여 충분히 회수 사용되고 있기 때문에 위의 두 가지 방법에서 에너지 소비에 대한 우열을 따질 수는 없을 것이다. 그렇지만 냉동방식에 의한 것은 낮은 온도에서 작용하기 때문에 부식이 적어지게 되고 증발방법에 따른 배관내의 스케일의 문제가 없 어지므로 담수를 뽑아내는 효율이 좋아진다고 볼 수도 있다. 그렇지만 냉동법의 가장 어려운 점은 액체에서 고체의 상 태를 만들어서 분리시키는 일일 것이다. 즉 바닷물 중에서 물 을 동결시켜 뽑아낸다면 염분의 농도가 높아지게 되고 따라서 액체와 고체상의 경계면에서 액체확산속도도 관계가 있으므 로, 실제로 생성되는 얼음의 결정은 약 1 mm 정도의 크기밖 에는 될 수가 없다. 여기서 이 결정은 그 비표면적이 대단히 토공 후 표면 ![image](/image/placeholder) 토양 300~600 비톰 조인트가 있는 단열 시공 필요에 따라 시공 자갈 채우기 ※ 모래 혹은 슬러리 토양 냉각덕트 혹은 냉각배관 그림 59 지면 안정화 시스템 | {}
2f2b4dba-661a-48ed-b874-a582d098c244 | 2권.pdf | 2.12-34 제 2 편 냉동응용 크기 때문에 여기에 부착되는 원액의 양도 커지게 되어 담수 화된 물 중의 순도가 실용상 큰 문제로 되고 있다. 그러므로 얼음 결정의 비표면적이 작은 공의 모양으로 만들 수 있도록 노력해야 한다. 4.2 냉동식 담수화 설비 1) 간접 냉동방식에 의한 것 이것은 여러 개의 금속관 내부에서 냉매의 증발잠열을 이 용하여 금속관 바깥부분에 있는 바닷물을 냉각하여 그 중에 수분을 결정시키는 것으로서 열교환 효율과 설비비가 증발법 에 비하여 비싼 것이 단점이다. 2) 직접 냉동식 (1) 흡수식 냉동법에 의한 것 이것은 바닷물을 약 0.4 kPa 로 감압시킨 상태로 비등을 시킴으로서 그 기화잠열을 이용하여 남아있는 바닷물을 냉각, 동결시키는 방법이지만 이때에 발생하는 저압 및 대량의 수 증기 처리가 문제이다. 이것을 염화리튬 50% 수용액에 흡수 시켜서 희석된 액을 별도로 가열하여 농축시키는 방식으로 재생하여 사용하는 것이 흡수식 냉동법에 의한 것이다. 그림 60 에 그 원리를 나타내었다. 이 방식은 미국의 캐리어사에서 개발한 것으로 비용이 많이 들고 한 대의 용량으로 1 일 최대 생산량이 수백톤에 불과 했기 때문에 그다지 실용화되지 못 했다. (2) 진공냉동 방식에 의한 것 이것은 전 항에 설명한 흡수식 냉동방식과 그 원리는 비슷 하지만 냉각, 동결시 발생하는 저압수증기의 처리 방법이 흡 ![image](/image/placeholder) 냉각수 재생 스팀 증발 냉동 스크러버 흡수 분리 세정 융해 등 0 보조 냉동 0 슬러리 냉각수 생성수 생성수 그림 60 흡수식 냉동법에 의한 담수화설비 계통도 수 재생하는 방식이 아니라 수증기를 0.67 kPa 로 압축시키는 것이다. 이때 먼저 생성된 얼음결정을 원액에서 분리시켜 세 정된 것과 접촉시킴으로서 서로 열교환되어 담수를 얻는 것이 기 때문에 대단히 간단하며 염소 처리이외에는 일체의 약품을 필요로 하지 않는 장점도 있다. 이 장치는 미국의 콜트 인더 스트리사가 1961 년경에 개발하여 개량을 거듭하였고 그 개량 된 것은 그림 61 에 그 원리를 나타내었다. 그림 61 에 나타낸 것은 일일 담수생산능력이 400 t/day 이며 높이 6 m 외경 4 m 인 두 개의 원통형 용기로 구성되었고, 주 압축기는 풍량 104 m2/min 이다. 또한 세정기는 내경이 1.8 m 로 냉동관의 능력은 1.75 t/(h · m2), 세정기의 능력은 빙결정의 크기, 형 상에 좌우되지만 평균직경이 0.2 mm 인 것을 기준으로 2.5 t/(h · m2) 정도로 되어 있다. ![image](/image/placeholder) 주압축기 냉각코일 공기 세정수 냉매 공기와 수증기 하이드로 해수 컨버터 ⑮ ↑ 향류 세정수 ⑩ 융해조 빙염수 세정기 냉각 수증기 탈기탑 해수⑭ 6000 순환영수 슬러리 염수 열교환기 빙염수 냉동부 열교환기 방 해수 ⑤ 염수 슬러리 ② ④ 생성담수 ⑨ ③ 보조냉동기 슬러리 ⑥ 염수 ⑧ 생성수 ⑪ 폐냉수 ⑫ ① ¦ 위치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, t/h ¦ 87.5 ¦ 56.2 ¦ 21.1 ¦ 35.1 ¦ 56.2 ¦ 88.6 ¦ 34.3 ¦ 36.5 ¦ 19.7 ¦ 10.8 ¦ 19.7 ¦ 36.5 ¦ 31.3 ¦ 31.3 ¦ 2.55 ¦ ¦ 온도, °C ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ 21.1 ¦ -0.56 ¦ -3.0 ¦ -3.0 ¦ -2.7 ¦ 0.78 ¦ 0.78 ¦ 20.0 ¦ 20.1 ¦ 21.1 ¦ 29.4 ¦ -4.1 ¦ ¦ 염농도, % ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ - ¦ 5.38 ¦ 5.38 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 0.03 ¦ 5.38 ¦ 3.50 ¦ 3.50 ¦ 0 ¦ ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 551.7 ¦ 466.7 ¦ 397.7 ¦ 458 ¦ 458.8 ¦ 468.4 ¦ 468.4 ¦ 548.8 ¦ 545.4 ¦ 551.7 ¦ 583.5 ¦ 2957.9 ¦ 그림 61 진공냉동방식 계통도 | {}
04bd02ca-cd60-40fb-a904-25d85d01b1da | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-35 ![image](/image/placeholder) 냉매가스 부압축기 보 응축기 냉매가스 냉매 최 폐염수 냉매액 냉매가스 주압축기 서지드럼 세정수 풍幹 냉매웅죽기 형빙융해 생성수 예냉기 탈세 폐염수) 냉매증발 수정 빙석출형 형탑 예냉기 냉 동 기 !해 수 바닷물 생성수 그림 62 냉매직접 접촉식 계통도 (3) 냉매 직접접촉식에 의한 것 전항에서 언급한 두 가지 방식은 저압의 많은 양의 수증기 를 처리하기 때문에 단위 유니트의 생산능력에 한계가 있었 다. 그러므로 바닷물의 동결점에 가까운 비등점을 가진 값싸 고 용해되지 않는 2 차 냉매를 바닷물과 혼합시켜서 그 기화 잠열을 이용해서 냉각, 동결시키는 방법이 냉매 직접접촉식이 다. 이 방식은 대기압 가까이에서 이용할 수 있기 때문에 단 위용량이 이론상 20 000 t/day 정도까지 생산할 수 있고 생 성되는 얼음의 결정은 그 직경이 0.5 mm 정도로 크기 때문 에 세정기의 능력도 4 t/(m2 · h)정도로 기대할 수 있다. 이것 은 일본에서 연구 개발된 것으로 냉매는 정부탄을 사용하였 다. 그러나 정부탄은 가연성 및 폭발성이 있는 것이 큰 결점 이기 때문에 캐리어사는 이것을 RC318 의 대체냉매로 제시하 였지만 고가여서 대규모로 사용할 수는 없었다. 그림 62 에 냉 매 직접접촉식의 계통도를 나타내었다. (4) 수화물방식 이 방식은 3)항에서 설명한 방식과 똑같은 계통이 지만 수 화물의 생성조건, 분해조건이 원료가스의 선택여하에 따라서 상온부근으로 설정하는 것이 가능하며, 그림 62 에서 부압축기 또는 보조냉동기의 부하를 크게 경감시킬 수 있어 예냉열교 환기를 생략할 수도 있다. 이때 수화물의 결정은 대단히 작기 때문에 원액과 의 분리가 얼음결정 이상으로 어렵다고 알고 있다(예를 들면 프로판을 사용한 경우). 한편 다소 수용성이 큰 R21 등을 써서 체류시간을 크게 하 면 얼음의 결정은 전항에 설명한 정도의 크기까지 성장하지만 비용 관계상 용해분의 회수가 문제로 되기 때문에 실용화가 어렵다. 즉 전항에서 설명한 각 방식은 생성되는 고체상태가 전부 얼음이었지만 어떤 종류의 낮은 분자 가스는 특별한 조 건하에서 얼음의 결정격자 중에서 공동으로서 포함되어 있는 고체형상의 수화물을 형성시키며, 이것을 상온상압하에 분해 하여 담수를 만들어냄과 동시에 발생하는 가스는 3)항의 방식 과 똑같이 처리하여 순환시켜 사용하는 방식인 것이다. 우리나라에서는 아직 냉동식 담수화 설비를 실용화한 경우가 거의 없는 실정이다. 그러나 이와 유사한 설비로서는 과즙이나 커리의 원액 등 액체상태의 식품을 농축시키는 설비로서 냉동을 이용 그 식품 중의 수분을 동결시켜 농축시킴으로 식품의 맛과 표 16 LPG 의 물리화학적 특성 ¦ LPG 의 종류 특성항목 ¦ LPG 의 종류 특성항목 ¦ 프로판 ¦ 프로필렌 ¦ n-부탄 ¦ i-부탄 ¦ 부타디 엔 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분자식 ¦ 분자식 ¦ C3H8 ¦ C3H6 ¦ C4H10 ¦ C4H10 ¦ C4H6 ¦ ¦ 분자량 ¦ 분자량 ¦ 44.096 ¦ 42.081 ¦ 58.123 ¦ 58.123 ¦ 54.088 ¦ ¦ 가스밀도 (kg/m3) 0°C 1 atm ¦ 가스밀도 (kg/m3) 0°C 1 atm ¦ 2.0200 ¦ 1.914 ¦ 2.5985 ¦ ¦ 2.48 ¦ ¦ 가스비중 (공기=1) 0°C 1 atm ¦ 가스비중 (공기=1) 0°C 1 atm ¦ 1.562 ¦ 1.481 ¦ 2.0098 ¦ ¦ ¦ ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 0°C ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 0°C ¦ 0.5282 ¦ 0.5464 ¦ 0.6011 ¦ 0.5812 ¦ ¦ ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 20°C ¦ 액체밀도 (kg/ l ) 20°C ¦ 0.5005 ¦ 0.5139 ¦ 0.5788 ¦ 0.5572 ¦ ¦ ¦ 증기압 (atm) 0°C ¦ 증기압 (atm) 0°C ¦ 4.7 ¦ 5.9 ¦ 1.03 ¦ 1.60 ¦ ¦ ¦ 증기압 (atm) 20°C ¦ 증기압 (atm) 20°C ¦ 8.0 ¦ 9.8 ¦ 2.0 ¦ 2.95 ¦ ¦ ¦ 융점 (°C) 1 atm ¦ 융점 (°C) 1 atm ¦ -187.69 ¦ -185.25 ¦ -138.35 ¦ -159.60 ¦ -108.9 ¦ ¦ 비점 (°C) 1 atm ¦ 비점 (°C) 1 atm ¦ -42.07 ¦ -47.70 ¦ -0.50 ¦ -11.73 ¦ -4.41 ¦ ¦ 임계온도 (°C) ¦ 임계온도 (°C) ¦ 96.81 ¦ 91.9 ¦ 152.01 ¦ 131.98 ¦ 163.1 ¦ ¦ 임계압력 (atm) ¦ 임계압력 (atm) ¦ 42.01 ¦ 45.4 ¦ 37.46 ¦ 36.00 ¦ 42.6 ¦ ¦ 임계밀도 (kg/l ) ¦ 임계밀도 (kg/l ) ¦ 0.220 ¦ 0.223 ¦ 0.228 ¦ 0.221 ¦ ¦ ¦ 비점의 증발열 (kJ/kg) ¦ 비점의 증발열 (kJ/kg) ¦ 426.1 ¦ 437.9 ¦ 385.5 ¦ 366.5 ¦ 417.8 ¦ ¦ 가스비열 ¦ Cp 1 atm 25°C ¦ 1.691 ¦ 1,540 ¦ 1.704 ¦ 1.691 ¦ ¦ ¦ 가스비열 ¦ Cv 1 atm 25°C ¦ 1.503 ¦ 1.344 ¦ 1.561 ¦ 1.549 ¦ ¦ ¦ 총발열량(MJ/kg) 1 atm 25°C ¦ 총발열량(MJ/kg) 1 atm 25°C ¦ 50.37 ¦ 48.94 ¦ 49.53 ¦ 49.38 ¦ ¦ ¦ 폭발범위 (공기중 가스농도 vol%) ¦ 폭발범위 (공기중 가스농도 vol%) ¦ 2.37-9.50 ¦ 2.00-11.11 ¦ 1.86-8.41 ¦ 1.80-8.44 ¦ 2.00-11.50 ¦ 주) 가스비열의 단위 (kJ/kg·K) | {}
38d96f6a-77e9-4310-864c-f32c51ce6404 | 2권.pdf | 2.12-36 제 2 편 냉동응용 질을 변화시키지 않고 원래대로의 성분으로 농축시키는 설비가 들어오기 시작하였다. 아마도 이와 같은 설비가 냉동식 담수화 설비에 적용될 수도 있겠지만 그 비용이 대단히 많이 들 것으로 예상되므로 실용화의 기대는 어려울 것으로 보고 있다. 즉 냉동 방식에 의한 담수화는 일반적으로 저온작업이기 때문에 장치의 부식이 거의 없고 스케일의 발생이 없으며 전기만으로 구동시킬 수 있는 이점들이 있다. 특히 진공냉동방식은 장치가 간단하여 약품류를 반드시 사용하지 않아도 되기 때문에 비교적 소형에는 무엇보다도 실용화 가능성이 크다고 볼 수 있다. 5. LPG 의 저장과 수송 5.1 개요 1) LPG 의 성상 LPG(Liquefied Petroleum Gas)란, 액화석유가스의 약칭 으로서 탄소수가 3 또는 4 인 탄화수소이다. 대표적인 LPG 의 물성을 표 16 에 나타내었다. 실제로는, 순수한 물질이 아니고 이들의 혼합과 다른 탄화수소의 혼합물로 존재하며, 성상은 각각의 혼합 비율에 따라 다르며 복잡하다. 저장과 수송의 대 상이 되는 주성분이 프로판이나 부탄인 혼합물의 한 예를 표 17 에 나타내었다. 이들 LPG 는 상온, 상압에서 가스이지만, 가압, 냉각하면 쉽게 액화하는 성질이 있다. 프로판을 액화하 고, 끓는점의 상태로 했을 경우, 용적은 약 1/300 이 된다. 2) LPG 의 저장과 수송의 종류 (1) LPG 의 저장 LPG 의 저장에는 고압저장, 저온저장 등이 있다. 저온저장 은 단순히 대기압 상태(끓는점)로 저장하는 것이 아니라, 임 의의 온도, 압력으로 조절, 유지하는 방법이다. 일반적으로 끓 는점이 낮은 LPG 는 좁은 온도범위에서 포화압력이 급격히 증가하므로, 대기압부근에서 저장하는 것이 유리한 것으로 알 려져 있다. (2) LPG 의 수송 LPG 의 수송은 용기, 탱크로리, 탱크차, 파이프라인, 연안 수송 또는 오션탱크(캐리어) 등이 있다. 특히 해상수송은 대 량수송이 가능하고, 가압식, 반냉동식 및 냉동식이 있다. LPG 를 대기압상태(끓는점)로 수송하는 방식이 냉동식이다. 3) 재액화장치의 분류와 특징 저온저장 및 수송 중에는 탱크의 단열을 통해서 침입하는 열 때문에 24 시간당 총량의 0.2-0.3%의 증발은 불가피하다. 재액화장치는 예냉(pre-cooling), 냉각(pull down) 및 보냉 (maintaining) 중에 발생하는 증발가스(boil off gas)를 다시 액화 또는 냉각한다. 재액화장치는 다음과 같이 크게 나뉜다. (1) 오픈 사이클 반냉동 또는 냉동식 재액화시스템에서는, LPG 자체를 직 접 냉매로 사용하기 때문에 직접냉동식(다이렉트 시스템)이라 고도 한다. 그림 63(a)는 직접냉동식의 일례를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) LPG LPG 압축기 응축기 감압밸브 LPG 탱크 a. 오픈 사이클 (직접냉동방식) ![image](/image/placeholder) 냉동사이클 냉각기 응축기 LPG 펌프 팽창밸브 LPG 탱크 (b-1) 냉동사이클 응축기 냉각기 응축기 LPG 펌프 LPG 탱크 (b-2) b. 클로즈드 사이클 (간접냉동방식) ![image](/image/placeholder) 냉동사이클 압축기 LPG 응축기 압축기 응축기 팽창밸브 감압밸브 LPG 탱크 C, 캐스케이드 사이클 (캐스케이드방식) 그림 63 재액화 장치의 냉동사이클 | {}
7d89e545-2e6e-497d-9ee6-e4aef054a235 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-37 이 방식은 응축압력이 높은 경우 다단 압축이 되며, LPG 를 직접 냉매로 사용하기 때문에 위험도가 높고, 압축기가 쇼어 가스 압축기의 용도에 사용할 수 있으며, 탱크의 잔액가열이 가능하고, 장치가 간소하다는 등의 특징이 있다. (2) 클로즈드 사이클 반냉동식 또는 특정용도에 이용하는 방식으로서, LPG 를 냉매로 사용하지 않고, 냉각온도에 따라 R404A 등의 냉매에 의해 LPG 를 냉각 또는 액화하기 때문에 간접냉동식 (인다이 렉트 시스템)이라고도 한다. 그림 63 (b-l), (b-2)는 이 방식의 한 예이다. 이 방식은 압축해서는 안되는 가스 등의 냉각에 적합하지만, 동력이 오픈 사이클보다 20-40% 커진다. 쇼어가 스 압축기, 탱크의 잔액가열에는 별도의 설비가 필요하다. (3) 캐스케이드 사이클 오픈 사이클과 클로즈드 사이클의 이원사이클로서, 저원(저 온측)에 LPG 자체를, 고원(고온측)에 R507A 등의 냉매를 사용한 이원냉동 재액화시스템이다. 이 시스템의 한 예를 그 림 63(c)에 나타냈다. 저원, 고원 모두 압축비가 작고, 특히 다단압축으로 할 필 요가 없고 각각의 동력이 작으며, 저원압축기가 쇼어가스 압 축기의 용도로 사용되고 탱크잔액가열을 할 수 있는 등의 특 징이 있다. 4) 냉동부하의 계산 LPG 의 저온저장 및 수송은, 뒤에 설명할 평저단열탱크 및 방형탱크 등이 사용된다. 이들의 냉동부하는, 식(1)로 계산한다. Qh = 3.6·A·K·(ti-tz) 여기서, (1) ¦ Qh ¦ : 탱크의 단열벽으로 침입하는 열량 kJ/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 열침투면적 m2 ¦ ¦ K ¦ : 단열벽의 총괄열전달을 W/(m2·K) ¦ ¦ t1 ¦ : 외부 온도 °C ¦ ¦ t2 ¦ : 탱크 내 온도 °C ¦ 그림 63 (b-1), (c)에 나타낸 LPG 캐리어의 방형탱크는, 직 재식(direct loading with outside insulation)과 내측단열 방식(integrate type)이 있다. 총괄열전달율 K[W/(m2·K)]을 계산하면 내측방열방식의 경우, 프로판(-43°C)은 다음의 값 을 얻는다. 프로판 캐리어에서 외벽부의 열부하는 직재식이 내측단열방식의 거의 4 배가 된다. K=1/(1/q+t/A)=0.244 W/(m2·K) 여기서, ¦ ai ¦ : 탱크 내 LPG 액측열전달률 W/(m2·K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 단열재의 두께 m ¦ ¦ ん ¦ : 단열재의 열전도율 W/(m·K) ¦ 재액화장치의 관장치 등으로 침입하는 열량 Qn'(kJ/h)은 식(1)에 의해 같은 방식으로 산출한다. 냉동계에서 사용하는 펌프, 송풍기 등의 전동기 중에서, 냉동부하에 산입할 필요가 (2) 있는 동력은 식(3)으로 산출하다 Qp = 3600·cL·n 여기서, (3) ¦ Qp ¦ : ¦ 동력의 발열량 kJ/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ cL ¦ : 전동기출력 ¦ kW ¦ ¦ n ¦ : 전동기 ¦ 대수 ¦ 냉동부하 Q(kJ/h)는 식(4)에 나타내었고, 재액화장치의 하루 24 시간 운전에 대한 값이다. Qz=Qh+Qh/+Qp LPG 캐리어의 냉동부하는 하역을 하는 육상시설에 관계되며, 일반적으로 이들의 계산 값보다 크게 잡는다. (4) 5) 기타 표 17 의 프로판은, 에탄의 혼합에 의해서 순수한 프로판과 온도, 압력의 관계가 다르고, 동일온도의 액상과 기상의 에탄량 에 차이가 있다. 이 관계를 그림 64 에 나타냈다. 그림 65 로부터, 표 17 에 나타낸 프로판은 액상에서 2.5 mol% 에탄의 혼합에 의해, 탱크압력 0.1 MPa abs. 일 때 액상온도는 약 - 45.4°C 이다. 또, 그림 66 부터 같은 온도의 BOG 는 약 17 mo1%의 에 탄을 혼합하고 있기 때문에, 그림 67 에서 이 BOG 를 압축하고 40°C 에서 액화하는 압력은 약 2.01 MPa abs.이다. 표 17 실제로 취급하는 프로판, 부탄의 조성 예 ¦ LPG ¦ 화학기호 ¦ mol%, 액상 ¦ mol%, 가스상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 에탄(C2H6) ¦ 2.5 ¦ 17.1 ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 프로판 (C3Hg) ¦ 96.0 ¦ 82.6 ¦ ¦ 상용·프로판 ¦ 이소부탄(C4H10) ¦ 1.5 ¦ 0.3 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 프로판 (C3Hg) ¦ 3.0 ¦ 11.2 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 노말부탄 (C4H10) ¦ 73.0 ¦ 56.9 ¦ ¦ 상용·부탄 ¦ 이소부탄 (C4H10) ¦ 24.0 ¦ 31.9 ¦ 주) 압력 0.1 MPa abs. Chart Type: line 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° item_01 40°C 38°C 35°C 32°C 30°C 28°C 25°C 22°C 20°C 18°C 15°C 그림 64 프로판/에탄 기액평형선도 | {}
e1f932f2-0704-4906-a3d9-06008740be26 | 2권.pdf | 2.12-38 제 2 편 냉동응용 X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 압력 MPa abs. Chart Type: line -50 -40 -30 item_01 0.72 0.65 0.78 item_02 0.26 0.68 0.15 item_03 0.13 0.26 0.24 item_04 0.13 0.26 0.18 item_05 0.09 0.08 0.07 item_06 0.09 0.06 0.09 item_07 0.06 0.03 0.07 item_08 0.09 0.04 0.08 그림 65 프로판/에탄 혼합증기압선도 5.2 저온저장 장치 1) 저온저장탱크의 구조와 기능 (1) 탱크 저온저장탱크는 1 중 또는 2 중벽 평저단열탱크 등이 설비 된다. 탱크의 설계압력은 통상 10 kPaG, 상용압력은 4.0-8.0 kPaG 이다. 설계온도는 LPG 조성에 따라 결정한다. 최대저 장량은 탱크 내부 용적의 90%로 한다. (2) 단열 저온저장탱크의 단열은, 단열재 표면에 결로를 일으키지 않는 조건, 침입열에 의한 BOG 의 재액화장치를 포함한 저온 저장장치의 신뢰성, 경제성 등을 포함해서 결정된다. 표 18 및 표 19 는 각각 대표적인 단열재의 두께 및 특성을 나타낸 것 이다. (3) 부대설비 저온저장탱크 및 시설의 부대설비는, 안전밸브(릴리프밸브 포함), 진공안전밸브, 과류방지밸브, 긴급차단밸브, 온도계, 압 력계, 액면계, 사다리, 방액제, 살수설비, 접지설비, 가스검지경 보설비, 종합감시설비, 자가발전설비, 소방설비 등이 필요하다. X-Axis: 온도 °C Y-Axis: 압력 MPa abs. Chart Type: line -50 -40 -30 item_01 0.3% 0.4% 0.5% item_02 0.0% 0.3% 0.8% item_03 0.2% 0.3% 0.9% item_04 0.0% 0.2% 0.3% item_05 0.5% 0.3% 0.4% item_06 0.0% 0.3% 0.6% item_07 0.8% 0.9% 0.8% item_08 0.2% 0.3% 0.9% 그림 66 프로판/에탄 혼합증기압선도 ![image](/image/placeholder) 3.0 % 에탄 60 40 2.0 abs. 1.5 MPa 100 mol% 프로판 契約 1.0 기상의 에탄량 : X (mol%) 0.5 40 20 30 온도 °C 그림 67 프로판/에탄 증기압선도 | {}
82cb32d6-2885-4a74-902e-398edf65b4c3 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-39 2) 재액화장치 (1) 압축기 대표적 LPG 인 프로판, 부탄 저온저장의 재액화장치는 직 접냉동식이 많고, 프로판은 일단 또는 이단압축기를, 부탄은 일단압축기를 사용한다. 이들 압축기는 수평대향왕복식, 수직 형중속왕복식, 수평스크류식으로 오일리스(oil free) 방식을 사용한다. 전동기는 내압방폭구조로 한다. 그림 68 은 직접냉 동식의 P-h 선도로서, 압축기의 용량은 앞에서 설명한 냉동 부하에 맞추어 산출한다. Chart Type: line 1 kJ/Kg 2 kJ/Kg 3 kJ/Kg 4 kJ/Kg 5 kJ/Kg 6 kJ/Kg 7 kJ/Kg 8 kJ/Kg 9 kJ/Kg 10 kJ/Kg 11 kJ/Kg 12 kJ/Kg 13 kd/Kg 14 kJ/Kg 15 kJ/Kg 16 kJ/Kg 17 kJ/Kg 18 kJ/Kg 19 kg/Kg 20 kJ/Kg 21 kg/Kg 22 kg/Kg 23 kg/Kg 24 kg/Kg 25 kg/Kg 26 kJ/Kg 27 kg/Kg 28 kJ/Kg 29 kg/Kg 30 kJ/Kg 31 kJ/Kg 32 kd/Kg 33 kA/Kg 34 kA/Kg 35 kA/Kg 36 kA/Kg 37 kA/Kg 38 kJ/Kg 39 kA/Kg 40 kA/Kg 41 kJ/Kg 42 kA/Kg 43 kA/Kg 44 kA/Kg 45 kA/Kg 46 kA/Kg 47 kA/Kg 48 kA/Kg 49 kA/Kg 50 kA/Kg 51 kJ/Kg 52 kS/Kg 53 kA/Kg 54 kS/Kg 55 kJ/Kg 56 kA/Kg 57 kA/Kg 58 kA/Kg 59 60 kJ/Kg 61 kJ/Kg 62 kJ/Kg 63 kA/Kg 64 kA/Kg 65 kJ/Kg 66 kA/Kg 67 kA/Kg 68 kA/Kg 69 70 kA/Kg 71 kJ/Kg 2' 2.3 2 ¦ Pm ¦ : 중간압력 (이단 압축 시) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tt ¦ : 탱크 내부 온도 (°C) ¦ ¦ ts ¦ : 압축기 흡입(양정) 온도 (°C) ¦ ¦ tm ¦ : 중간온도 (°C) ¦ ¦ tc ¦ : 응축 온도 (°C) ¦ ¦ ho' ¦ : 냉동 능력 (Net)산출 시의 엔탈피 (kJ/kg) ¦ ¦ VO ¦ : 압축기 흡입 가스 비체적 (m3/kg) ¦ ¦ 상태 0 ¦ : 압축기 흡입 ¦ ¦ 상태 1 ¦ : 압축기 저단 토출 (이단 압축 시) ¦ ¦ 상태 2 ¦ : 압축기 토출·고단 토출 (단계 압축의 경우) ¦ ¦ 상태 3 ¦ : 응축기 출구. 감압 밸브 입구 ¦ ¦ 상태 4 ¦ : 탱크 내부 ¦ 그림 68 LPG 재액화 냉동사이클 (오픈 사이클방식) (2) 주요기기, 관장치 직접냉동식의 주요 기기 및 관장치는 그림 69 에 나타낸 것 과 같다. 응축기는 수냉 쉘 앤드 튜브식을 이용하고, 응축액은 다시 탱크로 보내는 경우와 고압탱크로 이송하는 경우가 있으 며, 전자에서는 특히 액면을 확보할 수 있는 내부 용적의 수 액기가 필요하며, 감압 밸브는 수액기의 하류에 설치한다. 3) 냉온저장시설, 재액화장치의 기준 () 기술기준 저온저장시설과 재액화장치의 설비, 재료, 구조는, 고압가 스안전관리법 및 소방법 등 관련 규정에 의거, 설계, 제작, 시 공해야한다. (2) 시공사례 저온저장설비, 재액화장치(프로판)의 시공사례를 그림 69 에 나타냈다. 일단압축기 310 kW x 2 대를 설비하고 BOG 5 000 kg/h 탱크를 처리하는 직접냉동방식으로 재액화장치가 설비 된다. 5.3 저온수송장치 1) LPG 캐리어의 구성과 기능 (1) 탱크 탱크는 독립탱크방식이 대부분이며, 반냉동식 및 냉동식에 사용하는 대표적 탱크방식에는 Conch, Moss, Esso-Conch 방식이 있다. 탱크의 설계압력은 LPG 의 종류, 보냉온도 및 탱크방식 등에 따라 후술의 규칙으로 결정된다. (2) 단열 선각구조에 대한 과냉각의 방지, 탱크로 들어오는 침입열을 방지하고, LPG(적하, 카고화물)의 BOG 발생을 극소화하려 는 목적으로 시공한다. 단열재는, 표 18 및 표 19 에 나타냈다. 표 18 단열의 두께(mm) ¦ ¦ 재료 ¦ 부탄 서비스 ¦ 프로판 서비스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직재식 ¦ 폴리우레탄 ¦ 40, 50, 60 ¦ 80, 90, 100 ¦ ¦ 내측단열방식 ¦ 펄라이트 ¦ ¦ 200, 250, 300 ¦ 주) 1) 직재식의 단열재는 발포폴리우레탄폼이 일반적으로 사용된다. 2) 펄라이트는 JIS A 9510 에 따른다. 3) 내측단열방식은 이중탱크의 외용기와 내용기 사이(진 공단열층) 에 펄라이트의 미립자를 충전하여 사용하는 사례도 있다. (3) 이차 장벽과 비상설비 이차 장벽이란, 만일 탱크의 손상 등에 의한 카고가스가 누 출된 경우, 인화, 폭발 및 파손을 방지하기 위해서 카고를 일 정 기간 이상 안전하게 유지할 수 있도록 탱크와 선각 간에 법규에 의해서 마련하도록 의무화된 구조, 설비를 말한다. 예 를 들어, 탱크를 설치하는 이중 바닥의 치수, 탱크창고와 주기 실, 보일러실 간 등의 코퍼댐(cofferdam), 외판과 탱크 측면 의 치수, 갑판과 탱크 정부의 치수 등이 규정되어있다. 비상설 비는 탱크창고 내 공터에 마련한 비상압력배출장치, 탱크의 대규모손상에 대응하여 카고를 배의 외부로 투기할 때 선체의 안전을 기하는 설비 등이다. (4)안전설비 등 ① 탱크의 결로, 카고노출 및 탱크부압 시의 위험방지, 적 하, 양하 시의 안전대책 등을 위해서, 불활성가스 발생장치 (I.G.G.S)를 설치하거나 이를 대체할 방법이 필요하다. ② 선창 또는 다른 가스위험장소의 가스를 상시 검지하는 장치 ③ 탱크, 선창의 과도한 압력을 뺄 안전밸브 및 배출 탑 ④ 탱크내면, 이차 장벽 및 선각구조의 온도, 탱크의 압력, 액면, 앞에 기록한 가스검지 등의 원격지시, 경보장치 ⑤ 상시, 두 종류의 카고를 동시에 수송 또는 하역할 수 있는 2 쌍 이상의 재액화장치와 냉각장치 및 양하용 배관장치(loading arms) 등 ⑥ 탱크 내의 가스프리, 스트리핑(stripping) 후의 잔액가 열을 위한 가열장치. (재액화방식에 의한 스파징 방식, 코일히 터방식 등이 있다.) | {}
6a557e82-7118-4cf9-89fe-db69423e7b9d | 2권.pdf | 그림 69 LPG (프로판) 저온저장시스템 (예) ![image](/image/placeholder) 상용압력 (Mpa) 0008 SV PG 79 120 상용온도 (°C) 4540 ★400A 투 2-수냉 액체배관라인 0,008 2-압축기 응축기 P 540 가스배관라인 녹아웃드럼 압력계 全 PG SV 온도계 250A 송풍기 수액기 온도지시계 S A SV A 회수 SV 응축기 액면계 TG 수 오 sv TG 안전밸브,틸리프밸브 (A:진공안전밸브) PG 용 션 FC 0 저온저장 저온저장 탱크 탱크 SV 긴급차단밸브 장 탱 프로판 착취유량조절밸브 프로판 소 크 드럼 0.008 0.008 레지바 45 45 150A 응축수 펌프 20000ton 20000ton 에 DXIVO X 5 T PG PS 4540 40 모 400A 0 4540 2-이송 수 300A 2-가열기 펌프 T 8 D-PCV SV TG 400A 올 1.42 투 540 수 60 X □ SV 150A 25A 40 충 용 PG 100A X 전 기 SV 150A 80 연 장 540 ESV 소 실란 150A 안 200A 탱 8 X 20 여 더 8 SV PG 크 Sv SV SV SV 0 PG 25A 3-용 80A 고압저장 540 기용 고압저장 탱크·프로판 540 sv 50A 탱크프로판 충 펌프 2 2 LG 무 료 .57 ト 100A 전 PG 40 0 압 PG 장 500ton 1000ton 2.25 탱 축 SL 540 54 목 100A 소 크 PSV X 8 로 목 8,00 3· SV 0,000 3· ESV 150A 리 SV PG 2-도 100A 충 리용 X 8 전 펌프 PG S SV 장 PG 소 SV + 2-도리용 540 출하 300A 400A 79 펌프 5 40 5 40 2.12-40 제 2 편 냉동응용 | {}
45041184-bcdf-4788-bf71-4aa5c9adbcfd | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-41 표 19 대표적인 단열재의 특성 ¦ 규격 JIS A ¦ 명칭 ¦ 종류 ¦ 밀도 kg/m3 ¦ 사용온도 °C ¦ 열전도율 W/(m·K) ¦ 휩 강도 N/cm2 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9510 ¦ 발수성펄라이트판 ¦ 3 호-25 ¦ 250 이하 ¦ 900 이하 ¦ 0.072 이하 (평균온도 70°C) ¦ 25 이하 ¦ - ¦ ¦ 9511 ¦ 폴리스틸렌폼판 ¦ 1 호 ¦ 30 이상 ¦ 80 이하 ¦ 0.036 이하 (평균온도 20°C) ¦ 25 이하 ¦ 투습계수 ng/m2s Pa 이하) (두께 25 mm 당 145 ¦ ¦ 9511 ¦ 경질우레탄폼판 ¦ 1 종 1 호 ¦ 45 이상 ¦ 100 이하 ¦ 0.024 이하 (평균온도 20°C) ¦ 25 이하 ¦ 투습계수 ng/m2s Pa 이하) (두께 25 mm 당 145 ¦ ¦ 9504 ¦ 로크울판 ¦ 3 호 ¦ 161 ~300 ¦ 600 이상 ¦ 0.044 이하 (평균온도 70°C) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 9504 ¦ 글라스울판 ¦ 96k ¦ 96+9-8 ¦ 400 이상 ¦ 0.042 이하 (평균온도 70°C) ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ 발포폴리우레탄폼 ¦ - ¦ 35 이상 ¦ 100 이하 ¦ 0.026 이하 (평균온도 0°C) ¦ - ¦ - ¦ 주) JIS A 9501-2001 보온보냉공사시공 표준에 따름. 단, 발포폴리우레탄폼은 제외 ⑦ 적하 중의 캐리어측 탱크 내압상승, 양하 중의 같은 탱 크 내 부압방지를 위한 쇼어가스장치 ⑧ 열충격에 의한 탱크의 손상방지를 위해서 적지(��) 입항 전에 동일한 전체 카고의 약 1%를 사용하여 예냉한다. 2) 재액화장치 (1) 압축기 LPG 캐리어의 재액화장치는 특수한 것을 제외하면 직접냉 동식이거나, 캐스케이드식이다. 압축기는 저온저장시설과 동 일하다. 냉동식에 이용하는 이단 압축기의 성능을 그림 70 에 나타냈다. 압축기는, 가스위험장소의 화물압축기실에 설치하 고, 인접한 기밀격벽으로 나누어진 가스 안전장소에 전동기류 를 설치하며, 격벽관통 축봉장치를 이용하여 중간축을 유연한 축 커플링에 연결하여 구동한다. (2) 주요기기 및 관장치 직접냉동식의 주요기기 및 관장치는 저온저장시설과 동일 하다. 이들을 그림 72 에 나타냈다. 또, 프로판 수냉식 응축기 의 응축전열특성을 그림 71 에 나타냈다. 캐스케이드식의 주요 기기 및 관장치는 그림 73 에 나타냈다. (3) 안전장치 및 보안설비 ①녹아웃드럼, 압축기, 응축기(겸 수액기), 중간냉각기 등 에는 소정의 분출압력과 구경을 가진 안전벨브를 설치한다. ② 응축기(겸 수액기)에는, 불응축가스를 대기로 방출하는 밸브 및 카고액체탱크로 되돌리는 감압밸브를 설치한다. ③ 카고 중의 수분이 감압밸브에 결빙되는 경우 해빙하기 위한 메탄올 가압주입장치를 설치한다. ④ 녹아웃드럼, 중간냉각기 및 수액기의 고액면, 압축기의 흡입압력저하, 흡입온도저하, 배출압력상승, 배출온도상승, 유 (�)차압 압력저하, 감압밸브출구 압력상승, 응축기해수공급 압력저하, 브라인펌프 정지 및 공급압력저하, 탱크압력저하, 통풍장치의 팬정지, 계장(��)공기압력저하 등의 경우에는, 압축기를 자동정지하고, 화물관리실에서 이들의 감시를 할 수 있다. (주) 형구행기회 통 수 : 저단측 1, 고단측 1 식 : 수직형 종속 이단압축 무급유(오일리스)식 경 : 저단측 480 mm, 고단측 290 mm 정 : 저단측 160 mm, 고단측 160 mm 전 수 : 580 rpm 카고조성 : 에탄 2.5 mol%, 프로판 96.0 mol% i-부탄 1.5 mol%, 액상 흡입온도 : -20°C X-Axis: 넹각수온도 °C Y-Axis: 갱통능랙 x10^3 kl/h Gross Chart Type: line 10 30 휼입압력 25 kPa G 100km 900km 홉입압력 25 kPa G 800km 700km 흄입입입력 25 kPa G 200km 200km ᆞ 100km 200km 그림 70 카고압축기의 성능 | {}
e8fafb98-86f5-4949-97f8-c68c1b849ac1 | 2권.pdf | 2.12-42 제 2 편 냉동응용 X-Axis: 닝각수의 평균속도 m/s Y-Axis: 훙팔열전달률, W(m'k) Chart Type: line (주) 응축기 형식 : 쉘 앤드 튜브식 총꽐열전달률 기준 : 외면기준 응축유체(쉘측) : 순수 프로판 냄각유체(콴측) : 해수 응축 온도 : 40°C 전열관 : 호칭직정 19, low fin 관 (19 f/inch) 대수평균온도차 : Δm=4^10°C 오염계수(관측) : 0.00013 m' k/W 오염계수(관측) : 0.00013 m' k/W item_02m's 0.4m's 0.8m's 1.2m's 2.0m's 2.2m's 2.4m's 그림 71 프로판 수냉응축기의 응축전열특성 ![image](/image/placeholder) ② ④ ① ⑥ ⑤ ⑮ 5 v = ⑫ ③ ⑭ ⑩ ⑬ ⑧ ⑨ ①카고압축기 ②카고압축기 겸 수액기 ③카고액면제어감압밸브 ④필터 ⑤냉매액분리기 ⑥냉매액압축기 ⑦유분리기 ⑧냉매수냉응축기 ⑨냉매수액기 ⑩냉매중간냉각기 ⑪냉매액면제어감압밸브(중단용) ⑫냉매액면제어감압밸브(자단용) ⑬냉각수 출입구 ⑭카고탱크 ⑮탱크 돔 ![image](/image/placeholder) ④ ① ⑤ <= ⑩ ③ ② ⑨ ⑦ = ⑥ ①이단압축기 ⑥액면제어감압밸브(중단용) ②수냉응축기 겸 수액기 ⑦액면제어감압밸브(저단용) ③중간냉각기 ⑧냉각수 출입구 ④녹아웃드럼 ⑨카고탱크 ⑤필터 ⑩탱크 돔 그림 72 직접냉동식 재액화장치계통도 그림 73 캐스케이드식 재액화장치계통도 ⑤ 에어록스페이스(airlock space)는, 가스안전장소에서 기계통풍하고 개방된 노천갑판상의 가스위험구역을 가압상태 로 유지한다. 3) LPG 캐리어, 재액화장치의 기준 (1) 기술기준 ![image](/image/placeholder) 000 0000 LPG 캐리어, 재액화장치의 제설비, 재료, 구조는, IGC CODE (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), 각국 선급 협회의 규칙에 근거하여 설계, 제작, 시공해야 한다. 예를 들어 그림 74 직접냉동식 재액화장치의 외관 NK 의 경우, 강선규칙, 동 검사요령, N 편에서 액화가스 바라 적선에 따른다. 재액화장치의 설계, 제작, 시공에 중요한 것은 사용재료가 특수하기 때문에 특별히 엄격한 재료관리, 용접시 공 및 열처리 등의 공작기술관리 및 이들 검사체제이며, 적용 규칙에 따라서는, 사전 공장인정 또는 사용재료에 대한 용접법 승인시험 등 소정의 자격요건을 취득하는 것이 필요하다. 직접냉동식 재액화장치(프로판, 부탄)의 실례를 그림 72 및 그림 74 에 나타냈다. 이단 압축기 250 kW 를 설비했을 때, 710 MJ/h Net(프로판)의 재액화능력을 가진다. 압축기 내의 (2) 시공사례 | {}
2ad4db93-6f19-458c-b3cc-ff4f0340eb8a | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-43 ![image](/image/placeholder) ○ 그림 75 캐스케이드식 재액화장치의 외관 가스 및 수분의 결로를 방지하기 위해서 브라인시스템에 의 한, 실린더블록 및 크로스헤드를 냉각, 가온하는 35-45°C 의 브라인을 공급할 수 있다. 캐스케이드식 재액화장치(프로판, 부탄)의 실례를 그림 73 및 그림 75 에 나타냈다. 무급유식 카고압축기(225 kW), 냉매압축기(428 kW)는 모두 수평 일단스크류압축기를 설비했을 때 재액화능력은 1 840 MJ/h Net(프로판)이다. 5.4 장치의 이용 (LPG 캐리어의 오퍼레이션) 1) 적하작업 LPG 의 적하는, 일반적으로 육상 펌프에 의한 저온의 LPG 캐리어 탱크에 싣는 작업이며, 다음과 같다. (1) 탱크 및 배관은, 열응력을 최대한 줄이기 위한 예냉을 한다. (2) 적하 중에 발생하는 BOG 또는 적하로 인해 배출된 탱 크 안의 가스는 카고의 선적량에 따라서 육상으로 돌려보내든 지, 또는 선측에서 재액화하여 탱크압력상승을 방지한다. (3) 밸러스트탱크는 카고탱크와 독립적으로 설비되기 때문 에 자유롭게 클린밸러스트를 배출할 수 있다. LPG 적하에서 가장 일반적인 경우는, 육상설비와 LPG 캐리어, 카고탱크 양 쪽의 온도, 압력 조건이 동일(예를 들어, 저온식)하다. 이 경 우 적하작업 순서와 주의 사항은 다음과 같다. ① 배와 육상 간에 접지를 한다. 특히 안전을 위해 접지 수 를 두 개로 한다. ② 배의 로딩헤더와 육상배관을 로딩암을 이용하여 접속한 다. 동시에 쇼어가스 라인도 접속한다. ③ 로딩암 내의 공기를 불활성기체로 치환한다. ④ 로딩암 및 갑판 상의 카고액라인을 냉각한다. 이것은, 육상에서 순환펌프를 운전하고 있으므로, 육상 측과 선측의 밸브를 약간 개방하여 액체를 서서히 통과 시킨다. ⑤ 배의 카고액라인이 충분히 냉각된다면 탱크의 예냉상태 를 확인하고 점차 적하를 개시한다. ⑥ 배의 탱크 내압이 안정되면 본격적인 적하를 실시하고, 순차적으로 적하속도를 올린다. ⑦ 적하종료 직전이 되면, 적하 속도를 줄이고, 오버필링 또는 오버플로에 주의 한다. ⑧ 예정했던 적하 수준에 이르면, 육상측과 선측의 정지밸 브를 잠그고 적하를 끝낸다. ⑨ 로딩암 내의 카고가스를 불활성기체로 치환한다. ⑩ 배의 로딩헤더와 로딩암을 접속을 뗀다. ⑪ 배와 육상 간의 접지를 뗀다. 2) 항해 중의 냉각유지 LPG 캐리어에 실린 화물가스는, 일정압력(끓는점)에서 보 냉한다. 보냉에서 주의 를 요하는 점은 다음과 같다. ① 보냉 시, 하나의 탱크에 카고액을 오버필링하지 않도록 한다. ② 과대한 냉각에 의해서 탱크가 부압이 되지 않도록 한다. ③ 불활성가스를 포함한 카고가스를 압축, 액화하고자 하 면,압축기의 토출압력이 이상상승하므로, 압력이 정상적으로 될 때까지 배출한다. ④ 탱크, 압축기, 응축기 및 관설비의 가스 누출에 주의 하 고, 특히 가스검지에 치중한다. 3) 양하작업 LPG 의 양하는 LPG 캐리어의 각 탱크에 설비된 카고펌프 를 사용하여, 10000-20 000 톤을 24 시간에 양하하지 만, 순서 는, 적하 작업과 비슷하다. 6. LNG 의 저장과 수송 6.1 개요 LNG 는 액화천연 가스(liquefied natural gas)의 약칭이 며, 원유와 공존하고 있는 유전가스나 지각 내 유리가스로서 축적되어있는 구조성 가스를 - 160°C 까지 냉각하고 액화한 것이다. 따라서 LNG 의 조성은, 표 20 에 나타냈듯이 산지에 따라 다소 차이가 있다. 천연가스 채집에서 수요자에 이르기까지, LNG 의 흐름을 그림 76 에 나타냈다. 이 흐름에서 LNG 특유의 프로세스는 액화과 정과 기화과 정에서, 기술적으로는 이 두 과정 외에 수 송과 정과 저장과 정도 신규 부류에 포함된다. LNG 수송과 저 장 기술의 특수성은 이미 확립된 석유류의 대량수송 및 저장 기술에서 보면 - 160°C 와 같은 극저온 액체를 취급한다는 점에 있으며, 또 이미 확립된 액체질소 온도영역의 저온기술 에서 보면 내부용적이 수만 m2 인 크기에 그 특수성 이 있다. 그 결과, LNG 수송과 저장 기술 확립을 위해서는 다음과 같 은 과제의 해결이 전제되어야 한다. ① LNG 탱크에 발생하는 큰 열수축에 대한 대책 ②하중 지지가 가능한 단열층의 개발 | {}
d4a83fc6-6576-4ff2-a679-4145e8395fec | 2권.pdf | 2.12-44 제 2 편 냉동응용 표 20 각지의 LNG 조성 ¦ 가스전 ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 조성 (mol%) ¦ 발열량 (kJ/Nm3) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스전 ¦ 메탄 ¦ 에탄 ¦ 프로판 ¦ 중질분 ¦ 질소 ¦ 발열량 (kJ/Nm3) ¦ ¦ 케나이(미국알래스카) ¦ 99.8 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.1 ¦ 39 730 ¦ ¦ 바닥크(인도네시아) ¦ 89.9 ¦ 5.4 ¦ 3.2 ¦ 1.5 ¦ 0 ¦ 44 535 ¦ ¦ 루무토(브루나이) ¦ 89.8 ¦ 5.9 ¦ 2.9 ¦ 1.4 ¦ 0 ¦ 44 443 ¦ ¦ 알지우(알제리) ¦ 87.1 ¦ 8.5 ¦ 2.6 ¦ 1.2 ¦ 0.6 ¦ 44 862 ¦ ¦ 다스 섬(아부다비) ¦ 82.1 ¦ 15.9 ¦ 1.9 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 45 716 ¦ ③진공단열을 이용하지 않는 고성능 단열층의 개발 이런 과제는 이미 해결되었으며, 그 실례를 이하의 각 항에 서술하였다. ![image](/image/placeholder) 천연가스 채집 정제 액화 ▶ 저장 배에 의한 대량운송 소규모운송 ▶ 기화 저장 수요자 기화 그림 76 LNG 흐름의 개요 6.2 LNG 의 해상수송 LNG 의 수송방법으로는, 탱크로리와 화물차에 의한 육상수 송과 LNG 선에 의한 대용량해상 수송으로 크게 나눌 수 있지 만, 여기에서는 LNG 수송 특유의 기술인 대용량해상수송에 목표를 두겠다. LNG 선의 특수성은 초대형 저온탱크를 탑재 하고 있다는 점이다. 그래서 기존에는 별로문제가 되지 않았 던 탱크지지방법, 탱크단열방법 및 탱크열응력경감방법 등이 큰문제가 되었고, 그동안 각종 방안이 검토되어 왔다. 지금까지 개발된 LNG 선의 형식은 10 종류 이상을 넘었지 만, 그 중 대표적인 형식을 표 21 에 나타내었다. 이 표에서 밝 힌 것처럼, 선체와 탱크의 독립여부에 따라 독립탱크방식과 멤브레인 탱크방식으로 대별되고 그것들은 하중지지방식이나 열응력제거방식의 차이에 의하여 더 세분화되었다. LNG 탱크재료로서는, -160°C 에서도 저온취성을 일으키지 않는 금속 재료(알루미늄합금, 9% Ni 강, 오스테나이트계 스 테인리스강 등)가 사용된다. 또 단열층은, 모스방식 이외는 하 중지지와 탱크판의 고착을 겸하기 때문에 비교적 강도 높은 지지재료와 단열재료의 복합구조가 된다. 여기에서 지지재료 로는 목재와 경량발포콘크리트가 이용되고 단열재료로는 플 라스틱발포재(폴리우레탄폼, 폴리염화비닐폼, 페놀폼 등), 분 표 21 대표적인 LNG 선 탱크형식 개요 ¦ 대분류 ¦ 독립탱크 방식 ¦ 독립탱크 방식 ¦ 멤브레인탱크 방식 ¦ 멤브레인탱크 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특징 ¦ LNG 탱크와 선체 구조가 독립적이어서, 탱크에 부하되 는 하중압력을 일단 탱크 자체에 지지하고, 적당한 지지 재를 통해서 선체에 전달 ¦ LNG 탱크와 선체 구조가 독립적이어서, 탱크에 부하되 는 하중압력을 일단 탱크 자체에 지지하고, 적당한 지지 재를 통해서 선체에 전달 ¦ LNG 탱크는 금속 멤브레인으로 구성되어 있어 액체밀도의 확 보만 하고, 강도적으로는 단열층 전면을 통해서 선체 구조와 일 체화 ¦ LNG 탱크는 금속 멤브레인으로 구성되어 있어 액체밀도의 확 보만 하고, 강도적으로는 단열층 전면을 통해서 선체 구조와 일 체화 ¦ ¦ 소분류 ¦ 모스 독립구형탱크 방식 ¦ SPB 방식 ¦ 가스 트랜스 보트(GT No96)·멤브레인 방식 ¦ 테쿠니 가스 (Mk III)멤 브레인 방식 ¦ ¦ 특징 ¦ 탱크에서 지지한 하중은 금 속 원통 형 지지재(스커트)를 통해 선체에 전달 ¦ 독립 각형 탱크이며, 선 체에 수납이 쉽고 부피 효율 좋음 ¦ 멤브레인으로 36% Ni 강(인바) 을 사용하고 있고, 열 수축은 적음 ¦ LNG 적재 시 발생하는 열응력을 미리 멤브레인에 가공한 콜게이 트에서 흡수 ¦ ¦ 탱크 사용재료 ¦ AI 합금(5083-0) 또는 9% Ni 강 ¦ AI5083-0 ¦ 36% Ni 강(인바) ¦ 18-10 스테인리스 강(SUS304L, 콜게이트 상) ¦ ¦ 이차방벽 ¦ 도릿브팡이라 불리는 누설 화물을 받는 그릇을 탱크 아 래에 설치(부분 이차 방벽) ¦ 좌동 ¦ 탱크와 동질의 멤브레인 증설 ¦ TRIPLEX 로불리는 알루미늄 시트와 글라스 클로스의 복합재 ¦ ¦ 단열층 및 단열재료 ¦ 하중 지지가 필요없음. 폴리우레탄 폼 등의 발포제 ¦ 좌동 ¦ 전면에 하중 지지 및 멤브레 인 고착박스 내 펄라이트 ¦ 전면에 하중 지지또는 멤브레인 고착 유리섬유가 함유된 폴리우 레탄 폼 ¦ ¦ 탱크 지지방법 ¦ 탱크 적도부의 적도환과 스커트를 결합 ¦ 단열층을 통해서 지지재 위에 고정 ¦ 멤브레인을 집게로 방열 층에 고정 ¦ 멤브레인을 앵커 피스로단열층에 고정 ¦ | {}
d2f97e72-860b-49c4-961f-cc9d43e96db9 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2.12-45 PRINCIPAL DIMENSIONS ¦ L.O.A. ¦ ABT.289.50m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L.P.P. ¦ 277.00m ¦ ¦ B.MLD. ¦ 49.00m ¦ ¦ D.MLD. ¦ 27.00m ¦ 事 ![image](/image/placeholder) SECTION UNDER DECK PASSAGEWAY Do.(P) CARGO TANK (S) Do.(P) FOUNDATIONDECK HOLD SPACE L. W.L S. W.B.T. B.L. (S) 0 D.B.PIPE PASSAGE NO.3 NO.2 CARGO NO.4 CARGO TANK TANK CARGO TANK CARGO TANK STEE GEAR ROOM L.W.L ENGINE ROOM AP 中 ACCOMMODATION 체단열재료(펄라이트 등) 및 섬유단열재료(유리솜 등)이 사용 된다. 플라스틱발포제는 저온수축에 따른 균열이 발생하기 쉽 지만, 그 방어책으로 균열멈추기(crack arrester)를 심어 넣 거나 섬유단열재료를 완충재로 이용한다. 또 분체단열재료는 저온 시에 흡습하기 쉽지만, 그 방어책으로 단열층을 플러스 압력으로 계속유지하거나 밀폐구조로 한다. 그림 77 145 000m2 급 LNG 선 배치도 선박용 LNG 탱크에서는, 만일의 탱크파괴로 인한 화물누출 사고에 대비한 이차방어설비로서, 사고 발생 시에 배가 가장 가까운 LNG 기지에 도착할 때까지, 선체구조 과냉각을 방지 ![image](/image/placeholder) 알루미늄 플라스틱 시트 연질 우레탄폼 페놀폼 알루미늄탱크 UNDER DECK PASSAGEWAY (S) Do.(P) CARGO TANK Do.(P) FOUNDATION L.W.L. HOLD SPACE DECK S.W.B.T B.L. D.B.PIPE PASSAGE 그림 78 모스방식 독립구형 탱크단면 PROFILE NO.1 W.L. B1 PP 하기 위해서 누설화물을 저장할 수 있는 액밀벽을 탱크 밖에 설치하도록 의무화되어있다. 이 액밀벽은 일반적으로 이차방 벽으로 불리며, 탱크의 전면파괴를 상정한 완전 이차방벽과 한정파괴를 상정한 부분이차방벽이 있다(표 21 참조). PLAN 실제 배의 구체적인 예로서, 최신의 모스독립구형탱크 LNG 선박인 145 000 m3 형 LNG 선(2003 년 건조)에 대해서, 그 전 면도와 중앙단면도를 그림 77 와 그림 78 에, 선체요목을 표 22 에 나타냈다. 이 배의 경우, LNG 적재시 탱크지름의 수축은 약 15 cm 이지만, 스커트상부도 동시에 수축하는 구조이기 때 문에 기본적으로 과대한 열응력은 발생하지 않는다. 또한 단 열층은 하중지지가 필요 없어 매우 간단하다. 6.3 LNG 저장 육상 LNG 탱크의 분류는 탱크구조형식과 탱크설치방식으 표 22 모스방식 145 000 m3 급 LNG 선의 주요 목록 ¦ 선 체 ¦ 길이 폭 총 톤수 항해 속력 ¦ 약 289.5 m 49.0 m 119831 19.5 노트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L N G 탱 크 ¦ 탱크 용량 탱크 지름 탱크 재질 단열 두께 단열재료 보일 오프 율 ¦ 145 385 m 3 (98.5% Full, -163°C 일때) 41.42 m x 4 기 알루미늄합금 (5083-O) 약 325 mm 폴리우레탄폼 또는 페놀폼 0.1 %/일 ¦ | {}
23c3e702-28ed-4e09-b4c1-927ecfc69882 | 2권.pdf | 2.12-46 제 2 편 냉동응용 로 분류된다. 탱크구조에 의한 분류는 선박용탱크와 마찬가지 로 독립탱크방식과 멤브레인탱크방식이 있고, 설치방식에는 지상식과 지하식이 있다. 지상식 및 지하식의 대표적인 LNG 탱크구조를 그림 79 1) 및 그림 80 2)에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 외층지붕 (금속제 또는 라이너 부착 콘크리트제) 내층지붕 PC 방액제 너클플레이트 펌프동체 프레임 브리징 탱크 증 질소 저부 냉열 저항 완화부 저부보냉 기초판 가스 외층저부라이너 그림 79 지상식 LNG 탱크 (PC 식) ![image](/image/placeholder) 지붕 또는 지붕 내면 보냉 매 갑판 또는 보냉 지붕 골조 성토 멤브레인 보냉 그림 80 지상식 LNG 탱크 지상식 LNG 탱크는 만일의 LNG 사고에 대비해 탱크 주위 에 방액제의 설치가 의무화되었다. 그림 79 에 나타낸 프리스 트레스콘크리트(PC) 지상식 LNG 탱크는 방액제가 탱크 밖의 탱크를 겸한 구조이므로 탱크설치 공간을 좁힐 수 있는 이점 을 가진다. LNG 를 저장하는 내탱크는 자립독립탱크로 9% Ni 강 등의 저온강이 사용되며 안팎탱크간의 단열재로는 펄라 이트나 거품유리 등이 쓰인다. 지하식 LNG 탱크는 지표 밑에 설치되기 때문에 만일의 탱 크누설 사고에 대해서도 LNG 가 지상에 유출하지 않지만, 지 질조건 등의 제약을 받는다. 탱크내면에는 LNG 를 액밀저장 하기 위하여 금속멤브레인을 붙이고, 액압·가스압력 등의 하 중은 주로 폴리우레탄폼을 중심으로 하는 단열패널을 통해서 외측의 철근콘크리트제 구체에서 지지된다. 멤브레인은 저온 1) (社) 日本ガス協�: 「LNG地上式貯槽指針」 JGA指-108-02 (2002). 2) (社) 日本ガス協�: 「LNG地 下式貯槽指針」 JGA指-107-02 (2002). ![image](/image/placeholder) 지붕 판 너클 링 가스 밀봉 몸체 판 측부 멤브레인 측부 멤브레인 앵커 골조 측부 보냉 코너 플레이트 저부 멤브레인 저부 멤브레인 앵커 그림 81 멤브레인 구조 예 의 열응력을 어떻게 경감할지가 최대의 기술적포인트이며, 다 양한 변위흡수방식이 개발되어있다. 그림 81 에 멤브레인구조 의 개요 예를 나타냈다. 육상 LNG 탱크의 최대 저장용량으로는 지상식에서 180000 m2 지하식에서 200 000 m2 의 LNG 탱크가 이미 가동 중이다. 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 설비공학편람 3 판. 특수응용설비. 빙상 경 기장. 2011 2. 윤정인, 김재돌, "냉동 및 공기조화", 문운당, 2008 3. ASHRAE. Industrial applications, Ice rinks, 2014. 4. Canadian Electrical Associates. Potential electricity savings in ice arenas and curling rinks through im- proved refrigeration plant. CEA No. 9129-858. Manbek Resource Consul Book. 1992. 5. Banks. N.J. Desiccant dehumidifiers in ice arenas. ASHRAE Transactions 96(1):1269-72. 1990. 6. Blades, R.W. Modernizing and retrofitting ice skating rinks. ASHRAE Journal 34(4):34-42. 1992. 7. 일본냉동협회, 1993, 플레이트 쇄빙제빙기, 냉동공조편람 신판 제 5 판 IV 권 8. 日 本冷凍空調工��, 1999, 11 特辑/ 氷·雪의 要約 냉동 제 74 권 제 865 호 pp 36-47 9. 이민우, 이철구, 1994, 옥내 인공스키장의 공기조화, 한국설 비기술협회, pp.106-114. 10. Yeachon, 2014, LNG 냉열을 이용한 Songdo Skidome Project 11. 長岡順吉, 他4名 : 冷凍, 36 (406), 1 (1961). | {}
68a99100-c17e-4f9a-ad05-d5187cc60578 | 2권.pdf | 제 12 장 산업공정냉동설비 2. 12-47 12. 三科輝夫 : 冷凍, 40 (457), 194 (1965). 13. 佐藤徹 : 冷凍, 43 (492), 116 (1968). 14. 石田二郎 : 冷凍, 45 (512), 27 (1970). 15. 鈴木英男, 秋山秀夫 : 冷凍, 45 (509), 1 (1970). 16. 高田保 : 「冷凍空調便覧」 4卷, 第 5版, (社) 日本冷凍 協�, pp.400-409, 東京 (1993). 17. 日本海事協�, 鋼船規則, 鋼船規則検査要領, N編, 液化 ガスばら積船 (2003). | {}
b2619164-7b3d-4705-8ee7-361b5e424f33 | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-1 제 13 장 기타 냉동설비 1. 화학공업 1.1 개요 화학공업에는 여러 분야에서 냉동설비가 적용되고 있다. 예 를 들면 산업용가스 즉, 탄화수소 계열의 에탄, 프로판, 염소, 아황산가스, 암모니아, 질소, 염소, 알곤, 헬륨 등의 저장 또는 운반을 위하여 여러 산업공정에서 냉각이 필요하게 된다. 또 한 냉동기기 및 시스템이 발전함에 따라서 여러 분야에서 이 용되고 있다. 설비 계획을 하는데 있어서는 일반 공조와 는 달리 여러 가 지 요소들을 감안해야 한다. 즉, 플랜트 전체의 안정성 및 통 일성, 기능성, 가동성 등이 고려되어야 한다. 최근에는 냉동기 기의 신뢰성이 높아지고 보수 취급이 용이해지면서 설비 규모 가 대형화되는 추세에 있으며 또한 운전 및 에너지 비용에 따 른 경제성이 중요시되는 경향이 있다. 따라서 냉동설비를 계 획하는데 있어서는 전체적인 시스템을 고려한 냉동 시스템의 역할이 요구된다. 본 장에서는 화학공업에 적용되는 냉동설비 중에 염소가스 의 냉각 액화장치 및 아황산가스 냉각 액화장치에 대하여 살 펴보기로 한다. 1.2 설계 계획상의 일반적 사항 화학공업용 냉동설비는 일단 공조설비 및 냉동설비와 는 다 르므로 기본 계획에 있어 유의 해야 할 사항이 여러 가지 있다. 1) 가동상황 화학공업 공정의 대부분은 일단 운전이 시작되면 연속운전 이 이루어져야 한다. 따라서 냉동설비의 예상치 못한 사고에 대비하기 위한 대책이 마련되어야 한다. 예를 들면 운전기술 자가 운전상황을 수시로 체크 한다거나 정기적인 보수점검이 행해져야 한다. 또한 예비품 및 예비기기를 충분히 확보해둘 필요가 있다. 2) 기기의 배치 화학공업의 기기배치에 있어서는 관련기기를 묶어서 콤팩 트한 일체형으로 하는 경우와 증발기(냉각기)등을 프로세스라 인과 분리 설치하는 경우가 있다. 냉매배관의 거리가 길어지 면 배관의 저항 및 오일회수 등에 있어서 여러 가지 문제가 생길 수 있으므로 충분한 검토가 요망된다. 특히 저온영역에 서는 증발기내의 압력과 압축기 흡입압력간의 차이가 크기 때 문에 압축기 선정 시 주의 가 요망된다. 3) 방식, 방폭 주위에 부식성을 가진 소량의 가스만 존재한다 하더라도 계장 기기류 등에 침투하여 사용이 불가능하게 만들거나 오작 동을 일으키게 하는 원인이 된다. 기밀성이 좋은 계장품 박스 내에는 청결하고 건조한 공기를 가압시키는 것이 필요한 경우 도 있다. 또한 방폭지역에 설치되는 경우는 전기기구의 방폭 규격에 적합한 합격품을 사용하여야 한다. 4) 옥외 설치 운전 조작 등의 안전 및 경제적인 면을 고려하여 옥외에 설 치하는 경우가 많이 있다. 이러한 경우 냉동기에서 여러 가지 문제점이 감안되어야 한다. 즉, 전기 계장품류 등의 기능 부품 보냉 시공 전기배선 등의 방수구조 등이 고려되어야 한다. 5) 냉각수 화학공장 등은 주로 해안지역에 설치되는 경우가 많으므로 냉각수를 해수로 이용하는 경우가 있다. 특히 항만근해 공장 지역의 해수는 폐수 등의 인입으로 인하여 금속에 대한 부식 성이 강하게 나타난다. 이러한 경우에는 냉매측 응축기 및 오 일냉각기가 충분히 해수에 견딜 수 있는 재질로 만들어 져야 한다. 6) 적용규격 냉동기기 등은 고압가스 안전법규는 물론 외국규격, 사내규 격에 따라 배관, 용접, 시공법, 검사, 전기제품의 배선, 방폭재 료, 도장사양, 도장색상 등이 결정되어야 한다. 1.3 염소가스의 액화 염소가스의 액화에 필요한 원료가스는 일반적으로 클로라 인 솔트(chlorine salt)를 전기분해 함으로써 얻어진다. 원료 가스 중에 염소의 비율은 체적비율로 80%에서 98~99%까 지 된다. 나머지 가스는 수소(0.2~0.5%), 산소(O2), 그리고 질소(N2) 등이다. 액화공정에 들어가기 전에 원료가스는 송풍기나 압축기를 이용하여 적정한 압력(Pt�)까지 압축시킨 후 튜브의 외측에 냉매가 흐르고 튜브의 내부로 원료가스가 통과 하면서 응축하 게 된다. 응축된 원료가스는 일정온도에 이르게 되면 튜브내 에서 응축액화 된다. 액화된 염소액은 모아져서 저장탱크로 운반된다. 그림 1 에서는 원료가스가 4 종류의 절대압력에 대하여 염소 가스의 체적농도(%)와 응축온도 즉, 액화온도(t°C)의 관계가 표시되어 있다. 예를 들면, 97% 체적농도의 원료가스가 100 kPa 의 압력을 가질 때는 약 -35°C 이하의 온도를 유지해야 하며 1 000 kPa 의 압력에서는 +34°C 이하의 온도를 유지해 야 한다. 만일 원료가스의 압력이 높으면 높을 수록 액화 가능 온도는 높아질 것이다. 염소가스가 액화하기 시작하면 원료가스는 점점 줄어들게 | {}
11161920-ab17-46d4-81c4-63641257aa54 | 2권.pdf | 2.13-2 제 2 편 냉동응용 되며 체적농도는 감소하게 된다. 계속해서 잔류염소가스를 액 화시키기 위해서는 그림 1 과 같은 곡선에 따라서 온도를 그 이하로 유지해야 한다. 즉 원료가스의 체적농도(�)가 40% 이 Chart Type: line Black Green Orange Red Blue item_01 40% 60% 80% 100% 100% 그림 1 여러 가지 압력 (Ptot)에 따른 액화온도와 염소농도의 관계선도 Chart Type: line -10 -20 -30 -40 -50 -60 item_01 99% 95% 90% 85% 95% 95% 그림 2 Ptot = 300 kPa 에서의 액화 최종온도에 따른 액화순도 고 압력이 300 kPa 일 때는 응축기에서의 온도가 -30°C 이하 를 유지해야만 연속적인 액화현상이 일어나게 된다. 액화공정의 최대 목적은 가능한 많은 염소가스를 액화시키 는데 있을 것이다. 다시 말해서 그림 2 에서의 액화순도 "y"를 가능한 최대로 높여야 한다는 것이다. 액화장치의 난이도는 최적화에 관한 문제이다. 최적화에 영 향을 미치는 요소들에는 원료가스의 흐름, 원료 가스 중 염소 가스의 농도(�), 액화하기 위한 원료가스의 압축과 정에 요구 되는 액화의 순도수준, 소비되는 에너지 단가 및 냉각을 위해 요구되는 냉각수의 이용 가능성 등이 있다. 그림 1 에서 보는 바와 같이 만일 원료가스를 높은 압력으 로 응축시킬 수 있다면 액화온도는 보다 더 높아질 것이지만 플랜트의 저압, 중간압, 고압의 압력도 같이 상승하게 된다. 저압의 장치에서는 원료가스의 장치 내 압력 강하치 보다 조 금 높게 압축될 뿐이다. 이러한 플랜트에서는 보다 높은 고순 도 액화를 위하여 액화온도가 -65°C 이하로 내려가면 이것은 대단히 많은 냉각 에너지의 소모를 의미하므로 원료가스를 보 다 높은 압력으로 유지하는 것이 좋다. 일반적으로 중간압력의 액화장치에서는 200~800 kPa 의 약간 높은 압력을 사용하며, 따라서 지속적인 고순도의 농축 염소를 얻기 위해서는 -45~-20°C 의 비교적 고온의 응축온 도를 유지시킬 수 있는 역시 냉동기가 필요하다. 고온 액화장치에서 원료가스가 1 000 kPa 이상으로 압축 되면 응축열원으로 냉각수를 이용할 수 있다. 즉, 압력을 높이 는 방법은 저압 시스템에 비해 운전비용을 같게 했을 때 전체 투자비용이 많아지게 하는 문제점을 발생시키게 된다. 예를 들어 원료가스를 고압으로 압축하게 되면 그 결과 로 온도가 높아지게 되며 염소가스는 보다 더 부식성이 강화되어 따라서 압축기의 수명단축 및 기능장애를 일으키게 된다. 그림 2 는 300 kPa 의 압력 하에서 몇 가지의 최종온도(t°C) 와 원료가스의 체적농도에서 얻을 수 있는 염소가스의 관계를 나타내고 있다. 여기서 얻을 수 있는 것은 어느 일정한 액화 순도를 얻기 위해서는 원료가스의 낮은 농도(%)는 더욱더 낮 은 응축온도를 필요로 한다는 것이다. 그림 3 은 액화공정 중에서 다른 요인들이 액화순도 "y"에 어떠한 경향을 미치는가를 보여주고 있다. 일반적으로 원료중 의 염소가스 농도(�」)는 이미 알고 있다. 그림 3 을 사용하여 원료가스의 적절한 압력 Ptot 를 선정하면 응축기에서의 최종 온도 t 를 결정할 수 있다. 이것은 다중체 액화처리 공정에서 각 처리단계의 크기를 결정하는데도 사용될 수 있다. 그림 2 에서 염소체적농도 � = 99%, 압력 Ptot = 300 kPa 의 원료가스가 액화순도 7 = 98%를 얻기 위해서는 액화 최종온 도 t 는 -30°C 이어야 한다. 같은 액화순도를 얻기 위해 염소체 적농도 � = 90%일 경우는(같은 압력일 경우) t = -60°C 이 하의 최종온도를 유지해야 한다. 원료가스의 압력을 300 kPa 이상으로 상승시키면 최종온도는 더 높아질 것이다. 1) 염소 액화장치 그림 4 는 염소 액화장치의 간단한 원리도를 표시한 것이다. 에너지를 절약하기 위해 액화는 2 단계로 행해진다. 원료가스 | {}
7742ba00-34ad-49cb-966d-832b36df472c | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 90 % 80 To. 70 60 dp 50 Chart Type: line 10 20 30 40 50 60 70 80 90 item_01 -60kPa -40kPa -20kPa 0kPa 20kPa 40kPa 60kPa 100kPa 60kPa 그림 3 액화 순도에 미치는 요소들의 영향 ![image](/image/placeholder) 냉각수 냉각수=> 염소액화기, 2 단계 응축기 응축기 잔류가스 ⇒ 출구 건조기 ↓ 건조공기 → 액화염소출구 열교환기 액화염소 가스입구 염소액화기, 1 단계 유분리기 ↓ 유분리기 염화염소 출구 냉매압축기 유니트 냉매압축기 유니트 그림 4 2 단계 염소 액화장치용 냉동시스템 에는 수소성분이 포함되어 있으며 원료가스가 액화될수록 수 소의 농도는 증가한다. 조건에 따라 다르지만, 수소가스의 온 도가 10%를 초과 하면 폭발할 위험성이 있다. 따라서 1 단계 액화공정은 허용가능한 수소농도 최대치에 조금 못 미치는 상태로 설계된다. 원료가스에 포함된 수소 함량과 관계 되는 사항이지만 1 차 액화는 압력 Ptot = 300 kPa~500 kPa 과 응축온도 t = -5°C ~ -20°C 에서 액화 순도 = 70~80%를 유지한다. 1 차 액화를 거친 원료가스의 전체 체적은 실제적으로 감소 한다. 남은 원료가스는 건조공기가 혼합되어 2 차 액화 공정으 로 들어간다. 건조공기를 섞는 것은 2 차 액화공정후의 잔류 토출가스내의 수소가스 농도를 일정 수준 이하로 유지하기 위 한 것이다. 2 차 액화공정에서는 원하는 액화순도를 얻기 위한 최종온 도까지 원료가스가 냉각된다. 이 온도는 -40°C 이거나 그 이 하이고 때에 따라서는 -60°C 까지 내려간다. 이러한 액화의 각 단계에서 액화가 일어난 후의 원료가스 체적은 대단히 감 소되며 각각의 과정에 적절한 형태의 액화용 열교환기가 선 택된다. 냉동 시스템은 2 개의 별도 시스템으로 이루어져 있다. 첫 번째 압축기는 1 차 액화의 액화온도에 대응하는 압력으로 운 전된다. 냉매가스는 냉매용 응축기에서 응축되어 염소가스 액 화기로 보내지며 염소가스를 냉각하고 재 증발된 냉매는 압축 기를 거쳐 압축된 후 응축기로 다시 보내지게 된다. 2 차 액화 과정도 1 차와 비슷하게 행해지지만 압축기는 보다 낮은 온도 에서 작동된다. 즉, 이 액화과 정에서는 -40°C ~-60°C 의 증발 온도에 상응하는 압력에서 작동되는 것이 다른 점이다. 완전 분리된 개별 운전 냉동 시스템은 2 단 냉동 시스템보 다 전력소모가 많이 될 것이다. 그러나 냉동용 압축기가 스크 류 타입일 경우에 이코노마이저 시스템을 이용하여 에너지를 보다 더 절약할 수 있다. 또한 에너지를 절약하는 것만큼 중 요한 것은 운전 신뢰도라 할 수 있다. 만일 별개로 구분된 2 대의 압축기로 운전되는 시스템에서는 1 대가 고장 났을 때 나 머지 1 대로 운전 할 수 있다. 즉 별도의 예비 압축기가 필요 없다는 것이다. 2) 냉동장치의 선정 전술한 바와 같이 냉동장치는 염소 가스의 최종 응축온도 에 의해 선정된다. -25°C ~-30°C 정도까지는 1 단 압축식 냉 동장치가 사용되며 그 이후에서는 2 단 압축식 또는 캐스케이 드식이 주로 사용된다. 일반적으로 냉동 부하는 1 차 응축을 100 이라고 하였을 때 2 차 응축은 10, 3 차 응축은 5 정도 이므 로 2 차 및 3 차 응축은 소용량 저온용 냉동기로써 왕복식, 스 크루식이 많이 사용된다. 냉동용량은 염소가스의 과열가스 냉각, 응축, 과냉각 이외 에 불응축 가스의 냉각을 합산한 양이어야 한다. 일반적으로 계산에 의해 냉동 용량을 구하고자 할 때에는 다음의 식이 사 용되고 있다. 개략 냉동용량, kW = 염소 압축량, kg/hx335 kJ/kg 이것은 염소 가스의 응축잠열(대략 273 kj/kg)에 기타의 냉각열량을 고려한 것으로 다소 여유 있는 수치로 볼 수 있다. 염소가스 측, 즉 전열관 내부에는 진흙과 같이 물렁물렁한 연질의 스케일이 발생, 부착되므로 전열면적 결정시에는 스케 일 상수를 고려할 필요가 있다. 염소응축 장치는 그 프로세스의 성질상 염소가스의 발생량, 불응축 가스량 등 운전 중에 변화의 요소가 많아 냉동용량, 압축기 동력, 염소가스 응축기의 전열면적 산정 시 여유를 가 질 필요가 있다. 또 튜브 청소 등을 위해 염소 응축기를 예비 로 설치하는 경우도 많다. | {}
052ecf2a-dedc-4fd6-a842-45224d902244 | 2권.pdf | 2.13-4 제 2 편 냉동응용 3) 염소액화의 경제성 염소액화의 경제성에 대해서는 수많은 자료에 의해 논의 되 어 왔다. 이것은 대단히 복잡한 과제이며 따라서 장비의 수명 및 신뢰도 등과 같이 쉽게 이해하기 어렵다. 일반적으로 이러 한 논의 는 여러 가지 서로 다른 장치 배열을 고려하여 운전비 용을 검토하는 것으로 알려져 있다. 에너지소비는 �(체적농 도), 압력(Ptot), y(액화순도)등과 같은 여러 가지 장치변수에 의해서 변동이 있기 때문에 많은 문제점이 제기된다. 보다 나 은 상호비교를 위해서는 건축비용과 비교장치의 상호배열등 도 함께 고려되어야 한다. 즉 새로운 장치를 설계할 때는 이 러한 문제점을 보다 신중하게 끊임없이 검토하여야만 한다. 1.4 아황산가스의 액화 염소가스와 는 달리 아황산가스는 황산제조 및 치금과 정의 부산물로 얻어진다. 원료가스 중 본체농도는 7%~14%로써 비교적 낮은 편이다. 장치배기가스와 같은 경우에는 가끔 2~ 5%의 매우 적은 체적농도를 지니게 된다. 아황산가스는 흡수 탑에서 물이나 용제에 의해 흡수되어 분리탑에서 이 과정을 거 치면 체적농도 94~98%의 아황산가스가 얻어진다. 액화장치 에서는 앞에서 언급한 염소 액화과 정과 동일하게 아황산가스가 액화된다. 그림 5 는 일반적인 장치의 예를 보여주고 있다. ![image](/image/placeholder) 냉동시스템 잔류가스 응축기 압축기 송풍기 예냉 드레인 스트 기 솔벤트 리퍼 건조기 흡수탑 H2SO4 액화장치 원료 - 트랩 가스 스팀 물 물 트랩 탱크 그림 5 아황산가스의 흡수, 분리, 액화과 정 그림 6 은 원료가스의 서로 다른 압력 Ptot 에서 아황산가스 의 체적농도와 응축온도의 관계를 보여주고 있다. 높은 체적 농도의 원료가스에서는 염소 액화과 정과 비슷한 액화과 정이 일어난다. 1) 부분 액화 7~14%의 체적농도를 갖는 원료가스는 흡수탑과 분리탑 을 거치지 않고 직접 액화열교환기에 보내어 액화시킬 수 있 다. 높은 수준의 액화순도를 얻기 위해 액화 최종온도는 아 주 저온이어야 하는데 이것은 비경제적이다. 따라서 50% 정 도의 비교적 낮은 액화순도에서 저온을 이용하며, 이때 액화 기에서 배출되는 잔류가스는 많은 아황산가스를 포함하므로 황산 제조공정에 다시 이용된다. 그림 7 은 원료가스의 주 흐름 계통에서 경제적으로 최적조 건인 아황산가스 액화공정에서의 분기 흐름을 나타내고 있 다. 분기흐름에서의 잔류가스는 다시 원료가스의 주 흐름계 통으로 합해지며 이때의 압력강하는 분기흐름 내에 설치된 송풍장치로 보상된다. 이러한 장치계통을 부분액화 공정이라 Chart Type: line -70 -65 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 item_01 -70% -60% -40% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -40% 그림 6 서로 다른 압력 Ptot 에서 아황산 농도에 대한 액화온도의 관계 ![image](/image/placeholder) 오븐으로부터 오는원료가스 (7.14% SO2) H2SO4 프로세스 3.5% SO2 송풍기 W ○ 아황산 액화장치 아황산액 、 냉매압축기 냉매압축기 M 응축기 HzO 그림 7 부분 액화공정의 계통도 부른다. 부분액화 공정에서의 액화는 농축된 원료가스를 이용하는 기존 방법에서의 액화온도보다 비교적 낮은 온도에서 액화가 일어난다. 따라서 액화 공정에서의 동력소비는 상대적으로 높은 편이나 분리용 스팀과 흡수액의 펌프동력 등을 감안하 면 오히려 전체 소비에너지가 적은 편이다. 아황산가스의 액화가 다른 공정, 예를 들어 황산제조 공정 의 부산물일 경우에 있어서, 프로세스용 스팀과 냉각수를 아 | {}
a08f52b2-bad3-4aaa-b4d8-0799687a120e | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-5 ![image](/image/placeholder) 연료가스입구 열교환기 이황산액출구 → 잔류가스출구 냉각수 =- 냉매응축기 열교환기 유니트 ◁ 이황산액화장치 중간냉각기 이산황 유니트 펌프 열교환기 유분리기 유분리기 압축기 압축기 압축기 압축기 고 압 예비용 중간압 저 압 그림 8 아황산가스의 부분액화 공정용 3 단 냉동시스템 주 낮은 가격에 이용할 수 없다면 부분 액화방법이 기존의 액 화방법보다 더욱 더 경제적이라 할 수 있다. 그림 8 은 아황산가스 부분액화 공정도의 예를 표시하고 있 다. 주 라인에서 공급된 원료가스는 50~120°C 온도를 갖는 황산제조 공정에 재공급 된다. 액화장치 비용이 너무 비싸지 않기 위해서는 원료가스내의 아황산가스 농도가 너무 낮아서 는 안 된다. 일반적으로 7%의 아황산가스 체적농도가 최저한 계이나 어떤 조건에서는 그보다 약간 낮을 수 있다. 액화된 Chart Type: bar 곤전문전비용 동결점(SO)2 동력비 넹동시스 액화장치 열교환기의 투자비용 송풍기의 고정 및 운전비용 item_01 5.8$/tSO 0.4$/tSO 0.3$/tSO 0.0$/tSO 0.0$/tSO 0.3$/tSO 0.4$/tSO -7.5$/tSO 그림 9 액화기에 공급하는 원료가스 양을 결정하는 가격 요인들의 일반경향 아황산액의 비체적(v)과 공급되는 원료가스의 분석에 의해서 원료가스 유량이 결정된다. 원료가스 유량의 최적화는 대단히 중요한 사항이며 장치 가격과 운전비용에 영향을 미치게 된 다. 그림 9 는 이러한 관련변수의 내용을 보여주고 있다. 그림 9 에서 보는 바와 같이 장치에 유입되는 초기원료 가 스는 2 대의 열교환기에 의해 배출되는 원료가스와 열교환을 하게 된다. 냉각된 원료가스는 아황산가스 액화기에 보내지며 원료가스의 아황산가스 농도가 그렇게 높지 않기 때문에 심각 한 체적 감소가 일어나지 않는다. 액화기에서는 아황산의 체적농도에 따라 55°C 에서 -65°C 까지 냉각된다. 응축이 안 된 차가운 잔류가스는 초기 도입되는 원료가스 와의 열교환을 위해 열교환기를 거친 후 주 라인으로 되돌아 가 원료가스 주 라인과 혼합된다. -60°C 정도의 액화된 아황 산액은 액화기 바닥부위에서 펌프를 통해 저장 탱크로 보내진 다. 최종적으로 저장탱크에 보내지는 아황산액은 개의 열교환 기에서 냉매가스와 열교환 된다. 해당 열교환방식을 이용하여 저온의 운전온도에서도 높은 경제성을 얻을 수 있게 된다. 2) 냉동기 그림 9 와 같은 냉동장치에서는 냉매의 3 단 압축이 행해진 다. 즉, 저압(L.P), 중간압(I.P.), 고압(H.P.)의 3 단계이다. 이 장치에서는 각 단계에 스크류 압축기가 사용된다. 작은 규모 의 아황산가스 액화공정에서는 2 단 압축이 이용가능하며 왕 복동식 압축기도 사용가능하다. 아황산가스 액화기에서 증발된 냉매가스는 열교환기를 통 | {}
4db46ec0-82c5-452f-a201-b257319f2467 | 2권.pdf | 2.13-6 제 2 편 냉동응용 해 저단 압축기로 들어간다. 열교환기에서는 증발된 차가운 냉매가스가 중간냉각기로 보내진 냉매와 열교환 되어 약간 가 열되고 저단 압축기에서 보다 좋은 운전온도 조건을 유지시킨 다. 열교환기에서는 거의 손실이 없으므로 냉매의 과냉각도에 비례하여 중간압의 압축기 실제부하가 감소하게 된다. 저단압축기에서 압축된 냉매 가스는 중간냉각기의 저온 부 위에서 증발된 냉매와 함께 중간압의 압축기로 흡입되어 압축 된다. 중간압 압축기를 통과 한 냉매가스는 유분리기를 통과 한 후 중간 냉각기 고온부에서 증발한 냉매가스와 함께 고단 압 축기로 보내진 후 장치 최고압력까지 압축된다. 저압 압축기 에 흡입되기 전에 약 50 kPa 의 저압냉매 가스는 3 단계 압축 을 거친 후 약 2000 kPa 의 고압가스로 된다. 압축된 고온고 압의 냉매가스는 2 개의 유분리기를 통과 하여 냉매 응축기로 간 후 냉각수로 냉각된 냉매액은 아황산가스 액화기로 다시 공급된다. 이 장치는 다른 보조장치 없이 초기운전이 가능한 최대부 하까지 운전 가능하며 짧은 시간 내에 온도와 압력이 정상상 태로 유지된다. 또한 이 장치는 비례제어 되는 전자 유압조정 장치에 의해 운전감시와 운전제어가 이루어진다. 이것은 황산 제조 공정과 관련하여 아황산액의 생산을 손쉽게 할 수 있도 록 해준다. 2. 콘크리트 냉동은 건설 분야에서도 중요한 설비중의 하나라고 할 수 있다. 특히 대형 콘크리트 댐의 축조 시에 냉동기로 콘크리트 구조물을 냉각시켜 불필요한 열을 제거함으로써 공기를 단축 시킬 수 있을 뿐 아니라 콘크리트의 품질을 높여주어 전반적 인 비용을 절감시킬 수 있다. 그리고 선진국의 경우 지하철 공사 및 LNG 저장시설 공사와 터널 공사 시 지반을 동결시 켜 지하의 물길을 차단하는 특수한 공법으로 사용되고 있다. 2.1 콘크리트 구조물의 온도제어 방식 콘크리트에서의 온도상승은 주로 시멘트 물질의 수화작용 에 의한 발생열 때문이다. 이 온도상승율은 단위용적당의 시 멘트 함량 및 시멘트의 종류에 따라 변화된다. 보통 시멘트 0.1 m2 당 방출열량은 약 45 000 kJ 정도로 열이 발생되므로 대형구조물에서는 방출되는 열을 바로 방출시킬 수 없게 된 다. 이것은 최초에 개발된 시멘트에서 나타난 현상이었으며 그 이후 시멘트의 성분을 개량하여 전체의 발열량은 거의 같 지만 발열률이 현저히 개선된 시멘트가 1930 년대 후에 개발 되었다. 그 이후 생석회, 흙, 이판암, 화산응회암 등의 재료를 포함시켜 시멘트의 발열특성을 약 절반정도로 감소시켰다. 이와 같은 시멘트의 발열을 빨리 냉각시키기 위해서 얇은 관벽의 튜브를 그리드형으로 만들어 넣어 그 속에 강물을 통 과시켜 냉각시키는 방식을 사용한다. 이와 같은 댐의 축조방 식을 사용한 예가 미국의 후버 댐이다. 이 경우 강물뿐만 아 니라 암모니아 냉동기를 사용하여 냉각된 물을 사용하기도 하 였다. 우리나라에서는 특수한 구조물의 축조 시 그 콘크리트 의 강도를 크게 하기 위해서 냉각수를 사용하는 경우가 종종 있었다. 예를 들면 원자력 발전소의 코아 부위의 콘크리트 축 조 시 0°C 에 가까운 물을 사용하여 시멘트의 발열을 신속히 제거하는 경우이다. 일반적인 시멘트의 발열을 제거하기 위하여 매설된 냉각코 일 시스템내의 필수 유량은 약 0.25 kg/s 이며 구조물의 크기 와 코일의 숫자에 따라서 유량은 변경될 수도 있다. 보통 냉 각을 위한 폐회로 시스템에서는 똑같은 물을 계속 반복하여 사용한다. 초기 각 코일당 온도상승률은 4.4°C ~5.6°C 정도 되며 그 후 1.7°C ~2.2°C 정도로 저하한다. 정상상태에서의 평균온도상승은 3.3°C 이다. 그러므로 설계온도 상승치는 보통 3.3°C 를 기준으로 하고 있다. 콘크리트 자체의 온도를 21.1 °C 로 해야만 하는 사양에서는 이 조건을 맞추기 위하여 혼합용 물의 온도를 1.1°C 로 유지하 거나 후레이크 아이스를 사용한다. 최근에는 냉동기로써 콘크 리트 양생기간중의 온도를 보통 10°C 혹은 12.8°C 로 냉각된 물을 사용하거나 가루얼음을 활용하여 냉각시키고 있으며 콘 크리트의 온도를 최저 7.2°C 까지 냉각시킨 예도 있다. 1) 예냉방식 (1) 콘크리트용 자갈 및 모래류의 예냉 이 방식은 콘크리트 구조물을 형성시키기 전에 그 혼합재 료인 모래 및 자갈류를 냉각된 물속에 담금으로써 시멘트와 배합되어 발생되는 열을 전체적으로 흡수해 주는 것이다. 이 방식의 장점은 다른 예냉장치와 같이 그 자재 취급시 특별한 변화를 주기위한 침전용 탱크나 도구가 필요 없다는 것이다. 또한 실제적으로 배칭빈에 담겨진 자갈류에 차가운 공기를 불 어주어 냉각시키기도 하고 외기가 차가운 계절에는 냉각공기 시스템을 가열 시스템으로 전환하여 사용하기도 한다. (2) 시멘트와 모래의 냉각 콘크리트 구조물 축조 시 그 냉각온도를 점점 더 낮게 요 구하는 경우가 많으므로 이런 경우 시멘트와 모래를 직접 냉 각하는 방식을 채용하여 시스템내의 전체적인 열을 제거하는 데 도움을 주고 있다. 시멘트는 침전식이나 산수식으로 냉각 시킬 수는 없다. 그렇지만 모래는 이런 방식을 사용할 수도 있다. 이것은 주로 냉수에 의해 냉각되는 공조 이동형 스크류 컨베어에서 이용된다. 이 방식은 냉각매체의 온도가 노점온도 이하로 떨어지면 응축수가 발생하므로 취급상 문제가 있다고 할 수 있다. (3) 자갈류의 진공냉각 이 방식은 진공상태 하에서 자갈류의 표면에 있는 수분을 응축시켜 냉각시키는 방식으로서 고속 스팀젯트 벤츄리 튜브 를 사용하여 자갈류의 콘테이너 내부압력을 낮추는 것이다. 상기와 같은 여러 가지 냉각방식을 개략적으로 소개 하였 지만 실제로 활용할 때는 경제성을 고려하여 현장조건에 따라 냉각 방식을 선택해야 한다. 즉 각 조건에 따라 침전식, 공기 냉각식, 진공냉각식 등을 혼합시켜 외기에 물 혹은 얼음을 혼 합시켜 냉각하는 방식을 채용하고 있다. 이와 같은 냉각설비의 결정은 다음과 같은 요소들을 고려 | {}
225340e9-0efb-4c8e-a469-49489f4d8131 | 2권.pdf | 하여 선정한다. 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-7 ① 표준 콘크리트 송출률 : m2/h ② 최대 콘크리트 송출률 : m2/h ③ 허용 전체혼합수량 : kg/m2 ④ 요구콘크리트의 양생온도 : °C ⑤ 믹서로부터 나오는 콘크리트의 온도 : °C ⑥ 최대 양생기간중 주위온도 및 자갈류의 온도 : °C (4) 자갈류의 냉각용 탱크 자갈류의 냉각은 대형 실린더 형상의 탱크에 넣고 에어컨 유닛에서 나오는 4.4°C ~7.2°C 정도의 찬 공기로 냉각시킨다. 대체적으로 이런 자갈류의 냉각은 약 1.7°C 의 냉각수 탱크 속 에 크기가 각각 다른 자갈을 넣는 방법도 주로 많이 사용된 다. 이때 자갈류의 크기에 따른 냉각 소요시간은 수학적으로 계산한 데이터도 있지만 실험적인 결과 이다. 즉 그 평균직경 이 152 mm 인 자갈이 약 30°C 에서 4.4°C 까지 냉각되는데 소 요되는 시간은 약 0.67 시간 소요되며 이론적으로는 더 작은 크기의 자갈류는 시간이 더 짧게 소요될 것이다. 실제적으로 는 어떤 상태의 냉각수를 얼마만큼의 회전 횟수로 펌핑하는가 에 따라서 그 시간을 0.5 시간 이하로 줄일 수도 있다. 대략 같 은 크기의 자갈류인 경우는 0.75 시간에 자갈류를 넣고 빼는데 걸리는 시간 0.25 시간을 더해준 1 시간 정도가 소요된다. (5) 강제통풍식 냉각 이것은 자갈류를 몇 개의 상자에 나누어 넣고 강제로 찬공 기를 통풍시키므로써 냉각시키는 방법으로 자갈류를 적어도 2 시간 내에 냉각시키는 것이다. 즉, 152 mm 자갈의 경우 냉 각시간을 1.5 시간으로 보고 거기에 회전반기를 가산하는 것으 로 한다. 이상과 같은 냉각제한 사양에 따라 상자의 크기를 결정하기 위해서는 공기냉각 부하와 정압을 결정해야 한다. 표 1 에 같은 저장조건하에서 각 자갈류의 크기별 똑같은 저장조건하에서의 냉각용 상자의 분할비율을 나타내었다. 상 기 데이터는 실제로 주위의 조건변화에 따라 바뀔 수도 있으 므로 참고자료로 생각하면 된다. 그렇지만 계산에 의한 냉각 주기가 완료되었음에도 실제적으로는 이론에 의한 값보다 더 많은 공기가 필요하며, 이것은 작은 자갈류 일 때 더욱 더 많 은 공기가 필요하다. 즉 작은 자갈류 일 경우 공기의 저항이 더욱 커지기 때문이다. 특히 모래인 경우에는 공기의 저항 때 문에 공기냉각 방식으로는 효과 를 얻을 수 없다. 표 2 에 자갈 표 1 냉각용 상자의 분할비 (냉각부하와 정압을 고려한 것임) ¦ 크기, mm ¦ 비중, kg/m2 ¦ 분할비, % ¦ 상자의 분할 ¦ 상자, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자갈 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152~76 ¦ 480 ¦ 21.33 ¦ 4/16 ¦ 25.00 ¦ ¦ 76~38 ¦ 420 ¦ 18.67 ¦ 3/16 ¦ 18.75 ¦ ¦ 38~19 ¦ 390 ¦ 17.33 ¦ 2/16 ¦ 12.50 ¦ ¦ 19~6 ¦ 360 ¦ 16.00 ¦ 3/16 ¦ 18.75 ¦ ¦ 모래 ¦ 600 ¦ 26.67 ¦ 4/16 ¦ 25.00 ¦ ¦ ¦ 2250 ¦ 100 ¦ 16/16 ¦ 100 ¦ 의 크기별 압력손실을 나타내었다. 표 2 자갈의 공기압력손실 ¦ 자갈의 크기, mm ¦ 공기유속, m/s ¦ 압력손실, Pa/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 152~76 ¦ 1.5 ¦ 240 ¦ ¦ 76~38 ¦ 1.0 ¦ 260 ¦ ¦ 38~19 ¦ 0.5 ¦ 222 ¦ ¦ 19~6.4 ¦ 0.3 ¦ 246 ¦ 2) 파이프클링법(後冷却方式) 이 방법은 전술한 예냉방식과 비교해 후냉각방식(after- cooling)이라고도 하며, 콘크리트 타설시 먼저 적당한 간격으 로 설치된 냉각관 위에 콘크리트를 타설하고 냉각수를 순환시 킴으로써 콘크리트 중에 발생하는 열을 제거하는 것이다. 이 것은 블록 방식에 조인트그라우팅과 함께 사용하는 것이 일반 적이다. 콘크리트의 온도가 비교적 높을 때의 냉각수는 하천수를 통과 시켜 이음매에 균열이 생기지 않도록 할 필요가 있다. 수 화열 제거가 목적인 1 차 냉각(타설 후 약 1 개월)과 다음에 쿨 링플랜트로 제조되는 냉수로써 2 차 냉각을 실시한다. 그러므 로 동절기에 하천수가 냉각에 적합한 수온이 되는 현장에서는 하천수를 사용할 수도 있다. 이 2 차 쿨링은 조인트 그라우팅을 하기 위해 콘크리트의 향후 예상되는 최저 온도까지 냉각하고, 수축이음매를 최대한 확보하기 위해 실시한다. 그리고 기온에 의한 냉각 효과 를 이 용하여 그라우팅 실시 1~2 개월 전에 풀링을 하고 조인트 그 라우팅을 1~3 개월 사이에 시공할 수 있도록 하는 것이 일반 적이며, 냉각이 끝난 냉각관은 몰탈을 펌프로써 압입 충전한다. 그림 10 은 비냉각 시와 파이프 쿨링 시의 온도변화의 상황 을 비교한 것이다. 콘크리트의 냉각속도를 일반적으로 0.5~ 1°C 로 제한하면 크리프 효과 와 더불어 균열 발생을 억제할 수 있다고 되어있다. 냉각속도에 영항을 주는 것은 냉각관경, 부 설피치, 1 계통 길이, 수온 및 관내 수속 등으로 그 중 부설피 치와 수온의 영향이 가장 크다. 냉각수량은 13~16 kg/min, 관내 유속을 0.6 m/s 이상이 되도록 하며 흐름 방향을 24 시간 마다 바꾸어 주어야 한다. 동일 작업구내의 코일 길이는 유량을 균등히 하기 위하여 가 능한 균일하게 되도록 계획하여야 하고, 냉각관의 매설이 끝 난 후에는 반드시 누설 검사를 실시한다. 이상에서 언급한 모든 예방장치는 결국 콘크리트 양생시의 냉각부하를 분담하는 것에 불과 하며 공기 강제통풍, 얼음 그 리고 냉각시 3 가지 방식을 모두 사용하여 최종 목적으로 하는 요구온도로 내릴 수 있게 된다. 그러므로 이와 같은 시스템의 냉각부하를 모두 합한 냉동설비를 계획함에 있어서 콘크리트 의 종류에 따라 믹서에서의 필요한 냉수 또는 얼음의 량을 산 출하고 그에 맞는 얼음제조 냉동기를 설치한다. 그리고 그 운 전시간을 1 일에 22 시간 운전하는 것으로 본다면 하루에 1~2 | {}
aa871668-f551-4acc-bdac-80e40959f9dc | 2권.pdf | 2.13-8 제 2 편 냉동응용 시간 정도 기계점검을 할 수 있는 여유밖에 없을 것이므로 주 로 18 시간 정도 운전하는 것으로 계산하는 경우가 많다. Chart Type: line Em T T2 T3 item_01 1Not specified 1Not specified 1Not specified 1Not specified 그림 10 파이프쿨링 시 및 비냉각 시의 콘크리트 온도 비교 2.2 지반동결공법에 대하여 1) 개 요 댐의 건설, 지하철공사, 터널공사 등 대단위의 토목공사 시 우수한 역학적 강도를 얻기 위해서 필요부분의 지반 내 수분 을 동결점 이하로 결빙시켜 동결시키는 공법을 말하며 이때 동결되어야할 지중에 금속관을 매설하고 이속에 브라인 또는 액화저온가스를 공급하여 냉각시킨다. 그 원리를 그림 11 에 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 냉각탑 저온증발기(저장소) 냉각수 펌프 0 증발 응축기 기화가스 액화가스 압축기 탱크로리 동토 동결관 동토 브라인방식 저온액화방식 (액화질소) 브라인사이클 냉매사이클 냉각수 그림 11 지반동결방식 그림 11 에 나타낸 바와 같이 브라인 방식은 염화칼슘용액 을 주로 사용하여 냉각기로 -20°C ~ -30°C 로 냉각하고 이것 을 브라인 순환펌프로 동결관에 보내어 지반을 동결시키는 방 식이다. 이때 땅으로 부터 빼앗은 열은 브라인 온도를 상승시 키고, 그 브라인을 냉동기로 재순환시킴으로써 연속냉각운전 이 되도록 하는 것이다. 지반동결용으로 쓰이는 냉동기는 주 로 37.5 kW, 45 kW, 60 kW, 75 kW 등의 유닛가 사용되 며 공사의 규모에 따라 용량이 달라진다. 일반적으로 75 kW 유닛으로서 400~700 m2 의 흙을 동결 시킬 수 있다. 저온의 액화가스 방식은 주로 액체질소(비점 -196°C)등의 냉매를 관내로 흘려 넣어 그 기화열로 지반을 동결시킨다. 이때 기화된 가스는 대기로 방출시킨다. 이 경우 는 대개 200 m2 이하의 흙을 동결시키는 소규모 공사에 한하 여 적용하고 있다. 2) 특징 지반동결의 특징은 전항에서 언급한 역학적 강도가 뛰어난 점에 있다. 즉 예를 들면 한축의 압축강도가 29.5 kPa 정도의 연약토양에서도 -10°C 로 동결시키면 그 강도가 약 130 배로 되기 때문에 버팀벽으로 이용할 수 있는 특성이 있다. 또한 시트파일, 콘크리트, 실드 세그먼트 등의 설치부위와 의 얼어 붙는 힘이 크고, 이러한 재료와 흙을 완전히 -10°C 이하로 동결시키면 980 kPa 이상의 강도를 얻을 수 있다. 단, 이때 동결된 부분의 저온관리에 특히 신경을 써야 한다. 동결된 지반의 열은 고온에서 저온으로 흐르는 특성이 있 기 때문에 지반 중에서는 늘 온도가 균일하게 되도록 하는 특 질을 이용하여 냉각을 계속시키는 한 균일한 블럭을 만들 수 가 있다. 이 균일성은 여러 종류의 흙의 층으로 구성된 지반 일 경우에도 유지시킬 수 있으며, 이러한 균일성 때문에 지중 온도의 포인트 측정으로 동결범위와 온도분포를 확실히 추정 할 수 있다. 동결되지 않은 흙은 열전도율이 동결된 흙의 절반 정도 밖 에 되지 않기 때문에 냉동기가 긴급 사고로 정지 되었다 하여 도 그 해동속도가 대단히 느려서 안전하다. 즉 냉동기의 고장 과 정전 시에는 자연적인 방열층이 작용하여 해동이 되지 않 도록 한다. 또한 냉동기로 구동하는 동결이기 때문에 냉각은 완전히 밀폐된 사이클로 이루어져, 전체 공해의 발생 우려가 없으며 특히 사용냉매는 NH3 및 브라인으로서 염화칼슘을 사용하기 때문에 무공해이다. 냉동기의 소음이 발생하지만 기 계에 방음벽을 설치함으로써 방지할 수 있다. 모래나 자갈층은 동결에 의한 팽창을 일으키지 않지만 20 �m 이하의 미세한 성분의 흙이 있는 점토층 등은 동결에 의 한 팽창이 일어나므로 주위에 영향을 미치기 때문에 주의 해야 한다. 또한 지하수의 유속이 빠른 경우에는 그 자체열 때문에 소정의 동토벽을 형성시킬 수 없는 경우가 있다. 현재 브라인 방식에서 표준으로 하는 동토벽의 패턴에서 2 m/day 정도이 고 액체질소 방식에서는 10 m/day 정도를 고려하고 있다. 3) 동결원리 (1) 동결효율 냉각을 시작하여 일정시간 후에 냉각면으로 부터 제거해야 할 열량 중 수분을 동결시키는데 쓰이는 열량(잠열)을 전냉각 열량으로 나눈 것을 냉동효율로 정의 하며 일차원 동결의 경우 | {}
0cd4900d-3060-4cd3-9937-9110bdd491f2 | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-9 保健衛星 日 ![image](/image/placeholder) 100 P =0.6 평판냉각 90 80 0 2 70 4 6 8 60 10 12 14 16 50 18 20 40 30 0 -50 -100 -150 -200 -250 냉각면온도 0c, °C 그림 12 동결효율 n 와 냉각온도 0c · 지중온도 0.. 와의 관계 에는 수식으로 표시할 수도 있다. 그림 12 는 지반의 용적함수 율 P = 0.6 인 경우의 동결효율과 냉각면 온도와 의 관계를 나 타낸 것이다. 평균 지중온도가 .16°C 부근에서는 냉각면 온도 가 -20°C ~-30°C 에서 동결효율이 최대로 되어 있으며 브라 인 방식의 경우에는 이 값이 냉각온도로 이용되고 있다. 액체 질소방식의 냉매 비등점 -196°C 는 동결효율면에서는 그다지 좋지 않다. (2) 동결속도 땅속에 매설된 동결관내에 냉열원을 공급하면 지반이 관의 주위로 부터 주심원상으로 동결이 시작된다. 실제로는 주어진 시간 t 에서의 동토면의 위치 즉 동토주(�)의 동결반경 R 의 시간에 따른 흙의 동결잠열, 동결전후의 흙의 열전도율 및 온 도전도율, 지중온도, 냉각온도를 패러미터로 하는 해석을 얻 을 수 있다. 그림 13 은 000 및 냉각온도 빙가 변화할 때의 동 결일수와 동결반경의 관계를 나타낸 것이다. 지중온도와 냉각온도 모두 전항에 언급했듯이 정전 또는 고장 등으로 냉동기가 정지된 경우 동토의 해동속도는 안전성 의 면에서 중요한 문제이다. 이 자연해동의 속도는 일반적으 로 대단히 느리다. 또한 그때까지의 동결의 이력에 의존하여 장시간 냉각을 계속하였던 흙과 는 다르게 된다. 그림 14 는 등 결부하의 시간에 따른 변하를 나타낸 것이고, 그림 15 는 동결 계속시간과 정지 후 1 일마다 해동두께와 의 관계를 나타낸 것 이다. 4 일간 동결을 계속한 것은 정지 후 1 일 마다 3 cm 씩 해동 된 것에 반하여 40 일간 동결을 계속하면 동결반경이 60 cm 이상으로 되어있는 것으로 되어 1~2 일 정도 냉각이 지연된다. 동일민원 Chart Type: bar 4 8 16 32 64 128 item_01 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 item_02 0.2 0.4 0.6 0.9 0.9 1.1 item_03 0.2 0.3 0.8 1.0 1.3 1.5 item_04 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.3 item_05 0.2 0.3 0.6 0.9 0.8 1.7 item_06 None 0.2 0.4 0.5 0.8 1.6 item_07 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 그림 13 지중온도 000, 냉각온도 00, 동결반경 4) 동결공법의 적용을 위한 시험 및 검사 (1) 사전조사항목 ① 동결대상 지반과 그 주변 지반의 토질조사(성충, 분포상태) ② 지하수 조사(지하수위. 수질, 유속과 방향) ③ 흙의 물성시험(흙의 비중 · 함수율, 단위체적당 중량, 투 수계수) 및 미동질토의 역학시험 ④ 섞이지 않는 시료에 의한 동결해동시험(동결팽창율, 해 동 후의 침수율) ⑤ 동토의 역학시험(압축강도) ⑥ 지하 매설물 및 부근 구조물의 상황 ⑦ 기타(기상조건, 지중온도) (2) 공법선정을 위한 검사 ① 보링의 시공가능성 조사 약 지름 100 mm 의 구멍을 뚫어 동결관을 동토벽 형성을 위한 필요 간격으로 매설할 수 있는 가능성을 점검 하는 것이 본 공법의 적용여부를 결정 하는 것이 된다. 자갈층, 모래층, 연약 토층과 높은 지하수압을 갖는 층 등에서의 수평보링은 대단한 어려움이 따른다. ② 가열원과 의 근접여부 동결대상 지반에 접하여 가열원이 존재하는 경우는 가열원 으로부터 열의 유입을 방열재로서 억제시키거나 이것을 없앨 수 있을 만큼의 냉열원을 공급하지 않으면 안 된다. 여기서 가열원의 정도를 조사, 검토할 필요가 있다. 수량이 많은 하천 아래의 동결공법에서 흙의 두께가 1 m 정도인 조건과 가동 중인 하수도관과 가열원에 인접한 곳에 동토를 형성시키는 공 법의 적용은 어렵게 된다. ③ 지하수류의 존재여부 지하수류가 큰 동결부하로 되기 때문에 동토벽의 형성에 | {}
8dff3e75-c84a-423f-b5d0-2ea89bedd957 | 2권.pdf | 2.13-10 제 2 편 냉동응용 Chart Type: line Day 2 Day 4 Day 8 Day 16 Day 32 Day 64 Day 128 item_01 22W/(m2·K) 20W/(m2·K) 18W/(m2·K) 15W/(m2·K) 12W/(m2·K) 10W/(m2·K) 5W/(m2·K) 그림 14 동결부하의 시간에 따른 변화 등 배움片所 결과 의 ③ 냉각매체의 공급계획 의 Chart Title: 용적함수율 0.6 동결관경 102 mm X-Axis: 동결계속시간, day Y-Axis: 론 상태가능합니다 Chart Type: line Day 1 Day 2 Day 4 Day 8 Day 32 Day 128 Day 5 Day 512 item_01 6.2Not explicitly mentioned 3.7Not explicitly mentioned 2.5Not explicitly mentioned 2.3Not explicitly mentioned 2.0Not explicitly mentioned 1.3Not explicitly mentioned 0.8Not explicitly mentioned 0.4Not explicitly mentioned 그림 15 동결이력이 해동속도에 미치는 영향(자연해동) 큰 장애가 되는 경우가 있지만 이미 이에 대한 판정법이 있으 며 극단적인 유동벽을 제외하고는 거의 그 대책이 세워져 있 는 것이 현실이다. ④ 동결에 의한 팽창변위의 허용한계 동결에 의한 체적 팽창량 없게 하는 것은 현실적으로서는 불가능 하지만 그 양적인 예측은 30% 정도의 오차로서도 가 능하다. 따라서 지하 매설물과 부근의 구조물 변위허용한계가 알려지면 동결에 의한 팽창량을 예측하므로서 본 공법의 적용 여부를 결정할 수 있게 된다. ⑤ 동결해동시험 이 시험의 목적은 동결 팽창률 및 침하율을 구하는 것이다. 흙의 동결팽창률을 결정하는 요인 중 입도분포, 조직구조, 투 수계수 등의 내부적인 원인을 변화시키지 않기 위해 혼합되지 않는 시료를 써서 외부적인 원인이 되는 유효능력, 동결속도 는 시험장치에 의해서 현장의 값에 맞추어서 시험을 실시한다. 5) 설 계 (1) 역학적 강도 동토의 강도는 토질에 따라서 달라지며 온도, 함수율 등에 따라서 변화한다. 동토의 설계기준 강도는 압축강도 2.95 MPa 절단강도 1.475 MPa 탄성강도 1.77 MPa 을 기준으로 한다. (2) 설계요점 ① 냉각방식의 결정 주로 경제성을 고려하여 공기가 짧고 동결토의 양이 작은 것에는 액체질소방식을 대규모 방식에는 브라인방식을 선정 한다. 현재 압도적으로 브라인방식이 많지만 동결해야 할 흙 의 양이 200 m2 를 기준으로 하여 그 이하에서는 액체질소가 경제성이 있다. ② 동결관의 매설계획 똑같은 형상의 동토벽을 형성시킬 때에도 동결관군을 수직 방향으로 매설하는 것과 수평방향으로 매설하는 경우와 는 작 업방법 비용 등에 큰 영향을 미친다. 일반적으로 브라인 방식의 경우에는 동결공기 및 비용을 감 안할 때 외경 10 cm 정도의 동결관을 80 cm 전후의 간격으 로 매설하는 것이 기준이다. 동결속도는 동결관의 직경 및 간 격, 함수율, 지중온도 및 냉각온도 등의 계획에 따라 계산한다. 냉동장치는 가능한 동결지반 가까이에 설치하는 것이 바람 직 하지만 현장조건에 따라서 멀리 떨어지는 경우가 많기 때 문에 배관 내에서의 열손실이 최소가 되도록 보냉 방수 에어 레어지 등의 이상이 없도록 설계한다. ④ 냉동기 용량의 결정 동결관 매설 계획 및 냉각매체 공급계획이 결정되면 소요 냉각열 부하를 산출할 수 있으며 그 결과 에 따라서 냉동기의 용량 및 액체질소의 소모량을 결정할 수 있다. 냉각부하는 지 반을 동결할 때의 지중에서 침입하는 부하 및 배관에서의 침 입열 등이 있다. 열부하는 각 시간대별로 발생량이 다르며 시 공 시 공정에 따라서 계산을 실시한다. 냉동기의 용량을 결정할 때는 여름철의 능력을 기준으로 하되 안전율을 15% 이상으로 한다. 액체질소 방식에서는 부 하계산 결과 에 따른 탱크 및 자동차 배차계획까지 고려해야 한다. ⑤ 온도 측정계획 온도측정용 배관은 주로 가는관을 사용한다. 동결관을 매설 할 때 구멍을 함께 뚫어 측온용 강관을 매설한다. 이것으로 지중온도의 시간에 따른 변화를 감지하여 동토의 성장상태를 파악 및 강도추정을 실시하기 때문에 지하수류와 지표열의 영 향을 받지 않는 개소에 다른 공사 구역과 인접한 곳 등에 설 치하도록 계획한다. 일반적으로 온도측정용 배관은 동결관 2 0~50 m 당 1 본으로 되어 있으며 측온소자는 측온관 3~5 m 당 1 포인트씩 측온관 내를 이동할 수 있도록 하면 연속적인 | {}
5f01e816-b345-4d95-82e7-0329855f1573 | 2권.pdf | 제 13 장 기타 냉동설비 2.13-11 온도분포 측정이 가능해지기 때문에 동토관리가 보다 정밀하 게 될 수 있다. ⑥ 운전관리 지반의 동결을 시작할 때부터 완성 시킬 때까지 냉동기는 연속운전을 하지만 설계 시 브라인 온도와 순환량을 유지하기 위하여 계측이 필요하게 된다. 더욱이 정기검사와 정비등도 운전기간에 따라서 필요하게 되며 냉동기의 운전은 고압가스 관리법의 적용을 받기 때문에 이에 따른 운전관리 계 획을 세 운다. 따라서 운전은 고압가스 제조보안책임자와 자격 증이 있 는 전담 기술자가 관리하도록 하여야 한다. | {}
6ba20c4c-8cc7-45b3-9972-5db574609112 | 2권.pdf | 제 3 편 초 저 온 응용 | {}
813237dc-ea77-4079-8cb3-73871f60d783 | 2권.pdf | ¦ 제 3 편 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 제 2 권 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ 제 3 편 책임위원 고득용 ¦ ¦ 제 14 장 박성재 ¦ ¦ 집필위원 ¦ ¦ 제 15 장 염한길 제 16 장 홍용주 ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 오후규, 오종택 ¦ | {}
815d13dc-abd4-4b61-89ed-40dc4dbf9383 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-1 제 14 장 가스액화 1. 개요 극저온 냉동(cryogenic refrigeration)은 일반적으로 약 -150°C(123 K) 이하의 매우 낮은 온도에서 수행하는 냉동을 의미한다. 이러한 온도에서의 냉동은 일반적인 증기압축의 방 법과 약간은 다른 원리를 사용해야 하는 이유로, 특수한 냉동 기술로 분류한다.극저온 냉동기술은 이미 오래 전부터 공기의 액화 및 정제, 천연가스의 액화, 수소와 헬륨의 액화 및 냉동 등 극저온 유체의 액화에 직접적으로 응용되고 있다. 표 1 은 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼중점 등을 나타내고 있다. 극저온 유체는 임계온도가 상온보다 낮 은 유체를 뜻하는데, 이러한 유체는 상온 또는 그 이상의 온도 에서 아무리 높은 압력으로 압축하더라도 액화되지 않는다. 이 러한 의미에서 소위 영구기체(permanent gas)라고도 부르는 극저온 유체를 액화하기 위해서는 반드시 극저온으로의 냉각 이 필요하다. 극저온 냉동 기술은 이밖에도 여러 산업분야에 응용되고 있다. 특히, 다양한 분야에서 실용화가 진행 중인 초전도 자석 및 초전도 전자기기의 냉각기술, 고진공의 생성기술, 광학기 기 및 통신장비의 극저온 냉각기술, 생체의 극저온 저장 및 처리기술, 식품산업 및 환경산업에서의 극저온 응용기술, 우 주개발 및 고에너지 물리학 분야의 실험기술 등이 그 대표적 인 예가 될 것이다. 표 1 여러 극저온 유체의 대기압에서의 끓는 온도, 임계점, 삼 중점 ¦ 유체 ¦ 끓는 온도 (K) ¦ 임계 온도 (K) ¦ 임계 압력 (MPa) ¦ 삼중점 온도 (K) ¦ 삼중점 압력 (kPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3He ¦ 3.19 ¦ 3.32 ¦ 0.117 ¦ - ¦ ¦ ¦ 4He ¦ 4.21 ¦ 5.20 ¦ 0.229 ¦ 2.171(�점) ¦ 5.073(�점) ¦ ¦ n-H2 ¦ 20.27 ¦ 33.2 ¦ 1.315 ¦ 13.9 ¦ 7.20 ¦ ¦ Ne ¦ 27.09 ¦ 44.4 ¦ 2.65 ¦ 24.54 ¦ 43.3 ¦ ¦ N2 ¦ 77.36 ¦ 126.1 ¦ 3.39 ¦ 63.2 ¦ 12.85 ¦ ¦ Air ¦ 77.8 ¦ 133 ¦ 37.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ CO ¦ 26.67 ¦ 132.9 ¦ 3.45 ¦ 68.1 ¦ 15.37 ¦ ¦ Ar ¦ 87.28 ¦ 150.7 ¦ 4.89 ¦ 83.8 ¦ 68.8 ¦ ¦ O2 ¦ 90.18 ¦ 154.6 ¦ 5.08 ¦ 54.4 ¦ 0.152 ¦ ¦ CH4 ¦ 111.7 ¦ 190.7 ¦ 4.64 ¦ 88.7 ¦ 10.0 ¦ ¦ Kr ¦ 119.7 ¦ 207.7 ¦ 5.41 ¦ 115.9 ¦ 73.19 ¦ 1.1 극저온 관련 열역학 열역학은 극저온 냉동 및 액화의 근본원리를 이해하는데 매우 중요하다. 특히 열역학의 개념과 법칙들은 극저온에서 물질들의 상태량들을 계산하고 냉동 성능을 평가하는데 필수 적이다. 극저온 냉동의 원리에 앞서 극저온에 관련된 열역학 을 간단히 정리한다. 1) 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙은 에너지 보존의 원리로, 어떤 시스템의 에 너지 변화는 에너지 전달의 합과 같다고 표현된다. 여기에서 에너지 전달은 일(W)과 열(Q)의 형태로 이루어지고, 임의 의 시스템에 대해, 에너지 변화(dE)는 dE = 8Q-5W (1) 로 표현할 수 있다. 여기서 일은 시스템의 종류에 따라 여러 가지가 가능한 데, 압축성 시스템에 대해서는 압력(P)과 체적 (V)의 변화 로 나타낼 수 있고, 자기 시스템에 대해서는 자기장의 강도 (H), 그리고 자화(M)의 변화 8W= PdV (2) 8W = 140 HdM (3) 로 나타낼 수 있다. 여기서 �o 는 투자율이다. 2) 열역학 제 2 법칙 열역학 제 2 법칙은 열을 일로 변환하는 열기관의 효율에 관 한 것으로, 하나의 열원에서 열을 받아서 일을 수행하는 열기 관을 만들 수 없다는 것을 설명하고 있다. 즉, 모든 열을 일로 변환하는 효율 100%의 열기관 사이클은 존재할 수 없다는 것이다. 이 경험적 사실을 이용하여 이론적으로 얻을 수 있는 최대 효율은 두 열저장소와 교환하는 열의 크기에 비 례하도록 정의 된 열역학 온도(T)로 표현되며, 가역과 정에 대해 보존되 는 상태량인 엔트로피(S)의 개념이 도입된다. 따라서 임의 의 시스템의 가역과 정에 대해, 엔트로피의 변화는 8Q dS= T (4) 으로 표현된다. 그러나 비가역과 정에 대해서는 엔트로피의 변 화가 dS> 87 으로 표현되며, 식(5)의 좌변과 우변의 차이를 생성된 엔트로 피 또는 비가역성이라 한다. 식(4) 및 식(5)의 엔트로피균형 은 두 가지의 에너지 전달방법 중에서 열만 관계되며, 일은 무관하다는 점에 주의 해야 한다. (5) 3) 열역학 제 3 법칙 열역학 제 3 법칙은 유한 횟수의 사이클 운전에 의해 절대온 도 0 K 에 도달할 수 없음을 설명한다. 여기에서 가장 중요한 점은 0 K 에 도달할 수 없는 이유가 극저온에서의 기술적 어 려움 때문이 아니라, 절대온도의 본질이 그러하다는 점이다. 또 제 3 법칙은 0 K 에 가까운 극저온에서, 비열과 엔트로피와 | {}
1f7a8f34-9ba5-4720-a021-bcb5f60953f4 | 2권.pdf | 3.14-2 제 3 편 초저온 응용 같은 열역학적 상태량 등 물질의 거동을 설명하는데 사용되기 도 한다. 4) 냉동기 및 액화기의 성능지표 밀폐 사이클로 운전되는 냉동기에 W 의 일을 공급하여, TL 의 저온에서 QL 의 열을 흡수할 때, 그 성능계수(COP)는 COP = 로 정의 된다. 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 이 냉동시스템에 적용하면, 같은 온도조건에서 가역과 정으로 운전되는 냉동기 가 최대의 성능계수를 얻을 수 있음을 보일 수 있다. 이 최대 값은 TL COP max To-TL 인데, 여기서 To 은 냉동기가 열을 방출하는 온도이다. 식(7)에 서 보듯이, 냉동온도가 낮아질수록 분자가 감소하고 동시에 분 모가 증가하여, 최대 성능계수가 급격히 감소함을 알 수 있고, 또 실제 성능계수는 이보다 더 작은 값을 갖게 된다. 열역학 가용성(availability) 관점에서의 냉동기의 유용도(effectiveness) 또는 FOM (figure of merit)은 실제 COP 에 대한 최대값의 비로 정의 되므로 (6) 일 이 COP FOM = COP W max 이며 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 개방 사이클로 운전되는 액화기에 W 의 일을 투입하여 질 량 m 의 상온기체가 액화되었을 때, 에너지 관점에서의 성능 지표는 단위 질량당 액화일은 W/m 이 될 것이다. 이 경우에 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙을 적용하면, 같은 조건에서 가역과 정으로 운전되는 액화기가 W/m 의 최소값을 가짐을 보일 수 있다. 이 최소값은 액체의 유동가용성으로, 엔탈피 h 와 엔트 로피 s 로 식(9)와 같이 표현할 수 있다. W = (h,-ho)-To(si - so) m min 열역학 가용성 개념에서 액화기의 유용도 또는 FOM 은 최소 일에 대한 실제일의 비로 (W/m), min (hy - ん) - To(s,-s0) FOM = W/m W/m 로 정의 되며, 역시 항상 0 과 1 사이의 값을 갖는다. 실제 사이 클이 이론적으로 이상적인 사이클에 가깝게 되면 1 에 가까운 값을 가지게 된다. 반면에 실제 사이클에서의 액화효율은 아 래와 같은 구성요소들의 성능에 따라 크게 영향을 받는다. (8) ① 압축기와 팽창기의 가역단열효율(adiabatic efficiency) ② 압축기와 팽창기의 기계효율(mechanical efficiency) ③ 파이프, 열교환기 등에서의 압력 손실 ④ 열교환기 효율 (9) (10) (7) ![image](/image/placeholder) 압축기 m ① 2 We p=const 팽창기 T ⓕ 액체 ⓕ m S 액수액기 (a) (b) 그림 1 열역학적으로 이상적인 액화 사이클 FOM 에 의한 액화 사이클들의 비교를 위해 이러한 구성 요소들의 성능이 100%라고 가정한 열역학적으로 이상적인 액화 사이클을 고려한다. 열역학적으로 이상적인 액화 사이 클은 카르노 사이클(Carnot cycle)의 앞의 두 과정인 가역 등온 압축과 정과 가역등엔트로피 팽창과 정이 고려된다. 그림 1 은 열역학적으로 이상적인 액화 사이클의 개략도 및 온도- 엔트로피 선도를 보여주고 있다. 액화를 위해 가스는 상온에 서 압축기에 의해 가역등온과 정을 통해 압축되어(상태 ①) 고압으로 된 후(상태 ②), 팽창기에 의해 가역등엔트로피 팽 창을 통해 포화액체로 되어(상태ⓕ), 상태①과 같은 압력으 로 추출된다. 5) 이상적인 액화기의 성능지표 표 2 는 열역학적으로 이상적인 액화 사이클을 이용하여 상온, 대기압의 가스를 액화하기 위한 소요 입력을 보여주고 있다. 표 2 상온, 대기압의 가스 액화를 위한 이상적인 소요동력 ¦ ¦ normal boiling point ¦ normal boiling point ¦ ideal work of liquefaction, - W./my ¦ ideal work of liquefaction, - W./my ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ gas ¦ K ¦ °R ¦ kJ/kg ¦ Btu/lbm ¦ ¦ Helium-3 ¦ 3.19 ¦ 5.74 ¦ 8 178 ¦ 3 516 ¦ ¦ Helium-4 ¦ 4.21 ¦ 7.58 ¦ 6 819 ¦ 2 931 ¦ ¦ Hydrogen, H2 ¦ 20.27 ¦ 36.5 ¦ 12 019 ¦ 5 167 ¦ ¦ Neon, Ne ¦ 27.09 ¦ 48.8 ¦ 1 335 ¦ 574 ¦ ¦ Nitrogen, N2 ¦ 77.36 ¦ 139.2 ¦ 768.1 ¦ 330.2 ¦ ¦ Air ¦ 78.8 ¦ 142 ¦ 738.9 ¦ 317.7 ¦ ¦ Carbon monoxide, CO ¦ 81.6 ¦ 146.9 ¦ 768.6 ¦ 330.4 ¦ ¦ Argon, A ¦ 87.28 ¦ 157.1 ¦ 478.6 ¦ 205.7 ¦ ¦ Oxygen, O2 ¦ 90.18 ¦ 162.3 ¦ 635.6 ¦ 273.3 ¦ ¦ Methane, CH4 ¦ 111.7 ¦ 201.1 ¦ 1 091 ¦ 469 ¦ ¦ Ethane, C2H6 ¦ 184.5 ¦ 332.1 ¦ 353.1 ¦ 151.8 ¦ ¦ Propane, C3H6 ¦ 231.1 ¦ 416.0 ¦ 140.4 ¦ 60.4 ¦ ¦ Ammonia, NH3 ¦ 239.8 ¦ 431.6 ¦ 359.1 ¦ 154.4 ¦ | {}
39f113aa-72c9-4c3f-9a64-c27ca2df6408 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-3 1.2 액화 · 냉동의 원리 극저온용 냉동기 및 액화기의 일반적인 구성을 그림 2 에 나 타내었다. 저온부에서는 냉열을 흡수하거나 액체를 추출하고, 상온에서는 열을 방출하는 일련의 사이클이 연속적으로 수행 된다. 이때, 압축되어 열교환기 또는 재생기를 통하여 일단 냉 각된 고압기체가 저온에서 팽창되면서 냉동이나 액화를 수행 한다. 고압기체의 팽창은 등엔트로피 팽창과 등엔탈피 팽창의 두 가지 방법이 가능하다. 등엔트로피 팽창은 열역학적으로 가장 이상적으로 온도를 낮추는 방법이다. 식(4)에서 알 수 있듯이 가역과 정에서 엔트 로피는 열의 형태로만 전달된다. 따라서 엔트로피가 일정한 가역과 정은 열전달이 없는 단열과 정으로 이루어지며, 유체의 온도가 낮아지기 위해서는 외부로 일을 하며 팽창해야 한다. 압축성 물질이 팽창터빈이나 팽창엔진에서 단열 팽창하는 경 우가 가장 대표적인 저온생성과 정이며, 자화되어 있는 자성물 질이 탈자(demagnetization)하는 과정도 역시 등엔트로피 과정이다. 등엔트로피 팽창과 정에서 압력강하에 따른 온도강하는, 편미분관계식과 맥스웰 관계식을 이용하여 표현할 수 있다. 따 라서 같은 압력팽창에 대해 온도가 낮을 수록, 비열이 클수록, 그리고 팽창율이 작을 수록 등엔트로피 팽창으로 인한 온도강 하가 작아지게 된다. (인) = TC, aT av 등엔탈피 팽창은 모세관, 밸브, 오리피스, 다공성물질 등의 유 동저항을 지나면서 압력과 온도가 강하하는 과정으로 1862 년 줄과 톰슨에 의해 발견되었다. 이 과정은 근본적인 비가역과 정이므로, 열전달이 없다고 하더라도 식(5)에서 알 수 있듯이 엔트로피가 증가하며, 이 증가는 엔트로피의 생성에 기인한다. 등엔탈피 과정에서 압력변화에 따른 온도변화율을 줄-톰슨 계수 (Joule-Thomson coefficient, J-T coefficient)로 부르며, 열교환형 (recuperative type) (11) 역시 편미분관계식과 맥스웰 관계식을 이용하여 나타낼 수 있 다. 온도가 매우 높거나 압력이 매우 낮아서 실제 유체가 이상 기체의 거동을 할 때에는 Pu = RT 의 관계가 성립되어 식(12) 의 분자가 0 이 된다. 따라서 팽창에 의한 온도강하가 없다. av T V aT aT �JT = = aP Cp h (12) 반면에 상대적으로 온도가 낮고 압력이 높아서 분자간의 인력이 에너지에 중요한 상태가 되면 줄-톰슨 계수가 양수 가 되어 온도강하를 얻을 수 있다. 반면에 압력이 지나치게 높으면 분자간의 거리가 너무 가까워서 서로 밀치는 척력이 작용하는 상태가 되고, 이 때 줄-톰슨 계수는 음수가 되기도 한다. 이 사이에 줄-톰슨 계수가 0 이 되는 상태로 이루어지 는 곡선을 역전곡선(inversion curve)라 부른다. 등엔탈피 팽창을 이용하여 냉동이나 액화를 수행하기 위해서는 기체가 줄-톰슨 계수가 양수가 되는 역전곡선 내에서 팽창되어야 한 다. 역전곡선을 그림 3 의 등엔탈피 선도에 나타내었다. 극저 온 생성을 위한 냉동 또는 액화 사이클의 가장 기본적인 분류 는 그림 2 의 중심부에 (1) 열교환기를 사용하느냐, 혹은 재생 기를 사용하느냐 그리고 저온에 도달하기 위해 (2) 등엔트로피 팽창을 이용하느냐 또는 등엔탈피 팽창만 하는가에 따라 이루 어진다. 열교환형(recuperative) 냉동 또는 액화 사이클에서는 고온고압 기체와 저온저압기체가 서로 분리된 공간을 반대방향 으로 흐르며 열을 교환하는 대향류열교환기가 사용된 다. 등엔 탈피 팽창을 하는 열교환형 사이클이 Linde 사이클이며, 등 엔트로피 팽창을 동시에 사용하는 열교환형 사이클로 Claude 사이클이 대표적이다. 열재생형(regenerative) 냉동 사이클에서 는 하나의 공간을 기체가 주기적으로 왕복유동하며 고체 재생물 질에 축열과 방열을 반복하는 재생기가 사용된다. 등엔트로피 팽창 을 하는 열재생형 사이클로 스털링(Stirling) 사이클이 있고, 그 밖의 팽창을 이용하는 사이클로 GM(Gifford-McMahon) 사이 ![image](/image/placeholder) 열재생형 (regenerative type) 압축기 W w 저장소 [W o.h. Th 오리피스 Qh, Th Qh, Th Th Th cht. The 열교환기 변위기 맥동관 줄-톰슨 We 밸브 재생기 팽창기 Qc, Te Qc, T。 Qc, Tc Qc, Te Qc, Te (a) Joule-Thomson (b) Brayton (c) Stirling (d) Pulse tube (e)GM 그림 2 극저온 냉동기 및 액화기의 일반적 구성 | {}
65f2bc8e-e7a4-4e52-ac42-e2b456dcab4b | 2권.pdf | 3.14-4 제 3 편 초저온 응용 Chart Type: line MAXIMUM INVERSION TEMPERATURE LINES OF CONSTANT ENTHALPY E C F G H item_01 20 19 8 7 6 5 4 그림 3 온도-압력선도상의 등엔탈피 및 역전곡선 PRESSURE 클과 맥동관(pulse tube) 사이클이 있다. 일반적으로, 열교환형 사이클은 대형 열교환기를 필요로 하 므로 대형 시스템에 적합하고, 열재생형 사이클은 소형 시스 템에 적합하다. 또 등엔트로피 팽창 사이클이 등엔탈피 팽창 사이클보다 냉동성능이 우수하나, 등엔트로피 팽창을 위해서 는 저온에서 운전되는 팽창기가 필요하므로, 가격이 비싸고 운전조건이 가혹하다는 단점이 있다. 2. 수소 액화 2.1 수소의 성질 액체수소(LH2)는 네온, 헬륨과 더불어 끊는 점이 매우 낮 은 가스(-252.8°C)인 무색, 무향의 액체로, 액체로 저장되었 을 때 상온의 기체수소(GH2)에 비해 865 배의 저장밀도를 가 지며, 고압수소가스(350 기압)에 비해서도 2.8 배의 높은 에너 지를 보유하고 있어, 액체수소는 대량 수송에 적합하여 고압 수소가스와 더불어 수소를 생산지에서 에너지 다소비지역으 로 경제적으로 공급 및 저장할 수 있는 에너지매체로 각광받 고 있다. 수소는 현재까지 주로 로켓엔진, 수소자동차, 잠수함 등의 내연기관의 연료, 연료전지 등에 활용되고 있다. 수소를 액화하 는 기술은 크게 수소의 온도를 액체온도인 -252.8°C 까지 냉각 하는 기술, ortho-수소(ortho-H2)를 para-수소(para-Hz)로 변환하는 기술, 수소를 정제하는 기술로 크게 구분할 수 있다. 질소, 아르곤 등의 일반적인 가스는 고압으로 압축한 후 줄 -톰슨 팽창을 시키면 온도가 감소하여 액체를 생성할 수 있 으나, 수소, 헬륨 등의 특수한 가스는 상온에서 줄-톰슨 팽창 을 하면 반대로 온도가 상승하는 경향을 나타낸다. 이와 같이 상온보다 역전온도가 낮은 가스를 줄-톰슨 팽창을 통해 냉각 하기 위해서는 역전온도 이하로의 예냉과 정(pre-cooling process)이 요구된다. 25 기압으로 압축된 수소의 경우 역전 온도는 약 192 K 이며, 단위 질량의 수소를 액화시키기 위해 서는 상온의 수소를 1 520.5 kJ 이상의 열교환을 통해 192 K 이하로 예냉한 후 줄-톰슨 팽창을 수행하여야 한다. 수소는 대기압에서 끓는 온도가 -252.8°C 인 2 원자분자이 고, 두 원자의 회전방향에 따라 두 가지의 분자형태로 존재한 다. 그림 4 에 도시한 바와 같이 두 원자의 회전 방향이 동일 한 수소를 ortho-수소라 하고, 그렇지 않은 수소를 para-수 소라 한다. 상온의 평형상태에서는 ortho-수소와 para-수소가 3 : 1 의 비로 존재하는데, 이 비율로 혼합된 수소를 normal-수 소(normal-hydrogen)라 한다. 온도가 낮아지면 평형상태에 서 para-수소의 비율이 점차 증가하여 수소가 끓는 온도인 20.4 K 에서는 99.8%가 para-수소로 존재하게 된다. 그림 5 는 para-수소의 평형농도와 온도와 의 관계를 나타내고 있다. 일반적으로, 같은 조건의 para-수소는 ortho-수소보다 더 적은 에너지를 갖고 있다. 따라서 ortho-수소에서 para- 수소로의 변환은 670 kJ/kg 의 에너지가 방출되는 발열과 정 으로, 수소의 증발잠열인 448.7 kJ/kg 보다 커 액화를 통해 얻은 액체수소 증발의 주 원인으로 작용하기 때문에 액화공정 이전에 ortho-수소를 para-수소로 변환하는 공정이 선행되 어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 4 para-수소(para-H2. 왼쪽) 및 ortho-수소(ortho-H2, 오른쪽)의 분자구조 Chart Type: bar 0 100 200 300 Pari H2 0% 37% 75% 76% Ortho H2 0% 50% None% None% 그림 5 온도에 따른 o-수소 및 p-수소 평형농도 2.2 수소의 액화 줄-톰슨 효과 만을 이용하여 액화를 하기 위해서는 다른 냉 매나 냉동기에 의한 예냉을 수행해야만 한다. 수소의 액화는 1898 년 J. Dewar 에 의해 처음 성공하였는데, J Dewar 는 25 | {}
b83db55b-0abd-444b-aeef-eccd853913d5 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-5 기압의 압축된 수소가스를 액체공기와 의 열교환을 통해 -19 0°C 까지 예냉하고, 냉각된 수소가스를 줄-톰슨 팽창을 통해 액화하는 방식을 사용하였다(그림 6). 다음으로 여러 가지 수 소 액화기를 살펴보고자 한다. ![image](/image/placeholder) Hydrogen (3000 lb per sqkareinch) Air 3 per einch cathonic inch ↔ Carbonic Acid R (100 Ibres sq inch) Carbonic Acid -70°C Compressor (-94°F) Liquid Carbonic Acid I I Air Compressor H → → -190°C (-310°F) Liquid Air Vacuum pump -205°C (-337°F) -252°C Liquid Hydrogen (422°F) 그림 6 J. Dewar 의 수소액화기 공정도 ① Linde-Hampson 사이클 Linde-Hampson 사이클은 가장 간단한 구성이지만, 역사 적으로 최초로 가스를 액화한 J. Dewar 의 cascade 사이클 이후 첫 번째 사이클이다. 그림 7(a)는 Linde-Hampson 사 이클의 개략을 보여주고 있다. Linde-Hampson 사이클은 압 축기, 대향류 열교환기 및 줄-톰슨 밸브로 구성되어 있으며, 등온압축, 등압열전달(고압), 등엔탈피 팽창 및 등압열전달(저 압) 과정에 의해 작동된다. Linde-Hampson 사이클에 의해 역전온도가 낮은 네온, 수소 및 헬륨 등의 가스를 액화할 수 없으며 효율이 낮은 단점이 있다. 단순 Linde-Hampson 사 이클만으로 사용하지 않으며, 주로 예냉과 정을 이용한다. ② pre-cooled Linde-Hampson 사이클 Linde-Hampson 사이클에서 열교환기로 유입되는 가스의 온도가 낮을 수록 액화 효율은 증가한다. 그림 7(b)는 Linde- Hampson 사이클의 열교환기 입구로 들어가는 가스의 온도 를 낮춘 pre-cooled Linde-Hampson 사이클의 개략을 보 여주고 있다. 저온부의 Linde-Hampson 사이클 열교환기의 입구에 새로운 열교환기를 두고, 고온부에 예냉용 Linde- Hampson 사이클의 액화 가스 온도로 낮추는 구조로 되어 ![image](/image/placeholder) 가스 압축기 R 열교환기 ① mr m ② ③ ① ① 줄-톰슨 밸브 (m-mr) ⓖ ④ We 액수액기 mr T=const p=const T Temperature h=const o=const 4 Entropys (a) ![image](/image/placeholder) 냉각수 열교환기 냉매압축기 줄·톰슨 밸브 주압축기 수소(가스) 충전 열교환기 열교환기 줄-톰슨 밸브 액화수소 LH2 생산 (b) 그림 7 수소액화 Linde-Hampson 사이클 있다. 최대역전온도가 상온보다 낮은 네온, 수소 및 헬륨을 액 화할 때, pre-cooled Linde-Hampson 사이클의 예냉용 사 이클의 냉매는 네온, 수소 및 헬륨의 최대역전온도보다 높은 냉매인 이산화탄소, 암모니아, 프레온 등을 사용한다. Claude 사이클 Linde-Hampson 사이클은 가스를 액화시키기에 근본적인 | {}
3bd7d45a-2b37-4aa2-9e02-8e712c58c6bf | 2권.pdf | 3,14-6 제 3 편 초저온 응용 단점이 있다. 이는 줄-톰슨 밸브를 사용하기 때문인데, 최대역 전온도가 상온보다 낮은 수소, 네온, 헬륨을 액화하기 위해서 는 반드시 예냉이 필요하다는 점이다. 또한 Linde-Hampson 사이클의 정상상태에서 고압과 저압 두 유체 유동량이 동일하 더라도 고압유체의 비열이 저압측보다 크기 때문에 열교환기 의 열역학적 비가역성이 커진다는 점이다. 가스 압축기 QR 이러한 문제를 해결한 사이클이 그림 8(a)와 같은 Claude 사이클이다. 줄-톰슨 밸브는 비가역성이 크기 때문에 액화 사 이클을 좀 더 이상적인 사이클에 가까운 성능을 얻기 위해서 는 이보다 더욱 효율적인 팽창기구가 필요하다. 이러한 이유 로 Claude 사이클은 팽창기(expander)를 사용한다. 팽창기 에 의한 팽창과 정은 등엔트로피 과정이고, 이는 등엔탈피 과 정에 비해 훨씬 더 낮은 온도를 얻을 수 있다. 반면에, 고속으 로 회전하는 팽창기의 회전자에 액적이 부딪히게 되면 회전자 가 손상을 입게 되므로 액화가 일어나는 온도 부근에는 줄- 톰슨 팽창밸브를 사용한다. Claude 사이클에서의 팽창기 출 력은 가스 액화를 위한 압축기의 보조동력으로 사용할 수 있 어 액화 효율은 더 높아질 수 있다. 또한 열교환기의 저온부 에서 온도차를 줄여 액화효율을 높일 수 있을 뿐만 아니라 예 냉과 정 없이 액화기를 운전할 수 있는 장점이 있다. ④ pre-cooled Claude 사이클 그림 8(b)은 수소액화를 위한 pre-cooled Claude 사이클의 개략을 보여주고 있다. 액체질소 예냉을 통해 Claude 사이클 의 액화효율은 크게 증대되며, pre-cooled Linde-Hampson 사이클에 비해 50~75% 이상의 FOM 증가 효과 가 있다. ⑤ 헬륨 가스 예냉 수소액화 사이클 (helium-refrigerated hydrogen liquefaction cycle) 근래에는 충전가스의 압력을 낮출 수 있다는 안전성 측면 에서 우위를 가질 수 있는 액체질소예냉 헬륨냉동 사이클을 사용한다. 이는 수소를 끓는 온도 이하로 냉각시키고, 이를 수 소와 열교환 하는 방식으로, 그림 9 와 같이 구성되어 있다. 큰 용량에 대해서는 압축기에서 헬륨을 15~18 기압까지 압축하 여 질소 예냉 및 열교환을 수행한 후, 팽창기를 통해 매우 낮 은 온도의 기체가 되어 수소를 액화한다. 반면에, 수소가스는 주 압축기에 의해 복수의 열교환기들을 지나면서 발생하는 압 력강하만큼 압축이 되며 5~8 기압 정도로 Linde-Hampson 사이클에 비해 상대적으로 낮다는 것이 특징이다. 2.3 안전관리 수소는 공기와 의 혼합에 의한 폭발한계가 4~84%로 매우 넓으므로, 취급(화기 및 적재)에 특히 주의 해야 하며 계통에 대한 누설검사(특히 대기압보다 낮은 압력의 경우)가 필요하 다. 취급자의 의복은 목면제가 좋고, 공구는 베릴륨강과 같이 부딪혀도 불꽃이 튀지 않는 재료를 사용한다. 장치 계통내의 가스를 치환할 때에는 비활성 질소를 사용해야 하고 공기가 섞여서는 안 된다. 이때, 다시 계통내로 수소를 투입시키려면 진공 펌프로 질소를 충분히 흡인해야 하는데, 대부분 배관이 가늘어서 질소가 충분히 흡인되지 않으므로 충전되는 수소에 의해서 희박하게 뽑아낼 수 있다. 질소가 유로 내에 잔류할 경우에는 운전 시 질소가 응고하여 유로를 폐쇄시켜 위험하기 ![image](/image/placeholder) 열교환기 mr ① m ② ③ ④ ⑤ ① ① 9 ⑧ ⑦ ② me 밸브 ⓖ ⑥ We W。 팽창기 (m-m) ⓔ 액수액기 mr T=const 2 3 9 p=const TemperatureT 4 p=const h=const 7 5 8 e g Entropys (a) Compressor LN2 bath Makeup mH2 gas 1 Q R LN2 m (m-m,) W, Expander J-T 8 valve Liquid my (b) 그림 8 수소액화 Claude 사이클 | {}
daba8d03-d461-4758-8116-cfb0eceb996b | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-7 ![image](/image/placeholder) 헬륨압측기 열교환기 액화질소 충전 액화질소 열교환기(예냉) 주압축기 수소(가스) 충전 열교환기 열교환기 E 헬륭평창기 줄-톰슨 밸브 액화수소 LH2 생산 그림 9 헬륨 가스 예냉 수소액화 사이클 때문이다. 2.4 액체수소의 대량저장 로켓 추진연료로 액체수소가 사용되어 1 만~5 만 l 정도의 단열 용기와 운반차량이 제작되고 있다. 액체수소용 내부 용기 는 스테인리스강으로 수 겹의 복사차폐재(radiation shield)를 삽입한 다층 초단열재(multi-layered insulation, MLI)를 사용하여 단열한다. 3. 헬륨 액화 3.1 냉동기와 액화기 최근 수년간 의료용 자기공명영상(magnetic resonance imaging, MRI) 장치, 핵자기공명 (nuclear magnetic resonance, NMR) 장치, 핵융합로용 초전도자석, 강입자가 속기(large hadron collider, LHC)를 비롯한 핵물리 실험장 치, 초전도 회전기기, 우주개발용 열 · 진공용기(thermal vacuum chamber) 등 대형 극저온 기기의 개발이 진행되어 왔고 이를 위한 냉각기술의 수요가 증가하였다. 또한 초전도 송전 케이블(superconducting cable), 초전도 자기부상 열 차(superconducting maglev) 등의 실용화를 목표로 냉각시 스템에 대한 검토도 진행 중이다. 이에 따라 소형 헬륨 액화 기로 개발된 극저온냉동기의 역할이 중요하게 되었다. 여기서는 헬륨 액화만을 목적으로 한 기기를 액화기, 특정한 극저온 기기의 냉각을 목적으로 한 기기를 냉동기로 분류하기로 한다. 3.2 헬륨의 성질 헬륨은 가장 이상적인 유체의 거동을 한다고 할 수 있다. 이는 헬륨의 분자구조가 안정적이고 분자 간 인력이 매우 약 하기 때문이다. 헬륨의 임계온도는 5.2 K 로 모든 물질 중에서 제일 낮고, 임계압력도 0.226 MPa 로 모든 물질 중에서 제일 낮다. 또 헬륨은 유일하게 3 중점이 없는 물질로, 그 상평형 선 도는 그림 10 과 같다. 따라서 대기압력 하에서 아무리 온도를 낮추어도 헬륨은 고체가 되지 않으며, 2.5 MPa 이상의 높은 압력에서만 고체상이 존재한다. 액체헬륨도 다른 물질에서 찾아볼 수 없는 특이한 거동을 한다. 일반 액체헬륨은 He I 으로 부르는 상태이며, 소위 �온 도인 2.172 K 이하에서 나타나는 초유체 또는 He II 상태로 구별된다. 초유체 상태에서 헬륨은 그 명칭에서 알 수 있듯이 아주 특별한 물성을 갖고 있다. 액체이면서도 점성이 거의 없 으며, 열전도율은 다른 액체에 비해 수십배 내지 수백배 이상 커서 거의 고체금속과 유사한 전도성을 갖는다. 헬륨의 상평 형선도에서 He I 과 He II 를 구분하는 선을 �선이라 하는데, 그 이유는 온도의 함수로 비열을 그래프로 나타낸 모양이 그 리스 문자 �를 닮았기 때문이다. He I 과 He II 사이에는 잠 열은 없으므로, 두 상태는 평형을 이루며 공존할 수 없다. 기체헬륨은 분자 사이의 인력이 미약하고, 분자구조가 구형 이므로, 어느 정도 높은 온도영역에서 이상기체에 가까운 거 동을 한다. 반면에 압력이 약 2 MPa 이상이면, 분자 사이에 전기적 척력이 크게 작용하여 1.2 절에서 설명했던 줄-톰슨 계 수가 음수가 되는 현상이 나타난다. 기체헬륨은 대응상태 (corresponding state)의 원리가 적용되지 않으므로, 열역학 상태량의 계산에 일반표나 일반선도를 이용하여 계산할 수 없 다. 헬륨의 상태방정식으로는 비리얼(virial)전개식이 가장 유 용하다. 3.3 헬륨 냉동기와 액화기의 현황 액화능력 10 L/h 이상의 액화기 및 냉동능력 100 W 이상 X-Axis: 온도 (K) Y-Axis: 입력 (kPa) Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 item_01 9kPa 1kPa 10kPa 30kPa 70kPa 1000kPa 그림 10 헬륨의 상평형선도 | {}
71dca1a3-17f2-43e4-8631-f7fc3f93b699 | 2권.pdf | 3.14-8 제 3 편 초저온 응용 의 대형 냉동기에는 대부분 Claude 사이클을 사용하고 있으 며, 소형 냉동기에는 여러 가지의 재생형 냉동기가 사용된다. Claude 사이클의 냉동기 및 액화기에서는 대부분 왕복동식 팽창기를 사용하고 있으며, 최근에는 초고속(수십만 rpm)의 터 보 팽창기를 적용하는 연구가 진행되고 있다. 또 일부에서는 Claude 사이클의 줄-톰슨 밸브를 습식팽창기(wet expander)로 대체한 Brayton 사이클의 냉동기를 개발하기도 하였다. 열재생형 냉동기로는 스털링(Stirling)냉동기, GM(Gifford- -McMahon) 냉동기, 맥동관(pulse tube)냉동기 등이 있다. 이 러한 냉동기들은 냉동온도가 30~40 K 이상인 경우에는 1 단으 로 제작되고, 그 이하인 경우에는 다단으로 제작된다. 일반적으로 열재생기는 일정한 공간에 유체가 주기적으로 왕복운동을 하면서 흡열과 방열을 반복하므로 열효율이 우수하 고, 소형으로 제작이 가능하며, 불순물이 웅착되지 않는 점 등 의 장점이 있다. 그러나 열을 임시적으로 저장하는 재생기 내 부 재생물질의 비열이 극저온에서 급격히 줄어들어 열 재생효 과가 제한된다. 그 결과 로 대부분의 열재생형 냉동기들은 최저 도달온도가 10 K 정도로 제한되어 있었다. 그러나 1980 년대 말에는 희토(rare earth)류 중에서 5~10 K 에서 비열이 매 우 큰 물질(예 : Er3Ni, Er3Co, HoCu2 등)을 발견하여 열재 생기의 재생물질로 사용하게 되었다. 1990 년대 초에는 액체 헬륨 온도인 4.2 K 에 도달하는 2 단형 GM 냉동기가 개발되어 초전도분야에 혁신적인 변화를 가져오게 되었다. 냉동기술은 여기에 그치지 않고 1990 년대 말에는 맥동관냉동기도 4.2 K 에 도달하였다. 맥동관냉동기는 스털링냉동기의 왕복 변위기 (displacer)를 제거한 형태로 저온부에서의 운동기구가 없어 냉동기의 신뢰성이 우수하여, 향후 개발 및 응용가능성이 매 우 높다고 할 수 있다. 현재 상용화 되어 있는 헬륨 냉동기 또는 액화기의 종류를 그림 11 에 도시하였다. 3.4 Claude 사이클 및 액화 시스템 헬륨의 최대역전온도가 약 45 K 이므로 줄-톰슨 밸브를 사 용하여 4.2 K 의 온도까지 냉각하기 위해서는 예냉과 정이 필 수적이다. 가장 간단한 방법이 2.2 절에서 소개했던 방법으로 얻은 액체수소로 예냉하거나, 뒤에서 소개 할 예정인 열재생 ![image](/image/placeholder) 헬륨 압축기 6 5 열교환기 1 7 4 헬륨 팽창기 E 열교환기 2 8 3 2 11 열교환기 3 9 줄-톰슨 1 밸브 10 증발기 그림 12 Claude 사이클의 구성 형 냉동기로 예냉 하는 방법일 것이다. 그러나 이러한 복합 사이클은 구조가 복잡하고 경제성이 떨어진다. 대형 헬륨 액 화나 냉동에는 예외 없이 Claude 사이클이 사용된다. Claude 사이클의 구성을 그림 12 에 나타내었다. Linde- Hampson 액화 사이클 또는 줄-톰슨 냉동 사이클에서 열교환 기 1 의 고압 헬륨(상태⑦)의 일부가 팽창기를 통해 일을 하며 팽창하며 냉각되어(상태⑪) 열교환기 2 에 공급되는 형태이다. 팽창기에서의 팽창은 이상적으로 등엔트로피 팽창이므로 다 른 유체나 다른 냉동기에 의한 예냉이 필요 없다. 냉동기의 경우, 압축하는 단위 질량 냉매 당 냉동능력은 에 ![image](/image/placeholder) 헬륨냉동기 Tt> 2K TL <2K 온도 열교환형 재생형 희석 열교환기 없음 있음 Pomeranchuk 밸브 Claude 있음 없음 팽창기 자기 Stirling GM 맥동관 그림 11 헬륨 냉동기와 액화기의 분류 | {}
7939acc6-7c4d-41bb-a0d5-49a5c3331dc9 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-9 너지 균형을 통해 인 = (1-x)(h1 -h10) qL- m = x(hz-h11)+(hs-hs) (13) 임을 보일 수 있다. 여기서 x 는 Claude 사이클에서 가장 중 요한 변수인 팽창질량비로 mexp エ = m 이며 압축기로 압축되는 전체 헬륨의 질량과 팽창기를 통 해 바이패스 되는 헬륨양의 비율을 의미한다. 식(13)에서 아 래식의 두 번째 항은 헬륨의 특성 때문에 항상 음의 값을 갖 는다. 따라서 만일 x 가 너무 작은 값을 가지면 냉동효과 를 얻 을 수 없다. 반면에 x 가 커져 1 에 가까운 값을 가진다면 식 (13)에서 알 수 있듯이, 저온부로 흐르는 헬륨의 양이 줄어들 어 이 역시 냉동효과 를 얻을 수 없다. 결론적으로 최대의 냉 동성능을 얻기 위한 최적의 x 값이 항상 0 과 1 사이에 존재함 을 알 수 있다. Claude 사이클의 원리로 제작된 실제 대용량 헬륨액화기 가 Collins 사이클이며, 1946 년 S. Collins 에 의하여 완성되 었고 현재까지도 대형 시스템의 대부분을 이루고 있다. Collins 는 두 개의 팽창기와 다섯 개의 열교환기를 사용한 사 이클을 구성하였고 두 팽창질량비와 각 열교환기의 크기를 최 적화하여 헬륨의 대량액화에 성공한 것이다. Collins 가 개발 한 왕복동식 팽창기를 그림 13 에 나타냈다. 피스톤 로드(rod) 가 팽창공간을 통해 반대쪽의 피스톤과 연결되어, 팽창과 압 (14) ![image](/image/placeholder) 피스톤 밸브로드 로드 미카르타 밸브스프링 흡입 토출 팽창공간 미카르타 그림 13 Collins 의 왕복동식 팽창기 축이 일어날 때 모두 인장력을 받도록 설계되었다. ュ 결과 로 축을 가늘고 길게 제작할 수 있었고, 이로서 극저온으로의 열 유입을 최소화할 수 있었다. 밸브를 구동하는 밸브 로드도 스 프링을 이용하여 개폐기에 항상 인장력을 받고 있음을 관찰할 수 있다. 윤활과 기밀유지를 위해, 피스톤은 종횡비가 큰 형태 로 구성하였고, 이와 실린더 벽사이의 간극을 작게 한 후, 미 카르타(micarta)라는 고체윤활제를 피스톤 외벽에 코팅하여 마찰을 최소화 하였다. 헬륨의 대용량 액화 및 냉동을 실현한 Collins 는 극저온학 을 과학적 연구의 시대를 넘어, 실용적 공학의 시대를 여는데 결정적인 역할을 했다. 이런 의미에서 혹자는 콜린스 이전의 시대를 저온공학의 BC(before Collins)라고 부르기도 한다. 3.5 스털링 냉동기 스털링냉동기는 가장 먼저 개발된 열재생형 극저온 냉동기 이다. 스털링 사이클은 이미 1817 년 R. Stirling 이 외연기관 으로의 엔진에 적용한 것이 시초이나, 1940 년대에 Phillips 사 가 역 스털링 사이클을 구현하여 냉동기로 개발하였다. 이상적인 스털링 냉동사이클의 작동원리는 그림 14 에 나타 낸 것과 같이 두 개의 등온과 정과 두 개의 등적과 정으로 구성 되어 있다. 재생기 내부의 빈 간극체적을 무시하였을 때, 모든 작동유체는 ④~③과정 동안 재생기의 고온부에 있는 압축기 를 통해 등온 압축되며, ③~②과정 동안 재생기를 통해 냉 각되면서 저온부의 팽창기로 등적 이동된다. ②~①과정에서 저온의 유체가 외부에 일을 하며 등온팽창을 통해 냉동효과 를 얻고 ①-④과정에서 재생기를 통해 등적 가열된다. 이 때, ③~②과정에서 재생기에 저장되는 에너지는 ①~④과정에 서 발열되는 양과 같고, 두 등온과 정을 통해 외부와 열전달이 이루어지므로 이상적인 스털링 냉동기는 카르노(Carnot) 냉 동기와 같은 최대의 성능계수를 갖게 된다. 실제의 스털링 냉동기는 이와 같은 이상적인 운전을 하지 못하나, 열재생기의 성능이 우수하고 저온부에서 유용 일 (useful work)을 생성하는 동시에 냉동효과 를 발생시키므로 다른 냉동기에 비해 냉동성능이 월등히 우수하다. 실제 스털링 냉동기의 구성은 그림 15 와 같이 세 가지가 가능하다. a 형은 두 피스톤을 이용한 형태로 가장 기본적인 ![image](/image/placeholder) Expansion Regencrator Compression space(hot) space(cold) 4 3 1 W 4 2 2 Pressure T=T. T=Tx Volume 3 그림 14 이상적인 Stirling 사이클의 작동원리 | {}
12eb7f5e-5b2e-4130-b6c8-5aef729fba99 | 2권.pdf | 3.14-10 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) POWER PISTON CYLINDER COLD WORKSPACE POWER PISTON FLYWHEEL AND CRANKSHAFT CONNECTING ROD HOT -POWER PISTON WORKSPACE ECCENTRIC (a) �형 ![image](/image/placeholder) HOT SHARED WORKSPACE COMMON CYLINDER DISPLACER COLD WORKSPACE POWER PISTON POWER PISTON CONNECTING ROD DISPLACER CONNECTING ROD POWER PISTON ECCENTRIC DISPLACER ECCENTRIC FLYWHEEL AND CRANKSHAFT (b) �형 ![image](/image/placeholder) HOT COLD WORKSPACE WORKSPACE DISPLACER CONNECTING ROD FLYWHEEL AND CRANKSHAFT POWER PISTON ECCENTRIC DISPLACER DISPLACER DISPLACER CYLINDER PISTON ECCENTRIC POWER PISTON POWER PISTON POWER PISTON CYLINDER CONNECTING ROD (c) �형 그림 15 스털링 냉동기의 형태 구성이다. 두 개의 피스톤은 서로 평행하게 위치하기도 하고, 하나의 구동축을 이용하기 위해 V 자 배열할 수도 있고, 일직 선상에 서로 반대방향의 배열을 갖기도 한다. B 형은 조합형으 로 하나의 변위기와 하나의 피스톤을 갖고 있다. 팽창부의 체 적은 변위기의 운동으로 결정되며, 압축부의 체적은 변위기와 피스톤의 상대운동으로 결정 된다. 변위기는 양단의 압력차가 크지 않아 구동이 매우 용이하며, 열재생기를 내부에 장착할 수 있는 장점이 있다. 또 이 B 형에서 변위기를 외부의 구동장 치로 하지 않고, 양단 유체의 압력차로 행하는 경우를 자유 피스톤(free piston) 스털링냉동기라 한다. �형은 분리형으로 B 형과 유사하나 압축기와 저온부가 분리된 형태이다. 이 형태 는 진동과 소음의 주원인인 압축기의 피스톤을 냉각부와 격리 시키는 경우에 유용하다. 3.6 GM 냉동기 GM 냉동기는 1959 년 W. Gifford 와 H. McMahon 개발한 냉동기인데, 1970 년대부터 극저온 고진공펌프(cryopump)로 응용되면서 대량생산되었고 현재 소형 극저온냉동기를 대표 한다고 할 수 있다. 그림 16 은 1 단형 GM 냉동기의 구성을 나타내고 있다. GM 냉동기의 작동순서는 다음과 같다. 변위기가 하단에 위치한 상태에서 고압흡입밸브가 열리면 고압냉매는 변위기 의 상단공간에 채워지고, 변위기가 상향운동을 하면 고압냉매 는 재생기를 통해 냉각되며 변위기 하단공간으로 이동한다. 이 동안 계속해서 열려 있는 고압흡입밸브를 통해 냉매의 냉각에 의한 부피 축소만큼 더 흡입된다. 고압상태에서 변위기가 상 단에 도달하면 흡입밸브는 닫히고 저압배기밸브가 열린다. 이 때, 변위기 하단의 저온고압냉매는 팽창하며 냉동효과 를 얻고 변위기의 하향운동으로 재생기를 통해 가열되고 배기된다. 이 냉동기의 가장 큰 특징은 두 개의 밸브를 이용하여 압축 ![image](/image/placeholder) displacer drive ![image](/image/placeholder) water/air cooling rotary valve displacer/ regenerator compressor high-pressureline cold,space V D る TL V heat exchangers low-pressure line 그림 16 미국 Cryomech �의 GM 냉동기 및 GM 냉동기의 구성 | {}
f222094f-2572-4fa5-9a5b-09fc82875db9 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-11 기를 재생 및 팽창부로부터 분리했다는 점이다. 이 분리는 기 하학적 분리는 물론, 압축기와 팽창기가 서로 다른 속도로 운 전할 수 있으므로 압축기 선택의 폭을 넓혔다는 점에서 중요 하다. 보통 일반 공조용으로 대량생산되는 수천 rpm 의 압축 기를 사용할 수 있으며, 밸브와 팽창부는 수십 또는 수백 rpm 으로 운전된다. GM 냉동기의 또 다른 특징은 변위기 양단의 압력차가 매 우 작다는 점이다. 이 압력차는 재생기를 통한 유체의 압력강 하 만큼 밖에 되지 않으므로 그 구동장치가 크게 간단해졌다. 실제로 대부분의 GM 냉동기에서는 소형 직류모터를 사용하 고 있다. 반면에 저온의 고압냉매가 외부로 일을 하지 않고 밸브와 재생기에서 소산(dissipation)되므로 열역학적 효율은 낮다. 구동장치의 간편화와 효율의 감소는 서로가 교환효과 (trade-off)로 생각할 수 있는데, 현대의 많은 응용분야에서 는 냉동기의 효율보다는 신뢰도가 더 중요하다는 면에서 GM 냉동기가 크게 성공하게 되었다. GM 냉동기는 1 단으로는 약 30 K 까지 도달할 수 있으며, 그 이하의 온도에는 2 단형으로 제작된다. 1990 년대에 들어서 는 냉동기에서 제 2 단의 재생물질로 5~10 K 영역에서 비열 이 매우 큰 희토류(rare earth)를 사용하여, 액체헬륨온도(4.2 K)에 도달하는 GM 냉동기를 개발하게 되었다. 3.7 맥동관 냉동기 맥동관 냉동기는 스털링 냉동기의 왕복 변위기를 제거한 형태로 저온부에서의 운동기구가 없어 냉동기의 신뢰성이 높 다는 장점을 가지는 열재생형 냉동기이다. 이 냉동기는 1965 년 W. Gifford 와 R. Longsworth 에 의하여 고안되었는데, 이 방식을 기본형 맥동관이라 한다. 압축기에 의해 압축된 냉 매는 재생기를 통과 한 후 저온부로 유입되고, 이후 밀폐공간 인 맥동관에서 압축되면서 이의 온도가 상승한다. 이 때 저 온부의 반대편에 위치한 고온부 열교환기를 통해 외부로 방 열이 이루어진다. 동시에 저온부에서는 냉매가 팽창하게 되 고 낮은 온도 상태로 재생기 쪽으로 유동이 발생한다. 이러 한 일련의 과정이 반복되면, 저온부의 온도가 내려가게 되 고 결과 적으로 저온부에서 냉동효과 가 발생하는 것이다. 맥 동관 냉동기의 구성을 그림 17 에 나타내었다. 초기의 기본형 맥동관 냉동기는 회전밸브(rotary valve)를 이용하여 맥동관 내의 기체가 압축과 팽창을 반복하도록 하였 다. 그리고 맥동관의 지름이 19 mm, 길이가 318 mm 로 제 작되었고, 최대압력과 최소압력이 각각 23.8 기압, 5.6 기압으 로 운전하여 최저온도 124 K 에 도달하였다. 1984 년 Mikulin 은 오리피스형을 도입하여 맥동관 냉동기 발 전에 큰 전기를 마련하였다. 맥동관 내에 존재하는 기체의 일부 가 큰 부피를 갖는 저장소(reservoir)로 흘러갈 수 있도록, 맥동 관의 고온부에 밸브 혹은 오리피스를 둔 것이다. 오리피스와 저 장소에 의하여 맥동관을 흐르는 기체의 질량유속은 기본형 맥동 관 냉동기에 비해 증가했으며, 이로 인해 맥동관 단면을 지나는 엔탈피, 즉 냉동효과 도 증가했다. 연구자들의 노력에 의해 50 K 이하의 온도에도 도달했지만, 맥동관 냉동기의 원형인 스털 ![image](/image/placeholder) Piston QH Heat Qo Exchanger Pulse Regenerator Tube C Heat Exchanger (a) Reservior Piston Orifice Qo QH Heat Exchanger Pulse Regenerator Tube Heat Exchanger (b) Piston Reservior Secondary Orifice Orifice Heat Qua Qo Exchanger Pulse Regenerator Tube Heat Exchanger (c) 그림 17 맥동관냉동기의 종류 (a) 기본형, (b) 오리피스형, (c) 이중입구형 링 냉동기 대비 낮은 성능을 가진다는 것이 가장 큰 단점으로 남았다. 1990 년 Zhu 는 맥동관 냉동기의 동작 주파수를 높이는 동시에 압축기와 고온부를 연결하는 추가의 오리피스를 설치하 는 이중입구형 맥동관 냉동기를 제안하였다. 이는 재생기를 통 과하는 질량유속을 감소시킴으로서 재생기 내부에서 발생하는 열손실을 현저히 줄여 20 K 이하의 온도까지 냉각을 가능케 했다. 그 후로도 맥동관 냉동기의 냉동효과 와 효율을 높이기 위 한 끊임없는 노력이 지속되고 있다. 특히, 최근에는 기체 저장소 에서 열의 형태로 소산되는 일을 변위기, 압전소자 등의 기구로 | {}
d8726dd1-97ee-4efa-9a3c-879dd8b09be8 | 2권.pdf | 3.14-12 제 3 편 초저온 응용 회생하려는 노력이 활발하게 이루어지고 있다. 맥동관 냉동기 또한 여타의 냉동기와 마찬가지로 2 단형 또는 3 단형으로도 설계 및 제작되어 상용화까지 이루어졌다. 또한 GM 냉동기에 사용했 던 희토류 재생물질을 적용하여 2.23 K 의 온도에 도달하기에 이르렀다. 반면에 맥동관 냉동기 내부에서의 유체 유동현상은 복잡하고 설계변수가 많아 아직도 냉동기의 최적운전 조건을 찾는 연구를 지속하고 있다. 4. 천연가스 액화 천연가스는 메탄, 에탄, 프로판, 부탄 등 여러 가지 성분으 로 혼합 되어있다. 이중 메탄이 80% 이상으로 대부분을 차지 하고 있으며, 이는 약 110 K 정도의 끓는점을 가지고 있는 화합물이다. 그림 18 과 같이 액화 공정은 크게 가스전에서 가 스를 추출해내는 추출 공정, 산성 가스 제거, 수은과 수분 제 거, 중질의 가스를 제거하는 전처리공정, 액화 공정, 저장 공 정과 같이 4 가지 공정으로 구성된다. 여기서 가장 핵심 기술 인 액화공정은 냉동장치를 이용하여 정제된 천연가스를 110 K 이하로 냉각 시켜 액화 시키는 기술을 말한다. 현재 실제 플랜트에서 사용되는 액화공정에는 여러 가지가 있지만 가장 대표적으로 사용되는 액화공정에 대해 알아보고자 한다. 먼저 액화 공정 플랜트에서 시초라고 할 수 있는 Phillips 최적 캐스케이드 공정에 대해 알아보자. 그림 19 는 다단 공정의 개략을 나타낸 것이다. 이 공정은 1960 년대 Alaska 플랜트에 이용했던 공정을 수정하여 Atlantic LNG 플랜트에 이용했던 공정이며, 세 가지 순수냉매(메탄, 에탄 혹은 에틸렌, 프로판)을 이용하며, 각 사이클의 냉각기는 해수냉각기를 사용하고, 각각의 주 열교환기 (LNG 열교환기) 에서 단계적으로 즉, 프로판 사이 클에서 약 230 K 까지, 에탄 혹은 에틸렌 사이클에서 약 190 K 까지, 최종 메탄 사이클에서 천연가스를 약 110 K 까지 냉각시 켜 액화시키는 공정이다. 연간 LNG 생산량은 3.5 MTPA (million ton per annum)이며, 액화 효율이 높지 않아 시공된 플랜트만 이용하고 있었지만, 최근 다시 트리니다드, 이집트, 오 스트레일리아의 LNG 플랜트에 채용되고 있다. 그림 20 은 C3MR 공정에 대하여 나타낸 것이다. 프로판 예 ![image](/image/placeholder) Separation of Boil off gas heavy handling hydrocarbons Gas inlet Gas cleanning/ Liquefaction LNG storage Pre-treatment system Power N2 LNG export generation separation Residual gas Nitrogen Hot oil system Instrument air flare system generation 그림 18 천연가스 액화공정 Treated LNG Natural Gas 수 X NGL Removal Surge Drum ▼ ▼ M M M Propane Ethylene Methane 그림 19 cascade 천연가스 액화공정도 | {}
ffea71e9-caa5-440f-9dd7-3e91e5e11303 | 2권.pdf | 제 14 장 가스액화 3.14-13 ![image](/image/placeholder) LNG Propane M Mixed Refrigant M MR Liquid 참 고 문 헌 그림 20 APCI 사의 C3MR 천연가스 액화공정도 ![image](/image/placeholder) LNG Main cryogenic LNG heat exchanger subcooler 文 Nitrogen expander Feed Nitrogen C3 precooling economizer Mixed refrigerant liquefaction 그림 21 APCI 사의 AP-XTM 천연가스 액화공정도 냉 혼합냉매 공정으로써, 천연가스를 다단의 압력레벨을 이용 한 프로판냉매로 약 230 K 까지 예냉한 후 다시 천연가스의 주성분인 질소, 메탄, 에탄, 프로판으로 이루어진 4 성분으로된 혼합냉매로 110 K 이하로 냉각 시켜 액화시키는 공정이다. 연 간 LNG 생산량은 대형은 약 5 MTPA 이며, 축 동력은 약 20 MW 에 달한다. 이 공정은 APCI 사에서 개발하여 높은 액화 효율로 현재 LNG 플랜트 설비의 80% 이상을 차지하고 있으 며, 대표적으로 브루나이 가스전에 시공되었다. 다음은 AP-XTM 공정을 그림 21 에 나타내었다. 이 공정은 C3MR 공정을 개발한 APCI 사에서 기존의 C3MR 공정의 효 율성을 증가시키고, 플랜트 설비비용을 감소시키기 위해 C3MR 공정에 단순 질소팽창 루프를 추가하여 개발한 공정 이며, 대표적으로 카타르 가스전에 시공되었다. 이 공정과 C3MR 공정에서 메인 열교환기는 spiral wound type 을 사 용하며, 이 공정에서는 프로판과 혼합냉매 루프가 예냉에 이 용되고 질소팽창 루프가 과냉각에 이용되는 개념이며, 연간 LNG 생산량은 7.8 MTPA 로 나타나 있으며, 단일 트레인에 서 가장 높은 용량을 달성 하였다. 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Timmerhaus, K. D. and Flynn, T. M., 1989, Cryogenic Process Engineering, Plenum Press, New York. 3. Walker, G., 1983, Cryocoolers, Vol. 1, No. 2, Plenum Press, New York. 4. Van Sciver, S. W., 1986, Helium Cryogenics, Plenum Press, New York. 5. White, G. K., 1979, Experimental Techniques in Low-Temperature Physics, 3rd ed., Oxford University Press, New York. 6. Flynn, T. M., 2005, Cryogenic Engineering 2nd Ed. CRC Press, New York. 7. Q UACK, H, 2009, "Helium Liquefaction and Refrigeration since 100 Years, " Proceedings of ICMC 22-ICMC 2008, Edited by Ho-Myung Chang et al. KIASC 8. B. A. Hands, 2004, "The First Hydrogen Liquefier in the USA", Advances in Cryogenic Engineering, Vol. 49, pp. 3-8 9. S. Krasae-in, etc., 2010, "Development of large-scale hydrogen liquefaction processes from 1898 to 2009." International J. of Hydrogen Energy, Vol.45, pp.4524- 4533 10. V. V. Belyakov, B. D. Krakovskii, 0. M. Popov, G. Kh. Step and V. N. Udut, 2002, "Low-Capacity Hydrogen Liquefier with a Helium Cycle", Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 28 No. 3-4, pp. 150-153 11. David Block., 1988, "Hydrogen for power applications, Task2: Storage of Hydrogen in Solid, Liquid and Gaseous Forms" 12. 김영인, 장호명, 1989, "극저온 냉동기(I)", 공기조화 · 냉동 공학, 제 18 권, 제 6 호, pp. 507-514. 13. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(II)", 공기조화 냉동공학, 제 19 권, 제 1 호, pp. 7-18. 14. 김영인, 장호명, 1990, "극저온 냉동기(III)", 공기조화 · 냉동공학, 제 19 권 제 3 호, pp. 175-183. 15. 김영인, 장호명, 1991, "극저온 냉동기(IV)", 공기조화 냉동공학, 제 20 권, 제 1 호, pp. 60-74. 16. 김영인, 장호명, 1992, "극저온 냉동기(V)", 공기조화 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 88-99. 17. 정은수, 1992, "맥동관 냉동기", 공기조화 · 냉동공학, 제 21 권, 제 2 호, pp. 75-87. 18. 정상권, 1995, "자기냉동", 공기조화 · 냉동공학, 제 24 권, 제 3 호, pp. 271-282. 19. 강병하 외, 1999, 수소액화 및 저장시스템 개발에 관한 최종 보고서, 산업자원부, 한국과 학기술연구원 보고서 N-HY02- P-01. | {}
bb651722-4f0b-4b09-9da3-3f026bc279fb | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-1 제 15 장 공기분리 1. 개요 18 세기부터 실험실 규모에서 화학자들에 의해 공기 중 가 스의 종류, 기능 등이 규명되어 왔고, 19 세기 중반 산업혁명 이후 제철산업의 발달로 산소 수요가 급증하면서 상업용으로 대규모 가스 생산이 시작되었다. 공기분리 기술은 비냉각방식과 극저온 냉각방식으로 나눌 수 있다. 비냉각방식은 소용량에 적합한 방식으로 멤브레인 또는 PSA(Pressure Swing Adsorption)방식이 주로 사용 된다. 극저온 냉각방식은 하루 100 톤 이상의 중대용량에 적 합하다. 특히 하루 수 천 톤급의 대용량 공기분리 기술은 흡 착 또는 막분리 공정에 비해 경제성이 우수하고, 고순도의 제 품을 얻을 수 있다. 액화에 의한 공기분리는 산소제조에 사용된 가장 오래된 방법으로 현재도 공기분리 기술의 주류를 이루고 있다. 증류 공정을 사용하는 분리방법은 효율이 높고 고순도의 산소(O2), 질소(N2), 아르곤(Ar)을 분리해 낼 수 있을 뿐만 아니라 크립 톤(Kr), 크세논(Xe), 네온(Ne) 같은 극미량의 희소가스도 분 리해 낼 수 있다. 2. 공기 액화 2. 1 액화분리 기술의 개요 공기는 질소와 산소가 주성분인 혼합물로, 각 성분의 주요 열역학 상태량은 표 1 에 나와 있고, 그림 1 은 공기의 온도-엔 트로피(T-s)선도를 나타내고 있다. 공기의 액화는 1877 년 Cailletet 와 Pictet 에 의해 Joule- Thomson 효과(JT 효과)를 이용하여 최초로 이루어졌다. 그 후, 산업용으로는 1895 년 JT 효과 를 이용한 Linde 의 공기액 화 방법과 1902 년 등엔트로피 과정에 가까운 팽창엔진을 이용 한 Claude 의 공기액화 방법이 기초를 이루고 있다. 1906 년 Heylandt 는 Claude 의 팽창엔진과 Linde 의 JT 밸브를 조합 하여 효율이 우수한 공정을 개발함으로써 공기분리장치의 액 화시스템 핵심기술은 거의 완성되었다. 그러나 단순 액화에 의해 생산된 산소는 순도가 낮아 활용 가치가 낮았고, 원료공기의 양도 많아 전체적으로 효율이 낮 았다. 따라서 상업적으로 효용가치가 높은 고순도 가스 생산 을 위해서 분별증류 기술이 도입되었다. Linde 는 1902 년 단 정류(single column), 1910 년 복정류(double colurnn) 증류 탑 기술을 개발함으로써 증류방식의 기술을 확립하였다. 이후 알루미늄 Reversing 열교환기, Linde-Frankl 공정 및 Kapitza 팽창터빈, 흡착식 정제기술의 개발로 비약적 발 전을 이루었다. 1960 년대 후반에는 LNG 냉열을 증류탑의 냉 열원으로 이용하는 기술이 개발됨으로써 가스 생산에 필요한 전력을 1/3 로 줄일 수 있게 되었다. 1980 년대는 반도체 수요의 증가로 인한 질소 전용장치가 개발되었는데 주목할 것은 진공단열 증류탑, 컴퓨터에 의한 운전관리 자동화 등이 도입됨으로써 생산전력의 감소, 가스의 고순도화, 수율(yield)의 증대 등 전체적으로 효율이 크게 향 상되었다. 표 2 에 액화분리 기술의 역사를 정리하였 다. 2. 2 공기액화 사이클 공기의 액화분리는 압축 및 예비 정제된 원료공기를 액화 점 근처까지 냉각한 후, 극저온 분별증류를 통해 산소, 질소, 아르곤 등과 같은 산업용 가스를 생산하는 방법으로, 원료 공 기의 정제/액화 및 분별증류의 2 가지 공정을 거친다. 공기액화 사이클에는 Linde 사이클, Claude 사이클 및 캐스케이드(cascade) 사이클 등이 있으며, 소형으로는 밀 폐 Stirling 사이클을 이용한 Phillips 냉동기도 있다. 표 1 공기 각 성분의 열역학 상태량 ¦ 성분 ¦ 화학식 ¦ 조 성 Vol % ¦ 분자량 ¦ 기체밀도, kg/m2 0°C, 0.1 MPa ¦ 액체밀도, kg/L ¦ 끓는온도, °C ¦ 녹는온도, °C ¦ 임계온도, °C ¦ 임계압력, MPa ¦ 임계밀도, kg/L ¦ 비 열 kg/(kg · K), 상온, 0.1 MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 78.03 ¦ 28.01 ¦ 1.251 ¦ 0.808 ¦ -196 ¦ -210 ¦ -147 ¦ 3.39 ¦ 0.311 ¦ 1.038 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 20.99 ¦ 32.00 ¦ 1.429 ¦ 1.141 ¦ -183 ¦ -219 ¦ -118 ¦ 5.08 ¦ 0.427 ¦ 0.888 ¦ ¦ 알곤 ¦ Ar ¦ 0.93 ¦ 35.95 ¦ 1,783 ¦ 1.398 ¦ -186 ¦ -189 ¦ -123 ¦ 4.86 ¦ 0.536 ¦ 0.523 ¦ ¦ 탄산가스 ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 44.01 ¦ 1.977 ¦ 1.030(-20°C) ¦ -78.5(승화) ¦ -56.6 ¦ 31 ¦ 7.39 ¦ 0.468 ¦ 0.833 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 0.01 ¦ 2.02 ¦ 0.090 ¦ 0.071 ¦ -253 ¦ -259 ¦ -240 ¦ 1.30 ¦ 0.031 ¦ 14.193 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 18x103 ¦ 20.18 ¦ 0.900 ¦ 1.204 ¦ -246 ¦ -249 ¦ -229 ¦ 2.73 ¦ 0.484 ¦ 1.047 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 5x104 ¦ 4.00 ¦ 0.179 ¦ 0.125 ¦ -269 ¦ -272 ¦ -268 ¦ 0.23 ¦ 0.069 ¦ 5,225 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 1x104 ¦ 83.80 ¦ 3.74 ¦ 2,413 ¦ -153 ¦ -157 ¦ -64 ¦ 5.50 ¦ 0.908 ¦ 0.251 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 1x105 ¦ 131.3 ¦ 5.85 ¦ 3.053 ¦ -108 ¦ -112 ¦ 16.6 ¦ 5.88 ¦ 1.105 ¦ 0.167 ¦ | {}
446a57e2-0a9c-48f6-9c55-362b6abb1154 | 2권.pdf | 3.15-2 제 3 편 초저온 응용 X-Axis: 엔트로피, cal(g·K) Y-Axis: 욘도_K Chart Type: line top_left top_right bottom_left bottom_right item_01 350 330 290 220 그림 1 공기의 온도-엔트로피(T-s)선도 표 2 액화분리 기술의 역사 ¦ 연도 ¦ 연구자 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1877 ¦ Cailete(프) Pictet(스) ¦ 산소액화에 성공 ¦ ¦ 1890 ¦ Dewar( 영) ¦ 공기액화에 성공 ¦ ¦ 1892 ¦ Onnes(네) ¦ 공기액화장치 제작 ¦ ¦ 1894 ¦ Linde(독) ¦ JT 효과 를 이용한 공기액화장치 출현 ¦ ¦ 1902 ¦ Claude(프) Linde(독) ¦ 팽창엔진 이용한 공기액화장치 등장 단식 증류탑 산소제조장치 개발 ¦ ¦ 1903 ¦ Claude(프) ¦ 개량된 단식 증류탑 개발 ¦ ¦ 1906 ¦ Heyladt(독) ¦ 팽창엔진+팽창밸브 이용한 액화장치 ¦ ¦ 1910 ¦ Linde(독) ¦ 복식 정류탑 개발 ¦ ¦ 1925 ¦ Fr�nkl(독) ¦ 축열식 재생열교환기 개발 ¦ ¦ 1936 ¦ Kapitza(소) ¦ 반동식 팽창터빈 개발 ¦ ¦ 1950 ¦ - ¦ Linde-Frankl 공기분리장치 등장 ¦ ¦ 1985 ¦ L'Air Liquide(프) ¦ 세계 최대규모 산소플랜트 준공(남아공) ¦ 1) Linde 사이클 JT 효과 를 이용하여 공기액화를 연속적으로 수행할 수 있 도록 한 사이클로 초기 공기액화에 사용하였다. Linde 사이 클에서 압축된 상온의 고압기체는 저온저압의 증기와 대향류 (counterflow) 열교환하여 냉각된 후 팽창밸브에서 JT 팽창 하며 액화된다. 그러나 이 팽창과 정은 근본적으로 등엔탈피 과정이므로, 항상 열역학적 비가역성을 동반하고 매우 높은 압력(약 20 MPa)으로 압축 하더라도 액화효율이 매우 낮다. 현재 Linde 사이클은 비교적 소용량의 탄화수소가스의 액화 와 탄화수소를 포함한 수소가스의 정제 및 분리에 사용되고 있다. 그림 2 는 가장 단순한 Linde 사이클로 예냉 열교환기 로 Hampson 열교환기를 사용하기 때문에 Linde-Hampson 사이클로 부르기도 한다. 단순 Linde 사이클의 효율을 높이기 위해 다양한 종류의 변형된 사이클이 개발되었다. 하나의 예로 단순 Linde 사이 클에서 수율은 열교환기 입구(그림 2 의 point 2)의 온도가 낮 을수록 좋아진다. 따라서 기존 열교환기에 유로를 추가하고 별도의 냉동사이클(이산화탄소. 암모니아 또는 프레온 가스) 을 조합함으로써 열교환기 입구 가스의 온도를 낮춰 수율을 높이는 precooled linde 사이클이 있다. ![image](/image/placeholder) Makeup gas ml 1 2 3 m 1 1 (m-m) g 4 f Liquid mt T=const 2 const T const Temperature P = p = 3 h = const f 4 g Entropy s 그림 2 Linde 공기액화 사이클 및 T-s 선도 그림 3 은 단순 Linde 사이클의 또 다른 변형 사이클로, 압 축과 정을 대기압→5 MPa, 5→20 MPa 의 2 단계로 나누어 각 단계의 압축비를 줄임으로써 전력소모를 줄이고, 예냉 사이클 을 도입함으로써 수율을 증대시킨 사이클이다. 이 사이클은 1 | {}
474b2ee4-6c44-4ec6-841e-adf0921b5e29 | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-3 차 팽창과 정에서 액화된 가스를 예냉에 활용함으로써 기계적 냉각장치를 제거한 것이 특징이다. ![image](/image/placeholder) 저압 압축기 mi 가스 ② 열교환기 QR1 QR2 m m ① ② ③ ④ mi ① 고압 압축기 ⑧ (m-mr-m) ⑤ Wel Wc2 액체 ⑥ J-T 밸브 ⓖ ⑦ ⓕ 액체 mr 2 3 T=const 1 P=const T Temperature P=const P=const 4 h=const 6 8 h=const g Entropy S 그림 3 Linde dual-pressure 사이클 및 T-s 선도 2) Claude 사이클 현재 산업용 공기액화 설비의 대부분이 Claude 사이클로 운전되고 있다. 이 사이클에서는 고압기체의 일부가 팽창엔진 을 통하여 외부로 일을 수행하며 팽창하고, 나머지 기체만 열 교환하여 저온으로 JT 팽창하며 액화된다. 열역학적으로 밸 브를 통한 팽창은 비가역과 정이다. 그러나 팽창엔진을 통한 팽창과 정은 이상적으로 등엔트로피 과정이므로 등엔탈피 팽 창에 비해 매우 낮은 온도를 얻을 수 있기 때문에 액화효율이 Linde 사이클보다 상당히 높다. 40 기압 정도로 압축된 가스 는 1 차 열교환기를 지난 후 60~80%의 공기가 팽창기로 분 기되고 나머지 20~40%의 공기가 2, 3 차 열교환기를 거친 후 최종 JT 팽창함으로써 액화된다. 공기의 압축압력을 Linde 사이클보다 매우 낮게(약 700 kPa 정도) 한 공기액화장치는 Kapitza 사이클을 사용하고 있다. 열역학적으로 Claude 사이 클과 유사하나 1 차 열교환기를 재생형으로 바꿈으로써 3 차 저 온 열교환기를 제거할 수 있었고 또한 팽창기를 왕복동식에서 로타리 방식으로 대체함으로써 효율을 더욱 높일 수 있었다. 또한 약 20 MPa 의 고압으로 액화하는 Heylandt 사이클도 Claude 사이클의 변형이다. 대부분의 대형 액체질소 및 액체 산소 생산 장치는 3~5 MPa 의 압력으로 작동되는 Claude 사이클을 이용한 것이다. 그림 4 는 Claude 사이클 및 T-s 선 도를 나타낸 것 이다. ![image](/image/placeholder) 압축기 가스 열교환기 QR1 ① ② ③ ④ ⑤ m ⑨ ⑧ ⑦ ① m-mr) me 밸브 ③ ⓖ ⑥ We We 팽창기 ⓔ 액체 mr ⓕ 2 T=const 3 9 T Temperature P=const 4 =const P=const 7 8 5 kh= e const 6 g Entropy s 그림 4 Claude 사이클 및 T-s 선도 3) 캐스케이드(cascade) 사이클 캐스케이드 사이클은 최초의 액화 사이클로 열역학적 개념 으로 보면 예냉 사이클을 확장한 것이다. 즉 여러 개의 Linde | {}
5a6cbed2-7daf-4411-a111-bb0a82d66ac5 | 2권.pdf | 3.15-4 제 3 편 초저온 응용 사이클을 직렬로 연결한 구성을 하고 있다. 보통은 가장 고온 부에 암모니아 사이클이 위치하여 그 하부의 에틸렌 사이클의 열을 흡수하고, 에틸렌 사이클은 메탄 사이클의 열을 흡수하 며, 메탄 사이클이 공기액화 사이클의 열을 흡수한다(그림 5). ![image](/image/placeholder) Cooling water Ammonia NH3 Ethylene C2H4 Methane CH4 w Liquid Makeup nitrogen gas 그림 5 Cascade 사이클 열역학적으로 가장 가역과 정에 가깝게 운전할 수 있어 좋지만, 장치의 복합성으로 인해 미국의 일부 설비를 제외하고는 실용 화되지 못하였다. 그러나 초대형 액화장치에는 이 방식이 유리 하고, 혼합냉매 방식으로도 개발되고 있으며, LNG 액화기로 도 채용되고 있다. 2.3 액화 · 분리장치 1) 개요 19 세기 후반 산업혁명과 함께 유럽에서는 철강과 석탄에 대한 수요가 급증하였다. 과학자와 엔지니어들에 의해 산소를 이용하여 이들의 생산량을 증대할 수 있는 방법들이 개발되면 서 산소에 대한 수요도 동반 급등하였다. 그렇지만 산소는 공 기 중에 단 21%만 포함되어 있고, 산업에서 필요한 고순도의 산소를 얻기 위해서는 액화, 분리, 재증발 등의 과정이 필요하 기 때문에 경제성을 갖춘 적정 규모의 시스템을 설계하는 것 이 매우 중요하였다. 1902 년 단순히 공기를 액화한 후 재증발 시켜 순수한 산소와 질소를 얻고자 했던 초기의 린데시스템 (단정류방식)은 산소 회수율이 약 72%로 높지 않았고, 질소 가스에는 7%의 산소가 섞여 있어 산업용으로 활용할 수 없 었다. 이후 여러 가지 개선을 통해 1910 년 복정류방식이 개발 됨으로써 98% 순도의 산소와 99%의 질소를 얻을 수 있었다. 그러나 초기의 복정류방식은 진공펌프 관련 장치들이 추가되 어야 하는 단점으로 인해 공기분리의 주류를 이루지는 못하였 다. 이후 대형화가 진행되어 특이한 방식도 개발되었다. 오늘 날 산소, 질소 제조장치의 주류를 이루는 저압장치는 1935 년 Linde 사에 의하여 제작된 린데 프랑클 방식이 발전된 것으로 재생기와 팽창터빈을 채택하여 대용량으로 개발되고 있다. 2) 공기 액화분리 장치 공기 액화분리 장치는 ① 압축부 ② 정화부 ③ 열교환부 ④ 정류부 ⑤ 냉동발생부의 5 가지로 구성되었다. 각 부분의 기능, 요소 등을 표 3 에 표시하였다. 표 3 공기 액화, 분리의 구성요소와 기능 ¦ 부분 ¦ 기능 ¦ 구성요소 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압축부 ¦ 원료공기의 압축 보조사이클의 압축 ¦ 터보압축기(원심압축기, 축류압축기 등) 왕복동 압축기 ¦ 처리가스 종류, 양 및 압력에 의해 형식 및 윤활방식 등을 선택 ¦ ¦ 정화부 ¦ 수분, 탄산가스 등 저온부에 응고하는 성문 의 제거 SO2 등의 산성성분의 제거 C2H2 등의 폭발성가스 제거 ¦ 청정, 흡착, 응축 또는 응고 ¦ 장치규모, 원료공기, 압력, 제품종류, 생산량 등에 의한 선택 또는 복합방식채용 ¦ ¦ 열교환부 ¦ 원료공기, 보조사이클의 냉각 및 액화 ¦ 대향류열교환기 또는 재생기, 알루미늄 판형 핀 열교환기, Hampson 열교환기 ¦ 수분, 탄산가스 제거기 등 겸비 ¦ ¦ 정류부 ¦ 원료공기의 정류분류 ¦ 선반식, 충전식 정류탑 ¦ 다공식, 발포식 정류관 ¦ ¦ 냉동발생부 ¦ 열교환기 손실열, 외부 침입열, 액화열의 방 지 및 냉동발생 ¦ Joule-Thomson 효과 에 의한 저온발생, 단 열 팽창기관(팽창터빈, 팽창기), 캐스케이드 식 냉동사이클 ¦ 장치규모, 액체채취의 유무 등에 의해 냉동 발생 사이클 형식 선정 ¦ | {}
a37f1823-8f60-44f0-8c2e-3d2f0ed504a4 | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-5 대향류 열교환기(또는 재생기)는 정화 및 열교환 기능을 동시에 갖는 열교환기로, 500 kPa 의 원료공기가 유동할 때, 원료공기 중의 수분, 탄산가스 등은 열교환기의 핀 표면(재생 기는 재생기 표면)에 응착하고, 열교환기 출구의 저온공기는 수분, 탄산가스를 함유하지 않은 청정공기가 된다. 반면, 열교 환기 표면에 응착된 수분, 탄산가스 등의 불순물이 다량 누적 되면 열교환기 통로가 막히게 되므로, 일정기간 후 가열하여 재생하여야 한다. 공기 정화분리에 사용되는 복증류는 약 500 kPa 의 압력으 로 작동되는 예비 복증류부를 합한 것으로 그림 6 과 같이 외 부에서의 가열 및 냉각이 필요 없는 증류기가 사용된다. ![image](/image/placeholder) GN2 LN2 -193°C 폐가스 (저순도 GN2) 저순도 LN2 지금만큼 KPa 50 GO2 -180°C -178°C 액화산소 KPa 동비적인 500 공기 액체질소 173°C 그림 6 공기의 복증류탑 3) 원료공기의 정제 (1) 수분과 이산화탄소의 제거 수분과 이산화탄소는 녹는점이 높아 공기 중의 농도가 높 은 편이다. 따라서 저온장치의 배관에 얼어붙어 장치의 효율 을 저하시키거나 파손의 원인이 되기도 한다. 따라서 공기 액 화분리 공정에 공급되는 원료공기에서 수분과 이산화탄소는 반드시 제거해야 한다. 일반적으로 흡착이나 응축 · 응고를 이 용하여 제거한다. 그림 7 은 흡착에 의해 수분과 이산화탄소를 제거하여 원료 공기를 정제하는 공정을 나타낸 것이다. 흡착제의 흡착성능을 높이기 위해 원료 공기는 5~15°C 로 냉각되어 흡착공정에 투 입된다. 흡착공정은 2 개의 흡착기를 설치함으로써 흡착과 재 생을 연속적으로 할 수 있도록 설계한다. 흡착 충은 제올라이 트층과 활성알루미나+제올라이트 층으로 이루어져 있어 수분 은 활성알루마나+제올라이트 층에서, 이산화탄소는 제올라이 트 층에서 제거된다. 응축 고화시켜 제거하기 위해서는 열교환기를 주로 이용한 다. 원료공기 중의 수분과 이산화탄소는 열교환기를 통과 하며 냉각되어 열교환기의 표면에서 응축되고 얼어붙게 된다. 얼어붙은 불순물은 고온의 재생가스가 통과 하면 재생가스 속으로 승화되어 재생가스와 함께 외부로 배출된다. ![image](/image/placeholder) 재생가스 흡착기 예냉가스 원료공기 공기 냉각탑 w 수 예비가열기 흡착기 가열가스 介評 흡착기 �� 박스 물냉각탑 물 순환펌프 냉각수 X 방출 필터 재생가스 원료공기 가열기 공기압축기 그림 7 흡착에 의한 원료공기의 정제 (2) 탄화수소의 제거 탄화수소의 녹는점은 증류과 정 온도보다 높고, 공기 중에 포함된 양이 적기 때문에 배관 중에 고화되어 문제가 될 가능 성은 낮은 편이다. 그러나 탄화수소 중 아세틸렌과 같은 가연 성 물질이 응축기/재열기의 액체산소 중에 농축되면 폭발할 수 있기 때문에 반드시 제거해야 한다. 일반적으로 탄화수소 는 제올라이트나 실리카겔에 흡착시켜 제거한다. 메탄과 에탄 등의 가벼운 물질은 흡착이 잘 되지 않기 때문에 응축기/재열 기에 농축되는 것을 방지하기 위해 응축기/재열기의 액체산소 를 주기적으로 소량씩 외부로 배출한다. (3) 산성 화합물의 제거 산성 화합물은 기기를 부식시키고 흡착제의 성능을 저하시 키기 때문에 물로 세정하여 제거한다. (4) 일산화탄소, 수소의 제거 일산화탄소는 끓는점이 -191.5°C 로 질소와 비슷하여 증류 과정에서 질소의 순도를 높이는데 방해가 되고, 수소는 산소 와 결합하면 폭발의 위험이 있기 때문에 제거해야 하는 불순 물이다. 증류 공정 중에는 제거가 어렵기 때문에 촉매를 이용 하여 제거하는 것이 일반적이다. 촉매반응에 필요한 온도를 확보하기 위해 촉매탑은 공기 압축기 출구의 after-cooler 전 에 설치한다. 4) 공기 액화분리 장치의 형식과 종류 (1) 저압식 산소가스 제조장치 산소가스의 제조장치는 제철공업, 화학공업 등 산소를 대량 으로 소비하는 공장 등에서 사용되고 있다. 그림 8 은 일반적 인 저압식 산소가스 제조장치의 개략도를 나타낸 것이다. 원료공기는 ① 흡입탑에 들어와 서 ② 여과 기에 의해 분진 | {}
f71137f5-c09e-41fd-b160-81f028700012 | 2권.pdf | 3.15-6 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) 폐가스 폐가스 8 ⑥ O2 ⑨ 9 산소가스 고순도질소가스 그림 8 저압식 산소가스 제조장치의 계통도 등을 제거하고 ③ 압축기에서 약 500 kPa 로 압축된다. 압축 공기는 ④ 청정탑에서 수분과 SO2 등의 산성가스가 제거된 후, ⑦ 대향류 열교환기에 의해 -17°C 정도까지 냉각된다. 이 때, 공기 중에 함유된 수분과 탄산가스는 열교환기 표면에 응 착되어 제거된다. 냉각된 공기는 ⑩ 증류탑의 하부로 들어가 서 다시 증류되어 산소, 질소 및 폐가스로 분리된다. ⑨ 액화 기와 ⑪ 과냉기는 분리되어 증류탑을 나간 가스의 저온을 회 수하고, 증류분리 효율을 상승시키기 위한 보조 열교환기이 다. 공기 중에 함유된 아세틸렌은 대향류 열교환기를 통과 하 여 증류탑 최저부의 액체공기 중에 침투하기 때문에 상부로 향하는 도중에 ⑬ 아세틸렌 흡착기를 설치하여 흡착 제거한 다. 그러나 흡착기를 통과 한 아세틸렌은 최종적으로 액체산소 중에 농축되기 때문에 액체산소의 일부를 ⑭ 펌프에 의하여 순환하고 ⑬ 흡착기를 이용해서 제거한다. 이외에 탄화수소 등도 흡착에 의하여 제거되지만, 메탄과 에탄 등은 흡착되지 않으므로, 소량의 액체산소를 방출시켜 ⑮ 액체산소 증발기에 서 강제 기화시켜 농축을 방지한다. 공기액화는 -170~-29 0°C 의 저온에서 이루어지기 때문에 저온부 전체를 단열시키 고, 압축공기의 일부가 ⑧ 팽창터빈에서 동력을 생성하면서 저온을 생성한다. 열교환기를 빠져나가는 폐가스는 저습도와 저온으로 ④ 청정탑의 냉각수를 냉각하는데 이용한다. 이 형식은 산소가스 제조량이 100 m2/h 이상인 경우에 사 용되며, 최대 50 000 m2/h 정도까지 제작될 수 있다. (2) 보조사이클이 있는 저압 액체산소 · 액체질소 제조장치 앞에 설명한 저압식 산소제조장치에서 냉동발생부로 중압의 질소사이클을 첨가해서 분리한 산소 · 질소를 액체상태로 채 취하는 방식이며 대형장치에 적합하다. 그림 9 는 이 방식에 대한 개략적인 계통도이다. (3) 중압식 산소 · 질소 제조장치 원료공기를 2~3 MPa 로 압축시키는 중규모의 장치로 가스 또는 액체의 생산에 적합하다. 이 형식은 대향류 열교환 기를 사용하지 않으므로, 산소가스 제조량보다 질소가스 제조 량을 많게 할 수 있어 질소가스를 대량으로 필요로 하는 장치 에 적합하다. (4) 고압식 액체산소 · 액체질소 제조장치 500~1 000 m2/h 의 액체산소 · 액체질소 제조장치가 채택 되고 있다. (5) 질소 제조장치 화학공업, 섬유공업 등에서 필요로 하는 질소를 제조하기 위한 방식으로, 사용량의 변화에 자동적으로 대응할 수 있는 것이 특징이다. 그림 10 은 이 장치의 개략도이며, 흡착기에 의한 정제 외에 대향류 열교환기 방식도 채택하고 있다. (6) 소형 산소제조장치 그림 11 은 충전용 고압산소의 제조가 주목적인 소형 산소 제조장치의 개략도이다. 대부분 고압용기의 충전은 펌프압축에 의존하므로 이 방식은 운전이 곤란한 지역 및 공장현장(특히 장기 해외공사 등)과 소량의 수요가 필요한 곳에 사용된다. 이상에서 설명한 공기 액화분리장치의 형식과 응용범위를 표 4 에 정리하였다. | {}
653d1ffb-7e0e-484b-8724-b30ce3938dfb | 2권.pdf | 제 15 장 공기분리 3.15-7 ![image](/image/placeholder) LN2 LO2 R ⑬ ⑧ ⑱ R ⑭ ⑤ ⑮ ⑤ ⑪ ③ 6. ⑦ ⑩ ⑰ 소 ④ 巧 폐가스 산소가스 그림 9 보조 사이클이 있는 산소, 질소 제조장치의 계통도 ![image](/image/placeholder) 질소 폐가스 오 공기 ⑥ ⑦ ② 에 ⑪ 에 C. W. ③ ⑧ 12 M ⑤ ⑩ 4 그림 10 질소 제조장치의 계통도 ![image](/image/placeholder) 공기 액체산소충전장 치 폐가스 AF H1 E1 LAir EA 액체 공기 CA A2 에 에 E2 병원 EF E3 E4 ESD 액체산소 RF 그림 11 소형 산소 제조장치의 계통도 표 4 공기 액화 및 분리장치의 형식 ¦ 구 분 ¦ 저압장치 ¦ 보조 사이클이 있는 저압장치 ¦ 중압장치 ¦ 고압장치 ¦ 질소 제조 장치 ¦ 소형 산소 제조 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준생산량, m2/h ¦ 300 이상 ¦ 액체제품 1000 이상 ¦ 2 and/or N2~3000 ¦ 액체제품~2000 ¦ 100~3000 ¦ 고압 50~200 ¦ ¦ 제품순도 ¦ O2, 99.6% 이상 N2, O2 10 ppm 이하 ¦ LO2 99.8% 이상 ¦ O2 99.6% 이상 ¦ LO2, 99.8% 이상 LN2, O2 1 ppm 이하 ¦ N2, 1~100 ppm ¦ O2 99.6% 이상 ¦ ¦ 운전압력, kPa ¦ 490 ¦ 공기압축기 490 중압사이클 2940~4900 ¦ 1470~2940 ¦ 14700~19600 ¦ 813 ¦ 2940 ¦ ¦ 냉동발생 발생장치 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창터빈 또는 팽창기 ¦ 팽창기 ¦ 팽창터빈 ¦ 팽창기 ¦ ¦ 동력사용량, kWh/m2 ¦ 소형 0.6~ 대형 0.4 ¦ 1.2~1.4(Liq) ¦ GO2, 0.5~0.6 Liq 1.3~1.5 ¦ 1.2~1.4 (Liq) ¦ O2 < 10 ppm 0.69 MPa N2 0.8~0.5 ¦ 19.61 MPa O2 약 2 ¦ ¦ 비고 ¦ GN2 는 GO2 와 동량까지 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산가능 ¦ 액체 및 가스 생산 또는 질소 제조 비율이 클 때 사용 ¦ 소, 중 용량의 액체 제조에 적용 ¦ 통상자동운전 ¦ 충전용 고압산소 제조용 ¦ | {}
c146f4a4-3d69-4ef9-9903-95415bfe4717 | 2권.pdf | 3.15-8 제 3 편 초저온 응용 2.4 대형 저장용기와 운반 1) 운반 및 공급 산소와 질소의 공급방식에는 다음의 3 가지 종류가 있다. 제조공장에서 배관연결에 의한 공급하는 방식 액체상태로 제조한 후, 운반차에 의하여 수요지까지 운 반하고 기화하여 사용하는 방식 고압용기에 가스상태로 충전한 후, 공급하는 방식 배관연결에 의한 공급은 제조설비와 수요지의 거리가 가까 운 경우에 적용되며 가장 경제적인 공급방식이다. 액체산소의 운반차는 대당 9~10 톤, 액체질소의 운반차는 대당 6~7 톤 이 표준이다. 오늘날 도로사정의 악화로 운반차에 의한 공급 은 안정성에 위협을 받고 있다. 그러나 해상운송에 의한 대량 수송과 수요지 근처의 저장기지에 의한 운반 및 공급방식은 유망하다. 2) 액체 저장용기 (1) 대형 저장용기 저온 액체의 저장용기는 내부 및 외부를 이중벽으로 하고 사이에 단열재를 채워 외부로부터의 열침입을 줄인다. 외벽은 상온용 탄소강이 사용되고, 내벽은 저온용으로 알루미늄합금, 스테인레스강 또는 9%니켈강이 사용된다. 저장시의 증발손실 은 용기에 따라 다소 차이가 있으나, 액체산소용은 0.2~ 0.25%/day, 액체질소용은 0.35~0.4%/day 이다. 저장용기는 형상 및 용량에 따라 구형, 원통형, 평저원통형이 있다. 구형 용기는 가압사용에 용이하며, 액체산소 · 액체질소용으로는 보통 200 kPa 로 설계 제작된다. 원통형 용기는 해상수송에 용이 한 것으로, 500~1 000 톤 규모의 대용량으로 제작된다. (2) 중소형 저장용기 운반차용 저장용기는 대부분 중소형으로 2 MPa 의 고 압용으로도 설계가 가능하다. 일반적으로는 700~800 kPa 범위의 용기가 많이 사용되고 있다. 증발손실은 액체산소 용은 0.3~0.5%/day, 액체질소용은 0.5~ 0.7%/day 정도 이다. 참 고 문 헌 1. Barron, R. F., 1985, Cryogenic Systems, 2nd ed., Oxford University Press, New York. 2. Frank, G. K, 2007, Industrial Gas Handbook, CRC Press, Taylor & Francis group 3. 문홍만 외, 2001, 심랭식 공기분리장치 개발에 관한 연구 최 종보고서(1997-E-ID02-P-01), 산업자원부 4. (사)저온공학협회(일본), 1993, 초전도저온공학 핸드북, 오무사 | {}
1dfeadc9-10f8-4b1d-aeb8-bf4f88bb644e | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-1 제 16 장 초전도 응용 임계온도 이하에서 전기저항이 급속히 감소하여 0 이 되는 현상을 초전도 현상이라 하며 이 물질을 초전도체라고 한다. 1911 년 Onnes 에 의해 수은을 액체헬륨온도(4.2 K)로 냉 각했을 때 전기저항이 0 으로 감소하는 현상이 발견된 이래, 20 K 미만의 온도에서 다양한 금속에 대한 초전도현상이 발 견되었으며, 이 때 온도를 임계온도라 한다. 따라서 초전도 현 상을 이용하기 위해서는 임계온도 이하의 냉각이 반드시 필요 하며, 초기에 발견된 초전도체는 매우 낮은 임계온도로 인해 이를 산업적으로 응용하기 위해서는 높은 냉각비용을 부담하 여야 한다. 1987 년 Y-Ba-Cu-O(YBCO)계에서 액체질소 온도인 77 K 을 상회하는 92 K 미만 온도에서 초전도현상이 발견된 이 래 임계온도 110 K 의 Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO), 임계온 도 40·K 의 MgB2 초전도체가 발견되어, 상업적으로 활용이 가능한 초전도체로 자리 잡고 있다. 표 1 은 대표적인 고온초전도체의 물성을 나타낸 것이다. 표 1 대표적 고온초전도체 물성 ¦ Material ¦ BSCCO ¦ YBCO ¦ MgB2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Form ¦ tape / wire ¦ thin film ¦ tape / wire ¦ ¦ Critical current density (A/cm2) ¦ 5x105 ¦ 1x107 ¦ 1x106 ¦ ¦ Critical temperature(K) ¦ 110 ¦ 80-93 ¦ 39 ¦ ¦ Working temperature (K) ¦ 77 ¦ 77 ¦ 20-30 ¦ 한편 임계온도 20 K 를 기준으로 낮은 임계온도의 초전도 체를 저온초전도체, 그 이상의 초전도체를 고온초전도체로 구 분하며, 저온초전도체는 입자가속기, 핵융합로, 초전도 자기에 너지 저장장치, NMR, MRI 등의 분야에서 응용되고 있으며, 고온초전도체는 액체헬륨 대신 액체질소를 냉각유체로 사용 할 수 있어 시스템 유지를 위한 냉각비용이 현저히 감소하기 때문에 대규모 초전도 전력기기 분야에서 활발한 응용이 이루 어지고 있다. 1. 초전도 전력기기 냉각 1.1 초전도 케이블 초전도 케이블은 전기저항이 0 인 초전도체를 사용하여 기 존의 구리선에 비해 전력손실이 없어 대용량의 송전이 가능하 다. 초전도 케이블은 기존의 구리선에서는 필요치 않은 극저 온 냉각시스템이 필요한 단점이 있으나, 이를 극복할 수 있는 다음과 같은 다양한 장점을 보유하고 있다. (1) 초전도 케이블은 기존의 케이블에 비해 대전류 송전이 가능하며, 교류손실을 감소시킬 수 있어 기존 케이블에 비해 3 배 이상의 높은 용량의 송전이 가능하다. (2) 초전도 케이블은 기존 케이블에 비해 송전밀도가 높아 대용량의 송전이 가능하여, 동일한 용량의 기존 케이블에 비 해 소형화가 가능하다. (3) 초전도 케이블은 소형화가 가능하기 때문에 기존 관로 나 전력구의 활용이 가능하여 건설비용이 절감을 통한 경제성 의 확보가 가능하다. 표 2 는 초전도 케이블의 설치사례를 제시하고 있다. 표 2 초전도케이블 설치 사례 ¦ 기업명 ¦ 비 율 ¦ 길 이 ¦ 재 료 ¦ 지 역 ¦ 년도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Innopower ¦ 35 kV/ 2 kA ¦ 33 m ¦ BSCCO ¦ Yunnam ¦ 2004 ¦ ¦ Summitomo ¦ 22.9 kV/ 1.25 kA ¦ 100 m ¦ BSCCO ¦ Gochang ¦ 2006 ¦ ¦ Summitomo ¦ 34.5 kV/ 800 A ¦ 350 m ¦ BSCCO ¦ Albany ¦ 2006 ¦ ¦ VNIIKP ¦ 20 kV/ 1.4 kA ¦ 200 m ¦ BSCCO ¦ Moscow ¦ 2010 ¦ ¦ Nexans ¦ 10 kV/ 400 MVA ¦ 1 km ¦ BSCCO ¦ Essen ¦ 2013 ¦ ¦ Nexans ¦ 138 kV/ 1.8 kA ¦ 30 m ¦ YBCO ¦ Hannover ¦ 2007 ¦ ¦ Nexans ¦ 10 kV/ 1kA ¦ 30 m ¦ YBCO ¦ Madrid ¦ 2008 ¦ ¦ LS Cable ¦ 138 kV/ 50 MVA ¦ 410 m ¦ YBCO ¦ Icheon ¦ 2011 ¦ ¦ KEPCO ¦ 154 kV/ 600 MVA ¦ 1 km ¦ YBCO ¦ Jeju ¦ 2016 ¦ 국내에서는 초전도 케이블 시스템은 부하용량에 따라 22.9 kV 급의 배전급과 154 kV 급의 송전급으로 분류하며, 송전급 초전도 케이블은 크게 직류시스템과 교류시스템으로 분류할 수 있다. 초전도 케이블 시스템은 초전도 케이블, 중간 및 종 단 접속함, 초전도 케이블을 극저온의 상태로 유지하기 위한 냉각시스템으로 구성된다. 초전도 케이블의 냉각시스템은 주로 기체 헬륨 또는 액체 수소, 액체질소 순환 냉각방식이 제안되었으나 주로 액체질소 순환 냉각방식이 사용되며, 액체질소를 순환하는 순환펌프와 초전도 케이블에서 발생한 열을 제거하는 냉동시스템으로 구 성된다.1)2) 초전도 케이블을 위한 냉동시스템으로는 과거에는 액체질 소를 감압하여 냉각을 수행하는 방식이 주로 사용되었으나, | {}
a726a4bd-bb1f-43ba-a22d-9dfac3ab863c | 2권.pdf | 3.16-2 제 3 편 초저온 응용 이 방식은 제작비용이 저렴한 장점이 있으나 잦은 액체질소 충전 및 정비가 요구되어 운전비용이 증가하고 편의 성이 떨어 지는 문제점으로 인해, 최근에는 주로 극저온 냉동기를 사용 하여 냉각을 수행하고 감압냉각을 보조적으로 활용하는 방식 이 적용되고 있다. 초전도 케이블을 실계통에 적용하기 위해서는 수 km 이상 긴 길이의 초전도 케이블을 극저온으로 냉각, 유지할 수 있어 야 하며, 이는 열부하의 증가를 필연적으로 수반하게 된다. 따 라서 최근에는 액체질소 온도에서 kW 급 이상의 냉동을 생성 할 수 있는 스털링 또는 브레이튼 냉동기와 같은 중대형 극저 온냉동기에 의한 밀폐형 냉각방식이 주로 사용된다.3) 이와 같은 극저온냉동기에 의한 냉각방식은 극저온냉동기 에 의해 생성된 냉열을 이용하여 초전도 케이블을 순환하는 액체질소를 냉각하는 방식으로 정상운전 중에는 액체질소의 보충이 필요하지 않고, 변동하는 열부하에 대응하여 냉동기를 제어운전을 수행 할 수 있어, 시스템 운용측면에서의 편리성 을 확보할 수 있다. 액체질소 순환 방식의 냉각에서의 운전온도는 액체질소의 어는점에서 초전도 케이블 선재가 초전도특성을 발휘할 수 있 는 임계온도까지의 온도이며, 운전온도는 초전도 케이블의 안 정성과 경제성을 고려하여 결정되어야 한다. 그림 1 은 초전도 케이블 냉각시스템에서의 액체질소의 상태도를 나타내고 있 다. 초전도 케이블을 냉각하면서 발생하는 압력강하와 열은 펌핑과 정과 냉각과 정을 통해 원래의 상태로 회복되며, 이때 운전 압력과 온도는 여러 제한요소에 의해 한정지어지게 된 다. 초전도 케이블의 냉각시스템에서의 주요한 설계인자는 초 전도 케이블의 안정적인 냉각을 위해 냉각시스템 및 케이블 내부에서 기체질소 및 동결이 발생하지 않고, 액체질소 상태 로 유지되어야 한다. 안정적인 냉각성능의 확보를 위해 초전도 케이블 냉각시스 템에서는 과냉각된 액체질소를 가압하여 순환시키고, 이때 운 전압력의 경우 초전도 케이블 및 냉각시스템의 설계압력과 초 전도케이블 내의 전기적 절연성능의 확보를 위한 압력기준에 의해 제한되어지며, 온도는 액체질소의 동결점과 초전도 케이 블 선재의 임계온도(또는 전류)에 의해 제한되어 지게 된다. 초전도 케이블은 하나의 코어로 구성된 단상 초전도 케이 블, 각각 전기 위상을 달리하는 여러 개의 코어를 하나로 묶 어 구성한 다상위상 초전도 케이블 등이 있다. 3 상 초전도 케 이블은 구조에 따라 그림 2 와 같이 3 상 일괄형(co-axial)과 3 상 동축형(triaxial)으로 구분되어 진다. 3 상 일괄형 초전도 케이블은 단열관의 내부에 각각의 위상을 구성하는 3 개의 코 어가 배치되고, 단열관과 3 개의 코어 사이의 공간에 극저온 유체가 유동한다. 또한 3 개의 코어는 꽈배기처럼 서로 꼬아서 하나의 일괄 축으로 구성된다. 3 상 동축형 케이블은 각 상별 초전도 도체들을 동심 3 겹으로 배치하여 코어를 구성하고 외 부 단열관은 전도성이 높은 알루미늄 관으로 구성된다. 이때 초전도 케이블에는 외부 열침입을 최소화하기 위하여 진공단 열을 실시하며, 다층단열재를 시공한다.4) 그림 1 초전도 케이블 냉각시스템 특성 3 상 동축형 초전도 케이블의 냉각유로는 코어 내측과 외측 X-Axis: Temperature Y-Axis: Temperature Chart Type: line Solid Liquid Vapor item_01 0 10 20 ![image](/image/placeholder) 100 110 111 110a -112 120 -113 -114 120a ○ -115 121- 122 123 128 124 125 126127 a. 3 상동축형 ![image](/image/placeholder) 20 -21 -22 20a- ↘ -23 ~24 -25 -15 10a 10 13 12 11 b. 3 상 일괄형 그림 2 3 상 초전도 케이블 구조 4) 1) Western Power Distribution, 2016, Superconducting Cables-Network Feasibility Study Work Package 1 2) P. Katti, S. Badhan and V. S. Kanthale, 2017, Cryogenic system for High Temperature Superconducting Power Cable-A Review, Int. J. of Current Engineering and Technology, Special Issue-7, pp. 416-419 3) 김양훈, 양형석, 2015, 초전도케이블용 극저온 냉각 시스템, 초전도와 저온공학, 17 권 2 호, pp. 1-6 4) 공개특허, 초전도케이블, 10-2013-0073270 | {}
3f130866-1cf6-4950-a7e0-d8794a50a288 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-3 에 구성할 수 있어, 다양한 액체질소 순환 방법이 적용될 수 있다. 액체질소 순환 방법은 크게 병류와 향류로 구분할 수 있으며, 병류 방식은 냉각된 액체질소를 코어 내측과 외측으 로 공급하고, 향류 방식은 냉각된 액체질소를 코어 내측으로 공급하고 외측을 통해 순환하거나 반대로 외측으로 공급하여 내측으로 순환하는 구조를 채택할 수 있다.5) 그림 3 은 초전도케이블 냉각시스템의 구성을 보여주고 있 다. 냉각시스템은 초전도 케이블 냉각유로로 순환되는 액체질 소의 압력을 유지하기 위한 리저버 탱크와 액체질소를 순환하 기 위한 액체질소 순환펌프, 극저온 냉동기로 구성된다. 이때 극저온 냉동기와 순환하는 액체질소와 의 열교환하는 방식에 따라 별도의 열교환기가 설치되기도 한다. 브레이튼 냉동기와 같은 대용량 극저온 냉동기를 사용하는 경우 극저온 냉동기 저온부의 열교환기를 통해 직접 액체질소의 냉각이 가능하나, 극저온 냉동기의 냉각능력이 제한되는 경우 여러 대의 극저온 냉동기를 통한 냉각이 불가피하게 된다. 이와 같은 경우에는 극저온 냉동기와 는 별도의 침냉 방식의 열교환기를 설치하고 순환하는 액체질소를 과냉하게 되고, 이 과정을 통해 발생한 기체를 극저온 냉동기의 저온부를 통해 재액화하는 냉각방식 이 채택되기도 한다.6) 7) 8) 9) ![image](/image/placeholder) Reservoir Cryocooler Cryocooler Pump tank Cable Cable 그림 3 초전도 케이블 냉각시스템 구성 한편 초전도 케이블 냉각시스템의 각 요소로부터 유입되는 열손실을 최소화하기 위해 탱크, 열교환기 등은 진공단열이 실 시되고, 각 요소를 연결하는 배관은 진공단열배관이 사용된다. 초전도 케이블의 냉각을 위해 순환되는 액체질소의 운전조 건은 리저버 탱크 및 극저온 냉동기에 의해 온도와 압력이 결 정되고, 순환펌프의 용량 및 전체 냉각시스템의 압력손실 특 성에 의해 순환유량이 결정되게 된다. 그림 4 는 초전도 전력 ![image](/image/placeholder) Lifting Eye Bearings Vertical Colling Custom Fins High Speed Motor Bearings Heat Shields Outer Vacuum Housing Pump Shaft Impeller お Inducer 그림 4 액체질소 순환펌프 구조 10) Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 item_01 0meters (m) 2meters (m) 4meters (m) 10meters (m) 16meters (m) 24meters (m) 20meters (m) 그림 5 초전도 케이블 냉각시스템 운전 특성 기기 냉각에 많이 사용되는 액체질소 순환펌프의 구조를 나타 내며, 열부하를 최소화하기 위해 모터와 임펠러가 긴 축을 통 해 연결되는 구조를 채택하고 있다. 그림 5 는 통상적으로 초 전도 전력기기 냉각에 많이 사용되는 액체질소 펌프의 운전특 5) S. Ohno et. al., 2013, Numerical Analysis of Cooling Characteristics for HTS Tri-axial Cable in Steady State Operation, Teion Kogaku, Vol. 48, NO. 3, pp. 127-132 6) T. Masuda et, al., 2007, Fabrication and Installation Results for Albany HTS cable, IEEE Transaction on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, pp. 1648-1651 7) Japan's First Live Power Transmission Using 3-in-One Superconducting Cable (High-Temperature Superconducting Cable Demonstration Project), M. Ohiya et. al., 2013, SEI Technical Review, NO. 76, pp. 45-54 8) F. Herzog et. al., 2016, Cooling unit for the AmpaCity project - One year successful operation, Cryogenics, Vol. 80, pp. 204-209 9) H. Watanabe et. al., 2017, Cooling test of the 500 m class superconducting DC power transmission system, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 171, 012116 10) http://www.barber-nichols.com/ | {}
19899047-b483-4371-8eea-691618d8bf0c | 2권.pdf | 3.16-4 제 3 편 초저온 응용 성을 나타내고 있다. 또한 냉각시스템의 운전신뢰성을 확보하기 위해 순환펌프, 극저온 냉동기 등의 기계적 구성품은 병렬화하여야 한다. 표 3 은 3 상 22.9 kV 용 410 m 길이의 초전도 케이블의 운 전사례를 제시하고 있다. 초전도 케이블 냉각시스템의 냉각부 하는 69 K 의 온도에서 6 kW 로, 감압시스템에 의해 냉각이 수행되며, 액체질소 순환유량은 0.5 kg/s, 이때 발생하는 전 체 냉각시스템의 압력손실은 2 bar 미만으로 제시되었다. 표 3 초전도케이블 냉각시스템 운전조건 사례 11) ¦ Items ¦ Operation conditions ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cable spec. ¦ - 3 phase 22.9 kV/50 MMVA - HTS cable(410 m) ¦ ¦ Cooling capacity ¦ 6 kW @ 69 K ¦ ¦ Temperature ¦ 69 ~ 74 K ¦ ¦ Pressure ¦ 3 ~ 5 barG ¦ ¦ Mass flow rate ¦ 0.5 kg/s ¦ 1.2 초전도 변압기 초전도 변압기는 기존의 일반 변압기에서 구리권선을 초전 도선으로 대체한 기기로, 일반 변압기에서 절연유를 사용하여 변압과 정에서 발생한 열을 제거하는 반면, 초전도 변압기는 극저온으로 유지하기 위해 극저온 유체를 사용한다. 초전도 변압기는 일반 변압기에 비해 냉각에 필요한 부대 설비가 더 필요하지만 권선의 양을 1/100 이하로 줄일 수 있 어 일반 변압기의 1/2 크기로 소형화가 가능하다. 고온초전도체가 발견되기 이전에는 액체헬륨으로 NbTi, Nb3Sn 등의 저온초전도체를 이용하여 저온초전도 변압기가 개발되었으나, 액체헬륨온도 수준의 냉각에 필요한 전력이 과 도하여 경제성을 확보하지 못하였다. 이후 고온초전도체의 발 견에 힘입어 고온초전도 변압기가 개발되었으며, 표 4 는 개발 사례를 제시하고 있다.13) 그림 6 은 초전도 변압기 냉각시스템 사례를 나타내고 있다. 초전도 변압기는 과냉액체질소에 침냉된 상태로 운전되며 변 압과 정을 통해 발생한 열은 포화액체질소에 침냉된 열교환기 에 의해 제거된다. 초전도 케이블 냉각시스템과 같이 초전도 변압기의 냉각시스템 역시 감압 냉각방법과 극저온 냉동기에 의한 냉각방법이 사용될 수 있으며, 과냉액체질소는 순환펌프 에 의해 순환된다. 표 5 는 70 K 의 과냉액체질소에 의해 냉각 되는 초전도 변압기(11 kV/415 V)의 냉각사례를 제시하고 있다. 초전도 변압기 시스템의 냉각부하는 단열용기 20 W, 전류도입선 220 W, 1 차 권선의 각 상당 AC 손실 30 W, 2 차 권선 각 상당 AC 손실 170 W 로 총 840 W 로 제시되고 있다. 표 4 초전도변압기 개발 사례 ¦ Inst. ¦ Rating ¦ HTS ¦ Year ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Fuji Electric ¦ 1 MVA, 22 kV/6.9 kV ¦ BSCCO ¦ 2001 ¦ ¦ Siemens ¦ 1 MVA, 25 kV/1,4 kV ¦ BSCCO ¦ 2001 ¦ ¦ CNRS ¦ 41 kVA, 2050 V/410 v ¦ P-YBCO/ S-BSCCO ¦ 2003 ¦ ¦ U Seoul ¦ 1 MVA, 22,9 kV/6,6 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ Fuji Electric ¦ 4 MVA, 25 kV/1.2 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ Kuyshu Uni. ¦ 2 MVA, 66 kV/6.9 kV ¦ BSCCO ¦ 2004 ¦ ¦ IEE CAS ¦ 630 kVA, 10.5 kV/400 v ¦ BSCCO ¦ 2005 ¦ ¦ U Nagoya ¦ 2 MVA, 22 kV/6.6 kV ¦ P-BSCCO/ S-YBCO ¦ 2009 ¦ ¦ Kyushu Uni ¦ 400 kVA, 6.9 kV/2.3 kV ¦ YBCO ¦ 2010 ¦ ¦ KIT ¦ 60 kVA, 1 kV/600 v ¦ P-Cu/ S-YBCO ¦ 2010 ¦ ¦ Callaghan In. ¦ 1 MVA, 11 kV/415 V ¦ YBCO ¦ 2013 ¦ ¦ KyushuUni ¦ 2 MVA, 69 kV/6.9 kV ¦ YBCO ¦ 2013 ¦ ¦ IEE CAS ¦ 1.25 MVA, 10.5 kV/400 v ¦ Bi 2223 ¦ 2014 ¦ ¦ KIT/ABB ¦ 577 kVA, 20 kV/1 kV ¦ P-Cu/ S-YBCO ¦ 2016 ¦ ¦ RSR&DCI ¦ 1 MVA, 10 kV/0.4 kV ¦ YBCO ¦ 2016 ¦ ![image](/image/placeholder) = Subcooled Subcooled LN2 outlet LN2 inlet GFRP cryostat Inner core space Room Vacuum Temp. pump Heat exchanger unit HTS transformer unit LN2 pump unit 그림 6 초전도 변압기 냉각시스템 사례 12) 11) H.S. Yang et. al., 2014, Decompression cooling system operation for HTS power cable in the KEPCO power grid, AIP Conference Proceedings 1573, 1678 12) K. Funaki et. al., 1997, Preliminary tests of a 500kVA-class Oxide Superconducting transformer cooled by subcooled nitrogen, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 7, No. 2. pp. 824-827 13) X. Chen, J. Jin, 2007, Development and Technology of HTS Transformers, Research Communication, Vol. 1, No. 1., pp 2.1-2.7 | {}
e947eb9c-9800-42f8-82be-f7a68199adc4 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-5 표 5 초전도 변압기 열부하 사례 15) ¦ Parameter ¦ Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Primary/Second voltage ¦ 11 kV / 415 v ¦ ¦ HV / LV Rated current. ¦ 30 / 1390 Arms ¦ ¦ Rating ¦ 1 MVA ¦ ¦ Max. Operating temp. ¦ 70 K ¦ ¦ Cryostat heat leak ¦ 20 W ¦ ¦ Current lead heat leak ¦ 220 W ¦ ¦ Primary winding AC loss ¦ 30 W/phase at 70 K ¦ ¦ Secondary winding AC loss ¦ 170 W/phase at 70 K ¦ 1.3 초전도 한류기 1) 초전도 한류기의 특징 및 종류 초전도 한류기는 초전도체의 특성을 이용하여, 계통에 사고 등에 의한 고장전류가 발생했을 때, 빠르게 전기적인 부하를 발생시켜 고장전류의 크기를 줄여주고 전력망을 보호하는 역 할을 한다. 초전도 한류기는 다음과 같은 장점을 가지고 있 다.14) (1) 정상 운전 시에는 임피던스가 없어 기존 전력계통에 영향을 미치지 않는다. (2) 고장발생 1/4 주기 이내에 전류를 제한한다. 선로전류 가 일정한 값을 넘으면 임피던스가 발생하므로 고장전류가 첫 피크치에 도달하기 전에 제한할 수 있다. (3) 고장이 종료되어 선로전류가 임계전류 이하로 감소하 면 자동적으로 정상운전 상태로 복귀한다. (4) 고장전류의 크기와 관계없이 선로전류가 일정한 전류 값을 넘으면 임피던스가 발생하여 고장전류를 제한하기 때문 에 향후 계통설비 증설로 인해 고장전류의 크기가 증가하더라 도 교체없이 사용가능하다. 초전도 한류기는 작동원리에 따라서 저항형, 포화철심형, 자기차폐형 등 다양한 방식으로 개발되어 왔는데, 그 중에서 상업적으로 가장 활발하게 개발이 진행되고 있는 것은 저항형 (resistive type)과 저항형의 변형인 복합형(hybrid type) 및 포화철심형(saturable core type)이다.16) 17) 저항형 초전도 한류기는 초전도체에 임계전류밀도(critical current density) 이상의 전류가 흐를 때 저항이 급격하게 발생하는 퀜치(quench) 현상을 이용한 방식이다. 그림 7 은 초전도체에 임계전류 이상의 전류가 흐를 때 급속하게 저항이 발생하여 초전도체 양단에 전압이 급격이 증가하는 것을 보여 준다. 저항형 초전도 한류기는 초전도 한류모듈과 분로 (shunt), 차단기(circuit breaker)로 구성되며 분로는 저항과 인덕터(inductor)의 조합으로 구성된다. 그림 8 은 이러한 저 Chart Type: line 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 item_01 0 0 0 0 0 1 1 14) 양성은, 2015, 초전도 한류기 개발 및 적용현황, 전기저널, 457 호, pp. 20-25. 15) N. Glasson et. al., 2011, Development of a 1 MVA 3-Phase Superconducting Transformer using YBCO Roebel Cable, IEEE/CSC & ESAS European Superconductivity News Forum, No. 15 16) 0. B. Hyun et al., 2008, Domestic effects for SFCL Application and hybrid SFCL, Prog. Supercond., Vol. 10, pp. 60-67. 17) S. Eckroad, 2012, Superconducting power equipment, Technology Watch 2012 (EPRI), 1024190. 18) S. Eckroad, 2009, Superconducting fault current limiters, Technology Watch 2009 (EPRI), 1017793. 그림 7 초전도체를 흐르는 전류에 따른 전압강하 ![image](/image/placeholder) Rsc BLine Isc CB Rshunt / �shunt shunt 그림 8 저항형 초전도 한류기 18) 항형 초전도 한류기의 구성을 나타낸다. 계통에 고장이 일어 나 고장전류가 발생하면 초전도 한류모듈을 흐르는 전류가 증 가하게 된다. 전류가 임계전류 이상으로 커지면 초전도 한류 모듈에서는 퀜치가 발생하여 저항이 급격하게 커지게 되고 전 류는 분로로 분기된다. 분로의 임피던스에 의해서 초전도 한 류모듈 양단의 전압증가는 제한되고 고장전류는 한 주기 이내 에 일정 수준으로 제한되게 된다. 저항형 초전도 한류기에서 초전도 한류모듈은 고장전류를 분로로 보내는 일종의 초고속 스위치의 역할을 한다. 저항형 초전도 한류기의 초전도 한류모듈에서 고장전류에 의해서 퀜치가 발생하면 짧은 순간이지만 대량의 열이 발생하 여 초전도 모듈의 온도가 급격히 올라간다. 초전도 모듈이 초 기의 초전도 상태로 돌아가기 위해서는 이렇게 발생한 열을 냉각시스템에 의해서 배출하여야 한다. 초전도 한류모듈에서 퀸치가 발생한 후 초기상태로 복귀하는데 까지 걸리는 시간을 회복시간(recovery time)이라고 하는데 저항형 초전도 한류 기에서 회복시간은 냉각시스템의 중요한 설계조건이 된다. 저항형 초전도 한류기의 변형된 형태로 복합형 초전도 한 류기가 있다. 복합형 초전도 한류기는 초전도 한류모듈에 직 렬로 연결되는 고속 스위치를 추가한 것으로 고장전류가 분로 로 분기된 후에 신속하게 스위치를 개방함으로써 초전도 한류 모듈을 계통에서 분리한다. 이렇게 함으로써 초전도 한류모듈 | {}
7665bc86-ce8e-42cf-bb23-71f847abec33 | 2권.pdf | 3.16-6 제 3 편 초저온 응용 은 신속하게 회복과 정에 들어가게 되어 회복시간을 단축할 수 있다. 포화철심형 초전도 한류기는 저항형 초전도 한류기와 는 달 리 초전도체의 퀜치가 아닌 철의 자기특성 변화를 이용한다. 그림 9 는 포화철심형 초전도 한류기의 구성을 나타낸다. 포화 철심형 초전도 한류기는 두 개의 철심의 한쪽에 각각 상전도 도체로 AC 코일을 감아 선로와 직렬로 연결하고 반대쪽에는 초전도체로 DC 코일을 감아 구성된다. 상시에는 DC 코일로 철심을 포화시키기 때문에 초전도 한류기는 공심 리액터와 같 은 수준의 임피던스를 나타낸다. 반면에 고장전류가 발생하면 철심의 포화가 풀려서 AC 코일의 임피던스가 증가하고 고장 전류가 제한된다. 포화철심형 초전도 한류기의 장점은 초전도 체의 퀜치를 이용하지 않기 때문에 회복시간이 필요한 저항형 초전도 한류기와 는 달리 여러 번 연속적으로 발생하는 고장전 류에 대응이 가능하다는 점이다. 반면에 철심의 무게와 부피 가 많이 나가기 때문에 시스템 전체의 무게와 부피가 커지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) ac coils ILine Line V2 dc coil Iron cores dc source 그림 9 포화철심형 초전도 한류기 18) 2) 초전도 한류기 냉각시스템 초전도 한류기는 초전도체의 임계전류밀도를 고려하여 67 K - 77 K 사이의 액체질소 온도에서 운전된다. 그래서 초전 도 한류모듈은 액체질소에 잠긴 상태에서 작동한다. 저항형 초전도 한류기의 경우에는 초전도 한류모듈의 퀜치 시 주변 액체질소의 기포생성에 의한 절연파괴를 막기 위해서 초전도 한류모듈이 담기는 저온조(cryostat) 내부의 압력을 높인 과 냉각 상태에서 운전된다.19) 초전도 한류기 냉각시스템은 극저온 냉동기를 이용하는 폐 루프(closed loop) 냉각시스템과 액체질소의 증발잠열을 이 용하는 개루프(open loop) 냉각시스템으로 나뉜다. 또한 각 페루프와 개루프 냉각시스템은 냉각시스템이 초전도 한류기 의 저온조(cryostat)와 직접 결합된 일체형 냉각시스템과 냉 각시스템이 설치된 별도의 과냉각기(subcooler)를 두고 초전 도 한류기 저온조와 과냉각기 사이에 액체질소를 순환시키는 분리형 냉각시스템으로 나뉜다. (1) 개루프 일체형 극저온 냉각시스템 그림 10 은 액체질소의 증발잠열을 이용한 개루프 냉각시스 템이면서 초전도 한류기 저온조에 냉각시스템이 직접 결합된 일체형 냉각시스템을 나타낸다. 초전도 한류기 저온조 내의 질소가스를 진공펌프를 이용하여 외부로 배출하여 질소의 증 발잠열을 이용하여 액체질소의 온도를 일정하게 유지한다. 즉 진공펌프를 통하여 초전도 한류기 저온조의 내부압력을 조절 함으로써 초전도 한류모듈이 잠기는 액체질소의 온도를 조절 할 수 있다. 이러한 냉각방식은 질소를 외부로 계속 배출하기 때문에 액체질소량이 시간에 따라서 계속 감소하여 별도의 액 체질소 탱크를 이용하여 감소하는 액체질소를 보충해주어야 한다. 시스템이 간단하고 별도의 냉동기가 필요하지 않기 때 문에 초기 설치 및 유지비용이 저렴하고 신뢰성이 높은 것이 장점이다. 다만 액체질소량이 계속 감소하기 때문에 지속적으 로 액체질소를 보충해 주어야 하는 점이 단점이다. ![image](/image/placeholder) Bleeding pump vaporizer liquid level 8 ① ① P LN2 tank X Dewar HTS coi 그림 10 개루프 일체형 초전도 한류기 냉각시스템 20) (2) 개루프 분리형 극저온 냉각시스템 그림 11 은 역시 같은 액체질소의 증발잠열을 이용한 냉각 시스템이지만 냉각시스템이 초전도 한류기 저온조를 직접 냉 각하지 않고 별도의 과냉각기를 거쳐서 냉각하는 개루프 분리 형 냉각시스템을 나타낸다. 과냉각기는 진공펌프와 연결되어 내부의 질소가스를 진공펌프를 이용하여 배출할 때 발생하는 액체질소의 증발잠열에 의해서 냉각된다. 과냉각기 내부가 포 화상태이기 때문에 내부의 액체질소 온도는 진공펌프에 의해 서 내부압력을 조절하여 바꿀 수 있다. 초전도 한류기는 과냉 각기 내부의 열교환기를 통하여 저온조와 과냉각기 사이를 순 환하는 액체질소에 의해서 냉각된다. 개루프 일체형 냉각시스 템과 달리 이러한 냉각방식의 장점은 초전도 한류기 저온조 내의 액체질소의 온도와 압력을 분리하여 제어할 수 있다는 점이다. 특히 저항형 초전도 한류기는 퀜치 시 액체질소 내의 19) 인세환, 홍용주, 염한길, 김희선, 김혜림, 2015, 초전도 한류기용 극저온 냉각시스템, 초전도와 저온공학, 17 권, 2 호, pp. 7-11. 20) H. Hong et. al., 2014, Design, fabrication, and operation of the cryogenic system for a 220 kV/300 MVA saturated iron-core superconducting fault current limiter, IEEE T. Appl. Supercon., Vol. 24, No. 5, 9002204. | {}
6f5693bc-ade8-421a-85f6-800fc3db955a | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-7 기포발생을 억제하기 위하여 과냉각상태를 유지하여야 하기 때문에 저온조 내부의 압력을 높일 필요가 있다. 그림 11 에서 과냉각기에 액체질소를 공급하기 위한 액체질소 탱크는 이와 같은 저온조의 내부압력을 제어하는데 활용된다.21) 또한 냉각 시스템이 초전도 한류기와 떨어져서 위치하기 때문에 유지보 수가 용이하다. 다만 개루프 일체형 냉각시스템에 비해서 액 체질소 펌프, 열교환기 및 순환배관이 추가되어야 하므로 초 기 설치비용이 증가하는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) FCL Module LN2 Supply Tank & & Cryostat Pressure Buffer Subcooler Vacuum Pump LN2 Pump Flow Meter 그림 11 개루프 분리형 초전도 한류기 냉각시스템 21) (3) 폐루프 일체형 극저온 냉각시스템 페루프 일체형 극저온 냉각시스템은 초전도 한류기의 저온 조에 극저온 냉동기를 설치하여 저온조에서 증발하는 액체질 소를 냉동기 저온부에 설치된 재응축형 열교환기에 의해서 응 축시켜서 내부 압력을 일정하게 유지시키면서 초전도 한류모 듈을 냉각한다. 극저온 냉동기로는 필요한 냉동용량에 따라서 GM 냉동기, 스터링 냉동기, 터보 브레이튼 냉동기 등이 적용 되고 있다. 그림 12 는 이러한 폐루프 일체형 극저온 냉각시스 템을 나타낸다. 저온조 내부가 포화상태로 존재하기 때문에 내부압력과 액체질소의 온도는 상관관계를 가지며 극저온 냉 동기를 이용하여 내부압력을 제어함으로써 액체질소의 온도 를 변화시킬 수 있다. 폐루프 극저온 냉각시스템은 개루프와 는 달리 질소를 외부로 배출하지 않기 때문에 일단 한번 액체 질소를 충전하면 추가로 공급할 필요가 없다. 다만 극저온 냉 동기가 사용되기 때문에 초기 설치비용이 커지고 주기적으로 냉동기에 대한 유지보수가 필요하다는 단점이 있다. (4) 폐루프 분리형 극저온 냉각시스템 폐루프 분리형 극저온 냉각시스템은 그림 13 에서 보여주는 바와 같이 폐루프 일체형 극저온 냉각시스템과 는 달리 극저온 냉동기가 별도의 과냉각조(subcooling cryostat)에 설치된 다. 극저온 냉동기가 포화상태의 과냉각조 내 질소가스를 응 축시킴으로써 과냉각조의 내부압력 및 액체질소의 온도를 제 어한다. 과냉각조 내의 열교환기를 거쳐서 초전도 한류기 저 ![image](/image/placeholder) Cryocooler FCL Module 그림 12 페루프 일체형 초전도 한류기 냉각시스템 22) ![image](/image/placeholder) \ GN2 LN2 154 kV SECL Module Main cryostat LN2↑ X Subcooling cryostat GN2 LN2 pump Hydro Pressure cyclone builder Cryocooler ter LN2 ange LN2 그림 13 페루프 분리형 초전도 한류기 냉각시스템 19) 온조와 과냉각조 사이를 순환하는 액체질소가 초전도 한류모 듈을 냉각하게 된다. 또한 액체질소 순환루프에 설치된 가압 조(pressure builder)에서 액체질소를 증발시켜서 초전도 한 류기 저온조로 공급함으로써 저온조의 압력을 제어 한다. 개루프 시스템에서와 마찬가지로 페루프 분리형 극저온 냉 각시스템은 초전도 한류기 저온조의 온도와 압력을 분리해서 21) W. Romanosky, 2012, Development and testing of a transmission voltage SuperLimiterTM fault current limiter, Final Scientific/Technical Report (DOE). 22) F. Schmidt, A. Hobl, 2013, Latest achievements in resistive type superconducting fault current limiters, 11th EPRI Supercon. Conf., Hilton university of Houston, Houston, TX, USA. | {}
80e90db0-2000-4aa9-a8ef-63efb7670578 | 2권.pdf | 3.16-8 제 3 편 초저온 응용 조절이 가능하기 때문에 액체질소를 과냉각할 필요가 있는 저 항형 초전도 한류기에서 적용되고 있다.19) 다만 액체질소 순 환루프를 추가로 구성해야하기 때문에 일체형 시스템에 비해 서는 초기 설치비용이 커진다. 1.4 초전도 자기에너지 저장장치 초전도 자기에너지 저장장치는 저항이 없는 초전도선으로 제작된 초전도 자석에 전류를 인가하여 저장하는 장치로, 저 장되는 에너지의 양(E)은 초전도 자석의 인덕턴스 L 과 인가 되는 직류전류 I 의 관계로 나타낼 수 있다. E= =LP 초전도 자석에 저장된 에너지는 초전도 자석의 전기저항이 0 이기 때문에 영구전류로 동작하게 되고, 영구적으로 손실 없 이 에너지를 저장할 수 있다. 이와 같은 초전도 자기에너지 저장장치는 높은 에너지 밀도의 저장과 방출이 빠른 장점을 지니고 있다. 초전도 자기에너지 저장장치의 용도는 크게 두 가지로 나 눌 수 있다. 초전도 자기에너지 저장장치는 빠른 응답특성을 활용하여 대용량의 전기에너지를 충/방전함으로써 계통안정 화 및 대용량 부하 보상이 가능하며 순간 정전 및 순간 전압 강하 등의 전력품질 저하문제를 해결하기 위해 사용될 수 있 다. 또한 충/방전으로 인한 열화가 작아 다른 에너지 저장기 술에 비해 높은 신뢰성을 확보할 수 있어, 잦은 충/방전이 요 구되는 태양광, 풍력 등 변동이 심한 신재생에너지 전원의 안 정화 목적으로도 활용될 수 있다.23) 표 6 은 초전도 자기에너 지 저장장치 개발사례를 나타내고 있다. 표 6 초전도 자기에너지 저장장치 개발 사례 ¦ Type ¦ Inst. ¦ Rating ¦ Materials ¦ Application ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LTS ¦ Univ. of Florida ¦ 100 MJ ¦ NbTi ¦ Damping low frequency ¦ ¦ LTS ¦ Chubu Electric ¦ 20 MJ ¦ NbTi ¦ Instantaneous voltage drop compensation ¦ ¦ LTS ¦ Kyushu Electric ¦ 2.9 MJ ¦ NbTi ¦ Power system stability ¦ ¦ LTS ¦ KERI ¦ 3 MJ ¦ NbTi ¦ UPS ¦ ¦ HTS ¦ Chubu Electric ¦ 1 MJ ¦ BSCCO ¦ Instantaneous voltage drop compensation ¦ ¦ HTS ¦ IEE, CAS ¦ 1 MJ ¦ BSCCO ¦ Power quality improvement ¦ ¦ HTS ¦ KERI ¦ 2.5 MJ ¦ BSCCO ¦ Power system stability ¦ ¦ HTS ¦ NEXANS ¦ 800 kJ ¦ BSCCO ¦ Pulsed power source ¦ 초전도 자기에너지 저장장치는 개발 초기 저온초전도체를 23) 국가환경정보센터, 2016, 초전도 에너지저장(SMES) 시스템의 국내외 개발동향, Konetic Report 2016-29 호 24) N. Hirano et. al., 2016, Development of cooling technologies for SMES, Cryogenics Vol. 80, pp. 210-214 활용하여 MJ 급 용량의 에너지저장장치가 개발, 상용화 되었 으나, 고온초전도체가 발견되고, 상업화됨에 따라 액체헬륨온 도 수준의 낮은 온도를 유지하기 위한 과도한 냉각비용으로 인한 경제성 문제로 인해 더 이상의 개발은 진행되지 않고 있 다. 저온 초전도 자기에너지 저장장치에서 초전도 자석은 액 체헬륨에 침적되어 운전되며, 충/방전으로 발생하는 열로 인 해 증발된 헬륨은 4.2 K GM 냉동기 2 단 저온부에서의 냉각 을 통해 재응축하는 방식이 많이 채택되었다. 한편 고온초전 도 자기에너지 저장장치에서 운전온도는 BSCCO 의 전류밀도 향상과 액체질소온도 수준에서 고자기장에 의한 급격한 전류 밀도의 감소현상을 회피하기 위해 주로 20 K 부근에서 운전 된다. 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각방식은 잠열을 이용하 는 방식과 극저온 냉동기를 이용하는 방식으로 나눌 수 있다. 잠열을 이용한 냉각방식은 단열용기에 극저온 유체를 채우고 초전도 코일을 침적시킨 후 단열용기의 압력을 낮추어 극저온 유체의 강제증발을 유도함으로써 극저온 액체가 증발하면서 증발잠열만큼 발생한 열을 제거하는 방식이다. 이와 같은 감 압방법은 극저온유체의 종류에 따라 냉각온도가 제한되고 지 속적인 극저온유체의 보충이 필요하게 된다. 극저온 냉동기를 이용하여 냉각하는 방법은 기체냉각, 재응 축 냉각, 전도냉각으로 다시 나눌 수 있다. 기체냉각은 냉각된 극저온 기체를 이용하여 냉각하는 방법으로 냉각대상에 물리 적인 외력이나 충격이 전혀 가해지지 않기 때문에 안전하게 냉각할 수 있는 반면, 기체의 열용량이 적기 때문에 냉각대상 물의 열질량이 큰 경우에는 상당한 냉각시간이 소요되고, 급 격한 열부하 변화에 신속하게 대처하기가 곤란하다. 그림 14 는 극저온냉동기를 이용한 고온 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각사례를 제시하고 있다. 압축기에서 압축된 헬 륨가스는 열교환기를 통과 하고, 극저온 냉동기의 저온부와 의 열교환을 통해 냉각된 후, 자기에너지 저장장치를 20 K 이하 로 냉각한 후 압축기로 순환된다. 그림 14 극저온냉동기를 이용한 기체 냉각 24) ![image](/image/placeholder) Cryocooler Cryostat Compressor HX SMES magnet Gas pipe | {}
7a7ab796-2120-4096-a615-6c1be814ac6d | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-9 재응축 냉각의 경우는 냉각대상물을 극저온 액체에 침적시 킨 수 냉각 대상물에서 발생하는 열부하로 인해 증발하는 극 저온 액체의 증기를 재응축 열교환기 또는 극저온 냉동기 저 온부와 접촉시켜 재응축하는 방법이다. 재응축방식 냉각은 극 저온 액체가 소비되지 않기 때문에 주기적인 보충이 필요 없 고, 급격한 부하변동에도 어느 정도 대응할 수 있는 방법이지 만 역시 극저온 액체의 응고점 이하로 냉각할 수 없는 단점, 극저온 액체를 취급해야 하는 단점 등을 안고 있다. 그림 15 는 대형 헬륨냉동기를 이용한 저온 초전도 자기에너지 저장장 치의 냉각사례로 냉동기로부터 6.2 K, 0.6 MPa 의 헬륨을 공 급하고 쥴톰슨밸브를 통해 팽창시켜 2 상 유체를 발생시켜, 초 전도 자기에너지 저장장치에서 발생한 기체 헬륨을 재응축 열 교환기를 통해 재응축을 시킨 후 냉동기로 순환되는 냉각방식 이다. ![image](/image/placeholder) 4.4 K, 0.12 MPa Recondensing HX 6.2 K wwww. Helium 0.6 MPa refrigerator Phase separator SMES magnet Cryostat 그림 15 헬륨냉동기를 이용한 재응축 냉각 25) 전도냉각방식은 극저온 냉동기를 이용한 냉각방법으로 냉각 대상물을 원하는 온도로 쉽게 냉각할 수 있는 편리함과, 또한 극저온 액체를 취급하지 않아도 되는 큰 장점을 갖고 있지만 급격한 열부하에 대응하려면 대용량의 극저온 냉동기가 필요 하므로 시스템의 열부하 분석이나 운전 패턴 등을 분석하여 최적의 극저온 냉동기 선정이 필수적이다. 그리고 냉각경로상 의 열저항을 최소로 하고, 냉각 대상물과 의 열접촉이 충분히 이루어질 수 있는 냉각구조의 설계가 매우 중요하게 된다. 그림 16 은 전도냉각방식의 초전도 자기에너지 저장장치의 냉각구조를 나타내고 있다. 전도냉각방식에서는 통상 2 단 GM 극저온 냉동기가 많이 사용되어지고 있으며, GM 냉동 기의 1 단 저온부는 복사 차폐막의 냉각, 전류도입선의 냉각을 담당하고 2 단 저온부는 초전도 자석의 냉각을 담당하게 된다. 이때 냉동기에서 발생하는 진동차단과 구조적 편리성을 위해 편조선을 활용하는 냉각구조가 많이 채택되고 있다.㉖) ![image](/image/placeholder) GM cryocooler Braided wires Heat exchanger SMES Coil Cooling plates Radiation shield 그림 16 전도냉각 초전도자기에너지 저장장치 냉각구조 27) 표 7 은 전도냉각방식을 사용하는 800 kj 급 고온초전도 자 기에너지 저장장치의 사례를 제시하고 있다. BSCCO 소재의 초전도선재를 사용한 솔레노이드 구조의 초전도자석으로 냉 각온도는 20 K 으로 GM 냉동기를 사용하여 냉각을 수행하고 있다. 표 7 초전도 자기에너지 저장장치 사례 28) ¦ Parameter ¦ Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ stored energy ¦ 814 kJ ¦ ¦ Magnet type ¦ solenoid ¦ ¦ Winding structure ¦ single pancake ¦ ¦ No. of pancakes ¦ 26 ¦ ¦ Coil internal dia. ¦ 300 mm ¦ ¦ Coil outer dia. ¦ 814 mm ¦ ¦ Magnet height ¦ 222 mm ¦ ¦ Conductor ¦ BSCCO ¦ ¦ Operating current ¦ 135 A ¦ ¦ Operating temperature ¦ 20 K ¦ ¦ Cooling(Conduction) ¦ Cryocooler ¦ 1.5 초전도 회전기기 최근 환경문제로 인해 각광받고 있는 대표적 신재생에너지 분야의 하나인 풍력발전, 자동차, 항공기 및 선박의 전기추진 25) N. Hirano, 2014, Cooling Technologies for SMES, Teion Kogaku, Vol. 49, NO. 6, pp. 295-300 26) H. K. Yeom et. al., 2008, An Experimental Study of the Conduction Cooling System for the 600 kJ HTS SMES, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 18, No. 2. pp. 741-744 27) Y. J. Hong et. al., 2008, Temperature Distribution of Cryogenic Conduction Cooling Sytem for a HTS SMES, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 18, No. 2. pp. 745 - 749 28) P. Tixador et. al. 2007, Desiqn and First Test of a 800Kj HTS SMES, IEEE Transaction on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, pp. 1967-1972 | {}
3e7ca913-9e8d-4906-9c0c-2f55feb394f4 | 2권.pdf | 3.16-10 제 3 편 초저온 응용 분야에서 초전도 회전기기에 대한 필요성이 증대되고 있다. 초전도 회전기기는 기존 회전기기에 사용되는 구리선 대신 초 전도선을 계자에 적용해 기존 일반 회전기기 대비 2% 이상 효율을 향상시킬 수 있고, 무게를 1/3 이하로 줄일 수 있다. 초전도 회전기기 냉각의 경우 다른 초전도 전력기기와 는 달리 회전하는 대상을 냉각하여야 하기 때문에 냉각방법에서 도 차이가 있다. 초전도 회전기기 냉각시스템은 크게 초전도 회전기기와 는 별도의 고정부에 설치되어 헬륨가스나 액체네 온 등의 극저온 유체를 냉각하여 초전도 회전기기로 공급하는 분리방식과 회전부에 극저온 냉동기를 부착하는 탑재형으로 구분할 수 있다. 탑재형 냉각시스템은 낮은 회전수와 대형 로 터에만 적용 가능한 냉각방식이며, 이와 는 달리 분리형의 경 우 고속회전과 작은 로터크기에도 적용이 가능한 냉각방식이 다.29)30) 그림 17 은 분리형 냉각시스템의 구조를 나타내고 있다. 초 전도선재의 냉각은 극저온 냉동기에 의해 냉각된 차가운 헬륨 가스에 의해 수행되며, 극저온 냉동기는 회전기기와 별도의 공간에 설치되는 구조이다. 따라서 극저온 냉동기의 유지보수 가 용이한 장점이 있으며, 헬륨가스 뿐만 아니라 액체네온을 냉각유체로 사용할 수도 있다. 반면 냉각된 유체를 로터로 공 급하여야 하기 때문에 저온 회전씰을 사용하여야 하며, 로터 내부에는 단일한 온도조건으로 유지하여야 하기 때문에 냉각 효율이 떨어지는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) Vacuum space Cold helium loop Gas Drive shaft coupling Circulation fan Superconducting winding Cryocooler Cooler module Compressor Rotor assembly Stationaryframe 그림 17 초전도회전기기 분리형 냉각시스템(31) 그림 18 의 탑재형 냉각시스템의 경우 2 단 극저온 냉동기를 로터에 부착하고, 별도로 설치된 헬륨압축기를 통해 압축된 고압의 헬륨가스를 로터에 부착된 냉동기 저온부로 공급한다. 로터에 부착된 냉동기의 1 단 저온부를 통해 복사차폐막, 전류 도입선의 냉각을 수행하고 2 단 저온부에 설치된 열교환기를 통해 헬륨가스를 냉각한다. 냉각된 헬륨가스는 초전도선재를 냉각하고, 팬에 의해 로터 내부를 순환하는 구조이다. 탑재형 29) 0. Tsukamoto, 2014, Present status and future trends of R&D for HTS rotational machines in Japan, Physica C 504, pp. 106-110 30) M. Furuse et. al., 2016, Development of a cooling system for superconducting wind turbine generator, Cryogenics, Vol. 80, 199-203 31) J. Yuan amd P. Winn, 2015, Cooling Sytem for HTS Motors, Int. Workshop on Cooling Sytem for HTS Applications, Matsue, Japan 냉각시스템은 로터씰을 상온으로 유지할 수 있고, 2 단 극저온 냉동기를 사용할 수 있는 장점이 있으나, 극저온 냉동기 저온 부에 원심력이 작용하기 때문에 적용할 수 있는 냉동기에 제 약이 따르게 되고, 큰 냉동능력이 필요한 경우 다수의 냉동기 를 부착하여야 하는 문제점이 발생하게 된다. ![image](/image/placeholder) Cold helium loop Vacuum space Cryocooler Circulation fan Gas coupling Drive shaft Superconducting winding Compressor Rotor assembly Heat exchanger Stationary trame 그림 18 초전도 회전기기 탑재형 냉각시스템 31) 표 8 초전도 회전기기 개발 사례 ¦ Inst. ¦ Rating ¦ Application ¦ Year ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AMSC ¦ 5 MW ¦ Demo motor ¦ 2004 ¦ ¦ AMSC ¦ 36 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2001 ¦ ¦ GE ¦ 5 MVA ¦ Homopolar induction motor ¦ 2008 ¦ ¦ LEI ¦ 5 MW ¦ High speed generator ¦ 2008 ¦ ¦ IHI Marine ¦ 365 kW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2007 ¦ ¦ IHI Marine ¦ 2.5 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2010 ¦ ¦ Doosan ¦ 1 MVA ¦ Demo generator ¦ 2007 ¦ ¦ Doosan ¦ 5 MW ¦ motor ship propulsion ¦ 2009 ¦ ¦ Siemens ¦ 4 MVA ¦ Industrial generator ¦ 2008 ¦ ¦ Siemens ¦ 4 MW ¦ Ship propulsion motor ¦ 2010 ¦ ¦ Converteam ¦ 1.25 MVA ¦ Hydro-generator ¦ 2010 ¦ ¦ Converteam ¦ 500 kW ¦ Demo-generator ¦ 2010 ¦ ¦ Tecnalia/ Acciona ¦ 500 kW ¦ Wind generator demonstrator ¦ 2016 ¦ 2. 초전도 자석 냉각 2.1 NMR (nuclear magnetic resonance) 1) NMR 측정의 원리와 초전도 자석 핵자기공명(nuclear magnetic resonance)은 외부 자기장 | {}
3e4dc928-9f0b-405d-a488-5049c5ea90c9 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-11 하에서 두 가지 다른 에너지 상태를 나타내는 원자핵이 특정 주파수의 전자기파를 흡수하여 낮은 에너지 상태의 원자핵이 높은 에너지 상태로 천이하는 현상을 나타낸다. 이러한 핵자 기공명 현상이 일어나기 위해서는 원자핵이 자기모멘트를 가 져야 하는데 홀수 개의 양성자나 홀수 개의 중성자를 갖는 H, 13C 와 같은 원자핵에서 이러한 현상이 나타난다. 외부 자 기장이 없을 경우 이러한 원자핵의 핵스핀은 무질서한 방향을 나타내지만 외부 자기장에 놓이면 외부 자기장과 같은 방향 혹은 반대 방향으로 배열된다. 외부 자기장과 같은 방향의 핵 스핀을 a 스핀, 외부 자기장과 반대 방향의 핵스핀을 B 스핀 이라고 하며 3 스핀이 a 스핀보다 더 높은 에너지를 갖는다. 이 때 특정 공명주파수(larmer frequency)의 전자기파가 가 해지면 a 스핀의 방향이 바뀌면서 � 스핀으로 천이되고 에너 지 준위가 높아진다. 그림 19 는 이러한 핵자기공명 현상을 나 타낸다. 이후에 B 스핀으로 천이된 원자핵이 a 스핀으로 회 복되면서 전자기파를 방출하게 되고 이러한 전자기 신호를 검 출하여 분석하면 원자유형, 각 유형 원자의 상대적인 개수, 원 자의 결합구조와 같은 화합물의 분자구조를 분석할 수 있다. 한편 공명주파수는 외부 자기장의 세기에 비례하는데 가장 많 이 사용되고 있는 1H-NMR 의 수소 원자의 경우 외부 자기 장 2.35 T 에서 100 MHz 의 공명주파수를 나타낸다. 공명주 파수가 높아질수록 NMR 신호의 해상도가 높아지기 때문에 고자장 자석이 필요하게 되고 따라서 초전도 자석이 NMR 에 사용된다. ![image](/image/placeholder) absorbingRFradiation causes thenucleustospinflip higherenergy state hv 4E lowerenergy state B。 NbTi 와 Nb3Sn 과 같은 저온초전도체로 이루어진 NMR 자석은 일반적으로 액체헬륨에 잠긴 상태로 운전된다. 그림 20 은 전형적인 NMR 자석의 저온조(cryostat) 구조를 나타 낸다. 전체적인 구조는 가운데 상온 보어(bore)가 존재한다는 것을 제외하고는 일반적인 액체헬륨용 저온조와 거의 유사하 다. 액체질소 조와 액체헬륨 조는 각각 얇은 스테인리스 스틸 관들에 의해서 저온조 위쪽에서 매달려 지지되는 구조를 가진 다. 이러한 관들은 액체질소 및 액체헬륨 공급용과 질소가스 와 헬륨가스 배출용, 그리고 전류 도입선 등의 연결통로의 역 할도 한다. 저온조 전체는 진공 단열되어 있고 상온으로부터 의 복사열을 차단하기 위해서 액체헬륨 조는 액체질소 조와 20 K 의 열차폐체(thermal shield)로 둘러싸여 있다. 액체질 소 조는 복사열 뿐만 아니라 헬륨가스 배출관을 통해서 전도 로 들어오는 열을 열접촉을 통하여 중간에서 차단하는 역할도 한다. 열차폐체는 액체헬륨 조에서 증발하는 헬륨가스에 의해 서 냉각되도록 역시 헬륨가스 배출관과 열접촉이 되어있다. 또 한 복사열을 차단하기 위해서 MLI(multi-layer insulation) 가 액체질소 조와 액체헬륨 조에 각각 적용된다. 자석에 전류 를 공급하기 위해서 상온의 전원과 연결되는 전류도입선은 초 전도 자석이 영구 운전모드로 진입한 후에는 상온으로 부터의 열유입을 줄여주기 위해서 탈착식 구조를 갖는다. NMR 자석 의 저온조는 액체헬륨 조에서 증발하는 차가운 헬륨가스가 열 차폐체 및 액체헬륨 조를 지지하는 스테인리스 관들을 충분히 냉각하여 상온에서 들어오는 열침입을 최소화하고 상온상태 로 배출될 수 있도록 설계된다. 그림 19 핵자기공명 현상 NMR 용 초전도 자석으로는 현재 NbTi 와 Nb3Sn 의 조합 이 사용되고 있으며 외곽에 NbTi 로 만들어진 자석이 기본 자기장을 형성하고 그 안쪽에 Nb3Sn 로 만들어진 자석이 위 치하여 추가적인 자기장을 제공한다. 이러한 조합으로 액체헬 륨 온도(4.2 K)에서는 900 MHz(21.15 T), 2 K 이하의 온 도에서는 1 GHz(23.5 T)까지 사용되고 있다.32) 최근에는 내 측 코일로 BSCCO/YBCO/GdBCO 와 같은 고온초전도 자석 을 이용하여 1 GHz 이상의 NMR 자석을 구성하려는 연구가 진행되고 있다.33) 34) 또한 NMR 자석 전체를 고온초전도 자 석으로 구성하기도 한다.35) 2) NMR 자석 냉각시스템 ![image](/image/placeholder) helium current lead port safety valve V 480 mm LN2ports 30 pin socket room temperature bore liquid helium level sensor liquid nitrogen liquid radiation shield 1 055mm helium superconducting magnet shim coils(axial andradial) persistent switches vacuum space and super insulation 52 vacuum port 748 mm 그림 20 NMR 자석 저온조 32) 32) R. G. Sharma, 2015, Superconductivity basics and applications to magnets, Springer, pp. 360-375. 33) G. Roth, 2015, Ultra-high field magnets at Bruker, Ultrahigh Field NMR and MRI workshop, Bethesda, MD, USA. 34) Y. Iwasa et al., 2015, A high-resolution 1.3 GHz/54 mm LTS/HTS NMR magnet, IEEE T. Appl. Supercon., Vol. 25, No. 3, 4301205. 35) M. Mallett, D. Pooke, and T. Husheer, 2014, Cryogen-free, high resolution NMR magnets using high temperature superconductors, Appl. Supercond. Conf., Charlotte, NC, USA. | {}
3b0688df-9806-4953-ab11-76309be998fb | 2권.pdf | 3.16-12 제 3 편 초저온 응용 액체헬륨(4.2 K) 온도에서 NbTi 와 NbaSn 의 조합의 NMR 자석의 한계는 900 MHz(21.15 T) 정도이다.㉜) 이보다 높은 자기장을 얻기 위해서는 액체헬륨의 온도를 2 K 이하로 낮춰 주어서 초전도체의 임계전류밀도를 높여주어야 한다. 그림 21 은 NMR 자석을 2 K 이하로 냉각하기 위해 설계된 저온조의 구조를 나타낸다. 기존의 NMR 자석의 저온조와 다른 점은 액체헬륨 조가 하나가 아니라 위아래 두 개로 구성되어 위쪽 은 4.2 K 액체헬륨 저온조, 아래는 2 K 액체헬륨 저온조로 나누어진다는 점이다. NMR 자석은 2 K 액체헬륨 저온조 내 에 위치한다. 두 저온조는 같은 압력을 유지하도록 서로 연결 되어 있고 상압보다 약간 높은 압력으로 유지된다. 아래쪽 액 체헬륨 조를 2 K 이하로 유지하기 위해서 J-T 팽창이 활용 된다. 위쪽 저온조의 4.2 K 의 액체헬륨을 펌프와 J-T 밸브를 이용하여 팽창시켜서 2 K 이하로 떨어뜨리고 열교환기를 통 과시켜서 아래쪽 저온조의 액체헬륨을 냉각시킨다. 열교환기 를 통과 한 차가운 헬륨가스는 NMR 자석의 저온조를 냉각시 키는데 충분히 활용되고 상온으로 외부로 배출된다. 최근에는 외부로 배출되던 헬륨가스를 맥동관 극저온냉동기를 이용하 여 재응축하여 헬륨 배출을 억제하는 NMR 자석 저온조가 개발되어 활용되고 있다.㉝) ![image](/image/placeholder) Needie Valve Burst Disk Adjustment Screw Quench Valve Liquid Helium Port ⑪ ⑪ □ Current Rod Port to Pumping Unit Liquid N, Tower Check Velve LiquidN,Port Top Flange Room Temp. Bore Radiation Shield Liquid N,(77 K) Liquid He {4.2 K) Current Rod Socket 1000 Joints & Protection Thermal Barrier Subcooled Liquid He (ca 2K, ±0.1 mk) Joule-Thomson Cooling Unit Magnet Coil Bottom Plate Drop Off Plate Vacuum Case Valve 그림 21 2 K NMR 자석 저온조 32) 2.2 MRI (magnetic resonance imaging) 1) MRI 원리와 초전도 자석 MRI 는 초전도 응용분야에서 가장 대중적으로 널리 활용되 고 있는 장치로 종양 등과 같은 신체조직의 이상을 발견하기 위해서 인체 내부조직을 영상화하여 보여주는데 사용된다. MRI 의 기본적인 원리는 NMR 과 동일하다. 핵자기공명 현상 을 활용하여 인체 대부분을 구성하고 있는 물의 수소 양성자 (1H)의 밀도를 영상화하는 방식이다. 특히 인체 조직에 따라 서 수분 함유량이 다르기 때문에 이러한 영상화가 가능하다. 기존의 NMR 과 다른 점은 3 차원의 위치에 따른 양성자 밀도 를 측정해야하기 때문에 자기장의 구배를 주기위한 코일 (gradient coil)이 추가로 필요하다는 점이다. 핵자기공명에 의한 NMR 신호의 주파수는 자기장의 세기에 비례하기 때문 에 자기장 구배 코일에 의해서 위치에 따라서 자기장에 변화 를 주면 NMR 신호의 푸리에 변환을 통해서 양성자 밀도와 위치 정보를 동시에 측정할 수 있다. 그림 22 는 MRI 의 개략도를 나타낸다. 주자석은 저온초전 도체(NbTi, Nb3Sn)로 만들어진 초전도 코일로 이루어져 있 으며 일반적으로 1.5 T 가 많이 사용되고 있다. 자기장 구배 코일은 수소 양성자 밀도의 위치를 결정하기 위하여 3 차원 (X,Y,Z) 자기장 구배를 주기 위해 사용된다. RF 코일은 수소 양성자의 공명주파수에 해당되는 전자기파를 방사하고 NMR 신호를 검출하는 역할을 한다. ![image](/image/placeholder) Main magnet Gradient coils RF coil Patient table 그림 22 MRI 구성 개략도㉜ 2) MRI 자석 냉각시스템 MRI 자석 냉각시스템의 기본 구성은 NMR 자석과 유사 하다. 냉각시스템은 외곽의 진공조, 액체헬륨을 저장하는 액 체헬륨 조, 열 차폐체, 극저온 냉동기로 구성된다. MRI 의 주 자석과 자기장의 균일도를 보정해주는 심 코일(shim coil) 그 리고 누설 자기장(stray magnetic field)을 차폐하기 위한 차폐 코일(shield coil)은 액체헬륨(4.2 K)에 잠겨서 냉각된 다. 2 단 극저온 냉동기(GM cryocooler)가 사용되어 냉동기 의 2 단부에서는 증발하는 액체헬륨을 재응축하고 1 단부에서 는 열차폐체(thermal shield)를 냉각한다. 열차폐체는 상온으 로 부터의 복사열을 차단해 주는 역할을 한다. 초전도 자석에 전류를 공급하기 위한 전류 도입선은 NMR 자석과 마찬가지 로 초전도 자석이 영구모드로 진입한 후 탈착되어 상온으로부 터의 열유입을 줄여준다. 그림 23 은 이러한 MRI 자석 냉각시 스템의 개략도를 나타낸다. 그리고 그림 24 는 실제 MRI 자석 저온조의 모습을 나타낸다. 2.3 초전도 핵융합 장치/초전도 입자가속기 초전도 자석 핵융합 장치(superconducting tokamak), 초 전도 자석 입자 가속기(superconducting accelerator) 등의 | {}
a33e0271-0b43-4659-ac0e-5118f8d2fa3e | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-13 ![image](/image/placeholder) Various feedthroughs Cryostat CCR Thermal radiation shield SC shielding coils He recondensor LHe-bath Shim coil switches SC Shim coils Six-coil main magnet Main gradient coils RF Body coil FOV Patient table 그림 23 MRI 자석 냉각시스템 개략도 32) ![image](/image/placeholder) Cryocooler (1W @ 4.2 K) LHe 950 L (90% level) KAT MRI magnet 1.5 T 그림 24 MRI 자석 저온조 37) 거대 장치에서는 액체 헬륨을 강제 순환시켜 극저온을 유지하 는 시스템이 개발되어 있다. 이러한 극저온 발생 및 냉각 장 치에서는 헬륨 액화기가 반드시 사용 되고 있으며, 국내에서 는 KSTAR(Korea supreconducting tokamak advanced research)36)가 대표적이고, 국외에서는 CERN 의 LHC(large hadron collider)38)가 가장 대형 장치이다. 그림 25 는 현재 개발된 가장 진보된 거대 저온 냉각 장치 의 하나로서, 일본의 초전도 핵융합 실험장치의 일종인 LHD(large helical device)의 헬륨 공급라인을 보여주고 있 다.39) LHD 에는 대기압 하에서 증발하는 액체 헬륨으로 냉각 되는 나선형 코일과 8~9 기압, -268.6°C 의 초임계 헬륨이 강제 순환하며 냉각하는 폴로이달 코일(poloidal coil), 그리 고 2 상 유동 상태의 액체 헬륨으로 냉각되는 저온 지지 구조 물과 초전도 전력선, 전류 도입선 등이 있어서, 총 냉각 부하 는 -268.8°C 에서 5.65 kW, -233 과 -193°C 사이에서 20.6 kW, 그리고 시간당 650 리터의 헬륨 액화가 필요하다. 그림 25 에 나타난 시스템의 사양을 보면, 50 g/s 의 헬륨 가스 정화 기, 20 000 리터의 액체 헬륨 저장조, 오일 분사식 스크류 압 축기 8 대가 19 기압의 헬륨 가스를 960 g/s 로 공급하기 위하 여 3.2 MW 의 전력을 사용하고 있으며, 각종 열교환기와 밸 브, 다단 팽창 터빈으로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 헬륨 *** 000 저순도 유니트 / 임시 활동 회수 저장소 압축기 주 압축기 88 図 복숭물지점 ■■ 00 B-유니트 ※ X X 8 ■ HX-15 X � T1 여과 기 T1 ADS-1 ADS-2 수 T2 T3 T4 ADS-3 T5 8 - T6 T7 & * 8 헬륨 냉각기 / 액화기 20 000 L 액체 헬륨 용기 그 그림 25 LHD 극저온 시스템의 개략 흐름도 373 초전도 물질의 특성을 보면 임계 온도 이하에서도, 그 전 자기적 특성은 온도가 낮아짐에 따라서 더욱 더 향상이 되 기 때문에, 프랑스의 Tore Supra 같은 핵융합 실험장치의 토로이드 코일(toroid coil), 미국과 일본에서 개발한 고자장 발생용 혼합형 자석 등은 -268.8°C 의 일반 헬륨(Helium I) 보다 더 낮은 온도인 -271.2 ~ -271 °C 의 헬륨 II 에서 초전도 체를 냉각하기도 한다. 또 하나의 이러한 예로서 그림 26 은 SRF(superconducting radio frequency) 가속기의 저온 냉 각 시스템을 보여주고 있다.40) 36) http://www.nfrc.re.kr/. 37) J. Han, S. Jeong, 2017, Improvement of thermal performance in MRI magnet, Winter Conf. of KISAC, Gyeongju, Korea. 38) http://phblc.web.com.ch/public/1B0/1BCNC-en.html 39) Mito, T. et al., 1999, Reliable long-term operation of the cryogenic system for the large helical device, presented at the 1999 Cryogenic Engine- ering Conference, Montreal, Canada. | {}
75718466-487a-4f4c-813b-95eed646d4f0 | 2권.pdf | 3.16-14 제 3 편 초저온 응용 ![image](/image/placeholder) 가스 저장소 스크롤 압축기 오일 제거 정화기 저온 상자 용기와 용기 저온 가스순환 펌프 부냉각기 압축기 압축기 최종 부하 표준헬륨시스템 부냉각기 저압 저압 시스템 공급선 → 캐비티 그림 26 CEBAF SRF Linac.을 위한 냉동기의 블록 선도㊳) 이 시스템은 Nb(niobium) 캐비티(cavity)의 표면에서 발 생하는 저항을 1 GHz 이상에서 감소시키기 위하여 헬륨 II 를 이용한 냉각 방식이 사용되는데, -271.2°C 으로 유지하기 위하여 압력은 1.6 kPa 보다 낮게 유지되어야 하며, 이 저압 의 헬륨 증기를 저온 상자에 유입시킬 때에는 상압 부근으 로 만들어 주어야 하므로, 압력비 80 이상의 저온 압축기가 다단으로 설치되어 있는 것을 볼 수 있다. 그림 26 의 시스템 은 현재 미국의 Jefferson lab 에 있으며 TJNAF(thomas jefferson national accelerator facility) 또는 CEBAF (continuous electron beam accelerator facility)라고 불리 는 장치로서 -271 °C 에서 4.8 kW 의 냉각 부하, -223°C 의 복 사 차폐막에서 12 kW 의 냉각 용량을 감당할 수 있는 초대형 저온 장치이다. 3. 기타 응용장치 냉각 3.1 초전도 양자간섭 장치 (SQUID) 초전도 양자간섭장치(SQUID, superconducting quantum interference device)는 매우 미약한 자기장 신호를 측정할 수 있는 저온 전자 회로의 전형적인 예로서, 이러한 전기 시 스템과 저온 냉각기의 효율적인 결합과 그에 적합한 냉각기의 개발이 현재 활발히 진행되고 있다. 그림 27 은 고온초전도체 로 만들어진 양자간섭장치(SQUID)를 스털링 저온 냉각기로 직냉하는 시스템을 보여주고 있다.41) 왼쪽 상부의 선형 압축 기에 의하여 압축된 헬륨 가스는 가는 관을 통하여 오른쪽 하 단부에 위치한 자유 피스톤 팽창기에 의하여 팽창을 한 후, 액체 질소 온도를 생성시키면서, 팽창기의 가장 하단부, 저온 부에 장착된 초전도 양자 간섭 장치(SQUID) 센서를 냉각한 다. 그림 27 에서 오른쪽 상부에는 SQUID 와 관련되는 계측 부분이고 우측 하단에는 저온 냉각부를 단열하기 위한 진공용 기이다. 이러한 저온 센서는 자체 발열량이 적으므로 저온 냉 각기의 냉각 부하도 대부분 1 W 이하이다. 고온초전도 양자 간섭장치(SQUID)용 저온 냉각 장치에서 특히 중요한 사항은, 센서의 온도가 안정되게 변함없이 바람직한 온도로 유지될 것, EMI (electromagnetic interference)의 발생을 줄여서 SQUID 센서의 노이즈를 감소시킬 것, 압축기의 기계적인 진 동이 센서 부위에 전달되지 못하도록 할 것, 사용이 편리하고 수명이 길 것 등이다. 그림 27 의 원래 목적은 심장의 활동을 자기적으로 감지하는 용도로 쓰이는 양자간섭장치(SQUID, MCG, magneto-cardiography)인데 이 외에도 뇌파의 활동 을 감지하는 MEG(magneto-encephalography), 비파괴 검 사용 NDE(non-destructive evaluation)를 위한 양자 간섭 장치(SQUID) 장비도 연구 개발되고 있다. 이와 함께 사용되 는 저온 냉각장치로서 스털링 냉동기 이외에도, J-T 냉각기, 맥동관 냉동기에 대한 연구도 이루어지고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 27 스털링 저온 냉각기를 이용한 SQUID 냉각 장치 41) 3.2 초전도 통신소자 그림 28 은 STI(superconductor technologies Inc.)의 초 전도 통신소자 냉각 장치로서, 고온 초전도체로 이루어진 고 40) Shu, Q., 1998, Large applications and challenges of state-of-the-art superconducting RF(SRF) technologies, Advances in Cryogenic Engineering, Vol. 43A, Plenum Press, New York, pp. 25-36. 41) ter Brake, H. J. M., Holland, H. J., and Rogalla, H, 1997, Stirling cooler magnetic interference measured by a high-Tc SQUID mounted on the cold tip, Cryocoolers, Vol. 9, pp. 935-942. | {}
06df49fe-20da-4f35-9f25-a0969c8a2bb8 | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3.16-15 효율 필터 회로를 스털링 냉각기로써 -196°C 으로 냉각하는 것이다.42) 초전도 전자소자 및 회로의 특징은 무저항 전기 전 도체, 미소분산 전송선, 매우 높은 Q 값을 갖는 공진기 또는 필터 양자 레벨의 민감성을 갖는 여러 가지 감지 소자 등 월 등한 능력을 나타낸다는 점이다. 고온 초전도체(HTS, high temperature superconductor)가 합성이 되면서 더욱 현실 화, 대중화의 가능성을 보이는 이러한 초전도 응용장치는 저 온으로 냉각하는 시스템을 신뢰성 있게 구성하는 것이 매우 중요한데, 이러한 초전도 통신소자용 저온 냉각시스템의 약 75% 냉각부하는 RF 선을 따라서 들어오는 전도 열전달이며 나머지 약 25%는 LNA 에서 발생하는 자체 열발생이다. 통신 소자의 위치 및 용량에 따라서 전체 저온냉각부하의 크기는 다르지만, 현재 대부분 -203~-193°C 에서 4~5 W 정도의 냉각능력을 갖는 저온 냉각기가 요구되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 28 STI 의 스털링 냉각기를 탑재한 초전도통신소자 장치 42) 그림 28 은 -196°C 에서 4 W 이상을 냉각하는데 130 W 정 도의 입력 전력을 요구하는 매우 효율이 높은 제품이다. 이 장치는 1 단(one stage)의 일체형 스털링 냉동기가 필터 시스 템의 우측 공간의 반을 차지하고 있고, RF 필터를 감싸는 저 온 진공용기가 상부에 위치한다. 이러한 시스템의 작동 환경 조건은 -10°C 부터 60°C 까지의 외부 대기 온도이며 STI 가 목표로 세운 극저온 냉동기 설계조건은 표 9 에 나타난 바와 같다. STI 에서는 이와 같이 저렴한 가격의 내구성 있는 스털링 냉동기를 개발하는 과정 동안 다음과 같은 중요한 설계 단계 를 거쳤다. 첫째, 마찰 저항을 최소화시키기 위하여 구동 부분 의 표면은 마찰계수가 작은 물질로 표면 처리되었고 피스톤과 보어는 같은 재질로 선택하여 열팽창에 의한 간격 변화를 최 소화 시켰으며 정상상태에서는 가스 베어링이 사용되도록 하 였다. 둘째, 압축기의 구동 선형 모터는 저가의 외부 코일 형 식으로 되어 있으므로 전력 공급이 용이하고 코일 절연물질에 의한 냉각기 오염을 방지할 수 있으며, 모터의 냉각 또한 용 이하다. 이러한 구조는 5% 내지 7%의 모터 손실 증가를 수 표 9 초전도 필터 냉각용 극저온 냉동기의 설계 목표 조건 42) ¦ 항목 ¦ 설계 목표 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 작동 온도 범위 ¦ 50~100 K ¦ ¦ 50~100 K 에서 냉각 부하 (상온 23°C) ¦ 0~5 W ¦ ¦ 77 K 에서 냉각 부하 (상온 23°C) ¦ 3.5 W ¦ ¦ 77 K 에서 냉각 부하 (상온 60°C) ¦ 2.7 W ¦ ¦ 입력 파워 ¦ < 150 W ¦ ¦ 무게 ¦ < 5 kg ¦ ¦ 크기(지름 x 길이) ¦ 127.0x304.8 mm ¦ ¦ 초기 냉각 시간 ¦ く 5 min. ¦ ¦ 가격 ¦ $1 000 ¦ ¦ 신뢰도 ¦ 40 000 hour MTTF ¦ 반하게 되지만 전체 시스템의 내구성을 향상시키고 조립시간 을 단축시키는 장점이 더 크다. 셋째, 냉각기의 껍데기는 진공 브레이징과 용접으로 헬륨 가스 누설 가능성을 최소화하였다. 넷째, 자유 피스톤 설계 방식에 따른 과도 스트로크를 방지하 기 위하여 모터의 전류를 제어하도록 하였다. 그림 29 는 이와 같이 제작된 STI 의 저온 냉각기로서, 그림에 표시된 인치 단 위의 치수로써 전체 크기를 짐작할 수 있게 해준다. 실험 결 과에 의하면 주위 온도 변화에 따라서 정상 상태 냉각 용량의 변화를 관찰할 수 있는데, 큰 문제는 발생하지 않았으며, 다만 냉각부의 열용량에 따라서 초기 냉각 시간이 크게 좌우됨을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) �25.4 열흡수부 NW-40 용기 접합 플랜지 ⌀ 114.3 열방출부 핀 241. 3(동적 밸랜서와 송풍기를 제외한 크라이오쿨러 길이) 외부 모터 코일 362.0 래미네이션 동적 밸랜서 송풍기 그림 29 HTS 극저온 냉동기의 개략도 (길이 단위 : mm)42) 스털링 냉동기 이외에도 G-M(Gifford-McMahon) 냉동 기, 맥동관 냉동기(pulse tube refrigerator)를 이용한 초전 도 통신소자용 냉각장치가 연구 개발되고 있는데, 특히 맥동 42) Loung, V., O'Baid, A, and Harper, S., 1997, Path to low cost and high reliability Stirling coolers, Cryocoolers, Vol. 9, pp. 97-108. | {}
8b9ae7f2-9745-4292-a132-3dda4926c9b3 | 2권.pdf | 3.16-16 제 3 편 초저온 응용 관 냉동기는 스털링 냉동기에서 움직이는 일부 부품을 제거함 으로써 내구성을 향상시키고, 전체 냉동기 가격을 하락시키고 자 하는 노력이라고 할 수 있다. STI 의 맥동관 냉동기는 앞 에서 서술한 바와 같이, 그 전에 개발된 스털링 냉동기의 선 형 구동 모터기술을 그대로 이용하여 압축기의 가격을 하락시 키고자 한 것으로서, 일직선형(in-line)과 동심원관형 맥동관 냉동기를 모두 개발한 결과, 그 성능에 큰 차이가 없었으므로 패키징의 용이성과 조립단가를 절약하기 위하여 그림 30 과 같이 동심원관형으로 결정하였다 43). ![image](/image/placeholder) 부 동축 나선 굴곡 비능동 펄스 튜브 지지대 밸랜서 미세 간격 구동 자석-고정 외부 코일 밀봉부 그림 30 STI 의 동심원관형 맥동관 냉동기의 개략도㊸ 한편 맥동관 냉동기의 다른 형태로서, SCT (Supercon- ducting Core Technologies Inc.)가 개발한 초전도 통신소 자용 맥동관 냉동기는 CFIC(Clever Fellows Innovation Consortium)에서 설계된 선형 압축기에 기본을 두고 제작 되었으며, 그림 31 과 같이 수신탑 위에 바로 설치될 수 있는 형상의 일직선형(in-line)이다.44) 또한 선형 압축기의 전력 시스템을 DC 에서 변환하는 제어방식을 택함에 따라 다음과 같은 장점을 갖게 되었다. 첫째, 무선통신 기지국의 비상 전원인 배터리를 이용하여 냉각기를 구동할 수 있으므로 전체 시스템의 신뢰성을 향상시 킬 수 있다. 둘째, DC 전원으로부터 AC 선형 모터를 구동하는 인버터 방식 덕분에 세계 어느 곳에서나 50 Hz 혹은 60 Hz 의 지역 전원에 상관없이 한 가지 모델의 저온 냉각기가 사용될 수 있다. 셋째, 저온 냉각기를 비롯한 초전도 소자 시스템을 무선 기 지국의 탑 위에 설치할 때 저압의 DC 전압에 대한 허가, 규 제 문제 등이 비교적 간단하다. SCT 의 맥동관 저온 냉각기 실험 결과 에 의하면, 180 W 의 입력에 대하여 -193°C 에서 약 8 W 의 열을 뽑아낼 수 있으므로 STI 에서 개발한 것보다 100% 이상의 성능 향상을 보여주고 있다. 일반적으로 여러 종류의 저온 냉각기가 초전도 통신소자에 적용이 될 수 있는데, 정작 기존의 재래식 전자소자 시스템을 대치하고 상업적인 구매력을 발휘하려면 다음과 같은 조건들 ![image](/image/placeholder) 고온부 열교환기 저온부 열교환기 3 RF 신호 열결부 에프터쿨러 압축기 인버터 송풍기 그림 31 SCT 의 맥동관 냉동기 42) 이 만족되어야 한다. - 내구성 - 소형 및 경량 - 다양한 작동 온도 범위 - 신속한 초기 냉각 - 저렴한 가격 - 무소음 및 무잡음 - 안정된 냉각 온도 유지 - 저전력 소비 현재 이러한 까다로운 조건을 모두 만족시키는 완벽한 저 온 냉각기는 아직 없다고 할 수 있다. 고효율 및 열역학적인 장점에 의하여 GM 냉각기와 스털링 냉각기가 가장 먼저 초 전도 통신소자용 저온 냉각기로 연구되어 오다가, 냉각기의 크기 문제, 냉각기의 낮은 MTTF (Mean Time To Failure), 즉 내구성 문제 때문에, 또한 생산 단가를 낮추려는 목적으로 맥동관 냉동기의 사용이 더 적극적으로 검토되고 있 는 현실이다. 앞으로 초전도 통신 소자의 현실화에 가장 큰 영항을 미칠 것으로 생각되는 저온 냉각기의 수명 특성과 가 격 문제는 각각 5 년 이상, $2 000 이하를 그 목표로 잡고 있 다. 특히 저온 냉각기의 가격은 제작되는 물량에 따라서 크게 변화할 수 있는데 연간 10 000 대를 생산하는 경우 큰 폭으로 가격을 하락시킬 수 있다고 알려져 있다. 저온 냉각기의 수명 또한, 맥동관 냉동기를 사용하는 경우에는 선형 압축기의 기 술 진전으로 인하여 MTTF 40 000 시간 도달이 가능한 것으 43) Nast, T., Champagne, P., and Kotsubo, V., 1998, Development of a low-cost unlimited-life pulse-tube cryocooler for commercial applications, Ad- vances in Cryogenic Engineering, Vol. 43B, Plenum Press, New York, pp. 2047- 2053. 44) Martin, J. L., Corey, J. A., and Martin, C. M., 1998, A pulse tube cryocooler for telecommunications applications, Cryocoolers, Vol. 10, pp. 181-189. | {}
cd6cc717-4b98-48bd-b0fd-a73857889a6e | 2권.pdf | 제 16 장 초전도 응용 3. 16-17 로 믿고 있다. 이렇게 낙관적인 전망 속에서도 실제로 저온시 스템을 제작, 조립하는 데에는 다음과 같은 부가적인 저온 패 키징 문제를 간과 할 수 없다. ① 대류 열전달 문제 ② 부가적인 복사 열전달 부하 ③ 상온으로 부터의 열전도 부하 ④ 진공 밀봉 문제 냉각 시스템의 열응력 문제 초전도 통신소자용 저온 냉각 장치의 냉각 부하는 실제로 매우 작은 것이지만, 저온에서 물체의 비열이 작다는 특성과 외부로부터 열 유입이 여러 연결 단자로부터 일어나게 되어 냉각기에 부가적인 부하를 만들어 낸다는 사실을 인식한다면, 제조 기술뿐만 아니라 시스템 조립기술에도 매우 깊은 주의 가 요구된다. | {}
cb908a8c-38b5-4490-9c7a-0016a0243508 | 2권.pdf | 제 4 편 식 품 냉 동 | {}
a301d90d-de77-45b3-bce2-b2b478887af8 | 2권.pdf | 제 4 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 4 편 ¦ 책임위원 김병삼 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 17 장 김지영 ¦ ¦ ¦ 제 18 장 정진웅 ¦ ¦ ¦ 제 19 장 안길두, 김병삼 ¦ ¦ ¦ 제 20 장 김민용 ¦ ¦ ¦ 제 21 장 김병삼 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
ab9b73a1-d8b3-498d-be97-f973096b1460 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-1 제 17 장 식품냉동의 기초 1. 식품냉동의 원리 및 효과 1.1 식품냉동의 정의 식품냉동은 식품을 환경온도 이하의 온도에서 처리 및 저 장하여 장기간 품질을 보존할 수 있도록 처리하는 조작을 말 한다. 따라서 식품냉동은 크게 저장 전 환경온도 이하로 품온을 낮추는 조작인 냉동공정과 이를 저장하는 냉장공정으로 나눌 수 있다. 또한 냉동공정은 얼지 않는 온도 범위로 품온을 낮 추는 조작인 냉각(chilling) 처리공정과 어는 온도 범위로 품 온을 낮추는 조작인 동결(freezing) 처리공정으로 나눌 수 있 다. 그리고, 저장공정인 냉장공정은 얼지 않는 온도 범위에서 저장하는 냉각저장과 어는 온도 범위에서 저장하는 동결저장 으로 나눌 수 있다. 이 이외에 식품냉동 조작으로 작업환경 (온도, 습도 및 청결도)을 최적상태로 개선을 위한 공기조화 등이 있다. 이상에서 언급한 식품냉동에 관한 조작을 분류하면 표 1 과 같다. 표 1 식품냉동에 관한 처리공정의 분류 ¦ 분류 ¦ 분류 ¦ 정의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동(저장 전 품온 강하 공정) ¦ 냉각 ¦ 얼지 않는 온도범위로 품온을 낮추는 조작 ¦ ¦ 냉동(저장 전 품온 강하 공정) ¦ 동결 ¦ 어는 온도범위로 품온을 낮추는 조작 ¦ ¦ 냉장(저온 저장 공정) ¦ 냉각 저장 ¦ 단기저장 목적으로 얼지 않는 온도범위에서 저장하는 조작 ¦ ¦ 냉장(저온 저장 공정) ¦ 동결 저장 ¦ 장기저장 목적으로 어는 온도범위에서 저장하는 조작 ¦ ¦ 공기조화 ¦ 공기조화 ¦ 작업환경(온도, 습도 및 청결도)을 최적상태로 개선하는 조작 ¦ 냉동식품은 저온유통(cold chain)과 더불어 성립되는 식품 이다. 냉동식품의 특성을 갖추려면 일정한 법제에 따라 제조 되고, 유통기간 중의 품질관리가 이루어 져야한다. 이는 물리 화학적 특성뿐만 아니라 상품 판매 활동이 포함된 경제 사회 적 개념이다. 냉동식품은 유통범위가 세계적인 보편성을 가졌 으며 가급적 고품질 식품이 소비자에게 공급됨이 그 목적이다. 따라서 제조공정에서나 유통중의 품질 관리에 있어서 관계규 제 내용도 동일한 취지에서 다루어 져야한다. 그 전제가 되는 세계적으로 공통된 개념은 다음의 네가지 조건을 요약된다. 1) 동결전에 전처리 가공이 되어 있을 것 전처리란 동결하기 전에 원료를 간단히 처리하는 과정으로 서 보통 전처리, 특수 전처리, 보호 전처리 등으로 구분된다. 원료를 처리하면 일반적으로 가식 부분과 불가식 부분으로 구 별되는데 불가식 부분은 공장에서 일괄 처리하여 부산물로서 사료 등으로 처리 가공된다. 따라서 불가식 부분은 가급적 빠 른 시간내에 제거하여 오염을 방지하고 운반비 및 보관비의 절감도 된다. 그러므로 전처리는 식품의 품질향상과 편의 성, 간편성을 부여하여 냉동식품을 조리 냉동으로 확대시켜 식품 의 다양화, 고급화 및 스낵화를 촉진시키는 작업이다. 2) 급속 냉동이 되어있을 것 냉동시품이란 식품이 가진 열을 물리적 방법으로 냉각, 제 거하여 동결한 저온도 식품에 불과 하다. 식품은 동결로 함유 수분의 대부분이 빙결정으로 변화된다. 수분의 고화는 식품내 성분 및 섬유 구조에 많은 변화를 유발케 한다. 빙결정의 크 기, 생성 위치 및 상내는 냉동식품의 양부를 좌우한다. 빙결정 입자의 대소는 동결속고 즉 빙결정 생성대 통과 시간으로 결 정되고 ·급속 동결한 것일수록 품질이 양호하다. 3) 소비될 때까지 - 18°C 이하에서 관리 보관될 것 냉동식품은 다른 식품 저장방법과 달리 그 본래의 가치를 유통기간 동안 원상태로 보존할 수 있는 유일한 보존방법으로 근대 식품 보존 방법 중 가장 우수한 방법이다. 식품의 냉각 도와 품질저장기간과 의 상관관계는 1948~1958 년 미국 농림 성 연구소를 중심으로 광범한 T.T.T(Time Temperature Tolerance) 연구가 시작되었다. 그 결과 식품의 품온과 보존 기간과 의 상관이 실험에 사용된 식품 종류별로 판명되어 실제 문제로서 어느 정도의 품질 보존기간이 필요하며, 이에 대응 한 저장온도는 몇도 이어야 하는가가 문제되었다. 이 연구의 문제의 배경은 미국의 사정상 냉동 야채의 고품질 보존에 있 었던 것 같다. 야채는 일년을 주기로 생산 출하되기 때문에 냉동식품의 품질 보존기간으로서 일년이면 필요 충분기간이 며 그 목적이 달성이 가능하므로 - 18°C 이하에서 일년간 보 존 기간을 권고하였다. 산업계에서도 이를 수락하여 냉동식품 의 세계적 기준으로 정하였다. 4) 소비자용 포장이 되어있을 것 냉동식품은 소비자의 식탁에 공급되는 순간까지 최고 품질 이 유지되어야 한다. 따라서 냉동식품은 원료의 선택, 제조과 정, 유통과 정의 각 단계에서 품질 저하의 방지, 외적 충격, 세 균에 의한 오염방지 등을 위하여 포장되어야 한다. 또 포장조 적이 내용물의 품질 표시가 법적으로나 관계자의 자주적 의무 로서 소비자가 알고자 하는 권이에 대응하고 있다. 포장의 요 구 조건도 시대에 따라 다양하나, 식품용으로서 특히 동결시 의 기계적 내성이 요구된다. 위 네가지 조건을 요약하여 각 국별 정의 내용을 열거하면 다음과 같다. | {}
8523a905-7ed6-4e61-bf63-aafc23291af1 | 2권.pdf | 4.17-2 제 4 편 식품냉동 FAO/WHO 식품 규격 위원회의 정의: FAO/WHO 식품 규격 위원회는 EC 와 합동으로 냉동식품의 규격에 관한 전문 가 회의 를 개최하고 냉동식품의 규격 기준 및 취급기준을 검 토하고 있으나 그 전제가 되는 냉동식품의 정의 에 대해서는 '냉동식품 기준을 적용하는 범위'란 형태로 정하고 있다. 이 취급기준은 별도로 정한 바에 따라서, 급속 동결되고 그 이상 의 가공이 없이 소비자에게 직접 판매되는 급속 동결 식품에 적용한다라고 했다. 다음은 급속동결 방법으로서 ① 전처리후 지체없이 급속 동결할 것 ② 목적 달성을 위하여 동결 공정을 - 1~-5°C 즉 최대빙결정 생성대를 급속히 통과 하는 방법을 취할 것 ③ 냉동처리는 품온이 안정된 시점에서 중심온도가 - 18°C 가 될 때까지 계속할 것으로 정하고 있다. 여기에서는 소비자용 포장에 관한 언급은 없었으나, 별도로 소정의 포장 을 하도록 의무화 하고 있다. 미국의 냉동식품 정의: AFDOU(미국 식품 의약품 관계 관리 협회)의 취급 기준 및 전미 냉동식품 관련 산업의 자주 적 취급 기준에서 정한 냉동식품의 규제 내용을 보면 '전처리 를 하고 급속 동결하여 품온을 - 18°C 이하에서 소비자용 포 장을 할 것'으로 되어 있다. 일본의 냉동식품의 정의: 일본 표준 상무 분류에 의하면 '냉동식품은 전처리 후 급속 동결하여 포장한 규격 상품으로 서 간단한 조리만으로 식탁에 올릴 수 있고 소비자 손에서 소 비 직전까지 상품은 동결고 내에서 - 15°C 에서 보존될 것'으 로 규정되어 있다. 또 식품 위생법이나 JAS(일본농림규격), 냉동식품 자주 취급 기준에서는 각자의 입장에서 냉동식품을 규정하고 있다. 1.2 냉동식품의 특성 식품의 동결 목적은 식품의 초기 품질을 장기간 보존하는 데 있으며, 냉동은 생선 식품을 그대로 보존할 수 있는 특성 을 가지고 있다. 1) 저장성 식품의 저장성은 냉동식품 원래의 중요한 특성이다. 냉동식 품은 식품의 품온 저하만으로 신선도를 보존할 수 있는 저장 성이 있으며, 식품 보존법 중 가장 우수한 방법이다. 통조림이 용기에 구멍이 생기지 않는 한 영구히 저장되는 현대적 식품 인 것과 같이 냉동식품도 통조림 식품에 못지않게 저장온도가 낮을 수록 선고 유지 기간이 길다. 냉동식품은 소재 식품에서 조리 식품까지 선도 및 즉석 식품으로서의 영양 등 초고의 품 질을 그대로 장기간 보존 할 수 있는 특성을 가졌다. 또 냉동 식품은 다양화 고급화된 현대 생활에 적합하여 학교, 병원, 호 텔 등의 단체나 집단급식에 많이 이용되고 있다. 2) 편리성 현대생활의 식생활 변화에 대응하여 스낵 냉동식품의 수가 증가되고 전자렌지의 보급에 따라 전자 대응형 소위 boil in pack 제품의 증가는 최신의 간편화 경향을 단적으로 나타낸 다. 냉동식품은 원래 동결전의 전처리 공정에서 불가식 부분 이 제거되고, 또 필요에 따라서는 가벼운 가열 처리도 한다. 반조리품은 완전한 조미 조리 식품으로서 즉석 요리시에 더 이상의 처리가 필요치 않으며 약간의 가열로 가능하기 때문에 요리 시간이 짧고 간단하다. 3) 안전성 냉동식품은 신선한 원료로서 규정된 법규에 따라 제조된 안전하고 간편한 식품으로 품질이나 위생적으로 안심하고 먹 을 수 있는 식품이다. 또 유통 전반에 관한 법적 규정은 '품온 - 18°C 이하의 저온에서 최소한 1 년간 안전하게 저장되는 가 장 안전한 식품'이다. 4) 가격의 안전성 생선식품이 가진 품질의 불안정성, 특히 수산물은 어획이 자연 조건에 지배되므로 그 가격 변동이 유동적이다. 냉동식 품은 규격상품에 가까워 견본으로서 거래가 이루어지기 때문 에 항상 일정한 공급량은 곧 가격의 안정화를 실현할 수 있 다. 수송면에서도 상품의 규격화로 합리적 운영이 용이할 것 이고 또 수송능률이 향상되고 있는 실정이므로 냉동 식품이 가격 형성이나 조정 역할을 원만하게 할 수 있다. 1.3 식품냉동의 원리 식품 원료로서, 농산물은 수확, 수산물은 어획, 축산물은 도 살한 후에는 이것들이 살아 있을 때와 는 다른 변화가 일어난 다. 이와 같은 식품 원료는 사후에 숙성과 같이 일부 바람직한 현상이 일어나기도 하나 생체 시에 진행되던 미생물에 대한 억제기구가 파괴되고, 그 기능이 저하하므로 미생물에 의한 작용의 시작으로 생물학적 요인(채소 및 과실의 증산 및 호흡 작용 등), 화학적 요인(산소 및 효소 반응 등) 및 물리학적 요 인(빙결정 생성 등)에 의하여 품질 악변이 일어난다. 이와 같은 식품의 사후 변화는 저온저장에 의하여 억제 가 능하고, 그 원리는 다음과 같다. 1) 청과 물의 생물학적 변화 및 저온에 의한 억제 채소나 과실과 같은 청과 물은 수분 및 영양성분의 공급이 중단된 수확 직후에도 표 2 와 같이 일정기간 호흡작용과 증산 작용을 하여 생체상태를 유지하고, 대부분이 이러한 상태에서 유통된다. 청과 물은 유통 중 호흡과 증산에 필요한 에너지 를 얻기 위하여 체내 성분을 서서히 분해하여 성숙, 완숙 및 과 숙상태로 변화하면서 신선도를 잃는다. 이로 인하여 청과 물은 결국 체내성분의 분해물을 영양성분으로 증식하는 미생물에 의해 부패되어 상품가치를 잃는다. 따라서 수확 후 청과 물의 신선도를 유지하기 위해서는 반 드시 증산작용을 억제(적정한 습도 유지, 방습포장 및 암소유 지)하여야 함과 동시에 호흡작용을 억제(공기조성을 호흡작용 에 부적절한 조성으로 변화시키고 이어서 저온저장하여 발열 에 의한 호흡 촉진을 억제)하여야 한다. 이 때 온도를 제외한 다른 조건이 같은 경우 아열대 작물과 같은 일부의 청과 물을 제외한 일반적인 청과 물은 빙결점 이상의 온도에서는 온도가 낮을 수록 호흡속도는 느리다. | {}
2d743290-f632-4df2-aef9-90a0a56131b2 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-3 표 2 청과 물의 종류 및 온도에 따른 호흡속도 ¦ 청과 물 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 호흡속도, CO2, mg/kg/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 채소 ¦ 시금치 ¦ 25 ¦ 269.8 ¦ ¦ 채소 ¦ 상추 ¦ 25 ¦ 154.6 ¦ ¦ 채소 ¦ 양배추 ¦ 25 ¦ 91.5 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ 25 ¦ 128.1 ¦ ¦ 채소 ¦ 가지 ¦ 25 ¦ 138.0 ¦ ¦ 채소 ¦ 토마토 ¦ 25 ¦ 48.0 ¦ ¦ 채소 ¦ 딸기 ¦ 25 ¦ 96.2 ¦ ¦ 채소 ¦ 감자 ¦ 25 ¦ 13.9 ¦ ¦ 채소 ¦ 양파 ¦ 25 ¦ 24.9 ¦ ¦ 채소 ¦ 당근 ¦ 25 ¦ 100.5 ¦ ¦ 과일 ¦ 바나나 ¦ 15 ¦ 20~70 ¦ ¦ 과일 ¦ 바나나 ¦ 25 ¦ 50~150 ¦ ¦ 과일 ¦ 밤 ¦ 10 ¦ 8 ¦ ¦ 과일 ¦ 레몬 ¦ 10 ¦ 10.5 ¦ ¦ 과일 ¦ 사과 ¦ 16 ¦ 19.6 ¦ 청과 물의 저장 중 생리적 특성 변화는 그림 1 에 나타내었다. 그러나 청과 물은 동결점 이하에서 동결 상태로 되면 보통 은 조직의 변질이 크게 진행되어 이용에 제한을 받는다. 고, 빙결점 이상에서도 아열대 과실과 같은 식품에서는 저온장해 와 같은 생리기능의 이상 현상을 일으키는 것이 있다. 2) 식품의 물리학적 변화 및 저온에 의한 억제 식품은 빙결점 이상과 이하의 온도에 노출시키는 경우 증 발과 승화와 같은 표면건조가 진행된다. 이와 같은 식품의 건 조는 온도강하에 따라 그림 2 와 같이 수증기압이 감소하기 때 문에 늦어질 뿐만이 아니라 빙결정의 생성으로 자유수가 감소 함으로 인하여 수분활성이 감소되고, 미생물의 증식이 억제된 다. 하지만, 식품은 빙결점 이하에서 빙결정의 생성으로 자유 수가 감소하여 수분활성이 감소됨으로 인하여 미생물의 증식 억제 효과 가 있으나, 이로 인하여 염류 농도가 증가하여 단백 질 변성과 지질산화 등이 일어나 품질저하가 야기되기도 한다. 3) 식품의 화학적 변화 및 저온에 의한 억제 지질의 산화, 색소의 퇴색, 선도 저하 등과 같은 화학반응 속도는 온도의 증감에 따라 온도계수(Q10)의 관계가 있으며, 일반적으로 온도가 10°C 저하하면 반응속도는 그림 2 와 같이 1/2~1/3 로 저하한다. 따라서 식품을 저온저장하면 화학적 변화의 억제가 가능하다. 4) 식품의 미생물학적 변화 및 저온처리에 의한 억제 미생물은 발육온도에 따라 10~20°C 에 잘 증식을 하는 저 증산 ----▶ 증량감소 시들음 미생물 청과 물 --·수확 --▶ ---▶ 성분분해 ▶ 부패 증식 호흡 -- 발 열 그림 1 청과 물의 저장 중 일반적 변화 Chart Type: bar -30°C 0°C 30°C 액상 농도 0.4 0.3 0.8 속도(대수) 0.3 0.3 1.0 그림 2 식품의 온도변화에 따른 수증기압 및 화학반응의 변화 온성균, 25~40°C 에 증식이 용이한 중온성균, 그리고 50~6 0°C 에 증식이 용이한 호열성균으로 분류할 수 있다. 이들 미생물은 식품을 5°C 이상의 온도에 저장하는 경우 적정온도의 범위에서 작용을 하여 시간의 경과 와 더불어 식품 의 변패에 관여한다. 그러나, 이들 미생물과 이들이 산생하는 효소, 그리고 해충 들은 특수한 경우를 제외하고는 5°C 이하에서는 증식이 곤란 하다. 이상과 같이, 식품 저장 중의 품질저하는 생물학적, 물리학 적, 화학적 및 미생물학적 과정이 단독 또는 복합적으로 관여 하고 있다. 그러나, 채소나 과실 등과 같은 생체 식품에서는 생물학적 과정에 의한 영향이 가장 크며, 어육 및 축육 등과 같은 비생 체 식품에서는 화학적 및 미생물학적의 양 과정에 의한 변화 의 영향이 크다. -10°C 이하의 동결 상태에서는 생물학적 및 미생물학적인 양 과정의 진행은 실질적으로 정지하지 만, 물리 학적 및 화학적인 양 과정의 경우 억제는 되지만 정지되지 않 고 서서히 변질이 진행한다. 1.4 식품냉동의 목적 식품냉동은 크게 1) 식품가공을 위하여(for food proc- essing), 2) 식품저장을 위하여(for food preservation) 및 3) 식품공장의 공기조화를 위하여(for air conditioning at food processing plant) 도입되고 있다. 식품저장을 위한 경 우 생식품 또는 가공식품을 그대로 방치하게 되면 물리적, 화 | {}
eac6e4c1-1dc5-4fcf-818f-b28e240f7520 | 2권.pdf | 4.17-4 제 4 편 식품냉동 학적 또는 생화학적, 미생물적인 변화가 일어나서 품질이 저 하 하거나 감량으로 인하여 상품적 가치를 상실하게 되는 바, 이러한 생태변화의 진행속도는 식품의 성상에 따라 다르며 일반적으로 생선식품(생어육, 식육, 계란, 채소, 과일, 우유 등)에서 빠르게 나타나므로 이들 식품은 생산에서 소비에 이 르는 유통과 정에서 상태변화가 일어나지 않도록 여러 가지 저장방법이 실용화되고 있으며 그 중에서 저온저장 방법이 가장 효과 적이라고 평가되고 있다. 즉 생선식품이나 가공식 품을 냉각 또는 동결한 다음 그 상태대로 수송, 냉장, 판매하 는 경우 저온에 있어서의 처리 및 취급을 말하며 콜드체인 이라고도 한다. 식품가공을 위한 경우에는 식품을 저온에 두게 되면 식품 의 실질내에 상온시와 는 다른 현상이나 변화가 일어난다. 이 러한 현상과 변화를 이용하여 식품의 처리가공작업을 쉽게하 거나 식품 가치를 향상시킬 수 있도록 변화시키고 당초 식품 의 물리적 성상을 변화시켜 또 다른 상품을 생산해 낼 수 있 는 것으로, 예를 들면 저온에 의한 쇠고기, 치즈 또는 아이스크 림, 믹스액을 숙성하거나 동결농축과 즙, 동결건조 식품의 제 조에 있어서의 동결 등이 이에 속하며 가공처리 수단으로서의 냉동 이용을 말한다. 표 3 식품냉동의 목적 ¦ 식품냉동의 목적 ¦ 응용 분야 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 목적 ¦ 식품의 저온 저장 ¦ ¦ 저장 목적 ¦ 식품의 저온 수송 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 빙과 류 제조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 한천 등의 동건품 제조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 스프 등의 진공 동결건조 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 과즙 등의 동결 농축 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 저온삼투압 탈수건조법 ¦ ¦ 가공 목적 ¦ 조리냉동식품의 제조 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 어묵재료 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 밀가루 반죽 냉각 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 식육 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 양조 숙성 ¦ ¦ 제조조건의 조정 ¦ 치즈 숙성 ¦ ¦ 식품공장의 공기조화 ¦ 쾌감 공기조화 ¦ ¦ 식품공장의 공기조화 ¦ 산업 공기조화 ¦ 1.5 식품냉동의 이용 온도 범위 식품냉동은 가공 및 제조 조건의 조정과 저장을 목적으로 하고, 각 제품의 가공 및 제조 조건의 조정과 저장은 식품의 성상 및 종류, 저장기간 등에 따라 적용되는 온도가 다르다. 식품냉동을 저장 목적으로 적용하는 경우 식품을 빙결점 이 상에서 얼리지 않고 저장하는 냉각저장과 식품을 동결점 이하 에서 식품을 동결하여 저장하는 동결저장으로 대별되고 있다. 식품 냉동에 이용되는 품온의 범위는 - 35°C ~ -15°C 이다. 식품냉동에 이용되는 예냉, 동결, 냉장, 수송 등의 설비는 각 대상 품온보다 낮은 온도가 요구되므로 동결설비는 대단히 낮은 온도에서 가동된다. 식품냉동에 있어서 식품의 냉각(chilled 또는 cooled) 동결(frozen) 등으로 다음과 같이 구분된다. 냉각식품: 0~ -15°C 반동결식품: -2~ -3°C 동결식품: -15 35°C 2. 동결현상과 관련 용어 2.1 빙결점(동결점, freezing point) ![image](/image/placeholder) 동결 엔탈피 부분철 -18 -12 6 -3 -1 0 1 10 °C 빙온 freezing chilled cooling 그림 3 식품에서 저온의 이용온도 범위 빙결점은 대상 물체의 품온을 강하시키면, 빙결정이 생성되 게 되는데, 이 빙결정이 처음으로 생성 되는 온도, 즉 얼기 시 작하는 온도를 말한다. 1) 순수한 물 순수한 물의 빙결점은 과냉각이 없는 경우 0°C 이다. 2) 수용액 수용액의 빙결점은 수용액의 농도가 높아질수록 낮아지는 빙점 강하 현상이 일어나고, 이는 수용액의 몰랄농도(용매 1 000 g 중에 녹아 있는 용질의 몰수)에 비례한다는 다음과 같 은 라울(Raoult)의 법칙에 따른다. △t = Kx(WM) = Kxm ¦ △T ¦ : 빙점 강하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 용매 상수 ¦ ¦ W ¦ : 용매 1000 g 중에 녹아 있는 용질 무게, g ¦ ¦ m ¦ : 몰랄농도(용매 1000 g 중에 녹아 있는 용질의 몰수) ¦ 그리고, 수용액이 여러 종류의 용질을 용해하고 있는 경우, 그 용질의 빙점 강하는 각각의 빙점 강하의 합(△tt = △t1 + △t2 + △t3)과 같다. (1) 3) 식품 식품의 빙결점은 수용액의 빙결점과 같이 반드시 0°C 이하 이다. 이와 같이 순수한 물은 과냉각이 없는 경우 0°C 에서 빙 결되나, 식품 중의 수분은 수용액 상태로 존재하여 농도가 높 을수록 빙점이 강하한다. 따라서 각종 식품의 빙결점은 염류 및 당류 함량이 높은 식품이 낮은 식품에 비하여 일반적으로 낮고, 어류의 빙결점 은 담수어(평균 -0.5°C)가 가장 높고, 다음으로 회유성 어류 | {}
3924bc39-4841-455b-aaaa-3e52d2856a6d | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-5 (평균 -1.0°C)이며, 저서성 어류(평균 -2.0°C)가 가장 낮다. 식품의 빙결점은 표 4 와 같다. 표 4 식품의 빙결점 ¦ 식품 ¦ 빙결점, °C ¦ 식품 ¦ 빙결점, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토마토 ¦ -0.9 ¦ 바나나 ¦ -3.4 ¦ ¦ 양파 ¦ -1.1 ¦ 밤 ¦ -4.5 ¦ ¦ 감자 ¦ -1.7 ¦ 소고기 ¦ -0.6 ¦ ¦ 고구마 ¦ -1.9 ¦ 어육 ¦ -0.6 ¦ ¦ 사과 ¦ -2.0 ¦ 우유 ¦ -0.5 ¦ ¦ 포도 ¦ -2.2 ¦ 난백 ¦ -0.5 ¦ ¦ 감 ¦ -2.1 ¦ 난황 ¦ -0.7 ¦ ¦ 레몬 ¦ -2.2 ¦ 치즈 ¦ -8.3 ¦ 2. 2 식품의 공정점(eutetic point) 식품 중의 수분은 순수한 물이 아니고, 각종 염류나 당류가 녹아 있는 용액 상태로 되어 있다. 따라서 식품의 빙결점은 품온이 빙결점에 도달하여 식품 중의 수분이 빙결점으로 석출 하게 되면 잔존 용액의 농도는 점점 증가하여 하강하게 되고, 식품 중의 모든 수분이 완전 동결하는 것은 상당히 저온이 되 어야 이루어진다. 이와 같이 식품 중의 수분이 완전 동결되는 온도를 식품의 공정점이라 한다. 식품의 공정점은 그 중에 녹아 있는 염류의 공정점에 의해 서 좌우된다. 한편, 근육 중에는 Na, Ca, Mg, Fe 등과 같은 많은 염류가 용해되어 있는 용액이 있는데, 이 염류 중에서 가장 낮은 공정점은 -55°C 이므로 근육의 공정점은 적어도 -55°C 이하로 볼 수 있다. 실제로 어육, 축육, 채소 등의 공정 점은 -55 ~ -65°C 범위이다. 2.3 과냉각 현상 과냉각(super cooling) 현상은 냉각 대상물체가 빙결점에 도달하여도 빙결정이 석출되지 않고 더 저온으로 내려가야 빙 결되는 현상을 말한다. 그러나, 과냉각 현상은 불안정한 상태이므로 빙결 할 수 있 는 조건 즉, 빙결점 이하의 온도 및 충격 등이 가하여지면 단 시간에 과냉각 상태가 파괴되어 갑자기 품온이 동결점까지 상 승하여 빙결정이 석출된다. 동결 중에 이러한 현상은 관찰되지 않더라도 반드시 발생 한다. 2.4 식품의 동결률 식품 중에 동결된 수분 함량은 온도를 빙결점 이하로 낮출 수록 증가한다. 동결률은 임의 의 품온에서 동결 전 수분 함량에 대하여 동 결 후 식품 내에 빙결량이 차지하는 중량비를 말한다. Heiss 는 동결률을 다음과 같은 식으로 제안하였 다. 동결률(%) = 1-(식품 빙결점/식품 온도) x 100 위 식에 의하면 빙결점이 -1°C 인 식품이, 최대빙결정생성 대 하한온도인 -5°C 에서의 동결률은 80%이다. 각종 식품의 품온과 동결률과 의 관계를 그림 4 에 나타내었 다. 이 그림에 의하면 빙결점 이하의 온도에서 동결률은 빙결 점이 낮을 수록 높아진다는 것을 알 수 있다. 즉, - 10°C 에서 동결률은 빙결점이 낮은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 및 9 의 순으로 높다. Chart Type: line -30 -25 -15 -10 -5 0 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% ¦ ① 계란 ¦ ⑥ 사과, 배, 감자, 해산 어육 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ②우유, 담수산 어육 ¦ ⑦ 오렌지, 레몬, 포도 ¦ ¦ ③ 식육, 토마토 ¦ ⑧ 버찌 ¦ ¦ ④옥과 ¦ ⑨ 바나나 ¦ ¦ ⑤ 당근 ¦ ¦ 그림 4 여러 가지 식품의 동결률 2. 5 동결 3 상 동결 3 상은 동결과 정을 3 개의 과정, 즉 1 상, 2 상 및 3 상으 로 나타낸 것으로, 그림 5 와 같다. 1) 제 1 상 동결 3 상 중 제 1 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 초 온에서 동결점까지 변화하는 냉각구간을 말한다. 이 구간에서는 미생물이나 효소의 작용을 완전히 억제하지 못하기 때문에 이들의 영향을 최소한으로 줄이기 위하여 가능 하면 시간을 단축시켜야 한다. 2) 제 2 상 동결 3 상 중 제 2 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 동 결상태로 변화하는 구간이다. 이 구간에서는 식품에 함유되어 있는 수분의 86~98%가 동결 되므로 품질에 크게 영향을 준다. | {}
b59c9a1f-6a9b-4cb3-baef-de7c4ee4739b | 2권.pdf | 4.17-6 제 4 편 식품냉동 3) 제 3 상 동결 3 상 중 제 3 상은 식품을 동결하고자 할 때 식품이 동 결 냉장온도에 도달할 때까지의 구간을 말한다. 식품이 동결 장치에서 나올 때에는 온도가 균일하지 못하나, 냉장실에서 평균 품온을 갖게 된다. 동결 종온은 적어도 중심온도가 -1 5°C 이하로서 냉장실에서 평균 품온으로 안정되었을 때에 -18°C 이하로 되는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 20 10 제 1 상 °C '도궁 0 -5 제 2 상 -15 -20 제 3 상 동결냉장온도-- 시간, h 그림 5 식품 동결 3 상의 형태 2.6 동결 곡선 동결 곡선은 어떤 물체를 동결하고자 할 때 그 물체의 온 도중심점에서 시간별 온도를 기록하여 연결한 곡선으로, 이를 세별하는 경우 빙결점 이상의 냉각 곡선(cooling curve)과 빙결점 이하의 냉동 곡선(freezing curve)로 나누어진다. 동결은 대상물체의 외부에서 내부로 향하게 되며, 품온의 변화는 그림 6 과 같이 3 단계로 나누어진다. 즉, 곡선의 A-B 부분, 즉 동결 전의 단계는 품온이 높은 식품을 동결하기 위 하여 동결 장치에 넣은 시점에서 그 식품의 동결점까지의 온 도강하 곡선으로 식품으로부터 감열(sensible heat)을 제거 하게 된다. 또한, 식품의 온도 경사가 완만한 B-C 부분(동결 단계)은 온도강하에 시간이 많이 소요되는 구간으로 최대빙결 정생성대이다. 또한, B-C 구간은 열이 제거되고 있어도 그 전 부가 품온을 강하시키는 감열이 아니고, 이 구간에서 수분의 약 80%가 빙결정으로 변화하기 때문에 이때에 생기는 다량 의 잠열(latent heat)을 제거해야 하므로 대부분이 여기에 충 당된다. 따라서, -5°C 이하에서 식품은 관능적으로 단단하게 되어 동결상태로 된다. 식품을 동결 저장할 때는 품온을 낮추어서 적어도 -18°C 이하의 저온으로 유지하도록 권고하고 있다. 이 -5°C 에서 D 까지 부분은 동결 저장온도까지 품온이 강하하는 단계로, 빙 결정은 생성되지만, 그 양은 B-C 구간과 비교하면 대단히 적 기 때문에 열제거의 대부분은 감열로 되므로 곡선은 경사가 다시 급하게 된다. 최대 빙결정 생성대를 가능한 빨리 통과 시키는 것이 동결 에 따른 품질저하를 최소로 할 수 있는데, 일반적으로 이것이 약 30 분 이내인 것을 급속 동결이라고 하며 그 이상을 완만 동결이라고 한다. 동일 식품 중에서도 표면은 급속 동결이 되고 중심부는 완 만 동결이 되므로, 급속 동결을 하기 위해서는 식품의 두께가 가능한 얇아야 한다. Chart Type: bar 시간, h 뮬(a) 식품(b) item_01 1°C 0°C 0°C 그림 6 물 및 식품의 동결곡선 1) 물 온도 T1°C 의 순수한 물을 냉각시켜 얼음으로 만들고, 냉각 을 계속하여 얼음의 온도를 T2°C 까지 내릴 때의 동결곡선은 그림 6a 와 같다. T1°C 에서 T。°C 까지의 곡선 동결이 진행되는 동안 A-B 구 간은 상의 변화없이 냉각되고 있는 구간으로, T0°C = 0°C 이 며, 물의 빙결점이다. B-C 구간은 B 점에서 빙결이 시작되며, 이는 물이 완전히 빙결할 때까지 물에서 제거되는 열량의 경 우 모두 빙결을 위한 잠열로 소비되기 때문이다. C-D 구간은 물이 모두 빙결하면 냉각에 의해 얼음의 온도는 하강하게 되 는 것을 나타낸 것이고, D 는 최종온도인 T2°C 로 된다. 2) 식품 식품 중의 수분이 빙결하게 됨에 따라 나머지 용액의 농도 는 점점 높아져 동결이 어렵게 되어 식품의 동결곡선은 B-C-D 형태로 얻어진다. 식품의 동결곡선은 그림 6b 와 같다. 식품의 동결곡선은 순수한 물의 동결곡선과 유사하나 B-C 구간이 순수한 물의 경우 직선이어서 B 온도와 C 온도가 같은 데 반하여 식품의 경우 완만한 곡선이어서 B 온도와 C 온도 | {}
9efd7963-82f7-4081-9ef4-bcc299c74c69 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-7 간에는 차이가 있고, C 온도가 B 온도에 비하여 낮다. 빙결점 을 나타내는 T°°C 는 순수한 물의 경우 0°C 이지만, 식품의 경 우 식품 중 염류나 당류에 의해 T0°C 보다 낮은 T1°C, 즉 0°C 보다 낮은 온도를 나타낸다. 2.7 최대 빙결정 생성대 최대 빙결정 생성대(zone of maximum ice crystal for- mation)는 그림 7 에 나타낸 바와 같이 식품을 동결하는 과정 에서 빙결정이 최대로 생성되는 온도대를 말하며, 일반적으로 동결점(-1°C 인 경우)에서 -5°C 사이를 말한다. 이 온도대에서 식품의 최대 빙결정 생성대에서는 수분 함 량의 약 80%가 빙결정으로 석출되므로 동결 식품의 품질에 큰 영향을 미친다. Chart Type: bar ᅳ더재 ᄆ조사랑이미지막 항공 item_01 20°C 0°C 20°C 그림 7 최대 빙결정 생성대 1) 빙결정 상태 최대 빙결정 생성대에서는 조직 구조에 주된 영향을 주는 빙결정이 60~80% 정도가 생성되고, 이 때 생성되는 빙결정 의 수, 크기, 모양 및 위치가 이 온도대에서 머무르는 시간에 따라 좌우되어 제품의 품질에 영향을 준다. 2) ATP, 글리코겐, 지질 및 단백질의 변화 최대 빙결정 생성대에서는 동결 중 식품조직 구조의 파괴로 인하여 ATP(adenosine triphosphate), 글리코겐(glycogen) 및 지질의 효소적인 분해와 단백질의 동결 변성 등이 가장 많 이 이루어지는 시기이다. 3) 전분의 변화 최대 빙결정 생성대에서는 전분의 B 화가 가장 신속히 촉진 되는 은도대(1~-1°C)이므로 a 전분을 함유한 식품은 이 온도 대를 빨리 통과 시켜야 한다. 4) 저온 미생물의 변화 최대 빙결정 생성대에서도 저온 미생물 중에는 발육 가능 한 종이 있으므로 신속히 -10°C 까지 낮추어야 한다. 이와 같 은 요인으로 인하여 국제냉동협회에서는 냉동품의 품질을 고 려하여 급속 동결을 추천하면서 급속 동결은 최대 빙결정 생 성대를 30 분 이내에 통과 하여야 한다고 주장하고 있다. 2.8 빙결정 식품을 동결할 때에 발생하는 빙결정은 크기, 수, 모양, 분 포 등에 따라 품질에 영향을 미친다. 1) 빙결정 핵 빙결정 핵은 빙결정이 생성되기 위하여 필요한 최초의 핵 을 말하며, 일반적으로 생선 식품에는 조직 내에 미소 부유물 이 많이 있으므로 빙결정 핵이 쉽게 형성되고, 빙결정은 이것 을 중심으로 하여 성장한다. 빙결정 핵은 얼음이 빙결정 핵으로 되는 동질핵화(homo- geneous nucleation)와 불순물이 존재하는 얼음이 빙결정 핵으로 되는 이질핵화(heterogeneous necleation)로 나누어 진다. 일반적으로 동질성 핵에 의한 빙결정이 생성할 수 있는 확 률은 0°C 에서 0%이고, 온도가 낮아질수록 확률이 증가하여 -41 °C 에서 100%에 접근한다. 또한, 이질성 핵에 의한 빙결 정이 생성할 수 있는 확률의 경우도 0°C 에서 0%이며, 온도가 낮아질수록 증가하여 -25°C 에서 100%에 접근한다. 2) 빙결정의 크기 및 수 식품을 동결하는 경우 식품 내의 액체가 냉각되어서 상태 변화를 하면 냉각속도에 따라 빙결정의 크기와 수가 달라진다. 즉, 급속 동결은 식품 내에 빙결정 핵이 많이 생성되나, 그 핵이 성장할 여유가 없어 소립다수(����)의 빙결정이 생 성되어 빙결정에 의한 조직 손상이 적다. 그러나, 냉각속도가 늦은 경우 빙결정 핵의 생성은 적으나 주변의 물이나 증기가 부착할 여유가 있고, 이로 인하여 대립 소수(����)의 빙결정이 세포 외에 생성되므로, 빙결정에 의한 조직 손상이 많다. 3) 빙결정의 분포와 위치 빙결정은 세포 내외에 생성되는데, 미세한 빙결정이 세포 내외에 분포하는 경우는 대형의 빙결정이 세포 외에 분포하는 경우보다도 육조직에 미치는 영향이 작다. 일반적으로 빙결정의 위치는 최초의 경우 세포 외에 생성 되지만(세포 내보다 세포 외의 농도가 엷음), 급속 동결을 하 게 되면 세포 내외에 소립다수의 빙결정이 생성되고, 완만 동 결을 하면 세포 외에 대립소수가 생성된다. 그러나, 빙결정의 생성 형태에 영향을 주는 것은 단순히 동 결 속도라는 물리적인 조건만이 아니고, 원료의 생물학적 요 인 및 선도의 차이 등도 관계하므로 대단히 복잡하다. 즉, 동 일한 온도와 속도로 동결하여도 동물과 식물의 종류, 세포의 생사유무 및 사후 경과 시간 등도 관계한다. 이러한 요인 이외에 어육에서는 성별, 산란기, 산지 등도 영향을 받는다. 4) 빙결정 성장 빙결정 성장(ice crystal growth)은 식품냉동 중 동결속도 의 차이(식품의 표면에서 중심으로 향할수록 늦어짐)와 육조 직의 차이에 의하여, 크기가 다른 빙결정이 생성되면 작은 빙 | {}
d5805884-f90a-4126-bc47-9562a2457433 | 2권.pdf | 4.17-8 제 4 편 식품냉동 결정은 소실되고 큰 빙결정은 점점 증대되는 현상을 말한다. 이와 같은 빙결정의 성장은 빙결정의 수중기압, 크기, 물과 얼음의 혼재, 저장온도의 차이 등에 영향을 받는다. (1) 빙결정의 수증기압 일반적으로 빙결정의 수증기압은 액체 또는 기체의 수증기 압이 가장 크고, 다음으로 작은 결정의 수증기압의 순이다. 따 라서 수증기압이 큰 것은 증발 또는 승화하기 쉽고, 증발 또 는 승화한 것은 수증기압이 작은 것의 표면에 부착하여 결정 은 성장한다. (2) 빙결정의 크기 빙결정의 크기에 차이가 있으면서 근접하여 있는 것은 작 은 빙결정의 수증기압이 큰 빙결정의 수증기압보다 크므로 작은 빙결정 또는 승화하는 수분이 큰 빙결정의 표면에 모이 게 되어 작은 빙결정은 소실하게 되고, 큰 빙결정은 성장하게 된다. (3) 물과 얼음의 혼재 일반적으로 동일 온도에서 얼음과 물의 수증기압은 물이 얼음보다 높다. 따라서, 빙결정은 빙결정 근처에 존재하는 미 동결 물로부터 기화한 수분이 빙결정의 표면에 부착하여 성장 하게 된다. (4) 저장온도의 변화 식품의 품온은 동결 저장 중에 냉장고의 개폐 및 기타의 원인으로 변동이 있다. 식품의 품온이 상승하는 경우 작은 빙결정이 먼저 녹아 소 실되고, 큰 빙결정 만이 남게 된다. 이어서 품온이 저하하는 경우 녹은 물은 큰 빙결정을 핵으로 하여 그 표면에서 결정화 된다. 동결 과정 중에 큰 빙결정이 생성되는 것도 성장의 일종이 지만, 동결 저장 기간은 동결 시간보다 훨씬 더 큰 영향을 미 친다. 5) 빙결정의 성장 억제 빙결정이 성장하는 경우 식품의 조직이 파괴되어 품질이 저하하므로 가능하면 빙결정의 성장을 억제하여야 하고, 그 성장 억제 방안으로는 급속 동결, 저온의 동결저장온도 유지 및 저장온도의 변동억제 등을 들 수 있다. 2.9 동결 팽창 및 내압 발생 대부분의 물질은 온도가 상승하면 팽창하고, 낮아지면 수축 된다. 그러나, 물을 함유하는 물체는 반드시 이 범칙을 따르지 는 않는다. 즉, 물이나 식품을 동결하면 액체의 물이 얼어서 고체의 얼 음으로 상태변화를 하므로 체적이 팽창하여 얼음 및 식품의 표면이 변형한다. 이때 팽창한 체적은 다음과 같이 산출할 수 있다. 동결 후 체적 체적팽창률(%) = x100 동결 전 체적 1) 동결 팽창 (1) 얼음의 체적 팽창률 물은 4°C 에서 밀도가 가장 크고, 이보다 높거나 낮으면 부 피가 늘어나는 특이한 성질이 있어 아래에 나타낸 바와 같이 물이 0°C 에서 빙결되면 4°C 에서 부피의 약 9%가 증가한다. 얼음의 체적 팽창률(��) = (1 000-920)/920=0.087(8.7%) Vw1 : 물의 체적, Vw2 : 얼음의 : 물의 밀도, 1000 kg/m3 Pw1 : 얼음의 밀도, 920 kg/m3 Pw2 체적 ![image](/image/placeholder) 완만 동결 ![image](/image/placeholder) 급속 동결 그림 8 동결속도에 따른 식품내의 빙결정 분포 (2) 식품의 체적 팽창률 식품 중에는 수분, 단백질, 지방, 탄수화물 및 무기질과 같 은 5 종의 일반성분이 있어 식품을 동결 시에는 이들의 성분들 이 동결 팽창률에 영향을 미치리라 본다. 하지만, 식품의 동결 체팽창률을 식품의 일반성분 중 함량 이 가장 높은 수분만을 고려하고, 나머지 기타 일반성성분을 무시한다면, 식품의 동결 체팽창률은 다음과 같이 정의 할 수 있다. 동결팽창률(%) = (함수율)(동결률)(얼음팽창률) 그 일예로, 수분함량이 80%인 어육이 90%의 동결률로 동 결되어 있다고 한다면, 이 어육은 약 (8.7)(0.8)(0.9) = 6.3% 의 체적 팽창이 일어난다. 따라서, 일반적으로 식품을 용기에 넣어서 동결할 때에는 체적팽창을 고려하여 약 10% 정도의 여유를 둘 필요가 있다. 그러나 지방이 많이 함유된 식품의 동결팽창은 지방의 수축과 상쇄되어 아주 적다. 2) 내압 발생 물이나 식품의 동결은 표면부터 시작하여 점차 내부로 진 행한다. 따라서 이미 표면이 얼어서 동결층을 형성하고 있을 때 내부의 수분이 얼어서 팽창하려 하여도 표면의 단단한 동 결충 때문에 외부로 팽창하지 못하고 연한 미동결의 내부로 향하기 때문에 내압이 발생한다. 그러나 동결층은 그렇게 강고하지 못하여 부분적으로 파손 되어 내압이 발생하므로 동결품의 표면에 균열이 생긴다. 이 러한 내압의 크기 및 균열 정도는 식품의 종류(주로 수분 함 량), 크기(주로 두께), 동결 방법(주로 동결 속도)에 따라서 다르다. (2) | {}
2480fbe3-ff0e-43f7-a5e3-4cdd2bf0d852 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-9 대체로 수분함량이 많고 두께가 두꺼운 식품을 급속 동결 하면 발생하는 내압도 크고 균열도 심하다. 쇠고기를 공기 중에서 동결하면서 중심부에서 측정한 동결 팽압은 그림 9 와 같다. X-Axis: 시간, sec Y-Axis: 옵력, kg/cm2 Chart Type: line A S O P item_01 6kg/cm2 6kg/cm2 9kg/cm2 0kg/cm2 ¦ P: 동결팽압곡선 ¦ C: 중심동결곡선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I : 중간부 동결곡선 ¦ S: 표면동결곡선 ¦ ¦ A: 공기온도곡선 ¦ ¦ 그림 9 각종 부위의 동결곡선과 팽압 2. 10 동결속도 식품냉동에서는 동결속도를 가장 중요하게 고려한다. 동결 속도는 동결식품의 구조를 결정하고 동결시간은 공정을 설계 할 때 기본적으로 고려해야 할 사항이다. Fennema 등(1973) 은 동결속도를 설명하는데 다음의 네 가지 방법을 동일하게 간주하였다. ① 시간-온도방법(time-temperature method), ② 빙점의 속도(velocity of ice point), ③ 식품의 외형 (appearance of specimen), ④ 열적인 방법이다. 이 중에 가장 자주 사용되는 방법은 ① 단위 시간당 온도 변화와 ② 주어진 온도대를 통과 하는 시간을 포함하는 시간-온도방법이 다. 동결식품의 구조와 품질에 대한 영향에 중요한 관심을 갖 고 있을 때는 단위시간당의 온도변화가 가장 적당한 표시법이 된다. 단위시간당의 온도변화는 동결과 정 동안에 크게 변할 것이고 그 평균값이라는 것은 제한된 의미를 갖는다. 공정을 설계하려고 할 때에는 주어진 온도대를 통과 하는 시간이 동결속도를 표시하는 가장 적합한 방법이 된다. 국제 냉동학회(IIR)에서는 "식품의 동결속도를 표면에서 온도 중심 점까지의 최소거리와 표면이 0°C 가 된 후 기하학적중심의 온 도가 빙점보다 5°C 낮게 될 때까지 경과 되는 시간의 비라고 정의 하고, 거리를 cm, 시간을 hour 로 할 때 동결속도는 cm/hr 로 표현된다"고 제한한바 있다. IIR 의 정의 는 열정지시 간(thermal arrest time)으로 바뀌어 설명되었으며, 열정지 시간은 식품 중 냉각이 가장 늦게 되는 부분을 0°C 에서 - 5°C 온도로 감소시키는데 필요한 시간을 나타낸다. 국제냉동학회(IIR)에서 발표한 냉동속도 및 시간과 관련한 용어를 살펴보면 다음과 같다. 1) 심온 동결 식품(deep frozen foods) 심온 동결 식품은 정상적이고, 실용적인 동결방법으로 식품 의 평균 품온을 -18°C 이하로 낮추어 그 품온을 유지하면서 동결 냉장하는 동결식품이다. 2) 중심 온도(center temperature) 중심온도는 식품을 냉각하거나 동결할 때 식품의 기하학적 중심부의 온도를 중심온도라 한다. 3) 온도 중심점(thermal center) 온도 중심점은 식품을 냉각하거나 동결할 때 온도 강하가 가장 낮은 점 즉, 동일개체 내에서 동결속도가 가장 느린 부 분을 말한다. 따라서 중심온도와 온도중심점은 반드시 일치하는 것은 아 니다. 4) 평균 온도(equilibrium temperature) 동결 직후의 식품에서는 표면부가 중심부보다 온도가 낮으 므로 같은 개체 내에 온도경사가 생긴다. 평균온도는 단열된 공간에 동결공정이 완료된 식품을 방치 하여 식품의 중심과 표면 사이의 온도가 평형이 되는 온도를 말한다. 5) Plank 의 동결 속도 일반적으로 동결속도는 동결 초온과 종온과 의 품온 차이를 동결시간(동결 전의 초온에서 동결 종온에 도달하는 시간)으 로 나눈 것을 말한다. 이와 같은 동결시간을 좌우하는 영향요인으로는 식품의 동 결 초온과 동결 종온, 식품으로부터 제거하여야 할 열량 이외 에 크기, 특히 두께, 식품의 형상 및 열이동 등을 들 수 있다. 한편, 국제냉동협회에서는 급속 동결을 최대 빙결정 생성대 를 25~35 분 이내에 통과 한 냉동품으로 정의 하였다. 그러나 실용적인 급속 동결 장치를 이용한다고 가정하여도 25~35 분 이내에 -5°C 로 되는 두께는 식품의 표면에서 0.75~1.50 cm(양면에서 1.5~3.0 cm) 정도에 불과 하여 급속 동결을 위 해서는 반드시 두께가 얇아야 한다. 이러한 의미에서 Plank 는 두께를 고려하여 동결속도를 다 음과 같이 정의 하고, 급속 동결은 5~20 cm/h 이상, 중속 동 결은 1~5 cm/h, 그리고 완만 동결은 0.1 ~ 1.0 cm/h 이다. (H/2) 동결 속도, cm/h = x100 Z H : 직경, cm Z : 중심부의 온도가 -5°C 까지 도달하는 시간, h Plank 는 육 고기의 동결에서 12 cm/h 보다 빠른 경우 해 (3) | {}
3764d167-5486-486c-8277-9812563be741 | 2권.pdf | 4.17-10 제 4 편 식품냉동 동한 육질이 신선한 거의 같고, 10~12 cm/h 이면 미세하고 무수히 많은 빙결정이 근육섬유 내부에 발생하며, 0.1 cm/h 이면 근육섬유 사이에 빙결정이 발생한다고 하였다. 6) 공칭 동결 시간(nominal freezing time) 식품의 평균 초온이 0°C 일 때 이것을 동결하여 온도중심점 을 -15°C 까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 공칭동결시간이 동결장치의 능력을 나타내기 위하여 사용 될 때에는 식품의 크기, 형상, 성분 및 포장방식 등을 명시하 도록 되어 있다. 7) 공칭 동결 속도(nominal rate of freezing) 식품의 온도 중심점을 통과 하는 절단면 두께의 1/2(cm)을 공칭동결시간(h)으로 나눈 값을 말한다. 즉 공칭동결속도는 식품의 표면으로부터 -15°C 품온의 부 분이 중심으로 향하여 확대되어 가는 속도를 시간당 거리로 나타낸 것이다. 8) 유효 동결 시간(effective freezing time) 식품을 동결할 때 평균 초온으로부터 주어진 온도 중심점 온도 까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 9) 유효 동결 속도(effective rate of freezing) 온도중심점을 통과 하는 절단면 두께의 1/2 을 유효동결시간 으로 나눈 것을 말한다. 10) 유효 냉각 시간(effective cooling time) 식품을 동결하여 평균 초온으로부터 온도중심점으로까지 내리는데 소요되는 시간을 말한다. 11) 급속 동결과 완만 동결 급속 동결은 최대 빙결정 생성대를 신속히 통과 하여 식품 의 세포 내외에 소립의 빙결정이 다수 생성되어 조직 손상을 최소로 하기 위한 동결방법이다. 그리고, 완만 동결은 최대 빙결정 생성대를 서서히 통과 하 여 식품의 세포 간에 소수대립의 빙결정이 생성되어 조직 손 상이 예측되는 동결방법이다. 그림 10 은 완만 동결과 급속 동결된 식품의 빙결정 분포를 나타내었고, 표 5 는 동결속도에 따른 아스파라거스의 빙결정 크기를 나타내었다. 3. 식품의 냉각과 동결 식품의 품질을 저하시키는 원인은 ① 식품 자체의 효소에 의한 분해 ② 세균 및 곰팡이 등의 미생물에 의한 분해 ③ 산 화 등의 화학적 반응에 의한 것 ④ 건조 등의 물리적 작용에 의한 것 등과 같이 크게 4 가지로 분류된다. 이들 4 가지 사항 모두가 품온을 내리면 그 작용이 완만해져서 품질 저하 속도 가 상당히 억제된다. ![image](/image/placeholder) 수초 근세포 1.5 분 세포내 4.0 분 90 분 세포외 그림 10 최대 빙결정 생성대 통과 시간에 따른 식품의 빙결정 분포 표 5 동결 속도에 따른 아스파라가스(asparagas)의 빙결정의 크기 ¦ 동결 방법 ¦ 동결 속도 순위 ¦ 결정의 크기, �m ¦ 결정의 크기, �m ¦ 결정의 크기, �m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동결 방법 ¦ 동결 속도 순위 ¦ 두께 ¦ 폭 ¦ 길이 ¦ ¦ Dry ice -80°C ¦ 1 ¦ 6.1 ¦ 18.2 ¦ 29.2 ¦ ¦ Brine -18°C ¦ 2 ¦ 9.1 ¦ 12.8 ¦ 29.7 ¦ ¦ Contact freezer -40°C ¦ 3 ¦ 87.6 ¦ 763.0 ¦ 320.0 ¦ ¦ Air blast -18°C ¦ 4 ¦ 324.6 ¦ 544.0 ¦ 920.0 ¦ 이들 식품의 냉각과 동결은 송풍식 냉각, 빙온 냉각, 진공 냉각 및 CA 저장과 같은 단기저장 목적의 냉각과 partial freezing 과 같은 중기저장, 공기동결, 송풍 동결, 접촉식 동결, 침지식 동결 및 액화가스 동결과 같은 장기저장 목적의 동결 저장이 있다. 이들 냉각과 동결저장법은 표 6 과 같다. 3.1 냉각 식품의 냉각은 크게 예냉의 목적과 저장의 목적으로 사용 될 수 있다. 예냉은 식품의 저온저장 이전에 식품의 품온을 미리 낮춘 다음 저온저장 하고자 하는 공정으로 저온저장을 위한 전처리 공정에 해당하고, 농산물, 축산물 및 수산물과 같은 저온저장 원료에 따라 처리방법에 차이가 있다. 농산물은 축산물이나 수산물과 는 달리 수분 및 영양성분의 공급이 중단된 수확 직후에도 에너지를 얻기 위하여 체내 성 분을 서서히 분해하여 성숙, 완숙 및 과숙상태로 변화하면서 신선도를 잃는다. 이와 같은 현상은 호흡작용 중에 발생하는 발열반응으로 더욱 촉진된다. 따라서 농산물의 선도를 유지하 | {}
cbd176bf-6b87-4a83-b9f6-3514963d60de | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 11 표 6 여러 가지 식품냉장법 ¦ 분류 ¦ 저장방법 ¦ 온도 ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 송풍 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 빙온 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 진공 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 냉수 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ 염수 냉각 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 냉각 저장 ¦ CA 저장 ¦ 빙결점 < 온도 く 실온 ¦ 단기 저장 (2~3 일) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 공기 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 송풍 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 접촉 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 침지 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 액화가스 동결 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ 유동충식 동결법 ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ ¦ 동결 저장 ¦ Partial freezing ¦ 빙점 이하 ¦ 장기 저장 (몇 개월~1 년) ¦ 기 위해서는 공기조성을 바꾸어 호흡을 적극적으로 억제하여 야 하는 면도 있으나, 예냉처리에 의하여 냉각만 시켜도 호흡 이 상당히 억제되므로 농산물의 선도 유지를 위해서는 반드시 예냉처리가 필요하다. 축산물은 도살 직후 쇠고기, 돼지고기는 38°C 정도이므로 신속히 10°C 정도로 냉각하여야 한다. 그러나, 축산물은 도살 후에 너무 신속히 도체의 온도를 강하시키는 경우 근육의 수 축과 경화가 대단히 현저하게 되는 한냉 수축(cold shortening)이 발생하여 육이 너무 질겨 저급품으로 취급되 기 쉽다(그림 11). 따라서 축산물은 도살 후에 냉각에 의한 미 생물의 증식, 효소활성, 육색 변화의 억제, 선홍색의 장기간 유지, 육질의 긴축에 의한 절단용이 및 표면 건조에 의한 피 막 형성으로 미생물의 증식 억제 등을 위하여 반드시 동결과 같은 급냉 전에 예냉을 실시하여야 한다. X-Axis: 온도, °C Y-Axis: 한생수축, % Chart Type: line 0 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 52% 48% 35% 12% 10% 20% 25% 28% 30% 그림 11 저장온도에 따른 근육의 한냉수축 수산물은 선도저하하기 쉬우므로 품온을 낮추어서 저장하 면, 부패 및 변질의 진행이 크게 억제되어서 선도보존 효과 가 크다. 따라서 수산물은 신속히 온도를 낮추어야 하므로 즉시 저온저장하거나 동결하여야 한다. 그러나, 이런 조건이 되지 못하는 상황, 즉 어획 후 공판장으로 옮기는 어선이나, 공판장 에서 공장으로 이동하는 차량에는 수빙이나 쇄빙으로 예냉을 실시하여야 한다. 그러나 일부 농수산물의 경우 예냉이 냉각 저장 목적인 경 우도 자주 있다. 이와 같이 냉각 방법에는 여러 가지가 있으나 어떤 방법을 선택할 것인가에 대하여는 식품의 종류, 포장의 종류와 방법, 수량 및 작업방식에 따라 다르다. 1) 빙장법 빙장법은 얼음의 냉각력을 이용하여 식품을 냉각하고자 하 는 방법으로, 얼음조각을 식품에 얹어서 얼음자체의 냉각력을 이용하는 쇄빙법과 찬물에 쇄빙을 넣어 얼음과 찬물의 냉각력 을 이용하는 수빙법이 있다. 이들 빙장법에 사용하는 얼음은 백빙, 투명빙, 결정빙, 해수 빙, 약품빙, 염수빙 및 공융빙과 같이 다양하게 존재하고 있어 이들의 목적에 맞게 선택하여 사용하여야 한다. 백빙은 원료수를 정지한 상태에서 급속 동결시켜 염류 중 의 기포를 빙결정 사이에 포착시켜 유백색으로 만든 얼음을 말하고, 투명빙은 원료수를 교반시켜 빙결면에서 기포 및 염 류 등을 제거해 가면서 비교적 완만히 빙결시킨 얼음을 말한 다. 그리고, 해수빙은 해수로 만든 얼음이고, 약품빙은 원료수 에 차아염소산나트륨, 아질산나트륨 및 과산화수소 등과 같은 살균방부제를 넣어 만든 얼음이며, 염수빙은 식염, 염화마그 네슘 및 염화칼슘 등과 같은 수용액을, 공융빙은 포화식염수 를 동결시켜 제조한 얼음을 말한다. 이와 같은 빙온법은 주로 수산물에 적용되고 있는 냉각공 정으로 다음 공정이 이루어지면 예냉으로 구분되고, 그렇지 않고 즉시 판매되는 경우 냉각공정으로 구분된다. 즉, 단순히 어획지에서 공판장으로, 또는 공판장에서 생산지로 이동하여 냉동창고로 들어가는 경우 예냉공정이나, 이러한 공정 없이 바로 판매되는 경우 냉각공정로 구분된다. (1) 쇄방법 쇄빙법은 일반적으로 어체를 얼음에 그대로 매몰시키나, 참 치 등과 같은 대형어의 경우 내장을 제거하고, 그 속에 얼음 을 채워 사용하는 방법으로, 용기나 어창 바닥에 얼음을 깔고, 벽 쪽으로 얼음을 채우면서 어체를 놓고, 그 위에 얼음을 채 우는 방법이다. 이 때 용기나 어창에는 얼음물의 배출구가 반 드시 있어야 한다. 그러나, 쇄빙법은 얼음을 충분히 사용하여야 하고, 어체가 연약하므로 너무 높이 쌓는 경우 조직이 허물어지기 쉬우며, 얼음에 의한 오염이 되기 쉬우므로 주의 하여야 한다. 그리고, ice burn(얼음이 어체에 접촉하지 않는 등에 의하여 냉각 불 충분으로 변색이나 악취를 발생하는 현상)이 발생하지 않도록 하여야 한다. (2) 수빙법 수빙법은 쇄빙을 가한 냉수 중에 식품을 침지하여 저온저 | {}
6a6ab0d8-3ab0-42bf-b37a-187b26306263 | 2권.pdf | 4.17-12 제 4 편 식품냉동 장하는 방법이다. 수빙법은 청수나 해수를 미리 냉각시켜 두어야 하고, 얼음 을 충분히 사용하여야 하며, 오염을 고려하여 어류는 미리 세 척하는 것이 좋다. 그리고, 잘 교반하여 온도가 균일하도록 하 고, 염분 및 수분의 침투를 고려하여 어류의 중심부가 0°C 로 냉각되면 쇄빙으로 옮기는 것이 좋다. 일반적으로 수빙법의 적용을 위하여 담수어에는 담수를, 해수어에는 해수를 사용하 며, 담수어에 해수를 사용할 수도 있으나, 해수어에 담수를 사 용하는 경우 어체표면에 광택을 잃고, 안구가 백탁되는 수가 있다. 빙장법에서 얼음의 사용량은 계절과 저장일수에 따라 차이 가 있고, 이러한 사항은 표 7 과 같다. 표 7 빙장법에서 얼음의 사용량 ¦ 계절 ¦ 저장일수 ¦ 수산물 : 얼음 ¦ 수산물 : 얼음 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계절 ¦ 저장일수 ¦ 쇄방법 ¦ 수빙법 ¦ ¦ 여름 ¦ 1 ¦ 1 : 1 ¦ 5 : 1 ¦ ¦ 여름 ¦ 2 ¦ 1: 2⌀ ¦ 5 : 2 ¦ ¦ 여름 ¦ 3 ¦ (①-③) ¦ 5 : 3 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 1 ¦ ⌀2:1�� ¦ 10 : 1 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 2 ¦ 1:1 ¦ 5 : 1 ¦ ¦ 봄, 가을 ¦ 3 ¦ 1: 2 ¦ 5 : 2 ¦ ¦ 겨울 ¦ 1 ¦ ⑤ ¦ 25 : 1 ¦ ¦ 겨울 ¦ 2 ¦ 4:1�� ¦ 20 : 1 ¦ ¦ 겨울 ¦ 3 ¦ 3 : 1 ¦ 15 : 1 ¦ 2) 송풍냉각 장법은 냉각시킨 찬 공기를 송풍기로 순환시켜 냉각시키는 방식으로, 빙장법과 0°C 내외에서 저장하는 것은 동일하나 냉 각매체가 얼음이 아니고 공기라는 점이 다르다. 송풍냉각은 주로 과실 및 채소 저장이나 축산물 및 수산물과 그를 원료로 한 가공품의 단기간 저장을 목적으로 하는 저온저장법이다. 공기의 냉각에는 냉동기를 이용한 공기냉각장치 즉 건식송 풍이 일반적으로 이용되고 있으나 냉수, 브라인얼음, 등도 이 용되기도 한다. 순환공기를 냉동기로 냉동시키는 경우 특별히 가습장치가 부착되어 있지 않으면 공기는 건조하게 되며, 쇄 빙을 채운 빙조나 냉수 등을 강제 송풍시키는 습식송풍의 경 우 공기의 습도는 높아진다. 건식송풍에서는 원료의 수분이 증발하기 쉽고, 증발잠열을 빼앗기게 되므로 습식에 비해 냉 각이 빠르지만 건조감량과 시들음, 산화 등을 일으켜, 대부분 의 원료에 단점으로 작용하나, 축산물의 지육은 냉각 중에 표 면이 약간 건조되어 있는 것이 미생물의 중식 억제를 위한 품 질의 보존면에서 유리하므로 식품의 종류에 적합한 방법을 선 택하여야 한다. 청과 물은 저온 장해(chilling injury, cold injury) 현상이 일어나기도 한다. 저온장해는 저온이 원인이 되어서 발생하는 생리적 장해(생리적 생화학적인 변화)로 생체 식품인 과실 및 채소를 동결점 이상에서 냉각 상태로 저장할 때에 과피의 변 색, 반점(pitting)의 발생, 과육의 변질(연화, 갈변, 섬유화, 분 질화) 등의 다양한 현상이 나타난다. 저온 장해를 받는 부분 은 미생물에 대한 저항성이 약해지기 때문에 병원균의 침입과 번식이 쉬워지므로 저장 기간이 제한을 받는다. 식품을 저온저장한 후에 이를 이용하고자 하는 경우 미리 외기온도와 가까운 온도에서 저장하여 식품의 표면에 물방울이 생성되는 것을 방지하기 위하여 품온완화를 실시하여야 한다. 냉장을 위한 장치로는 가정용 냉장고, 개방형 쇼케이스, 폐형 쇼케이스, 영업용 대형 냉장고 등이 있다. 밀 3) 진공냉각 일반적인 냉각방법은 공기, 물 및 얼음 등은 냉각매체를 사 용하고 있으나, 진공냉각에서는 매체를 사용하지 않고, 다만 물을 증발시켜 증발잠열을 제거함으로서 냉각효과 를 얻는 방 법으로 진공처리는 증발의 촉진을 위하여 사용한다. 즉, 진공냉각은 진공 및 저온(0°C 부근)에서 증발시켜 증발 잠열에 의하여 냉각시키는 방법으로, 냉각시간이 보통 30 분 이내로 단시간이고, 냉각온도가 균일하며, 일시에 대량 처리 가 가능한 장점이 있다. 이와 같은 특성을 가진 진공예냉은 상치, 시금치, 옥수수 등과 같이 표면적이 큰 엽체류에 적용된다. 4) 냉수냉각 및 염수냉각 냉수냉각 및 염수냉각은 각각 냉동기로 냉각한 물 또는 브 라인 등의 차가운 용액을 분무하거나 침지하여 냉각시키는 방 식으로 일반적으로 공기에 비하여 이들 물이나 염수가 열전달 률이 크기 때문에 냉각속도가 빠르다. 대체로 냉수냉각은 신속한 냉각으로 원료의 양이 적은 청 과물의 냉각에 주로 이용되고 있고, 염수냉각 또한 신속한 냉 각효과 로 원양 어선 내에서 다랑어류의 냉각 등에 많이 이용 된다. 5) CA 저장(controlled atmosphere storage) 청과 물은 수확 후에도 호흡작용, 생장작용, 추숙작용, 증발 작용 등의 생리작용을 하여 신선도를 결여시킨다. 즉, 생체식 품은 증산을 하여 중량감소, 시들음 현상을 일으키고, 호흡을 하여 당류 및 유기산과 같은 체내성분을 소실 및 고갈하여 미 생물이 증식하기 용이한 조건으로 만들어 부패하게 된다. 또 한, 호흡작용을 하게 되면 호흡열(표 8)로 주위 환경온도가 상 승하게 되고, 이로 인하여 호흡작용을 촉진하게 된다. 따라서 생체식품의 저장성을 연장하기 위하여 실시하는 CA 저장은 저장고 내의 공기조성을 인위적으로 변화시키고 또한 냉장하여 인위적으로 증산 및 호흡속도를 늦추어서 청과 물의 저장 중 추숙, 연화, 발아 및 유기산의 감소 억제, 변색 방지, 방충 및 방해와 같은 품질을 유지하고자 하는 방법이다 (표 9). CA 저장을 위한 필요 설비는 플라스틱 필름포장과 같은 간단한 것부터 generator 방식의 CA 저장고와 같은 복잡한 고급 기계시설 등으로 다양하게 구성되어 있다. (1) 플라스틱 필름포장 | {}
00df58cb-aad7-446e-9798-3375e4fd0483 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 13 표 8 청과 물의 온도에 따른 호흡열의 변화 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 호흡열, kcal/ton/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사과 ¦ 0 ¦ 210 ¦ ¦ 사과 ¦ 2.2 ¦ 280 ¦ ¦ 사과 ¦ 4.4 ¦ 390 ¦ ¦ 바나나 ¦ 12.2 ¦ 700~2400 ¦ ¦ 바나나 ¦ 15 ¦ 740~3800 ¦ ¦ 바나나 ¦ 20 ¦ 1800~7700 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 0 ¦ 150~210 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 12.2 ¦ 600~1 940 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 15.5 ¦ 2200~3320 ¦ ¦ 포도 ¦ 0 ¦ 280 ¦ ¦ 포도 ¦ 4.4 ¦ 440 ¦ ¦ 포도 ¦ 7.2 ¦ 700 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 0 ¦ 420 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 4.4 ¦ 760 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 7.2 ¦ 1100 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 0 ¦ 250 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 3.5 ¦ 380 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 15.5 ¦ 1390 ¦ ¦ 딸기 ¦ 0 ¦ 890 ¦ ¦ 딸기 ¦ 7.2 ¦ 1500~2700 ¦ ¦ 딸기 ¦ 11.5 ¦ 2100~4200 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0 ¦ 550~780 ¦ ¦ 양배추 ¦ 4.4 ¦ 950~1280 ¦ ¦ 양배추 ¦ 10.0 ¦ 1640~2050 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0 ¦ 800~1 430 ¦ ¦ 시금치 ¦ 4.4 ¦ 1 900~3000 ¦ ¦ 시금치 ¦ 10.0 ¦ 3900~5500 ¦ ¦ 감자 ¦ 0 ¦ 550 ¦ ¦ 감자 ¦ 4.4 ¦ 200 ¦ ¦ 감자 ¦ 21.0 ¦ 540 ¦ ¦ 완두 ¦ 0.6 ¦ 1800~2260 ¦ ¦ 완두 ¦ 3.3 ¦ 3000~3900 ¦ ¦ 완두 ¦ 10.0 ¦ 4200~7100 ¦ 플라스틱 필름포장은 CA 저장 중 가장 간단한 방법으로, 플라스틱 필름을 이용하여 청과 물을 밀봉 및 저장하는 방법으 로 플라스틱 필름 없이 개방 상태로 저장하는 것보다 상당기 간 선도를 유지할 수 있는 장점이 있다. 그러나, 필름 중의 가스 조성을 임의 로 조절할 수 있는 기 능이 없어 완전한 CA 저장이라고는 할 수 없다. (2) 보통 CA 저장 보통 CA 저장법은 기밀도가 높은 저장고에 과채류를 밀폐 표 9 청과 물 CA 저장 조건과 저장 가능 기간 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 환경기체조성, % ¦ 환경기체조성, % ¦ 저장가능 기간, 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ 산소 ¦ 이산화 탄소 ¦ 저장가능 기간, 월 ¦ ¦ 사과 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6~9 ¦ ¦ 밀감 ¦ 3 ¦ 85~90 ¦ 10 ¦ 0~2 ¦ 6 ¦ ¦ 감 ¦ 0 ¦ 90~95 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ 일본 배 ¦ 0 ¦ 85~92 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 9~12 ¦ ¦ 서양 배 ¦ 0 ¦ 95 ¦ 4~5 ¦ 7~8 ¦ 3 ¦ ¦ 복숭아 ¦ 0~2 ¦ 95 ¦ 3~5 ¦ 7~9 ¦ 4 주 ¦ ¦ 밤 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7~8 ¦ ¦ 청매실 ¦ 0 ¦ ¦ 2~3 ¦ 3~5 ¦ ¦ ¦ 녹숙 바나나 ¦ 12~14 ¦ ¦ 5~10 ¦ 5~10 ¦ 6 주 ¦ ¦ 딸기 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 5~10 ¦ 4 주 ¦ ¦ 토마토 ¦ 6~8 ¦ ¦ 3~10 ¦ 5~9 ¦ 5 주 ¦ ¦ 노지 메론 ¦ 0 ¦ ¦ 3 ¦ 10 ¦ 30 일 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0 ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 3 주 ¦ ¦ 풋 강남콩 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 4 주 ¦ ¦ 양상추 ¦ 0 ¦ 95~100 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 2~3 개 ¦ ¦ 배추 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4~5 ¦ ¦ 당근 ¦ 0 ¦ 95 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 5~6 ¦ ¦ 마늘 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 ¦ 5~8 ¦ 10~12 ¦ ¦ 창마 ¦ 3~5 ¦ 90~95 ¦ 4~7 ¦ 2~4 ¦ 8~10 ¦ ¦ 감자 ¦ 3 ¦ 85~90 ¦ 3~5 ¦ 2~3 ¦ 8~10 ¦ 저장하여 청과 물 자체가 호흡에 따라서 산소를 소비하고, 이 산화탄소 가스를 배출하는 현상을 이용한 것이다. 보통 CA 저장법은 밀폐된 냉장고 내에서는 자연히 산소가 감소하는 반면 이산화탄소가 축적되어 소정의 조건에서 CA 저장 조건에 맞는 산소 및 이산화탄소의 농도에 도달하고, 농 도가 도달한 후에는 이산화탄소 소거제(수산화나트륨 및 수산 화칼슘 등) 등으로 과잉의 이산화탄소를 제거하여 저장고 내 의 이산화탄소를 일정하게 계속 유지하는 방법이다. 이 방식은 기밀성이 좋다면 소비되는 것은 수산화나트륨, 수산화칼슘 등의 소거제 뿐이다. (3) Generator 방식의 CA 저장고 generator 방식의 CA 저장고는 냉장고 내의 산소농도를 저장조건에 알맞은 CA 상태로 낮추는데 저장과 채의 호흡에 의한 산소의 감소가 아니라 공기 중의 산소를 탄화수소 연료 (메탄가스 및 프로판가스 등)의 연소에 의하여 산소의 소모가 급속히 진행되도록 한 장치이다. 이와 같은 CA 저장을 위한 기본 설비로는 냉장장치, 기밀 장치, 수산화나트륨 등과 같은 탄산가스 소거제, 흡착장치, 활 성탄, 저장 과채류에서 발생한 휘발성 유해물질 제거를 위한 공기 정화기, 저장고 내기압과 외기압과 의 압력조절을 위한 흡기포대, 가습장치, generator, 저장고 내의 가스분석장치 등이 있다. | {}
a809e4af-ccbd-4ec9-b6a6-4aeb1226c6a0 | 2권.pdf | 4.17- 14 제 4 편 식품냉동 3.2 식품의 동결 저장법 축육, 어육, 가공식품 및 조리식품과 같은 식품은 대체로 품온이 낮을 수록 품질 변화가 늦어진다고 하는 극히 간단한 관계로 되어 있다. 따라서, 이러한 식품에서는 단기 저장을 위 하여 품온을 식품의 빙결점 이상으로 보존하는 냉각 이외에 장기저장을 위하여 동결을 이용할 수 있다. 이와 같은 식품은 미생물의 증식, 효소작용, 산화 작용 등이 원인이다. 품온이 낮을 수록 효소 및 미생물의 경우 최적 온도대가 있어 작용과 증식이 늦어지고, 산화 작용과 같은 화학 반응 속도와 증발에 따른 건조와 같은 생리적 변화의 진행도 완만하여지기 때문에 저온처리에 의하여 어느 정도 억제 가능하다. 한편, 식품의 동결 저장에 대하여 국제냉동협회에서는 -18°C 이하의 온도에서 저장하는 심온 동결 저장을 권고하고 있다. 그리고, 식품의 동결저장을 위한 장치는 일반적으로 품온유 지를 위하여 급속 동결과 심온 동결이 가능하여야 하고, 비용 을 낮추기 위하여 가동률을 높일 수 있어야 하며, 동결 작업 시에 에너지 절약이 가능하여야 하고, 위생적인 작업이 가능 한 것이어야 한다. 식품의 저장을 위한 동결법과 냉장법을 비교하여 나낸 것 은 표 10 에 나타내었다. 표 10 식품의 냉장법과 동결법의 비교 ¦ 구 분 ¦ 냉장법 ¦ 동결법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 갈변 ¦ 다소 억제 ¦ 확연히 억제 ¦ ¦ 미생물 발육 ¦ 다소 억제 ¦ 확연히 억제 ¦ ¦ 고품질보존기간 ¦ 단기간 ¦ 장기간 ¦ ¦ 원상태 복원 ¦ 가능 ¦ 불가능 ¦ ¦ 동결변성 및 조직파괴 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ 드립 유출 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ ¦ 에너지 소비 ¦ 작음 ¦ 많음 ¦ 1) 공기 동결법 정지 공기 동결법은 일반적인 동결법으로 방열을 한 냉각 실 내에 냉각관을 선반 모양으로 조립하고, 그 위에 식품을 얹은 다음 동결실 내의 정지한 공기 중에서 동결하는 방법이 나, 일반적으로 이 정도 만으로는 냉각이 불충분하여 천정에 냉각관을 돌려서 공기의 온도를 -25~ -30°C 정도가 되도록 한다. 정지 공기 동결법은 다른 동결법에 비하여 동결장치가 간 단하고, 식품의 모양에 구애됨이 없이 적용이 가능하고, 동결 품의 제조에 응용하는 경우 대량처리가 가능하다는 장점이 있 으나 식품의 냉각이 일부분은 냉각관을 통하여 이루어지나 대 부분은 열용량이 적고 열전도가 나쁜 공기를 통하여 이루어지 므로 동결속도가 늦어 다른 동결법에 비하여 완만 동결된다는 단점이 있다. 이상에서 언급한 공기동결장치는 그림 12 와 같다 ![image](/image/placeholder) 그림 12 공기동결장치 2) 송풍 동결법 송풍 동결법은 일반적으로 동결실이 상자 터널 형이며 식 품을 트레이나 컨베어 위에 얹어 식품표면에 차가운 냉풍 (-40~ -30°C)을 팬으로 순환(3~5 m/sec)시켜 단시간에 동 결하는 방법이다. 송풍 동결법은 공기동결법애 비하여 동결속도가 신속한 장 점이 있으나 송풍에 의하여 건조 및 산화도 신속하다는 단점 이 있다. 그러나 송풍동결에 의한 건조 및 산화의 경우도 실 용적인 면에서는 문제가 없다. 이상에서 언급한 송풍 동결 장치는 그림 13 과 같다. ![image](/image/placeholder) 가습기 가열기 방열제 동결품 선반 그림 13 송풍 동결 장치 3) 접촉식 동결법 접촉식 동결법은 냉각된 냉매 또는 염수를 흘려 금속판을 냉각(-40~ -30°C)시킨 후 이 금속판 사이에 원료를 넣고, 양 면을 밀착(압력 0.1~0.2 kg/cm2)하여 동결하는 방법이다. 접촉식 동결법은 최초에는 운항 중 흔들리는 식품을 동결 하기 위하여 선상동결법이 고안되었으나 동결효과 가 좋아, 현 재에는 육상동결로도 널리 이용되고 있다. 접촉식 동결법은 급속 동결이 가능하고, 동결품의 모양이 일정하며, 동결장치의 면적이 작다는 큰 장점이 있으나 식품의 형상 및 치수에 제한을 받고, 조작이 번거로운 단점이 있다. 이상에서 언급한 접촉식 동결장치는 그림 14 와 같다 4) 침지식 동결법 침지식 동결법은 표 11 에 제시한 냉각부동액 즉 2 차 냉매 중에 식품을 침지하여 동결하는 방법으로 초기에는 포화식염 수를 -16°C 정도로 냉각하여 그 용액에 수산물을 직접 침지 | {}
5a6ceba9-0130-409e-b6cf-5d2aeebd425a | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-15 하여 동결하는 방법으로 고안되었다. ![image](/image/placeholder) 동결품 동결판 밀봉 냉매수조 냉매 냉매저장소 증발기 냉매펌프 그림 14 접촉식 동결장치 표 11 침지동결에 이용되는 브라인의 특성 ¦ 브라인 ¦ 용액농도, % ¦ 동결점, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 염화나트륨 ¦ 21.2 ¦ -19.4 ¦ ¦ 염화칼슘 ¦ 30.3 ¦ -50.4 ¦ ¦ 폴리필렌 글리콜 ¦ 45.0 ¦ -25.0 ¦ 침지식 동결법은 식염이 어체에 침투할 수 있고, 글레이징 작업이 힘들며, 식염수에 의하여 식품이 오염될 우려가 있는 등의 결점으로 널리 이용되지 못하였다. 그러나 최근에는 방 수 및 내한성이 있는 포장재가 개발되어 이 포장재로 수산물 을 밀착 포장하여 침지액에 침지시키면 이러한 단점을 보완할 수 있어 급속 동결방법으로서 그 가치를 새로이 인정받고 있 다. 또한, 밀착포장을 않고 사용하는 경우 인체에 대한 유해성 등으로 인하여 식품에 직접 접촉시켜 사용하기 곤란하였던 염 화칼슘, 염화마그네슘, 메틸알코올, 프로필렌글리콜 등도 이용 할 수 있게 되었다. 그러나 침지식 동결법은 급속 동결법이어서 품질이 우수하 고, 조작이 간편한 장점이 있으나, 침지액이 어체에 침투 가능 하고, 글레이즈 작업이 어려우며, 식염수에 의한 오염 위험이 있는 등의 단점도 있다. 5) 액화가스 동결법 액화가스 동결법은 식품에 직접 액체질소와 같은 액화가스를 살포하여 급속 동결하는 방법으로 새우, 반탈 각굴(half shell oyster) 등과 같은 고가의 IQF(individual quick freezing) 제품 등에 한정적으로 이용되고 있다. 이상에서 언급한 액체질소동결장치는 그림 15 와 같다. 6) 유동층식 동결법 유동충식 동결법은 컨베어 없이 유동하면서 동결되는 방법 으로 농산물에 가장 많이 이용되는 방법이다. 이 유동층식 동결법은 입구에서 투입된 원료가 다수의 구 멍에서 분출되는 냉풍(약 -35°C)에 의하여 유동되면서 동결 ![image](/image/placeholder) Distribution box Insulated covers Distribution Feed box vestibule Insulated cabinet Sanitary Adjustable drains zone divider 위 Product guards Adjustable legs Nitrogen vaporizers Disechage vestibule Conveyer speed frame Distribution box Variable speed drive conveyer 그림 15 액체 질소 동결장치 되므로 냉풍과 원료의 접촉 면적이 넓어져 급속 동결된다. 유동층식 동결법은 완두콩, 옥수수, 강낭콩, 당근 및 인삼 등과 같이 유동화가 가능하고 비교적 소형으로 형상이 균일한 식품에 효과 가 있다. 그리고, 원료 표면에 얇은 빙의 가 형성되 어 내부의 수분 증발을 막아 동결 중 감량이 적고, 급속동결 및 심온 동결되어 해동 후의 품질이 좋다. 이상에서 언급한 유동층식 동결장치는 그림 16 과 같다. Chart Title: 냄프추출물제품이 유동 Chart Type: line 밥 밋 싱기 item_01 0.4% 0.8% 0.2% 그림 16 유동충식 동결장치 7) Partial freezing partial freezing 은 최대 빙결정 생성대에 해당하는 온도구 간(주로 -3°C)으로, 조직 중의 수분의 일부가 액상에서 고상 으로 상태 변화되는, 즉 일부의 빙결정이 생성되어 있는 상태 이다. partial freezing 온도 구간에서는 온도의 직접 적인 영 향이 아닌, 물의 동결에 따른 농축 효과 때문에 특이적인 온 도 의존성을 나타내는 성분이 많아 해당작용, 근원섬유 단백 질의 변성, 미오글로빈(myoglobin)의 산화 및 지질의 가수분 해 등의 속도가 촉진되는 것으로 연구되어져 있다. 그러나, 위 생적인 품질(bacterial freshness)과 K 값에 의한 품질 (enzymatic freshness)의 변화는 partial freezing 온도영 역에서는 대단히 억제되므로, 세포 조직의 손상 등이 품질에 중대한 악영향을 미치는 단계 전의 기간 내에는, 0°C 저장과 비교하여 생균수 및 휘발성염기질소량(VBN)으로 판단하는 위생적인 품질을 보존하는 기간은 5~8 배, K 값에 의 한 품질 | {}
9f475bc2-c806-4d65-92da-30f15fba6ecb | 2권.pdf | 4.17-16 제 4 편 식품냉동 은 2~3 배 연장이 가능하다. 어류를 -3°C 에 저장한 경우에 종래의 빙장법에 의한 냉각 저장보다 저장성이 높아지나 식품의 조직감은 다소 결여되는 단점이 있다. 그림 17 은 옥색 송어의 신선도(freshness)의 척도로서 K 값 을 측정한 결과 를 나타내었다. 생식 가능한 선도(20%)를 유지 하는데 빙장의 경우는 1 일이었는데, -3°C partial freezing 에 서는 11 일 간으로 탁월한 저장성을 나타내었다. 성게는 통상 의 동결 저장에서는 조직이 파괴되므로 동결 저장이 곤란하 나, -3°C partial freezing 에서는 조직의 파괴없이 저장 가능 하다. 그리고, -3°C partial freezing 중에 기생충 및 세균이 사멸 또는 감소함이 알려져 있다. 그러나, 채소나 과실과 같은 생체 식품에서의 조직 내의 빙 결정 생성은 치명적이므로 이 방법이 선택되기는 어렵다. Chart Type: line Day 2 Day 4 Day 6 Day 8 Day 10 Day 12 Day 14 item_01 0% 10% 20% 30% 40% 45% 50% 그림 17 옥색송어의 K 값 변화 4. 식품의 냉동시간과 냉동부하 4.1 식품의 비열 비열은 각 물질이 열을 흡수하는 능력이 다르기 때문에 그 것을 비교하기 위하여 사용하는 것으로 단위 중량의 물질을 1°C 올리거나 내리는데 소요되는 열량을 말한다. 따라서 비열이 큰 물체일수록 냉각 및 동결할 때 많은 냉 동력이 필요하다. 일반적으로 생선 식품은 수분, 지질, 단백질, 탄수화물 및 회분과 같은 5 종류의 일반성분으로 구성되어 있는데, 이것을 식품의 냉동부하를 위한 계산에서는 수분, 지질, 비지질 고형 분(단백질, 탄수화물 및 회분의 합계)과 같은 3 종류로 나누어 생각하여야 한다. 일반식품은 수분함량이 높아 식품의 비열은 수분 함량에 크게 영향을 받는다. 또 얼음의 비열은 2.09 kJ/(kg · K)로, 물의 비열인 4.187 kJ/(kg · K)에 비하여 약 1/2 이므로, 식품의 비열은 빙결점 이하에 있는 식품보다 빙결 점 이상에 있는 식품에 비하여 약 1/2 이 된다. 한편, 각종 식품의 비열은 실제로 측정하는 것보다 다음 식 에 의하여 개략적인 비열을 계산하는 것이 편리하다. Cp = Cw1X1+ Cw2X2+ C,Y+ CsZ (4) Cp : 식품의 비열 Cw1 : 수분의 비열, kJ/(kg · K) X1 : 미동결 식품의 수분 함량 Cw2 : 얼음의 비열, kJ/(kg · K) X2 : 동결 식품의 수분 함량 Cj : 지질의 비열, kJ/(kg · K) Y : 식품의 지질 함량 C8 : 비지질 고형분의 비열, kJ/(kg · K) Z : 식품의 비지질 고형분 함량 4.2 식품의 동결 잠열 동결 잠열은 빙결점에서 액체 상태의 물질이 고체 상태의 물질로 상태 변화를 하는데 필요한 열량을 말한다. 물이 얼음 으로 상변화 할 때의 동결 잠열은 333.62 kJ/kg 이다. 따라서, 식품의 동결 잠열은 수분 함량과 밀접한 관계가 있 으며 다음 식으로 계산가능하다. F = 333.62 · X ¦ F ¦ : ¦ 식품의 ¦ 동결 잠열, ¦ kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X ¦ : ¦ 식품의 ¦ 수분함량 ¦ ¦ 4.3 식품의 동결 시간 동결 시간에 영향을 미치는 인자로는 동결 식품 원료에 관 계하는 요인과 동결 장치에 관계하는 인자로 나눌 수 있고, 그 중에서 중요한 요인으로는 ① 식품의 대소와 형상, 특히 두께, ② 식품의 초온과 종온 ③ 동결 매체의 온도 ④ 식품의 표면 열전달율 ⑤ 식품의 열전도율 ⑥ 엔탈피(enthalpy)의 변화 등을 들 수 있다. 식품의 동결 시간은 식품의 품온을 측정함으로써 실제적으 로 측정 가능하나, 계산하여 구하는 것은 다수의 요인이 있어 어렵다. Plank 는 실험의 결과 에 기초하여 모든 변수를 고려 하여 동결 공정을 시작하는 시점에서 식품의 품온이 그 식품 의 동결점으로 되어 있는 경우에만 이용 가능한 Plank 식이 라는 다음과 같은 식을 만들었다. AH N Du+1) t= △� D t : 동결 시간 △H : 동결 초기 온도(동결점)에서 종온까지 제거되어야 할 열량(식품의 엔탈피 변화) △0 : 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차 D : 열 이동 방향으로 측정한 식품의 두께 P : 식품(동결상태)의 밀도 N : 식품 형상계수(평판형 2, 원통형 4, 구형 6) 入 : 동결 식품의 열전도율 (5) | {}
c6a19a72-c307-4c4d-99c9-bc139712bcf8 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 17 a : 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률 (식품의 포장에 의한 영향도 포함) 이 식에서 만약 식품의 엔탈피 차(△H)와 식품 표면의 두 께(D)와 같은 조건일 경우 동결시간(t)을 짧게 하기 위해서 는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�), 식품 형상계 수(N), 동결 식품의 열전도율(�), 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)의 값들이 크면 좋다. 그러나, 식품 형상계수(N)와 동결 식품의 열전도율(�)은 식 품에 따라서 정해져 있으므로, 동결시간을 짧게 하기 위한 방 법으로는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�), 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)을 크게 하여야 한다. 동일 식품을 어떤 초온에서 동결하는 경우 동결 시간(t)을 짧게 하기 위해서는 Plank 식 중에서 식품 형상계수(N), 열 이 동 방향으로 측정한 식품의 두께(D), 동결 식품의 열전도율 (�), 식품의 엔탈피 차(△H) 등은 일정하므로, 열전달률(a, 금 속판 접촉식에서는 열통과 율, K) 및 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�)를 크게 하면 좋다. 공기의 자연대류(정지공기)중에서는 동결 매체와 식품 사 이의 표면 열전달률(a)이 대단히 작기 때문에 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(△�)를 크게 할 필요가 있고, 반송풍 식(semi-air blast) 및 송풍식(air blast)과 같은 강제 대류 에서는 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)은 어느 정 도 크게 되지만, 역시 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도 차(△�)를 크게 하는 것이 효과 적이다. 수용액(무기 brine 및 유기 brine)에서는 식품의 품온과 동결 매체 사이의 온도차(��)를 크게 취하는 것은 이들의 공 정점 온도에 제약을 받기 때문에 불가능하지만, 그 결점은 동 결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)이 대단히 큰 것으로 보완된다. 액화 프레온의 온도는 약 -30°C 로 그렇게 낮지 않 지만 동결 매체와 식품 사이의 표면 열전달률(a)이 대단히 크 기 때문에 동결 시간(t)가 작게 되는 효과 가 있다. 금속판 접촉식의 열통과 율 K 값은 식품 표면과 금속판의 접촉의 좋고 나쁨에 따라서 현저한 차가 있다(표 12). 표 12 동결 방법에 따른 식품의 열전달률 ¦ 동 결 방 법 ¦ 표면 열전달률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정지 공기(자연 대류) ¦ 4~7 ¦ ¦ 반송풍 동결(풍속 1.5~2.0 m/sec) ¦ 10~20 ¦ ¦ 송풍동결(풍속 3~8 m/sec) ¦ 20~30 ¦ ¦ 무기 브라인(식염수) ¦ 400~600 ¦ ¦ 유기 브라인(프로필렌 글리콜 등) ¦ 100~300 ¦ ¦ 액화 프레온 ¦ 800~1200 ¦ ¦ 금속판 접촉식 ¦ 30~80 ¦ 는데, 이것은 그림 18 에 나타낸 바와 같이 얼음(약 2.3 W/ (m · K))이 물(약 0.58 W/(m · K))에 비하여 약 4 배로 크 기 때문이다. 식품은 열전도율이 높을 수록 냉각, 동결 및 해동속도가 빠 르다. Chart Type: bar -40 -30 -20 -10 0 10 20 item_01 1.8W/(m * K) 1.8W/(m * K) 1.7W/(m * K) 1.6W/(m * K) 1.4W/(m * K) 0.7W/(m * K) 0.4W/(m * K) 그림 18 식품의 열전도율 변화 4.4 식품의 열전도율 4.5 식품의 열전달률 열전달률은 어떤 물질이 전도에 의하여 열에너지를 전달하 는 정도이다. 식품의 열전도율은 식품의 종류, 조성, 조직, 구 조에 따라 차이가 있고, 동결상태로 되면 그 차이가 크게 되 식품의 열전달은 공기 및 액체와 같은 유체와 식품 표면과 같은 고체 사이에서 이루어지는 열이동을 말하며, 이때의 열 전달량 Q, W 은 다음과 같이 표현할 수 있다. Q = aF(t,-t,) a : 열전달률, W/(m2 · K) F : 열표면적, m2 tf : 유체 표면 온도, °C ts : 고체 표면 온도, °C (6) 이 식에서 정수 a 값을 표면 열전달률이라고 하는 데, 이 값 은 유체의 종류 및 유동상태에 따라서 다르며, 표 13 에 나타 낸 바와 같이 기체보다 액체 쪽이 훨씬 크다. 또, a 값은 유속 이 빠를 수록 크며, 표면에 평형한 것보다 수직인 것이 크다. 표 13 식품표면의 열전달률 a, W/(m2 · K) ¦ 냉각매체 ¦ 유동상태 ¦ a, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공기 ¦ 유속 5 m/sec 이하 5 m/sec 이상 ¦ 5.3 + 3.6 u 0.75 6.64 11 ¦ ¦ 액체 ¦ 정지 유동 ¦ 70~150 0.5 50 + 300 u ¦ 공기 동결의 경우 열전달률은 정지 공기에서 4~7 W/(m2 · K), 공기가 유동하는 반송풍 동결장치 및 공기 동결장치에서 10~30 W/(m2 · K)정도이다. 이들 수치를 풍속과 관련시켜 서 풍속 5 m/sec 이하에서 5.3+3.6 u(u : 풍속 m/sec)로 표 주) 여기서 �는 풍속, m/sec 을 의미함. | {}
73ffbd63-d4b8-4e0a-a550-8611cf6fd246 | 2권.pdf | 4.17-18 제 4 편 식품냉동 시된다. 소금물 동결의 경우, 식염 브라인에서는 400~600 W/(m2 · K)의 큰 값이지만, 이 브라인은 공정점이 -21.2°C 로 높 기 때문에 브라인 온도는 -18~-19°C 가 한도로 되어, 열전달률이 높아도 브라인 온도가 높기 때문에 동결 시간의 단축은 제약을 받 게 된다. 일반적으로 사용되고 있는 염화칼슘 브라인은 정지에서 70~150, 유동에서 50+300 �0.5(� : 유속 m/sec)정도이다. 용 = WC2(01-02) 프로필렌 글리콜 등의 유기 브라인은 점도가 높기 때문에 열전달률은 100~300 W/(m2 · K)로 비교적 낮은 값이다. 액화 가스가 식품 표면에서 증발할 때의 열전달률은 800~ 1 200 W/(m2 · K)정도이다. 액화가스의 경우, 열전달률이 이 와 같이 크고 냉각 매체 온도도 낮출 수 있으므로 동결 시간 은 충분히 짧게 할 수 있다. 접촉 동결에서는 식품표면에서 냉각 매체로의 열의 이동은 플렛탱크 벽을 통하는 열통과 이 며, 이 값은 식품 표면과 탱크판과 의 접촉의 좋고 나쁨에 따 라서 크게 다르지만 30~80 W/(m2 . K) 정도로, 식품과 탱 크면과 의 접촉을 잘하기 위하여 유압에 의해 탱크면을 식품에 꽉 눌리는 방법을 취하고 있다. 4.6 냉동 부하 정 품온까지 내리기 위하여 원료로부터 제거해야 할 열량 을 말한다. 1) 동결부하 어느 식품의 동결부하는 그 식품이 초온에서 빙결점까지 냉각하기 위해 소요되는 감열, 빙결점에서 빙결정으로 생성되 는 동결 잠열, 그리고, 빙결점에서 저장온도까지 강하를 위해 소 요되는 감열과 같이 3 종의 열을 제거하는 3 과정으로 구성된다. 식품은 함수율이 높기 때문에 이 전열량의 크기는 빙결이 가능한 식품 중의 수분량에 의하여 크게 좌우된다. 이 수분의 엔탈피값은 온도에 따라서 변화하여 식품의 동결점(0,) 이하 가 되면 급격히 감소한다. 물이 얼음으로 변하는 상변화 이외 의 상변화, 예를 들면 지방의 결정화가 동결에 의하여 일어날 경우에는 그것에 필요한 응고 열량을 계산할 필요가 있으나, 이 열량은 일반적으로 대단히 작다. (1) 식품을 동결온도까지 냉각하는데 필요한 열량 & = WG(01 -0,) 8 : 동결 온도까지 냉각 열량, kj 9 : 식품의 동결전의 비열, kJ/(kg · K) 01 : 식품의 초온 0, : 식품의 종온 W : 식품의 질량, kg (2) 식품을 동결하는데 필요한 열량 용 = Ww333.62 용 : 동결열량, kJ w : 식품의 수분함량, kg/kg (3) 동결한 식품을 동결온도 종온까지 내리는데 필요한 열량 (9) : 동결후의 냉각열량, kJ S : 식품의 동결후의 비열, kJ/(kg · K) O2 식품의 종온 : 이상의 1), 2) 및 3)을 합한 것이 냉동 부하이다. 2) 냉각 부하 어육 및 식육 등과 같은 비생체 식품의 냉각부하는 (1)항 의 동결부하 1)의 방법과 동일하다. 과실이나 채소와 같은 생체 식품의 냉각부하 계산에서는 비생 체 식품에서 고려하지 않아도 되는 호흡열을 계산해야 하며, 비생 체 식품의 냉각부하에 호흡열이 합쳐진 것이 생체 식품의 냉 각 부하가 된다. 또, 생체 식품을 동결하면 비생체 식품으로 되기 때문에 동결부하는 호흡열을 계산할 필요가 없고, 비생 체 식품과 동일한 계산 방법이다. (8) (7) He+H1 =(h,(Ht�)���� = h⌀ W+ 81 2 (10) 않는 냉각저장 온도에서 호흡열량, kJ/(ton · h)이며 다음 과 같다. 용 : 호흡열량, kJ h1 : 동결하는데 소요되는 시간, h Hc : 초온도에서 호흡열, kJ/(ton · h) H1 : 냉각 후 품온에서 호흡열, kJ/(ton · h) W : 질량, ton 왕 = H1h2 W h2 : 저장 시간, h (11) 5. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 일반적으로 식품을 저온저장 하는 경우 저장기간 중 여러 가지 품질 변화가 동반된다. 이와 같은 품질변화는 예측과 이 를 토대로 한 보호처리에 의하여 일부 억제 가능하나 완전한 방지는 어렵다. 냉동식품의 저장온도와 보존기간 간의 관계는 표 14 와 같다. 5.1 냉각 저장 중 품질 변화 1) 수분 증발 식품을 냉각 저장하여 특별한 포장처리하지 않으면 농산물 의 경우 수분이 증발하여 중량감소가 일어나고, 이어서 시들 음 현상 등의 발생으로 품질저하가 발생하며, 수산물의 경우 도 수분이 증발하여 신선도가 저하되어 소비자의 구매 의욕을 저하시킨다. 그러나 축산물의 경우 농수산물과 는 달리 냉각 중에 표면 | {}
312e3303-d77b-419a-b22a-4ddc7afcc859 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17- 19 표 14 냉동식품의 저장온도와 보존기간 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 동결 ¦ 동결 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 동결 ¦ 동결 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 저장온도, °C ¦ 기간, 개월 ¦ 식품 ¦ 식품 ¦ 저장온도, °C ¦ 기간, 개월 ¦ ¦ 과일 ¦ 살구 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -18 ¦ 2~3 ¦ ¦ 과일 ¦ 앵두 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -25 ¦ 3~5 ¦ ¦ 과일 ¦ 복숭아 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 수산물 ¦ 다지어 ¦ -29 ¦ 6 ¦ ¦ 과일 ¦ 복숭아 ¦ -20 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 소지어 ¦ -18 ¦ 4~6 ¦ ¦ 과일 ¦ 딸기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 소지어 ¦ -25 ¦ 7~10 ¦ ¦ 과일 ¦ 나무딸기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 왕새우 ¦ -18 ¦ 2 ¦ ¦ 과일 ¦ 나무딸기 ¦ -24 ¦ 18 ¦ 수산물 ¦ 새우 ¦ -18 ¦ 2 ¦ ¦ 과일 ¦ 감 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 수산물 ¦ 게 ¦ -18 ¦ 6 ¦ ¦ 과일 ¦ 기타 ¦ -22~-18 ¦ 2~4 ¦ 수산물 ¦ 가리비 조개 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ ¦ 과즙 ¦ 오렌지(생, 농축) ¦ -20 ¦ 9~12 ¦ 수산물 ¦ 모시조개 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ ¦ 채소 ¦ 아스파라거스 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -12 ¦ 5~8 ¦ ¦ 채소 ¦ 리마콩 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -15 ¦ 6~9 ¦ ¦ 채소 ¦ 스냅콩 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ ¦ 채소 ¦ 브로콜리 ¦ -18 ¦ 12 ¦ 축산물 ¦ 쇠고기 ¦ -24 ¦ 18 ¦ ¦ 채소 ¦ 셀러드 제품 ¦ -18 ¦ 6~8 ¦ 축산물 ¦ 비포장쇠고기 ¦ -18 ¦ 12 ¦ ¦ 채소 ¦ 튀김제품 ¦ -18 ¦ 3~4 ¦ 축산물 ¦ 양고기 ¦ -12 ¦ 3~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 튀김제품 ¦ -29 ¦ 14 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -12 ¦ 2 ¦ ¦ 채소 ¦ 당근 ¦ -18 ¦ 12~15 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -18 ¦ 4~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 양배추 ¦ -18 ¦ 10~12 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -23 ¦ 8~10 ¦ ¦ 채소 ¦ 사탕수수 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ 축산물 ¦ 돼지고기 ¦ -29 ¦ 12~14 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -18 ¦ 5 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -11 ¦ 3 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -24 ¦ 8 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -15 ¦ 3~7 ¦ ¦ 채소 ¦ 오이 ¦ -29 ¦ 12 ¦ 유제품 ¦ 버터 ¦ -20 ¦ 7~10 ¦ ¦ 채소 ¦ 버섯 ¦ -18 ¦ 8~10 ¦ 유제품 ¦ 크림 ¦ -23 ¦ 2 ¦ ¦ 채소 ¦ 완두 ¦ -18 ¦ 8~12 ¦ 유제품 ¦ 아이스크림 ¦ -29 ¦ 4~6 ¦ ¦ 채소 ¦ 토마토 ¦ -18 ¦ 6 ¦ 제과 류 ¦ 무발효빵 ¦ -18 ¦ 2~4 ¦ ¦ 채소 ¦ 시금치 ¦ -18 ¦ 10~12 ¦ 제과 류 ¦ 발효빵 ¦ -18 ¦ 6~12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제과 류 ¦ 롤빵 ¦ -18 ¦ 2~4 ¦ 이 약간 건조되어 있는 것이 미생물의 증식 억제를 위한 품질 의 보존면에서 유리한 측면도 있다. 2) 생리작용에 의한 성분 변화 냉각저장 중 농산물의 경우 호흡작용의 진행으로 성숙작용 이 진행되어 당, 유기산 및 비타민 C 등이 감소하고, 축산물 중 계란의 경우 알칼리성으로 되어 선도가 저하한다. 3) 숙성 향상되나, 너무 과도하게 진행되는 경우 상품의 가치를 잃기 쉽다. 냉각저장 중 딸기, 토마토 등과 같은 채소류를 포함한 과실 에서는 완숙보다 약간 이른 숙도에서 수확된 것을 출하하고, 유통과 정에서 성숙이 진행하여 소비자에게 도달하였을 때 적 절한 숙도가 되도록 조절하는 추숙을 적절히 이용한다. 4) 지질산화 냉각저장 중 축산물은 자가소화 작용으로 연화와 풍미가 냉각저장 중 대부분의 지방분해효소는 활성이 거의 억제되 나 lipoxidase 와 같은 일부 효소는 다소의 활성이 유지되어 | {}
ea182038-9de2-4bef-a1ac-c6cd0b844321 | 2권.pdf | 4.17-20 제 4 편 식품냉동 식품 중의 지질 산화에 관여한다. 5) 미생물 증식 일반적으로 냉각저장 중에는 식중독에 관여하는 미생물을 중심으로 대부분의 미생물이 증식 억제되나 저온 미생물을 중 심으로 일부 미생물의 경우 생존하여 식품의 변질에 관여하게 된다. 6) 이취 전이 일반적으로 냉각 저장 중 미생물의 작용에 의한 식품성분 의 분해 또는 마늘과 같이 향이 강한 식품의 냄새가 전이하여 고유의 향 이외에 이취가 발생하는 경우가 종종 있다. 7) 전분 노화 식품 중의 전분은 더운밥에 함유되어 있는 전분의 경우 a 화(호화) 되어 있으나, 이를 빙결점 범위 이내의 낮은 온도로 변화를 주는 경우 온도가 낮을 수록 B 화(노화)가 용이하게 발 생한다. 8) 저온 장해 바나나와 같은 아열대 청과 물은 동결점 이상에서 냉각 상 태로 저장할 때 저온이 원인이 되어서 생리적 장해(생리적 생 화학적인 변화)로 과피의 변색, 반점(pitting)의 발생, 과육의 변질(연화, 갈변, 섬유화, 분질화) 등의 다양한 현상이 나타난 다. 이와 같은 저온 장해를 받는 부분은 미생물에 대한 저항 성이 약해지기 때문에 병원균의 침입과 번식이 쉬워지므로 저 장 기간이 제한을 받는다. 따라서 아열대 청과 물은 빙결점 이상의 냉각저장 보다는 상온에서 저장하는 것이 품질저하가 완만하다. 5.2 동결 저장 중 품질 변화 1) 조직구조의 변화 동결식품을 해동하면 제품의 종류에 관계없이 드립이 많고, 육질이 다공질상으로 되어 소비자들로부터 미동결 식품에 비 하여 저급품으로 인정을 받는다. 이와 같은 현상은 단백질이 변성을 하여 보수력이 떨어지 기 때문이고, 표 15 와 같이 기계적 손상설, 세포파괴설 및 기 표 15 동결 냉장 중 육질변화의 원인 ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 기계적 손상설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 세포 파괴설 ¦ ¦ 조직구조적인 변화 ¦ 기체분리 팽창설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 탈수 손상설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 염석설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ pH 변화설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 단백질 변성설 ¦ ¦ 교질 구조적인 변화 ¦ 결합수의 동결에 의한 분리설 ¦ 체분리 팽창설과 같은 조직구조적인 변화와 탈수손상설, 염석 설, pH 변화설, 단백질 변성설 및 결합수의 동결에 의한 분리 설과 같은 교질 구조적인 변화 등으로 설명하고 있다. 그러나 동결에 의한 조직구조의 변화는 이들 여러 가지 논 리 중 하나의 논리보다는 몇 가지 논리가 같이 작용하는 것으 로 보인다. (1) 기계적 손상설 기계적 손상설은 동결에 의하여 생성된 빙결정이 육질을 구성하는 세포나 세포의 배열에 기계적으로 손상을 입힌다는 이론으로 특히 대형의 빙결정이 세포 외에 발생하면 세포 사 이의 결합이 단절되고, 팽압으로 세포는 압축변형 되거나 일 부 손상을 입게 되는 것이다. 식품은 일반적으로 연약한 세포조직으로 구성되어 있어 내 부의 수분이 동결하면 빙결정에 의하여 세포조직이 파괴되기 쉽다. 특히, 세포 내외 체액의 경계를 이루고 있는 원형질막이 나 세포는 수축되기 쉽다. 이러한 상태는 해동 후에도 원상태 로 회복되지 못하고, 빙결정이 녹은 물은 세포조직에 흡수되 지 못하고 유출되는데, 이로 인한 육질이 다공질화 한다는 것 이다. (2) 세포 파괴설 세포 파괴설은 빙결정의 세포막이 파괴된다는 이론이며 기 계적 손상이 극단적으로 심한 경우에 해당한다. 그러나 동물 성 근육섬유를 싸고 있는 근초는 상당히 탄성이 있어서 빙결 팽창 정도의 압력에는 견딜 수 있으므로 빙결정의 팽창으로 세포가 눌려 있어도 해동이 되면 원래대로 복원이 되고 파괴 는 일어나지 않는다는 학설도 일부 있다. 그러나, 그림 19 에 나타낸 식물의 세포막은 셀루로즈로 되어 있어 그 탄성도 동 물성 세포막에 비해 부족하여 파괴되기 쉬우리라 판단된다. 그림 19 식물세포의 모식도 ![image](/image/placeholder) 세포중층 세포벽 액포 핵 세포질 액포 세포 파괴설은 세포막의 성질뿐만 아니라 채소, 과일 등은 동물성 식품보다 수분함량이 많고, 지방질이 적어 빙결팽창 정도가 크다는 사실에서도 세포막의 손상이 동물성 세포막에 비하여 크다는 것을 짐작할 수 있다. (3) 기체분리 팽창설 | {}
c6d52649-7b22-4112-b8f3-c60811625395 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-21 대구 등과 같은 백색육 어류는 적색육 어류에 비하여 스폰 지화가 현저하다. 이와 같은 현상은 대구의 경우 스폰지화가 적은 어류에 비하여 동결 후에 비중이 낮아지는데, 이는 동결 상태에서 체적 팽창률이 크다는 것을 의미한다. 따라서 수분 함량이 80% 이상으로 높다는 것과 이 수분의 동결로 인하 여 형성된 빙결정 중에는 미량의 기포가 들어 있다고 생각된 다. 이 기포 내의 가스는 동결 전에 근육 내의 수분에 용해된 것으로서 수분이 빙결할 때 유리되는 것이다. 기체 분리 팽창설은 표준상태에서 수분 중에 용해되어 있 는 가스가 유리되어 기체로 될 때에는 체적이 400~500 배 커 지며, 이것이 빙결정 자체의 팽압을 증가시키므로 근육섬유 내의 미빙결 수분은 근육 섬유막을 통과 하여 압력이 낮은 근 육섬유 밖으로 배출되어 그 부위에 큰 빙결정이 형성되기 때 문이다. (4) 탈수 손상설 탈수 손상설은 세포막 내 또는 세포막에 빙결정이 발생하 여 성장함에 따라 그 부분은 액상의 농도가 높아짐에 따라 세 포막의 내외에는 삼투압의 차이가 생기게 된다. 그러므로 빙 결정은 세포 외에 발생하게 되면 세포 내의 수분이 세포막의 삼투작용에 의하여 세포 외로 이동하고 빙결정에 부착하여 점 점 커져서 세포외 동결의 상태가 된다. 이와 같은 현상은 세 포 간에서도 발생하며, 이들로 인하여 세포가 탈수작용을 받 게 된다는 이론이다. (5) 염석설과 pH 변화설 염석설과 pH 변화설은 빙결정에 의하여 탈수작용을 받은 세포 내의 액상이 무기염류 또는 유기염류의 농도가 짙어져 pH 의 변동을 가져와 염석 및 pH 변동에 의하여 조직의 손상 을 받는다는 이론이다. 그러나, pH 의 변동이 품질에 미치는 영향이 그다지 뚜렷하 지 못한 편이고, 오히려 액상의 농축으로 인한 농도의 증가와 일부 염류의 침전이 액상의 성분변화를 가져와 단백질이 염석 을 일으키게 되는 것이 오히려 영향이 클 것으로 생각된다. (6) 단백질 변성설 동결에 의한 단백질의 변성은 여러 가지 학설이 있으나 단 백질의 결합수가 불가역적으로 빙결 분리하기 때문이라고 하 는 학설이 지배적이다. 이러한 동결에 의한 단백질의 변성은 근육 중의 여러 가지 단백질 중에서도 근원섬유 단백질, 특히 미오신(myosin)이 변성하기 쉽다. 미오신이 변성하면 해동 후 에 육의 보수력이 저하하여 드립의 생성이 많아지고, 가열 후 의 육이 딱딱해지며, 어묵에서는 겔(gel) 형성력이 저하한다. 2) 색소의 변화 (1) 미오글로빈(myoglobin) 육색소인 미오글로빈의 메트화는 쇠고기 및 다랑어 등의 육색소가 산화되어 갈변화 하는 현상을 말한다. 이와 같이 저 장 중 육색소인 미오글로빈의 메트화는 온도, 습도, 산소분압, pH, 염류 농도, 광선 등이 관계하며, 저장 온도가 낮을 수록 진 행이 늦어진다. 동결 다랑어의 저장 온도와 육색소의 메트화 진행속도는 -5~-10°C 에서의 경우 극히 신속하나, -35°C 이하에서의 완 만하여 1 년 이상의 장기 저장이 가능하다고 보고하고 있다. 일반적으로 다랑어류의 품질저장온도는 횟감의 경우 -50 ~ -55°C 의 범위이나, 조리용의 경우 이보다 상당히 높은 -1 8°C 이하이다. (2) 클로로필(chlorophyll) 채소에 많이 함유되어 있는 클로로필은 정상적인 경우 비교적 안정하나, 손상을 받은 다음 저장 중인 경우 chloro- phyllase 등과 같은 효소에 의하여 서서히 분해되어 녹색을 상실한다. 그러 나, 손상을 받은 채소류의 경우도 동결과 같은 저장처리 전에 데치기(blanching)를 실시하는 경우 chlorophyllase 의 실활과 동시에 단백질과 약한 결합을 하고 있던 클로로필이 유리되고, 또한 가열에 의하여 생성되는 유기산에 의해 클로로필이 pheophytine 으로 분해되어 동결 저장 중 클로로필의 변색이 억제된다. 3) 승화 동결 저장 중인 식품은 냉각기에 의하여 냉각되어 소정 의 온도로 유지한다. 그러나 식품은 외부에서 침입하는 열 및 실내 전등, 작업원의 발생열 때문에 냉각기와 의 온도차 로 포화 수증기압차가 생겨서, 승화가 발생하게 된다. ![image](/image/placeholder) ハコハ、ヒーレベ = = == 증발기(-20°C) 공기(-19°C) 식품(-18°C) 그림 20 냉동실 내에서 동결품의 건조 그림 20 은 동결 저장 중 건조현상을 설명하기 위하여 -20°C 로 조정된 냉각기에 식품을 저장한 환경을 설명한 것이다. 이 그림에서 설명하는 냉각조건은 냉각관의 표면에 접한 공기의 온도가 -20°C, 동결 식품의 온도가 -18°C, 식 품에 접하는 공기의 온도가 -19°C 이다. 이들 각각의 온도 에서 포화 수증기압은 -20°C 102.7 Pa, -19°C 113.3 Pa, -1 8°C 125.3 Pa 이다. 이 조건에서 동결 식품 표면(125.3 Pa) 중으 로 △P = 0.94 Pa-0.85 Pa = 12.0 Pa 만큼 수분이 승화하 며, 가습된 공기는 냉각관(-20°C, 102.7 Pa)에서 냉각되어, 113.3-102.7 = 10.6 Pa 에 상당하는 수분이 냉각기 표면에 | {}
15602ba8-e1b0-4cfa-a75c-cdee67b18b5d | 2권.pdf | 4.17-22 제 4 편 식품냉동 석출하여 제습된다. 따라서, 냉각관과 저장품의 온도차가 있는 한 건조 현상 은 막을 수 없다. 4) 프리저번(freezer burn)과 오일 번(oil burn) (1) 프리저번 동결 저장품은 건조 항에서 설명한 바와 같이, 저장실 내의 냉각기와 식품표면과 의 온도차로 인하여 표면의 얼음이 승화 하는데, 표면의 승화가 점점 진행하여 다공성으로 되면 산화 를 받기 쉬워 변색 및 지질 산화가 현저하게 진행된다. 이와 같이 동결저장 중에 표면이 불에 타서 갈색으로 진행 된 것과 동결저장 중 식품이 갈변한 것을 프리저번이라 한다. 프리저번이 일어난 식품은 풍미 성분이 나빠져서 맛이 없 고 색소는 산화되어 황갈색으로 변하며, 떫은맛을 띠고 단백 질도 변성하여 육질은 바삭바삭하여 식품의 가치가 없어진다. (2) 오일 번(oil burn) 오일 번 현상은 주로 지질 산화가 주원인으로 동결품의 표 면이 황갈색으로 되어, 자극적인 맛을 나타내는 현상을 말한다. 프리저번이나 오일 번을 방지하기 위해서는 저장 온도를 저온으로 하여 온도 변동 폭을 적게 하고, 글레이징(glazing) 또는 방습성 포장재를 사용하여 보호 처리를 하도록 하며, 포 장재를 사용할 때에는 밀착 포장을 하여야 한다. 5) 드립의 발생 드립은 단백질의 동결변성으로 보수력이 결여되어 수분을 재흡수하지 못하고 유출시키기 때문에 발생하며, 이로 인하여 수용성 영양 성분이 손실되고, 중량적 손실이 야기된다. 6) 무기질의 감소 무기질 함량은 동결 중에 거의 변화가 없으나 해동 시에는 드립과 함께 유출되어 감소한다. 7) 냄새의 이행 지질산화에 의한 산화취가 강한 식품과 마늘과 같은 냄새 가 강한 식품을 혼재하여 저장하였을 때 마늘로부터 냄새가 옮겨와 이취가 발생하므로 주의 하여야 한다. 8) 해동경직 해동경직은 사후 경직 전 동결한 육 중에는 다량의 ATP 가 존재하여 이것이 해동 중에 분해되어 급격한 수축현상을 나타내고, 이로 인하여 다량의 드립이 유출되는 현상이다. 이와 같은 현상은 축육은 물론이고, 어육 중에서도 고래육, 다랑어육과 같이 대형 어육에서 자주 발생하며, 완만 해동(-1 ~-5°C, 5~6 시간)으로 일부 방지가 가능하다. 5.3 품질 유지를 위한 시간-온도 허용한도 동결식품의 품질에 영향하는 요인은 여러 가지가 있으나 특히 중요한 것은 저장기간과 저장온도이다. 이와 같은 동결 식품의 품질과 저장시간 및 품온과 의 관계를 나타낸 것이 T.T.T(time temperature tolerance)이다. 동결식품의 저장 조건에 따른 품질 저하량을 수량적으로 파악하여 품질유지기 간을 추정하는 것은 중요한 일이다. 1) T.T.T 개념 생선식품이나 가공식품이 생산된 시점에서의 품질(초기품 질)은 그후 유통과 정을 통하여 시간이 경과 하면 품질이 저하 하게 되므로 유통과 정 중 어떤 시점(소비시점)에 있어서의 품 질(최종품질)은 초기품질에 비하여 틀림없이 나빠진다. 이러 한 품질저하가 진행되는 것은 식품의 온도, 공기의 습도 또는 성분, 광선 등의 영향에 의하지만 동결식품인 경우에는 식품 의 온도(품온)가 가장 중요하며, 특히 외기와 의 접촉이 완전 히 차단되어 있는 포장조건하에서는 품온의 경과 에 의하여 최 종 품질이 지배된다. 즉, 동결상품이 상품으로써 가장 중요한 것은 최종품질이 소비자에게 불만이 없는 상품가치를 지녀야 하기 때문에 어떤 유통과 정에 있어서 동결식품이 상품가치가 있느냐 없느냐 하는 것은 생산에서 소비시점까지의 경과 시간 뿐만 아니고 품온이 밀접한 영향을 미치게 된다. 따라서 어떤 시점에 있어서 동결식품에 상품가치를 갖게하 려면 허용(tolerance)되는 경과 시간(time)과 그동안 유지되 는 품온(temperature)dp 한계가 있다. 이들의 관계를 숫자적 으로 정리한 것을 T.T.T(time temperature tolerance)라고 하며 동결식품의 유통과 정 중 수송이나 냉장 등에서 필요한 온도조건을 설정하기 위한 지침을 얻거나, 품질이 우수한 동 결식품의 유통시의 조건개선에 필요한 자료를 얻고자 하는 경 우에 이용된다. 2) 품질유지 특성 같은 조건하에서 생산된 동결식품이라도 품온을 변화시켜 서 냉장한 때에는 상품가치를 유지하는 기간에 차이가 있게된 다. 즉, 그림 21 에 나타난 바와 같이 어떤 식품이라도 품온이 낮아질수록 품질을 장기간 유지할 수 있는 바 이와 같은 관계 를 품질유지 특성(keeping quality characteristic)이라고 하며 그림 21 에서의 품질유지일수는 taste panel 법이라는 관 능검사 방법에 의하여 구한다. 즉, 상품가치에 영향을 미치는 색, 육질, 맛 등을 일수의 경 과에 따라 각 품온별로 비교하고 그 종합결과 를 기초로 하여 상품가치를 상실했다고 판정되는 시점까지 소요된 일수를 품 질유지 일수라 한 것이다. 3) 1 일당 품질 변화량 동결식품의 품질이 조금씩 저하하고 그것이 누적되어 어떤 크길 되었을 때 taste panel 법에 의한 관능검사로서 상품가 치가 없어진 것을 판정할 수 있다면 품질 저하량은 다음과 같 이 양적으로 취급할 수 있다. 즉, 어떤 동결식품의 초기품질은 일정하며 이때의 품질량을 1.0 이라고 하고 상품가치가 없어졌 을 때 이것이 0 이 된다고 가정하면 품질량이 1.0 만큼 감소하 는데 소요되는 일수를 품질유지기간이라고 할 수 있다. 따라 서 1 일당 품질저하량 d 는 초기품질량 1.0 을 품질유지기간 t | {}
a46da812-d86e-4d7a-8330-32a12f8a5d8a | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-23 Chart Type: bar -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 item_01 580 520 580 600 550 250 150 item_02 0 580 600 400 250 100 50 그림 21 동결 식품의 품질 유지 특성 곡선 (일수)로 나눈 값 d=1.0/t 가 된다. 4) 유통중 T.T.T 값 계산 유통 중 T.T.T 값의 산출을 위해서는 우선적으로 각 온도 에서 1 일 품질 변화량을 산출한 후, 각 온도에서 저장일수와 1 일 품질변화량을 곱하여 각 온도에서 저장 품질 변화량을 산 출한 다음, 각 온도에서 구한 저장 품질 변화량을 모두 합하 여 전 온도에서 저장 품질 변화량, 즉 T.T.T 값을 산출한다. 동결 쇠고기의 생산에서 소비에 이르는 유통기간이 285 일 간 이라면 기간 중 품온별 경력과 각 품온의 1 일당 품질저하 량은 다음과 같이 각 온도에 소요된 일수를 잡아서 T.T.T 계산 선도를 만들 수 있다. 표 16 T.T.T 계산 ¦ 유통구분 ¦ 품온(°C) ¦ 일수(t) ¦ 1 일당 품질저하량(d) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 생산지에서의 동결냉장 ¦ -20 ¦ 150 ¦ 0.0017 ¦ ¦ 2. 수송기간 ¦ -10 ¦ 15 ¦ 0.011 ¦ ¦ 3. 소비지에서의 동결냉장 ¦ -15 ¦ 120 ¦ 0.004 ¦ 즉, 상품가치를 잃었을 때의 품질저하량은 1.0 이므로 d 값을 1.0 과 비교하여 d<1.0 이면 상품가치를 유지하고 있 음을 나타내고, d>1.0 이면 이미 상품가치를 상실하였음을 의미한다. 그러나 T.T.T 계산에 의하여 구한 품질저하량 보다 실제의 품질저하량이 많아지는 경우가 있어서 이 방 법도 완벽하다고는 볼 수 없다. 예를 들면 동결식품중에서 아이스크림 등 교질상(콜로이드)으로 유화되어 있는 제품 은 온도의 변동을 반복하게 되는 경우 반복회수가 많아지 면 품질의 변화는 계산에서 얻어진 량보다 훨씬 커진다. 특히 온도변화가 - 5~-12°C 보다 높아지면 미생물의 발 육이 억제되지 않아서 품질저하는 예외적으로 대단히 심각 해 진다. 4) 냉동식품의 T.T.T 냉각식품의 경우에는 품온 이외에 공기의 습도 또는 성분 이 품질에 많은 영향을 미치게 되므로 동결식품과 같은 품온 과 시간만으로 규정하기는 어렵다. 특히 채소 또는 과일에 있 어서는 공기의 습도와 성분의 영향이 크기 때문에 저온데서 장기간 보관하게 되면 생리적 기능에 이상현상이 발생하여 저 온장해가 일어나므로 상품가치를 잃게 된다. 그러나 생선이나 식육 등의 동물성 식품은 동결식품과 같이 저온일수록 품질저 하량이 적어지므로 T.T.T 개념이 대체적으로 적용되지만 품 온이 동결식품에 비하여 높아서 공기의 습도 또는 성분의 영 향이 동결식품의 경우보다 크게 작용하므로 이것을 무시할 수 가 없다. 5.4 품질 유지 기간에 관한 용어 1) 실용적 저장 기간(PSL, practical storage life) 실용적 저장기간은 동결 저장 중 동결품의 품질이 식품 고 유의 성상을 잃지 않고, 소비용 또는 가정용으로 사용하는데 지장이 없을 만큼의 관능적 품질을 유지하는 기간이다. 일반적으로 저장기간이라고 하는 것은 실용적 저장기간을 의미한다. 2) 고품질 보존 기간(HQL, high quality life) 고품질 보존기간은 우수한 품질의 식품을 동결한 시점부터 계산하여 관능검사에 의하여 검사원의 70% 이상이 대조품과 비교하여 품질저하를 감지한 시점까지의 기간을 말한다. 6. 냉동식품의 저온저장 중 품질변화 억제 6.1 데치기(blanching) 과실이나 채소류는 극히 일부를 제외하고는 생선식품 그대 로 동결한 후 해동하면 세포조변과 외형이 연약화와 갈변을 야기한다. 이와 같은 현상은 과실이나 채소를 동결하는 경우 빙결정의 생성에 의한 8~9%의 체팽창과 기체 팽압으로 세포막이 파괴 되고, 일부분을 제외하고는 채소 중에 함유되어 있는 poly- phenolase, 즉 oxidase, peroxidase, catalase 와 같은 수용 성 산화효소가 동결 및 냉장 저장 중에 활성화 되어 있다가 해 동시에 산소와 자외선의 존재하에 수용성 물질인 catechol 과 tannin 을 산화하여 갈색색소 물질을 생성하기 때문이다. 이러한 현상을 억제하기 위하여 데치기를 실시하는데, 데치 기는 동결 중 효소(phenoloxidase 등)의 불활성화에 의한 갈 변방지, 원료 중의 수분이 유리되고, 세포막의 탄력화에 의한 동결팽창 내성 강화로 조직의 연화 방지, 원료에 부착한 미생 | {}
72a1c39b-570f-41f2-b440-08c4d1c7de19 | 2권.pdf | 4.17-24 제 4 편 식품냉동 물의 살균, 가열 팽창에 의한 기체 제거 및 체내의 유기산 제 거로 냉동 중 변색 을 억제한다. 표 17 은 여러 가지 채소류의 데치기를 위한 처리온도와 기 간을 나타낸 것이다. 표 17 데치기의 온도와 기간 ¦ 종류 ¦ 온도, °C ¦ 시간, 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 100 ¦ 2~4 ¦ ¦ 완두 ¦ 100 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 100 ¦ 10~15 ¦ ¦ 샐러리 ¦ 100 ¦ 3~4 ¦ ¦ 배 ¦ 80 ¦ 1~2 ¦ ¦ 딸기 ¦ 100 ¦ 10 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 80~85 ¦ 5~6 ¦ ¦ 고구마 ¦ 115 ¦ 9~12 ¦ 6.2 가당 처리 과실을 아무런 전처리 없이 동결하는 경우 세포벽이 파괴될 뿐만이 아니라 수용성 산화효소에 의하여 갈변이 진행되나 이를 억제하기 위하여 데치기를 실시할 수 없는 과실의 경우 가당 처리를 하여 향미를 유지한다. 가당 처리 과실은 과실이 당 또는 당액에 의하여 피복되어 공기와 의 접촉이 억제되어 갈변이 방지 되고, 삼투압 차이에 의하여 수분의 유출로 동결속도도 신속하 여 에너지가 절감될 뿐만이 아니라 빙결정이 적음으로 인하여 단백질의 변성도 적어 고품질의 제품이 된다. 그러나 가당 처리는 제품에 감미를 주어 제품 고유의 맛을 희석하는 단점이 있어 이용에 제한을 받는다. 6.3 가염 처리 명태, 넙치 및 가자미 등과 같은 백색육은 동결 및 해동하 는 경우 다량의 드립이 발생하여 영양성분이 손실되고 무게가 감소할 뿐만이 아니라 조직감이 결여되어 저급품으로 취급되 기 쉽다. 백색육을 동결 및 해동하고자 하는 경우 3~5%의 식염수 용액(0~2°C)에 가염처리(0.5~1.0 시간)하는 경우 가당 처 리와 같이 육 중의 수분이 미리 유리되어 빙결정의 생성이 적 음으로 인하여 해동하는 경우 드립의 유출이 적게 되어 고품 질의 냉동식품을 제조할 수 있다. 또한 청어알, 연어알, 대구알 등의 어란류와 다시마와 같은 해조류는 아무런 전처리 없이 그대로 동결하는 경우 해동과 동시에 육질과 해조류의 엽이 연화되거나 붕괴된다. 이와 같은 현상을 방지하기 위하여 식염을 살포하거나, 냉 각(0~2°C)된 포화 식염수 중에 침지(10~12 시간) 시킨 후 동결하면 육질의 연화 및 붕괴가 방지된다. 이와 같은 결과 는 염장된 어란 및 해조들이 탈수되어 빙결점이 강하함과 동시에 동결율이 낮아져서 연화 및 붕괴현상이 낮아지기 때문이다. 또한, 가염효과 를 증진시키기 위하여 식염 이외에 0.1~ 0.3%의 중합인산염과 혼합시키는 경우 색택과 보수성이 기 대되고, 동결 사과 의 과육 연화 억제를 위하여 염화칼슘, 인 산, 구연산 등과 같은 칼슘염의 묽은 수용액에 침지하면 효과 적이다. 6.4 인산염 처리 인산염은 다염기성염이어서 가수 분해되는 경우 알칼리성 을 나타내어 pH 완충능을 나타내고(그림 22), 칼슘이온이나 마그네슘 이온과 같은 금속이온을 봉쇄작용(그림 23)이 있다. 한편, 단백질은 pH 6.5 이하 및 금속이온의 존재 하에서 변성 이 용이하게 진행된다. 이러한 일면에서 냉동식품을 제조하고자 할 때 인산염을 0.2~0.3% 첨가하는 경우 pH 를 6.5~7.2 부근을 유지하여 주 고, 변성 촉진인자인 금속이온을 봉쇄함으로서 동결 중 단백 질의 변성을 억제하여 조직감을 개선하여 줄 수 있다. 6.5 산화방지제 처리 식품에 함유되어 있는 지질은 동결 저장 중에도 효소 가수 Chart Type: line 0 mL 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 25 mL 30 mL 35 mL item_01 9.5pH 9.2pH 8.4pH 7.5pH 6.5pH 5.5pH 4.5pH 3.5pH 그림 22 인산염의 pH 완충능 Chart Type: bar Mg Ca Fe Zn item_01 40% 75% 80% 90% 그림 23 인산염의 금속 봉쇄능 | {}
73af3551-7955-405e-b12e-a5d3f0a891e0 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-25 분해되거나, 공기 중의 산소 등에 의하여 산화, 중합하여 복잡 한 변화를 일으켜서 유리 지방산 및 과산화물을 생성한다. 따 라서 식품은 동결 저장 중에도 지질산화로 인하여 단백질이 변성되고, 변색되며, 이취가 발생하여 저급품으로 된다. 항산화제는 이와 같은 유지의 산화, 분해 과정에서 생기는 유리기나 과산화물에 작용하여 연쇄반응을 저해하고 자신은 산화한다. 따라서 항산화제는 유도기 이전에 첨가하여야 우수 한 효과 를 기대할 수 있다. 이상에서 언급한 산화 방지 목적의 항산화제는 표 18 과 같다. 표 18 항산화제의 종류 및 사용법 ¦ 용해도 ¦ 종류 ¦ 분자식 ¦ 사용방법 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수 용 성 ¦ ascorbic acid ¦ C6H8O6 ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ sodium ascorbate ¦ C6H7O6Na ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ erythorbic acid (Isoascorbic acid) ¦ C6H8O6 ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 수 용 성 ¦ sodium erythorbate (sodium ascorbate) ¦ C6H7O6Na ¦ 0.5~2.0% 수용액을 만들어 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ BHA(butyl hydroxyanisole) ¦ C11H16O2 ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ BHT(butyl hydroxytoluene) ¦ C15H24O ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ ¦ 지 용 성 ¦ tocopherol ¦ C29H50O2 ¦ 에탄올에 10~ 20%가 되도록 가 용화 하여 물로 최종농도 0.01 ~ 0.02%가 되도록 희석하여 사용 ¦ 유도기 이전의 동결 전 식품을 5~10 분간 침지한 후 동결 ¦ 6. 6 글레이징(glazing) 처리 글레이즈(빙의, glaze)는 동결식품을 냉수 중에 수 초간 침 지한 후 건져 올리면 부착한 수분이 표면에 얼어붙어 박빙의 막이 생기는 현상을 말하고, 이와 같은 처리가 글레이징이다. 글레이징 처리는 공기를 차단하여 건조 및 산화에 의한 표 면의 변질을 방지하기 위하여 실시한다. 일반적으로 glazing 처리 조건은 표 19 와 같다. 표 19 글레이징 처리 조건 ¦ 항목 ¦ 조건 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내온도 ¦ -5~-10°C ¦ ¦ ¦ 용수온도 ¦ 1~3°C ¦ ¦ ¦ 동결품온도 ¦ -15°C ¦ 일반적으로 -20°C 가 적절 ¦ ¦ 처리 시간 ¦ 3~5 초 ¦ ¦ ¦ 처리 횟수 ¦ 2~3 회 ¦ ¦ ¦ 글레이즈 무게 ¦ 2~5% ¦ ¦ ¦ 글레이즈 두께 ¦ 2~7 mm ¦ ¦ ¦ 재 실시기간 ¦ 3 개월 ¦ ¦ 6.7 포장처리 일반적으로 냉동식품은 공기 차단에 의한 산화 방지, 수분 의 증발 및 승화의 방지에 의한 감량 방지, 물리적 충격 완화 효과 및 소비자의 구매 의욕 상승효과 등을 위하여 포장처리 를 한다. 냉동식품에서 이와 같이 속포장을 하는 경우 반드시 glazing 은 생략한다. 6.8 저온 삼투압 탈수처리 저온 삼투압 탈수 동결법은 일반적으로 동결품의 품질저하 가 빙결정의 생성에 의한 조직손상으로 야기되므로 동결처리 를 실시하기 전에 미리 빙결정 생성 인자인 수분을 탈수 시트 로 탈수한 후 동결하는 방법이다. 저온 삼투압 탈수 동결법은 동결 전에 미리 수분을 제거하 고 동결한다는 의미에서는 가당 처리 및 가염처리와 동일하나, 이들에 비하여 염이나 당의 오염이 없다는 큰 장점이 있다. 이와 같은 저온 삼투압 탈수 동결법은 일본에서 아주 활발 히 연구되고 있는 새로운 동결저장법의 하나이고, 근년에 국 내에서도 이에 대한 연구가 이루어져 저온삼투압 탈수법에 의 한 동결의 우수성이 입증된 바가 있다. 탈수시트의 구조는 고흡수성 수지를 셀로판이 감싸고 있는 형태를 하고 있고, 고흡수성 수지의 경우 건조기에 건조 후 20 회 정도는 재사용이 가능하며, 이들의 대략적인 처리 모형 은 그림 24 와 같다. 그림 24 는 넙치를 저온 삼투압 탈수 처리로 냉동품을 제조 한 다음 조직 구조를 전자현미경으로 촬영한 사진이다. 넙치 를 필레 처리한 다음 바로 동결한 제품의 경우 조직 파괴가 현저하게 나타났으나, 이를 저온에서 탈수시트로 탈수 처리한 다음 동결건조한 제품의 경우 조직이 생조직과 유사하게 거의 파괴되지 않았음을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) Plate of2kg Resin Cellophane film 그림 24 탈수시트 처리 모형 저온 삼투압 탈수 시트를 냉동식품에 응용하기 위하여 먼 저 식품을 1 인분 정도의 크기로 절단한 다음 오염을 줄이기 위하여 수세 및 탈수하고, 셀로판 필름과 같은 반투막의 손상 을 줄이기 위하여 뼈와 같이 예리한 것은 제거하는 등의 전처 리를 한다. 이어서 전처리를 한 식품을 고삼투압성 고분자 흡 수제를 내재한 탈수시트로 감싸서 냉장고에 넣고, 일정시간 | {}
59b827f2-f396-4079-8aa1-80ac86eb7148 | 2권.pdf | 4.17-26 제 4 편 식품냉동 탈수시킨 다음 탈수시트를 제거하여 저온 삼투압 탈수법으로 전 처리한 냉동식품을 제조한다. 단기간 내에 식용하기 위한 제품은 냉장고에 저장하여 두 고, 장시간 경과 한 후에 식용할 제품은 동결고에 저장하는 것 이 좋다. 7. 냉동식품의 위생 동결은 다른 저장방법에 비하여 향미, 식감 및 식품 고유의 품질 변화가 적으면서 미생물의 증식에 의한 변패가 거의 억 제 가능하고, 기타 화학적, 물리적, 생물학적 요인에 의한 식 품의 변질도 억제 가능하다는 특징을 갖고 있다. 그러나 동결처리는 열처리와 는 달리 미생물에 대한 살균작 용은 거의 없어 동결식품을 일단 해동하면 동결 전의 미생물 의 상황이 그대로 재현되어 식품의 부패 및 식중독 등의 문제 가 발생하므로 동결 전 취급에 특히 주의 하여야 한다. 7.1 식품 미생물의 발육과 온도 거의 모든 미생물은 상온 부근에서 활발히 증식을 하고, 저 온(10°C 이하) 또는 고온(60°C 이상)에서는 거의 증식을 하 지 않는다. 세균의 생육 최적온도는 균의 종류에 따라서 현저 하게 차이가 있어, 고온성 세균, 중온성 세균 및 저온성 세균 으로 분류하고 있다. 표 20 은 온도에 따른 미생물의 분류와 이들의 온도에 대한 감수성을 나타내었다. 표 20. 온도에 따른 미생물의 분류 ¦ 분류 ¦ 발육온도, °C ¦ 발육온도, °C ¦ 발육온도, °C ¦ 대표 미생물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 ¦ 최저 ¦ 최적 ¦ 최고 ¦ 대표 미생물 ¦ ¦ 저온성 균 ¦ 0~5 ¦ 10~20 ¦ 25~30 ¦ vibrio ¦ ¦ 중온성 균 ¦ 10~15 ¦ 25~40 ¦ 40~50 ¦ 병원균 ¦ ¦ 호열성 균 ¦ 24~45 ¦ 50~60 ¦ 70~90 ¦ clostridium ¦ 1) 호열성 균 호열성 균은 보통의 세균(중온성 세균)이 사멸되는 온도(7 5°C)대에서도 발육하고, 50~60°C 에 최적 온도대를 갖는다. 호열성 균의 발육 최저 온도대는 40°C 정도로 상온에서는 거의 발육하지 않는다. 2) 중온성 균 중온성 균은 20~40°C 에서 생육하며, 37°C 전후에 최적 온도 대를 갖고, 10°C 이하 및 50°C 이상에서는 증식을 하지 않는다. 병원성 세균을 포함한 대부분의 세균이 여기에 포함된다. 3) 저온성 균 저온성 균은 20°C 부근에 최적 생육 온도대가 있고, 7°C 이 하에서도 잘 생육하며 0°C 에서도 2 주간 이내에 증식을 한다. 특히 저온에서 생육하는 것을 호냉성 균이라고 하지만 일반적 으로 저온 세균에 포함시키고 있다. 식품냉동냉장에서 문제가 되는 균은 저온성 균이다. 7.2 식품의 저온저장과 미생물 식품의 처리온도는 참치횟감 저장 온도인 약 -55°C 부터 튀김온도인 약 180°C 에 이른다. 이 중 저온저장 온도는 대체로 동결저장 온도인 약 -55°C 부터 상온보다 약간 낮은 20°C 정도에 이르고 있다. 세균은 주위 환경온도가 낮을 수록 증식이 억제된다. 특히 식중독 세균은 10~40°C 에서 빨리 증식하며, 5~10°C 에서는 일부의 것이 완만히 증식하지만, 5°C 이하에서는 증식을 하지 않는다. 그러나 식품냉동냉장에서 문제가 될 수 있는 저온성 균은 0°C 까지 신속히 증식을 하고, 0~10°C 에서는 완만한 증식을 하며, -10°C 이하에서는 증식이 중지되고, 사멸도 한다. 저온 성 균이 저온영역에서 증식이 가능한 이유는 저온에서도 세포 막의 유동성 및 기질 투과 성 기능의 유지 및 단백질 합성이 가능하기 때문이다. 저온에서의 식품 미생물의 생장 온도는 표 21 과 같다. 표 21 저온에서 미생물의 생장온도 ¦ 온도 ¦ 효소 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ 미생물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 효소 ¦ 식중독세균 ¦ 저온성균 ¦ 효모 ¦ 곰팡이 ¦ ¦ 10°C ¦ 작용 ¦ 발육왕성 하한 ¦ 발육왕성 ¦ 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ 3°C ¦ 작용 ¦ 일부균 발육 하한 ¦ 발육왕성 ¦ 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ 0°C ¦ 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 발육왕성 하한 ¦ 일부 작용 ¦ 작용 ¦ ¦ -10°C ¦ 일부 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 일부균 발육 하한 ¦ 일부 작용 ¦ 일부 작용 ¦ ¦ -20°C ¦ 일부 작용 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ ¦ -30°C ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 작용 못함 ¦ 7.3 미생물의 저온사멸 1) cold shock cold shock 은 식품을 급속히 냉각하였을 때 어는점 이상에서 일부의 균이 사멸하는 현상을 말한다. cold shock 은 저온세균에 비하여 고온 및 중온세균이, 그람 양성균에 비하여 그람 음성균(E. coli, pseudomonas, aero- bacter, salmonella, serratia 등)이 민감하다. 이와 같은 cold shock 현상은 식품을 급속히 냉각함에 의하 여 세균의 세포막이 손상을 받아 세포내 성분(핵산, 펩타이드, 아미노산, 마그네슘 등)의 유출에 의하여 증식, 대사활성 등이 저하할 뿐만이 아니라 유해성분의 침입도 용이하기 때문이다. | {}
3c5feef8-1a5f-4a2b-bab7-0d7a77fb299a | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-27 2) 최대 빙결정 생성대 대부분의 미생물이 빙결점 부근에서 사멸하기 쉬우며, 이보 다 저온에서는 오히려 생존하기 쉽다. 이와 같은 이유는 최대 빙결정 생성대에서는 미생물의 증식이 정지한다. 하지만 최대 빙결정 생성대에서는 일부의 효소계가 작용하고 있어 대사계 에 불균형이 생겨 차츰 사멸하나, 최대 빙결정 생성대보다 저 온으로 처리한 경우 생리적 기능이 완전히 정지하여 휴면상태 로 되기 때문이다. 3) 동결 미생물을 동결하는 경우 세포 내의 빙결정의 생성, 탈수, 염류 농축 등의 작용을 받아 여러 가지 장해가 일어나고, 세 포막이 투과 성을 잃어버려 세포성분의 유출, 유해물질의 침입, 환경인자의 감수성 증대 또는 영양 요구성이 일시적으로 복잡 하게 된다. 또한 세포 내에 동결이 일어나면 세포구조가 파괴 되어서 사멸하게 된다. 동결에 의한 미생물의 사멸 정도는 균의 종류에 따라 다르고, 세균 포자는 동결저장에 의해 사멸은 거의 일어나지 않는다. 동결에 의한 사멸의 형태는 동결 및 해동시의 속도에 따라 서 다르며, 일반적으로 동결속도가 빠를 수록 사멸률이 높다. 7.4 해동과 미생물 해동식품은 미해동 식품에 비하여 해동에 의한 조직(texture) 변화로 표면 세균이 내부로 침입하기 쉽다. 즉 해동식품은 조직이 연약화에 의하여 미생물의 침입 및 증식이 용이하며, 드립(아미노산, 비타민군 등)이 미생물 증식 을 위한 영양원이 되는 등으로 인하여 선도저하가 빠르면서 부패하기 쉽다. 7.5 냉동식품의 오염지표 세균 1) 냉동식품의 오염지표 세균 식품의 오염지표 세균은 통상 대장균군(coliform organism) 표 22 식품위생지표로서 대장균군과 장구균의 비교 ¦ 특성 ¦ 대장균 ¦ 장구균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 형상 ¦ 간균 ¦ 구균 ¦ ¦ 그람염색성 ¦ 음성 ¦ 양성 ¦ ¦ 장관 내 균수 ¦ 107 ~108 cfu/100 g ¦ 107 ~108 cfu/100 g ¦ ¦ 분변에 존재 유무 ¦ 일부에는 무존재 ¦ 대부분 존재 ¦ ¦ 잔관 이외에 존재 유무 ¦ 균수 적음 ¦ 균수 많음 ¦ ¦ 분리 동정 난이도 ¦ 용이 ¦ 난이 ¦ ¦ 악조건 저항력 ¦ 약함 ¦ 강함 ¦ ¦ 동결 저항력 ¦ 약함 ¦ 강함 ¦ ¦ 냉동식품에 생존성 ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 신선채소에서 검출 ¦ 낮음 ¦ 높음 ¦ ¦ 신선육에서 검출 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 및 대장균(E. coli)이다. 이 세균들은 온혈동물의 장내에 상존 하여 있는 균으로, 식품에서 이 균이 검출할 때에는 직접 또 는 간접으로 온혈 동물의 분뇨에 의한 오염이 되었다는 근거 가 되어 부적격으로 판정된다. 2) 냉동식품 오염지표로서 대장균 선정 이유 오염지표 세균의 동결내성은 대장균이 장구균에 비하여 약 하므로, 대장균보다도 장구균이 오염지표세균으로 적 절하다. 그러나 장구균은 검사방법이 대장균보다 비교적 복잡하고 어려우며, 대장균처럼 각국에서 공통으로 채택한 방법이 없어 선택되지 못하고 있다. 식품위생지표로서 대장균군과 장구균을 비교하여 표 22 에 나타내었다. 8. 냉동식품의 포장 냉동식품은 보존성과 위생적인 안전성을 높이고, 편의 성과 보호성을 부여하며, 판매를 촉진할 목적으로 알맞은 재료나 용기를 사용하여 식품에 적절한 포장처리를 한다. 8.1 냉동식품의 포장처리 목적 냉동식품의 포장은 보호성, 수송자의 편리성, 판매촉진 및 사용자의 편리성을 위하여 실시한다. 1) 보호성 냉동식품의 포장은 상품 또는 물품이 유통과 정, 물품의 이 동 또는 보관과 정에서 충격, 진동, 습기, 온도, 미생물, 충해, 광선 및 가스로부터 내용물을 보호하는 기능을 한다. 2) 수송자(수송, 보관 및 하역)의 편리성 냉동식품의 포장은 수송을 위한 사전작업으로서 수송, 보관 및 하역을 거쳐 소비자에게 인도될 때에 한 번의 조작으로 많 은 상품을 유통시켜, 유통의 편리성 뿐 만이 아니라 유통비 절감 기능도 있다. 3) 판매 촉진 냉동식품의 포장은 제품의 외관을 아름답게 함으로서 소비 자들의 구매 의욕을 증진시켜 상품의 판매를 촉진시키는 기능 을 한다. 4) 사용자의 편리성 냉동식품의 포장은 제품량을 정확히 할 수 있고, 자동조작 을 할 수 있으며, 신용에 의한 선택의 편리성 등이 부여된다. 8.2 포장의 종류 1) 포장의 기능적 분류 (1) 낱포장 냉동식품의 낱포장은 포장할 식품을 최종 소비로 나누어 | {}
6b2ce8b6-63cc-4975-baab-8f174d16e662 | 2권.pdf | 4.17-28 제 4 편 식품냉동 직접 포장 재료와 접촉시켜 포장하는 것으로서 식품 포장의 기본이 된다. 냉동식품의 낱포장은 내용물의 보존성을 높이 고, 위생적인 안전성을 부여하여 판매 및 소비를 편리하게 하 는 기능을 한다. (2) 속포장 냉동식품의 속포장은 포장된 물품의 외부 포장을 말하며, 낱포장 및 속포장한 것을 다시 포장하여 유통과 정에서 수송이 나 보관을 편리하게 하고, 충격, 진동 및 가압 등으로 인한 손 상이 없도록 보호하는 기능을 한다. 2) 포장의 용도별 분류 산업 자재의 포장을 공업 포장이라 하고, 일반 소비 물자의 포장을 상업포장이라 한다. 냉동식품의 포장은 일반적으로 상업 포장에 속하는데, 상업 포장은 판매 및 소비를 위한 포장이라고 할 수 있으므로 상품 포장, 소비자포장 또는 소매포장이라고도 한다. 3) 기 타 냉동식품의 포장을 기타 기준으로 분류하면 1) 포장 상품 의 형태에 따라 상자포장, 포대포장 등으로, 2) 포장 재료의 성상에 따라 강성용기포장(양철관, 유리병 등), 유연용기포장 (종이나 플라스틱 필름 등), 반강성 용기포장(플라스틱이나 알루미늄박 등) 등으로, 3) 포장재료의 종류에 따라 종이포장, 플라스틱 포장, 골판지 포장, 병포장, 금속관 포장 등으로, 4) 포장하는 방식에 따라 진공포장, 가스치환포장, 탈산소제 첨 가 포장, 무균 포장 등으로, 5) 포장의 주목적에 따라 방습포 장, 방진포장, 방수포장, 기체 차단 포장 등으로, 6) 포장 작업 의 공정순서에 따라 담은 포장과 직접 접촉하는 1 차 포장, 골 판지 상자와 같이 다수의 1 차 포장을 담은 2 차 포장, 골판지 상자들을 수축 필름으로 싼 pallot 과 같은 3 차 포장으로, 7) 포장 재료의 재사용 여부에 따라 포장상품을 사용하고 난 후 그 포장 재료를 다시 사용할 수 있는 재사용 포장, 다시 사용 할 수 없는 일회사용 포장 등으로 분류된다. 8.3 포장재료 냉동식품의 포장을 위한 재료는 반드시, 위생성, 보호성, 안 전성, 작업성, 편리성, 상품성 및 경제성을 갖추어야 한다. 1) 위생성 식품냉동을 위한 포장재료가 인체에 유독, 유해한 성분을 함유하는 재료의 경우 사용할 수 없고, 재료 자체가 특이한 맛이나 냄새를 함유하고 있는 경우 식품에 옮겨 올 우려가 있 으므로 이들을 지녀서도 안된다. 따라서 아무리 뛰어난 기능을 가진 포장 재료라도 위생적 인 안전성이 없다면 식품포장에 사용할 수 없다. 2) 보호성 (1) 비중과 물리적 강도 식품냉동을 위한 포장재료가 가능한 가벼우면서도 물리적 강도가 큰 것이 바람직하다. 그러나 일반적으로 비중이 작은 것이 강도가 떨어지는 경향이 있다. 식품냉동을 위한 포장 재료는 포장작업을 할 때나 또는 유 통과 정 중에 쉽게 찢어지거나 터져서는 안되며, 충격, 팽창, 굴절, 마찰 등에 잘 견디어야 한다. (2) 차단성 식품냉동을 위한 포장 재료의 차단성이라는 것은 수증기, 산소, 빛, 열, 물 등 내용식품의 품질을 저하시키는 요인을 차 단하는 성질을 말한다. 그러므로 보존성 면에서 보면 식품냉동을 위한 포장 재료 가 갖추어야 할 가장 중요한 조건은 차단성이라 할 수 있다. 냉동식품용 여러 가지 포장재의 투습도는 표 23 과 같다. 3) 안전성 냉동식품을 포장하였을 때에 포장재료가 식품의 성분에 의하 여 변질되거나 또는 주위 환경조건에 따라 변성되어서는 안된다. 식품냉동을 위한 포장 재료의 성질 변화에 악영향을 미치 는 것으로는 수분, 빛, 약품, 유지, 열 등을 들 수 있다. 따라서 식품 포장재는 내약품성, 내수성, 내유성, 내한성 및 내열성이 있어야 하고, 특히 냉동식품 포장재의 경우 내수성 및 내한성이 우수하여야 한다. 4) 작업성 포장재료는 작업에 지장이 없을 정도의 경탄성, 활성, 대전 성, 열접착성 등을 유지하여야 한다. 표 23 냉동식품용 포장재의 투습도 ¦ 포장재 ¦ 투습도, g/(m2 · day) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ polyvinyl chloride(PVC) ¦ 120~190 ¦ ¦ polyamide ¦ 120 ¦ ¦ polyester ¦ 25 ¦ ¦ low density polyethylene(LDPE) ¦ 19 ¦ ¦ high density polyethylen(LDPE) ¦ 6 ¦ ¦ MST cellophane ¦ 5~23 ¦ ¦ polyvinylidene ¦ 1.5~5 ¦ (1) 경탄성 경탄성은 딱딱하고 굳은 성질을 말하며 냉동식품 포장재로 서는 너무 강하여도 안되고, 너무 연약하여도 안 되므로 적당 한 정도의 경탄성을 유지하여야 한다. (2) 활성 및 대전성 활성 및 대전성은 포장 재료 표면의 미끄러운 성질과 포장 재료가 전기를 나타내는 성질로 각각 정의 되며, 플라스틱은 그 분자 구조의 규칙성으로 인하여 정전기가 발생하기 쉬워 먼지를 흡착하게 된다. 이는 냉동식품의 자동 포장 작업이나 인쇄 작업 중 고장의 원인이 될 뿐만이 아니라 불결하게 보여 냉동식품의 상품가치를 저하시키며 냉동식품을 오염시키기도 한다. | {}
512b27d6-f28f-43b0-8e07-1f69864f0b44 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-29 (3) 열접착성 열접착성은 플라스틱 필름 등을 가열하여 압착시키면 연화 되어 쉽게 접착하는 성질을 말하며, 이 접착성은 다른 포장재 료에서는 볼 수 없는 특성으로, 이 특성이 플라스틱 필름의 수요를 급증시키는 한 원인이다. 5) 편리성 포장제품의 개봉성은 소비자의 기호도에 아주 큰 영향을 미치므로 생산자가 포장재료를 선택하는 아주 중요한 하나의 원인이 된다. 6) 상품성 포장제품의 판매를 촉진시키기 위하여 정확한 내용물의 표 시가 있어야 하고, 포장색깔과 모양 등의 디자인이 아름다워 야 하며, 판매하기에 알맞은 단위 포장으로 사전 포장이 되어 있어야 한다. 7) 경제성 냉동식품의 포장재료는 값이 저렴하여야 하고, 쉽게 구할 수 있으며, 생산성이 높아야 한다. 또한 냉동식품의 포장재료 는 무게가 가볍고, 부피가 작으며, 모양도 적절히 조절할 수 있어서 수송이나 보관에 적절하여야 한다. 8.4 포장방법 1) 진공포장 진공포장은 용기 중의 공기를 제거한 후에 밀봉하는 방법 으로, 호기성 미생물의 발육을 억제하고, 식품 성분의 산화 및 변색을 억제하며, 건조를 억제할 뿐만이 아니라, 식품의 수축 및 성분의 유리 억제 효과 가 있다. 2) 가스충전포장 가스 충전 포장은 용기 중의 가스를 제거한 후에 질소 또 는 탄산가스 등을 주입하여 밀봉하는 방법으로 호기성 미생물 의 발육을 억제하고, 식품 성분의 산화, 변색을 억제하며, 건 조를 억제하고, 충격 완화에 용이한 등의 장점이 있다. 3) 무균포장 멸균처리 식품을 가열, 과산화수소 분무 또는 침지, 자외선 등을 이용하여 미리 멸균한 포장용기에 무균 환경 하에서 충 진 및 밀봉하는 방법으로 풍미가 거의 손상이 없고, 조직, 색 및 영양가의 저하가 없다. 9. 냉동식품의 품질검사 냉동식품의 검사는 일반적으로 식품검사와 거의 비슷한데 일상검가에 있어서는 관능적인 판단에 의한 품질점검이 주류 를 이룬다. 품질검사는 직접 냉동식품의 특성과 관계없는 일 반검사로서의 품온, 이물, 내용량, 용기 또는 포장 표시와 이 화학적 검사로서의 휘발성염기태질소, 조지방 등과 이른바 식 품의 품질로 일반적으로 인식하고 있는 성상 또는 품위의 판 정법으로서의 관능검사로 크게 나눌 수 있다. 9.1 품온검사 냉동식품의 보존온도는 수산물검사법에서는 - 18°C 이하 로 식품위생법에서는 - 15°C, 한국산업규격 및 국제식품 규 격에서는 - 18°C 이하에 보존하는 것을 채용하고 있다. 즉, 식 품을 저온에 보존하는 것을 미생물이나 효소의 작용을 억제시 켜서 식품제조시의 고품질을 장기간 지속시키고자 하는 것이 다. 냉동식품의 품온이란, 엄밀하게는 제품의 온도중심점(동 결완료시의 그 식품에서 가장 온도가 높은 곳)의 온도지만, 실제로는 식품에 따라서 온도중심점이 다르기 때문에 일반적 으로 식품의 기하학적중심점의 온도를 가리키고 식품의 평행 온도에 도달했다고 인정 될 때에는 그 식품의 표면은 도를 가 리키는 경우도 있다. 1) 식품 중심부 온도측정 냉동식품의 중심부까지 구멍을 뚫고서 재빨리 온도계의 감 온부를 넣어 온도를 측정한다. 이때, 뚫은 구멍은 온도계 끝부 분의 직경보다 약간 크게 한다. 또한 온도측정은 저온실에서 하는 것이 바람직하다. 2) 식품표층의 온도측정 9.2 이물검사 냉동식품이 장시간 동안 안정된 온도에서 보관되어 있어서 품온이 평형상태에 있다고 인정될 때에는 식품의 표층에 온도 계의 감온부(선단침부)를 손의 힘으로 또는 냉동식품 2 개 사 이에 감온부를 끼우고 식품위에서 손으로 강하게 눌렀을 때의 온도를 품온으로 간주한다. 한편 상품형태 그대로 온도를 측 정하는 방법은 FAO/WHO 에서 작성한 국제식품규격이 장래 에 실용적인 온도측정법이 될 것이다. 이 방법은 비파괴검사 방식으로 먼저 골판지 상자를 열고서 내상자 또는 속포장을 상단에서 2 번째까지 드러내고 3 번째의 내상자 또는 속포장 표면에 온도계의 감온부가 밀착될 수 있도록 골판지상자의 바 깥에서 감온부를 밀어 넣는다. 이어서 그 위에 들어낸 2 번째 까지의 내상자 또는 내포장을 원래의 위치로 올려놓고 골판지 상자의 윗 덮게를 닫고서 그 위에 다른 골판지 상자를 올려 놓아 감온부가 2 번째 내상자의 밑바닥과 3 번째 내상자의 표 면에 잘 밀착될 수 있도록 무게를 가한다. 5 분정도 경과 한 다 음 시도를 읽어서 이를 품온으로 한다. 물론 감도가 좋은 온 도계를 사용하면 즉석에서 온도를 측정할 수 있다. 품온 검사 에 있어서는 정확성을 기하는 것이 중요하기 때문에 예비실험 을 실시할 필요가 있다. 냉동식품에는 모발, 곤충, 토사를 위시하여 페인트 조각, 나 무 조각, 금속 조각, 플라스틱 조각 실밥 등 평사시에는 생각 하지도 않았던 물체가 혼입된 것을 발견 할 수 있다. 검사는 해동시에 철저히 파괴하여 육안검사를 하여 이물이 발견핀 경 우에는 현미경으로 종류를 분류하여 원인을 조사하고 특성요 | {}
ea8e324a-ca7a-4adb-956a-7089d6ec74e9 | 2권.pdf | 4.17-30 제 4 편 식품냉동 인도 작성 등의 대책에 유옹하게 사용된다. 원료제조 중, 포장 공정 등에서 육안검사이외에 금속 탐지기, X 선 탐지기 등으 로 이물을 방제하는 공장이 많이 있으나 종업원의 모자, 옷, 장화 등을 청결하게 유지하는 등의 노력이 필요하며 종업원 교육의 여하가 작업효율에도 영향을 주기 때문에 철저한 관리 가 필요하다. 9.3 내용량 검사 냉동식품의 내용량 검사에 대하여 우리나라에서는 계량법 에서 어류 및 식육류와 그 가공품은 실량표시 상품으로 규정 되어 있으며 오차는 표시량에 대하여 8/100 을 초과 하거나 2/100 에 미달하여서는 않되게 되어 있다. 일본의 계량법에는 정미중량 표기지정품목으로되어 있는 냉동새우 이외에는 표 기중량 100 g 까지의 허용량은 표기량의 +4 g, -2 g, 100 g 을 넘어서 1 kg 까지는 +4%, +2%, 1 kg 을 넘은 것은 +3%, -1%로 한다. 또한 조리 냉동식품의 JAS 품목은 표기의 무로 서 정미중량과 내용개수의 병기가 정해져 있다. 측정방법은 다음과 같다. 9.4 용기 또는 포장검사 냉동식품의 용기 포장에 대해서는 냉동식품의 포장에 대하 여 식품위생법에서 정한 것은 없고 식품일잔에 대한 공통기준 및 규격에 식품의 용기, 포장은 요기 포장류 제조업신고를 필 한 업소에서 제조한 것 이어야 하며 그 기준은 규격에 적합한 것이어야 한다고 규정되어 있으며, KS 에서는 내용물을 충분 히 보호라 수 있는 포장재를 사용하여야 한다고 되어 있으며, 수산물 검사법에는 외포장재(골판지상자, 내수골판지상자, 나 무상자 등), 내포장재(PE 필름)의 품질규격과 결박재 및 방법 등이 규정되어 있으며 일본의 식품위생법에는 '냉동식품은 청 결하고 위생적인 합성수지, 알루미늄박, 내수성의 가공지로서 포장하여 보존하여야 한다.'라고 정해져 있다. 또한 JAS 법에 는 '내한성, 방습성을 가지고 있는 자재를 사용한 것'으로 되 어 있어서 냉동식품의 품질특성을 유지하고 세균 또는 기타의 오염으로부터 보호하고 수분의 손실, 변색, 액체의 누설을 방 지함과 동시에 그 자체의 위생도가 강하게 요구된다. 포장검 사에 있어서는 ① 밀봉의 양부 ② 포장의 파손 ③액상식품 의 액체누설유무 ④ 진공포장식품은 공기침입의 유무 등을 점검한다. 9.5 표시검사 표시검사에 대해서는 식품위생법, 수산물검사법 및 KS 법 모두 표시기준이 정해져 있으나 어떤 것이라도 표시사항이 정 확하고 알기 쉽게 표시되어 있는가, 문자, 그림 등이 내용물과 일치되는가, 또는 내용물을 오인하는 것이 없는가 등에 대해 서 검사한다. 냉동만두 등에 대한 KS 의 표시 사항에는 영업 및 품목허가번호, 품명, 규격번호, 재료명, 내용량, 제조년월 일, 유통기한, 보존방법 제조자의 표시가 의무화 되어 있다. 또한, 제조자에 대해서는 제조업자 또는 판매업자의 성명 또 는 명칭 및 주소를 표시하도록 되어 있다. 또한 일본식품위생 법에는 냉동식품에 있어서는 냉동식품이라는 뜻을 표기 하도 록 의무화 되어있다. 10. 냉동식품의 국내규격 및 기준 10.1 냉동식품의 정의 식품공전에 따르면 냉동식품의 종류를 가열하지 않고도 먹 을 수 있는 비가열 섭취냉동식품과 만두류와 같이 동결전에 가열한 제품이나 또는 식육가공품 및 튀김류와 같은 동결 전 비가열제품으로 가열한 후에 먹어야 하는 가열 후 섭취 냉동 식품으로 구분하고 있다. 이 중 만두류 및 튀김류와 같은 냉 동식품에는 일반세균에 대한 규격기준이 마련되어 있으나, -15°C 이하에서 보관하여 가열한 후 섭취해야하는 식육가공 품인 돈까스류 및 햄버거패티와 같은 제품에는 일반세균에 대 한 기준이 없는 상태이다. 국내 기준은 표 24 수산물검사법과 표 25 식품위생법과 같다. 표 24-1 수산물 검사법상의 냉동품 검사표준 ¦ 품명 ¦ 항목 ¦ 합격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 (1) 고유의 빛깔을 가지고 있는 것 (2) 복부에 유소로 황갈색대가 생기지 아니한 것 (3) 건조에 의한 회백색대를 가진 부분이 없는 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타의 이취가 없는 것 (2) 휘발성염기질소가 시료 100 g 당 30 mg, 상어, 홍어는 50 mg 을 초과 하지 아니한 것 (1) 크기가 대체로 균일한 것 있지 아니한 것 (2) 다른 종류의 어류가 혼합되어 혈액 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것. 다만, 횟감용 참 치류의 중심온도는 - 40°C 이하인 것 시료 1 g 중 100000 이하인 것 인체에 위해로운 수준미달인 것 ¦ ¦ 명태 류 및 대구 류(어 류) ¦ 형태 색택 선도 선별 그레이징 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 (1) 고유의 빛깔을 가지고 있는 것 (2) 건조에 의한 회백색대를 가진 부분이 없는 것 (1) 유화수소 냄새, 암모니아 냄새 기타 나쁜 냄새가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 강 30 mg 이하인 것 (3) 육질의 상태(견고성, 탄력성 등)가 보통이상인 것 제품에 거의 흠이 없고, 선별이 양호한 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 ¦ | {}
e2c4ae14-8d40-48b9-b733-691cca4c714c | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-31 ¦ ¦ 온도 뼈 배열 모의 굴곡 생균수 분변계 대장균 기생충 위해물 ¦ 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 뼈가 거의 없는것 배열이 거의 일정한 것 각 부분의 가장 긴 곳과 가장 짧은 곳의 차이가 10 mm 이내인 것 시료 1 g 중 10 만개 이하인 것 음성 인 것 없는 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 패류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 빛깔이 있고 건조에 의한 불투명한 회백색 기 타 변색되어 있는 부분이 없는 것 (1) 암모니아취 기타이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 20 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일하고 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래, 패각 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 시료 1 g 중 100 000 이하인 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ 갑각 류 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 그레이징 온도 생균수 위해물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 선택이 있고 적색(적변), 흑색이 없는 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타 이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 20 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일한 것, 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래 기타 협잡물이 없는 것 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 시료 1 g 중 100 000 이하인 것 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ ¦ 기타 수산 물 ¦ 형태 색택 선도 선별 잡물 ¦ 고유의 형태를 가지고 손상과 변형이 거의 없는 것 고유의 빛깔을 가지고 유소에 의한 황갈색, 건조로 인 한 회백색 기타 변색된 부분을 가지지 아니한 것 (1) 유화수소취, 암모니아취 기타 이취가 없는 것 (2) 휘발성 염기질소가 시료 100 g 당 30 mg 을 초과 하지 아니한 것 크기가 대체로 균일한 것, 다른 종류가 혼입되어 있지 아니한 것 모래 기타 협잡물이 없는 것 ¦ ¦ 그레이징 ¦ 투명하고 건조 및 유소를 방지할 수 있을 정도로 충 분이 그레이징한 것. 다만, 건조 및 유소를 방지할 수 있는 포장을 한 것은 그레이징 하지 않을 수 있다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 제품의 중심온도가 - 18°C 이하인 것 ¦ ¦ 생균수 ¦ 시료 1 g 중 100000 이하인 것 ¦ ¦ 위해물 ¦ 인체에 위해로운 수준 미달인 것 ¦ 10. 2 포장조건 1) 외포장재 (1) 골판지 상자(30 kg 이하) KS A 1531(외부포장용 골판지상자)중 표 2. 수출용 2 중 양명골판지상자의 1 종 이상의 것으로서 수출품의 검사기준 및 검사방법의 관한 규칙의 2 중 양면골판지상자 검사기준에 합격한 것. 다만, 콘테이너로 수송하는 경우에는 KS A 1531 표 1, 국내용 3 중 양면 골판지상자 2 종 이상인 것 (2) 내수골판지상자(20 kg 이하) KS A 1033(방수골판지)중 표 3. 내수골판지 양면 3 종이상 의 것으로서 공공기관의 검사에 합격한 것 (3) 나무상자(30 kg 이하) 표 24 -2 포장조건 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 품질 및 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재질 ¦ 재질 ¦ 송재 기타 적당한 목재 ¦ ¦ 판 자 ¦ 두께 ¦ 옆면 : 12 mm 이상 기타 면 : 9 mm 이상 ¦ ¦ 판 자 ¦ 매수 ¦ 옆면, 앞면 및 뒷면 : 1 매 윗면 및 밑면 : 각 4 매 이내 ¦ ¦ 못 ¦ 못 ¦ ○ KS D 3553(일반용 철못)중 N38(길이 38 mm) 이상의 것 ¦ ¦ 조립 ¦ 조립 ¦ ○ 각 판자마다 가로 3 개소, 세로 2 개소 이상 못을 박아 조립한 것 ¦ ¦ 조립 ¦ 조립 ¦ ○ 윗면 및 밑면의 판자 사이의 간격은 10 mm 이내일 것 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ○ 부식된 판자가 없고 오염되지 아니한 것 ¦ (4) 발포 폴리스틸렌 보온통 KS M 3808(발포 폴리스틸렌 보온재)중 발포 폴리스틸렌 보온통 1 호 내지 3 호 규격의 것 2) 내포장재 P.E 필름 : KS M 3503(폴리에틸렌 필름) 중 LDPE(저밀 도 폴리에틸렌)필름은 두께 0.03 mm 이상, HDPE(고밀도 폴리에틸렌)필름은 두께 0.025 mm 이상의 것 3) 기타 냉동품중 개체 포장할 수 없는 대형어류와 외포장을 하지 아니한 것은 위에 의하지 아니할 수 있다. | {}
77865409-c3b1-4589-bd73-b1cb2eb39f28 | 2권.pdf | 4.17-32 제 4 편 식품냉동 표 24 -3 결박재 및 방법 ¦ 포장재 ¦ 결박재 ¦ 품질 ¦ 결박방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 종이감 테이프 ¦ KS A 1422(종이감테이 프)중 1 급품으로 서 너비 50 mm 이상의 것 ¦ 필름으로 내포장하 P.E 고 상자의 상, 하날개를 접합부와 옆면의 50 mm 까지 봉함한다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 접착테 이프 ¦ KS A 1514(초장용 폴리 프로필렌 점착테이프)의 규격품으로서 너비 50 mm 이상의 것 ¦ 필름으로 내포장하 P.E 고 상자의 상, 하날개를 접합부와 옆면의 50 mm 까지 봉함한다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ P.P 밴드 ¦ KS A 1507(폴리프로필 렌 밴드)중 16 호 규격인 것 ¦ ○가로, 세로 각 2 개소 (콘테이너 수송시는 세로 2 개소)에 열접착하거나 클립으로 결박한다. ○10 kg 미만은 결박을 생략할 수 있다. ¦ ¦ 골판지 상 자 ¦ 스테 플러 ¦ 너비 35 mm 이상, 참길 이 15 mm 이상인 것 ¦ 상, 하단 날개에 10 cm 간격으로 박는다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ 못 ¦ 。 KS D 3553 중 품질이 N 38(길이 38 mm)이상 의 것 ¦ 윗면의 가로 3 개소, 세로 2 개소에 박는다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ P.P 밴드 ¦ 골판지 상자에 따른다. ¦ 세로 2 개소에 열접착하 거나 클립으로 결박한다. 다만, 10 kg 미만은 결박 을 생략할 수 있다. ¦ ¦ 나무 상자 ¦ 철선 ¦ KS D 3552(철선)중 보 통 철선 14-16 번 선의 것 ¦ 세로 2 개소에 결박한다. 다만 10 kg 미만은 결박 을 생략할 수 있다. ¦ 10. 3 표시 및 보관방법 1) 표시 (1) 외포장에는 품명(또는 종류), 정미량(또는 수량), 원산 지명 및 제조자명(법인의 경우에는 그명칭)또는 공급자명을 표시하여야 한다. (2) 단위포장에는 전"(1)"경우의 표시를 할 수 있다. (3) 원료의 종류 및 카운트를 표시하여야 할 품종은 이를 표시하여야 한다. 2) 보관방법 제품을 보관하는 냉장실 및 제품 수송시는 - 20°C 이하의 온도를 유지하여야 하며, 그 온도변화가 3 이상의 차가 있어서 는 아니된다. 다만 횟감용 참치류는 - 40°C 이하의 온도를 유 지하도록 하여야 한다. 10.4 검사방법 및 시료 채취수량 1) 생산과 정검사 (1) 생산과 정검사 내용은 위생상태, 원료의 선도, 제조과 정 의 적합여부와 제품의 동결 및 냉장조건에 대하여 행한다. (2) 검사공무원은 제품의 원료가 부적당하거나 이 영에 위 배되는 조건하에서 가공되고 있다고 인정될 때에는 검사대상 품에서 제외하여야 한다. 2) 최종검사 (1) 합격 또는 불합격의 판정은 검사하구의 크기에 따라 다음 표의 비율로 무작위 발췌한 외포장중의 단위포장에 대 하여 검사한다. 다만, 하구의 상황에 따라 발췌검사가 불가능 할 때 또는 기타 필요하다고 인정될 때에는 전수검사를 할 수 있다. (2) 품질표준상의 항목 중 이화학검사(세균검사포함)는 필 요하다고 인정될 때 이를 행한다. (3) 이화학검사 등 검사에 필요한 시료는 (1)의 발췌개수 (외포장)중에서 각 500 g 이하를 채취할 수 있다. 표 24 -4 추출표 ¦ 검사하구(개) ¦ 발췌개수 (외포장) ¦ 융해검사용발췌개수 (단위포장) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 이하 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 5~50 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 51~100 ¦ 5 ¦ 2 ¦ ¦ 101~200 ¦ 7 ¦ 2 ¦ ¦ 201~300 ¦ 9 ¦ 3 ¦ ¦ 301~400 ¦ 11 ¦ 3 ¦ ¦ 401~500 ¦ 13 ¦ 4 ¦ ¦ 501~700 ¦ 15 ¦ 5 ¦ ¦ 701~1000 ¦ 17 ¦ 5 ¦ ¦ 1 001 개이상 ¦ 20 ¦ 6 ¦ 10.5 검사방법 및 시료 채취수량식품 위생법상의 냉동식품 규격 및 기준 1) 정의 냉동식품이라 함은 제조, 가공 또는 조리한 식품을 장기보 존할 목적으로 동결처리하여 용기, 포장에 넣어진 것으로 냉 동보관을 요하는 식품을 말한다. 다만, 동결과 정을 거친 식품 이라 하더라도 이공전에서 식품별 기준 및 규격이 제정되어 있는 아이스크림 제품류, 발효유류, 식육가공품, 알가공품, 어 육가공품 및 식용얼음 등은 그 기준 및 규격을 적용하되 식육 가공품 성분 규격 중 미생물 규격항목이 없는 세균수와 대장 균이 성분규격을 함께 적용한다(단, 비가열식육제품 제외) 2) 원료의 구비요건 (1) 원료의 선도와 품질이 양호한 것이어야 한다. (2) 부패, 변질되기 쉬운 원료는 10°C 이하에서 보존하여야 하며 동결한 원료는 영하 15°C 이하에서 보존하여야 한다. (3) 기준 또는 규격이 제정된 식품 또는 첨가물은 그 기준 | {}
807f0072-ba28-40ba-bfcf-18c63d540059 | 2권.pdf | 제 17 장 식품냉동의 기초 4.17-33 과 규격에 적합한 것이어야 한다. 3) 제조, 가공기준 (1) 원료는 전처리과 정을 거쳐 먹지 못하는 부분이나 이물 등을 제거하여야 한다. (2) 냉동된 원료의 해동은 위생적으로 실시하여야 하며, 물 을 사용 할 때에는 음용에 적합한 흐르는 물로서 하여야 한다. (3) 원료의 처리는 위생적이고 가급적 신속하게 행하여야 한다. (4) 원료의 제품과 직접 접촉하는 기계, 기구류는 씻기 쉽 고 불삼투성 이며, 살균하기 쉬운 것이어야 한다. (5) 유탕처리에 사용하는 식용유지는 신선한 것이어야 한다. (6) 동결하기 전에 가열하는 제품은 그 중심부의 온도를 63°C 이상에서 30 분간 가열하거나 이와 동등이상의 효력이 있 는 방법으로 가열, 살균하여야 한다. (7) 전처리 또는 제조, 가공이 완료된 제품은 가능한 신속 히 동결하여야 하며 품질변화를 억제하기 위하여 가급적 금속 동결을 하여야 한다. (8) 제품은 미생물의 2 차오염이 방지되도록 깨끗하고 위생 적인 용기에 넣거나 밀봉포장하여야 한다. 4) 사용할 수 있는 첨가물 1) 식품첨가물은 다음의 범위내에서 사용함을 원칙으로 한다. 2) 식품첨가물공전에서 식품별 사용기준이 정하여진 것은 그 기준에 따라야 하며, 그 사용기준이 정하여 지지 아니하여 일반식품의 제조가공에 사용할 수 있는 첨가물에 있어서도 가 능한한 다음의 범위내에서 최소량을 사용하여야 한다. (감미료, 강화제, 밀가루개량제, 발색제, 산미료, 산화방지 제, 식품제조용제 및 기나 유화제, 조미료, 착색료, 호료) 5) 주원료 및 성분배합기준 (1) 용어의 정리 ① 비가열 섭취냉동식품 : 식용으로 섭취할 때 조리 또는 가열을 요하지 아니하는 것을 말 한다. ② 가열후 섭취냉동식품 : 식용으로 섭취할 때 조리 또는 가열을 요하는 것을 말한다. (2) 성분배합기준 업소별 배합기준에 요한다. 6) 성분규격 ¦ 유형 항목 ¦ 무가열 섭취 냉동식품 ¦ 가열 섭취 냉동식품 ¦ 가열 섭취 냉동식품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유형 항목 ¦ 무가열 섭취 냉동식품 ¦ 냉동 전 가열제품 ¦ 냉동 전 비가열제품 ¦ ¦ 세균수 ¦ 1 g 당 105 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가 제품은 제외) ¦ 1 g 당 105 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가 제품은 제외) ¦ 1 g 당 3.0 x 106 cfu/g 이하 (다만, 발효제품 또는 유산균 첨가제품은 제외한다) ¦ ¦ 대장균군 ¦ 1 g 당 10 cfu/g 이하 ¦ 1 g 당 10 cfu/g 이하 ¦ - ¦ ¦ 대장균 ¦ - ¦ - ¦ 음성 ¦ ¦ 유산균수 ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 표시량 이상(유산균 첨가제품에 한함) ¦ 7) 표시기준 (1) 비가열 섭취냉동식품, 가열후 섭취냉동식품(동결전가열 제품 또는 동결전비가열제품) 으로 구분 표시하여야 한다. (2) 냉동보관방법과 조리시의 해동방법을 표시하여 야 한다. (3) 조리 또는 가열처리를 요하는 제품은 조리 또는 가열 처리방법을 표시하여야 한다. 8) 보존 및 유통기준 (1) 제품은 영하 15°C 이하에서 보존 및 유통하여야 하며, 유통시에는 계속 그 온도를 유지하여야 한다. (2) 제품을 차량 등에 싣거나 냉장고에 넣는 작업은 신속 히 행하여 제품의 온도가 상승되지 않도록 하여야 한다. (3) 권장유통기한: 냉동만두 및 냉동피자류 : 3 개월(-15°C 이하) 참 고 문 헌 1. 김진수, 2003, 식품냉동냉장학, 도서출판 효일, pp. 157-257. 2. 김진수, 김혜숙, 허민수, 2006, 현대 식품학, 도서출판 효일, pp. 177-195. 3. 김진수, 허민수, 김혜숙, 하진환, 2007, 수산가공학의 기초와 응용, 도서출판 효일, pp. 141-186. 4. 양철영, 1997, 식품냉동의 기초와 응용, 도서출판 세진사, pp. 209-311. 5. 조영제, 1990, 냉동 · 공조공학, 제 9 권, 제 3 호, pp. 127-128. 6.냉동물제조수산업협동조합, 냉동식품 이론과 실제, 유림문화 사, pp. 21-27, 539- 7. Lorentzen, 1978, G., Int, J. Ref., Vol. 1, No. 1, p. 13. 8. I. I. R., 1986, Recommendations for the processing and handling of frozenfoods, p. 32. 9. 田中武夫, 1981, 食品冷凍の化�, 新版冷凍空調便��用 編(日本冷凍協�編), 日本冷凍協�, 東京, pp. 554-612. 10. Pearson, A. M. and Dutson, T. R., 1985, Advances in meet research. Vol. 1 electrical stimulation, pp. 10-13. 11. Fennena, 0. R., Povrie W. D. and Marth, E. H., 1973, Low-Temperature Preservation of foods and living matter, pp. 150-239. 12. 日本水産��編, 1979, 食品の水, p. 70. 13. 丹野皓三, 1970, ��の耐東性と 脂肪細胞 凍結乾燥細胞 障害(根井外害男編), pp. 115-116. 14. 全中武夫, 1984, 凍結に よ る 食品の細胞の�化, 食の科 �, Vol. 79, pp. 33-39. 15. Lorentzen, G., 1978, Food Preservation by re- frigeration, a general introduction, Int. J. Ref., Vol. 1. pp. 13-26. 16. 肉内 均 · 江平重男, 1986, 水産物のパーシヤルフリ ーシ ソ グ貯藏法. 魚の低温貯蔵と 品質評�法(小泉于秋編), 恒星社厚生閣, pp. 96-105. | {}
5264d321-22bc-4d1f-9958-df8a72853c75 | 2권.pdf | 4.17-34 제 4 편 식품냉동 17. Fennema, 0. R., 1975, Physical Principles of food preservation(ed. by M. Karel, 0. R. Fennema and D. B. Lund), Marcel Dekker, Inc, New York and Basel, pp. 205-210. 18. 조영제 · 조권옥, 1988, 냉동 · 공조 공학, 제 7 권, 제 1 호, pp. 1-10. 19. Dyer, W. J. and Dingle J. R., 1961, Fish as Food, Ced. by Borgstrom G., Academic Press, pp. 275-327. 20. 花 向史, 1962, 低温科�(生物編), Vol. 20, p. 8. 21. Dyer, W. J. and Morton, M. L., 1956, J. Fish. Res. Bd. Canada, Vol. 13, p. 129. 22. Tanikawa, E., Akiba, M. and Shitanori, 1963, A., Food Technol., Vol. 17, pp. 87-92. 23. Buttkus, H., 1967, J. Food Sci., Vol. 32, pp. 432-434. 24. 森地敏樹, 1972, 凍結 . 乾燥 と 保護物質, 根井外害男編, 東大出版�, pp. 78-113. 25. Doebber, G. F., Rowe, A. W. and Rinfret, A. P., 1961, Cryobiology Ced. by Meryman, H. T., Academic Press, London, pp. 407-450. 26. Fennema, 0. and Pocorie, W. D., 1964, Adv. Food Res., Vol. 13, p. 219. 27. Farrant, J., 1980, General observations on cell preser- vation in Low temperature preservation in medicine and biology (Ashwood-smith, M. J. and Farrant, J. eds.), Pitman Medical, Great Britain, pp. 1-17. 28. Mazur, P., 1966, Physical and chemical basis of injury in single-celled microoranism subjected to freezing and thawing, In "cryobiology"(Meryman, H. T. ed.), Acade mic Press, London, pp. 213-215. 29. 天野慶之ら, 1975, 冷凍食品事典, 朝倉書店, pp. 52-53. | {}
3b4aad2e-191b-455e-a3c1-066237a76d45 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18- 1 제 18 장 냉동식품 1. 냉동식품의 정의 식품이 가지고 있는 본래의 가치를 장기간 보존하기 위해 서는 냉동을 하는 것이 최선의 방법으로, 원료부터 생산 · 유 통 · 소비까지 여러 단계를 거치게 된다. 냉동된 식품을 소비 자가 조리하기 위해서는 해동을 필연적으로 하게 되는데, 해 동공정까지 합하면 5 단계가 된다. 「냉동식품」의 정의 는 아래 와 같고, 그 외 것은 「냉동품」이라 총칭한다. 냉동식품의 정 의는 「식품공전(식품, 첨가물 등의 규격기준)」과 「한국산업규 격(KS 규격)」 을 들 수 있고, 일본은 「일본표준상품분류」, 「식 품위생법」, 「냉동식품 자주적 취급기준」, 「냉동식품의 품질위 생에 관한 자주적인 취급기준」이 있으며, 미국은 「AFDOUS 의 취급기준」과 FAO/WHO 의 식품규격위원회의 「냉동식품 취급기준」을 적용하고 있다. 그리고 유럽공동체(EC)는 1988 년 12 월 21 일 「급속냉동식품에 관한 이사회지령(Council Diractive)』이 있다. 1971 년에 「식품관련산업협력위원회」 에 서 책정한 「냉동식품 자주적 취급기준」의 정의 에 따르면 품 온이 -18°C 이하에서 급속 동결하여 소비자에게 판매되는 것 을 목적으로 「포장된 것」으로 정하고 있다. 그 외 기준도 동 일하게 정의 되어 있는 것을 요약하면 다음과 같이 4 가지로 정 하고 있다. 1) 전 처리한 것 동결 전에 전처리를 하여야 하고, 조리냉동식품은 동결 전 에 조리공정을 거쳐야 한다. 어류 등의 소재 냉동식품은 수세 하거나 불가식 부분의 제거 등의 처리를 한 것이라야 한다. 2) 급속 동결된 것 피동결품의 수분이 결빙되는 0~5°C 의 온도대(최대 빙결 점 생성 온도대)를 단시간에 통과 된 것이 급속 동결이다. 3) 품온이 -18°C 이하일 것 냉동식품은 다음 수확기까지인 1 년간 품질유지가 가능한 온도가 -18°C 이다. 4) 포장이 되어 있을 것 식품의 품온이 -18°C 라도 그것만으로는 품질유지가 되지 않는다. 건조 및 지방의 산화, 외부로부터의 충격이나 오염 등 을 방지하기 위해서는 적절한 포장이 필요하다. 이상의 4 가지 조건이 충족되었을 때만이 「냉동식품」이라고 말할 수 있다. 2. 냉동식품의 분류 고, 「수산물」, 「채소」, 「조리식품」 등의 품목에 따른 분류방 법이 있다. 「업무용」의 냉동식품은 학교급식, 산업급 식, 호텔, 식당, 반찬, 도시락 등에 사용할 것을 목적으로 만들어진 제품 으로 일반적으로 포장단위가 크다. 종류도 가정용에 비하여 많다. 「가정용」은 「시판용」으로 호칭하지만 스프 등은 소매 점에서 판매하던지 택배 등의 방법으로 유통되어, 가정에서 해동 · 조리되고 있다. 포장단위는 업무용에 비하여 적고 매장 의 공간에 제한을 받는 것도 있다. 그리고 그 종류도 업무용 에 비하여 많지 않다. 냉동식품은 용도에 따라 「업무용」과 「가정용」으로 분류하 일본에서는 생산된 냉동품의 70% 이상이 업무용이지만 구 미 각국은 일반적으로 가정용이 많은 편이다. 품목별 분류는 「수산물」, 「채소」, 「과실」, 「축산물」, 「조리식품」, 「과자류」 로 크게 분류하고, 「조리식품」은 「튀김류」와 「튀김류 외의 조리식품」으로 분류한다. 냉동식품의 품목분류는 세계적으로 통일된 것은 없다. 각 나라에 따라 독자적인 분류에 따른다. 일본의 냉동식 품은 「조 리식품」이 전체 냉동식품의 3/4 을 점하여 외국에 비하여 크 게 높은 비율을 점하고 있지만, 구미 지역의 통계는 새우튀김 은 「조리식품」에는 없고 「수산물」로 분류하고 있는 등 품목 분류가 다르기 때문에, 비교할 때 주의 를 요하여야 한다. 일본 에서는 일본냉동협회의 「냉동식품의 품질위생에 대한 자주적 지도기준」 가운데 위생기준은 다음과 같다. 1) 수산냉동식품 (1) 생식용으로 제공하여도 좋은 것. (2) 패류(생식용으로 제공하여도 좋다는 표시가 있는 것) (3) 열처리한 문어. (4) 생식용으로 제공하여도 좋다는 표시가 없는 것. 2) 농산냉동식품 (1) 브렌칭 또는 가당한 농산식품을 식용으로 공급시 가열 을 요한다는 표시가 있는 것. (2) 동결 직전에 가열하는 농산식품을 식용으로 제공시 가 열하라는 표시가 있는 것. (3) 식용으로 제공시 가열을 요하지 않는다는 표시가 있는 농산식품. (4) 식용으로 제공시 가열을 요하거나 필요로 하지 않는다 는 표시가 없는 농산식품. 3) 축산냉동식품 (1) 식용으로 제공시 가열을 필요로 한다고 표시되어 있거 나, 동결 전에 가열하지 않았다는 표시가 있는 것. (2) 식용으로 제공시 가열을 요한다는 표시가 있는 것, 동 결 직전에 가열을 하였다는 표시가 있는 것과 식용시 가열을 요하지 않는다는 표시가 있는 것. (3) 식용으로 제공시 가열을 요한다거나, 요하지 않는다는 표시가 없는 것. | {}
1350d003-3d47-41bc-ac3f-21b82668f304 | 2권.pdf | 4.18-2 제 4 편 식품냉동 3. 농산 냉동식품의 제조공정 3. 1 채소류 1) 감자 튀김 감자를 박피 후 절단한 다음 유탕후 동결, 포장한 제품으로 절단형태에 따라 슈스트링(shoestring), 스트레이트(straight), 크링클(crinkle)이 있고 슈스트링(shoestring)은 스트레이트 (straight)를 세절한 것이다. 일본의 북해도에서도 생산되지 만 미국, 캐나다의 수입품이 압도적으로 많으며, 이용은 레스 토랑, 호텔 등지에서 대량 소비되지만 최근에는 가정용이 증 가하고 있다. 원료는 길고 큰 것으로 눈이 남아 있는 것으로 고형분함량 은 많은 것이 좋지만, 당분은 2~3%까지가 적당하다. 내부는 백색으로 가열 후 갈변이 심하지 않아야하고, 저장성이 높은 것이 좋다. 저장은 감자의 발아억제 및 당분의 증가를 최소화 하고, 저장온도 및 적정관계습도는 7°C, 85~95%가 적당하 며 고내통풍을 해야 한다. 가공방법은 박피(마찰, 열알칼리, 스팀 등을 사용) → 트리 밍(눈제거) → 절단(형상별규격) → 스크리닝(수세하여 표면 의 전분 및 당분의 이물질과 불량품을 제거) → 브렌칭(넬트 컨베이어식 브렌차를 이용) → 열풍건조 → 튀김(표준은 170 ~180°C 30~90 초, 튀김유의 산화방지에 주의) → 탈유 → 예냉 → 동결(연속개체동결) → 포장 → 동결 저장한다. 2) 그린피스 그린피스는 주산지인 오스트리아, 뉴질랜드, 캐나다, 미국 으로부터 수입 판매되는 것과 다이스컷트의 당근과 냉동믹스 베지타불로 판매되는 것이 있다. 원료는 슈가피스라고 하는 감미가 많은 품종을 사용하지만 각 국별로 15~20 종 이상의 품종을 사용하고 있으며, 숙도검 사는 미국의 방법처럼 염수선별과 압축경도를 이용한다. 가공공정은 수세 → 선별(이물질제거) → 냉각 → 동결(개 체동결과 유동식이 많이 사용) → 포장 → 동결저장한다. 제품해동은 일반적으로 녹색으로 향미가 양호한 적숙품이 어야 하고, 해동방법은 염을 가한 후 열탕에서 이루어진다. 이 들 제품은 가공시 브렌칭한 것이기 때문에 가열을 지나치게 해서는 안 된다. 3) 채두 채두는 독특한 냉동야채로 업무용과 소매용으로 많이 이용 되고 있으며, 현재는 수입되고 있다. 원료는 선녹색으로 적당 히 연한 것으로 향미가 풍부하고 종실이 적은 것이 좋다. 가공공정은 수세 → 브렌칭(열탕에 1 분 정도) → 냉각(냉 수로 급냉) → 선별 → 개체동결 → 포장 → 동결저장한다. 제품 해동은 선녹색으로 규격이 균일하고 두께가 얇은 것 이 좋으며, 해동방법은 염을 가한 열탕에 동결된 상태로 넣어 해동하고, 이때 가열이 지나치지 않게 주의 해야 한다. 4) 스위트콘 제품의 형태는 세로로 절단한 것과 절단하지 않은 것, 전립 형, 크림 등이 있다. 세로로 절단하지 않은 것은 주로 가정용 으로 소비되고 절단한 것은 레스토랑 등에서 많이 소비되고 있다. 원료는 다수확 종류로 병충해가 적은 것, 적숙기가 길 며, 입자가 큰 것, 색택은 황녹색이고 고유의 향미가 양호하고 감미가 강할 것 등이며 숙도 또한 중요하다. 스위트콘의 당분은 급속히 전분으로 변하여 감미를 잃게 된다. 따라서 수확 후에는 될 수 있는 한 온도를 낮게 하여 공장에 반입한 후 서늘한 곳에 얇게 펴서 호흡열에 의한 변질 을 방지하여야 한다. 가공공정은 표피제거 → 수세 → 절단 → 브렌칭(95°C 에 서 1~2 분간) → 냉각 → 선별 → 개체동결 → 포장→ 동결 저장한다. 원형인 경우는 외피를 벗겨낸 후 원축을 1 cm 정 도 남기고 꼭지도 미결실 부분이 1 cm 이상이 되면 입자가 있는 부분부터 절단한다. 절단부분이 3 cm 이상 되면 1 급품 은 되지 못한다. 제품의 해동은 색택이 균일한 밝은 황색으로 향미가 양호 하고 적당한 연질이어야 하고, 제품의 길이와 중량에 관한 규 격도 있어야 한다. 가넬콘은 동결된 상태로 열탕에서 해동하고, 축대가 있는 제품은 스팀 또는 열탕에서 15 분 동안 가열 · 해동한다. 브렌 칭은 증기로 10~15 분, 열탕에서는 5~7 분이지만 증기브렌칭 은 풍미가 별로 좋지 않다. 제품의 해동은 색택이 황색으로 향미가 양호하고 연도가 적당하며, 가넬콘은 동결상태로 열탕 에서 해동한다. 추대콘은 증기 또는 열탕에서 15 분 정도 가 열 · 해동한다. 5) 시금치 일본에서는 대부분 원상(whole)의 형태로 크라운(crown) 을 이용하여 동결하고, 일부는 컷트스타일도 한다. 업무용이 대부분이지만 최근에는 외식산업이 발전되어 리브스타일 (wholeleave)의 수요가 증가하고 있다. 원료는 선녹색이며 연하고 풍미가 양호한 것으로 품종은 여러 종류가 사용되고 있으며, 춘작과 추작이 있다. 수확 후 신속하게 공장에 반입하여 가공할 때까지 변질이 없도록 주의 하지 않으면 안 된다. 공공정은 뿌리 · 고엽제거 → 브렌칭(열탕에서 40~60 초, 잎은 15~30 초) → 수냉 → 탈수 → 블록동결 → 포장 → 동결저 장으로 한다. 해동 : 업무용은 kg 단위의 블록동결을 하므로 보통 2 단 해동을 한다. 즉, 냉장고 내에서 저온 해동하는 방법과 청결한 곳에서 자연해동을 하는 방법, 포장된 상태로 유수해동을 하 는 방법이 있고 반해동 후 열탕해동을 하고 유수로 급냉한 후 탈수한다. 6) 당근 여러 가지 형태의 것이 있지만 가장 많은 형태는 다이스형 태이고 이것은 그린피스, 컷트콘과 함께 믹스베지타불로 이용 된다. 당근만으로 만든 것은 가정용은 없으며, 대부분이 업무 용으로 이용된다. 원료 : 붉은 색택이 강하고 육질이 균일하게 연하고 풍미가 양호한 것이라야 한다. | {}
1d6cae32-0994-4034-8086-b26118000a90 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-3 가공공정 : 세척 → 박피 → 트리밍 → 절단(다이스컷트로 1~2 분) → 개체동결 → 포장 → 동결저장 해동 : 농적색이 아닌 농등적색으로 육질이 균일하고 연하 여야 하며, 이물질이 없어야 한다. 다이스컷트는 규격이 일정 하고 절단면의 각이 확실하여야 한다. 7) 호박 40 g 정도로 절단 후 동결한 것으로 대부분이 가정용으로 이용되고 있다. 원료 : 보통 서양호박이라고 하는 품종으로 다수확, 병충해 의 내성이 강한 것으로 육질이 양호한 것이라야 한다. 완숙된 호박은 수확하여 통풍이 양호한 냉소에 저장한다. 가공공정 : 세척 → 6 등분으로 커트(보통 40 g 내외) → 브렌칭(증기, 16~17 분) → 냉각(냉풍) → 동결 예냉 → 동 결 → 포장 → 동결저장. 해동 : 외피는 품종 고유의 색택이어야 하고 3 각이 아닌 4 각형이어야 하고, 과육부는 농등황색으로 규격이 대체로 일정 하고 중심부까지 열처리가 되게 한다. 미숙한 것은 수분이 많 고 과숙한 것은 당질이 과도하다. 증기해동은 동결상태로 증 기함에 넣고 약 10 분간 증기해동을 한다. 조미를 하지 않은 것의 가열 해동시는 호박두께의 1/2 정도 조미액이 침투되게 하고 약한 불로 찐다. 3.2 과실류 1) 딸기 개체 동결한 것은 그대로 판매하지만 전립 또는 슬아이스 한 다음 시럽을 가당하여 동결한 것도 있다. 쨈 등의 가공원 료나 아이스크림, 요구르트 등의 첨가물로 사용하기도 한다. 원료 : 여러 가지의 품종이 이용되지만 여러 가지 품종 중 에서 믹스 · 주스용으로는 부적당한 것도 있다. 따라서 색택이 양호하고 향이 강한 것이 좋다. 가공 공정 : 개체 동결 제품은 세척 → 탈수 → 선별 → 개 체동결 → 포장 → 동결냉장 변색방지를 위하여 동결 전에 아스코르빈산을 처리한다. 믹스 · 주스용은 생 딸기나 동결 딸기를 믹서에 넣고 적당 량의 설탕이나 산미료를 첨가하여 동결한 것으로 딸기 소스를 만들 때에는 딸기 동결제품을 믹서에 넣고 일정량의 물과 설 탕을 첨가 후 혼합하면 딸기 소스가 된다. 제품의 해동 : 동결 딸기를 완전히 해동하면 과육이 연약하 여 드립(drip)량이 많다. 따라서 딸기의 동결제품은 반정도 해동한 후 이용한다. 가당하여 동결한 것도 마찬가지로 완전 히 해동 후 이용하는 것이 좋다. 2) 귤 귤의 동결품은 외피와 함께 동결한 제품이 많지만, 과피를 제거하고 과립만의 귤 드롭도 있고 또는 딸기와 같이 믹스 · 주스용으로 동결한 제품도 있다. 원료 : 주로 보통 온주귤이 많이 사용되고 각 계통의 귤이 있으나 조생온주귤이 품질이 좋다. 숙도는 발색이 양호한 적 숙과 가 많이 이용된다. 가공 공정 : 동결귤은 세척 → 탈수 → 개체동결 → 그레 이징(빙의) → 포장 → 동경냉장 건조나 외과 피의 갈변을 방 지하기 위하여 그레이징을 얇게 하는 것이 좋다. 제품의 해동 : 동결 귤을 하절기에는 해동하는 장소에서 소 비자에게 판매를 한다. 3) 과즙 과즙의 동결품은 온주귤과 하절기 귤을 중심으로 감귤류가 대부분을 차지한다. 그 외는 포도즙, 사과 즙, 복숭아즙이 있다. 그리고 포도, 파인애플, 딸기류 등의 혼합과 즙도 동결제품으 로 생산되고 있다. 특히 이들은 냉동농축과 즙(frozen con- centrated juice)이라 하며, 통상 진공하에서 농축하며 회수 된 생과 즙에 향기성분을 가하여 10°C 까지 급냉시킨 후 용기 에 넣어 -18°C 이하에서 보존한다. 원료 : 온주귤을 주원료로 하고 향미개선을 위하여 하절기 귤이나 잡귤로 귤류를 브렌딩 하는 것이 보통이다. 온주귤은 숙기에 따라 조생종, 중생종으로 대별하고 당산비가 가능한 한 높은 품종계통을 선택하는 것이 바람직하다. 온주귤의 과 즙은 색택이 진하고 온화한 풍미를 가지고 있지만 향기가 다 소 떨어진다. 가공공정 : 선별 → 세척 → 착즙 → 펄프제거 → 탈기 → 농축 → 브렌딩 → 냉각 → 회수방향분 또는 신선과 즙 → 급 속동결 → 충진 → 밀봉 → 동결냉장 상기 공정 중 동결 전 즉, 농축과 즙을 제조하는 곳까지는 통상의 경우와 다르기 때문에 세심한 것은 생략하고 중요한 사항만 하여도 좋다. 펄프제거는 농축과 즙겔화의 원인인 펙틴에스테라제 활성이 펄프질을 많게 하기 때문에 원심분리기를 사용한다. 농축은 통상증발법의 고온 단시간 농축법(HTST)으로 한다. 3 분 간 은 당도 60% 전후까지 농축함으로 품질변화가 많이 일어난 다. 이것을 당도 45% 정도로 하면 향기는 회복되지만 이 방 법은 신선과 즙을 가하는 커트백(cut-back)법과 증발시켜 향 기성분을 포집 하는 장치로 분리 회수하여 농축과 즙에 첨가하 는 에드백(add back)법이 있다. 최근에는 동결농축(freeze contration)법이 실용화되고 있 다. 이 방법은 신선과 즙을 동결할 때 될 수 있지만 빙결품을 과즙성분으로부터 물리적으로 분리하여 과즙을 농축하는 것 이므로 향기의 소실이 적고 성분변화도 무시할 정도이다. 또 삼투작용의 역방향의 힘을 작용시켜 상온에서 과즙으로부터 수분을 제거하는 역삼투(reverse osmosis) 농축법도 검토되 고 있다. 과즙의 동결은 공기의 혼입이 없는 연속식 동결장치가 사 용되며, 이 장치는 2 중 원통식의 열교환기로서 펌프에 의하여 이송된 과즙은 냉각원통에서 냉매와 열교환되어 냉각응고한 통에 부착한다. 이것을 스크레파로 분리시켜 과즙은 -4~-8 °C 의 슬러쉬(slush) 상태로 배출한다. 배출된 동결과 즙을 피 스톤 충진기로 18 1 관에 충진 밀봉한다. 밀봉된 관은 터널식 동결장치를 통하여 -18°C 이하로 냉각 동결 저장한다. 제품의 해동 : 가정용 등 소량포장 된 것은 표면만 해동하 여 이용하고 적당량의 물을 혼합하여 해동하는 것이 좋고, 18 | {}
faf9df7d-b3a3-4a01-abd8-836e65f66607 | 2권.pdf | 4.18-4 제 4 편 식품냉동 1 관 또는 드럼 벌크로 동결된 것의 해동은 경제적인 방법으로 는 통상 실온에서 자연해동 하는 것이 좋다. 4. 축산냉동식품의 제조공정 4.1 식육의 생산 생산자에 의하여 생산된 가축(도축장법에는 소, 돼지, 말, 산양을 말함)은 도축장에 반입되면 수의 사가 건강상태를 체크 한 후 합격된 것은 도살, 방혈, 박피, 내장, 머리 등을 분리하 여 지육으로 된다. 지육은 수의 사가 제반검사를 하여 합격한 것은 검인을 찍고 냉각 검량하여 상품으로 유통된다. 지육은 일반적으로 식육처리장에 반입하여 부분육으로 절단한다. 기 본적으로 소, 돼지도 위, 로스, 대퇴부, 복부, 등심의 5 부위로 분할하고 골반은 소분한 후 정형하여 부분육이 된다. 4.2 식육의 동결 냉동저장은 식품의 품질특성을 변화시키는 것이 적지 않다. 식육의 동결저장 목적은 지육 가격의 안정, 대량소비자와 생 산지의 원거리, 품질의 열화방지와 산지에서 커트하여 부분육 유통의 증가, 가공원료의 안정적 공급, 업무용 소포장 제품의 요구증가에 대응하기 위해서다. 수입육의 증가와 함께 최근에 영업용 냉장고의 주력 화물이 되고 있다. 1) 동결곡선과 최대 빙결정 생성대 최대빙결정생성대의 통과 소요시간에 따라 급속 동결과 완 만 동결이 된다. 완만 동결은 빙결정제가 크고 빙결정체의 수 도 적고 분포도 세포 외부에 생성된다. 해동 후 품질에 미치 는 영향도 급속 동결에 비하여 크다. 특히 식육 및 축산냉동 식품은 생육이기 때문에 조리냉동 식품에 비하여 급속 동결의 조건설정은 각별한 주의 가 필요하다. 2) 식육의 동결 순서와 동결 처리 냉동팬에 넣은 부분육 동결은 그레이즈(동결육의 표면을 2~3 mm 의 빙의 가 얇은 빙의 피막을 보호하고 동결건조 및 산화방지를 하기 위한 것) 승화가 일어나고 특히 육블록의 각 부분은 빨리 소실되기 때문에 일반적으로 하지 않는다. 3) 커튼박스 포장 부분육의 동결 제골, 정형된 부분육은 플라스틱 시트로 포장된다. 동결은 강제 송풍식 동결실의 선반을 설치된 장치를 이용하는 것이 일반적인 방법이다. 장치의 조건과 부분육의 형상, 커튼박스 포장의 중량별로 동결조건을 실측에 따라 설정한다. 동결실 온도는 -35~ -40°C 가 일반적인방법이고, 동결품의 동결종료 조건은 중심온도가 -15°C 가 되면 완료된다. 중심부와 표면온 도의 평형온도인 -18°C 이하로 규정하고 있다. 4) 정육반제품 등의 동결 부분육을 조정한 정육편 즉, 불고기용, 스테이크용 등은 비 교적 소형포장을 한다. 각 요리용도별로 적당히 절단하여 슬 라이스한 고기는 적절한 방법으로 포장한 후 동결한다. 이들 육은 반가공된 상태이므로 처리장의 온도는 15°C 내외가 적 당하고, 동결은 에어블라스트 연속동결장치가 요망되고, 동결 팬에 넣어 강제송풍식 동결장치에 의한 동결방법도 이용한다. 5) 동결저장중의 변화 동결 후에는 -25°C 냉장실에 저장한다. 식육은 어개류 등 에 비하여 조직이 강하기 때문에 동결에 의한 물리적인 변화 도 적다. 동결속도보다도 동결저장 중 온도의 변화가 저장품 에 큰 손상을 주므로 주의 를 요한다. 냉장 중 품질변화는 건 조, 중량감소, 지방의 산화육색의 퇴색, 단백질의 변성 등을 방지하기 위하여 플라스틱 필름시트로 포장하여 냉장하는 것 이 중요하다. 6) 해동 동결식품의 실용적인 해동방법은 온도차를 이용하는 방법 과 유도전기를 이용하는 방법(마이크로파, 고주파), 응축잠열 을 이용하는 방법(진공 중)이 있다. 해동은 사후경직 전에 동 결을 하게 되면, 해동시에 이상 수축과 변형이 일어나 다량의 드립(drip)이 유출된다. 이를 해동경직이라 하고 최근에는 해 동경직을 방지하기 위하여 10°C 이하의 저온에서 근육의 한 냉수축을 빨리 종료시키는 방법으로 근육에 전기 자극을 주어 APT 를 조기에 분해시키는 방법이 연구되고 있다. 5. 수산냉동식품 5.1 수산냉동식품의 정의 수산냉동식품이라 칭하는 것은 넓은 의미로 사용되고 있지 만, 신선어패류 및 수산물을 전 처리하여 급속 동결 후 동결 상태로 보존하고 있는 포장식품으로 섭취방법에 따라 생식용 신선어패류와 비생식품 어패류로 분류한다. 다시 말해서, 「전 처리한 것」, 「동결상태로 보존」, 「포장된 식품」이 필수조건이 다. 일반적으로 전처리라 함은 수세, 탈수, 예냉, 제균, 탈혈하 고 절단과 처리(불가식 부분제거) 후 조리하거나 자숙, 선별, 칭량하고 염수처리나 가염처리 등의 특별 전 처리한 것으로 정의 하고 있다. 1) 신선 원료의 유의 점 수산물은 일반적으로 국소성, 국시성, 대량성의 원료특성을 가지고 있는 것 외에 부패하기 쉬운 특성을 가지고 있다. 생 식용의 원료는 연안 해역이나 양식, 축양한 것이 많고 원양산 에 비해 해수세균이나 장내세균 등에 오염된 것이 많다. 굴의 가공기준은 해수 100 ml 당 대장균 70 이하, 해역에 서 채취한 것 또는 같은 염수에서 정화한 것이 의무화되어 있 다. 또 전처리공정에서 가열 등의 공정이 없기 때문에 생식용 신선어패류는 선도가 양호하여야하고, 오염되지 않은 것을 선 택하여야 하는 것은 기본이다. 구입할 때는 청정해역산 인지 | {}
b5b39d8d-d80f-44b3-b36e-1ffd912953d1 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-5 를 확인한 후에 이화학적 선도판정이 어려울 때는 외피, 안구, 복부, 육질, 냄새 등의 관능검사로도 판정이 가능하다. 2) 동결원료의 유의 점 동결원료는 원양 어획한 것 또는 수입한 것이 대부분이며, 연안에서 어획한 것이라도 생산의 안정화를 위하여 동결한 냉 동품이므로 해동하여 가공하고 있다. 이 같은 방법이 가능한 것은 동결기술이 발달한 것이지만 동결원료의 위생상태는 천 차만별이고 특히 위생적으로 양호한 경우에도 보관온도와 보 관기간에 따라 품질은 크게 변화할 수 있다. 생식용어개류의 가장 중요한 체크항목은 보관에 의한 표면건조, 산폐, 유소 등 의 현상유무와 일반 생균수가 104 을 초과 한 것 및 대장균이 나 대장균군이 양성인 것은 피하여야 한다. 3) 생산에 따른 유의 점 장염 비브리오는 해수에서 유래되는 세균으로 7~9 월에 전 체의 90%를 점하고, 어종별로는 연체동물이나 갑각류에 많 다. 이 균은 동결하여도 완전히 사멸하지 않으므로, 동결원료 및 해동실온이 높을 때 증균할 위험성이 많다. 호염성 세균도 있으므로 수돗물로 수세하면 제균효과 는 매우 크다. 황색 포도상구균은 작업자의 손이 체표면과 접촉으로 인하 여 오염될 우려가 많으므로 항상 청결을 요하고, 살모넬라균 은 대장균의 장내세균과 에 속하는 균으로 사람, 동물, 하천 등 에 널리 분포되어 있고 쥐를 통하여 오염되는 확률이 높다. 원료가 신선하여도 처리가 부적당하면 식중독의 사고위험성 있다. 5.2 비생식용 어패류 1) 원료 선정시 유의 점 비생식용 어패류의 대부분이 동결품으로 생산공장의 계획 생산이 가능하게 하며 또한 생산성 향상에 기여하고 있다. 좋 은 제품을 생산하기 위해서는 좋은 원료를 선택하여야 하는 것은 기본이다. 2) 해동시 유의 점 동결원료 해동의 기본은 1 일 처리량만 해동하고, 해동량의 과다시 재동결은 피하여야 한다. 적절한 해동방법은 가능한 한 해동시간은 짧게 하는 것이 좋고, 고온에서의 해동은 피하 여야 하며 표면과 중심부의 품질의 차가 적고, 세균 등의 2 차 오염은 배제하여야 한다. 현재 해동방법은 공기해동, 수해동, 전기해동의 세 가지 방 법으로 대별할 수 있다. 각종 해동장치가 판매되고 있지만, 산 업용은 대량처리가 가능하고 많은 어종에 사용이 가능하여야 하고 능률적인 것이라야 한다. 3) 생산시 유의 점 해동된 원료의 처리는 온도관리에 따른 세균의 증식을 억 제하고 내장 등 비가식부와 의 접촉을 피하고 수세를 잘하여 용기 등으로부터의 2 차 오염을 방지하여야 한다. 일반적으로 해동 후에는 10°C 이상의 온도에 방치하는 경우 4 시간이 경 과되면 세균 수는 급증하고 품질저하가 심하게 일어나므로, 3 시간 이내에 동결하는 것이 바람직하다. 동결은 수산물중의 수분이 얼음으로 변화하기 때문에 미세 한 빙결정을 만드는 것이 매우 중요하기 때문에 필히 급속동 결을 하여야하고, 수분이 빙으로 상태변화를 할 때 체적이 팽 창되어 조직자체의 손상을 받게 된다. 또 동결보관 중에 승화, 단백질이나 지방의 변질이 서서히 진행된다. 따라서 냉장온도 가 낮아야하고 보관기간은 짧아야하며 온도변화의 폭을 최소 화하여야 한다. 그리고 품질변화를 방지하기 위해서는 그레이 즈(빙의)를 하고 포장재료의 연구 및 때로는 산화방지제를 사 용할 필요가 있다. 6. 조리냉동식품 6.1 조리냉동식품의 정의 와 종류 조리냉동식품은 냉동식품 전체의 75%를 점하는 주력 상품 이다. 조리냉동식품은 선별, 세척, 불가식 부분의 제거, 정형 등의 전처리, 조미, 성형, 가열 등의 조리를 한 것을 동결 · 포 장 또는 동결하여 냉장하는 것도 있고 간단한 조리를 하는 것 과 또는 조리하지 않고 식용으로 하는 것으로 정의 한다. 조리 냉동식품은 전처리 후 조리가공을 한 뒤에 급속 동결하여 -18°C 이하의 동결상태에서 냉장 후에 포장식품으로 유통된 다. 조리냉동 식품은 통상 조리가공의 정도에 따라 튀김류 등 으로 조리하여 섭취하는 반조리 식품과 단순히 해동하여 재가 열 후 급식이 가능한 완전조리식품으로 분류하지만 식품위생 법에는 무가열 급식 냉동식품과 가열 후 섭취 냉동식품으로 분류한다. 동결 전 가열식품은 햄버거, 미트볼 등이 있고 동결 전 미 가열식품은 새우, 고로케 등으로 나눈다. 6.2 조리냉동식품의 제조와 품질관리 선정된 원재료는 식육, 어육 등의 냉동품에 대해서는 -2 5°C 이하의 냉장고, 야채는 0~5°C 의 저온저장고, 제분 · 전 분 · 소맥분 · 조미료 등 부재료는 10~18°C 에서 보관한다. 냉동원료인 새우는 이취의 유무(VB-N 25 mg % 이하), 혹 변, 육질불량의 유무 등을 검사하고 또 세균시험을 한 후 선 정하여야 한다. 연육은 동결상태(-20°C 이하), 색택, 이물질, 협잡물의 혼입, 수분(80% 이하) 결착성의 시험을 행한다. 축 산원료는 블록 동결한 우육, 돈육, 양육이 사용되지만 육의 성 상(선도, 색택, 육질), 적색연육의 비율, 이물 및 세균검사를 주 원재료의 선정은 원재료 선정의 규격을 설정하고 검사 를 실시하여 규격품을 선정사용하고, 보존 중에 경시적 변화 를 방지하기 위하여 보존온도, 기간을 관리한다. 일반적으로 수산물, 농산물, 축산물 외에 식물성단백질, 소맥분, 전분, 조 미료 등의 롯트규격, 사이즈, 수량을 체크하고 이물질, 변색, 이취, 선도저하 등의 관능검사 외에 세균검사 기록을 한다. | {}
143fd634-cd33-46f0-b6a2-ca48dc7a00a6 | 2권.pdf | 4.18-6 제 4 편 식품냉동 하여야 한다. 돈육은 사료생산성이 높고 가격이 저렴한 것이 많이 사용되고 있어 선도저하가 빠르고 냉동보관 조건이 좋지 않으면 유소현상이 심하고 냉동변성으로 육질열화에 주의 를 기울여야 한다. 조리냉동식품에 많이 이용되고 있는 냉동액도 선정 루트별 로 품온, 색택, 이취검사 외 살모넬라 등의 세균검사가 필요하 다. 농산원료는 산지, 수확시기, 품종에 따라 품질의 차가 있 다. 조리냉동식품의 원료로 많이 사용되고 있는 양파는 산지, 시기에 따라 수분이나 전분 등의 차가 많아 제품의 품질에 영 향이 있다. 또 조생종은 육질이 연약하여 상처를 쉽게 받게 되고 단경기에는 발아 등의 품질이 불량한 것이 많으므로 주 의하여야 한다. 특히 농산물은 수산물이나 축산물과 는 달라 수확 후에도 살아있는 생체이므로 호흡에 의한 호흡열이 발생하고 수분의 증산작용에 따라 품질이 급속히 저하되므로 0~5°C 에서 저온 저장하여 호흡량을 최소화하여 품질열화를 최대한 방지하여 야 하며, 품종에 따라서는 저온장해를 받는 것도 있으므로 온 도관리에 주의 를 해야 한다. 부원료의 선정시에도 색택, 이취, 이미의 유무 등을 검사하 고 수분(냉동품은 80% 이하)을 측정한다. 소맥분은 이물, 협 잡물의 혼입 유무를 검사하고 수분 및 세균시험(생균수, 대장 균군, 내열성균, 곰팡이)을 수시로 하여야 한다. 6.3 전처리(절단, 해동) 전처리 공정에서는 육조직의 기계적 손상으로 결착력이 경 감되는 것이 중요하다. 가장문제가 되는 것은 미트쵸파에 의 한 육질의 손상 및 절단열, 마찰열의 발생이 육질의 온도상승 을 초래하여 품질저하요인이 되어 최근에는 절단으로 많이 사 용되고 있다. 냉동식육이나 연육블록은 냉장고에서 저온저장 고로 옮겨 품온이 -7°C 정도로 예비해동이 되어 블록커트 또 는 하이드로후레카로 세절하여 싸이렌트커터에서 처리한다. 이때 이물의 유무와 육질의 온도를 -3~-5°C 로 관리한다. 야채류는 변질, 이물, 협잡물, 불가식부분을 선별 제거한 후 수세하여 세절한다. 야채의 절단은 제품의 품질 및 풍미에 영 향을 주므로 이를 최소화 할 수 있게 칼날이 예리한 것을 사 용하여 조직의 상처를 최저화하여야 한다. 해동은 냉동새우를 산수해동 또는 유수해동을 하여 이물질, 협잡물, 선도불량, 흑변 등은 분리 제거한다. 해동 수는 음용 에 적합한 것을 사용하고 수온은 10°C 이하로 하여 해동 중 선도저하, 흑색의 발생, 세균오염을 방지하여야 한다. 해동품 의 품질은 해동전의 품질, 해동속도, 해동 중 온도에 크게 영 향을 미치는 3 요소이다. 해동 후에는 냉동보관 중에 활동이 억제받고 있는 효소와 미생물이 활성화되어 품질열화가 생선 품 이상으로 촉진된다. 일반적으로 식육이나 어육은 빙결점 이하의 반해동 상태에서 처리하는 것이 품질변화를 최소화 할 수 있을 뿐만 아니라, 작업성도 양호하다. 해동에는 5°C 이하 에서 보관하고 속히 처리하여야 한다. 혼합공정은 원료배합비에 따라 식육, 야채, 조미, 향신료, 식용유지, 물 등의 원재료를 혼합순서에 따라 규정중량을 정 확히 투입한다. 원료 소재의 혼입은 조미를 겸한 혼합패류의 제조공정은 기능적으로 혼합할 필요가 있는 반면, 혼합을 지 나치게 갈면 식감이 저하함으로 2~5 분이 적당하다. 이때 믹 서의 회전속도, 연육의 품온(5°C 이하)을 면밀히 관리하여야 한다. 전분이나 소맥분 등은 중량재로 사용하지만 15% 이하 가 적당하다. 6.4 성형공정 성형공정은 고로케, 햄버거 등과 같이 일정한 형상으로 성 형하는 것과 하나의 재료를 타의 재료에 포함하여 복합식품으 로 성형하는 것으로 크게 분류한다. 성형기는 제품의 형상이 일정하고 중량도 차이가 적어야하고 재료의 손상이 적은 구조 이어야 하며 작업 후에 세척, 살균이 용이하여야 한다. 새우튀 김의 옷의 비율은 6 g 이하의 소형사이즈는 60% 이하로 하 고 있다. 조리가열조건은 제품의 맛, 질감, 외관 등은 품질을 좌우할 뿐만 아니라 미생물의 관리에 있어서도 매우 중요하므로 설정 되어 있는 가열조건으로 하지 않으면 안 된다. 위생관리상 가 열후의 품온은 높은 것이 좋지만 지나친 가열은 지방이나 육 즙의 유출, 수율저하, 풍미의 열화 등의 열화현상이 나타나므 로 일반적으로 70~80°C 로 관리한다. 햄버거 등 배소하는 것은 오븐의 가열온도, 구은 후의 색 택, 형상, 중심온도(70°C 이상)를 체크한다. 장치는 직접가열 식과 중간가열식이 있지만 최근에는 양자의 결점을 보완한 유 조부와 가열부를 분리하고 유조의 유를 펌프로 흡입하여 올려 스트레나를 거쳐 열교환기로 가열한다. 식품의 동결공정은 식 품 중의 수분이 얼음으로 상태변화가 일어남으로 식품의 조직 과 성분에 관련된 물리적, 화학적 영향을 최대한 억제하기 위 하여 급속 동결을 하여 생성된 미세한 빙결정 체에 의한 육질 의 기계적 손상을 최소화하고 냉장 중에도 빙결정체가 계속 성장함으로 -18°C 이하에서 냉장할 필요가 있다. 조리냉동식 품의 동결장치는 과거 배치식(batch)으로부터 연속식의 스파 이럴콘베아식, 터널식, 콘택트식, 액체질소식 등 각종의 연속 식 동결장치가 있다. 이것은 IQF(integrated qualifications framework 제품이 대세를 점유하면서 소형, 단시간에 동결 이 가능하여 급속)동결에 따른 품질의 향상, 생산성의 향상, 성력화 등의 효과 를 기대할 수 있다. 포장은 제조부터 유통, 소비를 통하여 품질특성, 특히 표면 변화와 세균의 2 차 오염을 방지하고 상품성을 부여하는 형태 의 것이 요구된다. 따라서 포장재료는 기계적인 강도(고저온 에 대한 내성), 각종 차단성, 안정성이 요구된다. 조리냉동식 품의 포장형태는 플라스틱 필름을 기조로 하여 후렉시블 타입 이 대부분을 점유하고 있고, 파우치포장은 미트볼, 스프, 비프 스튜 등으로 포장하여 포장한 채로 열탕해동한 제품은 진공포 장으로 되어 있다. 필름은 폴리에틸렌(PE), 폴리에스테르 (PET), 폴리프로필렌(PP)의 라미네이트 필름이 일반적이고, 트레이는 제품의 형상을 양호하게 유지할 수 있기 때문에 하 이인팩트스티로폴(내충격성 PS), 스티밍공정이 있는 것은 내 열성 폴리프로필렌 등이 많이 사용된다. | {}
68728fae-9dcc-4b4c-bebd-d68e350ea7bf | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-7 7. 냉동식품의 내부압력 발생에 의한 품질 손상 7.1 동결, 냉동냉장 및 해동 중의 내부압력 변화 일반적으로 식품은 동결시 표면부가 먼저 얼어서 주위를 단단하게 덮은 후 점차적으로 내부의 수분이 빙결되며 이 때 체적팽창을 일으키면서 표면의 동결부가 막혀 팽창을 하지 못 하면 식품내부에서 압력이 상승한다고 보고되고 있다. 이를 확인하기 위하여 증류수를 동결 및 해동 하였을 때의 내부압 력을 측정한 결과, 그림 1 에서 보는 바와 같이 초기온도에서 는 온도가 내려감에 따라 내부압력은 일시적으로 증가하다가 감소한 후 즉시 0°C 부근 까지 증가함을 보여 주었다. 0°C 이 하에서는 온도가 하강함에 따라 내부압력의 변화는 거의 같은 수준으로 일정하게 나타났다. 이는 일반적으로 0°C 의 순수한 물이 얼어서 0°C 의 얼음으로 변화할 때의 체적팽창과 이후의 온도강하에 따른 체적변화 이론과 거의 일치함을 알 수 있다. X-Axis: time, sec Y-Axis: temperature, °C Chart Type: line 0-200 2000-400 4000-600 6000-800 8000-10000 10000-1200 item_01 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 그림 1 동결 및 해동시 증류수의 압력 및 온도 변화 ![image](/image/placeholder) 20 12 10- 10 0 8 °C Bisd temperature, -10 6 -20 4 pressure, (1)의 온도 -30 2 (2)의 온도 (1)의 압력 。 (2)의 압력 -40 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 freezing time. sec (1) 침지식 동결, (2) 정지공기식 동결 그림 2 냉동 냉장 중 돈육의 내부압력 및 품온 변화 동결속도에 따른 내압을 비교한 결과, 그림 2 에서 보는 바 와 같이 급속 동결시 침지식이나 완만 동결시 정지 공기식의 내부압력 변화의 경향은 동결직전에는 급격히 상승한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안은 급격히 감소 하다가 다시 온도가 내려감에 따라 압력변화는 증가와 감소를 반복하여 상승하는 경향을 보여 주고 있으며 동결동안의 내부 압력 크기는 약 8~10 psig 수준으로 이러한 내부압력의 변 화 경향은 정지공기식보다 침지식에서 크게 나타난다. 그림 3 은 동결돈육의 냉동냉장 동안에 일어나는 내부압력 으로 상하변동은 저장기간 중에서도 약 1~2 psig 범위에서 반복하여 일어나고 있음을 볼 수 있으며, 고내온도의 온도변 화에 따라 품온의 온도차가 ±1°C 의 오차를 보일 때, 중량이 큰 시료에서는 2.32 psig, 중량이 적은 시료에서는 1.84 psig 정도의 내부압력 차가 발생됨을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) -30 4 3 -31 2 1 -32 0 °C Bisd temperature, -33 (1)의 온도 -1 pressure. (2)의 온도 (1)의 압력 -2 -34 (2)의 압력 -3 - 4 -35 -5 -36 -6 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 storage time, sec (1) 중량 351.0 g, 두께 4.5 cm, (2) 중량 536.8 g, 두께 7.0 cm 그림 3 냉동 냉장 중 돈육의 내부압력 및 품온 변화 해동시의 온도상승에 따른 내부압력 변화는 해동개시 후 즉시, 급격히 상승하여 최고 압력에 달하며, 그 이후에는 온도 상승과 더불어 점차 떨어진 후 -1~-5°C 범위에서부터 일정 한 압력을 유지하다가 0°C 부근에서 0 psig 에 접근하게 된다. 한편, 그림 4 는 동결속도가 0.13~0.28 cm/h, 0.57~0.76 cm/h 및 1.07~1.35 cm/h 인 정지공기식, 송풍식 및 침지식 동결방법에 의한 절편 사과 의 동결 및 해동중의 내부압력과 품온 변화를 측정한 결과 로써, 증류수의 내부압력 변화와 마 찬가지로 동결속도에 관계없이 초기에는 온도가 내려 감에 따 라 내부압력은 일시적으로 감소하다가 동결직전에는 급격히 상승한 후 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안 완만한 증가 경 향을 보이다가 품온이 내려감에 따라 압력변화는 일정 크기의 수준으로 증가와 감소를 반복하면서 상승하는 경향을 보여 준 다. 그러나 정지공기식의 완만 동결시 발생한 내부압력은 최 대빙결정생성대에서 최고 압력까지 도달한 후 동결 완료 때까 지 거의 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타나며, 송풍식의 동결시에 발생한 내부압력은 정지공기식과 유사한 수준으로 내부압력의 변화를 초래하였으나 최대빙결정생성대에 서 최저 압력에 도달하였다가 동결시간이 경과 함에 따라 지속적으로 | {}
341944aa-01ee-4a62-9698-b288ede83215 | 2권.pdf | 4.18-8 제 4 편 식품냉동 Chart Type: bar 0 10000 20000 30000 40000 internal pressure 3.5 1.45 1.89 1.73 2.12 freezing & thawing temp. 0.6 0.18 0.3 0.0 1.76 internal temp. 0.4 0.51 0.12 0.17 0.22 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 25000 internal pressure 3.5 2.3 2.8 3.6 3.9 4.4 internal temperature 0 0 1.4 0.7 1 1.4 freezing & thawing temperature 0 0 0 0 0 1.2 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 internal pressure 0 0.0 0.0 0.0 0.0 internal temp 1 1.87 1.74 1.86 1.58 freezing & thawing temp. 3 1 1.87 1.83 2.67 (a) 정지공기식, (b) 송풍식, (c) 침지식 그림 4 사과 의 동결 및 해동시 내부압력 및 품온 변화 증감을 되풀이하면서 증가하는 것으로 나타났으며, 내부압력 차는 1.61 psig 로 정지공기식 동결방식보다 다소 적은 값을 보여 준다. 7.2 균온처리에 의한 내부압력 변화 앞에서 살펴본 바와 같이 식품의 동결 중에 일어나는 내부 압력은 일반적으로 식품의 종류, 크기 및 동결방법에 따라 다 르며 주로 수분함량이 많고 두께가 두꺼운 식품을 급속 동결 하면 발생되는 내압도 크고 균열도 심하다. 따라서 동결 중에 품온을 일정시간 유지하면서 단계적으로 품온을 낮추는 처리 방법인 균온처리는 동결 중에 발생하는 내압을 줄이기 위하여 동결시 균온처리 및 균온처리하지 않은 우육에 있어서의 내부 압력을 비교한 결과, 그림 2 에서 보는 바와 같이 균온처리하 지 않은 동결에 있어서는 급속 동결시 침지식이나 완만 동결 시 정지공기식의 내부압력 변화의 경향은 동결직전에는 급격 히 상승한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동 안은 급격히 감소한 후 다시 온도가 내려감에 따라 압력변화 는 약 2 psig 크기의 수준으로 증가와 감소를 반복하여 상승 하는 경향을 나타내고 있다. 그러나 균온처리한 우육은 그림 Chart Type: bar 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 (1)의 온도 20.8 16.5 0.6 0.2 0 1.2 1 (2)의 온도 0 4.5 1.3 0.8 0.5 0.4 0.5 (1)의 입력 0 4.5 6 12 16 1 0.2 (2)의 압력 0 5 23 18 5 3 2 (1) 침지식 동결, (2) 정지공기식 동결 그림 5 균온처리 동결시 우육의 내부압력 및 품온 변화 Chart Type: line (1)의 온도 (2)의 온도 (1)의 압력 (2)의 압력 item_01 2.5Temperature (°C) 1.5Temperature (°C) 0.5Temperature (°C) 2Temperature (°C) (1) 연속 동결, (2) 균온처리 동결 그림 6 동결 돈육의 해동시 내부압력 및 품온 변화 | {}
cd6ffcc4-f605-4816-9756-a185db912e22 | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18-9 X-Axis: time, sec Y-Axis: pressure, psig Chart Type: line Internal pressure item_01 0Dimensionless (A) 연속 동결 (B) 균온처리 동결 그림 7 수박의 동결 및 해동시 내부압력 및 품온 변화 표 1 균온처리에 따른 우육 및 돈육의 동결소요시간 비교 ¦ sample ¦ initial temp., °C ¦ freezing temp., °C and methods ¦ freezing temp., °C and methods ¦ width, m ¦ thickness, m ¦ average (1) thickness, m ¦ freezing time, min ¦ freezing time, min ¦ difference, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sample ¦ initial temp., °C ¦ freezing temp., °C and methods ¦ freezing temp., °C and methods ¦ width, m ¦ thickness, m ¦ average (1) thickness, m ¦ thermal equalizing ¦ non-thermal equalizing(2) ¦ difference, % ¦ ¦ beef ¦ 10.7 ¦ -20 ¦ still-air ¦ 0.105 ¦ 0.095 ¦ 0.099 75 ¦ 817.8 ¦ 899.83 ¦ -9.12 ¦ ¦ ¦ 13.6 ¦ -50 ¦ air-blast ¦ 0.05 ¦ 0.02 ¦ 0.02857 ¦ 54.7 ¦ 57.87 ¦ -5.48 ¦ ¦ ¦ 20.1 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.09 ¦ 0.05 ¦ 0.064 29 ¦ 107.8 ¦ 117.91 ¦ -8.57 ¦ ¦ pork ¦ 13.1 ¦ -70 ¦ still-air ¦ 0.11 ¦ 0.04 ¦ 0.05867 ¦ 147.6 ¦ 155.10 ¦ -4.84 ¦ ¦ ¦ 10.1 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.085 ¦ 0.04 ¦ 0.054 40 ¦ 87.4 ¦ 113.19 ¦ -22.78 ¦ ¦ ¦ 7.9 ¦ -40 ¦ immersion ¦ 0.11 ¦ 0.05 ¦ 0.053 10 ¦ 109.0 ¦ 146.35 ¦ -25.52 ¦ ¦ ¦ 6.5 ¦ -50 ¦ air-blast ¦ 0.075 ¦ 0.03 ¦ 0.042 86 ¦ 83.8 ¦ 94.12 ¦ -10.96 ¦ 주) (1) by equation (= 2w*d/(w+d), w = width, d = thickness). (2) computed value by hung and thompson(1983). 5 에서 보는 바와 같이 균온처리하지 않은 우육의 경우와 마찬 가지로 내부압력의 진행 경향은 유사하지만 동결직전에 약 6~8 psig 정도의 최고 압력을 보이다가 동결초기 이후부터 최종 동결까지 약 1~2 psig 수준으로 거의 일정하게 나타났 으며, 내부압력의 크기도 1~4 psig 수준으로 균온처리하지 않은 경우에 비하여 상당히 낮게 나타났다. 또한, 해동시에 있 어서도 균온처리한 시료의 내부압력 크기가 균온처리하지 않 은 내부압력 크기보다 상대적으로 적게 나타났으며, 해동 후 -10°C 이후에는 내부압력이 거의 0 psig 수준으로 거의 일정 하게 나타났다(그림 6). 그리고 균온처리 및 균온처리하지 않은 수박에 있어서의 내부압력을 비교한 결과, 그림 7 의 균온처리하지 않은 동결 에 있어서는 내부압력 변화 경향은 품온이 내려감과 동시 에 급격히 하강한 후 동결 초기부터 최대빙결정생성대를 통과 하는 동안은 급격히 상승한 후 온도가 내려감에 따라 지속적 으로 상승함으로써 압력변화는 약 2 psig 크기의 수준으로 증가하여 상승하는 경향을 보여 주고 있는 반면에 균온처리한 수박은 균온처리하지 않은 수박의 경우와 마찬가지로 내부압 력의 진행 경향은 유사하지만 균온처리시, 즉 0, -5, -10 및 -15°C 에서 단계적으로 일정한 수준으로 내압을 발생시킴으로 써 동결초기 이후부터 최종 동결까지 내부압력의 크기도 약 1.3 psig 수준으로 균온처리하지 않은 경우에 비해 상당히 적 게 나타났다. 또한, 해동 시에 있어서도 균온처리한 시료의 내 부압력 크기가 균온처리하지 않은 내부압력 크기보다 상대적 으로 적게 나타났다. 한편, 표 1 에서 보는 바와 같이 처리조건별에 따른 동결소 요시간을 살펴보면 균온처리한 시료는 균온처리를 하지 않은 것에 비하여 동결소요시간이 약 10~20% 정도 짧게 나타나 냉동창고의 운영에 있어 에너지 절약 및 경비 면에 있어 상당 한 효과 가 있을 것으로 여겨진다. | {}
ff7bda44-feec-4291-973c-ff7e28a97af5 | 2권.pdf | 4.18- 10 제 4 편 식품냉동 표 2 다양한 동결방법에 따른 동결 우육의 저장중 이화학적 품질변화 ¦ sample ¦ sample ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ storage duration(day) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ sample ¦ sample ¦ 0 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 200 ¦ ¦ drip loss (%) ¦ I II III IV ¦ 5.10± 0.95 ¦ 6.30±1.20 6.81±1.33 6.01±0.98 6.63±0.87 ¦ 6.18±1.86 7.53±1.23 3.42±0.51 7.68±1.03 ¦ 5.18±1.09 7.17±1.54 6.53±1.38 7.88±1.33 ¦ 6.43±1.97 9.74±1.25 7.63±0.98 6.12±1.25 ¦ 6.28±2.01 7.95±1.98 6.05±1.65 9.34±2.13 ¦ 10.25±3.46 10.59±2.87 9.31±2.36 7.02±2.49 ¦ 8.08±2.65 4.46±1.87 3.04±2.50 9.38±2.10 ¦ 9.76±3.05 15.37±1.80 7.02±2.16 9.15±2.78 ¦ 8.29±2.45 20.48±4.50 8.74±1.97 8.07±1.96 ¦ 9.65±2.15 10.54±1.25 9.15±1.85 7.51±1.45 ¦ ¦ pH ¦ I II III IV ¦ 5.68± 0.08 ¦ 5.67±0.00 5.77±0.01 5.83±0.00 5.66±0.00 ¦ 5.74±0.01 5.76±0.01 5.72±0.01 5.74±0.01 ¦ 5.90±0.01 5.69±0.00 5.76±0.01 5.68±0.01 ¦ 5.64±0.01 5.94±0.01 5.74±0.01 5.60±0.01 ¦ 6.00±0.01 5.76±0.02 5.72±0.01 5.69±0.02 ¦ 5.49±0.00 5.41±0.00 5.71±0.01 5.53±0.01 ¦ 5.57±0.00 5.56±0.01 5.61±0.03 5.61±0.01 ¦ 5.65±0.04 5.35±0.00 5.48±0.00 5.50±0.01 ¦ 5.74±0.01 5.40±0.01 5.53±0.01 5.63±0.00 ¦ 5.63±0.01 5.44±0.02 5.60±0.01 5.64±0.01 ¦ ¦ VBN (mg%) ¦ I II III IV ¦ 2.80± 0.00 ¦ 2.81±0.00 4.15±1.98 2.83±1.97 2.77±2.12 ¦ 6.94±0.00 8.29±0.00 6.87±0.00 4.20±1.98 ¦ 11.01±1.92 12.45±1.96 9.78±1.86 6.92±0.00 ¦ 13.93±0.00 16.72±0.00 14.03±0.00 10.98±0.00 ¦ 12.29±1.93 16.32±0.00 13.81±0.00 12.32±1.94 ¦ 13.77±0.00 18.11±1.97 15.20±1.96 13.85±0.00 ¦ 13.66±0.00 18.02±1.96 13.89±0.00 13.90±0.00 ¦ 18.06±1.97 20.81±1.97 16.75±0.00 16.61±0.00 ¦ 20.86±1.87 23.77±1.91 20.99±1.89 19.11±0.00 ¦ 21.02±1.98 26.38±1.97 21.78±0.00 19.63±0.00 ¦ ¦ TBA (mg/kg) ¦ I II III IV ¦ 0.152± 0.00 ¦ 0.158±0.01 0.173±0.00 0.167±0.00 0.152±0.01 ¦ 0.176±0.02 0.195±0.01 0.188±0.00 0.187±0.01 ¦ 0.198±0.01 0.201±0.02 0.189±0.02 0.185±0.01 ¦ 0.203±0.01 0.217±0.01 0.211±0.01 0.197±0.01 ¦ 0.214±0.01 0.226±0.02 0.217±0.01 0.207±0.02 ¦ 0.219±0.00 0.230±0.02 0.221±0.01 0.214±0.00 ¦ 0.232±0.00 0.240±0.02 0.228±0.00 0.215±0.01 ¦ 0.237±0.00 0.239±0.02 0.239±0.01 0.235±0.00 ¦ 0.240±0.01 0.212±0.00 0.244±0.00 0.238±0.01 ¦ 0.248±0.01 0.251±0.00 0.247±0.01 0.243±0.00 ¦ ¦ * I ¦ : wrapping precooling at 5°C - → freezing at -40 °C by air-blast freezing method. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ II : ¦ wrapping → precooling at 5°C → freezing at -40°C by still-air freezing method. ¦ ¦ III: → ¦ wrapping precooling at 5°C → freezing at -40 °C by immersion freezing method. ¦ ¦ IV : → ¦ wrapping precooling at 5°C → thermal equalizing freezing (0°C→-10°C→-20°C→-40 °C). ¦ Chart Type: line Green Yellow Blue item_01 50Voltage (V) 20Voltage (V) 20Voltage (V) Chart Type: line Green Yellow Blue item_01 10Voltage (V) 5Voltage (V) 10Voltage (V) (III -1) Chart Type: line Green Blue item_01 0.47Voltage (V) 0.13Voltage (V) (IV -1) Chart Type: line Blue Green Red Yellow item_01 10 10 10 10 (III-2) (IV -2) 그림 8 침지식 급속동결에 의한 동결우육의 횡단면((II-1)과 종단면(III-2) 및 균온처리 동결우육의 횡단면(IV-1)과 종단면(IV-2) | {}
91b7d327-f832-4e5f-a91e-eedae218199d | 2권.pdf | 제 18 장 냉동식품 4.18- 11 7.3 균온처리 동결에 의한 우육의 저장중 품질변화 일반적으로 식품은 동결시 표면부가 먼저 얼어서 주위를 동결처리 조건별에 따른 동결 우육의 저장 중 품질을 살펴보 기 위해 drip loss, pH 및 선도를 판정하기 위한 지표로서 휘 발성염기질소태(volatile basic nitrogen: VBN)와 지방의 산패 정도를 살펴보기 위해 thiobarbituric acid(TBA)를 분 석한 결과 를 표 2 에 나타내었다. 먼저, 동결방법에 따른 드립 손실률을 측정한 결과 를 보면, 동결속도가 느린 정지공기식으 로 처리한 시료 II 는 저장 초기부터 타 처리구에 비해 계속 높 게 나타나 저장 180 일째 가장 많은 20.48%로, 동결속도가 비 교적 빠른 침지식 동결 시료 III 은 저장 120 일째 9.31%, 균온 처리한 시료 IV 는 저장 140 일째 9.38%로 나타났으며, 저장 200 일 동안에 있어 평균 드립손실율도 시료 III 및 IV 에서 각 각 6.54% 및 7.63%로 시료 II 의 9.61%에 비해 적게 나타났 다. 그리고 처리구별에 따른 pH 변화는 뚜렷한 차이를 나타내 지 않았으나 저장기간이 경과 함에 따라 초기에는 다소 증가 하다가 저장 100 일 이후부터는 다시 감소하는 것으로 나타났 다. 이와 같은 결과 는 타 보고에 의하면, 식육은 냉동저장 초기 에는 pH 가 증가하다가 감소하는 경향은 동결과 정 및 냉동냉 장 중 공정점이 높은 산성염과 알칼리염이 석출되어 단백질 및 이온물질과 의 반응 등에 의한 것으로 소개되고 있다. 한편, 저장기간에 따른 선도 지표로서 VBN 을 분석한 결과, 시료 I 및 III 은 저장 180 일 경과 이후, 시료 II 는 저장 160 일 경과 이후 20 mg%이상으로 나타난 반면에 균온처리한 시료 IV 는 저장 200 일째 19.63 mg%로 타 동결방법에 비해 다소 양호하게 나타났다. 저장중의 지방질 산패에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 각 처리 시료의 TBA 값을 분석한 결과, 균 온처리한 시료 IV 를 제외한 타 처리구에서는 저장 초기 0.152 mg/kg 에서 저장 80 일째 0.200 mg/kg 으로 증가함으로써 균온 처리한 시료 IV 가 다소 양호한 결과 를 보였으나 저장 200 일 경과 시에는 동결방법에 관계없이 거의 유사한 값을 나타내 었다. 그리고 동결방법에 따른 우육 조직을 관찰한 결과 는 그 림 8 에서 보는 바와 같이 균온처리한 시료 IV 는 침지식 동결 시료 III 에 비하여 조직사이의 간격도 조밀하게 구성되어 있을 뿐만아니라 근섬유질도 쭈그러지지 않고 평행으로 이루어져 있어 균온처리에 의한 동결방법이 타 동결방법에 비하여 동 결시에 발생하는 내부압력을 상당히 억제시킬 수 있음을 짐작할 수 있다. 8. 고품질 냉동식품 제조를 위한 최신 연구 동향 냉동제품의 품질향상을 위한 다양한 연구는 선진국을 중심 으로 활발히 적용되고 있으며, 이는 냉각매체에서 시료 표면 까지의 대류 열전달, 일정한 빙결점에서의 잠열 방출, 동결매 체를 통한 대류열전도의 관계에 기초한 모델을 기반으로 최적 동결조건 설계함으로서 피대상물의 물성치, 냉동 방식, 냉각 매체, 온도강하 속도 등과 같은 가공 요구조건에 적절히 활용 하고 있다. 최근 소개되고 있는 정전기장 에너지를 이용한 식품의 냉 동냉장 기술은 생성된 유도 에너지를 이용하여 피냉동품의 세 포 조직 내의 수분을 분자수준으로 활성화(회전, 진동, 충돌, 마찰)시켜 물 분자의 수소 결합이 부분적으로 유리되어 세포 내의 물 분자 집단이 미세결정수 집단 상태로 유지시켜 급속 동결시 빙결정에 의한 세포막 파괴 및 수분 분리현상에 의한 손상을 방지하며, 마이너스 온도(0°C~-3°C)에서의 해동으로 드립 및 영양성분 유출 방지, 또한 식품과 장치내의 수분이 환원상태(산화전위의 전환과 약알칼리화)로 되어 산소가 결합 되기 어려운 상태가 됨으로써 피냉동품은 산화가 억제됨과 동 시에 항균력과 제균력을 높일 수 있어 산화 및 부패를 최소화 함으로써 맛, 식감, 향, 색, 형태를 원래의 신선도 초기 상태로 유지, 복원시킬 수 있는 냉동/해동 선도유지 저장 기술로 주 목받고 있다. 이와 같은 예는 일본 등 선진국에서는 식품외부 에 교반 혹은 정지 전기장, 자장 혹은 초음파로 물분자에 미 약한 에너지 진동을 주어 빙결정 핵생성을 억제하여 과냉각을 촉진시키고 충분히 과냉각이 진행한 단계에서는 외부 자극을 정지하여 빙결정 핵발생을 억제한다고 하는 방법이 제안되어 연구 개발과 제품화·상용화의 초기 단계 과정에 있으며 일부 시작품으로 식품동결장치가 판매되고 있다. 이러한 기술은 일 본 (주)SANTETSU 기술연구소의 정전기식 CAS 기술의 배 경은 제철소의 공장폐액에서 산화철이나 자성철분, 순철을 정 제하여 판매하는 화학원료 제조업체가 개발하여 시판하고 있 다. 이들 기술인 Cells Alive System(CAS)은 세포가 살아 있는 시스템으로, 식재료의 조직을 파괴하지 않는 기능을 가 진 냉동시스템으로 소개되고 있으며, CAS 동결과 는 최대 -6 0°C 까지 냉각 가능하며 조직이 파괴되지 않는 비밀은 전자장 (���)에 있는 것으로 소개되고 있으며, 동결고 내에는 특 수한 방법으로 강한 자력선을 지닌 자기장 코일이 setting 되 어 있어 전자장(���)을 발생시켜 전류를 흘리면 동자장 (動磁場)이 발생한다. 쌍방이 작용하여 전자장(자장)을 만들 어지면 여기서 미약한 에너지가 식자재 내부의 물분자를 진동 시키기 때문에 빙결정이 미세하고 균일화되어서 빙결팽창이 거의 억제되어진다. 그 결과 세포조직이 손상되지 않고 해동 이 가능하게 된다. 또한, 급속냉각 에너지를 얻기 위해 수도수 를 -3°C 의 과냉각수로 하여 이용하는 과냉각 제성기를 구비 하고 있는 것을 특정 기술로 하고 있다. 최근들어 국내에서도 이와 유사한 연구로 농축산물의 냉동 중 빙결정의 미세구조화 및 세포조직 파괴를 억제하기 위한 방법으로 고전압 발생장치를 이용한 정전기장 유도 에너지를 적용한 냉동장치의 시제품 설계 및 시제품 제작과 이를 이용 한 농축산물의 냉·해동 상태에서 품질변화 억제 효과 및 장기 저장 중 미세구조 관찰과 빙결정의 크기 등에 관한 상품성 증 진 효과 를 실험한 결과, 일반 냉동 제품에 비하여 고전압 정 전기장 유도 에너지를 이용한 소고기의 냉동 제품에서 빙결정 의 크기는 냉동 직후 6% 감소하였으며, 저장 6 개월에서는 30% 이상 감소효과 를 나타내었고 조직의 균일도 측면에서도 고전압 정전기장 유도 에너지를 적용한 냉동 제품의 미세구조 가 균일함을 나타내어 냉동 제품의 품질 증진에 효과 를 나타 내는 것을 확인할 수 있었다는 보고가 있다. | {}
c7237bce-ddf4-40f6-a9bc-70dccf7c0a87 | 2권.pdf | 4.18-12 제 4 편 식품냉동 참 고 문 헌 1. 정진웅 등, 1999, 미동결 및 균온처리 냉동기법에 의한 식품 의 품질유지 기술개발, 농림수산식품부, GA0111-9901, 한국. 2. 정진웅 등, 2014, 고전압 정전기 유도방식에 의한 고품질 냉 동식품 제조 및 선도유지 기술개발에 관한 연구, 농림축산식 품부, 11-1543000-000840-01, 한국. 3. A.O.A.C. 1980 : Official Methods of Analysis, 14th ed., Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C., 876. 4. 安���, 1981 : [冷凍空調便覧] �用編改訂 第4版 pp. 447- 465, 日本冷凍協�, 東京. 5. 宮田信�, 1981 : [冷凍空調便覧], �用編改訂 第4版, p. 481, 日本冷凍協�, 東京. 6. 小出文春, 1985 : 冷凍, 60(689), 16. 7. 志野��, 1985 : 同上誌, 24. 8. 宮園勝三, 1985 : 同上誌, 44. 9. 阿�好修ほか, 1985 : 同上誌, 51. 10. 鈴木 �ほか, 1985 : 同上誌, 55. 11. 中山史郎, 1987 : 冷凍, 62(717), 27. 12. 河野澄夫, 1984 · 小野寺武夫 · 早川 昭 · 川鳥浩二 · 岩 元睦夫 : 食総研報 45, 86. 13. 三好英朝, 1978 : '고루도찌앤' 研究, 4(1), 18. 14. 小川敏男, 1980 : '고루도찌앤' 研究, 6(4), 2. 15. 農水省企業振興課, 1978 : 野菜 또는 ��의 '쓰게 모노' 의 現況과 問題� p. 95. 16. Grujic, R., Petrovic, L., Pikula, B. and Amidzic, L, 1993 : Definition of the optimum freezing rate. Meat Science, 33, pp. 301-318, 17. Ogawa, Y. 1987 : Studies on gape and heave of foodstuffs due to internal pressure during freezing. Trans. JAR., 4(2), pp. 81-92, 18. Miles, C. A. and Morley, M. J. 1977, Measurement of internal pressures and tensions in meat during freezing, frozen storage and thawing. J. Food Technol., 12, pp. 387-402, 19. Ogawa, Y. 1987, Studies on gape and heave of food- stuffs due to internal pressure during freezing. Trans. JAR., 4(3), pp. 81-88,. 20. Hung, Y. C. and Kim, N. K. 1996, Fundamental aspects of freeze-cracking. Food Technol., pp. 59-61, 21. Fennema, 0. R. and Powrie, W. D. 1964, Funda- mentals of low temperature food preservation. Adv. Food Res., 13, pp. 200-215, 22. Fennema, 0. R. 1993, Frozen foods-Challenges for the future. Food Australia, 45, pp. 374-380, 23. Takahisa, M. 1992, Prediction of freezing point depression of fruit and vegetable juice. 高大農システ ム���報, 9, pp. 33-43, 24. Akinori, M., Masata, M., Shigeru, T. and Masao, M. 1997, Antifreeze Activities of various food com- ponents. J. Agric. Food Chem., 45, pp. 14-18,. 25. Minson, E. I., Fennema, C. and Amundson, C. H. 1981, Efficacy of various carbohydrates as cry- oprotectants for casein in skin milk. J. of Food Sci., 46, pp. 1597-1601, 26. Sterling, C. 1968, Effect of low temperature on struc- ture and firmness of apple tissue. J. of Food Sci., 33, pp. 557-561, 27. Lee, Y. S. and Shin, D. B. 1985, Studies on the preservation of concentrated milk by freeze-flow process. Korean J. Food Sci. Technol., 17, pp. 500- 505,. 28. Jeong, J. W., Jo, J. H., Kwon, D. J. and Kim, Y. B. 1990, Studies on the low-temperature storage of strawberry pulp and red pepper paste by cryopro- tectants. Korean J. Food Sci. Technol., 22, pp. 434-438, 29. Hung, Y. C. and Thompson, D. R. 1983, Freezing time prediction for slab shape foodstuffs by an improved analytical method. J. Food Sci., 48, pp. 555-560. 30. Henningson, R. W. 1967, Thermister cryoscopy in the food industry. Food Technol., 21, pp. 28-31, 31. Creed, P. G. and James, S. J. 1985, Heat transfer during the freezing of liver in a plate freezer. J. Food Sci., 50, pp. 285-288, 32. Jeong, J. W. 1989, Freezing time prediction of slab shape foodstuffs by modification of plank's equation. Ph. D. Thesis, Natioal Fisheries Univ. of Pusan, Korea,. | {}
e5063dff-2653-409a-b183-3a06c4a1be47 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 1 제 19 장 농산물의 저온저장 1. 농산물 1.1 농산물 저장에 있어서 저온의 이용 농산물의 수확 후 생리현상인 호흡작용, 갈변현상, 증산작 용, 에틸렌의 생합성 등의 반응 속도는 온도에 크게 의존하고 있다. 그 이유는 생체의 반응속도는 효소반응과 연관되어 있 고 효소반응은 온도 의존성이기 때문이다. 동결점에서 반응속 도가 0 인 것이 온도 상승과 함께 급속히 증가하고 이어 최고 점에 달한다. 이 점은 대략 45°C 로 알려지고 있다. 최고점을 넘어서면 이어 효소의 반응속도는 급격히 떨어지게 되고 이어 0 이 된 다. 이 반응 속도의 저하는 효소 단백질의 열변성에 의한 실 활로 설명되어지고 있다. 따라서 청과 물의 저장에 있어서도 온도 상승에 따라 모든 생리 반응이 촉진되고 이어 품질저하 를 초래하고 있다. 저온에 의한 선도저하의 억제는 효소반응 의 속도 저하로 설명될 수 있다. 1.2 저온하에서 농산물의 품질유지 1) 저온에 의한 농산물의 선도유지 효과 저온저장에서는 다음과 같은 이유에 의해 청과 물의 품질을 유지하는 작용이 있다. (1) 호흡 및 대사 작용의 억제 품온이 내려감에 따라 호흡 등의 대사 작용이 억제되고 성 숙, 연화, 성분의 소모가 적어지게 된다. 표 1 은 완두를 1, 6, 10, 20°C 에 저장할 때의 당함량과 풍미를 나타낸 것이지만 Chart Type: bar 0 5 10 20 30 40 오피 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 땋기 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 리지 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 양배추 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 으ᅳ 시각치 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h ᄆ배추 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h ᄆ 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 0mg CO2/kg * h 각 온도에서 저장 후 24~48 시간 사이에 측정. 단, 시금치의 40°C 는 24~29 시간에 측정. 그림 1 각종 채소의 호흡속도와 에칠렌 생성에 미치는 온도의 영향 저온 쪽이 당함량이 높게 보존되어 풍미가 좋았다. 단, 감자 같은 전분이 많은 청과 물은 반대로 온도가 낮은 쪽이 저장 중 에 당함량이 증대한다. (2) 증산작용의 억제 증산은 온도 및 습도에 크게 영향을 받는 것으로 잘 알려 져 있다. 그러나 어느 일정 온도에서는 증산에 직접 영향을 주는 것은 상대습도가 아니라 증기압부족량이다. 증기압부족 량은 그 공기가 계속 수증기를 함유하여 얻을 수 있는 정도를 나타내는 것으로 Pa(mmHg)로 나타낸다. 일반적으로 청과 물의 세포에 함유된 물의 상대습도는 100%로 보고 있다. 따라서 저장고의 상대습도가 100% 이하 증기압 부족이 일어나 증산이 일어난다. 그러나 상대습도는 같아도 온도가 낮게 되면 증기압 부족량이 적어지고 그만큼 증산이 적어진다. 단, 청과 물의 종류에 따라서는 저온에서의 증산억제도는 큰 차이가 있다. 따라서 식물 조직내부에는 수 분이 기화된 채로 존재하므로 공기중의 상대습도가 높지 않으 면 항상 청과 물로부터 수분이 빠져나가게 된다. 표 1 증산작용에 따른 수분손실 ¦ 구분 ¦ 수분손실 ¦ 수분손실 ¦ 수분손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 많 음 ¦ 중 간 ¦ 적 음 ¦ ¦ 채소 ¦ 파. 녹색양배추 넷트멜론, 배추 쌈채소, 딸기 버섯, 엽채류 파슬리 ¦ 완두, 오이, 비트 고추, 단옥수수 양배추, 토마토 고구마, 풋호박 셀러리,당근,상추,아 스파라거스 ¦ 마늘, 양파,생 강,감자,늙은 호박,멜론 ¦ ¦ 과일 ¦ 살구,복숭아,감,자 두,채리,망고,무화 과,포도, 파인애플 ¦ 배,바나나,자몽,석류, 레몬,밀감,오랜지,아 보카도,천도복숭아 ¦ 사과, 참다래 ¦ (3) 부패의 억제 청과 물을 부패시키는 미생물의 활성도는 온도에 따라서 큰 차이가 있고 저온에서 낮다. 따라서 저온 저장에서는 부패가 억제된다. 단, 환경은 온도가 다르면 발생하는 병해의 종류가 다르게 된다. 예를 들면 감귤류를 상온에서 저장하면 푸른 곰 팡이, 녹색 곰팡이에 의한 부패가 많지만 저온에서는 흑부병 의 비율이 많아진다. (4) 발아, 발근의 억제 양파나 감자의 품질은 발아, 발근에 의해 저하되게 된다. 이와 같은 근채류는 수확 후 휴면을 하게 되고 그 기간은 상 온 저장이 가능하지만 장기간의 저장은 곤란하다. 이와 같은 것에 대하여 저온은 휴면을 연장시키는 작용이 있다. | {}
3bb09342-bd61-4ad8-a599-766b0afb9183 | 2권.pdf | 4.19-2 제 4 편 식품냉동 표 2 완두의 당함량과 풍미에 미치는 저장온도의 영향 ¦ 저장 온도 ¦ 전당량, % ¦ 전당량, % ¦ 전당량, % ¦ 풍미평가 ¦ 풍미평가 ¦ 풍미평가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 온도 ¦ 1 일 후 ¦ 2 일 후 ¦ 3 일 후 ¦ 1 일 후 ¦ 2 일 후 ¦ 3 일 후 ¦ ¦ 1°C ¦ 5.2 ¦ 5.3 ¦ 5.1 ¦ 10 ¦ ⑩ ¦ 10 ¦ ¦ 6⌀ ¦ 3.7 ¦ 2.7 ¦ 2.4⌀ ¦ - ¦ ¦ ⌀5.5 ¦ ¦ 10 ¦ 3.4 ¦ 2.4 ¦ 2.2⌀ ¦ ⌀1 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦ 20⌀ ¦ 1.1 ¦ 1.8 ¦ 1.5 ¦ 5 ¦ 0.7⌀ ¦ 0.3 ¦ 주) 1) 수확당시의 당함량 5.0%. 2) 점수 10-0. 2) 채소, 과실의 최적 저장 온도 청과 물은 장기적으로 보아서 저장을 할 필요가 있는 것도 있지만 품목에 따라서는 극히 짧은 단기간 선도를 유지해야 할 필요가 있는 것도 있다. 따라서 저장이나 선도유지의 필요 성은 사회적, 경제적 여건으로부터 결정하여야 하는데 수확 후의 품질 혹은 선도를 그대로 유지시킬 수 있는 조건은 찾기 어렵다. 대부분의 채소, 과실의 최적 저장온도는 0°C 부근이다. 그 러나 오이, 메론, 수박, 호박(이상 박과 식물), 가지, 피망, 토 마토(이상 가지과), 오크라는 7~13°C 이다. 그 이유는 이들 품목은 저온장해가 있기 때문으로 저장 중에 저온장해가 나타 나기 때문이다. 과실에 있어서는 그레이프후르츠(일명 자몽), 레몬, 라임, 오렌지, 탄제린, 만다린 등의 감귤류나 파인애플 은 저온장해가 있기 때문에 0°C 부근은 최적온도가 아니고 4~5°C 이상의 온도대가 최적으로 되어 있다. 또 부표와 같 이 최적온도는 최장기간의 저장을 목표로 한 경우에 있어서의 온도여서 그보다 짧은 기간 저장하여 품질을 유지시키는 것은 하등에 차이가 없고 저온장해를 우려할 필요도 없다. 일반적 으로 「최적저장온도는 빙결점 직전의 온도로서 단, 저온장해 가 일어나지 않는 온도대」로 정의 할 수 있다. 부표에 나타낸 상대습도의 자료는 저장시 곰팡이, 박테리아 등 병해의 발생이나 증산속도, 건조와 관련하여 필요한 숫자 이다. 동결온도는 과실과 같이 비교적 당 함량이 높은 것은 낮게 되어 있다. 청과 물이 동결하면 생리현상이 완전히 멈추 어버리기 때문에 신선하게 저장되기 어렵다. 수분 함량이나 비열은 냉각이나 수송시 조건검토에 편리한 물성치이다. 3) 습도관리 청과 물의 수분함량은 90% 이상의 것이 대부분이다. 이 다 수분이 청과 물의 특징이고, 선도 유지의 최대 유의 점이다. 통 상 5% 이상의 수분을 잃게 되면 상품성을 잃게 된다고 말하 며 청과 물의 증산을 억제할 필요가 있다. 많은 청과 물의 최적 저장 습도 조건은 85~95%이고 일부 채소(호박, 생강, 마늘, 양파 등)는 65~75%가 적당한 것도 있다. 일반적으로 청과 물의 증산은 호흡에 비례하여 억제되고 있 지만 저온으로 함으로써 증산억제가 된다. 그러나 저온으로 하여도 증산이 억제되지 않는 청과 물도 있다. 샐러리, 아스 파라거스, 가지, 오이, 시금치, 버섯 등은 온도에 상관없이 증산이 심하게 일어난다. 이들 증산은 청과 물의 표피에 있 는 기공 등의 개구부에서 행해지는 것으로 여겨지고 있다. 저온에 의해 증산을 억제하는 경우에도 통상의 냉장고내에 습도는 0°C 정도 낮은 유지온도에서는 증발기 코일의 온도 가 -5~-10 되므로 공기중의 습기가 적상되었다가 제상되므 로 점점 건조해진다. 이것이 증산을 촉진하게 되기 때문에 수 분보급의 필요가 있으며 습도를 높이기 위하여는 풍량을 최소 로 하고 증발기 코일과 공기의 온도차이를 적게 함으로 적상 량을 줄이거나 가습기를 설치하여 수분조절의 노력을 해야 한 다. 또한 거꾸로 과습이나 결로는 부패의 원인이 되기 때문에 과잉의 수분을 제거할 필요가 있다.는 것으로 여겨지고 있다. 1.3 저온 저장중 장해 현상 1) 가스장해(gas injury) 청과 물의 저온 저장에 있어서 가장 주의 할 것은 고내의 가 스 농도이다. 출입이 심한 임대 저장고에서는 문의 개폐에 의 해 공기가 들어와 변화를 가져와 특별히 문제를 일으키는 경 우는 없지만 농협이나 농가에서 장기 저장을 행하는 경우 청 과물의 호흡에 의해 이산화탄소의 농도가 상승하고 청과 물이 그 해를 받게 된다. 이와 같은 가스 장해는 특히 아마나쯔, 핫사꾸와 같은 귤의 저장에서 발생하는 경우가 많다. 피해가 경미한 경우는 고미 가 증대하는 정도이지만 격심한 경우는 과피가 먼저 수침상이 되고 이어서 갈변 등이 생겨 상품가치가 저하된다. 가스장해 가 우려되는 것은 이와 같은 장해가 고내의 일부 과실에만 발 생하는 것이 아니고 전체에 발생하는 것이다. 귤의 저장고에 서는 수백 톤 전량을 폐기한 예도 있다. 역시 가스 장해의 발 생은 당연 저장고의 기밀도에 좌우된다. 저장고의 기밀성이 좋은 것은 온도를 유지하는 데는 좋지만 가스 장해의 발생을 일으킬 수도 있으므로 주의 할 필요가 있다. (1) 이산화탄소 장해 이산화탄소는 입고과 정과 입고 후 온도를 낮추는 기간 동 안 과실의 온도가 높은 상태에서 급속히 축척된다. 따라서 저 장고의 입과 가 끝나면 빠른 시간내로 0°C 까지 낮추고 만약에 온도가 떨어지는 시간이 길어지면 주기적으로 환기를 시켜 이 산화탄소를 빼내어야 한다. 저장고 안에 이산화탄소농도를 측 정하는 방법은 라이터를 켰을 때 불이 잘 붙지 않으면 이산화 탄소농도가 1%이상 높은 것으로 판단하면 된다. 이러한 저장 고에 오래 머물면 숨이차오르는 것을 느낄수 있다. 이런 저장 고는 고내의 온도가 올라가지 않는 범위내에서 저장고내 공기 를 배기팬을 이용하여 외부의 공기와 교체하도록 한다. 가능 하면 외기가 높은 한낮에 환기를 하면 저장고내의 온도가 올 라가므로 환기작업은 밖의 온도가 낮을 때 실시하는 것이 바랍 직하다 (2) 에틸렌 장해 대부분의 식물조직은 에틸렌 가스를 생성하는 능력을 지 니고 있는데 에틸렌은 특히 원예작물에서 다량 발생되며 원예작물의 성숙 및 노화와 밀접한 관련이 있어서 후숙 호 르몬으로 알려져 있다. 비교적 호흡량이 낮은 비급등형 원 예작물은 에틸렌 생성량 또한 낮으며 특히 급등형 원예작 | {}
9187ecad-054a-4c67-8ef0-cb67731c99f7 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-3 물에서 호흡의 급격한 증가는 에틸렌 생성의 급격한 증가 와 동시 또는 그 이후에 나타난 다. 따라서 에틸렌은 원예 작물의 호흡증가를 유발하는 물질로 알려져 있으며 그 밖 에 과육의 연화를 비롯하여 후숙과 관련된 품질변화 등 여 러 가지 생리적 변화를 유발한다 따라서 원예 생산물의 신선한 상태를 오래 지속하기 위해서는 수확 후에도 계속 되는 호흡작용을 억제하고 에틸렌의 합성을 낮추어야 한다. (3) 저산소 장해 저농도의 산소 또는 무산소 상태에서는 세포 막이 파괴되 는 한편 무기 호흡에 의한 알콜 발효가 진행되어서 이에 따른 독특한 냄새와 맛이 나타난다. 심하지 않을 경우에는 외관상 의 증상은 보통 나타나지 않는다. 장해는 품종, 산소 농도, 노 출 시간, 온도에 따라 다르며 표면에 진한 갈색의 수침형 부 분이 생기고 가끔 표피 밑의 조직도 영향을 받는다. 증상이 심해 지면 과육의 중심 부분에도 갈색의 수침 부분이 생긴다. 저산소 장해는 표피 밑에서 장해가 시작되며 알코올 냄새가 나므로 구별이 가능하다. 상업적으로 플라스틱 필름에 포장할 경우 산소 소모가 빨라 발생할 확률이 높고 왁스 처리된 과실 의 온도가 높거나 왁스 처리가 두꺼울 경우 발생하기 쉽다. 2) 동결장해 (freezing injury) 많은 청과 물의 저장 온도는 0°C 로 동결 온도에 거의 가깝 다. 저장고의 설정 온도를 일정하게 하여도 냉동기의 스위치 가 들어가면 고내 온도가 내려가고 스위치가 꺼지면 올라가기 때문에 저장고의 온도에는 어느 정도의 폭이 있다. 그 폭이 작은 저장고가 우수한 것이지만 어떠한 저장고라도 온도가 어 느 정도 변동하는 것은 구조상 피할 수 없다. 따라서 그 온도 폭을 고려하여 청과 물이 동결하지 않도록 주의 하지 않으면 안 된다. 청과 물이 동결하면 조직 내에 생긴 얼음에 의해 세포가 파괴되어 사멸하는 등의 해가 발생한다. 동결에 의하여 생기 는 장해를 동결장해(동해)라고 부른다. 동결장해에 대한 감수 성은 청과 물의 종류에 따라 상당히 다르게 된다. Lutz(1968) 은 동결 장해에 대한 감수성에 따라 청과 물을 다음과 같이 분 류하고 있다. 。 가볍게 1 회만의 동결로도 장해를 받는 것 : 아보카도, 바나나, 복숭아, 자두, 레몬, 오크라, 가지, 오이, 토마토, 고구마, 양상추 。 1~2 회 정도의 동결이면 거의 장해를 일으키는 것 : 사 과, 그레이프후르쯔, 오렌지, 포도, 서양배, 샐러리, 시금 치, 칼리플라우어, 브로콜리, 양파, 당근, 무 。 몇 회 얼려도 큰 장해를 일으키지 않는 것 : 양배추, 사 탕무우, 순무, 대추야자 3) 저온장해(chilling injury) 청과 물 중에는 동결점보다도 훨씬 높은 온도에서 생리적인 장해를 일으키는 것도 있는데 이러한 장해를 저온 장해라 부 르고 있다. 표 3 은 저온 장해를 일으키는 청과 물과 장해의 발 생 온도 및 증상을 나타내었다. 이 표에서 나타낸 바와 같이 많은 청과 물에서 저온 장해가 발생하고 있지만 장해의 발생 온도는 일정하지 않고 0~15°C 로 광범위하고 식품 분류학상 에서 보면 참외, 오이 등 박과, 가지과, 감귤과 에 속하는 것에 많다. 표 3 에 포함된 청과 물은 사과, 매실 등을 제외하면 모두 열 대 또는 아열대 원산이고 저온 장해에 대한 감수성은 발생 기 원에 관련이 있다. 표 3 저온 장해 발생온도 ¦ 종류(숙도) ¦ 온도, °C ¦ 증 상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강낭콩 ¦ 7~10 ¦ 수침상 표면갈반점(pitting) ¦ ¦ 오크라 ¦ 4~8 ¦ 수침상반점, 부패 ¦ ¦ 호박 ¦ 7~13 ¦ 내부갈변, 부패 ¦ ¦ 오이 ¦ 7 ¦ 표면 갈반점(pitting), 수침상연화 ¦ ¦ 감자 ¦ 4 ¦ 갈변, ¦ ¦ 수박 ¦ 2~5 ¦ 이취 ¦ ¦ 메론 ¦ ¦ ¦ ¦ (칸타로프) ¦ 2~5 ¦ 표면갈반점(pitting), 과일표면의 부패 ¦ ¦ (하니듀우) ¦ 4~10 ¦ 표면갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ ¦ 고무마 ¦ 7~13 ¦ 내부갈변, 연화 ¦ ¦ 토마토 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 7~10 ¦ 수침상연화, 부패 ¦ ¦ (미숙) ¦ 12~14 ¦ 추숙불량, 부패 ¦ ¦ 가지 ¦ 7 ¦ 표면갈반점(pitting), 암갈색화(탄 것 같음) ¦ ¦ 피망 ¦ 7 ¦ 표면갈반점(pitting), 씨와 종자의 갈변 ¦ ¦ 아보카도 ¦ 5~11 ¦ 추숙불량, 과육변색 ¦ ¦ 매실 ¦ 5~6 ¦ 표변 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ 올리브 ¦ 7 ¦ 내부갈변 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 2~7 ¦ 표면 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ 크란베리 ¦ 1 ¦ 부패 ¦ ¦ 그레이프 ¦ 7~10 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 후르쯔 ¦ ¦ ¦ ¦ 여름밀감 ¦ 5~6 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 파인애플 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 13~15 ¦ 과심갈변, 추숙불량 ¦ ¦ (미숙) ¦ 8 ¦ 추숙불량 ¦ ¦ 귤 ¦ 5~6 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 바나나 ¦ 13~15 ¦ 과피갈변, 추숙불량 ¦ ¦ 파파야 ¦ ¦ ¦ ¦ (완숙) ¦ 8 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ (미숙) ¦ 10 ¦ 표면 갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ ¦ 망고 ¦ 7~11 ¦ 회색의 탄 현상, 추숙불량 ¦ ¦ 라임 ¦ 7 ¦ 표면 갈반점(pitting) ¦ ¦ 사과 ¦ ¦ ¦ ¦ 레몬 ¦ 1~4 ¦ 내부갈변, 암갈색화 ¦ ¦ (황숙과) ¦ 0~5 ¦ 표면 갈반점(pitting), 갈변 ¦ ¦ (녹숙과) ¦ 11~15 ¦ 표면 갈반점(pitting), 추숙불량 ¦ 1.4 저온저장고 국내에서 냉동과 관련된 용어 정리는 아직 미흡한 상태이 며 외국에서도 정확하게 분류한 규정을 거의 찾아볼 수 없고, 그 정의 또한 명백하지가 않다. 그러나 국내에서 일 반적으로 통용되고 있는 용어를 정리해 보면 물품의 온도를 그 주위 온 | {}
321bc560-f762-4153-ab81-b4641a6a8a3f | 2권.pdf | 4.19-4 제 4 편 식품냉동 도보다 낮은 온도로 냉각하는 조작을 총칭해서 냉동(refrig- eration), 물품을 액상에서 고상으로 상변화를 동반시키는 조 작을 동결(freezing), 동결된 물품을 동결점 이하에서 보관하 는 조작을 냉장(freeze storage), 미동결된 물품을 주위온도 보다 낮은 온도에서 동결점 이상의 온도로 저장하는 조작을 저온저장(low temperature storage)이라 할 수 있다. 저장고는 저온저장고(low temperature storage warehouse, C 급), 냉장고(freeze storage warehouse, A, B, SA 급) 등 으로 크게 나눌 수 있으며, 참고로 일본 창고업법을 이용하여 저장고의 온도조건 및 대상품목을 정리한 자료를 살펴보면 표 3 과 같다. 여기서 SA 급을 F 로, A 급을 C1, B 급을 C2, C 급을 C3 으로도 표시하고 있으며 1991 년에 개정된 일본 [창고업법 시행규칙 운영방침]에 의하면 F 급을 더욱 세분화하여 -20 ~ -30°C 를 F1 급, -30~ -40°C 를 F2 급, -40~-50°C 를 F3 급, -50°C 이하를 F4 급으로 나누고 있다. 그러나 청과 물의 동결 점 근접저장법 등의 개발로 저온저장인 C 급의 보관온도 범위 가 -5°C 정도까지로 넓어지고 있어 B 급의 분류가 점차 무의 미해지고 있는 추세로 보인다. 표 4 저장고의 분류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 고내온도, °C ¦ 고내온도, °C ¦ 보관물 품명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 범위 ¦ 기준온도 ¦ 보관물 품명 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ SA 급 ¦ -20 이하 ¦ -23 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ A 급 ¦ -15~ -20 ¦ -15 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ B 급 ¦ -10~-2 ¦ -6 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 일 반 저 장 고 ¦ C 급 ¦ -2~10 ¦ 0 ¦ 아이스크림, 냉동식품 아이스크림(단기), 동결어, 동결육 등 凍卵, 버터, 햄, 치즈, 훈제품 등 과일, 채소, 우유 등 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 10~15 ¦ 70 ¦ 쌀(현미) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 5~10 ¦ 60 ¦ 가쓰오부시 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ 온습도 조절 ¦ 4~6 ¦ 40 ¦ 차 ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ ¦ 95~100 ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ 5~8 ¦ 0 2 : 3% ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ ¦ 특 수 저 장 고 ¦ CA 저장 ¦ ¦ CO2 : 5% ¦ 사과 등 청과 물 (종류, 숙도 등에 따라 차이가 있음) ¦ 1.5 전처리 기술 농산물의 저장에는 여러 가지 방법이 있으나 그 효과 를 보 다 완전히 하기 위하여 농산물 따라서는 저장 전에 각각의 방 법에 상응하는 적당한 전처리가 이루어진다. 예냉, 큐어링, 예건 등이 그것이다. 그리고 필요에 따라서는 왁스처리, 최색(��)처리, 탈삽처리 등이 행하여진다. 1) 예냉 (1) 예냉의 필요성과 목적 채소나 과일과 같은 청과 물은 수확되어 영양보급을 끊은 후에도 호흡작용을 계속하게 되며, 수확 후의 청과 물에 있어 부패나 건조 등에 의한 변질을 제외하면 영양성분이나 감모 및 시듦 등 품질 저하의 방지를 위하여서는 호흡 작용을 억제 하는 것이 중요하다. 호흡작용은 온도, 습도, 가스환경, 미생 물, 빛, 바람과 같은 환경 요인에 좌우되지만 그 중에서도 온 도의 영향이 가장 크다. 정상적인 호흡 작용에 있어서는 산소의 존재 하에서 당분 이 분해되어 탄산가스와 물을 생성시킨다. 중요한 것은 이 반 응이 발열반응이어서 호흡작용에 의해 발생하는 탄산가스 1 g 에 대하여 약 10.467 kJ 의 발열을 일으키고 동시에 약 0.4 g 의 물이 생성되는 것이다. 따라서 청과 물의 품질을 유지하 기 위해서는 수확 후 빨리 품온을 낮추어 호흡작용을 억제할 필요가 있다. 이를 위한 냉각 작용이 바로 예냉(precooling) 이다. 예냉의 목적은 아래와 같이 크게 두 가지로 나누어지나 여 기서 언급하는 예냉은 주로 단기유통에 있어서 포장열(field heat)을 제거하는데 있다. ![image](/image/placeholder) 냉동기의 과부하 억제 장기저온저장 저온충격(cold shock)/ 냉해(chilling injury) 억제 단기유통 포장열(field heat) 제거 호흡속도 억제 성분분해 억제 신선도 유지 예냉은 냉장 저장, 저온수송 등에 앞서서 행해지는 것으로 예냉을 생략하면 저장, 수송 등에 있어서 저온 기술을 도입하 여도 소정의 온도까지 품온을 저하시키는데 장시간을 요하고, 때로는 온도 상승을 가져옴으로써 품목에 따라서는 치명적인 품질저하를 가져올 우려가 있다. 따라서 청과 물의 선도유지를 위해서는 콜드체인시스템이 필수적이며 이를 위한 시발점이 예냉이다. (2) 예냉의 방식과 특징 현재 보편적으로 사용되고 있는 예냉 방식을 냉각매체별로 분류하면 냉각매체로 저온의 공기를 사용하는 공기냉각(air cooling), 공기의 압력이 저하하면 물의 비점이 낮아지는 원 리를 이용한 진공냉각(vacuumcooling), 냉각매체로 냉수를 사용하는 냉수냉각(hydrocooing)으로 나눌 수 있으며 부분 적으로 일부 채소에 대해 쇄빙을 채워 냉각하는 빙냉(ice cooling)방식도 사용되고 있다. ① 공기예냉(air cooling) 냉각 매체로서 저온의 공기를 사용하는 방법으로 냉각은 산물표면과 냉기와 의 사이의 열전달에 의해 진행된다. 공기예 냉은 냉기를 단순히 순환시키는 통풍예냉과 냉기를 강제적으 로 순환시켜 신속한 냉각속도를 얻는 급속 통풍 냉각으로 구 별되고 후자의 급속통풍냉각은 강제통풍과 차압통풍냉각으로 나누어진다. ㉠ 통풍예냉 또는 실내냉각(room cooling) | {}
87540853-6e03-4f12-a736-2315a2a70953 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-5 이 방식은 일반 저온저장고를 이용하는 방식으로 장치의 구조가 간단하고 조작에 특별한 기술을 필요로 하지 않기 때 문에 도입된 초기에 사용되었다. 그러나 예냉고 내에서 냉기 에 접촉한 정도로는 냉각 속도가 지극히 느리고 하루 이상의 예냉시간을 필요로 하기 때문에 예냉 중에 품질저하를 일으킬 우려가 있는 산물에는 적당치 않다. 또 예냉고 내에서 냉기의 순환을 좋게 하기 위하여 적재 공간을 갖출 필요가 있기 때문 에 예냉고의 입고율이 낮게 된다. 사과, 감자, 양파 등의 장기 저장을 행하는 과일이나 채소의 본 저장에 들어가기 전의 예 조, 예냉 목적으로 이용하는 정도이고 본격적인 예냉장치로서 는 이용되지 않는다. ㉡ 강제통풍예냉(forced air cooling) 냉각속도가 느린 통풍예냉의 결점을 보완하기 위해 냉풍량 을 증가시키고 냉기를 기계적으로 교반하여 열전달을 크게 하 여 보다 큰 냉각속도를 얻도록 하는 타입의 공기 예냉의 총칭 이다. 즉 일반저온저장고에 비하여 냉동기 능력을 배가시킨 형태라고 볼 수 있다. 강제통풍예냉은 통풍예냉에 비하여 큰 냉각속도를 얻지만 예냉 시간은 10~15 시간으로 장시간을 요 하고 또 냉기의 흐름에 대하여 냉각 불균일을 일으키기 쉬운 결점이 있다. 이 때문에 대도시 근교의 산지에 있어서 소규모 의 예냉시설로써 이용되는 것이 많다. ㉢ 차압통풍예냉(pressure cooling) 냉기를 용기의 통기공을 통하여 용기내로 강제 도입시켜 ![image](/image/placeholder) 수확-예냉- 저온수송 도매시장 물류센터 전처리-포장 (농산물산지 유통업체 유통센타) 소비자 저장(저온) 하역 하역 보관(저온) 저온관리 (0~15°C) 그림 2 농산물의 Cold-Chain 시스템 표 5 상온유통과 저온유통의 선도유지 효과 비교 ¦ 항목 ¦ 시험 재료 ¦ 상온유통 ¦ 저온유통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 영양 성분 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 비타민 C 85% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/21 일 후 비타 민 C 20% 파괴 ¦ ¦ 중량 감소 변색 ¦ 체리 ¦ 10°C/3 일 후 4.4% 감모 ¦ 0.6°C 예냉/3 일 후 1.9% 감모 ¦ ¦ 중량 감소 변색 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 클로로필 55% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/3 일 후 클로로 필 2% 손실 ¦ ¦ 수송중 손상 유통 기한 ¦ 딸기 ¦ 10 kg/3 단/상온 65% 손상 과 발생 ¦ 예냉후 500 g 소포장 5% 미만 ¦ ¦ 수송중 손상 유통 기한 ¦ 양상추 ¦ 15°C 에서 3 일 ¦ 예냉후 1°C 보관 35 일 ¦ 산물과 직접 닿게 하여 냉각속도를 빠르게 하기 위하여 고안 된 공기예냉을 차압통풍예냉 또는 간단히 차압예냉이라고 부 른다. 차압예냉은 예냉시간도 2~5 시간 정도로 짧고 어떠한 산물 도 적용이 가능하기 때문에 최근에는 공기예냉의 주류가 되고 있다. 한편 용기에 통기공을 설치할 필요가 있기 때문에 골판 지 상자는 강도 유지에 주의 하지 않으면 안 되고 또 통기공이 나 적재형태가 좋지 않을 때는 냉각 불균일을 일으키기 쉬운 결점도 있다. 이 때문에 중앙흡인형, 턴넬형, 벽면흡인형, 굴 뚝형(Chimney) 등 적재방법 등에 고안을 한 여러 가지 형태 의 차압예냉장치가 개발되고 있다. 그림 3 은 가장 일반적인 차압예냉장치인 중앙흡인형을 나타 낸 것으로 현재 정부에서 보급중인 예냉시설 중 한 방식이다. 골판지 상자의 측면에 설치된 통기공을 관통한 냉기는 간 극을 뚫어 2 열로 적재된 골판지 상자의 간극부를 시이트로 덮 어 만든 공간부로 향해 강제적으로 들어가고 차압실에 흡인되 는 구조로 되어 있다. 차압실에 들어간 냉기는 냉각 유니트를 통과 한 후 차압실의 출구에 설치된 송풍기(차압팬)에 의해 순 환 되어 진다. ![image](/image/placeholder) 2 4 ↓ 3 6 5 7 ① 차압실 ② 차압팬 ③ 흡기구 ④ 유니트쿨라 ⑤⑥ 시이트 ⑦ 통기공 그림 3 중앙흡인형 차압예냉 시스템의 개념도 ② 진공예냉(vacuum cooling) 진공예냉의 원리는 산물 주위의 압력을 낮춰 수분 증발을 촉진시키고 이때 빼앗기는 증발잠열에 의하여 품온을 낮추는 것이다. 즉 주위의 압력이 그때의 수온(품온과 거의 같다고 여겨진다)에 상당하는 포화수증기압까지 낮아지면 산물의 세 포 중에 함유된 수분의 증발이 개시되고 이어 증발량은 급격 히 증가한다(flash point). 이때 외부에서 열이 가해지지 않 으면 산물로부터 증발잠열에 상당하는 열량이 빼앗겨서 품온 이 저하하며 포화증기압에 대응하는 비점에서 균형이 일어난 다. 예로서 포화증기압 609.3 Pa 에 상당하는 물의 비점은 0°C 이다. 진공예냉장치는 그림 4 에서 보는 바와 같이 진공조, 콜드트 랩, 제어부로 구성되어 있다. ③ 냉수냉각(hydro-cooling) 냉수를 냉각매체로써 사용하여 냉수와 산물간의 열전달에 의하여 냉각하는 방법으로 산물을 냉수에 침지하는 방법과 산 물에 냉수를 뿌리는 살수법이 있다. 미국에서는 당근, 샐러리, | {}
8bcd3ae4-22ba-4296-a778-3015a9352e54 | 2권.pdf | 4.19-6 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) ⑤ ③ ④ ② ① ⑥ x x ⑦ ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ ⑪ ¦ ①문 ¦ ⑦ 진공펌프 ¦ ⑬ 수액기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 진공조 ¦ ⑧ 쿨링타워 ¦ ⑭ 응축수배수펌프 ¦ ¦ ③주밸브 ¦ ⑨ 냉각기 ¦ ⑮ 파레트반출입장지 ¦ ¦ ④콜드트랩 ¦ ⑩ 브라인탱크 ¦ ⑯ 브라인쿨러(냉동기) ¦ ¦ ⑤공기 ¦ ⑪ 브라인펌프 ¦ ¦ ¦ ⑥오일미스트트랩 ¦ ⑫문 ¦ ¦ 그림 4 진공예냉 시스템의 개략도 스위트콘, 복숭아 등의 많은 산물에서 냉수예냉이 보급되고 있다. 냉수를 냉각 매체로써 사용하기 때문에 냉기에 의한 냉각 에 비해 냉각 효과 가 커서(예냉 시간은 1 시간 이내) 중량이 크고 열용량이 큰 산물의 예냉에 적합하다. 또 다른 예냉에서 는 피할 수 없는 예냉 중의 수율 감소(위조)를 우려할 필요가 없는 등의 장점도 있다. 게다가 기계장치도 간단해서 설비비 와 운전비 등의 예냉비용도 작기 때문에 금후 보급이 기대된 다. 단지 지금까지 보급이 잘 이루어지지 않는 이유는 청과 물 이 젖어 있기 때문에 탈수에 시간이 걸리고 특수한 포장이나 포장재료가 필요하며, 또 냉각수의 미생물 오염에 의한 부패 의 진행 등이 제기되기 때문이다. 냉각수의 살균이나 포장재 료, 수송형태와 같은 문제점이 해결되면 에너지 절감형으로써 금후 보급이 확장될 수 있으며, 특히 향후 청과 물이 세정 청 과유통결되면 시스템으로 변모하게 되면 그 수요는 크게 증 가할 수 있을 것이다. 그림 5 는 냉수냉각 시스템의 기본 원리 를 나타낸 것이다. (3) 예냉방식에 따른 장단점 예냉방식은 시설비용, 피냉각물의 특성,에너지 효율, 연간 예냉 물량 등을 종합적으로 고려하여 선정해야 하는데, 표 6 은 예냉방식별 장·단점을 요약하여 나타낸 것이다. 2) 큐어링(curing) 큐어링이라고 하는 것은 원래 치유(��)라고 하는 의미로 서 감자, 고구마 양파 등 근채류에 대하여 널리 행하여지고 있다. 감자에서는 수확 후 고온다습의 조건에서 상처부위에 빨리 코르크층을 생성시켜 흑반병 등의 침입을 방지하는 것이 중요 목적으로 되어 있다. 이 조작에 의해서 간단히 치유될 뿐만 아니라 저온에 대한 저항력이 강하게 되어 저장성도 높아지게 ![image](/image/placeholder) ④ ① I ⑤ 그 r ③ 9 � ○ 9 ¦ ① condensing ¦ ④ 측류펌프 ¦ ⑦ 침지냉각조 ¦ ⑩ 실수냉각실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② cooling tower ¦ ⑤ 측류펌프 ¦ ⑧ 냉각수조 ¦ ⑪ 컨베어 ¦ ¦ ③ 냉각코일 ¦ ⑥ 펌프모터 ¦ ⑨ 방열벽 ¦ ⑫ 교반기 ¦ 그림 5 냉수예냉 시스템의 개략도 표 6 예냉방식별 장·단점 ¦ 구 분 ¦ 장 점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강제통풍 12~20 시간 ¦ · 설비비 저렴 · 전 품목 적용가능 · 예냉 후 저온저장고로활용 · 운전조작이 간단, 보수용이 ¦ · 냉각 불균일이 생기기 쉬움 · 표면결로 발생우려 · 부하 변동에 약하고 대 용량 예냉에 부적합 · 냉각시간이 길다 ¦ ¦ 차압통풍 2~6 시간 ¦ · 설비비가 진공식보다 저렴 · 모든 품목에 적용가능 · 예냉시간이 비교적 짧음 · 농산물 표면결로 발생없음 ¦ · 강제통풍식보다 설비비 고가 · 공간이용효율 낮음 · 풍속이 클 경우 건조 발 생 ¦ ¦ 진공식 20~40 분 ¦ · 예냉시간이 짧아 신선도 높음 · 비오는 날 수확한 농산물 예냉가능 · 균일냉각 가능 ¦ · 과일류 예냉에는 부적합 · 설비비가 고가이다 · 냉각시 수분손실이 발생 ¦ ¦ 냉수식 30~60 분 ¦ · 설비비가 진공식보다 저렴 · 예냉 시간이 비교적 짧고 당일출하 가능 · 세척과 겸용 가능 ¦ · 적용품목이 근채류 중심 · 별도의 저장고 필요 · 골판지 상자등 포장재의 사용불가(방수처리) ¦ 되며 특히 종자용 감자의 저장에 효과 가 좋다. 큐어링의 처리 조건으로서는 32~35°C 의 온도에서 85~90% 습도 조건에서 4 일간 처리로서 콜크층의 생성이 좋고 그 이하의 온도나 3 6°C 이상의 고온은 좋지 않다. 현재 각지에 가온장치를 갖춘 저장고가 만들어지고 있으나 이 감자의 큐어링은 종래와 같은 땅굴저장이 아니고 지상에 저장고를 건설하여 전열 저장을 행 하는 경우에 특히 효과 가 좋다. 다습한 땅굴에 저장하는 경우 에는 건조한 쾌청한 날에 수확하여 부착수를 잘 제거하여 입 고하고 나서 3~4 일 온도를 약간 높게 유지하여 손상부의 치 유를 도모하는 것이 합리적인 방법이 된다. 큐어링은 감자의 성분에도 어느 정도 변화를 가져온다. 즉 전분의 일부가 덱스트린 및 설탕으로 변하나 이 변화는 품종 에 따라 많이 차이가 있다. 그리고 프로토펙틴(protopectin) 이 가용성 펙틴(pectin)으로 변하고 단백질의 일부가 분해하 | {}
c95269b8-b021-43a9-b567-be14e072a4c6 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 7 표 7 청과 물의 적정 저장 온습도 조건 ¦ 품명 ¦ 저장온도, °C ¦ 저장습도, RH, % ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스파라거스 풋 강낭콩 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 풋 콩 ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 7~13 일 ¦ ¦ 풋완두 ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 10~15 일 ¦ ¦ 오크라 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 순무 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 호박(여름) ¦ 0~4 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (겨울) ¦ 10~13 ¦ 70~75 ¦ 2~6 월 ¦ ¦ 돼지감자 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~5 월 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 3~4 월 ¦ ¦ 오이 ¦ 7~10 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 청완두 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ 후추 ¦ 0~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 우엉 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 고구마 ¦ 13~16 ¦ 80~85 ¦ 4~6 월 ¦ ¦ 토란 감자 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ (조생) ¦ 10~13 ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ (만생) ¦ 3~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 월과 ¦ 2~3 ¦ 75~80 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 수박 ¦ 2~4 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 샐러리 ¦ -0.5~0 ¦ 90~95 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 잠두 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ 죽순 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 양파 ¦ -1~-0.5 ¦ 70~75 ¦ 6~8 월 ¦ ¦ 무 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 상추 식용사탕무 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ (着葉) ¦ 0~1 ¦ 95~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (無葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 옥수수 토마토 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 4~8 일 ¦ ¦ (미숙) ¦ 13~21 7~10 ¦ 85~90 85~90 ¦ 2~4 주 3~7 일 ¦ ¦ (완숙) 가지 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 7~10 주 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 부추 당근 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ (着葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ (無葉) ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 마늘 ¦ -0.5~0 -3.5 ¦ 70~75 ¦ 6~8 월 8 월 ¦ ¦ 파 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 배추 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 1~3 월 ¦ ¦ 콜리플라워 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 파슬리 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 브로콜리 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 피망 ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 8~10 일 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 버섯 ¦ 0~2 ¦ 85~90 ¦ 3~5 일 ¦ ¦ 송이버섯 ¦ 0~5 ¦ 65~70 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 연뿌리 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 1~2 월 ¦ ¦ 고추냉이 ¦ 0~1 ¦ 90~95 ¦ 10~12 월 ¦ ¦ 고추(풋고추) ¦ 0~1.5 ¦ 87~90 ¦ 2~8 주 ¦ ¦ (홍고추) ¦ 5 ¦ 83~85 ¦ 2~12 주 ¦ ¦ 쑥갓 ¦ 0 ¦ - ¦ 3 주 ¦ ¦ 생강 ¦ 13~15 ¦ - ¦ 6~10 월 ¦ ¦ 살구 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ 딸기 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 7~10 일 ¦ ¦ 무화과 ¦ -2.0~0 ¦ 85~90 ¦ 5~7 일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.5~0 ¦ ¦ 3~8 일 ¦ ¦ 매실 ¦ -15 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85~90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 품명 ¦ 저장온도, °C ¦ 저장습도, RH, % ¦ 저장기간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감 ¦ 0~1 ¦ 85~90 ¦ 1~2 월 ¦ ¦ 버찌 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 석류 ¦ 1~2 ¦ 85~95 ¦ 2~4 월 ¦ ¦ 자두 ¦ -0.5~0 ¦ 80~85 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ 배(일본) ¦ -1.0~0 ¦ 85~90 ¦ 3~5 월 ¦ ¦ (서양) ¦ -1.5~-0.5 ¦ 85~90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 여름밀감 ¦ 3~5 ¦ 80~85 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 바나나 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (녹색) ¦ 12~15 ¦ 85~90 ¦ 10~20 일 ¦ ¦ (황색) ¦ 15~22 ¦ 85~90 ¦ 5~10 일 ¦ ¦ 파인애플 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (미숙) ¦ 10~16 ¦ 85~90 ¦ 3~4 주 ¦ ¦ (완숙) ¦ 4~7 ¦ 85~90 ¦ 2~3 주 ¦ ¦ 비파 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ 포도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (구주계) ¦ -1.0~-0.5 ¦ 85~90 ¦ 3~6 월 ¦ ¦ (미국계) ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 3~6 주 ¦ ¦ 밀감 ¦ 2~4 ¦ 85~90 ¦ 4~5 월 ¦ ¦ 복숭아 ¦ -0.5~0 ¦ 85~90 ¦ 2~4 일 ¦ ¦ 사과 ¦ -1.0~0 ¦ 85~90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 레몬 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (녹색) ¦ 13~15 ¦ 85~90 ¦ 1~4 월 ¦ ¦ (황색) ¦ 0~5 ¦ 85~90 ¦ 3~6 주 ¦ ¦ 건포도 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 2 주 ¦ ¦ 망고 ¦ 2~3 ¦ 94~96 ¦ 2 월 ¦ ¦ 메론류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (미국산참외) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 1~2 주 ¦ ¦ (감로메론) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 2~4 주 ¦ ¦ (사향참외) ¦ 7~10 ¦ 85~90 ¦ 4~6 ¦ ¦ (메론) ¦ 0~2 ¦ ¦ 30 일 ¦ ¦ 밤 ¦ -0.1~1 ¦ 85~90 ¦ 3 월 ¦ ¦ 키위 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 4~6 월 ¦ ¦ 아보카드 ¦ 4.4~7.2 ¦ 85~90 ¦ 2 월 ¦ ¦ 앵두 ¦ 0 ¦ 85~90 ¦ 10~14 일 ¦ ¦ 오렌지 ¦ 1~2 ¦ 85~90 ¦ 수개월 ¦ ¦ 그레이프프루츠 ¦ 1 ¦ 85 ¦ 2 월 ¦ ¦ 코코야자 ¦ 10~16 ¦ 50 ¦ 수개월 ¦ ¦ Tangors ¦ 5~8 ¦ 90 ¦ 2~3 월 ¦ ¦ 구어바 ¦ 2 ¦ - ¦ 1 주 ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ 마 ¦ 74 ¦ - ¦ ¦ 1.77 ¦ 248 ¦ ¦ 서양호박 ¦ 91 ¦ -0.8 ¦ 3.53 ¦ 1.99 ¦ 305 ¦ ¦ 무 ¦ 95 ¦ -0.7 ¦ 3.95 ¦ 20.4 ¦ 318 ¦ ¦ 장군풀 ¦ 95 ¦ -0.9 ¦ 4.06 ¦ 2.04 ¦ 318 ¦ ¦ 시금치 ¦ 93 ¦ -0.3 ¦ 4.06 ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ 호박(summer) ¦ 94 ¦ -0.5 ¦ 4.00 ¦ 2.02 ¦ 315 ¦ ¦ 호박(winter) ¦ 85 ¦ -0.8 ¦ 4.03 ¦ 1.91 ¦ 285 ¦ ¦ 토마토 ¦ ¦ ¦ 3.80 ¦ ¦ ¦ ¦ (mature ¦ 93 ¦ -0.6 ¦ ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ green) ¦ 94 ¦ -0.5 ¦ 4.00 ¦ 2.02 ¦ 315 ¦ ¦ (ripe) ¦ 90 ¦ -0.2 ¦ 4.03 ¦ 1.97 ¦ 302 ¦ ¦ 순무(greeds) ¦ 92 ¦ -1.1 ¦ 3.93 ¦ 2.00 ¦ 208 ¦ ¦ 순무 ¦ 93 ¦ -0.3 ¦ 3.98 ¦ 2.01 ¦ 312 ¦ ¦ 물냉이 ¦ ¦ ¦ 4.00 ¦ ¦ ¦ | {}
51f1a426-8528-4e9d-97b2-660c7c84f90b | 2권.pdf | 4.19-8 제 4 편 식품냉동 ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열, kJ/(kg · K) ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 수분함량, %, mass ¦ 동결점, °C ¦ 동결 전 ¦ 동결 후 ¦ 융해잠열, kJ/kg ¦ ¦ <과실류> 사과(fresh) 사과(dried) 살구 악어배 바나나 검은 딸기 블루베리 버찌(sour) 감 파인애플 서양오얏 양딸기 ¦ 84 24 85 65 75 85 82 84 23 89 83 ¦ -1.1 - -1.1 -0.03 -0.8 -0.8 -1.6 -1.7 -1.8 ¦ 3.78 3.80 3.30 3.55 3.80 3.73 ¦ 1.90 1.14 1.66 1.79 1.91 1.87 1.90 ¦ 281 80 185 218 251 285 275 281 268 ¦ ¦ 버찌(sweet) 덩굴월귤 대추야자 무화과(fresh) 무화과(dried) 구즈베리 그레이프프루츠 포도(American) 포도(Vinitera) 레몬 라임 메론(Persian) ¦ 80 87 20 78 89 82 82 89 86 81 93 93 93 93 75 87 89 25 78 85 86 82 90 ¦ -0.9 15.7 -2.4 - -1.1 -1.1 -1.6 -2.1 -1.4 -1.6 -0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.8 -0.8 -1.6 -1.0 -0.8 -3.0 -0.8 ¦ 3.78 3.68 3.85 2.17 3.63 2.25 3.90 3.73 3.73 3.90 3.83 3.70 4.00 4.00 4.00 4.00 ¦ 1.85 1.94 1.09 1.82 1.13 1.96 1.9 1.87 1.96 1.92 1.86 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.94 1.96 1.89 ¦ 291 67 261 77 298 298 275 275 298 288 271 312 312 312 312 312 251 292 278 261 285 288 275 302 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.9 ¦ 4.00 3.55 3.85 3.90 2.30 3.75 3.63 3.80 ¦ 1.79 1.16 1.82 1.91 1.92 1.97 ¦ ¦ ¦ 망고 메론(Casaba) 메론(Crenshaw) 메론(Honeydew ) 수박 올리브 오렌지 복숭아(fresh) 복숭아(dried) 배 석류 ¦ 93 ¦ -0.4 -1.4 - -2.2 ¦ 2.27 3.83 3.73 3.93 ¦ 1.91 1.87 ¦ 298 84 ¦ 여 비단백태 질소가 증가하는 등의 일련의 가수분해 현상이 나타난다. 3) 예조(��) 거의 대부분의 청과 물은 수확 당시는 수분이 많고 손상이 나 병충해를 받기 쉽다. 그리고 생리적으로도 호흡 증산이 매 우 왕성하므로 그대로 저장하면 환기가 좋지 않은 창고에 저 장하면 바로 과습하게 되어 미생물의 번식도 왕성하게 되어 급속히 부패한다. 그래서 청과 물의 종류에 따라, 저장 양식에 따라 입고 전에 가볍게 풍건시키는 조치가 취해진다. 예조건 조라고 하는 것이 바로 이것이다. 수분이 많고 생리작용이 왕 성한 엽채류나 감귤과 실을 환기, 불완전한 저장고에 입고한 경우 저장효과 에 큰 영향을 주는 것이다. 혹한지대에서는 동절기에 여러 가지 청과 물의 보온저장이 필요하나 엽채류 등은 특히 입고 전 채소전체로부터 수분을 제거하는 뜻에서 이 표피에 위치한 한층을 형성시켜 저장 중 에 내부로부터의 수분증산을 제한하는 것이 필요하다. 이 경 우 예조건조는 야간에 동결하지 않도록 충분히 주의 하여야 한다. 예조건조의 정도가 지나치면 위조하여 품질을 저하시켜 저장력을 떨어뜨리거나 배추나 양배추 등은 약간 건조가 지나 칠 정도가 저장 성적은 양호하다. 양파를 냉장할 때도 어느 정도의 건조를 하여 입고하는 것 이 좋다. 또 감귤과 실의 저장에 있어서도 예조건조의 필요성 은 알려지고 있다. 보통 감귤과 실에서는 중량으로서 3~5% 감량시키는 정도가 적당하며 과피의 저장이 얼마간 느슨해진 정도까지 풍건된다. 이 예조처리를 한 과실은 분명히 저장중 의 부패가 적었고 더욱 그 효과 는 저장후기에 현저하게 나타 난다. 4) 최색처리 미숙한 과실이 녹색으로 된 것은 엽록소에 의한 것이다. 성 숙함에 따라 엽록소가 분해 소실하여 과실특유의 바탕색이 나 타나게 된다. 설사 可食 상태까지 숙도가 진행되어도 녹색의 과실은 미숙으로 판단되어 경원시되는 경우가 많다. 최색이란 청과 물의 추숙생리를 인위적으로 촉진하여 엽록소의 분해소 실을 빨리 아름다운 색으로 전환시키는 조작이다. 북천(北川 1974)은 최색에 대한 용어에 대하여 이론적으로는 탈록색 처 리(degreening)가 타당하나 세계적으로 통용되고 있는 비율 로 보면 착색(coloring)이 압도적으로 많으므로 착색의 사용 을 제안하였다. 그래서 착색료로서 과실 표면을 착색하는 것 은 착색 처리(color-adding)라고 명백하게 구분하고 있다. 1.6 농산물 저온저장고의 관리 농산물은 수확한 이후에도 성공적인 저장을 위해서는 농산 물의 품목에 따라 적합한 고내의 환경조건을 유지해야 한다. 따라서 농산물을 장기간 저장하기 위해서는 온도, 습도의 관 리 외에도 환경적 요인등이 많으나 농산물의 저장초기부터 품 질이 좋은 농산물을 저장하는 것이 중요하다. 그러나 아무리 좋은 품질의 농산물을 저장한다 하더라도 입고준비, 입고·적 재 및 출고과 정에서 소홀히 하면 저장품의 손실과 보관사고에 영향을 주기 때문에 입고전 부터 세심한 주의 와 노력이 노력 이 필요하다. 1) 입고준비 (1) 저장창고의 기밀유지 저온저장고의 단열이 불량하면 외부의 열이 유입되어 냉동 기의 가동시간이 많아지고 내부의 증발기(냉각기)에 생기는 성애의 발생의 증가로 제상회수가 많아진다. 이에 따라 보관 품의 수분손실이 많아지며 내부 공기조성의 변화로 보관품의 장기저장이 어렵게 된다. 따라서 단열이 불량한 부분이 발생 될시 그 틈을 보수하거나, 반드시 조치하여야 한다. ① 저온저장고내의 벽체에 틈이 있거나 단열층이 파괴되었 는지 여부 ② 환기창이 있는 경우 환기틈새의 기밀여부 ③ 전동문의 패킹파손 유무 ④ 저장고내로 관통된 배관의 슬리브 기밀여부 | {}
0d48d509-4545-498c-93ff-28e71289d4c8 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-9 ⑤ 기타 단열을 요하는 틈새 등 (2) 입고품에 대한 정보 대부분의 과일이나 채소류는 상처 또는 병해, 충해를 입거 나 부적절한 환경적 조건으로 인해 스트레스를 받으면 에틸렌 의 발생이 증가하며 이러한 조건이 주위의 건전한 저장품에도 나쁜 영향을 미치므로 저장 전 입고품에 대한 산지여건, 주위 환경여건, 등을 사전 파악하여 입고시 선별 단계에서 철저히 분리하여야 한다. ① 수확 시 산지여건(우천, 냉해, 병충해 발생여부 등) ② 입고품의 물리적인(압상, 상처, 등) 상황 ③ 입고품에 적합한 품질선별 및 전처리 ④ 입고품 지역의 천후 및 온습도상황 (3) 저온저장고 내부의 소독 저온저장고 내부에 곰팡이나 세균이 많이 남아 있으면, 증 발기(냉각기)의 바람에 곰팡이 포자가 날려 저장물을 오염시 키기도 한다. 또한 저온 저장고 내의 덕트(목재)의 경우 제상 (살수)등으로 인하여 덕트 내부에 기생하는 곰팡이와 세균 중 에는 에틸렌을 발생시켜 저장 중인 농산물의 숙성을 촉진시키 거나 장해를 일으키기도 한다. ① 오염균 존재여부(곰팡이균, 세균, 쥐 등) ② 덕트가 설치된 경우 덕트 내부의 청결여부 (4) 냉장시설의 점검 농산물을 저온저장고에 넣기 전에 미리 저온저장고의 냉각 기(U/C)를 가동시켜서 저온저장고에서 온도의 불균일하게 제어되는지 여부, 온도센서는 설정온도에서 정확하게 냉각기 를 제어하는지 여부, 설정온도까지 온도가 도달하는데 지나치 게 오래 걸리지 않는지 여부, 계기판에 표시되는 온도가 정확 한지 여부, 제상시스템이 정상으로 동작하는지 여부, 드레인 배관 및 체크밸브에는 이물질의 존재여부, 냉매가 적정하게 흐르는지, 냉동기의 압력이 정상적인지 여부 등을 반드시 점 검하여야 한다. ① 온습도센서의 동작여부 ② 냉각기의 동작 및 누설여부 ③ 제상장치의 동작여부 ④ 드레인 배관 및 체크밸브의 동작유무 ⑤ 각종 계기의 정상동작 여부 ⑥ 부자재(파렛, 보관상자)의 청결여부 2) 입 고 농산물을 수확한 후 외기에 장시간 두면 품온이 상승하므 로 가능한 품온과 외기온도가 낮은 시간대에 입고하여 냉각부 하를 줄이고 저장물도 빨리 냉각된다. 또한 일시에 많은 양을 입고하면 중앙부분의 냉각이 느려져 변질이 생기기 쉬울 뿐만 아니라 냉각기가 장시간 가동되면서 저장실 내부 습도가 낮아 져 수분손실이 많아진다. 대체적으로 냉각기 용량은 전체 입 고물량 중 1 일 입고물량이 10~15% 정도가 되도록 설계돼 있는데 이 보다 많은 물량을 일시에 입고하면 적정 저장 온 도까지 낮추는데 시간이 많이 걸리게 된다. 따라서 농산물은 1 일 저장용량의 맞게 분산시켜 넣는 것이 바람직하다. 아울러 입고 전에 농산물의 일부에 부패나 곰팡이가 발생했을 경우에 는 입고 후 보관과 정에서 다른 보관품에까지 곰팡이 포자나, 부패균이 고내의 공기를 타고 전해져, 피해를 입히거나 품질 이 나빠지는 원인은 되기 때문에 철저히 골라내어 별도로 조 치하거나, 충분히 건조한 후에 입고하는 등 사전에 철저한 입 고계획을 세워야 한다. ① 입고는 신속히 할것 ② 입고 후는 품목에 따라 가능한 한 빨리 냉각할 것 ③ 입고 전의 품질에 주의 할 것 3) 적 재 저온 저장고에 적재할 때에는 출하 계획을 수립해 적재 순 서를 결정한다. 먼저 넣은 것이 먼저 출고되도록 적재를 구성 하도록 한다. 예를 들어 정면 중앙에 전동문이 있고 무덕트 시 스템인 저온 저장고의 경우에는 문에서 가까운 쪽에서 먼 쪽 으로 들어가며 쌓는 것이 좋으며 덕트 시스템인 경우는 덕트 의 말단부터 적재하는 것이 좋다. 일반적으로 저장고 중앙에는 전동지게차가 다닐 수 있을 정도의 통로를 내놓고, 저장물 사 이사이에도 공간을 둬 공기의 흐름이 원활하도록 한다. 또한 저온 저장고 내 농산물은 최대 저장용적의 80% 이내로 저장 하며, 농산물을 적재한 파렛의 경우 벽면으로부터는 30 cm 이 상, 천장과 는 최소 60 cm 이상의 간격을 유지해 쌓는 것이 일 반적이나 저장고내 기둥이 설치되어 있는 경우에는 그 이상의 간격이나 저장고내의 기류흐름을 조사하여 찬 냉기가 정체되 지 않도록 쌓거나 적재된 더미의 공극율을 크게 하여 단면적 을 크게 하는 방향으로 적재하는 것이 중요하다. 그리고 채소 류 또는 과실의 경우에는 상단의 물품에 냉기가 직접 닿아 냉 해를 입는 것을 방지하기 위하여 부직포나, 골판지 덮게를 씩 워 적재하는 것이 바람직하다. ① 선입선출(����)을 지킬 것 ② 적재더미 바닥에는 파렛등을 깔아 공기순환이 원활해야 한다. ③ 적재파렛의 방향은 냉기순환방향으로 유동통로가 되도 록 쌓아야 한다. ④ 벽에서 30 cm 이상 적재더미간 10 cm 이상 간격을 두어 냉기가 충분히 전달되도록 쌓아야 한다 ⑤ 충분한 냉각을 위해 단면적을 가능한 크게 할 것. 4) 출 고 저온저장 했던 농산물를 온도가 높은 상온에서 유통시키면 과실표면에 이슬과 같은 물기가 맺히는데 이를 결로현상이라 하며, 결로는 보관물품의 품온과 외기온습도의 영향에 의하여 발생되는데 보관물품의 온도와 외기온도차가 클수록 결로 발 생량이 많아지고 습도가 높을 수록 발생량이 많아진다. 이같은 현상을 방지하려면 저온저장중인 농산물의 온도를 서서히 높 인 후 출고를 하거나 저온저장 중인 농산물을 냉장수송 또는 보냉수송 등을 이용하여 운송하여야 한다. 이 과정에서 저온 저장고의 물품 품온을 단시간 내 로 온도상승은 저온저장고의 내부의 습도상승으로 이어져 벽체에 결로가 발생되기도 하며 도매상이 출고후에 상온에서 보관하는 과정에 보관품 내부의 | {}
09c92b7d-70a5-4913-be83-9961826209fa | 2권.pdf | 4.19-10 제 4 편 식품냉동 습기가 존재하여 부패가 진행되기도 한다. 따라서 고내온도의 상승시 습도의 변화를 고려하여 냉각기를 운용하는 요령이 필 요하다. 2. 농산물의 저온저장 전처리 및 저장관리 2.1 채소류 1) 마늘 우리나라에서 재배되고 있는 마늘은 경북 의성이 주산지인 6 쪽마늘과 주로 해안지역에서 많이 생산되고 있는 인편수가 많은 다수 쪽마늘로 편의 상 구분되고 있다. 6 쪽마늘은 인편수 가 6 개 내외이고 다수 쪽마늘은 인편수가 10~15 쪽이다. 6 쪽 마늘의 특징은 외피가 자주색인 것이 특징이다. 장손 마늘은 조생종으로 난지에서는 일찍 수확하여 초장 조림용으로 사용 되고 있다. 마늘의 재배 면적은 이다. 마늘의 수확은 6 월 하순부터 7 월 초순에 주로 수확되며, 마늘의 저장 전처리는 저온저장고 입 고 전에 필히 거쳐야할 공정이다. 마늘은 저온저습 저장 품목 의 대표적인 것으로 수확직후에 외피가 건조되지 않은 상태에 서 저온저장고에 입고하면 저장고 내에 상대습도가 90% 내 외까지 상승하게 되어 많은 저장 손실을 막을 방법이 없다. 특히 마늘의 주 수확기가 6 월 말부터 이므로 우리나라에서는 장마철에 접어드는 때이므로 우천시가 많다. 따라서 마늘의 저장 전처리 중 가장 중요한 것은 수확 후 건조공정이다. 건 조 방법은 현재까지도 천일 건조에 의존하고 있는 것이 현실 이다. 수확한 직후 마늘의 수분함량은 보통 외부 껍질이 78%, 마늘구 내부줄기가 86%, 인편이 67% 정도로 건조되지 않은 상태로 저장하면 동결 피해를 입을 우려가 있고 저장고 내 습도가 높아져 마늘의 부패 및 변질을 촉진하게 된다. 따 라서 장기저장을 위해서는 표피 13%, 마늘구 내부줄기 20%, 인편이 65%정도로 건조시켜야 한다. 표피의 수분함량이 12%가 되도록 충분히 예건하면 -4°C 저장에 의해 저장기간을 연장할 수 있다고 하였다 마늘은 수확후 3 개월간 휴면기간을 거치므로 곧바로 맹아 신장으로 인한 품질 변화는 없지만 부패 등 기타 품질 변화를 초래할 수 있으므로 장기저장을 위해서는 예건 후 저장고에서 저온저장을 해야 한다. 수확 후 예비건조 공정이 끝나면 저온저장고에 입고처리 할 때 마늘은 각별한 주위를 하지 않으면 안 된다. 마늘은 저 온저습 품목이므로 냉풍순환이 잘되지 않으면 저장고 내에 온 습도를 균일하게 유지 할 수 없다. 따라서 저장고에 입고하기 전에 파렛트(KS : 1.1x1.1 m) 배치 계획을 수립한 다음에 적재하는 것이 매우 중요하다. 즉 벽면과 의 간격을 30 cm, 파렛트의 블록은 4 개씩으로 하여 정방형으로 하고 파렛트 블 록과 블록의 간격도 30 cm 동일 파렛트에서 상자와 상자 간 격도 5~10 cm 적재높이는 닥트 하단에서 1~1.5 m 이상 적재하는 것은 좋지 않다. 이렇게 저장고의 냉풍의 풍속이 0.7 m/s 내외가 가장 이상적인 방법이다. 초기 저장고 온도설정은 완전히 예건된 상태에서 가능한 빠른 시일 안에 0°C 까지 내려야 하며, 5~10°C 의 온도 범위 는 휴면이 잘 타파되는 온도이므로 장기간 노출되는 것은 좋 지 않다. 저장 전처리가 끝나면 저장 초기의 건조되지 않은 마늘의 동결 피해를 막기 위해 -0.5~-1°C 에서 1 주 정도 적응기간 을 거친 다음 서서히 온도를 낮추어 이후에 -2.5 ~ -3.0°C 가 되도록 하는 것이 바람직하지만 충분히 건조되었다고 판단 되면 냉장실 온도를 0~-3°C 까지 내려놓고 입고하는 것이 바람직하다. 적재방법은 전술한 바와 같이 적재토록 하고 저 장온도를 -3°C 로 상대 습도를 70~75%를 기준으로 하여 운 전이 되도록 노력하여야 한다. 마늘의 빙결점은 산지 및 품종 에 따라 다소의 차이는 있지만 -3°C 를 기준으로 하여 운전하 는 것이 가장 바람직하다. 고내 상대 습도는 전술한 바와 같 이 70~75% 임으로 근접할 수 있게 하여야 한다. 그러나 온 도에 비하여 습도조절이 매우 어렵다. 고내 습도가 높고 외기 의 습도가 낮다고 하여 실내 공기를 배기하고 급기구을 열어 환기를 하는 경우를 종종 볼 수 있는데 이것은 각별히 유의 하 여야 한다. 예를 들면 실내습도가 85~90%이고 외기(특히 하절기)의 온도가 20°C 일 때 습도가 70%이었다고 가정을 하 면 외기의 습도가 낮으므로 환기를 하는 경우가 종종 있다. 그러나 온도가 20°C 일 때 상대습도가 70%이었지 0~-3°C 의 냉장고에서는 습도가 높아지게 되는 것이 상대습도란 것을 인 지하여야 한다. 저장고 내의 냉풍의 적정 풍속은 0.7 m/s 이지만 실재로 저 장품을 적재 후 체크해보면 적정풍속을 유지하기란 쉽지 않 다. 풍속이 일정하지 않을 때에는 저장고내의 균일한 온습도 를 기대하기가 어렵다. 따라서 냉풍의 풍속 또한 매우 중요하 므로 전처리 공정에서 저장품의 적재 방법을 강조한 것이다. 이것은 마늘에만 국한된 방법은 아니지만 마늘은 특히 온, 습 도에 예민한 품목이기 때문이다. 토양 및 재배 조건에 따라서 도 저장성에 영향을 미친다. 저장용 마늘은 배수가 잘되고 보 수력이 있고 점질 양토에서 재배한 것이 좋고 수확 시기는 경 옆이 약 1/3 정도, 황변한 것이 좋다. 이보다 일찍 수확한 것을 저장하게 되면 저장성이 약할 뿐만 아니라 시험결과 에 따르면 저장 3 개월 후 저장 감량이 무려 30%가 된다. 따라서 미숙한 상태보다는 완숙한 상태의 것이 저장 효과 가 좋았다. 2) 오이 오이는 1 년생 초본으로 품종은 남지형, 북지형, 유럽형으로 구분하고 남지형은 다다기형과 당오이형이 있다. 10 월 상순 ~ 하순에 파종하여 12 월부터 수확하는 촉성재배는 전남 광양, 고흥, 구례 등과 경남 진주, 창녕, 밀양이 주산지이며, 반촉성 재배는 부산, 진주, 춘천, 공주, 부여 지방이, 5~6 월에 주로 수확하는 조숙재배는 평택을 중심으로 송탄, 화성, 안성의 경 기지방에서, 6~7 월에 출하되는 노지재배는 연천, 용인, 파주, 춘천, 청원, 서산 등지에서 많이 재배된다. 9~10 월에 출하되 는 시설 억제 오이는 강원 춘천, 화천, 홍천, 전남, 고흥, 순천 과 광주, 충남 부여 지방에서 주산단지가 형성되어 있다. 표준 거래 단위는 10, 15, 20 kg 이며 포장은 골판지상자, 목상자, 합성 수지대를 사용하고 있다. 유통체계는 기존방법은 수확, 포장, 출하로 이루어지고 있 | {}
a809c009-2f31-4193-8bb5-c47138da67ed | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 11 으나 금후에는 수확, 선별, 포자, 예냉, 출하로 개선되어야 할 것으로 판단된다. 소요 기계설비로는 중량선별기, 예냉장치, 계량장치, 수송장비, 저온저장설비, 포장장치로는 봉합기, 제 함기, 내포장 장비 등을 들 수 있다. 오이는 저온장해 품목의 하나다. 오이는 수확 시 높은 품온 을 가지고 있어 바로 저온저장고에 넣을 경우 오이의 품온이 내려가지 않아서 부패되기 쉽고 저장력이 떨어진다. 따라서 빠른 시간 내에 품온을 낮춰 주어 과실 자체의 생리작용과 미 생물의 활동을 억제해야 한다. 저온저장의 효과 를 높이기 위해서는 수확 후 바로 저온저 장고에 넣지 말고 오이의 온도를 최대한 빨리 낮추는 예냉을 실시하여야 한다. 예냉 방법에는 강제 송풍식, 차압식, 진공예 냉 등이 있으나 강제 송풍식으로 할 경우 지나친 수분 손실을 초래할 수 있고, 진공 예냉은 열과 현상으로 갈라 질 수 있다. 따라서 오이에 가장 적합한 예냉방법은 차압예냉 방식으로 구 멍이 뚫린 상자를 통하여 냉기가 빨려 들어가면서 골고루 냉 기를 접촉시켜 예냉을 빠르게 해야 한다. 그러나 품온이 7°C 이하로 낮아지면 곰보현상 등 저온장해를 받기 쉬우므로 지나 친 예냉은 피해야 한다. 오이의 저장 적정온도는 저온장해를 받지 않는 8~13°C 가 좋다. 7°C 이하에서는 저온장해나 부분적인 냉해를 일으켜 조 직이 물러지는 등 품질이 저하될 수 있으며 13°C 이상에서는 숙성을 촉진시켜 빨리 노화되므로 주의 해야 한다. 습도는 일 반 과채류의 경우 85~90% 정도이나 오이의 경우 약간 높은 90~95%로 엽채류와 같다 오이 저장온도와 저장 중의 호흡량의 변화에서도 저온장해 를 받지 않는 13°C 이상의 온도에서는 저장일수의 경과 와 함 께 호흡량이 점차 감소되나 10°C 이하의 저온하에서는 장해 발생에 따라 일시적으로 호흡이 상승하고 장해가 발생되어 조 직이 고사되면 급격히 감소한다. 3) 양파 양파의 종류는 처주황, 여의 주황, 원예 1 호, 패총조생 등이 있다. 양파는 내한성이 약하므로 영호남 지역에서 약 95%가 생산되고 있다. 지역별로는 전남 34.8%, 경북 32.2% 경남 25.3%를 점하고 포장 방법은 5, 10, 20 kg 단위로 골판지 상 자나 그물망이 표준규격이다. 양파는 수확시기가 장마철과 겹 치는 작물로서 마늘과 함께 수확 후 예건 및 큐어링이 필요한 품목이다. 특히 양파는 저온저습 품목으로 마늘에 비해서는 내습성이 다소 강하여 우리나라에서는 저온 저장고 저장의 효 시가 된 품목이기도 하다. 저장 전처리 공정은 수확 후 대절단, 음건, 저온저장, 선별, 포장, 출하하는 것이 일반적인 방법이다. 따라서 7 월부터 익 년 4 월까지 저장시 25~35%의 부패율을 보이고 있다. 양파의 수확기는 주로 6 월중순이며 저장은 그후 우리나라 는 고온다습한 여름철이기 때문에 저온저장이 가장 효과 적이 다. 하지만 저장고의 시설과 저장시 유지비가 많기 때문에 일 반농가에서 이용하기는 어려운 실정이다. 양파의 저장시 고온은 맹아의 억제효과 있으나 휴면이 깨 어나고 난 후에는 맹아의 신장을 촉진하고, 고온성 병원균의 번식활동을 왕성하여 부패가 많이 발생한다. 저온은 병원균의 활동을 억제하고 양파의 호흡을 억제시켜 감모율을 감소시켜 저장성을 높인다. 따라서 양파를 저장하기 위해 국내에서 일 반적으로 저온저장고를 사용하며 적정 온도조건은 0±1°C 로 관리하고 있고. 상온저장고에 보관된 양파는 저온저장고의 경 우 보다 손실율이 다소 높으나 시설비, 운영비 및 단기적출하 를 위한 관리측면에서 상온저장 방식이 경제적이며 효율적이 라고 판단되어 일반적으로 외국에서는 25~30°C 구간에서 상온저장을 하고 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 국내에서는 양파를 장기저장하기 위해 대부분 저온 저장고를 사용하고 있기 때문에 저온창고내 덕트장치를 이용 한 냉기순환방식이라고 할 수 있다. 그러나 상온저장의 경우 적재된 양파 사이의 공기를 순환 시켜 양파호흡에 의한 유해 가스와 호흡열 및 습기를 제거할 수 있어야 하고, 양파 표면 에 항상 건조한 상태를 유지하여 다른 병원균의 침입을 막을 수 있어야 한다. 양파를 안전하게 저장하는데 있어 온습도는 가장 우선적으 로 고려되어야 하며, 특히 장기저장을 하게 될 때는 더욱 중 요하다. 과습조건(상대습도 75%이상)은 양파 저장의 가장 큰 문제점으로 어떤 온도조건에서든 저장병 발생과 발근을 촉진 시킨다. 반면 저습 조건(상대습도 65%이하)은 양파구로부터 지나치게 수분을 제거하기 때문에 양파 표면에 주름이 지게 되고 중량을 감소시키는 원인이 된다 양파의 저장중에 발생하는 맹아는 부패 다음으로 가장 피 해를 주는 요인으로 알려져 있다. 이러한 맹아는 10~20°C 의 범위에서 가장 많이 발생하지만 맹아 발생 온도범위는 품종에 따라 차이가 있다. 특히 휴면기간이 양파의 유전적인 특성인 품종에 따라 상당한 차이를 나타낸다. 그러나 대부분의 양파 품종은 15°C 를 중심으로 일정한 온도 범위에서 휴면 타파가 촉진된다. 저장중 양파구의 주된 손상요인인 맹아와 발근은 이러한 중간 온도 및 과습조건 뿐만 아니라 재배 과정에서 과 다한 질소 성분의 흡수에 의해서도 많이 발생된다. 양파의 적정 저장 조건은 온도 0~1°C 상대습도 범위는 65~ 75%이며 25°C 이상의 고온에서는 맹아의 발생은 억제 되지만 호흡으로 인하여 중량의 감소가 많고, 맹아가 가장 발 생하기 좋은 온도는 10~20°C 이므로 양파 저장중에는 이 온 도를 피하는 것이 좋다. 양파의 저온저장중 온도의 관리는 비교적 쉬우나 습도가 높기 때문에 약간 건조한 상태로 만들기 위하여 냉각장치의 제상회수를 알맞게 실시하거나 적재시 공기의 순환이 잘 될 수 있도록 적합하게 쌓아야 하며 최종 저장온도는 양파 의 구가 얼지 않을 만큼의 낮은 온도에서 저장하는 것이 호 흡작용이 억제되어 저장에 유리하다. 양파를 부패시키는 주요인은 회색부패병과 연부병 이다. 연 구결과 에 따르면 저장 6 개월 후에 이들 혼합 병으로 인하여 10~20%의 부패율을 보였고 저장 8 개월 후에는 부패가 계속 진행되어 회색부패병은 대조 구에서 52~58%인데 반하여 2 개월에 1 회 훈증처리 한 것은 8~15%에 불과 했다는 결과 를 미루어 봐서 앞으로 훈증처리 시험을 재실시하여야 할 연구과 제라 판단된다. | {}
28ba1a9b-650c-4fd6-afe3-5fb2e44f6a16 | 2권.pdf | 4.19- 12 제 4 편 식품냉동 4) 대파 파는 대파와 쪽파로 나누어지는데 재배면적 점유 비는 70 : 30 정도로 추정된다. 파는 채소류 중 생유기간이 가장 긴 품 목의 하나로 대부분 단작 형태로 재배되고 있으며, 수확은 추 위가 먼저 시작되는 중부지방에서 남부지방으로 확산되는데 중부 지방은 김장철에 거의 종료되고 영호남 지역은 익년 2~ 3 월까지 월동하면서 출하된다. 지역별 품종 및 재배 형태는 고양에는 석창외 대파를 9 월 상순~11 월 상순에 수확하며 아 산에는 석창, 은창, 대파를 10 월 상순~11 월 하순, 진도는 금 장, 설장, 은창, 대파로 11 월 상순~3 월 상순. 김해의 금장, 석창은 9 월 하순, 부산의 금장, 대파는 10 월 중순~3 월 하순 에 수확한다. 전처리 공정의 기존 방법은 수확 후 선별, 포장, 출하, 소비 자 순이지만, 수확, 선별, 계량, 결속, 포장, 예냉, 출하 순으로 되는 것이 바람직한 공정이다. 대파의 처리공정 또한 다른 채 소류와 크게 다르지 않아 파의 껍질 제거장치, 뿌리절단기, 계 량기 제함기, 봉함기, 테이핑기, 예냉장치, 수송장비, 저온저장 고 등이 있다. 파의 저장 적정조건은 저장 온도 0°C 에서 상대 습도는 90~95%로 초고습 저온저장 품목 중의 하나이다. 수분 손실을 억제할 수 있는 방법은 저장실내에 초고습 기 계장치를 설치하여 저장실내의 상대습도를 90% 이상 유지토 록 하는 것이 중요하고 가능한 한 포장 후에 저장고에 보관하 는 것이 바람직하고 가습기가 없을 때에는 저장고 바닥에 함 수율 50%인 톱밥을 깔고 보관하면 저장고 내의 상대습도를 90% 이상 유지할 수 있다. 다만 냉장실 내에 설치되어 있는 휀코일 유닛트(냉각기)는 저장실 내 공기로부터 습기를 흡수 하므로 사실상 제습기 기능을 가지고 있으므로, 톱밥이 건조 하게 되면 정기적으로 분무기를 이용하여 가습하는 방법도 권 장할 만하다. 5) 토마토 토마토는 저온 장해 품목 중의 하나이다. 따라서 저온저장 의 일반 이론 즉 장기 저장을 위하여는 가능한 한 당해 품목 의 빙결점 가까운 온도에서 저장하는 것이 최선의 방법이라고 하는 통설은 이 품목에는 해당되지 않는다. 농산물의 생채저 온저장에 있어서 크게 3 종류로 구분할 수 있다. 전술한 바와 같이 저장온도를 당해 품목의 동결점 직전온도에서 저장하는 것이 장기저장을 위하여 가장 효과 적인 품목이 있는가 하면, 저장온도가 낮으면 오히려 장해를 입게 되는 저온장해 품목이 있다. 토마토는 저온장해 품목이며. 저온장해 품목은 토마토 외에도 호박, 고구마, 감자 등이 있고, 일반적으로 열대 지방 에서 생산되고 있는 과실류가 저온장해 품목에 속한다. 따라서 토마토의 저장적정 온도는 품종에 따라서 다소의 차이는 있으나 13~21°C 이다. 저장가능 기간은 13°C (mature)이고 그 이상 저장기간을 연장하게 되면 비정상적인 많은 부패를 일으키고 진한적색으로 색택이 나지 않는다. 따 라서 메추어 그린(mature green) 토마토의 최적온도 범위는 8~21°C 이다. 27°C 이상이 되면 정상적으로 숙성되지 못하므 로 이 품종은 14~16°C 범위에서 부패를 억제하면서 서서히 숙성시킬 수 있는 최적온도 조건이다. 10°C 이하에서는 알트 나리아(alternaria) 부패에 민감하게 된다고 보고하였다. 그 리고 수확전 재배지에서 1 주일 동안 기온이 10°C 이하 일 때 에는 저장 중 연속적으로 부패를 일으킬 수 있다고 하였다. 그러나 토마토 숙성을 빠르고 균일하게 하기 위하여는 에 틸렌(Ethylen)을 처리한다, 처리 방법은 20~25°C 에서 85~ 90%로 상대습도를 조정한 연후에 24~48 시간 동안 100~ 150 ppm 의 에틸렌을 투입하여 숙성을 한. 60~90%가 적색 을 가진 토마토는 10°C 에서 1 주일간 유지될 수 있다. 미숙한 토마토의 숙성은 21°C 에서 그리고 저장은 10~13°C 가 최적 조건이다. 그리고 보고자는 3%의 O2 와 97%의 N2 를 가진 공기가 13°C 에서 6 주까지 저장기간을 연장할 수 있었다고 보 고하였다. 그리고 토마토의 저장특징 중의 하나는 초고습을 유지하는 것이다. 최적 상대습도는 90~95%이다. 따라서 특 수 가습기를 저온저장고 내에 설치하지 않고는 초고습을 유지 하는 것은 불가능하다. 6) 무 추동작 무는 예로부터 한냉지에서 겨울의 냉열을 이용하여 움저장을 하여왔다. 이때 동결을 방지하는 것이 중요하여 실 외에는 흙을 덮거나 왕겨나 짚 등으로 묻어두어 보온을 하여 왔다. 그 후에도 한냉지에서는 하우스나 간이저장고를 이용한 상온저장 방법이 연구되어 왔다. 무의 최적 저장조건은 0°C 에 서 상대습도 90~95%로 전해지고 있다. 외기 온도가 높을 때에는 저장 기간은 제한되므로 장기 저장을 하기 위해서는 저온저장고가 필요하게 된다. 또 고습을 유지하기 위하여는 일반적으로 PE 필름 포장저장이 좋다. 저장용 무의 세정, 냉 각, 포장 작업 시에 표피에 기계적 손상을 주지 않도록 각별 한 주의 를 하여야 한다. 손상을 일으키면 저장 중에 흑변이 일어나며 시간이 경과 하면 마침내는 부패하게 된다. 표피의 흑변 방지책 및 호흡량의 억제는 PE 필름포장이 효과 적이다. 저장 가능 기간은 10°C 에서 약 1 주간, 5°C 에서 2 주간 0°C 에서는 4 주 이상 저장이 가능하다. 폴리에틸렌 필름의 유공 및 무공 포장과 사탕수수 시트에 봉입한 3 개의 처리 구를 비 교시험을 위하여 15°C 에서 저장한 결과, 중량감은 무공 폴리 에틸렌 포장 구가 가장 적었고 저장 14 일 후에는 모든 처리 구에서 잎의 황변 및 탈옆이 심하였으나, 그 중에서는 폴리에 틸렌 무공구가 좀 덜하였다. 뿌리의 상품성은 무공 폴리에틸 렌 시험 구는 양호한 편이였으나 폴리에틸렌 유공시험처리 구 는 바람 든 것과 수염근의 발생 때문에 저장 손실이 많고 상 품성이 많이 떨어졌다고 보고하였다. 유통의 합리화를 위하여 조립식 박스 파렛트에 의한 저장 및 수송하였는데 합성수지 콘테이나 담은(10~12 kg)무의 하역작 업시 실수로 떨어뜨린 것은 심한 대매이저로 상품성을 잃게 되었다고 하였다. 그리고 파렛트(KS 규격 : 1.1 mx1.1 m)를 이용한 처리 구는 수하역한 시험 구와 비교하였을 때 손상율이 낮았으며 박스파렛트 6 단을 적재하였을 때 최하단 에 있는 시료는 부분적으로 압상의 흔적을 볼 수 있었으며 압 상을 받은 부분은 얇은 갈변현상이 있었다고 보고하였다. 7) 배추 배추는 결구배추와 비 결구배추로 크게 나누어지고 시기별 로는 가을 파종 배추, 춘파 재배, 촉성 재배, 고랭지 배추로 구 | {}
b43e8bc5-5c50-47de-b6b4-3368faaff11f | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-13 분된다. 가을 파종 배추에는 전승배추, 조생 미호 배추, 탐라 배추가 있고, 춘파 재배는 만춘 재배, 대관령 여름배추가 있으 며 촉성 재배는 하우스 봄배추, 춘파 극조성배추로 구분되며 고랭지 재배에는 만춘배추, 고산지 여름배추 등이 있다. 년간 생산량은 1 870 ton 이고 이중 가을 배추가 60%, 봄배 추 17% 고랭지 배추 7% 겨울배추 15% 순이다. 배추의 표준 거래 단위는 5, 10, 15 kg 골판지 상자와 그물망을 이용한다. 배추의 유통은 향후 개선하여야 할 점이 많은 품목 중의 하나다. 현재는 생산지에서 수확 후 화물트럭에 상차하여 도 매시장 또는 소비지 시장으로 출하 후 경매를 거쳐 중도매인, 소매인을 통하여 소비자에게 판매하게 된다. 도매시장 및 소 매시장에서 상하차, 판매 과정에서 발생하는 많은 쓰레기는 엄청난 공해유발은 물론이고 대량 소비처인 김치공장이나 식 당 및 최종 소비자의 불편 또한 문제가 되고 있다. 따라서 향 후에는 산지에서 다듬어서 세정 후 탈수, 포장을 마친 후에 출하토록 하거나 산지에서 절임 공정까지 끝내고 포장 후 출 하 유통하는 체재로 개선되어야 할 것이다. 배추는 재배 및 저장기술의 발달로 연중적인 공급과 소비 가 가능해졌으나 수확 시기별로 품질의 차이를 보이고 있다. 특히 고랭지 배추는 기후 변동으로 인해 품질이 저하되는 반 면 배추값이 폭등하는 현상이 발생하고 겨울철에는 과잉생산 에 따라 배추가 산지에서 폐기되고 있는 실정이다. 일반적으 로 저장성은 봄 여름배추에 비하여 가을 배추나 월동배추가 품 질이 우수하다고 알려져 있으나 생산수급에 따라 가격변동이 심하고 저장성이 낮아 저장 및 유통과 정에서 부패로 인한 품 질저하로 경제적 손실을 초래하고 있으며, 배추를 생배추로 저온저장하거나 절임배추로 저온에서 저장을 하면 부피 감소 는 물론 저장성이 증대될 것으로 생각된다. 배추의 저장조건은 가능한 동결이 발생하지 않는 한 낮은 온도가 적정하다. 따라서 일반적으로는 배추를 저장하는데 알 맞은 조건은 온도 0°C, 습도 90~95% 알려져 있다. 그러나 저장기간에 따라 -0.5°C ~2°C, 습도 90~95%로 저장하기도 한다. 배추를 저장할 때 너무 큰 포기는 썩기 쉬우므로 골라내 고, 상처입은 겉잎은 2~3 장을 뜯어내거나, 흙등 이물질은 마 른습포로 제거하는 것이 좋으며, 병든 포기나 얼었던 배추는 저장하지 않도록 주의 한다. 또한 배추는 낮은 습도에서는 위 조에 의한 급격한 품질변화가 발생된다. 또한 배추는 일반적으 로 에틸렌 발생량은 미미하나 고내에 소량의 에틸렌이 존재하 면 에틸렌에 민감하여 장해를 입으며, 고내의 습도가 낮으면 배추의 수분이 95%임으로 수분은 조직내에서 매우 높은 압력 으로 존재하여 고내공기의 수분함량이 배추보다 낮음으로 증 산작용이 발생된다. 따라서 중량감소가 심하게 발생된다. 배추를 저온 저장함에 있어 반드시 거쳐야 할 전처리 과정 으로서 예냉을 들 수 있다. 예냉방법으로는 진공예냉, 차압예 냉, 등 여러가지 방법을 들 수 있으나 비용측면을 고려할 때 차압예냉을 활용할 수 있으나 가을 배추나 겨울배추에는 그 효 과가 크지 않다. 그러나 봄배추 및 여름배추는 자체의 품온과 외기온도가 높아 신속히 예냉을 실시하지 않으면 상당기간 배 추의 품온이 높게 유지되어 품질에 나쁜 영향을 미치게 됨으 로 수확 후 빨리 품온을 낮춰줄 수 있도록 하여야 한다. 저장 조건은 -0.5°C~2°C(가을 배추 0°C, 월동배추 -0.5~0°C, 봄 배추및 여름배추 0~2°C)의 온도와 상대습도 90~95% 적정 하나 저장고 내의 상대습도를 90% 이상 유지하는 것은 매우 어렵다. 따라서 가습기는 필히 필요할 것으로 판단되며, 보다 더 장기간 저장을 하기 위하여 저장고 바닥에 물을 뿌려주는 것도 방법 중에 하나라 생각된다. 저장고 내부가 건조하게 되면 배추 잎 등 표면에 심한 위조현상은 물론이고 품질의 열 화 현상이 현저하게 된다. 배추의 저장 중 품질저하 요인으로서는 수분 증산에 의한 의조, 심부, 내부의 륜점증산, 중근부의 점박이 증상 등이 있 다. 이들 증상의 원인은 순무의 모자이크 바이러스에 의한 병 해이고 이 바이러스는 진드기에 의한 매개되므로 방제를 철저 히 하여야 한다. 장기저장 방법으로는 저온저장고를 이용한 저장이 바람직 하지만 배추의 부피에 비하여 가격이 염가인 품목이므로 저장 코스트를 감안하면 크게 매력이 있는 품목은 되지 못하므로 기업규모로 저온저장고를 이용한 장기저장은 기피하고 있는 것이 현실이라 하겠다. 그러나 대량을 소비하고 있는 김치공 장 등에서는 원료확보 방안의 일환으로 저장을 하지 않을 수 없으므로 저온저장고에서 저장을 할 수밖에 없고 특히 7~8 월 사이에는 배추가 생산되지 않으므로 공장의 연속가동을 위 해서는 저온저장고서 저장을 할 수밖에 없다. 그리고 일반 저 온저장고 업체에서도 저장고의 입고량을 감안하여 가동율 증 대를 위해서라도 순간 활용하는 것은 바람직한 방법이라 생각 된다. 8) 상추 및 양상추 상추는 저장력과 품질의 보존을 위해서는 수확 직후 저장 실 온도는 1°C 실내 상대습도 98~100%가 저장의 최적 조 건이다. 예냉처리는 주로 지공 예냉을 하게 되는데 상추의 재 배시에 농약을 많이 사용하였을 시에는 수냉식이 좋다. 냉각 수 예냉을 하면 잔류농약을 어느 정도 감소시킬 수 있기 때문 이다. 그리고 결구형 레타스는 농장에서 수확하면서 주름진 상자에 바로 포장하게 되므로 진공 예냉이 최적의 방법이다. 진공 예냉시에는 용기와 필름 랩에 적당 규격의 구멍을 만들 어주어 수증기가 용이하게 투과 할 수 있게 하고 한편으로는 예냉 시간을 단축할 수 있는 이점이 있다. 상추가 표면 건조가 일어나거나 온도가 25°C 이상이 되면 진공냉각을 보조하기 위하여 상자포장의 밴딩을 하기 전에 냉 각수를 상추에 산수하여 품온이 상승하는 것을 막아줄 필요가 있다. 상추는 온도증가와 함께 쉽게 마르거나 순식간에 상품 으로서의 가치를 상실하게 된다. 그리고 저장온도가 0°C 에서 25°C 이상이 되면 호흡률이 크게 증가하고 저장 가능기간도 단축되게 된다. 특히 엽상추는 결구형 상추에 비하여 호흡률 이 약 2 배가 된다. 따라서 결구형 배추는 0°C 에서 2~3 일 간 은 저장이 가능하다. 보존기간에 영향을 미치는 주요인자는 수확시 상추가 받은 상처 및 충격, 숙도, 저장 온도, 상대습도 수송시 발생하는 찰상 또는 압상 등을 들 수 있다. 3°C 에서 상추를 저장할 때에는 0°C 에서 저온저장 할 때와 비교하면은 저장가능 기간이 1/2 로 단축된다. 그러나 주의 하 | {}
de0381d9-f03e-4522-9867-1bd3a6f0da70 | 2권.pdf | 4.19-14 제 4 편 식품냉동 여야 할 점은 사치를 적재한 후에 수평, 수직으로 몇 포인트 를 찍어 위치별 온도 차이를 확인한 다음 온도가 가장 낮은 점을 기준으로 하여 저장관리를 하여야 한다. 참고로 온도가 가장 높은 점은 휀코일 유닛트쿨라 밑이란 것도 필히 알아두 고 관리를 하지 않으면, 동해를 입게 되어 많은 저장손실을 면하기 어렵다. 상추의 빙결점이 -0.2°C 이므로 세심한 주의 를 요한다. 일반적으로 상추와 같은 저가, 단기저장 품목은 CA 저장 을 하는 경우는 많지 않다. 그러나 상추의 적정 가스조성은 1 개월 정도 해상 운송을 할 때에는 CO2(이산화탄소) 2%. O2 (산소) 3%가 적절할 것으로 판단된다. 특히 상추의 조성상 특징은 수분함량이 많은 것이다. 따라서 저장실의 상대습도 또한 높게 해주지 않으면 안 된다. 상추의 적정 상대습도는 채소류 중 가장 높은 98~100%로 알려져 있다. 그리고 저장 중 종종 나타나는 적갈색 반점(russet spotting)은 일반적으 로 2°C 이하에서는 일어나지 않는다. 이 현상은 에칠렌 가스 에 의하여 발생함으로 에칠렌 가스를 발생하는 사과, 배, 맬론 은 혼적하여서는 안 된다. 9) 시금치 시금치의 재배지는 아시아와 유럽의 북부 온대지방에 널리 분포되어 있고, 아열대나 열대 고지에도 재배되고 있다. 또 내 한성이 강하여 시베리아의 한지에서도 재배된다. 시금치는 이 른 봄의 신선채소로 중요한 가치를 지니고 있고, 영양성 분이 뛰어나고 특히 비타민함량이 많으며, 식미가 양호하여 대중성 이 있기 때문에 수요가 많다. 우리나라에서는 주로 동양계 품 종을 가을 파종하고 서양계 품종을 봄~여름에 파종하여 재 배하지만 현재는 양쪽의 특성을 살린 잡종계 품종이 하우스를 이용한 연중생산에 활용되고 있다. 우리나라에서는 시금치를 주로 무침용 나물로 이용하므로 삶은후 식감이 좋은 동양계 시금치를 선호한다. 그러나 동양 계 품종은 주로 가을 파종 재배에 이용되었기 때문에 봄 파종 이나 여름 파종 재배에는 추대가 빨라서 적합하지 않다. 그래 서 최근에는 동양종과 서양종 시금치를 교잡한 1 대교잡 품종 이 많이 보급되고 있다. 수확후 시금치의 예냉방법은 강제통풍냉각방식과 차압통풍 냉각 방식을 사용할 수 있으며, 강제통풍냉각은 냉기를 냉매 로 하여 농산물을 식히는 방식으로 이 방법은 운전조작이 간 단하나 냉각시간이 다소 오래 소요되고 수분 손실이 0.1~2% 나타날 수 있다. 예냉한 시금치는 상품성 유지기간이 늘어나 는데, 시금 치를 예냉하고 저온저장하는 경우 예냉하지 않은 것 보다 상품성을 2~5 일 연장할 수 있다 시금치는 수확 후 빠른 시간 내에 품온을 떨어뜨리도록 하 고, 저장적온은 0°C 온도와 95% 이상의 상대습도 조건에서 저장해야 신선도 유지에 좋다. 보통 일시적으로 보관하거나 수송할 때는 0~10°C 에서 보관하거나 수송할 수 있으며, 시 금치 저장 시 온도가 높아지면 품질이 빨리 변하므로 주의 하 고, 시금치는 에틸렌에 민감하여 노화가 촉진 될 수 있으므로 저장 시 사과, 멜론, 키위 등과 같은 에틸렌이 많이 발생하는 과일과 함께 저장하지 않도록 한다. 10) 딸기 딸기 지역별 재배면적은 충남이 35%로 가장 많고 경남 34%,전남 12%,전북 9%이며 논산, 진주, 밀양, 담양이 전체 딸 기면적의 35%정도를 점유하고 있는 주산지이다 딸기의 주요 성분은 수분 92.2%, 탄수화물 4.3%, 비타민 C 는 99 mg%, 비타민 A 16 iu, 이고 동결점은 -0.8°C 이고 적정저장 온도는 -0.5~0°C, 상대습도 85~90%이다. 포장 단위는 2 kg 골판지 상자가 90%를 점하고 노지 재배분 성출 하기에는 8 kg 스치로풀 51.6% 및 12~16 kg 양은 용기가 주를 이루고 있다. 지역별 점유율은 대전 83.4% 청주 83.7%, 마산 74.9%로 높은 점유율을 보인 반면 타 지역은 극히 저조 하다. 포장 방법은 비교적 가격이 높은 동절기에는 소포장 단위 로 유통되고 있으나 성 출하기에는 8~12 kg 대포장으로 유 통되고 있다. 주출하기인 하절기에는 유통기간이 2~3 일 정 도임으로 예냉처리 후에 스치로풀 상자로 유통되고 있다. 주 기계설비는 선별장치 예냉장치, 계량기, 제함기 봉함기 결속 기, 수송장비, 저온저장 시설 등이다. 작업 공정은 종례에는 수확 → 선별 → 포장 → 출하로 하다가 최근에는 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 → 예냉 → 출하로 점차 변화를 보이 고 있다. 딸기는 연중 생산공급하고 있는 품목으로 휴면과 발아처리 에 의한 촉성, 반촉성, 노지 억제의 4 종류의 작형이 있고 익, 전조재배 등의 기술에 의해 연중 재배가 가능하며 생산량의 피크는 2~3 월이고 시설재배가 80%를 점한다. 품종은 최근 에는 토요요가와 여봉이 대부분을 점하고 보교조생에 비해 당 도 및 경도가 공히 약 2 배로 급격히 수요가 증가하고 있다. 뿐만 아니라 수송 내성이 높은 특징이 있다. 딸기의 최적 저장조건은 폴리에틸렌 포장을 하였을 때 방 결점에 근접하는 -1°C 가 곰팡이 발생도 억제되고 경도과 즙 성분의 유지도 유리하고 추숙도 억제되어 저장최적 온도이다. PE 포장을 한 것은 큰 문제는 없을 것으로 판단되지만 딸기 는 초고습저장 품목의 하나로 저장고내의 상대습도를 90% 이상 유지하는 것이 이상적이다. 그리고 딸기는 과육이 연질 이며 과육 또한 약할 뿐만 아니라 수분 함량도 높아 저온에서 도 장기저장을 할 수 없으므로 수확직후에 예냉을 한 다음 즉 시 출하하는 것이 좋다. 예냉방법은 차압 통풍식이나 냉각수 예냉이 적합할 것으로 판단된다. 차압 통풍식으로 예냉을 하면 박스에 통풍구 처리 만 잘하면 품온이 20°C 에서 2 시간 후에 5°C 까지 급냉이 가능 하므로 매우 이상적이라 할 수 있는 방법이다. 예냉 후에 곧 출하하게 되면 저장성이 약한 딸기라도 유통 가능시간이 상당 히 연장될 것으로 기대된다. 수송도중에 진동충격에 의한 찰 상을 받을 우려가 많으므로 고농도 탄산가스 처리를 하여 수 송내성을 증가시키는 것도 연구를 해볼 가치가 있다. 외국의 저장 방법도 품종에 따라 다소 차이는 있으나 일반적으로 -0.5~0°C 상대습도 90~95%로 알려져 있다. 11) 고추 고추는 작형별로 나누면 촉성재배, 반촉성재배, 조숙재배이 | {}
89a215e4-59d0-425a-95ae-9d39939a7544 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 15 고 주류는 일반조숙 재배로 2 월에 파종하여 7~10 월에 수확 하는 작형이다. 고추의 주산지는 충북의 괴산, 중원, 경북의 안동, 의성, 청송, 영양, 봉화, 전북의 정읍, 고창 등이다. 표준 거래 단위는 15, 20, 40 kg 으로 골판지 상자나 합성수지대가 사용된다. 주요 기계장치는 선별장치(중량 혹은 크기), 꼭지절 단기, 세정장치, 탈수장치, 계량장치, 제함기, 봉함기 이송 및 수송설비 등이다. 고추(red pepper)의 일반성분은 수분 11~ 14% 회분 5~18% 정유 0.3~0.8% 조섬유 21~27% 조지 방 15~18% 단백질 12~16% 펜토산 4.8% 등이다. 고추의 품종은 많으나 사업적으로 재배하고 있는 품종은 4~5 종으로 분류된다. 품질의 변화는 1 년 이상 저장한 것은 비타민 C 카로티노이 드의 감소뿐만이 아니라 삽미도 나타난다. 분말로 된 종자가 혼입된 것은 불포화도가 높은 유지를 함유하므로 쉽게 산패하 게 된다. 고추의 정유품은 아직 상품화되고 있지 않으나 분쇄 하여 유기용매로 추출하여 얻은 올래어리진, 또는 에브솔루트 캡사이쿰은 식품분야에 광범위하게 이용되고 있다. 일반적인 보존상태에서는 신미가 안정되어 장기간 보존이 가능하다. 저장온도 조건별 고유 색택의 변화는 저장온도와 저장기간 에 따라 캡산신의 함량이 감소하게 된다. 그러나 캡산신의 함 량이 관능 평가치와 비례하지는 않는다. 각 저장 온도 구에서 상품의 한계치에서의 갈변도는 40°C 에서는 153.0%, 25°C 는 149.0%, 15°C 는 151.9%, 10°C 는 154.3%, -3°C 는 155.3% 로 각 시험 구에서 거의 동일한 갈변을 보였다고 보고하였으 며, 캡산신 함량이 상품성 평가와 는 거리가 멀다고 보고하였 다. 저장기간 중 각 기체환경 조건별 성분변화 속도는 함기 포장조건이 제일 빨랐으며 다음이 진공포장, 질소충전 포장저 장 처리구 순이었다. 12) 건고추 고추가 우리나라에 도입 된지 오랜기간이 지난 지금은 국 민이면 누구나 가장 즐겨찾는 양념채소로서 식생활에 있어 빼 놓을 수 없는 중요한 조미채소로 그이용도가 늘어가고 있다. 그러나 고추의 수확 기간의 기상 조건이 고온 다습하고 수확 기간이 얼마되지 않아 생고추 상태로 장기 저장을 하기에는 생고추 자체의 함수율이 대단히 높고 쉽게 부패 할 수 있는 연약한 조직으로 이루어져 있기 때문에 장기 저장 시에는 저 장 비용이 매우 많이 소요된다. 따라서 고추는 수확 후 가능 한 빠른 시간 내에 건조하여 건 고추 상태에서 저장하는 것이 유리하다. 고추를 건조하는 방법에는 태양초, 화건초, 반태양초 등 다 양한 건조방법에 따라 여러가지가 있으나 일반적으로 대부분 의 농가에서 건조기를 사용하거나 태양열에 의해서 건조하고 있다, 따라서 저장고에 저장시 고추의 수분상태와 건고추의 품질에 의해 좌우되는 만큼 신중한 선택이 요구된다. 건고추의 저온저장은 저장목적, 저장기간, 저장고의 조건 등에 따라 달라진다. 일반적으로 건고추는 저온 저장기간 중 에도 수분의 흡습 및 탈습이 이루어지는데 이는 저장실내의 온도와 상대습도에 의해 결정된다. 따라서 저장중에는 고내의 온,습도의 변화에 중점을 두어야 한다. 즉 가능한 고내의 습 도가 65% ~ 70%정도 유지하면 좋다.아울러 건고추의 저장후 온도관리는 가능한 천천히 내려 관리하는 것이 좋으며 적재더 미 상호간에는 어느정도의 간격(50cm 정도)을 두는 것이 필 요하다. 그러나 고추의 수분 수분함량이 15% 이하로 잘 건조 된 고추를 저장함에 있어서 적정 보관온도는 0°C ~2°C, 습도 65~70%에 저장하면 큰 문제는 없으나 저장 중 고추의 수분 함량이 20%이상 올라 갈때는 상온저장에서와 같이 그늘에 말린 후 다시 저장하거나 저온저장고내의 저장온도를 -3°C 이 하로 내려 저장하는 방법이 있다. 전자의 경우는 고추를 그늘 진 곳에서 넓게 펴서 건조한 후 다시 포장하여 저장하는 방법 으로 인력과 비용이 수반될 수 있고 후자의 경우는 전력비가 소요될 수 있으며 고추의 수분이 필요 이상으로 이탈되어 감 모가 발생될 수 있다. 그러나 고내의 온도를 서서히 올리게 되면 고추는 다시 흡습을 하게 된다. 저온 저장중인 고추를 출고함에 있어 사전에 고내의 온도 를 올리는 과정에서 급히 고내의 온도를 올리게 되면 고추의 급격한 수분증가에 따른 곰팡이 발생 등 품위변화가 우려됨으 로 고내의 보관중인 고추의 수분을 비교하면서 가능한 천천히 올린다 13) 당근 당근은 생육기가 4 월~6 월 및 9 월~11 월까지다. 그 외에 여름철 출하를 위한 고랭지재배와 봄철 출하를 위한 터널 재 배가 일부지방에서 실시되어 단경기 부족분을 해소하고 있다. 봄 재배는 4 월 초에 파종하여 6 월 하순~7 월 상순에 출하하 고, 고랭지재배는 5 월 중, 하순에 파종하여 8 월 ~9 월에 수확 하고, 가을 재배는 7 월 하순에 파종하여 11 월~12 월 상순에 수확한다. 당근의 주산지는 농지 재배의 경우 제주 54.1% 경 남 11.65% 강원이 9.6% 순이며 시설 재배는 경남 51.9%로 절반 이상을 차지하고 있다. 수확된 당근은 움저장 또는 저온저장고에서 저장하게 되는 데 저온저장의 저장 온도는 0°C 상대습도 93~98%의 초고 습을 필요로 하며 이 조건에서 저장 가능기간은 6 개월이다. 당근의 표준거래 단위는 10, 20 kg 골판지 상자 및 합성 수 지대가 이용되고 있다. 수확후 처리방법은 산지에서 줄기를 일정 길이로 절단한 후 바로 출하하거나 움저장 및 저온저장 고에서 저장하게 된다. 저장고에서 출하할 때는 10, 20 kg 골 판지 상자나 합성수지대에 포장하여 출하하게 된다. 때로는 중간 도매단계에서 선별, 세척 한 후에 비닐 포장하여 유통되 기도 한다. 향후에는 산지에서 선별, 세척, 소포장까지 한 연 후에 출하하여 부가가치를 높이는 것을 권장하고 싶다. 주요기계 장치는 원료 수급장치, 세정장치, 탈수콘 베아, 열 풍건조기, 중량 색택 선별기, 계량기, 제함기, 봉함기, 랩포장 기(wrappingrl) 예냉장치, 수송장비, 저온저장 설비 등이 있 다, 당근의 품질을 좌우하는 성분은 카로틴과 당분이다. 카로 틴의 함량은 하작 당근보다 춘작 당근이 비교적 많고 주된 당 분인 서당의 함량은 춘파, 하파, 추파 순이다. 수확시 품질저 하의 주요인은 의근, 기근, 머리부분의 청색, 병해, 착색불량 등이 있다. 생육 초기의 열근은 양분의 부족, 토양의 건조, 저온 등에 | {}
6ec461f9-5062-4a13-9678-b6af8e33f840 | 2권.pdf | 4.19- 16 제 4 편 식품냉동 대한 생육 정체가 원인이다. 기근은 선충 염류농도 장해, 미숙 유기물의 사용종자의 발아력 저하 등이 원인이고, 머리부분의 청변은 빛이 원인으로 흙으로 덮어 빛을 차단하는 것이 대책 이다. 착색 불량은 유전적인 돌연변이에 의한 것과 재배조건 에 의하여 발생하는 것이다. 당근은 비교적 저장성이 높으나 고온기에 출하되는 것은 부패의 발생 등 문제를 야기 시키기 쉽고 부패발생 억제방법은 세정 및 수절이 크게 영향을 미친 다. 저장당근의 최적 출하 시기는 비교적 생산량이 적은 4~5 월이 좋다. 하절기에 파종하여 월동한 것을 2~3 월에 수확하 여 저장하는 것이 이 시기에 출하할 수 있기 때문에 제일 좋 다. 당근의 최적 저장조건은 저장 전처리 공정인 수확 후 예 건을 하여(2~3%) 저온저장고에 입고하여 저장온도 0°C 상 대습도 90~95%가 최적조건이다. 2.2 과실류 1) 단감 감은 동아시아가 원산지이고 품종은 단감과 떫은감으로 구 분되는데 성숙기 형태 색상 등에 차이가 많고 품종 수는 1 000 여종에 달한다. 동아시아 국가 외에도 미국 브라질, 이탈 리아, 뉴질랜드 등에서도 일부 재배되고 있다. 단감과 연시의 가식부위 100g 당 성분은 에너지가 60 : 50 칼로리, 수분 83.1 : 85.9 g 단백질 0.4 : 0.4 g 탄수화물 15. 9 : 13.2 g 회분 0.4 : 0.4 g 무기질 193 : 225 mg 비타민 B. C 가 각각 70.35 : 20.35 mg 이다. 국내에서 생산되고 있는 단감의 품종 및 생산시기는 조생 종은 대안, 서천조생, 이두, 선사환 등으로 9 월 하순에서 10 월 중순이고, 중생종은 10 월 중순에서 하순까지다. 품종은 차랑, 송, 송본, 조생부유, 일목 등이다. 만생종의 수확시기는 11 월 상순에서 하순이고 품종은 부유, 화어소, 준하 등이다. 단감의 1 인당 소비량은 1.9 kg 으로 생산량의 증가에 따라 소비량도 계속 증가할 것으로 판단된다. 단감의 개체 중량은 150~200 g 이고 저장적정 온도는 0~1°C 이며 상대습도는 85~90%로 고습 저온저장 품목이므로 가습을 하지 않으면 장기저장 시 품질의 열화현상이 일어난다. 단감의 CA 저장 조건은 산소농 도 3%, 탄산가스 농도는 5%가 최적 조건이다. 그러나 CA 저장의 시설비가 많이 소요되므로 시설비의 감가상각비 등을 감안하면 저장 코스트가 높아지는 것만큼 저장 감의 출하판매 시에 소비자들의 몰이해로 우리나라에서는 크게 각광을 받지 못하고 있는 것이 현실이다. 감의 수확 방법은 우천시나 이른 아침이슬이 있을 때에는 수확을 피하고 대낮에 건조되었을 때 수확을 하되 수확하다가 땅에 떨어지면 상처를 받게 되므로 각별한 주위를 하여야 한 다. 수확 후 운반을 할 때에도 찰상을 받지 않게 조심하여야 한다. 꼭지는 가능한 한 짧게 절단하여 PE 필름에 5 개씩 담 가능공기가 접착부로 새지 않게 씰링한 후에 PVC 저장 콘테 에 넣은 다음 예냉실이 있을 때에는 즉시 예냉처리 한 다음 저온저장고에 입고 후 저장토록 한다. 단감 저장의 저장온도는 일반적으로 0°C 로 알려져 있다. 그러나 감의 동결온도가 -2°C 이고, PE 필름 봉지 안에 저장 되며 예전에 비해 냉장설비가 많이 발전하여 온도 조절에 있 어 정확성과 안전성이 더 확보되어 있는 현 시점에서 -0. 5°C ~ -1.5°C 가 적절하다 할 수있다. 그러나 이 온도는 저장 고의 온도가 아니라 과실의 심부온도이어야 한다. 즉 단감과 실 안에 온도계를 꽂아 생산물의 실제 온도(품온)와 저장고 내 온도는 다르다는 것이다 이는 저장초기에 더욱 심하게 나타난다. 10°C 정도의 과실 이 저장고에 처음 입고되었을 때 빠른 시간 내에 과실의 온도 를 -1°C 부근까지 떨어뜨리는 것이 매우 중요하다. 이를 위 해서는 저장고의 온도 못지않게 송풍량과 공기순환이 온도를 낮추는 속도를 결정하는 중요한 역할을 하게 된다. 즉 저장초 기 송풍량이 충분하지 못하고 더워진 공기가 되돌아오는 공기 순환이 원활히 이루어지지 못하면 냉기가 겉돌아 저장고 내부 의 공기온도는 설정온도 부근의 낮은 온도를 나타내나 실제 과실은 빨리 식지 못해 이보다 높은 온도를 가지게 되는 경우 가 발생하여 저장력을 떨어뜨린다. 이때 고내의 온도가 일정하지 않으므로 적재 위치에 따라 서 온도차가 3~4°C 가 나게 되므로 적재 위치에 따라서는 동 상을 입게되는 것이 있는가하면 어떤 위치에 있는 것은 온도 가 높아 연화작용이 일어나 단감의 상품성을 잃게 된다. 온도 변화(편차)의 범위 저장고 내 온도는 설정온도에서 ±0.5 를 벗어나지 않는 선에서 조절되는 것이 바람직하다. 단 감의 저장온도를 - 1.0°C 라고 할 때는 실제로 ±0.5°C 의 편차 를 고려 하여 - 0.5~ - 1.5°C 범위에 있도록 해야 한다. 따라 서 이러한 문제점을 피하기 위하여는 저장고에 입고하기 전에 파렛트규격(KS. 1.1x1.1 m)을 감안하여 파렛트 배치계획을 세운 다음 입고하여야 한다. 파렛트는 4 개 단위를 한 블록으 로 하는 것이 가장 이상적이고 벽면과 간격도 30 cm 정도가 적당하고 파렛트블록과 블록의 간격도 30 cm 간격을 두어야 하고 저장 콘테나와 의 간격도 5 cm 정도 간격을 두어야 하고 중간통로는 60 cm 간격을 두어 저장관리(품질관리)를 할 수 있게 하는 것이 가장 바람직한 방법이다. 이렇게 하지 않으면 저장고내에 온도 및 습도를 균일하게 유지할 수가 없으므로 많은 저장손실을 피할 수 없을 뿐만이 아니라 양질의 상품을 기대할 수 없기 때문이다. 저장물의 양을 많이 넣고 싶은 욕망은 누구나 마찬가지이 지만 결과 적으로는 득이 되지 않는다는 사실을 잊어서는 안 될 것이다. 앞에서 설명한 가운데 누락된 것이 있어 첨언하면 단감의 수확적정 시기이다. 지금까지 알려져 있는 것은 감이 1/3~ 1/4 정도 익은 것이 적당하다고 되어 있다. 이를 정확히 감별 하는 것은 결코 쉽지는 않겠지만 완숙된 것은 장기저장 용으 로는 적절치 않다. 이것은 비단 단감에 국한된 것은 아니지만 특히 단감은 다소의 연화작용이 일어난 것은 상품성이 급락하 게 되므로 더욱 신경을 쓰지 않으면 안 되는 품목 중의 하나 이다. 끝으로 우리나라에서는 최초로 경남 진영 단감조합에서 PE 필름 포장저장(MA 저장) 실정시험 연구결과 를 간단히 요약하면은 PE 필름의 적정두께는 0.05 mm 가 가장 저장성 적이 좋았고 포장단위는 5 개가 적정수준이었다. PE 필름 봉 지의 씰링 작업량이 많은 것을 감안하여 15 kg 덜이 대형 비 | {}
a10e986b-dfe4-4e3e-b3ee-caaee4a0a1bf | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 17 닐빽 포장 처리구는 시험성적이 매우 좋지 않았다. PE 포장 내의 가스농도를 측정한 결과 산소의 농도는 4~5%인 것이 적합하였고 탄산가스는 6~7%가 적정량인 것으로 판단하였 다. 저장가능 기간은 5~6 개월이었으나 문제는 출고 후에 외 기의 온도가 높아 포장지 내에 응결수가 생겨 감의 품질열화 에 큰 문제를 야기하였다. 따라서 수송단계에서 가능하면 리 파콘테나를 이용하도록 하고 아니면 방열 콘테이나를 권장하 고 싶고 판매단계에서도 애아콘디숀이 되는 슈퍼마켓트가 아 니면 저온 쇼케이스 내에 넣고 판매하는 것이 최선의 방법이 라 생각한다. 2) 사과 사과 의 주산단지는 경북, 충남, 충북이며 사과 는 경북이 36 만 8 천톤으로 전체 생산량의 63.8%를 점하고 았다, 주로 영풍, 안동. 의성, 청송, 상주, 봉화 지역에서 재배하고 있다. 그리고 충북의 중원, 충주, 충남의 예산, 홍성이 다음으로 많이 생산 하고 있다. 출하시기는 조생종이 7 월 중순부터 8 월 중순이고 중생종은 9 월 상순에서 9 월 하순이며 만생종은 10 월 초에서 11 월 초에 출하된다. 만생종 중에서 후지가 65% 이상을 차지 하고 있다. 사과 의 성분은 수분 85%, 탄수화물 14.5% 비타민 A 90 IU 이고 평균중량은 200~250 g 정도이다. 포장단위는 15 kg 골판지 상자포장이 89.0%를 점하고 표준거래 단위는 5, 10, 15 kg 의 골판지 상자이다. 사과 는 생체 특성에 따라 세정, 예 냉 등의 전처리 공정을 거쳐 중량 형상별로 선별 후 포장 저 장의 공정을 거친다. 그리고 주요 기계설비로는 선별장치, 세 정장치, 예냉 및 계량장치, 포장장치, 저온저장시설, 입출고 관리 등을 들 수 있다. 사과 의 저장 기법은 배, 감, 감귤에 비하여 저장성이 강한 품목 중의 하나이다. 사과 의 저장성을 높이기 위하여 수확시 기 성숙일수, 빛깔, 크기 등을 잘 선택하여야 한다. 사과 는 성 숙함에 따라 호흡량이 감소 하다가 다시 향상하여 최대호흡량 에 이른다. 수확적기는 호흡량이 상승하기 직전이다. 사과 의 저장적정 온도는 0~0.5°C 이다. 사과 의 빙결점은 -4.5 ~ -2.0°C 에 저장하면 저온장해를 입을 가능성이 있기 때문이다. 특히 저온저장고 내의 온도가 균일하지 않고 위치 에 따라서는 3~4°C 차가 나서 동해를 입는 예가 매우 많다. 그리고 저장고내의 습도는 온도 못지않게 중요하다. 고내 습 도가 낮으면 중량 감소는 물론이고 표면건조에 의하여 상품성 이 현저히 떨어지게 된다. 일반적으로 채소류 및 과실류의 공 통적인 저장 특성이다. 그러나 현재는 저온 저장용 가습기가 우리나라에서는 생산판매 되고 있는 것이 없어 당원에서 개발 하여 시작기를 만들어 시험운전 중인데 매우 성능이 좋다. 사 과의 적정 상대습도는 90~95%로 매우 높다. 가장 저장성이 좋은 품종은 후지로 150 일~270 일까지 저장이 가능하다. 저장 중 중량변화는 사과 자체의 수증기압과 대기의 수증기 압 차이에 의하여 수분을 잃게 되는데 중량이 5% 이상의 중 량이 감소하면 품질이 급격히 저하한다. 0°C 에 저장시 후지는 5 개월 후에 6.9%가 발생하였고(하양산) 효령산은 4.5%가 감 소하였다. 따라서 저장 중 중량 감소는 재배조건, 성숙도, 표 피의 두께에 따라 감량의 차이는 있었다. 저장 전 선별과 정에 서 상처 과 등에 대해서는 철저한 검사과 정을 거쳐야 한다. 저장관리를 위하여 경도 측정기는 필수적으로 필요하다. 노화 장애 조절을 위하여 수확 후와 저장 전에 3~4% 노암화칼슘 용액에 담그면 반점이나 육질 연화율을 억제할 수 있을 뿐만 아니라 반점 발생 등의 장애를 억제할 수 있다. 푸른곰팡이 포자의 침입경로는 기계적 손상할 수처의 뗐 등이다. 필요에 따라서는 살균제를 처리하는 것도 방법이 된다. 저장관리에서 가장 중요한 것은 저장물 입고 전에 통풍이 이상적으로 될 수 있도록 파렛트의 배치계획을 세운 로는 에 입고토록 하고 적 재방법은 제 1 항 단감저장 기법을 참고하고의 하나 더 첨언하 고 싶은 것은 적재 높이도 충분히 고려하여야 한다. 닥트 이 상구온도는 실내 조정온도 보다 일반적으로 3~4°C 가 낮아 동해를 입는 사례가 매우 많다. 3) 포도 우리나라의 포도재배 면적은 (14 946) ha 로 경기강원 16%, 충청 18%, 호남 11%, 영남 55% 등이다. 주산지는 경 북 금능, 경산, 대구, 영천 및 충북 옥천, 영동, 경기의 김포, 안성, 충남의 천안, 대전 등이다. 국내에서 재배되는 품종은 대부분이 미국종과 유럽종과 의 교잡종으로 육성된 품종이 재 배되고 있다. 우리나라의 포도 품종은 60% 내외가 켐밸어리 이고, 다음이 거봉으로 4.9% 티노레드가 3.4% 시벨이 2.6% 순이다. 수확시기 별로는 조생종인 쉴러는 8 월 상순에 수확하는 것 으로 송이의 평균중량은 350 g 이고 당도는 14 Brix 내외이 다 중생종인 켐벨어리는 8 월 중,하순에 수확하고 송이 중량은 350g , 당도는 13 Brix 이다. 만생종은 거봉으로 9 월 상순에 수확하고 송이중량은 500~1 000 g, 당도 17 Brix 로 매우 높다. 포도의 주요 성분은 수분 81.5% 탄수화물 16% 비타민 C 는 4 mg 비타민 A 는 100 IU 이다. 빙결점은 -1.6°C 로 포도 의 적정 저온저장 온도는 -0.5~0°C 저장실 내의 상대습도는 85~90%이다. 표준거래 단위는 4 kg 덜이 골판지 상자가 19.7% 10 kg 골판지 상자가 47.8%로 주거래 단위이나 시기별, 품종별로 다양한 편이다. 포도의 처리공정은 하나의 송이에 많은 개체 를 가지고 있어 일반과 는 다른 특성이 있으므로 수작업 위주 로 하고 있다. 뿐만 아니라 수확 시기가 대부분 하절기이므로 변질이 빨라 유통상에 많은 문제점을 가지고 있다. 따라서 포 도는 수확 후 제봉, 선별, 포장, 출하하는 것이 일반적인 방법 이다. 그러나 조금이라도 저장기간을 연장하기 위해서는 예냉 공정을 거쳐 출하 할 것을 권장하고 싶다. 주요 기계설비는 선별기, 제봉장치, 예냉장치, 계량기, 제함기, 봉함기, 결속기, 수송장비 저온저장시설 등을 들 수 있다. 저장방법은 사과 나 배와 는 달리 수확 후 지속적인 후숙이 진행되지 않으므로 수확은 완전히 숙성되기 직전에 하는 것이 바람직하다. 그리고 수확 직후에 예냉을 한 후에 저장하거나 출하하는 것이 바람직하다. 포도의 빙결점은 -2°C 이나 저장 고 내에 실온이 균일하지 않으므로 -1°C 로 유지하는 것이 동 해를 피할 수 있다. 저장고 내에 적정 상대습도는 90~95% 를 권장하고 싶다. 일반적으로 알려져 있는 것은 포도내의 수 분함량이 1.2%만 낮아지면 품질에 악영향을 일으킨다고 한 | {}
bf6be122-1d05-4cb7-ab76-f62ece705d7b | 2권.pdf | 4.19- 18 제 4 편 식품냉동 다. 저장고 내에 상대습도를 초고습으로 하기 위해서는 현재 일부 설치하고 있는 원심식 가습기와 초음파식 가습기는 저온 (0°C 내외) 용으로는 적절치 않다. 따라서 당원에서 다년간 고 민 끝에 초고습 가습기를 개발하여 보급을 서둘고 있다. 그리고 포도는 저장중 자연적 노화, 부패, 화학적, 생리적, 기 계적 손상에 의하여 품질의 열화 현상이 따른다. 회색곰팡이는 가장 일반적인 부패곰팡이다. 크레도스포리움(cladosporium) 부패나 아트나리아 롯트(atnarnria rot)는 포도에서 중요한 질병이다. 수확 직후에 SO2 의 훈증처리나 저장중 SO2 의 시기 별 처리는 부패미생물에 의한 부패를 줄일 수 있다. 최초 예 냉 전 훈증처리는 0.5% 20 분 처리가 가능하다. 0.25%의 농 도로 1 주일이나 10 일 간격으로 저장 중 처리하는 것이 바람 직하다. 가스의 제거는 급배기 문을 이용하여 환기를 시키는 방법이 최적이다. 훈증처리는 초고습 상태에서 하는 것이 효 과적이다. 그리고 운송 직전에 수송차 내에서 훈증이 이루어 지는 경우가 많다. 그러나 과도한 훈증 처리는 SO2 장애를 일으켜 포도의 표 면을 부옇게 한다. 그리고 SO2 는 금속에 부식을 일으키므로 코일(coil)주위에 페인트나 오일을 코팅하거나 하여 문제를 야기하므로 주의 를 요한다. 특히 주의 하여야 할 것은 훈증 중 다른 과실을 같이 두지 않아야 한다. 이유는 다른 과실은 대체로 SO2 장애가 심각하기 때문이다. 그리고 용기 내에 나 트륨 바이설페이트 팩(sodium bisulfit pack)을 사용하여 몇 주간 운반시 훈증을 대신할 수 있다. Packet 은 SO2 를 즉각적 이거나 며칠이 지난 후 서서히 생기기도 하며 일반적으로 두 가지 방법을 모두 사용하기도 한다. 저장력은 품종에 따라 다르며 톰슨 씨드레스(tomson seedless)는 1~2.5 개월 동안 저장할 수 있다. 리버(ribier)는 2~4 개월간 저장된다. 엠퍼(empeor), 온저(ohnez)같은 만생 종은 3~6 개월까지도 저장된다. 저장력은 수확시 숙도, 예냉, 곰팡이의 제거, 지속적으로 낮은 온도유지가 저장기간을 결정 하는 주요인이 된다. 4) 배 배의 주생산 지역은 경기, 전남, 충남, 경남으로 경기도 남 양주군, 전남 나주, 충남 천안 등지이며 타 지역도 재배가 가 능하나 중부 이남이 기온이 높아 재배가 용이한 지역이다. 배 는 생산량이 133(238)천 톤으로 농가 고령화에 따른 노동력 부족 및 수익성 하락 등으로 재배면적 감소하였다. 주성분은 수분이 70~80%, 탄수화물이 11.9%. 비타민은 4 mg%이다. 배의 평균 개체 중량은 300~400 g 이고 적정 저장 온도는 0~1.5 도이고 상대습도는 85~90%이고 단량별 출하비율은 15 kg 골판지 상자가 92.5%이고 9 월 이후 성 출 하기에는 5 kg, 10 kg, 15 kg 의 골판지에 완충재를 넣어 유 통되고 유통마진은 40~50% 수준이다. 저장은 성숙기에 비대와 당의 증가가 현저하므로 숙기에 달하였을 때 수확하여야 한다. 미숙과 나 과숙과 는 저장 일수 에 많은 악영향을 미친다. 수확 시간은 아침이슬이 마른 다음 부터 오전 10 시 이전이 좋고 오후에는 늦게 수확하는 것이 좋 다. 여름에 수확하는 신수와 행수는 저장성이 약하지만 신세 기는 과육이 비교적 단단하여 다소 오래 저장이 가능하다. 10 월 이후에 수확하는 신촌, 금촌추, 만상길은 장기 저장품으로 알려져 있고 특히 금촌추는 익년 3 월까지, 만삼길은 5 월까지 저장할 수 있다. 상온 간이저장고에서도 온도를 4~5°C, 습도 를 88~92%에서 저장하면 신고는 익년 1 월, 금촌추는 2~3 월, 만삼길은 5 월까지 저장할 수 있다, 배의 빙결점은 -2.4°C 이고 저온저장 적정온도는 2°C, 습도 88~92%가 가장 이상 적이다. 저장고 내의 온도는 -2°C 이하로 내려가지 않게 주의 를 하 여야 하는데 저장고내의 공기순환이 원활하지 않으면 냉각기 출구주위의 온도가 하강하여 동해를 받을 가능성이 많다. 따 라서 안전하게 하기 위해서는 저장고 내의 온도를 -2°C ~0°C 정도가 좋다. 저장온도가 높을 수록 노화가 빠르게 진행되는데 특히 신고의 경우 노화의 대표적인 증상으로 심부현상 또는 꼭지부분이 터지면서 쉽게 벗겨지는 현상이 나타나게 된다. 과실의 수분 함량은 90% 이상이며 수분은 과실의 신선도 와 밀접한 관계가 있어 저장 중 과실 중량의 5% 이상 수분손 실은 상품 가치를 크게 손상시킬 뿐만 아니라 탈수는 생리적 스트레스로 작용하여 과실의 노화를 유발하는 에칠렌을 증가 시키는 것으로 알려져 있다. 특히 배의 경우 사과 나 단감과 는 달리 과피에 왁스층이 발달되어 있지 않아 과피를 통한 수분 의 증산이 빠르게 일어나므로 수분 손실에 유의 하여야 한다. 저장 중 수분의 증산을 억제하기 위하여 저장고 내에 상대습 도를 90% 이상으로 조절하여 주어야 하고 이때 수증기의 과 포화에 의해 발생하는 이슬 맺힘에 문제가 없다면 상대습도는 높을 수록 좋다. 저장고내의 상대습도는 병해의 발생과 도 관련이 있으나 미 생물의 증식에는 자유수가 요구되며 단순히 높은 공기 습도 조건에 의해서보다는 과습 조건에서 과실 표면에 이슬이 맺혀 자유수가 형성되었을 때 병해의 발생이 증가하게 된다. 한편 저온저장고에서는 냉각기에 공기 중에 수분이 지속적으로 응 결되어 공기 중 습도가 낮아지므로 적정습도를 유지하기 위하 여는 가습기를 설치하여야 함은 필수적이다. 그러나 현재 일 부에서 사용하고 있는 원심식이나 초음파식 가습기는 저온저 장고 용으로는 적절치 않아 설치를 하여 놓고도 가동하지 않 는 곳이 대다수이다. 실내 온도가 0°C 이하로 하강하게 되면 분산된 물 입자가 빙결되어 소정의 목적을 달성할 수 없을 뿐 만 아니라, 저온에서는 분산된 작은 물 입자가 낮은 온도에 의하여 응축수로 변하여 저장품 표면에 묻게 되어 심한 품질 열화 현상을 일으키기 때문이다. 따라서 본 연구팀에서는 특 수 가습기를 개발하여 1999 년에 시작기를 만들어 현재 가동 중이다. 과실의 수확 시기는 저장성에 큰 영향을 미치게 되는데 일 반적으로 장기저장용 과실은 즉시 출하용 보다 다소 빨리 수 확하는 것이 유리하다. 신고 배의 경우는 9 월 하순에서 10 월 초순경 과실의 밑 부분에 약간의 녹색이 남아 있을 때가 수확 적기이다. 수확적기를 지난 것은 저장 가능기간을 단축시키게 될 뿐만 아니라 과피, 흑변 등의 저장장해의 발생 가능성이 증가하게 된다. 배의 저장 중 발생하는 저장장해의 종류는 과피의 흑변, | {}
111228d2-db39-45fd-9cfc-d77c8de097d0 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19- 19 바람들이 심부현상, 과피의 벗겨짐 등이 있다. 과피의 흑변은 표피에 흑색 반점이 형성되는 현상으로 저장 1 개월 이내에 증상이 나타난다. 흑색 반점의 크기는 직경 수 mm 에서부터 과실의 전 표면을 덮는 것까지 매우 다양하다. 반점이 일단 형성되면 저장 기간이 경과 함에 따라 크기가 점차 증가하게 되는데 증상은 과피에 국한될 뿐 과육에는 전혀 이상이 없기 때문에 식용으로는 무관하지만 상품으로서의 가치를 상실하 게 된다. 과피 흑변 발생은 품종적 특성과 밀접한 관계가 있어 금촌 추와 교배하여 육종된 품종에서 심하게 일어난다. 즉 금촌추, 신고, 영산배 등이 이에 속한다. 이들 흑변 방지대책은 예건 처리로서 수확 후 일정기간동안 과수원 포장에 야적한 후에 저온저장고에 입고하는 방법을 사용하지만 야적기간의 장기 화에 따른 저장기간의 단축 등의 문제점이 있으므로 주의 하지 않으면 안 된다. 따라서 당 연구원에서는 농산물의 수확 후 건조장치를 개발 완료하고 보급을 서둘고 있다. 바람들이 현 상은 저장중일 뿐만 아니라 수확 전에도 발생할 수 있다. 그 원인은 재배지 토양 중에 칼슘이 부족하거나 침수 및 배수의 불량으로 칼슘흡수가 불량하거나 토양이 단단하여 공극율이 적어 발생할 가능성도 있다. 그리고 유목기에 과수성장이 지 나치게 왕성하거나 밀식된 성목원에서 강전정을 하였을 때 개 화결실이 과다한 경우에도 발생할 수 있다. 심부현상은 저장가능 기간을 초과 하였을 때 과심부가 갈변 되고 과즙의 유출과 함께 부패하게 되는 현상으로 이는 환기 의 불량으로 무기호흡이 유발되어 과실에 유해물질이 축적되 었을 때 심화되므로 환기에 주위를 기울려야 한다. 그리고 과 피의 벗겨짐 현상은 저장 적정 기간 초과 로 노화된 과실에서 발생하므로 주의 하여야 한다. 배에서 발생하는 병해는 붉은별 무늬병, 검은별 무늬병, 검 은무늬병, 겹무늬병 등이 있다. 이들 병해는 재배중에 잎, 가 지, 과실 등에 감염되는데 겹무늬병을 제외한 병해는 잠복기 간이 짧아서 수확 전에 발생하므로 저장 전에 제거가 가능하 다. 그러나 겹무늬병은 6~7 월경 재배 중에 감염되어 90 일 내지 120 일 잠복한 후에 발병하므로 피해가 심하다. 겹무늬병 에 감염된 잎이나 과실에는 회갈색 또는 암갈색 소반점이 형 성되고 점차 병반이 확대되어 직경 2~4 cm 가 되면 겹무늬 모양의 병반이 나타난다. 병포자는 빗물에 의하여 나타나는 것으로 배나무 줄기의 사마귀 모양의 혹에서 월동한다. 예방 을 위해서는 석회유황 합재 5 도액을 철저히 살포하고 동계 전 정 때 사마귀 모양의 혹을 가진 가지를 제거 소각하여야 하며 과실에 봉지를 씌우면 효과 가 높다. 실내 온습도 균일화를 위 해서 전항 단감 저장방법을 준용하는 것이 바람직하다. 5) 복숭아 복숭아 및 승도복숭아는 시장의 재고 과잉이나 가공용 원 료 확보방안의 일환으로 단기간 저장하게 된다. 신선하고 잘 숙성된 것은 -0.5~0°C 에서 2~4 주 동안 저장이 가능하다. 조생종 복숭아는 저장성이 더욱 약하고 만생종은 4~5 주까지 저장이 가능하다. 저온저장에서 3~4 주 이상 저장한 복숭아 는 유통 중 외기의 높은 온도에 의하여 만족스럽게 숙성되지 않고 복숭아의 과육이 마르게 되고 얼룩점이 생기거나 육질의 심한 연화 현상이 일어나 상품가치가 떨어지고 특히 씨(핵) 주변에 심한 갈변 현상이 일어나게 된다. 향기도 감소하고 외 관 또한 좋지 않아 상품성을 잃게 된다. 저온저장고 내에서 저장하기 전에 21~24°C 에서 1~3 일 동안 미리 숙성시킴으로써 내부장해는 감소시킬 수 있다. 그 리고 내부장해는 0°C 에서 CA 저장을 하는 방법도 있다. 복 숭아는 1~2 주 저장 후 0~5°C 의 저온저장실로 옮기더라도 내부 파괴를 피할 수는 없다. 10°C 에 저장하면 내부 손상이 나지는 않지만 과육의 심한 연화현상이 일어난다. 복숭아는 18°C 와 29°C 사이에서 충분히 숙성하게 된다. 과 육의 숙성과 연화 현상은 18°C 에서 숙성하는 것이 그 이상의 온도에서 숙성하는 것보다는 덜 부패한다고 한다. 실제로 0°C 에서 저장된 과실은 과육의 연화 현상은 심하지 않다고 보고 하였다. 따라서 복숭아는 적당히 숙성한 것을 수확하여 가공 용으로 사용할 것은 4~6 일 정도 더 숙성할 필요가 있다고 보고하였다. 복숭아와 승도복숭아는 수확 후에 4°C 이하의 온 도에서 저장하는 것이 호흡량 및 연화, 부패를 지연시킬 수 있는 방법이다. 저장 전처리 방법으로는 52°C 의 물에 2.5 초 동안 침지하는 방법도 있고 100 ppm 의 살균제(benomyl)를 46°C 의 물에서 2.5 초 동안 담그는 방법도 알려져 있다 그리고 5%의 탄산가 스와 1% 산소로 가스 조성을 하여 저장하는 CA 저장을 하 게 되면 0°C 에서는 상온저장에 비하여 저장기간을 2 배 정도 연장이 가능하다고 보고하였다. 6) 감귤 우리나라에서 주로 재배하고 있는 품종은 온주 밀감으로 주산지는 제주도로 전국 생산량의 98% 이상을 차지하고 있 다. 그 외의 품종으로는 스위트 오렌지, 잡감류, 탄잴로, 탄감, 레몬류, 금강류 등 많은 품종이 도입되어 재배되고 있다. 재배 지역은 제주도 외에 경남, 전남에 국한되어 있으며, 수확시기 는 극조생종은 9 월 하순, 중생종은 11 월 상순, 만생종은 11 월 하순이다. 숙기별 품종 분포는 홍진조생, 궁천조생종과 같은 조생종과 만생종 위주이며 극조생종과 만생종은 적은 편이다. 유통구조는 산지 농협을 통하여 대부분이 계통출하를 하고 있다. 표준거래 단위는 5, 10, 15 kg 덜이 골판지 상자포장이 97%로 매우 높았다. 감귤의 수확시기는 저장용 감귤은 과피 의 착색율이 70~80%일 때가 최적이며 수확순서는 저장용 을 먼저 수확하고 다음은 완전히 착색된 것을 수확하며 나머 지는 가공용으로 마지막으로 수확하게 된다. 저장용의 예건 방법은 RH70~80%에서 1~2 주간 실시한 다. 감귤의 저온저장 최적 조건은 저장온도 4~5°C 상대습도 85~90%이다. 빙결점은 -2°C 이고, 1~2°C 에서는 미숙과 는 저온 장해를 일으키며 10°C 이상이 되면 부패과 가 급격히 일 어난다. 또한 감귤은 습도에 매우 민감한 반응을 일으켜 상대 습도가 90% 이상이 되면 부패과 발생율이 높아지고 80% 이 하일 때는 흑반병 발생이 증가한다. 따라서 최근에는 이마자일리(imazailil), 나트륨(sodium), 울쏘페닐피트(orthophenylpheat)등의 화학약품 처리를 하고 | {}
4e7c38c3-952f-49e2-8cb0-ef6cb4898831 | 2권.pdf | 4.19-20 제 4 편 식품냉동 천연 항균제로(grape fruat seed extract) 등을 사용하여 저 장 효과 를 향상시키고자 하는 연구가 계속되고 있다. 감귤의 저장가능 기간은 저장한계 온도인 8°C 이하를 유지할 수 있 는 3 월까지는 상온 저장이 가능하며 장기저장용은 저온저장 고를 이용한다. 감귤의 전처리 방법은 감귤위 파괴조직의 하나인 펙틴에스 트레이스(pectinesterase)를 열처리하여 불활성화시키고 팩 틴 중에 매칠기를 제거할 때 생겨난 카복실기 간에 양이온에 의한 가교가 생겨남으로써 가능하다고 한다. 예건시 적정감량 은 3~4%가 적당하고 전처리의 환경조건은 7~10°C 에서 상 대습도 75~85%가 최적조건이다, 그리고 감귤의 수확은 수 확 전 10~15 일전에 석회 유황 합제와 제 1 인산 석회를 혼용 살포하거나 과수나무 한 나무 당 4 리터의 물에 칼슘제 (CaCl2) 160g 을 녹여 살포하면은 착색이 좋아지고 저장 중 신선도 유지에도 효과 가 있다고 한다. 2.3 임산물 1) 밤 밤나무의 재배는 아시아, 유럽, 북아프리카, 북미 등 온대지 방에 널리 분포되어 있으며 품종은 13 종로 분류되고 있다. 우 리나라에서 재배되고 밤의 품종은 산대, 옥광, 상림, 등이 있 으나 최근에는 일본 품종이 우리나라에 도입되어 증식되고 있 는 품종은 모리와 세, 단사와, 이부끼, 야마도와 세, 깅요세, 스 꾸바, 아리마 등 약 20 여 종으로 알려져 있다. 밤은 대체적으 로 저장이 용이한 품목 중의 하나이지만 저장실 내의 상대습 도가 낮으면 색택, 육질, 풍미가 저하하면서 부패하게 되는 특 성이 있다. 저장 전처리 방법은 자연히 숙과 의 과립이 낙하된 것을 모 으는 수확방법과 밤송이가 성숙낙하 직전에 막대 등으로 두들 겨서 수확하는 방법이 있다. 자연낙하 수확방법은 완숙상태에 있는 것이므로 품질이 좋고 저장력도 좋다. 자연낙하 수확방 법은 대량수확을 위하여 장기간이 소요될 뿐만 아니라 작업량 이 많아 3~4 차례 인위적으로 수확한 후에 현장에서 모은 후, 가마니 등으로 덮은 다음 아침저녁으로 물을 끼얹어 후숙시킨 다음 양건하여 도리케로 두들겨 수확하는 방법으로 최근에는 이 방법이 많이 이용되고 있다. 수확한 밤은 충해과, 열과, 부패과, 착색 불량과, 불정형과, 상해과 등을 선별하는 방법은 브라인 7.5 보매도로 하여 원료 밤을 넣고 저어주면 완숙과 는 밑으로 가라앉으므로 선별이 용 이하게 될 수 있다. 따라서 기업규모로 선별할 때에는 권장할 만한 방법이다. 살충 방법은 이유화탄소(CS2)가 적합하다. 이 유화탄소의 사용량은 27.820 m2 에 227 kg 이 적량이나 장치 가 완전치 않을 때에는 15%를 더 처리하는 것이 바람직하다. 훈정 시간은 24 시간 이상이어야 하고 주의 할 것은 이유화탄 소는 무색의 기체로 상온에서 기화하며 149°C 에서 발화한다. 적량의 공기를 혼합하면은 폭발하게 되므로 화기는 절대 엄금 하여야 한다. 밤의 저장중 발아 억제재로는 2, 4, D 와 NAA 등을 사용 하며 2, 4, D 는 0.03~0.05% 용도로 물에 용해시켜 분무기로 밤에 분무시켜 발아를 억제하며 NAA 는 0.04~0.06%를 같 은 방법으로 처리한다. 이때 주의 사항은 액을 분무한 연후에 음건 후 보습재와 혼합하여야 한다. 보습재 혼합은 함수성이 좋은 톱밥에 분무기로 함수율이 50~55%가 되게 물을 산수 한 다음 텐트나 가마니 등으로 덮어둔 다음 10~12 시간 후에 사과 상자에 밑면, 측면, 표면에 신문지 등 패지로 덮어 수분 증산량을 막아주어야 하며 포장 방법은 보습재 한층 밤 한층 포장하여야 하며, 이때 보습재와 밤의 비율은 1 : 1 로 하는 것 이 좋다. 밤은 초고습 저습 저온저장 품목 중의 하나로 저장 고 내의 상대습도를 어떻게 85~95%를 유지하여 줄 것이냐 가 문제다. 최근에는 원심식 가습기 및 초음파식 가습기가 있 지만 저장적정 온도가 0°C 전후인 밤 저장에는 적절치 않으 므로 저장고 내의 주 통로에 톱밥을 깔고 분무기로 함수율이 50% 이상 유지할 수 있도록 가습하여 주는 방법도 좋고 최 근에 당원에서 개발한 냉각 및 가습기를 일체화로 개발한 초 고습 기계장치를 이용하는 것이 바람직하다고 판단된다. 2) 버섯 신선한 버섯은 저장성이 매우 낮으므로 단기간 저장 후 반 출하여야 한다. 엄격히 말하면 종류, 저장방법에 따라서 다소 의 차이는 있지만 저장온도를 0°C 에서는 5 일간 저장이 가능 하고 4.5°C 에서는 2 일간, 10°C 에서는 1 일간 저장이 가능한 것으로 알려져 있다. 품종, 포장방법 그리고 적재방법, 실내 냉풍의 속도 등에 따라서도 상당한 차이가 날 수도 있으므로 버섯의 빙결점 등을 보다 면밀히 시험조사 하여 저장 적정 온 도를 설정할 필요가 있다. 저장 조건 중 온도 못지않게 중요한 것이 저장고내의 상대 습도이다. 버섯은 품종을 불문하고 모두가 초고습 저온저장 품목의 하나로 저장 상대습도가 매우 중요하다. 버섯은 표면 건조가 일어나면 상품성은 급락하게 되므로 초고습 저온저장 품목으로 분류되어 적정 고내 상대습도는 95%이다. 따라서 가습기의 설치 할 것을 권장하고 싶다. 표면 수분 증산량을 최소화하기 위하여도 PE 필름으로 포장한 다음 저장 유통하 여야 한다. 출하 시에 수송할 때에도 온도의 변화를 방지하기 위하여 방열 콘테나 또는 리파 콘테나를 이용하는 것이 유용 하다. 버섯은 건조하게 되면 줄기가 서서히 검은색으로 변화 하게 되며 갓이 퍼지게(히라끼)되어 상품성이 크게 하락하게 되므로 수분의 표면 증산작용 억제에 각별히 유의 하여야 한 다. 버섯의 변색을 최소화할 수 있는 방법은 소금과 아황산나 트륨 용액을 처리하는 방법이 연구되어 효과 적이라 알려져 왔 다. 이산화탄소 5~10%로 공기를 조절하는 감압저장(1 333 ~2 000 Pa)(10~15 mmHg)감마선 조사가 백색을 유지시 켜 주고 버섯의 신선도를 연장시켜 준다고 알려져 있으나 이 방법은 보다 더 심층연구가 필요하다고 생각한다. 품종별 저장조건 및 저장 가능기간은 송이버섯이 저장온도 0°C 에서 1 주간 가능한 것으로 알려져 있으나 상대습도는 발 표되지 않았고, PRAC 를 처리하면 4 주간 저장이 가능하다고 발표하였다. 양송이는 품종에 따라 상이하나 일반적으로 MA 저장시 저장온도 0~1 °C 에서 10 일~20 일간 저장이 가능하다 고 하였고, 느타리버섯은 1°C 에서 18~20 일간, 잎새버섯은 0°C 에서 7 일간, 맛버섯은 5°C 에서 PE 0.05 mm V 포장 저장 시 18 일까지도 가능하다고 하였고, 표고버섯은 5°C 에서 PE | {}
1cd77ffc-09c2-4fde-a631-c895f262f118 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-21 포장시 20 일, 1°C 에서 질소 충전시 10 일간, 1 °C 에서 유공 PE 필름포장시 10 일간 가능하다고 발표하였다. 그러나 필자 가 판단하기는 버섯은 저온장해 품목이 아니므로 빙점에 근접 저장을 한다면 저장기간은 상당히 연장할 수 있을 것으로 판 단되어 연구 개발을 해 볼 가치가 있다고 본다. 끝으로 팽이 버섯은 1°C 에서 약 14 일간 저장이 가능하다고 보고하였다. 2.4 곡류 1) 대두 및 콩나물콩 콩은 쌀과 더불어 우리의 식생활에 빼놓을 수 없는 중요한 식량작물로서 그 종류만 해도 다양하나 용도에 따라 고추장, 된장, 간장 등을 담그는 데 쓰는 장류콩, 콩나물로 키워 먹는 콩나물콩, 밥에 두어 먹는 밥밑콩, 그리고 밭에서 갓따낸 풋콩 등으로 구분하기도 한다. 일반적으로 수확한 콩을 탈곡하고 장기간 저장하기위해서 는 건조가 필수적인데 이는 단순한 콩의 수분제거 과정이기도 하지만, 저장기간 중 콩의 종자에서 발아가 되는 것을 억제하 고 저장 중 품질에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 콩의 수분함량을 낮추어 호흡을 통해 열이 발생 되거나 퇴화가 진 행되지 않도록 해야 한다. 그러나 수확 후 농산물 저장 및 품질관리에 대한 인식이 낮고 시설이 부족하여 고온, 과습 조건으로 하절기를 경과 하 는 경우가 많아 여름철 이후 출하되는 콩의 품질이 크게 낮아 지는 경향이다. 이러한 품질저하 요인을 막기 위해 저장온도 와 습도조절이 원료 콩의 초기 수분함량과 함께 중요하다. 따 라서 콩의 수분함량과 저장온도가 낮을 수록 콩의 품질을 유지 할 수 있으며 콩의 수분함량이 12%이하이면 비교적 오랜 기 간 동안 품질 및 저장 안정성을 갖게 된다. 콩의 건조방법은 일반건조와 열풍건조로 나눌수 있는데 일 반건조(양건)는 콩을 수확한 후, 콩 꼬투리를 햇볕에 충분히 말려주고 콩의 수분함량이 12%이상이 되어서는 안되며, 저장 초기에는 콩의 수분 함량이 불균일하며, 콩을 쌓아 놓은 적재 더미 안에 열기와 습기가 발생하여 곰팡이가 발생되는 경우도 있으니 저장고내의 적절한 때에 환기 작업으로 열기와 습기를 제거하는 것도 중요하다. 열풍건조(화건)은 짧은 기간에 대량으로 건조시키거나, 초 기의 수분함량이 16%이상 또는 기상조건이 불량할 경우 가 열된 건조공기를 이용하여 콩을 건조시키는 방법으로 고온으 로 건조시킬수록 종피의 균열정도가 크며, 건조 후 정상적으 로 다루더라도 종피가 균열 된 콩 중 많은 양이 갈라진다. 그 러나 건조시킬 때 공기의 습도가 40%이상으로 유지되면 종 피가 균열되거나 갈라지는 콩의 발생이 적어질 수 있다. 콩을 저장함에 있어 상온 저장시 주의 할 점은 암건소(직사 광선이 들지 않고 통풍이 잘 되는 건조한 장소)에 보관하도록 하여야 하며 가급적 온도와 습도의 변화가 크지 않은 조건이 좋다. 저장 중 상대습도가 65%정도일 때는 종자의 수분함량 은 11~12%범위가 유지되지만 온도에 따라서도 달라질 수 있다. 또한 저온저장방법으로 중요한 요인인 온도는 수분함량 과 밀접하게 관련되어 있는데, 수분이 많은 콩은 상온에 비해 저온에서 더 오랜 기간 저장될 수 있다. 그러나 중요한 것은 콩을 저장고에 적재할 때는 벽체로부터 30 cm 이상, 충분한 거리를 이격하여 적재하는 것이 중요하며 콩을 안전하게 저장 하기 위해서는 곰팡이가 자라거나 침투하지 못하도록 수분함 량을 낮추거나 저장고내의 공기를 충분히 저온 또는 낮은 습 도로 유지하는 것이 바람직하다. 따라서 일반적으로 대두(콩 나물콩)의 경우는 10°C 이하 70%이하로 유지하는 것이 바람 직하며, 1 년 이상 장기 저장할 경우에는 온도는 5°C 이하, 상 대습도는 60% 내외인 조건에서 보관해야 하며 콩의 수분함 량은 10% 이하로 유지해야 한다. 2) 쌀 쌀은 오랜 기간동안 우리나라 뿐만 아니라, 세계 여러나라 의 중요한 식량자원으로서, 중요한 위치를 차지하고 있다. 하 지만 경제 발달에 따른 다수확 품종개발 또는 쌀의 소비형태 가 양보다 질을 우선하는 경향과 더불어 1 인당 쌀의 소비량은 계속적으로 감소하고, 쌀 재고량은 증가하고 있는 추세이다. 따라서 저장 중, 적절한 관리를 통해 손실을 방지함으로써 쌀 의 저장 및 안정성을 향상시키는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 쌀의 품질은 수확 후 관리방법에 따라 변이가 크 므로 품질 저하 방지를 위한 저장 기술이 요구되며, 수확량 대부분 여러 형태(벼, 현미, 백미)로 저장되었다가 소비되므 로, 저장 중 물리 화학적 변화로 취반미의 품질이 저하되기 때문에 저장조건이 매우 중요하다. 쌀은 상온에 저장하면 호 흡에 의한 품온이 상승하고 건물 중량의 손실이 발생할 뿐 아 니라 호흡 및 대사 작용에 의한 성분분해로 상품성과 식품으 로서 가치를 잃게 됨으로, 저장 중 품질저하의 방지를 위한 저온저장에 대한 관심이 증대되고 있다. 미곡의 저장 중, 품질 및 손실에 직접 간접으로 영향을 주 는 요인은 미곡의 수분함량과 온도 및 습도가 가장 중요한 요 인이고, 그 외에 생리적인 요인으로 미곡자체의 호흡작용으로 인한 발열현상이 있으며, 생물학적인 요인으로 해충, 미생물, 쥐, 새 등의 피해가 있다. 미곡에 함유하는 수분함량은 저장성에 크게 영향을 주고 있으며, 이 수분은 창고내의 상대습도와 서로 평형을 유지하 기 위하여 끊임없이 수분의 교류가 이루어지고 있다. 저장미 곡에 있어서 곰팡이와 해충의 번식도 수분함량과 밀접한 관계 가 있기 때문에 미곡을 안전하게 저장하려면 수분함량을 잘 조절 저장하여야 한다. 쌀의 수분함량과 곰팡이의 번식상태를 보면 15% 이상을 넘으면 여러 가지 미생물이 크게 번식하게 될 가망성이 많 다. 따라서 수분함량은 곡물의 온도와 창고내의 습도에 따라 달라 26°C 에서는 13%, 20°C 에서는 14%, 15°C 이하는 15%, 5°C 이하는 16% 수분에서 안전하게 저장할 수 있으며 일반 적으로 15% 이하로 건조 관리하고 있다. 따라서 벼나 현미의 적정보관온도는 10~15°C 상대습도 70%이하로 R.P.C 나 싸이로에 보관하여 적정수분 15%~ 16%를 유지하기 위한 온습도로 알려져 있으며 온도 10°C ~ 7°C, 상대습도 75%이하는 쌀 또는 현미의 저장기간을 연장 하고 품위변화를 최소화하여 단기간의 공급을 위한 저장방법 으로서 활용되고 있다. 그러나 상기보다 낮은 온도로 5°C ~ 3°C, 상대습도 75%이하는 쌀을 저온에 저장하면 품질열화도 | {}
e0642484-de3a-4e93-b153-7d9ebf71b74c | 2권.pdf | 4.19-22 제 4 편 식품냉동 억제되고, 햅쌀에 가까운 밥맛을 보관할 수 있다. 쌀은 저장 중 온도가 낮으면 낮을 수록 고 품질의 쌀을 저장할 수 있고 급격한 식미변화 와 저장 중에 발생될 수 있는 여러 가지의 품위저하를 최소화하고 곰팡이의 발생을 억제할 수 있으며 저장 중 쌀의 평형상대습도보다 낮은 상대습도 여건에서는 탈습이 일어나며 이때 발생하는 균열은 불규칙한 형상으로 쌀알의 표면에 발생한다. 반면에 쌀의 평형상대습도보다 높 은 상대습도하에서는 흡습하며 이때 균열은 쌀알 내부에 축 과 수직방향으로 방사상 발생하였으며 균열의 형상도 규칙적 이었다. 2.5 화훼 1) 백합 백합의 식물명은 릴리움에스피피(Lilium spp)이고 특징은 한줄기에 여러 개의 꽃을 가지고 있다. 개화되는 순서는 밑 부분부터 1~2 일 간격으로 4~7 일간 개화한다. 꽃의 수가 많 고 절화 시기가 빠르면 개화하지 못하는 것이 증가한다. 그리 고 위 부분에 있는 꽃은 개화기간이 단축된다. 절화 시기가 빠르면 개화 불능 꽃이 증가하고 꽃잎의 황화가 촉진된다. 작 은 꽃송이를 제거하여주면 다른 남아 있는 꽃의 수명이 연장 된다. STS 와 당을 전처리 재로 사용하면 하루 정도는 꽃의 수명을 연장할 수 있는 종류도 있다. 2°C 에서의 호흡량은 2 0°C 일 때에 비하여 30% 내외가 감소하게 되어 저온에서는 소모를 억제할 수 있다. 채화시의 처리방법은 절화 전에 제일 먼저 꽃의 착색이 시 작될 무렵과 개화 2~3 일전 꽃이 황색으로 변할 때에는 꽃은 지면을 향하게 되고 제 1 화의 개화 2~3 일전 꽃의 색택이 연 한 백색으로 변할 때가 절화의 적기이다. 채화 후에는 그늘에 서 수분을 말린 후 묶어주고 예냉실에서 12~24 시간 동안 표 면 물기를 말려야 한다. 백합의 종류에 따라서는 에칠렌에 감 수성이 강하므로 STS 사용이 의무화되어 있으나 아직은 그 렇게 많지 않다. 1 L 의 STS 재에 70 g 의 슈크로스와 1 g 의 GA 를 넣어 20°C 에서 24 시간 처리한다. 예냉은 특히 고온 기 에는 출하 전까지 예냉을 하여야 개화를 면할 수 있고 위조화 를 최소화할 수 있다. 저장은 USDA 발표에 따르면 0~1. 7°C 에서 2~3 주간 저장이 가능하다고 발표한 바 있다. 저장 후 온도의 급변이 생리 대사를 활발하게 하므로 온도의 급변 은 피하여야 한다. 저장가능 기간은 수송거리, 절화 전의 조절 등에 따라서 다소 차이가 나므로 고정적으로는 말할 수 없다. 그러나 대체적으로 2°C 의 온도에서는 4 주간 정도 저장이 가 능하다 5°C 의 조건에서도 개화의 스태이지가 진행되므로 15 일간 저장 후 작은 꽃까지의 평균 개화일수는 4.8 일이고 0°C 이하에서는 저온장해를 받게 되므로 온도관리에 각별한 주의 를 요한다. CA 저장에 있어서는 10~20%의 탄산가스 농도에서 1°C 의 저장효과 는 있다고 발표하였다. 그리고 MA 저장 기법도 가스 투과 성을 이용하여 산소 8~10% 이산화탄소 2~5% PE 필름 0.5 mm 로 포장하였을 때 0°C 에서 4~6 주간 저장 이 가능하다. 출하 수송시에는 습식 수송은 개화되게 되므로 피하는 것이 좋다. 2) 장미 장미의 식물명은 로사하이브리다 엘(Rosa Hybrida L)이 며 특징은 에칠렌 감수성이 비교적 높은 편이고 STS 를 처리 하면 꽃의 수명연장에는 효과 가 없다. 절화는 통상 물갈이가 불량하면 관상 가치를 잃어버리는 경우가 많다. 벤드낵을 일 으키지 않으면 꽃잎에 위조가 있는 것은 낙하되어 품질유지간 이 종료되게 된다. 도관패한의 가장 중요한 것은 도관 중에 세균이 축적되어 있을 때이다. 이러할 때에는 살균제를 사용 하여 이를 억제한다. 세균외의 원인은 꽃줄기가 꺾긴 경우, 상 해 반응 등의 생리적인 요인에 의한 것으로 판단한다. 채화는 아침저녁에 행하는 것이 좋다. 공기에 노출시간이 길게 되면 도관의 패한이 일어나기 쉽다. 따라서 용기와 물은 청결한 것을 사용하고 채화 후에 즉시 물을 뿌려주거나 담궈 주는 것이 필요하다. 전처리 방법은 일반적으로 도관 패한을 억제하기 위하여 명치유업(MEI-UP) 및 2-히도로기시 포리 마(HICP)가 효과 적이다. MEI-UP 는 RNA 가수분해 물, 초산은 및 도리스히도로기 디매칠 아미노 매탄이 주성분이다. RNA 가수분해 물과 은 이온이 차체를 형성하여 통상 식물체 내를 이동하는 은 이온 의 이동성이 개량되기 때문에 효과 를 나타내게 된다. 50 배 액 을 사용하여 4 시간 처리한다. 은 이온이 줄기의 하부에 묻게 되므로 주의 를 요한다. HICP 는 500 mg/L 의 농도에서 상온에서는 4 시간, 10°C 전후의 저온에서는 5~10 시간 처리한다. HICP 는 잎의 증산 과 도관의 패한을 억제하고 수분상태를 양호하게 하므로 품 질보존 효과 를 나타내게 된다. 0.3 mm 히트로기시기노린 유 산염(8-HQS) 0.2 mm STS 및 0.05 mm 솔비톨 혼합 용 액에 24 시간 20°C 에서 처리하거나 살균제 300 mg/L(유효 성분의 농도)유산 알미늄에서 24 시간 처리하여도 꽃의 수명 연장에 효과 가 있다. 그 외에 꽃의 개화시간을 연장하는 방법 은 시스프로파닐 호스혼산이 있다. 10 mm 농도에 20°C 에서 20 시간 처리한다. 10°C 에서는 30 시간 처리하여야 한다. 이 물질은 특히 10°C 전후의 저온에서 개화 시간을 연장하는 효 과가 있다. 하절기와 같이 고온에서는 선도의 저하가 현저하므로 수확 후 즉시 예냉을 한다. 예냉 방법은 차압통풍 방식이 좋다. 저 장은 물에 침지하여 저장하는 습식 저장은 1~2°C 에서 3~4 일간 저장이 가능하다. 출하형태는 포장지로 포장한 후에 박 스포장 하여 출하하는 것이 일반적으로 많이 사용되고 있다. 수송은 상자에 가로로 넣어 물을 공급하지 않는 건식수송과 세로로 세워 물에 침지하여 수송하는 습식수송으로 대별한다. 절화의 선도를 유지하기 위하여는 습식수송이 바람직하지만 수송 중 온도가 상승하면 개화가 진행되므로 오히려 저장 역 효과 가 날 수 있다. 수송시 적정온도는 고온기에는 10°C 정도 가 적당하고 타의 시기에는 5°C 내외가 적당하다. 후처리제는 서당 또는 당류와 살균제의 병용 처리가 품질 보존기간을 연 장할 수 있다. 살균제로는 50 mg/L 유산알미늄(유효성분 농 도) 또는 200 mg/L 8-HQS 가 현저한 효과 가 있다. 서당의 농도는 3%가 적당하다. 시간이 경과 함에 따라 도 관이 막혀 물이 불량하게 되므로 물을 자주 갈아줄 필요가 있 | {}
e2bf62b8-371a-4e8e-b7b3-36fa23ede9b0 | 2권.pdf | 제 19 장 농산물의 저온저장 4.19-23 다. 도관이 막혔다고 판단되면 칼이나 가위로 절단하여 주는 것이 좋다. 25°C 이상의 고온에서는 품질 유지제의 유무에 관 계없이 꽃의 보존일수는 심하게 단축되므로 가능한 한 저온유 지가 절대적이다. 채광으로 인하여 꽃의 품온이 올라가지 않 도록 하여야 한다. 그리고 습도가 낮으면 증산에 따른 수분의 손실이 많게 되므로 고습을 유지하여야 하고 꽃줄기에 잎이 많으면 수분의 증산량이 많아지므로 가능하면 잎의 수를 최소 화하는 편이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 金尚淳 외, 食品貯藏�, 修��. 2. 李盛雨, 食品化�, 修��. 3. 河德模, 酸酵工�, 開文社. 4. 食品貯藏� : 金東�역, 大韓�科書株式�社加工食品의 SHELF-LIFE 豫測. 韓�食品科��編. 5. 加藤舜朗 외, 食品冷凍法, 恒聖�厚生閣版. 6. 河野澄夫 · 小野寺武夫 · 川鳥浩二 · 山下昭道, 1984, 昭和59年秋季園��� �表要旨, p. 490. 7. 小野寺武夫 · 河野澄夫 · 川鳥浩二 %山下昭道, 1984, 昭和59年秋季園����表要旨, p. 488. 8. 산비쯔(�), 아루바구서비스(株), 1987, 食品製造에 '오 게루' 膜利用技術(木村進 · 渡�敦夫編), 食品産業膜 利用技術研究組合, p. 479. 9. M. D, Labee AND W. B. Essilin, 1954, Food Technol Vol. 8, No. 1, p. 50. 10. 한국식품연구원, 1992, 농산물의 전처리 시스템 개발, E1182-0317. 11. 한국식품연구원, 1994, 예냉시스템 및 관련기술의 개발, E1291-0530. 12. 한국냉동공조기술협회, 1994, 냉장창고, 「냉장고의 기획 과 설계」, pp. 22-104. 13. 일본냉동협회, 1981, 냉동공조편람, 「업무용냉장고」 신판 제 4 판(응용편), pp. 496-505. 14. Bartlett, D. J. and Farthing, J. G., 1985, rapid cool- ing of mushroom in market containers, Mushroom Journal, Vol. 154, pp. 349-354. 15. Mitsuo, A., 1984, Vacuum cooling system for vegeta- bles, Refrigeration, Vol. 59, p. 677. 16. 통계청 자료, 2016 17. 한국농촌경제연구원, 2017, 농업전망, 농업전망 p 558-563 18. 농촌진흥청, 2010, '원예산물 수확후 관리설비' , p 62 19. 박무현, 신동화, 김준평. 1988. '생체 마늘의 적정 저장조 건 설정 연구' · 한국식품과 학회지 20:213-217. 20. 농업과 학기술대전 농촌진흥청 2002 21. Reseat 보고서 2005. '쌀의 고품질 저장기술' 22. 김미라. 황인경. 1987. '온도를 달리하여 저장한 쌀의 관능 적 특성 및 기계적특성의 변화' · 한국조리과 학회지. 50-57 23. 목철균, 이상기, 1999. '쌀의 저장중 수분이동에 의한 균열 현상에 관한연구' · 한국식품과 학회지. 31:164-170 24. 원예저장유통연구회. '원예작물 저온저장중 저장장해 발생 양상' · 27:11-30 25. 농촌진흥청 2015, 농업기술길잡이 204(시금치) | {}
174f7ac4-2319-43a3-9ed1-f57b16e09189 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 1 제 20 장 동결품의 해동 1. 해동품의 복원 해동(thawing 또는 defrosting)은 식품 중의 수분이 동결 에 의하여 생성된 빙결정을 융해하여 다시 물의 상태로 환원 하는 공정으로 동결의 역공정이다. 해동의 대상이 되는 동결 식품에는 비조리냉동품, 조리냉동품이 있고, 비조리냉동품도 수산물, 축산물, 농산물 등 여러 종류로 나눌 수 있다. 그 중에서 특히, 어패류와 식육이 세계적으로 동결식품 재 료의 대부분을 차지하고 있다. 이들 재료는 해동 공정을 거쳐 본래의 생선상태로 복원되는 것과 가열 조리되는 것이 있다. 일반적으로 생선 식품의 해동과 정 중에서 일어나는 품질의 복원 과정은 세포학적 또는 형태적 복원과 그 후에 계속 일어나 는 단백질의 수화에 의한 본질적 복원의 2 가지로 나누어진다. 1.1 형태적 복원 상업적 규모에서 동결된 식육 또는 어육은 동결과 정에서 근육 세포 내에 존재하고 있던 물이 세포 밖으로 순차적으로 빠져 나와 그림 1(a)와 같이 소위 세포외 동결이 일어나는 것 이 보통이다. 이 식육 또는 어육을 해동하면 세포 외에서 녹 은 물은 다시 세포 내로 흡수되고 세포는 본래의 둥근 모양으 로 복원한다. 이와 같이 세포의 흡수에 의한 복원을 형태적 복원이라 한 다. 그러나 세포의 흡수능력은 저장기간에 따라 달라지게 되 어 그림 1(b)와 같이 동결저장 초기 어육의 형태적 복원은 거 의 만족하게 이루어지나, 저장기간이 길어짐에 따라 세포의 흡수능력이 약해져 그림 1(c)와 같이 상당한 양의 물이 세포밖 에 남아 세포의 복원이 불충분한 상태에서 해동이 끝나게 된 다. 이와 같은 해동에 따른 복원형태를 모식도로 나타내면 그 림 2 와 같다. 1.2 본질적 복원 세포 내로 흡수된 물은 세포 내의 단백질과 결합하는데, 이 결합을 수화(hydration)라고 하며, 수화가 충분히 일어나야 비로소 동결전의 어육이 갖고 있던 보수성 및 식미가 살아나 게 된다. 형태적 복원이 충분히 일어난 경우에도 본질적 복원 즉, 수 화가 그림 2 와 같이 불충분하면 해동품으로서의 품질이 저하 하게 된다. 따라서 수화야말로 본질적 복원을 위한 필수조건 이며, 형태적 복원은 수화를 유도하기 위한 전제조건이라고 할 수 있다. 수화를 일어나게 하는 것은 세포 내의 단백질이며, 수화를 방해하는 것은 동결 저장 중에 진행된 단백질의 동결변성이 다. 따라서 단백질 변성이 억제된 좋은 품질의 동결육은 수화 가 충분히 일어나 본질적 복원이 달성된다고 할 수 있다(그림 2 의 상부). ![image](/image/placeholder) a. 동결하여 -20°C 에서 1 개월 저장 후 ![image](/image/placeholder) b. -20°C 에서 1 개월 저장 후 해동 시 ![image](/image/placeholder) c. -20°C 에서 8 개월 저장한 후 해동 시 그림 1 저장기간에 따른 해동 후 근육세포의 복원성 | {}
e826d126-5da3-4220-bc4f-a713075cdb70 | 2권.pdf | 4.20-2 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 형태적 복원 본질적 복원 수화수(대중층) 단백질 분자 복원 충분 불충분 수화가 불충분 ↑ 세포의 동결 가장 불충분 흡수, 수화 모두 불충분 세포 내 단백질의 수화 세포 내로 흡수 그림 2 해동에 의한 복원형태 모식도 2. 해동경직 한편, 사후 경직 전 또는 경직중인 선도가 대단히 높은 상 태에서 동결된 어육이나 축육을 해동할 때에 사후경직이 재현 되어 근육이 수축하는 현상이 발생하는데, 이는 단단한 식감 과 드립유출을 수반하는 좋지 못한 현상으로 해동경직(thaw rigor)이라고 한다. 해동에 따른 품질저하의 대표적인 예로써 선도가 좋은 상 태에서 동결한 어패류를 마이크로파가열 또는 유수 등으로 급 속 해동한 경우에 근육이 급격하게 수축하여 다량의 드립이 발생하는 경우가 있다. 이것은 사후경직보다도 급격한 근육의 수축과 경화를 일으키며, 유용성분의 유출도 현저하다. 이 해동경직은 진한 적색의 다랑어나 가다랭이 및 식육에 서 주로 나타나며, 표 1 과 같이 마이크로파나 흐르는 물에서 급속하게 해동하는 경우에 현저하게 나타난다. 동일 유수해동 에서도 6 시간 정도의 완만 해동을 할 때는 공기해동에서와 같 이 해동경직은 나타나지 않는다. 따라서, 해동경직을 줄이기 위해서는 30 분 이내의 급격한 해동을 피하는 것이 좋다. 이외 에 표 1 의 유수항에 표시된 바와 같이 ATP(adenosine triphosphate)가 대부분 손실되는 사후경직 직후에 동결하는 방법과, 고래 고기 및 다랑어에서 채용하고 있는 -2~ -10°C 에서 일시 방치한 후에 0°C 이상으로 2 단 해동하는 방법이 해동경직을 피할 수 있는 유효한 방법이라 할 수 있다. 해동경직을 일으킬 정도로 극히 선도가 좋은 동결 어패류 육 중에는 ATP 와 크레아틴인산 등의 성분이 거의 치사직후 의 수준으로 유지되고 있으나 한편 근육의 세포막과 근소포체 등은 빙결형성에 의한 막구조가 파괴되어 있기 때문에 세포질 의 Ca2+ 농도조절기능을 잃어버릴 가능성이 있다. 해동시 세 포내의 Ca2+ 농도의 급격한 상승을 일으키고 잔존 ATP 에 의 한 급격한 수축이 일어나므로 현저한 경직이 발생한다고 생각 되어진다. 대책으로서 동결전에 예냉에 의하여 세포내의 ATP 를 감 소시킨 후에 동결하면 해동경직이 방지되나 원료어의 선도가 떨어져 고품질을 목표로 하는 동결어의 처리법으로써는 부적 절하다. 예를 들면 동결참치 시장에서 품질은 꼬리부분 절단에 의 ![image](/image/placeholder) 사진 1 마트가와(가자미)의 해동경직 (이와 테현 수산기술센터) ![image](/image/placeholder) 사진 2 동결다랑어의 해동경직 (수산총합연구센터 중앙수산연구소) 한 지질의 상승, 색채, 오그라듦(해동경직에 의한 절단면의 수 축)의 유무 등으로 평가되며 오그라듦이 발생하는 고선도의 참치일수록 높게 평가되고 있다. 또한 ATP 를 다량 함유하고 있는 동결어육을 천천히 해동시킴으로써 동결상태에서 ATP 의 소실을 지연시키는 방법도 제안되어 있으나 메트(met)화 하기 쉬운 온도 범위 (0~ -10°C)에서 장시간 노출되므로 적 절하게 해동조건을 설정할 필요가 있다. 3. 드립 세포외 동결된 어패류의 육질이 양호하게 보존되면 해동에 의하여 물이 다시 세포내로 흡수되어 세포는 원래의 형태로 복원된다. 동결품을 자연 해동하는 경우 시간이 경과 되어 융해가 진 행됨에 따라 식용 가능한 상태에서 유출되는 액즙을 드립 (drip)이라고 한다. 즉, 동결품을 해동하면 내부의 빙결정이 물로 되고, 원래 상태로 육질에 흡수 복원되지 않는 경우에 | {}
7ec30ffb-2449-49ac-a05c-dce853d30a1c | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-3 표 1 해동방법에 따른 다랑어의 해동경직 ¦ 해동 방법 ¦ 마이크로파 ¦ 마이크로파 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 유수 ¦ 공기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 해동 시간, 분 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 360 ¦ 35~520 ¦ 360 ¦ ¦ 해동 경직 ¦ ++++ ¦ +++ ¦ +++ ¦ + ¦ - ¦ ±~ー ¦ - ¦ ¦ 해동 후 현미경 검사 결과 ¦ 대부분의 세포가 대단히 수축 ¦ 대부분의 세포가 대단히 수축 ¦ 좌동 ¦ 일부 세포에 완만한 수축 ¦ 대부분 수축 되지 않음 ¦ 수축되지 않음 ¦ 수축되지 않음 ¦ ¦ 동결전의 ATP, �mol/g ¦ 15.2 ¦ 15.2 ¦ 10.6 ¦ 10.6 ¦ 10.6 ¦ 0.1 ¦ 13.4 ¦ ¦ 감량, % ¦ 1.4 ¦ 1.1 ¦ 3.7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3.6~0.6 ¦ 0.5 ¦ 주) 육안으로 볼 때 - : 경직되지 않음, + : 많을 수록 경직이 현저함. 이 물은 분리되어 드립이 된다. 그 원인은 동결 저장 중에 단백질의 변성이 진행된 근육 세포에서는 해동 시에 수분의 재흡수 능력이 약해지고 드립량 이 증대함과 동시에 육질의 품질이 떨어지므로 세포의 복원력 을 지배하는 것은 주로 단백질이라고 할 수 있다. 생선품을 자연 방치하거나 약간의 압력을 가한 상태에서 퇴적 방치한 경우에 시간의 경과 에 따라 숙도 또는 선도는 저 하하게 되는데, 충분히 먹을 수 있는 상태에서 유출되는 액즙 을 위프(weep)라고 한다. 한편, 드립 양은 동결에 의해 식품 내부에서 일어나는 품질의 변화가 클수록 많아지므로 드립 발 생율은 품질을 판정하는 하나의 척도로 이용된다. 또한 드립 중의 물에는 가용성 성분인 단백질, 엑스분, 염 류, 비타민류 등이 포함되어 있으므로 해동 및 그 후의 취급 중에 드립에 의하여 식품 밖으로 유출되면 가용성 성분이 손 실된다. 따라서 식품의 풍미, 식미, 영양분이 적어질 뿐만 아 니라 식품의 중량도 드립량만큼 감소되므로 식품의 영양성분 과 중량의 두 가지 측면에서 손실을 거져오게 된다. ■ 드립 발생율은 식품의 선도, 종류, 형태, 크기, 전처리 및 동결방법, 동결저장 온도 및 기간, 해동방법 등에 따라 다르 며, 발생율이 적을 수록 좋다. 예를 들면 사후 경직전의 신선한 고래고기에서는 해동 드 립이 40% 이상이 되는 것도 있다. 이렇게 드립발생율이 많아 지는 것은 -20°C 정도의 온도에서 동결저장하는 과정 중에 사후경직이라는 화학적 경직은 일어나지 않지만, 근육중의 핵 산 관련 물질인 ATP 가 해동시 온도가 올라가면 급속히 분해 되면서 근육이 수축되어 빙결정이 녹은 수분이 다른 액즙과 같이 체외로 빠져 나오기 때문이다. 그림 3 은 고주파 유전가열에 의해 고래고기를 해동한 후 10~14°C 와 30~32°C 에 방치하여 방치시간에 따른 드립량 을 나타낸 것으로서 높은 온도에서 드립량이 많아지는 것을 알 수 있다. 또한, 30~32°C 의 온도구에서는 표면이 검게 변 색하고 이취도 발생하였다. Chart Type: bar 0 4 8 12 16 20 24 item_01 3% 7% 12% 16% 19% 20% 21% item_02 3% 11% 9% 10% 14% 9% 20% 그림 3 고주파 유전가열해동 후 고래고기의 해동 온도가 drip 양에 미치는 영향 표 2 드립발생에 의한 비타민 B 의 손실량(%) ¦ 종류 ¦ 돈육 ¦ 우육 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ thiamin(vitamin B1) ¦ 9.0 ¦ 12.2 ¦ ¦ riboflavin(vitamin B2) ¦ 4.2 ¦ 10.3 ¦ ¦ niacin ¦ 10.7 ¦ 14.5 ¦ ¦ pyridoxine(vitamin B6) ¦ 8.7 ¦ 9.4 ¦ ¦ folic acid ¦ 6.8 ¦ 8.1 ¦ ¦ pantothenic acid ¦ 7.0 ¦ 33.2 ¦ | {}
af62e3c1-e668-4f9c-ae94-f794f308d9d1 | 2권.pdf | 4.20-4 제 4 편 식품냉동 3.1 드립의 종류 드립은 크게 유출 드립(free drip)과 압출 드립(expressible drip)으로 나눌 수 있다. 유출 드립은 해동시 육질의 내부에 있는 빙결정이 녹은 물이 형태적 복원이 되지 못하고 자연적으로 식품 밖으로 흘러나오 는 액즙을 말한다. 이와 같은 유출 통로가 생기는 원인은 육질 조직이 동결에 의하여 기계적으로 손상을 받았기 때문이다. 이 기계적 손상이 경미하면 해동품의 수분은 모세관력에 의해 육질 내에 형태적 복원이 되어 보존되나, 단백질 및 전 분과 의 수화 즉, 본질적 복원은 되지 못한다. 이러한 경우, 유 출 드립이 생긴 후 0.98~1.94 bar(1 ~2 kg/cm2)의 압력을 해동품에 가했을 때 흘러나오는 액즙을 압출 드립이라 한다. 3.2 드립 발생량 동결품의 해동 시 유출 드립과 압출 드립이 차지하는 드립 양의 비율은 원료의 전처리, 원료의 종류 및 형태, 동결시의 선도, 동결속도, 동결저장기간 및 온도관리, 해동방법 등에 영 향을 받는다. 원료가 신선하고(해동 경직을 수반하는 경우는 제외), 동결 속도가 빠르며, 동결저장온도가 낮고, 온도의 상하 변동이 적 으며, 동결저장기간이 짧은 것은 일반적으로 드립량이 적다. 일반 식품을 동결한 후 바로 해동하면 드립은 거의 발생되지 않지만, 동결저장기간이 길어짐에 따라 드립양은 많아지나 일 정 저장기간이 경과 하면 최대 발생율에 도달한 후 거의 변화 가 없다. 또한, 원료의 종류에 따라 육질 조직의 구조적 차이가 있으 므로 드립 발생량은 달라지며, 일반적으로 함수율이 높을 수록, 채소류는 전분질이 많은 두류보다 엽채류가 많고, 축육보다 어육이, 식육이 닭고기보다 많다. 축육에서는 동결전의 숙성정도가 드립 발생율에 영향을 미 치며, 숙성하지 않은 것이 일반적으로 크다. 형태별로는 동일 중량이라도 표면적이 큰 것이 많다. 동일한 육에서 부분육의 형상과 크기 및 표면적, 근육 단백 질의 보수성 등의 성질에 따라 드립양은 달라지며, 이들 성질 이 일정하다면 동결 속도와 동결 시 형성된 얼음 입자의 크기 에 의해 영향을 받는다. 급속 동결 시에는 다수의 작은 빙결 정이 세포내외에 균일하게 형성되어 육의 조직손상이 적으나, 완만 동결 시에는 큰 빙결정이 형성되어 근원섬유를 압박하여 근장이 손상된다. 즉, 세포외에 생성된 큰 입자의 빙결정에 의 하여 세포 구조가 손상될 뿐만 아니라, 삼투압에 의해서 세포 내 수분이 세포 밖으로 이동하여, 세포내의 체액의 이온강도 가 높아져 단백질이 변성되며, 보수성이 저하하게 된다. 세포수준에서 각각의 근육세포의 활성이 높고, 세포 내 단 백질의 변성이 진행되지 않았다면 해동방법에 관계없이 상당 히 높게 복원시킬 수 있다. 일반적으로 품질이 낮은 동결품은 최적조건에서 해동되어도 본래의 품질 이상으로 향상될 수 없 다. 동결 및 저장과 정 중 품질 저하가 발생된 어육은 해동시 다량의 드립(drip)이 유출되며, 해동 중의 다량의 드립이 유 출되는 동결육은 해동전의 품질로서 부적격이라고 할 수 있 Chart Type: bar Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day(일) 옵만동결육 2.5% 7.0% 8.2% 9.4% 10.2% 10.4% 8.6% 8.9% 급속동결육 3.8% 4.5% 6.5% 7.2% 8.9% 9.6% 10.5% 11.2% 신선육 6.3% 7.5% 8.4% 7.5% 8.3% 0.8% 10.6% 11.7% 그림 4 신선육, 완만동결육, 급속동결육을 0°C 에 저장했을 때 저장 기간에 따른 해동시 발생하는 drip 량 X-Axis: 육의 최종 pH Y-Axis: 핵 drip loss(드립니다) Chart Type: line 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.5 7. pH item_01 10% 15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 그림 5 육의 최종 pH 와 해동시 발생하는 drip 량과 의 관계 다. 즉, 동결 전 원료, 동결, 저장상태 등 각 조건들이 충분히 좋아야 생선육에 가까운 상태의 해동육을 얻을 수 있다. 따라 서 드립 발생을 감소시키기 위해서는 동결속도를 가능한 빠르 게 하여 빙결정을 미세화 하고 동결저장온도를 -20°C 이하로 유지하여 빙결정에 의한 손상을 막는 것이 효과 적이다. 또한, 원료의 전처리로서 식염, 당류, 중합 인산염의 첨가에 의하여 드립량이 감소를 방지하는 방법이 있다. 동결에 의한 단백질변성은 저장기간과 온도에 영향을 받으 므로, 동결저장 온도가 높고 저장 기간이 길면 단백질 변성이 심하여 드립이 증가한다. 우육이나 돈육의 경우 부피가 크기 때문에 급속 동결하는 것은 쉽지 않다. 일반적으로 숙성이 잘된 고기를 동결하면 드립 발생을 줄일 수 있다. 이것은 숙성을 통하여 근육내의 pH 가 다소 상승하 고, 또한 이온-단백질 간 관계의 변화에 의하여 Mg2+, Ca2+ | {}
002edcc7-8947-42bf-9cb7-9369c759e9df | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-5 이온이 떨어져 나가고, 보수성이 큰 K+ 이온이 근원섬유 단백 질에 흡착되기 때문이다. 동결 전 육의 최종 pH 가 높으면 드 립발생이 적으며, 높은 pH 에서는 완만 동결이라도 드립이 거 의 생기지 않는다. 그러나 pH 가 낮으면 육 단백질의 등전점 에 가까워 단백질의 변성이 쉽게 일어나고 보수력이 감소하기 때문에 드립 발생이 높다. 4. 동결 눌음 어패류의 냉동품 및 생선의 내장을 배를 갈라 제거하고 펼 쳐서 말린 것 등의 건제품, 염장품 등에서 산화에 의하여 생 성된 각종 카르보닐화합물과 질소 화합물이 반응하여 황색과 오렌지색의 착색물을 만드는 현상을 동결눌음(freezer burn) 이라고 부른다. 동결눌음으로 인하여 외관상 손상 뿐 아니라 향미 및 영 양가의 저하, 단백질태질소, 아미노산, 유용한 리신의 감소 등 을 동반한다. 동결눌음에 의한 변색은 갈색화 반응에 의한 비 효소적 갈변이며 불포화지방산의 산화에 의해서 생성된 각종 카르보닐화합물과 질소화합물(단백질, 아미노산, 암모니아, 트 리메틸아민 등)가 반응하여 일어난다. 동결 눌음의 발생 메카니즘은 반응조건, 반응 관여 물질에 따라서 달라지나 ① 지질산화로 생성된 카르보닐과 아미노기와 의 반응 ② 지질산화에 의한 유리기와 질소화합물과 의 반응 ③ 아미노화합물의 존재 하에서 산화지질 상호간의 반응 등이 혼합되어 진행된다고 추정된다. 동결 눌음이 일어나지 않도록 하기 위해서는 먼저 지질의 산화를 방지하는 것이 중 요하다. 5. 최적 해동 조건 동결품의 해동 후 품질에 영향을 미치는 인자는 해동 전 품질, 해동속도, 해동종 온도, 해동방법 등을 들 수 있다. 5.1 해동전 품질 동결수산물의 품질 보존을 위해서는 해동단계에서 조직구 조의 붕괴와 드립 발생 등의 손실을 최소화 하는 기술이 필요 하다. 일반적으로 동결 어패류의 품질은 사후의 생화학적 변화의 영향을 강하게 받으므로 고품질의 동결품을 얻기 위해서는 선 도가 좋고 상처가 없는 신선한 수산물을 원료로서 선정하는 것이 중요하다. 단, 경직전의 선도가 좋은 상태에서 동결하면 동결 저장 중의 품질 안정성이 대단히 높으나, 해동 중에 강 한 경직이 일어나 품질에 손상을 주는 경우도 있으므로 이러 한 생화학적 현상을 고려하여 고품질의 어패류를 얻기 위한 동결·해동 방법을 선정하는 것이 중요하다. 참치육의 갈변의 정도(메트화율)는 전체 미오글로빈에 대 한 생성 met 미오글로빈의 백분율로 표시한다. 메트화에 가장 ![image](/image/placeholder) 상 : 고등어, 중 : 고등어(배부분), 하 : 정어리 사진 3 산화된 지방살 (수산총합연수센터 중앙수산연구소) ![image](/image/placeholder) 800( 어육을 다진 눈다랑어육을 각 온도로 8 개월 보존 후의 색조 변화를 나타낸 것 -10°C, -15°C, -20°C 에 심한 갈변을 볼 수 있다. 사진 4 다랑어육의 메트화에 의한 갈변 (수산총합연수센터 중앙수산연구소) 영향을 주는 인자는 온도이다. 그림 6 에 표시한 바와 같이 -18°C 보존에서는 저장과 함께 메트화가 진행되나, 동결저장 온도가 낮을 수록 metMb 의 생성이 크게 억제되어, -35°C 저 장에서는 6 개월 후에도 양호한 육색을 유지하였다. 또한, 저 장 중의 온도의 변동도 메트화를 촉진한다. 이상의 결과 로부터 참지육의 동결에는 -40°C 정도의 저온 에서 온도 변동 없이 보관하는 것이 필요하며, 동결 참치육의 갈변의 방지를 위하여 현재는 초저온(-50~ -60°C)에 의한 동결보관이 보급되고 있다. 가다랑어, 참돔, 민물돔, 방어 등 의 혈합육도 메트화에 의하여 갈변되기 쉬우나, 초저온보관에 의하여 방지가 가능하다. 그림 6 은 어육의 동결속도와 저장온도를 구별하여 동결을 진행하고 빙결정의 생성과 해동후의 복원 상태를 비교한 예로 서 완만동결에 의하여 큰 빙결정을 생성시킨 어육도 충분히 낮은 저장온도(-40°C)에서 보관하고 단백질의 변성을 억제하 면 해동시에 세포가 양호한 상태로 복원 가능하다는 것을 보 여주고 있다. 그러므로 동결 과정에서 단순한 체적팽창과 세 포의 변성만이 동결에 의한 손상의 직접적인 원인이 되는 것 은 아니며 여기에 따른 단백질의 변성이 우선적으로 고려 되 어야할 요인이라 할 수 있다. 동결상태의 근육세포에서는 급속동결(A-1, B-1)하면 빙 결정이 작고 일부는 세포내 동결도 관찰되는 것에 대하여, 완 만동결(C-1, D-1) 에서는 분명하게 큰 빙결정이 형성되고 | {}
fcc889d7-5fbe-4ae1-9f0f-8743a9bd7227 | 2권.pdf | 4.20-6 제 4 편 식품냉동 ¦ 동결형태 ¦ 보존 온도 (10 월) ¦ 해동직전 (동결상태) ¦ 해동후의 복원상태 ¦ 해동후의 복원상태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 급속동결 2 -80°C, 24h 동결 3 빙결정 소형 4 세포내 동결 ¦ -40 °C ¦ 9 ¦ 9 ¦ 세포 복원 양호 ¦ ¦ 1 급속동결 2 -80°C, 24h 동결 3 빙결정 소형 4 세포내 동결 ¦ -20 °C ¦ B-1 B-2 ¦ B-1 B-2 ¦ ¦ ¦ 1 완만동결 2 -20°C, 24h 동결 3 빙결정 대형 4 세포외 동결 ¦ -40 °C ¦ C-1 C-2 ¦ C-1 C-2 ¦ 세포 복원 양호 ¦ ¦ 1 완만동결 2 -20°C, 24h 동결 3 빙결정 대형 4 세포외 동결 ¦ -20 °C ¦ D-1 D-2 ¦ D-1 D-2 ¦ ¦ 그림 6 어육근육세포에 있어서의 빙결정생성과 해동 후의 복원에 미치는 동결속도와 저장조건의 영향 (福田) 있다. 한편, 해동 후의 근육의 복원상태는 저온도(-40°C)보관 (A-2, C-2)하면 양호하게 복원되나, 고온도(-20°C)보관 (B-2, D-2) 하면 세포의 파괴가 이루어진다. 5.2 해동 속도 동결품을 해동시킬 때는 동결시와 같이 -5~0°C 의 온도대 에서 시간이 가장 많이 걸리며, 이 온도대는 수분함량 70~ 80% 수준의 생선식품의 경우 동결과 정에서는 최대빙결정생 성대이며, 해동과 정에서는 가장 많은 빙결정이 융해되는 최대 빙결정 융해대에 해당한다. 따라서 급속하게 해동하기 위해서 는 동결의 경우와 마찬가지로 최대 빙결정 융해대를 빠르게 통과 시켜야 한다. 이 온도대에서는 성분이 농축되어 있으므로 성분 간의 생 화학적반응이나 효소적 반응이 때로는 길항도 있지만 때로는 변화가 최대화되기도 하며, 그 결과 식품의 변색, 이미·이취 발생, 단백질의 변성 등 악변화가 일어나기 쉬운 온도 범위라 할 수 있다. 이 온도 범위를 빨리 통과 하는 것이 급속동결의 장점중 하나로서, 동일한 이유로 급속하게 해동하는 것이 중 요하다. 냉동다랑어의 갈변이나 고기풀의 단백질 변성 등 악변화가 완만 해동에서 발생하므로 이와 같이 온도에 민감한 식재료는 급속한 해동이 필요하다. 동결의 경우에는 최대빙결정생성대를 빠르게 통과 시키면 미세한 빙결정이 세포내에 발생되어 저장 중 빙결정의 성장과 이로 인한 세포나 조직으로의 압박을 억제할 수 있다. 그러나 해동의 경우에는 빙결정의 융해의 면에서는 급속해동의 이점 이 그다지 크지 않다. 즉, 빙결정에 의한 기계적인 파괴는 동결의 경우에 비해 해 동의 경우는 대단히 작을 뿐 아니라 해동속도가 늦어도 기계 적인 파괴를 일으킬 가능성은 크지 않기 때문이다. 완만 해동의 장점은 녹은 물이 세포 및 조직에 흡수되어 복원할 시간적인 여유가 있다는 점이었으나, 최근에 세포 내 복원상태를 냉동 현미경으로 관찰한 결과, 복원은 대단히 신 속하였다. 흡수능력이 약해져 있는 세포도 흡수시간이 대단히 짧았고 그 이상 방치해도 더 이상 흡수하지 않았다. 세포 내 단백질의 수화도 보수력 측정결과 에 의하면 비교 적 단시간에 완료된다고 보아도 좋다. 다만 조직은 수천만에 서 수억 개 세포의 집합으로 이루어져 있고, 조직전체에 물이 흡수 및 수화되기 위해서는 시간이 필요하지만 그 시간은 그 다지 길지 않으며, 조직의 크기에 따라 다르지만 그 시간은 0°C 에서 30~60 분 정도이다. 어육의 해동 중에도 met 화가 진행된다. 그림 7 에서도 보는 바와 같이 참치육의 met 화는 0 ~ -10°C 에서 빨리 진행되므 로 이 온도 범위를 가능한 한 빨리 통과 하는 것이 필요하나, 블록형태의 어육과 같이 해동속도가 느린 것은 이 온도범위를 장시간 거치므로 변색되기 쉽다. 그림 7 은 해동시간에 따른 청새치 동결 블록의 met 화 율을 나타내며, 해동시간이 길수 록 met 화율이 높아지고 특히, 내부 육에서 심하다는 것을 나 타내고 있다. 이와 같이 빙결정 융해와 복원의 모양에서 급속해동은 어 떠한 장애도 없으며, 생화학적 또는 효소적 반응 측면에서도 ![image](/image/placeholder) 메트화율(%) 해동 0 10 20 30 소요시간 5 시간 (30°C) 표층으로부터의 두께 0 ~ 5 mm 世 5 ~10 mm 6.5 시간 10~15 mm (20°C) 15~25 mm 10.3 시간 (10°C) 20.5 시간 (2°C) 그림 7 눈다랑어육 미오글로빈의 메트화율에 미치는 해동속도의 영향 | {}
52e49926-ec8f-4cff-acef-924cf1cba635 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-7 급속해동 쪽이 바람직함을 알 수 있다. 또한, 세균오염 측면에서도 급속해동 쪽이 바람직하다고 할 수 있다. 이러한 결과 는 현재 해동장치의 대부분이 지향하고 있는 급속해동에 대한 어느 정도의 이론적 근거를 주고 있다 고 할 수 있다. 여기서 언급하고 있는 급속해동은 주로 공기나 물을 매체 로 하여 일반 공장에서 사용하고 있는 상식적인 의미에서의 급속해동 즉, 최대빙결정생성대를 통과 하는데 30~60 분 정도 가 소요되어 전체적으로 약 60~90 분에 0°C 에 도달하는 해 동을 의미하고 있다. 5.3 해동 최종 온도 동결품은 융해점(동결점)을 지나서도 해동조작을 계속하는 경우가 많은데, 그 사이에 도달한 가장 높은 온도를 해동종은 도(�����)라고 한다. 동결품의 경우 동결종온도보다 동 결속도가 품질에 미치는 영향이 크지만, 해동품의 경우 해동 속도보다 오히려 해동종온도가 품질에 영향을 크게 미친다. 동결 중이거나 동결보존 중에는 미생물이 거의 사멸하지 않으며 해동 후 즉시 세균의 번식이 시작된다. 해동어는 근육 조직이 약화되어 있으므로 동결전의 선어보다도 세균이 번식 하기 쉽다. 또한 효소작용은 동결하여 해동하면 활성화하는 경우가 많고 색조와 풍미 등의 품질저하가 급속하게 진행됨과 동시에 부패의 진행도 빠르다. 그러므로 해동어의 가공 시에 는 칼이 들어갈 정도의 반 해동 단계에서 가능한 한 빠르게 조리와 가공을 하는 것이 바람직하다. 해동종 온도는 세균학적으로는 5°C 이하가 바람직하나, 허 용되는 상한은 10°C 정도로서 가능한 낮게 유지하며, 일단 그 온도에 도달한 뒤에는 가능한 짧은 시간 내에 처리해야 한다. 해동 후 장시간 방치할 필요가 있을 때는 품온을 0~5°C 정 도로 유지하는 것이 좋다. 실제 식품의 전부를 완전 해동시키지 않고, 중심부는 얼어 있는 상태로 약간 단단하나 칼이 들어갈 수 있는 반해동 단계 즉, 중심 온도가 -3 ~ 4°C 정도에서 처리를 하는 것이 좋다. 5.4 최적 해동 방법 해동 후 품질에 영향을 미치는 4 개의 인자를 요약하여 양 호한 해동법은 다음과 같다. 즉, 품질이 좋은 냉동품을 선정하 여, 그 냉동품에 적합한 해동방법으로 60~90 분 정도로 급속 하게 품온이 0°C 가 되도록 해동하고, 그 후의 품온상승을 1 0°C 이하, 가능하면 5°C 이하로 유지하고, 대부분 반해동 수 준에서 처리한다. 가장 중요한 것으로 품온을 저온으로 유지 하기 위해서는 해동매체의 온도와 접촉해동, 전기 해동 시 주 위온도를 10°C 이하, 높아도 15°C 이하의 저온으로 억제하는 저온해동을 채용하는 것이 바람직하다. 해동방법은 다만 이것을 충실하게 이행하기 위한 방법에 지나지 않으므로 품질에 미치는 영향이 적어야 되지만 실제 조작되고 있는 해동방법은 품질에 큰 영향을 미치고 있다. 따 라서 각 해동방법의 장단점을 파악한 후 적절한 해동방법을 선택하는 것이 필요하다. 다음으로 급속해동이 중요하나 실제 저온해동과 급속해동 은 상반되는 조합방법이므로 당연하게 저온해동을 우선해야 한다. 물론 저온해동에서 급속해동은 필요하지만 필수조건은 아니다. 그러나, 최대 빙결정 융해대에서 명확하게 품질이 불 안정한 식품의 경우 급속해동이 필요하다. 6. 해동장치 6. 1 해동장치가 갖추어야 할 조건 냉동식품의 종류가 다양화되고 고품질의 제품에 대한 요구 가 증가하는 소비 추세에 따라 우수한 해동 기술의 필요성이 절실하며, 산업체에서 요구하는 우수한 해동장치는 다음의 조 건을 갖출 필요가 있다. ① 처리 능력 : 요구 물량의 해동 가능 ② 해동 후 식품의 품질 : 전체가 균일하게 우수 ③ 해동 속도 : 해동 속도가 빠르고 제어 용이 ④ 설비비, 운전비, 유지비, 인건비 : 가격이 저렴하고 충분 한 처리 능력 완비 ⑤ 조작, 보수점검, 사용 후 청소 : 용이 ⑥ 대응성 : 다양한 형태 및 종류의 식품에 적용 가능 ⑦ 적응성 : 생산 라인에 적응 가능 ⑧ 설치 면적 : 적정 6.2 해동방법 및 해동장치의 분류 해동은 식품의 열적특성 또는 식품의 유전특성(dielectric properties), 저항특성(resistive properties) 등에 따라 분류 된다. 식품의 열적특성에 기초하는 경우에는 열이 열전도에 의해 식품의 표면에서 중심부로 이동하는 해동방법이다. 이와 같이 식품의 외부에서 열을 가하는 방법에는 공기나 물의 대류, 감 압하에서 수증기, 가열판, 가열파이프 또는 적외선방사 등을 이용하고 있다. 전기적인 방법에는 전기저항, 유전 또는 마이 크로파에 의한 가열이 이용되고 있다. 일반적으로 해동장치라 하더라도 해동규모에 따라 공장용 인 대규모의 것, 슈퍼나 식당, 호텔 등에 사용되는 중규모의 것, 가정용으로 사용되는 소규모의 것 등 세 가지로 크게 나 눌 수 있다. 중규모를 일부 포함하여 대규모의 해동장치를 중 심으로 해동장치를 분류하면 표 3 과 같다. 6. 3 해동장치의 특징 1) 공기해동장치 공기를 이용하는 해동방법으로 열은 식품의 표면에 접해 얇은 공기충을 통하여 열전도에 의해 식품으로 이동한다. 이 열이동 속도는 공기의 유속, 습도 및 식품과 공기와 의 온도차 등에 따라 달라진다. 이 해동방법은 해동속도는 그다지 빠르 지 않으나 식품의 종류나 형태를 불문하고 널리 사용될 수 있 다는 장점이 있다. 장치는 표 3 에서와 같이 세 가지 형으로 | {}
0cbe10ac-24de-4a05-8a1d-1c165a3177cc | 2권.pdf | 4.20-8 제 4 편 식품냉동 나눌 수가 있다. (1) 정지 공기형(저온 미풍형 포함) 0~5°C 의 가습된 공기를 1 m/s 전후의 미풍속도로 고내 를 순환시키면서 하루 밤(14~15 시간) 동안에 동결품을 해동 시킨다. 신속성은 없지만 저온에서 천천히 해동시키므로 품질 이 좋고, 해동을 주로 밤에 실시하므로 작업의 연결이 원활하 게 이루어지는 것 등을 고려한 방식이다. 또한, 해동 후에 저 장고로 이용이 가능하므로 식품공장에 많이 사용되고 있는 해 동장치이다. 그림 8 은 대표적인 저온미풍형의 구조도를 나타낸 것이다. 해동에 시간이 걸리므로 표면건조의 방지와 저온에서의 전 열을 촉진시키기 위하여 가습장치를 하는 경우가 많다. 가습 방법으로는 해동고의 외부에 가스-액 열교환기, 냉각기, 여과 기, 송풍기 등을 설치하여 상대습도를 90 ~98%의 고습도로 유지된 0~5°C 의 저온공기를 고내에 불어넣는 방식이 실용화 되어 있다. 가스-액 열교환기에서 공기와 냉각된 물이 혼합, 열교환하 는 과정에서 순환공기의 제균과 탈취도 이루어지므로 위생적 인 해동장치이다. 설비비 및 동력비가 높은 단점이 있다. 표 3 해동장치의 분류 ¦ 공기해동장치 ¦ 정지공기형(미풍해동 가습송풍형 가압송풍형 ¦ 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수해동장치 ¦ 수침지형 ¦ 유수형 발포형 가압형 ¦ ¦ 수해동장치 ¦ 스프레이형 수증기형 ¦ 감압형 상압형 ¦ ¦ 접촉해동장치 ¦ contact 형 ¦ ¦ ¦ ¦ 알루미늄판 접촉형 ¦ ¦ ¦ 전기행동장치 ¦ 전기저항형 유전가열형 원적외선형 정전기형 ¦ 고주파형 마이크로파형 ¦ ¦ 조합해동장치 ¦ 위의 해동장치의 조합 ¦ ¦ (2) 가습송풍형 공기해동의 대표적인 형태의 장치로서 동결장치에서 송풍 형이 동결속도가 현저하게 빠른 것과 마찬가지로 해동장치에 서도 송풍형은 해동속도가 빠르다. 그러나, 풍속 6.1 m/s 까지 는 풍속이 증가함에 따라 해동속도도 빨라지나 그 이상의 풍 속에서는 해동효과 에 비해 경제성이 떨어진다. 풍속 외에 공기온도를 높이면 해동속도는 현저하게 빨라지 나 품질상 고온으로 할 수 없다. 이밖에 공기에 수증기를 가 하면 열전달이 더욱 높아져 해동속도가 증가한다. ![image](/image/placeholder) 스프레이 유닛쿨러 6 ← 가열기 발열등 바이패스댐퍼 동결어 블록 해동고 그림 8 저온 미풍형 해동장치의 구조도 ![image](/image/placeholder) 20 품온(표면) 10 품온(표면) 0 °C 품온(중심) '도궁 -10 -20 -30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 시간, h 1 차 해동 2 차해동 균온 보장→ 그림 9 가습송풍형에 의한 해동온도 변화 ![image](/image/placeholder) ④ ② ③ 본체 ⑤ 냉동시스템 ① 냉동기 ② 해동용 2 차 냉매 탱크 ③ 보냉용 2 차 냉매 탱크 ④ 해동용순환펌프 ⑤ 보냉용순환펌프 그림 10 가습송풍형 해동장치의 구성도 | {}
031cb8c9-0d25-4ce7-8496-9622a68f8d21 | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20-9 이 장치는 방열된 해동고 내를 저온으로 유지할 수 있는 냉각장치와 해동을 위한 가열장치, 풍속 1~2 m/s 정도를 유 지할 수 있는 송풍기, 가습기와 살균장치 등으로 구성되어 건 조, 드립유출, 변색, 잡균의 번식 등을 방지한다. 15~-2°C 정 도의 저온과 75~95% RH 정도의 고습 상태에서 4~8 시간 정도로 급속해동하고, 해동 후에는 냉장고로 사용할 수 있다. 이 장치는 해동온도를 자유롭게 변환가능한데 그림 9 는 해 동온도의 대표적인 변환 예를 나타낸 것으로서, 1 차 해동은 10~20°C 의 비교적 고온으로, 중심이 되는 2 차 해동은 3~ 8°C 로, 마무리는 0~-3°C 로 균온이 되게 하여 저온에서 저장 하는 것을 나타내고 있다. 그림 10 은 브라인식 가습 송풍형 해동장치의 구성도를 나타낸 것이다. 이 해동장치는 당초 냉동어용으로 많이 사용되었으나, 최근 에는 식육분야에도 이용되고 있으며, 도 · 소매용 식육의 해동 과 햄, 소시지 원료의 해동에도 사용되고 있다. 또, 횟집 등에서 소형으로 다랑어, 새우, 오징어 등의 해동에 사용되고 있다. (3) 가압송풍형 횡형 보일러와 같은 탱크에 냉동품을 넣고 밀폐한 후 공기 압축기로 고내 압력을 2.94 bar(3 kgf/cm2)로 높이고, 송풍기 Chart Type: bar 0 1.5 3 실온(25") 해동 219kg/cm2 170kg/cm2 50kg/cm2 그림 11 가압 송풍형 해동장치에서 압력, 풍속과 냉동연육의 해동시간과 관계 ![image](/image/placeholder) 2260 문개폐용 개폐 3400 사람과 품 100 1900 그림 12 가압송풍형 해동장치의 모식도 와 냉동기로 1~2 m/s 의 냉풍 또는 필요시 전열히터로 온풍 을 순환시킨다. 풍속뿐만 아니라 압력을 올리므로 해동시간이 상당히 단축된다. 냉동 연육을 대상으로 하였을 때 25°C 의 실온해동에 비해 약 4 배정도 빠른 해동속도를 나타내었다(그림 11). 그러나, 고 래고기, 다랑어, 새우 등을 대상으로 실내해동 및 정지된 수중 해동법과 비교한 결과 가압송풍형의 경우 해동편차가 발생하 여 다른 방법에 비해 균일해동이 다소 어려웠다. 그림 12 는 대표적인 가압 송풍형 해동장치의 모식도를 나 타낸 것이다. 종래에는 공장용이 주로 판매되었으나, 최근에 는 소형위주로 판매되고 있으며, 3 단계의 프로그램이 부착된 기종도 판매되고 있다. 2) 수해동 장치 수해동은 오늘날 공장에서 주로 사용되고 있는 해동방법으 로 해동속도는 공기를 매체로 하는 경우에 비해 빠르다. 이 방법은 일반적으로 식육에는 사용되지 않으며, 어육 절단면에 는 수침상이 되어 식미가 나빠질 수 있으나 이를 진공포장한 후 물에 접촉하면 이런 문제는 없다. 동결어(round fish)는 색깔이 약간 변화하는 결점은 있으나, 이 방법이 많이 사용되 고 있다. 색깔이 변화하는 결점을 막기 위해 동결어를 직접 물에 닿지 않도록 플라스틱 필름으로 동결어를 포장하여 해동 하는 방법을 사용하고 있다. 그러나 수도요금이 많이 들고, 공 장폐수에 대한 규제 강화로 용수를 바로 흘려보낼 수 없다는 등의 문제도 있다. 수해동 장치에는 수침지형, 스프레이형과 수증기형 등 세 가지가 있다. (1) 수침지형 수침지형 해동장치는 유수형, 발포형, 가압형으로 나눌 수 있다. ① 유수형 수해동장치의 대표적인 형태로서 주로 배치식이다. 자연해 동과 다르게 탱크 내에 물을 저장하여 불필요한 물을 사용하 지 않고, 저온의 일정 수량의 물을 순환시켜 오염물을 함께 배출하고, 여과 기를 통과 시켜 물만 다시 본 장치로 순환시키 는 기구를 갖는 해동장치이다. 그림 13 에 하나의 모식도를 나 타내었다. 냉동품이 갖는 저온을 이용하여 물을 냉각하고, 온도제어 장치를 부착하여 해동온도를 제어하여 해동 중 용수온도를 수 조 내 어느 부분에서도 여름철에는 5~8°C, 겨울철에는 4~ 7°C 로 유지할 수 있다. 해동품을 반출하는 장치를 부착하여 인력의 절감을 도모하 고 있다. 유수형의 특징은 ㉠ 필요한 물만 사용하며, 동결품 에 직사 노즐 및 유수가 교착되도록 하여 피해동품의 손상없 이 해동이 가능하며, ㉡ 동결품을 저녁에 해동조에 넣고, 다 음날 아침에 반출하므로 합리적이고 경제적이며, ㉢ 작업에 필요한 인원이 감소되고, 설비면적이 적으며 안전하다는 등 이다. ② 발포형 해동매체로서 물을 사용하는 경우 유수 해동형을 많이 사 | {}
89bae914-6e27-49a3-8a9a-1649df67091a | 2권.pdf | 4.20-10 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 그물 400 1200 T 500 ↓ 250 조작반 그림 13 배치식 유수 침지 해동장치 용하였으나, 최근 공장폐수의 처리문제, 물의 사용량, 해동품 의 품질, 위생문제 등으로 이 방법의 개선이 필요하게 되었으 며, 개선된 방법의 하나로 유수 발포형이 있다. 이 방법은 공기압축기로 물속에 공기를 불어넣어 해동하는 장치로서, 해동속도가 증가할 뿐 아니라 곰팡이와 세균 등이 기포와 함께 부상하여 제거되며, 염장품인 경우 염의 제거도 가능하다. 이 형태 장치의 변형으로서 초음파에 의한 기포의 발생이나, 오존을 불어넣는 장치도 개발되고 있다. ③ 가압형 원통형의 용기에 냉동품을 넣고 물을 채운 다음 약 196.14 bar(200 kgf/cm2)의 고압을 가하여 해동하는 장치이다. 동결 품에 압력을 가하면 동결품 중의 수분의 해동온도는 낮아지 고, 고형분의 해동온도는 상승된다. 즉, 얼음에 약 134.65 bar (137.3 kgf/cm2) 정도의 압력을 가하고 얼음 1 g 에 335 J 의 열을 가하면 -1°C 에서 융해되며, 고기 고형분의 동결온도는 -4°C 이나 여기에 압력을 가하면 1 bar 마다 0.015°C 씩 상승 한다. 따라서, 동결품에 압력을 가하면 수분은 해동온도가 낮 아지며, 고형분은 해동온도가 높아져 압력에 따라 0~ - 4°C 의 어느 지점에서 해동된다. 그림 14 는 동결품에 179.57 bar(183.1 kgf/cm2)의 압력을 가했을 때의 -1.33°C 에서 해동되는 것을 나타내고 있다. 한 편, 490~1960 bar 의 초고압에 의해 해동하면 고압일수록 빙 결정의 융해는 빠르며 녹는 형태도 샤베트와 같으나, 이러한 초고압에 의한 해동장치는 아직까지 실용단계는 아닌 것으로 알려져 있다. (2) 스프레이형 새우와 같은 블록 동결품의 해동에 주로 사용되는 장치로 서, 스프레이 되는 물의 양을 많게 하여 유수가 갖는 타격력 으로 동결품을 개체별로 분리하여 급속 해동하는 방법이다. 유수 해동에서는 유속이 해동시간에 큰 영향을 미쳤지만, 스프레이 해동에서는 스프레이 되는 물의 속도와 해동시간과 는 상관관계가 없다. 이것은 유속이 같아도 접촉수량이 다르 기 때문이다. 또한, 수량이 같아도 해동시간에 차이가 발생한 다. 따라서 해동시간은 스프레이 되는 물의 속도나 수량과 는 관계가 없고 그림 15 와 같이 타격력과 관계가 있다는 것을 알 수 있다. 스프레이 해동에서 타격력은 다음 식(4.1)과 같이 구 할 수 있다. F= PAV2 여기서, F : 타격력, N P : 물의 밀도, kg/m3 (1) ![image](/image/placeholder) 177.6 기압(183.1 kg/cm2)을 가하면 해동온도가 내려간다. 0 °C 분 1.33 -1.33 °C 도 고형분 C 2.67 4 177.6 기압(183.1kg/cm2) 가하면 2.67 °C 상승한다. 그림 14 가압해동의 원리 X-Axis: 타격력, N/block Y-Axis: 해동시간, 분 Chart Type: bar 5 10 15 20 item_01 28 18 15 15 그림 15 Block 동결품의 해동시간과 스프레이 타격력 ¦ A ¦ : 스프레이 ¦ 구멍의 ¦ 전체면적, ¦ ¦ m2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 유속, m/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스프레이에 의한 해동과 정은 유수가 갖는 에너지가 블록을 구성하는 개체의 간극부 빙결정과 근육 내 빙결정을 융해시키 면서 물이 갖는 타격력으로 블록을 파괴하여 개체로 분리한 다. 표면적이 커진 피해동품은 전열이 좋아져 급속하게 해동 된다. 스프레이형은 물의 세정작용에 의해 위생적으로 마무리할 수 있으며, 사용 후 장치의 청소에 시간과 노동력을 절감할 수 있는 장점이 있지만 그다지 많이 이용되지 않고 있다. (3) 수증기형 장치내부 바닥에 온수를 넣고 수증기를 발생시켜, 수증기가 동결품의 표면에 결로될 때 필요한 잠열을 이용하여 해동하는 방법으로 물이 직접 접촉하는 해동법보다 해동속도가 빠르며 위생적이다. 장치는 수증기 발생을 상압하에서 하는 상압형 과, 감압하에서 하는 감압형이 있다. | {}
ac8df484-c72e-4154-9809-1ed902aef3ac | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 11 ① 상압형 상압하에서 20°C 이하의 저온증기(보통 7~10°C)를 발생 시켜 그 속에서 냉동품을 하룻밤(8~10 시간) 방치하여 해동 한다. 수증기를 발생하는 방법에는 온수가온법, 스팀에 의한 방법, 초음파법, 원심법, 기체-액 접촉법 등이 있다. 해동시간 이 길어지는 단점이 있으나 인력이 적게 들고 운전경비도 저 렴하며, 해동 후 품질도 안정되는 장점이 있다. 또한, 아침부 터 대용량의 해동품을 처리하고자 하는 공장에서 특히 환영받 고 있다. ② 감압형 1 기압하에서 물은 100°C 에서 비등하여 100°C 의 수증기로 변하지만, 압력을 내려서 23 mbar 로 하면 물은 20°C 에서 비 등하여 그 이상의 온도로 상승하지 않으며, 비등한 수증기는 20°C 에서 2 454 kJ/kg 의 증발 잠열을 갖는다. 원통형의 용기에 동결품을 넣고 공기를 빼서 감압상태를 만들면 수증기가 동결품의 표면에 모여서 응축하여 대량의 증 발열을 주고 자신은 물로 된다. 이때의 증발열에 의해 동결품 은 해동된다. 3) 접촉 해동 장치 열전도가 좋은 금속판에 직접 접촉시켜 해동하는 것으로서 접촉형과 알루미늄판 접촉형이 있다. 접촉형은 접촉식 동결장치(수평형)와 구조적으로는 거의 동일한데 내부에 약 25°C 의 온수가 흐르고 있는 금속 가열판 과 가열판 사이에 블록형 동결품을 삽입하고, 유압으로 가열 판을 움직여 블록에 밀착시켜 해동한다. 동결장치의 경우와 마찬가지로 동결품이 가열판에 전면적으로 밀착되지 않으면 전열효과 가 100% 발휘되지 않으므로 냉동고기풀에 주로 사 용되고 있다. 한편, 알루미늄 접촉형은 공기에 비해 8 500 배 정도 열전도 가 뛰어난 알루미늄을 소재로 한 해동장치로서 두께 25 mm, 280 g 의 다랑어를 약 12 분 만에 해동할 수 있을 정도로 급속 해동이 가능하고, 가격도 적당하며, 청소 및 취급이 간편하여 횟집 등을 중심으로 급속하게 판매되고 있다. 4) 전기 해동장치 공기 및 물에 의한 해동방법은 표면으로부터 가열하여 전 도에 의하여 중심부까지 해동시키는 외부가열방식이지만, 전 기에 의한 발열을 이용하는 해동방법은 동결품의 내부에서 가 열하는 내부가열방식이다. 전기에 의한 발열을 이용하는 해동 장치에는 전기 저항형과 유전 가열형이 있다. 그러나 최근에 는 원적외선 방사체에 의한 해동과 정전기에 의한 해동장치가 개발되고 있다. 그러나, 전기 해동장치는 어느 방법을 사용하여도 국부과 열 에 의한 해동 불균일이 생기기 쉬운 결점은 있지만 단시간에 해동 가능한 장점도 있다. (1) 전기 저항형 냉동품에 전류를 가하면 처음 동결상태에서는 전기저항이 대단히 커 전류가 통하기 힘드나, 서서히 발열하여 저항이 감 소함에 따라 내부까지 전류가 흐르게 되고 발열하여 해동된 다. 여기에서 발생하는 열은 줄(Joule)열이며, 사용하는 전류 는 교류로서 주파수는 50 또는 60 Hz 로 낮아 전기 저항형 해 동은 일명 줄열해동, 교류전기해동, 저주파해동 또는 도전가 열해동이라고도 한다. 이 해동방법은 공장용의 대규모보다는 중소규모용으로 사 용되는데 수침지형에 의한 해동보다도 해동속도가 약 2~3 배 정도 빠르며, 설비비, 운전비도 저렴한 것이 장점이다. 그러나 표면이 고르지 못할 경우 불균일 해동이 발생한다는 결점이 있다. (2) 유전가열형 사용되는 주파수를 방송, 통신 레이더용의 전자파 영역인 3~3 000 MHz 정도까지 높이면 발열이 대단히 빨라질 뿐 아 니라 냉동품의 표면과 내부에서 동시에 일어나게 된다. 이 발 열은 전자파가 식품내의 고분자의 극성기나 저분자 물질, 특 히 미동결된 물분자에 특이적으로 작용하여 이들을 회전, 진 동시켜 발생한 마찰열로서 유전가열이라고 한다. 표 4 와 같이 유전가열형은 3~300 MHz 를 사용하는 고주 파형(초단파형, 고주파형이라고도 한다)과 300~3000 MHz 를 사용하는 마이크로파형으로 나눌 수 있다. 유전가열의 원리는 그림 16 과 같다. 즉, 동결품을 2 장의 평 형전극 사이에 넣고, 13 MHz 정도의 고주파전원을 가하면 동결품의 분자가 +, -의 전하를 가지므로 분자는 1 초당 130 만 번을 회전하면서 서로 충돌, 진동하면서 마찰열을 발생하 게 되고, 자기가열에 의하여 동결품의 내외가 균일하게 해동 된다. 냉동품의 발열량은 다음 식(4.2)로 구할 수 있다. P= of. E . Et ·tan6x10-10 (2) ¦ 전자파 ¦ 주파수 ¦ 산업용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단 파(HF) ¦ 3~30 MHz ¦ 13, 27 MHz ¦ ¦ 초단파(VHF) ¦ 30~300 MHz ¦ 40 MHz ¦ ¦ 마이크로파(UHF) ¦ 300~3000 MHz ¦ 915, 2 450 MHz ¦ 표 4 3~3000 MHz 전자파의 분류 ![image](/image/placeholder) 전극 해동실 ○ - / 고주파전원 (늑 13 MHz) 전극 동결품 냉각기 받침대 그림 16 유전가열의 원리 및 구조 | {}
0d86eaf0-8804-4371-97d8-aec14782122f | 2권.pdf | 4.20-12 제 4 편 식품냉동 여기서, ¦ P ¦ : ¦ 냉동품의 발열량, W/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ f ¦ : ¦ 주파수, Hz ¦ ¦ E ¦ : ¦ 가해진 전압의 강도, V/m ¦ ¦ 투 ¦ : ¦ 냉동품의 비유전율 ¦ ¦ tan6 ¦ : ¦ 냉동품의 유전역율 ¦ 투 · tan8 을 손실계수라고도 하며, 물질고유의 값으로 온도, 주파수 등에 따라 달라진다. ① 고주파형 13, 17, 40 MHz 의 3 밴드가 산업용으로 사용되고 있으며 이중에서 13 MHz 가 해동용으로 많이 사용된다. 고주파형에 는 냉동품의 상하에 전극을 설치하고 극판간에 13 MHz 을 흐 르게 하는 극판방식이 이용되고 있다. 해동고는 스테인레스 강판의 단열구조로 되어 있으며 실내를 저온으로 조절하기 위 하여 냉각기가 설치되어 있다. 또한, 식품의 전 표면에 일정하게 냉풍이 닿을 수 있도록 통풍공이 있는 장치가 설치되어 있다. 동결품에 대한 전자파 의 투과 성이 좋으며 동결품의 형태가 큰 것도 급속 해동이 가 능하지만, 전기저항식과 마찬가지로 국부 과열을 일으키기 쉬 운 결점이 있다. 해동 중 전극간 전압을 변화시키고, 해동고내를 -10~ -2 0°C 의 저온으로 유지하여 신속성은 다소 떨어지지만 국부과 열문제는 거의 해소할 수 있다. ② 마이크로파형 이 형은 915, 2 450 MHz 의 것이 실용화되어 있으며, 2 450 MHz 가 특히 전자렌지에 사용되고 있다. 마이크로파형의 경우는 마이크로파를 발진하는 진공관 같은 마이크로파 발진 기(magnetron)을 사용하는 방법을 채용하고 있다. 고주파형이 상하만의 전자파의 흐름인데 비해 마이크로파 형은 반사파도 이용하는 전방향 조사로서 식품내로의 침투성 은 떨어지지만 부분 가열은 그다지 심하지 않다. 그러나, 마이 크로파 해동은 냉동식품의 종류, 조성, 형상, 크기 등에 따라 에너지 흡수성이 달라지므로 어떤 냉동식품을 균일하게 해동 하기 위해 제작된 장치를 다른 냉동식품에 사용하여 균일하게 해동하기는 대단히 어렵다. 따라서 마이크로파 해동장치는 그 대상물에 적합한 프로그램 및 처리능력에 맞도록 전용으로 제 작되어야 한다. 마이크로파 해동장치는 가정에서 사용되는 전 자렌지와 같은 배치식 해동장치와, 동일 종류 및 형상을 가진 냉동품을 대량으로 처리하는데 적합한 콘베어식 해동장치, 표 면을 -15°C 이하의 냉풍으로 강제적으로 냉각하면서 마이크 로파 에너지를 공급하여 가열부분을 완화시키면서 해동하는 전자해동장치 등이 있다. (3) 원적외선형 원적외선은 전기 또는 가스로 가열된 세라믹에서 방사되는 전자파로서 이것을 열원으로 한 해동장치가 원적외선형이다. 원적외선을 포함한 파장이 약 0.75~400 Jum 정도인 적외선의 우수한 열작용을 이용한 적외선건조나 적외선가열은 식품에 일부 이용되고 있다. 이 열작용은 방사가열이지만 원적외선의 파장 5~50 �을 선택하여 어떤 식품이 갖는 흡수파장대에 맞 ![image](/image/placeholder) magnet ron magnetron 전원 해동실 교반기 전원 냉동기 해동중 전원 8□ 냉동순환 duck 제어회로 냉동 unit 그림 17. 전자해동 장치의 모식도 추면 그 파장열선의 흡수율이 최대가 되어 급속하게 발열한다. 상자형의 원적외선형은 물론이며, 세라믹을 수조에 넣은 유 수형해동기도 개발되고 있으며, 최근에는 원적외선가열과 다 른 가열을 조합한 해동겸용의 가열조리기구가 판매되고 있다. (4) 정전기형 대형 전기냉장고의 상부에 내장된 소형변압기로 전극대신 벽면에 16 000 V(10-6 A)의 교류전압을 가하면 고내에 정 전기가 발생하게 된다. 냉장고내의 상대습도는 약 80% 수준 으로 대전된 수증기에 의해 냉동품에 정전기가 전달된다. 정 전기의 효과 에 대해서는 식품중의 물의 활성화, 이온화, 또 살 균효과 등이 있다고 하지만 명확하지 않는 부분이 많다. 고내를 약 -3~0°C 로 유지하고, 이 저온하에서 하룻밤에 걸쳐 해동한 다랑어육, 소고기 등은 해동 후에도 적색을 유지 하며, 드립도 거의 유출되지 않았다는 보고가 있다. (5) 조합 해동장치 공기, 물, 전기 등을 사용하는 해동장치의 약점을 보완하고 장점만을 살린 조합형이 있다. 원적외선을 발생시키는 세라믹 을 수조에 넣은 유수형 해동장치도 조합형의 하나라 할 수 있 다. 현재 조합형 해동장치는 전기해동을 축으로 하여 공기해 동, 수해동을 병용시킨 것이 많다. 가습 송풍형이 공기해동과 수해동을 조합시킨 한 가지 예라 할 수 있지만 일반적으로 공 기해동과 수해동 조합형태는 그다지 많지 않다. ① 전기해동 및 공기해동의 조합형 유전 가열형은 국부적으로 과열이 발생하기 쉬우므로 유 전가열로 중심품은이 0°C 이상이 되는 소위 완전해동은 하 지 않고, 일반적으로 약 -3~-4°C 의 반해동까지는 유전가 열로 실시한 후 -2~0°C 정도의 냉풍 해동한다. 이와 같은 공기해동과 의 조합에 의해 유전가열의 약점인 해동편차를 줄일 수 있으며, 공기해동 후 그대로 저장하는 등 선택의 폭 이 넓어진다. ② 전기해동 및 수해동의 조합형 앞의 공기해동 대신에 수해동을 조합시킨 형태로 그다지 일반적이지는 않다. 유전가열 단독으로 사용할 때 열효율이 약 70% 정도에 불과 하므로, 고주파 발진기를 통해 가온된 발 진기 냉각수를 순환시켜 해동에 이용한다. 수해동을 병용하는 경우 해동능력은 약 55% 정도 증가한다고 한다. | {}
2bf630cf-9723-4058-b57d-06d348e8605d | 2권.pdf | 제 20 장 동결품의 해동 4.20- 13 7. 냉동식품의 해동 7.1 농산물의 해동 채소는 대부분의 경우 급속 해동한다. 즉, 동결된 상태 그 대로 끓는 조미액 가운데 넣어 삶는다거나, 기름을 발라 가열 한 후라이팬으로 볶는다거나 한다. 결국 한번 해동한 후 조리 가공하는 것이 아니라 가열조리 그 자체가 해동조작이라고 할 수 있다. 이때 주의 해야 할 사항은 동결전 브랜칭으로 가열처 리를 받은 채소의 경우 해동할 때 가열은 살아있을 때의 1/ 2~1/3 정도로 하지 않으면 채소의 조직이 지나치게 약해져 성분이나 텍스쳐의 손실도 커지게 된다. 해동한 냉동채소류는 동결에 의해 조직이 손상을 받은 상 태로서 살아있는 것보다 미생물의 오염이 쉽고, 공기에 의한 산화도 발생하기 쉽다. 특히, 이용하기 위해 절단한 것을 재동 결하면 빙결정이 커져 품질이 열화하기 쉽다. 따라서 필요 이 상 많은 양을 해동하지 말고, 일단 해동한 것은 최대한 빠른 시간 내에 이용하는 것이 바람직하다. 한편, 과일은 채소와 달리 완만 해동하는 것이 바람직하다. 즉, 냉장고의 하단과 같이 저온에서 천천히 해동시킨다. 설탕 을 첨가한 과일을 그대로 디저트 등으로 사용하는 경우에는 반해동하는 것이 좋다. 완전하게 해동하면 어떻게 하더라도 드립이 발생되며, 드립 발생량은 해동 후의 품온이 높을 수록 많다. 일단 해동한 과일의 취급은 채소의 경우와 같이 빨리 이용하는 것이 좋다. 7.2 축산물의 해동 동결육은 냉장고 중에서 완만하게 해동하는 방법이 일반적 으로 이용되고 있다. 가공용 원료인 동결육의 경우 사용하기 전날 저녁 무렵에 정지되거나 흐르는 물에 투입하여 다음날 아침 작업하기 전까지 해동되도록 하는 방법이 일반적이다. 이 방법은 운반경비가 적게 드는 장점은 있는 반면 세균 오염 이 넓게 확대되기 쉽거나 정미성분, 식육색소 등이 드립으로 유실되기 쉬운 단점도 있다. 또, 이 방법은 폐수처리를 위해 정수설비도 갖추어야 한다. 폐수처리의 불합리와 미생물오염의 확대를 피하기 위하여 일부에서는 해동 중 공기의 온도나 습도를 조절하는 공기해동 방법을 채용하고 있다. 동결상태의 식육을 30~40°C 의 온도 에서 해동하기 시작하고, 식육의 중심부 온도가 -5°C 정도가 될 때 공기온도를 +5°C 이하로 낮춰 해동을 계속한다. 실내 공기온도는 이 사이에 가능한 포화온도(100%)에 가깝게 유 지하는 것이 해동 중 식육의 건조를 막고 열전달을 촉진시켜 식육의 온도를 높이는데 효과 적이다. 이 방법은 종래의 공기 해동방법과 비교하여 단시간에 해동할 수 있고, 돼지 로스육 은 3~4 시간 정도에 끝낼 수 있다. 운전경비는 수해동에 비해 고가이지만 품질변화가 적기 때문에 소고기에서 많이 채용하 고 있다. 이외에도 전자파 해동법, 가압공기 해동법 등이 있지만 운 전경비, 품질에 미치는 영향 등에서 장단점이 있어 아직까지 보급은 되지 않고 있다. 동결상태로 판매되는 두껍지 않는 햄 버거, 미트볼 등의 식육가공품이 많아지고 있다. 이 경우에 소 비자는 냉장고 내에서나 실온에서 해동시킬 수 있어 특정한 해동장치나 방법은 없다. 7.3 수산물의 해동 해동해야 할 물량이 소량인 경우에는 외기 중에 방치하여 자 연 해동한다. 이때 냉동품이 햇빛을 직접 받으면 생선표면 온도 가 높아져 건조가 발생되므로 야간을 이용하는 것이 좋다. 해동해야 할 물량이 많은 경우에는 주로 해동 장치를 이용 한다. 일반적으로 공기나 물을 해동매체로 사용하지 만 신속하 고 균일하게 해동하기 위해서 온도나 속도 등을 조절한다. 해 동매체로 공기를 사용하는 경우, 해동이 진행되는 동안 생선 표면에서의 건조를 막기 위해 공기를 포화습도로 유지하며, 온도는 20°C 를 넘지 않도록 한다. 해동시간을 단축하기 위해 서 공기속도를 생선표면에서 거의 5 m/s 가 되도록 한다. 물 은 절단되지 않는 생선에만 이용한다. 어육 필렛의 경우 해동 중 상당한 수분을 흡수하기 때문이다. 물의 온도는 18°C 를 넘 지 않도록 하고, 유속이 2~5 mm/s 정도로 완만하게 흐르도 록 하면 물에서 생선으로 열전달이 촉진되어 해동시간이 단축 된다. 수산가공공장에서는 동결 원료어를 작업장에 방치하여 해동 하는 경우도 있으나 해동장치를 이용한 급속해동법에서는 공 기온도 20°C 이하, 유속 5 m/s 정도의 포화습도를 갖는 공기가 이용되며, 수해동법에서는 유속 2~5 m/s 의 흐르는 물이 바 람직하다. 수해동법은 포장품 또는 원형어체를 사용해야 한다. 해동수조에서 폭기는 해동을 빠르게 하고 어체의 오염과 점액 제거 효과 도 있다. 해동법으로는 그 외에 전기해동법, 가압해 동법 등이 있으며 각각의 장치가 시판되고 있다. 얼음의 열전 도율(2.1 W/m·K)은 물(0.59 W/m·K)의 약 4 배이며 주위로 부터 해동됨에 따라 열전도율은 저하하므로 중심으로 가까워 질수록 해동은 완만해진다. BQF 제품은 가능한 시점에서 어체 를 흩어지게 하고 한 마리씩 나눔으로써 해동을 빠르게 할 수 있다. 예로써 대구류 등의 필렛 동결품을 잘 흩어지게 하기 위 하여 각층에 시트를 깔고, 이용할 때에는 동결상태의 블록 양 쪽 끝으로부터 압력을 가하여 용이하게 흩어지게 한다. 마이크로파 해동은 단시간에 해동이 가능하나 해동에 의한 손실이 일어나기 쉽다. 이 해동법은 해동 중에 녹은 물에 마 이크로파의 에너지가 집중되고 아직 동결되어 있는 부분보다 도 빠르게 온도상승을 일으킨다. 이 문제를 개선하기 위하여 진공 하에서의 해동장치가 상품화 되고 동결 참치 등의 해동 에 이용되고 있다. 또한 동결어를 해동하여 신선어로 출하하거나 하룻밤 절임 제품의 가공원료로써 사용하는 경우 담수로써 해동하면 전갱 이, 고등어 등의 표피의 청록색 광택과 참돔 등 적색어류의 표피의 선홍색이 옅어지므로 표피의 색택이 상품가치에 영향 을 주는 어패류를 해동할 때는 균의 함량이 적은 해수와 염분 2% 정도의 염수로써 해동시키는 경우가 많다. 다랑어육의 해동은 선도에 적합한 해동이 필요하다. ATP 를 다량으로 함유하고 있는 높은 선도의 다랑어(살아있는 상 태로 어획된 다랑어를 급속 동결한 것)를 급속해동하면 해동 | {}
a334df5a-c64f-4f9d-b878-19f44091af53 | 2권.pdf | 4.20- 14 제 4 편 식품냉동 경직(수축)이 일어나며 다량의 드립이 유출되어 변형되므로 주위를 요한다. 동결 다랑어의 품질판정은 일반적으로 꼬리부를 절단하고 빠르게 물로서 해동한 후의 근육 수축의 정도, 색조에 의한 선도 판별법이 있다(사진 8 참조). 선도가 높은 다랑어의 근 육 중에는 ATP 가 잔존하고 있으므로 급속 해동시에 해동 경 직이 일어나는 것을 이용하는 방법이다. 상품가치를 크게 좌 우하는 『지질 오름』 은 꼬리부 단면의 눈에 의한 관찰과 손 가락의 감촉, 칼을 복부에 찔러서 그 들어가는 정도 등으로 판정하며 이들 결과 를 총합한 관능평가로서 등급이 결정된다. 참 고 문 헌 1. Kreuzer. Rudolf, 2008, Freezing and Irradiation of Fish, Littlefield Press. 2. Kolbe, E. and Kramer, D., 2007, Planning for Seafood Freezing, Univ of Alaska Sea Grant. 3. 오휴규외, 2012, 식품냉동기술 4. Venugopal. Vazhiyil, 2005, Seafood Processing (Adding Value Through Quick Freezing, Retortable Packaging and Cook-chilling), Taylor and Francis. | {}
07c07077-53de-4055-b78e-bbab1ac8e1ed | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21- 1 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 1. 콜드체인시스템 1.1 콜드체인시스템의 필요성 1) 콜드체인시스템 정의 콜드체인시스템이란 「전 유통과 정을 제품의 선도유지에 적 합한 온도로 관리하는 한 체계」로서 최종 제품을 생산 또는 수확에서부터 소비에 이르기까지 지속적으로 적절한 저온을 유지시켜 생산 또는 수확 직후의 신선도 상태 그대로 소비자 에게 공급하는 유통체계로 주요목적은 선도유지, 출하조절, 안전성 확보에 있다. 2) 콜드체인시스템 도입 효과 농식품 유통에 콜드체인시스템을 도입에 주요한 효과 로 첫 번째 신선도 유지를 들 수 있다. 저온하에서 농식품을 유통시 킴으로서 호흡속도, 에틸렌생합성 속도, 갈변 반응, 증산 작용 및 각종 부패 미생물의 생육 등을 억제시켜 품질을 생산 당시 에 가깝게 유지시켜 주는 것이다. 보통 농식품에 있어서 각종 생화학적 반응은 온도를 10°C 올리거나 내림에 따라 2 배 부터 4 배 정도까지 빨라지거나 늦춰지게 된다. 따라서 여름철의 경 우 30°C 에서 0°C 로 품온을 내리면 이론적으로 6 배 에서 10 배 까지 유통기한을 연장시킬 수 있는 것이다. 두 번째는 선도 유지에 의해 가능하게 되는 것으로 출하 조절에 따른 안정된 유통체계를 구축함으로써 산지 체제를 강화시킬 수 있다는 점 으로 여름철에 과잉 생산되는 농식품의 경우 예냉처리를 하여 저온저장고에 보관함으로써 이를 해결할 수 있어 저탄소 녹색 성장의 개념과 도 일맥상통하다. 농식품 중 배추를 예로 들면 예년처럼 이상 기후에 의해 여름철 폭우가 지속될 경우 6 월 중순경에 노지 봄배추를 수확하여 예냉처리한 다음 저온저장 할 경우 길게는 2 개월 까지도 저장이 가능하기 때문에 배추 품귀에 의한 가격 폭등을 어느 정도 막을 수 있다. 이는 외국 의 선진 도매시장에서도 볼 수 있는데 특히 채소류의 경우 우 리나라 도매시장처럼 당일에 팔리지 않으면 싼 가격에 처분하 거나 쓰레기화 되는 것이 아니라 도매시장에 설치되어 있는 저온보관창고에 보관하여 익일에 동일한 가격으로 판매하는 것처럼 콜드체인시스템 도입에 의하여 안정된 가격에 유통이 가능하게 되는 것으로 결국 유통구조 개선도 콜드체인시스템 도입에 의해 가능하다고 여겨진다. 세 번째는 국민소득 증가 에 따른 식품의 고급화, 국민들의 건강에 대한 관심 증가, 1 차 가공된 농식품(fresh-cut products, minimally processed products, cut-vegetables 등)의 공급 증가로 미생물에 대 한 안전성 문제가 대두되는데 농식품의 특성상 통조림 같은 가공식품처럼 열처리가 곤란하기 때문에 저온에 의해서 미생 물의 생육을 최대한 억제시키는 것이 최선의 방법이다. 미국, 독일, 호주 등 선진국에서는 1 차 가공된 채소류나 과실류는 4°C 이하에서 유통되도록 권장하고 있는데 이는 식중독을 일 으킬 수 있는 미생물의 생육을 저온처리에 의해 억제시키고자 하는 것이다. 이와 같이 콜드체인시스템 도입은 여러 측면에 서 그 효과 가 있다. 표 1 콜드 체인에 의한 농식품의 선도 유지 효과 ¦ 항목 ¦ 품목 ¦ 상온 유통 ¦ 예냉 · 저온유통 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유통 기한 ¦ 양상추 ¦ 15°C 에서 3 일 ¦ 예냉 후 1°C 보관 35 일 ¦ ¦ 영양 성분 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 비타민 C 85% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/21 일 후 비타민 C 20% 파괴 ¦ ¦ 중량 감소 ¦ 체리 ¦ 10°C/3 일 후 4.4% 감모 ¦ 0.6°C 예냉/3 일 후 1.9%감모 ¦ ¦ 변색 ¦ 시금치 ¦ 30°C/3 일 후 클로로필 55% 손실 ¦ 예냉 후 10°C/3 일 후 클로로필 2% 손실 ¦ ¦ 수송 중 손상 ¦ 딸기 ¦ 10 kg/3 단/상온 65% 손상과 발생 ¦ 예냉 후 500 g 소포장시 손상과 5% 미만 ¦ 1.2 콜드체인시스템 관련 기술 1) 콜드체인시스템 기술의 종류 콜드체인시스템은 생산에서부터 소비자의 구매시까지 총체 적인 품질관리가 필요하다. 농식품은 살아 숨쉬는 생명체라는 개념에서 콜드체인 기술이 여러 상황에 따라 적용하는 기술도 복합적이고 종합적인 기술을 도입해야 하며 계속 발전되어야 한다. 콜드체인시스템의 본래 목적인 선도유지, 출하조절과 안전 성 보장 등의 기능을 달성하기 위한 기술과 시설을 분류의 편 의상 주요기술과 보조기술로 나누는데 콜드체인시스템의 주 체인 운영에 직접 관련된 기술인 주요 기술로는 ① 산지예냉 ② 포장 ③ 저온 수송과 배송 ④ 저온 저장과 보관 ⑤ 소비 지 판매시설에 관련된 기술 등이 있으며, 콜드체인시스템의 본래 목적을 달성하기 위하여 직간접적으로 제공되는 보조기 술로는 ① 전처리기술, ② 소포장 기술, ③ 선도유지 포장기 술, ④ 각종 선도유지 기술, ⑤ 표면 살균 및 안전성 관련 기 술, ⑥ 집하 및 출하 기술, ⑦ 선별 기술, ⑧ 규격 및 표준화 기술, ⑨ 환경 관련 기술 등이 있다. 예를 들어 미국이나 호주 에서 생산된 농식품이 우리나라에 수입되어 판매되는 경우 예 냉처리부터 시작하여 포장박스의 통기공과 강도, 훈증처리, 저온수송, 안전성 및 수입국에서 요구하는 각종 규격과 기준 등 고려할 사항이 한두 가지가 아니며 이러한 모든 점에 대한 기술이 제대로 적용이 되었을 때 그 효과 를 거둘 수 있다. 따 라서 콜드체인시스템의 목표를 달성하기 위해서는 수확 후부 터 소비자가 구매할 때까지의 전 과정에 대한 포괄적 품질관리 (total quality management)가 이루어져야 하며 주요기술과 | {}
b4232f8b-1ccc-4459-86eb-84c6bf1a47fa | 2권.pdf | 4.21-2 제 4 편 식품냉동 보조기술이 동시에 적용되어야 콜드체인시스템의 목적을 이 룰 수 있다. 콜드체인시스템 도입과 관련된 주요기술에 따른 세부 기술은 다음과 같다. (1) 산지예냉 ① 예냉기술 : 강제통품, 차압통풍, 진공, 냉수예냉, 빙냉, 액 체탄산가스 (2) 포장 ① 가스치환포장, 진공포장, 무균충전포장, MAP ② 냉동식품 : 포장자재, 동결, 저장, 해동, 온도관리 ③ 기능성 포장자재 : 항균, 방담, 흡수폴리머, 가스투과 성, 단열성, 자외선 차단 ④ 품질유지제 봉입 : 탈산소제, 에탄올가스발생제, 에틸렌 흡수발생제, 방담제 용 (3) 수송과 배송 ① 수송 · 배송 설비기재 : 보냉 · 단열콘테이너, 항공수송 경량콘테이너, 축냉 · 단열재, 시이트파레트 ② 물류관련 표준화(ULS) ③ 수송자재 : 포장골판지, 통케이스, 기능성포장재, 완충자재 ④ 고도유통시스템 : 프로세스센터, 유통배송센터 ⑤ 생선물의 수송기술 : 신선농산물 수송, 생화수송, 절단 채소 수송 ⑥ 고속 대량 수송기술 : TSL, 공수시스템, 철도수송시스템 (4) 저장보관 ① 온도 제어저장 : 저온저장, 빙온저장, 파아샬프리징, 한 온저장, 냉동저장 ② 온습도제어 · 관리기술 ③ 가스 제어저장 : CA 저장, 감압저장, MAP ④ 성에너지 저장 : 빙축열, LNG 냉열, heat pump (5) 살균 · 미생물제어, 살충, 생리활성 · 소생 ① HACCP, GAP, GMO, 방사선, 잔류농약, 병해충, 유 해성분 검출기술 ② 전자파, 방사선, 전자장, 오존, 전해수, 활성수, 염소화합물 ③ 천연첨가물, 항균성물질 : 천연항균재, 용균효소 등 ④ 바이오컨트롤, 음이온 등 (6) 환경보전, 기타 ① 생분해성플라스틱필름, 포장재처리 및 리사이클, 소비자 포자유 등 ② 농식품의 유통 적성의 개질 : 재배, 육종, 품종개량 (7) 집 · 출하, 선별 · 검사 ① 비파괴검사 · 선별 : 근적외법, 역학적, 방사선, 전자기 학, 중량선별 ② 메카트로닉스화 : 외관 · 색조선별기, 이물, 오염 체크 ③ 센서기술 : 바이오센서, 칩, 디바이스, 선도 · 숙도판정 (8) 규격, 표시 정보처리 ① 청과 물출하규격, KS 규격 ② 품질표시 가이드라인 ③ 식품첨가물 · 원재료 표시 등 ④ 생산 · 수확정보, 시장동향, 입출하물류정보등(VAN, POS, GPS) ⑤ 정보, 멀티미디어 2) 콜드체인시스템 주요 기술의 특징 (1) 예냉(precooling) ① 청과 물의 품질을 유지하기 위하여 수확 후 빨리 포장열 (field geat)을 제거함으로서 품온을 낮추어 호흡작용을 억제 시키는 작업을 말한다. ② 콜드체인의 시발점으로 그 방법에는 찬 공기를 이용하 여 냉각하는 방법(강제통풍식, 차압통풍식), 진공예냉, 냉수냉 각, 빙냉이 있다. ③ 예냉방식은 각각 장단점이 있기 때문에 품목, 유통 형태 와 경제성을 고려하여 적정시설을 설치하는 것이 효율적이다. ④ 콜드체인의 초기 보급 단계에서는 결로 방지를 위해 유 통형태별, 품목별, 적정 기술 개발, 보급이 필요하다. ⑤ 예냉시설 설치 계획 : 타임테이블로부터 피크의 1 일 처 리 파레트수를 상정하고 예냉개시에서 출하완료까지의 유호 작업시간, 1 회 예냉시간 또는 시간당 회전수로부터 예냉고의 필요 파렛트수용수, 진공냉각장치의 챔버수와 수납파레트수를 결정한다. - 차압예냉 : 30 평 규모 기준 대략 25 톤/5 시간 처리 - 진공예냉 : 보통 1 챔버당 3.6 톤/회 처리하는데 냉각이 쉬운 엽채류의 회전수는 1 챔버형은 1.5 회/h, 2 챔버형은 2.5 회/h 이며, 냉각이 어려운 채소류의 회전수는 1 챔버 형은 1.2 회/h, 2 챔버형은 2.0 회/h 정도로 한다. - 강제통풍식 예냉의 경우 예냉고가 저온저장고나 보냉고 와 혼동되는 경우가 많은데 가장 큰 차이는 순환송풍량 과 냉동기 능력의 차이에 있다. - 차압통풍식 예냉에서는 골판지박스에서 냉기가 들어가는 측 의 통기공과 빠져나오는 측의 통기공 사이에 압력차가 걸리 도록 적재하는 것이 가장 중요하다. 송풍기 능력은 보통 골 판지박스 1 상자당 200~300 l/min, 풍압은 30 mmAq 이 상이 바람직하다. 예냉을 위한 냉기 온도는 보통 초기빙결점보다 2~3°C 높게 설정한다. (2) 예냉 방식의 장단점 ① 강제통풍냉각(12~24 시간)의 장점으로는 실내냉각에 비해 냉각속도가 크고 온도편차가 작으며, 예냉 후 저온저장 고로 활용이 가능하며, 용기의 특별한 적재방법이 불필요하 고, tunnel 식 등 연속예냉이 가능하다. 단점으로는 냉동기용 량에 비해 냉기유량비가 클 경우 낮은 냉각 속도 및 냉각편 차발생하며, 냉각속도가 비교적 늦어 예냉중 품질 저하 발생 하며, 외측 청과 물에 결로생성으로 저온저장시 곰팡이가 발 생할 수 있다. ② 차압통풍냉각(2~5 시간)의 장점으로는 청과 물 표면에 결로가 발생하지 않으며, 냉각속도가 빠르고 온도 편차가 적 으며, 기존 저온저장고를 약간의 경비로 개조가 가능하고 최 | {}
83c4f42e-bbde-4b60-a3ad-d8e889566a3b | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-3 적 통풍속도시 강제통풍식에 비해 에너지 절약이 가능하다. 단점으로는 풍속이 클 경우 건조가 발생하며, 청과 물 충전 및 용기배열에 시간 및 인력 이 소요되며, 예냉시설 소요공간으 로 입고 효율이 낮고, 용기 크기 및 적재방법에 따라 냉각편 차가 발생할 가능성이 있다. ③ 진공냉각(20~40 분)의 장점으로는 빠른 냉각속도(30~ 40 분)로 높은 선도유지 효과 및 당일 출하체제가 가능하며, 진공챔버내 적재방법 등에 의해 균일 냉각이 가능하고, 냉각 에 의한 수분제거로 비에 젖었거나 수세한 청과 물의 탈수로 이용이 가능하다. 단점으로는 냉각 가능한 청과 물이 거의 엽 채류로 한정되며, 비표면적이 작은 과실, 근채류 등은 냉각속 도가 늦고 일반적으로 부적합하고, 설비비가 비교적 높고 예 냉 후 저온저장고가 필요하여 전체시설의 대형화를 초래할 수 있다. ④ 냉수냉각(30 분 이하)의 장점으로는 냉각부하가 큰 괴상 청과 물을 비교적 빨리 냉각할 수 있으며, 예냉 중 중량감소가 없고 오히려 위조 회복이 가능하며, 예냉과 함께 세척효과 가 있으며, 연약한 엽채류를 제외한 전 농산물에 적용이 가능하 며, 자동화가 가능하므로 일련의 가공 시스템 일부로 활용이 가능하고 냉각능력에 비해 설비비 및 운전경비가 낮다. 단점 으로는 골판지 상자 등을 포장재로 사용하기 어려우며, 부착 수에 의해 부패균 증식 용이로 부패율이 높으며, 수류가 강하 면 청과 물이 물리적인 손상을 받는 경우가 있으며, 냉각 후 탈수시설 및 저온보관시설이 필요하고, 상추 등 조직이 취약 한 엽채류에는 적용이 곤란하다. (3) 포장 ① 찬 공기를 이용한 차압예냉의 경우는 콘테이너박스나 통기공이 있는 골판지 박스를 사용해야 한다. 통기공의 형태 와 개공율, 발수도의 최적화가 필요하다. ② 골판지박스는 수분함량에 따라 압축강도가 지수함수적으 로 감소하며 통기공의 형태와 개공율에 따라 냉각속도가 다르 다. 보통 장방형이 원형보다 동일 개공율일 경우 압축강도가 크며 압축강도를 고려할 때 개공율은 3~5% 정도가 적절하다. ③ 진공예냉처리를 할 경우는 플라스틱필름과 골판지박스 로 포장을 하여도 냉각이 가능하며, 냉수냉각된 청과 물은 골판 지박스를 사용할 때 강도나 발수도 개선 필요하다. 진공예냉은 예냉처리 후 냉기손실이 적도록 긴밀하게 설계해야 한다. ④ 콜드체인의 초기 단계에서는 보냉효과 를 위해서 스티로 폼박스를, 결로 방지와 장단기 보관, 운반, 저장을 위해서는 콘테이너박스의 활용도 고려할 필요가 있다. ⑤ 적재, 하역의 편의 와 물류 코스트를 줄이기 위하여 단위 화물적재시스템(unit load system)에 적합하도록 외포장 치 수와 내포장 치수를 표준화 할 필요가 있다. ⑥ 장기적으로는 선진국처럼 단층구조에 내용물이 보이는 오픈타입으로 그리고 적재하였을 때 냉기흐름이 좋게 설 계할 필요가 있다. 소포장 유통이 증가추세에 있으며 MAP 포장의 경우 가스선택투과 성(CO2, O2) 멤브레인 부 착 포장, active MAP, 기능성 포장재 적용 사례가 증가하 고 있다. ⑦ 물류비 절감과 품질유지(잦은 접촉에 의한 손상 방지) 를 위해 산지 포장 상자가 그대로 소비지 판매대에 진열될 수 있도록 고려할 필요가 있다(예를 들어 플라스틱 상자 + 그물 망 혼합 포장) (4) 수송과 배송 ① 냉장차는 기계식 냉장차, 축냉식 냉장차, 액체질소 냉장 차 및 얼음, 액체탄산가스, 드라이아이스를 이용한 냉장차 등 이 있으나 기계식냉장차가 주를 이루고 있다. 기계식 냉장차 의 경우 냉동기를 부착하고 있으며, 보통 -20°C ~ 15°C 까지 온도 콘트롤이 가능하다. 대부분의 냉장차는 예냉목적으로 사 용이 어려우며 냉장 내지는 보냉 기능으로 사용한다. ② 보냉차는 보온용 단열재(폴리우레탄등)가 충전된 알루 미늄판 또는 FRP 등으로 제작하여 외부 공기에 대하여 단열 기능만을 구비하고 있으며 단시간, 단거리 유통의 경우 주로 사용한다. ③ 보통 냉장차나 보냉차는 보냉 기능이 주이기 때문에 적 재 전에 미리 충분한 예냉처리를 할 필요가 있으며, 냉장차의 경우 냉기의 흐름을 고려한 적재 가 필요하다. ④ 액체탄산가스플러싱, 보냉박스, 축냉제 등을 사용함으로 서 저온수송 기능의 보완이 가능하다. ⑤ 수송 중 충격에 의한 손상을 방지하기 위하여 차체 하 부에 충격흡수장치(air suspension)를 부착하거나 콘테이너 내부에 버팀목(brace)이나 공기백을 설치하기도 한다. ⑥ 수송 중에는 정확한 온도관리와 함께 가스 콘트롤을 함 으로써 저장성을 연장할 수 있으며, 장거리 수송도 가능하다. 표 2 청과 물의 수송 적온 ¦ 채소류 ¦ 온도, °C ¦ 과실류 ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양파 ¦ 6~20 ¦ 딸기 ¦ 0~5 ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 0~5 ¦ 포도 ¦ 0~8 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~6 ¦ 체리 ¦ 0~4 ¦ ¦ 샐러리 ¦ 0~6 ¦ 자두 ¦ 0~7 ¦ ¦ 양상추 ¦ 0~6 ¦ 복숭아 ¦ 0~8 ¦ ¦ 칼리플라우어 ¦ 0~8 ¦ 배 ¦ 0~5 ¦ ¦ 청완두 ¦ 0~8 ¦ 오렌지 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 0~8 ¦ 감귤 ¦ 2~8 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~8 ¦ 사과 ¦ 2~10 ¦ ¦ 오이 ¦ 5~10 ¦ 메론 ¦ 4~10 ¦ ¦ 가지 ¦ 5~10 ¦ 레몬 ¦ 8~15 ¦ ¦ 감자 ¦ 8~20 ¦ 자몽 ¦ 8~15 ¦ ¦ 고구마 ¦ 12~15 ¦ 파인애플 ¦ 10~11 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 7~15 ¦ 바나나 ¦ 12~17 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 5~7 ¦ 밤 ¦ 0~20 ¦ (5) 소비지 저온 시설 ① 소비지 도매시장, 물류센터에는 저온경매장, 저온 매장 (15°C 이하)과 저온저장고(보냉고, 5~15°C)를 설치하여 예 냉, 저온수송 되어진 과실, 채소류의 품온 상승을 막음으로서 | {}
667204f6-0880-4d8c-89c1-6987b6dcd0d7 | 2권.pdf | 4.21-4 제 4 편 식품냉동 결로방지 및 고품질을 유지할 수 있다. 지나치게 저온에 보관 하면 출고 후 결로가 생기므로 10°C 내외에 보관하는 것이 적절하다. ② 가급적 판매는 가습시설이 구비된 냉장 쇼케이스에서 이루어지도록 해야 한다. - 선진국(미국, 프랑스, 호주 등)의 경우 쇼케이스의 온도 는 보통 1~4°C 를 유지 · wet 채소, 청과(배추, 샐러리 등); 0~11°C, 90~95% RH · dry 채소, 청과(사과, 배 등); 0~4.4°C, 65~85% RH - 열대 과일류 등 저온장해 대상 품목은 분리하여 판매 - 선진국(예 : 독일)의 경우 냉장 진열대의 관리 기준(온 도, 습도) 제정 - 일본 도매시장의 저온매장 32 000 m2, 도매시장의 저 온 · 보냉시설 38 000 m2 구축 (6) 저장, 보관시설 ① 적정 저장 온도는 빙결점 직전의 온도로서 저온장해를 피할 수 있는 온도로 한다. ② 품목의 특성을 고려하여 단순저온저장, 가습, CA 저장 등의 방법을 취한다. ③ 품목별 적정 저장 조건에 따라 저장하고 동일 품목이라 도 국내산과 외국산 간에는 적정조건에 차이가 있을 수 있다. ④ 에틸렌가스 발생, 열대 원산 청과 물의 경우 등 품목별 특성을 고려한 저장, 보관 기준을 준수한다(에틸렌제거용 자 외선키트, 오존키트 등고선도 저온저장고 등을 채용) ⑤ 저온저장고의 경우 예냉시설의 미비로 과대 설계에 따 른 전기료 부담이 생길 수 있다. 예냉시설 설치, 빙축열시스템 도입에 따른 전기료 절감, 멀티시스템으로 절전 운전이 가능 하다. (7) 보조 기술 주요기술 이외에 전처리, 선별, 소포장, CA 저장, MAP, 표 면살균, HACCP, 배송, 판매, 물류, 정보, 기능성소재 그리고 그 외 선도유지관련기술 등 단계별 소프트웨어가 개발되어야 완벽한 품질유지를 할 수 있다. 이는 콜드체인 시스템이 하나 의 연결된 사슬로서 생산지부터 소비자 손에 들어갈 때까지 total quality management 가 되어야 하기 때문이다. 1.3 콜드체인시스템 유통 물류 현황 1) 농식품의 물류비(2008~2009 한국식품연감 p.635) (1) 2005 년 기준 농식품의 물류비는 8 조 840 억 원으로 매 출액 대비 13.9%를 차지하고 있다. (2) 2005 년도 총 물류비 중 포장 · 가공비 2 조 8 558 억 원 으로 물류비에서 35.3% 비중을 차지하며, 운송비는 2 조 5 055 억 원으로 31.0%로 국가물류비와 는 상이한 상황이다. (3) 국가물류비는 운송비(76.5%)와 보관비(16.8%)로 비중 이 높으며 농식품 물류비에는 국가물류비에 없는 감모 · 청소 비가 6 758 억 원으로 8.4% 비중을 차지하여 이에 대한 대책 이 필요하다. 표 3 국가물류비(2007 년 국토해양부) ¦ 구 분 ¦ 유통 비용 ¦ 유통 비용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 물류비 ¦ 기타 유통 비용 ¦ ¦ 2005 년 ¦ 8 조 840 억 원(13.9%) ¦ 18 조 1 424 억 원(31.1%) ¦ ¦ 2002 년 ¦ 7 조 3376 억 원(13.3%) ¦ 17 조 4829 억 원(31.7%) ¦ 물류비 : 포장가공비, 운송비, 하역비, 보관비, 감모청소비. 기타유통비용 : 상장수수료, 임대료, 일반관리비, 상인이윤 등. 2) 농식품의 항목별 물류비 (1) 농식품의 포장가공비, 하역비, 감모 · 청소비 비중이 높다. (2) 포장가공비 비중은 35.3%(2005 년)로 국가물류비에서 포장가공비 2.2%(2004 년)보다 높은 이유는 농식품은 부피가 크고 균일화 되어 있지 않아 유통단계별로 선별 포장하고 있 어 추가비용이 발생되고 있다. (3) 농식품은 하역기계화가 미흡하여 하역비 비중이 상대 적으로 높고, 하역비 비중은 농식품물류비의 8.3%(2005 년)이 고 국가물류비의 하역비 비중은 1.8%(2004 년)이다. (4) 농식품의 부패나 폐기에 따른 감모비가 과다하게 발생 하여 감모 · 청소비의 비중이 8.4%로 높게 나타나고 있다. 표 4 항목별 물류비(2007 년 국토해양부) ¦ 항목별 ¦ 항목별 ¦ 금액, 억 원 ¦ 비율, % ¦ GDP 대비, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운송비 ¦ 국가전체 ¦ 707510 ¦ 76.5 ¦ 10.5 ¦ ¦ 운송비 ¦ 농식품 ¦ 25055 ¦ 31.0 ¦ 10.7 ¦ ¦ 보관비 ¦ 국가전체 ¦ 155710 ¦ 16.8 ¦ 2.3 ¦ ¦ 보관비 ¦ 농식품 ¦ 8908 ¦ 11.0 ¦ 3.7 ¦ ¦ 포장비 ¦ 국가전체 ¦ 20240 ¦ 2.2 ¦ 0.3 ¦ ¦ 포장비 ¦ 농식품 ¦ 28558 ¦ 35.3 ¦ 12.2 ¦ ¦ 하역비 ¦ 국가전체 ¦ 16860 ¦ 1.8 ¦ 0.25 ¦ ¦ 하역비 ¦ 농식품 ¦ 6 722 ¦ 8.3 ¦ 2.9 ¦ ¦ 감모 · 청소비 ¦ 국가전체 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 감모 · 청소비 ¦ 농식품 ¦ 6 758 ¦ 8.4 ¦ 2.9 ¦ ¦ 물류관리비 ¦ 국가전체 ¦ 24280 ¦ 2.6 ¦ 0.36 ¦ ¦ 물류관리비 ¦ 농식품 ¦ 4829 ¦ 8.4 ¦ 2.0 ¦ ¦ 합계 ¦ 국가전체 ¦ 924590 ¦ 100.0 ¦ 13.71 ¦ ¦ 합계 ¦ 농식품 ¦ 80840 ¦ 100.0 ¦ 34.4 ¦ 주) 1) 국가전체는 2004 년도, 농식품은 2005 년도 자료임. 2) 농식품포장비는 가공 및 선별비 포함됨. 3) 2004 년 국가 GDP 671 조 원, 2005 년 농업 GDP 23.5 조 원임. 자료 : 2008 년~2009 년 한국식품연감, p. 636. | {}
dcc263ff-229a-461f-b86d-fe646c82b46e | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-5 2. 콜드체인시스템 모델 2.1 한국형 농식품 콜드체인시스템 모델 1) 국내 소비형 (1) 단기 유통형 콜드체인이 완벽하게 구축된 경우의 저온유통시스템은 미 국이나 유럽등과 같은 이상적인 콜드체인시스템을 구축하면 될 것이다. 즉 수확 후 바로 2 시간 이내 예냉처리하여 저온수 송 또는 저온보관의 형태를 취하고 소비지 판매장에서도 저온 매장과 저온판매가 이루어짐으로서 농식품의 품질을 수확 후 그대로 최대한 유지하는 것이다. 그러나 국내 여건상 콜드체 인의 완벽한 구축에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 여겨지고 유통 여건상 미국이나 유럽과 는 다르기 때문에 어느 정도는 일본과 같은 변형된 콜드체인 시스템이 필요하다. 국내 도매시장의 경우 강서도매시장을 비롯하여 1~2 개 도 매시장을 제외하면 가락동도매시장을 비롯하여 콜드체인 구 축에는 열악한 환경을 고려하여야 한다. 따라서 국내 여건에 적합한 콜드체인시스템은 1 차적으로 산지에서부터의 예냉과 수송 작업들이 신선도 유지에 효과 적인지와 콜드체인시스템 을 적용했을 때 신선도유지의 positive effect 와 소요비용의 negative effect 간의 밸런스를 유지시키는 것이 중요하다. 표 5 콜드체인시스템의 작업공정과 온도관리 ¦ 공정 ¦ 수확 ¦ 예냉 ¦ 선별 ¦ 포장 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장비 ¦ ¦ 1) 차압식 2) 진공식 3) 수냉식 4) 실내냉각 ¦ ¦ 1) P-컨테이너 2) 골판지 상자 3) EPS 등 보냉용기 ¦ ¦ 적용 온도, °C ¦ 25~35 ¦ 1) 2~5 2) 5~10 3) 10~15 ¦ 15~25 ¦ 15~25 ¦ 표 6 콜드체인시스템의 시설장비와 온도관리 ¦ 공정 ¦ 보관(저장) ¦ 수송 ¦ 판매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장비 ¦ 1) 저온저장 2) MA 저장 3) 보습저장 ¦ 1) 냉장차 2) 보냉차 ¦ 1) 저온매장 (쇼케이스) 2) 상온매장 3) 택배//직거래 4) 수출 ¦ ¦ 적용 온도, °C ¦ 5~15 ¦ 1) 5 2) 5~10 3) 10~15 4) 보냉 ¦ 1) 0~4 2) 4~10 3) 10~25 ¦ (2) 저온판매장, 저온보관 시설 등이 갖추어진 곳 ① 대상 : 농산물산지유통센터(APC), 임산물산지유통센터, 대형백화점, 대형 할인마트 ② 수송 수단 : 냉장차, 보냉차 ③ 포장 및 적재 : 콜드체인시스템이 완벽한 경우는 수확 용 콘테이너에 농산물을 담아 그대로 예냉한 후 냉장차에 실 고 소비지까지 이동시키는 방식을 고려할 수 있다. 이는 대형 할인 매장에서 활용하는 방법으로 가급적 농산물을 포장 상자 에 담았다가 다시 꺼내 재포장함에 따른 물리적 손상을 최소 화하고자 함이다. 그러나 예냉 후 선별과 소비자용 재포장 작 업이 필요한 경우는 다르게 적용하여야 한다. ④ 수송 온도 : 예냉 후 5~15°C 냉장차로 수송 단, 판매장의 온도가 20°C 이상인 경우이고 수송거리가 2 시간 이내인 경우는 보냉차를 활용할 수 있다. ⑤ 딸기, 버섯, 자두 등과 같이 2°C 정도까지 예냉하여도 저온장해가 없고 선도 저하가 빠른 품목은 예냉 온도를 2°C 정도로 하고 수송온도는 5°C 내외로 맞추어 행하는 것이 적 절하다. 대체로 작업과 정과 소비지 도착시 5°C 정도가 되며 판매장에서 하역, 진열시 7~10°C 의 온도까지 승온이 쉽게 일어나며 판매기간이 2~3 일로 짧기 때문에 이 기간 동안 상 품성을 유지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 P- 소포장 반입 2~15°C 15~20°C 콘테이너 상자포장 적재 → 저온보관 → 출고 → 보냉수송 파레트, 10±5°C 10±5°C 랩핑 판매 → 소비자 15±5°C 그림 1 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 (10~20°C 에서 판매할 경우) ⑥ 방울토마토, 애호박, 복숭아, 참외, 상추, 고랭지배추 등 이들 품목은 10°C 이하에서 저온장해가 있거나 그렇지 않더 라도 상대적으로 유통기간이 길고 판매가격이 낮은 경우 산지 에서 예냉 종료 온도는 10°C 정도까지만 행한다. 수송온도는 10~15°C 로 해도 상품성 유지에 큰 문제가 없으며 품질과 경 제성 등을 고려할 때 합리적인 방법이다. (3) 저온판매장, 저온보관시설 등이 갖추어지지 않은 곳. ① 대상 : 가락시장 등 공영도매시장, 유사도매시장 ② 상기 소비지의 경우 상온 판매가 전제가 될 경우는 현 실적으로 여건을 고려할 때 산지에서의 예냉처리는 큰 효과 를 기대하기 어렵다. 그러나 신규 개설한 도매시장이나 저온 매 장을 새롭게 확보한 경우는 10~15°C 정도까지 예냉하여 보 냉수송하여 출하하는 것도 한 방법이다. 매장의 경우 간이 또 는 스팟쿨러 등을 이용한 국부 냉방시설 등을 하여 25°C 이 하의 온도조절은 필요하다. (4) 직거래 형태/택배 직거래나 택배 시스템의 경우는 예냉처리 후 보냉용 상자(스 티로폼상자 등 단열용기)에 담아 수송하는 것이 적절하며 이 경우 예냉과 수송온도는 각 품목별 적정 저장온도보다 2~3°C 높은 온도가 적절하나 국내 여건상 수송거리가 짧기 때문에 선 | {}
e221e4d4-4268-42f8-944f-380fae51e031 | 2권.pdf | 4.21-6 제 4 편 식품냉동 ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 수확 → 예냉 → 보관 → 조제 P- 보냉포장 절단, 제핵, 반입 10~15°C 15~20°C 3~5°C 0~5°C 등급 콘테이너 (EPS 등) 세척 저온 보냉 가공 → 헹굼 → 탈수 적재 → → 출고 → 살균 보관 수송 쵸핑, 슬리싱, 0~3°C 파레트, 다이싱 냉수 10~15°C 10~15°C 랩핑 계량 금속 박스 → 포장 → → 충전 검출 담기 판매 → 소비자 5~12°C 20±5°C 저온 파레타이징 → 배송 → 판매장 그림 2 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 보관 (저온시설이 구비되지 않은 곳에서 판매) 4°C 이하 4°C 이하 4°C 이하 그림 4 신선편이농산물의 저온유통 작업 체계도 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 수확 → 예냉 → 선과 → 포장 P- 보냉포장 반입 2~15°C 15~20°C 콘테이너 (EPS 등) 차압식 플라스틱, 반입 15~20°C 저온 3~5°C 빈, MAP 적재 → → 출고 → 배송 보관 저온 적재 → → 출고 → 선별 파레트, 저장 10±5°C 10±5°C 랩핑 파레트, RFID 0±3°C 랩핑 바코딩 소비자 보냉 포장 → 파레타이징 → 적재 → 그림 3 단기 유통 농식품의 저온유통 작업 체계도 수송 air bar, (택배, 직거래 형태 판매) 15~20°C 10±5°C 도저하가 아주 빠르고 가격이 비싼 일부 품목을 제외하고는 비 용 측면을 고려할 때 5°C 이하로 예냉, 수송할 필요는 없다. (5) 신선편이농산물(식자재 등 가공용) 최근 들어 증가하고 있는 전처리농산물이나 신선편이농산 물의 경우 예냉처리 필요성이 크게 인식되어지고 있다. 예를 들어 양상추 샐러드의 경우 해뜨기 전에 수확한 양상추와 10 시 이후에 수확한 양상추의 경우 샐러드 가공시 유통기한에 있어서 큰 차이를 보이는데 이는 수확 당시의 품온과 깊은 관 계가 있다. 따라서 수확 후 초기 품온관리가 최종 제품의 유 통기한에 바로 영향을 미치기 때문에 수확 후 예냉 처리는 필 수적이다. 신선편이농산물의 가공 공정은 최종 제품의 형태, 시설 규모, 시설 투자비 등 제반 여건에 따라서 차이가 있지만 기본적인 공정은 아래와 같다. 특히 신선편이농산물의 경우 식중독 지표세균의 생육한계온도인 4°C 이하에서의 온도관리 는 필수적이다. (6) 중장기 저장용 국내에서 중장기 저장용 농산물의 경우 가을 철 이후에 수 확되는 사과, 배, 참다래 등의 경우 단기간에 품질저하의 징후 를 구별하기 어려우나 수확 후 예냉처리에 의하여 저장 중 부 패에 의한 손실을 현저히 감소시킬 수 있다. 랩핑 그림 5 중장기 저장용 농산물 저온유통 작업 체계도 2) 국외 수출형 외국에 수출하는 경우는 일본처럼 짧게는 일주일 긴 경우 는 미국의 경우 4 주 이상 소요된다. 이 경우는 장기저장용 농 산물에 준하여 예냉, 보관, 수송 작업이 이루어져야 한다. 수 출용 농산물의 경우는 농산물의 기본적인 물성을 제외하면 미 ![image](/image/placeholder) 수확 → 예냉 → 선별 → 포장 P- 소포장, 반입 2~10°C 15~20°C 콘테이너 상자포장 저온 냉장 적재 → 훈증 → → 보관 수송 파레트, 2~10°C 2~10°C 수출 2~10°C 랩핑 검역 → 하역 → 배송 → 판매 수입 그림 6 미국 수출 농산물의 저온유통 작업 체계도 | {}
e09f20c6-421a-4d67-b255-d999aead03e8 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-7 국이나 유럽 등 농산물 수출국에서 적용하는 작업 온도와 공 정을 활용하면 된다. 단, 외국의 경우는 수확 후 처리공정에서 훈증, 살균제 처리나 왁스처리 등이 허용되어 보편화되어 있 으나 국내에서는 수확 후 처리 약제에 대한 허가가 되어 있지 않기 때문에 물리적인 수단으로 신선도를 유지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 transportation precooling · loading sorting · loading harvesting ![image](/image/placeholder) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 entry wholesale · retail 그림 7 미국 수출 농산물의 기간별 공정 3. 선진외국의 저온유통 실태 3.1 일본 1) 저온유통의 실태 (1) 산지 ① 일반적으로 채소류를 예냉처리하는 비율은 20~30% 정 도이며, 엽경채는 50%, 양상추는 90%, 토마토는 50%, 오이 및 피망은 90% 정도이다. 근채류(무, 당근 등)와 과일류(복숭 아, 살구 등)는 극히 일부에서 예냉을 하고 있는 실정이다. ② 대상품목 중 상추, 양상추, 배추 등 엽채류가 전체의 50%이상을 점하였고 기타 부패성이 강한 엽채류 위주로 저 온유통 되고 있으며, 계절에 관계없이 대부분 예냉하여 출하 하고 있다. ③ 과채류와 과실류는 출하시기에 따라 구분 예냉을 실시하 며, 근채류와 곡물류는 대부분 예냉하지 않고 출하하고 있다. ④ 엽채류의 포장상자는 대부분 셀로판지 또는 비닐로 소 포장하여 골판지 상자로 출하하고 있으며, 일부는 PVC 접철 식 상자를 사용하고 있다. ⑤ 과채류와 과실류의 포장상자는 골판지 상자를 대부분 사용하고 있으며, 과일 중 일부 CA 저장품은 스티로폼 상자 를 사용하고 있다. ⑥ 포장상자에는 품목, 산지, 출하자명, 중량 등과 같은 일 반적인 사항과 재배방법, CA 저장 여부, 예냉처리 여부 등을 표기하고 있다. (2) 도매 시장 ① 도매 시장의 저온저장시설 미비는 청과 물 저온유통체계 구축의 큰 장애가 되고 산지에서도 예냉 후 저온유통 기피현 상이 지적되고 있다. ② 일본정부는 도매시장 정비계획의 일환으로 보냉시설과 저온도매 매장을 설치하고 있다. 경매장은 일반 경매장내의 일부 구역을 저온경매장으로 구분하여 사용하고 있으며, 중도 매인도 각자 점포에서 소규모 저온저장고와 쇼케이스를 보유 하고 있다. ③ 유통단계별 온도관리는 선별 · 포장센터는 10~20°C 도 매상은 20°C, 수송차량은 10~20°C 소매점 10°C 로 하고 있음. ④ 소비자에게 안전성이 확보된 농식품을 공급하기 위해 민간인이 개설한 저온유통품 전문 도매시장이 생겼다. (2) 대형유통업체 ① 농식품 품목에 맞는 저온판매대를 구비하고 온도계를 부착하여 소비자가 확인할 수 있도록 했으며, 온도관리를 철 저히 하여 소비자에게 신선한 농식품을 공급하고 있다. ② 농식품의 감모를 줄이기 위해 다양한 예냉품들을 취급 하고 있다. 2) 저온유통의 개선책 (1) 산지에서는 대부분 상온에서 농식품을 수집하고 있으 며 예냉처리 후에도 품목, 이동거리, 기후 등의 특성에 따라 탄력적으로 저온차량을 사용하고 있다. (2) 품목별 저온유통기술의 특성과 유통 사업장 현장실태를 반영한 시스템 도입으로 경제성 제고를 꾀하려는 노력이 있다. (3) 저온유통체계구축을 위하여 사업비에 대한 보조 지원 을 실시하고 있다. (4) 엽채류, 과채류 등 신선채소류의 예냉 보급을 우선 확 대하고 있으며, 저온유통품의 소비확대를 위해 대형유통업체 의 저온판매시설을 확충하도록 하고 있다. (5) 저온유통활성화를 위하여 산지 조직에 대한 기술지원 및 관련 전문교육을 실시하고 있다. 3.2 미국 (6) 경제성 보다는 소비자에게 품질 좋은 농식품을 공급한 다는 서비스 정신과 경쟁력 강화 차원에서 정책을 펴고 있으 며 안전성 확보, 선도 유지 등 품질제고, 감모 절감 등 저온유 통에 대한 자연스런 인식을 확대하는 노력을 펼치고 있다. 1) 저온유통체계가 구축된 국가 (1) 청과 물 생산이 규모화 되어 있고 광역유통, 장거리수송 의 일반화 및 수확 후 관리체계 확립으로 콜드 체인시스템이 확립되어 있다. (2) 저온저장시설은 저장뿐만이 아니라 선별, 포장, 집배송 시설 모두가 콜드체인화되어 있어 저온유통 체계가 정착되어 있다. 냉장차에 의한 반입, 반입 직후 바로 도매시장의 저온저 장고로 입고되는 형태이다. (3) 청과 물의 전량이 산지유통센터에서 선별 · 포장규격화 등 상품화 작업과 함께 예냉처리하여 저온저장고에 일시보관 후 냉장수송 차량으로 도매시장 및 수퍼체인에서 운영하는 물 류센터로 수송하고 있다. | {}
028428b3-304f-4b4c-b63c-ea082409c9e9 | 2권.pdf | 4.21-8 제 4 편 식품냉동 (4) 청과 물은 산지유통센터에서 도매시장 또는 물류센터까 지의 수송을 92.8%가 냉장트럭에 의해 수송되고 2.6%는 트 레일러형 피지백, 나머지 4.6%가 철도 · 항공 수송되며 이는 전문운송업체가 담당하고 있다. (5) 컨테이너는 냉각장치, 공기순환장치, 온도조절장치, 환 풍 장치 및 온습도 기록장치 등이 내장되어 있다. (6) CA 및 MA 기술개발로 운송보관시 보존성 증가를 위 하여 질산 등 보존재를 투입하고 MA 기법을 활용한 기능성 포장재 활용하고 있다. (7) 도매시장, 물류센터에는 저온저장고가 완비되어 있고 일반적으로 매장에는 견본만 진열한다. 4. 콜드체인 구축을 위한 기술개발 방안 농식품 유통의 새로운 패러다임으로서 신유통은 고객인 소 비자 만족을 최우선으로 농식품시장의 변화에 민감하게 대웅 하는 새로운 유통주체인 소비지의 대형유통업체나 물류센터, 이들과 유기적 관계를 맺고 있는 산지유통센터 종합처리장 또 는 소비자 유통센터들로 형성되는 새로운 유통 경로를 따라 새로운 기술에 의해서 생산 · 표준 규격화된 신제품인 농식품 이 저온저장, 저온수송, 팔레트수송 등 일관 체계화된 신물류 시스템에 따라 산지에서 소비지로 수송되고, 예약상대거래, 통명거래, 전자수발주 등 정보 집약적 시스템에 의한 새로운 거래방식에 따라 농식품의 유통판매가 이루어지는 시스템이다. 농축산물 수입개방과 소비자의 식품소비성향변화를 고려할 때 농축산물 유통의 콜드 체인화는 경쟁 강화를 위해서는 반 드시 추진하여야 할 정책과 제이고 이를 성취하기 위한 핵심과 제인 관련기술 개발은 필연적이라 판단된다. 5. 농식품의 저온유통시설 5.1 농식품의 저온유통시설 개선 1) 청과 물의 예냉 및 저온저장 (1) 수확 후 예냉시설의 규모별 표준도서 개발보급 ① 공냉식 예냉(room cooling) ② 강제 통풍식(forced-air cooling) ③ 진공 예냉(vacuum cooling) ④ 수냉식 예냉(hydro-cooling) 2) 농산물 규모별 저온저장시설의 표준도서 개발보급 (1) 규모 : 16.5 m2 형(5 평형), 33 m2 형(10 평형), 330 m2 형(100 평 형), 496 m2 형(150 평형), 1100 m2 형(350 평형), 3300 m2 형(1 000 평형) (2) 표준도서의 구성 : 설계설명서, 설계 및 공사시방서, 공 사비 산정 명세서, 기본도면, 실시설계도면 ※ 현재 표준도서 보급 중(한국식품연구원) 66 m2 형(20 평형) 및 165 m2 형(50 평형) 5 개 모델 - 660 m2 형 (200 평형) 및 990 m2 형 (300 평형) : 4 개 모델 - 1100 m2 형(350 평형) 및 3300 m2 형(1 000 평형) : 2 개 모델 3) 농산물의 저장특성에 따른 저장고모델 개발 (1) 저장 특성 : 예건공정, 큐어링공정, 초고습 저온 ① 수확 후 예건, 큐어링 처리실 ② 초고습 저온 저장고 ③ 저온 저습 저장고 ④ 수확 후 예건기계장치 ⑤ 큐어링 기계장치 ⑥ 초고습 저온 저장장치 ⑦ 저습 저온 기계장치 4) 산지유통센터 위생시설 개보수 계획 ① 선별 · 포장작업장의 구획화 ② 선과 장의 저온화 및 원료, 상품보관 저온저장고 시설 계획 ③ 위생시설 설치 계획 5) 펠릿풀제 실시를 위한 저온유통용 표준규격 설정 연구 ① 기존 KS 팰릿의 규격 및 재질을 검토 ② 저온유통용 팰릿의 표준화 6) 대상품목별 저온유통을 위한 개별 · 박스포장의 규격 표준화 연구 ① 대상품목별 개별포장의 재질 및 규격의 표준화 ② 품목별 단위포장 박스의 재질 및 규격표준화 7) 단순가공 및 농식품가공 공장의 모델 개발 ① 청과 물의 세척 및 단순가공 공정개발 ② 가공 농식품별 적정 포장재 및 포장기법 개발과 포장규 격의 표준화 5.2 농식품의 저온유통 기술개발 1) 우리나라 농산물의 저장특성별 저장조건 설정연구 ① 품목별 · 품종별 빙결온도 확인 시험 ② 수확 후 예건, 큐어링 적정조건설정 시험 ③ 초고습 저장품목 및 저습저장품목 저장조건확립 시험연구 2) 청과 물 상품의 등급화 및 포장의 규격화 연구 ① 저온유통 청과 물상품의 제품 등급화 ② 청과 물 농식품의 개별포장 및 박스포장의 규격화 3) 저온수송체계의 확립 ① 농산물 냉장탑차 등의 수송차량 보급확대 ② 냉장탑차의 표준규격화로 파렛트의 호환성 제고 ③ 농협, 유통업자, 민간운송업체가 공동출자에 의한 3 섹터 방식의 전문 경영체 고려 | {}
febee301-576a-4e2d-93a4-437aa5ae61ae | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-9 6. 콜드체인 유통을 위한 예냉 및 유통 실무 기술 6.1 예냉시설 설치 1) 예냉시설 설치와 필요성 검토 (1) 어떤 품목을 취급할 것인가? 피처리물이 예냉시설이 필요한 작물인가? 초기 단계에는 선도저하가 빠르고 비교적 가격이 비싼 품 목 위주로 적용하며 하절기와 같은 기온이 높은 계절에 수확 된 작물이 1 차 대상이 된다. (2) 예냉처리를 하여 어디에 어떻게 상품화하여 출하할 것 인가? 예냉처리와 콜드체인 적용에 의하여 비용 상승이 수반되므 로 경제성을 검토하여 적용하여야 한다. 가급적 소비지중에 서도 저온매장이 구비된 하나로마트, 백화점, 물류센터 등을 출하처로 정한다. (3) 현시점에서 예냉처리후 유통시 선도유지에 상응하는 반대 급부가 있는가? 품목의 특성상 선도유지를 하였을 때 출하조절이나 선도유 지에 따른 소비지 반입 가격의 상승, 출하처의 구매 선호도 등 반대급부가 확보되어야 한다. (4) 시설 설치를 위한 예산 소요는 얼마 정도이며 예산 확 보는 가능한가? 시설 설치를 위한 소요 예산은 자체적으로 확보할 것인지 산지유통센터건설사업 등 관련 지원 사업에 의하여 추진이 가 능한지를 검토한다. 가능한한 초기 도입시 자체 예산의 소비 가 적을 수록 수지를 맞추기가 쉽다. * 예냉(precooling)이란 ? 청과 물의 품질을 유지하기 위하여 수확후 빨리 포장열 (field heat)을 제거함으로서 품온을 낮추어 호흡작용을 억제 시킬 필요가 있는데 이를 위한 냉각 작업을 말하며, 저온유통 체계의 시발점이다. Chart Type: bar 다가 뉴 낸동기의 과부하 억제 10.0 장기저온저장 40.0 횡 shock/chilling injury 억제 10.0 포장열(field heat) 체계 10.0 호홉속도 억제 10.0 성분분분해 억제 10.0 그림 8 예냉의 목적 2) 시설을 설치한다고 했을 때 추진 방안 (1) 적정한 예냉방식은? 엽채류는 진공식, 과실류는 차압식, 세척이 필요한 농산물 은 수냉식이 적절한 예냉방식이다. 그러나 투자비용에 대한 효과 를 비교하여 경우에 따라서는 차선의 방법이 최선이 될 표 7 품목군별 예냉 효과 ¦ 분 류 ¦ 효과 가 높은 품목 ¦ 효과 가 보통인 품목 ¦ 효과 가 낮은 품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 엽채류 ¦ 양상추, 시금치, 브로콜리아스파라거스, 샐러리, 파슬리, 쑥갓, 부추, 미나리, 여름고랭지배추, 노지배추, 칼리플라우어, 상추 등 ¦ 결구배추, 양배추, 파 등 ¦ 월동배추 등 ¦ ¦ 과채류 ¦ 딸기, 스위트콘, 완두, 여름철 오이, 여름철피망 등 ¦ 오이, 토마토, 피망, 풋고추 등 ¦ 호박, 수박. 메론 등 ¦ ¦ 근채류 ¦ 당근 등 ¦ 무 등 ¦ 양파, 마늘, 감자, 참마 등 ¦ ¦ 기타 (임산물 등) ¦ 버섯류(표고, 느타리, 양송이 등), 두릅 등 ¦ 밤 등 ¦ 더덕, 잣 등 ¦ ¦ 과실류 ¦ 사과(쓰가루), 복숭아,포도(여름철 수확 품종) 등 ¦ 사과, 배, 단감, 참다래 등 ¦ 만생종 과실류, 감귤 등 ¦ ¦ 계절별 품목 ¦ 여름철 생산 품목 또는 일부 하우스 수확 품목 ¦ 봄, 가을 에 수확되는 품목 ¦ 늦가을 부터 초봄사이에 수확되는 품목 ¦ 수도 있음을 고려하여야 한다. 아직까지도 진공식예냉방식의 도입에 대한 경제적 부담으로 차압식을 적용하는 것이 차선의 방법이 되고 있다. * 예냉방식의 종류 ① 강제통풍식 - 저온저장고에 비하여 냉각능력과 순환송풍량을 증대시켜 예냉하는 방식 - 간접냉각형태로 냉각속도가 느리고(12~20 시간) 냉각 불균일이 우려됨. ② 차압통퐁식 - 예냉고 내부에 차압실과 차압휀을 설치하고 냉각능력 을 증대시켜 유효냉각공기량을 증가시킴으로서 예냉 하는 방식 - 강제대류에 의해 냉각공기가 직접 상자의 통기공을 통 해 청과 물과 접촉하는 예냉방식으로 냉각속도가 빠르 고(2~5 시간), 균일한 냉각이 가능함. ③ 진공냉각식 - 공기의 압력이 낮아지면 물의 증발온도가 낮아지는 원리를 이용해 4.5~7.0 Torr 의 감압하에서 청과 물로부터 수분 이 증발할 때 빼앗기는 기화열에 의해 예냉하는 방식 - 진공조, 콜드트랩(냉동시스템), 배기계, 콘트롤시스템으 로 구성되었으며 단시간(20~40 분)에 냉각이 가능하나 엽채류에 제한적으로 사용 가능 ④ 수냉식 - 저온(0~ 4°C)의 냉수를 이용하여 냉각하는 방식으로 보통 세정처리를 겸하여 행하게 되며, 냉각시 간이 빠 르나 예냉후 탈수처리가 필요함 | {}
a2e3dead-eab2-4f04-8a54-cb0a42d169db | 2권.pdf | 4.21- 10 제 4 편 식품냉동 표 8 품목별 적정 예냉 적용 방식 ¦ 품 목 ¦ 강제 통풍 ¦ 차압 통풍 ¦ 진공 ¦ 수냉 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양상추 ¦ △ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 고랭지배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 딸기 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ 버섯류 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ 손상품은 VC 곤란 ¦ ¦ 토마토 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ △ ¦ ¦ ¦ 오이 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 포도 ¦ △ ¦ ◎ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 피망 ¦ △ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 샐러리 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 브로콜리 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ x ¦ 빙냉도 적합 ¦ ¦ 칼리프라우어 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ x ¦ ¦ ¦ 잎상추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ 최소가공시는 수냉가능 ¦ ¦ 시금치 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 쑥갓 ¦ 口 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ 스위트콘 ¦ 口 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ 빙냉도 적합 ¦ ¦ 당근 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ 무 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ 파 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ △ ¦ ¦ ¦ 양배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 결구배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ 비결구배추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ ¦ 풋고추 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ 수냉시 꼭지 손상 주의 ¦ ¦ 복숭아 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 자두 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 최소가공청과 물 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ 가공전 예냉도 필요 ¦ 주) ◎ : 최적, O : 적합, △ : 보통, x 적용이 어려움 - 유통시 세정이 필요한 청과 물이나 최소가공청과 물에 적합함. ⑤ 빙냉식 - 쇄빙(잘게 부순 얼음)을 청과 물 상자에 담아 냉각시키 는 방법으로 브로콜리, 대파 등에 주로 적용한다. (2) 적정한 시설 규모는? 차압식의 경우 예냉유니트 1 개당 예냉실의 규모는 폭이 적 어도 4.5 m, 길이가 7 m 이상 확보되어야 적절하다. 이 경우 1 단 적재시 과실 기준으로 4.5 톤정도, 2 단적재의 경우는 9 톤 정도 적재가 가능하다. 예냉고의 제원이나 형태에 따라 시설 규모는 어느정도 조정이 가능하다. 이 경우 처리시간은 5 시간 기준이나 1 일 작업 횟수에 따라 조정이 가능하다. - 타임테이블로부터 피크의 1 일 처리 파레트수를 상정하고 예냉개시에서 출하완료까지의 유효작업시간, 1 회 예냉시 간 또는 시간당 회전수로부터 예냉고의 필요 파레트수용 수, 진공냉각장치의 챔버수와 수납파레트수를 결정한다. - 차압예냉(중앙흡입식) : 예냉유니트 1 개당 4~5 톤(1 단적 재기준), 30 평 규모 기준 대략 15 톤/5 시간 처리(평당 0.5 톤~0.7 톤) - 진공예냉 : 보통 1 챔버당 3.6 톤/회 처리 표 9 시설규모에 따른 예냉 처리시간 ¦ 회전수 목표 ¦ 1 챔버형 ¦ 2 챔버형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각이 쉬운 엽채류등 ¦ 1.5(회/h) ¦ 2.5(회/h) ¦ ¦ 냉각이 어려운 채소류 ¦ 1.2(화/h) ¦ 2.0(회/h) ¦ (3) 단순 예냉외의 범용성은? 예냉시설의 경우 사용하는 기간이 연중 3 개월에서 5 개월 정도밖에 되지 않기 때문에 나머지 기간중 다른 용도로 활용 가능성을 검토하는 것이 시설의 효율성 제고에 적합하다. 차압식의 경우는 설계 단계에서 저온저장고로 겸용이 가능하 게 설계하면 연중 사용이 가능하다. (4) 신설이 적절한가? 아니면 기존시설을 개조하여 사용할 수 있는가? 추후 증설 계획을 고려했을 때 초기 시설투자는? 새로운 유통시설을 설치한 경우는 신설이 적절하지만 기존 저장고가 40 여만평 확보되어 있는 상황에서 기존 시설의 개 조나 보완에 의하여 예냉시설을 설치해야 하는 경우가 많을 것이다. 아직 소비지 여건이 적절치 못하기 때문에 예냉시설 의 도입 초기 단계에 있어서는 한칸씩 단계적으로 설치하는 것도 제고할 필요가 있다. (5) 작업체계는 어떻게 할 것인가? 포장상자, 선별, 저장등 연계작업은 어떻게 처리할 것인가? 예냉작업과 함께 선과, 포장 등의 작업 체계를 어떻게 할 것인가 고려하여야 한다. 가급적 물리적 손상을 피하고 온도 변동을 피할 수 있는 작업 체계를 갖추어야 한다. 그러 측면 에서 플라스틱 상자에 수확하여 그대로 예냉하고 이어 선과, 포장의 작업 순서를 갖는 것이 적절하다. 플라스틱 상자에 담 아 예냉후 그대로 파레타이제이션하여 냉장차로 소비지에 출 하할 수도 있다. 3) 시설 설계 및 건설 건축물의 경우 철골빔을 외부로 설치하고 내부에 우레탄판 넬을 설치하는 형태가 적합하다(prefabricated panel). 우레 탄판넬의 경우 단열 두께는 벽체는 100 mm, 간벽은 75 mm 를 기준으로 한다(밀도 35 kg/m2, k=0.185 kcal/mh °C 이하). 단열에 있어서 중요한 점은 바닥에 우레탄 단열을 하고 벽체 판넬이 바닥 판넬과 우레탄끼리 접촉이 되게 그리고 바닥 판 넬 하부까지 내려오게 시공하도록 설계한다. 차압식예냉의 경 우 한 예냉유니트의 폭은 4.5 m 이상이 되어야 한다. 지게차 작업중 판넬의 손상을 막기 위하여 하부에는 폭 100 mm, 높이 200 mm 이상의 걸레받이를 설치하고 코너 부위는 R-mould 를 부착하여 먼지 부착을 억제하고 청소를 용이하 게 한다. 기계설비의 경우 용량 선정은 앞 절의 설계 기준은 참조하 여 설계하는데 냉동기 용량은 저온저장고의 4 배 정도로 하고 예냉처리를 하지 않는 경우에 대비하여 냉동기는 2 대로 분리 하여 설계한다. 차압휀은 5 톤을 처리하는 예냉유니트 기준으 로 3.75 KW 휀 2 대가 적절하며 휀은 엑셀(axial fan)을 사 | {}
3bfc7d10-fa94-4204-bd68-73621a6e9dee | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-11 용하며 정압은 40 mmAq, 풍량은 250 CMM 정도로 하고 인 버터를 부착하여 물량에 따른 풍량 제어가 가능하게 한다. 차압식의 경우 냉각방식은 직팽식이 적절하다. 저온저장고 의 저장실이 여러개인 경우는 multi-style 로 냉동기 3~4 대 를 조합하여 작동하는 것도 효율적이며 500 평 이상 규모가 큰 저온저장고가 있는 경우에는 브라인방식의 간접냉각방식 도 고려가 가능하다. 예냉기는 운전시 피예냉물의 적재량에 따라 차압휀의 용량 제어가 가능하게 하고 예냉이 종료되면 자동으로 차압휀이 정 지하며 저온저장 모드로 작동하도록 제어회로를 구성한다. 기기류등은 법정 검사를 필한 기기를 구입하여 시공되도록 하고 시설 설치가 완료되면 누설 및 진공검사등을 행하고 시 운전을 행하는데 냉동기는 계절에 따라 온도 조건등을 조절, 설정해야 한다. 6.2 신선도 유지를 위한 효율적인 예냉처리 기술 1) 어떤 품목을 예냉처리 하여야 하는가? 예냉처리를 하여야 하는 대상으로는 신선청과 물은 물론 절 화에 이르기까지 거의 모든 품목을 취급할 수도 있지만 기본 적으로는 (1) 수확기의 기온에 관계없이 품목 자체가 호흡작용등이 격심한 것 (2) 여름철에 수확되기 때문에 격심한 것 (5~9 월) (3) 하우스 재배등으로 인공적으로 높은 온도에서 수확되 었기 때문에 격심한 것을 우선 대상으로 고려할 필요가 있다 (시설채소). 2) 수확 수확은 가급적 맑은날 오전 그리고 수확 전후 2~3 일간 비가 안오는 날, 기온이 낮은 때 행하도록 한다. 3) 전처리 예냉처리전의 전처리로서는 품목에 따라 개별적으로 적용되 어지기 때문에 일율적으로 나타내기는 어렵다. 그러나 공통적 인 사항은 예냉처리후 소비지에 도착하면 그대로 판매되어진 다는 점을 고려하여 골판지 박스에 담기 전에 미리 폐엽, 병해 옆, 뿌리, 이물질, 부패과 등 비가식부를 제거한 다음 선별, 등 급화하여 규격에 맞추어 골판지상자에 담아야 한다. 상자에 담 을 때 주의 할 사항은 예냉시 냉각공기의 흐름에 방해가 되지 않도록 통기공에 나란하게 즉, 적재 방향에 일치하게 박스에 담도록 하여야 박스내에서 압력강하를 피할 수 있어 냉각효과 를 높일 수 있다. 냉수냉각의 경우는 미리 흙등 이물질을 제거 하거나 1 차 세정을 하게 되며 진공냉각의 경우는 플라스틱필 름에 싼 다음 밴딩을 하는 등 미리 소포장화 하게 된다. 4) 포장 청과 물의 경우 특히 상온에서는 호흡작용에 의해 상당한 양의 호흡열과 수분을 발산하기 때문에 상자내가 밀폐되어 있 으면 청과 물이 짓물려 선도가 저하하게 된다. 그다지 열, 수분 을 발산하지 않는 것에 대해서는 손이 들어갈 수 있는 구멍으 로 충분하지만 스위트콘, 양상추, 양배추등은 옆부분에 상당 히 큰 통기공을 만들어야 한다. 한편 예냉기술 특히 차압통풍 예냉에서는 통기공의 유무에 의하여 예냉효과 에 큰 영향을 미 치고 또 그 위치와 크기가 냉각불균일에 영향을 줄 뿐만아니 라 골판지 상자의 강도에 큰 영향을 준다. 골판지 상자는 한 변의 길이가 길게 되면 그만큼 단위 길이당 내압강도는 저하 하게 된다. 이 때문에 골판지 상자는 폭면보다 길이면이 단위 길이당 내압강도가 작고 길이면에 통기공을 만들면 그 영향은 크다. 또 비교적 깊은 상자는 그만큼 상자의 깊이 방향의 중 앙부에 최대의 곡모멘트가 집중하여 坐屈이 생기기 때문에 그 부분에 통기공이 있으면 내압강도의 영향이 크다. 손구멍 이 있는 경우는 물론 중앙부에 가까운 쪽이 내압강도의 저하 가 작지만 폭면은 코너부위에서 손구멍의 거리가 가까운만큼 거기에 인열, 곡하중등이 집중하여 내압강도에 영향을 미치기 때문이다. 일반적으로 통기공의 수가 많은만큼 내압강도에 영향을 미 치고 동일 면적이면 둥근 구멍보다 긴구멍 쪽이 영향이 적다. 통기공의 전체 면적이 일정하여도 1 개당 구멍의 크기를 변화 하여 통기공의 수를 변화한 경우에는 강도에 차이를 나타내는 데 통기공의 수는 5 개 전후가 가장 높은 강도잔존율을 나타내 게 된다. 통기공의 면적 즉 개공율이 차압예냉의 경우는 중요한데 보통 개공율의 증가에 따라 냉각속도가 증가하게 되나 골판지 상자의 강도와 냉각속도를 고려할 때 전체 면적의 3% 정도 가 적당하다. 진공냉각의 경우는 5~10 mmHg 정도의 진공하에서 이루 어지므로 완전포장이 되어도 공기 구멍만 있으면 냉각이 가능 하다. 양상치의 경우는 셀로판지나 폴리프로필렌 등의 플라 스틱필름으로 속포장을 한 다음 골판지상자에 포장한채로 예 냉을 하게 된다. 5) 적재 방법 일반적인 공기냉각 즉 강제통풍냉각의 경우에 있어서도 박 스는 공기의 흐름이 원할하고 찬 냉각공기가 피냉각물과 잘 접촉하도록 박스를 적재하여야 하지만 특히 차압예냉의 경우 는 박스 적재에 신경을 써야 한다. 상자를 적재할 때는 우선 부압실의 흡입구를 중심으로 좌우로 2 열 적재하게 되는데 이 때 통로에서의 압력강하를 피하기 위하여 흡입구 좌우의 두 열간의 폭은 일정 간격을 유지하여야 한다. 이 때 두열간의 최소 폭은 다음과 같이 계산되어진다. 총품량(m2/min) 통로폭(m) 152 x 통로의 높이(파레트의 높이,m) 예를 들어 통로 높이(파레트 높이)가 1.6 m 이고 풍량이 49 m2/min, 74 m2/min 인 경우는 각각 통로 높이가 0.2 m 와 0.3 m 가 된다. 일반적으로 차압예냉에 있어 적재할 때는 처리량, 흡입구의 폭에 따라 다소 차이는 있으나 흡입구 앞의 2 열간의 통로폭은 20~50 cm 가 적당하며 상자를 직렬적재할 때 상자수에 따른 소요 정압의 증가는 2 차 다항식으로 증가하므로 직렬적재 상 자수는 최대 5 상자를 초과 하지 않도록 한다. 그러나 현재 정 | {}
e4faff1b-525c-48a2-ab38-dfa677de7035 | 2권.pdf | 4.21- 12 제 4 편 식품냉동 부에서 추진하고 있는 unit load system 에서 표준 파레트로 정하고 있는 T-11 형의 경우 1 100 mm x 1 100 mm 이기 때문에 15 kg 골판지박스를 사용할 경우는 단위 파레트에 폭 방향으로는 3 박스, 길이 방향으로는 2 박스정도를 적재하게 된 다. 차압예냉의 경우 적재시 특히 주의 할 사항으로는 적재할 때 옆 상자의 통기공과 통기공이 잘 일치하도록 하여야 하며 적재가 끝나면 차압시이트를 바닥면까지 흘러내리도록 덮어 주어야 한다. 차압시이트의 경우는 내구성과 방습성이 있는 시이트로 천막지와 같은 종류를 사용하면 된다. 진공냉각이나 다른 냉각방법에 있어서는 적재방법이 냉각 속도에 크게 영향을 미치지 않는다. 6) 예냉 온도 (냉기온도) 예냉의 목표 즉 최종온도는 예냉품목에 따라 차이가 있으 며 특히 저온장해를 일으키는 종류에 있어서는 최종온도에 주 의하여야 한다. 예냉의 최종온도는 농산물의 냉장에 적합한 온도가 좋은 것이나 수확후 짧은 시간내에 소비되는 것은 5~ 7°C 정도로 할 수도 있다. 단, 스위트콘, 완두콩과 같이 효소 활성이 높고 저온하에서도 품질저하가 빠른 것은 단기간의 품 질 보존을 위해서도 0°C 까지 급속예냉하는 것이 좋다. 예냉의 목표 온도로서는 미농무성(USDA)이나 국제냉동협 회등의 출판물에 나타난 최적저장온도 등의 자료가 사용되는 경우가 많다. 그러나 영어 명칭에 있어서 동일한 산물이라도 외국산과 국내산은 특성이 크게 다르기 때문에 이들 자료는 참고로 하되 실제 국내 농산물에 적당한 온도 자료를 축적하 는 것이 중요하다. 한편 예냉 온도의 설정에 있어서 주의 할 일반적인 사항에는 아래와 같은 사항이 있다. (1) 지나친 냉각은 피한다. 물론 동결 온도 이하까지의 냉 각은 금한다. (2) 동결하지 않는 온도는 산물에 있어서 저온장해를 받는 온도대가 있다(열대, 아열대원산의 청과 물 - 메론, 오이등의 박과 식물, 가지, 토마토, 피망 등의 가지과 식물은 내한성이 부족하여 저온장해를 일으키기 쉽다; 7~8°C). (3) 저온충격을 주지 않도록 한다. 그리고 진공냉각의 경우 는 냉각시간이 짧기 때문에 조직의 손상등에 의한 품질 저하 를 주의 하여야 한다. 저온장해는 출하 후 판매대에서 발현하 는 경우가 많다. (4) 냉풍의 온도 관리에 주의 한다. 냉풍의 건조도(습도)에 의해 생기는 조위에 주의 한다(차압예냉의 경우). (5) 콜드트랩의 온도를 필요이상으로 낮추지 않는다(진공 냉각의 경우). (6) 동일 산물에서도 저온 장해를 받는 온도대는 산지(난 지산과 냉온지산에서는 난지산쪽이 약하다), 작형(조생종과 만생종, 노지와 하우스 재배주에서는 조생쪽 또는 하우스산쪽 이 약하다) 숙기(미숙과 와 완숙과 는 미숙과 쪽이 약하다)등에 따라 미묘한 영향을 받는다. ① 냉기의 온도 차압예냉에 있어서는 냉기가 직접 청과 물에 닿으므로 냉기 온도(예냉고내 온도)가 낮으면 청과 물의 표면으로부터의 수분 증발에 따른 기화열에 의해 청과 물의 표면 온도가 동결점 이 하가 되어 동해를 받을 위험이 크므로 품목별로 냉기온도를 검토하여 냉기의 온도를 설정한다. 보통 냉기의 온도 즉 고내 온도는 각 청과 물의 적정 저장 온도를 기준으로 하게 되며 특 히 저온장해를 받기 쉬운 청과 물의 경우 온도 설정에 주의 하 여야 하는데 목표 품온보다 2°C 정도 높게 설정하는 것이 안 전하다. 그리고 차압발생부 전후의 온도차는 실험에 의하면 8°C 정도가 적절한 것으로 나타나고 있다. ② 질량평균온도 냉각과 정에서의 품온은 평균 온도가 얻어지는 부위에서 측 정하지 않으면 안된다. 질량 평균 온도는 산물의 각부위의 온 도를 개개부위의 중량을 고려하여 구한 가중평균온도이다. 질 량 평균온도를 나타내는 시점은 산물이 형상에 따라 다르고 과일과 같은 구형의 산물에서는 중심에서 0.75R (R 은 반경) 인 점, 또 무와 같은 원주형태의 산물은 중심에서 0.69R 인 점, 멜론같은 공동이 있는 산물에서는 과육부의 중간점에서 측정하면 좋다. 또 산물의 내부 온도의 계측은 서미스터 (thermistor)나 열전대를 이용한 온도계가 편리하다. 7) 예냉시기와 냉각속도 (1) 예냉의 시기 예냉은 가급적 빨리 그리고 단시간에 행한다. 예냉은 수확 후 가급적 단시간 적어도 2 시간 이내에 행하는 것이 좋다. 아울러 가급적 예냉은 2 시간 이내에 착수함과 동시에 단시 간에 행하는 것이 좋다. 이를 위해서는 품목별로 적절한 예냉 방식의 채택이 필요하다. (2) 냉각속도와 반냉각 시간 피예냉청과 물은 각기 초기온도, 형상, 포장조건 등의 제반 사항이 다르기 때문에 냉각속도를 단순히 비교하는데는 한계 가 있다. 지금까지 제시된 방법중 반냉각시간(half-cooling time)은 피예냉물의 초기 품온에 상관없이 동일 품목에 대해 서는 냉각과 정중 일정하기 때문에 가장 쉽게 사용되어질 수 있다. 반냉각시간은 피예냉물의 초기온도와 냉각매체간의 온 도를 글로 감소시키는데 필요한 시간으로 냉각과 정중 일정하다 (단, 진공냉각의 경우는 증발에 의하여 행해지기 때문에 적용 이 되지 않는다). 그러나 {2 X (반냉각시간)}이 냉각매체의 온도까지 품온을 떨어뜨리는 것이 아니기 때문에 애매하게 받 아들일 수가 있어 실제적인면에서는 {3 X (반냉각시간)}인 7/8 냉각시간이 이용되기도 한다. 보통 목표 온도까지 냉각하 는데 요하는 시간은 품온 반감시간의 3~4 배를 요한다. 반냉 각 시간은 ① 산물의 크기 ② 냉각매체와 산물간의 접촉 형 태(포장과 적재 형태 등) ③ 산물과 냉각매체와 의 온도차 ④ 냉각 매체의 유속 및 냉각 매체의 종류 등에 따라 영향을 받 는다. 반냉각 시간은 초기 온도에 대해 영향을 받지 않으며 냉각 기간중 일정하다고 여길 수 있다. (3) 예냉소요시간 예냉소요시간은 품목, 크기, 포장형태, 출하계획, 예냉방법 등에 따라 다르기 때문에 일율적으로 단정하기는 어려우나 정 상적인 설계 기준에 의해 설치된 경우 품목별, 방법별 예냉소 요시간은 다음과 같다. 보통 강제통풍식은 12~20 시간, 차압 통풍식은 2~6 시간, 진공예냉식은 20~40 분, 냉수냉각은 30 | {}
e5c23dd0-7057-41bd-b13e-0e2977b8b028 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-13 ![image](/image/placeholder) 농산물 초기온도 20 농산물 평균온도 co 15 조궁 1/2 냉각 10 응과 분의 5 3/4 냉각 공기온도 7/8 냉각 15/16 냉각 0 0 4 8 12 16 20 냉각소요시간 (hr) 그림 9 농산물의 예냉처리중 냉각곡선 분~1 시간 정도 소요된다. 그러나 실제 소요시간은 처리물량 에 따라 크게 달라지게 되는데 정상적인 설계에 의해 설치된 차압예냉시설에서 입고율을 35% 정도로 했을 때 5 시간 정도 소요된다. (4) 다품목 동시 예냉(혼합처리) 예냉고나 냉장고에 다품목을 동시에 넣어 처리할 수는 있 어도 품목에 따라 예냉 또는 냉장적온이 있으므로 주의 할 필 요가 있다. 예를 들면 토마토와 시금치를 같이 처리하는 경우 에는 문제가 있다. 토마토는 10°C 이하의 저온에서는 저온장 해를 입어 부패한다. 시금치는 호흡열이 커서 0°C 부근까지 빨리 냉각할 필요가 있다. 그러므로 혼합처리를 실시할 경우 에는 예냉 온도가 같은 품목으로 하는 것이 좋다. 또 한가지 는 장기간 저장할 때도 마찬가지로 사과 와 배추를 동시에 저 장하면 사과 에서 나온 에칠렌 가스가 배추 잎의 클로로필을 분해하여 황색으로 만들기 때문에 배추의 급속한 선도저하를 가져오게 되는 현상처럼 에칠렌 가스 발생유무, 이취 발생에 따른 영향등이 고려되어야 한다. (5) 예냉중의 습도 예냉중에는 습도는 크게 고려하지 않아도 되나 청과 물에 수분이 부착되는 것은 좋지 않다. 청과 물에 수분이 부착되는 것은 품질유지 측면에서 위험한 일이다. 수분부착의 경우 미 생물의 번식을 촉진시켜 부패를 야기시키고 냉각부하를 증대 시켜 예냉의 속도를 저하시키는 등 많은 악영향을 미친다. 일반적으로 비오는 날에 수확한 것이나 이슬맞은 제품을 냉장 시킨 경우 맑은 날에 수확한 것보다 선도에 있어서 약 30%, 부패율에 있어 약 20% 정도의 손실이 있는 것으로 알려져 있다. (6) 예냉후의 취급(출고, 보관, 수송) ① 출고 예냉후는 온도의 저하를 막기 위하여 가능한한 빨리 냉장 창고나 보냉고에 입고시켜야 한다. 저온저장고나 예냉고에서 산물을 꺼낼 때 특히 주의 할 사항으로써 표면의 결로 발생을 들 수 있다. 이 현상은 청과 물 주위의 따뜻한 외기가 냉각되 어 수증기가 이슬점 이하로 되고 그 일부가 청과 물위에 응축 하는 현상이다. 결로가 발생하면 그 자체로써는 문제가 안되 나 2 차적으로 미생물의 생육을 촉진하고 포장 상자등에 흡수 되어 강도를 저하시키는 등의 문제를 유발시킨다. 결로 현상 에는 청과 물의 품온, 외기의 온도 및 습도가 관계된다. 예를 들 면 외기온도 26.5°C, 상대습도 30%인 경우는 적어도 7°C 까 지 품온을 올린 다음 출고하여야 결로를 막을 수 있다. 이 현 상은 예냉고에서의 출고는 물론, 저온저장고에서의 출고 그리 고 저온 수송후 시장에서의 출고 등에 모두 적용되는 현상이 다. 그러나 산물을 꺼낸 다음 바로 다시 그 보다 낮은 저온시 설로 이동시킨 경우는 문제가 되지 않는다. 그런데 실제 현장 에서는 매번 외기의 온습도 환경을 측정, 조사하여 적용한다 는 것은 번거롭기 때문에 대체로 출고시 결로를 방지하기 위 해서는 품온과 외기온도와 의 차이를 10°C 이내가 되도록 하 면 된다. ② 수송 예냉처리된 청과 물의 시장 출하는 냉동기가 부착된 냉장차 를 이용하는 것이 가장 좋은 방법이다. 이 때 냉장차의 온도 는 예냉처리시의 냉기 온도보다 낮지 않도록 하여야 하며 과 도한 적재로 냉장차 내부에서 냉기의 흐름이 장해를 받지 않 도록 하여야 한다. 장거리, 장시간 수송하는 경우는 상부의 경 우 10 cm 정도의 이격을 두는 것이 좋으며 파레트와 파레트 사이 및 파레트와 벽 사이에도 약간의 이격을 두도록 한다. 그러나 대부분의 농협에서는 현실적인 여건상 충분한 대수의 냉장차를 보유하는데는 무리가 있기 때문에 단거리 수송이나, 단기유통용 청과 물의 경우는 보냉차를 이용하여도 된다. ③ 보관 선도유지를 위해서는 예냉처리 후 소비자에 이를 때까지 계속 일관되게 저온하에서 청과 물을 유지시킬 필요가 있다. 특히 완벽한 콜드체인시스템을 구축하기 위해서는 산지에 예 냉시설과 함께 충분한 공간의 저온저장고가 필요하며 역시 소비지 도매시장에도 저온매장과 저온저장고가 설치되어야 한다. 따라서 예냉후 청과 물은 적어도 15°C 이상의 외기에 노출되지 않도록 주의 를 기하여야 한다. 그러나 가장 좋은 보 관 방법은 예냉후 품목별 적정 저온저장 온도에 보관하는 것 이다. ④ 포장 - 찬 공기를 이용한 차압예냉의 경우는 콘테이너박스나 통 기공이 있는 골판지 박스를 사용하여야 함 (통기공의 형 태와 개공율, 발수도의 최적화 필요) - 골판지박스는 수분함량에 따라 압축강도가 지수함수적으 로 감소하며 통기공의 형태와 개공율에 따라 냉각속도가 다르다(보통 장방형이 원형보다 동일 개공율일 경우 압 축강도가 크며 압축강도를 고려할 때 개공율은 3% 정도 가 적절함.) 진공예냉처리를 할 경우는 플라스틱필름과 골판지박스로 포장을 하여도 냉각이 가능하며, 냉수냉각된 청과 물은 골 판지박스를 사용할 때 강도나 발수도 개선 필요. ☞ 진공예냉 : 예냉처리후 냉기손실이 적도록 긴밀하게 설 계하여야 함. - 콜드체인의 초기 단계에서는 보냉효과 를 위해서 스티로 폼박스를, 결로방지와 장단기 보관, 운반, 저장을 위해서 | {}
3c05d7a5-9f0d-453e-9e3f-8223a689c3e0 | 2권.pdf | 4.21-14 제 4 편 식품냉동 는 콘테이너박스의 활용도 고려해볼 필요가 있음. - 적재, 하역의 편의 와 물류 코스트를 줄이기 위하여 단위화 물적재시스템 (Unit Load System)에 적합하도록 외포장 치수와 내포장 치수를 표준화할 필요가 있음. - 장기적으로는 선진국처럼 단층구조에 내용물이 보이는 오픈타입으로 그리고 적재하였을 때 냉기흐름이 좋게 설 계할 필요가 있음. ☞ 소포장 유통이 증가추세에 있으며 MAP 포장의 경우 가스 선택투과 성(CO2, O2) 멤브레인 부착 포장, active MAP, 기능성 포장재 적용 사례 증가 ⑤ 수송, 배송 - 냉장차 : 기계식냉장차, 축냉식냉장차, 액체질소식냉장차 및 얼음, 액체탄산가스, 드라이아이스를 이용한 냉장차등 이 있으나 기계식냉장차가 주를 이루고 있음. 기계식 냉장차의 경우 냉동기를 부착하고 있으며, 보통 -2 0°C ~15°C 까지 온도 콘트롤이 가능하다. 대부분의 냉장 차는 예냉목적으로 사용이 어려우며 냉장 내지는 보냉기 능이 주임. 보냉차 : 보온용 단열재(폴리우레탄등)가 충전된 알루미늄 판 또는 FRP 등으로 제작하여 외부 공기에 대하여 단열 기능만을 구비함. 단시간, 단거리 유통의 경우 주로 이용. - 보통 냉장차나 보냉차는 보냉 기능이 주이기 때문에 적 재전에 미리 충분한 예냉처리를 할 필요가 있으며, 냉장 차의 경우 냉기의 흐름을 고려한 적재 필요.. - 액체탄산가스플러싱, 보냉박스, 축냉제 등을 사용함으로 서 저온수송 기능 보완 가능 - 수송중 충격에 의한 손상을 방지하기 위하여 차체 하부 에 충격흡수장치(air suspension)를 부착하거나 콘테이 너 내부에 버팀목(brace)을 설치하기도 함. - 수송중에는 정확한 온도관리와 함께 가스콘트롤을 함으 로서 저장성 연장 가능 - 장거리 수송 가능 ⑥ 소비지 저온 시설 소비지 도매시장, 물류센타에는 저온경매장, 저온 매장 (1 5°C 이하)과 저온저장고 (보냉고, 5~15°C)를 설치하여 예냉, 저온수송되어진 과실, 채소류의 품온 상승을 막음으로서 결로 방지 및 고품질유지를 기할 수 있음. ☞ 지나치게 저온에 보관하면 출고후 결로가 생기므로 1 0°C 내외에 보관하는 것이 적절함. 가급적 판매는 가습시설이 구비된 냉장 쇼케이스에서 이루 어지도록 하여야 함. - 선진국(미국, 프랑스, 호주 등)의 경우 쇼우케이스의 온 도는 보통 1~4°C 를 유지 · wet 채소, 청과(배추,셀러리등) ; 0~1.1°C, 90~95% RH · dry 채소, 청과(사과, 배등) ; 0~4.4°C, 65~85% RH - 열대 과실류등 저온장해 대상 품목은 분리하여 판매 - 선진국(예 : 독일)의 경우 냉장 진열대의 관리 기준(온도, 습도) 제정 일본 도매시장의 저온매장 32 000m2, 도매시장의 저온 · 보 냉시설 38 000m2 구축 ⑦ 저장, 보관시설 표 10 각 예냉방식의 특징(장점,단점) 비교 ¦ 냉각방식 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강제통풍 냉각 12~24 시간 ¦ - 실내냉각에 비해 냉각속도 가 크고 온도편차가 작음 - 예냉후 저온저장고로 활용 이 가능 용기의 특별한 적재방법이 불필요 - Tunnel 식등 연속예냉가능 ¦ - 냉동기용량에 비해 냉기유 량비가 클 경우 낮은 냉각 속도 및 냉각편차발생 - 냉각속도가 비교적 늦어 예 냉중 품질 저하 발생 - 외측 청과 물에 결로생성으 로 저온저장시 곰팡이발생 ¦ ¦ 차압통풍 냉각 2~5 시간 ¦ - 청과 물 표면 결로 미발생 - 냉각속도가 빠르고 온도 편 차가 적음 - 기존 저온저장고를 약간의 경비로 개조가능 - 최적통풍속도시 강제통풍식 에 비해 에너지절약가능 ¦ - 풍속이 클 경우 건조발생 - 청과 물 충전 및 용기배열에 시간 및 인력 소요 - 예냉시설 소요공간으로 입 고 효율이 낮음 - 용기 크기 및 적재방법에 따 라 냉각 편차 발생가능 ¦ ¦ 진공 냉각 20~40 분 ¦ - 빠른 냉각속도(30~40 분)로 높은 선도유지효과 및 당일 출하체제 가능 - 진공챔버내 적재방법 등에 의해 균일 냉각가능 냉각에 의한 수분제거로 비 에 젖었거나 수세한 청과 물 의 탈수로 이용가능 ¦ - 냉각가능한 청과 물이 거의 엽채류로 한정되며, 비표면 적이 작은 과실,근채류 등은 냉각속도가 늦고 일반적으 로 부적합 -- 설비비가 비교적 높고 예냉 후 저온저장고가 필요하여 전체시설의 대형화 초래 ¦ ¦ 냉수 냉각 30 분 이하 ¦ - 냉각부하가 큰 괴상 청과 물 을 비교적 빨리 냉각 - 예냉중 중량감소가 없고 오 히려 위조 회복 - 예냉과 함께 세척효과 - 연약한 엽채류를 제외한 전 농산물에 적용가능 - 자동화가 가능하므로 일련 의 가공 시스템 일부로 활 용가능 - 냉각능력에 비해 설비비 및 운전경비가 낮음 ¦ - 골판지 상자등 포장재의 사 용불가 - 부착수에 의해 부패균 증식 용이로 부패율 높음 - 수류가 강하면 청과 물이 물 리적인 손상을 받는 경우가 있음 - 냉각후 탈수시설 및 저온보 관시설 필요 상추등 조직이 취약한 엽채 류에는 적용 곤란 ¦ 표 11 청과 물의 수송 적온 ¦ 채소류 ¦ 온 도(°C) ¦ 과실류 ¦ 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양파 ¦ 6~20 ¦ 딸기 ¦ 0~5 ¦ ¦ 아스파라거스 ¦ 0~5 ¦ 포도 ¦ 0~8 ¦ ¦ 시금치 ¦ 0~6 ¦ 체리 ¦ 0~4 ¦ ¦ 셀러리 ¦ 0~6 ¦ 자두 ¦ 0~7 ¦ ¦ 양상치 ¦ 0~6 ¦ 복숭아 ¦ 0~8 ¦ ¦ 칼리플라우어 ¦ 0~8 ¦ 배 ¦ 0~5 ¦ ¦ 청완두 ¦ 0~8 ¦ 오렌지 ¦ 2~10 ¦ ¦ 당근 ¦ 0~8 ¦ 감귤 ¦ 2~8 ¦ ¦ 양배추 ¦ 0~8 ¦ 사과 ¦ 2~10 ¦ ¦ 오이 ¦ 5~10 ¦ 메론 ¦ 4~10 ¦ ¦ 가지 ¦ 5~10 ¦ 레몬 ¦ 8~15 ¦ ¦ 감자 ¦ 8~20 ¦ 자몽 ¦ 8~15 ¦ ¦ 고구마 ¦ 12~15 ¦ 파인애플 ¦ 10~11 ¦ ¦ 토마토(��) ¦ 7~15 ¦ 바나나 ¦ 12~17 ¦ ¦ 토마토(赤熟) ¦ 5~7 ¦ 밤 ¦ 0~20 ¦ | {}
1d357242-06e7-4499-8029-8b8ef913aa9e | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-15 - 적정 저장 온도는 빙결점 직전의 온도로서 저온장해를 피할 수 있는 온도 - 품목의 특성을 고려하여 단순저온저장, 가습, CA 저장 등 의 방법을 취함. - 품목별 적정 저장 조건에 따라 저장하고 동일 품목이라 도 국내산과 외국산간에는 적정조건에 차이가 있을 수 있음. - 에칠렌가스발생, 열대 원산 청과 물의 경우등 품목별 특 성을 고려한 저장, 보관 기준 준수(에칠렌제거용 키트 (자외선, 오존) 등 고선도 저온저장고 등 채용) - 저온저장고의 경우 예냉시설의 미비로 과대설계에 따른 전기료부담 ☞ 예냉시설 설치, 빙축열시스템 도입에 따른 전기료 절감, multi-system 으로 절전 운전 ☞ 현재 전국적으로 30 여만평의 저온저장고가 설치, 운영 되고 있으나 대부분이 양파, 마늘, 사과, 단감, 배등 비 축농산물용임. ⑧ 보조 기술 주요기술이외에 전처리, 선별, 소포장, CA 저장, MAP, 표 면살균, HACCP, 배송, 판매, 물류, 정보, 기능성소재 그리고 그외 선도유지관련기술등 단계별 소프트웨어가 개발되어야 완벽한 품질유지를 기할 수 있다. 이는 콜드체인시스템이 하 나의 연결된 사슬로서 생산지부터 소비자 손에 들어갈 때까지 total quality management 가 되어야 하기 때문이다. ⑨ 집출하 형태 집출하 형태는 그 위치, 출하선 시장의 성격, 시장과 의 거 리, 생산하는 청과 물의 종류, 그 수량등에 따라 다르다. ◇ 집하 → 출하 : 양이 적고 인근 지방시장에 출하하는 경우 ◇ 집하→선별(선과)→ 출하 : 보존성이 좋은 과실이나 채 소의 경우 ◆ 집하→예냉→출하 : 시장에로의 출하시간 관계 때문에 예냉후 바로 적입 출하할수 있는 경우 ◆ 집하→예냉→보냉→출하 : 일반적인 예냉품 ◆ 짐하→선별(선과)→예냉→보냉→출하 : 예냉을 필요로 하는 공동 선별품 ◇ 집하→저장(저온)→출하 : 보존성이 좋은 과실등의 단 기출하조절 ◆ 집히→예냉→저온저장→출하 : 저장조건이 엄격한 저 장품등 ☞ 당일출하를 할 것인가 익일출하를 할것인가는 설비 규 모에 영향을 주기 때문에 타임 스케쥴을 적절히 계획하 여야 한다. 6.3 운영 기술 주요 농산물의 예냉 및 수확후관리에 대한 운영 기술은 본 연구에서 대상으로 하였던 10 개 품목에 대하여 기술하였다. 기술된 내용은 아래와 같이 10 개 항목에 대하여 요약하여 정 리하였다. ① 작업공정(APC 를 중심으로) ② 품질변화 특성 ③ 수확, 전처리/조제 ④ 예냉 ⑤ 선별, 포장, 및 적재 ⑥ 수송 ⑦ 저장 ⑧ 판매 관리 ⑨ 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 ⑩ 적용사례 1) 방울토마토 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②색채선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 9.73-10.77 mgCO2/kg/h, 5°C : 13.34-20.03 mgCO2/kg/h, 20°C : 65.16-68.85 mgCO2/kg/h, 30°C : 97.28-166.77 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 적숙과 7~10°C, 녹숙과 10~ 12°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 7°C 이하에서 저온 장해 - 유통중의 후숙에 의한 노화(열화) - 열과 발생, 잿빛곰팡이에 의한 부패와 조직연화가 품질저 하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 8 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 수출용은 채색기(과피의 30% 정도 채색), 국내소비용은 도색기(과피의 50% 내외 채색)나 담적색기(과피의 70~ 80% 채색)의 것을 수확한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 5~7°C, 냉각종온은 10~15°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 | {}
8c41992f-03f9-42ab-9d70-85500e023384 | 2권.pdf | 4.21-16 제 4 편 식품냉동 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 5~7°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균 /헹굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 특대 25 g 이상, 대 20 g 이상 , 중 15 g 이상, 소 10 g 이상 ② 포장 : 500 g 플라스틱트레이 소포장과 4 kg 골판지상 자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 7°C 이하의 온도대는 피한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 쉬(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. 또한 MA 포장을 적용하여도 후숙을 지연시킬 수가 있다. (10) 적용 사례 - 방울토마토의 경우 수냉식예냉은 충주 신니농협, 부여 세 도농협 등에서 시도한 바 있다. 수냉식예냉중 오존수 등 을 이용하여 표면살균을 시도하고 탈수는 에어송풍식으 로 행하였다. - 예냉후 탈수가 불충분할 경우 유통중 하얀 곰팡이가 생 육하고 짓물러짐 현상이 나타난다. - 차압식예냉은 김해 대저농협, 부여 세도농협 등에 시설이 설치되어 있으나 본격적인 적용은 아직 많이 이루어지지 않고 있다. - 일부에서 예냉후 10 일 이상 장기 저장함에 따라 품질저 하에 의한 손실 사례가 있으므로 10 일 이상 장기 저장은 하지 않도록 한다. 2) 딸기 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(농가 개별 반입) - 예냉 - 선별 - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 14.11-21.29 mgCO2/kg/h, 5°C : 18.91-28.19 mgCO2/kg/h, 20°C : 89.62-134.71 mgCO2/kg/h, 30°C : 243.58-484.61 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90~95%정도 - 잿빛곰팡이에 의한 부패와 수확시의 충격에 의한 조직연 화와 짓물러짐이 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 수출용은 80% 정도의 적숙된 것을 수확하고, 국내소비 용은 90% 이상 착색된 것을 수확한다. (4) 예냉 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 3~5°C, 예냉소요시간은 보통 2 시간 이내 소요 * 2°C 이하의 예냉은 냉동기 온도 콘트롤러의 편차에 의해 동결장해의 우려가 있다. * 화학비료나 성장촉진제를 과용한 과실은 냉기 온도가 2°C 이하에서 적색이 검붉은 색으로 변하여 장해를 입을 수 있음. 이 경우는 예냉 온도를 2°C 정도 높여 준다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 5°C 로 설정되게 한 다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). (5) 선별, 포장 및 적재 | {}
4f40c754-5afd-4b94-948b-c8c968670088 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-17 ① 선별 : 표준출하규격에 의하면 특은 당도 11 Brix 이상, 상은 9 Brix 이상이며 꼭지가 시들지 않고 표면에 윤기가 있으며 품종 고유의 선명한 색택을 유지하여야 한다. 중 량선별 기준은 특대는 25 g 이상, 대는 17~25 g, 중은 10~17 g 이다. ② 포장 : 500 g 플라스틱트레이 소포장과 소포장이 2 개 또는 4 개씩 들어간 골판지상자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 5(4 시간 이상)~10°C (2 시간 이내)가 적절함. * 딸기는 조직이 취약하여 진동에 의한 충격에 의해 품질저 하가 크므로 수송중 과속을 피하며, 수송중 진동을 방지하 기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 5°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 적정 저장 온도는 0°C 이나 저장고에서 꺼내 출하할 경 우 온도의 상승에 의한 스트레스를 최소화하기 위하여 저장온도는 5°C 정도로 설정 (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 냉장쇼우케이스 진열대에서 판매할 경우는 5~10°C 내 외가 적절하다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. - 조직의 연화나 곰팡이 생육 억제를 위하여 탄산가스 (CO2)를 4 시간 정도 처리하면 효과 가 있다. (10) 적용 사례 - 딸기의 예냉처리는 부여 구룡농협에서 처음 시도하여 '아 침딸기'브랜드로 출하되고 있으며 농협하나로마트, 이마 트 등에 주로 출하되어 왔다. - 현재는 합천율곡농협의 '첫눈에 반한 딸기'나 담양 봉산 농협 딸기의 경우 예냉후 저온작업장에서 개체 선별, 소 포장하여 출하함으로서 농산물중 예냉처리의 효과 를 가 장 잘 적용하고 있다. - 예냉의 장점으로서 기존에는 미숙과 를 수확하여 유통하 였으나 완숙과 를 수확하여 예냉후 유통할 수 있다는 장 점이 있다(딸기는 수확후 빨간색은 증가하나 당도는 증 가하지 않음). 3) 참외 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②비파괴선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 15.73 mgCO2/kg/h, 10°C : 29.76 mgCO2/kg/h, 20°C : 41.29 mgCO2/kg/h, 30°C : 72.15 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 적숙과 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 유통중의 후숙에 의한 노화(열화) - 과피부분의 pitting, 내부 과육의 과숙등이 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 흙등 이물질이 부착되어 있는 경우 깨끗이 제거 한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 5~10°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하 | {}
d8590f21-13f0-4f8a-b38e-0b0c837452fa | 2권.pdf | 4.21-18 제 4 편 식품냉동 여야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가 능한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격상 당도 기준으로 특품은 11 Brix 이상, 상품은 9 Brix 이상이 되어야 한다. 꼭지가 시들 지 않고 과피의 수축현상이 없어야 한다. 중량선별 기준 은 특대는 500 g 이상, 대는 375~500 g, 중은 300~ 375 g 이다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장고 온도는 5~10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습기 의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감 싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 최근에는 거의 연중 생산이 가능하므로 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 성주 지역이 주산지로서 냉각과 선별을 위해 찬물에 담 그는 방식을 적용하기도 하며 직접 차압식예냉을 행하기 도 한다. - 수륜농협의 경우 비파과 선별기를 도입하여 내부 당도를 분석하여 품질관리를 하고 있다. 4) 애호박 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉 - 선별 -- 포장 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 20.39 mgCO2/kg/h, 10°C : 29.76 mgCO2/kg/h, 20°C : 41.29 mgCO2/kg/h, 30°C : 72.15 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 10°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 10°C 이하에서 저온 장해 - 유통중의 후숙에 의한 내부숙성(씨앗의 성장, 황색화), 조 직연화, 곰팡이에 의한 부패가 품질저하 주 특징임 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. (4) 예냉 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 10°C, 냉각종온은 10~15°C * 10°C 이하의 예냉은 유통기간을 단축(저온장해)시킬 뿐 만아니라 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기 료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격에 의한 길이 기준은 특대는 24 cm 이상, 대는 20 cm 이상, 중은 16 cm 이상이다. 선별 기 준은 고르기(특은 5% 이하, 상은 10%이하)와 색택, 고 른모양, 가벼운 결점등을 기준으로 한다. ② 포장 : - 호흡이 왕성하므로 트레이의 상하에 통기공을 4 개 정도 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. | {}
76c174cc-2289-453f-9f74-eaf7dd9d59ec | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-19 (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 2 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 7°C 이하의 온도대는 피한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 애호박의 경우는 저온으로의 예냉보다는 10°C 이하로 내 릴 경우 오히려 장해를 입을 수도 있기 때문에 10~15°C 정도의 적절한 온도 관리가 중요하다. - 춘천 신북농협 등 여러 농협에서 취급하고 있으나 본격 적인 예냉처리는 이루어지지 않고 있다. 5) 고랭지배추 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 조제, 포장 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉 - 저장/보관 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 -- 호흡속도 ; 0°C : 5.89-694 mgCO2/kg/h, 5°C : 8.26-9.27 mgCO2/kg/h, 20°C : 19.88-26.63 mgCO2/kg/h, 30°C : 45.88-49.63 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 내심 부위에 흙회색 반점(black spot)과 내심 부위 줄기가 회색화되는 현상 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 단기유통은 숙도 90% 정도, 장기 저장용은 85% 정도의 것을 수확한다. - 수확은 뿌리 부위를 예리한 칼날로 자르고 색깔이 퇴색 되거나 노후환된 겉잎을 2~3 겹 제거하고 골판지 상자나 플라스틱상자에 눕혀서 담는다. ![image](/image/placeholder) 수 확 P-박스 적입 Palletization → → 80~90% 결구 3~4 포기 T-11 형/5~6 단 예냉 진공예냉 저온저장 30~50 min ↔ PVC 포장 → -O.5°C 차압예냉 95%RH 5~8 hrs 그림 10 여름 배추의 장기 보관을 위한 작업 공정 예 - 배추의 경우는 플라스틱박스에 담아 예냉한 후 그대로 출하하거나 골판지박스에 재포장하여 출하하는 것이 적 절할 것으로 사료됨. (4) 예냉 ① 차압예냉 - 진공식예냉장치가 없는 경우 차압식예냉이 적용가능하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 내심 기준 5°C 정도 * 5°C 이하의 예냉은 장시간이 소요되어 효율이 떨어지며, 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. * 차압식의 경우 풍량변화에 따른 예냉소요시간은 냉기의 온도, 차압휀의 풍량, 박스의 개공율 등 이 주로 영향을 미친다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 0°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). 단, 단기유통 을 위해서는 5°C 이하로 떨어뜨리지 않는 것이 좋다. ② 진공예냉 진공식의 경우 단기유통을 위해서는 처리량과 유통중 품질을 고려할 때 내심기준 5°C 부근까지만 예냉하여 유통시키면 물류센타(20~25°C 내외)와 같이 실내매장 에서 판매할 경우는 큰 문제가 없을 것으로 사료됨. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 파레트 적재 : 플라스틱상자나 골판지상자의 파레트 적 재가 끝나면 수송중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트 를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 품질저하를 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 | {}
b4d5d1a0-5bc4-42e1-93f9-7451e275f80b | 2권.pdf | 4.21-20 제 4 편 식품냉동 고 온도는 5°C 정도를 유지한다. 1 개월 이상 장기보관 의 경우는 0°C 에 보관하며 2 개월까지 저장이 가능하다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하 가 우려되므로 가습기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새시 (sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 품질저하를 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 여름배추는 대관령원예협동조합에서 진공예냉기를 도입 하여 진공예냉처리후 파레트화하여 파레트 전체를 랩핑 하여 -0.5°C 부근에서 저온저장함으로서 2 개월까지 감 모율 5% 이내에서 저장이 가능하였다. - 6 월중에 수확되는 봄배추의 경우는 경북농산물유통등에 서 차압예냉처리하여 -0.5°C 부근에서 저장함으로서 1 개 월까지 저장이 가능하였다. - 주의 할 점은 배추는 구의 직경이 커서 내심까지 냉각되 는데 시간이 많이 소요되며 차압예냉의 경우 내심까지 품온이 하강하지 않을 경우 내심의 줄기 부분이 회색으 로 변하거나 까만 점(black spot)이 생겨 상품성을 저하 시킨다. 6) 상추 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 조제, 포장 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 포장(소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 3.51-8.22 mgCO2/kg/h, 5°C : 6.26-10.27 mgCO2/kg/h, 20°C : 25-30.67 mgCO2/kg/h, 30°C : 42.88-59.63 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 위조, 황화현상, 짓물러짐 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 흙등 이물질을 제거하고 가급적 수확 상자는 높이가 20 cm 를 초과 하지 않도록 한다(압상 방지와 예냉중 냉기 의 원활한 순환). (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 5°C * 5°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. * 예냉중 위조를 막기 위하여 가습을 행해준다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 5°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 포장 : 플라스틱 백에 소포장하거나 벌크 포장(골판지상 자, 플라스틱상자)을 한다. - 호흡이 왕성하므로 소포장시 직경 2-3 mm 의 통기공을 4 개 정도 상하에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ② 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 상품성을 고려할 때 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 | {}
3b091d3a-f36c-4991-ba4a-01a47d1541cd | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-21 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. - 쇼우케이스 진열대에 다른 농산물과 함께 진열할 경우 5°C 전후가 적당하다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 수륜농협에서 쌈채소류의 세척유통을 시도하고 있으나 세척후 탈수에 애로가 있으며 세척할 경우 바로 먹는다 는 개념이 도입되면 HACCP 에 준하는 위생시설이 구비 되어야 한다. - 성진영농조합의 경우 차압예냉시 가습을 하여 예냉중 시 듦현상을 방지하고 있으며 1 개월까지 보관이 가능하다고 한다. 7) 복숭아 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②비파괴선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 15.48-16.19 mgCO2/kg/h, 5°C : 22.29-27.61 mgCO2/kg/h, 20°C : 56.70-114.77 mgCO2/kg/h, 30°C : 83.85-263.25 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 단기 7~10°C, 장기 0~2°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함, 대부분 7°C 이하에서 저온장해 - 수확시 물리적 충격 부분의 갈반점의 짓물러짐(pitting) 현상, 조직연화, 곰팡이 발생, 당도 저하 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 특히 조직이 취약하여 수확시 물리적 충격을 받지 않도 록 하고 수확후 작업 공정중 옮겨 담는 작업을 최대한 억제한다. (4) 예냉 ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온은 7~10°C * 10°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 10°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹 굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여 야 한다. * 탈수 중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가 능한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 미백 기준으로 특대 300 g 이상, 대 250 g 이상 , 중 215 g 이상, 소 150 g 이상이다. 비파괴 선별에 의해 당도를 구분할 수 있다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 플라스틱상자에 수확하여 바로 예냉할 경우는 큰 문제 가 안되나 골판지 상자에 담아 예냉할 경우는 통기공을 장방형으로 표면적의 5% 범위에서 세 개 정도 양측에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절함. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. 7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 10°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습 기의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap) 을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 1 주일 이상의 보관은 바람직하지 않다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. | {}
a493e317-bb04-46da-ad99-a6a3c9e542ad | 2권.pdf | 4.21-22 제 4 편 식품냉동 (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 경기동부과 수농협에서 차압 예냉처리를 처음 시도하였으 며, 복숭아의 경우 7~10°C 의 예냉온도가 적절한 것으로 검토되었다. 그러나 복숭아는 예냉처리후 보관시 부패과 가 종종 나와 재선별해야 하는 등 작업체계 구축에 어려 움이 많아 아직까지 현실적으로 적용이 확산되지 않고 있다. - 예냉처리까지 바로 행할 수 있는 상자를 적용하여 예냉, 보관후 출하전 바로 소포장하여 출하하는 형태가 바람직 하다. 8) 자두 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 一 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수거) - 예냉(①차압예냉 ②냉수냉각 → 세척/살균 → 탈수) - 선별(①중량선별 ②색채선별) - 포장(트레이소포장 → 골판지상자 포장) - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도 : 0°C : 2.89 mgCO2/kg/h, 10°C : 8.38 mgCO2/kg/h, 20°C : 36.05 mgCO2/kg/h, 30°C : 97.04 mgCO2/kg/h -- 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도, 에틸렌에 민감함 - 수확시 입은 물리적 손상 부위가 연화되고 당도가 저하 되는 현상 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 당도 9 Brix 이상의 것을 수확하고 10 시 이전의 서늘한 때 작업을 마친다. - 조직이 연약하여 수확시 물리적 손상을 받지 않도록 하 고 수확후 바로 예냉실로 이동한다. (4) 예냉(냉기온도, 예냉종온, 냉각시간, 풍량, 예냉실적재, 균온냉각) ① 비세척 유통 - 차압식예냉이 적합하며 냉기 온도는 0~2°C, 냉각종온 은 3~5°C 이다. * 3°C 이하의 예냉은 소비지에서의 결로 발생, 냉각시간 지연, 전기료 부담 증가로 비효율적이다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 3°C 로 설정되게 한다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 세척유통 - 공정 : 1 차 예비세척(지하수) → 냉수냉각 → 살균/헹굼 → 탈수 - 2°C 의 냉수로 세척, 냉각후 오존수나 전해수로 살균/헹굼 처리한다. - 냉풍을 이용한 탈수를 행한다. * 세척 및 냉각/살균수의 수질은 음용수 기준에 적합하여야 한다. * 탈수중 공기에 의한 2 차오염을 고려하여 작업장은 가능 한한 공조시설을 갖춘다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 중량선별 기준은 대과 종인 포모사 등의 경우 특 대 150 g 이상, 대 120 g 이상 , 중 90 g 이상, 중과 종인 대석조생 등은 특대 100 g 이상, 대 80 g 이상, 중 60 g 이상이며 당도기준으로 특은 포모사류는 11° Brix 이상, 대석조생등은 10° Brix 이상, 상은 9° Brix 이상이어야 한다. 외형적으로는 외표면이 연화되거나 결점이 없어야 한다. ② 포장 : 플라스틱트레이 소포장과 골판지상자 포장이 주임 - 플라스틱상자에 수확하여 바로 예냉할 경우는 큰 문제 가 안되나 골판지 상자에 담아 예냉할 경우는 통기공을 장방형으로 표면적의 5% 범위에서 세 개 정도 양측에 뚫어준다. - 골판지 상자는 트레이와 파레트의 정합성을 고려하여 제작한다. ③ 파레트 적재 : 골판지상자의 파레트 적재가 끝나면 수송 중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로 발생이나 품온 상승에 의한 과숙을 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절하다. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 2°C 정도를 유지한다. 90% 정도의 습도를 유 지하여야 하나 과습되면 품질저하가 우려되므로 가습기 의 가동은 가능한 억제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억제할 수 있다. * 예냉처리후 보관하면 15 일이상 저장이 가능하다. (8) 판매 관리 - 판내장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. | {}
06a61d3e-adbe-43dd-bcd7-448c7c1a8aa2 | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-23 (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 포장상자 내에 에틸렌흡착용 새 시(sachet)를 넣거나 에틸렌제거기를 설치하면 후숙을 지연시킬 수 있다. (10) 적용 사례 - 김천 남면농협의 경우 수확후 2°C 정도로 예냉처리, 선별, 소포장하여 출하함으로서 상품성을 차별화하고 있다. 예냉 처리하여 15 일 이상 길게는 1 개월까지 저장이 가능하다. - 자두의 경우 호흡열이 많아서 차압예냉시 다른 작물에 비하여 냉각용량을 충분히 하고 증발기 전열면적을 증대 하여야 한다. - 예냉처리를 하면 자두는 조직이 단단해지는 현상을 발견 할 수 있으며 유통중 조직이 물러지는 현상을 억제할 수 있는 장점이 있다. 9) 버섯류 (1) 작업공정(APC 를 중심으로) - 수확 - 산지유통센터 반입(①개별 농가 반입 ② APC 순회 수 거) - 예냉(①차압예냉 ②진공예냉) - 선별 - 포장 - 수송 - 판매 (2) 품질변화 주요 특징 - 호흡속도(느타리): 0°C : 21.20 mgCO2/kg/h, 10°C : 102.28 mgCO2/kg/h, 20°C : 331.06 mgCO2/kg/h, 30°C : 588.76 mgCO2/kg/h - 적정 저장온도 : 0°C * 습도는 90%정도 - 갓의 개열, 신장, 갈변(물버섯) 등 (3) 수확, 전처리/조제 - 수확은 가능한한 서늘한 조건을 맞춘다. - 실내냉각을 이용할 경우는 바로 스티로폼상자에 수확하여 예냉실로 이동한다. - 차압예냉을 위해서는 통기공이 있는 플라스틱 상자 안쪽면 에 스폰지등을 부착하여 수확시의 손상을 방지하고 예냉작 업시 찬바람과 직접적인 접촉을 최소화한다. (4) 예냉 ① 차압예냉 - 진공식예냉장치가 없는 경우 차압식예냉이 적용가능하며 냉기 온도는 0°C, 냉각종온은 내심 기준 2~5°C 정도이다. * 차압식의 경우 풍량변화에 따른 예냉소요시간은 냉기의 온도, 차압휀의 풍량, 박스의 개공율 등이 주로 영향을 미친다. - 호흡열이 많아 빠른 냉각이 필수적이다. 그러나 풍량이 많을 경우 표면 색택이 갈변하는 현상이 일어나므로 예 냉용 상자 안 쪽에 다공성 스폰지와 같은 소재를 부착하 면 찬바람에 대한 장해를 어느 정도 억제할 수 있다. - 예냉종온에 도달하면 차압휀을 정지하고 아울러 냉동기 두 대중 용량이 큰 냉동기를 정지시키며 자동으로 한대 의 냉동기만을 가동하여 고내 온도를 0°C 로 설정되게 한 다(제어판넬에서 프로그램화하면 됨). ② 진공예냉 - 진공식의 경우 단기유통을 위해서는 처리량과 유통중 품 질을 고려할 때 내심기준 5°C 부근까지만 예냉하여 유통 시키면 물류센타(20~25°C 내외)와 같이 실내매장에서 판매할 경우는 큰 문제가 없다. (5) 선별, 포장 및 적재 ① 선별 : 표준출하규격에 의하면 갓의 고르기, 갓의 크기, 갓의 모양, 신선도(탄력과 갈변현상이 없고 고유의 향기 가 나는 것), 결점 유무등을 고려하여 구분한다. 크기 는 갓의 직경 기준으로 느타리는 특대는 6 cm 이상, 대 는 4 cm 이상, 중은 2 cm 이상,양송이는 갓의 직경이 특대는 5.5 cm 이상, 대는 4.5 cm 이상, 중은 3.5 cm 이상으로 구분한다. ② 포장 : 출하용 포장은 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg 의 속포장 형태가 주이며 양송이의 경우 스티로폼 상 자에 담아 수송중 보냉을 기하기도 한다. ③ 파레트 적재 : 플라스틱상자나 골판지상자의 파레트 적 재가 끝나면 수송중 흔들림을 방지하기 위하여 파레트 를 감싸는 형태의 wrapping 처리를 한다. * 작업장의 온도는 15~20°C 를 유지하여야 예냉후 결로발 생이나 품온 상승에 의한 품질저하를 막을 수가 있다. (6) 수송 - 수송은 냉장차로 하며 수송온도는 10~15°C 가 적절하다. * 수송중 진동을 방지하기 위하여 air-pocket(brace)를 파레트와 냉장차 벽체 사이에 끼워 넣는다. (7) 저장 - 일시적인 보관을 위하여 저온저장고에 보관할 경우 저장 고 온도는 0°C 정도를 유지한다. 1 개월 이상 장기보관의 경우는 0~-1°C 에 보관한다. 가을 철 버섯의 경우는 2 개 월 이상 저장이 가능하나 여름철 버섯은 15 일 이상 저장 이쉽지 않다. 90% 정도의 습도를 유지하여야 하나 과습 되면 품질저하가 우려되므로 가습기의 가동은 가능한 억 제하고 파레트 단위로 랩(wrap)을 감싸주면 감모를 억 제할 수 있다. (8) 판매 관리 - 판매장의 온도는 15°C 정도가 적절하나 가능한 20°C 를 넘지 않도록 한다. (9) 선도유지 보조 자재 및 기술의 활용 - 수출이나 장기 보관시는 보냉을 획실히 하며 유통중 감 | {}
2640f515-3254-49a4-8b12-e6c1845f5cb9 | 2권.pdf | 4.21-24 제 4 편 식품냉동 표 12 해외 RFID 센서태그품질모니터링 기술 ¦ 개발기술명(연도) ¦ 연구자(개발국) ¦ 핵심연구내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Freshtime (2004~현재) ¦ Infratab (USA) �Infratab freshtime RFID Antenna LETTUCE Red/Green LED (display) Button to start, check status Temperature sensor, Lettuce shelf life profile ¦ 미국 Infratab 사는 식품의 온도에따른 품질변화에 대한 간단한 모델 을 개발하고, 신선도 유지가 필요한 식품의 이동시 물류관리 시스템 에 적용하기 위해 Semi-passive 형태의 FreshtimeTM RFID 태 그를 개발하여 매 15 분마다 온도와 시간을 측정하여 누적된 온도 변 화에 따라 정상(Green), 상함(Red), 상하기전(Yellow) 등 3 단계 로 구분하여 부착된 LED 를 통해 알려주는 시스템을 구축하였음 ¦ ¦ X-sense system ¦ StePac (Israel) Temperature range: -35°C to +50°C Various data sampling interval Relative Humidity: 30~95% 日 action FuBcoldchaininformation view CPS.prabactloc.ation,andstatunmap 200 원 ¦ 이스라엘 StePac 의 품질모니터링 프로그램인 Xsense 기술은 농 산물의 유통과 정에서의 온·습도 등의 정보를 실시간 기록하여 통신 망을 통해 화주와 물류 ,유통업체들이 모니터링 할 수 있는 컨테이너, 트럭별 온도관리 뿐만 아니라 팔레 RFID/USN 기술로 트 및 박스 단위의 관리가 가능함. 주로 유통단계별 온습도 등의 data 사업(DB 사업)과 온도센서 태그 사업으로 이윤을 창출하고 있음 ¦ ¦ Smart-Trace ¦ Ceebron . 500 L www. ShelLite manted ¦ Ceeborn 사는 식품 신선도 품질 모니터링을 위한 Smart-Trace 시스템을 개발하였음. Smart-Trace 시스템은 식품을 운반하는 파 렛트에 명함크기의 태그를 부착 하고 무선 메쉬 네트워크를 통해 유 통과 정에서 위치와 온도데이터를 실시간으로 제공하는 사업화모델을 개발함 ¦ ¦ PERES(2014) ¦ ARS Lab LTD (UK) al 0⌀ 22 G 02 X o 用A ¦ 일명 '전자 코'로 불리는 PERES 는 각종 육류와 어패류의 품질 및 신선도를 체크할 수 있음. 디바이스에 온도, 습도, 암모니아 및 냄새 를 유발하는 유기화학물을 감지하는 4 개의 센서가 탑재되어 있어, 파악된 정보는 스마트폰 및 태블릿 PC 로 전송되어 앱에서도 신선도 를 확인할 수 있음. 스마트폰 크기의 기기로 휴대성이 좋으며, 음식 물에 기기를 갖다 대기만 하면 되는 간단한 조작 방법이 특징임 ¦ | {}
af810af2-c61e-464d-ae82-213524d8718c | 2권.pdf | 제 21 장 농식품의 콜드체인시스템 4.21-25 모손실을 억제한다. (10) 적용 사례 - 석성농협의 경우 양송이를 스티로폼 상자에 수확하여 1°C 부근으로 실내냉각한 후 유통중에는 상자 뚜껑을 덮고 보냉 차를 이용해 5°C 로 수송함으로서 유통중 갓 색깔의 변색을 억제하고 갓의 개열이나 신장을 억제하고 있다. 차압예냉을 할 때는 상자 안쪽에 스폰지가 부착된 수확 상자에 수확하 여 그대로 차압예냉후 선별, 소포장, 보냉 후 출하한다. 7. 스마트 콜드체인 기술 7. 1 IoT 기반 식품품질모니터링 기술 - 국외에서도 RF 센서태그를 활용하여 IoT 기반의 식품 유통 및 물류관리 시스템이 개발되고 있다. - 미국 Infratab 사의 FreshTimeTM 은 semi-passive 형 태의 RFID 센서태그를 개발하여 누적된 온도변화에 따 른 품질예측을 센서에 부착된 LED 를 통해서 알려주는 기능을 개발하였다. 그러나 개발된 기술은 유통 과정 중 실시간 모니터링 및 위치추적이 불가능하여 사전통제가 어려운 단점이 있다. - 이스라엘 StePac 의 품질모니터링 프로그램인 Xsense 기술은 개발된 RFID 태그를 이용하여 유통과 정에서의 온·습도 등의 정보를 실시간 기록하여 통신망을 통해 화 주와 물류·유통업체들이 모니터링 할 수 있는 기술을 개 발하였다. 그러나 식품의 품질정보에 대한 data 및 모델 링 연구가 구축되어 있지 않아 유통과 정 중 단순한 온· 습도 모니터링만 가능한 단점이 있다. 7. 2 스마트 품질유통시스템 상용기술 최근 식품 유통 및 물류관리에 ICT 를 융합하여 많은 실증 사업(유럽과 미국은 농식품의 유통 및 물류관리의 최적화, 일 본은 이력추적관리를 주목적으로 진행)을 추진하고 있으나, 아직 u-식품시스템 관련 세계적인 상용화 비즈니스 모델은 없다. 터키의 Alvin System 사는 과일, 채소, 포장 식자재, 화훼, 어류 등과 같은 부패하기 쉬운 제품에 대해 KSW Microtec 사와 Tempsense RFID-Temperature Sensor Label 을 사 용하여 운송과 저장동안 온도에 민감한 물건 상태를 모니터링 하는 솔루션을 제공하고 있다. 미국의 Deloitte 는 제조지역이나 생산지역으로부터 물건을 tracking 할 수 있고 온도, 가스 및 기타 환경변수가 허용범위 를 초과 할 경우 빠르게 경보를 전달하고 자동조치할 수 있는 지능형 콜드체인(intelligent cold chain) 시스템을 개발하여, 여러 지점에서 생산품의 실시간 모니터링 및 재고파악으로 자 동 보충이 가능한 물류체계를 구축하였다. 온도추적장비를 생산하는 Sensitech 에서는 RFID 를 이용 한 "ColdStream Plant to Shelf (PTS)"으로 상품의 유통 과정을 면밀하게 기록하고, 제품이 손상할 가능성이 있는 경 우 공급업자 및 유통업자에게 경고메시지를 보내고, 책임소재 를 파악하는 시스템으로 cold-chain 운영에 도입한 기업에서 제품 손상율을 15% 감소시키는 것으로 알려져 있다. 이탈리아의 Parma 대학과 Conad 사는 농장으로부터 소비 지 판매점까지의 체리의 유통과 정에서 온도관리상태를 파악 하기 위해 온도센서 RFID 태그를 사용하였고, 온도센서를 이 용한 RFID 태그의 응용은 현재 칠레의 아보카도 생산업체인 Rio Blanco 사, 델몬트, Capespan 등의 거대 농산물 유통업 체에 의해서도 도입이 검토 중이다. 노르웨이에서는 RFID 센서태그를 이용하여 냉장 육류에 슈퍼칠드 방법(super-chilled, 식품의 온도를 섭씨 0 도 이하 로 유지해 박테리아의 증식을 방지하고 육류의 품질을 유지 함)을 적용하고 있다. 도축 처리된 양고기는 RFID 리더가 설 치된 트럭을 통하여 물류 센터로 배송되며, 트럭 내부의 온도 측정을 위하여 온도 센서태그 9 개를 설치하였고 양고기에도 태그의 탐침을 삽입해 양고기 자체의 온도 변화를 측정하여 트럭의 RFID 리더가 운송 중에 각 태그의 ID 와 온도 센서 정보를 10 분마다 수집하고있다. 세계 5 위의 유통기업인 메트로그룹이 독일 뒤셀도르프 인 근 크레펠트 지역에 세운 미래형 매장인 레알(real) 퓨처스토 어는 고객의 쇼핑을 돕는 첨단장비를 설치해 쇼핑공간이 어떻 게 진화할 것인지를 체험하도록 한 매장으로, 고객이 냉장고 에서 제품을 집으면 재고관리 전산망에 자동통보되며, 업체측 은 어떤 제품을 얼마나 새로 진열해야 되고 유통기한이 임박 한 제품은 얼마정도 남아 있는지를 관리하고있다. 미국의 블랙베리 생산업체는 블랙베리 제품의 품질을 향상 시키고 과일이 부패하는 것을 최대한 감소시키기 위하여, RFID 온도 센서태그를 적용하는 시범사업을 실시하였으며, 현재 RFID 온도 센서태그 솔루션을 시설 전반으로 솔루션을 확대하고 있다. RFID 온도 센서태그를 사용하여 멕시코 포장 공장에서 미국 유통센터까지 출하하는 블랙베리를 추적하며, 블랙베리의 수확시점으로부터 유통센터에 도달하기까지 팔레 트에 실려 컨테이너로 이동할 때 RFID 온도 센서태그를 사 용하여 주변온도를 추적하고 있다. 참 고 문 헌 1. 김병삼, 2009, 농산물산지유통센터 표준설계서(I) (II), 한국 식품연구원. 2. 김병삼, 2004, 수확후관리기술현황과 발전방향, 한국식품유 통학회. 3. 농수산물유통공사, 2007, 농산물 저온유통체계 구축전략. 4. 한국원예학회, 2003, 원예농산물 수확후관리 기술 보급 체 계 구축 방안. 5. Kader 등, 2002, Postharvest technology for perishable produce. 6. 김병삼, 2005, 신선농산물의 품목 및 유통 형태별 예냉수송 시스템의 모델 및 메뉴얼 개발에 관한 연구, 농림부. | {}
fd171159-c549-4450-b05f-4824337ed058 | 2권.pdf | 4.21-26 제 4 편 식품냉동 7. 박세원 등, 2002, 채소류의 미국선박수출 과정에서 신선도 유지를 위한 수확 후 관리기술개발, 농림기술배발사업, 농 림부. 8. 한국식품연구원, 2016. 기술동향 및 중장기 계획 보고서(식 품안전유통연구분야), 한국식품연구원 9. 김병삼 등, 2003, 과채류의 예냉처리 기술 개발, 한국식품연 구원보고 10. 김병삼 등. 2005. 신선농산물의 품목 및 유통 형태별 예냉 수송 시스템의 모델 및 매뉴얼 개발에 관한 연구, 농림부 | {}
44a4edce-2530-4198-a4b3-003f3862f423 | 2권.pdf | 제 5 편 냉 동 시 공 | {}
4c9c8149-245f-49d2-8ffc-c1860a0d988e | 2권.pdf | 제 5 편 ¦ 제 2 권 ¦ 편찬위원 오후규, 오종택 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 5 편 ¦ 책임위원 이동건 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 22 장 박기원 ¦ ¦ ¦ 제 23 장 이동건 ¦ ¦ ¦ 제 24 장 신영기 ¦ ¦ ¦ 제 25 장 남임우 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 오후규, 오종택 ¦ | {}
2a46bc51-7aaa-4fde-a645-bab87c1ef321 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-1 제 22 장 냉동배관 냉동장치의 배관은 물 배관과 냉매배관으로 구분될 수 있 다. 물 배관의 내부에서는 액체인 상태를 유지하면서 순환하는 데 비해, 냉매배관의 내부에서는 냉매가 고압가스, 고압액체, 저압액체, 저압가스 등으로 상태가 변하면서 흐른다는 점이 다 르다. 이들의 차이점을 다음의 표 1 에 나타내었다. 표 1 물 배관과 냉매 배관의 차이 ¦ 항 목 ¦ 물 배관 ¦ 냉매 배관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 취급 유체 ¦ 물(액체) ¦ 암모니아, 프레온 등 ¦ ¦ 유체의 온도 ¦ 약 7~60°C ¦ 약 -50~80°C ¦ ¦ 열교환 형태 ¦ 현열 교환 ¦ 잠열 교환 ¦ ¦ 배관의 크기 ¦ 굵은 것 소수 ¦ 가는 것 다수 ¦ ¦ 내부 압력 ¦ 약 0.1~1 MPaG ¦ 약 0~2.45 MPaG ¦ ¦ 안전성 ¦ 안전 ¦ 고압에서는 위험 ¦ ¦ 배관의 종류 ¦ 강관 ¦ 강관, 동관 ¦ ¦ 유체의 분배 ¦ 쉽다 ¦ 어렵다 ¦ 1. 개요 1.1 배관 재료 냉매 배관으로 사용되는 재료는 다음 조건을 만족시켜야 한다. ① 냉매 또는 윤활유와 접촉할 때 물리적, 화학적인 작용을 일으켜 냉매 및 윤활유의 성질을 변화시키지 않아야 한다. ② 냉매의 종류에 따라서 적절한 재료를 선택해야 한다. ③ 구부릴 수 있는 관은 내구성을 고려하여 충분한 강도가 있는 것을 사용하고 교환에도 대비해야 한다. ④ 저압용 배관은 저온에서도 재료의 물리적 성질이 변하 지 않는 것을 사용한다. ⑤ 동관, 동 합금관, 알루미늄관 등은 가능한 이음매 없는 관을 사용한다. 이상의 사항을 고려하여 일반적으로 냉매의 종류에 따라 사용되는 재료를 살펴보면 다음 표 2 와 같다. 이를 재료별로 구분하여 좀 더 상세하게 살펴보면 다음과 같다. 표 2 냉매와 배관 재료 ¦ 냉매 ¦ 사용해서는 안 되는 재료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암모니아 ¦ 동 및 동 합금 ¦ ¦ 크롤메틸 ¦ 알루미늄 및 알루미늄 합금 ¦ ¦ 프레온 ¦ 2% 이상의 마그네슘을 함유한 알루미늄관 ¦ ¦ R-22 ¦ 고무 패킹 및 고무관 ¦ 1) 강관과 동관 (1) 압력 배관용 탄소강 강관은 스케줄 번호 40, 80 이 일 반적으로 사용되며, 호칭경으로는 3/8B~12B 가 주로 사용 된다. (2) 저온 배관용 강관은 스케줄 번호 40, 80 이 일반적으로 사용되며, 호칭경으로는 3/8B~12B 가 주로 사용된다. (3) 이음매없는 동과 동 합금관 중에서 인탈산 동관의 치 수를 표 3 에 나타내었다. 표 3 배관용 동관의 치수 ¦ 호칭경 ¦ 호칭경 ¦ 기준 바깥지름, mm ¦ 안쪽 두께, mm ¦ 안쪽 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 기준 바깥지름, mm ¦ L 형 ¦ M 형 ¦ ¦ 8 ¦ 1/4 ¦ 9.52(±0.03) ¦ 0.76 ¦ - ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 12.70(±0.03) ¦ 0.89 ¦ 0.64 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 15.88(±0.03) ¦ 1.02 ¦ 0.71 ¦ ¦ - ¦ 5/8 ¦ 19.05(±0.03) ¦ 1.07 ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 22.22(±0.03) ¦ 1.14 ¦ 0.81 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 28.58(±0.04) ¦ 1.27 ¦ 0.89 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 34.92(±0.04) ¦ 1.40 ¦ 1.07 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 41.28(±0.05) ¦ 1.52 ¦ 1.24 ¦ ¦ 52 ¦ 2 ¦ 53.98(±0.05) ¦ 1.78 ¦ 1.47 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 66.68(±0.05) ¦ 2.03 ¦ 1.65 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 79.38(±0.05) ¦ 2.29 ¦ 1.83 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 104.78(±0.05) ¦ 2.79 ¦ 2.41 ¦ ¦ 125 ¦ 5 ¦ 130.18(±0.08) ¦ 3.18 ¦ 2.77 ¦ ¦ 150 ¦ 6 ¦ 155.58(±0.08) ¦ 3.56 ¦ 3.10 ¦ 2) 주강제, 단강제, 특수 합금제 밸브 밸브의 재질이 주강, 단강제인 것도 규정되어 있다. 단, 최 하한이 -70°C 로 되어 있으므로, 그 이하에서 사용할 때에는 재질을 바꾸어야 한다. 온도와 재질의 관계는 표 4 에 나타내 었다. 표 4 냉동 설비용 특수 합금강의 종류 ¦ 재료의 종류 ¦ 최저 사용 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고온 고압용 주강품(KS D 4107) ¦ -5 ¦ ¦ 저온 고압용 주강품(KS D 4111) ¦ -45~-100 ¦ ¦ 스테인레스강 주강품(KS D 4103) ¦ -196 ¦ ¦ 압력 용기용 스테인레스강 단강품(KS D 4115) ¦ -253 ¦ ¦ 탄소강 단강품 ¦ -60 ¦ ¦ 용접 구조용 주강품(KS D 4106) ¦ -60 ¦ | {}
d722d8db-7db5-491a-bcf3-c728619dbf8f | 2권.pdf | 5.22-2 제 5 편 냉동 시공 3) 냉매배관의 종류 (1) 배관용 탄소 강관(KS D 3507) SPP 관 또는 가스관이라 부르며, 사용 온도 350°C 이하, 사용 압력 약 1 MPa 이하의 비교적 사용 압력이 낮은 유체 의 수송에 사용되지만, 암모니아 배관에는 사용하지 못한다. 프레온 배관에서도 설계 압력 약 1 MPa 이상인 배관에는 사 용하지 않는다. 이 배관에는 내식성을 주기 위하여 아연 도금 을 하기도 하는데, 이 배관을 백관이라고 한다. (2) 압력 배관용 탄소 강관(KS D 3562) SPPS 관이라고 하며, 사용 온도 350°C 이하의 일반 압력 배관에 사용되는 탄소강으로, 사용 압력이 약 1~10 MPa 인 범위에서 사용된다. 냉동용으로는 암모니아 배관, 프레온 배 관 어느 것이나 냉매온도 -50°C 까지 사용한다. 이 관의 호 칭 방법이 (호칭 지름 x 호칭 스케줄 번호)이므로 관 지름에 따 라 바깥 지름은 동일하지만 두께가 다르게 규정되어 있다. 배관용 탄소강 D (3) 아크 용접 강관(KS 3583) SPW 관이라 하며, 비교적 압력이 낮은 유체용으로서, 일반 적으로 약 1 MPa 이하의 도시 가스나 약 1.5 MPa 이하의 수도용 배관으로 널리 사용되고 있다. 냉동용으로는 암모니아 배관이나 프레온 배관 어느 것에서나 설계압력 1.57 MPa 을 넘지 않는 배관, -25°C 이상인 배관에 사용하지만, 프레온 배관에서는 대구경 설비에 한한다. (4) 저온 배관용 강관(KS D 3569) SPLT 관이라고 하며, 0°C 이하의 특히 낮은 온도에서 사용 하는 강관이다. 냉동용으로는 암모니아 배관, 프레온 배관 모 두 -60 ~ - 100°C 등의 특정설비배관에 사용한다. 이 관에 는 1 종(SPLT 39, 사용 온도는 -45°C 정도까지), 2 종(SPLT 46, 사용 온도는 -100°C 정도까지), 3 종(SPLT 70, 사용 온 도는 -196°C 정도까지)이 있다. (5) 이음매 없는 동관 고온에서 강도가 저하되며 고가인 단점이 있는 반면 전기 전도도 및 열전도도가 비교적 크고 내식성과 굴곡성이 풍부하 다는 장점이 있어 여러 가지 용도로 사용된다. 냉동용으로는 암모니아 배관에서는 사용할 수 없으나, 프레온 배관으로 사용 하는 동관은 이음매 없는 것으로 인탈산 동관(KS D 5522), 타프 피치(tough pitch) 동관(KS D 5501), 무산소 동관 등 이 있다. 인탈산 동관은 전기동을 인으로 탈산 처리하여 냉간 인발 또는 850°C 에서 열간 압축법으로 제관한 것이고, 수소 용접하는 경우에 적합하며, 일반 배관, 공조 기기 및 열교환기 용(프레온 배관)으로 사용되며, 타프 피치 동관은 주로 전기 제품에서, 무산소 동관은 소형 냉동기 특히 밀폐형 냉동기에 사용한다. 1.2 배관 부속품 1) 배관용 이음매 (1) 플랜지 플랜지(그림 1 참조)는 공업 규격으로 규정되어 있으므로 이에 따른다. 일반적으로 플랜지에는 원형 및 각형이 있으며, 설계 압력 2.94 MPa, 온도는 저온 -50°C 부터 고온 150°C 범위에서 사용하고, 단조용 황동봉으로 제작한 것은 최저 -80°C, 최고 125°C 까지 사용할 수 있다. 플랜지의 용접 방법에는 접합 용접 또는 삽입 용접이 있고, 재질은 주로 탄소강재로서 저온용은 저온용 배관재와 같거나 그 이상의 재질이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 플랜지 (2) 냉동용 플레어관 이음 프레온계 냉매 배관에서 호칭경 8~20A 의 동관 또는 황동 관에는 냉동용 플레어(flare)관 이음(그림 2 참조)을 사용한 다. 동관의 끝을 소둔하거나 비교적 연질인 동관은 그대로 나 사에 끼우고 플레어 공구로 규격에 따라서 끝을 벌려 암수 조 인트의 플레어 너트로써 연결한다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 냉동용 플레어관 이음 (3) 금속 조인트 금속 조인트는 증발기 또는 응축기 등을 자주 이동시킬 필 요가 있는 소형 장치에서 사용하는 것으로, 접속부는 금속이 지만 배관부는 고무 또는 구부릴 수 있는 강관으로 구성된다. 금속 조인트는 배관을 기기에 연결하거나 분리할 때에 접 속부를 서로 맞추어 밀어 넣거나 빼내면 되므로 대단히 편리 하다. (4) 플랙시블 튜브(flexible tube) 플랙시블 튜브(그림 3 참조)는 진동의 전달을 방지하기 위 하여 압축기의 토출관, 흡입관 또는 유닛의 출입구 배관에 설 치하는 것으로, 암모니아 배관에는 스테인레스 강제, 프레온 배관에는 동 합금 또는 스테인레스 강제, 물 또는 브라인의 출입구에는 고무관이 사용된다. 검사 요령은 휩이 잔류하지 | {}
5907f5e6-7a61-4f9c-b6b7-28b3da2361aa | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-3 않는 것을 조건으로 한다. 한편 고무관일 때에는 교환할 수 있고, 관 지름 50 mm 이상인 관에 사용할 때에는 플랜지 이 음으로 떼어낼 수 있는 구조이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 3 플랙시블 튜브 2) 밸브류 (1) 개폐 밸브류 냉동 장치에 사용되는 개폐 밸브는 암모니아용과 프레온용 으로 구분되며, 내압성과 기밀성이 뛰어나고 저항이 적은 것 을 사용한다. 암모니아용 밸브의 구조는 그림 4 와 같으며, 밸 브 본체는 대부분 강제이고, 밸브봉(spindle)은 스테인레스 강제이다. ![image](/image/placeholder) 그림 4 암모니아용 개폐 밸브 ![image](/image/placeholder) 뚜껑 패킹 밸브 밸브본체 그림 5 프레온용 개폐 밸브 프레온 냉동 장치에는 그림 5 와 같이 밸브봉에 뚜껑이 있 는 밸브를 사용한다. 이러한 밸브는 밸브봉의 그랜드부에서 냉매가 조금 새더라도 뚜껑의 패킹으로 누설을 방지할 수 있 는 구조로 되어 있다. 한편 소형 프레온 냉동 장치에서는 그 림 6 과 같이 벨로즈(bellows), 다이아프램(diaphrarn) 등을 사용하여 밸브봉에서의 가스 누설을 방지하는 밸브(packless valve 라고도 한다)를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 패크리스 밸브 이 외에도 스프링에 의하여 한쪽 방향으로만 작동하여 역 류를 방지하는 체크밸브가 사용되는데, 냉매 액관, 토출관, 흡 입관내의 역류 방지가 필요한 경우 및 기름 반송의 경우 등에 쓰인다. 여기에는 스윙형, 리프트(lift)형이 있고, 스윙형은 수 평 회로에 설치하고, 수직 회로에는 리프트형을 쓴다. 그리고 밸브를 열었을 때 유로가 관의 단면적과 같아서 압력 손실이 적은 볼 밸브나 버터플라이 밸브, 게이트 밸브 등이 개폐 밸 브로 사용된다. 또 온도 조절기나 압력 조절기의 작동에 의해 냉매 액관, 가스관 또는 기름, 물 등의 유로 개폐에 사용되는 전자 밸브 (solenoid valve)(그림 7 참조)가 있다. 일반적으로는 팽창 밸브 직전에 설치하여 온도 조절기의 작동에 의해 냉매 회로 로의 액 공급과 정지를 하거나, 만액식 증발기의 흡입관에 설 치하여 압축기의 정지에 따라 관을 폐쇄하기도 하며, 고속 다 기통 냉동기의 용량 제어 기구의 하나로서 온도나 압력 조절 기와 연계하여 유압 회로에 설치하기도 한다. (2) 안전 밸브 안전 밸브는 냉동 장치내의 압력이 어떤 제한 압력에 도달 했을 때 작동하여 자동적으로 냉매를 방출한 후 제한 압력 이 하가 되면 닫혀지는 기능을 갖는다. 일반적으로 안전 밸브는 냉동 장치의 고압측에 설치하여 사용하며 그 구조는 그림 8 과 같다. 안전 밸브에 대한 작동 압력은 밸브를 누르고 있는 용수철 에 의하여 조정한다. 안전 밸브의 밸브 본체는 강제이며, 밸브 시트는 테프론, 용수철은 피아노선을 사용하여 제작한다. 한편 응축기 또는 수액기의 내용적이 500 L 미만일 때에 는 그림 8(b), 그림 8(c)와 같은 가용전(fusible plug)이나 파 열판(rapture disk)을 안전 밸브의 대용으로 사용하기도 한 다. 그러나 가용전이나 파열판 등은 안전 밸브와 는 달리 일단 | {}
73777788-fdd4-47a0-b5f3-88771ba847bc | 2권.pdf | 5.22-4 제 5 편 냉동 시공 한번 작동하면 정지하지 않기 때문에 가연성이거나 유독성 냉 매에서는 사용할 수 없다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 전자 밸브 ![image](/image/placeholder) 캡 조절스프링 조절스프링너트 패킹 봉인 개스킷 개스킷 밸브몸체 (a) 스프링형 ![image](/image/placeholder) 구경 가용합금 압력용기 (b) 가용전형 ![image](/image/placeholder) 구경 파열판 (c) 파열판형 그림 8 각종 안전 밸브 2. 냉매 배관 하나의 냉동사이클을 완성시키기 위해서는 사이클을 구성 하는 각 기기를 연결하지 않으면 안 된다. 이 때 각 기기 사 이를 연결하여 냉매의 순환을 원활하게 하는 배관을 냉매배관 이라 한다. 즉, 압축기-유분리기-응측기-수익기-평창밸브-중 발기-압축기 사이를 연결하는 배관이다. 배관은 냉매의 종류 및 온도, 압력 등에 따라서 그 재료를 선정하여야 하며, 관 재료는 내압성 및 내식성을 가져야 한다. 또한 배관속으로 침입하는 물, 공기, 먼지 등을 어떻게 제거할 것인가에 대해서도 고려할 필요가 있으며, 완전한 기밀성을 가지고, 관내 압력손실이 최소가 될 수 있도록 함과 동시에 진동, 소음 및 배관지지 등도 고려하여 시공해야 한다. 그리고 냉동기유(이하 기름이라 한다)에 대해서도 소홀히 해서는 안 된다. 특히 프레온계 냉매는 기름이 용해되기 쉬우므로 압축기에 서 토출된 기름은 응축기에서 냉매액에 용해되어 냉매와 더불 어 증발기에 유입되고, 여기서 냉매는 증발하여 기름과 냉매 가 분리되는 상태로 된다. 따라서 증발기에서는 기름이 알맞 게 배출되어(약간의 냉매와 함께 배출되어도 좋다) 끊임없이 압축기에 되돌아오도록 배관해야 한다. 만일 압축기에서 토출 된 기름이 증발기에 잔류하여 되돌아오지 않게 되면 압축기는 기름 부족으로 소손될 것이고, 증발기 내에서는 냉매의 기름 농도가 높아져서 증발기의 능력이 현저하게 저하할 것이다. 이것은 증발기의 문제지만, 배관에 있어서도 토출, 흡입관에 서 기름의 흐름이 정지되지 않고 가능하면 연속적으로 순환하 여야 하며, 트랩을 이루는 부분에서 필요 이상으로 기름이 머 물러 있다가 간헐적으로 다량의 기름이 한꺼번에 흐르는 것을 방지해야 한다. 또한 응축기에서 압축기로 액이 되돌아오거나 압축기가 습 식운전이 될 정도로 한꺼번에 많은 냉매액을 흡입하지 않도록 증발기와 압축기 사이 배관의 트랩부분에 대한 충분한 검토가 있어야 한다. 냉동사이클에 있어서는 냉매순환이 그 능력을 결정하게 되 므로, 냉매배관지름은 필요 이상의 압력손실이 일어나지 않도 록 실용적이고 경제적인 관지름을 선정해야 한다. 즉, 냉매배 관의 설계 및 시공에 있어서는 다음과 같은 사항에 유의 하여 야 한다. (1) 냉동사이클의 총괄 상태(부하 변동, 기동, 정지) 및 기 름의 회수에 대해 충분히 주의 한다. (2) 가능한 단순하고 짧으며 직선적인 배관으로 하고, 곡관 의 곡률반경은 가능한 크게 하여 마찰손실이 최소가 되도록 한다. (3) 관 이음, 개폐밸브 등은 손실이 크면서 누설의 원인이 되기 쉬운 것을 가급적 사용해서는 안 되며, 부득이한 경우에 도 마찰손실이 적은 것을 선정한다. (4) 압축기에 방진장치를 설치한 경우는 반드시 압축기 근 처의 배관 중에 플랙시블 튜브를 설치한다. 이 때 플랙시블 튜브의 최소 길이는 관지름의 6 배 이상이 되도록 한다. 그러 나 0°C 이하인 저온장치에는 플랙시블 튜브를 사용하지 않는 것이 좋다. (5) 암모니아 냉동장치에서 냉매가 접촉하는 부분에는 동 과 동합금을 사용해서는 안 된다. 단, 압축기 축받침과 같이 항상 기름에 덮여있는 부분에는 청동류를 사용하여도 관계없 다. 프레온 냉동장치에서는 마그네슘계 합금을 피한다. (6) 횡관은 모두 냉매의 흐름방향에 대해 1/200~1/250 정도의 내림 기울기로 한다. (7) 내압기밀시험에 사용하는 최소압력은 표 5 에 따른다. (8) 냉동용 배관에 사용되는 관의 최소두께는 뒤에서 서술 하는 최소두께 이상으로 한다. 표 5 기밀 · 내압시험의 최소압력, MPa ¦ 명칭 ¦ 기밀시험 ¦ 기밀시험 ¦ 내압시험 ¦ 내압시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 고압측 ¦ 저압측 ¦ 고압측 ¦ 저압측 ¦ ¦ R-22 암모니아 ¦ 1.96 ¦ 0.98 ¦ 2.94 ¦ 1.47 ¦ | {}
2bc1e33f-9c59-40a5-b1fc-1ce7f29f2053 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-5 2.1 암모니아 배관 1) 배관의 관지름 배관의 관지름은 되도록 작은 것이 재료로서는 경제적이지 만 지나치게 작으면 압력손실이 커져서 압축기의 용량이 커지 는 등 전체적으로 설비비, 동력비의 증대를 초래하므로 압력 손실에 대한 계산을 철저히 이행하여 적절한 관지름이 되도록 해야 한다. (1) 압력손실 일반적으로 배관의 압력손실은 다음 식으로 구한다. le v2 △P= X d20 여기서, ¦ △P ¦ : 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 入 ¦ : 관 마찰계수 ¦ ¦ le ¦ : 관의 상당길이, m ¦ ¦ d ¦ : 관의 안지름, m ¦ ¦ v ¦ : 관내의 냉매속도, m/s ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m2 ¦ 入는 Re(Reynolds 수)에 따라서 달라지며, 등온 층류일 때는 다음과 같다. (1) 64 入 = Re く 2200 Re (2) 표 6 용접 이음의 상당길이, m ¦ 접속관지름, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 10.7 ¦ 16.6 ¦ 22.6 ¦ 28.9 ¦ 34.9 ¦ 49.2 ¦ 71.6 ¦ 95.8 ¦ 120 ¦ 143 ¦ ¦ 용접 45°엘보 ¦ 0.12 ¦ 0.17 ¦ 0.22 ¦ 0.3 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.8 ¦ 0.1 ¦ 1.2 ¦ 1.7 ¦ ¦ 주조 45°엘보, 용접엘보(곡률 대) ¦ 0.16 ¦ 0.22 ¦ 0.3 ¦ 0.43 ¦ 0.51 ¦ 0.7 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.8 ¦ 2 ¦ ¦ 티이(동일관지름 직행), 용접엘보(곡률 대) ¦ 0.2 ¦ 0.3 ¦ 0.43 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ 0.92 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 3 ¦ ¦ 연철엘보, 이경티(1/4 감경직행) ¦ 0.27 ¦ 0.4 ¦ 0.55 ¦ 0.75 ¦ 0.9 ¦ 1.3 ¦ 0.95 ¦ 2.7 ¦ 3 ¦ 3.6 ¦ ¦ 주조직각엘보, 이경티(1/4 감경직경) ¦ 0.31 ¦ 1.5 ¦ 0.7 ¦ 0.9 ¦ 1.15 ¦ 1.6 ¦ 2.4 ¦ 3 ¦ 3.8 ¦ 4.7 ¦ ¦ 티(직각), 벤드(대 곡관) ¦ 0.6 ¦ 1 ¦ 1.5 ¦ 1.9 ¦ 2.3 ¦ 3.1 ¦ 5.2 ¦ 6.2 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ 구조(직각), 벤드(소 곡관) ¦ 0.8 ¦ 1.15 ¦ 1.6 ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 3.4 ¦ 5.8 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 표 7 각종 밸브의 상당길이, m ¦ 접속관지름, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 10.7 ¦ 16.6 ¦ 22.6 ¦ 28.9 ¦ 34.9 ¦ 49.2 ¦ 71.6 ¦ 95.8 ¦ 120 ¦ 143 ¦ ¦ 게이트밸브(전개) ¦ 0.07 ¦ 0.1 ¦ 0.15 ¦ 0.2 ¦ 0.23 ¦ 0.3 ¦ 0.54 ¦ 0.65 ¦ 0.8 ¦ 0.42 ¦ ¦ 앵글밸브(전개) ¦ 1.7 ¦ 2.7 ¦ 3.4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 24 ¦ ¦ 체크밸브(전개) ¦ 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.7 ¦ 2.3 ¦ 2.9 ¦ 3.8 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9.5 ¦ 12 ¦ ¦ 스톱밸브(전개) ¦ 3.2 ¦ 4.2 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 주) 별의 안지름이 표의 값보다 현저하게 다를 때에는 한 단계 높은 치수의 값에 따른다. ![image](/image/placeholder) 0.10 0.07 e/d 0.05 0.04 0.03 0.05 0.02 0.015 0.04 0.010 べ 0,006 0.03 마찰계수, 0.004 0.002 0.02 0,001 0.0004 0.015 0.0002 0.0001 0.00005 0.010 0.00001 0.008 103 104 105 106 107 108 레이놀즈수, Re (e: 관벽의 조도, d: 관안지름) 그림 9 Re 와 入 및 e/d 의 관계 Chart Type: bar 50°C 40°C 30°C item_01 50°C 70°C 80°C 그림 10 증발온도와 △T 및 △P 의 관계 | {}
1c3dd7a2-627b-4416-8c4d-a13accf767f4 | 2권.pdf | 5.22-6 제 5 편 냉동 시공 한편 등온 난류일 때는 매끄러운 동관에 있어서 0.184 入 = 5000 ≤ Re < 2x105 Re-0.2 강관과 같이 표면이 거칠 때에는 0.22 入 = Re -0.2 (3) 일반적으로 Re 와 �의 관계는 그림 9 과 같고, 암모니아 냉 매의 증발온도와 온도차 및 압력차의 관계는 그림 10 과 같다. le 는 관의 상당길이로서 밸브 또는 이음 등이 있으면 이것 을 상당길이로 환산한다. 이 때 각종 이음의 상당길이는 표 6, 밸브의 상당길이는 표 7 을 이용한다. 암모니아 배관에는 강관 을 사용하므로 식(4)에서 얻은 값을 식(1)에 적용하고 냉매의 상태에 따른 값을 대입하여 계산하면 표 8 과 같이 된다. 이와 (4) 표 8 암모니아 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 흡입관( △t = 0.02 K/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 토출관 ( △t = 0.02 K/m, △p = 684 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -5 ¦ 5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 관지름, mm ¦ 관지름, mm ¦ 76.9 ¦ 116.3 ¦ 168.8 ¦ 176.6 ¦ 370.5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 450 Pa/m ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 10 0.8 ¦ 1.2 ¦ 1.9 ¦ 3.5 ¦ 4.9 ¦ 8.0 ¦ 8.3 ¦ 8.5 ¦ 3.9 ¦ 63.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 15 1.4 ¦ 2.3 ¦ 3.6 ¦ 6.5 ¦ 9.1 ¦ 14.9 ¦ 15.3 ¦ 15.7 ¦ 63.2 ¦ 118.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 20 3.0 ¦ 4.9 ¦ 7.7 ¦ 13.7 ¦ 19.3 ¦ 31.4 ¦ 32.3 ¦ 33.2 ¦ 110.9 ¦ 250.2 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 25 5.8 ¦ 9.4 ¦ ¦ 14.6 25.9 ¦ 36.4 ¦ 59.4 ¦ 61.0 ¦ 62.6 ¦ 179.4 ¦ 473.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 32 12.1 ¦ 19.6 ¦ 30.2 ¦ 53.7 ¦ 75.4 ¦ 122.7 ¦ 126.0 ¦ 129.4 ¦ 311.0 ¦ 978.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 40 18.2 ¦ 29.5 ¦ 45.5 ¦ 80.6 ¦ 113.3 ¦ 184.4 ¦ 189.4 ¦ 194.5 ¦ 423.4 ¦ 1 469.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 50 35.4 ¦ 57.2 ¦ 88.1 ¦ 155.7 ¦ 218.6 ¦ 355.2 ¦ 364.9 ¦ 374.7 ¦ 697.8 ¦ 2840.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 65 56.7 ¦ 91.6 ¦ ¦ 140.6 248.6 ¦ 348.9 ¦ 656.9 ¦ 581.4 ¦ 597.0 ¦ 994.8 ¦ 4524.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 80 101.0 ¦ 162.4 ¦ 249.0 ¦ 439.8 ¦ 616.9 ¦ 1001.9 ¦ 1 029.3 ¦ 1 056.9 ¦ 1 536.3 ¦ 8008.8 ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 100 206.9 ¦ 332.6 ¦ 509.2 ¦ 897.8 ¦ 1 258.6 ¦ 2042.2 ¦ 2098.2 ¦ 2154.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 125 375.2 ¦ 601.8 ¦ 902.6 ¦ 1 622.0 ¦ 2271.4 ¦ 3682.1 ¦ 3783.0 ¦ 3884.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 150 608.7 ¦ 975.6 ¦ 1 491.4 ¦ 2625.4 ¦ 3672.5 ¦ 5954.2 ¦ 6117.4 ¦ 6281.0 ¦ - ¦ ■ ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 200 1 252.3 ¦ 2003.3 ¦ 3056.0 ¦ 5382.5 ¦ 7530.4 ¦ 12 195.3 ¦ 12529.7 ¦ 12864.8 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 250 2271.0 ¦ 3625.9 ¦ 5539.9 ¦ 9 733.7 ¦ 13619.6 ¦ 22 028.2 ¦ 22 632.2 ¦ 23237.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 강관 ¦ 강관 ¦ 300 3640.5 ¦ 5813.5 ¦ 8873.4 ¦ 15568.9 ¦ 21 787.1 ¦ 35 239.7 ¦ 36206.0 ¦ 37174.3 ¦ - ¦ - ¦ 주) 1) 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t= 포화온도에서의 변화, K/m 2) 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 △t 3) 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 1.8 △t = 표의 온도차 Atx 표의 상당길이 le 표의 용량 4) 표의 값은 응축온도 30°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. 5) 액관의 능력은 흡입온도 - 5°C 를 기준으로 한 것이다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.04 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.86 ¦ 1.00 ¦ 1.24 ¦ 1.43 ¦ 표 9 냉매배관내 속도, 온도강하, 압력강하 ¦ 냉매 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 액관에서의 포화온도강하, °C ¦ 액관에서의 포화온도강하, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 응축기- 수액기 ¦ 수액기- 증발기 ¦ ¦ 암모니아 ¦ 10~25 ¦ 0.5 ¦ 4.90(-15°C) 2.94(-30°C) ¦ 15~30 ¦ 0.5 ¦ 19.61 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ | {}
08ecbae1-19c0-4192-96a7-179a8c313772 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-7 같이 관지름을 결정할 때 압력손실이 알맞지 않으면 두 번 세 번 계산을 되풀이해야 한다. 그리고 관내의 유속을 표 9 와 같 이 조정한다. (2) 냉매의 관내속도 및 순환량 냉매의 순환량은 증발온도와 응축온도에 따라서 변하므로 주의 해야 하며, 표준 냉매순환량은 그림 11 에서 구한다. 그림 에서의 순환량은 단단압축에서 흡입가스가 건조포화증기일 때이므로 과열가스를 흡입할 때에는 약 3% 정도 적어진다. Chart Type: bar -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +1C item_01 0.18kg/minᆞRT 0.19kg/minᆞRT 0.2kg/minᆞRT 0.25kg/minᆞRT 0.21kg/minᆞRT 0.22kg/minᆞRT 0.23kg/minᆞRT 0.19kg/minᆞRT 0.18kg/minᆞRT 그림 11 표준 냉매순환량 (3) 배관의 두께 배관의 최소두께 계산은 다음 식에 따른다. PD0 t= 2000g7+0.8P (5) 여기서, ¦ t ¦ : 관의 최소두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 설계압력, kPa ¦ ¦ D。 ¦ : 관의 바깥지름, mm ¦ ¦ �a ¦ : 재료의 허용인장응력, kPa ¦ ¦ 7 ¦ : 용접이음의 효율 ¦ P 는 각 냉매에 따라서 결정되는 설계응력, �a 는 강관의 경 우 각 온도에 있어서의 최소인장강도와 제조방법에 의하여 결 정하는 허용인장응력 값을 사용한다. 이렇게 해서 구한 최소 두께 t 에 다음 표 10 과 같은 부식여유를 더하여 두께를 결정 한다. 표 10 관의 부식여유 ¦ 관의 종류 ¦ 관의 종류 ¦ 관의 종류 ¦ 부식여유, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나사가 있는 강관 ¦ 호칭지름 40 A 이하 ¦ 호칭지름 40 A 이하 ¦ 1.5 ¦ ¦ 나사가 있는 강관 ¦ 호칭지름 32 A 이하 ¦ 호칭지름 32 A 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 강관 ¦ 배관이 직접 비바람을 맞지 않는 곳에 있으며, 내식도장된 것 ¦ 0.5 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 강관 ¦ 기타의 것 ¦ 1.0 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 알루미늄 또는 알루미늄 합금관, 동 또는 동 합금관, 스테인레스강관 ¦ 알루미늄 또는 알루미늄 합금관, 동 또는 동 합금관, 스테인레스강관 ¦ 0.2 ¦ ¦ 나사가 없는 강관 ¦ 부식의 염려가 없는 관 ¦ 부식의 염려가 없는 관 ¦ 0.1 ¦ 2) 배관방법 (1) 시설기준 ① 암모니아 냉각장치는 시설기준에 따라 설치장소, 배관 방법 등이 규제되므로 주의 를 요한다. ② 냉동능력 3 RT 이상 20 RT 미만 및 20 RT 이상의 냉동장치에 대한 설치장소의 구조는 각각의 시설기준에 따라 야 한다. ③ 작업에 필요한 시설기준에 따라서 조작, 보수점검이 필 요하고 충분한 조건에 알맞은 관지름을 확보해야 한다. ④ 지정 장소에 따라서 작업에 필요한 조도를 유지해야 한다. ⑤ 냉매가 누설하더라도 정체하지 않는 구조여야 하고 0.05 m2 이상의 환기장치를 설치해야 한다. 또한 누설가스의 한계농도는 3.8 g/m2 또는 0.5% 이하이어야 한다. ⑥ 안전밸브 등에서의 가스배출관의 높이는 5 m 이상으로 하고, 건물의 개구부에서 5 m 이상 떨어진 곳에 설치해야 한다. ⑦ 냉매설비의 부근에는 화기를 두어서는 안 된다. ⑧ 냉매가 누출할 염려가 있는 곳에는 관계기준에 따라서 가스경보장치를 설치해야 한다. ⑨ 냉매가스관 ㉮ 통로, 로비 등 사람의 통행 장소에 설치하는 냉매배 관은 바닥에서 2 m 이상의 높이에 설치하거나 충분한 방호조 치를 한다. ㉯ 냉매가스 배관을 건물의 바닥에 설치할 때에는 피트 안에 설치하고 강판 또는 콘크리트제 뚜껑을 덮는 등 견고한 방호조치를 한다. ㉰ 냉매가스배관을 바닥보다 낮은 곳에 설치할 때에는 매설해서는 안 된다. 부득이하여 매설할 때에는 매설길이를 1 m 이내로 하고 매설부에는 연결이음이 없고, 배관에 직접적 으로 하중이 걸리지 않도록 시공하며 방식대책을 강구한다. ㉱ 냉매가스배관이 벽체, 바닥 등을 관통할 때에는 배관 을 보호할 수 있는 슬리브 등의 관통부 보호물질을 사용하여 직접 콘크리트에 매설하지 않도록 한다. 또한 흡입관 등 결상 의 우려가 있는 배관은 관통부에 공기나 물이 침입하지 않는 구조로 한다. ㉲ 냉매가스배관은 콘베이어, 터널 등 가동물이 있는 터 널이나 샤프트 내에 설치해서는 안 된다. 다만 상시 사람이 없고, 주변에 가연물이 없는 경우로서 가동물과 배관 사이에 충분한 거리가 있거나 가동물이 배관에 접촉할 염려가 없도록 견고하게 보호할 때에는 제외한다. ㉳ 냉동능력 22 kW 이상인 냉동장치에서 2 대 이상의 증발기에 이르는 냉매가스 액관 및 흡입관을 냉동장치의 설치 장소와 가까운 곳에서 분기할 때에는 각 배관에 별개로 차단 할 수 있는 스톱밸브를 설치한다. 다만 분리형 유닛식 냉동장 치는 제외한다. ㉴ 냉매가스배관을 2 개의 건물에 걸쳐서 설치할 때에는 지진 또는 지반의 진동에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있 는 구조이어야 한다. ㉵ 냉매가스배관은 하중에 의한 부당한 응력이 걸리지 않도록 적절한 방법으로 지지하고 관지름 50 A 이상인 강관 | {}